## Menu
Electricity Ten Year Statement 2017
Appendix D - Fault Levels
Table | Title
D1.1 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2017/18
D1.2 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2018/19
D1.3 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2019/20
D1.4 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2020/21
D1.5 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2021/22
D1.6 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023/24
D1.7 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2026/27
D2.1 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2017/18
D2.2 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2018/19
D2.3 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2019/20
D2.4 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2020/21
D2.5 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2021/22
D2.6 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2023/24
D2.7 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2026/27
D3.1 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2017/18
D3.2 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2018/19
D3.3 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2019/20
D3.4 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2020/21
D3.5 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2021/22
D3.6 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2023/24
D3.7 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2026/27

## D1.1
ETYS Yr 1 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2017/18 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERNETHY | 132 | 15.08 | 7.49 | 0.16 | 10.76 | 15.43 | 7.33 | 0.42 | 10.79
ABERNETHY | 33 | 26.15 | 10.8 | 1.36 | 16.63 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
A-CHRUACH WINDFARM | 132 | 15.13 | 7.78 | 0.34 | 11.35 | 15.13 | 7.2 | 0.74 | 10.92
AIGAS | 132 | 30.63 | 14 | 0.6 | 20.39 | 28.83 | 13.43 | 0.55 | 19.53
ALNESS | 132 | 32.08 | 12.45 | 4.61 | 22.22 | 34.21 | 13.31 | 5.06 | 23.88
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 33 | 49.47 | 18.82 | 9.45 | 36.08 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
AN SUIDHE | 132 | 17.81 | 9.32 | 0.09 | 13.28 | 16.9 | 8.08 | 0.43 | 11.87
ARBROATH | 132 | 15.02 | 6.6 | 0.65 | 9.98 | 13.65 | 5.91 | 1.01 | 9.37
ARBROATH | 33 | 25.77 | 10.03 | 3.19 | 17.37 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
ARDKINGLAS | 132 | 28.38 | 13.74 | 0.21 | 19.64 | 24.35 | 11.47 | 0.61 | 16.84
ARDMORE | 132 | 5.13 | 2.33 | 0.68 | 3.98 | 6.06 | 2.69 | 0.83 | 4.63
ARDMORE | 33 | 16.9 | 6.94 | 2.82 | 12.63 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
BEAULY | 400 | 25.45 | 9.77 | 6.19 | 20.02 | 25.48 | 9.83 | 6.18 | 20.09
BEAULY | 275 | 50.8 | 19.97 | 10.67 | 38.91 | 52.45 | 20.76 | 10.55 | 39.91
BEAULY | 132 | 47.29 | 19.56 | 6.11 | 33.78 | 54.83 | 22.48 | 7.42 | 39.21
BEAULY | 33 | 33.94 | 13.02 | 5.52 | 23.94 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
BEINNEUN | 132 | 23.02 | 10.1 | 1.04 | 15.31 | 23.47 | 10.06 | 1.69 | 15.92
BERRY BURN | 275 | 30.2 | 12.32 | 3.85 | 21.28 | 24.11 | 9.98 | 3.16 | 17.28
BHLARAIDH | 132 | 22.1 | 9.55 | 1.34 | 14.84 | 22.11 | 9.49 | 1.93 | 15.36
BLACKHILLOCK | 400 | 25.84 | 10.06 | 5.48 | 19.72 | 27.65 | 10.77 | 6.07 | 21.3
BLACKHILLOCK | 275 | 48.53 | 19.47 | 8.3 | 35.83 | 51.6 | 20.7 | 9.32 | 38.6
BLACKHILLOCK | 275 | 27.43 | 10.71 | 6.39 | 21.53 | 28.36 | 11.02 | 6.97 | 22.56
BLACKHILLOCK | 132 | 31.12 | 11.76 | 6.46 | 23.08 | 34.86 | 13.21 | 6.96 | 25.63
BOAT OF GARTEN | 132 | 11.38 | 5.62 | 0.2 | 8.15 | 11.18 | 5.25 | 0.49 | 7.91
BOAT OF GARTEN | 33 | 24.34 | 10.16 | 0.98 | 15.34 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
BRACO WEST | 275 | 35.09 | 13.67 | 7.09 | 26.41 | 29.37 | 11.4 | 7.8 | 23.92
BRACO WEST | 33 | 57.29 | 21.95 | 10 | 41.05 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
BRECHIN | 132 | 12.76 | 6.35 | 0.2 | 9.18 | 12.94 | 6.11 | 0.3 | 8.94
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.67 | 5.4 | 0.16 | 7.79 | 11.29 | 5.38 | 0.34 | 7.95
BRIDGE OF DUN | 33 | 24.38 | 10.18 | 1.2 | 15.59 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
BROADFORD | 132 | 6.14 | 3.06 | 0.19 | 4.51 | 6.27 | 2.96 | 0.43 | 4.61
BROADFORD | 33 | 11.42 | 4.59 | 1.22 | 7.71 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 132 | 12.3 | 6.1 | 0.04 | 8.66 | 12.08 | 5.74 | 0.24 | 8.35
BRORA | 33 | 13.31 | 5.31 | 0.8 | 8.31 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 132 | 12.55 | 6.34 | 0.07 | 9.04 | 13.45 | 6.42 | 0.32 | 9.39
BURGHMUIR | 33 | 23.75 | 9.95 | 0.85 | 14.93 | 2.13 | 1.47 | 0 | 2.08
CARRADALE | 132 | 17.08 | 7.07 | 1.73 | 11.73 | 18.52 | 7.55 | 2.28 | 12.95
CARRADALE I | 33 | 27.79 | 10.91 | 3.49 | 18.92 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
CARRADALE II | 33 | 41.24 | 16.06 | 4.61 | 27.33 | 2.19 | 1.51 | 0 | 2.14
CASHLEY | 132 | 6.95 | 3.51 | 0.07 | 5.03 | 6.75 | 3.24 | 0.19 | 4.77
CASHLEY | 33 | 10.7 | 4.39 | 0.71 | 6.92 | 1.21 | 0.84 | 0 | 1.19
CEANNACROC | 132 | 19.3 | 8.76 | 0.49 | 12.88 | 18.9 | 8.39 | 0.79 | 12.67
CEANNACROC | 33 | 2.41 | 0.96 | 0.12 | 1.48 | 2.55 | 1.02 | 0.12 | 1.56
CHARLESTON | 132 | 38.51 | 16.44 | 3.31 | 26.57 | 43.2 | 18.64 | 3.76 | 30.12
CHARLESTON | 33 | 30.14 | 11.35 | 6.64 | 22.68 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CLACHAN | 132 | 27.78 | 13.37 | 0.52 | 19.43 | 24.29 | 11.44 | 0.91 | 17.09
CLACHAN | 33 | 7.36 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLASHINDARROCH WIND | 275 | 41.3 | 16.76 | 5.95 | 29.65 | 38.47 | 15.83 | 5.13 | 27.51
CLAYHILLS | 132 | 22.18 | 10.11 | 0.56 | 14.86 | 22.7 | 10.39 | 0.91 | 15.61
CLAYHILLS | 33 | 29.98 | 11.76 | 2.84 | 19.47 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLUNIE | 132 | 20.67 | 9.58 | 0.39 | 13.93 | 19.28 | 8.78 | 0.72 | 13.13
CONNAGILL | 275 | 15.45 | 6.27 | 2.46 | 11.33 | 15.53 | 6.25 | 2.78 | 11.61
CONNAGILL | 132 | 15.26 | 5.81 | 2.95 | 11.18 | 17.57 | 6.72 | 3.19 | 12.69
CORRIEGARTH | 132 | 11.22 | 4.45 | 1.56 | 7.85 | 11.69 | 4.61 | 1.85 | 8.36
CORRIEMOILLIE | 132 | 27.37 | 11.1 | 3.2 | 18.89 | 29.38 | 11.91 | 3.64 | 20.48
COUPAR ANGUS | 132 | 21.33 | 9.55 | 0.66 | 14.16 | 19.79 | 8.7 | 0.99 | 13.29
COUPAR ANGUS | 33 | 35.67 | 14.14 | 3.78 | 23.77 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 41.06 | 16.93 | 4.04 | 27.98 | 49.16 | 20.56 | 3.91 | 32.99
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.01 | 10.6 | 2.46 | 17.46 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
CROSSAIG | 220 | 16.31 | 6.84 | 2.01 | 11.69 | 16.83 | 7.42 | 2.55 | 13.05
CROSSAIG | 132 | 25.53 | 10.71 | 2.87 | 18.02 | 30.27 | 12.52 | 3.67 | 21.37
CULLIGRAN | 132 | 17.06 | 8.3 | 0.21 | 11.95 | 15.72 | 7.47 | 0.36 | 10.92
DALLAS | 275 | 31.12 | 12.7 | 3.97 | 21.93 | 25.24 | 10.45 | 3.27 | 18.04
DEANIE | 132 | 12.09 | 6.04 | 0.1 | 8.63 | 11.25 | 5.39 | 0.21 | 7.83
DENSIDE | 132 | 26.14 | 11.39 | 1.47 | 17.58 | 23.49 | 10.42 | 0.8 | 15.54
DOUNREAY | 275 | 15.75 | 6.4 | 2.5 | 11.56 | 15.97 | 6.41 | 3.05 | 12.12
DOUNREAY | 132 | 24.71 | 10.08 | 3.29 | 17.55 | 30.37 | 12.35 | 4.01 | 21.47
DOUNREAY | 33 | 40.71 | 15.46 | 7 | 28.86 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
DUDHOPE | 132 | 34.96 | 15.27 | 2.11 | 23.71 | 38.44 | 17.39 | 2.21 | 26.8
DUDHOPE | 33 | 32.44 | 12.58 | 4.61 | 22.39 | 2.85 | 1.98 | 0 | 2.8
DUNBEATH | 132 | 11.26 | 5.47 | 0.15 | 7.88 | 10.89 | 5.08 | 0.33 | 7.51
DUNBEATH | 33 | 11.7 | 4.62 | 0.87 | 7.41 | 0 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNMAGLASS | 132 | 13.28 | 5.16 | 2.21 | 9.5 | 14.06 | 5.45 | 2.49 | 10.2
DUNVEGAN | 132 | 6.08 | 2.7 | 0.84 | 4.66 | 7.48 | 3.26 | 1.02 | 5.63
DUNVEGAN | 33 | 16.44 | 6.74 | 1.76 | 11.29 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 132 | 19.62 | 8.77 | 0.65 | 13.05 | 18.05 | 8.08 | 0.77 | 12.19
DYCE | 33 | 35.54 | 13.84 | 4.29 | 23.86 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
EDINBANE | 132 | 6.33 | 2.82 | 0.8 | 4.79 | 7.74 | 3.38 | 1.02 | 5.81
ELGIN | 132 | 13.64 | 6.67 | 0.21 | 9.65 | 13.07 | 6.18 | 0.54 | 9.28
ELGIN | 33 | 26.18 | 10.58 | 1.43 | 16.4 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.81
ERROCHTY | 132 | 44.32 | 18.3 | 6.73 | 32.61 | 46.63 | 19.34 | 6.4 | 33.75
FARIGAIG | 275 | 38.05 | 15.2 | 6.82 | 28.31 | 34.95 | 14.08 | 6.22 | 26.13
FARIGAIG | 132 | 14.37 | 5.51 | 2.37 | 10.16 | 15.79 | 6.03 | 2.77 | 11.3
FARR WINDFARM | 132 | 13.67 | 6.75 | 0.32 | 9.87 | 12.77 | 6.05 | 0.64 | 9.19
FASNAKYLE | 275 | 34.71 | 13.53 | 7.32 | 26.45 | 31.17 | 12.29 | 6.3 | 23.68
FASNAKYLE | 33 | 54.91 | 20.25 | 12.88 | 41.52 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FERNOCH SUBSTATION | 132 | 10.16 | 5 | 1.29 | 8.36 | 11.67 | 5.46 | 1.58 | 9.31
FETTERESSO | 275 | 43.16 | 17.37 | 6.51 | 31.08 | 33.6 | 14 | 3.42 | 23.21
FETTERESSO | 132 | 22.73 | 8.74 | 3.53 | 15.89 | 25.6 | 9.72 | 4.71 | 18.45
FIDDES | 132 | 13.9 | 6.86 | 0.48 | 10.19 | 14.6 | 6.77 | 0.88 | 10.44
FIDDES | 33 | 32.86 | 13.43 | 2.41 | 21.41 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
FORT AUGUSTUS | 400 | 22.27 | 8.54 | 5.37 | 17.45 | 21.17 | 8.18 | 5.12 | 16.69
FORT AUGUSTUS | 275 | 30.75 | 11.94 | 6.68 | 23.56 | 28.06 | 10.97 | 6.25 | 21.77
FORT AUGUSTUS | 33 | 9.27 | 3.42 | 2.19 | 7.02 | 0.74 | 0.51 | 0 | 0.72
FORT AUGUSTUS I | 132 | 53.25 | 20.45 | 10.09 | 39.01 | 61.54 | 23.85 | 10.54 | 44.27
FORT WILLIAM | 132 | 8.87 | 4.22 | 0.82 | 6.78 | 8.6 | 3.89 | 1.26 | 6.76
FORT WILLIAM | 33 | 37.9 | 14.91 | 6.89 | 27.98 | 0.87 | 0.6 | 0 | 0.86
FOYERS | 275 | 37.93 | 15.1 | 7.21 | 28.57 | 34.4 | 13.76 | 7.23 | 26.68
FRASERBURGH | 132 | 12.25 | 5.63 | 0.36 | 8.33 | 12.38 | 5.56 | 0.71 | 8.57
FRASERBURGH | 33 | 23.84 | 9.4 | 1.91 | 15.21 | 2.11 | 1.46 | 0 | 2.07
FYRISH | 275 | 27.45 | 11 | 4.57 | 20.13 | 25.61 | 10.33 | 4.43 | 19.04
FYRISH | 132 | 35.05 | 13.4 | 6.32 | 25.27 | 39.34 | 14.98 | 7.54 | 28.73
GLEN AGNES | 132 | 35.07 | 15.31 | 2.12 | 23.77 | 38.41 | 17.37 | 2.18 | 26.75
GLEN AGNES | 33 | 20.99 | 8.05 | 2.65 | 14.03 | 1.37 | 0.95 | 0 | 1.34
GLEN AGNES | 33 | 20.76 | 7.95 | 2.67 | 13.91 | 1.37 | 0.95 | 0 | 1.34
GLENDOE | 132 | 41.72 | 17.2 | 3.08 | 27.42 | 45.67 | 19.36 | 3.14 | 30.52
GLENFARCLAS | 132 | 13.37 | 6.53 | 0.2 | 9.43 | 12.15 | 5.75 | 0.43 | 8.56
GLENMORISTON | 132 | 24.38 | 10.56 | 1.43 | 16.37 | 24.01 | 10.25 | 1.96 | 16.45
GORDONBUSH WIND | 275 | 17.9 | 7.29 | 2.66 | 12.97 | 17.09 | 6.93 | 2.89 | 12.7
GRIFFIN | 132 | 16.8 | 8.08 | 0.55 | 11.98 | 16.76 | 7.77 | 1.11 | 12.1
GRUDIE BRIDGE | 132 | 21.71 | 9.04 | 1.71 | 14.49 | 22.66 | 9.39 | 2.21 | 15.48
GRUDIE BRIDGE | 33 | 36.68 | 13.73 | 7.72 | 27.14 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
INVERARAY | 132 | 34.43 | 16.16 | 0.95 | 23.81 | 30.85 | 14.41 | 0.74 | 21.11
INVERARNAN | 132 | 52.6 | 22.28 | 5.33 | 36.85 | 54.32 | 22.84 | 5.18 | 37.48
INVERGARRY | 132 | 20.59 | 9.68 | 0.26 | 13.95 | 18.32 | 8.6 | 0.45 | 12.62
INVERNESS | 132 | 18.21 | 9 | 0.06 | 12.79 | 14.46 | 7.26 | 0.03 | 10.29
INVERNESS | 33 | 51.99 | 20.31 | 7.24 | 35.96 | 0 | 2.3 | 0 | 3.26
KEITH | 275 | 46.09 | 18.63 | 7.25 | 33.6 | 49.22 | 20.01 | 7.74 | 36.03
KEITH | 132 | 35.62 | 14.46 | 6.18 | 26.64 | 44.76 | 18.64 | 7.28 | 33.64
KEITH | 33 | 47.02 | 17.75 | 11.78 | 36.88 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILCHRENAN | 132 | 13.85 | 7.18 | 0.55 | 10.7 | 13.92 | 6.69 | 0.74 | 10.19
KILLIN | 132 | 24.01 | 11.41 | 0.77 | 16.9 | 25.81 | 11.77 | 1.22 | 17.87
KILLIN | 33 | 31.87 | 12.59 | 3.14 | 20.94 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
KILMORACK | 132 | 40.21 | 17.35 | 2.49 | 27.02 | 42.57 | 18.45 | 2.28 | 28.38
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.49 | 3.04 | 0.49 | 4.8 | 6.69 | 2.99 | 0.64 | 4.87
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.56 | 5.83 | 1.7 | 9.94 | 0.7 | 0.48 | 0 | 0.68
KINTORE | 275 | 60.45 | 24.01 | 11.71 | 45.66 | 56.79 | 22.98 | 9.44 | 41.94
KINTORE | 132 | 43.63 | 17.45 | 7.01 | 31.68 | 51.72 | 20.77 | 7.59 | 36.96
KINTORE | 33 | 55.04 | 21.07 | 11.52 | 41.31 | 3.29 | 2.27 | 0 | 3.21
KNOCKNAGAEL | 275 | 49.1 | 19.39 | 9.75 | 37.18 | 47.05 | 18.89 | 8.34 | 35.05
KNOCKNAGAEL | 132 | 37.7 | 14.61 | 5.77 | 26.43 | 43.84 | 16.96 | 6.81 | 30.79
LAIRG | 132 | 15.47 | 7.3 | 0.43 | 10.75 | 15.27 | 7.03 | 0.81 | 10.75
LAIRG | 33 | 25.44 | 9.93 | 2.63 | 16.66 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LOCH BUIDHE | 275 | 26.55 | 10.68 | 4.4 | 19.5 | 25.46 | 10.29 | 4.38 | 18.93
LOCH BUIDHE | 132 | 29.54 | 12.39 | 4.34 | 21.86 | 34.24 | 14.34 | 4.6 | 24.88
LOCHAY | 132 | 20.72 | 9.99 | 0.5 | 14.63 | 21.31 | 9.93 | 0.73 | 14.77
LUICHART | 132 | 27.21 | 11.1 | 2.81 | 18.51 | 27.65 | 11.29 | 2.87 | 18.84
LUNANHEAD | 132 | 16.69 | 7.25 | 0.88 | 11.13 | 15.77 | 6.75 | 1.39 | 10.93
LUNANHEAD | 33 | 31.27 | 12.21 | 4.46 | 21.73 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
LYNDHURST | 132 | 31.25 | 13.95 | 1.25 | 20.98 | 32.62 | 14.68 | 1.51 | 22.27
LYNDHURST | 33 | 31.72 | 12.28 | 4.13 | 21.5 | 2.91 | 2.02 | 0 | 2.86
MACDUFF | 132 | 9.64 | 4.51 | 0.73 | 7.11 | 9.77 | 4.43 | 0.9 | 7.16
MACDUFF | 33 | 40.59 | 16.55 | 4.3 | 27.7 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
MILLENIUM WIND | 132 | 24 | 10.45 | 1.07 | 15.85 | 24.36 | 10.4 | 1.65 | 16.36
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 37.34 | 15.95 | 3.44 | 26 | 41.15 | 18.23 | 3.44 | 29.22
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.12 | 13.13 | 5.84 | 24.4 | 3.26 | 2.26 | 0 | 3.2
MOSSFORD | 132 | 24.5 | 10.09 | 2.27 | 16.54 | 26.12 | 10.71 | 2.78 | 17.94
MYBSTER I | 132 | 15.45 | 6.9 | 1.49 | 11.25 | 17.32 | 7.44 | 1.85 | 12.37
MYBSTER I | 33 | 39.51 | 15.64 | 4.41 | 26.53 | 3.3 | 2.29 | 0 | 3.24
MYBSTER II | 33 | 44.73 | 17.42 | 5.62 | 30.25 | 0 | 1.51 | 0 | 2.14
MYBSTER II | 132 | 14.92 | 6.69 | 1.46 | 10.92 | 15.94 | 6.98 | 2.19 | 12.06
NAIRN | 132 | 12.29 | 6.12 | 0.14 | 8.79 | 11.5 | 5.49 | 0.38 | 8.14
NAIRN | 33 | 24.99 | 10.23 | 0.93 | 15.4 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
NANT | 132 | 11.55 | 6.09 | 0.29 | 8.9 | 11.39 | 5.51 | 0.5 | 8.28
ORRIN | 132 | 29.61 | 12.11 | 3.09 | 20.22 | 30.44 | 12.45 | 3.15 | 20.77
PERSLEY | 275 | 37.43 | 14.99 | 6.39 | 27.59 | 33.05 | 13.4 | 5.6 | 24.55
PERSLEY | 132 | 39.97 | 16.45 | 4.94 | 28.2 | 48.78 | 20.18 | 5.74 | 34.27
PERSLEY | 33 | 34.32 | 12.87 | 8.8 | 27 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
PETERHEAD | 275 | 59.88 | 22.79 | 19.16 | 51.39 | 70.97 | 26.86 | 23.35 | 61.33
PETERHEAD | 132 | 33.75 | 12.81 | 8.1 | 26.21 | 42.65 | 16.25 | 9.66 | 32.64
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.17 | 9.37 | 1.21 | 14.46 | 22.87 | 9.92 | 1.25 | 15.28
PETERHEAD GRANGE | 33 | 30.67 | 12.08 | 3.77 | 20.85 | 0 | 0.43 | 0 | 0.6
PORT ANN | 132 | 12.01 | 6.23 | 0.27 | 9.08 | 11.43 | 5.52 | 0.39 | 8.2
PORT ANN | 33 | 30.89 | 12.5 | 2.99 | 20.67 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.81
QUOICH | 132 | 11.61 | 5.77 | 0.17 | 8.33 | 10.2 | 4.9 | 0.35 | 7.28
RANNOCH | 132 | 11.27 | 5.58 | 0.3 | 8.2 | 9.34 | 4.48 | 0.42 | 6.76
RANNOCH | 33 | 9.48 | 3.4 | 3.97 | 8.77 | 0.25 | 0.18 | 0 | 0.25
REDMOSS | 132 | 24.51 | 10.85 | 0.88 | 16.23 | 25.47 | 11.23 | 1.28 | 17.16
REDMOSS | 33 | 31.32 | 12.16 | 4.07 | 21.27 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
SHIN | 132 | 25.57 | 11.34 | 1.25 | 17.29 | 26.2 | 11.51 | 2.02 | 18.3
SHIN | 33 | 32.22 | 12.44 | 4.38 | 21.98 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
SLOY | 132 | 48.51 | 21.47 | 2.15 | 32.51 | 48.28 | 21.42 | 2.34 | 32.64
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.55 | 9.51 | 1.24 | 14.69 | 22.81 | 9.93 | 0.97 | 15.01
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.31 | 9.28 | 0.62 | 13.75 | 21.61 | 9.72 | 0.72 | 14.46
ST FILLIANS | 132 | 10.07 | 5.04 | 0.24 | 7.37 | 9.02 | 4.37 | 0.29 | 6.47
ST FILLIANS | 33 | 6.85 | 2.5 | 2.41 | 5.94 | 6.8 | 2.46 | 2.6 | 6.08
STRATHBRORA WIND | 275 | 19.86 | 8.06 | 3.03 | 14.43 | 19.05 | 7.71 | 3.34 | 14.24
STRATHY NORTH | 132 | 11.94 | 4.72 | 1.59 | 8.27 | 12.6 | 4.97 | 2.04 | 9.06
STRICHEN | 132 | 13.41 | 6.09 | 0.58 | 9.19 | 13.41 | 5.98 | 1.01 | 9.46
STRICHEN | 33 | 30.65 | 11.75 | 4.46 | 21.07 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
TARLAND | 132 | 8.45 | 4.16 | 0.09 | 5.97 | 8.1 | 3.78 | 0.19 | 5.53
TARLAND | 33 | 19.74 | 8.32 | 0.58 | 12.35 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
TAYNUILT | 132 | 11.05 | 5.7 | 0.91 | 8.98 | 11.14 | 5.3 | 1.24 | 8.74
TAYNUILT | 33 | 35.56 | 14.04 | 5.35 | 25.21 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
TEALING | 275 | 50.56 | 20.39 | 7.43 | 36.26 | 42.8 | 17.63 | 5.73 | 30.66
TEALING | 132 | 42.48 | 17.72 | 5.71 | 30.77 | 47.11 | 19.91 | 4.57 | 32.73
THURSO | 132 | 17.06 | 7.59 | 1.18 | 11.92 | 17.47 | 7.72 | 1.6 | 12.53
THURSO | 33 | 46.17 | 17.8 | 7.75 | 32.93 | 0 | 1.52 | 0 | 2.15
TUMMEL | 275 | 26.83 | 10.47 | 5.55 | 20.36 | 22.87 | 9.07 | 4.93 | 17.76
TUMMEL | 132 | 32.21 | 12.67 | 5.83 | 23.74 | 32.44 | 13.48 | 4.02 | 23.08
TUMMEL BRIDGE | 132 | 39.57 | 16.81 | 3.93 | 27.7 | 40.17 | 17.14 | 3.87 | 28.11
TUMMEL BRIDGE | 33 | 40.54 | 15.05 | 10.57 | 31.86 | 3.23 | 2.24 | 0 | 3.17
WILLOWDALE | 132 | 38.68 | 16.09 | 3.77 | 26.53 | 45.97 | 19.5 | 3.51 | 31.09
WILLOWDALE | 33 | 33 | 12.69 | 5.03 | 22.98 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
WOODHILL | 132 | 38.77 | 16.23 | 3.38 | 26.34 | 45.93 | 19.6 | 3.18 | 30.9
WOODHILL | 33 | 30.43 | 11.53 | 6.14 | 22.44 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.35

## D1.2
ETYS Yr 2 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2018/19 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 27.64 | 10.61 | 6.72 | 21.73 | 27.4 | 10.58 | 6.57 | 21.53
BLACKHILLOCK | 400 | 33.27 | 12.73 | 8.77 | 26.77 | 34.37 | 13.22 | 8.75 | 27.45
FORT AUGUSTUS | 400 | 24.68 | 9.45 | 5.98 | 19.35 | 23.96 | 9.23 | 5.84 | 18.9
MELGARVE | 400 | 22.7 | 8.69 | 5.47 | 17.76 | 21.21 | 8.21 | 4.85 | 16.47
BEAULY | 275 | 55.86 | 21.99 | 11.61 | 42.71 | 56.9 | 22.59 | 11.2 | 43.14
BLACKHILLOCK | 275 | 58.28 | 23.04 | 12.3 | 44.89 | 60.3 | 23.94 | 12.62 | 46.47
BLACKHILLOCK | 275 | 30.97 | 11.95 | 8.33 | 25.24 | 31.4 | 12.1 | 8.57 | 25.68
CLASHINDARROCH WIND | 275 | 47.21 | 19.01 | 7.68 | 34.56 | 42.37 | 17.37 | 5.97 | 30.54
BRACO WEST | 275 | 35.3 | 13.74 | 7.12 | 26.56 | 29.49 | 11.44 | 7.85 | 24.03
DOUNREAY | 275 | 22.39 | 8.85 | 5.26 | 17.77 | 24.14 | 9.56 | 5.48 | 18.99
FASNAKYLE | 275 | 36.4 | 14.19 | 7.65 | 27.71 | 32.29 | 12.73 | 6.47 | 24.48
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.73 | 12.31 | 6.91 | 24.32 | 28.93 | 11.29 | 6.54 | 22.5
FOYERS | 275 | 40.97 | 16.39 | 7.55 | 30.73 | 36.51 | 14.67 | 7.47 | 28.22
TUMMEL | 275 | 27.08 | 10.56 | 5.6 | 20.53 | 23.09 | 9.15 | 4.99 | 17.93
KEITH | 275 | 54.75 | 21.87 | 10.4 | 41.32 | 57.03 | 23 | 10.14 | 42.66
KINTORE | 275 | 67.02 | 26.5 | 13.45 | 50.93 | 60.8 | 24.61 | 9.91 | 44.72
KNOCKNAGAEL | 275 | 55.28 | 21.9 | 10.88 | 41.86 | 53.61 | 21.56 | 9.54 | 40.02
PETERHEAD | 275 | 63.27 | 24.07 | 20.01 | 54.04 | 74.22 | 28.07 | 24.21 | 63.91
PERSLEY | 275 | 39.52 | 15.81 | 6.67 | 29.03 | 34.19 | 13.86 | 5.75 | 25.35
TEALING | 275 | 51.86 | 20.92 | 7.54 | 37.12 | 43.51 | 17.93 | 5.77 | 31.13
THURSO | 275 | 20.53 | 8.09 | 4.99 | 16.43 | 22.79 | 8.96 | 5.37 | 18.04
DALLAS | 275 | 33.9 | 13.82 | 4.44 | 23.98 | 26.65 | 11.04 | 3.47 | 19.08
GORDONBUSH WIND | 275 | 20.75 | 8.4 | 3.26 | 15.14 | 19.11 | 7.76 | 3.3 | 14.28
STRATHBRORA WIND | 275 | 22.74 | 9.19 | 3.6 | 16.6 | 21.06 | 8.53 | 3.76 | 15.82
CONNAGILL | 275 | 20.67 | 8.2 | 4.4 | 16 | 20.96 | 8.39 | 4.08 | 15.94
FETTERESSO | 275 | 45.52 | 18.31 | 6.86 | 32.75 | 34.6 | 14.42 | 3.46 | 23.86
BERRY BURN | 275 | 32.58 | 13.3 | 4.17 | 22.98 | 25.33 | 10.5 | 3.3 | 18.15
FYRISH | 275 | 29.7 | 11.89 | 4.92 | 21.74 | 27.86 | 11.2 | 5.12 | 20.95
LOCH BUIDHE | 275 | 30.27 | 12.12 | 5.19 | 22.33 | 28.03 | 11.33 | 4.88 | 20.91
SPITTAL | 275 | 21.42 | 8.42 | 5.54 | 17.44 | 24.51 | 9.59 | 6.21 | 19.77
FARIGAIG | 275 | 41.29 | 16.56 | 7.17 | 30.59 | 37.44 | 15.15 | 6.44 | 27.87
TOMATIN | 275 | 38.98 | 15.58 | 6.57 | 28.61 | 32.73 | 13.33 | 5.11 | 23.96
CROSSAIG | 220 | 16.31 | 6.84 | 2.01 | 11.69 | 16.83 | 7.42 | 2.55 | 13.05
ABERNETHY | 132 | 15.08 | 7.5 | 0.15 | 10.76 | 15.27 | 7.27 | 0.41 | 10.69
AIGAS | 132 | 34.15 | 16.02 | 0.45 | 23.11 | 30.88 | 14.67 | 0.46 | 21.21
ALNESS | 132 | 33.15 | 12.84 | 4.84 | 23 | 36.61 | 14.24 | 5.37 | 25.51
ARBROATH | 132 | 15.09 | 6.63 | 0.66 | 10.03 | 13.7 | 5.93 | 1.02 | 9.4
BEAULY | 132 | 56.57 | 23.92 | 5.91 | 39.75 | 63.35 | 26.45 | 7.32 | 44.73
BLACKHILLOCK | 132 | 38.14 | 14.3 | 8.8 | 29.03 | 42.07 | 15.9 | 8.76 | 31.24
BOAT OF GARTEN | 132 | 15.03 | 6.99 | 0.33 | 10.21 | 14.58 | 6.57 | 0.75 | 10.04
BRECHIN | 132 | 12.86 | 6.4 | 0.21 | 9.26 | 13.02 | 6.15 | 0.31 | 9.01
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.75 | 5.44 | 0.17 | 7.86 | 11.36 | 5.41 | 0.36 | 8.01
BROADFORD | 132 | 6.32 | 3.13 | 0.18 | 4.6 | 6.39 | 3 | 0.43 | 4.67
BRORA | 132 | 12.7 | 6.29 | 0.03 | 8.92 | 12.34 | 5.87 | 0.23 | 8.53
BURGHMUIR | 132 | 12.6 | 6.36 | 0.08 | 9.08 | 13.5 | 6.44 | 0.33 | 9.43
CARRADALE | 132 | 17.07 | 7.06 | 1.73 | 11.72 | 18.5 | 7.54 | 2.27 | 12.94
CASHLEY | 132 | 7.02 | 3.55 | 0.07 | 5.09 | 6.8 | 3.27 | 0.19 | 4.81
CEANNACROC | 132 | 19.34 | 8.8 | 0.46 | 12.91 | 18.82 | 8.38 | 0.77 | 12.61
CHARLESTON | 132 | 38.75 | 16.54 | 3.34 | 26.74 | 43.41 | 18.73 | 3.78 | 30.27
CLACHAN | 132 | 27.8 | 13.38 | 0.52 | 19.45 | 24.28 | 11.44 | 0.91 | 17.09
ARDKINGLAS | 132 | 28.39 | 13.75 | 0.21 | 19.65 | 24.34 | 11.47 | 0.61 | 16.84
CLAYHILLS | 132 | 22.79 | 10.42 | 0.54 | 15.28 | 23.16 | 10.63 | 0.9 | 15.93
CLUNIE | 132 | 20.76 | 9.62 | 0.4 | 14 | 19.37 | 8.81 | 0.73 | 13.2
COUPAR ANGUS | 132 | 21.55 | 9.63 | 0.77 | 14.39 | 20.46 | 8.93 | 1.38 | 14
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 43.06 | 17.78 | 4.05 | 29.2 | 51.13 | 21.42 | 3.9 | 34.19
CULLIGRAN | 132 | 17.92 | 8.88 | 0.19 | 12.75 | 16.2 | 7.78 | 0.34 | 11.34
DEANIE | 132 | 12.48 | 6.32 | 0.09 | 9.02 | 11.47 | 5.53 | 0.2 | 8.03
DENSIDE | 132 | 26.3 | 11.46 | 1.48 | 17.69 | 23.6 | 10.47 | 0.8 | 15.61
DOUNREAY | 132 | 20.85 | 7.9 | 4.57 | 15.75 | 26.58 | 10.12 | 5.43 | 19.74
DUNBEATH | 132 | 12.61 | 6.07 | 0.09 | 8.67 | 11.67 | 5.53 | 0.26 | 8.09
DUDHOPE | 132 | 35.17 | 15.36 | 2.12 | 23.85 | 38.64 | 17.48 | 2.22 | 26.94
DYCE | 132 | 23.78 | 10.05 | 1.6 | 15.82 | 23.3 | 9.87 | 1.71 | 15.66
DYCE | 132 | 21.22 | 9.1 | 1.22 | 14.1 | 20.5 | 8.77 | 1.46 | 13.86
ELGIN | 132 | 13.82 | 6.77 | 0.22 | 9.79 | 13.21 | 6.24 | 0.55 | 9.38
ERROCHTY | 132 | 44.55 | 18.39 | 6.77 | 32.78 | 46.85 | 19.43 | 6.43 | 33.91
FORT AUGUSTUS I | 132 | 55.35 | 21.17 | 10.94 | 40.87 | 64.17 | 24.75 | 11.47 | 46.48
GLENDOE | 132 | 42.84 | 17.67 | 3.1 | 28.08 | 46.85 | 19.88 | 3.12 | 31.23
FIDDES | 132 | 14.04 | 6.95 | 0.48 | 10.31 | 14.72 | 6.83 | 0.88 | 10.54
FRASERBURGH | 132 | 12.33 | 5.68 | 0.36 | 8.39 | 12.35 | 5.59 | 0.66 | 8.56
FORT WILLIAM | 132 | 10.58 | 4.55 | 0.89 | 7.32 | 9.8 | 4.13 | 1.37 | 7.21
TUMMEL | 132 | 32.33 | 12.71 | 5.86 | 23.84 | 32.56 | 13.53 | 4.04 | 23.18
CORRIEMOILLIE | 132 | 29.17 | 11.92 | 3.09 | 19.94 | 30.74 | 12.52 | 3.59 | 21.3
GLEN AGNES | 132 | 35.28 | 15.4 | 2.14 | 23.91 | 38.61 | 17.46 | 2.19 | 26.89
GLENMORISTON | 132 | 24.49 | 10.64 | 1.36 | 16.41 | 23.91 | 10.23 | 1.89 | 16.37
BHLARAIDH | 132 | 22.15 | 9.6 | 1.26 | 14.84 | 21.97 | 9.47 | 1.84 | 15.23
GRUDIE BRIDGE | 132 | 22.79 | 9.56 | 1.63 | 15.15 | 23.42 | 9.75 | 2.17 | 15.95
INVERGARRY | 132 | 23.15 | 10.02 | 0.77 | 14.94 | 20.52 | 9.04 | 0.81 | 13.6
INVERNESS | 132 | 19.21 | 9.67 | 0.05 | 13.73 | 14.88 | 7.55 | 0.02 | 10.7
INVERARAY | 132 | 34.5 | 16.2 | 0.95 | 23.86 | 30.87 | 14.42 | 0.74 | 21.13
KEITH | 132 | 35.29 | 14.12 | 6.79 | 26.75 | 44.54 | 18.31 | 7.87 | 33.77
KILLIN | 132 | 24.03 | 11.42 | 0.77 | 16.91 | 25.75 | 11.74 | 1.22 | 17.83
KILCHRENAN | 132 | 13.86 | 7.18 | 0.55 | 10.71 | 13.92 | 6.68 | 0.74 | 10.2
KINTORE | 132 | 47.12 | 18.78 | 7.59 | 34.15 | 55.16 | 22.19 | 7.58 | 38.95
KINTORE | 132 | 47.12 | 18.78 | 7.57 | 34.13 | 58.93 | 22.19 | 14.22 | 45.6
KILMORACK | 132 | 46.63 | 20.65 | 2.13 | 31.33 | 47.39 | 20.98 | 2.02 | 31.69
MILLENIUM WIND | 132 | 24.1 | 10.53 | 1 | 15.89 | 24.27 | 10.39 | 1.59 | 16.28
BEINNEUN | 132 | 23.08 | 10.16 | 0.96 | 15.33 | 23.35 | 10.04 | 1.61 | 15.81
LAIRG | 132 | 15.76 | 7.46 | 0.43 | 10.98 | 15.48 | 7.14 | 0.82 | 10.91
LOCHAY | 132 | 20.73 | 10 | 0.5 | 14.64 | 21.28 | 9.91 | 0.73 | 14.75
LUICHART | 132 | 29.24 | 12.03 | 2.68 | 19.7 | 29.01 | 11.92 | 2.79 | 19.65
LUNANHEAD | 132 | 16.73 | 7.27 | 0.87 | 11.15 | 15.72 | 6.73 | 1.38 | 10.89
LYNDHURST | 132 | 31.42 | 14.03 | 1.25 | 21.09 | 32.72 | 14.73 | 1.5 | 22.32
MACDUFF | 132 | 9.69 | 4.51 | 0.74 | 7.12 | 9.83 | 4.44 | 0.91 | 7.19
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 37.58 | 16.05 | 3.47 | 26.17 | 41.38 | 18.33 | 3.46 | 29.38
MOSSFORD | 132 | 25.91 | 10.76 | 2.16 | 17.38 | 27.17 | 11.2 | 2.73 | 18.57
KNOCKNAGAEL | 132 | 52.62 | 21.73 | 6.56 | 37.29 | 58.25 | 23.75 | 7.79 | 41.38
MYBSTER I | 132 | 20.86 | 8.78 | 2.19 | 14.61 | 23.32 | 9.91 | 1.99 | 16.01
MYBSTER II | 132 | 17.28 | 6.56 | 3.74 | 13.02 | 19.24 | 7.31 | 4.14 | 14.48
NAIRN | 132 | 12.6 | 6.32 | 0.14 | 9.08 | 11.69 | 5.61 | 0.37 | 8.3
NANT | 132 | 11.55 | 6.09 | 0.29 | 8.9 | 11.38 | 5.5 | 0.5 | 8.28
ORRIN | 132 | 32.25 | 13.33 | 2.94 | 21.79 | 32.27 | 13.3 | 3.06 | 21.87
PETERHEAD | 132 | 34.25 | 12.98 | 8.19 | 26.55 | 43.2 | 16.45 | 9.74 | 33
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.39 | 9.46 | 1.19 | 14.57 | 23.11 | 9.98 | 1.2 | 15.32
PERSLEY | 132 | 41.72 | 17.21 | 5 | 29.33 | 50.58 | 20.96 | 5.8 | 35.44
PORT ANN | 132 | 12.05 | 6.25 | 0.27 | 9.1 | 11.44 | 5.53 | 0.39 | 8.21
QUOICH | 132 | 13.78 | 6.18 | 0.34 | 9.09 | 11.7 | 5.21 | 0.53 | 7.9
RANNOCH | 132 | 11.29 | 5.6 | 0.3 | 8.22 | 9.36 | 4.49 | 0.42 | 6.77
REDMOSS | 132 | 25.24 | 11.2 | 0.86 | 16.7 | 26.03 | 11.51 | 1.27 | 17.54
ST FILLIANS | 132 | 10.08 | 5.04 | 0.24 | 7.37 | 9.02 | 4.37 | 0.29 | 6.47
SHIN | 132 | 26.4 | 11.73 | 1.27 | 17.86 | 26.82 | 11.8 | 2.06 | 18.75
SLOY | 132 | 48.58 | 21.51 | 2.15 | 32.57 | 48.32 | 21.44 | 2.34 | 32.67
INVERARNAN | 132 | 52.75 | 22.33 | 5.45 | 37.03 | 54.43 | 22.88 | 5.25 | 37.61
STRICHEN | 132 | 13.51 | 6.14 | 0.59 | 9.26 | 13.38 | 6.01 | 0.93 | 9.43
TAYNUILT | 132 | 11.06 | 5.71 | 0.92 | 8.99 | 11.14 | 5.3 | 1.25 | 8.75
TEALING | 132 | 42.78 | 17.84 | 5.78 | 31 | 47.41 | 20.04 | 4.61 | 32.95
THURSO | 132 | 29.06 | 11.11 | 6.44 | 22.15 | 34.78 | 13.26 | 7.46 | 26.22
TUMMEL BRIDGE | 132 | 39.75 | 16.89 | 3.95 | 27.83 | 40.34 | 17.22 | 3.89 | 28.23
WILLOWDALE | 132 | 40.36 | 16.83 | 3.78 | 27.58 | 47.61 | 20.25 | 3.5 | 32.13
WOODHILL | 132 | 40.5 | 17 | 3.37 | 27.41 | 47.61 | 20.37 | 3.15 | 31.97
ARDMORE | 132 | 5.12 | 2.34 | 0.66 | 3.97 | 6.02 | 2.68 | 0.81 | 4.59
DUNVEGAN | 132 | 6.1 | 2.71 | 0.83 | 4.67 | 7.49 | 3.27 | 1.01 | 5.64
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.49 | 9.37 | 0.6 | 13.86 | 21.58 | 9.78 | 0.54 | 14.38
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.75 | 9.61 | 1.21 | 14.8 | 23.03 | 10 | 0.89 | 15.03
TARLAND | 132 | 8.56 | 4.22 | 0.09 | 6.06 | 8.18 | 3.82 | 0.19 | 5.59
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.46 | 3.02 | 0.54 | 4.82 | 6.61 | 2.96 | 0.67 | 4.85
EDINBANE | 132 | 6.37 | 2.84 | 0.79 | 4.82 | 7.78 | 3.41 | 1.01 | 5.82
GLENFARCLAS | 132 | 9.77 | 4.76 | 0.17 | 6.9 | 9.04 | 4.23 | 0.39 | 6.38
AN SUIDHE | 132 | 17.83 | 9.34 | 0.09 | 13.29 | 16.91 | 8.09 | 0.43 | 11.87
A-CHRUACH WINDFARM | 132 | 15.15 | 7.8 | 0.34 | 11.37 | 15.14 | 7.21 | 0.74 | 10.93
FARR WINDFARM | 132 | 14.35 | 6.74 | 0.28 | 9.81 | 13.41 | 6.09 | 0.68 | 9.29
FERNOCH SUBSTATION | 132 | 10.17 | 5.01 | 1.29 | 8.37 | 11.68 | 5.47 | 1.58 | 9.32
CONNAGILL | 132 | 16.98 | 6.38 | 3.99 | 13.02 | 19.49 | 7.38 | 4.04 | 14.47
STRATHY NORTH | 132 | 12.85 | 5.06 | 1.78 | 8.94 | 13.35 | 5.25 | 2.21 | 9.64
FETTERESSO | 132 | 23.02 | 8.84 | 3.59 | 16.1 | 25.86 | 9.81 | 4.78 | 18.65
CROSSAIG | 132 | 25.53 | 10.71 | 2.87 | 18.02 | 30.26 | 12.51 | 3.67 | 21.36
FYRISH | 132 | 36.29 | 13.84 | 6.69 | 26.27 | 42.81 | 16.23 | 8.71 | 31.67
LOCH BUIDHE | 132 | 30.83 | 12.88 | 4.78 | 23 | 35.46 | 14.83 | 4.93 | 25.9
SPITTAL SUBSTATION | 132 | 24.24 | 9.75 | 5.14 | 18.93 | 30.27 | 12.12 | 6.04 | 23.18
GRIFFIN | 132 | 16.85 | 8.11 | 0.55 | 12.02 | 16.8 | 7.79 | 1.12 | 12.13
FARIGAIG | 132 | 14.53 | 5.57 | 2.39 | 10.27 | 15.95 | 6.1 | 2.79 | 11.42
CORRIEGARTH | 132 | 11.3 | 4.48 | 1.56 | 7.9 | 11.76 | 4.64 | 1.85 | 8.4
DUNMAGLASS | 132 | 13.4 | 5.2 | 2.21 | 9.57 | 14.16 | 5.49 | 2.49 | 10.26
DORENELL | 132 | 17.21 | 7.01 | 1.55 | 11.46 | 16.97 | 6.82 | 2.06 | 11.71
TOMATIN | 132 | 37.55 | 14.3 | 7.06 | 27.28 | 40.59 | 15.72 | 6.1 | 28.34
MELGARVE | 132 | 38.39 | 14.41 | 8.38 | 28.76 | 40.11 | 15.13 | 8.39 | 29.79
STRONELAIRG | 132 | 35.24 | 13.41 | 6.33 | 25.29 | 34.39 | 13.11 | 6.73 | 25.27
ABERDEEN BAY | 132 | 19.09 | 8.17 | 1.13 | 12.69 | 18.85 | 8.09 | 1.63 | 13.08
ABERNETHY | 33 | 26 | 10.69 | 1.43 | 16.54 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.84
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 33 | 50.11 | 19.05 | 9.71 | 36.65 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
ARBROATH | 33 | 25.9 | 10.07 | 3.22 | 17.47 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
BEAULY | 33 | 34.77 | 13.34 | 5.55 | 24.41 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
BOAT OF GARTEN | 33 | 28.03 | 10.97 | 2.38 | 17.89 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
BRACO WEST | 33 | 57.27 | 21.94 | 10.02 | 41.06 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
BRIDGE OF DUN | 33 | 24.61 | 10.26 | 1.24 | 15.76 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
BROADFORD | 33 | 11.63 | 4.64 | 1.28 | 7.84 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 13.47 | 5.36 | 0.81 | 8.39 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 33 | 23.87 | 10 | 0.87 | 15.01 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
CARRADALE I | 33 | 27.81 | 10.92 | 3.51 | 18.95 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
CARRADALE II | 33 | 41.24 | 16.06 | 4.61 | 27.33 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CASHLEY | 33 | 10.77 | 4.41 | 0.72 | 6.96 | 1.22 | 0.84 | 0 | 1.19
CEANNACROC | 33 | 2.4 | 0.96 | 0.12 | 1.48 | 2.54 | 1.02 | 0.12 | 1.56
CHARLESTON | 33 | 30.23 | 11.38 | 6.67 | 22.77 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CLACHAN | 33 | 7.47 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 30.34 | 11.9 | 2.86 | 19.68 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
COUPAR ANGUS | 33 | 38.61 | 15.11 | 5.32 | 26.69 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.31 | 10.71 | 2.48 | 17.63 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
DOUNREAY | 33 | 39.24 | 14.7 | 7.86 | 28.65 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
DUNBEATH | 33 | 12 | 4.71 | 0.91 | 7.57 | 0 | 0.28 | 0 | 0.4
DUDHOPE | 33 | 32.53 | 12.6 | 4.63 | 22.45 | 2.87 | 1.99 | 0 | 2.81
DYCE | 33 | 36.71 | 14.2 | 4.88 | 24.97 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
ELGIN | 33 | 26.38 | 10.66 | 1.46 | 16.53 | 1.86 | 1.29 | 0 | 1.82
FASNAKYLE | 33 | 55.03 | 20.29 | 12.97 | 41.67 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FORT AUGUSTUS | 33 | 9.11 | 3.36 | 2.17 | 6.92 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.7
FIDDES | 33 | 33.01 | 13.5 | 2.42 | 21.51 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FRASERBURGH | 33 | 23.96 | 9.45 | 1.92 | 15.28 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.07
FORT WILLIAM | 33 | 39.82 | 15.35 | 7.63 | 29.34 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
GLEN AGNES | 33 | 21.08 | 8.08 | 2.67 | 14.1 | 1.37 | 0.95 | 0 | 1.35
GLEN AGNES | 33 | 20.85 | 7.99 | 2.68 | 13.98 | 1.37 | 0.95 | 0 | 1.35
GRUDIE BRIDGE | 33 | 37.27 | 13.95 | 7.74 | 27.47 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
INVERNESS | 33 | 55.67 | 21.88 | 7.57 | 38.52 | 0 | 2.31 | 0 | 3.26
KEITH | 33 | 47.51 | 17.9 | 12.24 | 37.55 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
KILLIN | 33 | 31.74 | 12.52 | 3.19 | 20.9 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
KINTORE | 33 | 56.47 | 21.5 | 12.73 | 43.14 | 3.23 | 2.24 | 0 | 3.17
LAIRG | 33 | 25.67 | 10.01 | 2.67 | 16.84 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 31.21 | 12.16 | 4.56 | 21.76 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
LYNDHURST | 33 | 31.54 | 12.2 | 4.17 | 21.42 | 2.87 | 1.99 | 0 | 2.82
MACDUFF | 33 | 41 | 16.66 | 4.44 | 27.99 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.27 | 13.18 | 5.88 | 24.52 | 3.27 | 2.27 | 0 | 3.21
MYBSTER I | 33 | 44.25 | 17.16 | 6.24 | 30.51 | 3.31 | 2.3 | 0 | 3.25
MYBSTER II | 33 | 46.11 | 17.39 | 9.42 | 34.02 | 0 | 1.52 | 0 | 2.15
MYBSTER III | 33 | 33.79 | 12.57 | 7.86 | 25.63 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
NAIRN | 33 | 25.34 | 10.38 | 0.93 | 15.62 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
PETERHEAD GRANGE | 33 | 30.72 | 12.08 | 3.83 | 20.91 | 0 | 0.42 | 0 | 0.6
PERSLEY | 33 | 34.79 | 13.04 | 8.96 | 27.39 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
PORT ANN | 33 | 31.7 | 12.92 | 3.02 | 21.29 | 1.83 | 1.27 | 0 | 1.8
RANNOCH | 33 | 9.58 | 3.43 | 4.02 | 8.87 | 0.26 | 0.18 | 0 | 0.25
REDMOSS | 33 | 31.65 | 12.28 | 4.1 | 21.46 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
ST FILLIANS | 33 | 6.96 | 2.54 | 2.44 | 6.03 | 6.91 | 2.5 | 2.64 | 6.17
SHIN | 33 | 32.28 | 12.46 | 4.44 | 22.06 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
STRICHEN | 33 | 30.88 | 11.83 | 4.5 | 21.23 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
TAYNUILT | 33 | 35.83 | 14.14 | 5.47 | 25.46 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
THURSO | 33 | 48.6 | 18.18 | 13.19 | 38.91 | 0 | 1.49 | 0 | 2.11
TUMMEL BRIDGE | 33 | 40.82 | 15.16 | 10.68 | 32.11 | 3.25 | 2.25 | 0 | 3.18
WILLOWDALE | 33 | 33.4 | 12.83 | 5.09 | 23.24 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
WOODHILL | 33 | 30.77 | 11.65 | 6.22 | 22.69 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
ARDMORE | 33 | 16.9 | 6.94 | 2.78 | 12.59 | 1.05 | 0.73 | 0 | 1.03
DUNVEGAN | 33 | 16.5 | 6.77 | 1.76 | 11.32 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.06
TARLAND | 33 | 19.9 | 8.39 | 0.58 | 12.44 | 1.51 | 1.04 | 0 | 1.48
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.39 | 5.75 | 1.77 | 9.9 | 0.68 | 0.47 | 0 | 0.66

## D1.3
ETYS Yr 3 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2019/20 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 27.63 | 10.6 | 6.71 | 21.7 | 27.34 | 10.56 | 6.54 | 21.48
BLACKHILLOCK | 400 | 34.9 | 13.33 | 9.39 | 28.24 | 35.63 | 13.69 | 9.19 | 28.54
FORT AUGUSTUS | 400 | 24.61 | 9.42 | 5.98 | 19.3 | 23.91 | 9.21 | 5.84 | 18.86
MELGARVE | 400 | 22.59 | 8.64 | 5.46 | 17.68 | 21.12 | 8.18 | 4.84 | 16.4
BEAULY | 275 | 55.85 | 21.98 | 11.56 | 42.65 | 56.95 | 22.61 | 11.17 | 43.15
BLACKHILLOCK | 275 | 59.92 | 23.67 | 12.87 | 46.34 | 61.59 | 24.43 | 13.03 | 47.58
BLACKHILLOCK | 275 | 31.7 | 12.22 | 8.64 | 25.93 | 31.96 | 12.3 | 8.8 | 26.2
CLASHINDARROCH WIND | 275 | 48.2 | 19.4 | 7.88 | 35.32 | 42.98 | 17.62 | 6.07 | 30.99
BRACO WEST | 275 | 35.64 | 13.87 | 7.2 | 26.82 | 29.83 | 11.55 | 8.01 | 24.34
DOUNREAY | 275 | 22.45 | 8.87 | 5.28 | 17.82 | 24.19 | 9.58 | 5.49 | 19.04
FASNAKYLE | 275 | 36.45 | 14.2 | 7.65 | 27.74 | 32.42 | 12.78 | 6.52 | 24.59
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.75 | 12.31 | 6.93 | 24.34 | 28.99 | 11.31 | 6.56 | 22.55
FOYERS | 275 | 41.11 | 16.45 | 7.48 | 30.75 | 36.52 | 14.69 | 7.41 | 28.18
TUMMEL | 275 | 27.11 | 10.57 | 5.61 | 20.56 | 23.09 | 9.15 | 4.99 | 17.93
KEITH | 275 | 56.21 | 22.43 | 10.83 | 42.55 | 58.19 | 23.45 | 10.43 | 43.6
KINTORE | 275 | 68.28 | 27 | 13.64 | 51.83 | 61.56 | 24.92 | 9.98 | 45.23
KNOCKNAGAEL | 275 | 55.66 | 22.06 | 10.85 | 42.05 | 53.88 | 21.67 | 9.52 | 40.17
PETERHEAD | 275 | 64.08 | 24.39 | 20.16 | 54.64 | 75.06 | 28.39 | 24.37 | 64.53
PERSLEY | 275 | 39.91 | 15.97 | 6.69 | 29.28 | 34.43 | 13.96 | 5.77 | 25.51
TEALING | 275 | 52.85 | 21.32 | 7.65 | 37.79 | 44 | 18.13 | 5.84 | 31.48
THURSO | 275 | 20.59 | 8.11 | 5.01 | 16.48 | 22.84 | 8.98 | 5.38 | 18.09
DALLAS | 275 | 34.31 | 13.99 | 4.47 | 24.26 | 26.87 | 11.13 | 3.49 | 19.24
GORDONBUSH WIND | 275 | 20.78 | 8.42 | 3.25 | 15.15 | 19.13 | 7.78 | 3.29 | 14.29
STRATHBRORA WIND | 275 | 22.77 | 9.21 | 3.6 | 16.62 | 21.08 | 8.54 | 3.76 | 15.83
CONNAGILL | 275 | 20.71 | 8.22 | 4.41 | 16.04 | 20.99 | 8.4 | 4.09 | 15.97
FETTERESSO | 275 | 46.04 | 18.52 | 6.89 | 33.08 | 34.81 | 14.52 | 3.46 | 23.99
BERRY BURN | 275 | 32.91 | 13.44 | 4.18 | 23.19 | 25.5 | 10.58 | 3.31 | 18.27
FYRISH | 275 | 29.72 | 11.9 | 4.9 | 21.73 | 27.85 | 11.2 | 5.09 | 20.93
LOCH BUIDHE | 275 | 30.3 | 12.14 | 5.17 | 22.33 | 28.06 | 11.35 | 4.88 | 20.92
SPITTAL | 275 | 21.47 | 8.44 | 5.57 | 17.5 | 24.57 | 9.61 | 6.23 | 19.82
FARIGAIG | 275 | 41.45 | 16.64 | 7.11 | 30.64 | 37.52 | 15.19 | 6.41 | 27.89
TOMATIN | 275 | 39.46 | 15.78 | 6.59 | 28.9 | 32.98 | 13.44 | 5.12 | 24.12
CROSSAIG | 220 | 15.03 | 6.2 | 2.11 | 10.88 | 15.72 | 6.78 | 2.56 | 12.15
ABERNETHY | 132 | 15.26 | 7.58 | 0.18 | 10.9 | 16.18 | 7.64 | 0.53 | 11.34
AIGAS | 132 | 34.21 | 16.06 | 0.45 | 23.16 | 30.93 | 14.7 | 0.46 | 21.25
ALNESS | 132 | 33.63 | 13.03 | 4.88 | 23.3 | 36.99 | 14.4 | 5.37 | 25.73
ARBROATH | 132 | 15.21 | 6.68 | 0.67 | 10.12 | 13.89 | 6 | 1.04 | 9.54
BEAULY | 132 | 56.72 | 23.99 | 5.92 | 39.85 | 63.51 | 26.52 | 7.34 | 44.85
BLACKHILLOCK | 132 | 38.52 | 14.44 | 8.97 | 29.39 | 42.43 | 16.03 | 8.88 | 31.55
BOAT OF GARTEN | 132 | 15.69 | 7.28 | 0.38 | 10.68 | 15 | 6.74 | 0.83 | 10.37
BRECHIN | 132 | 12.99 | 6.45 | 0.23 | 9.36 | 13.19 | 6.23 | 0.32 | 9.14
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.86 | 5.49 | 0.19 | 7.95 | 11.53 | 5.49 | 0.38 | 8.14
BROADFORD | 132 | 6.43 | 3.18 | 0.19 | 4.68 | 6.5 | 3.05 | 0.45 | 4.75
BRORA | 132 | 12.72 | 6.3 | 0.03 | 8.94 | 12.36 | 5.88 | 0.23 | 8.54
BURGHMUIR | 132 | 12.7 | 6.41 | 0.09 | 9.15 | 13.7 | 6.53 | 0.34 | 9.57
CARRADALE | 132 | 16.8 | 6.95 | 1.77 | 11.6 | 18.3 | 7.46 | 2.3 | 12.85
CASHLEY | 132 | 7.04 | 3.56 | 0.08 | 5.11 | 6.84 | 3.28 | 0.2 | 4.84
CEANNACROC | 132 | 19.48 | 8.83 | 0.49 | 12.99 | 19.14 | 8.49 | 0.8 | 12.82
CHARLESTON | 132 | 38.89 | 16.61 | 3.39 | 26.88 | 43.83 | 18.91 | 3.86 | 30.6
CLACHAN | 132 | 27.85 | 13.39 | 0.53 | 19.46 | 24.39 | 11.48 | 0.92 | 17.15
ARDKINGLAS | 132 | 28.42 | 13.74 | 0.21 | 19.64 | 24.43 | 11.5 | 0.62 | 16.89
CLAYHILLS | 132 | 22.87 | 10.46 | 0.54 | 15.33 | 23.23 | 10.66 | 0.9 | 15.98
CLUNIE | 132 | 20.84 | 9.65 | 0.4 | 14.05 | 19.46 | 8.86 | 0.74 | 13.26
COUPAR ANGUS | 132 | 21.71 | 9.7 | 0.8 | 14.51 | 20.71 | 9.03 | 1.42 | 14.18
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 43.28 | 17.88 | 4.05 | 29.34 | 51.38 | 21.53 | 3.89 | 34.34
CULLIGRAN | 132 | 17.95 | 8.9 | 0.19 | 12.77 | 16.22 | 7.79 | 0.34 | 11.36
DEANIE | 132 | 12.49 | 6.33 | 0.09 | 9.04 | 11.48 | 5.54 | 0.2 | 8.04
DENSIDE | 132 | 26.42 | 11.52 | 1.5 | 17.8 | 23.77 | 10.55 | 0.81 | 15.74
DOUNREAY | 132 | 20.88 | 7.91 | 4.58 | 15.77 | 26.61 | 10.13 | 5.44 | 19.77
DUNBEATH | 132 | 12.63 | 6.08 | 0.09 | 8.69 | 11.69 | 5.54 | 0.26 | 8.1
DUDHOPE | 132 | 35.3 | 15.42 | 2.16 | 23.97 | 39 | 17.64 | 2.28 | 27.23
DYCE | 132 | 23.89 | 10.1 | 1.62 | 15.9 | 23.43 | 9.92 | 1.71 | 15.75
DYCE | 132 | 21.32 | 9.14 | 1.24 | 14.17 | 20.64 | 8.83 | 1.47 | 13.96
ELGIN | 132 | 13.84 | 6.79 | 0.21 | 9.81 | 13.17 | 6.23 | 0.54 | 9.36
ERROCHTY | 132 | 44.52 | 18.39 | 6.75 | 32.77 | 46.88 | 19.44 | 6.46 | 33.96
FORT AUGUSTUS I | 132 | 53.02 | 20.28 | 10.4 | 39.09 | 61.69 | 23.82 | 10.92 | 44.6
GLENDOE | 132 | 41.73 | 17.14 | 3.21 | 27.45 | 46.02 | 19.42 | 3.33 | 30.8
FIDDES | 132 | 14.1 | 6.98 | 0.49 | 10.36 | 14.78 | 6.86 | 0.89 | 10.59
FRASERBURGH | 132 | 12.53 | 5.75 | 0.38 | 8.52 | 12.63 | 5.71 | 0.69 | 8.76
FORT WILLIAM | 132 | 10.16 | 4.54 | 0.94 | 7.37 | 9.65 | 4.18 | 1.38 | 7.29
TUMMEL | 132 | 32.19 | 12.66 | 5.83 | 23.74 | 32.39 | 13.48 | 3.98 | 23.04
CORRIEMOILLIE | 132 | 29.24 | 11.95 | 3.1 | 19.99 | 30.8 | 12.55 | 3.6 | 21.34
GLEN AGNES | 132 | 35.41 | 15.46 | 2.17 | 24.04 | 38.97 | 17.62 | 2.25 | 27.17
GLENMORISTON | 132 | 24.56 | 10.63 | 1.44 | 16.47 | 24.29 | 10.36 | 1.98 | 16.63
BHLARAIDH | 132 | 22.28 | 9.62 | 1.35 | 14.95 | 22.37 | 9.6 | 1.95 | 15.52
GRUDIE BRIDGE | 132 | 22.84 | 9.58 | 1.64 | 15.18 | 23.47 | 9.77 | 2.17 | 15.99
INVERGARRY | 132 | 22.25 | 9.9 | 0.55 | 14.55 | 20.11 | 9.05 | 0.67 | 13.46
INVERNESS | 132 | 19.25 | 9.7 | 0.05 | 13.76 | 14.91 | 7.57 | 0.02 | 10.72
INVERARAY | 132 | 34.52 | 16.18 | 0.96 | 23.84 | 30.96 | 14.45 | 0.74 | 21.18
KEITH | 132 | 35.59 | 14.23 | 6.89 | 27.02 | 44.89 | 18.45 | 7.98 | 34.07
KILLIN | 132 | 24.13 | 11.45 | 0.78 | 16.98 | 25.94 | 11.82 | 1.25 | 17.96
KILCHRENAN | 132 | 13.93 | 7.21 | 0.56 | 10.76 | 13.99 | 6.72 | 0.75 | 10.25
KINTORE | 132 | 47.41 | 18.89 | 7.63 | 34.35 | 55.45 | 22.3 | 7.6 | 39.14
KINTORE | 132 | 47.41 | 18.89 | 7.61 | 34.33 | 59.25 | 22.3 | 14.31 | 45.84
KILMORACK | 132 | 46.73 | 20.7 | 2.12 | 31.4 | 47.49 | 21.03 | 2.01 | 31.76
MILLENIUM WIND | 132 | 24.19 | 10.52 | 1.08 | 15.95 | 24.63 | 10.51 | 1.67 | 16.53
BEINNEUN | 132 | 23.2 | 10.16 | 1.04 | 15.42 | 23.74 | 10.16 | 1.71 | 16.09
LAIRG | 132 | 15.8 | 7.48 | 0.43 | 11.01 | 15.53 | 7.16 | 0.82 | 10.95
LOCHAY | 132 | 20.81 | 10.03 | 0.51 | 14.69 | 21.41 | 9.97 | 0.74 | 14.84
LUICHART | 132 | 29.3 | 12.06 | 2.69 | 19.74 | 29.07 | 11.94 | 2.8 | 19.69
LUNANHEAD | 132 | 16.91 | 7.34 | 0.91 | 11.29 | 16.07 | 6.86 | 1.44 | 11.15
LYNDHURST | 132 | 31.56 | 14.09 | 1.28 | 21.21 | 33.04 | 14.87 | 1.54 | 22.57
MACDUFF | 132 | 9.74 | 4.54 | 0.75 | 7.17 | 9.88 | 4.46 | 0.92 | 7.23
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 37.7 | 16.11 | 3.52 | 26.31 | 41.75 | 18.49 | 3.56 | 29.71
MOSSFORD | 132 | 25.97 | 10.78 | 2.17 | 17.42 | 27.22 | 11.22 | 2.74 | 18.61
KNOCKNAGAEL | 132 | 52.8 | 21.81 | 6.56 | 37.4 | 58.44 | 23.83 | 7.8 | 41.49
MYBSTER I | 132 | 20.9 | 8.79 | 2.2 | 14.64 | 23.36 | 9.93 | 1.99 | 16.03
MYBSTER II | 132 | 17.3 | 6.57 | 3.75 | 13.04 | 19.26 | 7.32 | 4.15 | 14.5
NAIRN | 132 | 12.63 | 6.34 | 0.14 | 9.11 | 11.72 | 5.62 | 0.38 | 8.33
NANT | 132 | 11.61 | 6.11 | 0.3 | 8.94 | 11.45 | 5.53 | 0.51 | 8.33
ORRIN | 132 | 32.32 | 13.36 | 2.94 | 21.83 | 32.33 | 13.32 | 3.06 | 21.91
PETERHEAD | 132 | 34.17 | 12.96 | 8.15 | 26.48 | 43.1 | 16.43 | 9.69 | 32.92
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.58 | 9.53 | 1.26 | 14.73 | 23.5 | 10.12 | 1.28 | 15.6
PERSLEY | 132 | 41.93 | 17.3 | 5.01 | 29.47 | 50.84 | 21.06 | 5.82 | 35.61
PORT ANN | 132 | 12.14 | 6.27 | 0.29 | 9.16 | 11.58 | 5.59 | 0.41 | 8.31
QUOICH | 132 | 13.93 | 6.24 | 0.35 | 9.18 | 11.89 | 5.29 | 0.54 | 8.03
RANNOCH | 132 | 11.33 | 5.62 | 0.3 | 8.25 | 9.39 | 4.51 | 0.42 | 6.8
REDMOSS | 132 | 25.33 | 11.25 | 0.86 | 16.76 | 26.12 | 11.54 | 1.27 | 17.59
ST FILLIANS | 132 | 10.11 | 5.06 | 0.24 | 7.4 | 9.05 | 4.39 | 0.29 | 6.5
SHIN | 132 | 26.46 | 11.75 | 1.28 | 17.9 | 26.87 | 11.82 | 2.07 | 18.79
SLOY | 132 | 48.34 | 21.37 | 2.16 | 32.38 | 48.3 | 21.4 | 2.37 | 32.64
INVERARNAN | 132 | 52.34 | 22.16 | 5.23 | 36.57 | 54.17 | 22.75 | 5.26 | 37.43
STRICHEN | 132 | 13.73 | 6.22 | 0.63 | 9.43 | 13.69 | 6.14 | 0.98 | 9.66
TAYNUILT | 132 | 11.12 | 5.73 | 0.94 | 9.05 | 11.21 | 5.33 | 1.27 | 8.81
TEALING | 132 | 42.82 | 17.87 | 5.79 | 31.06 | 47.52 | 20.1 | 4.61 | 33.04
THURSO | 132 | 29.2 | 11.16 | 6.5 | 22.28 | 34.91 | 13.31 | 7.52 | 26.34
TUMMEL BRIDGE | 132 | 39.77 | 16.9 | 3.96 | 27.87 | 40.45 | 17.25 | 3.95 | 28.35
WILLOWDALE | 132 | 40.56 | 16.92 | 3.78 | 27.71 | 47.84 | 20.35 | 3.5 | 32.28
WOODHILL | 132 | 40.7 | 17.09 | 3.37 | 27.54 | 47.83 | 20.47 | 3.15 | 32.11
ARDMORE | 132 | 5.21 | 2.37 | 0.69 | 4.04 | 6.13 | 2.72 | 0.84 | 4.69
DUNVEGAN | 132 | 6.2 | 2.75 | 0.85 | 4.74 | 7.6 | 3.31 | 1.03 | 5.72
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.68 | 9.44 | 0.64 | 13.99 | 21.88 | 9.9 | 0.56 | 14.57
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.95 | 9.67 | 1.27 | 14.95 | 23.36 | 10.13 | 0.93 | 15.25
TARLAND | 132 | 8.58 | 4.23 | 0.09 | 6.08 | 8.2 | 3.83 | 0.19 | 5.61
KINLOCHLEVEN | 132 | 7 | 3.19 | 0.45 | 4.96 | 7.12 | 3.12 | 0.6 | 5.02
EDINBANE | 132 | 6.46 | 2.88 | 0.8 | 4.88 | 7.88 | 3.45 | 1.02 | 5.89
GLENFARCLAS | 132 | 9.82 | 4.78 | 0.17 | 6.93 | 9.08 | 4.25 | 0.39 | 6.4
AN SUIDHE | 132 | 17.9 | 9.35 | 0.1 | 13.32 | 16.99 | 8.12 | 0.44 | 11.92
A-CHRUACH WINDFARM | 132 | 15.22 | 7.82 | 0.35 | 11.4 | 15.23 | 7.24 | 0.75 | 10.99
FARR WINDFARM | 132 | 14.5 | 6.83 | 0.28 | 9.94 | 13.5 | 6.14 | 0.67 | 9.36
FERNOCH SUBSTATION | 132 | 10.17 | 5 | 1.29 | 8.37 | 11.68 | 5.47 | 1.58 | 9.31
CONNAGILL | 132 | 17 | 6.39 | 4 | 13.03 | 19.51 | 7.39 | 4.04 | 14.49
STRATHY NORTH | 132 | 12.86 | 5.07 | 1.78 | 8.95 | 13.36 | 5.25 | 2.21 | 9.65
FETTERESSO | 132 | 23.06 | 8.86 | 3.6 | 16.13 | 25.89 | 9.82 | 4.79 | 18.68
CROSSAIG | 132 | 24.79 | 10.41 | 2.93 | 17.64 | 29.51 | 12.2 | 3.71 | 20.96
FYRISH | 132 | 36.91 | 14.08 | 6.81 | 26.72 | 43.46 | 16.48 | 8.84 | 32.15
LOCH BUIDHE | 132 | 30.89 | 12.91 | 4.79 | 23.04 | 35.53 | 14.86 | 4.94 | 25.95
SPITTAL SUBSTATION | 132 | 24.28 | 9.77 | 5.16 | 18.97 | 30.32 | 12.14 | 6.06 | 23.22
GRIFFIN | 132 | 16.93 | 8.14 | 0.56 | 12.08 | 16.89 | 7.83 | 1.13 | 12.2
FARIGAIG | 132 | 14.56 | 5.58 | 2.39 | 10.28 | 15.98 | 6.11 | 2.79 | 11.43
CORRIEGARTH | 132 | 11.32 | 4.49 | 1.56 | 7.91 | 11.78 | 4.64 | 1.85 | 8.42
DUNMAGLASS | 132 | 13.42 | 5.21 | 2.21 | 9.58 | 14.18 | 5.5 | 2.5 | 10.28
DORENELL | 132 | 17.31 | 7.05 | 1.56 | 11.53 | 17.06 | 6.86 | 2.07 | 11.77
TOMATIN | 132 | 38.77 | 14.8 | 7.1 | 28.02 | 41.55 | 16.12 | 6.12 | 28.92
MELGARVE | 132 | 35.33 | 13.26 | 7.69 | 26.44 | 37.31 | 14.09 | 7.72 | 27.65
STRONELAIRG | 132 | 32.88 | 12.48 | 6.08 | 23.73 | 33.58 | 12.76 | 6.75 | 24.8
ABERDEEN BAY | 132 | 19.18 | 8.21 | 1.15 | 12.76 | 18.98 | 8.14 | 1.67 | 13.18
ABERNETHY | 33 | 28.55 | 11.74 | 1.56 | 18.16 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 33 | 50.4 | 19.15 | 9.87 | 36.95 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
ARBROATH | 33 | 26.28 | 10.24 | 3.22 | 17.69 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
BEAULY | 33 | 34.97 | 13.41 | 5.61 | 24.58 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
BOAT OF GARTEN | 33 | 34.3 | 13.55 | 2.46 | 21.63 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
BRACO WEST | 33 | 58.21 | 22.31 | 10.12 | 41.67 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
BRIDGE OF DUN | 33 | 24.96 | 10.42 | 1.29 | 16.03 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
BROADFORD | 33 | 11.97 | 4.77 | 1.36 | 8.11 | 0.77 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 33 | 13.48 | 5.37 | 0.81 | 8.4 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
BURGHMUIR | 33 | 24.18 | 10.15 | 0.88 | 15.22 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
CARRADALE I | 33 | 27.78 | 10.91 | 3.55 | 18.98 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CARRADALE II | 33 | 41.03 | 16 | 4.6 | 27.22 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
CASHLEY | 33 | 10.87 | 4.45 | 0.74 | 7.04 | 1.24 | 0.86 | 0 | 1.21
CEANNACROC | 33 | 2.45 | 0.98 | 0.12 | 1.51 | 2.59 | 1.04 | 0.12 | 1.59
CHARLESTON | 33 | 30.75 | 11.58 | 6.72 | 23.1 | 1.6 | 1.11 | 0 | 1.57
CLACHAN | 33 | 7.66 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 30.4 | 11.92 | 2.86 | 19.72 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
COUPAR ANGUS | 33 | 39.07 | 15.3 | 5.31 | 26.95 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.36 | 10.73 | 2.48 | 17.66 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
DOUNREAY | 33 | 39.27 | 14.71 | 7.88 | 28.68 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
DUNBEATH | 33 | 12.02 | 4.72 | 0.91 | 7.58 | 0 | 0.28 | 0 | 0.4
DUDHOPE | 33 | 33.05 | 12.82 | 4.66 | 22.79 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
DYCE | 33 | 36.82 | 14.24 | 4.93 | 25.06 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
ELGIN | 33 | 26.28 | 10.59 | 1.52 | 16.5 | 1.84 | 1.27 | 0 | 1.8
FASNAKYLE | 33 | 55.48 | 20.46 | 13.05 | 41.98 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
FORT AUGUSTUS | 33 | 9.3 | 3.43 | 2.22 | 7.07 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
FIDDES | 33 | 33.1 | 13.53 | 2.44 | 21.58 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
FRASERBURGH | 33 | 24.47 | 9.66 | 1.93 | 15.6 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FORT WILLIAM | 33 | 41.25 | 15.84 | 7.67 | 30.07 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
GLEN AGNES | 33 | 21.44 | 8.23 | 2.7 | 14.34 | 1.41 | 0.97 | 0 | 1.38
GLEN AGNES | 33 | 21.21 | 8.13 | 2.72 | 14.22 | 1.41 | 0.97 | 0 | 1.38
GRUDIE BRIDGE | 33 | 37.46 | 14.02 | 7.81 | 27.64 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
INVERNESS | 33 | 55.83 | 21.94 | 7.61 | 38.64 | 0 | 2.31 | 0 | 3.27
KEITH | 33 | 48.12 | 18.11 | 12.49 | 38.11 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
KILLIN | 33 | 32.24 | 12.73 | 3.22 | 21.23 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
KINTORE | 33 | 56.65 | 21.56 | 12.8 | 43.3 | 3.24 | 2.24 | 0 | 3.17
LAIRG | 33 | 25.82 | 10.07 | 2.71 | 16.96 | 0 | 0.78 | 0 | 1.11
LUNANHEAD | 33 | 31.99 | 12.5 | 4.54 | 22.21 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
LYNDHURST | 33 | 32.07 | 12.41 | 4.2 | 21.75 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
MACDUFF | 33 | 41.41 | 16.81 | 4.56 | 28.33 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.06 | 13.49 | 6.02 | 25.09 | 3.36 | 2.33 | 0 | 3.3
MYBSTER I | 33 | 44.32 | 17.19 | 6.26 | 30.56 | 3.31 | 2.3 | 0 | 3.25
MYBSTER II | 33 | 46.14 | 17.4 | 9.43 | 34.04 | 0 | 1.52 | 0 | 2.15
MYBSTER III | 33 | 33.81 | 12.57 | 7.88 | 25.66 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
NAIRN | 33 | 25.43 | 10.42 | 0.94 | 15.68 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
PETERHEAD GRANGE | 33 | 31.82 | 12.53 | 3.94 | 21.65 | 0 | 0.44 | 0 | 0.63
PERSLEY | 33 | 35.1 | 13.15 | 9 | 27.6 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
PORT ANN | 33 | 32.31 | 13.17 | 3.15 | 21.78 | 1.88 | 1.3 | 0 | 1.84
RANNOCH | 33 | 9.74 | 3.49 | 4.08 | 9.02 | 0.26 | 0.18 | 0 | 0.26
REDMOSS | 33 | 31.7 | 12.3 | 4.1 | 21.5 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
ST FILLIANS | 33 | 6.97 | 2.54 | 2.46 | 6.05 | 6.88 | 2.49 | 2.64 | 6.16
SHIN | 33 | 32.37 | 12.49 | 4.46 | 22.13 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
STRICHEN | 33 | 31.7 | 12.15 | 4.61 | 21.79 | 2.23 | 1.54 | 0 | 2.18
TAYNUILT | 33 | 36.3 | 14.31 | 5.63 | 25.86 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
THURSO | 33 | 49.78 | 18.6 | 13.71 | 40.02 | 0 | 1.49 | 0 | 2.11
TUMMEL BRIDGE | 33 | 41.74 | 15.51 | 10.87 | 32.8 | 3.33 | 2.31 | 0 | 3.26
WILLOWDALE | 33 | 33.46 | 12.86 | 5.1 | 23.28 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
WOODHILL | 33 | 30.82 | 11.67 | 6.23 | 22.73 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
ARDMORE | 33 | 17.09 | 7.01 | 2.85 | 12.77 | 1.07 | 0.75 | 0 | 1.05
DUNVEGAN | 33 | 16.66 | 6.82 | 1.79 | 11.44 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
TARLAND | 33 | 19.93 | 8.4 | 0.58 | 12.47 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
KINLOCHLEVEN | 33 | 15.15 | 5.99 | 1.72 | 10.2 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0.69

## D1.4
ETYS Yr4 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2020/21 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 27.82 | 10.67 | 6.76 | 21.85 | 27.47 | 10.61 | 6.57 | 21.58
BLACKHILLOCK | 400 | 35.26 | 13.47 | 9.5 | 28.55 | 35.95 | 13.81 | 9.28 | 28.81
FORT AUGUSTUS | 400 | 24.81 | 9.49 | 6.02 | 19.45 | 24.08 | 9.27 | 5.9 | 19.01
MELGARVE | 400 | 22.74 | 8.69 | 5.49 | 17.79 | 21.2 | 8.21 | 4.86 | 16.46
BEAULY | 275 | 56.3 | 22.14 | 11.68 | 42.99 | 57.3 | 22.73 | 11.25 | 43.4
BLACKHILLOCK | 275 | 60.96 | 24.1 | 13.07 | 47.16 | 62.54 | 24.81 | 13.21 | 48.29
BLACKHILLOCK | 275 | 31.92 | 12.31 | 8.72 | 26.12 | 32.16 | 12.38 | 8.87 | 26.37
CLASHINDARROCH WIND | 275 | 48.83 | 19.67 | 7.96 | 35.78 | 43.42 | 17.81 | 6.1 | 31.29
BRACO WEST | 275 | 36.2 | 14.08 | 7.31 | 27.23 | 29.84 | 11.56 | 8 | 24.35
DOUNREAY | 275 | 22.84 | 9 | 5.42 | 18.15 | 24.51 | 9.69 | 5.6 | 19.3
FASNAKYLE | 275 | 36.71 | 14.3 | 7.7 | 27.92 | 32.59 | 12.84 | 6.55 | 24.71
FORT AUGUSTUS | 275 | 32.02 | 12.41 | 6.97 | 24.52 | 29.23 | 11.4 | 6.63 | 22.75
FOYERS | 275 | 41.36 | 16.54 | 7.53 | 30.93 | 36.76 | 14.77 | 7.48 | 28.37
TUMMEL | 275 | 27.21 | 10.6 | 5.62 | 20.62 | 23.09 | 9.15 | 4.98 | 17.92
KEITH | 275 | 57.07 | 22.8 | 10.93 | 43.18 | 58.98 | 23.79 | 10.51 | 44.15
KINTORE | 275 | 69.1 | 27.33 | 13.89 | 52.54 | 62.26 | 25.21 | 10.12 | 45.77
KNOCKNAGAEL | 275 | 56.06 | 22.21 | 10.93 | 42.34 | 54.18 | 21.78 | 9.56 | 40.37
PETERHEAD | 275 | 64.28 | 24.47 | 20.21 | 54.81 | 75.25 | 28.47 | 24.42 | 64.69
PERSLEY | 275 | 40.01 | 16.02 | 6.7 | 29.35 | 34.51 | 13.99 | 5.78 | 25.57
TEALING | 275 | 53.2 | 21.45 | 7.74 | 38.08 | 44.36 | 18.28 | 5.91 | 31.76
THURSO | 275 | 20.93 | 8.24 | 5.12 | 16.77 | 23.13 | 9.09 | 5.48 | 18.33
DALLAS | 275 | 34.56 | 14.1 | 4.48 | 24.43 | 27.01 | 11.19 | 3.5 | 19.33
GORDONBUSH WIND | 275 | 21.36 | 8.55 | 3.74 | 15.83 | 19.93 | 8.02 | 3.65 | 15
STRATHBRORA WIND | 275 | 23.31 | 9.33 | 4.06 | 17.25 | 21.81 | 8.76 | 4.1 | 16.49
CONNAGILL | 275 | 20.95 | 8.31 | 4.47 | 16.22 | 21.17 | 8.47 | 4.12 | 16.1
FETTERESSO | 275 | 47.09 | 18.92 | 7.23 | 33.99 | 36.02 | 15.02 | 3.62 | 24.85
BERRY BURN | 275 | 33.11 | 13.53 | 4.19 | 23.32 | 25.61 | 10.62 | 3.31 | 18.34
FYRISH | 275 | 29.83 | 11.94 | 4.95 | 21.83 | 27.94 | 11.23 | 5.13 | 21
LOCH BUIDHE | 275 | 30.41 | 12.16 | 5.3 | 22.5 | 28.21 | 11.4 | 4.99 | 21.11
SPITTAL | 275 | 21.87 | 8.59 | 5.68 | 17.83 | 24.88 | 9.73 | 6.3 | 20.06
FARIGAIG | 275 | 41.69 | 16.72 | 7.15 | 30.8 | 37.71 | 15.27 | 6.43 | 28.03
TOMATIN | 275 | 39.66 | 15.85 | 6.61 | 29.03 | 33.1 | 13.48 | 5.13 | 24.2
CROSSAIG | 220 | 15.37 | 6.39 | 2.04 | 11.08 | 15.97 | 6.96 | 2.52 | 12.36
ABERNETHY | 132 | 15.32 | 7.6 | 0.18 | 10.94 | 16.25 | 7.67 | 0.54 | 11.39
AIGAS | 132 | 34.23 | 16.06 | 0.45 | 23.15 | 30.96 | 14.7 | 0.46 | 21.25
ALNESS | 132 | 33.7 | 13.05 | 4.92 | 23.37 | 37.05 | 14.42 | 5.39 | 25.78
ARBROATH | 132 | 15.2 | 6.67 | 0.67 | 10.11 | 13.83 | 5.98 | 1.04 | 9.5
BEAULY | 132 | 56.75 | 23.96 | 5.95 | 39.83 | 63.56 | 26.5 | 7.37 | 44.85
BLACKHILLOCK | 132 | 61 | 23.2 | 12.4 | 45.21 | 60.26 | 23.14 | 11.17 | 43.89
BOAT OF GARTEN | 132 | 15.72 | 7.29 | 0.38 | 10.7 | 15.02 | 6.75 | 0.84 | 10.38
BRECHIN | 132 | 12.56 | 6.3 | 0.15 | 9.06 | 12.55 | 5.96 | 0.25 | 8.68
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.57 | 5.38 | 0.14 | 7.75 | 11.13 | 5.31 | 0.32 | 7.82
BROADFORD | 132 | 6.48 | 3.2 | 0.2 | 4.73 | 6.53 | 3.06 | 0.46 | 4.79
BRORA | 132 | 12.58 | 6.21 | 0.03 | 8.82 | 12.33 | 5.85 | 0.23 | 8.51
BURGHMUIR | 132 | 12.73 | 6.42 | 0.09 | 9.17 | 13.65 | 6.51 | 0.35 | 9.55
CARRADALE | 132 | 16.71 | 6.91 | 1.74 | 11.52 | 18.15 | 7.4 | 2.27 | 12.73
CASHLEY | 132 | 7.17 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 7.2 | 3.43 | 0.23 | 5.09
CEANNACROC | 132 | 19.63 | 8.92 | 0.49 | 13.11 | 19.23 | 8.55 | 0.8 | 12.89
CHARLESTON | 132 | 38.91 | 16.61 | 3.44 | 26.92 | 43.78 | 18.87 | 3.89 | 30.58
CLACHAN | 132 | 27.68 | 13.31 | 0.52 | 19.35 | 24.19 | 11.39 | 0.91 | 17.01
ARDKINGLAS | 132 | 28.26 | 13.67 | 0.21 | 19.55 | 24.25 | 11.42 | 0.61 | 16.76
CLAYHILLS | 132 | 22.7 | 10.36 | 0.55 | 15.2 | 23.15 | 10.61 | 0.91 | 15.91
CLUNIE | 132 | 20.86 | 9.66 | 0.4 | 14.07 | 19.49 | 8.86 | 0.74 | 13.28
COUPAR ANGUS | 132 | 21.77 | 9.72 | 0.81 | 14.55 | 20.78 | 9.06 | 1.43 | 14.24
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 42.5 | 17.54 | 3.98 | 28.78 | 50.56 | 21.17 | 3.84 | 33.78
CULLIGRAN | 132 | 17.96 | 8.9 | 0.19 | 12.77 | 16.23 | 7.79 | 0.34 | 11.36
DEANIE | 132 | 12.5 | 6.33 | 0.09 | 9.04 | 11.48 | 5.54 | 0.2 | 8.04
DENSIDE | 132 | 26.32 | 11.48 | 1.51 | 17.74 | 23.69 | 10.51 | 0.82 | 15.69
DOUNREAY | 132 | 21.01 | 7.95 | 4.65 | 15.9 | 26.75 | 10.18 | 5.51 | 19.9
DUNBEATH | 132 | 12.15 | 5.83 | 0.1 | 8.34 | 11.3 | 5.34 | 0.26 | 7.81
DUDHOPE | 132 | 35.34 | 15.43 | 2.2 | 24.01 | 39.02 | 17.62 | 2.43 | 27.35
DYCE | 132 | 23.9 | 10.09 | 1.64 | 15.9 | 23.47 | 9.93 | 1.73 | 15.77
DYCE | 132 | 21.34 | 9.14 | 1.25 | 14.18 | 20.67 | 8.84 | 1.48 | 13.98
ELGIN | 132 | 13.51 | 6.58 | 0.23 | 9.54 | 12.97 | 6.12 | 0.56 | 9.21
ERROCHTY | 132 | 44.5 | 18.38 | 6.75 | 32.74 | 46.79 | 19.4 | 6.44 | 33.88
FORT AUGUSTUS I | 132 | 54.73 | 20.98 | 10.45 | 40.12 | 63.89 | 24.69 | 11.13 | 46.04
GLENDOE | 132 | 42.74 | 17.62 | 3.14 | 28.06 | 47.14 | 19.97 | 3.26 | 31.51
FIDDES | 132 | 21.47 | 9.09 | 1.04 | 13.89 | 18.5 | 7.55 | 1.62 | 12.31
FIDDES | 132 | 21.47 | 9.09 | 1.04 | 13.9 | 18.52 | 7.56 | 1.63 | 12.32
FRASERBURGH | 132 | 12.45 | 5.73 | 0.37 | 8.48 | 12.51 | 5.66 | 0.68 | 8.68
FORT WILLIAM | 132 | 10.54 | 4.69 | 1.02 | 7.66 | 9.87 | 4.26 | 1.47 | 7.49
TUMMEL | 132 | 32.18 | 12.66 | 5.83 | 23.73 | 32.36 | 13.46 | 3.98 | 23.01
CORRIEMOILLIE | 132 | 29.27 | 11.95 | 3.11 | 20.01 | 30.83 | 12.55 | 3.61 | 21.36
GLEN AGNES | 132 | 35.45 | 15.46 | 2.21 | 24.08 | 38.98 | 17.6 | 2.36 | 27.26
GLENMORISTON | 132 | 24.81 | 10.77 | 1.42 | 16.65 | 24.46 | 10.46 | 1.97 | 16.75
BHLARAIDH | 132 | 22.48 | 9.73 | 1.33 | 15.09 | 22.51 | 9.68 | 1.94 | 15.63
GRUDIE BRIDGE | 132 | 22.87 | 9.59 | 1.64 | 15.2 | 23.49 | 9.78 | 2.18 | 16
INVERGARRY | 132 | 22.66 | 10.11 | 0.51 | 14.82 | 20.36 | 9.18 | 0.65 | 13.63
INVERNESS | 132 | 19.21 | 9.66 | 0.05 | 13.71 | 14.91 | 7.56 | 0.02 | 10.71
INVERARAY | 132 | 34.4 | 16.13 | 0.95 | 23.77 | 30.78 | 14.37 | 0.73 | 21.06
KEITH | 132 | 31.77 | 12.71 | 6.59 | 24.56 | 40.45 | 16.62 | 7.75 | 31.25
KEITH | 132 | 55.9 | 21.54 | 9.33 | 39.79 | 55.27 | 21.76 | 7.08 | 37.85
KILLIN | 132 | 24.04 | 11.41 | 0.79 | 16.93 | 25.84 | 11.78 | 1.25 | 17.9
KILCHRENAN | 132 | 13.84 | 7.16 | 0.56 | 10.69 | 13.89 | 6.67 | 0.75 | 10.18
KINTORE | 132 | 47.17 | 18.75 | 7.7 | 34.22 | 55.28 | 22.19 | 7.66 | 39.05
KINTORE | 132 | 47.16 | 18.75 | 7.67 | 34.19 | 58.99 | 22.19 | 14.29 | 45.67
KILMORACK | 132 | 46.76 | 20.68 | 2.13 | 31.37 | 47.53 | 21.03 | 2.02 | 31.76
MILLENIUM WIND | 132 | 24.42 | 10.65 | 1.06 | 16.13 | 24.8 | 10.6 | 1.66 | 16.65
BEINNEUN | 132 | 23.41 | 10.29 | 1.03 | 15.58 | 23.89 | 10.25 | 1.7 | 16.2
LAIRG | 132 | 15.9 | 7.5 | 0.46 | 11.08 | 15.68 | 7.23 | 0.85 | 11.07
LOCHAY | 132 | 20.73 | 9.99 | 0.52 | 14.65 | 21.33 | 9.93 | 0.74 | 14.78
MILLENIUM SOUTH | 132 | 33.8 | 14.08 | 1.81 | 21.72 | 31.38 | 13.07 | 2.14 | 20.63
LUICHART | 132 | 29.33 | 12.06 | 2.69 | 19.75 | 29.09 | 11.95 | 2.8 | 19.7
LUNANHEAD | 132 | 16.94 | 7.35 | 0.91 | 11.31 | 16.02 | 6.85 | 1.43 | 11.12
LYNDHURST | 132 | 31.61 | 14.1 | 1.3 | 21.24 | 33.03 | 14.86 | 1.54 | 22.56
MACDUFF | 132 | 10.54 | 5 | 0.71 | 7.77 | 10.44 | 4.73 | 0.9 | 7.59
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 37.73 | 16.12 | 3.57 | 26.36 | 41.72 | 18.47 | 3.59 | 29.71
MOSSFORD | 132 | 26 | 10.79 | 2.18 | 17.43 | 27.25 | 11.23 | 2.75 | 18.63
KNOCKNAGAEL | 132 | 52.96 | 21.85 | 6.58 | 37.49 | 58.59 | 23.87 | 7.83 | 41.58
MYBSTER I | 132 | 18.84 | 8.01 | 1.67 | 12.99 | 20 | 8.65 | 1.06 | 13.29
MYBSTER II | 132 | 19.46 | 7.39 | 4.28 | 14.73 | 22.05 | 8.36 | 4.92 | 16.73
NAIRN | 132 | 12.53 | 6.27 | 0.14 | 9.01 | 11.67 | 5.59 | 0.38 | 8.29
NANT | 132 | 11.53 | 6.07 | 0.3 | 8.88 | 11.36 | 5.49 | 0.5 | 8.27
ORRIN | 132 | 32.35 | 13.36 | 2.95 | 21.84 | 32.36 | 13.33 | 3.07 | 21.92
PETERHEAD | 132 | 34.66 | 13.14 | 8.26 | 26.85 | 43.68 | 16.64 | 9.82 | 33.35
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.65 | 9.57 | 1.22 | 14.76 | 23.44 | 10.12 | 1.25 | 15.56
PERSLEY | 132 | 41.35 | 17.03 | 5 | 29.08 | 50.24 | 20.78 | 5.81 | 35.2
PORT ANN | 132 | 12.02 | 6.21 | 0.29 | 9.08 | 11.46 | 5.53 | 0.41 | 8.23
QUOICH | 132 | 14.13 | 6.34 | 0.36 | 9.32 | 12.19 | 5.44 | 0.55 | 8.23
RANNOCH | 132 | 11.33 | 5.62 | 0.3 | 8.24 | 9.39 | 4.51 | 0.42 | 6.8
REDMOSS | 132 | 25.12 | 11.13 | 0.86 | 16.61 | 25.99 | 11.48 | 1.27 | 17.5
ST FILLIANS | 132 | 10.08 | 5.04 | 0.24 | 7.37 | 9.02 | 4.37 | 0.29 | 6.47
SHIN | 132 | 26.47 | 11.72 | 1.31 | 17.89 | 27.01 | 11.86 | 2.12 | 18.89
SLOY | 132 | 48.14 | 21.3 | 2.13 | 32.25 | 47.9 | 21.23 | 2.33 | 32.36
INVERARNAN | 132 | 52.15 | 22.1 | 5.24 | 36.49 | 53.88 | 22.63 | 5.26 | 37.27
STRICHEN | 132 | 13.66 | 6.2 | 0.62 | 9.39 | 13.57 | 6.09 | 0.97 | 9.58
TAYNUILT | 132 | 11.05 | 5.69 | 0.95 | 9 | 11.12 | 5.29 | 1.27 | 8.75
TEALING | 132 | 42.81 | 17.86 | 5.85 | 31.1 | 47.52 | 20.09 | 4.67 | 33.07
THURSO | 132 | 29.57 | 11.29 | 6.64 | 22.61 | 35.28 | 13.44 | 7.66 | 26.67
TUMMEL BRIDGE | 132 | 39.75 | 16.89 | 3.96 | 27.84 | 40.35 | 17.21 | 3.91 | 28.25
WILLOWDALE | 132 | 39.99 | 16.65 | 3.77 | 27.32 | 47.28 | 20.07 | 3.51 | 31.89
WOODHILL | 132 | 40.08 | 16.8 | 3.35 | 27.11 | 47.22 | 20.17 | 3.16 | 31.68
ARDMORE | 132 | 5.24 | 2.38 | 0.69 | 4.06 | 6.16 | 2.73 | 0.85 | 4.71
DUNVEGAN | 132 | 6.23 | 2.77 | 0.86 | 4.77 | 7.64 | 3.33 | 1.04 | 5.75
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.72 | 9.48 | 0.61 | 14.02 | 21.8 | 9.89 | 0.54 | 14.53
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 23.01 | 9.72 | 1.23 | 14.97 | 23.29 | 10.12 | 0.9 | 15.21
TARLAND | 132 | 8.59 | 4.23 | 0.09 | 6.08 | 8.21 | 3.83 | 0.19 | 5.61
KINLOCHLEVEN | 132 | 7.13 | 3.25 | 0.44 | 5.04 | 7.2 | 3.15 | 0.6 | 5.07
EDINBANE | 132 | 6.5 | 2.9 | 0.81 | 4.91 | 7.92 | 3.46 | 1.02 | 5.92
GLENFARCLAS | 132 | 8.43 | 4.19 | 0.16 | 6.09 | 7.84 | 3.65 | 0.36 | 5.52
AN SUIDHE | 132 | 17.77 | 9.29 | 0.09 | 13.24 | 16.85 | 8.05 | 0.43 | 11.82
A-CHRUACH WINDFARM | 132 | 15.1 | 7.76 | 0.35 | 11.33 | 15.1 | 7.18 | 0.74 | 10.9
FARR WINDFARM | 132 | 14.52 | 6.84 | 0.28 | 9.96 | 13.51 | 6.15 | 0.67 | 9.37
FERNOCH SUBSTATION | 132 | 10.26 | 5.04 | 1.34 | 8.47 | 11.83 | 5.53 | 1.64 | 9.46
CONNAGILL | 132 | 17.06 | 6.41 | 4.02 | 13.09 | 19.56 | 7.41 | 4.06 | 14.53
STRATHY NORTH | 132 | 12.89 | 5.08 | 1.78 | 8.96 | 13.38 | 5.26 | 2.21 | 9.65
FETTERESSO | 132 | 38.65 | 14.96 | 5.64 | 26.8 | 39.44 | 15.06 | 6.76 | 28.07
CROSSAIG | 132 | 24.81 | 10.41 | 2.88 | 17.6 | 29.47 | 12.19 | 3.65 | 20.89
FYRISH | 132 | 36.99 | 14.1 | 6.87 | 26.82 | 43.54 | 16.5 | 8.91 | 32.24
LOCH BUIDHE | 132 | 30.72 | 12.8 | 4.83 | 22.93 | 35.4 | 14.77 | 4.99 | 25.88
SPITTAL SUBSTATION | 132 | 22.27 | 8.99 | 4.81 | 17.52 | 27.48 | 11.01 | 5.65 | 21.23
GRIFFIN | 132 | 16.94 | 8.15 | 0.56 | 12.09 | 16.9 | 7.83 | 1.13 | 12.21
FARIGAIG | 132 | 14.57 | 5.59 | 2.39 | 10.29 | 16 | 6.11 | 2.8 | 11.44
CORRIEGARTH | 132 | 11.33 | 4.49 | 1.56 | 7.91 | 11.79 | 4.65 | 1.85 | 8.42
DUNMAGLASS | 132 | 13.43 | 5.22 | 2.21 | 9.59 | 14.19 | 5.51 | 2.5 | 10.28
DORENELL | 132 | 19.88 | 8.29 | 1.4 | 13.13 | 18.71 | 7.63 | 2.01 | 12.81
TOMATIN | 132 | 38.87 | 14.83 | 7.12 | 28.1 | 41.64 | 16.15 | 6.13 | 28.98
MELGARVE | 132 | 35.33 | 13.26 | 7.7 | 26.46 | 37.29 | 14.08 | 7.72 | 27.63
STRONELAIRG | 132 | 32.87 | 12.48 | 6.08 | 23.72 | 33.53 | 12.74 | 6.74 | 24.76
ABERDEEN BAY | 132 | 19.2 | 8.21 | 1.16 | 12.77 | 19.02 | 8.15 | 1.68 | 13.21
ABERNETHY | 33 | 28.73 | 11.8 | 1.59 | 18.29 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 33 | 50.49 | 19.18 | 9.92 | 37.05 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
ARBROATH | 33 | 26.28 | 10.22 | 3.29 | 17.75 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
BEAULY | 33 | 35.16 | 13.47 | 5.68 | 24.74 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
BOAT OF GARTEN | 33 | 34.33 | 13.56 | 2.47 | 21.65 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
BRACO WEST | 33 | 57.32 | 21.95 | 10.07 | 41.12 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
BRIDGE OF DUN | 33 | 24.87 | 10.4 | 1.14 | 15.85 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
BROADFORD | 33 | 12.19 | 4.85 | 1.44 | 8.29 | 0.77 | 0.53 | 0 | 0.76
BRORA | 33 | 13.56 | 5.41 | 0.78 | 8.44 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.08
BURGHMUIR | 33 | 24.25 | 10.14 | 0.93 | 15.27 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CARRADALE I | 33 | 27.52 | 10.8 | 3.52 | 18.8 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
CARRADALE II | 33 | 40.95 | 15.96 | 4.6 | 27.17 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
CASHLEY | 33 | 11.49 | 4.76 | 0.73 | 7.46 | 1.38 | 0.95 | 0 | 1.35
CEANNACROC | 33 | 2.45 | 0.98 | 0.12 | 1.5 | 2.59 | 1.04 | 0.12 | 1.59
CHARLESTON | 33 | 30.58 | 11.51 | 6.77 | 23.05 | 1.59 | 1.1 | 0 | 1.55
CLACHAN | 33 | 7.68 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 30.42 | 11.92 | 2.86 | 19.73 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
COUPAR ANGUS | 33 | 39.26 | 15.37 | 5.36 | 27.1 | 2.21 | 1.54 | 0 | 2.17
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.38 | 10.74 | 2.48 | 17.67 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
DOUNREAY | 33 | 39.34 | 14.72 | 7.94 | 28.76 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
DUNBEATH | 33 | 11.98 | 4.71 | 0.89 | 7.55 | 0 | 0.28 | 0 | 0.4
DUDHOPE | 33 | 32.72 | 12.51 | 6.05 | 23.74 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
DYCE | 33 | 37.13 | 14.35 | 5.02 | 25.32 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
ELGIN | 33 | 26.01 | 10.48 | 1.55 | 16.37 | 1.84 | 1.28 | 0 | 1.81
FASNAKYLE | 33 | 55.76 | 20.56 | 13.13 | 42.21 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
FORT AUGUSTUS | 33 | 9.36 | 3.45 | 2.24 | 7.12 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
FIDDES | 33 | 39.69 | 15.01 | 7.34 | 28.57 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FRASERBURGH | 33 | 24.19 | 9.55 | 1.9 | 15.41 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FORT WILLIAM | 33 | 50.58 | 19.45 | 8.16 | 35.67 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
GLEN AGNES | 33 | 21.34 | 8.18 | 2.71 | 14.28 | 1.39 | 0.97 | 0 | 1.37
GLEN AGNES | 33 | 21.11 | 8.09 | 2.72 | 14.16 | 1.39 | 0.97 | 0 | 1.37
GRUDIE BRIDGE | 33 | 37.62 | 14.08 | 7.87 | 27.77 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
INVERNESS | 33 | 55.99 | 21.99 | 7.66 | 38.76 | 0 | 2.31 | 0 | 3.27
KEITH | 33 | 47.96 | 18.07 | 12.62 | 38.18 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
KILLIN | 33 | 32.21 | 12.72 | 3.24 | 21.22 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KINTORE | 33 | 57.06 | 21.7 | 12.98 | 43.68 | 3.25 | 2.26 | 0 | 3.19
LAIRG | 33 | 26.02 | 10.14 | 2.79 | 17.14 | 0 | 0.78 | 0 | 1.11
LUNANHEAD | 33 | 32.01 | 12.49 | 4.65 | 22.31 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
LYNDHURST | 33 | 31.95 | 12.35 | 4.25 | 21.72 | 2.92 | 2.02 | 0 | 2.86
MACDUFF | 33 | 43.82 | 17.85 | 4.45 | 29.69 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.25 | 13.54 | 6.19 | 25.33 | 3.33 | 2.31 | 0 | 3.26
MYBSTER I | 33 | 45.74 | 17.22 | 9.29 | 33.65 | 0 | 1.51 | 0 | 2.14
MYBSTER II | 33 | 47.1 | 17.74 | 9.86 | 34.95 | 0 | 1.52 | 0 | 2.15
MYBSTER III | 33 | 34.68 | 12.87 | 8.3 | 26.51 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
NAIRN | 33 | 25.41 | 10.4 | 0.97 | 15.68 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
PETERHEAD GRANGE | 33 | 31.57 | 12.42 | 3.92 | 21.49 | 0 | 0.44 | 0 | 0.62
PERSLEY | 33 | 35 | 13.11 | 9.03 | 27.56 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
PORT ANN | 33 | 32.12 | 13.09 | 3.18 | 21.68 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.82
RANNOCH | 33 | 9.87 | 3.54 | 4.13 | 9.14 | 0.26 | 0.18 | 0 | 0.26
REDMOSS | 33 | 31.75 | 12.32 | 4.11 | 21.53 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
ST FILLIANS | 33 | 7.02 | 2.56 | 2.48 | 6.1 | 6.91 | 2.5 | 2.66 | 6.2
SHIN | 33 | 32.45 | 12.53 | 4.44 | 22.16 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
STRICHEN | 33 | 31.47 | 12.06 | 4.59 | 21.64 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
TAYNUILT | 33 | 36.4 | 14.33 | 5.73 | 26 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
THURSO | 33 | 50.48 | 18.86 | 13.95 | 40.62 | 0 | 1.5 | 0 | 2.12
TUMMEL BRIDGE | 33 | 41.51 | 15.41 | 10.9 | 32.69 | 3.28 | 2.28 | 0 | 3.22
WILLOWDALE | 33 | 33.52 | 12.88 | 5.12 | 23.33 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WOODHILL | 33 | 30.85 | 11.67 | 6.22 | 22.74 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
ARDMORE | 33 | 17.21 | 7.06 | 2.89 | 12.87 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.05
DUNVEGAN | 33 | 16.76 | 6.86 | 1.82 | 11.52 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
TARLAND | 33 | 19.97 | 8.42 | 0.59 | 12.49 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
KINLOCHLEVEN | 33 | 15.23 | 6.02 | 1.74 | 10.25 | 0.7 | 0.49 | 0 | 0.69

## D1.5
ETYS Yr5 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2021/22 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 28.79 | 11.06 | 6.91 | 22.55 | 28.4 | 10.98 | 6.74 | 22.27
BLACKHILLOCK | 400 | 35.35 | 13.5 | 9.51 | 28.61 | 36 | 13.83 | 9.28 | 28.84
FORT AUGUSTUS | 400 | 26.71 | 10.24 | 6.4 | 20.88 | 26.93 | 10.37 | 6.65 | 21.32
FORT AUGUSTUS | 400 | 26.7 | 10.24 | 6.37 | 20.86 | 27.58 | 10.37 | 8.16 | 22.82
MELGARVE | 400 | 23.97 | 9.18 | 5.72 | 18.7 | 22.56 | 8.74 | 5.15 | 17.51
BEAULY | 275 | 57.21 | 22.5 | 11.85 | 43.67 | 58.18 | 23.09 | 11.4 | 44.05
BLACKHILLOCK | 275 | 61.2 | 24.21 | 13.08 | 47.32 | 62.69 | 24.88 | 13.21 | 48.4
BLACKHILLOCK | 275 | 31.97 | 12.33 | 8.73 | 26.16 | 32.19 | 12.39 | 8.87 | 26.4
CLASHINDARROCH WIND | 275 | 48.98 | 19.74 | 7.96 | 35.87 | 43.49 | 17.84 | 6.1 | 31.33
BRACO WEST | 275 | 36.44 | 14.18 | 7.33 | 27.39 | 29.85 | 11.57 | 7.97 | 24.34
DOUNREAY | 275 | 23.84 | 9.37 | 5.58 | 18.82 | 26.14 | 10.3 | 5.97 | 20.53
FASNAKYLE | 275 | 36.56 | 14.24 | 7.67 | 27.81 | 32.62 | 12.85 | 6.56 | 24.73
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.4 | 12.18 | 6.83 | 24.04 | 29.05 | 11.31 | 6.67 | 22.67
FOYERS | 275 | 41.65 | 16.67 | 7.54 | 31.12 | 36.92 | 14.84 | 7.49 | 28.48
TUMMEL | 275 | 27.22 | 10.61 | 5.62 | 20.63 | 23.11 | 9.16 | 4.99 | 17.94
KEITH | 275 | 57.28 | 22.9 | 10.93 | 43.32 | 59.11 | 23.85 | 10.51 | 44.24
KINTORE | 275 | 69.44 | 27.47 | 13.94 | 52.79 | 62.4 | 25.27 | 10.14 | 45.88
KNOCKNAGAEL | 275 | 56.7 | 22.47 | 11 | 42.77 | 54.63 | 21.97 | 9.61 | 40.68
PETERHEAD | 275 | 64.43 | 24.53 | 20.24 | 54.92 | 75.37 | 28.52 | 24.45 | 64.78
PERSLEY | 275 | 40.16 | 16.07 | 6.74 | 29.47 | 34.57 | 14.02 | 5.8 | 25.62
TEALING | 275 | 53.56 | 21.6 | 7.76 | 38.31 | 44.47 | 18.32 | 5.92 | 31.83
THURSO | 275 | 21.73 | 8.51 | 5.22 | 17.26 | 24.01 | 9.41 | 5.57 | 18.88
DALLAS | 275 | 34.68 | 14.15 | 4.48 | 24.49 | 27.06 | 11.22 | 3.5 | 19.36
GORDONBUSH WIND | 275 | 21.73 | 8.69 | 3.77 | 16.06 | 20.22 | 8.14 | 3.68 | 15.19
STRATHBRORA WIND | 275 | 23.69 | 9.48 | 4.1 | 17.5 | 22.11 | 8.88 | 4.16 | 16.71
CONNAGILL | 275 | 21.68 | 8.58 | 4.54 | 16.67 | 22.07 | 8.82 | 4.21 | 16.68
FETTERESSO | 275 | 47.27 | 19 | 7.23 | 34.1 | 36.08 | 15.04 | 3.62 | 24.89
BERRY BURN | 275 | 33.23 | 13.58 | 4.18 | 23.39 | 25.66 | 10.65 | 3.31 | 18.37
FYRISH | 275 | 30.16 | 12.07 | 5 | 22.07 | 28.16 | 11.31 | 5.19 | 21.19
LOCH BUIDHE | 275 | 30.97 | 12.37 | 5.45 | 22.94 | 28.72 | 11.55 | 5.38 | 21.71
SPITTAL | 275 | 22.72 | 8.87 | 5.8 | 18.34 | 25.71 | 10.02 | 6.4 | 20.58
FARIGAIG | 275 | 42 | 16.86 | 7.16 | 31 | 37.89 | 15.34 | 6.44 | 28.14
TOMATIN | 275 | 39.97 | 15.98 | 6.63 | 29.23 | 33.25 | 13.55 | 5.14 | 24.3
CROSSAIG | 220 | 15.86 | 6.62 | 2.05 | 11.41 | 16.44 | 7.19 | 2.55 | 12.73
BAY OF SKAILL | 220 | 6.02 | 2.47 | 0.8 | 4.29 | 7.31 | 3.06 | 1.19 | 5.52
AIGAS | 132 | 34.36 | 16.12 | 0.44 | 23.24 | 31.03 | 14.74 | 0.46 | 21.3
ALNESS | 132 | 33.88 | 13.12 | 4.96 | 23.51 | 37.2 | 14.47 | 5.43 | 25.9
ARBROATH | 132 | 15.64 | 6.85 | 0.7 | 10.39 | 14.08 | 6.08 | 1.07 | 9.67
BEAULY | 132 | 57.12 | 24.11 | 5.95 | 40.05 | 63.89 | 26.63 | 7.38 | 45.05
BLACKHILLOCK | 132 | 61.13 | 23.25 | 12.4 | 45.29 | 60.33 | 23.17 | 11.17 | 43.94
BOAT OF GARTEN | 132 | 15.74 | 7.3 | 0.38 | 10.71 | 15.03 | 6.75 | 0.84 | 10.39
BRECHIN | 132 | 12.68 | 6.36 | 0.16 | 9.16 | 12.64 | 6 | 0.26 | 8.74
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.67 | 5.43 | 0.15 | 7.82 | 11.2 | 5.34 | 0.33 | 7.88
BROADFORD | 132 | 6.48 | 3.19 | 0.2 | 4.72 | 6.5 | 3.04 | 0.46 | 4.77
BRORA | 132 | 14.82 | 6.55 | 0.33 | 9.59 | 14.38 | 6.25 | 0.64 | 9.47
BURGHMUIR | 132 | 12.81 | 6.46 | 0.09 | 9.23 | 13.72 | 6.54 | 0.36 | 9.61
CARRADALE | 132 | 17 | 7.03 | 1.76 | 11.7 | 18.44 | 7.52 | 2.29 | 12.92
CASHLEY | 132 | 7.15 | 3.59 | 0.08 | 5.15 | 6.93 | 3.31 | 0.21 | 4.88
CEANNACROC | 132 | 18.01 | 7.94 | 0.58 | 11.8 | 18.33 | 7.86 | 0.9 | 12.01
CHARLESTON | 132 | 39.56 | 16.87 | 3.42 | 27.28 | 44.32 | 19.11 | 3.88 | 30.9
CLACHAN | 132 | 28.21 | 13.55 | 0.53 | 19.7 | 24.67 | 11.6 | 0.93 | 17.34
ARDKINGLAS | 132 | 28.77 | 13.91 | 0.21 | 19.88 | 24.69 | 11.63 | 0.62 | 17.06
CLAYHILLS | 132 | 22.95 | 10.46 | 0.6 | 15.39 | 23.31 | 10.67 | 0.96 | 16.05
CLUNIE | 132 | 20.96 | 9.71 | 0.4 | 14.13 | 19.56 | 8.9 | 0.74 | 13.32
COUPAR ANGUS | 132 | 21.9 | 9.79 | 0.78 | 14.62 | 20.78 | 9.07 | 1.4 | 14.22
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 42.98 | 17.7 | 4.17 | 29.2 | 50.99 | 21.32 | 3.98 | 34.14
CULLIGRAN | 132 | 17.98 | 8.91 | 0.19 | 12.79 | 16.25 | 7.8 | 0.34 | 11.37
DEANIE | 132 | 12.51 | 6.34 | 0.09 | 9.05 | 11.49 | 5.55 | 0.2 | 8.04
DENSIDE | 132 | 26.91 | 11.72 | 1.52 | 18.09 | 24.01 | 10.65 | 0.82 | 15.88
DOUNREAY | 132 | 21.35 | 8.07 | 4.73 | 16.14 | 27.22 | 10.33 | 5.65 | 20.26
DUNBEATH | 132 | 14.3 | 6.16 | 0.53 | 9.23 | 13.41 | 5.77 | 0.64 | 8.79
DUDHOPE | 132 | 35.9 | 15.67 | 2.17 | 24.33 | 39.49 | 17.84 | 2.41 | 27.64
DYCE | 132 | 23.97 | 10.12 | 1.64 | 15.95 | 23.5 | 9.95 | 1.73 | 15.79
DYCE | 132 | 21.39 | 9.16 | 1.25 | 14.21 | 20.7 | 8.85 | 1.48 | 13.99
ELGIN | 132 | 13.53 | 6.59 | 0.23 | 9.55 | 12.99 | 6.12 | 0.56 | 9.22
ERROCHTY | 132 | 44.71 | 18.48 | 6.77 | 32.9 | 46.97 | 19.49 | 6.46 | 34.02
FORT AUGUSTUS I | 132 | 47.06 | 17.95 | 9.58 | 34.97 | 55.94 | 21.45 | 10.65 | 40.98
GLENDOE | 132 | 38.27 | 15.54 | 3.46 | 25.43 | 43.2 | 17.95 | 3.62 | 29.01
FORT AUGUSTUS II | 132 | 39.13 | 14.79 | 8.18 | 29.1 | 41.13 | 15.64 | 8.72 | 30.84
FIDDES | 132 | 21.49 | 9.1 | 1.04 | 13.91 | 18.51 | 7.56 | 1.63 | 12.32
FIDDES | 132 | 21.49 | 9.1 | 1.04 | 13.91 | 18.53 | 7.57 | 1.63 | 12.33
FRASERBURGH | 132 | 12.47 | 5.74 | 0.38 | 8.49 | 12.53 | 5.67 | 0.68 | 8.69
FORT WILLIAM | 132 | 10.38 | 4.59 | 1.03 | 7.53 | 9.79 | 4.21 | 1.48 | 7.43
TUMMEL | 132 | 32.3 | 12.71 | 5.84 | 23.81 | 32.46 | 13.5 | 3.98 | 23.08
CORRIEMOILLIE | 132 | 29.36 | 11.98 | 3.11 | 20.06 | 30.9 | 12.58 | 3.61 | 21.4
GLEN AGNES | 132 | 36.01 | 15.71 | 2.18 | 24.39 | 39.44 | 17.82 | 2.35 | 27.54
GLENMORISTON | 132 | 22.04 | 9.26 | 1.6 | 14.7 | 22.63 | 9.28 | 2.23 | 15.37
BHLARAIDH | 132 | 20.28 | 8.52 | 1.48 | 13.53 | 21.08 | 8.7 | 2.14 | 14.45
GRUDIE BRIDGE | 132 | 22.92 | 9.61 | 1.64 | 15.23 | 23.53 | 9.79 | 2.18 | 16.03
INVERGARRY | 132 | 21.46 | 9.45 | 0.58 | 13.94 | 19.68 | 8.79 | 0.69 | 13.11
INVERNESS | 132 | 19.25 | 9.68 | 0.05 | 13.75 | 14.93 | 7.57 | 0.02 | 10.73
INVERARAY | 132 | 34.99 | 16.39 | 0.97 | 24.14 | 31.31 | 14.6 | 0.75 | 21.4
KEITH | 132 | 31.84 | 12.74 | 6.61 | 24.63 | 40.53 | 16.65 | 7.77 | 31.32
KEITH | 132 | 56.01 | 21.58 | 9.33 | 39.85 | 55.33 | 21.79 | 7.08 | 37.89
KILLIN | 132 | 24.33 | 11.54 | 0.8 | 17.13 | 26.13 | 11.9 | 1.27 | 18.1
KILCHRENAN | 132 | 14.1 | 7.29 | 0.58 | 10.89 | 14.14 | 6.79 | 0.77 | 10.36
KINTORE | 132 | 47.48 | 18.87 | 7.77 | 34.45 | 55.54 | 22.29 | 7.71 | 39.23
KINTORE | 132 | 47.47 | 18.87 | 7.74 | 34.43 | 59.27 | 22.29 | 14.38 | 45.91
KILMORACK | 132 | 47.01 | 20.79 | 2.12 | 31.52 | 47.71 | 21.11 | 2.01 | 31.86
MILLENIUM WIND | 132 | 21.82 | 9.22 | 1.23 | 14.26 | 23.08 | 9.47 | 1.92 | 15.31
BEINNEUN | 132 | 21.07 | 8.96 | 1.18 | 13.85 | 22.38 | 9.22 | 1.92 | 14.95
LAIRG | 132 | 16.32 | 7.57 | 0.5 | 11.2 | 15.93 | 7.25 | 0.91 | 11.16
LOCHAY | 132 | 20.97 | 10.1 | 0.52 | 14.81 | 21.55 | 10.03 | 0.75 | 14.93
MILLENIUM SOUTH | 132 | 31.02 | 12.78 | 1.96 | 20.03 | 29.67 | 12.25 | 2.23 | 19.55
LUICHART | 132 | 29.41 | 12.09 | 2.7 | 19.8 | 29.15 | 11.97 | 2.8 | 19.73
LUNANHEAD | 132 | 17.06 | 7.41 | 0.89 | 11.37 | 16.01 | 6.85 | 1.42 | 11.1
LYNDHURST | 132 | 32.05 | 14.3 | 1.27 | 21.5 | 33.36 | 15.01 | 1.53 | 22.76
MACDUFF | 132 | 10.57 | 5.01 | 0.72 | 7.8 | 10.46 | 4.74 | 0.91 | 7.62
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 38.38 | 16.38 | 3.56 | 26.73 | 42.26 | 18.71 | 3.58 | 30.04
MOSSFORD | 132 | 26.07 | 10.81 | 2.18 | 17.47 | 27.3 | 11.25 | 2.75 | 18.66
KNOCKNAGAEL | 132 | 53.23 | 21.97 | 6.6 | 37.67 | 58.82 | 23.97 | 7.85 | 41.74
MYBSTER I | 132 | 20.52 | 8.32 | 2.52 | 14.28 | 22.06 | 9.02 | 2.15 | 14.91
MYBSTER II | 132 | 19.69 | 7.45 | 4.32 | 14.86 | 22.24 | 8.42 | 4.95 | 16.85
NAIRN | 132 | 12.56 | 6.28 | 0.15 | 9.03 | 11.69 | 5.6 | 0.39 | 8.3
NANT | 132 | 11.74 | 6.18 | 0.31 | 9.04 | 11.56 | 5.58 | 0.52 | 8.41
ORRIN | 132 | 32.46 | 13.4 | 2.95 | 21.9 | 32.43 | 13.36 | 3.07 | 21.96
PETERHEAD | 132 | 34.73 | 13.17 | 8.28 | 26.91 | 43.76 | 16.67 | 9.84 | 33.41
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.69 | 9.59 | 1.23 | 14.8 | 23.48 | 10.13 | 1.26 | 15.59
PERSLEY | 132 | 41.73 | 17.16 | 5.11 | 29.39 | 50.59 | 20.91 | 5.91 | 35.48
PORT ANN | 132 | 12.24 | 6.33 | 0.3 | 9.25 | 11.67 | 5.63 | 0.42 | 8.38
QUOICH | 132 | 13.78 | 6.14 | 0.38 | 9.07 | 12.02 | 5.34 | 0.56 | 8.11
RANNOCH | 132 | 11.36 | 5.63 | 0.3 | 8.27 | 9.42 | 4.52 | 0.42 | 6.82
REDMOSS | 132 | 25.42 | 11.24 | 0.96 | 16.86 | 26.2 | 11.55 | 1.36 | 17.69
ST FILLIANS | 132 | 10.17 | 5.09 | 0.25 | 7.44 | 9.1 | 4.41 | 0.3 | 6.53
SHIN | 132 | 27.99 | 11.91 | 2.31 | 19.15 | 28.43 | 12.08 | 2.9 | 19.98
SLOY | 132 | 48.98 | 21.63 | 2.21 | 32.79 | 48.8 | 21.61 | 2.4 | 32.96
INVERARNAN | 132 | 53.35 | 22.53 | 5.48 | 37.34 | 55.15 | 23.11 | 5.44 | 38.12
STRICHEN | 132 | 13.69 | 6.21 | 0.62 | 9.41 | 13.59 | 6.1 | 0.97 | 9.6
TAYNUILT | 132 | 11.26 | 5.8 | 0.98 | 9.17 | 11.33 | 5.38 | 1.31 | 8.92
TEALING | 132 | 43.69 | 18.2 | 5.89 | 31.63 | 48.23 | 20.37 | 4.66 | 33.47
THURSO | 132 | 30.27 | 11.51 | 6.78 | 23.06 | 36.05 | 13.7 | 7.79 | 27.16
TUMMEL BRIDGE | 132 | 39.93 | 16.97 | 3.97 | 27.97 | 40.5 | 17.28 | 3.92 | 28.37
WILLOWDALE | 132 | 40.35 | 16.79 | 3.87 | 27.61 | 47.61 | 20.2 | 3.57 | 32.14
WOODHILL | 132 | 40.47 | 16.94 | 3.46 | 27.42 | 47.57 | 20.31 | 3.23 | 31.94
ARDMORE | 132 | 5.26 | 2.39 | 0.7 | 4.08 | 6.18 | 2.74 | 0.85 | 4.73
DUNVEGAN | 132 | 6.26 | 2.77 | 0.86 | 4.79 | 7.66 | 3.34 | 1.05 | 5.77
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.76 | 9.5 | 0.61 | 14.05 | 21.83 | 9.9 | 0.54 | 14.55
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 23.06 | 9.74 | 1.24 | 15.01 | 23.33 | 10.13 | 0.9 | 15.23
TARLAND | 132 | 8.6 | 4.24 | 0.09 | 6.09 | 8.22 | 3.84 | 0.19 | 5.62
KINLOCHLEVEN | 132 | 7.09 | 3.21 | 0.45 | 4.99 | 7.17 | 3.13 | 0.61 | 5.04
EDINBANE | 132 | 6.52 | 2.9 | 0.81 | 4.92 | 7.94 | 3.47 | 1.03 | 5.93
GLENFARCLAS | 132 | 8.43 | 4.19 | 0.16 | 6.09 | 7.84 | 3.65 | 0.36 | 5.52
AN SUIDHE | 132 | 18.08 | 9.45 | 0.1 | 13.46 | 17.14 | 8.19 | 0.44 | 12.02
A-CHRUACH WINDFARM | 132 | 15.35 | 7.89 | 0.35 | 11.51 | 15.34 | 7.29 | 0.75 | 11.07
FARR WINDFARM | 132 | 14.53 | 6.85 | 0.28 | 9.97 | 13.52 | 6.15 | 0.67 | 9.37
FERNOCH SUBSTATION | 132 | 10.3 | 5.06 | 1.35 | 8.5 | 11.87 | 5.55 | 1.65 | 9.49
CONNAGILL | 132 | 17.24 | 6.47 | 4.06 | 13.21 | 19.79 | 7.48 | 4.11 | 14.69
STRATHY NORTH | 132 | 12.98 | 5.11 | 1.77 | 9 | 13.45 | 5.29 | 2.21 | 9.69
FETTERESSO | 132 | 38.71 | 14.99 | 5.65 | 26.84 | 39.48 | 15.08 | 6.77 | 28.09
CROSSAIG | 132 | 25.29 | 10.61 | 2.91 | 17.91 | 30 | 12.4 | 3.7 | 21.24
FYRISH | 132 | 37.22 | 14.18 | 6.94 | 27 | 43.76 | 16.58 | 8.99 | 32.43
LOCH BUIDHE | 132 | 32 | 13.05 | 4.95 | 23.41 | 37.58 | 15.05 | 6.55 | 27.84
SPITTAL SUBSTATION | 132 | 23.57 | 9.3 | 4.65 | 17.81 | 28.84 | 11.34 | 5.49 | 21.53
GRIFFIN | 132 | 17.01 | 8.18 | 0.57 | 12.14 | 16.96 | 7.86 | 1.14 | 12.25
FARIGAIG | 132 | 14.58 | 5.59 | 2.39 | 10.3 | 16 | 6.12 | 2.8 | 11.45
CORRIEGARTH | 132 | 11.33 | 4.49 | 1.56 | 7.92 | 11.79 | 4.65 | 1.85 | 8.42
DUNMAGLASS | 132 | 13.44 | 5.22 | 2.21 | 9.59 | 14.19 | 5.51 | 2.5 | 10.28
DORENELL | 132 | 19.89 | 8.3 | 1.4 | 13.13 | 18.71 | 7.64 | 2.01 | 12.81
TOMATIN | 132 | 38.99 | 14.87 | 7.14 | 28.18 | 41.74 | 16.19 | 6.14 | 29.04
MELGARVE | 132 | 35.97 | 13.5 | 7.84 | 26.93 | 37.88 | 14.3 | 7.85 | 28.08
STRONELAIRG | 132 | 33.36 | 12.67 | 6.13 | 24.05 | 33.83 | 12.86 | 6.78 | 24.97
BAY OF SKAILL | 132 | 7.74 | 3.05 | 0.91 | 5.21 | 10.87 | 4.27 | 1.36 | 7.39
ABERDEEN BAY | 132 | 19.24 | 8.23 | 1.16 | 12.79 | 19.04 | 8.16 | 1.68 | 13.22
ABERNETHY | 33 | 28.76 | 11.79 | 1.65 | 18.31 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 33 | 50.61 | 19.22 | 9.98 | 37.16 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
ARBROATH | 33 | 30.43 | 11.97 | 3.25 | 20.17 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
BEAULY | 33 | 35.36 | 13.54 | 5.75 | 24.9 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
BOAT OF GARTEN | 33 | 34.36 | 13.57 | 2.48 | 21.67 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
BRACO WEST | 33 | 57.11 | 21.86 | 10.1 | 41.02 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
BRIDGE OF DUN | 33 | 25.19 | 10.52 | 1.21 | 16.1 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
BROADFORD | 33 | 12.3 | 4.88 | 1.51 | 8.4 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 33 | 13.99 | 5.4 | 1.55 | 9.19 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BURGHMUIR | 33 | 24.44 | 10.21 | 0.96 | 15.4 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
CARRADALE I | 33 | 27.98 | 10.97 | 3.59 | 19.11 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
CARRADALE II | 33 | 41.19 | 16.05 | 4.62 | 27.32 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
CASHLEY | 33 | 11.02 | 4.5 | 0.77 | 7.14 | 1.25 | 0.87 | 0 | 1.23
CEANNACROC | 33 | 2.48 | 0.99 | 0.13 | 1.52 | 2.62 | 1.05 | 0.13 | 1.61
CHARLESTON | 33 | 30.74 | 11.56 | 6.81 | 23.16 | 1.59 | 1.1 | 0 | 1.56
CLACHAN | 33 | 7.99 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 30.52 | 11.95 | 2.97 | 19.87 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
COUPAR ANGUS | 33 | 39.21 | 15.33 | 5.45 | 27.13 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.4 | 10.74 | 2.5 | 17.7 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
DOUNREAY | 33 | 39.53 | 14.78 | 8.02 | 28.93 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
DUNBEATH | 33 | 12.3 | 4.74 | 1.36 | 8.06 | 0 | 0.28 | 0 | 0.4
DUDHOPE | 33 | 32.88 | 12.57 | 6.08 | 23.85 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
DYCE | 33 | 37.32 | 14.42 | 5.09 | 25.48 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
ELGIN | 33 | 26.05 | 10.49 | 1.56 | 16.4 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.81
FASNAKYLE | 33 | 55.69 | 20.53 | 13.11 | 42.15 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
FORT AUGUSTUS | 33 | 9.43 | 3.47 | 2.27 | 7.18 | 0.73 | 0.51 | 0 | 0.72
FIDDES | 33 | 39.77 | 15.04 | 7.38 | 28.64 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FRASERBURGH | 33 | 24.21 | 9.56 | 1.91 | 15.43 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FORT WILLIAM | 33 | 50.48 | 19.38 | 8.3 | 35.71 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
GLEN AGNES | 33 | 21.47 | 8.23 | 2.73 | 14.36 | 1.4 | 0.97 | 0 | 1.37
GLEN AGNES | 33 | 21.23 | 8.13 | 2.74 | 14.24 | 1.4 | 0.97 | 0 | 1.37
GRUDIE BRIDGE | 33 | 37.77 | 14.13 | 7.92 | 27.91 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
INVERNESS | 33 | 56.12 | 22.04 | 7.7 | 38.86 | 0 | 2.31 | 0 | 3.26
KEITH | 33 | 48.29 | 18.19 | 12.76 | 38.48 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
KILLIN | 33 | 32.66 | 12.9 | 3.3 | 21.54 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KINTORE | 33 | 57.32 | 21.79 | 13.11 | 43.93 | 3.26 | 2.26 | 0 | 3.19
LAIRG | 33 | 26.31 | 10.23 | 3 | 17.46 | 0 | 0.78 | 0 | 1.11
LUNANHEAD | 33 | 32.03 | 12.46 | 4.76 | 22.38 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
LYNDHURST | 33 | 32.14 | 12.42 | 4.28 | 21.84 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.87
MACDUFF | 33 | 44.32 | 18.03 | 4.64 | 30.14 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.54 | 13.64 | 6.26 | 25.55 | 3.34 | 2.31 | 0 | 3.27
MYBSTER I | 33 | 45.97 | 17.29 | 9.38 | 33.83 | 0 | 1.51 | 0 | 2.14
MYBSTER II | 33 | 47.27 | 17.79 | 9.93 | 35.08 | 0 | 1.52 | 0 | 2.15
MYBSTER III | 33 | 34.82 | 12.92 | 8.37 | 26.63 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
NAIRN | 33 | 25.5 | 10.43 | 0.98 | 15.74 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
PETERHEAD GRANGE | 33 | 31.74 | 12.48 | 3.98 | 21.63 | 0 | 0.44 | 0 | 0.62
PERSLEY | 33 | 35 | 13.1 | 9.08 | 27.6 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
PORT ANN | 33 | 32.88 | 13.38 | 3.31 | 22.23 | 1.88 | 1.31 | 0 | 1.85
RANNOCH | 33 | 10.04 | 3.61 | 4.2 | 9.3 | 0.27 | 0.19 | 0 | 0.27
REDMOSS | 33 | 33.72 | 12.99 | 5.02 | 23.39 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.27
ST FILLIANS | 33 | 7.07 | 2.58 | 2.51 | 6.15 | 6.95 | 2.51 | 2.68 | 6.23
SHIN | 33 | 32.88 | 12.55 | 5.59 | 23.34 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
STRICHEN | 33 | 31.66 | 12.13 | 4.66 | 21.81 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
TAYNUILT | 33 | 37.3 | 14.67 | 5.97 | 26.72 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
THURSO | 33 | 51.35 | 19.16 | 14.34 | 41.44 | 0 | 1.5 | 0 | 2.12
TUMMEL BRIDGE | 33 | 41.91 | 15.56 | 11.02 | 33.03 | 3.3 | 2.29 | 0 | 3.24
WILLOWDALE | 33 | 33.56 | 12.88 | 5.16 | 23.38 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WOODHILL | 33 | 30.87 | 11.68 | 6.28 | 22.79 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
ARDMORE | 33 | 17.32 | 7.09 | 2.93 | 12.97 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.05
DUNVEGAN | 33 | 16.88 | 6.9 | 1.85 | 11.61 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
TARLAND | 33 | 20 | 8.42 | 0.6 | 12.51 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
KINLOCHLEVEN | 33 | 15.25 | 6.03 | 1.75 | 10.27 | 0.7 | 0.49 | 0 | 0.69
ORKNEY FINSTOWN | 33 | 27.15 | 10.5 | 2.5 | 17.34 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11

## D1.6
ETYS Yr7 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023/24 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 30.86 | 11.8 | 7.76 | 24.45 | 30.21 | 11.62 | 7.57 | 24
BLACKHILLOCK | 400 | 37.27 | 14.19 | 10.17 | 30.24 | 37.47 | 14.37 | 9.71 | 30.03
FORT AUGUSTUS | 400 | 27.55 | 10.54 | 6.73 | 21.63 | 27.37 | 10.53 | 6.83 | 21.72
FORT AUGUSTUS | 400 | 27.54 | 10.54 | 6.7 | 21.6 | 28.03 | 10.53 | 8.37 | 23.25
MELGARVE | 400 | 24.38 | 9.32 | 5.9 | 19.08 | 22.6 | 8.75 | 5.18 | 17.56
BEAULY | 275 | 60.84 | 23.86 | 12.89 | 46.63 | 61.2 | 24.22 | 12.4 | 46.65
BLACKHILLOCK | 275 | 63.97 | 25.22 | 13.86 | 49.53 | 64.58 | 25.58 | 13.71 | 49.89
BLACKHILLOCK | 275 | 36.21 | 14.02 | 9.43 | 29.25 | 35.42 | 13.71 | 9.37 | 28.76
CLASHINDARROCH WIND | 275 | 50.43 | 20.3 | 8.13 | 36.84 | 44.05 | 18.07 | 6.11 | 31.67
BRACO WEST | 275 | 37.03 | 14.39 | 7.54 | 27.89 | 29.78 | 11.53 | 8.03 | 24.34
DOUNREAY | 275 | 25.71 | 10.07 | 5.98 | 20.23 | 27.71 | 10.9 | 6.3 | 21.72
FASNAKYLE | 275 | 37.25 | 14.49 | 7.88 | 28.37 | 32.76 | 12.9 | 6.61 | 24.85
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.54 | 12.22 | 6.89 | 24.17 | 28.85 | 11.23 | 6.65 | 22.53
FOYERS | 275 | 43.08 | 17.26 | 7.66 | 32.07 | 37.93 | 15.26 | 7.58 | 29.16
TUMMEL | 275 | 26.71 | 10.41 | 5.53 | 20.25 | 22.47 | 8.9 | 4.86 | 17.45
ROTHIENORMAN | 275 | 65.67 | 25.61 | 15.06 | 51.28 | 55.78 | 22.57 | 8.21 | 40.14
KEITH | 275 | 59.67 | 23.79 | 11.48 | 45.12 | 60.76 | 24.48 | 10.81 | 45.43
KINTORE | 275 | 75.29 | 29.61 | 16.01 | 57.88 | 66.22 | 26.8 | 10.85 | 48.75
KNOCKNAGAEL | 275 | 59.8 | 23.68 | 11.61 | 45.09 | 57.12 | 22.96 | 10.04 | 42.51
PETERHEAD | 275 | 70.33 | 26.73 | 22.24 | 60.03 | 81.22 | 30.69 | 26.5 | 69.91
PERSLEY | 275 | 41.19 | 16.47 | 6.93 | 30.22 | 34.95 | 14.17 | 5.86 | 25.9
TEALING | 275 | 56.23 | 22.55 | 9.01 | 40.9 | 45.17 | 18.57 | 6.32 | 32.58
THURSO | 275 | 23.16 | 9.06 | 5.51 | 18.32 | 25.34 | 9.93 | 5.8 | 19.84
DALLAS | 275 | 35.19 | 14.37 | 4.46 | 24.79 | 27.12 | 11.25 | 3.47 | 19.38
GORDONBUSH WIND | 275 | 22.81 | 9.11 | 3.92 | 16.81 | 20.74 | 8.35 | 3.76 | 15.56
STRATHBRORA WIND | 275 | 24.87 | 9.93 | 4.27 | 18.31 | 22.71 | 9.11 | 4.27 | 17.15
CONNAGILL | 275 | 23 | 9.09 | 4.73 | 17.58 | 22.95 | 9.17 | 4.29 | 17.26
FETTERESSO | 275 | 48.35 | 19.4 | 7.5 | 34.93 | 36.06 | 15.04 | 3.58 | 24.85
BERRY BURN | 275 | 33.71 | 13.79 | 4.16 | 23.67 | 25.73 | 10.68 | 3.29 | 18.39
FYRISH | 275 | 31.19 | 12.47 | 5.15 | 22.78 | 28.66 | 11.51 | 5.28 | 21.55
LOCH BUIDHE | 275 | 32.94 | 13.11 | 5.84 | 24.38 | 29.91 | 12 | 5.64 | 22.61
SPITTAL | 275 | 24.16 | 9.42 | 6.08 | 19.4 | 26.93 | 10.5 | 6.61 | 21.45
FARIGAIG | 275 | 43.48 | 17.46 | 7.29 | 31.99 | 39.21 | 15.87 | 6.69 | 29.13
TOMATIN | 275 | 41.69 | 16.66 | 6.94 | 30.49 | 34.87 | 14.14 | 5.79 | 25.78
NEWDEER | 275 | 62.37 | 24.17 | 15.69 | 49.87 | 54.04 | 22.12 | 6.79 | 38.07
NEWDEER | 275 | 62.38 | 24.17 | 15.72 | 49.9 | 54.06 | 22.12 | 6.83 | 38.12
NORTH ARGYLL | 275 | 26.29 | 10.37 | 5.1 | 19.76 | 23.06 | 9.19 | 4.4 | 17.4
CROSSAIG | 220 | 16.28 | 6.72 | 2.32 | 11.83 | 16.73 | 7.28 | 2.78 | 13.07
BAY OF SKAILL | 220 | 5.99 | 2.47 | 0.78 | 4.27 | 7.26 | 3.05 | 1.17 | 5.48
AIGAS | 132 | 34.89 | 16.36 | 0.39 | 23.53 | 31.15 | 14.79 | 0.43 | 21.35
ALNESS | 132 | 34.22 | 13.23 | 5.04 | 23.75 | 37.38 | 14.53 | 5.5 | 26.05
ARBROATH | 132 | 15.42 | 6.75 | 0.7 | 10.25 | 13.85 | 5.98 | 1.07 | 9.52
BEAULY | 132 | 59.51 | 24.91 | 6.11 | 41.33 | 66.05 | 27.32 | 7.63 | 46.26
BLACKHILLOCK | 132 | 62.89 | 23.87 | 13.04 | 46.8 | 61.21 | 23.48 | 11.44 | 44.65
BOAT OF GARTEN | 132 | 15.91 | 7.42 | 0.37 | 10.86 | 15.08 | 6.82 | 0.81 | 10.46
BRECHIN | 132 | 12.61 | 6.31 | 0.2 | 9.13 | 12.52 | 5.93 | 0.29 | 8.68
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.61 | 5.39 | 0.18 | 7.8 | 11.1 | 5.28 | 0.37 | 7.84
BROADFORD | 132 | 6.08 | 2.96 | 0.27 | 4.46 | 6.2 | 2.88 | 0.52 | 4.6
BRORA | 132 | 15.31 | 6.8 | 0.29 | 9.9 | 14.62 | 6.37 | 0.6 | 9.61
BURGHMUIR | 132 | 12.67 | 6.39 | 0.1 | 9.13 | 13.56 | 6.46 | 0.38 | 9.5
CARRADALE | 132 | 25.12 | 10.03 | 2.71 | 16.9 | 28.22 | 11.24 | 3.38 | 19.27
CASHLEY | 132 | 10.64 | 4.91 | 0.87 | 7.81 | 11.15 | 5 | 0.99 | 8.05
CEANNACROC | 132 | 17.81 | 7.86 | 0.56 | 11.68 | 18.09 | 7.76 | 0.89 | 11.86
CHARLESTON | 132 | 39.27 | 16.73 | 3.51 | 27.17 | 43.87 | 18.9 | 3.93 | 30.66
CLACHAN | 132 | 27.42 | 12.9 | 0.63 | 18.88 | 23.99 | 11.07 | 1.02 | 16.68
ARDKINGLAS | 132 | 28.04 | 13.29 | 0.27 | 19.07 | 24.08 | 11.13 | 0.7 | 16.44
CLAYHILLS | 132 | 22.84 | 10.41 | 0.59 | 15.32 | 23.14 | 10.6 | 0.95 | 15.94
CLUNIE | 132 | 20.63 | 9.56 | 0.39 | 13.92 | 19.24 | 8.75 | 0.73 | 13.11
COUPAR ANGUS | 132 | 21.61 | 9.65 | 0.78 | 14.43 | 20.47 | 8.93 | 1.39 | 14.01
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 43.1 | 17.74 | 4.19 | 29.28 | 50.99 | 21.31 | 3.98 | 34.11
CULLIGRAN | 132 | 17.91 | 8.89 | 0.17 | 12.75 | 16.09 | 7.73 | 0.33 | 11.26
DEANIE | 132 | 12.39 | 6.28 | 0.08 | 8.97 | 11.33 | 5.47 | 0.19 | 7.93
DENSIDE | 132 | 26.62 | 11.58 | 1.55 | 17.92 | 23.66 | 10.49 | 0.82 | 15.65
DOUNREAY | 132 | 24.07 | 9.09 | 5.22 | 18.07 | 30.5 | 11.57 | 6.19 | 22.56
DUNBEATH | 132 | 14.5 | 6.26 | 0.49 | 9.35 | 13.43 | 5.79 | 0.61 | 8.79
DUDHOPE | 132 | 35.6 | 15.52 | 2.22 | 24.17 | 39.05 | 17.63 | 2.43 | 27.37
DYCE | 132 | 23.88 | 10.08 | 1.63 | 15.88 | 23.34 | 9.88 | 1.71 | 15.68
DYCE | 132 | 21.29 | 9.12 | 1.24 | 14.14 | 20.54 | 8.78 | 1.47 | 13.88
ELGIN | 132 | 17.17 | 7.44 | 0.83 | 11.34 | 15.5 | 6.69 | 1.22 | 10.68
ERROCHTY | 132 | 44.14 | 18.24 | 6.71 | 32.51 | 46.29 | 19.21 | 6.38 | 33.54
FORT AUGUSTUS I | 132 | 48.57 | 18.55 | 9.78 | 36.02 | 57.33 | 22.01 | 10.79 | 41.92
GLENDOE | 132 | 39.16 | 15.97 | 3.35 | 25.94 | 43.86 | 18.31 | 3.49 | 29.4
FORT AUGUSTUS II | 132 | 39.12 | 14.77 | 8.33 | 29.21 | 40.89 | 15.53 | 8.76 | 30.73
FIDDES | 132 | 21.13 | 8.95 | 1.02 | 13.68 | 18.13 | 7.4 | 1.6 | 12.06
FIDDES | 132 | 21.13 | 8.95 | 1.02 | 13.68 | 18.14 | 7.41 | 1.6 | 12.07
FRASERBURGH | 132 | 12.63 | 5.81 | 0.39 | 8.6 | 12.69 | 5.74 | 0.7 | 8.81
FORT WILLIAM | 132 | 10.36 | 4.59 | 1.03 | 7.52 | 10.02 | 4.32 | 1.29 | 7.4
TUMMEL | 132 | 31.72 | 12.47 | 5.77 | 23.41 | 31.82 | 13.24 | 3.91 | 22.63
CORRIEMOILLIE | 132 | 29.49 | 12 | 3.07 | 20.04 | 30.84 | 12.53 | 3.57 | 21.29
GLEN AGNES | 132 | 35.71 | 15.56 | 2.23 | 24.23 | 39.01 | 17.61 | 2.37 | 27.27
GLENMORISTON | 132 | 21.82 | 9.17 | 1.57 | 14.54 | 22.34 | 9.17 | 2.19 | 15.16
BHLARAIDH | 132 | 20.06 | 8.44 | 1.45 | 13.38 | 20.81 | 8.6 | 2.1 | 14.26
GRUDIE BRIDGE | 132 | 22.92 | 9.59 | 1.6 | 15.16 | 23.41 | 9.73 | 2.15 | 15.9
INVERGARRY | 132 | 21.6 | 9.55 | 0.56 | 14.06 | 19.73 | 8.83 | 0.67 | 13.16
INVERNESS | 132 | 22.95 | 10.31 | 0.41 | 14.99 | 17.63 | 8.15 | 0.17 | 11.69
INVERARAY | 132 | 33.69 | 15.16 | 1.85 | 23.29 | 30.09 | 13.45 | 1.61 | 20.63
KEITH | 132 | 34.68 | 13.64 | 6.59 | 25.88 | 43.51 | 17.66 | 7.71 | 32.69
KEITH | 132 | 57.66 | 22.16 | 9.84 | 41.19 | 56.16 | 22.1 | 7.23 | 38.48
KILLIN | 132 | 24.08 | 11.42 | 0.79 | 16.95 | 25.83 | 11.76 | 1.25 | 17.89
KILCHRENAN | 132 | 25.49 | 10.18 | 2.5 | 16.9 | 25.84 | 10.35 | 2.43 | 17.07
KINTORE | 132 | 47.79 | 18.96 | 7.99 | 34.8 | 55.72 | 22.33 | 7.85 | 39.43
KINTORE | 132 | 47.79 | 18.96 | 7.97 | 34.78 | 59.44 | 22.33 | 14.56 | 46.14
KILMORACK | 132 | 48.41 | 21.32 | 2.03 | 32.18 | 48.6 | 21.43 | 1.94 | 32.25
MILLENIUM WIND | 132 | 21.62 | 9.14 | 1.2 | 14.13 | 22.82 | 9.37 | 1.88 | 15.13
BEINNEUN | 132 | 20.87 | 8.89 | 1.15 | 13.72 | 22.12 | 9.12 | 1.88 | 14.78
LAIRG | 132 | 27.17 | 10.98 | 3.31 | 18.84 | 26.17 | 10.67 | 2.97 | 18.06
LAIRG | 132 | 27.17 | 10.98 | 3.31 | 18.83 | 26.32 | 10.67 | 2.87 | 17.97
LOCHAY | 132 | 20.75 | 9.99 | 0.52 | 14.65 | 21.29 | 9.91 | 0.74 | 14.75
MILLENIUM SOUTH | 132 | 31.46 | 12.98 | 1.92 | 20.28 | 29.86 | 12.35 | 2.2 | 19.66
LUICHART | 132 | 29.59 | 12.12 | 2.66 | 19.8 | 29.1 | 11.92 | 2.77 | 19.63
LUNANHEAD | 132 | 16.83 | 7.3 | 0.9 | 11.23 | 15.76 | 6.74 | 1.41 | 10.94
LYNDHURST | 132 | 31.75 | 14.16 | 1.3 | 21.32 | 32.96 | 14.82 | 1.54 | 22.5
MACDUFF | 132 | 10.57 | 5.01 | 0.75 | 7.83 | 10.42 | 4.72 | 0.93 | 7.61
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 38.1 | 16.24 | 3.66 | 26.63 | 41.82 | 18.5 | 3.63 | 29.79
MOSSFORD | 132 | 26.12 | 10.81 | 2.13 | 17.42 | 27.2 | 11.19 | 2.71 | 18.53
KNOCKNAGAEL | 132 | 54.15 | 22.38 | 6.66 | 38.31 | 59.57 | 24.29 | 7.93 | 42.28
MYBSTER I | 132 | 20.95 | 8.51 | 2.48 | 14.52 | 22.28 | 9.13 | 2.1 | 15.01
MYBSTER II | 132 | 19.83 | 7.5 | 4.35 | 14.95 | 22.28 | 8.43 | 4.95 | 16.87
NAIRN | 132 | 15.4 | 6.85 | 0.46 | 10.15 | 13.73 | 6.02 | 0.75 | 9.27
NANT | 132 | 18.43 | 8.17 | 0.35 | 11.9 | 17.25 | 7.44 | 0.62 | 11.14
ORRIN | 132 | 32.78 | 13.48 | 2.91 | 21.97 | 32.48 | 13.34 | 3.03 | 21.89
PETERHEAD | 132 | 34.94 | 13.24 | 8.34 | 27.07 | 43.91 | 16.72 | 9.87 | 33.51
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.94 | 9.68 | 1.27 | 14.96 | 23.73 | 10.23 | 1.29 | 15.76
PERSLEY | 132 | 41.84 | 17.2 | 5.15 | 29.47 | 50.59 | 20.9 | 5.93 | 35.48
PORT ANN | 132 | 27.18 | 11.28 | 2.55 | 18.5 | 20.79 | 8.54 | 2.05 | 14.13
QUOICH | 132 | 13.72 | 6.1 | 0.38 | 9 | 11.96 | 5.3 | 0.56 | 8.06
RANNOCH | 132 | 11.17 | 5.54 | 0.3 | 8.14 | 9.26 | 4.44 | 0.41 | 6.7
REDMOSS | 132 | 25.32 | 11.2 | 0.94 | 16.79 | 26.02 | 11.48 | 1.34 | 17.57
ST FILLIANS | 132 | 10.06 | 5.03 | 0.24 | 7.36 | 8.99 | 4.35 | 0.29 | 6.45
SHIN | 132 | 29.06 | 12.46 | 1.82 | 19.44 | 27.47 | 11.73 | 2.69 | 19.28
SLOY | 132 | 48.09 | 20.95 | 2.14 | 31.77 | 47.71 | 20.92 | 2.36 | 31.95
INVERARNAN | 132 | 52.75 | 22.12 | 5.21 | 36.49 | 54.66 | 22.77 | 5.26 | 37.47
STRICHEN | 132 | 13.88 | 6.29 | 0.65 | 9.55 | 13.78 | 6.18 | 1.01 | 9.74
TAYNUILT | 132 | 18.39 | 7.62 | 1.29 | 12.06 | 17.57 | 7.24 | 1.85 | 12.1
TEALING | 132 | 43.45 | 18.07 | 6.11 | 31.66 | 47.79 | 20.16 | 4.77 | 33.28
THURSO | 132 | 31.63 | 12.01 | 7.08 | 24.06 | 37.89 | 14.44 | 7.97 | 28.39
TUMMEL BRIDGE | 132 | 39.4 | 16.75 | 3.92 | 27.62 | 39.89 | 17.03 | 3.87 | 27.95
WILLOWDALE | 132 | 40.44 | 16.81 | 3.88 | 27.66 | 47.56 | 20.18 | 3.56 | 32.09
WOODHILL | 132 | 40.55 | 16.97 | 3.46 | 27.46 | 47.52 | 20.29 | 3.21 | 31.9
ARDMORE | 132 | 4.51 | 2.07 | 0.73 | 3.66 | 5.33 | 2.38 | 0.88 | 4.25
DUNVEGAN | 132 | 5.06 | 2.31 | 0.64 | 3.91 | 5.78 | 2.6 | 0.6 | 4.27
DUNVEGAN | 132 | 5.17 | 2.24 | 0.43 | 3.6 | 6.13 | 2.59 | 0.59 | 4.25
ST FERGUS MOBIL | 132 | 22 | 9.59 | 0.63 | 14.19 | 22.08 | 10.01 | 0.56 | 14.71
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 23.31 | 9.83 | 1.27 | 15.18 | 23.59 | 10.23 | 0.93 | 15.4
TARLAND | 132 | 8.52 | 4.2 | 0.09 | 6.03 | 8.13 | 3.8 | 0.19 | 5.56
KINLOCHLEVEN | 132 | 7.05 | 3.2 | 0.44 | 4.97 | 7.12 | 3.12 | 0.6 | 5.01
EDINBANE | 132 | 5.46 | 2.48 | 0.76 | 4.26 | 6.6 | 2.92 | 0.96 | 5.09
GLENFARCLAS | 132 | 8.36 | 4.16 | 0.16 | 6.04 | 7.76 | 3.62 | 0.35 | 5.47
AN SUIDHE | 132 | 25.61 | 10.96 | 1.8 | 17.3 | 23.39 | 9.85 | 2.42 | 16.34
A-CHRUACH WINDFARM | 132 | 25.24 | 10.69 | 1.94 | 17.05 | 23.36 | 9.72 | 2.53 | 16.27
FARR WINDFARM | 132 | 14.64 | 6.94 | 0.26 | 10.08 | 13.53 | 6.2 | 0.65 | 9.41
FERNOCH SUBSTATION | 132 | 13.08 | 5.97 | 0.74 | 9.19 | 14.44 | 6.36 | 1.09 | 10.09
CONNAGILL | 132 | 17.33 | 6.49 | 4.1 | 13.28 | 19.79 | 7.48 | 4.12 | 14.7
STRATHY NORTH | 132 | 12.93 | 5.1 | 1.71 | 8.92 | 13.3 | 5.24 | 2.14 | 9.54
FETTERESSO | 132 | 38.35 | 14.82 | 5.68 | 26.64 | 38.89 | 14.84 | 6.74 | 27.73
AULTMORE WIND | 132 | 19.16 | 9.78 | 0.18 | 14.01 | 13.32 | 6.42 | 0.1 | 9.18
CROSSAIG | 132 | 30.6 | 12.16 | 3.62 | 20.81 | 35.13 | 13.97 | 4.31 | 24.06
FYRISH | 132 | 37.68 | 14.33 | 7.13 | 27.4 | 44.09 | 16.68 | 9.16 | 32.74
LOCH BUIDHE | 132 | 36.55 | 14.83 | 5.49 | 26.46 | 42.32 | 16.93 | 7.06 | 31
SPITTAL SUBSTATION | 132 | 24.17 | 9.56 | 4.7 | 18.22 | 29.36 | 11.56 | 5.51 | 21.86
GRIFFIN | 132 | 16.8 | 8.09 | 0.57 | 12 | 16.74 | 7.76 | 1.13 | 12.1
SHETLAND | 132 | 13.99 | 4.99 | 6.24 | 13.29 | 5.54 | 3.66 | 0 | 5.18
GRAVIR | 132 | 11.64 | 4.23 | 4.27 | 10.25 | 0 | 3.05 | 0 | 4.32
GILLS BAY | 132 | 17.67 | 7.17 | 1.36 | 11.5 | 20.97 | 8.37 | 2.31 | 14.14
MEYGEN | 132 | 17.61 | 7.16 | 1.33 | 11.45 | 20.91 | 8.35 | 2.27 | 14.08
FARIGAIG | 132 | 14.55 | 5.58 | 2.39 | 10.27 | 15.98 | 6.1 | 2.8 | 11.43
CORRIEGARTH | 132 | 11.3 | 4.48 | 1.55 | 7.89 | 11.75 | 4.63 | 1.84 | 8.39
DUNMAGLASS | 132 | 15.13 | 5.77 | 2.83 | 10.99 | 16.62 | 6.42 | 2.89 | 11.98
DORENELL | 132 | 19.85 | 8.29 | 1.37 | 13.09 | 18.6 | 7.59 | 1.98 | 12.72
TOMATIN | 132 | 40.92 | 15.6 | 7.51 | 29.57 | 44.77 | 17.27 | 7.13 | 31.56
MELGARVE | 132 | 36.43 | 13.66 | 8.03 | 27.35 | 38.13 | 14.39 | 7.95 | 28.3
STRONELAIRG | 132 | 33.85 | 12.84 | 6.27 | 24.43 | 34.32 | 13.03 | 6.94 | 25.37
BAY OF SKAILL | 132 | 7.69 | 3.03 | 0.89 | 5.17 | 10.79 | 4.24 | 1.34 | 7.33
GLEN KYLLACHY | 132 | 29.65 | 12.71 | 0.96 | 18.94 | 32.75 | 13.94 | 1.57 | 21.29
DRUIM LETHANN | 132 | 11.64 | 4.23 | 4.27 | 10.25 | 4.62 | 3.05 | 0 | 4.32
STORNOWAY | 132 | 11.64 | 4.23 | 4.27 | 10.25 | 4.62 | 3.05 | 0 | 4.32
ABERARDER | 132 | 16.09 | 6.07 | 3.37 | 11.96 | 18.59 | 7.11 | 3.35 | 13.4
NORTH ARGYLL | 132 | 34.61 | 13.15 | 6.87 | 25.46 | 36.98 | 14.08 | 7.26 | 27.17
BEINN AN TUIRC | 132 | 13.27 | 6.33 | 0.26 | 9.21 | 13.48 | 6.06 | 0.63 | 9.2
CREAG RIABHACH | 132 | 14.82 | 6.75 | 0.52 | 10.06 | 14.63 | 6.45 | 1.03 | 10.15
GLEN ULLINISH | 132 | 5.75 | 2.48 | 0.52 | 4.03 | 6.89 | 2.9 | 0.74 | 4.84
ABERDEEN BAY | 132 | 19.13 | 8.18 | 1.15 | 12.72 | 18.89 | 8.1 | 1.66 | 13.11
WEST ISLAY TIDAL | 132 | 9.57 | 4.53 | 0.16 | 6.57 | 10.86 | 5.03 | 0.38 | 7.49
ABERNETHY | 33 | 28.47 | 11.66 | 1.67 | 18.15 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 33 | 50.56 | 19.19 | 10.01 | 37.15 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ARBROATH | 33 | 30.19 | 11.86 | 3.28 | 20.06 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
BEAULY | 33 | 35.27 | 13.48 | 5.85 | 24.91 | 1.47 | 1.02 | 0 | 1.44
BOAT OF GARTEN | 33 | 34.36 | 13.57 | 2.48 | 21.67 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
BRACO WEST | 33 | 56.4 | 21.58 | 10.06 | 40.58 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
BRIDGE OF DUN | 33 | 25.52 | 10.62 | 1.41 | 16.42 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
BROADFORD | 33 | 12.45 | 4.94 | 1.71 | 8.69 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 33 | 13.87 | 5.35 | 1.53 | 9.1 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
BURGHMUIR | 33 | 24.3 | 10.14 | 1.01 | 15.35 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
CARRADALE I | 33 | 29.91 | 11.53 | 4.19 | 20.5 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
CARRADALE II | 33 | 46.21 | 18.19 | 5.82 | 31.54 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
CASHLEY | 33 | 11.8 | 4.65 | 1.74 | 8.32 | 1.24 | 0.86 | 0 | 1.21
CEANNACROC | 33 | 2.44 | 0.97 | 0.12 | 1.5 | 2.58 | 1.03 | 0.12 | 1.58
CHARLESTON | 33 | 30.24 | 11.36 | 6.78 | 22.85 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CLACHAN | 33 | 8.01 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 30.21 | 11.82 | 2.95 | 19.67 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
COUPAR ANGUS | 33 | 38.85 | 15.18 | 5.47 | 26.94 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.1 | 10.62 | 2.48 | 17.5 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
DOUNREAY | 33 | 40.37 | 15.07 | 8.35 | 29.66 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
DUNBEATH | 33 | 12.18 | 4.69 | 1.35 | 7.98 | 0 | 0.28 | 0 | 0.39
DUDHOPE | 33 | 32.32 | 12.34 | 6.05 | 23.51 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
DYCE | 33 | 37.44 | 14.44 | 5.23 | 25.66 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
ELGIN | 33 | 43.97 | 17.41 | 4.1 | 28.72 | 0 | 1.29 | 0 | 1.83
FASNAKYLE | 33 | 55.23 | 20.35 | 13.08 | 41.87 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FORT AUGUSTUS | 33 | 9.46 | 3.48 | 2.3 | 7.23 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
FIDDES | 33 | 39.39 | 14.87 | 7.41 | 28.43 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FRASERBURGH | 33 | 24.54 | 9.68 | 1.96 | 15.65 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FORT WILLIAM | 33 | 50.7 | 19.46 | 8.39 | 35.92 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
GLEN AGNES | 33 | 21.08 | 8.08 | 2.69 | 14.12 | 1.37 | 0.95 | 0 | 1.35
GLEN AGNES | 33 | 20.85 | 7.98 | 2.71 | 14 | 1.37 | 0.95 | 0 | 1.35
GRUDIE BRIDGE | 33 | 37.59 | 14.05 | 7.92 | 27.79 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
INVERNESS | 33 | 56.19 | 22.07 | 7.68 | 38.89 | 0 | 2.3 | 0 | 3.26
KEITH | 33 | 50.25 | 18.82 | 13.48 | 40.09 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
KILLIN | 33 | 32.45 | 12.81 | 3.31 | 21.42 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KINTORE | 33 | 57.38 | 21.78 | 13.35 | 44.15 | 3.22 | 2.23 | 0 | 3.16
LAIRG | 33 | 34.28 | 13.16 | 5.44 | 24.05 | 0 | 0.78 | 0 | 1.1
LUNANHEAD | 33 | 31.74 | 12.34 | 4.82 | 22.27 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
LYNDHURST | 33 | 31.69 | 12.24 | 4.28 | 21.59 | 2.88 | 1.99 | 0 | 2.82
MACDUFF | 33 | 45.34 | 18.39 | 5.1 | 31.1 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.06 | 13.44 | 6.26 | 25.27 | 3.28 | 2.27 | 0 | 3.21
MYBSTER I | 33 | 46.1 | 17.32 | 9.51 | 34.01 | 0 | 1.49 | 0 | 2.11
MYBSTER II | 33 | 47.05 | 17.7 | 9.94 | 34.97 | 0 | 1.5 | 0 | 2.13
MYBSTER III | 33 | 34.6 | 12.82 | 8.38 | 26.51 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
NAIRN | 33 | 26.85 | 10.53 | 2.41 | 17.3 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
PETERHEAD GRANGE | 33 | 32.58 | 12.79 | 4.2 | 22.29 | 0 | 0.44 | 0 | 0.62
PERSLEY | 33 | 34.62 | 12.95 | 9.02 | 27.34 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
PORT ANN | 33 | 34.95 | 13.52 | 5.3 | 24.42 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.81
RANNOCH | 33 | 10.31 | 3.71 | 4.3 | 9.55 | 0.28 | 0.19 | 0 | 0.27
REDMOSS | 33 | 33.43 | 12.87 | 5 | 23.2 | 4.31 | 2.99 | 0 | 4.23
ST FILLIANS | 33 | 7.16 | 2.61 | 2.55 | 6.24 | 7.01 | 2.53 | 2.72 | 6.29
SHIN | 33 | 32.95 | 12.57 | 5.37 | 23.15 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
STRICHEN | 33 | 32.55 | 12.45 | 4.9 | 22.52 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
TAYNUILT | 33 | 39.94 | 14.74 | 10.69 | 31.53 | 2.13 | 1.47 | 0 | 2.09
THURSO | 33 | 53.47 | 19.93 | 15.21 | 43.4 | 0 | 1.5 | 0 | 2.12
TUMMEL BRIDGE | 33 | 41.69 | 15.48 | 11.02 | 32.92 | 3.26 | 2.26 | 0 | 3.19
WILLOWDALE | 33 | 33.25 | 12.76 | 5.14 | 23.18 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
WOODHILL | 33 | 30.54 | 11.54 | 6.24 | 22.57 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.36
ARDMORE | 33 | 16.34 | 6.79 | 3.1 | 12.69 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
DUNVEGAN | 33 | 15.58 | 6.32 | 1.19 | 10.12 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
TARLAND | 33 | 19.85 | 8.36 | 0.61 | 12.42 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.48
KINLOCHLEVEN | 33 | 15.18 | 6.01 | 1.73 | 10.23 | 0.69 | 0.48 | 0 | 0.67
ORKNEY FINSTOWN | 33 | 27 | 10.44 | 2.48 | 17.24 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09

## D1.7
ETYS Yr10 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2026/27 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 31 | 11.87 | 7.69 | 24.47 | 30.14 | 11.61 | 7.48 | 23.9
BLACKHILLOCK | 400 | 55.4 | 21.36 | 13.11 | 43.31 | 45.93 | 18 | 10.11 | 35.56
FORT AUGUSTUS | 400 | 27.47 | 10.52 | 6.65 | 21.52 | 27.19 | 10.46 | 6.75 | 21.55
FORT AUGUSTUS | 400 | 27.46 | 10.52 | 6.62 | 21.49 | 27.85 | 10.46 | 8.29 | 23.09
PETERHEAD | 400 | 63.06 | 24 | 17.62 | 51.56 | 58.38 | 22.16 | 17.71 | 49.05
MELGARVE | 400 | 24.23 | 9.27 | 5.82 | 18.93 | 22.4 | 8.68 | 5.12 | 17.39
BEAULY | 275 | 62.15 | 24.48 | 12.69 | 47.31 | 61.75 | 24.51 | 12.21 | 46.88
BLACKHILLOCK | 275 | 76.99 | 30.33 | 16.32 | 59.21 | 71.59 | 28.5 | 14.21 | 54.51
CLASHINDARROCH WIND | 275 | 57.42 | 23.19 | 8.53 | 41.33 | 47.03 | 19.39 | 6.11 | 33.52
BRACO WEST | 275 | 37.37 | 14.52 | 7.62 | 28.16 | 30.26 | 11.7 | 7.74 | 24.29
DOUNREAY | 275 | 30.69 | 11.98 | 7.01 | 23.95 | 31.96 | 12.55 | 7.12 | 24.87
FASNAKYLE | 275 | 37.45 | 14.59 | 7.79 | 28.43 | 32.68 | 12.89 | 6.53 | 24.75
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.69 | 12.29 | 6.86 | 24.24 | 28.84 | 11.23 | 6.62 | 22.51
FOYERS | 275 | 43.58 | 17.52 | 7.53 | 32.31 | 38.01 | 15.33 | 7.48 | 29.16
TUMMEL | 275 | 27.57 | 10.74 | 5.76 | 20.94 | 23.72 | 9.41 | 5.14 | 18.44
KEITH | 275 | 70.73 | 28.23 | 12.97 | 52.9 | 66.85 | 27.12 | 10.94 | 49.29
KINTORE | 275 | 88.94 | 34.98 | 18.56 | 68.03 | 78.63 | 31.41 | 14.71 | 59.14
ALYTH | 275 | 64.01 | 25.61 | 10.4 | 46.62 | 40.79 | 17.17 | 3.95 | 28.24
KNOCKNAGAEL | 275 | 61.29 | 24.38 | 11.42 | 45.91 | 57.75 | 23.29 | 9.9 | 42.83
PETERHEAD | 275 | 84.73 | 31.86 | 27.39 | 72.45 | 96.41 | 36.14 | 31.73 | 82.85
PERSLEY | 275 | 45.46 | 18.24 | 6.99 | 32.79 | 37.31 | 15.17 | 5.92 | 27.37
TEALING | 275 | 68.24 | 27.2 | 12.02 | 50.49 | 49.05 | 20.22 | 7.03 | 35.62
THURSO | 275 | 27.38 | 10.67 | 6.34 | 21.44 | 28.61 | 11.2 | 6.35 | 22.2
DALLAS | 275 | 37.09 | 15.21 | 4.43 | 25.93 | 27.65 | 11.5 | 3.44 | 19.71
GORDONBUSH WIND | 275 | 24.15 | 9.66 | 3.93 | 17.59 | 21.41 | 8.63 | 3.76 | 15.96
STRATHBRORA WIND | 275 | 26.16 | 10.47 | 4.24 | 19.05 | 23.28 | 9.36 | 4.24 | 17.48
CONNAGILL | 275 | 26.51 | 10.46 | 5.23 | 20.03 | 25.88 | 10.31 | 4.8 | 19.39
FETTERESSO | 275 | 55.19 | 22.17 | 8.36 | 39.71 | 36.6 | 15.47 | 2.97 | 24.84
BERRY BURN | 275 | 34.89 | 14.33 | 4.07 | 24.33 | 26 | 10.82 | 3.24 | 18.55
FYRISH | 275 | 31.62 | 12.67 | 5.03 | 22.95 | 28.65 | 11.52 | 5.18 | 21.48
LOCH BUIDHE | 275 | 34.7 | 13.84 | 5.82 | 25.39 | 30.6 | 12.3 | 5.63 | 23.02
SPITTAL | 275 | 28.43 | 11.05 | 6.96 | 22.59 | 30.25 | 11.79 | 7.25 | 23.92
FARIGAIG | 275 | 44.01 | 17.75 | 7.15 | 32.24 | 39.31 | 15.95 | 6.58 | 29.13
TOMATIN | 275 | 42.19 | 16.92 | 6.8 | 30.72 | 34.91 | 14.18 | 5.71 | 25.77
CROSSBURNS | 275 | 27.45 | 10.67 | 5.69 | 20.78 | 22.99 | 8.91 | 5.76 | 18.36
NORTH ARGYLL | 275 | 26.69 | 10.52 | 5.21 | 20.09 | 24.93 | 9.34 | 7.63 | 20.85
CROSSAIG | 220 | 15.53 | 6.37 | 2.32 | 11.33 | 15.97 | 6.87 | 2.79 | 12.51
BAY OF SKAILL | 220 | 7.59 | 3.05 | 1.37 | 5.69 | 8.75 | 3.62 | 1.83 | 6.95
ABERNETHY | 132 | 15.45 | 7.67 | 0.2 | 11.05 | 16.21 | 7.65 | 0.58 | 11.4
AIGAS | 132 | 34.79 | 16.36 | 0.38 | 23.52 | 31.04 | 14.77 | 0.42 | 21.31
ALNESS | 132 | 34.1 | 13.19 | 4.94 | 23.6 | 37.08 | 14.42 | 5.4 | 25.79
ARBROATH | 132 | 15.73 | 6.88 | 0.73 | 10.46 | 14.05 | 6.06 | 1.1 | 9.67
BEAULY | 132 | 59.53 | 24.99 | 6.01 | 41.35 | 66.01 | 27.36 | 7.54 | 46.23
BLACKHILLOCK | 132 | 69.33 | 26.27 | 14.42 | 51.56 | 66.03 | 25.38 | 11.79 | 47.68
BOAT OF GARTEN | 132 | 15.79 | 7.37 | 0.37 | 10.79 | 14.95 | 6.76 | 0.8 | 10.37
BRECHIN | 132 | 12.99 | 6.48 | 0.27 | 9.43 | 12.79 | 6.04 | 0.36 | 8.9
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.91 | 5.52 | 0.25 | 8.05 | 11.34 | 5.38 | 0.46 | 8.07
BROADFORD | 132 | 6.15 | 2.99 | 0.3 | 4.52 | 6.23 | 2.89 | 0.56 | 4.65
BRORA | 132 | 15.57 | 6.94 | 0.25 | 10.07 | 14.69 | 6.41 | 0.58 | 9.64
BURGHMUIR | 132 | 12.86 | 6.47 | 0.12 | 9.28 | 13.72 | 6.53 | 0.42 | 9.64
CARRADALE | 132 | 26.52 | 10.58 | 2.83 | 17.79 | 29.64 | 11.78 | 3.68 | 20.34
CASHLEY | 132 | 10.65 | 4.93 | 0.86 | 7.83 | 11.13 | 4.99 | 0.98 | 8.04
CEANNACROC | 132 | 17.64 | 7.79 | 0.56 | 11.57 | 17.91 | 7.68 | 0.88 | 11.74
CHARLESTON | 132 | 40.76 | 17.32 | 3.8 | 28.3 | 45.13 | 19.41 | 4.18 | 31.62
CLACHAN | 132 | 27.71 | 13.03 | 0.63 | 19.05 | 24.17 | 11.15 | 1.01 | 16.78
ARDKINGLAS | 132 | 29.12 | 13.68 | 0.47 | 19.82 | 25.69 | 11.7 | 1.22 | 17.77
CLAYHILLS | 132 | 23.36 | 10.67 | 0.58 | 15.68 | 23.55 | 10.8 | 0.95 | 16.22
CLUNIE | 132 | 20.82 | 9.66 | 0.39 | 14.04 | 19.36 | 8.82 | 0.73 | 13.19
COUPAR ANGUS | 132 | 22.01 | 9.83 | 0.8 | 14.71 | 20.74 | 9.04 | 1.42 | 14.21
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 44.79 | 18.44 | 4.2 | 30.29 | 52.66 | 22.03 | 3.96 | 35.12
CULLIGRAN | 132 | 17.82 | 8.86 | 0.17 | 12.7 | 16.01 | 7.7 | 0.32 | 11.21
DEANIE | 132 | 12.32 | 6.26 | 0.08 | 8.93 | 11.27 | 5.45 | 0.19 | 7.89
DENSIDE | 132 | 27.44 | 11.92 | 1.65 | 18.5 | 24.14 | 10.69 | 0.85 | 15.97
DOUNREAY | 132 | 25.13 | 9.46 | 5.58 | 18.95 | 31.61 | 11.96 | 6.54 | 23.45
DUNBEATH | 132 | 14.98 | 6.5 | 0.44 | 9.63 | 13.62 | 5.88 | 0.58 | 8.9
DUDHOPE | 132 | 36.87 | 16.05 | 2.37 | 25.08 | 40.07 | 18.08 | 2.53 | 28.11
DYCE | 132 | 24.43 | 10.32 | 1.64 | 16.23 | 23.73 | 10.05 | 1.73 | 15.94
DYCE | 132 | 21.72 | 9.31 | 1.24 | 14.41 | 20.84 | 8.92 | 1.47 | 14.08
ELGIN | 132 | 17.17 | 7.44 | 0.82 | 11.34 | 15.45 | 6.67 | 1.22 | 10.65
ERROCHTY | 132 | 44.79 | 18.51 | 6.86 | 33.04 | 46.95 | 19.5 | 6.43 | 34
FORT AUGUSTUS I | 132 | 48.6 | 18.59 | 9.71 | 36 | 57.24 | 22 | 10.7 | 41.82
GLENDOE | 132 | 39.09 | 15.97 | 3.3 | 25.89 | 43.69 | 18.27 | 3.45 | 29.29
FORT AUGUSTUS II | 132 | 38.81 | 14.65 | 8.23 | 28.95 | 40.51 | 15.39 | 8.66 | 30.43
FIDDES | 132 | 21.92 | 9.31 | 1.02 | 14.18 | 18.55 | 7.58 | 1.62 | 12.33
FIDDES | 132 | 21.93 | 9.31 | 1.02 | 14.18 | 18.56 | 7.58 | 1.62 | 12.35
FRASERBURGH | 132 | 12.79 | 5.89 | 0.39 | 8.71 | 12.79 | 5.78 | 0.7 | 8.88
FORT WILLIAM | 132 | 10.29 | 4.56 | 1.03 | 7.48 | 9.95 | 4.29 | 1.29 | 7.36
TUMMEL | 132 | 32.06 | 12.6 | 5.88 | 23.7 | 32.18 | 13.41 | 3.95 | 22.92
CORRIEMOILLIE | 132 | 29.47 | 12 | 3.06 | 20.03 | 30.79 | 12.52 | 3.56 | 21.26
GLEN AGNES | 132 | 36.99 | 16.09 | 2.39 | 25.14 | 40.03 | 18.06 | 2.47 | 28.02
GLENMORISTON | 132 | 21.61 | 9.09 | 1.55 | 14.4 | 22.11 | 9.08 | 2.17 | 15.01
BHLARAIDH | 132 | 19.86 | 8.36 | 1.43 | 13.25 | 20.6 | 8.51 | 2.08 | 14.11
GRUDIE BRIDGE | 132 | 22.9 | 9.58 | 1.6 | 15.15 | 23.36 | 9.71 | 2.14 | 15.88
INVERGARRY | 132 | 21.48 | 9.51 | 0.55 | 13.99 | 19.58 | 8.77 | 0.66 | 13.07
INVERNESS | 132 | 22.9 | 10.3 | 0.41 | 14.98 | 17.56 | 8.12 | 0.17 | 11.66
INVERARAY | 132 | 34.39 | 15.43 | 1.97 | 23.79 | 30.73 | 13.7 | 1.69 | 21.06
KEITH | 132 | 35.31 | 13.86 | 6.82 | 26.42 | 44.04 | 17.87 | 7.87 | 33.14
KEITH | 132 | 62.94 | 24.19 | 10.51 | 44.72 | 60.23 | 23.74 | 7.43 | 41.01
KILLIN | 132 | 24.13 | 11.45 | 0.81 | 17 | 25.82 | 11.76 | 1.27 | 17.9
KILCHRENAN | 132 | 26.45 | 10.59 | 2.52 | 17.49 | 27.37 | 10.78 | 3.11 | 18.35
KINTORE | 132 | 49.94 | 19.79 | 8.3 | 36.29 | 58 | 23.2 | 8.4 | 41.21
KINTORE | 132 | 49.93 | 19.79 | 8.28 | 36.27 | 61.8 | 23.2 | 15.18 | 47.99
KILMORACK | 132 | 48.35 | 21.36 | 1.97 | 32.18 | 48.49 | 21.43 | 1.9 | 32.21
MILLENIUM WIND | 132 | 21.41 | 9.06 | 1.19 | 14 | 22.59 | 9.28 | 1.86 | 14.98
BEINNEUN | 132 | 20.67 | 8.81 | 1.14 | 13.6 | 21.9 | 9.03 | 1.86 | 14.63
LAIRG | 132 | 27.95 | 11.3 | 3.25 | 19.23 | 26.5 | 10.82 | 2.92 | 18.22
LAIRG | 132 | 27.95 | 11.3 | 3.25 | 19.23 | 26.66 | 10.82 | 2.84 | 18.15
LOCHAY | 132 | 20.77 | 10.01 | 0.53 | 14.68 | 21.28 | 9.9 | 0.75 | 14.75
MILLENIUM SOUTH | 132 | 31.37 | 12.96 | 1.89 | 20.22 | 29.69 | 12.29 | 2.18 | 19.55
LUICHART | 132 | 29.55 | 12.12 | 2.63 | 19.77 | 29.03 | 11.9 | 2.75 | 19.58
LUNANHEAD | 132 | 17.21 | 7.46 | 0.95 | 11.5 | 16.01 | 6.84 | 1.47 | 11.14
LYNDHURST | 132 | 32.77 | 14.6 | 1.37 | 22.02 | 33.73 | 15.16 | 1.6 | 23.04
MACDUFF | 132 | 10.73 | 5.09 | 0.81 | 8.01 | 10.49 | 4.75 | 0.98 | 7.71
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 39.58 | 16.83 | 3.98 | 27.78 | 43.01 | 19 | 3.84 | 30.71
MOSSFORD | 132 | 26.1 | 10.81 | 2.12 | 17.41 | 27.15 | 11.18 | 2.7 | 18.51
KNOCKNAGAEL | 132 | 54.27 | 22.49 | 6.56 | 38.36 | 59.53 | 24.31 | 7.83 | 42.21
MYBSTER I | 132 | 22.68 | 9.22 | 2.49 | 15.53 | 23.45 | 9.62 | 2.05 | 15.66
MYBSTER II | 132 | 20.93 | 7.89 | 4.66 | 15.81 | 23.11 | 8.72 | 5.2 | 17.53
NAIRN | 132 | 15.38 | 6.84 | 0.46 | 10.14 | 13.69 | 6.01 | 0.75 | 9.25
NANT | 132 | 18.86 | 8.41 | 0.33 | 12.22 | 17.99 | 7.61 | 0.76 | 11.53
ORRIN | 132 | 32.73 | 13.47 | 2.88 | 21.93 | 32.4 | 13.32 | 3.01 | 21.84
PETERHEAD | 132 | 36.25 | 13.7 | 8.69 | 28.07 | 45.33 | 17.23 | 10.19 | 34.55
PETERHEAD GRANGE | 132 | 23.5 | 9.93 | 1.26 | 15.3 | 24.11 | 10.4 | 1.29 | 16
PERSLEY | 132 | 43.46 | 17.87 | 5.22 | 30.49 | 52.28 | 21.6 | 6 | 36.54
PORT ANN | 132 | 27.73 | 11.48 | 2.65 | 18.88 | 20.97 | 8.6 | 2.08 | 14.25
QUOICH | 132 | 13.66 | 6.08 | 0.38 | 8.97 | 11.88 | 5.27 | 0.56 | 8.01
RANNOCH | 132 | 11.22 | 5.57 | 0.3 | 8.17 | 9.28 | 4.46 | 0.41 | 6.72
REDMOSS | 132 | 25.95 | 11.5 | 0.93 | 17.19 | 26.52 | 11.71 | 1.34 | 17.9
ST FILLIANS | 132 | 10.05 | 5.03 | 0.25 | 7.36 | 8.97 | 4.35 | 0.3 | 6.44
SHIN | 132 | 30.88 | 13.23 | 1.88 | 20.59 | 28.38 | 12.11 | 2.79 | 19.92
SLOY | 132 | 48.41 | 21.09 | 2.14 | 31.97 | 47.84 | 20.97 | 2.37 | 32.03
INVERARNAN | 132 | 52.95 | 22.22 | 5.17 | 36.59 | 54.64 | 22.78 | 5.23 | 37.44
STRICHEN | 132 | 14.1 | 6.4 | 0.67 | 9.72 | 13.91 | 6.24 | 1.03 | 9.85
TAYNUILT | 132 | 18.88 | 7.84 | 1.31 | 12.39 | 18.33 | 7.42 | 2.15 | 12.65
TEALING | 132 | 45.45 | 18.83 | 6.78 | 33.41 | 49.33 | 20.77 | 5.1 | 34.47
THURSO | 132 | 39.81 | 15.14 | 8.27 | 29.69 | 45.39 | 17.38 | 8.87 | 33.46
TUMMEL BRIDGE | 132 | 39.92 | 16.98 | 3.99 | 28.01 | 40.36 | 17.25 | 3.88 | 28.27
WILLOWDALE | 132 | 41.95 | 17.45 | 3.89 | 28.57 | 49.05 | 20.83 | 3.54 | 33
WOODHILL | 132 | 42.06 | 17.62 | 3.45 | 28.37 | 49 | 20.94 | 3.18 | 32.8
ARDMORE | 132 | 4.58 | 2.1 | 0.76 | 3.72 | 5.39 | 2.4 | 0.9 | 4.29
DUNVEGAN | 132 | 5.12 | 2.34 | 0.64 | 3.95 | 5.82 | 2.61 | 0.6 | 4.29
DUNVEGAN | 132 | 5.85 | 2.49 | 0.61 | 4.13 | 6.73 | 2.8 | 0.78 | 4.74
ST FERGUS MOBIL | 132 | 22.51 | 9.83 | 0.6 | 14.5 | 22.39 | 10.17 | 0.54 | 14.92
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 23.89 | 10.08 | 1.25 | 15.51 | 23.96 | 10.4 | 0.91 | 15.62
TARLAND | 132 | 8.63 | 4.26 | 0.09 | 6.12 | 8.22 | 3.84 | 0.2 | 5.62
KINLOCHLEVEN | 132 | 7 | 3.18 | 0.44 | 4.94 | 7.06 | 3.09 | 0.6 | 4.96
EDINBANE | 132 | 5.52 | 2.5 | 0.76 | 4.29 | 6.65 | 2.94 | 0.96 | 5.11
GLENFARCLAS | 132 | 8.6 | 4.27 | 0.17 | 6.21 | 7.87 | 3.66 | 0.37 | 5.55
AN SUIDHE | 132 | 26 | 11.1 | 1.88 | 17.58 | 23.62 | 9.93 | 2.48 | 16.52
A-CHRUACH WINDFARM | 132 | 25.62 | 10.82 | 2.01 | 17.31 | 23.57 | 9.79 | 2.58 | 16.42
FARR WINDFARM | 132 | 14.52 | 6.89 | 0.26 | 10 | 13.41 | 6.14 | 0.64 | 9.33
FERNOCH SUBSTATION | 132 | 13.2 | 6.05 | 0.73 | 9.29 | 14.55 | 6.42 | 1.08 | 10.16
CONNAGILL | 132 | 19.61 | 7.35 | 4.5 | 14.89 | 21.92 | 8.29 | 4.39 | 16.11
STRATHY NORTH | 132 | 15.24 | 5.94 | 2.46 | 10.86 | 16.73 | 6.49 | 3.11 | 12.29
STRATHY NORTH | 132 | 15.46 | 6.03 | 2.43 | 10.97 | 15.89 | 6.2 | 2.71 | 11.48
CONNAGILL | 132 | 19.53 | 7.31 | 4.58 | 14.91 | 22.03 | 8.33 | 4.47 | 16.25
FETTERESSO | 132 | 40.8 | 15.76 | 6.02 | 28.3 | 40.39 | 15.4 | 7.02 | 28.8
AULTMORE WIND | 132 | 19.51 | 10.05 | 0.16 | 14.38 | 13.43 | 6.5 | 0.1 | 9.28
CROSSAIG | 132 | 32.22 | 12.79 | 3.79 | 21.87 | 37.01 | 14.69 | 4.47 | 25.25
FYRISH | 132 | 37.63 | 14.31 | 7.04 | 27.28 | 43.83 | 16.58 | 9.05 | 32.5
LOCH BUIDHE | 132 | 38.57 | 15.67 | 5.5 | 27.66 | 43.94 | 17.59 | 7.12 | 31.99
SPITTAL SUBSTATION | 132 | 26.75 | 10.54 | 5.13 | 20.04 | 31.76 | 12.47 | 5.87 | 23.5
GRIFFIN | 132 | 16.94 | 8.16 | 0.58 | 12.11 | 16.84 | 7.81 | 1.14 | 12.19
SHETLAND | 132 | 16.42 | 5.9 | 6.63 | 14.98 | 13.77 | 5.57 | 0.89 | 8.77
GRAVIR | 132 | 26.62 | 9.81 | 8.11 | 21.97 | 11.41 | 4.1 | 4.64 | 10.43
MUAITHEBHEAL | 132 | 26.62 | 9.81 | 8.09 | 21.96 | 6.2 | 4.1 | 0 | 5.8
GILLS BAY | 132 | 26.72 | 10.62 | 2.96 | 17.98 | 33.26 | 13.05 | 4.46 | 22.91
MEYGEN | 132 | 26.68 | 10.61 | 2.95 | 17.96 | 33.25 | 13.05 | 4.5 | 22.95
FARIGAIG | 132 | 14.44 | 5.54 | 2.36 | 10.19 | 15.84 | 6.06 | 2.77 | 11.33
CORRIEGARTH | 132 | 11.21 | 4.45 | 1.53 | 7.83 | 11.65 | 4.6 | 1.82 | 8.32
DUNMAGLASS | 132 | 15.03 | 5.73 | 2.8 | 10.91 | 16.5 | 6.38 | 2.87 | 11.89
DORENELL | 132 | 20.19 | 8.45 | 1.33 | 13.29 | 18.74 | 7.67 | 1.94 | 12.79
TOMATIN | 132 | 40.84 | 15.58 | 7.41 | 29.44 | 44.57 | 17.2 | 7.05 | 31.37
MELGARVE | 132 | 36.1 | 13.54 | 7.93 | 27.08 | 37.75 | 14.25 | 7.85 | 28
STRONELAIRG | 132 | 33.54 | 12.73 | 6.19 | 24.19 | 33.97 | 12.9 | 6.86 | 25.1
BAY OF SKAILL | 132 | 13.38 | 5.13 | 2.41 | 9.66 | 18.28 | 6.99 | 3.46 | 13.35
GLEN KYLLACHY | 132 | 29.5 | 12.67 | 0.93 | 18.85 | 32.53 | 13.86 | 1.54 | 21.15
DRUIM LETHANN | 132 | 26.62 | 9.81 | 8.08 | 21.95 | 10.12 | 4.1 | 0.64 | 6.44
STORNOWAY | 132 | 26.62 | 9.81 | 8.1 | 21.97 | 6.2 | 4.1 | 0 | 5.8
ABERARDER | 132 | 15.99 | 6.03 | 3.34 | 11.87 | 18.46 | 7.06 | 3.31 | 13.3
NORTH ARGYLL | 132 | 36.52 | 13.87 | 7.23 | 26.84 | 39.94 | 15.15 | 8.48 | 29.91
BEINN AN TUIRC | 132 | 13.57 | 6.51 | 0.25 | 9.45 | 13.67 | 6.16 | 0.61 | 9.33
CREAG RIABHACH | 132 | 14.9 | 6.81 | 0.5 | 10.13 | 14.62 | 6.46 | 1 | 10.13
GLEN ULLINISH | 132 | 6.35 | 2.71 | 0.63 | 4.46 | 7.44 | 3.09 | 0.88 | 5.25
SONOCHAN | 132 | 34.66 | 13.65 | 4.01 | 23.32 | 36.35 | 14.28 | 5.55 | 25.74
ABERDEEN BAY | 132 | 19.47 | 8.33 | 1.15 | 12.93 | 19.14 | 8.21 | 1.67 | 13.28
WILLOW WIND | 132 | 18.05 | 8.14 | 0.4 | 11.91 | 17.46 | 7.57 | 0.92 | 11.62
ELCHIES | 132 | 19.22 | 8.4 | 0.71 | 12.58 | 16.59 | 6.93 | 1.37 | 11.17
WEST ISLAY TIDAL | 132 | 9.71 | 4.61 | 0.16 | 6.68 | 10.97 | 5.1 | 0.37 | 7.58
ABERNETHY | 33 | 29.07 | 11.88 | 1.79 | 18.59 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 33 | 50.41 | 19.13 | 10.03 | 37.09 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
ARBROATH | 33 | 30.73 | 12.07 | 3.43 | 20.5 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
BEAULY | 33 | 35.82 | 13.67 | 6.06 | 25.39 | 1.47 | 1.02 | 0 | 1.44
BOAT OF GARTEN | 33 | 34.15 | 13.48 | 2.47 | 21.54 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
BRACO WEST | 33 | 56.39 | 21.57 | 10.11 | 40.61 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
BRIDGE OF DUN | 33 | 26.99 | 11.15 | 1.83 | 17.61 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
BROADFORD | 33 | 13.03 | 5.14 | 1.94 | 9.21 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 13.73 | 5.3 | 1.51 | 8.99 | 1.06 | 0.73 | 0 | 1.04
BURGHMUIR | 33 | 24.86 | 10.35 | 1.12 | 15.76 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
CARRADALE I | 33 | 37.42 | 14.36 | 6.1 | 26.4 | 0 | 1.54 | 0 | 2.17
CARRADALE II | 33 | 46.69 | 18.34 | 6.02 | 31.96 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CASHLEY | 33 | 11.88 | 4.69 | 1.76 | 8.38 | 1.25 | 0.86 | 0 | 1.22
CEANNACROC | 33 | 2.42 | 0.96 | 0.12 | 1.49 | 2.56 | 1.02 | 0.12 | 1.57
CHARLESTON | 33 | 30.58 | 11.48 | 6.98 | 23.21 | 1.57 | 1.09 | 0 | 1.54
CLACHAN | 33 | 8.35 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 30.61 | 11.97 | 2.99 | 19.92 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
COUPAR ANGUS | 33 | 39.5 | 15.42 | 5.67 | 27.48 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.39 | 10.73 | 2.5 | 17.68 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
DOUNREAY | 33 | 40.6 | 15.14 | 8.59 | 29.99 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
DUNBEATH | 33 | 12.14 | 4.67 | 1.35 | 7.96 | 0 | 0.27 | 0 | 0.38
DUDHOPE | 33 | 32.36 | 12.33 | 6.23 | 23.68 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
DYCE | 33 | 38.9 | 14.98 | 5.65 | 26.83 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
ELGIN | 33 | 43.93 | 17.39 | 4.13 | 28.72 | 0 | 1.29 | 0 | 1.82
FASNAKYLE | 33 | 54.86 | 20.22 | 12.98 | 41.58 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FORT AUGUSTUS | 33 | 9.56 | 3.52 | 2.35 | 7.32 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.7
FIDDES | 33 | 40.38 | 15.23 | 7.73 | 29.26 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FRASERBURGH | 33 | 24.67 | 9.73 | 1.98 | 15.73 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FORT WILLIAM | 33 | 51.02 | 19.57 | 8.57 | 36.24 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
GLEN AGNES | 33 | 21.31 | 8.16 | 2.76 | 14.29 | 1.38 | 0.96 | 0 | 1.35
GLEN AGNES | 33 | 21.07 | 8.06 | 2.77 | 14.17 | 1.38 | 0.96 | 0 | 1.35
GRUDIE BRIDGE | 33 | 37.89 | 14.15 | 8.04 | 28.06 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
INVERNESS | 33 | 56.28 | 22.1 | 7.74 | 39 | 0 | 2.28 | 0 | 3.22
KEITH | 33 | 51.81 | 19.36 | 14.25 | 41.62 | 2.38 | 1.65 | 0 | 2.34
KILLIN | 33 | 32.73 | 12.92 | 3.39 | 21.66 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
KINTORE | 33 | 59.53 | 22.56 | 14.11 | 46.01 | 3.25 | 2.26 | 0 | 3.19
LAIRG | 33 | 34.68 | 13.31 | 5.59 | 24.41 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 32.59 | 12.64 | 5.13 | 23.01 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
LYNDHURST | 33 | 32.21 | 12.42 | 4.45 | 22.02 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.84
MACDUFF | 33 | 47.95 | 19.35 | 6.06 | 33.43 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.71 | 13.67 | 6.52 | 25.86 | 3.3 | 2.29 | 0 | 3.23
MYBSTER I | 33 | 46.91 | 17.59 | 9.95 | 34.82 | 0 | 1.48 | 0 | 2.09
MYBSTER II | 33 | 47.58 | 17.87 | 10.3 | 35.56 | 0 | 1.49 | 0 | 2.11
MYBSTER III | 33 | 40.8 | 15.13 | 9.52 | 30.91 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
NAIRN | 33 | 27.04 | 10.59 | 2.49 | 17.47 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
PETERHEAD GRANGE | 33 | 33.5 | 13.12 | 4.49 | 23.05 | 0 | 0.44 | 0 | 0.62
PERSLEY | 33 | 35.06 | 13.11 | 9.17 | 27.7 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
PORT ANN | 33 | 35.75 | 13.81 | 5.6 | 25.12 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.81
RANNOCH | 33 | 10.7 | 3.87 | 4.44 | 9.91 | 0.29 | 0.2 | 0 | 0.28
REDMOSS | 33 | 33.96 | 13.07 | 5.1 | 23.58 | 4.36 | 3.03 | 0 | 4.28
ST FILLIANS | 33 | 7.3 | 2.66 | 2.61 | 6.37 | 7.09 | 2.56 | 2.77 | 6.39
SHIN | 33 | 42.45 | 16.61 | 5.17 | 28.66 | 0 | 1.47 | 0 | 2.09
STRICHEN | 33 | 33.62 | 12.84 | 5.26 | 23.41 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
TAYNUILT | 33 | 41.58 | 15.33 | 11.23 | 32.91 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
THURSO | 33 | 58.87 | 21.85 | 17.61 | 48.52 | 0 | 1.47 | 0 | 2.08
TUMMEL BRIDGE | 33 | 42.67 | 15.86 | 11.38 | 33.81 | 3.29 | 2.28 | 0 | 3.23
WILLOWDALE | 33 | 33.74 | 12.94 | 5.23 | 23.53 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WOODHILL | 33 | 30.88 | 11.67 | 6.32 | 22.82 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
ARDMORE | 33 | 16.82 | 6.96 | 3.31 | 13.14 | 1.06 | 0.74 | 0 | 1.04
DUNVEGAN | 33 | 21.01 | 8.39 | 1.87 | 13.74 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
TARLAND | 33 | 20.15 | 8.47 | 0.64 | 12.63 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
KINLOCHLEVEN | 33 | 15.12 | 6 | 1.72 | 10.2 | 0.67 | 0.47 | 0 | 0.66
ORKNEY FINSTOWN | 33 | 49.29 | 18.79 | 6.21 | 32.79 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11

## D2.1
ETYS Yr 1 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2017/18 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 53 | 20.27 | 9.69 | 38.36 | 45.22 | 17.95 | 7.77 | 33.15
CRYR4- | 400 | 55.45 | 20.7 | 12.64 | 41.91 | 53.85 | 20.75 | 11.59 | 40.94
DENN4- | 400 | 21.91 | 7.97 | 6.67 | 17.94 | 20.52 | 7.7 | 5.84 | 16.72
DEVM4- | 400 | 34.08 | 12.75 | 7.27 | 25.3 | 29.93 | 11.74 | 5.81 | 22.42
ECCL4A | 400 | 45.85 | 17.12 | 10.42 | 34.64 | 39.58 | 15.4 | 7.75 | 29.53
ECCL4B | 400 | 45.9 | 17.14 | 10.43 | 34.67 | 39.73 | 15.46 | 7.79 | 29.65
ELVA4- | 400 | 61.42 | 23.72 | 10.37 | 43.91 | 47.78 | 19.29 | 7.06 | 34.34
FALL4- | 400 | 48.87 | 18.36 | 10.63 | 36.6 | 45.08 | 17.51 | 9.21 | 33.96
GRNA4- | 400 | 51.63 | 20.19 | 8.18 | 36.73 | 42.61 | 17.01 | 7.44 | 31.5
HUCS4- | 400 | 61.81 | 22.2 | 15.72 | 47.11 | 77.92 | 29 | 20.24 | 61.25
HUER4- | 400 | 62.27 | 22.35 | 15.83 | 47.44 | 78.38 | 29.17 | 20.31 | 61.56
HUNE4- | 400 | 62.25 | 22.35 | 15.81 | 47.42 | 78.39 | 29.18 | 20.31 | 61.57
KILS4- | 400 | 50.01 | 18.5 | 9.57 | 35.73 | 47.47 | 18.47 | 9.29 | 35.41
MOFF4- | 400 | 46.14 | 17.93 | 7.34 | 32.7 | 37.63 | 15.12 | 6.13 | 27.51
STHA4A | 400 | 63.54 | 23.67 | 12.65 | 46.12 | 60.75 | 23.56 | 12.19 | 45.5
STHA4B | 400 | 55.57 | 20.97 | 11.63 | 41.28 | 51.63 | 20.09 | 10.64 | 39.05
TORN4- | 400 | 65.23 | 23.99 | 15.95 | 49.88 | 68.31 | 25.7 | 18.45 | 54.8
WISH4- | 400 | 56.01 | 21 | 10.35 | 40.06 | 53.75 | 20.9 | 10.79 | 40.35
AUCH2- | 275 | 14.71 | 5.38 | 2 | 9.62 | 14.96 | 5.92 | 1.85 | 10.22
BUSB2- | 275 | 55.92 | 21.11 | 10.39 | 40.25 | 52.49 | 20.91 | 7.72 | 37.29
CLYM2- | 275 | 91.61 | 33.42 | 20.41 | 67.67 | 87.99 | 34.09 | 17.27 | 65.49
CLYN2Q | 275 | 18.69 | 7.6 | 5.92 | 16.66 | 18.74 | 7.18 | 6.14 | 16.3
CLYS2R | 275 | 16.35 | 6.35 | 4.94 | 13.92 | 16.14 | 6.21 | 4.79 | 13.57
COCK2- | 275 | 58.86 | 21.8 | 12.69 | 43.52 | 59.37 | 23.03 | 11.72 | 44.29
COYL2- | 275 | 43.82 | 15.62 | 9.37 | 31.46 | 48.18 | 18.4 | 9.24 | 35.26
CURR2- | 275 | 57.9 | 21.4 | 11.28 | 41.54 | 56.98 | 22.23 | 10.54 | 41.98
DALL2- | 275 | 34.88 | 12.61 | 7.09 | 24.93 | 31.1 | 12.07 | 5.8 | 22.88
DENN2- | 275 | 73.98 | 26.93 | 16.28 | 54.37 | 67.66 | 26.09 | 14.2 | 51.1
EERH2- | 275 | 79.6 | 29.18 | 17.31 | 58.58 | 71.54 | 27.92 | 12.87 | 52.36
EKIS2- | 275 | 70.02 | 26.46 | 13.89 | 51.31 | 70.32 | 28.07 | 11.39 | 51.09
ELVA2Q | 275 | 19.38 | 7.78 | 6.84 | 17.84 | 18.72 | 7.31 | 5.63 | 15.97
ELVA2R | 275 | 16.93 | 6.45 | 6.29 | 15.41 | 16.62 | 6.3 | 5.36 | 14.27
GLRO2- | 275 | 46.04 | 17.68 | 7.06 | 32.07 | 38.82 | 15.6 | 5.97 | 28.04
GRMO2- | 275 | 49.03 | 18.32 | 10.08 | 35.99 | 43.64 | 17.11 | 8.61 | 32.8
INVR2- | 275 | 34.96 | 13.16 | 5.89 | 24.5 | 31.63 | 12.58 | 5.06 | 22.85
KAIM2- | 275 | 60.02 | 22.09 | 12.3 | 43.54 | 62.99 | 24.38 | 11.52 | 46
KILG2- | 275 | 18.32 | 6.47 | 2.93 | 12.08 | 21.09 | 8.02 | 3.84 | 15.18
KILS2- | 275 | 48.86 | 17.39 | 11.84 | 36.44 | 56.4 | 21.16 | 13.3 | 43.23
KINC2- | 275 | 67.7 | 24.61 | 18.79 | 53.6 | 60.26 | 23.11 | 14.55 | 47.23
LAMB2- | 275 | 68 | 25.11 | 12.79 | 48.3 | 57.28 | 22.72 | 9.39 | 41.52
LOAN2- | 275 | 124.45 | 43.05 | 35.31 | 96.19 | 128.63 | 47.38 | 38.01 | 105.01
MAHI2- | 275 | 19.54 | 6.86 | 3.16 | 12.86 | 22.22 | 8.41 | 3.9 | 15.8
MOSM2- | 275 | 58.25 | 21.99 | 9.78 | 40.87 | 48.99 | 19.49 | 8.44 | 36.01
NEAR2Q | 275 | 56.98 | 21.43 | 10.13 | 40.44 | 52.97 | 20.93 | 8.78 | 38.37
NECU2- | 275 | 37.48 | 13.51 | 7.56 | 26.67 | 38.49 | 14.83 | 7.53 | 28.5
NEIL2- | 275 | 67.69 | 25.15 | 14.44 | 50 | 64.41 | 25.13 | 12.69 | 48.24
SMEA2- | 275 | 60.65 | 22.33 | 13.6 | 45.18 | 66.98 | 25.63 | 14.33 | 50.57
STHA2A | 275 | 73.65 | 27.24 | 16.44 | 54.96 | 77.65 | 29.83 | 16.94 | 59.13
STHA2B | 275 | 78.73 | 29.3 | 17.36 | 58.81 | 82.02 | 31.83 | 17.41 | 62.42
WFIE2- | 275 | 64.59 | 24.24 | 11.2 | 45.48 | 55.56 | 22 | 9.92 | 41.03
WISH2- | 275 | 57.08 | 20.97 | 12.87 | 42.52 | 63.99 | 24.27 | 15.19 | 49.51
WIYH2- | 275 | 69.38 | 25.36 | 14.26 | 50.12 | 68.9 | 26.56 | 14.64 | 52.2
WLEE2- | 275 | 60.51 | 23.85 | 7.91 | 41.63 | 52.65 | 23.77 | 10.34 | 43.96
WLEX2- | 275 | 47.86 | 19.25 | 5.27 | 32.5 | 39.69 | 17.81 | 8.92 | 34.1
AREC1- | 132 | 13.43 | 4.42 | 1.62 | 7.87 | 16.47 | 5.92 | 2.33 | 10.71
BLAH1- | 132 | 27.15 | 9.36 | 4.2 | 17.44 | 29.72 | 11.01 | 4.82 | 20.39
BLCW1- | 132 | 8.38 | 3.01 | 0.92 | 5.17 | 8.15 | 3.15 | 0.81 | 5.27
BONN1- | 132 | 49.41 | 18.24 | 9.18 | 34.98 | 65.29 | 25.08 | 11.04 | 46.51
BRAP1- | 132 | 29.01 | 11.22 | 3.1 | 18.97 | 33.55 | 13.62 | 3.41 | 22.67
CHAP1- | 132 | 31.26 | 12.56 | 1.29 | 19.05 | 35.64 | 14.97 | 2.27 | 23.44
COAL1- | 132 | 29.48 | 10.17 | 7.86 | 22.24 | 37.36 | 13.5 | 9.37 | 28.46
COYL1- | 132 | 31.94 | 11.77 | 5.34 | 21.99 | 39.87 | 15.47 | 6.48 | 28.35
CRYR1- | 132 | 14.56 | 5.8 | 4.17 | 12.38 | 15.87 | 5.97 | 4.95 | 13.4
CRYR1A | 132 | 13.52 | 5.23 | 4.66 | 12.05 | 16.08 | 5.99 | 5.54 | 14.01
CURR1A | 132 | 19.76 | 7.02 | 5.22 | 15.14 | 25.34 | 9.28 | 6.5 | 19.63
CURR1B | 132 | 19.79 | 7.02 | 5.17 | 15.1 | 25.75 | 9.46 | 6.37 | 19.74
DALM1- | 132 | 25.32 | 8.92 | 7.32 | 19.94 | 32.63 | 11.89 | 9.26 | 26.08
DEVM1- | 132 | 31.18 | 11.78 | 7.43 | 24.09 | 38.18 | 14.84 | 8.65 | 29.64
DEVO1- | 132 | 24.64 | 10.66 | 0.55 | 15.62 | 24.75 | 10.81 | 1.37 | 16.66
DUMF1- | 132 | 20.76 | 8.43 | 0.51 | 12.43 | 28.97 | 11.83 | 1.6 | 18.34
DUNE1- | 132 | 18.02 | 7.53 | 0.95 | 11.59 | 19.73 | 8.35 | 1.47 | 13.27
ECCL1- | 132 | 32.09 | 12.1 | 8.44 | 25.56 | 42.81 | 16.48 | 10.09 | 33.4
FIFE1A | 132 | 31.35 | 12.38 | 5.46 | 22.97 | 36.34 | 14.82 | 5.8 | 26.76
FIFE1B | 132 | 38.79 | 15.08 | 5.38 | 26.71 | 44.8 | 18.51 | 5.19 | 31.36
GALA1- | 132 | 20.47 | 8.82 | 0.35 | 12.82 | 22.05 | 9.68 | 0.99 | 14.69
GAWH1Q | 132 | 24 | 8.57 | 4.03 | 16.14 | 29.01 | 11.3 | 3.15 | 19.13
GLLE1- | 132 | 15.62 | 6.48 | 0.81 | 9.98 | 17.04 | 7.38 | 0.79 | 11.22
GLNI1- | 132 | 49.27 | 18.85 | 6.83 | 33.48 | 63.1 | 25.29 | 7.3 | 43.07
GRNA1- | 132 | 38.83 | 14.59 | 7.63 | 28.27 | 50.99 | 19.83 | 8.91 | 36.95
HAWI1- | 132 | 11.43 | 5.31 | 0.06 | 7.57 | 12.94 | 5.75 | 0.44 | 8.58
HELE1- | 132 | 18.18 | 8.7 | 0.04 | 12.34 | 19.26 | 9.09 | 0.23 | 13.08
HUER1- | 132 | 36.63 | 13.71 | 9.04 | 28.43 | 47.03 | 18.16 | 11.43 | 37.12
KEOO1- | 132 | 15.44 | 6.33 | 1.31 | 10.26 | 17.02 | 7.17 | 1.49 | 11.62
KILS1- | 132 | 30.68 | 12.11 | 4.02 | 21.15 | 31.49 | 12.97 | 5.27 | 23.61
KILW1Q | 132 | 25.32 | 10.09 | 2.17 | 16.44 | 26.74 | 11.13 | 2.02 | 17.75
KILW1R | 132 | 24.99 | 10.01 | 1.97 | 16.12 | 26.32 | 11.01 | 1.87 | 17.44
MAHI1- | 132 | 14.55 | 4.78 | 2.85 | 9.61 | 17.21 | 6.16 | 3.65 | 12.36
MARG1- | 132 | 8.55 | 3.06 | 0.98 | 5.3 | 8.26 | 3.19 | 0.78 | 5.3
MAYB1- | 132 | 19.84 | 7.69 | 0.42 | 11.29 | 20.27 | 8.58 | 0.69 | 12.82
MEAD1- | 132 | 29.07 | 11.47 | 2.24 | 18.46 | 32.19 | 13.19 | 3.04 | 21.7
MOFF1- | 132 | 26.14 | 9.05 | 6.77 | 19.57 | 33.12 | 12.01 | 8.81 | 25.79
MOSM1- | 132 | 48.9 | 18.65 | 7.42 | 33.79 | 64.93 | 25.69 | 9.59 | 45.92
NECU1- | 132 | 34.67 | 11.74 | 8.06 | 24.67 | 40.58 | 14.66 | 9.09 | 29.82
NEIL1- | 132 | 42.49 | 15.34 | 10.31 | 32.01 | 54.14 | 20.42 | 12.77 | 41.64
NETS1- | 132 | 12.42 | 5.27 | 0.33 | 7.78 | 13.78 | 5.93 | 0.83 | 9.21
REDH1- | 132 | 33.86 | 14.18 | 1.03 | 21.08 | 39.39 | 16.94 | 1.6 | 25.55
SMEA1- | 132 | 19.26 | 7.56 | 4.92 | 15.61 | 20.78 | 8.17 | 5.82 | 17.37
STLE1- | 132 | 23.12 | 10.5 | 0.17 | 15.03 | 25.17 | 11.33 | 1.33 | 17.35
TONG1- | 132 | 11.22 | 5.1 | 0.24 | 7.46 | 17.54 | 7.99 | 0.39 | 11.68
TORN1- | 132 | 30.34 | 10.46 | 8.12 | 22.92 | 38.21 | 13.76 | 10.58 | 30.04
WESE1- | 132 | 13.1 | 5.11 | 4.09 | 11.31 | 15.44 | 5.83 | 4.49 | 12.73
WFIE1A | 132 | 35.18 | 14.03 | 6.1 | 25.95 | 40.65 | 16.61 | 7.01 | 30.5
WFIE1B | 132 | 45.72 | 17.86 | 6.18 | 31.44 | 53.28 | 21.9 | 7.12 | 38.09
WISH1- | 132 | 15.63 | 4.7 | 4.42 | 11.07 | 19.17 | 6.47 | 5.57 | 14.71
WIYH1- | 132 | 47.41 | 18.13 | 10.26 | 35.9 | 65.04 | 25.56 | 13.63 | 49.79
AYR-3- | 33 | 44.12 | 15.42 | 10.7 | 32.51 | 6 | 4.16 | 0 | 5.89
BAGA3- | 33 | 39.7 | 13.44 | 3.61 | 22.63 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.46
BAIN3- | 33 | 30.62 | 10.9 | 6.26 | 21.68 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
BERW3- | 33 | 41.95 | 15.5 | 1.49 | 23.4 | 4.8 | 3.31 | 0 | 4.68
BLAH3A | 33 | 34.76 | 11.9 | 7.08 | 23.91 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.43
BLAH3B | 33 | 26.55 | 9.43 | 7.2 | 20.54 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
BLCW3- | 33 | 25.84 | 7.73 | 2.83 | 13.77 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.21
BONN3- | 33 | 40.81 | 12.8 | 8.47 | 26.58 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.43
BPGR3- | 33 | 96.67 | 29.49 | 21.15 | 62.85 | 5.59 | 3.85 | 0 | 5.45
BRAP3- | 33 | 29.21 | 10.47 | 4.83 | 19.64 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.35
BROX3- | 33 | 26.33 | 9.23 | 3.73 | 16.79 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.27
CATY3- | 33 | 29.53 | 10.38 | 4.82 | 19.5 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
CHAP3- | 33 | 47.77 | 17.74 | 4.82 | 29.92 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
CHAS3- | 33 | 54.82 | 19.29 | 10.61 | 37.88 | 6.12 | 4.25 | 0 | 6
CLYM3- | 33 | 51.21 | 17.95 | 11.7 | 37.08 | 6.08 | 4.22 | 0 | 5.96
CLYN3A | 33 | 42.04 | 18.23 | 8.07 | 33.86 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CLYN3B | 33 | 42.15 | 18.27 | 8.09 | 33.93 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CLYN3C | 33 | 42.02 | 18.22 | 8.1 | 33.87 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CLYN3D | 33 | 42.05 | 18.24 | 8.01 | 33.81 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CLYS3A | 33 | 38.03 | 15.91 | 7.89 | 30.39 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CLYS3B | 33 | 37.98 | 15.89 | 7.8 | 30.27 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
COAT3- | 33 | 40.18 | 13.8 | 12.09 | 31.61 | 6.09 | 4.22 | 0 | 5.97
COCK3- | 33 | 41.92 | 14.74 | 11.17 | 32.02 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
COYL3- | 33 | 50.33 | 18.73 | 4.38 | 30.87 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CROO3J | 33 | 34.46 | 12.68 | 3.66 | 21.59 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CROO3K | 33 | 34.22 | 12.81 | 3.79 | 21.9 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CUMB3- | 33 | 33.18 | 11.98 | 4.65 | 21.59 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
CUPA3- | 33 | 28.6 | 10.55 | 1.26 | 16.17 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.38
DALM3- | 33 | 27.66 | 9.63 | 8.03 | 21.65 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
DESA3- | 33 | 36.59 | 10.96 | 5.33 | 20.83 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
DEVM3- | 33 | 35.28 | 12.99 | 4.62 | 22.99 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
DEVO3- | 33 | 41.02 | 15.03 | 2.71 | 23.96 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DEWP3- | 33 | 46.26 | 15.58 | 12.67 | 34.7 | 7.8 | 5.4 | 0 | 7.64
DRCR3- | 33 | 27.41 | 10.03 | 3.1 | 17.28 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DRUM3- | 33 | 40.67 | 13.99 | 11.43 | 31.21 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
DUMF3- | 33 | 51.23 | 18.77 | 1.75 | 28.29 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
DUMF3I | 33 | 19.79 | 7.03 | 1.84 | 11.79 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
DUNB3- | 33 | 55.07 | 14.7 | 3.04 | 23.83 | 3.12 | 2.18 | 0 | 3.08
DUNE3- | 33 | 42.29 | 15.41 | 3.18 | 24.97 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
DUNF3- | 33 | 31.3 | 11.42 | 3.94 | 20.08 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DUNH3- | 33 | 42.63 | 12.73 | 8.77 | 26.77 | 4.49 | 3.12 | 0 | 4.41
ECCL3- | 33 | 40.25 | 16 | 5.32 | 27.95 | 5.32 | 3.68 | 0 | 5.2
EERH3- | 33 | 46.53 | 15.88 | 14.18 | 36.63 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
EKIL3- | 33 | 53.32 | 18.6 | 15.08 | 41.39 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
EKIS3- | 33 | 55.46 | 19.61 | 10.25 | 37.99 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.9
ELDE3- | 33 | 37.15 | 13.52 | 5.03 | 24.14 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
ERSK3- | 33 | 32.5 | 11.85 | 5.2 | 21.95 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
EWEH3- | 33 | 28.46 | 9.51 | 2.43 | 15.88 | 2.29 | 1.58 | 0 | 2.24
FINN3- | 33 | 30.82 | 11.23 | 6.26 | 22.14 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
GALA3- | 33 | 38.8 | 15.02 | 1.29 | 22.54 | 2.84 | 1.96 | 0 | 2.78
GAWH3- | 33 | 33.63 | 10.23 | 6.76 | 21.24 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
GIFF3- | 33 | 52.36 | 18.27 | 9.95 | 35.79 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
GLGL3- | 33 | 36.15 | 11.25 | 6.08 | 21.99 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
GLLU3- | 33 | 39.26 | 15.59 | 0.46 | 22.5 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
GLNI3- | 33 | 36.75 | 13.41 | 6.44 | 25.4 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
GLRO3A | 33 | 29.07 | 10.18 | 7.59 | 21.98 | 5.35 | 3.69 | 0 | 5.22
GLRO3B | 33 | 29.15 | 10.2 | 7.62 | 22.04 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23
GORG3- | 33 | 31.51 | 11.26 | 4.52 | 20.44 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
GOVA3- | 33 | 30.9 | 10.91 | 5.79 | 21.22 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.38
GRMO3A | 33 | 41.59 | 14.38 | 9.76 | 30.1 | 6.05 | 4.19 | 0 | 5.93
GRMO3C | 33 | 41.68 | 14.4 | 9.91 | 30.28 | 6.05 | 4.19 | 0 | 5.93
HAGR3- | 33 | 32.41 | 11.76 | 3.82 | 20.45 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
HAWI3- | 33 | 29.39 | 11.8 | 0.29 | 16.98 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
HELE3- | 33 | 26.46 | 10.49 | 0.79 | 15.62 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
HUNF3- | 33 | 42.92 | 16.64 | 6.43 | 29.97 | 3 | 2.09 | 0 | 2.95
INKE3- | 33 | 30.16 | 11.05 | 2.44 | 18.07 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
JOHN3- | 33 | 34.24 | 12.39 | 4.46 | 21.99 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KAIM3- | 33 | 34.61 | 10.49 | 8.51 | 23.34 | 5.8635 | 4.0576 | 0 | 5.7383
KIER3- | 33 | 33.54 | 11.78 | 5.77 | 22.43 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.41
KILB3- | 33 | 33.98 | 12.43 | 5.34 | 22.92 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
KILS3- | 33 | 41.46 | 14.89 | 9.99 | 31.04 | 6.05 | 4.2 | 0 | 5.94
KILT3- | 33 | 50.91 | 17.87 | 10.4 | 35.68 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
KILW3- | 33 | 31 | 11.22 | 5.17 | 21.03 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
LEVE3- | 33 | 38.7 | 14.7 | 1.46 | 22.25 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
LING3- | 33 | 49.93 | 16.73 | 4.23 | 27.9 | 4.6 | 3.19 | 0 | 4.51
LINM3- | 33 | 54.08 | 18.64 | 6.09 | 32.45 | 4.6 | 3.19 | 0 | 4.52
MAHI3- | 33 | 44.39 | 13.86 | 6.12 | 25.72 | 3.03 | 2.11 | 0 | 2.98
MAYB3- | 33 | 26.51 | 9.52 | 1.14 | 14.61 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
NEAR3- | 33 | 62.66 | 21.67 | 10.47 | 41.12 | 6.04 | 4.18 | 0 | 5.92
NETS3- | 33 | 25.43 | 9.81 | 1.04 | 14.91 | 4.06 | 2.81 | 0 | 3.97
PAIS3- | 33 | 33.65 | 12.04 | 6.11 | 23.15 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PART3- | 33 | 36.05 | 13.21 | 4.51 | 23.19 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
POOB3- | 33 | 54.99 | 19.18 | 12.71 | 39.84 | 6.11 | 4.23 | 0 | 5.99
PORD3- | 33 | 52.5 | 18.4 | 12.63 | 38.65 | 6.09 | 4.23 | 0 | 5.98
RAVE3- | 33 | 41.04 | 15.62 | 3.29 | 25.37 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
REDH3- | 33 | 40.37 | 15.02 | 3.15 | 24.4 | 3.77 | 2.61 | 0 | 3.69
SACO3J | 33 | 41.7 | 15.37 | 4.18 | 25.93 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SACO3K | 33 | 39.68 | 14.94 | 3.97 | 25.11 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
SANX3- | 33 | 32.07 | 11.39 | 5.14 | 21.24 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SHRU3- | 33 | 46.4 | 16.13 | 10.13 | 32.95 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
SIGH3A | 33 | 35.38 | 12.14 | 9.94 | 27.11 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
SIGH3B | 33 | 34.76 | 12.08 | 9.72 | 26.79 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
SPAV3- | 33 | 27.73 | 10.02 | 3.73 | 17.9 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
STHA3- | 33 | 49.69 | 17.73 | 11.61 | 36.67 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
STIR3- | 33 | 36.7 | 13.22 | 4.56 | 23.26 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
STLE3S | 33 | 34.42 | 12.99 | 2.08 | 20.45 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
TELR3- | 33 | 29.54 | 10.59 | 3.55 | 18.53 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WFIE3- | 33 | 52.8 | 18.85 | 7.03 | 33.7 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WGEO3- | 33 | 50.84 | 17.84 | 10.44 | 35.67 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
WHHO3- | 33 | 42.4 | 14.88 | 10 | 31.04 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
WHTL3- | 33 | 26.48 | 10.56 | 0.78 | 15.71 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
WISH3- | 33 | 42 | 14.46 | 10.39 | 30.84 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.86
WLEE3A | 33 | 50.44 | 21.09 | 10.54 | 40.36 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEE3B | 33 | 50.64 | 21.16 | 10.52 | 40.46 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEE3C | 33 | 50.05 | 20.89 | 10.48 | 40.02 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3A | 33 | 57.94 | 20.31 | 9.45 | 38.17 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
WLEX3B | 33 | 58.19 | 20.4 | 9.45 | 38.29 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
WLEX3C | 33 | 55.66 | 19.5 | 9.42 | 37 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
BAGA0J | 25 | 16.26 | 5.97 | 3.61 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.25 | 5.97 | 3.6 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 17.94 | 6.51 | 5.35 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 17.94 | 6.51 | 5.35 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 17.94 | 6.51 | 5.35 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.06 | 3.73 | 1.73 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.07 | 3.73 | 1.77 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.31 | 3.01 | 2.56 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.31 | 3.01 | 2.56 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.91 | 6.13 | 1.36 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.64 | 7.37 | 2.81 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.2 | 6.82 | 8.14 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.2 | 6.82 | 8.14 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.88 | 3.91 | 3.33 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.88 | 3.91 | 3.33 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.96 | 3.71 | 1.92 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.96 | 3.71 | 1.93 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.81 | 6.81 | 5.7 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.81 | 6.81 | 5.7 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.66 | 3.86 | 2.94 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.62 | 3.85 | 2.88 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.91 | 6.1 | 4.73 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.89 | 6.09 | 4.67 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.47 | 3.82 | 2.3 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.47 | 3.82 | 2.3 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.09 | 7.6 | 6.48 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.09 | 7.6 | 6.48 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 30.16 | 10.92 | 5.18 | 20.63 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
CURR5- | 11 | 34.25 | 12.34 | 5.75 | 23.2 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.43
EAST5- | 11 | 23.15 | 8.8 | 2.55 | 15 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.13
GLLE5- | 11 | 33.28 | 12.22 | 7.08 | 24.36 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
KEOO5- | 11 | 30.84 | 11.46 | 5.61 | 21.81 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
KILB5- | 11 | 28.74 | 10.52 | 4.11 | 18.99 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
TONG5- | 11 | 73.17 | 28.1 | 4.71 | 44.45 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48

## D2.2
ETYS Yr 2 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2018/19 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 53.85 | 20.55 | 10.04 | 39.1 | 45.83 | 18.17 | 8.01 | 33.7
CRYR4- | 400 | 56.01 | 20.9 | 12.77 | 42.32 | 54.1 | 20.85 | 11.65 | 41.14
DENN4- | 400 | 22.16 | 8.05 | 6.71 | 18.1 | 20.64 | 7.74 | 5.82 | 16.77
DEVM4- | 400 | 34.12 | 12.76 | 7.29 | 25.34 | 29.92 | 11.74 | 5.81 | 22.42
ECCL4A | 400 | 46.09 | 17.21 | 10.53 | 34.87 | 39.66 | 15.43 | 7.79 | 29.61
ECCL4B | 400 | 46.15 | 17.23 | 10.54 | 34.9 | 39.8 | 15.48 | 7.83 | 29.73
ELVA4- | 400 | 61.87 | 23.91 | 10.52 | 44.33 | 47.93 | 19.35 | 7.11 | 34.47
FALL4- | 400 | 49.22 | 18.5 | 10.71 | 36.86 | 45.22 | 17.56 | 9.24 | 34.07
GRNA4- | 400 | 51.75 | 20.33 | 8.19 | 36.95 | 42.51 | 16.99 | 7.43 | 31.46
HUCS4- | 400 | 62.13 | 22.31 | 15.82 | 47.37 | 78.21 | 29.1 | 20.34 | 61.49
HUER4- | 400 | 62.59 | 22.47 | 15.93 | 47.71 | 78.67 | 29.27 | 20.41 | 61.81
HUNE4- | 400 | 62.57 | 22.46 | 15.92 | 47.68 | 78.68 | 29.28 | 20.41 | 61.81
KILS4- | 400 | 50.59 | 18.68 | 9.77 | 36.18 | 47.78 | 18.58 | 9.38 | 35.66
MOFF4- | 400 | 46.27 | 18.01 | 7.38 | 32.86 | 37.61 | 15.12 | 6.13 | 27.51
STHA4A | 400 | 63.94 | 23.82 | 12.79 | 46.47 | 60.94 | 23.63 | 12.25 | 45.67
STHA4B | 400 | 56.1 | 21.15 | 11.84 | 41.75 | 51.95 | 20.21 | 10.75 | 39.33
TORN4- | 400 | 65.95 | 24.25 | 16.16 | 50.46 | 68.74 | 25.86 | 18.63 | 55.2
WISH4- | 400 | 56.25 | 21.1 | 10.42 | 40.26 | 53.82 | 20.93 | 10.8 | 40.41
AUCH2- | 275 | 14.69 | 5.36 | 2 | 9.59 | 15.03 | 5.94 | 1.86 | 10.26
BUSB2- | 275 | 55.92 | 21.12 | 10.41 | 40.28 | 52.43 | 20.89 | 7.71 | 37.25
CLYM2- | 275 | 91.7 | 33.46 | 20.52 | 67.85 | 87.92 | 34.07 | 17.29 | 65.47
CLYN2Q | 275 | 18.68 | 7.59 | 5.93 | 16.67 | 18.72 | 7.18 | 6.15 | 16.29
CLYS2R | 275 | 16.34 | 6.35 | 4.95 | 13.92 | 16.12 | 6.2 | 4.79 | 13.56
COCK2- | 275 | 58.87 | 21.8 | 12.73 | 43.56 | 59.4 | 23.04 | 11.75 | 44.34
COYL2- | 275 | 44.73 | 15.86 | 9.69 | 32.13 | 48.83 | 18.61 | 9.42 | 35.74
CURR2- | 275 | 57.87 | 21.39 | 11.31 | 41.56 | 58.22 | 22.65 | 11.15 | 43.17
DALL2- | 275 | 35.19 | 12.7 | 7.25 | 25.21 | 31.29 | 12.15 | 5.9 | 23.07
DENN2- | 275 | 74.33 | 27.06 | 16.48 | 54.75 | 67.92 | 26.19 | 14.28 | 51.32
EERH2- | 275 | 79.61 | 29.2 | 17.38 | 58.67 | 71.42 | 27.88 | 12.87 | 52.29
EKIS2- | 275 | 70.07 | 26.48 | 13.95 | 51.4 | 70.27 | 28.05 | 11.4 | 51.08
ELVA2Q | 275 | 19.37 | 7.77 | 6.86 | 17.85 | 18.7 | 7.31 | 5.64 | 15.97
ELVA2R | 275 | 16.91 | 6.45 | 6.3 | 15.42 | 16.6 | 6.29 | 5.36 | 14.26
GLRO2- | 275 | 45.42 | 17.5 | 6.96 | 31.71 | 38.51 | 15.5 | 5.91 | 27.83
GRMO2- | 275 | 48.69 | 18.21 | 10.07 | 35.82 | 43.51 | 17.06 | 8.62 | 32.74
INVR2- | 275 | 35.29 | 13.26 | 6.09 | 24.84 | 31.75 | 12.62 | 5.14 | 22.99
KAIM2- | 275 | 60.02 | 22.08 | 12.34 | 43.57 | 63.5 | 24.57 | 11.63 | 46.37
KILG2- | 275 | 18.27 | 6.45 | 2.93 | 12.04 | 21.13 | 8.03 | 3.85 | 15.2
KILS2- | 275 | 49.99 | 17.71 | 12.18 | 37.21 | 57.26 | 21.44 | 13.54 | 43.86
KINC2- | 275 | 66.98 | 24.41 | 18.7 | 53.22 | 59.88 | 22.98 | 14.5 | 47
LAMB2- | 275 | 67.94 | 25.1 | 12.81 | 48.31 | 57.14 | 22.67 | 9.37 | 41.44
LOAN2- | 275 | 124.6 | 43.14 | 35.63 | 96.64 | 129.4 | 47.65 | 38.47 | 105.86
MAHI2- | 275 | 19.47 | 6.83 | 3.14 | 12.8 | 22.25 | 8.41 | 3.9 | 15.8
MOSM2- | 275 | 57.75 | 21.84 | 9.7 | 40.59 | 48.73 | 19.4 | 8.39 | 35.83
NEAR2Q | 275 | 56.96 | 21.43 | 10.14 | 40.45 | 52.83 | 20.88 | 8.74 | 38.27
NECU2- | 275 | 38.14 | 13.7 | 7.77 | 27.14 | 38.94 | 14.98 | 7.65 | 28.83
NEIL2- | 275 | 67.73 | 25.17 | 14.48 | 50.08 | 64.36 | 25.12 | 12.7 | 48.22
SMEA2- | 275 | 60.67 | 22.33 | 13.65 | 45.23 | 67.03 | 25.66 | 14.34 | 50.63
STHA2A | 275 | 73.71 | 27.27 | 16.52 | 55.08 | 77.6 | 29.81 | 16.97 | 59.13
STHA2B | 275 | 78.83 | 29.34 | 17.48 | 58.98 | 82 | 31.82 | 17.46 | 62.46
WFIE2- | 275 | 63.81 | 24.03 | 11.06 | 45.04 | 55.19 | 21.88 | 9.84 | 40.78
WISH2- | 275 | 57.09 | 20.97 | 12.91 | 42.57 | 63.86 | 24.22 | 15.18 | 49.44
WIYH2- | 275 | 69.37 | 25.36 | 14.32 | 50.18 | 68.82 | 26.54 | 14.65 | 52.18
WLEE2- | 275 | 60.52 | 23.86 | 7.92 | 41.66 | 52.59 | 23.75 | 10.34 | 43.93
WLEX2- | 275 | 47.84 | 19.25 | 5.27 | 32.49 | 39.63 | 17.79 | 8.92 | 34.07
AREC1- | 132 | 12.67 | 4.2 | 1.59 | 7.53 | 15.7 | 5.66 | 2.28 | 10.28
BLAH1- | 132 | 27.29 | 9.41 | 4.25 | 17.55 | 29.71 | 11.01 | 4.82 | 20.39
BLCW1- | 132 | 8.43 | 3.02 | 0.92 | 5.2 | 8.19 | 3.17 | 0.81 | 5.29
BONN1- | 132 | 50.48 | 18.58 | 9.19 | 35.47 | 67.35 | 25.87 | 11.18 | 47.76
BRAP1- | 132 | 28.99 | 11.22 | 3.1 | 18.96 | 33.53 | 13.61 | 3.41 | 22.65
CHAP1- | 132 | 31.42 | 12.61 | 1.32 | 19.15 | 36.11 | 15.11 | 2.41 | 23.79
COAL1- | 132 | 34.33 | 11.36 | 8.77 | 24.83 | 43.63 | 15.5 | 10.38 | 32.3
COYL1- | 132 | 33.82 | 12.2 | 5.94 | 23.2 | 41.13 | 15.81 | 6.91 | 29.26
CRYR1- | 132 | 14.56 | 5.81 | 4.17 | 12.38 | 15.86 | 5.97 | 4.96 | 13.4
CRYR1A | 132 | 14.44 | 5.63 | 4.56 | 12.51 | 16.42 | 6.13 | 5.45 | 14.11
CURR1A | 132 | 36.49 | 12.85 | 9.39 | 27.56 | 49.94 | 18.25 | 12.2 | 38.01
CURR1B | 132 | 36.49 | 12.85 | 9.39 | 27.56 | 49.94 | 18.25 | 12.2 | 38.01
DALM1- | 132 | 25.26 | 8.9 | 7.32 | 19.9 | 32.55 | 11.87 | 9.25 | 26.03
DEVM1- | 132 | 31.16 | 11.78 | 7.43 | 24.08 | 38.16 | 14.83 | 8.65 | 29.62
DEVO1- | 132 | 28.43 | 11.78 | 1.24 | 17.9 | 29.28 | 12.78 | 2.28 | 20.36
DUMF1- | 132 | 20.83 | 8.44 | 0.52 | 12.46 | 29.21 | 11.92 | 1.61 | 18.47
DUNE1- | 132 | 18 | 7.52 | 0.95 | 11.58 | 19.78 | 8.36 | 1.49 | 13.31
ECCL1- | 132 | 32.09 | 12.1 | 8.45 | 25.56 | 42.94 | 16.51 | 10.14 | 33.5
FIFE1A | 132 | 31.72 | 12.52 | 5.42 | 23.13 | 36.79 | 15.03 | 5.8 | 27.05
FIFE1B | 132 | 38.97 | 15.16 | 5.35 | 26.79 | 45.13 | 18.65 | 5.18 | 31.56
GALA1- | 132 | 20.54 | 8.83 | 0.38 | 12.86 | 22.76 | 9.86 | 1.79 | 15.73
GAWH1Q | 132 | 27.02 | 9.39 | 4.05 | 17.34 | 32.45 | 12.64 | 2.99 | 20.86
GLLE1- | 132 | 15.66 | 6.49 | 0.82 | 9.99 | 17.02 | 7.37 | 0.79 | 11.22
GLNI1- | 132 | 49.35 | 18.9 | 6.77 | 33.5 | 63.26 | 25.37 | 7.27 | 43.15
GRNA1- | 132 | 38.78 | 14.59 | 7.55 | 28.19 | 50.64 | 19.73 | 8.78 | 36.68
HAWI1- | 132 | 11.42 | 5.31 | 0.06 | 7.56 | 12.93 | 5.75 | 0.44 | 8.57
HELE1- | 132 | 18.12 | 8.67 | 0.04 | 12.31 | 19.2 | 9.06 | 0.22 | 13.04
HUER1- | 132 | 36.8 | 13.78 | 9.07 | 28.56 | 47.24 | 18.24 | 11.48 | 37.28
KEOO1- | 132 | 15.47 | 6.34 | 1.31 | 10.27 | 17.01 | 7.16 | 1.48 | 11.61
KILS1- | 132 | 31.16 | 12.28 | 4.04 | 21.41 | 31.78 | 13.08 | 5.31 | 23.81
KILW1Q | 132 | 25.47 | 10.15 | 2.18 | 16.53 | 26.87 | 11.18 | 2.02 | 17.84
KILW1R | 132 | 25.14 | 10.07 | 1.97 | 16.21 | 26.46 | 11.07 | 1.87 | 17.53
MAHI1- | 132 | 13.98 | 4.6 | 2.89 | 9.4 | 16.74 | 5.98 | 3.71 | 12.16
MARG1- | 132 | 8.6 | 3.08 | 0.98 | 5.34 | 8.31 | 3.21 | 0.78 | 5.33
MAYB1- | 132 | 20.36 | 7.85 | 0.4 | 11.51 | 20.54 | 8.68 | 0.69 | 12.96
MEAD1- | 132 | 29.32 | 11.57 | 2.24 | 18.6 | 32.39 | 13.28 | 3.05 | 21.83
MOFF1- | 132 | 26.09 | 9.03 | 6.77 | 19.54 | 33.04 | 11.98 | 8.8 | 25.74
MOSM1- | 132 | 48.96 | 18.69 | 7.36 | 33.8 | 65.05 | 25.75 | 9.56 | 45.98
NECU1- | 132 | 34.94 | 11.82 | 8.21 | 24.93 | 40.84 | 14.74 | 9.21 | 30.06
NEIL1- | 132 | 42.46 | 15.33 | 10.32 | 32 | 54.09 | 20.4 | 12.77 | 41.62
NETS1- | 132 | 12.41 | 5.26 | 0.33 | 7.77 | 13.81 | 5.93 | 0.84 | 9.23
REDH1- | 132 | 33.99 | 14.24 | 1.02 | 21.16 | 39.54 | 17.01 | 1.58 | 25.65
SMEA1- | 132 | 19.22 | 7.54 | 4.91 | 15.57 | 20.76 | 8.16 | 5.81 | 17.35
STLE1- | 132 | 23.05 | 10.48 | 0.17 | 14.99 | 25.1 | 11.3 | 1.32 | 17.3
TONG1- | 132 | 11.34 | 5.13 | 0.25 | 7.51 | 17.79 | 8.09 | 0.39 | 11.84
TORN1- | 132 | 30.59 | 10.62 | 8.19 | 23.2 | 38.3 | 13.83 | 10.62 | 30.18
WESE1- | 132 | 14.05 | 5.52 | 4 | 11.81 | 15.78 | 5.97 | 4.41 | 12.85
WFIE1A | 132 | 35.64 | 14.22 | 6.05 | 26.16 | 41.22 | 16.87 | 7.03 | 30.88
WFIE1B | 132 | 45.98 | 17.96 | 6.14 | 31.54 | 53.73 | 22.1 | 7.12 | 38.38
WISH1- | 132 | 15.62 | 4.7 | 4.42 | 11.06 | 19.15 | 6.46 | 5.56 | 14.7
WIYH1- | 132 | 47.29 | 18.09 | 10.27 | 35.85 | 64.86 | 25.5 | 13.62 | 49.68
AYR-3- | 33 | 44.48 | 15.54 | 10.84 | 32.81 | 6.06 | 4.2 | 0 | 5.94
BAGA3- | 33 | 39.67 | 13.42 | 3.66 | 22.64 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
BAIN3- | 33 | 30.83 | 10.97 | 6.29 | 21.8 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
BERW3- | 33 | 41.88 | 15.47 | 1.48 | 23.36 | 4.77 | 3.28 | 0 | 4.64
BLAH3A | 33 | 34.13 | 11.67 | 7.11 | 23.62 | 4.49 | 3.12 | 0 | 4.41
BLAH3B | 33 | 26.37 | 9.37 | 7.24 | 20.48 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
BLCW3- | 33 | 25.94 | 7.77 | 2.85 | 13.83 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
BONN3- | 33 | 40.98 | 12.88 | 8.49 | 26.71 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
BPGR3- | 33 | 96.89 | 29.55 | 21.16 | 62.95 | 5.61 | 3.87 | 0 | 5.47
BRAP3- | 33 | 29.2 | 10.47 | 4.83 | 19.63 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.35
BROX3- | 33 | 27.6 | 9.76 | 3.79 | 17.59 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
CATY3- | 33 | 29.45 | 10.36 | 4.81 | 19.45 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
CHAP3- | 33 | 48.45 | 18.02 | 4.64 | 30.13 | 4.65 | 3.22 | 0 | 4.56
CHAS3- | 33 | 54.68 | 19.24 | 10.59 | 37.8 | 6.11 | 4.24 | 0 | 5.99
CLYM3- | 33 | 51.08 | 17.9 | 11.68 | 36.99 | 6.07 | 4.21 | 0 | 5.95
CLYN3A | 33 | 42.01 | 18.22 | 8.08 | 33.84 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3B | 33 | 42.11 | 18.26 | 8.09 | 33.91 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3C | 33 | 41.99 | 18.21 | 8.1 | 33.85 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3D | 33 | 42.02 | 18.22 | 8.02 | 33.79 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3A | 33 | 37.99 | 15.89 | 7.89 | 30.36 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3B | 33 | 37.93 | 15.87 | 7.8 | 30.24 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
COAT3- | 33 | 39.42 | 13.53 | 11.99 | 31.13 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.87
COCK3- | 33 | 42.39 | 14.91 | 11.27 | 32.35 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.88
COYL3- | 33 | 68.14 | 22 | 6.77 | 37.88 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
CROO3J | 33 | 34.44 | 12.67 | 3.65 | 21.58 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CROO3K | 33 | 34.2 | 12.8 | 3.79 | 21.9 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
CUMB3- | 33 | 33.37 | 12.03 | 4.67 | 21.69 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
CUPA3- | 33 | 28.65 | 10.56 | 1.26 | 16.19 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DALM3- | 33 | 27.59 | 9.61 | 8.02 | 21.6 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DESA3- | 33 | 36.76 | 11.02 | 5.36 | 20.95 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
DEVM3- | 33 | 35.25 | 12.98 | 4.62 | 22.97 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
DEVO3- | 33 | 42.21 | 15.31 | 3.88 | 25.53 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
DEWP3- | 33 | 46.58 | 15.69 | 12.66 | 34.85 | 7.86 | 5.44 | 0 | 7.69
DRCR3- | 33 | 27.58 | 10.09 | 3.1 | 17.37 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
DRUM3- | 33 | 40.52 | 13.93 | 11.4 | 31.1 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
DUMF3- | 33 | 51.07 | 18.72 | 1.7 | 28.17 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.5
DUMF3I | 33 | 19.68 | 6.99 | 1.84 | 11.73 | 1.51 | 1.04 | 0 | 1.48
DUNB3- | 33 | 58.64 | 15.82 | 3.48 | 25.86 | 3.11 | 2.17 | 0 | 3.06
DUNE3- | 33 | 42.23 | 15.38 | 3.19 | 24.94 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.42
DUNF3- | 33 | 31.32 | 11.42 | 3.93 | 20.08 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DUNH3- | 33 | 42.85 | 12.81 | 8.82 | 26.94 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
ECCL3- | 33 | 40.17 | 15.97 | 5.32 | 27.9 | 5.33 | 3.67 | 0 | 5.19
EERH3- | 33 | 46.39 | 15.83 | 14.15 | 36.53 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
EKIL3- | 33 | 53.19 | 18.56 | 15.06 | 41.3 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
EKIS3- | 33 | 55.37 | 19.58 | 10.25 | 37.94 | 6 | 4.16 | 0 | 5.89
ELDE3- | 33 | 37.12 | 13.5 | 5.03 | 24.13 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
ERSK3- | 33 | 32.48 | 11.84 | 5.2 | 21.94 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
EWEH3- | 33 | 28.45 | 9.51 | 2.42 | 15.87 | 2.29 | 1.58 | 0 | 2.24
FINN3- | 33 | 30.71 | 11.19 | 6.24 | 22.07 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
GALA3- | 33 | 40.84 | 15.57 | 2.27 | 24.28 | 5.03 | 3.48 | 0 | 4.93
GAWH3- | 33 | 34.35 | 10.44 | 6.91 | 21.68 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
GIFF3- | 33 | 52.25 | 18.23 | 9.94 | 35.73 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
GLGL3- | 33 | 36.35 | 11.33 | 6.12 | 22.14 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
GLLU3- | 33 | 39.13 | 15.52 | 0.46 | 22.42 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
GLNI3- | 33 | 36.77 | 13.41 | 6.43 | 25.4 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
GLRO3A | 33 | 28.95 | 10.14 | 7.56 | 21.89 | 5.32 | 3.68 | 0 | 5.2
GLRO3B | 33 | 29.03 | 10.16 | 7.58 | 21.95 | 5.33 | 3.68 | 0 | 5.2
GORG3- | 33 | 33.24 | 11.99 | 4.59 | 21.55 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
GOVA3- | 33 | 30.89 | 10.9 | 5.79 | 21.21 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.38
GRMO3A | 33 | 41.28 | 14.27 | 9.69 | 29.88 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
GRMO3C | 33 | 41.37 | 14.29 | 9.84 | 30.06 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
HAGR3- | 33 | 32.4 | 11.75 | 3.82 | 20.44 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
HAWI3- | 33 | 29.38 | 11.8 | 0.29 | 16.97 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
HELE3- | 33 | 26.37 | 10.46 | 0.78 | 15.57 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HUNF3- | 33 | 43.07 | 16.7 | 6.45 | 30.07 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
INKE3- | 33 | 30.18 | 11.06 | 2.44 | 18.08 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
JOHN3- | 33 | 34.21 | 12.38 | 4.46 | 21.97 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KAIM3- | 33 | 34.39 | 10.41 | 8.46 | 23.18 | 5.8379 | 4.0398 | 0 | 5.7131 |  | 5.8379 | 4.0398 | 0 | 5.7131
KIER3- | 33 | 33.43 | 11.75 | 5.75 | 22.36 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
KILB3- | 33 | 33.86 | 12.39 | 5.33 | 22.85 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
KILS3- | 33 | 41.76 | 14.99 | 10.08 | 31.28 | 6.1 | 4.23 | 0 | 5.98
KILT3- | 33 | 57.87 | 19.73 | 10.28 | 38.19 | 6.07 | 4.21 | 0 | 5.95
KILW3- | 33 | 31.12 | 11.26 | 5.18 | 21.1 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
LEVE3- | 33 | 38.75 | 14.72 | 1.46 | 22.27 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
LING3- | 33 | 51.17 | 17.25 | 4.34 | 28.73 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.48
LINM3- | 33 | 54.88 | 18.82 | 6.32 | 32.94 | 4.59 | 3.19 | 0 | 4.51
MAHI3- | 33 | 44.75 | 13.99 | 6.15 | 25.94 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
MAYB3- | 33 | 26.71 | 9.59 | 1.15 | 14.7 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
NEAR3- | 33 | 62.58 | 21.64 | 10.47 | 41.07 | 6.04 | 4.19 | 0 | 5.92
NETS3- | 33 | 25.43 | 9.81 | 1.01 | 14.88 | 4.08 | 2.81 | 0 | 3.98
PAIS3- | 33 | 33.63 | 12.04 | 6.11 | 23.14 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PART3- | 33 | 35.93 | 13.17 | 4.5 | 23.12 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
POOB3- | 33 | 54.7 | 19.08 | 12.66 | 39.64 | 6.08 | 4.21 | 0 | 5.96
PORD3- | 33 | 52.26 | 18.31 | 12.59 | 38.48 | 6.07 | 4.21 | 0 | 5.95
RAVE3- | 33 | 40.99 | 15.6 | 3.28 | 25.35 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
REDH3- | 33 | 40.45 | 15.05 | 3.15 | 24.43 | 3.77 | 2.62 | 0 | 3.7
SACO3J | 33 | 41.81 | 15.41 | 4.19 | 25.99 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
SACO3K | 33 | 39.79 | 14.99 | 3.98 | 25.18 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
SANX3- | 33 | 31.99 | 11.36 | 5.13 | 21.19 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SHRU3- | 33 | 43.49 | 14.96 | 10.84 | 32 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
SIGH3A | 33 | 35.11 | 12.06 | 9.64 | 26.7 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
SIGH3B | 33 | 38.03 | 13.28 | 10.35 | 29.13 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
SPAV3- | 33 | 27.71 | 10.01 | 3.73 | 17.88 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
STHA3- | 33 | 49.58 | 17.69 | 11.59 | 36.6 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
STIR3- | 33 | 38.13 | 13.57 | 6.68 | 25.86 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
STLE3S | 33 | 34.33 | 12.95 | 2.08 | 20.39 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
TELR3- | 33 | 31.23 | 11.3 | 3.57 | 19.56 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
TONG3- | 33 | 23.25 | 9.19 | 1.05 | 14.04 | 1.4 | 0.97 | 0 | 1.37
WFIE3- | 33 | 52.86 | 18.87 | 7.02 | 33.71 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WGEO3- | 33 | 50.57 | 17.75 | 10.39 | 35.49 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
WHHO3- | 33 | 42.73 | 15 | 10 | 31.21 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.85
WHTL3- | 33 | 26.68 | 10.65 | 0.77 | 15.83 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
WISH3- | 33 | 41.17 | 14.18 | 10.3 | 30.35 | 6.03 | 4.19 | 0 | 5.92
WLEE3A | 33 | 50.37 | 21.06 | 10.53 | 40.32 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEE3B | 33 | 50.57 | 21.14 | 10.52 | 40.41 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEE3C | 33 | 49.99 | 20.86 | 10.47 | 39.98 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEX3A | 33 | 57.87 | 20.28 | 9.44 | 38.13 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3B | 33 | 58.12 | 20.37 | 9.44 | 38.25 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 55.59 | 19.47 | 9.41 | 36.95 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
BAGA0J | 25 | 16.35 | 6 | 3.62 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.34 | 6 | 3.61 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.04 | 6.54 | 5.38 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.04 | 6.54 | 5.38 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.04 | 6.54 | 5.38 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.04 | 3.72 | 1.73 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.05 | 3.72 | 1.76 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.3 | 3 | 2.56 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.3 | 3 | 2.56 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.85 | 6.1 | 1.36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.57 | 7.34 | 2.81 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.15 | 6.8 | 8.13 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.15 | 6.8 | 8.13 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.86 | 3.91 | 3.33 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.86 | 3.91 | 3.33 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.94 | 3.7 | 1.91 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.94 | 3.7 | 1.93 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.69 | 6.76 | 5.66 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.69 | 6.76 | 5.66 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.7 | 3.88 | 2.95 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.66 | 3.87 | 2.89 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.88 | 6.09 | 4.72 | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.86 | 6.08 | 4.66 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.44 | 3.81 | 2.3 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.44 | 3.81 | 2.3 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.07 | 7.59 | 6.48 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.06 | 7.59 | 6.47 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 29.93 | 10.84 | 5.14 | 20.47 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
CURR5- | 11 | 34.48 | 12.46 | 5.73 | 23.35 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
EAST5- | 11 | 22.89 | 8.7 | 2.53 | 14.83 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.11
GLLE5- | 11 | 33.39 | 12.26 | 7.09 | 24.43 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.26
KEOO5- | 11 | 30.86 | 11.47 | 5.6 | 21.82 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
KILB5- | 11 | 28.64 | 10.48 | 4.1 | 18.92 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
TONG5- | 11 | 70.14 | 27.63 | 4.67 | 43.75 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42

## D2.3
ETYS Yr 3 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2019/20 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 55.28 | 20.97 | 10.25 | 39.91 | 48.6 | 19.17 | 8.76 | 35.87
CRYR4- | 400 | 55.89 | 20.84 | 12.77 | 42.24 | 54.03 | 20.82 | 11.63 | 41.07
DENN4- | 400 | 22.25 | 8.09 | 6.75 | 18.19 | 20.81 | 7.81 | 5.87 | 16.92
DEVM4- | 400 | 34.19 | 12.78 | 7.29 | 25.36 | 29.98 | 11.77 | 5.81 | 22.45
ECCL4A | 400 | 46.01 | 17.17 | 10.54 | 34.82 | 39.62 | 15.41 | 7.79 | 29.59
ECCL4B | 400 | 46.07 | 17.19 | 10.55 | 34.86 | 39.75 | 15.46 | 7.83 | 29.7
ELVA4- | 400 | 62.28 | 23.97 | 10.56 | 44.46 | 48.7 | 19.63 | 7.2 | 34.97
FALL4- | 400 | 49.15 | 18.46 | 10.71 | 36.82 | 45.2 | 17.55 | 9.24 | 34.06
GRNA4- | 400 | 51.48 | 20.19 | 8.15 | 36.7 | 42.34 | 16.91 | 7.38 | 31.31
HUCS4- | 400 | 62.42 | 22.36 | 15.88 | 47.5 | 78.72 | 29.26 | 20.42 | 61.8
HUER4- | 400 | 62.88 | 22.52 | 16 | 47.84 | 79.2 | 29.44 | 20.49 | 62.12
HUNE4- | 400 | 62.86 | 22.51 | 15.98 | 47.82 | 79.21 | 29.44 | 20.49 | 62.13
KILS4- | 400 | 52.93 | 19.5 | 11.35 | 38.93 | 49.77 | 19.28 | 10.58 | 37.84
MOFF4- | 400 | 46.36 | 18.01 | 7.39 | 32.85 | 37.82 | 15.19 | 6.15 | 27.63
STHA4A | 400 | 64.25 | 23.92 | 12.98 | 46.81 | 61.4 | 23.79 | 12.4 | 46.05
STHA4B | 400 | 59.17 | 22.14 | 12.58 | 43.89 | 55.67 | 21.6 | 11.53 | 42.07
TORN4- | 400 | 65.85 | 24.2 | 16.16 | 50.38 | 68.69 | 25.84 | 18.64 | 55.18
WISH4- | 400 | 56.39 | 21.14 | 10.5 | 40.41 | 54.04 | 21.01 | 10.86 | 40.58
AUCH2- | 275 | 15.31 | 5.66 | 2.03 | 10.03 | 15.26 | 6.07 | 1.84 | 10.43
BUSB2- | 275 | 56.03 | 21.15 | 10.42 | 40.33 | 52.56 | 20.94 | 7.73 | 37.34
CLYM2- | 275 | 91.91 | 33.52 | 20.56 | 67.97 | 88.16 | 34.15 | 17.32 | 65.62
CLYN2Q | 275 | 18.72 | 7.6 | 5.95 | 16.7 | 18.75 | 7.19 | 6.16 | 16.32
CLYS2R | 275 | 16.68 | 6.43 | 4.97 | 14.07 | 16.54 | 6.36 | 4.86 | 13.85
COCK2- | 275 | 58.81 | 21.76 | 12.84 | 43.61 | 59.31 | 22.99 | 11.79 | 44.31
COYL2- | 275 | 54.04 | 19.35 | 11.85 | 39.22 | 55.88 | 21.5 | 10.55 | 40.95
CURR2- | 275 | 57.73 | 21.33 | 11.37 | 41.53 | 58.33 | 22.67 | 11.26 | 43.32
DALL2- | 275 | 35.23 | 12.72 | 7.24 | 25.23 | 31.39 | 12.19 | 5.9 | 23.13
DENN2- | 275 | 74.42 | 27.12 | 16.5 | 54.85 | 68.11 | 26.28 | 14.31 | 51.47
EERH2- | 275 | 79.75 | 29.24 | 17.4 | 58.75 | 71.61 | 27.95 | 12.89 | 52.41
EKIS2- | 275 | 70.45 | 26.59 | 14.09 | 51.69 | 70.8 | 28.25 | 11.56 | 51.51
ELVA2Q | 275 | 19.41 | 7.79 | 6.87 | 17.88 | 18.74 | 7.32 | 5.66 | 16.01
ELVA2R | 275 | 17.25 | 6.53 | 6.31 | 15.55 | 17.01 | 6.44 | 5.42 | 14.53
GLRO2- | 275 | 45.34 | 17.52 | 6.95 | 31.73 | 38.03 | 15.33 | 5.84 | 27.51
GRMO2- | 275 | 48.69 | 18.23 | 10.07 | 35.86 | 43.48 | 17.05 | 8.59 | 32.7
INVR2- | 275 | 35.39 | 13.3 | 6.09 | 24.9 | 31.87 | 12.67 | 5.15 | 23.07
KAIM2- | 275 | 59.89 | 22.03 | 12.44 | 43.59 | 63.41 | 24.52 | 11.71 | 46.39
KILG2- | 275 | 19.24 | 6.88 | 2.98 | 12.7 | 21.78 | 8.34 | 3.89 | 15.69
KILS2- | 275 | 64.04 | 22.75 | 16.56 | 48.73 | 71.51 | 26.85 | 17.39 | 55.35
KINC2- | 275 | 67.04 | 24.48 | 18.73 | 53.35 | 59.93 | 23.01 | 14.52 | 47.07
LAMB2- | 275 | 68.06 | 25.14 | 12.84 | 48.39 | 57.33 | 22.75 | 9.4 | 41.57
LOAN2- | 275 | 124.85 | 43.3 | 35.69 | 96.93 | 129.73 | 47.8 | 38.57 | 106.17
MAHI2- | 275 | 20.67 | 7.34 | 3.25 | 13.63 | 23.04 | 8.78 | 3.98 | 16.39
MOSM2- | 275 | 57.98 | 21.98 | 9.73 | 40.82 | 48.99 | 19.52 | 8.44 | 36.04
NEAR2Q | 275 | 57.04 | 21.46 | 10.16 | 40.51 | 52.96 | 20.93 | 8.76 | 38.35
NECU2- | 275 | 44.16 | 16.05 | 8.93 | 31.63 | 42.71 | 16.57 | 8.28 | 31.72
NEIL2- | 275 | 67.89 | 25.2 | 14.52 | 50.17 | 64.53 | 25.17 | 12.73 | 48.33
SMEA2- | 275 | 60.58 | 22.29 | 13.72 | 45.24 | 66.9 | 25.59 | 14.4 | 50.59
STHA2A | 275 | 73.82 | 27.29 | 16.53 | 55.12 | 77.85 | 29.9 | 17.02 | 59.3
STHA2B | 275 | 79.32 | 29.48 | 17.72 | 59.4 | 82.87 | 32.11 | 17.84 | 63.25
WFIE2- | 275 | 64.13 | 24.22 | 11.12 | 45.37 | 55.61 | 22.05 | 9.92 | 41.11
WISH2- | 275 | 57.2 | 21.01 | 12.96 | 42.67 | 64.08 | 24.3 | 15.25 | 49.61
WIYH2- | 275 | 69.4 | 25.36 | 14.33 | 50.2 | 68.94 | 26.58 | 14.67 | 52.27
WLEE2- | 275 | 60.81 | 23.95 | 7.98 | 41.85 | 52.86 | 23.88 | 10.41 | 44.19
WLEX2- | 275 | 48.06 | 19.32 | 5.31 | 32.63 | 39.91 | 17.88 | 8.98 | 34.27
AREC1- | 132 | 13.64 | 4.51 | 1.65 | 8.03 | 16.61 | 5.99 | 2.36 | 10.83
BLAH1- | 132 | 28.02 | 9.73 | 4.35 | 18.11 | 30.36 | 11.29 | 4.92 | 20.89
BLCW1- | 132 | 8.45 | 3.04 | 0.91 | 5.21 | 8.22 | 3.19 | 0.8 | 5.31
BONN1- | 132 | 50.76 | 18.68 | 9.24 | 35.66 | 67.93 | 26.08 | 11.27 | 48.16
BRAP1- | 132 | 28.98 | 11.22 | 3.09 | 18.95 | 33.45 | 13.57 | 3.39 | 22.59
CHAP1- | 132 | 31.62 | 12.64 | 1.37 | 19.24 | 35.84 | 15.02 | 2.32 | 23.56
COAL1- | 132 | 48.61 | 16.56 | 12.53 | 35.95 | 62.71 | 22.47 | 15.67 | 47.45
COYL1- | 132 | 34.85 | 12.62 | 6.36 | 24.22 | 42.07 | 16.19 | 7.24 | 30.14
CRYR1- | 132 | 14.71 | 5.83 | 4.26 | 12.51 | 16.37 | 6.16 | 5.08 | 13.79
CRYR1A | 132 | 14.44 | 5.61 | 4.58 | 12.51 | 16.6 | 6.19 | 5.52 | 14.26
CURR1A | 132 | 36.51 | 12.85 | 9.47 | 27.64 | 50.28 | 18.36 | 12.39 | 38.35
CURR1B | 132 | 36.51 | 12.85 | 9.47 | 27.64 | 50.28 | 18.36 | 12.39 | 38.35
DALM1- | 132 | 25.32 | 8.92 | 7.33 | 19.94 | 32.64 | 11.9 | 9.27 | 26.1
DEVM1- | 132 | 31.13 | 11.77 | 7.42 | 24.06 | 38.12 | 14.82 | 8.63 | 29.59
DEVO1- | 132 | 28.48 | 11.8 | 1.24 | 17.93 | 29.32 | 12.8 | 2.28 | 20.39
DUMF1- | 132 | 20.9 | 8.46 | 0.53 | 12.49 | 29.12 | 11.88 | 1.62 | 18.42
DUNE1- | 132 | 18.06 | 7.54 | 0.95 | 11.61 | 19.84 | 8.39 | 1.5 | 13.36
ECCL1- | 132 | 32.1 | 12.1 | 8.46 | 25.57 | 42.96 | 16.52 | 10.16 | 33.52
FIFE1A | 132 | 31.69 | 12.53 | 5.4 | 23.11 | 36.73 | 15.01 | 5.78 | 27.01
FIFE1B | 132 | 39.08 | 15.2 | 5.37 | 26.87 | 45.27 | 18.71 | 5.2 | 31.67
GALA1- | 132 | 20.57 | 8.84 | 0.38 | 12.88 | 22.8 | 9.88 | 1.79 | 15.76
GAWH1Q | 132 | 34.73 | 12.59 | 4.29 | 22.1 | 41.25 | 16.73 | 2.84 | 26.51
GLLE1- | 132 | 15.66 | 6.5 | 0.8 | 9.99 | 17.01 | 7.37 | 0.78 | 11.21
GLNI1- | 132 | 49.48 | 18.95 | 6.79 | 33.6 | 63.5 | 25.48 | 7.28 | 43.31
GRNA1- | 132 | 39.01 | 14.63 | 7.65 | 28.34 | 51.07 | 19.85 | 8.9 | 36.97
HAWI1- | 132 | 11.47 | 5.33 | 0.06 | 7.59 | 12.99 | 5.77 | 0.44 | 8.61
HELE1- | 132 | 18.16 | 8.7 | 0.04 | 12.33 | 19.24 | 9.08 | 0.22 | 13.07
HUER1- | 132 | 36.81 | 13.8 | 9.06 | 28.58 | 47.23 | 18.26 | 11.47 | 37.28
KEOO1- | 132 | 15.51 | 6.36 | 1.31 | 10.31 | 17.03 | 7.17 | 1.48 | 11.63
KILS1- | 132 | 31.95 | 12.62 | 4.46 | 22.3 | 32.55 | 13.38 | 5.75 | 24.67
KILW1Q | 132 | 25.51 | 10.19 | 2.17 | 16.57 | 26.87 | 11.2 | 2.02 | 17.85
KILW1R | 132 | 25.17 | 10.11 | 1.96 | 16.26 | 26.46 | 11.08 | 1.87 | 17.54
MAHI1- | 132 | 14.8 | 4.9 | 2.82 | 9.75 | 17.2 | 6.19 | 3.52 | 12.28
MARG1- | 132 | 8.62 | 3.1 | 0.97 | 5.35 | 8.34 | 3.23 | 0.78 | 5.35
MAYB1- | 132 | 20.53 | 7.99 | 0.4 | 11.69 | 20.63 | 8.75 | 0.69 | 13.06
MEAD1- | 132 | 29.51 | 11.69 | 2.24 | 18.77 | 32.51 | 13.35 | 3.06 | 21.94
MOFF1- | 132 | 26.17 | 9.06 | 6.76 | 19.57 | 33.15 | 12.01 | 8.79 | 25.78
MOSM1- | 132 | 49.09 | 18.75 | 7.38 | 33.9 | 65.33 | 25.87 | 9.59 | 46.17
NECU1- | 132 | 36.6 | 12.46 | 8.95 | 26.57 | 42.64 | 15.42 | 9.88 | 31.69
NEIL1- | 132 | 42.75 | 15.42 | 10.5 | 32.3 | 54.49 | 20.53 | 13.02 | 42.05
NETS1- | 132 | 12.33 | 5.25 | 0.32 | 7.74 | 13.59 | 5.86 | 0.8 | 9.09
REDH1- | 132 | 34.03 | 14.27 | 1.02 | 21.19 | 39.6 | 17.04 | 1.59 | 25.69
SMEA1- | 132 | 19.29 | 7.57 | 4.93 | 15.63 | 20.84 | 8.19 | 5.84 | 17.42
STLE1- | 132 | 23.09 | 10.5 | 0.16 | 15.01 | 25.15 | 11.33 | 1.31 | 17.33
TONG1- | 132 | 11.39 | 5.15 | 0.25 | 7.53 | 17.92 | 8.14 | 0.39 | 11.9
TORN1- | 132 | 30.13 | 10.45 | 8.03 | 22.81 | 37.79 | 13.65 | 10.41 | 29.71
WESE1- | 132 | 14.05 | 5.5 | 4.02 | 11.79 | 15.94 | 6.02 | 4.42 | 12.94
WFIE1A | 132 | 35.63 | 14.23 | 6.03 | 26.16 | 41.17 | 16.86 | 7.01 | 30.85
WFIE1B | 132 | 46.1 | 18.02 | 6.16 | 31.64 | 53.9 | 22.18 | 7.14 | 38.51
WISH1- | 132 | 15.64 | 4.71 | 4.43 | 11.08 | 19.17 | 6.47 | 5.57 | 14.72
WIYH1- | 132 | 47.67 | 18.17 | 10.47 | 36.17 | 65.83 | 25.8 | 13.97 | 50.46
AYR-3- | 33 | 44.64 | 15.63 | 11.17 | 33.27 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.87
BAGA3- | 33 | 39.66 | 13.41 | 3.66 | 22.63 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.43
BAIN3- | 33 | 30.81 | 10.96 | 6.3 | 21.8 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
BERW3- | 33 | 41.89 | 15.47 | 1.49 | 23.37 | 4.78 | 3.29 | 0 | 4.65
BLAH3A | 33 | 34.22 | 11.72 | 7.18 | 23.76 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.44
BLAH3B | 33 | 26.49 | 9.43 | 7.32 | 20.66 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
BLCW3- | 33 | 25.96 | 7.76 | 2.89 | 13.86 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
BONN3- | 33 | 41.54 | 13.09 | 8.54 | 27.05 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
BPGR3- | 33 | 96.45 | 29.43 | 21.12 | 62.73 | 5.57 | 3.85 | 0 | 5.44
BRAP3- | 33 | 28.9 | 10.36 | 4.81 | 19.46 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
BROX3- | 33 | 27.63 | 9.77 | 3.79 | 17.61 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.28
CATY3- | 33 | 29.53 | 10.38 | 4.82 | 19.5 | 3.06 | 2.13 | 0 | 3.01
CHAP3- | 33 | 51.82 | 18.87 | 4.74 | 31.42 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.5
CHAS3- | 33 | 54.09 | 19.03 | 10.52 | 37.44 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
CLYM3- | 33 | 51.2 | 17.94 | 11.7 | 37.08 | 6.09 | 4.22 | 0 | 5.97
CLYN3A | 33 | 42.05 | 18.23 | 8.09 | 33.87 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3B | 33 | 42.15 | 18.27 | 8.1 | 33.94 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3C | 33 | 42.03 | 18.22 | 8.11 | 33.88 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3D | 33 | 42.06 | 18.24 | 8.03 | 33.82 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3A | 33 | 38.15 | 15.92 | 7.9 | 30.42 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3B | 33 | 42.42 | 17.15 | 7.56 | 31.81 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
COAT3- | 33 | 39.5 | 13.56 | 12.02 | 31.19 | 6 | 4.16 | 0 | 5.89
COCK3- | 33 | 41.81 | 14.7 | 11.17 | 31.95 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
COYL3- | 33 | 68.53 | 22.17 | 6.91 | 38.26 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
CROO3J | 33 | 34.2 | 12.59 | 3.63 | 21.43 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CROO3K | 33 | 34 | 12.73 | 3.78 | 21.77 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CUMB3- | 33 | 33.35 | 12.02 | 4.67 | 21.67 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
CUPA3- | 33 | 28.7 | 10.58 | 1.26 | 16.22 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
DALM3- | 33 | 27.68 | 9.64 | 8.04 | 21.67 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DESA3- | 33 | 36.83 | 11.06 | 5.4 | 21.04 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
DEVM3- | 33 | 35.19 | 12.95 | 4.61 | 22.93 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
DEVO3- | 33 | 42.21 | 15.31 | 3.88 | 25.54 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.43
DEWP3- | 33 | 46.13 | 15.53 | 12.66 | 34.63 | 7.79 | 5.4 | 0 | 7.63
DRCR3- | 33 | 27.56 | 10.09 | 3.1 | 17.36 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
DRUM3- | 33 | 40.73 | 14 | 11.46 | 31.26 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
DUMF3- | 33 | 51.49 | 18.84 | 1.79 | 28.43 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49
DUMF3I | 33 | 19.91 | 7.07 | 1.86 | 11.86 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
DUNB3- | 33 | 58.77 | 15.87 | 3.51 | 25.96 | 3.13 | 2.18 | 0 | 3.08
DUNE3- | 33 | 42.37 | 15.42 | 3.2 | 25.01 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.45
DUNF3- | 33 | 31.39 | 11.45 | 3.94 | 20.13 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
DUNH3- | 33 | 42.67 | 12.74 | 8.93 | 26.95 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
ECCL3- | 33 | 40.21 | 15.98 | 5.32 | 27.92 | 5.33 | 3.68 | 0 | 5.2
EERH3- | 33 | 46.51 | 15.86 | 14.19 | 36.62 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
EKIL3- | 33 | 53.31 | 18.6 | 15.1 | 41.4 | 6.02 | 4.18 | 0 | 5.91
EKIS3- | 33 | 55.95 | 19.8 | 10.33 | 38.33 | 6.09 | 4.22 | 0 | 5.97
ELDE3- | 33 | 36.88 | 13.42 | 5.01 | 23.98 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
ERSK3- | 33 | 32.32 | 11.78 | 5.18 | 21.84 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
EWEH3- | 33 | 28.36 | 9.44 | 2.48 | 15.84 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
FINN3- | 33 | 30.73 | 11.19 | 6.28 | 22.1 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
GALA3- | 33 | 40.89 | 15.59 | 2.27 | 24.32 | 5.04 | 3.49 | 0 | 4.94
GAWH3- | 33 | 36.19 | 11.18 | 7.29 | 23.1 | 2.3 | 1.59 | 0 | 2.25
GIFF3- | 33 | 52.38 | 18.27 | 9.97 | 35.81 | 6.02 | 4.17 | 0 | 5.9
GLGL3- | 33 | 36.2 | 11.27 | 6.21 | 22.16 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
GLLU3- | 33 | 39.21 | 15.57 | 0.46 | 22.48 | 4.37 | 3.02 | 0 | 4.28
GLNI3- | 33 | 36.83 | 13.43 | 6.44 | 25.44 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
GLRO3A | 33 | 29.04 | 10.17 | 7.57 | 21.96 | 5.33 | 3.68 | 0 | 5.21
GLRO3B | 33 | 29.12 | 10.2 | 7.59 | 22.02 | 5.33 | 3.68 | 0 | 5.21
GORG3- | 33 | 33.28 | 12 | 4.59 | 21.57 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
GOVA3- | 33 | 30.7 | 10.84 | 5.77 | 21.1 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
GRMO3A | 33 | 41.42 | 14.32 | 9.73 | 29.98 | 6.02 | 4.17 | 0 | 5.9
GRMO3C | 33 | 41.51 | 14.34 | 9.88 | 30.16 | 6.02 | 4.18 | 0 | 5.91
HAGR3- | 33 | 32.19 | 11.68 | 3.8 | 20.32 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
HAWI3- | 33 | 29.47 | 11.83 | 0.29 | 17.02 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
HELE3- | 33 | 26.43 | 10.48 | 0.78 | 15.6 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
HUNF3- | 33 | 43.02 | 16.69 | 6.44 | 30.04 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
INKE3- | 33 | 30.45 | 11.16 | 2.4 | 18.18 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
JOHN3- | 33 | 34.28 | 12.4 | 4.46 | 22 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KAIM3- | 33 | 34.53 | 10.46 | 8.5 | 23.29 | 5.8724 | 4.064 | 0 | 5.7474 |  | 5.8724 | 4.064 | 0 | 5.7474
KIER3- | 33 | 33.88 | 11.9 | 5.78 | 22.61 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
KILB3- | 33 | 33.88 | 12.38 | 5.35 | 22.86 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
KILS3- | 33 | 42.09 | 15.13 | 10.44 | 31.84 | 6.02 | 4.18 | 0 | 5.91
KILT3- | 33 | 58.73 | 20.06 | 10.79 | 39.15 | 6.04 | 4.19 | 0 | 5.93
KILW3- | 33 | 31.07 | 11.24 | 5.17 | 21.08 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
LEVE3- | 33 | 38.81 | 14.74 | 1.46 | 22.31 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
LING3- | 33 | 51.25 | 17.26 | 4.35 | 28.76 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.5
LINM3- | 33 | 56.19 | 19.41 | 6.94 | 34.39 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
MAHI3- | 33 | 47.47 | 14.78 | 6.15 | 27.04 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
MAYB3- | 33 | 26.86 | 9.66 | 1.14 | 14.81 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
NEAR3- | 33 | 62.67 | 21.67 | 10.48 | 41.13 | 6.06 | 4.2 | 0 | 5.94
NETS3- | 33 | 25.25 | 9.73 | 1.06 | 14.81 | 4.03 | 2.78 | 0 | 3.93
PAIS3- | 33 | 33.42 | 11.96 | 6.09 | 23.01 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
PART3- | 33 | 36.29 | 13.29 | 4.53 | 23.32 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
POOB3- | 33 | 53.83 | 18.77 | 12.55 | 39.09 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
PORD3- | 33 | 52.51 | 18.4 | 12.65 | 38.66 | 6.1 | 4.23 | 0 | 5.99
RAVE3- | 33 | 41.34 | 15.73 | 3.31 | 25.56 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
REDH3- | 33 | 40.51 | 15.07 | 3.15 | 24.47 | 3.78 | 2.62 | 0 | 3.71
SACO3J | 33 | 41.77 | 15.4 | 4.19 | 25.97 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
SACO3K | 33 | 39.76 | 14.98 | 3.98 | 25.16 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
SANX3- | 33 | 32.08 | 11.39 | 5.14 | 21.25 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SHRU3- | 33 | 42.91 | 14.75 | 10.77 | 31.63 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
SIGH3A | 33 | 36.12 | 12.4 | 10.13 | 27.68 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
SIGH3B | 33 | 36.42 | 12.68 | 10.1 | 28.03 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
SPAV3- | 33 | 27.66 | 9.99 | 3.72 | 17.85 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
STHA3- | 33 | 49.69 | 17.72 | 11.62 | 36.68 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.9
STIR3- | 33 | 38.12 | 13.56 | 6.69 | 25.87 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
STLE3S | 33 | 34.36 | 12.96 | 2.08 | 20.4 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
TELR3- | 33 | 31.26 | 11.31 | 3.57 | 19.57 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
TONG3- | 33 | 23.26 | 9.15 | 1.13 | 14.07 | 1.41 | 0.98 | 0 | 1.38
WFIE3- | 33 | 52.94 | 18.9 | 7.03 | 33.76 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WGEO3- | 33 | 50.84 | 17.84 | 10.45 | 35.68 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
WHHO3- | 33 | 42.28 | 14.83 | 9.99 | 30.97 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
WHTL3- | 33 | 26.49 | 10.56 | 0.78 | 15.71 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
WISH3- | 33 | 42.02 | 14.47 | 10.4 | 30.86 | 6 | 4.16 | 0 | 5.89
WLEE3A | 33 | 50.44 | 21.08 | 10.56 | 40.37 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEE3B | 33 | 50.64 | 21.16 | 10.54 | 40.47 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEE3C | 33 | 50.05 | 20.89 | 10.5 | 40.04 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEX3A | 33 | 58.2 | 20.41 | 9.47 | 38.33 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.03
WLEX3B | 33 | 58.45 | 20.5 | 9.46 | 38.45 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.03
WLEX3C | 33 | 55.65 | 19.5 | 9.43 | 37 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
BAGA0J | 25 | 16.34 | 6 | 3.62 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.33 | 6 | 3.61 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.02 | 6.53 | 5.38 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.02 | 6.53 | 5.38 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.02 | 6.53 | 5.38 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.08 | 3.73 | 1.74 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.08 | 3.73 | 1.77 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.29 | 3 | 2.56 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.29 | 3 | 2.56 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 16 | 6.16 | 1.38 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.75 | 7.41 | 2.85 | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.2 | 6.82 | 8.15 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.2 | 6.82 | 8.15 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.98 | 3.95 | 3.36 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.98 | 3.95 | 3.36 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.95 | 3.7 | 1.91 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.95 | 3.7 | 1.93 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.77 | 6.79 | 5.69 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.77 | 6.79 | 5.69 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.68 | 3.87 | 2.95 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.65 | 3.86 | 2.89 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.93 | 6.1 | 4.73 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.91 | 6.1 | 4.67 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.45 | 3.82 | 2.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.45 | 3.82 | 2.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.09 | 7.6 | 6.48 | 17.23 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.09 | 7.6 | 6.48 | 17.23 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 30 | 10.87 | 5.16 | 20.53 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
CURR5- | 11 | 34.52 | 12.48 | 5.74 | 23.38 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
EAST5- | 11 | 23.03 | 8.76 | 2.54 | 14.92 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.12
GLLE5- | 11 | 33.09 | 12.15 | 7.04 | 24.22 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
KEOO5- | 11 | 30.65 | 11.39 | 5.57 | 21.68 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
KILB5- | 11 | 28.63 | 10.47 | 4.1 | 18.91 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG5- | 11 | 70.64 | 27.79 | 4.73 | 44.03 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.5

## D2.4
ETYS Yr 4 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2020/21 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 56.01 | 21.21 | 10.44 | 40.44 | 49.05 | 19.33 | 8.93 | 36.26
CRYR4- | 400 | 56.23 | 21.08 | 12.73 | 42.53 | 54.08 | 20.87 | 11.64 | 41.16
DENN4- | 400 | 23.66 | 8.56 | 7.57 | 19.67 | 21.91 | 8.21 | 6.32 | 17.92
DEVM4- | 400 | 34.22 | 12.79 | 7.28 | 25.37 | 29.98 | 11.77 | 5.8 | 22.44
ECCL4A | 400 | 46.32 | 17.39 | 10.57 | 35.16 | 39.73 | 15.48 | 7.82 | 29.72
ECCL4B | 400 | 46.38 | 17.41 | 10.58 | 35.19 | 39.85 | 15.53 | 7.86 | 29.82
ELVA4- | 400 | 63.13 | 24.25 | 10.67 | 44.97 | 49.06 | 19.78 | 7.23 | 35.2
FALL4- | 400 | 49.38 | 18.62 | 10.67 | 37 | 45.24 | 17.59 | 9.25 | 34.12
GRNA4- | 400 | 52.02 | 20.41 | 8.2 | 37.07 | 42.55 | 17.01 | 7.41 | 31.46
HUCS4- | 400 | 62.66 | 22.44 | 15.91 | 47.66 | 78.93 | 29.34 | 20.44 | 61.93
HUER4- | 400 | 63.13 | 22.61 | 16.03 | 48 | 79.41 | 29.52 | 20.51 | 62.26
HUNE4- | 400 | 63.11 | 22.6 | 16.01 | 47.97 | 79.42 | 29.53 | 20.51 | 62.26
KILS4- | 400 | 53.23 | 19.61 | 11.4 | 39.14 | 49.95 | 19.35 | 10.62 | 37.99
MOFF4- | 400 | 46.76 | 18.15 | 7.43 | 33.1 | 37.96 | 15.26 | 6.13 | 27.71
STHA4A | 400 | 64.64 | 24.08 | 13.02 | 47.07 | 61.6 | 23.88 | 12.42 | 46.19
STHA4B | 400 | 59.66 | 22.32 | 12.68 | 44.25 | 55.94 | 21.7 | 11.58 | 42.28
TORN4- | 400 | 66.26 | 24.52 | 16.11 | 50.79 | 68.65 | 25.89 | 18.57 | 55.19
WISH4- | 400 | 56.64 | 21.26 | 10.51 | 40.57 | 54.14 | 21.06 | 10.86 | 40.65
AUCH2- | 275 | 15.27 | 5.64 | 2.02 | 10 | 15.33 | 6.1 | 1.85 | 10.47
BUSB2- | 275 | 56.14 | 21.19 | 10.42 | 40.39 | 52.6 | 20.95 | 7.72 | 37.36
CLYM2- | 275 | 92.1 | 33.61 | 20.56 | 68.09 | 88.1 | 34.15 | 17.26 | 65.55
CLYN2Q | 275 | 18.72 | 7.6 | 5.96 | 16.71 | 18.76 | 7.19 | 6.17 | 16.33
CLYS2R | 275 | 17.36 | 6.57 | 5 | 14.29 | 17.11 | 6.56 | 4.92 | 14.2
COCK2- | 275 | 59.09 | 21.9 | 12.63 | 43.61 | 59.52 | 23.08 | 11.86 | 44.5
COYL2- | 275 | 54.58 | 19.53 | 11.97 | 39.58 | 56.4 | 21.69 | 10.64 | 41.31
CURR2- | 275 | 58.01 | 21.43 | 10.99 | 41.3 | 58.35 | 22.67 | 11.36 | 43.42
DALL2- | 275 | 35.06 | 12.66 | 7.2 | 25.11 | 31.15 | 12.09 | 5.86 | 22.96
DENN2- | 275 | 94.34 | 33.79 | 22.46 | 70.24 | 81.06 | 31.33 | 16.92 | 61.23
EERH2- | 275 | 79.86 | 29.29 | 17.38 | 58.81 | 71.59 | 27.95 | 12.87 | 52.39
EKIS2- | 275 | 70.55 | 26.63 | 14.1 | 51.76 | 70.76 | 28.23 | 11.52 | 51.45
ELVA2Q | 275 | 19.41 | 7.78 | 6.89 | 17.9 | 18.74 | 7.32 | 5.67 | 16.02
ELVA2R | 275 | 17.92 | 6.67 | 6.32 | 15.76 | 17.56 | 6.64 | 5.45 | 14.85
GLRO2- | 275 | 45.32 | 17.51 | 6.93 | 31.7 | 38.04 | 15.33 | 5.84 | 27.52
GRMO2- | 275 | 48.78 | 18.22 | 10.36 | 36.14 | 43.48 | 17.02 | 8.73 | 32.8
INVR2- | 275 | 35.27 | 13.25 | 6.08 | 24.82 | 31.72 | 12.61 | 5.13 | 22.96
KAIM2- | 275 | 60.18 | 22.15 | 12.1 | 43.42 | 63.54 | 24.57 | 11.78 | 46.52
KILG2- | 275 | 19.16 | 6.85 | 2.96 | 12.65 | 21.79 | 8.34 | 3.89 | 15.69
KILS2- | 275 | 64.58 | 22.93 | 16.67 | 49.09 | 72.04 | 27.04 | 17.5 | 55.74
KINC2- | 275 | 67.11 | 24.5 | 18.35 | 53 | 59.89 | 22.99 | 14.49 | 47.01
LAMB2- | 275 | 66.96 | 24.72 | 12.73 | 47.69 | 57.88 | 22.94 | 9.54 | 41.98
LOAN2- | 275 | 124.46 | 43.2 | 35.23 | 96.31 | 129.02 | 47.58 | 38.15 | 105.44
MAHI2- | 275 | 20.56 | 7.3 | 3.21 | 13.54 | 23.03 | 8.78 | 3.96 | 16.37
MOSM2- | 275 | 57.88 | 21.94 | 9.68 | 40.71 | 48.95 | 19.5 | 8.43 | 36
NEAR2Q | 275 | 57.1 | 21.49 | 10.15 | 40.55 | 52.95 | 20.93 | 8.75 | 38.35
NECU2- | 275 | 44.73 | 16.23 | 9.07 | 32.02 | 43.16 | 16.75 | 8.36 | 32.05
NEIL2- | 275 | 68.13 | 25.28 | 14.54 | 50.29 | 64.73 | 25.24 | 12.85 | 48.54
SMEA2- | 275 | 60.89 | 22.42 | 13.49 | 45.19 | 67.18 | 25.7 | 14.49 | 50.83
STHA2A | 275 | 73.99 | 27.36 | 16.55 | 55.25 | 77.91 | 29.93 | 17.03 | 59.35
STHA2B | 275 | 79.5 | 29.54 | 17.76 | 59.54 | 82.91 | 32.12 | 17.86 | 63.29
WFIE2- | 275 | 64.05 | 24.18 | 11.06 | 45.26 | 55.58 | 22.04 | 9.91 | 41.08
WISH2- | 275 | 57.29 | 21.05 | 12.98 | 42.75 | 64.08 | 24.31 | 15.25 | 49.62
WIYH2- | 275 | 68.77 | 25.12 | 14.27 | 49.8 | 68.6 | 26.43 | 14.64 | 52.02
WLEE2- | 275 | 60.88 | 23.98 | 7.98 | 41.9 | 52.85 | 23.88 | 10.41 | 44.18
WLEX2- | 275 | 48.07 | 19.33 | 5.29 | 32.63 | 39.77 | 17.85 | 8.96 | 34.21
AREC1- | 132 | 13.6 | 4.5 | 1.64 | 8 | 16.63 | 6 | 2.35 | 10.83
BLAH1- | 132 | 28.17 | 9.78 | 4.39 | 18.22 | 30.49 | 11.33 | 4.97 | 21
BLCW1- | 132 | 9.97 | 3.43 | 1.21 | 6.06 | 10.2 | 3.84 | 1.18 | 6.62
BONN1- | 132 | 52.2 | 19.16 | 10.07 | 37.16 | 69.28 | 26.55 | 11.94 | 49.49
BRAP1- | 132 | 29.23 | 11.28 | 3.07 | 19.02 | 33.65 | 13.65 | 3.37 | 22.68
CHAP1- | 132 | 31.66 | 12.66 | 1.37 | 19.28 | 36 | 15.07 | 2.37 | 23.68
COAL1- | 132 | 49.49 | 16.62 | 12.65 | 36.16 | 63.51 | 22.62 | 15.73 | 47.72
CONO1- | 132 | 48.21 | 16.24 | 11.88 | 34.85 | 55.31 | 20.01 | 11.68 | 39.98
COYL1- | 132 | 34.83 | 12.62 | 6.36 | 24.21 | 42.01 | 16.17 | 7.23 | 30.11
CRYR1- | 132 | 14.96 | 5.92 | 4.13 | 12.51 | 16.27 | 6.11 | 4.97 | 13.61
CRYR1A | 132 | 14.4 | 5.62 | 4.55 | 12.49 | 16.28 | 6.07 | 5.41 | 13.99
CURR1A | 132 | 36.56 | 12.87 | 9.38 | 27.58 | 50.07 | 18.29 | 12.36 | 38.22
CURR1B | 132 | 36.56 | 12.87 | 9.38 | 27.58 | 50.07 | 18.29 | 12.36 | 38.22
DALM1- | 132 | 25.29 | 8.91 | 7.33 | 19.93 | 32.53 | 11.86 | 9.26 | 26.03
DEVM1- | 132 | 31.17 | 11.79 | 7.42 | 24.09 | 38.12 | 14.83 | 8.63 | 29.6
DEVO1- | 132 | 28.73 | 11.91 | 1.26 | 18.1 | 29.47 | 12.87 | 2.31 | 20.51
DUMF1- | 132 | 20.88 | 8.45 | 0.53 | 12.49 | 29.06 | 11.85 | 1.62 | 18.38
DUNE1- | 132 | 18.72 | 7.66 | 1.02 | 11.85 | 20.4 | 8.55 | 1.58 | 13.67
ECCL1- | 132 | 32.2 | 12.14 | 8.47 | 25.64 | 43.04 | 16.56 | 10.17 | 33.59
FIFE1A | 132 | 31.75 | 12.55 | 5.4 | 23.15 | 36.8 | 15.04 | 5.79 | 27.07
FIFE1B | 132 | 39.11 | 15.22 | 5.38 | 26.9 | 45.33 | 18.73 | 5.22 | 31.71
GALA1- | 132 | 20.77 | 8.89 | 0.37 | 12.95 | 22.94 | 9.93 | 1.79 | 15.83
GAWH1Q | 132 | 35.22 | 12.65 | 4.3 | 22.18 | 41.65 | 16.83 | 2.84 | 26.65
GLLE1- | 132 | 15.73 | 6.53 | 0.81 | 10.05 | 17.11 | 7.42 | 0.79 | 11.27
GLNI1- | 132 | 49.47 | 18.96 | 6.79 | 33.61 | 63.49 | 25.48 | 7.3 | 43.33
GRNA1- | 132 | 39.01 | 14.64 | 7.66 | 28.36 | 51.04 | 19.84 | 8.9 | 36.96
HAWI1- | 132 | 11.4 | 5.3 | 0.06 | 7.56 | 12.78 | 5.69 | 0.44 | 8.48
HELE1- | 132 | 18.16 | 8.69 | 0.04 | 12.33 | 19.22 | 9.07 | 0.22 | 13.05
HUER1- | 132 | 37.24 | 13.95 | 9.3 | 29.04 | 47.66 | 18.4 | 11.76 | 37.78
KEOO1- | 132 | 15.59 | 6.39 | 1.32 | 10.36 | 17.15 | 7.22 | 1.5 | 11.72
KILS1- | 132 | 31.91 | 12.62 | 4.43 | 22.27 | 32.45 | 13.34 | 5.72 | 24.6
KILW1Q | 132 | 25.55 | 10.21 | 2.15 | 16.59 | 26.81 | 11.17 | 2 | 17.8
KILW1R | 132 | 25.21 | 10.13 | 1.94 | 16.27 | 26.39 | 11.06 | 1.85 | 17.49
MAHI1- | 132 | 14.81 | 4.89 | 2.94 | 9.86 | 17.5 | 6.27 | 3.76 | 12.63
MARG1- | 132 | 10.25 | 3.5 | 1.35 | 6.3 | 10.53 | 3.95 | 1.31 | 6.89
MAYB1- | 132 | 20.5 | 7.98 | 0.4 | 11.68 | 20.68 | 8.76 | 0.7 | 13.09
MEAD1- | 132 | 29.53 | 11.7 | 2.22 | 18.77 | 32.42 | 13.32 | 3.03 | 21.87
MOFF1- | 132 | 26.08 | 9.03 | 6.73 | 19.5 | 32.9 | 11.93 | 8.7 | 25.57
MOSM1- | 132 | 49.08 | 18.75 | 7.39 | 33.91 | 65.29 | 25.86 | 9.6 | 46.17
NECU1- | 132 | 36.66 | 12.48 | 8.93 | 26.59 | 42.34 | 15.33 | 9.76 | 31.43
NEIL1- | 132 | 43.51 | 15.6 | 10.5 | 32.56 | 55.67 | 20.94 | 13.16 | 42.77
NETS1- | 132 | 12.39 | 5.27 | 0.32 | 7.78 | 13.67 | 5.89 | 0.81 | 9.14
REDH1- | 132 | 34.07 | 14.28 | 1.02 | 21.22 | 39.67 | 17.07 | 1.59 | 25.74
SMEA1- | 132 | 19.59 | 7.62 | 4.9 | 15.68 | 21.06 | 8.25 | 5.82 | 17.5
STLE1- | 132 | 23.09 | 10.49 | 0.16 | 15 | 25.13 | 11.32 | 1.31 | 17.31
TONG1- | 132 | 11.44 | 5.17 | 0.25 | 7.57 | 17.98 | 8.17 | 0.39 | 11.95
TORN1- | 132 | 30.15 | 10.47 | 8.03 | 22.83 | 37.81 | 13.66 | 10.41 | 29.72
WESE1- | 132 | 14.02 | 5.51 | 4 | 11.79 | 15.66 | 5.92 | 4.4 | 12.77
WFIE1A | 132 | 35.69 | 14.25 | 6.04 | 26.2 | 41.26 | 16.89 | 7.03 | 30.92
WFIE1B | 132 | 46.12 | 18.03 | 6.16 | 31.66 | 53.96 | 22.2 | 7.16 | 38.55
WISH1- | 132 | 15.62 | 4.7 | 4.4 | 11.05 | 19.11 | 6.45 | 5.54 | 14.66
WIYH1- | 132 | 47.57 | 18.13 | 10.46 | 36.1 | 65.54 | 25.68 | 13.93 | 50.25
AYR-3- | 33 | 45.33 | 15.87 | 11.31 | 33.75 | 6.09 | 4.22 | 0 | 5.97
BAGA3- | 33 | 39.81 | 13.47 | 3.72 | 22.77 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
BAIN3- | 33 | 31 | 11.03 | 6.43 | 22.02 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
BERW3- | 33 | 41.87 | 15.46 | 1.48 | 23.35 | 4.77 | 3.29 | 0 | 4.65
BLAH3A | 33 | 35.06 | 12.03 | 7.22 | 24.24 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
BLAH3B | 33 | 26.78 | 9.53 | 7.33 | 20.82 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.38
BLCW3- | 33 | 27.43 | 8.12 | 3.43 | 14.92 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
BONN3- | 33 | 41.17 | 12.94 | 8.69 | 26.99 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
BPGR3- | 33 | 96.18 | 29.39 | 21.07 | 62.63 | 5.6 | 3.86 | 0 | 5.46
BRAP3- | 33 | 29.09 | 10.42 | 4.81 | 19.54 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
BROX3- | 33 | 27.62 | 9.77 | 3.72 | 17.54 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
CATY3- | 33 | 29.29 | 10.3 | 4.78 | 19.35 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CHAP3- | 33 | 52.08 | 18.99 | 4.65 | 31.51 | 4.61 | 3.2 | 0 | 4.52
CHAS3- | 33 | 54.05 | 19.02 | 10.52 | 37.41 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
CLYM3- | 33 | 50.44 | 17.68 | 11.55 | 36.56 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.86
CLYN3A | 33 | 42.02 | 18.22 | 8.09 | 33.85 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3B | 33 | 42.12 | 18.26 | 8.11 | 33.92 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3C | 33 | 42 | 18.21 | 8.11 | 33.86 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3D | 33 | 42.03 | 18.22 | 8.03 | 33.8 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3A | 33 | 45.19 | 17.47 | 7.36 | 32.06 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
CLYS3B | 33 | 46.74 | 18.14 | 7.28 | 32.93 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
COAT3- | 33 | 39.44 | 13.54 | 12.01 | 31.15 | 6 | 4.16 | 0 | 5.89
COCK3- | 33 | 42.44 | 14.92 | 11.28 | 32.38 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
COYL3- | 33 | 68.44 | 22.14 | 6.9 | 38.21 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
CROO3J | 33 | 34.3 | 12.61 | 3.62 | 21.45 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CROO3K | 33 | 34.08 | 12.74 | 3.77 | 21.79 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CUMB3- | 33 | 33.52 | 12.08 | 4.76 | 21.84 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
CUPA3- | 33 | 28.75 | 10.6 | 1.26 | 16.25 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.42
DALM3- | 33 | 27.67 | 9.63 | 8.04 | 21.66 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DESA3- | 33 | 37 | 11.16 | 5.34 | 21.12 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
DEVM3- | 33 | 35.19 | 12.96 | 4.61 | 22.93 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
DEVO3- | 33 | 42.32 | 15.35 | 3.93 | 25.63 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.45
DEWP3- | 33 | 45.98 | 15.48 | 12.59 | 34.48 | 7.77 | 5.38 | 0 | 7.61
DRCR3- | 33 | 27.71 | 10.14 | 3.14 | 17.48 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
DRUM3- | 33 | 40.7 | 13.99 | 11.45 | 31.23 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
DUMF3- | 33 | 51.42 | 18.81 | 1.79 | 28.39 | 4.58 | 3.17 | 0 | 4.49
DUMF3I | 33 | 19.68 | 6.99 | 1.87 | 11.76 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DUNB3- | 33 | 58.79 | 15.89 | 3.51 | 25.97 | 3.13 | 2.18 | 0 | 3.08
DUNE3- | 33 | 47.36 | 16.19 | 3.24 | 26.14 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
DUNF3- | 33 | 31.44 | 11.46 | 3.95 | 20.16 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DUNH3- | 33 | 42.87 | 12.85 | 8.91 | 27.08 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
ECCL3- | 33 | 40.18 | 15.97 | 5.32 | 27.9 | 5.32 | 3.67 | 0 | 5.19
EERH3- | 33 | 46.47 | 15.85 | 14.17 | 36.59 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
EKIL3- | 33 | 53.28 | 18.58 | 15.09 | 41.37 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
EKIS3- | 33 | 55.43 | 19.6 | 10.27 | 37.99 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
ELDE3- | 33 | 37 | 13.44 | 4.99 | 24 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
ERSK3- | 33 | 32.38 | 11.8 | 5.17 | 21.85 | 1.51 | 1.04 | 0 | 1.48
EWEH3- | 33 | 28.24 | 9.41 | 2.47 | 15.79 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
FINN3- | 33 | 30.74 | 11.19 | 6.28 | 22.11 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
GALA3- | 33 | 40.95 | 15.59 | 2.28 | 24.33 | 5.03 | 3.49 | 0 | 4.93
GAWH3- | 33 | 36.26 | 11.21 | 7.3 | 23.16 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
GIFF3- | 33 | 52.36 | 18.26 | 9.96 | 35.79 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
GLGL3- | 33 | 36.35 | 11.35 | 6.16 | 22.2 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
GLLU3- | 33 | 39.31 | 15.61 | 0.47 | 22.54 | 4.4 | 3.04 | 0 | 4.3
GLNI3- | 33 | 36.88 | 13.45 | 6.45 | 25.48 | 4.55 | 3.16 | 0 | 4.46
GLRO3A | 33 | 29.03 | 10.17 | 7.57 | 21.95 | 5.32 | 3.68 | 0 | 5.2
GLRO3B | 33 | 29.11 | 10.2 | 7.59 | 22.01 | 5.33 | 3.68 | 0 | 5.2
GORG3- | 33 | 33.25 | 11.99 | 4.56 | 21.52 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
GOVA3- | 33 | 30.77 | 10.85 | 5.76 | 21.11 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.34
GRMO3A | 33 | 41.33 | 14.29 | 9.75 | 29.96 | 6 | 4.16 | 0 | 5.89
GRMO3C | 33 | 41.41 | 14.31 | 9.9 | 30.14 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
HAGR3- | 33 | 32.27 | 11.69 | 3.79 | 20.33 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HAWI3- | 33 | 29.39 | 11.79 | 0.3 | 16.97 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
HELE3- | 33 | 26.44 | 10.48 | 0.78 | 15.61 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
HUNF3- | 33 | 42.86 | 16.63 | 6.44 | 29.96 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
INKE3- | 33 | 30.3 | 11.1 | 2.45 | 18.15 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
JOHN3- | 33 | 34.08 | 12.32 | 4.42 | 21.85 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
KAIM3- | 33 | 34.43 | 10.42 | 8.47 | 23.2 | 5.8658 | 4.0596 | 0 | 5.7411 |  | 5.8658 | 4.0596 | 0 | 5.7411
KIER3- | 33 | 33.46 | 11.74 | 5.78 | 22.39 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
KILB3- | 33 | 33.89 | 12.39 | 5.35 | 22.87 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
KILS3- | 33 | 42.62 | 15.32 | 10.55 | 32.21 | 6.12 | 4.25 | 0 | 6
KILT3- | 33 | 58.59 | 20.03 | 10.77 | 39.1 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.9
KILW3- | 33 | 30.9 | 11.18 | 5.16 | 20.97 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
LEVE3- | 33 | 38.87 | 14.77 | 1.46 | 22.34 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
LING3- | 33 | 50.94 | 17.18 | 4.31 | 28.61 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.44
LINM3- | 33 | 56.27 | 19.43 | 6.95 | 34.43 | 4.56 | 3.17 | 0 | 4.48
MAHI3- | 33 | 47.85 | 14.91 | 6.17 | 27.25 | 3.05 | 2.12 | 0 | 3
MARG3- | 33 | 22.12 | 6.46 | 3.74 | 12.88 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
MAYB3- | 33 | 26.93 | 9.69 | 1.12 | 14.83 | 1.56 | 1.09 | 0 | 1.54
NEAR3- | 33 | 62.6 | 21.64 | 10.48 | 41.08 | 6.06 | 4.2 | 0 | 5.94
NETS3- | 33 | 25.33 | 9.76 | 1.06 | 14.86 | 4.05 | 2.8 | 0 | 3.96
PAIS3- | 33 | 33.51 | 11.98 | 6.08 | 23.02 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
PART3- | 33 | 36.13 | 13.23 | 4.52 | 23.23 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
POOB3- | 33 | 54.76 | 19.1 | 12.67 | 39.67 | 6.11 | 4.23 | 0 | 5.99
PORD3- | 33 | 52.41 | 18.36 | 12.62 | 38.58 | 6.11 | 4.24 | 0 | 5.99
RAVE3- | 33 | 41 | 15.6 | 3.28 | 25.35 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
REDH3- | 33 | 40.58 | 15.1 | 3.16 | 24.51 | 3.79 | 2.63 | 0 | 3.72
SACO3J | 33 | 41.6 | 15.33 | 4.19 | 25.87 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
SACO3K | 33 | 39.58 | 14.91 | 3.97 | 25.06 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SANX3- | 33 | 32.06 | 11.38 | 5.14 | 21.24 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SHRU3- | 33 | 43.55 | 14.98 | 10.85 | 32.03 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
SIGH3A | 33 | 35.42 | 12.16 | 9.88 | 27.08 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
SIGH3B | 33 | 36.67 | 12.78 | 10.13 | 28.2 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.4
SPAV3- | 33 | 27.66 | 9.99 | 3.72 | 17.85 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
STHA3- | 33 | 49.65 | 17.71 | 11.62 | 36.66 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.9
STIR3- | 33 | 38.29 | 13.62 | 6.8 | 26.06 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
STLE3S | 33 | 34.38 | 12.96 | 2.08 | 20.4 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
TELR3- | 33 | 31.01 | 11.23 | 3.53 | 19.41 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
TONG3- | 33 | 23.32 | 9.17 | 1.13 | 14.1 | 1.41 | 0.98 | 0 | 1.38
WFIE3- | 33 | 53.01 | 18.93 | 7.04 | 33.81 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
WGEO3- | 33 | 50.75 | 17.81 | 10.43 | 35.61 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.9
WHHO3- | 33 | 42.14 | 14.78 | 9.93 | 30.84 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
WHTL3- | 33 | 26.5 | 10.56 | 0.78 | 15.72 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.21
WISH3- | 33 | 41.95 | 14.44 | 10.39 | 30.81 | 6 | 4.16 | 0 | 5.89
WLEE3A | 33 | 50.43 | 21.08 | 10.56 | 40.37 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEE3B | 33 | 50.63 | 21.16 | 10.54 | 40.46 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEE3C | 33 | 50.05 | 20.88 | 10.5 | 40.03 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEX3A | 33 | 57.93 | 20.3 | 9.46 | 38.17 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
WLEX3B | 33 | 58.18 | 20.39 | 9.46 | 38.29 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
WLEX3C | 33 | 55.65 | 19.5 | 9.43 | 37 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
BAGA0J | 25 | 16.41 | 6.03 | 3.65 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.4 | 6.02 | 3.65 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.11 | 6.56 | 5.44 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.11 | 6.56 | 5.44 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.11 | 6.56 | 5.44 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.07 | 3.73 | 1.74 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.08 | 3.73 | 1.77 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.29 | 3 | 2.56 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.29 | 3 | 2.56 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.95 | 6.14 | 1.38 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.69 | 7.38 | 2.84 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.15 | 6.8 | 8.13 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.15 | 6.8 | 8.13 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.98 | 3.95 | 3.36 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.98 | 3.95 | 3.36 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.94 | 3.7 | 1.91 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.94 | 3.7 | 1.93 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.71 | 6.77 | 5.67 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.71 | 6.77 | 5.67 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.59 | 3.84 | 2.93 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.55 | 3.83 | 2.86 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.93 | 6.1 | 4.73 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.91 | 6.1 | 4.67 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.47 | 3.82 | 2.3 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.47 | 3.82 | 2.3 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.06 | 7.59 | 6.47 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.06 | 7.59 | 6.47 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 30.22 | 10.95 | 5.2 | 20.68 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
CURR5- | 11 | 34.69 | 12.54 | 5.76 | 23.49 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.4
EAST5- | 11 | 23.17 | 8.81 | 2.56 | 15.01 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.13
GLLE5- | 11 | 33.29 | 12.22 | 7.08 | 24.37 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
KEOO5- | 11 | 30.87 | 11.47 | 5.61 | 21.84 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
KILB5- | 11 | 28.64 | 10.48 | 4.1 | 18.92 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG5- | 11 | 70.71 | 27.82 | 4.73 | 44.07 | 4.59 | 3.19 | 0 | 4.5

## D2.5
ETYS Yr 5 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2021/22 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 57.27 | 21.61 | 10.72 | 41.28 | 49.87 | 19.62 | 9.13 | 36.89
CRYR4- | 400 | 61.61 | 22.71 | 13.83 | 45.95 | 62.81 | 23.85 | 14.58 | 48.31
DENN4- | 400 | 23.85 | 8.63 | 7.59 | 19.8 | 22.01 | 8.25 | 6.31 | 17.98
DEVM4- | 400 | 34.56 | 12.9 | 7.33 | 25.57 | 30.15 | 11.82 | 5.83 | 22.55
ECCL4A | 400 | 52.88 | 19.77 | 11.85 | 39.8 | 43.5 | 16.95 | 8.41 | 32.39
ECCL4B | 400 | 52.94 | 19.79 | 11.85 | 39.84 | 43.58 | 16.98 | 8.44 | 32.45
ELVA4- | 400 | 70.05 | 26.95 | 11.79 | 49.9 | 52.37 | 21.13 | 7.69 | 37.58
FALL4- | 400 | 53.22 | 19.8 | 11.39 | 39.39 | 50.48 | 19.43 | 10.71 | 38.19
GRNA4- | 400 | 58.8 | 22.91 | 9.24 | 41.63 | 45.79 | 18.27 | 7.96 | 33.8
HUCS4- | 400 | 63.67 | 22.8 | 16.12 | 48.37 | 80.07 | 29.76 | 20.68 | 62.77
HUER4- | 400 | 64.16 | 22.97 | 16.24 | 48.73 | 80.57 | 29.95 | 20.75 | 63.1
HUNE4- | 400 | 64.13 | 22.96 | 16.23 | 48.7 | 80.58 | 29.95 | 20.75 | 63.11
KILS4- | 400 | 54.62 | 20.09 | 11.78 | 40.2 | 50.83 | 19.69 | 10.83 | 38.67
MOFF4- | 400 | 56.87 | 22.1 | 9 | 40.25 | 43.31 | 17.42 | 6.98 | 31.62
STHA4A | 400 | 65.9 | 24.53 | 13.17 | 47.86 | 62.42 | 24.2 | 12.52 | 46.74
STHA4B | 400 | 60.9 | 22.74 | 12.91 | 45.06 | 56.7 | 21.99 | 11.71 | 42.8
TORN4- | 400 | 71.2 | 26.03 | 17 | 53.81 | 74.69 | 28.04 | 19.77 | 59.43
WISH4- | 400 | 57.75 | 21.67 | 10.58 | 41.22 | 54.85 | 21.35 | 10.93 | 41.12
AUCH2- | 275 | 15.41 | 5.7 | 2.01 | 10.07 | 15.43 | 6.14 | 1.86 | 10.54
BUSB2- | 275 | 56.45 | 21.31 | 10.46 | 40.6 | 52.76 | 21.02 | 7.73 | 37.46
CLYM2- | 275 | 92.98 | 33.92 | 20.71 | 68.68 | 88.57 | 34.33 | 17.31 | 65.86
CLYN2Q | 275 | 18.7 | 7.59 | 5.97 | 16.69 | 18.73 | 7.17 | 6.17 | 16.31
CLYS2R | 275 | 17.33 | 6.56 | 5 | 14.27 | 17.07 | 6.55 | 4.91 | 14.17
COCK2- | 275 | 66.75 | 24.88 | 13.67 | 48.85 | 67.41 | 26.2 | 13.28 | 50.34
COYL2- | 275 | 58.49 | 20.74 | 13.06 | 42.39 | 60.18 | 23.06 | 11.4 | 44.01
CURR2- | 275 | 61.7 | 22.95 | 11.18 | 43.64 | 61.74 | 24.08 | 11.64 | 45.69
DALL2- | 275 | 35.35 | 12.74 | 7.31 | 25.33 | 31.41 | 12.18 | 5.92 | 23.15
DENN2- | 275 | 94.89 | 34 | 22.51 | 70.59 | 81.26 | 31.42 | 16.9 | 61.34
EERH2- | 275 | 80.5 | 29.53 | 17.46 | 59.22 | 71.88 | 28.07 | 12.87 | 52.57
EKIS2- | 275 | 71.03 | 26.8 | 14.18 | 52.09 | 71.04 | 28.35 | 11.55 | 51.63
ELVA2Q | 275 | 19.39 | 7.77 | 6.9 | 17.89 | 18.71 | 7.3 | 5.67 | 16
ELVA2R | 275 | 17.89 | 6.66 | 6.33 | 15.75 | 17.52 | 6.63 | 5.45 | 14.82
GLRO2- | 275 | 45.48 | 17.58 | 6.9 | 31.77 | 38.1 | 15.36 | 5.83 | 27.55
GRMO2- | 275 | 49.76 | 18.67 | 10.37 | 36.77 | 44.14 | 17.32 | 8.72 | 33.22
INVR2- | 275 | 35.4 | 13.29 | 6.11 | 24.91 | 31.78 | 12.63 | 5.14 | 23
KAIM2- | 275 | 65.08 | 24.1 | 12.53 | 46.61 | 68.66 | 26.65 | 12.24 | 49.92
KILG2- | 275 | 19.34 | 6.93 | 2.93 | 12.73 | 21.92 | 8.41 | 3.87 | 15.76
KILS2- | 275 | 67.91 | 23.99 | 17.52 | 51.45 | 74.94 | 28.11 | 18.09 | 57.84
KINC2- | 275 | 68.38 | 25.07 | 18.42 | 53.87 | 60.78 | 23.38 | 14.51 | 47.57
LAMB2- | 275 | 67.25 | 24.83 | 12.73 | 47.85 | 57.84 | 22.94 | 9.48 | 41.92
LOAN2- | 275 | 125.51 | 43.56 | 35.46 | 97.06 | 130.16 | 47.98 | 38.53 | 106.38
MAHI2- | 275 | 20.81 | 7.4 | 3.21 | 13.68 | 23.23 | 8.86 | 3.98 | 16.5
MOSM2- | 275 | 58.04 | 22.02 | 9.63 | 40.78 | 48.99 | 19.52 | 8.4 | 36.01
NEAR2Q | 275 | 57.49 | 21.64 | 10.18 | 40.78 | 53.13 | 21.01 | 8.76 | 38.46
NECU2- | 275 | 48.98 | 17.53 | 10.32 | 35.11 | 48.6 | 18.61 | 10.41 | 36.73
NEIL2- | 275 | 68.65 | 25.46 | 14.65 | 50.66 | 65.02 | 25.35 | 12.9 | 48.75
SMEA2- | 275 | 66.55 | 24.63 | 14.21 | 49.04 | 73.85 | 28.31 | 15.57 | 55.6
STHA2A | 275 | 74.6 | 27.58 | 16.68 | 55.69 | 78.34 | 30.09 | 17.12 | 59.67
STHA2B | 275 | 80.17 | 29.78 | 17.92 | 60.04 | 83.36 | 32.3 | 17.96 | 63.64
WFIE2- | 275 | 64.29 | 24.3 | 11.01 | 45.37 | 55.65 | 22.09 | 9.87 | 41.11
WISH2- | 275 | 57.8 | 21.23 | 13.08 | 43.11 | 64.45 | 24.44 | 15.34 | 49.9
WIYH2- | 275 | 69.12 | 25.25 | 14.32 | 50.02 | 68.69 | 26.47 | 14.64 | 52.07
WLEE2- | 275 | 61.22 | 24.12 | 7.98 | 42.09 | 52.98 | 23.96 | 10.43 | 44.32
WLEX2- | 275 | 48.24 | 19.41 | 5.27 | 32.72 | 39.83 | 17.89 | 8.97 | 34.27
AREC1- | 132 | 13.82 | 4.58 | 1.66 | 8.14 | 16.83 | 6.07 | 2.38 | 10.97
BLAH1- | 132 | 32.72 | 11.1 | 5.38 | 21.08 | 35.48 | 13.1 | 5.87 | 24.4
BLCW1- | 132 | 10.58 | 3.61 | 1.32 | 6.42 | 10.79 | 4.05 | 1.32 | 7.05
BONN1- | 132 | 52.25 | 19.21 | 10.09 | 37.25 | 69.27 | 26.57 | 11.94 | 49.51
BRAP1- | 132 | 30.56 | 11.52 | 3.23 | 19.51 | 34.74 | 13.82 | 3.45 | 22.99
CHAP1- | 132 | 31.55 | 12.6 | 1.39 | 19.21 | 35.93 | 15.03 | 2.38 | 23.63
COAL1- | 132 | 54.73 | 17.87 | 13.4 | 38.68 | 70.18 | 24.73 | 16.6 | 51.57
CONO1- | 132 | 53.12 | 17.42 | 12.51 | 37.15 | 60.12 | 21.58 | 12.02 | 42.54
COYL1- | 132 | 35.21 | 12.75 | 6.53 | 24.56 | 42.42 | 16.32 | 7.4 | 30.48
CRYR1- | 132 | 15.02 | 5.94 | 4.18 | 12.57 | 16.36 | 6.14 | 5.04 | 13.72
CRYR1A | 132 | 14.5 | 5.63 | 4.64 | 12.6 | 16.6 | 6.18 | 5.57 | 14.32
CURR1A | 132 | 36.98 | 13.04 | 9.52 | 27.97 | 50.96 | 18.61 | 12.68 | 39
CURR1B | 132 | 36.98 | 13.04 | 9.52 | 27.97 | 50.96 | 18.61 | 12.68 | 39
DALM1- | 132 | 25.25 | 8.87 | 7.37 | 19.91 | 32.56 | 11.86 | 9.32 | 26.09
DEVM1- | 132 | 31.91 | 11.87 | 7.1 | 23.89 | 38.7 | 14.83 | 8.25 | 29.22
DEVO1- | 132 | 28.64 | 11.89 | 1.25 | 18.06 | 29.36 | 12.83 | 2.3 | 20.44
DUMF1- | 132 | 20.78 | 8.4 | 0.54 | 12.42 | 29.01 | 11.82 | 1.62 | 18.34
DUNE1- | 132 | 18.79 | 7.69 | 1.01 | 11.89 | 20.47 | 8.58 | 1.58 | 13.71
ECCL1- | 132 | 32.36 | 12.19 | 8.52 | 25.76 | 43.25 | 16.64 | 10.24 | 33.78
FIFE1A | 132 | 31.74 | 12.55 | 5.45 | 23.2 | 36.8 | 15.04 | 5.84 | 27.11
FIFE1B | 132 | 38.97 | 15.19 | 5.34 | 26.82 | 45.15 | 18.68 | 5.18 | 31.6
GALA1- | 132 | 20.81 | 8.92 | 0.37 | 12.98 | 22.95 | 9.94 | 1.78 | 15.85
GAWH1Q | 132 | 38.69 | 13.51 | 4.49 | 23.6 | 45.76 | 18.27 | 3.86 | 29.71
GLGL1- | 132 | 24.88 | 8.8 | 2.48 | 14.92 | 24.29 | 9.33 | 2.72 | 15.92
GLLE1- | 132 | 15.67 | 6.51 | 0.81 | 10.02 | 17.02 | 7.38 | 0.79 | 11.23
GLNI1- | 132 | 49.31 | 18.94 | 6.76 | 33.54 | 63.28 | 25.41 | 7.27 | 43.21
GRNA1- | 132 | 38.79 | 14.55 | 7.58 | 28.15 | 50.48 | 19.63 | 8.79 | 36.55
HAWI1- | 132 | 11.43 | 5.31 | 0.06 | 7.57 | 12.82 | 5.7 | 0.44 | 8.5
HELE1- | 132 | 18.12 | 8.68 | 0.04 | 12.32 | 19.17 | 9.05 | 0.22 | 13.02
HUER1- | 132 | 36.86 | 13.84 | 9.08 | 28.66 | 47.28 | 18.29 | 11.49 | 37.35
KEOO1- | 132 | 15.52 | 6.38 | 1.32 | 10.35 | 17.07 | 7.19 | 1.5 | 11.67
KILS1- | 132 | 32.14 | 12.7 | 4.5 | 22.46 | 32.67 | 13.43 | 5.79 | 24.78
KILW1Q | 132 | 25.53 | 10.21 | 2.16 | 16.6 | 26.88 | 11.21 | 2.01 | 17.86
KILW1R | 132 | 25.2 | 10.13 | 1.95 | 16.28 | 26.47 | 11.09 | 1.86 | 17.55
MAHI1- | 132 | 15.07 | 5 | 2.91 | 9.97 | 17.55 | 6.31 | 3.65 | 12.58
MARG1- | 132 | 10.91 | 3.69 | 1.51 | 6.73 | 11.18 | 4.16 | 1.49 | 7.38
MAYB1- | 132 | 20.59 | 8.02 | 0.39 | 11.74 | 20.67 | 8.77 | 0.69 | 13.09
MEAD1- | 132 | 29.58 | 11.73 | 2.24 | 18.82 | 32.55 | 13.37 | 3.05 | 21.97
MOFF1- | 132 | 26.08 | 9.02 | 6.71 | 19.47 | 32.84 | 11.91 | 8.66 | 25.5
MOSM1- | 132 | 48.92 | 18.73 | 7.36 | 33.84 | 65.07 | 25.79 | 9.56 | 46.04
NECU1- | 132 | 39.18 | 13.36 | 9.47 | 28.37 | 46.24 | 16.79 | 10.57 | 34.31
NECU1C | 132 | 31.24 | 10.23 | 8.4 | 22.87 | 35.3 | 12.4 | 10.11 | 27.64
NEIL1- | 132 | 44.42 | 15.76 | 10.44 | 32.73 | 56.57 | 21.1 | 13.09 | 42.93
NETS1- | 132 | 12.32 | 5.25 | 0.32 | 7.74 | 13.57 | 5.85 | 0.8 | 9.08
REDH1- | 132 | 33.98 | 14.27 | 1.01 | 21.18 | 39.54 | 17.03 | 1.58 | 25.66
SMEA1- | 132 | 19.73 | 7.68 | 4.95 | 15.81 | 21.2 | 8.31 | 5.9 | 17.65
STLE1- | 132 | 23.04 | 10.49 | 0.16 | 14.99 | 25.09 | 11.3 | 1.31 | 17.29
TONG1- | 132 | 11.4 | 5.13 | 0.27 | 7.53 | 17.96 | 8.12 | 0.42 | 11.9
TORN1- | 132 | 31.84 | 10.84 | 8.34 | 23.66 | 40.45 | 14.54 | 10.9 | 31.45
WESE1- | 132 | 14.11 | 5.52 | 4.07 | 11.87 | 15.95 | 6.02 | 4.48 | 13
WFIE1A | 132 | 35.72 | 14.27 | 6.11 | 26.29 | 41.31 | 16.9 | 7.12 | 31.02
WFIE1B | 132 | 45.97 | 18 | 6.12 | 31.59 | 53.76 | 22.14 | 7.12 | 38.43
WISH1- | 132 | 15.62 | 4.7 | 4.43 | 11.07 | 19.14 | 6.46 | 5.57 | 14.7
WIYH1- | 132 | 47.59 | 18.15 | 10.46 | 36.13 | 65.52 | 25.69 | 13.92 | 50.25
AYR-3- | 33 | 45.51 | 15.93 | 11.46 | 33.99 | 6.09 | 4.22 | 0 | 5.97
BAGA3- | 33 | 39.64 | 13.42 | 3.71 | 22.69 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
BAIN3- | 33 | 30.82 | 10.97 | 6.4 | 21.92 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
BERW3- | 33 | 41.85 | 15.45 | 1.48 | 23.34 | 4.76 | 3.28 | 0 | 4.64
BLAH3A | 33 | 35.59 | 12.17 | 7.78 | 24.98 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.46
BLAH3B | 33 | 47.42 | 13.89 | 9.67 | 29.31 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.46
BLCW3- | 33 | 28.01 | 8.26 | 3.71 | 15.39 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
BONN3- | 33 | 40.6 | 12.86 | 8.66 | 26.85 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.43
BPGR3- | 33 | 96.5 | 29.45 | 21.18 | 62.84 | 5.57 | 3.84 | 0 | 5.44
BRAP3- | 33 | 29.41 | 10.46 | 5.01 | 19.81 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.33
BROX3- | 33 | 27.61 | 9.78 | 3.78 | 17.61 | 4.37 | 3.02 | 0 | 4.28
CATY3- | 33 | 29.09 | 10.23 | 4.75 | 19.22 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CHAP3- | 33 | 51.61 | 19.03 | 4.65 | 31.56 | 4.6 | 3.19 | 0 | 4.52
CHAS3- | 33 | 53.96 | 19 | 10.51 | 37.37 | 6.02 | 4.18 | 0 | 5.91
CLYM3- | 33 | 50.36 | 17.66 | 11.55 | 36.52 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.86
CLYN3A | 33 | 41.96 | 18.19 | 8.09 | 33.81 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3B | 33 | 42.06 | 18.23 | 8.1 | 33.88 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3C | 33 | 41.94 | 18.18 | 8.11 | 33.82 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3D | 33 | 41.97 | 18.2 | 8.03 | 33.76 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3A | 33 | 45.14 | 17.44 | 7.36 | 32.02 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
CLYS3B | 33 | 46.63 | 18.1 | 7.27 | 32.86 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
COAT3- | 33 | 39.45 | 13.52 | 12.01 | 31.14 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
COCK3- | 33 | 42.01 | 14.78 | 11.25 | 32.16 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.8
COYL3- | 33 | 68.59 | 22.2 | 6.96 | 38.35 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CROO3J | 33 | 34.54 | 12.67 | 3.6 | 21.52 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CROO3K | 33 | 34.29 | 12.8 | 3.76 | 21.86 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CUMB3- | 33 | 33.34 | 12.03 | 4.74 | 21.75 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
CUPA3- | 33 | 28.59 | 10.56 | 1.26 | 16.18 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DALM3- | 33 | 27.5 | 9.57 | 8 | 21.53 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.35
DESA3- | 33 | 36.2 | 10.76 | 5.36 | 20.57 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
DEVM3- | 33 | 35.43 | 12.98 | 4.49 | 22.85 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
DEVO3- | 33 | 42.16 | 15.3 | 3.92 | 25.56 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
DEWP3- | 33 | 46.24 | 15.59 | 12.69 | 34.74 | 7.79 | 5.4 | 0 | 7.63
DRCR3- | 33 | 27.56 | 10.09 | 3.13 | 17.4 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.43
DRUM3- | 33 | 39.82 | 13.7 | 11.34 | 30.72 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
DUMF3- | 33 | 51.27 | 18.79 | 1.8 | 28.37 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.5
DUMF3I | 33 | 19.7 | 7 | 1.88 | 11.78 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DUNB3- | 33 | 50.09 | 14.98 | 4 | 25.18 | 3.07 | 2.14 | 0 | 3.02
DUNE3- | 33 | 47.41 | 16.21 | 3.24 | 26.16 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
DUNF3- | 33 | 31.29 | 11.42 | 3.93 | 20.09 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DUNH3- | 33 | 43.6 | 13.01 | 9.49 | 27.89 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.42
ECCL3- | 33 | 40.32 | 16.03 | 5.33 | 28 | 5.37 | 3.7 | 0 | 5.24
EERH3- | 33 | 46.38 | 15.82 | 14.16 | 36.54 | 5.92 | 4.11 | 0 | 5.81
EKIL3- | 33 | 53.19 | 18.56 | 15.09 | 41.34 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
EKIS3- | 33 | 55.39 | 19.59 | 10.27 | 37.98 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
ELDE3- | 33 | 37.27 | 13.51 | 4.98 | 24.08 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
ERSK3- | 33 | 33.07 | 11.92 | 5.89 | 22.75 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
EWEH3- | 33 | 28.39 | 9.46 | 2.46 | 15.84 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
FINN3- | 33 | 30.93 | 11.19 | 6.29 | 22.11 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
GALA3- | 33 | 40.93 | 15.59 | 2.28 | 24.32 | 5.03 | 3.48 | 0 | 4.92
GAWH3- | 33 | 36.72 | 11.31 | 7.46 | 23.46 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.26
GIFF3- | 33 | 52.15 | 18.24 | 9.96 | 35.75 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
GLGL3- | 33 | 41.78 | 12.82 | 6.82 | 24.95 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.42
GLLU3- | 33 | 39.15 | 15.55 | 0.46 | 22.46 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.26
GLNI3- | 33 | 36.74 | 13.42 | 6.43 | 25.41 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.45
GLRO3A | 33 | 29.42 | 10.17 | 7.6 | 21.99 | 5.32 | 3.67 | 0 | 5.19
GLRO3B | 33 | 29.5 | 10.2 | 7.62 | 22.05 | 5.32 | 3.67 | 0 | 5.2
GORG3- | 33 | 33.52 | 12.1 | 4.59 | 21.71 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
GOVA3- | 33 | 30.76 | 10.77 | 5.94 | 21.17 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
GRMO3A | 33 | 41.32 | 14.31 | 9.75 | 29.99 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
GRMO3C | 33 | 41.41 | 14.34 | 9.9 | 30.18 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
HAGR3- | 33 | 32.63 | 11.77 | 3.87 | 20.52 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
HAWI3- | 33 | 29.45 | 11.81 | 0.3 | 17 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HELE3- | 33 | 26.35 | 10.45 | 0.78 | 15.56 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
HUNF3- | 33 | 43.01 | 16.7 | 6.44 | 30.05 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
INKE3- | 33 | 30.15 | 11.06 | 2.44 | 18.08 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.38
JOHN3- | 33 | 34.33 | 12.38 | 4.41 | 21.92 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KAIM3- | 33 | 34.53 | 10.47 | 8.52 | 23.32 | 5.882 | 4.0719 | 0 | 5.7585 |  | 5.882 | 4.0719 | 0 | 5.7585
KIER3- | 33 | 33.31 | 11.72 | 5.77 | 22.34 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.39
KILB3- | 33 | 33.89 | 12.37 | 5.34 | 22.84 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
KILS3- | 33 | 42.68 | 15.34 | 10.6 | 32.3 | 6.12 | 4.24 | 0 | 6
KILT3- | 33 | 58.82 | 20.09 | 10.85 | 39.27 | 6.04 | 4.19 | 0 | 5.93
KILW3- | 33 | 31.06 | 11.24 | 5.17 | 21.07 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.43
LEVE3- | 33 | 38.7 | 14.71 | 1.45 | 22.26 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
LING3- | 33 | 51.23 | 17.27 | 4.34 | 28.77 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.5
LINM3- | 33 | 56.75 | 19.56 | 7.03 | 34.69 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49
MAHI3- | 33 | 47.57 | 14.79 | 6.22 | 27.13 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
MARG3- | 33 | 29.89 | 7.94 | 4.41 | 15.64 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
MAYB3- | 33 | 26.83 | 9.66 | 1.14 | 14.8 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
NEAR3- | 33 | 62.54 | 21.63 | 10.48 | 41.07 | 6.06 | 4.2 | 0 | 5.94
NETS3- | 33 | 25.19 | 9.71 | 1.06 | 14.78 | 4.02 | 2.78 | 0 | 3.93
PAIS3- | 33 | 33.85 | 12.06 | 6.15 | 23.2 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PART3- | 33 | 35.85 | 13.14 | 4.5 | 23.09 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
POOB3- | 33 | 54.33 | 18.85 | 12.64 | 39.3 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
PORD3- | 33 | 51.76 | 18.11 | 12.51 | 38.12 | 6 | 4.16 | 0 | 5.89
RAVE3- | 33 | 40.97 | 15.59 | 3.28 | 25.33 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
REDH3- | 33 | 40.37 | 15.04 | 3.14 | 24.41 | 3.77 | 2.61 | 0 | 3.7
SACO3J | 33 | 41.69 | 15.39 | 4.18 | 25.95 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
SACO3K | 33 | 39.41 | 14.96 | 3.97 | 25.13 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
SANX3- | 33 | 31.83 | 11.29 | 5.11 | 21.07 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
SHRU3- | 33 | 43.36 | 14.83 | 10.83 | 31.8 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.79
SIGH3A | 33 | 34.82 | 12.11 | 9.74 | 26.87 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
SIGH3B | 33 | 37.51 | 13.09 | 10.3 | 28.82 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.43
SPAV3- | 33 | 27.54 | 9.99 | 3.7 | 17.82 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
STHA3- | 33 | 49.58 | 17.69 | 11.61 | 36.63 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
STIR3- | 33 | 38.07 | 13.56 | 6.78 | 25.96 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
STLE3S | 33 | 34.18 | 12.93 | 2.07 | 20.35 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
TELR3- | 33 | 31.13 | 11.32 | 3.55 | 19.57 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
TONG3- | 33 | 23.07 | 9.08 | 1.12 | 13.95 | 1.43 | 0.99 | 0 | 1.4
WFIE3- | 33 | 52.8 | 18.86 | 7.02 | 33.7 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WGEO3- | 33 | 50.88 | 17.8 | 10.44 | 35.61 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
WHHO3- | 33 | 42.45 | 14.89 | 10.01 | 31.07 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
WHTL3- | 33 | 26.47 | 10.54 | 0.78 | 15.68 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
WISH3- | 33 | 41.21 | 14.19 | 10.33 | 30.39 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.79
WLEE3A | 33 | 50.4 | 21.07 | 10.56 | 40.35 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEE3B | 33 | 50.6 | 21.14 | 10.55 | 40.45 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEE3C | 33 | 50.02 | 20.87 | 10.5 | 40.02 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEX3A | 33 | 57.94 | 20.3 | 9.47 | 38.18 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
WLEX3B | 33 | 58.2 | 20.39 | 9.47 | 38.31 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
WLEX3C | 33 | 55.52 | 19.45 | 9.41 | 36.92 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
BAGA0J | 25 | 16.33 | 6 | 3.64 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.32 | 5.99 | 3.63 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.01 | 6.53 | 5.42 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.01 | 6.53 | 5.42 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.01 | 6.53 | 5.42 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 9.93 | 3.67 | 1.71 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 9.94 | 3.67 | 1.74 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.44 | 3.03 | 2.59 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.44 | 3.03 | 2.59 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 16.12 | 6.17 | 1.38 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.87 | 7.41 | 2.86 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.21 | 6.78 | 8.13 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.21 | 6.78 | 8.13 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 11.02 | 3.93 | 3.38 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.02 | 3.93 | 3.38 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.98 | 3.69 | 1.91 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.98 | 3.69 | 1.92 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.85 | 6.79 | 5.7 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.85 | 6.79 | 5.7 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.71 | 3.87 | 2.95 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.68 | 3.86 | 2.89 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.83 | 6.01 | 4.68 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.81 | 6.01 | 4.63 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.45 | 3.81 | 2.3 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.45 | 3.81 | 2.3 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.14 | 7.58 | 6.48 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.14 | 7.58 | 6.48 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 28.89 | 10.79 | 5.1 | 20.36 | 2.24 | 1.56 | 0 | 2.2
CURR5- | 11 | 34.46 | 12.46 | 5.72 | 23.35 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
EAST5- | 11 | 22.91 | 8.72 | 2.53 | 14.86 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.12
GLLE5- | 11 | 33.4 | 12.28 | 7.1 | 24.46 | 2.31 | 1.6 | 0 | 2.26
KEOO5- | 11 | 30.8 | 11.46 | 5.61 | 21.82 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
KILB5- | 11 | 28.55 | 10.45 | 4.09 | 18.88 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG5- | 11 | 69.71 | 27.43 | 4.69 | 43.48 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.5

## D2.6
ETYS Yr 7 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2023/24 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BRNX4- | 400 | 75.05 | 27.66 | 17.32 | 56.43 | 80.73 | 30.41 | 20.99 | 63.99
COAL4- | 400 | 57.71 | 21.75 | 10.87 | 41.62 | 50.08 | 19.7 | 9.23 | 37.08
CRYR4- | 400 | 63.83 | 23.69 | 13.95 | 47.45 | 66.2 | 25.2 | 15.17 | 50.81
DENN4- | 400 | 23.37 | 8.5 | 7.4 | 19.43 | 21.58 | 8.11 | 6.17 | 17.64
DEVM4- | 400 | 38.15 | 14.2 | 7.93 | 28.02 | 32.94 | 12.92 | 6.24 | 24.52
ECCL4A | 400 | 53.45 | 20.08 | 11.76 | 40.15 | 44.31 | 17.3 | 8.45 | 32.91
ECCL4B | 400 | 53.52 | 20.1 | 11.76 | 40.19 | 44.35 | 17.31 | 8.46 | 32.95
ELVA4- | 400 | 70.34 | 26.96 | 12.08 | 50.21 | 52.14 | 20.99 | 8.08 | 37.76
FALL4- | 400 | 54.43 | 20.36 | 11.4 | 40.19 | 52.07 | 20.08 | 10.92 | 39.32
GRNA4- | 400 | 58.49 | 22.74 | 9.29 | 41.45 | 45.24 | 18.03 | 7.91 | 33.41
HUCS4- | 400 | 65.12 | 23.38 | 15.84 | 48.9 | 81.81 | 30.46 | 20.42 | 63.5
HUER4- | 400 | 65.63 | 23.55 | 15.95 | 49.26 | 82.31 | 30.65 | 20.48 | 63.83
HUNE4- | 400 | 65.6 | 23.55 | 15.94 | 49.24 | 82.33 | 30.66 | 20.48 | 63.84
KILS4- | 400 | 55.57 | 20.45 | 11.89 | 40.81 | 51.4 | 19.92 | 10.91 | 39.08
MOFF4- | 400 | 56.56 | 21.94 | 9.05 | 40.07 | 42.58 | 17.11 | 6.95 | 31.15
STHA4A | 400 | 66.23 | 24.68 | 13.19 | 48.1 | 62.73 | 24.34 | 12.53 | 46.95
STHA4B | 400 | 61.35 | 22.92 | 12.98 | 45.4 | 57.06 | 22.14 | 11.74 | 43.05
TORN4- | 400 | 75.18 | 27.69 | 17.37 | 56.54 | 81.06 | 30.49 | 21.36 | 64.49
WISH4- | 400 | 57.95 | 21.79 | 10.53 | 41.35 | 55.09 | 21.46 | 10.93 | 41.28
AUCH2- | 275 | 16.32 | 5.95 | 2.15 | 10.56 | 16.21 | 6.42 | 1.93 | 11.01
BUSB2- | 275 | 58.62 | 22.14 | 10.84 | 42.15 | 54.63 | 21.79 | 7.87 | 38.69
CLYM2- | 275 | 93.91 | 34.41 | 20.7 | 69.37 | 89.23 | 34.66 | 17.32 | 66.34
CLYN2Q | 275 | 18.75 | 7.6 | 6.02 | 16.77 | 18.75 | 7.18 | 6.21 | 16.36
CLYS2R | 275 | 19.49 | 7.18 | 5.32 | 15.47 | 19.26 | 7.44 | 5.16 | 15.69
COCK2- | 275 | 65.94 | 24.68 | 13.4 | 48.29 | 66.67 | 25.96 | 13.08 | 49.79
COYL2- | 275 | 62.48 | 21.94 | 13.63 | 44.67 | 62.9 | 24.05 | 11.84 | 45.86
CURR2- | 275 | 61.01 | 22.83 | 10.93 | 43.22 | 61.56 | 24.06 | 11.57 | 45.59
DALL2- | 275 | 37.42 | 13.44 | 7.82 | 26.82 | 35.49 | 13.66 | 6.97 | 26.29
DENN2- | 275 | 94.42 | 34.31 | 22.04 | 70.55 | 80.89 | 31.44 | 16.69 | 61.14
EERH2- | 275 | 80.69 | 29.74 | 17.37 | 59.43 | 71.94 | 28.15 | 12.81 | 52.62
EKIS2- | 275 | 72.64 | 27.45 | 14.41 | 53.24 | 72.27 | 28.88 | 11.63 | 52.48
ELVA2Q | 275 | 19.45 | 7.78 | 6.97 | 17.97 | 18.74 | 7.31 | 5.72 | 16.06
ELVA2R | 275 | 20.24 | 7.31 | 7 | 17.33 | 20.35 | 7.59 | 6.44 | 17.17
GLRO2- | 275 | 45.83 | 18.32 | 7.03 | 32.93 | 38.23 | 15.55 | 5.92 | 27.91
GRMO2- | 275 | 49.22 | 18.67 | 10.17 | 36.57 | 43.79 | 17.24 | 8.67 | 33.05
INVR2- | 275 | 36.63 | 13.74 | 6.25 | 25.67 | 33.24 | 13.21 | 5.25 | 23.93
KAIM2- | 275 | 64.39 | 23.97 | 12.28 | 46.17 | 68.41 | 26.6 | 12.09 | 49.71
KILG2- | 275 | 20.87 | 7.34 | 3.21 | 13.58 | 23.72 | 9.03 | 4.17 | 16.94
KILS2- | 275 | 71 | 25.05 | 17.68 | 53.1 | 77 | 28.92 | 18.12 | 59.02
KINC2- | 275 | 67.81 | 25.35 | 18.12 | 53.96 | 60.05 | 23.25 | 14.24 | 47.13
LAMB2- | 275 | 68.03 | 25.29 | 12.47 | 48.23 | 58.58 | 23.31 | 9.39 | 42.34
LOAN2- | 275 | 124.84 | 44.25 | 34.81 | 97.39 | 128.64 | 47.84 | 37.75 | 105.4
MAHI2- | 275 | 22.68 | 7.88 | 3.62 | 14.77 | 25.41 | 9.57 | 4.51 | 18.05
MOSM2- | 275 | 58.02 | 22.55 | 9.66 | 41.56 | 48.77 | 19.58 | 8.38 | 36.07
NEAR2Q | 275 | 57.41 | 21.67 | 10.11 | 40.75 | 53.15 | 21.03 | 8.75 | 38.49
NECU2- | 275 | 53.3 | 18.83 | 11.1 | 37.74 | 52.27 | 19.89 | 11.37 | 39.5
NEIL2- | 275 | 77.29 | 28.42 | 17.42 | 57.61 | 77.14 | 29.79 | 16.32 | 58.45
SMEA2- | 275 | 65.97 | 24.52 | 13.98 | 48.66 | 73.57 | 28.25 | 15.46 | 55.41
STHA2A | 275 | 75.76 | 28.08 | 16.83 | 56.54 | 79.22 | 30.48 | 17.21 | 60.31
STHA2B | 275 | 81.4 | 30.31 | 18.08 | 60.95 | 84.21 | 32.68 | 18.05 | 64.27
WFIE2- | 275 | 64.47 | 25.17 | 11.14 | 46.74 | 55.54 | 22.26 | 9.92 | 41.4
WISH2- | 275 | 57.73 | 21.23 | 13.05 | 43.08 | 64.5 | 24.47 | 15.35 | 49.96
WIYH2- | 275 | 70.98 | 26.04 | 14.1 | 50.93 | 72.17 | 27.82 | 15.35 | 54.68
WLEE2- | 275 | 62.34 | 24.63 | 7.97 | 42.79 | 53.5 | 24.29 | 10.52 | 44.88
WLEX2- | 275 | 48.9 | 19.73 | 5.24 | 33.14 | 40.22 | 18.06 | 9.03 | 34.57
AREC1- | 132 | 13.84 | 4.57 | 1.7 | 8.17 | 16.89 | 6.08 | 2.43 | 11.04
BLAH1- | 132 | 42.85 | 13.37 | 6.49 | 25.41 | 43.8 | 15.73 | 6.94 | 29.19
BLCW1- | 132 | 18.92 | 7.16 | 1.14 | 11.26 | 17.84 | 7.48 | 0.89 | 11.46
BONN1- | 132 | 51.62 | 19.06 | 9.99 | 36.95 | 68.27 | 26.24 | 11.83 | 48.94
BRAP1- | 132 | 30.8 | 11.62 | 3.24 | 19.68 | 34.89 | 13.89 | 3.45 | 23.09
CHAP1- | 132 | 30.32 | 11.88 | 1.28 | 18.07 | 35.39 | 14.64 | 2.34 | 23.05
COAL1- | 132 | 56.11 | 18.2 | 13.59 | 39.33 | 71.62 | 25.19 | 16.62 | 52.25
CONO1- | 132 | 54.41 | 17.74 | 12.66 | 37.74 | 61.19 | 21.94 | 12.01 | 43.03
COYL1- | 132 | 29.87 | 9.91 | 7.42 | 21.44 | 35.78 | 12.73 | 9.66 | 27.66
CRYR1- | 132 | 14.95 | 5.92 | 4.15 | 12.52 | 16.22 | 6.09 | 5.03 | 13.63
CRYR1A | 132 | 14.5 | 5.64 | 4.62 | 12.6 | 16.6 | 6.18 | 5.58 | 14.32
CURR1A | 132 | 36.63 | 12.93 | 9.45 | 27.74 | 50.53 | 18.46 | 12.61 | 38.72
CURR1B | 132 | 36.63 | 12.93 | 9.45 | 27.74 | 50.53 | 18.46 | 12.61 | 38.72
DALM1- | 132 | 25.28 | 8.88 | 7.33 | 19.89 | 32.55 | 11.86 | 9.26 | 26.03
DEVM1- | 132 | 32.94 | 12.23 | 7.47 | 24.76 | 39.96 | 15.28 | 8.67 | 30.28
DEVO1- | 132 | 28.55 | 11.88 | 1.26 | 18.06 | 29.2 | 12.78 | 2.27 | 20.35
DUMF1- | 132 | 18.11 | 7.14 | 0.48 | 10.58 | 25.94 | 10.35 | 1.49 | 16.13
DUNE1- | 132 | 18.81 | 7.7 | 1.01 | 11.9 | 20.49 | 8.59 | 1.58 | 13.72
ECCL1- | 132 | 32 | 12.07 | 8.44 | 25.51 | 42.73 | 16.44 | 10.18 | 33.43
FIFE1A | 132 | 31.7 | 12.59 | 5.43 | 23.23 | 36.75 | 15.04 | 5.81 | 27.09
FIFE1B | 132 | 38.9 | 15.24 | 5.37 | 26.92 | 45.07 | 18.67 | 5.21 | 31.62
GALA1- | 132 | 20.75 | 8.89 | 0.37 | 12.94 | 22.93 | 9.93 | 1.79 | 15.83
GAWH1Q | 132 | 39.36 | 13.7 | 4.46 | 23.85 | 46.36 | 18.53 | 3.84 | 30.04
GLGL1- | 132 | 38.34 | 11.54 | 4.46 | 20.79 | 32 | 11.71 | 4 | 20.56
GLLE1- | 132 | 30.14 | 10.8 | 2.89 | 18.15 | 29.33 | 11.75 | 1.99 | 18.61
GLNI1- | 132 | 49.09 | 18.99 | 6.71 | 33.56 | 62.9 | 25.34 | 7.21 | 43.05
GRNA1- | 132 | 39.55 | 14.39 | 7.46 | 27.81 | 51.55 | 19.75 | 8.68 | 36.61
HAWI1- | 132 | 11.45 | 5.29 | 0.06 | 7.53 | 12.83 | 5.7 | 0.43 | 8.49
HELE1- | 132 | 18.17 | 8.7 | 0.04 | 12.34 | 19.21 | 9.06 | 0.22 | 13.04
HUER1- | 132 | 36.64 | 13.41 | 9.37 | 28.34 | 47.21 | 17.88 | 11.96 | 37.25
KEOO1- | 132 | 29.18 | 10.4 | 2.76 | 17.47 | 28.87 | 11.31 | 2.52 | 18.52
KILS1- | 132 | 23.4 | 9.06 | 4.56 | 17.37 | 24.21 | 9.54 | 5.53 | 19.02
KILW1Q | 132 | 24.37 | 9.48 | 2.14 | 15.54 | 25.92 | 10.6 | 1.97 | 16.96
KILW1R | 132 | 24.04 | 9.4 | 1.94 | 15.24 | 25.51 | 10.49 | 1.83 | 16.66
MAHI1- | 132 | 15.12 | 4.98 | 3.12 | 10.16 | 17.79 | 6.36 | 3.94 | 12.94
MARG1- | 132 | 20.36 | 7.58 | 1.44 | 12.16 | 19.3 | 8 | 1.03 | 12.34
MAYB1- | 132 | 18.43 | 6.54 | 0.65 | 9.89 | 20.6 | 8 | 1.41 | 12.73
MEAD1- | 132 | 26.24 | 10 | 2.37 | 16.51 | 29.55 | 11.74 | 3.13 | 19.73
MOFF1- | 132 | 26.19 | 9.06 | 6.77 | 19.58 | 32.92 | 11.93 | 8.72 | 25.6
MOSM1- | 132 | 48.69 | 18.78 | 7.28 | 33.84 | 64.61 | 25.7 | 9.44 | 45.79
NECU1- | 132 | 44.72 | 14.71 | 9.37 | 30.17 | 50.23 | 18.15 | 10.01 | 35.69
NECU1B | 132 | 40.92 | 14.43 | 8.59 | 28.99 | 46.25 | 17.15 | 10 | 34.25
NECU1C | 132 | 30.89 | 10.07 | 8.26 | 22.51 | 34.65 | 12.16 | 9.87 | 27.06
NEIL1- | 132 | 45.1 | 15.99 | 10.91 | 33.52 | 57.47 | 21.4 | 13.75 | 44.02
NETS1- | 132 | 18.02 | 7.34 | 0.3 | 10.68 | 20.41 | 8.56 | 1.18 | 13.28
NLEI1- | 132 | 15.96 | 5.36 | 2.4 | 9.97 | 16.09 | 6.02 | 1.91 | 10.42
REDH1- | 132 | 33.95 | 14.32 | 1.02 | 21.27 | 39.55 | 17.06 | 1.6 | 25.72
SMEA1- | 132 | 19.76 | 7.69 | 4.96 | 15.84 | 21.26 | 8.33 | 5.92 | 17.7
STLE1- | 132 | 23.08 | 10.51 | 0.15 | 15.02 | 24.9 | 11.23 | 1.27 | 17.15
TONG1- | 132 | 14.12 | 5.95 | 0.37 | 8.78 | 17.09 | 7.23 | 0.77 | 11
TORN1- | 132 | 31.44 | 10.7 | 8.2 | 23.33 | 40.16 | 14.43 | 10.8 | 31.21
WESE1- | 132 | 14.11 | 5.53 | 4.06 | 11.87 | 15.95 | 6.02 | 4.49 | 13
WFIE1A | 132 | 35.6 | 14.29 | 6.06 | 26.28 | 41.15 | 16.88 | 7.03 | 30.91
WFIE1B | 132 | 45.83 | 18.06 | 6.16 | 31.7 | 53.59 | 22.12 | 7.15 | 38.42
WISH1- | 132 | 15.53 | 4.67 | 4.43 | 11.03 | 19.06 | 6.43 | 5.58 | 14.67
WIYH1- | 132 | 48.02 | 18.28 | 10.48 | 36.33 | 66.14 | 25.87 | 14.09 | 50.67
AYR-3- | 33 | 45.3 | 15.84 | 11.41 | 33.81 | 6.02 | 4.18 | 0 | 5.91
BAGA3- | 33 | 39.59 | 13.39 | 3.76 | 22.7 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.42
BAIN3- | 33 | 30.51 | 10.86 | 6.42 | 21.77 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
BEQU3- | 33 | 34.26 | 13.22 | 3.71 | 22.41 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
BERW3- | 33 | 41.59 | 15.33 | 1.53 | 23.21 | 4.69 | 3.23 | 0 | 4.57
BLAH3A | 33 | 37.67 | 12.74 | 8.44 | 26.46 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
BLAH3B | 33 | 49.94 | 14.63 | 10.36 | 31.05 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49
BLCW3- | 33 | 32.66 | 10.14 | 4.05 | 18.39 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
BONN3- | 33 | 40.19 | 12.71 | 8.61 | 26.59 | 4.49 | 3.12 | 0 | 4.41
BPGR3- | 33 | 96.19 | 29.42 | 21.01 | 62.62 | 5.6 | 3.87 | 0 | 5.47
BRAP3- | 33 | 29.37 | 10.45 | 5.03 | 19.8 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
BROX3- | 33 | 27.45 | 9.72 | 3.76 | 17.5 | 4.34 | 3.01 | 0 | 4.25
CATY3- | 33 | 29.37 | 10.32 | 4.79 | 19.38 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
CHAP3- | 33 | 51.61 | 18.98 | 4.36 | 31.21 | 4.64 | 3.22 | 0 | 4.55
CHAS3- | 33 | 54.47 | 19.17 | 10.56 | 37.67 | 6.1 | 4.23 | 0 | 5.98
CLYM3- | 33 | 50.87 | 17.83 | 11.65 | 36.86 | 6.05 | 4.19 | 0 | 5.93
CLYN3A | 33 | 42.02 | 18.21 | 8.12 | 33.88 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3B | 33 | 42.12 | 18.25 | 8.14 | 33.95 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3C | 33 | 41.99 | 18.2 | 8.15 | 33.89 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3D | 33 | 42.02 | 18.22 | 8.07 | 33.83 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3A | 33 | 45.81 | 17.59 | 7.43 | 32.31 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
CLYS3B | 33 | 47.32 | 18.24 | 7.35 | 33.14 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
COAT3- | 33 | 39.26 | 13.45 | 11.96 | 30.98 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
COCK3- | 33 | 41.97 | 14.77 | 11.24 | 32.12 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
COYL3- | 33 | 63.92 | 19.85 | 10.13 | 38.2 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CROO3J | 33 | 34.72 | 12.72 | 3.64 | 21.64 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CROO3K | 33 | 34.44 | 12.85 | 3.8 | 21.97 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CUMB3- | 33 | 33.23 | 11.99 | 4.77 | 21.73 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.37
CUPA3- | 33 | 28.47 | 10.49 | 1.33 | 16.16 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.37
DALM3- | 33 | 27.53 | 9.58 | 8 | 21.55 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
DESA3- | 33 | 36.56 | 10.89 | 5.33 | 20.74 | 2.3 | 1.59 | 0 | 2.25
DEVM3- | 33 | 35.72 | 13.07 | 4.54 | 23.03 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
DEVO3- | 33 | 41.97 | 15.23 | 3.98 | 25.51 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.4
DEWP3- | 33 | 46.69 | 15.74 | 12.69 | 34.95 | 7.88 | 5.46 | 0 | 7.72
DRCR3- | 33 | 27.53 | 10.08 | 3.19 | 17.45 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DRUM3- | 33 | 40.02 | 13.77 | 11.39 | 30.87 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
DUMF3- | 33 | 47.94 | 17.36 | 1.52 | 26.07 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
DUMF3I | 33 | 19.25 | 6.79 | 1.71 | 11.32 | 1.52 | 1.06 | 0 | 1.49
DUNB3- | 33 | 50.2 | 15.02 | 4.01 | 25.26 | 3.09 | 2.15 | 0 | 3.04
DUNE3- | 33 | 47.43 | 16.21 | 3.24 | 26.17 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.46
DUNF3- | 33 | 31.41 | 11.48 | 3.94 | 20.17 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
DUNH3- | 33 | 55.17 | 15.51 | 11.17 | 33.11 | 4.55 | 3.16 | 0 | 4.47
ECCL3- | 33 | 39.99 | 15.9 | 5.29 | 27.78 | 5.29 | 3.65 | 0 | 5.16
EERH3- | 33 | 46.13 | 15.73 | 14.09 | 36.34 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
EKIL3- | 33 | 53.02 | 18.49 | 15.05 | 41.21 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
EKIS3- | 33 | 55.84 | 19.76 | 10.35 | 38.29 | 6.06 | 4.2 | 0 | 5.94
ELDE3- | 33 | 37.47 | 13.57 | 5.04 | 24.23 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
ERSK3- | 33 | 33.18 | 11.96 | 5.9 | 22.81 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
EWEH3- | 33 | 38.82 | 11.83 | 3.15 | 19.88 | 2.3 | 1.59 | 0 | 2.25
FINN3- | 33 | 31 | 11.21 | 6.3 | 22.14 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
GALA3- | 33 | 40.91 | 15.57 | 2.28 | 24.3 | 5.03 | 3.48 | 0 | 4.93
GAWH3- | 33 | 36.86 | 11.35 | 7.49 | 23.55 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.26
GIFF3- | 33 | 52.27 | 18.28 | 10.03 | 35.88 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
GLGL3- | 33 | 44.79 | 13.47 | 8.66 | 27.71 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.44
GLLU3- | 33 | 43.6 | 16.88 | 0.8 | 24.68 | 4.78 | 3.3 | 0 | 4.67
GLNI3- | 33 | 36.51 | 13.34 | 6.42 | 25.28 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
GLRO3A | 33 | 29.57 | 10.24 | 7.64 | 22.12 | 5.34 | 3.69 | 0 | 5.22
GLRO3B | 33 | 29.64 | 10.27 | 7.66 | 22.18 | 5.34 | 3.69 | 0 | 5.22
GORG3- | 33 | 33.07 | 11.94 | 4.55 | 21.44 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
GOVA3- | 33 | 30.9 | 10.8 | 5.98 | 21.26 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
GRMO3A | 33 | 41.26 | 14.3 | 9.7 | 29.93 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
GRMO3C | 33 | 41.35 | 14.32 | 9.85 | 30.11 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
HAGR3- | 33 | 32.43 | 11.69 | 3.91 | 20.44 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HAWI3- | 33 | 29.45 | 11.77 | 0.3 | 16.95 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HELE3- | 33 | 26.44 | 10.48 | 0.78 | 15.6 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUNF3- | 33 | 42.85 | 16.51 | 6.51 | 29.86 | 3 | 2.09 | 0 | 2.95
INKE3- | 33 | 30.28 | 11.11 | 2.45 | 18.16 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
JOHN3- | 33 | 34.51 | 12.43 | 4.47 | 22.05 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KAIM3- | 33 | 34.4 | 10.41 | 8.48 | 23.2 | 5.8781 | 4.0693 | 0 | 5.7549 |  | 5.8781 | 4.0693 | 0 | 5.7549
KIER3- | 33 | 33.37 | 11.73 | 5.78 | 22.37 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
KILB3- | 33 | 33.95 | 12.39 | 5.35 | 22.87 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
KILS3- | 33 | 42.51 | 15.27 | 10.54 | 32.14 | 6.08 | 4.22 | 0 | 5.96
KILT3- | 33 | 59.29 | 20.25 | 10.86 | 39.5 | 6.1 | 4.23 | 0 | 5.99
KILW3- | 33 | 30.44 | 10.93 | 5.24 | 20.7 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.36
LEVE3- | 33 | 38.83 | 14.77 | 1.46 | 22.36 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
LING3- | 33 | 50.89 | 17.13 | 4.37 | 28.59 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
LINM3- | 33 | 56.92 | 19.61 | 7.06 | 34.79 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.5
MAHI3- | 33 | 48.62 | 15.11 | 6.55 | 27.92 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
MARG3- | 33 | 32.87 | 9.1 | 4.96 | 17.83 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.24
MAYB3- | 33 | 33.53 | 11.52 | 3.13 | 19.42 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.51
NEAR3- | 33 | 62.95 | 21.77 | 10.51 | 41.3 | 6.12 | 4.24 | 0 | 6
NETS3- | 33 | 35.11 | 13.41 | 1.44 | 20.4 | 5.51 | 3.81 | 0 | 5.39
PAIS3- | 33 | 34 | 12.1 | 6.21 | 23.33 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
PART3- | 33 | 35.92 | 13.16 | 4.5 | 23.11 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
POOB3- | 33 | 54.2 | 18.8 | 12.61 | 39.19 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.9
PORD3- | 33 | 52.53 | 18.36 | 12.61 | 38.58 | 6.11 | 4.24 | 0 | 5.99
RAVE3- | 33 | 41.33 | 15.73 | 3.31 | 25.55 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.86
REDH3- | 33 | 40.53 | 15.11 | 3.16 | 24.53 | 3.8 | 2.63 | 0 | 3.72
SACO3J | 33 | 41.36 | 15.2 | 4.23 | 25.72 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SACO3K | 33 | 39.06 | 14.75 | 4 | 24.85 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SANX3- | 33 | 31.9 | 11.32 | 5.11 | 21.11 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
SHRU3- | 33 | 43.25 | 14.78 | 10.79 | 31.69 | 5.9 | 4.08 | 0 | 5.78
SIGH3A | 33 | 36.19 | 12.6 | 10.2 | 28.01 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
SIGH3B | 33 | 36.98 | 12.9 | 10.17 | 28.41 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
SPAV3- | 33 | 27.72 | 10.04 | 3.73 | 17.93 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
STHA3- | 33 | 49.46 | 17.64 | 11.59 | 36.54 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
STIR3- | 33 | 37.89 | 13.49 | 6.79 | 25.88 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
STLE3S | 33 | 33.91 | 12.79 | 2.15 | 20.24 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
TELR3- | 33 | 30.94 | 11.25 | 3.53 | 19.44 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
TONG3- | 33 | 25.63 | 9.67 | 1.76 | 15.44 | 1.43 | 0.99 | 0 | 1.4
WFIE3- | 33 | 52.53 | 18.78 | 7 | 33.56 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WGEO3- | 33 | 50.97 | 17.82 | 10.42 | 35.62 | 6.02 | 4.17 | 0 | 5.9
WHHO3- | 33 | 42.22 | 14.81 | 9.95 | 30.89 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
WHTL3- | 33 | 26.58 | 10.57 | 0.78 | 15.72 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
WISH3- | 33 | 41.7 | 14.35 | 10.35 | 30.65 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.88
WLEE3A | 33 | 50.36 | 21.05 | 10.58 | 40.34 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3B | 33 | 50.57 | 21.13 | 10.56 | 40.44 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3C | 33 | 49.98 | 20.85 | 10.51 | 40 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3A | 33 | 58.11 | 20.37 | 9.48 | 38.29 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.02
WLEX3B | 33 | 58.35 | 20.46 | 9.47 | 38.41 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.02
WLEX3C | 33 | 55.82 | 19.56 | 9.45 | 37.11 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.02
BAGA0J | 25 | 16.45 | 6.04 | 3.65 | 12.19 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.44 | 6.04 | 3.64 | 12.19 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.14 | 6.58 | 5.45 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.14 | 6.58 | 5.45 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.14 | 6.58 | 5.45 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.04 | 3.71 | 1.73 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.05 | 3.71 | 1.76 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.44 | 3.03 | 2.59 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.44 | 3.03 | 2.59 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.98 | 6.1 | 1.36 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.68 | 7.33 | 2.8 | 13.16 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.27 | 6.8 | 8.17 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.27 | 6.8 | 8.17 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 11.09 | 3.96 | 3.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.09 | 3.96 | 3.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.97 | 3.69 | 1.9 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.97 | 3.69 | 1.91 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.78 | 6.77 | 5.68 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.79 | 6.77 | 5.68 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.67 | 3.85 | 2.95 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.64 | 3.84 | 2.89 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 17.01 | 6.08 | 4.73 | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.99 | 6.07 | 4.67 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.47 | 3.82 | 2.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.47 | 3.82 | 2.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.02 | 7.54 | 6.45 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.02 | 7.54 | 6.45 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 30.87 | 11.35 | 6.35 | 22.39 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
CURR5- | 11 | 34.26 | 12.39 | 5.69 | 23.21 | 4.42 | 3.07 | 0 | 4.34
EAST5- | 11 | 24.02 | 9.06 | 2.91 | 15.72 | 1.16 | 0.8 | 0 | 1.13
GLLE5- | 11 | 34.26 | 12.5 | 7.84 | 25.52 | 2.31 | 1.6 | 0 | 2.26
KEOO5- | 11 | 31.67 | 11.7 | 5.98 | 22.53 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
KILB5- | 11 | 28.58 | 10.47 | 4.1 | 18.9 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
TONG5- | 11 | 73.49 | 28.19 | 5.77 | 45.63 | 4.61 | 3.19 | 0 | 4.52

## D2.7
ETYS Yr 10 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2026/27 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BRNX4- | 400 | 84.97 | 29.14 | 18.46 | 59.67 | 88.81 | 32.54 | 22.76 | 68.78
COAL4- | 400 | 57.77 | 21.87 | 10.81 | 41.73 | 49.8 | 19.62 | 9.16 | 36.9
CRYR4- | 400 | 69.41 | 24.57 | 14.48 | 49.23 | 70.42 | 26.35 | 15.85 | 53.12
DENN4- | 400 | 23.03 | 8.39 | 7.27 | 19.14 | 21.26 | 7.99 | 6.07 | 17.36
DEVM4- | 400 | 38.22 | 14.27 | 7.89 | 28.08 | 32.77 | 12.87 | 6.2 | 24.4
ECCL4A | 400 | 56.63 | 20.87 | 11.99 | 41.51 | 45.81 | 17.81 | 8.56 | 33.74
ECCL4B | 400 | 56.7 | 20.9 | 11.99 | 41.54 | 45.94 | 17.85 | 8.59 | 33.84
ELVA4- | 400 | 69.94 | 27.05 | 11.96 | 50.22 | 51.72 | 20.87 | 8.05 | 37.56
FALL4- | 400 | 57.64 | 20.91 | 11.66 | 41.23 | 54.15 | 20.68 | 11.2 | 40.45
GRNA4- | 400 | 57.32 | 22.64 | 9.09 | 41.11 | 44.32 | 17.74 | 7.74 | 32.83
HUCS4- | 400 | 66.71 | 24.03 | 16.21 | 50.19 | 83.02 | 30.96 | 20.77 | 64.56
HUER4- | 400 | 67.25 | 24.22 | 16.32 | 50.57 | 83.55 | 31.16 | 20.84 | 64.91
HUNE4- | 400 | 67.23 | 24.21 | 16.31 | 50.55 | 83.56 | 31.17 | 20.84 | 64.92
KILS4- | 400 | 57.05 | 21.09 | 12.12 | 41.95 | 51.72 | 20.09 | 10.93 | 39.33
MOFF4- | 400 | 55.92 | 21.91 | 8.93 | 39.91 | 42.31 | 17.05 | 6.92 | 31.03
STHA4A | 400 | 67.03 | 25.07 | 13.2 | 48.65 | 62.82 | 24.42 | 12.5 | 47.03
STHA4B | 400 | 61.97 | 23.2 | 13 | 45.8 | 57.07 | 22.16 | 11.71 | 43.05
TORN4- | 400 | 84.97 | 29.16 | 18.51 | 59.74 | 89.07 | 32.6 | 23.18 | 69.29
WISH4- | 400 | 58.61 | 22.06 | 10.5 | 41.7 | 55.22 | 21.53 | 10.9 | 41.34
AUCH2- | 275 | 16.57 | 6.07 | 2.17 | 10.75 | 16.44 | 6.52 | 1.97 | 11.19
BUSB2- | 275 | 58.62 | 22.2 | 10.76 | 42.15 | 54.43 | 21.74 | 7.82 | 38.56
CLYM2- | 275 | 94.36 | 34.71 | 20.58 | 69.67 | 89.05 | 34.66 | 17.19 | 66.21
CLYN2Q | 275 | 18.62 | 7.52 | 6 | 16.64 | 18.72 | 7.16 | 6.23 | 16.36
CLYS2R | 275 | 19.45 | 7.18 | 5.27 | 15.42 | 19.21 | 7.43 | 5.11 | 15.61
COCK2- | 275 | 67.45 | 25.12 | 13.44 | 48.96 | 67.47 | 26.23 | 13.14 | 50.24
COYL2- | 275 | 64.9 | 23.01 | 13.72 | 46.26 | 63.84 | 24.52 | 11.9 | 46.57
CURR2- | 275 | 62.2 | 23.26 | 10.87 | 43.76 | 61.97 | 24.24 | 11.49 | 45.76
DALL2- | 275 | 38.16 | 13.69 | 7.98 | 27.34 | 36.09 | 13.87 | 7.13 | 26.74
DENN2- | 275 | 95.23 | 34.81 | 21.94 | 71.17 | 81.03 | 31.57 | 16.58 | 61.22
EERH2- | 275 | 80.9 | 29.92 | 17.24 | 59.55 | 71.79 | 28.12 | 12.76 | 52.53
EKIS2- | 275 | 72.84 | 27.62 | 14.33 | 53.39 | 72.15 | 28.9 | 11.56 | 52.44
ELVA2Q | 275 | 19.32 | 7.71 | 6.95 | 17.85 | 18.75 | 7.29 | 5.75 | 16.06
ELVA2R | 275 | 20.22 | 7.3 | 6.96 | 17.29 | 20.28 | 7.57 | 6.39 | 17.1
GLRO2- | 275 | 47.8 | 19.24 | 7.23 | 34.44 | 39.1 | 15.95 | 6.04 | 28.59
GRMO2- | 275 | 50.28 | 19.16 | 10.13 | 37.23 | 44.15 | 17.43 | 8.63 | 33.28
INVR2- | 275 | 36.95 | 13.86 | 6.27 | 25.87 | 33.33 | 13.25 | 5.25 | 23.98
KAIM2- | 275 | 65.7 | 24.4 | 12.25 | 46.75 | 69.13 | 26.87 | 12.08 | 50.08
KILG2- | 275 | 21.06 | 7.45 | 3.2 | 13.73 | 23.83 | 9.1 | 4.16 | 17.02
KILS2- | 275 | 75.41 | 26.84 | 18.31 | 56.27 | 78.84 | 29.75 | 18.39 | 60.47
KINC2- | 275 | 70.77 | 26.67 | 18.43 | 56.16 | 61.33 | 23.85 | 14.31 | 48.04
LAMB2- | 275 | 68.21 | 25.47 | 12.35 | 48.37 | 58.34 | 23.25 | 9.28 | 42.17
LOAN2- | 275 | 126.94 | 45.31 | 34.94 | 99.02 | 129.36 | 48.26 | 37.75 | 106
MAHI2- | 275 | 22.97 | 8.03 | 3.63 | 14.99 | 25.61 | 9.67 | 4.55 | 18.23
MOSM2- | 275 | 59.35 | 23.21 | 9.71 | 42.53 | 49.16 | 19.78 | 8.4 | 36.37
NEAR2Q | 275 | 57.4 | 21.71 | 10.01 | 40.71 | 52.96 | 20.97 | 8.7 | 38.36
NECU2- | 275 | 54.56 | 19.45 | 11.01 | 38.51 | 52.73 | 20.14 | 11.37 | 39.85
NEIL2- | 275 | 77.64 | 28.65 | 17.42 | 57.93 | 76.92 | 29.75 | 16.24 | 58.32
SMEA2- | 275 | 67.36 | 24.93 | 14.04 | 49.3 | 74.47 | 28.55 | 15.53 | 55.91
STHA2A | 275 | 75.96 | 28.25 | 16.75 | 56.7 | 79.03 | 30.45 | 17.11 | 60.17
STHA2B | 275 | 81.69 | 30.52 | 18 | 61.16 | 84.02 | 32.66 | 17.94 | 64.14
WFIE2- | 275 | 66.93 | 26.32 | 11.37 | 48.59 | 56.51 | 22.71 | 10.02 | 42.13
WISH2- | 275 | 57.87 | 21.3 | 13 | 43.13 | 64.36 | 24.44 | 15.28 | 49.84
WIYH2- | 275 | 71.42 | 26.3 | 14.04 | 51.23 | 72.24 | 27.89 | 15.3 | 54.74
WLEE2- | 275 | 62.38 | 24.73 | 7.87 | 42.84 | 53.49 | 24.26 | 10.55 | 44.86
WLEX2- | 275 | 48.82 | 19.74 | 5.2 | 33.12 | 40.2 | 18 | 8.98 | 34.44
AREC1- | 132 | 13.83 | 4.57 | 1.69 | 8.15 | 16.87 | 6.08 | 2.42 | 11.02
BLAH1- | 132 | 43.28 | 13.59 | 6.4 | 25.61 | 43.45 | 15.7 | 6.71 | 28.91
BLCW1- | 132 | 18.94 | 7.18 | 1.1 | 11.25 | 17.81 | 7.48 | 0.85 | 11.43
BONN1- | 132 | 51.56 | 19.02 | 9.89 | 36.79 | 68.19 | 26.2 | 11.75 | 48.8
BRAP1- | 132 | 30.5 | 11.51 | 3.23 | 19.51 | 34.69 | 13.8 | 3.45 | 22.97
CHAP1- | 132 | 29.98 | 11.77 | 1.25 | 17.89 | 34.7 | 14.41 | 2.21 | 22.59
COAL1- | 132 | 55.75 | 18.11 | 13.51 | 39.12 | 71.13 | 25.03 | 16.58 | 51.98
CONO1- | 132 | 54.07 | 17.65 | 12.59 | 37.55 | 60.79 | 21.8 | 11.97 | 42.81
COYL1- | 132 | 30.33 | 10.11 | 7.49 | 21.78 | 36.21 | 12.92 | 9.73 | 28
CRYR1- | 132 | 15.12 | 5.96 | 4.26 | 12.69 | 16.59 | 6.22 | 5.16 | 13.95
CRYR1A | 132 | 14.58 | 5.66 | 4.64 | 12.65 | 16.54 | 6.16 | 5.57 | 14.27
CURR1A | 132 | 36.77 | 12.97 | 9.43 | 27.77 | 50.58 | 18.47 | 12.57 | 38.69
CURR1B | 132 | 36.77 | 12.97 | 9.43 | 27.77 | 50.58 | 18.47 | 12.57 | 38.69
DALM1- | 132 | 25.02 | 8.82 | 7.2 | 19.68 | 32.19 | 11.74 | 9.1 | 25.71
DEVM1- | 132 | 32.23 | 11.98 | 7.28 | 24.22 | 39.09 | 14.96 | 8.47 | 29.63
DEVO1- | 132 | 28.55 | 11.87 | 1.26 | 18.05 | 29.33 | 12.82 | 2.3 | 20.43
DUMF1- | 132 | 17.94 | 7.08 | 0.47 | 10.48 | 25.66 | 10.24 | 1.47 | 15.96
DUNE1- | 132 | 18.97 | 7.73 | 1.01 | 11.94 | 20.59 | 8.6 | 1.57 | 13.73
ECCL1- | 132 | 32.59 | 12.22 | 8.46 | 25.74 | 43.49 | 16.64 | 10.26 | 33.8
FIFE1A | 132 | 31.42 | 12.51 | 5.33 | 23.02 | 36.29 | 14.88 | 5.7 | 26.75
FIFE1B | 132 | 38.76 | 15.2 | 5.3 | 26.8 | 44.84 | 18.61 | 5.1 | 31.41
GALA1- | 132 | 21.26 | 8.92 | 0.53 | 13.14 | 23.02 | 9.72 | 1.97 | 15.73
GAWH1Q | 132 | 39.02 | 13.61 | 4.41 | 23.66 | 45.9 | 18.38 | 3.64 | 29.63
GLGL1- | 132 | 38.81 | 11.73 | 4.44 | 21.03 | 32.07 | 11.76 | 4.02 | 20.65
GLLE1- | 132 | 30.39 | 10.85 | 2.85 | 18.2 | 29.46 | 11.8 | 1.97 | 18.65
GLNI1- | 132 | 49.12 | 19.01 | 6.71 | 33.59 | 62.94 | 25.36 | 7.21 | 43.08
GRNA1- | 132 | 39.33 | 14.33 | 7.51 | 27.78 | 51.81 | 19.83 | 8.78 | 36.82
HAWI1- | 132 | 11.38 | 5.25 | 0.06 | 7.49 | 12.85 | 5.7 | 0.43 | 8.49
HELE1- | 132 | 18.15 | 8.7 | 0.03 | 12.34 | 19.18 | 9.05 | 0.22 | 13.02
HUER1- | 132 | 36.65 | 13.42 | 9.34 | 28.32 | 47.14 | 17.87 | 11.9 | 37.17
KEOO1- | 132 | 29.48 | 10.47 | 2.74 | 17.55 | 29.1 | 11.4 | 2.51 | 18.62
KILS1- | 132 | 23.52 | 9.11 | 4.63 | 17.52 | 24.33 | 9.59 | 5.61 | 19.18
KILW1Q | 132 | 24.34 | 9.47 | 2.12 | 15.52 | 25.87 | 10.59 | 1.98 | 16.95
KILW1R | 132 | 24 | 9.4 | 1.92 | 15.22 | 25.46 | 10.47 | 1.83 | 16.64
MAHI1- | 132 | 15.13 | 4.98 | 3.13 | 10.18 | 17.83 | 6.37 | 3.97 | 12.99
MARG1- | 132 | 20.37 | 7.6 | 1.38 | 12.13 | 19.23 | 7.99 | 0.97 | 12.27
MAYB1- | 132 | 18.71 | 6.64 | 0.64 | 10.04 | 21 | 8.16 | 1.43 | 12.97
MEAD1- | 132 | 26.29 | 10.03 | 2.36 | 16.55 | 29.58 | 11.76 | 3.11 | 19.74
MOFF1- | 132 | 25.93 | 8.97 | 6.69 | 19.37 | 32.56 | 11.81 | 8.61 | 25.31
MOSM1- | 132 | 48.73 | 18.8 | 7.29 | 33.88 | 64.67 | 25.73 | 9.45 | 45.84
NECU1- | 132 | 45.89 | 15.17 | 9.7 | 31.15 | 51.98 | 18.78 | 10.56 | 37.12
NECU1B | 132 | 42.11 | 14.84 | 8.99 | 29.97 | 47.81 | 17.71 | 10.51 | 35.55
NECU1C | 132 | 31.37 | 10.27 | 8.54 | 23.06 | 35.37 | 12.41 | 10.3 | 27.85
NEIL1- | 132 | 44.53 | 15.8 | 10.76 | 33.11 | 56.77 | 21.15 | 13.56 | 43.47
NETS1- | 132 | 18.03 | 7.35 | 0.29 | 10.69 | 20.37 | 8.55 | 1.16 | 13.25
NLEI1- | 132 | 15.87 | 5.3 | 2.4 | 9.89 | 16.03 | 5.98 | 1.93 | 10.39
REDH1- | 132 | 33.84 | 14.29 | 1.01 | 21.21 | 39.39 | 17 | 1.58 | 25.62
SMEA1- | 132 | 19.86 | 7.72 | 4.94 | 15.85 | 21.32 | 8.34 | 5.91 | 17.71
STLE1- | 132 | 23.09 | 10.52 | 0.16 | 15.03 | 25.12 | 11.32 | 1.3 | 17.3
TONG1- | 132 | 14.31 | 5.99 | 0.34 | 8.81 | 17.1 | 7.22 | 0.75 | 10.96
TORN1- | 132 | 32.13 | 10.81 | 8.35 | 23.63 | 40.83 | 14.6 | 11.01 | 31.66
WESE1- | 132 | 14.18 | 5.55 | 4.07 | 11.93 | 15.9 | 6 | 4.51 | 12.99
WFIE1A | 132 | 35.37 | 14.24 | 5.98 | 26.11 | 40.74 | 16.73 | 6.97 | 30.63
WFIE1B | 132 | 45.78 | 18.06 | 6.1 | 31.64 | 53.45 | 22.08 | 7.07 | 38.29
WISH1- | 132 | 15.44 | 4.63 | 4.41 | 10.96 | 18.95 | 6.38 | 5.54 | 14.57
WIYH1- | 132 | 47.59 | 18.2 | 10.27 | 36.01 | 65.38 | 25.66 | 13.78 | 50.08
AYR-3- | 33 | 45.22 | 15.83 | 11.42 | 33.8 | 6 | 4.16 | 0 | 5.89
BAGA3- | 33 | 39.77 | 13.45 | 3.71 | 22.73 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
BAIN3- | 33 | 30.9 | 11 | 6.39 | 21.94 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
BEQU3- | 33 | 34.15 | 13.17 | 3.74 | 22.37 | 2.31 | 1.6 | 0 | 2.27
BERW3- | 33 | 42.02 | 15.51 | 1.48 | 23.42 | 4.8 | 3.31 | 0 | 4.68
BLAH3A | 33 | 36.62 | 12.4 | 8.33 | 25.86 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
BLAH3B | 33 | 48.11 | 13.97 | 10.26 | 30.01 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.4
BLCW3- | 33 | 32.83 | 10.2 | 4.02 | 18.45 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.26
BONN3- | 33 | 41.04 | 12.91 | 8.63 | 26.89 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
BPGR3- | 33 | 96.24 | 29.41 | 21.06 | 62.65 | 5.55 | 3.83 | 0 | 5.42
BRAP3- | 33 | 29.33 | 10.44 | 5.01 | 19.78 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
BROX3- | 33 | 27.63 | 9.78 | 3.78 | 17.6 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
CATY3- | 33 | 29.18 | 10.26 | 4.75 | 19.27 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CHAP3- | 33 | 51.37 | 18.64 | 4.5 | 30.87 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
CHAS3- | 33 | 53.91 | 18.98 | 10.45 | 37.29 | 6.04 | 4.19 | 0 | 5.93
CLYM3- | 33 | 50.33 | 17.64 | 11.52 | 36.47 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.87
CLYN3A | 33 | 41.99 | 18.14 | 8.42 | 34.08 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3B | 33 | 42.1 | 18.18 | 8.44 | 34.15 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3C | 33 | 41.96 | 18.13 | 8.45 | 34.08 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3D | 33 | 42 | 18.15 | 8.36 | 34.03 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYS3A | 33 | 45.63 | 17.53 | 7.25 | 32.05 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
CLYS3B | 33 | 47.1 | 18.18 | 7.17 | 32.88 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
COAT3- | 33 | 39.53 | 13.57 | 11.93 | 31.12 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
COCK3- | 33 | 42.04 | 14.78 | 11.25 | 32.16 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
COYL3- | 33 | 63.93 | 19.86 | 10.14 | 38.22 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
CROO3J | 33 | 34.46 | 12.64 | 3.62 | 21.5 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CROO3K | 33 | 34.23 | 12.78 | 3.78 | 21.85 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CUMB3- | 33 | 33.44 | 12.06 | 4.74 | 21.79 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
CUPA3- | 33 | 28.61 | 10.55 | 1.26 | 16.17 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
DALM3- | 33 | 27.56 | 9.6 | 7.99 | 21.56 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.35
DESA3- | 33 | 35.97 | 10.66 | 5.41 | 20.48 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
DEVM3- | 33 | 35.46 | 12.99 | 4.52 | 22.89 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
DEVO3- | 33 | 42.2 | 15.31 | 3.91 | 25.56 | 4.55 | 3.16 | 0 | 4.46
DEWP3- | 33 | 46.67 | 15.73 | 12.68 | 34.92 | 7.87 | 5.45 | 0 | 7.71
DRCR3- | 33 | 27.66 | 10.12 | 3.13 | 17.45 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
DRUM3- | 33 | 40.44 | 13.9 | 11.38 | 31.03 | 5.95 | 4.13 | 0 | 5.83
DUMF3- | 33 | 47.64 | 17.22 | 1.5 | 25.85 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
DUMF3I | 33 | 19.07 | 6.73 | 1.69 | 11.21 | 1.51 | 1.04 | 0 | 1.48
DUNB3- | 33 | 51.24 | 15.14 | 4.04 | 25.45 | 3.1 | 2.15 | 0 | 3.04
DUNE3- | 33 | 47.59 | 16.25 | 3.27 | 26.24 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
DUNF3- | 33 | 31.25 | 11.41 | 3.92 | 20.06 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DUNH3- | 33 | 55.23 | 15.53 | 11.18 | 33.15 | 4.56 | 3.17 | 0 | 4.48
ECCL3- | 33 | 40.54 | 16.09 | 5.33 | 28.09 | 5.41 | 3.73 | 0 | 5.27
EERH3- | 33 | 46.68 | 15.93 | 14.15 | 36.68 | 5.92 | 4.11 | 0 | 5.81
EKIL3- | 33 | 53.7 | 18.75 | 15.12 | 41.63 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.92
EKIS3- | 33 | 55.84 | 19.77 | 10.32 | 38.28 | 6.05 | 4.2 | 0 | 5.94
ELDE3- | 33 | 37.18 | 13.48 | 5 | 24.07 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
ERSK3- | 33 | 32.99 | 11.9 | 5.88 | 22.7 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
EWEH3- | 33 | 38.35 | 11.64 | 3.17 | 19.63 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
FINN3- | 33 | 30.79 | 11.21 | 6.26 | 22.12 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
GALA3- | 33 | 41.16 | 15.6 | 2.71 | 24.77 | 5.03 | 3.48 | 0 | 4.93
GAWH3- | 33 | 35.9 | 11.01 | 7.41 | 22.97 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
GIFF3- | 33 | 52.56 | 18.34 | 10.01 | 35.94 | 6.07 | 4.21 | 0 | 5.95
GLGL3- | 33 | 49.39 | 14.49 | 8.59 | 29.09 | 4.55 | 3.16 | 0 | 4.47
GLLU3- | 33 | 43.7 | 16.92 | 0.81 | 24.75 | 4.76 | 3.29 | 0 | 4.65
GLNI3- | 33 | 36.7 | 13.4 | 6.42 | 25.38 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
GLRO3A | 33 | 29.31 | 10.29 | 7.64 | 22.2 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23
GLRO3B | 33 | 29.38 | 10.32 | 7.66 | 22.26 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23
GORG3- | 33 | 33.29 | 12.02 | 4.57 | 21.56 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
GOVA3- | 33 | 31.04 | 10.9 | 5.91 | 21.33 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
GRMO3A | 33 | 41.17 | 14.26 | 9.66 | 29.83 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
GRMO3C | 33 | 41.26 | 14.28 | 9.81 | 30.01 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.86
HAGR3- | 33 | 32.54 | 11.74 | 3.87 | 20.48 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
HAWI3- | 33 | 29.23 | 11.7 | 0.28 | 16.83 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
HELE3- | 33 | 26.38 | 10.45 | 0.77 | 15.56 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUNF3- | 33 | 42.51 | 16.39 | 6.45 | 29.63 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
INKE3- | 33 | 30.13 | 11.04 | 2.43 | 18.05 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
JOHN3- | 33 | 34.23 | 12.35 | 4.44 | 21.9 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KAIM3- | 33 | 34.37 | 10.4 | 8.47 | 23.17 | 5.9233 | 4.1294 | 0 | 5.8398 |  | 5.9233 | 4.1294 | 0 | 5.8398
KIER3- | 33 | 33.5 | 11.76 | 5.76 | 22.39 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.42
KILB3- | 33 | 33.93 | 12.4 | 5.33 | 22.87 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
KILS3- | 33 | 42.47 | 15.28 | 10.55 | 32.15 | 6.05 | 4.19 | 0 | 5.93
KILT3- | 33 | 59.33 | 20.29 | 10.89 | 39.58 | 6.08 | 4.22 | 0 | 5.97
KILW3- | 33 | 30.42 | 10.94 | 5.2 | 20.67 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
LEVE3- | 33 | 38.69 | 14.71 | 1.45 | 22.26 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
LING3- | 33 | 50.98 | 17.17 | 4.37 | 28.66 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.46
LINM3- | 33 | 56.72 | 19.54 | 7.03 | 34.67 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.48
MAHI3- | 33 | 48.52 | 15.12 | 6.5 | 27.88 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.99
MARG3- | 33 | 32.56 | 8.96 | 5.04 | 17.7 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
MAYB3- | 33 | 33.67 | 11.59 | 3 | 19.38 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
NEAR3- | 33 | 62.52 | 21.62 | 10.44 | 41.01 | 6.06 | 4.2 | 0 | 5.94
NETS3- | 33 | 35.12 | 13.41 | 1.45 | 20.41 | 5.51 | 3.81 | 0 | 5.39
PAIS3- | 33 | 33.76 | 12.03 | 6.17 | 23.18 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PART3- | 33 | 35.99 | 13.18 | 4.49 | 23.13 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
POOB3- | 33 | 53.87 | 18.78 | 12.59 | 39.14 | 6.02 | 4.17 | 0 | 5.9
PORD3- | 33 | 51.8 | 18.16 | 12.46 | 38.14 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.92
RAVE3- | 33 | 41.74 | 15.65 | 3.29 | 25.42 | 5.92 | 4.11 | 0 | 5.81
REDH3- | 33 | 40.35 | 15.04 | 3.14 | 24.41 | 3.78 | 2.62 | 0 | 3.7
SACO3J | 33 | 41.37 | 15.19 | 4.2 | 25.68 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SACO3K | 33 | 39.31 | 14.75 | 3.97 | 24.82 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SANX3- | 33 | 31.9 | 11.32 | 5.1 | 21.12 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SHRU3- | 33 | 42.91 | 14.76 | 10.76 | 31.63 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.79
SIGH3A | 33 | 35.27 | 12.11 | 9.84 | 26.97 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
SIGH3B | 33 | 36.52 | 12.73 | 10.08 | 28.09 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.39
SPAV3- | 33 | 27.8 | 10 | 3.72 | 17.86 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
STHA3- | 33 | 49.62 | 17.7 | 11.61 | 36.65 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
STIR3- | 33 | 38.17 | 13.57 | 6.77 | 25.97 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
STLE3S | 33 | 34.35 | 12.95 | 2.07 | 20.38 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
TELR3- | 33 | 31.26 | 11.32 | 3.55 | 19.57 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
TONG3- | 33 | 26 | 9.72 | 1.77 | 15.52 | 1.42 | 0.99 | 0 | 1.39
WFIE3- | 33 | 52.74 | 18.86 | 7.01 | 33.68 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WGEO3- | 33 | 50.13 | 17.6 | 10.28 | 35.18 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
WHHO3- | 33 | 42.79 | 15.02 | 10 | 31.25 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
WHTL3- | 33 | 26.43 | 10.53 | 0.77 | 15.66 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
WISH3- | 33 | 41.38 | 14.24 | 10.27 | 30.4 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
WLEE3A | 33 | 50.63 | 21.16 | 10.53 | 40.44 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEE3B | 33 | 50.84 | 21.23 | 10.51 | 40.54 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEE3C | 33 | 50.26 | 20.96 | 10.46 | 40.11 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEX3A | 33 | 58.11 | 20.39 | 9.41 | 38.25 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3B | 33 | 58.35 | 20.48 | 9.41 | 38.37 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 55.57 | 19.48 | 9.38 | 36.93 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
BAGA0J | 25 | 16.4 | 6.02 | 3.65 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.4 | 6.02 | 3.64 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.07 | 6.55 | 5.43 | 14.69 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.07 | 6.55 | 5.43 | 14.69 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.07 | 6.55 | 5.43 | 14.69 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.05 | 3.73 | 1.73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.06 | 3.73 | 1.76 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.37 | 3.02 | 2.58 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.37 | 3.02 | 2.58 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.71 | 6.04 | 1.34 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.38 | 7.25 | 2.76 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 18.92 | 6.72 | 8.05 | 17.56 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 18.92 | 6.72 | 8.05 | 17.56 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 11.07 | 3.97 | 3.41 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.07 | 3.97 | 3.41 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.98 | 3.71 | 1.92 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.98 | 3.71 | 1.93 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.68 | 6.76 | 5.66 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.68 | 6.76 | 5.66 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.53 | 3.81 | 2.92 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.5 | 3.8 | 2.86 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.88 | 6.09 | 4.71 | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.86 | 6.08 | 4.66 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.46 | 3.82 | 2.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.46 | 3.82 | 2.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 20.74 | 7.47 | 6.38 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 20.74 | 7.47 | 6.38 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 32.16 | 11.47 | 6.46 | 22.69 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
CURR5- | 11 | 34.5 | 12.47 | 5.72 | 23.36 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.38
EAST5- | 11 | 23.9 | 9 | 2.9 | 15.62 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.13
GLLE5- | 11 | 33.97 | 12.38 | 7.78 | 25.29 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
KEOO5- | 11 | 31.58 | 11.65 | 5.96 | 22.44 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
KILB5- | 11 | 28.69 | 10.49 | 4.1 | 18.94 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
TONG5- | 11 | 76.31 | 28.44 | 5.86 | 46.07 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47

## D3.1
ETYS Year 1 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2017/18
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA) | Back To Menu
ABHA41 | 400 | 38.564 | 14.3739 | 7.1983 | 27.526 | 34.9527 | 13.7326 | 5.9388 | 25.3596
ABHA42 | 400 | 38.5827 | 14.3839 | 7.202 | 27.5439 | 34.9523 | 13.7365 | 5.9254 | 25.3518
ALVE41 | 400 | 26.338 | 10.1479 | 4.1505 | 18.5018 | 22.3292 | 8.9339 | 3.4735 | 16.108
ALVE4B | 400 | 26.4564 | 10.1998 | 4.1104 | 18.5351 | 22.026 | 8.811 | 3.4392 | 15.8999
AMEM41 | 400 | 50.3627 | 19.0261 | 10.044 | 36.9509 | 42.3236 | 16.866 | 7.0836 | 30.9357
AMEM42 | 400 | 51.4598 | 19.411 | 10.2692 | 37.7205 | 42.2751 | 16.7741 | 7.0967 | 30.8188
AXMI41 | 400 | 40.6108 | 15.046 | 8.2228 | 29.5009 | 33.9725 | 13.2826 | 6.2974 | 25.0819
BARK41 | 400 | 100.3696 | 34.5991 | 24.2508 | 73.1813 | 96.3033 | 37.0185 | 18.4682 | 70.8203
BEDD4B | 400 | 40.6467 | 15.3806 | 7.4058 | 29.1572 | 36.533 | 14.6385 | 7.0067 | 27.7086
BICF41 | 400 | 61.8951 | 22.8891 | 15.6668 | 48.037 | 45.8486 | 17.995 | 8.7653 | 34.2141
BICF42 | 400 | 61.1988 | 22.5617 | 15.9202 | 47.8272 | 48.3845 | 18.885 | 9.4224 | 36.1299
BODE41 | 400 | 91.281 | 32.5177 | 23.3446 | 69.3316 | 74.0983 | 28.5386 | 16.2671 | 56.6267
BOLN41 | 400 | 66.6323 | 23.9362 | 14.3556 | 48.2065 | 51.0761 | 19.8618 | 10.2862 | 38.375
BOTW41 | 400 | 73.0196 | 26.3117 | 14.5599 | 51.7702 | 62.6387 | 24.3451 | 11.6491 | 46.0782
BRAI4A | 400 | 63.609 | 23.3232 | 14.5897 | 47.5737 | 49.0622 | 19.1701 | 9.49 | 36.6007
BRAI4B | 400 | 61.9559 | 22.729 | 14.0352 | 46.1789 | 46.8308 | 18.2385 | 9.0665 | 34.8596
BRAW4A | 400 | 34.469 | 12.7077 | 8.6621 | 26.6335 | 30.2124 | 11.505 | 7.6349 | 23.9054
BRFO41 | 400 | 85.1056 | 30.8215 | 20.6993 | 64.2876 | 78.3892 | 30.1196 | 16.3368 | 58.9323
BRIN41 | 400 | 72.6996 | 26.6713 | 16.8673 | 54.5863 | 56.2925 | 22.0124 | 11.5762 | 42.7064
BRLE41 | 400 | 124.5683 | 44.7099 | 25.5913 | 88.8207 | 107.3676 | 41.7152 | 21.9793 | 80.9735
BURW41 | 400 | 95.4719 | 34.648 | 23.2969 | 72.2965 | 64.629 | 25.6686 | 12.2799 | 48.5808
CANT41 | 400 | 78.4522 | 27.7921 | 17.7729 | 57.0769 | 64.2886 | 25.2674 | 11.0756 | 46.8091
CAPE41 | 400 | 101.237 | 35.6948 | 27.8873 | 78.3674 | 91.4385 | 34.7091 | 20.9633 | 70.0494
CAPE42 | 400 | 101.6365 | 35.8074 | 28.1 | 78.7393 | 91.0265 | 34.5133 | 21.0323 | 69.8415
CARR41 | 400 | 125.1441 | 45.4783 | 27.3095 | 91.6256 | 108.1005 | 41.8584 | 23.8552 | 83.0518
CARR42 | 400 | 113.8608 | 41.7006 | 24.0405 | 83.0141 | 98.2064 | 38.141 | 20.8713 | 74.8109
CARR43 | 400 | 113.6762 | 41.69 | 23.6714 | 82.63 | 94.6109 | 37.0318 | 18.7063 | 71.0771
CELL41 | 400 | 91.8975 | 34.2118 | 16.4822 | 64.8649 | 74.4492 | 29.4311 | 14.0776 | 55.6995
CHIC41 | 400 | 37.442 | 13.9324 | 7.5307 | 27.2342 | 30.7192 | 11.9923 | 5.8278 | 22.7875
CHIC42 | 400 | 37.0803 | 13.8072 | 7.4899 | 27.0162 | 29.1266 | 11.4234 | 5.2448 | 21.4
CILF41 | 400 | 83.9763 | 30.1038 | 20.967 | 63.5403 | 73.3028 | 28.2017 | 14.9449 | 54.8282
CITR41 | 400 | 99.2701 | 33.9279 | 25.4129 | 73.3943 | 114.3404 | 43.1263 | 24.5811 | 85.5709
CLEH41 | 400 | 71.3573 | 25.4698 | 16.2694 | 52.2892 | 60.9397 | 23.9811 | 10.6769 | 44.5913
CONQ41 | 400 | 133.0728 | 46.1485 | 37.3526 | 102.6164 | 134.4744 | 50.1382 | 37.2942 | 108.2003
CONQ42 | 400 | 131.7007 | 45.7731 | 36.623 | 101.3559 | 132.2549 | 49.5885 | 35.3396 | 105.4683
COSO41 | 400 | 98.885 | 34.766 | 23.7849 | 72.9514 | 89.1383 | 33.8996 | 21.1622 | 69.1034
COTT41 | 400 | 110.755 | 40.0843 | 27.7327 | 84.4204 | 103.1779 | 39.0541 | 26.9655 | 82.1963
COTT42 | 400 | 122.1665 | 43.8974 | 32.4392 | 94.5195 | 114.8187 | 43.354 | 29.1825 | 90.4943
COWL41 | 400 | 132.4246 | 47.6727 | 29.9053 | 97.3248 | 109.0333 | 42.1876 | 21.9411 | 81.6034
CREB41 | 400 | 122.4661 | 44.1567 | 31.3316 | 93.7786 | 101.1958 | 39.0028 | 22.7138 | 77.872
CULJ41 | 400 | 118.6133 | 42.8191 | 27.2009 | 87.7563 | 104.3903 | 39.9302 | 23.5267 | 79.9966
DAIN41 | 400 | 128.2623 | 46.566 | 27.9228 | 93.7771 | 109.5086 | 42.5145 | 23.1867 | 83.3112
DAMC81 | 400 | 124.1208 | 42.0216 | 32.0808 | 91.5083 | 119.8218 | 44.7139 | 28.8124 | 92.0473
DEES41 | 400 | 133.0574 | 46.1432 | 37.351 | 102.6073 | 134.4597 | 50.1323 | 37.2928 | 108.1905
DIDC41 | 400 | 127.8909 | 45.7793 | 30.1068 | 94.8486 | 116.6225 | 44.1391 | 29.6903 | 92.1124
DINO41 | 400 | 74.0845 | 25.8549 | 21.2199 | 57.7842 | 76.7738 | 28.2362 | 23.3025 | 63.2345
DRAK41 | 400 | 122.7833 | 44.4591 | 23.1892 | 86.0639 | 109.1853 | 42.7961 | 18.483 | 79.0058
DRAX41 | 400 | 117.508 | 40.7106 | 34.9902 | 92.5637 | 123.1324 | 44.9769 | 37.3118 | 100.9187
DRAX42 | 400 | 125.1231 | 43.6282 | 37.5479 | 99.2475 | 131.3896 | 48.2069 | 39.3844 | 107.5592
DUNG41 | 400 | 71.5849 | 24.7384 | 12.93 | 47.9154 | 72.0895 | 26.7838 | 14.2052 | 52.0832
EASO41 | 400 | 86.3876 | 31.4989 | 20.3675 | 64.9137 | 76.1067 | 28.8477 | 20.5167 | 61.3135
ECLA41 | 400 | 114.3428 | 41.8165 | 24.0724 | 83.2098 | 92.0008 | 36.0316 | 17.5324 | 68.4887
EGGB41 | 400 | 107.021 | 37.7916 | 30.3656 | 83.8109 | 106.1302 | 39.5582 | 27.9306 | 83.8744
EGGB42 | 400 | 36.9071 | 13.2949 | 10.1099 | 28.9118 | 39.1247 | 14.5954 | 10.8071 | 31.4481
EGGB43 | 400 | 86.9839 | 30.9766 | 23.4059 | 67.2135 | 81.5992 | 30.6403 | 20.5103 | 63.8422
ELST41 | 400 | 85.9084 | 30.1373 | 20.9661 | 63.5866 | 103.2663 | 38.5027 | 24.3663 | 78.8174
ELST4A | 400 | 56.3645 | 21.0601 | 13.099 | 42.8825 | 53.8207 | 20.5695 | 13.7655 | 42.8552
ENDE41 | 400 | 92.5365 | 34.2419 | 18.2135 | 66.6389 | 62.3508 | 24.8316 | 10.4392 | 45.5564
EXET41 | 400 | 61.3304 | 22.2817 | 12.5487 | 44.0598 | 57.2895 | 22.1875 | 11.7148 | 43.0927
FAWL41 | 400 | 76.2906 | 26.9529 | 9.981 | 48.0982 | 68.3009 | 26.3193 | 8.172 | 45.3931
FECK41 | 400 | 78.8325 | 29.7181 | 13.3934 | 55.4212 | 66.7241 | 26.3834 | 12.7109 | 50.0226
FENW4A | 400 | 109.5104 | 39.132 | 28.0408 | 83.3818 | 94.0313 | 36.0464 | 18.7059 | 69.6832
FERR41 | 400 | 35.4637 | 12.7947 | 9.6967 | 27.7912 | 36.8994 | 13.7986 | 10.0588 | 29.573
FLEE41 | 400 | 104.3743 | 37.6291 | 20.7268 | 73.9423 | 85.5493 | 33.5141 | 16.0694 | 63.4655
FLIB41 | 400 | 129.5027 | 45.0191 | 36.2378 | 99.9045 | 131.1548 | 49.1171 | 33.635 | 103.097
FROD41 | 400 | 101.316 | 35.4783 | 28.8599 | 79.0338 | 92.0604 | 34.2937 | 25.3092 | 73.8077
GART4A | 400 | 102.6332 | 37.3093 | 26.8774 | 79.6407 | 86.1872 | 33.2706 | 17.1767 | 64.2283
GART4B | 400 | 108.172 | 39.1294 | 28.2651 | 83.6024 | 94.3766 | 36.3624 | 19.2479 | 70.6721
GRAI41 | 400 | 129.1594 | 43.076 | 34.3495 | 95.2682 | 126.1102 | 46.4495 | 33.5255 | 99.2149
GREN41 | 400 | 82.8201 | 31.2771 | 14.0276 | 58.26 | 55.2061 | 22.231 | 9.8178 | 41.2572
GRIW41 | 400 | 70.688 | 25.6335 | 19.0982 | 55.3495 | 60.4989 | 23.4196 | 11.6947 | 44.815
HACK41 | 400 | 102.0925 | 34.8353 | 26.2506 | 75.5151 | 120.7853 | 44.7428 | 28.1888 | 91.4646
HAMB4A | 400 | 71.758 | 26.2124 | 17.6885 | 54.7584 | 59.9494 | 23.4349 | 11.15 | 44.2919
HAMB4B | 400 | 71.7263 | 26.2028 | 17.6694 | 54.7257 | 59.4829 | 23.2522 | 11.09 | 43.9736
HAMH41 | 400 | 77.3809 | 28.9348 | 13.6356 | 54.5555 | 72.1754 | 28.1681 | 13.8124 | 53.648
HARK41 | 400 | 69.1277 | 26.1664 | 11.9485 | 48.9533 | 56.4677 | 22.1572 | 11.9146 | 43.2495
HAWP41 | 400 | 48.3874 | 17.6883 | 11.6634 | 36.6784 | 40.1518 | 15.5204 | 8.0084 | 29.9576
HEYS41 | 400 | 101.8686 | 36.0107 | 28.4795 | 79.4064 | 107.6427 | 39.9295 | 32.4483 | 88.9173
HIBU41 | 400 | 101.8921 | 34.7291 | 26.4354 | 75.5498 | 121.3054 | 44.77 | 29.1101 | 92.4245
HIGM41 | 400 | 80.9814 | 29.954 | 19.1369 | 61.4982 | 68.2551 | 26.6982 | 12.2528 | 50.0098
HIGM4A | 400 | 63.8008 | 23.596 | 16.978 | 50.3478 | 55.1712 | 21.3091 | 11.8177 | 41.9533
HINP41 | 400 | 71.9499 | 26.0281 | 16.401 | 53.2103 | 70.3393 | 26.7079 | 18.3393 | 56.11
HUMR41 | 400 | 101.8891 | 36.3848 | 29.1499 | 80.6058 | 106.3204 | 39.6577 | 29.5701 | 85.6545
HUTT41 | 400 | 74.1357 | 27.6067 | 15.16 | 54.2018 | 49.3658 | 19.9495 | 7.5943 | 35.8072
IMPP41 | 400 | 56.0533 | 20.7152 | 12.7184 | 42.0141 | 47.5958 | 18.3934 | 9.9523 | 35.9645
INDQ41 | 400 | 37.0182 | 13.8796 | 6.164 | 25.7928 | 36.992 | 14.4359 | 7.0046 | 27.42
IRON41 | 400 | 72.9191 | 27.0386 | 13.6214 | 51.8598 | 60.7713 | 23.9837 | 11.0498 | 44.9679
IVER41 | 400 | 46.6313 | 17.3919 | 10.8798 | 35.4756 | 44.3058 | 17.0476 | 10.5958 | 34.7047
IVER42 | 400 | 44.7585 | 16.753 | 10.3194 | 34.0117 | 41.9815 | 16.384 | 9.4264 | 32.5969
KEAD41 | 400 | 109.0874 | 39.3467 | 28.8825 | 84.5271 | 100.9395 | 38.3749 | 24.3612 | 78.6315
KEAD42 | 400 | 104.0283 | 37.7562 | 27.7065 | 81.1019 | 91.4716 | 34.9599 | 20.7603 | 70.201
KEAD43 | 400 | 96.8774 | 35.2693 | 23.2086 | 73.087 | 76.2937 | 29.6263 | 15.9546 | 57.8525
KEAP41 | 400 | 107.1741 | 38.722 | 28.0436 | 82.8047 | 98.8663 | 37.6389 | 23.6619 | 76.8914
KEAP42 | 400 | 93.4031 | 34.0934 | 22.0764 | 70.2917 | 73.6777 | 28.7216 | 15.007 | 55.6255
KEAR41 | 400 | 89.8351 | 33.2503 | 18.2604 | 65.2834 | 77.6978 | 30.4237 | 15.1004 | 58.126
KEMS41 | 400 | 120.6412 | 40.8534 | 30.2078 | 87.9833 | 106.1636 | 40.4302 | 21.2375 | 78.4144
KENG41 | 400 | 99.4349 | 33.8867 | 26.4675 | 74.3905 | 118.4428 | 43.7126 | 29.15 | 90.9689
KILL41 | 400 | 105.9215 | 37.8011 | 30.2986 | 83.7574 | 117.7897 | 43.6521 | 33.7333 | 95.4666
KINO41 | 400 | 124.2912 | 42.0696 | 32.1523 | 91.6477 | 120.0273 | 44.7613 | 28.9487 | 92.2506
LACK41 | 400 | 74.793 | 27.0018 | 16.6519 | 54.8382 | 66.3922 | 25.3491 | 15.1454 | 50.9945
LAGA41 | 400 | 46.735 | 16.9541 | 10.5534 | 34.5301 | 48.1447 | 18.3158 | 11.7373 | 37.6397
LAKE4A | 400 | 98.1253 | 34.4319 | 22.2041 | 70.8981 | 86.1643 | 33.4159 | 15.5345 | 62.7917
LAKE4B | 400 | 97.9154 | 34.3673 | 22.1411 | 70.7437 | 85.8145 | 33.2917 | 15.4191 | 62.5006
LAND41 | 400 | 35.9597 | 13.4133 | 6.6869 | 25.6562 | 34.8093 | 13.6429 | 6.1351 | 25.429
LAND42 | 400 | 35.9102 | 13.396 | 6.6794 | 25.6242 | 34.5077 | 13.5337 | 6.0464 | 25.1859
LEGA41 | 400 | 93.6902 | 33.8063 | 21.3031 | 69.1125 | 70.3794 | 27.8099 | 12.7741 | 52.1032
LEIS4B | 400 | 68.7001 | 24.7974 | 17.6421 | 52.7109 | 74.0833 | 27.6139 | 20.6145 | 59.6664
LITB41 | 400 | 81.4161 | 29.7381 | 19.1464 | 61.2024 | 73.0934 | 27.7801 | 19.4994 | 58.7864
LITT41 | 400 | 106.076 | 36.8664 | 24.4269 | 76.5638 | 96.7901 | 37.0665 | 20.9961 | 73.4161
LOFI4A | 400 | 86.443 | 30.8315 | 17.6643 | 61.2667 | 73.784 | 28.9 | 11.7226 | 52.5934
LOFI4B | 400 | 85.3267 | 30.5147 | 17.2615 | 60.4158 | 74.2345 | 29.1074 | 11.6717 | 52.8359
LOVE41 | 400 | 92.271 | 32.9257 | 17.9089 | 64.473 | 83.732 | 32.3745 | 15.483 | 61.2675
MACC41 | 400 | 83.1916 | 31.2016 | 15.8446 | 59.9704 | 62.2655 | 24.8892 | 9.8887 | 45.0874
MANN41 | 400 | 57.4323 | 20.9551 | 11.2418 | 40.8768 | 53.7818 | 20.6153 | 11.5834 | 40.7379
MAWO41 | 400 | 64.3641 | 23.2244 | 12.6614 | 45.5057 | 63.4553 | 24.0285 | 14.5341 | 48.5155
MEDW41 | 400 | 111.147 | 37.9683 | 26.9273 | 80.6227 | 104.5747 | 39.2488 | 24.4127 | 79.9189
MELK41 | 400 | 110.3922 | 40.3916 | 21.6695 | 78.7918 | 90.6999 | 35.8502 | 15.1451 | 65.8449
MIDL41 | 400 | 99.3709 | 35.2182 | 27.5611 | 77.3671 | 102.3981 | 38.2029 | 29.2091 | 83.2361
MITY41 | 400 | 83.2409 | 31.2734 | 14.3427 | 58.57 | 62.6499 | 25.2406 | 9.4145 | 45.1101
MONF41 | 400 | 37.2273 | 13.4844 | 9.9344 | 29.0042 | 38.2162 | 14.3536 | 10.1265 | 30.4255
NECT41 | 400 | 75.6949 | 27.9173 | 17.355 | 56.8361 | 55.1599 | 21.8814 | 10.6894 | 41.6344
NEEP4A | 400 | 45.7694 | 17.1868 | 9.645 | 33.9507 | 38.4098 | 15.1057 | 7.1596 | 28.5222
NFLE41 | 400 | 102.0467 | 35.3172 | 23.8614 | 73.8074 | 84.5046 | 32.8119 | 15.6837 | 62.0867
NINF41 | 400 | 63.3182 | 22.5857 | 14.5116 | 46.4526 | 55.8134 | 21.3662 | 12.6142 | 42.8306
NORM41 | 400 | 70.2195 | 26.1627 | 14.7403 | 51.7399 | 53.6664 | 21.1498 | 11.1722 | 41.0826
NORT41 | 400 | 90.5664 | 32.3477 | 20.9552 | 66.7017 | 76.4619 | 29.4904 | 14.9072 | 56.613
NURS41 | 400 | 60.8218 | 22.0489 | 12.0289 | 43.2107 | 59.1194 | 22.4921 | 12.6152 | 44.4238
NURS4A | 400 | 52.1501 | 19.1539 | 10.5633 | 37.6509 | 49.5398 | 18.9217 | 10.8964 | 37.6557
OLDB4A | 400 | 38.1851 | 14.5183 | 6.993 | 27.525 | 32.8404 | 12.9244 | 6.3947 | 24.6726
OSBA41 | 400 | 55.5129 | 20.5557 | 12.9027 | 41.9729 | 50.0257 | 19.1182 | 12.2045 | 39.2416
OSBA42 | 400 | 55.5586 | 20.6424 | 12.8676 | 42.0604 | 44.575 | 17.2957 | 9.5016 | 33.9614
PADI41 | 400 | 70.2647 | 25.8854 | 15.7972 | 52.4046 | 54.4399 | 21.5637 | 9.5941 | 40.0897
PELH41 | 400 | 142.5512 | 50.4587 | 34.8275 | 106.1869 | 116.0788 | 44.8809 | 22.7248 | 86.196
PEMB41 | 400 | 61.1775 | 21.5279 | 18.4027 | 48.8477 | 65.2357 | 23.9513 | 20.7123 | 54.5846
PENN41 | 400 | 43.2176 | 16.3765 | 8.1006 | 31.2604 | 38.2007 | 14.968 | 7.6247 | 28.7927
PENN42 | 400 | 41.7602 | 15.8621 | 7.7398 | 30.1722 | 36.8332 | 14.4257 | 7.6222 | 28.0232
PENT41 | 400 | 77.1863 | 27.047 | 21.4952 | 59.7454 | 77.4302 | 28.8197 | 20.8538 | 61.611
PEWO41 | 400 | 104.1079 | 37.4131 | 26.1332 | 79.0434 | 94.4436 | 36.3413 | 21.4654 | 72.8598
PUDM41 | 400 | 89.6482 | 31.08 | 22.2562 | 66.21 | 96.4469 | 37.8083 | 19.386 | 72.855
QUER4A | 400 | 86.1063 | 31.1074 | 22.0654 | 66.0579 | 74.7271 | 29.0009 | 14.2386 | 55.252
QUER4B | 400 | 87.0804 | 31.4179 | 22.4474 | 66.8789 | 77.0074 | 29.7747 | 15.2475 | 57.3553
RASS41 | 400 | 54.1043 | 19.9748 | 12.1114 | 40.36 | 43.7498 | 17.0924 | 8.0276 | 32.1999
RATS41 | 400 | 113.6406 | 41.1528 | 24.8089 | 83.0078 | 113.4143 | 43.0492 | 27.5462 | 88.427
RATS42 | 400 | 97.4711 | 35.5107 | 21.4452 | 71.6649 | 96.6558 | 36.7953 | 23.4252 | 75.4616
RAYL41 | 400 | 102.5514 | 36.2359 | 23.6077 | 74.853 | 83.6406 | 32.346 | 17.239 | 62.9832
RHIG41 | 400 | 56.0628 | 20.4642 | 13.5023 | 42.4431 | 49.0668 | 18.9164 | 10.2152 | 36.9671
ROCH4A | 400 | 32.9075 | 12.3812 | 7.9295 | 25.4391 | 29.16 | 11.2446 | 7.1346 | 23.0369
ROCK41 | 400 | 96.6041 | 33.9803 | 26.9428 | 74.9982 | 88.2395 | 32.9201 | 24.3126 | 70.8687
ROWD41 | 400 | 48.3257 | 17.9337 | 9.9549 | 35.3169 | 43.8114 | 17.1126 | 8.4312 | 32.6322
ROWD42 | 400 | 43.5133 | 16.4221 | 7.8017 | 31.0261 | 38.8793 | 15.4039 | 6.2377 | 28.022
RUGE41 | 400 | 65.7476 | 24.8334 | 10.3441 | 45.4639 | 51.2623 | 20.6823 | 7.2424 | 36.4915
RYEH41 | 400 | 81.9546 | 29.2842 | 21.9201 | 63.3343 | 82.5272 | 30.8291 | 22.831 | 66.43
RYHA41 | 400 | 45.0598 | 16.9572 | 9.9002 | 33.8813 | 29.3269 | 11.7035 | 4.1845 | 20.7358
SEAB41 | 400 | 67.6575 | 24.4023 | 17.3809 | 51.891 | 69.4906 | 26.0073 | 19.2991 | 56.0789
SELL41 | 400 | 71.2391 | 25.3061 | 16.1566 | 51.9448 | 69.0352 | 26.1877 | 16.2058 | 53.2409
SELL4A | 400 | 71.3052 | 25.3277 | 16.1754 | 51.9942 | 69.2152 | 26.2526 | 16.27 | 53.3967
SETW4A | 400 | 71.2396 | 25.3061 | 16.1567 | 51.945 | 69.1655 | 26.2361 | 16.2535 | 53.3569
SETW4B | 400 | 71.2395 | 25.3061 | 16.1567 | 51.9449 | 69.1653 | 26.236 | 16.2535 | 53.3568
SHBA41 | 400 | 84.233 | 30.0886 | 24.3868 | 66.9385 | 84.5698 | 31.5825 | 24.2608 | 68.9252
SHRE4B | 400 | 56.7889 | 21.27 | 10.7487 | 40.8291 | 44.3472 | 17.669 | 7.2271 | 32.2149
SING41 | 400 | 93.8441 | 32.8045 | 21.7894 | 68.182 | 77.6928 | 30.19 | 13.5991 | 56.2942
SIZE41 | 400 | 69.8352 | 25.1728 | 18.0255 | 53.6252 | 76.6069 | 28.4643 | 21.9565 | 62.211
SJOW41 | 400 | 104.1888 | 35.3745 | 27.3976 | 77.4247 | 124.5603 | 45.6707 | 31.9523 | 96.5405
SPEN41 | 400 | 61.4043 | 22.4946 | 13.3697 | 45.1819 | 49.8495 | 19.4254 | 9.3811 | 36.8528
SPEN42 | 400 | 61.4261 | 22.5024 | 13.374 | 45.1972 | 49.1694 | 19.1839 | 9.1207 | 36.2509
SPLN41 | 400 | 71.5487 | 26.109 | 19.0978 | 56.0216 | 63.5638 | 24.2075 | 16.7579 | 50.9925
STAL41 | 400 | 51.7216 | 19.769 | 9.7918 | 37.7493 | 39.6727 | 15.8363 | 6.3349 | 28.7308
STAL42 | 400 | 37.0046 | 13.6951 | 9.8557 | 29.2235 | 32.7767 | 12.6716 | 8.276 | 26.1963
STAY41 | 400 | 121.8915 | 44.3231 | 29.4636 | 92.1459 | 116.1159 | 44.1115 | 29.8833 | 92.2663
STAY4A | 400 | 77.1687 | 28.2701 | 22.2829 | 62.2629 | 70.7177 | 26.6772 | 20.9695 | 58.6968
STEW41 | 400 | 76.6124 | 27.7962 | 17.1919 | 56.5017 | 62.4836 | 24.2797 | 13.3617 | 47.6983
STOB41 | 400 | 59.113 | 22.3376 | 11.1855 | 42.7756 | 49.8179 | 19.7541 | 8.3912 | 36.3277
STSB41 | 400 | 56.2325 | 20.8803 | 12.8071 | 42.3364 | 45.0713 | 17.6935 | 7.9608 | 32.9832
STSB4A | 400 | 52.5373 | 19.5943 | 12.2946 | 40.005 | 41.2173 | 16.144 | 7.8021 | 30.6331
SUND41 | 400 | 113.9852 | 41.4879 | 24.9836 | 83.6564 | 94.0827 | 36.5618 | 18.1358 | 69.842
SUND42 | 400 | 90.2588 | 33.249 | 19.2883 | 66.3095 | 75.1932 | 29.1768 | 14.8913 | 56.1535
SUTB41 | 400 | 92.2574 | 33.6129 | 21.4173 | 68.9531 | 84.2887 | 32.2277 | 20.898 | 66.4749
SWAN41 | 400 | 62.2026 | 22.3524 | 16.1833 | 47.7944 | 60.5125 | 22.8871 | 14.7893 | 47.1566
SWAN42 | 400 | 39.0111 | 14.3903 | 9.3876 | 29.7386 | 34.3313 | 13.0936 | 8.2111 | 26.7283
TAUN41 | 400 | 51.5662 | 19.1376 | 9.9591 | 37.0237 | 44.5408 | 17.6367 | 6.9702 | 31.9122
TAUN42 | 400 | 52.6707 | 19.529 | 10.1212 | 37.7394 | 46.3101 | 18.2958 | 7.5367 | 33.4108
THOM41 | 400 | 89.399 | 32.6371 | 19.8664 | 66.0222 | 78.2542 | 30.1612 | 15.9535 | 58.608
THOM42 | 400 | 99.737 | 35.8276 | 25.2582 | 75.9262 | 89.0649 | 34.1312 | 18.925 | 67.1938
THTO41 | 400 | 69.0753 | 25.4481 | 16.6687 | 52.6577 | 56.1204 | 21.7501 | 11.0634 | 41.8226
THTO42 | 400 | 98.5813 | 35.7922 | 24.9745 | 75.5923 | 77.9455 | 30.2924 | 14.5316 | 57.3715
THTO43 | 400 | 66.3789 | 24.272 | 16.2237 | 50.5495 | 56.8315 | 21.8005 | 11.989 | 42.8196
TILB41 | 400 | 130.035 | 44.2084 | 33.0048 | 95.5249 | 120.6338 | 45.5574 | 25.7176 | 90.1454
TRAW41 | 400 | 60.351 | 22.1745 | 13.2383 | 44.5978 | 47.6285 | 18.7775 | 8.6652 | 35.2207
TREU4A | 400 | 93.594 | 33.7693 | 21.5008 | 69.2578 | 75.4938 | 29.677 | 12.431 | 54.4006
TREU4B | 400 | 93.3457 | 33.694 | 21.4164 | 69.0669 | 75.6769 | 29.7693 | 12.4366 | 54.5368
WALH41 | 400 | 60.2634 | 22.5988 | 11.7493 | 43.7088 | 50.3758 | 19.8665 | 10.6011 | 38.6966
WALP41 | 400 | 110.1244 | 39.5498 | 27.7208 | 83.6527 | 100.4451 | 38.1162 | 25.9322 | 79.8367
WALX41 | 400 | 75.6053 | 27.0755 | 20.5099 | 58.8005 | 74.7061 | 28.0238 | 19.9131 | 59.5447
WALX42 | 400 | 69.9574 | 25.3334 | 18.2461 | 54.073 | 65.0694 | 24.5942 | 16.8477 | 51.6291
WBUR41 | 400 | 113.3036 | 40.4402 | 34.0172 | 91.2083 | 113.5487 | 42.0689 | 34.6995 | 94.1939
WBUR42 | 400 | 129.6861 | 46.1795 | 36.8801 | 102.1878 | 127.7529 | 47.5787 | 36.7987 | 104.0851
WHAM41 | 400 | 102.6005 | 35.0293 | 26.1717 | 75.7106 | 119.1868 | 44.5467 | 27.1603 | 90.1588
WHAM4A | 400 | 87.7657 | 30.492 | 21.9623 | 65.0845 | 93.9466 | 36.5796 | 24.0234 | 75.7549
WHAM4B | 400 | 87.827 | 30.511 | 21.9765 | 65.1256 | 94.0332 | 36.6139 | 24.0343 | 75.8142
WHSO41 | 400 | 65.5595 | 23.7209 | 16.7478 | 50.2942 | 58.9506 | 22.4831 | 13.6324 | 45.4283
WILE41 | 400 | 109.9789 | 40.125 | 20.9372 | 77.6825 | 94.8349 | 37.2131 | 17.0575 | 69.6848
WIMB41 | 400 | 87.4155 | 30.187 | 23.0821 | 65.773 | 102.6709 | 38.8279 | 21.1409 | 76.0519
WLSD41 | 400 | 91.9641 | 31.5432 | 24.7394 | 69.3482 | 109.0068 | 40.6422 | 24.9422 | 82.419
WLSD42 | 400 | 91.9641 | 31.5432 | 24.7394 | 69.3482 | 109.0068 | 40.6422 | 24.9422 | 82.419
WTHU41 | 400 | 100.3576 | 35.1086 | 22.846 | 72.497 | 89.8006 | 34.7143 | 17.2142 | 66.3077
WTHU42 | 400 | 100.2788 | 35.0837 | 22.8231 | 72.439 | 89.7267 | 34.6887 | 17.1854 | 66.2426
WTHU4A | 400 | 86.6465 | 30.5944 | 18.8252 | 62.0922 | 71.6389 | 28.1086 | 11.8232 | 51.5747
WTHU4B | 400 | 86.6465 | 30.5944 | 18.8252 | 62.0922 | 73.1429 | 28.6798 | 12.0715 | 52.6308
WWEY41 | 400 | 50.6624 | 18.7406 | 11.9571 | 38.4603 | 45.4338 | 17.5088 | 10.7869 | 35.5481
WWEY42 | 400 | 51.2808 | 18.9755 | 12.265 | 39.1004 | 45.4114 | 17.5725 | 10.8342 | 35.6855
WYLF41 | 400 | 49.1843 | 17.7481 | 12.2637 | 37.3633 | 36.4086 | 14.2105 | 6.9773 | 27.074
WYMO41 | 400 | 113.2217 | 41.0382 | 25.8683 | 83.9051 | 96.3761 | 37.1847 | 19.5878 | 72.1748
ABTH21 | 275 | 58.9286 | 21.5098 | 13.2166 | 43.6361 | 60.6744 | 23.1318 | 14.5128 | 47.2261
ABTH22 | 275 | 49.6961 | 18.3618 | 11.1326 | 37.1001 | 50.2553 | 19.2556 | 11.9775 | 39.209
ALDW21 | 275 | 62.3168 | 23.189 | 10.1475 | 42.9417 | 61.4901 | 24.3167 | 9.9615 | 44.3505
BAGB21 | 275 | 53.4838 | 19.5001 | 14.1022 | 41.6796 | 50.7019 | 19.3374 | 13.6208 | 40.968
BARK21 | 275 | 54.9562 | 19.9421 | 14.1367 | 42.3392 | 54.4728 | 20.7297 | 13.8234 | 43.1397
BARK22 | 275 | 51.4188 | 18.7179 | 13.572 | 40.0432 | 53.773 | 20.4228 | 14.2219 | 43.104
BEDD21 | 275 | 77.4678 | 27.6098 | 17.8967 | 56.9429 | 81.4787 | 31.1499 | 17.639 | 61.6917
BEDD22 | 275 | 51.6016 | 19.0853 | 11.6347 | 38.6254 | 52.2074 | 20.095 | 11.5397 | 39.9584
BEDD23 | 275 | 59.6734 | 21.5228 | 14.2087 | 44.6465 | 64.0711 | 24.525 | 14.2283 | 48.912
BESW21 | 275 | 58.8252 | 21.6858 | 10.823 | 41.4914 | 52.2207 | 20.5805 | 8.9655 | 38.0707
BIRK21 | 275 | 60.8647 | 21.7457 | 17.0903 | 47.8433 | 60.2933 | 22.8219 | 14.0741 | 46.3491
BISW21 | 275 | 63.0245 | 23.166 | 11.876 | 44.6376 | 59.088 | 23.2125 | 10.0255 | 42.853
BLYT21 | 275 | 82.8588 | 30.0333 | 17.681 | 60.1546 | 78.4058 | 30.302 | 15.8654 | 58.7189
BRAW21 | 275 | 61.9156 | 22.177 | 14.7726 | 46.1355 | 63.2212 | 24.1536 | 13.9107 | 48.0691
BRED21 | 275 | 80.568 | 30.3183 | 16.0812 | 58.9577 | 74.1329 | 29.5766 | 11.6004 | 53.428
BRIN21 | 275 | 63.3791 | 23.2021 | 13.9127 | 46.7254 | 67.3548 | 26.2801 | 12.9626 | 50.1283
BRIN22 | 275 | 68.143 | 24.9845 | 17.2358 | 52.5693 | 71.7766 | 27.6265 | 16.7181 | 55.7878
BRWA2A | 275 | 20.1742 | 7.4253 | 5.4554 | 15.9564 | 20.4084 | 7.8591 | 4.5723 | 15.6867
BUSH21 | 275 | 55.2673 | 20.3571 | 11.3957 | 40.1849 | 55.7962 | 21.7661 | 10.2698 | 41.0518
BUST21 | 275 | 73.4169 | 26.3181 | 19.1167 | 56.336 | 75.9924 | 28.9173 | 17.6949 | 58.5902
CAPE21 | 275 | 71.4587 | 25.0245 | 23.9474 | 59.3374 | 80.1926 | 29.336 | 25.085 | 66.5724
CARE21 | 275 | 51.0221 | 19.0379 | 9.3123 | 36.2359 | 42.4303 | 16.8118 | 7.6583 | 31.4338
CARR21 | 275 | 85.376 | 31.36 | 23.2374 | 67.5872 | 90.66 | 34.3409 | 25.1072 | 73.6726
CHSI21 | 275 | 85.34 | 30.6895 | 18.7229 | 62.1244 | 73.3001 | 29.0774 | 10.9763 | 52.0979
CHTE21 | 275 | 68.4048 | 24.6442 | 16.7391 | 51.5913 | 60.7452 | 23.5016 | 13.5707 | 46.807
COVE21 | 275 | 62.0849 | 22.6805 | 12.6913 | 44.7664 | 58.9962 | 22.7765 | 12.1738 | 44.3847
CREB21 | 275 | 71.7657 | 25.7897 | 23.356 | 59.8282 | 71.1673 | 26.5242 | 20.7187 | 58.2297
CREB22 | 275 | 71.738 | 25.7812 | 23.3455 | 59.8056 | 70.3811 | 26.2366 | 20.4876 | 57.5918
DUNG21 | 275 | 43.7137 | 15.4283 | 14.881 | 36.6998 | 46.2487 | 16.9354 | 15.4221 | 39.3724
EALI21 | 275 | 59.8439 | 21.3305 | 17.5668 | 47.7327 | 66.0369 | 25.7547 | 13.0643 | 49.4868
ELLA21 | 275 | 60.6649 | 21.8773 | 7.9555 | 38.8946 | 61.5184 | 23.6833 | 7.6291 | 41.1224
ELST21 | 275 | 63.9732 | 23.2181 | 14.2988 | 47.1341 | 70.9074 | 27.151 | 15.3665 | 53.7638
ELST22 | 275 | 67.9285 | 24.6186 | 17.3909 | 52.2069 | 74.1201 | 27.9743 | 19.173 | 58.7346
FECK21 | 275 | 62.3391 | 22.9943 | 14.2384 | 46.7573 | 61.8429 | 23.8249 | 14.0573 | 47.7509
FERR21 | 275 | 59.546 | 21.4167 | 16.2315 | 46.5193 | 61.5537 | 23.3038 | 15.2977 | 48.2542
FERR22 | 275 | 49.2451 | 17.9657 | 11.8796 | 37.287 | 52.0324 | 19.7366 | 13.0294 | 40.9411
FERR23 | 275 | 40.1405 | 14.5181 | 12.2431 | 32.7747 | 45.3973 | 17.0286 | 13.3251 | 37.4071
FERR2A | 275 | 40.1734 | 14.5334 | 12.2354 | 32.7887 | 45.2879 | 16.9936 | 13.2439 | 37.2765
FERR2B | 275 | 49.001 | 17.8837 | 11.7555 | 37.0468 | 51.6618 | 19.6329 | 12.5267 | 40.2918
FFES21 | 275 | 35.8486 | 13.5532 | 6.8697 | 26.0368 | 34.5249 | 13.6025 | 5.9644 | 25.2012
FFES22 | 275 | 35.7984 | 13.5512 | 6.8338 | 25.9981 | 35.0158 | 13.7924 | 6.0441 | 25.5495
FIDF21 | 275 | 63.2372 | 22.1849 | 21.4275 | 52.8017 | 67.9119 | 24.7265 | 22.6957 | 57.6643
FIDF22 | 275 | 65.4536 | 22.8678 | 22.2881 | 54.6281 | 70.028 | 25.4474 | 23.5522 | 59.5403
FIDF23 | 275 | 74.7752 | 26.5398 | 21.1071 | 58.6401 | 75.6999 | 28.0891 | 21.5894 | 61.3134
FIDF24 | 275 | 79.6654 | 27.9736 | 23.4246 | 62.9852 | 81.7167 | 30.0965 | 24.4057 | 66.9686
FOUR21 | 275 | 37.1329 | 14.6838 | 4.735 | 25.5009 | 31.254 | 12.8704 | 3.8111 | 22.0126
FROD21 | 275 | 62.037 | 21.8471 | 21.1721 | 52.0685 | 64.4619 | 23.6391 | 20.2874 | 53.7181
FROD22 | 275 | 60.0232 | 21.1776 | 20.6595 | 50.6092 | 63.2311 | 23.1181 | 20.9564 | 53.6503
GRSA21 | 275 | 57.7622 | 20.4818 | 17.0179 | 45.9835 | 58.9106 | 21.9465 | 15.7284 | 46.7655
GRSB21 | 275 | 57.9883 | 20.5749 | 17.1898 | 46.2871 | 59.8088 | 22.2255 | 16.4483 | 47.88
HACK21 | 275 | 67.8751 | 24.4737 | 18.2426 | 52.8537 | 69.8038 | 26.3264 | 18.6955 | 55.9266
HACK22 | 275 | 66.2992 | 23.8978 | 18.1664 | 51.963 | 69.8017 | 26.3437 | 18.8122 | 56.0679
HARK21 | 275 | 34.9878 | 13.3285 | 8.7129 | 27.5622 | 38.0223 | 14.662 | 9.7789 | 30.514
HARK22 | 275 | 38.0497 | 14.5536 | 8.8312 | 29.4131 | 42.7767 | 16.6197 | 10.1667 | 33.6705
HARM21 | 275 | 64.5595 | 23.3446 | 14.0614 | 47.0757 | 55.183 | 21.608 | 9.1457 | 39.704
HATL21 | 275 | 89.2806 | 31.0188 | 23.8435 | 67.7107 | 92.1033 | 34.167 | 25.3219 | 73.6414
HAWP21 | 275 | 77.517 | 27.691 | 18.3822 | 57.5432 | 69.5738 | 27.0024 | 12.7682 | 50.9554
HEDO21 | 275 | 71.4289 | 25.4616 | 20.9397 | 56.9479 | 75.9366 | 28.0999 | 22.7399 | 62.4791
HIGM21 | 275 | 61.4578 | 22.7981 | 16.7125 | 48.9539 | 57.3032 | 22.5427 | 12.5652 | 44.4454
HINP21 | 275 | 24.1069 | 8.6582 | 8.0406 | 20.2852 | 25.7649 | 9.4977 | 8.4344 | 21.8662
HINP22 | 275 | 24.4855 | 8.8022 | 8.0884 | 20.5366 | 28.5931 | 10.5938 | 8.8715 | 23.8534
HURS21 | 275 | 68.5866 | 24.1717 | 18.9355 | 53.1194 | 72.6936 | 28.8798 | 16.0081 | 56.8503
IROA21 | 275 | 58.4886 | 21.5011 | 11.2386 | 41.6458 | 56.5317 | 21.9295 | 11.4006 | 42.4136
IVER21 | 275 | 66.5003 | 24.3216 | 16.7685 | 51.1644 | 72.1811 | 27.486 | 17.5437 | 56.4149
IVER22 | 275 | 68.8102 | 25.0324 | 15.8303 | 51.2314 | 69.3459 | 26.7917 | 14.6139 | 52.5031
IVER23 | 275 | 49.2111 | 18.0425 | 12.9332 | 38.4491 | 48.8946 | 18.54 | 14.9625 | 41.1821
JORD21 | 275 | 49.2901 | 18.5582 | 8.8726 | 35.1178 | 49.0023 | 20.2166 | 7.3409 | 35.9315
KEAR21 | 275 | 76.1993 | 27.872 | 19.5788 | 58.9958 | 80.4802 | 30.8001 | 19.561 | 63.119
KIBY21 | 275 | 81.9175 | 29.0303 | 21.546 | 62.6011 | 84.5273 | 31.9427 | 19.4337 | 64.6075
KIBY22 | 275 | 70.6744 | 25.4477 | 17.8972 | 53.8857 | 67.163 | 25.516 | 15.432 | 51.517
KIRK21 | 275 | 50.8088 | 18.4168 | 11.4198 | 37.4651 | 48.7596 | 18.9955 | 9.8233 | 36.687
KIRK2A | 275 | 49.3706 | 17.812 | 11.6023 | 36.7922 | 47.1511 | 18.6868 | 9.4824 | 35.9095
KITW21 | 275 | 61.2086 | 22.3552 | 12.0027 | 43.6178 | 61.2237 | 23.8624 | 10.9842 | 44.7307
KNAR21 | 275 | 27.4805 | 10.9962 | 2.5219 | 18.073 | 25.8544 | 10.6446 | 3.496 | 18.5497
LACK21 | 275 | 58.6758 | 20.4399 | 15.5247 | 44.4311 | 59.5914 | 22.2203 | 15.4911 | 46.9153
LALE21 | 275 | 61.5126 | 21.9437 | 17.6779 | 48.7111 | 67.592 | 26.1528 | 16.637 | 53.6226
LISD21 | 275 | 74.6164 | 26.6181 | 19.019 | 56.6627 | 77.9674 | 29.7276 | 17.5527 | 59.5938
MACC21 | 275 | 56.3089 | 21.1909 | 13.5997 | 43.5681 | 52.2161 | 20.3119 | 11.6078 | 40.3331
MAGA21 | 275 | 57.1197 | 21.0129 | 12.5945 | 42.3112 | 47.7486 | 18.9621 | 8.3519 | 35.1684
MONF21 | 275 | 63.2773 | 22.69 | 17.9404 | 50.0289 | 66.3159 | 25.0004 | 17.1787 | 52.5345
MONF22 | 275 | 39.9879 | 14.5068 | 12.0169 | 32.5326 | 44.6513 | 16.773 | 12.9108 | 36.6314
NECH21 | 275 | 74.4163 | 26.6401 | 19.043 | 56.7177 | 75.3397 | 28.8859 | 16.3139 | 57.1647
NEEP21 | 275 | 58.1824 | 21.4608 | 12.793 | 43.1431 | 61.5844 | 24.4699 | 12.0746 | 46.6803
NEWX21 | 275 | 74.1762 | 25.9984 | 19.5994 | 56.3667 | 82.326 | 32.2392 | 17.0156 | 62.6087
NHYD2A | 275 | 46.1398 | 17.7642 | 7.5269 | 32.6492 | 39.786 | 18.9255 | 2.2779 | 29.0425
NHYD2B | 275 | 47.2932 | 18.1366 | 7.1682 | 32.8171 | 40.7283 | 18.7751 | 3.8969 | 30.4489
NORL21 | 275 | 50.085 | 18.8526 | 8.9907 | 35.6523 | 49.7169 | 20.8543 | 6.022 | 35.5144
NORL22 | 275 | 50.9622 | 19.1044 | 9.6846 | 36.7023 | 50.6761 | 20.9554 | 6.7921 | 36.4275
NORT21 | 275 | 84.8152 | 29.7416 | 23.1114 | 65.1723 | 84.2234 | 31.9153 | 18.8074 | 63.9424
OCKH21 | 275 | 55.2111 | 20.3061 | 10.7373 | 39.4545 | 57.5801 | 22.4837 | 10.7991 | 42.5959
OCKH2A | 275 | 48.5325 | 17.9169 | 10.2204 | 35.5587 | 49.015 | 19.0869 | 10.0034 | 36.9964
OFFE21 | 275 | 68.8274 | 25.082 | 13.3134 | 48.7848 | 59.1348 | 23.6437 | 8.2172 | 41.6544
OLDB21 | 275 | 53.0923 | 19.5432 | 10.7002 | 38.3384 | 55.0024 | 21.3227 | 10.583 | 40.7378
PENN21 | 275 | 65.546 | 24.0341 | 14.115 | 48.1043 | 68.1524 | 26.2224 | 14.3063 | 51.3904
PEWO21 | 275 | 70.1288 | 25.422 | 21.1054 | 57.0575 | 71.8877 | 26.933 | 20.7933 | 58.8822
PEWO22 | 275 | 69.0553 | 25.016 | 21.0903 | 56.4682 | 70.869 | 26.5569 | 20.2239 | 57.7811
PITS21 | 275 | 59.6547 | 21.6864 | 8.6375 | 39.3067 | 64.7837 | 25.3872 | 7.6473 | 43.5502
POPP21 | 275 | 24.3661 | 9.613 | 2.8984 | 16.4932 | 21.7165 | 8.8704 | 3.1444 | 15.689
PYLE21 | 275 | 60.9438 | 22.5112 | 12.5379 | 44.3736 | 50.7228 | 20.1845 | 8.656 | 37.2012
RAIN21 | 275 | 93.1825 | 32.4994 | 26.5359 | 72.497 | 91.5272 | 34.3593 | 21.436 | 70.0275
RATS2A | 275 | 41.94 | 15.3742 | 13.0673 | 34.8097 | 44.5499 | 16.2243 | 18.5495 | 41.4941
REBR21 | 275 | 65.5858 | 23.7084 | 16.3276 | 49.8563 | 62.9908 | 24.5202 | 12.1716 | 46.8484
REBR22 | 275 | 62.3806 | 22.5904 | 15.9497 | 47.8973 | 61.954 | 24.2264 | 11.7812 | 46.0426
ROCH21 | 275 | 71.476 | 26.6197 | 9.8301 | 47.4761 | 67.4042 | 26.407 | 9.315 | 46.6601
SAEN21 | 275 | 71.5534 | 25.499 | 21.0013 | 57.0624 | 76.1932 | 28.1793 | 22.9291 | 62.7806
SAES21 | 275 | 72.0562 | 25.6475 | 21.2617 | 57.5327 | 76.9843 | 28.4285 | 23.5804 | 63.7844
SALH21 | 275 | 76.7731 | 27.2801 | 18.4631 | 57.043 | 74.8061 | 28.4901 | 15.4546 | 55.7457
SHEC21 | 275 | 52.935 | 19.7553 | 10.4316 | 38.3699 | 54.0056 | 22.2074 | 7.5833 | 38.9893
SJOW21 | 275 | 82.5567 | 29.3401 | 21.9841 | 63.4773 | 92.1805 | 35.2871 | 25.404 | 75.3074
SKLG21 | 275 | 53.6247 | 19.3037 | 12.1653 | 39.4649 | 52.0191 | 20.1177 | 10.6446 | 39.0954
SMAN21 | 275 | 80.9179 | 30.0817 | 18.704 | 61.246 | 76.12 | 29.9452 | 14.7095 | 57.0584
SSHI21 | 275 | 65.8363 | 24.1931 | 11.8455 | 46.0598 | 59.0533 | 23.4458 | 9.5019 | 42.6593
STAL21 | 275 | 82.7586 | 31.0823 | 16.4145 | 60.3716 | 76.4663 | 30.0412 | 14.9536 | 57.4382
STEW21 | 275 | 80.8847 | 29.7165 | 18.5147 | 60.5402 | 79.3248 | 30.506 | 17.998 | 61.14
SWAN21 | 275 | 25.9821 | 9.4136 | 8.6379 | 21.9507 | 28.4409 | 10.5177 | 8.9781 | 23.8524
TEMP21 | 275 | 58.6476 | 21.6464 | 12.2469 | 42.8595 | 61.3953 | 24.2962 | 10.9795 | 45.3396
TEMP22 | 275 | 58.8717 | 21.7092 | 12.3721 | 43.0735 | 62.2337 | 24.6079 | 11.2 | 46.0008
THOM21 | 275 | 68.5797 | 25.0714 | 19.9524 | 55.4086 | 70.8521 | 26.7652 | 19.5052 | 57.3569
THUR21 | 275 | 64.3292 | 24.2387 | 10.6797 | 44.9584 | 65.618 | 25.9758 | 11.0273 | 47.7626
TILB21 | 275 | 71.6892 | 25.6934 | 21.4976 | 57.8336 | 75.7519 | 28.3133 | 21.6261 | 61.6671
TINP21 | 275 | 58.0423 | 21.5652 | 13.1666 | 43.6645 | 57.4284 | 22.4497 | 11.5687 | 43.3174
TINP22 | 275 | 57.8734 | 21.5385 | 13.1401 | 43.6002 | 56.4992 | 22.1038 | 11.3833 | 42.6428
TODP21 | 275 | 60.1994 | 21.1358 | 14.6206 | 44.5112 | 54.3449 | 20.8781 | 10.6492 | 40.1753
TOTT21 | 275 | 75.8006 | 27.1841 | 19.6432 | 58.0873 | 76.0479 | 29.0254 | 16.8265 | 57.8746
TOTT22 | 275 | 73.1485 | 26.2568 | 19.3995 | 56.5322 | 76.8693 | 29.365 | 17.1987 | 58.727
TOTT23 | 275 | 73.4291 | 27.0778 | 23.0916 | 61.3854 | 74.8503 | 30.6582 | 19.7081 | 63.0654
TOTT24 | 275 | 74.8721 | 27.5875 | 23.5544 | 62.5691 | 72.9584 | 30.3456 | 18.1556 | 61.0708
TRAW21 | 275 | 45.4487 | 16.323 | 14.0925 | 37.1768 | 47.2621 | 17.6769 | 12.7828 | 37.7817
TREM21 | 275 | 48.9958 | 18.2918 | 7.98 | 33.8485 | 42.9123 | 17.1372 | 6.3628 | 30.5985
TYNE21 | 275 | 61.7367 | 22.8333 | 10.9028 | 43.1939 | 55.2291 | 21.8249 | 9.4026 | 40.2676
TYNE2A | 275 | 60.939 | 22.6417 | 10.6415 | 42.6617 | 51.7807 | 20.6996 | 7.803 | 37.0767
UPPB21 | 275 | 43.2414 | 15.9674 | 11.1886 | 33.7699 | 42.3105 | 16.32 | 9.4768 | 32.5568
UPPB22 | 275 | 45.3118 | 16.775 | 11.415 | 35.1384 | 43.2295 | 16.6766 | 9.73 | 33.3143
USKM21 | 275 | 79.3743 | 28.0113 | 19.7906 | 59.4045 | 88.9852 | 33.1994 | 22.9245 | 69.8756
USKM23 | 275 | 77.0267 | 27.29 | 18.666 | 57.2598 | 84.2969 | 31.682 | 20.2028 | 65.0079
WALX21 | 275 | 89.3635 | 31.4681 | 19.2581 | 63.7606 | 90.29 | 33.976 | 17.8381 | 65.8874
WALX22 | 275 | 90.9261 | 31.9739 | 19.5037 | 64.7216 | 95.5356 | 35.8753 | 18.9272 | 69.6626
WARL21 | 275 | 65.5426 | 23.8618 | 15.8466 | 49.5922 | 61.6991 | 23.9337 | 12.1602 | 46.0076
WASF21 | 275 | 59.9233 | 22.0782 | 13.7037 | 44.927 | 50.8224 | 19.9439 | 8.6729 | 36.8778
WASF22 | 275 | 64.6123 | 23.6877 | 14.7047 | 48.2042 | 57.3976 | 22.5693 | 9.4059 | 41.3237
WATS21 | 275 | 62.173 | 22.6798 | 13.2439 | 45.3181 | 63.3563 | 24.6293 | 11.6853 | 46.5164
WATS22 | 275 | 64.3326 | 23.5086 | 14.8854 | 48.1315 | 65.6794 | 25.3503 | 13.3397 | 49.1904
WBOL21 | 275 | 74.1896 | 26.8778 | 14.2124 | 52.2233 | 65.1455 | 25.7743 | 10.6002 | 47.0505
WHGA21 | 275 | 71.0449 | 26.5134 | 15.2281 | 52.7237 | 64.8384 | 25.7686 | 10.921 | 47.3632
WHSO21 | 275 | 69.2563 | 24.8615 | 15.1833 | 50.3429 | 74.1341 | 28.1793 | 15.783 | 55.6346
WHSO22 | 275 | 76.0415 | 27.0402 | 19.2296 | 57.4702 | 82.6002 | 31.0644 | 20.2588 | 64.1905
WIBA21 | 275 | 58.4936 | 21.5923 | 12.1905 | 42.7267 | 62.4453 | 24.9463 | 10.2908 | 45.5702
WIEN21 | 275 | 50.1295 | 18.5081 | 10.3294 | 36.5039 | 50.416 | 19.7425 | 9.6274 | 37.5474
WILL21 | 275 | 24.2309 | 8.6639 | 9.083 | 21.3356 | 25.9732 | 9.458 | 9.4586 | 22.8342
WILT2A | 275 | 57.1838 | 20.2751 | 16.94 | 45.6133 | 58.3161 | 21.7126 | 15.6733 | 46.3795
WILT2B | 275 | 57.1838 | 20.2751 | 16.94 | 45.6133 | 58.3161 | 21.7126 | 15.6733 | 46.3795
WILT2C | 275 | 57.4108 | 20.3681 | 17.111 | 45.9157 | 59.2109 | 21.991 | 16.3873 | 47.4873
WILT2D | 275 | 57.4059 | 20.3665 | 17.1099 | 45.9124 | 59.2031 | 21.9883 | 16.3846 | 47.4807
WIMB21 | 275 | 80.8607 | 28.2056 | 21.6443 | 61.533 | 91.1268 | 34.7051 | 23.34 | 72.4205
WISD21 | 275 | 68.8521 | 23.974 | 22.5712 | 56.4756 | 81.2677 | 29.9533 | 25.5783 | 67.9387
WISD2A | 275 | 59.6052 | 21.1871 | 18.3461 | 48.3092 | 65.6336 | 25.2672 | 20.1044 | 55.8376
WMEL21 | 275 | 77.9906 | 28.5579 | 14.7613 | 55.1483 | 75.2276 | 29.5617 | 12.6332 | 54.4397
WWEY21 | 275 | 72.627 | 26.3211 | 18.2067 | 55.4303 | 71.9528 | 27.4496 | 17.0982 | 55.9178
WWEY22 | 275 | 73.9169 | 26.9543 | 16.746 | 54.8651 | 74.0562 | 28.3881 | 16.8182 | 56.965
WWEY23 | 275 | 54.8563 | 19.859 | 15.1887 | 43.2735 | 55.763 | 21.3998 | 14.2119 | 44.4758
ABTH11 | 132 | 40.9291 | 15.1923 | 8.4701 | 29.9552 | 36.7457 | 14.5863 | 7.6277 | 28.2558
ABTH12 | 132 | 33.6319 | 12.5974 | 7.1994 | 25.0149 | 33.3297 | 13.0095 | 8.0209 | 26.4191
AMEM11 | 132 | 26.2919 | 9.3574 | 9.454 | 22.6874 | 32.3053 | 11.8521 | 10.7465 | 27.508
AXMI11 | 132 | 27.4105 | 9.869 | 8.7817 | 22.7386 | 32.9643 | 12.332 | 9.7202 | 27.1603
BARK11 | 132 | 32.363 | 11.3529 | 9.8946 | 25.95 | 30.5589 | 11.373 | 9.258 | 25.3419
BRIM11 | 132 | 53.1113 | 17.9966 | 19.745 | 45.196 | 67.113 | 24.1373 | 23.5799 | 57.7153
CARR11 | 132 | 41.6069 | 15.069 | 14.4864 | 35.7971 | 53.4214 | 19.8585 | 17.95 | 46.0342
CARR12 | 132 | 32.6683 | 12.133 | 9.6378 | 26.7965 | 38.7972 | 14.8038 | 11.4986 | 32.4344
CARR1B | 132 | 40.8048 | 14.9229 | 12.9281 | 34.0323 | 50.5311 | 19.4834 | 12.4869 | 40.0405
CARR1C | 132 | 40.6703 | 14.9086 | 12.6003 | 33.6843 | 50.1159 | 19.4372 | 11.3647 | 38.853
CARR1D | 132 | 40.9161 | 14.9442 | 13.1263 | 34.2607 | 50.9092 | 19.5371 | 13.0198 | 40.6495
CELL11 | 132 | 41.6102 | 15.122 | 11.197 | 32.5826 | 48.3131 | 18.4259 | 12.5317 | 38.5899
CELL12 | 132 | 41.5345 | 15.2691 | 11.6119 | 33.2057 | 46.2956 | 17.776 | 12.4686 | 37.6076
CELL1A | 132 | 25.8255 | 10.1081 | 3.0058 | 17.3007 | 26.9152 | 12.0275 | 1.7315 | 18.7409
COWE11 | 132 | 28.6006 | 11.2526 | 1.8959 | 17.8095 | 29.796 | 13.0721 | 2.9665 | 21.4532
DRAK11 | 132 | 31.4637 | 11.0154 | 11.461 | 27.0392 | 40.1304 | 14.5801 | 14.4565 | 35.0758
DRAX11 | 132 | 38.3211 | 11.4442 | 11.6187 | 27.8033 | 47.2608 | 15.9442 | 14.596 | 37.1446
ECLA11 | 132 | 46.3056 | 17.472 | 13.0433 | 37.7525 | 56.4337 | 21.7827 | 15.9761 | 46.7815
ECLA12 | 132 | 46.2749 | 17.5076 | 12.9214 | 37.6809 | 49.9278 | 19.483 | 14.032 | 41.5852
ELLA11 | 132 | 26.1184 | 9.2096 | 8.6668 | 21.6912 | 34.4562 | 12.6791 | 10.7159 | 28.6469
ELLA12 | 132 | 27.8674 | 9.9654 | 8.7339 | 22.827 | 36.3921 | 13.4926 | 10.9787 | 30.06
ELST11 | 132 | 36.9873 | 13.304 | 10.8662 | 29.6809 | 45.7363 | 17.1231 | 13.118 | 37.3337
ELST12 | 132 | 40.1672 | 14.7558 | 10.9378 | 31.8057 | 46.6931 | 17.7887 | 12.6005 | 37.7576
ELST13 | 132 | 12.1751 | 4.4319 | 3.5902 | 9.8579 | 14.5629 | 5.4662 | 3.9109 | 11.6412
ELST14 | 132 | 11.907 | 4.3337 | 3.5336 | 9.6624 | 14.2638 | 5.3521 | 3.8601 | 11.4291
FAWL11 | 132 | 42.8423 | 14.6025 | 14.0588 | 34.7098 | 55.9158 | 20.6031 | 16.7006 | 45.8378
FERR11 | 132 | 42.945 | 14.9936 | 15.3219 | 36.5261 | 51.0693 | 18.5936 | 17.2985 | 43.5938
FERR12 | 132 | 19.5556 | 7.1428 | 6.241 | 16.3425 | 22.2896 | 8.2118 | 7.2499 | 18.8631
GREN11 | 132 | 47.8215 | 17.8481 | 13.4119 | 38.6529 | 48.5465 | 18.9455 | 12.0927 | 38.8857
GREN12 | 132 | 46.6681 | 17.4825 | 12.6501 | 37.3741 | 52.1393 | 20.3287 | 12.8625 | 41.6116
HARK11 | 132 | 30.378 | 11.9884 | 7.7127 | 24.6669 | 35.9256 | 14.4787 | 9.0305 | 29.5065
HARK12 | 132 | 28.3365 | 10.9919 | 7.0552 | 22.6 | 33.8119 | 13.4299 | 7.7768 | 26.7695
HARK13 | 132 | 27.2055 | 11.2515 | 5.6229 | 21.535 | 32.123 | 13.6443 | 6.6492 | 25.9451
HEYS11 | 132 | 46.9596 | 15.1256 | 14.6058 | 35.9966 | 48.7749 | 17.4407 | 16.1027 | 40.7675
IROA11 | 132 | 40.7332 | 14.612 | 10.3717 | 31.0362 | 49.7877 | 18.7864 | 12.0734 | 38.6414
IROA12 | 132 | 43.1539 | 15.466 | 10.81 | 32.6822 | 51.6149 | 19.4491 | 12.3967 | 39.9018
IROA13 | 132 | 28.0082 | 10.1563 | 8.5487 | 22.9119 | 33.9428 | 12.6751 | 9.6625 | 27.5878
IRON11 | 132 | 30.5493 | 11.0548 | 8.4561 | 24.0899 | 33.764 | 12.822 | 9.4519 | 27.5849
IRON12 | 132 | 27.6749 | 10.6006 | 7.5087 | 22.5002 | 30.3396 | 11.8576 | 8.2609 | 25.0302
IRON13 | 132 | 17.9081 | 6.4975 | 6.4138 | 15.6026 | 20.4076 | 7.4484 | 7.3902 | 17.9238
KINO11 | 132 | 31.0756 | 10.7194 | 10.9349 | 26.0944 | 37.8044 | 13.8549 | 13.199 | 32.7927
LALE11 | 132 | 42.8036 | 15.0398 | 14.3587 | 35.6283 | 54.2566 | 19.9641 | 17.0452 | 45.2787
LEIS11 | 132 | 59.4151 | 21.466 | 20.4597 | 50.8172 | 71.1358 | 26.0325 | 25.4547 | 62.2703
LEMR11 | 132 | 43.8879 | 16.1515 | 12.451 | 35.2928 | 50.6439 | 19.5106 | 14.3561 | 41.9483
LEMR12 | 132 | 44.1713 | 16.2232 | 12.7685 | 35.7116 | 49.8326 | 19.2429 | 14.3265 | 41.54
LITT11 | 132 | 41.6727 | 14.7402 | 15.3834 | 36.2292 | 50.3772 | 18.2826 | 17.9651 | 43.8205
MELK11 | 132 | 44.0218 | 15.4251 | 15.6488 | 37.4632 | 54.2609 | 19.9179 | 18.3149 | 46.483
MILH11 | 132 | 40.6699 | 14.395 | 11.5661 | 31.9237 | 50.2321 | 18.8656 | 12.4659 | 39.1459
OCKH11 | 132 | 26.4391 | 9.398 | 8.7237 | 22.0144 | 35.2438 | 12.911 | 11.2431 | 29.502
OLDS12 | 132 | 33.0966 | 12.0536 | 4.0862 | 21.1326 | 30.146 | 12.0565 | 1.8741 | 18.9245
PADI11 | 132 | 29.9615 | 10.8567 | 10.599 | 25.9528 | 37.1992 | 13.8549 | 12.8122 | 32.4059
PEMB11 | 132 | 29.614 | 10.5855 | 9.9621 | 24.9322 | 37.2861 | 13.9374 | 12.0276 | 31.738
RATS11 | 132 | 41.3244 | 14.6257 | 13.2651 | 33.949 | 48.6145 | 17.9375 | 15.0307 | 40.3981
RATS12 | 132 | 39.4968 | 14.0282 | 13.3599 | 33.1988 | 46.2003 | 16.9934 | 15.5008 | 39.533
RUGE11 | 132 | 30.3275 | 10.4693 | 10.3627 | 25.1686 | 36.3499 | 13.2505 | 12.1941 | 30.9331
SHRE11 | 132 | 32.5119 | 12.279 | 7.3193 | 24.6844 | 36.3282 | 14.1538 | 8.7516 | 28.7681
SIZE1A | 132 | 56.4344 | 20.4875 | 18.7252 | 47.6989 | 66.992 | 24.901 | 20.8552 | 56.0705
SIZE1B | 132 | 56.4344 | 20.4875 | 18.7252 | 47.6989 | 66.992 | 24.901 | 20.8552 | 56.0705
STEN11 | 132 | 57.9501 | 20.8536 | 15.8331 | 45.3246 | 71.1503 | 26.5242 | 18.3386 | 55.8494
STES11 | 132 | 58.1553 | 20.9057 | 15.9714 | 45.5366 | 71.0623 | 26.4992 | 18.2007 | 55.6763
STYC11 | 132 | 20.9895 | 7.7079 | 7.2861 | 18.1868 | 23.4481 | 8.8182 | 8.241 | 20.7118
STYC12 | 132 | 21.8271 | 8.0114 | 7.4519 | 18.7818 | 24.5544 | 9.2448 | 8.3863 | 21.4604
USKM11 | 132 | 20.8903 | 7.1949 | 7.3503 | 17.5255 | 27.4899 | 9.9506 | 9.3787 | 23.451
USKM12 | 132 | 21.5503 | 7.5158 | 7.4536 | 18.0825 | 28.2899 | 10.3061 | 9.4918 | 24.0669
WALP11 | 132 | 77.6022 | 28.5254 | 22.4378 | 62.7789 | 92.7383 | 35.8812 | 24.4255 | 75.1691
WALP12 | 132 | 9.1925 | 3.3192 | 3.6477 | 8.3418 | 9.3697 | 3.4013 | 3.6883 | 8.4985
WBUR11 | 132 | 21.3035 | 7.5848 | 6.8165 | 17.5431 | 25.0228 | 9.2289 | 8.1513 | 21.2029
WBUR12 | 132 | 21.1249 | 7.5327 | 6.7194 | 17.3723 | 24.8991 | 9.1811 | 8.0685 | 21.0526
WILL11 | 132 | 51.936 | 18.0718 | 16.7431 | 42.3005 | 62.9616 | 23.5081 | 19.56 | 52.8055
WILL12 | 132 | 35.7062 | 13.1839 | 10.9007 | 29.5456 | 40.3945 | 15.4593 | 12.5005 | 34.3632
WYLF11 | 132 | 19.3892 | 6.3291 | 7.1252 | 16.0759 | 21.5907 | 7.6945 | 7.3097 | 18.1915
BLYT61 | 66 | 51.6839 | 17.4843 | 15.8929 | 40.6195 | 12.6221 | 8.8694 | 0 | 12.5432
BLYT6A | 66 | 28.2935 | 11.5114 | 1.5319 | 17.8115 | 14.485 | 10.1779 | 0 | 14.3938
EALI61 | 66 | 57.7421 | 20.4255 | 18.3424 | 47.2284 | 4.3224 | 2.9921 | 0 | 4.2314
NHYD61 | 66 | 56.084 | 20.1218 | 16.4333 | 44.8899 | 4.3546 | 3.016 | 0 | 4.2653
THOM61 | 66 | 50.37 | 18.5873 | 16.4363 | 42.7227 | 1.0523 | 0.42644 | 0.12553 | 0.7286
WISD61 | 66 | 51.8354 | 17.5532 | 17.4177 | 42.2416 | 6.7882 | 4.6854 | 0 | 6.6261
BARW31 | 33 | 41.7535 | 13.3719 | 11.1525 | 30.0633 | 0.50306 | 0.20044 | 0.042918 | 0.32638
BARW32 | 33 | 61.1648 | 20.2305 | 17.0309 | 45.6411 | 1.5297 | 0.61125 | 0.12554 | 0.98998
WIMC31 | 33 | 35.1066 | 11.6125 | 11.3163 | 27.7388 | 0.46365 | 0.32171 | 0 | 0.45496
WIMC32 | 33 | 34.6785 | 11.5451 | 10.4873 | 26.8146 | 0.97966 | 0.68058 | 0 | 0.96249
WIMC3A | 33 | 35.1064 | 11.6124 | 11.3162 | 27.7386 | 0.46365 | 0.32171 | 0 | 0.45496
WIMC3B | 33 | 34.6783 | 11.5451 | 10.4873 | 26.8145 | 0.97967 | 0.68058 | 0 | 0.96249
WIMC3C | 33 | 34.6783 | 11.5451 | 10.4872 | 26.8145 | 0.97967 | 0.68058 | 0 | 0.96249
WIMC3D | 33 | 35.1064 | 11.6124 | 11.3162 | 27.7387 | 0.46365 | 0.32171 | 0 | 0.45496
ACTL71 | 22 | 41.4403 | 13.3863 | 13.0219 | 31.953 | 0.36343 | 0.12856 | 0 | 0.18181

## D3.2
ETYS Year-2 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2018/19
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA) | Back To Menu
ABHA41 | 400 | 38.6537 | 14.3944 | 7.2263 | 27.583 | 35.0467 | 13.7647 | 5.9599 | 25.4262
ABHA42 | 400 | 38.6659 | 14.4021 | 7.2244 | 27.5921 | 35.0463 | 13.769 | 5.9429 | 25.4151
ALVE41 | 400 | 26.4176 | 10.171 | 4.1672 | 18.5512 | 22.4051 | 8.962 | 3.4873 | 16.1614
ALVE4B | 400 | 26.5376 | 10.2234 | 4.1271 | 18.5852 | 22.102 | 8.8392 | 3.4531 | 15.9535
AMEM41 | 400 | 50.2775 | 18.976 | 10.0376 | 36.8737 | 42.1607 | 16.8023 | 7.0464 | 30.8084
AMEM42 | 400 | 51.3644 | 19.3567 | 10.2638 | 37.6384 | 42.0748 | 16.6971 | 7.049 | 30.6622
AXMI41 | 400 | 40.7438 | 15.077 | 8.2598 | 29.5819 | 34.1002 | 13.3271 | 6.3257 | 25.1731
BARK41 | 400 | 101.7276 | 36.1473 | 32.5649 | 83.6849 | 97.1888 | 37.8062 | 26.0025 | 79.4686
BEDD4B | 400 | 40.6255 | 15.3694 | 7.4407 | 29.1763 | 36.5182 | 14.6295 | 7.0051 | 27.6944
BICF41 | 400 | 61.2359 | 22.6347 | 15.3901 | 47.4003 | 45.4086 | 17.8162 | 8.7017 | 33.8977
BICF42 | 400 | 60.9218 | 22.4415 | 15.7875 | 47.5246 | 48.1985 | 18.8082 | 9.3871 | 35.9858
BODE41 | 400 | 89.2019 | 31.7977 | 22.572 | 67.5407 | 73.0982 | 28.1557 | 15.9664 | 55.7845
BOLN41 | 400 | 67.0963 | 24.5753 | 20.3357 | 55.0904 | 56.9973 | 21.9803 | 17.0672 | 48.1521
BOTW41 | 400 | 73.3043 | 26.3504 | 14.656 | 51.921 | 62.9764 | 24.4587 | 11.7009 | 46.2906
BRAI4A | 400 | 63.1374 | 23.1579 | 14.3943 | 47.1445 | 48.5854 | 18.9838 | 9.4072 | 36.2545
BRAI4B | 400 | 61.7057 | 22.6291 | 13.9564 | 45.9589 | 46.5909 | 18.1453 | 9.0277 | 34.689
BRAW4A | 400 | 35.2954 | 13.0488 | 8.7914 | 27.2452 | 30.7395 | 11.7184 | 7.7092 | 24.2814
BRFO41 | 400 | 83.4369 | 30.6634 | 24.1546 | 67.5192 | 75.6154 | 29.1857 | 19.9237 | 61.1985
BRIN41 | 400 | 71.4619 | 26.1983 | 16.3081 | 53.358 | 55.706 | 21.7842 | 11.3835 | 42.191
BRLE41 | 400 | 124.4984 | 44.5538 | 25.6775 | 88.6861 | 107.3588 | 41.67 | 22.0223 | 80.9526
BURW41 | 400 | 94.9875 | 34.4362 | 23.0199 | 71.7201 | 64.3319 | 25.5452 | 12.2113 | 48.3377
CANT41 | 400 | 78.4528 | 27.7505 | 17.8772 | 57.1224 | 64.1366 | 25.202 | 11.0706 | 46.7116
CANT42 | 400 | 78.4528 | 27.7505 | 17.8772 | 57.1224 | 64.1366 | 25.202 | 11.0706 | 46.7116
CAPE41 | 400 | 98.791 | 34.8683 | 26.8331 | 76.1443 | 90.0563 | 34.1992 | 20.4825 | 68.8475
CAPE42 | 400 | 98.6425 | 34.8123 | 26.807 | 76.039 | 89.3624 | 33.9034 | 20.4549 | 68.4016
CARR41 | 400 | 132.664 | 48.7466 | 41.1372 | 110.0753 | 134.4129 | 51.4481 | 41.2279 | 113.9864
CARR42 | 400 | 118.6625 | 43.2213 | 25.5234 | 86.6476 | 109.5751 | 42.4958 | 21.014 | 81.1122
CARR43 | 400 | 118.8417 | 43.2247 | 25.9365 | 87.0654 | 115.7966 | 44.3745 | 24.6612 | 87.4163
CELL41 | 400 | 92.4552 | 34.3315 | 16.6946 | 65.2467 | 75.1987 | 29.7339 | 14.1067 | 56.1567
CHIC41 | 400 | 37.5728 | 13.9653 | 7.5668 | 27.3167 | 30.835 | 12.0333 | 5.8516 | 22.8693
CHIC42 | 400 | 37.2215 | 14.0226 | 10.9339 | 30.7648 | 29.25 | 11.5079 | 7.8387 | 24.1133
CILF41 | 400 | 79.7568 | 28.5232 | 19.3614 | 59.6993 | 70.5148 | 27.1087 | 14.2797 | 52.6172
CITR41 | 400 | 102.4317 | 34.909 | 26.2384 | 75.6071 | 118.2201 | 44.6278 | 25.0365 | 88.1497
CLEH41 | 400 | 71.2497 | 25.4086 | 16.2987 | 52.2319 | 60.7576 | 23.904 | 10.6585 | 44.4638
CONQ41 | 400 | 126.7584 | 44.1545 | 34.4957 | 96.9396 | 130.2891 | 48.6629 | 35.3873 | 104.207
CONQ42 | 400 | 127.208 | 44.3195 | 34.5759 | 97.2532 | 129.3727 | 48.5567 | 34.0448 | 102.7143
COSO41 | 400 | 98.6105 | 34.6583 | 23.7298 | 72.7441 | 88.8262 | 33.7782 | 21.1005 | 68.8701
COTT41 | 400 | 110.0976 | 40.4033 | 36.1863 | 93.3252 | 102.6776 | 39.0376 | 33.7026 | 88.9101
COTT42 | 400 | 119.8884 | 43.0396 | 31.7293 | 92.5965 | 112.693 | 42.5356 | 28.7286 | 88.8831
COWL41 | 400 | 132.0407 | 48.4339 | 40.6347 | 109.1306 | 108.9695 | 42.3857 | 30.763 | 90.7054
CREB41 | 400 | 121.0345 | 43.5849 | 30.8849 | 92.5233 | 100.399 | 38.6798 | 22.5327 | 77.2342
CULJ41 | 400 | 118.3792 | 42.6155 | 27.2588 | 87.5262 | 104.4774 | 39.9201 | 23.5934 | 80.0489
DAIN41 | 400 | 134.8265 | 48.5417 | 30.5352 | 99.1835 | 131.013 | 50.1767 | 27.5271 | 98.4877
DAMC81 | 400 | 123.8344 | 41.909 | 32.0133 | 91.2816 | 119.3785 | 44.5488 | 28.714 | 91.7155
DIDC41 | 400 | 127.6997 | 45.5725 | 30.2098 | 94.659 | 116.969 | 44.2046 | 29.9149 | 92.4296
DINO41 | 400 | 73.2778 | 25.5609 | 20.958 | 57.1065 | 76.1392 | 27.999 | 23.0713 | 62.6679
DRAK41 | 400 | 122.7098 | 44.3118 | 23.263 | 85.9293 | 109.2744 | 42.7946 | 18.5234 | 79.0441
DRAX41 | 400 | 110.5519 | 38.4394 | 32.1419 | 86.5034 | 115.5919 | 42.3107 | 34.6762 | 94.5126
DRAX42 | 400 | 123.1539 | 43.0848 | 34.9136 | 95.8447 | 129.2976 | 47.6626 | 37.2789 | 104.6839
DUNG41 | 400 | 72.02 | 24.7725 | 13.3767 | 48.4104 | 73.4336 | 27.2061 | 14.7748 | 53.25
EASO41 | 400 | 86.0239 | 31.3257 | 20.2968 | 64.5981 | 75.8718 | 28.7483 | 20.4569 | 61.1131
ECLA41 | 400 | 113.8899 | 41.565 | 24.0163 | 82.7981 | 91.7257 | 35.9015 | 17.5086 | 68.2809
EGGB41 | 400 | 105.8662 | 37.6378 | 27.1368 | 80.3647 | 101.4181 | 38.4286 | 22.4251 | 76.7713
EGGB42 | 400 | 80.5095 | 29.1997 | 19.2601 | 60.5546 | 78.9552 | 30.03 | 17.3224 | 59.7912
EGGB43 | 400 | 79.1168 | 28.4609 | 20.2498 | 60.4996 | 69.7493 | 26.5749 | 15.3073 | 52.8899
ELST41 | 400 | 87.2347 | 31.3743 | 28.1298 | 72.4997 | 105.5201 | 39.7478 | 33.1934 | 89.4053
ELST4A | 400 | 56.2256 | 20.988 | 13.1179 | 42.7995 | 53.7604 | 20.5332 | 13.8081 | 42.8464
ENDE41 | 400 | 92.3689 | 34.1144 | 18.2288 | 66.4739 | 62.3591 | 24.8213 | 10.4553 | 45.558
EXET41 | 400 | 61.4713 | 22.2996 | 12.6013 | 44.1377 | 57.4376 | 22.2316 | 11.76 | 43.2002
FAWL41 | 400 | 76.59 | 26.9808 | 10.0608 | 48.2174 | 68.6665 | 26.4363 | 8.2044 | 45.5909
FECK41 | 400 | 78.6809 | 29.5944 | 13.3915 | 55.2442 | 66.7007 | 26.358 | 12.7036 | 49.9794
FENW4A | 400 | 105.5175 | 37.7011 | 26.7121 | 80.0295 | 91.3753 | 35.0131 | 18.2409 | 67.7568
FERR41 | 400 | 78.3104 | 28.3477 | 18.8818 | 58.9715 | 72.4601 | 27.6219 | 16.6974 | 55.7606
FLEE41 | 400 | 104.4451 | 37.5563 | 20.8015 | 73.9141 | 85.6117 | 33.5138 | 16.0936 | 63.4893
FLIB41 | 400 | 124.3352 | 43.3653 | 33.8876 | 95.2154 | 127.7383 | 47.9009 | 32.1982 | 99.9403
FROD41 | 400 | 99.1498 | 35.4798 | 34.8341 | 85.0101 | 90.7538 | 34.0492 | 30.8762 | 79.029
GART4A | 400 | 100.5812 | 36.537 | 26.3355 | 78.0067 | 84.8096 | 32.7194 | 17.0317 | 63.304
GART4B | 400 | 107.3211 | 38.7656 | 28.0892 | 82.912 | 93.7929 | 36.1202 | 19.191 | 70.2727
GRAI41 | 400 | 128.9954 | 44.6895 | 43.3985 | 106.599 | 125.749 | 46.934 | 41.4067 | 107.7814
GREN41 | 400 | 80.5277 | 30.3661 | 13.3612 | 56.3054 | 54.3253 | 21.8692 | 9.5939 | 40.5215
GRIW41 | 400 | 70.3192 | 25.4746 | 19.0338 | 55.0604 | 60.2997 | 23.3326 | 11.6822 | 44.6795
HACK41 | 400 | 104.813 | 35.6706 | 27.0295 | 77.4754 | 124.6879 | 46.1528 | 29.0612 | 94.3311
HAMB4A | 400 | 72.8218 | 26.6045 | 17.8173 | 55.4417 | 60.6097 | 23.7264 | 11.0582 | 44.6124
HAMB4B | 400 | 72.787 | 26.5939 | 17.7973 | 55.4067 | 60.1204 | 23.5345 | 10.997 | 44.2798
HAMH41 | 400 | 77.3775 | 28.877 | 13.6652 | 54.5035 | 72.2243 | 28.17 | 13.8309 | 53.6693
HARK41 | 400 | 69.403 | 26.2543 | 11.973 | 49.1021 | 56.4277 | 22.1403 | 11.9061 | 43.2172
HAWP41 | 400 | 48.1921 | 17.6085 | 11.628 | 36.5303 | 40.0035 | 15.461 | 7.9838 | 29.849
HEYS41 | 400 | 104.7929 | 37.803 | 36.0219 | 89.4834 | 113.4821 | 42.3317 | 40.4253 | 100.2914
HIBU41 | 400 | 105.044 | 35.6956 | 27.3303 | 77.8114 | 125.8567 | 46.3683 | 30.3936 | 95.9683
HIGM41 | 400 | 77.8671 | 28.8187 | 18.3559 | 59.1117 | 65.4476 | 25.567 | 12.0198 | 48.1769
HIGM4A | 400 | 62.3105 | 23.0567 | 16.4048 | 49.012 | 53.7083 | 20.7445 | 11.5618 | 40.899
HINP41 | 400 | 71.9366 | 25.9743 | 16.4283 | 53.1615 | 70.3896 | 26.7077 | 18.3703 | 56.1408
HUMR41 | 400 | 100.8019 | 35.957 | 28.8911 | 79.742 | 105.4886 | 39.327 | 29.3862 | 85.003
HUTT41 | 400 | 74.8106 | 28.2504 | 21.7718 | 61.724 | 49.5647 | 20.1191 | 11.497 | 39.9497
IMPP41 | 400 | 54.6309 | 20.1344 | 12.2488 | 40.7232 | 46.7972 | 18.0702 | 9.7523 | 35.3074
INDQ41 | 400 | 37.1096 | 13.9018 | 6.1869 | 25.847 | 37.0998 | 14.4727 | 7.0302 | 27.4977
IRON41 | 400 | 72.6253 | 26.8928 | 13.5498 | 51.582 | 60.6737 | 23.936 | 11.0104 | 44.8611
IVER41 | 400 | 46.5451 | 17.3464 | 10.8731 | 35.4047 | 43.8641 | 16.9002 | 10.3182 | 34.2187
IVER42 | 400 | 44.6917 | 16.7148 | 10.3141 | 33.9524 | 41.6884 | 16.2844 | 9.2512 | 32.2808
KEAD41 | 400 | 108.3114 | 39.0093 | 28.7311 | 83.8986 | 100.2979 | 38.1161 | 24.2662 | 78.1705
KEAD42 | 400 | 101.4896 | 36.8217 | 26.9945 | 79.0682 | 89.4793 | 34.1852 | 20.4526 | 68.7978
KEAD43 | 400 | 94.4573 | 34.3408 | 22.6012 | 71.1664 | 75.0979 | 29.1308 | 15.7882 | 56.9853
KEAP41 | 400 | 106.4254 | 38.3953 | 27.9026 | 82.2017 | 98.2523 | 37.3903 | 23.5753 | 76.4532
KEAP42 | 400 | 91.157 | 33.2262 | 21.5314 | 68.5203 | 72.5741 | 28.2585 | 14.88 | 54.8436
KEAR41 | 400 | 92.6212 | 34.2041 | 18.8784 | 67.2503 | 82.0724 | 32.1593 | 15.1325 | 60.6126
KEMS41 | 400 | 120.55 | 40.7941 | 30.2941 | 87.9857 | 105.9025 | 40.3257 | 21.2262 | 78.2554
KENG41 | 400 | 104.0632 | 35.3457 | 27.4665 | 77.4528 | 124.5692 | 45.9166 | 30.522 | 95.4579
KILL41 | 400 | 104.7584 | 37.9053 | 37.4511 | 91.0573 | 116.7795 | 43.5031 | 41.4102 | 102.9328
KINO41 | 400 | 124.0049 | 43.4534 | 41.0862 | 102.5386 | 119.5835 | 45.1303 | 37.3258 | 101.1497
KNOT41 | 400 | 94.3627 | 34.4989 | 30.7238 | 79.5127 | 85.6802 | 33.0124 | 25.0876 | 71.7743
LACK41 | 400 | 74.2967 | 27.3027 | 23.0085 | 61.6204 | 66.0136 | 25.3458 | 20.1671 | 56.0115
LAGA41 | 400 | 46.8138 | 16.9668 | 10.5837 | 34.5785 | 48.2464 | 18.3471 | 11.7712 | 37.7179
LAKE4A | 400 | 98.2517 | 34.4507 | 22.4102 | 71.1309 | 86.1607 | 33.4204 | 15.5949 | 62.8585
LAKE4B | 400 | 98.0364 | 34.3846 | 22.3436 | 70.9707 | 85.8069 | 33.2945 | 15.4775 | 62.5631
LAND41 | 400 | 36.0357 | 13.4315 | 6.7022 | 25.6972 | 34.9011 | 13.675 | 6.151 | 25.4904
LAND42 | 400 | 35.991 | 13.4153 | 6.7073 | 25.6793 | 34.5964 | 13.5639 | 6.0698 | 25.252
LEGA41 | 400 | 91.7223 | 33.1025 | 20.6632 | 67.4772 | 69.5837 | 27.4913 | 12.5822 | 51.4609
LEIS4B | 400 | 45.1835 | 16.8651 | 10.0643 | 33.9152 | 40.3942 | 15.43 | 9.4508 | 31.2721
LITB41 | 400 | 81.0956 | 29.5846 | 19.086 | 60.925 | 72.8777 | 27.6882 | 19.4465 | 58.6035
LITT41 | 400 | 106.4978 | 36.9735 | 24.8159 | 77.1042 | 97.0215 | 37.1635 | 21.172 | 73.7291
LOFI4A | 400 | 86.8211 | 30.9375 | 17.962 | 61.7143 | 73.9533 | 28.9672 | 11.8001 | 52.7659
LOFI4B | 400 | 85.4478 | 30.5394 | 17.4169 | 60.6061 | 74.255 | 29.119 | 11.7038 | 52.8843
LOVE41 | 400 | 92.6004 | 32.9504 | 18.0318 | 64.6306 | 84.3889 | 32.5904 | 15.5849 | 61.6747
MACC41 | 400 | 83.6988 | 31.7063 | 23.8589 | 68.6984 | 63.7022 | 25.5472 | 15.4145 | 51.5436
MANN41 | 400 | 57.6266 | 20.9872 | 11.3021 | 40.9825 | 53.9874 | 20.6796 | 11.6426 | 40.8879
MAWO41 | 400 | 64.6597 | 23.2788 | 12.7472 | 45.6685 | 63.8589 | 24.1571 | 14.6565 | 48.8197
MEDW41 | 400 | 110.9592 | 37.8887 | 26.9329 | 80.5157 | 104.2495 | 39.1238 | 24.3688 | 79.6983
MELK41 | 400 | 109.1291 | 39.7676 | 21.4237 | 77.6636 | 90.1671 | 35.5898 | 15.0685 | 65.4001
MIDL41 | 400 | 102.2459 | 36.1918 | 28.1651 | 79.348 | 108.7875 | 40.439 | 30.9931 | 88.1824
MITY41 | 400 | 82.7537 | 31.4962 | 21.9789 | 66.5213 | 62.5036 | 25.2667 | 14.5467 | 50.2791
MONF41 | 400 | 67.8757 | 24.8623 | 15.9723 | 51.1329 | 64.2844 | 24.5344 | 14.6496 | 49.3465
NECT41 | 400 | 75.3214 | 27.7616 | 17.0926 | 56.3534 | 54.8735 | 21.7654 | 10.6071 | 41.3881
NEEP4A | 400 | 44.8283 | 16.8256 | 9.3832 | 33.1782 | 37.7834 | 14.8564 | 7.0415 | 28.0516
NFLE41 | 400 | 102.1122 | 35.3287 | 23.8088 | 73.7712 | 84.2766 | 32.7388 | 15.6015 | 61.9012
NINF41 | 400 | 63.4383 | 22.5586 | 14.6901 | 46.5928 | 60.8193 | 23.0427 | 14.4457 | 47.033
NORM41 | 400 | 69.739 | 25.9805 | 14.5113 | 51.2532 | 53.3 | 21.0023 | 11.0758 | 40.7776
NORT41 | 400 | 90.05 | 32.8038 | 28.5208 | 74.9124 | 76.1327 | 29.5405 | 21.4006 | 63.1772
NURS41 | 400 | 61.0873 | 21.8028 | 8.0199 | 38.8537 | 59.4258 | 22.4915 | 8.668 | 40.4758
NURS4A | 400 | 52.364 | 19.1972 | 10.6276 | 37.7765 | 49.789 | 19.0043 | 10.9566 | 37.8327
OLDB4A | 400 | 38.275 | 14.5355 | 7.0149 | 27.5711 | 32.9356 | 12.9574 | 6.4153 | 24.7399
OSBA41 | 400 | 54.4278 | 20.143 | 12.6171 | 41.1036 | 49.3263 | 18.8441 | 12.0287 | 38.6783
OSBA42 | 400 | 55.2132 | 20.4993 | 12.7795 | 41.7699 | 44.4261 | 17.2351 | 9.4645 | 33.8386
PADI41 | 400 | 75.4747 | 27.9075 | 16.5468 | 56.0139 | 56.9783 | 22.6673 | 9.7062 | 41.7626
PELH41 | 400 | 141.461 | 50.022 | 34.4219 | 105.1638 | 115.3312 | 44.5789 | 22.5805 | 85.6246
PEMB41 | 400 | 60.3443 | 21.1525 | 18.2129 | 48.1271 | 64.8293 | 23.7629 | 20.6275 | 54.2333
PENN41 | 400 | 43.1944 | 16.3499 | 8.0952 | 31.2175 | 38.2311 | 14.975 | 7.6274 | 28.8053
PENN42 | 400 | 41.748 | 15.8404 | 7.7371 | 30.1388 | 36.8711 | 14.4359 | 7.6265 | 28.042
PENT41 | 400 | 76.2352 | 26.7027 | 21.1836 | 58.9469 | 76.7285 | 28.5541 | 20.633 | 61.0146
PEWO41 | 400 | 106.5497 | 39.0504 | 34.5804 | 89.806 | 95.8659 | 37.1877 | 28.2606 | 80.852
PUDM41 | 400 | 91.9623 | 31.8241 | 22.8001 | 67.8062 | 98.85 | 38.8368 | 19.5904 | 74.5138
QUER4A | 400 | 87.8532 | 31.7243 | 22.3473 | 67.2123 | 76.8987 | 29.8464 | 14.351 | 56.5602
QUER4B | 400 | 88.8195 | 32.0307 | 22.736 | 68.0342 | 78.9813 | 30.5539 | 15.2485 | 58.4582
RASS41 | 400 | 52.7876 | 19.7118 | 16.2505 | 44.1272 | 43.097 | 16.8903 | 11.7421 | 35.6286
RATS41 | 400 | 113.4352 | 40.9884 | 24.8345 | 82.8008 | 113.3443 | 42.9882 | 27.5641 | 88.3585
RATS42 | 400 | 97.1782 | 35.3333 | 21.4445 | 71.4133 | 96.5034 | 36.7088 | 23.425 | 75.339
RAYL41 | 400 | 102.1337 | 37.0269 | 31.7663 | 84.1302 | 83.2423 | 32.4307 | 23.3626 | 69.2265
RHIG41 | 400 | 54.2314 | 19.7419 | 12.8825 | 40.8017 | 47.9449 | 18.467 | 9.9515 | 36.0678
RICH4* | 400 | 38.5988 | 14.3197 | 4.6782 | 24.9293 | 27.2137 | 11.0938 | 1.5512 | 17.2402
ROCH4A | 400 | 32.7343 | 12.3125 | 7.7879 | 25.2004 | 29.4208 | 11.3515 | 7.0969 | 23.1504
ROCK41 | 400 | 94.6552 | 33.3079 | 26.1933 | 73.2978 | 87.0474 | 32.4833 | 23.8533 | 69.7917
ROWD41 | 400 | 48.8819 | 18.1167 | 10.3245 | 35.9454 | 44.227 | 17.2529 | 8.5875 | 32.9867
ROWD42 | 400 | 43.4899 | 16.6243 | 11.7295 | 35.2397 | 38.8671 | 15.457 | 9.7157 | 31.5751
RUGE41 | 400 | 65.7529 | 24.7962 | 10.3651 | 45.4323 | 51.3136 | 20.6947 | 7.2463 | 36.513
RYEH41 | 400 | 81.6916 | 29.1792 | 21.8426 | 63.1082 | 82.255 | 30.7249 | 22.7544 | 66.206
RYHA41 | 400 | 44.9611 | 16.9063 | 9.8895 | 33.7986 | 29.2877 | 11.6852 | 4.1843 | 20.7097
SEAB41 | 400 | 66.7896 | 24.4303 | 22.0739 | 56.6237 | 68.9763 | 25.9387 | 23.5939 | 60.2768
SELL41 | 400 | 71.4577 | 25.3179 | 16.3875 | 52.1923 | 69.1807 | 26.2255 | 16.3306 | 53.4191
SELL4A | 400 | 71.4722 | 25.3229 | 16.3908 | 52.2029 | 69.3098 | 26.2717 | 16.3876 | 53.5415
SELT4* | 400 | 71.4722 | 25.3229 | 16.3908 | 52.2029 | 69.3098 | 26.2717 | 16.3876 | 53.5415
SETW4A | 400 | 71.409 | 25.302 | 16.3733 | 52.1558 | 69.2587 | 26.2552 | 16.359 | 53.4894
SETW4B | 400 | 71.409 | 25.302 | 16.3733 | 52.1557 | 69.2585 | 26.2551 | 16.3589 | 53.4893
SHBA41 | 400 | 83.6954 | 30.2899 | 30.1746 | 73.0111 | 84.1899 | 31.5829 | 29.4579 | 74.1229
SHRE4B | 400 | 56.5678 | 21.1661 | 10.6876 | 40.621 | 44.2822 | 17.6388 | 7.2029 | 32.1479
SING41 | 400 | 93.6966 | 32.7474 | 21.7103 | 68.0221 | 77.3866 | 30.0803 | 13.5225 | 56.0625
SIZC41 | 400 | 45.1704 | 16.8605 | 10.0613 | 33.9056 | 40.5669 | 15.4817 | 9.596 | 31.4904
SIZC42 | 400 | 58.7859 | 21.0999 | 15.7699 | 45.6097 | 67.7305 | 25.0402 | 19.8232 | 55.2354
SIZC43 | 400 | 58.7859 | 21.0999 | 15.7699 | 45.6097 | 67.7305 | 25.0402 | 19.8232 | 55.2354
SIZC44 | 400 | 58.7859 | 21.0999 | 15.7699 | 45.6097 | 67.7305 | 25.0402 | 19.8232 | 55.2354
SIZE41 | 400 | 58.7859 | 21.0999 | 15.7699 | 45.6097 | 67.7305 | 25.0402 | 19.8232 | 55.2354
SJOW41 | 400 | 107.9438 | 36.5167 | 28.4705 | 80.1129 | 129.7989 | 47.4935 | 33.4313 | 100.5973
SPEN41 | 400 | 61.1515 | 22.3888 | 13.3428 | 45.0053 | 49.6542 | 19.3455 | 9.356 | 36.7146
SPEN42 | 400 | 61.1734 | 22.3966 | 13.3472 | 45.0207 | 48.9853 | 19.1084 | 9.0977 | 36.121
SPLN41 | 400 | 71.3 | 25.9934 | 18.9297 | 55.6899 | 63.3521 | 24.1216 | 16.6792 | 50.7923
STAL41 | 400 | 51.247 | 19.57 | 9.6293 | 37.3055 | 39.5495 | 15.7911 | 6.2511 | 28.5832
STAL42 | 400 | 36.4944 | 13.4927 | 9.6388 | 28.7204 | 32.5117 | 12.5677 | 8.1743 | 25.9478
STAY41 | 400 | 120.925 | 43.8813 | 29.3385 | 91.3961 | 115.44 | 43.8187 | 29.7744 | 91.7433
STAY4A | 400 | 76.9122 | 28.1382 | 22.2147 | 62.0081 | 70.5513 | 26.6027 | 20.9294 | 58.5513
STEW41 | 400 | 76.5703 | 28.2383 | 23.9201 | 63.855 | 62.3457 | 24.3406 | 17.9633 | 52.386
STOB41 | 400 | 58.7308 | 22.1653 | 11.1344 | 42.4808 | 49.578 | 19.6456 | 8.3846 | 36.1676
STSB41 | 400 | 54.6952 | 20.3165 | 12.294 | 41.0258 | 43.9929 | 17.2779 | 7.7298 | 32.1645
STSB4A | 400 | 51.4009 | 19.1744 | 11.8445 | 38.9612 | 40.4832 | 15.8697 | 7.5861 | 30.0293
SUND41 | 400 | 113.0926 | 41.0848 | 24.786 | 82.8887 | 93.5516 | 36.3356 | 18.0449 | 69.4311
SUND42 | 400 | 89.5394 | 32.93 | 19.1361 | 65.7061 | 74.7086 | 28.9778 | 14.8027 | 55.7834
SUTB41 | 400 | 91.9328 | 33.4502 | 21.0836 | 68.3894 | 83.6789 | 31.9972 | 20.6401 | 65.8909
SWAN41 | 400 | 60.1466 | 21.5483 | 15.4789 | 45.9528 | 58.9988 | 22.2939 | 14.3573 | 45.8856
SWAN42 | 400 | 38.2816 | 14.0871 | 9.1652 | 29.0874 | 33.8827 | 12.9151 | 8.0855 | 26.3503
TAUN41 | 400 | 51.6526 | 19.1432 | 9.9925 | 37.0651 | 44.6451 | 17.6691 | 6.9956 | 31.9834
TAUN42 | 400 | 52.7587 | 19.5336 | 10.1555 | 37.7802 | 46.42 | 18.3294 | 7.5643 | 33.4861
THOM41 | 400 | 86.9904 | 31.7215 | 19.1898 | 64.0509 | 76.6382 | 29.5271 | 15.6005 | 57.3581
THOM42 | 400 | 97.7557 | 35.1744 | 23.6017 | 73.3458 | 87.6012 | 33.6628 | 18.1071 | 65.7135
THTO41 | 400 | 68.5884 | 25.247 | 16.5338 | 52.2385 | 55.9016 | 21.6608 | 11.0211 | 41.6542
THTO42 | 400 | 97.4327 | 35.3755 | 24.2683 | 74.2968 | 77.1208 | 29.9916 | 14.2717 | 56.6862
THTO43 | 400 | 64.5381 | 23.5964 | 15.685 | 49.0554 | 55.7292 | 21.3685 | 11.7869 | 42.0065
TILB41 | 400 | 129.846 | 45.6793 | 42.5247 | 107.1249 | 120.2941 | 45.9493 | 35.1102 | 100.0923
TRAW41 | 400 | 59.6117 | 22.2028 | 18.2735 | 49.6729 | 47.2874 | 18.7134 | 12.423 | 38.8878
TREU4A | 400 | 91.177 | 32.9209 | 20.7243 | 67.2814 | 74.3931 | 29.2426 | 12.2078 | 53.5631
TREU4B | 400 | 91.261 | 32.955 | 20.7312 | 67.3366 | 74.7161 | 29.3897 | 12.2342 | 53.7975
WALH41 | 400 | 59.8114 | 22.3753 | 11.6442 | 43.2876 | 50.2593 | 19.8062 | 10.5672 | 38.5774
WALP41 | 400 | 109.6361 | 39.3179 | 27.1316 | 82.7356 | 99.5349 | 37.7797 | 25.4962 | 78.9247
WALX41 | 400 | 75.3957 | 26.9926 | 20.4574 | 58.6307 | 74.4801 | 27.9367 | 19.8581 | 59.3665
WALX42 | 400 | 69.7056 | 25.2352 | 18.192 | 53.88 | 64.8358 | 24.503 | 16.7948 | 51.4472
WBUR41 | 400 | 104.676 | 37.5986 | 30.4845 | 83.657 | 100.351 | 37.4511 | 29.6682 | 82.6322
WBUR42 | 400 | 126.1919 | 44.943 | 35.509 | 99.068 | 122.8331 | 45.8618 | 34.6912 | 99.5495
WHAM41 | 400 | 105.0317 | 36.989 | 34.6466 | 86.9569 | 122.4487 | 46.4273 | 36.6699 | 102.3281
WHAM4A | 400 | 89.9188 | 31.1886 | 22.4707 | 66.578 | 96.1483 | 37.512 | 24.4238 | 77.4738
WHAM4B | 400 | 89.985 | 31.209 | 22.4861 | 66.6223 | 96.2414 | 37.5489 | 24.4355 | 77.5377
WHSO41 | 400 | 63.6209 | 22.9386 | 16.0684 | 48.5084 | 57.7763 | 22.0097 | 13.3167 | 44.4432
WILE41 | 400 | 109.8188 | 40.8937 | 30.6158 | 88.4482 | 94.844 | 37.4454 | 24.6685 | 77.6243
WIMB41 | 400 | 92.426 | 31.788 | 24.3349 | 69.29 | 108.9918 | 41.0984 | 23.2029 | 81.3248
WLSD41 | 400 | 95.8115 | 32.8439 | 24.9848 | 71.4331 | 113.752 | 42.5998 | 24.636 | 84.8812
WLSD42 | 400 | 95.8115 | 32.8439 | 24.9848 | 71.4331 | 113.752 | 42.5998 | 24.636 | 84.8812
WTHU41 | 400 | 100.513 | 35.1354 | 23.0959 | 72.7848 | 89.8126 | 34.7297 | 17.2831 | 66.3983
WTHU42 | 400 | 100.5915 | 35.1601 | 23.1188 | 72.8427 | 89.8864 | 34.7553 | 17.312 | 66.4634
WTHU4A | 400 | 86.8027 | 30.6435 | 18.8011 | 62.1375 | 71.4914 | 28.0694 | 11.752 | 51.4481
WTHU4B | 400 | 86.8027 | 30.6435 | 18.8011 | 62.1375 | 73.0053 | 28.6447 | 12.0008 | 52.5106
WWEY41 | 400 | 50.8964 | 18.8127 | 12.062 | 38.6672 | 45.5545 | 17.5518 | 10.8421 | 35.6641
WWEY42 | 400 | 51.2835 | 18.9592 | 12.2866 | 39.0989 | 45.3966 | 17.5625 | 10.8416 | 35.6787
WYLF41 | 400 | 48.7841 | 17.594 | 12.1573 | 37.039 | 36.2345 | 14.1388 | 6.948 | 26.9432
WYMO41 | 400 | 112.5337 | 40.7245 | 25.7075 | 83.3006 | 95.9335 | 36.9973 | 19.5105 | 71.8326
ABTH21 | 275 | 48.0961 | 17.8452 | 9.1425 | 34.3794 | 43.7711 | 17.2514 | 7.6921 | 32.0892
ABTH22 | 275 | 39.723 | 14.9165 | 4.5727 | 25.6678 | 33.8737 | 13.5388 | 2.8861 | 22.0328
ALDW21 | 275 | 61.7544 | 22.9417 | 10.0057 | 42.4502 | 61.1192 | 24.1567 | 9.8698 | 44.0326
BAGB21 | 275 | 50.3833 | 18.3027 | 13.3321 | 39.2161 | 48.4523 | 18.4355 | 13.0998 | 39.1715
BARK21 | 275 | 54.799 | 19.8886 | 14.1253 | 42.2521 | 54.261 | 20.6517 | 13.7793 | 42.9852
BARK22 | 275 | 51.2738 | 18.6689 | 13.5611 | 39.9628 | 53.5647 | 20.3461 | 14.1788 | 42.9525
BEDD21 | 275 | 82.3447 | 29.3615 | 19.0021 | 60.5255 | 85.577 | 32.7254 | 18.2163 | 64.4971
BEDD22 | 275 | 52.1293 | 19.299 | 11.7656 | 39.0584 | 52.6311 | 20.2628 | 11.6051 | 40.261
BEDD23 | 275 | 64.2999 | 23.1991 | 15.3006 | 48.1091 | 67.9399 | 26.0092 | 14.8168 | 51.5993
BESW21 | 275 | 58.9957 | 21.7134 | 10.8658 | 41.5732 | 52.4394 | 20.654 | 9.0094 | 38.2185
BIRK21 | 275 | 60.391 | 21.5739 | 16.8785 | 47.3886 | 59.9243 | 22.6826 | 13.9476 | 46.0257
BISW21 | 275 | 63.1436 | 23.1716 | 11.9064 | 44.676 | 59.28 | 23.2726 | 10.0623 | 42.9747
BLYT21 | 275 | 83.8062 | 30.9436 | 25.2193 | 68.9802 | 78.8766 | 30.6738 | 22.4268 | 65.8062
BRAW21 | 275 | 63.4055 | 22.8067 | 14.9112 | 47.1648 | 64.3739 | 24.6461 | 13.9977 | 48.8525
BRED21 | 275 | 80.584 | 30.2754 | 16.1513 | 58.9672 | 74.4513 | 29.6893 | 11.5825 | 53.5696
BRIN21 | 275 | 62.7368 | 22.9345 | 13.6734 | 46.1077 | 66.8754 | 26.0798 | 12.8197 | 49.702
BRIN22 | 275 | 67.5048 | 24.714 | 16.9335 | 51.8843 | 71.2828 | 27.4268 | 16.514 | 55.3013
BRWA2A | 275 | 20.2411 | 7.446 | 5.4748 | 16.005 | 20.4805 | 7.8852 | 4.5896 | 15.741
BUSH21 | 275 | 55.3969 | 20.3785 | 11.4261 | 40.2456 | 55.9729 | 21.8239 | 10.306 | 41.1696
BUST21 | 275 | 73.5259 | 26.3215 | 19.1627 | 56.3869 | 76.1221 | 28.9515 | 17.7304 | 58.6739
CAPE21 | 275 | 70.7361 | 24.7771 | 23.5007 | 58.5408 | 79.529 | 29.1027 | 24.7082 | 65.8657
CARE21 | 275 | 47.1376 | 17.5077 | 8.458 | 33.2176 | 39.8508 | 15.7506 | 7.2699 | 29.5447
CARR21 | 275 | 86.1591 | 31.5595 | 23.8929 | 68.5248 | 93.8933 | 35.3634 | 26.8353 | 76.8468
CHSI21 | 275 | 87.6617 | 31.5507 | 19.3797 | 63.9992 | 74.6601 | 29.6778 | 11.1195 | 53.0902
CHTE21 | 275 | 67.7696 | 24.3807 | 16.4606 | 50.9401 | 60.4215 | 23.3662 | 13.453 | 46.4978
COVE21 | 275 | 62.2454 | 22.7042 | 12.7373 | 44.8459 | 59.1944 | 22.8406 | 12.2158 | 44.5173
CREB21 | 275 | 71.4159 | 25.6512 | 23.197 | 59.4733 | 70.8742 | 26.4121 | 20.6148 | 57.9672
CREB22 | 275 | 71.3882 | 25.6427 | 23.1865 | 59.4507 | 70.0916 | 26.126 | 20.3849 | 57.3326
DUNG21 | 275 | 43.7064 | 15.3966 | 15.0243 | 36.7984 | 46.4222 | 16.9735 | 15.6366 | 39.6407
EALI21 | 275 | 59.6746 | 21.0385 | 13.7585 | 43.5114 | 65.8029 | 25.5533 | 8.5366 | 44.6745
ELLA21 | 275 | 62.3491 | 22.5754 | 8.1257 | 40.0521 | 62.7972 | 24.2186 | 7.7449 | 41.9951
ELST21 | 275 | 66.8244 | 24.3211 | 14.8028 | 49.198 | 72.6592 | 27.9105 | 15.4953 | 54.9668
ELST22 | 275 | 64.8189 | 23.4826 | 16.8081 | 50.0176 | 70.9302 | 26.7336 | 18.6648 | 56.4719
FECK21 | 275 | 62.5042 | 23.0207 | 14.2805 | 46.8366 | 62.0445 | 23.8903 | 14.0986 | 47.8845
FERR21 | 275 | 59.5506 | 21.3364 | 11.6398 | 41.8141 | 61.2168 | 23.1883 | 10.6293 | 43.4226
FERR22 | 275 | 56.3246 | 20.3079 | 11.2992 | 40.0189 | 58.8701 | 22.1721 | 12.026 | 43.3821
FERR23 | 275 | 54.3197 | 19.4922 | 14.1982 | 41.7643 | 59.7076 | 22.302 | 14.0819 | 45.6217
FERR2A | 275 | 54.2978 | 19.6193 | 17.3488 | 45.0946 | 59.5078 | 22.2881 | 17.7218 | 49.242
FERR2B | 275 | 55.8439 | 20.3433 | 14.7653 | 43.535 | 58.1292 | 22.0293 | 15.0923 | 46.2464
FFES21 | 275 | 35.7168 | 13.4982 | 6.8451 | 25.9344 | 34.4387 | 13.5664 | 5.9508 | 25.1366
FFES22 | 275 | 35.6667 | 13.4962 | 6.8093 | 25.8958 | 34.927 | 13.7553 | 6.03 | 25.4829
FIDF21 | 275 | 63.0458 | 22.0995 | 21.3222 | 52.5757 | 67.8085 | 24.6789 | 22.6426 | 57.5438
FIDF22 | 275 | 65.169 | 22.7628 | 22.1313 | 54.3228 | 69.7738 | 25.3532 | 23.4232 | 59.2781
FIDF23 | 275 | 74.4407 | 26.4097 | 20.9528 | 58.3018 | 75.4218 | 27.9785 | 21.483 | 61.0506
FIDF24 | 275 | 79.3103 | 27.8408 | 23.2394 | 62.6123 | 81.4059 | 29.9774 | 24.2614 | 66.6558
FOUR21 | 275 | 37.0752 | 14.6616 | 4.7223 | 25.4568 | 31.1821 | 12.8416 | 3.8004 | 21.9612
FROD21 | 275 | 61.7172 | 21.7309 | 20.9867 | 51.7188 | 64.1904 | 23.54 | 20.1472 | 53.4378
FROD22 | 275 | 59.7463 | 21.07 | 20.4884 | 50.2858 | 62.9764 | 23.0242 | 20.8038 | 53.3649
GRSA21 | 275 | 57.4579 | 20.3649 | 16.9158 | 45.7161 | 58.6198 | 21.8353 | 15.6444 | 46.5242
GRSB21 | 275 | 57.6825 | 20.4573 | 17.0864 | 46.0174 | 59.5124 | 22.1125 | 16.3597 | 47.6315
HACK21 | 275 | 67.8186 | 24.4561 | 18.2992 | 52.8854 | 69.7358 | 26.296 | 18.7527 | 55.9409
HACK22 | 275 | 66.2482 | 23.8821 | 18.2225 | 51.9969 | 69.7365 | 26.3142 | 18.871 | 56.0849
HARK21 | 275 | 34.917 | 13.298 | 8.7072 | 27.5134 | 37.9367 | 14.6272 | 9.7655 | 30.4515
HARK22 | 275 | 37.9756 | 14.6203 | 11.5284 | 32.2047 | 42.6773 | 16.6224 | 13.0433 | 36.5509
HARM21 | 275 | 64.4418 | 23.3001 | 14.0244 | 46.9757 | 55.0645 | 21.5625 | 9.1198 | 39.6138
HATL21 | 275 | 89.1348 | 30.9628 | 23.7865 | 67.5746 | 91.938 | 34.1051 | 25.2661 | 73.4979
HAWP21 | 275 | 77.4054 | 27.648 | 18.3423 | 57.4425 | 69.4399 | 26.9521 | 12.7342 | 50.8502
HEDO21 | 275 | 71.1516 | 25.3502 | 20.8468 | 56.6974 | 75.6923 | 28.0055 | 22.6566 | 62.2623
HIGM21 | 275 | 60.8707 | 22.5578 | 16.4293 | 48.3308 | 56.7239 | 22.3176 | 12.3874 | 43.9492
HINP21 | 275 | 24.1795 | 8.7581 | 9.4436 | 21.8295 | 25.8474 | 9.5573 | 9.9359 | 23.4519
HINP22 | 275 | 24.5586 | 8.8234 | 8.1136 | 20.5918 | 28.6819 | 10.6242 | 8.9005 | 23.9253
HURS21 | 275 | 73.3716 | 25.8751 | 20.2217 | 56.8146 | 76.7823 | 30.7825 | 16.718 | 60.251
IROA21 | 275 | 57.4533 | 21.007 | 11.1513 | 40.8597 | 55.8587 | 21.6203 | 11.3281 | 41.9039
IVER21 | 275 | 66.9109 | 24.465 | 16.8206 | 51.4193 | 71.641 | 27.3283 | 17.1099 | 55.7579
IVER22 | 275 | 68.8723 | 25.0375 | 15.9321 | 51.3404 | 68.0302 | 26.3449 | 13.9422 | 51.1995
IVER23 | 275 | 49.0478 | 17.9775 | 12.8827 | 38.3067 | 48.5762 | 18.432 | 14.7487 | 40.8155
JORD21 | 275 | 48.903 | 18.3867 | 8.7653 | 34.768 | 48.7522 | 20.0983 | 7.2927 | 35.716
KEAR21 | 275 | 76.0908 | 27.7764 | 19.7563 | 59.0381 | 81.0804 | 30.9725 | 19.7548 | 63.5565
KIBY21 | 275 | 81.4676 | 28.8647 | 21.3367 | 62.1575 | 84.0374 | 31.7571 | 19.2533 | 64.1646
KIBY22 | 275 | 70.339 | 25.3226 | 17.7535 | 53.5651 | 66.7829 | 25.3716 | 15.317 | 51.1979
KIRK21 | 275 | 52.1505 | 18.971 | 11.7053 | 38.5343 | 49.6595 | 19.38 | 9.9764 | 37.3839
KIRK2A | 275 | 51.2138 | 18.5648 | 11.9633 | 38.2179 | 48.3502 | 19.2246 | 9.6537 | 36.8414
KITW21 | 275 | 61.3286 | 22.3642 | 12.036 | 43.6638 | 61.3848 | 23.911 | 11.0139 | 44.8292
KNAR21 | 275 | 28.0827 | 11.31 | 2.425 | 18.4197 | 26.2088 | 10.821 | 3.4657 | 18.769
LACK21 | 275 | 58.4574 | 20.3584 | 15.4521 | 44.2432 | 59.3717 | 22.1368 | 15.4246 | 46.7308
LALE21 | 275 | 61.3214 | 21.8691 | 17.6071 | 48.5346 | 67.3233 | 26.0525 | 16.5547 | 53.3986
LISD21 | 275 | 74.2019 | 26.4648 | 18.8322 | 56.2591 | 77.5305 | 29.5587 | 17.4065 | 59.2088
MACC21 | 275 | 56.3898 | 21.1934 | 13.6777 | 43.6497 | 52.5999 | 20.4454 | 11.6647 | 40.5788
MAGA21 | 275 | 52.2501 | 19.1684 | 11.493 | 38.6012 | 44.5541 | 17.6371 | 7.9834 | 32.926
MONF21 | 275 | 62.6958 | 22.6427 | 17.0118 | 49.0335 | 65.2559 | 24.7187 | 16.3472 | 51.3048
MONF22 | 275 | 53.8269 | 19.5087 | 16.9368 | 44.5263 | 57.9326 | 21.7422 | 16.8754 | 47.6234
NECH21 | 275 | 74.5239 | 26.6418 | 19.0855 | 56.7627 | 75.4718 | 28.9213 | 16.3465 | 57.2473
NEEP21 | 275 | 57.5995 | 20.9602 | 8.6131 | 38.2552 | 61.1183 | 24.1646 | 7.7123 | 41.8862
NEWX21 | 275 | 82.0553 | 28.6852 | 22.1484 | 62.7154 | 90.5021 | 35.6838 | 18.2203 | 68.6848
NHYD2A | 275 | 46.3114 | 17.8313 | 7.5187 | 32.7359 | 39.645 | 18.8496 | 2.277 | 28.9343
NHYD2B | 275 | 47.2661 | 18.1198 | 7.1761 | 32.8014 | 40.3262 | 18.5583 | 3.8861 | 30.1314
NORL21 | 275 | 49.6831 | 18.6749 | 8.8798 | 35.2901 | 49.4564 | 20.7273 | 5.9883 | 35.3011
NORL22 | 275 | 50.5319 | 18.9176 | 9.5528 | 36.3064 | 50.3897 | 20.8215 | 6.7481 | 36.1941
NORT21 | 275 | 84.5542 | 29.6398 | 23.0303 | 64.9473 | 84.0154 | 31.8338 | 18.7557 | 63.7754
OCKH21 | 275 | 55.3458 | 20.3264 | 10.7706 | 39.5164 | 57.7288 | 22.53 | 10.836 | 42.6982
OCKH2A | 275 | 48.6727 | 17.9465 | 10.253 | 35.6331 | 49.1753 | 19.1419 | 10.0354 | 37.1061
OFFE21 | 275 | 68.8407 | 25.0863 | 13.3091 | 48.7865 | 59.0684 | 23.6205 | 8.1998 | 41.6042
OLDB21 | 275 | 53.2326 | 19.5676 | 10.7368 | 38.4095 | 55.1873 | 21.3821 | 10.6265 | 40.8654
PENN21 | 275 | 65.6301 | 24.0322 | 14.125 | 48.1116 | 68.3075 | 26.2686 | 14.3285 | 51.4779
PEWO21 | 275 | 70.3587 | 25.7675 | 25.6931 | 62.1338 | 72 | 27.0765 | 25.3934 | 63.6853
PEWO22 | 275 | 69.2966 | 25.0994 | 21.1954 | 56.6913 | 70.9896 | 26.6044 | 20.2209 | 57.8452
PITS21 | 275 | 59.067 | 21.4346 | 8.4659 | 38.779 | 64.3155 | 25.1865 | 7.5532 | 43.1724
POPP21 | 275 | 26.4445 | 10.5602 | 2.8157 | 17.7501 | 22.871 | 9.4046 | 3.1623 | 16.4623
PYLE21 | 275 | 54.4678 | 20.0849 | 11.1122 | 39.5166 | 46.2718 | 18.358 | 8.0987 | 34.0607
RAIN21 | 275 | 92.7164 | 32.3253 | 26.2974 | 72.0122 | 91.0889 | 34.1898 | 21.2728 | 69.6244
RATS2A | 275 | 42.0358 | 15.3974 | 13.0986 | 34.8739 | 44.6718 | 16.2645 | 18.5961 | 41.5976
REBR21 | 275 | 62.2834 | 22.8998 | 20.7174 | 53.1025 | 61.7687 | 24.2857 | 16.877 | 51.2222
REBR22 | 275 | 65.4821 | 24.065 | 21.4175 | 55.4506 | 62.8041 | 24.587 | 17.3183 | 52.0895
ROCH21 | 275 | 70.7789 | 26.312 | 9.6806 | 46.8915 | 67.1272 | 26.2795 | 9.2315 | 46.3963
SAEN21 | 275 | 71.276 | 25.3876 | 20.9083 | 56.8117 | 75.9481 | 28.0846 | 22.8449 | 62.5625
SAES21 | 275 | 71.7772 | 25.5355 | 21.1676 | 57.2803 | 76.7369 | 28.3331 | 23.4934 | 63.5625
SALH21 | 275 | 76.6002 | 27.2134 | 18.409 | 56.8945 | 74.6308 | 28.4228 | 15.4106 | 55.6064
SHEC21 | 275 | 52.4636 | 19.5535 | 10.2779 | 37.9307 | 53.669 | 22.0543 | 7.5261 | 38.7156
SJOW21 | 275 | 82.9784 | 29.5599 | 22.2183 | 64.0223 | 91.9584 | 35.2888 | 25.5603 | 75.4662
SKLG21 | 275 | 56.023 | 20.7245 | 16.9248 | 46.2336 | 53.6149 | 20.9516 | 14.91 | 44.54
SMAN21 | 275 | 81.3948 | 30.56 | 25.5774 | 68.7958 | 77.2475 | 30.4593 | 21.3967 | 64.4726
SSHI21 | 275 | 66.0101 | 24.2565 | 11.8811 | 46.185 | 59.0738 | 23.4571 | 9.5057 | 42.6791
STAL21 | 275 | 81.9753 | 30.7663 | 16.096 | 59.6062 | 76.0607 | 29.8816 | 14.7505 | 57.0094
STEW21 | 275 | 81.0587 | 30.2292 | 24.9349 | 67.6855 | 79.3477 | 30.6709 | 23.9275 | 67.3027
SWAN21 | 275 | 25.7138 | 9.3066 | 8.5074 | 21.669 | 28.1957 | 10.4254 | 8.8724 | 23.6161
TEMP21 | 275 | 58.0936 | 21.4119 | 12.0546 | 42.3356 | 60.9925 | 24.1226 | 10.8735 | 44.988
TEMP22 | 275 | 58.3126 | 21.4731 | 12.176 | 42.5435 | 61.819 | 24.4295 | 11.0897 | 45.6382
THOM21 | 275 | 67.8863 | 24.8076 | 19.384 | 54.4672 | 70.2651 | 26.5624 | 19.0741 | 56.6391
THUR21 | 275 | 63.7611 | 23.9835 | 10.5361 | 44.4539 | 65.2099 | 25.8002 | 10.9251 | 47.4121
TILB21 | 275 | 71.3907 | 25.5791 | 21.4296 | 57.6039 | 75.4358 | 28.1901 | 21.5535 | 61.4202
TINP21 | 275 | 57.5845 | 21.3645 | 12.979 | 43.1931 | 57.1157 | 22.3187 | 11.4643 | 43.0277
TINP22 | 275 | 57.4168 | 21.3384 | 12.953 | 43.13 | 56.1947 | 21.9764 | 11.2814 | 42.3607
TODP21 | 275 | 60.0011 | 21.0611 | 14.5593 | 44.3442 | 54.165 | 20.8081 | 10.6078 | 40.0348
TOTT21 | 275 | 75.76 | 27.1758 | 19.6869 | 58.1193 | 75.9039 | 28.9737 | 16.8151 | 57.7901
TOTT22 | 275 | 73.114 | 26.2505 | 19.4427 | 56.5666 | 76.7287 | 29.3139 | 17.1902 | 58.6462
TOTT23 | 275 | 73.5775 | 27.1616 | 23.1616 | 61.5738 | 74.7816 | 30.6289 | 19.7092 | 63.025
TOTT24 | 275 | 75.0223 | 27.672 | 23.6255 | 62.7597 | 72.8673 | 30.3083 | 18.1562 | 61.0186
TRAW21 | 275 | 45.2214 | 16.2383 | 13.9832 | 36.9476 | 47.0886 | 17.6118 | 12.714 | 37.6209
TREM21 | 275 | 46.2 | 17.1698 | 7.508 | 31.7897 | 41.0026 | 16.3323 | 6.1521 | 29.2495
TYNE21 | 275 | 61.9558 | 22.9139 | 10.9498 | 43.355 | 55.2712 | 21.8437 | 9.4156 | 40.3073
TYNE2A | 275 | 61.1578 | 22.7227 | 10.6883 | 42.8231 | 51.8143 | 20.7159 | 7.8091 | 37.1058
UPPB21 | 275 | 39.0789 | 14.4776 | 9.8027 | 30.2771 | 38.1793 | 14.7592 | 8.4525 | 29.3251
UPPB22 | 275 | 41.507 | 15.3661 | 10.2608 | 31.9917 | 40.0887 | 15.4609 | 9.0413 | 30.9064
USKM21 | 275 | 75.2831 | 26.3935 | 18.872 | 56.1981 | 85.3319 | 31.7295 | 22.1071 | 66.9793
USKM23 | 275 | 73.0803 | 25.7232 | 17.8119 | 54.19 | 80.8939 | 30.2994 | 19.5315 | 62.3813
WALX21 | 275 | 89.3684 | 31.4947 | 19.2592 | 63.7994 | 90.1408 | 33.9301 | 17.8041 | 65.7886
WALX22 | 275 | 90.9217 | 31.9966 | 19.504 | 64.754 | 95.3834 | 35.8286 | 18.8922 | 69.5615
WARL21 | 275 | 65.2556 | 23.7519 | 15.7955 | 49.3858 | 61.4387 | 23.828 | 12.1216 | 45.8195
WASF21 | 275 | 59.8073 | 22.0347 | 13.6369 | 44.7986 | 50.6504 | 19.8784 | 8.6237 | 36.736
WASF22 | 275 | 64.4703 | 23.6337 | 14.6242 | 48.0473 | 57.2184 | 22.5009 | 9.3485 | 41.1697
WATS21 | 275 | 64.3162 | 23.9382 | 19.167 | 53.0207 | 64.5057 | 25.2854 | 17.4189 | 53.1778
WATS22 | 275 | 62.3342 | 23.1341 | 19.5355 | 52.252 | 63.7798 | 24.7185 | 18.4229 | 53.3802
WBOL21 | 275 | 74.3743 | 26.9427 | 14.2523 | 52.3551 | 65.1603 | 25.7838 | 10.6007 | 47.0645
WHGA21 | 275 | 70.5894 | 26.3022 | 15.1546 | 52.3515 | 64.7204 | 25.7071 | 10.8621 | 47.2174
WHSO21 | 275 | 66.2058 | 23.6053 | 14.671 | 48.0539 | 71.6132 | 27.1293 | 15.3899 | 53.7566
WHSO22 | 275 | 72.5829 | 25.6398 | 18.4607 | 54.7209 | 79.6605 | 29.8629 | 19.6511 | 61.8836
WIBA21 | 275 | 57.9343 | 21.3564 | 11.9955 | 42.198 | 62.0183 | 24.7599 | 10.1945 | 45.2103
WIEN21 | 275 | 50.2668 | 18.5356 | 10.3612 | 36.5745 | 50.5865 | 19.8004 | 9.663 | 37.665
WILL21 | 275 | 24.2795 | 8.6778 | 9.1019 | 21.3742 | 26.0293 | 9.4771 | 9.479 | 22.8816
WILT2A | 275 | 56.8834 | 20.1598 | 16.8387 | 45.3489 | 58.0289 | 21.6028 | 15.5897 | 46.1407
WILT2B | 275 | 56.8834 | 20.1598 | 16.8387 | 45.3489 | 58.0289 | 21.6028 | 15.5897 | 46.1407
WILT2C | 275 | 57.1089 | 20.2521 | 17.0083 | 45.649 | 58.9181 | 21.8794 | 16.2992 | 47.2413
WILT2D | 275 | 57.1041 | 20.2505 | 17.0072 | 45.6458 | 58.9103 | 21.8767 | 16.2965 | 47.2348
WIMB21 | 275 | 92.192 | 31.9197 | 25.8242 | 70.9655 | 105.812 | 39.6923 | 28.5169 | 84.6503
WISD21 | 275 | 69.0053 | 24.0257 | 22.612 | 56.5894 | 81.3895 | 29.994 | 25.611 | 68.029
WISD2A | 275 | 59.4582 | 21.1279 | 18.3229 | 48.2022 | 65.4327 | 25.18 | 20.075 | 55.6849
WMEL21 | 275 | 77.1259 | 28.1944 | 14.4729 | 54.3459 | 74.6676 | 29.3269 | 12.4797 | 53.9542
WWEY21 | 275 | 73.372 | 26.607 | 18.3824 | 56.0104 | 72.4116 | 27.6404 | 17.1947 | 56.2841
WWEY22 | 275 | 74.7314 | 27.2651 | 16.927 | 55.4857 | 74.5587 | 28.5947 | 16.937 | 57.376
WWEY23 | 275 | 54.6728 | 19.7869 | 15.1223 | 43.1052 | 55.5437 | 21.3156 | 14.1464 | 44.2912
ABTH11 | 132 | 37.0426 | 13.9034 | 10.2898 | 29.9521 | 33.6454 | 13.3633 | 8.8574 | 27.7559
ABTH12 | 132 | 31.0015 | 11.4742 | 6.6883 | 22.9153 | 30.6484 | 11.9301 | 7.2302 | 24.1019
AMEM11 | 132 | 26.2735 | 9.3488 | 9.4474 | 22.6687 | 32.2795 | 11.8419 | 10.7339 | 27.4808
AXMI11 | 132 | 27.5524 | 9.9134 | 8.8287 | 22.8484 | 33.1533 | 12.3989 | 9.7774 | 27.3121
BARK11 | 132 | 32.1475 | 11.5564 | 11.4623 | 27.8056 | 30.3622 | 11.3895 | 10.7278 | 26.8349
BRIM11 | 132 | 52.9319 | 17.9334 | 19.6905 | 45.0522 | 66.8785 | 24.049 | 23.5006 | 57.511
CARR11 | 132 | 41.7165 | 15.0932 | 14.6035 | 35.9486 | 53.6808 | 19.9357 | 18.1543 | 46.3476
CARR12 | 132 | 32.6864 | 12.1343 | 9.6662 | 26.8266 | 38.8687 | 14.8232 | 11.5723 | 32.5354
CARR1B | 132 | 40.9132 | 14.948 | 13.0298 | 34.1695 | 50.7718 | 19.5621 | 12.5894 | 40.2544
CARR1C | 132 | 40.7787 | 14.9338 | 12.699 | 33.8187 | 50.3564 | 19.5164 | 11.4639 | 39.0643
CARR1D | 132 | 41.0247 | 14.9692 | 13.23 | 34.3997 | 51.1523 | 19.6157 | 13.1323 | 40.8731
CELL11 | 132 | 41.6336 | 15.464 | 13.3631 | 35.2325 | 48.3524 | 18.6037 | 15.2752 | 41.5848
CELL12 | 132 | 41.7676 | 15.3463 | 11.7162 | 33.4191 | 46.5593 | 17.8668 | 12.5734 | 37.8409
CELL1A | 132 | 25.8347 | 10.1162 | 3.0015 | 17.308 | 26.9268 | 12.0367 | 1.7293 | 18.7517
COWE11 | 132 | 28.6847 | 11.2811 | 1.8844 | 17.8383 | 29.8808 | 13.1117 | 2.9636 | 21.5064
DRAK11 | 132 | 31.5425 | 11.2532 | 12.7534 | 28.6679 | 40.2336 | 14.7383 | 16.2188 | 37.0619
DRAX11 | 132 | 38.1683 | 11.3886 | 11.5306 | 27.6365 | 47.0734 | 15.8734 | 14.497 | 36.9453
ECLA11 | 132 | 46.3323 | 17.4712 | 13.0606 | 37.7686 | 56.4757 | 21.7897 | 16.0018 | 46.817
ECLA12 | 132 | 46.3008 | 17.5064 | 12.9383 | 37.6961 | 49.9856 | 19.4983 | 14.0585 | 41.6332
ELLA11 | 132 | 26.2117 | 9.2467 | 8.7258 | 21.8025 | 34.6031 | 12.7328 | 10.7902 | 28.7972
ELLA12 | 132 | 27.9655 | 10.0044 | 8.7957 | 22.944 | 36.5425 | 13.5473 | 11.0585 | 30.2173
ELST11 | 132 | 42.1751 | 14.9819 | 12.6981 | 33.8857 | 52.2856 | 19.5486 | 14.7607 | 42.4065
ELST12 | 132 | 31.8547 | 11.5539 | 10.0605 | 26.4002 | 38.9619 | 14.5682 | 12.1245 | 32.7269
ELST13 | 132 | 39.4077 | 14.5173 | 9.9236 | 30.4542 | 45.6086 | 17.4078 | 11.7779 | 36.3962
FAWL11 | 132 | 43.0172 | 15.1173 | 16.2674 | 37.6465 | 56.1275 | 20.9741 | 19.8488 | 49.5107
FERR11 | 132 | 44.8944 | 15.7015 | 16.3384 | 38.5437 | 53.087 | 19.3203 | 18.232 | 45.555
FERR12 | 132 | 19.6998 | 7.202 | 6.3272 | 16.5124 | 22.4371 | 8.2664 | 7.3348 | 19.0254
GREN11 | 132 | 42.6963 | 15.7835 | 12.4087 | 34.7299 | 44.7086 | 17.3436 | 11.535 | 36.0625
GREN12 | 132 | 41.6315 | 15.4512 | 11.6874 | 33.5387 | 47.7093 | 18.4957 | 12.1862 | 38.3431
HARK11 | 132 | 30.3554 | 11.9756 | 7.7117 | 24.6477 | 35.9057 | 14.4686 | 9.0294 | 29.491
HARK12 | 132 | 28.3163 | 10.981 | 7.0543 | 22.5838 | 33.7903 | 13.4197 | 7.7749 | 26.7532
HARK13 | 132 | 27.132 | 11.3092 | 6.5751 | 22.5687 | 32.0177 | 13.6426 | 7.7231 | 27.0165
HEYS11 | 132 | 46.7793 | 15.0643 | 14.5668 | 35.8709 | 48.6676 | 17.3962 | 16.0829 | 40.6848
IROA11 | 132 | 40.5924 | 14.5293 | 10.339 | 30.8865 | 49.6521 | 18.7173 | 12.0463 | 38.5165
IROA12 | 132 | 43.0003 | 15.3762 | 10.7769 | 32.5221 | 51.4738 | 19.3775 | 12.3702 | 39.7741
IROA13 | 132 | 27.9417 | 10.117 | 8.5274 | 22.835 | 33.8729 | 12.6417 | 9.644 | 27.5221
IRON11 | 132 | 30.4813 | 11.2821 | 10.0795 | 26.0349 | 33.805 | 12.9462 | 11.2428 | 29.5514
IRON12 | 132 | 27.6309 | 10.69 | 8.8785 | 23.9964 | 30.3285 | 11.893 | 9.7899 | 26.6092
IRON13 | 132 | 17.9179 | 6.5003 | 6.4167 | 15.6095 | 20.4215 | 7.4531 | 7.3941 | 17.9343
KINO11 | 132 | 30.8925 | 10.6561 | 10.8707 | 25.9407 | 37.5902 | 13.7763 | 13.1246 | 32.6071
LALE11 | 132 | 42.5902 | 14.7967 | 11.8828 | 32.8085 | 53.978 | 19.7647 | 13.6897 | 41.6413
LEIS11 | 132 | 56.5529 | 20.4083 | 19.3651 | 48.2269 | 70.1093 | 25.6691 | 25.0085 | 61.3101
LEMR11 | 132 | 44.2656 | 16.1461 | 9.6605 | 32.4946 | 51.0326 | 19.5888 | 11.0707 | 38.7734
LEMR12 | 132 | 44.5728 | 16.226 | 10.0113 | 32.9583 | 50.4425 | 19.3933 | 11.1133 | 38.5396
LITT11 | 132 | 41.5214 | 14.5964 | 13.4075 | 34.0499 | 50.1919 | 18.1683 | 15.4085 | 41.1024
MELK11 | 132 | 44.5258 | 15.5874 | 15.7988 | 37.8427 | 54.8326 | 20.1163 | 18.4713 | 46.92
MILH11 | 132 | 41.2896 | 14.5684 | 11.6759 | 32.2788 | 50.8854 | 19.1396 | 12.5549 | 39.6224
OCKH11 | 132 | 26.5652 | 9.4363 | 8.8049 | 22.1499 | 35.4943 | 12.9827 | 11.427 | 29.7873
OLDS12 | 132 | 33.0277 | 12.0002 | 4.0876 | 21.0585 | 30.1282 | 12.0383 | 1.8799 | 18.9046
PADI11 | 132 | 30.052 | 10.884 | 10.6706 | 26.0629 | 37.3393 | 13.8971 | 12.8968 | 32.5503
PEMB11 | 132 | 29.4619 | 10.7396 | 11.1422 | 26.3303 | 37.1427 | 13.9981 | 13.711 | 33.5073
RATS11 | 132 | 41.4121 | 14.6516 | 13.2949 | 34.0154 | 48.73 | 17.9768 | 15.0678 | 40.4908
RATS12 | 132 | 39.5757 | 14.0513 | 13.3893 | 33.2608 | 46.3053 | 17.029 | 15.538 | 39.6206
RUGE11 | 132 | 30.5855 | 10.8613 | 11.7006 | 27.0608 | 36.6225 | 13.5048 | 13.9788 | 33.0774
SHRE11 | 132 | 32.4102 | 12.245 | 7.2839 | 24.6009 | 36.1769 | 14.1001 | 8.698 | 28.6385
SIZE1A | 132 | 53.8408 | 19.5206 | 17.7985 | 45.4048 | 65.9829 | 24.5561 | 20.3688 | 55.0964
SIZE1B | 132 | 53.8408 | 19.5206 | 17.7985 | 45.4048 | 65.9829 | 24.5561 | 20.3688 | 55.0964
STEN11 | 132 | 57.8748 | 21.0956 | 20.2395 | 50.0731 | 71.0639 | 26.6345 | 23.968 | 61.6348
STES11 | 132 | 58.0799 | 20.8716 | 15.9685 | 45.4854 | 70.9761 | 26.4618 | 18.1971 | 55.6197
STYC11 | 132 | 21.0137 | 7.7148 | 7.294 | 18.2043 | 23.4764 | 8.8279 | 8.2505 | 20.735
STYC12 | 132 | 21.8527 | 8.0187 | 7.46 | 18.8002 | 24.5839 | 9.2549 | 8.3959 | 21.4843
USKM11 | 132 | 20.715 | 7.125 | 7.2715 | 17.3478 | 27.2694 | 9.8662 | 9.2861 | 23.239
USKM12 | 132 | 21.37 | 7.6059 | 8.3261 | 19.0825 | 28.0644 | 10.3193 | 10.7736 | 25.3674
WALP11 | 132 | 68.6372 | 25.0749 | 20.7451 | 56.2064 | 84.273 | 32.4572 | 23.8199 | 69.7214
WBUR11 | 132 | 21.2958 | 7.5805 | 6.8084 | 17.5288 | 25.0053 | 9.2221 | 8.1382 | 21.1803
WBUR12 | 132 | 21.1173 | 7.5284 | 6.7116 | 17.3584 | 24.8818 | 9.1744 | 8.0558 | 21.0304
WILL11 | 132 | 52.0519 | 18.1043 | 16.7821 | 42.3854 | 63.1109 | 23.5591 | 19.607 | 52.9247
WILL12 | 132 | 35.7921 | 13.211 | 10.9279 | 29.6111 | 40.497 | 15.4963 | 12.5325 | 34.4476
WYLF11 | 132 | 19.3557 | 6.3177 | 7.1108 | 16.0454 | 21.555 | 7.6816 | 7.2961 | 18.1595
BLYT61 | 66 | 51.5965 | 17.4495 | 15.8964 | 40.5737 | 12.6071 | 8.8597 | 0 | 12.5295
BLYT6A | 66 | 28.2444 | 11.4912 | 1.5279 | 17.7789 | 14.4738 | 10.1715 | 0 | 14.3846
EALI61 | 66 | 57.3991 | 20.2996 | 18.2363 | 46.9443 | 4.296 | 2.9736 | 0 | 4.2054
NHYD61 | 66 | 55.9772 | 20.0745 | 16.4132 | 44.8029 | 4.3548 | 3.0161 | 0 | 4.2654
THOM61 | 66 | 50.3324 | 18.5632 | 16.3977 | 42.6501 | 1.0576 | 0.4286 | 0.12617 | 0.7323
WISD61 | 66 | 51.3723 | 17.3953 | 17.2626 | 41.8633 | 6.713 | 4.633 | 0 | 6.5521
BARW31 | 33 | 41.446 | 13.271 | 11.075 | 29.843 | 0.4998 | 0.19914 | 0.04264 | 0.32426
BARW32 | 33 | 60.7095 | 20.08 | 16.9141 | 45.3115 | 1.5182 | 0.60667 | 0.1246 | 0.98255
WIMC31 | 33 | 34.8776 | 11.5492 | 11.2867 | 27.6197 | 0.45707 | 0.31712 | 0 | 0.44848
WIMC32 | 33 | 34.5174 | 11.5023 | 10.4755 | 26.7422 | 0.96873 | 0.67293 | 0 | 0.95167
WIMC3A | 33 | 34.8774 | 11.5492 | 11.2866 | 27.6196 | 0.45707 | 0.31712 | 0 | 0.44848
WIMC3B | 33 | 34.5172 | 11.5023 | 10.4754 | 26.7422 | 0.96873 | 0.67293 | 0 | 0.95167
WIMC3C | 33 | 34.5172 | 11.5023 | 10.4754 | 26.7421 | 0.96873 | 0.67293 | 0 | 0.95167
WIMC3D | 33 | 34.8774 | 11.5492 | 11.2867 | 27.6196 | 0.45707 | 0.31712 | 0 | 0.44848
ACTL71 | 22 | 41.0188 | 13.2493 | 12.8898 | 31.6271 | 0.35973 | 0.12725 | 0 | 0.17996

## D3.3
ETYS Year-3 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2019/20
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA) | Back To Menu
ABHA41 | 400 | 38.6171 | 14.3692 | 7.2431 | 27.5642 | 35.0165 | 13.7479 | 5.96 | 25.4025
ABHA42 | 400 | 38.6292 | 14.377 | 7.2412 | 27.5733 | 35.0153 | 13.7519 | 5.9428 | 25.3909
ALVE41 | 400 | 26.381 | 10.1522 | 4.1655 | 18.523 | 22.3633 | 8.9437 | 3.4822 | 16.1304
ALVE4B | 400 | 26.5042 | 10.2056 | 4.1261 | 18.5591 | 22.0628 | 8.8219 | 3.4485 | 15.9245
AMEM41 | 400 | 51.7746 | 19.4859 | 10.4063 | 37.9635 | 43.3305 | 17.2406 | 7.2882 | 31.6701
AMEM42 | 400 | 51.5826 | 19.4118 | 10.3634 | 37.8158 | 42.2927 | 16.77 | 7.1123 | 30.8287
AXMI41 | 400 | 40.6487 | 15.033 | 8.2502 | 29.5101 | 34.0008 | 13.2848 | 6.3112 | 25.0987
BARK41 | 400 | 126.4876 | 44.4538 | 40.9101 | 103.7772 | 118.9746 | 46.1008 | 32.3448 | 97.5412
BEDD4B | 400 | 41.7703 | 15.8112 | 7.5285 | 29.8889 | 37.2011 | 14.938 | 7.0711 | 28.1965
BICF41 | 400 | 60.5745 | 22.3877 | 15.1309 | 46.7918 | 44.9223 | 17.6175 | 8.6412 | 33.5561
BICF42 | 400 | 59.4588 | 21.9246 | 15.2328 | 46.2388 | 47.1776 | 18.4038 | 9.2351 | 35.2619
BODE41 | 400 | 79.6992 | 28.4009 | 19.9818 | 60.1468 | 67.3091 | 25.8348 | 14.961 | 51.4969
BOLN41 | 400 | 67.72 | 24.8661 | 20.4087 | 55.5747 | 61.6221 | 23.5889 | 19.1829 | 52.5426
BOTW41 | 400 | 74.0635 | 26.5892 | 14.9426 | 52.5454 | 63.5247 | 24.6339 | 11.7965 | 46.6341
BRAI4A | 400 | 64.3515 | 23.5927 | 14.5949 | 47.9599 | 48.8544 | 19.0948 | 9.4284 | 36.4326
BRAI4B | 400 | 62.3139 | 22.8443 | 14.0542 | 46.361 | 46.7411 | 18.2084 | 9.0304 | 34.781
BRAW4A | 400 | 35.9282 | 13.2594 | 9.0812 | 27.8328 | 31.1522 | 11.8674 | 7.8727 | 24.6558
BRFO41 | 400 | 86.8858 | 31.453 | 20.4561 | 64.9373 | 76.0281 | 29.2136 | 15.7359 | 57.0501
BRFO42 | 400 | 48.5595 | 18.4038 | 14.3557 | 40.3826 | 42.8274 | 16.6628 | 12.2698 | 35.8345
BRIN41 | 400 | 70.2208 | 25.6622 | 16.1181 | 52.4099 | 55.2384 | 21.5677 | 11.3541 | 41.8555
BRLE41 | 400 | 124.5386 | 44.5164 | 25.7571 | 88.7128 | 107.2067 | 41.5893 | 22.0214 | 80.8376
BURW41 | 400 | 95.4199 | 34.5645 | 23.1181 | 71.9997 | 64.3666 | 25.5523 | 12.2357 | 48.3721
CANT41 | 400 | 81.1415 | 29.068 | 18.2695 | 59.3779 | 72.8049 | 28.344 | 13.1324 | 53.2169
CANT42 | 400 | 81.1415 | 29.068 | 18.2695 | 59.3779 | 72.8049 | 28.344 | 13.1324 | 53.2169
CAPE41 | 400 | 93.5619 | 32.9962 | 24.5371 | 71.2007 | 84.3817 | 32.0142 | 19.0861 | 64.3611
CAPE42 | 400 | 75.8314 | 27.0023 | 19.9225 | 58.1096 | 72.5049 | 27.3947 | 17.0104 | 55.7524
CARR41 | 400 | 121.8984 | 44.9077 | 37 | 100.5091 | 127.4641 | 48.7916 | 38.8421 | 107.8438
CARR42 | 400 | 110.6465 | 40.2993 | 23.214 | 80.2059 | 105.2316 | 40.755 | 20.1513 | 77.7876
CARR43 | 400 | 110.8114 | 40.3053 | 23.5648 | 80.5651 | 110.9775 | 42.4851 | 23.5107 | 83.5937
CELL41 | 400 | 90.8604 | 33.6133 | 16.4297 | 63.9661 | 74.534 | 29.4285 | 14.005 | 55.6232
CHIC41 | 400 | 37.4624 | 13.9194 | 7.5488 | 27.2337 | 30.7192 | 11.986 | 5.8317 | 22.7825
CHIC42 | 400 | 37.1113 | 13.977 | 10.9068 | 30.6732 | 29.1408 | 11.4633 | 7.8112 | 24.0227
CHIL41 | 400 | 77.0265 | 28.2813 | 22.2313 | 62.2271 | 68.8098 | 26.8559 | 18.3949 | 56.3749
CILF41 | 400 | 79.8527 | 28.5226 | 19.4071 | 59.7441 | 70.641 | 27.1443 | 14.3137 | 52.7016
CITR41 | 400 | 111.0644 | 37.5978 | 29.0138 | 82.1851 | 125.7702 | 47.4758 | 26.4007 | 93.5416
CLEH41 | 400 | 72.7848 | 26.17 | 16.5365 | 53.5464 | 63.38 | 24.9249 | 10.9386 | 46.1877
CONQ41 | 400 | 108.7324 | 38.1064 | 28.1981 | 82.0887 | 106.4977 | 39.7966 | 28.0439 | 84.3247
CONQ42 | 400 | 71.2636 | 25.5179 | 18.5653 | 54.6529 | 77.3762 | 28.7857 | 21.2122 | 61.9213
COSO41 | 400 | 102.2009 | 35.8607 | 24.4776 | 75.1923 | 90.6677 | 34.5251 | 21.4 | 70.2259
COTT41 | 400 | 96.8122 | 36.0226 | 30.4714 | 81.4151 | 81.2774 | 31.603 | 23.853 | 68.5464
COTT42 | 400 | 99.9685 | 36.6733 | 23.8039 | 75.6677 | 82.1557 | 31.8312 | 17.1009 | 62.1171
COWL41 | 400 | 132.2502 | 48.419 | 40.8337 | 109.3086 | 109.3311 | 42.4936 | 30.8952 | 90.9903
CREB41 | 400 | 118.0454 | 42.3732 | 30.3214 | 90.2461 | 98.9452 | 38.0484 | 22.3644 | 76.173
CULJ41 | 400 | 118.583 | 42.5886 | 27.5008 | 87.7302 | 105.0175 | 40.0762 | 23.7947 | 80.471
DAIN41 | 400 | 124.413 | 44.8371 | 27.2802 | 90.6894 | 124.7451 | 47.7283 | 26.0553 | 93.5532
DAMC81 | 400 | 122.3104 | 41.4303 | 32.0489 | 90.6401 | 117.8723 | 43.9769 | 28.7106 | 90.9034
DIDC41 | 400 | 128.0225 | 45.5685 | 30.5424 | 94.986 | 118.0674 | 44.5316 | 30.4615 | 93.4387
DINO41 | 400 | 69.4598 | 24.1263 | 20.0726 | 54.1923 | 72.9391 | 26.7514 | 22.2412 | 60.0734
DISS4* | 400 | 63.3902 | 23.7425 | 12.4581 | 46.035 | 45.6522 | 18.2662 | 6.6061 | 32.4383
DRAK41 | 400 | 121.5643 | 43.6995 | 23.2235 | 85.0238 | 108.7687 | 42.5167 | 18.5565 | 78.6842
DRAX41 | 400 | 123.8554 | 42.9223 | 35.0192 | 95.7204 | 129.8817 | 47.6404 | 37.7607 | 105.1344
DRAX42 | 400 | 113.2201 | 39.4837 | 33.2141 | 89.0524 | 119.8735 | 43.9788 | 35.824 | 98.0194
DUNG41 | 400 | 72.6485 | 25.2183 | 13.1085 | 48.7725 | 73.0859 | 27.2301 | 14.3453 | 52.8545
EASO41 | 400 | 85.4306 | 31.021 | 20.3376 | 64.2079 | 76.3361 | 28.8571 | 20.7364 | 61.5466
ECLA41 | 400 | 114.1904 | 41.5764 | 24.1759 | 82.9737 | 91.9798 | 35.9753 | 17.5784 | 68.4551
EGGB41 | 400 | 92.5638 | 32.9429 | 24.9351 | 71.5234 | 86.1863 | 32.6094 | 19.7531 | 65.8698
EGGB42 | 400 | 101.8694 | 36.2469 | 25.8329 | 77.0937 | 94.0458 | 35.6797 | 20.7654 | 71.2241
ELST41 | 400 | 89.6113 | 32.2083 | 28.9361 | 74.4855 | 106.5924 | 40.2775 | 33.4173 | 90.3784
ELST4A | 400 | 56.8625 | 21.1914 | 13.3705 | 43.3396 | 54.0907 | 20.6642 | 13.9245 | 43.1481
ENDE41 | 400 | 92.6816 | 34.1632 | 18.4132 | 66.7273 | 62.7833 | 24.9766 | 10.5667 | 45.889
EXET41 | 400 | 61.4145 | 22.2578 | 12.6195 | 44.0968 | 57.3379 | 22.1843 | 11.7541 | 43.1275
EYE4 1 | 400 | 62.9876 | 23.5829 | 12.4287 | 45.78 | 42.2801 | 17.0921 | 5.4416 | 29.6134
FAWL41 | 400 | 76.6112 | 26.9984 | 10.0406 | 48.2221 | 68.648 | 26.4321 | 8.1762 | 45.5568
FECK41 | 400 | 78.4458 | 29.4258 | 13.3957 | 55.01 | 66.5037 | 26.2613 | 12.6541 | 49.7932
FENW4A | 400 | 108.2126 | 38.651 | 26.7732 | 81.4339 | 93.3067 | 35.8086 | 18.2871 | 68.9281
FERR41 | 400 | 74.3071 | 26.8815 | 18.341 | 56.3572 | 65.5208 | 24.9671 | 15.1942 | 50.5031
FLEE41 | 400 | 104.3965 | 37.5198 | 20.8157 | 73.8767 | 85.3529 | 33.4071 | 16.0438 | 63.2886
FLIB41 | 400 | 101.6748 | 35.7856 | 26.3989 | 77.0073 | 100.3698 | 37.8185 | 24.6086 | 78.0919
FROD41 | 400 | 89.5362 | 32.1252 | 30.6165 | 76.0484 | 83.4996 | 31.3931 | 27.944 | 72.3406
GART4A | 400 | 97.843 | 35.4774 | 25.6247 | 75.7973 | 82.9946 | 31.9854 | 16.8583 | 62.0924
GART4B | 400 | 103.5085 | 37.3796 | 26.9007 | 79.7635 | 91.1908 | 35.0873 | 18.8251 | 68.446
GRAI41 | 400 | 130.7616 | 45.3969 | 43.952 | 108.1528 | 126.0377 | 47.1382 | 41.2558 | 107.9193
GREN41 | 400 | 80.1252 | 30.1586 | 13.3729 | 56.0236 | 54.3549 | 21.8587 | 9.6364 | 40.5492
GRIW41 | 400 | 69.2125 | 25.0429 | 18.7405 | 54.1565 | 59.7463 | 23.0985 | 11.6224 | 44.2886
HACK41 | 400 | 17.2185 | 6.2397 | 5.6147 | 14.4389 | 18.7156 | 6.9299 | 5.8521 | 15.6523
HACK42 | 400 | 95.4889 | 32.8051 | 25.1546 | 71.548 | 111.059 | 41.8527 | 23.9281 | 83.1167
HAMB4A | 400 | 71.4358 | 26.0354 | 17.4825 | 54.302 | 59.9463 | 23.4349 | 11.0237 | 44.1657
HAMB4B | 400 | 71.4008 | 26.0245 | 17.4629 | 54.2671 | 59.4656 | 23.2467 | 10.9627 | 43.8386
HAMH41 | 400 | 77.3081 | 28.7667 | 13.7184 | 54.4006 | 72.3551 | 28.1914 | 13.8928 | 53.7614
HARK41 | 400 | 69.3039 | 26.1817 | 11.9258 | 48.9524 | 56.1467 | 22.0178 | 11.8207 | 42.9586
HAWP41 | 400 | 48.2169 | 17.5911 | 11.6422 | 36.5197 | 40.0804 | 15.4749 | 8.0168 | 29.9017
HEYS41 | 400 | 102.1275 | 36.8158 | 34.9437 | 87.0091 | 110.5723 | 41.263 | 39.2137 | 97.5684
HIBU41 | 400 | 104.0188 | 35.4244 | 27.538 | 77.6357 | 121.5548 | 45.2103 | 28.7132 | 92.6502
HIGM41 | 400 | 75.1349 | 27.7977 | 17.6149 | 56.9268 | 62.1637 | 24.3068 | 11.3613 | 45.7363
HIGM4A | 400 | 60.9331 | 22.5412 | 15.856 | 47.7341 | 51.8223 | 20.0519 | 10.9849 | 39.3426
HINP41 | 400 | 72.0651 | 25.9792 | 16.55 | 53.2902 | 70.7173 | 26.8 | 18.5436 | 56.4446
HUMR41 | 400 | 98.6588 | 35.1314 | 28.3164 | 77.9997 | 103.8761 | 38.689 | 28.9904 | 83.7048
HUTT41 | 400 | 73.8129 | 27.8343 | 21.4672 | 60.8308 | 49.1609 | 19.9389 | 11.4293 | 39.6271
IMPP41 | 400 | 54.7149 | 20.1466 | 12.2787 | 40.7702 | 46.8829 | 18.0968 | 9.7743 | 35.367
INDQ41 | 400 | 37.0652 | 13.876 | 6.1948 | 25.8184 | 37.0295 | 14.4413 | 7.0282 | 27.4512
IRON41 | 400 | 71.1708 | 26.268 | 13.2774 | 50.4259 | 59.9719 | 23.6206 | 10.8978 | 44.3023
IVER41 | 400 | 46.9563 | 17.4684 | 11.1031 | 35.8071 | 44.2797 | 17.0313 | 10.5652 | 34.6512
IVER42 | 400 | 47.2672 | 17.586 | 11.1749 | 36.0453 | 44.2164 | 17.1804 | 10.264 | 34.5608
KEAD41 | 400 | 103.7484 | 37.4042 | 27.1618 | 80.0593 | 96.5522 | 36.6871 | 23.4516 | 75.3349
KEAD42 | 400 | 98.3823 | 35.6436 | 26.114 | 76.5217 | 86.9987 | 33.2169 | 20.0763 | 67.0521
KEAD43 | 400 | 92.4385 | 33.722 | 21.3273 | 69.0174 | 72.2392 | 28.1095 | 15.1895 | 54.9424
KEAP41 | 400 | 102.0275 | 36.8422 | 26.4238 | 78.5265 | 94.6794 | 36.0219 | 22.8208 | 73.7636
KEAP42 | 400 | 89.288 | 32.6498 | 20.3714 | 66.5452 | 69.943 | 27.3077 | 14.4017 | 53.0207
KEAR41 | 400 | 89.5082 | 32.9808 | 18.1885 | 64.8303 | 80.6282 | 31.5432 | 14.938 | 59.5469
KEMS41 | 400 | 123.5154 | 41.9015 | 30.9381 | 90.1957 | 108.1403 | 41.238 | 21.361 | 79.6803
KENG41 | 400 | 108.6139 | 36.8035 | 28.8566 | 80.9047 | 127.0897 | 46.9682 | 31.5885 | 98.0116
KILL41 | 400 | 102.3676 | 37.0004 | 36.5583 | 88.8848 | 114.7083 | 42.7056 | 40.6765 | 101.0713
KINO41 | 400 | 122.4759 | 42.9486 | 40.8839 | 101.6224 | 118.0694 | 44.5503 | 37.0964 | 100.1
LACK41 | 400 | 74.0059 | 27.1484 | 22.9512 | 61.3448 | 65.9773 | 25.301 | 20.1951 | 55.9761
LAGA41 | 400 | 46.8397 | 16.955 | 10.6601 | 34.6382 | 48.4067 | 18.3888 | 11.8816 | 37.8873
LAKE4A | 400 | 119.4775 | 40.9942 | 28.4617 | 86.4363 | 110.5154 | 42.3805 | 20.426 | 80.361
LAKE4B | 400 | 119.3082 | 40.9442 | 28.4073 | 86.3111 | 109.6095 | 42.0542 | 20.2127 | 79.6864
LAND41 | 400 | 36.0081 | 13.41 | 6.7284 | 25.693 | 34.879 | 13.6612 | 6.1561 | 25.476
LAND42 | 400 | 35.9582 | 13.3925 | 6.721 | 25.6609 | 34.5828 | 13.5542 | 6.068 | 25.2365
LEGA41 | 400 | 82.431 | 29.7134 | 18.4994 | 60.5205 | 64.4943 | 25.3463 | 11.9897 | 47.8348
LEIS4B | 400 | 71.3248 | 25.7372 | 17.8965 | 54.2944 | 74.7087 | 27.8634 | 20.6016 | 60.0064
LITB41 | 400 | 80.6349 | 29.3269 | 19.1747 | 60.6492 | 73.3651 | 27.7972 | 19.8185 | 59.1298
LITT41 | 400 | 123.0279 | 42.0296 | 29.4588 | 88.8977 | 114.454 | 43.654 | 24.1875 | 85.9235
LOFI4A | 400 | 94.0694 | 33.3505 | 19.2903 | 66.455 | 79.7653 | 31.2932 | 12.0867 | 56.3419
LOFI4B | 400 | 92.8287 | 33.0015 | 18.8053 | 65.4765 | 80.4339 | 31.5873 | 12.0416 | 56.7128
LOVE41 | 400 | 92.7258 | 33.0153 | 18.0113 | 64.702 | 84.4813 | 32.6332 | 15.5405 | 61.6908
MACC41 | 400 | 81.6263 | 30.8473 | 23.1993 | 66.8239 | 63.0845 | 25.2691 | 15.2925 | 51.0283
MANN41 | 400 | 57.4753 | 20.9286 | 11.272 | 40.8694 | 53.7422 | 20.5829 | 11.5917 | 40.7003
MAWO41 | 400 | 64.5767 | 23.2556 | 12.7129 | 45.6013 | 63.6901 | 24.0934 | 14.6145 | 48.6877
MEDW41 | 400 | 112.2327 | 38.3907 | 27.2344 | 81.5271 | 104.4052 | 39.2452 | 24.3248 | 79.8259
MELK41 | 400 | 109.1562 | 39.715 | 21.4826 | 77.6482 | 90.124 | 35.5527 | 15.0711 | 65.3503
MIDL41 | 400 | 99.7303 | 35.2456 | 27.3509 | 77.1957 | 106.1954 | 39.4694 | 30.1815 | 85.9996
MITY41 | 400 | 82.7824 | 31.4726 | 22.0129 | 66.5219 | 62.5009 | 25.2561 | 14.5536 | 50.2712
MONF41 | 400 | 79.6702 | 28.8845 | 19.3079 | 60.1567 | 70.4392 | 26.9193 | 15.9614 | 54.0312
NECT41 | 400 | 75.1787 | 27.7078 | 17.0127 | 56.1975 | 54.5762 | 21.6394 | 10.5809 | 41.1836
NEEP4A | 400 | 46.3636 | 17.3706 | 9.6167 | 34.1824 | 38.9941 | 15.343 | 7.1755 | 28.8738
NFLE41 | 400 | 104.3962 | 36.0901 | 24.8172 | 75.8563 | 84.7317 | 33.0275 | 15.4662 | 62.1742
NINF41 | 400 | 63.7778 | 22.7966 | 14.5826 | 46.8219 | 60.9667 | 23.149 | 14.3208 | 47.0584
NORM41 | 400 | 69.2974 | 25.8149 | 14.4044 | 50.9122 | 52.8469 | 20.8114 | 11.0378 | 40.4696
NORT41 | 400 | 90.0168 | 32.7255 | 28.5361 | 74.8169 | 76.2995 | 29.5525 | 21.5092 | 63.3028
NURS41 | 400 | 60.9763 | 21.7705 | 7.9878 | 38.7759 | 59.2188 | 22.4157 | 8.6209 | 40.3214
NURS4A | 400 | 52.2196 | 19.1463 | 10.594 | 37.6709 | 49.593 | 18.9295 | 10.909 | 37.6793
OLDB4A | 400 | 38.2905 | 14.5111 | 7.0294 | 27.5511 | 32.9767 | 12.9659 | 6.4218 | 24.7584
OSBA41 | 400 | 55.9283 | 20.7023 | 12.7869 | 42.0643 | 50.3251 | 19.2461 | 12.1616 | 39.3797
OSBA42 | 400 | 54.933 | 20.3584 | 12.7447 | 41.5357 | 44.3325 | 17.1839 | 9.4733 | 33.7751
PADI41 | 400 | 76.1372 | 28.0473 | 16.9324 | 56.5972 | 57.3133 | 22.7757 | 9.8304 | 42.0401
PELH41 | 400 | 142.3342 | 50.2364 | 34.7805 | 105.8255 | 115.5266 | 44.6229 | 22.7164 | 85.8227
PEMB41 | 400 | 60.4043 | 21.1575 | 18.2409 | 48.1621 | 64.8926 | 23.7769 | 20.6567 | 54.2823
PENN41 | 400 | 42.9129 | 16.1991 | 8.057 | 30.966 | 38.1408 | 14.9246 | 7.6108 | 28.7174
PENN42 | 400 | 41.5116 | 15.7084 | 7.7078 | 29.9228 | 36.7926 | 14.391 | 7.6108 | 27.9628
PENT41 | 400 | 71.7444 | 25.029 | 20.1252 | 55.5216 | 73.1927 | 27.16 | 19.8757 | 58.2858
PEWO41 | 400 | 102.769 | 37.6014 | 33.2145 | 86.391 | 93.6696 | 36.2903 | 27.661 | 78.9833
PUDM41 | 400 | 101.5544 | 34.8958 | 25.281 | 74.6311 | 105.2634 | 42.2211 | 19.5338 | 79.2435
QUER4A | 400 | 86.04 | 31.0049 | 21.8481 | 65.6956 | 75.7927 | 29.3813 | 14.2655 | 55.8169
QUER4B | 400 | 86.9617 | 31.2962 | 22.2178 | 66.4773 | 77.7922 | 30.0593 | 15.1355 | 57.6458
RASS41 | 400 | 52.859 | 19.7218 | 16.2839 | 44.1748 | 43.1663 | 16.9142 | 11.7552 | 35.6755
RATS41 | 400 | 112.9269 | 40.6221 | 25.0833 | 82.5316 | 113.6642 | 43.0004 | 27.95 | 88.7617
RATS42 | 400 | 96.9427 | 35.0843 | 21.7226 | 71.3394 | 97.0205 | 36.8 | 23.859 | 75.902
RAYL41 | 400 | 105.4392 | 38.2041 | 32.6562 | 86.6849 | 84.4651 | 32.9534 | 23.5673 | 70.1705
RHIG41 | 400 | 54.3245 | 19.7593 | 12.9138 | 40.8576 | 48.0428 | 18.4991 | 9.9741 | 36.1358
RICH4* | 400 | 41.3413 | 15.6896 | 4.8234 | 27.0118 | 45.052 | 17.2723 | 7.4811 | 31.9078
ROCH4A | 400 | 32.2956 | 12.1205 | 7.8218 | 24.9628 | 28.8544 | 11.1094 | 7.0928 | 22.8038
ROCK41 | 400 | 85.9905 | 30.288 | 22.8358 | 65.6695 | 80.5675 | 30.0932 | 21.6586 | 64.2169
ROWD41 | 400 | 50.2059 | 18.6185 | 10.4149 | 36.7455 | 44.9918 | 17.5853 | 8.611 | 33.4803
ROWD42 | 400 | 44.8767 | 17.169 | 11.9901 | 36.2707 | 39.7152 | 15.8247 | 9.8212 | 32.2006
RUGE41 | 400 | 65.3911 | 24.5825 | 10.3628 | 45.1277 | 51.193 | 20.6247 | 7.241 | 36.4087
RYEH41 | 400 | 82.0297 | 29.2449 | 22.1202 | 63.4787 | 82.7341 | 30.8596 | 23.112 | 66.7541
RYHA41 | 400 | 44.123 | 16.5972 | 9.6488 | 33.1207 | 28.7738 | 11.4844 | 4.1074 | 20.3487
SEAB41 | 400 | 66.9657 | 24.4659 | 22.1768 | 56.7768 | 69.3061 | 26.0426 | 23.7546 | 60.5843
SELL41 | 400 | 72.78 | 26.0425 | 16.4508 | 53.2805 | 70.6771 | 26.9188 | 16.3084 | 54.3773
SELL4A | 400 | 72.7968 | 26.0486 | 16.4547 | 53.293 | 70.8138 | 26.9679 | 16.3668 | 54.5052
SELT4* | 400 | 72.7968 | 26.0486 | 16.4547 | 53.293 | 70.8138 | 26.9679 | 16.3668 | 54.5052
SETW4A | 400 | 72.7273 | 26.0248 | 16.4357 | 53.2403 | 70.7557 | 26.9491 | 16.3363 | 54.4481
SETW4B | 400 | 72.7272 | 26.0248 | 16.4356 | 53.2403 | 70.7555 | 26.9491 | 16.3362 | 54.448
SHBA41 | 400 | 82.3312 | 29.7676 | 29.6691 | 71.7668 | 83.2525 | 31.214 | 29.1384 | 73.2817
SHRE4B | 400 | 55.441 | 20.6849 | 10.4604 | 39.7132 | 43.8173 | 17.4248 | 7.1577 | 31.8002
SING41 | 400 | 94.0382 | 32.8279 | 22.4981 | 68.9238 | 76.4342 | 29.8419 | 12.9605 | 55.1633
SIZC41 | 400 | 72.6828 | 26.1861 | 18.341 | 55.3738 | 77.4026 | 28.7742 | 21.9973 | 62.6902
SIZE41 | 400 | 72.6828 | 26.1861 | 18.341 | 55.3738 | 77.4026 | 28.7742 | 21.9973 | 62.6902
SJOW41 | 400 | 112.9538 | 38.1181 | 30.0923 | 83.9994 | 132.3838 | 48.6155 | 34.2967 | 103.0494
SPEN41 | 400 | 61.206 | 22.358 | 13.3707 | 44.9897 | 49.7914 | 19.3625 | 9.4274 | 36.8101
SPEN42 | 400 | 61.2197 | 22.3622 | 13.3632 | 44.9881 | 49.1243 | 19.1274 | 9.1615 | 36.2117
SPLN41 | 400 | 70.3507 | 25.6507 | 18.5697 | 54.8452 | 62.6746 | 23.8526 | 16.5095 | 50.2421
STAL41 | 400 | 51.3929 | 19.5462 | 9.7474 | 37.3899 | 39.9396 | 15.9271 | 6.3387 | 28.863
STAL42 | 400 | 36.4249 | 13.4427 | 9.6824 | 28.6933 | 32.5307 | 12.5624 | 8.2172 | 25.9831
STAY41 | 400 | 113.2127 | 41.1012 | 27.6259 | 85.7518 | 109.0376 | 41.2819 | 28.8798 | 87.2612
STAY4A | 400 | 74.7561 | 27.3426 | 21.3192 | 59.9875 | 68.7627 | 25.9146 | 20.4919 | 57.1406
STEW41 | 400 | 76.827 | 28.2497 | 24.0472 | 63.9983 | 62.7291 | 24.3981 | 18.21 | 52.7141
STOB41 | 400 | 58.2928 | 21.9504 | 11.1002 | 42.1428 | 49.2166 | 19.4873 | 8.3446 | 35.9038
STSB41 | 400 | 57.3072 | 21.2167 | 12.8489 | 42.8538 | 46.047 | 18.0873 | 7.994 | 33.5733
STSB4A | 400 | 53.0775 | 19.7169 | 12.3516 | 40.2354 | 41.8507 | 16.3865 | 7.8542 | 31.0283
SUND41 | 400 | 113.166 | 41.0133 | 24.948 | 82.9495 | 93.6392 | 36.336 | 18.137 | 69.5238
SUND42 | 400 | 89.7037 | 32.9338 | 19.2499 | 65.8253 | 74.8916 | 29.0263 | 14.8823 | 55.9317
SUTB41 | 400 | 91.7835 | 33.386 | 21.0029 | 68.2179 | 83.0996 | 31.7709 | 20.4999 | 65.4307
SWAN41 | 400 | 60.2457 | 21.5658 | 15.5142 | 46.0128 | 59.1199 | 22.3315 | 14.3927 | 45.9741
SWAN42 | 400 | 38.3617 | 14.1079 | 9.1885 | 29.1401 | 33.9613 | 12.9418 | 8.1066 | 26.4091
TAUN41 | 400 | 51.6376 | 19.1198 | 10.0146 | 37.0541 | 44.6203 | 17.6534 | 6.9916 | 31.9573
TAUN42 | 400 | 52.7505 | 19.5107 | 10.18 | 37.7722 | 46.4044 | 18.3165 | 7.563 | 33.4664
THOM41 | 400 | 87.8401 | 32.0121 | 19.0419 | 64.3138 | 77.4104 | 29.8492 | 15.587 | 57.8002
THOM42 | 400 | 91.9752 | 32.9691 | 22.8918 | 69.5172 | 83.4409 | 31.9252 | 17.8595 | 63.0085
THTO41 | 400 | 68.0173 | 24.9829 | 16.444 | 51.7751 | 55.6606 | 21.5453 | 11.0203 | 41.4899
THTO42 | 400 | 94.2118 | 34.0551 | 23.9242 | 72.0854 | 75.6459 | 29.3242 | 14.3011 | 55.7718
THTO43 | 400 | 67.5007 | 24.6896 | 16.079 | 50.9954 | 57.7119 | 22.1753 | 11.9439 | 43.3044
TILB41 | 400 | 138.5453 | 48.5323 | 45.5063 | 114.1413 | 127.1102 | 48.6038 | 36.7211 | 105.4573
TRAW41 | 400 | 56.0459 | 20.8053 | 17.2962 | 46.7193 | 45.4646 | 17.9313 | 12.0906 | 37.4493
TREU4A | 400 | 81.2359 | 29.3145 | 18.3649 | 59.8218 | 67.4272 | 26.3673 | 11.5252 | 48.8142
TREU4B | 400 | 81.2359 | 29.3145 | 18.3649 | 59.8218 | 67.767 | 26.4979 | 11.5833 | 49.057
WALH41 | 400 | 59.8611 | 22.3596 | 11.6766 | 43.2979 | 50.3193 | 19.8182 | 10.5916 | 38.6187
WALP41 | 400 | 109.4064 | 39.2263 | 26.955 | 82.4294 | 98.7013 | 37.4604 | 25.2634 | 78.2404
WALX41 | 400 | 75.645 | 27.0374 | 20.6917 | 58.9283 | 74.7142 | 27.9977 | 20.0503 | 59.645
WALX42 | 400 | 69.9588 | 25.2987 | 18.3745 | 54.1523 | 64.9605 | 24.534 | 16.9257 | 51.622
WBUR41 | 400 | 97.593 | 35.2035 | 27.5285 | 77.3138 | 87.9911 | 33.1717 | 24.6365 | 71.5485
WBUR42 | 400 | 105.8291 | 38.4413 | 27.0232 | 81.3874 | 90.4716 | 34.5569 | 22.954 | 71.8249
WHAM41 | 400 | 113.714 | 40.23 | 36.5554 | 93.4492 | 117.2782 | 45.5414 | 32.6749 | 97.0801
WHAM4A | 400 | 99.6616 | 34.3312 | 24.8463 | 73.3979 | 102.0377 | 40.9475 | 23.8628 | 81.7714
WHAM4B | 400 | 99.7293 | 34.3512 | 24.8682 | 73.4481 | 102.1455 | 40.9866 | 23.864 | 81.8278
WHSO41 | 400 | 63.7186 | 22.9481 | 16.1148 | 48.5683 | 57.8688 | 22.0359 | 13.3419 | 44.5054
WILE41 | 400 | 109.1313 | 40.5102 | 30.5595 | 87.8496 | 94.6082 | 37.306 | 24.6613 | 77.4199
WIMB41 | 400 | 96.119 | 32.9766 | 25.3012 | 71.9371 | 111.4733 | 42.0468 | 24.6348 | 84.0979
WLSD41 | 400 | 99.6214 | 34.0817 | 26.1159 | 74.3147 | 115.8536 | 43.4972 | 25.4128 | 86.9271
WLSD42 | 400 | 99.6214 | 34.0817 | 26.1159 | 74.3147 | 115.8536 | 43.4972 | 25.4128 | 86.9271
WTHU41 | 400 | 118.1893 | 40.5893 | 28.0392 | 85.4412 | 108.8997 | 41.8205 | 20.6682 | 79.8113
WTHU42 | 400 | 118.3892 | 40.6498 | 28.1019 | 85.5894 | 109.3809 | 41.9914 | 20.8041 | 80.1889
WTHU4A | 400 | 91.5595 | 32.2709 | 19.9824 | 65.6203 | 73.9821 | 29.1035 | 12.0385 | 53.197
WTHU4B | 400 | 91.5595 | 32.2709 | 19.9824 | 65.6203 | 75.615 | 29.7252 | 12.3042 | 54.342
WWEY41 | 400 | 51.0573 | 18.8629 | 12.0991 | 38.7752 | 45.5883 | 17.5593 | 10.8517 | 35.6843
WWEY42 | 400 | 51.2835 | 18.9425 | 12.2898 | 39.0785 | 45.3587 | 17.5406 | 10.8335 | 35.6397
WYLF41 | 400 | 46.9652 | 16.8674 | 11.8349 | 35.6891 | 35.4615 | 13.8028 | 6.8804 | 26.4005
WYMO41 | 400 | 112.355 | 40.5618 | 25.8288 | 83.1918 | 95.7575 | 36.8958 | 19.5384 | 71.717
ABTH21 | 275 | 48.2192 | 17.8812 | 9.1691 | 34.457 | 43.9008 | 17.2986 | 7.7166 | 32.1805
ABTH22 | 275 | 39.8247 | 14.9469 | 4.5865 | 25.7245 | 33.9777 | 13.5775 | 2.8958 | 22.0973
ALDW21 | 275 | 61.7478 | 22.8847 | 10.0236 | 42.3874 | 61.2682 | 24.1937 | 9.9102 | 44.1252
BAGB21 | 275 | 50.4851 | 18.3327 | 13.3615 | 39.2878 | 48.5627 | 18.4743 | 13.1313 | 39.258
BARK21 | 275 | 56.7686 | 20.5751 | 14.9363 | 44.0339 | 55.7822 | 21.1949 | 14.5667 | 44.5409
BARK22 | 275 | 48.6942 | 17.699 | 13.5315 | 38.5617 | 51.7257 | 19.5644 | 14.398 | 42.0662
BEDD21 | 275 | 83.153 | 29.6772 | 19.0807 | 61.0506 | 85.9254 | 32.8877 | 18.2645 | 64.7748
BEDD22 | 275 | 52.6055 | 19.4839 | 11.8351 | 39.3895 | 52.9588 | 20.4 | 11.647 | 40.497
BEDD23 | 275 | 64.451 | 23.2784 | 15.2702 | 48.1909 | 67.8566 | 25.9958 | 14.8005 | 51.5641
BESW21 | 275 | 58.9115 | 21.6402 | 10.8975 | 41.5014 | 52.3828 | 20.6166 | 9.0054 | 38.1617
BIRK21 | 275 | 57.5718 | 20.5347 | 15.692 | 44.7325 | 57.8033 | 21.8612 | 13.3416 | 44.258
BISW21 | 275 | 62.9645 | 23.0545 | 11.908 | 44.512 | 59.1521 | 23.199 | 10.0481 | 42.8565
BLYT21 | 275 | 84.2662 | 31.0632 | 25.4172 | 69.3472 | 79.3397 | 30.7912 | 22.6822 | 66.2275
BRAW21 | 275 | 65.7522 | 23.6291 | 15.678 | 49.0947 | 66.1414 | 25.3123 | 14.4916 | 50.2886
BRED21 | 275 | 80.0001 | 30.004 | 15.9207 | 58.3527 | 74.2762 | 29.5957 | 11.5544 | 53.409
BRIN21 | 275 | 63.029 | 22.9809 | 13.7721 | 46.2719 | 67.2903 | 26.2158 | 12.9269 | 50.0016
BRIN22 | 275 | 67.2899 | 24.5737 | 16.8567 | 51.6092 | 71.252 | 27.3877 | 16.5069 | 55.2389
BRWA2A | 275 | 20.2392 | 7.441 | 5.4811 | 16.0043 | 20.4841 | 7.8843 | 4.593 | 15.7431
BUSH21 | 275 | 55.3301 | 20.3137 | 11.4256 | 40.1535 | 55.8765 | 21.7686 | 10.3354 | 41.1208
BUST21 | 275 | 73.3168 | 26.1955 | 19.1383 | 56.1843 | 75.8576 | 28.8265 | 17.6915 | 58.4583
CAPE21 | 275 | 67.3475 | 23.5589 | 21.7956 | 55.1128 | 76.3779 | 27.9479 | 23.3513 | 62.8756
CARE21 | 275 | 47.2512 | 17.5391 | 8.4825 | 33.2866 | 39.9592 | 15.7895 | 7.2917 | 29.6214
CARR21 | 275 | 84.5373 | 30.9402 | 22.9378 | 66.694 | 92.7247 | 34.9219 | 26.1874 | 75.5744
CHSI21 | 275 | 89.1836 | 32.1179 | 19.5608 | 64.9823 | 75.4358 | 30.0059 | 11.1234 | 53.5582
CHTE21 | 275 | 67.6866 | 24.2932 | 16.4235 | 50.7793 | 60.5252 | 23.3866 | 13.4779 | 46.5516
COVE21 | 275 | 62.1217 | 22.6151 | 12.7632 | 44.7457 | 59.0965 | 22.783 | 12.2244 | 44.4444
CREB21 | 275 | 70.9313 | 25.4449 | 23.0261 | 59.0105 | 70.5576 | 26.2797 | 20.5388 | 57.704
CREB22 | 275 | 70.9039 | 25.4365 | 23.0156 | 58.9883 | 69.782 | 25.9964 | 20.3108 | 57.0753
DUNG21 | 275 | 43.8448 | 15.503 | 14.9578 | 36.8824 | 46.3762 | 16.9941 | 15.4836 | 39.5169
EALI21 | 275 | 60.1787 | 21.1758 | 13.9703 | 43.9174 | 66.1559 | 25.6772 | 8.6026 | 44.9156
ELLA21 | 275 | 64.463 | 23.324 | 8.5166 | 41.5017 | 64.4405 | 24.8446 | 8.017 | 43.1526
ELST21 | 275 | 67.0291 | 24.3665 | 14.8903 | 49.3498 | 72.8986 | 27.9848 | 15.5792 | 55.1557
ELST22 | 275 | 65.0397 | 23.5333 | 16.9706 | 50.2517 | 71.0495 | 26.7665 | 18.7489 | 56.6025
FECK21 | 275 | 62.5025 | 22.9682 | 14.3058 | 46.7877 | 62.1074 | 23.8918 | 14.1144 | 47.9025
FERR21 | 275 | 62.9323 | 22.5454 | 12.6089 | 44.493 | 63.6548 | 24.1257 | 11.0773 | 45.1963
FERR22 | 275 | 58.5639 | 21.1106 | 11.8016 | 41.6565 | 60.1799 | 22.688 | 12.0334 | 44.1191
FERR23 | 275 | 56.6796 | 20.3114 | 15.1712 | 43.8958 | 60.8568 | 22.7472 | 14.3234 | 46.4928
FERR2A | 275 | 56.7006 | 20.4582 | 18.4303 | 47.3626 | 60.6834 | 22.7439 | 18.0515 | 50.2162
FERR2B | 275 | 58.0695 | 21.1459 | 15.4024 | 45.3072 | 59.4761 | 22.5568 | 15.2375 | 47.1376
FFES21 | 275 | 34.9773 | 13.182 | 6.7643 | 25.4065 | 33.8857 | 13.3266 | 5.9053 | 24.7519
FFES22 | 275 | 34.9279 | 13.1799 | 6.7291 | 25.3682 | 34.3568 | 13.5085 | 5.9822 | 25.0861
FIDF21 | 275 | 50.6768 | 18.1485 | 15.7679 | 41.4337 | 51.0454 | 19.0136 | 14.3326 | 41.2219
FIDF22 | 275 | 50.8959 | 18.2366 | 15.6226 | 41.413 | 50.1 | 18.7189 | 13.616 | 40.0886
FIDF23 | 275 | 62.988 | 22.5918 | 16.3571 | 48.3067 | 60.7833 | 22.9932 | 14.4281 | 46.9454
FIDF24 | 275 | 62.6959 | 22.4956 | 16.2401 | 48.0537 | 59.0615 | 22.3813 | 13.7901 | 45.4422
FOUR21 | 275 | 37.0206 | 14.6194 | 4.7338 | 25.4088 | 31.1676 | 12.8232 | 3.8152 | 21.95
FROD21 | 275 | 51.2421 | 18.3088 | 16.5008 | 42.3934 | 53.8141 | 19.8578 | 16.5522 | 44.6353
FROD22 | 275 | 50.5822 | 18.0609 | 16.5663 | 42.1083 | 53.9248 | 19.8085 | 17.5919 | 45.6054
GRSA21 | 275 | 57.4078 | 20.322 | 16.9132 | 45.6528 | 58.668 | 21.8359 | 15.6824 | 46.563
GRSB21 | 275 | 57.631 | 20.4136 | 17.0833 | 45.9525 | 59.5595 | 22.1122 | 16.3988 | 47.6702
HACK21 | 275 | 69.4319 | 25.0355 | 18.8095 | 54.215 | 70.6783 | 26.6973 | 18.6184 | 56.374
HACK22 | 275 | 49.5777 | 18.3097 | 11.4073 | 37.3012 | 50.7549 | 19.657 | 10.9626 | 38.7617
HARK21 | 275 | 34.5415 | 13.1328 | 8.6576 | 27.2302 | 37.5738 | 14.4741 | 9.7051 | 30.1746
HARK22 | 275 | 37.6514 | 14.4761 | 11.4467 | 31.919 | 42.347 | 16.4817 | 12.9503 | 36.2589
HARM21 | 275 | 64.5033 | 23.2986 | 14.0344 | 46.9836 | 55.1684 | 21.5884 | 9.143 | 39.6736
HATL21 | 275 | 89.1898 | 30.9441 | 23.7967 | 67.5582 | 92.1028 | 34.1315 | 25.3429 | 73.6122
HAWP21 | 275 | 77.4995 | 27.6446 | 18.3631 | 57.4584 | 69.6046 | 26.9885 | 12.7864 | 50.9539
HEDO21 | 275 | 70.7968 | 25.192 | 20.7777 | 56.4045 | 75.4241 | 27.8903 | 22.6036 | 62.0464
HIGM21 | 275 | 60.5914 | 22.4163 | 16.258 | 47.9594 | 56.251 | 22.1446 | 12.0887 | 43.4059
HINP21 | 275 | 24.1684 | 8.7498 | 9.4485 | 21.8226 | 25.8455 | 9.553 | 9.9465 | 23.4565
HINP22 | 275 | 24.547 | 8.8139 | 8.1239 | 20.5885 | 28.6828 | 10.6196 | 8.9183 | 23.9367
HURS21 | 275 | 74.4506 | 26.2479 | 20.6231 | 57.7432 | 77.706 | 31.0684 | 16.8652 | 60.8026
IROA21 | 275 | 57.4702 | 20.9964 | 11.1675 | 40.8609 | 55.8356 | 21.605 | 11.3278 | 41.8819
IVER21 | 275 | 70.3857 | 25.6808 | 17.8088 | 54.127 | 74.2486 | 28.2216 | 18.1732 | 58.0846
IVER22 | 275 | 69.0877 | 25.0838 | 16.0985 | 51.5723 | 68.2052 | 26.3832 | 14.1134 | 51.4249
IVER23 | 275 | 49.8395 | 18.2183 | 13.3187 | 39.0833 | 49.5446 | 18.7368 | 15.5079 | 42.0058
JORD21 | 275 | 49.1876 | 18.4529 | 8.8404 | 34.9368 | 49.1066 | 20.2289 | 7.3587 | 35.9667
KEAR21 | 275 | 75.8116 | 27.6515 | 19.5007 | 58.6058 | 81.0187 | 30.9348 | 19.6615 | 63.4099
KIBY21 | 275 | 71.9742 | 25.5867 | 18.0712 | 54.2562 | 76.158 | 28.7985 | 17.2416 | 57.9689
KIBY22 | 275 | 62.2599 | 22.5035 | 15.0762 | 46.9009 | 60.9343 | 23.1694 | 13.8175 | 46.5841
KIRK21 | 275 | 53.9895 | 19.6251 | 12.2981 | 40.0521 | 50.9523 | 19.8802 | 10.3176 | 38.4324
KIRK2A | 275 | 53.362 | 19.3339 | 12.6084 | 39.9506 | 49.7881 | 19.81 | 9.9835 | 37.9991
KITW21 | 275 | 61.1563 | 22.2572 | 12.0369 | 43.5133 | 61.2057 | 23.82 | 10.9931 | 44.6797
KNAR21 | 275 | 29.1421 | 11.7744 | 2.452 | 19.1034 | 26.9224 | 11.1345 | 3.5367 | 19.2832
LACK21 | 275 | 58.4734 | 20.3439 | 15.4512 | 44.2218 | 59.4534 | 22.1524 | 15.4548 | 46.7831
LALE21 | 275 | 61.8428 | 22.016 | 17.839 | 48.9743 | 67.7599 | 26.1897 | 16.7436 | 53.7814
LISD21 | 275 | 66.6062 | 23.7842 | 16.3954 | 50.0313 | 71.1605 | 27.0896 | 15.9058 | 54.2162
MACC21 | 275 | 56.0418 | 21.0311 | 13.5046 | 43.247 | 52.5236 | 20.4056 | 11.6246 | 40.4825
MAGA21 | 275 | 52.3678 | 19.2035 | 11.5214 | 38.6792 | 44.6767 | 17.6828 | 8.0065 | 33.0138
MONF21 | 275 | 66.3761 | 23.9682 | 18.2925 | 52.1887 | 67.8693 | 25.7343 | 16.9381 | 53.332
MONF22 | 275 | 56.4402 | 20.4203 | 18.1258 | 47.0044 | 59.6039 | 22.3644 | 17.4977 | 49.1259
NECH21 | 275 | 74.2914 | 26.5068 | 19.0564 | 56.5427 | 75.2094 | 28.7958 | 16.3107 | 57.0342
NEEP21 | 275 | 58.0207 | 21.3171 | 12.7319 | 42.8789 | 61.6796 | 24.4659 | 12.0821 | 46.6821
NEWX21 | 275 | 83.2138 | 29.1071 | 22.4702 | 63.6338 | 91.0198 | 35.8339 | 18.3043 | 68.981
NHYD2A | 275 | 47.9301 | 18.4626 | 7.6874 | 33.7974 | 40.4653 | 19.28 | 2.2621 | 29.5282
NHYD2B | 275 | 47.4579 | 18.1758 | 7.2528 | 32.9572 | 40.3859 | 18.6037 | 3.8854 | 30.195
NORL21 | 275 | 49.9747 | 18.7424 | 8.9576 | 35.4634 | 49.8182 | 20.8624 | 6.0439 | 35.5478
NORL22 | 275 | 50.8664 | 18.9991 | 9.6526 | 36.5214 | 50.7853 | 20.9692 | 6.8104 | 36.4654
NORT21 | 275 | 84.604 | 29.6128 | 23.0521 | 64.931 | 84.193 | 31.8624 | 18.8414 | 63.9016
OCKH21 | 275 | 55.2637 | 20.2558 | 10.7836 | 39.4296 | 57.6146 | 22.4664 | 10.8405 | 42.6128
OCKH2A | 275 | 48.678 | 17.9146 | 10.2711 | 35.6061 | 49.1754 | 19.1279 | 10.047 | 37.098
OFFE21 | 275 | 68.9673 | 25.1008 | 13.3304 | 48.8283 | 59.2308 | 23.664 | 8.2357 | 41.7016
OLDB21 | 275 | 53.1826 | 19.5136 | 10.7521 | 38.3485 | 55.1442 | 21.3471 | 10.6325 | 40.8219
PENN21 | 275 | 65.39 | 23.8936 | 14.0456 | 47.8362 | 68.1332 | 26.1767 | 14.276 | 51.2955
PEWO21 | 275 | 67.8587 | 24.7939 | 24.7958 | 59.8597 | 70.1151 | 26.3382 | 24.777 | 62.0247
PEWO22 | 275 | 66.7156 | 24.0893 | 20.4854 | 54.5528 | 69.049 | 25.8372 | 19.7837 | 56.3231
PITS21 | 275 | 59.4167 | 21.4961 | 8.5621 | 38.9622 | 64.7962 | 25.343 | 7.6358 | 43.4761
POPP21 | 275 | 27.3296 | 10.9284 | 2.86 | 18.3151 | 23.146 | 9.5474 | 3.0818 | 16.5839
PYLE21 | 275 | 54.5932 | 20.122 | 11.1406 | 39.5973 | 46.3997 | 18.4055 | 8.1223 | 34.1516
RAIN21 | 275 | 76.4026 | 27.0027 | 19.8324 | 58.02 | 75.5945 | 28.6089 | 16.7219 | 57.181
RATS2A | 275 | 42.0062 | 15.3625 | 13.1375 | 34.8633 | 44.7342 | 16.2714 | 18.6948 | 41.706
REBR21 | 275 | 55.2011 | 20.3695 | 18.3271 | 47.1339 | 55.8528 | 21.8975 | 15.6911 | 46.6588
REBR22 | 275 | 67.5288 | 24.7903 | 22.261 | 57.3197 | 64.1325 | 25.1034 | 17.7283 | 53.2298
ROCH21 | 275 | 70.8787 | 26.3167 | 9.6849 | 46.9024 | 67.1304 | 26.2732 | 9.2477 | 46.4036
SAEN21 | 275 | 70.9199 | 25.2289 | 20.8387 | 56.5177 | 75.6784 | 27.969 | 22.7908 | 62.3449
SAES21 | 275 | 71.4178 | 25.3756 | 21.097 | 56.9835 | 76.4622 | 28.2157 | 23.4355 | 63.3385
SALH21 | 275 | 76.6564 | 27.2014 | 18.4204 | 56.889 | 74.7729 | 28.4514 | 15.457 | 55.6934
SHEC21 | 275 | 52.8246 | 19.6407 | 10.3953 | 38.1714 | 54.1024 | 22.214 | 7.5811 | 38.9965
SJOW21 | 275 | 84.6638 | 30.1107 | 23.0066 | 65.5896 | 93.1981 | 35.7397 | 26.0277 | 76.5713
SKLG21 | 275 | 58.6557 | 21.6786 | 17.8566 | 48.5147 | 55.3815 | 21.642 | 15.4347 | 46.041
SMAN21 | 275 | 80.2965 | 30.1308 | 25.0251 | 67.6365 | 76.7047 | 30.2346 | 21.1899 | 63.9481
SSHI21 | 275 | 66.1888 | 24.2902 | 11.9123 | 46.2639 | 59.2907 | 23.5208 | 9.5691 | 42.8325
STAL21 | 275 | 82.4378 | 30.891 | 16.1765 | 59.8629 | 76.4771 | 30.028 | 14.8542 | 57.3203
STEW21 | 275 | 81.2269 | 30.2336 | 25.0571 | 67.8138 | 79.6314 | 30.7052 | 24.1741 | 67.5979
SWAN21 | 275 | 25.7814 | 9.3283 | 8.5316 | 21.7237 | 28.2701 | 10.4513 | 8.8972 | 23.6775
TEMP21 | 275 | 58.4005 | 21.4713 | 12.1517 | 42.5167 | 61.41 | 24.2658 | 10.9711 | 45.2881
TEMP22 | 275 | 58.6223 | 21.533 | 12.2754 | 42.7276 | 62.2424 | 24.5742 | 11.1901 | 45.9433
THOM21 | 275 | 66.7424 | 24.3407 | 19.0652 | 53.4883 | 69.2568 | 26.1611 | 18.8517 | 55.849
THUR21 | 275 | 63.5924 | 23.8571 | 10.5322 | 44.2712 | 65.2252 | 25.7776 | 10.9504 | 47.4054
TILB21 | 275 | 71.6253 | 25.6161 | 21.7633 | 57.9898 | 75.6658 | 28.2328 | 21.893 | 61.8203
TINP21 | 275 | 57.4881 | 21.2791 | 12.9519 | 43.0451 | 57.1785 | 22.3227 | 11.4856 | 43.0547
TINP22 | 275 | 57.3207 | 21.2534 | 12.926 | 42.9828 | 56.2599 | 21.9822 | 11.3031 | 42.3907
TODP21 | 275 | 60.0257 | 21.0489 | 14.5614 | 44.3291 | 54.2461 | 20.8264 | 10.6287 | 40.0816
TOTT21 | 275 | 77.9646 | 27.9397 | 20.4915 | 60.0042 | 77.3136 | 29.5258 | 16.97 | 58.7258
TOTT22 | 275 | 61.3615 | 22.2643 | 15.7421 | 47.2285 | 65.0934 | 25.0354 | 14.252 | 49.6574
TOTT23 | 275 | 74.0229 | 27.2612 | 23.6551 | 62.2083 | 74.6215 | 30.5996 | 19.7031 | 62.9775
TOTT24 | 275 | 76.3014 | 28.118 | 24.1663 | 63.9311 | 73.6375 | 30.6424 | 18.3808 | 61.7156
TRAW21 | 275 | 43.9981 | 15.7714 | 13.5324 | 35.8365 | 46.0305 | 17.1998 | 12.4308 | 36.755
TREM21 | 275 | 46.2956 | 17.1951 | 7.528 | 31.8455 | 41.1037 | 16.3683 | 6.1696 | 29.3178
TYNE21 | 275 | 62.1399 | 22.9531 | 10.982 | 43.4427 | 55.4738 | 21.9003 | 9.4834 | 40.4551
TYNE2A | 275 | 61.3433 | 22.7629 | 10.7207 | 42.9123 | 52.0031 | 20.7714 | 7.8623 | 37.2376
UPPB21 | 275 | 39.1712 | 14.5047 | 9.8294 | 30.3421 | 38.2895 | 14.7986 | 8.4788 | 29.4072
UPPB22 | 275 | 41.6062 | 15.3952 | 10.2891 | 32.0613 | 40.1962 | 15.499 | 9.0678 | 30.9866
USKM21 | 275 | 75.3488 | 26.3951 | 18.9061 | 56.2345 | 85.4363 | 31.7536 | 22.1494 | 67.0557
USKM23 | 275 | 73.1498 | 25.7273 | 17.845 | 54.2288 | 81.0012 | 30.3262 | 19.5701 | 62.4578
WALX21 | 275 | 85.7712 | 30.1824 | 19.5189 | 62.2033 | 87.4774 | 32.8287 | 18.0896 | 64.5164
WALX22 | 275 | 92.562 | 32.5523 | 19.9426 | 65.9784 | 96.5747 | 36.2641 | 19.2049 | 70.4902
WARL21 | 275 | 65.3895 | 23.7667 | 15.9503 | 49.5614 | 61.5469 | 23.8476 | 12.2148 | 45.9403
WASF21 | 275 | 55.3114 | 20.3609 | 12.5129 | 41.3075 | 48.1646 | 18.8649 | 8.3204 | 34.9994
WASF22 | 275 | 59.8006 | 21.8798 | 13.491 | 44.4337 | 54.4293 | 21.3519 | 9.0363 | 39.2324
WATS21 | 275 | 64.5131 | 23.9904 | 19.2585 | 53.1861 | 64.7113 | 25.3528 | 17.4988 | 53.3531
WATS22 | 275 | 62.558 | 23.1938 | 19.6708 | 52.4718 | 63.9476 | 24.7691 | 18.5183 | 53.5471
WBOL21 | 275 | 74.565 | 26.9736 | 14.2882 | 52.4347 | 65.3863 | 25.8454 | 10.6675 | 47.2184
WHGA21 | 275 | 70.5858 | 26.2721 | 15.1096 | 52.264 | 64.8233 | 25.7326 | 10.8989 | 47.2903
WHSO21 | 275 | 66.2776 | 23.614 | 14.6985 | 48.0937 | 71.7136 | 27.1568 | 15.4174 | 53.8229
WHSO22 | 275 | 72.6552 | 25.6438 | 18.5 | 54.7658 | 79.7709 | 29.8904 | 19.6941 | 61.9655
WIBA21 | 275 | 58.2652 | 21.4238 | 12.1061 | 42.404 | 62.4666 | 24.914 | 10.2925 | 45.5262
WIEN21 | 275 | 50.2386 | 18.491 | 10.3672 | 36.5174 | 50.5434 | 19.7689 | 9.6688 | 37.6261
WILL21 | 275 | 24.1589 | 8.631 | 9.0737 | 21.2797 | 25.9305 | 9.4378 | 9.4591 | 22.8062
WILT2A | 275 | 56.8356 | 20.1182 | 16.8362 | 45.2876 | 58.0776 | 21.6039 | 15.6274 | 46.18
WILT2B | 275 | 56.8356 | 20.1182 | 16.8362 | 45.2876 | 58.0776 | 21.6039 | 15.6274 | 46.18
WILT2C | 275 | 57.0598 | 20.2097 | 17.0053 | 45.5862 | 58.9658 | 21.8798 | 16.338 | 47.2807
WILT2D | 275 | 57.0549 | 20.2082 | 17.0043 | 45.5829 | 58.958 | 21.877 | 16.3353 | 47.2741
WIMB21 | 275 | 92.203 | 32.001 | 25.5748 | 70.8311 | 103.899 | 39.1708 | 27.765 | 83.1608
WISD21 | 275 | 69.8288 | 24.2671 | 23.0572 | 57.376 | 81.9718 | 30.1925 | 25.9332 | 68.6318
WISD2A | 275 | 59.975 | 21.2747 | 18.585 | 48.672 | 65.7959 | 25.3078 | 20.2516 | 56.0423
WMEL21 | 275 | 76.7389 | 27.9769 | 14.4312 | 53.9966 | 74.579 | 29.2589 | 12.4947 | 53.8729
WWEY21 | 275 | 73.7947 | 26.7691 | 18.3919 | 56.2492 | 72.5981 | 27.7169 | 17.1768 | 56.3744
WWEY22 | 275 | 75.9015 | 27.7037 | 17.0517 | 56.2306 | 75.3003 | 28.8831 | 17.0373 | 57.8841
WWEY23 | 275 | 54.9855 | 19.8744 | 15.2238 | 43.3304 | 55.7747 | 21.3872 | 14.2324 | 44.4785
ABTH11 | 132 | 37.1937 | 13.9588 | 10.3325 | 30.0732 | 33.7938 | 13.4215 | 8.8969 | 27.8778
ABTH12 | 132 | 31.1278 | 11.5199 | 6.7161 | 23.0077 | 30.7785 | 11.98 | 7.2612 | 24.2035
AMEM11 | 132 | 26.6557 | 9.4861 | 9.5774 | 22.9927 | 32.6897 | 11.9915 | 10.8659 | 27.8245
AXMI11 | 132 | 27.4628 | 9.8764 | 8.8077 | 22.775 | 33.0573 | 12.3575 | 9.7563 | 27.2324
BARK11 | 132 | 32.4951 | 11.6758 | 11.6334 | 28.1455 | 30.6511 | 11.4911 | 10.8706 | 27.1214
BRIM11 | 132 | 53.2024 | 17.9931 | 19.8694 | 45.3155 | 67.1622 | 24.1214 | 23.6977 | 57.8104
CARR11 | 132 | 41.5357 | 15.0275 | 14.4537 | 35.7058 | 53.4483 | 19.8454 | 18.0127 | 46.0784
CARR12 | 132 | 32.6508 | 12.1017 | 9.632 | 26.7464 | 38.8824 | 14.8158 | 11.5611 | 32.5138
CARR1B | 132 | 40.7426 | 14.8843 | 12.9061 | 33.9556 | 50.5723 | 19.477 | 12.5069 | 40.0515
CARR1C | 132 | 40.6093 | 14.8701 | 12.5803 | 33.6098 | 50.1596 | 19.4315 | 11.3909 | 38.8713
CARR1D | 132 | 40.8528 | 14.9052 | 13.1031 | 34.1822 | 50.9487 | 19.5298 | 13.0462 | 40.6656
CELL11 | 132 | 42.1178 | 15.6366 | 13.5589 | 35.6723 | 48.8101 | 18.7671 | 15.4747 | 42.0154
CELL12 | 132 | 42.0459 | 15.454 | 11.7789 | 33.6341 | 46.7905 | 17.9554 | 12.645 | 38.0378
CELL1A | 132 | 25.9388 | 10.1644 | 2.9913 | 17.3659 | 26.9825 | 12.0725 | 1.7181 | 18.7912
COWE11 | 132 | 28.5435 | 11.223 | 1.868 | 17.7397 | 29.7296 | 13.0449 | 2.944 | 21.3922
DRAK11 | 132 | 31.8707 | 11.3677 | 12.9099 | 28.9863 | 40.5839 | 14.8609 | 16.3879 | 37.4044
DRAX11 | 132 | 38.5557 | 11.5145 | 11.6642 | 27.9482 | 47.5566 | 16.0442 | 14.6626 | 37.3526
ECLA11 | 132 | 46.3993 | 17.5118 | 12.994 | 37.7594 | 56.5713 | 21.8346 | 15.9516 | 46.8304
ECLA12 | 132 | 46.7319 | 17.6555 | 13.1372 | 38.1058 | 50.4308 | 19.6481 | 14.2777 | 42.0644
ELLA11 | 132 | 26.5944 | 9.3785 | 8.8943 | 22.1574 | 35.1022 | 12.9115 | 10.9897 | 29.2493
ELLA12 | 132 | 28.3747 | 10.1473 | 8.9684 | 23.3188 | 37.0703 | 13.7375 | 11.2672 | 30.6949
ELST11 | 132 | 42.4066 | 15.0528 | 12.7773 | 34.0651 | 52.5652 | 19.6431 | 14.8425 | 42.622
ELST12 | 132 | 31.9314 | 11.5762 | 10.1298 | 26.501 | 39.0983 | 14.6122 | 12.2123 | 32.8771
ELST13 | 132 | 39.6721 | 14.6041 | 9.9936 | 30.6468 | 45.9008 | 17.5124 | 11.8572 | 36.6235
FAWL11 | 132 | 42.816 | 15.0396 | 16.1931 | 37.4622 | 55.8384 | 20.8606 | 19.7445 | 49.2459
FERR11 | 132 | 45.8282 | 16.0248 | 16.9135 | 39.576 | 53.984 | 19.6311 | 18.7194 | 46.482
FERR12 | 132 | 19.9668 | 7.2994 | 6.4507 | 16.7736 | 22.6867 | 8.3558 | 7.4473 | 19.2642
GREN11 | 132 | 43.0505 | 15.9045 | 12.5072 | 34.9995 | 45.1087 | 17.4921 | 11.6407 | 36.3782
GREN12 | 132 | 41.9741 | 15.5694 | 11.7806 | 33.799 | 48.1207 | 18.6486 | 12.2948 | 38.6679
HARK11 | 132 | 29.334 | 11.4736 | 7.6539 | 23.8801 | 34.7115 | 13.9088 | 8.9636 | 28.6336
HARK12 | 132 | 27.3338 | 10.5217 | 6.9842 | 21.8641 | 32.6254 | 12.8917 | 7.716 | 25.9476
HARK13 | 132 | 27.153 | 11.2993 | 6.5311 | 22.5107 | 31.93 | 13.5968 | 7.6544 | 26.8832
HEYS11 | 132 | 47.009 | 15.1395 | 14.6078 | 36.0183 | 48.8219 | 17.4585 | 16.1001 | 40.7901
IROA11 | 132 | 40.6715 | 14.5455 | 10.428 | 30.9985 | 49.7619 | 18.7421 | 12.1491 | 38.6545
IROA12 | 132 | 43.0662 | 15.3902 | 10.8255 | 32.5906 | 51.5695 | 19.4018 | 12.4287 | 39.867
IROA13 | 132 | 28.0199 | 10.1395 | 8.5595 | 22.8989 | 33.9492 | 12.6652 | 9.673 | 27.5842
IRON11 | 132 | 30.517 | 11.2872 | 10.1125 | 26.0751 | 34.0001 | 13.0154 | 11.3124 | 29.719
IRON12 | 132 | 27.681 | 10.7003 | 8.9163 | 24.0489 | 30.4482 | 11.9323 | 9.8515 | 26.7263
IRON13 | 132 | 18.1517 | 6.5859 | 6.4642 | 15.778 | 20.6301 | 7.5309 | 7.4374 | 18.0876
KINO11 | 132 | 30.8165 | 10.628 | 10.8498 | 25.88 | 37.479 | 13.733 | 13.0927 | 32.5141
LALE11 | 132 | 42.8427 | 14.8722 | 11.9888 | 33.0213 | 54.2478 | 19.8505 | 13.8005 | 41.8734
LEIS11 | 132 | 59.9492 | 21.6602 | 20.5876 | 51.2197 | 73.029 | 26.7529 | 26.1253 | 63.9596
LEMR11 | 132 | 45.0106 | 16.4191 | 9.8017 | 33.0218 | 51.685 | 19.8401 | 11.2383 | 39.2964
LEMR12 | 132 | 45.3511 | 16.5079 | 10.1811 | 33.5268 | 51.5766 | 19.7975 | 11.2784 | 39.2763
LITT11 | 132 | 42.0184 | 14.7569 | 13.7824 | 34.6518 | 50.7085 | 18.335 | 15.7706 | 41.7002
MELK11 | 132 | 45.1166 | 15.8006 | 16.0057 | 38.351 | 55.3888 | 20.3159 | 18.6393 | 47.3703
MILH11 | 132 | 41.4887 | 14.6316 | 11.7649 | 32.4571 | 51.1208 | 19.2174 | 12.6619 | 39.8395
OCKH11 | 132 | 26.6523 | 9.4571 | 8.899 | 22.2733 | 35.7018 | 13.0248 | 11.7135 | 30.1333
OLDS12 | 132 | 33.0464 | 12.0022 | 4.0997 | 21.0735 | 30.1189 | 12.0326 | 1.8772 | 18.8938
PADI11 | 132 | 30.1177 | 10.8986 | 10.7352 | 26.1482 | 37.3635 | 13.8883 | 12.9495 | 32.5906
PEMB11 | 132 | 29.4729 | 10.7337 | 11.1717 | 26.3515 | 37.1634 | 13.9924 | 13.7485 | 33.5367
RATS11 | 132 | 48.2687 | 17.9263 | 14.6063 | 39.9579 | 55.1936 | 21.1969 | 16.255 | 46.2319
RATS12 | 132 | 46.2002 | 17.2499 | 14.6966 | 39.0916 | 52.4887 | 20.1324 | 16.7778 | 45.2493
RUGE11 | 132 | 31.0319 | 11.024 | 11.8678 | 27.4581 | 37.0728 | 13.6695 | 14.1466 | 33.4782
SHRE11 | 132 | 32.4233 | 12.2448 | 7.2598 | 24.5765 | 36.1989 | 14.1086 | 8.6802 | 28.6328
SIZE1A | 132 | 56.9203 | 20.666 | 18.8313 | 48.0575 | 68.5654 | 25.5481 | 21.0914 | 57.2219
SIZE1B | 132 | 56.9203 | 20.666 | 18.8313 | 48.0575 | 68.5654 | 25.5481 | 21.0914 | 57.2219
STEN11 | 132 | 57.9801 | 21.1188 | 20.2965 | 50.163 | 71.2659 | 26.6857 | 24.0977 | 61.837
STES11 | 132 | 58.1849 | 20.8904 | 16.02 | 45.5635 | 71.1773 | 26.5105 | 18.3302 | 55.8217
STYC11 | 132 | 20.9297 | 7.6822 | 7.2539 | 18.1183 | 23.4061 | 8.801 | 8.2182 | 20.6647
STYC12 | 132 | 21.7663 | 7.9852 | 7.4188 | 18.7117 | 24.5076 | 9.2257 | 8.3631 | 21.4102
USKM11 | 132 | 20.7817 | 7.1464 | 7.2958 | 17.4023 | 27.3632 | 9.8987 | 9.319 | 23.3179
USKM12 | 132 | 21.4316 | 7.6274 | 8.3519 | 19.1387 | 28.1532 | 10.3509 | 10.8098 | 25.4483
WALP11 | 132 | 68.673 | 25.08 | 20.7351 | 56.2035 | 84.236 | 32.4391 | 23.7961 | 69.6719
WBUR11 | 132 | 21.1513 | 7.5299 | 6.7117 | 17.3606 | 24.8146 | 9.1572 | 8.0126 | 20.9628
WBUR12 | 132 | 20.9746 | 7.4784 | 6.6177 | 17.1936 | 24.695 | 9.1107 | 7.9343 | 20.8187
WILL11 | 132 | 52.3012 | 18.1956 | 16.949 | 42.6814 | 63.3277 | 23.6261 | 19.7871 | 53.1995
WILL12 | 132 | 35.6171 | 13.1636 | 10.8553 | 29.4714 | 40.2621 | 15.4138 | 12.4462 | 34.2446
WYLF11 | 132 | 19.3305 | 6.3049 | 7.0969 | 16.0134 | 21.5304 | 7.6702 | 7.2859 | 18.1332
BLYT61 | 66 | 51.6841 | 17.4698 | 15.9364 | 40.6425 | 12.6555 | 8.8952 | 0 | 12.5797
BLYT6A | 66 | 28.3047 | 11.5121 | 1.5304 | 17.811 | 14.5345 | 10.2162 | 0 | 14.4478
EALI61 | 66 | 57.2862 | 20.2396 | 18.2711 | 46.8942 | 4.2998 | 2.9761 | 0 | 4.2088
NHYD61 | 66 | 55.8639 | 20.0183 | 16.5025 | 44.8127 | 4.3583 | 3.0184 | 0 | 4.2686
THOM61 | 66 | 50.6678 | 18.6765 | 16.4949 | 42.9075 | 1.0692 | 0.43329 | 0.12755 | 0.7403
WISD61 | 66 | 51.723 | 17.498 | 17.411 | 42.1569 | 6.7704 | 4.6727 | 0 | 6.6082
BARW31 | 33 | 41.7246 | 13.3489 | 11.1896 | 30.0679 | 0.50481 | 0.20111 | 0.043069 | 0.32749
BARW32 | 33 | 60.9417 | 20.142 | 17.0776 | 45.5627 | 1.5299 | 0.61128 | 0.12556 | 0.99003
WIMC31 | 33 | 34.7398 | 11.5478 | 10.5393 | 26.8703 | 0.98793 | 0.68629 | 0 | 0.97056
WIMC32 | 33 | 34.9416 | 11.5476 | 11.3089 | 27.6397 | 0.4625 | 0.32087 | 0 | 0.45378
WIMC3A | 33 | 34.9413 | 11.5476 | 11.3088 | 27.6396 | 0.4625 | 0.32087 | 0 | 0.45378
WIMC3B | 33 | 34.7395 | 11.5478 | 10.5392 | 26.8702 | 0.98793 | 0.68629 | 0 | 0.97056
WIMC3C | 33 | 34.7396 | 11.5478 | 10.5392 | 26.8702 | 0.98793 | 0.68629 | 0 | 0.97056
WIMC3D | 33 | 34.9413 | 11.5476 | 11.3089 | 27.6397 | 0.4625 | 0.32087 | 0 | 0.45378
ACTL71 | 22 | 41.3843 | 13.3571 | 13.011 | 31.9008 | 0.36367 | 0.12863 | 0 | 0.18191

## D3.4
ETYS Year 4 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2020/21
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA) | Back To Menu
ABHA41 | 400 | 38.8182 | 14.4363 | 7.2844 | 27.7004 | 35.2062 | 13.8195 | 5.9941 | 25.5378
ABHA42 | 400 | 38.8308 | 14.4442 | 7.2825 | 27.7097 | 35.2053 | 13.8235 | 5.9769 | 25.5263
ALVE41 | 400 | 26.5053 | 10.196 | 4.1879 | 18.6072 | 22.4715 | 8.9857 | 3.4998 | 16.2075
ALVE4B | 400 | 26.6296 | 10.2498 | 4.1485 | 18.6439 | 22.1696 | 8.8634 | 3.4661 | 16.0008
AMEM41 | 400 | 52.1001 | 19.5975 | 10.4427 | 38.1578 | 43.6325 | 17.358 | 7.3323 | 31.8802
AMEM42 | 400 | 51.6353 | 19.4118 | 10.3618 | 37.8143 | 42.4406 | 16.8229 | 7.1415 | 30.9327
AXMI41 | 400 | 40.8732 | 15.1031 | 8.305 | 29.6641 | 34.2538 | 13.3795 | 6.3583 | 25.2798
BARK41 | 400 | 125.8594 | 44.1953 | 40.9205 | 103.422 | 118.3319 | 45.8058 | 32.3676 | 97.1467
BEDD4B | 400 | 41.8554 | 15.8314 | 7.5745 | 29.9634 | 37.2936 | 14.9641 | 7.1121 | 28.2745
BICF41 | 400 | 60.8633 | 22.5099 | 15.1616 | 46.9954 | 44.9996 | 17.6516 | 8.6495 | 33.6127
BICF42 | 400 | 59.6743 | 22.0161 | 15.2568 | 46.3923 | 47.2565 | 18.4379 | 9.2449 | 35.32
BODE41 | 400 | 79.8157 | 28.4097 | 20.0035 | 60.1809 | 67.4123 | 25.8731 | 14.9543 | 51.5444
BOLN41 | 400 | 68.1589 | 25.0104 | 20.5542 | 55.9243 | 61.9963 | 23.7251 | 19.31 | 52.8624
BOTW41 | 400 | 74.5365 | 26.7283 | 15.0552 | 52.8547 | 64.01 | 24.8109 | 11.8877 | 46.9756
BRAI4A | 400 | 65.7164 | 24.1013 | 14.788 | 48.8723 | 49.02 | 19.1796 | 9.3766 | 36.5008
BRAI4B | 400 | 62.5771 | 22.9433 | 14.1117 | 46.5584 | 46.7162 | 18.2037 | 8.9905 | 34.7344
BRAW4A | 400 | 35.9436 | 13.2627 | 9.0848 | 27.8411 | 31.1633 | 11.8713 | 7.871 | 24.6596
BRFO41 | 400 | 96.5481 | 34.8791 | 21.7712 | 71.0977 | 79.8661 | 30.7856 | 15.9263 | 59.4636
BRFO42 | 400 | 50.2509 | 19.0769 | 14.689 | 41.6678 | 43.8607 | 17.1021 | 12.4011 | 36.5871
BRIN41 | 400 | 70.3587 | 25.7109 | 16.1461 | 52.5068 | 55.3274 | 21.6019 | 11.3699 | 41.9197
BRLE41 | 400 | 125.3299 | 44.7471 | 25.9066 | 89.1886 | 107.9731 | 41.8665 | 22.1825 | 81.3906
BURW41 | 400 | 96.4815 | 34.9879 | 23.2288 | 72.7092 | 64.6329 | 25.6704 | 12.2649 | 48.5683
CANT41 | 400 | 81.0701 | 29.0256 | 18.308 | 59.3565 | 72.7829 | 28.3219 | 13.1736 | 53.2269
CANT42 | 400 | 81.0701 | 29.0256 | 18.308 | 59.3565 | 72.7829 | 28.3219 | 13.1736 | 53.2269
CAPE41 | 400 | 93.7871 | 33.0433 | 24.6026 | 71.3329 | 84.5309 | 32.0615 | 19.1177 | 64.4595
CAPE42 | 400 | 76.0326 | 27.0573 | 19.9796 | 58.2443 | 72.6315 | 27.4364 | 17.0401 | 55.8409
CARR41 | 400 | 121.855 | 44.871 | 36.992 | 100.4492 | 127.3904 | 48.7516 | 38.824 | 107.7692
CARR42 | 400 | 110.618 | 40.2669 | 23.194 | 80.14 | 105.1823 | 40.7265 | 20.1309 | 77.7269
CARR43 | 400 | 110.7833 | 40.2729 | 23.5453 | 80.4997 | 110.9245 | 42.4542 | 23.4898 | 83.5291
CELL41 | 400 | 90.9959 | 33.6394 | 16.4485 | 64.0218 | 74.6187 | 29.4572 | 14.014 | 55.6727
CHIC41 | 400 | 37.7252 | 14.0068 | 7.6094 | 27.4181 | 30.9612 | 12.0774 | 5.8784 | 22.9584
CHIC42 | 400 | 37.2861 | 14.0327 | 10.9659 | 30.8112 | 29.4163 | 11.5685 | 7.8869 | 24.2472
CHIL41 | 400 | 77.5046 | 28.4299 | 22.3931 | 62.5991 | 69.3257 | 27.0463 | 18.5409 | 56.7901
CILF41 | 400 | 80.1123 | 28.5991 | 19.4844 | 59.9297 | 70.8918 | 27.2342 | 14.3707 | 52.8858
CITR41 | 400 | 112.4979 | 38.0051 | 29.2195 | 82.9668 | 127.4661 | 48.1171 | 26.5427 | 94.5905
CLEH41 | 400 | 72.6738 | 26.1147 | 16.5608 | 53.4926 | 63.35 | 24.8997 | 10.9786 | 46.1922
CONQ41 | 400 | 108.8487 | 38.0996 | 28.2367 | 82.1176 | 106.5632 | 39.8064 | 28.0689 | 84.3637
CONQ42 | 400 | 71.3892 | 25.55 | 18.6 | 54.7332 | 77.4595 | 28.8104 | 21.2385 | 61.9826
COSO41 | 400 | 100.7383 | 35.3538 | 24.2805 | 74.2783 | 88.2396 | 33.605 | 21.0484 | 68.573
COTT41 | 400 | 97.1154 | 36.1417 | 30.5341 | 81.6462 | 81.4655 | 31.678 | 23.9015 | 68.7009
COTT42 | 400 | 100.2367 | 36.7787 | 23.8353 | 75.8482 | 82.3301 | 31.9007 | 17.131 | 62.2454
COWL41 | 400 | 132.9714 | 48.6496 | 41.0292 | 109.8301 | 110.0178 | 42.7496 | 31.0844 | 91.5414
CREB41 | 400 | 118.702 | 42.6294 | 30.4326 | 90.7196 | 99.2159 | 38.1599 | 22.4137 | 76.38
CULJ41 | 400 | 119.3135 | 42.8117 | 27.6382 | 88.1831 | 105.731 | 40.3346 | 23.9483 | 80.9901
DAIN41 | 400 | 124.3718 | 44.7951 | 27.2563 | 90.6062 | 124.6728 | 47.6874 | 26.0282 | 93.4683
DAMC81 | 400 | 120.465 | 40.8076 | 31.7552 | 89.4659 | 115.767 | 43.1721 | 28.4273 | 89.4819
DIDC41 | 400 | 128.8157 | 45.8066 | 30.6975 | 95.4779 | 118.8711 | 44.8178 | 30.6571 | 94.039
DINO41 | 400 | 70.2161 | 24.3354 | 20.3329 | 54.7483 | 74.0395 | 27.1339 | 22.632 | 61.0051
DISS4* | 400 | 65.9432 | 24.7562 | 12.5963 | 47.6069 | 46.3886 | 18.6021 | 6.5918 | 32.8991
DRAK41 | 400 | 121.9121 | 43.7676 | 23.2818 | 85.1784 | 109.153 | 42.6438 | 18.6247 | 78.9321
DRAX41 | 400 | 124.0643 | 42.9953 | 35.078 | 95.8825 | 130.0113 | 47.6858 | 37.8039 | 105.2418
DRAX42 | 400 | 113.4482 | 39.5653 | 33.2715 | 89.2252 | 120.0625 | 44.0471 | 35.8806 | 98.1726
DUNG41 | 400 | 72.7931 | 25.2535 | 13.1617 | 48.8756 | 73.2222 | 27.2721 | 14.3977 | 52.9662
EASO41 | 400 | 85.8566 | 31.1845 | 20.3828 | 64.4844 | 76.6225 | 28.9688 | 20.7993 | 61.7675
ECLA41 | 400 | 114.6045 | 41.6902 | 24.2051 | 83.1639 | 92.3885 | 36.1251 | 17.646 | 68.7345
EGGB41 | 400 | 92.7396 | 33.0048 | 24.9754 | 71.6513 | 86.3201 | 32.6587 | 19.7816 | 65.968
EGGB42 | 400 | 102.0116 | 36.2975 | 25.8691 | 77.2015 | 94.1292 | 35.7098 | 20.7843 | 71.2856
ELST41 | 400 | 90.3521 | 32.4618 | 28.9636 | 74.8716 | 107.7316 | 40.7101 | 33.5486 | 91.1214
ELST4A | 400 | 57.2324 | 21.324 | 13.3952 | 43.5519 | 54.4534 | 20.7996 | 13.983 | 43.3981
ENDE41 | 400 | 93.119 | 34.2969 | 18.4936 | 66.9968 | 63.0796 | 25.0884 | 10.6183 | 46.0987
EXET41 | 400 | 61.7413 | 22.356 | 12.7065 | 44.3227 | 57.6497 | 22.2971 | 11.827 | 43.3599
EYE4 1 | 400 | 65.5014 | 24.5804 | 12.5674 | 47.3294 | 42.9145 | 17.387 | 5.4209 | 30.0099
FAWL41 | 400 | 77.0884 | 27.1295 | 10.1227 | 48.4896 | 69.1646 | 26.6155 | 8.2448 | 45.8848
FECK41 | 400 | 78.8251 | 29.537 | 13.4601 | 55.2317 | 66.8225 | 26.38 | 12.7044 | 50.0113
FENW4A | 400 | 108.4058 | 38.7207 | 26.8113 | 81.5707 | 93.4284 | 35.8545 | 18.3087 | 69.0146
FERR41 | 400 | 74.4075 | 26.9182 | 18.3672 | 56.4352 | 65.5774 | 24.9879 | 15.2079 | 50.5461
FLEE41 | 400 | 105.0607 | 37.7149 | 20.9503 | 74.2872 | 85.9425 | 33.6267 | 16.1419 | 63.6973
FLIB41 | 400 | 101.7812 | 35.7807 | 26.4342 | 77.0357 | 100.4282 | 37.8284 | 24.6221 | 78.1195
FOUX4* | 400 | 38.2056 | 14.1475 | 12.2546 | 32.2623 | 32.8496 | 12.8368 | 9.0634 | 27.2174
FROD41 | 400 | 89.6709 | 32.1549 | 30.6676 | 76.1415 | 83.6799 | 31.4513 | 28.0165 | 72.4954
GART4A | 400 | 98.5215 | 35.7373 | 25.7066 | 76.2468 | 83.2413 | 32.0868 | 16.8839 | 62.2615
GART4B | 400 | 104.1358 | 37.6207 | 26.972 | 80.1757 | 91.4396 | 35.1898 | 18.8526 | 68.6185
GRAI41 | 400 | 128.9316 | 44.738 | 43.5525 | 106.8216 | 124.5191 | 46.5145 | 41.0214 | 106.8028
GREN41 | 400 | 80.4154 | 30.2641 | 13.384 | 56.1838 | 54.5468 | 21.9355 | 9.6562 | 40.6777
GRIW41 | 400 | 69.5987 | 25.1917 | 18.784 | 54.4104 | 59.8833 | 23.1555 | 11.6344 | 44.3812
HACK41 | 400 | 17.3224 | 6.2766 | 5.6466 | 14.523 | 18.8255 | 6.9701 | 5.8858 | 15.7431
HACK42 | 400 | 96.7207 | 33.1657 | 25.3444 | 72.2479 | 112.6731 | 42.4329 | 24.0543 | 84.0635
HAMB4A | 400 | 71.5963 | 26.0865 | 17.5578 | 54.4497 | 59.9759 | 23.4453 | 11.0168 | 44.1734
HAMB4B | 400 | 71.5607 | 26.0755 | 17.5379 | 54.4143 | 59.4892 | 23.2547 | 10.9549 | 43.8421
HAMH41 | 400 | 77.6643 | 28.8674 | 13.7784 | 54.6031 | 72.7239 | 28.3232 | 13.9633 | 54.0183
HARK41 | 400 | 70.1698 | 26.4992 | 12.1118 | 49.5873 | 56.6632 | 22.209 | 11.9621 | 43.3703
HAWP41 | 400 | 49.4512 | 18.0086 | 12.3364 | 37.8045 | 41.6253 | 16.0406 | 8.5128 | 31.1976
HEYS41 | 400 | 102.7925 | 37.0214 | 35.3148 | 87.6709 | 111.388 | 41.5272 | 39.6487 | 98.377
HIBU41 | 400 | 105.4293 | 35.8288 | 27.7512 | 78.4208 | 123.443 | 45.8697 | 28.916 | 93.7856
HIGM41 | 400 | 75.355 | 27.8834 | 17.6408 | 57.0739 | 62.282 | 24.3541 | 11.3784 | 45.8202
HIGM4A | 400 | 61.1121 | 22.6071 | 15.8903 | 47.8615 | 51.9514 | 20.1015 | 11.0106 | 39.4383
HINP41 | 400 | 72.4488 | 26.0825 | 16.7255 | 53.6116 | 71.346 | 27.01 | 18.7898 | 56.9878
HUMR41 | 400 | 99.9129 | 35.5825 | 28.5044 | 78.8257 | 104.4259 | 38.9015 | 29.0821 | 84.0972
HUTT41 | 400 | 74.6827 | 28.138 | 21.859 | 61.6521 | 49.4732 | 20.0617 | 11.5125 | 39.8839
IMPP41 | 400 | 54.9397 | 20.2201 | 12.3346 | 40.9301 | 47.0876 | 18.1724 | 9.8204 | 35.5201
INDQ41 | 400 | 37.2433 | 13.9357 | 6.2274 | 25.9355 | 37.2175 | 14.5112 | 7.0664 | 27.5883
IRON41 | 400 | 71.3996 | 26.3224 | 13.3212 | 50.5468 | 60.1867 | 23.6957 | 10.9377 | 44.4486
IVER41 | 400 | 47.5788 | 17.6934 | 11.2073 | 36.2296 | 44.528 | 17.3002 | 10.3146 | 34.7807
IVER42 | 400 | 46.8285 | 17.4014 | 11.0371 | 35.6464 | 44.2871 | 17.0302 | 10.5474 | 34.6317
KEAD41 | 400 | 104.3093 | 37.6204 | 27.2232 | 80.4265 | 96.8022 | 36.7883 | 23.4895 | 75.516
KEAD42 | 400 | 99.0543 | 35.9007 | 26.1956 | 76.9669 | 87.2603 | 33.3229 | 20.1115 | 67.2372
KEAD43 | 400 | 92.6089 | 33.7863 | 21.353 | 69.1341 | 72.3475 | 28.1518 | 15.2098 | 55.0224
KEAP41 | 400 | 102.5708 | 37.0523 | 26.4814 | 78.8813 | 94.9216 | 36.1202 | 22.8572 | 73.9389
KEAP42 | 400 | 89.4511 | 32.7115 | 20.3958 | 66.6569 | 70.0475 | 27.3487 | 14.4208 | 53.0977
KEAR41 | 400 | 89.4904 | 32.9603 | 18.1793 | 64.7922 | 80.6104 | 31.5309 | 14.9249 | 59.5164
KEMS41 | 400 | 122.1333 | 41.4165 | 30.7903 | 89.3621 | 107.2988 | 40.8649 | 21.4004 | 79.1921
KENG41 | 400 | 110.2795 | 37.2704 | 29.1201 | 81.8284 | 129.4053 | 47.7414 | 32.0462 | 99.5627
KILL41 | 400 | 103.8469 | 37.5448 | 36.9153 | 90.0117 | 115.4135 | 42.9771 | 40.8579 | 101.6367
KINO41 | 400 | 120.6243 | 42.2828 | 40.4655 | 100.2624 | 115.9541 | 43.7256 | 36.6229 | 98.4603
LACK41 | 400 | 74.7074 | 27.417 | 23.2153 | 61.9888 | 66.4004 | 25.4667 | 20.3457 | 56.3611
LAGA41 | 400 | 82.4398 | 28.7299 | 19.5062 | 60.1364 | 78.5688 | 30.0296 | 16.0893 | 58.5575
LAKE4B | 400 | 117.6481 | 40.3836 | 28.2421 | 85.3532 | 107.5944 | 41.2611 | 20.0207 | 78.3727
LAND41 | 400 | 36.1882 | 13.4705 | 6.7644 | 25.8146 | 35.0626 | 13.7302 | 6.19 | 25.6074
LAND42 | 400 | 36.1381 | 13.453 | 6.7569 | 25.7823 | 34.765 | 13.6228 | 6.1013 | 25.3669
LEGA41 | 400 | 82.5013 | 29.7064 | 18.5204 | 60.5316 | 64.5149 | 25.3487 | 11.9838 | 47.8322
LEIS4B | 400 | 76.011 | 27.4513 | 18.5189 | 57.3409 | 84.054 | 31.3052 | 22.5209 | 66.7931
LITB41 | 400 | 81.0233 | 29.4761 | 19.2173 | 60.9029 | 73.636 | 27.9031 | 19.8784 | 59.3393
LITT41 | 400 | 121.4514 | 41.4996 | 29.3317 | 88.021 | 112.8239 | 42.9824 | 24.1338 | 84.9201
LOFI4A | 400 | 93.4089 | 33.0993 | 19.3249 | 66.1344 | 79.3058 | 31.0715 | 12.1742 | 56.116
LOFI4B | 400 | 92.1566 | 32.7434 | 18.8264 | 65.1326 | 79.9282 | 31.3481 | 12.1183 | 56.4512
LOVE41 | 400 | 93.2107 | 33.1472 | 18.1281 | 65.0054 | 85.0683 | 32.8402 | 15.6628 | 62.1058
MACC41 | 400 | 81.6902 | 30.8602 | 23.2185 | 66.8614 | 63.1197 | 25.2808 | 15.2965 | 51.049
MANN41 | 400 | 57.8121 | 21.0284 | 11.3555 | 41.0942 | 54.1592 | 20.7315 | 11.6953 | 41.014
MAWO41 | 400 | 65.0289 | 23.394 | 12.8095 | 45.8935 | 64.2079 | 24.2776 | 14.7405 | 49.0743
MEDW41 | 400 | 110.9802 | 37.9412 | 27.1131 | 80.77 | 103.4938 | 38.8562 | 24.3096 | 79.2606
MELK41 | 400 | 109.666 | 39.8618 | 21.5986 | 77.9717 | 90.5583 | 35.7124 | 15.1431 | 65.6481
MIDL41 | 400 | 100.3533 | 35.4382 | 27.656 | 77.7731 | 106.9021 | 39.6999 | 30.4902 | 86.6343
MITY41 | 400 | 83.2077 | 31.6161 | 22.1339 | 66.8458 | 62.791 | 25.3718 | 14.6099 | 50.491
MONF41 | 400 | 79.7599 | 28.9175 | 19.3301 | 60.2256 | 70.4857 | 26.9363 | 15.9723 | 54.0659
NECT41 | 400 | 76.472 | 28.2384 | 17.0992 | 57.0344 | 54.8535 | 21.7696 | 10.6009 | 41.3878
NEEP4A | 400 | 46.44 | 17.3969 | 9.6317 | 34.2345 | 39.0429 | 15.3617 | 7.1838 | 28.9085
NFLE41 | 400 | 103.5767 | 35.7902 | 24.7548 | 75.3698 | 84.2304 | 32.7984 | 15.4979 | 61.8818
NINF41 | 400 | 64.0483 | 22.8794 | 14.6574 | 47.0137 | 61.195 | 23.2296 | 14.3828 | 47.2344
NORM41 | 400 | 71.0654 | 26.5406 | 14.4833 | 52.0174 | 53.3166 | 21.0272 | 11.0691 | 40.8061
NORT41 | 400 | 91.6955 | 33.3183 | 29.321 | 76.4401 | 77.4299 | 29.9823 | 21.9038 | 64.3052
NURS41 | 400 | 61.4116 | 21.9003 | 8.0494 | 39.021 | 59.7091 | 22.5898 | 8.696 | 40.6427
NURS4A | 400 | 52.6228 | 19.2741 | 10.6916 | 37.9494 | 50.0318 | 19.088 | 11.0168 | 38.0114
OLDB4A | 400 | 38.5096 | 14.5825 | 7.0696 | 27.6923 | 33.1751 | 13.0404 | 6.4606 | 24.9025
OSBA41 | 400 | 56.0878 | 20.7652 | 12.8362 | 42.2027 | 50.4197 | 19.2828 | 12.1917 | 39.4616
OSBA42 | 400 | 55.2196 | 20.4735 | 12.8237 | 41.7777 | 44.5005 | 17.2513 | 9.5131 | 33.9102
PADI41 | 400 | 76.1128 | 28.0299 | 16.9288 | 56.5691 | 57.2865 | 22.7631 | 9.8191 | 42.0109
PELH41 | 400 | 105.307 | 37.918 | 25.8901 | 79.5143 | 88.7433 | 34.1544 | 18.4636 | 66.7652
PELH42 | 400 | 87.8562 | 31.8675 | 21.1767 | 66.2441 | 73.1272 | 28.1282 | 15.6049 | 55.3841
PEMB41 | 400 | 60.5129 | 21.1871 | 18.2825 | 48.2456 | 65.0177 | 23.8174 | 20.704 | 54.3868
PENI * | 400 | 68.7737 | 23.9804 | 19.346 | 53.2593 | 71.3576 | 26.4979 | 19.6288 | 57.1024
PENN41 | 400 | 43.1008 | 16.2562 | 8.0922 | 31.082 | 38.3093 | 14.9863 | 7.6422 | 28.836
PENN42 | 400 | 41.6983 | 15.7658 | 7.7424 | 30.0386 | 36.9603 | 14.4525 | 7.6441 | 28.083
PENT41 | 400 | 72.2446 | 25.1539 | 20.2999 | 55.8729 | 74.6972 | 27.6279 | 20.4323 | 59.504
PEWO41 | 400 | 103.2006 | 37.739 | 33.43 | 86.801 | 93.8522 | 36.354 | 27.7263 | 79.1386
PUDM41 | 400 | 102.6948 | 35.2311 | 25.4315 | 75.2559 | 106.3726 | 42.6997 | 19.6559 | 80.0424
QUER4A | 400 | 86.5079 | 31.1581 | 22.0504 | 66.1146 | 76.0561 | 29.4774 | 14.2984 | 55.9857
QUER4B | 400 | 87.4417 | 31.4528 | 22.4269 | 66.9079 | 78.0858 | 30.1653 | 15.1802 | 57.8404
RASS41 | 400 | 53.0687 | 19.7925 | 16.3562 | 44.347 | 43.3421 | 16.982 | 11.7997 | 35.8159
RATS41 | 400 | 113.2841 | 40.712 | 25.1486 | 82.724 | 113.9424 | 43.0894 | 28.0172 | 88.9549
RATS42 | 400 | 97.3342 | 35.1992 | 21.8086 | 71.5878 | 97.4511 | 36.9512 | 23.9723 | 76.2292
RAYL41 | 400 | 104.7714 | 37.952 | 32.592 | 86.2643 | 81.2302 | 31.8134 | 22.1151 | 67.106
RHIG41 | 400 | 54.5106 | 19.8191 | 12.9638 | 40.9923 | 48.215 | 18.5626 | 10.0122 | 36.2638
RICH4* | 400 | 41.4281 | 15.7175 | 4.8476 | 27.0755 | 45.0989 | 17.2869 | 7.5047 | 31.9521
ROCH4A | 400 | 32.3591 | 12.143 | 7.8372 | 25.01 | 28.9082 | 11.1297 | 7.1052 | 22.845
ROCK41 | 400 | 86.1198 | 30.3106 | 22.8702 | 65.7359 | 80.7546 | 30.1507 | 21.7273 | 64.3668
ROWD41 | 400 | 50.3562 | 18.6621 | 10.5163 | 36.9084 | 45.1278 | 17.6252 | 8.6924 | 33.6182
ROWD42 | 400 | 44.9375 | 17.1786 | 12.0475 | 36.3417 | 39.7889 | 15.8429 | 9.8724 | 32.2776
RUGE41 | 400 | 65.6465 | 24.6543 | 10.4015 | 45.268 | 51.4185 | 20.7087 | 7.2732 | 36.5597
RYEH41 | 400 | 82.7088 | 29.5015 | 22.218 | 63.9394 | 83.1427 | 31.0202 | 23.1973 | 67.0665
RYHA41 | 400 | 44.2703 | 16.6548 | 9.6697 | 33.223 | 28.8626 | 11.5203 | 4.1188 | 20.4109
SEAB41 | 400 | 67.1781 | 24.5339 | 22.2559 | 56.9521 | 69.5427 | 26.1266 | 23.8422 | 60.7909
SELL41 | 400 | 72.8484 | 26.0531 | 16.501 | 53.3456 | 70.7467 | 26.9362 | 16.3542 | 54.4477
SELL4A | 400 | 72.865 | 26.059 | 16.5049 | 53.3579 | 70.8829 | 26.9852 | 16.4126 | 54.5755
SELT4* | 400 | 72.865 | 26.059 | 16.5049 | 53.3579 | 70.8829 | 26.9852 | 16.4126 | 54.5755
SETW4A | 400 | 72.796 | 26.0355 | 16.4859 | 53.3057 | 70.8253 | 26.9666 | 16.3822 | 54.5187
SETW4B | 400 | 72.796 | 26.0355 | 16.4859 | 53.3056 | 70.8252 | 26.9665 | 16.3821 | 54.5185
SHBA41 | 400 | 82.9596 | 30.0063 | 29.8119 | 72.2472 | 83.5102 | 31.3167 | 29.2011 | 73.4897
SHRE4B | 400 | 55.6203 | 20.7327 | 10.4955 | 39.816 | 43.9673 | 17.4794 | 7.1825 | 31.9021
SING41 | 400 | 93.3167 | 32.5592 | 22.4343 | 68.48 | 75.9773 | 29.6351 | 12.9999 | 54.9103
SIZC41 | 400 | 77.5761 | 27.9703 | 19.0011 | 58.5571 | 87.7702 | 32.5534 | 24.3969 | 70.4343
SIZE41 | 400 | 77.5761 | 27.9703 | 19.0011 | 58.5571 | 87.7702 | 32.5534 | 24.3969 | 70.4343
SJOW41 | 400 | 114.5616 | 38.5694 | 30.3317 | 84.8771 | 134.5819 | 49.3606 | 34.6243 | 104.4308
SPEN41 | 400 | 61.9434 | 22.6369 | 13.6622 | 45.6756 | 50.2091 | 19.5275 | 9.5338 | 37.1499
SPEN42 | 400 | 61.9576 | 22.6412 | 13.6548 | 45.6743 | 49.5361 | 19.2903 | 9.2636 | 36.5443
SPLN41 | 400 | 70.7034 | 25.7997 | 18.6067 | 55.0931 | 62.7974 | 23.9061 | 16.529 | 50.3373
STAL41 | 400 | 51.4614 | 19.5676 | 9.759 | 37.4318 | 39.9836 | 15.9433 | 6.3449 | 28.8921
STAL42 | 400 | 36.503 | 13.4698 | 9.7028 | 28.752 | 32.5908 | 12.5852 | 8.2283 | 26.0265
STAY41 | 400 | 113.4759 | 41.198 | 27.6545 | 85.9173 | 109.219 | 41.3508 | 28.9209 | 87.3998
STAY4A | 400 | 74.9632 | 27.4123 | 21.3673 | 60.1342 | 68.9372 | 25.9783 | 20.5424 | 57.2812
STEW41 | 400 | 78.1047 | 28.716 | 24.6346 | 65.2452 | 63.3381 | 24.6334 | 18.4283 | 53.2651
STOB41 | 400 | 58.4829 | 22.0161 | 11.1332 | 42.2686 | 49.3788 | 19.5499 | 8.3725 | 36.0202
STSB41 | 400 | 57.3911 | 21.2445 | 12.8669 | 42.9111 | 46.0976 | 18.1061 | 8.0029 | 33.6088
STSB4A | 400 | 53.1553 | 19.7423 | 12.3691 | 40.289 | 41.8985 | 16.4043 | 7.8629 | 31.0621
SUND41 | 400 | 113.7544 | 41.2225 | 24.9551 | 83.2524 | 94.0271 | 36.4881 | 18.1771 | 69.7791
SUND42 | 400 | 89.724 | 32.9325 | 19.1547 | 65.7284 | 74.9221 | 29.0372 | 14.8608 | 55.9256
SUTB41 | 400 | 92.7035 | 33.7694 | 21.0634 | 68.8206 | 83.343 | 31.8829 | 20.5251 | 65.6143
SWAN41 | 400 | 60.4229 | 21.6204 | 15.5668 | 46.1426 | 59.3084 | 22.3984 | 14.4429 | 46.1191
SWAN42 | 400 | 38.4932 | 14.1518 | 9.2231 | 29.2368 | 34.0844 | 12.987 | 8.1377 | 26.5042
TAUN41 | 400 | 51.8828 | 19.1947 | 10.0846 | 37.2299 | 44.8519 | 17.7402 | 7.0265 | 32.1149
TAUN42 | 400 | 52.9991 | 19.5864 | 10.2518 | 37.9511 | 46.642 | 18.4052 | 7.6004 | 33.6294
THOM41 | 400 | 87.9998 | 32.0697 | 19.0693 | 64.4227 | 77.525 | 29.8923 | 15.609 | 57.8831
THOM42 | 400 | 92.1521 | 33.0309 | 22.9295 | 69.6423 | 83.5747 | 31.9747 | 17.8875 | 63.1066
THTO41 | 400 | 68.376 | 25.1269 | 16.5362 | 52.071 | 55.8612 | 21.6263 | 11.0602 | 41.6445
THTO42 | 400 | 94.5291 | 34.18 | 23.9929 | 72.3307 | 75.7942 | 29.3846 | 14.3243 | 55.8805
THTO43 | 400 | 67.6527 | 24.7483 | 16.1235 | 51.1228 | 57.8153 | 22.2153 | 11.9679 | 43.385
TILB41 | 400 | 133.6101 | 46.8647 | 44.1574 | 110.4341 | 117.4437 | 45.2035 | 32.8057 | 96.7331
TRAW41 | 400 | 56.1903 | 20.8278 | 17.3911 | 46.846 | 45.5362 | 17.9204 | 12.2535 | 37.5968
TREU4A | 400 | 81.2943 | 29.3035 | 18.3817 | 59.8231 | 67.443 | 26.3663 | 11.5233 | 48.8109
TREU4B | 400 | 81.2943 | 29.3035 | 18.3817 | 59.8231 | 67.7845 | 26.4975 | 11.5817 | 49.0548
WALH41 | 400 | 60.1811 | 22.4654 | 11.7416 | 43.5125 | 50.6271 | 19.9347 | 10.6579 | 38.8499
WALP41 | 400 | 110.7519 | 39.768 | 27.0811 | 83.3216 | 99.052 | 37.619 | 25.3052 | 78.5065
WALX41 | 400 | 76.2458 | 27.2637 | 20.786 | 59.3426 | 75.0832 | 28.1421 | 20.1262 | 59.9252
WALX42 | 400 | 70.5627 | 25.5278 | 18.466 | 54.5677 | 65.3048 | 24.6692 | 16.9946 | 51.8822
WBUR41 | 400 | 97.9557 | 35.3459 | 27.5752 | 77.5619 | 88.152 | 33.2361 | 24.6684 | 71.6714
WBUR42 | 400 | 106.1115 | 38.5521 | 27.0606 | 81.5815 | 90.653 | 34.6284 | 22.993 | 71.965
WHAM41 | 400 | 114.0105 | 40.2831 | 36.7839 | 93.7528 | 117.5996 | 45.6441 | 32.8419 | 97.3924
WHAM4A | 400 | 100.7366 | 34.6493 | 24.9895 | 73.991 | 103.0526 | 41.389 | 24.0464 | 82.5793
WHAM4B | 400 | 100.8062 | 34.6698 | 25.0116 | 74.0422 | 103.1629 | 41.4292 | 24.0475 | 82.6373
WHSO41 | 400 | 63.9218 | 23.0095 | 16.1845 | 48.7249 | 58.0767 | 22.1095 | 13.4021 | 44.6696
WILE41 | 400 | 109.5391 | 40.6304 | 30.6717 | 88.1317 | 95.0055 | 37.4509 | 24.7689 | 77.7324
WIMB41 | 400 | 97.9241 | 33.4844 | 25.6255 | 72.9796 | 114.0419 | 42.8791 | 25.5821 | 86.2223
WLSD41 | 400 | 101.0716 | 34.4969 | 26.3428 | 75.1288 | 117.825 | 44.1782 | 25.687 | 88.1644
WLSD42 | 400 | 101.0716 | 34.4969 | 26.3428 | 75.1288 | 117.825 | 44.1782 | 25.687 | 88.1644
WTHU41 | 400 | 116.8489 | 40.127 | 27.9673 | 84.7154 | 107.6822 | 41.3025 | 20.7153 | 79.1259
WTHU42 | 400 | 116.6565 | 40.0687 | 27.9061 | 84.5718 | 107.2132 | 41.1358 | 20.5825 | 78.7573
WTHU4A | 400 | 91.1105 | 32.0901 | 19.9922 | 65.3745 | 73.7374 | 28.979 | 12.0957 | 53.0783
WTHU4B | 400 | 91.1105 | 32.0901 | 19.9922 | 65.3745 | 75.3489 | 29.5922 | 12.3601 | 54.2097
WWEY41 | 400 | 51.5307 | 19.0272 | 12.2004 | 39.1088 | 46.014 | 17.7201 | 10.9476 | 36.0076
WWEY42 | 400 | 51.7416 | 19.0989 | 12.3945 | 39.4044 | 45.7755 | 17.6973 | 10.9327 | 35.9605
WYLF41 | 400 | 47.1396 | 16.911 | 11.8724 | 35.7881 | 35.6803 | 13.8833 | 6.8695 | 26.5034
WYMO41 | 400 | 113.1766 | 40.8743 | 25.8892 | 83.6943 | 96.1982 | 37.0741 | 19.5937 | 72.0244
ABTH21 | 275 | 48.3268 | 17.9183 | 9.1902 | 34.5305 | 43.9953 | 17.3349 | 7.7329 | 32.2482
ABTH22 | 275 | 39.9146 | 14.9781 | 4.5983 | 25.7805 | 34.0569 | 13.6083 | 2.9028 | 22.1478
ALDW21 | 275 | 61.8875 | 22.9312 | 10.0493 | 42.4788 | 61.4098 | 24.2454 | 9.9375 | 44.2257
BAGB21 | 275 | 50.589 | 18.3681 | 13.3888 | 39.3652 | 48.6641 | 18.512 | 13.1588 | 39.3387
BARK21 | 275 | 57.1304 | 20.7007 | 15.0167 | 44.2919 | 56.0982 | 21.3137 | 14.6426 | 44.7847
BARK22 | 275 | 48.9528 | 17.7925 | 13.5885 | 38.7509 | 51.9526 | 19.6514 | 14.4526 | 42.2438
BEDD21 | 275 | 84.3824 | 30.1703 | 19.3241 | 61.9913 | 86.7855 | 33.2363 | 18.47 | 65.4733
BEDD22 | 275 | 53.1048 | 19.6648 | 11.9423 | 39.7525 | 53.4202 | 20.5753 | 11.7564 | 40.8543
BEDD23 | 275 | 65.5226 | 23.7174 | 15.4979 | 49.0393 | 68.6439 | 26.3161 | 14.9886 | 52.2052
BESW21 | 275 | 59.284 | 21.7533 | 10.9712 | 41.735 | 52.7314 | 20.7466 | 9.0583 | 38.3984
BIRK21 | 275 | 60.4533 | 21.516 | 16.5225 | 46.9507 | 59.7237 | 22.5622 | 13.9261 | 45.8339
BISW21 | 275 | 63.3162 | 23.1549 | 11.9787 | 44.7246 | 59.5529 | 23.3435 | 10.1104 | 43.123
BLYT21 | 275 | 87.8737 | 32.3548 | 26.8055 | 72.562 | 81.2427 | 31.5066 | 23.3507 | 67.9077
BRAW21 | 275 | 65.7586 | 23.6286 | 15.6934 | 49.1094 | 66.1385 | 25.3082 | 14.4937 | 50.2849
BRED21 | 275 | 80.0216 | 30.0019 | 15.935 | 58.3642 | 74.3119 | 29.602 | 11.5684 | 53.432
BRIN21 | 275 | 63.1516 | 23.0219 | 13.8043 | 46.3622 | 67.4052 | 26.2557 | 12.958 | 50.0891
BRIN22 | 275 | 67.4289 | 24.6195 | 16.8978 | 51.715 | 71.382 | 27.4332 | 16.5458 | 55.3421
BRWA2A | 275 | 20.3017 | 7.4622 | 5.5047 | 16.0579 | 20.5497 | 7.9092 | 4.6045 | 15.7898
BUSH21 | 275 | 55.6555 | 20.4118 | 11.4945 | 40.3612 | 56.2394 | 21.8997 | 10.4045 | 41.3755
BUST21 | 275 | 73.6966 | 26.3046 | 19.2361 | 56.4363 | 76.2928 | 28.9778 | 17.798 | 58.7788
CAPE21 | 275 | 69.3432 | 24.2593 | 22.1985 | 56.5064 | 78.04 | 28.5747 | 23.6374 | 64.0481
CARE21 | 275 | 47.3327 | 17.5656 | 8.4992 | 33.3408 | 40.0175 | 15.8118 | 7.301 | 29.6623
CARR21 | 275 | 84.4943 | 30.9148 | 22.9354 | 66.6556 | 92.6733 | 34.8958 | 26.1823 | 75.5324
CHSI21 | 275 | 90.0442 | 32.4337 | 19.7119 | 65.5801 | 76.1172 | 30.2815 | 11.1943 | 54.0188
CHTE21 | 275 | 67.8031 | 24.3316 | 16.4607 | 50.8708 | 60.6456 | 23.4309 | 13.4956 | 46.6318
COVE21 | 275 | 62.5044 | 22.73 | 12.8458 | 44.9908 | 59.4892 | 22.9244 | 12.3074 | 44.7274
CREB21 | 275 | 71.1313 | 25.5213 | 23.0857 | 59.1782 | 70.6931 | 26.3317 | 20.5777 | 57.8163
CREB22 | 275 | 71.1039 | 25.5129 | 23.0753 | 59.156 | 69.9166 | 26.048 | 20.3494 | 57.1868
DUNG21 | 275 | 43.9874 | 15.5496 | 15.0122 | 37.0026 | 46.5229 | 17.0456 | 15.5387 | 39.6449
EALI21 | 275 | 60.6928 | 21.3417 | 14.0849 | 44.2666 | 66.675 | 25.8734 | 8.6516 | 45.2421
ELLA21 | 275 | 64.4926 | 23.3309 | 8.5342 | 41.5291 | 64.4699 | 24.852 | 8.0291 | 43.1751
ELST21 | 275 | 60.102 | 21.6255 | 13.9982 | 44.5813 | 67.2776 | 25.6444 | 14.9512 | 51.2178
ELST22 | 275 | 58.8558 | 21.0774 | 16.204 | 46.0119 | 66.1215 | 24.7491 | 18.149 | 53.1495
FECK21 | 275 | 62.9047 | 23.0907 | 14.4029 | 47.058 | 62.5359 | 24.0462 | 14.2098 | 48.2162
FERR21 | 275 | 62.974 | 22.5575 | 12.6222 | 44.5234 | 63.6952 | 24.1384 | 11.0837 | 45.2206
FERR22 | 275 | 58.6432 | 21.135 | 11.8303 | 41.7197 | 60.2726 | 22.7186 | 12.0627 | 44.1917
FERR23 | 275 | 56.7345 | 20.3387 | 15.1901 | 43.9534 | 60.8785 | 22.7582 | 14.3285 | 46.5134
FERR2A | 275 | 56.7561 | 20.4848 | 18.4514 | 47.4213 | 60.704 | 22.754 | 18.0567 | 50.2357
FERR2B | 275 | 58.1484 | 21.1704 | 15.4344 | 45.3738 | 59.5676 | 22.5873 | 15.27 | 47.2133
FFES21 | 275 | 35.2759 | 13.3019 | 6.7537 | 25.5654 | 34.048 | 13.3932 | 5.9024 | 24.8433
FFES22 | 275 | 35.2263 | 13.2998 | 6.7184 | 25.5272 | 34.5249 | 13.5774 | 5.9806 | 25.1819
FIDF21 | 275 | 50.7653 | 18.1739 | 15.8101 | 41.5119 | 51.1029 | 19.0316 | 14.3542 | 41.2689
FIDF22 | 275 | 50.9811 | 18.2606 | 15.6644 | 41.4889 | 50.1525 | 18.7353 | 13.6358 | 40.1314
FIDF23 | 275 | 63.4424 | 22.7505 | 16.4558 | 48.6298 | 61.0449 | 23.0914 | 14.4715 | 47.1276
FIDF24 | 275 | 63.1469 | 22.6531 | 16.3381 | 48.3744 | 59.3121 | 22.4757 | 13.8299 | 45.6153
FOUR21 | 275 | 37.3894 | 14.7843 | 4.7723 | 25.6805 | 31.3606 | 12.9085 | 3.8342 | 22.0896
FROD21 | 275 | 51.2852 | 18.3181 | 16.5225 | 42.4282 | 53.8596 | 19.8706 | 16.5761 | 44.6773
FROD22 | 275 | 50.6282 | 18.0715 | 16.5879 | 42.1449 | 53.9712 | 19.8214 | 17.618 | 45.6497
GRSA21 | 275 | 57.7278 | 20.4423 | 17.0548 | 45.9645 | 58.9261 | 21.9334 | 15.778 | 46.7966
GRSB21 | 275 | 57.9535 | 20.5349 | 17.2273 | 46.268 | 59.8237 | 22.2116 | 16.5009 | 47.9129
HACK21 | 275 | 69.9524 | 25.2134 | 18.9273 | 54.5844 | 71.1688 | 26.8765 | 18.7399 | 56.749
HACK22 | 275 | 49.8776 | 18.4194 | 11.462 | 37.511 | 51.0327 | 19.7636 | 11.0195 | 38.9695
HARK21 | 275 | 34.8537 | 13.2724 | 8.7499 | 27.5199 | 37.829 | 14.5782 | 9.7885 | 30.4052
HARK22 | 275 | 37.956 | 14.6095 | 11.5447 | 32.2057 | 42.6156 | 16.5924 | 13.0377 | 36.5029
HARM21 | 275 | 66.8487 | 24.0862 | 14.9422 | 49.0053 | 57.7588 | 22.5584 | 9.7298 | 41.6321
HATL21 | 275 | 91.3114 | 31.6681 | 24.6443 | 69.4297 | 93.5837 | 34.6564 | 25.9341 | 74.9457
HAWP21 | 275 | 91.1488 | 32.1236 | 22.3587 | 67.7883 | 79.8542 | 30.9815 | 14.4448 | 58.2592
HEDO21 | 275 | 70.9616 | 25.2555 | 20.8163 | 56.533 | 75.5353 | 27.9333 | 22.6345 | 62.1382
HIGM21 | 275 | 60.7365 | 22.4668 | 16.2985 | 48.0714 | 56.3837 | 22.1943 | 12.1193 | 43.5068
HINP21 | 275 | 24.2417 | 8.774 | 9.4859 | 21.8942 | 25.9378 | 9.5848 | 9.9929 | 23.5478
HINP22 | 275 | 24.6214 | 8.8378 | 8.1618 | 20.6603 | 28.7894 | 10.656 | 8.9683 | 24.0382
HURS21 | 275 | 75.3688 | 26.6276 | 20.8211 | 58.4782 | 78.3787 | 31.3431 | 16.9671 | 61.293
IROA21 | 275 | 57.6514 | 21.0522 | 11.2029 | 40.9752 | 56.0018 | 21.6656 | 11.3617 | 42.0015
IVER21 | 275 | 70.4671 | 25.6969 | 17.7577 | 54.0986 | 74.4341 | 28.288 | 18.1806 | 58.1859
IVER22 | 275 | 64.124 | 23.0122 | 15.9009 | 48.445 | 65.0354 | 24.9645 | 14.1174 | 49.4226
IVER23 | 275 | 50.2682 | 18.3673 | 13.4054 | 39.3807 | 49.9666 | 18.8939 | 15.6206 | 42.3407
JORD21 | 275 | 49.3022 | 18.4929 | 8.8662 | 35.0191 | 49.2088 | 20.2682 | 7.3784 | 36.042
KEAR21 | 275 | 75.8214 | 27.6461 | 19.5165 | 58.6141 | 81.0319 | 30.9325 | 19.6699 | 63.415
KIBY21 | 275 | 73.7089 | 26.1632 | 18.6151 | 55.6154 | 77.3765 | 29.2316 | 17.5873 | 58.9271
KIBY22 | 275 | 62.6899 | 22.6543 | 15.1826 | 47.2206 | 61.1519 | 23.247 | 13.8773 | 46.7534
KIRK21 | 275 | 54.0312 | 19.638 | 12.3171 | 40.0893 | 50.992 | 19.894 | 10.3209 | 38.4553
KIRK2A | 275 | 53.4104 | 19.3489 | 12.6297 | 39.9932 | 49.8469 | 19.8307 | 9.9904 | 38.0352
KITW21 | 275 | 61.5018 | 22.3559 | 12.1081 | 43.724 | 61.5834 | 23.9553 | 11.0553 | 44.9332
KNAR21 | 275 | 29.1611 | 11.7807 | 2.4545 | 19.1149 | 26.9351 | 11.1385 | 3.5387 | 19.291
LACK21 | 275 | 58.9971 | 20.5466 | 15.577 | 44.6342 | 59.7146 | 22.2542 | 15.514 | 46.9862
LALE21 | 275 | 62.3607 | 22.1881 | 17.972 | 49.3507 | 68.3075 | 26.3925 | 16.8706 | 54.1951
LISD21 | 275 | 68.6273 | 24.451 | 17.0761 | 51.655 | 72.5997 | 27.6073 | 16.4303 | 55.4729
MACC21 | 275 | 56.0984 | 21.0474 | 13.5235 | 43.289 | 52.5592 | 20.4176 | 11.6312 | 40.506
MAGA21 | 275 | 52.4768 | 19.2411 | 11.5446 | 38.7557 | 44.7737 | 17.7206 | 8.0231 | 33.0839
MONF21 | 275 | 66.4281 | 23.9838 | 18.3122 | 52.2304 | 67.9351 | 25.7557 | 16.96 | 53.384
MONF22 | 275 | 56.4989 | 20.4494 | 18.1469 | 47.0667 | 59.6242 | 22.3748 | 17.504 | 49.1467
NECH21 | 275 | 74.6758 | 26.6171 | 19.1523 | 56.7944 | 75.6269 | 28.9446 | 16.3941 | 57.328
NEEP21 | 275 | 58.1353 | 21.3562 | 12.7604 | 42.9627 | 61.7739 | 24.4997 | 12.1097 | 46.7575
NEWX21 | 275 | 84.6161 | 29.6818 | 22.8339 | 64.8104 | 91.7467 | 36.1442 | 18.3957 | 69.5113
NHYD2A | 275 | 48.0632 | 18.5038 | 7.6862 | 33.8545 | 40.6081 | 19.3568 | 2.2139 | 29.5885
NHYD2B | 275 | 45.2941 | 17.1398 | 7.4368 | 31.6761 | 39.4245 | 17.9613 | 3.9826 | 29.3838
NORL21 | 275 | 50.0903 | 18.7827 | 8.9841 | 35.5469 | 49.9204 | 20.9018 | 6.0624 | 35.622
NORL22 | 275 | 50.9709 | 19.0361 | 9.6719 | 36.593 | 50.8528 | 20.9994 | 6.7964 | 36.4941
NORT21 | 275 | 86.7293 | 30.3486 | 23.8379 | 66.7573 | 85.6983 | 32.432 | 19.2231 | 65.0889
OCKH21 | 275 | 55.6084 | 20.3574 | 10.8535 | 39.6433 | 58.0185 | 22.6111 | 10.9201 | 42.897
OCKH2A | 275 | 48.9918 | 18.0113 | 10.3385 | 35.8103 | 49.522 | 19.2541 | 10.1195 | 37.349
OFFE21 | 275 | 72.8328 | 26.3651 | 15.039 | 52.3249 | 63.3215 | 25.2019 | 9.224 | 44.8648
OLDB21 | 275 | 53.5124 | 19.6132 | 10.8206 | 38.5578 | 55.5186 | 21.4813 | 10.7075 | 41.0867
PENN21 | 275 | 65.709 | 23.984 | 14.1195 | 48.038 | 68.4811 | 26.2978 | 14.3494 | 51.5402
PEWO21 | 275 | 68.1354 | 24.8949 | 24.8988 | 60.1055 | 70.2833 | 26.4011 | 24.8314 | 62.1681
PEWO22 | 275 | 66.8275 | 24.1275 | 20.5437 | 54.6651 | 69.0961 | 25.8524 | 19.8057 | 56.3665
PITS21 | 275 | 59.5348 | 21.5357 | 8.5845 | 39.0406 | 64.8929 | 25.3778 | 7.6479 | 43.5375
POPP21 | 275 | 27.3813 | 10.9645 | 2.8665 | 18.3727 | 23.1552 | 9.5515 | 3.1026 | 16.6105
PYLE21 | 275 | 54.7077 | 20.1617 | 11.1629 | 39.6758 | 46.4984 | 18.4441 | 8.1387 | 34.2226
RAIN21 | 275 | 77.2594 | 27.2923 | 20.0595 | 58.6567 | 76.0788 | 28.7901 | 16.7996 | 57.515
RATS2A | 275 | 42.2678 | 15.4507 | 13.2197 | 35.0703 | 45.0294 | 16.3755 | 18.8192 | 41.9777
REBR21 | 275 | 67.997 | 24.9563 | 22.4048 | 57.6983 | 64.5211 | 25.2543 | 17.8262 | 53.5412
REBR22 | 275 | 55.5218 | 20.4871 | 18.4254 | 47.3985 | 56.1178 | 22.0032 | 15.7541 | 46.8713
ROCH21 | 275 | 70.9241 | 26.325 | 9.6992 | 46.9284 | 67.1758 | 26.2858 | 9.26 | 46.4338
SAEN21 | 275 | 71.0844 | 25.2923 | 20.8773 | 56.646 | 75.7899 | 28.0121 | 22.822 | 62.437
SAES21 | 275 | 71.5833 | 25.4393 | 21.136 | 57.1126 | 76.5742 | 28.2589 | 23.4676 | 63.4317
SALH21 | 275 | 77.8404 | 27.6431 | 18.7546 | 57.8478 | 75.4653 | 28.7109 | 15.6597 | 56.263
SHEC21 | 275 | 52.9319 | 19.6784 | 10.4175 | 38.247 | 54.1732 | 22.2447 | 7.5704 | 39.0292
SJOW21 | 275 | 85.3881 | 30.358 | 23.1618 | 66.0945 | 93.8575 | 35.9845 | 26.207 | 77.0968
SKLG21 | 275 | 58.6872 | 21.6871 | 17.8819 | 48.5521 | 55.4274 | 21.6573 | 15.452 | 46.0801
SMAN21 | 275 | 80.2541 | 30.1082 | 25.0198 | 67.5993 | 76.6653 | 30.2154 | 21.1806 | 63.9117
SSHI21 | 275 | 73.1099 | 26.5739 | 14.6604 | 52.2416 | 67.3723 | 26.2953 | 13.2799 | 50.4671
SSHI22 | 275 | 71.0041 | 25.9275 | 13.638 | 50.305 | 64.0967 | 25.2566 | 11.526 | 47.2443
STAL21 | 275 | 82.4997 | 30.9031 | 16.1993 | 59.9029 | 76.5361 | 30.0446 | 14.8766 | 57.3662
STEW21 | 275 | 82.8024 | 30.8415 | 25.6142 | 69.2306 | 80.4685 | 31.0354 | 24.4503 | 68.3411
SWAN21 | 275 | 25.8812 | 9.3629 | 8.5658 | 21.8069 | 28.3804 | 10.4912 | 8.9329 | 23.7697
TEMP21 | 275 | 58.5201 | 21.512 | 12.1813 | 42.6038 | 61.519 | 24.3042 | 10.9989 | 45.3702
TEMP22 | 275 | 58.7419 | 21.5736 | 12.3052 | 42.8148 | 62.3515 | 24.6125 | 11.2183 | 46.0256
THOM21 | 275 | 66.8964 | 24.3932 | 19.1097 | 53.6069 | 69.4064 | 26.2148 | 18.8942 | 55.9676
THUR21 | 275 | 63.7234 | 23.9024 | 10.5586 | 44.3617 | 65.3111 | 25.8107 | 10.9593 | 47.4611
TILB21 | 275 | 28.2644 | 10.6896 | 4.5845 | 19.7018 | 30.4675 | 11.9008 | 5.5256 | 22.3559
TINP21 | 275 | 57.6196 | 21.3232 | 12.9861 | 43.1417 | 57.3032 | 22.3678 | 11.5173 | 43.1501
TINP22 | 275 | 57.4517 | 21.2979 | 12.96 | 43.0798 | 56.3831 | 22.027 | 11.3343 | 42.4851
TODP21 | 275 | 60.6664 | 21.2942 | 14.7053 | 44.8198 | 54.503 | 20.9307 | 10.6614 | 40.2619
TOTT21 | 275 | 78.5371 | 28.1356 | 20.6089 | 60.3987 | 77.8032 | 29.7093 | 17.059 | 59.0742
TOTT22 | 275 | 61.7379 | 22.3999 | 15.817 | 47.4952 | 65.4283 | 25.1641 | 14.3172 | 49.9045
TOTT23 | 275 | 74.5795 | 27.463 | 23.8142 | 62.6527 | 75.0705 | 30.7871 | 19.8091 | 63.3487
TOTT24 | 275 | 76.8824 | 28.328 | 24.3288 | 64.3907 | 74.0892 | 30.8337 | 18.4786 | 62.0841
TRAW21 | 275 | 44.5664 | 15.9703 | 13.6552 | 36.2405 | 46.4183 | 17.335 | 12.5823 | 37.0977
TREM21 | 275 | 46.3701 | 17.2189 | 7.5435 | 31.8948 | 41.1612 | 16.3907 | 6.1761 | 29.356
TYNE21 | 275 | 66.4361 | 24.4217 | 12.5187 | 47.0561 | 60.7491 | 23.8054 | 11.052 | 44.7179
TYNE2A | 275 | 64.446 | 23.8537 | 11.745 | 45.4792 | 56.7839 | 22.475 | 9.3974 | 41.1819
UPPB21 | 275 | 39.2693 | 14.5386 | 9.8579 | 30.4186 | 38.3918 | 14.8366 | 8.5041 | 29.4862
UPPB22 | 275 | 41.722 | 15.4355 | 10.3189 | 32.148 | 40.3088 | 15.5414 | 9.0935 | 31.0724
USKM21 | 275 | 75.5789 | 26.4566 | 19.0241 | 56.4393 | 85.8062 | 31.8721 | 22.319 | 67.393
USKM23 | 275 | 73.3633 | 25.7849 | 17.9492 | 54.4145 | 81.3226 | 30.4311 | 19.6998 | 62.7358
WALX21 | 275 | 86.3968 | 30.4014 | 19.6176 | 62.6116 | 87.9592 | 33.0102 | 18.1717 | 64.8552
WALX22 | 275 | 93.275 | 32.7981 | 20.0386 | 66.4221 | 97.1403 | 36.4769 | 19.2881 | 70.8742
WARL21 | 275 | 32.006 | 11.982 | 5.4242 | 22.3692 | 34.7397 | 13.5402 | 6.0489 | 25.1976
WASF21 | 275 | 55.5408 | 20.445 | 12.5556 | 41.4692 | 48.2462 | 18.8973 | 8.3225 | 35.0473
WASF22 | 275 | 60.5891 | 22.1617 | 13.6629 | 45.0042 | 54.8383 | 21.5133 | 9.0762 | 39.5007
WATS21 | 275 | 58.7741 | 21.6559 | 18.1338 | 48.7599 | 60.8256 | 23.6692 | 16.9618 | 50.435
WATS22 | 275 | 57.3292 | 21.0594 | 18.6856 | 48.4681 | 60.353 | 23.2239 | 18.0346 | 50.8782
WBOL21 | 275 | 81.5102 | 29.2378 | 17.179 | 58.5274 | 71.9327 | 28.2281 | 12.9707 | 52.8913
WHGA21 | 275 | 70.6155 | 26.2748 | 15.1253 | 52.2835 | 64.8693 | 25.7439 | 10.9138 | 47.3212
WHSO21 | 275 | 66.4494 | 23.6622 | 14.7673 | 48.2307 | 71.9189 | 27.2271 | 15.4735 | 53.9785
WHSO22 | 275 | 72.8578 | 25.7007 | 18.5843 | 54.9306 | 80.0173 | 29.9743 | 19.7675 | 62.1575
WIBA21 | 275 | 58.3835 | 21.4641 | 12.1355 | 42.4903 | 62.5695 | 24.9507 | 10.3166 | 45.6023
WIEN21 | 275 | 50.5543 | 18.5878 | 10.4338 | 36.721 | 50.8927 | 19.8964 | 9.7374 | 37.8752
WILL21 | 275 | 24.2844 | 8.6737 | 9.1203 | 21.3868 | 26.0675 | 9.4868 | 9.5089 | 22.9252
WILT2A | 275 | 57.1504 | 20.2364 | 16.9765 | 45.5951 | 58.3317 | 21.6999 | 15.7224 | 46.4106
WILT2B | 275 | 57.1504 | 20.2364 | 16.9765 | 45.5951 | 58.3317 | 21.6999 | 15.7224 | 46.4106
WILT2C | 275 | 57.377 | 20.3289 | 17.148 | 45.8974 | 59.226 | 21.9775 | 16.4394 | 47.5202
WILT2D | 275 | 57.3722 | 20.3274 | 17.1469 | 45.8942 | 59.2181 | 21.9748 | 16.4366 | 47.5136
WIMB21 | 275 | 94.2556 | 32.8231 | 26.2438 | 72.6628 | 104.4458 | 39.5122 | 27.7081 | 83.5868
WISD21 | 275 | 70.4577 | 24.4649 | 23.2556 | 57.8541 | 82.6892 | 30.4391 | 26.1872 | 69.2346
WISD2A | 275 | 60.4967 | 21.4453 | 18.7463 | 49.0746 | 66.3433 | 25.5064 | 20.449 | 56.5205
WMEL21 | 275 | 76.8876 | 28.0243 | 14.4633 | 54.0956 | 74.7321 | 29.3135 | 12.5251 | 53.9807
WWEY21 | 275 | 74.5034 | 27.0184 | 18.5539 | 56.7637 | 73.287 | 27.9755 | 17.3361 | 56.8994
WWEY22 | 275 | 76.496 | 27.9144 | 17.1514 | 56.6283 | 75.89 | 29.1069 | 17.1539 | 58.3172
WWEY23 | 275 | 55.4677 | 20.038 | 15.3454 | 43.6833 | 56.2755 | 21.5735 | 14.3554 | 44.8648
ABTH11 | 132 | 37.2635 | 13.9849 | 10.3526 | 30.1302 | 33.8597 | 13.4477 | 8.9145 | 27.9324
ABTH12 | 132 | 31.188 | 11.5423 | 6.7295 | 23.0527 | 30.8386 | 12.0034 | 7.2757 | 24.2511
AMEM11 | 132 | 26.8774 | 9.5631 | 9.6492 | 23.1735 | 32.9591 | 12.0897 | 10.9487 | 28.0461
AXMI11 | 132 | 27.708 | 9.9605 | 8.8964 | 22.9826 | 33.3443 | 12.46 | 9.8463 | 27.4674
BARK11 | 132 | 32.7043 | 11.7491 | 11.7114 | 28.3271 | 30.8757 | 11.574 | 10.9516 | 27.3197
BRIM11 | 132 | 53.3362 | 18.0288 | 19.9211 | 45.4176 | 67.3334 | 24.1751 | 23.7522 | 57.941
CARR11 | 132 | 41.5093 | 15.0159 | 14.4557 | 35.6913 | 53.4077 | 19.8273 | 18.0103 | 46.0504
CARR12 | 132 | 32.6543 | 12.1023 | 9.6398 | 26.7551 | 38.8869 | 14.8151 | 11.5691 | 32.5207
CARR1B | 132 | 40.7147 | 14.8725 | 12.9027 | 33.9357 | 50.5257 | 19.4588 | 12.4866 | 40.0055
CARR1C | 132 | 40.5812 | 14.8585 | 12.5759 | 33.5889 | 50.1129 | 19.4134 | 11.3702 | 38.8249
CARR1D | 132 | 40.825 | 14.8935 | 13.1004 | 34.1629 | 50.9028 | 19.5117 | 13.0273 | 40.6209
CELL11 | 132 | 42.429 | 15.7565 | 13.6775 | 35.9605 | 49.1185 | 18.8847 | 15.5924 | 42.2994
CELL12 | 132 | 42.361 | 15.5767 | 11.8732 | 33.902 | 47.1346 | 18.0862 | 12.7484 | 38.3261
CELL1A | 132 | 26.0078 | 10.2031 | 2.9834 | 17.4127 | 27.0166 | 12.1 | 1.7081 | 18.8202
COWE11 | 132 | 28.7167 | 11.29 | 1.8598 | 17.8264 | 29.8906 | 13.1199 | 2.9466 | 21.501
DRAK11 | 132 | 32.0405 | 11.427 | 12.9785 | 29.1387 | 40.7998 | 14.9391 | 16.475 | 37.6021
DRAX11 | 132 | 38.6045 | 11.5231 | 11.6855 | 27.9817 | 47.621 | 16.0601 | 14.6892 | 37.4015
ECLA11 | 132 | 46.7505 | 17.6363 | 13.0606 | 38.002 | 57.05 | 22.0103 | 16.0583 | 47.1856
ECLA12 | 132 | 47.0482 | 17.7712 | 13.2219 | 38.3542 | 50.7825 | 19.7818 | 14.3783 | 42.3539
ELLA11 | 132 | 26.581 | 9.3727 | 8.9023 | 22.1574 | 35.108 | 12.9123 | 11.0006 | 29.2614
ELLA12 | 132 | 28.4377 | 10.1669 | 9.0231 | 23.4013 | 37.1646 | 13.7667 | 11.3401 | 30.8092
ELST11 | 132 | 41.9203 | 14.841 | 12.6361 | 33.6244 | 52.0686 | 19.4331 | 14.7223 | 42.2049
ELST12 | 132 | 31.48 | 11.3673 | 10.0776 | 26.1534 | 38.5679 | 14.3836 | 12.1656 | 32.5071
ELST13 | 132 | 39.3286 | 14.4587 | 9.865 | 30.3128 | 45.6459 | 17.41 | 11.7505 | 36.372
FAWL11 | 132 | 43.1564 | 15.1462 | 16.322 | 37.7419 | 56.2552 | 21.0101 | 19.8805 | 49.5933
FERR11 | 132 | 45.8849 | 16.0421 | 16.9357 | 39.6227 | 54.0632 | 19.6583 | 18.7469 | 46.5478
FERR12 | 132 | 20.0278 | 7.3212 | 6.4708 | 16.8247 | 22.7534 | 8.38 | 7.4696 | 19.3208
GREN11 | 132 | 43.4913 | 16.0616 | 12.6664 | 35.3809 | 45.436 | 17.6138 | 11.7355 | 36.6451
GREN12 | 132 | 42.1541 | 15.6416 | 11.8191 | 33.9396 | 48.311 | 18.726 | 12.333 | 38.8155
HARK11 | 132 | 29.7303 | 11.7036 | 7.7817 | 24.333 | 35.0609 | 14.0931 | 9.1073 | 29.038
HARK12 | 132 | 27.6129 | 10.6806 | 7.0767 | 22.1814 | 32.7124 | 12.9528 | 7.7851 | 26.1031
HARK13 | 132 | 27.1187 | 11.3169 | 6.4826 | 22.4872 | 31.8361 | 13.588 | 7.5992 | 26.8156
HEYS11 | 132 | 46.8619 | 15.0893 | 14.575 | 35.9145 | 48.7302 | 17.4223 | 16.0818 | 40.7206
IROA11 | 132 | 40.8104 | 14.5866 | 10.4659 | 31.0945 | 49.9404 | 18.8039 | 12.1947 | 38.7875
IROA12 | 132 | 43.2259 | 15.4389 | 10.868 | 32.7019 | 51.7632 | 19.4696 | 12.4775 | 40.0116
IROA13 | 132 | 28.1264 | 10.1749 | 8.5937 | 22.9831 | 34.0718 | 12.7091 | 9.7092 | 27.6825
IRON11 | 132 | 30.6919 | 11.3489 | 10.1709 | 26.2207 | 34.1957 | 13.0886 | 11.3778 | 29.888
IRON12 | 132 | 27.8385 | 10.7585 | 8.9675 | 24.1823 | 30.6215 | 11.9989 | 9.9079 | 26.8769
IRON13 | 132 | 18.2537 | 6.6219 | 6.5008 | 15.8656 | 20.7422 | 7.5712 | 7.4781 | 18.1855
KINO11 | 132 | 30.9193 | 10.6595 | 10.886 | 25.9608 | 37.6215 | 13.7833 | 13.1417 | 32.6342
LALE11 | 132 | 43.2124 | 15.0043 | 12.0998 | 33.3191 | 54.6996 | 20.0144 | 13.927 | 42.2316
LEIS11 | 132 | 60.907 | 22.0124 | 20.8862 | 52.0163 | 73.6942 | 26.9961 | 26.3249 | 64.5031
LEMR11 | 132 | 45.3631 | 16.535 | 9.8783 | 33.2623 | 52.1202 | 20.0002 | 11.3328 | 39.6174
LEMR12 | 132 | 45.7087 | 16.6259 | 10.2611 | 33.7737 | 52.0115 | 19.9579 | 11.3733 | 39.5981
LITT11 | 132 | 42.1882 | 14.8088 | 13.8434 | 34.7862 | 50.9385 | 18.4135 | 15.8499 | 41.8905
MELK11 | 132 | 45.6153 | 15.9711 | 16.1873 | 38.7739 | 55.9513 | 20.5188 | 18.8134 | 47.8314
MILH11 | 132 | 40.9239 | 14.3893 | 11.6392 | 31.9887 | 50.5959 | 18.9831 | 12.6305 | 39.4766
OCKH11 | 132 | 26.9049 | 9.5401 | 8.9835 | 22.4753 | 36.0458 | 13.1457 | 11.8267 | 30.4175
OLDS12 | 132 | 33.1694 | 12.0404 | 4.1154 | 21.1431 | 30.2374 | 12.0776 | 1.8844 | 18.9647
PADI11 | 132 | 30.3618 | 10.9803 | 10.8275 | 26.356 | 37.6396 | 13.9839 | 13.049 | 32.8252
PEMB11 | 132 | 29.8725 | 10.8696 | 11.3645 | 26.7364 | 37.5825 | 14.1317 | 13.9522 | 33.9375
RATS11 | 132 | 48.7978 | 18.1082 | 14.7949 | 40.4037 | 55.7897 | 21.4104 | 16.4693 | 46.7482
RATS12 | 132 | 46.4493 | 17.3359 | 14.7889 | 39.3055 | 52.7626 | 20.2313 | 16.889 | 45.5004
RUGE11 | 132 | 31.224 | 11.0865 | 11.9413 | 27.62 | 37.315 | 13.7552 | 14.2392 | 33.692
SHRE11 | 132 | 32.6007 | 12.3064 | 7.3001 | 24.704 | 36.4011 | 14.1846 | 8.7293 | 28.7894
SIZE1A | 132 | 57.7858 | 20.9872 | 19.0806 | 48.761 | 69.1602 | 25.7713 | 21.2292 | 57.6754
SIZE1B | 132 | 57.7858 | 20.9872 | 19.0806 | 48.761 | 69.1602 | 25.7713 | 21.2292 | 57.6754
STEN11 | 132 | 58.2408 | 21.2209 | 20.4391 | 50.4499 | 71.4399 | 26.7499 | 24.2005 | 62.0305
STES11 | 132 | 58.4509 | 20.9988 | 16.1643 | 45.8611 | 71.3642 | 26.5811 | 18.4413 | 56.0326
STYC11 | 132 | 20.9393 | 7.6843 | 7.264 | 18.1313 | 23.4138 | 8.8016 | 8.2346 | 20.682
STYC12 | 132 | 21.7798 | 7.9887 | 7.4296 | 18.7273 | 24.519 | 9.2276 | 8.3799 | 21.4297
USKM11 | 132 | 20.7806 | 7.145 | 7.3 | 17.4046 | 27.3663 | 9.8988 | 9.3256 | 23.3247
USKM12 | 132 | 21.4303 | 7.6261 | 8.3546 | 19.1395 | 28.1566 | 10.3513 | 10.815 | 25.4539
WALP11 | 132 | 68.7597 | 25.1081 | 20.7787 | 56.2869 | 84.3099 | 32.4568 | 23.8403 | 69.7412
WBUR11 | 132 | 21.2 | 7.5465 | 6.727 | 17.3994 | 24.8768 | 9.1797 | 8.0326 | 21.0147
WBUR12 | 132 | 21.0229 | 7.4949 | 6.6327 | 17.232 | 24.7568 | 9.1331 | 7.9541 | 20.8702
WILL11 | 132 | 52.5797 | 18.2872 | 17.0385 | 42.9005 | 63.6718 | 23.7511 | 19.8943 | 53.4834
WILL12 | 132 | 35.8124 | 13.2328 | 10.9144 | 29.6284 | 40.4871 | 15.4983 | 12.5156 | 34.4335
WYLF11 | 132 | 19.3186 | 6.2999 | 7.0958 | 16.0051 | 21.517 | 7.6641 | 7.2848 | 18.1235
BLYT61 | 66 | 52.1435 | 17.6266 | 16.1541 | 41.0818 | 12.7407 | 8.9548 | 0 | 12.6641
BLYT6A | 66 | 28.5279 | 11.6085 | 1.5408 | 17.9577 | 14.6373 | 10.2886 | 0 | 14.5503
EALI61 | 66 | 57.3869 | 20.2572 | 18.3504 | 46.9984 | 4.3282 | 2.9958 | 0 | 4.2367
NHYD61 | 66 | 55.4603 | 19.8298 | 16.5061 | 44.5496 | 4.3821 | 3.0347 | 0 | 4.2917
THOM61 | 66 | 50.8035 | 18.7247 | 16.5375 | 43.0183 | 1.0759 | 0.43602 | 0.12835 | 0.74497
WISD61 | 66 | 51.7013 | 17.4858 | 17.4719 | 42.2005 | 6.8122 | 4.7017 | 0 | 6.6492
BARW31 | 33 | 41.6304 | 13.3141 | 11.1721 | 30.0011 | 0.50454 | 0.20101 | 0.043046 | 0.32731
BARW32 | 33 | 61.3054 | 20.2581 | 17.1775 | 45.8268 | 1.5415 | 0.61592 | 0.12651 | 0.99756
WIMC31 | 33 | 35.4271 | 11.706 | 11.6091 | 28.1638 | 0.4656 | 0.32302 | 0 | 0.45682
WIMC32 | 33 | 35.23 | 11.7152 | 10.78 | 27.3479 | 0.99385 | 0.69039 | 0.97436 | 1.9507
WIMC3A | 33 | 35.4269 | 11.706 | 11.609 | 28.1637 | 0.4656 | 0.32302 | 0 | 0.45682
WIMC3B | 33 | 35.2298 | 11.7152 | 10.78 | 27.3478 | 0.99385 | 0.69039 | 0.97436 | 1.9507
WIMC3C | 33 | 35.2298 | 11.7152 | 10.78 | 27.3478 | 0.99385 | 0.69039 | 0.97436 | 1.9507
WIMC3D | 33 | 35.4269 | 11.706 | 11.609 | 28.1638 | 0.4656 | 0.32302 | 0 | 0.45682
ACTL71 | 22 | 41.3322 | 13.3416 | 13.0102 | 31.878 | 0.36268 | 0.12828 | 0 | 0.18141

## D3.5
ETYS Year-5 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2021/22
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA) | Back To Menu
ABHA41 | 400 | 38.6454 | 14.4052 | 7.2039 | 27.576 | 34.9153 | 13.7173 | 5.9366 | 25.3357
ABHA42 | 400 | 38.6519 | 14.411 | 7.1966 | 27.5768 | 34.9147 | 13.7218 | 5.916 | 25.3216
ALVE41 | 400 | 26.3285 | 10.142 | 4.1532 | 18.4962 | 22.2813 | 8.9134 | 3.4689 | 16.0743
ALVE4B | 400 | 26.4515 | 10.1953 | 4.1141 | 18.5324 | 21.979 | 8.7908 | 3.4349 | 15.867
AMEM41 | 400 | 51.6445 | 19.4108 | 10.3459 | 37.7969 | 43.3328 | 17.2336 | 7.2851 | 31.6572
AMEM42 | 400 | 51.4655 | 19.3414 | 10.316 | 37.669 | 42.2925 | 16.7621 | 7.115 | 30.8202
AXMI41 | 400 | 40.8465 | 15.1123 | 8.2752 | 29.6472 | 34.1092 | 13.329 | 6.3241 | 25.1741
BARK41 | 400 | 124.6564 | 43.7469 | 40.1662 | 102.0336 | 117.8835 | 45.635 | 32.0542 | 96.5919
BEDD4B | 400 | 41.9183 | 15.8456 | 7.5278 | 29.9368 | 37.2547 | 14.9743 | 7.0805 | 28.2573
BICF41 | 400 | 59.1816 | 21.913 | 14.5512 | 45.5408 | 44.394 | 17.4103 | 8.5048 | 33.1267
BICF42 | 400 | 58.5912 | 21.6188 | 14.8867 | 45.4603 | 46.859 | 18.2771 | 9.1594 | 35.007
BLYT41 | 400 | 62.2231 | 22.8056 | 13.0488 | 45.3008 | 44.522 | 17.3411 | 9.8635 | 34.3876
BODE41 | 400 | 74.8632 | 26.727 | 18.0159 | 55.8135 | 64.8083 | 24.8912 | 14.12 | 49.3215
BOLN41 | 400 | 69.1993 | 25.3904 | 20.825 | 56.7325 | 62.5926 | 23.9555 | 19.4883 | 53.3664
BOTW41 | 400 | 78.1248 | 27.952 | 15.5299 | 55.06 | 64.712 | 25.0916 | 11.9601 | 47.4449
BRAI4A | 400 | 65.4955 | 23.9916 | 14.6339 | 48.5631 | 48.7987 | 19.0857 | 9.3356 | 36.3269
BRAI4B | 400 | 62.104 | 22.7463 | 13.8477 | 46.0158 | 46.4691 | 18.1091 | 8.9023 | 34.5124
BRAW4A | 400 | 35.6124 | 13.1436 | 8.8946 | 27.4825 | 30.9907 | 11.8112 | 7.7736 | 24.4772
BRFO41 | 400 | 94.5346 | 34.1045 | 21.2154 | 69.4464 | 77.4388 | 29.777 | 15.7552 | 57.8662
BRFO42 | 400 | 49.2836 | 18.6924 | 14.413 | 40.848 | 42.9837 | 16.7312 | 12.268 | 35.9294
BRIN41 | 400 | 70.1296 | 25.6005 | 16.0795 | 52.2841 | 55.1844 | 21.5398 | 11.3408 | 41.8028
BRLE41 | 400 | 125.4326 | 44.777 | 25.7674 | 89.0916 | 107.4221 | 41.6552 | 22.0506 | 80.9599
BURW41 | 400 | 91.6759 | 33.3282 | 21.4104 | 68.5436 | 62.988 | 25.0062 | 11.8696 | 47.2337
CANT41 | 400 | 81.3038 | 29.0801 | 18.3022 | 59.4276 | 73.8841 | 28.7228 | 13.3054 | 53.9256
CANT42 | 400 | 81.3038 | 29.0801 | 18.3022 | 59.4276 | 73.8841 | 28.7228 | 13.3054 | 53.9256
CAPE41 | 400 | 85.8503 | 30.3939 | 21.223 | 64.2065 | 79.8736 | 30.342 | 17.5353 | 60.4453
CAPE42 | 400 | 67.9193 | 24.4047 | 16.5067 | 51.0202 | 67.2979 | 25.5251 | 15.0867 | 51.1847
CARR41 | 400 | 116.7591 | 42.9546 | 35.1179 | 95.8649 | 123.2403 | 47.159 | 37.3364 | 104.0292
CARR42 | 400 | 106.2643 | 38.5946 | 22.0518 | 76.6328 | 102.2223 | 39.5407 | 19.4993 | 75.4183
CARR43 | 400 | 106.4095 | 38.5976 | 22.3701 | 76.9553 | 107.6552 | 41.1726 | 22.6562 | 80.8831
CELL41 | 400 | 88.4081 | 32.606 | 15.851 | 61.9629 | 73.288 | 28.9058 | 13.7019 | 54.5809
CHIC41 | 400 | 37.816 | 14.0529 | 7.6002 | 27.4739 | 30.8716 | 12.0467 | 5.8553 | 22.8919
CHIC42 | 400 | 37.3718 | 14.0743 | 10.9726 | 30.8766 | 29.3274 | 11.5366 | 7.8584 | 24.1736
CHIL41 | 400 | 82.3241 | 30.1412 | 23.4701 | 66.0962 | 70.3757 | 27.4687 | 18.7291 | 57.5757
CILF41 | 400 | 79.864 | 28.5074 | 19.4437 | 59.7593 | 70.5884 | 27.1182 | 14.3086 | 52.6595
CITR41 | 400 | 107.8587 | 36.3331 | 28.1185 | 79.5013 | 123.5411 | 46.5131 | 25.9553 | 91.7346
CLEH41 | 400 | 72.971 | 26.1946 | 16.5597 | 53.6045 | 63.7946 | 25.0718 | 10.9728 | 46.4297
CONQ41 | 400 | 97.3184 | 34.3811 | 23.2844 | 71.9067 | 98.1909 | 36.8478 | 24.4796 | 76.5903
CONQ42 | 400 | 61.6587 | 22.4228 | 14.4539 | 46.1645 | 69.404 | 26.0433 | 17.5528 | 54.3836
COSO41 | 400 | 102.144 | 35.7622 | 24.3235 | 74.8988 | 90.1518 | 34.3131 | 21.2889 | 69.8149
COTT41 | 400 | 96.3333 | 35.8458 | 30.1964 | 80.89 | 80.7472 | 31.4149 | 23.58 | 68.0074
COTT42 | 400 | 100.6943 | 36.8407 | 24.1168 | 76.2174 | 83.9346 | 32.4544 | 17.5826 | 63.4801
COWL41 | 400 | 131.7813 | 48.2046 | 40.5369 | 108.7085 | 109.1005 | 42.3922 | 30.7961 | 90.7478
CREB41 | 400 | 118.4064 | 42.5236 | 30.2904 | 90.4278 | 98.6599 | 37.9473 | 22.3005 | 75.9661
CULJ41 | 400 | 118.3933 | 42.4648 | 27.3105 | 87.3648 | 104.8436 | 39.9962 | 23.7153 | 80.2785
DAIN41 | 400 | 118.8356 | 42.7168 | 25.6896 | 86.1002 | 120.5064 | 46.0583 | 24.99 | 90.1263
DAMC81 | 400 | 121.7295 | 41.1224 | 31.7744 | 89.9302 | 117.4655 | 43.7738 | 28.5714 | 90.4769
DIDC41 | 400 | 127.8901 | 45.4625 | 30.3377 | 94.6314 | 117.7837 | 44.4145 | 30.3005 | 93.1121
DINO41 | 400 | 71.2391 | 24.6783 | 20.2629 | 55.1634 | 74.8328 | 27.4541 | 22.5339 | 61.3599
DISS4* | 400 | 63.3777 | 23.7891 | 12.0234 | 45.6662 | 45.9177 | 18.3746 | 6.502 | 32.4876
DRAK41 | 400 | 116.319 | 41.7739 | 21.5473 | 80.6245 | 105.6 | 41.2346 | 17.8944 | 76.209
DRAX41 | 400 | 123.1722 | 42.6483 | 34.6793 | 94.9931 | 128.7924 | 47.2402 | 37.3322 | 104.14
DRAX42 | 400 | 112.9689 | 39.3624 | 33.0892 | 88.756 | 119.5147 | 43.8361 | 35.6993 | 97.6929
DUNG41 | 400 | 73.3358 | 25.4065 | 13.3252 | 49.2554 | 73.7955 | 27.4637 | 14.6195 | 53.4591
EASO41 | 400 | 84.5515 | 30.6832 | 19.9588 | 63.3514 | 75.6786 | 28.6133 | 20.4596 | 60.925
ECLA41 | 400 | 112.9103 | 41.0392 | 23.6839 | 81.7221 | 91.7148 | 35.8481 | 17.4878 | 68.1847
EGGB41 | 400 | 92.3364 | 32.8284 | 24.8292 | 71.2556 | 85.9789 | 32.5193 | 19.7022 | 65.6914
EGGB42 | 400 | 101.245 | 35.9783 | 25.5485 | 76.4295 | 93.5286 | 35.4685 | 20.6246 | 70.7846
ELST41 | 400 | 88.1863 | 31.5876 | 28.4525 | 73.1241 | 105.7721 | 39.8971 | 33.1107 | 89.5337
ELST4A | 400 | 56.4549 | 21.0045 | 13.2022 | 42.907 | 53.9172 | 20.5881 | 13.8324 | 42.9483
ENDE41 | 400 | 87.7023 | 32.4542 | 16.3782 | 62.2754 | 60.3512 | 24.046 | 10.0604 | 44.0665
EXET41 | 400 | 61.7309 | 22.4 | 12.6549 | 44.3333 | 57.4432 | 22.2349 | 11.7725 | 43.2174
EYE4 1 | 400 | 62.969 | 23.6265 | 11.9974 | 45.4104 | 42.5157 | 17.1886 | 5.361 | 29.6694
FAWL41 | 400 | 81.7446 | 28.6586 | 10.3869 | 50.9164 | 70.1771 | 27.0148 | 8.2833 | 46.4879
FECK41 | 400 | 77.4231 | 28.9791 | 13.1079 | 54.0906 | 65.8705 | 26.0055 | 12.4117 | 49.189
FENW4A | 400 | 108.0164 | 38.5283 | 26.6881 | 81.1753 | 93.1412 | 35.7311 | 18.2544 | 68.7858
FERR41 | 400 | 74.0241 | 26.747 | 18.2004 | 56.0264 | 65.3367 | 24.8877 | 15.1309 | 50.3274
FLEE41 | 400 | 105.9078 | 38.0254 | 20.9269 | 74.7029 | 85.6513 | 33.5256 | 16.0479 | 63.4602
FLIB41 | 400 | 91.6653 | 32.4929 | 22.0569 | 68.0088 | 92.9678 | 35.1501 | 21.7221 | 71.4318
FOUX4* | 400 | 54.0097 | 19.7961 | 17.3766 | 45.3725 | 45.6142 | 17.8602 | 12.1871 | 37.4452
FROD41 | 400 | 82.3156 | 29.6417 | 27.3932 | 69.3129 | 79.3415 | 29.8728 | 26.1605 | 68.4071
GART4A | 400 | 98.7007 | 35.7806 | 25.6646 | 76.266 | 83.2832 | 32.1013 | 16.8558 | 62.2539
GART4B | 400 | 103.6893 | 37.4628 | 26.7155 | 79.6959 | 90.9301 | 34.9983 | 18.7153 | 68.2103
GRAI41 | 400 | 130.3686 | 45.1676 | 43.767 | 107.6437 | 126.1191 | 47.1185 | 41.2374 | 107.8731
GREN41 | 400 | 79.6546 | 29.9541 | 13.2374 | 55.5989 | 54.6537 | 21.9719 | 9.6651 | 40.738
GRIW41 | 400 | 69.7846 | 25.2585 | 18.7567 | 54.4776 | 59.879 | 23.1548 | 11.6317 | 44.3774
HACK41 | 400 | 17.204 | 6.2313 | 5.578 | 14.3904 | 18.7311 | 6.9355 | 5.835 | 15.6433
HACK42 | 400 | 93.4766 | 31.9521 | 24.4991 | 69.6861 | 109.8046 | 41.2601 | 23.556 | 81.9065
HAMB4A | 400 | 70.5846 | 25.6925 | 17.1466 | 53.4813 | 59.451 | 23.2298 | 10.915 | 43.7668
HAMB4B | 400 | 70.5497 | 25.6817 | 17.1274 | 53.4468 | 58.9649 | 23.0396 | 10.8528 | 43.4358
HAMH41 | 400 | 75.4627 | 28.0341 | 13.1367 | 52.7829 | 71.2244 | 27.7378 | 13.5302 | 52.7574
HARK41 | 400 | 69.6955 | 26.2368 | 11.9089 | 49.0134 | 56.3548 | 22.0696 | 11.851 | 43.0621
HAWP41 | 400 | 49.5182 | 18.0631 | 12.2056 | 37.7507 | 41.1281 | 15.8772 | 8.3074 | 30.7611
HEYS41 | 400 | 100.8086 | 36.3211 | 34.3015 | 85.6673 | 109.1222 | 40.729 | 38.5267 | 96.1262
HIBU41 | 400 | 101.5412 | 34.3991 | 26.7474 | 75.3951 | 119.9756 | 44.4865 | 28.2029 | 91.1163
HIGM41 | 400 | 74.9396 | 27.696 | 17.4547 | 56.6227 | 62.346 | 24.3693 | 11.3282 | 45.7916
HIGM4A | 400 | 60.2071 | 22.2524 | 15.6575 | 47.1271 | 51.5362 | 19.9229 | 10.9534 | 39.1286
HINP41 | 400 | 72.3559 | 26.0824 | 16.6803 | 53.5664 | 71.0975 | 26.93 | 18.7198 | 56.8046
HUMR41 | 400 | 101.0594 | 35.9758 | 28.6127 | 79.4901 | 104.7263 | 39.0179 | 29.1125 | 84.2922
HUTT41 | 400 | 73.9055 | 27.8123 | 21.5344 | 60.867 | 49.2114 | 19.9464 | 11.4461 | 39.6546
IMPP41 | 400 | 54.6983 | 20.1315 | 12.285 | 40.7552 | 46.8467 | 18.0799 | 9.771 | 35.3398
INDQ41 | 400 | 37.2136 | 13.9586 | 6.1878 | 25.9283 | 37.2348 | 14.5305 | 7.0467 | 27.5959
IRON41 | 400 | 69.6176 | 25.6251 | 12.821 | 49.0604 | 59.176 | 23.2888 | 10.6692 | 43.6046
IVER41 | 400 | 47.2253 | 17.5473 | 11.1308 | 35.9464 | 44.2439 | 17.1844 | 10.2559 | 34.5583
IVER42 | 400 | 46.9148 | 17.4305 | 11.0611 | 35.7116 | 44.2959 | 17.0315 | 10.555 | 34.6411
KEAD41 | 400 | 103.5804 | 37.3669 | 26.8745 | 79.7192 | 96.0547 | 36.5164 | 23.2072 | 74.8492
KEAD42 | 400 | 99.2538 | 35.9438 | 26.1664 | 76.9986 | 87.4439 | 33.3889 | 20.093 | 67.3119
KEAD43 | 400 | 92.5568 | 33.7123 | 21.3923 | 69.0687 | 72.5206 | 28.2034 | 15.2136 | 55.0992
KEAP41 | 400 | 101.8656 | 36.8066 | 26.1489 | 78.2012 | 94.1908 | 35.8547 | 22.577 | 73.2832
KEAP42 | 400 | 89.4002 | 32.6419 | 20.43 | 66.5926 | 70.1945 | 27.3936 | 14.4016 | 53.142
KEAR41 | 400 | 86.7641 | 31.9366 | 17.1883 | 62.3535 | 78.8602 | 30.8507 | 14.4114 | 58.0408
KEMS41 | 400 | 123.2025 | 41.681 | 30.7918 | 89.7376 | 108.2273 | 41.2233 | 21.3123 | 79.6109
KENG41 | 400 | 105.9425 | 35.6911 | 27.9837 | 78.4586 | 125.5482 | 46.2167 | 31.1692 | 96.5295
KILL41 | 400 | 105.2584 | 38.0574 | 37.1472 | 90.9685 | 115.8236 | 43.1409 | 40.8992 | 101.9097
KINL41 | 400 | 53.4325 | 19.887 | 12.161 | 40.2855 | 42.0356 | 16.4764 | 7.8472 | 31.1483
KINO41 | 400 | 121.8924 | 42.6644 | 40.6091 | 100.9457 | 117.6604 | 44.3584 | 36.9458 | 99.678
LACK41 | 400 | 75.6261 | 27.7578 | 23.6639 | 62.9194 | 68.1842 | 26.0221 | 21.5609 | 58.3618
LAGA41 | 400 | 46.8102 | 16.992 | 10.5145 | 34.5449 | 47.9385 | 18.2486 | 11.6362 | 37.4436
LAKE4A | 400 | 118.6239 | 40.6071 | 28.0641 | 85.4912 | 109.8777 | 42.077 | 20.3291 | 79.835
LAKE4B | 400 | 118.4572 | 40.5578 | 28.0115 | 85.3689 | 108.9869 | 41.7571 | 20.1191 | 79.1726
LAND41 | 400 | 36.0014 | 13.4361 | 6.668 | 25.6695 | 34.754 | 13.6233 | 6.1189 | 25.3851
LAND42 | 400 | 35.9624 | 13.4216 | 6.6752 | 25.6562 | 34.4633 | 13.5172 | 6.0414 | 25.1576
LEGA41 | 400 | 78.1385 | 28.1484 | 17.0141 | 56.8219 | 62.5761 | 24.5785 | 11.4831 | 46.2423
LEIS4B | 400 | 74.7633 | 26.9637 | 18.1887 | 56.3212 | 75.6464 | 28.2344 | 20.6706 | 60.6001
LITB41 | 400 | 79.8597 | 29.0286 | 18.8409 | 59.8935 | 72.7615 | 27.5741 | 19.5554 | 58.551
LITT41 | 400 | 122.1385 | 41.6385 | 29.0093 | 87.8949 | 113.7086 | 43.306 | 24.0294 | 85.2734
LOFI4A | 400 | 93.6829 | 33.1476 | 19.1434 | 66.0212 | 79.5372 | 31.1771 | 12.1178 | 56.2089
LOFI4B | 400 | 92.5846 | 32.8415 | 18.6633 | 65.1081 | 80.2942 | 31.5027 | 12.0617 | 56.6133
LOVE41 | 400 | 97.0557 | 34.4512 | 18.6204 | 67.3418 | 85.8571 | 33.158 | 15.7464 | 62.6388
MACC41 | 400 | 79.9659 | 30.1582 | 22.6493 | 65.2995 | 62.3009 | 24.9353 | 15.1003 | 50.3641
MANN41 | 400 | 58.7359 | 21.3737 | 11.4418 | 41.6688 | 54.2666 | 20.7819 | 11.6961 | 41.0862
MAWO41 | 400 | 67.3606 | 24.2113 | 13.0785 | 47.3185 | 64.7552 | 24.4914 | 14.8338 | 49.4698
MEDW41 | 400 | 112.2232 | 38.247 | 27.3421 | 81.4316 | 105.4952 | 39.5214 | 25.0231 | 80.9147
MELK41 | 400 | 109.3317 | 39.7423 | 21.5217 | 77.7258 | 90.1462 | 35.5507 | 15.0767 | 65.3531
MIDL41 | 400 | 98.4772 | 34.7665 | 26.7589 | 75.9262 | 104.8873 | 38.9789 | 29.6197 | 84.7442
MITY41 | 400 | 82.7774 | 31.4489 | 22.0019 | 66.4773 | 62.5039 | 25.2513 | 14.549 | 50.2597
MONF41 | 400 | 79.207 | 28.6861 | 19.0801 | 59.6483 | 70.1297 | 26.7933 | 15.8536 | 53.7451
NECT41 | 400 | 67.1209 | 24.9528 | 14.4945 | 49.7832 | 59.6903 | 23.0664 | 13.1204 | 45.7413
NEEP4A | 400 | 46.2414 | 17.2995 | 9.5889 | 34.0541 | 38.8918 | 15.2958 | 7.1602 | 28.7918
NFLE41 | 400 | 103.7469 | 35.7696 | 24.5886 | 75.1744 | 84.5079 | 32.9001 | 15.4317 | 61.9594
NINF41 | 400 | 64.6164 | 23.0723 | 14.7868 | 47.4161 | 61.4756 | 23.3373 | 14.4605 | 47.4644
NORM41 | 400 | 65.9241 | 24.6982 | 13.0508 | 47.9793 | 53.3219 | 20.9803 | 10.5743 | 40.2449
NORT41 | 400 | 93.2314 | 33.9297 | 29.5615 | 77.5454 | 77.3858 | 29.9927 | 21.8237 | 64.2397
NURS41 | 400 | 63.3595 | 22.5752 | 8.1603 | 40.0865 | 60.1287 | 22.7555 | 8.7268 | 40.9079
NURS4A | 400 | 53.5075 | 19.5976 | 10.7988 | 38.514 | 50.1854 | 19.1512 | 11.0332 | 38.1171
OLDB4A | 400 | 37.8878 | 14.3343 | 6.9048 | 27.1765 | 32.7799 | 12.8835 | 6.3508 | 24.5708
OSBA41 | 400 | 55.6532 | 20.6042 | 12.7046 | 41.8433 | 49.9641 | 19.1086 | 12.0753 | 39.0989
OSBA42 | 400 | 54.947 | 20.388 | 12.7371 | 41.5701 | 44.2885 | 17.1731 | 9.4671 | 33.7535
PADI41 | 400 | 73.5341 | 27.1932 | 15.4609 | 53.9179 | 56.0057 | 22.2977 | 9.3914 | 40.9251
PELH41 | 400 | 135.6151 | 48.0672 | 31.4657 | 99.443 | 111.8456 | 43.2511 | 21.5637 | 82.7301
PEMB41 | 400 | 60.6157 | 21.2003 | 18.4133 | 48.395 | 65.2359 | 23.878 | 20.8661 | 54.6347
PENI * | 400 | 70.4862 | 24.5526 | 19.4757 | 54.1983 | 72.8675 | 27.0406 | 19.9224 | 58.1635
PENN41 | 400 | 42.4803 | 15.9988 | 7.9194 | 30.545 | 37.9278 | 14.8331 | 7.5297 | 28.5068
PENN42 | 400 | 41.1222 | 15.5256 | 7.5841 | 29.5405 | 36.6083 | 14.3111 | 7.5357 | 27.7746
PENT41 | 400 | 72.2742 | 25.1668 | 19.8791 | 55.4703 | 74.4796 | 27.6114 | 20.1466 | 59.195
PEWO41 | 400 | 100.7793 | 36.8463 | 32.2942 | 84.4028 | 92.3215 | 35.7595 | 27.154 | 77.7255
PUDM41 | 400 | 98.3838 | 33.6753 | 24.3974 | 72.0214 | 103.2745 | 41.2996 | 19.2393 | 77.6456
QUER4A | 400 | 85.1368 | 30.6381 | 21.4553 | 64.7842 | 75.1793 | 29.1281 | 14.1177 | 55.311
QUER4B | 400 | 86.0387 | 30.9228 | 21.8131 | 65.5445 | 77.133 | 29.7895 | 14.9684 | 57.0971
RASS41 | 400 | 52.7601 | 19.6771 | 16.2642 | 44.0918 | 43.132 | 16.8964 | 11.7491 | 35.6442
RATS41 | 400 | 108.0723 | 38.8985 | 23.1575 | 78.1682 | 106.1777 | 40.4148 | 25.1593 | 82.3145
RATS42 | 400 | 83.0752 | 30.7429 | 15.5505 | 59.0275 | 75.4473 | 29.4085 | 14.7455 | 56.3354
RAYL41 | 400 | 105.5275 | 38.1916 | 32.5006 | 86.5116 | 82.0862 | 32.1669 | 22.1563 | 67.6471
RHIG41 | 400 | 54.2867 | 19.7367 | 12.9212 | 40.8332 | 47.9732 | 18.4696 | 9.9617 | 36.0817
RICH4* | 400 | 55.2361 | 20.3807 | 7.0955 | 35.9182 | 55.3111 | 21.0242 | 10.3755 | 40.1082
ROCH4A | 400 | 32.2358 | 12.0893 | 7.7819 | 24.8788 | 28.816 | 11.0926 | 7.0709 | 22.7582
ROCK41 | 400 | 79.4449 | 28.0461 | 20.2612 | 59.9244 | 76.8339 | 28.715 | 20.1939 | 60.803
ROWD41 | 400 | 49.5441 | 18.3852 | 10.1663 | 36.1669 | 44.2522 | 17.3193 | 8.5274 | 33.0206
ROWD42 | 400 | 45.0181 | 17.2056 | 12.0081 | 36.3405 | 39.7566 | 15.857 | 9.8152 | 32.2403
RUGE41 | 400 | 64.0319 | 24.0145 | 10.0392 | 44.0008 | 50.5786 | 20.3574 | 7.1249 | 35.9147
RYEH41 | 400 | 72.6054 | 26.2949 | 17.7657 | 54.9523 | 76.0119 | 28.5661 | 19.8994 | 60.2979
RYHA41 | 400 | 43.9904 | 16.5389 | 9.597 | 32.9865 | 28.7478 | 11.4725 | 4.1051 | 20.3297
SEAB41 | 400 | 67.1092 | 24.4966 | 22.2708 | 56.9142 | 69.5954 | 26.1343 | 23.906 | 60.8655
SELL41 | 400 | 73.2159 | 26.1595 | 16.579 | 53.5742 | 71.1284 | 27.0828 | 16.4119 | 54.7128
SELL4A | 400 | 73.2322 | 26.1654 | 16.5828 | 53.5863 | 71.2657 | 27.1322 | 16.4706 | 54.8414
SELT4* | 400 | 73.2322 | 26.1654 | 16.5828 | 53.5863 | 71.2657 | 27.1322 | 16.4706 | 54.8414
SETW4A | 400 | 73.1637 | 26.1421 | 16.5641 | 53.5346 | 71.2077 | 27.1135 | 16.4402 | 54.7845
SETW4B | 400 | 73.1636 | 26.1421 | 16.5641 | 53.5346 | 71.2075 | 27.1134 | 16.4402 | 54.7843
SHBA41 | 400 | 83.4154 | 30.1782 | 29.845 | 72.5234 | 83.5738 | 31.3464 | 29.1857 | 73.5162
SHRE4B | 400 | 54.4788 | 20.2764 | 10.163 | 38.8382 | 43.4245 | 17.2557 | 7.0614 | 31.4647
SING41 | 400 | 93.6497 | 32.6074 | 22.3504 | 68.4642 | 76.3339 | 29.7692 | 12.9569 | 55.057
SIZE41 | 400 | 76.2923 | 27.4696 | 18.658 | 57.5059 | 78.42 | 29.1743 | 22.0819 | 63.3407
SJOW41 | 400 | 109.9397 | 36.9003 | 29.1427 | 81.3276 | 130.4393 | 47.7471 | 33.617 | 101.1416
SPEN41 | 400 | 62.8151 | 22.9949 | 13.5995 | 46.1192 | 49.9329 | 19.4312 | 9.4483 | 36.9281
SPEN42 | 400 | 62.8314 | 23 | 13.5921 | 46.119 | 49.2826 | 19.2025 | 9.1841 | 36.3405
SPLN41 | 400 | 68.4006 | 24.9975 | 17.7586 | 53.1103 | 61.5776 | 23.4472 | 16.0916 | 49.2509
STAL41 | 400 | 51.0022 | 19.3536 | 9.6859 | 37.0561 | 39.7235 | 15.8294 | 6.3161 | 28.7022
STAL42 | 400 | 36.3844 | 13.4164 | 9.6523 | 28.6259 | 32.476 | 12.5396 | 8.1858 | 25.9195
STAY41 | 400 | 112.4795 | 40.8039 | 27.2765 | 84.9819 | 108.2319 | 40.99 | 28.5071 | 86.4757
STAY4A | 400 | 74.1494 | 27.084 | 21.098 | 59.4005 | 68.3698 | 25.7626 | 20.2997 | 56.7335
STEW41 | 400 | 81.8852 | 30.1353 | 25.2484 | 67.8662 | 62.9179 | 24.4657 | 18.3814 | 52.9812
STOB41 | 400 | 55.2092 | 20.884 | 10.0244 | 39.5588 | 46.4228 | 18.4175 | 7.7791 | 33.8254
STSB41 | 400 | 57.0596 | 21.0896 | 12.7801 | 42.6053 | 45.8762 | 18.0104 | 7.971 | 33.4415
STSB4A | 400 | 52.8353 | 19.5921 | 12.2896 | 39.9971 | 41.6958 | 16.3167 | 7.8319 | 30.9073
SUND41 | 400 | 111.6074 | 40.3933 | 24.3054 | 81.4301 | 92.859 | 36.0197 | 17.9187 | 68.8582
SUND42 | 400 | 88.5766 | 32.4972 | 18.7631 | 64.7211 | 74.2924 | 28.7926 | 14.6863 | 55.4052
SUTB41 | 400 | 82.5667 | 30.511 | 17.1406 | 60.2896 | 75.2268 | 29.0393 | 16.7923 | 57.86
SWAN41 | 400 | 60.2531 | 21.5558 | 15.5473 | 46.0318 | 59.0726 | 22.3082 | 14.3926 | 45.9411
SWAN42 | 400 | 38.3148 | 14.0854 | 9.1888 | 29.1086 | 33.8866 | 12.9117 | 8.093 | 26.3529
TAUN41 | 400 | 51.765 | 19.1801 | 10.0416 | 37.1663 | 44.641 | 17.6656 | 6.9935 | 31.9764
TAUN42 | 400 | 52.8776 | 19.5711 | 10.2081 | 37.8858 | 46.4236 | 18.3284 | 7.5646 | 33.485
THOM41 | 400 | 87.7266 | 31.93 | 19.0004 | 64.1563 | 77.3184 | 29.802 | 15.5726 | 57.7191
THOM42 | 400 | 91.7385 | 32.8464 | 22.7943 | 69.2461 | 83.2499 | 31.8395 | 17.8172 | 62.845
THTO41 | 400 | 68.1218 | 25.0501 | 16.4594 | 51.8855 | 55.6527 | 21.5492 | 11.0266 | 41.5017
THTO42 | 400 | 94.1844 | 34.046 | 23.9077 | 72.056 | 75.3526 | 29.2096 | 14.2599 | 55.5686
THTO43 | 400 | 67.2017 | 24.5744 | 15.9794 | 50.7329 | 57.5367 | 22.1056 | 11.9106 | 43.1726
TILB41 | 400 | 137.7795 | 48.185 | 45.0729 | 113.2167 | 126.2338 | 48.2355 | 36.445 | 104.6603
TRAW41 | 400 | 61.6015 | 22.5576 | 19.554 | 51.4554 | 50.0715 | 19.6742 | 13.4095 | 41.233
TREU4A | 400 | 76.631 | 27.649 | 16.7752 | 55.8768 | 65.1549 | 25.4679 | 11.0026 | 47.0197
TREU4B | 400 | 76.631 | 27.649 | 16.7752 | 55.8768 | 65.4747 | 25.5906 | 11.0566 | 47.2472
WALH41 | 400 | 59.8727 | 22.3487 | 11.6811 | 43.287 | 52.1153 | 20.4005 | 11.5223 | 40.373
WALP41 | 400 | 100.6011 | 36.458 | 23.4622 | 75.0216 | 92.9161 | 35.3469 | 23.3063 | 73.2944
WALX41 | 400 | 68.3358 | 24.7199 | 17.3171 | 52.2763 | 69.7001 | 26.2625 | 17.8221 | 54.9629
WALX42 | 400 | 68.3005 | 24.7277 | 17.3559 | 52.3261 | 63.9128 | 24.1622 | 16.3439 | 50.5145
WBUR41 | 400 | 98.7854 | 35.526 | 28.0109 | 78.2523 | 91.0948 | 34.1893 | 26.209 | 74.5599
WBUR42 | 400 | 107.2215 | 38.8028 | 27.6785 | 82.554 | 94.3922 | 35.8605 | 24.8464 | 75.5607
WHAM41 | 400 | 111.204 | 39.3064 | 35.5875 | 91.1752 | 115.6078 | 44.8712 | 32.1736 | 95.6311
WHAM4A | 400 | 96.3672 | 33.0854 | 23.8624 | 70.6522 | 99.9817 | 40.0131 | 23.3368 | 79.9239
WHAM4B | 400 | 96.4355 | 33.1053 | 23.8849 | 70.7029 | 100.0889 | 40.0519 | 23.3392 | 79.9812
WHSO41 | 400 | 63.7136 | 22.9317 | 16.1485 | 48.5788 | 57.8421 | 22.0203 | 13.3503 | 44.4917
WILE41 | 400 | 102.1126 | 38.0544 | 27.7352 | 81.5522 | 89.1726 | 35.2049 | 23.1285 | 72.9157
WIMB41 | 400 | 94.1609 | 32.0901 | 24.5799 | 69.9621 | 110.7961 | 41.5368 | 24.9989 | 83.7408
WLSD41 | 400 | 97.457 | 33.1547 | 25.4208 | 72.3086 | 114.6478 | 42.8824 | 25.1282 | 85.7731
WLSD42 | 400 | 97.457 | 33.1547 | 25.4208 | 72.3086 | 114.6478 | 42.8824 | 25.1282 | 85.7731
WTHU41 | 400 | 117.3874 | 40.2238 | 27.6495 | 84.5345 | 108.2807 | 41.5222 | 20.5695 | 79.2908
WTHU42 | 400 | 117.5828 | 40.2826 | 27.7103 | 84.6785 | 108.754 | 41.6899 | 20.7034 | 79.6618
WTHU4A | 400 | 91.0298 | 32.0015 | 19.8145 | 65.0715 | 73.8472 | 29.0166 | 12.0341 | 53.0697
WTHU4B | 400 | 91.0298 | 32.0015 | 19.8145 | 65.0715 | 75.4621 | 29.6301 | 12.2973 | 54.2006
WWEY41 | 400 | 51.1127 | 18.86 | 12.0856 | 38.7577 | 45.6982 | 17.5955 | 10.8814 | 35.7653
WWEY42 | 400 | 51.4526 | 18.9826 | 12.2953 | 39.1408 | 45.5103 | 17.5935 | 10.8689 | 35.7499
WYLF41 | 400 | 47.1952 | 16.9295 | 11.7243 | 35.6662 | 35.6613 | 13.8869 | 6.8407 | 26.4797
WYMO41 | 400 | 110.2946 | 39.7996 | 24.9347 | 81.2198 | 94.5572 | 36.4311 | 19.184 | 70.7053
ABTH21 | 275 | 48.1344 | 17.8471 | 9.156 | 34.3956 | 43.8128 | 17.2632 | 7.7017 | 32.1155
ABTH22 | 275 | 39.744 | 14.9143 | 4.5803 | 25.6723 | 33.9049 | 13.5478 | 2.89 | 22.0495
ALDW21 | 275 | 61.7518 | 22.8569 | 10.0337 | 42.3582 | 61.301 | 24.1925 | 9.9268 | 44.1401
BAGB21 | 275 | 50.4085 | 18.3007 | 13.3686 | 39.2497 | 48.5592 | 18.4663 | 13.1674 | 39.2828
BARK21 | 275 | 56.5633 | 20.4691 | 14.799 | 43.7467 | 55.7351 | 21.1686 | 14.5047 | 44.4416
BARK22 | 275 | 48.4666 | 17.5972 | 13.3772 | 38.2633 | 51.5858 | 19.5077 | 14.2963 | 41.8843
BEDD21 | 275 | 74.1343 | 26.637 | 17.2222 | 54.8926 | 74.805 | 29.1818 | 16.9607 | 58.23
BEDD22 | 275 | 52.4965 | 19.4066 | 11.8433 | 39.2884 | 52.5533 | 20.2946 | 11.7216 | 40.4226
BEDD23 | 275 | 37.6101 | 13.4298 | 12.7172 | 31.7098 | 40.6807 | 15.01 | 12.6582 | 33.8855
BESW21 | 275 | 58.2368 | 21.3672 | 10.6563 | 40.8741 | 52.0047 | 20.4625 | 8.8728 | 37.8111
BIRK21 | 275 | 58.677 | 20.878 | 15.6285 | 45.1545 | 58.511 | 22.108 | 13.4471 | 44.7126
BISW21 | 275 | 62.3411 | 22.7814 | 11.7171 | 43.9349 | 58.8132 | 23.0496 | 9.948 | 42.545
BLYT21 | 275 | 82.4237 | 30.4047 | 24.7854 | 67.7842 | 75.7829 | 29.3761 | 21.8856 | 63.4297
BRAW21 | 275 | 65.4791 | 23.5062 | 15.5317 | 48.7745 | 65.9307 | 25.2236 | 14.3863 | 50.0579
BRED21 | 275 | 79.2059 | 29.6427 | 15.7266 | 57.6478 | 73.7879 | 29.3698 | 11.4947 | 53.0299
BRIN21 | 275 | 62.9829 | 22.9373 | 13.7575 | 46.1957 | 67.22 | 26.1725 | 12.9252 | 49.9387
BRIN22 | 275 | 67.2758 | 24.5385 | 16.8516 | 51.5543 | 71.2394 | 27.3679 | 16.5137 | 55.2178
BRWA2A | 275 | 20.2001 | 7.4273 | 5.4757 | 15.9795 | 20.4412 | 7.8691 | 4.5743 | 15.703
BUSH21 | 275 | 54.8768 | 20.1127 | 11.2435 | 39.6872 | 55.5498 | 21.6298 | 10.2381 | 40.8273
BUST21 | 275 | 72.1177 | 25.7609 | 18.4784 | 54.9098 | 74.8146 | 28.4339 | 17.2626 | 57.4742
CAPE21 | 275 | 66.6842 | 23.3611 | 20.4649 | 53.5026 | 75.6509 | 27.747 | 22.2135 | 61.4537
CARE21 | 275 | 47.1745 | 17.5067 | 8.4725 | 33.2307 | 39.881 | 15.7578 | 7.2773 | 29.5623
CARR21 | 275 | 83.2043 | 30.4032 | 22.3323 | 65.3289 | 91.5041 | 34.4498 | 25.6375 | 74.3569
CHSI21 | 275 | 86.8684 | 31.2287 | 19.2965 | 63.4605 | 74.195 | 29.4955 | 11.2763 | 52.9892
CHTE21 | 275 | 67.609 | 24.2401 | 16.4005 | 50.6812 | 60.4749 | 23.3591 | 13.4466 | 46.4813
COVE21 | 275 | 61.2294 | 22.2785 | 12.3706 | 43.8772 | 58.4521 | 22.5367 | 11.9636 | 43.8353
CREB21 | 275 | 70.9746 | 25.4671 | 23.0229 | 59.0388 | 70.4636 | 26.246 | 20.5187 | 57.6362
CREB22 | 275 | 70.9475 | 25.4588 | 23.0126 | 59.0168 | 69.6931 | 25.9646 | 20.292 | 57.0115
DUNG21 | 275 | 44.1104 | 15.5851 | 15.0916 | 37.1322 | 46.6526 | 17.0861 | 15.6348 | 39.7982
EALI21 | 275 | 60.2247 | 21.1583 | 13.9134 | 43.8358 | 66.2152 | 25.6865 | 8.5666 | 44.8928
ELLA21 | 275 | 64.278 | 23.2175 | 8.4772 | 41.3118 | 64.3393 | 24.7885 | 7.9979 | 43.0542
ELST21 | 275 | 66.7883 | 24.2479 | 14.7538 | 49.0455 | 72.7539 | 27.9154 | 15.5031 | 54.9814
ELST22 | 275 | 64.9235 | 23.4565 | 16.8689 | 50.0413 | 71.1067 | 26.7723 | 18.7144 | 56.5761
FECK21 | 275 | 61.9798 | 22.7333 | 14.092 | 46.2417 | 61.8002 | 23.7626 | 13.9569 | 47.5623
FERR21 | 275 | 62.8593 | 22.4848 | 12.5692 | 44.3675 | 63.6508 | 24.1092 | 11.0673 | 45.163
FERR22 | 275 | 58.5142 | 21.0616 | 11.7588 | 41.5444 | 60.1986 | 22.6817 | 12.0195 | 44.0964
FERR23 | 275 | 56.6256 | 20.2742 | 15.0937 | 43.7657 | 60.8296 | 22.7304 | 14.2807 | 46.4264
FERR2A | 275 | 56.6445 | 20.4236 | 18.3581 | 47.2414 | 60.6567 | 22.7288 | 18.0115 | 50.1549
FERR2B | 275 | 58.0218 | 21.1023 | 15.3601 | 45.2033 | 59.4965 | 22.5533 | 15.2279 | 47.123
FFES21 | 275 | 36.0453 | 13.5312 | 7.0263 | 26.1624 | 34.7661 | 13.6602 | 6.0366 | 25.3551
FFES22 | 275 | 35.9949 | 13.5292 | 6.99 | 26.1232 | 35.2749 | 13.8557 | 6.1216 | 25.7165
FIDF21 | 275 | 49.7121 | 17.7873 | 15.1798 | 40.3349 | 50.3483 | 18.7549 | 13.9725 | 40.4959
FIDF22 | 275 | 49.8981 | 17.8628 | 15.0322 | 40.2941 | 49.4088 | 18.461 | 13.2779 | 39.3857
FIDF23 | 275 | 62.051 | 22.2283 | 15.7827 | 47.2183 | 60.1269 | 22.7417 | 14.0943 | 46.2559
FIDF24 | 275 | 61.7542 | 22.1304 | 15.6664 | 46.9635 | 58.4427 | 22.1439 | 13.4768 | 44.793
FOUR21 | 275 | 37.5061 | 14.8263 | 4.7436 | 25.7111 | 31.292 | 12.878 | 3.823 | 22.0352
FROD21 | 275 | 50.0947 | 17.8888 | 15.7765 | 41.0752 | 52.9702 | 19.551 | 16.0682 | 43.7175
FROD22 | 275 | 49.4881 | 17.6608 | 15.8522 | 40.8283 | 53.0883 | 19.5068 | 17.0729 | 44.6597
GRSA21 | 275 | 57.6441 | 20.4192 | 17.2168 | 46.0939 | 59.1536 | 21.9711 | 16.2895 | 47.3613
GRSB21 | 275 | 57.874 | 20.5131 | 17.3942 | 46.4041 | 60.0709 | 22.2541 | 17.0483 | 48.5203
HACK21 | 275 | 68.8464 | 24.7787 | 18.4836 | 53.5261 | 70.3872 | 26.5725 | 18.4447 | 56.0239
HACK22 | 275 | 49.1988 | 18.1505 | 11.2208 | 36.8895 | 50.5422 | 19.5682 | 10.8666 | 38.5402
HARK21 | 275 | 34.9418 | 13.3019 | 8.7352 | 27.5469 | 37.8251 | 14.5739 | 9.7716 | 30.3823
HARK22 | 275 | 38.0379 | 14.639 | 11.5348 | 32.2374 | 42.6139 | 16.5901 | 13.0202 | 36.4822
HARM21 | 275 | 66.7864 | 24.1079 | 14.7724 | 48.8662 | 57.3258 | 22.4133 | 9.6236 | 41.3209
HATL21 | 275 | 92.549 | 32.1687 | 24.7524 | 70.2458 | 93.8968 | 34.8446 | 25.7919 | 75.0697
HAWP21 | 275 | 89.8037 | 31.7164 | 21.6482 | 66.502 | 77.7551 | 30.2274 | 13.9459 | 56.6939
HEDO21 | 275 | 70.7718 | 25.2011 | 20.7166 | 56.3564 | 75.1457 | 27.8003 | 22.4937 | 61.8093
HIGM21 | 275 | 60.5731 | 22.387 | 16.2271 | 47.887 | 56.301 | 22.151 | 12.1102 | 43.4365
HINP21 | 275 | 24.1244 | 8.7338 | 9.4382 | 21.7896 | 25.8069 | 9.5377 | 9.9412 | 23.4295
HINP22 | 275 | 24.5026 | 8.7983 | 8.1197 | 20.5624 | 28.6458 | 10.6047 | 8.9224 | 23.9196
HURS21 | 275 | 67.4774 | 23.8636 | 19.4195 | 53.1678 | 71.4994 | 28.1246 | 16.1474 | 55.9216
IROA21 | 275 | 57.4352 | 20.9731 | 11.164 | 40.8244 | 55.7874 | 21.5827 | 11.3195 | 41.842
IVER21 | 275 | 70.1919 | 25.5669 | 17.749 | 53.906 | 74.1794 | 28.1711 | 18.168 | 58.008
IVER22 | 275 | 68.8761 | 24.9715 | 15.9895 | 51.3045 | 68.113 | 26.3313 | 14.0769 | 51.3151
IVER23 | 275 | 49.9563 | 18.2408 | 13.3115 | 39.1079 | 49.7042 | 18.7904 | 15.5285 | 42.1022
JORD21 | 275 | 49.2063 | 18.4403 | 8.8473 | 34.9258 | 49.1078 | 20.2178 | 7.3681 | 35.9603
KEAR21 | 275 | 74.9455 | 27.3063 | 19.0119 | 57.6288 | 80.2721 | 30.6415 | 19.2795 | 62.613
KIBY21 | 275 | 71.9439 | 25.5067 | 17.8011 | 53.8731 | 76.0049 | 28.7084 | 17.0594 | 57.6593
KIBY22 | 275 | 61.5149 | 22.1989 | 14.6851 | 46.0791 | 60.3171 | 22.924 | 13.5716 | 45.991
KIRK21 | 275 | 53.9172 | 19.5752 | 12.2569 | 39.9404 | 50.958 | 19.8727 | 10.3035 | 38.4078
KIRK2A | 275 | 53.3256 | 19.2982 | 12.5783 | 39.8701 | 49.8164 | 19.809 | 9.9805 | 37.9948
KITW21 | 275 | 60.5229 | 21.9897 | 11.8223 | 42.9204 | 60.7265 | 23.6231 | 10.837 | 44.2452
KNAR21 | 275 | 29.2005 | 11.7857 | 2.4557 | 19.1231 | 26.9776 | 11.1542 | 3.5395 | 19.3139
LACK21 | 275 | 64.5098 | 22.2954 | 18.1804 | 49.7109 | 68.8701 | 25.3194 | 19.9987 | 55.8057
LALE21 | 275 | 61.9143 | 22.0123 | 17.808 | 48.9382 | 67.8824 | 26.2166 | 16.7532 | 53.8291
LISD21 | 275 | 67.0303 | 23.8551 | 16.3405 | 50.0767 | 71.3367 | 27.1213 | 15.9372 | 54.2926
MACC21 | 275 | 55.6626 | 20.8564 | 13.3635 | 42.8589 | 52.2686 | 20.297 | 11.5441 | 40.2484
MAGA21 | 275 | 52.2799 | 19.1678 | 11.5154 | 38.6228 | 44.6254 | 17.6607 | 7.9999 | 32.9758
MONF21 | 275 | 66.2877 | 23.9045 | 18.2404 | 52.0465 | 67.8658 | 25.7184 | 16.9307 | 53.3021
MONF22 | 275 | 56.3927 | 20.3887 | 18.0578 | 46.8917 | 59.5798 | 22.3506 | 17.4615 | 49.07
NECH21 | 275 | 73.0399 | 26.0546 | 18.3851 | 55.2318 | 74.1474 | 28.3951 | 15.8972 | 56.0539
NEEP21 | 275 | 57.9907 | 21.2825 | 12.7169 | 42.8148 | 61.6094 | 24.4239 | 12.078 | 46.6185
NEWX21 | 275 | 71.0321 | 25.1121 | 19.5838 | 55.0977 | 77.4947 | 30.1765 | 16.5965 | 59.2725
NHYD2A | 275 | 47.9157 | 18.4311 | 7.6848 | 33.7503 | 40.5006 | 19.2961 | 2.2108 | 29.4995
NHYD2B | 275 | 47.4233 | 18.1392 | 7.2397 | 32.8924 | 40.3715 | 18.5998 | 3.8586 | 30.1627
NORL21 | 275 | 49.9904 | 18.7281 | 8.9646 | 35.4501 | 49.815 | 20.8478 | 6.056 | 35.5392
NORL22 | 275 | 50.8657 | 18.9795 | 9.6481 | 36.4891 | 50.7434 | 20.9446 | 6.7875 | 36.4076
NORT21 | 275 | 87.0375 | 30.5031 | 23.7571 | 66.895 | 85.4882 | 32.3839 | 19.1112 | 64.9089
OCKH21 | 275 | 54.7902 | 20.0472 | 10.6151 | 38.9662 | 57.281 | 22.3227 | 10.7235 | 42.2926
OCKH2A | 275 | 48.3741 | 17.7739 | 10.1345 | 35.2705 | 48.9951 | 19.048 | 9.9631 | 36.901
OFFE21 | 275 | 70.6899 | 25.6491 | 14.2173 | 50.4906 | 60.235 | 24.0894 | 8.381 | 42.4486
OLDB21 | 275 | 52.7443 | 19.3231 | 10.5847 | 37.9117 | 54.832 | 21.2162 | 10.5178 | 40.5221
PENN21 | 275 | 64.7142 | 23.5998 | 13.7758 | 47.151 | 67.635 | 25.9703 | 14.0815 | 50.8091
PEWO21 | 275 | 67.2336 | 24.5496 | 24.4257 | 59.1441 | 69.5546 | 26.1287 | 24.4854 | 61.437
PEWO22 | 275 | 65.9873 | 23.795 | 20.0998 | 53.751 | 68.4045 | 25.5892 | 19.4987 | 55.6873
PITS21 | 275 | 59.384 | 21.4559 | 8.5536 | 38.8969 | 64.7075 | 25.2943 | 7.6193 | 43.3908
POPP21 | 275 | 27.42 | 10.9589 | 2.8701 | 18.3684 | 23.2057 | 9.5705 | 3.0903 | 16.625
PYLE21 | 275 | 54.5003 | 20.0841 | 11.1312 | 39.5345 | 46.333 | 18.3778 | 8.1109 | 34.101
RAIN21 | 275 | 75.2965 | 26.572 | 19.1239 | 56.7024 | 74.6767 | 28.2565 | 16.2768 | 56.2376
RATS2A | 275 | 40.9677 | 15.0436 | 12.1185 | 33.3933 | 42.5416 | 15.6141 | 16.3021 | 38.3838
REBR21 | 275 | 54.7497 | 20.1941 | 18.0734 | 46.6321 | 55.5683 | 21.7837 | 15.5662 | 46.373
REBR22 | 275 | 67.0104 | 24.5766 | 21.9776 | 56.7342 | 63.9032 | 25.005 | 17.6274 | 52.9898
ROCH21 | 275 | 70.3666 | 26.0733 | 9.5627 | 46.436 | 66.8186 | 26.13 | 9.1819 | 46.1354
SAEN21 | 275 | 70.8928 | 25.2374 | 20.7763 | 56.4675 | 75.3923 | 27.8766 | 22.6756 | 62.099
SAES21 | 275 | 71.3862 | 25.3832 | 21.0305 | 56.9278 | 76.1519 | 28.1163 | 23.2987 | 63.0611
SALH21 | 275 | 78.3374 | 27.8775 | 18.6995 | 58.1242 | 75.7722 | 28.8488 | 15.6547 | 56.453
SHEC21 | 275 | 52.8163 | 19.6171 | 10.3891 | 38.1319 | 54.048 | 22.1827 | 7.5589 | 38.93
SJOW21 | 275 | 83.3394 | 29.5959 | 22.2992 | 64.1541 | 92.16 | 35.3134 | 25.4878 | 75.4284
SKLG21 | 275 | 58.5677 | 21.6271 | 17.8206 | 48.4059 | 55.3667 | 21.6289 | 15.4225 | 46.0104
SMAN21 | 275 | 79.2172 | 29.6949 | 24.5816 | 66.5764 | 75.9455 | 29.9175 | 20.9499 | 63.2597
SSHI21 | 275 | 68.1633 | 24.9336 | 12.71 | 47.9715 | 58.2665 | 23.2165 | 8.7326 | 41.5657
SSHI22 | 275 | 67.9094 | 24.8585 | 12.6243 | 47.7796 | 57.9593 | 23.1836 | 8.4898 | 41.2764
STAL21 | 275 | 81.9124 | 30.6257 | 16.0797 | 59.391 | 76.0596 | 29.8379 | 14.8257 | 57.0229
STEW21 | 275 | 84.0335 | 31.2275 | 26.0624 | 70.2247 | 80.2019 | 30.9102 | 24.4641 | 68.1776
SWAN21 | 275 | 25.7086 | 9.3002 | 8.5163 | 21.6688 | 28.1824 | 10.4177 | 8.8759 | 23.6087
TEMP21 | 275 | 58.3773 | 21.4386 | 12.1445 | 42.4633 | 61.3597 | 24.2311 | 10.9744 | 45.2424
TEMP22 | 275 | 58.5977 | 21.4997 | 12.2676 | 42.6728 | 62.188 | 24.5376 | 11.1928 | 45.8942
THOM21 | 275 | 66.7297 | 24.3121 | 19.0518 | 53.4343 | 69.2399 | 26.1447 | 18.8474 | 55.8216
THUR21 | 275 | 63.5904 | 23.8273 | 10.5427 | 44.2395 | 65.1972 | 25.755 | 10.9476 | 47.3707
TILB21 | 275 | 71.7537 | 25.624 | 21.7326 | 57.9705 | 75.7614 | 28.2557 | 21.8809 | 61.8405
TINP21 | 275 | 57.5134 | 21.2639 | 12.9598 | 43.0314 | 57.2151 | 22.3257 | 11.5029 | 43.0762
TINP22 | 275 | 57.3458 | 21.2389 | 12.9337 | 42.97 | 56.2972 | 21.986 | 11.3204 | 42.4133
TODP21 | 275 | 64.6996 | 22.6336 | 16.3 | 48.3087 | 59.0726 | 22.5923 | 11.8981 | 43.8485
TOTT21 | 275 | 77.1023 | 27.5862 | 20.0117 | 59.0245 | 76.8241 | 29.3244 | 16.7554 | 58.2264
TOTT22 | 275 | 60.6967 | 22.0035 | 15.3722 | 46.4898 | 64.6135 | 24.8448 | 14.0502 | 49.1861
TOTT23 | 275 | 72.8663 | 26.8269 | 23.0739 | 61.0129 | 73.8437 | 30.2582 | 19.4294 | 62.2209
TOTT24 | 275 | 75.125 | 27.6719 | 23.5831 | 62.717 | 72.9321 | 30.3195 | 18.154 | 61.0322
TRAW21 | 275 | 45.9049 | 16.3248 | 14.6542 | 37.7409 | 48.0998 | 17.8765 | 13.4552 | 38.7365
TREM21 | 275 | 46.2223 | 17.1642 | 7.5209 | 31.7948 | 41.0285 | 16.3378 | 6.1573 | 29.2625
TYNE21 | 275 | 62.7423 | 23.1371 | 11.3182 | 44.039 | 55.6271 | 21.9555 | 9.4786 | 40.5283
TYNE2A | 275 | 61.7768 | 22.8937 | 11.0143 | 43.3909 | 53.1266 | 21.1363 | 8.4035 | 38.2947
UPPB21 | 275 | 39.0788 | 14.4678 | 9.8148 | 30.2753 | 38.2014 | 14.7628 | 8.4639 | 29.3417
UPPB22 | 275 | 41.526 | 15.3631 | 10.2753 | 32.002 | 40.1129 | 15.4658 | 9.0517 | 30.9236
USKM21 | 275 | 75.3647 | 26.3803 | 18.9809 | 56.2882 | 85.5618 | 31.7798 | 22.2681 | 67.2115
USKM23 | 275 | 73.1543 | 25.7102 | 17.9076 | 54.2673 | 81.0895 | 30.3425 | 19.6537 | 62.5645
WALX21 | 275 | 83.7317 | 29.4803 | 18.1435 | 59.835 | 86.0386 | 32.3115 | 17.2583 | 62.9536
WALX22 | 275 | 90.3722 | 31.785 | 18.5374 | 63.4882 | 94.9524 | 35.675 | 18.2979 | 68.75
WARL21 | 275 | 65.4907 | 23.7706 | 15.9303 | 49.5471 | 61.6058 | 23.8631 | 12.1892 | 45.9367
WASF21 | 275 | 54.7241 | 20.1139 | 12.2616 | 40.707 | 47.7716 | 18.7022 | 8.2163 | 34.6651
WASF22 | 275 | 59.5498 | 21.7467 | 13.2834 | 44.0379 | 54.2222 | 21.2585 | 8.9431 | 39.0072
WATS21 | 275 | 64.3191 | 23.8977 | 19.154 | 52.9505 | 64.6341 | 25.3144 | 17.4563 | 53.2563
WATS22 | 275 | 62.4501 | 23.1315 | 19.6005 | 52.3134 | 64.0122 | 24.7835 | 18.5234 | 53.5726
WBOL21 | 275 | 77.4753 | 27.9064 | 15.5986 | 55.0642 | 65.3388 | 25.9521 | 10.2811 | 46.983
WHGA21 | 275 | 69.9733 | 26.0053 | 14.8718 | 51.6488 | 64.4627 | 25.5687 | 10.8093 | 46.9689
WHSO21 | 275 | 66.2585 | 23.5933 | 14.7313 | 48.0973 | 71.7143 | 27.1485 | 15.4365 | 53.8303
WHSO22 | 275 | 72.6441 | 25.6238 | 18.5434 | 54.7809 | 79.7808 | 29.8839 | 19.7224 | 61.9846
WIBA21 | 275 | 58.2401 | 21.3905 | 12.0981 | 42.3489 | 62.4001 | 24.8728 | 10.2917 | 45.4672
WIEN21 | 275 | 49.8949 | 18.3344 | 10.2227 | 36.1514 | 50.3208 | 19.6708 | 9.5851 | 37.4039
WILL21 | 275 | 23.9705 | 8.5668 | 8.8833 | 20.9986 | 25.7625 | 9.3833 | 9.3135 | 22.5835
WILT2A | 275 | 57.0604 | 20.211 | 17.1343 | 45.717 | 58.546 | 21.7334 | 16.2249 | 46.9606
WILT2B | 275 | 57.0604 | 20.211 | 17.1343 | 45.717 | 58.546 | 21.7334 | 16.2249 | 46.9606
WILT2C | 275 | 57.2911 | 20.3048 | 17.3105 | 46.0258 | 59.4591 | 22.0156 | 16.9768 | 48.1116
WILT2D | 275 | 57.2863 | 20.3032 | 17.3094 | 46.0225 | 59.4512 | 22.0129 | 16.9741 | 48.105
WIMB2A | 275 | 36.6322 | 13.0919 | 12.6981 | 31.2128 | 40.1834 | 14.7725 | 13.309 | 34.2004
WISD21 | 275 | 69.6522 | 24.1566 | 22.884 | 57.0467 | 81.914 | 30.1416 | 25.8649 | 68.4916
WISD2A | 275 | 60.0072 | 21.2565 | 18.5212 | 48.5824 | 65.8843 | 25.3209 | 20.2616 | 56.0707
WMEL21 | 275 | 76.66 | 27.9092 | 14.4262 | 53.8957 | 74.5584 | 29.2332 | 12.4985 | 53.8405
WWEY21 | 275 | 73.3362 | 26.5399 | 18.3928 | 55.9259 | 72.4496 | 27.6219 | 17.2514 | 56.3147
WWEY22 | 275 | 75.2714 | 27.4117 | 16.9992 | 55.7652 | 74.9975 | 28.7309 | 17.0556 | 57.6873
WWEY23 | 275 | 55.1391 | 19.9048 | 15.2362 | 43.3859 | 55.9688 | 21.4503 | 14.2747 | 44.61
ABTH11 | 132 | 37.119 | 13.9303 | 10.3132 | 30.0137 | 33.7309 | 13.3964 | 8.881 | 27.8263
ABTH12 | 132 | 31.0645 | 11.4964 | 6.7036 | 22.9619 | 30.7181 | 11.9564 | 7.2479 | 24.1568
AMEM11 | 132 | 26.9619 | 9.5965 | 9.6662 | 23.2376 | 33.0162 | 12.1127 | 10.9542 | 28.0841
AXMI11 | 132 | 27.7105 | 9.9648 | 8.8882 | 22.9805 | 33.3054 | 12.4445 | 9.8299 | 27.4291
BARK11 | 132 | 32.5886 | 11.7059 | 11.6725 | 28.2272 | 31.0537 | 11.6357 | 11.0251 | 27.4805
BRIM11 | 132 | 53.1777 | 17.9525 | 19.7869 | 45.1756 | 67.191 | 24.1111 | 23.6412 | 57.7394
CARR11 | 132 | 41.3015 | 14.9363 | 14.339 | 35.4621 | 53.16 | 19.7375 | 17.872 | 45.785
CARR12 | 132 | 32.5275 | 12.0473 | 9.596 | 26.6335 | 38.7509 | 14.7578 | 11.5197 | 32.3904
CARR1B | 132 | 40.5115 | 14.7938 | 12.7996 | 33.7213 | 50.2874 | 19.3699 | 12.3891 | 39.7822
CARR1C | 132 | 40.3787 | 14.7798 | 12.4756 | 33.3774 | 49.8776 | 19.3248 | 11.2813 | 38.6107
CARR1D | 132 | 40.6212 | 14.8146 | 12.9956 | 33.9467 | 50.6633 | 19.4226 | 12.9254 | 40.3931
CELL11 | 132 | 42.6026 | 15.8187 | 13.7569 | 36.1278 | 49.2111 | 18.9135 | 15.6583 | 42.406
CELL12 | 132 | 42.3091 | 15.569 | 11.8263 | 33.8443 | 47.0046 | 18.0419 | 12.7056 | 38.2207
CELL1A | 132 | 25.8957 | 10.1696 | 2.9444 | 17.3264 | 26.8367 | 12.0334 | 1.68 | 18.6978
COWE11 | 132 | 28.7565 | 11.3085 | 1.8519 | 17.8445 | 29.892 | 13.124 | 2.9436 | 21.5038
DRAK11 | 132 | 32.0479 | 11.4357 | 12.9404 | 29.1129 | 40.7844 | 14.9384 | 16.4272 | 37.5534
DRAX11 | 132 | 38.61 | 11.5171 | 11.6867 | 27.9744 | 47.6159 | 16.0521 | 14.6871 | 37.3882
ECLA11 | 132 | 46.2788 | 17.4854 | 12.8021 | 37.5302 | 56.5004 | 21.8219 | 15.7774 | 46.6382
ECLA12 | 132 | 46.9881 | 17.7387 | 13.2703 | 38.3566 | 50.7551 | 19.7512 | 14.4515 | 42.3838
ELLA11 | 132 | 26.5211 | 9.3494 | 8.8809 | 22.103 | 35.0532 | 12.8915 | 10.9779 | 29.2093
ELLA12 | 132 | 28.503 | 10.1865 | 9.035 | 23.4409 | 37.2556 | 13.7989 | 11.3583 | 30.8729
ELST11 | 132 | 42.3774 | 15.0335 | 12.7415 | 34.0021 | 52.5381 | 19.6269 | 14.8145 | 42.5711
ELST12 | 132 | 31.9311 | 11.5715 | 10.1591 | 26.5236 | 39.1353 | 14.6192 | 12.2751 | 32.9497
ELST13 | 132 | 39.735 | 14.6138 | 9.9962 | 30.6632 | 46.0397 | 17.5557 | 11.8853 | 36.7128
FAWL11 | 132 | 43.2689 | 15.1781 | 16.3878 | 37.8529 | 56.2706 | 21.0146 | 19.8949 | 49.6141
FERR11 | 132 | 45.9148 | 16.0447 | 16.9457 | 39.6362 | 54.1595 | 19.6876 | 18.7918 | 46.6343
FERR12 | 132 | 20.0091 | 7.3105 | 6.4907 | 16.8293 | 22.7902 | 8.3905 | 7.5056 | 19.3716
GREN11 | 132 | 42.8954 | 15.8414 | 12.5249 | 34.928 | 45.1767 | 17.5084 | 11.6882 | 36.4488
GREN12 | 132 | 41.5886 | 15.4374 | 11.6482 | 33.4799 | 47.6979 | 18.4919 | 12.1663 | 38.3178
HARK11 | 132 | 29.9354 | 11.7964 | 7.8468 | 24.5295 | 35.3234 | 14.2059 | 9.1983 | 29.2885
HARK12 | 132 | 27.8002 | 10.7639 | 7.1135 | 22.3359 | 32.9038 | 13.037 | 7.8226 | 26.2597
HARK13 | 132 | 27.2715 | 11.3682 | 6.5318 | 22.6088 | 32.0174 | 13.6532 | 7.6505 | 26.9591
HEYS11 | 132 | 46.9604 | 15.1224 | 14.5776 | 35.9639 | 48.8097 | 17.4521 | 16.0827 | 40.7637
IROA11 | 132 | 40.6462 | 14.5289 | 10.4243 | 30.9713 | 49.7326 | 18.7257 | 12.1432 | 38.6253
IROA12 | 132 | 43.0951 | 15.3874 | 10.8844 | 32.6456 | 51.6632 | 19.4242 | 12.5014 | 39.9714
IROA13 | 132 | 28.0262 | 10.1368 | 8.5668 | 22.9025 | 33.9626 | 12.6666 | 9.6819 | 27.5952
IRON11 | 132 | 30.3343 | 11.2115 | 10.0961 | 25.9515 | 34.2058 | 13.0914 | 11.3682 | 29.8822
IRON12 | 132 | 27.5588 | 10.642 | 8.924 | 23.9741 | 30.5015 | 11.9438 | 9.9024 | 26.7935
IRON13 | 132 | 18.1783 | 6.5987 | 6.4176 | 15.7496 | 20.6017 | 7.5239 | 7.381 | 18.0213
KINO11 | 132 | 30.9734 | 10.6752 | 10.8999 | 25.997 | 37.6708 | 13.7995 | 13.1556 | 32.671
LALE11 | 132 | 43.0062 | 14.9316 | 12.0325 | 33.149 | 54.4552 | 19.9231 | 13.8595 | 42.0351
LEIS11 | 132 | 60.6861 | 21.9247 | 20.7647 | 51.7709 | 73.2662 | 26.8461 | 26.1557 | 64.1219
LEMR11 | 132 | 45.2379 | 16.4954 | 9.7671 | 33.0952 | 51.9338 | 19.9308 | 11.2406 | 39.427
LEMR12 | 132 | 45.5905 | 16.5891 | 10.1273 | 33.5879 | 51.8775 | 19.9075 | 11.2538 | 39.4073
LITT11 | 132 | 42.306 | 14.8438 | 13.8512 | 34.8435 | 51.079 | 18.4621 | 15.8659 | 41.9752
MELK11 | 132 | 45.5938 | 15.9655 | 16.1692 | 38.7479 | 55.8736 | 20.4904 | 18.7723 | 47.7501
MILH11 | 132 | 41.5033 | 14.6186 | 11.8266 | 32.5005 | 51.2167 | 19.2274 | 12.7983 | 39.99
OCKH11 | 132 | 26.683 | 9.4615 | 8.8931 | 22.2737 | 35.7349 | 13.0319 | 11.7104 | 30.1404
OLDS12 | 132 | 33.0497 | 11.9967 | 4.1067 | 21.0726 | 30.1293 | 12.0341 | 1.8776 | 18.8964
PADI11 | 132 | 30.475 | 11.0205 | 10.783 | 26.3684 | 37.7407 | 14.0227 | 12.9874 | 32.8185
PEMB11 | 132 | 29.6568 | 10.7873 | 11.2907 | 26.5462 | 37.3138 | 14.0274 | 13.8618 | 33.6996
RATS11 | 132 | 48.6603 | 18.0586 | 14.5942 | 40.1329 | 55.5621 | 21.3242 | 16.2066 | 46.3636
RATS12 | 132 | 46.4867 | 17.3353 | 14.7708 | 39.2867 | 52.8189 | 20.233 | 16.8808 | 45.4945
RUGE11 | 132 | 31.4022 | 11.1595 | 11.9764 | 27.7584 | 37.4437 | 13.8075 | 14.2549 | 33.7818
SHRE11 | 132 | 32.2312 | 12.1738 | 7.1724 | 24.3888 | 35.9673 | 14.0253 | 8.5867 | 28.4215
SIZE1A | 132 | 57.5867 | 20.9074 | 18.9778 | 48.5454 | 68.7763 | 25.6331 | 21.1099 | 57.3605
SIZE1B | 132 | 57.5867 | 20.9074 | 18.9778 | 48.5454 | 68.7763 | 25.6331 | 21.1099 | 57.3605
STEN11 | 132 | 58.215 | 21.1921 | 20.4721 | 50.4422 | 71.2061 | 26.6508 | 24.1563 | 61.8463
STES11 | 132 | 58.4259 | 20.967 | 16.201 | 45.8528 | 71.13 | 26.4808 | 18.4215 | 55.8711
STYC11 | 132 | 20.9821 | 7.6985 | 7.2746 | 18.1618 | 23.471 | 8.8228 | 8.2509 | 20.7282
STYC12 | 132 | 21.8246 | 8.0036 | 7.4404 | 18.7592 | 24.578 | 9.2495 | 8.3955 | 21.4763
USKM11 | 132 | 20.719 | 7.1241 | 7.2798 | 17.3548 | 27.2887 | 9.8702 | 9.3016 | 23.2602
USKM12 | 132 | 21.3742 | 7.6053 | 8.3334 | 19.0889 | 28.088 | 10.3254 | 10.7895 | 25.3919
WALP11 | 132 | 78.4223 | 28.277 | 23.5974 | 63.5872 | 95.2063 | 36.3512 | 26.5259 | 77.9343
WBUR11 | 132 | 21.2222 | 7.5525 | 6.739 | 17.4199 | 24.9272 | 9.1966 | 8.0596 | 21.0656
WBUR12 | 132 | 21.0448 | 7.5008 | 6.6444 | 17.2522 | 24.8064 | 9.1497 | 7.9803 | 20.9199
WILL11 | 132 | 52.1009 | 18.1346 | 16.6676 | 42.3138 | 63.1138 | 23.565 | 19.5143 | 52.8402
WILL12 | 132 | 35.7564 | 13.2027 | 10.8837 | 29.5551 | 40.5204 | 15.5 | 12.5354 | 34.4557
WYLF11 | 132 | 19.357 | 6.3118 | 7.1019 | 16.0282 | 21.5483 | 7.6751 | 7.2894 | 18.1436
BLYT61 | 66 | 51.4118 | 17.3679 | 15.833 | 40.3949 | 12.7049 | 8.9334 | 0 | 12.6337
BLYT6A | 66 | 28.2296 | 11.4737 | 1.5291 | 17.7554 | 14.5961 | 10.264 | 0 | 14.5155
EALI61 | 66 | 56.7333 | 20.0174 | 18.1704 | 46.4792 | 4.2966 | 2.9738 | 0 | 4.2056
NHYD61 | 66 | 55.1901 | 19.7486 | 16.4382 | 44.367 | 4.3514 | 3.0135 | 0 | 4.2618
THOM61 | 66 | 50.7038 | 18.6862 | 16.4871 | 42.9133 | 1.0767 | 0.43634 | 0.12844 | 0.74552
WISD61 | 66 | 51.1507 | 17.2791 | 17.3246 | 41.7609 | 6.7704 | 4.6721 | 0 | 6.6073
BARW31 | 33 | 41.6198 | 13.3038 | 11.1571 | 29.9716 | 0.50582 | 0.20152 | 0.043155 | 0.32814
BARW32 | 33 | 61.2348 | 20.2271 | 17.1296 | 45.7351 | 1.5433 | 0.61666 | 0.12666 | 0.99875
WIMC31 | 33 | 34.9418 | 11.5376 | 11.5097 | 27.8263 | 0.45993 | 0.31908 | 0 | 0.45125
WIMC32 | 33 | 34.9751 | 11.6132 | 10.7917 | 27.2152 | 0.99136 | 0.68867 | 0.97192 | 1.9459
WIMC3A | 33 | 34.9416 | 11.5375 | 11.5096 | 27.8261 | 0.45993 | 0.31908 | 0 | 0.45125
WIMC3B | 33 | 34.9749 | 11.6131 | 10.7917 | 27.2152 | 0.99136 | 0.68867 | 0.97192 | 1.9459
WIMC3C | 33 | 34.9749 | 11.6131 | 10.7917 | 27.2151 | 0.99136 | 0.68867 | 0.97192 | 1.9459
WIMC3D | 33 | 34.9416 | 11.5375 | 11.5096 | 27.8262 | 0.45993 | 0.31908 | 0 | 0.45125
ACTL71 | 22 | 41.0633 | 13.247 | 12.9317 | 31.6658 | 0.36089 | 0.12765 | 0 | 0.18052

## D3.6
ETYS Year 7 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2023/24
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA) | Back To Menu
ABHA41 | 400 | 37.4968 | 13.9508 | 6.8109 | 26.5404 | 34.1074 | 13.3877 | 5.747 | 24.68
ABHA42 | 400 | 37.4996 | 13.9554 | 6.8019 | 26.5378 | 34.1046 | 13.3913 | 5.7264 | 24.6645
ALVE41 | 400 | 25.3293 | 9.7559 | 3.836 | 17.6329 | 21.4886 | 8.5958 | 3.3225 | 15.4788
ALVE4B | 400 | 25.4517 | 9.8082 | 3.796 | 17.6669 | 21.2415 | 8.4954 | 3.2928 | 15.3071
AMEM41 | 400 | 50.4219 | 18.9306 | 9.9498 | 36.7217 | 42.4834 | 16.8883 | 7.1142 | 30.9978
AMEM42 | 400 | 50.2879 | 18.878 | 9.9337 | 36.6313 | 41.4919 | 16.4382 | 6.9534 | 30.2005
AXMI41 | 400 | 39.638 | 14.6602 | 7.6461 | 28.3788 | 33.2329 | 12.9866 | 6.0418 | 24.4076
BARK41 | 400 | 123.827 | 43.4634 | 39.5449 | 101.0114 | 116.5884 | 45.1389 | 31.5724 | 95.4083
BEDD4B | 400 | 41.6143 | 15.7333 | 7.4198 | 29.67 | 36.9323 | 14.8446 | 6.9992 | 27.9926
BICF41 | 400 | 73.8966 | 27.4956 | 23.8585 | 62.7432 | 53.8115 | 21.2635 | 14.4836 | 44.5548
BICF42 | 400 | 72.442 | 26.9293 | 23.614 | 61.6978 | 51.2019 | 20.262 | 13.6331 | 42.2879
BLYT41 | 400 | 61.1183 | 22.4046 | 12.7272 | 44.412 | 44.2592 | 17.2386 | 9.7806 | 34.1597
BODE41 | 400 | 75.3081 | 26.9395 | 18.1815 | 56.2798 | 65.0974 | 25.0235 | 14.2068 | 49.5954
BOLN41 | 400 | 69.6964 | 25.5699 | 20.8404 | 57.0017 | 62.5784 | 23.9539 | 19.4395 | 53.3155
BOTW41 | 400 | 78.0669 | 27.8793 | 15.3944 | 54.8216 | 64.3538 | 24.9273 | 11.9966 | 47.2491
BRAI4A | 400 | 65.7845 | 24.0808 | 14.6796 | 48.735 | 48.7243 | 19.0547 | 9.3084 | 36.2558
BRAI4B | 400 | 61.8926 | 22.6572 | 13.742 | 45.7841 | 46.2271 | 18.0146 | 8.8364 | 34.3129
BRAW4A | 400 | 35.7057 | 13.1477 | 8.9588 | 27.5525 | 31.0519 | 11.8258 | 7.802 | 24.5262
BRFO41 | 400 | 97.2471 | 34.977 | 21.9075 | 71.3724 | 78.2373 | 30.0632 | 15.9484 | 58.4642
BRFO42 | 400 | 50.3124 | 19.0289 | 14.897 | 41.8079 | 43.3958 | 16.8721 | 12.4631 | 36.3238
BRIN41 | 400 | 69.5792 | 25.4639 | 15.5765 | 51.5879 | 54.7191 | 21.3883 | 11.1483 | 41.3959
BRLE41 | 400 | 115.7894 | 41.4529 | 22.0285 | 80.6518 | 99.2518 | 38.6042 | 19.7987 | 74.3933
BURW41 | 400 | 92.1346 | 33.4548 | 21.3706 | 68.6828 | 62.5274 | 24.8321 | 11.7538 | 46.8717
CANT41 | 400 | 83.4404 | 29.856 | 18.3774 | 60.6002 | 74.032 | 28.8082 | 13.2239 | 53.9649
CANT42 | 400 | 83.4404 | 29.856 | 18.3774 | 60.6002 | 74.032 | 28.8082 | 13.2239 | 53.9649
CANW4* | 400 | 42.971 | 16.093 | 4.7943 | 27.5533 | 26.9541 | 11.041 | 1.7912 | 17.4055
CAPE41 | 400 | 86.8009 | 30.7528 | 21.8023 | 65.2933 | 80.5937 | 30.6257 | 17.8239 | 61.1352
CAPE42 | 400 | 68.6084 | 24.6568 | 16.9895 | 51.8595 | 67.7971 | 25.7108 | 15.3716 | 51.7322
CARR41 | 400 | 114.8894 | 42.2867 | 34.1524 | 93.9548 | 121.4227 | 46.5133 | 36.4595 | 102.2393
CARR42 | 400 | 104.822 | 38.0539 | 21.3822 | 75.1985 | 101.1575 | 39.1366 | 19.1458 | 74.4933
CARR43 | 400 | 104.9631 | 38.0572 | 21.6854 | 75.5063 | 106.4143 | 40.717 | 22.1665 | 79.7489
CELL41 | 400 | 86.2961 | 31.7883 | 15.1509 | 60.1064 | 72.0176 | 28.396 | 13.3393 | 53.4972
CHIC41 | 400 | 37.0655 | 13.7597 | 7.2156 | 26.6747 | 30.3757 | 11.8518 | 5.6849 | 22.4458
CHIC42 | 400 | 36.7171 | 13.8294 | 10.5897 | 30.1474 | 28.839 | 11.3467 | 7.678 | 23.7247
CHIL41 | 400 | 82.1105 | 30.0349 | 23.2883 | 65.7641 | 69.8639 | 27.2447 | 18.6878 | 57.2176
CILF41 | 400 | 78.5917 | 27.964 | 19.0492 | 58.5963 | 69.8056 | 26.7874 | 14.1492 | 52.0323
CITR41 | 400 | 106.4844 | 35.839 | 27.3414 | 78.0254 | 121.5529 | 45.7437 | 25.3416 | 90.033
CLEH41 | 400 | 73.8533 | 26.533 | 16.5039 | 54.0272 | 63.6106 | 25.0151 | 10.8868 | 46.2635
CONQ41 | 400 | 98.016 | 34.6696 | 23.6309 | 72.6612 | 98.9171 | 37.1438 | 24.7184 | 77.2477
CONQ42 | 400 | 61.9981 | 22.5489 | 14.7288 | 46.6177 | 69.6649 | 26.1357 | 17.7999 | 54.7613
COSO41 | 400 | 101.9107 | 35.667 | 24.1387 | 74.5794 | 89.6629 | 34.1188 | 21.1635 | 69.4147
COTT41 | 400 | 100.3752 | 37.2349 | 31.2804 | 83.9385 | 82.8337 | 32.2364 | 24.1428 | 69.7319
COTT42 | 400 | 103.1012 | 37.613 | 24.4159 | 77.6087 | 85.9905 | 33.2456 | 17.7153 | 64.7316
COWL41 | 400 | 114.608 | 42.4748 | 32.7454 | 92.8139 | 89.1849 | 35.0506 | 24.1489 | 73.7179
CREB41 | 400 | 117.5904 | 42.198 | 28.8149 | 88.4919 | 97.1713 | 37.4181 | 21.5337 | 74.4509
CULJ41 | 400 | 101.6644 | 37.0562 | 20.0652 | 72.4706 | 78.6524 | 30.769 | 14.9511 | 58.4651
DAIN41 | 400 | 116.9253 | 42.0215 | 24.7767 | 84.204 | 118.8473 | 45.4482 | 24.3721 | 88.6456
DAMC81 | 400 | 121.534 | 41.046 | 31.4739 | 89.5217 | 116.8629 | 43.5312 | 28.4587 | 90.0211
DIDC41 | 400 | 106.2535 | 38.6078 | 20.8601 | 75.4598 | 76.6337 | 30.2756 | 12.8714 | 55.6876
DINO41 | 400 | 71.8658 | 24.975 | 20.4493 | 55.7694 | 75.4349 | 27.7113 | 22.7394 | 61.9291
DISS4* | 400 | 65.7143 | 24.4859 | 13.3668 | 47.995 | 46.7373 | 18.6999 | 6.591 | 33.0366
DRAK41 | 400 | 109.8556 | 39.5406 | 19.1866 | 75.1054 | 100.5777 | 39.2963 | 16.773 | 72.3463
DRAX41 | 400 | 131.0125 | 45.5318 | 34.9269 | 99.3187 | 132.1232 | 48.8079 | 36.5583 | 105.5831
DRAX42 | 400 | 94.8184 | 33.6812 | 25.6717 | 73.3042 | 94.1999 | 35.1249 | 26.023 | 75.6971
DUNG41 | 400 | 75.606 | 26.2154 | 13.2337 | 50.3078 | 74.2252 | 27.6765 | 14.4506 | 53.5912
EASO41 | 400 | 83.4537 | 30.2331 | 19.5559 | 62.3119 | 74.8259 | 28.2813 | 20.1523 | 60.1482
ECLA41 | 400 | 107.8742 | 39.2038 | 21.6503 | 77.0929 | 88.6271 | 34.645 | 16.7748 | 65.7702
EGGB41 | 400 | 82.3576 | 29.5595 | 21.2569 | 63.0604 | 76.3588 | 28.9737 | 17.5841 | 58.5592
EGGB42 | 400 | 103.9512 | 37.0365 | 25.2545 | 77.6321 | 94.6916 | 36.0146 | 20.3953 | 71.3276
ELST41 | 400 | 87.1475 | 31.2031 | 27.8873 | 72.0151 | 104.229 | 39.3187 | 32.4358 | 88.0408
ELST4A | 400 | 55.7724 | 20.7232 | 12.9593 | 42.2663 | 53.2679 | 20.3341 | 13.6122 | 42.3689
ENDE41 | 400 | 82.4006 | 30.5758 | 14.3468 | 57.5875 | 57.1694 | 22.8313 | 9.3386 | 41.6269
EXET41 | 400 | 58.0889 | 21.1311 | 10.8345 | 40.7184 | 54.0095 | 20.9226 | 10.6563 | 40.2453
EYE4 1 | 400 | 65.1599 | 24.2817 | 13.2725 | 47.612 | 43.1718 | 17.4585 | 5.4041 | 30.0942
FAWL41 | 400 | 81.5032 | 28.5158 | 10.22 | 50.5474 | 69.6258 | 26.7811 | 8.2879 | 46.1621
FECK41 | 400 | 75.6592 | 28.2466 | 12.5994 | 52.5461 | 64.6257 | 25.4995 | 12.0679 | 48.1296
FENW4A | 400 | 130.8952 | 46.7161 | 30.1777 | 96.2443 | 106.5628 | 41.3867 | 18.8636 | 77.3933
FERR41 | 400 | 75.1036 | 27.1906 | 17.9724 | 56.4258 | 65.7549 | 25.0896 | 15.0134 | 50.4955
FLEE41 | 400 | 101.2814 | 36.2835 | 19.485 | 70.7977 | 81.9111 | 32.1409 | 14.9945 | 60.4485
FLIB41 | 400 | 92.2709 | 32.7464 | 22.3637 | 68.6741 | 93.6204 | 35.42 | 21.9166 | 72.0081
FOUX4* | 400 | 54.2984 | 19.9361 | 17.474 | 45.6679 | 45.8456 | 17.9637 | 12.2411 | 37.6456
FROD41 | 400 | 83.7437 | 30.1317 | 28.2687 | 70.8813 | 80.545 | 30.299 | 26.804 | 69.6533
GART4A | 400 | 97.886 | 35.5539 | 24.1614 | 74.4423 | 81.3824 | 31.4671 | 15.5704 | 60.0716
GART4B | 400 | 131.1947 | 47.1808 | 31.2341 | 97.9578 | 106.9051 | 41.6619 | 18.6113 | 77.5302
GRAI41 | 400 | 130.5317 | 45.2397 | 43.5182 | 107.4969 | 125.2327 | 46.8034 | 40.83 | 107.02
GREN41 | 400 | 78.3282 | 29.3907 | 12.8845 | 54.4493 | 54.0286 | 21.7068 | 9.5231 | 40.2212
GRIW41 | 400 | 66.8499 | 24.6113 | 15.8474 | 50.6531 | 50.1508 | 19.8283 | 8.1266 | 36.168
HACK41 | 400 | 17.0916 | 6.1897 | 5.5156 | 14.2692 | 18.5285 | 6.8597 | 5.7543 | 15.4555
HACK42 | 400 | 92.3555 | 31.5418 | 23.8547 | 68.4615 | 108.1039 | 40.6057 | 22.9971 | 80.4223
HAMB4A | 400 | 71.0926 | 25.7751 | 17.4857 | 53.9372 | 60.1947 | 23.5096 | 10.928 | 44.1755
HAMB4B | 400 | 71.0543 | 25.763 | 17.4661 | 53.9004 | 59.6831 | 23.3096 | 10.8634 | 43.8281
HAMH41 | 400 | 73.0048 | 27.1025 | 12.3138 | 50.6425 | 69.2278 | 26.9643 | 12.9413 | 51.0747
HARK41 | 400 | 69.0125 | 25.9188 | 11.8565 | 48.5112 | 55.3296 | 21.6538 | 11.6639 | 42.287
HAWP41 | 400 | 48.7871 | 17.7775 | 11.9535 | 37.0946 | 40.5834 | 15.6621 | 8.1878 | 30.3374
HEYS41 | 400 | 101.2211 | 36.3749 | 34.6104 | 86.0523 | 108.8805 | 40.6431 | 38.4528 | 95.9309
HIBU41 | 400 | 100.2507 | 33.9329 | 25.9988 | 73.9871 | 118.0279 | 43.7524 | 27.4752 | 89.3505
HIGM41 | 400 | 74.2418 | 27.3803 | 17.0705 | 55.7921 | 62.0937 | 24.2508 | 11.2343 | 45.5301
HIGM4A | 400 | 59.5863 | 21.9804 | 15.3367 | 46.4216 | 51.2519 | 19.798 | 10.8571 | 38.8557
HINP41 | 400 | 56.7981 | 21.1234 | 9.3689 | 39.2418 | 42.1274 | 17.004 | 6.0259 | 30.0732
HUMR41 | 400 | 101.4361 | 36.433 | 26.1005 | 77.6246 | 101.0752 | 37.8484 | 27.1263 | 80.652
HUTT41 | 400 | 73.2199 | 27.5075 | 21.3992 | 60.3008 | 48.4967 | 19.6575 | 11.2695 | 39.0694
IMPP41 | 400 | 53.8439 | 19.7654 | 12.0114 | 39.9639 | 46.2277 | 17.8324 | 9.5866 | 34.8055
INDQ41 | 400 | 36.1475 | 13.5087 | 6.0034 | 25.1076 | 36.3727 | 14.1679 | 6.8834 | 26.9199
IRON41 | 400 | 69.3857 | 25.5156 | 12.5887 | 48.6732 | 60.031 | 23.5622 | 10.617 | 43.9389
IVER41 | 400 | 45.9836 | 17.0674 | 10.7049 | 34.8419 | 43.5014 | 16.724 | 10.2903 | 33.9416
IVER42 | 400 | 46.2303 | 17.1609 | 10.7488 | 35.018 | 43.4168 | 16.86 | 9.9885 | 33.8322
KEAD41 | 400 | 93.7841 | 34.0309 | 23.7698 | 71.8968 | 82.3728 | 31.5361 | 17.9738 | 62.5725
KEAD42 | 400 | 90.8291 | 33.183 | 21.6935 | 68.6213 | 83.4308 | 31.9893 | 18.4141 | 63.6538
KEAD43 | 400 | 87.9435 | 32.1066 | 19.5982 | 65.0038 | 65.1563 | 25.6709 | 11.4263 | 47.7305
KEAP41 | 400 | 89.3364 | 32.6925 | 21.1013 | 67.3355 | 81.7366 | 31.3915 | 17.798 | 62.1923
KEAR41 | 400 | 86.5038 | 31.7361 | 17.3079 | 62.1896 | 78.9941 | 30.855 | 14.5313 | 58.1668
KEMS41 | 400 | 123.5703 | 41.8106 | 30.5303 | 89.6594 | 107.5451 | 40.9767 | 21.1048 | 79.0547
KENG41 | 400 | 104.542 | 35.1892 | 27.1723 | 76.9374 | 123.4592 | 45.4387 | 30.3242 | 94.5842
KILL41 | 400 | 105.7665 | 38.6596 | 34.9377 | 89.6107 | 110.2536 | 41.3735 | 37.7657 | 96.2767
KINL41 | 400 | 54.6376 | 20.2813 | 12.6201 | 41.3023 | 42.322 | 16.5692 | 7.9632 | 31.3956
KINO41 | 400 | 121.6967 | 42.5988 | 40.315 | 100.5588 | 117.0549 | 44.1188 | 36.7449 | 99.1383
LACK41 | 400 | 75.236 | 27.5793 | 23.2667 | 62.2697 | 67.1447 | 25.6261 | 21.1297 | 57.3705
LAGA41 | 400 | 45.3354 | 16.4153 | 10.0066 | 33.2213 | 46.8517 | 17.8125 | 11.2684 | 36.4591
LAKE4A | 400 | 118.0737 | 40.4092 | 27.6107 | 84.7579 | 108.8701 | 41.6876 | 20.0654 | 79.0205
LAKE4B | 400 | 117.9077 | 40.3601 | 27.5596 | 84.6374 | 107.9911 | 41.372 | 19.8593 | 78.3682
LAND41 | 400 | 35.133 | 13.0679 | 6.4605 | 24.9414 | 34.3091 | 13.4229 | 6.0466 | 25.0295
LAND42 | 400 | 35.0964 | 13.0543 | 6.4679 | 24.9295 | 34.0284 | 13.3204 | 5.9743 | 24.8122
LEGA41 | 400 | 78.521 | 28.3049 | 17.1428 | 57.172 | 65.7162 | 25.6259 | 12.7222 | 48.9627
LEIS4B | 400 | 76.3695 | 27.473 | 18.7318 | 57.5845 | 76.5045 | 28.5048 | 21.1215 | 61.4334
LITB41 | 400 | 78.8824 | 28.626 | 18.4898 | 58.973 | 71.9749 | 27.2659 | 19.2795 | 57.8394
LITT41 | 400 | 121.5818 | 41.4422 | 28.517 | 87.1251 | 112.6508 | 42.9023 | 23.6985 | 84.3715
LOFI4A | 400 | 93.279 | 33.0038 | 18.8672 | 65.5416 | 78.8664 | 30.9129 | 11.9829 | 55.7004
LOFI4B | 400 | 92.1884 | 32.7011 | 18.3923 | 64.6386 | 79.6217 | 31.2377 | 11.9276 | 56.1044
LOVE41 | 400 | 97.5715 | 34.5317 | 18.5537 | 67.3889 | 86.5981 | 33.3215 | 16.5046 | 63.6282
MACC41 | 400 | 79.0183 | 29.7852 | 22.1997 | 64.3223 | 61.8911 | 24.7694 | 14.9581 | 49.9874
MANN41 | 400 | 57.8229 | 21.0094 | 10.9825 | 40.6942 | 53.3614 | 20.4354 | 11.3448 | 40.2448
MAWO41 | 400 | 66.8882 | 24.0485 | 12.8908 | 46.9005 | 63.0399 | 23.8968 | 14.2364 | 48.0317
MEDW41 | 400 | 112.2699 | 38.2703 | 27.1166 | 81.239 | 104.7668 | 39.2566 | 24.7827 | 80.2999
MELK41 | 400 | 101.7232 | 36.9281 | 19.0578 | 71.282 | 85.3056 | 33.6022 | 14.115 | 61.6357
MIDL41 | 400 | 98.8651 | 34.7871 | 27.0721 | 76.2685 | 104.721 | 38.9074 | 29.7187 | 84.7421
MITY41 | 400 | 78.814 | 29.9092 | 20.5748 | 62.8729 | 60.4916 | 24.4107 | 14.0601 | 48.5821
MONF41 | 400 | 80.5127 | 29.206 | 18.9143 | 60.2177 | 70.7107 | 27.0575 | 15.7707 | 54.0358
NECT41 | 400 | 69.2548 | 25.6161 | 15.4254 | 51.652 | 60.4164 | 23.2937 | 13.5212 | 46.4635
NEEP4A | 400 | 46.2759 | 17.3136 | 9.4844 | 33.9695 | 38.904 | 15.3074 | 7.11 | 28.7579
NFLE41 | 400 | 103.3222 | 35.6141 | 24.2868 | 74.6528 | 83.8077 | 32.6235 | 15.2596 | 61.3962
NINF41 | 400 | 65.6815 | 23.4647 | 14.7904 | 47.9745 | 61.7797 | 23.4677 | 14.4538 | 47.6421
NORM41 | 400 | 68.6191 | 25.49 | 14.3784 | 50.4267 | 54.5643 | 21.4012 | 11.1586 | 41.4245
NORT41 | 400 | 91.342 | 33.2179 | 28.724 | 75.7012 | 76.0462 | 29.4645 | 21.4053 | 63.0744
NURS41 | 400 | 63.0731 | 22.4621 | 8.0454 | 39.8117 | 59.2329 | 22.4249 | 8.6156 | 40.3292
NURS4A | 400 | 53.1095 | 19.4203 | 10.5887 | 38.0531 | 49.5705 | 18.9158 | 10.8399 | 37.5909
OLDB4A | 400 | 37.1795 | 14.0536 | 6.6852 | 26.5599 | 32.2449 | 12.6713 | 6.2012 | 24.1212
OSBA41 | 400 | 55.5655 | 20.5912 | 12.4564 | 41.5767 | 49.6706 | 19.0113 | 11.9036 | 38.7897
OSBA42 | 400 | 53.9526 | 19.991 | 12.3577 | 40.6293 | 43.5368 | 16.8818 | 9.2734 | 33.1479
PADI41 | 400 | 74.7796 | 27.4226 | 16.5015 | 55.283 | 56.8504 | 22.5721 | 9.6327 | 41.5545
PELH41 | 400 | 133.8625 | 47.4201 | 30.4311 | 97.4933 | 109.6493 | 42.5707 | 20.4806 | 80.6846
PEMB41 | 400 | 60.3139 | 21.0534 | 18.3315 | 48.1056 | 64.9286 | 23.7481 | 20.7763 | 54.3612
PENI * | 400 | 71.1221 | 24.8545 | 19.6618 | 54.8114 | 73.4573 | 27.2963 | 20.1045 | 58.7074
PENN41 | 400 | 42.1944 | 15.8827 | 7.7791 | 30.2406 | 37.5396 | 14.6838 | 7.3407 | 28.1066
PENN42 | 400 | 40.836 | 15.4092 | 7.4505 | 29.2424 | 36.2244 | 14.1638 | 7.3508 | 27.3815
PENT41 | 400 | 72.9944 | 25.5044 | 20.0956 | 56.1642 | 75.1391 | 27.8929 | 20.3595 | 59.806
PEWO41 | 400 | 103.2322 | 37.483 | 33.652 | 86.6609 | 98.2837 | 37.9403 | 28.7426 | 82.3984
PUDM41 | 400 | 97.2748 | 33.2642 | 23.8216 | 70.8643 | 101.8243 | 40.6794 | 18.8897 | 76.4191
QUER4A | 400 | 85.3761 | 30.621 | 21.6939 | 64.9986 | 75.287 | 29.1622 | 14.1188 | 55.3604
QUER4B | 400 | 86.29 | 30.9087 | 22.0571 | 65.7686 | 77.2271 | 29.8184 | 14.9694 | 57.139
RASS41 | 400 | 52.1009 | 19.4016 | 16.0005 | 43.4385 | 42.7711 | 16.7471 | 11.6387 | 35.3226
RATS41 | 400 | 93.648 | 34.3221 | 16.8991 | 65.4378 | 83.6378 | 32.6891 | 15.5308 | 61.7602
RATS42 | 400 | 79.2605 | 29.3566 | 14.0864 | 55.6029 | 69.3699 | 27.3116 | 12.1865 | 50.811
RAYL41 | 400 | 105.335 | 38.1143 | 32.3123 | 86.214 | 81.6406 | 31.9902 | 22.0107 | 67.2517
RHIG41 | 400 | 53.8037 | 19.5137 | 12.7884 | 40.3849 | 47.6798 | 18.3414 | 9.9071 | 35.8458
RICH4* | 400 | 56.1402 | 20.7309 | 7.0353 | 36.3532 | 55.3035 | 21.0326 | 10.307 | 40.0516
ROCH4A | 400 | 31.7232 | 11.8873 | 7.6691 | 24.4802 | 28.5329 | 10.9765 | 7.0223 | 22.5454
ROCK41 | 400 | 80.7622 | 28.5044 | 21.1542 | 61.4655 | 77.9935 | 29.1254 | 20.8865 | 62.0761
ROWD41 | 400 | 49.2152 | 18.2644 | 10.0293 | 35.8591 | 43.8665 | 17.1691 | 8.426 | 32.7067
ROWD42 | 400 | 44.7091 | 17.0923 | 11.8736 | 36.0459 | 39.4246 | 15.726 | 9.7145 | 31.9545
RUGE41 | 400 | 62.351 | 23.3715 | 9.5378 | 42.5901 | 49.44 | 19.8929 | 6.9146 | 35.0474
RYEH41 | 400 | 67.5471 | 24.6486 | 15.546 | 50.4044 | 70.8889 | 26.817 | 17.7224 | 55.6474
RYHA41 | 400 | 43.8604 | 16.4666 | 9.5369 | 32.8243 | 28.6412 | 11.4266 | 4.0929 | 20.2525
SEAB41 | 400 | 65.9406 | 24.0131 | 21.7954 | 55.7551 | 68.8217 | 25.8201 | 23.5918 | 60.107
SELL41 | 400 | 77.0138 | 27.486 | 16.9559 | 55.8269 | 72.243 | 27.5329 | 16.5269 | 55.4643
SELL4A | 400 | 77.0199 | 27.4886 | 16.9577 | 55.8324 | 72.3791 | 27.5818 | 16.5855 | 55.5921
SELT4* | 400 | 77.0199 | 27.4886 | 16.9577 | 55.8324 | 72.3791 | 27.5818 | 16.5855 | 55.5921
SETW4A | 400 | 76.9438 | 27.4629 | 16.9376 | 55.776 | 72.3197 | 27.5627 | 16.5545 | 55.5341
SETW4B | 400 | 76.9437 | 27.4629 | 16.9376 | 55.7759 | 72.3196 | 27.5627 | 16.5544 | 55.5339
SHBA41 | 400 | 73.218 | 27.1765 | 23.71 | 62.1435 | 54.3051 | 21.6623 | 13.1667 | 43.8018
SING41 | 400 | 93.3136 | 32.4832 | 22.117 | 68.0552 | 75.7658 | 29.5426 | 12.8401 | 54.6197
SIZE41 | 400 | 77.955 | 27.9957 | 19.2197 | 58.8117 | 79.3428 | 29.4634 | 22.5871 | 64.2547
SJOW41 | 400 | 108.4596 | 36.373 | 28.2751 | 79.7144 | 128.2194 | 46.9275 | 32.6723 | 99.0378
SPEN41 | 400 | 61.6235 | 22.5387 | 13.2504 | 45.125 | 49.1516 | 19.1215 | 9.2838 | 36.3257
SPEN42 | 400 | 61.6402 | 22.5439 | 13.2434 | 45.1252 | 48.5376 | 18.9065 | 9.0301 | 35.768
SPLN41 | 400 | 89.9265 | 32.693 | 22.2864 | 68.5212 | 75.5261 | 28.9609 | 18.685 | 59.642
STAL41 | 400 | 50.8295 | 19.2698 | 9.5793 | 36.8309 | 39.6896 | 15.8134 | 6.2921 | 28.6557
STAL42 | 400 | 35.7555 | 13.1841 | 9.4184 | 28.0636 | 32.1038 | 12.3931 | 8.0874 | 25.6139
STAY41 | 400 | 109.5183 | 39.6189 | 26.3162 | 82.3459 | 106.1209 | 40.14 | 27.9215 | 84.688
STAY4A | 400 | 71.6206 | 26.1282 | 20.2141 | 57.1649 | 66.5086 | 25.036 | 19.778 | 55.1842
STEW41 | 400 | 80.5508 | 29.657 | 24.7136 | 66.655 | 62.3596 | 24.2513 | 18.1854 | 52.482
STOB41 | 400 | 54.032 | 20.4126 | 9.6378 | 38.5057 | 45.429 | 18.0252 | 7.5908 | 33.0823
STSB41 | 400 | 57.158 | 21.1286 | 12.6241 | 42.5044 | 45.9308 | 18.0402 | 7.92 | 33.4327
STSB4A | 400 | 52.8527 | 19.5928 | 12.1626 | 39.871 | 41.7223 | 16.3305 | 7.7932 | 30.8881
SUND41 | 400 | 109.1201 | 39.4332 | 23.2222 | 78.9892 | 91.5281 | 35.4941 | 17.5065 | 67.7027
SUND42 | 400 | 86.3616 | 31.6568 | 17.8212 | 62.5906 | 72.8428 | 28.2313 | 14.2504 | 54.1756
SUTB41 | 400 | 85.2591 | 31.4358 | 17.7213 | 62.1782 | 75.7891 | 29.2309 | 16.954 | 58.2928
SWAN41 | 400 | 59.7934 | 21.3399 | 15.4221 | 45.6013 | 58.7447 | 22.1648 | 14.3206 | 45.6664
SWAN42 | 400 | 38.1296 | 13.9923 | 9.1422 | 28.9303 | 33.7662 | 12.8585 | 8.0659 | 26.2506
TAUN41 | 400 | 46.1384 | 17.2634 | 7.6653 | 32.0795 | 37.9681 | 15.1698 | 5.5665 | 27.0198
TAUN42 | 400 | 47.0659 | 17.5927 | 7.7481 | 32.628 | 39.495 | 15.7443 | 6.016 | 28.2819
THOM41 | 400 | 96.8795 | 35.456 | 19.4684 | 69.6107 | 82.3084 | 32.0143 | 15.6525 | 60.9275
THOM42 | 400 | 83.9286 | 30.2389 | 20.2915 | 63.0558 | 76.8105 | 29.4035 | 16.6004 | 58.1832
THTO41 | 400 | 67.0205 | 24.6089 | 15.9123 | 50.7146 | 54.5098 | 21.1173 | 10.7304 | 40.5948
THTO42 | 400 | 86.8387 | 31.4584 | 21.4617 | 65.9507 | 69.9752 | 27.1242 | 13.3935 | 51.7528
THTO43 | 400 | 68.0532 | 24.9429 | 15.734 | 51.0087 | 57.6778 | 22.1984 | 11.7524 | 43.1456
TILB41 | 400 | 137.369 | 48.0439 | 44.625 | 112.5693 | 125.2398 | 47.8597 | 36.0622 | 103.7461
TRAW41 | 400 | 61.9388 | 22.7168 | 19.671 | 51.7974 | 50.3632 | 19.8013 | 13.4805 | 41.4838
TREU4A | 400 | 77.001 | 27.8126 | 16.9137 | 56.2466 | 66.5558 | 25.9668 | 11.3663 | 48.0889
TREU4B | 400 | 77.001 | 27.8126 | 16.9137 | 56.2466 | 66.8167 | 26.0667 | 11.4109 | 48.2748
WALH41 | 400 | 58.5849 | 21.8186 | 11.2868 | 42.1429 | 51.2982 | 20.0657 | 11.2822 | 39.6593
WALP41 | 400 | 104.6044 | 37.7809 | 24.5243 | 77.9546 | 94.0211 | 35.7127 | 23.7567 | 74.2621
WALX41 | 400 | 63.776 | 23.2193 | 15.4543 | 48.2914 | 64.9054 | 24.6102 | 15.8987 | 50.7027
WALX42 | 400 | 63.7356 | 23.2257 | 15.4897 | 48.3358 | 60.3599 | 22.9555 | 14.8716 | 47.3356
WASF41 | 400 | 76.3984 | 27.7788 | 17.2995 | 56.5847 | 70.3451 | 27.3139 | 13.4337 | 52.0614
WASF42 | 400 | 77.3241 | 28.0739 | 17.6577 | 57.3602 | 71.412 | 27.7173 | 13.6522 | 52.8503
WBUR41 | 400 | 98.3448 | 35.3022 | 27.3284 | 77.2532 | 90.907 | 34.1085 | 25.8319 | 74.0686
WBUR42 | 400 | 114.2481 | 41.1878 | 29.1522 | 87.4005 | 100.6719 | 38.2204 | 26.0404 | 80.0922
WHAM41 | 400 | 110.2991 | 38.9916 | 34.9797 | 90.1222 | 114.2251 | 44.3365 | 31.6507 | 94.352
WHAM4A | 400 | 95.3141 | 32.6926 | 23.3212 | 69.5555 | 98.6182 | 39.4287 | 22.9024 | 78.663
WHAM4B | 400 | 95.3807 | 32.712 | 23.3426 | 69.6043 | 98.7227 | 39.4665 | 22.9044 | 78.7185
WHSO41 | 400 | 62.8063 | 22.5327 | 15.8782 | 47.7443 | 57.2443 | 21.7701 | 13.2021 | 43.9897
WILE41 | 400 | 95.2891 | 35.6771 | 24.8993 | 75.3543 | 83.0725 | 32.8988 | 21.232 | 67.7579
WIMB41 | 400 | 93.0209 | 31.6739 | 23.9442 | 68.7379 | 109.1056 | 40.888 | 24.4155 | 82.2398
WLSD41 | 400 | 96.2431 | 32.7126 | 24.7322 | 70.9949 | 112.8485 | 42.195 | 24.5147 | 84.1875
WLSD42 | 400 | 96.2431 | 32.7126 | 24.7322 | 70.9949 | 112.8485 | 42.195 | 24.5147 | 84.1875
WTHU41 | 400 | 116.8464 | 40.0306 | 27.1995 | 83.8113 | 107.2907 | 41.1397 | 20.3013 | 78.4817
WTHU42 | 400 | 117.0408 | 40.0891 | 27.2589 | 83.9534 | 107.758 | 41.3051 | 20.4329 | 78.8471
WTHU4A | 400 | 90.6023 | 31.8431 | 19.5599 | 64.5929 | 73.2031 | 28.7619 | 11.8762 | 52.5516
WTHU4B | 400 | 90.6023 | 31.8431 | 19.5599 | 64.5929 | 74.8016 | 29.3689 | 12.1355 | 53.6694
WWEY41 | 400 | 49.6945 | 18.3191 | 11.5412 | 37.4484 | 44.5979 | 17.168 | 10.5322 | 34.8115
WWEY42 | 400 | 50.0484 | 18.4437 | 11.7474 | 37.8308 | 44.448 | 17.1772 | 10.5314 | 34.8236
WYLF41 | 400 | 47.8388 | 17.2348 | 11.901 | 36.2747 | 36.2683 | 14.1187 | 7.1502 | 27.117
WYMO41 | 400 | 108.4609 | 39.0743 | 24.1622 | 79.4216 | 93.2401 | 35.9167 | 18.8305 | 69.6244
ABTH21 | 275 | 47.9074 | 17.7333 | 9.1186 | 34.1972 | 43.6508 | 17.1888 | 7.6788 | 31.9874
ABTH22 | 275 | 39.5794 | 14.8267 | 4.5637 | 25.5319 | 33.8012 | 13.498 | 2.8845 | 21.9736
ALDW21 | 275 | 61.3809 | 22.7064 | 9.9231 | 42.0349 | 61.0161 | 24.0754 | 9.8623 | 43.9101
BAGB21 | 275 | 50.219 | 18.2055 | 13.3447 | 39.0912 | 48.5331 | 18.4416 | 13.1983 | 39.2787
BARK21 | 275 | 56.0522 | 20.2751 | 14.6012 | 43.2745 | 55.0299 | 20.8954 | 14.282 | 43.8326
BARK22 | 275 | 48.0081 | 17.4238 | 13.1888 | 37.8299 | 50.839 | 19.2204 | 14.0476 | 41.2294
BEDD21 | 275 | 73.3815 | 26.3616 | 16.9354 | 54.2163 | 73.9685 | 28.8546 | 16.7153 | 57.5218
BEDD22 | 275 | 51.8935 | 19.1869 | 11.6266 | 38.7609 | 51.9845 | 20.0768 | 11.5557 | 39.9486
BEDD23 | 275 | 37.2226 | 13.2924 | 12.5365 | 31.3348 | 40.181 | 14.8265 | 12.4669 | 33.4348
BESW21 | 275 | 57.3704 | 21.0222 | 10.3407 | 40.0706 | 51.3088 | 20.1827 | 8.6894 | 37.2321
BIRK21 | 275 | 60.6315 | 21.5766 | 16.756 | 47.27 | 60.3726 | 22.8043 | 14.0327 | 46.2828
BISW21 | 275 | 61.439 | 22.4207 | 11.4087 | 43.1163 | 57.9163 | 22.6924 | 9.7189 | 41.8108
BLYT21 | 275 | 81.4247 | 30.0161 | 24.4497 | 66.8988 | 75.2413 | 29.1555 | 21.7286 | 62.9607
BRAW21 | 275 | 65.023 | 23.3226 | 15.373 | 48.3562 | 65.6235 | 25.0978 | 14.2959 | 49.7896
BRED21 | 275 | 78.7001 | 29.4183 | 15.5202 | 57.124 | 73.5596 | 29.2598 | 11.4566 | 52.8361
BRIN21 | 275 | 62.6637 | 22.8071 | 13.618 | 45.8721 | 66.9091 | 26.0436 | 12.8518 | 49.683
BRIN22 | 275 | 66.7832 | 24.3457 | 16.6015 | 51.0316 | 70.7585 | 27.1814 | 16.3389 | 54.7793
BRWA2A | 275 | 19.488 | 7.1924 | 4.9085 | 15.0801 | 19.3158 | 7.488 | 4.0349 | 14.6245
BUSH21 | 275 | 54.1565 | 19.8312 | 10.9605 | 39.006 | 54.6792 | 21.2899 | 10.002 | 40.1105
BUST21 | 275 | 70.5859 | 25.2167 | 17.5889 | 53.2507 | 73.4099 | 27.9121 | 16.6797 | 56.1533
CAPE21 | 275 | 68.2326 | 23.9298 | 21.3188 | 55.1607 | 76.9811 | 28.2413 | 22.8641 | 62.8033
CARE21 | 275 | 46.9296 | 17.3842 | 8.4397 | 33.0247 | 39.7166 | 15.6832 | 7.2515 | 29.4309
CARR21 | 275 | 82.7915 | 30.2299 | 22.0275 | 64.779 | 91.188 | 34.332 | 25.3909 | 73.9437
CHSI21 | 275 | 85.3765 | 30.6856 | 18.702 | 62.0979 | 72.9004 | 28.9714 | 11.0464 | 52.0181
CHTE21 | 275 | 67.0861 | 24.0364 | 16.1801 | 50.1726 | 60.1522 | 23.2321 | 13.3188 | 46.1739
COVE21 | 275 | 60.2194 | 21.8893 | 11.942 | 42.8981 | 57.5546 | 22.1906 | 11.6464 | 43.0286
CREB21 | 275 | 70.677 | 25.3509 | 22.5945 | 58.446 | 69.9131 | 26.0535 | 20.1677 | 57.0129
CREB22 | 275 | 70.6499 | 25.3426 | 22.5842 | 58.4241 | 69.1512 | 25.7752 | 19.9456 | 56.3973
DUNG21 | 275 | 44.7354 | 15.8167 | 15.1946 | 37.5628 | 46.8968 | 17.1887 | 15.6285 | 39.937
EALI21 | 275 | 59.368 | 20.8348 | 13.5409 | 43.0057 | 65.2264 | 25.2878 | 8.3892 | 44.1515
ELLA21 | 275 | 63.8584 | 23.0415 | 8.3711 | 40.9568 | 64.0669 | 24.6737 | 7.9431 | 42.8371
ELST21 | 275 | 66.057 | 23.9573 | 14.4504 | 48.3312 | 71.9467 | 27.5954 | 15.2407 | 54.2664
ELST22 | 275 | 64.3592 | 23.2291 | 16.6012 | 49.452 | 70.422 | 26.5064 | 18.4454 | 55.9312
FECK21 | 275 | 61.1253 | 22.3885 | 13.7164 | 45.3785 | 60.9279 | 23.4229 | 13.6505 | 46.7754
FERR21 | 275 | 61.9757 | 22.171 | 12.1008 | 43.4552 | 62.8873 | 23.8306 | 10.7844 | 44.4859
FERR22 | 275 | 58.4258 | 21.0133 | 11.6782 | 41.3955 | 60.164 | 22.6631 | 11.9929 | 44.0433
FERR23 | 275 | 56.7978 | 20.3412 | 14.9699 | 43.7367 | 60.9005 | 22.7654 | 14.1873 | 46.3824
FERR2A | 275 | 56.8182 | 20.4923 | 18.2707 | 47.2513 | 60.7349 | 22.7665 | 17.9412 | 50.1379
FERR2B | 275 | 57.9313 | 21.0565 | 15.2794 | 45.0578 | 59.4588 | 22.5349 | 15.2033 | 47.0724
FFES21 | 275 | 36.1172 | 13.5711 | 7.0398 | 26.2323 | 34.9047 | 13.719 | 6.0608 | 25.4625
FFES22 | 275 | 36.0668 | 13.5691 | 7.0035 | 26.1931 | 35.4164 | 13.9157 | 6.1463 | 25.8261
FIDF21 | 275 | 51.5844 | 18.4567 | 16.2548 | 42.3565 | 51.7441 | 19.2619 | 14.5843 | 41.8247
FIDF22 | 275 | 51.7703 | 18.532 | 16.0995 | 42.3077 | 50.7529 | 18.9512 | 13.8446 | 40.6456
FIDF23 | 275 | 67.8435 | 24.3037 | 17.8211 | 52.1917 | 64.0709 | 24.2543 | 15.0871 | 49.3879
FIDF24 | 275 | 67.5332 | 24.2011 | 17.6959 | 51.9214 | 62.1805 | 23.5819 | 14.3892 | 47.7391
FOUR21 | 275 | 36.97 | 14.6089 | 4.6716 | 25.3318 | 30.8856 | 12.7093 | 3.7718 | 21.7455
FROD21 | 275 | 51.5583 | 18.4186 | 16.6178 | 42.6656 | 54.0705 | 19.9478 | 16.6487 | 44.8591
FROD22 | 275 | 50.9403 | 18.1865 | 16.6933 | 42.413 | 54.2045 | 19.9062 | 17.7082 | 45.8599
GRSA21 | 275 | 57.2762 | 20.2588 | 16.9917 | 45.6419 | 58.4882 | 21.7201 | 16.0389 | 46.7558
GRSB21 | 275 | 57.5051 | 20.3519 | 17.1664 | 45.9484 | 59.391 | 21.9984 | 16.7827 | 47.8931
HACK21 | 275 | 68.0721 | 24.4909 | 18.1367 | 52.772 | 69.2664 | 26.1443 | 18.0809 | 55.0545
HACK22 | 275 | 48.6524 | 17.941 | 11.0219 | 36.3943 | 49.7199 | 19.2434 | 10.6555 | 37.8698
HARK21 | 275 | 34.2827 | 13.0396 | 8.6193 | 27.0601 | 37.1726 | 14.3148 | 9.6391 | 29.8833
HARK22 | 275 | 37.4013 | 14.3696 | 11.376 | 31.6977 | 41.8881 | 16.292 | 12.8276 | 35.8679
HARM21 | 275 | 66.2695 | 23.9006 | 14.5781 | 48.3787 | 56.9412 | 22.2553 | 9.5689 | 41.0426
HATL21 | 275 | 91.4253 | 31.7751 | 24.1515 | 69.0882 | 92.1946 | 34.257 | 25.015 | 73.4618
HAWP21 | 275 | 88.7581 | 31.3105 | 21.2741 | 65.5539 | 77.1044 | 29.9569 | 13.8271 | 56.1926
HEDO21 | 275 | 70.485 | 25.0908 | 20.4218 | 55.9056 | 74.6411 | 27.6219 | 22.2037 | 61.267
HIGM21 | 275 | 60.1192 | 22.1874 | 16.0298 | 47.4076 | 56.0932 | 22.0527 | 12.0749 | 43.2621
HINP21 | 275 | 23.0377 | 8.3961 | 8.5759 | 20.4497 | 23.4047 | 8.8139 | 8.0414 | 20.5061
HINP22 | 275 | 23.3771 | 8.4458 | 7.0387 | 18.9829 | 25.6091 | 9.6746 | 6.3317 | 20.0137
HURS21 | 275 | 66.8812 | 23.6365 | 19.1655 | 52.5925 | 70.753 | 27.8111 | 15.953 | 55.2838
IROA21 | 275 | 56.7255 | 20.6688 | 10.9288 | 40.1589 | 55.1608 | 21.3258 | 11.1634 | 41.3227
IVER21 | 275 | 68.721 | 25.0157 | 17.1137 | 52.4913 | 72.6932 | 27.6096 | 17.6293 | 56.6752
IVER22 | 275 | 68.0599 | 24.6502 | 15.6259 | 50.4865 | 67.3057 | 26.0081 | 13.8377 | 50.6187
IVER23 | 275 | 49.2087 | 17.9563 | 12.9713 | 38.3654 | 48.9887 | 18.5189 | 15.198 | 41.3877
JORD21 | 275 | 49.05 | 18.37 | 8.7903 | 34.7694 | 48.9589 | 20.1513 | 7.329 | 35.8273
KEAR21 | 275 | 74.5529 | 27.1237 | 18.9619 | 57.3206 | 80.0777 | 30.5407 | 19.2865 | 62.4776
KIBY21 | 275 | 83.7113 | 29.4998 | 22.549 | 64.268 | 91.5991 | 34.1822 | 22.6216 | 70.9624
KIBY22 | 275 | 72.9864 | 26.0989 | 19.4596 | 56.3689 | 76.5835 | 28.6932 | 19.134 | 59.7123
KIRK21 | 275 | 53.6485 | 19.4657 | 12.1402 | 39.6689 | 50.8169 | 19.8136 | 10.2422 | 38.2628
KIRK2A | 275 | 53.0351 | 19.1852 | 12.4411 | 39.573 | 49.6795 | 19.7463 | 9.9196 | 37.8451
KITW21 | 275 | 59.592 | 21.6248 | 11.477 | 42.059 | 59.767 | 23.2448 | 10.5739 | 43.447
KNAR21 | 275 | 29.1517 | 11.7584 | 2.4486 | 19.0775 | 26.9611 | 11.1447 | 3.5321 | 19.293
LACK21 | 275 | 64.0721 | 22.1265 | 17.9347 | 49.2263 | 68.1715 | 25.0705 | 19.6563 | 55.1113
LALE21 | 275 | 60.9506 | 21.6551 | 17.325 | 47.9499 | 66.8154 | 25.7936 | 16.3814 | 52.859
LISD21 | 275 | 76.0588 | 26.9919 | 19.671 | 57.8433 | 82.5994 | 31.4555 | 18.125 | 62.6098
MACC21 | 275 | 55.5189 | 20.7861 | 13.2504 | 42.6463 | 52.2062 | 20.2705 | 11.4883 | 40.1552
MAGA21 | 275 | 52.073 | 19.0622 | 11.4914 | 38.4494 | 44.5355 | 17.6138 | 7.9969 | 32.9066
MONF21 | 275 | 65.2154 | 23.5304 | 17.6059 | 50.8829 | 66.8443 | 25.3514 | 16.4835 | 52.3358
MONF22 | 275 | 56.5829 | 20.4625 | 17.9835 | 46.9218 | 59.6776 | 22.3943 | 17.4096 | 49.0798
NECH21 | 275 | 71.5048 | 25.5048 | 17.525 | 53.5942 | 72.7581 | 27.8741 | 15.3642 | 54.7842
NEEP21 | 275 | 57.7789 | 21.1912 | 12.6199 | 42.5887 | 61.3728 | 24.3236 | 12.0068 | 46.4055
NEWX21 | 275 | 70.3576 | 24.8575 | 19.2988 | 54.4527 | 76.6268 | 29.8219 | 16.3986 | 58.5732
NHYD2A | 275 | 47.0991 | 18.0977 | 7.5089 | 33.1029 | 39.8772 | 18.9658 | 2.1863 | 29.008
NHYD2B | 275 | 46.9497 | 17.9407 | 7.1121 | 32.4841 | 39.9107 | 18.3913 | 3.7693 | 29.7786
NORL21 | 275 | 49.8262 | 18.6547 | 8.9049 | 35.2866 | 49.6566 | 20.775 | 6.0176 | 35.3979
NORL22 | 275 | 50.7164 | 18.9109 | 9.5921 | 36.3362 | 50.6147 | 20.8809 | 6.78 | 36.31
NORT21 | 275 | 86.0193 | 30.1033 | 23.3538 | 65.9263 | 84.7415 | 32.0807 | 18.9301 | 64.299
OCKH21 | 275 | 54.0202 | 19.7419 | 10.3349 | 38.2542 | 56.4062 | 21.9773 | 10.4718 | 41.5523
OCKH2A | 275 | 47.7923 | 17.544 | 9.8963 | 34.7072 | 48.3085 | 18.7794 | 9.7506 | 36.3087
OFFE21 | 275 | 69.9849 | 25.364 | 14.0282 | 49.8983 | 59.8363 | 23.9172 | 8.3281 | 42.1521
OLDB21 | 275 | 51.991 | 19.0274 | 10.2892 | 37.198 | 54.0102 | 20.896 | 10.2684 | 39.8198
PENN21 | 275 | 63.9552 | 23.2959 | 13.4925 | 46.4378 | 66.718 | 25.6082 | 13.7548 | 49.9703
PEWO21 | 275 | 32.6914 | 11.7443 | 12.0982 | 28.7072 | 35.3829 | 12.9508 | 12.3705 | 30.6858
PEWO22 | 275 | 31.853 | 11.4566 | 11.7003 | 27.9024 | 34.9887 | 12.7594 | 12.7197 | 30.7643
PITS21 | 275 | 59.1287 | 21.3464 | 8.4628 | 38.6511 | 64.4075 | 25.1702 | 7.565 | 43.161
POPP21 | 275 | 27.4467 | 10.969 | 2.8596 | 18.3721 | 23.2035 | 9.5719 | 3.074 | 16.6108
PYLE21 | 275 | 54.2644 | 19.9634 | 11.1043 | 39.3368 | 46.2087 | 18.3166 | 8.1003 | 34.0039
RAIN21 | 275 | 85.6791 | 30.1288 | 23.1071 | 65.7156 | 83.1892 | 31.4511 | 18.296 | 62.7745
RATS2A | 275 | 40.3305 | 14.8116 | 11.6818 | 32.6286 | 41.3435 | 15.2361 | 15.1804 | 36.7274
REBR21 | 275 | 54.1265 | 19.9644 | 17.773 | 46.0069 | 54.6443 | 21.4188 | 15.2689 | 45.5596
REBR22 | 275 | 66.2705 | 24.3042 | 21.6252 | 55.9965 | 62.9289 | 24.6213 | 17.3161 | 52.1358
ROCH21 | 275 | 69.7436 | 25.8044 | 9.4091 | 45.9021 | 66.4944 | 25.9881 | 9.1143 | 45.8671
SAEN21 | 275 | 70.6061 | 25.1272 | 20.481 | 56.0162 | 74.8853 | 27.6974 | 22.383 | 61.553
SAES21 | 275 | 71.097 | 25.2722 | 20.732 | 56.4723 | 75.6389 | 27.9353 | 22.9974 | 62.5039
SALH21 | 275 | 77.6068 | 27.5913 | 18.4141 | 57.4341 | 75.0942 | 28.5818 | 15.5124 | 55.9331
SHEC21 | 275 | 52.6515 | 19.5429 | 10.3241 | 37.962 | 53.8837 | 22.1063 | 7.5301 | 38.7931
SJOW21 | 275 | 82.0666 | 29.1368 | 21.6874 | 62.893 | 90.175 | 34.5402 | 24.7386 | 73.5859
SKLG21 | 275 | 58.1532 | 21.4724 | 17.6299 | 47.9964 | 55.1327 | 21.537 | 15.3284 | 45.7863
SMAN21 | 275 | 78.8268 | 29.535 | 24.357 | 66.1258 | 75.7603 | 29.8361 | 20.8991 | 63.0937
SSHI21 | 275 | 67.4606 | 24.6493 | 12.5461 | 47.4055 | 57.9041 | 23.0614 | 8.6764 | 41.2901
SSHI22 | 275 | 67.21 | 24.5756 | 12.4615 | 47.2166 | 57.5972 | 23.028 | 8.4352 | 41.0017
STAL21 | 275 | 81.0267 | 30.2617 | 15.7314 | 58.5279 | 75.5927 | 29.6473 | 14.654 | 56.5816
STEW21 | 275 | 82.8409 | 30.7687 | 25.6643 | 69.1778 | 79.373 | 30.5799 | 24.2186 | 67.4651
SWAN21 | 275 | 25.6743 | 9.2802 | 8.4947 | 21.6189 | 28.1385 | 10.3984 | 8.8561 | 23.5617
TEMP21 | 275 | 58.1226 | 21.3317 | 12.0372 | 42.2047 | 61.1096 | 24.1235 | 10.9222 | 45.038
TEMP22 | 275 | 58.3438 | 21.393 | 12.161 | 42.4153 | 61.9327 | 24.4274 | 11.1415 | 45.6871
THOM21 | 275 | 64.8565 | 23.6749 | 18.0308 | 51.5121 | 67.403 | 25.4943 | 18.0628 | 54.1172
THUR21 | 275 | 63.1436 | 23.6413 | 10.4242 | 43.8581 | 64.7893 | 25.5883 | 10.8542 | 47.0415
TILB21 | 275 | 71.3717 | 25.4673 | 21.5492 | 57.5654 | 75.2243 | 28.0462 | 21.6947 | 61.3581
TINP21 | 275 | 57.1759 | 21.1269 | 12.8084 | 42.6864 | 56.9297 | 22.2116 | 11.4134 | 42.8253
TINP22 | 275 | 57.0148 | 21.1034 | 12.7836 | 42.6282 | 56.0356 | 21.8807 | 11.2393 | 42.1832
TODP21 | 275 | 64.2992 | 22.4719 | 16.1062 | 47.8862 | 58.6906 | 22.4394 | 11.8117 | 43.5457
TOTT21 | 275 | 76.1022 | 27.22 | 19.5532 | 58.0481 | 75.4553 | 28.7971 | 16.3789 | 57.1041
TOTT22 | 275 | 59.9076 | 21.7114 | 15.0229 | 45.7275 | 63.3783 | 24.3649 | 13.7104 | 48.1675
TOTT23 | 275 | 71.7647 | 26.4292 | 22.5292 | 59.9057 | 72.2805 | 29.6053 | 18.9418 | 60.8101
TOTT24 | 275 | 73.9772 | 27.257 | 23.0172 | 61.5645 | 71.3939 | 29.6768 | 17.6608 | 59.6302
TRAW21 | 275 | 46.0138 | 16.3801 | 14.7141 | 37.879 | 48.312 | 17.9611 | 13.5298 | 38.9307
TREM21 | 275 | 45.9607 | 17.0348 | 7.4921 | 31.583 | 40.8416 | 16.2522 | 6.1356 | 29.1196
TYNE21 | 275 | 62.0981 | 22.8763 | 11.1775 | 43.5294 | 55.2928 | 21.8145 | 9.4185 | 40.2688
TYNE2A | 275 | 61.1459 | 22.6375 | 10.8778 | 42.892 | 52.8061 | 21.0005 | 8.3504 | 38.0496
UPPB21 | 275 | 38.9036 | 14.3832 | 9.7523 | 30.0932 | 38.0626 | 14.7022 | 8.4268 | 29.2188
UPPB22 | 275 | 41.3293 | 15.2687 | 10.2077 | 31.8009 | 39.9544 | 15.3974 | 9.0087 | 30.7839
USKM21 | 275 | 74.7935 | 26.1074 | 18.8643 | 55.7858 | 85.13 | 31.575 | 22.2027 | 66.8565
USKM23 | 275 | 72.6058 | 25.448 | 17.7983 | 53.7872 | 80.6759 | 30.1477 | 19.5917 | 62.227
WALX21 | 275 | 81.9595 | 28.8771 | 17.0339 | 57.8723 | 83.5301 | 31.4161 | 16.1193 | 60.5484
WALX22 | 275 | 88.4868 | 31.1396 | 17.4083 | 61.4463 | 92.2382 | 34.7001 | 17.1118 | 66.1852
WARL21 | 275 | 65.1128 | 23.6119 | 15.785 | 49.1773 | 61.1838 | 23.6897 | 12.0964 | 45.5987
WATS21 | 275 | 63.6283 | 23.6279 | 18.8463 | 52.2612 | 63.961 | 25.0456 | 17.2265 | 52.6463
WATS22 | 275 | 61.877 | 22.9067 | 19.3318 | 51.7268 | 63.3936 | 24.5399 | 18.2977 | 53.0024
WBOL21 | 275 | 76.6328 | 27.5706 | 15.3775 | 54.3682 | 64.9072 | 25.767 | 10.2103 | 46.6504
WHGA21 | 275 | 69.4995 | 25.7946 | 14.7583 | 51.2373 | 64.3222 | 25.4906 | 10.8159 | 46.865
WHSO21 | 275 | 65.7674 | 23.3589 | 14.6365 | 47.6709 | 71.2991 | 26.9624 | 15.3549 | 53.4854
WHSO22 | 275 | 72.0435 | 25.346 | 18.3691 | 54.2137 | 79.2583 | 29.6572 | 19.5712 | 61.5128
WIBA21 | 275 | 57.9955 | 21.2872 | 11.9966 | 42.1013 | 62.1317 | 24.7575 | 10.2387 | 45.2511
WIEN21 | 275 | 49.285 | 18.0934 | 9.9846 | 35.5725 | 49.5966 | 19.3851 | 9.3843 | 36.799
WILL21 | 275 | 23.5882 | 8.4361 | 8.5871 | 20.5175 | 25.3145 | 9.2321 | 9.0222 | 22.0784
WILT2A | 275 | 56.6958 | 20.0523 | 16.9116 | 45.2698 | 57.8899 | 21.4861 | 15.9764 | 46.3623
WILT2B | 275 | 56.6958 | 20.0523 | 16.9116 | 45.2698 | 57.8899 | 21.4861 | 15.9764 | 46.3623
WILT2C | 275 | 56.9255 | 20.1453 | 17.0853 | 45.575 | 58.7886 | 21.7637 | 16.7136 | 47.492
WILT2D | 275 | 56.9207 | 20.1437 | 17.0842 | 45.5717 | 58.7808 | 21.7609 | 16.7109 | 47.4855
WIMB2A | 275 | 36.2883 | 12.9684 | 12.5365 | 30.8766 | 39.7366 | 14.6068 | 13.1362 | 33.7933
WISD21 | 275 | 68.8695 | 23.871 | 22.4193 | 56.1779 | 80.8325 | 29.7408 | 25.3619 | 67.4217
WISD2A | 275 | 59.2031 | 20.9551 | 18.1268 | 47.7618 | 64.951 | 24.9509 | 19.8763 | 55.1623
WMEL21 | 275 | 75.9403 | 27.6397 | 14.1759 | 53.2642 | 73.9863 | 29.0077 | 12.3643 | 53.3874
WWEY21 | 275 | 71.7108 | 25.9457 | 17.6474 | 54.3402 | 70.8383 | 27.0134 | 16.6928 | 54.8955
WWEY22 | 275 | 73.7207 | 26.8346 | 16.3826 | 54.3324 | 73.4567 | 28.1425 | 16.5588 | 56.3582
WWEY23 | 275 | 54.2752 | 19.5801 | 14.8077 | 42.4981 | 55.1099 | 21.117 | 13.9574 | 43.8214
ABTH11 | 132 | 37.0503 | 13.8987 | 10.2916 | 29.9473 | 33.6743 | 13.3714 | 8.865 | 27.7751
ABTH12 | 132 | 31.0128 | 11.4714 | 6.6913 | 22.9142 | 30.6685 | 11.9343 | 7.2353 | 24.1129
AMEM11 | 132 | 26.6428 | 9.4813 | 9.5123 | 22.9209 | 32.6015 | 11.9604 | 10.7824 | 27.6969
AXMI11 | 132 | 27.491 | 9.8795 | 8.7075 | 22.6793 | 33.0273 | 12.3407 | 9.6466 | 27.0991
BARK11 | 132 | 32.4531 | 11.6542 | 11.6272 | 28.1088 | 31.1243 | 11.6558 | 11.0588 | 27.5426
BRIM11 | 132 | 53.1003 | 17.8913 | 19.7233 | 45.0253 | 66.8468 | 23.9557 | 23.5042 | 57.3827
CARR11 | 132 | 41.5951 | 15.0425 | 14.3846 | 35.658 | 53.505 | 19.8667 | 17.9206 | 46.0164
CARR12 | 132 | 32.5029 | 12.039 | 9.5903 | 26.616 | 38.7482 | 14.756 | 11.5168 | 32.3849
CARR1B | 132 | 40.7924 | 14.8979 | 12.8253 | 33.8941 | 50.5861 | 19.4938 | 12.3603 | 39.9286
CARR1C | 132 | 40.6578 | 14.8837 | 12.4975 | 33.5463 | 50.1773 | 19.4486 | 11.2675 | 38.772
CARR1D | 132 | 40.9038 | 14.919 | 13.0237 | 34.1223 | 50.9679 | 19.5473 | 12.9037 | 40.5477
CELL11 | 132 | 42.5148 | 15.7866 | 13.6731 | 35.9987 | 49.116 | 18.8822 | 15.5784 | 42.2819
CELL12 | 132 | 42.4616 | 15.6085 | 11.8389 | 33.9126 | 47.2117 | 18.1094 | 12.7424 | 38.3529
CELL1A | 132 | 25.8858 | 10.1626 | 2.9302 | 17.3023 | 26.8292 | 12.0297 | 1.6752 | 18.6878
COWE11 | 132 | 28.6254 | 11.2407 | 1.8461 | 17.7428 | 29.773 | 13.0619 | 2.9356 | 21.408
DRAK11 | 132 | 31.7276 | 11.3249 | 12.7534 | 28.7692 | 40.3259 | 14.7774 | 16.1784 | 37.0768
DRAX11 | 132 | 38.8734 | 11.6271 | 11.7806 | 28.2238 | 47.8595 | 16.1581 | 14.7838 | 37.6348
ECLA11 | 132 | 45.9232 | 17.3585 | 12.6365 | 37.1852 | 55.8815 | 21.6036 | 15.5281 | 46.0803
ECLA12 | 132 | 46.6986 | 17.6145 | 13.1345 | 38.0451 | 50.4239 | 19.6136 | 14.3249 | 42.0628
ELLA11 | 132 | 26.4387 | 9.3203 | 8.8367 | 22.0176 | 34.9728 | 12.8659 | 10.8893 | 29.0844
ELLA12 | 132 | 28.5178 | 10.1875 | 9.0702 | 23.4776 | 37.3329 | 13.8162 | 11.4629 | 31.0019
ELST11 | 132 | 42.058 | 14.913 | 12.6094 | 33.6997 | 52.0722 | 19.4449 | 14.6564 | 42.1556
ELST12 | 132 | 31.797 | 11.5212 | 10.0903 | 26.3837 | 38.9226 | 14.5392 | 12.1831 | 32.7447
ELST13 | 132 | 39.4633 | 14.5075 | 9.9031 | 30.4198 | 45.6292 | 17.392 | 11.7598 | 36.3558
FAWL11 | 132 | 43.0255 | 15.0736 | 16.3088 | 37.6262 | 55.9162 | 20.8725 | 19.7817 | 49.3
FERR11 | 132 | 45.9278 | 16.0493 | 16.9175 | 39.6146 | 54.2804 | 19.729 | 18.8082 | 46.7092
FERR12 | 132 | 20.3178 | 7.4232 | 6.5786 | 17.0766 | 23.0999 | 8.5038 | 7.6055 | 19.6316
GREN11 | 132 | 42.703 | 15.7614 | 12.4297 | 34.7196 | 44.9654 | 17.4227 | 11.6097 | 36.2491
GREN12 | 132 | 41.4021 | 15.3596 | 11.5599 | 33.2817 | 47.4653 | 18.3977 | 12.0804 | 38.0987
HARK11 | 132 | 29.588 | 11.6495 | 7.7699 | 24.2448 | 34.9419 | 14.0463 | 9.112 | 28.9765
HARK12 | 132 | 27.4673 | 10.6272 | 7.041 | 22.0701 | 32.5289 | 12.8836 | 7.7443 | 25.9644
HARK13 | 132 | 26.9092 | 11.0618 | 6.521 | 22.1647 | 31.7869 | 13.4436 | 7.6552 | 26.6673
HEYS11 | 132 | 46.8245 | 15.0743 | 14.5493 | 35.8675 | 48.7487 | 17.4269 | 16.0736 | 40.719
IROA11 | 132 | 40.5253 | 14.4633 | 10.4014 | 30.8556 | 49.818 | 18.7043 | 12.3497 | 38.8015
IROA12 | 132 | 42.9191 | 15.3048 | 10.799 | 32.4433 | 51.4552 | 19.3343 | 12.4158 | 39.7586
IROA13 | 132 | 27.9418 | 10.0969 | 8.536 | 22.8151 | 33.8779 | 12.628 | 9.6577 | 27.5165
IRON11 | 132 | 29.9813 | 11.0791 | 9.9997 | 25.6679 | 33.8803 | 12.9666 | 11.2471 | 29.5847
IRON12 | 132 | 27.2572 | 10.522 | 8.8495 | 23.7299 | 30.1323 | 11.7953 | 9.7952 | 26.4762
IRON13 | 132 | 18.0169 | 6.5397 | 6.356 | 15.6046 | 20.2709 | 7.402 | 7.2593 | 17.7273
KINO11 | 132 | 30.841 | 10.6276 | 10.8467 | 25.8764 | 37.4554 | 13.7177 | 13.0779 | 32.4777
LALE11 | 132 | 42.6769 | 14.8122 | 11.8893 | 32.8369 | 53.9816 | 19.7431 | 13.7029 | 41.6239
LEIS11 | 132 | 61.0414 | 22.0379 | 20.9842 | 52.1505 | 73.5431 | 26.9285 | 26.3752 | 64.4578
LEMR11 | 132 | 45.0675 | 16.4315 | 9.6103 | 32.848 | 51.6276 | 19.8124 | 11.0898 | 39.1089
LEMR12 | 132 | 45.4291 | 16.529 | 9.947 | 33.3226 | 51.6227 | 19.8079 | 11.0769 | 39.0895
LITT11 | 132 | 42.088 | 14.7669 | 13.7517 | 34.6352 | 50.7316 | 18.3334 | 15.7358 | 41.6631
MELK11 | 132 | 45.3566 | 15.8749 | 15.8937 | 38.3442 | 55.531 | 20.3635 | 18.4729 | 47.2712
MILH11 | 132 | 41.2288 | 14.5072 | 11.7708 | 32.287 | 50.8717 | 19.0763 | 12.7741 | 39.7521
OCKH11 | 132 | 26.5074 | 9.3959 | 8.8029 | 22.0907 | 35.3868 | 12.9057 | 11.5372 | 29.7887
OLDS12 | 132 | 32.9563 | 11.9459 | 4.0858 | 20.9799 | 30.0808 | 12.0035 | 1.8781 | 18.8536
PADI11 | 132 | 31.0068 | 11.1961 | 11.0317 | 26.8654 | 38.3402 | 14.2224 | 13.2523 | 33.3658
PEMB11 | 132 | 29.7402 | 10.8118 | 11.3292 | 26.6193 | 37.414 | 14.0603 | 13.9056 | 33.7899
RATS11 | 132 | 48.2888 | 17.9141 | 14.2376 | 39.5719 | 55.0535 | 21.1442 | 15.7307 | 45.633
RATS12 | 132 | 45.7518 | 17.0747 | 14.1596 | 38.3069 | 51.8845 | 19.9116 | 16.125 | 44.2842
RUGE11 | 132 | 31.1553 | 11.0674 | 11.8443 | 27.496 | 37.0755 | 13.6714 | 14.0775 | 33.4118
SHRE11 | 132 | 31.8768 | 12.0434 | 7.0945 | 24.1264 | 35.4403 | 13.818 | 8.5033 | 28.0449
SIZE1A | 132 | 57.9167 | 21.0139 | 19.1678 | 48.8859 | 69.0256 | 25.71 | 21.2664 | 57.6258
SIZE1B | 132 | 57.9167 | 21.0139 | 19.1678 | 48.8859 | 69.0256 | 25.71 | 21.2664 | 57.6258
STEN11 | 132 | 57.4852 | 20.9152 | 20.2292 | 49.8077 | 70.3044 | 26.2977 | 23.9011 | 61.0916
STES11 | 132 | 57.6936 | 20.6902 | 16.013 | 45.2734 | 70.2273 | 26.1281 | 18.2415 | 55.1922
STYC11 | 132 | 20.8977 | 7.6645 | 7.239 | 18.0782 | 23.3847 | 8.7886 | 8.2159 | 20.6449
STYC12 | 132 | 21.7384 | 7.9689 | 7.404 | 18.6738 | 24.4883 | 9.2139 | 8.3604 | 21.3909
USKM11 | 132 | 20.6537 | 7.0965 | 7.2563 | 17.2923 | 27.2027 | 9.8351 | 9.2725 | 23.1814
USKM12 | 132 | 21.2972 | 7.5743 | 8.3047 | 19.0164 | 27.9866 | 10.285 | 10.7526 | 25.2977
WALP11 | 132 | 78.7604 | 28.3813 | 23.8021 | 63.9394 | 95.2234 | 36.33 | 26.6331 | 78.0115
WBUR11 | 132 | 21.2186 | 7.5507 | 6.7509 | 17.4292 | 24.9358 | 9.1963 | 8.076 | 21.0816
WBUR12 | 132 | 21.0415 | 7.4995 | 6.6559 | 17.2619 | 24.8147 | 9.1498 | 7.9963 | 20.936
WILL11 | 132 | 51.3982 | 17.888 | 16.214 | 41.5115 | 62.2321 | 23.2473 | 19.0091 | 51.8858
WILL12 | 132 | 35.3369 | 13.0439 | 10.6492 | 29.096 | 40.0297 | 15.3162 | 12.2857 | 33.9461
WYLF11 | 132 | 23.9253 | 8.0795 | 7.8246 | 19.2507 | 26.7669 | 9.6837 | 8.4516 | 22.1464
BLYT61 | 66 | 51.0371 | 17.2278 | 15.714 | 40.0777 | 12.6818 | 8.9194 | 0 | 12.614
BLYT6A | 66 | 28.0637 | 11.3991 | 1.5197 | 17.6404 | 14.5746 | 10.2517 | 0 | 14.4981
EALI61 | 66 | 55.8833 | 19.7052 | 17.903 | 45.7704 | 4.2514 | 2.9418 | 0 | 4.1604
NHYD61 | 66 | 54.4065 | 19.4527 | 16.2187 | 43.729 | 4.3083 | 2.9831 | 0 | 4.2188
THOM61 | 66 | 50.4555 | 18.5971 | 16.4175 | 42.7178 | 1.0737 | 0.43514 | 0.12808 | 0.74346
WISD61 | 66 | 50.1116 | 16.8985 | 17.0492 | 40.9474 | 6.6681 | 4.5995 | 0 | 6.5046
BARW31 | 33 | 41.1702 | 13.1527 | 11.0362 | 29.637 | 0.50168 | 0.19983 | 0.042802 | 0.32541
BARW32 | 33 | 60.7253 | 20.0513 | 16.9756 | 45.3324 | 1.5337 | 0.61274 | 0.12587 | 0.99241
WIMC31 | 33 | 34.6496 | 11.4402 | 11.4151 | 27.5939 | 0.45649 | 0.31664 | 0 | 0.44779
WIMC32 | 33 | 34.5296 | 11.4679 | 10.6489 | 26.867 | 1.9164 | 0.67882 | 0.95821 | 1.9182
WIMC3A | 33 | 34.6494 | 11.4401 | 11.415 | 27.5938 | 0.45649 | 0.31664 | 0 | 0.44779
WIMC3B | 33 | 34.5294 | 11.4679 | 10.6488 | 26.8669 | 1.9164 | 0.67882 | 0.95821 | 1.9182
WIMC3C | 33 | 34.5294 | 11.4679 | 10.6488 | 26.8669 | 1.9164 | 0.67882 | 0.95821 | 1.9182
WIMC3D | 33 | 34.6494 | 11.4401 | 11.415 | 27.5939 | 0.45649 | 0.31664 | 0 | 0.44779
ACTL71 | 22 | 40.5039 | 13.0535 | 12.7683 | 31.2287 | 0.35682 | 0.12618 | 0 | 0.17845

## D3.7
ETYS Year 10 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2026/27
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA) | Back To Menu
ABHA41 | 400 | 40.1166 | 14.9503 | 7.158 | 28.3009 | 35.3499 | 13.8929 | 5.8766 | 25.5241
ABHA42 | 400 | 40.1274 | 14.9578 | 7.1507 | 28.3043 | 35.3498 | 13.8978 | 5.8556 | 25.51
ALVE41 | 400 | 27.1729 | 10.4581 | 4.1562 | 18.9463 | 22.6199 | 9.0533 | 3.4538 | 16.2571
ALVE4B | 400 | 27.2981 | 10.5082 | 4.1259 | 18.9867 | 22.282 | 8.9138 | 3.4237 | 16.0297
AMEM41 | 400 | 50.3845 | 18.9078 | 9.943 | 36.6826 | 42.3817 | 16.8384 | 7.1067 | 30.9198
AMEM42 | 400 | 50.2329 | 18.8515 | 9.9227 | 36.5828 | 41.398 | 16.3925 | 6.9479 | 30.1304
AXMI41 | 400 | 42.3161 | 15.6109 | 8.3521 | 30.4293 | 34.4578 | 13.4608 | 6.3039 | 25.3402
BARK41 | 400 | 131.1119 | 46.0009 | 42.208 | 107.263 | 121.5612 | 47.1206 | 32.7291 | 99.3677
BEDD4B | 400 | 42.5681 | 16.1312 | 7.5515 | 30.3645 | 37.5487 | 15.1084 | 7.1018 | 28.4683
BICF41 | 400 | 75.2859 | 28.0144 | 24.2848 | 63.9031 | 54.3118 | 21.4823 | 14.515 | 44.8956
BICF42 | 400 | 77.4016 | 28.768 | 24.898 | 65.5821 | 52.0907 | 20.6477 | 13.6994 | 42.8996
BLYT41 | 400 | 62.9453 | 23.2706 | 12.6453 | 45.5548 | 44.8931 | 17.5453 | 9.7447 | 34.5575
BODE41 | 400 | 76.8567 | 27.5403 | 17.8944 | 56.8423 | 65.8937 | 25.378 | 14.0721 | 49.962
BOLN41 | 400 | 69.2167 | 25.3288 | 20.7277 | 56.548 | 61.8522 | 23.6493 | 19.2663 | 52.7114
BOTW41 | 400 | 78.3249 | 27.903 | 15.4243 | 54.8851 | 64.2792 | 24.8647 | 11.9755 | 47.1395
BRAI4A | 400 | 67.1659 | 24.6401 | 15.026 | 49.8724 | 49.4368 | 19.3557 | 9.3426 | 36.7157
BRAI4B | 400 | 62.3153 | 22.8511 | 13.9153 | 46.2316 | 46.6636 | 18.1896 | 8.875 | 34.599
BRAW4A | 400 | 35.7247 | 13.1397 | 8.9648 | 27.5472 | 31.1244 | 11.8473 | 7.8092 | 24.5638
BRFO41 | 400 | 103.6696 | 38.0722 | 31.6743 | 85.5165 | 81.4692 | 31.5314 | 23.3836 | 67.9757
BRIN41 | 400 | 71.017 | 26.0571 | 15.6781 | 52.5284 | 55.0717 | 21.5534 | 11.139 | 41.6201
BRLE41 | 400 | 117.2886 | 41.7178 | 22.936 | 81.934 | 100.0472 | 38.7779 | 20.2871 | 75.1273
BURW41 | 400 | 89.8226 | 32.5869 | 21.1737 | 67.2586 | 61.8076 | 24.5225 | 11.6214 | 46.3015
CANT41 | 400 | 86.1103 | 30.8527 | 19.1059 | 62.7382 | 75.5294 | 29.4073 | 13.4852 | 55.0734
CANT42 | 400 | 86.1103 | 30.8527 | 19.1059 | 62.7382 | 75.5294 | 29.4073 | 13.4852 | 55.0734
CANW4* | 400 | 43.7093 | 16.3328 | 4.9205 | 28.0185 | 27.4487 | 11.2357 | 1.7839 | 17.6736
CAPE41 | 400 | 82.8635 | 29.5068 | 19.4198 | 61.1487 | 78.135 | 29.7746 | 16.5763 | 58.6839
CAPE42 | 400 | 62.59 | 22.6242 | 14.4456 | 46.441 | 63.385 | 24.1018 | 13.7628 | 47.8479
CARR41 | 400 | 111.0847 | 40.8048 | 32.7523 | 90.459 | 99.9539 | 38.8126 | 28.8196 | 83.7089
CARR42 | 400 | 101.7381 | 36.8005 | 20.5942 | 72.638 | 88.2897 | 34.368 | 17.3197 | 65.9234
CARR43 | 400 | 101.8694 | 36.8031 | 20.8745 | 72.922 | 91.3684 | 35.3066 | 19.1606 | 69.0917
CELL41 | 400 | 102.8943 | 37.1537 | 19.8749 | 72.4182 | 82.3611 | 32.3192 | 15.4871 | 61.1934
CHIC41 | 400 | 38.5605 | 14.2965 | 7.6167 | 27.8349 | 30.974 | 12.0794 | 5.8328 | 22.9157
CHIC42 | 400 | 38.2188 | 14.3719 | 11.148 | 31.473 | 29.3929 | 11.5596 | 7.8491 | 24.1969
CHIL41 | 400 | 82.2901 | 30.0484 | 23.3322 | 65.8269 | 69.7261 | 27.1609 | 18.6607 | 57.0721
CILF41 | 400 | 82.0027 | 29.1729 | 19.2965 | 60.5532 | 71.1871 | 27.3367 | 14.2709 | 52.9309
CITR41 | 400 | 104.0165 | 35.0332 | 26.9115 | 76.4559 | 119.1777 | 44.746 | 25.0884 | 88.3688
CLEH41 | 400 | 76.4376 | 27.5026 | 17.2541 | 56.1487 | 65.2399 | 25.6775 | 11.1341 | 47.4475
CONQ41 | 400 | 100.7594 | 35.6793 | 22.94 | 73.3981 | 100.8765 | 37.9981 | 24.2108 | 77.9482
CONQ42 | 400 | 57.6219 | 21.0217 | 12.9513 | 42.6805 | 65.7576 | 24.7341 | 16.0685 | 51.0478
COR2 1 | 400 | 102.6734 | 37.0629 | 32.549 | 84.9639 | 101.1206 | 38.369 | 32.4152 | 86.6771
COR2 2 | 400 | 102.6734 | 37.0629 | 32.549 | 84.9639 | 101.1206 | 38.369 | 32.4152 | 86.6771
COSO41 | 400 | 106.4894 | 37.3434 | 25.4161 | 78.2277 | 104.166 | 39.0325 | 27.4554 | 82.6557
COTT41 | 400 | 99.2505 | 36.8789 | 30.7259 | 82.8805 | 81.4092 | 31.7265 | 23.5283 | 68.3964
COTT42 | 400 | 102.6258 | 37.5031 | 24.0555 | 77.0928 | 85.2744 | 32.9884 | 17.5029 | 64.1555
COWL41 | 400 | 114.7169 | 42.4343 | 32.8981 | 92.9093 | 88.959 | 34.9269 | 24.1592 | 73.5534
CREB41 | 400 | 124.1303 | 44.6149 | 29.7288 | 92.8238 | 98.7049 | 38.0889 | 21.6352 | 75.501
CULJ41 | 400 | 101.8978 | 37.0509 | 20.2285 | 72.6264 | 78.5618 | 30.6947 | 15.0075 | 58.4164
DAIN41 | 400 | 113.0966 | 40.4982 | 23.7205 | 80.9936 | 100.9866 | 38.9911 | 21.0661 | 76.2078
DAMC81 | 400 | 139.8731 | 46.7502 | 39.1903 | 105.3051 | 142.5262 | 52.1614 | 39.3172 | 113.0846
DIDC41 | 400 | 106.5858 | 38.6204 | 21.0852 | 75.7027 | 76.6055 | 30.2233 | 12.9372 | 55.6795
DINO41 | 400 | 73.8122 | 25.695 | 20.6539 | 56.9921 | 76.4372 | 28.1252 | 22.8541 | 62.6292
DISS4* | 400 | 71.7525 | 26.7098 | 14.4973 | 52.2706 | 48.8091 | 19.583 | 6.7323 | 34.4269
DRAK41 | 400 | 111.915 | 40.0947 | 19.7891 | 76.4916 | 100.1561 | 39.0623 | 16.8151 | 72.0576
DRAX41 | 400 | 131.2569 | 45.7127 | 34.6633 | 99.3107 | 131.4142 | 48.5956 | 36.1907 | 104.9152
DRAX42 | 400 | 103.7132 | 37.0225 | 26.9256 | 79.2833 | 98.926 | 37.0868 | 26.4931 | 78.9417
DUNG41 | 400 | 76.2883 | 26.465 | 13.3588 | 50.786 | 74.4951 | 27.7691 | 14.5145 | 53.786
EASO41 | 400 | 81.0842 | 29.8119 | 17.3584 | 59.5187 | 70.6074 | 26.9554 | 18.0975 | 56.2181
ECLA41 | 400 | 106.815 | 38.8028 | 21.3899 | 76.2654 | 87.5206 | 34.1959 | 16.5985 | 64.9589
EGGB41 | 400 | 98.5782 | 35.4231 | 24.4572 | 74.553 | 88.5514 | 33.7247 | 19.7611 | 67.455
EGGB42 | 400 | 110.816 | 39.4193 | 26.8149 | 82.5622 | 102.3175 | 38.8253 | 22.2501 | 77.1574
ELST41 | 400 | 85.8337 | 30.7207 | 27.5933 | 71.0389 | 102.6965 | 38.6993 | 32.123 | 86.8521
ELST4A | 400 | 55.6613 | 20.6885 | 12.8654 | 42.1234 | 53.3224 | 20.3533 | 13.5605 | 42.3444
ENDE41 | 400 | 82.1788 | 30.4684 | 14.3086 | 57.3974 | 56.5661 | 22.5774 | 9.2436 | 41.1729
EXET41 | 400 | 66.9088 | 24.1235 | 12.9963 | 47.1122 | 59.6369 | 23.0901 | 11.8938 | 44.5481
EYE4 1 | 400 | 70.9542 | 26.4119 | 14.3745 | 51.7267 | 44.8428 | 18.1858 | 5.4775 | 31.1961
FAWL41 | 400 | 81.6594 | 28.4913 | 10.183 | 50.4759 | 69.4801 | 26.6837 | 8.2498 | 45.9862
FECK41 | 400 | 75.4661 | 28.11 | 12.5479 | 52.3014 | 63.8105 | 25.1567 | 11.891 | 47.4679
FENW4A | 400 | 131.2007 | 46.9359 | 29.891 | 96.2684 | 106.0487 | 41.2167 | 18.7205 | 77.0097
FERR41 | 400 | 78.0611 | 28.2625 | 18.5892 | 58.5585 | 68.113 | 25.9974 | 15.418 | 52.1839
FLEE41 | 400 | 102.4132 | 36.5081 | 20.092 | 71.7222 | 82.3729 | 32.2429 | 15.2427 | 60.841
FLIB41 | 400 | 94.6761 | 33.6378 | 21.7459 | 69.3169 | 95.3721 | 36.1943 | 21.4535 | 72.64
FOUX4* | 400 | 57.9203 | 21.1374 | 19.1728 | 49.0656 | 47.9704 | 18.7323 | 13.0747 | 39.5662
FROD41 | 400 | 72.6273 | 26.5054 | 22.904 | 60.3883 | 73.1472 | 27.7122 | 23.2942 | 62.4851
GART4A | 400 | 99.1685 | 36.0885 | 24.1671 | 75.204 | 81.4991 | 31.5387 | 15.5336 | 60.1361
GART4B | 400 | 131.8853 | 47.5406 | 30.9246 | 98.1572 | 106.448 | 41.5178 | 18.4741 | 77.1892
GRAI41 | 400 | 135.7572 | 47.0117 | 46.4127 | 112.8973 | 131.2943 | 48.9002 | 43.5577 | 112.7131
GREN41 | 400 | 77.0751 | 28.9261 | 12.7472 | 53.6549 | 53.6491 | 21.538 | 9.5438 | 40.0031
GRIW41 | 400 | 66.9315 | 24.6697 | 15.7628 | 50.651 | 50.0789 | 19.8041 | 8.107 | 36.1142
HACK41 | 400 | 16.4802 | 5.9529 | 5.3977 | 13.8164 | 17.8477 | 6.5856 | 5.6164 | 14.9298
HACK42 | 400 | 90.5919 | 30.9595 | 23.4226 | 67.2059 | 106.2328 | 39.8507 | 22.7376 | 79.0951
HAMB4A | 400 | 64.0987 | 23.3048 | 14.6884 | 47.6463 | 56.448 | 22.0519 | 9.9788 | 41.1648
HAMB4B | 400 | 64.0761 | 23.2976 | 14.6767 | 47.6245 | 56.0138 | 21.8824 | 9.9264 | 40.8728
HAMH41 | 400 | 73.1892 | 27.088 | 12.4767 | 50.7849 | 68.5742 | 26.6558 | 12.9192 | 50.6162
HARK41 | 400 | 65.5256 | 24.525 | 11.0901 | 45.7736 | 52.7701 | 20.6303 | 11.0314 | 40.207
HAWP41 | 400 | 75.1107 | 27.74 | 10.4559 | 49.6862 | 54.4082 | 21.4285 | 5.6481 | 35.9525
HEYS41 | 400 | 84.3803 | 30.6991 | 26.9158 | 70.3309 | 94.4876 | 35.5694 | 31.5508 | 81.8534
HIBU41 | 400 | 97.7346 | 33.1172 | 25.3533 | 72.1882 | 115.3538 | 42.7191 | 26.9677 | 87.3816
HIGM41 | 400 | 74.4415 | 27.4856 | 16.9913 | 55.8619 | 61.7498 | 24.1243 | 11.1488 | 45.2658
HIGM4A | 400 | 59.554 | 21.9811 | 15.2607 | 46.3467 | 50.8903 | 19.6602 | 10.7635 | 38.5672
HIKP41 | 400 | 87.4527 | 30.6011 | 20.0579 | 63.3344 | 102.4008 | 37.7608 | 26.6031 | 80.005
HIKP42 | 400 | 85.7396 | 30.1432 | 19.188 | 61.8169 | 100.6866 | 37.2355 | 25.5567 | 78.2157
HINP41 | 400 | 87.7257 | 30.7298 | 19.9617 | 63.4202 | 100.1788 | 37.2156 | 24.2033 | 76.8341
HUMR41 | 400 | 101.9716 | 36.6832 | 25.9987 | 77.8766 | 101.0611 | 37.8681 | 27.0459 | 80.5994
HUTT41 | 400 | 67.301 | 25.3037 | 19.1662 | 54.9509 | 46.6425 | 18.8872 | 10.7962 | 37.5068
IMPP41 | 400 | 54.8173 | 20.1039 | 12.0633 | 40.4945 | 46.5692 | 17.96 | 9.593 | 34.9924
INDQ41 | 400 | 38.7391 | 14.5032 | 6.3137 | 26.8244 | 37.9244 | 14.7779 | 7.1492 | 28.0483
IRON41 | 400 | 70.1075 | 25.7037 | 12.7555 | 49.1061 | 60.952 | 23.8901 | 10.7608 | 44.5465
IVER41 | 400 | 46.0261 | 17.0798 | 10.7207 | 34.8753 | 43.4766 | 16.7068 | 10.2937 | 33.9207
IVER42 | 400 | 46.2858 | 17.1743 | 10.7666 | 35.0547 | 43.3804 | 16.837 | 9.9872 | 33.7983
KEAD41 | 400 | 95.0773 | 34.571 | 23.7707 | 72.6616 | 82.5503 | 31.6338 | 17.9354 | 62.6724
KEAD42 | 400 | 91.3329 | 33.4492 | 21.468 | 68.7723 | 83.1395 | 31.9093 | 18.2506 | 63.3772
KEAD43 | 400 | 88.1277 | 32.2298 | 19.4939 | 65.0737 | 64.9544 | 25.6038 | 11.3688 | 47.5781
KEAP41 | 400 | 89.8124 | 32.9477 | 20.877 | 67.4721 | 81.4504 | 31.3122 | 17.6408 | 61.9229
KEAR41 | 400 | 84.6729 | 30.967 | 16.854 | 60.6479 | 74.8912 | 29.1959 | 14.4297 | 55.7189
KEMS41 | 400 | 132.992 | 44.9651 | 33.6946 | 97.2849 | 113.7847 | 43.4019 | 22.1419 | 83.5215
KENG41 | 400 | 101.5781 | 34.235 | 26.4148 | 74.8304 | 120.312 | 44.2417 | 29.6554 | 92.2226
KILL41 | 400 | 106.3032 | 38.9189 | 34.8794 | 89.919 | 110.1937 | 41.3804 | 37.6505 | 96.1712
KINL41 | 400 | 60.0019 | 21.9334 | 14.9365 | 45.9549 | 65.1504 | 24.3201 | 18.4661 | 52.8599
KINO41 | 400 | 96.6684 | 34.3727 | 33.024 | 81.6343 | 98.1152 | 36.6671 | 33.2605 | 85.1156
KINO42 | 400 | 114.3889 | 40.0985 | 40.0654 | 96.7732 | 116.5271 | 43.1432 | 40.4701 | 101.4837
LACK41 | 400 | 82.7123 | 30.7155 | 24.238 | 67.6763 | 69.1396 | 26.5738 | 21.2181 | 58.7991
LAGA41 | 400 | 48.6323 | 17.6541 | 10.4615 | 35.4282 | 48.4777 | 18.4604 | 11.5082 | 37.6151
LAKE4A | 400 | 125.3368 | 42.9217 | 29.6543 | 90.3547 | 114.0299 | 43.7301 | 20.7376 | 82.5813
LAKE4B | 400 | 125.1533 | 42.8673 | 29.5971 | 90.2206 | 113.0856 | 43.3902 | 20.5182 | 81.8813
LAND41 | 400 | 37.2358 | 13.8916 | 6.6756 | 26.3214 | 35.373 | 13.8561 | 6.144 | 25.7396
LAND42 | 400 | 37.1946 | 13.8762 | 6.6832 | 26.3071 | 35.0749 | 13.7472 | 6.0683 | 25.5098
LEGA41 | 400 | 95.8564 | 35.0371 | 28.9526 | 78.5026 | 77.5663 | 30.4996 | 20.4128 | 63.5457
LEIS4B | 400 | 78.0861 | 28.1642 | 18.9342 | 58.7643 | 76.0433 | 28.373 | 20.955 | 61.0805
LITB41 | 400 | 75.6272 | 27.9169 | 15.9897 | 55.4701 | 67.3805 | 25.8194 | 16.9129 | 53.4271
LITT41 | 400 | 129.125 | 44.0417 | 30.6168 | 92.9011 | 117.7464 | 44.9197 | 24.6218 | 88.1478
LOFI4A | 400 | 97.795 | 34.6787 | 19.7896 | 68.8326 | 81.4717 | 31.9969 | 12.2091 | 57.4596
LOFI4B | 400 | 96.6806 | 34.3723 | 19.297 | 67.9067 | 82.321 | 32.3616 | 12.1607 | 57.9269
LOVE41 | 400 | 98.0984 | 34.6043 | 18.6804 | 67.6184 | 86.6236 | 33.271 | 16.5381 | 63.5905
MACC41 | 400 | 81.0076 | 30.418 | 22.8945 | 65.912 | 61.2736 | 24.5061 | 14.9441 | 49.6009
MANN41 | 400 | 59.4347 | 21.5525 | 11.3922 | 41.8721 | 54.1385 | 20.7057 | 11.6112 | 40.8934
MAWO41 | 400 | 67.116 | 24.0717 | 12.9138 | 46.9563 | 63.3677 | 23.9765 | 14.3546 | 48.2625
MEDW41 | 400 | 120.7867 | 41.1609 | 29.8209 | 88.0312 | 111.9446 | 41.9466 | 26.4153 | 85.7368
MELK41 | 400 | 103.1293 | 37.0164 | 20.0113 | 72.3603 | 87.2872 | 34.2154 | 14.6109 | 62.9988
MIDL41 | 400 | 82.9315 | 29.5181 | 20.1175 | 61.8624 | 91.4782 | 34.2336 | 23.6035 | 72.017
MITY41 | 400 | 79.1369 | 29.8834 | 20.8855 | 63.147 | 60.5404 | 24.3923 | 14.1107 | 48.6066
MONF41 | 400 | 83.7123 | 30.3549 | 19.5594 | 62.4877 | 73.4748 | 28.1144 | 16.2599 | 56.0197
NECT41 | 400 | 73.7744 | 27.1179 | 17.009 | 55.3594 | 64.6536 | 25.0259 | 13.7089 | 49.1009
NEEP4A | 400 | 46.6879 | 17.4744 | 9.53 | 34.2426 | 38.9691 | 15.3357 | 7.0969 | 28.785
NFLE41 | 400 | 112.1737 | 38.5699 | 27.3997 | 81.9457 | 89.4312 | 34.8359 | 16.1353 | 65.4006
NINF41 | 400 | 65.8065 | 23.4775 | 14.8512 | 48.0534 | 61.758 | 23.4378 | 14.4778 | 47.6238
NORM41 | 400 | 73.4023 | 27.1912 | 15.6057 | 54.0599 | 56.7846 | 22.3156 | 11.6027 | 43.1617
NORT41 | 400 | 101.5837 | 37.9188 | 29.3251 | 82.9504 | 80.494 | 31.5866 | 21.5276 | 66.1978
NURS41 | 400 | 63.2653 | 22.4705 | 8.056 | 39.8341 | 59.3859 | 22.4478 | 8.6309 | 40.377
NURS4A | 400 | 53.7886 | 19.637 | 10.7495 | 38.5204 | 49.887 | 19.0143 | 10.9416 | 37.8318
OLDB4A | 400 | 37.1927 | 14.0261 | 6.7302 | 26.5661 | 32.1711 | 12.623 | 6.2048 | 24.0564
OSBA41 | 400 | 75.9362 | 27.8484 | 17.029 | 56.4126 | 67.3085 | 25.8109 | 15.1287 | 51.6308
OSBA42 | 400 | 79.2224 | 29.1638 | 17.8353 | 59.0791 | 63.2262 | 24.5665 | 12.7666 | 47.5089
PADI41 | 400 | 73.308 | 26.8204 | 15.984 | 53.9138 | 55.8424 | 22.1541 | 9.3905 | 40.7211
PELH41 | 400 | 122.1969 | 43.4315 | 28.7049 | 90.1264 | 101.6163 | 39.3525 | 19.6056 | 75.2584
PEMB41 | 400 | 62.9689 | 21.9784 | 18.7062 | 49.7884 | 65.4176 | 23.9346 | 20.7483 | 54.597
PENI * | 400 | 73.129 | 25.58 | 19.9858 | 56.1614 | 74.4652 | 27.7072 | 20.2851 | 59.469
PENN41 | 400 | 42.1508 | 15.8446 | 7.7585 | 30.1661 | 37.4865 | 14.6554 | 7.3096 | 28.0355
PENN42 | 400 | 40.7722 | 15.3651 | 7.4267 | 29.1562 | 36.1538 | 14.1289 | 7.3184 | 27.2997
PENT41 | 400 | 75.1775 | 26.9193 | 25.6897 | 63.7593 | 76.2211 | 28.5802 | 25.708 | 66.1264
PEWO41 | 400 | 91.7491 | 33.4639 | 28.6428 | 75.9678 | 90.4389 | 34.9678 | 25.9183 | 75.3703
PUDM41 | 400 | 95.9647 | 32.8052 | 23.8461 | 70.2397 | 100.84 | 40.1506 | 18.9086 | 75.6902
PURI4* | 400 | 61.426 | 22.3823 | 12.2446 | 43.898 | 55.0197 | 21.5887 | 8.7886 | 39.3197
QUER4A | 400 | 74.6903 | 26.9462 | 17.2908 | 55.3985 | 69.0576 | 26.7865 | 12.4441 | 50.3259
QUER4B | 400 | 75.2744 | 27.1316 | 17.4944 | 55.8642 | 70.6027 | 27.3074 | 13.1059 | 51.7244
RASS41 | 400 | 52.6079 | 19.5947 | 16.0229 | 43.734 | 43.9907 | 17.211 | 11.9866 | 36.3266
RATS41 | 400 | 94.0133 | 34.4123 | 16.9593 | 65.6257 | 83.1679 | 32.4592 | 15.5991 | 61.5033
RATS42 | 400 | 79.1555 | 29.293 | 14.0766 | 55.5031 | 68.7245 | 27.0303 | 12.1545 | 50.381
RAYL41 | 400 | 109.494 | 39.6696 | 33.7989 | 89.9002 | 86.2601 | 33.7924 | 23.1284 | 70.9181
RHIG41 | 400 | 57.4095 | 20.8158 | 13.3774 | 42.8154 | 49.3772 | 19.0163 | 10.1754 | 37.0685
RICH4* | 400 | 57.513 | 21.2772 | 7.2388 | 37.3294 | 56.0417 | 21.3176 | 10.5162 | 40.6639
ROCH4A | 400 | 32.363 | 12.1612 | 7.6684 | 24.8668 | 28.7896 | 11.0943 | 7.0015 | 22.6913
ROCK41 | 400 | 69.4364 | 24.9238 | 15.8128 | 51.0604 | 70.4263 | 26.5084 | 17.1897 | 54.6782
ROWD41 | 400 | 50.4088 | 18.7513 | 10.228 | 36.7464 | 44.6352 | 17.485 | 8.545 | 33.2725
ROWD42 | 400 | 45.806 | 17.5417 | 12.1464 | 36.9541 | 40.1213 | 16.0161 | 9.8636 | 32.5138
RUGE41 | 400 | 61.9005 | 23.1583 | 9.4968 | 42.2477 | 48.7057 | 19.5779 | 6.8185 | 34.5058
RYEH41 | 400 | 63.0646 | 23.0802 | 14.2193 | 46.8596 | 66.5853 | 25.1742 | 16.4412 | 52.0428
RYHA41 | 400 | 43.3343 | 16.3224 | 9.2166 | 32.2999 | 28.2705 | 11.2905 | 4.0199 | 19.9871
SAFO41 | 400 | 57.8327 | 21.3862 | 17.5057 | 47.7503 | 52.9986 | 20.8291 | 13.724 | 43.1808
SEAB41 | 400 | 74.2879 | 27.2722 | 22.6386 | 61.2073 | 77.7085 | 29.5424 | 24.6269 | 66.4062
SELL41 | 400 | 78.4124 | 28.0156 | 17.3032 | 56.9233 | 72.7732 | 27.7337 | 16.6742 | 55.8955
SELL4A | 400 | 78.4204 | 28.0189 | 17.3057 | 56.9304 | 72.9134 | 27.7842 | 16.7343 | 56.0271
SELT4* | 400 | 78.4204 | 28.0189 | 17.3057 | 56.9304 | 72.9134 | 27.7842 | 16.7343 | 56.0271
SETW4A | 400 | 78.3366 | 27.9904 | 17.2832 | 56.8677 | 72.8503 | 27.7637 | 16.7019 | 55.9657
SETW4B | 400 | 78.3365 | 27.9904 | 17.2832 | 56.8676 | 72.8501 | 27.7636 | 16.7018 | 55.9656
SHBA41 | 400 | 73.3958 | 27.275 | 23.6551 | 62.2278 | 54.2622 | 21.6513 | 13.142 | 43.7616
SING41 | 400 | 101.4377 | 35.2183 | 25.0841 | 74.8902 | 81.551 | 31.7832 | 13.7441 | 58.6923
SIZE41 | 400 | 79.5159 | 28.6382 | 19.3699 | 59.8705 | 78.6941 | 29.2694 | 22.3385 | 63.7316
SJOW41 | 400 | 105.054 | 35.2897 | 27.3711 | 77.2782 | 124.59 | 45.576 | 31.7857 | 96.2398
SPEN41 | 400 | 65.2654 | 24.2259 | 13.1189 | 47.3795 | 50.6978 | 19.851 | 9.2243 | 37.2978
SPEN42 | 400 | 65.2982 | 24.2385 | 13.1355 | 47.4139 | 50.0352 | 19.6148 | 8.9774 | 36.717
SPLN41 | 400 | 93.3353 | 33.9 | 23.1032 | 71.0451 | 77.1062 | 29.6033 | 18.806 | 60.6713
STAL41 | 400 | 51.3463 | 19.4419 | 9.6745 | 37.1695 | 39.5671 | 15.7563 | 6.3035 | 28.5862
STAL42 | 400 | 36.238 | 13.3789 | 9.4702 | 28.3909 | 32.2794 | 12.4706 | 8.0829 | 25.719
STAY41 | 400 | 108.4335 | 39.2812 | 25.8382 | 81.3903 | 104.5539 | 39.5747 | 27.371 | 83.3381
STAY4A | 400 | 71.2356 | 26.0029 | 19.9473 | 56.721 | 65.7826 | 24.7724 | 19.4514 | 54.4849
STEW41 | 400 | 83.3551 | 31.0566 | 24.6832 | 68.6039 | 63.3469 | 24.7525 | 18.1998 | 53.2052
STOB41 | 400 | 53.8177 | 20.3306 | 9.5769 | 38.3286 | 44.9529 | 17.8313 | 7.5096 | 32.7269
STSB41 | 400 | 57.9456 | 21.4174 | 12.7735 | 43.0623 | 46.1562 | 18.1283 | 7.9395 | 33.5768
STSB4A | 400 | 53.46 | 19.8081 | 12.303 | 40.3159 | 41.8225 | 16.3632 | 7.8134 | 30.9545
SUND41 | 400 | 108.6775 | 39.2668 | 23.0487 | 78.5804 | 89.4905 | 34.8767 | 16.2153 | 65.5383
SUND42 | 400 | 96.9072 | 35.2558 | 20.4895 | 70.3487 | 81.7429 | 31.8074 | 15.1329 | 60.1154
SUTB41 | 400 | 87.9803 | 32.3566 | 18.5319 | 64.2911 | 80.586 | 30.9794 | 17.63 | 61.4415
SWAN41 | 400 | 75.2301 | 27.1786 | 24.9135 | 63.3499 | 72.0695 | 27.3849 | 22.6983 | 61.4264
TAUN41 | 400 | 56.0763 | 20.6268 | 10.2939 | 39.4646 | 48.4357 | 19.2162 | 6.8483 | 34.0241
TAUN42 | 400 | 57.4 | 21.0457 | 10.6215 | 40.3846 | 50.4249 | 19.9256 | 7.5492 | 35.7283
THOM41 | 400 | 97.3626 | 35.7032 | 19.3952 | 69.8872 | 82.1012 | 31.9547 | 15.5454 | 60.7361
THOM42 | 400 | 90.436 | 32.7023 | 21.1859 | 67.4339 | 80.1758 | 30.8054 | 16.891 | 60.4565
THTO41 | 400 | 81.7233 | 30.003 | 18.8664 | 61.2971 | 64.0398 | 24.9058 | 12.0237 | 47.2458
THTO42 | 400 | 88.7179 | 32.2952 | 21.3105 | 66.9827 | 70.4928 | 27.3449 | 13.3845 | 52.056
THTO43 | 400 | 75.7449 | 27.65 | 17.4873 | 56.5904 | 63.399 | 24.4417 | 12.4796 | 47.0454
TILB41 | 400 | 114.5456 | 40.9741 | 36.3443 | 94.2904 | 106.0219 | 40.6633 | 30.4855 | 87.9921
TILB42 | 400 | 112.277 | 40.0187 | 36.5858 | 93.1808 | 107.0634 | 40.8984 | 31.4275 | 89.2666
TRAW41 | 400 | 65.6253 | 23.9909 | 21.0986 | 55.0269 | 52.122 | 20.4845 | 13.9906 | 42.9601
TREU4A | 400 | 84.9904 | 30.5687 | 18.4372 | 61.668 | 71.7713 | 28.0529 | 11.7679 | 51.4408
TREU4B | 400 | 84.9904 | 30.5687 | 18.4372 | 61.668 | 71.9843 | 28.1349 | 11.8029 | 51.5916
WALH41 | 400 | 61.0942 | 22.6746 | 11.7533 | 43.82 | 50.3922 | 19.8192 | 10.5443 | 38.5729
WALP41 | 400 | 108.7261 | 39.1175 | 25.9987 | 81.3191 | 102.9437 | 38.7628 | 26.6144 | 81.4333
WALX41 | 400 | 59.2657 | 21.6594 | 13.9007 | 44.5318 | 60.6691 | 22.9915 | 14.6244 | 47.1392
WALX42 | 400 | 59.1718 | 21.6444 | 13.9416 | 44.5514 | 56.4955 | 21.4572 | 13.7542 | 44.0992
WASF41 | 400 | 70.1516 | 25.4948 | 15.1595 | 51.2146 | 66.3993 | 25.7657 | 12.4342 | 48.8724
WASF42 | 400 | 70.9745 | 25.7546 | 15.4714 | 51.8939 | 67.3763 | 26.133 | 12.637 | 49.5946
WBUR41 | 400 | 99.2707 | 35.6856 | 27.3357 | 77.8028 | 90.6501 | 34.0365 | 25.6719 | 73.8068
WBUR42 | 400 | 114.054 | 41.1917 | 28.812 | 87.0658 | 99.8377 | 37.94 | 25.6756 | 79.3309
WHAM41 | 400 | 114.0213 | 40.3618 | 36.082 | 93.1622 | 116.9966 | 45.4522 | 32.2421 | 96.5211
WHAM4A | 400 | 90.3752 | 31.7116 | 23.2498 | 68.0968 | 84.5231 | 33.1375 | 19.4024 | 66.2659
WHAM4A | 400 | 86.448 | 31.0942 | 23.0572 | 67.0311 | 71.1463 | 27.2612 | 15.8864 | 54.4395
WHAM4B | 400 | 94.3246 | 32.3324 | 23.4582 | 69.1831 | 97.9735 | 39.0392 | 22.9161 | 78.1259
WHSO41 | 400 | 65.6367 | 23.6199 | 15.5448 | 48.9485 | 58.6933 | 22.4111 | 12.9675 | 44.6617
WILE41 | 400 | 95.7425 | 35.7942 | 25.047 | 75.6678 | 82.2875 | 32.5628 | 21.0543 | 67.1051
WIMB41 | 400 | 91.0044 | 31.0024 | 23.4822 | 67.3263 | 107.0068 | 40.0393 | 24.1088 | 80.7329
WLSD41 | 400 | 93.8182 | 31.9147 | 24.1307 | 69.2649 | 110.3158 | 41.1943 | 24.1153 | 82.3729
WLSD42 | 400 | 93.8182 | 31.9147 | 24.1307 | 69.2649 | 110.3158 | 41.1943 | 24.1153 | 82.3729
WTHU41 | 400 | 124.119 | 42.546 | 29.219 | 89.3881 | 112.6161 | 43.2414 | 21.1232 | 82.2757
WTHU42 | 400 | 123.9007 | 42.4803 | 29.1507 | 89.2269 | 112.111 | 43.062 | 20.9825 | 81.8814
WTHU4A | 400 | 96.4537 | 33.9033 | 21.2122 | 69.1588 | 76.6575 | 30.1613 | 12.2611 | 54.9157
WTHU4B | 400 | 96.4537 | 33.9033 | 21.2122 | 69.1588 | 78.4036 | 30.8262 | 12.5404 | 56.1353
WWEY41 | 400 | 50.1731 | 18.4703 | 11.7159 | 37.8368 | 44.8344 | 17.2411 | 10.6245 | 35.0071
WWEY42 | 400 | 50.4897 | 18.5794 | 11.9094 | 38.1846 | 44.6657 | 17.243 | 10.6157 | 35.001
WYLF4B | 400 | 35.4972 | 13.1472 | 11.4629 | 30.0559 | 28.1193 | 10.9747 | 7.8311 | 23.3518
WYMO41 | 400 | 123.1824 | 44.0966 | 27.3972 | 89.7591 | 96.5473 | 37.6866 | 17.2583 | 70.5552
ABTH21 | 275 | 48.4471 | 17.951 | 9.1244 | 34.511 | 43.843 | 17.2671 | 7.6704 | 32.0898
ABTH22 | 275 | 40.0278 | 15.0103 | 4.5501 | 25.7778 | 33.9566 | 13.5621 | 2.874 | 22.0537
ALDW21 | 275 | 61.6444 | 22.8414 | 9.9081 | 42.2107 | 60.939 | 24.0597 | 9.8083 | 43.8338
BAGB21 | 275 | 51.5701 | 18.6975 | 13.7578 | 40.2 | 49.4431 | 18.7823 | 13.478 | 40.0402
BARK21 | 275 | 54.7747 | 19.7284 | 14.702 | 42.6022 | 54.1132 | 20.4624 | 14.3235 | 43.2617
BARK22 | 275 | 45.7125 | 16.4819 | 13.1571 | 36.4659 | 48.3804 | 18.1473 | 13.8156 | 39.4798
BEDD21 | 275 | 74.5071 | 26.7721 | 17.2696 | 55.1311 | 74.899 | 29.2068 | 16.9788 | 58.2835
BEDD22 | 275 | 52.5674 | 19.4395 | 11.8232 | 39.3148 | 52.5217 | 20.2774 | 11.7032 | 40.3798
BEDD23 | 275 | 37.6056 | 13.4326 | 12.6896 | 31.6861 | 40.5541 | 14.9608 | 12.5989 | 33.7566
BESW21 | 275 | 57.0531 | 20.871 | 10.3007 | 39.8167 | 50.7519 | 19.9427 | 8.6043 | 36.8075
BIRK21 | 275 | 58.54 | 20.835 | 15.5741 | 45.0393 | 58.8706 | 22.2449 | 13.3757 | 44.8347
BISW21 | 275 | 60.9212 | 22.197 | 11.328 | 42.7193 | 57.1601 | 22.3744 | 9.5897 | 41.232
BLYT21 | 275 | 81.3498 | 30.2226 | 24.0378 | 66.7789 | 74.8368 | 29.0888 | 21.4441 | 62.5819
BRAW21 | 275 | 65.3259 | 23.4413 | 15.4542 | 48.6052 | 65.6912 | 25.1229 | 14.2928 | 49.8219
BRED21 | 275 | 78.378 | 29.2557 | 15.4495 | 56.8234 | 72.9735 | 28.9969 | 11.4629 | 52.4707
BRIN21 | 275 | 62.8235 | 22.8937 | 13.6204 | 45.997 | 66.7482 | 25.9872 | 12.8192 | 49.5705
BRIN22 | 275 | 67.0952 | 24.4921 | 16.6373 | 51.2745 | 70.7308 | 27.1801 | 16.3136 | 54.7521
BUSH21 | 275 | 53.6627 | 19.6266 | 10.8554 | 38.6116 | 53.9765 | 20.9981 | 9.8831 | 39.579
BUST21 | 275 | 70.3733 | 25.0914 | 17.6359 | 53.1204 | 72.5245 | 27.5383 | 16.5495 | 55.4946
CAPE21 | 275 | 65.5628 | 23.0267 | 19.5242 | 52.0889 | 74.5208 | 27.3855 | 21.3556 | 60.0845
CARE21 | 275 | 47.248 | 17.5168 | 8.399 | 33.1714 | 39.8681 | 15.7409 | 7.2477 | 29.5087
CARR21 | 275 | 81.7618 | 29.8162 | 21.5134 | 63.6799 | 87.6918 | 33.1429 | 23.7493 | 70.6204
CHSI21 | 275 | 86.4421 | 31.0631 | 19.013 | 62.9429 | 73.5577 | 29.2132 | 11.1821 | 52.4958
CHTE21 | 275 | 67.2053 | 24.1064 | 16.1641 | 50.2558 | 59.9661 | 23.1673 | 13.2495 | 46.013
COVE21 | 275 | 59.9083 | 21.7379 | 11.9094 | 42.6514 | 56.9383 | 21.9272 | 11.5486 | 42.5584
CREB21 | 275 | 71.7914 | 25.7728 | 22.8827 | 59.331 | 70.2346 | 26.1867 | 20.212 | 57.2456
CREB22 | 275 | 71.7638 | 25.7644 | 22.8723 | 59.3087 | 69.4687 | 25.9068 | 19.9893 | 56.6271
DUNG21 | 275 | 44.9861 | 15.9089 | 15.2955 | 37.7941 | 46.991 | 17.2201 | 15.6713 | 40.0242
EALI21 | 275 | 59.539 | 20.8856 | 13.5772 | 43.1139 | 65.3401 | 25.3145 | 8.3961 | 44.1962
ELLA21 | 275 | 64.1441 | 23.1538 | 8.4207 | 41.1652 | 64.1822 | 24.7126 | 7.9657 | 42.9146
ELST21 | 275 | 66.5083 | 24.143 | 14.6146 | 48.7579 | 72.4076 | 27.7643 | 15.4155 | 54.6802
ELST22 | 275 | 64.6557 | 23.3571 | 16.6553 | 49.6872 | 70.7468 | 26.6288 | 18.5041 | 56.1629
FECK21 | 275 | 60.8629 | 22.2587 | 13.6641 | 45.1427 | 60.2554 | 23.1445 | 13.4899 | 46.2211
FERR21 | 275 | 62.9528 | 22.5335 | 12.4106 | 44.2777 | 63.6393 | 24.1068 | 10.98 | 45.0722
FERR22 | 275 | 58.9493 | 21.2057 | 11.8525 | 41.8419 | 60.7199 | 22.854 | 12.1912 | 44.5117
FERR23 | 275 | 57.5182 | 20.5997 | 15.2609 | 44.3933 | 61.6562 | 23.0327 | 14.4582 | 47.0313
FERR2A | 275 | 57.5372 | 20.7513 | 18.5871 | 47.9338 | 61.4891 | 23.0343 | 18.2466 | 50.8221
FERR2B | 275 | 58.4431 | 21.2449 | 15.4743 | 45.5191 | 59.9906 | 22.7201 | 15.4022 | 47.5332
FFES21 | 275 | 36.7334 | 13.8005 | 7.199 | 26.7158 | 35.3876 | 13.907 | 6.1549 | 25.8224
FFES22 | 275 | 36.6824 | 13.7985 | 7.162 | 26.6761 | 35.913 | 14.1088 | 6.2433 | 26.1961
FIDF21 | 275 | 49.59 | 17.7609 | 14.9366 | 40.0543 | 50.3251 | 18.754 | 13.7849 | 40.3071
FIDF22 | 275 | 49.7383 | 17.8236 | 14.7779 | 39.9843 | 49.3568 | 18.4496 | 13.0917 | 39.1834
FIDF23 | 275 | 64.8614 | 23.2275 | 16.3029 | 49.1514 | 62.1287 | 23.5253 | 14.2635 | 47.5334
FIDF24 | 275 | 64.5536 | 23.1259 | 16.1802 | 48.8852 | 60.3322 | 22.887 | 13.6153 | 45.9824
FOUR21 | 275 | 37.7666 | 14.9314 | 4.7666 | 25.8828 | 31.665 | 13.0269 | 3.8678 | 22.2906
FROD21 | 275 | 49.4152 | 17.6871 | 15.1202 | 40.1336 | 52.4556 | 19.3869 | 15.594 | 43.0113
FROD22 | 275 | 48.8738 | 17.4808 | 15.217 | 39.9387 | 52.6037 | 19.3543 | 16.5843 | 43.9554
GRSA21 | 275 | 59.7859 | 21.2741 | 17.3121 | 47.3981 | 59.2431 | 22.0818 | 15.976 | 47.2043
GRSB21 | 275 | 60.0344 | 21.3757 | 17.4905 | 47.7203 | 60.1539 | 22.3647 | 16.706 | 48.3345
HACK21 | 275 | 65.6302 | 23.4894 | 18.154 | 51.3729 | 67.3089 | 25.2674 | 18.0146 | 53.7482
HACK22 | 275 | 44.7368 | 16.3638 | 10.7974 | 33.9393 | 45.695 | 17.4833 | 10.327 | 35.0521
HARK21 | 275 | 34.6283 | 13.1634 | 8.6293 | 27.2451 | 37.4407 | 14.412 | 9.6643 | 30.0459
HARK22 | 275 | 37.7897 | 14.5147 | 11.4336 | 31.9604 | 42.1736 | 16.402 | 12.8721 | 36.0681
HARM21 | 275 | 61.8679 | 22.76 | 12.2302 | 44.4176 | 54.9162 | 21.5846 | 8.7513 | 39.2766
HATL21 | 275 | 76.4654 | 27.5754 | 16.1273 | 55.1248 | 80.5485 | 30.4272 | 18.8338 | 61.8644
HAWP21 | 275 | 85.4764 | 30.839 | 19.3562 | 62.9691 | 78.5207 | 30.4762 | 14.4687 | 57.5686
HEDO21 | 275 | 71.325 | 25.4151 | 20.5779 | 56.5202 | 74.9282 | 27.7398 | 22.2699 | 61.4999
HIGM21 | 275 | 60.1339 | 22.2158 | 15.986 | 47.4039 | 55.892 | 21.9774 | 12.0174 | 43.0982
HINP21 | 275 | 20.8004 | 7.4344 | 8.6716 | 19.1854 | 22.4985 | 8.1849 | 9.2355 | 20.8106
HINP22 | 275 | 21.2201 | 7.5303 | 7.6528 | 18.3022 | 25.6303 | 9.3495 | 8.6144 | 21.8366
HURS21 | 275 | 67.9852 | 24.0309 | 19.622 | 53.6069 | 71.7539 | 28.2018 | 16.2149 | 56.0983
IROA21 | 275 | 56.8234 | 20.6779 | 10.9258 | 40.1687 | 55.0848 | 21.2763 | 11.1481 | 41.2374
IVER21 | 275 | 68.9828 | 25.107 | 17.1804 | 52.6871 | 72.8135 | 27.6411 | 17.6699 | 56.7603
IVER22 | 275 | 68.4262 | 24.7994 | 15.7111 | 50.7828 | 67.6389 | 26.1307 | 13.9118 | 50.8662
IVER23 | 275 | 49.4301 | 18.0283 | 13.0393 | 38.5352 | 49.1449 | 18.5671 | 15.2548 | 41.5126
JORD21 | 275 | 49.1408 | 18.4239 | 8.787 | 34.8424 | 48.8342 | 20.1068 | 7.2992 | 35.7346
KEAR21 | 275 | 74.0285 | 26.9105 | 18.6658 | 56.723 | 78.8368 | 30.0737 | 18.9387 | 61.4694
KIBY21 | 275 | 79.3548 | 27.9548 | 20.3735 | 59.9076 | 87.7361 | 32.7613 | 20.9773 | 67.3087
KIBY22 | 275 | 69.5588 | 24.8542 | 17.7656 | 52.9149 | 73.7927 | 27.6624 | 17.9129 | 57.0335
KIRK21 | 275 | 53.9551 | 19.5841 | 12.2395 | 39.9356 | 50.9742 | 19.8732 | 10.2735 | 38.3784
KIRK2A | 275 | 53.4086 | 19.3327 | 12.5458 | 39.8863 | 49.8746 | 19.8277 | 9.9465 | 37.987
KITW21 | 275 | 59.078 | 21.4052 | 11.4174 | 41.6889 | 58.9398 | 22.9013 | 10.429 | 42.8164
KNAR21 | 275 | 29.3126 | 11.8478 | 2.4353 | 19.1907 | 27.0133 | 11.1758 | 3.5192 | 19.3242
LACK21 | 275 | 62.0075 | 21.5474 | 17.0555 | 47.5281 | 65.861 | 24.2827 | 18.8096 | 53.1505
LALE21 | 275 | 61.1656 | 21.719 | 17.4116 | 48.127 | 66.9747 | 25.8314 | 16.4423 | 52.9734
LISD21 | 275 | 72.4813 | 25.703 | 17.9847 | 54.3342 | 79.4535 | 30.2542 | 16.9767 | 59.7626
MACC21 | 275 | 55.4617 | 20.7294 | 13.3363 | 42.6521 | 51.794 | 20.0983 | 11.4834 | 39.9067
MAGA21 | 275 | 53.0817 | 19.4469 | 11.6659 | 39.168 | 45.0073 | 17.8073 | 8.0354 | 33.2187
MONF21 | 275 | 66.4485 | 23.9809 | 18.0953 | 52.0094 | 67.9152 | 25.7403 | 16.8702 | 53.2725
MONF22 | 275 | 57.3133 | 20.7266 | 18.2989 | 47.6107 | 60.4392 | 22.6643 | 17.7224 | 49.7746
NECH21 | 275 | 71.2514 | 25.3665 | 17.5462 | 53.4198 | 71.8455 | 27.4929 | 15.2111 | 54.092
NEEP21 | 275 | 57.9144 | 21.2633 | 12.6351 | 42.7059 | 61.2216 | 24.2658 | 11.9864 | 46.3035
NEWX21 | 275 | 71.4125 | 25.2349 | 19.6784 | 55.366 | 77.6286 | 30.2035 | 16.682 | 59.3962
NHYD2A | 275 | 47.2948 | 18.1728 | 7.5243 | 33.2245 | 39.956 | 19.0091 | 2.1328 | 29.0157
NHYD2B | 275 | 47.2144 | 18.0499 | 7.149 | 32.6754 | 40.1253 | 18.4861 | 3.788 | 29.9313
NORL21 | 275 | 49.9212 | 18.7106 | 8.9023 | 35.3632 | 49.5323 | 20.7291 | 6.0016 | 35.3169
NORL22 | 275 | 50.8087 | 18.9658 | 9.5873 | 36.4091 | 50.4736 | 20.8311 | 6.7365 | 36.1961
NORT21 | 275 | 73.5087 | 26.1795 | 19.7966 | 56.82 | 73.6537 | 27.9287 | 17.2374 | 56.7345
OCKH21 | 275 | 53.5983 | 19.5575 | 10.2696 | 37.9281 | 55.7709 | 21.705 | 10.3578 | 41.0533
OCKH2A | 275 | 47.4091 | 17.3809 | 9.8242 | 34.4045 | 47.7628 | 18.5495 | 9.6461 | 35.8791
OFFE21 | 275 | 68.7468 | 25.276 | 13.3467 | 49.0923 | 60.3175 | 24.128 | 8.3949 | 42.517
OLDB21 | 275 | 51.6112 | 18.859 | 10.2759 | 36.9465 | 53.3933 | 20.6331 | 10.1882 | 39.3679
PENN21 | 275 | 63.4197 | 23.0673 | 13.3817 | 46.0038 | 66.1304 | 25.3566 | 13.6315 | 49.4912
PEWO21 | 275 | 31.0926 | 11.1859 | 11.1157 | 26.935 | 34.3432 | 12.538 | 12.2339 | 29.9653
PEWO22 | 275 | 31.8864 | 11.4583 | 11.4755 | 27.6801 | 34.7186 | 12.721 | 11.8994 | 29.8897
PITS21 | 275 | 59.2663 | 21.4251 | 8.4603 | 38.76 | 64.2203 | 25.1071 | 7.5303 | 43.0372
POPP21 | 275 | 27.5799 | 11.0374 | 2.8547 | 18.4639 | 23.2678 | 9.6026 | 3.0727 | 16.6528
PYLE21 | 275 | 55.1956 | 20.3253 | 11.217 | 39.9614 | 46.6 | 18.4783 | 8.1218 | 34.254
RAIN21 | 275 | 81.0737 | 28.5141 | 20.745 | 61.0701 | 79.9444 | 30.2343 | 17.0763 | 59.834
RATS2A | 275 | 40.1125 | 14.7207 | 11.6359 | 32.4541 | 40.9215 | 15.0686 | 15.0637 | 36.374
REBR21 | 275 | 63.2519 | 23.0732 | 21.3128 | 53.9433 | 60.7877 | 23.633 | 17.182 | 50.6041
REBR22 | 275 | 49.8165 | 18.2276 | 17.1462 | 42.9239 | 50.1101 | 19.3799 | 14.7327 | 42.14
ROCH21 | 275 | 69.8131 | 25.7956 | 9.4074 | 45.8878 | 66.378 | 25.9172 | 9.1102 | 45.7627
SAEN21 | 275 | 71.4488 | 25.4522 | 20.6382 | 56.6331 | 75.176 | 27.8163 | 22.4522 | 61.7904
SAES21 | 275 | 71.9481 | 25.5998 | 20.8932 | 57.0968 | 75.9433 | 28.0585 | 23.0792 | 62.7598
SALH21 | 275 | 69.243 | 25.1316 | 14.8966 | 50.438 | 68.3823 | 26.2181 | 13.4375 | 50.5155
SHEC21 | 275 | 52.755 | 19.6023 | 10.325 | 38.0469 | 53.7353 | 22.0527 | 7.4898 | 38.677
SJOW21 | 275 | 40.1643 | 13.9541 | 15.125 | 34.8591 | 47.7059 | 17.1429 | 17.6195 | 41.8633
SKLG21 | 275 | 58.5959 | 21.6451 | 17.7961 | 48.4069 | 55.3493 | 21.6237 | 15.3827 | 45.9632
SMAN21 | 275 | 78.0395 | 29.2197 | 24.0073 | 65.3303 | 74.2937 | 29.2679 | 20.4825 | 61.8736
SSHI21 | 275 | 66.997 | 24.7382 | 12.1916 | 47.1767 | 58.1757 | 23.2188 | 8.6495 | 41.4858
SSHI22 | 275 | 66.7589 | 24.6676 | 12.1122 | 46.9974 | 57.8866 | 23.1886 | 8.4148 | 41.2085
STAL21 | 275 | 81.2693 | 30.3224 | 15.7904 | 58.6728 | 75.4556 | 29.5706 | 14.6914 | 56.5106
STEW21 | 275 | 83.8258 | 31.293 | 25.6394 | 69.8944 | 80.3425 | 31.0089 | 24.3972 | 68.2504
SWAN21 | 275 | 31.1213 | 11.104 | 11.3087 | 27.0122 | 34.9393 | 12.7631 | 12.0682 | 30.1179
TEMP21 | 275 | 58.2584 | 21.4066 | 12.0386 | 42.3121 | 60.9564 | 24.0683 | 10.8933 | 44.9309
TEMP22 | 275 | 58.4772 | 21.4673 | 12.1605 | 42.5199 | 61.7681 | 24.3685 | 11.1076 | 45.5699
THOM21 | 275 | 66.3458 | 24.2416 | 18.4667 | 52.7495 | 68.3115 | 25.843 | 18.3069 | 54.8544
THUR21 | 275 | 63.4158 | 23.7792 | 10.4124 | 44.0412 | 64.7371 | 25.5793 | 10.8206 | 46.9952
TILB21 | 275 | 72.8454 | 26.0037 | 22.3644 | 59.1391 | 76.8992 | 28.6308 | 22.5049 | 62.9949
TINP21 | 275 | 57.3992 | 21.2357 | 12.8248 | 42.8567 | 56.8787 | 22.1994 | 11.3772 | 42.7719
TINP22 | 275 | 57.2348 | 21.2114 | 12.7951 | 42.7926 | 55.9816 | 21.8673 | 11.2004 | 42.1255
TODP21 | 275 | 60.9187 | 21.4975 | 14.649 | 45.051 | 56.1107 | 21.5151 | 11.1135 | 41.5404
TOTT21 | 275 | 71.3836 | 25.4033 | 19.2276 | 55.1533 | 71.7081 | 27.1754 | 16.1648 | 54.5966
TOTT22 | 275 | 53.8143 | 19.3529 | 14.4585 | 41.8276 | 56.142 | 21.2906 | 13.0311 | 43.1406
TOTT23 | 275 | 38.6012 | 14.5443 | 11.6496 | 32.2183 | 39.6306 | 15.3856 | 11.3186 | 33.0771
TOTT24 | 275 | 42.4178 | 16.0524 | 12.3051 | 35.0066 | 39.0579 | 15.3445 | 10.6528 | 32.3532
TRAW21 | 275 | 47.0699 | 16.7288 | 15.3409 | 38.9991 | 49.2346 | 18.2795 | 13.9771 | 39.8282
TREM21 | 275 | 46.2697 | 17.1578 | 7.4576 | 31.7223 | 40.9434 | 16.2904 | 6.1151 | 29.1532
TYNE21 | 275 | 62.0899 | 23.0614 | 10.9937 | 43.6075 | 55.5807 | 21.9808 | 9.3829 | 40.4684
TYNE2A | 275 | 61.1768 | 22.8323 | 10.7084 | 42.9982 | 53.1891 | 21.1962 | 8.3479 | 38.324
UPPB21 | 275 | 39.3984 | 14.5731 | 9.8233 | 30.4327 | 38.2976 | 14.7918 | 8.4565 | 29.3754
UPPB22 | 275 | 41.8412 | 15.4663 | 10.2747 | 32.1473 | 40.1956 | 15.489 | 9.039 | 30.9437
USKM21 | 275 | 75.361 | 26.3057 | 18.8102 | 56.0121 | 85.3314 | 31.6333 | 22.1244 | 66.8607
USKM23 | 275 | 73.1471 | 25.6387 | 17.7427 | 54.0013 | 80.8628 | 30.2034 | 19.5134 | 62.2275
WALX21 | 275 | 63.453 | 22.3932 | 14.6143 | 46.2831 | 68.2617 | 25.3168 | 14.4715 | 50.2748
WALX22 | 275 | 71.926 | 25.4218 | 14.9032 | 50.8551 | 77.4981 | 28.84 | 15.2599 | 56.0459
WARL21 | 275 | 66.2102 | 24.029 | 16.2175 | 50.1996 | 62.0527 | 24.0253 | 12.2912 | 46.2681
WATS21 | 275 | 64.0358 | 23.7884 | 19.0179 | 52.6597 | 64.3314 | 25.1827 | 17.3665 | 52.9802
WATS22 | 275 | 62.1822 | 23.0302 | 19.4411 | 52.0107 | 63.7275 | 24.6647 | 18.4043 | 53.2854
WBOL21 | 275 | 75.5238 | 27.5374 | 14.7059 | 53.6498 | 65.049 | 25.8853 | 10.1163 | 46.7237
WHGA21 | 275 | 69.3186 | 25.7 | 14.6629 | 51.0082 | 63.9966 | 25.3357 | 10.7889 | 46.619
WHSO21 | 275 | 66.1957 | 23.5122 | 14.5768 | 47.8281 | 71.4583 | 27.0106 | 15.2862 | 53.485
WHSO22 | 275 | 72.6494 | 25.5553 | 18.3505 | 54.491 | 79.537 | 29.7449 | 19.5228 | 61.5884
WIBA21 | 275 | 58.1267 | 21.3603 | 11.9988 | 42.2068 | 61.9509 | 24.6954 | 10.1825 | 45.1071
WIEN21 | 275 | 48.8624 | 17.9163 | 9.898 | 35.2355 | 48.9983 | 19.1339 | 9.2728 | 36.3322
WILL21 | 275 | 23.4372 | 8.3785 | 8.5452 | 20.3942 | 25.0042 | 9.1142 | 8.9225 | 21.812
WILT2A | 275 | 59.155 | 21.047 | 17.2311 | 46.9961 | 58.631 | 21.8405 | 15.9159 | 46.803
WILT2B | 275 | 59.155 | 21.047 | 17.2311 | 46.9961 | 58.631 | 21.8405 | 15.9159 | 46.803
WILT2C | 275 | 59.4015 | 21.1475 | 17.4081 | 47.3152 | 59.5342 | 22.1214 | 16.639 | 47.9234
WILT2D | 275 | 59.3996 | 21.147 | 17.4074 | 47.3138 | 59.5307 | 22.1203 | 16.6368 | 47.9197
WIMB2A | 275 | 36.6184 | 13.0903 | 12.6524 | 31.1648 | 40.0687 | 14.7267 | 13.2469 | 34.0736
WISD21 | 275 | 68.7224 | 23.813 | 22.3257 | 56.0024 | 80.6745 | 29.6672 | 25.2776 | 67.2334
WISD2A | 275 | 59.3495 | 20.9989 | 18.1486 | 47.8455 | 65.0606 | 24.9783 | 19.8934 | 55.2181
WMEL21 | 275 | 76.4564 | 27.8789 | 14.1767 | 53.6033 | 74.0223 | 29.0436 | 12.3089 | 53.3828
WWEY21 | 275 | 72.4601 | 26.2026 | 17.9122 | 54.9682 | 71.3617 | 27.1925 | 16.8676 | 55.3236
WWEY22 | 275 | 74.3998 | 27.0726 | 16.5942 | 54.8806 | 73.9449 | 28.3108 | 16.7128 | 56.7503
WWEY23 | 275 | 54.559 | 19.6687 | 14.9286 | 42.7444 | 55.3457 | 21.1898 | 14.0477 | 44.0147
ABTH11 | 132 | 37.1482 | 13.9406 | 10.3116 | 30.0266 | 33.7021 | 13.3825 | 8.8677 | 27.7934
ABTH12 | 132 | 31.0932 | 11.5066 | 6.6997 | 22.9724 | 30.6975 | 11.9446 | 7.2386 | 24.1308
AMEM11 | 132 | 26.7201 | 9.5063 | 9.5379 | 22.9819 | 32.6499 | 11.9743 | 10.7974 | 27.7316
AXMI11 | 132 | 28.0509 | 10.0696 | 8.9954 | 23.236 | 33.5191 | 12.5063 | 9.8891 | 27.5756
BARK11 | 132 | 32.2696 | 11.5771 | 11.6006 | 27.9731 | 31.0416 | 11.6159 | 11.056 | 27.4833
BRIM11 | 132 | 38.8528 | 13.2794 | 13.32 | 32.0998 | 50.7416 | 18.3338 | 16.838 | 42.766
CARR11 | 132 | 41.3759 | 14.9669 | 14.1979 | 35.3643 | 53.2153 | 19.7768 | 17.6546 | 45.6232
CARR12 | 132 | 32.1867 | 11.9174 | 9.4681 | 26.3219 | 38.4287 | 14.6325 | 11.3647 | 32.0583
CARR1B | 132 | 40.5645 | 14.8194 | 12.6472 | 33.6049 | 50.2777 | 19.391 | 12.2508 | 39.6739
CARR1C | 132 | 40.4268 | 14.8042 | 12.3204 | 33.2566 | 49.8538 | 19.3429 | 11.119 | 38.474
CARR1D | 132 | 40.6771 | 14.8409 | 12.8441 | 33.8322 | 50.6613 | 19.4462 | 12.7707 | 40.2719
CELL11 | 132 | 43.3746 | 16.0805 | 14.1421 | 36.8835 | 49.7619 | 19.0937 | 15.9732 | 42.9757
CELL12 | 132 | 43.0868 | 15.8345 | 12.2518 | 34.6451 | 47.5859 | 18.231 | 13.0633 | 38.8457
CELL1A | 132 | 25.9227 | 10.1934 | 2.9159 | 17.3315 | 26.7194 | 12.0055 | 1.6452 | 18.6235
COWE11 | 132 | 26.0097 | 10.052 | 2.0824 | 16.298 | 27.7151 | 11.9842 | 3.0314 | 19.9796
DRAK11 | 132 | 31.5007 | 11.24 | 12.6788 | 28.5746 | 39.7682 | 14.5663 | 15.9722 | 36.5721
DRAX11 | 132 | 39.038 | 11.6924 | 11.8581 | 28.3936 | 48.0113 | 16.2166 | 14.8678 | 37.8015
ECLA11 | 132 | 45.9575 | 17.3458 | 12.7085 | 37.2392 | 55.841 | 21.5554 | 15.5898 | 46.0737
ECLA12 | 132 | 46.7517 | 17.6027 | 13.1953 | 38.0893 | 50.4955 | 19.6055 | 14.4024 | 42.1288
ELLA11 | 132 | 26.3248 | 9.2816 | 8.7871 | 21.9133 | 34.8246 | 12.8193 | 10.7143 | 28.8436
ELLA12 | 132 | 28.3834 | 10.1363 | 9.0912 | 23.4261 | 37.1688 | 13.7471 | 11.4599 | 30.9012
ELST11 | 132 | 42.6107 | 15.1103 | 12.9057 | 34.2749 | 53.0912 | 19.7339 | 15.3885 | 43.2964
ELST12 | 132 | 31.5768 | 11.4388 | 10.0889 | 26.2658 | 38.646 | 14.4224 | 12.2 | 32.5964
ELST13 | 132 | 39.2536 | 14.3944 | 10.0574 | 30.4141 | 45.4635 | 17.2849 | 11.9511 | 36.3957
FAWL11 | 132 | 37.1214 | 13.0272 | 14.2635 | 32.6867 | 48.6631 | 18.1248 | 17.6193 | 43.2517
FERR11 | 132 | 45.8905 | 16.0333 | 16.9801 | 39.6546 | 54.3124 | 19.7264 | 18.9081 | 46.8054
FERR12 | 132 | 20.3078 | 7.4172 | 6.6136 | 17.1031 | 23.1544 | 8.5184 | 7.661 | 19.7079
GREN11 | 132 | 42.724 | 15.7569 | 12.4585 | 34.7422 | 44.8752 | 17.3772 | 11.5927 | 36.1678
GREN12 | 132 | 41.1813 | 15.2869 | 11.3904 | 33.0093 | 47.0569 | 18.2517 | 11.8733 | 37.6851
HARK11 | 132 | 29.6906 | 11.671 | 7.836 | 24.3412 | 34.9116 | 14.0024 | 9.2079 | 29.0102
HARK12 | 132 | 27.5237 | 10.633 | 7.0979 | 22.1352 | 32.3003 | 12.7665 | 7.7802 | 25.8348
HARK13 | 132 | 27.0573 | 11.1618 | 6.433 | 22.2181 | 31.8509 | 13.5216 | 7.5611 | 26.6835
HEYS11 | 132 | 46.0862 | 14.8163 | 14.066 | 35.0194 | 47.9341 | 17.1385 | 15.569 | 39.8066
IROA11 | 132 | 40.5719 | 14.467 | 10.4497 | 30.9091 | 49.817 | 18.6827 | 12.3965 | 38.8178
IROA12 | 132 | 42.9662 | 15.3096 | 10.8499 | 32.5009 | 51.4675 | 19.3168 | 12.4709 | 39.789
IROA13 | 132 | 28.0029 | 10.1117 | 8.569 | 22.8691 | 33.9029 | 12.6265 | 9.6823 | 27.5388
IRON11 | 132 | 30.293 | 11.2226 | 9.9676 | 25.8388 | 33.397 | 12.7944 | 11.0746 | 29.1686
IRON12 | 132 | 27.3643 | 10.5731 | 8.8139 | 23.7665 | 30.0125 | 11.7533 | 9.7212 | 26.3429
IRON13 | 132 | 17.9863 | 6.5235 | 6.3768 | 15.6025 | 20.3148 | 7.4126 | 7.304 | 17.787
KINO11 | 132 | 30.9228 | 10.6712 | 11.0298 | 26.1212 | 37.6119 | 13.754 | 13.3367 | 32.7877
LALE11 | 132 | 42.9375 | 14.903 | 11.9839 | 33.06 | 54.2463 | 19.8293 | 13.7986 | 41.8415
LEIS11 | 132 | 61.2119 | 22.1213 | 21.0007 | 52.285 | 74.0352 | 27.1176 | 26.5203 | 64.8704
LEMR11 | 132 | 45.2154 | 16.4711 | 9.6567 | 32.9504 | 51.4211 | 19.718 | 11.0752 | 38.9607
LEMR12 | 132 | 45.5739 | 16.5711 | 9.954 | 33.3891 | 51.3265 | 19.688 | 11.0079 | 38.8509
LITT11 | 132 | 42.048 | 14.7662 | 13.8537 | 34.7363 | 50.5908 | 18.2774 | 15.8149 | 41.663
MELK11 | 132 | 45.7083 | 15.9597 | 16.1376 | 38.708 | 55.8214 | 20.4317 | 18.676 | 47.5708
MILH11 | 132 | 41.4478 | 14.592 | 11.8761 | 32.5123 | 51.1665 | 19.1779 | 12.9261 | 40.0478
OCKH11 | 132 | 26.3448 | 9.3302 | 8.7352 | 21.9302 | 35.0137 | 12.768 | 11.3483 | 29.4049
OLDS12 | 132 | 32.9916 | 11.9512 | 4.099 | 21.0005 | 30.0786 | 11.9941 | 1.8784 | 18.8406
PADI11 | 132 | 31.6138 | 11.4027 | 11.1876 | 27.3135 | 39.018 | 14.4513 | 13.4082 | 33.8455
PEMB11 | 132 | 30.3656 | 11.0266 | 11.5953 | 27.1893 | 37.9368 | 14.2351 | 14.1409 | 34.2724
RATS11 | 132 | 47.6213 | 17.6904 | 13.9563 | 38.9743 | 53.9209 | 20.7357 | 15.3268 | 44.6514
RATS12 | 132 | 45.6858 | 17.0465 | 14.0789 | 38.1864 | 51.5339 | 19.7762 | 15.9366 | 43.9043
RUGE11 | 132 | 31.0728 | 11.0348 | 11.8115 | 27.417 | 36.8107 | 13.5667 | 13.9754 | 33.1617
SHRE11 | 132 | 32.2651 | 12.1684 | 7.3086 | 24.5173 | 35.9233 | 13.9742 | 8.7391 | 28.5016
SIZE1A | 132 | 58.0532 | 21.0837 | 19.1746 | 48.9914 | 69.4197 | 25.8647 | 21.3655 | 57.9437
SIZE1B | 132 | 58.0532 | 21.0837 | 19.1746 | 48.9914 | 69.4197 | 25.8647 | 21.3655 | 57.9437
STEN11 | 132 | 58.5015 | 21.3049 | 20.5917 | 50.7214 | 71.224 | 26.6236 | 24.3438 | 61.9952
STES11 | 132 | 58.7222 | 21.0803 | 16.3183 | 46.1303 | 71.1622 | 26.4576 | 18.6391 | 56.0559
STYC11 | 132 | 21.1482 | 7.7554 | 7.3322 | 18.3 | 23.6507 | 8.8817 | 8.3179 | 20.8786
STYC12 | 132 | 21.9645 | 8.0531 | 7.4665 | 18.8553 | 24.6518 | 9.2723 | 8.3956 | 21.5087
USKM11 | 132 | 20.7146 | 7.1159 | 7.2807 | 17.3441 | 27.2669 | 9.8523 | 9.3002 | 23.2335
USKM12 | 132 | 21.3678 | 7.5981 | 8.3379 | 19.0833 | 28.0631 | 10.3079 | 10.7901 | 25.3676
WALP11 | 132 | 79.0705 | 28.4845 | 24.0026 | 64.2858 | 95.629 | 36.4462 | 26.9226 | 78.4653
WBUR11 | 132 | 21.245 | 7.5585 | 6.7558 | 17.4451 | 24.9742 | 9.2085 | 8.085 | 21.1078
WBUR12 | 132 | 21.0676 | 7.5073 | 6.6608 | 17.2777 | 24.8527 | 9.1619 | 8.0052 | 20.962
WILL11 | 132 | 51.0991 | 17.7708 | 16.1359 | 41.2677 | 61.5798 | 22.9914 | 18.8225 | 51.3373
WILL12 | 132 | 35.1304 | 12.9602 | 10.5943 | 28.9228 | 39.6116 | 15.1505 | 12.1626 | 33.5886
WYLF11 | 132 | 23.4535 | 7.9216 | 7.5375 | 18.7403 | 26.318 | 9.5299 | 8.1532 | 21.6305
BLYT61 | 66 | 50.0154 | 16.8407 | 15.4848 | 39.3011 | 13.0592 | 9.1953 | 0 | 13.0041
BLYT6A | 66 | 27.9386 | 11.2913 | 1.5668 | 17.535 | 15.0128 | 10.5721 | 0 | 14.9511
EALI61 | 66 | 55.8395 | 19.6786 | 17.9386 | 45.7683 | 4.2821 | 2.9624 | 0 | 4.1895
NHYD61 | 66 | 54.2891 | 19.3984 | 16.254 | 43.6875 | 4.3303 | 2.9978 | 0 | 4.2395
THOM61 | 66 | 49.6827 | 18.3052 | 16.1777 | 42.0651 | 1.0697 | 0.43345 | 0.12761 | 0.7406
WISD61 | 66 | 50.055 | 16.8663 | 17.0922 | 40.9447 | 6.7291 | 4.6404 | 0 | 6.5625
BARW31 | 33 | 41.0034 | 13.0816 | 11.0163 | 29.5165 | 0.50234 | 0.20006 | 0.04286 | 0.32579
BARW32 | 33 | 60.1203 | 19.8133 | 16.9544 | 44.9746 | 1.5318 | 0.61187 | 0.12573 | 0.99104
WIMC31 | 33 | 34.6514 | 11.4319 | 11.4193 | 27.5864 | 0.45875 | 0.31815 | 0 | 0.44993
WIMC32 | 33 | 34.6923 | 11.5096 | 10.6998 | 26.9768 | 1.9394 | 0.68686 | 0 | 0.97136
WIMC3A | 33 | 34.6512 | 11.4319 | 11.4192 | 27.5863 | 0.45875 | 0.31815 | 0 | 0.44994
WIMC3B | 33 | 34.6921 | 11.5095 | 10.6998 | 26.9767 | 1.9394 | 0.68686 | 0 | 0.97137
WIMC3C | 33 | 34.6921 | 11.5095 | 10.6998 | 26.9767 | 1.9394 | 0.68686 | 0 | 0.97136
WIMC3D | 33 | 34.6512 | 11.4319 | 11.4193 | 27.5864 | 0.45875 | 0.31815 | 0 | 0.44994
ACTL71 | 22 | 40.6041 | 13.0764 | 12.8141 | 31.3069 | 0.18265 | 0.12663 | 0 | 0.17908