## Menu
Electricity Ten Year Statement 2018
Appendix D - Fault Levels
Table | Title
D1.1 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2018/19
D1.2 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2019/20
D1.3 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2020/21
D1.4 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2021/22
D1.5 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2022/23
D1.6 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25
D1.7 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2027/28
D2.1 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2018/19
D2.2 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2019/20
D2.3 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2020/21
D2.4 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2021/22
D2.5 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2022/23
D2.6 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2024/25
D2.7 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2027/28
D3.1 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2018/19
D3.2 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2019/20
D3.3 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2020/21
D3.4 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2021/22
D3.5 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2022/23
D3.6 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2024/25
D3.7 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2027/28

## D1.1
ETYS 18 Yr 1 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2018/19
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 26.94 | 10.36 | 6.41 | 21.05 | 26.42 | 10.2 | 6.34 | 20.77 | Back To Menu
BLACKHILLOCK | 400 | 31.96 | 12.29 | 7.98 | 25.37 | 32.75 | 12.61 | 8.08 | 25.92
FORT AUGUSTUS | 400 | 23.88 | 9.17 | 5.64 | 18.61 | 23.21 | 8.95 | 5.57 | 18.23
MELGARVE | 400 | 21.83 | 8.37 | 5.14 | 16.98 | 20.39 | 7.91 | 4.5 | 15.69
BEAULY | 275 | 54.33 | 21.44 | 10.81 | 41.13 | 54.23 | 21.52 | 10.55 | 40.98
BERRY BURN | 275 | 31.7 | 12.95 | 3.98 | 22.29 | 24.57 | 10.18 | 3.22 | 17.62
BLACKHILLOCK | 275 | 56.47 | 22.46 | 11.1 | 42.86 | 58 | 23.11 | 11.48 | 44.16
BLACKHILLOCK | 275 | 56.49 | 22.46 | 11.11 | 42.88 | 58 | 23.11 | 11.53 | 44.21
BRACO WEST | 275 | 33.72 | 13.28 | 6.06 | 24.84 | 27.89 | 11.11 | 5.1 | 20.82
CLASHINDARROCH | 275 | 45.9 | 18.55 | 7.09 | 33.33 | 40.91 | 16.8 | 5.6 | 29.35
CONNAGILL | 275 | 20.32 | 8.04 | 4.41 | 15.78 | 20.87 | 8.32 | 4.11 | 15.88
DALLAS | 275 | 33.07 | 13.5 | 4.25 | 23.34 | 26.21 | 10.83 | 3.53 | 18.85
DOUNREAY | 275 | 22.11 | 8.73 | 5.23 | 17.58 | 24.39 | 9.61 | 5.7 | 19.28
FARIGAIG | 275 | 39.69 | 15.91 | 6.79 | 29.29 | 30.41 | 12.48 | 4.71 | 22.36
FARIGAIG | 275 | 39.76 | 15.93 | 6.84 | 29.37 | 30.47 | 12.5 | 4.76 | 22.44
FASNAKYLE | 275 | 35.65 | 13.93 | 7.24 | 26.94 | 31.47 | 12.47 | 6 | 23.64
FETTERESSO | 275 | 43.58 | 17.66 | 6.05 | 31.02 | 33.31 | 13.73 | 4.49 | 23.91
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.06 | 12.1 | 6.48 | 23.59 | 28.28 | 11.09 | 6.08 | 21.77
FOYERS | 275 | 39.54 | 15.79 | 7.23 | 29.57 | 26.66 | 11.09 | 3.52 | 19.2
FYRISH | 275 | 29.12 | 11.62 | 4.95 | 21.38 | 26.44 | 10.65 | 4.77 | 19.82
GORDONBUSH | 275 | 20.41 | 8.26 | 3.21 | 14.89 | 18.8 | 7.65 | 3.16 | 13.99
KEITH | 275 | 53.67 | 21.51 | 9.71 | 40.13 | 55.26 | 22.24 | 9.82 | 41.27
KINTORE | 275 | 64.88 | 25.86 | 11.97 | 48.54 | 56.21 | 22.76 | 9.41 | 41.6
KNOCKNAGAEL | 275 | 51.97 | 20.64 | 9.63 | 38.82 | 45.87 | 18.49 | 8.24 | 34.39
LOCH BUIDHE | 275 | 29.35 | 11.74 | 5.08 | 21.68 | 27.06 | 10.92 | 4.92 | 20.37
PERSLEY | 275 | 38.91 | 15.65 | 6.21 | 28.35 | 32.12 | 13 | 5.54 | 23.92
PETERHEAD | 275 | 63.81 | 24.62 | 17.98 | 52.8 | 43.89 | 17.52 | 9.16 | 33.93
SPITTAL | 275 | 20.99 | 8.27 | 5.29 | 16.99 | 23.88 | 9.35 | 6.12 | 19.34
STRATHBRORA | 275 | 22.31 | 9.01 | 3.55 | 16.28 | 20.61 | 8.37 | 3.57 | 15.4
TEALING | 275 | 49.29 | 19.99 | 6.84 | 35.11 | 41.57 | 17.13 | 5.62 | 29.84
THURSO SOUTH | 275 | 20.25 | 7.98 | 4.92 | 16.21 | 22.13 | 8.7 | 5.26 | 17.57
THURSO SOUTH | 275 | 20.27 | 7.98 | 4.97 | 16.26 | 22.14 | 8.7 | 5.3 | 17.6
TUMMEL | 275 | 26.35 | 10.33 | 5.17 | 19.78 | 22.32 | 8.9 | 4.32 | 16.91
ABERDEEN BAY | 132 | 19.42 | 8.12 | 1.59 | 13.07 | 18.67 | 7.8 | 1.58 | 12.62
ABERNETHY | 132 | 15.55 | 7.69 | 0.26 | 11.14 | 15.73 | 7.44 | 0.57 | 11.09
A-CHRUACH | 132 | 15.16 | 7.8 | 0.35 | 11.38 | 15.08 | 7.22 | 0.72 | 10.93
AIGAS | 132 | 31.03 | 14.23 | 0.56 | 20.68 | 29.04 | 13.55 | 0.54 | 19.71
ALNESS | 132 | 33.9 | 13.17 | 4.74 | 23.37 | 37.21 | 14.62 | 4.74 | 25.41
AN SUIDHE | 132 | 17.84 | 9.34 | 0.09 | 13.31 | 16.61 | 8.11 | 0.33 | 11.8
ARBROATH | 132 | 15.81 | 6.88 | 0.88 | 10.61 | 14.11 | 6.06 | 1.21 | 9.78
ARDKINGLAS | 132 | 28.66 | 13.85 | 0.26 | 19.85 | 24.52 | 11.6 | 0.6 | 17.01
ARDMORE | 132 | 5.97 | 2.64 | 0.93 | 4.66 | 6.89 | 3 | 1.1 | 5.34
BEAULY | 132 | 48.38 | 20.05 | 6.11 | 34.46 | 55.63 | 22.84 | 7.38 | 39.68
BEINNEUN | 132 | 19.58 | 9.24 | 0.93 | 14 | 20.31 | 9.26 | 1.51 | 14.61
BHLARAIDH | 132 | 20.24 | 9.36 | 1.16 | 14.4 | 20.6 | 9.4 | 1.78 | 15.07
BLACKHILLOCK | 132 | 38.28 | 14.43 | 8.16 | 28.57 | 41.82 | 15.89 | 8.17 | 30.64
BOAT OF GARTEN | 132 | 11.48 | 5.66 | 0.25 | 8.26 | 11.17 | 5.24 | 0.54 | 7.95
BRECHIN | 132 | 13.34 | 6.59 | 0.31 | 9.64 | 13.3 | 6.24 | 0.41 | 9.22
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.09 | 5.58 | 0.25 | 8.14 | 11.58 | 5.48 | 0.46 | 8.2
BROADFORD | 132 | 6.47 | 3.22 | 0.2 | 4.75 | 6.47 | 3.05 | 0.46 | 4.77
BRORA | 132 | 12.52 | 6.17 | 0.04 | 8.77 | 12.15 | 5.77 | 0.24 | 8.41
BURGHMUIR | 132 | 12.81 | 6.45 | 0.13 | 9.25 | 13.96 | 6.64 | 0.41 | 9.8
CARRADALE | 132 | 16.98 | 7.03 | 1.67 | 11.61 | 18.37 | 7.51 | 2.12 | 12.74
CASSLEY | 132 | 7.29 | 3.61 | 0.22 | 5.32 | 6.86 | 3.27 | 0.27 | 4.89
CEANNACROC | 132 | 18.63 | 8.86 | 0.77 | 13.3 | 19.05 | 8.76 | 1.21 | 13.6
CHARLESTON | 132 | 40.91 | 17.32 | 3.83 | 28.33 | 44.5 | 18.97 | 4.28 | 31.12
CLACHAN | 132 | 27.9 | 13.43 | 0.53 | 19.52 | 24.38 | 11.55 | 0.82 | 17.16
CLAYHILLS | 132 | 40.04 | 16.87 | 3.12 | 26.97 | 46.23 | 19.99 | 2.85 | 31.13
CLUNIE | 132 | 20.91 | 9.68 | 0.4 | 14.1 | 19.59 | 8.9 | 0.76 | 13.35
CONNAGILL | 132 | 16.83 | 6.32 | 3.95 | 12.9 | 19.36 | 7.33 | 4.03 | 14.39
CORRIEGARTH | 132 | 11.36 | 4.5 | 1.54 | 7.9 | 11.81 | 4.65 | 1.83 | 8.4
CORRIEMOILLIE | 132 | 27.74 | 11.25 | 3.23 | 19.14 | 29.59 | 12.02 | 3.47 | 20.47
COUPAR ANGUS | 132 | 22.48 | 9.86 | 1 | 14.95 | 21.32 | 9.09 | 1.73 | 14.58
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 44.3 | 18.31 | 4.15 | 30.04 | 52.12 | 21.85 | 3.99 | 34.9
CROSSAIG | 132 | 25.32 | 10.65 | 2.7 | 17.76 | 29.79 | 12.41 | 3.19 | 20.74
CULLIGRAN | 132 | 17.18 | 8.37 | 0.21 | 12.05 | 15.83 | 7.52 | 0.36 | 11
DEANIE | 132 | 12.17 | 6.08 | 0.1 | 8.69 | 11.37 | 5.45 | 0.21 | 7.91
DENSIDE | 132 | 27.58 | 11.93 | 1.75 | 18.62 | 24.2 | 10.68 | 0.9 | 16
DORENELL | 132 | 15.67 | 6.51 | 1.45 | 10.66 | 16.44 | 6.66 | 2.02 | 11.45
DOUNREAY | 132 | 20.77 | 7.87 | 4.6 | 15.73 | 26.54 | 10.09 | 5.52 | 19.8
DUDHOPE | 132 | 37.05 | 16.09 | 2.35 | 25.11 | 39.11 | 17.51 | 2 | 26.76
DUNBEATH | 132 | 12.02 | 5.76 | 0.09 | 8.24 | 11.16 | 5.27 | 0.26 | 7.72
DUNMAGLASS | 132 | 13.41 | 5.2 | 2.18 | 9.54 | 14.11 | 5.47 | 2.48 | 10.22
DUNVEGAN | 132 | 6.81 | 2.98 | 0.83 | 5.05 | 8.27 | 3.57 | 1.07 | 6.12
DYCE | 132 | 24.9 | 10.57 | 1.8 | 16.75 | 23.59 | 10 | 1.86 | 16
DYCE | 132 | 21.67 | 9.59 | 0.82 | 14.38 | 20.54 | 9.02 | 0.98 | 13.75
EDINBANE | 132 | 6.96 | 3.08 | 0.73 | 5.09 | 8.33 | 3.63 | 0.97 | 6.1
ELGIN | 132 | 13.74 | 6.72 | 0.24 | 9.75 | 13.05 | 6.17 | 0.57 | 9.29
ERROCHTY | 132 | 45.19 | 18.67 | 6.64 | 33.05 | 45.56 | 19.11 | 5.42 | 32.45
FARIGAIG | 132 | 14.38 | 5.51 | 2.34 | 10.14 | 15.55 | 5.96 | 2.59 | 11.02
FARIGAIG | 132 | 15.04 | 5.74 | 2.72 | 10.84 | 16.37 | 6.24 | 2.98 | 11.81
FARR | 132 | 13.74 | 6.8 | 0.32 | 9.94 | 12.79 | 6.06 | 0.64 | 9.21
FERNOCH | 132 | 13.11 | 6.62 | 1.39 | 10.75 | 14.59 | 6.95 | 1.69 | 11.53
FETTERESSO | 132 | 22.18 | 8.54 | 3.35 | 15.43 | 24.39 | 9.39 | 3.71 | 16.99
FIDDES | 132 | 14.54 | 7.14 | 0.7 | 10.79 | 15.01 | 6.9 | 1.12 | 10.88
FINLARIG | 132 | 21.04 | 10.14 | 0.52 | 14.86 | 21.46 | 10.01 | 0.75 | 14.9
FORT AUGUSTUS I | 132 | 54 | 20.88 | 9.66 | 39.19 | 62.44 | 24.35 | 10.27 | 44.7
FORT WILLIAM | 132 | 10.07 | 4.72 | 1.48 | 8.15 | 10.46 | 4.74 | 1.62 | 8.32
FRASERBURGH | 132 | 12.33 | 5.68 | 0.38 | 8.41 | 12.37 | 5.59 | 0.68 | 8.59
FYRISH | 132 | 36.47 | 13.93 | 6.64 | 26.34 | 40.2 | 15.37 | 7.44 | 29.18
GLENDOE | 132 | 42.01 | 17.46 | 2.89 | 27.57 | 45.93 | 19.61 | 2.99 | 30.72
GLENFARCLAS | 132 | 13.54 | 6.6 | 0.23 | 9.57 | 12.23 | 5.77 | 0.47 | 8.64
GLENMORISTON | 132 | 22.41 | 10.44 | 1.21 | 15.96 | 22.45 | 10.23 | 1.73 | 16.2
GRIFFIN | 132 | 16.86 | 8.13 | 0.55 | 12.05 | 16.77 | 7.79 | 1.11 | 12.13
GRUDIE BRIDGE | 132 | 21.98 | 9.14 | 1.74 | 14.68 | 22.76 | 9.46 | 2.08 | 15.46
INVERARAY | 132 | 34.74 | 16.29 | 1.01 | 24.05 | 31.41 | 14.59 | 0.82 | 21.45
INVERARNAN | 132 | 52.67 | 22.36 | 5.09 | 36.71 | 54.81 | 23.1 | 5.13 | 37.79
INVERGARRY | 132 | 20.38 | 9.8 | 0.2 | 14.06 | 18.99 | 9 | 0.37 | 13.1
INVERNESS | 132 | 35.73 | 14.07 | 4.17 | 24.07 | 40.91 | 16.17 | 4.75 | 27.62
KEITH | 132 | 36.34 | 14.73 | 6.6 | 27.43 | 45.53 | 18.94 | 7.68 | 34.46
KILLIN | 132 | 24.03 | 11.42 | 0.76 | 16.91 | 25.84 | 11.79 | 1.22 | 17.9
KILMORACK | 132 | 40.93 | 17.71 | 2.39 | 27.44 | 42.97 | 18.67 | 2.22 | 28.63
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.63 | 3.13 | 0.63 | 5.05 | 6.82 | 3.08 | 0.75 | 5.11
KINTORE | 132 | 48.11 | 19.2 | 7.67 | 34.82 | 55.66 | 22.31 | 8.12 | 39.67
KNOCKNAGAEL | 132 | 38.37 | 14.86 | 5.81 | 26.83 | 43.88 | 16.98 | 6.76 | 30.77
LAIRG | 132 | 15.92 | 7.47 | 0.52 | 11.08 | 15.43 | 7.08 | 0.86 | 10.88
LOCH BUIDHE | 132 | 30.69 | 12.74 | 4.78 | 22.8 | 35.53 | 14.67 | 5.26 | 26
LOCHAY | 132 | 20.72 | 10 | 0.5 | 14.64 | 21.33 | 9.94 | 0.73 | 14.79
LUICHART | 132 | 27.54 | 11.24 | 2.81 | 18.71 | 27.8 | 11.36 | 2.81 | 18.87
LUNANHEAD | 132 | 17.13 | 7.41 | 0.94 | 11.42 | 15.99 | 6.82 | 1.46 | 11.1
LYNDHURST | 132 | 32.67 | 14.55 | 1.33 | 21.9 | 33.21 | 14.86 | 1.56 | 22.57
MACDUFF | 132 | 9.67 | 4.53 | 0.75 | 7.15 | 9.72 | 4.41 | 0.91 | 7.15
MELGARVE | 132 | 26.4 | 9.86 | 6.1 | 20.05 | 31.14 | 11.76 | 6.15 | 22.78
MILLENNIUM | 132 | 22.03 | 10.32 | 0.76 | 15.35 | 22.46 | 10.29 | 1.12 | 15.68
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 39.57 | 16.79 | 3.9 | 27.65 | 42.34 | 18.33 | 3.6 | 29.53
MOSSFORD | 132 | 24.82 | 10.22 | 2.29 | 16.75 | 26.25 | 10.8 | 2.6 | 17.88
MYBSTER I | 132 | 18.53 | 7.88 | 1.62 | 12.76 | 19.67 | 8.51 | 1.04 | 13.08
MYBSTER II | 132 | 19.44 | 7.38 | 4.29 | 14.72 | 22.2 | 8.42 | 4.95 | 16.85
NAIRN | 132 | 12.32 | 6.14 | 0.14 | 8.83 | 11.5 | 5.5 | 0.37 | 8.14
NANT | 132 | 11.74 | 6.17 | 0.28 | 9 | 10.78 | 5.31 | 0.4 | 7.92
ORRIN | 132 | 29.81 | 12.23 | 2.94 | 20.24 | 30.33 | 12.45 | 2.96 | 20.56
PERSLEY | 132 | 43.1 | 17.81 | 4.95 | 30.14 | 52.22 | 21.65 | 5.68 | 36.29
PETERHEAD | 132 | 34.43 | 13.06 | 8.13 | 26.61 | 40.85 | 15.7 | 7.95 | 30.15
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.51 | 9.52 | 1.22 | 14.68 | 23.01 | 9.92 | 1.25 | 15.28
PORT ANN | 132 | 12.02 | 6.23 | 0.28 | 9.09 | 11.31 | 5.53 | 0.38 | 8.19
QUOICH | 132 | 12.09 | 5.89 | 0.16 | 8.5 | 10.54 | 4.97 | 0.34 | 7.38
RANNOCH | 132 | 12.06 | 5.84 | 0.67 | 8.93 | 11.48 | 5.32 | 1.02 | 8.54
REDMOSS | 132 | 36.52 | 15.81 | 1.82 | 24.18 | 40.33 | 18.05 | 1.67 | 27.2
SHIN | 132 | 26.39 | 11.63 | 1.3 | 17.75 | 26.62 | 11.66 | 2.07 | 18.56
SLOY | 132 | 48.34 | 21.44 | 2.15 | 32.48 | 49.71 | 22.03 | 2.38 | 33.54
SPITTAL | 132 | 21.84 | 8.84 | 4.6 | 17.1 | 26.98 | 10.82 | 5.59 | 20.89
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.87 | 9.67 | 1.21 | 14.88 | 22.91 | 9.94 | 0.89 | 14.95
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.58 | 9.43 | 0.6 | 13.93 | 21.46 | 9.73 | 0.54 | 14.29
ST FILLIANS | 132 | 10.07 | 5.04 | 0.24 | 7.37 | 9.02 | 4.37 | 0.29 | 6.47
STRATHY NORTH | 132 | 12.81 | 5.05 | 1.75 | 8.88 | 13.3 | 5.23 | 2.16 | 9.56
STRICHEN | 132 | 13.56 | 6.16 | 0.64 | 9.35 | 13.42 | 6.02 | 0.98 | 9.5
STRONELAIRG | 132 | 24.55 | 9.2 | 5.37 | 18.39 | 29.11 | 11.06 | 6.18 | 21.83
TARLAND | 132 | 8.55 | 4.21 | 0.12 | 6.08 | 8.11 | 3.78 | 0.22 | 5.57
TAYNUILT | 132 | 11.2 | 5.77 | 0.92 | 9.08 | 10.93 | 5.29 | 1.2 | 8.69
TEALING | 132 | 45.49 | 18.77 | 6.81 | 33.35 | 49.46 | 20.63 | 5.78 | 34.95
THURSO SOUTH | 132 | 29.72 | 11.35 | 6.72 | 22.77 | 35.47 | 13.52 | 7.86 | 26.99
TUMMEL | 132 | 32.34 | 12.72 | 5.75 | 23.74 | 32.39 | 13.34 | 4.56 | 23.42
TUMMEL BRIDGE | 132 | 40.1 | 17.08 | 3.72 | 27.87 | 38.62 | 16.75 | 2.74 | 26.44
WILLOWDALE | 132 | 41.94 | 17.49 | 3.89 | 28.62 | 49.9 | 21.07 | 4.02 | 33.82
WOODHILL | 132 | 41.51 | 17.46 | 3.33 | 28.03 | 48.93 | 20.85 | 3.4 | 32.9
ABERNETHY | 33 | 28.23 | 11.53 | 2.02 | 18.32 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
ALNESS | 33 | 53.17 | 20.59 | 9.25 | 38.37 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ARBROATH | 33 | 32.69 | 12.49 | 5.67 | 23.33 | 1.52 | 1.06 | 0 | 1.49
ARDMORE | 33 | 23.63 | 9.47 | 4.52 | 17.91 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BEAULY | 33 | 34.81 | 13.34 | 5.81 | 24.67 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
BERRY BURN | 33 | 41.87 | 15.62 | 7.92 | 30.02 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BOAT OF GARTEN | 33 | 25.23 | 10.44 | 1.26 | 16.03 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
BRACO WEST | 33 | 56.94 | 21.83 | 9.72 | 40.59 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
BRIDGE OF DUN | 33 | 25.8 | 10.66 | 1.7 | 16.77 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
BROADFORD | 33 | 12.25 | 4.88 | 1.45 | 8.35 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 33 | 14.41 | 5.75 | 0.84 | 8.97 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 33 | 25.59 | 10.69 | 1.12 | 16.23 | 2.13 | 1.47 | 0 | 2.08
CAIRNFORD | 33 | 33.1 | 12.34 | 6.9 | 24.35 | 1.094 | 0.76 | 0 | 1.07
CARRADALE I | 33 | 27.69 | 10.86 | 3.48 | 18.83 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
CARRADALE II | 33 | 41.09 | 16.04 | 4.44 | 27.12 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CASSLEY | 33 | 12.9 | 5.07 | 1.68 | 8.85 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 33 | 3.84 | 1.48 | 0.55 | 2.64 | 3.52 | 1.38 | 0.33 | 2.28
CHARLESTON | 33 | 30.39 | 11.4 | 7 | 23.13 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
CLACHAN | 33 | 7.25 | 2.59 | 3.14 | 6.79 | 3.12 | 2.17 | 0 | 3.07
CLAYHILLS | 33 | 32.54 | 12.45 | 5.01 | 22.62 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
COUPAR ANGUS | 33 | 39.9 | 15.37 | 7.37 | 29.11 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.69 | 10.44 | 2.49 | 17.25 | 1.49 | 1.04 | 0 | 1.46
DALLAS | 33 | 40.44 | 15.17 | 7.19 | 28.64 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
DOUNREAY | 33 | 39.77 | 14.88 | 8.11 | 29.16 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
DUDHOPE | 33 | 34.36 | 13.24 | 5.31 | 24.03 | 2.91 | 2.01 | 0 | 2.85
DUNBEATH | 33 | 11.85 | 4.66 | 0.87 | 7.46 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNVEGAN | 33 | 18.32 | 7.48 | 1.84 | 12.42 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
DYCE | 33 | 36.89 | 14.06 | 6.23 | 26.1 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.87
ELGIN | 33 | 26.99 | 10.83 | 1.77 | 17.08 | 1.82 | 1.26 | 0 | 1.78
FASNAKYLE | 33 | 54.87 | 20.24 | 12.83 | 41.45 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
FETTERESSO | 33 | 29.14 | 10.9 | 6.24 | 21.66 | 0.99 | 0.69 | 0 | 0.97
FIDDES | 33 | 35.83 | 14.51 | 3.45 | 23.98 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FORT AUGUSTUS | 33 | 9.37 | 3.46 | 2.24 | 7.14 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
FORT WILLIAM | 33 | 43.86 | 17.16 | 7.69 | 31.95 | 0.87 | 0.6 | 0 | 0.85
FRASERBURGH | 33 | 23.96 | 9.46 | 1.9 | 15.27 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
GLENFARCLAS | 33 | 23.78 | 9.4 | 1.64 | 14.93 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
GRUDIE BRIDGE | 33 | 38.01 | 14.18 | 8.28 | 28.33 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
INVERNESS | 33 | 52.44 | 20.44 | 7.47 | 36.37 | 3.32 | 2.3 | 0 | 3.25
KEITH | 33 | 44.82 | 17.01 | 10.95 | 35.01 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KEITH | 33 | 39.87 | 15 | 7.94 | 29.15 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
KILLIN | 33 | 31.94 | 12.63 | 3.14 | 20.99 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
KINLOCHLEVEN | 33 | 15.89 | 6.33 | 2.22 | 11.17 | 0.7 | 0.48 | 0 | 0.68
KINTORE | 33 | 57.99 | 22.14 | 12.67 | 43.97 | 3.25 | 2.24 | 0 | 3.17
LAIRG | 33 | 25.66 | 10 | 2.84 | 16.99 | 1.1 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 32.32 | 12.55 | 4.97 | 22.72 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
LYNDHURST | 33 | 32.94 | 12.68 | 4.65 | 22.59 | 2.91 | 2.02 | 0 | 2.85
MACDUFF | 33 | 41.99 | 17.01 | 4.85 | 28.9 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.41 | 13.54 | 6.5 | 25.65 | 3.28 | 2.27 | 0 | 3.21
MYBSTER I | 33 | 45.94 | 17.29 | 9.32 | 33.78 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
MYBSTER II | 33 | 47.7 | 18 | 9.51 | 34.98 | 2.21 | 1.54 | 0 | 2.17
MYBSTER III | 33 | 34.55 | 12.84 | 8.16 | 26.32 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
NAIRN | 33 | 24.69 | 10.13 | 0.87 | 15.19 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
PERSLEY | 33 | 34.5 | 12.92 | 8.87 | 27.14 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
PETERHEAD GRANGE | 33 | 31.88 | 12.54 | 4.05 | 21.78 | 0.62 | 0.43 | 0 | 0.61
PORT ANN | 33 | 31.29 | 12.65 | 3.14 | 21.02 | 1.86 | 1.29 | 0 | 1.82
RANNOCH | 33 | 37.71 | 14.8 | 3.83 | 24.77 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
REDMOSS | 33 | 38.57 | 15.3 | 5.03 | 26.67 | 3.09 | 2.15 | 0 | 3.05
SHIN | 33 | 32.11 | 12.35 | 4.54 | 22 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
ST FILLIANS | 33 | 6.87 | 2.5 | 2.43 | 5.97 | 6.85 | 2.47 | 2.64 | 6.13
STRICHEN | 33 | 32 | 12.24 | 4.83 | 22.15 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
TARLAND | 33 | 21.09 | 8.8 | 0.93 | 13.37 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
TAYNUILT | 33 | 36.53 | 14.39 | 5.78 | 26.13 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
THURSO SOUTH | 33 | 61.65 | 22.86 | 18.56 | 50.89 | 2.21 | 1.54 | 0 | 2.18
TUMMEL BRIDGE | 33 | 12.49 | 4.51 | 5.45 | 11.82 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
WILLOWDALE | 33 | 33.13 | 12.7 | 5.12 | 23.08 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
WOODHILL | 33 | 30.91 | 11.67 | 6.37 | 22.87 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.31

## D1.2
ETYS 18 Yr 2 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2019/20
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 27.04 | 10.39 | 6.52 | 21.21 | 26.8 | 10.35 | 6.43 | 21.07 | Back To Menu
BLACKHILLOCK | 400 | 26.64 | 10.32 | 6.58 | 21.18 | 28.76 | 11.13 | 7.06 | 22.81
FORT AUGUSTUS | 400 | 24.32 | 9.33 | 5.82 | 19.02 | 24.17 | 9.32 | 5.8 | 18.98
MELGARVE | 400 | 22.43 | 8.59 | 5.36 | 17.51 | 22.08 | 8.53 | 5.13 | 17.18
BEAULY | 275 | 53.59 | 21.14 | 10.88 | 40.78 | 54.36 | 21.61 | 10.59 | 41.15
BERRY BURN | 275 | 30.46 | 12.45 | 3.96 | 21.56 | 24.19 | 10.02 | 3.2 | 17.38
BLACKHILLOCK | 275 | 47.45 | 18.97 | 9.34 | 36.16 | 51.22 | 20.47 | 10.14 | 39.09
BLACKHILLOCK | 275 | 47.47 | 18.97 | 9.35 | 36.18 | 51.23 | 20.47 | 10.19 | 39.14
BRACO WEST | 275 | 35.39 | 13.87 | 6.67 | 26.28 | 28.77 | 11.44 | 5.35 | 21.53
CLASHINDARROCH | 275 | 39.2 | 15.89 | 6.23 | 28.7 | 37.1 | 15.23 | 5.25 | 26.8
CONNAGILL | 275 | 20.27 | 8.02 | 4.4 | 15.75 | 20.84 | 8.31 | 4.1 | 15.85
DALLAS | 275 | 31.24 | 12.74 | 4.2 | 22.22 | 25.53 | 10.55 | 3.52 | 18.43
DOUNREAY | 275 | 22.07 | 8.71 | 5.23 | 17.54 | 24.36 | 9.59 | 5.69 | 19.25
FARIGAIG | 275 | 40.26 | 16.14 | 7 | 29.83 | 31.62 | 13 | 4.79 | 23.18
FARIGAIG | 275 | 40.33 | 16.17 | 7.05 | 29.92 | 31.69 | 13.03 | 4.84 | 23.26
FASNAKYLE | 275 | 35.58 | 13.9 | 7.3 | 26.96 | 31.59 | 12.52 | 6.04 | 23.74
FETTERESSO | 275 | 37.41 | 15.22 | 5.25 | 26.78 | 30.76 | 12.69 | 4.19 | 22.13
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.2 | 12.15 | 6.56 | 23.74 | 28.56 | 11.2 | 6.17 | 22.01
FOYERS | 275 | 40.06 | 16.01 | 7.42 | 30.07 | 27.57 | 11.5 | 3.53 | 19.79
FYRISH | 275 | 28.89 | 11.52 | 4.95 | 21.24 | 26.34 | 10.61 | 4.76 | 19.76
GORDONBUSH | 275 | 20.34 | 8.22 | 3.2 | 14.83 | 18.76 | 7.63 | 3.16 | 13.95
KEITH | 275 | 45.45 | 18.28 | 8.34 | 34.2 | 49.06 | 19.78 | 8.84 | 36.81
KINTORE | 275 | 47.61 | 19.22 | 8.12 | 35.31 | 46.39 | 18.9 | 7.51 | 34.24
KNOCKNAGAEL | 275 | 53.13 | 21.1 | 10.23 | 40.07 | 49.62 | 19.97 | 9.17 | 37.41
LOCH BUIDHE | 275 | 29.14 | 11.64 | 5.07 | 21.53 | 26.94 | 10.87 | 4.91 | 20.29
PERSLEY | 275 | 29.34 | 11.95 | 4.28 | 21.18 | 27.15 | 11.07 | 4.39 | 20.04
PETERHEAD | 275 | 30.51 | 12.41 | 4.59 | 22.14 | 29.03 | 11.85 | 4.47 | 21.24
SPITTAL | 275 | 20.96 | 8.25 | 5.28 | 16.96 | 23.85 | 9.33 | 6.12 | 19.31
STRATHBRORA | 275 | 22.21 | 8.96 | 3.54 | 16.21 | 20.55 | 8.34 | 3.57 | 15.36
TEALING | 275 | 48.81 | 19.75 | 7.12 | 35.06 | 41.59 | 17.12 | 5.78 | 29.99
THURSO SOUTH | 275 | 20.22 | 7.96 | 4.92 | 16.18 | 22.1 | 8.69 | 5.26 | 17.55
THURSO SOUTH | 275 | 20.24 | 7.97 | 4.96 | 16.23 | 22.12 | 8.69 | 5.29 | 17.58
TOMATIN | 275 | 36.38 | 14.48 | 6.38 | 26.86 | 30.43 | 12.35 | 5.1 | 22.57
TUMMEL | 275 | 26.87 | 10.52 | 5.34 | 20.21 | 22.71 | 9.05 | 4.43 | 17.23
ABERDEEN BAY | 132 | 18.98 | 7.94 | 1.61 | 12.83 | 18.46 | 7.72 | 1.6 | 12.51
ABERNETHY | 132 | 15.62 | 7.72 | 0.3 | 11.21 | 16.59 | 7.78 | 0.77 | 11.78
A-CHRUACH | 132 | 15.16 | 7.8 | 0.35 | 11.37 | 15.08 | 7.22 | 0.72 | 10.93
AIGAS | 132 | 33.91 | 15.88 | 0.42 | 22.89 | 30.67 | 14.57 | 0.43 | 21.04
ALNESS | 132 | 33.76 | 13.12 | 4.75 | 23.3 | 37.12 | 14.58 | 4.74 | 25.36
AN SUIDHE | 132 | 17.83 | 9.33 | 0.09 | 13.29 | 16.6 | 8.11 | 0.32 | 11.79
ARBROATH | 132 | 15.87 | 6.9 | 0.9 | 10.65 | 14.15 | 6.08 | 1.22 | 9.82
ARDKINGLAS | 132 | 28.6 | 13.82 | 0.26 | 19.81 | 24.45 | 11.57 | 0.6 | 16.96
ARDMORE | 132 | 5.96 | 2.63 | 0.94 | 4.67 | 6.88 | 2.99 | 1.11 | 5.34
BEAULY | 132 | 56.25 | 23.67 | 5.84 | 39.31 | 62.86 | 26.2 | 7.08 | 44.13
BEINNEUN | 132 | 19.76 | 9.33 | 0.93 | 14.13 | 20.55 | 9.37 | 1.52 | 14.78
BHLARAIDH | 132 | 20.42 | 9.45 | 1.17 | 14.53 | 20.84 | 9.51 | 1.8 | 15.25
BLACKHILLOCK | 132 | 36.5 | 13.8 | 7.56 | 27.08 | 40.34 | 15.36 | 7.73 | 29.46
BOAT OF GARTEN | 132 | 13.29 | 6.09 | 0.48 | 9.09 | 13.14 | 5.9 | 0.79 | 9.13
BRECHIN | 132 | 13.36 | 6.59 | 0.33 | 9.65 | 13.33 | 6.24 | 0.42 | 9.25
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.12 | 5.58 | 0.26 | 8.16 | 11.61 | 5.49 | 0.47 | 8.23
BROADFORD | 132 | 6.48 | 3.23 | 0.2 | 4.77 | 6.46 | 3.04 | 0.46 | 4.76
BRORA | 132 | 12.52 | 6.17 | 0.04 | 8.76 | 12.15 | 5.77 | 0.24 | 8.41
BURGHMUIR | 132 | 12.85 | 6.46 | 0.14 | 9.28 | 14.08 | 6.69 | 0.43 | 9.89
CARRADALE | 132 | 16.87 | 6.99 | 1.67 | 11.56 | 18.28 | 7.48 | 2.12 | 12.69
CASSLEY | 132 | 7.28 | 3.61 | 0.22 | 5.32 | 6.85 | 3.27 | 0.27 | 4.89
CEANNACROC | 132 | 18.8 | 8.94 | 0.77 | 13.42 | 19.27 | 8.87 | 1.22 | 13.76
CHARLESTON | 132 | 41.08 | 17.39 | 3.9 | 28.49 | 44.81 | 19.1 | 4.37 | 31.38
CLACHAN | 132 | 27.84 | 13.4 | 0.53 | 19.48 | 24.33 | 11.53 | 0.82 | 17.12
CLAYHILLS | 132 | 37.03 | 15.66 | 2.76 | 24.91 | 43.54 | 18.87 | 2.64 | 29.32
CLUNIE | 132 | 20.96 | 9.71 | 0.4 | 14.14 | 19.61 | 8.91 | 0.76 | 13.37
CONNAGILL | 132 | 16.81 | 6.32 | 3.95 | 12.89 | 19.35 | 7.32 | 4.03 | 14.38
CORRIEGARTH | 132 | 11.36 | 4.5 | 1.53 | 7.9 | 11.81 | 4.65 | 1.83 | 8.41
CORRIEMOILLIE | 132 | 29.19 | 11.9 | 3.1 | 19.93 | 30.61 | 12.48 | 3.37 | 21.02
COUPAR ANGUS | 132 | 22.53 | 9.89 | 1.01 | 14.99 | 21.36 | 9.11 | 1.74 | 14.62
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 40.72 | 16.92 | 3.64 | 27.57 | 48.81 | 20.54 | 3.65 | 32.7
CROSSAIG | 132 | 25.03 | 10.53 | 2.7 | 17.59 | 29.46 | 12.29 | 3.17 | 20.55
CULLIGRAN | 132 | 17.86 | 8.83 | 0.19 | 12.68 | 16.2 | 7.77 | 0.34 | 11.33
DEANIE | 132 | 12.46 | 6.3 | 0.09 | 9 | 11.57 | 5.57 | 0.21 | 8.09
DENSIDE | 132 | 27.66 | 11.96 | 1.78 | 18.69 | 24.28 | 10.71 | 0.91 | 16.06
DORENELL | 132 | 15.43 | 6.4 | 1.46 | 10.51 | 16.25 | 6.58 | 2.02 | 11.33
DOUNREAY | 132 | 20.76 | 7.86 | 4.6 | 15.72 | 26.52 | 10.09 | 5.52 | 19.79
DUDHOPE | 132 | 37.19 | 16.15 | 2.39 | 25.23 | 39.31 | 17.6 | 2.02 | 26.91
DUNBEATH | 132 | 12.01 | 5.76 | 0.09 | 8.24 | 11.16 | 5.27 | 0.26 | 7.72
DUNMAGLASS | 132 | 13.41 | 5.21 | 2.19 | 9.55 | 14.13 | 5.48 | 2.47 | 10.23
DUNVEGAN | 132 | 6.79 | 2.97 | 0.83 | 5.03 | 8.23 | 3.55 | 1.06 | 6.09
DYCE | 132 | 24.05 | 10.2 | 1.82 | 16.25 | 23.17 | 9.81 | 1.88 | 15.76
DYCE | 132 | 20.97 | 9.26 | 0.84 | 13.94 | 20.21 | 8.87 | 1 | 13.55
EDINBANE | 132 | 6.93 | 3.07 | 0.73 | 5.07 | 8.3 | 3.61 | 0.97 | 6.08
ELGIN | 132 | 13.47 | 6.57 | 0.25 | 9.54 | 12.86 | 6.07 | 0.58 | 9.16
ERROCHTY | 132 | 45.57 | 18.83 | 6.69 | 33.32 | 45.87 | 19.25 | 5.44 | 32.66
FARIGAIG | 132 | 14.39 | 5.52 | 2.35 | 10.15 | 15.61 | 5.98 | 2.6 | 11.06
FARIGAIG | 132 | 15.05 | 5.74 | 2.73 | 10.85 | 16.43 | 6.26 | 3 | 11.86
FARR | 132 | 21.92 | 9.58 | 0.63 | 14.18 | 20.53 | 9.05 | 0.93 | 13.73
FERNOCH | 132 | 13.12 | 6.62 | 1.39 | 10.76 | 14.6 | 6.96 | 1.7 | 11.54
FETTERESSO | 132 | 21.44 | 8.28 | 3.18 | 14.88 | 23.8 | 9.18 | 3.57 | 16.56
FIDDES | 132 | 14.44 | 7.07 | 0.71 | 10.71 | 14.97 | 6.87 | 1.14 | 10.86
FINLARIG | 132 | 20.99 | 10.11 | 0.52 | 14.83 | 21.4 | 9.98 | 0.75 | 14.86
FORT AUGUSTUS I | 132 | 53.87 | 20.84 | 9.65 | 39.12 | 62.77 | 24.48 | 10.35 | 44.97
FORT WILLIAM | 132 | 9.29 | 4.44 | 1.29 | 7.57 | 9.3 | 4.26 | 1.49 | 7.52
FRASERBURGH | 132 | 11.48 | 5.25 | 0.39 | 7.81 | 11.77 | 5.3 | 0.67 | 8.17
FYRISH | 132 | 36.32 | 13.87 | 6.66 | 26.27 | 40.1 | 15.33 | 7.45 | 29.13
GLENDOE | 132 | 42.03 | 17.48 | 2.85 | 27.57 | 46.19 | 19.75 | 2.93 | 30.87
GLENFARCLAS | 132 | 7 | 3.35 | 0.28 | 5.03 | 6.93 | 3.17 | 0.45 | 4.93
GLENMORISTON | 132 | 22.58 | 10.52 | 1.21 | 16.1 | 22.7 | 10.35 | 1.75 | 16.39
GRIFFIN | 132 | 16.95 | 8.15 | 0.6 | 12.13 | 17 | 7.88 | 1.18 | 12.32
GRUDIE BRIDGE | 132 | 22.82 | 9.55 | 1.66 | 15.16 | 23.3 | 9.73 | 2.01 | 15.77
INVERARAY | 132 | 34.71 | 16.27 | 1.01 | 24.02 | 31.39 | 14.58 | 0.81 | 21.43
INVERARNAN | 132 | 52.47 | 22.28 | 5.04 | 36.55 | 54.22 | 22.86 | 5.1 | 37.43
INVERGARRY | 132 | 20.31 | 9.77 | 0.22 | 14.04 | 19.04 | 9.02 | 0.39 | 13.15
INVERNESS | 132 | 47.34 | 19.79 | 4.31 | 32.29 | 52.26 | 21.77 | 4.95 | 35.74
KEITH | 132 | 32.54 | 13.06 | 6.2 | 24.67 | 41.29 | 17.01 | 7.3 | 31.36
KILLIN | 132 | 23.97 | 11.4 | 0.76 | 16.88 | 25.78 | 11.77 | 1.22 | 17.86
KILMORACK | 132 | 46.3 | 20.44 | 2.03 | 30.93 | 46.97 | 20.79 | 1.88 | 31.28
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.74 | 3.18 | 0.65 | 5.14 | 6.93 | 3.13 | 0.77 | 5.2
KINTORE | 132 | 43.94 | 17.65 | 6.64 | 31.6 | 51.94 | 20.92 | 7.29 | 36.87
KNOCKNAGAEL | 132 | 52.33 | 21.51 | 6.5 | 36.92 | 57.54 | 23.41 | 7.64 | 40.75
LAIRG | 132 | 15.91 | 7.47 | 0.52 | 11.09 | 15.42 | 7.08 | 0.87 | 10.89
LOCH BUIDHE | 132 | 30.63 | 12.72 | 4.8 | 22.79 | 35.48 | 14.65 | 5.28 | 25.99
LOCHAY | 132 | 20.67 | 9.98 | 0.5 | 14.61 | 21.27 | 9.91 | 0.73 | 14.75
LUICHART | 132 | 29.17 | 11.97 | 2.67 | 19.61 | 28.83 | 11.84 | 2.7 | 19.44
LUNANHEAD | 132 | 17.17 | 7.43 | 0.95 | 11.45 | 16.03 | 6.83 | 1.47 | 11.13
LYNDHURST | 132 | 32.78 | 14.6 | 1.35 | 21.99 | 33.37 | 14.93 | 1.57 | 22.69
MACDUFF | 132 | 9.47 | 4.4 | 0.76 | 6.98 | 9.58 | 4.32 | 0.92 | 7.03
MELGARVE | 132 | 36.94 | 13.89 | 7.94 | 27.58 | 43.79 | 16.6 | 8.33 | 31.81
MILLENNIUM | 132 | 22.2 | 10.41 | 0.76 | 15.48 | 22.71 | 10.41 | 1.13 | 15.86
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 39.72 | 16.85 | 3.96 | 27.8 | 42.55 | 18.43 | 3.65 | 29.71
MOSSFORD | 132 | 25.93 | 10.74 | 2.18 | 17.37 | 27.02 | 11.17 | 2.51 | 18.3
MYBSTER I | 132 | 18.52 | 7.88 | 1.62 | 12.76 | 19.67 | 8.51 | 1.04 | 13.08
MYBSTER II | 132 | 19.44 | 7.38 | 4.29 | 14.72 | 22.2 | 8.41 | 4.95 | 16.85
NAIRN | 132 | 12.37 | 6.2 | 0.13 | 8.9 | 11.51 | 5.52 | 0.37 | 8.17
NANT | 132 | 11.72 | 6.16 | 0.28 | 8.99 | 10.76 | 5.3 | 0.4 | 7.9
ORRIN | 132 | 31.93 | 13.2 | 2.77 | 21.44 | 31.71 | 13.1 | 2.83 | 21.35
PERSLEY | 132 | 39.52 | 16.44 | 4.15 | 27.39 | 48.69 | 20.29 | 4.93 | 33.63
PETERHEAD | 132 | 27.73 | 10.76 | 4.81 | 20.02 | 34.1 | 13.33 | 5.27 | 24.12
PETERHEAD GRANGE | 132 | 19.63 | 8.29 | 1.12 | 12.85 | 20.76 | 8.94 | 1.16 | 13.81
PORT ANN | 132 | 12.03 | 6.23 | 0.28 | 9.09 | 11.32 | 5.53 | 0.38 | 8.2
QUOICH | 132 | 12.21 | 5.95 | 0.16 | 8.58 | 10.67 | 5.03 | 0.35 | 7.47
RANNOCH | 132 | 12.06 | 5.85 | 0.67 | 8.94 | 11.48 | 5.32 | 1.02 | 8.54
REDMOSS | 132 | 34.04 | 14.77 | 1.69 | 22.58 | 38.32 | 17.14 | 1.61 | 25.85
SHIN | 132 | 26.39 | 11.65 | 1.31 | 17.78 | 26.61 | 11.67 | 2.08 | 18.58
SLOY | 132 | 48.22 | 21.39 | 2.14 | 32.38 | 49.6 | 21.98 | 2.37 | 33.45
SPITTAL | 132 | 21.83 | 8.83 | 4.6 | 17.09 | 26.98 | 10.81 | 5.59 | 20.88
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 19.99 | 8.44 | 1.16 | 13.09 | 20.77 | 9 | 0.88 | 13.6
ST FERGUS MOBIL | 132 | 18.98 | 8.25 | 0.62 | 12.29 | 19.57 | 8.82 | 0.56 | 13.03
ST FILLIANS | 132 | 10.04 | 5.02 | 0.24 | 7.35 | 8.99 | 4.36 | 0.29 | 6.45
STRATHY NORTH | 132 | 12.8 | 5.04 | 1.75 | 8.88 | 13.3 | 5.23 | 2.16 | 9.56
STRICHEN | 132 | 12.58 | 5.66 | 0.66 | 8.67 | 12.75 | 5.69 | 0.98 | 9.03
STRONELAIRG | 132 | 32.19 | 12.16 | 6.39 | 23.59 | 37.95 | 14.68 | 6.95 | 27.71
TARLAND | 132 | 8.49 | 4.17 | 0.12 | 6.03 | 8.11 | 3.78 | 0.23 | 5.57
TAYNUILT | 132 | 11.18 | 5.76 | 0.93 | 9.07 | 10.92 | 5.28 | 1.21 | 8.68
TEALING | 132 | 45.66 | 18.83 | 6.93 | 33.55 | 49.69 | 20.72 | 5.86 | 35.17
THURSO SOUTH | 132 | 29.72 | 11.34 | 6.74 | 22.77 | 35.47 | 13.52 | 7.87 | 26.99
TOMATIN | 132 | 38.12 | 14.59 | 7 | 27.63 | 40.69 | 15.83 | 6.14 | 28.53
TUMMEL | 132 | 32.57 | 12.8 | 5.81 | 23.91 | 32.59 | 13.42 | 4.59 | 23.57
TUMMEL BRIDGE | 132 | 40.39 | 17.21 | 3.72 | 28.05 | 38.82 | 16.85 | 2.74 | 26.57
WILLOWDALE | 132 | 38.63 | 16.19 | 3.36 | 26.27 | 46.76 | 19.82 | 3.62 | 31.64
WOODHILL | 132 | 38.31 | 16.19 | 2.94 | 25.83 | 45.96 | 19.64 | 3.11 | 30.89
ABERNETHY | 33 | 30.65 | 12.41 | 2.33 | 19.88 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ALNESS | 33 | 53.15 | 20.58 | 9.27 | 38.38 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ARBROATH | 33 | 33.19 | 12.66 | 5.86 | 23.77 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
ARDMORE | 33 | 23.73 | 9.5 | 4.58 | 18.02 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BEAULY | 33 | 35.38 | 13.55 | 5.81 | 24.97 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
BERRY BURN | 33 | 41.79 | 15.59 | 7.91 | 29.96 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BOAT OF GARTEN | 33 | 32.3 | 12.94 | 2.11 | 20.41 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
BRACO WEST | 33 | 60.63 | 23.31 | 9.94 | 42.9 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
BRIDGE OF DUN | 33 | 26.02 | 10.73 | 1.78 | 16.96 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
BROADFORD | 33 | 12.34 | 4.9 | 1.5 | 8.44 | 0.76 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 14.42 | 5.75 | 0.85 | 8.98 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 33 | 25.68 | 10.74 | 1.13 | 16.32 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CAIRNFORD | 33 | 33.02 | 12.32 | 6.76 | 24.19 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.08
CARRADALE I | 33 | 27.6 | 10.81 | 3.51 | 18.8 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
CARRADALE II | 33 | 41.02 | 16.02 | 4.41 | 27.07 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
CASSLEY | 33 | 12.91 | 5.08 | 1.69 | 8.87 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.06
CEANNACROC | 33 | 3.99 | 1.54 | 0.56 | 2.73 | 3.69 | 1.45 | 0.34 | 2.39
CHARLESTON | 33 | 30.74 | 11.54 | 7.04 | 23.37 | 1.58 | 1.1 | 0 | 1.55
CLACHAN | 33 | 7.29 | 2.6 | 3.15 | 6.83 | 3.12 | 2.17 | 0 | 3.08
CLAYHILLS | 33 | 32.28 | 12.37 | 4.81 | 22.31 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
COUPAR ANGUS | 33 | 39.98 | 15.4 | 7.42 | 29.2 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.57 | 10.4 | 2.44 | 17.15 | 1.51 | 1.04 | 0 | 1.48
DALLAS | 33 | 40.84 | 15.32 | 7.2 | 28.87 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
DOUNREAY | 33 | 39.79 | 14.89 | 8.13 | 29.18 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
DUDHOPE | 33 | 34.43 | 13.26 | 5.35 | 24.1 | 2.91 | 2.02 | 0 | 2.85
DUNBEATH | 33 | 11.86 | 4.66 | 0.87 | 7.46 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNVEGAN | 33 | 18.39 | 7.5 | 1.87 | 12.47 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 37.12 | 14.15 | 6.28 | 26.3 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
ELGIN | 33 | 26.74 | 10.73 | 1.79 | 16.95 | 1.81 | 1.25 | 0 | 1.77
FASNAKYLE | 33 | 54.94 | 20.26 | 12.89 | 41.54 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FETTERESSO | 33 | 29.11 | 10.9 | 6.19 | 21.6 | 0.99 | 0.69 | 0 | 0.97
FIDDES | 33 | 35.8 | 14.5 | 3.49 | 23.99 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
FORT AUGUSTUS | 33 | 9.47 | 3.5 | 2.27 | 7.22 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
FORT WILLIAM | 33 | 45.77 | 17.94 | 8.8 | 34.17 | 0.87 | 0.6 | 0 | 0.85
FRASERBURGH | 33 | 23.15 | 9.16 | 1.84 | 14.79 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
GLENFARCLAS | 33 | 20.84 | 8.44 | 1.18 | 13.11 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
GRUDIE BRIDGE | 33 | 38.38 | 14.32 | 8.26 | 28.5 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
INVERNESS | 33 | 55.82 | 21.87 | 7.78 | 38.71 | 3.31 | 2.3 | 0 | 3.26
KEITH | 33 | 44.12 | 16.75 | 10.8 | 34.48 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KEITH | 33 | 38.99 | 14.67 | 7.74 | 28.49 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KILLIN | 33 | 31.87 | 12.59 | 3.14 | 20.95 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KINLOCHLEVEN | 33 | 16.11 | 6.42 | 2.27 | 11.34 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0.69
KINTORE | 33 | 57.27 | 21.9 | 12.28 | 43.24 | 3.24 | 2.24 | 0 | 3.16
LAIRG | 33 | 25.7 | 10.02 | 2.86 | 17.03 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 32.45 | 12.59 | 5.02 | 22.83 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
LYNDHURST | 33 | 33.03 | 12.71 | 4.7 | 22.67 | 2.91 | 2.02 | 0 | 2.85
MACDUFF | 33 | 41.79 | 16.86 | 5.02 | 28.86 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.59 | 13.6 | 6.59 | 25.83 | 3.28 | 2.27 | 0 | 3.22
MYBSTER I | 33 | 45.97 | 17.3 | 9.34 | 33.81 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
MYBSTER II | 33 | 47.69 | 18 | 9.52 | 34.97 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
MYBSTER III | 33 | 34.55 | 12.84 | 8.17 | 26.32 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
NAIRN | 33 | 24.68 | 10.13 | 0.86 | 15.19 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PERSLEY | 33 | 34.04 | 12.77 | 8.46 | 26.52 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
PETERHEAD GRANGE | 33 | 30.58 | 12.07 | 3.76 | 20.82 | 0.6 | 0.42 | 0 | 0.6
PORT ANN | 33 | 31.43 | 12.7 | 3.19 | 21.14 | 1.86 | 1.29 | 0 | 1.83
RANNOCH | 33 | 37.76 | 14.82 | 3.84 | 24.8 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
REDMOSS | 33 | 38.41 | 15.27 | 4.86 | 26.45 | 3.12 | 2.17 | 0 | 3.07
SHIN | 33 | 32.11 | 12.36 | 4.55 | 22.02 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
ST FILLIANS | 33 | 6.91 | 2.51 | 2.45 | 6 | 6.88 | 2.48 | 2.65 | 6.16
STRICHEN | 33 | 31.21 | 11.96 | 4.72 | 21.64 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
TARLAND | 33 | 21.19 | 8.84 | 0.97 | 13.47 | 1.51 | 1.04 | 0 | 1.48
TAYNUILT | 33 | 36.76 | 14.47 | 5.87 | 26.33 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
THURSO SOUTH | 33 | 62.13 | 23.03 | 18.78 | 51.34 | 2.21 | 1.54 | 0 | 2.18
TUMMEL BRIDGE | 33 | 12.6 | 4.55 | 5.5 | 11.93 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
WILLOWDALE | 33 | 32.88 | 12.63 | 4.92 | 22.78 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
WOODHILL | 33 | 30.71 | 11.62 | 6.12 | 22.55 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34

## D1.3
ETYS 18 Yr 3 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2020/21
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 26.82 | 10.31 | 6.47 | 21.05 | 26.69 | 10.31 | 6.4 | 20.99 | Back To Menu
BLACKHILLOCK | 400 | 27.32 | 10.59 | 6.87 | 21.84 | 29.48 | 11.41 | 7.32 | 23.46
FORT AUGUSTUS | 400 | 23.97 | 9.2 | 5.71 | 18.72 | 23.92 | 9.23 | 5.72 | 18.77
MELGARVE | 400 | 22.01 | 8.44 | 5.21 | 17.15 | 21.77 | 8.41 | 5.02 | 16.91
BEAULY | 275 | 53.41 | 21.07 | 10.88 | 40.67 | 54.38 | 21.61 | 10.6 | 41.17
BERRY BURN | 275 | 30.54 | 12.48 | 4 | 21.65 | 24.23 | 10.04 | 3.21 | 17.41
BLACKHILLOCK | 275 | 48.1 | 19.24 | 9.64 | 36.85 | 51.97 | 20.77 | 10.43 | 39.8
BLACKHILLOCK | 275 | 48.12 | 19.24 | 9.66 | 36.87 | 51.97 | 20.77 | 10.47 | 39.85
BRACO WEST | 275 | 33.93 | 13.36 | 6.14 | 25.02 | 28.14 | 11.22 | 5.12 | 21
CLASHINDARROCH | 275 | 39.55 | 16.04 | 6.4 | 29.08 | 37.41 | 15.37 | 5.34 | 27.08
CONNAGILL | 275 | 20.26 | 8 | 4.42 | 15.73 | 20.84 | 8.29 | 4.12 | 15.84
DALLAS | 275 | 31.32 | 12.78 | 4.24 | 22.31 | 25.51 | 10.55 | 3.49 | 18.41
DOUNREAY | 275 | 22.08 | 8.67 | 5.3 | 17.56 | 24.39 | 9.57 | 5.75 | 19.28
FARIGAIG | 275 | 40.4 | 16.19 | 7.09 | 29.99 | 32.61 | 13.34 | 5.27 | 24.14
FARIGAIG | 275 | 40.6 | 16.26 | 7.2 | 30.19 | 33 | 13.48 | 5.49 | 24.56
FASNAKYLE | 275 | 35.42 | 13.84 | 7.27 | 26.84 | 31.53 | 12.5 | 6.03 | 23.7
FETTERESSO | 275 | 37.73 | 15.34 | 5.55 | 27.24 | 31.63 | 13.01 | 4.59 | 22.99
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.02 | 12.08 | 6.51 | 23.59 | 28.48 | 11.17 | 6.15 | 21.94
FOYERS | 275 | 40.27 | 16.08 | 7.55 | 30.29 | 28.42 | 11.8 | 3.88 | 20.57
FYRISH | 275 | 28.86 | 11.5 | 4.99 | 21.25 | 26.34 | 10.6 | 4.79 | 19.78
GORDONBUSH | 275 | 20.59 | 8.19 | 3.75 | 15.34 | 19.26 | 7.75 | 3.53 | 14.48
KEITH | 275 | 46.01 | 18.52 | 8.58 | 34.77 | 49.7 | 20.05 | 9.05 | 37.4
KINTORE | 275 | 47.64 | 19.25 | 8.31 | 35.53 | 46.68 | 19.03 | 7.64 | 34.54
KNOCKNAGAEL | 275 | 53.22 | 21.13 | 10.32 | 40.2 | 50.23 | 20.19 | 9.33 | 37.89
LOCH BUIDHE | 275 | 29.13 | 11.62 | 5.19 | 21.62 | 27 | 10.88 | 5 | 20.4
PERSLEY | 275 | 29.26 | 11.92 | 4.33 | 21.19 | 27.17 | 11.08 | 4.41 | 20.08
PETERHEAD | 275 | 30.89 | 12.57 | 4.76 | 22.54 | 29.75 | 12.14 | 4.64 | 21.82
ROTHIENORMAN | 275 | 22.86 | 9.15 | 4.16 | 17.1 | 22.09 | 8.9 | 4.08 | 16.67
SPITTAL | 275 | 20.95 | 8.22 | 5.3 | 16.93 | 23.85 | 9.31 | 6.13 | 19.3
STRATHBRORA | 275 | 22.43 | 8.93 | 4.06 | 16.68 | 21 | 8.44 | 3.92 | 15.86
TEALING | 275 | 45.99 | 18.66 | 6.64 | 33.03 | 39.26 | 16.21 | 5.42 | 28.34
THURSO SOUTH | 275 | 20.21 | 7.93 | 4.94 | 16.16 | 22.1 | 8.67 | 5.28 | 17.53
THURSO SOUTH | 275 | 20.23 | 7.93 | 4.99 | 16.21 | 22.11 | 8.67 | 5.31 | 17.57
TOMATIN | 275 | 28.55 | 11.32 | 5.13 | 21.15 | 24.63 | 9.92 | 4.27 | 18.3
TUMMEL | 275 | 26.47 | 10.37 | 5.22 | 19.89 | 22.56 | 9 | 4.38 | 17.1
ABERARDER | 132 | 15.97 | 6.02 | 3.41 | 11.92 | 18.2 | 6.95 | 3.43 | 13.26
ABERDEEN BAY | 132 | 18.7 | 7.8 | 1.66 | 12.68 | 18.36 | 7.65 | 1.72 | 12.54
ABERNETHY | 132 | 15.57 | 7.68 | 0.3 | 11.16 | 16.55 | 7.75 | 0.78 | 11.75
A-CHRUACH | 132 | 15.22 | 7.84 | 0.35 | 11.43 | 15.14 | 7.26 | 0.72 | 10.98
AIGAS | 132 | 33.9 | 15.87 | 0.42 | 22.87 | 30.72 | 14.57 | 0.47 | 21.07
ALNESS | 132 | 33.74 | 13.1 | 4.78 | 23.32 | 37.11 | 14.57 | 4.76 | 25.37
AN SUIDHE | 132 | 17.89 | 9.37 | 0.09 | 13.35 | 16.66 | 8.15 | 0.33 | 11.84
ARBROATH | 132 | 15.72 | 6.84 | 0.9 | 10.57 | 14.07 | 6.04 | 1.22 | 9.77
ARDKINGLAS | 132 | 28.68 | 13.86 | 0.26 | 19.87 | 24.55 | 11.62 | 0.6 | 17.03
ARDMORE | 132 | 6.06 | 2.68 | 0.96 | 4.75 | 6.98 | 3.04 | 1.13 | 5.43
BEAULY | 132 | 56.23 | 23.64 | 5.86 | 39.28 | 62.96 | 26.19 | 7.21 | 44.25
BEINNEUN | 132 | 19.76 | 9.33 | 0.94 | 14.13 | 20.55 | 9.37 | 1.53 | 14.78
BHLARAIDH | 132 | 20.42 | 9.45 | 1.17 | 14.53 | 20.84 | 9.51 | 1.81 | 15.26
BLACKHILLOCK | 132 | 38.96 | 14.78 | 7.89 | 28.79 | 42.99 | 16.47 | 8.01 | 31.29
BOAT OF GARTEN | 132 | 13.3 | 6.09 | 0.48 | 9.09 | 13.14 | 5.9 | 0.79 | 9.13
BRECHIN | 132 | 12.7 | 6.34 | 0.21 | 9.18 | 12.56 | 5.93 | 0.31 | 8.69
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.67 | 5.4 | 0.19 | 7.83 | 11.13 | 5.28 | 0.39 | 7.86
BROADFORD | 132 | 6.69 | 3.32 | 0.19 | 4.89 | 6.61 | 3.1 | 0.46 | 4.85
BRORA | 132 | 12.51 | 6.16 | 0.04 | 8.76 | 12.14 | 5.77 | 0.24 | 8.4
BURGHMUIR | 132 | 12.83 | 6.44 | 0.15 | 9.26 | 14.05 | 6.67 | 0.44 | 9.88
CARRADALE | 132 | 17.66 | 7.29 | 1.84 | 12.15 | 18.97 | 7.73 | 2.29 | 13.22
CASSLEY | 132 | 7.28 | 3.61 | 0.22 | 5.32 | 6.85 | 3.27 | 0.27 | 4.89
CEANNACROC | 132 | 18.8 | 8.94 | 0.78 | 13.42 | 19.27 | 8.87 | 1.22 | 13.77
CHARLESTON | 132 | 40.48 | 17.14 | 3.86 | 28.1 | 44.23 | 18.85 | 4.34 | 31
CLACHAN | 132 | 27.91 | 13.44 | 0.53 | 19.53 | 24.41 | 11.57 | 0.82 | 17.19
CLAYHILLS | 132 | 35.74 | 15.06 | 2.77 | 24.08 | 42.26 | 18.24 | 2.66 | 28.46
CLUNIE | 132 | 20.87 | 9.67 | 0.4 | 14.08 | 19.57 | 8.89 | 0.76 | 13.33
CONNAGILL | 132 | 16.8 | 6.31 | 3.97 | 12.89 | 19.34 | 7.31 | 4.04 | 14.38
CORRIEGARTH | 132 | 11.35 | 4.49 | 1.53 | 7.89 | 11.81 | 4.65 | 1.83 | 8.41
CORRIEMOILLIE | 132 | 29.2 | 11.9 | 3.11 | 19.94 | 30.63 | 12.48 | 3.39 | 21.04
COUPAR ANGUS | 132 | 22.39 | 9.82 | 1.01 | 14.9 | 21.27 | 9.07 | 1.73 | 14.56
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 39.04 | 16.18 | 3.56 | 26.45 | 47.03 | 19.74 | 3.6 | 31.52
CROSSAIG | 132 | 26.01 | 10.91 | 2.91 | 18.33 | 30.34 | 12.61 | 3.37 | 21.21
CULLIGRAN | 132 | 17.85 | 8.83 | 0.19 | 12.67 | 16.2 | 7.77 | 0.34 | 11.32
DEANIE | 132 | 12.45 | 6.29 | 0.09 | 8.99 | 11.57 | 5.57 | 0.21 | 8.08
DENSIDE | 132 | 27.19 | 11.76 | 1.77 | 18.4 | 23.96 | 10.57 | 0.91 | 15.86
DORENELL | 132 | 15.71 | 6.54 | 1.45 | 10.7 | 16.46 | 6.69 | 2.01 | 11.47
DOUNREAY | 132 | 20.77 | 7.85 | 4.65 | 15.75 | 26.53 | 10.07 | 5.57 | 19.82
DUDHOPE | 132 | 36.52 | 15.88 | 2.31 | 24.77 | 38.66 | 17.34 | 1.98 | 26.5
DUNBEATH | 132 | 12.01 | 5.75 | 0.09 | 8.23 | 11.15 | 5.27 | 0.26 | 7.71
DUNMAGLASS | 132 | 15.15 | 5.76 | 2.91 | 11.06 | 16.6 | 6.4 | 3.01 | 12.06
DUNVEGAN | 132 | 6.91 | 3.03 | 0.83 | 5.12 | 8.36 | 3.62 | 1.07 | 6.18
DYCE | 132 | 23.6 | 9.97 | 1.91 | 16.01 | 23.04 | 9.71 | 2.1 | 15.84
DYCE | 132 | 20.58 | 9.05 | 0.94 | 13.74 | 20.11 | 8.78 | 1.2 | 13.62
EDINBANE | 132 | 7.07 | 3.14 | 0.73 | 5.17 | 8.44 | 3.68 | 0.97 | 6.17
ELGIN | 132 | 13.45 | 6.51 | 0.28 | 9.49 | 12.85 | 6.03 | 0.62 | 9.15
ERROCHTY | 132 | 45.22 | 18.68 | 6.64 | 33.05 | 45.64 | 19.14 | 5.42 | 32.49
FARIGAIG | 132 | 14.38 | 5.52 | 2.35 | 10.15 | 15.64 | 5.99 | 2.65 | 11.12
FARIGAIG | 132 | 17.09 | 6.35 | 4.35 | 13.33 | 20.45 | 7.65 | 4.72 | 15.54
FARR | 132 | 21.92 | 9.58 | 0.63 | 14.18 | 20.53 | 9.05 | 0.93 | 13.73
FERNOCH | 132 | 13.08 | 6.6 | 1.39 | 10.73 | 14.55 | 6.94 | 1.69 | 11.51
FETTERESSO | 132 | 34.85 | 13.58 | 4.86 | 24.06 | 35.81 | 13.9 | 5.18 | 24.84
FIDDES | 132 | 20.66 | 8.64 | 1.2 | 13.42 | 17.73 | 7.28 | 1.53 | 11.82
FINLARIG | 132 | 20.77 | 10.02 | 0.54 | 14.71 | 20.93 | 9.74 | 0.8 | 14.57
FORT AUGUSTUS I | 132 | 53.81 | 20.81 | 9.61 | 39.05 | 62.75 | 24.46 | 10.34 | 44.93
FORT WILLIAM | 132 | 9.29 | 4.44 | 1.29 | 7.57 | 9.3 | 4.26 | 1.49 | 7.52
FRASERBURGH | 132 | 11.48 | 5.25 | 0.39 | 7.81 | 11.71 | 5.28 | 0.66 | 8.13
FYRISH | 132 | 36.29 | 13.85 | 6.7 | 26.29 | 40.09 | 15.32 | 7.49 | 29.15
GLENDOE | 132 | 41.99 | 17.46 | 2.85 | 27.54 | 46.18 | 19.74 | 2.93 | 30.85
GLENFARCLAS | 132 | 7.01 | 3.35 | 0.29 | 5.03 | 6.93 | 3.17 | 0.45 | 4.93
GLENMORISTON | 132 | 22.58 | 10.52 | 1.22 | 16.09 | 22.71 | 10.35 | 1.75 | 16.4
GRIFFIN | 132 | 16.9 | 8.12 | 0.61 | 12.09 | 16.96 | 7.85 | 1.18 | 12.29
GRUDIE BRIDGE | 132 | 22.82 | 9.55 | 1.66 | 15.16 | 23.31 | 9.73 | 2.02 | 15.78
INVERARAY | 132 | 34.76 | 16.3 | 1.02 | 24.07 | 31.45 | 14.62 | 0.82 | 21.49
INVERARNAN | 132 | 52.68 | 22.36 | 5.11 | 36.73 | 54.48 | 22.96 | 5.15 | 37.63
INVERGARRY | 132 | 20.31 | 9.77 | 0.22 | 14.04 | 19.05 | 9.03 | 0.39 | 13.15
INVERNESS | 132 | 47.35 | 19.78 | 4.34 | 32.31 | 52.39 | 21.81 | 4.97 | 35.82
KEITH | 132 | 29.81 | 11.99 | 5.87 | 22.83 | 38.12 | 15.72 | 7.01 | 29.24
KILLIN | 132 | 23.68 | 11.27 | 0.78 | 16.73 | 25.01 | 11.4 | 1.29 | 17.42
KILMORACK | 132 | 46.29 | 20.41 | 2.04 | 30.91 | 47.04 | 20.78 | 1.95 | 31.35
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.74 | 3.18 | 0.65 | 5.15 | 6.94 | 3.13 | 0.78 | 5.2
KINTORE | 132 | 42.12 | 16.89 | 6.35 | 30.24 | 50.2 | 20.19 | 7.05 | 35.61
KNOCKNAGAEL | 132 | 52.34 | 21.5 | 6.54 | 36.95 | 57.7 | 23.45 | 7.72 | 40.88
LAIRG | 132 | 15.91 | 7.47 | 0.53 | 11.09 | 15.42 | 7.08 | 0.87 | 10.89
LOCH BUIDHE | 132 | 30.62 | 12.71 | 4.85 | 22.83 | 35.48 | 14.65 | 5.33 | 26.05
LOCHAY | 132 | 20.36 | 9.85 | 0.51 | 14.43 | 20.21 | 9.45 | 0.74 | 14.1
LUICHART | 132 | 29.18 | 11.97 | 2.68 | 19.61 | 28.87 | 11.85 | 2.72 | 19.47
LUNANHEAD | 132 | 17.06 | 7.38 | 0.95 | 11.39 | 15.96 | 6.8 | 1.46 | 11.09
LYNDHURST | 132 | 32.4 | 14.42 | 1.36 | 21.74 | 33.06 | 14.78 | 1.58 | 22.49
MACDUFF | 132 | 9.45 | 4.39 | 0.66 | 6.87 | 9.46 | 4.25 | 0.83 | 6.85
MARKETGAIT | 132 | 36.57 | 15.9 | 2.33 | 24.81 | 38.75 | 17.35 | 2.07 | 26.61
MELGARVE | 132 | 37.29 | 14.02 | 7.96 | 27.79 | 44.22 | 16.77 | 8.38 | 32.1
MILLENNIUM | 132 | 22.2 | 10.41 | 0.76 | 15.48 | 22.72 | 10.41 | 1.13 | 15.86
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 39.1 | 16.59 | 3.92 | 27.38 | 41.97 | 18.18 | 3.65 | 29.37
MOSSFORD | 132 | 25.94 | 10.74 | 2.19 | 17.37 | 27.03 | 11.17 | 2.52 | 18.32
MYBSTER I | 132 | 18.51 | 7.87 | 1.62 | 12.74 | 19.66 | 8.5 | 1.04 | 13.06
MYBSTER II | 132 | 19.43 | 7.37 | 4.31 | 14.72 | 22.19 | 8.41 | 4.96 | 16.85
NAIRN | 132 | 12.36 | 6.18 | 0.14 | 8.88 | 11.5 | 5.5 | 0.37 | 8.16
NANT | 132 | 11.66 | 6.14 | 0.28 | 8.96 | 10.49 | 5.19 | 0.4 | 7.74
ORRIN | 132 | 31.95 | 13.2 | 2.78 | 21.45 | 31.79 | 13.11 | 2.86 | 21.41
PERSLEY | 132 | 38.14 | 15.81 | 4.14 | 26.49 | 47.21 | 19.61 | 4.92 | 32.65
PETERHEAD | 132 | 27.84 | 10.8 | 4.89 | 20.17 | 34.29 | 13.4 | 5.38 | 24.33
PETERHEAD GRANGE | 132 | 19.69 | 8.32 | 1.14 | 12.9 | 20.81 | 8.96 | 1.18 | 13.85
PORT ANN | 132 | 12.09 | 6.28 | 0.27 | 9.14 | 11.33 | 5.54 | 0.37 | 8.21
QUOICH | 132 | 14.27 | 6.49 | 0.3 | 9.47 | 11.9 | 5.25 | 0.5 | 7.93
RANNOCH | 132 | 12.04 | 5.83 | 0.67 | 8.92 | 11.47 | 5.31 | 1.02 | 8.53
REDMOSS | 132 | 32.92 | 14.22 | 1.72 | 21.84 | 37.29 | 16.61 | 1.63 | 25.12
SHIN | 132 | 26.38 | 11.64 | 1.32 | 17.79 | 26.61 | 11.66 | 2.09 | 18.59
SLOY | 132 | 48.38 | 21.46 | 2.16 | 32.5 | 49.85 | 22.1 | 2.38 | 33.63
SPITTAL | 132 | 21.81 | 8.82 | 4.62 | 17.09 | 26.96 | 10.8 | 5.62 | 20.89
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 20.05 | 8.46 | 1.17 | 13.13 | 20.79 | 9.01 | 0.89 | 13.62
ST FERGUS MOBIL | 132 | 19.03 | 8.27 | 0.63 | 12.33 | 19.57 | 8.82 | 0.56 | 13.03
ST FILLIANS | 132 | 10 | 5.01 | 0.25 | 7.33 | 8.94 | 4.33 | 0.3 | 6.42
STRATHY NORTH | 132 | 12.79 | 5.04 | 1.75 | 8.87 | 13.29 | 5.23 | 2.16 | 9.55
STRICHEN | 132 | 12.57 | 5.67 | 0.65 | 8.66 | 12.69 | 5.67 | 0.96 | 8.98
STRONELAIRG | 132 | 32.44 | 12.26 | 6.38 | 23.72 | 38.2 | 14.81 | 6.85 | 27.79
TARLAND | 132 | 8.38 | 4.11 | 0.12 | 5.94 | 8.02 | 3.73 | 0.23 | 5.5
TAYNUILT | 132 | 11.13 | 5.75 | 0.91 | 9.03 | 10.78 | 5.23 | 1.19 | 8.59
TEALING | 132 | 44.85 | 18.51 | 6.78 | 32.95 | 48.9 | 20.4 | 5.74 | 34.59
THURSO SOUTH | 132 | 29.55 | 11.26 | 6.7 | 22.63 | 35.31 | 13.44 | 7.84 | 26.85
TOMATIN | 132 | 38.13 | 14.59 | 7.03 | 27.66 | 40.75 | 15.85 | 6.16 | 28.58
TUMMEL | 132 | 32.39 | 12.73 | 5.77 | 23.77 | 32.47 | 13.37 | 4.57 | 23.48
TUMMEL BRIDGE | 132 | 40.12 | 17.08 | 3.7 | 27.86 | 38.66 | 16.77 | 2.73 | 26.45
WILLOWDALE | 132 | 37.24 | 15.56 | 3.36 | 25.36 | 45.31 | 19.13 | 3.62 | 30.68
WOODHILL | 132 | 36.89 | 15.52 | 2.94 | 24.89 | 44.48 | 18.94 | 3.12 | 29.91
ABERNETHY | 33 | 30.66 | 12.41 | 2.36 | 19.91 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ALNESS | 33 | 53.18 | 20.59 | 9.3 | 38.42 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ARBROATH | 33 | 33.16 | 12.66 | 5.86 | 23.76 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
ARDMORE | 33 | 24.15 | 9.67 | 4.7 | 18.38 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
BEAULY | 33 | 35.49 | 13.59 | 5.86 | 25.07 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
BERRY BURN | 33 | 41.8 | 15.6 | 7.92 | 29.98 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BOAT OF GARTEN | 33 | 32.31 | 12.94 | 2.11 | 20.42 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
BRACO WEST | 33 | 56.96 | 21.82 | 9.81 | 40.68 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
BRIDGE OF DUN | 33 | 25.72 | 10.67 | 1.5 | 16.59 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
BROADFORD | 33 | 12.6 | 4.99 | 1.55 | 8.61 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 14.42 | 5.76 | 0.85 | 8.99 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 33 | 25.73 | 10.75 | 1.16 | 16.36 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CAIRNFORD | 33 | 33.04 | 12.33 | 6.78 | 24.22 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.08
CARRADALE I | 33 | 28.23 | 11.03 | 3.72 | 19.33 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
CARRADALE II | 33 | 50.73 | 19.92 | 4.72 | 32.89 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
CASSLEY | 33 | 12.93 | 5.08 | 1.69 | 8.88 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.06
CEANNACROC | 33 | 3.97 | 1.53 | 0.59 | 2.75 | 3.62 | 1.42 | 0.35 | 2.35
CHARLESTON | 33 | 30.33 | 11.38 | 6.99 | 23.09 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
CLACHAN | 33 | 7.39 | 2.63 | 3.2 | 6.92 | 3.15 | 2.19 | 0 | 3.1
CLAYHILLS | 33 | 31.9 | 12.23 | 4.76 | 22.06 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
COUPAR ANGUS | 33 | 39.98 | 15.4 | 7.42 | 29.2 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.26 | 10.28 | 2.41 | 16.95 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DALLAS | 33 | 40.22 | 15.09 | 7.13 | 28.47 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
DOUNREAY | 33 | 39.84 | 14.9 | 8.19 | 29.26 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
DUDHOPE | 33 | 33.37 | 12.79 | 5.72 | 23.81 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
DUNBEATH | 33 | 11.86 | 4.67 | 0.87 | 7.47 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNVEGAN | 33 | 18.57 | 7.57 | 1.88 | 12.59 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
DYCE | 33 | 38.79 | 14.67 | 7.55 | 28.29 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ELGIN | 33 | 29.59 | 12.05 | 1.75 | 18.79 | 1.81 | 1.25 | 0 | 1.77
FASNAKYLE | 33 | 54.95 | 20.26 | 12.88 | 41.54 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FETTERESSO | 33 | 30.85 | 11.53 | 6.75 | 23.05 | 1.01 | 0.7 | 0 | 0.98
FIDDES | 33 | 41.79 | 15.76 | 8.43 | 30.72 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
FORT AUGUSTUS | 33 | 9.52 | 3.51 | 2.29 | 7.26 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
FORT WILLIAM | 33 | 45.9 | 17.99 | 8.85 | 34.29 | 0.87 | 0.6 | 0 | 0.86
FRASERBURGH | 33 | 23.08 | 9.12 | 1.88 | 14.77 | 2.1 | 1.46 | 0 | 2.06
GLENFARCLAS | 33 | 20.89 | 8.46 | 1.19 | 13.16 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
GRUDIE BRIDGE | 33 | 38.44 | 14.34 | 8.29 | 28.56 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
INVERNESS | 33 | 55.88 | 21.89 | 7.81 | 38.77 | 3.31 | 2.3 | 0 | 3.26
KEITH | 33 | 40.76 | 15.25 | 10.44 | 32.01 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KEITH | 33 | 38.23 | 14.42 | 7.53 | 27.92 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KILLIN | 33 | 31.86 | 12.6 | 3.14 | 20.96 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KINLOCHLEVEN | 33 | 16.12 | 6.42 | 2.28 | 11.35 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0.69
KINTORE | 33 | 48.09 | 18.23 | 9.83 | 35.61 | 3.22 | 2.22 | 0 | 3.14
LAIRG | 33 | 25.76 | 10.04 | 2.88 | 17.08 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 32.45 | 12.59 | 5.03 | 22.84 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
LYNDHURST | 33 | 32.99 | 12.7 | 4.7 | 22.66 | 2.91 | 2.02 | 0 | 2.85
MACDUFF | 33 | 40.39 | 16.33 | 4.13 | 27.23 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.64 | 13.62 | 6.61 | 25.88 | 3.28 | 2.27 | 0 | 3.22
MYBSTER I | 33 | 46.07 | 17.34 | 9.4 | 33.92 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
MYBSTER II | 33 | 47.69 | 17.99 | 9.54 | 34.99 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
MYBSTER III | 33 | 34.54 | 12.83 | 8.19 | 26.34 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
NAIRN | 33 | 24.67 | 10.12 | 0.88 | 15.19 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PERSLEY | 33 | 33.72 | 12.65 | 8.38 | 26.27 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
PETERHEAD GRANGE | 33 | 30.77 | 12.13 | 3.82 | 20.97 | 0.62 | 0.43 | 0 | 0.6
PORT ANN | 33 | 31.54 | 12.72 | 3.23 | 21.21 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.81
RANNOCH | 33 | 37.77 | 14.82 | 3.85 | 24.82 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
REDMOSS | 33 | 38.03 | 15.12 | 4.81 | 26.2 | 3.11 | 2.16 | 0 | 3.06
ROTHIENORMAN | 33 | 55.12 | 21.01 | 11.76 | 41.46 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
SHIN | 33 | 32.13 | 12.36 | 4.57 | 22.05 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
ST FILLIANS | 33 | 6.94 | 2.52 | 2.46 | 6.03 | 6.9 | 2.49 | 2.66 | 6.18
STRICHEN | 33 | 31.22 | 11.95 | 4.82 | 21.72 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
TARLAND | 33 | 21.03 | 8.77 | 0.97 | 13.37 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
TAYNUILT | 33 | 36.76 | 14.44 | 5.95 | 26.38 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
THURSO SOUTH | 33 | 59.21 | 22.1 | 17.25 | 48.5 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
TUMMEL BRIDGE | 33 | 12.75 | 4.6 | 5.57 | 12.07 | 1.12 | 0.77 | 0 | 1.09
WILLOWDALE | 33 | 32.52 | 12.49 | 4.88 | 22.54 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
WOODHILL | 33 | 30.35 | 11.49 | 6.04 | 22.28 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31

## D1.4
ETYS 18 Yr 4 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2021/22
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 28.49 | 10.96 | 6.81 | 22.31 | 28.13 | 10.89 | 6.65 | 22.05 | Back To Menu
BLACKHILLOCK | 400 | 28.92 | 11.16 | 7.41 | 23.19 | 30.48 | 11.77 | 7.67 | 24.32
FORT AUGUSTUS | 400 | 26.49 | 10.19 | 6.21 | 20.62 | 27.64 | 10.66 | 6.68 | 21.75
FORT AUGUSTUS | 400 | 26.1 | 10.12 | 5.62 | 19.94 | 27.24 | 10.59 | 6.07 | 21.05
MELGARVE | 400 | 23.92 | 9.19 | 5.61 | 18.6 | 23.73 | 9.19 | 5.34 | 18.34
BEAULY | 275 | 56.38 | 22.21 | 11.47 | 42.88 | 56.69 | 22.52 | 10.98 | 42.83
BERRY BURN | 275 | 31.18 | 12.74 | 4.05 | 22.06 | 24.49 | 10.15 | 3.23 | 17.58
BLACKHILLOCK | 275 | 50.21 | 19.99 | 10.31 | 38.58 | 53.39 | 21.28 | 10.89 | 40.97
BLACKHILLOCK | 275 | 50.22 | 19.99 | 10.33 | 38.6 | 53.39 | 21.27 | 10.93 | 41.02
BRACO WEST | 275 | 35.94 | 14.1 | 6.67 | 26.61 | 28.76 | 11.47 | 5.33 | 21.54
CLASHINDARROCH | 275 | 40.94 | 16.56 | 6.71 | 30.13 | 38.15 | 15.65 | 5.48 | 27.62
CONNAGILL | 275 | 20.55 | 8.09 | 4.46 | 15.9 | 21.03 | 8.35 | 4.13 | 15.95
DALLAS | 275 | 32.04 | 13.07 | 4.32 | 22.8 | 25.86 | 10.68 | 3.56 | 18.67
DOUNREAY | 275 | 22.45 | 8.78 | 5.37 | 17.79 | 24.68 | 9.65 | 5.8 | 19.45
FARIGAIG | 275 | 41.72 | 16.72 | 7.24 | 30.88 | 33.25 | 13.61 | 5.31 | 24.57
FARIGAIG | 275 | 41.92 | 16.79 | 7.35 | 31.09 | 33.65 | 13.76 | 5.54 | 24.99
FASNAKYLE | 275 | 35.99 | 14.05 | 7.41 | 27.28 | 31.92 | 12.64 | 6.09 | 23.97
FETTERESSO | 275 | 39.39 | 15.95 | 6.07 | 28.63 | 32.23 | 13.23 | 4.8 | 23.52
FORT AUGUSTUS | 275 | 30.92 | 12.03 | 6.54 | 23.55 | 28.68 | 11.2 | 6.36 | 22.2
FOYERS | 275 | 41.52 | 16.58 | 7.7 | 31.15 | 28.89 | 12.01 | 3.89 | 20.87
FYRISH | 275 | 29.52 | 11.75 | 5.11 | 21.73 | 26.71 | 10.75 | 4.85 | 20.05
GORDONBUSH | 275 | 20.84 | 8.28 | 3.8 | 15.52 | 19.41 | 7.8 | 3.55 | 14.59
KEITH | 275 | 47.94 | 19.22 | 9.13 | 36.31 | 51 | 20.52 | 9.41 | 38.42
KINTORE | 275 | 51.22 | 20.55 | 9.79 | 38.85 | 49.33 | 20.01 | 8.65 | 36.94
KNOCKNAGAEL | 275 | 55.78 | 22.12 | 10.77 | 42.06 | 52.04 | 20.91 | 9.61 | 39.18
LOCH BUIDHE | 275 | 29.76 | 11.84 | 5.39 | 22.14 | 27.41 | 11.02 | 5.15 | 20.73
NEW DEER | 275 | 36.41 | 14.57 | 6.91 | 27.51 | 29.18 | 12.03 | 3.98 | 20.99
PERSLEY | 275 | 30.54 | 12.39 | 4.76 | 22.29 | 27.81 | 11.31 | 4.67 | 20.67
PETERHEAD | 275 | 34.23 | 13.83 | 5.86 | 25.42 | 30.95 | 12.59 | 5.2 | 23.01
ROTHIENORMAN | 275 | 43.82 | 17.39 | 9.1 | 33.7 | 40.26 | 16.29 | 7.25 | 30.29
SPITTAL | 275 | 21.36 | 8.33 | 5.38 | 17.16 | 24.19 | 9.39 | 6.21 | 19.49
STRATHBRORA | 275 | 22.75 | 9.05 | 4.13 | 16.92 | 21.19 | 8.51 | 3.96 | 16
TEALING | 275 | 47.2 | 19.1 | 7 | 34.01 | 39.37 | 16.21 | 5.57 | 28.5
THURSO SOUTH | 275 | 20.56 | 8.03 | 5.01 | 16.37 | 22.37 | 8.74 | 5.33 | 17.69
THURSO SOUTH | 275 | 20.58 | 8.03 | 5.06 | 16.42 | 22.38 | 8.74 | 5.36 | 17.72
TOMATIN | 275 | 29.47 | 11.68 | 5.31 | 21.83 | 25.55 | 10.26 | 4.57 | 19.07
TUMMEL | 275 | 26.84 | 10.5 | 5.33 | 20.19 | 22.64 | 9.03 | 4.41 | 17.18
ABERARDER | 132 | 16.02 | 6.03 | 3.41 | 11.95 | 18.24 | 6.96 | 3.43 | 13.28
ABERDEEN BAY | 132 | 18.78 | 7.83 | 1.67 | 12.73 | 18.39 | 7.66 | 1.73 | 12.56
ABERNETHY | 132 | 15.6 | 7.7 | 0.3 | 11.19 | 16.57 | 7.76 | 0.79 | 11.76
A-CHRUACH | 132 | 21.61 | 9.3 | 1.6 | 14.75 | 21.12 | 8.87 | 2.02 | 14.57
AIGAS | 132 | 34.49 | 16.09 | 0.39 | 23.15 | 31.05 | 14.7 | 0.45 | 21.24
ALNESS | 132 | 34.1 | 13.23 | 4.85 | 23.57 | 37.39 | 14.68 | 4.81 | 25.56
AN SUIDHE | 132 | 24.16 | 10.63 | 1.23 | 16.27 | 22.08 | 9.51 | 1.53 | 14.98
ARBROATH | 132 | 15.76 | 6.85 | 0.9 | 10.59 | 14.07 | 6.04 | 1.22 | 9.77
ARDKINGLAS | 132 | 29.21 | 13.99 | 0.3 | 20.09 | 24.97 | 11.75 | 0.64 | 17.26
ARDMORE | 132 | 6.08 | 2.68 | 0.97 | 4.76 | 7 | 3.04 | 1.14 | 5.44
BEAULY | 132 | 57.98 | 24.14 | 5.9 | 40.05 | 64.57 | 26.65 | 7.26 | 44.95
BEINNEUN | 132 | 18.44 | 8.43 | 0.98 | 12.9 | 19.55 | 8.72 | 1.56 | 13.88
BHLARAIDH | 132 | 18.85 | 8.44 | 1.21 | 13.15 | 19.62 | 8.75 | 1.81 | 14.18
BLACKHILLOCK | 132 | 39.35 | 14.9 | 8.1 | 29.18 | 43.25 | 16.54 | 8.14 | 31.54
BOAT OF GARTEN | 132 | 13.48 | 6.19 | 0.48 | 9.23 | 13.27 | 5.97 | 0.79 | 9.23
BRECHIN | 132 | 12.76 | 6.36 | 0.23 | 9.22 | 12.58 | 5.94 | 0.32 | 8.71
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.71 | 5.42 | 0.2 | 7.87 | 11.15 | 5.28 | 0.41 | 7.88
BROADFORD | 132 | 6.69 | 3.31 | 0.21 | 4.89 | 6.63 | 3.11 | 0.48 | 4.87
BRORA | 132 | 13.85 | 6.14 | 0.29 | 8.97 | 13.11 | 5.76 | 0.63 | 8.78
BURGHMUIR | 132 | 12.86 | 6.45 | 0.15 | 9.28 | 14.07 | 6.68 | 0.45 | 9.9
CARRADALE | 132 | 18.82 | 7.73 | 1.9 | 12.84 | 20.22 | 8.18 | 2.59 | 14.16
CASSLEY | 132 | 7.43 | 3.66 | 0.21 | 5.39 | 6.95 | 3.3 | 0.27 | 4.94
CEANNACROC | 132 | 17.62 | 8.12 | 0.82 | 12.3 | 18.4 | 8.29 | 1.25 | 12.97
CHARLESTON | 132 | 40.75 | 17.24 | 3.94 | 28.32 | 44.37 | 18.9 | 4.4 | 31.12
CLACHAN | 132 | 28.48 | 13.58 | 0.59 | 19.79 | 24.86 | 11.71 | 0.87 | 17.43
CLAYHILLS | 132 | 36.24 | 15.25 | 2.9 | 24.47 | 42.66 | 18.4 | 2.75 | 28.76
CLUNIE | 132 | 20.89 | 9.68 | 0.4 | 14.09 | 19.56 | 8.89 | 0.76 | 13.33
CONNAGILL | 132 | 16.87 | 6.33 | 3.99 | 12.93 | 19.39 | 7.33 | 4.05 | 14.41
CORRIEGARTH | 132 | 11.37 | 4.5 | 1.53 | 7.9 | 11.83 | 4.66 | 1.82 | 8.41
CORRIEMOILLIE | 132 | 29.48 | 11.97 | 3.09 | 20.02 | 30.82 | 12.53 | 3.37 | 21.09
COUPAR ANGUS | 132 | 22.45 | 9.85 | 1.02 | 14.94 | 21.29 | 9.07 | 1.74 | 14.57
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 39.64 | 16.4 | 3.75 | 26.94 | 47.55 | 19.92 | 3.74 | 31.92
CROSSAIG | 132 | 27.75 | 11.6 | 2.82 | 19.22 | 31.93 | 13.23 | 3.29 | 22
CULLIGRAN | 132 | 17.97 | 8.88 | 0.18 | 12.74 | 16.25 | 7.79 | 0.33 | 11.35
DEANIE | 132 | 12.5 | 6.31 | 0.09 | 9.02 | 11.58 | 5.58 | 0.2 | 8.09
DENSIDE | 132 | 27.3 | 11.8 | 1.79 | 18.48 | 23.99 | 10.58 | 0.92 | 15.88
DORENELL | 132 | 15.73 | 6.55 | 1.44 | 10.71 | 16.47 | 6.69 | 2.01 | 11.47
DOUNREAY | 132 | 20.89 | 7.89 | 4.69 | 15.84 | 26.66 | 10.11 | 5.61 | 19.9
DUDHOPE | 132 | 36.74 | 15.97 | 2.35 | 24.94 | 38.76 | 17.38 | 2 | 26.58
DUNBEATH | 132 | 13.89 | 5.98 | 0.51 | 8.96 | 12.67 | 5.53 | 0.6 | 8.42
DUNMAGLASS | 132 | 15.19 | 5.78 | 2.91 | 11.08 | 16.63 | 6.41 | 3.01 | 12.08
DUNVEGAN | 132 | 6.92 | 3.04 | 0.84 | 5.13 | 8.37 | 3.62 | 1.07 | 6.19
DYCE | 132 | 23.76 | 10.03 | 1.94 | 16.12 | 23.11 | 9.74 | 2.12 | 15.88
DYCE | 132 | 20.71 | 9.1 | 0.96 | 13.83 | 20.17 | 8.8 | 1.21 | 13.66
EDINBANE | 132 | 7.08 | 3.14 | 0.73 | 5.17 | 8.45 | 3.68 | 0.97 | 6.17
ELGIN | 132 | 15.98 | 6.95 | 0.67 | 10.5 | 15.1 | 6.48 | 1 | 10.17
ERROCHTY | 132 | 45.33 | 18.72 | 6.69 | 33.16 | 45.62 | 19.13 | 5.43 | 32.49
FARIGAIG | 132 | 14.43 | 5.53 | 2.36 | 10.18 | 15.68 | 6.01 | 2.65 | 11.15
FARIGAIG | 132 | 17.14 | 6.37 | 4.37 | 13.37 | 20.5 | 7.67 | 4.73 | 15.58
FARR | 132 | 22.55 | 9.9 | 0.6 | 14.6 | 21.07 | 9.33 | 0.9 | 14.1
FERNOCH | 132 | 13.23 | 6.66 | 1.38 | 10.8 | 14.68 | 6.98 | 1.68 | 11.55
FETTERESSO | 132 | 35.79 | 13.92 | 5.11 | 24.79 | 36.4 | 14.11 | 5.35 | 25.31
FIDDES | 132 | 20.96 | 8.76 | 1.22 | 13.61 | 17.91 | 7.35 | 1.56 | 11.96
FINLARIG | 132 | 20.73 | 10 | 0.54 | 14.69 | 20.86 | 9.71 | 0.8 | 14.52
FORT AUGUSTUS I | 132 | 48.31 | 18.54 | 9.43 | 35.64 | 57.3 | 22.07 | 10.54 | 41.75
FORT AUGUSTUS II | 132 | 40.04 | 15.27 | 7.75 | 29.35 | 46.12 | 17.81 | 7.8 | 32.99
FORT WILLIAM | 132 | 9.18 | 4.35 | 1.32 | 7.47 | 9.24 | 4.21 | 1.53 | 7.48
FRASERBURGH | 132 | 11.6 | 5.31 | 0.4 | 7.9 | 11.83 | 5.33 | 0.68 | 8.22
FYRISH | 132 | 36.71 | 14 | 6.82 | 26.62 | 40.42 | 15.44 | 7.58 | 29.41
GLENDOE | 132 | 38.74 | 15.87 | 3.14 | 25.57 | 43.33 | 18.2 | 3.15 | 28.89
GLENFARCLAS | 132 | 7.04 | 3.38 | 0.29 | 5.06 | 6.95 | 3.18 | 0.45 | 4.95
GLENMORISTON | 132 | 20.57 | 9.25 | 1.26 | 14.33 | 21.18 | 9.42 | 1.76 | 15.08
GRIFFIN | 132 | 16.92 | 8.13 | 0.61 | 12.11 | 16.97 | 7.86 | 1.18 | 12.29
GRUDIE BRIDGE | 132 | 22.98 | 9.59 | 1.64 | 15.2 | 23.41 | 9.75 | 2.01 | 15.8
INVERARAY | 132 | 36.31 | 16.62 | 1.6 | 25.11 | 33.44 | 15.22 | 1.32 | 22.83
INVERARNAN | 132 | 52.74 | 22.36 | 5.04 | 36.66 | 54.2 | 22.82 | 5.08 | 37.35
INVERGARRY | 132 | 19.49 | 9.23 | 0.24 | 13.3 | 18.44 | 8.65 | 0.4 | 12.63
INVERNESS | 132 | 48.17 | 20.12 | 4.36 | 32.81 | 53.09 | 22.1 | 4.99 | 36.24
KEITH | 132 | 31.66 | 12.49 | 5.82 | 23.49 | 40.15 | 16.3 | 6.96 | 30.01
KILLIN | 132 | 23.64 | 11.26 | 0.78 | 16.71 | 24.92 | 11.36 | 1.29 | 17.36
KILMORACK | 132 | 47.44 | 20.79 | 1.97 | 31.37 | 47.89 | 21.07 | 1.9 | 31.69
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.66 | 3.12 | 0.64 | 5.06 | 6.85 | 3.08 | 0.77 | 5.13
KINTORE | 132 | 42.87 | 17.14 | 6.74 | 30.98 | 50.87 | 20.41 | 7.42 | 36.28
KNOCKNAGAEL | 132 | 53.37 | 21.91 | 6.61 | 37.59 | 58.57 | 23.79 | 7.8 | 41.44
LAIRG | 132 | 16.76 | 7.71 | 0.59 | 11.5 | 16.04 | 7.28 | 0.97 | 11.27
LOCH BUIDHE | 132 | 32.16 | 13.1 | 5.03 | 23.56 | 37 | 15.03 | 5.48 | 26.74
LOCHAY | 132 | 20.32 | 9.83 | 0.51 | 14.41 | 20.14 | 9.42 | 0.73 | 14.05
LUICHART | 132 | 29.5 | 12.06 | 2.66 | 19.71 | 29.06 | 11.89 | 2.71 | 19.53
LUNANHEAD | 132 | 17.11 | 7.4 | 0.96 | 11.42 | 15.98 | 6.81 | 1.47 | 11.11
LYNDHURST | 132 | 32.57 | 14.49 | 1.38 | 21.87 | 33.13 | 14.81 | 1.59 | 22.54
MACDUFF | 132 | 9.47 | 4.4 | 0.67 | 6.9 | 9.47 | 4.26 | 0.84 | 6.86
MARKETGAIT | 132 | 36.8 | 15.99 | 2.37 | 24.98 | 38.85 | 17.39 | 2.1 | 26.69
MELGARVE | 132 | 37.97 | 14.28 | 8.12 | 28.31 | 45 | 17.07 | 8.49 | 32.63
MILLENIUM SOUTH | 132 | 31.77 | 13.11 | 1.99 | 20.54 | 30.33 | 12.55 | 2.23 | 19.98
MILLENNIUM | 132 | 20.41 | 9.23 | 0.84 | 13.89 | 21.38 | 9.55 | 1.19 | 14.69
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 39.37 | 16.69 | 4 | 27.61 | 42.1 | 18.23 | 3.71 | 29.49
MOSSFORD | 132 | 26.15 | 10.8 | 2.16 | 17.43 | 27.17 | 11.2 | 2.51 | 18.35
MYBSTER I | 132 | 19.92 | 8.08 | 2.44 | 13.86 | 21.01 | 8.71 | 1.62 | 13.94
MYBSTER II | 132 | 19.54 | 7.39 | 4.33 | 14.79 | 22.28 | 8.42 | 4.99 | 16.9
NAIRN | 132 | 14.89 | 6.6 | 0.43 | 9.77 | 13.71 | 5.95 | 0.68 | 9.1
NANT | 132 | 11.79 | 6.19 | 0.28 | 9.02 | 10.57 | 5.21 | 0.4 | 7.77
ORRIN | 132 | 32.37 | 13.31 | 2.76 | 21.59 | 32.06 | 13.18 | 2.85 | 21.49
PERSLEY | 132 | 38.73 | 16.01 | 4.37 | 27.02 | 47.75 | 19.79 | 5.14 | 33.13
PETERHEAD | 132 | 28.74 | 11.1 | 5.37 | 21.07 | 35.04 | 13.65 | 5.74 | 25.05
PETERHEAD GRANGE | 132 | 20.08 | 8.48 | 1.17 | 13.16 | 21.05 | 9.07 | 1.2 | 14.02
PORT ANN | 132 | 15.23 | 6.74 | 0.79 | 10.32 | 12.51 | 5.44 | 0.77 | 8.46
QUOICH | 132 | 13.98 | 6.31 | 0.32 | 9.24 | 11.85 | 5.21 | 0.52 | 7.88
RANNOCH | 132 | 12.04 | 5.83 | 0.67 | 8.92 | 11.45 | 5.3 | 1.02 | 8.52
REDMOSS | 132 | 33.33 | 14.39 | 1.78 | 22.13 | 37.58 | 16.73 | 1.67 | 25.34
SHIN | 132 | 29.18 | 12.27 | 2.82 | 20.17 | 29.3 | 12.4 | 3.28 | 20.82
SLOY | 132 | 49.01 | 21.62 | 2.16 | 32.74 | 50.09 | 22.12 | 2.39 | 33.67
SPITTAL | 132 | 22.81 | 9.01 | 4.46 | 17.2 | 27.94 | 10.97 | 5.44 | 20.96
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 20.45 | 8.62 | 1.2 | 13.4 | 21.05 | 9.12 | 0.89 | 13.79
ST FERGUS MOBIL | 132 | 19.39 | 8.43 | 0.64 | 12.56 | 19.81 | 8.94 | 0.57 | 13.21
ST FILLIANS | 132 | 9.98 | 5 | 0.25 | 7.31 | 8.91 | 4.32 | 0.3 | 6.4
STRATHY NORTH | 132 | 12.82 | 5.05 | 1.74 | 8.88 | 13.31 | 5.23 | 2.16 | 9.55
STRICHEN | 132 | 12.73 | 5.74 | 0.67 | 8.79 | 12.83 | 5.73 | 0.99 | 9.1
STRONELAIRG | 132 | 32.89 | 12.43 | 6.48 | 24.06 | 38.72 | 15.01 | 6.99 | 28.22
TARLAND | 132 | 8.38 | 4.11 | 0.12 | 5.94 | 8.01 | 3.73 | 0.23 | 5.5
TAYNUILT | 132 | 11.24 | 5.79 | 0.92 | 9.1 | 10.85 | 5.25 | 1.2 | 8.62
TEALING | 132 | 45.2 | 18.63 | 6.95 | 33.3 | 49.05 | 20.45 | 5.84 | 34.75
THURSO SOUTH | 132 | 30.06 | 11.41 | 6.89 | 23.02 | 35.78 | 13.58 | 8.01 | 27.21
TOMATIN | 132 | 40.26 | 15.4 | 7.37 | 29.15 | 43.74 | 16.97 | 6.79 | 30.79
TUMMEL | 132 | 32.45 | 12.75 | 5.81 | 23.83 | 32.45 | 13.36 | 4.58 | 23.47
TUMMEL BRIDGE | 132 | 40.19 | 17.11 | 3.72 | 27.92 | 38.63 | 16.76 | 2.74 | 26.44
WILLOWDALE | 132 | 37.79 | 15.76 | 3.53 | 25.82 | 45.79 | 19.31 | 3.76 | 31.07
WOODHILL | 132 | 37.42 | 15.72 | 3.08 | 25.31 | 44.93 | 19.11 | 3.24 | 30.26
ABERNETHY | 33 | 30.73 | 12.43 | 2.37 | 19.95 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ALNESS | 33 | 53.18 | 20.59 | 9.32 | 38.44 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ARBROATH | 33 | 33.25 | 12.68 | 5.91 | 23.85 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
ARDMORE | 33 | 24.31 | 9.72 | 4.78 | 18.53 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
BEAULY | 33 | 35.68 | 13.63 | 5.93 | 25.21 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
BERRY BURN | 33 | 41.86 | 15.62 | 7.96 | 30.04 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BOAT OF GARTEN | 33 | 32.51 | 13.02 | 2.12 | 20.53 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
BRACO WEST | 33 | 57.45 | 21.99 | 10.09 | 41.19 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
BRIDGE OF DUN | 33 | 25.94 | 10.74 | 1.58 | 16.77 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
BROADFORD | 33 | 12.77 | 5.05 | 1.6 | 8.75 | 0.77 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 33 | 14.79 | 5.73 | 1.53 | 9.64 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
BURGHMUIR | 33 | 25.83 | 10.79 | 1.18 | 16.44 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CAIRNFORD | 33 | 33.05 | 12.33 | 6.83 | 24.27 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CARRADALE I | 33 | 37.74 | 14.66 | 5.85 | 26.58 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CARRADALE II | 33 | 51.57 | 20.18 | 4.89 | 33.42 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
CASSLEY | 33 | 13 | 5.1 | 1.71 | 8.92 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.06
CEANNACROC | 33 | 3.97 | 1.53 | 0.59 | 2.75 | 3.61 | 1.41 | 0.35 | 2.34
CHARLESTON | 33 | 30.36 | 11.39 | 7.04 | 23.14 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
CLACHAN | 33 | 7.43 | 2.65 | 3.22 | 6.96 | 3.17 | 2.2 | 0 | 3.11
CLAYHILLS | 33 | 31.91 | 12.22 | 4.83 | 22.11 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
COUPAR ANGUS | 33 | 40.07 | 15.43 | 7.48 | 29.29 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.24 | 10.27 | 2.44 | 16.96 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
DALLAS | 33 | 40.83 | 15.32 | 7.23 | 28.89 | 1.1 | 0.77 | 0 | 1.08
DOUNREAY | 33 | 39.95 | 14.93 | 8.24 | 29.36 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
DUDHOPE | 33 | 33.45 | 12.81 | 5.77 | 23.89 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
DUNBEATH | 33 | 12.13 | 4.68 | 1.32 | 7.93 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNVEGAN | 33 | 18.63 | 7.59 | 1.9 | 12.63 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 38.95 | 14.72 | 7.67 | 28.48 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ELGIN | 33 | 30.74 | 12.14 | 3.54 | 20.71 | 1.81 | 1.26 | 0 | 1.78
FASNAKYLE | 33 | 54.92 | 20.25 | 12.9 | 41.54 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
FETTERESSO | 33 | 37.54 | 14.22 | 6.6 | 26.71 | 1.02 | 0.71 | 0 | 1.01
FIDDES | 33 | 42.28 | 15.95 | 8.54 | 31.09 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FORT AUGUSTUS | 33 | 9.52 | 3.52 | 2.3 | 7.27 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
FORT WILLIAM | 33 | 45.57 | 17.83 | 8.93 | 34.14 | 0.87 | 0.61 | 0 | 0.86
FRASERBURGH | 33 | 23.2 | 9.17 | 1.87 | 14.83 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
GLENFARCLAS | 33 | 20.98 | 8.49 | 1.21 | 13.22 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
GRUDIE BRIDGE | 33 | 38.54 | 14.36 | 8.31 | 28.62 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
INVERNESS | 33 | 56.08 | 21.96 | 7.87 | 38.92 | 3.31 | 2.3 | 0 | 3.26
KEITH | 33 | 43.95 | 16.4 | 10.7 | 33.9 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KEITH | 33 | 38.67 | 14.51 | 7.6 | 28.12 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KILLIN | 33 | 31.82 | 12.58 | 3.14 | 20.94 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
KINLOCHLEVEN | 33 | 15.96 | 6.35 | 2.27 | 11.24 | 0.7 | 0.49 | 0 | 0.69
KINTORE | 33 | 48.24 | 18.27 | 10.04 | 35.87 | 3.21 | 2.22 | 0 | 3.13
LAIRG | 33 | 26.04 | 10.1 | 3.16 | 17.44 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 32.55 | 12.63 | 5.09 | 22.94 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
LYNDHURST | 33 | 33.1 | 12.74 | 4.75 | 22.76 | 2.91 | 2.02 | 0 | 2.85
MACDUFF | 33 | 40.81 | 16.48 | 4.28 | 27.59 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.95 | 13.73 | 6.75 | 26.16 | 3.28 | 2.28 | 0 | 3.22
MYBSTER I | 33 | 46.22 | 17.38 | 9.48 | 34.05 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
MYBSTER II | 33 | 47.74 | 18 | 9.58 | 35.04 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.17
MYBSTER III | 33 | 34.59 | 12.84 | 8.23 | 26.39 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
NAIRN | 33 | 25.93 | 10.21 | 2.14 | 16.57 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
PERSLEY | 33 | 33.73 | 12.64 | 8.5 | 26.38 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
PETERHEAD GRANGE | 33 | 30.9 | 12.17 | 3.92 | 21.13 | 0.6 | 0.42 | 0 | 0.6
PORT ANN | 33 | 31.01 | 12.09 | 4.53 | 21.64 | 1.86 | 1.29 | 0 | 1.83
RANNOCH | 33 | 37.78 | 14.83 | 3.86 | 24.83 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
REDMOSS | 33 | 38.02 | 15.1 | 4.87 | 26.23 | 3.1 | 2.15 | 0 | 3.05
ROTHIENORMAN | 33 | 60.48 | 22.82 | 14.87 | 47.15 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
SHIN | 33 | 32.88 | 12.48 | 6.03 | 23.69 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
ST FILLIANS | 33 | 6.96 | 2.53 | 2.48 | 6.05 | 6.91 | 2.49 | 2.67 | 6.2
STRICHEN | 33 | 31.6 | 12.1 | 4.89 | 22 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
TARLAND | 33 | 21.04 | 8.77 | 0.98 | 13.38 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
TAYNUILT | 33 | 37.16 | 14.55 | 6.12 | 26.7 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
THURSO SOUTH | 33 | 63.23 | 23.4 | 19.35 | 52.44 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
TUMMEL BRIDGE | 33 | 12.86 | 4.64 | 5.62 | 12.17 | 1.12 | 0.77 | 0 | 1.09
WILLOWDALE | 33 | 32.54 | 12.49 | 4.95 | 22.61 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
WOODHILL | 33 | 30.34 | 11.47 | 6.11 | 22.34 | 4.38 | 3.04 | 0 | 4.3

## D1.5
ETYS 18 Yr 5 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2022/23
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 28.89 | 11.1 | 6.85 | 22.55 | 28.41 | 10.99 | 6.68 | 22.22 | Back To Menu
BLACKHILLOCK | 400 | 29.81 | 11.49 | 7.7 | 23.95 | 31.16 | 12.02 | 7.88 | 24.88
FORT AUGUSTUS | 400 | 26.98 | 10.37 | 6.31 | 20.97 | 28.07 | 10.81 | 6.78 | 22.08
FORT AUGUSTUS | 400 | 26.58 | 10.3 | 5.7 | 20.26 | 27.66 | 10.74 | 6.15 | 21.35
MELGARVE | 400 | 24.39 | 9.35 | 5.73 | 18.96 | 24.07 | 9.32 | 5.42 | 18.6
BEAULY | 275 | 56.95 | 22.45 | 11.38 | 43.12 | 57.18 | 22.74 | 10.9 | 43.06
BERRY BURN | 275 | 31.49 | 12.88 | 4.02 | 22.23 | 24.6 | 10.2 | 3.22 | 17.64
BLACKHILLOCK | 275 | 51.79 | 20.61 | 10.66 | 39.81 | 54.63 | 21.77 | 11.14 | 41.92
BLACKHILLOCK | 275 | 51.81 | 20.62 | 10.68 | 39.83 | 54.63 | 21.77 | 11.19 | 41.97
BRACO WEST | 275 | 38.47 | 15.07 | 7.23 | 28.54 | 30.12 | 12 | 5.6 | 22.57
CLASHINDARROCH | 275 | 42.08 | 17.01 | 6.88 | 30.94 | 38.81 | 15.93 | 5.54 | 28.06
CONNAGILL | 275 | 22.63 | 8.89 | 4.79 | 17.36 | 22.99 | 9.14 | 4.36 | 17.29
DALLAS | 275 | 32.39 | 13.22 | 4.29 | 22.99 | 25.93 | 10.73 | 3.51 | 18.68
DOUNREAY | 275 | 25.32 | 9.88 | 6 | 19.97 | 28.05 | 10.95 | 6.58 | 22.07
FARIGAIG | 275 | 42 | 16.85 | 7.15 | 30.99 | 33.4 | 13.69 | 5.28 | 24.64
FARIGAIG | 275 | 42.21 | 16.93 | 7.26 | 31.2 | 33.81 | 13.84 | 5.5 | 25.07
FASNAKYLE | 275 | 36.31 | 14.17 | 7.41 | 27.44 | 32.2 | 12.75 | 6.13 | 24.15
FETTERESSO | 275 | 40.86 | 16.53 | 6.3 | 29.68 | 32.92 | 13.52 | 4.88 | 24
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.21 | 12.13 | 6.56 | 23.71 | 28.89 | 11.27 | 6.38 | 22.33
FOYERS | 275 | 41.79 | 16.71 | 7.61 | 31.25 | 29 | 12.06 | 3.86 | 20.92
FYRISH | 275 | 30.12 | 11.99 | 5.1 | 22.06 | 27.09 | 10.91 | 4.86 | 20.28
GORDONBUSH | 275 | 21.93 | 8.72 | 3.86 | 16.2 | 20.16 | 8.12 | 3.6 | 15.08
KEITH | 275 | 49.37 | 19.79 | 9.4 | 37.38 | 52.12 | 20.97 | 9.59 | 39.25
KINTORE | 275 | 54.15 | 21.67 | 10.6 | 41.25 | 51.22 | 20.76 | 9.06 | 38.42
KNOCKNAGAEL | 275 | 56.37 | 22.39 | 10.66 | 42.32 | 52.47 | 21.11 | 9.54 | 39.39
LOCH BUIDHE | 275 | 31.28 | 12.45 | 5.5 | 23.1 | 28.53 | 11.47 | 5.32 | 21.54
NEW DEER | 275 | 39.53 | 15.73 | 8.16 | 30.4 | 30.51 | 12.56 | 4.3 | 22.06
PERSLEY | 275 | 31.63 | 12.82 | 5 | 23.13 | 28.42 | 11.55 | 4.81 | 21.15
PETERHEAD | 275 | 36.39 | 14.65 | 6.56 | 27.27 | 32.14 | 13.06 | 5.55 | 24.02
ROTHIENORMAN | 275 | 46.56 | 18.42 | 10.06 | 36.1 | 41.81 | 16.9 | 7.65 | 31.56
SPITTAL | 275 | 23.58 | 9.19 | 5.81 | 18.8 | 26.45 | 10.28 | 6.61 | 21.14
STRATHBRORA | 275 | 23.87 | 9.5 | 4.19 | 17.62 | 21.96 | 8.83 | 4.02 | 16.51
TEALING | 275 | 50.69 | 20.5 | 7.46 | 36.45 | 41.75 | 17.19 | 5.84 | 30.16
THURSO SOUTH | 275 | 22.77 | 8.88 | 5.45 | 18 | 24.62 | 9.62 | 5.71 | 19.32
THURSO SOUTH | 275 | 22.79 | 8.88 | 5.49 | 18.05 | 24.64 | 9.63 | 5.75 | 19.36
TOMATIN | 275 | 29.65 | 11.76 | 5.29 | 21.91 | 25.7 | 10.32 | 4.57 | 19.17
TUMMEL | 275 | 27.23 | 10.65 | 5.41 | 20.47 | 22.77 | 9.08 | 4.43 | 17.27
ABERARDER | 132 | 16.03 | 6.04 | 3.41 | 11.95 | 18.25 | 6.97 | 3.43 | 13.28
ABERDEEN BAY | 132 | 18.9 | 7.88 | 1.67 | 12.81 | 18.5 | 7.7 | 1.73 | 12.63
ABERNETHY | 132 | 15.64 | 7.72 | 0.31 | 11.22 | 16.61 | 7.78 | 0.79 | 11.8
A-CHRUACH | 132 | 21.74 | 9.37 | 1.6 | 14.85 | 21.2 | 8.92 | 2.02 | 14.63
AIGAS | 132 | 34.62 | 16.18 | 0.39 | 23.27 | 31.21 | 14.82 | 0.41 | 21.36
ALNESS | 132 | 34.46 | 13.37 | 4.86 | 23.77 | 37.72 | 14.81 | 4.8 | 25.74
AN SUIDHE | 132 | 24.27 | 10.7 | 1.22 | 16.35 | 22.15 | 9.55 | 1.53 | 15.03
ARBROATH | 132 | 15.82 | 6.88 | 0.91 | 10.63 | 14.12 | 6.06 | 1.23 | 9.8
ARDKINGLAS | 132 | 29.42 | 14.12 | 0.3 | 20.26 | 25.11 | 11.83 | 0.64 | 17.37
ARDMORE | 132 | 7.13 | 3.1 | 0.83 | 5.22 | 7.98 | 3.42 | 1 | 5.84
BEAULY | 132 | 58.01 | 24.2 | 5.82 | 40.04 | 64.69 | 26.76 | 7.1 | 44.95
BEINNEUN | 132 | 18.51 | 8.45 | 0.99 | 12.93 | 19.65 | 8.75 | 1.57 | 13.95
BHLARAIDH | 132 | 18.92 | 8.46 | 1.22 | 13.19 | 19.73 | 8.78 | 1.83 | 14.25
BLACKHILLOCK | 132 | 39.63 | 15 | 8.21 | 29.43 | 43.47 | 16.62 | 8.21 | 31.72
BOAT OF GARTEN | 132 | 13.55 | 6.22 | 0.48 | 9.28 | 13.36 | 6.01 | 0.79 | 9.29
BRECHIN | 132 | 12.84 | 6.4 | 0.24 | 9.29 | 12.65 | 5.97 | 0.33 | 8.77
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.78 | 5.45 | 0.22 | 7.93 | 11.21 | 5.31 | 0.42 | 7.94
BROADFORD | 132 | 4.07 | 2.1 | 0.3 | 3.28 | 4.24 | 2.02 | 0.49 | 3.35
BRORA | 132 | 14.27 | 6.34 | 0.28 | 9.24 | 13.4 | 5.9 | 0.62 | 8.97
BURGHMUIR | 132 | 12.89 | 6.47 | 0.16 | 9.31 | 14.11 | 6.7 | 0.46 | 9.93
CARRADALE | 132 | 19.22 | 7.89 | 2.02 | 13.18 | 20.74 | 8.37 | 2.81 | 14.65
CASSLEY | 132 | 10.26 | 4.72 | 0.6 | 7.27 | 10.58 | 4.74 | 0.7 | 7.39
CEANNACROC | 132 | 17.69 | 8.14 | 0.82 | 12.33 | 18.5 | 8.32 | 1.26 | 13.03
CHARLESTON | 132 | 41.05 | 17.35 | 3.99 | 28.53 | 44.7 | 19.03 | 4.45 | 31.37
CLACHAN | 132 | 28.69 | 13.7 | 0.59 | 19.96 | 25.01 | 11.8 | 0.87 | 17.55
CLAYHILLS | 132 | 36.7 | 15.43 | 2.96 | 24.78 | 43.16 | 18.61 | 2.78 | 29.1
CLUNIE | 132 | 20.91 | 9.69 | 0.4 | 14.1 | 19.57 | 8.89 | 0.76 | 13.34
CONNAGILL | 132 | 17.47 | 6.54 | 4.15 | 13.4 | 20.03 | 7.56 | 4.19 | 14.88
CORRIEGARTH | 132 | 11.38 | 4.51 | 1.53 | 7.91 | 11.83 | 4.66 | 1.82 | 8.42
CORRIEMOILLIE | 132 | 29.6 | 12.03 | 3.07 | 20.09 | 30.92 | 12.59 | 3.36 | 21.16
COUPAR ANGUS | 132 | 22.54 | 9.88 | 1.02 | 14.99 | 21.36 | 9.1 | 1.75 | 14.62
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 40.17 | 16.6 | 3.83 | 27.31 | 48.13 | 20.16 | 3.8 | 32.31
CROSSAIG | 132 | 28.19 | 11.78 | 2.92 | 19.58 | 32.29 | 13.37 | 3.37 | 22.29
CULLIGRAN | 132 | 18.09 | 8.95 | 0.18 | 12.84 | 16.39 | 7.86 | 0.33 | 11.45
DEANIE | 132 | 12.6 | 6.37 | 0.09 | 9.1 | 11.69 | 5.63 | 0.21 | 8.17
DENSIDE | 132 | 27.46 | 11.86 | 1.8 | 18.58 | 24.11 | 10.64 | 0.91 | 15.96
DORENELL | 132 | 15.74 | 6.56 | 1.44 | 10.71 | 16.47 | 6.69 | 2 | 11.47
DOUNREAY | 132 | 24.34 | 9.18 | 5.36 | 18.34 | 30.91 | 11.71 | 6.42 | 22.97
DUDHOPE | 132 | 36.99 | 16.07 | 2.36 | 25.09 | 39.03 | 17.5 | 2.01 | 26.76
DUNBEATH | 132 | 14.3 | 6.17 | 0.49 | 9.21 | 12.94 | 5.66 | 0.6 | 8.6
DUNMAGLASS | 132 | 15.2 | 5.78 | 2.91 | 11.08 | 16.64 | 6.41 | 3.01 | 12.08
DUNVEGAN | 132 | 8.84 | 3.65 | 0.97 | 6.14 | 10.49 | 4.3 | 1.23 | 7.3
DYCE | 132 | 23.94 | 10.11 | 1.94 | 16.24 | 23.27 | 9.81 | 2.12 | 15.99
DYCE | 132 | 20.88 | 9.18 | 0.96 | 13.95 | 20.33 | 8.87 | 1.22 | 13.77
EDINBANE | 132 | 9.33 | 3.85 | 1.06 | 6.5 | 11.37 | 4.62 | 1.49 | 8.03
ELGIN | 132 | 16.06 | 6.99 | 0.67 | 10.55 | 15.16 | 6.51 | 1 | 10.21
ERROCHTY | 132 | 45.26 | 18.71 | 6.64 | 33.11 | 45.5 | 19.09 | 5.42 | 32.42
FARIGAIG | 132 | 14.44 | 5.54 | 2.35 | 10.19 | 15.7 | 6.01 | 2.65 | 11.15
FARIGAIG | 132 | 17.16 | 6.37 | 4.37 | 13.38 | 20.52 | 7.68 | 4.73 | 15.59
FARR | 132 | 22.56 | 9.89 | 0.61 | 14.6 | 21.15 | 9.35 | 0.92 | 14.14
FERNOCH | 132 | 13.26 | 6.68 | 1.38 | 10.83 | 14.71 | 7 | 1.69 | 11.58
FETTERESSO | 132 | 35.8 | 13.91 | 5.16 | 24.82 | 36.43 | 14.11 | 5.39 | 25.35
FIDDES | 132 | 20.93 | 8.74 | 1.23 | 13.59 | 17.88 | 7.34 | 1.56 | 11.94
FINLARIG | 132 | 20.85 | 10.06 | 0.55 | 14.78 | 21.01 | 9.78 | 0.8 | 14.64
FINSTOWN | 132 | 11.76 | 4.57 | 1.57 | 8.03 | 15.37 | 5.98 | 2.2 | 10.66
FORT AUGUSTUS I | 132 | 48.4 | 18.52 | 9.21 | 35.4 | 57.54 | 22.11 | 10.34 | 41.62
FORT AUGUSTUS II | 132 | 39.78 | 15.17 | 7.7 | 29.15 | 45.77 | 17.67 | 7.73 | 32.73
FORT WILLIAM | 132 | 9.28 | 4.41 | 1.3 | 7.53 | 9.32 | 4.26 | 1.5 | 7.52
FRASERBURGH | 132 | 11.68 | 5.34 | 0.4 | 7.96 | 11.89 | 5.36 | 0.68 | 8.26
FYRISH | 132 | 37.14 | 14.16 | 6.87 | 26.89 | 40.81 | 15.58 | 7.62 | 29.66
GILLS BAY | 132 | 21.5 | 8.33 | 3.28 | 15.06 | 20.7 | 8.26 | 2.92 | 14.59
GLENDOE | 132 | 38.87 | 15.9 | 3.05 | 25.53 | 43.61 | 18.3 | 3.11 | 28.99
GLENFARCLAS | 132 | 7.1 | 3.4 | 0.3 | 5.1 | 7.01 | 3.21 | 0.46 | 4.99
GLENMORISTON | 132 | 20.64 | 9.26 | 1.27 | 14.36 | 21.29 | 9.45 | 1.78 | 15.14
GRIFFIN | 132 | 16.94 | 8.14 | 0.61 | 12.12 | 16.98 | 7.87 | 1.19 | 12.31
GRUDIE BRIDGE | 132 | 23.09 | 9.65 | 1.62 | 15.26 | 23.48 | 9.79 | 1.99 | 15.83
INVERARAY | 132 | 36.61 | 16.79 | 1.6 | 25.35 | 33.66 | 15.34 | 1.31 | 23
INVERARNAN | 132 | 53.29 | 22.63 | 4.98 | 36.99 | 54.67 | 23.04 | 5.06 | 37.65
INVERGARRY | 132 | 19.73 | 9.35 | 0.24 | 13.47 | 18.75 | 8.8 | 0.4 | 12.85
INVERNESS | 132 | 48.41 | 20.23 | 4.33 | 32.94 | 53.38 | 22.24 | 4.98 | 36.42
KEITH | 132 | 31.93 | 12.59 | 5.93 | 23.73 | 40.45 | 16.42 | 7.05 | 30.28
KILLIN | 132 | 23.79 | 11.34 | 0.8 | 16.83 | 25.14 | 11.47 | 1.31 | 17.53
KILMORACK | 132 | 47.53 | 20.86 | 1.94 | 31.45 | 48.07 | 21.2 | 1.82 | 31.79
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.76 | 3.17 | 0.65 | 5.14 | 6.96 | 3.14 | 0.78 | 5.21
KINTORE | 132 | 43.37 | 17.32 | 6.91 | 31.41 | 51.46 | 20.63 | 7.57 | 36.75
KNOCKNAGAEL | 132 | 53.63 | 22.03 | 6.59 | 37.74 | 58.9 | 23.94 | 7.79 | 41.64
LAIRG | 132 | 24.21 | 9.83 | 2.84 | 16.75 | 22.19 | 9.16 | 2.42 | 15.37
LOCH BUIDHE | 132 | 34.58 | 14.08 | 5.26 | 25.17 | 39.84 | 16.16 | 5.78 | 28.63
LOCHAY | 132 | 20.43 | 9.89 | 0.52 | 14.5 | 20.28 | 9.49 | 0.74 | 14.16
LUICHART | 132 | 29.63 | 12.12 | 2.65 | 19.79 | 29.19 | 11.96 | 2.69 | 19.61
LUNANHEAD | 132 | 17.19 | 7.43 | 0.96 | 11.47 | 16.05 | 6.84 | 1.48 | 11.15
LYNDHURST | 132 | 32.76 | 14.57 | 1.38 | 21.99 | 33.33 | 14.9 | 1.6 | 22.67
MACDUFF | 132 | 9.49 | 4.41 | 0.68 | 6.92 | 9.48 | 4.26 | 0.85 | 6.87
MARKETGAIT | 132 | 37.05 | 16.09 | 2.39 | 25.14 | 39.12 | 17.51 | 2.1 | 26.87
MELGARVE | 132 | 38.98 | 14.64 | 8.39 | 29.1 | 46.11 | 17.48 | 8.75 | 33.47
MILLENIUM SOUTH | 132 | 31.47 | 12.91 | 2.01 | 20.26 | 30.47 | 12.54 | 2.28 | 20.02
MILLENNIUM | 132 | 20.47 | 9.24 | 0.85 | 13.91 | 21.48 | 9.58 | 1.2 | 14.75
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 39.66 | 16.8 | 4.06 | 27.82 | 42.42 | 18.36 | 3.75 | 29.71
MOSSFORD | 132 | 26.27 | 10.86 | 2.15 | 17.5 | 27.27 | 11.26 | 2.5 | 18.41
MYBSTER I | 132 | 20.78 | 8.43 | 2.48 | 14.4 | 21.72 | 9.02 | 1.61 | 14.36
MYBSTER II | 132 | 20.64 | 7.79 | 4.56 | 15.58 | 23.28 | 8.79 | 5.19 | 17.63
NAIRN | 132 | 14.95 | 6.64 | 0.42 | 9.81 | 13.71 | 5.96 | 0.68 | 9.1
NANT | 132 | 11.84 | 6.22 | 0.28 | 9.07 | 10.6 | 5.23 | 0.4 | 7.8
ORRIN | 132 | 32.5 | 13.38 | 2.74 | 21.66 | 32.14 | 13.24 | 2.8 | 21.53
PERSLEY | 132 | 39.26 | 16.22 | 4.49 | 27.43 | 48.36 | 20.03 | 5.26 | 33.59
PETERHEAD | 132 | 29.32 | 11.3 | 5.65 | 21.63 | 35.65 | 13.86 | 5.98 | 25.58
PETERHEAD GRANGE | 132 | 20.34 | 8.59 | 1.19 | 13.33 | 21.26 | 9.16 | 1.21 | 14.17
PORT ANN | 132 | 15.24 | 6.75 | 0.79 | 10.33 | 12.5 | 5.43 | 0.76 | 8.45
QUOICH | 132 | 13.25 | 5.86 | 0.39 | 8.68 | 11.56 | 5.01 | 0.56 | 7.64
RANNOCH | 132 | 12.04 | 5.83 | 0.67 | 8.92 | 11.46 | 5.3 | 1.02 | 8.52
REDMOSS | 132 | 33.72 | 14.55 | 1.8 | 22.38 | 37.98 | 16.92 | 1.68 | 25.6
SHIN | 132 | 29.65 | 12.56 | 2.39 | 20.16 | 28.25 | 12.04 | 3.13 | 20.16
SLOY | 132 | 49.6 | 21.93 | 2.15 | 33.17 | 50.65 | 22.4 | 2.39 | 34.06
SPITTAL | 132 | 23.94 | 9.45 | 4.67 | 18.03 | 29.17 | 11.45 | 5.65 | 21.84
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 20.74 | 8.74 | 1.23 | 13.59 | 21.46 | 9.28 | 1.01 | 14.13
ST FERGUS MOBIL | 132 | 19.64 | 8.54 | 0.64 | 12.72 | 20.06 | 9.05 | 0.58 | 13.37
ST FILLIANS | 132 | 10.01 | 5.01 | 0.25 | 7.34 | 8.94 | 4.33 | 0.3 | 6.42
STRATHY NORTH | 132 | 13.14 | 5.17 | 1.74 | 9.06 | 13.57 | 5.34 | 2.17 | 9.72
STRICHEN | 132 | 12.83 | 5.79 | 0.68 | 8.86 | 12.9 | 5.76 | 1 | 9.15
STRONELAIRG | 132 | 33.58 | 12.69 | 6.61 | 24.55 | 39.42 | 15.3 | 7.01 | 28.65
TARLAND | 132 | 8.43 | 4.14 | 0.12 | 5.98 | 8.05 | 3.75 | 0.23 | 5.53
TAYNUILT | 132 | 11.3 | 5.81 | 0.93 | 9.15 | 10.89 | 5.27 | 1.22 | 8.67
TEALING | 132 | 45.59 | 18.76 | 7.13 | 33.66 | 49.56 | 20.64 | 5.97 | 35.16
THURSO SOUTH | 132 | 32.46 | 12.29 | 7.4 | 24.78 | 38.93 | 14.76 | 8.58 | 29.45
TOMATIN | 132 | 39.87 | 15.25 | 7.26 | 28.83 | 43.37 | 16.83 | 6.7 | 30.5
TUMMEL | 132 | 32.27 | 12.68 | 5.77 | 23.7 | 32.19 | 13.27 | 4.5 | 23.27
TUMMEL BRIDGE | 132 | 40.14 | 17.11 | 3.7 | 27.9 | 38.55 | 16.73 | 2.74 | 26.4
WILLOWDALE | 132 | 38.29 | 15.95 | 3.61 | 26.17 | 46.35 | 19.53 | 3.83 | 31.45
WOODHILL | 132 | 37.9 | 15.92 | 3.14 | 25.65 | 45.47 | 19.33 | 3.28 | 30.62
ABERNETHY | 33 | 30.82 | 12.47 | 2.39 | 20.02 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
ALNESS | 33 | 53.34 | 20.64 | 9.38 | 38.57 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ARBROATH | 33 | 33.39 | 12.73 | 5.96 | 23.97 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
ARDMORE | 33 | 25.87 | 10.19 | 4.46 | 18.87 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
BEAULY | 33 | 35.72 | 13.64 | 5.98 | 25.27 | 1.48 | 1.03 | 0 | 1.45
BERRY BURN | 33 | 41.92 | 15.64 | 7.98 | 30.1 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BOAT OF GARTEN | 33 | 32.71 | 13.1 | 2.14 | 20.67 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
BRACO WEST | 33 | 57.68 | 22.06 | 10.27 | 41.48 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
BRIDGE OF DUN | 33 | 26.25 | 10.86 | 1.66 | 17.02 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
BROADFORD | 33 | 11.09 | 4.6 | 1.46 | 7.96 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 33 | 14.97 | 5.8 | 1.55 | 9.75 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BURGHMUIR | 33 | 25.93 | 10.83 | 1.21 | 16.52 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
CAIRNFORD | 33 | 33.03 | 12.32 | 6.86 | 24.28 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CARRADALE I | 33 | 39.54 | 15.57 | 5.87 | 27.88 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.26
CARRADALE II | 33 | 57.79 | 22.73 | 5.45 | 37.59 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
CASSLEY | 33 | 13.86 | 5.3 | 2.45 | 9.95 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 33 | 4.08 | 1.57 | 0.59 | 2.81 | 3.75 | 1.47 | 0.35 | 2.43
CHARLESTON | 33 | 30.44 | 11.41 | 7.1 | 23.24 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CLACHAN | 33 | 7.5 | 2.67 | 3.25 | 7.04 | 3.18 | 2.21 | 0 | 3.13
CLAYHILLS | 33 | 32.09 | 12.28 | 4.89 | 22.26 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
COUPAR ANGUS | 33 | 40.21 | 15.47 | 7.55 | 29.43 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.39 | 10.32 | 2.46 | 17.06 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DALLAS | 33 | 40.21 | 15.08 | 7.16 | 28.48 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.06
DOUNREAY | 33 | 41.56 | 15.51 | 8.77 | 30.7 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
DUDHOPE | 33 | 33.58 | 12.85 | 5.83 | 24.01 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
DUNBEATH | 33 | 12.25 | 4.72 | 1.33 | 8.01 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.4
DUNVEGAN | 33 | 20.52 | 8.06 | 2.22 | 13.62 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
DYCE | 33 | 39.41 | 14.88 | 7.81 | 28.86 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
ELGIN | 33 | 30.88 | 12.2 | 3.56 | 20.81 | 1.82 | 1.26 | 0 | 1.79
FASNAKYLE | 33 | 55.32 | 20.4 | 12.96 | 41.81 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
FETTERESSO | 33 | 37.44 | 14.18 | 6.6 | 26.65 | 1.02 | 0.71 | 0 | 1
FIDDES | 33 | 42.26 | 15.93 | 8.57 | 31.11 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
FINSTOWN | 33 | 29.56 | 11.21 | 4.05 | 19.9 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
FORT AUGUSTUS | 33 | 9.5 | 3.5 | 2.3 | 7.26 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
FORT WILLIAM | 33 | 46.29 | 18.1 | 9.02 | 34.61 | 0.88 | 0.61 | 0 | 0.86
FRASERBURGH | 33 | 23.25 | 9.18 | 1.88 | 14.87 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
GLENFARCLAS | 33 | 21.13 | 8.55 | 1.24 | 13.33 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
GRUDIE BRIDGE | 33 | 38.63 | 14.39 | 8.39 | 28.74 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
INVERNESS | 33 | 56.42 | 22.09 | 7.94 | 39.17 | 3.33 | 2.31 | 0 | 3.27
KEITH | 33 | 45.01 | 16.78 | 11.15 | 34.88 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KEITH | 33 | 38.7 | 14.52 | 7.64 | 28.17 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KILLIN | 33 | 32.2 | 12.76 | 3.14 | 21.18 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
KINLOCHLEVEN | 33 | 16.17 | 6.43 | 2.29 | 11.39 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0.7
KINTORE | 33 | 48.73 | 18.44 | 10.23 | 36.3 | 3.23 | 2.23 | 0 | 3.15
LAIRG | 33 | 27.42 | 10.39 | 5.23 | 19.93 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 32.73 | 12.69 | 5.16 | 23.1 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
LYNDHURST | 33 | 33.26 | 12.79 | 4.81 | 22.89 | 2.92 | 2.02 | 0 | 2.86
MACDUFF | 33 | 41.27 | 16.65 | 4.46 | 28.01 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 36.13 | 13.79 | 6.83 | 26.33 | 3.29 | 2.28 | 0 | 3.22
MYBSTER I | 33 | 47.28 | 17.75 | 9.82 | 34.92 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
MYBSTER II | 33 | 48.59 | 18.3 | 9.87 | 35.75 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
MYBSTER III | 33 | 40.6 | 15.21 | 8.41 | 29.92 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
NAIRN | 33 | 25.91 | 10.19 | 2.18 | 16.59 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
PERSLEY | 33 | 33.93 | 12.71 | 8.62 | 26.59 | 2.13 | 1.47 | 0 | 2.08
PETERHEAD GRANGE | 33 | 31.1 | 12.24 | 4.01 | 21.31 | 0.6 | 0.42 | 0 | 0.6
PORT ANN | 33 | 31.75 | 12.5 | 4.57 | 22.24 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.81
RANNOCH | 33 | 37.81 | 14.84 | 3.87 | 24.86 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
REDMOSS | 33 | 38.25 | 15.18 | 4.94 | 26.41 | 3.11 | 2.16 | 0 | 3.06
ROTHIENORMAN | 33 | 60.81 | 22.92 | 15.2 | 47.61 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
SHIN | 33 | 33.09 | 12.58 | 5.82 | 23.61 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
ST FILLIANS | 33 | 6.99 | 2.54 | 2.49 | 6.08 | 6.93 | 2.5 | 2.69 | 6.22
STRICHEN | 33 | 31.84 | 12.18 | 4.98 | 22.2 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
TARLAND | 33 | 21.16 | 8.82 | 0.99 | 13.46 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
TAYNUILT | 33 | 37.53 | 14.69 | 6.23 | 27.01 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
THURSO SOUTH | 33 | 65.12 | 24.07 | 20.19 | 54.23 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
TUMMEL BRIDGE | 33 | 12.98 | 4.68 | 5.67 | 12.29 | 1.12 | 0.77 | 0 | 1.09
WILLOWDALE | 33 | 32.74 | 12.56 | 5.02 | 22.78 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
WOODHILL | 33 | 30.51 | 11.53 | 6.19 | 22.5 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.32

## D1.6
ETYS 18 Yr 7 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 29.97 | 11.49 | 7.33 | 23.58 | 28.57 | 11.04 | 6.84 | 22.45 | Back To Menu
BLACKHILLOCK | 400 | 31.05 | 11.91 | 8.16 | 25 | 32.01 | 12.32 | 8.17 | 25.58
FORT AUGUSTUS | 400 | 27.34 | 10.49 | 6.48 | 21.31 | 27.9 | 10.74 | 6.78 | 21.98
FORT AUGUSTUS | 400 | 26.89 | 10.41 | 5.79 | 20.52 | 27.46 | 10.67 | 6.11 | 21.19
MELGARVE | 400 | 24.62 | 9.43 | 5.86 | 19.2 | 24.11 | 9.31 | 5.59 | 18.76
PETERHEAD | 400 | 27.04 | 10.41 | 7.39 | 22.11 | 26.95 | 10.43 | 6.77 | 21.52
ALYTH | 275 | 55.73 | 22.28 | 9.47 | 40.99 | 37.69 | 15.76 | 4.15 | 26.43
BEAULY | 275 | 59.02 | 23.26 | 11.88 | 44.78 | 57.9 | 23.04 | 11.07 | 43.65
BERRY BURN | 275 | 31.58 | 12.93 | 3.93 | 22.22 | 24.39 | 10.12 | 3.17 | 17.49
BLACKHILLOCK | 275 | 54.37 | 21.6 | 11.23 | 41.77 | 56.29 | 22.41 | 11.49 | 43.19
BLACKHILLOCK | 275 | 54.39 | 21.6 | 11.26 | 41.8 | 56.3 | 22.41 | 11.55 | 43.24
BRACO WEST | 275 | 34.7 | 13.62 | 6.34 | 25.61 | 27.98 | 11.13 | 5.31 | 21.05
CLASHINDARROCH | 275 | 43.88 | 17.72 | 7.12 | 32.17 | 39.65 | 16.28 | 5.6 | 28.62
CONNAGILL | 275 | 26.13 | 10.25 | 5.3 | 19.8 | 25.87 | 10.3 | 4.63 | 19.19
CREAGH DUBH | 275 | 29.86 | 11.84 | 5.68 | 22.42 | 25.97 | 10.43 | 4.69 | 19.44
DALLAS | 275 | 32.76 | 13.39 | 4.25 | 23.18 | 25.87 | 10.7 | 3.5 | 18.63
DOUNREAY | 275 | 30.11 | 11.71 | 6.95 | 23.5 | 33.33 | 12.97 | 7.7 | 26.04
FARIGAIG | 275 | 42.31 | 17.03 | 7 | 31.07 | 33.1 | 13.6 | 5.14 | 24.37
FARIGAIG | 275 | 42.52 | 17.1 | 7.11 | 31.29 | 33.51 | 13.74 | 5.36 | 24.8
FASNAKYLE | 275 | 35.89 | 13.99 | 7.37 | 27.15 | 31.57 | 12.49 | 6.08 | 23.74
FETTERESSO | 275 | 44.83 | 18.04 | 7.25 | 32.76 | 32.34 | 13.37 | 4.8 | 23.72
FORT AUGUSTUS | 275 | 30.24 | 11.74 | 6.39 | 23 | 27.83 | 10.86 | 6.17 | 21.52
FOYERS | 275 | 42.06 | 16.87 | 7.43 | 31.29 | 28.69 | 11.96 | 3.74 | 20.66
FYRISH | 275 | 30.48 | 12.15 | 5.05 | 22.23 | 26.94 | 10.86 | 4.78 | 20.15
GORDONBUSH | 275 | 22.93 | 9.13 | 3.79 | 16.71 | 20.45 | 8.26 | 3.34 | 15.03
KEITH | 275 | 51.66 | 20.67 | 9.8 | 39.04 | 53.58 | 21.55 | 9.81 | 40.29
KINTORE | 275 | 60.42 | 23.99 | 12.67 | 46.59 | 55.62 | 22.52 | 9.93 | 41.77
KNOCKNAGAEL | 275 | 57.81 | 23.01 | 10.71 | 43.25 | 52.77 | 21.27 | 9.48 | 39.56
LOCH BUIDHE | 275 | 33.2 | 13.21 | 5.62 | 24.3 | 29.79 | 12 | 5.31 | 22.27
NEW DEER | 275 | 42.81 | 16.72 | 10.36 | 34 | 33.93 | 13.83 | 5 | 24.55
PERSLEY | 275 | 33.89 | 13.65 | 5.73 | 25.03 | 30.24 | 12.28 | 5.19 | 22.55
PETERHEAD | 275 | 37.71 | 14.88 | 8.88 | 29.91 | 39.75 | 15.76 | 8.56 | 30.84
ROTHIENORMAN | 275 | 51.55 | 20.18 | 12.02 | 40.55 | 45.48 | 18.33 | 8.4 | 34.33
SPITTAL | 275 | 26.95 | 10.48 | 6.38 | 21.2 | 29.42 | 11.43 | 7.05 | 23.22
STRATHBRORA | 275 | 24.57 | 9.8 | 3.97 | 17.83 | 22.31 | 9 | 3.66 | 16.39
TEALING | 275 | 59.46 | 23.73 | 10.72 | 44.28 | 45.55 | 18.7 | 6.9 | 33.35
THURSO SOUTH | 275 | 26.13 | 10.17 | 6.03 | 20.41 | 27.51 | 10.76 | 6.09 | 21.31
THURSO SOUTH | 275 | 26.16 | 10.17 | 6.08 | 20.46 | 27.53 | 10.76 | 6.12 | 21.35
TOMATIN | 275 | 29.55 | 11.73 | 5.21 | 21.8 | 25.36 | 10.19 | 4.5 | 18.91
TUMMEL | 275 | 26.09 | 10.2 | 5.19 | 19.61 | 22.07 | 8.79 | 4.29 | 16.72
ABERARDER | 132 | 15.7 | 5.92 | 3.32 | 11.69 | 17.87 | 6.83 | 3.34 | 12.99
ABERDEEN BAY | 132 | 19.88 | 8.26 | 1.74 | 13.42 | 19.18 | 7.97 | 1.79 | 13.06
ABERNETHY | 132 | 15.73 | 7.75 | 0.31 | 11.27 | 16.62 | 7.78 | 0.8 | 11.8
A-CHRUACH | 132 | 22.25 | 9.23 | 1.94 | 14.99 | 21.17 | 8.68 | 2.33 | 14.6
AIGAS | 132 | 34.19 | 16.01 | 0.37 | 23.01 | 30.72 | 14.58 | 0.43 | 21.05
ALNESS | 132 | 33.61 | 13.03 | 4.75 | 23.18 | 36.66 | 14.38 | 4.72 | 25.05
AN SUIDHE | 132 | 24.72 | 10.53 | 1.79 | 16.68 | 22.56 | 9.52 | 1.92 | 15.38
ARBROATH | 132 | 15.9 | 6.9 | 0.94 | 10.7 | 14.16 | 6.07 | 1.26 | 9.85
ARDKINGLAS | 132 | 28.25 | 13.32 | 0.35 | 19.19 | 24.09 | 11.2 | 0.71 | 16.55
ARDMORE | 132 | 7.04 | 3.1 | 0.74 | 5.12 | 7.99 | 3.44 | 0.92 | 5.79
ARNISH | 132 | 17.09 | 6.33 | 4.51 | 13.46 | 21.12 | 7.8 | 5.79 | 16.82
BEAULY | 132 | 57.81 | 24.13 | 5.79 | 39.92 | 64.26 | 26.56 | 7.15 | 44.72
BEAW FIELD | 132 | 13.54 | 4.89 | 5.1 | 12.01 | 10.77 | 3.9 | 3.8 | 9.32
BEINNEUN | 132 | 18.02 | 8.21 | 1.03 | 12.63 | 19.24 | 8.54 | 1.6 | 13.68
BHLARAIDH | 132 | 18.33 | 8.19 | 1.25 | 12.83 | 19.2 | 8.52 | 1.85 | 13.9
BLACKHILLOCK | 132 | 39.79 | 15.04 | 8.35 | 29.62 | 43.43 | 16.6 | 8.27 | 31.74
BOAT OF GARTEN | 132 | 13.5 | 6.18 | 0.48 | 9.22 | 13.3 | 5.97 | 0.79 | 9.23
BRECHIN | 132 | 13.01 | 6.47 | 0.27 | 9.42 | 12.76 | 6.01 | 0.36 | 8.86
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.91 | 5.51 | 0.25 | 8.03 | 11.31 | 5.35 | 0.46 | 8.03
BROADFORD | 132 | 4.02 | 2.06 | 0.35 | 3.26 | 4.22 | 2 | 0.54 | 3.37
BRORA | 132 | 15.17 | 6.72 | 0.36 | 9.86 | 13.89 | 6.1 | 0.72 | 9.35
BURGHMUIR | 132 | 12.99 | 6.51 | 0.17 | 9.38 | 14.15 | 6.71 | 0.47 | 9.96
CARRADALE | 132 | 21.05 | 8.39 | 2.29 | 14.15 | 22.12 | 8.74 | 3.12 | 15.49
CASSLEY | 132 | 10.33 | 4.78 | 0.58 | 7.35 | 10.62 | 4.78 | 0.68 | 7.44
CEANNACROC | 132 | 17.21 | 7.9 | 0.86 | 12.03 | 18.1 | 8.12 | 1.28 | 12.77
CHARLESTON | 132 | 41.37 | 17.4 | 4.4 | 29 | 44.86 | 19.02 | 4.77 | 31.67
CLACHAN | 132 | 27.56 | 12.93 | 0.66 | 18.94 | 23.98 | 11.15 | 0.94 | 16.72
CLAYHILLS | 132 | 37.54 | 15.77 | 3.11 | 25.4 | 43.98 | 18.95 | 2.88 | 29.69
CLUNIE | 132 | 20.91 | 9.67 | 0.41 | 14.08 | 19.57 | 8.88 | 0.77 | 13.33
CONNAGILL | 132 | 19.42 | 7.29 | 4.34 | 14.65 | 21.97 | 8.33 | 4.26 | 16.03
CORRIEGARTH | 132 | 11.14 | 4.42 | 1.45 | 7.7 | 11.51 | 4.54 | 1.72 | 8.15
CORRIEMOILLIE | 132 | 29.27 | 11.89 | 3.05 | 19.87 | 30.56 | 12.43 | 3.33 | 20.91
COUPAR ANGUS | 132 | 22.66 | 9.91 | 1.07 | 15.09 | 21.47 | 9.13 | 1.8 | 14.71
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 41.17 | 16.99 | 4.04 | 28.06 | 49.15 | 20.56 | 3.96 | 33.04
CREAG DHUBH | 132 | 34.68 | 13.21 | 6.71 | 25.38 | 37.57 | 14.56 | 5.89 | 26.47
CREAG RIABHACH | 132 | 11.44 | 5.33 | 0.5 | 8.03 | 11.33 | 5.07 | 0.91 | 8.07
CROSSAIG | 132 | 33.28 | 13.18 | 3.93 | 22.58 | 37.83 | 15.04 | 4.32 | 25.59
CULLIGRAN | 132 | 17.77 | 8.81 | 0.17 | 12.63 | 16.07 | 7.71 | 0.32 | 11.23
DEANIE | 132 | 12.35 | 6.25 | 0.09 | 8.93 | 11.45 | 5.52 | 0.2 | 8
DENSIDE | 132 | 27.66 | 11.91 | 1.94 | 18.78 | 24.18 | 10.64 | 0.96 | 16.01
DORENELL | 132 | 15.66 | 6.53 | 1.41 | 10.65 | 16.36 | 6.65 | 1.98 | 11.38
DOUNREAY | 132 | 25.3 | 9.5 | 5.69 | 19.13 | 31.98 | 12.07 | 6.78 | 23.84
DUDHOPE | 132 | 37.3 | 16.13 | 2.61 | 25.42 | 39.2 | 17.51 | 2.16 | 26.93
DUNBEATH | 132 | 14.83 | 6.42 | 0.45 | 9.53 | 14.06 | 6.05 | 0.67 | 9.23
DUNMAGLASS | 132 | 14.88 | 5.67 | 2.81 | 10.82 | 16.27 | 6.27 | 2.9 | 11.77
DUNVEGAN | 132 | 9.21 | 3.77 | 1.17 | 6.5 | 10.94 | 4.45 | 1.4 | 7.69
DYCE | 132 | 24.93 | 10.5 | 2 | 16.85 | 23.96 | 10.08 | 2.18 | 16.43
DYCE | 132 | 21.29 | 9.36 | 0.98 | 14.21 | 20.62 | 9 | 1.24 | 13.97
EDINBANE | 132 | 9.62 | 3.95 | 1.19 | 6.77 | 11.76 | 4.76 | 1.62 | 8.34
ELGIN | 132 | 16.51 | 7.15 | 0.76 | 10.87 | 15.44 | 6.6 | 1.1 | 10.43
ERROCHTY | 132 | 43.73 | 18.14 | 6.25 | 31.9 | 44.05 | 18.5 | 5.29 | 31.44
FARIGAIG | 132 | 14.16 | 5.43 | 2.29 | 9.97 | 15.38 | 5.89 | 2.59 | 10.93
FARIGAIG | 132 | 16.81 | 6.24 | 4.27 | 13.1 | 20.1 | 7.52 | 4.62 | 15.25
FARR | 132 | 22.04 | 9.64 | 0.63 | 14.26 | 20.74 | 9.14 | 0.93 | 13.86
FERNOCH | 132 | 19.29 | 8.57 | 0.83 | 12.95 | 20.25 | 8.78 | 1.27 | 13.69
FETTERESSO | 132 | 34.88 | 13.49 | 5.27 | 24.36 | 35.37 | 13.69 | 5.31 | 24.67
FIDDES | 132 | 20.8 | 8.65 | 1.28 | 13.51 | 17.8 | 7.29 | 1.59 | 11.9
FINLARIG | 132 | 20.79 | 9.99 | 0.57 | 14.7 | 20.98 | 9.73 | 0.84 | 14.6
FINSTOWN | 132 | 27.33 | 10.51 | 4.31 | 19.18 | 32.82 | 12.74 | 5.34 | 23.36
FORT AUGUSTUS I | 132 | 46.19 | 17.65 | 8.96 | 33.91 | 54.81 | 21.04 | 10 | 39.76
FORT AUGUSTUS II | 132 | 38.25 | 14.59 | 7.44 | 28.07 | 43.64 | 16.87 | 7.36 | 31.22
FORT WILLIAM | 132 | 8.75 | 4.18 | 1.05 | 6.95 | 8.97 | 4.11 | 1.29 | 7.1
FRASERBURGH | 132 | 11.86 | 5.41 | 0.41 | 8.06 | 11.99 | 5.4 | 0.7 | 8.33
FYRISH | 132 | 36.22 | 13.79 | 6.72 | 26.22 | 39.64 | 15.12 | 7.43 | 28.82
GILLS BAY | 132 | 23.78 | 9.18 | 3.65 | 16.64 | 21.88 | 8.73 | 3.07 | 15.42
GLENDOE | 132 | 37.24 | 15.2 | 2.98 | 24.48 | 41.74 | 17.49 | 3.03 | 27.76
GLENFARCLAS | 132 | 7.26 | 3.46 | 0.31 | 5.2 | 7.1 | 3.23 | 0.48 | 5.05
GLENMORISTON | 132 | 19.99 | 8.95 | 1.29 | 13.96 | 20.7 | 9.17 | 1.78 | 14.74
GLENSHERO | 132 | 39.26 | 14.8 | 8.03 | 28.95 | 47.02 | 17.84 | 8.83 | 34.05
GOLTICLAY | 132 | 17.52 | 7.4 | 0.98 | 11.44 | 17.29 | 7.29 | 1.2 | 11.5
GRIFFIN | 132 | 16.94 | 8.15 | 0.58 | 12.1 | 16.89 | 7.83 | 1.15 | 12.22
GRUDIE BRIDGE | 132 | 22.8 | 9.52 | 1.61 | 15.08 | 23.2 | 9.67 | 1.98 | 15.65
INVERARAY | 132 | 33.83 | 15.17 | 1.94 | 23.39 | 29.84 | 13.43 | 1.41 | 20.41
INVERARNAN | 132 | 49.77 | 21.11 | 4.46 | 34.31 | 51.26 | 21.59 | 4.52 | 35.05
INVERGARRY | 132 | 18.81 | 8.91 | 0.24 | 12.84 | 17.93 | 8.41 | 0.39 | 12.28
INVERNESS | 132 | 47.02 | 19.74 | 4.14 | 32.06 | 51.52 | 21.52 | 4.81 | 35.23
KEITH | 132 | 32.53 | 12.81 | 5.98 | 24.1 | 40.98 | 16.64 | 7.08 | 30.61
KILLIN | 132 | 23.66 | 11.22 | 0.82 | 16.68 | 24.97 | 11.35 | 1.33 | 17.38
KILMORACK | 132 | 47.17 | 20.74 | 1.89 | 31.22 | 47.52 | 20.96 | 1.84 | 31.47
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.48 | 3.05 | 0.6 | 4.91 | 6.74 | 3.04 | 0.73 | 5.03
KINTORE | 132 | 44.69 | 17.8 | 7.25 | 32.43 | 52.63 | 21.06 | 7.83 | 37.61
KNOCKNAGAEL | 132 | 51.99 | 21.47 | 6.22 | 36.58 | 56.68 | 23.12 | 7.36 | 40.06
LAIRG | 132 | 26.43 | 10.72 | 2.95 | 18.11 | 24.57 | 10.14 | 2.43 | 16.77
LOCH BUIDHE | 132 | 37.29 | 15.18 | 5.36 | 26.83 | 42.22 | 17.13 | 5.78 | 30.01
LOCHAY | 132 | 20.38 | 9.82 | 0.53 | 14.42 | 20.24 | 9.43 | 0.76 | 14.1
LUICHART | 132 | 29.26 | 11.97 | 2.61 | 19.54 | 28.79 | 11.79 | 2.66 | 19.34
LUNANHEAD | 132 | 17.39 | 7.49 | 1.08 | 11.66 | 16.07 | 6.83 | 1.57 | 11.23
LYNDHURST | 132 | 33.01 | 14.62 | 1.51 | 22.19 | 33.41 | 14.9 | 1.68 | 22.75
MACDUFF | 132 | 9.49 | 4.41 | 0.71 | 6.94 | 9.45 | 4.24 | 0.87 | 6.87
MARKETGAIT | 132 | 37.35 | 16.14 | 2.64 | 25.47 | 39.29 | 17.52 | 2.26 | 27.04
MELGARVE | 132 | 39.53 | 14.85 | 8.45 | 29.45 | 47.36 | 17.9 | 9.33 | 34.65
MILLENIUM SOUTH | 132 | 30.23 | 12.37 | 1.97 | 19.47 | 29.36 | 12.07 | 2.25 | 19.31
MILLENNIUM | 132 | 19.88 | 8.96 | 0.86 | 13.53 | 20.91 | 9.32 | 1.19 | 14.36
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 40 | 16.86 | 4.49 | 28.33 | 42.6 | 18.36 | 4.03 | 30
MOSSFORD | 132 | 25.95 | 10.72 | 2.13 | 17.29 | 26.93 | 11.11 | 2.47 | 18.19
MUAITHEBEHEAL | 132 | 17.07 | 6.33 | 4.45 | 13.4 | 21.08 | 7.8 | 5.71 | 16.73
MYBSTER I | 132 | 22.4 | 9.1 | 2.44 | 15.31 | 23.4 | 9.61 | 1.58 | 15.17
MYBSTER II | 132 | 21.03 | 7.93 | 4.64 | 15.85 | 23.49 | 8.86 | 5.23 | 17.76
NAIRN | 132 | 14.91 | 6.62 | 0.43 | 9.79 | 13.63 | 5.92 | 0.68 | 9.05
NANT | 132 | 18.4 | 8.2 | 0.32 | 11.91 | 15.92 | 7.02 | 0.43 | 10.36
ORRIN | 132 | 32.12 | 13.23 | 2.7 | 21.41 | 31.76 | 13.07 | 2.8 | 21.29
PERSLEY | 132 | 40.18 | 16.57 | 4.74 | 28.18 | 49.33 | 20.41 | 5.5 | 34.37
PETERHEAD | 132 | 29.45 | 11.28 | 6.39 | 22.34 | 36.56 | 14.09 | 7.19 | 27.12
PETERHEAD GRANGE | 132 | 20.6 | 8.64 | 1.34 | 13.56 | 21.63 | 9.28 | 1.3 | 14.43
PORT ANN | 132 | 18.95 | 7.73 | 1.82 | 12.76 | 17.07 | 6.94 | 1.64 | 11.46
QUOICH | 132 | 12.85 | 5.68 | 0.39 | 8.42 | 11.31 | 4.89 | 0.57 | 7.48
RANNOCH | 132 | 12.12 | 5.86 | 0.69 | 8.98 | 11.57 | 5.35 | 1.04 | 8.61
REDMOSS | 132 | 34.45 | 14.86 | 1.88 | 22.88 | 38.65 | 17.21 | 1.73 | 26.07
SHETLAND | 132 | 13.56 | 4.89 | 5.19 | 12.11 | 10.77 | 3.91 | 3.81 | 9.33
SHIN | 132 | 31.05 | 13.2 | 2.24 | 20.9 | 28.89 | 12.34 | 3.08 | 20.54
SLOY | 132 | 47.65 | 20.75 | 2.27 | 31.61 | 48.86 | 21.32 | 2.5 | 32.65
SPITTAL | 132 | 26.32 | 10.37 | 4.96 | 19.63 | 31.63 | 12.41 | 5.91 | 23.46
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 20.99 | 8.79 | 1.38 | 13.81 | 21.8 | 9.38 | 1.1 | 14.36
ST FERGUS MOBIL | 132 | 19.89 | 8.59 | 0.73 | 12.88 | 20.38 | 9.15 | 0.62 | 13.57
ST FILLIANS | 132 | 10.07 | 5.03 | 0.25 | 7.37 | 9.01 | 4.35 | 0.3 | 6.46
STORNOWAY | 132 | 17.07 | 6.33 | 4.44 | 13.39 | 21.08 | 7.8 | 5.7 | 16.73
STRATHY NORTH | 132 | 15.22 | 5.96 | 2.09 | 10.52 | 16.77 | 6.53 | 2.79 | 12.03
STRATHY SOUTH | 132 | 15.07 | 5.93 | 1.85 | 10.24 | 15.51 | 6.1 | 2.24 | 10.86
STRICHEN | 132 | 13.02 | 5.85 | 0.69 | 8.97 | 13.01 | 5.81 | 1.01 | 9.22
STRONELAIRG | 132 | 33.85 | 12.8 | 6.6 | 24.69 | 40.02 | 15.56 | 6.88 | 28.88
TARLAND | 132 | 8.53 | 4.19 | 0.13 | 6.05 | 8.13 | 3.78 | 0.23 | 5.58
TAYNUILT | 132 | 18.38 | 7.66 | 1.22 | 12.06 | 17.09 | 7.15 | 1.61 | 11.72
TEALING | 132 | 46.01 | 18.83 | 7.93 | 34.56 | 49.57 | 20.56 | 6.38 | 35.46
THURSO SOUTH | 132 | 35.88 | 13.54 | 8.12 | 27.27 | 42.16 | 15.95 | 9.15 | 31.7
TOMATIN | 132 | 38.3 | 14.67 | 6.95 | 27.69 | 41.59 | 16.15 | 6.4 | 29.24
TUMMEL | 132 | 30.98 | 12.22 | 5.43 | 22.71 | 30.76 | 12.75 | 4.12 | 22.15
TUMMEL BRIDGE | 132 | 39.03 | 16.66 | 3.61 | 27.17 | 37.65 | 16.33 | 2.76 | 25.85
WILLOW | 132 | 18.35 | 8.27 | 0.42 | 12.11 | 17.68 | 7.7 | 0.91 | 11.8
WILLOWDALE | 132 | 39.19 | 16.3 | 3.81 | 26.86 | 47.27 | 19.9 | 3.99 | 32.14
WOODHILL | 132 | 38.8 | 16.27 | 3.3 | 26.31 | 46.38 | 19.7 | 3.41 | 31.27
ABERNETHY | 33 | 31.06 | 12.53 | 2.49 | 20.21 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
ALNESS | 33 | 52.62 | 20.38 | 9.14 | 37.96 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
ARBROATH | 33 | 33.61 | 12.81 | 6.12 | 24.23 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
ARDMORE | 33 | 23.16 | 9.15 | 4.03 | 16.98 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BEAULY | 33 | 35.63 | 13.6 | 6 | 25.23 | 1.47 | 1.02 | 0 | 1.44
BERRY BURN | 33 | 41.83 | 15.6 | 7.97 | 30.04 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
BOAT OF GARTEN | 33 | 32.5 | 13.01 | 2.15 | 20.55 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
BRACO WEST | 33 | 57.13 | 21.9 | 9.72 | 40.7 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
BRIDGE OF DUN | 33 | 26.88 | 11.09 | 1.86 | 17.54 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
BROADFORD | 33 | 11.1 | 4.6 | 1.6 | 8.11 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 33 | 18.86 | 7.29 | 1.91 | 12.22 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
BURGHMUIR | 33 | 26.3 | 10.94 | 1.29 | 16.77 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
CAIRNFORD | 33 | 33.06 | 12.33 | 6.91 | 24.34 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.07
CARRADALE I | 33 | 40.64 | 15.78 | 6.91 | 29.23 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
CARRADALE II | 33 | 59.05 | 23.01 | 6.3 | 38.83 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
CASSLEY | 33 | 13.72 | 5.25 | 2.42 | 9.84 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
CEANNACROC | 33 | 4.06 | 1.56 | 0.63 | 2.83 | 3.67 | 1.43 | 0.36 | 2.39
CHARLESTON | 33 | 30.57 | 11.45 | 7.27 | 23.47 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CLACHAN | 33 | 7.65 | 2.73 | 3.32 | 7.17 | 3.2256 | 2.24 | 0 | 3.16
CLAYHILLS | 33 | 32.44 | 12.41 | 5 | 22.55 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
COUPAR ANGUS | 33 | 40.59 | 15.61 | 7.76 | 29.83 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.67 | 10.42 | 2.52 | 17.26 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
DALLAS | 33 | 44.13 | 16.67 | 7.14 | 30.71 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
DOUNREAY | 33 | 41.54 | 15.47 | 8.95 | 30.84 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
DUDHOPE | 33 | 33.81 | 12.93 | 6.02 | 24.3 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
DUNBEATH | 33 | 12.07 | 4.65 | 1.31 | 7.89 | 0.39 | 0.27 | 0 | 0.39
DUNVEGAN | 33 | 25.46 | 9.96 | 2.85 | 16.93 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 40.45 | 15.24 | 8.19 | 29.74 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
ELGIN | 33 | 39.76 | 15.87 | 3.45 | 25.9 | 1.84 | 1.28 | 0 | 1.81
FASNAKYLE | 33 | 54.51 | 20.1 | 12.73 | 41.16 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
FETTERESSO | 33 | 37.96 | 14.38 | 6.72 | 27.05 | 1.04 | 0.72 | 0 | 1.02
FIDDES | 33 | 42.76 | 16.1 | 8.89 | 31.66 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
FINSTOWN | 33 | 50.03 | 18.8 | 8.36 | 34.94 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
FORT AUGUSTUS | 33 | 9.64 | 3.56 | 2.35 | 7.37 | 0.73 | 0.51 | 0 | 0.72
FORT WILLIAM | 33 | 36.45 | 14.59 | 5.09 | 25.72 | 0.87 | 0.61 | 0 | 0.86
FRASERBURGH | 33 | 23.57 | 9.27 | 2.06 | 15.17 | 2.11 | 1.46 | 0 | 2.07
GLENFARCLAS | 33 | 23.73 | 9.67 | 1.26 | 14.93 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.07
GRUDIE BRIDGE | 33 | 38.4 | 14.3 | 8.31 | 28.54 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
INVERNESS | 33 | 55.73 | 21.83 | 7.78 | 38.66 | 3.28 | 2.28 | 0 | 3.23
KEITH | 33 | 45.19 | 16.83 | 11.25 | 35.05 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
KEITH | 33 | 38.84 | 14.55 | 7.72 | 28.3 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
KILLIN | 33 | 32.09 | 12.66 | 3.28 | 21.19 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KINLOCHLEVEN | 33 | 15.81 | 6.31 | 2.18 | 11.09 | 0.7 | 0.49 | 0 | 0.69
KINTORE | 33 | 49.6 | 18.74 | 10.57 | 37.07 | 3.25 | 2.25 | 0 | 3.18
LAIRG | 33 | 27.54 | 10.42 | 5.39 | 20.12 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
LUNANHEAD | 33 | 34.86 | 13.42 | 6.2 | 25.18 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
LYNDHURST | 33 | 33.24 | 12.76 | 4.99 | 23.03 | 2.88 | 2 | 0 | 2.82
MACDUFF | 33 | 42.15 | 16.95 | 4.88 | 28.85 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 36.48 | 13.9 | 7.08 | 26.74 | 3.3 | 2.29 | 0 | 3.23
MYBSTER I | 33 | 47.29 | 17.74 | 9.96 | 35.05 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
MYBSTER II | 33 | 47.99 | 18.06 | 9.87 | 35.4 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
MYBSTER III | 33 | 40.23 | 15.05 | 8.46 | 29.74 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
NAIRN | 33 | 25.68 | 10.1 | 2.16 | 16.44 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
PERSLEY | 33 | 34.59 | 12.95 | 8.85 | 27.17 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
PETERHEAD GRANGE | 33 | 31.82 | 12.49 | 4.34 | 22 | 0.62 | 0.43 | 0 | 0.6
PORT ANN | 33 | 35.02 | 13.54 | 5.37 | 24.52 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.81
RANNOCH | 33 | 38.13 | 14.97 | 3.95 | 25.11 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
REDMOSS | 33 | 38.63 | 15.32 | 5.07 | 26.74 | 3.14 | 2.18 | 0 | 3.08
ROTHIENORMAN | 33 | 62.1 | 23.36 | 15.97 | 49.01 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
SHIN | 33 | 32.93 | 12.5 | 5.75 | 23.43 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
ST FILLIANS | 33 | 7.06 | 2.56 | 2.52 | 6.14 | 6.98 | 2.51 | 2.71 | 6.27
STRICHEN | 33 | 32.59 | 12.41 | 5.43 | 22.98 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
TARLAND | 33 | 21.4 | 8.91 | 1.03 | 13.63 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
TAYNUILT | 33 | 40.51 | 14.98 | 10.63 | 31.81 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
THURSO SOUTH | 33 | 66.54 | 24.53 | 21.18 | 55.87 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
TUMMEL BRIDGE | 33 | 13.26 | 4.78 | 5.79 | 12.55 | 1.12 | 0.78 | 0 | 1.1
WILLOWDALE | 33 | 33.15 | 12.7 | 5.16 | 23.12 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
WOODHILL | 33 | 30.83 | 11.64 | 6.33 | 22.79 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35

## D1.7
ETYS 18 Yr 10 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2027/28
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ALYTH | 400 | 45.81 | 17.98 | 9 | 34.43 | 37.09 | 14.88 | 6.79 | 27.83 | Back To Menu
BEAULY | 400 | 36.49 | 13.96 | 8.96 | 28.71 | 33.56 | 13 | 7.92 | 26.31
BLACKHILLOCK | 400 | 47.76 | 18.31 | 12.95 | 38.85 | 40.94 | 16 | 9.86 | 32.48
FETTERESSO | 400 | 44.63 | 17.65 | 8.35 | 33.3 | 36.4 | 14.73 | 6.14 | 26.97
FORT AUGUSTUS | 400 | 40.54 | 15.45 | 10.26 | 32.11 | 42.3 | 16.3 | 10.22 | 33.26
FORT AUGUSTUS | 400 | 39.9 | 15.34 | 9.34 | 31.04 | 41.65 | 16.18 | 9.3 | 32.19
INVERGARRY | 400 | 36.79 | 14.16 | 8.48 | 28.51 | 37.03 | 14.47 | 7.54 | 28.01
KINTORE | 400 | 51.6 | 20.04 | 12.29 | 40.64 | 48.03 | 18.86 | 10.57 | 37.24
MELGARVE | 400 | 33.54 | 12.82 | 8.03 | 26.16 | 31.43 | 12.22 | 6.91 | 24.2
NEW DEER | 400 | 47.62 | 18.39 | 12.45 | 38.46 | 37.04 | 14.83 | 6.55 | 27.53
PETERHEAD | 400 | 45.32 | 17.43 | 12.62 | 37.27 | 36.52 | 14.38 | 8.31 | 28.65
ROTHIENORMAN | 400 | 52.66 | 20.33 | 13.58 | 42.34 | 46.48 | 18.34 | 9.75 | 35.68
ALYTH | 275 | 45.43 | 17.74 | 10.28 | 35.37 | 41.46 | 16.41 | 8.46 | 31.67
BEAULY | 275 | 66.07 | 25.95 | 13.62 | 50.32 | 63.53 | 25.26 | 12.22 | 47.94
BERRY BURN | 275 | 32.4 | 13.19 | 4.2 | 22.85 | 24.82 | 10.25 | 3.37 | 17.86
BLACKHILLOCK | 275 | 66.32 | 25.99 | 15.19 | 51.95 | 64.5 | 25.63 | 13.35 | 49.6
BLACKHILLOCK | 275 | 66.41 | 26.01 | 15.3 | 52.09 | 64.58 | 25.64 | 13.52 | 49.78
BRACO WEST | 275 | 38.09 | 14.96 | 6.9 | 28.05 | 30.11 | 12.01 | 5.46 | 22.45
CLASHINDARROCH | 275 | 50.79 | 20.35 | 8.58 | 37.36 | 43.9 | 18 | 6.25 | 31.71
CONNAGILL | 275 | 27.38 | 10.77 | 5.4 | 20.63 | 26.72 | 10.66 | 4.68 | 19.76
CREAGH DUBH | 275 | 31.07 | 12.32 | 5.94 | 23.36 | 27.71 | 11.13 | 4.9 | 20.64
DALLAS | 275 | 33.13 | 13.41 | 4.63 | 23.59 | 25.95 | 10.65 | 3.75 | 18.81
DOUNREAY | 275 | 31.96 | 12.45 | 7.19 | 24.8 | 34.91 | 13.62 | 7.91 | 27.17
FARIGAIG | 275 | 45.11 | 18.15 | 7.32 | 32.99 | 34.77 | 14.29 | 5.35 | 25.55
FARIGAIG | 275 | 45.32 | 18.22 | 7.44 | 33.2 | 35.2 | 14.44 | 5.58 | 26
FASNAKYLE | 275 | 38.82 | 15.1 | 8.1 | 29.45 | 33.75 | 13.35 | 6.43 | 25.3
FORT AUGUSTUS | 275 | 32.44 | 12.57 | 6.98 | 24.76 | 30.15 | 11.72 | 6.77 | 23.34
FOYERS | 275 | 44.7 | 17.93 | 7.74 | 33.1 | 30.03 | 12.52 | 3.86 | 21.57
FYRISH | 275 | 32.33 | 12.88 | 5.34 | 23.55 | 28.23 | 11.39 | 5 | 21.1
GORDONBUSH | 275 | 23.77 | 9.48 | 3.85 | 17.25 | 20.97 | 8.48 | 3.39 | 15.39
KEITH | 275 | 62.39 | 24.69 | 12.85 | 47.77 | 61.04 | 24.53 | 11.21 | 45.9
KINTORE | 275 | 67.95 | 26.6 | 16.04 | 53.65 | 71.29 | 28.27 | 14.47 | 54.45
KNOCKNAGAEL | 275 | 62.79 | 24.96 | 11.54 | 46.84 | 56.16 | 22.64 | 10.01 | 42.02
LOCH BUIDHE | 275 | 34.99 | 13.93 | 5.85 | 25.55 | 30.95 | 12.47 | 5.49 | 23.12
PERSLEY | 275 | 37.48 | 15.01 | 6.43 | 27.66 | 32.93 | 13.35 | 5.56 | 24.44
PETERHEAD | 275 | 48.56 | 18.91 | 12.39 | 39.13 | 47.22 | 18.69 | 9.99 | 36.43
SPITTAL | 275 | 28.55 | 11.13 | 6.59 | 22.32 | 30.75 | 11.99 | 7.23 | 24.18
STRATHBRORA | 275 | 25.55 | 10.2 | 4.05 | 18.48 | 22.95 | 9.27 | 3.73 | 16.83
TEALING | 275 | 61.56 | 24.21 | 12.81 | 47.06 | 52.38 | 21.19 | 8.65 | 38.62
THURSO SOUTH | 275 | 27.82 | 10.85 | 6.25 | 21.59 | 28.86 | 11.32 | 6.25 | 22.26
THURSO SOUTH | 275 | 27.84 | 10.85 | 6.3 | 21.65 | 28.87 | 11.32 | 6.28 | 22.29
TOMATIN | 275 | 31.21 | 12.38 | 5.46 | 22.97 | 26.45 | 10.63 | 4.66 | 19.69
TUMMEL | 275 | 27.26 | 10.66 | 5.4 | 20.47 | 23.09 | 9.2 | 4.48 | 17.49
ABERARDER | 132 | 16.16 | 6.09 | 3.42 | 12.04 | 18.39 | 7.02 | 3.44 | 13.37
ABERDEEN BAY | 132 | 19.65 | 8.18 | 1.74 | 13.31 | 19.06 | 7.93 | 1.79 | 13
ABERNETHY | 132 | 15.94 | 7.86 | 0.32 | 11.44 | 16.78 | 7.86 | 0.82 | 11.94
A-CHRUACH | 132 | 22.4 | 9.31 | 1.91 | 15.08 | 21.19 | 8.7 | 2.29 | 14.59
AIGAS | 132 | 35.38 | 16.61 | 0.37 | 23.86 | 31.57 | 15.01 | 0.43 | 21.66
ALNESS | 132 | 35 | 13.56 | 4.97 | 24.14 | 38.02 | 14.91 | 4.9 | 25.98
AN SUIDHE | 132 | 24.96 | 10.67 | 1.76 | 16.85 | 22.64 | 9.57 | 1.89 | 15.43
ARBROATH | 132 | 16.2 | 7.03 | 0.95 | 10.89 | 14.3 | 6.14 | 1.26 | 9.94
ARDKINGLAS | 132 | 28.73 | 13.61 | 0.34 | 19.59 | 24.35 | 11.35 | 0.7 | 16.75
ARDMORE | 132 | 7.21 | 3.17 | 0.78 | 5.26 | 8.15 | 3.5 | 0.97 | 5.92
ARNISH | 132 | 17.09 | 6.33 | 4.51 | 13.46 | 21.12 | 7.8 | 5.79 | 16.82
BEAULY | 132 | 60.47 | 25.29 | 6 | 41.76 | 66.73 | 27.62 | 7.38 | 46.44
BEAW FIELD | 132 | 13.56 | 4.9 | 5.1 | 12.03 | 10.55 | 3.82 | 3.74 | 9.15
BEINNEUN | 132 | 19.19 | 8.88 | 0.96 | 13.51 | 20.14 | 9.05 | 1.54 | 14.35
BHLARAIDH | 132 | 19.69 | 8.93 | 1.17 | 13.79 | 20.26 | 9.11 | 1.8 | 14.68
BLACKHILLOCK | 132 | 53.96 | 20.43 | 11.18 | 40.08 | 58.5 | 22.44 | 10.51 | 42.24
BOAT OF GARTEN | 132 | 13.75 | 6.32 | 0.47 | 9.41 | 13.42 | 6.04 | 0.78 | 9.32
BRECHIN | 132 | 13.31 | 6.61 | 0.32 | 9.66 | 12.93 | 6.07 | 0.41 | 9
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.16 | 5.62 | 0.29 | 8.23 | 11.44 | 5.4 | 0.52 | 8.15
BROADFORD | 132 | 4.12 | 2.11 | 0.33 | 3.32 | 4.24 | 2.02 | 0.52 | 3.37
BRORA | 132 | 15.5 | 6.87 | 0.35 | 10.07 | 14.1 | 6.2 | 0.72 | 9.49
BURGHMUIR | 132 | 13.16 | 6.59 | 0.19 | 9.51 | 14.28 | 6.76 | 0.51 | 10.08
CARRADALE | 132 | 21.01 | 8.37 | 2.28 | 14.12 | 22.07 | 8.73 | 3.11 | 15.45
CASSLEY | 132 | 10.45 | 4.85 | 0.58 | 7.43 | 10.7 | 4.83 | 0.68 | 7.5
CEANNACROC | 132 | 18.29 | 8.53 | 0.8 | 12.86 | 18.92 | 8.59 | 1.23 | 13.38
CHARLESTON | 132 | 42.91 | 18.02 | 4.69 | 30.17 | 46.07 | 19.54 | 4.97 | 32.6
CLACHAN | 132 | 27.88 | 13.14 | 0.63 | 19.21 | 24.08 | 11.24 | 0.91 | 16.8
CLAYHILLS | 132 | 38.9 | 16.26 | 3.35 | 26.34 | 45.24 | 19.43 | 3.03 | 30.51
CLUNIE | 132 | 21.22 | 9.83 | 0.4 | 14.3 | 19.78 | 8.99 | 0.76 | 13.47
CONNAGILL | 132 | 19.67 | 7.38 | 4.39 | 14.83 | 22.2 | 8.41 | 4.29 | 16.18
CORRIEGARTH | 132 | 11.54 | 4.57 | 1.57 | 8.03 | 12.02 | 4.73 | 1.87 | 8.56
CORRIEMOILLIE | 132 | 29.96 | 12.18 | 3.09 | 20.32 | 31.16 | 12.68 | 3.38 | 21.31
COUPAR ANGUS | 132 | 23.02 | 10.08 | 1.05 | 15.31 | 21.55 | 9.18 | 1.75 | 14.74
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 42.74 | 17.54 | 4.39 | 29.21 | 50.65 | 21.11 | 4.21 | 34.06
CREAG DHUBH | 132 | 35.67 | 13.58 | 6.95 | 26.15 | 38.94 | 15.06 | 6.15 | 27.45
CREAG RIABHACH | 132 | 11.61 | 5.42 | 0.5 | 8.16 | 11.47 | 5.13 | 0.91 | 8.17
CROSSAIG | 132 | 32.89 | 13.04 | 3.85 | 22.29 | 37.25 | 14.82 | 4.22 | 25.18
CULLIGRAN | 132 | 18.2 | 9.04 | 0.17 | 12.95 | 16.41 | 7.89 | 0.33 | 11.48
DEANIE | 132 | 12.61 | 6.39 | 0.09 | 9.13 | 11.67 | 5.63 | 0.2 | 8.16
DENSIDE | 132 | 28.5 | 12.27 | 2.01 | 19.36 | 24.73 | 10.89 | 0.98 | 16.38
DORENELL | 132 | 17.11 | 7.23 | 1.4 | 11.62 | 17.56 | 7.2 | 2 | 12.18
DOUNREAY | 132 | 25.79 | 9.69 | 5.79 | 19.48 | 32.51 | 12.27 | 6.87 | 24.22
DUDHOPE | 132 | 38.63 | 16.68 | 2.79 | 26.38 | 40.22 | 17.97 | 2.23 | 27.65
DUNBEATH | 132 | 15.07 | 6.53 | 0.44 | 9.68 | 14.22 | 6.13 | 0.67 | 9.33
DUNMAGLASS | 132 | 15.32 | 5.83 | 2.91 | 11.15 | 16.75 | 6.45 | 3.01 | 12.14
DUNVEGAN | 132 | 9.39 | 3.84 | 1.19 | 6.63 | 11.13 | 4.52 | 1.43 | 7.82
DYCE | 132 | 25.03 | 10.55 | 2.05 | 16.96 | 24.02 | 10.11 | 2.2 | 16.49
DYCE | 132 | 21.75 | 9.54 | 1.01 | 14.51 | 20.89 | 9.11 | 1.25 | 14.14
EDINBANE | 132 | 9.8 | 4.02 | 1.21 | 6.89 | 11.95 | 4.83 | 1.64 | 8.48
ELCHIES | 132 | 18.54 | 7.98 | 0.72 | 12.01 | 16.84 | 7.04 | 1.04 | 11
ELGIN | 132 | 17.08 | 7.38 | 0.82 | 11.26 | 15.89 | 6.79 | 1.16 | 10.76
ERROCHTY | 132 | 45.32 | 18.78 | 6.5 | 33.06 | 45.44 | 19.09 | 5.34 | 32.34
FARIGAIG | 132 | 14.64 | 5.61 | 2.37 | 10.31 | 15.87 | 6.08 | 2.67 | 11.27
FARIGAIG | 132 | 17.31 | 6.43 | 4.4 | 13.5 | 20.68 | 7.73 | 4.76 | 15.69
FARR | 132 | 22.87 | 10.05 | 0.6 | 14.81 | 21.32 | 9.44 | 0.91 | 14.26
FERNOCH | 132 | 19.68 | 8.76 | 0.8 | 13.19 | 20.5 | 8.9 | 1.24 | 13.83
FETTERESSO | 132 | 28.96 | 10.8 | 7.24 | 22.52 | 36.23 | 13.59 | 8.28 | 27.5
FIDDES | 132 | 18.66 | 7.52 | 1.72 | 12.35 | 17.3 | 7 | 1.76 | 11.66
FINLARIG | 132 | 21.01 | 10.13 | 0.54 | 14.87 | 21.07 | 9.8 | 0.81 | 14.67
FINSTOWN | 132 | 29.05 | 11.16 | 4.69 | 20.46 | 34.49 | 13.37 | 5.74 | 24.65
FORT AUGUSTUS I | 132 | 47.9 | 18.15 | 10.09 | 35.75 | 57.19 | 21.76 | 11.28 | 42.05
FORT AUGUSTUS II | 132 | 46.36 | 17.54 | 9.98 | 34.78 | 52.9 | 20.31 | 9.56 | 38.28
FORT WILLIAM | 132 | 9.37 | 4.3 | 1.16 | 7.24 | 9.5 | 4.25 | 1.39 | 7.4
FRASERBURGH | 132 | 12.29 | 5.63 | 0.4 | 8.36 | 12.28 | 5.54 | 0.69 | 8.52
FYRISH | 132 | 37.77 | 14.37 | 7.07 | 27.39 | 41.16 | 15.69 | 7.77 | 29.96
GILLS BAY | 132 | 28.66 | 11.2 | 3.89 | 19.72 | 29 | 11.71 | 3.12 | 19.69
GLENDOE | 132 | 38.71 | 15.66 | 3.41 | 25.56 | 43.72 | 18.14 | 3.52 | 29.17
GLENFARCLAS | 132 | 7.35 | 3.5 | 0.33 | 5.28 | 7.16 | 3.26 | 0.49 | 5.11
GLENMORISTON | 132 | 21.63 | 9.85 | 1.21 | 15.14 | 21.97 | 9.86 | 1.74 | 15.68
GLENSHERO | 132 | 48.05 | 18.08 | 10 | 35.57 | 56.63 | 21.5 | 10.47 | 40.88
GOLTICLAY | 132 | 17.79 | 7.53 | 0.97 | 11.61 | 17.49 | 7.38 | 1.19 | 11.63
GRIFFIN | 132 | 17.24 | 8.27 | 0.66 | 12.35 | 17.34 | 8.01 | 1.25 | 12.58
GRUDIE BRIDGE | 132 | 23.29 | 9.73 | 1.62 | 15.39 | 23.58 | 9.84 | 1.99 | 15.91
INVERARAY | 132 | 34.31 | 15.47 | 1.88 | 23.76 | 30.07 | 13.58 | 1.39 | 20.6
INVERARNAN | 132 | 53.09 | 22.4 | 4.97 | 36.64 | 55.02 | 23.06 | 5.04 | 37.65
INVERGARRY | 132 | 27.68 | 10.28 | 7.71 | 22.24 | 32.13 | 12 | 8.46 | 25.43
INVERNESS | 132 | 49.63 | 20.81 | 4.37 | 33.81 | 54.07 | 22.57 | 5 | 36.93
KEITH | 132 | 33.24 | 13.09 | 6.26 | 24.77 | 41.59 | 16.89 | 7.32 | 31.21
KILLIN | 132 | 23.95 | 11.4 | 0.79 | 16.91 | 25.14 | 11.46 | 1.31 | 17.51
KILMORACK | 132 | 49.1 | 21.64 | 1.92 | 32.52 | 49.08 | 21.68 | 1.85 | 32.52
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.81 | 3.13 | 0.6 | 5.03 | 7.05 | 3.13 | 0.75 | 5.17
KINTORE | 132 | 46.4 | 18.42 | 7.88 | 33.94 | 54.52 | 21.73 | 8.6 | 39.33
KNOCKNAGAEL | 132 | 55.12 | 22.72 | 6.67 | 38.8 | 59.73 | 24.33 | 7.83 | 42.24
LAIRG | 132 | 27.4 | 11.11 | 3 | 18.7 | 25.2 | 10.4 | 2.46 | 17.17
LOCH BUIDHE | 132 | 39.51 | 16.06 | 5.6 | 28.31 | 44.23 | 17.93 | 5.97 | 31.33
LOCHAY | 132 | 20.59 | 9.96 | 0.51 | 14.59 | 20.33 | 9.5 | 0.74 | 14.18
LUICHART | 132 | 30.04 | 12.3 | 2.66 | 20.05 | 29.43 | 12.06 | 2.71 | 19.77
LUNANHEAD | 132 | 17.76 | 7.64 | 1.11 | 11.92 | 16.33 | 6.94 | 1.61 | 11.43
LYNDHURST | 132 | 34.05 | 15.08 | 1.58 | 22.9 | 34.16 | 15.24 | 1.74 | 23.29
MACDUFF | 132 | 10.23 | 4.82 | 0.75 | 7.56 | 9.99 | 4.52 | 0.91 | 7.31
MARKETGAIT | 132 | 38.69 | 16.7 | 2.81 | 26.42 | 40.31 | 17.98 | 2.34 | 27.77
MELGARVE | 132 | 48.49 | 18.17 | 10.75 | 36.44 | 57.19 | 21.61 | 11.32 | 41.88
MILLENIUM SOUTH | 132 | 31.26 | 12.73 | 2.12 | 20.12 | 30.26 | 12.4 | 2.32 | 19.86
MILLENNIUM | 132 | 21.41 | 9.8 | 0.81 | 14.67 | 22.17 | 9.99 | 1.18 | 15.31
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 41.5 | 17.47 | 4.8 | 29.5 | 43.82 | 18.88 | 4.2 | 30.9
MOSSFORD | 132 | 26.53 | 10.97 | 2.15 | 17.67 | 27.43 | 11.32 | 2.51 | 18.52
MUAITHEBEHEAL | 132 | 17.07 | 6.33 | 4.45 | 13.4 | 21.08 | 7.8 | 5.71 | 16.73
MYBSTER I | 132 | 22.87 | 9.3 | 2.44 | 15.6 | 23.78 | 9.77 | 1.58 | 15.39
MYBSTER II | 132 | 21.37 | 8.05 | 4.69 | 16.08 | 23.77 | 8.97 | 5.28 | 17.96
NAIRN | 132 | 15.3 | 6.79 | 0.44 | 10.04 | 13.89 | 6.03 | 0.69 | 9.22
NANT | 132 | 18.91 | 8.43 | 0.33 | 12.24 | 16.37 | 7.22 | 0.44 | 10.66
ORRIN | 132 | 33.05 | 13.62 | 2.75 | 22.01 | 32.51 | 13.39 | 2.84 | 21.77
PERSLEY | 132 | 41.74 | 17.12 | 5.18 | 29.39 | 50.92 | 20.97 | 5.9 | 35.55
PETERHEAD | 132 | 31.9 | 12.14 | 7.28 | 24.44 | 39.11 | 15 | 7.87 | 29.09
PETERHEAD GRANGE | 132 | 21.8 | 9.15 | 1.35 | 14.28 | 22.53 | 9.68 | 1.3 | 14.99
PORT ANN | 132 | 19.07 | 7.79 | 1.81 | 12.83 | 17.1 | 6.97 | 1.62 | 11.47
QUOICH | 132 | 13.21 | 5.83 | 0.38 | 8.63 | 11.47 | 4.96 | 0.55 | 7.57
RANNOCH | 132 | 12.19 | 5.91 | 0.67 | 9.03 | 11.56 | 5.36 | 1.02 | 8.6
REDMOSS | 132 | 35.63 | 15.3 | 2 | 23.63 | 39.66 | 17.62 | 1.79 | 26.71
ROTHIENORMAN | 132 | 16 | 5.92 | 4.59 | 12.95 | 19.94 | 7.41 | 5.31 | 15.78
SHETLAND | 132 | 13.58 | 4.9 | 5.19 | 12.12 | 10.55 | 3.82 | 3.75 | 9.16
SHIN | 132 | 33.41 | 14.14 | 2.51 | 22.51 | 30.48 | 12.98 | 3.39 | 21.75
SLOY | 132 | 49 | 21.44 | 2.13 | 32.45 | 49.7 | 21.79 | 2.37 | 33.18
SPITTAL | 132 | 26.96 | 10.63 | 5.04 | 20.07 | 32.28 | 12.67 | 5.98 | 23.9
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.21 | 9.31 | 1.37 | 14.53 | 22.69 | 9.77 | 1.08 | 14.9
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.01 | 9.09 | 0.71 | 13.56 | 21.18 | 9.53 | 0.6 | 14.08
ST FILLIANS | 132 | 10.11 | 5.06 | 0.24 | 7.4 | 9 | 4.36 | 0.3 | 6.46
STORNOWAY | 132 | 17.07 | 6.33 | 4.44 | 13.39 | 21.08 | 7.8 | 5.7 | 16.73
STRATHY NORTH | 132 | 15.35 | 6.02 | 2.09 | 10.6 | 16.89 | 6.58 | 2.79 | 12.1
STRATHY SOUTH | 132 | 15.2 | 5.99 | 1.85 | 10.31 | 15.61 | 6.14 | 2.25 | 10.92
STRICHEN | 132 | 13.53 | 6.1 | 0.69 | 9.31 | 13.35 | 5.97 | 1 | 9.45
STRONELAIRG | 132 | 39.43 | 14.89 | 7.69 | 28.75 | 45.86 | 17.95 | 7.69 | 33.08
TARLAND | 132 | 8.63 | 4.24 | 0.13 | 6.12 | 8.16 | 3.8 | 0.23 | 5.61
TAYNUILT | 132 | 18.82 | 7.86 | 1.2 | 12.32 | 17.35 | 7.28 | 1.56 | 11.86
TEALING | 132 | 48.03 | 19.61 | 8.63 | 36.36 | 51.87 | 21.46 | 7.05 | 37.39
THURSO SOUTH | 132 | 40.47 | 15.41 | 8.46 | 30.26 | 46.78 | 17.9 | 9.43 | 34.75
TOMATIN | 132 | 40.93 | 15.65 | 7.48 | 29.61 | 44.16 | 17.13 | 6.81 | 31.04
TUMMEL | 132 | 32.33 | 12.73 | 5.69 | 23.7 | 32.16 | 13.29 | 4.4 | 23.19
TUMMEL BRIDGE | 132 | 40.29 | 17.2 | 3.68 | 28 | 38.65 | 16.78 | 2.74 | 26.47
WILLOW | 132 | 18.3 | 8.25 | 0.4 | 12.07 | 17.52 | 7.63 | 0.89 | 11.68
WILLOWDALE | 132 | 40.66 | 16.83 | 4.13 | 27.93 | 48.7 | 20.43 | 4.23 | 33.12
WOODHILL | 132 | 40.24 | 16.79 | 3.57 | 27.32 | 47.75 | 20.21 | 3.61 | 32.19
ABERNETHY | 33 | 31.44 | 12.67 | 2.59 | 20.5 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ALNESS | 33 | 53.52 | 20.71 | 9.4 | 38.7 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
ARBROATH | 33 | 34.07 | 12.96 | 6.37 | 24.69 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
ARDMORE | 33 | 24.16 | 9.52 | 4.4 | 17.86 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BEAULY | 33 | 36.38 | 13.87 | 6.23 | 25.85 | 1.47 | 1.02 | 0 | 1.44
BERRY BURN | 33 | 42.37 | 15.8 | 8.13 | 30.47 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BOAT OF GARTEN | 33 | 32.88 | 13.14 | 2.24 | 20.83 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
BRACO WEST | 33 | 60.17 | 22.96 | 11.08 | 43.56 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
BRIDGE OF DUN | 33 | 28.08 | 11.5 | 2.23 | 18.5 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
BROADFORD | 33 | 11.62 | 4.77 | 1.7 | 8.45 | 0.75 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 19.08 | 7.38 | 1.93 | 12.36 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 33 | 26.69 | 11.08 | 1.41 | 17.07 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CAIRNFORD | 33 | 42.22 | 16.12 | 6.84 | 29.64 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
CARRADALE I | 33 | 40.88 | 15.86 | 7.04 | 29.48 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
CARRADALE II | 33 | 59.03 | 23.01 | 6.24 | 38.78 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
CASSLEY | 33 | 13.71 | 5.24 | 2.43 | 9.85 | 1.06 | 0.74 | 0 | 1.04
CEANNACROC | 33 | 4.11 | 1.58 | 0.65 | 2.88 | 3.68 | 1.44 | 0.36 | 2.4
CHARLESTON | 33 | 30.57 | 11.43 | 7.43 | 23.59 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
CLACHAN | 33 | 7.73 | 2.75 | 3.36 | 7.26 | 3.2256 | 2.24 | 0 | 3.16
CLAYHILLS | 33 | 32.61 | 12.45 | 5.16 | 22.76 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
COUPAR ANGUS | 33 | 40.81 | 15.65 | 8.17 | 30.3 | 2.13 | 1.47 | 0 | 2.08
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.74 | 10.44 | 2.57 | 17.33 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DALLAS | 33 | 44.86 | 16.94 | 7.28 | 31.23 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
DOUNREAY | 33 | 42.07 | 15.66 | 9.14 | 31.29 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
DUDHOPE | 33 | 34.05 | 12.99 | 6.24 | 24.61 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
DUNBEATH | 33 | 12.16 | 4.68 | 1.33 | 7.95 | 0.39 | 0.27 | 0 | 0.39
DUNVEGAN | 33 | 25.87 | 10.11 | 2.95 | 17.24 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 41.34 | 15.55 | 8.64 | 30.64 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
ELGIN | 33 | 43.97 | 17.62 | 3.53 | 28.45 | 1.87 | 1.3 | 0 | 1.84
FASNAKYLE | 33 | 55.86 | 20.58 | 13.25 | 42.36 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
FETTERESSO | 33 | 38.7 | 14.63 | 7.25 | 27.94 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
FIDDES | 33 | 42.11 | 15.76 | 9.84 | 32.13 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FINSTOWN | 33 | 50.49 | 18.96 | 8.56 | 35.37 | 2.13 | 1.47 | 0 | 2.08
FORT AUGUSTUS | 33 | 9.65 | 3.56 | 2.37 | 7.4 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
FORT WILLIAM | 33 | 45.79 | 17.53 | 9.22 | 34 | 0.87 | 0.6 | 0 | 0.85
FRASERBURGH | 33 | 24.07 | 9.45 | 2.15 | 15.51 | 2.11 | 1.46 | 0 | 2.06
GLENFARCLAS | 33 | 24.13 | 9.82 | 1.34 | 15.23 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
GRUDIE BRIDGE | 33 | 38.96 | 14.5 | 8.53 | 29.04 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
INVERNESS | 33 | 57.05 | 22.29 | 8.24 | 39.77 | 3.3 | 2.29 | 0 | 3.24
KEITH | 33 | 46.55 | 17.32 | 11.79 | 36.29 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KEITH | 33 | 39.15 | 14.67 | 7.82 | 28.57 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KILLIN | 33 | 32.4 | 12.78 | 3.3 | 21.38 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KINLOCHLEVEN | 33 | 16.22 | 6.41 | 2.24 | 11.3 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.7
KINTORE | 33 | 50.35 | 18.99 | 11.02 | 37.88 | 3.22 | 2.22 | 0 | 3.14
LAIRG | 33 | 27.95 | 10.56 | 5.53 | 20.47 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.08
LUNANHEAD | 33 | 35.64 | 13.7 | 6.48 | 25.85 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
LYNDHURST | 33 | 33.92 | 13 | 5.21 | 23.59 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.84
MACDUFF | 33 | 46.34 | 18.61 | 5.72 | 32.05 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 37.12 | 14.13 | 7.38 | 27.36 | 3.29 | 2.28 | 0 | 3.23
MYBSTER I | 33 | 48.07 | 18.01 | 10.24 | 35.71 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
MYBSTER II | 33 | 48.2 | 18.13 | 9.93 | 35.57 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
MYBSTER III | 33 | 40.42 | 15.12 | 8.52 | 29.9 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
NAIRN | 33 | 26.14 | 10.26 | 2.28 | 16.79 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
PERSLEY | 33 | 34.77 | 12.98 | 9.17 | 27.53 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
PETERHEAD GRANGE | 33 | 32.91 | 12.87 | 4.68 | 22.88 | 0.6 | 0.42 | 0 | 0.6
PORT ANN | 33 | 35.21 | 13.61 | 5.42 | 24.67 | 1.84 | 1.28 | 0 | 1.81
RANNOCH | 33 | 38.43 | 15.06 | 4.03 | 25.32 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
REDMOSS | 33 | 38.73 | 15.33 | 5.24 | 26.92 | 3.11 | 2.16 | 0 | 3.05
ROTHIENORMAN | 33 | 43.04 | 16.25 | 12.58 | 35.56 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
SHIN | 33 | 44.26 | 17.11 | 5.78 | 29.97 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.13
ST FILLIANS | 33 | 7.16 | 2.6 | 2.57 | 6.24 | 7.05 | 2.54 | 2.75 | 6.34
STRICHEN | 33 | 33.95 | 12.89 | 5.87 | 24.1 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
TARLAND | 33 | 21.72 | 9.01 | 1.11 | 13.86 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
TAYNUILT | 33 | 41.29 | 15.25 | 11.15 | 32.71 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
THURSO SOUTH | 33 | 74.14 | 27.25 | 24.32 | 62.86 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
TUMMEL BRIDGE | 33 | 13.67 | 4.92 | 5.98 | 12.95 | 1.13 | 0.78 | 0 | 1.11
WILLOWDALE | 33 | 33.45 | 12.79 | 5.36 | 23.44 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
WOODHILL | 33 | 30.96 | 11.67 | 6.52 | 23.02 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32

## D2.1
ETYS 18 Yr 1 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2018/19
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 53.19 | 20.07 | 9.66 | 38.04 | 44.67 | 17.68 | 7.68 | 32.68 | Back To Menu
CRYR4- | 400 | 56.85 | 20.57 | 12.99 | 42.08 | 53.59 | 20.47 | 11.55 | 40.49
DENN4- | 400 | 21.14 | 7.7 | 6.05 | 16.94 | 19.89 | 7.48 | 5.39 | 15.98
DEVM4- | 400 | 33.3 | 12.4 | 7 | 24.53 | 28.95 | 11.36 | 5.58 | 21.64
ECCL4A | 400 | 46.67 | 17.1 | 10.66 | 34.84 | 39.4 | 15.26 | 7.74 | 29.32
ECCL4B | 400 | 46.72 | 17.11 | 10.67 | 34.87 | 39.5 | 15.3 | 7.77 | 29.41
ELVA4- | 400 | 59.6 | 22.63 | 10.19 | 42.19 | 45.95 | 18.46 | 6.86 | 32.97
FALL4- | 400 | 49.85 | 18.11 | 10.94 | 36.54 | 44.77 | 17.22 | 9.18 | 33.53
GRNA4- | 400 | 49.41 | 18.88 | 8.34 | 35.04 | 40.85 | 16.17 | 7.35 | 30.22
HUCS4- | 400 | 60.46 | 21.56 | 15.13 | 45.63 | 73.05 | 27.21 | 18.69 | 57.18
HUER4- | 400 | 60.9 | 21.71 | 15.23 | 45.94 | 73.46 | 27.37 | 18.75 | 57.45
HUNE4- | 400 | 60.88 | 21.7 | 15.22 | 45.92 | 73.47 | 27.37 | 18.75 | 57.46
KILS4- | 400 | 49.23 | 18.06 | 9.27 | 34.81 | 44.94 | 17.5 | 8.54 | 33.29
MOFF4- | 400 | 44.8 | 17.15 | 7.31 | 31.56 | 36.42 | 14.56 | 6 | 26.6
STHA4A | 400 | 61.88 | 22.82 | 11.85 | 44.12 | 57.31 | 22.24 | 11.08 | 42.54
STHA4B | 400 | 55.08 | 20.56 | 11.24 | 40.32 | 50.19 | 19.51 | 10.15 | 37.74
TORN4- | 400 | 67.08 | 24.02 | 16.41 | 50.38 | 67.92 | 25.36 | 18.33 | 54.2
WISH4- | 400 | 54.53 | 20.25 | 9.71 | 38.35 | 50.74 | 19.75 | 9.77 | 37.7
AUCH2- | 275 | 14.79 | 5.4 | 2.02 | 9.66 | 14.84 | 5.87 | 1.85 | 10.15
BUSB2- | 275 | 53.35 | 20.03 | 9.82 | 38.15 | 48.9 | 19.45 | 7.33 | 34.84
CLYM2- | 275 | 82.97 | 30.22 | 17.18 | 59.92 | 77.59 | 30.15 | 14.75 | 57.39
CLYN2Q | 275 | 18.62 | 7.55 | 5.88 | 16.56 | 18.57 | 7.12 | 6.05 | 16.12
CLYS2R | 275 | 16.27 | 6.31 | 4.9 | 13.82 | 15.99 | 6.15 | 4.72 | 13.42
COCK2- | 275 | 57.9 | 21.17 | 12.44 | 42.38 | 56.7 | 21.96 | 11.22 | 42.27
COYL2- | 275 | 43.48 | 15.41 | 9.16 | 30.95 | 44.55 | 17.06 | 8.41 | 32.54
CURR2- | 275 | 55.84 | 20.45 | 10.49 | 39.4 | 54.47 | 21.21 | 10.07 | 40.07
DALL2- | 275 | 34.4 | 12.37 | 7.13 | 24.62 | 30.42 | 11.79 | 5.8 | 22.47
DENN2- | 275 | 64.12 | 23.48 | 12.78 | 45.99 | 60.16 | 23.31 | 11.88 | 44.85
EERH2- | 275 | 71.99 | 26.39 | 14.49 | 51.81 | 64.13 | 25.09 | 11.22 | 46.7
EKIS2- | 275 | 66.74 | 25.05 | 13.07 | 48.5 | 65.11 | 25.93 | 10.74 | 47.42
ELVA2Q | 275 | 19.3 | 7.73 | 6.79 | 17.73 | 18.55 | 7.25 | 5.55 | 15.8
ELVA2R | 275 | 16.84 | 6.41 | 6.24 | 15.31 | 16.46 | 6.24 | 5.29 | 14.11
GLRO2- | 275 | 41.43 | 15.94 | 6.14 | 28.68 | 35.48 | 14.29 | 5.34 | 25.55
GRMO2- | 275 | 45.57 | 17.04 | 8.58 | 32.68 | 40.53 | 15.93 | 7.61 | 30.14
INVR2- | 275 | 34.49 | 12.9 | 6 | 24.24 | 30.79 | 12.21 | 5.07 | 22.34
KAIM2- | 275 | 58.29 | 21.22 | 11.68 | 41.69 | 59.53 | 23.04 | 10.66 | 43.24
KILG2- | 275 | 18.48 | 6.5 | 2.98 | 12.18 | 20.96 | 7.96 | 3.88 | 15.13
KILS2- | 275 | 48.62 | 17.18 | 11.59 | 35.88 | 51.92 | 19.54 | 12.02 | 39.65
KINC2- | 275 | 59.89 | 21.98 | 13.87 | 44.95 | 54.4 | 21.01 | 11.81 | 41.53
LAMB2- | 275 | 61.47 | 22.65 | 11.21 | 43.24 | 52.3 | 20.75 | 8.5 | 37.85
LOAN2- | 275 | 83.8 | 30.4 | 17.26 | 60.25 | 93.58 | 35.44 | 21.67 | 71.79
MAHI2- | 275 | 19.7 | 6.89 | 3.2 | 12.95 | 22.02 | 8.33 | 3.91 | 15.69
MOSM2- | 275 | 50.2 | 19.06 | 7.87 | 34.81 | 43.85 | 17.5 | 7.2 | 31.95
NEAR2Q | 275 | 53.91 | 20.18 | 9.34 | 37.88 | 48.74 | 19.29 | 7.9 | 35.17
NECU2- | 275 | 37.22 | 13.34 | 7.43 | 26.3 | 36.11 | 13.94 | 6.98 | 26.69
NEIL2- | 275 | 64.64 | 23.86 | 13.62 | 47.36 | 60.19 | 23.46 | 11.92 | 45.1
SMEA2- | 275 | 59.28 | 21.54 | 13.19 | 43.66 | 63.02 | 24.12 | 13.28 | 47.38
STHA2A | 275 | 69.13 | 25.43 | 15.01 | 50.97 | 70.58 | 27.14 | 15.21 | 53.6
STHA2B | 275 | 74.25 | 27.47 | 16.02 | 54.86 | 74.86 | 29.04 | 15.85 | 56.92
WFIE2- | 275 | 55.42 | 20.93 | 8.94 | 38.53 | 49.58 | 19.7 | 8.41 | 36.26
WISH2- | 275 | 55.03 | 20.1 | 12.17 | 40.6 | 58.67 | 22.32 | 13.55 | 45.12
WIYH2- | 275 | 64.4 | 23.42 | 13.12 | 46.24 | 62.96 | 24.31 | 13.17 | 47.56
WLEE2- | 275 | 58.05 | 22.71 | 7.63 | 39.74 | 49.56 | 22.2 | 9.75 | 41.14
WLEX2- | 275 | 46.34 | 18.51 | 5.19 | 31.37 | 37.97 | 16.94 | 8.56 | 32.51
AREC1- | 132 | 13.32 | 4.37 | 1.61 | 7.79 | 16.29 | 5.86 | 2.31 | 10.59
BLAH1- | 132 | 27.35 | 9.42 | 4.17 | 17.5 | 29.23 | 10.85 | 4.65 | 20
BLCW1- | 132 | 8.54 | 3.06 | 0.94 | 5.27 | 8.26 | 3.19 | 0.82 | 5.34
BONN1- | 132 | 49.82 | 18.23 | 8.49 | 34.27 | 59.84 | 23.13 | 9.64 | 42.36
BRAP1- | 132 | 28.82 | 11.11 | 3.04 | 18.75 | 32.69 | 13.27 | 3.29 | 22.05
CHAP1- | 132 | 30.45 | 12.13 | 1.3 | 18.45 | 31.01 | 13.07 | 1.64 | 20.13
COAL1- | 132 | 34.82 | 11.42 | 8.88 | 25.04 | 43.71 | 15.5 | 10.31 | 32.24
COYL1- | 132 | 30.85 | 11.24 | 5.32 | 21.22 | 36.42 | 14.15 | 6.03 | 26.04
CRYR1- | 132 | 14.92 | 4.95 | 4.4 | 11.39 | 16.22 | 5.7 | 5.08 | 13.14
CRYR1A | 132 | 15.4 | 6.13 | 4.77 | 13.44 | 17.24 | 6.5 | 5.51 | 14.71
CURR1A | 132 | 36.05 | 12.58 | 9.13 | 26.92 | 44.73 | 16.35 | 11.13 | 34.26
CURR1B | 132 | 36.05 | 12.58 | 9.13 | 26.92 | 44.73 | 16.35 | 11.13 | 34.26
DALM1- | 132 | 26.11 | 9.22 | 7.09 | 20.13 | 31.57 | 11.58 | 8.68 | 25.05
DEVM1- | 132 | 30.95 | 11.67 | 7.3 | 23.8 | 37.65 | 14.62 | 8.44 | 29.11
DEVO1- | 132 | 28.06 | 11.59 | 1.17 | 17.56 | 27.76 | 12.1 | 2.11 | 19.22
DUMF1- | 132 | 20.17 | 8.14 | 0.51 | 12.02 | 23.44 | 9.79 | 0.84 | 14.68
DUNE1- | 132 | 17.85 | 7.41 | 0.95 | 11.43 | 19.07 | 8.03 | 1.43 | 12.79
ECCL1- | 132 | 31.29 | 11.63 | 8.5 | 24.95 | 39.06 | 14.92 | 10.08 | 31.17
FIFE1A | 132 | 30.61 | 12.12 | 4.97 | 22.11 | 33.81 | 13.83 | 5.2 | 24.75
FIFE1B | 132 | 37.75 | 14.69 | 4.91 | 25.69 | 41.13 | 16.96 | 4.85 | 28.83
GALA1- | 132 | 19.94 | 8.5 | 0.35 | 12.37 | 20.47 | 8.95 | 0.97 | 13.62
GAWH1Q | 132 | 27.32 | 9.44 | 4.04 | 17.4 | 32.5 | 12.65 | 3.03 | 20.92
GLLE1- | 132 | 15.42 | 6.29 | 0.83 | 9.73 | 15.89 | 6.83 | 0.76 | 10.42
GLNI1- | 132 | 47.61 | 18.23 | 6.16 | 31.93 | 55.36 | 22.25 | 6.53 | 38
GRNA1- | 132 | 37.56 | 14 | 7.55 | 27.36 | 44.92 | 17.34 | 8.71 | 33.23
HAWI1- | 132 | 10.27 | 4.85 | 0.03 | 6.9 | 11.04 | 5.04 | 0.17 | 7.3
HELE1- | 132 | 18.04 | 8.62 | 0.04 | 12.23 | 18.71 | 8.8 | 0.24 | 12.68
HUER1- | 132 | 36.84 | 13.71 | 8.93 | 28.33 | 43.5 | 16.67 | 10.84 | 34.4
KEOO1- | 132 | 15.46 | 6.23 | 1.45 | 10.26 | 16.14 | 6.73 | 1.5 | 11.03
KILS1- | 132 | 30.59 | 11.99 | 4.04 | 21 | 30.47 | 12.46 | 5.19 | 22.81
KILW1Q | 132 | 25.33 | 10.05 | 2.15 | 16.35 | 25.07 | 10.38 | 1.97 | 16.65
KILW1R | 132 | 24.98 | 9.96 | 1.94 | 16.04 | 24.44 | 10.17 | 1.81 | 16.19
MAHI1- | 132 | 14.4 | 4.73 | 2.8 | 9.49 | 16.93 | 6.06 | 3.56 | 12.13
MARG1- | 132 | 8.72 | 3.12 | 1.02 | 5.42 | 8.38 | 3.24 | 0.8 | 5.38
MAYB1- | 132 | 19.85 | 7.59 | 0.51 | 11.24 | 19.54 | 8.22 | 0.73 | 12.35
MEAD1- | 132 | 29.23 | 11.48 | 2.2 | 18.43 | 30.65 | 12.5 | 2.98 | 20.66
MOFF1- | 132 | 26.1 | 9.01 | 6.72 | 19.46 | 33 | 11.95 | 8.7 | 25.59
MOSM1- | 132 | 47.26 | 18.05 | 6.67 | 32.2 | 56.84 | 22.6 | 8.32 | 40.28
NECU1- | 132 | 34.49 | 11.64 | 7.98 | 24.44 | 39.34 | 14.24 | 8.58 | 28.72
NEIL1- | 132 | 42.15 | 15.13 | 10.06 | 31.45 | 52.33 | 19.72 | 12.3 | 40.19
NETS1- | 132 | 11.81 | 4.94 | 0.29 | 7.27 | 12.34 | 5.34 | 0.51 | 8.05
REDH1- | 132 | 33.3 | 13.91 | 1.03 | 20.71 | 34.53 | 14.91 | 1.4 | 22.49
SMEA1- | 132 | 19.15 | 7.48 | 4.88 | 15.45 | 20.36 | 7.97 | 5.7 | 16.98
STLE1- | 132 | 22.93 | 10.4 | 0.18 | 14.89 | 22.72 | 10.39 | 0.63 | 15.33
TONG1- | 132 | 11.33 | 5.08 | 0.25 | 7.43 | 15.93 | 7.25 | 0.35 | 10.6
TORN1- | 132 | 30.83 | 10.69 | 8.22 | 23.34 | 36.71 | 13.25 | 10.42 | 29.16
WESE1- | 132 | 15.04 | 6.04 | 4.19 | 12.73 | 16.67 | 6.35 | 4.63 | 13.61
WFIE1A | 132 | 34.31 | 13.73 | 5.51 | 24.92 | 37.55 | 15.37 | 6.24 | 27.98
WFIE1B | 132 | 44.28 | 17.31 | 5.54 | 30.03 | 48.1 | 19.75 | 6.46 | 34.39
WISH1- | 132 | 15.52 | 4.66 | 4.36 | 10.95 | 18.93 | 6.39 | 5.43 | 14.47
WIYH1- | 132 | 47.03 | 17.88 | 10.09 | 35.38 | 58.13 | 22.99 | 12.52 | 45.03
AYR-3- | 33 | 40.67 | 14.15 | 10.31 | 30.32 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
BAGA3- | 33 | 41.89 | 14.09 | 3.67 | 23.58 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
BAIN3- | 33 | 30.87 | 10.98 | 6.2 | 21.72 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
BERW3- | 33 | 41.98 | 15.1 | 1.52 | 22.87 | 4.64 | 3.19 | 0 | 4.51
BLCW3- | 33 | 26 | 7.77 | 2.91 | 13.9 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
BONN3- | 33 | 42.52 | 13.41 | 8.28 | 27.25 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
BPGR3- | 33 | 94.47 | 28.76 | 21.44 | 62.12 | 5.51 | 3.8 | 0 | 5.37
BRAP3- | 33 | 28.93 | 10.36 | 4.8 | 19.45 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
BROX3- | 33 | 28.51 | 10.1 | 3.84 | 18.12 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
CATY3- | 33 | 30.19 | 10.56 | 4.72 | 19.64 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CHAP3- | 33 | 47 | 17.46 | 4.84 | 29.54 | 4.58 | 3.17 | 0 | 4.49
CHAS3- | 33 | 49.94 | 17.29 | 10.4 | 34.85 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
CLYM3- | 33 | 50.73 | 17.81 | 11.4 | 36.58 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
CLYN3A | 33 | 41.93 | 18.18 | 8.04 | 33.75 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3B | 33 | 42.03 | 18.22 | 8.06 | 33.82 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3C | 33 | 41.91 | 18.17 | 8.06 | 33.76 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3D | 33 | 41.94 | 18.19 | 7.98 | 33.7 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3A | 33 | 37.89 | 15.84 | 7.85 | 30.25 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYS3B | 33 | 37.83 | 15.82 | 7.76 | 30.14 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
COAT3- | 33 | 39.14 | 13.41 | 11.8 | 30.77 | 5.84 | 4.04 | 0 | 5.72
COCK3- | 33 | 42.67 | 14.99 | 11.21 | 32.41 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
COYL3- | 33 | 42.44 | 15.24 | 4.55 | 26.11 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
CROO3J | 33 | 34.49 | 12.67 | 3.64 | 21.56 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CROO3K | 33 | 32.59 | 11.91 | 3.8 | 20.64 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CUMB3- | 33 | 35.09 | 12.58 | 4.63 | 22.42 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
CUPA3- | 33 | 28.46 | 10.53 | 1.31 | 16.21 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.28
DALM3- | 33 | 32.82 | 11.62 | 7.75 | 24.19 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DESA3- | 33 | 36.56 | 10.94 | 5.32 | 20.79 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
DEVM3- | 33 | 35.23 | 12.95 | 4.6 | 22.92 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
DEVO3- | 33 | 41.05 | 15.03 | 3.79 | 25.05 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DEWP3- | 33 | 46.8 | 15.75 | 12.52 | 34.8 | 7.89 | 5.47 | 0 | 7.73
DRCR3- | 33 | 26.62 | 9.71 | 3.02 | 16.76 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
DRUM3- | 33 | 40.5 | 13.92 | 11.27 | 30.96 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
DUMF3- | 33 | 48.53 | 17.7 | 1.73 | 26.76 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
DUMF3I | 33 | 19.59 | 6.95 | 1.81 | 11.64 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
DUNB3- | 33 | 60.46 | 16.48 | 3.57 | 26.88 | 3.12 | 2.17 | 0 | 3.07
DUNE3- | 33 | 42.12 | 15.31 | 3.18 | 24.83 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
DUNF3- | 33 | 32.23 | 11.76 | 3.86 | 20.48 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DUNH3- | 33 | 42.72 | 12.75 | 8.73 | 26.76 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
ECCL3- | 33 | 36.19 | 14.05 | 5.46 | 25.34 | 5.21 | 3.58 | 0 | 5.07
EERH3- | 33 | 46.12 | 15.74 | 13.76 | 36.01 | 5.88 | 4.08 | 0 | 5.76
EKIL3- | 33 | 52.85 | 18.43 | 14.73 | 40.8 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
EKIS3- | 33 | 56.17 | 19.33 | 10.19 | 37.53 | 5.97 | 4.15 | 0 | 5.86
ELDE3- | 33 | 37.1 | 13.48 | 5 | 24.06 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
ERSK3- | 33 | 27.65 | 10.18 | 3.44 | 17.84 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
EWEH3- | 33 | 28.37 | 9.47 | 2.43 | 15.82 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
FINN3- | 33 | 30.55 | 11.12 | 6.2 | 21.92 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
GALA3- | 33 | 37.28 | 13.97 | 2.3 | 22.05 | 4.89 | 3.38 | 0 | 4.79
GAWH3- | 33 | 35.04 | 10.68 | 6.95 | 22.06 | 2.3 | 1.59 | 0 | 2.25
GIFF3- | 33 | 50.12 | 17.5 | 9.82 | 34.57 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.83
GLGL3- | 33 | 36.34 | 11.29 | 6.02 | 21.98 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
GLLU3- | 33 | 36.45 | 13.73 | 0.52 | 19.94 | 4.37 | 3.02 | 0 | 4.28
GLNI3- | 33 | 37 | 13.49 | 6.28 | 25.37 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
GLRO3A | 33 | 29.01 | 10.15 | 7.46 | 21.82 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23
GLRO3B | 33 | 29.09 | 10.18 | 7.48 | 21.88 | 5.36 | 3.7 | 0 | 5.23
GORG3- | 33 | 29.1 | 10.3 | 5.24 | 19.8 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
GOVA3- | 33 | 30.43 | 10.72 | 5.8 | 20.95 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
GRMO3A | 33 | 40.98 | 14.16 | 9.42 | 29.45 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
GRMO3C | 33 | 41.06 | 14.18 | 9.57 | 29.62 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
HAGR3- | 33 | 32.4 | 11.74 | 3.81 | 20.4 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
HAWI3- | 33 | 22.74 | 9.31 | 0.27 | 13.44 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
HELE3- | 33 | 26.3 | 10.42 | 0.78 | 15.51 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
HUNF3- | 33 | 42.85 | 16.58 | 6.37 | 29.82 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
INKE3- | 33 | 30.46 | 11.17 | 2.36 | 18.16 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
JOHN3- | 33 | 34.58 | 12.45 | 4.44 | 22.04 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KAIM3- | 33 | 36.19 | 11.06 | 8.41 | 24.05 | 5.64 | 3.89 | 0 | 5.5
KIER3- | 33 | 35.75 | 12.53 | 5.75 | 23.47 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
KILB3- | 33 | 33.86 | 12.37 | 5.3 | 22.79 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KILS3- | 33 | 40.38 | 14.2 | 9.91 | 30 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.78
KILT3- | 33 | 58.01 | 20.03 | 10.13 | 38.46 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
KILW3- | 33 | 31.9 | 11.56 | 5.13 | 21.48 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
LEVE3- | 33 | 39.51 | 15.04 | 1.48 | 22.75 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
LING3- | 33 | 48.31 | 15.45 | 4.27 | 26.13 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
LINM3- | 33 | 54.34 | 17.51 | 6.44 | 31.2 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
MAHI3- | 33 | 44.36 | 13.84 | 6.05 | 25.63 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
MAYB3- | 33 | 28.77 | 10.16 | 1.26 | 15.63 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.53
NEAR3- | 33 | 56.66 | 19.93 | 10.39 | 38.58 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
NETS3- | 33 | 20.2 | 7.65 | 1.07 | 11.89 | 3.86 | 2.65 | 0 | 3.74
PAIS3- | 33 | 33.7 | 12.05 | 6.08 | 23.12 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
PART3- | 33 | 35.78 | 13.09 | 4.46 | 22.98 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
POOB3- | 33 | 50.79 | 17.41 | 12.73 | 37.36 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
PORD3- | 33 | 50.45 | 17.6 | 12.26 | 37.15 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.86
RAVE3- | 33 | 40.71 | 15.47 | 3.25 | 25.13 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
REDH3- | 33 | 37.39 | 13.9 | 2.71 | 22.37 | 3.75 | 2.6 | 0 | 3.67
SACO3J | 33 | 41.09 | 14.76 | 4.23 | 25.1 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SACO3K | 33 | 41.15 | 15.38 | 3.92 | 25.67 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SANX3- | 33 | 32.21 | 11.45 | 5.01 | 21.21 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
SHRU3- | 33 | 46.63 | 16.18 | 10.11 | 32.99 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
SIGH3A | 33 | 42.66 | 14.67 | 12.08 | 32.83 | 8.16 | 5.64 | 0 | 7.97
SIGH3B | 33 | 42.53 | 14.64 | 11.89 | 32.59 | 8.16 | 5.64 | 0 | 7.97
SPAV3- | 33 | 27.69 | 10 | 3.72 | 17.86 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
STHA3- | 33 | 52.1 | 18.62 | 11.65 | 37.99 | 6 | 4.16 | 0 | 5.89
STIR3- | 33 | 42.1 | 14.46 | 6.54 | 26.99 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.43
STLE3S | 33 | 34.27 | 12.86 | 2.19 | 20.39 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TELR3- | 33 | 30.56 | 11.02 | 3.55 | 19.14 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
TONG3- | 33 | 23.2 | 9.09 | 1.13 | 13.98 | 1.41 | 0.98 | 0 | 1.38
WFIE3- | 33 | 46.58 | 17.3 | 5.22 | 29.69 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
WGEO3- | 33 | 50.17 | 17.59 | 10.16 | 35.03 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
WHHO3- | 33 | 42.74 | 14.96 | 9.91 | 31.07 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
WHTL3- | 33 | 26.28 | 10.48 | 0.75 | 15.57 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
WISH3- | 33 | 43.46 | 15 | 10.21 | 31.41 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
WLEE3A | 33 | 50.2 | 20.98 | 10.42 | 40.1 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3B | 33 | 50.39 | 21.06 | 10.41 | 40.19 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3C | 33 | 49.81 | 20.79 | 10.36 | 39.76 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX3A | 33 | 57.7 | 20.21 | 9.37 | 37.95 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3B | 33 | 57.95 | 20.3 | 9.37 | 38.07 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 55.41 | 19.4 | 9.34 | 36.77 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
BAGA0J | 25 | 16.35 | 5.99 | 3.61 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.34 | 5.99 | 3.61 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.14 | 6.53 | 5.35 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.14 | 6.53 | 5.35 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.14 | 6.53 | 5.35 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.07 | 3.72 | 1.72 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.08 | 3.72 | 1.75 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.32 | 3.01 | 2.56 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.32 | 3.01 | 2.56 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.87 | 6.1 | 1.36 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.57 | 7.34 | 2.8 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.09 | 6.77 | 8.09 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.09 | 6.77 | 8.08 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.93 | 3.92 | 3.34 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.93 | 3.92 | 3.34 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.9 | 3.67 | 1.91 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.9 | 3.67 | 1.92 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.69 | 6.75 | 5.65 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.69 | 6.75 | 5.65 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.59 | 3.83 | 2.92 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.55 | 3.83 | 2.86 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.93 | 6.1 | 4.68 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.91 | 6.1 | 4.62 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.42 | 3.8 | 2.3 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.42 | 3.8 | 2.3 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 20.94 | 7.54 | 6.42 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 20.94 | 7.54 | 6.42 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 29.97 | 10.84 | 5.23 | 20.56 | 2.24 | 1.56 | 0 | 2.2
CURR5- | 11 | 34.51 | 12.46 | 5.72 | 23.34 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
EAST5- | 11 | 23.9 | 9.11 | 2.43 | 15.31 | 1.15 | 0.79 | 0 | 1.12
GLLE5- | 11 | 32.91 | 12.08 | 6.93 | 24.02 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
KEOO5- | 11 | 32.25 | 11.83 | 5.29 | 22.02 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
KILB5- | 11 | 28.54 | 10.44 | 4.08 | 18.85 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.93
TONG5- | 11 | 74.21 | 29.19 | 4.73 | 46.01 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.46

## D2.2
ETYS 18 Yr 2 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2019/20
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 54.42 | 20.43 | 9.87 | 38.77 | 46.99 | 18.51 | 8.33 | 34.51 | Back To Menu
CRYR4- | 400 | 56.79 | 20.53 | 13.03 | 42.07 | 53.58 | 20.46 | 11.58 | 40.51
DENN4- | 400 | 21.35 | 7.76 | 6.1 | 17.08 | 20.14 | 7.58 | 5.45 | 16.16
DEVM4- | 400 | 33.43 | 12.43 | 7.03 | 24.61 | 29.01 | 11.38 | 5.59 | 21.69
ECCL4A | 400 | 46.39 | 16.99 | 10.67 | 34.69 | 39.25 | 15.2 | 7.74 | 29.24
ECCL4B | 400 | 46.44 | 17.01 | 10.67 | 34.72 | 39.37 | 15.24 | 7.78 | 29.33
ELVA4- | 400 | 59.9 | 22.68 | 10.25 | 42.32 | 46.57 | 18.69 | 6.94 | 33.37
FALL4- | 400 | 49.82 | 18.09 | 10.98 | 36.55 | 44.77 | 17.21 | 9.2 | 33.55
GRNA4- | 400 | 48.94 | 18.66 | 8.34 | 34.73 | 40.66 | 16.08 | 7.35 | 30.09
HUCS4- | 400 | 60.96 | 21.66 | 15.35 | 45.98 | 73.48 | 27.33 | 18.88 | 57.53
HUER4- | 400 | 61.41 | 21.81 | 15.46 | 46.3 | 73.9 | 27.49 | 18.95 | 57.82
HUNE4- | 400 | 61.38 | 21.8 | 15.44 | 46.27 | 73.91 | 27.49 | 18.94 | 57.82
KILS4- | 400 | 51.65 | 18.88 | 10.84 | 37.54 | 47.23 | 18.3 | 9.86 | 35.73
MOFF4- | 400 | 44.83 | 17.13 | 7.33 | 31.56 | 36.58 | 14.62 | 6.02 | 26.7
STHA4A | 400 | 62.22 | 22.92 | 12.08 | 44.5 | 57.76 | 22.39 | 11.26 | 42.93
STHA4B | 400 | 57.94 | 21.47 | 11.94 | 42.31 | 53.41 | 20.71 | 10.79 | 40.08
TORN4- | 400 | 67.02 | 23.98 | 16.47 | 50.39 | 67.97 | 25.38 | 18.43 | 54.31
WISH4- | 400 | 54.73 | 20.3 | 9.84 | 38.55 | 50.96 | 19.83 | 9.85 | 37.89
AUCH2- | 275 | 15.29 | 5.64 | 2.03 | 10.01 | 15.14 | 6.02 | 1.85 | 10.36
BUSB2- | 275 | 53.56 | 20.08 | 9.88 | 38.28 | 49.05 | 19.5 | 7.37 | 34.95
CLYM2- | 275 | 83.22 | 30.27 | 17.28 | 60.09 | 77.63 | 30.15 | 14.78 | 57.42
CLYN2Q | 275 | 18.65 | 7.56 | 5.89 | 16.59 | 18.6 | 7.13 | 6.06 | 16.14
CLYS2R | 275 | 16.31 | 6.32 | 4.92 | 13.85 | 16.03 | 6.17 | 4.73 | 13.45
COCK2- | 275 | 57.91 | 21.15 | 12.6 | 42.51 | 56.62 | 21.91 | 11.3 | 42.28
COYL2- | 275 | 52.71 | 18.8 | 11.3 | 37.89 | 51.92 | 20.01 | 9.67 | 37.98
CURR2- | 275 | 55.85 | 20.42 | 10.64 | 39.52 | 54.43 | 21.18 | 10.18 | 40.12
DALL2- | 275 | 34.6 | 12.42 | 7.21 | 24.78 | 30.61 | 11.86 | 5.84 | 22.61
DENN2- | 275 | 64.26 | 23.51 | 12.85 | 46.1 | 60.35 | 23.37 | 11.94 | 44.99
EERH2- | 275 | 72.19 | 26.43 | 14.57 | 51.95 | 64.26 | 25.13 | 11.27 | 46.8
EKIS2- | 275 | 67.19 | 25.17 | 13.26 | 48.86 | 65.43 | 26.04 | 10.9 | 47.72
ELVA2Q | 275 | 19.34 | 7.74 | 6.81 | 17.76 | 18.59 | 7.26 | 5.57 | 15.84
ELVA2R | 275 | 16.88 | 6.42 | 6.26 | 15.34 | 16.51 | 6.25 | 5.31 | 14.15
GLRO2- | 275 | 41.06 | 15.8 | 6.12 | 28.46 | 35.34 | 14.23 | 5.34 | 25.46
GRMO2- | 275 | 45.56 | 17.02 | 8.66 | 32.73 | 40.61 | 15.96 | 7.67 | 30.23
INVR2- | 275 | 34.63 | 12.94 | 6.05 | 24.35 | 30.89 | 12.25 | 5.09 | 22.41
KAIM2- | 275 | 58.29 | 21.19 | 11.88 | 41.85 | 59.4 | 22.97 | 10.8 | 43.29
KILG2- | 275 | 19.2 | 6.85 | 2.98 | 12.67 | 21.5 | 8.23 | 3.88 | 15.52
KILS2- | 275 | 62.5 | 22.08 | 15.86 | 47.09 | 66.09 | 24.87 | 15.81 | 50.99
KINC2- | 275 | 59.5 | 21.82 | 13.86 | 44.73 | 54.23 | 20.94 | 11.82 | 41.43
LAMB2- | 275 | 61.69 | 22.7 | 11.3 | 43.41 | 52.49 | 20.82 | 8.56 | 38
LOAN2- | 275 | 83.44 | 30.25 | 17.26 | 60.04 | 92.82 | 35.16 | 21.53 | 71.25
MAHI2- | 275 | 20.55 | 7.28 | 3.23 | 13.53 | 22.66 | 8.63 | 3.95 | 16.15
MOSM2- | 275 | 49.96 | 18.96 | 7.87 | 34.68 | 43.78 | 17.47 | 7.21 | 31.92
NEAR2Q | 275 | 54.14 | 20.25 | 9.4 | 38.05 | 48.92 | 19.35 | 7.95 | 35.31
NECU2- | 275 | 43.37 | 15.7 | 8.65 | 30.84 | 40.41 | 15.7 | 7.77 | 29.97
NEIL2- | 275 | 64.9 | 23.91 | 13.74 | 47.56 | 60.33 | 23.51 | 11.99 | 45.23
SMEA2- | 275 | 59.29 | 21.52 | 13.34 | 43.77 | 62.84 | 24.02 | 13.39 | 47.36
STHA2A | 275 | 69.33 | 25.47 | 15.08 | 51.1 | 70.74 | 27.19 | 15.28 | 53.73
STHA2B | 275 | 74.79 | 27.6 | 16.29 | 55.32 | 75.43 | 29.21 | 16.17 | 57.48
WFIE2- | 275 | 54.93 | 20.74 | 8.92 | 38.25 | 49.37 | 19.61 | 8.41 | 36.13
WISH2- | 275 | 55.28 | 20.18 | 12.27 | 40.81 | 58.9 | 22.4 | 13.65 | 45.32
WIYH2- | 275 | 64.66 | 23.49 | 13.23 | 46.45 | 63.17 | 24.39 | 13.25 | 47.74
WLEE2- | 275 | 58.41 | 22.81 | 7.73 | 39.99 | 49.75 | 22.28 | 9.82 | 41.33
WLEX2- | 275 | 46.64 | 18.6 | 5.26 | 31.56 | 38.23 | 17.02 | 8.63 | 32.7
AREC1- | 132 | 13.57 | 4.49 | 1.63 | 7.98 | 16.53 | 5.96 | 2.34 | 10.78
BLAH1- | 132 | 28.39 | 9.86 | 4.33 | 18.27 | 30.23 | 11.26 | 4.82 | 20.75
BLCW1- | 132 | 8.66 | 3.12 | 0.94 | 5.35 | 8.38 | 3.25 | 0.82 | 5.42
BONN1- | 132 | 50.59 | 18.52 | 8.58 | 34.77 | 60.57 | 23.43 | 9.74 | 42.88
BRAP1- | 132 | 28.92 | 11.13 | 3.06 | 18.81 | 32.98 | 13.36 | 3.38 | 22.28
CHAP1- | 132 | 31.21 | 12.39 | 1.33 | 18.86 | 31.69 | 13.37 | 1.64 | 20.55
COAL1- | 132 | 19.95 | 6.61 | 5.66 | 15.01 | 25.04 | 8.88 | 6.53 | 19.09
COAL1A | 132 | 33.45 | 11.57 | 9.61 | 25.96 | 42.42 | 15.25 | 11.91 | 33.47
COYL1- | 132 | 32.37 | 11.85 | 5.82 | 22.58 | 37.93 | 14.74 | 6.52 | 27.37
CRYR1- | 132 | 14.95 | 4.95 | 4.44 | 11.44 | 16.44 | 5.77 | 5.14 | 13.31
CRYR1A | 132 | 15.42 | 6.13 | 4.77 | 13.44 | 17.38 | 6.55 | 5.56 | 14.83
CURR1A | 132 | 36.18 | 12.62 | 9.22 | 27.06 | 44.85 | 16.39 | 11.26 | 34.44
CURR1B | 132 | 36.18 | 12.62 | 9.22 | 27.06 | 44.85 | 16.39 | 11.26 | 34.44
DALM1- | 132 | 26.3 | 9.29 | 7.13 | 20.27 | 31.74 | 11.64 | 8.73 | 25.19
DEVM1- | 132 | 30.97 | 11.68 | 7.32 | 23.83 | 37.66 | 14.63 | 8.45 | 29.13
DEVO1- | 132 | 28.26 | 11.68 | 1.17 | 17.68 | 27.86 | 12.15 | 2.11 | 19.3
DUMF1- | 132 | 20.37 | 8.21 | 0.52 | 12.13 | 23.54 | 9.83 | 0.84 | 14.74
DUNE1- | 132 | 17.92 | 7.43 | 0.96 | 11.47 | 19.14 | 8.06 | 1.44 | 12.83
ECCL1- | 132 | 31.35 | 11.65 | 8.52 | 25 | 38.85 | 14.83 | 10.11 | 31.08
FIFE1A | 132 | 31.02 | 12.26 | 5.08 | 22.42 | 34.34 | 14.02 | 5.32 | 25.15
FIFE1B | 132 | 37.93 | 14.77 | 4.93 | 25.82 | 41.29 | 17.03 | 4.88 | 28.96
GALA1- | 132 | 20 | 8.52 | 0.35 | 12.41 | 20.5 | 8.95 | 0.98 | 13.64
GAWH1Q | 132 | 26.52 | 9.54 | 4.38 | 17.88 | 31.86 | 12.49 | 3.31 | 20.98
GLLE1- | 132 | 15.54 | 6.36 | 0.82 | 9.82 | 15.89 | 6.84 | 0.75 | 10.43
GLNI1- | 132 | 47.79 | 18.31 | 6.16 | 32.05 | 55.5 | 22.32 | 6.54 | 38.11
GRNA1- | 132 | 38.77 | 14.38 | 7.62 | 27.95 | 46.82 | 18.04 | 8.77 | 34.28
HAWI1- | 132 | 10.31 | 4.88 | 0.03 | 6.94 | 11.09 | 5.07 | 0.16 | 7.34
HELE1- | 132 | 18.1 | 8.66 | 0.04 | 12.28 | 18.77 | 8.83 | 0.24 | 12.73
HUER1- | 132 | 37.06 | 13.81 | 8.99 | 28.52 | 43.55 | 16.69 | 10.89 | 34.49
KEOO1- | 132 | 15.61 | 6.3 | 1.46 | 10.37 | 16.2 | 6.76 | 1.51 | 11.08
KILS1- | 132 | 31.58 | 12.43 | 4.4 | 21.98 | 31.36 | 12.82 | 5.59 | 23.71
KILW1Q | 132 | 25.55 | 10.16 | 2.16 | 16.52 | 25.21 | 10.45 | 1.98 | 16.75
KILW1R | 132 | 25.21 | 10.08 | 1.95 | 16.21 | 24.59 | 10.24 | 1.82 | 16.3
MAHI1- | 132 | 14.75 | 4.87 | 2.91 | 9.8 | 17.34 | 6.22 | 3.69 | 12.49
MARG1- | 132 | 8.85 | 3.18 | 1.02 | 5.51 | 8.52 | 3.3 | 0.8 | 5.47
MAYB1- | 132 | 20.27 | 7.83 | 0.5 | 11.57 | 19.75 | 8.35 | 0.72 | 12.53
MEAD1- | 132 | 29.65 | 11.69 | 2.21 | 18.75 | 30.98 | 12.65 | 3.01 | 20.9
MOFF1- | 132 | 26.1 | 9.01 | 6.72 | 19.46 | 33 | 11.95 | 8.7 | 25.6
MOSM1- | 132 | 47.43 | 18.13 | 6.67 | 32.31 | 56.97 | 22.66 | 8.32 | 40.36
NECU1- | 132 | 36.52 | 12.4 | 8.81 | 26.35 | 41.74 | 15.12 | 9.44 | 30.82
NEIL1- | 132 | 42.56 | 15.25 | 10.27 | 31.83 | 52.79 | 19.87 | 12.57 | 40.66
NETS1- | 132 | 11.79 | 4.95 | 0.28 | 7.29 | 12.16 | 5.28 | 0.49 | 7.95
REDH1- | 132 | 33.53 | 14.01 | 1.04 | 20.85 | 34.7 | 14.99 | 1.4 | 22.6
SMEA1- | 132 | 19.22 | 7.5 | 4.9 | 15.52 | 20.43 | 8 | 5.73 | 17.04
STLE1- | 132 | 23.03 | 10.45 | 0.19 | 14.96 | 22.81 | 10.44 | 0.63 | 15.39
TONG1- | 132 | 11.57 | 5.19 | 0.25 | 7.59 | 16.22 | 7.38 | 0.36 | 10.79
TORN1- | 132 | 30.36 | 10.52 | 8.06 | 22.94 | 36.16 | 13.05 | 10.2 | 28.66
WESE1- | 132 | 15.05 | 6.03 | 4.19 | 12.73 | 16.8 | 6.4 | 4.64 | 13.69
WFIE1A | 132 | 34.72 | 13.86 | 5.62 | 25.23 | 38.07 | 15.57 | 6.33 | 28.34
WFIE1B | 132 | 44.46 | 17.39 | 5.57 | 30.16 | 48.25 | 19.81 | 6.49 | 34.51
WISH1- | 132 | 15.59 | 4.69 | 4.39 | 11.02 | 19.02 | 6.42 | 5.46 | 14.54
WIYH1- | 132 | 47.2 | 17.96 | 10.14 | 35.53 | 58.3 | 23.06 | 12.57 | 45.18
AYR-3- | 33 | 40.75 | 14.21 | 10.67 | 30.76 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.76
BAGA3- | 33 | 42.32 | 14.25 | 3.68 | 23.83 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.45
BAIN3- | 33 | 31.01 | 11.03 | 6.23 | 21.83 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
BERW3- | 33 | 42.09 | 15.14 | 1.52 | 22.93 | 4.64 | 3.19 | 0 | 4.51
BLCW3- | 33 | 26.22 | 7.84 | 2.97 | 14.07 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
BONN3- | 33 | 43.29 | 13.7 | 8.36 | 27.73 | 4.55 | 3.16 | 0 | 4.47
BPGR3- | 33 | 95.54 | 29.04 | 21.74 | 62.8 | 5.53 | 3.82 | 0 | 5.4
BRAP3- | 33 | 28.95 | 10.36 | 4.8 | 19.46 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
BROX3- | 33 | 28.61 | 10.14 | 3.8 | 18.13 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
CATY3- | 33 | 30.4 | 10.63 | 4.75 | 19.78 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CHAP3- | 33 | 51.28 | 18.7 | 4.71 | 31.15 | 4.58 | 3.17 | 0 | 4.49
CHAS3- | 33 | 49.54 | 17.15 | 10.37 | 34.62 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
CLYM3- | 33 | 50.33 | 17.66 | 11.33 | 36.31 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
CLYN3A | 33 | 41.98 | 18.2 | 8.05 | 33.79 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3B | 33 | 42.08 | 18.24 | 8.07 | 33.86 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3C | 33 | 41.96 | 18.19 | 8.08 | 33.8 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3D | 33 | 41.99 | 18.21 | 7.99 | 33.74 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3A | 33 | 37.95 | 15.86 | 7.87 | 30.3 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3B | 33 | 37.9 | 15.85 | 7.77 | 30.19 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
COAT3- | 33 | 39.4 | 13.5 | 11.88 | 30.98 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
COCK3- | 33 | 42.2 | 14.82 | 11.13 | 32.09 | 5.95 | 4.13 | 0 | 5.84
COYL3- | 33 | 42.79 | 15.41 | 4.71 | 26.49 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CROO3J | 33 | 34.33 | 12.61 | 3.63 | 21.46 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CROO3K | 33 | 32.48 | 11.86 | 3.79 | 20.57 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CUMB3- | 33 | 35.29 | 12.65 | 4.65 | 22.54 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
CUPA3- | 33 | 28.72 | 10.63 | 1.32 | 16.35 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
DALM3- | 33 | 33.26 | 11.79 | 7.78 | 24.45 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
DESA3- | 33 | 36.86 | 11.07 | 5.39 | 21.05 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
DEVM3- | 33 | 35.19 | 12.94 | 4.59 | 22.89 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
DEVO3- | 33 | 41.23 | 15.1 | 3.8 | 25.17 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DEWP3- | 33 | 46.43 | 15.62 | 12.56 | 34.65 | 7.84 | 5.43 | 0 | 7.68
DRCR3- | 33 | 28.32 | 10.4 | 3.08 | 17.78 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DRUM3- | 33 | 40.71 | 13.99 | 11.33 | 31.12 | 5.97 | 4.13 | 0 | 5.85
DUMF3- | 33 | 48.95 | 17.83 | 1.81 | 27.02 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
DUMF3I | 33 | 19.54 | 6.93 | 1.84 | 11.64 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DUNB3- | 33 | 60.67 | 16.55 | 3.6 | 27.01 | 3.13 | 2.18 | 0 | 3.08
DUNE3- | 33 | 42.29 | 15.36 | 3.2 | 24.92 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
DUNF3- | 33 | 32.18 | 11.73 | 3.9 | 20.49 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DUNH3- | 33 | 42.81 | 12.79 | 8.9 | 26.98 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
ECCL3- | 33 | 36.32 | 14.1 | 5.48 | 25.42 | 5.23 | 3.6 | 0 | 5.09
EERH3- | 33 | 46.43 | 15.84 | 13.85 | 36.25 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
EKIL3- | 33 | 53.16 | 18.54 | 14.82 | 41.03 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
EKIS3- | 33 | 56.81 | 19.58 | 10.28 | 37.97 | 6.07 | 4.21 | 0 | 5.95
ELDE3- | 33 | 37.26 | 13.52 | 5.03 | 24.15 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
ERSK3- | 33 | 32.6 | 11.87 | 5.11 | 21.9 | 1.54 | 1.06 | 0 | 1.51
EWEH3- | 33 | 37.56 | 11.46 | 2.6 | 18.81 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
FINN3- | 33 | 30.69 | 11.17 | 6.23 | 22.02 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
GALA3- | 33 | 37.38 | 14.01 | 2.3 | 22.11 | 4.92 | 3.4 | 0 | 4.81
GAWH3- | 33 | 34.91 | 10.73 | 7.06 | 22.23 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.26
GIFF3- | 33 | 50.39 | 17.59 | 9.88 | 34.76 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
GLGL3- | 33 | 36.44 | 11.33 | 6.15 | 22.18 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
GLLU3- | 33 | 36.54 | 13.78 | 0.52 | 20.01 | 4.31 | 2.98 | 0 | 4.22
GLNI3- | 33 | 37.18 | 13.56 | 6.31 | 25.48 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
GLRO3A | 33 | 29.12 | 10.19 | 7.47 | 21.89 | 5.38 | 3.72 | 0 | 5.26
GLRO3B | 33 | 29.2 | 10.22 | 7.49 | 21.95 | 5.38 | 3.72 | 0 | 5.26
GORG3- | 33 | 28.95 | 10.24 | 5.22 | 19.71 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
GOVA3- | 33 | 30.73 | 10.83 | 5.75 | 21.06 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
GRMO3A | 33 | 41.28 | 14.26 | 9.49 | 29.66 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
GRMO3C | 33 | 41.36 | 14.28 | 9.64 | 29.84 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.86
HAGR3- | 33 | 32.26 | 11.68 | 3.8 | 20.32 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HAWI3- | 33 | 22.77 | 9.32 | 0.27 | 13.45 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
HELE3- | 33 | 26.4 | 10.46 | 0.78 | 15.57 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUNF3- | 33 | 43.03 | 16.66 | 6.39 | 29.95 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
INKE3- | 33 | 30.44 | 11.16 | 2.42 | 18.2 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
JOHN3- | 33 | 34.71 | 12.49 | 4.45 | 22.11 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
KAIM3- | 33 | 36.35 | 11.13 | 8.46 | 24.2 | 5.68 | 3.92 | 0 | 5.54
KIER3- | 33 | 36 | 12.62 | 5.78 | 23.62 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
KILB3- | 33 | 34 | 12.43 | 5.32 | 22.9 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KILS3- | 33 | 41.23 | 14.52 | 10.4 | 30.94 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
KILT3- | 33 | 59.55 | 20.61 | 10.75 | 39.9 | 6.07 | 4.21 | 0 | 5.95
KILW3- | 33 | 32.33 | 11.73 | 5.16 | 21.74 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
LEVE3- | 33 | 39.61 | 15.07 | 1.52 | 22.83 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
LING3- | 33 | 48.24 | 15.41 | 4.27 | 26.06 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
LINM3- | 33 | 55.82 | 18.14 | 6.89 | 32.54 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.46
MAHI3- | 33 | 47.65 | 14.84 | 6.14 | 27.13 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.98
MAYB3- | 33 | 28.88 | 10.23 | 1.28 | 15.75 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
NEAR3- | 33 | 57.78 | 20.34 | 10.44 | 39.2 | 6.02 | 4.17 | 0 | 5.9
NETS3- | 33 | 20.14 | 7.62 | 1.09 | 11.87 | 3.82 | 2.62 | 0 | 3.7
PAIS3- | 33 | 33.93 | 12.13 | 6.09 | 23.24 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
PART3- | 33 | 35.94 | 13.15 | 4.48 | 23.07 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
POOB3- | 33 | 50.05 | 17.15 | 12.64 | 36.89 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
PORD3- | 33 | 50.77 | 17.71 | 12.34 | 37.39 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
RAVE3- | 33 | 40.97 | 15.57 | 3.27 | 25.29 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
REDH3- | 33 | 37.7 | 14.02 | 2.72 | 22.55 | 3.77 | 2.62 | 0 | 3.7
SACO3J | 33 | 41.27 | 14.82 | 4.25 | 25.21 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SACO3K | 33 | 41.3 | 15.44 | 3.93 | 25.77 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SANX3- | 33 | 32.45 | 11.54 | 5.04 | 21.36 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SHRU3- | 33 | 42.91 | 14.73 | 10.73 | 31.56 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
SIGH3A | 33 | 42.61 | 14.66 | 12.12 | 32.84 | 8.16 | 5.64 | 0 | 7.97
SIGH3B | 33 | 42.5 | 14.62 | 11.96 | 32.64 | 8.16 | 5.63 | 0 | 7.97
SPAV3- | 33 | 27.66 | 9.99 | 3.71 | 17.83 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
STHA3- | 33 | 51.68 | 18.47 | 11.58 | 37.7 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
STIR3- | 33 | 41.98 | 14.42 | 6.59 | 26.97 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.38
STLE3S | 33 | 34.48 | 12.94 | 2.21 | 20.51 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
TELR3- | 33 | 30.73 | 11.09 | 3.51 | 19.19 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
TONG3- | 33 | 23.33 | 9.14 | 1.13 | 14.06 | 1.42 | 0.98 | 0 | 1.39
WFIE3- | 33 | 46.83 | 17.39 | 5.25 | 29.85 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.99
WGEO3- | 33 | 50.49 | 17.7 | 10.23 | 35.26 | 6.04 | 4.19 | 0 | 5.93
WHHO3- | 33 | 42.38 | 14.83 | 9.93 | 30.9 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
WHTL3- | 33 | 26.38 | 10.53 | 0.75 | 15.64 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
WISH3- | 33 | 43.78 | 15.1 | 10.27 | 31.63 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
WLEE3A | 33 | 50.34 | 21.04 | 10.46 | 40.22 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEE3B | 33 | 50.54 | 21.12 | 10.45 | 40.31 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEE3C | 33 | 49.95 | 20.84 | 10.4 | 39.88 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEX3A | 33 | 58.11 | 20.36 | 9.41 | 38.21 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.03
WLEX3B | 33 | 58.36 | 20.45 | 9.4 | 38.33 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.03
WLEX3C | 33 | 55.56 | 19.45 | 9.37 | 36.88 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
BAGA0J | 25 | 16.44 | 6.02 | 3.65 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.43 | 6.02 | 3.65 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.21 | 6.55 | 5.38 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.21 | 6.55 | 5.38 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.21 | 6.55 | 5.38 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.15 | 3.75 | 1.73 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.16 | 3.75 | 1.76 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.3 | 3 | 2.56 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.3 | 3 | 2.56 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.91 | 6.12 | 1.37 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.64 | 7.36 | 2.82 | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.15 | 6.79 | 8.11 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.15 | 6.79 | 8.11 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 11.04 | 3.96 | 3.37 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.04 | 3.96 | 3.37 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.93 | 3.69 | 1.92 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.94 | 3.69 | 1.93 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.82 | 6.79 | 5.69 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.82 | 6.79 | 5.69 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.63 | 3.85 | 2.93 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.6 | 3.84 | 2.87 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 17.06 | 6.15 | 4.71 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.04 | 6.14 | 4.66 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.47 | 3.82 | 2.31 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.47 | 3.82 | 2.31 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.08 | 7.59 | 6.46 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.08 | 7.59 | 6.46 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 29.92 | 10.82 | 5.23 | 20.54 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
CURR5- | 11 | 34.29 | 12.38 | 5.69 | 23.2 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
EAST5- | 11 | 23.85 | 9.09 | 2.42 | 15.28 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.12
GLLE5- | 11 | 32.86 | 12.07 | 6.92 | 23.98 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
KEOO5- | 11 | 32.34 | 11.87 | 5.3 | 22.08 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
KILB5- | 11 | 28.67 | 10.49 | 4.1 | 18.93 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
TONG5- | 11 | 74.92 | 29.47 | 4.78 | 46.45 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49

## D2.3
ETYS 18 Yr 3 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2020/21
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 55.2 | 20.71 | 10.02 | 39.3 | 47.49 | 18.7 | 8.44 | 34.88 | Back To Menu
CRYR4- | 400 | 57.53 | 20.82 | 13.07 | 42.51 | 54.01 | 20.63 | 11.63 | 40.8
DENN4- | 400 | 21.4 | 7.79 | 6.12 | 17.13 | 20.16 | 7.58 | 5.46 | 16.19
DEVM4- | 400 | 33.58 | 12.49 | 7.07 | 24.72 | 29.09 | 11.41 | 5.61 | 21.75
ECCL4A | 400 | 46.39 | 16.99 | 10.67 | 34.69 | 39.25 | 15.2 | 7.74 | 29.24
ECCL4B | 400 | 46.44 | 17.01 | 10.67 | 34.72 | 39.37 | 15.24 | 7.78 | 29.33
ELVA4- | 400 | 59.9 | 22.68 | 10.25 | 42.32 | 46.57 | 18.69 | 6.94 | 33.37
FALL4- | 400 | 50.31 | 18.28 | 10.98 | 36.83 | 45.02 | 17.31 | 9.23 | 33.71
GRNA4- | 400 | 48.94 | 18.66 | 8.34 | 34.73 | 40.66 | 16.08 | 7.35 | 30.09
HUCS4- | 400 | 61.48 | 21.85 | 15.45 | 46.36 | 74.04 | 27.54 | 18.99 | 57.94
HUER4- | 400 | 61.94 | 22.01 | 15.56 | 46.68 | 74.46 | 27.7 | 19.06 | 58.23
HUNE4- | 400 | 61.91 | 22 | 15.55 | 46.66 | 74.47 | 27.7 | 19.06 | 58.24
KILS4- | 400 | 52.02 | 19.03 | 10.91 | 37.82 | 47.44 | 18.38 | 9.9 | 35.9
MOFF4- | 400 | 44.83 | 17.13 | 7.33 | 31.56 | 36.58 | 14.62 | 6.02 | 26.7
STHA4A | 400 | 62.74 | 23.13 | 12.15 | 44.86 | 58.07 | 22.52 | 11.29 | 43.14
STHA4B | 400 | 58.52 | 21.69 | 12.03 | 42.7 | 53.75 | 20.85 | 10.84 | 40.32
TORN4- | 400 | 68.04 | 24.36 | 16.56 | 51.01 | 68.67 | 25.64 | 18.55 | 54.82
WISH4- | 400 | 55.11 | 20.46 | 9.87 | 38.81 | 51.17 | 19.92 | 9.87 | 38.04
AUCH2- | 275 | 15.23 | 5.62 | 2.02 | 9.96 | 15.14 | 6.02 | 1.85 | 10.36
BUSB2- | 275 | 53.8 | 20.18 | 9.9 | 38.44 | 49.2 | 19.56 | 7.38 | 35.05
CLYM2- | 275 | 83.75 | 30.48 | 17.36 | 60.46 | 77.94 | 30.28 | 14.82 | 57.64
CLYN2Q | 275 | 18.67 | 7.57 | 5.91 | 16.61 | 18.62 | 7.14 | 6.07 | 16.17
CLYS2R | 275 | 16.33 | 6.33 | 4.92 | 13.87 | 16.04 | 6.17 | 4.74 | 13.46
COCK2- | 275 | 58.37 | 21.31 | 12.46 | 42.61 | 56.92 | 22.02 | 11.36 | 42.49
COYL2- | 275 | 53.18 | 18.98 | 11.38 | 38.22 | 52.16 | 20.12 | 9.7 | 38.15
CURR2- | 275 | 56.26 | 20.55 | 10.37 | 39.44 | 54.68 | 21.25 | 10.33 | 40.38
DALL2- | 275 | 34.56 | 12.41 | 7.2 | 24.75 | 30.55 | 11.83 | 5.84 | 22.57
DENN2- | 275 | 64.61 | 23.65 | 12.89 | 46.33 | 60.47 | 23.43 | 11.99 | 45.11
EERH2- | 275 | 72.6 | 26.6 | 14.62 | 52.23 | 64.45 | 25.21 | 11.29 | 46.94
EKIS2- | 275 | 67.48 | 25.29 | 13.29 | 49.06 | 65.62 | 26.11 | 10.91 | 47.84
ELVA2Q | 275 | 19.36 | 7.75 | 6.82 | 17.78 | 18.61 | 7.27 | 5.58 | 15.86
ELVA2R | 275 | 16.9 | 6.43 | 6.27 | 15.36 | 16.52 | 6.26 | 5.32 | 14.17
GLRO2- | 275 | 41.37 | 15.91 | 6.14 | 28.64 | 35.48 | 14.28 | 5.36 | 25.55
GRMO2- | 275 | 45.87 | 17.08 | 8.93 | 33.09 | 40.73 | 15.98 | 7.83 | 30.42
INVR2- | 275 | 34.61 | 12.93 | 6.05 | 24.33 | 30.85 | 12.23 | 5.09 | 22.39
KAIM2- | 275 | 58.72 | 21.34 | 11.62 | 41.8 | 59.7 | 23.07 | 10.89 | 43.51
KILG2- | 275 | 19.14 | 6.83 | 2.97 | 12.62 | 21.48 | 8.22 | 3.87 | 15.5
KILS2- | 275 | 63.01 | 22.27 | 15.95 | 47.45 | 66.41 | 25 | 15.87 | 51.23
KINC2- | 275 | 59.99 | 21.98 | 13.66 | 44.75 | 54.36 | 20.98 | 11.85 | 41.53
LAMB2- | 275 | 61.91 | 22.79 | 11.33 | 43.56 | 52.58 | 20.85 | 8.58 | 38.07
LOAN2- | 275 | 84.16 | 30.51 | 17.3 | 60.44 | 92.46 | 35.04 | 21.5 | 71.05
MAHI2- | 275 | 20.48 | 7.26 | 3.21 | 13.48 | 22.64 | 8.62 | 3.94 | 16.13
MOSM2- | 275 | 50.35 | 19.1 | 7.93 | 34.94 | 43.92 | 17.52 | 7.25 | 32.03
NEAR2Q | 275 | 54.39 | 20.36 | 9.42 | 38.22 | 49.04 | 19.4 | 7.95 | 35.39
NECU2- | 275 | 43.79 | 15.85 | 8.72 | 31.14 | 40.56 | 15.76 | 7.78 | 30.07
NEIL2- | 275 | 65.33 | 24.06 | 13.82 | 47.85 | 60.7 | 23.64 | 12.13 | 45.56
SMEA2- | 275 | 59.73 | 21.68 | 13.17 | 43.83 | 63.17 | 24.14 | 13.47 | 47.61
STHA2A | 275 | 69.71 | 25.62 | 15.14 | 51.37 | 71.02 | 27.3 | 15.33 | 53.93
STHA2B | 275 | 75.19 | 27.75 | 16.37 | 55.62 | 75.71 | 29.33 | 16.22 | 57.7
WFIE2- | 275 | 55.43 | 20.93 | 8.97 | 38.57 | 49.57 | 19.68 | 8.45 | 36.29
WISH2- | 275 | 55.55 | 20.29 | 12.32 | 41.01 | 59.09 | 22.48 | 13.68 | 45.47
WIYH2- | 275 | 64.87 | 23.56 | 13.29 | 46.61 | 63.24 | 24.41 | 13.28 | 47.8
WLEE2- | 275 | 58.62 | 22.91 | 7.73 | 40.12 | 49.86 | 22.34 | 9.84 | 41.43
WLEX2- | 275 | 46.73 | 18.65 | 5.24 | 31.61 | 38.17 | 17.03 | 8.63 | 32.7
AREC1- | 132 | 13.58 | 4.49 | 1.63 | 7.98 | 16.56 | 5.97 | 2.34 | 10.79
BLAH1- | 132 | 29.11 | 10.09 | 4.41 | 18.68 | 30.5 | 11.35 | 4.88 | 20.93
BLCW1- | 132 | 8.69 | 3.13 | 0.96 | 5.38 | 8.38 | 3.25 | 0.83 | 5.42
BONN1- | 132 | 50.76 | 18.6 | 8.63 | 34.94 | 60.67 | 23.48 | 9.78 | 42.98
BRAP1- | 132 | 29.18 | 11.21 | 3.04 | 18.89 | 33.23 | 13.46 | 3.36 | 22.4
CHAP1- | 132 | 31.41 | 12.47 | 1.34 | 18.98 | 31.93 | 13.47 | 1.67 | 20.72
COAL1- | 132 | 20.12 | 6.68 | 5.71 | 15.16 | 25.2 | 8.95 | 6.57 | 19.22
COAL1A | 132 | 34.19 | 11.6 | 9.41 | 25.81 | 43.05 | 15.38 | 11.53 | 33.28
COYL1- | 132 | 32.2 | 11.81 | 5.76 | 22.46 | 37.55 | 14.61 | 6.43 | 27.1
CRYR1- | 132 | 15.67 | 5.13 | 4.36 | 11.61 | 16.52 | 5.78 | 5.05 | 13.23
CRYR1A | 132 | 15.38 | 6.13 | 4.76 | 13.43 | 17.11 | 6.46 | 5.47 | 14.6
CURR1A | 132 | 36.27 | 12.65 | 9.16 | 27.06 | 44.85 | 16.38 | 11.32 | 34.48
CURR1B | 132 | 36.27 | 12.65 | 9.16 | 27.06 | 44.85 | 16.38 | 11.32 | 34.48
DALM1- | 132 | 26.34 | 9.3 | 7.14 | 20.3 | 31.77 | 11.65 | 8.74 | 25.22
DEVM1- | 132 | 31.04 | 11.71 | 7.34 | 23.89 | 37.73 | 14.66 | 8.47 | 29.2
DEVO1- | 132 | 28.46 | 11.77 | 1.22 | 17.86 | 27.93 | 12.19 | 2.14 | 19.37
DUMF1- | 132 | 20.46 | 8.25 | 0.52 | 12.18 | 23.64 | 9.88 | 0.84 | 14.81
DUNE1- | 132 | 17.94 | 7.45 | 0.95 | 11.48 | 19.15 | 8.06 | 1.44 | 12.84
ECCL1- | 132 | 31.47 | 11.7 | 8.54 | 25.09 | 38.98 | 14.88 | 10.14 | 31.19
FIFE1A | 132 | 31.1 | 12.31 | 5.09 | 22.49 | 34.38 | 14.04 | 5.32 | 25.18
FIFE1B | 132 | 38.16 | 14.88 | 4.93 | 25.98 | 41.36 | 17.07 | 4.87 | 29.01
GALA1- | 132 | 20.04 | 8.55 | 0.35 | 12.44 | 20.53 | 8.97 | 0.98 | 13.66
GAWH1Q | 132 | 27.28 | 9.58 | 4.39 | 17.94 | 32.69 | 12.66 | 3.72 | 21.62
GLLE1- | 132 | 15.58 | 6.38 | 0.83 | 9.85 | 15.94 | 6.86 | 0.76 | 10.47
GLNI1- | 132 | 48.35 | 18.54 | 6.3 | 32.51 | 55.75 | 22.43 | 6.61 | 38.32
GRNA1- | 132 | 38.96 | 14.46 | 7.64 | 28.09 | 47.01 | 18.13 | 8.79 | 34.42
HAWI1- | 132 | 10.32 | 4.89 | 0.03 | 6.94 | 11.09 | 5.08 | 0.16 | 7.35
HELE1- | 132 | 18.1 | 8.65 | 0.04 | 12.27 | 18.77 | 8.83 | 0.24 | 12.72
HUER1- | 132 | 37.58 | 14 | 9.25 | 29.04 | 44.12 | 16.88 | 11.2 | 35.08
KEOO1- | 132 | 15.65 | 6.32 | 1.47 | 10.41 | 16.26 | 6.79 | 1.52 | 11.12
KILS1- | 132 | 31.6 | 12.44 | 4.39 | 21.99 | 31.35 | 12.81 | 5.58 | 23.7
KILW1Q | 132 | 25.66 | 10.21 | 2.15 | 16.58 | 25.24 | 10.46 | 1.97 | 16.76
KILW1R | 132 | 25.3 | 10.12 | 1.94 | 16.26 | 24.61 | 10.25 | 1.8 | 16.3
MAHI1- | 132 | 14.78 | 4.88 | 2.93 | 9.83 | 17.42 | 6.24 | 3.74 | 12.56
MARG1- | 132 | 8.88 | 3.19 | 1.03 | 5.53 | 8.51 | 3.3 | 0.81 | 5.47
MAYB1- | 132 | 20.27 | 7.83 | 0.5 | 11.58 | 19.76 | 8.35 | 0.73 | 12.54
MEAD1- | 132 | 29.73 | 11.73 | 2.19 | 18.79 | 31 | 12.66 | 2.99 | 20.9
MOFF1- | 132 | 26.07 | 9 | 6.71 | 19.44 | 32.83 | 11.9 | 8.63 | 25.45
MOSM1- | 132 | 47.96 | 18.34 | 6.79 | 32.73 | 57.22 | 22.77 | 8.39 | 40.59
NECU1- | 132 | 36.97 | 12.57 | 8.76 | 26.54 | 41.47 | 15.05 | 9.25 | 30.53
NEIL1- | 132 | 43.38 | 15.45 | 10.29 | 32.14 | 54.04 | 20.31 | 12.72 | 41.45
NETS1- | 132 | 11.85 | 4.98 | 0.29 | 7.33 | 12.19 | 5.29 | 0.49 | 7.97
REDH1- | 132 | 33.71 | 14.1 | 1.04 | 20.98 | 34.76 | 15.03 | 1.4 | 22.65
SMEA1- | 132 | 19.24 | 7.51 | 4.9 | 15.53 | 20.45 | 8.01 | 5.73 | 17.06
STLE1- | 132 | 23.07 | 10.45 | 0.19 | 14.96 | 22.84 | 10.44 | 0.64 | 15.4
TONG1- | 132 | 11.55 | 5.18 | 0.26 | 7.58 | 16.19 | 7.37 | 0.36 | 10.78
TORN1- | 132 | 30.44 | 10.55 | 8.08 | 23.01 | 36.25 | 13.09 | 10.23 | 28.74
WESE1- | 132 | 15.02 | 6.03 | 4.2 | 12.73 | 16.56 | 6.31 | 4.63 | 13.55
WFIE1A | 132 | 34.83 | 13.93 | 5.63 | 25.33 | 38.11 | 15.59 | 6.33 | 28.38
WFIE1B | 132 | 44.81 | 17.56 | 5.56 | 30.4 | 48.37 | 19.88 | 6.49 | 34.61
WISH1- | 132 | 15.58 | 4.69 | 4.37 | 11 | 18.97 | 6.41 | 5.43 | 14.49
WIYH1- | 132 | 47.26 | 17.94 | 10.19 | 35.57 | 58.37 | 23.06 | 12.63 | 45.24
AYR-3- | 33 | 41.31 | 14.41 | 10.77 | 31.15 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
BAGA3- | 33 | 42.24 | 14.22 | 3.72 | 23.83 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
BAIN3- | 33 | 31.05 | 11.04 | 6.24 | 21.86 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
BERW3- | 33 | 42.3 | 15.23 | 1.52 | 23.05 | 4.65 | 3.19 | 0 | 4.52
BLCW3- | 33 | 26.2 | 7.87 | 2.93 | 14.06 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
BONN3- | 33 | 43.39 | 13.74 | 8.37 | 27.8 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
BPGR3- | 33 | 95.25 | 28.99 | 21.7 | 62.7 | 5.55 | 3.83 | 0 | 5.42
BRAP3- | 33 | 29.13 | 10.42 | 4.8 | 19.53 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
BROX3- | 33 | 28.63 | 10.14 | 3.85 | 18.19 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
CATY3- | 33 | 30.4 | 10.63 | 4.75 | 19.78 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CHAP3- | 33 | 51.93 | 18.96 | 4.64 | 31.46 | 4.62 | 3.2 | 0 | 4.53
CHAS3- | 33 | 49.53 | 17.15 | 10.37 | 34.62 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
CLYM3- | 33 | 50.32 | 17.66 | 11.34 | 36.32 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
CLYN3A | 33 | 41.97 | 18.19 | 8.05 | 33.78 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3B | 33 | 42.07 | 18.23 | 8.07 | 33.86 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3C | 33 | 41.95 | 18.18 | 8.08 | 33.79 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3D | 33 | 41.98 | 18.2 | 8 | 33.74 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3A | 33 | 37.94 | 15.86 | 7.87 | 30.3 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3B | 33 | 37.88 | 15.84 | 7.78 | 30.18 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
COAT3- | 33 | 39.43 | 13.52 | 11.88 | 31 | 5.88 | 4.08 | 0 | 5.76
COCK3- | 33 | 42.24 | 14.84 | 11.12 | 32.11 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
COYL3- | 33 | 42.72 | 15.39 | 4.68 | 26.45 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CROO3J | 33 | 34.43 | 12.63 | 3.61 | 21.47 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CROO3K | 33 | 32.6 | 11.9 | 3.78 | 20.61 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CUMB3- | 33 | 35.4 | 12.69 | 4.66 | 22.6 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.36
CUPA3- | 33 | 28.79 | 10.66 | 1.33 | 16.4 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.32
DALM3- | 33 | 33.4 | 11.85 | 7.78 | 24.53 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
DESA3- | 33 | 37.01 | 11.16 | 5.32 | 21.11 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.21
DEVM3- | 33 | 35.2 | 12.94 | 4.6 | 22.9 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
DEVO3- | 33 | 42.62 | 15.65 | 3.97 | 26.09 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DEWP3- | 33 | 46.46 | 15.63 | 12.54 | 34.65 | 7.84 | 5.43 | 0 | 7.68
DRCR3- | 33 | 28.35 | 10.41 | 3.08 | 17.8 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.38
DRUM3- | 33 | 39.96 | 13.72 | 11.25 | 30.66 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
DUMF3- | 33 | 49.05 | 17.86 | 1.81 | 27.08 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
DUMF3I | 33 | 19.73 | 7 | 1.83 | 11.72 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
DUNB3- | 33 | 60.9 | 16.64 | 3.61 | 27.15 | 3.14 | 2.18 | 0 | 3.09
DUNE3- | 33 | 42.3 | 15.37 | 3.2 | 24.93 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.44
DUNF3- | 33 | 32.24 | 11.76 | 3.91 | 20.54 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DUNH3- | 33 | 43.09 | 12.92 | 8.9 | 27.17 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
ECCL3- | 33 | 36.44 | 14.15 | 5.48 | 25.5 | 5.24 | 3.6 | 0 | 5.09
EERH3- | 33 | 46.42 | 15.84 | 13.85 | 36.25 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
EKIL3- | 33 | 53.15 | 18.53 | 14.82 | 41.04 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
EKIS3- | 33 | 56.8 | 19.58 | 10.28 | 37.97 | 6.07 | 4.21 | 0 | 5.95
ELDE3- | 33 | 37.38 | 13.55 | 5.01 | 24.17 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.98
ERSK3- | 33 | 32.66 | 11.88 | 5.1 | 21.91 | 1.54 | 1.06 | 0 | 1.51
EWEH3- | 33 | 37.51 | 11.46 | 2.6 | 18.8 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
FINN3- | 33 | 30.7 | 11.17 | 6.25 | 22.04 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
GALA3- | 33 | 37.44 | 14.03 | 2.3 | 22.15 | 4.92 | 3.41 | 0 | 4.82
GAWH3- | 33 | 34.8 | 10.66 | 7.02 | 22.09 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
GIFF3- | 33 | 50.39 | 17.59 | 9.88 | 34.76 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
GLGL3- | 33 | 42.6 | 12.84 | 6.08 | 24.25 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
GLLU3- | 33 | 37.05 | 13.98 | 0.53 | 20.3 | 4.34 | 3 | 0 | 4.24
GLNI3- | 33 | 40.27 | 14.74 | 6.69 | 27.55 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.39
GLRO3A | 33 | 29.25 | 10.24 | 7.5 | 21.98 | 5.4 | 3.73 | 0 | 5.27
GLRO3B | 33 | 29.32 | 10.27 | 7.52 | 22.03 | 5.4 | 3.73 | 0 | 5.27
GORG3- | 33 | 29.17 | 10.32 | 5.25 | 19.85 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
GOVA3- | 33 | 30.79 | 10.84 | 5.74 | 21.07 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
GRMO3A | 33 | 41.29 | 14.26 | 9.54 | 29.71 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
GRMO3C | 33 | 41.37 | 14.28 | 9.69 | 29.89 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.86
HAGR3- | 33 | 32.33 | 11.7 | 3.78 | 20.33 | 3 | 2.08 | 0 | 2.93
HAWI3- | 33 | 22.77 | 9.32 | 0.27 | 13.45 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
HELE3- | 33 | 26.41 | 10.46 | 0.78 | 15.57 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUNF3- | 33 | 42.95 | 16.62 | 6.41 | 29.92 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
INKE3- | 33 | 30.48 | 11.17 | 2.42 | 18.22 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
JOHN3- | 33 | 34.81 | 12.51 | 4.44 | 22.13 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
KAIM3- | 33 | 36.41 | 11.14 | 8.45 | 24.21 | 5.69 | 3.93 | 0 | 5.55
KIER3- | 33 | 36.09 | 12.65 | 5.79 | 23.68 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
KILB3- | 33 | 34.03 | 12.43 | 5.33 | 22.91 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KILS3- | 33 | 41.7 | 14.69 | 10.5 | 31.27 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
KILT3- | 33 | 59.42 | 20.58 | 10.72 | 39.83 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
KILW3- | 33 | 32.25 | 11.7 | 5.16 | 21.7 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
LEVE3- | 33 | 39.74 | 15.12 | 1.53 | 22.91 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
LING3- | 33 | 48.42 | 15.51 | 4.27 | 26.2 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
LINM3- | 33 | 56.16 | 18.28 | 6.82 | 32.67 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
MAHI3- | 33 | 47.72 | 14.86 | 6.14 | 27.15 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
MAYB3- | 33 | 28.97 | 10.27 | 1.29 | 15.8 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
NEAR3- | 33 | 58.64 | 20.66 | 10.43 | 39.65 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
NETS3- | 33 | 20.19 | 7.63 | 1.13 | 11.93 | 3.81 | 2.61 | 0 | 3.69
PAIS3- | 33 | 34.02 | 12.15 | 6.08 | 23.26 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
PART3- | 33 | 36.12 | 13.21 | 4.49 | 23.18 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
POOB3- | 33 | 50.11 | 17.17 | 12.63 | 36.91 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
PORD3- | 33 | 50.79 | 17.72 | 12.35 | 37.41 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
RAVE3- | 33 | 40.94 | 15.56 | 3.27 | 25.27 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.82
REDH3- | 33 | 37.77 | 14.05 | 2.73 | 22.6 | 3.77 | 2.62 | 0 | 3.7
SACO3J | 33 | 41.28 | 14.83 | 4.25 | 25.22 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
SACO3K | 33 | 41.26 | 15.43 | 3.93 | 25.75 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
SANX3- | 33 | 32.45 | 11.54 | 5.04 | 21.36 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SHRU3- | 33 | 42.93 | 14.74 | 10.72 | 31.56 | 5.88 | 4.08 | 0 | 5.76
SIGH3A | 33 | 42.63 | 14.66 | 12.1 | 32.83 | 8.16 | 5.64 | 0 | 7.97
SIGH3B | 33 | 42.52 | 14.63 | 11.94 | 32.63 | 8.16 | 5.63 | 0 | 7.97
SPAV3- | 33 | 27.67 | 9.99 | 3.71 | 17.84 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
STHA3- | 33 | 51.71 | 18.48 | 11.58 | 37.72 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
STIR3- | 33 | 42.09 | 14.46 | 6.61 | 27.05 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.39
STLE3S | 33 | 34.72 | 13.03 | 2.21 | 20.64 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
TELR3- | 33 | 31.07 | 11.06 | 4.73 | 20.37 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TONG3- | 33 | 23.38 | 9.15 | 1.17 | 14.1 | 1.4 | 0.97 | 0 | 1.38
WFIE3- | 33 | 46.86 | 17.41 | 5.25 | 29.87 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WGEO3- | 33 | 50.5 | 17.71 | 10.23 | 35.27 | 6.04 | 4.19 | 0 | 5.92
WHHO3- | 33 | 42.41 | 14.84 | 9.91 | 30.9 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
WHTL3- | 33 | 26.38 | 10.52 | 0.79 | 15.67 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
WISH3- | 33 | 43.82 | 15.12 | 10.27 | 31.64 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
WLEE3A | 33 | 50.34 | 21.04 | 10.47 | 40.22 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEE3B | 33 | 50.54 | 21.12 | 10.45 | 40.32 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEE3C | 33 | 49.95 | 20.84 | 10.41 | 39.88 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEX3A | 33 | 57.85 | 20.26 | 9.4 | 38.06 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
WLEX3B | 33 | 58.1 | 20.35 | 9.4 | 38.18 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
WLEX3C | 33 | 55.56 | 19.46 | 9.37 | 36.88 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
BAGA0J | 25 | 16.46 | 6.03 | 3.65 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.45 | 6.03 | 3.65 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.22 | 6.56 | 5.38 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.22 | 6.56 | 5.38 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.22 | 6.56 | 5.38 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.15 | 3.75 | 1.73 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.16 | 3.75 | 1.76 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.3 | 3 | 2.56 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.3 | 3 | 2.56 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.9 | 6.11 | 1.37 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.63 | 7.35 | 2.83 | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.13 | 6.79 | 8.11 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.13 | 6.79 | 8.11 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 11.05 | 3.96 | 3.37 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.05 | 3.96 | 3.37 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.95 | 3.69 | 1.92 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.95 | 3.69 | 1.94 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.82 | 6.79 | 5.69 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.82 | 6.79 | 5.69 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.56 | 3.82 | 2.92 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.52 | 3.82 | 2.86 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 17.06 | 6.15 | 4.71 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.04 | 6.14 | 4.66 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.48 | 3.82 | 2.32 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.48 | 3.82 | 2.32 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.05 | 7.58 | 6.46 | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.05 | 7.58 | 6.46 | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 30.11 | 10.89 | 5.26 | 20.67 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
CURR5- | 11 | 34.58 | 12.48 | 5.73 | 23.39 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.4
EAST5- | 11 | 23.99 | 9.14 | 2.43 | 15.37 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.13
GLLE5- | 11 | 33 | 12.12 | 6.95 | 24.09 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
KEOO5- | 11 | 32.34 | 11.86 | 5.31 | 22.09 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
KILB5- | 11 | 28.67 | 10.49 | 4.1 | 18.93 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
TONG5- | 11 | 74.83 | 29.45 | 4.75 | 46.4 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49

## D2.4
ETYS 18 Yr 4 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2021/22
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 55.25 | 20.74 | 10.14 | 39.47 | 47.65 | 18.75 | 8.59 | 35.1 | Back To Menu
CRYR4- | 400 | 58.06 | 20.99 | 13.22 | 42.91 | 54.82 | 20.82 | 12.34 | 41.79
DENN4- | 400 | 22.66 | 8.24 | 6.8 | 18.45 | 21.18 | 7.97 | 5.82 | 17.1
DEVM4- | 400 | 33.66 | 12.51 | 7.09 | 24.78 | 29.11 | 11.41 | 5.62 | 21.75
ECCL4A | 400 | 46.47 | 17.1 | 10.52 | 34.7 | 39.03 | 15.13 | 7.67 | 29.07
ECCL4B | 400 | 46.52 | 17.12 | 10.52 | 34.73 | 39.13 | 15.17 | 7.7 | 29.16
ELVA4- | 400 | 60.27 | 22.84 | 10.38 | 42.68 | 46.71 | 18.74 | 6.99 | 33.5
FALL4- | 400 | 50.9 | 18.44 | 11.11 | 37.19 | 46.44 | 17.75 | 9.99 | 35.09
GRNA4- | 400 | 48.15 | 18.62 | 8.11 | 34.44 | 39.93 | 15.86 | 7.15 | 29.57
HUCS4- | 400 | 61.6 | 21.9 | 15.47 | 46.44 | 74.35 | 27.64 | 19.04 | 58.14
HUER4- | 400 | 62.06 | 22.05 | 15.58 | 46.76 | 74.78 | 27.81 | 19.11 | 58.43
HUNE4- | 400 | 62.03 | 22.04 | 15.56 | 46.74 | 74.79 | 27.81 | 19.11 | 58.43
KILS4- | 400 | 52.37 | 19.16 | 11.01 | 38.1 | 47.79 | 18.52 | 9.97 | 36.16
MOFF4- | 400 | 44.67 | 17.14 | 7.31 | 31.56 | 36.37 | 14.55 | 5.97 | 26.55
STHA4A | 400 | 62.79 | 23.19 | 12.22 | 45.01 | 58.23 | 22.59 | 11.37 | 43.31
STHA4B | 400 | 58.59 | 21.73 | 12.14 | 42.87 | 53.87 | 20.88 | 10.94 | 40.47
TORN4- | 400 | 67.37 | 24.18 | 16.32 | 50.52 | 67.91 | 25.38 | 18.29 | 54.18
WISH4- | 400 | 55.16 | 20.51 | 9.91 | 38.92 | 51.28 | 19.96 | 9.91 | 38.14
AUCH2- | 275 | 15.39 | 5.68 | 2.03 | 10.06 | 15.38 | 6.11 | 1.88 | 10.52
BUSB2- | 275 | 53.86 | 20.23 | 9.94 | 38.55 | 49.28 | 19.61 | 7.38 | 35.11
CLYM2- | 275 | 84.08 | 30.66 | 17.57 | 60.93 | 78.31 | 30.44 | 14.91 | 57.96
CLYN2Q | 275 | 18.67 | 7.57 | 5.92 | 16.63 | 18.6 | 7.13 | 6.09 | 16.17
CLYS2R | 275 | 17.27 | 6.53 | 4.99 | 14.23 | 16.98 | 6.51 | 4.88 | 14.08
COCK2- | 275 | 58.01 | 21.24 | 12.36 | 42.4 | 56.53 | 21.89 | 11.26 | 42.21
COYL2- | 275 | 54.5 | 19.38 | 11.67 | 39.08 | 53.41 | 20.58 | 9.87 | 38.97
CURR2- | 275 | 56.11 | 20.57 | 10.35 | 39.44 | 54.55 | 21.22 | 10.31 | 40.32
DALL2- | 275 | 34.69 | 12.46 | 7.22 | 24.83 | 30.59 | 11.85 | 5.83 | 22.58
DENN2- | 275 | 78.44 | 28.51 | 16.5 | 56.81 | 70.53 | 27.44 | 13.75 | 52.55
EERH2- | 275 | 72.89 | 26.76 | 14.79 | 52.64 | 64.76 | 25.34 | 11.35 | 47.2
EKIS2- | 275 | 67.57 | 25.36 | 13.35 | 49.21 | 65.81 | 26.2 | 10.91 | 47.97
ELVA2Q | 275 | 19.35 | 7.75 | 6.84 | 17.81 | 18.59 | 7.26 | 5.59 | 15.86
ELVA2R | 275 | 17.83 | 6.63 | 6.29 | 15.67 | 17.43 | 6.59 | 5.39 | 14.7
GLRO2- | 275 | 41.79 | 16.2 | 6.25 | 29.17 | 35.69 | 14.41 | 5.4 | 25.77
GRMO2- | 275 | 45.84 | 17.15 | 9 | 33.25 | 40.72 | 15.99 | 7.84 | 30.45
INVR2- | 275 | 34.73 | 12.97 | 6.05 | 24.4 | 30.85 | 12.23 | 5.07 | 22.37
KAIM2- | 275 | 58.51 | 21.32 | 11.58 | 41.73 | 59.48 | 23.01 | 10.84 | 43.38
KILG2- | 275 | 19.25 | 6.88 | 2.95 | 12.67 | 21.67 | 8.3 | 3.87 | 15.61
KILS2- | 275 | 64.12 | 22.62 | 16.23 | 48.22 | 67.71 | 25.48 | 16.11 | 52.14
KINC2- | 275 | 60.15 | 22.2 | 13.93 | 45.32 | 54.65 | 21.13 | 12.02 | 41.9
LAMB2- | 275 | 61.78 | 22.76 | 11.51 | 43.69 | 53.27 | 21.12 | 8.71 | 38.58
LOAN2- | 275 | 85.37 | 31.1 | 17.99 | 61.97 | 94.96 | 36.01 | 22.34 | 73.27
MAHI2- | 275 | 20.64 | 7.32 | 3.21 | 13.57 | 22.88 | 8.71 | 3.96 | 16.29
MOSM2- | 275 | 50.82 | 19.43 | 8.05 | 35.53 | 44.24 | 17.7 | 7.3 | 32.33
NEAR2Q | 275 | 54.51 | 20.44 | 9.47 | 38.37 | 49.2 | 19.48 | 7.97 | 35.52
NECU2- | 275 | 45.23 | 16.29 | 9.02 | 32.06 | 41.73 | 16.2 | 7.99 | 30.89
NEIL2- | 275 | 65.45 | 24.13 | 13.9 | 48.02 | 60.82 | 23.69 | 12.16 | 45.66
SMEA2- | 275 | 59.49 | 21.64 | 13.11 | 43.72 | 62.91 | 24.06 | 13.44 | 47.46
STHA2A | 275 | 69.86 | 25.72 | 15.25 | 51.62 | 71.27 | 27.4 | 15.42 | 54.17
STHA2B | 275 | 75.33 | 27.85 | 16.48 | 55.87 | 75.99 | 29.44 | 16.32 | 57.96
WFIE2- | 275 | 56.02 | 21.34 | 9.14 | 39.32 | 49.96 | 19.9 | 8.52 | 36.67
WISH2- | 275 | 55.63 | 20.34 | 12.37 | 41.14 | 59.25 | 22.54 | 13.74 | 45.62
WIYH2- | 275 | 64.86 | 23.57 | 13.41 | 46.74 | 63.25 | 24.41 | 13.33 | 47.84
WLEE2- | 275 | 58.68 | 22.96 | 7.73 | 40.2 | 49.96 | 22.4 | 9.86 | 41.54
WLEX2- | 275 | 46.75 | 18.68 | 5.22 | 31.65 | 38.21 | 17.06 | 8.64 | 32.76
AREC1- | 132 | 13.69 | 4.53 | 1.64 | 8.04 | 16.69 | 6.02 | 2.35 | 10.86
BLAH1- | 132 | 34.91 | 11.51 | 5.1 | 21.38 | 35.03 | 12.87 | 5.34 | 23.55
BLCW1- | 132 | 8.69 | 3.13 | 0.94 | 5.37 | 8.42 | 3.26 | 0.82 | 5.44
BONN1- | 132 | 60.12 | 21.47 | 11.83 | 42.2 | 69.08 | 26.5 | 11.31 | 48.79
BRAP1- | 132 | 29.91 | 11.34 | 3.08 | 19.12 | 33.73 | 13.51 | 3.35 | 22.46
CHAP1- | 132 | 31.21 | 12.4 | 1.36 | 18.89 | 31.71 | 13.38 | 1.66 | 20.58
COAL1- | 132 | 20 | 6.63 | 5.69 | 15.06 | 25.15 | 8.92 | 6.56 | 19.17
COAL1A | 132 | 37.36 | 12.48 | 10.35 | 27.99 | 47.52 | 16.83 | 12.96 | 36.76
CONO1- | 132 | 36.74 | 12.29 | 9.92 | 27.3 | 43.08 | 15.43 | 10.33 | 32.16
COYL1- | 132 | 32.5 | 11.92 | 5.86 | 22.71 | 38.12 | 14.82 | 6.54 | 27.5
CRYR1- | 132 | 15.68 | 5.13 | 4.37 | 11.62 | 16.52 | 5.78 | 5.06 | 13.24
CRYR1A | 132 | 15.42 | 6.13 | 4.8 | 13.46 | 17.31 | 6.52 | 5.56 | 14.79
CURR1A | 132 | 36.18 | 12.63 | 9.15 | 27.02 | 44.89 | 16.4 | 11.31 | 34.5
CURR1B | 132 | 36.18 | 12.63 | 9.15 | 27.02 | 44.89 | 16.4 | 11.31 | 34.5
DALM1- | 132 | 26.37 | 9.3 | 7.2 | 20.35 | 31.9 | 11.69 | 8.81 | 25.35
DEVM1- | 132 | 31.22 | 11.69 | 7.09 | 23.62 | 37.69 | 14.54 | 8.17 | 28.73
DEVO1- | 132 | 29.98 | 12.39 | 1.26 | 18.79 | 28.86 | 12.61 | 2.19 | 20.03
DUMF1- | 132 | 20.35 | 8.21 | 0.52 | 12.13 | 23.57 | 9.84 | 0.85 | 14.77
DUNE1- | 132 | 17.9 | 7.43 | 0.95 | 11.46 | 19.12 | 8.05 | 1.43 | 12.82
ECCL1- | 132 | 31.33 | 11.66 | 8.47 | 24.96 | 39.06 | 14.92 | 10.04 | 31.15
FIFE1A | 132 | 31.4 | 12.48 | 5.19 | 22.83 | 34.7 | 14.2 | 5.41 | 25.5
FIFE1B | 132 | 38.41 | 15.06 | 4.96 | 26.26 | 41.59 | 17.22 | 4.89 | 29.24
GALA1- | 132 | 19.98 | 8.52 | 0.35 | 12.4 | 20.5 | 8.96 | 0.97 | 13.65
GAWH1Q | 132 | 29.1 | 10.16 | 4.44 | 18.8 | 34.92 | 13.58 | 3.63 | 22.83
GLLE1- | 132 | 15.63 | 6.41 | 0.83 | 9.89 | 16.02 | 6.91 | 0.76 | 10.52
GLNI1- | 132 | 48.66 | 18.79 | 6.37 | 32.94 | 56.1 | 22.66 | 6.65 | 38.7
GRNA1- | 132 | 38.7 | 14.38 | 7.62 | 27.96 | 46.8 | 18.05 | 8.76 | 34.29
HAWI1- | 132 | 10.32 | 4.89 | 0.03 | 6.95 | 11.09 | 5.08 | 0.17 | 7.35
HELE1- | 132 | 18.11 | 8.66 | 0.04 | 12.28 | 18.74 | 8.81 | 0.24 | 12.7
HUER1- | 132 | 37.25 | 13.89 | 9.02 | 28.67 | 44 | 16.87 | 10.95 | 34.81
KEOO1- | 132 | 15.7 | 6.35 | 1.46 | 10.44 | 16.33 | 6.82 | 1.52 | 11.16
KILS1- | 132 | 31.82 | 12.52 | 4.5 | 22.2 | 31.73 | 12.96 | 5.74 | 24.06
KILW1Q | 132 | 25.66 | 10.21 | 2.15 | 16.59 | 25.37 | 10.52 | 1.98 | 16.85
KILW1R | 132 | 25.31 | 10.13 | 1.95 | 16.27 | 24.73 | 10.31 | 1.81 | 16.39
MAHI1- | 132 | 14.9 | 4.92 | 2.94 | 9.9 | 17.56 | 6.3 | 3.75 | 12.66
MARG1- | 132 | 8.88 | 3.19 | 1.02 | 5.53 | 8.55 | 3.31 | 0.8 | 5.49
MAYB1- | 132 | 20.33 | 7.87 | 0.5 | 11.62 | 19.78 | 8.37 | 0.72 | 12.56
MEAD1- | 132 | 29.8 | 11.76 | 2.21 | 18.84 | 31.19 | 12.74 | 3.01 | 21.03
MOFF1- | 132 | 26.11 | 9.02 | 6.7 | 19.45 | 32.81 | 11.9 | 8.6 | 25.43
MOSM1- | 132 | 48.26 | 18.59 | 6.87 | 33.16 | 57.58 | 23 | 8.47 | 40.99
NECU1- | 132 | 41.53 | 13.78 | 9.14 | 28.63 | 45.94 | 16.61 | 9.46 | 32.95
NEIL1- | 132 | 43.85 | 15.54 | 10.25 | 32.23 | 54.54 | 20.4 | 12.66 | 41.52
NETS1- | 132 | 11.88 | 5 | 0.29 | 7.35 | 12.34 | 5.35 | 0.51 | 8.07
REDH1- | 132 | 33.92 | 14.28 | 1.03 | 21.22 | 34.96 | 15.16 | 1.4 | 22.84
SMEA1- | 132 | 19.2 | 7.5 | 4.89 | 15.5 | 20.41 | 7.99 | 5.73 | 17.03
STLE1- | 132 | 23.07 | 10.46 | 0.19 | 14.98 | 22.79 | 10.43 | 0.63 | 15.38
TONG1- | 132 | 11.64 | 5.21 | 0.27 | 7.63 | 16.33 | 7.41 | 0.38 | 10.86
TORN1- | 132 | 32.04 | 10.93 | 8.31 | 23.77 | 38.44 | 13.84 | 10.54 | 30.12
WESE1- | 132 | 15.05 | 6.03 | 4.22 | 12.75 | 16.74 | 6.37 | 4.66 | 13.67
WFIE1A | 132 | 35.25 | 14.16 | 5.76 | 25.79 | 38.55 | 15.8 | 6.48 | 28.83
WFIE1B | 132 | 45.16 | 17.82 | 5.61 | 30.81 | 48.7 | 20.09 | 6.53 | 34.94
WISH1- | 132 | 15.59 | 4.69 | 4.39 | 11.02 | 19.02 | 6.42 | 5.46 | 14.55
WIYH1- | 132 | 47.31 | 17.97 | 10.21 | 35.63 | 58.3 | 23.04 | 12.6 | 45.17
AYR-3- | 33 | 40.97 | 14.29 | 10.76 | 30.97 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
BAGA3- | 33 | 42.8 | 14.41 | 3.91 | 24.29 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
BAIN3- | 33 | 32.24 | 11.38 | 7.52 | 23.6 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
BERW3- | 33 | 42.36 | 15.25 | 1.52 | 23.08 | 4.66 | 3.2 | 0 | 4.53
BLCW3- | 33 | 26.27 | 7.86 | 2.98 | 14.1 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
BONN3- | 33 | 43.6 | 13.76 | 9.01 | 28.47 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
BPGR3- | 33 | 95.41 | 29 | 21.83 | 62.85 | 5.52 | 3.81 | 0 | 5.39
BRAP3- | 33 | 29.3 | 10.44 | 4.89 | 19.66 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
BROX3- | 33 | 28.69 | 10.17 | 3.86 | 18.24 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
CATY3- | 33 | 30.25 | 10.58 | 4.73 | 19.69 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CHAP3- | 33 | 51.91 | 18.96 | 4.71 | 31.53 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
CHAS3- | 33 | 49.49 | 17.14 | 10.38 | 34.63 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
CLYM3- | 33 | 50.28 | 17.66 | 11.35 | 36.33 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
CLYN3A | 33 | 41.98 | 18.2 | 8.07 | 33.81 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3B | 33 | 42.08 | 18.24 | 8.09 | 33.88 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3C | 33 | 41.96 | 18.19 | 8.09 | 33.82 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3D | 33 | 41.99 | 18.21 | 8.01 | 33.76 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3A | 33 | 44.29 | 17.24 | 7.63 | 32.01 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYS3B | 33 | 47.02 | 18.14 | 7.26 | 32.92 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
COAT3- | 33 | 39.48 | 13.52 | 11.9 | 31.02 | 5.88 | 4.08 | 0 | 5.77
COCK3- | 33 | 42.05 | 14.78 | 11.07 | 31.97 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.82
COYL3- | 33 | 42.87 | 15.45 | 4.71 | 26.56 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CROO3J | 33 | 34.59 | 12.67 | 3.61 | 21.53 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CROO3K | 33 | 32.8 | 11.96 | 3.78 | 20.69 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CUMB3- | 33 | 35.97 | 12.89 | 4.91 | 23.14 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
CUPA3- | 33 | 28.79 | 10.68 | 1.33 | 16.43 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.32
DALM3- | 33 | 33.44 | 11.87 | 7.72 | 24.5 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DESA3- | 33 | 37.35 | 11.22 | 5.4 | 21.27 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
DEVM3- | 33 | 35.26 | 12.94 | 4.52 | 22.81 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
DEVO3- | 33 | 44.21 | 16.24 | 4.26 | 27.22 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.38
DEWP3- | 33 | 46.23 | 15.57 | 12.49 | 34.51 | 7.8 | 5.41 | 0 | 7.65
DRCR3- | 33 | 28.75 | 10.55 | 3.18 | 18.11 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.37
DRUM3- | 33 | 39.76 | 13.68 | 11.23 | 30.58 | 5.87 | 4.06 | 0 | 5.75
DUMF3- | 33 | 48.93 | 17.86 | 1.82 | 27.08 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
DUMF3I | 33 | 19.56 | 6.95 | 1.84 | 11.67 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DUNB3- | 33 | 46.81 | 14.05 | 3.72 | 23.6 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.03
DUNE3- | 33 | 42.24 | 15.34 | 3.19 | 24.89 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.44
DUNF3- | 33 | 32.25 | 11.78 | 3.92 | 20.58 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DUNH3- | 33 | 44.1 | 13.12 | 9.42 | 27.98 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
ECCL3- | 33 | 36.38 | 14.13 | 5.45 | 25.44 | 5.23 | 3.59 | 0 | 5.08
EERH3- | 33 | 46.39 | 15.84 | 13.88 | 36.27 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
EKIL3- | 33 | 53.11 | 18.53 | 14.85 | 41.05 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
EKIS3- | 33 | 56.29 | 19.38 | 10.24 | 37.65 | 6 | 4.16 | 0 | 5.89
ELDE3- | 33 | 37.23 | 13.49 | 4.97 | 24.04 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
ERSK3- | 33 | 32.87 | 11.89 | 5.5 | 22.31 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
EWEH3- | 33 | 37.62 | 11.49 | 2.58 | 18.83 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
FINN3- | 33 | 30.85 | 11.15 | 6.24 | 22.01 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.36
GALA3- | 33 | 37.37 | 14.01 | 2.29 | 22.11 | 4.92 | 3.4 | 0 | 4.81
GAWH3- | 33 | 35.31 | 10.8 | 7.15 | 22.42 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
GIFF3- | 33 | 50.19 | 17.58 | 9.88 | 34.74 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
GLGL3- | 33 | 44.78 | 13.34 | 7.12 | 25.99 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
GLLU3- | 33 | 37.17 | 14.03 | 0.54 | 20.37 | 4.34 | 3 | 0 | 4.24
GLNI3- | 33 | 40.29 | 14.77 | 6.71 | 27.59 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
GLRO3A | 33 | 29.68 | 10.27 | 7.55 | 22.08 | 5.37 | 3.71 | 0 | 5.25
GLRO3B | 33 | 32.13 | 11.2 | 7.82 | 23.66 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23
GORG3- | 33 | 29.21 | 10.34 | 5.26 | 19.89 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
GOVA3- | 33 | 30.68 | 10.74 | 5.86 | 21.04 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.33
GRMO3A | 33 | 41.07 | 14.21 | 9.53 | 29.62 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
GRMO3C | 33 | 41.15 | 14.23 | 9.67 | 29.8 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
HAGR3- | 33 | 32.57 | 11.75 | 3.82 | 20.45 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
HAWI3- | 33 | 22.8 | 9.34 | 0.27 | 13.47 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HELE3- | 33 | 26.35 | 10.44 | 0.78 | 15.54 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
HUNF3- | 33 | 43.15 | 16.7 | 6.4 | 30.02 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
INKE3- | 33 | 30.44 | 11.19 | 2.42 | 18.24 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
JOHN3- | 33 | 34.68 | 12.45 | 4.41 | 22.02 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KAIM3- | 33 | 36.23 | 11.1 | 8.42 | 24.11 | 5.68 | 3.92 | 0 | 5.55
KIER3- | 33 | 35.99 | 12.64 | 5.77 | 23.65 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
KILB3- | 33 | 33.99 | 12.4 | 5.32 | 22.86 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
KILS3- | 33 | 41.46 | 14.61 | 10.46 | 31.12 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.82
KILT3- | 33 | 59.93 | 20.76 | 10.81 | 40.17 | 6.1 | 4.23 | 0 | 5.98
KILW3- | 33 | 32.45 | 11.77 | 5.17 | 21.81 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
LEVE3- | 33 | 39.74 | 15.15 | 1.52 | 22.95 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
LING3- | 33 | 48.62 | 15.56 | 4.28 | 26.3 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
LINM3- | 33 | 56.46 | 18.36 | 6.92 | 32.89 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.48
MAHI3- | 33 | 47.62 | 14.81 | 6.19 | 27.13 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
MAYB3- | 33 | 28.88 | 10.23 | 1.3 | 15.77 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.51
NEAR3- | 33 | 59.62 | 21.04 | 10.43 | 40.19 | 6.06 | 4.2 | 0 | 5.94
NETS3- | 33 | 20.34 | 7.7 | 1.11 | 12 | 3.83 | 2.63 | 0 | 3.72
PAIS3- | 33 | 33.87 | 12.07 | 6.1 | 23.17 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PART3- | 33 | 35.79 | 13.11 | 4.47 | 23.01 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
POOB3- | 33 | 50.28 | 17.13 | 12.62 | 36.85 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
PORD3- | 33 | 50.07 | 17.45 | 12.26 | 36.94 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
RAVE3- | 33 | 40.94 | 15.56 | 3.27 | 25.28 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
REDH3- | 33 | 37.76 | 14.07 | 2.73 | 22.63 | 3.77 | 2.61 | 0 | 3.69
SACO3J | 33 | 41.59 | 14.94 | 4.25 | 25.38 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
SACO3K | 33 | 41.51 | 15.52 | 3.93 | 25.89 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
SANX3- | 33 | 32.28 | 11.47 | 5.02 | 21.25 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SHRU3- | 33 | 43.08 | 14.7 | 10.71 | 31.5 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
SIGH3A | 33 | 43.16 | 14.9 | 12.04 | 33.11 | 8.18 | 5.66 | 0 | 8
SIGH3B | 33 | 43.05 | 14.87 | 11.88 | 32.91 | 8.18 | 5.66 | 0 | 8
SPAV3- | 33 | 27.44 | 9.96 | 3.71 | 17.8 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
STHA3- | 33 | 52.42 | 18.74 | 11.73 | 38.24 | 6.04 | 4.18 | 0 | 5.92
STIR3- | 33 | 42.36 | 14.54 | 7 | 27.57 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
STLE3S | 33 | 34.69 | 13.06 | 2.21 | 20.68 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
TELR3- | 33 | 30.99 | 11.07 | 4.74 | 20.4 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG3- | 33 | 23.27 | 9.1 | 1.19 | 14.06 | 1.4 | 0.97 | 0 | 1.38
WFIE3- | 33 | 46.61 | 17.35 | 5.25 | 29.79 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
WGEO3- | 33 | 50.54 | 17.67 | 10.26 | 35.25 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
WHHO3- | 33 | 42.28 | 14.78 | 9.88 | 30.79 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
WHTL3- | 33 | 26.49 | 10.51 | 0.84 | 15.7 | 2.24 | 1.56 | 0 | 2.2
WISH3- | 33 | 43.88 | 15.15 | 10.27 | 31.7 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
WLEE3A | 33 | 50.32 | 21.03 | 10.48 | 40.23 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3B | 33 | 50.52 | 21.11 | 10.47 | 40.32 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3C | 33 | 49.94 | 20.84 | 10.42 | 39.89 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX3A | 33 | 57.87 | 20.27 | 9.42 | 38.08 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
WLEX3B | 33 | 58.13 | 20.36 | 9.41 | 38.21 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
WLEX3C | 33 | 55.45 | 19.42 | 9.36 | 36.83 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
BAGA0J | 25 | 16.56 | 6.06 | 3.73 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.55 | 6.06 | 3.72 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.37 | 6.6 | 5.56 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.37 | 6.6 | 5.56 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.37 | 6.6 | 5.56 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10 | 3.69 | 1.71 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.01 | 3.69 | 1.74 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.44 | 3.03 | 2.59 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.44 | 3.03 | 2.59 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 16.05 | 6.14 | 1.38 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.79 | 7.38 | 2.84 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.26 | 6.8 | 8.14 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.26 | 6.8 | 8.14 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 11.03 | 3.94 | 3.39 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.03 | 3.94 | 3.39 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.97 | 3.68 | 1.92 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.97 | 3.68 | 1.93 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.8 | 6.77 | 5.67 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.81 | 6.77 | 5.67 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.69 | 3.86 | 2.94 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.65 | 3.85 | 2.88 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.96 | 6.06 | 4.67 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.94 | 6.06 | 4.61 | 13.18 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.45 | 3.81 | 2.31 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.45 | 3.81 | 2.31 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.16 | 7.59 | 6.47 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.16 | 7.59 | 6.47 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 30.02 | 10.86 | 5.25 | 20.61 | 2.24 | 1.56 | 0 | 2.2
CURR5- | 11 | 34.66 | 12.52 | 5.75 | 23.45 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
EAST5- | 11 | 23.86 | 9.11 | 2.42 | 15.3 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.12
GLLE5- | 11 | 32.86 | 12.08 | 6.93 | 24.01 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
KEOO5- | 11 | 32.23 | 11.84 | 5.3 | 22.04 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
KILB5- | 11 | 28.53 | 10.45 | 4.09 | 18.86 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TONG5- | 11 | 74.14 | 29.19 | 4.7 | 45.98 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49

## D2.5
ETYS 18 Yr 5 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2022/23
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 56.59 | 21.1 | 10.36 | 40.2 | 48.66 | 19.11 | 8.81 | 35.84 | Back To Menu
CRYR4- | 400 | 62.43 | 22.29 | 14.05 | 45.57 | 61.86 | 23.26 | 14.34 | 47.24
DENN4- | 400 | 22.48 | 8.19 | 6.73 | 18.31 | 20.97 | 7.9 | 5.76 | 16.92
DEVM4- | 400 | 33.84 | 12.59 | 7.1 | 24.9 | 29.23 | 11.46 | 5.62 | 21.83
ECCL4A | 400 | 47.98 | 17.53 | 10.73 | 35.53 | 39.95 | 15.48 | 7.71 | 29.6
ECCL4B | 400 | 48.04 | 17.55 | 10.74 | 35.56 | 40.02 | 15.5 | 7.74 | 29.67
ELVA4- | 400 | 61.41 | 23.11 | 10.42 | 43.11 | 47.55 | 19.04 | 7.3 | 34.22
FALL4- | 400 | 53.53 | 19.24 | 11.55 | 38.76 | 49.53 | 18.87 | 10.49 | 37.18
GRNA4- | 400 | 49.55 | 18.84 | 8.24 | 34.89 | 40.35 | 15.98 | 7.09 | 29.7
HUCS4- | 400 | 62.49 | 22.24 | 15.59 | 47.04 | 75.48 | 28.08 | 19.22 | 58.94
HUER4- | 400 | 62.96 | 22.4 | 15.7 | 47.37 | 75.93 | 28.25 | 19.29 | 59.24
HUNE4- | 400 | 62.94 | 22.39 | 15.68 | 47.35 | 75.93 | 28.25 | 19.29 | 59.24
KILS4- | 400 | 53.26 | 19.48 | 11.16 | 38.7 | 48.48 | 18.79 | 10.09 | 36.66
MOFF4- | 400 | 45.39 | 17.29 | 7.33 | 31.77 | 36.82 | 14.71 | 6.06 | 26.86
STHA4A | 400 | 63.87 | 23.53 | 12.31 | 45.59 | 59.03 | 22.89 | 11.45 | 43.82
STHA4B | 400 | 59.76 | 22.09 | 12.3 | 43.53 | 54.73 | 21.21 | 11.06 | 41.04
TORN4- | 400 | 71.72 | 25.46 | 17.13 | 53.13 | 72.89 | 27.15 | 19.16 | 57.55
WISH4- | 400 | 56.02 | 20.8 | 9.95 | 39.37 | 51.88 | 20.2 | 9.96 | 38.52
AUCH2- | 275 | 15.44 | 5.71 | 2.02 | 10.1 | 15.63 | 6.21 | 1.9 | 10.69
BUSB2- | 275 | 54.03 | 20.31 | 9.92 | 38.64 | 49.35 | 19.64 | 7.36 | 35.14
CLYM2- | 275 | 84.65 | 30.9 | 17.62 | 61.32 | 78.57 | 30.56 | 14.91 | 58.13
CLYN2Q | 275 | 18.73 | 7.58 | 5.95 | 16.67 | 18.67 | 7.15 | 6.11 | 16.23
CLYS2R | 275 | 17.36 | 6.56 | 5.02 | 14.29 | 17.59 | 6.79 | 4.95 | 14.55
COCK2- | 275 | 58.81 | 21.48 | 12.5 | 42.89 | 57.12 | 22.11 | 11.34 | 42.6
COYL2- | 275 | 56.37 | 20.03 | 12.03 | 40.35 | 55.95 | 21.52 | 10.48 | 40.92
CURR2- | 275 | 56.46 | 20.69 | 10.35 | 39.61 | 54.75 | 21.3 | 10.3 | 40.43
DALL2- | 275 | 34.78 | 12.49 | 7.24 | 24.9 | 30.66 | 11.88 | 5.84 | 22.64
DENN2- | 275 | 78.57 | 28.67 | 16.46 | 57 | 70.34 | 27.4 | 13.67 | 52.43
EERH2- | 275 | 73.24 | 26.92 | 14.8 | 52.87 | 64.82 | 25.39 | 11.32 | 47.22
EKIS2- | 275 | 67.9 | 25.49 | 13.38 | 49.42 | 66.07 | 26.31 | 10.94 | 48.15
ELVA2Q | 275 | 19.42 | 7.77 | 6.88 | 17.86 | 18.66 | 7.28 | 5.63 | 15.93
ELVA2R | 275 | 17.93 | 6.66 | 6.34 | 15.75 | 18.35 | 6.9 | 5.9 | 15.66
GLRO2- | 275 | 41.62 | 16.23 | 6.2 | 29.15 | 35.42 | 14.32 | 5.35 | 25.6
GRMO2- | 275 | 45.71 | 17.15 | 8.93 | 33.18 | 40.54 | 15.93 | 7.8 | 30.33
INVR2- | 275 | 34.78 | 13 | 6.05 | 24.43 | 30.89 | 12.25 | 5.07 | 22.39
KAIM2- | 275 | 59.07 | 21.5 | 11.64 | 42.05 | 59.93 | 23.18 | 10.85 | 43.63
KILG2- | 275 | 19.29 | 6.91 | 2.94 | 12.7 | 22.1 | 8.47 | 3.86 | 15.84
KILS2- | 275 | 65.8 | 23.22 | 16.54 | 49.37 | 69.38 | 26.13 | 16.39 | 53.34
KINC2- | 275 | 60.11 | 22.28 | 13.85 | 45.36 | 54.38 | 21.06 | 11.92 | 41.7
LAMB2- | 275 | 61.68 | 22.77 | 11.44 | 43.64 | 53.18 | 21.1 | 8.69 | 38.53
LOAN2- | 275 | 85.95 | 31.46 | 18.04 | 62.52 | 95.38 | 36.23 | 22.41 | 73.65
MAHI2- | 275 | 20.72 | 7.37 | 3.2 | 13.62 | 23.47 | 8.93 | 4.08 | 16.71
MOSM2- | 275 | 50.71 | 19.48 | 8.01 | 35.56 | 43.94 | 17.6 | 7.24 | 32.14
NEAR2Q | 275 | 54.72 | 20.53 | 9.45 | 38.48 | 49.24 | 19.5 | 7.95 | 35.53
NECU2- | 275 | 47.14 | 16.94 | 9.42 | 33.38 | 46.09 | 17.7 | 9.63 | 34.67
NEIL2- | 275 | 65.77 | 24.27 | 13.91 | 48.23 | 61.01 | 23.77 | 12.16 | 45.78
SMEA2- | 275 | 60.28 | 21.88 | 13.27 | 44.22 | 63.67 | 24.33 | 13.57 | 47.97
STHA2A | 275 | 70.24 | 25.87 | 15.29 | 51.88 | 71.54 | 27.51 | 15.45 | 54.36
STHA2B | 275 | 75.81 | 28.03 | 16.55 | 56.2 | 76.36 | 29.59 | 16.38 | 58.23
WFIE2- | 275 | 55.97 | 21.45 | 9.1 | 39.43 | 49.66 | 19.83 | 8.46 | 36.5
WISH2- | 275 | 55.98 | 20.47 | 12.41 | 41.35 | 59.52 | 22.65 | 13.78 | 45.81
WIYH2- | 275 | 64.73 | 23.56 | 13.33 | 46.65 | 62.96 | 24.32 | 13.23 | 47.62
WLEE2- | 275 | 58.88 | 23.06 | 7.71 | 40.31 | 50.05 | 22.47 | 9.87 | 41.64
WLEX2- | 275 | 46.83 | 18.73 | 5.19 | 31.68 | 38.22 | 17.07 | 8.63 | 32.77
AREC1- | 132 | 13.51 | 4.47 | 1.62 | 7.94 | 16.48 | 5.95 | 2.33 | 10.74
BLAH1- | 132 | 37.68 | 12.23 | 6.08 | 23.37 | 38.12 | 13.89 | 6.23 | 25.88
BLCW1- | 132 | 13.43 | 5.04 | 1.01 | 8.13 | 13.12 | 5.3 | 0.93 | 8.43
BONN1- | 132 | 59.75 | 21.38 | 11.75 | 41.97 | 68.59 | 26.33 | 11.22 | 48.46
BRAP1- | 132 | 29.92 | 11.35 | 3.08 | 19.13 | 33.75 | 13.52 | 3.35 | 22.47
CHAP1- | 132 | 31.96 | 12.74 | 1.32 | 19.33 | 32.3 | 13.68 | 1.64 | 20.99
COAL1- | 132 | 21.74 | 7.12 | 5.84 | 15.92 | 27.23 | 9.65 | 6.59 | 20.24
COAL1A | 132 | 39.11 | 12.85 | 10.72 | 28.89 | 49.61 | 17.44 | 13.37 | 38.03
CONO1- | 132 | 38.41 | 12.64 | 10.25 | 28.13 | 44.75 | 15.94 | 10.56 | 33.1
COYL1- | 132 | 35.36 | 12.84 | 7.25 | 25.41 | 40.2 | 15.35 | 8.98 | 30.69
CRYR1- | 132 | 15.72 | 5.14 | 4.4 | 11.67 | 16.58 | 5.8 | 5.11 | 13.31
CRYR1A | 132 | 15.46 | 6.14 | 4.83 | 13.51 | 17.38 | 6.54 | 5.61 | 14.87
CURR1A | 132 | 35.98 | 12.56 | 9.12 | 26.88 | 44.65 | 16.31 | 11.26 | 34.33
CURR1B | 132 | 35.98 | 12.56 | 9.12 | 26.88 | 44.65 | 16.31 | 11.26 | 34.33
DALM1- | 132 | 26.3 | 9.28 | 7.15 | 20.27 | 31.73 | 11.64 | 8.73 | 25.18
DEVM1- | 132 | 31.29 | 11.72 | 7.09 | 23.67 | 37.78 | 14.58 | 8.17 | 28.79
DEVO1- | 132 | 29.74 | 12.31 | 1.25 | 18.66 | 28.61 | 12.51 | 2.17 | 19.86
DUMF1- | 132 | 20.63 | 8.36 | 0.51 | 12.33 | 23.77 | 9.96 | 0.84 | 14.93
DUNE1- | 132 | 17.87 | 7.42 | 0.95 | 11.44 | 19.08 | 8.04 | 1.43 | 12.8
ECCL1- | 132 | 31.47 | 11.7 | 8.53 | 25.08 | 39.24 | 14.98 | 10.11 | 31.3
FIFE1A | 132 | 31.27 | 12.45 | 5.16 | 22.77 | 34.44 | 14.11 | 5.37 | 25.32
FIFE1B | 132 | 38.21 | 15.02 | 4.92 | 26.16 | 41.29 | 17.11 | 4.84 | 29.04
GALA1- | 132 | 19.99 | 8.53 | 0.35 | 12.41 | 20.51 | 8.97 | 0.97 | 13.65
GAWH1Q | 132 | 30.08 | 10.39 | 4.43 | 19.13 | 35.93 | 13.95 | 3.55 | 23.28
GLLE1- | 132 | 18.62 | 7.83 | 0.57 | 11.64 | 18.16 | 7.99 | 0.58 | 11.89
GLNI1- | 132 | 48.57 | 18.81 | 6.33 | 32.93 | 55.8 | 22.57 | 6.6 | 38.52
GRNA1- | 132 | 40.35 | 14.95 | 7.78 | 28.91 | 48.87 | 18.83 | 8.94 | 35.57
HAWI1- | 132 | 10.42 | 4.94 | 0.03 | 7.02 | 11.1 | 5.09 | 0.17 | 7.36
HELE1- | 132 | 18.12 | 8.67 | 0.04 | 12.29 | 18.75 | 8.82 | 0.24 | 12.71
HUER1- | 132 | 37.33 | 13.94 | 9.03 | 28.75 | 44.07 | 16.92 | 10.96 | 34.89
KEOO1- | 132 | 20.33 | 8.29 | 1.11 | 12.84 | 19.86 | 8.39 | 1.25 | 13.11
KILS1- | 132 | 32.11 | 12.69 | 4.41 | 22.36 | 31.84 | 13.04 | 5.61 | 24.05
KILW1Q | 132 | 25.69 | 10.24 | 2.15 | 16.63 | 25.38 | 10.54 | 1.97 | 16.87
KILW1R | 132 | 25.34 | 10.16 | 1.94 | 16.31 | 24.74 | 10.32 | 1.81 | 16.41
MAHI1- | 132 | 14.72 | 4.86 | 2.92 | 9.8 | 17.39 | 6.23 | 3.74 | 12.56
MARG1- | 132 | 14.06 | 5.23 | 1.16 | 8.55 | 13.78 | 5.53 | 1.04 | 8.86
MAYB1- | 132 | 21.54 | 8.23 | 0.65 | 12.28 | 20.73 | 8.68 | 0.85 | 13.13
MEAD1- | 132 | 29.88 | 11.83 | 2.19 | 18.92 | 31.24 | 12.79 | 2.99 | 21.08
MOFF1- | 132 | 26.36 | 9.09 | 6.8 | 19.65 | 33.26 | 12.04 | 8.78 | 25.81
MOSM1- | 132 | 48.14 | 18.59 | 6.83 | 33.13 | 57.27 | 22.91 | 8.41 | 40.81
NECU1- | 132 | 42.19 | 14.07 | 9.32 | 29.22 | 48.05 | 17.37 | 10.06 | 34.63
NECU1B | 132 | 37.34 | 13.51 | 8.64 | 27.75 | 42.64 | 15.96 | 9.99 | 32.56
NECU1C | 132 | 23.84 | 8.35 | 6.52 | 18.34 | 26.34 | 9.51 | 7.75 | 21.2
NEIL1- | 132 | 43.88 | 15.56 | 10.25 | 32.25 | 54.59 | 20.42 | 12.67 | 41.55
NETS1- | 132 | 13.01 | 5.63 | 0.22 | 8.18 | 13.06 | 5.77 | 0.45 | 8.61
REDH1- | 132 | 34.14 | 14.38 | 1.12 | 21.47 | 34.88 | 15.13 | 1.43 | 22.83
SMEA1- | 132 | 19.16 | 7.49 | 4.89 | 15.48 | 20.36 | 7.98 | 5.72 | 17
STLE1- | 132 | 23.09 | 10.48 | 0.19 | 15.01 | 22.82 | 10.44 | 0.63 | 15.4
TONG1- | 132 | 12.12 | 5.53 | 0.24 | 8.06 | 16.99 | 7.85 | 0.33 | 11.43
TORN1- | 132 | 32.27 | 11 | 8.4 | 23.96 | 38.74 | 13.94 | 10.65 | 30.37
WESE1- | 132 | 15.09 | 6.04 | 4.25 | 12.79 | 16.8 | 6.39 | 4.7 | 13.73
WFIE1A | 132 | 35.15 | 14.15 | 5.74 | 25.75 | 38.28 | 15.71 | 6.43 | 28.65
WFIE1B | 132 | 45 | 17.81 | 5.56 | 30.75 | 48.38 | 19.98 | 6.47 | 34.73
WISH1- | 132 | 15.54 | 4.67 | 4.38 | 10.98 | 18.95 | 6.4 | 5.45 | 14.5
WIYH1- | 132 | 47.35 | 18.01 | 10.22 | 35.69 | 58.33 | 23.06 | 12.62 | 45.23
AYR-3- | 33 | 41.47 | 14.47 | 10.86 | 31.32 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
BAGA3- | 33 | 42.61 | 14.34 | 3.88 | 24.16 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.36
BAIN3- | 33 | 31.9 | 11.26 | 7.43 | 23.36 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
BERW3- | 33 | 42.48 | 15.29 | 1.51 | 23.14 | 4.66 | 3.2 | 0 | 4.53
BLCW3- | 33 | 30.07 | 9.23 | 3.47 | 16.53 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
BONN3- | 33 | 43.36 | 13.67 | 8.94 | 28.28 | 4.46 | 3.1 | 0 | 4.38
BPGR3- | 33 | 95.53 | 29.06 | 21.74 | 62.83 | 5.53 | 3.81 | 0 | 5.39
BRAP3- | 33 | 29.28 | 10.44 | 4.89 | 19.65 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
BROX3- | 33 | 28.66 | 10.16 | 3.79 | 18.16 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
CATY3- | 33 | 30.21 | 10.57 | 4.72 | 19.67 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CHAP3- | 33 | 52.49 | 19.18 | 4.71 | 31.84 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.5
CHAS3- | 33 | 49.16 | 17.03 | 10.32 | 34.4 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
CLYM3- | 33 | 49.97 | 17.55 | 11.29 | 36.11 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.79
CLYN3A | 33 | 41.59 | 18.02 | 8 | 33.49 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYN3B | 33 | 41.97 | 18.18 | 8.07 | 33.79 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3C | 33 | 42.89 | 18.59 | 8.28 | 34.57 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3D | 33 | 41.6 | 18.03 | 7.94 | 33.44 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYS3A | 33 | 44.15 | 17.18 | 7.61 | 31.91 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYS3B | 33 | 47.32 | 18.26 | 7.31 | 33.14 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
COAT3- | 33 | 39.28 | 13.45 | 11.85 | 30.87 | 5.85 | 4.05 | 0 | 5.73
COCK3- | 33 | 42.49 | 14.93 | 11.17 | 32.28 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.87
COYL3- | 33 | 43.67 | 15.72 | 5.06 | 27.3 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CROO3J | 33 | 34.57 | 12.66 | 3.6 | 21.51 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CROO3K | 33 | 32.84 | 11.98 | 3.78 | 20.71 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CUMB3- | 33 | 36.01 | 12.91 | 4.86 | 23.11 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
CUPA3- | 33 | 28.63 | 10.62 | 1.33 | 16.35 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
DALM3- | 33 | 33.42 | 11.87 | 7.71 | 24.49 | 4.42 | 3.07 | 0 | 4.34
DESA3- | 33 | 34.96 | 10.4 | 5.25 | 19.95 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
DEVM3- | 33 | 35.28 | 12.95 | 4.51 | 22.82 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
DEVO3- | 33 | 44 | 16.16 | 4.23 | 27.09 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.36
DEWP3- | 33 | 46.48 | 15.66 | 12.46 | 34.61 | 7.83 | 5.42 | 0 | 7.67
DRCR3- | 33 | 28.49 | 10.46 | 3.15 | 17.95 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
DRUM3- | 33 | 39.79 | 13.69 | 11.24 | 30.61 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
DUMF3- | 33 | 49.44 | 18.07 | 1.86 | 27.42 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DUMF3I | 33 | 19.72 | 7.01 | 1.85 | 11.75 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
DUNB3- | 33 | 46.87 | 14.07 | 3.73 | 23.63 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.03
DUNE3- | 33 | 42.16 | 15.31 | 3.19 | 24.84 | 4.53 | 3.13 | 0 | 4.43
DUNF3- | 33 | 32.24 | 11.79 | 3.86 | 20.53 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DUNH3- | 33 | 53.84 | 15.11 | 10.83 | 32.2 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.43
ECCL3- | 33 | 36.59 | 14.21 | 5.48 | 25.58 | 5.28 | 3.63 | 0 | 5.13
EERH3- | 33 | 46.04 | 15.72 | 13.78 | 36.01 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.78
EKIL3- | 33 | 52.82 | 18.43 | 14.77 | 40.83 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
EKIS3- | 33 | 56.63 | 19.52 | 10.27 | 37.88 | 6.05 | 4.2 | 0 | 5.94
ELDE3- | 33 | 37.2 | 13.48 | 4.96 | 24.02 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
ERSK3- | 33 | 32.86 | 11.88 | 5.5 | 22.31 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
EWEH3- | 33 | 38.36 | 11.68 | 3.03 | 19.55 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
FINN3- | 33 | 30.88 | 11.16 | 6.25 | 22.04 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
GALA3- | 33 | 37.51 | 14.07 | 2.29 | 22.19 | 4.91 | 3.4 | 0 | 4.81
GAWH3- | 33 | 35.17 | 10.72 | 7.17 | 22.34 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
GIFF3- | 33 | 50 | 17.51 | 9.84 | 34.6 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.85
GLGL3- | 33 | 44.92 | 13.39 | 7.31 | 26.24 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
GLLU3- | 33 | 38.3 | 14.59 | 0.49 | 21.12 | 4.35 | 3.01 | 0 | 4.26
GLNI3- | 33 | 40.05 | 14.69 | 6.66 | 27.43 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
GLRO3A | 33 | 29.46 | 10.2 | 7.49 | 21.91 | 5.32 | 3.68 | 0 | 5.2
GLRO3B | 33 | 31.87 | 11.11 | 7.76 | 23.47 | 5.34 | 3.69 | 0 | 5.22
GORG3- | 33 | 29.24 | 10.35 | 5.22 | 19.85 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
GOVA3- | 33 | 30.66 | 10.73 | 5.85 | 21.03 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
GRMO3A | 33 | 40.52 | 14.03 | 9.41 | 29.25 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
GRMO3C | 33 | 40.61 | 14.05 | 9.55 | 29.42 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
HAGR3- | 33 | 32.55 | 11.75 | 3.82 | 20.43 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
HAWI3- | 33 | 22.92 | 9.38 | 0.28 | 13.54 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.87
HELE3- | 33 | 26.36 | 10.45 | 0.78 | 15.55 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUNF3- | 33 | 43.11 | 16.7 | 6.39 | 30.01 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
INKE3- | 33 | 30.35 | 11.16 | 2.35 | 18.14 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
JOHN3- | 33 | 34.66 | 12.44 | 4.41 | 22 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KAIM3- | 33 | 36 | 11 | 8.38 | 23.93 | 5.66 | 3.9 | 0 | 5.52
KIER3- | 33 | 35.68 | 12.53 | 5.79 | 23.51 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
KILB3- | 33 | 34.04 | 12.43 | 5.32 | 22.9 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
KILS3- | 33 | 41.28 | 14.55 | 10.42 | 31 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.78
KILT3- | 33 | 59.93 | 20.78 | 10.75 | 40.14 | 6.05 | 4.19 | 0 | 5.93
KILW3- | 33 | 32.43 | 11.76 | 5.16 | 21.79 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
LEVE3- | 33 | 39.79 | 15.18 | 1.5 | 22.97 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
LING3- | 33 | 48.39 | 15.49 | 4.26 | 26.17 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
LINM3- | 33 | 56.5 | 18.37 | 6.95 | 32.93 | 4.5 | 3.13 | 0 | 4.42
MAHI3- | 33 | 47.16 | 14.63 | 6.13 | 26.82 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
MARG3- | 33 | 23.74 | 7.16 | 3.83 | 13.95 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
MAYB3- | 33 | 29.24 | 10.34 | 1.44 | 16.06 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
NEAR3- | 33 | 60.53 | 21.39 | 10.38 | 40.63 | 6.04 | 4.18 | 0 | 5.92
NETS3- | 33 | 20.74 | 7.89 | 1.1 | 12.26 | 3.82 | 2.62 | 0 | 3.7
PAIS3- | 33 | 33.85 | 12.06 | 6.1 | 23.16 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
PART3- | 33 | 35.83 | 13.13 | 4.48 | 23.04 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
POOB3- | 33 | 51.2 | 17.46 | 12.73 | 37.42 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
PORD3- | 33 | 50.58 | 17.63 | 12.33 | 37.26 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
RAVE3- | 33 | 40.75 | 15.49 | 3.25 | 25.16 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
REDH3- | 33 | 40.35 | 15.07 | 3.07 | 24.38 | 3.74 | 2.59 | 0 | 3.67
SACO3J | 33 | 41.67 | 14.97 | 4.25 | 25.43 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SACO3K | 33 | 41.53 | 15.54 | 3.93 | 25.9 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SANX3- | 33 | 32.26 | 11.47 | 5.02 | 21.24 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SHRU3- | 33 | 43.51 | 14.85 | 10.77 | 31.77 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
SIGH3A | 33 | 43.4 | 14.98 | 12.04 | 33.23 | 8.23 | 5.69 | 0 | 8.05
SIGH3B | 33 | 43.27 | 14.95 | 11.83 | 32.97 | 8.23 | 5.69 | 0 | 8.04
SPAV3- | 33 | 27.61 | 10.02 | 3.71 | 17.89 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
STHA3- | 33 | 52.23 | 18.68 | 11.68 | 38.1 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
STIR3- | 33 | 42.12 | 14.47 | 6.95 | 27.4 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
STLE3S | 33 | 34.74 | 13.08 | 2.21 | 20.71 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
TELR3- | 33 | 31.01 | 11.08 | 4.7 | 20.37 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
TONG3- | 33 | 23.81 | 9.39 | 1.11 | 14.39 | 1.41 | 0.98 | 0 | 1.39
WFIE3- | 33 | 46.25 | 17.22 | 5.21 | 29.57 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
WGEO3- | 33 | 50.36 | 17.61 | 10.22 | 35.13 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
WHHO3- | 33 | 42.54 | 14.88 | 9.87 | 30.91 | 5.97 | 4.13 | 0 | 5.85
WHTL3- | 33 | 26.49 | 10.51 | 0.84 | 15.71 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
WISH3- | 33 | 43.79 | 15.12 | 10.24 | 31.62 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
WLEE3A | 33 | 50.2 | 20.98 | 10.46 | 40.13 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3B | 33 | 50.4 | 21.06 | 10.45 | 40.23 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3C | 33 | 49.82 | 20.79 | 10.4 | 39.8 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3A | 33 | 57.7 | 20.21 | 9.39 | 37.97 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3B | 33 | 57.95 | 20.3 | 9.39 | 38.09 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 55.42 | 19.4 | 9.36 | 36.79 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
BAGA0J | 25 | 16.39 | 6 | 3.69 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.38 | 6 | 3.68 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.18 | 6.53 | 5.5 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.18 | 6.53 | 5.5 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.18 | 6.53 | 5.5 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.1 | 3.73 | 1.72 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.1 | 3.73 | 1.75 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.44 | 3.03 | 2.59 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.44 | 3.03 | 2.59 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 16.14 | 6.17 | 1.38 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.91 | 7.42 | 2.85 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.33 | 6.82 | 8.17 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.33 | 6.82 | 8.17 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 11.04 | 3.94 | 3.39 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.04 | 3.94 | 3.39 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.94 | 3.67 | 1.91 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.94 | 3.67 | 1.93 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.65 | 6.71 | 5.63 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.65 | 6.71 | 5.63 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.67 | 3.85 | 2.94 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.64 | 3.85 | 2.88 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 17.1 | 6.11 | 4.7 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.08 | 6.11 | 4.65 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.46 | 3.82 | 2.31 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.46 | 3.82 | 2.31 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.05 | 7.55 | 6.44 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.05 | 7.55 | 6.44 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 30.76 | 11.12 | 5.31 | 21.04 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
CURR5- | 11 | 34.29 | 12.38 | 5.68 | 23.2 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.37
EAST5- | 11 | 24.17 | 9.23 | 2.4 | 15.45 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.12
GLLE5- | 11 | 33.21 | 12.21 | 6.92 | 24.19 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
KEOO5- | 11 | 32.69 | 12 | 5.31 | 22.28 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
KILB5- | 11 | 28.57 | 10.46 | 4.09 | 18.89 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG5- | 11 | 75.89 | 29.96 | 4.71 | 47.08 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46

## D2.6
ETYS 18 Yr 7 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2024/25
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 59.08 | 22 | 10.51 | 41.63 | 50.39 | 19.83 | 8.9 | 36.94 | Back To Menu
CRYR4- | 400 | 58.8 | 21.06 | 12.77 | 42.55 | 58.23 | 21.93 | 13.27 | 44.28
DENN4- | 400 | 21.36 | 7.83 | 6.41 | 17.49 | 19.85 | 7.49 | 5.46 | 16.05
DEVM4- | 400 | 33.73 | 12.54 | 7.28 | 25.02 | 29.06 | 11.37 | 5.78 | 21.86
ECCL4A | 400 | 45.35 | 16.55 | 10 | 33.41 | 37.92 | 14.68 | 7.3 | 28.05
ECCL4B | 400 | 45.41 | 16.57 | 10 | 33.44 | 37.92 | 14.68 | 7.31 | 28.06
ELVA4- | 400 | 57.14 | 21.47 | 9.48 | 39.84 | 43.78 | 17.55 | 6.59 | 31.41
FALL4- | 400 | 51.83 | 18.67 | 10.93 | 37.33 | 48.44 | 18.44 | 10.29 | 36.37
GRNA4- | 400 | 45.07 | 17.1 | 7.11 | 31.3 | 37.48 | 14.84 | 6.41 | 27.39
HUCS4- | 400 | 63.32 | 22.55 | 15.53 | 47.42 | 76.15 | 28.33 | 19.15 | 59.21
HUER4- | 400 | 63.82 | 22.72 | 15.64 | 47.77 | 76.62 | 28.5 | 19.21 | 59.52
HUNE4- | 400 | 63.79 | 22.71 | 15.62 | 47.75 | 76.63 | 28.51 | 19.21 | 59.52
KILS4- | 400 | 54.74 | 20.04 | 11.41 | 39.75 | 49.12 | 19.05 | 10.24 | 37.18
MOFF4- | 400 | 41.1 | 15.7 | 6.08 | 28.29 | 33.29 | 13.37 | 5.13 | 24.03
STHA4A | 400 | 71.69 | 26.38 | 13.6 | 50.91 | 63.58 | 24.73 | 12.57 | 47.55
STHA4B | 400 | 72.61 | 26.64 | 14.16 | 51.83 | 65.8 | 25.52 | 13.25 | 49.33
TORN4- | 400 | 70.23 | 24.98 | 16.34 | 51.66 | 71.05 | 26.49 | 18.48 | 55.94
WISH4- | 400 | 78.21 | 28.58 | 14.62 | 55.04 | 73.34 | 28.34 | 14.78 | 54.86
AUCH2- | 275 | 16.22 | 5.94 | 2.1 | 10.49 | 16.1 | 6.39 | 1.91 | 10.94
BUSB2- | 275 | 56.6 | 21.38 | 10.11 | 40.35 | 51.06 | 20.42 | 7.35 | 36.22
CLYM2- | 275 | 85.55 | 31.53 | 17.57 | 62.17 | 79.08 | 30.88 | 14.95 | 58.61
CLYN2Q | 275 | 18.56 | 7.51 | 5.9 | 16.52 | 18.49 | 7.08 | 6.05 | 16.07
CLYS2R | 275 | 18.06 | 6.69 | 5.11 | 14.57 | 18.12 | 6.98 | 4.98 | 14.85
COCK2- | 275 | 63.43 | 23.48 | 12.75 | 45.95 | 63.74 | 24.75 | 12.47 | 47.47
COYL2- | 275 | 61.31 | 21.51 | 13.12 | 43.54 | 59.19 | 22.7 | 10.92 | 43.02
CURR2- | 275 | 58.43 | 21.79 | 10.12 | 40.93 | 57.74 | 22.61 | 10.47 | 42.44
DALL2- | 275 | 36.91 | 13.29 | 7.59 | 26.39 | 34.69 | 13.39 | 6.7 | 25.65
DENN2- | 275 | 78.18 | 29.18 | 16.31 | 57.59 | 69.46 | 27.27 | 13.49 | 52.06
EERH2- | 275 | 73.74 | 27.37 | 14.8 | 53.5 | 64.93 | 25.52 | 11.33 | 47.41
EKIS2- | 275 | 69.5 | 26.24 | 13.45 | 50.56 | 67.19 | 26.87 | 10.97 | 48.97
ELVA2Q | 275 | 19.24 | 7.69 | 6.82 | 17.69 | 18.47 | 7.21 | 5.57 | 15.76
ELVA2R | 275 | 18.69 | 6.8 | 6.56 | 16.17 | 19.01 | 7.1 | 6.08 | 16.11
GLRO2- | 275 | 43 | 17.59 | 6.62 | 31.49 | 35.47 | 14.53 | 5.46 | 26.01
GRMO2- | 275 | 46.23 | 17.75 | 8.84 | 33.94 | 41.13 | 16.28 | 7.86 | 30.89
INVR2- | 275 | 36 | 13.53 | 6.04 | 25.18 | 32.13 | 12.79 | 5.08 | 23.16
KAIM2- | 275 | 61.79 | 22.85 | 11.5 | 43.81 | 64.5 | 25.08 | 11.13 | 46.6
KILG2- | 275 | 20.74 | 7.32 | 3.13 | 13.48 | 23.47 | 8.95 | 4.1 | 16.75
KILS2- | 275 | 69.48 | 24.44 | 17.04 | 51.6 | 72.05 | 27.13 | 16.66 | 55.03
KINC2- | 275 | 61.72 | 23.75 | 14.15 | 47.74 | 55.18 | 21.66 | 11.91 | 42.54
LAMB2- | 275 | 63.78 | 23.92 | 11.02 | 44.84 | 53.74 | 21.5 | 8.46 | 38.86
LOAN2- | 275 | 85.79 | 32.44 | 18.23 | 64.11 | 93.56 | 35.98 | 22.29 | 73.17
MAHI2- | 275 | 22.53 | 7.87 | 3.51 | 14.64 | 25.12 | 9.48 | 4.41 | 17.82
MOSM2- | 275 | 51.42 | 20.49 | 8.32 | 37.3 | 43.91 | 17.78 | 7.34 | 32.49
NEAR2Q | 275 | 56.43 | 21.24 | 10 | 40.04 | 50.27 | 19.93 | 8.2 | 36.4
NECU2- | 275 | 52.89 | 18.65 | 10.96 | 37.34 | 49.98 | 19.06 | 10.77 | 37.72
NEIL2- | 275 | 78.33 | 28.8 | 16.4 | 57.13 | 74.6 | 29.05 | 14.92 | 56
SMEA2- | 275 | 63.45 | 23.34 | 13.29 | 46.3 | 69.38 | 26.61 | 14.31 | 51.94
STHA2A | 275 | 71.81 | 26.62 | 15.55 | 53.19 | 72.62 | 28 | 15.85 | 55.45
STHA2B | 275 | 76.83 | 28.58 | 16.66 | 57.08 | 77.4 | 30.04 | 16.93 | 59.42
WFIE2- | 275 | 57.53 | 23.13 | 9.71 | 42.43 | 50.14 | 20.3 | 8.73 | 37.43
WISH2- | 275 | 61.73 | 22.38 | 15.42 | 47.06 | 66.19 | 24.94 | 17.09 | 52.37
WIYH2- | 275 | 70.23 | 25.93 | 12.97 | 49.64 | 66.27 | 25.9 | 13.08 | 49.72
WLEE2- | 275 | 59.82 | 23.6 | 7.53 | 40.9 | 50.43 | 22.76 | 9.93 | 42.12
WLEX2- | 275 | 47.08 | 18.96 | 5.02 | 31.85 | 38.1 | 17.08 | 8.55 | 32.71
AREC1- | 132 | 13.67 | 4.51 | 1.66 | 8.04 | 16.67 | 6.01 | 2.38 | 10.88
BLAH1- | 132 | 46.3 | 14.54 | 6.95 | 27.51 | 45.78 | 16.6 | 6.96 | 30.44
BLCW1- | 132 | 18.3 | 6.9 | 1.03 | 10.78 | 16.95 | 7.09 | 0.77 | 10.8
BONN1- | 132 | 59.08 | 21.29 | 11.62 | 41.73 | 67.28 | 25.92 | 11.06 | 47.71
BRAP1- | 132 | 31.87 | 11.8 | 3.93 | 20.62 | 35.04 | 13.87 | 3.91 | 23.52
CHAP1- | 132 | 29.64 | 11.52 | 1.39 | 17.68 | 30.52 | 12.71 | 1.67 | 19.64
COAL1- | 132 | 21.07 | 6.89 | 5.69 | 15.44 | 26.39 | 9.35 | 6.43 | 19.65
COAL1A | 132 | 41.28 | 13.55 | 11.07 | 30.24 | 52.18 | 18.37 | 13.69 | 39.68
CONO1- | 132 | 40.48 | 13.33 | 10.55 | 29.4 | 46.74 | 16.69 | 10.68 | 34.28
COYL1- | 132 | 27.38 | 9.17 | 6.66 | 19.63 | 31.99 | 11.52 | 8.15 | 24.45
CRYR1- | 132 | 15.56 | 5.08 | 4.32 | 11.51 | 16.35 | 5.72 | 5.04 | 13.12
CRYR1A | 132 | 15.37 | 6.11 | 4.77 | 13.4 | 17.29 | 6.51 | 5.56 | 14.77
CURR1A | 132 | 35.93 | 12.6 | 9.08 | 26.89 | 44.92 | 16.41 | 11.41 | 34.62
CURR1B | 132 | 35.93 | 12.6 | 9.08 | 26.89 | 44.92 | 16.41 | 11.41 | 34.62
DALM1- | 132 | 25.8 | 9.11 | 6.96 | 19.84 | 31.21 | 11.45 | 8.51 | 24.71
DEVM1- | 132 | 30.8 | 11.54 | 6.99 | 23.31 | 37.13 | 14.35 | 8.07 | 28.36
DEVO1- | 132 | 29.94 | 12.44 | 1.33 | 18.92 | 28.71 | 12.57 | 2.21 | 19.98
DUMF1- | 132 | 17.59 | 6.91 | 0.49 | 10.27 | 20.51 | 8.38 | 0.79 | 12.65
DUNE1- | 132 | 18.74 | 7.6 | 1.01 | 11.76 | 19.87 | 8.27 | 1.51 | 13.21
ECCL1- | 132 | 31.44 | 11.67 | 8.34 | 24.84 | 39.13 | 14.93 | 9.93 | 31.03
FIFE1A | 132 | 31.66 | 12.67 | 5.32 | 23.24 | 34.61 | 14.21 | 5.39 | 25.49
FIFE1B | 132 | 38.67 | 15.31 | 5.17 | 26.82 | 41.56 | 17.27 | 4.92 | 29.35
GALA1- | 132 | 20.83 | 8.68 | 0.5 | 12.78 | 20.78 | 8.86 | 1.18 | 13.72
GAWH1Q | 132 | 31.25 | 10.83 | 4.39 | 19.7 | 37.13 | 14.5 | 3.5 | 24.01
GLLE1- | 132 | 30.04 | 10.56 | 3.05 | 17.99 | 27.84 | 11.04 | 2.01 | 17.61
GLNI1- | 132 | 48.97 | 19.19 | 6.36 | 33.5 | 55.97 | 22.76 | 6.56 | 38.75
GRNA1- | 132 | 38.35 | 13.91 | 7.4 | 27.07 | 46.13 | 17.53 | 8.51 | 33.3
HAWI1- | 132 | 10.42 | 4.88 | 0.04 | 6.94 | 11.07 | 5.04 | 0.18 | 7.31
HELE1- | 132 | 17.93 | 8.6 | 0.03 | 12.2 | 18.66 | 8.78 | 0.23 | 12.64
HUER1- | 132 | 35.82 | 13.05 | 8.76 | 27.22 | 42.56 | 16.01 | 10.68 | 33.32
KEOO1- | 132 | 29.83 | 10.4 | 3.01 | 17.73 | 28.36 | 10.99 | 2.6 | 18.15
KILS1- | 132 | 23.17 | 8.96 | 4.45 | 17.13 | 23.39 | 9.2 | 5.29 | 18.29
KILW1Q | 132 | 24.13 | 9.34 | 2.13 | 15.34 | 24.2 | 9.83 | 1.95 | 15.85
KILW1R | 132 | 23.79 | 9.26 | 1.94 | 15.03 | 23.61 | 9.64 | 1.8 | 15.43
MAHI1- | 132 | 14.91 | 4.91 | 3.05 | 9.99 | 17.51 | 6.27 | 3.85 | 12.71
MARG1- | 132 | 19.65 | 7.29 | 1.28 | 11.6 | 18.27 | 7.56 | 0.88 | 11.57
MAYB1- | 132 | 18.1 | 6.39 | 0.76 | 9.8 | 18.29 | 7.27 | 0.91 | 11.2
MEAD1- | 132 | 26.19 | 9.96 | 2.35 | 16.44 | 28.12 | 11.12 | 3.07 | 18.79
MOFF1- | 132 | 26 | 8.96 | 6.57 | 19.25 | 32.6 | 11.81 | 8.44 | 25.15
MOSM1- | 132 | 48.47 | 18.95 | 6.82 | 33.62 | 57.31 | 23.05 | 8.29 | 40.89
NECU1- | 132 | 46.28 | 15.34 | 9.25 | 30.94 | 50.63 | 18.44 | 9.61 | 35.68
NECU1B | 132 | 41.09 | 14.26 | 8.84 | 29 | 45.49 | 16.73 | 9.96 | 33.63
NECU1C | 132 | 32.8 | 10.7 | 8.43 | 23.57 | 36.44 | 12.84 | 9.83 | 27.99
NEIL1- | 132 | 45.24 | 15.86 | 11.1 | 33.53 | 55.73 | 20.7 | 13.54 | 42.82
NETS1- | 132 | 16.82 | 6.77 | 0.32 | 9.89 | 17.64 | 7.44 | 0.69 | 11.21
REDH1- | 132 | 34.59 | 14.68 | 1.15 | 21.91 | 35.09 | 15.27 | 1.44 | 23.03
SMEA1- | 132 | 19.64 | 7.61 | 4.88 | 15.64 | 20.86 | 8.14 | 5.79 | 17.3
STLE1- | 132 | 22.93 | 10.45 | 0.17 | 14.95 | 22.61 | 10.36 | 0.61 | 15.26
TONG1- | 132 | 14.8 | 6.01 | 0.48 | 8.98 | 16.48 | 6.83 | 0.9 | 10.55
TORN1- | 132 | 31.63 | 10.77 | 8.15 | 23.39 | 38.05 | 13.69 | 10.36 | 29.73
WESE1- | 132 | 15 | 6.01 | 4.19 | 12.7 | 16.72 | 6.36 | 4.66 | 13.66
WFIE1A | 132 | 35.62 | 14.43 | 5.94 | 26.35 | 38.47 | 15.83 | 6.43 | 28.82
WFIE1B | 132 | 45.63 | 18.21 | 5.9 | 31.65 | 48.74 | 20.2 | 6.6 | 35.16
WISH1- | 132 | 15.39 | 4.61 | 4.47 | 10.99 | 18.71 | 6.3 | 5.52 | 14.44
WIYH1- | 132 | 47.61 | 18.17 | 10.02 | 35.71 | 58.45 | 23.14 | 12.37 | 45.1
AYR-3- | 33 | 41.36 | 14.42 | 10.86 | 31.25 | 5.88 | 4.08 | 0 | 5.77
BAGA3- | 33 | 42.98 | 14.48 | 3.88 | 24.36 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
BAIN3- | 33 | 31.97 | 11.29 | 7.44 | 23.41 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
BERW3- | 33 | 42.95 | 15.48 | 1.5 | 23.39 | 4.65 | 3.2 | 0 | 4.52
BLCW3- | 33 | 32.34 | 10.01 | 3.91 | 18.06 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
BONN3- | 33 | 43.65 | 13.79 | 8.92 | 28.42 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.4
BPGR3- | 33 | 95.58 | 29.2 | 21.44 | 62.74 | 5.56 | 3.84 | 0 | 5.43
BRAP3- | 33 | 43.11 | 13.42 | 9.62 | 28.59 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.36
BROX3- | 33 | 28.59 | 10.13 | 3.83 | 18.16 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
CATY3- | 33 | 29.99 | 10.48 | 4.67 | 19.48 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CHAP3- | 33 | 52.81 | 19.24 | 4.61 | 31.82 | 4.61 | 3.2 | 0 | 4.52
CHAS3- | 33 | 49.14 | 17.02 | 10.23 | 34.31 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
CLYM3- | 33 | 50 | 17.57 | 11.27 | 36.11 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.8
CLYN3A | 33 | 41.84 | 18.13 | 8.05 | 33.69 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3B | 33 | 41.94 | 18.17 | 8.07 | 33.76 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3C | 33 | 41.82 | 18.12 | 8.08 | 33.7 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3D | 33 | 41.85 | 18.14 | 7.99 | 33.64 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYS3A | 33 | 44.41 | 17.21 | 7.64 | 31.98 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3B | 33 | 47.12 | 18.1 | 7.27 | 32.87 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
COAT3- | 33 | 39.79 | 13.63 | 11.96 | 31.24 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
COCK3- | 33 | 42.69 | 15.02 | 11.23 | 32.47 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
COYL3- | 33 | 41.46 | 14.56 | 5.15 | 25.74 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CROO3J | 33 | 34.56 | 12.63 | 3.63 | 21.5 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
CROO3K | 33 | 33.02 | 12.02 | 3.81 | 20.81 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
CUMB3- | 33 | 37.15 | 13.38 | 4.9 | 23.83 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
CUPA3- | 33 | 28.94 | 10.74 | 1.35 | 16.54 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
DALM3- | 33 | 33.2 | 11.79 | 7.6 | 24.28 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
DESA3- | 33 | 36.53 | 10.88 | 5.28 | 20.68 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
DEVM3- | 33 | 35.04 | 12.85 | 4.49 | 22.66 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.93
DEVO3- | 33 | 46.24 | 17.03 | 4.47 | 28.56 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.38
DEWP3- | 33 | 46.8 | 15.79 | 12.43 | 34.76 | 7.84 | 5.43 | 0 | 7.69
DRCR3- | 33 | 28.56 | 10.49 | 3.16 | 18 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DRUM3- | 33 | 39.77 | 13.71 | 11.09 | 30.48 | 5.85 | 4.05 | 0 | 5.73
DUMF3- | 33 | 45.88 | 16.53 | 1.65 | 25.03 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DUMF3I | 33 | 19.04 | 6.71 | 1.72 | 11.21 | 1.51 | 1.04 | 0 | 1.48
DUNB3- | 33 | 46.88 | 14.08 | 3.74 | 23.65 | 3.1 | 2.15 | 0 | 3.04
DUNE3- | 33 | 47.32 | 16.11 | 3.26 | 26.05 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.45
DUNF3- | 33 | 32.34 | 11.85 | 3.9 | 20.65 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
DUNH3- | 33 | 55.27 | 15.57 | 11.28 | 33.29 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
ECCL3- | 33 | 36.53 | 14.19 | 5.39 | 25.45 | 5.2 | 3.58 | 0 | 5.06
EERH3- | 33 | 46.75 | 15.99 | 13.81 | 36.42 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
EKIL3- | 33 | 53.87 | 18.82 | 14.83 | 41.45 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
EKIS3- | 33 | 56.61 | 19.51 | 10.2 | 37.78 | 6 | 4.16 | 0 | 5.89
ELDE3- | 33 | 37.22 | 13.45 | 5.02 | 24.04 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
ERSK3- | 33 | 33.14 | 11.92 | 5.88 | 22.73 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
EWEH3- | 33 | 38.73 | 11.84 | 2.92 | 19.66 | 2.3 | 1.59 | 0 | 2.25
FINN3- | 33 | 31 | 11.22 | 6.13 | 22 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
GALA3- | 33 | 38.31 | 14.29 | 2.74 | 22.94 | 4.92 | 3.4 | 0 | 4.81
GAWH3- | 33 | 35.62 | 10.9 | 7.19 | 22.6 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
GIFF3- | 33 | 49.58 | 17.37 | 9.75 | 34.32 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
GLGL3- | 33 | 51.86 | 15.16 | 8.93 | 30.36 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.43
GLLU3- | 33 | 41.47 | 15.45 | 0.77 | 22.62 | 4.71 | 3.25 | 0 | 4.6
GLNI3- | 33 | 40.38 | 14.83 | 6.69 | 27.66 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
GLRO3A | 33 | 29.38 | 10.2 | 7.5 | 21.92 | 5.31 | 3.67 | 0 | 5.19
GLRO3B | 33 | 31.77 | 11.11 | 7.77 | 23.47 | 5.33 | 3.69 | 0 | 5.22
GORG3- | 33 | 28.98 | 10.26 | 5.22 | 19.73 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
GOVA3- | 33 | 30.79 | 10.73 | 6.12 | 21.29 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.31
GRMO3A | 33 | 40.63 | 14.09 | 9.38 | 29.31 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.79
GRMO3C | 33 | 40.72 | 14.11 | 9.53 | 29.49 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
HAGR3- | 33 | 32.7 | 11.75 | 3.99 | 20.61 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HAWI3- | 33 | 23.37 | 9.5 | 0.3 | 13.73 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.88
HELE3- | 33 | 26.19 | 10.4 | 0.73 | 15.44 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUNF3- | 33 | 42.58 | 16.37 | 6.36 | 29.52 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
INKE3- | 33 | 30.29 | 11.15 | 2.41 | 18.18 | 4.38 | 3.04 | 0 | 4.29
JOHN3- | 33 | 34.66 | 12.41 | 4.45 | 22.01 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
KAIM3- | 33 | 36.32 | 11.13 | 8.39 | 24.14 | 5.71 | 3.94 | 0 | 5.57
KIER3- | 33 | 35.97 | 12.65 | 5.7 | 23.58 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
KILB3- | 33 | 34.03 | 12.43 | 5.27 | 22.85 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KILS3- | 33 | 41.68 | 14.68 | 10.47 | 31.24 | 5.95 | 4.13 | 0 | 5.83
KILT3- | 33 | 60.14 | 20.83 | 10.68 | 40.15 | 6.05 | 4.2 | 0 | 5.94
KILW3- | 33 | 31.99 | 11.52 | 5.19 | 21.48 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
LEVE3- | 33 | 39.95 | 15.25 | 1.56 | 23.13 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.93
LING3- | 33 | 48.64 | 15.56 | 4.3 | 26.31 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
LINM3- | 33 | 57.4 | 18.71 | 6.94 | 33.4 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.46
MAHI3- | 33 | 47.9 | 14.85 | 6.41 | 27.41 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
MARG3- | 33 | 25.04 | 7.59 | 4.31 | 15.04 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
MAYB3- | 33 | 28.23 | 9.77 | 1.47 | 15.28 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
NEAR3- | 33 | 63.15 | 22.37 | 10.47 | 42.1 | 6 | 4.16 | 0 | 5.89
NETS3- | 33 | 30.17 | 11.35 | 1.53 | 17.59 | 5.3 | 3.66 | 0 | 5.18
PAIS3- | 33 | 33.96 | 12.06 | 6.3 | 23.35 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
PART3- | 33 | 35.41 | 12.98 | 4.39 | 22.74 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
POOB3- | 33 | 51.17 | 17.46 | 12.7 | 37.39 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
PORD3- | 33 | 50.01 | 17.44 | 12.1 | 36.76 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.82
RAVE3- | 33 | 46.48 | 17 | 3.51 | 27.56 | 14.37 | 6.35 | 0.49 | 9.47
REDH3- | 33 | 41.3 | 15.45 | 3.15 | 25 | 3.73 | 2.58 | 0 | 3.65
SACO3J | 33 | 41.77 | 14.94 | 4.26 | 25.39 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SACO3K | 33 | 41.43 | 15.42 | 3.92 | 25.73 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
SANX3- | 33 | 31.96 | 11.36 | 4.95 | 21.01 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SHRU3- | 33 | 43.36 | 14.81 | 10.73 | 31.67 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
SIGH3A | 33 | 43.53 | 15.05 | 12 | 33.29 | 8.24 | 5.7 | 0 | 8.06
SIGH3B | 33 | 43.39 | 15.02 | 11.75 | 32.99 | 8.24 | 5.7 | 0 | 8.06
SPAV3- | 33 | 27.47 | 9.96 | 3.69 | 17.78 | 4.38 | 3.04 | 0 | 4.29
STHA3- | 33 | 51.78 | 18.52 | 11.55 | 37.74 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
STIR3- | 33 | 42.17 | 14.5 | 6.97 | 27.46 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
STLE3S | 33 | 34.47 | 12.98 | 2.17 | 20.53 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
TELR3- | 33 | 31.13 | 11.13 | 4.71 | 20.45 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
TONG3- | 33 | 26.07 | 9.66 | 2.21 | 15.87 | 1.42 | 0.99 | 0 | 1.39
WFIE3- | 33 | 57.81 | 20.44 | 9.18 | 38.09 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WGEO3- | 33 | 50.46 | 17.65 | 10.1 | 35.07 | 6.02 | 4.17 | 0 | 5.9
WHHO3- | 33 | 42.23 | 14.78 | 9.79 | 30.69 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.79
WHTL3- | 33 | 26.5 | 10.5 | 0.86 | 15.71 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
WISH3- | 33 | 44 | 15.19 | 10.36 | 31.84 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
WLEE3A | 33 | 50.21 | 20.97 | 10.38 | 40.05 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEE3B | 33 | 50.41 | 21.05 | 10.37 | 40.14 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEE3C | 33 | 49.83 | 20.78 | 10.32 | 39.71 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEX3A | 33 | 57.16 | 20.01 | 9.29 | 37.59 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3B | 33 | 57.42 | 20.1 | 9.29 | 37.72 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3C | 33 | 54.88 | 19.2 | 9.25 | 36.41 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
BAGA0J | 25 | 16.43 | 6.01 | 3.7 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.42 | 6.01 | 3.7 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.22 | 6.54 | 5.51 | 14.76 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.22 | 6.54 | 5.51 | 14.76 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.22 | 6.54 | 5.51 | 14.76 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 9.95 | 3.67 | 1.69 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 9.96 | 3.67 | 1.73 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.4 | 3.02 | 2.57 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.4 | 3.02 | 2.57 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 16.03 | 6.11 | 1.38 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.73 | 7.34 | 2.83 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.08 | 6.73 | 8.07 | 17.59 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.08 | 6.73 | 8.07 | 17.59 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 11.1 | 3.96 | 3.4 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.1 | 3.96 | 3.4 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.92 | 3.66 | 1.91 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.92 | 3.66 | 1.92 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.52 | 6.67 | 5.59 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.52 | 6.67 | 5.59 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.63 | 3.84 | 2.93 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.6 | 3.83 | 2.87 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.83 | 6.02 | 4.62 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.81 | 6.01 | 4.57 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.31 | 3.76 | 2.28 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.31 | 3.76 | 2.28 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 20.57 | 7.38 | 6.36 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 20.57 | 7.38 | 6.36 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 31.74 | 11.32 | 6.46 | 22.46 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
CURR5- | 11 | 34.38 | 12.42 | 5.7 | 23.26 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
EAST5- | 11 | 24.77 | 9.37 | 2.79 | 16.03 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.13
GLLE5- | 11 | 33.86 | 12.36 | 7.7 | 25.18 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
KEOO5- | 11 | 33.26 | 12.14 | 5.67 | 22.84 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
KILB5- | 11 | 28.6 | 10.48 | 4.08 | 18.9 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
TONG5- | 11 | 79.1 | 30.11 | 6.55 | 49.13 | 4.6 | 3.19 | 0 | 4.51

## D2.7
ETYS 18 Yr 10 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2027/28
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 62.88 | 23.52 | 11.18 | 44.44 | 52.68 | 20.77 | 9.25 | 38.63 | Back To Menu
CRYR4- | 400 | 68.24 | 23.61 | 13.95 | 47.33 | 66.63 | 24.79 | 14.73 | 49.79
DENN4- | 400 | 33.23 | 12.24 | 9.3 | 26.62 | 30.44 | 11.56 | 7.99 | 24.33
DEVM4- | 400 | 35.27 | 13.2 | 7.56 | 26.23 | 30.09 | 11.8 | 5.95 | 22.64
ECCL4A | 400 | 53.73 | 19.25 | 11.24 | 38.47 | 43.66 | 16.84 | 8.12 | 31.94
ECCL4B | 400 | 53.8 | 19.28 | 11.24 | 38.51 | 43.82 | 16.9 | 8.17 | 32.06
ELVA4- | 400 | 65.22 | 24.53 | 11.12 | 45.82 | 49 | 19.63 | 7.53 | 35.3
FALL4- | 400 | 58.01 | 20.46 | 11.69 | 40.62 | 53.22 | 20.14 | 11.02 | 39.5
GRNA4- | 400 | 49.54 | 18.86 | 7.95 | 34.62 | 40.44 | 16.03 | 6.93 | 29.6
HUCS4- | 400 | 67.21 | 24.14 | 16.28 | 50.42 | 80.23 | 29.95 | 19.97 | 62.33
HUER4- | 400 | 67.75 | 24.32 | 16.4 | 50.8 | 80.72 | 30.14 | 20.03 | 62.66
HUNE4- | 400 | 67.72 | 24.32 | 16.39 | 50.78 | 80.73 | 30.14 | 20.03 | 62.66
MOFF4- | 400 | 47.59 | 18.12 | 7.55 | 33.18 | 37.99 | 15.16 | 6.42 | 27.86
MOFF4- | 400 | 44.8 | 17.15 | 7.31 | 31.56 | 36.42 | 14.56 | 6 | 26.6
STHA4A | 400 | 77.42 | 28.65 | 14.52 | 55.03 | 66.96 | 26.12 | 13.13 | 50.08
STHA4B | 400 | 78.21 | 28.85 | 15.09 | 55.88 | 69.3 | 26.95 | 13.84 | 51.95
TORN4- | 400 | 88.32 | 29.49 | 19 | 60.71 | 88.19 | 32.04 | 22.84 | 68.14
WISH4- | 400 | 84.97 | 31.17 | 15.56 | 59.63 | 77.82 | 30.15 | 15.49 | 58.12
AUCH2- | 275 | 16.38 | 6.02 | 2.09 | 10.61 | 16.15 | 6.42 | 1.93 | 11
BUSB2- | 275 | 60.02 | 22.85 | 10.53 | 42.85 | 53.45 | 21.45 | 7.56 | 37.89
CLYM2- | 275 | 93.88 | 34.95 | 18.87 | 68.3 | 84.4 | 33.12 | 15.65 | 62.48
CLYN2Q | 275 | 18.87 | 7.59 | 6.1 | 16.83 | 18.88 | 7.22 | 6.26 | 16.46
CLYS2R | 275 | 19.71 | 7.25 | 5.37 | 15.62 | 19.39 | 7.49 | 5.14 | 15.73
COCK2- | 275 | 71.14 | 26.43 | 13.5 | 50.89 | 68.76 | 26.79 | 13.05 | 50.94
COYL2- | 275 | 65.92 | 23.38 | 13.79 | 46.86 | 61.8 | 23.81 | 11.34 | 45.01
CURR2- | 275 | 67.83 | 25.54 | 10.4 | 46.52 | 63.73 | 25.15 | 10.9 | 46.47
DALL2- | 275 | 38.26 | 13.78 | 7.93 | 27.42 | 35.75 | 13.8 | 6.92 | 26.43
DENN2- | 275 | 91.53 | 34.61 | 18.24 | 67.18 | 81.49 | 32.05 | 16.11 | 61.44
EERH2- | 275 | 80.69 | 30.22 | 15.84 | 58.59 | 69.03 | 27.26 | 11.73 | 50.28
EKIS2- | 275 | 73.9 | 28.13 | 14.07 | 53.85 | 70.57 | 28.36 | 11.3 | 51.41
ELVA2Q | 275 | 19.59 | 7.78 | 7.06 | 18.07 | 18.92 | 7.35 | 5.79 | 16.19
ELVA2R | 275 | 20.49 | 7.38 | 7.08 | 17.51 | 20.48 | 7.63 | 6.43 | 17.22
GLRO2- | 275 | 46.41 | 19.08 | 7.11 | 34.09 | 37.78 | 15.51 | 5.77 | 27.7
GRMO2- | 275 | 59.51 | 23.15 | 9.51 | 42.25 | 50.75 | 20.45 | 8.13 | 37.05
INVR2- | 275 | 37.33 | 14.08 | 6.24 | 26.15 | 33.06 | 13.17 | 5.2 | 23.83
KAIM2- | 275 | 70.67 | 26.35 | 11.99 | 49.25 | 70.46 | 27.58 | 11.51 | 50.51
KILG2- | 275 | 20.8 | 7.42 | 3.04 | 13.53 | 23.27 | 8.93 | 3.97 | 16.6
KILS2- | 275 | 76.69 | 27.27 | 18.42 | 56.99 | 76.11 | 28.81 | 17.46 | 58.21
KINC2- | 275 | 100.76 | 39.15 | 18.79 | 74.16 | 101.42 | 40.2 | 18.49 | 75.35
LAMB2- | 275 | 69.55 | 26.36 | 11.59 | 48.87 | 57.2 | 23.02 | 8.73 | 41.28
LOAN2- | 275 | 106.78 | 41.2 | 20.86 | 79.12 | 116.91 | 45.49 | 25.69 | 90.03
MAHI2- | 275 | 22.57 | 7.96 | 3.44 | 14.7 | 24.91 | 9.45 | 4.36 | 17.72
MOSM2- | 275 | 56.68 | 22.85 | 8.83 | 41.14 | 47.19 | 19.22 | 7.66 | 34.84
NEAR2Q | 275 | 60.34 | 22.88 | 10.52 | 42.87 | 52.65 | 20.96 | 8.42 | 38.06
NECU2- | 275 | 55.87 | 19.92 | 11.28 | 39.45 | 51.85 | 19.85 | 11.11 | 39.18
NEIL2- | 275 | 83.5 | 31 | 17.14 | 60.98 | 78.48 | 30.68 | 15.48 | 58.87
SMEA2- | 275 | 71.09 | 26.28 | 14.04 | 51.21 | 75.16 | 28.93 | 15.04 | 55.95
STHA2A | 275 | 77.22 | 28.86 | 16.48 | 57.3 | 76.91 | 29.76 | 16.61 | 58.7
STHA2B | 275 | 82.42 | 30.93 | 17.62 | 61.35 | 81.8 | 31.89 | 17.71 | 62.81
WFIE2- | 275 | 63.62 | 25.87 | 10.43 | 47.01 | 54.13 | 22.03 | 9.17 | 40.33
WISH2- | 275 | 65.57 | 23.91 | 16.34 | 50.15 | 69.53 | 26.26 | 17.94 | 55.08
WIYH2- | 275 | 75.44 | 28.13 | 13.56 | 53.34 | 69.9 | 27.44 | 13.62 | 52.43
WLEE2- | 275 | 63.23 | 25.16 | 7.74 | 43.31 | 52.82 | 23.9 | 10.36 | 44.16
WLEX2- | 275 | 49.41 | 20.04 | 5.17 | 33.52 | 39.93 | 17.85 | 8.87 | 34.12
AREC1- | 132 | 14.06 | 4.66 | 1.69 | 8.29 | 17.12 | 6.19 | 2.43 | 11.18
BLAH1- | 132 | 47.12 | 14.92 | 6.95 | 28.05 | 45.94 | 16.76 | 6.83 | 30.53
BLCW1- | 132 | 18.63 | 7.07 | 1 | 11 | 17.13 | 7.2 | 0.75 | 10.93
BONN1- | 132 | 62.16 | 22.56 | 12.31 | 44.22 | 70.96 | 27.39 | 11.77 | 50.5
BRAP1- | 132 | 32.58 | 12.16 | 3.95 | 21.15 | 35.67 | 14.17 | 3.93 | 23.97
CHAP1- | 132 | 32.33 | 12.85 | 1.26 | 19.43 | 31.96 | 13.61 | 1.52 | 20.77
COAL1- | 132 | 21.45 | 7.05 | 5.85 | 15.83 | 26.84 | 9.52 | 6.6 | 20.06
COAL1A | 132 | 41.9 | 13.81 | 11.26 | 30.79 | 52.74 | 18.61 | 13.78 | 40.1
CONO1- | 132 | 41.08 | 13.57 | 10.73 | 29.93 | 47.24 | 16.9 | 10.76 | 34.66
COYL1- | 132 | 30.02 | 10.09 | 7.23 | 21.49 | 34.52 | 12.45 | 8.77 | 26.38
CRYR1- | 132 | 15.79 | 5.15 | 4.44 | 11.72 | 16.81 | 5.87 | 5.2 | 13.5
CRYR1A | 132 | 15.53 | 6.17 | 4.83 | 13.55 | 17.4 | 6.55 | 5.62 | 14.89
CURR1A | 132 | 37.7 | 13.27 | 9.49 | 28.26 | 46.99 | 17.19 | 11.95 | 36.25
CURR1B | 132 | 37.7 | 13.27 | 9.49 | 28.26 | 46.99 | 17.19 | 11.95 | 36.25
DALM1- | 132 | 26.43 | 9.35 | 7.27 | 20.49 | 31.87 | 11.69 | 8.86 | 25.39
DEVM1- | 132 | 32.56 | 12.23 | 7.42 | 24.71 | 39.16 | 15.13 | 8.53 | 29.92
DEVO1- | 132 | 30.79 | 12.88 | 1.37 | 19.59 | 29.18 | 12.83 | 2.24 | 20.38
DUMF1- | 132 | 18.38 | 7.33 | 0.46 | 10.84 | 21.2 | 8.78 | 0.76 | 13.18
DUNE1- | 132 | 19 | 7.73 | 1.01 | 11.94 | 20.1 | 8.38 | 1.52 | 13.37
ECCL1- | 132 | 32.45 | 12.03 | 8.64 | 25.66 | 40.44 | 15.4 | 10.34 | 32.13
FIFE1A | 132 | 32.55 | 13.1 | 5.53 | 24.05 | 35.39 | 14.56 | 5.59 | 26.18
FIFE1B | 132 | 40.1 | 15.98 | 5.31 | 27.91 | 42.85 | 17.86 | 5.06 | 30.31
GALA1- | 132 | 21.22 | 8.87 | 0.49 | 13.03 | 20.97 | 8.97 | 1.18 | 13.86
GAWH1Q | 132 | 31.6 | 10.99 | 4.42 | 19.96 | 37.4 | 14.65 | 3.46 | 24.18
GLLE1- | 132 | 31.28 | 11.03 | 3.05 | 18.65 | 28.65 | 11.39 | 1.99 | 18.1
GLNI1- | 132 | 51.37 | 20.26 | 6.73 | 35.38 | 58.32 | 23.76 | 6.87 | 40.48
GRNA1- | 132 | 45 | 16.43 | 7.59 | 30.82 | 51.78 | 20.01 | 8.53 | 36.83
HAWI1- | 132 | 15.46 | 6.77 | 0.09 | 9.67 | 14.78 | 6.55 | 0.34 | 9.61
HELE1- | 132 | 18.32 | 8.82 | 0.03 | 12.5 | 18.91 | 8.91 | 0.23 | 12.83
HUER1- | 132 | 37.08 | 13.55 | 9.14 | 28.31 | 43.95 | 16.54 | 11.15 | 34.54
KEOO1- | 132 | 30.88 | 10.81 | 3.01 | 18.31 | 29.15 | 11.33 | 2.61 | 18.64
KILS1- | 132 | 23.87 | 9.25 | 4.69 | 17.77 | 24.14 | 9.49 | 5.58 | 19
KILW1Q | 132 | 24.69 | 9.59 | 2.14 | 15.7 | 24.62 | 10.02 | 1.95 | 16.12
KILW1R | 132 | 24.33 | 9.51 | 1.94 | 15.38 | 24.01 | 9.82 | 1.8 | 15.69
MAHI1- | 132 | 15.42 | 5.1 | 3.18 | 10.39 | 18.23 | 6.53 | 4.07 | 13.31
MARG1- | 132 | 20.02 | 7.48 | 1.25 | 11.82 | 18.44 | 7.67 | 0.83 | 11.68
MAYB1- | 132 | 19.29 | 6.89 | 0.73 | 10.47 | 19.25 | 7.7 | 0.91 | 11.8
MEAD1- | 132 | 26.84 | 10.25 | 2.35 | 16.84 | 28.67 | 11.36 | 3.08 | 19.14
MOFF1- | 132 | 50.7 | 16.96 | 11.22 | 35.21 | 49.53 | 17.87 | 12.07 | 37.34
MOSM1- | 132 | 50.88 | 20.02 | 7.27 | 35.58 | 59.9 | 24.13 | 8.84 | 42.97
NECU1- | 132 | 48.17 | 16.06 | 9.82 | 32.53 | 53.24 | 19.39 | 10.36 | 37.78
NECU1B | 132 | 43.12 | 15.03 | 9.33 | 30.59 | 47.77 | 17.6 | 10.54 | 35.43
NECU1C | 132 | 33.8 | 11.09 | 8.82 | 24.5 | 37.63 | 13.28 | 10.33 | 29.11
NEIL1- | 132 | 46.53 | 16.41 | 11.45 | 34.66 | 57.29 | 21.33 | 13.98 | 44.15
NETS1- | 132 | 18.14 | 7.2 | 0.36 | 10.54 | 18.66 | 7.82 | 0.77 | 11.83
NLEI1- | 132 | 15.42 | 5.17 | 2.25 | 9.55 | 15.48 | 5.81 | 1.78 | 9.99
REDH1- | 132 | 35.81 | 15.32 | 1.16 | 22.82 | 36.03 | 15.72 | 1.47 | 23.7
SMEA1- | 132 | 19.96 | 7.74 | 4.95 | 15.91 | 21.14 | 8.25 | 5.87 | 17.54
STLE1- | 132 | 23.45 | 10.73 | 0.17 | 15.34 | 22.92 | 10.53 | 0.61 | 15.5
TONG1- | 132 | 15.15 | 6.18 | 0.46 | 9.2 | 16.71 | 6.94 | 0.89 | 10.71
TORN1- | 132 | 32.46 | 11 | 8.42 | 23.98 | 39.13 | 14.04 | 10.84 | 30.69
WESE1- | 132 | 15.16 | 6.07 | 4.25 | 12.84 | 16.83 | 6.4 | 4.74 | 13.79
WFIE1A | 132 | 36.87 | 15.03 | 6.25 | 27.5 | 39.6 | 16.31 | 6.84 | 29.91
WFIE1B | 132 | 47.59 | 19.14 | 6.09 | 33.16 | 50.48 | 20.98 | 6.84 | 36.51
WISH1- | 132 | 15.66 | 4.71 | 4.58 | 11.25 | 19.19 | 6.47 | 5.7 | 14.85
WIYH1- | 132 | 49.61 | 18.97 | 10.52 | 37.36 | 60.86 | 24.08 | 13.01 | 47.06
AYR-3- | 33 | 41.7 | 14.55 | 11.05 | 31.63 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
BAGA3- | 33 | 43.47 | 14.66 | 3.97 | 24.71 | 4.46 | 3.1 | 0 | 4.38
BAIN3- | 33 | 32.44 | 11.48 | 7.53 | 23.77 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
BERW3- | 33 | 43.72 | 15.78 | 1.5 | 23.82 | 4.7 | 3.23 | 0 | 4.56
BLCW3- | 33 | 32.69 | 10.15 | 3.91 | 18.26 | 2.3 | 1.59 | 0 | 2.25
BONN3- | 33 | 44.5 | 14.13 | 9.05 | 29.03 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.43
BPGR3- | 33 | 95.64 | 29.26 | 21.97 | 63.34 | 5.5 | 3.79 | 0 | 5.37
BRAP3- | 33 | 43.34 | 13.51 | 9.67 | 28.78 | 4.48 | 3.09 | 0 | 4.38
BROX3- | 33 | 29.04 | 10.31 | 3.85 | 18.43 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
CATY3- | 33 | 30.31 | 10.6 | 4.75 | 19.74 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CHAP3- | 33 | 53.96 | 19.63 | 4.86 | 32.63 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
CHAS3- | 33 | 55.85 | 19.48 | 10.51 | 38.06 | 6.05 | 4.19 | 0 | 5.93
CLYM3- | 33 | 50.96 | 17.92 | 11.52 | 36.86 | 6.02 | 4.17 | 0 | 5.9
CLYN3A | 33 | 41.83 | 18.06 | 8.4 | 33.93 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CLYN3B | 33 | 42.22 | 18.22 | 8.47 | 34.24 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CLYN3C | 33 | 43.12 | 18.62 | 8.69 | 35.02 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
CLYN3D | 33 | 41.83 | 18.06 | 8.34 | 33.89 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CLYS3A | 33 | 45.22 | 17.51 | 7.62 | 32.39 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CLYS3B | 33 | 47.56 | 18.25 | 7.19 | 32.99 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
COAT3- | 33 | 39.72 | 13.6 | 12.21 | 31.45 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
COCK3- | 33 | 42.66 | 15.02 | 11.23 | 32.47 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.82
COYL3- | 33 | 54 | 18.07 | 6.73 | 32.29 | 3.05 | 2.12 | 0 | 3
CROO3J | 33 | 34.8 | 12.74 | 3.68 | 21.7 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
CROO3K | 33 | 33.32 | 12.14 | 3.88 | 21.05 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CUMB3- | 33 | 37.48 | 13.52 | 4.98 | 24.09 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
CUPA3- | 33 | 29.67 | 11 | 1.46 | 17.02 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
DALM3- | 33 | 32.37 | 11.48 | 7.79 | 24.02 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DESA3- | 33 | 36.38 | 10.83 | 5.43 | 20.74 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
DEVM3- | 33 | 35.65 | 13.09 | 4.55 | 23.06 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
DEVO3- | 33 | 48.43 | 17.87 | 4.81 | 30.07 | 4.46 | 3.1 | 0 | 4.38
DEWP3- | 33 | 47.45 | 16.03 | 12.7 | 35.37 | 7.9 | 5.47 | 0 | 7.74
DRCR3- | 33 | 28.97 | 10.66 | 3.2 | 18.28 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DRUM3- | 33 | 40.26 | 13.88 | 11.36 | 30.99 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
DUMF3- | 33 | 46.97 | 17.06 | 1.59 | 25.72 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DUMF3I | 33 | 19.25 | 6.81 | 1.7 | 11.34 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
DUNB3- | 33 | 47.07 | 14.13 | 3.79 | 23.77 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.02
DUNE3- | 33 | 47.65 | 16.26 | 3.27 | 26.26 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
DUNF3- | 33 | 33.09 | 12.13 | 4.01 | 21.17 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DUNH3- | 33 | 55.57 | 15.69 | 11.34 | 33.54 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.48
ECCL3- | 33 | 37.13 | 14.43 | 5.44 | 25.85 | 5.24 | 3.6 | 0 | 5.09
EERH3- | 33 | 46.35 | 15.84 | 13.95 | 36.36 | 5.92 | 4.11 | 0 | 5.81
EKIL3- | 33 | 53.25 | 18.61 | 14.9 | 41.22 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
EKIS3- | 33 | 57.37 | 19.82 | 10.3 | 38.33 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.9
ELDE3- | 33 | 37.81 | 13.69 | 5.09 | 24.45 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
ERSK3- | 33 | 33.54 | 12.08 | 5.93 | 23.01 | 1.52 | 1.06 | 0 | 1.49
EWEH3- | 33 | 39.07 | 11.92 | 3.45 | 20.31 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
FINN3- | 33 | 31.04 | 11.22 | 6.28 | 22.15 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
GALA3- | 33 | 38.99 | 14.56 | 2.82 | 23.41 | 4.9 | 3.39 | 0 | 4.79
GAWH3- | 33 | 35.39 | 10.83 | 7.21 | 22.52 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
GIFF3- | 33 | 50.47 | 17.7 | 9.97 | 35.01 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.87
GLGL3- | 33 | 52.11 | 15.26 | 8.96 | 30.54 | 4.53 | 3.15 | 0 | 4.45
GLLU3- | 33 | 43.64 | 16.11 | 1.01 | 23.8 | 4.72 | 3.26 | 0 | 4.61
GLNI3- | 33 | 40.66 | 14.93 | 6.8 | 27.92 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
GLRO3A | 33 | 30.14 | 10.48 | 7.65 | 22.47 | 5.4 | 3.73 | 0 | 5.28
GLRO3B | 33 | 33.13 | 11.61 | 8.03 | 24.44 | 5.45 | 3.77 | 0 | 5.33
GORG3- | 33 | 29.27 | 10.38 | 5.26 | 19.94 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
GOVA3- | 33 | 31.17 | 10.88 | 6.19 | 21.57 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
GRMO3A | 33 | 41.64 | 14.46 | 9.71 | 30.15 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
GRMO3C | 33 | 41.73 | 14.48 | 9.86 | 30.34 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
HAGR3- | 33 | 32.75 | 11.79 | 4.05 | 20.72 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HAWI3- | 33 | 27.2 | 10.62 | 0.71 | 15.73 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HELE3- | 33 | 26.49 | 10.51 | 0.77 | 15.63 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
HUNF3- | 33 | 43.14 | 16.61 | 6.45 | 29.93 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
INKE3- | 33 | 31.58 | 11.66 | 2.53 | 19.01 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
JOHN3- | 33 | 35.16 | 12.61 | 4.51 | 22.35 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
KAIM3- | 33 | 42.37 | 13.29 | 8.31 | 27.1 | 5.86 | 4.05 | 0 | 5.73
KIER3- | 33 | 36.7 | 12.91 | 5.83 | 24.09 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
KILB3- | 33 | 34.35 | 12.55 | 5.33 | 23.09 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
KILS3- | 33 | 42.26 | 14.92 | 10.63 | 31.73 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.86
KILT3- | 33 | 61.42 | 21.34 | 10.86 | 41.04 | 6.08 | 4.22 | 0 | 5.96
KILW3- | 33 | 32.4 | 11.68 | 5.23 | 21.75 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
LEVE3- | 33 | 41.04 | 15.68 | 1.6 | 23.78 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
LING3- | 33 | 49.07 | 15.75 | 4.32 | 26.59 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
LINM3- | 33 | 59.35 | 19.45 | 6.95 | 34.46 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.49
MAHI3- | 33 | 48.65 | 15.19 | 6.59 | 28.07 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
MARG3- | 33 | 24.88 | 7.51 | 4.4 | 15.03 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
MAYB3- | 33 | 29.46 | 10.28 | 1.46 | 16 | 1.57 | 1.09 | 0 | 1.54
NEAR3- | 33 | 69.39 | 24.73 | 10.55 | 45.52 | 6.05 | 4.19 | 0 | 5.93
NETS3- | 33 | 31.38 | 11.75 | 1.72 | 18.34 | 5.34 | 3.69 | 0 | 5.21
PAIS3- | 33 | 34.42 | 12.24 | 6.38 | 23.69 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
PART3- | 33 | 36.01 | 13.21 | 4.47 | 23.15 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
POOB3- | 33 | 51.28 | 17.5 | 12.76 | 37.51 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
PORD3- | 33 | 50.64 | 17.68 | 12.35 | 37.36 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
RAVE3- | 33 | 46.57 | 17.06 | 3.5 | 27.63 | 14.33 | 6.34 | 0.49 | 9.45
REDH3- | 33 | 42.94 | 16.11 | 3.22 | 26.01 | 3.78 | 2.62 | 0 | 3.7
SACO3J | 33 | 42.46 | 15.2 | 4.3 | 25.8 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
SACO3K | 33 | 41.93 | 15.62 | 3.96 | 26.06 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SANX3- | 33 | 32.3 | 11.49 | 5.04 | 21.3 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SHRU3- | 33 | 44.24 | 15.12 | 10.93 | 32.32 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
SIGH3A | 33 | 44.21 | 15.31 | 12.28 | 33.93 | 8.31 | 5.75 | 0 | 8.13
SIGH3B | 33 | 44.08 | 15.27 | 12.06 | 33.66 | 8.31 | 5.75 | 0 | 8.13
SPAV3- | 33 | 28 | 10.17 | 3.74 | 18.12 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
STHA3- | 33 | 52.72 | 18.88 | 11.75 | 38.45 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
STIR3- | 33 | 42.76 | 14.73 | 7.06 | 27.89 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
STLE3S | 33 | 34.71 | 13.06 | 2.28 | 20.76 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
TELR3- | 33 | 31.49 | 11.28 | 4.74 | 20.7 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
TONG3- | 33 | 26.47 | 9.82 | 2.25 | 16.14 | 1.42 | 0.98 | 0 | 1.39
WFIE3- | 33 | 58.49 | 20.71 | 9.26 | 38.55 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WGEO3- | 33 | 50.99 | 17.87 | 10.31 | 35.57 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
WHHO3- | 33 | 42.76 | 14.98 | 9.96 | 31.14 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
WHTL3- | 33 | 26.7 | 10.58 | 0.88 | 15.85 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
WISH3- | 33 | 44.94 | 15.52 | 10.64 | 32.58 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
WLEE3A | 33 | 51.87 | 21.68 | 10.74 | 41.39 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3B | 33 | 51.25 | 21.4 | 10.43 | 40.7 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEE3C | 33 | 50.69 | 21.14 | 10.39 | 40.28 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEX3A | 33 | 58.28 | 20.49 | 9.38 | 38.35 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
WLEX3B | 33 | 58.76 | 20.62 | 9.45 | 38.62 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.03
WLEX3C | 33 | 56.12 | 19.7 | 9.41 | 37.26 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.02
BAGA0J | 25 | 16.6 | 6.08 | 3.74 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.59 | 6.08 | 3.73 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.41 | 6.61 | 5.58 | 14.93 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.41 | 6.61 | 5.58 | 14.93 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.41 | 6.61 | 5.58 | 14.93 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.12 | 3.73 | 1.72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.13 | 3.73 | 1.76 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.44 | 3.03 | 2.59 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.44 | 3.03 | 2.59 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 16.18 | 6.19 | 1.37 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.96 | 7.44 | 2.82 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.41 | 6.85 | 8.23 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.41 | 6.85 | 8.23 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 11.2 | 4 | 3.44 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.2 | 4 | 3.44 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 10 | 3.69 | 1.93 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 10 | 3.69 | 1.94 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.82 | 6.78 | 5.68 | 15.27 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.82 | 6.78 | 5.68 | 15.27 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.69 | 3.86 | 2.95 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.66 | 3.85 | 2.89 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 17.1 | 6.12 | 4.72 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.08 | 6.11 | 4.66 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.46 | 3.82 | 2.31 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.46 | 3.82 | 2.31 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.19 | 7.6 | 6.56 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.19 | 7.6 | 6.56 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 32.11 | 11.45 | 6.53 | 22.72 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
CURR5- | 11 | 34.56 | 12.49 | 5.72 | 23.38 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
EAST5- | 11 | 24.79 | 9.38 | 2.79 | 16.05 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.12
GLLE5- | 11 | 33.84 | 12.35 | 7.7 | 25.17 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
KEOO5- | 11 | 33.35 | 12.17 | 5.69 | 22.9 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
KILB5- | 11 | 28.56 | 10.46 | 4.09 | 18.88 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG5- | 11 | 81.24 | 30.93 | 6.67 | 50.4 | 4.55 | 3.16 | 0 | 4.46

## D3.1
ETYS 18 Yr 1 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2018/19
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABTH1 M1 | 132 | 29.5475 | 10.8117 | 6.9224 | 22.2125 | 30.3587 | 11.6849 | 7.8225 | 24.3474 | Back To Menu
ABTH1 M2 | 132 | 33.9923 | 12.5974 | 10.0357 | 27.8512 | 32.3343 | 12.684 | 9.1864 | 27.1243
ABTH1 R1 | 132 | 33.9923 | 12.5974 | 10.0357 | 27.8512 | 32.3343 | 12.684 | 9.1864 | 27.1243
ABTH1 R2 | 132 | 33.9923 | 12.5974 | 10.0357 | 27.8512 | 32.3343 | 12.684 | 9.1864 | 27.1243
ABTH2 M1 | 275 | 65.6911 | 23.3169 | 16.696 | 49.671 | 71.8134 | 26.8011 | 19.3305 | 57.233
ABTH2 M2 | 275 | 65.6911 | 23.3169 | 16.696 | 49.671 | 71.8134 | 26.8011 | 19.3305 | 57.233
ABTH2 M4 | 275 | 65.6911 | 23.3169 | 16.696 | 49.671 | 71.8134 | 26.8011 | 19.3305 | 57.233
ABTH2 R | 275 | 49.7491 | 18.1262 | 7.8436 | 33.4779 | 50.9779 | 19.4095 | 8.7009 | 36.15
ABHA4B | 400 | 39.1604 | 14.0652 | 4.1321 | 24.0233 | 35.2418 | 13.6855 | 2.7184 | 22.0726
ABHA4A | 400 | 39.171 | 14.0718 | 4.1311 | 24.0316 | 35.2528 | 13.6919 | 2.7223 | 22.0855
ALDW2 MC1 | 275 | 62.4678 | 23.1888 | 10.1321 | 42.926 | 61.7536 | 24.3997 | 9.9532 | 44.4596
ALDW2 MC2 | 275 | 62.4678 | 23.1888 | 10.1321 | 42.926 | 61.7536 | 24.3997 | 9.9532 | 44.4596
ALDW2 MC3 | 275 | 62.4678 | 23.1888 | 10.1321 | 42.926 | 61.7536 | 24.3997 | 9.9532 | 44.4596
ALDW2 MC4 | 275 | 62.4678 | 23.1888 | 10.1321 | 42.926 | 61.7536 | 24.3997 | 9.9532 | 44.4596
AMEM1 M1 | 132 | 26.9275 | 9.5825 | 9.6552 | 23.2069 | 32.9733 | 12.0974 | 10.9308 | 28.0392
AMEM1 M2 | 132 | 26.9275 | 9.5825 | 9.6552 | 23.2069 | 32.9733 | 12.0974 | 10.9308 | 28.0392
AMEM1 R1 | 132 | 26.9275 | 9.5825 | 9.6552 | 23.2069 | 32.9733 | 12.0974 | 10.9308 | 28.0392
AMEM1 R2 | 132 | 26.9275 | 9.5825 | 9.6552 | 23.2069 | 32.9733 | 12.0974 | 10.9308 | 28.0392
AMEM4 M | 400 | 50.8506 | 18.9957 | 4.3477 | 31.2117 | 42.5598 | 16.9129 | 2.9422 | 26.8607
AMEM4 R | 400 | 51.6652 | 19.2735 | 4.4616 | 31.7184 | 42.2579 | 16.7223 | 2.9047 | 26.5536
AXMI4 MC2 | 400 | 40.2698 | 14.8697 | 8.3173 | 29.3463 | 33.7813 | 13.1934 | 6.3342 | 24.9925
AXMI4 MC1 | 400 | 40.2698 | 14.8697 | 8.3173 | 29.3463 | 33.7813 | 13.1934 | 6.3342 | 24.9925
BAGB2 M1 | 275 | 53.7893 | 19.5183 | 14.2499 | 41.853 | 51.325 | 19.5325 | 13.8357 | 41.4589
BAGB2 M2 | 275 | 53.7893 | 19.5183 | 14.2499 | 41.853 | 51.325 | 19.5325 | 13.8357 | 41.4589
BAGB2 R1 | 275 | 53.7893 | 19.5183 | 14.2499 | 41.853 | 51.325 | 19.5325 | 13.8357 | 41.4589
BAGB2 R2 | 275 | 53.7893 | 19.5183 | 14.2499 | 41.853 | 51.325 | 19.5325 | 13.8357 | 41.4589
BARK2 M1 | 275 | 55.1988 | 20.1956 | 14.5787 | 43.1396 | 55.1423 | 21.0175 | 14.3908 | 44.1141
BARK2 M2 | 275 | 53.3736 | 19.4515 | 14.3862 | 41.8948 | 55.4707 | 21.0436 | 15.0253 | 44.7855
BARK2 R1 | 275 | 55.1988 | 20.1956 | 14.5787 | 43.1396 | 55.1423 | 21.0175 | 14.3908 | 44.1141
BARK2 R2 | 275 | 53.3736 | 19.4515 | 14.3862 | 41.8948 | 55.4707 | 21.0436 | 15.0253 | 44.7855
BARK4 M1 | 400 | 127.2865 | 45.2582 | 40.9046 | 104.9094 | 119.5818 | 46.5103 | 32.5263 | 98.3018
BARK4 M2 | 400 | 127.2865 | 45.2582 | 40.9046 | 104.9094 | 119.5818 | 46.5103 | 32.5263 | 98.3018
BARK4 R1 | 400 | 127.2865 | 45.2582 | 40.9046 | 104.9094 | 119.5818 | 46.5103 | 32.5263 | 98.3018
BARK4 R2 | 400 | 127.2865 | 45.2582 | 40.9046 | 104.9094 | 119.5818 | 46.5103 | 32.5263 | 98.3018
BEDD2 M1/4 | 275 | 64.4298 | 23.3372 | 15.141 | 48.1448 | 65.6243 | 25.5285 | 14.9552 | 51.058
BEDD2 M2/3 | 275 | 78.3884 | 28.2671 | 17.3441 | 57.3198 | 79.3455 | 30.8346 | 17.6203 | 61.227
BEDD2 R1 | 275 | 52.0555 | 19.3731 | 11.5161 | 38.9138 | 52.0954 | 20.1485 | 11.3788 | 39.8731
BEDD2 R2 | 275 | 78.3884 | 28.2671 | 17.3441 | 57.3198 | 79.3455 | 30.8346 | 17.6203 | 61.227
BEDD2 R3 | 275 | 78.3884 | 28.2671 | 17.3441 | 57.3198 | 79.3455 | 30.8346 | 17.6203 | 61.227
BEDD2 R4 | 275 | 52.0555 | 19.3731 | 11.5161 | 38.9138 | 52.0954 | 20.1485 | 11.3788 | 39.8731
BEDD4B | 400 | 42.1131 | 15.8758 | 3.1086 | 25.5604 | 37.3763 | 15.0098 | 3.7209 | 24.9479
BESW2 MC1 | 275 | 58.8415 | 21.7152 | 10.8157 | 41.5257 | 51.2933 | 20.4255 | 8.4085 | 37.2945
BESW2 MC2 | 275 | 58.8415 | 21.7152 | 10.8157 | 41.5257 | 51.2933 | 20.4255 | 8.4085 | 37.2945
BESW2 MC3 | 275 | 58.8415 | 21.7152 | 10.8157 | 41.5257 | 51.2933 | 20.4255 | 8.4085 | 37.2945
BESW2 MC4 | 275 | 58.8415 | 21.7152 | 10.8157 | 41.5257 | 51.2933 | 20.4255 | 8.4085 | 37.2945
BICF4A | 400 | 76.7799 | 28.3122 | 19.6763 | 59.7158 | 60.4347 | 23.7285 | 11.3356 | 44.8928
BICF4B | 400 | 76.7446 | 28.2847 | 19.8172 | 59.8178 | 60.3884 | 23.6976 | 11.3748 | 44.8883
BIRK2 MC1 | 275 | 61.4756 | 21.9721 | 16.9216 | 47.9948 | 60.5944 | 22.9605 | 13.9707 | 46.4418
BIRK2 MC2 | 275 | 61.4756 | 21.9721 | 16.9216 | 47.9948 | 60.5944 | 22.9605 | 13.9707 | 46.4418
BIRK2 MC3 | 275 | 61.4756 | 21.9721 | 16.9216 | 47.9948 | 60.5944 | 22.9605 | 13.9707 | 46.4418
BIRK2 MC4 | 275 | 61.4756 | 21.9721 | 16.9216 | 47.9948 | 60.5944 | 22.9605 | 13.9707 | 46.4418
BISW2 MC1 | 275 | 63.0389 | 23.1861 | 11.9087 | 44.6988 | 59.0399 | 23.2399 | 9.7922 | 42.6585
BISW2 MC2 | 275 | 63.0389 | 23.1861 | 11.9087 | 44.6988 | 59.0399 | 23.2399 | 9.7922 | 42.6585
BISW2 MC3 | 275 | 63.0389 | 23.1861 | 11.9087 | 44.6988 | 59.0399 | 23.2399 | 9.7922 | 42.6585
BISW2 MC4 | 275 | 63.0389 | 23.1861 | 11.9087 | 44.6988 | 59.0399 | 23.2399 | 9.7922 | 42.6585
BLYT1A | 132 | 38.5102 | 14.1079 | 4.6447 | 24.5963 | 37.5025 | 14.4978 | 5.3024 | 25.8053
BLYT1B | 132 | 38.0513 | 13.9793 | 4.6133 | 24.3831 | 37.2053 | 14.3977 | 5.271 | 25.6325
BLYT2 M1 | 275 | 83.1754 | 30.7613 | 24.7859 | 68.289 | 78.3362 | 30.4468 | 22.2359 | 65.2942
BLYT2 M2 | 275 | 83.1754 | 30.7613 | 24.7859 | 68.289 | 78.3362 | 30.4468 | 22.2359 | 65.2942
BLYT2 R1 | 275 | 83.1754 | 30.7613 | 24.7859 | 68.289 | 78.3362 | 30.4468 | 22.2359 | 65.2942
BLYT2 R2 | 275 | 83.1754 | 30.7613 | 24.7859 | 68.289 | 78.3362 | 30.4468 | 22.2359 | 65.2942
BODE4 M1 | 400 | 90.693 | 32.5731 | 22.4821 | 68.5474 | 74.1959 | 28.6203 | 16.4363 | 56.9114
BODE4 R1 | 400 | 90.693 | 32.5731 | 22.4821 | 68.5474 | 74.1959 | 28.6203 | 16.4363 | 56.9114
BOLN4 M1 | 400 | 67.8203 | 24.9857 | 20.506 | 55.8411 | 59.1209 | 22.8046 | 17.6415 | 49.8922
BOLN4 M2 | 400 | 67.8203 | 24.9857 | 20.506 | 55.8411 | 59.1209 | 22.8046 | 17.6415 | 49.8922
BOLN4 R1 | 400 | 67.8203 | 24.9857 | 20.506 | 55.8411 | 59.1209 | 22.8046 | 17.6415 | 49.8922
BOLN4 R2 | 400 | 67.8203 | 24.9857 | 20.506 | 55.8411 | 59.1209 | 22.8046 | 17.6415 | 49.8922
RAMP_G1 | 400 | 67.8203 | 24.9857 | 20.506 | 55.8411 | 59.1209 | 22.8046 | 17.6415 | 49.8922
RAMP_G2 | 400 | 67.8203 | 24.9857 | 20.506 | 55.8411 | 59.1209 | 22.8046 | 17.6415 | 49.8922
BOTW4 MC1 | 400 | 73.9953 | 26.7119 | 14.8617 | 52.6381 | 63.1571 | 24.558 | 11.7752 | 46.5054
BOTW4 MC2 | 400 | 73.9953 | 26.7119 | 14.8617 | 52.6381 | 63.1571 | 24.558 | 11.7752 | 46.5054
BRAW2 MC4 | 275 | 69.1846 | 24.9206 | 16.3136 | 51.5566 | 69.1048 | 26.488 | 14.8743 | 52.3339
BRAW2 MC1 | 275 | 69.1846 | 24.9206 | 16.3136 | 51.5566 | 69.1048 | 26.488 | 14.8743 | 52.3339
BRAW2 MC2 | 275 | 69.1846 | 24.9206 | 16.3136 | 51.5566 | 69.1048 | 26.488 | 14.8743 | 52.3339
BRAW2 MC3 | 275 | 69.1846 | 24.9206 | 16.3136 | 51.5566 | 69.1048 | 26.488 | 14.8743 | 52.3339
BRAW4A | 400 | 36.4313 | 13.3412 | 4.9537 | 23.821 | 31.628 | 12.015 | 4.5628 | 21.5545
BRAI4A | 400 | 55.4873 | 20.5726 | 12.8124 | 41.9064 | 40.9597 | 16.1285 | 7.5823 | 30.3914
BRAI4A BRFO | 400 | 55.4873 | 20.5726 | 12.8124 | 41.9064 | 40.9597 | 16.1285 | 7.5823 | 30.3914
BRAI4A RAYL | 400 | 55.4873 | 20.5726 | 12.8124 | 41.9064 | 40.9597 | 16.1285 | 7.5823 | 30.3914
BRAI4B | 400 | 62.2993 | 23.0085 | 14.0591 | 46.598 | 46.1799 | 18.0572 | 8.703 | 34.2398
BRAI4B PELH | 400 | 62.2993 | 23.0085 | 14.0591 | 46.598 | 46.1799 | 18.0572 | 8.703 | 34.2398
BRAI4B RAYL | 400 | 62.2993 | 23.0085 | 14.0591 | 46.598 | 46.1799 | 18.0572 | 8.703 | 34.2398
BRFO4 M5 | 400 | 84.8671 | 31.2077 | 27.6436 | 71.778 | 76.9943 | 29.7549 | 22.5479 | 64.6276
BRFO4 M6 | 400 | 84.8671 | 31.2077 | 27.6436 | 71.778 | 76.9943 | 29.7549 | 22.5479 | 64.6276
BRFO4 R5 | 400 | 84.8671 | 31.2077 | 27.6436 | 71.778 | 76.9943 | 29.7549 | 22.5479 | 64.6276
BRFO4 R6 | 400 | 84.8671 | 31.2077 | 27.6436 | 71.778 | 76.9943 | 29.7549 | 22.5479 | 64.6276
M3 | 400 | 84.8671 | 31.2077 | 27.6436 | 71.778 | 76.9943 | 29.7549 | 22.5479 | 64.6276
M7 | 400 | 84.8671 | 31.2077 | 27.6436 | 71.778 | 76.9943 | 29.7549 | 22.5479 | 64.6276
R3 | 400 | 84.8671 | 31.2077 | 27.6436 | 71.778 | 76.9943 | 29.7549 | 22.5479 | 64.6276
R7 | 400 | 84.8671 | 31.2077 | 27.6436 | 71.778 | 76.9943 | 29.7549 | 22.5479 | 64.6276
BRFO4 MC1 | 400 | 84.8671 | 30.6783 | 21.2496 | 64.6352 | 76.9943 | 29.5889 | 16.2018 | 58.0468
BRFO4 MC4 | 400 | 84.8671 | 30.6783 | 21.2496 | 64.6352 | 76.9943 | 29.5889 | 16.2018 | 58.0468
BRFO4 MC3 | 400 | 84.8671 | 30.6783 | 21.2496 | 64.6352 | 76.9943 | 29.5889 | 16.2018 | 58.0468
BRFO4 MC2 | 400 | 84.8671 | 30.6783 | 21.2496 | 64.6352 | 76.9943 | 29.5889 | 16.2018 | 58.0468
BRLE4 M1 | 400 | 125.0358 | 44.8925 | 25.799 | 89.2865 | 107.5355 | 41.7724 | 22.0896 | 81.1647
BRLE4 M2 | 400 | 125.0358 | 44.8925 | 25.799 | 89.2865 | 107.5355 | 41.7724 | 22.0896 | 81.1647
BRLE4 R1 | 400 | 125.0358 | 44.8925 | 25.799 | 89.2865 | 107.5355 | 41.7724 | 22.0896 | 81.1647
BRLE4 R2 | 400 | 125.0358 | 44.8925 | 25.799 | 89.2865 | 107.5355 | 41.7724 | 22.0896 | 81.1647
BRED2 MC1 | 275 | 78.3294 | 29.5511 | 15.5943 | 57.386 | 73.3618 | 29.2552 | 11.5627 | 52.9358
BRED2 MC2 | 275 | 78.3294 | 29.5511 | 15.5943 | 57.386 | 73.3618 | 29.2552 | 11.5627 | 52.9358
BRED2 MC3 | 275 | 78.3294 | 29.5511 | 15.5943 | 57.386 | 73.3618 | 29.2552 | 11.5627 | 52.9358
BRED2 MC4 | 275 | 78.3294 | 29.5511 | 15.5943 | 57.386 | 73.3618 | 29.2552 | 11.5627 | 52.9358
BRIM1 M1 | 132 | 53.6067 | 18.1094 | 20.0558 | 45.6663 | 67.9944 | 24.3908 | 24.0362 | 58.53
BRIM1 M2 | 132 | 53.6067 | 18.1094 | 20.0558 | 45.6663 | 67.9944 | 24.3908 | 24.0362 | 58.53
BRIM1 R1 | 132 | 53.6067 | 18.1094 | 20.0558 | 45.6663 | 67.9944 | 24.3908 | 24.0362 | 58.53
BRIM1 R2 | 132 | 53.6067 | 18.1094 | 20.0558 | 45.6663 | 67.9944 | 24.3908 | 24.0362 | 58.53
BRIN2 M1 | 275 | 63.7789 | 23.2935 | 13.9754 | 46.9174 | 67.7784 | 26.4344 | 13.0278 | 50.4118
BRIN2 M2 | 275 | 68.235 | 24.9584 | 17.1537 | 52.4503 | 71.8993 | 27.6703 | 16.6623 | 55.7939
BRIN2 R1 | 275 | 63.7789 | 23.2935 | 13.9754 | 46.9174 | 67.7784 | 26.4344 | 13.0278 | 50.4118
BRIN2 R2 | 275 | 68.235 | 24.9584 | 17.1537 | 52.4503 | 71.8993 | 27.6703 | 16.6623 | 55.7939
BRIN4 MC1 | 400 | 71.4256 | 26.1707 | 16.4012 | 53.4121 | 55.8072 | 21.8242 | 11.383 | 42.2471
BRIN4 MC4 | 400 | 71.4256 | 26.1707 | 16.4012 | 53.4121 | 55.8072 | 21.8242 | 11.383 | 42.2471
MC1 | 400 | 65.9076 | 23.9312 | 6.6726 | 40.5165 | 48.7504 | 19.1366 | 3.1781 | 30.2412
MC2 | 400 | 65.9076 | 23.9312 | 6.6726 | 40.5165 | 48.7504 | 19.1366 | 3.1781 | 30.2412
BURW4 MC1 | 400 | 97.4043 | 35.4988 | 24.0045 | 74.2074 | 64.0776 | 25.5875 | 11.5334 | 47.7196
BURW4 MC2 | 400 | 97.4043 | 35.4988 | 24.0045 | 74.2074 | 64.0776 | 25.5875 | 11.5334 | 47.7196
BURW4 MC3 | 400 | 97.4043 | 35.4988 | 24.0045 | 74.2074 | 64.0776 | 25.5875 | 11.5334 | 47.7196
BURW4 MC4 | 400 | 97.4043 | 35.4988 | 24.0045 | 74.2074 | 64.0776 | 25.5875 | 11.5334 | 47.7196
BUSH2 MC1 | 275 | 55.1588 | 20.3186 | 11.3219 | 40.0567 | 55.074 | 21.5049 | 10.3835 | 40.796
BUSH2 MC2 | 275 | 55.1588 | 20.3186 | 11.3219 | 40.0567 | 55.074 | 21.5049 | 10.3835 | 40.796
BUSH2 MC3 | 275 | 55.1588 | 20.3186 | 11.3219 | 40.0567 | 55.074 | 21.5049 | 10.3835 | 40.796
BUSH2 MC4 | 275 | 55.1588 | 20.3186 | 11.3219 | 40.0567 | 55.074 | 21.5049 | 10.3835 | 40.796
BUST2 M1 | 275 | 72.1517 | 26.008 | 18.5628 | 55.3437 | 75.0103 | 28.641 | 17.5402 | 58.0446
BUST2 M2 | 275 | 72.1517 | 26.008 | 18.5628 | 55.3437 | 75.0103 | 28.641 | 17.5402 | 58.0446
BUST2 R1 | 275 | 72.1517 | 26.008 | 18.5628 | 55.3437 | 75.0103 | 28.641 | 17.5402 | 58.0446
BUST2 R2 | 275 | 72.1517 | 26.008 | 18.5628 | 55.3437 | 75.0103 | 28.641 | 17.5402 | 58.0446
CANT4 MC1 | 400 | 75.235 | 27.3305 | 16.0411 | 54.6923 | 64.549 | 25.1862 | 11.9632 | 47.5819
CANT4 MC2 | 400 | 75.235 | 27.3305 | 16.0411 | 54.6923 | 64.549 | 25.1862 | 11.9632 | 47.5819
CANT4 MC3 | 400 | 75.235 | 27.3305 | 16.0411 | 54.6923 | 64.549 | 25.1862 | 11.9632 | 47.5819
CANT4 MC4 | 400 | 75.235 | 27.3305 | 16.0411 | 54.6923 | 64.549 | 25.1862 | 11.9632 | 47.5819
CANT4 R5 | 400 | 52.3122 | 19.416 | 10.707 | 38.1654 | 48.5189 | 19.0098 | 8.9775 | 35.8615
CAPE2 M1 | 275 | 71.8198 | 25.2294 | 23.4343 | 59.114 | 80.1324 | 29.3903 | 24.5969 | 66.1611
CAPE2 M2 | 275 | 71.8198 | 25.2294 | 23.4343 | 59.114 | 80.1324 | 29.3903 | 24.5969 | 66.1611
CAPE2 R1 | 275 | 71.8198 | 25.2294 | 23.4343 | 59.114 | 80.1324 | 29.3903 | 24.5969 | 66.1611
CAPE2 R2 | 275 | 71.8198 | 25.2294 | 23.4343 | 59.114 | 80.1324 | 29.3903 | 24.5969 | 66.1611
CAPE4B | 400 | 96.9576 | 34.6357 | 25.3154 | 74.2976 | 87.3293 | 33.2277 | 19.758 | 66.7491
CAPE4A | 400 | 95.1378 | 33.9704 | 24.9596 | 73.001 | 85.0115 | 32.3329 | 19.4117 | 65.1373
CARE2 MC1 | 275 | 49.4631 | 18.3685 | 8.8167 | 34.7937 | 41.8352 | 16.5566 | 7.3628 | 30.7773
CARE2 MC2 | 275 | 49.4631 | 18.3685 | 8.8167 | 34.7937 | 41.8352 | 16.5566 | 7.3628 | 30.7773
CARR1 M1 | 132 | 36.8395 | 13.6925 | 9.3373 | 28.7013 | 43.4172 | 16.7905 | 11.3236 | 35.069
CARR1 M2 | 132 | 36.8395 | 13.6925 | 9.3373 | 28.7013 | 43.4172 | 16.7905 | 11.3236 | 35.069
CARR1 M3 | 132 | 36.8395 | 13.6925 | 9.3373 | 28.7013 | 43.4172 | 16.7905 | 11.3236 | 35.069
CARR1 M4 | 132 | 41.9632 | 15.1638 | 14.3309 | 35.7757 | 53.894 | 19.9855 | 17.8352 | 46.099
CARR1 R1 | 132 | 36.8395 | 13.6925 | 9.3373 | 28.7013 | 43.4172 | 16.7905 | 11.3236 | 35.069
CARR1 R2 | 132 | 36.8395 | 13.6925 | 9.3373 | 28.7013 | 43.4172 | 16.7905 | 11.3236 | 35.069
CARR1 R3 | 132 | 41.9632 | 15.1638 | 14.3309 | 35.7757 | 53.894 | 19.9855 | 17.8352 | 46.099
CARR1 R4 | 132 | 41.9632 | 15.1638 | 14.3309 | 35.7757 | 53.894 | 19.9855 | 17.8352 | 46.099
CARR1B | 132 | 41.1449 | 14.8416 | 8.0598 | 29.049 | 50.9504 | 19.5134 | 7.0987 | 34.6948
CARR1C | 132 | 41.005 | 14.8277 | 7.6558 | 28.6253 | 50.5157 | 19.4674 | 5.566 | 33.0971
CARR1D | 132 | 41.2585 | 14.8626 | 8.2943 | 29.3131 | 51.3352 | 19.5664 | 7.4519 | 35.1229
CARR2 M1 | 275 | 82.4673 | 30.3913 | 22.1256 | 65.1054 | 88.921 | 33.7314 | 24.2938 | 71.9972
CARR2 M2 | 275 | 82.4673 | 30.3913 | 22.1256 | 65.1054 | 88.921 | 33.7314 | 24.2938 | 71.9972
CARR2 R1 | 275 | 82.4673 | 30.3913 | 22.1256 | 65.1054 | 88.921 | 33.7314 | 24.2938 | 71.9972
CARR2 R2 | 275 | 82.4673 | 30.3913 | 22.1256 | 65.1054 | 88.921 | 33.7314 | 24.2938 | 71.9972
CARR4 M1 | 400 | 123.1136 | 45.8401 | 36.5369 | 101.3646 | 106.8158 | 41.6615 | 30.9258 | 89.8441
CARR4 M2/4 | 400 | 123.1136 | 45.8401 | 36.5369 | 101.3646 | 106.8158 | 41.6615 | 30.9258 | 89.8441
CARR4 R1 | 400 | 123.1136 | 45.8401 | 36.5369 | 101.3646 | 106.8158 | 41.6615 | 30.9258 | 89.8441
CARR4 R1/2 | 400 | 123.1136 | 45.8401 | 36.5369 | 101.3646 | 106.8158 | 41.6615 | 30.9258 | 89.8441
CARR4 R2 | 400 | 123.1136 | 45.8401 | 36.5369 | 101.3646 | 106.8158 | 41.6615 | 30.9258 | 89.8441
CARR4 R4 | 400 | 123.1136 | 45.8401 | 36.5369 | 101.3646 | 106.8158 | 41.6615 | 30.9258 | 89.8441
CARR4A | 400 | 103.7531 | 37.7307 | 9.0233 | 62.3826 | 84.8719 | 33.1348 | 8.7502 | 55.6099
CARR4B | 400 | 105.2733 | 38.2461 | 9.2015 | 63.2896 | 86.8451 | 33.9305 | 8.7015 | 56.6865
CASK1 M1 | 132 | 48.7468 | 16.2514 | 13.478 | 36.461 | 51.0655 | 17.9604 | 15.6464 | 41.0462
CELL1 M1 | 132 | 45.2673 | 16.8651 | 14.278 | 38.1289 | 53.2783 | 20.6428 | 16.468 | 45.6613
CELL1 M2 | 132 | 43.8278 | 16.2583 | 12.2257 | 35.2184 | 48.4012 | 18.6756 | 13.0624 | 39.4738
CELL1 R1 | 132 | 45.2673 | 16.8651 | 14.278 | 38.1289 | 53.2783 | 20.6428 | 16.468 | 45.6613
CELL1 R2 | 132 | 43.8278 | 16.2583 | 12.2257 | 35.2184 | 48.4012 | 18.6756 | 13.0624 | 39.4738
CELL1A | 132 | 37.4305 | 13.4961 | 7.0118 | 26.0982 | 43.0179 | 16.7857 | 7.8801 | 31.6186
CELL4 M1 | 400 | 91.7032 | 34.1823 | 16.2623 | 64.6033 | 75.0298 | 29.6692 | 14.1069 | 56.0655
CELL4 M2 | 400 | 91.7032 | 34.1823 | 16.2623 | 64.6033 | 75.0298 | 29.6692 | 14.1069 | 56.0655
CELL4 R1 | 400 | 91.7032 | 34.1823 | 16.2623 | 64.6033 | 75.0298 | 29.6692 | 14.1069 | 56.0655
CELL4 R2 | 400 | 91.7032 | 34.1823 | 16.2623 | 64.6033 | 75.0298 | 29.6692 | 14.1069 | 56.0655
CHSI2 MC2 | 275 | 86.5867 | 31.3065 | 18.93 | 63.2041 | 75.2919 | 29.7819 | 12.3733 | 54.4912
CHSI2 MC3 | 275 | 86.5867 | 31.3065 | 18.93 | 63.2041 | 75.2919 | 29.7819 | 12.3733 | 54.4912
CHSI2 MC4 | 275 | 86.5867 | 31.3065 | 18.93 | 63.2041 | 75.2919 | 29.7819 | 12.3733 | 54.4912
CHSI2 MC1 | 275 | 86.5867 | 31.3065 | 18.93 | 63.2041 | 75.2919 | 29.7819 | 12.3733 | 54.4912
CHTE2 MC1 | 275 | 68.6962 | 24.6856 | 16.7954 | 51.7061 | 59.0268 | 23.3491 | 11.1456 | 44.1663
CHTE2 MC2 | 275 | 68.6962 | 24.6856 | 16.7954 | 51.7061 | 59.0268 | 23.3491 | 11.1456 | 44.1663
CHTE2 MC3 | 275 | 68.6962 | 24.6856 | 16.7954 | 51.7061 | 59.0268 | 23.3491 | 11.1456 | 44.1663
CHTE2 MC4 | 275 | 68.6962 | 24.6856 | 16.7954 | 51.7061 | 59.0268 | 23.3491 | 11.1456 | 44.1663
CHIC4 R1/2 | 400 | 36.9392 | 13.9066 | 10.9211 | 30.588 | 29.0496 | 11.425 | 7.815 | 23.9725
CHIC4 MB1 | 400 | 37.3086 | 13.8545 | 7.6043 | 27.1975 | 30.6248 | 11.9453 | 5.8568 | 22.75
CHIC4 MB2 | 400 | 37.3086 | 13.8545 | 7.6043 | 27.1975 | 30.6248 | 11.9453 | 5.8568 | 22.75
CILF4 M1 | 400 | 84.2449 | 30.047 | 21.2357 | 63.7285 | 73.4558 | 28.209 | 15.0894 | 54.9829
CILF4 M2 | 400 | 84.2449 | 30.047 | 21.2357 | 63.7285 | 73.4558 | 28.209 | 15.0894 | 54.9829
CILF4 R1 | 400 | 84.2449 | 30.047 | 21.2357 | 63.7285 | 73.4558 | 28.209 | 15.0894 | 54.9829
CILF4 R2 | 400 | 84.2449 | 30.047 | 21.2357 | 63.7285 | 73.4558 | 28.209 | 15.0894 | 54.9829
CITR4 M5 | 400 | 111.1569 | 38.004 | 28.7614 | 82.5072 | 125.3661 | 47.5144 | 26.1201 | 93.3156
CITR4 M6 | 400 | 111.1569 | 38.004 | 28.7614 | 82.5072 | 125.3661 | 47.5144 | 26.1201 | 93.3156
CITR4 R5 | 400 | 111.1569 | 38.004 | 28.7614 | 82.5072 | 125.3661 | 47.5144 | 26.1201 | 93.3156
CITR4 R6 | 400 | 111.1569 | 38.004 | 28.7614 | 82.5072 | 125.3661 | 47.5144 | 26.1201 | 93.3156
CITR4 MC1 | 400 | 111.1611 | 38.0051 | 28.7633 | 82.5107 | 125.3853 | 47.5169 | 26.1739 | 93.3729
CITR4 MC2 | 400 | 111.1611 | 38.0051 | 28.7633 | 82.5107 | 125.3853 | 47.5169 | 26.1739 | 93.3729
CITR4 MC3 | 400 | 111.1611 | 38.0051 | 28.7633 | 82.5107 | 125.3853 | 47.5169 | 26.1739 | 93.3729
CITR4 MC4 | 400 | 111.1611 | 38.0051 | 28.7633 | 82.5107 | 125.3853 | 47.5169 | 26.1739 | 93.3729
CLEH4 M1 | 400 | 59.6475 | 21.8565 | 13.4189 | 44.3288 | 58.9868 | 22.9766 | 12.3293 | 44.8231
CLEH4 R1 | 400 | 59.6475 | 21.8565 | 13.4189 | 44.3288 | 58.9868 | 22.9766 | 12.3293 | 44.8231
CONQ4 M1 | 400 | 113.5207 | 40.5199 | 28.6097 | 85.9134 | 114.9821 | 42.9722 | 30.9793 | 91.7512
CONQ4 M2 | 400 | 113.5207 | 40.5199 | 28.6097 | 85.9134 | 114.9821 | 42.9722 | 30.9793 | 91.7512
CONQ4 M3 | 400 | 113.5207 | 40.5199 | 28.6097 | 85.9134 | 114.9821 | 42.9722 | 30.9793 | 91.7512
CONQ4 M4 | 400 | 113.5207 | 40.5199 | 28.6097 | 85.9134 | 114.9821 | 42.9722 | 30.9793 | 91.7512
CONQ4 R1/3 | 400 | 108.8072 | 38.8105 | 27.7304 | 82.6168 | 108.9965 | 40.7794 | 29.3141 | 86.9848
CONQ4 R2/4 | 400 | 108.8072 | 38.8105 | 27.7304 | 82.6168 | 108.9965 | 40.7794 | 29.3141 | 86.9848
COSO4 M | 400 | 102.2667 | 36.3702 | 24.3212 | 75.7565 | 90.0382 | 34.4401 | 21.2753 | 69.981
COSO4 R | 400 | 102.2667 | 36.3702 | 24.3212 | 75.7565 | 90.0382 | 34.4401 | 21.2753 | 69.981
COTT4 M1 | 400 | 120.7917 | 43.5835 | 31.4045 | 93.0409 | 111.8584 | 42.358 | 28.0966 | 87.9999
COTT4 M2 | 400 | 120.7917 | 43.5835 | 31.4045 | 93.0409 | 111.8584 | 42.358 | 28.0966 | 87.9999
COTT4 M3 | 400 | 111.2109 | 40.8363 | 36.6032 | 94.3545 | 103.9401 | 39.5014 | 34.2151 | 90.0785
COTT4 M4 | 400 | 111.2109 | 40.8363 | 36.6032 | 94.3545 | 103.9401 | 39.5014 | 34.2151 | 90.0785
COTT4 R1/2 | 400 | 111.2109 | 40.8363 | 36.6032 | 94.3545 | 103.9401 | 39.5014 | 34.2151 | 90.0785
COTT4 R3/4 | 400 | 111.2109 | 40.8363 | 36.6032 | 94.3545 | 103.9401 | 39.5014 | 34.2151 | 90.0785
COVE2 MC1 | 275 | 61.9479 | 22.6789 | 12.5803 | 44.6531 | 58.2441 | 22.6513 | 11.8083 | 43.8421
COVE2 MC2 | 275 | 61.9479 | 22.6789 | 12.5803 | 44.6531 | 58.2441 | 22.6513 | 11.8083 | 43.8421
COVE2 MC3 | 275 | 61.9479 | 22.6789 | 12.5803 | 44.6531 | 58.2441 | 22.6513 | 11.8083 | 43.8421
COVE2 MC4 | 275 | 61.9479 | 22.6789 | 12.5803 | 44.6531 | 58.2441 | 22.6513 | 11.8083 | 43.8421
COWL4 M1 | 400 | 133.0788 | 48.8893 | 41.085 | 110.2249 | 109.9503 | 42.7645 | 31.1901 | 91.6683
COWL4 M2 | 400 | 133.0788 | 48.8893 | 41.085 | 110.2249 | 109.9503 | 42.7645 | 31.1901 | 91.6683
COWL4 R1 | 400 | 133.0788 | 48.8893 | 41.085 | 110.2249 | 109.9503 | 42.7645 | 31.1901 | 91.6683
COWL4 R2 | 400 | 133.0788 | 48.8893 | 41.085 | 110.2249 | 109.9503 | 42.7645 | 31.1901 | 91.6683
CREB2B | 275 | 71.8886 | 25.5963 | 15.7151 | 51.9137 | 70.8833 | 26.3445 | 12.9293 | 50.186
CREB2A | 275 | 71.8809 | 25.5963 | 15.7075 | 51.9062 | 70.0946 | 26.0582 | 12.7837 | 49.6355
CREB4 MB1 | 400 | 121.4858 | 43.7806 | 31.128 | 93.0431 | 100.3945 | 38.6721 | 22.6012 | 77.2918
CREB4 MB2 | 400 | 121.4858 | 43.7806 | 31.128 | 93.0431 | 100.3945 | 38.6721 | 22.6012 | 77.2918
CREB4 RB1 | 400 | 121.4858 | 43.7806 | 31.128 | 93.0431 | 100.3945 | 38.6721 | 22.6012 | 77.2918
CREB4 RB2 | 400 | 121.4858 | 43.7806 | 31.128 | 93.0431 | 100.3945 | 38.6721 | 22.6012 | 77.2918
DAIN4 M1 | 400 | 114.5917 | 42.1562 | 23.4553 | 83.0731 | 96.6057 | 37.7359 | 19.3665 | 72.7332
DAIN4 M2 | 400 | 114.5917 | 42.1562 | 23.4553 | 83.0731 | 96.6057 | 37.7359 | 19.3665 | 72.7332
DAIN4 R1 | 400 | 117.2529 | 43.0308 | 24.3619 | 85.2167 | 98.2875 | 38.4038 | 19.8395 | 74.1508
DAIN4 R2 | 400 | 117.2529 | 43.0308 | 24.3619 | 85.2167 | 98.2875 | 38.4038 | 19.8395 | 74.1508
DIDC4 M1 | 400 | 128.6129 | 45.987 | 30.546 | 95.5814 | 117.9786 | 44.5868 | 30.3223 | 93.3775
DIDC4 M2 | 400 | 128.6129 | 45.987 | 30.546 | 95.5814 | 117.9786 | 44.5868 | 30.3223 | 93.3775
DIDC4 M3 | 400 | 128.6129 | 45.987 | 30.546 | 95.5814 | 117.9786 | 44.5868 | 30.3223 | 93.3775
DIDC4 M4 | 400 | 128.6129 | 45.987 | 30.546 | 95.5814 | 117.9786 | 44.5868 | 30.3223 | 93.3775
DIDC4 M5 | 400 | 128.6129 | 45.987 | 30.546 | 95.5814 | 117.9786 | 44.5868 | 30.3223 | 93.3775
DIDC4 M6 | 400 | 128.6129 | 45.987 | 30.546 | 95.5814 | 117.9786 | 44.5868 | 30.3223 | 93.3775
DIDC4 R1/2 | 400 | 128.6129 | 45.987 | 30.546 | 95.5814 | 117.9786 | 44.5868 | 30.3223 | 93.3775
DIDC4 R3/4 | 400 | 128.6129 | 45.987 | 30.546 | 95.5814 | 117.9786 | 44.5868 | 30.3223 | 93.3775
DIDC4 R5 | 400 | 128.6129 | 45.987 | 30.546 | 95.5814 | 117.9786 | 44.5868 | 30.3223 | 93.3775
DIDC4 R6 | 400 | 128.6129 | 45.987 | 30.546 | 95.5814 | 117.9786 | 44.5868 | 30.3223 | 93.3775
3 | 400 | 73.7452 | 25.8244 | 20.9127 | 57.4338 | 76.0402 | 28.0144 | 22.9927 | 62.6111
2 | 400 | 73.7452 | 25.8244 | 20.9127 | 57.4338 | 76.0402 | 28.0144 | 22.9927 | 62.6111
1 | 400 | 73.7452 | 25.8244 | 20.9127 | 57.4338 | 76.0402 | 28.0144 | 22.9927 | 62.6111
DRAK1 M1 | 132 | 31.5813 | 11.2975 | 12.7959 | 28.773 | 38.9273 | 14.3555 | 15.8434 | 36.1452
DRAK1 M2 | 132 | 31.5813 | 11.2975 | 12.7959 | 28.773 | 38.9273 | 14.3555 | 15.8434 | 36.1452
DRAK1 R1 | 132 | 31.5813 | 11.2975 | 12.7959 | 28.773 | 38.9273 | 14.3555 | 15.8434 | 36.1452
DRAK1 R2 | 132 | 31.5813 | 11.2975 | 12.7959 | 28.773 | 38.9273 | 14.3555 | 15.8434 | 36.1452
DRAK4 M1 | 400 | 121.9547 | 44.2697 | 22.5798 | 85.1866 | 108.7824 | 42.8014 | 18.2405 | 78.7708
DRAK4 M2 | 400 | 121.9547 | 44.2697 | 22.5798 | 85.1866 | 108.7824 | 42.8014 | 18.2405 | 78.7708
DRAK4 M3 | 400 | 121.9547 | 44.2697 | 22.5798 | 85.1866 | 108.7824 | 42.8014 | 18.2405 | 78.7708
DRAK4 R1/3 | 400 | 121.9547 | 44.2697 | 22.5798 | 85.1866 | 108.7824 | 42.8014 | 18.2405 | 78.7708
DRAK4 R2 | 400 | 121.9547 | 44.2697 | 22.5798 | 85.1866 | 108.7824 | 42.8014 | 18.2405 | 78.7708
DRAX1 M1 | 132 | 38.5144 | 11.4957 | 11.616 | 27.8733 | 48.4282 | 16.3268 | 14.7238 | 37.8134
DRAX1 M2 | 132 | 38.5144 | 11.4957 | 11.616 | 27.8733 | 48.4282 | 16.3268 | 14.7238 | 37.8134
DRAX1 R1 | 132 | 38.5144 | 11.4957 | 11.616 | 27.8733 | 48.4282 | 16.3268 | 14.7238 | 37.8134
DRAX1 R2 | 132 | 38.5144 | 11.4957 | 11.616 | 27.8733 | 48.4282 | 16.3268 | 14.7238 | 37.8134
DRAX4 M1 | 400 | 128.7978 | 44.7334 | 36.2843 | 99.5469 | 134.1541 | 49.267 | 38.8545 | 108.5285
DRAX4 M2 | 400 | 128.7978 | 44.7334 | 36.2843 | 99.5469 | 134.1541 | 49.267 | 38.8545 | 108.5285
DRAX4 M3 | 400 | 128.7978 | 44.7334 | 36.2843 | 99.5469 | 134.1541 | 49.267 | 38.8545 | 108.5285
DRAX4 M4 | 400 | 114.7255 | 40.1224 | 33.8345 | 90.5761 | 121.146 | 44.4755 | 36.3594 | 99.2573
DRAX4 M5 | 400 | 114.7255 | 40.1224 | 33.8345 | 90.5761 | 121.146 | 44.4755 | 36.3594 | 99.2573
DRAX4 M6 | 400 | 114.7255 | 40.1224 | 33.8345 | 90.5761 | 121.146 | 44.4755 | 36.3594 | 99.2573
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 128.7978 | 44.7334 | 36.2843 | 99.5469 | 134.1541 | 49.267 | 38.8545 | 108.5285
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 114.7255 | 40.1224 | 33.8345 | 90.5761 | 121.146 | 44.4755 | 36.3594 | 99.2573
DUNG2 M1 | 275 | 44.0788 | 15.6653 | 14.8252 | 36.9792 | 46.0353 | 16.9056 | 15.2625 | 39.1706
DUNG2 M2 | 275 | 44.0788 | 15.6653 | 14.8252 | 36.9792 | 46.0353 | 16.9056 | 15.2625 | 39.1706
DUNG2 R1 | 275 | 44.0788 | 15.6653 | 14.8252 | 36.9792 | 46.0353 | 16.9056 | 15.2625 | 39.1706
DUNG2 R2 | 275 | 44.0788 | 15.6653 | 14.8252 | 36.9792 | 46.0353 | 16.9056 | 15.2625 | 39.1706
DUNG4 M1 | 400 | 73.2528 | 25.7856 | 12.5087 | 48.975 | 71.448 | 26.7584 | 13.7946 | 51.6367
DUNG4 M2 | 400 | 73.2528 | 25.7856 | 12.5087 | 48.975 | 71.448 | 26.7584 | 13.7946 | 51.6367
DUNG4 M3 | 400 | 73.2528 | 25.7856 | 12.5087 | 48.975 | 71.448 | 26.7584 | 13.7946 | 51.6367
DUNG4 M4 | 400 | 73.2528 | 25.7856 | 12.5087 | 48.975 | 71.448 | 26.7584 | 13.7946 | 51.6367
DUNG4 M5 | 400 | 73.2528 | 25.7856 | 12.5087 | 48.975 | 71.448 | 26.7584 | 13.7946 | 51.6367
DUNG4 R1/2 | 400 | 73.2528 | 25.7856 | 12.5087 | 48.975 | 71.448 | 26.7584 | 13.7946 | 51.6367
DUNG4 R4/5 | 400 | 73.2528 | 25.7856 | 12.5087 | 48.975 | 71.448 | 26.7584 | 13.7946 | 51.6367
EALI2 MC1 | 275 | 65.4853 | 23.0541 | 14.9012 | 47.5046 | 70.9191 | 27.7231 | 8.6041 | 47.8105
EALI2 MC2 | 275 | 65.4853 | 23.0541 | 14.9012 | 47.5046 | 70.9191 | 27.7231 | 8.6041 | 47.8105
EALI2 MC3 | 275 | 65.4853 | 23.0541 | 14.9012 | 47.5046 | 70.9191 | 27.7231 | 8.6041 | 47.8105
EALI2 MC4 | 275 | 65.4853 | 23.0541 | 14.9012 | 47.5046 | 70.9191 | 27.7231 | 8.6041 | 47.8105
ECLA1 M1 | 132 | 45.6583 | 17.2453 | 13.0748 | 37.4633 | 47.9624 | 18.7806 | 14.233 | 40.7927
ECLA1 M2 | 132 | 45.6583 | 17.2453 | 13.0748 | 37.4633 | 47.9624 | 18.7806 | 14.233 | 40.7927
ECLA1 R1 | 132 | 45.8961 | 17.2829 | 13.1524 | 37.5941 | 54.8763 | 21.2743 | 15.9329 | 46.0193
ECLA1 R2 | 132 | 45.8961 | 17.2829 | 13.1524 | 37.5941 | 54.8763 | 21.2743 | 15.9329 | 46.0193
ECLA4 M1 | 400 | 115.2448 | 42.1409 | 24.4372 | 84.0335 | 92.2446 | 36.2211 | 17.6064 | 68.8307
ECLA4 M2 | 400 | 115.2448 | 42.1409 | 24.4372 | 84.0335 | 92.2446 | 36.2211 | 17.6064 | 68.8307
ECLA4 R1 | 400 | 115.2448 | 42.1409 | 24.4372 | 84.0335 | 92.2446 | 36.2211 | 17.6064 | 68.8307
ECLA4 R2 | 400 | 115.2448 | 42.1409 | 24.4372 | 84.0335 | 92.2446 | 36.2211 | 17.6064 | 68.8307
EASO4 M1 | 400 | 87.3445 | 31.7871 | 20.8418 | 65.7956 | 77.7754 | 29.4163 | 21.1642 | 62.7651
EASO4 M2 | 400 | 87.3445 | 31.7871 | 20.8418 | 65.7956 | 77.7754 | 29.4163 | 21.1642 | 62.7651
EASO4 R1 | 400 | 87.3445 | 31.7871 | 20.8418 | 65.7956 | 77.7754 | 29.4163 | 21.1642 | 62.7651
EASO4 R2 | 400 | 87.3445 | 31.7871 | 20.8418 | 65.7956 | 77.7754 | 29.4163 | 21.1642 | 62.7651
EASO4A | 400 | 87.3445 | 31.7871 | 20.8418 | 65.7956 | 77.7754 | 29.4163 | 21.1642 | 62.7651
EASO4B | 400 | 87.3445 | 31.7871 | 20.8418 | 65.7956 | 77.7754 | 29.4163 | 21.1642 | 62.7651
EGGB4 M1 | 400 | 107.4481 | 38.1867 | 27.4981 | 81.5022 | 98.4876 | 37.3598 | 21.7354 | 74.5701
EGGB4 M2 | 400 | 107.4481 | 38.1867 | 27.4981 | 81.5022 | 98.4876 | 37.3598 | 21.7354 | 74.5701
EGGB4 R1 | 400 | 94.7812 | 33.7748 | 26.0248 | 73.7895 | 88.0276 | 33.2915 | 20.4711 | 67.5524
EGGB4 R2 | 400 | 94.7812 | 33.7748 | 26.0248 | 73.7895 | 88.0276 | 33.2915 | 20.4711 | 67.5524
ELLA2 MC1 | 275 | 66.2831 | 24.1092 | 8.4654 | 42.561 | 66.4689 | 25.671 | 8.1231 | 44.4274
ELLA2 MC2 | 275 | 66.2831 | 24.1092 | 8.4654 | 42.561 | 66.4689 | 25.671 | 8.1231 | 44.4274
ELLA2 MC3 | 275 | 66.2831 | 24.1092 | 8.4654 | 42.561 | 66.4689 | 25.671 | 8.1231 | 44.4274
ELLA2 MC4 | 275 | 66.2831 | 24.1092 | 8.4654 | 42.561 | 66.4689 | 25.671 | 8.1231 | 44.4274
ELST1 M3 | 132 | 29.018 | 10.7433 | 6.3798 | 21.5732 | 14.877 | 5.5858 | 4.0268 | 11.9263
ELST1 R2 | 132 | 44.5277 | 15.8692 | 13.424 | 35.8664 | 8.8355 | 3.6359 | 1.4484 | 6.5904
ELST1 R3 | 132 | 29.018 | 10.7433 | 6.3798 | 21.5732 | 32.4115 | 12.5557 | 7.4365 | 25.1929
ELST1 M2 | 132 | 44.5277 | 15.8692 | 13.424 | 35.8664 | 24.7595 | 9.3516 | 6.9657 | 20.1909
ELST1 M1 | 132 | 2.3756 | 0.83187 | 0.66593 | 1.8424 | 15.9101 | 5.8401 | 5.4583 | 13.7174
ELST1 R1 | 132 | 2.3756 | 0.83187 | 0.66593 | 1.8424 | 16.1637 | 5.8713 | 6.1542 | 14.4574
ELST2 M1 | 275 | 64.5304 | 23.4981 | 16.8594 | 50.0908 | 70.8414 | 26.7384 | 18.6276 | 56.4414
ELST2 M2 | 275 | 67.2555 | 24.3857 | 15.1527 | 49.6394 | 74.5681 | 28.5748 | 16.1283 | 56.5391
ELST2 R1 | 275 | 64.5304 | 23.4981 | 16.8594 | 50.0908 | 70.8414 | 26.7384 | 18.6276 | 56.4414
ELST2 R2 | 275 | 67.2555 | 24.3857 | 15.1527 | 49.6394 | 74.5681 | 28.5748 | 16.1283 | 56.5391
ELST4 M1 | 400 | 89.8683 | 32.4526 | 29.0125 | 74.9074 | 106.5033 | 40.3407 | 33.3608 | 90.4112
ELST4 R1 | 400 | 89.8683 | 32.4526 | 29.0125 | 74.9074 | 106.5033 | 40.3407 | 33.3608 | 90.4112
ELST4A | 400 | 57.3181 | 21.1884 | 7.695 | 37.6599 | 54.4769 | 20.7646 | 8.6291 | 37.9947
ENDE4 MC1 | 400 | 92.8913 | 34.403 | 18.1192 | 66.7723 | 62.9687 | 25.0818 | 10.8371 | 46.3081
ENDE4 MC2 | 400 | 92.8913 | 34.403 | 18.1192 | 66.7723 | 62.9687 | 25.0818 | 10.8371 | 46.3081
ENDE4 MC3 | 400 | 92.8913 | 34.403 | 18.1192 | 66.7723 | 62.9687 | 25.0818 | 10.8371 | 46.3081
ENDE4 MC4 | 400 | 92.8913 | 34.403 | 18.1192 | 66.7723 | 62.9687 | 25.0818 | 10.8371 | 46.3081
EXET4 M1 | 400 | 60.2907 | 21.7591 | 12.8075 | 43.5795 | 56.5111 | 21.8504 | 11.7707 | 42.6718
EXET4 M2 | 400 | 60.2907 | 21.7591 | 12.8075 | 43.5795 | 56.5111 | 21.8504 | 11.7707 | 42.6718
EXET4 R1 | 400 | 60.2907 | 21.7591 | 12.8075 | 43.5795 | 56.5111 | 21.8504 | 11.7707 | 42.6718
EXET4 R2 | 400 | 60.2907 | 21.7591 | 12.8075 | 43.5795 | 56.5111 | 21.8504 | 11.7707 | 42.6718
FAWL1 M1 | 132 | 47.7159 | 16.8823 | 17.9395 | 41.8147 | 61.366 | 23.0218 | 21.4544 | 54.0121
FAWL1 M2 | 132 | 47.7159 | 16.8823 | 17.9395 | 41.8147 | 61.366 | 23.0218 | 21.4544 | 54.0121
FAWL1 R1 | 132 | 47.7159 | 16.8823 | 17.9395 | 41.8147 | 61.366 | 23.0218 | 21.4544 | 54.0121
FAWL1 R2 | 132 | 47.7159 | 16.8823 | 17.9395 | 41.8147 | 61.366 | 23.0218 | 21.4544 | 54.0121
FAWL4 M1/3 | 400 | 77.4289 | 27.4307 | 10.2738 | 49.0667 | 68.9443 | 26.5893 | 8.2983 | 45.9013
FAWL4 M1/3(1) | 400 | 77.4289 | 27.4307 | 10.2738 | 49.0667 | 68.9443 | 26.5893 | 8.2983 | 45.9013
FAWL4 M2/4(2) | 400 | 77.4289 | 27.4307 | 10.2738 | 49.0667 | 68.9443 | 26.5893 | 8.2983 | 45.9013
FAWL4 M2/4(3) | 400 | 77.4289 | 27.4307 | 10.2738 | 49.0667 | 68.9443 | 26.5893 | 8.2983 | 45.9013
FAWL4 R1/3 | 400 | 77.4289 | 27.4307 | 10.2738 | 49.0667 | 68.9443 | 26.5893 | 8.2983 | 45.9013
FAWL4 R2/4 | 400 | 77.4289 | 27.4307 | 10.2738 | 49.0667 | 68.9443 | 26.5893 | 8.2983 | 45.9013
FECK2 M1 | 275 | 62.5892 | 23.0782 | 14.3064 | 46.9439 | 62.2857 | 24.0032 | 14.1593 | 48.105
FECK2 M2 | 275 | 62.5892 | 23.0782 | 14.3064 | 46.9439 | 62.2857 | 24.0032 | 14.1593 | 48.105
FECK2 R | 275 | 62.5892 | 23.0782 | 14.3064 | 46.9439 | 62.2857 | 24.0032 | 14.1593 | 48.105
FECK4 M1 | 400 | 79.082 | 29.7812 | 13.3632 | 55.4801 | 66.9145 | 26.46 | 12.701 | 50.1211
FECK4 M2 | 400 | 79.082 | 29.7812 | 13.3632 | 55.4801 | 66.9145 | 26.46 | 12.701 | 50.1211
FECK4 R1 | 400 | 79.082 | 29.7812 | 13.3632 | 55.4801 | 66.9145 | 26.46 | 12.701 | 50.1211
FECK4 R2 | 400 | 79.082 | 29.7812 | 13.3632 | 55.4801 | 66.9145 | 26.46 | 12.701 | 50.1211
FENW4A | 400 | 114.2635 | 40.0485 | 15.1834 | 71.8205 | 97.4957 | 37.2512 | 7.8244 | 60.5056
FERR2 M1 | 275 | 58.3612 | 21.1839 | 11.1966 | 41.1551 | 59.5645 | 22.5483 | 11.4893 | 43.3774
FERR2 M2 | 275 | 82.0963 | 28.9445 | 18.6922 | 59.6259 | 85.5094 | 32.0543 | 16.3713 | 61.703
FERR2 R1 | 275 | 79.6351 | 28.1793 | 16.4922 | 56.3437 | 80.1828 | 30.2373 | 13.6069 | 56.3689
FERR2 R2 | 275 | 79.6351 | 28.1793 | 16.4922 | 56.3437 | 80.1828 | 30.2373 | 13.6069 | 56.3689
FERR2A | 275 | 83.216 | 29.0548 | 15.3022 | 56.3919 | 87.386 | 32.5914 | 13.3983 | 59.4895
FERR2B | 275 | 57.8638 | 20.8722 | 9.164 | 38.6818 | 58.8023 | 22.2732 | 9.012 | 40.5111
FERR4A | 400 | 78.0485 | 27.6737 | 10.4307 | 49.5673 | 68.5829 | 25.9745 | 8.7338 | 45.4673
FFES2 Term205 | 275 | 35.6114 | 13.3661 | 2.6488 | 21.5514 | 34.2116 | 13.4428 | 2.3083 | 21.3193
FFES2 Term210 | 275 | 35.4977 | 13.3435 | 2.6266 | 21.4972 | 34.6322 | 13.6055 | 2.3285 | 21.5695
FIDF2 M1 | 275 | 83.3122 | 29.3487 | 26.5141 | 68.0194 | 85.2288 | 31.4385 | 25.9111 | 70.3719
FIDF2 M2 | 275 | 83.3122 | 29.3487 | 26.5141 | 68.0194 | 85.2288 | 31.4385 | 25.9111 | 70.3719
FIDF2 M3 | 275 | 93.6938 | 32.472 | 27.9752 | 73.8976 | 98.7909 | 36.2537 | 29.3374 | 80.6079
FIDF2 M4 | 275 | 93.6938 | 32.472 | 27.9752 | 73.8976 | 98.7909 | 36.2537 | 29.3374 | 80.6079
FIDF2 R1 | 275 | 83.3122 | 29.3487 | 26.5141 | 68.0194 | 85.2288 | 31.4385 | 25.9111 | 70.3719
FIDF2 R2 | 275 | 93.6938 | 32.472 | 27.9752 | 73.8976 | 98.7909 | 36.2537 | 29.3374 | 80.6079
FLEE4 MC1 | 400 | 104.6998 | 37.778 | 20.8572 | 74.2834 | 85.1242 | 33.37 | 15.965 | 63.1573
FLEE4 MC2 | 400 | 104.6998 | 37.778 | 20.8572 | 74.2834 | 85.1242 | 33.37 | 15.965 | 63.1573
FLEE4 MC3 | 400 | 104.6998 | 37.778 | 20.8572 | 74.2834 | 85.1242 | 33.37 | 15.965 | 63.1573
FLEE4 MC4 | 400 | 104.6998 | 37.778 | 20.8572 | 74.2834 | 85.1242 | 33.37 | 15.965 | 63.1573
FLIB4 M1 | 400 | 106.9422 | 38.3285 | 26.9132 | 81.1179 | 108.443 | 40.9057 | 26.9496 | 84.799
FLIB4 M2 | 400 | 106.9422 | 38.3285 | 26.9132 | 81.1179 | 108.443 | 40.9057 | 26.9496 | 84.799
FOUR2 MC1 | 275 | 37.6335 | 14.8534 | 4.7983 | 25.8042 | 31.5446 | 12.9774 | 3.855 | 22.2078
FOUR2 MC2 | 275 | 37.6335 | 14.8534 | 4.7983 | 25.8042 | 31.5446 | 12.9774 | 3.855 | 22.2078
FROD2 MC3 | 275 | 69.3637 | 24.4284 | 14.2938 | 48.8408 | 71.0914 | 26.1936 | 13.2998 | 50.3432
FROD2 MC1 | 275 | 68.6869 | 24.5158 | 21.5145 | 56.1851 | 71.4238 | 26.368 | 21.8114 | 59.1015
FROD4 M1 | 400 | 98.8549 | 35.643 | 34.029 | 84.4358 | 89.6293 | 33.7181 | 30.3538 | 78.0384
FROD4 R1 | 400 | 98.8549 | 35.643 | 34.029 | 84.4358 | 89.6293 | 33.7181 | 30.3538 | 78.0384
GART4A | 400 | 102.4063 | 36.7473 | 14.3237 | 66.2923 | 84.6742 | 32.5788 | 7.0616 | 53.135
GART4B | 400 | 108.4077 | 38.6695 | 15.649 | 70.336 | 93.6698 | 35.9502 | 8.5979 | 59.4391
GRAI4 M1 | 400 | 134.8078 | 47.8373 | 44.7674 | 112.4196 | 128.3984 | 48.4997 | 41.5482 | 110.1371
GRAI4 M2 | 400 | 134.8078 | 47.8373 | 44.7674 | 112.4196 | 128.3984 | 48.4997 | 41.5482 | 110.1371
GRAI4 M3 | 400 | 134.8078 | 47.8373 | 44.7674 | 112.4196 | 128.3984 | 48.4997 | 41.5482 | 110.1371
GRAI4 M4 | 400 | 134.8078 | 47.8373 | 44.7674 | 112.4196 | 128.3984 | 48.4997 | 41.5482 | 110.1371
GRAI4 M5 | 400 | 134.8078 | 47.8373 | 44.7674 | 112.4196 | 128.3984 | 48.4997 | 41.5482 | 110.1371
GRAI4 M6 | 400 | 134.8078 | 47.8373 | 44.7674 | 112.4196 | 128.3984 | 48.4997 | 41.5482 | 110.1371
GRAI4 M7 | 400 | 134.8078 | 47.8373 | 44.7674 | 112.4196 | 128.3984 | 48.4997 | 41.5482 | 110.1371
GRAI4 R1/2 | 400 | 134.8078 | 47.8373 | 44.7674 | 112.4196 | 128.3984 | 48.4997 | 41.5482 | 110.1371
GRAI4 R3 | 400 | 134.8078 | 47.8373 | 44.7674 | 112.4196 | 128.3984 | 48.4997 | 41.5482 | 110.1371
GRAI4 R4 | 400 | 134.8078 | 47.8373 | 44.7674 | 112.4196 | 128.3984 | 48.4997 | 41.5482 | 110.1371
GRAI4 R5 | 400 | 134.8078 | 47.8373 | 44.7674 | 112.4196 | 128.3984 | 48.4997 | 41.5482 | 110.1371
GRAI4 R6 | 400 | 134.8078 | 47.8373 | 44.7674 | 112.4196 | 128.3984 | 48.4997 | 41.5482 | 110.1371
GRAI4 R7 | 400 | 134.8078 | 47.8373 | 44.7674 | 112.4196 | 128.3984 | 48.4997 | 41.5482 | 110.1371
BNHF4 | 400 | 134.2815 | 44.7487 | 20.7472 | 84.0314 | 127.9443 | 47.3502 | 20.1552 | 87.1185
GREN1 M1 | 132 | 44.8018 | 16.9036 | 11.6697 | 35.575 | 48.4329 | 19.4528 | 11.3495 | 38.8599
GREN1 M2 | 132 | 43.4453 | 16.4938 | 12.1173 | 35.4431 | 48.2879 | 18.9401 | 13.2909 | 40.0762
GREN1 R1 | 132 | 44.8018 | 16.9036 | 11.6697 | 35.575 | 48.4329 | 19.4528 | 11.3495 | 38.8599
GREN1 R2 | 132 | 43.4453 | 16.4938 | 12.1173 | 35.4431 | 48.2879 | 18.9401 | 13.2909 | 40.0762
GREN4 M1 | 400 | 83.676 | 31.6242 | 14.1921 | 58.9156 | 55.7082 | 22.5917 | 9.3451 | 41.2946
GREN4 M2 | 400 | 83.676 | 31.6242 | 14.1921 | 58.9156 | 55.7082 | 22.5917 | 9.3451 | 41.2946
GREN4 R1 | 400 | 83.676 | 31.6242 | 14.1921 | 58.9156 | 55.7082 | 22.5917 | 9.3451 | 41.2946
GREN4 R2 | 400 | 83.676 | 31.6242 | 14.1921 | 58.9156 | 55.7082 | 22.5917 | 9.3451 | 41.2946
GRSA2 M1 | 275 | 56.436 | 20.1094 | 16.534 | 44.973 | 57.8026 | 21.56 | 15.4288 | 45.9193
GRSA2 M2 | 275 | 56.436 | 20.1094 | 16.534 | 44.973 | 57.8026 | 21.56 | 15.4288 | 45.9193
GRSA2 R1 | 275 | 56.436 | 20.1094 | 16.534 | 44.973 | 57.8026 | 21.56 | 15.4288 | 45.9193
GRSA2 R2 | 275 | 56.436 | 20.1094 | 16.534 | 44.973 | 57.8026 | 21.56 | 15.4288 | 45.9193
GRSB2 M3 | 275 | 56.6595 | 20.2027 | 16.6991 | 45.27 | 58.673 | 21.8318 | 16.1216 | 46.9965
GRSB2 M4 | 275 | 56.6595 | 20.2027 | 16.6991 | 45.27 | 58.673 | 21.8318 | 16.1216 | 46.9965
GRSB2 R3 | 275 | 56.6595 | 20.2027 | 16.6991 | 45.27 | 58.673 | 21.8318 | 16.1216 | 46.9965
GRSB2 R4 | 275 | 56.6595 | 20.2027 | 16.6991 | 45.27 | 58.673 | 21.8318 | 16.1216 | 46.9965
GRIW4 MC1 | 400 | 70.9787 | 25.7373 | 19.2186 | 55.6167 | 61.6054 | 23.7473 | 12.6237 | 46.2075
GRIW4 MC2 | 400 | 70.9787 | 25.7373 | 19.2186 | 55.6167 | 61.6054 | 23.7473 | 12.6237 | 46.2075
HACK2A | 275 | 68.8457 | 24.5162 | 11.7726 | 46.4438 | 70.3753 | 26.4715 | 11.501 | 48.9374
HACK2B | 275 | 67.9307 | 24.1636 | 11.7555 | 45.928 | 70.8515 | 26.6588 | 11.5547 | 49.2559
HACK4 M1 | 400 | 97.5121 | 33.6992 | 25.5785 | 73.2364 | 113.2072 | 42.6519 | 25.2839 | 85.6028
HACK4 M2 | 400 | 97.5121 | 33.6992 | 25.5785 | 73.2364 | 113.2072 | 42.6519 | 25.2839 | 85.6028
HACK4 R1 | 400 | 97.5121 | 33.6992 | 25.5785 | 73.2364 | 113.2072 | 42.6519 | 25.2839 | 85.6028
HACK4 R2 | 400 | 97.5121 | 33.6992 | 25.5785 | 73.2364 | 113.2072 | 42.6519 | 25.2839 | 85.6028
HAMB4A | 400 | 71.714 | 25.9123 | 9.459 | 46.1046 | 59.4414 | 23.2051 | 4.8154 | 37.6324
HAMB4A_HEYS | 400 | 71.714 | 25.9123 | 9.459 | 46.1046 | 59.4414 | 23.2051 | 4.8154 | 37.6324
HAMB4A_PEWO | 400 | 71.714 | 25.9123 | 9.459 | 46.1046 | 59.4414 | 23.2051 | 4.8154 | 37.6324
HAMB4B | 400 | 71.6814 | 25.9021 | 9.445 | 46.0761 | 58.9672 | 23.0198 | 4.8157 | 37.3706
HAMB4B_HEYS | 400 | 71.6814 | 25.9021 | 9.445 | 46.0761 | 58.9672 | 23.0198 | 4.8157 | 37.3706
HAMB4B_PEWO | 400 | 71.6814 | 25.9021 | 9.445 | 46.0761 | 58.9672 | 23.0198 | 4.8157 | 37.3706
HAMH1B | 132 | 50.323 | 17.9115 | 9.9881 | 35.3187 | 59.3622 | 22.8204 | 6.3121 | 38.585
HAMH1C | 132 | 49.2536 | 17.6429 | 8.7168 | 33.6676 | 57.4536 | 21.7282 | 8.0129 | 38.7413
HAMH4 M1 | 400 | 77.3961 | 28.9606 | 13.4816 | 54.438 | 72.4296 | 28.342 | 13.7668 | 53.8484
HAMH4 M2 | 400 | 77.3961 | 28.9606 | 13.4816 | 54.438 | 72.4296 | 28.342 | 13.7668 | 53.8484
HAMH4 R1 | 400 | 77.3961 | 28.9606 | 13.4816 | 54.438 | 72.4296 | 28.342 | 13.7668 | 53.8484
HAMH4 R2 | 400 | 77.3961 | 28.9606 | 13.4816 | 54.438 | 72.4296 | 28.342 | 13.7668 | 53.8484
HARK1 M1 | 132 | 28.0384 | 11.0175 | 7.1035 | 22.6846 | 33.3434 | 13.303 | 7.8196 | 26.6328
HARK1 M2 | 132 | 28.0384 | 11.0175 | 7.1035 | 22.6846 | 33.3434 | 13.303 | 7.8196 | 26.6328
HARK1 R1 | 132 | 27.1525 | 11.3157 | 6.588 | 22.5908 | 31.8377 | 13.5455 | 7.7359 | 26.8921
HARK1 R2 | 132 | 30.2494 | 12.0961 | 7.7739 | 24.8804 | 35.9895 | 14.5797 | 9.1329 | 29.7516
HARK1 R3 | 132 | 30.2494 | 12.0961 | 7.7739 | 24.8804 | 35.9895 | 14.5797 | 9.1329 | 29.7516
HARK2 MC1 | 275 | 35.1908 | 13.4359 | 8.7775 | 27.7788 | 38.2314 | 14.7481 | 9.8489 | 30.7058
HARK2 MC2 | 275 | 35.1908 | 13.4359 | 8.7775 | 27.7788 | 38.2314 | 14.7481 | 9.8489 | 30.7058
HARK2 MC3 | 275 | 35.1908 | 13.4359 | 8.7775 | 27.7788 | 38.2314 | 14.7481 | 9.8489 | 30.7058
HARK2 MC4 | 275 | 35.1908 | 13.4359 | 8.7775 | 27.7788 | 38.2314 | 14.7481 | 9.8489 | 30.7058
HARK2 MC6 | 275 | 35.1908 | 13.4359 | 8.7775 | 27.7788 | 38.2314 | 14.7481 | 9.8489 | 30.7058
HARK2 MC8 | 275 | 38.0354 | 14.6699 | 11.5423 | 32.2887 | 42.7607 | 16.6607 | 13.0762 | 36.638
HARK2 MC9 | 275 | 38.0354 | 14.6699 | 11.5423 | 32.2887 | 42.7607 | 16.6607 | 13.0762 | 36.638
HARK2 MC11 | 275 | 38.0354 | 14.6699 | 11.5423 | 32.2887 | 42.7607 | 16.6607 | 13.0762 | 36.638
HARK2 MC12 | 275 | 38.0354 | 14.6699 | 11.5423 | 32.2887 | 42.7607 | 16.6607 | 13.0762 | 36.638
HARK2 MC13 | 275 | 38.0354 | 14.6699 | 11.5423 | 32.2887 | 42.7607 | 16.6607 | 13.0762 | 36.638
HARK4 M1 | 400 | 69.332 | 26.2413 | 11.9887 | 49.0995 | 56.2658 | 22.0655 | 11.8994 | 43.1047
HARK4 M2 | 400 | 69.332 | 26.2413 | 11.9887 | 49.0995 | 56.2658 | 22.0655 | 11.8994 | 43.1047
HARK4 R1 | 400 | 69.332 | 26.2413 | 11.9887 | 49.0995 | 56.2658 | 22.0655 | 11.8994 | 43.1047
HARK4 R2 | 400 | 69.332 | 26.2413 | 11.9887 | 49.0995 | 56.2658 | 22.0655 | 11.8994 | 43.1047
HATL2 M1 | 275 | 87.7139 | 30.7559 | 23.8256 | 67.321 | 91.4219 | 33.9546 | 25.509 | 73.528
HATL2 M2 | 275 | 87.7139 | 30.7559 | 23.8256 | 67.321 | 91.4219 | 33.9546 | 25.509 | 73.528
HATL2 R1 | 275 | 87.7139 | 30.7559 | 23.8256 | 67.321 | 91.4219 | 33.9546 | 25.509 | 73.528
HATL2 R2 | 275 | 87.7139 | 30.7559 | 23.8256 | 67.321 | 91.4219 | 33.9546 | 25.509 | 73.528
HARM2 MC1 | 275 | 63.8662 | 23.2116 | 13.9783 | 46.8045 | 54.9096 | 21.5147 | 9.1326 | 39.559
HARM2 MC2 | 275 | 63.8662 | 23.2116 | 13.9783 | 46.8045 | 54.9096 | 21.5147 | 9.1326 | 39.559
HARM2 MC3 | 275 | 63.8662 | 23.2116 | 13.9783 | 46.8045 | 54.9096 | 21.5147 | 9.1326 | 39.559
HARM2 MC4 | 275 | 63.8662 | 23.2116 | 13.9783 | 46.8045 | 54.9096 | 21.5147 | 9.1326 | 39.559
HAWP2 MC1 | 275 | 76.7935 | 27.5485 | 18.0932 | 57.0527 | 69.3276 | 26.9148 | 12.7272 | 50.7904
HAWP2 MC4 | 275 | 76.7935 | 27.5485 | 18.0932 | 57.0527 | 69.3276 | 26.9148 | 12.7272 | 50.7904
HAWP2 MC3 | 275 | 76.7935 | 27.5485 | 18.0932 | 57.0527 | 69.3276 | 26.9148 | 12.7272 | 50.7904
HAWP2 MC2 | 275 | 76.7935 | 27.5485 | 18.0932 | 57.0527 | 69.3276 | 26.9148 | 12.7272 | 50.7904
HEDO2 M1 | 275 | 72.681 | 25.8882 | 21.3519 | 57.9634 | 76.905 | 28.4686 | 23.0949 | 63.3556
HEDO2 M2 | 275 | 72.681 | 25.8882 | 21.3519 | 57.9634 | 76.905 | 28.4686 | 23.0949 | 63.3556
HEDO2 R1 | 275 | 72.681 | 25.8882 | 21.3519 | 57.9634 | 76.905 | 28.4686 | 23.0949 | 63.3556
HEDO2 R2 | 275 | 72.681 | 25.8882 | 21.3519 | 57.9634 | 76.905 | 28.4686 | 23.0949 | 63.3556
HEYS1 M1 | 132 | 33.9936 | 11.7686 | 11.8628 | 28.5061 | 40.0949 | 14.6955 | 13.7237 | 34.5063
HEYS1 M2 | 132 | 33.9936 | 11.7686 | 11.8628 | 28.5061 | 40.0949 | 14.6955 | 13.7237 | 34.5063
HEYS1 R1 | 132 | 33.9936 | 11.7686 | 11.8628 | 28.5061 | 40.0949 | 14.6955 | 13.7237 | 34.5063
HEYS1 R2 | 132 | 33.9936 | 11.7686 | 11.8628 | 28.5061 | 40.0949 | 14.6955 | 13.7237 | 34.5063
HEYS4 M1 | 400 | 101.7203 | 36.9415 | 34.6077 | 86.8509 | 105.6229 | 39.8757 | 36.5299 | 92.9227
HEYS4 M2 | 400 | 101.7203 | 36.9415 | 34.6077 | 86.8509 | 105.6229 | 39.8757 | 36.5299 | 92.9227
HEYS4 M3 | 400 | 101.7203 | 36.9415 | 34.6077 | 86.8509 | 105.6229 | 39.8757 | 36.5299 | 92.9227
HEYS4 M4 | 400 | 101.7203 | 36.9415 | 34.6077 | 86.8509 | 105.6229 | 39.8757 | 36.5299 | 92.9227
HEYS4 M5 | 400 | 101.7203 | 36.9415 | 34.6077 | 86.8509 | 105.6229 | 39.8757 | 36.5299 | 92.9227
HEYS4 R1/2 | 400 | 101.7203 | 36.9415 | 34.6077 | 86.8509 | 105.6229 | 39.8757 | 36.5299 | 92.9227
HEYS4 R3/4 | 400 | 101.7203 | 36.9415 | 34.6077 | 86.8509 | 105.6229 | 39.8757 | 36.5299 | 92.9227
HEYS4 R5 | 400 | 101.7203 | 36.9415 | 34.6077 | 86.8509 | 105.6229 | 39.8757 | 36.5299 | 92.9227
HIGM2 M1 | 275 | 62.1804 | 23.0044 | 16.9779 | 49.511 | 58.1246 | 22.861 | 12.7761 | 45.1064
HIGM2 M2 | 275 | 62.1804 | 23.0044 | 16.9779 | 49.511 | 58.1246 | 22.861 | 12.7761 | 45.1064
HIGM2 M3 | 275 | 62.1804 | 23.0044 | 16.9779 | 49.511 | 58.1246 | 22.861 | 12.7761 | 45.1064
HIGM2 R1 | 275 | 62.1804 | 23.0044 | 16.9779 | 49.511 | 58.1246 | 22.861 | 12.7761 | 45.1064
HIGM2 R4 | 275 | 62.1804 | 23.0044 | 16.9779 | 49.511 | 58.1246 | 22.861 | 12.7761 | 45.1064
HIGM2 R5 | 275 | 62.1804 | 23.0044 | 16.9779 | 49.511 | 58.1246 | 22.861 | 12.7761 | 45.1064
HIGM2 R6 | 275 | 62.1804 | 23.0044 | 16.9779 | 49.511 | 58.1246 | 22.861 | 12.7761 | 45.1064
HIGM4 MC2 | 400 | 83.9498 | 30.9904 | 19.7944 | 63.6214 | 70.6031 | 27.6558 | 12.4467 | 51.5579
HIGM4 MC1 | 400 | 83.9498 | 30.9904 | 19.7944 | 63.6214 | 70.6031 | 27.6558 | 12.4467 | 51.5579
HIGM4A | 400 | 65.5209 | 23.9663 | 10.2551 | 44.1485 | 56.6298 | 21.8246 | 5.5726 | 36.4373
HIBU4 M1 | 400 | 105.0045 | 36.0445 | 27.6078 | 78.5825 | 122.2786 | 45.5866 | 29.2144 | 93.6837
HIBU4 M2 | 400 | 105.0045 | 36.0445 | 27.6078 | 78.5825 | 122.2786 | 45.5866 | 29.2144 | 93.6837
HIBU4 R1 | 400 | 105.0045 | 36.0445 | 27.6078 | 78.5825 | 122.2786 | 45.5866 | 29.2144 | 93.6837
HIBU4 R2 | 400 | 105.0045 | 36.0445 | 27.6078 | 78.5825 | 122.2786 | 45.5866 | 29.2144 | 93.6837
HINP2 M1 | 275 | 23.4166 | 8.3392 | 7.9715 | 19.7649 | 25.2823 | 9.2744 | 8.4253 | 21.5413
HINP2 M2 | 275 | 23.8193 | 8.4923 | 8.0233 | 20.0332 | 28.0567 | 10.3417 | 8.8674 | 23.4928
HINP4 M1 | 400 | 70.7391 | 25.3793 | 16.5628 | 52.4545 | 70.2263 | 26.5361 | 18.6664 | 56.1941
HINP4 M2 | 400 | 70.7391 | 25.3793 | 16.5628 | 52.4545 | 70.2263 | 26.5361 | 18.6664 | 56.1941
HINP4 M3 | 400 | 70.7391 | 25.3793 | 16.5628 | 52.4545 | 70.2263 | 26.5361 | 18.6664 | 56.1941
HINP4 M4 | 400 | 70.7391 | 25.3793 | 16.5628 | 52.4545 | 70.2263 | 26.5361 | 18.6664 | 56.1941
HINP4 R1/2 | 400 | 70.7391 | 25.3793 | 16.5628 | 52.4545 | 70.2263 | 26.5361 | 18.6664 | 56.1941
HINP4 R3/4 | 400 | 70.7391 | 25.3793 | 16.5628 | 52.4545 | 70.2263 | 26.5361 | 18.6664 | 56.1941
HUMR4 M1 | 400 | 102.2701 | 36.5054 | 29.3504 | 80.9769 | 102.6119 | 38.3061 | 29.0467 | 83.2196
HUMR4 M2 | 400 | 102.2701 | 36.5054 | 29.3504 | 80.9769 | 102.6119 | 38.3061 | 29.0467 | 83.2196
HUMR4 R1 | 400 | 102.2701 | 36.5054 | 29.3504 | 80.9769 | 102.6119 | 38.3061 | 29.0467 | 83.2196
HUMR4 R2 | 400 | 102.2701 | 36.5054 | 29.3504 | 80.9769 | 102.6119 | 38.3061 | 29.0467 | 83.2196
HURS2 MC3 | 275 | 77.0518 | 27.331 | 20.2245 | 58.8764 | 79.4026 | 31.928 | 16.7694 | 61.9224
HURS2 MC2 | 275 | 77.0518 | 27.331 | 20.2245 | 58.8764 | 79.4026 | 31.928 | 16.7694 | 61.9224
HURS2 MC1 | 275 | 77.0518 | 27.331 | 20.2245 | 58.8764 | 79.4026 | 31.928 | 16.7694 | 61.9224
HURS2 MC4 | 275 | 77.0518 | 27.331 | 20.2245 | 58.8764 | 79.4026 | 31.928 | 16.7694 | 61.9224
HUTT4 MC1 | 400 | 74.7069 | 28.2598 | 21.7933 | 61.7588 | 49.7249 | 20.1871 | 11.6083 | 40.1572
HUTT4 MC2 | 400 | 74.7069 | 28.2598 | 21.7933 | 61.7588 | 49.7249 | 20.1871 | 11.6083 | 40.1572
HUTT4 MC3 | 400 | 74.7069 | 28.2598 | 21.7933 | 61.7588 | 49.7249 | 20.1871 | 11.6083 | 40.1572
HUTT4 MC4 | 400 | 74.7069 | 28.2598 | 21.7933 | 61.7588 | 49.7249 | 20.1871 | 11.6083 | 40.1572
IMPP4 MC1 | 400 | 56.2059 | 20.7142 | 12.8154 | 42.1097 | 47.692 | 18.4133 | 10.0023 | 36.0426
IMPP4 MC2 | 400 | 56.2059 | 20.7142 | 12.8154 | 42.1097 | 47.692 | 18.4133 | 10.0023 | 36.0426
INDQ4 MC3 | 400 | 36.9943 | 13.6937 | 6.6688 | 26.0347 | 37.9614 | 14.6815 | 7.6264 | 28.3891
INDQ4 MC4 | 400 | 36.9943 | 13.6937 | 6.6688 | 26.0347 | 37.9614 | 14.6815 | 7.6264 | 28.3891
INDQ4 MC2 | 400 | 36.9943 | 13.6937 | 6.6688 | 26.0347 | 37.9614 | 14.6815 | 7.6264 | 28.3891
INDQ4 MC1 | 400 | 36.9943 | 13.6937 | 6.6688 | 26.0347 | 37.9614 | 14.6815 | 7.6264 | 28.3891
IROA1 M1 | 132 | 40.7159 | 14.5949 | 10.2605 | 30.9008 | 49.417 | 18.6905 | 11.7652 | 38.1975
IROA1 M2 | 132 | 40.7159 | 14.5949 | 10.2605 | 30.9008 | 49.417 | 18.6905 | 11.7652 | 38.1975
IROA1 R1 | 132 | 43.2629 | 15.4804 | 10.8319 | 32.7245 | 51.8332 | 19.5143 | 12.428 | 40.0254
IROA1 R2 | 132 | 28.0714 | 10.1776 | 8.5353 | 22.9286 | 34.0374 | 12.716 | 9.6428 | 27.6259
IROA2 MC1 | 275 | 58.4829 | 21.4457 | 11.2309 | 41.5597 | 56.5324 | 21.912 | 11.347 | 42.3352
IROA2 MC2 | 275 | 58.4829 | 21.4457 | 11.2309 | 41.5597 | 56.5324 | 21.912 | 11.347 | 42.3352
IROA2 MC3 | 275 | 58.4829 | 21.4457 | 11.2309 | 41.5597 | 56.5324 | 21.912 | 11.347 | 42.3352
IROA2 MC4 | 275 | 58.4829 | 21.4457 | 11.2309 | 41.5597 | 56.5324 | 21.912 | 11.347 | 42.3352
IROA2 MC5 | 275 | 58.4829 | 21.4457 | 11.2309 | 41.5597 | 56.5324 | 21.912 | 11.347 | 42.3352
IRON1 M1 | 132 | 27.0409 | 10.5019 | 8.9524 | 23.8043 | 30.7271 | 12.0538 | 10.0847 | 27.1313
IRON1 M2 | 132 | 26.7028 | 10.3585 | 8.8538 | 23.503 | 30.7719 | 12.0813 | 10.0194 | 27.105
IRON1 R1 | 132 | 18.0354 | 6.5646 | 6.4362 | 15.7199 | 20.5051 | 7.4968 | 7.4 | 18.0022
IRON1 R2 | 132 | 18.0354 | 6.5646 | 6.4362 | 15.7199 | 20.5051 | 7.4968 | 7.4 | 18.0022
IRON4 M1 | 400 | 72.8184 | 27.2145 | 13.3032 | 51.7903 | 60.7159 | 24.0616 | 10.7566 | 44.7848
IRON4 M2 | 400 | 72.8184 | 27.2145 | 13.3032 | 51.7903 | 60.7159 | 24.0616 | 10.7566 | 44.7848
IRON4 R1 | 400 | 72.8184 | 27.2145 | 13.3032 | 51.7903 | 60.7159 | 24.0616 | 10.7566 | 44.7848
IRON4 R2 | 400 | 72.8184 | 27.2145 | 13.3032 | 51.7903 | 60.7159 | 24.0616 | 10.7566 | 44.7848
IVER2 M1 | 275 | 66.8049 | 24.4374 | 16.9021 | 51.4618 | 71.5804 | 27.2942 | 17.2115 | 55.8112
IVER2 M2 | 275 | 66.8049 | 24.4374 | 16.9021 | 51.4618 | 71.5804 | 27.2942 | 17.2115 | 55.8112
IVER2 R1 | 275 | 66.8049 | 24.4374 | 16.9021 | 51.4618 | 71.5804 | 27.2942 | 17.2115 | 55.8112
IVER2 R2 | 275 | 68.9953 | 25.1299 | 15.9811 | 51.5202 | 68.1098 | 26.377 | 13.9959 | 51.2987
IVER4A | 400 | 46.7853 | 17.2586 | 5.9015 | 30.3088 | 44.045 | 16.9105 | 5.9498 | 29.8649
IVER4B | 400 | 45.3388 | 16.7809 | 5.5029 | 29.2347 | 42.2202 | 16.4357 | 5.1628 | 28.4064
JORD2 MC1 | 275 | 49.7615 | 18.6968 | 8.9517 | 35.393 | 49.5222 | 20.4132 | 7.4272 | 36.2959
JORD2 MC2 | 275 | 49.7615 | 18.6968 | 8.9517 | 35.393 | 49.5222 | 20.4132 | 7.4272 | 36.2959
KEAD4 M2 | 400 | 109.3198 | 39.471 | 29.0165 | 84.8369 | 100.0814 | 38.1036 | 23.8218 | 77.7084
KEAD4 M3 | 400 | 103.6455 | 37.6294 | 27.3945 | 80.6105 | 89.2693 | 34.1708 | 19.7914 | 68.1163
KEAD4 R2 | 400 | 109.3198 | 39.471 | 29.0165 | 84.8369 | 100.0814 | 38.1036 | 23.8218 | 77.7084
KEAD4 R3 | 400 | 100.9962 | 36.7895 | 24.0913 | 76.1196 | 80.6518 | 31.2394 | 17.4789 | 61.6581
KEAR2 M1 | 275 | 74.0768 | 27.4517 | 19.1872 | 58.0097 | 78.4531 | 30.0829 | 19.2205 | 61.7641
KEAR2 M2 | 275 | 74.0768 | 27.4517 | 19.1872 | 58.0097 | 78.4531 | 30.0829 | 19.2205 | 61.7641
KEAR2 R1 | 275 | 74.0768 | 27.4517 | 19.1872 | 58.0097 | 78.4531 | 30.0829 | 19.2205 | 61.7641
KEAR2 R2 | 275 | 74.0768 | 27.4517 | 19.1872 | 58.0097 | 78.4531 | 30.0829 | 19.2205 | 61.7641
KEMS4 M1 | 400 | 126.5267 | 44.0619 | 30.8407 | 93.1536 | 112.1589 | 43.0811 | 22.5254 | 83.4513
KEMS4 M2 | 400 | 126.5267 | 44.0619 | 30.8407 | 93.1536 | 112.1589 | 43.0811 | 22.5254 | 83.4513
KEMS4 R1 | 400 | 126.5267 | 44.0619 | 30.8407 | 93.1536 | 112.1589 | 43.0811 | 22.5254 | 83.4513
KEMS4 R2 | 400 | 126.5267 | 44.0619 | 30.8407 | 93.1536 | 112.1589 | 43.0811 | 22.5254 | 83.4513
KENG4 M1 | 400 | 107.13 | 36.6434 | 28.5747 | 80.3962 | 124.6388 | 46.3006 | 30.6337 | 96.1126
KENG4 M2 | 400 | 107.13 | 36.6434 | 28.5747 | 80.3962 | 124.6388 | 46.3006 | 30.6337 | 96.1126
KENG4 R1 | 400 | 107.13 | 36.6434 | 28.5747 | 80.3962 | 124.6388 | 46.3006 | 30.6337 | 96.1126
KENG4 R2 | 400 | 107.13 | 36.6434 | 28.5747 | 80.3962 | 124.6388 | 46.3006 | 30.6337 | 96.1126
KILL4 M1 | 400 | 106.3371 | 38.4906 | 38.0976 | 92.5315 | 111.1834 | 41.6168 | 38.7776 | 97.6327
KILL4 M2 | 400 | 106.3371 | 38.4906 | 38.0976 | 92.5315 | 111.1834 | 41.6168 | 38.7776 | 97.6327
KILL4 M3 | 400 | 106.3371 | 38.4906 | 38.0976 | 92.5315 | 111.1834 | 41.6168 | 38.7776 | 97.6327
KILL4 M4 | 400 | 106.3371 | 38.4906 | 38.0976 | 92.5315 | 111.1834 | 41.6168 | 38.7776 | 97.6327
KILL4 M5 | 400 | 106.3371 | 38.4906 | 38.0976 | 92.5315 | 111.1834 | 41.6168 | 38.7776 | 97.6327
KILL4 R1/2 | 400 | 106.3371 | 38.4906 | 38.0976 | 92.5315 | 111.1834 | 41.6168 | 38.7776 | 97.6327
KILL4 R3/4 | 400 | 106.3371 | 38.4906 | 38.0976 | 92.5315 | 111.1834 | 41.6168 | 38.7776 | 97.6327
KILL4 R5 | 400 | 106.3371 | 38.4906 | 38.0976 | 92.5315 | 111.1834 | 41.6168 | 38.7776 | 97.6327
M9 | 400 | 106.3371 | 38.4906 | 38.0976 | 92.5315 | 111.1834 | 41.6168 | 38.7776 | 97.6327
R9 | 400 | 106.3371 | 38.4906 | 38.0976 | 92.5315 | 111.1834 | 41.6168 | 38.7776 | 97.6327
KINO1 M1 | 132 | 30.5524 | 10.5333 | 10.794 | 25.6904 | 37.131 | 13.5987 | 13.0079 | 32.2395
KINO1 M2 | 132 | 30.5524 | 10.5333 | 10.794 | 25.6904 | 37.131 | 13.5987 | 13.0079 | 32.2395
KINO1 R1 | 132 | 30.5524 | 10.5333 | 10.794 | 25.6904 | 37.131 | 13.5987 | 13.0079 | 32.2395
KINO1 R2 | 132 | 30.5524 | 10.5333 | 10.794 | 25.6904 | 37.131 | 13.5987 | 13.0079 | 32.2395
KINO1A | 132 | 30.1773 | 10.2629 | 6.6132 | 21.1271 | 36.5823 | 13.4026 | 7.814 | 26.7681
KINO1B | 132 | 25.0499 | 9.1353 | 1.5663 | 14.4856 | 26.7099 | 10.7095 | 0.88106 | 16.0265
KINO4 M1 | 400 | 124.5091 | 44.3453 | 41.2422 | 103.956 | 119.2086 | 45.2311 | 37.412 | 101.3784
KINO4 M2 | 400 | 124.5091 | 44.3453 | 41.2422 | 103.956 | 119.2086 | 45.2311 | 37.412 | 101.3784
KINO4 M3 | 400 | 124.5091 | 44.3453 | 41.2422 | 103.956 | 119.2086 | 45.2311 | 37.412 | 101.3784
KINO4 M4 | 400 | 124.5091 | 44.3453 | 41.2422 | 103.956 | 119.2086 | 45.2311 | 37.412 | 101.3784
KINO4 R1/2 | 400 | 124.5091 | 44.3453 | 41.2422 | 103.956 | 119.2086 | 45.2311 | 37.412 | 101.3784
KINO4 R3/4 | 400 | 124.5091 | 44.3453 | 41.2422 | 103.956 | 119.2086 | 45.2311 | 37.412 | 101.3784
KIBY2 M1 | 275 | 81.7123 | 28.9442 | 21.1618 | 62.095 | 84.1793 | 31.8247 | 19.1338 | 64.1407
KIBY2 M2 | 275 | 81.7123 | 28.9442 | 21.1618 | 62.095 | 84.1793 | 31.8247 | 19.1338 | 64.1407
KIBY2 R1 | 275 | 70.4836 | 25.3469 | 17.6272 | 53.4731 | 66.8322 | 25.3945 | 15.2104 | 51.1236
KIBY2 R2 | 275 | 70.4836 | 25.3469 | 17.6272 | 53.4731 | 66.8322 | 25.3945 | 15.2104 | 51.1236
KIRK2 MC1 | 275 | 56.2654 | 20.5023 | 12.6012 | 41.5958 | 56.8494 | 21.879 | 13.523 | 44.4645
KIRK2 MC2 | 275 | 56.2654 | 20.5023 | 12.6012 | 41.5958 | 56.8494 | 21.879 | 13.523 | 44.4645
KIRK2 MC3 | 275 | 56.2654 | 20.5023 | 12.6012 | 41.5958 | 56.8494 | 21.879 | 13.523 | 44.4645
KIRK2 MC4 | 275 | 56.2654 | 20.5023 | 12.6012 | 41.5958 | 56.8494 | 21.879 | 13.523 | 44.4645
KIRK2A | 275 | 56.3231 | 20.0697 | 6.3467 | 34.7296 | 53.0626 | 20.8436 | 8.2361 | 37.7135
KITW2 MC2 | 275 | 61.2056 | 22.3814 | 12.0336 | 43.6857 | 63.9907 | 24.7775 | 12.593 | 47.6337
KITW2 MC3 | 275 | 61.2056 | 22.3814 | 12.0336 | 43.6857 | 63.9907 | 24.7775 | 12.593 | 47.6337
KITW2 MC4 | 275 | 61.2056 | 22.3814 | 12.0336 | 43.6857 | 63.9907 | 24.7775 | 12.593 | 47.6337
KITW2 MC1 | 275 | 61.2056 | 22.3814 | 12.0336 | 43.6857 | 63.9907 | 24.7775 | 12.593 | 47.6337
MC1 | 275 | 29.6119 | 12.0137 | 2.4173 | 19.4072 | 48.7504 | 19.1366 | 3.1781 | 30.2412
MC2 | 275 | 29.6119 | 12.0137 | 2.4173 | 19.4072 | 48.7504 | 19.1366 | 3.1781 | 30.2412
LACK2 M1 | 275 | 55.5851 | 19.9574 | 14.902 | 43.1261 | 57.3426 | 21.5604 | 15.0582 | 45.5492
LACK2 M2 | 275 | 55.5851 | 19.9574 | 14.902 | 43.1261 | 57.3426 | 21.5604 | 15.0582 | 45.5492
LACK2 R1 | 275 | 55.5851 | 19.9574 | 14.902 | 43.1261 | 57.3426 | 21.5604 | 15.0582 | 45.5492
LACK2 R2 | 275 | 55.5851 | 19.9574 | 14.902 | 43.1261 | 57.3426 | 21.5604 | 15.0582 | 45.5492
LACK4 M1 | 400 | 73.0015 | 26.9613 | 22.5946 | 60.7236 | 65.3483 | 25.1062 | 19.9942 | 55.4998
LACK4 M2 | 400 | 73.0015 | 26.9613 | 22.5946 | 60.7236 | 65.3483 | 25.1062 | 19.9942 | 55.4998
LACK4 R1 | 400 | 73.0015 | 26.9613 | 22.5946 | 60.7236 | 65.3483 | 25.1062 | 19.9942 | 55.4998
LACK4 R2 | 400 | 73.0015 | 26.9613 | 22.5946 | 60.7236 | 65.3483 | 25.1062 | 19.9942 | 55.4998
LALE2 MC1 | 275 | 65.6984 | 23.4565 | 18.3346 | 51.5071 | 71.1543 | 27.6498 | 17.0713 | 56.174
LALE2 MC4 | 275 | 65.6984 | 23.4565 | 18.3346 | 51.5071 | 71.1543 | 27.6498 | 17.0713 | 56.174
LALE2 MC3 | 275 | 65.6984 | 23.4565 | 18.3346 | 51.5071 | 71.1543 | 27.6498 | 17.0713 | 56.174
LALE2 MC2 | 275 | 65.6984 | 23.4565 | 18.3346 | 51.5071 | 71.1543 | 27.6498 | 17.0713 | 56.174
LAND4 MC2 | 400 | 36.4223 | 13.3688 | 7.5805 | 26.4868 | 35.3026 | 13.7065 | 6.7431 | 26.127
LAND4 MC1 | 400 | 36.4223 | 13.3688 | 7.5805 | 26.4868 | 35.3026 | 13.7065 | 6.7431 | 26.127
LAGA4 M1 | 400 | 46.9155 | 16.7983 | 11.2626 | 35.019 | 48.3175 | 18.2676 | 12.3057 | 38.14
LAGA4 M2 | 400 | 46.9155 | 16.7983 | 11.2626 | 35.019 | 48.3175 | 18.2676 | 12.3057 | 38.14
LAGA4 R1 | 400 | 46.9155 | 16.7983 | 11.2626 | 35.019 | 48.3175 | 18.2676 | 12.3057 | 38.14
LAGA4 R2 | 400 | 46.9155 | 16.7983 | 11.2626 | 35.019 | 48.3175 | 18.2676 | 12.3057 | 38.14
LEGA4 M1 | 400 | 93.6014 | 34.1399 | 20.5783 | 68.8595 | 70.116 | 27.8057 | 12.5529 | 51.8762
LEGA4 M2 | 400 | 93.6014 | 34.1399 | 20.5783 | 68.8595 | 70.116 | 27.8057 | 12.5529 | 51.8762
LEGA4 R1 | 400 | 93.6014 | 34.1399 | 20.5783 | 68.8595 | 70.116 | 27.8057 | 12.5529 | 51.8762
LEGA4 R2 | 400 | 93.6014 | 34.1399 | 20.5783 | 68.8595 | 70.116 | 27.8057 | 12.5529 | 51.8762
LEIS1 M1 | 132 | 62.6407 | 22.3416 | 21.263 | 52.8588 | 74.987 | 27.2419 | 26.8981 | 65.4239
LEIS1 M2 | 132 | 62.6407 | 22.3416 | 21.263 | 52.8588 | 74.987 | 27.2419 | 26.8981 | 65.4239
LEIS1 R1 | 132 | 62.6407 | 22.3416 | 21.263 | 52.8588 | 74.987 | 27.2419 | 26.8981 | 65.4239
LEIS1 R2 | 132 | 62.6407 | 22.3416 | 21.263 | 52.8588 | 74.987 | 27.2419 | 26.8981 | 65.4239
LISD2 M1 | 275 | 74.46 | 26.5607 | 18.6973 | 56.2598 | 77.6917 | 29.6325 | 17.3899 | 59.2966
LISD2 M2 | 275 | 74.46 | 26.5607 | 18.6973 | 56.2598 | 77.6917 | 29.6325 | 17.3899 | 59.2966
LISD2 R1 | 275 | 74.46 | 26.5607 | 18.6973 | 56.2598 | 77.6917 | 29.6325 | 17.3899 | 59.2966
LISD2 R2 | 275 | 74.46 | 26.5607 | 18.6973 | 56.2598 | 77.6917 | 29.6325 | 17.3899 | 59.2966
LITB4 Term500 | 400 | 82.3415 | 29.5384 | 10.1003 | 51.874 | 74.7034 | 28.1778 | 13.1175 | 52.9669
LITT4 M1 | 400 | 125.2605 | 43.5458 | 29.488 | 91.0711 | 115.5052 | 44.376 | 24.2412 | 86.9983
LITT4 M2 | 400 | 125.2605 | 43.5458 | 29.488 | 91.0711 | 115.5052 | 44.376 | 24.2412 | 86.9983
LITT4 M3 | 400 | 125.2605 | 43.5458 | 29.488 | 91.0711 | 115.5052 | 44.376 | 24.2412 | 86.9983
LITT4 R1 | 400 | 125.2605 | 43.5458 | 29.488 | 91.0711 | 115.5052 | 44.376 | 24.2412 | 86.9983
LITT4 R2 | 400 | 125.2605 | 43.5458 | 29.488 | 91.0711 | 115.5052 | 44.376 | 24.2412 | 86.9983
LITT4 R3 | 400 | 125.2605 | 43.5458 | 29.488 | 91.0711 | 115.5052 | 44.376 | 24.2412 | 86.9983
LOFI4A | 400 | 95.8288 | 33.5966 | 8.3842 | 55.8969 | 80.6569 | 31.585 | 4.1768 | 48.8448
LOFI4A_KEMS | 400 | 95.8288 | 33.5966 | 8.3842 | 55.8969 | 80.6569 | 31.585 | 4.1768 | 48.8448
LOFI4A_LITT | 400 | 95.8288 | 33.5966 | 8.3842 | 55.8969 | 80.6569 | 31.585 | 4.1768 | 48.8448
LOFI4A_ROWD | 400 | 95.8288 | 33.5966 | 8.3842 | 55.8969 | 80.6569 | 31.585 | 4.1768 | 48.8448
LOFI4B | 400 | 94.318 | 33.197 | 8.0064 | 54.9541 | 81.1747 | 31.8233 | 4.0943 | 49.0993
LOFI4B_KEMS | 400 | 94.318 | 33.197 | 8.0064 | 54.9541 | 81.1747 | 31.8233 | 4.0943 | 49.0993
LOFI4B_LITT | 400 | 94.318 | 33.197 | 8.0064 | 54.9541 | 81.1747 | 31.8233 | 4.0943 | 49.0993
LOFI4B_ROWD | 400 | 94.318 | 33.197 | 8.0064 | 54.9541 | 81.1747 | 31.8233 | 4.0943 | 49.0993
LOVE4 M1 | 400 | 93.7289 | 33.5233 | 18.3072 | 65.7163 | 85.0688 | 32.9006 | 15.7475 | 62.276
LOVE4 M2 | 400 | 93.7289 | 33.5233 | 18.3072 | 65.7163 | 85.0688 | 32.9006 | 15.7475 | 62.276
LOVE4 R1 | 400 | 93.7289 | 33.5233 | 18.3072 | 65.7163 | 85.0688 | 32.9006 | 15.7475 | 62.276
LOVE4 R2 | 400 | 93.7289 | 33.5233 | 18.3072 | 65.7163 | 85.0688 | 32.9006 | 15.7475 | 62.276
MACC2 MC1 | 275 | 55.7941 | 21.0025 | 13.4676 | 43.1697 | 52.1375 | 20.2828 | 11.6087 | 40.2929
MACC2 MC2 | 275 | 55.7941 | 21.0025 | 13.4676 | 43.1697 | 52.1375 | 20.2828 | 11.6087 | 40.2929
MACC4 MC1 | 400 | 81.7153 | 31.0586 | 22.9708 | 66.8943 | 61.9484 | 24.8268 | 15.1912 | 50.3015
MACC4 MC4 | 400 | 81.7153 | 31.0586 | 22.9708 | 66.8943 | 61.9484 | 24.8268 | 15.1912 | 50.3015
MACC4 MC3 | 400 | 81.7153 | 31.0586 | 22.9708 | 66.8943 | 61.9484 | 24.8268 | 15.1912 | 50.3015
MACC4 MC2 | 400 | 81.7153 | 31.0586 | 22.9708 | 66.8943 | 61.9484 | 24.8268 | 15.1912 | 50.3015
MANN4 M5 | 400 | 57.4958 | 20.9801 | 11.3873 | 41.0576 | 53.7129 | 20.5848 | 11.661 | 40.7724
MANN4 R5 | 400 | 57.4958 | 20.9801 | 11.3873 | 41.0576 | 53.7129 | 20.5848 | 11.661 | 40.7724
MANN4 MC1 | 400 | 57.4958 | 20.9801 | 11.3873 | 41.0576 | 53.7129 | 20.5848 | 11.661 | 40.7724
MANN4 MC4 | 400 | 57.4958 | 20.9801 | 11.3873 | 41.0576 | 53.7129 | 20.5848 | 11.661 | 40.7724
MANN4 MC2 | 400 | 57.4958 | 20.9801 | 11.3873 | 41.0576 | 53.7129 | 20.5848 | 11.661 | 40.7724
MANN4 MC3 | 400 | 57.4958 | 20.9801 | 11.3873 | 41.0576 | 53.7129 | 20.5848 | 11.661 | 40.7724
MAWO4 M | 400 | 65.0379 | 23.5112 | 12.8691 | 46.119 | 63.7613 | 24.1552 | 14.672 | 48.8327
MAWO4 R | 400 | 65.0379 | 23.5112 | 12.8691 | 46.119 | 63.7613 | 24.1552 | 14.672 | 48.8327
MAGA2 MC1 | 275 | 57.6454 | 21.0585 | 12.7928 | 42.574 | 49.0543 | 19.398 | 8.7778 | 36.2107
MAGA2 MC2 | 275 | 57.6454 | 21.0585 | 12.7928 | 42.574 | 49.0543 | 19.398 | 8.7778 | 36.2107
MEDW4 Term500 | 400 | 115.4798 | 40.5607 | 27.5786 | 84.9401 | 107.4688 | 40.729 | 25.3026 | 82.9021
MELK1 M1 | 132 | 45.2178 | 15.8782 | 16.0999 | 38.555 | 55.5196 | 20.4101 | 18.7085 | 47.5728
MELK1 M2 | 132 | 45.2178 | 15.8782 | 16.0999 | 38.555 | 55.5196 | 20.4101 | 18.7085 | 47.5728
MELK1 R1 | 132 | 45.2178 | 15.8782 | 16.0999 | 38.555 | 55.5196 | 20.4101 | 18.7085 | 47.5728
MELK1 R2 | 132 | 45.2178 | 15.8782 | 16.0999 | 38.555 | 55.5196 | 20.4101 | 18.7085 | 47.5728
MELK4 M1 | 400 | 110.4228 | 40.3023 | 21.8023 | 78.7983 | 90.6505 | 35.8078 | 15.1521 | 65.7919
MELK4 M2 | 400 | 110.4228 | 40.3023 | 21.8023 | 78.7983 | 90.6505 | 35.8078 | 15.1521 | 65.7919
MELK4 M3 | 400 | 110.4228 | 40.3023 | 21.8023 | 78.7983 | 90.6505 | 35.8078 | 15.1521 | 65.7919
MELK4 R1 | 400 | 110.4228 | 40.3023 | 21.8023 | 78.7983 | 90.6505 | 35.8078 | 15.1521 | 65.7919
MELK4 R2 | 400 | 110.4228 | 40.3023 | 21.8023 | 78.7983 | 90.6505 | 35.8078 | 15.1521 | 65.7919
MELK4 R3 | 400 | 110.4228 | 40.3023 | 21.8023 | 78.7983 | 90.6505 | 35.8078 | 15.1521 | 65.7919
MILH1 M1 | 132 | 39.9501 | 14.6546 | 9.1276 | 29.8522 | 46.2228 | 18.6683 | 9.1431 | 35.5441
MILH1 M2 | 132 | 39.9501 | 14.6546 | 9.1276 | 29.8522 | 46.2228 | 18.6683 | 9.1431 | 35.5441
MILH1 R1 | 132 | 39.9417 | 14.6518 | 9.1277 | 29.8484 | 46.2133 | 18.6644 | 9.1599 | 35.5553
MILH1 R2 | 132 | 39.9417 | 14.6518 | 9.1277 | 29.8484 | 46.2133 | 18.6644 | 9.1599 | 35.5553
MITY4 MC1 | 400 | 83.3867 | 31.7729 | 22.1875 | 67.1211 | 62.7297 | 25.3672 | 14.5981 | 50.4728
MITY4 MC2 | 400 | 83.3867 | 31.7729 | 22.1875 | 67.1211 | 62.7297 | 25.3672 | 14.5981 | 50.4728
MITY4 MC3 | 400 | 83.3867 | 31.7729 | 22.1875 | 67.1211 | 62.7297 | 25.3672 | 14.5981 | 50.4728
MITY4 MC4 | 400 | 83.3867 | 31.7729 | 22.1875 | 67.1211 | 62.7297 | 25.3672 | 14.5981 | 50.4728
MONF2 M1 | 275 | 93.2355 | 32.9241 | 27.6363 | 74.1981 | 98.2666 | 36.7732 | 25.6599 | 77.6651
MONF2 M2 | 275 | 93.2355 | 32.9241 | 27.6363 | 74.1981 | 98.2666 | 36.7732 | 25.6599 | 77.6651
MONF2 R1 | 275 | 93.2355 | 32.9241 | 27.6363 | 74.1981 | 98.2666 | 36.7732 | 25.6599 | 77.6651
MONF2 R2 | 275 | 93.2355 | 32.9241 | 27.6363 | 74.1981 | 98.2666 | 36.7732 | 25.6599 | 77.6651
MONF4 MC3 | 400 | 85.0328 | 30.7256 | 21.0894 | 64.5419 | 74.1412 | 28.3144 | 16.8941 | 56.9367
MONF4 MC2 | 400 | 85.0328 | 30.7256 | 21.0894 | 64.5419 | 74.1412 | 28.3144 | 16.8941 | 56.9367
NECH2 MC1 | 275 | 72.759 | 26.2148 | 18.2611 | 55.3344 | 73.9055 | 28.4784 | 15.9526 | 56.2272
NECH2 MC2 | 275 | 72.759 | 26.2148 | 18.2611 | 55.3344 | 73.9055 | 28.4784 | 15.9526 | 56.2272
NECH2 MC3 | 275 | 72.759 | 26.2148 | 18.2611 | 55.3344 | 73.9055 | 28.4784 | 15.9526 | 56.2272
NECH2 MC4 | 275 | 72.759 | 26.2148 | 18.2611 | 55.3344 | 73.9055 | 28.4784 | 15.9526 | 56.2272
NECT4 M1 | 400 | 77.9329 | 28.8075 | 18.5763 | 59.3162 | 55.6611 | 22.1321 | 10.9973 | 42.2967
NECT4 R1 | 400 | 77.9329 | 28.8075 | 18.5763 | 59.3162 | 55.6611 | 22.1321 | 10.9973 | 42.2967
NEEP2 M1 | 275 | 58.6815 | 21.3363 | 8.8698 | 39.0439 | 62.1285 | 24.5409 | 7.9182 | 42.6243
NEEP2 M2 | 275 | 58.6815 | 21.3363 | 8.8698 | 39.0439 | 62.1285 | 24.5409 | 7.9182 | 42.6243
NEEP2 R1/R2 | 275 | 58.6815 | 21.3363 | 8.8698 | 39.0439 | 62.1285 | 24.5409 | 7.9182 | 42.6243
M5 | 275 | 87.1937 | 30.6635 | 21.7859 | 65.1506 | 94.1096 | 37.4904 | 18.5912 | 71.6107
M6 | 275 | 87.1937 | 30.6635 | 21.7859 | 65.1506 | 94.1096 | 37.4904 | 18.5912 | 71.6107
R5 | 275 | 87.1937 | 30.6635 | 21.7859 | 65.1506 | 94.1096 | 37.4904 | 18.5912 | 71.6107
R6 | 275 | 87.1937 | 30.6635 | 21.7859 | 65.1506 | 94.1096 | 37.4904 | 18.5912 | 71.6107
NINF4 M1 | 400 | 64.1807 | 23.1071 | 14.4212 | 47.0997 | 60.0068 | 22.8417 | 14.3039 | 46.6069
NINF4 M2 | 400 | 64.1807 | 23.1071 | 14.4212 | 47.0997 | 60.0068 | 22.8417 | 14.3039 | 46.6069
NINF4 R1 | 400 | 64.1807 | 23.1071 | 14.4212 | 47.0997 | 60.0068 | 22.8417 | 14.3039 | 46.6069
NINF4 R2 | 400 | 64.1807 | 23.1071 | 14.4212 | 47.0997 | 60.0068 | 22.8417 | 14.3039 | 46.6069
NHYD2C | 275 | 47.2856 | 17.909 | 2.3526 | 27.6798 | 40.1407 | 18.4776 | 1.0738 | 27.205
NHYD2A | 275 | 46.2382 | 17.6234 | 2.6428 | 27.566 | 39.5892 | 18.7777 | 0.45526 | 27.011
NHYD2B | 275 | 47.2856 | 17.909 | 2.3526 | 27.6798 | 40.1407 | 18.4776 | 1.0738 | 27.205
NFLE4 M1 | 400 | 105.1284 | 37.0412 | 24.1956 | 76.5798 | 85.8438 | 33.5559 | 15.7738 | 63.229
NFLE4 M2 | 400 | 105.1284 | 37.0412 | 24.1956 | 76.5798 | 85.8438 | 33.5559 | 15.7738 | 63.229
NFLE4 R1 | 400 | 105.1284 | 37.0412 | 24.1956 | 76.5798 | 85.8438 | 33.5559 | 15.7738 | 63.229
NFLE4 R2 | 400 | 105.1284 | 37.0412 | 24.1956 | 76.5798 | 85.8438 | 33.5559 | 15.7738 | 63.229
NORT2 M1 | 275 | 83.7456 | 29.4963 | 22.7439 | 64.458 | 84.535 | 31.9659 | 19.3765 | 64.5831
NORT2 M2 | 275 | 83.7456 | 29.4963 | 22.7439 | 64.458 | 84.535 | 31.9659 | 19.3765 | 64.5831
NORT2 R1 | 275 | 83.7456 | 29.4963 | 22.7439 | 64.458 | 84.535 | 31.9659 | 19.3765 | 64.5831
NORT2 R2 | 275 | 83.7456 | 29.4963 | 22.7439 | 64.458 | 84.535 | 31.9659 | 19.3765 | 64.5831
NORT4 M1 | 400 | 89.1419 | 32.5396 | 28.2512 | 74.2691 | 76.2945 | 29.522 | 21.8021 | 63.5525
NORT4 M2 | 400 | 89.1419 | 32.5396 | 28.2512 | 74.2691 | 76.2945 | 29.522 | 21.8021 | 63.5525
NORT4 R1 | 400 | 89.1419 | 32.5396 | 28.2512 | 74.2691 | 76.2945 | 29.522 | 21.8021 | 63.5525
NORT4 R2 | 400 | 89.1419 | 32.5396 | 28.2512 | 74.2691 | 76.2945 | 29.522 | 21.8021 | 63.5525
NORL2B | 275 | 50.5557 | 18.6062 | 3.5299 | 29.843 | 50.2327 | 20.8929 | 2.0612 | 31.6082
NORL2A | 275 | 51.4491 | 18.8634 | 4.0717 | 30.7486 | 51.1869 | 20.9946 | 2.37 | 32.0608
NORM4 M1 | 400 | 71.3723 | 26.4997 | 16.0756 | 53.5518 | 53.3985 | 21.0837 | 11.4089 | 41.2258
NORM4 M2 | 400 | 71.3723 | 26.4997 | 16.0756 | 53.5518 | 53.3985 | 21.0837 | 11.4089 | 41.2258
NORM4 R1 | 400 | 71.3723 | 26.4997 | 16.0756 | 53.5518 | 53.3985 | 21.0837 | 11.4089 | 41.2258
NORM4 R2 | 400 | 71.3723 | 26.4997 | 16.0756 | 53.5518 | 53.3985 | 21.0837 | 11.4089 | 41.2258
NURS4 MC1 | 400 | 61.4431 | 22.0352 | 8.1089 | 39.2714 | 59.4325 | 22.5273 | 8.7285 | 40.5868
NURS4 MC2 | 400 | 61.4431 | 22.0352 | 8.1089 | 39.2714 | 59.4325 | 22.5273 | 8.7285 | 40.5868
NURS4A | 400 | 52.418 | 19.2666 | 10.6924 | 37.9395 | 49.6335 | 18.9586 | 10.9688 | 37.7802
OCKH1 M1 | 132 | 26.7225 | 9.5631 | 8.9945 | 22.5188 | 35.8114 | 13.1815 | 11.8389 | 30.4804
OCKH1 M2 | 132 | 26.7225 | 9.5631 | 8.9945 | 22.5188 | 35.8114 | 13.1815 | 11.8389 | 30.4804
OCKH1 R1 | 132 | 26.7225 | 9.5631 | 8.9945 | 22.5188 | 35.8114 | 13.1815 | 11.8389 | 30.4804
OCKH1 R2 | 132 | 26.7225 | 9.5631 | 8.9945 | 22.5188 | 35.8114 | 13.1815 | 11.8389 | 30.4804
OCKH2 MC1 | 275 | 55.3185 | 20.3699 | 10.7283 | 39.5357 | 57.9982 | 22.6615 | 10.9528 | 43.001
OCKH2 MC2 | 275 | 55.3185 | 20.3699 | 10.7283 | 39.5357 | 57.9982 | 22.6615 | 10.9528 | 43.001
OCKH2 MC3 | 275 | 55.3185 | 20.3699 | 10.7283 | 39.5357 | 57.9982 | 22.6615 | 10.9528 | 43.001
OCKH2 MC4 | 275 | 55.3185 | 20.3699 | 10.7283 | 39.5357 | 57.9982 | 22.6615 | 10.9528 | 43.001
OCKH2A | 275 | 48.7634 | 17.6818 | 4.3465 | 29.3524 | 49.3918 | 19.1001 | 4.7837 | 31.7952
OFFE2 MC1 | 275 | 68.5029 | 25.0361 | 13.1916 | 48.598 | 59.0671 | 23.6147 | 8.213 | 41.6093
OFFE2 MC2 | 275 | 68.5029 | 25.0361 | 13.1916 | 48.598 | 59.0671 | 23.6147 | 8.213 | 41.6093
OLDB2 MC1 | 275 | 53.197 | 19.6031 | 10.7795 | 38.5024 | 56.1788 | 21.7128 | 11.309 | 42.0155
OLDB2 MC2 | 275 | 53.197 | 19.6031 | 10.7795 | 38.5024 | 56.1788 | 21.7128 | 11.309 | 42.0155
OSBA4 MC2 | 400 | 56.3764 | 20.8991 | 12.857 | 42.4127 | 50.6233 | 19.3676 | 12.2162 | 39.606
OSBA4 MC1 | 400 | 56.3764 | 20.8991 | 12.857 | 42.4127 | 50.6233 | 19.3676 | 12.2162 | 39.606
OSBA4 MC3/4 | 400 | 54.9185 | 20.4003 | 12.7338 | 41.5842 | 44.3015 | 17.1793 | 9.4676 | 33.7628
PADI1 M1 | 132 | 30.6938 | 11.1228 | 10.9322 | 26.6622 | 37.9736 | 14.1272 | 13.1473 | 33.1261
PADI1 M2 | 132 | 30.6938 | 11.1228 | 10.9322 | 26.6622 | 37.9736 | 14.1272 | 13.1473 | 33.1261
PADI1 R1 | 132 | 30.6938 | 11.1228 | 10.9322 | 26.6622 | 37.9736 | 14.1272 | 13.1473 | 33.1261
PADI1 R2 | 132 | 30.6938 | 11.1228 | 10.9322 | 26.6622 | 37.9736 | 14.1272 | 13.1473 | 33.1261
PADI4 MC1 | 400 | 76.5759 | 28.3648 | 16.91 | 57.0239 | 57.3841 | 22.8253 | 9.8637 | 42.1435
PADI4 MC2 | 400 | 76.5759 | 28.3648 | 16.91 | 57.0239 | 57.3841 | 22.8253 | 9.8637 | 42.1435
PADI4 MC4 | 400 | 76.5759 | 28.3648 | 16.91 | 57.0239 | 57.3841 | 22.8253 | 9.8637 | 42.1435
PADI4 MC3 | 400 | 76.5759 | 28.3648 | 16.91 | 57.0239 | 57.3841 | 22.8253 | 9.8637 | 42.1435
PELH4 M1 | 400 | 144.3113 | 51.2754 | 35.5609 | 108.0753 | 116.3002 | 45.0355 | 22.752 | 86.4418
PELH4 M2 | 400 | 144.3113 | 51.2754 | 35.5609 | 108.0753 | 116.3002 | 45.0355 | 22.752 | 86.4418
PELH4 R1 | 400 | 144.3113 | 51.2754 | 35.5609 | 108.0753 | 116.3002 | 45.0355 | 22.752 | 86.4418
PELH4 R2 | 400 | 144.3113 | 51.2754 | 35.5609 | 108.0753 | 116.3002 | 45.0355 | 22.752 | 86.4418
PEMB4 M1 | 400 | 61.4665 | 21.5358 | 18.6209 | 49.0771 | 65.6891 | 24.068 | 20.9716 | 55.0089
PEMB4 M2 | 400 | 61.4665 | 21.5358 | 18.6209 | 49.0771 | 65.6891 | 24.068 | 20.9716 | 55.0089
PEMB4 M3 | 400 | 61.4665 | 21.5358 | 18.6209 | 49.0771 | 65.6891 | 24.068 | 20.9716 | 55.0089
PEMB4 M4 | 400 | 61.4665 | 21.5358 | 18.6209 | 49.0771 | 65.6891 | 24.068 | 20.9716 | 55.0089
PEMB4 R1/2 | 400 | 61.4665 | 21.5358 | 18.6209 | 49.0771 | 65.6891 | 24.068 | 20.9716 | 55.0089
PEMB4 R3/4 | 400 | 61.4665 | 21.5358 | 18.6209 | 49.0771 | 65.6891 | 24.068 | 20.9716 | 55.0089
PENN2 MC1 | 275 | 65.6575 | 24.1098 | 14.0622 | 48.1586 | 68.2564 | 26.297 | 14.2617 | 51.4513
PENN2 MC2 | 275 | 65.6575 | 24.1098 | 14.0622 | 48.1586 | 68.2564 | 26.297 | 14.2617 | 51.4513
PENN2 MC3 | 275 | 65.6575 | 24.1098 | 14.0622 | 48.1586 | 68.2564 | 26.297 | 14.2617 | 51.4513
PENN2 MC4 | 275 | 65.6575 | 24.1098 | 14.0622 | 48.1586 | 68.2564 | 26.297 | 14.2617 | 51.4513
PENT4 M1 | 400 | 76.7866 | 27.0117 | 21.1259 | 59.3261 | 76.6233 | 28.5708 | 20.5569 | 60.9621
PENT4 M2 | 400 | 76.7866 | 27.0117 | 21.1259 | 59.3261 | 76.6233 | 28.5708 | 20.5569 | 60.9621
PENT4 R1 | 400 | 76.7866 | 27.0117 | 21.1259 | 59.3261 | 76.6233 | 28.5708 | 20.5569 | 60.9621
PENT4 R2 | 400 | 76.7866 | 27.0117 | 21.1259 | 59.3261 | 76.6233 | 28.5708 | 20.5569 | 60.9621
PEWO2A | 275 | 68.9471 | 25.0121 | 20.895 | 56.2675 | 70.4796 | 26.4382 | 20.0253 | 57.4145
PEWO2B | 275 | 70.0102 | 25.6809 | 25.4107 | 61.7289 | 71.4943 | 26.9109 | 25.1676 | 63.2254
PEWO4 M1 | 400 | 104.5295 | 38.4712 | 33.702 | 88.1085 | 93.8603 | 36.4434 | 27.8326 | 79.3713
PEWO4 M2 | 400 | 104.5295 | 38.4712 | 33.702 | 88.1085 | 93.8603 | 36.4434 | 27.8326 | 79.3713
PEWO4 M3 | 400 | 104.5295 | 38.4712 | 33.702 | 88.1085 | 93.8603 | 36.4434 | 27.8326 | 79.3713
PEWO4 M4 | 400 | 104.5295 | 38.4712 | 33.702 | 88.1085 | 93.8603 | 36.4434 | 27.8326 | 79.3713
PEWO4 R1/2 | 400 | 104.5295 | 38.4712 | 33.702 | 88.1085 | 93.8603 | 36.4434 | 27.8326 | 79.3713
PEWO4 R3/4 | 400 | 104.5295 | 38.4712 | 33.702 | 88.1085 | 93.8603 | 36.4434 | 27.8326 | 79.3713
PITS2 MC1 | 275 | 60.0981 | 21.7931 | 8.6904 | 39.5104 | 65.2211 | 25.5376 | 7.695 | 43.8107
PITS2 MC4 | 275 | 60.0981 | 21.7931 | 8.6904 | 39.5104 | 65.2211 | 25.5376 | 7.695 | 43.8107
PITS2 MC2 | 275 | 60.0981 | 21.7931 | 8.6904 | 39.5104 | 65.2211 | 25.5376 | 7.695 | 43.8107
PITS2 MC3 | 275 | 60.0981 | 21.7931 | 8.6904 | 39.5104 | 65.2211 | 25.5376 | 7.695 | 43.8107
POPP2 MC1 | 275 | 28.4534 | 11.3937 | 2.7906 | 18.9037 | 23.8166 | 9.8499 | 3.0677 | 16.9975
POPP2 MC2 | 275 | 28.4534 | 11.3937 | 2.7906 | 18.9037 | 23.8166 | 9.8499 | 3.0677 | 16.9975
PUDM4 MC2 | 400 | 101.8032 | 35.3043 | 25.1554 | 75.0832 | 105.3748 | 42.3871 | 19.5433 | 79.4877
PUDM4 MC1 | 400 | 101.8032 | 35.3043 | 25.1554 | 75.0832 | 105.3748 | 42.3871 | 19.5433 | 79.4877
PYLE2 MC2 | 275 | 61.9914 | 22.6958 | 12.8637 | 44.9604 | 53.1179 | 20.9991 | 9.571 | 39.2682
PYLE2 MC1 | 275 | 61.932 | 22.6755 | 12.848 | 44.9159 | 53.0697 | 20.9821 | 9.5527 | 39.2258
QUER4A | 400 | 86.1898 | 30.7394 | 12.6065 | 56.0786 | 74.1293 | 28.774 | 5.6966 | 46.3892
QUER4A_HEYS | 400 | 86.1898 | 30.7394 | 12.6065 | 56.0786 | 74.1293 | 28.774 | 5.6966 | 46.3892
QUER4A_HUTT | 400 | 86.1898 | 30.7394 | 12.6065 | 56.0786 | 74.1293 | 28.774 | 5.6966 | 46.3892
QUER4A_PEWO | 400 | 86.1898 | 30.7394 | 12.6065 | 56.0786 | 74.1293 | 28.774 | 5.6966 | 46.3892
QUER4B | 400 | 87.0869 | 31.015 | 12.9158 | 56.7776 | 76.2565 | 29.4786 | 6.3552 | 48.0442
QUER4B_HEYS | 400 | 87.0869 | 31.015 | 12.9158 | 56.7776 | 76.2565 | 29.4786 | 6.3552 | 48.0442
QUER4B_HUTT | 400 | 87.0869 | 31.015 | 12.9158 | 56.7776 | 76.2565 | 29.4786 | 6.3552 | 48.0442
QUER4B_PEWO | 400 | 87.0869 | 31.015 | 12.9158 | 56.7776 | 76.2565 | 29.4786 | 6.3552 | 48.0442
RAIN2 MC4 | 275 | 93.3339 | 32.4953 | 26.1518 | 72.1071 | 92.0067 | 34.5598 | 21.0702 | 69.9451
RAIN2 MC1 | 275 | 93.3339 | 32.4953 | 26.1518 | 72.1071 | 92.0067 | 34.5598 | 21.0702 | 69.9451
RAIN2 MC2 | 275 | 93.3339 | 32.4953 | 26.1518 | 72.1071 | 92.0067 | 34.5598 | 21.0702 | 69.9451
RAIN2 MC3 | 275 | 93.3339 | 32.4953 | 26.1518 | 72.1071 | 92.0067 | 34.5598 | 21.0702 | 69.9451
RASS4 M1 | 400 | 53.488 | 19.9543 | 16.7212 | 44.9409 | 42.897 | 16.7945 | 11.7546 | 35.5057
RASS4 M2 | 400 | 53.488 | 19.9543 | 16.7212 | 44.9409 | 42.897 | 16.7945 | 11.7546 | 35.5057
RATS1 M1 | 132 | 41.9482 | 14.8959 | 13.4912 | 34.5572 | 47.2859 | 17.7061 | 14.7797 | 39.82
RATS1 M2 | 132 | 41.9482 | 14.8959 | 13.4912 | 34.5572 | 47.2859 | 17.7061 | 14.7797 | 39.82
RATS1 R1 | 132 | 40.2206 | 14.3219 | 13.605 | 33.8592 | 45.5255 | 16.9217 | 15.5357 | 39.4667
RATS1 R2 | 132 | 40.2206 | 14.3219 | 13.605 | 33.8592 | 45.5255 | 16.9217 | 15.5357 | 39.4667
RATS2A | 275 | 42.2654 | 15.3753 | 9.216 | 30.9599 | 44.8491 | 16.3059 | 17.7825 | 40.8425
RATS4 M1 | 400 | 97.3554 | 35.5244 | 21.121 | 71.36 | 95.8991 | 36.6295 | 23.062 | 74.864
RATS4 M2 | 400 | 97.3554 | 35.5244 | 21.121 | 71.36 | 95.8991 | 36.6295 | 23.062 | 74.864
RATS4 M3 | 400 | 113.149 | 41.0366 | 24.414 | 82.4485 | 112.2548 | 42.749 | 27.1051 | 87.5614
RATS4 M4 | 400 | 113.149 | 41.0366 | 24.414 | 82.4485 | 112.2548 | 42.749 | 27.1051 | 87.5614
RATS4 R1/2 | 400 | 97.3554 | 35.5244 | 21.121 | 71.36 | 95.8991 | 36.6295 | 23.062 | 74.864
RATS4 R3/4 | 400 | 113.149 | 41.0366 | 24.414 | 82.4485 | 112.2548 | 42.749 | 27.1051 | 87.5614
RAYL4 M1 | 400 | 104.1562 | 38.1202 | 32.2007 | 86.1108 | 81.0766 | 31.8675 | 21.9351 | 67.0025
RAYL4 M2 | 400 | 104.1562 | 38.1202 | 32.2007 | 86.1108 | 81.0766 | 31.8675 | 21.9351 | 67.0025
RAYL4 R1 | 400 | 104.1562 | 38.1202 | 32.2007 | 86.1108 | 81.0766 | 31.8675 | 21.9351 | 67.0025
RAYL4 R2 | 400 | 104.1562 | 38.1202 | 32.2007 | 86.1108 | 81.0766 | 31.8675 | 21.9351 | 67.0025
REBR2 MC1 | 275 | 66.4458 | 24.4979 | 21.9855 | 56.6308 | 63.7424 | 24.9716 | 17.6987 | 53.014
REBR2 MC2 | 275 | 64.4615 | 23.7132 | 21.6289 | 55.1644 | 63.5165 | 24.9722 | 17.4001 | 52.7161
REBR2 MC3 | 275 | 64.4615 | 23.7132 | 21.6289 | 55.1644 | 63.5165 | 24.9722 | 17.4001 | 52.7161
REBR2 MC4 | 275 | 66.4458 | 24.4979 | 21.9855 | 56.6308 | 63.7424 | 24.9716 | 17.6987 | 53.014
RHIG4 M1 | 400 | 55.8843 | 20.3254 | 13.5558 | 42.3003 | 49.0383 | 18.8984 | 10.0449 | 36.7714
RHIG4 R1 | 400 | 55.8843 | 20.3254 | 13.5558 | 42.3003 | 49.0383 | 18.8984 | 10.0449 | 36.7714
ROCH2 MC1 | 275 | 70.5172 | 26.4385 | 9.7971 | 47.1868 | 67.1136 | 26.3241 | 9.3485 | 46.5764
ROCH2 MC2 | 275 | 70.5172 | 26.4385 | 9.7971 | 47.1868 | 67.1136 | 26.3241 | 9.3485 | 46.5764
ROCH2 MC3 | 275 | 70.5172 | 26.4385 | 9.7971 | 47.1868 | 67.1136 | 26.3241 | 9.3485 | 46.5764
ROCH2 MC4 | 275 | 70.5172 | 26.4385 | 9.7971 | 47.1868 | 67.1136 | 26.3241 | 9.3485 | 46.5764
ROCK1A | 132 | 46.9341 | 16.1964 | 16.9563 | 39.8615 | 47.3807 | 17.0569 | 16.4719 | 40.594
ROCK4 Term900 | 400 | 94.4297 | 33.5037 | 25.436 | 72.8174 | 86.2218 | 32.2561 | 23.6331 | 69.2502
RUGE4 M1 | 400 | 65.6921 | 24.8572 | 10.2415 | 45.3948 | 51.4578 | 20.7843 | 7.2487 | 36.6422
RUGE4 M2 | 400 | 65.6921 | 24.8572 | 10.2415 | 45.3948 | 51.4578 | 20.7843 | 7.2487 | 36.6422
RUGE4 R1 | 400 | 65.6921 | 24.8572 | 10.2415 | 45.3948 | 51.4578 | 20.7843 | 7.2487 | 36.6422
RUGE4 R2 | 400 | 65.6921 | 24.8572 | 10.2415 | 45.3948 | 51.4578 | 20.7843 | 7.2487 | 36.6422
RYEH4 M1 | 400 | 82.8214 | 29.5733 | 22.5033 | 64.3263 | 83.7782 | 31.2325 | 23.5891 | 67.7586
RYEH4 R1 | 400 | 82.8214 | 29.5733 | 22.5033 | 64.3263 | 83.7782 | 31.2325 | 23.5891 | 67.7586
MC1 | 400 | 45.3002 | 17.0406 | 9.9794 | 34.0785 | 48.7504 | 19.1366 | 3.1781 | 30.2412
RYHA4B_LOAD2 | 400 | 45.9044 | 17.2754 | 10.1208 | 34.5519 | 31.3933 | 12.5298 | 4.4388 | 22.1586
SAEN2 MC1 | 275 | 72.7483 | 25.9045 | 21.4018 | 58.0363 | 77.1613 | 28.5499 | 23.2899 | 63.6655
SAEN2 MC2 | 275 | 72.7483 | 25.9045 | 21.4018 | 58.0363 | 77.1613 | 28.5499 | 23.2899 | 63.6655
SAES2 M | 275 | 73.3152 | 26.0726 | 21.6935 | 58.5657 | 78.09 | 28.837 | 24.0755 | 64.8572
SAES2 R | 275 | 73.3152 | 26.0726 | 21.6935 | 58.5657 | 78.09 | 28.837 | 24.0755 | 64.8572
SALH2 MC1 | 275 | 75.7442 | 27.075 | 18.3578 | 56.6477 | 74.2592 | 28.3054 | 15.4367 | 55.4665
SALH2 MC2 | 275 | 75.7442 | 27.075 | 18.3578 | 56.6477 | 74.2592 | 28.3054 | 15.4367 | 55.4665
SEAB4 M1 | 400 | 66.2541 | 24.1759 | 22.1185 | 56.3085 | 68.7443 | 25.8007 | 23.6771 | 60.1648
SEAB4 M2 | 400 | 66.2541 | 24.1759 | 22.1185 | 56.3085 | 68.7443 | 25.8007 | 23.6771 | 60.1648
SEAB4 R1 | 400 | 66.2541 | 24.1759 | 22.1185 | 56.3085 | 68.7443 | 25.8007 | 23.6771 | 60.1648
SEAB4 R2 | 400 | 66.2541 | 24.1759 | 22.1185 | 56.3085 | 68.7443 | 25.8007 | 23.6771 | 60.1648
SELL4 M1 | 400 | 73.9868 | 26.8218 | 15.9489 | 53.8807 | 67.9337 | 25.9584 | 15.788 | 52.4987
SELL4 M2 | 400 | 73.9868 | 26.8218 | 15.9489 | 53.8807 | 67.9337 | 25.9584 | 15.788 | 52.4987
SELL4 R1 | 400 | 73.9868 | 26.8218 | 15.9489 | 53.8807 | 67.9337 | 25.9584 | 15.788 | 52.4987
SELL4 R2 | 400 | 73.9868 | 26.8218 | 15.9489 | 53.8807 | 67.9337 | 25.9584 | 15.788 | 52.4987
SELW4 M3 | 400 | 73.822 | 26.7666 | 15.9042 | 53.7578 | 67.5547 | 25.832 | 15.58 | 52.112
SELW4 M4 | 400 | 73.822 | 26.7666 | 15.9042 | 53.7578 | 67.5547 | 25.832 | 15.58 | 52.112
SELW4 R3 | 400 | 73.822 | 26.7666 | 15.9042 | 53.7578 | 67.5547 | 25.832 | 15.58 | 52.112
SELW4 R4 | 400 | 73.822 | 26.7666 | 15.9042 | 53.7578 | 67.5547 | 25.832 | 15.58 | 52.112
SELL4A | 400 | 73.9112 | 26.2365 | 7.3704 | 44.4745 | 67.8655 | 25.7681 | 8.6457 | 45.0872
SELL4B | 400 | 73.911 | 26.2365 | 7.3704 | 44.4744 | 67.8654 | 25.768 | 8.6457 | 45.0871
SETW4A | 400 | 73.8509 | 26.2161 | 7.3634 | 44.4386 | 67.8208 | 25.7539 | 8.621 | 45.0425
SETW4B | 400 | 73.8509 | 26.2161 | 7.3634 | 44.4385 | 67.8207 | 25.7538 | 8.621 | 45.0424
SHEC2 MC1 | 275 | 53.4248 | 19.8966 | 10.5236 | 38.6616 | 54.5011 | 22.3948 | 7.6024 | 39.2734
SHEC2 MC2 | 275 | 53.4248 | 19.8966 | 10.5236 | 38.6616 | 54.5011 | 22.3948 | 7.6024 | 39.2734
SHRE4B | 400 | 57.0553 | 21.5173 | 10.5877 | 41.0177 | 44.2895 | 17.7065 | 7.0282 | 32.069
SING4 MC2 | 400 | 94.6458 | 33.6668 | 21.7468 | 69.3588 | 77.6488 | 30.3417 | 13.5673 | 56.4769
SING4 MC1 | 400 | 94.6458 | 33.6668 | 21.7468 | 69.3588 | 77.6488 | 30.3417 | 13.5673 | 56.4769
SIZE4 M1 | 400 | 70.1767 | 25.187 | 18.5945 | 54.2143 | 76.5689 | 28.3618 | 22.4156 | 62.5251
SIZE4 M2 | 400 | 70.1767 | 25.187 | 18.5945 | 54.2143 | 76.5689 | 28.3618 | 22.4156 | 62.5251
SIZE4 M3 | 400 | 70.1767 | 25.187 | 18.5945 | 54.2143 | 76.5689 | 28.3618 | 22.4156 | 62.5251
SIZE4 M4 | 400 | 70.1767 | 25.187 | 18.5945 | 54.2143 | 76.5689 | 28.3618 | 22.4156 | 62.5251
SIZE4 R1 | 400 | 70.1767 | 25.187 | 18.5945 | 54.2143 | 76.5689 | 28.3618 | 22.4156 | 62.5251
SIZE4 R2 | 400 | 70.1767 | 25.187 | 18.5945 | 54.2143 | 76.5689 | 28.3618 | 22.4156 | 62.5251
SIZE4 R3 | 400 | 70.1767 | 25.187 | 18.5945 | 54.2143 | 76.5689 | 28.3618 | 22.4156 | 62.5251
SIZE4 R4 | 400 | 70.1767 | 25.187 | 18.5945 | 54.2143 | 76.5689 | 28.3618 | 22.4156 | 62.5251
SKLG2 MC1 | 275 | 62.2839 | 23.0941 | 18.645 | 51.3049 | 58.7866 | 22.9781 | 16.3275 | 48.8234
SKLG2 MC2 | 275 | 62.2839 | 23.0941 | 18.645 | 51.3049 | 58.7866 | 22.9781 | 16.3275 | 48.8234
SKLG2 MC3 | 275 | 62.2839 | 23.0941 | 18.645 | 51.3049 | 58.7866 | 22.9781 | 16.3275 | 48.8234
SKLG2 MC4 | 275 | 62.2839 | 23.0941 | 18.645 | 51.3049 | 58.7866 | 22.9781 | 16.3275 | 48.8234
SHBA4 M1 | 400 | 84.5457 | 30.6131 | 30.5155 | 73.809 | 84.5231 | 31.6724 | 29.7618 | 74.5533
SHBA4 M2 | 400 | 84.5457 | 30.6131 | 30.5155 | 73.809 | 84.5231 | 31.6724 | 29.7618 | 74.5533
SHBA4 R1 | 400 | 84.5457 | 30.6131 | 30.5155 | 73.809 | 84.5231 | 31.6724 | 29.7618 | 74.5533
SHBA4 R2 | 400 | 84.5457 | 30.6131 | 30.5155 | 73.809 | 84.5231 | 31.6724 | 29.7618 | 74.5533
SMAN2 MC1 | 275 | 76.641 | 29.0191 | 23.3444 | 64.3836 | 74.9207 | 29.465 | 20.9526 | 62.6224
SMAN2 MC2 | 275 | 76.641 | 29.0191 | 23.3444 | 64.3836 | 74.9207 | 29.465 | 20.9526 | 62.6224
SMAN2 MC3 | 275 | 76.641 | 29.0191 | 23.3444 | 64.3836 | 74.9207 | 29.465 | 20.9526 | 62.6224
SMAN2 MC4 | 275 | 76.641 | 29.0191 | 23.3444 | 64.3836 | 74.9207 | 29.465 | 20.9526 | 62.6224
SSHI2 MC1 | 275 | 65.8227 | 24.2346 | 11.7776 | 46.0505 | 59.0952 | 23.4694 | 9.4894 | 42.6801
SSHI2 MC2 | 275 | 65.8227 | 24.2346 | 11.7776 | 46.0505 | 59.0952 | 23.4694 | 9.4894 | 42.6801
SPLN4 M1 | 400 | 97.3 | 35.4746 | 25.9497 | 76.1185 | 102.1725 | 38.2502 | 29.9743 | 84.0683
SPLN4 R1 | 400 | 97.3 | 35.4746 | 25.9497 | 76.1185 | 102.1725 | 38.2502 | 29.9743 | 84.0683
MC1 | 400 | 60.9119 | 22.3013 | 13.2791 | 44.8178 | 48.7504 | 19.1366 | 3.1781 | 30.2412
MC2 | 400 | 60.9119 | 22.3013 | 13.2791 | 44.8178 | 48.7504 | 19.1366 | 3.1781 | 30.2412
MC3 | 400 | 60.9257 | 22.3053 | 13.2722 | 44.8167 | 49.0839 | 19.1093 | 9.1949 | 36.2195
MC4 | 400 | 60.9257 | 22.3053 | 13.2722 | 44.8167 | 49.0839 | 19.1093 | 9.1949 | 36.2195
SJOW2 MC2 | 275 | 84.9497 | 30.3177 | 22.8856 | 65.7613 | 93.8223 | 35.9727 | 26.137 | 77.0101
SJOW2 MC1 | 275 | 84.9497 | 30.3177 | 22.8856 | 65.7613 | 93.8223 | 35.9727 | 26.137 | 77.0101
SJOW2 MC4 | 275 | 84.9497 | 30.3177 | 22.8856 | 65.7613 | 93.8223 | 35.9727 | 26.137 | 77.0101
SJOW2 MC3 | 275 | 84.9497 | 30.3177 | 22.8856 | 65.7613 | 93.8223 | 35.9727 | 26.137 | 77.0101
SJOW4 M1 | 400 | 112.9196 | 38.484 | 29.8097 | 84.2343 | 131.6347 | 48.5761 | 33.8929 | 102.5899
SJOW4 M2 | 400 | 112.9196 | 38.484 | 29.8097 | 84.2343 | 131.6347 | 48.5761 | 33.8929 | 102.5899
SJOW4 M3 | 400 | 112.9196 | 38.484 | 29.8097 | 84.2343 | 131.6347 | 48.5761 | 33.8929 | 102.5899
SJOW4 M4 | 400 | 112.9196 | 38.484 | 29.8097 | 84.2343 | 131.6347 | 48.5761 | 33.8929 | 102.5899
SJOW4 R1/2 | 400 | 112.9196 | 38.484 | 29.8097 | 84.2343 | 131.6347 | 48.5761 | 33.8929 | 102.5899
SJOW4 R3/4 | 400 | 112.9196 | 38.484 | 29.8097 | 84.2343 | 131.6347 | 48.5761 | 33.8929 | 102.5899
STAL2 M1 | 275 | 82.0696 | 30.9112 | 16.1654 | 59.8805 | 76.1252 | 29.9526 | 14.7371 | 57.0965
STAL2 M2 | 275 | 82.0696 | 30.9112 | 16.1654 | 59.8805 | 76.1252 | 29.9526 | 14.7371 | 57.0965
STAL2 R1 | 275 | 82.0696 | 30.9112 | 16.1654 | 59.8805 | 76.1252 | 29.9526 | 14.7371 | 57.0965
STAL2 R2 | 275 | 82.0696 | 30.9112 | 16.1654 | 59.8805 | 76.1252 | 29.9526 | 14.7371 | 57.0965
STAL4 MC1 | 400 | 36.707 | 13.5732 | 9.7327 | 28.9282 | 32.7169 | 12.648 | 8.1889 | 26.0759
STAL4 MC2 | 400 | 51.8477 | 19.7744 | 9.8184 | 37.7837 | 40.0505 | 15.9759 | 6.3898 | 28.9832
STAY4 M1 | 400 | 122.269 | 44.3982 | 29.7133 | 92.5018 | 116.703 | 44.3164 | 30.3152 | 92.9881
STAY4 M2 | 400 | 122.269 | 44.3982 | 29.7133 | 92.5018 | 116.703 | 44.3164 | 30.3152 | 92.9881
STAY4 R1 | 400 | 122.269 | 44.3982 | 29.7133 | 92.5018 | 116.703 | 44.3164 | 30.3152 | 92.9881
STAY4 R2 | 400 | 122.269 | 44.3982 | 29.7133 | 92.5018 | 116.703 | 44.3164 | 30.3152 | 92.9881
STAY4A | 400 | 77.4449 | 28.3453 | 22.4658 | 62.552 | 71.0334 | 26.79 | 21.2124 | 59.0992
STEN1 M1 | 132 | 58.2214 | 21.2604 | 20.1341 | 50.2009 | 71.2343 | 26.7119 | 23.904 | 61.6804
STEN1 M2 | 132 | 58.2214 | 21.2604 | 20.1341 | 50.2009 | 71.2343 | 26.7119 | 23.904 | 61.6804
STEN1 R1 | 132 | 58.2214 | 21.2604 | 20.1341 | 50.2009 | 71.2343 | 26.7119 | 23.904 | 61.6804
STEN1 R2 | 132 | 58.2214 | 21.2604 | 20.1341 | 50.2009 | 71.2343 | 26.7119 | 23.904 | 61.6804
STES1 M1 | 132 | 58.4308 | 21.0341 | 15.7822 | 45.5289 | 71.1448 | 26.5372 | 18.0958 | 55.6251
STES1 M2 | 132 | 58.4308 | 21.0341 | 15.7822 | 45.5289 | 71.1448 | 26.5372 | 18.0958 | 55.6251
STES1 R1 | 132 | 58.4308 | 21.0341 | 15.7822 | 45.5289 | 71.1448 | 26.5372 | 18.0958 | 55.6251
STES1 R2 | 132 | 58.4308 | 21.0341 | 15.7822 | 45.5289 | 71.1448 | 26.5372 | 18.0958 | 55.6251
STEW2 M1 | 275 | 81.0142 | 30.2065 | 24.7585 | 67.4769 | 79.6181 | 30.725 | 24.0422 | 67.4939
STEW2 M2 | 275 | 81.0142 | 30.2065 | 24.7585 | 67.4769 | 79.6181 | 30.725 | 24.0422 | 67.4939
STEW2 R1 | 275 | 81.0142 | 30.2065 | 24.7585 | 67.4769 | 79.6181 | 30.725 | 24.0422 | 67.4939
STEW2 R2 | 275 | 81.0142 | 30.2065 | 24.7585 | 67.4769 | 79.6181 | 30.725 | 24.0422 | 67.4939
STEW4 M1 | 400 | 76.3173 | 28.0602 | 23.7564 | 63.4396 | 62.4501 | 24.2787 | 18.1117 | 52.4469
STEW4 M2 | 400 | 76.3173 | 28.0602 | 23.7564 | 63.4396 | 62.4501 | 24.2787 | 18.1117 | 52.4469
STEW4 R1 | 400 | 76.3173 | 28.0602 | 23.7564 | 63.4396 | 62.4501 | 24.2787 | 18.1117 | 52.4469
STEW4 R2a | 400 | 76.3173 | 28.0602 | 23.7564 | 63.4396 | 62.4501 | 24.2787 | 18.1117 | 52.4469
STSB4 MC1 | 400 | 58.2597 | 21.612 | 13.0566 | 43.6206 | 46.5952 | 18.3151 | 8.0838 | 33.9853
STSB4 MC2 | 400 | 58.2597 | 21.612 | 13.0566 | 43.6206 | 46.5952 | 18.3151 | 8.0838 | 33.9853
STSB4A | 400 | 53.9134 | 19.8535 | 6.1821 | 34.2592 | 42.2921 | 16.5179 | 3.3115 | 26.6713
STOB4 M1 | 400 | 59.7713 | 22.5864 | 11.2745 | 43.2164 | 49.7566 | 19.8828 | 7.9983 | 36.1168
STOB4 R1 | 400 | 59.7713 | 22.5864 | 11.2745 | 43.2164 | 49.7566 | 19.8828 | 7.9983 | 36.1168
SUND4 M1 | 400 | 115.0912 | 41.9283 | 25.3639 | 84.6594 | 95.0961 | 36.9451 | 18.6098 | 70.8581
SUND4 M2 | 400 | 90.8373 | 33.5009 | 19.5116 | 66.889 | 75.8899 | 29.4354 | 15.2085 | 56.8365
SUND4 R1 | 400 | 115.0912 | 41.9283 | 25.3639 | 84.6594 | 95.0961 | 36.9451 | 18.6098 | 70.8581
SUND4 R2 | 400 | 90.8373 | 33.5009 | 19.5116 | 66.889 | 75.8899 | 29.4354 | 15.2085 | 56.8365
SUTB4A | 400 | 95.5426 | 35.0711 | 22.5966 | 72.1947 | 86.97 | 33.4147 | 21.3246 | 68.5801
SWAN2 MC3 | 275 | 25.8141 | 9.3448 | 8.5986 | 21.8142 | 28.3097 | 10.4669 | 8.9479 | 23.7503
SWAN2 MC4 | 275 | 25.8141 | 9.3448 | 8.5986 | 21.8142 | 28.3097 | 10.4669 | 8.9479 | 23.7503
SWAN4 M3 | 400 | 62.0618 | 22.2214 | 16.1798 | 47.6056 | 60.4474 | 22.8388 | 14.743 | 47.0419
SWAN4 M4 | 400 | 62.0618 | 22.2214 | 16.1798 | 47.6056 | 60.4474 | 22.8388 | 14.743 | 47.0419
SWAN4 R3 | 400 | 62.0618 | 22.2214 | 16.1798 | 47.6056 | 60.4474 | 22.8388 | 14.743 | 47.0419
SWAN4 R4 | 400 | 62.0618 | 22.2214 | 16.1798 | 47.6056 | 60.4474 | 22.8388 | 14.743 | 47.0419
SWAN4 M1 | 400 | 38.9455 | 14.3353 | 9.3872 | 29.6604 | 34.2871 | 13.069 | 8.1985 | 26.681
SWAN4 M2 | 400 | 38.9455 | 14.3353 | 9.3872 | 29.6604 | 34.2871 | 13.069 | 8.1985 | 26.681
TAUN4 M1 | 400 | 50.8312 | 18.7403 | 10.0825 | 36.5853 | 44.1363 | 17.4444 | 6.9466 | 31.6167
TAUN4 M2 | 400 | 51.6253 | 18.9847 | 10.2353 | 37.0837 | 45.7142 | 18.0124 | 7.4975 | 32.9709
TEMP2 MC1 | 275 | 59.0855 | 21.7588 | 12.3203 | 43.092 | 61.875 | 24.468 | 11.0757 | 45.6786
TEMP2 MC2 | 275 | 59.0855 | 21.7588 | 12.3203 | 43.092 | 61.875 | 24.468 | 11.0757 | 45.6786
TEMP2 MC3 | 275 | 59.3114 | 21.8218 | 12.4482 | 43.309 | 62.7126 | 24.778 | 11.2994 | 46.3407
THTO4 M1 | 400 | 95.3358 | 34.5815 | 24.2054 | 73.111 | 76.2364 | 29.5823 | 14.3966 | 56.2324
THTO4 M2 | 400 | 68.2887 | 25.1618 | 16.4905 | 52.0747 | 55.7154 | 21.5841 | 11.0188 | 41.5433
THTO4 M3 | 400 | 68.2887 | 25.1618 | 16.4905 | 52.0747 | 55.7154 | 21.5841 | 11.0188 | 41.5433
THTO4 M4 | 400 | 95.3358 | 34.5815 | 24.2054 | 73.111 | 76.2364 | 29.5823 | 14.3966 | 56.2324
THTO4 R1/2 | 400 | 68.5208 | 25.1117 | 16.2583 | 51.7716 | 58.3274 | 22.4284 | 12.0213 | 43.7398
THTO4 R3/4 | 400 | 68.5208 | 25.1117 | 16.2583 | 51.7716 | 58.3274 | 22.4284 | 12.0213 | 43.7398
THOM2 M1 | 275 | 67.476 | 24.6439 | 19.3014 | 54.1531 | 70.0366 | 26.4521 | 19.1597 | 56.5686
THOM2 R1 | 275 | 67.476 | 24.6439 | 19.3014 | 54.1531 | 70.0366 | 26.4521 | 19.1597 | 56.5686
M5 | 400 | 91.0655 | 33.2955 | 19.6094 | 66.6965 | 94.1096 | 37.4904 | 18.5912 | 71.6107
R2(2) | 400 | 91.0655 | 33.2955 | 19.6094 | 66.6965 | 79.6776 | 30.7745 | 15.9876 | 59.5094
R2(3) | 400 | 91.0655 | 33.2955 | 19.6094 | 66.6965 | 79.6776 | 30.7745 | 15.9876 | 59.5094
R5 | 400 | 91.0655 | 33.2955 | 19.6094 | 66.6965 | 94.1096 | 37.4904 | 18.5912 | 71.6107
THOM4 MC4 | 400 | 93.529 | 33.6154 | 23.398 | 70.9373 | 84.8797 | 32.4704 | 18.3995 | 64.3197
THOM4 MC2 | 400 | 93.529 | 33.6154 | 23.398 | 70.9373 | 84.8797 | 32.4704 | 18.3995 | 64.3197
THOM4 MC3 | 400 | 93.529 | 33.6154 | 23.398 | 70.9373 | 84.8797 | 32.4704 | 18.3995 | 64.3197
THOM4 MC1 | 400 | 93.529 | 33.6154 | 23.398 | 70.9373 | 84.8797 | 32.4704 | 18.3995 | 64.3197
THUR2 MC2 | 275 | 64.4866 | 24.2346 | 10.6805 | 44.9534 | 65.862 | 26.0499 | 11.0598 | 47.8999
THUR2 MC3 | 275 | 64.4866 | 24.2346 | 10.6805 | 44.9534 | 65.862 | 26.0499 | 11.0598 | 47.8999
THUR2 MC1 | 275 | 64.4866 | 24.2346 | 10.6805 | 44.9534 | 65.862 | 26.0499 | 11.0598 | 47.8999
THUR2 MC4 | 275 | 64.4866 | 24.2346 | 10.6805 | 44.9534 | 65.862 | 26.0499 | 11.0598 | 47.8999
TILB2 M1 | 275 | 72.6488 | 26.0809 | 21.9009 | 58.7848 | 76.4223 | 28.5596 | 21.9014 | 62.2907
TILB2 M2 | 275 | 72.6488 | 26.0809 | 21.9009 | 58.7848 | 76.4223 | 28.5596 | 21.9014 | 62.2907
TILB2 R1 | 275 | 72.6488 | 26.0809 | 21.9009 | 58.7848 | 76.4223 | 28.5596 | 21.9014 | 62.2907
TILB2 R2 | 275 | 72.6488 | 26.0809 | 21.9009 | 58.7848 | 76.4223 | 28.5596 | 21.9014 | 62.2907
TILB4 M2 | 400 | 140.1538 | 49.7686 | 45.8504 | 116.2339 | 127.1192 | 48.8734 | 36.6341 | 105.7515
TILB4 M3 | 400 | 140.1538 | 49.7686 | 45.8504 | 116.2339 | 127.1192 | 48.8734 | 36.6341 | 105.7515
TILB4 R2 | 400 | 140.1538 | 49.7686 | 45.8504 | 116.2339 | 127.1192 | 48.8734 | 36.6341 | 105.7515
TILB4 R3 | 400 | 140.1538 | 49.7686 | 45.8504 | 116.2339 | 127.1192 | 48.8734 | 36.6341 | 105.7515
TINP2 M2 | 275 | 58.2568 | 21.176 | 6.9729 | 36.9203 | 57.6693 | 22.3869 | 5.6414 | 37.3012
TINP2 M1 | 275 | 58.0984 | 21.1681 | 6.9552 | 36.8914 | 56.7641 | 22.0596 | 5.5548 | 36.7518
TODP2 MC1 | 275 | 57.2091 | 20.6686 | 14.1265 | 43.3562 | 52.5675 | 20.3317 | 10.4393 | 39.1926
TODP2 MC2 | 275 | 57.2091 | 20.6686 | 14.1265 | 43.3562 | 52.5675 | 20.3317 | 10.4393 | 39.1926
TOTT2 MC1 | 275 | 75.23 | 27.7955 | 23.774 | 63.0827 | 75.9505 | 31.1785 | 19.8709 | 63.9639
TOTT2 MC2A | 275 | 76.4559 | 28.2241 | 24.1919 | 64.1068 | 73.6013 | 30.7546 | 17.933 | 61.4265
TOTT2 MC2B | 275 | 76.9143 | 27.7039 | 20.3895 | 59.5687 | 76.9129 | 29.396 | 17.1641 | 58.7363
TOTT2 MC3 | 275 | 76.4559 | 28.2241 | 24.1919 | 64.1068 | 73.6013 | 30.7546 | 17.933 | 61.4265
TOTT2 MC4A | 275 | 75.23 | 27.7955 | 23.774 | 63.0827 | 75.9505 | 31.1785 | 19.8709 | 63.9639
TOTT2 MC4B | 275 | 75.387 | 27.1181 | 20.2609 | 58.6117 | 78.7071 | 30.0742 | 17.6824 | 60.2138
TOTT2 MC5 | 275 | 76.9143 | 27.7039 | 20.3895 | 59.5687 | 76.9129 | 29.396 | 17.1641 | 58.7363
TOTT2 MC6 | 275 | 76.9143 | 27.7039 | 20.3895 | 59.5687 | 76.9129 | 29.396 | 17.1641 | 58.7363
TOTT2 MC7 | 275 | 75.387 | 27.1181 | 20.2609 | 58.6117 | 78.7071 | 30.0742 | 17.6824 | 60.2138
TOTT2 MC8 | 275 | 75.387 | 27.1181 | 20.2609 | 58.6117 | 78.7071 | 30.0742 | 17.6824 | 60.2138
TOTE2B | 275 | 76.9143 | 27.7039 | 20.3895 | 59.5687 | 76.9129 | 29.396 | 17.1641 | 58.7363
TOTE2A | 275 | 75.387 | 27.1181 | 20.2609 | 58.6117 | 78.7071 | 30.0742 | 17.6824 | 60.2138
TRAW2 M1 | 275 | 45.1817 | 16.2744 | 13.8816 | 36.8971 | 46.8196 | 17.5254 | 12.6774 | 37.4621
TRAW2 M2 | 275 | 45.1817 | 16.2744 | 13.8816 | 36.8971 | 46.8196 | 17.5254 | 12.6774 | 37.4621
TRAW2 R1 | 275 | 45.1817 | 16.2744 | 13.8816 | 36.8971 | 46.8196 | 17.5254 | 12.6774 | 37.4621
TRAW2 R2 | 275 | 45.1817 | 16.2744 | 13.8816 | 36.8971 | 46.8196 | 17.5254 | 12.6774 | 37.4621
TRAW4 MC1 | 400 | 60.1131 | 22.489 | 18.268 | 50.0722 | 47.2845 | 18.7346 | 12.4347 | 38.9295
TRAW4 MC2 | 400 | 60.1131 | 22.489 | 18.268 | 50.0722 | 47.2845 | 18.7346 | 12.4347 | 38.9295
TRAW4 MC3 | 400 | 60.1131 | 22.489 | 18.268 | 50.0722 | 47.2845 | 18.7346 | 12.4347 | 38.9295
TRAW4 MC4 | 400 | 60.1131 | 22.489 | 18.268 | 50.0722 | 47.2845 | 18.7346 | 12.4347 | 38.9295
TREM2 MC1 | 275 | 49.5374 | 17.9823 | 2.9178 | 28.3486 | 43.3021 | 17.1527 | 2.4422 | 26.6998
TREM2 MC2 | 275 | 49.5374 | 17.9823 | 2.9178 | 28.3486 | 43.3021 | 17.1527 | 2.4422 | 26.6998
TREU4A | 400 | 90.6322 | 32.4345 | 9.7375 | 55.6068 | 73.4915 | 28.7668 | 4.6246 | 45.3069
TREU4A_DEES1 | 400 | 90.6322 | 32.4345 | 9.7375 | 55.6068 | 73.4915 | 28.7668 | 4.6246 | 45.3069
TREU4A_LEGA1 | 400 | 90.6322 | 32.4345 | 9.7375 | 55.6068 | 73.4915 | 28.7668 | 4.6246 | 45.3069
TREU4A_TRAW1 | 400 | 90.6322 | 32.4345 | 9.7375 | 55.6068 | 73.4915 | 28.7668 | 4.6246 | 45.3069
TREU4B | 400 | 91.7778 | 32.8729 | 9.7517 | 56.2411 | 74.5266 | 29.1927 | 4.6107 | 45.8954
TREU4B_DEES2 | 400 | 91.7778 | 32.8729 | 9.7517 | 56.2411 | 74.5266 | 29.1927 | 4.6107 | 45.8954
TREU4B_LEGA2 | 400 | 91.7778 | 32.8729 | 9.7517 | 56.2411 | 74.5266 | 29.1927 | 4.6107 | 45.8954
TREU4B_TRAW2 | 400 | 91.7778 | 32.8729 | 9.7517 | 56.2411 | 74.5266 | 29.1927 | 4.6107 | 45.8954
TYNE2 MC1 | 275 | 61.8247 | 22.9001 | 10.8233 | 43.2088 | 55.2823 | 21.8534 | 9.3754 | 40.2808
TYNE2 MC2 | 275 | 61.8247 | 22.9001 | 10.8233 | 43.2088 | 55.2823 | 21.8534 | 9.3754 | 40.2808
TYNE2A | 275 | 61.108 | 22.3373 | 3.7062 | 35.2959 | 51.9918 | 20.673 | 2.7614 | 31.9975
UPPB2 MC4 | 275 | 43.2426 | 15.9206 | 11.2363 | 33.7514 | 42.5925 | 16.3687 | 9.9533 | 33.1021
UPPB2 MC3 | 275 | 46.9011 | 17.2323 | 11.9339 | 36.3041 | 44.5133 | 17.1329 | 10.0686 | 34.2981
UPPB2 MC2 | 275 | 46.9011 | 17.2323 | 11.9339 | 36.3041 | 44.5133 | 17.1329 | 10.0686 | 34.2981
UPPB2 MC1 | 275 | 43.2426 | 15.9206 | 11.2363 | 33.7514 | 42.5925 | 16.3687 | 9.9533 | 33.1021
USKM2 M1 | 275 | 79.1561 | 27.7844 | 19.8795 | 59.1726 | 89.1368 | 33.1803 | 23.0743 | 69.9983
USKM2 M2 | 275 | 79.1561 | 27.7844 | 19.8795 | 59.1726 | 89.1368 | 33.1803 | 23.0743 | 69.9983
USKM2 R1 | 275 | 79.1561 | 27.7844 | 19.8795 | 59.1726 | 89.1368 | 33.1803 | 23.0743 | 69.9983
USKM2 R2 | 275 | 79.1561 | 27.7844 | 19.8795 | 59.1726 | 89.1368 | 33.1803 | 23.0743 | 69.9983
USKM2A | 275 | 76.8739 | 26.2929 | 11.0627 | 48.2464 | 84.4709 | 31.3273 | 11.7417 | 56.0452
WALH4 MC2 | 400 | 60.4217 | 22.5932 | 11.8142 | 43.7658 | 51.0427 | 19.9842 | 10.5707 | 38.8326
WALH4 MC3 | 400 | 60.4217 | 22.5932 | 11.8142 | 43.7658 | 51.0427 | 19.9842 | 10.5707 | 38.8326
WALH4 MC4 | 400 | 60.4217 | 22.5932 | 11.8142 | 43.7658 | 51.0427 | 19.9842 | 10.5707 | 38.8326
WALH4 MC1 | 400 | 60.4217 | 22.5932 | 11.8142 | 43.7658 | 51.0427 | 19.9842 | 10.5707 | 38.8326
WALP R4 | 132 | 77.7523 | 28.4182 | 22.9219 | 63.1113 | 92.7266 | 35.6974 | 25.4044 | 75.8881
WALP1 M4 | 132 | 77.7523 | 28.4182 | 22.9219 | 63.1113 | 92.7266 | 35.6974 | 25.4044 | 75.8881
WALPM3 | 132 | 77.7523 | 28.4182 | 22.9219 | 63.1113 | 92.7266 | 35.6974 | 25.4044 | 75.8881
WALPR3 | 132 | 77.7523 | 28.4182 | 22.9219 | 63.1113 | 92.7266 | 35.6974 | 25.4044 | 75.8881
WALP4 M1 | 400 | 114.9983 | 41.6385 | 29.8222 | 88.708 | 105.3504 | 40.1686 | 26.8876 | 83.6946
WALP4 M2 | 400 | 114.9983 | 41.6385 | 29.8222 | 88.708 | 105.3504 | 40.1686 | 26.8876 | 83.6946
WALP4 R1 | 400 | 114.9983 | 41.6385 | 29.8222 | 88.708 | 105.3504 | 40.1686 | 26.8876 | 83.6946
WALP4 R2 | 400 | 114.9983 | 41.6385 | 29.8222 | 88.708 | 105.3504 | 40.1686 | 26.8876 | 83.6946
WALX2 M1 | 275 | 91.4306 | 32.3107 | 19.8617 | 65.5559 | 91.7477 | 34.55 | 18.2508 | 67.1119
WALX2 M2 | 275 | 92.5286 | 32.6582 | 20.185 | 66.3707 | 96.8484 | 36.3982 | 19.4577 | 70.9326
WALX2 R1 | 275 | 91.4306 | 32.3107 | 19.8617 | 65.5559 | 91.7477 | 34.55 | 18.2508 | 67.1119
WALX2 R2 | 275 | 92.5286 | 32.6582 | 20.185 | 66.3707 | 96.8484 | 36.3982 | 19.4577 | 70.9326
WALX4A | 400 | 76.4209 | 26.8769 | 12.7954 | 50.805 | 75.4984 | 28.1235 | 12.1753 | 51.9479
WALX4B | 400 | 70.7928 | 25.2932 | 10.7165 | 46.4865 | 65.5933 | 24.6728 | 9.9827 | 44.8752
WARL2 MC4 | 275 | 65.9235 | 24.0425 | 15.9318 | 49.933 | 61.1321 | 23.7795 | 11.5816 | 45.2109
WARL2 MC3 | 275 | 65.9235 | 24.0425 | 15.9318 | 49.933 | 61.1321 | 23.7795 | 11.5816 | 45.2109
WARL2 MC2 | 275 | 65.9235 | 24.0425 | 15.9318 | 49.933 | 61.1321 | 23.7795 | 11.5816 | 45.2109
WARL2 MC1 | 275 | 65.9235 | 24.0425 | 15.9318 | 49.933 | 61.1321 | 23.7795 | 11.5816 | 45.2109
WASF2A | 275 | 59.7868 | 21.7311 | 6.1765 | 36.909 | 50.6101 | 19.7891 | 3.3207 | 31.3067
WASF2B | 275 | 64.4581 | 23.2847 | 6.5936 | 39.5231 | 57.1681 | 22.3821 | 3.5036 | 35.1566
WBOL2 MC1 | 275 | 73.9639 | 26.8635 | 14.095 | 52.0858 | 65.115 | 25.7692 | 10.5901 | 47.0333
WBOL2 MC2 | 275 | 73.9639 | 26.8635 | 14.095 | 52.0858 | 65.115 | 25.7692 | 10.5901 | 47.0333
WBOL2 MC3 | 275 | 73.9639 | 26.8635 | 14.095 | 52.0858 | 65.115 | 25.7692 | 10.5901 | 47.0333
WBOL2 MC4 | 275 | 73.9639 | 26.8635 | 14.095 | 52.0858 | 65.115 | 25.7692 | 10.5901 | 47.0333
WBUR1 M1 | 132 | 21.4295 | 7.6064 | 6.8473 | 17.6043 | 25.0038 | 9.2389 | 8.1956 | 21.2614
WBUR1 M2 | 132 | 21.4295 | 7.6064 | 6.8473 | 17.6043 | 25.0038 | 9.2389 | 8.1956 | 21.2614
WBUR1 R1 | 132 | 21.4295 | 7.6064 | 6.8473 | 17.6043 | 25.0038 | 9.2389 | 8.1956 | 21.2614
WBUR1 R2 | 132 | 21.2045 | 7.546 | 6.7418 | 17.4135 | 24.8516 | 9.1831 | 8.1061 | 21.0931
WBUR4 M1 | 400 | 121.2997 | 43.0225 | 37.1211 | 97.9641 | 123.672 | 45.6125 | 38.6127 | 103.1186
WBUR4 M2 | 400 | 121.2997 | 43.0225 | 37.1211 | 97.9641 | 123.672 | 45.6125 | 38.6127 | 103.1186
WBUR4 M3 | 400 | 121.2997 | 43.0225 | 37.1211 | 97.9641 | 123.672 | 45.6125 | 38.6127 | 103.1186
WBUR4 M4 | 400 | 121.2997 | 43.0225 | 37.1211 | 97.9641 | 123.672 | 45.6125 | 38.6127 | 103.1186
WBUR4 R1/2 | 400 | 127.4903 | 45.6952 | 35.097 | 99.7198 | 121.8514 | 45.6841 | 33.7945 | 98.4017
WBUR4 R3/4 | 400 | 127.4903 | 45.6952 | 35.097 | 99.7198 | 121.8514 | 45.6841 | 33.7945 | 98.4017
WHAM4 M1 | 400 | 114.4022 | 40.8144 | 36.7535 | 94.4738 | 117.7677 | 45.8442 | 32.9619 | 97.7954
WHAM4 M2 | 400 | 114.4022 | 40.8144 | 36.7535 | 94.4738 | 117.7677 | 45.8442 | 32.9619 | 97.7954
WHAM4 R1 | 400 | 114.4022 | 40.8144 | 36.7535 | 94.4738 | 117.7677 | 45.8442 | 32.9619 | 97.7954
WHAM4 R2 | 400 | 114.4022 | 40.8144 | 36.7535 | 94.4738 | 117.7677 | 45.8442 | 32.9619 | 97.7954
WHAM4A | 400 | 99.9438 | 33.6673 | 13.5434 | 61.1562 | 102.2288 | 40.6347 | 15.5541 | 73.0203
WHAM4B | 400 | 100.0103 | 33.6858 | 13.5543 | 61.1933 | 102.3339 | 40.6721 | 15.5538 | 73.0728
WMEL2 MC4 | 275 | 77.6525 | 28.3542 | 14.6004 | 54.6993 | 75.2006 | 29.5143 | 12.5237 | 54.2632
WMEL2 MC1 | 275 | 77.6525 | 28.3542 | 14.6004 | 54.6993 | 75.2006 | 29.5143 | 12.5237 | 54.2632
WMEL2 MC2 | 275 | 77.6525 | 28.3542 | 14.6004 | 54.6993 | 75.2006 | 29.5143 | 12.5237 | 54.2632
WMEL2 MC3 | 275 | 77.6525 | 28.3542 | 14.6004 | 54.6993 | 75.2006 | 29.5143 | 12.5237 | 54.2632
WTHU4B | 400 | 92.2304 | 32.1688 | 8.9761 | 54.4696 | 76.34 | 29.8861 | 5.2107 | 47.476
WTHU4A | 400 | 92.2304 | 32.1688 | 8.9761 | 54.4696 | 74.6884 | 29.2617 | 5.0979 | 46.4803
WWEY2 M1 | 275 | 72.8286 | 26.452 | 18.2347 | 55.6435 | 72.2373 | 27.56 | 17.1932 | 56.1689
WWEY2 M2 | 275 | 72.8286 | 26.452 | 18.2347 | 55.6435 | 72.2373 | 27.56 | 17.1932 | 56.1689
WWEY2 R1 | 275 | 74.2902 | 27.1523 | 16.8109 | 55.2101 | 74.4894 | 28.5557 | 16.9439 | 57.3277
WWEY2 R2 | 275 | 74.2902 | 27.1523 | 16.8109 | 55.2101 | 74.4894 | 28.5557 | 16.9439 | 57.3277
WWEY4A | 400 | 50.8076 | 18.5685 | 6.4337 | 32.6935 | 45.6492 | 17.5108 | 6.3195 | 31.0835
WWEY4B | 400 | 51.6668 | 18.8615 | 6.7158 | 33.3899 | 45.8077 | 17.639 | 6.5693 | 31.5146
WHGA2 MC1 | 275 | 69.7646 | 26.2443 | 15.1048 | 52.2198 | 64.3047 | 25.5672 | 10.9756 | 47.1331
WHGA2 MC2 | 275 | 69.7646 | 26.2443 | 15.1048 | 52.2198 | 64.3047 | 25.5672 | 10.9756 | 47.1331
WHGA2 MC3 | 275 | 69.7646 | 26.2443 | 15.1048 | 52.2198 | 64.3047 | 25.5672 | 10.9756 | 47.1331
WHGA2 MC4 | 275 | 69.7646 | 26.2443 | 15.1048 | 52.2198 | 64.3047 | 25.5672 | 10.9756 | 47.1331
WHSO2 M1 | 275 | 69.1122 | 24.6948 | 15.2467 | 50.1704 | 74.1661 | 28.1432 | 15.8362 | 55.6366
WHSO2 M2 | 275 | 69.1122 | 24.6948 | 15.2467 | 50.1704 | 74.1661 | 28.1432 | 15.8362 | 55.6366
WHSO2 R1 | 275 | 75.8595 | 26.8445 | 19.296 | 57.2598 | 82.6112 | 31.0113 | 20.3245 | 64.1811
WHSO2 R2 | 275 | 75.8595 | 26.8445 | 19.296 | 57.2598 | 82.6112 | 31.0113 | 20.3245 | 64.1811
WISD2 M1 | 275 | 88.8037 | 30.8481 | 26.8658 | 70.4917 | 101.3791 | 38.0222 | 29.4192 | 83.1907
WISD2 M2 | 275 | 88.8037 | 30.8481 | 26.8658 | 70.4917 | 101.3791 | 38.0222 | 29.4192 | 83.1907
WISD2 R1 | 275 | 88.8037 | 30.8481 | 26.8658 | 70.4917 | 101.3791 | 38.0222 | 29.4192 | 83.1907
WISD2 R2 | 275 | 88.8037 | 30.8481 | 26.8658 | 70.4917 | 101.3791 | 38.0222 | 29.4192 | 83.1907
WISD2A | 275 | 66.5282 | 23.1218 | 13.9993 | 46.6985 | 71.948 | 27.5851 | 15.2246 | 54.2359
WISD2B | 275 | 73.5267 | 25.6111 | 12.9898 | 49.2094 | 74.5512 | 29.265 | 15.1667 | 56.5535
WISD6 M1 | 66 | 52.7562 | 17.6047 | 17.6845 | 42.5813 | 33.6929 | 12.5972 | 10.7651 | 28.5802
WISD6 M2 | 66 | 52.7562 | 17.6047 | 17.6845 | 42.5813 | 33.6929 | 12.5972 | 10.7651 | 28.5802
WISD6 R1 | 66 | 52.7562 | 17.6047 | 17.6845 | 42.5813 | 33.6929 | 12.5972 | 10.7651 | 28.5802
WISD6 R2 | 66 | 52.7562 | 17.6047 | 17.6845 | 42.5813 | 33.6929 | 12.5972 | 10.7651 | 28.5802
WILL2 M2 | 275 | 24.0132 | 8.5895 | 8.9522 | 21.0995 | 25.703 | 9.3828 | 9.3096 | 22.5789
WILL2 R2 | 275 | 24.0132 | 8.5895 | 8.9522 | 21.0995 | 25.703 | 9.3828 | 9.3096 | 22.5789
WILE4 M1 | 400 | 109.0273 | 40.769 | 29.9438 | 87.5999 | 93.5955 | 37.195 | 23.9842 | 76.5859
WILE4 M2 | 400 | 109.0273 | 40.769 | 29.9438 | 87.5999 | 93.5955 | 37.195 | 23.9842 | 76.5859
WILE4 R1 | 400 | 109.0273 | 40.769 | 29.9438 | 87.5999 | 93.5955 | 37.195 | 23.9842 | 76.5859
WILE4 R2 | 400 | 109.0273 | 40.769 | 29.9438 | 87.5999 | 93.5955 | 37.195 | 23.9842 | 76.5859
WILT2A | 275 | 55.8711 | 19.6023 | 9.7973 | 37.5192 | 57.2189 | 21.2146 | 8.582 | 38.584
WILT2B | 275 | 55.8728 | 19.6029 | 9.7972 | 37.5198 | 57.2209 | 21.2154 | 8.5818 | 38.5849
WILT2C | 275 | 56.0943 | 19.7017 | 9.9486 | 37.811 | 58.0851 | 21.4861 | 9.2384 | 39.6243
WILT2D | 275 | 56.0916 | 19.7009 | 9.9482 | 37.8094 | 58.0793 | 21.4841 | 9.2368 | 39.6199
WIMB2 MC1 | 275 | 89.1164 | 31.209 | 23.9855 | 68.1217 | 96.3711 | 37.7052 | 24.9657 | 78.2889
WIMB2 MC2 | 275 | 77.3167 | 27.3526 | 11.9045 | 50.587 | 77.9755 | 31.4736 | 10.9347 | 55.4451
WIMB2 MC3 | 275 | 77.3167 | 27.3526 | 11.9045 | 50.587 | 77.9755 | 31.4736 | 10.9347 | 55.4451
WIMB2 MC4 | 275 | 89.1164 | 31.209 | 23.9855 | 68.1217 | 96.3711 | 37.7052 | 24.9657 | 78.2889
WIMB2A | 275 | 89.1164 | 31.209 | 23.9855 | 68.1217 | 96.3711 | 37.7052 | 24.9657 | 78.2889
MB2 | 400 | 92.5162 | 32.094 | 24.247 | 69.6348 | 2.975e-07 | 0 | 0 | 0
RB2 | 400 | 92.5162 | 32.094 | 24.247 | 69.6348 | 106.55 | 40.6044 | 21.5214 | 78.9448
WIBA2 MC1 | 275 | 58.9399 | 21.7083 | 12.2702 | 42.9704 | 62.9074 | 25.1094 | 10.3833 | 45.8933
WIBA2 MC2 | 275 | 58.9399 | 21.7083 | 12.2702 | 42.9704 | 62.9074 | 25.1094 | 10.3833 | 45.8933
WYLF1 M1 | 132 | 20.2685 | 6.6126 | 7.3396 | 16.6912 | 22.3767 | 7.9635 | 7.4872 | 18.7492
WYLF1 M2 | 132 | 20.2685 | 6.6126 | 7.3396 | 16.6912 | 22.3767 | 7.9635 | 7.4872 | 18.7492
WYLF1 R1 | 132 | 20.2685 | 6.6126 | 7.3396 | 16.6912 | 22.3767 | 7.9635 | 7.4872 | 18.7492
WYLF1 R2 | 132 | 20.2685 | 6.6126 | 7.3396 | 16.6912 | 22.3767 | 7.9635 | 7.4872 | 18.7492
WYLF4 M1 | 400 | 48.9758 | 17.7089 | 12.1142 | 37.1583 | 36.1755 | 14.1282 | 6.9229 | 26.9031
WYLF4 M2 | 400 | 48.9758 | 17.7089 | 12.1142 | 37.1583 | 36.1755 | 14.1282 | 6.9229 | 26.9031
WYLF4 R1 | 400 | 48.9758 | 17.7089 | 12.1142 | 37.1583 | 36.1755 | 14.1282 | 6.9229 | 26.9031
WYLF4 R2 | 400 | 48.9758 | 17.7089 | 12.1142 | 37.1583 | 36.1755 | 14.1282 | 6.9229 | 26.9031
WYMO4 M1 | 400 | 113.9765 | 41.3555 | 26.1686 | 84.6541 | 96.263 | 37.1709 | 19.4878 | 72.0553
WYMO4 M2 | 400 | 113.9765 | 41.3555 | 26.1686 | 84.6541 | 96.263 | 37.1709 | 19.4878 | 72.0553
WYMO4 R1 | 400 | 113.9765 | 41.3555 | 26.1686 | 84.6541 | 96.263 | 37.1709 | 19.4878 | 72.0553
WYMO4 R2 | 400 | 113.9765 | 41.3555 | 26.1686 | 84.6541 | 96.263 | 37.1709 | 19.4878 | 72.0553

## D3.2
ETYS 18 Yr 2 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2019/20
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABTH1 M1 | 132 | 29.4036 | 10.7664 | 6.8815 | 22.1074 | 30.1793 | 11.6217 | 7.7676 | 24.2031 | Back To Menu
ABTH1 M2 | 132 | 33.8475 | 12.5506 | 9.979 | 27.7282 | 32.1811 | 12.6287 | 9.1293 | 26.989
ABTH1 R1 | 132 | 33.8475 | 12.5506 | 9.979 | 27.7282 | 32.1811 | 12.6287 | 9.1293 | 26.989
ABTH1 R2 | 132 | 33.8475 | 12.5506 | 9.979 | 27.7282 | 32.1811 | 12.6287 | 9.1293 | 26.989
ABTH2 M1 | 275 | 65.5664 | 23.289 | 16.6096 | 49.5452 | 71.609 | 26.7377 | 19.2181 | 57.031
ABTH2 M2 | 275 | 65.5664 | 23.289 | 16.6096 | 49.5452 | 71.609 | 26.7377 | 19.2181 | 57.031
ABTH2 M4 | 275 | 65.5664 | 23.289 | 16.6096 | 49.5452 | 71.609 | 26.7377 | 19.2181 | 57.031
ABTH2 R | 275 | 49.7926 | 18.127 | 7.9106 | 33.5461 | 51.1401 | 19.4556 | 8.8024 | 36.3167
ABHA4B | 400 | 39.1765 | 14.1033 | 4.079 | 24.024 | 35.1493 | 13.661 | 2.7069 | 22.0265
ABHA4A | 400 | 39.1804 | 14.1072 | 4.0745 | 24.025 | 35.1601 | 13.6674 | 2.7081 | 22.0367
ALDW2 MC1 | 275 | 62.5848 | 23.2315 | 10.1517 | 43.006 | 61.849 | 24.4348 | 9.9745 | 44.5305
ALDW2 MC2 | 275 | 62.5848 | 23.2315 | 10.1517 | 43.006 | 61.849 | 24.4348 | 9.9745 | 44.5305
ALDW2 MC3 | 275 | 62.5848 | 23.2315 | 10.1517 | 43.006 | 61.849 | 24.4348 | 9.9745 | 44.5305
ALDW2 MC4 | 275 | 62.5848 | 23.2315 | 10.1517 | 43.006 | 61.849 | 24.4348 | 9.9745 | 44.5305
AMEM1 M1 | 132 | 26.9886 | 9.6085 | 9.676 | 23.2645 | 33.0353 | 12.1191 | 10.9593 | 28.0983
AMEM1 M2 | 132 | 26.9886 | 9.6085 | 9.676 | 23.2645 | 33.0353 | 12.1191 | 10.9593 | 28.0983
AMEM1 R1 | 132 | 26.9886 | 9.6085 | 9.676 | 23.2645 | 33.0353 | 12.1191 | 10.9593 | 28.0983
AMEM1 R2 | 132 | 26.9886 | 9.6085 | 9.676 | 23.2645 | 33.0353 | 12.1191 | 10.9593 | 28.0983
AMEM4 M | 400 | 52.1264 | 19.4223 | 4.4964 | 31.9637 | 43.5686 | 17.2874 | 3.037 | 27.4851
AMEM4 R | 400 | 51.9061 | 19.3446 | 4.5065 | 31.8639 | 42.4645 | 16.7942 | 2.9272 | 26.6779
AXMI4 MC2 | 400 | 40.3297 | 14.8997 | 8.3163 | 29.3876 | 33.849 | 13.2215 | 6.3418 | 25.0398
AXMI4 MC1 | 400 | 40.3297 | 14.8997 | 8.3163 | 29.3876 | 33.849 | 13.2215 | 6.3418 | 25.0398
BAGB2 M1 | 275 | 53.7519 | 19.506 | 14.2383 | 41.824 | 51.2927 | 19.5202 | 13.8282 | 41.434
BAGB2 M2 | 275 | 53.7519 | 19.506 | 14.2383 | 41.824 | 51.2927 | 19.5202 | 13.8282 | 41.434
BAGB2 R1 | 275 | 53.7519 | 19.506 | 14.2383 | 41.824 | 51.2927 | 19.5202 | 13.8282 | 41.434
BAGB2 R2 | 275 | 53.7519 | 19.506 | 14.2383 | 41.824 | 51.2927 | 19.5202 | 13.8282 | 41.434
BARK2 M1 | 275 | 55.4333 | 20.2823 | 14.5845 | 43.2681 | 55.046 | 20.9831 | 14.3603 | 44.0349
BARK2 M2 | 275 | 53.5877 | 19.5036 | 14.4105 | 41.9928 | 55.6008 | 21.0828 | 15.0499 | 44.8655
BARK2 R1 | 275 | 55.4333 | 20.2823 | 14.5845 | 43.2681 | 55.046 | 20.9831 | 14.3603 | 44.0349
BARK2 R2 | 275 | 53.5877 | 19.5036 | 14.4105 | 41.9928 | 55.6008 | 21.0828 | 15.0499 | 44.8655
BARK4 M1 | 400 | 128.9624 | 45.6143 | 41.2388 | 105.7472 | 119.9098 | 46.5759 | 32.5335 | 98.4018
BARK4 M2 | 400 | 128.9624 | 45.6143 | 41.2388 | 105.7472 | 119.9098 | 46.5759 | 32.5335 | 98.4018
BARK4 R1 | 400 | 128.9624 | 45.6143 | 41.2388 | 105.7472 | 119.9098 | 46.5759 | 32.5335 | 98.4018
BARK4 R2 | 400 | 128.9624 | 45.6143 | 41.2388 | 105.7472 | 119.9098 | 46.5759 | 32.5335 | 98.4018
BEDD2 M1/4 | 275 | 60.9995 | 22.0455 | 14.1247 | 45.3018 | 64.7929 | 24.8388 | 14.1361 | 49.2634
BEDD2 M2/3 | 275 | 80.1965 | 28.656 | 18.1821 | 58.7079 | 83.1226 | 31.8273 | 17.7642 | 62.7749
BEDD2 R1 | 275 | 52.6004 | 19.5488 | 11.5839 | 39.2301 | 52.7107 | 20.3442 | 11.3597 | 40.1307
BEDD2 R2 | 275 | 80.1965 | 28.656 | 18.1821 | 58.7079 | 83.1226 | 31.8273 | 17.7642 | 62.7749
BEDD2 R3 | 275 | 80.1965 | 28.656 | 18.1821 | 58.7079 | 83.1226 | 31.8273 | 17.7642 | 62.7749
BEDD2 R4 | 275 | 52.6004 | 19.5488 | 11.5839 | 39.2301 | 52.7107 | 20.3442 | 11.3597 | 40.1307
BEDD4B | 400 | 42.2185 | 15.8409 | 3.129 | 25.5314 | 37.3723 | 14.9754 | 3.7039 | 24.8823
BESW2 MC1 | 275 | 58.7864 | 21.6869 | 10.8072 | 41.4771 | 51.1948 | 20.3886 | 8.3914 | 37.2252
BESW2 MC2 | 275 | 58.7864 | 21.6869 | 10.8072 | 41.4771 | 51.1948 | 20.3886 | 8.3914 | 37.2252
BESW2 MC3 | 275 | 58.7864 | 21.6869 | 10.8072 | 41.4771 | 51.1948 | 20.3886 | 8.3914 | 37.2252
BESW2 MC4 | 275 | 58.7864 | 21.6869 | 10.8072 | 41.4771 | 51.1948 | 20.3886 | 8.3914 | 37.2252
BICF4A | 400 | 76.9864 | 28.3937 | 19.6194 | 59.7741 | 60.3587 | 23.7043 | 11.3028 | 44.8257
BICF4B | 400 | 76.9923 | 28.3814 | 19.7803 | 59.9177 | 60.3413 | 23.6839 | 11.3529 | 44.847
BIRK2 MC1 | 275 | 59.9503 | 21.4326 | 16.1566 | 46.4668 | 59.3902 | 22.5091 | 13.547 | 45.3797
BIRK2 MC2 | 275 | 59.9503 | 21.4326 | 16.1566 | 46.4668 | 59.3902 | 22.5091 | 13.547 | 45.3797
BIRK2 MC3 | 275 | 59.9503 | 21.4326 | 16.1566 | 46.4668 | 59.3902 | 22.5091 | 13.547 | 45.3797
BIRK2 MC4 | 275 | 59.9503 | 21.4326 | 16.1566 | 46.4668 | 59.3902 | 22.5091 | 13.547 | 45.3797
BISW2 MC1 | 275 | 63.3484 | 23.3126 | 11.9389 | 44.9079 | 59.2342 | 23.3198 | 9.875 | 42.8542
BISW2 MC2 | 275 | 63.3484 | 23.3126 | 11.9389 | 44.9079 | 59.2342 | 23.3198 | 9.875 | 42.8542
BISW2 MC3 | 275 | 63.3484 | 23.3126 | 11.9389 | 44.9079 | 59.2342 | 23.3198 | 9.875 | 42.8542
BISW2 MC4 | 275 | 63.3484 | 23.3126 | 11.9389 | 44.9079 | 59.2342 | 23.3198 | 9.875 | 42.8542
BLYT1A | 132 | 38.5426 | 14.1196 | 4.6277 | 24.5958 | 37.3902 | 14.4536 | 5.3018 | 25.7423
BLYT1B | 132 | 38.0834 | 13.9911 | 4.5962 | 24.3826 | 37.0955 | 14.3545 | 5.2701 | 25.5704
BLYT2 M1 | 275 | 84.8953 | 31.4483 | 25.3394 | 69.814 | 79.7405 | 31.0126 | 22.6499 | 66.5083
BLYT2 M2 | 275 | 84.8953 | 31.4483 | 25.3394 | 69.814 | 79.7405 | 31.0126 | 22.6499 | 66.5083
BLYT2 R1 | 275 | 84.8953 | 31.4483 | 25.3394 | 69.814 | 79.7405 | 31.0126 | 22.6499 | 66.5083
BLYT2 R2 | 275 | 84.8953 | 31.4483 | 25.3394 | 69.814 | 79.7405 | 31.0126 | 22.6499 | 66.5083
BODE4 M1 | 400 | 89.7394 | 32.181 | 22.0774 | 67.5882 | 73.7168 | 28.4174 | 16.1959 | 56.3842
BODE4 R1 | 400 | 89.7394 | 32.181 | 22.0774 | 67.5882 | 73.7168 | 28.4174 | 16.1959 | 56.3842
BOLN4 M1 | 400 | 67.9846 | 25.0651 | 20.49 | 55.9374 | 59.1554 | 22.8269 | 17.62 | 49.902
BOLN4 M2 | 400 | 67.9846 | 25.0651 | 20.49 | 55.9374 | 59.1554 | 22.8269 | 17.62 | 49.902
BOLN4 R1 | 400 | 67.9846 | 25.0651 | 20.49 | 55.9374 | 59.1554 | 22.8269 | 17.62 | 49.902
BOLN4 R2 | 400 | 67.9846 | 25.0651 | 20.49 | 55.9374 | 59.1554 | 22.8269 | 17.62 | 49.902
RAMP_G1 | 400 | 67.9846 | 25.0651 | 20.49 | 55.9374 | 59.1554 | 22.8269 | 17.62 | 49.902
RAMP_G2 | 400 | 67.9846 | 25.0651 | 20.49 | 55.9374 | 59.1554 | 22.8269 | 17.62 | 49.902
BOTW4 MC1 | 400 | 73.9307 | 26.6836 | 14.8323 | 52.5686 | 63.1015 | 24.5338 | 11.7576 | 46.4536
BOTW4 MC2 | 400 | 73.9307 | 26.6836 | 14.8323 | 52.5686 | 63.1015 | 24.5338 | 11.7576 | 46.4536
BRAW2 MC4 | 275 | 69.1074 | 24.8948 | 16.2843 | 51.4908 | 68.982 | 26.4453 | 14.8333 | 52.2327
BRAW2 MC1 | 275 | 69.1074 | 24.8948 | 16.2843 | 51.4908 | 68.982 | 26.4453 | 14.8333 | 52.2327
BRAW2 MC2 | 275 | 69.1074 | 24.8948 | 16.2843 | 51.4908 | 68.982 | 26.4453 | 14.8333 | 52.2327
BRAW2 MC3 | 275 | 69.1074 | 24.8948 | 16.2843 | 51.4908 | 68.982 | 26.4453 | 14.8333 | 52.2327
BRAW4A | 400 | 36.4102 | 13.3276 | 4.9603 | 23.8083 | 31.6234 | 12.012 | 4.5653 | 21.5528
BRAI4A | 400 | 57.8002 | 21.4399 | 13.0346 | 43.3552 | 41.288 | 16.2688 | 7.591 | 30.5985
BRAI4A BRFO | 400 | 57.8002 | 21.4399 | 13.0346 | 43.3552 | 41.288 | 16.2688 | 7.591 | 30.5985
BRAI4A RAYL | 400 | 57.8002 | 21.4399 | 13.0346 | 43.3552 | 41.288 | 16.2688 | 7.591 | 30.5985
BRAI4B | 400 | 62.8481 | 23.1762 | 14.0898 | 46.8659 | 46.2856 | 18.0934 | 8.71 | 34.2979
BRAI4B PELH | 400 | 62.8481 | 23.1762 | 14.0898 | 46.8659 | 46.2856 | 18.0934 | 8.71 | 34.2979
BRAI4B RAYL | 400 | 62.8481 | 23.1762 | 14.0898 | 46.8659 | 46.2856 | 18.0934 | 8.71 | 34.2979
BRFO4 M5 | 400 | 100.2717 | 36.9166 | 31.0399 | 83.2478 | 80.2952 | 31.116 | 23.0746 | 67.0793
BRFO4 M6 | 400 | 100.2717 | 36.9166 | 31.0399 | 83.2478 | 80.2952 | 31.116 | 23.0746 | 67.0793
BRFO4 R5 | 400 | 100.2717 | 36.9166 | 31.0399 | 83.2478 | 80.2952 | 31.116 | 23.0746 | 67.0793
BRFO4 R6 | 400 | 100.2717 | 36.9166 | 31.0399 | 83.2478 | 80.2952 | 31.116 | 23.0746 | 67.0793
M3 | 400 | 100.2717 | 36.9166 | 31.0399 | 83.2478 | 80.2952 | 31.116 | 23.0746 | 67.0793
M7 | 400 | 100.2717 | 36.9166 | 31.0399 | 83.2478 | 80.2952 | 31.116 | 23.0746 | 67.0793
R3 | 400 | 100.2717 | 36.9166 | 31.0399 | 83.2478 | 80.2952 | 31.116 | 23.0746 | 67.0793
R7 | 400 | 100.2717 | 36.9166 | 31.0399 | 83.2478 | 80.2952 | 31.116 | 23.0746 | 67.0793
BRLE4 M1 | 400 | 125.3887 | 45.0052 | 25.8456 | 89.4925 | 107.8614 | 41.8852 | 22.1675 | 81.4021
BRLE4 M2 | 400 | 125.3887 | 45.0052 | 25.8456 | 89.4925 | 107.8614 | 41.8852 | 22.1675 | 81.4021
BRLE4 R1 | 400 | 125.3887 | 45.0052 | 25.8456 | 89.4925 | 107.8614 | 41.8852 | 22.1675 | 81.4021
BRLE4 R2 | 400 | 125.3887 | 45.0052 | 25.8456 | 89.4925 | 107.8614 | 41.8852 | 22.1675 | 81.4021
BRED2 MC1 | 275 | 78.687 | 29.6182 | 15.9713 | 57.8578 | 73.8037 | 29.397 | 11.7853 | 53.359
BRED2 MC2 | 275 | 78.687 | 29.6182 | 15.9713 | 57.8578 | 73.8037 | 29.397 | 11.7853 | 53.359
BRED2 MC3 | 275 | 78.687 | 29.6182 | 15.9713 | 57.8578 | 73.8037 | 29.397 | 11.7853 | 53.359
BRED2 MC4 | 275 | 78.687 | 29.6182 | 15.9713 | 57.8578 | 73.8037 | 29.397 | 11.7853 | 53.359
BRIM1 M1 | 132 | 53.3201 | 18.038 | 19.9275 | 45.4371 | 67.5667 | 24.2501 | 23.856 | 58.1509
BRIM1 M2 | 132 | 53.3201 | 18.038 | 19.9275 | 45.4371 | 67.5667 | 24.2501 | 23.856 | 58.1509
BRIM1 R1 | 132 | 53.3201 | 18.038 | 19.9275 | 45.4371 | 67.5667 | 24.2501 | 23.856 | 58.1509
BRIM1 R2 | 132 | 53.3201 | 18.038 | 19.9275 | 45.4371 | 67.5667 | 24.2501 | 23.856 | 58.1509
BRIN2 M1 | 275 | 63.892 | 23.3362 | 14.0151 | 47.0174 | 67.8061 | 26.4423 | 13.0513 | 50.4464
BRIN2 M2 | 275 | 68.3758 | 25.0119 | 17.191 | 52.5632 | 71.9603 | 27.6946 | 16.6741 | 55.8402
BRIN2 R1 | 275 | 63.892 | 23.3362 | 14.0151 | 47.0174 | 67.8061 | 26.4423 | 13.0513 | 50.4464
BRIN2 R2 | 275 | 68.3758 | 25.0119 | 17.191 | 52.5632 | 71.9603 | 27.6946 | 16.6741 | 55.8402
BRIN4 MC1 | 400 | 71.5174 | 26.2007 | 16.4252 | 53.4786 | 55.8351 | 21.8373 | 11.3762 | 42.2588
BRIN4 MC4 | 400 | 71.5174 | 26.2007 | 16.4252 | 53.4786 | 55.8351 | 21.8373 | 11.3762 | 42.2588
MC1 | 400 | 67.2694 | 24.3718 | 6.6244 | 41.0914 | 48.9276 | 19.202 | 3.1693 | 30.325
MC2 | 400 | 67.2694 | 24.3718 | 6.6244 | 41.0914 | 48.9276 | 19.202 | 3.1693 | 30.325
BURW4 MC1 | 400 | 98.4763 | 35.9151 | 23.9659 | 74.7575 | 64.1532 | 25.6316 | 11.5025 | 47.7511
BURW4 MC2 | 400 | 98.4763 | 35.9151 | 23.9659 | 74.7575 | 64.1532 | 25.6316 | 11.5025 | 47.7511
BURW4 MC3 | 400 | 98.4763 | 35.9151 | 23.9659 | 74.7575 | 64.1532 | 25.6316 | 11.5025 | 47.7511
BURW4 MC4 | 400 | 98.4763 | 35.9151 | 23.9659 | 74.7575 | 64.1532 | 25.6316 | 11.5025 | 47.7511
BUSH2 MC1 | 275 | 55.2594 | 20.3616 | 11.3226 | 40.1183 | 55.0464 | 21.5001 | 10.382 | 40.7877
BUSH2 MC2 | 275 | 55.2594 | 20.3616 | 11.3226 | 40.1183 | 55.0464 | 21.5001 | 10.382 | 40.7877
BUSH2 MC3 | 275 | 55.2594 | 20.3616 | 11.3226 | 40.1183 | 55.0464 | 21.5001 | 10.382 | 40.7877
BUSH2 MC4 | 275 | 55.2594 | 20.3616 | 11.3226 | 40.1183 | 55.0464 | 21.5001 | 10.382 | 40.7877
BUST2 M1 | 275 | 72.1782 | 26.0054 | 18.5896 | 55.3669 | 74.9611 | 28.619 | 17.5349 | 58.0083
BUST2 M2 | 275 | 72.1782 | 26.0054 | 18.5896 | 55.3669 | 74.9611 | 28.619 | 17.5349 | 58.0083
BUST2 R1 | 275 | 72.1782 | 26.0054 | 18.5896 | 55.3669 | 74.9611 | 28.619 | 17.5349 | 58.0083
BUST2 R2 | 275 | 72.1782 | 26.0054 | 18.5896 | 55.3669 | 74.9611 | 28.619 | 17.5349 | 58.0083
CANT4 MC1 | 400 | 76.967 | 28.0715 | 16.2893 | 55.9884 | 69.8949 | 27.2876 | 12.174 | 50.7645
CANT4 MC2 | 400 | 76.967 | 28.0715 | 16.2893 | 55.9884 | 69.8949 | 27.2876 | 12.174 | 50.7645
CANT4 MC3 | 400 | 76.967 | 28.0715 | 16.2893 | 55.9884 | 69.8949 | 27.2876 | 12.174 | 50.7645
CANT4 MC4 | 400 | 76.967 | 28.0715 | 16.2893 | 55.9884 | 69.8949 | 27.2876 | 12.174 | 50.7645
CANT4 R5 | 400 | 53.7986 | 20.0408 | 10.9318 | 39.2739 | 52.7135 | 20.6791 | 9.1497 | 38.3944
CAPE2 M1 | 275 | 70.3125 | 24.6909 | 22.6085 | 57.5267 | 78.8286 | 28.9165 | 23.9636 | 64.8576
CAPE2 M2 | 275 | 70.3125 | 24.6909 | 22.6085 | 57.5267 | 78.8286 | 28.9165 | 23.9636 | 64.8576
CAPE2 R1 | 275 | 70.3125 | 24.6909 | 22.6085 | 57.5267 | 78.8286 | 28.9165 | 23.9636 | 64.8576
CAPE2 R2 | 275 | 70.3125 | 24.6909 | 22.6085 | 57.5267 | 78.8286 | 28.9165 | 23.9636 | 64.8576
CAPE4B | 400 | 94.9584 | 33.9031 | 24.2637 | 72.2099 | 86.1666 | 32.7882 | 19.2786 | 65.6481
CAPE4A | 400 | 93.2656 | 33.2837 | 23.9481 | 71.0183 | 84.1199 | 31.9957 | 18.9872 | 64.2359
CARE2 MC1 | 275 | 49.3182 | 18.3195 | 8.7797 | 34.6874 | 41.6642 | 16.4954 | 7.2968 | 30.6248
CARE2 MC2 | 275 | 49.3182 | 18.3195 | 8.7797 | 34.6874 | 41.6642 | 16.4954 | 7.2968 | 30.6248
CARR1 M1 | 132 | 37.0254 | 13.7522 | 9.3862 | 28.8346 | 43.662 | 16.8795 | 11.3886 | 35.2599
CARR1 M2 | 132 | 37.0254 | 13.7522 | 9.3862 | 28.8346 | 43.662 | 16.8795 | 11.3886 | 35.2599
CARR1 M3 | 132 | 37.0254 | 13.7522 | 9.3862 | 28.8346 | 43.662 | 16.8795 | 11.3886 | 35.2599
CARR1 M4 | 132 | 41.9697 | 15.1637 | 14.3312 | 35.7759 | 53.9431 | 20.0053 | 17.8344 | 46.1262
CARR1 R1 | 132 | 37.0254 | 13.7522 | 9.3862 | 28.8346 | 43.662 | 16.8795 | 11.3886 | 35.2599
CARR1 R2 | 132 | 37.0254 | 13.7522 | 9.3862 | 28.8346 | 43.662 | 16.8795 | 11.3886 | 35.2599
CARR1 R3 | 132 | 41.9697 | 15.1637 | 14.3312 | 35.7759 | 53.9431 | 20.0053 | 17.8344 | 46.1262
CARR1 R4 | 132 | 41.9697 | 15.1637 | 14.3312 | 35.7759 | 53.9431 | 20.0053 | 17.8344 | 46.1262
CARR1B | 132 | 41.1507 | 14.8409 | 8.0534 | 29.0416 | 50.9883 | 19.5319 | 7.0651 | 34.6873
CARR1C | 132 | 41.0108 | 14.827 | 7.6491 | 28.6177 | 50.5535 | 19.486 | 5.527 | 33.0843
CARR1D | 132 | 41.2644 | 14.8619 | 8.2882 | 29.3061 | 51.3747 | 19.585 | 7.422 | 35.1194
CARR2 M1 | 275 | 82.5251 | 30.3794 | 22.1208 | 65.0837 | 89.0774 | 33.7764 | 24.3206 | 72.0876
CARR2 M2 | 275 | 82.5251 | 30.3794 | 22.1208 | 65.0837 | 89.0774 | 33.7764 | 24.3206 | 72.0876
CARR2 R1 | 275 | 82.5251 | 30.3794 | 22.1208 | 65.0837 | 89.0774 | 33.7764 | 24.3206 | 72.0876
CARR2 R2 | 275 | 82.5251 | 30.3794 | 22.1208 | 65.0837 | 89.0774 | 33.7764 | 24.3206 | 72.0876
CARR4 M1 | 400 | 122.4071 | 45.5351 | 36.2464 | 100.6427 | 106.6007 | 41.5692 | 30.829 | 89.6167
CARR4 M2/4 | 400 | 122.4071 | 45.5351 | 36.2464 | 100.6427 | 106.6007 | 41.5692 | 30.829 | 89.6167
CARR4 R1 | 400 | 122.4071 | 45.5351 | 36.2464 | 100.6427 | 106.6007 | 41.5692 | 30.829 | 89.6167
CARR4 R1/2 | 400 | 122.4071 | 45.5351 | 36.2464 | 100.6427 | 106.6007 | 41.5692 | 30.829 | 89.6167
CARR4 R2 | 400 | 122.4071 | 45.5351 | 36.2464 | 100.6427 | 106.6007 | 41.5692 | 30.829 | 89.6167
CARR4 R4 | 400 | 122.4071 | 45.5351 | 36.2464 | 100.6427 | 106.6007 | 41.5692 | 30.829 | 89.6167
CARR4A | 400 | 103.3467 | 37.5068 | 8.9916 | 62.0342 | 84.844 | 33.1038 | 8.7647 | 55.5805
CARR4B | 400 | 104.8475 | 38.0139 | 9.1706 | 62.9304 | 86.808 | 33.8949 | 8.7157 | 56.6503
CASK1 M1 | 132 | 48.4796 | 16.1783 | 13.2513 | 36.1308 | 50.6771 | 17.8357 | 15.397 | 40.6204
CELL1 M1 | 132 | 46.5072 | 17.3171 | 14.8038 | 39.294 | 54.522 | 21.0929 | 17.0257 | 46.8555
CELL1 M2 | 132 | 44.8912 | 16.6561 | 12.5496 | 36.1049 | 49.6165 | 19.1232 | 13.4537 | 40.498
CELL1 R1 | 132 | 46.5072 | 17.3171 | 14.8038 | 39.294 | 54.522 | 21.0929 | 17.0257 | 46.8555
CELL1 R2 | 132 | 44.8912 | 16.6561 | 12.5496 | 36.1049 | 49.6165 | 19.1232 | 13.4537 | 40.498
CELL1A | 132 | 38.3176 | 13.8337 | 7.2994 | 26.8633 | 43.8809 | 17.1182 | 8.1968 | 32.4056
CELL4 M1 | 400 | 91.9237 | 34.2165 | 16.3492 | 64.7386 | 75.2471 | 29.7526 | 14.1338 | 56.2104
CELL4 M2 | 400 | 91.9237 | 34.2165 | 16.3492 | 64.7386 | 75.2471 | 29.7526 | 14.1338 | 56.2104
CELL4 R1 | 400 | 91.9237 | 34.2165 | 16.3492 | 64.7386 | 75.2471 | 29.7526 | 14.1338 | 56.2104
CELL4 R2 | 400 | 91.9237 | 34.2165 | 16.3492 | 64.7386 | 75.2471 | 29.7526 | 14.1338 | 56.2104
CHSI2 MC2 | 275 | 88.7143 | 31.9949 | 19.338 | 64.5857 | 76.7022 | 30.3111 | 12.3889 | 55.2553
CHSI2 MC3 | 275 | 88.7143 | 31.9949 | 19.338 | 64.5857 | 76.7022 | 30.3111 | 12.3889 | 55.2553
CHSI2 MC4 | 275 | 88.7143 | 31.9949 | 19.338 | 64.5857 | 76.7022 | 30.3111 | 12.3889 | 55.2553
CHSI2 MC1 | 275 | 88.7143 | 31.9949 | 19.338 | 64.5857 | 76.7022 | 30.3111 | 12.3889 | 55.2553
CHTE2 MC1 | 275 | 68.8644 | 24.747 | 16.8355 | 51.8331 | 59.1169 | 23.3842 | 11.1514 | 44.2217
CHTE2 MC2 | 275 | 68.8644 | 24.747 | 16.8355 | 51.8331 | 59.1169 | 23.3842 | 11.1514 | 44.2217
CHTE2 MC3 | 275 | 68.8644 | 24.747 | 16.8355 | 51.8331 | 59.1169 | 23.3842 | 11.1514 | 44.2217
CHTE2 MC4 | 275 | 68.8644 | 24.747 | 16.8355 | 51.8331 | 59.1169 | 23.3842 | 11.1514 | 44.2217
CHIC4 R1/2 | 400 | 37.0214 | 13.9391 | 10.9379 | 30.6508 | 29.143 | 11.4619 | 7.838 | 24.0476
CHIC4 MB1 | 400 | 37.3853 | 13.8846 | 7.6126 | 27.2485 | 30.7129 | 11.9798 | 5.8695 | 22.8115
CHIC4 MB2 | 400 | 37.3853 | 13.8846 | 7.6126 | 27.2485 | 30.7129 | 11.9798 | 5.8695 | 22.8115
CILF4 M1 | 400 | 84.3115 | 30.0671 | 21.2635 | 63.7848 | 73.4569 | 28.2102 | 15.0912 | 54.9864
CILF4 M2 | 400 | 84.3115 | 30.0671 | 21.2635 | 63.7848 | 73.4569 | 28.2102 | 15.0912 | 54.9864
CILF4 R1 | 400 | 84.3115 | 30.0671 | 21.2635 | 63.7848 | 73.4569 | 28.2102 | 15.0912 | 54.9864
CILF4 R2 | 400 | 84.3115 | 30.0671 | 21.2635 | 63.7848 | 73.4569 | 28.2102 | 15.0912 | 54.9864
CITR4 M5 | 400 | 112.5775 | 38.2786 | 28.893 | 83.0272 | 126.6096 | 47.9353 | 25.9577 | 93.7484
CITR4 M6 | 400 | 112.5775 | 38.2786 | 28.893 | 83.0272 | 126.6096 | 47.9353 | 25.9577 | 93.7484
CITR4 R5 | 400 | 112.5775 | 38.2786 | 28.893 | 83.0272 | 126.6096 | 47.9353 | 25.9577 | 93.7484
CITR4 R6 | 400 | 112.5775 | 38.2786 | 28.893 | 83.0272 | 126.6096 | 47.9353 | 25.9577 | 93.7484
CITR4 MC1 | 400 | 112.5812 | 38.2796 | 28.8948 | 83.0302 | 126.6279 | 47.9376 | 26.0089 | 93.803
CITR4 MC2 | 400 | 112.5812 | 38.2796 | 28.8948 | 83.0302 | 126.6279 | 47.9376 | 26.0089 | 93.803
CITR4 MC3 | 400 | 112.5812 | 38.2796 | 28.8948 | 83.0302 | 126.6279 | 47.9376 | 26.0089 | 93.803
CITR4 MC4 | 400 | 112.5812 | 38.2796 | 28.8948 | 83.0302 | 126.6279 | 47.9376 | 26.0089 | 93.803
CLEH4 M1 | 400 | 60.7836 | 22.2695 | 13.6009 | 45.0947 | 60.6669 | 23.6467 | 12.341 | 45.7825
CLEH4 R1 | 400 | 60.7836 | 22.2695 | 13.6009 | 45.0947 | 60.6669 | 23.6467 | 12.341 | 45.7825
CONQ4 M1 | 400 | 111.7599 | 39.8442 | 27.7388 | 84.087 | 114.1956 | 42.6546 | 30.4833 | 90.806
CONQ4 M2 | 400 | 111.7599 | 39.8442 | 27.7388 | 84.087 | 114.1956 | 42.6546 | 30.4833 | 90.806
CONQ4 M3 | 400 | 111.7599 | 39.8442 | 27.7388 | 84.087 | 114.1956 | 42.6546 | 30.4833 | 90.806
CONQ4 M4 | 400 | 111.7599 | 39.8442 | 27.7388 | 84.087 | 114.1956 | 42.6546 | 30.4833 | 90.806
CONQ4 R1/3 | 400 | 107.3956 | 38.2601 | 26.9603 | 81.0682 | 109.3796 | 40.8663 | 29.3119 | 87.1055
CONQ4 R2/4 | 400 | 107.3956 | 38.2601 | 26.9603 | 81.0682 | 109.3796 | 40.8663 | 29.3119 | 87.1055
COSO4 M | 400 | 103.2424 | 36.5265 | 24.3019 | 75.9581 | 89.9711 | 34.3744 | 21.148 | 69.7607
COSO4 R | 400 | 103.2424 | 36.5265 | 24.3019 | 75.9581 | 89.9711 | 34.3744 | 21.148 | 69.7607
COTT4 M1 | 400 | 120.8997 | 43.6256 | 31.4126 | 93.1085 | 111.8306 | 42.3485 | 28.1097 | 87.9995
COTT4 M2 | 400 | 120.8997 | 43.6256 | 31.4126 | 93.1085 | 111.8306 | 42.3485 | 28.1097 | 87.9995
COTT4 M3 | 400 | 111.1741 | 40.8371 | 36.5287 | 94.2811 | 103.7223 | 39.4299 | 34.1072 | 89.8695
COTT4 M4 | 400 | 111.1741 | 40.8371 | 36.5287 | 94.2811 | 103.7223 | 39.4299 | 34.1072 | 89.8695
COTT4 R1/2 | 400 | 111.1741 | 40.8371 | 36.5287 | 94.2811 | 103.7223 | 39.4299 | 34.1072 | 89.8695
COTT4 R3/4 | 400 | 111.1741 | 40.8371 | 36.5287 | 94.2811 | 103.7223 | 39.4299 | 34.1072 | 89.8695
COVE2 MC1 | 275 | 61.8505 | 22.6309 | 12.5715 | 44.5764 | 58.0838 | 22.5863 | 11.7749 | 43.7168
COVE2 MC2 | 275 | 61.8505 | 22.6309 | 12.5715 | 44.5764 | 58.0838 | 22.5863 | 11.7749 | 43.7168
COVE2 MC3 | 275 | 61.8505 | 22.6309 | 12.5715 | 44.5764 | 58.0838 | 22.5863 | 11.7749 | 43.7168
COVE2 MC4 | 275 | 61.8505 | 22.6309 | 12.5715 | 44.5764 | 58.0838 | 22.5863 | 11.7749 | 43.7168
COWL4 M1 | 400 | 132.9981 | 48.832 | 41.016 | 110.0748 | 109.5997 | 42.6485 | 30.939 | 91.2531
COWL4 M2 | 400 | 132.9981 | 48.832 | 41.016 | 110.0748 | 109.5997 | 42.6485 | 30.939 | 91.2531
COWL4 R1 | 400 | 132.9981 | 48.832 | 41.016 | 110.0748 | 109.5997 | 42.6485 | 30.939 | 91.2531
COWL4 R2 | 400 | 132.9981 | 48.832 | 41.016 | 110.0748 | 109.5997 | 42.6485 | 30.939 | 91.2531
CREB2B | 275 | 72.116 | 25.6852 | 15.7942 | 52.1187 | 71.0405 | 26.4054 | 12.976 | 50.3188
CREB2A | 275 | 72.1083 | 25.6853 | 15.7866 | 52.1111 | 70.2506 | 26.1186 | 12.83 | 49.7672
CREB4 MB1 | 400 | 122.3097 | 44.1043 | 31.3686 | 93.7414 | 100.725 | 38.808 | 22.6972 | 77.58
CREB4 MB2 | 400 | 122.3097 | 44.1043 | 31.3686 | 93.7414 | 100.725 | 38.808 | 22.6972 | 77.58
CREB4 RB1 | 400 | 122.3097 | 44.1043 | 31.3686 | 93.7414 | 100.725 | 38.808 | 22.6972 | 77.58
CREB4 RB2 | 400 | 122.3097 | 44.1043 | 31.3686 | 93.7414 | 100.725 | 38.808 | 22.6972 | 77.58
DAIN4 M1 | 400 | 114.0315 | 41.8871 | 23.2927 | 82.53 | 96.5005 | 37.6781 | 19.3426 | 72.6275
DAIN4 M2 | 400 | 114.0315 | 41.8871 | 23.2927 | 82.53 | 96.5005 | 37.6781 | 19.3426 | 72.6275
DAIN4 R1 | 400 | 116.6542 | 42.7467 | 24.1889 | 84.6418 | 98.1681 | 38.34 | 19.8119 | 74.0328
DAIN4 R2 | 400 | 116.6542 | 42.7467 | 24.1889 | 84.6418 | 98.1681 | 38.34 | 19.8119 | 74.0328
DIDC4 M1 | 400 | 128.6723 | 45.9709 | 30.5374 | 95.5501 | 118.0444 | 44.5983 | 30.3462 | 93.4177
DIDC4 M2 | 400 | 128.6723 | 45.9709 | 30.5374 | 95.5501 | 118.0444 | 44.5983 | 30.3462 | 93.4177
DIDC4 M3 | 400 | 128.6723 | 45.9709 | 30.5374 | 95.5501 | 118.0444 | 44.5983 | 30.3462 | 93.4177
DIDC4 M4 | 400 | 128.6723 | 45.9709 | 30.5374 | 95.5501 | 118.0444 | 44.5983 | 30.3462 | 93.4177
DIDC4 M5 | 400 | 128.6723 | 45.9709 | 30.5374 | 95.5501 | 118.0444 | 44.5983 | 30.3462 | 93.4177
DIDC4 M6 | 400 | 128.6723 | 45.9709 | 30.5374 | 95.5501 | 118.0444 | 44.5983 | 30.3462 | 93.4177
DIDC4 R1/2 | 400 | 128.6723 | 45.9709 | 30.5374 | 95.5501 | 118.0444 | 44.5983 | 30.3462 | 93.4177
DIDC4 R3/4 | 400 | 128.6723 | 45.9709 | 30.5374 | 95.5501 | 118.0444 | 44.5983 | 30.3462 | 93.4177
DIDC4 R5 | 400 | 128.6723 | 45.9709 | 30.5374 | 95.5501 | 118.0444 | 44.5983 | 30.3462 | 93.4177
DIDC4 R6 | 400 | 128.6723 | 45.9709 | 30.5374 | 95.5501 | 118.0444 | 44.5983 | 30.3462 | 93.4177
3 | 400 | 73.4954 | 25.7022 | 20.8075 | 57.156 | 76.0136 | 27.9901 | 22.9574 | 62.5414
2 | 400 | 73.4954 | 25.7022 | 20.8075 | 57.156 | 76.0136 | 27.9901 | 22.9574 | 62.5414
1 | 400 | 73.4954 | 25.7022 | 20.8075 | 57.156 | 76.0136 | 27.9901 | 22.9574 | 62.5414
DRAK1 M1 | 132 | 31.5857 | 11.298 | 12.7992 | 28.777 | 38.9318 | 14.3564 | 15.8465 | 36.1496
DRAK1 M2 | 132 | 31.5857 | 11.298 | 12.7992 | 28.777 | 38.9318 | 14.3564 | 15.8465 | 36.1496
DRAK1 R1 | 132 | 31.5857 | 11.298 | 12.7992 | 28.777 | 38.9318 | 14.3564 | 15.8465 | 36.1496
DRAK1 R2 | 132 | 31.5857 | 11.298 | 12.7992 | 28.777 | 38.9318 | 14.3564 | 15.8465 | 36.1496
DRAK4 M1 | 400 | 122.2834 | 44.3332 | 22.7053 | 85.4019 | 108.9676 | 42.8613 | 18.3008 | 78.9158
DRAK4 M2 | 400 | 122.2834 | 44.3332 | 22.7053 | 85.4019 | 108.9676 | 42.8613 | 18.3008 | 78.9158
DRAK4 M3 | 400 | 122.2834 | 44.3332 | 22.7053 | 85.4019 | 108.9676 | 42.8613 | 18.3008 | 78.9158
DRAK4 R1/3 | 400 | 122.2834 | 44.3332 | 22.7053 | 85.4019 | 108.9676 | 42.8613 | 18.3008 | 78.9158
DRAK4 R2 | 400 | 122.2834 | 44.3332 | 22.7053 | 85.4019 | 108.9676 | 42.8613 | 18.3008 | 78.9158
DRAX1 M1 | 132 | 38.6515 | 11.5637 | 11.6849 | 28.0385 | 48.5419 | 16.3846 | 14.7944 | 37.9658
DRAX1 M2 | 132 | 38.6515 | 11.5637 | 11.6849 | 28.0385 | 48.5419 | 16.3846 | 14.7944 | 37.9658
DRAX1 R1 | 132 | 38.6515 | 11.5637 | 11.6849 | 28.0385 | 48.5419 | 16.3846 | 14.7944 | 37.9658
DRAX1 R2 | 132 | 38.6515 | 11.5637 | 11.6849 | 28.0385 | 48.5419 | 16.3846 | 14.7944 | 37.9658
DRAX4 M1 | 400 | 128.9961 | 44.8058 | 36.3821 | 99.7471 | 134.3313 | 49.3315 | 38.9447 | 108.71
DRAX4 M2 | 400 | 128.9961 | 44.8058 | 36.3821 | 99.7471 | 134.3313 | 49.3315 | 38.9447 | 108.71
DRAX4 M3 | 400 | 128.9961 | 44.8058 | 36.3821 | 99.7471 | 134.3313 | 49.3315 | 38.9447 | 108.71
DRAX4 M4 | 400 | 115.0723 | 40.219 | 34.0079 | 90.8862 | 121.7112 | 44.6623 | 36.6033 | 99.7654
DRAX4 M5 | 400 | 115.0723 | 40.219 | 34.0079 | 90.8862 | 121.7112 | 44.6623 | 36.6033 | 99.7654
DRAX4 M6 | 400 | 115.0723 | 40.219 | 34.0079 | 90.8862 | 121.7112 | 44.6623 | 36.6033 | 99.7654
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 128.9961 | 44.8058 | 36.3821 | 99.7471 | 134.3313 | 49.3315 | 38.9447 | 108.71
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 115.0723 | 40.219 | 34.0079 | 90.8862 | 121.7112 | 44.6623 | 36.6033 | 99.7654
DUNG2 M1 | 275 | 44.32 | 15.7742 | 14.8567 | 37.1648 | 46.1333 | 16.9589 | 15.2351 | 39.2187
DUNG2 M2 | 275 | 44.32 | 15.7742 | 14.8567 | 37.1648 | 46.1333 | 16.9589 | 15.2351 | 39.2187
DUNG2 R1 | 275 | 44.32 | 15.7742 | 14.8567 | 37.1648 | 46.1333 | 16.9589 | 15.2351 | 39.2187
DUNG2 R2 | 275 | 44.32 | 15.7742 | 14.8567 | 37.1648 | 46.1333 | 16.9589 | 15.2351 | 39.2187
DUNG4 M1 | 400 | 74.0405 | 26.1418 | 12.4924 | 49.4624 | 71.5776 | 26.8724 | 13.6824 | 51.6856
DUNG4 M2 | 400 | 74.0405 | 26.1418 | 12.4924 | 49.4624 | 71.5776 | 26.8724 | 13.6824 | 51.6856
DUNG4 M3 | 400 | 74.0405 | 26.1418 | 12.4924 | 49.4624 | 71.5776 | 26.8724 | 13.6824 | 51.6856
DUNG4 M4 | 400 | 74.0405 | 26.1418 | 12.4924 | 49.4624 | 71.5776 | 26.8724 | 13.6824 | 51.6856
DUNG4 M5 | 400 | 74.0405 | 26.1418 | 12.4924 | 49.4624 | 71.5776 | 26.8724 | 13.6824 | 51.6856
DUNG4 R1/2 | 400 | 74.0405 | 26.1418 | 12.4924 | 49.4624 | 71.5776 | 26.8724 | 13.6824 | 51.6856
DUNG4 R4/5 | 400 | 74.0405 | 26.1418 | 12.4924 | 49.4624 | 71.5776 | 26.8724 | 13.6824 | 51.6856
EALI2 MC1 | 275 | 60.8386 | 21.3945 | 14.0797 | 44.3361 | 66.6542 | 25.887 | 8.5581 | 45.1679
EALI2 MC2 | 275 | 60.8386 | 21.3945 | 14.0797 | 44.3361 | 66.6542 | 25.887 | 8.5581 | 45.1679
EALI2 MC3 | 275 | 60.8386 | 21.3945 | 14.0797 | 44.3361 | 66.6542 | 25.887 | 8.5581 | 45.1679
EALI2 MC4 | 275 | 60.8386 | 21.3945 | 14.0797 | 44.3361 | 66.6542 | 25.887 | 8.5581 | 45.1679
ECLA1 M1 | 132 | 45.8526 | 17.3179 | 13.1718 | 37.6631 | 48.2038 | 18.8615 | 14.3472 | 41.0214
ECLA1 M2 | 132 | 45.8526 | 17.3179 | 13.1718 | 37.6631 | 48.2038 | 18.8615 | 14.3472 | 41.0214
ECLA1 R1 | 132 | 45.8953 | 17.298 | 13.0916 | 37.5546 | 54.8767 | 21.2791 | 15.8806 | 45.9739
ECLA1 R2 | 132 | 45.8953 | 17.298 | 13.0916 | 37.5546 | 54.8767 | 21.2791 | 15.8806 | 45.9739
ECLA4 M1 | 400 | 115.5969 | 42.2295 | 24.4205 | 84.1421 | 92.4679 | 36.3024 | 17.6182 | 68.9576
ECLA4 M2 | 400 | 115.5969 | 42.2295 | 24.4205 | 84.1421 | 92.4679 | 36.3024 | 17.6182 | 68.9576
ECLA4 R1 | 400 | 115.5969 | 42.2295 | 24.4205 | 84.1421 | 92.4679 | 36.3024 | 17.6182 | 68.9576
ECLA4 R2 | 400 | 115.5969 | 42.2295 | 24.4205 | 84.1421 | 92.4679 | 36.3024 | 17.6182 | 68.9576
EASO4 M1 | 400 | 87.7428 | 31.9255 | 20.901 | 66.0505 | 78.0495 | 29.5156 | 21.2447 | 62.9861
EASO4 M2 | 400 | 87.7428 | 31.9255 | 20.901 | 66.0505 | 78.0495 | 29.5156 | 21.2447 | 62.9861
EASO4 R1 | 400 | 87.7428 | 31.9255 | 20.901 | 66.0505 | 78.0495 | 29.5156 | 21.2447 | 62.9861
EASO4 R2 | 400 | 87.7428 | 31.9255 | 20.901 | 66.0505 | 78.0495 | 29.5156 | 21.2447 | 62.9861
EASO4A | 400 | 87.7428 | 31.9255 | 20.901 | 66.0505 | 78.0495 | 29.5156 | 21.2447 | 62.9861
EASO4B | 400 | 87.7428 | 31.9255 | 20.901 | 66.0505 | 78.0495 | 29.5156 | 21.2447 | 62.9861
EGGB4 M1 | 400 | 107.592 | 38.2339 | 27.571 | 81.642 | 98.698 | 37.4369 | 21.7653 | 74.709
EGGB4 M2 | 400 | 107.592 | 38.2339 | 27.571 | 81.642 | 98.698 | 37.4369 | 21.7653 | 74.709
EGGB4 R1 | 400 | 94.9312 | 33.8163 | 26.0858 | 73.9093 | 88.2654 | 33.3769 | 20.4972 | 67.6992
EGGB4 R2 | 400 | 94.9312 | 33.8163 | 26.0858 | 73.9093 | 88.2654 | 33.3769 | 20.4972 | 67.6992
ELLA2 MC1 | 275 | 66.2758 | 24.0993 | 8.4626 | 42.5441 | 66.4636 | 25.6668 | 8.1244 | 44.4227
ELLA2 MC2 | 275 | 66.2758 | 24.0993 | 8.4626 | 42.5441 | 66.4636 | 25.6668 | 8.1244 | 44.4227
ELLA2 MC3 | 275 | 66.2758 | 24.0993 | 8.4626 | 42.5441 | 66.4636 | 25.6668 | 8.1244 | 44.4227
ELLA2 MC4 | 275 | 66.2758 | 24.0993 | 8.4626 | 42.5441 | 66.4636 | 25.6668 | 8.1244 | 44.4227
ELST1 M3 | 132 | 39.2334 | 14.3908 | 9.9675 | 30.3192 | 0 | 0 | 0 | 0
ELST1 R2 | 132 | 46.2397 | 16.3285 | 13.6932 | 36.7851 | 0 | 0 | 0 | 0
ELST1 R3 | 132 | 39.2334 | 14.3908 | 9.9675 | 30.3192 | 45.4493 | 17.3036 | 11.8275 | 36.2985
ELST1 M2 | 132 | 46.2397 | 16.3285 | 13.6932 | 36.7851 | 0 | 0 | 0 | 0
ELST1 M1 | 132 | 34.3791 | 12.3954 | 10.2982 | 27.828 | 0 | 0 | 0 | 0
ELST1 R1 | 132 | 34.3791 | 12.3954 | 10.2982 | 27.828 | 0 | 0 | 0 | 0
ELST2 M1 | 275 | 65.9498 | 23.8633 | 17.0666 | 50.8144 | 72.1187 | 27.1674 | 18.8838 | 57.3043
ELST2 M2 | 275 | 67.8426 | 24.6988 | 15.1103 | 50.0396 | 74.349 | 28.5803 | 15.8787 | 56.2973
ELST2 R1 | 275 | 65.9498 | 23.8633 | 17.0666 | 50.8144 | 72.1187 | 27.1674 | 18.8838 | 57.3043
ELST2 R2 | 275 | 67.8426 | 24.6988 | 15.1103 | 50.0396 | 74.349 | 28.5803 | 15.8787 | 56.2973
ELST4 M1 | 400 | 90.6607 | 32.6498 | 29.1161 | 75.2899 | 107.4669 | 40.6502 | 33.5079 | 90.996
ELST4 R1 | 400 | 90.6607 | 32.6498 | 29.1161 | 75.2899 | 107.4669 | 40.6502 | 33.5079 | 90.996
ELST4A | 400 | 57.5505 | 21.2314 | 7.7171 | 37.7428 | 54.638 | 20.8098 | 8.6339 | 38.0634
ENDE4 MC1 | 400 | 92.8826 | 34.3504 | 18.1927 | 66.7716 | 62.4548 | 24.8688 | 10.7705 | 45.9403
ENDE4 MC2 | 400 | 92.8826 | 34.3504 | 18.1927 | 66.7716 | 62.4548 | 24.8688 | 10.7705 | 45.9403
ENDE4 MC3 | 400 | 92.8826 | 34.3504 | 18.1927 | 66.7716 | 62.4548 | 24.8688 | 10.7705 | 45.9403
ENDE4 MC4 | 400 | 92.8826 | 34.3504 | 18.1927 | 66.7716 | 62.4548 | 24.8688 | 10.7705 | 45.9403
EXET4 M1 | 400 | 60.34 | 21.8057 | 12.7735 | 43.6113 | 56.5221 | 21.8628 | 11.7583 | 42.6771
EXET4 M2 | 400 | 60.34 | 21.8057 | 12.7735 | 43.6113 | 56.5221 | 21.8628 | 11.7583 | 42.6771
EXET4 R1 | 400 | 60.34 | 21.8057 | 12.7735 | 43.6113 | 56.5221 | 21.8628 | 11.7583 | 42.6771
EXET4 R2 | 400 | 60.34 | 21.8057 | 12.7735 | 43.6113 | 56.5221 | 21.8628 | 11.7583 | 42.6771
EYES4 M1 | 400 | 71.21 | 26.4896 | 15.0778 | 52.5398 | 43.7594 | 17.8492 | 5.1826 | 30.4251
EYES4 R1 | 400 | 71.21 | 26.4896 | 15.0778 | 52.5398 | 43.7594 | 17.8492 | 5.1826 | 30.4251
FAWL1 M1 | 132 | 47.5985 | 16.8333 | 17.9294 | 41.7352 | 61.168 | 22.9431 | 21.4247 | 53.8712
FAWL1 M2 | 132 | 47.5985 | 16.8333 | 17.9294 | 41.7352 | 61.168 | 22.9431 | 21.4247 | 53.8712
FAWL1 R1 | 132 | 47.5985 | 16.8333 | 17.9294 | 41.7352 | 61.168 | 22.9431 | 21.4247 | 53.8712
FAWL1 R2 | 132 | 47.5985 | 16.8333 | 17.9294 | 41.7352 | 61.168 | 22.9431 | 21.4247 | 53.8712
FAWL4 M1/3 | 400 | 77.3397 | 27.3917 | 10.2459 | 48.9836 | 68.8652 | 26.5546 | 8.2857 | 45.8395
FAWL4 M1/3(1) | 400 | 77.3397 | 27.3917 | 10.2459 | 48.9836 | 68.8652 | 26.5546 | 8.2857 | 45.8395
FAWL4 M2/4(2) | 400 | 77.3397 | 27.3917 | 10.2459 | 48.9836 | 68.8652 | 26.5546 | 8.2857 | 45.8395
FAWL4 M2/4(3) | 400 | 77.3397 | 27.3917 | 10.2459 | 48.9836 | 68.8652 | 26.5546 | 8.2857 | 45.8395
FAWL4 R1/3 | 400 | 77.3397 | 27.3917 | 10.2459 | 48.9836 | 68.8652 | 26.5546 | 8.2857 | 45.8395
FAWL4 R2/4 | 400 | 77.3397 | 27.3917 | 10.2459 | 48.9836 | 68.8652 | 26.5546 | 8.2857 | 45.8395
FECK2 M1 | 275 | 62.5844 | 23.0814 | 14.304 | 46.946 | 62.1755 | 23.9675 | 14.1318 | 48.027
FECK2 M2 | 275 | 62.5844 | 23.0814 | 14.304 | 46.946 | 62.1755 | 23.9675 | 14.1318 | 48.027
FECK2 R | 275 | 62.5844 | 23.0814 | 14.304 | 46.946 | 62.1755 | 23.9675 | 14.1318 | 48.027
FECK4 M1 | 400 | 79.2274 | 29.823 | 13.3881 | 55.5642 | 66.9912 | 26.4895 | 12.7098 | 50.1716
FECK4 M2 | 400 | 79.2274 | 29.823 | 13.3881 | 55.5642 | 66.9912 | 26.4895 | 12.7098 | 50.1716
FECK4 R1 | 400 | 79.2274 | 29.823 | 13.3881 | 55.5642 | 66.9912 | 26.4895 | 12.7098 | 50.1716
FECK4 R2 | 400 | 79.2274 | 29.823 | 13.3881 | 55.5642 | 66.9912 | 26.4895 | 12.7098 | 50.1716
FENW4A | 400 | 114.3389 | 40.0765 | 15.2214 | 71.8981 | 97.4372 | 37.234 | 7.8005 | 60.4573
FERR2 M1 | 275 | 58.2993 | 21.1606 | 11.1793 | 41.1049 | 59.521 | 22.5335 | 11.4651 | 43.3323
FERR2 M2 | 275 | 82.1859 | 28.9873 | 18.6866 | 59.6808 | 85.7314 | 32.1546 | 16.2988 | 61.7723
FERR2 R1 | 275 | 79.7187 | 28.2178 | 16.4831 | 56.3891 | 80.3691 | 30.3249 | 13.5316 | 56.4175
FERR2 R2 | 275 | 79.7187 | 28.2178 | 16.4831 | 56.3891 | 80.3691 | 30.3249 | 13.5316 | 56.4175
FERR2A | 275 | 83.3238 | 29.1041 | 15.3109 | 56.4703 | 87.6554 | 32.7095 | 13.3466 | 59.6048
FERR2B | 275 | 57.801 | 20.8483 | 9.1567 | 38.6405 | 58.7605 | 22.2588 | 8.9948 | 40.4735
FERR4A | 400 | 78.0955 | 27.691 | 10.4537 | 49.6147 | 68.7002 | 26.0198 | 8.7225 | 45.5201
FFES2 Term205 | 275 | 35.5127 | 13.3177 | 2.644 | 21.4781 | 34.154 | 13.4159 | 2.307 | 21.2799
FFES2 Term210 | 275 | 35.4294 | 13.3065 | 2.6241 | 21.4423 | 34.6045 | 13.5902 | 2.3291 | 21.5486
FIDF2 M1 | 275 | 74.0997 | 26.4479 | 21.5546 | 58.9576 | 72.0888 | 27.1488 | 17.8575 | 56.2516
FIDF2 M2 | 275 | 74.0997 | 26.4479 | 21.5546 | 58.9576 | 72.0888 | 27.1488 | 17.8575 | 56.2516
FIDF2 M3 | 275 | 74.4581 | 26.5462 | 19.838 | 57.38 | 70.785 | 26.8194 | 16.5968 | 54.5252
FIDF2 M4 | 275 | 74.4581 | 26.5462 | 19.838 | 57.38 | 70.785 | 26.8194 | 16.5968 | 54.5252
FIDF2 R1 | 275 | 74.0997 | 26.4479 | 21.5546 | 58.9576 | 72.0888 | 27.1488 | 17.8575 | 56.2516
FIDF2 R2 | 275 | 74.4581 | 26.5462 | 19.838 | 57.38 | 70.785 | 26.8194 | 16.5968 | 54.5252
FLEE4 MC1 | 400 | 105.0021 | 37.8807 | 20.9083 | 74.4797 | 85.5861 | 33.545 | 16.0436 | 63.4834
FLEE4 MC2 | 400 | 105.0021 | 37.8807 | 20.9083 | 74.4797 | 85.5861 | 33.545 | 16.0436 | 63.4834
FLEE4 MC3 | 400 | 105.0021 | 37.8807 | 20.9083 | 74.4797 | 85.5861 | 33.545 | 16.0436 | 63.4834
FLEE4 MC4 | 400 | 105.0021 | 37.8807 | 20.9083 | 74.4797 | 85.5861 | 33.545 | 16.0436 | 63.4834
FLIB4 M1 | 400 | 105.4268 | 37.7403 | 26.1523 | 79.5252 | 107.7783 | 40.6306 | 26.5588 | 84.0192
FLIB4 M2 | 400 | 105.4268 | 37.7403 | 26.1523 | 79.5252 | 107.7783 | 40.6306 | 26.5588 | 84.0192
FOUR71 | 20.5 | 33.2934 | 10.6067 | 7.6065 | 22.6067 | 44.2023 | 15.7405 | 8.0886 | 30.349
FOUR2 MC1 | 275 | 37.9191 | 14.9814 | 4.8334 | 26.0203 | 31.7398 | 13.0629 | 3.874 | 22.3477
FOUR2 MC2 | 275 | 37.9191 | 14.9814 | 4.8334 | 26.0203 | 31.7398 | 13.0629 | 3.874 | 22.3477
FROD2 MC3 | 275 | 64.1911 | 22.7633 | 12.0503 | 44.2424 | 66.1749 | 24.4915 | 11.8171 | 46.4532
FROD2 MC1 | 275 | 63.5917 | 22.8461 | 18.9816 | 51.2909 | 66.3688 | 24.6097 | 19.7267 | 54.5301
FROD4 M1 | 400 | 95.7402 | 34.5783 | 32.2946 | 81.1958 | 87.2162 | 32.8814 | 29.0746 | 75.5759
FROD4 R1 | 400 | 95.7402 | 34.5783 | 32.2946 | 81.1958 | 87.2162 | 32.8814 | 29.0746 | 75.5759
GART4A | 400 | 103.0578 | 37.0135 | 14.3483 | 66.6933 | 84.7737 | 32.6265 | 7.0756 | 53.2165
GART4B | 400 | 108.6982 | 38.8093 | 15.6284 | 70.5131 | 93.6037 | 35.9349 | 8.608 | 59.4276
GRAI4 M1 | 400 | 136.3536 | 47.7639 | 45.0467 | 112.5951 | 129.091 | 48.5341 | 41.698 | 110.3356
GRAI4 M2 | 400 | 136.3536 | 47.7639 | 45.0467 | 112.5951 | 129.091 | 48.5341 | 41.698 | 110.3356
GRAI4 M3 | 400 | 136.3536 | 47.7639 | 45.0467 | 112.5951 | 129.091 | 48.5341 | 41.698 | 110.3356
GRAI4 M4 | 400 | 136.3536 | 47.7639 | 45.0467 | 112.5951 | 129.091 | 48.5341 | 41.698 | 110.3356
GRAI4 M5 | 400 | 136.3536 | 47.7639 | 45.0467 | 112.5951 | 129.091 | 48.5341 | 41.698 | 110.3356
GRAI4 M6 | 400 | 136.3536 | 47.7639 | 45.0467 | 112.5951 | 129.091 | 48.5341 | 41.698 | 110.3356
GRAI4 M7 | 400 | 136.3536 | 47.7639 | 45.0467 | 112.5951 | 129.091 | 48.5341 | 41.698 | 110.3356
GRAI4 R1/2 | 400 | 136.3536 | 47.7639 | 45.0467 | 112.5951 | 129.091 | 48.5341 | 41.698 | 110.3356
GRAI4 R3 | 400 | 136.3536 | 47.7639 | 45.0467 | 112.5951 | 129.091 | 48.5341 | 41.698 | 110.3356
GRAI4 R4 | 400 | 136.3536 | 47.7639 | 45.0467 | 112.5951 | 129.091 | 48.5341 | 41.698 | 110.3356
GRAI4 R5 | 400 | 136.3536 | 47.7639 | 45.0467 | 112.5951 | 129.091 | 48.5341 | 41.698 | 110.3356
GRAI4 R6 | 400 | 136.3536 | 47.7639 | 45.0467 | 112.5951 | 129.091 | 48.5341 | 41.698 | 110.3356
GRAI4 R7 | 400 | 136.3536 | 47.7639 | 45.0467 | 112.5951 | 129.091 | 48.5341 | 41.698 | 110.3356
BNHF4 | 400 | 135.8158 | 44.0442 | 20.9215 | 83.2095 | 128.6326 | 47.1569 | 20.3831 | 87.073
GREN1 M1 | 132 | 39.9882 | 14.9373 | 10.6642 | 31.7887 | 44.0959 | 17.6693 | 10.5618 | 35.5499
GREN1 M2 | 132 | 38.89 | 14.6454 | 11.0656 | 31.7773 | 43.9493 | 17.2174 | 12.3292 | 36.6783
GREN1 R1 | 132 | 39.9882 | 14.9373 | 10.6642 | 31.7887 | 44.0959 | 17.6693 | 10.5618 | 35.5499
GREN1 R2 | 132 | 38.89 | 14.6454 | 11.0656 | 31.7773 | 43.9493 | 17.2174 | 12.3292 | 36.6783
GREN4 M1 | 400 | 82.3868 | 31.1454 | 13.5908 | 57.6371 | 55.9136 | 22.7477 | 9.2014 | 41.3715
GREN4 M2 | 400 | 82.3868 | 31.1454 | 13.5908 | 57.6371 | 55.9136 | 22.7477 | 9.2014 | 41.3715
GREN4 R1 | 400 | 82.3868 | 31.1454 | 13.5908 | 57.6371 | 55.9136 | 22.7477 | 9.2014 | 41.3715
GREN4 R2 | 400 | 82.3868 | 31.1454 | 13.5908 | 57.6371 | 55.9136 | 22.7477 | 9.2014 | 41.3715
GRSA2 M1 | 275 | 58.1397 | 20.6676 | 17.3833 | 46.6118 | 59.7898 | 22.2317 | 16.4738 | 47.9142
GRSA2 M2 | 275 | 58.1397 | 20.6676 | 17.3833 | 46.6118 | 59.7898 | 22.2317 | 16.4738 | 47.9142
GRSA2 R1 | 275 | 58.1397 | 20.6676 | 17.3833 | 46.6118 | 59.7898 | 22.2317 | 16.4738 | 47.9142
GRSA2 R2 | 275 | 58.1397 | 20.6676 | 17.3833 | 46.6118 | 59.7898 | 22.2317 | 16.4738 | 47.9142
GRSB2 M3 | 275 | 58.3561 | 20.758 | 17.5567 | 46.913 | 60.7046 | 22.5146 | 17.2326 | 49.073
GRSB2 M4 | 275 | 58.3561 | 20.758 | 17.5567 | 46.913 | 60.7046 | 22.5146 | 17.2326 | 49.073
GRSB2 R3 | 275 | 58.3561 | 20.758 | 17.5567 | 46.913 | 60.7046 | 22.5146 | 17.2326 | 49.073
GRSB2 R4 | 275 | 58.3561 | 20.758 | 17.5567 | 46.913 | 60.7046 | 22.5146 | 17.2326 | 49.073
GRIW4 MC1 | 400 | 71.2986 | 25.8711 | 19.2411 | 55.8283 | 61.6261 | 23.7605 | 12.6249 | 46.2274
GRIW4 MC2 | 400 | 71.2986 | 25.8711 | 19.2411 | 55.8283 | 61.6261 | 23.7605 | 12.6249 | 46.2274
HACK2A | 275 | 69.2295 | 24.6254 | 11.7814 | 46.607 | 70.5261 | 26.5177 | 11.4823 | 48.984
HACK2B | 275 | 68.2833 | 24.246 | 11.7645 | 46.0535 | 71.0427 | 26.7112 | 11.5504 | 49.3257
HACK4 M1 | 400 | 98.6556 | 33.9375 | 25.6976 | 73.6925 | 114.4173 | 43.0227 | 25.2859 | 86.1292
HACK4 M2 | 400 | 98.6556 | 33.9375 | 25.6976 | 73.6925 | 114.4173 | 43.0227 | 25.2859 | 86.1292
HACK4 R1 | 400 | 98.6556 | 33.9375 | 25.6976 | 73.6925 | 114.4173 | 43.0227 | 25.2859 | 86.1292
HACK4 R2 | 400 | 98.6556 | 33.9375 | 25.6976 | 73.6925 | 114.4173 | 43.0227 | 25.2859 | 86.1292
HAMB4A | 400 | 71.1051 | 25.6311 | 9.5435 | 45.7913 | 59.1788 | 23.0819 | 4.8465 | 37.4892
HAMB4A_HEYS | 400 | 71.1051 | 25.6311 | 9.5435 | 45.7913 | 59.1788 | 23.0819 | 4.8465 | 37.4892
HAMB4A_PEWO | 400 | 71.1051 | 25.6311 | 9.5435 | 45.7913 | 59.1788 | 23.0819 | 4.8465 | 37.4892
HAMB4B | 400 | 71.0714 | 25.6205 | 9.529 | 45.7618 | 58.7075 | 22.898 | 4.8467 | 37.2294
HAMB4B_HEYS | 400 | 71.0714 | 25.6205 | 9.529 | 45.7618 | 58.7075 | 22.898 | 4.8467 | 37.2294
HAMB4B_PEWO | 400 | 71.0714 | 25.6205 | 9.529 | 45.7618 | 58.7075 | 22.898 | 4.8467 | 37.2294
HAMH1B | 132 | 50.3623 | 17.9218 | 10.0067 | 35.3519 | 59.3893 | 22.8274 | 6.3266 | 38.6095
HAMH1C | 132 | 49.2934 | 17.6535 | 8.7334 | 33.6991 | 57.4846 | 21.7362 | 8.0277 | 38.7673
HAMH4 M1 | 400 | 77.529 | 28.9899 | 13.5245 | 54.5223 | 72.5089 | 28.367 | 13.7961 | 53.9132
HAMH4 M2 | 400 | 77.529 | 28.9899 | 13.5245 | 54.5223 | 72.5089 | 28.367 | 13.7961 | 53.9132
HAMH4 R1 | 400 | 77.529 | 28.9899 | 13.5245 | 54.5223 | 72.5089 | 28.367 | 13.7961 | 53.9132
HAMH4 R2 | 400 | 77.529 | 28.9899 | 13.5245 | 54.5223 | 72.5089 | 28.367 | 13.7961 | 53.9132
HARK1 M1 | 132 | 28.275 | 11.1107 | 7.1675 | 22.8805 | 33.6184 | 13.413 | 7.8833 | 26.8522
HARK1 M2 | 132 | 28.275 | 11.1107 | 7.1675 | 22.8805 | 33.6184 | 13.413 | 7.8833 | 26.8522
HARK1 R1 | 132 | 27.6489 | 11.5345 | 6.6305 | 22.9428 | 32.3265 | 13.775 | 7.7912 | 27.272
HARK1 R2 | 132 | 30.4353 | 12.1633 | 7.868 | 25.0695 | 36.1542 | 14.6312 | 9.249 | 29.9406
HARK1 R3 | 132 | 30.4353 | 12.1633 | 7.868 | 25.0695 | 36.1542 | 14.6312 | 9.249 | 29.9406
HARK2 MC1 | 275 | 35.3182 | 13.4853 | 8.843 | 27.9141 | 38.3008 | 14.7731 | 9.8916 | 30.7839
HARK2 MC2 | 275 | 35.3182 | 13.4853 | 8.843 | 27.9141 | 38.3008 | 14.7731 | 9.8916 | 30.7839
HARK2 MC3 | 275 | 35.3182 | 13.4853 | 8.843 | 27.9141 | 38.3008 | 14.7731 | 9.8916 | 30.7839
HARK2 MC4 | 275 | 35.3182 | 13.4853 | 8.843 | 27.9141 | 38.3008 | 14.7731 | 9.8916 | 30.7839
HARK2 MC6 | 275 | 35.3182 | 13.4853 | 8.843 | 27.9141 | 38.3008 | 14.7731 | 9.8916 | 30.7839
HARK2 MC8 | 275 | 38.3733 | 14.7991 | 11.6601 | 32.5892 | 43.0574 | 16.7752 | 13.1735 | 36.8973
HARK2 MC9 | 275 | 38.3733 | 14.7991 | 11.6601 | 32.5892 | 43.0574 | 16.7752 | 13.1735 | 36.8973
HARK2 MC11 | 275 | 38.3733 | 14.7991 | 11.6601 | 32.5892 | 43.0574 | 16.7752 | 13.1735 | 36.8973
HARK2 MC12 | 275 | 38.3733 | 14.7991 | 11.6601 | 32.5892 | 43.0574 | 16.7752 | 13.1735 | 36.8973
HARK2 MC13 | 275 | 38.3733 | 14.7991 | 11.6601 | 32.5892 | 43.0574 | 16.7752 | 13.1735 | 36.8973
HARK4 M1 | 400 | 70.5389 | 26.7014 | 12.2259 | 49.9873 | 56.8592 | 22.3023 | 12.0419 | 43.5821
HARK4 M2 | 400 | 70.5389 | 26.7014 | 12.2259 | 49.9873 | 56.8592 | 22.3023 | 12.0419 | 43.5821
HARK4 R1 | 400 | 70.5389 | 26.7014 | 12.2259 | 49.9873 | 56.8592 | 22.3023 | 12.0419 | 43.5821
HARK4 R2 | 400 | 70.5389 | 26.7014 | 12.2259 | 49.9873 | 56.8592 | 22.3023 | 12.0419 | 43.5821
HATL2 M1 | 275 | 91.0358 | 31.9586 | 24.8064 | 70.0026 | 94.1773 | 35.0164 | 26.2625 | 75.7831
HATL2 M2 | 275 | 91.0358 | 31.9586 | 24.8064 | 70.0026 | 94.1773 | 35.0164 | 26.2625 | 75.7831
HATL2 R1 | 275 | 91.0358 | 31.9586 | 24.8064 | 70.0026 | 94.1773 | 35.0164 | 26.2625 | 75.7831
HATL2 R2 | 275 | 91.0358 | 31.9586 | 24.8064 | 70.0026 | 94.1773 | 35.0164 | 26.2625 | 75.7831
HARM2 MC1 | 275 | 65.2449 | 23.7634 | 14.248 | 47.8546 | 55.6531 | 21.8374 | 9.2009 | 40.0836
HARM2 MC2 | 275 | 65.2449 | 23.7634 | 14.248 | 47.8546 | 55.6531 | 21.8374 | 9.2009 | 40.0836
HARM2 MC3 | 275 | 65.2449 | 23.7634 | 14.248 | 47.8546 | 55.6531 | 21.8374 | 9.2009 | 40.0836
HARM2 MC4 | 275 | 65.2449 | 23.7634 | 14.248 | 47.8546 | 55.6531 | 21.8374 | 9.2009 | 40.0836
HAWP2 MC1 | 275 | 78.3304 | 28.1627 | 18.4804 | 58.3085 | 70.2055 | 27.2916 | 12.8563 | 51.4524
HAWP2 MC4 | 275 | 78.3304 | 28.1627 | 18.4804 | 58.3085 | 70.2055 | 27.2916 | 12.8563 | 51.4524
HAWP2 MC3 | 275 | 78.3304 | 28.1627 | 18.4804 | 58.3085 | 70.2055 | 27.2916 | 12.8563 | 51.4524
HAWP2 MC2 | 275 | 78.3304 | 28.1627 | 18.4804 | 58.3085 | 70.2055 | 27.2916 | 12.8563 | 51.4524
HEDO2 M1 | 275 | 72.8602 | 25.9581 | 21.4088 | 58.1191 | 77.0298 | 28.517 | 23.1404 | 63.4696
HEDO2 M2 | 275 | 72.8602 | 25.9581 | 21.4088 | 58.1191 | 77.0298 | 28.517 | 23.1404 | 63.4696
HEDO2 R1 | 275 | 72.8602 | 25.9581 | 21.4088 | 58.1191 | 77.0298 | 28.517 | 23.1404 | 63.4696
HEDO2 R2 | 275 | 72.8602 | 25.9581 | 21.4088 | 58.1191 | 77.0298 | 28.517 | 23.1404 | 63.4696
HEYS1 M1 | 132 | 33.9506 | 11.7588 | 11.8525 | 28.482 | 39.838 | 14.6072 | 13.6424 | 34.3
HEYS1 M2 | 132 | 33.9506 | 11.7588 | 11.8525 | 28.482 | 39.838 | 14.6072 | 13.6424 | 34.3
HEYS1 R1 | 132 | 33.9506 | 11.7588 | 11.8525 | 28.482 | 39.838 | 14.6072 | 13.6424 | 34.3
HEYS1 R2 | 132 | 33.9506 | 11.7588 | 11.8525 | 28.482 | 39.838 | 14.6072 | 13.6424 | 34.3
HEYS4 M1 | 400 | 101.1068 | 36.6447 | 34.5421 | 86.3655 | 105.6578 | 39.8321 | 36.6665 | 92.9976
HEYS4 M2 | 400 | 101.1068 | 36.6447 | 34.5421 | 86.3655 | 105.6578 | 39.8321 | 36.6665 | 92.9976
HEYS4 M3 | 400 | 101.1068 | 36.6447 | 34.5421 | 86.3655 | 105.6578 | 39.8321 | 36.6665 | 92.9976
HEYS4 M4 | 400 | 101.1068 | 36.6447 | 34.5421 | 86.3655 | 105.6578 | 39.8321 | 36.6665 | 92.9976
HEYS4 M5 | 400 | 101.1068 | 36.6447 | 34.5421 | 86.3655 | 105.6578 | 39.8321 | 36.6665 | 92.9976
HEYS4 R1/2 | 400 | 101.1068 | 36.6447 | 34.5421 | 86.3655 | 105.6578 | 39.8321 | 36.6665 | 92.9976
HEYS4 R3/4 | 400 | 101.1068 | 36.6447 | 34.5421 | 86.3655 | 105.6578 | 39.8321 | 36.6665 | 92.9976
HEYS4 R5 | 400 | 101.1068 | 36.6447 | 34.5421 | 86.3655 | 105.6578 | 39.8321 | 36.6665 | 92.9976
HIGM2 M1 | 275 | 62.4467 | 23.1054 | 17.0314 | 49.7074 | 58.8026 | 23.0946 | 13.0733 | 45.734
HIGM2 M2 | 275 | 62.4467 | 23.1054 | 17.0314 | 49.7074 | 58.8026 | 23.0946 | 13.0733 | 45.734
HIGM2 M3 | 275 | 62.4467 | 23.1054 | 17.0314 | 49.7074 | 58.8026 | 23.0946 | 13.0733 | 45.734
HIGM2 R1 | 275 | 62.4467 | 23.1054 | 17.0314 | 49.7074 | 58.8026 | 23.0946 | 13.0733 | 45.734
HIGM2 R4 | 275 | 62.4467 | 23.1054 | 17.0314 | 49.7074 | 58.8026 | 23.0946 | 13.0733 | 45.734
HIGM2 R5 | 275 | 62.4467 | 23.1054 | 17.0314 | 49.7074 | 58.8026 | 23.0946 | 13.0733 | 45.734
HIGM2 R6 | 275 | 62.4467 | 23.1054 | 17.0314 | 49.7074 | 58.8026 | 23.0946 | 13.0733 | 45.734
HIGM4 MC2 | 400 | 84.1641 | 31.0725 | 19.8364 | 63.7795 | 70.871 | 27.742 | 12.6562 | 51.8893
HIGM4 MC1 | 400 | 84.1641 | 31.0725 | 19.8364 | 63.7795 | 70.871 | 27.742 | 12.6562 | 51.8893
HIGM4A | 400 | 65.646 | 24.0097 | 10.2759 | 44.2308 | 56.7724 | 21.8675 | 5.7299 | 36.6553
HIBU4 M1 | 400 | 106.3135 | 36.3094 | 27.7439 | 79.0931 | 123.7018 | 46.0077 | 29.2572 | 94.3219
HIBU4 M2 | 400 | 106.3135 | 36.3094 | 27.7439 | 79.0931 | 123.7018 | 46.0077 | 29.2572 | 94.3219
HIBU4 R1 | 400 | 106.3135 | 36.3094 | 27.7439 | 79.0931 | 123.7018 | 46.0077 | 29.2572 | 94.3219
HIBU4 R2 | 400 | 106.3135 | 36.3094 | 27.7439 | 79.0931 | 123.7018 | 46.0077 | 29.2572 | 94.3219
HINP2 M1 | 275 | 23.4219 | 8.3465 | 7.9555 | 19.7592 | 25.2683 | 9.2724 | 8.4038 | 21.517
HINP2 M2 | 275 | 23.8218 | 8.4987 | 8.0069 | 20.0259 | 28.0355 | 10.3377 | 8.8445 | 23.4641
HINP4 M1 | 400 | 70.8406 | 25.4328 | 16.5886 | 52.5561 | 70.2922 | 26.5662 | 18.6781 | 56.2484
HINP4 M2 | 400 | 70.8406 | 25.4328 | 16.5886 | 52.5561 | 70.2922 | 26.5662 | 18.6781 | 56.2484
HINP4 M3 | 400 | 70.8406 | 25.4328 | 16.5886 | 52.5561 | 70.2922 | 26.5662 | 18.6781 | 56.2484
HINP4 M4 | 400 | 70.8406 | 25.4328 | 16.5886 | 52.5561 | 70.2922 | 26.5662 | 18.6781 | 56.2484
HINP4 R1/2 | 400 | 70.8406 | 25.4328 | 16.5886 | 52.5561 | 70.2922 | 26.5662 | 18.6781 | 56.2484
HINP4 R3/4 | 400 | 70.8406 | 25.4328 | 16.5886 | 52.5561 | 70.2922 | 26.5662 | 18.6781 | 56.2484
HUMR4 M1 | 400 | 103.3831 | 36.9493 | 29.418 | 81.6721 | 102.3005 | 38.2352 | 28.7684 | 82.8411
HUMR4 M2 | 400 | 103.3831 | 36.9493 | 29.418 | 81.6721 | 102.3005 | 38.2352 | 28.7684 | 82.8411
HUMR4 R1 | 400 | 103.3831 | 36.9493 | 29.418 | 81.6721 | 102.3005 | 38.2352 | 28.7684 | 82.8411
HUMR4 R2 | 400 | 103.3831 | 36.9493 | 29.418 | 81.6721 | 102.3005 | 38.2352 | 28.7684 | 82.8411
HURS2 MC3 | 275 | 71.4081 | 25.2079 | 19.5978 | 55.2472 | 74.5712 | 29.6243 | 16.2183 | 58.1134
HURS2 MC2 | 275 | 71.4081 | 25.2079 | 19.5978 | 55.2472 | 74.5712 | 29.6243 | 16.2183 | 58.1134
HURS2 MC1 | 275 | 71.4081 | 25.2079 | 19.5978 | 55.2472 | 74.5712 | 29.6243 | 16.2183 | 58.1134
HURS2 MC4 | 275 | 71.4081 | 25.2079 | 19.5978 | 55.2472 | 74.5712 | 29.6243 | 16.2183 | 58.1134
HUTT4 MC1 | 400 | 74.6881 | 28.2292 | 21.8357 | 61.7579 | 49.2675 | 20.0008 | 11.5015 | 39.7868
HUTT4 MC2 | 400 | 74.6881 | 28.2292 | 21.8357 | 61.7579 | 49.2675 | 20.0008 | 11.5015 | 39.7868
HUTT4 MC3 | 400 | 74.6881 | 28.2292 | 21.8357 | 61.7579 | 49.2675 | 20.0008 | 11.5015 | 39.7868
HUTT4 MC4 | 400 | 74.6881 | 28.2292 | 21.8357 | 61.7579 | 49.2675 | 20.0008 | 11.5015 | 39.7868
IMPP4 MC1 | 400 | 56.2478 | 20.7273 | 12.8296 | 42.1425 | 47.571 | 18.3716 | 9.9447 | 35.926
IMPP4 MC2 | 400 | 56.2478 | 20.7273 | 12.8296 | 42.1425 | 47.571 | 18.3716 | 9.9447 | 35.926
INDQ4 MC3 | 400 | 37.0185 | 13.7262 | 6.6439 | 26.0557 | 37.9423 | 14.6838 | 7.5977 | 28.3637
INDQ4 MC4 | 400 | 37.0185 | 13.7262 | 6.6439 | 26.0557 | 37.9423 | 14.6838 | 7.5977 | 28.3637
INDQ4 MC2 | 400 | 37.0185 | 13.7262 | 6.6439 | 26.0557 | 37.9423 | 14.6838 | 7.5977 | 28.3637
INDQ4 MC1 | 400 | 37.0185 | 13.7262 | 6.6439 | 26.0557 | 37.9423 | 14.6838 | 7.5977 | 28.3637
IROA1 M1 | 132 | 40.6731 | 14.58 | 10.2558 | 30.8751 | 49.3607 | 18.6674 | 11.7594 | 38.1591
IROA1 M2 | 132 | 40.6731 | 14.58 | 10.2558 | 30.8751 | 49.3607 | 18.6674 | 11.7594 | 38.1591
IROA1 R1 | 132 | 43.2118 | 15.4619 | 10.8263 | 32.6927 | 51.7648 | 19.4865 | 12.421 | 39.979
IROA1 R2 | 132 | 28.0305 | 10.1627 | 8.5294 | 22.9015 | 33.9898 | 12.6967 | 9.636 | 27.5918
IROA2 MC1 | 275 | 58.4542 | 21.4342 | 11.2298 | 41.5423 | 56.483 | 21.892 | 11.3412 | 42.3011
IROA2 MC2 | 275 | 58.4542 | 21.4342 | 11.2298 | 41.5423 | 56.483 | 21.892 | 11.3412 | 42.3011
IROA2 MC3 | 275 | 58.4542 | 21.4342 | 11.2298 | 41.5423 | 56.483 | 21.892 | 11.3412 | 42.3011
IROA2 MC4 | 275 | 58.4542 | 21.4342 | 11.2298 | 41.5423 | 56.483 | 21.892 | 11.3412 | 42.3011
IROA2 MC5 | 275 | 58.4542 | 21.4342 | 11.2298 | 41.5423 | 56.483 | 21.892 | 11.3412 | 42.3011
IRON1 M1 | 132 | 27.2 | 10.5637 | 9.0043 | 23.9435 | 30.8931 | 12.1193 | 10.1385 | 27.2778
IRON1 M2 | 132 | 27.066 | 10.5137 | 8.9081 | 23.7768 | 30.5872 | 12.0124 | 9.9624 | 26.9505
IRON1 R1 | 132 | 18.1326 | 6.5999 | 6.4675 | 15.8011 | 20.6182 | 7.5383 | 7.4381 | 18.0989
IRON1 R2 | 132 | 18.1326 | 6.5999 | 6.4675 | 15.8011 | 20.6182 | 7.5383 | 7.4381 | 18.0989
IRON4 M1 | 400 | 72.7608 | 27.1713 | 13.2631 | 51.6891 | 60.5184 | 23.9786 | 10.7207 | 44.6315
IRON4 M2 | 400 | 72.7608 | 27.1713 | 13.2631 | 51.6891 | 60.5184 | 23.9786 | 10.7207 | 44.6315
IRON4 R1 | 400 | 72.7608 | 27.1713 | 13.2631 | 51.6891 | 60.5184 | 23.9786 | 10.7207 | 44.6315
IRON4 R2 | 400 | 72.7608 | 27.1713 | 13.2631 | 51.6891 | 60.5184 | 23.9786 | 10.7207 | 44.6315
IVER2 M1 | 275 | 70.5533 | 25.7666 | 17.8508 | 54.2902 | 74.4445 | 28.2936 | 18.2647 | 58.2778
IVER2 M2 | 275 | 70.5533 | 25.7666 | 17.8508 | 54.2902 | 74.4445 | 28.2936 | 18.2647 | 58.2778
IVER2 R1 | 275 | 70.5533 | 25.7666 | 17.8508 | 54.2902 | 74.4445 | 28.2936 | 18.2647 | 58.2778
IVER2 R2 | 275 | 69.534 | 25.2941 | 16.1389 | 51.9101 | 68.5113 | 26.5128 | 14.1732 | 51.668
IVER4A | 400 | 47.2359 | 17.3986 | 6.0835 | 30.6889 | 44.4816 | 17.052 | 6.1439 | 30.259
IVER4B | 400 | 47.6078 | 17.5278 | 6.0737 | 30.8618 | 44.5108 | 17.2334 | 5.9526 | 30.3243
JORD2 MC1 | 275 | 49.8554 | 18.7334 | 8.9788 | 35.4718 | 49.5426 | 20.4232 | 7.4285 | 36.3113
JORD2 MC2 | 275 | 49.8554 | 18.7334 | 8.9788 | 35.4718 | 49.5426 | 20.4232 | 7.4285 | 36.3113
KEAD4 M2 | 400 | 109.3853 | 39.5311 | 28.9165 | 84.8219 | 99.8674 | 38.0337 | 23.7624 | 77.5503
KEAD4 M3 | 400 | 104.2846 | 37.8902 | 27.4665 | 81.0514 | 89.3628 | 34.2152 | 19.8097 | 68.1972
KEAD4 R2 | 400 | 109.3853 | 39.5311 | 28.9165 | 84.8219 | 99.8674 | 38.0337 | 23.7624 | 77.5503
KEAD4 R3 | 400 | 101.0007 | 36.7912 | 24.0911 | 76.1217 | 80.7298 | 31.2607 | 17.5557 | 61.765
KEAR2 M1 | 275 | 74.2884 | 27.5118 | 19.1867 | 58.0943 | 78.7403 | 30.195 | 19.2475 | 61.9497
KEAR2 M2 | 275 | 74.2884 | 27.5118 | 19.1867 | 58.0943 | 78.7403 | 30.195 | 19.2475 | 61.9497
KEAR2 R1 | 275 | 74.2884 | 27.5118 | 19.1867 | 58.0943 | 78.7403 | 30.195 | 19.2475 | 61.9497
KEAR2 R2 | 275 | 74.2884 | 27.5118 | 19.1867 | 58.0943 | 78.7403 | 30.195 | 19.2475 | 61.9497
KEMS4 M1 | 400 | 128.0592 | 43.9698 | 31.0352 | 93.2178 | 113.1256 | 43.2719 | 22.5341 | 83.7297
KEMS4 M2 | 400 | 128.0592 | 43.9698 | 31.0352 | 93.2178 | 113.1256 | 43.2719 | 22.5341 | 83.7297
KEMS4 R1 | 400 | 128.0592 | 43.9698 | 31.0352 | 93.2178 | 113.1256 | 43.2719 | 22.5341 | 83.7297
KEMS4 R2 | 400 | 128.0592 | 43.9698 | 31.0352 | 93.2178 | 113.1256 | 43.2719 | 22.5341 | 83.7297
KENG4 M1 | 400 | 109.5039 | 37.2745 | 28.585 | 81.299 | 127.331 | 47.2066 | 30.8333 | 97.5935
KENG4 M2 | 400 | 109.5039 | 37.2745 | 28.585 | 81.299 | 127.331 | 47.2066 | 30.8333 | 97.5935
KENG4 R1 | 400 | 109.5039 | 37.2745 | 28.585 | 81.299 | 127.331 | 47.2066 | 30.8333 | 97.5935
KENG4 R2 | 400 | 109.5039 | 37.2745 | 28.585 | 81.299 | 127.331 | 47.2066 | 30.8333 | 97.5935
KILL4 M1 | 400 | 107.7678 | 39.0497 | 38.3807 | 93.6053 | 111.1351 | 41.6298 | 38.6584 | 97.5319
KILL4 M2 | 400 | 107.7678 | 39.0497 | 38.3807 | 93.6053 | 111.1351 | 41.6298 | 38.6584 | 97.5319
KILL4 M3 | 400 | 107.7678 | 39.0497 | 38.3807 | 93.6053 | 111.1351 | 41.6298 | 38.6584 | 97.5319
KILL4 M4 | 400 | 107.7678 | 39.0497 | 38.3807 | 93.6053 | 111.1351 | 41.6298 | 38.6584 | 97.5319
KILL4 M5 | 400 | 107.7678 | 39.0497 | 38.3807 | 93.6053 | 111.1351 | 41.6298 | 38.6584 | 97.5319
KILL4 R1/2 | 400 | 107.7678 | 39.0497 | 38.3807 | 93.6053 | 111.1351 | 41.6298 | 38.6584 | 97.5319
KILL4 R3/4 | 400 | 107.7678 | 39.0497 | 38.3807 | 93.6053 | 111.1351 | 41.6298 | 38.6584 | 97.5319
KILL4 R5 | 400 | 107.7678 | 39.0497 | 38.3807 | 93.6053 | 111.1351 | 41.6298 | 38.6584 | 97.5319
M9 | 400 | 107.7678 | 39.0497 | 38.3807 | 93.6053 | 111.1351 | 41.6298 | 38.6584 | 97.5319
R9 | 400 | 107.7678 | 39.0497 | 38.3807 | 93.6053 | 111.1351 | 41.6298 | 38.6584 | 97.5319
KINO1 M1 | 132 | 30.5045 | 10.4983 | 10.7713 | 25.6182 | 36.9919 | 13.5475 | 12.9445 | 32.1036
KINO1 M2 | 132 | 30.5045 | 10.4983 | 10.7713 | 25.6182 | 36.9919 | 13.5475 | 12.9445 | 32.1036
KINO1 R1 | 132 | 30.5045 | 10.4983 | 10.7713 | 25.6182 | 36.9919 | 13.5475 | 12.9445 | 32.1036
KINO1 R2 | 132 | 30.5045 | 10.4983 | 10.7713 | 25.6182 | 36.9919 | 13.5475 | 12.9445 | 32.1036
KINO1A | 132 | 30.1314 | 10.2212 | 6.6238 | 21.0788 | 36.4469 | 13.3476 | 7.7988 | 26.6752
KINO1B | 132 | 24.9961 | 9.0913 | 1.5905 | 14.4476 | 26.5823 | 10.6493 | 0.89395 | 15.9543
KINO4 M1 | 400 | 125.8246 | 44.4807 | 41.4199 | 104.3251 | 118.2231 | 44.8437 | 36.6243 | 100.0429
KINO4 M2 | 400 | 125.8246 | 44.4807 | 41.4199 | 104.3251 | 118.2231 | 44.8437 | 36.6243 | 100.0429
KINO4 M3 | 400 | 125.8246 | 44.4807 | 41.4199 | 104.3251 | 118.2231 | 44.8437 | 36.6243 | 100.0429
KINO4 M4 | 400 | 125.8246 | 44.4807 | 41.4199 | 104.3251 | 118.2231 | 44.8437 | 36.6243 | 100.0429
KINO4 R1/2 | 400 | 125.8246 | 44.4807 | 41.4199 | 104.3251 | 118.2231 | 44.8437 | 36.6243 | 100.0429
KINO4 R3/4 | 400 | 125.8246 | 44.4807 | 41.4199 | 104.3251 | 118.2231 | 44.8437 | 36.6243 | 100.0429
KIBY2 M1 | 275 | 72.8929 | 26.0132 | 18.2376 | 55.0259 | 76.7832 | 29.0852 | 17.3427 | 58.4754
KIBY2 M2 | 275 | 72.8929 | 26.0132 | 18.2376 | 55.0259 | 76.7832 | 29.0852 | 17.3427 | 58.4754
KIBY2 R1 | 275 | 62.8613 | 22.7921 | 15.1681 | 47.4009 | 61.323 | 23.3464 | 13.8745 | 46.8913
KIBY2 R2 | 275 | 62.8613 | 22.7921 | 15.1681 | 47.4009 | 61.323 | 23.3464 | 13.8745 | 46.8913
KIRK2 MC1 | 275 | 56.1942 | 20.4753 | 12.581 | 41.5374 | 56.7506 | 21.8425 | 13.4962 | 44.3862
KIRK2 MC2 | 275 | 56.1942 | 20.4753 | 12.581 | 41.5374 | 56.7506 | 21.8425 | 13.4962 | 44.3862
KIRK2 MC3 | 275 | 56.1942 | 20.4753 | 12.581 | 41.5374 | 56.7506 | 21.8425 | 13.4962 | 44.3862
KIRK2 MC4 | 275 | 56.1942 | 20.4753 | 12.581 | 41.5374 | 56.7506 | 21.8425 | 13.4962 | 44.3862
KIRK2A | 275 | 56.2542 | 20.0413 | 6.333 | 34.6757 | 52.9643 | 20.8104 | 8.2156 | 37.646
KITW2 MC2 | 275 | 61.3785 | 22.4525 | 12.0467 | 43.7994 | 64.1429 | 24.8385 | 12.6519 | 47.7789
KITW2 MC3 | 275 | 61.3785 | 22.4525 | 12.0467 | 43.7994 | 64.1429 | 24.8385 | 12.6519 | 47.7789
KITW2 MC4 | 275 | 61.3785 | 22.4525 | 12.0467 | 43.7994 | 64.1429 | 24.8385 | 12.6519 | 47.7789
KITW2 MC1 | 275 | 61.3785 | 22.4525 | 12.0467 | 43.7994 | 64.1429 | 24.8385 | 12.6519 | 47.7789
MC1 | 275 | 29.4543 | 11.9487 | 2.4071 | 19.3051 | 48.9276 | 19.202 | 3.1693 | 30.325
MC2 | 275 | 29.4543 | 11.9487 | 2.4071 | 19.3051 | 48.9276 | 19.202 | 3.1693 | 30.325
LACK2 M1 | 275 | 62.2162 | 22.11 | 17.8968 | 49.165 | 67.5039 | 25.0311 | 19.8427 | 55.242
LACK2 M2 | 275 | 62.2162 | 22.11 | 17.8968 | 49.165 | 67.5039 | 25.0311 | 19.8427 | 55.242
LACK2 R1 | 275 | 62.2162 | 22.11 | 17.8968 | 49.165 | 67.5039 | 25.0311 | 19.8427 | 55.242
LACK2 R2 | 275 | 62.2162 | 22.11 | 17.8968 | 49.165 | 67.5039 | 25.0311 | 19.8427 | 55.242
LACK4 M1 | 400 | 75.4978 | 27.825 | 23.8053 | 63.1558 | 68.6671 | 26.2311 | 21.7729 | 58.8692
LACK4 M2 | 400 | 75.4978 | 27.825 | 23.8053 | 63.1558 | 68.6671 | 26.2311 | 21.7729 | 58.8692
LACK4 R1 | 400 | 75.4978 | 27.825 | 23.8053 | 63.1558 | 68.6671 | 26.2311 | 21.7729 | 58.8692
LACK4 R2 | 400 | 75.4978 | 27.825 | 23.8053 | 63.1558 | 68.6671 | 26.2311 | 21.7729 | 58.8692
LALE2 MC1 | 275 | 62.4947 | 22.2381 | 17.989 | 49.4384 | 68.5163 | 26.427 | 17.0785 | 54.4519
LALE2 MC4 | 275 | 62.4947 | 22.2381 | 17.989 | 49.4384 | 68.5163 | 26.427 | 17.0785 | 54.4519
LALE2 MC3 | 275 | 62.4947 | 22.2381 | 17.989 | 49.4384 | 68.5163 | 26.427 | 17.0785 | 54.4519
LALE2 MC2 | 275 | 62.4947 | 22.2381 | 17.989 | 49.4384 | 68.5163 | 26.427 | 17.0785 | 54.4519
LAND4 MC2 | 400 | 36.4291 | 13.4003 | 7.5244 | 26.4753 | 35.194 | 13.6758 | 6.7136 | 26.0541
LAND4 MC1 | 400 | 36.4291 | 13.4003 | 7.5244 | 26.4753 | 35.194 | 13.6758 | 6.7136 | 26.0541
LAGA4 M1 | 400 | 46.889 | 16.8402 | 11.1048 | 34.9204 | 47.7647 | 18.1057 | 11.9955 | 37.6008
LAGA4 M2 | 400 | 46.889 | 16.8402 | 11.1048 | 34.9204 | 47.7647 | 18.1057 | 11.9955 | 37.6008
LAGA4 R1 | 400 | 46.889 | 16.8402 | 11.1048 | 34.9204 | 47.7647 | 18.1057 | 11.9955 | 37.6008
LAGA4 R2 | 400 | 46.889 | 16.8402 | 11.1048 | 34.9204 | 47.7647 | 18.1057 | 11.9955 | 37.6008
LEGA4 M1 | 400 | 92.9749 | 33.8614 | 20.278 | 68.1652 | 70.1914 | 27.822 | 12.5178 | 51.8641
LEGA4 M2 | 400 | 92.9749 | 33.8614 | 20.278 | 68.1652 | 70.1914 | 27.822 | 12.5178 | 51.8641
LEGA4 R1 | 400 | 92.9749 | 33.8614 | 20.278 | 68.1652 | 70.1914 | 27.822 | 12.5178 | 51.8641
LEGA4 R2 | 400 | 92.9749 | 33.8614 | 20.278 | 68.1652 | 70.1914 | 27.822 | 12.5178 | 51.8641
LEIS1 M1 | 132 | 63.2743 | 22.5974 | 21.315 | 53.2725 | 72.7362 | 26.4547 | 26.0209 | 63.4335
LEIS1 M2 | 132 | 63.2743 | 22.5974 | 21.315 | 53.2725 | 72.7362 | 26.4547 | 26.0209 | 63.4335
LEIS1 R1 | 132 | 63.2743 | 22.5974 | 21.315 | 53.2725 | 72.7362 | 26.4547 | 26.0209 | 63.4335
LEIS1 R2 | 132 | 63.2743 | 22.5974 | 21.315 | 53.2725 | 72.7362 | 26.4547 | 26.0209 | 63.4335
LISD2 M1 | 275 | 67.5256 | 24.2028 | 16.5735 | 50.8015 | 71.8145 | 27.3866 | 16.0144 | 54.7449
LISD2 M2 | 275 | 67.5256 | 24.2028 | 16.5735 | 50.8015 | 71.8145 | 27.3866 | 16.0144 | 54.7449
LISD2 R1 | 275 | 67.5256 | 24.2028 | 16.5735 | 50.8015 | 71.8145 | 27.3866 | 16.0144 | 54.7449
LISD2 R2 | 275 | 67.5256 | 24.2028 | 16.5735 | 50.8015 | 71.8145 | 27.3866 | 16.0144 | 54.7449
LITB4 Term500 | 400 | 82.7041 | 29.6564 | 10.1624 | 52.1029 | 74.9675 | 28.2696 | 13.1979 | 53.1772
LITT4 M1 | 400 | 125.7738 | 43.3612 | 29.2847 | 90.6068 | 115.1306 | 44.0795 | 24.0718 | 86.4096
LITT4 M2 | 400 | 125.7738 | 43.3612 | 29.2847 | 90.6068 | 115.1306 | 44.0795 | 24.0718 | 86.4096
LITT4 M3 | 400 | 125.7738 | 43.3612 | 29.2847 | 90.6068 | 115.1306 | 44.0795 | 24.0718 | 86.4096
LITT4 R1 | 400 | 125.7738 | 43.3612 | 29.2847 | 90.6068 | 115.1306 | 44.0795 | 24.0718 | 86.4096
LITT4 R2 | 400 | 125.7738 | 43.3612 | 29.2847 | 90.6068 | 115.1306 | 44.0795 | 24.0718 | 86.4096
LITT4 R3 | 400 | 125.7738 | 43.3612 | 29.2847 | 90.6068 | 115.1306 | 44.0795 | 24.0718 | 86.4096
LOFI4A | 400 | 95.8495 | 33.2682 | 8.2895 | 55.3377 | 80.3196 | 31.3396 | 4.163 | 48.4838
LOFI4A_KEMS | 400 | 95.8495 | 33.2682 | 8.2895 | 55.3377 | 80.3196 | 31.3396 | 4.163 | 48.4838
LOFI4A_LITT | 400 | 95.8495 | 33.2682 | 8.2895 | 55.3377 | 80.3196 | 31.3396 | 4.163 | 48.4838
LOFI4A_ROWD | 400 | 95.8495 | 33.2682 | 8.2895 | 55.3377 | 80.3196 | 31.3396 | 4.163 | 48.4838
LOFI4B | 400 | 94.6848 | 32.981 | 7.9841 | 54.6263 | 81.0634 | 31.6643 | 4.0934 | 48.8735
LOFI4B_KEMS | 400 | 94.6848 | 32.981 | 7.9841 | 54.6263 | 81.0634 | 31.6643 | 4.0934 | 48.8735
LOFI4B_LITT | 400 | 94.6848 | 32.981 | 7.9841 | 54.6263 | 81.0634 | 31.6643 | 4.0934 | 48.8735
LOFI4B_ROWD | 400 | 94.6848 | 32.981 | 7.9841 | 54.6263 | 81.0634 | 31.6643 | 4.0934 | 48.8735
LOVE4 M1 | 400 | 93.4995 | 33.4388 | 18.2338 | 65.5234 | 84.7098 | 32.76 | 15.6748 | 62.0044
LOVE4 M2 | 400 | 93.4995 | 33.4388 | 18.2338 | 65.5234 | 84.7098 | 32.76 | 15.6748 | 62.0044
LOVE4 R1 | 400 | 93.4995 | 33.4388 | 18.2338 | 65.5234 | 84.7098 | 32.76 | 15.6748 | 62.0044
LOVE4 R2 | 400 | 93.4995 | 33.4388 | 18.2338 | 65.5234 | 84.7098 | 32.76 | 15.6748 | 62.0044
MACC2 MC1 | 275 | 56.5146 | 21.1676 | 13.886 | 43.8216 | 52.9272 | 20.5324 | 11.8947 | 40.9319
MACC2 MC2 | 275 | 56.5146 | 21.1676 | 13.886 | 43.8216 | 52.9272 | 20.5324 | 11.8947 | 40.9319
MACC4 MC1 | 400 | 81.8846 | 31.077 | 23.1339 | 67.0834 | 62.1368 | 24.8904 | 15.2747 | 50.4751
MACC4 MC4 | 400 | 81.8846 | 31.077 | 23.1339 | 67.0834 | 62.1368 | 24.8904 | 15.2747 | 50.4751
MACC4 MC3 | 400 | 81.8846 | 31.077 | 23.1339 | 67.0834 | 62.1368 | 24.8904 | 15.2747 | 50.4751
MACC4 MC2 | 400 | 81.8846 | 31.077 | 23.1339 | 67.0834 | 62.1368 | 24.8904 | 15.2747 | 50.4751
MANN4 M5 | 400 | 57.5116 | 20.9788 | 11.3811 | 41.0496 | 53.8238 | 20.6236 | 11.6795 | 40.8457
MANN4 R5 | 400 | 57.5116 | 20.9788 | 11.3811 | 41.0496 | 53.8238 | 20.6236 | 11.6795 | 40.8457
MANN4 MC1 | 400 | 57.5116 | 20.9788 | 11.3811 | 41.0496 | 53.8238 | 20.6236 | 11.6795 | 40.8457
MANN4 MC4 | 400 | 57.5116 | 20.9788 | 11.3811 | 41.0496 | 53.8238 | 20.6236 | 11.6795 | 40.8457
MANN4 MC2 | 400 | 57.5116 | 20.9788 | 11.3811 | 41.0496 | 53.8238 | 20.6236 | 11.6795 | 40.8457
MANN4 MC3 | 400 | 57.5116 | 20.9788 | 11.3811 | 41.0496 | 53.8238 | 20.6236 | 11.6795 | 40.8457
MAWO4 M | 400 | 65.0331 | 23.5033 | 12.8602 | 46.0988 | 63.7999 | 24.1658 | 14.6786 | 48.8542
MAWO4 R | 400 | 65.0331 | 23.5033 | 12.8602 | 46.0988 | 63.7999 | 24.1658 | 14.6786 | 48.8542
MAGA2 MC1 | 275 | 57.588 | 21.0395 | 12.7761 | 42.5304 | 48.9907 | 19.3744 | 8.7644 | 36.1639
MAGA2 MC2 | 275 | 57.588 | 21.0395 | 12.7761 | 42.5304 | 48.9907 | 19.3744 | 8.7644 | 36.1639
MEDW4 Term500 | 400 | 116.6625 | 40.2864 | 27.7557 | 84.7292 | 108.0492 | 40.706 | 25.4936 | 83.0605
MELK1 M1 | 132 | 45.4513 | 15.9622 | 16.1712 | 38.7452 | 55.7516 | 20.4953 | 18.7687 | 47.7533
MELK1 M2 | 132 | 45.4513 | 15.9622 | 16.1712 | 38.7452 | 55.7516 | 20.4953 | 18.7687 | 47.7533
MELK1 R1 | 132 | 45.4513 | 15.9622 | 16.1712 | 38.7452 | 55.7516 | 20.4953 | 18.7687 | 47.7533
MELK1 R2 | 132 | 45.4513 | 15.9622 | 16.1712 | 38.7452 | 55.7516 | 20.4953 | 18.7687 | 47.7533
MELK4 M1 | 400 | 110.5496 | 40.3393 | 21.851 | 78.8994 | 90.704 | 35.8251 | 15.1681 | 65.8325
MELK4 M2 | 400 | 110.5496 | 40.3393 | 21.851 | 78.8994 | 90.704 | 35.8251 | 15.1681 | 65.8325
MELK4 M3 | 400 | 110.5496 | 40.3393 | 21.851 | 78.8994 | 90.704 | 35.8251 | 15.1681 | 65.8325
MELK4 R1 | 400 | 110.5496 | 40.3393 | 21.851 | 78.8994 | 90.704 | 35.8251 | 15.1681 | 65.8325
MELK4 R2 | 400 | 110.5496 | 40.3393 | 21.851 | 78.8994 | 90.704 | 35.8251 | 15.1681 | 65.8325
MELK4 R3 | 400 | 110.5496 | 40.3393 | 21.851 | 78.8994 | 90.704 | 35.8251 | 15.1681 | 65.8325
MILH1 M1 | 132 | 40.9314 | 14.9583 | 9.2146 | 30.3689 | 47.2758 | 19.1749 | 9.2566 | 36.3741
MILH1 M2 | 132 | 40.9314 | 14.9583 | 9.2146 | 30.3689 | 47.2758 | 19.1749 | 9.2566 | 36.3741
MILH1 R1 | 132 | 40.9225 | 14.9554 | 9.2148 | 30.3649 | 47.2658 | 19.1709 | 9.274 | 36.3857
MILH1 R2 | 132 | 40.9225 | 14.9554 | 9.2148 | 30.3649 | 47.2658 | 19.1709 | 9.274 | 36.3857
MITY4 MC1 | 400 | 83.5003 | 31.8097 | 22.2227 | 67.2084 | 62.7953 | 25.3931 | 14.6079 | 50.5191
MITY4 MC2 | 400 | 83.5003 | 31.8097 | 22.2227 | 67.2084 | 62.7953 | 25.3931 | 14.6079 | 50.5191
MITY4 MC3 | 400 | 83.5003 | 31.8097 | 22.2227 | 67.2084 | 62.7953 | 25.3931 | 14.6079 | 50.5191
MITY4 MC4 | 400 | 83.5003 | 31.8097 | 22.2227 | 67.2084 | 62.7953 | 25.3931 | 14.6079 | 50.5191
MONF2 M1 | 275 | 93.5218 | 33.0344 | 27.6939 | 74.4116 | 99.2291 | 37.1483 | 25.7274 | 78.2631
MONF2 M2 | 275 | 93.5218 | 33.0344 | 27.6939 | 74.4116 | 99.2291 | 37.1483 | 25.7274 | 78.2631
MONF2 R1 | 275 | 93.5218 | 33.0344 | 27.6939 | 74.4116 | 99.2291 | 37.1483 | 25.7274 | 78.2631
MONF2 R2 | 275 | 93.5218 | 33.0344 | 27.6939 | 74.4116 | 99.2291 | 37.1483 | 25.7274 | 78.2631
MONF4 MC3 | 400 | 85.0829 | 30.7412 | 21.1188 | 64.5935 | 74.3933 | 28.4016 | 16.9475 | 57.1135
MONF4 MC2 | 400 | 85.0829 | 30.7412 | 21.1188 | 64.5935 | 74.3933 | 28.4016 | 16.9475 | 57.1135
NECH2 MC1 | 275 | 72.7816 | 26.2102 | 18.2861 | 55.3528 | 73.8748 | 28.4604 | 15.9634 | 56.2125
NECH2 MC2 | 275 | 72.7816 | 26.2102 | 18.2861 | 55.3528 | 73.8748 | 28.4604 | 15.9634 | 56.2125
NECH2 MC3 | 275 | 72.7816 | 26.2102 | 18.2861 | 55.3528 | 73.8748 | 28.4604 | 15.9634 | 56.2125
NECH2 MC4 | 275 | 72.7816 | 26.2102 | 18.2861 | 55.3528 | 73.8748 | 28.4604 | 15.9634 | 56.2125
NECT4 M1 | 400 | 79.9509 | 29.6039 | 18.6029 | 60.4691 | 55.8352 | 22.2249 | 10.96 | 42.3908
NECT4 R1 | 400 | 79.9509 | 29.6039 | 18.6029 | 60.4691 | 55.8352 | 22.2249 | 10.96 | 42.3908
NEEP2 M1 | 275 | 58.7788 | 21.6336 | 12.9369 | 43.5315 | 62.131 | 24.6529 | 12.2176 | 47.0821
NEEP2 M2 | 275 | 58.7788 | 21.6336 | 12.9369 | 43.5315 | 62.131 | 24.6529 | 12.2176 | 47.0821
NEEP2 R1/R2 | 275 | 58.7788 | 21.6336 | 12.9369 | 43.5315 | 62.131 | 24.6529 | 12.2176 | 47.0821
M5 | 275 | 77.823 | 27.3261 | 20.3693 | 59.0142 | 84.5374 | 33.0939 | 17.5117 | 64.3135
M6 | 275 | 77.823 | 27.3261 | 20.3693 | 59.0142 | 84.5374 | 33.0939 | 17.5117 | 64.3135
R5 | 275 | 77.823 | 27.3261 | 20.3693 | 59.0142 | 84.5374 | 33.0939 | 17.5117 | 64.3135
R6 | 275 | 77.823 | 27.3261 | 20.3693 | 59.0142 | 84.5374 | 33.0939 | 17.5117 | 64.3135
NINF4 M1 | 400 | 64.7425 | 23.3508 | 14.4704 | 47.4934 | 60.1279 | 22.9072 | 14.3028 | 46.6985
NINF4 M2 | 400 | 64.7425 | 23.3508 | 14.4704 | 47.4934 | 60.1279 | 22.9072 | 14.3028 | 46.6985
NINF4 R1 | 400 | 64.7425 | 23.3508 | 14.4704 | 47.4934 | 60.1279 | 22.9072 | 14.3028 | 46.6985
NINF4 R2 | 400 | 64.7425 | 23.3508 | 14.4704 | 47.4934 | 60.1279 | 22.9072 | 14.3028 | 46.6985
NHYD2C | 275 | 47.6051 | 18.0085 | 2.3957 | 27.8635 | 40.3529 | 18.5667 | 1.0868 | 27.3441
NHYD2A | 275 | 48.0244 | 18.3159 | 2.651 | 28.5536 | 40.5366 | 19.2723 | 0.44139 | 27.6965
NHYD2B | 275 | 47.6051 | 18.0085 | 2.3957 | 27.8635 | 40.3529 | 18.5667 | 1.0868 | 27.3441
NFLE4 M1 | 400 | 106.4216 | 37.1394 | 24.749 | 77.2719 | 85.2774 | 33.3692 | 15.4142 | 62.6054
NFLE4 M2 | 400 | 106.4216 | 37.1394 | 24.749 | 77.2719 | 85.2774 | 33.3692 | 15.4142 | 62.6054
NFLE4 R1 | 400 | 106.4216 | 37.1394 | 24.749 | 77.2719 | 85.2774 | 33.3692 | 15.4142 | 62.6054
NFLE4 R2 | 400 | 106.4216 | 37.1394 | 24.749 | 77.2719 | 85.2774 | 33.3692 | 15.4142 | 62.6054
NORT2 M1 | 275 | 85.5644 | 30.1931 | 23.3373 | 66.0368 | 85.9113 | 32.5214 | 19.6915 | 65.6837
NORT2 M2 | 275 | 85.5644 | 30.1931 | 23.3373 | 66.0368 | 85.9113 | 32.5214 | 19.6915 | 65.6837
NORT2 R1 | 275 | 85.5644 | 30.1931 | 23.3373 | 66.0368 | 85.9113 | 32.5214 | 19.6915 | 65.6837
NORT2 R2 | 275 | 85.5644 | 30.1931 | 23.3373 | 66.0368 | 85.9113 | 32.5214 | 19.6915 | 65.6837
NORT4 M1 | 400 | 91.448 | 33.3896 | 29.2084 | 76.4284 | 77.6928 | 30.0707 | 22.2508 | 64.7772
NORT4 M2 | 400 | 91.448 | 33.3896 | 29.2084 | 76.4284 | 77.6928 | 30.0707 | 22.2508 | 64.7772
NORT4 R1 | 400 | 91.448 | 33.3896 | 29.2084 | 76.4284 | 77.6928 | 30.0707 | 22.2508 | 64.7772
NORT4 R2 | 400 | 91.448 | 33.3896 | 29.2084 | 76.4284 | 77.6928 | 30.0707 | 22.2508 | 64.7772
NORL2B | 275 | 50.6512 | 18.6443 | 3.5463 | 29.9134 | 50.2561 | 20.9035 | 2.0705 | 31.6325
NORL2A | 275 | 51.5347 | 18.8984 | 4.0856 | 30.812 | 51.1901 | 20.9999 | 2.357 | 32.0553
NORM4 M1 | 400 | 74.8711 | 27.8809 | 16.222 | 55.6516 | 53.9231 | 21.327 | 11.4124 | 41.5733
NORM4 M2 | 400 | 74.8711 | 27.8809 | 16.222 | 55.6516 | 53.9231 | 21.327 | 11.4124 | 41.5733
NORM4 R1 | 400 | 74.8711 | 27.8809 | 16.222 | 55.6516 | 53.9231 | 21.327 | 11.4124 | 41.5733
NORM4 R2 | 400 | 74.8711 | 27.8809 | 16.222 | 55.6516 | 53.9231 | 21.327 | 11.4124 | 41.5733
NURS4 MC1 | 400 | 61.4559 | 22.0326 | 8.1037 | 39.2625 | 59.4782 | 22.5404 | 8.7349 | 40.6117
NURS4 MC2 | 400 | 61.4559 | 22.0326 | 8.1037 | 39.2625 | 59.4782 | 22.5404 | 8.7349 | 40.6117
NURS4A | 400 | 52.4854 | 19.2848 | 10.6948 | 37.9676 | 49.7529 | 19.0012 | 10.9888 | 37.8606
OCKH1 M1 | 132 | 26.4151 | 9.4556 | 8.8742 | 22.2465 | 35.3846 | 13.0318 | 11.6547 | 30.0844
OCKH1 M2 | 132 | 26.4151 | 9.4556 | 8.8742 | 22.2465 | 35.3846 | 13.0318 | 11.6547 | 30.0844
OCKH1 R1 | 132 | 26.4151 | 9.4556 | 8.8742 | 22.2465 | 35.3846 | 13.0318 | 11.6547 | 30.0844
OCKH1 R2 | 132 | 26.4151 | 9.4556 | 8.8742 | 22.2465 | 35.3846 | 13.0318 | 11.6547 | 30.0844
OCKH2 MC1 | 275 | 55.5343 | 20.4592 | 10.7536 | 39.6874 | 58.1562 | 22.7314 | 10.9716 | 43.1186
OCKH2 MC2 | 275 | 55.5343 | 20.4592 | 10.7536 | 39.6874 | 58.1562 | 22.7314 | 10.9716 | 43.1186
OCKH2 MC3 | 275 | 55.5343 | 20.4592 | 10.7536 | 39.6874 | 58.1562 | 22.7314 | 10.9716 | 43.1186
OCKH2 MC4 | 275 | 55.5343 | 20.4592 | 10.7536 | 39.6874 | 58.1562 | 22.7314 | 10.9716 | 43.1186
OCKH2A | 275 | 48.749 | 17.6843 | 4.3415 | 29.3509 | 49.3106 | 19.0742 | 4.771 | 31.746
OFFE2 MC1 | 275 | 69.6143 | 25.5079 | 13.378 | 49.4516 | 59.6059 | 23.8647 | 8.2509 | 42.0008
OFFE2 MC2 | 275 | 69.6143 | 25.5079 | 13.378 | 49.4516 | 59.6059 | 23.8647 | 8.2509 | 42.0008
OLDB2 MC1 | 275 | 53.1735 | 19.6008 | 10.7624 | 38.4821 | 56.0809 | 21.6821 | 11.2807 | 41.9438
OLDB2 MC2 | 275 | 53.1735 | 19.6008 | 10.7624 | 38.4821 | 56.0809 | 21.6821 | 11.2807 | 41.9438
OSBA4 MC2 | 400 | 56.5906 | 20.9867 | 12.9199 | 42.5996 | 50.7687 | 19.4251 | 12.2592 | 39.7305
OSBA4 MC1 | 400 | 56.5906 | 20.9867 | 12.9199 | 42.5996 | 50.7687 | 19.4251 | 12.2592 | 39.7305
OSBA4 MC3/4 | 400 | 55.4552 | 20.6107 | 12.9065 | 42.0544 | 44.6091 | 17.3012 | 9.5467 | 34.0142
PADI1 M1 | 132 | 31.0165 | 11.2399 | 11.0185 | 26.9141 | 38.3611 | 14.2709 | 13.2558 | 33.4379
PADI1 M2 | 132 | 31.0165 | 11.2399 | 11.0185 | 26.9141 | 38.3611 | 14.2709 | 13.2558 | 33.4379
PADI1 R1 | 132 | 31.0165 | 11.2399 | 11.0185 | 26.9141 | 38.3611 | 14.2709 | 13.2558 | 33.4379
PADI1 R2 | 132 | 31.0165 | 11.2399 | 11.0185 | 26.9141 | 38.3611 | 14.2709 | 13.2558 | 33.4379
PADI4 MC1 | 400 | 76.3524 | 28.2548 | 16.8722 | 56.8305 | 57.2968 | 22.7866 | 9.8475 | 42.0726
PADI4 MC2 | 400 | 76.3524 | 28.2548 | 16.8722 | 56.8305 | 57.2968 | 22.7866 | 9.8475 | 42.0726
PADI4 MC4 | 400 | 76.3524 | 28.2548 | 16.8722 | 56.8305 | 57.2968 | 22.7866 | 9.8475 | 42.0726
PADI4 MC3 | 400 | 76.3524 | 28.2548 | 16.8722 | 56.8305 | 57.2968 | 22.7866 | 9.8475 | 42.0726
PELH4 M1 | 400 | 147.2521 | 52.3585 | 35.6729 | 109.719 | 116.8211 | 45.2744 | 22.7396 | 86.7672
PELH4 M2 | 400 | 147.2521 | 52.3585 | 35.6729 | 109.719 | 116.8211 | 45.2744 | 22.7396 | 86.7672
PELH4 R1 | 400 | 147.2521 | 52.3585 | 35.6729 | 109.719 | 116.8211 | 45.2744 | 22.7396 | 86.7672
PELH4 R2 | 400 | 147.2521 | 52.3585 | 35.6729 | 109.719 | 116.8211 | 45.2744 | 22.7396 | 86.7672
PEMB4 M1 | 400 | 61.5021 | 21.55 | 18.6286 | 49.105 | 65.6911 | 24.0695 | 20.9709 | 55.0104
PEMB4 M2 | 400 | 61.5021 | 21.55 | 18.6286 | 49.105 | 65.6911 | 24.0695 | 20.9709 | 55.0104
PEMB4 M3 | 400 | 61.5021 | 21.55 | 18.6286 | 49.105 | 65.6911 | 24.0695 | 20.9709 | 55.0104
PEMB4 M4 | 400 | 61.5021 | 21.55 | 18.6286 | 49.105 | 65.6911 | 24.0695 | 20.9709 | 55.0104
PEMB4 R1/2 | 400 | 61.5021 | 21.55 | 18.6286 | 49.105 | 65.6911 | 24.0695 | 20.9709 | 55.0104
PEMB4 R3/4 | 400 | 61.5021 | 21.55 | 18.6286 | 49.105 | 65.6911 | 24.0695 | 20.9709 | 55.0104
PENN2 MC1 | 275 | 65.768 | 24.1545 | 14.0541 | 48.2138 | 68.2181 | 26.2904 | 14.2368 | 51.417
PENN2 MC2 | 275 | 65.768 | 24.1545 | 14.0541 | 48.2138 | 68.2181 | 26.2904 | 14.2368 | 51.417
PENN2 MC3 | 275 | 65.768 | 24.1545 | 14.0541 | 48.2138 | 68.2181 | 26.2904 | 14.2368 | 51.417
PENN2 MC4 | 275 | 65.768 | 24.1545 | 14.0541 | 48.2138 | 68.2181 | 26.2904 | 14.2368 | 51.417
PENT4 M1 | 400 | 76.4719 | 26.863 | 20.9931 | 58.9831 | 76.5831 | 28.5402 | 20.5227 | 60.8847
PENT4 M2 | 400 | 76.4719 | 26.863 | 20.9931 | 58.9831 | 76.5831 | 28.5402 | 20.5227 | 60.8847
PENT4 R1 | 400 | 76.4719 | 26.863 | 20.9931 | 58.9831 | 76.5831 | 28.5402 | 20.5227 | 60.8847
PENT4 R2 | 400 | 76.4719 | 26.863 | 20.9931 | 58.9831 | 76.5831 | 28.5402 | 20.5227 | 60.8847
PEWO2A | 275 | 66.873 | 24.2202 | 20.4698 | 54.7224 | 68.989 | 25.8486 | 19.7738 | 56.3293
PEWO2B | 275 | 68.0762 | 24.9343 | 24.8193 | 60.0817 | 70.1144 | 26.3658 | 24.7771 | 62.064
PEWO4 M1 | 400 | 102.6207 | 37.7284 | 33.0739 | 86.4299 | 92.7757 | 36.0046 | 27.5185 | 78.4368
PEWO4 M2 | 400 | 102.6207 | 37.7284 | 33.0739 | 86.4299 | 92.7757 | 36.0046 | 27.5185 | 78.4368
PEWO4 M3 | 400 | 102.6207 | 37.7284 | 33.0739 | 86.4299 | 92.7757 | 36.0046 | 27.5185 | 78.4368
PEWO4 M4 | 400 | 102.6207 | 37.7284 | 33.0739 | 86.4299 | 92.7757 | 36.0046 | 27.5185 | 78.4368
PEWO4 R1/2 | 400 | 102.6207 | 37.7284 | 33.0739 | 86.4299 | 92.7757 | 36.0046 | 27.5185 | 78.4368
PEWO4 R3/4 | 400 | 102.6207 | 37.7284 | 33.0739 | 86.4299 | 92.7757 | 36.0046 | 27.5185 | 78.4368
PITS2 MC1 | 275 | 60.2012 | 21.8334 | 8.722 | 39.5991 | 65.2118 | 25.5353 | 7.7023 | 43.8146
PITS2 MC4 | 275 | 60.2012 | 21.8334 | 8.722 | 39.5991 | 65.2118 | 25.5353 | 7.7023 | 43.8146
PITS2 MC2 | 275 | 60.2012 | 21.8334 | 8.722 | 39.5991 | 65.2118 | 25.5353 | 7.7023 | 43.8146
PITS2 MC3 | 275 | 60.2012 | 21.8334 | 8.722 | 39.5991 | 65.2118 | 25.5353 | 7.7023 | 43.8146
POPP2 MC1 | 275 | 28.5738 | 11.4403 | 2.8228 | 19.0018 | 29.2193 | 11.7827 | 4.6911 | 21.3544
POPP2 MC2 | 275 | 28.5738 | 11.4403 | 2.8228 | 19.0018 | 29.2193 | 11.7827 | 4.6911 | 21.3544
PUDM4 MC2 | 400 | 103.0457 | 35.5521 | 25.259 | 75.5372 | 106.2442 | 42.7238 | 19.5704 | 79.9911
PUDM4 MC1 | 400 | 103.0457 | 35.5521 | 25.259 | 75.5372 | 106.2442 | 42.7238 | 19.5704 | 79.9911
PYLE2 MC2 | 275 | 61.9187 | 22.6719 | 12.8427 | 44.9056 | 53.0189 | 20.9628 | 9.5473 | 39.1931
PYLE2 MC1 | 275 | 61.8594 | 22.6516 | 12.8271 | 44.8614 | 52.971 | 20.9458 | 9.5293 | 39.1511
QUER4A | 400 | 85.6675 | 30.4731 | 12.7846 | 55.8801 | 73.9177 | 28.6616 | 5.7423 | 46.276
QUER4A_HEYS | 400 | 85.6675 | 30.4731 | 12.7846 | 55.8801 | 73.9177 | 28.6616 | 5.7423 | 46.276
QUER4A_HUTT | 400 | 85.6675 | 30.4731 | 12.7846 | 55.8801 | 73.9177 | 28.6616 | 5.7423 | 46.276
QUER4A_PEWO | 400 | 85.6675 | 30.4731 | 12.7846 | 55.8801 | 73.9177 | 28.6616 | 5.7423 | 46.276
QUER4B | 400 | 86.5572 | 30.7443 | 13.1015 | 56.5804 | 76.0433 | 29.364 | 6.4068 | 47.9337
QUER4B_HEYS | 400 | 86.5572 | 30.7443 | 13.1015 | 56.5804 | 76.0433 | 29.364 | 6.4068 | 47.9337
QUER4B_HUTT | 400 | 86.5572 | 30.7443 | 13.1015 | 56.5804 | 76.0433 | 29.364 | 6.4068 | 47.9337
QUER4B_PEWO | 400 | 86.5572 | 30.7443 | 13.1015 | 56.5804 | 76.0433 | 29.364 | 6.4068 | 47.9337
RAIN2 MC4 | 275 | 77.3358 | 27.4709 | 19.9913 | 58.841 | 76.1005 | 28.8639 | 16.764 | 57.5836
RAIN2 MC1 | 275 | 77.3358 | 27.4709 | 19.9913 | 58.841 | 76.1005 | 28.8639 | 16.764 | 57.5836
RAIN2 MC2 | 275 | 77.3358 | 27.4709 | 19.9913 | 58.841 | 76.1005 | 28.8639 | 16.764 | 57.5836
RAIN2 MC3 | 275 | 77.3358 | 27.4709 | 19.9913 | 58.841 | 76.1005 | 28.8639 | 16.764 | 57.5836
RASS4 M1 | 400 | 53.5053 | 19.9555 | 16.7325 | 44.9538 | 42.9241 | 16.8051 | 11.7583 | 35.5243
RASS4 M2 | 400 | 53.5053 | 19.9555 | 16.7325 | 44.9538 | 42.9241 | 16.8051 | 11.7583 | 35.5243
RATS1 M1 | 132 | 41.8648 | 14.8453 | 13.4912 | 34.4856 | 47.4222 | 17.74 | 14.8486 | 39.9368
RATS1 M2 | 132 | 41.8648 | 14.8453 | 13.4912 | 34.4856 | 47.4222 | 17.74 | 14.8486 | 39.9368
RATS1 R1 | 132 | 40.295 | 14.3386 | 13.6592 | 33.9371 | 45.6342 | 16.953 | 15.6082 | 39.5834
RATS1 R2 | 132 | 40.295 | 14.3386 | 13.6592 | 33.9371 | 45.6342 | 16.953 | 15.6082 | 39.5834
RATS2A | 275 | 42.2462 | 15.3579 | 9.2749 | 30.9943 | 44.8632 | 16.3018 | 17.9132 | 40.9673
RATS4 M1 | 400 | 97.7463 | 35.5913 | 21.3974 | 71.7311 | 96.6915 | 36.8722 | 23.458 | 75.6032
RATS4 M2 | 400 | 97.7463 | 35.5913 | 21.3974 | 71.7311 | 96.6915 | 36.8722 | 23.458 | 75.6032
RATS4 M3 | 400 | 113.4923 | 41.0826 | 24.6674 | 82.7671 | 112.9775 | 42.9658 | 27.4645 | 88.2274
RATS4 M4 | 400 | 113.4923 | 41.0826 | 24.6674 | 82.7671 | 112.9775 | 42.9658 | 27.4645 | 88.2274
RATS4 R1/2 | 400 | 97.7463 | 35.5913 | 21.3974 | 71.7311 | 96.6915 | 36.8722 | 23.458 | 75.6032
RATS4 R3/4 | 400 | 113.4923 | 41.0826 | 24.6674 | 82.7671 | 112.9775 | 42.9658 | 27.4645 | 88.2274
RAYL4 M1 | 400 | 105.7042 | 38.5796 | 32.4384 | 86.9983 | 81.2532 | 31.9191 | 21.9351 | 67.0755
RAYL4 M2 | 400 | 105.7042 | 38.5796 | 32.4384 | 86.9983 | 81.2532 | 31.9191 | 21.9351 | 67.0755
RAYL4 R1 | 400 | 105.7042 | 38.5796 | 32.4384 | 86.9983 | 81.2532 | 31.9191 | 21.9351 | 67.0755
RAYL4 R2 | 400 | 105.7042 | 38.5796 | 32.4384 | 86.9983 | 81.2532 | 31.9191 | 21.9351 | 67.0755
REBR2 MC1 | 275 | 66.795 | 24.628 | 22.032 | 56.8612 | 63.802 | 24.9938 | 17.7196 | 53.0662
REBR2 MC2 | 275 | 64.7566 | 23.8049 | 21.6814 | 55.3467 | 63.6437 | 25.0161 | 17.4224 | 52.8005
REBR2 MC3 | 275 | 64.7566 | 23.8049 | 21.6814 | 55.3467 | 63.6437 | 25.0161 | 17.4224 | 52.8005
REBR2 MC4 | 275 | 66.795 | 24.628 | 22.032 | 56.8612 | 63.802 | 24.9938 | 17.7196 | 53.0662
RHIG4 M1 | 400 | 55.9155 | 20.337 | 13.5642 | 42.3251 | 49.045 | 18.9019 | 10.0473 | 36.7787
RHIG4 R1 | 400 | 55.9155 | 20.337 | 13.5642 | 42.3251 | 49.045 | 18.9019 | 10.0473 | 36.7787
ROCH2 MC1 | 275 | 70.7817 | 26.5154 | 9.8219 | 47.3202 | 67.4568 | 26.4525 | 9.3915 | 46.801
ROCH2 MC2 | 275 | 70.7817 | 26.5154 | 9.8219 | 47.3202 | 67.4568 | 26.4525 | 9.3915 | 46.801
ROCH2 MC3 | 275 | 70.7817 | 26.5154 | 9.8219 | 47.3202 | 67.4568 | 26.4525 | 9.3915 | 46.801
ROCH2 MC4 | 275 | 70.7817 | 26.5154 | 9.8219 | 47.3202 | 67.4568 | 26.4525 | 9.3915 | 46.801
ROCK1A | 132 | 46.7172 | 16.1308 | 16.8041 | 39.6165 | 47.128 | 16.969 | 16.3601 | 40.3579
ROCK4 Term900 | 400 | 91.6563 | 32.5416 | 23.8672 | 69.8879 | 84.1496 | 31.5235 | 22.6172 | 67.1982
RUGE4 M1 | 400 | 65.8093 | 24.8829 | 10.2677 | 45.4575 | 51.5435 | 20.8153 | 7.2641 | 36.7014
RUGE4 M2 | 400 | 65.8093 | 24.8829 | 10.2677 | 45.4575 | 51.5435 | 20.8153 | 7.2641 | 36.7014
RUGE4 R1 | 400 | 65.8093 | 24.8829 | 10.2677 | 45.4575 | 51.5435 | 20.8153 | 7.2641 | 36.7014
RUGE4 R2 | 400 | 65.8093 | 24.8829 | 10.2677 | 45.4575 | 51.5435 | 20.8153 | 7.2641 | 36.7014
RYEH4 M1 | 400 | 83.6248 | 29.909 | 22.446 | 64.7438 | 83.7099 | 31.2495 | 23.3693 | 67.5627
RYEH4 R1 | 400 | 83.6248 | 29.909 | 22.446 | 64.7438 | 83.7099 | 31.2495 | 23.3693 | 67.5627
MC1 | 400 | 45.3744 | 17.0691 | 9.989 | 34.1283 | 48.9276 | 19.202 | 3.1693 | 30.325
RYHA4B_LOAD2 | 400 | 45.9884 | 17.3075 | 10.1324 | 34.6088 | 31.4207 | 12.5409 | 4.4422 | 22.1776
SAEN2 MC1 | 275 | 72.9276 | 25.9744 | 21.4588 | 58.1921 | 77.2865 | 28.5984 | 23.3359 | 63.7802
SAEN2 MC2 | 275 | 72.9276 | 25.9744 | 21.4588 | 58.1921 | 77.2865 | 28.5984 | 23.3359 | 63.7802
SAES2 M | 275 | 73.4954 | 26.1427 | 21.7511 | 58.7224 | 78.2158 | 28.8857 | 24.1229 | 64.9735
SAES2 R | 275 | 73.4954 | 26.1427 | 21.7511 | 58.7224 | 78.2158 | 28.8857 | 24.1229 | 64.9735
SALH2 MC1 | 275 | 77.69 | 27.8265 | 18.8144 | 58.167 | 75.9895 | 28.9903 | 15.7353 | 56.7338
SALH2 MC2 | 275 | 77.69 | 27.8265 | 18.8144 | 58.167 | 75.9895 | 28.9903 | 15.7353 | 56.7338
SEAB4 M1 | 400 | 66.3524 | 24.2021 | 22.1766 | 56.4035 | 68.9241 | 25.8596 | 23.7673 | 60.3383
SEAB4 M2 | 400 | 66.3524 | 24.2021 | 22.1766 | 56.4035 | 68.9241 | 25.8596 | 23.7673 | 60.3383
SEAB4 R1 | 400 | 66.3524 | 24.2021 | 22.1766 | 56.4035 | 68.9241 | 25.8596 | 23.7673 | 60.3383
SEAB4 R2 | 400 | 66.3524 | 24.2021 | 22.1766 | 56.4035 | 68.9241 | 25.8596 | 23.7673 | 60.3383
SELL4 M1 | 400 | 75.2874 | 27.388 | 16.1215 | 54.8539 | 69.281 | 26.5432 | 15.9763 | 53.5141
SELL4 M2 | 400 | 75.2874 | 27.388 | 16.1215 | 54.8539 | 69.281 | 26.5432 | 15.9763 | 53.5141
SELL4 R1 | 400 | 75.2874 | 27.388 | 16.1215 | 54.8539 | 69.281 | 26.5432 | 15.9763 | 53.5141
SELL4 R2 | 400 | 75.2874 | 27.388 | 16.1215 | 54.8539 | 69.281 | 26.5432 | 15.9763 | 53.5141
SELW4 M3 | 400 | 75.117 | 27.3304 | 16.0758 | 54.7269 | 68.8885 | 26.4114 | 15.7639 | 53.1153
SELW4 M4 | 400 | 75.117 | 27.3304 | 16.0758 | 54.7269 | 68.8885 | 26.4114 | 15.7639 | 53.1153
SELW4 R3 | 400 | 75.117 | 27.3304 | 16.0758 | 54.7269 | 68.8885 | 26.4114 | 15.7639 | 53.1153
SELW4 R4 | 400 | 75.117 | 27.3304 | 16.0758 | 54.7269 | 68.8885 | 26.4114 | 15.7639 | 53.1153
SELL4A | 400 | 75.21 | 26.7704 | 7.4215 | 45.2806 | 69.2115 | 26.3434 | 8.7819 | 46.0371
SELL4B | 400 | 75.2099 | 26.7704 | 7.4215 | 45.2805 | 69.2114 | 26.3434 | 8.7819 | 46.037
SETW4A | 400 | 75.1453 | 26.7484 | 7.414 | 45.242 | 69.1624 | 26.3279 | 8.7568 | 45.99
SETW4B | 400 | 75.1453 | 26.7484 | 7.414 | 45.2419 | 69.1622 | 26.3278 | 8.7567 | 45.9899
SHEC2 MC1 | 275 | 53.5135 | 19.9313 | 10.5527 | 38.7398 | 54.5009 | 22.3966 | 7.5951 | 39.2687
SHEC2 MC2 | 275 | 53.5135 | 19.9313 | 10.5527 | 38.7398 | 54.5009 | 22.3966 | 7.5951 | 39.2687
SHRE4B | 400 | 57.1235 | 21.5259 | 10.5733 | 41.0155 | 44.3673 | 17.7338 | 7.0383 | 32.1177
SING4 MC2 | 400 | 95.8348 | 33.749 | 22.4666 | 70.195 | 76.8332 | 30.1069 | 12.8926 | 55.4703
SING4 MC1 | 400 | 95.8348 | 33.749 | 22.4666 | 70.195 | 76.8332 | 30.1069 | 12.8926 | 55.4703
SIZE4 M1 | 400 | 78.377 | 28.2234 | 19.457 | 59.3708 | 78.3952 | 29.1351 | 22.4429 | 63.6461
SIZE4 M2 | 400 | 78.377 | 28.2234 | 19.457 | 59.3708 | 78.3952 | 29.1351 | 22.4429 | 63.6461
SIZE4 M3 | 400 | 78.377 | 28.2234 | 19.457 | 59.3708 | 78.3952 | 29.1351 | 22.4429 | 63.6461
SIZE4 M4 | 400 | 78.377 | 28.2234 | 19.457 | 59.3708 | 78.3952 | 29.1351 | 22.4429 | 63.6461
SIZE4 R1 | 400 | 78.377 | 28.2234 | 19.457 | 59.3708 | 78.3952 | 29.1351 | 22.4429 | 63.6461
SIZE4 R2 | 400 | 78.377 | 28.2234 | 19.457 | 59.3708 | 78.3952 | 29.1351 | 22.4429 | 63.6461
SIZE4 R3 | 400 | 78.377 | 28.2234 | 19.457 | 59.3708 | 78.3952 | 29.1351 | 22.4429 | 63.6461
SIZE4 R4 | 400 | 78.377 | 28.2234 | 19.457 | 59.3708 | 78.3952 | 29.1351 | 22.4429 | 63.6461
SKLG2 MC1 | 275 | 62.2425 | 23.0778 | 18.6117 | 51.2487 | 58.7094 | 22.9512 | 16.2957 | 48.7536
SKLG2 MC2 | 275 | 62.2425 | 23.0778 | 18.6117 | 51.2487 | 58.7094 | 22.9512 | 16.2957 | 48.7536
SKLG2 MC3 | 275 | 62.2425 | 23.0778 | 18.6117 | 51.2487 | 58.7094 | 22.9512 | 16.2957 | 48.7536
SKLG2 MC4 | 275 | 62.2425 | 23.0778 | 18.6117 | 51.2487 | 58.7094 | 22.9512 | 16.2957 | 48.7536
SHBA4 M1 | 400 | 85.0988 | 30.8372 | 30.615 | 74.2254 | 84.5708 | 31.6999 | 29.7532 | 74.5836
SHBA4 M2 | 400 | 85.0988 | 30.8372 | 30.615 | 74.2254 | 84.5708 | 31.6999 | 29.7532 | 74.5836
SHBA4 R1 | 400 | 85.0988 | 30.8372 | 30.615 | 74.2254 | 84.5708 | 31.6999 | 29.7532 | 74.5836
SHBA4 R2 | 400 | 85.0988 | 30.8372 | 30.615 | 74.2254 | 84.5708 | 31.6999 | 29.7532 | 74.5836
SMAN2 MC1 | 275 | 76.7815 | 29.041 | 23.4416 | 64.5118 | 75.1296 | 29.5325 | 21.0436 | 62.8089
SMAN2 MC2 | 275 | 76.7815 | 29.041 | 23.4416 | 64.5118 | 75.1296 | 29.5325 | 21.0436 | 62.8089
SMAN2 MC3 | 275 | 76.7815 | 29.041 | 23.4416 | 64.5118 | 75.1296 | 29.5325 | 21.0436 | 62.8089
SMAN2 MC4 | 275 | 76.7815 | 29.041 | 23.4416 | 64.5118 | 75.1296 | 29.5325 | 21.0436 | 62.8089
SSHI2 MC1 | 275 | 66.7743 | 24.6499 | 11.9196 | 46.7798 | 59.5833 | 23.6945 | 9.5447 | 43.0537
SSHI2 MC2 | 275 | 66.7743 | 24.6499 | 11.9196 | 46.7798 | 59.5833 | 23.6945 | 9.5447 | 43.0537
SPLN4 M1 | 400 | 97.7085 | 35.6281 | 25.8571 | 76.2428 | 102.023 | 38.2092 | 29.8328 | 83.8688
SPLN4 R1 | 400 | 97.7085 | 35.6281 | 25.8571 | 76.2428 | 102.023 | 38.2092 | 29.8328 | 83.8688
MC1 | 400 | 61.9527 | 22.7137 | 13.5941 | 45.7161 | 48.9276 | 19.202 | 3.1693 | 30.325
MC2 | 400 | 61.9527 | 22.7137 | 13.5941 | 45.7161 | 48.9276 | 19.202 | 3.1693 | 30.325
MC3 | 400 | 61.967 | 22.7179 | 13.5872 | 45.7153 | 49.6163 | 19.3279 | 9.309 | 36.6428
MC4 | 400 | 61.967 | 22.7179 | 13.5872 | 45.7153 | 49.6163 | 19.3279 | 9.309 | 36.6428
SJOW2 MC2 | 275 | 85.4582 | 30.4859 | 22.9327 | 66.0464 | 94.043 | 36.0665 | 26.161 | 77.1668
SJOW2 MC1 | 275 | 85.4582 | 30.4859 | 22.9327 | 66.0464 | 94.043 | 36.0665 | 26.161 | 77.1668
SJOW2 MC4 | 275 | 85.4582 | 30.4859 | 22.9327 | 66.0464 | 94.043 | 36.0665 | 26.161 | 77.1668
SJOW2 MC3 | 275 | 85.4582 | 30.4859 | 22.9327 | 66.0464 | 94.043 | 36.0665 | 26.161 | 77.1668
SJOW4 M1 | 400 | 114.4091 | 38.7766 | 29.9645 | 84.8029 | 133.2953 | 49.0502 | 34.0243 | 103.3918
SJOW4 M2 | 400 | 114.4091 | 38.7766 | 29.9645 | 84.8029 | 133.2953 | 49.0502 | 34.0243 | 103.3918
SJOW4 M3 | 400 | 114.4091 | 38.7766 | 29.9645 | 84.8029 | 133.2953 | 49.0502 | 34.0243 | 103.3918
SJOW4 M4 | 400 | 114.4091 | 38.7766 | 29.9645 | 84.8029 | 133.2953 | 49.0502 | 34.0243 | 103.3918
SJOW4 R1/2 | 400 | 114.4091 | 38.7766 | 29.9645 | 84.8029 | 133.2953 | 49.0502 | 34.0243 | 103.3918
SJOW4 R3/4 | 400 | 114.4091 | 38.7766 | 29.9645 | 84.8029 | 133.2953 | 49.0502 | 34.0243 | 103.3918
STAL2 M1 | 275 | 82.3423 | 30.9713 | 16.3511 | 60.1512 | 76.4425 | 30.0568 | 14.8599 | 57.3666
STAL2 M2 | 275 | 82.3423 | 30.9713 | 16.3511 | 60.1512 | 76.4425 | 30.0568 | 14.8599 | 57.3666
STAL2 R1 | 275 | 82.3423 | 30.9713 | 16.3511 | 60.1512 | 76.4425 | 30.0568 | 14.8599 | 57.3666
STAL2 R2 | 275 | 82.3423 | 30.9713 | 16.3511 | 60.1512 | 76.4425 | 30.0568 | 14.8599 | 57.3666
STAL4 MC1 | 400 | 36.8009 | 13.6024 | 9.7752 | 29.012 | 32.8171 | 12.6845 | 8.2255 | 26.164
STAL4 MC2 | 400 | 52.2396 | 19.8592 | 10.0879 | 38.1731 | 40.182 | 15.9901 | 6.5779 | 29.1913
STAY4 M1 | 400 | 122.2119 | 44.3737 | 29.7036 | 92.4575 | 116.5564 | 44.2612 | 30.2971 | 92.8919
STAY4 M2 | 400 | 122.2119 | 44.3737 | 29.7036 | 92.4575 | 116.5564 | 44.2612 | 30.2971 | 92.8919
STAY4 R1 | 400 | 122.2119 | 44.3737 | 29.7036 | 92.4575 | 116.5564 | 44.2612 | 30.2971 | 92.8919
STAY4 R2 | 400 | 122.2119 | 44.3737 | 29.7036 | 92.4575 | 116.5564 | 44.2612 | 30.2971 | 92.8919
STAY4A | 400 | 77.4229 | 28.3306 | 22.4439 | 62.5094 | 70.9742 | 26.7669 | 21.1915 | 59.0457
STEN1 M1 | 132 | 58.4453 | 21.3478 | 20.2381 | 50.4285 | 71.4688 | 26.8016 | 24.0035 | 61.9066
STEN1 M2 | 132 | 58.4453 | 21.3478 | 20.2381 | 50.4285 | 71.4688 | 26.8016 | 24.0035 | 61.9066
STEN1 R1 | 132 | 58.4453 | 21.3478 | 20.2381 | 50.4285 | 71.4688 | 26.8016 | 24.0035 | 61.9066
STEN1 R2 | 132 | 58.4453 | 21.3478 | 20.2381 | 50.4285 | 71.4688 | 26.8016 | 24.0035 | 61.9066
STES1 M1 | 132 | 58.6565 | 21.1251 | 15.8799 | 45.7553 | 71.3792 | 26.6287 | 18.1834 | 55.8421
STES1 M2 | 132 | 58.6565 | 21.1251 | 15.8799 | 45.7553 | 71.3792 | 26.6287 | 18.1834 | 55.8421
STES1 R1 | 132 | 58.6565 | 21.1251 | 15.8799 | 45.7553 | 71.3792 | 26.6287 | 18.1834 | 55.8421
STES1 R2 | 132 | 58.6565 | 21.1251 | 15.8799 | 45.7553 | 71.3792 | 26.6287 | 18.1834 | 55.8421
STEW2 M1 | 275 | 82.1462 | 30.6654 | 25.17 | 68.5374 | 80.2632 | 30.9888 | 24.2655 | 68.0903
STEW2 M2 | 275 | 82.1462 | 30.6654 | 25.17 | 68.5374 | 80.2632 | 30.9888 | 24.2655 | 68.0903
STEW2 R1 | 275 | 82.1462 | 30.6654 | 25.17 | 68.5374 | 80.2632 | 30.9888 | 24.2655 | 68.0903
STEW2 R2 | 275 | 82.1462 | 30.6654 | 25.17 | 68.5374 | 80.2632 | 30.9888 | 24.2655 | 68.0903
STEW4 M1 | 400 | 77.6299 | 28.5794 | 24.2711 | 64.6884 | 62.8095 | 24.4339 | 18.2362 | 52.791
STEW4 M2 | 400 | 77.6299 | 28.5794 | 24.2711 | 64.6884 | 62.8095 | 24.4339 | 18.2362 | 52.791
STEW4 R1 | 400 | 77.6299 | 28.5794 | 24.2711 | 64.6884 | 62.8095 | 24.4339 | 18.2362 | 52.791
STEW4 R2a | 400 | 77.6299 | 28.5794 | 24.2711 | 64.6884 | 62.8095 | 24.4339 | 18.2362 | 52.791
STSB4 MC1 | 400 | 58.4221 | 21.6484 | 13.1847 | 43.8001 | 46.6461 | 18.3232 | 8.1364 | 34.0494
STSB4 MC2 | 400 | 58.4221 | 21.6484 | 13.1847 | 43.8001 | 46.6461 | 18.3232 | 8.1364 | 34.0494
STSB4A | 400 | 54.107 | 19.8941 | 6.2608 | 34.3953 | 42.3557 | 16.5277 | 3.3359 | 26.7096
STOB4 M1 | 400 | 59.8724 | 22.61 | 11.3154 | 43.2908 | 49.834 | 19.909 | 8.0148 | 36.1704
STOB4 R1 | 400 | 59.8724 | 22.61 | 11.3154 | 43.2908 | 49.834 | 19.909 | 8.0148 | 36.1704
SUND4 M1 | 400 | 115.307 | 41.9741 | 25.267 | 84.6274 | 95.1459 | 36.9654 | 18.6001 | 70.877
SUND4 M2 | 400 | 90.8835 | 33.5109 | 19.3942 | 66.7858 | 75.8291 | 29.4186 | 15.1787 | 56.7829
SUND4 R1 | 400 | 115.307 | 41.9741 | 25.267 | 84.6274 | 95.1459 | 36.9654 | 18.6001 | 70.877
SUND4 R2 | 400 | 90.8835 | 33.5109 | 19.3942 | 66.7858 | 75.8291 | 29.4186 | 15.1787 | 56.7829
SUTB4A | 400 | 96.0573 | 35.2603 | 22.4606 | 72.3261 | 87.0425 | 33.4323 | 21.3846 | 68.665
SWAN2 MC3 | 275 | 25.7571 | 9.3289 | 8.562 | 21.7551 | 28.2544 | 10.4509 | 8.9109 | 23.6906
SWAN2 MC4 | 275 | 25.7571 | 9.3289 | 8.562 | 21.7551 | 28.2544 | 10.4509 | 8.9109 | 23.6906
SWAN4 M3 | 400 | 62.1123 | 22.2426 | 16.1871 | 47.6429 | 60.4664 | 22.8498 | 14.7446 | 47.0591
SWAN4 M4 | 400 | 62.1123 | 22.2426 | 16.1871 | 47.6429 | 60.4664 | 22.8498 | 14.7446 | 47.0591
SWAN4 R3 | 400 | 62.1123 | 22.2426 | 16.1871 | 47.6429 | 60.4664 | 22.8498 | 14.7446 | 47.0591
SWAN4 R4 | 400 | 62.1123 | 22.2426 | 16.1871 | 47.6429 | 60.4664 | 22.8498 | 14.7446 | 47.0591
SWAN4 M1 | 400 | 38.9548 | 14.341 | 9.3847 | 29.6659 | 34.298 | 13.0752 | 8.1962 | 26.6872
SWAN4 M2 | 400 | 38.9548 | 14.341 | 9.3847 | 29.6659 | 34.298 | 13.0752 | 8.1962 | 26.6872
TAUN4 M1 | 400 | 50.8823 | 18.7744 | 10.0858 | 36.6368 | 44.1543 | 17.4553 | 6.9471 | 31.6326
TAUN4 M2 | 400 | 51.6609 | 19.0145 | 10.2337 | 37.1242 | 45.71 | 18.0154 | 7.4911 | 32.9688
TEMP2 MC1 | 275 | 59.1929 | 21.7995 | 12.3568 | 43.186 | 61.8974 | 24.4739 | 11.0957 | 45.707
TEMP2 MC2 | 275 | 59.1929 | 21.7995 | 12.3568 | 43.186 | 61.8974 | 24.4739 | 11.0957 | 45.707
TEMP2 MC3 | 275 | 59.4156 | 21.8616 | 12.4827 | 43.3996 | 62.7268 | 24.7811 | 11.3157 | 46.3615
THTO4 M1 | 400 | 95.8745 | 34.7802 | 24.4067 | 73.5934 | 76.5501 | 29.7046 | 14.4662 | 56.4749
THTO4 M2 | 400 | 68.9901 | 25.4327 | 16.7346 | 52.7019 | 56.1248 | 21.7447 | 11.1213 | 41.873
THTO4 M3 | 400 | 68.9901 | 25.4327 | 16.7346 | 52.7019 | 56.1248 | 21.7447 | 11.1213 | 41.873
THTO4 M4 | 400 | 95.8745 | 34.7802 | 24.4067 | 73.5934 | 76.5501 | 29.7046 | 14.4662 | 56.4749
THTO4 R1/2 | 400 | 68.6945 | 25.1824 | 16.3138 | 51.9271 | 58.4422 | 22.4738 | 12.0517 | 43.8345
THTO4 R3/4 | 400 | 68.6945 | 25.1824 | 16.3138 | 51.9271 | 58.4422 | 22.4738 | 12.0517 | 43.8345
THOM2 M1 | 275 | 67.6115 | 24.6877 | 19.353 | 54.2667 | 70.1119 | 26.4849 | 19.1126 | 56.5678
THOM2 R1 | 275 | 67.6115 | 24.6877 | 19.353 | 54.2667 | 70.1119 | 26.4849 | 19.1126 | 56.5678
M5 | 400 | 91.1215 | 33.3162 | 19.6318 | 66.748 | 84.5374 | 33.0939 | 17.5117 | 64.3135
R2(2) | 400 | 91.1215 | 33.3162 | 19.6318 | 66.748 | 79.4881 | 30.7155 | 15.8563 | 59.2945
R2(3) | 400 | 91.1215 | 33.3162 | 19.6318 | 66.748 | 79.4881 | 30.7155 | 15.8563 | 59.2945
R5 | 400 | 91.1215 | 33.3162 | 19.6318 | 66.748 | 84.5374 | 33.0939 | 17.5117 | 64.3135
THOM4 MC4 | 400 | 93.5055 | 33.5953 | 23.4025 | 70.9134 | 84.6293 | 32.3978 | 18.1427 | 63.9602
THOM4 MC2 | 400 | 93.5055 | 33.5953 | 23.4025 | 70.9134 | 84.6293 | 32.3978 | 18.1427 | 63.9602
THOM4 MC3 | 400 | 93.5055 | 33.5953 | 23.4025 | 70.9134 | 84.6293 | 32.3978 | 18.1427 | 63.9602
THOM4 MC1 | 400 | 93.5055 | 33.5953 | 23.4025 | 70.9134 | 84.6293 | 32.3978 | 18.1427 | 63.9602
THUR2 MC2 | 275 | 64.6155 | 24.2865 | 10.6989 | 45.0452 | 65.9074 | 26.0707 | 11.0585 | 47.9281
THUR2 MC3 | 275 | 64.6155 | 24.2865 | 10.6989 | 45.0452 | 65.9074 | 26.0707 | 11.0585 | 47.9281
THUR2 MC1 | 275 | 64.6155 | 24.2865 | 10.6989 | 45.0452 | 65.9074 | 26.0707 | 11.0585 | 47.9281
THUR2 MC4 | 275 | 64.6155 | 24.2865 | 10.6989 | 45.0452 | 65.9074 | 26.0707 | 11.0585 | 47.9281
TILB2 M1 | 275 | 72.5698 | 25.9961 | 21.8736 | 58.6377 | 76.0997 | 28.4143 | 21.8876 | 62.0715
TILB2 M2 | 275 | 72.5698 | 25.9961 | 21.8736 | 58.6377 | 76.0997 | 28.4143 | 21.8876 | 62.0715
TILB2 R1 | 275 | 72.5698 | 25.9961 | 21.8736 | 58.6377 | 76.0997 | 28.4143 | 21.8876 | 62.0715
TILB2 R2 | 275 | 72.5698 | 25.9961 | 21.8736 | 58.6377 | 76.0997 | 28.4143 | 21.8876 | 62.0715
TILB4 M2 | 400 | 141.7236 | 50.023 | 45.9943 | 116.7376 | 127.1792 | 48.8063 | 36.539 | 105.5615
TILB4 M3 | 400 | 141.7236 | 50.023 | 45.9943 | 116.7376 | 127.1792 | 48.8063 | 36.539 | 105.5615
TILB4 R2 | 400 | 141.7236 | 50.023 | 45.9943 | 116.7376 | 127.1792 | 48.8063 | 36.539 | 105.5615
TILB4 R3 | 400 | 141.7236 | 50.023 | 45.9943 | 116.7376 | 127.1792 | 48.8063 | 36.539 | 105.5615
TINP2 M2 | 275 | 58.3761 | 21.2227 | 6.9854 | 36.9988 | 57.716 | 22.4073 | 5.6364 | 37.3252
TINP2 M1 | 275 | 58.2255 | 21.2169 | 6.9736 | 36.9788 | 56.8253 | 22.0847 | 5.5578 | 36.7904
TODP2 MC1 | 275 | 62.3934 | 22.4122 | 16.0988 | 47.7944 | 58.1066 | 22.3724 | 11.8905 | 43.5298
TODP2 MC2 | 275 | 62.3934 | 22.4122 | 16.0988 | 47.7944 | 58.1066 | 22.3724 | 11.8905 | 43.5298
TOTT2 MC1 | 275 | 75.706 | 27.9716 | 23.8582 | 63.416 | 76.244 | 31.2706 | 20.0478 | 64.2711
TOTT2 MC2A | 275 | 76.9129 | 28.3972 | 24.2644 | 64.4241 | 73.8283 | 30.8158 | 18.1314 | 61.7115
TOTT2 MC2B | 275 | 77.4854 | 27.8976 | 20.4461 | 59.8992 | 77.1932 | 29.4927 | 17.2728 | 58.9817
TOTT2 MC3 | 275 | 76.9129 | 28.3972 | 24.2644 | 64.4241 | 73.8283 | 30.8158 | 18.1314 | 61.7115
TOTT2 MC4A | 275 | 75.706 | 27.9716 | 23.8582 | 63.416 | 76.244 | 31.2706 | 20.0478 | 64.2711
TOTT2 MC4B | 275 | 75.7952 | 27.2334 | 20.2952 | 58.8091 | 78.9006 | 30.1338 | 17.7279 | 60.3435
TOTT2 MC5 | 275 | 77.4854 | 27.8976 | 20.4461 | 59.8992 | 77.1932 | 29.4927 | 17.2728 | 58.9817
TOTT2 MC6 | 275 | 77.4854 | 27.8976 | 20.4461 | 59.8992 | 77.1932 | 29.4927 | 17.2728 | 58.9817
TOTT2 MC7 | 275 | 75.7952 | 27.2334 | 20.2952 | 58.8091 | 78.9006 | 30.1338 | 17.7279 | 60.3435
TOTT2 MC8 | 275 | 75.7952 | 27.2334 | 20.2952 | 58.8091 | 78.9006 | 30.1338 | 17.7279 | 60.3435
TOTE2B | 275 | 77.4854 | 27.8976 | 20.4461 | 59.8992 | 77.1932 | 29.4927 | 17.2728 | 58.9817
TOTE2A | 275 | 75.7952 | 27.2334 | 20.2952 | 58.8091 | 78.9006 | 30.1338 | 17.7279 | 60.3435
TRAW2 M1 | 275 | 45.0628 | 16.2213 | 13.8197 | 36.7601 | 46.7543 | 17.4975 | 12.6454 | 37.3906
TRAW2 M2 | 275 | 45.0628 | 16.2213 | 13.8197 | 36.7601 | 46.7543 | 17.4975 | 12.6454 | 37.3906
TRAW2 R1 | 275 | 45.0628 | 16.2213 | 13.8197 | 36.7601 | 46.7543 | 17.4975 | 12.6454 | 37.3906
TRAW2 R2 | 275 | 45.0628 | 16.2213 | 13.8197 | 36.7601 | 46.7543 | 17.4975 | 12.6454 | 37.3906
TRAW4 MC1 | 400 | 59.8885 | 22.386 | 18.1665 | 49.8252 | 47.2906 | 18.7323 | 12.428 | 38.9194
TRAW4 MC2 | 400 | 59.8885 | 22.386 | 18.1665 | 49.8252 | 47.2906 | 18.7323 | 12.428 | 38.9194
TRAW4 MC3 | 400 | 59.8885 | 22.386 | 18.1665 | 49.8252 | 47.2906 | 18.7323 | 12.428 | 38.9194
TRAW4 MC4 | 400 | 59.8885 | 22.386 | 18.1665 | 49.8252 | 47.2906 | 18.7323 | 12.428 | 38.9194
TREM2 MC1 | 275 | 49.4946 | 17.9664 | 2.916 | 28.3244 | 43.2597 | 17.1361 | 2.4388 | 26.6729
TREM2 MC2 | 275 | 49.4946 | 17.9664 | 2.916 | 28.3244 | 43.2597 | 17.1361 | 2.4388 | 26.6729
TREM31 | 33 | 57.0248 | 18.0665 | 12.6614 | 38.2113 | 3.2627e-07 | 0 | 0 | 0
TREU4A | 400 | 89.913 | 32.106 | 9.519 | 54.9238 | 73.5598 | 28.7701 | 4.5847 | 45.2718
TREU4A_DEES1 | 400 | 89.913 | 32.106 | 9.519 | 54.9238 | 73.5598 | 28.7701 | 4.5847 | 45.2718
TREU4A_LEGA1 | 400 | 89.913 | 32.106 | 9.519 | 54.9238 | 73.5598 | 28.7701 | 4.5847 | 45.2718
TREU4A_TRAW1 | 400 | 89.913 | 32.106 | 9.519 | 54.9238 | 73.5598 | 28.7701 | 4.5847 | 45.2718
TREU4B | 400 | 91.0058 | 32.5227 | 9.5325 | 55.5265 | 74.4712 | 29.1456 | 4.5756 | 45.7938
TREU4B_DEES2 | 400 | 91.0058 | 32.5227 | 9.5325 | 55.5265 | 74.4712 | 29.1456 | 4.5756 | 45.7938
TREU4B_LEGA2 | 400 | 91.0058 | 32.5227 | 9.5325 | 55.5265 | 74.4712 | 29.1456 | 4.5756 | 45.7938
TREU4B_TRAW2 | 400 | 91.0058 | 32.5227 | 9.5325 | 55.5265 | 74.4712 | 29.1456 | 4.5756 | 45.7938
TYNE2 MC1 | 275 | 62.6117 | 23.2505 | 10.9408 | 43.8219 | 55.659 | 22.0278 | 9.4253 | 40.5773
TYNE2 MC2 | 275 | 62.6117 | 23.2505 | 10.9408 | 43.8219 | 55.659 | 22.0278 | 9.4253 | 40.5773
TYNE2A | 275 | 61.8887 | 22.6985 | 3.7358 | 35.8363 | 52.3243 | 20.8354 | 2.7693 | 32.235
UPPB2 MC4 | 275 | 43.2185 | 15.9079 | 11.2387 | 33.7359 | 42.57 | 16.3587 | 9.9489 | 33.0836
UPPB2 MC3 | 275 | 46.8968 | 17.233 | 11.9323 | 36.3035 | 44.5169 | 17.1347 | 10.0713 | 34.3034
UPPB2 MC2 | 275 | 46.8968 | 17.233 | 11.9323 | 36.3035 | 44.5169 | 17.1347 | 10.0713 | 34.3034
UPPB2 MC1 | 275 | 43.2185 | 15.9079 | 11.2387 | 33.7359 | 42.57 | 16.3587 | 9.9489 | 33.0836
USKM2 M1 | 275 | 79.1666 | 27.7762 | 19.9493 | 59.2307 | 89.2661 | 33.212 | 23.1896 | 70.1584
USKM2 M2 | 275 | 79.1666 | 27.7762 | 19.9493 | 59.2307 | 89.2661 | 33.212 | 23.1896 | 70.1584
USKM2 R1 | 275 | 79.1666 | 27.7762 | 19.9493 | 59.2307 | 89.2661 | 33.212 | 23.1896 | 70.1584
USKM2 R2 | 275 | 79.1666 | 27.7762 | 19.9493 | 59.2307 | 89.2661 | 33.212 | 23.1896 | 70.1584
USKM2A | 275 | 76.8759 | 26.2826 | 11.1291 | 48.2983 | 84.5661 | 31.3487 | 11.8165 | 56.1503
WALH4 MC2 | 400 | 60.4705 | 22.6144 | 11.8287 | 43.8103 | 51.1343 | 20.0214 | 10.5967 | 38.9112
WALH4 MC3 | 400 | 60.4705 | 22.6144 | 11.8287 | 43.8103 | 51.1343 | 20.0214 | 10.5967 | 38.9112
WALH4 MC4 | 400 | 60.4705 | 22.6144 | 11.8287 | 43.8103 | 51.1343 | 20.0214 | 10.5967 | 38.9112
WALH4 MC1 | 400 | 60.4705 | 22.6144 | 11.8287 | 43.8103 | 51.1343 | 20.0214 | 10.5967 | 38.9112
WALP R4 | 132 | 69.9459 | 25.3747 | 21.4874 | 57.3726 | 84.486 | 32.3936 | 24.2934 | 70.1049
WALP1 M4 | 132 | 69.9459 | 25.3747 | 21.4874 | 57.3726 | 84.486 | 32.3936 | 24.2934 | 70.1049
WALPM3 | 132 | 69.9459 | 25.3747 | 21.4874 | 57.3726 | 84.486 | 32.3936 | 24.2934 | 70.1049
WALPR3 | 132 | 69.9459 | 25.3747 | 21.4874 | 57.3726 | 84.486 | 32.3936 | 24.2934 | 70.1049
WALP4 M1 | 400 | 115.6866 | 41.9024 | 29.4764 | 88.7353 | 105.0543 | 40.0752 | 26.6442 | 83.3191
WALP4 M2 | 400 | 115.6866 | 41.9024 | 29.4764 | 88.7353 | 105.0543 | 40.0752 | 26.6442 | 83.3191
WALP4 R1 | 400 | 115.6866 | 41.9024 | 29.4764 | 88.7353 | 105.0543 | 40.0752 | 26.6442 | 83.3191
WALP4 R2 | 400 | 115.6866 | 41.9024 | 29.4764 | 88.7353 | 105.0543 | 40.0752 | 26.6442 | 83.3191
WALX2 M1 | 275 | 92.04 | 32.5084 | 19.8505 | 65.8243 | 91.8477 | 34.5894 | 18.1954 | 67.1122
WALX2 M2 | 275 | 93.1318 | 32.8714 | 20.1527 | 66.6398 | 96.8964 | 36.4277 | 19.3703 | 70.8868
WALX2 R1 | 275 | 92.04 | 32.5084 | 19.8505 | 65.8243 | 91.8477 | 34.5894 | 18.1954 | 67.1122
WALX2 R2 | 275 | 93.1318 | 32.8714 | 20.1527 | 66.6398 | 96.8964 | 36.4277 | 19.3703 | 70.8868
WALX4A | 400 | 77.1056 | 27.157 | 12.6862 | 51.092 | 75.5628 | 28.1737 | 12.1102 | 51.9538
WALX4B | 400 | 71.2898 | 25.4924 | 10.6776 | 46.7292 | 65.6094 | 24.6907 | 9.9549 | 44.8728
WARL2 MC4 | 275 | 66.0908 | 24.0576 | 15.9825 | 50.005 | 61.2881 | 23.8107 | 11.7177 | 45.3912
WARL2 MC3 | 275 | 66.0908 | 24.0576 | 15.9825 | 50.005 | 61.2881 | 23.8107 | 11.7177 | 45.3912
WARL2 MC2 | 275 | 66.0908 | 24.0576 | 15.9825 | 50.005 | 61.2881 | 23.8107 | 11.7177 | 45.3912
WARL2 MC1 | 275 | 66.0908 | 24.0576 | 15.9825 | 50.005 | 61.2881 | 23.8107 | 11.7177 | 45.3912
WASF2A | 275 | 55.7262 | 20.3016 | 5.7683 | 34.4791 | 48.4518 | 18.9186 | 3.2944 | 30.0494
WASF2B | 275 | 60.3574 | 21.8221 | 6.2139 | 37.075 | 54.8122 | 21.4217 | 3.4824 | 33.7772
WBOL2 MC1 | 275 | 75.2306 | 27.3973 | 14.3067 | 53.0523 | 65.7406 | 26.0547 | 10.6612 | 47.508
WBOL2 MC2 | 275 | 75.2306 | 27.3973 | 14.3067 | 53.0523 | 65.7406 | 26.0547 | 10.6612 | 47.508
WBOL2 MC3 | 275 | 75.2306 | 27.3973 | 14.3067 | 53.0523 | 65.7406 | 26.0547 | 10.6612 | 47.508
WBOL2 MC4 | 275 | 75.2306 | 27.3973 | 14.3067 | 53.0523 | 65.7406 | 26.0547 | 10.6612 | 47.508
WBUR1 M1 | 132 | 21.4407 | 7.61 | 6.8505 | 17.6127 | 25.0103 | 9.2412 | 8.1976 | 21.2665
WBUR1 M2 | 132 | 21.4407 | 7.61 | 6.8505 | 17.6127 | 25.0103 | 9.2412 | 8.1976 | 21.2665
WBUR1 R1 | 132 | 21.4407 | 7.61 | 6.8505 | 17.6127 | 25.0103 | 9.2412 | 8.1976 | 21.2665
WBUR1 R2 | 132 | 21.2156 | 7.5498 | 6.745 | 17.4219 | 24.8579 | 9.1853 | 8.1081 | 21.0981
WBUR4 M1 | 400 | 121.6633 | 43.1661 | 37.1723 | 98.2184 | 123.7567 | 45.6495 | 38.6259 | 103.184
WBUR4 M2 | 400 | 121.6633 | 43.1661 | 37.1723 | 98.2184 | 123.7567 | 45.6495 | 38.6259 | 103.184
WBUR4 M3 | 400 | 121.6633 | 43.1661 | 37.1723 | 98.2184 | 123.7567 | 45.6495 | 38.6259 | 103.184
WBUR4 M4 | 400 | 121.6633 | 43.1661 | 37.1723 | 98.2184 | 123.7567 | 45.6495 | 38.6259 | 103.184
WBUR4 R1/2 | 400 | 127.6197 | 45.7458 | 35.1008 | 99.7952 | 121.8106 | 45.6717 | 33.7862 | 98.3757
WBUR4 R3/4 | 400 | 127.6197 | 45.7458 | 35.1008 | 99.7952 | 121.8106 | 45.6717 | 33.7862 | 98.3757
WHAM4 M1 | 400 | 116.112 | 41.242 | 37.1344 | 95.4594 | 118.6631 | 46.1512 | 33.0807 | 98.3484
WHAM4 M2 | 400 | 116.112 | 41.242 | 37.1344 | 95.4594 | 118.6631 | 46.1512 | 33.0807 | 98.3484
WHAM4 R1 | 400 | 116.112 | 41.242 | 37.1344 | 95.4594 | 118.6631 | 46.1512 | 33.0807 | 98.3484
WHAM4 R2 | 400 | 116.112 | 41.242 | 37.1344 | 95.4594 | 118.6631 | 46.1512 | 33.0807 | 98.3484
WHAM4A | 400 | 101.1512 | 33.8237 | 13.5447 | 61.3786 | 103.0439 | 40.9102 | 15.6456 | 73.5013
WHAM4B | 400 | 101.2193 | 33.8425 | 13.5555 | 61.416 | 103.1511 | 40.9483 | 15.6453 | 73.5549
WMEL2 MC4 | 275 | 77.7814 | 28.4002 | 14.6259 | 54.7898 | 75.2895 | 29.5473 | 12.541 | 54.3271
WMEL2 MC1 | 275 | 77.7814 | 28.4002 | 14.6259 | 54.7898 | 75.2895 | 29.5473 | 12.541 | 54.3271
WMEL2 MC2 | 275 | 77.7814 | 28.4002 | 14.6259 | 54.7898 | 75.2895 | 29.5473 | 12.541 | 54.3271
WMEL2 MC3 | 275 | 77.7814 | 28.4002 | 14.6259 | 54.7898 | 75.2895 | 29.5473 | 12.541 | 54.3271
WTHU4B | 400 | 93.1464 | 32.1523 | 9.1686 | 54.6388 | 76.104 | 29.7588 | 5.2544 | 47.3397
WTHU4A | 400 | 93.1464 | 32.1523 | 9.1686 | 54.6388 | 74.4568 | 29.1388 | 5.1407 | 46.3492
WWEY2 M1 | 275 | 73.9448 | 26.839 | 18.4193 | 56.3753 | 73.0654 | 27.8681 | 17.3332 | 56.7446
WWEY2 M2 | 275 | 73.9448 | 26.839 | 18.4193 | 56.3753 | 73.0654 | 27.8681 | 17.3332 | 56.7446
WWEY2 R1 | 275 | 75.9409 | 27.7428 | 17.0118 | 56.2461 | 75.6697 | 29.0038 | 17.1247 | 58.1423
WWEY2 R2 | 275 | 75.9409 | 27.7428 | 17.0118 | 56.2461 | 75.6697 | 29.0038 | 17.1247 | 58.1423
WWEY4A | 400 | 51.2876 | 18.7291 | 6.4803 | 32.9672 | 45.9538 | 17.6199 | 6.3627 | 31.2811
WWEY4B | 400 | 51.6916 | 18.8653 | 6.7201 | 33.3997 | 45.8207 | 17.636 | 6.5826 | 31.5237
WHGA2 MC1 | 275 | 70.0133 | 26.3205 | 15.1321 | 52.3549 | 64.5959 | 25.6843 | 11.0101 | 47.3332
WHGA2 MC2 | 275 | 70.0133 | 26.3205 | 15.1321 | 52.3549 | 64.5959 | 25.6843 | 11.0101 | 47.3332
WHGA2 MC3 | 275 | 70.0133 | 26.3205 | 15.1321 | 52.3549 | 64.5959 | 25.6843 | 11.0101 | 47.3332
WHGA2 MC4 | 275 | 70.0133 | 26.3205 | 15.1321 | 52.3549 | 64.5959 | 25.6843 | 11.0101 | 47.3332
WHSO2 M1 | 275 | 69.0924 | 24.6805 | 15.2783 | 50.1818 | 74.1692 | 28.1388 | 15.8516 | 55.6459
WHSO2 M2 | 275 | 69.0924 | 24.6805 | 15.2783 | 50.1818 | 74.1692 | 28.1388 | 15.8516 | 55.6459
WHSO2 R1 | 275 | 75.849 | 26.8327 | 19.3345 | 57.2817 | 82.6244 | 31.0104 | 20.3428 | 64.1981
WHSO2 R2 | 275 | 75.849 | 26.8327 | 19.3345 | 57.2817 | 82.6244 | 31.0104 | 20.3428 | 64.1981
WISD2 M1 | 275 | 70.7151 | 24.5367 | 23.213 | 57.9131 | 82.3756 | 30.3612 | 25.8426 | 68.7798
WISD2 M2 | 275 | 70.7151 | 24.5367 | 23.213 | 57.9131 | 82.3756 | 30.3612 | 25.8426 | 68.7798
WISD2 R1 | 275 | 70.7151 | 24.5367 | 23.213 | 57.9131 | 82.3756 | 30.3612 | 25.8426 | 68.7798
WISD2 R2 | 275 | 70.7151 | 24.5367 | 23.213 | 57.9131 | 82.3756 | 30.3612 | 25.8426 | 68.7798
WISD2A | 275 | 60.6718 | 21.0917 | 12.879 | 42.7072 | 66.3101 | 25.3336 | 14.2074 | 50.0345
SGT 5 HV | 400 | 100.5025 | 33.359 | 14.3078 | 61.4846 | 116.2228 | 43.1576 | 12.1676 | 73.2017
SGT6_HV | 400 | 100.5025 | 33.359 | 14.3078 | 61.4846 | 116.2228 | 43.1576 | 12.1676 | 73.2017
WISD6 M1 | 66 | 50.8205 | 16.8958 | 17.1938 | 41.088 | 33.0006 | 12.3183 | 10.5986 | 28.0193
WISD6 M2 | 66 | 50.8205 | 16.8958 | 17.1938 | 41.088 | 33.0006 | 12.3183 | 10.5986 | 28.0193
WISD6 R1 | 66 | 50.8205 | 16.8958 | 17.1938 | 41.088 | 33.0006 | 12.3183 | 10.5986 | 28.0193
WISD6 R2 | 66 | 50.8205 | 16.8958 | 17.1938 | 41.088 | 33.0006 | 12.3183 | 10.5986 | 28.0193
WILL1 M1 | 132 | 47.5466 | 16.6481 | 15.2604 | 38.8043 | 55.0648 | 20.9124 | 17.7183 | 47.2928
WILL1 M2 | 132 | 47.5466 | 16.6481 | 15.2604 | 38.8043 | 55.0648 | 20.9124 | 17.7183 | 47.2928
WILL1 R1 | 132 | 34.7667 | 12.8069 | 10.6968 | 28.8085 | 38.5726 | 14.8484 | 12.1988 | 33.1977
WILL1 R2 | 132 | 47.5466 | 16.6481 | 15.2604 | 38.8043 | 55.0648 | 20.9124 | 17.7183 | 47.2928
WILL2 M2 | 275 | 24.0125 | 8.5867 | 8.9606 | 21.104 | 25.6869 | 9.3778 | 9.3055 | 22.5677
WILL2 R2 | 275 | 24.0125 | 8.5867 | 8.9606 | 21.104 | 25.6869 | 9.3778 | 9.3055 | 22.5677
WILE4 M1 | 400 | 109.2879 | 40.8216 | 30.0728 | 87.8033 | 93.7121 | 37.248 | 23.9719 | 76.6484
WILE4 M2 | 400 | 109.2879 | 40.8216 | 30.0728 | 87.8033 | 93.7121 | 37.248 | 23.9719 | 76.6484
WILE4 R1 | 400 | 109.2879 | 40.8216 | 30.0728 | 87.8033 | 93.7121 | 37.248 | 23.9719 | 76.6484
WILE4 R2 | 400 | 109.2879 | 40.8216 | 30.0728 | 87.8033 | 93.7121 | 37.248 | 23.9719 | 76.6484
WILT2A | 275 | 57.5516 | 20.1418 | 10.6059 | 39.0907 | 59.1749 | 21.8705 | 9.5672 | 40.4967
WILT2B | 275 | 57.5536 | 20.1424 | 10.6057 | 39.0914 | 59.1771 | 21.8714 | 9.567 | 40.4978
WILT2C | 275 | 57.7692 | 20.2389 | 10.7725 | 39.3946 | 60.0856 | 22.1531 | 10.3129 | 41.6422
WILT2D | 275 | 57.7655 | 20.2378 | 10.772 | 39.3926 | 60.0791 | 22.151 | 10.3111 | 41.6373
WIMB2 MC1 | 275 | 83.8859 | 29.3279 | 21.9618 | 63.4378 | 91.6386 | 35.0763 | 22.8315 | 72.4368
WIMB2 MC2 | 275 | 83.8859 | 29.3279 | 21.9618 | 63.4378 | 91.6386 | 35.0763 | 22.8315 | 72.4368
WIMB2 MC3 | 275 | 83.8859 | 29.3279 | 21.9618 | 63.4378 | 91.6386 | 35.0763 | 22.8315 | 72.4368
WIMB2 MC4 | 275 | 83.8859 | 29.3279 | 21.9618 | 63.4378 | 91.6386 | 35.0763 | 22.8315 | 72.4368
WIMB2A | 275 | 83.8859 | 29.3279 | 21.9618 | 63.4378 | 91.6386 | 35.0763 | 22.8315 | 72.4368
MB2 | 400 | 95.6214 | 32.9828 | 24.682 | 71.3267 | 2.9788e-07 | 0 | 0 | 0
RB2 | 400 | 95.6214 | 32.9828 | 24.682 | 71.3267 | 110.1914 | 41.8031 | 22.9159 | 82.0344
WIBA2 MC1 | 275 | 59.0423 | 21.7476 | 12.306 | 43.0617 | 62.9084 | 25.1094 | 10.3895 | 45.8996
WIBA2 MC2 | 275 | 59.0423 | 21.7476 | 12.306 | 43.0617 | 62.9084 | 25.1094 | 10.3895 | 45.8996
WYLF1 M1 | 132 | 20.3755 | 6.6452 | 7.3769 | 16.7746 | 22.5084 | 8.009 | 7.5302 | 18.8567
WYLF1 M2 | 132 | 20.3755 | 6.6452 | 7.3769 | 16.7746 | 22.5084 | 8.009 | 7.5302 | 18.8567
WYLF1 R1 | 132 | 20.3755 | 6.6452 | 7.3769 | 16.7746 | 22.5084 | 8.009 | 7.5302 | 18.8567
WYLF1 R2 | 132 | 20.3755 | 6.6452 | 7.3769 | 16.7746 | 22.5084 | 8.009 | 7.5302 | 18.8567
WYLF4 M1 | 400 | 48.9376 | 17.6746 | 12.0933 | 37.0889 | 36.268 | 14.1587 | 6.9422 | 26.9657
WYLF4 M2 | 400 | 48.9376 | 17.6746 | 12.0933 | 37.0889 | 36.268 | 14.1587 | 6.9422 | 26.9657
WYLF4 R1 | 400 | 48.9376 | 17.6746 | 12.0933 | 37.0889 | 36.268 | 14.1587 | 6.9422 | 26.9657
WYLF4 R2 | 400 | 48.9376 | 17.6746 | 12.0933 | 37.0889 | 36.268 | 14.1587 | 6.9422 | 26.9657
WYMO4 M1 | 400 | 114.6947 | 41.6126 | 26.1666 | 85.0157 | 96.4557 | 37.2547 | 19.4958 | 72.182
WYMO4 M2 | 400 | 114.6947 | 41.6126 | 26.1666 | 85.0157 | 96.4557 | 37.2547 | 19.4958 | 72.182
WYMO4 R1 | 400 | 114.6947 | 41.6126 | 26.1666 | 85.0157 | 96.4557 | 37.2547 | 19.4958 | 72.182
WYMO4 R2 | 400 | 114.6947 | 41.6126 | 26.1666 | 85.0157 | 96.4557 | 37.2547 | 19.4958 | 72.182

## D3.3
ETYS 18 Yr 3 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2020/21
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABTH1 M1 | 132 | 29.1682 | 10.672 | 6.6717 | 21.7642 | 29.9194 | 11.5326 | 7.5521 | 23.8617 | Back To Menu
ABTH1 M2 | 132 | 33.5406 | 12.4301 | 9.7979 | 27.3767 | 32.0528 | 12.579 | 9.0341 | 26.8236
ABTH1 R1 | 132 | 33.5406 | 12.4301 | 9.7979 | 27.3767 | 32.0528 | 12.579 | 9.0341 | 26.8236
ABTH1 R2 | 132 | 33.5406 | 12.4301 | 9.7979 | 27.3767 | 32.0528 | 12.579 | 9.0341 | 26.8236
ABTH2 M1 | 275 | 56.8658 | 20.5863 | 12.6459 | 41.7593 | 59.0905 | 22.458 | 14.095 | 45.8555
ABTH2 M2 | 275 | 56.8658 | 20.5863 | 12.6459 | 41.7593 | 59.0905 | 22.458 | 14.095 | 45.8555
ABTH2 M4 | 275 | 56.8658 | 20.5863 | 12.6459 | 41.7593 | 59.0905 | 22.458 | 14.095 | 45.8555
ABTH2 R | 275 | 49.3986 | 17.9759 | 7.7981 | 33.2199 | 50.1445 | 19.0956 | 8.6546 | 35.6597
ABHA4B | 400 | 39.3697 | 14.1692 | 4.1267 | 24.165 | 35.2761 | 13.7079 | 2.722 | 22.1079
ABHA4A | 400 | 39.3807 | 14.176 | 4.1258 | 24.1736 | 35.2869 | 13.7143 | 2.7259 | 22.1208
ALDW2 MC1 | 275 | 62.7694 | 23.3591 | 10.1674 | 43.2021 | 61.6767 | 24.4089 | 9.8644 | 44.3838
ALDW2 MC2 | 275 | 62.7694 | 23.3591 | 10.1674 | 43.2021 | 61.6767 | 24.4089 | 9.8644 | 44.3838
ALDW2 MC3 | 275 | 62.7694 | 23.3591 | 10.1674 | 43.2021 | 61.6767 | 24.4089 | 9.8644 | 44.3838
ALDW2 MC4 | 275 | 62.7694 | 23.3591 | 10.1674 | 43.2021 | 61.6767 | 24.4089 | 9.8644 | 44.3838
Term414 | 400 | 26.6412 | 10.1244 | 4.7302 | 19.0482 | 22.4585 | 8.9455 | 3.719 | 16.3699
AMEM1 M1 | 132 | 26.9904 | 9.6085 | 9.6694 | 23.2578 | 32.9902 | 12.1023 | 10.9386 | 28.0538
AMEM1 M2 | 132 | 26.9904 | 9.6085 | 9.6694 | 23.2578 | 32.9902 | 12.1023 | 10.9386 | 28.0538
AMEM1 R1 | 132 | 26.9904 | 9.6085 | 9.6694 | 23.2578 | 32.9902 | 12.1023 | 10.9386 | 28.0538
AMEM1 R2 | 132 | 26.9904 | 9.6085 | 9.6694 | 23.2578 | 32.9902 | 12.1023 | 10.9386 | 28.0538
AMEM4 M | 400 | 52.1157 | 19.4097 | 4.4718 | 31.9213 | 43.508 | 17.2612 | 3.0283 | 27.4393
AMEM4 R | 400 | 51.6007 | 19.2101 | 4.4861 | 31.6533 | 42.2343 | 16.6972 | 2.919 | 26.5324
AXMI4 MC2 | 400 | 40.6352 | 15.0145 | 8.3804 | 29.6141 | 33.9579 | 13.2637 | 6.3698 | 25.1275
AXMI4 MC1 | 400 | 40.6352 | 15.0145 | 8.3804 | 29.6141 | 33.9579 | 13.2637 | 6.3698 | 25.1275
BAGB2 M1 | 275 | 53.1806 | 19.2858 | 14.0801 | 41.3543 | 50.6198 | 19.2579 | 13.6472 | 40.882
BAGB2 M2 | 275 | 53.1806 | 19.2858 | 14.0801 | 41.3543 | 50.6198 | 19.2579 | 13.6472 | 40.882
BAGB2 R1 | 275 | 53.1806 | 19.2858 | 14.0801 | 41.3543 | 50.6198 | 19.2579 | 13.6472 | 40.882
BAGB2 R2 | 275 | 53.1806 | 19.2858 | 14.0801 | 41.3543 | 50.6198 | 19.2579 | 13.6472 | 40.882
BARK2 M1 | 275 | 48.8139 | 17.8696 | 13.2719 | 38.5433 | 49.1417 | 18.6497 | 13.3771 | 39.7517
BARK2 M2 | 275 | 46.9706 | 17.1196 | 13.0839 | 37.2947 | 49.6206 | 18.7154 | 13.9341 | 40.4017
BARK2 R1 | 275 | 48.8139 | 17.8696 | 13.2719 | 38.5433 | 49.1417 | 18.6497 | 13.3771 | 39.7517
BARK2 R2 | 275 | 46.9706 | 17.1196 | 13.0839 | 37.2947 | 49.6206 | 18.7154 | 13.9341 | 40.4017
BARK4 M1 | 400 | 125.8423 | 44.4423 | 40.7264 | 103.5774 | 116.8207 | 45.2948 | 32.0183 | 96.0748
BARK4 M2 | 400 | 125.8423 | 44.4423 | 40.7264 | 103.5774 | 116.8207 | 45.2948 | 32.0183 | 96.0748
BARK4 R1 | 400 | 125.8423 | 44.4423 | 40.7264 | 103.5774 | 116.8207 | 45.2948 | 32.0183 | 96.0748
BARK4 R2 | 400 | 125.8423 | 44.4423 | 40.7264 | 103.5774 | 116.8207 | 45.2948 | 32.0183 | 96.0748
BEDD2 M1/4 | 275 | 61.6885 | 22.3545 | 14.3363 | 45.9503 | 64.921 | 24.9214 | 14.1469 | 49.3911
BEDD2 M2/3 | 275 | 81.0539 | 29.0316 | 18.4218 | 59.4787 | 83.2738 | 31.9178 | 17.8233 | 62.9618
BEDD2 R1 | 275 | 52.6671 | 19.5757 | 11.634 | 39.3183 | 52.6061 | 20.3023 | 11.3659 | 40.0777
BEDD2 R2 | 275 | 81.0539 | 29.0316 | 18.4218 | 59.4787 | 83.2738 | 31.9178 | 17.8233 | 62.9618
BEDD2 R3 | 275 | 81.0539 | 29.0316 | 18.4218 | 59.4787 | 83.2738 | 31.9178 | 17.8233 | 62.9618
BEDD2 R4 | 275 | 52.6671 | 19.5757 | 11.634 | 39.3183 | 52.6061 | 20.3023 | 11.3659 | 40.0777
BEDD4B | 400 | 42.094 | 15.7325 | 3.2304 | 25.4795 | 37.1081 | 14.8268 | 3.744 | 24.7123
BESW2 MC1 | 275 | 59.2267 | 21.8565 | 10.8851 | 41.7948 | 51.396 | 20.4639 | 8.4354 | 37.3757
BESW2 MC2 | 275 | 59.2267 | 21.8565 | 10.8851 | 41.7948 | 51.396 | 20.4639 | 8.4354 | 37.3757
BESW2 MC3 | 275 | 59.2267 | 21.8565 | 10.8851 | 41.7948 | 51.396 | 20.4639 | 8.4354 | 37.3757
BESW2 MC4 | 275 | 59.2267 | 21.8565 | 10.8851 | 41.7948 | 51.396 | 20.4639 | 8.4354 | 37.3757
BICF4 M1 | 400 | 76.8406 | 28.5979 | 25.6866 | 66.1301 | 60.0511 | 16.4062 | 23.6477 | 49.8491
BICF4 M2 | 400 | 76.8406 | 28.5979 | 25.6866 | 66.1301 | 60.0511 | 16.4062 | 23.6477 | 49.8491
BICF4 R1 | 400 | 77.6657 | 28.8962 | 26.0319 | 66.8973 | 58.3133 | 15.6977 | 22.9972 | 48.2207
BICF4 R2 | 400 | 76.8406 | 28.5979 | 25.6866 | 66.1301 | 60.0511 | 16.4062 | 23.6477 | 49.8491
BIRK2 MC1 | 275 | 63.3123 | 22.6272 | 17.0339 | 49.0336 | 61.5448 | 23.3141 | 14.1734 | 47.1445
BIRK2 MC2 | 275 | 63.3123 | 22.6272 | 17.0339 | 49.0336 | 61.5448 | 23.3141 | 14.1734 | 47.1445
BIRK2 MC3 | 275 | 63.3123 | 22.6272 | 17.0339 | 49.0336 | 61.5448 | 23.3141 | 14.1734 | 47.1445
BIRK2 MC4 | 275 | 63.3123 | 22.6272 | 17.0339 | 49.0336 | 61.5448 | 23.3141 | 14.1734 | 47.1445
BISW2 MC1 | 275 | 63.6322 | 23.4058 | 11.99 | 45.0909 | 59.2575 | 23.3294 | 9.8255 | 42.8183
BISW2 MC2 | 275 | 63.6322 | 23.4058 | 11.99 | 45.0909 | 59.2575 | 23.3294 | 9.8255 | 42.8183
BISW2 MC3 | 275 | 63.6322 | 23.4058 | 11.99 | 45.0909 | 59.2575 | 23.3294 | 9.8255 | 42.8183
BISW2 MC4 | 275 | 63.6322 | 23.4058 | 11.99 | 45.0909 | 59.2575 | 23.3294 | 9.8255 | 42.8183
BLYT1A | 132 | 38.3756 | 14.0577 | 4.6048 | 24.4855 | 37.2289 | 14.3909 | 5.2764 | 25.6282
BLYT1B | 132 | 37.9174 | 13.9294 | 4.5733 | 24.2725 | 36.9343 | 14.2918 | 5.2446 | 25.4563
BLYT2 M1 | 275 | 84.1648 | 31.1626 | 25.1015 | 69.1721 | 79.0876 | 30.7541 | 22.4573 | 65.9501
BLYT2 M2 | 275 | 84.1648 | 31.1626 | 25.1015 | 69.1721 | 79.0876 | 30.7541 | 22.4573 | 65.9501
BLYT2 R1 | 275 | 84.1648 | 31.1626 | 25.1015 | 69.1721 | 79.0876 | 30.7541 | 22.4573 | 65.9501
BLYT2 R2 | 275 | 84.1648 | 31.1626 | 25.1015 | 69.1721 | 79.0876 | 30.7541 | 22.4573 | 65.9501
BODE4 M1 | 400 | 95.7448 | 34.3152 | 22.9451 | 71.4741 | 74.7866 | 28.8551 | 16.3473 | 57.1546
BODE4 R1 | 400 | 95.7448 | 34.3152 | 22.9451 | 71.4741 | 74.7866 | 28.8551 | 16.3473 | 57.1546
BOLN4 M1 | 400 | 70.1945 | 25.8806 | 21.1839 | 57.7847 | 60.1093 | 23.1981 | 17.9302 | 50.7373
BOLN4 M2 | 400 | 70.1945 | 25.8806 | 21.1839 | 57.7847 | 60.1093 | 23.1981 | 17.9302 | 50.7373
BOLN4 R1 | 400 | 70.1945 | 25.8806 | 21.1839 | 57.7847 | 60.1093 | 23.1981 | 17.9302 | 50.7373
BOLN4 R2 | 400 | 70.1945 | 25.8806 | 21.1839 | 57.7847 | 60.1093 | 23.1981 | 17.9302 | 50.7373
RAMP_G1 | 400 | 70.1945 | 25.8806 | 21.1839 | 57.7847 | 60.1093 | 23.1981 | 17.9302 | 50.7373
RAMP_G2 | 400 | 70.1945 | 25.8806 | 21.1839 | 57.7847 | 60.1093 | 23.1981 | 17.9302 | 50.7373
BOTW4 MC1 | 400 | 79.5753 | 28.5883 | 16.1288 | 56.5587 | 64.8852 | 25.1765 | 12.1598 | 47.7648
BOTW4 MC2 | 400 | 79.5753 | 28.5883 | 16.1288 | 56.5587 | 64.8852 | 25.1765 | 12.1598 | 47.7648
BRAW2 MC4 | 275 | 69.2705 | 25.0008 | 16.3006 | 51.657 | 69.2101 | 26.5467 | 14.8793 | 52.422
BRAW2 MC1 | 275 | 69.2705 | 25.0008 | 16.3006 | 51.657 | 69.2101 | 26.5467 | 14.8793 | 52.422
BRAW2 MC2 | 275 | 69.2705 | 25.0008 | 16.3006 | 51.657 | 69.2101 | 26.5467 | 14.8793 | 52.422
BRAW2 MC3 | 275 | 69.2705 | 25.0008 | 16.3006 | 51.657 | 69.2101 | 26.5467 | 14.8793 | 52.422
BRAW4A | 400 | 36.6205 | 13.4226 | 4.9599 | 23.9423 | 31.8071 | 12.0868 | 4.5798 | 21.6731
BRAI4A | 400 | 56.7831 | 21.0136 | 12.9478 | 42.6656 | 41.3182 | 16.3083 | 7.5824 | 30.6458
BRAI4A BRFO | 400 | 56.7831 | 21.0136 | 12.9478 | 42.6656 | 41.3182 | 16.3083 | 7.5824 | 30.6458
BRAI4A RAYL | 400 | 56.7831 | 21.0136 | 12.9478 | 42.6656 | 41.3182 | 16.3083 | 7.5824 | 30.6458
BRAI4B | 400 | 57.3936 | 21.2304 | 13.1137 | 43.138 | 40.966 | 16.176 | 7.5155 | 30.3919
BRAI4B RAYL | 400 | 57.3936 | 21.2304 | 13.1137 | 43.138 | 40.966 | 16.176 | 7.5155 | 30.3919
BRFO4 M5 | 400 | 122.0556 | 44.7522 | 37.847 | 101.1361 | 102.7551 | 39.6538 | 30.1854 | 86.2643
BRFO4 M6 | 400 | 122.0556 | 44.7522 | 37.847 | 101.1361 | 102.7551 | 39.6538 | 30.1854 | 86.2643
BRFO4 R5 | 400 | 122.0556 | 44.7522 | 37.847 | 101.1361 | 102.7551 | 39.6538 | 30.1854 | 86.2643
BRFO4 R6 | 400 | 122.0556 | 44.7522 | 37.847 | 101.1361 | 102.7551 | 39.6538 | 30.1854 | 86.2643
M3 | 400 | 122.0556 | 44.7522 | 37.847 | 101.1361 | 102.7551 | 39.6538 | 30.1854 | 86.2643
M7 | 400 | 122.0556 | 44.7522 | 37.847 | 101.1361 | 102.7551 | 39.6538 | 30.1854 | 86.2643
R3 | 400 | 122.0556 | 44.7522 | 37.847 | 101.1361 | 102.7551 | 39.6538 | 30.1854 | 86.2643
R7 | 400 | 122.0556 | 44.7522 | 37.847 | 101.1361 | 102.7551 | 39.6538 | 30.1854 | 86.2643
BRLE4 M1 | 400 | 127.3944 | 45.7139 | 26.2629 | 90.9122 | 108.1094 | 41.979 | 22.2832 | 81.6505
BRLE4 M2 | 400 | 127.3944 | 45.7139 | 26.2629 | 90.9122 | 108.1094 | 41.979 | 22.2832 | 81.6505
BRLE4 R1 | 400 | 127.3944 | 45.7139 | 26.2629 | 90.9122 | 108.1094 | 41.979 | 22.2832 | 81.6505
BRLE4 R2 | 400 | 127.3944 | 45.7139 | 26.2629 | 90.9122 | 108.1094 | 41.979 | 22.2832 | 81.6505
BRED2 MC1 | 275 | 79.148 | 29.8233 | 16.0287 | 58.2051 | 74.1452 | 29.5463 | 11.8252 | 53.6101
BRED2 MC2 | 275 | 79.148 | 29.8233 | 16.0287 | 58.2051 | 74.1452 | 29.5463 | 11.8252 | 53.6101
BRED2 MC3 | 275 | 79.148 | 29.8233 | 16.0287 | 58.2051 | 74.1452 | 29.5463 | 11.8252 | 53.6101
BRED2 MC4 | 275 | 79.148 | 29.8233 | 16.0287 | 58.2051 | 74.1452 | 29.5463 | 11.8252 | 53.6101
Term920 | 275 | 19.5735 | 7.0782 | 3.0228 | 13.0329 | 19.9925 | 7.6423 | 2.3048 | 13.1126
BRIM1 M1 | 132 | 53.1707 | 17.9564 | 19.8549 | 45.2491 | 67.2505 | 24.1158 | 23.7829 | 57.8878
BRIM1 M2 | 132 | 53.1707 | 17.9564 | 19.8549 | 45.2491 | 67.2505 | 24.1158 | 23.7829 | 57.8878
BRIM1 R1 | 132 | 53.1707 | 17.9564 | 19.8549 | 45.2491 | 67.2505 | 24.1158 | 23.7829 | 57.8878
BRIM1 R2 | 132 | 53.1707 | 17.9564 | 19.8549 | 45.2491 | 67.2505 | 24.1158 | 23.7829 | 57.8878
BRIN2 M1 | 275 | 64.1386 | 23.4945 | 14.0557 | 47.282 | 68.1047 | 26.5938 | 13.0987 | 50.708
BRIN2 M2 | 275 | 68.5166 | 25.1217 | 17.279 | 52.8064 | 72.0248 | 27.7422 | 16.7324 | 55.9658
BRIN2 R1 | 275 | 64.1386 | 23.4945 | 14.0557 | 47.282 | 68.1047 | 26.5938 | 13.0987 | 50.708
BRIN2 R2 | 275 | 68.5166 | 25.1217 | 17.279 | 52.8064 | 72.0248 | 27.7422 | 16.7324 | 55.9658
BRIN4 MC1 | 400 | 73.8081 | 27.1555 | 16.7299 | 55.1335 | 56.769 | 22.2585 | 11.4714 | 42.9496
BRIN4 MC4 | 400 | 73.8081 | 27.1555 | 16.7299 | 55.1335 | 56.769 | 22.2585 | 11.4714 | 42.9496
MC1 | 400 | 64.5966 | 23.3801 | 6.3765 | 39.441 | 45.6073 | 18.0071 | 2.7162 | 28.1821
MC2 | 400 | 64.5966 | 23.3801 | 6.3765 | 39.441 | 45.6073 | 18.0071 | 2.7162 | 28.1821
BURW4 MC1 | 400 | 97.8538 | 35.6783 | 23.9425 | 74.3992 | 64.369 | 25.6924 | 11.5354 | 47.8699
BURW4 MC2 | 400 | 97.8538 | 35.6783 | 23.9425 | 74.3992 | 64.369 | 25.6924 | 11.5354 | 47.8699
BURW4 MC3 | 400 | 97.8538 | 35.6783 | 23.9425 | 74.3992 | 64.369 | 25.6924 | 11.5354 | 47.8699
BURW4 MC4 | 400 | 97.8538 | 35.6783 | 23.9425 | 74.3992 | 64.369 | 25.6924 | 11.5354 | 47.8699
BUSH2 MC1 | 275 | 55.9085 | 20.5992 | 11.4519 | 40.5836 | 55.5329 | 21.6891 | 10.4803 | 41.1533
BUSH2 MC2 | 275 | 55.9085 | 20.5992 | 11.4519 | 40.5836 | 55.5329 | 21.6891 | 10.4803 | 41.1533
BUSH2 MC3 | 275 | 55.9085 | 20.5992 | 11.4519 | 40.5836 | 55.5329 | 21.6891 | 10.4803 | 41.1533
BUSH2 MC4 | 275 | 55.9085 | 20.5992 | 11.4519 | 40.5836 | 55.5329 | 21.6891 | 10.4803 | 41.1533
BUST2 M1 | 275 | 72.912 | 26.2689 | 18.7994 | 55.9491 | 74.3152 | 28.4189 | 17.1678 | 57.3582
BUST2 M2 | 275 | 72.912 | 26.2689 | 18.7994 | 55.9491 | 74.3152 | 28.4189 | 17.1678 | 57.3582
BUST2 R1 | 275 | 72.912 | 26.2689 | 18.7994 | 55.9491 | 74.3152 | 28.4189 | 17.1678 | 57.3582
BUST2 R2 | 275 | 72.912 | 26.2689 | 18.7994 | 55.9491 | 74.3152 | 28.4189 | 17.1678 | 57.3582
Term_SGTXHV | 400 | 51.3459 | 18.8089 | 5.3047 | 31.9045 | 43.1419 | 16.6216 | 5.0032 | 28.5097
Term_SGTYHV | 400 | 51.3077 | 18.7951 | 5.3031 | 31.8835 | 41.9878 | 16.1836 | 4.8712 | 27.7582
CANT4 MC1 | 400 | 88.326 | 31.9029 | 19.181 | 64.2985 | 80.0093 | 31.2983 | 13.6808 | 57.9433
CANT4 MC2 | 400 | 88.326 | 31.9029 | 19.181 | 64.2985 | 80.0093 | 31.2983 | 13.6808 | 57.9433
CANT4 MC3 | 400 | 88.326 | 31.9029 | 19.181 | 64.2985 | 80.0093 | 31.2983 | 13.6808 | 57.9433
CANT4 MC4 | 400 | 88.326 | 31.9029 | 19.181 | 64.2985 | 80.0093 | 31.2983 | 13.6808 | 57.9433
CANT4 R5 | 400 | 88.326 | 31.9029 | 19.181 | 64.2985 | 80.0093 | 31.2983 | 13.6808 | 57.9433
CAPE2 M1 | 275 | 72.9274 | 25.6614 | 23.081 | 59.3717 | 80.7114 | 29.6576 | 24.2376 | 66.1799
CAPE2 M2 | 275 | 72.9274 | 25.6614 | 23.081 | 59.3717 | 80.7114 | 29.6576 | 24.2376 | 66.1799
CAPE2 R1 | 275 | 72.9274 | 25.6614 | 23.081 | 59.3717 | 80.7114 | 29.6576 | 24.2376 | 66.1799
CAPE2 R2 | 275 | 72.9274 | 25.6614 | 23.081 | 59.3717 | 80.7114 | 29.6576 | 24.2376 | 66.1799
CAPE4B | 400 | 96.95 | 34.7081 | 24.4213 | 73.5059 | 86.4839 | 32.9514 | 19.2994 | 65.8997
CAPE4A | 400 | 95.1538 | 34.053 | 24.073 | 72.2312 | 84.2258 | 32.0787 | 18.9681 | 64.3341
CARE2 MC1 | 275 | 48.8891 | 18.1247 | 8.7124 | 34.3446 | 41.4218 | 16.3746 | 7.3379 | 30.4951
CARE2 MC2 | 275 | 48.8891 | 18.1247 | 8.7124 | 34.3446 | 41.4218 | 16.3746 | 7.3379 | 30.4951
CARR1 M1 | 132 | 37.1844 | 13.8161 | 9.4167 | 28.9556 | 43.839 | 16.9504 | 11.432 | 35.4034
CARR1 M2 | 132 | 37.1844 | 13.8161 | 9.4167 | 28.9556 | 43.839 | 16.9504 | 11.432 | 35.4034
CARR1 M3 | 132 | 37.1844 | 13.8161 | 9.4167 | 28.9556 | 43.839 | 16.9504 | 11.432 | 35.4034
CARR1 M4 | 132 | 42.2281 | 15.2626 | 14.4174 | 36.0019 | 54.1961 | 20.0945 | 17.9379 | 46.3558
CARR1 R1 | 132 | 37.1844 | 13.8161 | 9.4167 | 28.9556 | 43.839 | 16.9504 | 11.432 | 35.4034
CARR1 R2 | 132 | 37.1844 | 13.8161 | 9.4167 | 28.9556 | 43.839 | 16.9504 | 11.432 | 35.4034
CARR1 R3 | 132 | 42.2281 | 15.2626 | 14.4174 | 36.0019 | 54.1961 | 20.0945 | 17.9379 | 46.3558
CARR1 R4 | 132 | 42.2281 | 15.2626 | 14.4174 | 36.0019 | 54.1961 | 20.0945 | 17.9379 | 46.3558
CARR1B | 132 | 41.4105 | 14.9429 | 8.1078 | 29.2403 | 51.2556 | 19.6263 | 7.1006 | 34.8564
CARR1C | 132 | 41.2712 | 14.9291 | 7.7039 | 28.8169 | 50.8261 | 19.581 | 5.5961 | 33.2879
CARR1D | 132 | 41.524 | 14.9639 | 8.3428 | 29.5049 | 51.6402 | 19.679 | 7.4641 | 35.2944
CARR2 M1 | 275 | 83.1332 | 30.631 | 22.2559 | 65.5747 | 89.573 | 33.9757 | 24.4515 | 72.5003
CARR2 M2 | 275 | 83.1332 | 30.631 | 22.2559 | 65.5747 | 89.573 | 33.9757 | 24.4515 | 72.5003
CARR2 R1 | 275 | 83.1332 | 30.631 | 22.2559 | 65.5747 | 89.573 | 33.9757 | 24.4515 | 72.5003
CARR2 R2 | 275 | 83.1332 | 30.631 | 22.2559 | 65.5747 | 89.573 | 33.9757 | 24.4515 | 72.5003
CARR4 M1 | 400 | 123.9899 | 46.1954 | 36.5789 | 101.9091 | 107.2874 | 41.8586 | 31.0089 | 90.2059
CARR4 M2/4 | 400 | 123.9899 | 46.1954 | 36.5789 | 101.9091 | 107.2874 | 41.8586 | 31.0089 | 90.2059
CARR4 R1 | 400 | 123.9899 | 46.1954 | 36.5789 | 101.9091 | 107.2874 | 41.8586 | 31.0089 | 90.2059
CARR4 R1/2 | 400 | 123.9899 | 46.1954 | 36.5789 | 101.9091 | 107.2874 | 41.8586 | 31.0089 | 90.2059
CARR4 R2 | 400 | 123.9899 | 46.1954 | 36.5789 | 101.9091 | 107.2874 | 41.8586 | 31.0089 | 90.2059
CARR4 R4 | 400 | 123.9899 | 46.1954 | 36.5789 | 101.9091 | 107.2874 | 41.8586 | 31.0089 | 90.2059
CARR4A | 400 | 104.5579 | 38.0357 | 9.0147 | 62.8053 | 85.3439 | 33.3252 | 8.7952 | 55.9242
CARR4B | 400 | 106.0666 | 38.5479 | 9.1944 | 63.7094 | 87.3134 | 34.1198 | 8.7465 | 56.9992
CASK1 M1 | 132 | 48.8705 | 16.3193 | 13.2942 | 36.3732 | 51.0331 | 17.9681 | 15.4623 | 40.873
CELL1 M1 | 132 | 45.3033 | 16.9013 | 14.2474 | 38.1495 | 53.2946 | 20.662 | 16.4451 | 45.6655
CELL1 M2 | 132 | 44.4489 | 16.4649 | 12.4753 | 35.7601 | 49.0769 | 18.9031 | 13.3344 | 40.0674
CELL1 R1 | 132 | 45.3033 | 16.9013 | 14.2474 | 38.1495 | 53.2946 | 20.662 | 16.4451 | 45.6655
CELL1 R2 | 132 | 44.4489 | 16.4649 | 12.4753 | 35.7601 | 49.0769 | 18.9031 | 13.3344 | 40.0674
CELL1A | 132 | 37.559 | 13.5685 | 7.0269 | 26.2157 | 43.1427 | 16.8442 | 7.8987 | 31.7201
CELL4 M1 | 400 | 93.1794 | 34.7314 | 16.4701 | 65.5877 | 75.2793 | 29.7773 | 14.1658 | 56.2772
CELL4 M2 | 400 | 93.1794 | 34.7314 | 16.4701 | 65.5877 | 75.2793 | 29.7773 | 14.1658 | 56.2772
CELL4 R1 | 400 | 93.1794 | 34.7314 | 16.4701 | 65.5877 | 75.2793 | 29.7773 | 14.1658 | 56.2772
CELL4 R2 | 400 | 93.1794 | 34.7314 | 16.4701 | 65.5877 | 75.2793 | 29.7773 | 14.1658 | 56.2772
CHSI2 MC2 | 275 | 89.2034 | 32.1907 | 19.4456 | 64.9701 | 76.7985 | 30.3494 | 12.4162 | 55.3367
CHSI2 MC3 | 275 | 89.2034 | 32.1907 | 19.4456 | 64.9701 | 76.7985 | 30.3494 | 12.4162 | 55.3367
CHSI2 MC4 | 275 | 89.2034 | 32.1907 | 19.4456 | 64.9701 | 76.7985 | 30.3494 | 12.4162 | 55.3367
CHSI2 MC1 | 275 | 89.2034 | 32.1907 | 19.4456 | 64.9701 | 76.7985 | 30.3494 | 12.4162 | 55.3367
CHTE2 MC1 | 275 | 68.4032 | 24.658 | 16.7788 | 51.6505 | 58.87 | 23.2997 | 11.1518 | 44.1025
CHTE2 MC2 | 275 | 68.4032 | 24.658 | 16.7788 | 51.6505 | 58.87 | 23.2997 | 11.1518 | 44.1025
CHTE2 MC3 | 275 | 68.4032 | 24.658 | 16.7788 | 51.6505 | 58.87 | 23.2997 | 11.1518 | 44.1025
CHTE2 MC4 | 275 | 68.4032 | 24.658 | 16.7788 | 51.6505 | 58.87 | 23.2997 | 11.1518 | 44.1025
CHIC4 R1/2 | 400 | 37.3893 | 14.077 | 11.0555 | 30.9634 | 29.2574 | 11.5063 | 7.8718 | 24.1443
CHIC4 MB1 | 400 | 37.6944 | 14.0001 | 7.6813 | 27.4805 | 30.8361 | 12.0274 | 5.8935 | 22.9029
CHIC4 MB2 | 400 | 37.6944 | 14.0001 | 7.6813 | 27.4805 | 30.8361 | 12.0274 | 5.8935 | 22.9029
CILF4 M1 | 400 | 87.1917 | 31.0778 | 21.3443 | 65.2949 | 73.3793 | 28.1997 | 14.9491 | 54.8295
CILF4 M2 | 400 | 87.1917 | 31.0778 | 21.3443 | 65.2949 | 73.3793 | 28.1997 | 14.9491 | 54.8295
CILF4 R1 | 400 | 87.1917 | 31.0778 | 21.3443 | 65.2949 | 73.3793 | 28.1997 | 14.9491 | 54.8295
CILF4 R2 | 400 | 87.1917 | 31.0778 | 21.3443 | 65.2949 | 73.3793 | 28.1997 | 14.9491 | 54.8295
CITR4 M5 | 400 | 107.7321 | 36.5063 | 27.8081 | 79.4359 | 122.1776 | 46.0781 | 25.2654 | 90.4296
CITR4 M6 | 400 | 107.7321 | 36.5063 | 27.8081 | 79.4359 | 122.1776 | 46.0781 | 25.2654 | 90.4296
CITR4 R5 | 400 | 107.7321 | 36.5063 | 27.8081 | 79.4359 | 122.1776 | 46.0781 | 25.2654 | 90.4296
CITR4 R6 | 400 | 107.7321 | 36.5063 | 27.8081 | 79.4359 | 122.1776 | 46.0781 | 25.2654 | 90.4296
CITR4 MC1 | 400 | 107.7356 | 36.5072 | 27.8097 | 79.4386 | 122.1948 | 46.0803 | 25.3136 | 90.4809
CITR4 MC2 | 400 | 107.7356 | 36.5072 | 27.8097 | 79.4386 | 122.1948 | 46.0803 | 25.3136 | 90.4809
CITR4 MC3 | 400 | 107.7356 | 36.5072 | 27.8097 | 79.4386 | 122.1948 | 46.0803 | 25.3136 | 90.4809
CITR4 MC4 | 400 | 107.7356 | 36.5072 | 27.8097 | 79.4386 | 122.1948 | 46.0803 | 25.3136 | 90.4809
CLEH4 M1 | 400 | 76.3428 | 27.6756 | 16.9474 | 56.0867 | 71.2053 | 27.8154 | 13.9273 | 53.2642
CLEH4 R1 | 400 | 76.3428 | 27.6756 | 16.9474 | 56.0867 | 71.2053 | 27.8154 | 13.9273 | 53.2642
CONQ4 M1 | 400 | 114.9105 | 41.0726 | 28.0415 | 86.1269 | 114.7192 | 42.9334 | 30.4119 | 91.1288
CONQ4 M2 | 400 | 114.9105 | 41.0726 | 28.0415 | 86.1269 | 114.7192 | 42.9334 | 30.4119 | 91.1288
CONQ4 M3 | 400 | 114.9105 | 41.0726 | 28.0415 | 86.1269 | 114.7192 | 42.9334 | 30.4119 | 91.1288
CONQ4 M4 | 400 | 114.9105 | 41.0726 | 28.0415 | 86.1269 | 114.7192 | 42.9334 | 30.4119 | 91.1288
CONQ4 R1/3 | 400 | 110.1389 | 39.3485 | 27.1575 | 82.8047 | 108.6971 | 40.7281 | 28.7458 | 86.3441
CONQ4 R2/4 | 400 | 110.1389 | 39.3485 | 27.1575 | 82.8047 | 108.6971 | 40.7281 | 28.7458 | 86.3441
COSO4 M | 400 | 95.7815 | 34.0742 | 22.0038 | 70.192 | 83.1236 | 31.8099 | 19.4614 | 64.4473
COSO4 R | 400 | 95.7815 | 34.0742 | 22.0038 | 70.192 | 83.1236 | 31.8099 | 19.4614 | 64.4473
COTT4 M1 | 400 | 111.8709 | 41.0223 | 27.0831 | 85.0974 | 94.292 | 36.5079 | 18.9904 | 70.6203
COTT4 M2 | 400 | 111.8709 | 41.0223 | 27.0831 | 85.0974 | 94.292 | 36.5079 | 18.9904 | 70.6203
COTT4 M3 | 400 | 106.4465 | 39.6544 | 33.5399 | 89.6198 | 87.4662 | 34.0674 | 25.6141 | 73.7926
COTT4 M4 | 400 | 106.4465 | 39.6544 | 33.5399 | 89.6198 | 87.4662 | 34.0674 | 25.6141 | 73.7926
COTT4 R1/2 | 400 | 106.4465 | 39.6544 | 33.5399 | 89.6198 | 87.4662 | 34.0674 | 25.6141 | 73.7926
COTT4 R3/4 | 400 | 106.4465 | 39.6544 | 33.5399 | 89.6198 | 87.4662 | 34.0674 | 25.6141 | 73.7926
Term9046 | 400 | 111.8709 | 41.0223 | 27.0831 | 85.0974 | 94.292 | 36.5079 | 18.9904 | 70.6203
COVE2 MC1 | 275 | 62.3103 | 22.8062 | 12.666 | 44.9189 | 58.2536 | 22.6504 | 11.8254 | 43.8579
COVE2 MC2 | 275 | 62.3103 | 22.8062 | 12.666 | 44.9189 | 58.2536 | 22.6504 | 11.8254 | 43.8579
COVE2 MC3 | 275 | 62.3103 | 22.8062 | 12.666 | 44.9189 | 58.2536 | 22.6504 | 11.8254 | 43.8579
COVE2 MC4 | 275 | 62.3103 | 22.8062 | 12.666 | 44.9189 | 58.2536 | 22.6504 | 11.8254 | 43.8579
COWL4 M1 | 400 | 133.7411 | 49.1201 | 41.1573 | 110.6236 | 109.6275 | 42.6641 | 30.9512 | 91.2874
COWL4 M2 | 400 | 133.7411 | 49.1201 | 41.1573 | 110.6236 | 109.6275 | 42.6641 | 30.9512 | 91.2874
COWL4 R1 | 400 | 133.7411 | 49.1201 | 41.1573 | 110.6236 | 109.6275 | 42.6641 | 30.9512 | 91.2874
COWL4 R2 | 400 | 133.7411 | 49.1201 | 41.1573 | 110.6236 | 109.6275 | 42.6641 | 30.9512 | 91.2874
CREB2B | 275 | 73.0458 | 26.0276 | 15.9292 | 52.7378 | 71.6366 | 26.6373 | 13.0232 | 50.6941
CREB2A | 275 | 73.0379 | 26.0277 | 15.9216 | 52.7302 | 70.8383 | 26.3474 | 12.8764 | 50.1372
CREB4 MB1 | 400 | 127.7823 | 46.1029 | 32.0799 | 97.2792 | 103.4443 | 39.9368 | 22.9223 | 79.4014
CREB4 MB2 | 400 | 127.7823 | 46.1029 | 32.0799 | 97.2792 | 103.4443 | 39.9368 | 22.9223 | 79.4014
CREB4 RB1 | 400 | 127.7823 | 46.1029 | 32.0799 | 97.2792 | 103.4443 | 39.9368 | 22.9223 | 79.4014
CREB4 RB2 | 400 | 127.7823 | 46.1029 | 32.0799 | 97.2792 | 103.4443 | 39.9368 | 22.9223 | 79.4014
Term406 | 400 | 119.9088 | 43.2282 | 27.6016 | 88.7355 | 105.217 | 40.214 | 23.8093 | 80.6805
DAIN4 M1 | 400 | 115.482 | 42.5047 | 23.4334 | 83.5441 | 97.097 | 37.9376 | 19.4315 | 73.0834
DAIN4 M2 | 400 | 115.482 | 42.5047 | 23.4334 | 83.5441 | 97.097 | 37.9376 | 19.4315 | 73.0834
DAIN4 R1 | 400 | 118.1359 | 43.3775 | 24.3364 | 85.6815 | 98.7665 | 38.6011 | 19.9028 | 74.493
DAIN4 R2 | 400 | 118.1359 | 43.3775 | 24.3364 | 85.6815 | 98.7665 | 38.6011 | 19.9028 | 74.493
DIDC4 M1 | 400 | 129.5567 | 46.3027 | 30.6604 | 96.1423 | 118.0715 | 44.6183 | 30.3579 | 93.4577
DIDC4 M2 | 400 | 129.5567 | 46.3027 | 30.6604 | 96.1423 | 118.0715 | 44.6183 | 30.3579 | 93.4577
DIDC4 M3 | 400 | 129.5567 | 46.3027 | 30.6604 | 96.1423 | 118.0715 | 44.6183 | 30.3579 | 93.4577
DIDC4 M4 | 400 | 129.5567 | 46.3027 | 30.6604 | 96.1423 | 118.0715 | 44.6183 | 30.3579 | 93.4577
DIDC4 M5 | 400 | 129.5567 | 46.3027 | 30.6604 | 96.1423 | 118.0715 | 44.6183 | 30.3579 | 93.4577
DIDC4 M6 | 400 | 129.5567 | 46.3027 | 30.6604 | 96.1423 | 118.0715 | 44.6183 | 30.3579 | 93.4577
DIDC4 R1/2 | 400 | 129.5567 | 46.3027 | 30.6604 | 96.1423 | 118.0715 | 44.6183 | 30.3579 | 93.4577
DIDC4 R3/4 | 400 | 129.5567 | 46.3027 | 30.6604 | 96.1423 | 118.0715 | 44.6183 | 30.3579 | 93.4577
DIDC4 R5 | 400 | 129.5567 | 46.3027 | 30.6604 | 96.1423 | 118.0715 | 44.6183 | 30.3579 | 93.4577
DIDC4 R6 | 400 | 129.5567 | 46.3027 | 30.6604 | 96.1423 | 118.0715 | 44.6183 | 30.3579 | 93.4577
3 | 400 | 75.402 | 26.4041 | 21.1618 | 58.5029 | 76.872 | 28.3215 | 23.2005 | 63.2532
2 | 400 | 75.402 | 26.4041 | 21.1618 | 58.5029 | 76.872 | 28.3215 | 23.2005 | 63.2532
1 | 400 | 75.402 | 26.4041 | 21.1618 | 58.5029 | 76.872 | 28.3215 | 23.2005 | 63.2532
DISS4A | 400 | 77.962 | 28.6412 | 7.0452 | 47.5499 | 51.3581 | 1.8144 | 20.7422 | 31.1484
DISS4B | 400 | 77.962 | 28.6412 | 7.0452 | 47.5499 | 51.3344 | 1.8136 | 20.7328 | 31.1342
DRAK1 M1 | 132 | 31.6274 | 11.3186 | 12.8051 | 28.8121 | 38.9895 | 14.3803 | 15.8539 | 36.1907
DRAK1 M2 | 132 | 31.6274 | 11.3186 | 12.8051 | 28.8121 | 38.9895 | 14.3803 | 15.8539 | 36.1907
DRAK1 R1 | 132 | 31.6274 | 11.3186 | 12.8051 | 28.8121 | 38.9895 | 14.3803 | 15.8539 | 36.1907
DRAK1 R2 | 132 | 31.6274 | 11.3186 | 12.8051 | 28.8121 | 38.9895 | 14.3803 | 15.8539 | 36.1907
DRAK4 M1 | 400 | 126.0314 | 45.6645 | 23.2027 | 87.7821 | 109.1043 | 42.9462 | 18.289 | 79.024
DRAK4 M2 | 400 | 126.0314 | 45.6645 | 23.2027 | 87.7821 | 109.1043 | 42.9462 | 18.289 | 79.024
DRAK4 M3 | 400 | 126.0314 | 45.6645 | 23.2027 | 87.7821 | 109.1043 | 42.9462 | 18.289 | 79.024
DRAK4 R1/3 | 400 | 126.0314 | 45.6645 | 23.2027 | 87.7821 | 109.1043 | 42.9462 | 18.289 | 79.024
DRAK4 R2 | 400 | 126.0314 | 45.6645 | 23.2027 | 87.7821 | 109.1043 | 42.9462 | 18.289 | 79.024
DRAX1 M1 | 132 | 35.9092 | 10.6783 | 10.9009 | 26.0024 | 45.3787 | 15.2591 | 13.8198 | 35.3995
DRAX1 M2 | 132 | 35.9092 | 10.6783 | 10.9009 | 26.0024 | 45.3787 | 15.2591 | 13.8198 | 35.3995
DRAX1 R1 | 132 | 35.9092 | 10.6783 | 10.9009 | 26.0024 | 45.3787 | 15.2591 | 13.8198 | 35.3995
DRAX1 R2 | 132 | 35.9092 | 10.6783 | 10.9009 | 26.0024 | 45.3787 | 15.2591 | 13.8198 | 35.3995
DRAX4 M1 | 400 | 140.6658 | 49.2148 | 38.275 | 107.8752 | 142.3524 | 52.5934 | 40.2466 | 114.6249
DRAX4 M2 | 400 | 140.6658 | 49.2148 | 38.275 | 107.8752 | 142.3524 | 52.5934 | 40.2466 | 114.6249
DRAX4 M3 | 400 | 140.6658 | 49.2148 | 38.275 | 107.8752 | 142.3524 | 52.5934 | 40.2466 | 114.6249
DRAX4 M4 | 400 | 114.7351 | 40.2331 | 33.8176 | 90.7159 | 120.922 | 44.4528 | 36.2743 | 99.1401
DRAX4 M5 | 400 | 114.7351 | 40.2331 | 33.8176 | 90.7159 | 120.922 | 44.4528 | 36.2743 | 99.1401
DRAX4 M6 | 400 | 114.7351 | 40.2331 | 33.8176 | 90.7159 | 120.922 | 44.4528 | 36.2743 | 99.1401
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 140.6658 | 49.2148 | 38.275 | 107.8752 | 142.3524 | 52.5934 | 40.2466 | 114.6249
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 114.7351 | 40.2331 | 33.8176 | 90.7159 | 120.922 | 44.4528 | 36.2743 | 99.1401
DUNG2 M1 | 275 | 45.4667 | 16.1619 | 15.4359 | 38.2923 | 47.002 | 17.2557 | 15.7376 | 40.1409
DUNG2 M2 | 275 | 45.4667 | 16.1619 | 15.4359 | 38.2923 | 47.002 | 17.2557 | 15.7376 | 40.1409
DUNG2 R1 | 275 | 45.4667 | 16.1619 | 15.4359 | 38.2923 | 47.002 | 17.2557 | 15.7376 | 40.1409
DUNG2 R2 | 275 | 45.4667 | 16.1619 | 15.4359 | 38.2923 | 47.002 | 17.2557 | 15.7376 | 40.1409
DUNG4 M1 | 400 | 79.3777 | 27.9309 | 13.4167 | 52.917 | 75.2801 | 28.2159 | 14.7102 | 54.6134
DUNG4 M2 | 400 | 79.3777 | 27.9309 | 13.4167 | 52.917 | 75.2801 | 28.2159 | 14.7102 | 54.6134
DUNG4 M3 | 400 | 79.3777 | 27.9309 | 13.4167 | 52.917 | 75.2801 | 28.2159 | 14.7102 | 54.6134
DUNG4 M4 | 400 | 79.3777 | 27.9309 | 13.4167 | 52.917 | 75.2801 | 28.2159 | 14.7102 | 54.6134
DUNG4 M5 | 400 | 79.3777 | 27.9309 | 13.4167 | 52.917 | 75.2801 | 28.2159 | 14.7102 | 54.6134
DUNG4 R1/2 | 400 | 79.3777 | 27.9309 | 13.4167 | 52.917 | 75.2801 | 28.2159 | 14.7102 | 54.6134
DUNG4 R4/5 | 400 | 79.3777 | 27.9309 | 13.4167 | 52.917 | 75.2801 | 28.2159 | 14.7102 | 54.6134
EALI2 MC1 | 275 | 60.5026 | 21.2516 | 13.9196 | 43.974 | 66.2287 | 25.6999 | 8.4671 | 44.8122
EALI2 MC2 | 275 | 60.5026 | 21.2516 | 13.9196 | 43.974 | 66.2287 | 25.6999 | 8.4671 | 44.8122
EALI2 MC3 | 275 | 60.5026 | 21.2516 | 13.9196 | 43.974 | 66.2287 | 25.6999 | 8.4671 | 44.8122
EALI2 MC4 | 275 | 60.5026 | 21.2516 | 13.9196 | 43.974 | 66.2287 | 25.6999 | 8.4671 | 44.8122
ECLA1 M1 | 132 | 45.8013 | 17.2962 | 13.1612 | 37.6217 | 48.0808 | 18.809 | 14.3233 | 40.9233
ECLA1 M2 | 132 | 45.8013 | 17.2962 | 13.1612 | 37.6217 | 48.0808 | 18.809 | 14.3233 | 40.9233
ECLA1 R1 | 132 | 45.8427 | 17.2761 | 13.0808 | 37.5129 | 54.7508 | 21.225 | 15.85 | 45.8668
ECLA1 R2 | 132 | 45.8427 | 17.2761 | 13.0808 | 37.5129 | 54.7508 | 21.225 | 15.85 | 45.8668
ECLA4 M1 | 400 | 115.3935 | 42.1435 | 24.322 | 83.9219 | 92.2112 | 36.1976 | 17.5693 | 68.7604
ECLA4 M2 | 400 | 115.3935 | 42.1435 | 24.322 | 83.9219 | 92.2112 | 36.1976 | 17.5693 | 68.7604
ECLA4 R1 | 400 | 115.3935 | 42.1435 | 24.322 | 83.9219 | 92.2112 | 36.1976 | 17.5693 | 68.7604
ECLA4 R2 | 400 | 115.3935 | 42.1435 | 24.322 | 83.9219 | 92.2112 | 36.1976 | 17.5693 | 68.7604
EASO4 M1 | 400 | 86.6499 | 31.5383 | 20.6126 | 65.2144 | 77.3146 | 29.2397 | 21.0241 | 62.3753
EASO4 M2 | 400 | 86.6499 | 31.5383 | 20.6126 | 65.2144 | 77.3146 | 29.2397 | 21.0241 | 62.3753
EASO4 R1 | 400 | 86.6499 | 31.5383 | 20.6126 | 65.2144 | 77.3146 | 29.2397 | 21.0241 | 62.3753
EASO4 R2 | 400 | 86.6499 | 31.5383 | 20.6126 | 65.2144 | 77.3146 | 29.2397 | 21.0241 | 62.3753
EASO4A | 400 | 86.6499 | 31.5383 | 20.6126 | 65.2144 | 77.3146 | 29.2397 | 21.0241 | 62.3753
EASO4B | 400 | 86.6499 | 31.5383 | 20.6126 | 65.2144 | 77.3146 | 29.2397 | 21.0241 | 62.3753
EGGB4 M1 | 400 | 112.0234 | 40.0896 | 27.9057 | 84.601 | 100.9136 | 38.4404 | 21.8136 | 76.1765
EGGB4 M2 | 400 | 112.0234 | 40.0896 | 27.9057 | 84.601 | 100.9136 | 38.4404 | 21.8136 | 76.1765
EGGB4 R1 | 400 | 94.9786 | 33.9241 | 26.0746 | 74.0505 | 88.1103 | 33.3507 | 20.5136 | 67.6785
EGGB4 R2 | 400 | 94.9786 | 33.9241 | 26.0746 | 74.0505 | 88.1103 | 33.3507 | 20.5136 | 67.6785
ELLA2 MC1 | 275 | 66.5086 | 24.2316 | 8.4778 | 42.7464 | 66.7094 | 25.7769 | 8.1521 | 44.6061
ELLA2 MC2 | 275 | 66.5086 | 24.2316 | 8.4778 | 42.7464 | 66.7094 | 25.7769 | 8.1521 | 44.6061
ELLA2 MC3 | 275 | 66.5086 | 24.2316 | 8.4778 | 42.7464 | 66.7094 | 25.7769 | 8.1521 | 44.6061
ELLA2 MC4 | 275 | 66.5086 | 24.2316 | 8.4778 | 42.7464 | 66.7094 | 25.7769 | 8.1521 | 44.6061
ELST1 M3 | 132 | 38.5374 | 14.1246 | 9.6324 | 29.6076 | 0 | 0 | 0 | 0
ELST1 R2 | 132 | 45.4299 | 15.992 | 13.4849 | 36.101 | 0 | 0 | 0 | 0
ELST1 R3 | 132 | 38.5374 | 14.1246 | 9.6324 | 29.6076 | 44.649 | 17.0106 | 11.4391 | 35.4957
ELST1 M2 | 132 | 45.4299 | 15.992 | 13.4849 | 36.101 | 0 | 0 | 0 | 0
ELST1 M1 | 132 | 33.5961 | 12.0627 | 10.0843 | 27.1435 | 0 | 0 | 0 | 0
ELST1 R1 | 132 | 33.5961 | 12.0627 | 10.0843 | 27.1435 | 0 | 0 | 0 | 0
ELST2 M1 | 275 | 59.1232 | 21.1512 | 16.0774 | 45.9897 | 66.3554 | 24.8248 | 18.0196 | 53.1272
ELST2 M2 | 275 | 60.7205 | 21.8533 | 14.1894 | 45.0946 | 68.2966 | 26.0509 | 15.1795 | 52.0211
ELST2 R1 | 275 | 59.1232 | 21.1512 | 16.0774 | 45.9897 | 66.3554 | 24.8248 | 18.0196 | 53.1272
ELST2 R2 | 275 | 60.7205 | 21.8533 | 14.1894 | 45.0946 | 68.2966 | 26.0509 | 15.1795 | 52.0211
ELST4 M1 | 400 | 88.0365 | 31.6276 | 28.2421 | 72.9703 | 104.841 | 39.5816 | 32.7149 | 88.6918
ELST4 R1 | 400 | 88.0365 | 31.6276 | 28.2421 | 72.9703 | 104.841 | 39.5816 | 32.7149 | 88.6918
ELST4A | 400 | 57.3256 | 21.1333 | 7.5469 | 37.4339 | 54.4234 | 20.7234 | 8.5123 | 37.8196
ENDE4 MC1 | 400 | 93.1321 | 34.4482 | 18.2204 | 66.9375 | 62.3545 | 24.8311 | 10.7494 | 45.8659
ENDE4 MC2 | 400 | 93.1321 | 34.4482 | 18.2204 | 66.9375 | 62.3545 | 24.8311 | 10.7494 | 45.8659
ENDE4 MC3 | 400 | 93.1321 | 34.4482 | 18.2204 | 66.9375 | 62.3545 | 24.8311 | 10.7494 | 45.8659
ENDE4 MC4 | 400 | 93.1321 | 34.4482 | 18.2204 | 66.9375 | 62.3545 | 24.8311 | 10.7494 | 45.8659
EXET4 M1 | 400 | 60.7706 | 21.9647 | 12.8701 | 43.9329 | 56.6656 | 21.9193 | 11.8071 | 42.8057
EXET4 M2 | 400 | 60.7706 | 21.9647 | 12.8701 | 43.9329 | 56.6656 | 21.9193 | 11.8071 | 42.8057
EXET4 R1 | 400 | 60.7706 | 21.9647 | 12.8701 | 43.9329 | 56.6656 | 21.9193 | 11.8071 | 42.8057
EXET4 R2 | 400 | 60.7706 | 21.9647 | 12.8701 | 43.9329 | 56.6656 | 21.9193 | 11.8071 | 42.8057
EYES4 M1 | 400 | 77.094 | 28.7087 | 16.0776 | 56.6778 | 47.0164 | 19.253 | 5.3193 | 32.5471
EYES4 R1 | 400 | 77.094 | 28.7087 | 16.0776 | 56.6778 | 47.0164 | 19.253 | 5.3193 | 32.5471
FAWL1 M1 | 132 | 47.9695 | 16.9679 | 18.0836 | 42.0798 | 61.4517 | 23.0521 | 21.5181 | 54.1187
FAWL1 M2 | 132 | 47.9695 | 16.9679 | 18.0836 | 42.0798 | 61.4517 | 23.0521 | 21.5181 | 54.1187
FAWL1 R1 | 132 | 47.9695 | 16.9679 | 18.0836 | 42.0798 | 61.4517 | 23.0521 | 21.5181 | 54.1187
FAWL1 R2 | 132 | 47.9695 | 16.9679 | 18.0836 | 42.0798 | 61.4517 | 23.0521 | 21.5181 | 54.1187
FAWL4 M1/3 | 400 | 83.3967 | 29.4104 | 10.9229 | 52.5155 | 70.3739 | 27.1295 | 8.4887 | 46.8556
FAWL4 M1/3(1) | 400 | 83.3967 | 29.4104 | 10.9229 | 52.5155 | 70.3739 | 27.1295 | 8.4887 | 46.8556
FAWL4 M2/4(2) | 400 | 83.3967 | 29.4104 | 10.9229 | 52.5155 | 70.3739 | 27.1295 | 8.4887 | 46.8556
FAWL4 M2/4(3) | 400 | 83.3967 | 29.4104 | 10.9229 | 52.5155 | 70.3739 | 27.1295 | 8.4887 | 46.8556
FAWL4 R1/3 | 400 | 83.3967 | 29.4104 | 10.9229 | 52.5155 | 70.3739 | 27.1295 | 8.4887 | 46.8556
FAWL4 R2/4 | 400 | 83.3967 | 29.4104 | 10.9229 | 52.5155 | 70.3739 | 27.1295 | 8.4887 | 46.8556
FECK2 M1 | 275 | 63.147 | 23.2851 | 14.4229 | 47.3531 | 62.5369 | 24.1022 | 14.2231 | 48.3088
FECK2 M2 | 275 | 63.147 | 23.2851 | 14.4229 | 47.3531 | 62.5369 | 24.1022 | 14.2231 | 48.3088
FECK2 R | 275 | 63.147 | 23.2851 | 14.4229 | 47.3531 | 62.5369 | 24.1022 | 14.2231 | 48.3088
FECK4 M1 | 400 | 80.0772 | 30.1687 | 13.458 | 56.1229 | 67.1739 | 26.5713 | 12.7398 | 50.3173
FECK4 M2 | 400 | 80.0772 | 30.1687 | 13.458 | 56.1229 | 67.1739 | 26.5713 | 12.7398 | 50.3173
FECK4 R1 | 400 | 80.0772 | 30.1687 | 13.458 | 56.1229 | 67.1739 | 26.5713 | 12.7398 | 50.3173
FECK4 R2 | 400 | 80.0772 | 30.1687 | 13.458 | 56.1229 | 67.1739 | 26.5713 | 12.7398 | 50.3173
FENW4A | 400 | 143.1389 | 50.3588 | 17.0822 | 88.3002 | 114.6495 | 44.4157 | 7.6089 | 70.4222
FERR2 M1 | 275 | 58.605 | 21.3236 | 11.2212 | 41.3773 | 59.7277 | 22.6299 | 11.5074 | 43.5109
FERR2 M2 | 275 | 80.6445 | 28.635 | 18.2909 | 58.7869 | 84.3823 | 31.7005 | 16.1491 | 60.9803
FERR2 R1 | 275 | 78.4436 | 27.9427 | 16.1978 | 55.7148 | 79.3604 | 29.9855 | 13.4805 | 55.8865
FERR2 R2 | 275 | 78.4436 | 27.9427 | 16.1978 | 55.7148 | 79.3604 | 29.9855 | 13.4805 | 55.8865
FERR2A | 275 | 81.7251 | 28.7656 | 14.8439 | 55.5246 | 86.2055 | 32.2327 | 13.1398 | 58.7237
FERR2B | 275 | 58.1001 | 21.014 | 9.1454 | 38.8637 | 58.9578 | 22.3539 | 9.0011 | 40.6143
FERR4A | 400 | 79.7983 | 28.4995 | 10.207 | 50.5114 | 69.4084 | 26.3736 | 8.6313 | 45.9291
FFES2 Term205 | 275 | 35.7231 | 13.4142 | 2.6396 | 21.6101 | 34.224 | 13.4507 | 2.3058 | 21.3279
FFES2 Term210 | 275 | 35.6183 | 13.395 | 2.6181 | 21.5615 | 34.655 | 13.6175 | 2.3265 | 21.5846
FIDF2 M1 | 275 | 74.9245 | 26.7824 | 21.682 | 59.558 | 72.4712 | 27.3131 | 17.898 | 56.5245
FIDF2 M2 | 275 | 74.9245 | 26.7824 | 21.682 | 59.558 | 72.4712 | 27.3131 | 17.898 | 56.5245
FIDF2 M3 | 275 | 75.8472 | 27.0833 | 20.0689 | 58.3705 | 71.5086 | 27.1192 | 16.6754 | 55.0277
FIDF2 M4 | 275 | 75.8472 | 27.0833 | 20.0689 | 58.3705 | 71.5086 | 27.1192 | 16.6754 | 55.0277
FIDF2 R1 | 275 | 74.9245 | 26.7824 | 21.682 | 59.558 | 72.4712 | 27.3131 | 17.898 | 56.5245
FIDF2 R2 | 275 | 75.8472 | 27.0833 | 20.0689 | 58.3705 | 71.5086 | 27.1192 | 16.6754 | 55.0277
FLEE4 MC1 | 400 | 107.4226 | 38.7153 | 21.469 | 76.2207 | 85.5997 | 33.5348 | 16.1405 | 63.5658
FLEE4 MC2 | 400 | 107.4226 | 38.7153 | 21.469 | 76.2207 | 85.5997 | 33.5348 | 16.1405 | 63.5658
FLEE4 MC3 | 400 | 107.4226 | 38.7153 | 21.469 | 76.2207 | 85.5997 | 33.5348 | 16.1405 | 63.5658
FLEE4 MC4 | 400 | 107.4226 | 38.7153 | 21.469 | 76.2207 | 85.5997 | 33.5348 | 16.1405 | 63.5658
FLIB4 M1 | 400 | 108.1956 | 38.8286 | 26.4172 | 81.3292 | 108.2406 | 40.8797 | 26.504 | 84.3166
FLIB4 M2 | 400 | 108.1956 | 38.8286 | 26.4172 | 81.3292 | 108.2406 | 40.8797 | 26.504 | 84.3166
FOUR71 | 20.5 | 32.7795 | 10.4308 | 7.4724 | 22.2238 | 43.5414 | 15.4963 | 7.9531 | 29.8681
FOUR3 M1 | 33 | 25.5577 | 9.2029 | 7.5958 | 20.6107 | 8.4997e-08 | 0 | 0 | 0
FOUR2 MC1 | 275 | 37.4653 | 14.7934 | 4.7784 | 25.6993 | 31.3335 | 12.8926 | 3.83 | 22.0629
FOUR2 MC2 | 275 | 37.4653 | 14.7934 | 4.7784 | 25.6993 | 31.3335 | 12.8926 | 3.83 | 22.0629
FROD2 MC3 | 275 | 64.7725 | 23.0115 | 11.9977 | 44.5409 | 66.3591 | 24.5892 | 11.7029 | 46.4773
FROD2 MC1 | 275 | 64.1662 | 23.0866 | 19.0407 | 51.6901 | 66.5574 | 24.7061 | 19.659 | 54.5987
FROD4 M1 | 400 | 97.0834 | 35.1723 | 32.4017 | 82.1428 | 86.6762 | 32.7479 | 28.6935 | 75.006
FROD4 R1 | 400 | 97.0834 | 35.1723 | 32.4017 | 82.1428 | 86.6762 | 32.7479 | 28.6935 | 75.006
GART4A | 400 | 105.9032 | 38.123 | 14.0924 | 68.0064 | 86.5941 | 33.3185 | 7.4097 | 54.5291
GART4B | 400 | 148.3814 | 52.4964 | 19.7157 | 93.9568 | 123.8358 | 47.7212 | 9.9881 | 77.4761
GRAI4 M1 | 400 | 133.9651 | 46.8205 | 44.7926 | 111.0068 | 126.5243 | 47.4021 | 41.633 | 108.6697
GRAI4 M2 | 400 | 133.9651 | 46.8205 | 44.7926 | 111.0068 | 126.5243 | 47.4021 | 41.633 | 108.6697
GRAI4 M3 | 400 | 133.9651 | 46.8205 | 44.7926 | 111.0068 | 126.5243 | 47.4021 | 41.633 | 108.6697
GRAI4 M4 | 400 | 133.9651 | 46.8205 | 44.7926 | 111.0068 | 126.5243 | 47.4021 | 41.633 | 108.6697
GRAI4 M5 | 400 | 133.9651 | 46.8205 | 44.7926 | 111.0068 | 126.5243 | 47.4021 | 41.633 | 108.6697
GRAI4 M6 | 400 | 133.9651 | 46.8205 | 44.7926 | 111.0068 | 126.5243 | 47.4021 | 41.633 | 108.6697
GRAI4 M7 | 400 | 133.9651 | 46.8205 | 44.7926 | 111.0068 | 126.5243 | 47.4021 | 41.633 | 108.6697
GRAI4 R1/2 | 400 | 133.9651 | 46.8205 | 44.7926 | 111.0068 | 126.5243 | 47.4021 | 41.633 | 108.6697
GRAI4 R3 | 400 | 133.9651 | 46.8205 | 44.7926 | 111.0068 | 126.5243 | 47.4021 | 41.633 | 108.6697
GRAI4 R4 | 400 | 133.9651 | 46.8205 | 44.7926 | 111.0068 | 126.5243 | 47.4021 | 41.633 | 108.6697
GRAI4 R5 | 400 | 133.9651 | 46.8205 | 44.7926 | 111.0068 | 126.5243 | 47.4021 | 41.633 | 108.6697
GRAI4 R6 | 400 | 133.9651 | 46.8205 | 44.7926 | 111.0068 | 126.5243 | 47.4021 | 41.633 | 108.6697
GRAI4 R7 | 400 | 133.9651 | 46.8205 | 44.7926 | 111.0068 | 126.5243 | 47.4021 | 41.633 | 108.6697
BNHF4 | 400 | 133.4428 | 43.2016 | 21.284 | 82.3803 | 126.0797 | 46.0589 | 21.1042 | 86.2413
GREN1 M1 | 132 | 40.3045 | 15.0488 | 10.8341 | 32.1163 | 44.4458 | 17.7853 | 10.7504 | 35.9027
GREN1 M2 | 132 | 39.1791 | 14.7454 | 11.2333 | 32.0865 | 44.3398 | 17.3555 | 12.4925 | 37.0368
GREN1 R1 | 132 | 40.3045 | 15.0488 | 10.8341 | 32.1163 | 44.4458 | 17.7853 | 10.7504 | 35.9027
GREN1 R2 | 132 | 39.1791 | 14.7454 | 11.2333 | 32.0865 | 44.3398 | 17.3555 | 12.4925 | 37.0368
GREN4 M1 | 400 | 81.2713 | 30.7061 | 13.4248 | 56.8498 | 54.5958 | 22.2008 | 8.9943 | 40.3909
GREN4 M2 | 400 | 81.2713 | 30.7061 | 13.4248 | 56.8498 | 54.5958 | 22.2008 | 8.9943 | 40.3909
GREN4 R1 | 400 | 81.2713 | 30.7061 | 13.4248 | 56.8498 | 54.5958 | 22.2008 | 8.9943 | 40.3909
GREN4 R2 | 400 | 81.2713 | 30.7061 | 13.4248 | 56.8498 | 54.5958 | 22.2008 | 8.9943 | 40.3909
GRSA2 M1 | 275 | 57.3198 | 20.4096 | 17.0724 | 45.9359 | 58.9992 | 21.9518 | 16.231 | 47.2756
GRSA2 M2 | 275 | 57.3198 | 20.4096 | 17.0724 | 45.9359 | 58.9992 | 21.9518 | 16.231 | 47.2756
GRSA2 R1 | 275 | 57.3198 | 20.4096 | 17.0724 | 45.9359 | 58.9992 | 21.9518 | 16.231 | 47.2756
GRSA2 R2 | 275 | 57.3198 | 20.4096 | 17.0724 | 45.9359 | 58.9992 | 21.9518 | 16.231 | 47.2756
GRSB2 M3 | 275 | 57.5523 | 20.5059 | 17.247 | 46.2468 | 59.9079 | 22.2341 | 16.9757 | 48.4194
GRSB2 M4 | 275 | 57.5523 | 20.5059 | 17.247 | 46.2468 | 59.9079 | 22.2341 | 16.9757 | 48.4194
GRSB2 R3 | 275 | 57.5523 | 20.5059 | 17.247 | 46.2468 | 59.9079 | 22.2341 | 16.9757 | 48.4194
GRSB2 R4 | 275 | 57.5523 | 20.5059 | 17.247 | 46.2468 | 59.9079 | 22.2341 | 16.9757 | 48.4194
GRIW4 MC1 | 400 | 78.8705 | 28.7326 | 20.63 | 61.2641 | 65.2705 | 25.3086 | 12.8669 | 48.6587
GRIW4 MC2 | 400 | 78.8705 | 28.7326 | 20.63 | 61.2641 | 65.2705 | 25.3086 | 12.8669 | 48.6587
HACK2A | 275 | 60.0588 | 21.4308 | 10.8238 | 41.1316 | 63.0188 | 23.5494 | 10.9019 | 44.2057
HACK2B | 275 | 61.393 | 21.8777 | 11.0218 | 41.9616 | 62.7153 | 23.4588 | 10.9544 | 44.1301
HACK4 M1 | 400 | 95.6006 | 32.7966 | 24.7774 | 71.1588 | 111.4702 | 41.8042 | 24.5705 | 83.6905
HACK4 M2 | 400 | 95.6006 | 32.7966 | 24.7774 | 71.1588 | 111.4702 | 41.8042 | 24.5705 | 83.6905
HACK4 R1 | 400 | 95.6006 | 32.7966 | 24.7774 | 71.1588 | 111.4702 | 41.8042 | 24.5705 | 83.6905
HACK4 R2 | 400 | 95.6006 | 32.7966 | 24.7774 | 71.1588 | 111.4702 | 41.8042 | 24.5705 | 83.6905
HAMB4A | 400 | 71.4704 | 25.7556 | 9.5682 | 45.9921 | 59.3765 | 23.1627 | 4.8455 | 37.6025
HAMB4A_HEYS | 400 | 71.4704 | 25.7556 | 9.5682 | 45.9921 | 59.3765 | 23.1627 | 4.8455 | 37.6025
HAMB4A_PEWO | 400 | 71.4704 | 25.7556 | 9.5682 | 45.9921 | 59.3765 | 23.1627 | 4.8455 | 37.6025
HAMB4B | 400 | 71.4387 | 25.7457 | 9.5546 | 45.9644 | 58.9128 | 22.9821 | 4.8466 | 37.3482
HAMB4B_HEYS | 400 | 71.4387 | 25.7457 | 9.5546 | 45.9644 | 58.9128 | 22.9821 | 4.8466 | 37.3482
HAMB4B_PEWO | 400 | 71.4387 | 25.7457 | 9.5546 | 45.9644 | 58.9128 | 22.9821 | 4.8466 | 37.3482
HAMH1B | 132 | 50.8352 | 18.0937 | 10.1316 | 35.7199 | 59.8798 | 23.0168 | 6.3399 | 38.8906
HAMH1C | 132 | 49.7517 | 17.8219 | 8.8335 | 34.0375 | 57.9554 | 21.9115 | 8.0735 | 39.0611
HAMH4 M1 | 400 | 78.3527 | 29.3078 | 13.6052 | 55.0527 | 72.2914 | 28.2917 | 13.7584 | 53.7689
HAMH4 M2 | 400 | 78.3527 | 29.3078 | 13.6052 | 55.0527 | 72.2914 | 28.2917 | 13.7584 | 53.7689
HAMH4 R1 | 400 | 78.3527 | 29.3078 | 13.6052 | 55.0527 | 72.2914 | 28.2917 | 13.7584 | 53.7689
HAMH4 R2 | 400 | 78.3527 | 29.3078 | 13.6052 | 55.0527 | 72.2914 | 28.2917 | 13.7584 | 53.7689
HARK1 M1 | 132 | 27.9805 | 10.9942 | 7.0897 | 22.6378 | 33.2591 | 13.2689 | 7.8012 | 26.5663
HARK1 M2 | 132 | 27.9805 | 10.9942 | 7.0897 | 22.6378 | 33.2591 | 13.2689 | 7.8012 | 26.5663
HARK1 R1 | 132 | 27.3068 | 11.3617 | 6.5875 | 22.6554 | 32.0366 | 13.6367 | 7.7374 | 27.0225
HARK1 R2 | 132 | 30.1612 | 12.0578 | 7.7721 | 24.8244 | 35.7591 | 14.4761 | 9.1226 | 29.5949
HARK1 R3 | 132 | 30.1612 | 12.0578 | 7.7721 | 24.8244 | 35.7591 | 14.4761 | 9.1226 | 29.5949
HARK2 MC1 | 275 | 35.0497 | 13.3751 | 8.7505 | 27.6658 | 38.0572 | 14.6763 | 9.8163 | 30.5717
HARK2 MC2 | 275 | 35.0497 | 13.3751 | 8.7505 | 27.6658 | 38.0572 | 14.6763 | 9.8163 | 30.5717
HARK2 MC3 | 275 | 35.0497 | 13.3751 | 8.7505 | 27.6658 | 38.0572 | 14.6763 | 9.8163 | 30.5717
HARK2 MC4 | 275 | 35.0497 | 13.3751 | 8.7505 | 27.6658 | 38.0572 | 14.6763 | 9.8163 | 30.5717
HARK2 MC6 | 275 | 35.0497 | 13.3751 | 8.7505 | 27.6658 | 38.0572 | 14.6763 | 9.8163 | 30.5717
HARK2 MC8 | 275 | 37.9683 | 14.6322 | 11.5212 | 32.2142 | 42.66 | 16.6155 | 13.0459 | 36.5437
HARK2 MC9 | 275 | 37.9683 | 14.6322 | 11.5212 | 32.2142 | 42.66 | 16.6155 | 13.0459 | 36.5437
HARK2 MC11 | 275 | 37.9683 | 14.6322 | 11.5212 | 32.2142 | 42.66 | 16.6155 | 13.0459 | 36.5437
HARK2 MC12 | 275 | 37.9683 | 14.6322 | 11.5212 | 32.2142 | 42.66 | 16.6155 | 13.0459 | 36.5437
HARK2 MC13 | 275 | 37.9683 | 14.6322 | 11.5212 | 32.2142 | 42.66 | 16.6155 | 13.0459 | 36.5437
HARK4 M1 | 400 | 69.4833 | 26.1947 | 12.0108 | 49.0557 | 56.3764 | 22.0831 | 11.9287 | 43.1589
HARK4 M2 | 400 | 69.4833 | 26.1947 | 12.0108 | 49.0557 | 56.3764 | 22.0831 | 11.9287 | 43.1589
HARK4 R1 | 400 | 69.4833 | 26.1947 | 12.0108 | 49.0557 | 56.3764 | 22.0831 | 11.9287 | 43.1589
HARK4 R2 | 400 | 69.4833 | 26.1947 | 12.0108 | 49.0557 | 56.3764 | 22.0831 | 11.9287 | 43.1589
HATL2 M1 | 275 | 90.4491 | 31.7664 | 24.5389 | 69.4633 | 93.223 | 34.6908 | 25.8572 | 74.9174
HATL2 M2 | 275 | 90.4491 | 31.7664 | 24.5389 | 69.4633 | 93.223 | 34.6908 | 25.8572 | 74.9174
HATL2 R1 | 275 | 90.4491 | 31.7664 | 24.5389 | 69.4633 | 93.223 | 34.6908 | 25.8572 | 74.9174
HATL2 R2 | 275 | 90.4491 | 31.7664 | 24.5389 | 69.4633 | 93.223 | 34.6908 | 25.8572 | 74.9174
HARM2 MC1 | 275 | 64.9437 | 23.65 | 14.1787 | 47.6249 | 55.3978 | 21.7342 | 9.1777 | 39.9145
HARM2 MC2 | 275 | 64.9437 | 23.65 | 14.1787 | 47.6249 | 55.3978 | 21.7342 | 9.1777 | 39.9145
HARM2 MC3 | 275 | 64.9437 | 23.65 | 14.1787 | 47.6249 | 55.3978 | 21.7342 | 9.1777 | 39.9145
HARM2 MC4 | 275 | 64.9437 | 23.65 | 14.1787 | 47.6249 | 55.3978 | 21.7342 | 9.1777 | 39.9145
HAWP2 MC1 | 275 | 77.8718 | 27.9884 | 18.3788 | 57.9604 | 69.8248 | 27.1375 | 12.8081 | 51.1864
HAWP2 MC4 | 275 | 77.8718 | 27.9884 | 18.3788 | 57.9604 | 69.8248 | 27.1375 | 12.8081 | 51.1864
HAWP2 MC3 | 275 | 77.8718 | 27.9884 | 18.3788 | 57.9604 | 69.8248 | 27.1375 | 12.8081 | 51.1864
HAWP2 MC2 | 275 | 77.8718 | 27.9884 | 18.3788 | 57.9604 | 69.8248 | 27.1375 | 12.8081 | 51.1864
HEDO2 M1 | 275 | 73.5672 | 26.2301 | 21.5111 | 58.606 | 77.4683 | 28.6967 | 23.1988 | 63.7821
HEDO2 M2 | 275 | 73.5672 | 26.2301 | 21.5111 | 58.606 | 77.4683 | 28.6967 | 23.1988 | 63.7821
HEDO2 R1 | 275 | 73.5672 | 26.2301 | 21.5111 | 58.606 | 77.4683 | 28.6967 | 23.1988 | 63.7821
HEDO2 R2 | 275 | 73.5672 | 26.2301 | 21.5111 | 58.606 | 77.4683 | 28.6967 | 23.1988 | 63.7821
HEYS1 M1 | 132 | 33.9086 | 11.736 | 11.8459 | 28.443 | 39.9817 | 14.6513 | 13.7003 | 34.4204
HEYS1 M2 | 132 | 33.9086 | 11.736 | 11.8459 | 28.443 | 39.9817 | 14.6513 | 13.7003 | 34.4204
HEYS1 R1 | 132 | 33.9086 | 11.736 | 11.8459 | 28.443 | 39.9817 | 14.6513 | 13.7003 | 34.4204
HEYS1 R2 | 132 | 33.9086 | 11.736 | 11.8459 | 28.443 | 39.9817 | 14.6513 | 13.7003 | 34.4204
HEYS4 M1 | 400 | 101.5877 | 36.7889 | 34.7365 | 86.7638 | 106.2286 | 40.0226 | 36.9093 | 93.5099
HEYS4 M2 | 400 | 101.5877 | 36.7889 | 34.7365 | 86.7638 | 106.2286 | 40.0226 | 36.9093 | 93.5099
HEYS4 M3 | 400 | 101.5877 | 36.7889 | 34.7365 | 86.7638 | 106.2286 | 40.0226 | 36.9093 | 93.5099
HEYS4 M4 | 400 | 101.5877 | 36.7889 | 34.7365 | 86.7638 | 106.2286 | 40.0226 | 36.9093 | 93.5099
HEYS4 M5 | 400 | 101.5877 | 36.7889 | 34.7365 | 86.7638 | 106.2286 | 40.0226 | 36.9093 | 93.5099
HEYS4 R1/2 | 400 | 101.5877 | 36.7889 | 34.7365 | 86.7638 | 106.2286 | 40.0226 | 36.9093 | 93.5099
HEYS4 R3/4 | 400 | 101.5877 | 36.7889 | 34.7365 | 86.7638 | 106.2286 | 40.0226 | 36.9093 | 93.5099
HEYS4 R5 | 400 | 101.5877 | 36.7889 | 34.7365 | 86.7638 | 106.2286 | 40.0226 | 36.9093 | 93.5099
HIGM2 M1 | 275 | 61.8693 | 22.9331 | 16.8567 | 49.289 | 58.2239 | 22.8948 | 12.8255 | 45.2036
HIGM2 M2 | 275 | 61.8693 | 22.9331 | 16.8567 | 49.289 | 58.2239 | 22.8948 | 12.8255 | 45.2036
HIGM2 M3 | 275 | 61.8693 | 22.9331 | 16.8567 | 49.289 | 58.2239 | 22.8948 | 12.8255 | 45.2036
HIGM2 R1 | 275 | 61.8693 | 22.9331 | 16.8567 | 49.289 | 58.2239 | 22.8948 | 12.8255 | 45.2036
HIGM2 R4 | 275 | 61.8693 | 22.9331 | 16.8567 | 49.289 | 58.2239 | 22.8948 | 12.8255 | 45.2036
HIGM2 R5 | 275 | 61.8693 | 22.9331 | 16.8567 | 49.289 | 58.2239 | 22.8948 | 12.8255 | 45.2036
HIGM2 R6 | 275 | 61.8693 | 22.9331 | 16.8567 | 49.289 | 58.2239 | 22.8948 | 12.8255 | 45.2036
HIGM4 MC2 | 400 | 82.0118 | 30.3103 | 19.2977 | 62.1629 | 68.6015 | 26.877 | 12.0966 | 50.1064
HIGM4 MC1 | 400 | 82.0118 | 30.3103 | 19.2977 | 62.1629 | 68.6015 | 26.877 | 12.0966 | 50.1064
HIGM4A | 400 | 64.6146 | 23.6555 | 10.0278 | 43.4818 | 55.5342 | 21.4214 | 5.3765 | 35.6709
HIBU4 M1 | 400 | 102.3141 | 34.8367 | 26.5964 | 75.8629 | 119.8666 | 44.4476 | 28.345 | 91.2034
HIBU4 M2 | 400 | 102.3141 | 34.8367 | 26.5964 | 75.8629 | 119.8666 | 44.4476 | 28.345 | 91.2034
HIBU4 R1 | 400 | 102.3141 | 34.8367 | 26.5964 | 75.8629 | 119.8666 | 44.4476 | 28.345 | 91.2034
HIBU4 R2 | 400 | 102.3141 | 34.8367 | 26.5964 | 75.8629 | 119.8666 | 44.4476 | 28.345 | 91.2034
HINP2 M1 | 275 | 23.5125 | 8.3802 | 7.9758 | 19.8272 | 25.3374 | 9.2996 | 8.4158 | 21.5674
HINP2 M2 | 275 | 23.9136 | 8.533 | 8.027 | 20.0944 | 28.1067 | 10.366 | 8.8544 | 23.5142
HINP4 M1 | 400 | 71.0269 | 25.533 | 16.5064 | 52.6155 | 70.0095 | 26.4865 | 18.5248 | 55.9823
HINP4 M2 | 400 | 71.0269 | 25.533 | 16.5064 | 52.6155 | 70.0095 | 26.4865 | 18.5248 | 55.9823
HINP4 M3 | 400 | 71.0269 | 25.533 | 16.5064 | 52.6155 | 70.0095 | 26.4865 | 18.5248 | 55.9823
HINP4 M4 | 400 | 71.0269 | 25.533 | 16.5064 | 52.6155 | 70.0095 | 26.4865 | 18.5248 | 55.9823
HINP4 R1/2 | 400 | 71.0269 | 25.533 | 16.5064 | 52.6155 | 70.0095 | 26.4865 | 18.5248 | 55.9823
HINP4 R3/4 | 400 | 71.0269 | 25.533 | 16.5064 | 52.6155 | 70.0095 | 26.4865 | 18.5248 | 55.9823
HUMR4 M1 | 400 | 112.705 | 40.4457 | 30.8418 | 88.0406 | 107.3565 | 40.3127 | 29.412 | 86.4227
HUMR4 M2 | 400 | 112.705 | 40.4457 | 30.8418 | 88.0406 | 107.3565 | 40.3127 | 29.412 | 86.4227
HUMR4 R1 | 400 | 112.705 | 40.4457 | 30.8418 | 88.0406 | 107.3565 | 40.3127 | 29.412 | 86.4227
HUMR4 R2 | 400 | 112.705 | 40.4457 | 30.8418 | 88.0406 | 107.3565 | 40.3127 | 29.412 | 86.4227
HURS2 MC3 | 275 | 71.978 | 25.4652 | 19.7754 | 55.7887 | 74.8213 | 29.7062 | 16.2736 | 58.2846
HURS2 MC2 | 275 | 71.978 | 25.4652 | 19.7754 | 55.7887 | 74.8213 | 29.7062 | 16.2736 | 58.2846
HURS2 MC1 | 275 | 71.978 | 25.4652 | 19.7754 | 55.7887 | 74.8213 | 29.7062 | 16.2736 | 58.2846
HURS2 MC4 | 275 | 71.978 | 25.4652 | 19.7754 | 55.7887 | 74.8213 | 29.7062 | 16.2736 | 58.2846
HUTT4 MC1 | 400 | 74.3714 | 28.073 | 21.7315 | 61.4328 | 49.095 | 19.9242 | 11.4569 | 39.6339
HUTT4 MC2 | 400 | 74.3714 | 28.073 | 21.7315 | 61.4328 | 49.095 | 19.9242 | 11.4569 | 39.6339
HUTT4 MC3 | 400 | 74.3714 | 28.073 | 21.7315 | 61.4328 | 49.095 | 19.9242 | 11.4569 | 39.6339
HUTT4 MC4 | 400 | 74.3714 | 28.073 | 21.7315 | 61.4328 | 49.095 | 19.9242 | 11.4569 | 39.6339
IMPP4 MC1 | 400 | 57.0684 | 21.0422 | 12.8036 | 42.5618 | 47.601 | 18.3855 | 9.9424 | 35.9434
IMPP4 MC2 | 400 | 57.0684 | 21.0422 | 12.8036 | 42.5618 | 47.601 | 18.3855 | 9.9424 | 35.9434
INDQ4 MC3 | 400 | 37.1507 | 13.7747 | 6.6757 | 26.1561 | 37.9907 | 14.7022 | 7.6191 | 28.4111
INDQ4 MC4 | 400 | 37.1507 | 13.7747 | 6.6757 | 26.1561 | 37.9907 | 14.7022 | 7.6191 | 28.4111
INDQ4 MC2 | 400 | 37.1507 | 13.7747 | 6.6757 | 26.1561 | 37.9907 | 14.7022 | 7.6191 | 28.4111
INDQ4 MC1 | 400 | 37.1507 | 13.7747 | 6.6757 | 26.1561 | 37.9907 | 14.7022 | 7.6191 | 28.4111
IROA1 M1 | 132 | 40.663 | 14.5778 | 10.2146 | 30.8308 | 49.2555 | 18.6341 | 11.6977 | 38.0503
IROA1 M2 | 132 | 40.663 | 14.5778 | 10.2146 | 30.8308 | 49.2555 | 18.6341 | 11.6977 | 38.0503
IROA1 R1 | 132 | 43.0856 | 15.415 | 10.7657 | 32.5658 | 51.5209 | 19.3985 | 12.3351 | 39.7688
IROA1 R2 | 132 | 27.9141 | 10.1203 | 8.4517 | 22.764 | 33.8032 | 12.6296 | 9.5492 | 27.4101
IROA2 MC1 | 275 | 58.3343 | 21.3772 | 11.2114 | 41.4433 | 56.3033 | 21.8145 | 11.324 | 42.1744
IROA2 MC2 | 275 | 58.3343 | 21.3772 | 11.2114 | 41.4433 | 56.3033 | 21.8145 | 11.324 | 42.1744
IROA2 MC3 | 275 | 58.3343 | 21.3772 | 11.2114 | 41.4433 | 56.3033 | 21.8145 | 11.324 | 42.1744
IROA2 MC4 | 275 | 58.3343 | 21.3772 | 11.2114 | 41.4433 | 56.3033 | 21.8145 | 11.324 | 42.1744
IROA2 MC5 | 275 | 58.3343 | 21.3772 | 11.2114 | 41.4433 | 56.3033 | 21.8145 | 11.324 | 42.1744
IRON1 M1 | 132 | 27.5244 | 10.7191 | 8.9615 | 24.1205 | 30.4327 | 11.9576 | 9.9166 | 26.8272
IRON1 M2 | 132 | 27.3913 | 10.6694 | 8.8641 | 23.9529 | 30.1003 | 11.841 | 9.7303 | 26.476
IRON1 R1 | 132 | 17.905 | 6.517 | 6.4057 | 15.6222 | 20.4029 | 7.4592 | 7.3786 | 17.9275
IRON1 R2 | 132 | 17.905 | 6.517 | 6.4057 | 15.6222 | 20.4029 | 7.4592 | 7.3786 | 17.9275
IRON4 M1 | 400 | 74.7644 | 27.9649 | 13.4922 | 53.0405 | 61.3967 | 24.3377 | 10.905 | 45.3237
IRON4 M2 | 400 | 74.7644 | 27.9649 | 13.4922 | 53.0405 | 61.3967 | 24.3377 | 10.905 | 45.3237
IRON4 R1 | 400 | 74.7644 | 27.9649 | 13.4922 | 53.0405 | 61.3967 | 24.3377 | 10.905 | 45.3237
IRON4 R2 | 400 | 74.7644 | 27.9649 | 13.4922 | 53.0405 | 61.3967 | 24.3377 | 10.905 | 45.3237
IVER2 M1 | 275 | 70.3655 | 25.6989 | 17.6988 | 54.0426 | 74.1177 | 28.1755 | 18.1195 | 57.9657
IVER2 M2 | 275 | 70.3655 | 25.6989 | 17.6988 | 54.0426 | 74.1177 | 28.1755 | 18.1195 | 57.9657
IVER2 R1 | 275 | 70.3655 | 25.6989 | 17.6988 | 54.0426 | 74.1177 | 28.1755 | 18.1195 | 57.9657
IVER2 R2 | 275 | 64.325 | 23.1138 | 15.8417 | 48.5296 | 64.8849 | 24.9161 | 14.0392 | 49.2758
Term991 | 275 | 50.4526 | 18.4248 | 13.4249 | 39.4815 | 50.0615 | 18.9185 | 15.6548 | 42.4096
IVER4A | 400 | 46.7598 | 17.1993 | 6.0094 | 30.3328 | 44.0913 | 16.8958 | 6.0831 | 29.9774
IVER4B | 400 | 47.5926 | 17.5138 | 6.0262 | 30.7945 | 44.4489 | 17.208 | 5.9205 | 30.2564
JORD2 MC1 | 275 | 49.9596 | 18.8214 | 8.9843 | 35.6018 | 49.7474 | 20.5217 | 7.5004 | 36.5224
JORD2 MC2 | 275 | 49.9596 | 18.8214 | 8.9843 | 35.6018 | 49.7474 | 20.5217 | 7.5004 | 36.5224
KEAD4 M2 | 400 | 173.8584 | 61.9563 | 44.6008 | 132.2202 | 161.9604 | 61.4551 | 39.3402 | 126.2509
KEAD4 M3 | 400 | 106.2794 | 38.7128 | 27.3355 | 82.0837 | 91.2232 | 34.8647 | 20.9255 | 70.2317
KEAD4 R2 | 400 | 173.8584 | 61.9563 | 44.6008 | 132.2202 | 161.9604 | 61.4551 | 39.3402 | 126.2509
KEAD4 R3 | 400 | 173.0154 | 61.7018 | 44.0066 | 131.2662 | 157.7523 | 60.2823 | 35.1166 | 120.3687
KEAR2 M1 | 275 | 74.6128 | 27.652 | 19.2678 | 58.3736 | 79.0047 | 30.3002 | 19.3191 | 62.17
KEAR2 M2 | 275 | 74.6128 | 27.652 | 19.2678 | 58.3736 | 79.0047 | 30.3002 | 19.3191 | 62.17
KEAR2 R1 | 275 | 74.6128 | 27.652 | 19.2678 | 58.3736 | 79.0047 | 30.3002 | 19.3191 | 62.17
KEAR2 R2 | 275 | 74.6128 | 27.652 | 19.2678 | 58.3736 | 79.0047 | 30.3002 | 19.3191 | 62.17
Term404 | 400 | 90.2917 | 33.6502 | 17.8354 | 65.424 | 77.8364 | 30.5357 | 14.9206 | 58.1046
Term409 | 400 | 90.2917 | 33.6502 | 17.8354 | 65.424 | 77.8364 | 30.5357 | 14.9206 | 58.1046
KEMS4 M1 | 400 | 127.144 | 43.4992 | 31.6088 | 93.126 | 111.5866 | 42.5514 | 22.7584 | 82.9352
KEMS4 M2 | 400 | 127.144 | 43.4992 | 31.6088 | 93.126 | 111.5866 | 42.5514 | 22.7584 | 82.9352
KEMS4 R1 | 400 | 127.144 | 43.4992 | 31.6088 | 93.126 | 111.5866 | 42.5514 | 22.7584 | 82.9352
KEMS4 R2 | 400 | 127.144 | 43.4992 | 31.6088 | 93.126 | 111.5866 | 42.5514 | 22.7584 | 82.9352
KENG4 M1 | 400 | 105.1243 | 35.6487 | 27.3673 | 77.7821 | 123.2694 | 45.5205 | 30.0352 | 94.411
KENG4 M2 | 400 | 105.1243 | 35.6487 | 27.3673 | 77.7821 | 123.2694 | 45.5205 | 30.0352 | 94.411
KENG4 R1 | 400 | 105.1243 | 35.6487 | 27.3673 | 77.7821 | 123.2694 | 45.5205 | 30.0352 | 94.411
KENG4 R2 | 400 | 105.1243 | 35.6487 | 27.3673 | 77.7821 | 123.2694 | 45.5205 | 30.0352 | 94.411
KILL4 M1 | 400 | 119.275 | 43.3928 | 41.4179 | 102.7845 | 118.3031 | 44.5185 | 40.3744 | 103.3331
KILL4 M2 | 400 | 119.275 | 43.3928 | 41.4179 | 102.7845 | 118.3031 | 44.5185 | 40.3744 | 103.3331
KILL4 M3 | 400 | 119.275 | 43.3928 | 41.4179 | 102.7845 | 118.3031 | 44.5185 | 40.3744 | 103.3331
KILL4 M4 | 400 | 119.275 | 43.3928 | 41.4179 | 102.7845 | 118.3031 | 44.5185 | 40.3744 | 103.3331
KILL4 M5 | 400 | 119.275 | 43.3928 | 41.4179 | 102.7845 | 118.3031 | 44.5185 | 40.3744 | 103.3331
KILL4 R1/2 | 400 | 119.275 | 43.3928 | 41.4179 | 102.7845 | 118.3031 | 44.5185 | 40.3744 | 103.3331
KILL4 R3/4 | 400 | 119.275 | 43.3928 | 41.4179 | 102.7845 | 118.3031 | 44.5185 | 40.3744 | 103.3331
KILL4 R5 | 400 | 119.275 | 43.3928 | 41.4179 | 102.7845 | 118.3031 | 44.5185 | 40.3744 | 103.3331
M9 | 400 | 119.275 | 43.3928 | 41.4179 | 102.7845 | 118.3031 | 44.5185 | 40.3744 | 103.3331
R9 | 400 | 119.275 | 43.3928 | 41.4179 | 102.7845 | 118.3031 | 44.5185 | 40.3744 | 103.3331
KINO1 M1 | 132 | 31.277 | 10.7716 | 10.9345 | 26.1678 | 37.7973 | 13.854 | 13.1406 | 32.7331
KINO1 M2 | 132 | 31.277 | 10.7716 | 10.9345 | 26.1678 | 37.7973 | 13.854 | 13.1406 | 32.7331
KINO1 R1 | 132 | 31.277 | 10.7716 | 10.9345 | 26.1678 | 37.7973 | 13.854 | 13.1406 | 32.7331
KINO1 R2 | 132 | 31.277 | 10.7716 | 10.9345 | 26.1678 | 37.7973 | 13.854 | 13.1406 | 32.7331
KINO1A | 132 | 30.8741 | 10.4858 | 6.5658 | 21.395 | 37.2135 | 13.6467 | 7.7536 | 27.053
KINO1B | 132 | 25.4099 | 9.284 | 1.4632 | 14.5928 | 26.8353 | 10.8009 | 0.80963 | 16.0844
KINO4 M1 | 400 | 122.0553 | 43.0942 | 40.5497 | 101.4941 | 115.0475 | 43.5044 | 36.2739 | 97.7984
KINO4 M2 | 400 | 122.0553 | 43.0942 | 40.5497 | 101.4941 | 115.0475 | 43.5044 | 36.2739 | 97.7984
KINO4 M3 | 400 | 122.0553 | 43.0942 | 40.5497 | 101.4941 | 115.0475 | 43.5044 | 36.2739 | 97.7984
KINO4 M4 | 400 | 122.0553 | 43.0942 | 40.5497 | 101.4941 | 115.0475 | 43.5044 | 36.2739 | 97.7984
KINO4 R1/2 | 400 | 122.0553 | 43.0942 | 40.5497 | 101.4941 | 115.0475 | 43.5044 | 36.2739 | 97.7984
KINO4 R3/4 | 400 | 122.0553 | 43.0942 | 40.5497 | 101.4941 | 115.0475 | 43.5044 | 36.2739 | 97.7984
KIBY2 M1 | 275 | 75.3732 | 26.9042 | 18.8693 | 56.9177 | 78.4369 | 29.7097 | 17.7277 | 59.7436
KIBY2 M2 | 275 | 75.3732 | 26.9042 | 18.8693 | 56.9177 | 78.4369 | 29.7097 | 17.7277 | 59.7436
KIBY2 R1 | 275 | 63.8116 | 23.1659 | 15.337 | 48.0985 | 61.849 | 23.5583 | 13.9578 | 47.2744
KIBY2 R2 | 275 | 63.8116 | 23.1659 | 15.337 | 48.0985 | 61.849 | 23.5583 | 13.9578 | 47.2744
KIRK2 MC1 | 275 | 56.3538 | 20.5691 | 12.6017 | 41.6908 | 56.993 | 21.9461 | 13.546 | 44.5824
KIRK2 MC2 | 275 | 56.3538 | 20.5691 | 12.6017 | 41.6908 | 56.993 | 21.9461 | 13.546 | 44.5824
KIRK2 MC3 | 275 | 56.3538 | 20.5691 | 12.6017 | 41.6908 | 56.993 | 21.9461 | 13.546 | 44.5824
KIRK2 MC4 | 275 | 56.3538 | 20.5691 | 12.6017 | 41.6908 | 56.993 | 21.9461 | 13.546 | 44.5824
KIRK2A | 275 | 56.4393 | 20.1635 | 6.3212 | 34.8367 | 53.3492 | 20.9731 | 8.2492 | 37.9096
KITW2 MC2 | 275 | 61.7553 | 22.5833 | 12.1203 | 44.058 | 64.2486 | 24.8786 | 12.6584 | 47.842
KITW2 MC3 | 275 | 61.7553 | 22.5833 | 12.1203 | 44.058 | 64.2486 | 24.8786 | 12.6584 | 47.842
KITW2 MC4 | 275 | 61.7553 | 22.5833 | 12.1203 | 44.058 | 64.2486 | 24.8786 | 12.6584 | 47.842
KITW2 MC1 | 275 | 61.7553 | 22.5833 | 12.1203 | 44.058 | 64.2486 | 24.8786 | 12.6584 | 47.842
MC1 | 275 | 29.1827 | 11.9042 | 2.3725 | 19.2076 | 45.6073 | 18.0071 | 2.7162 | 28.1821
MC2 | 275 | 29.1827 | 11.9042 | 2.3725 | 19.2076 | 45.6073 | 18.0071 | 2.7162 | 28.1821
LACK2 M1 | 275 | 61.9777 | 22.0226 | 17.8087 | 48.9533 | 67.2734 | 24.9439 | 19.7674 | 55.0435
LACK2 M2 | 275 | 61.9777 | 22.0226 | 17.8087 | 48.9533 | 67.2734 | 24.9439 | 19.7674 | 55.0435
LACK2 R1 | 275 | 61.9777 | 22.0226 | 17.8087 | 48.9533 | 67.2734 | 24.9439 | 19.7674 | 55.0435
LACK2 R2 | 275 | 61.9777 | 22.0226 | 17.8087 | 48.9533 | 67.2734 | 24.9439 | 19.7674 | 55.0435
LACK4 M1 | 400 | 74.8739 | 27.6113 | 23.5435 | 62.5918 | 68.1309 | 26.0336 | 21.5759 | 58.393
LACK4 M2 | 400 | 74.8739 | 27.6113 | 23.5435 | 62.5918 | 68.1309 | 26.0336 | 21.5759 | 58.393
LACK4 R1 | 400 | 74.8739 | 27.6113 | 23.5435 | 62.5918 | 68.1309 | 26.0336 | 21.5759 | 58.393
LACK4 R2 | 400 | 74.8739 | 27.6113 | 23.5435 | 62.5918 | 68.1309 | 26.0336 | 21.5759 | 58.393
LALE2 MC1 | 275 | 62.1264 | 22.0846 | 17.8364 | 49.0687 | 67.9366 | 26.2218 | 16.7326 | 53.8159
LALE2 MC4 | 275 | 62.1264 | 22.0846 | 17.8364 | 49.0687 | 67.9366 | 26.2218 | 16.7326 | 53.8159
LALE2 MC3 | 275 | 62.1264 | 22.0846 | 17.8364 | 49.0687 | 67.9366 | 26.2218 | 16.7326 | 53.8159
LALE2 MC2 | 275 | 62.1264 | 22.0846 | 17.8364 | 49.0687 | 67.9366 | 26.2218 | 16.7326 | 53.8159
LAND4 MC2 | 400 | 36.5848 | 13.4517 | 7.5924 | 26.616 | 35.3061 | 13.7156 | 6.748 | 26.1448
LAND4 MC1 | 400 | 36.5848 | 13.4517 | 7.5924 | 26.616 | 35.3061 | 13.7156 | 6.748 | 26.1448
Term420 | 400 | 36.6869 | 13.4919 | 7.6063 | 26.6868 | 35.0386 | 13.6218 | 6.6597 | 25.9239
LAGA4 M1 | 400 | 47.2122 | 16.9412 | 11.2633 | 35.2219 | 48.234 | 18.2611 | 12.2197 | 38.0447
LAGA4 M2 | 400 | 47.2122 | 16.9412 | 11.2633 | 35.2219 | 48.234 | 18.2611 | 12.2197 | 38.0447
LAGA4 R1 | 400 | 47.2122 | 16.9412 | 11.2633 | 35.2219 | 48.234 | 18.2611 | 12.2197 | 38.0447
LAGA4 R2 | 400 | 47.2122 | 16.9412 | 11.2633 | 35.2219 | 48.234 | 18.2611 | 12.2197 | 38.0447
LEGA4 M1 | 400 | 95.0629 | 34.7162 | 20.4419 | 69.538 | 70.5024 | 27.9768 | 12.5448 | 52.1099
LEGA4 M2 | 400 | 95.0629 | 34.7162 | 20.4419 | 69.538 | 70.5024 | 27.9768 | 12.5448 | 52.1099
LEGA4 R1 | 400 | 95.0629 | 34.7162 | 20.4419 | 69.538 | 70.5024 | 27.9768 | 12.5448 | 52.1099
LEGA4 R2 | 400 | 95.0629 | 34.7162 | 20.4419 | 69.538 | 70.5024 | 27.9768 | 12.5448 | 52.1099
LEIS1 M1 | 132 | 66.1892 | 23.637 | 22.5851 | 56.0129 | 78.3564 | 28.4822 | 28.2552 | 68.5351
LEIS1 M2 | 132 | 66.1892 | 23.637 | 22.5851 | 56.0129 | 78.3564 | 28.4822 | 28.2552 | 68.5351
LEIS1 R1 | 132 | 66.1892 | 23.637 | 22.5851 | 56.0129 | 78.3564 | 28.4822 | 28.2552 | 68.5351
LEIS1 R2 | 132 | 66.1892 | 23.637 | 22.5851 | 56.0129 | 78.3564 | 28.4822 | 28.2552 | 68.5351
Term_LEIS4B | 400 | 87.0825 | 30.7695 | 12.0025 | 55.5171 | 86.7061 | 32.1588 | 14.7545 | 60.2339
LISD2 M1 | 275 | 70.2397 | 25.1613 | 17.3433 | 52.9268 | 73.6618 | 28.0859 | 16.5684 | 56.288
LISD2 M2 | 275 | 70.2397 | 25.1613 | 17.3433 | 52.9268 | 73.6618 | 28.0859 | 16.5684 | 56.288
LISD2 R1 | 275 | 70.2397 | 25.1613 | 17.3433 | 52.9268 | 73.6618 | 28.0859 | 16.5684 | 56.288
LISD2 R2 | 275 | 70.2397 | 25.1613 | 17.3433 | 52.9268 | 73.6618 | 28.0859 | 16.5684 | 56.288
LITB4 Term500 | 400 | 81.7507 | 29.3204 | 10.067 | 51.5323 | 74.2946 | 28.0157 | 13.0737 | 52.694
LITT4 M1 | 400 | 122.3373 | 42.1012 | 29.3324 | 88.8725 | 111.4714 | 42.5552 | 23.895 | 84.0771
LITT4 M2 | 400 | 122.3373 | 42.1012 | 29.3324 | 88.8725 | 111.4714 | 42.5552 | 23.895 | 84.0771
LITT4 M3 | 400 | 122.3373 | 42.1012 | 29.3324 | 88.8725 | 111.4714 | 42.5552 | 23.895 | 84.0771
LITT4 R1 | 400 | 122.3373 | 42.1012 | 29.3324 | 88.8725 | 111.4714 | 42.5552 | 23.895 | 84.0771
LITT4 R2 | 400 | 122.3373 | 42.1012 | 29.3324 | 88.8725 | 111.4714 | 42.5552 | 23.895 | 84.0771
LITT4 R3 | 400 | 122.3373 | 42.1012 | 29.3324 | 88.8725 | 111.4714 | 42.5552 | 23.895 | 84.0771
LOFI4A | 400 | 95.6172 | 32.8453 | 10.0766 | 56.5268 | 79.654 | 30.8257 | 4.8037 | 48.3978
LOFI4A_KEMS | 400 | 95.6172 | 32.8453 | 10.0766 | 56.5268 | 79.654 | 30.8257 | 4.8037 | 48.3978
LOFI4A_LITT | 400 | 95.6172 | 32.8453 | 10.0766 | 56.5268 | 79.654 | 30.8257 | 4.8037 | 48.3978
LOFI4A_ROWD | 400 | 95.6172 | 32.8453 | 10.0766 | 56.5268 | 79.654 | 30.8257 | 4.8037 | 48.3978
LOFI4B | 400 | 94.5357 | 32.5671 | 9.8489 | 55.9057 | 80.5081 | 31.1728 | 4.8114 | 48.8963
LOFI4B_KEMS | 400 | 94.5357 | 32.5671 | 9.8489 | 55.9057 | 80.5081 | 31.1728 | 4.8114 | 48.8963
LOFI4B_LITT | 400 | 94.5357 | 32.5671 | 9.8489 | 55.9057 | 80.5081 | 31.1728 | 4.8114 | 48.8963
LOFI4B_ROWD | 400 | 94.5357 | 32.5671 | 9.8489 | 55.9057 | 80.5081 | 31.1728 | 4.8114 | 48.8963
LOVE4 M1 | 400 | 99.29 | 35.3972 | 19.4922 | 69.5514 | 86.2968 | 33.3507 | 16.1056 | 63.2706
LOVE4 M2 | 400 | 99.29 | 35.3972 | 19.4922 | 69.5514 | 86.2968 | 33.3507 | 16.1056 | 63.2706
LOVE4 R1 | 400 | 99.29 | 35.3972 | 19.4922 | 69.5514 | 86.2968 | 33.3507 | 16.1056 | 63.2706
LOVE4 R2 | 400 | 99.29 | 35.3972 | 19.4922 | 69.5514 | 86.2968 | 33.3507 | 16.1056 | 63.2706
MACC2 MC1 | 275 | 56.8158 | 21.2964 | 13.9458 | 44.0635 | 53.1366 | 20.6192 | 11.9374 | 41.0974
MACC2 MC2 | 275 | 56.8158 | 21.2964 | 13.9458 | 44.0635 | 53.1366 | 20.6192 | 11.9374 | 41.0974
MACC4 MC1 | 400 | 82.6852 | 31.4226 | 23.2926 | 67.7308 | 62.4026 | 25.0087 | 15.3236 | 50.6912
MACC4 MC4 | 400 | 82.6852 | 31.4226 | 23.2926 | 67.7308 | 62.4026 | 25.0087 | 15.3236 | 50.6912
MACC4 MC3 | 400 | 82.6852 | 31.4226 | 23.2926 | 67.7308 | 62.4026 | 25.0087 | 15.3236 | 50.6912
MACC4 MC2 | 400 | 82.6852 | 31.4226 | 23.2926 | 67.7308 | 62.4026 | 25.0087 | 15.3236 | 50.6912
MANN4 M5 | 400 | 58.7263 | 21.4179 | 11.6301 | 41.9196 | 54.1556 | 20.7452 | 11.7847 | 41.1228
MANN4 R5 | 400 | 58.7263 | 21.4179 | 11.6301 | 41.9196 | 54.1556 | 20.7452 | 11.7847 | 41.1228
MANN4 MC1 | 400 | 58.7263 | 21.4179 | 11.6301 | 41.9196 | 54.1556 | 20.7452 | 11.7847 | 41.1228
MANN4 MC4 | 400 | 58.7263 | 21.4179 | 11.6301 | 41.9196 | 54.1556 | 20.7452 | 11.7847 | 41.1228
MANN4 MC2 | 400 | 58.7263 | 21.4179 | 11.6301 | 41.9196 | 54.1556 | 20.7452 | 11.7847 | 41.1228
MANN4 MC3 | 400 | 58.7263 | 21.4179 | 11.6301 | 41.9196 | 54.1556 | 20.7452 | 11.7847 | 41.1228
MAWO4 M | 400 | 68.2058 | 24.6224 | 13.433 | 48.2544 | 64.6377 | 24.4782 | 14.9471 | 49.5645
MAWO4 R | 400 | 68.2058 | 24.6224 | 13.433 | 48.2544 | 64.6377 | 24.4782 | 14.9471 | 49.5645
MAGA2 MC1 | 275 | 56.3593 | 20.5807 | 12.5006 | 41.6061 | 48.1131 | 19.0054 | 8.6858 | 35.5634
MAGA2 MC2 | 275 | 56.3593 | 20.5807 | 12.5006 | 41.6061 | 48.1131 | 19.0054 | 8.6858 | 35.5634
MEDW4 Term500 | 400 | 114.5854 | 39.5346 | 27.503 | 83.4135 | 104.9019 | 39.5093 | 24.6435 | 80.518
MELK1 M1 | 132 | 45.3928 | 15.9446 | 16.1366 | 38.6857 | 55.6102 | 20.4446 | 18.7241 | 47.6371
MELK1 M2 | 132 | 45.3928 | 15.9446 | 16.1366 | 38.6857 | 55.6102 | 20.4446 | 18.7241 | 47.6371
MELK1 R1 | 132 | 45.3928 | 15.9446 | 16.1366 | 38.6857 | 55.6102 | 20.4446 | 18.7241 | 47.6371
MELK1 R2 | 132 | 45.3928 | 15.9446 | 16.1366 | 38.6857 | 55.6102 | 20.4446 | 18.7241 | 47.6371
MELK4 M1 | 400 | 111.5755 | 40.7648 | 21.8373 | 79.4875 | 91.0993 | 35.9664 | 15.4445 | 66.3088
MELK4 M2 | 400 | 111.5755 | 40.7648 | 21.8373 | 79.4875 | 91.0993 | 35.9664 | 15.4445 | 66.3088
MELK4 M3 | 400 | 111.5755 | 40.7648 | 21.8373 | 79.4875 | 91.0993 | 35.9664 | 15.4445 | 66.3088
MELK4 R1 | 400 | 111.5755 | 40.7648 | 21.8373 | 79.4875 | 91.0993 | 35.9664 | 15.4445 | 66.3088
MELK4 R2 | 400 | 111.5755 | 40.7648 | 21.8373 | 79.4875 | 91.0993 | 35.9664 | 15.4445 | 66.3088
MELK4 R3 | 400 | 111.5755 | 40.7648 | 21.8373 | 79.4875 | 91.0993 | 35.9664 | 15.4445 | 66.3088
MILH1 M1 | 132 | 40.2269 | 14.6542 | 9.0632 | 29.7874 | 46.53 | 18.8393 | 9.0931 | 35.7358
MILH1 M2 | 132 | 40.2269 | 14.6542 | 9.0632 | 29.7874 | 46.53 | 18.8393 | 9.0931 | 35.7358
MILH1 R1 | 132 | 40.2183 | 14.6514 | 9.0634 | 29.7835 | 46.5205 | 18.8355 | 9.1099 | 35.7473
MILH1 R2 | 132 | 40.2183 | 14.6514 | 9.0634 | 29.7835 | 46.5205 | 18.8355 | 9.1099 | 35.7473
MITY4 MC1 | 400 | 83.9834 | 32.0214 | 22.2615 | 67.5467 | 62.7381 | 25.3753 | 14.5957 | 50.4819
MITY4 MC2 | 400 | 83.9834 | 32.0214 | 22.2615 | 67.5467 | 62.7381 | 25.3753 | 14.5957 | 50.4819
MITY4 MC3 | 400 | 83.9834 | 32.0214 | 22.2615 | 67.5467 | 62.7381 | 25.3753 | 14.5957 | 50.4819
MITY4 MC4 | 400 | 83.9834 | 32.0214 | 22.2615 | 67.5467 | 62.7381 | 25.3753 | 14.5957 | 50.4819
MONF2 M1 | 275 | 91.6798 | 32.5695 | 27.1258 | 73.186 | 96.8917 | 36.3277 | 25.3104 | 76.6855
MONF2 M2 | 275 | 91.6798 | 32.5695 | 27.1258 | 73.186 | 96.8917 | 36.3277 | 25.3104 | 76.6855
MONF2 R1 | 275 | 91.6798 | 32.5695 | 27.1258 | 73.186 | 96.8917 | 36.3277 | 25.3104 | 76.6855
MONF2 R2 | 275 | 91.6798 | 32.5695 | 27.1258 | 73.186 | 96.8917 | 36.3277 | 25.3104 | 76.6855
MONF4 MC3 | 400 | 87.1739 | 31.68 | 21.1753 | 65.9775 | 75.1376 | 28.7778 | 16.9045 | 57.6025
MONF4 MC2 | 400 | 87.1739 | 31.68 | 21.1753 | 65.9775 | 75.1376 | 28.7778 | 16.9045 | 57.6025
NECH2 MC1 | 275 | 73.5037 | 26.4717 | 18.4805 | 55.9171 | 73.6206 | 28.3541 | 15.965 | 56.0638
NECH2 MC2 | 275 | 73.5037 | 26.4717 | 18.4805 | 55.9171 | 73.6206 | 28.3541 | 15.965 | 56.0638
NECH2 MC3 | 275 | 73.5037 | 26.4717 | 18.4805 | 55.9171 | 73.6206 | 28.3541 | 15.965 | 56.0638
NECH2 MC4 | 275 | 73.5037 | 26.4717 | 18.4805 | 55.9171 | 73.6206 | 28.3541 | 15.965 | 56.0638
NECT4 M1 | 400 | 81.5618 | 30.2 | 18.9872 | 61.6964 | 56.578 | 22.5332 | 11.0587 | 42.9255
NECT4 R1 | 400 | 81.5618 | 30.2 | 18.9872 | 61.6964 | 56.578 | 22.5332 | 11.0587 | 42.9255
NEEP2 M1 | 275 | 58.9992 | 21.7723 | 12.9755 | 43.7661 | 62.4088 | 24.8043 | 12.2278 | 47.3065
NEEP2 M2 | 275 | 58.9992 | 21.7723 | 12.9755 | 43.7661 | 62.4088 | 24.8043 | 12.2278 | 47.3065
NEEP2 R1/R2 | 275 | 58.9992 | 21.7723 | 12.9755 | 43.7661 | 62.4088 | 24.8043 | 12.2278 | 47.3065
Term405 | 400 | 47.5272 | 17.6888 | 4.2222 | 29.2379 | 39.6554 | 15.5778 | 3.2405 | 25.2709
M5 | 275 | 78.9845 | 27.8186 | 20.7866 | 60.128 | 84.9081 | 33.242 | 17.7103 | 64.7215
M6 | 275 | 78.9845 | 27.8186 | 20.7866 | 60.128 | 84.9081 | 33.242 | 17.7103 | 64.7215
R5 | 275 | 78.9845 | 27.8186 | 20.7866 | 60.128 | 84.9081 | 33.242 | 17.7103 | 64.7215
R6 | 275 | 78.9845 | 27.8186 | 20.7866 | 60.128 | 84.9081 | 33.242 | 17.7103 | 64.7215
NINF4 M1 | 400 | 67.1873 | 24.2214 | 15.0318 | 49.286 | 61.267 | 23.3445 | 14.6366 | 47.6508
NINF4 M2 | 400 | 67.1873 | 24.2214 | 15.0318 | 49.286 | 61.267 | 23.3445 | 14.6366 | 47.6508
NINF4 R1 | 400 | 67.1873 | 24.2214 | 15.0318 | 49.286 | 61.267 | 23.3445 | 14.6366 | 47.6508
NINF4 R2 | 400 | 67.1873 | 24.2214 | 15.0318 | 49.286 | 61.267 | 23.3445 | 14.6366 | 47.6508
NHYD2C | 275 | 45.149 | 16.8405 | 2.5375 | 26.3535 | 39.0693 | 17.7517 | 1.1304 | 26.2352
NHYD2A | 275 | 47.8551 | 18.2469 | 2.6279 | 28.4329 | 40.3488 | 19.1766 | 0.44001 | 27.5598
NHYD2B | 275 | 45.149 | 16.8405 | 2.5375 | 26.3535 | 39.0693 | 17.7517 | 1.1304 | 26.2352
NFLE4 M1 | 400 | 103.939 | 36.2277 | 24.4933 | 75.727 | 83.4791 | 32.6012 | 15.2919 | 61.397
NFLE4 M2 | 400 | 103.939 | 36.2277 | 24.4933 | 75.727 | 83.4791 | 32.6012 | 15.2919 | 61.397
NFLE4 R1 | 400 | 103.939 | 36.2277 | 24.4933 | 75.727 | 83.4791 | 32.6012 | 15.2919 | 61.397
NFLE4 R2 | 400 | 103.939 | 36.2277 | 24.4933 | 75.727 | 83.4791 | 32.6012 | 15.2919 | 61.397
NORT2 M1 | 275 | 85.0857 | 30.0168 | 23.2067 | 65.6569 | 85.4669 | 32.3473 | 19.614 | 65.36
NORT2 M2 | 275 | 85.0857 | 30.0168 | 23.2067 | 65.6569 | 85.4669 | 32.3473 | 19.614 | 65.36
NORT2 R1 | 275 | 85.0857 | 30.0168 | 23.2067 | 65.6569 | 85.4669 | 32.3473 | 19.614 | 65.36
NORT2 R2 | 275 | 85.0857 | 30.0168 | 23.2067 | 65.6569 | 85.4669 | 32.3473 | 19.614 | 65.36
NORT4 M1 | 400 | 90.7972 | 33.1409 | 29.0112 | 75.8795 | 77.1532 | 29.856 | 22.1207 | 64.3434
NORT4 M2 | 400 | 90.7972 | 33.1409 | 29.0112 | 75.8795 | 77.1532 | 29.856 | 22.1207 | 64.3434
NORT4 R1 | 400 | 90.7972 | 33.1409 | 29.0112 | 75.8795 | 77.1532 | 29.856 | 22.1207 | 64.3434
NORT4 R2 | 400 | 90.7972 | 33.1409 | 29.0112 | 75.8795 | 77.1532 | 29.856 | 22.1207 | 64.3434
NORL2B | 275 | 50.7672 | 18.749 | 3.5429 | 30.058 | 50.4677 | 21.0167 | 2.0862 | 31.8082
NORL2A | 275 | 51.6511 | 19.0009 | 4.0875 | 30.9588 | 51.3604 | 21.098 | 2.3887 | 32.2258
NORM4 M1 | 400 | 77.9603 | 29.0683 | 16.6927 | 57.8014 | 55.8779 | 22.1493 | 11.6642 | 42.9881
NORM4 M2 | 400 | 77.9603 | 29.0683 | 16.6927 | 57.8014 | 55.8779 | 22.1493 | 11.6642 | 42.9881
NORM4 R1 | 400 | 77.9603 | 29.0683 | 16.6927 | 57.8014 | 55.8779 | 22.1493 | 11.6642 | 42.9881
NORM4 R2 | 400 | 77.9603 | 29.0683 | 16.6927 | 57.8014 | 55.8779 | 22.1493 | 11.6642 | 42.9881
NURS4 MC1 | 400 | 64.1511 | 22.9778 | 8.4327 | 40.9282 | 60.1605 | 22.7971 | 8.8893 | 41.1292
NURS4 MC2 | 400 | 64.1511 | 22.9778 | 8.4327 | 40.9282 | 60.1605 | 22.7971 | 8.8893 | 41.1292
NURS4A | 400 | 53.8566 | 19.7789 | 11.0174 | 38.9889 | 50.1697 | 19.1535 | 11.1416 | 38.2287
OCKH1 M1 | 132 | 26.6743 | 9.5462 | 8.9917 | 22.492 | 35.7221 | 13.1447 | 11.8485 | 30.4379
OCKH1 M2 | 132 | 26.6743 | 9.5462 | 8.9917 | 22.492 | 35.7221 | 13.1447 | 11.8485 | 30.4379
OCKH1 R1 | 132 | 26.6743 | 9.5462 | 8.9917 | 22.492 | 35.7221 | 13.1447 | 11.8485 | 30.4379
OCKH1 R2 | 132 | 26.6743 | 9.5462 | 8.9917 | 22.492 | 35.7221 | 13.1447 | 11.8485 | 30.4379
OCKH2 MC1 | 275 | 55.76 | 20.5368 | 10.7949 | 39.8384 | 58.1417 | 22.7239 | 10.972 | 43.1085
OCKH2 MC2 | 275 | 55.76 | 20.5368 | 10.7949 | 39.8384 | 58.1417 | 22.7239 | 10.972 | 43.1085
OCKH2 MC3 | 275 | 55.76 | 20.5368 | 10.7949 | 39.8384 | 58.1417 | 22.7239 | 10.972 | 43.1085
OCKH2 MC4 | 275 | 55.76 | 20.5368 | 10.7949 | 39.8384 | 58.1417 | 22.7239 | 10.972 | 43.1085
OCKH2A | 275 | 49.1915 | 17.8452 | 4.3716 | 29.6084 | 49.5317 | 19.162 | 4.7891 | 31.8883
OFFE2 MC1 | 275 | 69.1812 | 25.3377 | 13.3115 | 49.1444 | 59.2559 | 23.7179 | 8.2199 | 41.7621
OFFE2 MC2 | 275 | 69.1812 | 25.3377 | 13.3115 | 49.1444 | 59.2559 | 23.7179 | 8.2199 | 41.7621
OLDB2 MC1 | 275 | 53.613 | 19.7575 | 10.8519 | 38.7933 | 56.3267 | 21.7736 | 11.3366 | 42.1292
OLDB2 MC2 | 275 | 53.613 | 19.7575 | 10.8519 | 38.7933 | 56.3267 | 21.7736 | 11.3366 | 42.1292
Term405 | 400 | 38.6946 | 14.5402 | 2.8191 | 23.382 | 39.6554 | 15.5778 | 3.2405 | 25.2709
OSBA4 MC2 | 400 | 57.5652 | 21.4095 | 13.0361 | 43.3136 | 51.2569 | 19.6364 | 12.3334 | 40.1034
OSBA4 MC1 | 400 | 57.5652 | 21.4095 | 13.0361 | 43.3136 | 51.2569 | 19.6364 | 12.3334 | 40.1034
OSBA4 MC3/4 | 400 | 55.738 | 20.7189 | 12.9591 | 42.26 | 44.6594 | 17.3231 | 9.5673 | 34.0658
PADI1 M1 | 132 | 30.814 | 11.165 | 10.9603 | 26.75 | 38.1478 | 14.1904 | 13.1923 | 33.2606
PADI1 M2 | 132 | 30.814 | 11.165 | 10.9603 | 26.75 | 38.1478 | 14.1904 | 13.1923 | 33.2606
PADI1 R1 | 132 | 30.814 | 11.165 | 10.9603 | 26.75 | 38.1478 | 14.1904 | 13.1923 | 33.2606
PADI1 R2 | 132 | 30.814 | 11.165 | 10.9603 | 26.75 | 38.1478 | 14.1904 | 13.1923 | 33.2606
PADI4 MC1 | 400 | 76.983 | 28.535 | 16.9291 | 57.2836 | 57.5995 | 22.9209 | 9.8731 | 42.2882
PADI4 MC2 | 400 | 76.983 | 28.535 | 16.9291 | 57.2836 | 57.5995 | 22.9209 | 9.8731 | 42.2882
PADI4 MC4 | 400 | 76.983 | 28.535 | 16.9291 | 57.2836 | 57.5995 | 22.9209 | 9.8731 | 42.2882
PADI4 MC3 | 400 | 76.983 | 28.535 | 16.9291 | 57.2836 | 57.5995 | 22.9209 | 9.8731 | 42.2882
PELH4 M1 | 400 | 144.3386 | 51.4028 | 35.1147 | 107.8093 | 123.9577 | 47.4983 | 26.4106 | 93.5833
PELH4 M2 | 400 | 144.3386 | 51.4028 | 35.1147 | 107.8093 | 123.9577 | 47.4983 | 26.4106 | 93.5833
PELH4 R1 | 400 | 144.3386 | 51.4028 | 35.1147 | 107.8093 | 123.9577 | 47.4983 | 26.4106 | 93.5833
PELH4 R2 | 400 | 144.3386 | 51.4028 | 35.1147 | 107.8093 | 123.9577 | 47.4983 | 26.4106 | 93.5833
PEMB4 M1 | 400 | 62.4261 | 21.8873 | 18.6936 | 49.6469 | 65.7354 | 24.1009 | 20.9152 | 54.999
PEMB4 M2 | 400 | 62.4261 | 21.8873 | 18.6936 | 49.6469 | 65.7354 | 24.1009 | 20.9152 | 54.999
PEMB4 M3 | 400 | 62.4261 | 21.8873 | 18.6936 | 49.6469 | 65.7354 | 24.1009 | 20.9152 | 54.999
PEMB4 M4 | 400 | 62.4261 | 21.8873 | 18.6936 | 49.6469 | 65.7354 | 24.1009 | 20.9152 | 54.999
PEMB4 R1/2 | 400 | 62.4261 | 21.8873 | 18.6936 | 49.6469 | 65.7354 | 24.1009 | 20.9152 | 54.999
PEMB4 R3/4 | 400 | 62.4261 | 21.8873 | 18.6936 | 49.6469 | 65.7354 | 24.1009 | 20.9152 | 54.999
PENN2 MC1 | 275 | 66.4544 | 24.4117 | 14.1892 | 48.7126 | 68.5643 | 26.4247 | 14.3189 | 51.6891
PENN2 MC2 | 275 | 66.4544 | 24.4117 | 14.1892 | 48.7126 | 68.5643 | 26.4247 | 14.3189 | 51.6891
PENN2 MC3 | 275 | 66.4544 | 24.4117 | 14.1892 | 48.7126 | 68.5643 | 26.4247 | 14.3189 | 51.6891
PENN2 MC4 | 275 | 66.4544 | 24.4117 | 14.1892 | 48.7126 | 68.5643 | 26.4247 | 14.3189 | 51.6891
Term406 | 400 | 44.0277 | 16.5614 | 3.4201 | 26.8414 | 105.217 | 40.214 | 23.8093 | 80.6805
Term411 | 400 | 42.5139 | 16.0301 | 3.2594 | 25.9294 | 37.1648 | 14.5386 | 3.8766 | 24.4374
PENT4 M1 | 400 | 78.6766 | 27.6773 | 21.364 | 60.5057 | 77.4524 | 28.8906 | 20.6746 | 61.5321
PENT4 M2 | 400 | 78.6766 | 27.6773 | 21.364 | 60.5057 | 77.4524 | 28.8906 | 20.6746 | 61.5321
PENT4 R1 | 400 | 78.6766 | 27.6773 | 21.364 | 60.5057 | 77.4524 | 28.8906 | 20.6746 | 61.5321
PENT4 R2 | 400 | 78.6766 | 27.6773 | 21.364 | 60.5057 | 77.4524 | 28.8906 | 20.6746 | 61.5321
PEWO2A | 275 | 67.3583 | 24.412 | 20.5825 | 55.1063 | 69.306 | 25.9759 | 19.8449 | 56.5803
PEWO2B | 275 | 68.729 | 25.1904 | 25.0066 | 60.6312 | 70.5404 | 26.5363 | 24.8948 | 62.4228
PEWO4 M1 | 400 | 103.4967 | 38.0503 | 33.3267 | 87.1379 | 93.2368 | 36.1911 | 27.6282 | 78.8102
PEWO4 M2 | 400 | 103.4967 | 38.0503 | 33.3267 | 87.1379 | 93.2368 | 36.1911 | 27.6282 | 78.8102
PEWO4 M3 | 400 | 103.4967 | 38.0503 | 33.3267 | 87.1379 | 93.2368 | 36.1911 | 27.6282 | 78.8102
PEWO4 M4 | 400 | 103.4967 | 38.0503 | 33.3267 | 87.1379 | 93.2368 | 36.1911 | 27.6282 | 78.8102
PEWO4 R1/2 | 400 | 103.4967 | 38.0503 | 33.3267 | 87.1379 | 93.2368 | 36.1911 | 27.6282 | 78.8102
PEWO4 R3/4 | 400 | 103.4967 | 38.0503 | 33.3267 | 87.1379 | 93.2368 | 36.1911 | 27.6282 | 78.8102
PITS2 MC1 | 275 | 60.4561 | 21.9956 | 8.7445 | 39.851 | 65.6434 | 25.7297 | 7.795 | 44.1823
PITS2 MC4 | 275 | 60.4561 | 21.9956 | 8.7445 | 39.851 | 65.6434 | 25.7297 | 7.795 | 44.1823
PITS2 MC2 | 275 | 60.4561 | 21.9956 | 8.7445 | 39.851 | 65.6434 | 25.7297 | 7.795 | 44.1823
PITS2 MC3 | 275 | 60.4561 | 21.9956 | 8.7445 | 39.851 | 65.6434 | 25.7297 | 7.795 | 44.1823
POPP2 MC1 | 275 | 28.2906 | 11.3563 | 2.785 | 18.8453 | 23.7646 | 9.8333 | 3.0654 | 16.9718
POPP2 MC2 | 275 | 28.2906 | 11.3563 | 2.785 | 18.8453 | 23.7646 | 9.8333 | 3.0654 | 16.9718
PUDM4 MC2 | 400 | 98.8124 | 33.9834 | 24.4437 | 72.5035 | 102.8506 | 41.1704 | 19.1531 | 77.3767
PUDM4 MC1 | 400 | 98.8124 | 33.9834 | 24.4437 | 72.5035 | 102.8506 | 41.1704 | 19.1531 | 77.3767
PYLE2 MC2 | 275 | 60.0878 | 21.998 | 12.4563 | 43.5662 | 51.7547 | 20.4346 | 9.4214 | 38.3203
PYLE2 MC1 | 275 | 60.0253 | 21.9766 | 12.4404 | 43.52 | 51.7046 | 20.4168 | 9.4031 | 38.2768
QUER4A | 400 | 85.933 | 30.5371 | 12.8237 | 56.0097 | 74.0832 | 28.7172 | 5.7339 | 46.3462
QUER4A_HEYS | 400 | 85.933 | 30.5371 | 12.8237 | 56.0097 | 74.0832 | 28.7172 | 5.7339 | 46.3462
QUER4A_HUTT | 400 | 85.933 | 30.5371 | 12.8237 | 56.0097 | 74.0832 | 28.7172 | 5.7339 | 46.3462
QUER4A_PEWO | 400 | 85.933 | 30.5371 | 12.8237 | 56.0097 | 74.0832 | 28.7172 | 5.7339 | 46.3462
QUER4B | 400 | 86.8346 | 30.8117 | 13.1446 | 56.719 | 76.2099 | 29.4189 | 6.3988 | 48.0034
QUER4B_HEYS | 400 | 86.8346 | 30.8117 | 13.1446 | 56.719 | 76.2099 | 29.4189 | 6.3988 | 48.0034
QUER4B_HUTT | 400 | 86.8346 | 30.8117 | 13.1446 | 56.719 | 76.2099 | 29.4189 | 6.3988 | 48.0034
QUER4B_PEWO | 400 | 86.8346 | 30.8117 | 13.1446 | 56.719 | 76.2099 | 29.4189 | 6.3988 | 48.0034
RAIN2 MC4 | 275 | 79.0654 | 28.1224 | 20.3282 | 60.0992 | 77.1742 | 29.2915 | 16.9327 | 58.3571
RAIN2 MC1 | 275 | 79.0654 | 28.1224 | 20.3282 | 60.0992 | 77.1742 | 29.2915 | 16.9327 | 58.3571
RAIN2 MC2 | 275 | 79.0654 | 28.1224 | 20.3282 | 60.0992 | 77.1742 | 29.2915 | 16.9327 | 58.3571
RAIN2 MC3 | 275 | 79.0654 | 28.1224 | 20.3282 | 60.0992 | 77.1742 | 29.2915 | 16.9327 | 58.3571
RASS4 M1 | 400 | 54.2444 | 20.2465 | 16.8038 | 45.4367 | 42.8701 | 16.7904 | 11.7134 | 35.4587
RASS4 M2 | 400 | 54.2444 | 20.2465 | 16.8038 | 45.4367 | 42.8701 | 16.7904 | 11.7134 | 35.4587
RATS1 M1 | 132 | 42.5825 | 15.1123 | 13.7356 | 35.1076 | 48.1588 | 18.0106 | 15.0964 | 40.5673
RATS1 M2 | 132 | 42.5825 | 15.1123 | 13.7356 | 35.1076 | 48.1588 | 18.0106 | 15.0964 | 40.5673
RATS1 R1 | 132 | 40.2795 | 14.3414 | 13.6225 | 33.9043 | 45.5423 | 16.9261 | 15.5439 | 39.481
RATS1 R2 | 132 | 40.2795 | 14.3414 | 13.6225 | 33.9043 | 45.5423 | 16.9261 | 15.5439 | 39.481
RATS2A | 275 | 42.4073 | 15.4187 | 9.3111 | 31.1164 | 44.9526 | 16.3338 | 17.9657 | 41.0653
RATS4 M1 | 400 | 98.1694 | 35.748 | 21.4768 | 72.032 | 96.7067 | 36.874 | 23.507 | 75.6547
RATS4 M2 | 400 | 98.1694 | 35.748 | 21.4768 | 72.032 | 96.7067 | 36.874 | 23.507 | 75.6547
RATS4 M3 | 400 | 114.3438 | 41.4047 | 24.78 | 83.3351 | 113.0104 | 42.9809 | 27.5099 | 88.2941
RATS4 M4 | 400 | 114.3438 | 41.4047 | 24.78 | 83.3351 | 113.0104 | 42.9809 | 27.5099 | 88.2941
RATS4 R1/2 | 400 | 98.1694 | 35.748 | 21.4768 | 72.032 | 96.7067 | 36.874 | 23.507 | 75.6547
RATS4 R3/4 | 400 | 114.3438 | 41.4047 | 24.78 | 83.3351 | 113.0104 | 42.9809 | 27.5099 | 88.2941
RAYL4 M1 | 400 | 98.9275 | 36.1752 | 30.2863 | 81.4458 | 74.8559 | 29.4466 | 20.242 | 61.8857
RAYL4 M2 | 400 | 98.9275 | 36.1752 | 30.2863 | 81.4458 | 74.8559 | 29.4466 | 20.242 | 61.8857
RAYL4 R1 | 400 | 98.9275 | 36.1752 | 30.2863 | 81.4458 | 74.8559 | 29.4466 | 20.242 | 61.8857
RAYL4 R2 | 400 | 98.9275 | 36.1752 | 30.2863 | 81.4458 | 74.8559 | 29.4466 | 20.242 | 61.8857
REBR2 MC1 | 275 | 53.6474 | 19.9253 | 17.4792 | 45.6579 | 50.8425 | 19.8501 | 14.5627 | 42.6351
REBR2 MC2 | 275 | 51.8313 | 19.1969 | 17.2037 | 44.3523 | 51.2442 | 19.9711 | 14.6139 | 42.8573
REBR2 MC3 | 275 | 51.8313 | 19.1969 | 17.2037 | 44.3523 | 51.2442 | 19.9711 | 14.6139 | 42.8573
REBR2 MC4 | 275 | 53.6474 | 19.9253 | 17.4792 | 45.6579 | 50.8425 | 19.8501 | 14.5627 | 42.6351
RHIG4 M1 | 400 | 60.8858 | 22.0461 | 14.1975 | 45.3754 | 49.5022 | 19.0827 | 10.0105 | 36.9975
RHIG4 R1 | 400 | 60.8858 | 22.0461 | 14.1975 | 45.3754 | 49.5022 | 19.0827 | 10.0105 | 36.9975
ROCH2 MC1 | 275 | 70.9703 | 26.6122 | 9.8454 | 47.4808 | 67.5076 | 26.4808 | 9.4026 | 46.8521
ROCH2 MC2 | 275 | 70.9703 | 26.6122 | 9.8454 | 47.4808 | 67.5076 | 26.4808 | 9.4026 | 46.8521
ROCH2 MC3 | 275 | 70.9703 | 26.6122 | 9.8454 | 47.4808 | 67.5076 | 26.4808 | 9.4026 | 46.8521
ROCH2 MC4 | 275 | 70.9703 | 26.6122 | 9.8454 | 47.4808 | 67.5076 | 26.4808 | 9.4026 | 46.8521
Term405 | 400 | 32.6941 | 12.2334 | 4.2688 | 21.5695 | 39.6554 | 15.5778 | 3.2405 | 25.2709
ROCK1A | 132 | 47.0948 | 16.2701 | 16.9009 | 39.9103 | 47.4491 | 17.0914 | 16.4343 | 40.6052
ROCK4 Term900 | 400 | 92.8259 | 33.082 | 23.707 | 70.492 | 83.488 | 31.3634 | 22.1136 | 66.4681
RUGE4 M1 | 400 | 71.563 | 26.9069 | 10.9859 | 49.0381 | 52.1053 | 21.0418 | 7.3109 | 37.0686
RUGE4 M2 | 400 | 71.563 | 26.9069 | 10.9859 | 49.0381 | 52.1053 | 21.0418 | 7.3109 | 37.0686
RUGE4 R1 | 400 | 71.563 | 26.9069 | 10.9859 | 49.0381 | 52.1053 | 21.0418 | 7.3109 | 37.0686
RUGE4 R2 | 400 | 71.563 | 26.9069 | 10.9859 | 49.0381 | 52.1053 | 21.0418 | 7.3109 | 37.0686
RYEH4 M1 | 400 | 82.4431 | 29.5084 | 22.1889 | 63.9201 | 83.0427 | 30.9639 | 23.2066 | 66.9961
RYEH4 R1 | 400 | 82.4431 | 29.5084 | 22.1889 | 63.9201 | 83.0427 | 30.9639 | 23.2066 | 66.9961
MC1 | 400 | 44.868 | 16.9062 | 9.7873 | 33.6963 | 45.6073 | 18.0071 | 2.7162 | 28.1821
RYHA4B_LOAD2 | 400 | 45.2518 | 17.0509 | 9.9101 | 34.0238 | 30.8925 | 12.3384 | 4.3384 | 21.7875
SAEN2 MC1 | 275 | 73.6353 | 26.2465 | 21.5614 | 58.6796 | 77.7272 | 28.7788 | 23.3957 | 64.095
SAEN2 MC2 | 275 | 73.6353 | 26.2465 | 21.5614 | 58.6796 | 77.7272 | 28.7788 | 23.3957 | 64.095
SAES2 M | 275 | 74.2097 | 26.4171 | 21.8557 | 59.2151 | 78.6645 | 29.0688 | 24.1884 | 65.2979
SAES2 R | 275 | 74.2097 | 26.4171 | 21.8557 | 59.2151 | 78.6645 | 29.0688 | 24.1884 | 65.2979
SALH2 MC1 | 275 | 77.3045 | 27.6865 | 18.7078 | 57.8623 | 75.6006 | 28.8403 | 15.6762 | 56.4625
SALH2 MC2 | 275 | 77.3045 | 27.6865 | 18.7078 | 57.8623 | 75.6006 | 28.8403 | 15.6762 | 56.4625
SEAB4 M1 | 400 | 66.5564 | 24.3044 | 22.1101 | 56.4818 | 68.5918 | 25.755 | 23.5795 | 60.0025
SEAB4 M2 | 400 | 66.5564 | 24.3044 | 22.1101 | 56.4818 | 68.5918 | 25.755 | 23.5795 | 60.0025
SEAB4 R1 | 400 | 66.5564 | 24.3044 | 22.1101 | 56.4818 | 68.5918 | 25.755 | 23.5795 | 60.0025
SEAB4 R2 | 400 | 66.5564 | 24.3044 | 22.1101 | 56.4818 | 68.5918 | 25.755 | 23.5795 | 60.0025
SELL4 M1 | 400 | 83.6906 | 30.2644 | 17.936 | 60.7363 | 74.2568 | 28.4648 | 17.2193 | 57.4746
SELL4 M2 | 400 | 83.6906 | 30.2644 | 17.936 | 60.7363 | 74.2568 | 28.4648 | 17.2193 | 57.4746
SELL4 R1 | 400 | 83.6906 | 30.2644 | 17.936 | 60.7363 | 74.2568 | 28.4648 | 17.2193 | 57.4746
SELL4 R2 | 400 | 83.6906 | 30.2644 | 17.936 | 60.7363 | 74.2568 | 28.4648 | 17.2193 | 57.4746
SELW4 M3 | 400 | 83.5103 | 30.2042 | 17.8852 | 60.6005 | 73.8201 | 28.3182 | 16.9809 | 57.0289
SELW4 M4 | 400 | 83.5103 | 30.2042 | 17.8852 | 60.6005 | 73.8201 | 28.3182 | 16.9809 | 57.0289
SELW4 R3 | 400 | 83.5103 | 30.2042 | 17.8852 | 60.6005 | 73.8201 | 28.3182 | 16.9809 | 57.0289
SELW4 R4 | 400 | 83.5103 | 30.2042 | 17.8852 | 60.6005 | 73.8201 | 28.3182 | 16.9809 | 57.0289
SELL4A | 400 | 83.6053 | 29.5209 | 8.3017 | 50.0506 | 74.1811 | 28.2395 | 9.644 | 49.5807
SELL4B | 400 | 83.6051 | 29.5208 | 8.3017 | 50.0504 | 74.181 | 28.2395 | 9.644 | 49.5806
SETW4A | 400 | 83.5106 | 29.4898 | 8.289 | 49.9939 | 74.1156 | 28.2186 | 9.6121 | 49.5192
SETW4B | 400 | 83.5105 | 29.4898 | 8.289 | 49.9939 | 74.1155 | 28.2185 | 9.6121 | 49.5191
SHEC2 MC1 | 275 | 53.6537 | 20.034 | 10.5708 | 38.9032 | 54.6981 | 22.5104 | 7.6085 | 39.4431
SHEC2 MC2 | 275 | 53.6537 | 20.034 | 10.5708 | 38.9032 | 54.6981 | 22.5104 | 7.6085 | 39.4431
SHRE4B | 400 | 58.0713 | 21.9245 | 10.6536 | 41.6595 | 44.603 | 17.839 | 7.071 | 32.2992
SING4 MC2 | 400 | 93.707 | 32.9573 | 22.2299 | 68.8386 | 75.3033 | 29.4505 | 12.8242 | 54.4736
SING4 MC1 | 400 | 93.707 | 32.9573 | 22.2299 | 68.8386 | 75.3033 | 29.4505 | 12.8242 | 54.4736
SIZE4 M1 | 400 | 88.8589 | 31.9679 | 21.9675 | 67.177 | 90.0915 | 33.5164 | 25.6653 | 73.0647
SIZE4 M2 | 400 | 88.8589 | 31.9679 | 21.9675 | 67.177 | 90.0915 | 33.5164 | 25.6653 | 73.0647
SIZE4 M3 | 400 | 88.8589 | 31.9679 | 21.9675 | 67.177 | 90.0915 | 33.5164 | 25.6653 | 73.0647
SIZE4 M4 | 400 | 88.8589 | 31.9679 | 21.9675 | 67.177 | 90.0915 | 33.5164 | 25.6653 | 73.0647
SIZE4 R1 | 400 | 88.8589 | 31.9679 | 21.9675 | 67.177 | 90.0915 | 33.5164 | 25.6653 | 73.0647
SIZE4 R2 | 400 | 88.8589 | 31.9679 | 21.9675 | 67.177 | 90.0915 | 33.5164 | 25.6653 | 73.0647
SIZE4 R3 | 400 | 88.8589 | 31.9679 | 21.9675 | 67.177 | 90.0915 | 33.5164 | 25.6653 | 73.0647
SIZE4 R4 | 400 | 88.8589 | 31.9679 | 21.9675 | 67.177 | 90.0915 | 33.5164 | 25.6653 | 73.0647
SKLG2 MC1 | 275 | 62.4904 | 23.2055 | 18.7027 | 51.5202 | 59.1845 | 23.1394 | 16.4574 | 49.1814
SKLG2 MC2 | 275 | 62.4904 | 23.2055 | 18.7027 | 51.5202 | 59.1845 | 23.1394 | 16.4574 | 49.1814
SKLG2 MC3 | 275 | 62.4904 | 23.2055 | 18.7027 | 51.5202 | 59.1845 | 23.1394 | 16.4574 | 49.1814
SKLG2 MC4 | 275 | 62.4904 | 23.2055 | 18.7027 | 51.5202 | 59.1845 | 23.1394 | 16.4574 | 49.1814
SHBA4 M1 | 400 | 93.0801 | 33.8724 | 32.8363 | 80.7391 | 89.2841 | 33.6081 | 30.9545 | 78.4835
SHBA4 M2 | 400 | 93.0801 | 33.8724 | 32.8363 | 80.7391 | 89.2841 | 33.6081 | 30.9545 | 78.4835
SHBA4 R1 | 400 | 93.0801 | 33.8724 | 32.8363 | 80.7391 | 89.2841 | 33.6081 | 30.9545 | 78.4835
SHBA4 R2 | 400 | 93.0801 | 33.8724 | 32.8363 | 80.7391 | 89.2841 | 33.6081 | 30.9545 | 78.4835
SMAN2 MC1 | 275 | 77.2787 | 29.2493 | 23.5736 | 64.9383 | 75.4871 | 29.6817 | 21.134 | 63.1103
SMAN2 MC2 | 275 | 77.2787 | 29.2493 | 23.5736 | 64.9383 | 75.4871 | 29.6817 | 21.134 | 63.1103
SMAN2 MC3 | 275 | 77.2787 | 29.2493 | 23.5736 | 64.9383 | 75.4871 | 29.6817 | 21.134 | 63.1103
SMAN2 MC4 | 275 | 77.2787 | 29.2493 | 23.5736 | 64.9383 | 75.4871 | 29.6817 | 21.134 | 63.1103
SSHI2 MC1 | 275 | 66.304 | 24.463 | 11.851 | 46.4468 | 59.1723 | 23.5248 | 9.4898 | 42.759
SSHI2 MC2 | 275 | 66.304 | 24.463 | 11.851 | 46.4468 | 59.1723 | 23.5248 | 9.4898 | 42.759
SPLN4 M1 | 400 | 98.8653 | 36.0389 | 26.1777 | 77.1444 | 102.1145 | 38.2201 | 29.9643 | 84.0157
SPLN4 R1 | 400 | 98.8653 | 36.0389 | 26.1777 | 77.1444 | 102.1145 | 38.2201 | 29.9643 | 84.0157
MC1 | 400 | 61.4413 | 22.5092 | 13.5032 | 45.3359 | 45.6073 | 18.0071 | 2.7162 | 28.1821
MC2 | 400 | 61.4413 | 22.5092 | 13.5032 | 45.3359 | 45.6073 | 18.0071 | 2.7162 | 28.1821
MC3 | 400 | 61.4554 | 22.5133 | 13.4963 | 45.335 | 49.242 | 19.1767 | 9.2538 | 36.3738
MC4 | 400 | 61.4554 | 22.5133 | 13.4963 | 45.335 | 49.242 | 19.1767 | 9.2538 | 36.3738
SJOW2 MC2 | 275 | 40.3523 | 14.0239 | 15.3258 | 35.1586 | 48.1452 | 17.2867 | 17.9226 | 42.3696
SJOW2 MC1 | 275 | 40.3523 | 14.0239 | 15.3258 | 35.1586 | 48.1452 | 17.2867 | 17.9226 | 42.3696
SJOW2 MC4 | 275 | 40.3523 | 14.0239 | 15.3258 | 35.1586 | 48.1452 | 17.2867 | 17.9226 | 42.3696
SJOW2 MC3 | 275 | 40.3523 | 14.0239 | 15.3258 | 35.1586 | 48.1452 | 17.2867 | 17.9226 | 42.3696
SJOW4 M1 | 400 | 109.2401 | 36.9089 | 28.5048 | 80.7019 | 128.3645 | 47.087 | 32.7676 | 99.3587
SJOW4 M2 | 400 | 109.2401 | 36.9089 | 28.5048 | 80.7019 | 128.3645 | 47.087 | 32.7676 | 99.3587
SJOW4 M3 | 400 | 109.2401 | 36.9089 | 28.5048 | 80.7019 | 128.3645 | 47.087 | 32.7676 | 99.3587
SJOW4 M4 | 400 | 109.2401 | 36.9089 | 28.5048 | 80.7019 | 128.3645 | 47.087 | 32.7676 | 99.3587
SJOW4 R1/2 | 400 | 109.2401 | 36.9089 | 28.5048 | 80.7019 | 128.3645 | 47.087 | 32.7676 | 99.3587
SJOW4 R3/4 | 400 | 109.2401 | 36.9089 | 28.5048 | 80.7019 | 128.3645 | 47.087 | 32.7676 | 99.3587
STAL2 M1 | 275 | 82.7361 | 31.1568 | 16.3992 | 60.4616 | 76.7967 | 30.2047 | 14.9224 | 57.6383
STAL2 M2 | 275 | 82.7361 | 31.1568 | 16.3992 | 60.4616 | 76.7967 | 30.2047 | 14.9224 | 57.6383
STAL2 R1 | 275 | 82.7361 | 31.1568 | 16.3992 | 60.4616 | 76.7967 | 30.2047 | 14.9224 | 57.6383
STAL2 R2 | 275 | 82.7361 | 31.1568 | 16.3992 | 60.4616 | 76.7967 | 30.2047 | 14.9224 | 57.6383
STAL4 MC1 | 400 | 36.9047 | 13.6548 | 9.7989 | 29.1098 | 32.8998 | 12.7195 | 8.2571 | 26.2452
STAL4 MC2 | 400 | 52.6287 | 20.0419 | 10.1154 | 38.459 | 40.3475 | 16.0652 | 6.5912 | 29.3108
Term406 | 400 | 36.9047 | 13.6548 | 9.7989 | 29.1098 | 105.217 | 40.214 | 23.8093 | 80.6805
STAY4 M1 | 400 | 116.1234 | 42.3748 | 27.8387 | 87.7657 | 110.3106 | 41.9637 | 28.7347 | 88.0803
STAY4 M2 | 400 | 116.1234 | 42.3748 | 27.8387 | 87.7657 | 110.3106 | 41.9637 | 28.7347 | 88.0803
STAY4 R1 | 400 | 116.1234 | 42.3748 | 27.8387 | 87.7657 | 110.3106 | 41.9637 | 28.7347 | 88.0803
STAY4 R2 | 400 | 116.1234 | 42.3748 | 27.8387 | 87.7657 | 110.3106 | 41.9637 | 28.7347 | 88.0803
STAY4A | 400 | 75.9779 | 27.8793 | 21.5397 | 60.967 | 69.3673 | 26.213 | 20.4796 | 57.5503
STEN1 M1 | 132 | 57.7129 | 21.0846 | 19.9617 | 49.7799 | 70.5547 | 26.4637 | 23.6743 | 61.0995
STEN1 M2 | 132 | 57.7129 | 21.0846 | 19.9617 | 49.7799 | 70.5547 | 26.4637 | 23.6743 | 61.0995
STEN1 R1 | 132 | 57.7129 | 21.0846 | 19.9617 | 49.7799 | 70.5547 | 26.4637 | 23.6743 | 61.0995
STEN1 R2 | 132 | 57.7129 | 21.0846 | 19.9617 | 49.7799 | 70.5547 | 26.4637 | 23.6743 | 61.0995
STES1 M1 | 132 | 57.9262 | 20.8657 | 15.6571 | 45.1657 | 70.4707 | 26.2942 | 17.9281 | 55.1137
STES1 M2 | 132 | 57.9262 | 20.8657 | 15.6571 | 45.1657 | 70.4707 | 26.2942 | 17.9281 | 55.1137
STES1 R1 | 132 | 57.9262 | 20.8657 | 15.6571 | 45.1657 | 70.4707 | 26.2942 | 17.9281 | 55.1137
STES1 R2 | 132 | 57.9262 | 20.8657 | 15.6571 | 45.1657 | 70.4707 | 26.2942 | 17.9281 | 55.1137
STEW2 M1 | 275 | 81.4457 | 30.3887 | 24.9188 | 67.8949 | 79.6215 | 30.7385 | 24.0496 | 67.5204
STEW2 M2 | 275 | 81.4457 | 30.3887 | 24.9188 | 67.8949 | 79.6215 | 30.7385 | 24.0496 | 67.5204
STEW2 R1 | 275 | 81.4457 | 30.3887 | 24.9188 | 67.8949 | 79.6215 | 30.7385 | 24.0496 | 67.5204
STEW2 R2 | 275 | 81.4457 | 30.3887 | 24.9188 | 67.8949 | 79.6215 | 30.7385 | 24.0496 | 67.5204
STEW4 M1 | 400 | 76.8378 | 28.2549 | 24.0017 | 63.9601 | 62.5557 | 24.3247 | 18.1628 | 52.563
STEW4 M2 | 400 | 76.8378 | 28.2549 | 24.0017 | 63.9601 | 62.5557 | 24.3247 | 18.1628 | 52.563
STEW4 R1 | 400 | 76.8378 | 28.2549 | 24.0017 | 63.9601 | 62.5557 | 24.3247 | 18.1628 | 52.563
STEW4 R2a | 400 | 76.8378 | 28.2549 | 24.0017 | 63.9601 | 62.5557 | 24.3247 | 18.1628 | 52.563
STSB4 MC1 | 400 | 59.0932 | 21.9639 | 13.2267 | 44.2884 | 46.964 | 18.4703 | 8.1449 | 34.2659
STSB4 MC2 | 400 | 59.0932 | 21.9639 | 13.2267 | 44.2884 | 46.964 | 18.4703 | 8.1449 | 34.2659
STSB4A | 400 | 54.6321 | 20.149 | 6.237 | 34.732 | 42.5982 | 16.6395 | 3.3256 | 26.8574
STOB4 M1 | 400 | 59.6685 | 22.5356 | 11.2711 | 43.1412 | 49.5132 | 19.7854 | 7.9549 | 35.9358
STOB4 R1 | 400 | 59.6685 | 22.5356 | 11.2711 | 43.1412 | 49.5132 | 19.7854 | 7.9549 | 35.9358
SUND4 M1 | 400 | 114.9454 | 41.8274 | 25.1565 | 84.3094 | 95.4283 | 37.0511 | 18.674 | 71.0722
SUND4 M2 | 400 | 90.1691 | 33.2223 | 19.2461 | 66.2295 | 75.6243 | 29.3184 | 15.1532 | 56.6157
SUND4 R1 | 400 | 114.9454 | 41.8274 | 25.1565 | 84.3094 | 95.4283 | 37.0511 | 18.674 | 71.0722
SUND4 R2 | 400 | 90.1691 | 33.2223 | 19.2461 | 66.2295 | 75.6243 | 29.3184 | 15.1532 | 56.6157
SUTB4A | 400 | 97.2781 | 35.6934 | 22.856 | 73.3341 | 87.5369 | 33.6112 | 21.4844 | 69.0179
SWAN2 MC3 | 275 | 25.983 | 9.4014 | 8.6444 | 21.9399 | 28.3718 | 10.4882 | 8.9764 | 23.809
SWAN2 MC4 | 275 | 25.983 | 9.4014 | 8.6444 | 21.9399 | 28.3718 | 10.4882 | 8.9764 | 23.809
SWAN4 M3 | 400 | 64.326 | 23.0187 | 16.4015 | 48.9549 | 60.5383 | 22.8873 | 14.6708 | 47.0384
SWAN4 M4 | 400 | 64.326 | 23.0187 | 16.4015 | 48.9549 | 60.5383 | 22.8873 | 14.6708 | 47.0384
SWAN4 R3 | 400 | 64.326 | 23.0187 | 16.4015 | 48.9549 | 60.5383 | 22.8873 | 14.6708 | 47.0384
SWAN4 R4 | 400 | 64.326 | 23.0187 | 16.4015 | 48.9549 | 60.5383 | 22.8873 | 14.6708 | 47.0384
SWAN4 M1 | 400 | 39.3958 | 14.5074 | 9.3814 | 29.8979 | 34.262 | 13.0645 | 8.165 | 26.641
SWAN4 M2 | 400 | 39.3958 | 14.5074 | 9.3814 | 29.8979 | 34.262 | 13.0645 | 8.165 | 26.641
TAUN4 M1 | 400 | 51.1021 | 18.8669 | 10.0969 | 36.7787 | 44.219 | 17.4833 | 6.9654 | 31.6905
TAUN4 M2 | 400 | 51.8967 | 19.1123 | 10.2483 | 37.2771 | 45.7976 | 18.0522 | 7.5159 | 33.0456
TEMP2 MC1 | 275 | 59.4053 | 21.9388 | 12.389 | 43.4152 | 62.2161 | 24.6282 | 11.1692 | 45.9987
TEMP2 MC2 | 275 | 59.4053 | 21.9388 | 12.389 | 43.4152 | 62.2161 | 24.6282 | 11.1692 | 45.9987
TEMP2 MC3 | 275 | 59.6287 | 22.0014 | 12.5131 | 43.6278 | 63.0505 | 24.9388 | 11.3866 | 46.6553
THTO4 M1 | 400 | 95.5171 | 34.6599 | 24.2666 | 73.283 | 76.3537 | 29.6314 | 14.4459 | 56.3511
THTO4 M2 | 400 | 69.6189 | 25.6721 | 16.8021 | 53.1079 | 56.2638 | 21.8087 | 11.1169 | 41.959
THTO4 M3 | 400 | 69.6189 | 25.6721 | 16.8021 | 53.1079 | 56.2638 | 21.8087 | 11.1169 | 41.959
THTO4 M4 | 400 | 95.5171 | 34.6599 | 24.2666 | 73.283 | 76.3537 | 29.6314 | 14.4459 | 56.3511
THTO4 R1/2 | 400 | 70.7949 | 26.0746 | 16.5153 | 53.3904 | 59.3423 | 22.8745 | 12.0861 | 44.4355
THTO4 R3/4 | 400 | 70.7949 | 26.0746 | 16.5153 | 53.3904 | 59.3423 | 22.8745 | 12.0861 | 44.4355
THOM2 M1 | 275 | 67.8396 | 24.8229 | 19.3811 | 54.486 | 70.3931 | 26.6056 | 19.2391 | 56.8651
THOM2 R1 | 275 | 67.8396 | 24.8229 | 19.3811 | 54.486 | 70.3931 | 26.6056 | 19.2391 | 56.8651
M5 | 400 | 103.4293 | 38.1546 | 20.8968 | 74.8555 | 84.9081 | 33.242 | 17.7103 | 64.7215
R2(2) | 400 | 103.4293 | 38.1546 | 20.8968 | 74.8555 | 86.7323 | 33.838 | 16.5059 | 64.36
R2(3) | 400 | 103.4293 | 38.1546 | 20.8968 | 74.8555 | 86.7323 | 33.838 | 16.5059 | 64.36
R5 | 400 | 103.4293 | 38.1546 | 20.8968 | 74.8555 | 84.9081 | 33.242 | 17.7103 | 64.7215
THOM4 MC4 | 400 | 94.2304 | 33.9498 | 23.5815 | 71.5938 | 85.5456 | 32.7547 | 18.5341 | 64.8562
THOM4 MC2 | 400 | 94.2304 | 33.9498 | 23.5815 | 71.5938 | 85.5456 | 32.7547 | 18.5341 | 64.8562
THOM4 MC3 | 400 | 94.2304 | 33.9498 | 23.5815 | 71.5938 | 85.5456 | 32.7547 | 18.5341 | 64.8562
THOM4 MC1 | 400 | 94.2304 | 33.9498 | 23.5815 | 71.5938 | 85.5456 | 32.7547 | 18.5341 | 64.8562
THUR2 MC2 | 275 | 64.7225 | 24.3812 | 10.7314 | 45.2115 | 65.8623 | 26.0795 | 11.0421 | 47.9241
THUR2 MC3 | 275 | 64.7225 | 24.3812 | 10.7314 | 45.2115 | 65.8623 | 26.0795 | 11.0421 | 47.9241
THUR2 MC1 | 275 | 64.7225 | 24.3812 | 10.7314 | 45.2115 | 65.8623 | 26.0795 | 11.0421 | 47.9241
THUR2 MC4 | 275 | 64.7225 | 24.3812 | 10.7314 | 45.2115 | 65.8623 | 26.0795 | 11.0421 | 47.9241
TILB2 M1 | 275 | 28.3774 | 10.7036 | 4.6309 | 19.7681 | 30.32 | 11.8257 | 5.5364 | 22.2605
TILB2 M2 | 275 | 28.3774 | 10.7036 | 4.6309 | 19.7681 | 30.32 | 11.8257 | 5.5364 | 22.2605
TILB2 R1 | 275 | 28.3774 | 10.7036 | 4.6309 | 19.7681 | 30.32 | 11.8257 | 5.5364 | 22.2605
TILB2 R2 | 275 | 28.3774 | 10.7036 | 4.6309 | 19.7681 | 30.32 | 11.8257 | 5.5364 | 22.2605
TILB4 M2 | 400 | 132.2185 | 46.7786 | 43.1327 | 109.2876 | 113.9193 | 43.9676 | 31.8084 | 93.988
TILB4 M3 | 400 | 132.2185 | 46.7786 | 43.1327 | 109.2876 | 113.9193 | 43.9676 | 31.8084 | 93.988
TILB4 R2 | 400 | 132.2185 | 46.7786 | 43.1327 | 109.2876 | 113.9193 | 43.9676 | 31.8084 | 93.988
TILB4 R3 | 400 | 132.2185 | 46.7786 | 43.1327 | 109.2876 | 113.9193 | 43.9676 | 31.8084 | 93.988
TINP2 M2 | 275 | 58.4528 | 21.3105 | 7.0286 | 37.1662 | 57.7273 | 22.434 | 5.6558 | 37.3822
TINP2 M1 | 275 | 58.3021 | 21.3047 | 7.0167 | 37.1461 | 56.8339 | 22.1096 | 5.5767 | 36.8443
TODP2 MC1 | 275 | 62.1576 | 22.3249 | 16.0242 | 47.5964 | 57.9204 | 22.2975 | 11.8606 | 43.3941
TODP2 MC2 | 275 | 62.1576 | 22.3249 | 16.0242 | 47.5964 | 57.9204 | 22.2975 | 11.8606 | 43.3941
TOTT2 MC1 | 275 | 62.3972 | 22.9329 | 21.226 | 53.658 | 63.8697 | 24.3854 | 19.9743 | 54.4605
TOTT2 MC2A | 275 | 64.2911 | 23.612 | 21.8214 | 55.2137 | 62.8563 | 24.0843 | 19.4584 | 53.5188
TOTT2 MC2B | 275 | 62.3972 | 22.9329 | 21.226 | 53.658 | 63.8697 | 24.3854 | 19.9743 | 54.4605
TOTT2 MC3 | 275 | 64.2911 | 23.612 | 21.8214 | 55.2137 | 62.8563 | 24.0843 | 19.4584 | 53.5188
TOTT2 MC4A | 275 | 62.3972 | 22.9329 | 21.226 | 53.658 | 63.8697 | 24.3854 | 19.9743 | 54.4605
TOTT2 MC4B | 275 | 64.2911 | 23.612 | 21.8214 | 55.2137 | 62.8563 | 24.0843 | 19.4584 | 53.5188
TOTT2 MC5 | 275 | 58.0582 | 21.2695 | 14.2145 | 44.2942 | 55.178 | 21.3995 | 11.0863 | 41.3497
TOTT2 MC6 | 275 | 58.0582 | 21.2695 | 14.2145 | 44.2942 | 55.178 | 21.3995 | 11.0863 | 41.3497
TOTT2 MC7 | 275 | 56.4684 | 20.6593 | 14.0998 | 43.3165 | 57.1503 | 21.983 | 11.9102 | 42.9989
TOTT2 MC8 | 275 | 56.4684 | 20.6593 | 14.0998 | 43.3165 | 57.1503 | 21.983 | 11.9102 | 42.9989
TOTE2B | 275 | 62.3972 | 22.9329 | 21.226 | 53.658 | 63.8697 | 24.3854 | 19.9743 | 54.4605
TOTE2A | 275 | 64.2911 | 23.612 | 21.8214 | 55.2137 | 62.8563 | 24.0843 | 19.4584 | 53.5188
TRAW2 M1 | 275 | 45.3864 | 16.3543 | 13.8828 | 37.0113 | 46.867 | 17.5481 | 12.6613 | 37.4781
TRAW2 M2 | 275 | 45.3864 | 16.3543 | 13.8828 | 37.0113 | 46.867 | 17.5481 | 12.6613 | 37.4781
TRAW2 R1 | 275 | 45.3864 | 16.3543 | 13.8828 | 37.0113 | 46.867 | 17.5481 | 12.6613 | 37.4781
TRAW2 R2 | 275 | 45.3864 | 16.3543 | 13.8828 | 37.0113 | 46.867 | 17.5481 | 12.6613 | 37.4781
TRAW4 MC1 | 400 | 60.8221 | 22.7773 | 18.3323 | 50.5443 | 47.4369 | 18.8044 | 12.4397 | 39.0331
TRAW4 MC2 | 400 | 60.8221 | 22.7773 | 18.3323 | 50.5443 | 47.4369 | 18.8044 | 12.4397 | 39.0331
TRAW4 MC3 | 400 | 60.8221 | 22.7773 | 18.3323 | 50.5443 | 47.4369 | 18.8044 | 12.4397 | 39.0331
TRAW4 MC4 | 400 | 60.8221 | 22.7773 | 18.3323 | 50.5443 | 47.4369 | 18.8044 | 12.4397 | 39.0331
TREM2 MC1 | 275 | 48.2894 | 17.5216 | 2.8295 | 27.6088 | 42.4447 | 16.7991 | 2.4052 | 26.1627
TREM2 MC2 | 275 | 48.2894 | 17.5216 | 2.8295 | 27.6088 | 42.4447 | 16.7991 | 2.4052 | 26.1627
TREM31 | 33 | 56.8782 | 18.0144 | 12.569 | 38.0452 | 3.2608e-07 | 0 | 0 | 0
TREU4A | 400 | 91.8829 | 32.9135 | 9.4728 | 56.0194 | 73.7483 | 28.8859 | 4.587 | 45.4378
TREU4A_DEES1 | 400 | 91.8829 | 32.9135 | 9.4728 | 56.0194 | 73.7483 | 28.8859 | 4.587 | 45.4378
TREU4A_LEGA1 | 400 | 91.8829 | 32.9135 | 9.4728 | 56.0194 | 73.7483 | 28.8859 | 4.587 | 45.4378
TREU4A_TRAW1 | 400 | 91.8829 | 32.9135 | 9.4728 | 56.0194 | 73.7483 | 28.8859 | 4.587 | 45.4378
TREU4B | 400 | 93.0413 | 33.3551 | 9.4902 | 56.6614 | 74.7803 | 29.3107 | 4.5728 | 46.0243
TREU4B_DEES2 | 400 | 93.0413 | 33.3551 | 9.4902 | 56.6614 | 74.7803 | 29.3107 | 4.5728 | 46.0243
TREU4B_LEGA2 | 400 | 93.0413 | 33.3551 | 9.4902 | 56.6614 | 74.7803 | 29.3107 | 4.5728 | 46.0243
TREU4B_TRAW2 | 400 | 93.0413 | 33.3551 | 9.4902 | 56.6614 | 74.7803 | 29.3107 | 4.5728 | 46.0243
TYNE2 MC1 | 275 | 62.1376 | 23.0614 | 10.8711 | 43.4848 | 55.2391 | 21.8567 | 9.3618 | 40.2718
TYNE2 MC2 | 275 | 62.1376 | 23.0614 | 10.8711 | 43.4848 | 55.2391 | 21.8567 | 9.3618 | 40.2718
TYNE2A | 275 | 61.42 | 22.5088 | 3.7239 | 35.5562 | 51.9302 | 20.6721 | 2.7561 | 31.9909
UPPB2 MC4 | 275 | 43.1902 | 15.8886 | 11.2071 | 33.677 | 42.3565 | 16.2716 | 9.9069 | 32.9184
UPPB2 MC3 | 275 | 44.8893 | 16.5266 | 11.3444 | 34.7165 | 42.8141 | 16.4774 | 9.7576 | 33.0602
UPPB2 MC2 | 275 | 44.8893 | 16.5266 | 11.3444 | 34.7165 | 42.8141 | 16.4774 | 9.7576 | 33.0602
UPPB2 MC1 | 275 | 43.1902 | 15.8886 | 11.2071 | 33.677 | 42.3565 | 16.2716 | 9.9069 | 32.9184
USKM2 M1 | 275 | 78.1835 | 27.4054 | 19.6695 | 58.4266 | 88.0613 | 32.7501 | 22.8853 | 69.201
USKM2 M2 | 275 | 78.1835 | 27.4054 | 19.6695 | 58.4266 | 88.0613 | 32.7501 | 22.8853 | 69.201
USKM2 R1 | 275 | 78.1835 | 27.4054 | 19.6695 | 58.4266 | 88.0613 | 32.7501 | 22.8853 | 69.201
USKM2 R2 | 275 | 78.1835 | 27.4054 | 19.6695 | 58.4266 | 88.0613 | 32.7501 | 22.8853 | 69.201
USKM2A | 275 | 75.8841 | 25.9071 | 11.0071 | 47.6453 | 83.4154 | 30.9021 | 11.7132 | 55.4154
WALH4 MC2 | 400 | 60.9465 | 22.8006 | 11.836 | 44.0809 | 51.2118 | 20.0558 | 10.5902 | 38.9534
WALH4 MC3 | 400 | 60.9465 | 22.8006 | 11.836 | 44.0809 | 51.2118 | 20.0558 | 10.5902 | 38.9534
WALH4 MC4 | 400 | 60.9465 | 22.8006 | 11.836 | 44.0809 | 51.2118 | 20.0558 | 10.5902 | 38.9534
WALH4 MC1 | 400 | 60.9465 | 22.8006 | 11.836 | 44.0809 | 51.2118 | 20.0558 | 10.5902 | 38.9534
WALP R4 | 132 | 79.5607 | 28.5498 | 24.4805 | 64.856 | 95.9422 | 36.5331 | 27.2537 | 78.9193
WALP1 M4 | 132 | 79.5607 | 28.5498 | 24.4805 | 64.856 | 95.9422 | 36.5331 | 27.2537 | 78.9193
WALPM3 | 132 | 79.5607 | 28.5498 | 24.4805 | 64.856 | 95.9422 | 36.5331 | 27.2537 | 78.9193
WALPR3 | 132 | 79.5607 | 28.5498 | 24.4805 | 64.856 | 95.9422 | 36.5331 | 27.2537 | 78.9193
WALP4 M1 | 400 | 117.5651 | 42.5367 | 30.2577 | 90.4137 | 106.0607 | 40.4104 | 27.0697 | 84.2186
WALP4 M2 | 400 | 117.5651 | 42.5367 | 30.2577 | 90.4137 | 106.0607 | 40.4104 | 27.0697 | 84.2186
WALP4 R1 | 400 | 117.5651 | 42.5367 | 30.2577 | 90.4137 | 106.0607 | 40.4104 | 27.0697 | 84.2186
WALP4 R2 | 400 | 117.5651 | 42.5367 | 30.2577 | 90.4137 | 106.0607 | 40.4104 | 27.0697 | 84.2186
WALX2 M1 | 275 | 80.8933 | 28.4995 | 19.8139 | 60.1182 | 83.1251 | 30.9161 | 18.0939 | 61.8159
WALX2 M2 | 275 | 82.5897 | 29.0626 | 20.1026 | 61.2034 | 87.3821 | 32.4129 | 19.135 | 64.9738
WALX2 R1 | 275 | 80.8933 | 28.4995 | 19.8139 | 60.1182 | 83.1251 | 30.9161 | 18.0939 | 61.8159
WALX2 R2 | 275 | 82.5897 | 29.0626 | 20.1026 | 61.2034 | 87.3821 | 32.4129 | 19.135 | 64.9738
WALX4A | 400 | 75.8993 | 26.7676 | 12.5343 | 50.3894 | 74.441 | 27.7266 | 11.9443 | 51.1557
WALX4B | 400 | 70.1251 | 25.1198 | 10.5209 | 46.0457 | 64.535 | 24.2559 | 9.7786 | 44.0815
WARL2 MC4 | 275 | 32.0638 | 11.9771 | 5.4539 | 22.3921 | 34.2942 | 13.3683 | 5.8803 | 24.7859
WARL2 MC3 | 275 | 32.0638 | 11.9771 | 5.4539 | 22.3921 | 34.2942 | 13.3683 | 5.8803 | 24.7859
WARL2 MC2 | 275 | 32.0638 | 11.9771 | 5.4539 | 22.3921 | 34.2942 | 13.3683 | 5.8803 | 24.7859
WARL2 MC1 | 275 | 32.0638 | 11.9771 | 5.4539 | 22.3921 | 34.2942 | 13.3683 | 5.8803 | 24.7859
WASF2A | 275 | 56.3157 | 20.5467 | 5.7728 | 34.8302 | 48.7019 | 19.0302 | 3.2723 | 30.185
WASF2B | 275 | 61.6139 | 22.3044 | 6.286 | 37.8292 | 55.4601 | 21.6911 | 3.4802 | 34.156
Term220 | 275 | 59.1982 | 21.8149 | 18.3103 | 49.1613 | 61.3602 | 23.8809 | 17.1267 | 50.8993
Term205 | 275 | 57.4974 | 21.114 | 18.6682 | 48.5279 | 60.4022 | 23.2387 | 17.9866 | 50.851
Term210 | 275 | 57.4974 | 21.114 | 18.6682 | 48.5279 | 60.4022 | 23.2387 | 17.9866 | 50.851
Term215 | 275 | 59.1982 | 21.8149 | 18.3103 | 49.1613 | 61.3602 | 23.8809 | 17.1267 | 50.8993
WBOL2 MC1 | 275 | 74.7149 | 27.1949 | 14.2249 | 52.6843 | 65.3069 | 25.8755 | 10.6051 | 47.1986
WBOL2 MC2 | 275 | 74.7149 | 27.1949 | 14.2249 | 52.6843 | 65.3069 | 25.8755 | 10.6051 | 47.1986
WBOL2 MC3 | 275 | 74.7149 | 27.1949 | 14.2249 | 52.6843 | 65.3069 | 25.8755 | 10.6051 | 47.1986
WBOL2 MC4 | 275 | 74.7149 | 27.1949 | 14.2249 | 52.6843 | 65.3069 | 25.8755 | 10.6051 | 47.1986
WBUR1 M1 | 132 | 21.3996 | 7.5976 | 6.8343 | 17.5789 | 24.9628 | 9.2238 | 8.1769 | 21.2214
WBUR1 M2 | 132 | 21.3996 | 7.5976 | 6.8343 | 17.5789 | 24.9628 | 9.2238 | 8.1769 | 21.2214
WBUR1 R1 | 132 | 21.3996 | 7.5976 | 6.8343 | 17.5789 | 24.9628 | 9.2238 | 8.1769 | 21.2214
WBUR1 R2 | 132 | 21.1753 | 7.5379 | 6.7293 | 17.3894 | 24.8112 | 9.1685 | 8.0881 | 21.0544
WBUR4 M1 | 400 | 115.5791 | 41.2206 | 34.448 | 92.7427 | 114.6223 | 42.4676 | 35.1098 | 95.1681
WBUR4 M2 | 400 | 115.5791 | 41.2206 | 34.448 | 92.7427 | 114.6223 | 42.4676 | 35.1098 | 95.1681
WBUR4 M3 | 400 | 115.5791 | 41.2206 | 34.448 | 92.7427 | 114.6223 | 42.4676 | 35.1098 | 95.1681
WBUR4 M4 | 400 | 115.5791 | 41.2206 | 34.448 | 92.7427 | 114.6223 | 42.4676 | 35.1098 | 95.1681
WBUR4 R1/2 | 400 | 126.976 | 45.8934 | 33.8298 | 98.7328 | 118.098 | 44.5391 | 31.7833 | 94.7712
WBUR4 R3/4 | 400 | 126.976 | 45.8934 | 33.8298 | 98.7328 | 118.098 | 44.5391 | 31.7833 | 94.7712
WHAM4 M1 | 400 | 112.9764 | 40.0836 | 36.3869 | 93.0737 | 115.6432 | 44.8959 | 32.4392 | 95.9315
WHAM4 M2 | 400 | 112.9764 | 40.0836 | 36.3869 | 93.0737 | 115.6432 | 44.8959 | 32.4392 | 95.9315
WHAM4 R1 | 400 | 112.9764 | 40.0836 | 36.3869 | 93.0737 | 115.6432 | 44.8959 | 32.4392 | 95.9315
WHAM4 R2 | 400 | 112.9764 | 40.0836 | 36.3869 | 93.0737 | 115.6432 | 44.8959 | 32.4392 | 95.9315
WHAM4A | 400 | 96.9348 | 32.3108 | 13.1168 | 58.8112 | 99.7238 | 39.4127 | 15.1961 | 70.9341
WHAM4B | 400 | 97 | 32.3285 | 13.128 | 58.8473 | 99.8269 | 39.4489 | 15.1964 | 70.9855
WMEL2 MC4 | 275 | 78.4296 | 28.7137 | 14.7353 | 55.3426 | 75.5861 | 29.6986 | 12.5993 | 54.5994
WMEL2 MC1 | 275 | 78.4296 | 28.7137 | 14.7353 | 55.3426 | 75.5861 | 29.6986 | 12.5993 | 54.5994
WMEL2 MC2 | 275 | 78.4296 | 28.7137 | 14.7353 | 55.3426 | 75.5861 | 29.6986 | 12.5993 | 54.5994
WMEL2 MC3 | 275 | 78.4296 | 28.7137 | 14.7353 | 55.3426 | 75.5861 | 29.6986 | 12.5993 | 54.5994
WTHU4B | 400 | 91.2788 | 31.4702 | 9.213 | 53.7185 | 74.6762 | 29.1461 | 5.289 | 46.5078
Term25(2) | 400 | 117.3881 | 40.6129 | 27.8217 | 85.257 | 106.3091 | 40.8671 | 20.4682 | 78.263
Term6(2) | 400 | 117.1972 | 40.5541 | 27.7625 | 85.1147 | 105.8501 | 40.7031 | 20.338 | 77.9008
WTHU4A | 400 | 91.2788 | 31.4702 | 9.213 | 53.7185 | 73.0856 | 28.5485 | 5.1763 | 45.55
WWEY2 M1 | 275 | 74.2479 | 26.9567 | 18.4747 | 56.5972 | 73.0769 | 27.8758 | 17.3203 | 56.7426
WWEY2 M2 | 275 | 74.2479 | 26.9567 | 18.4747 | 56.5972 | 73.0769 | 27.8758 | 17.3203 | 56.7426
WWEY2 R1 | 275 | 76.1635 | 27.8342 | 17.0371 | 56.4006 | 75.6032 | 28.9831 | 17.0948 | 58.0831
WWEY2 R2 | 275 | 76.1635 | 27.8342 | 17.0371 | 56.4006 | 75.6032 | 28.9831 | 17.0948 | 58.0831
Term260 | 275 | 55.4635 | 20.0201 | 15.3064 | 43.6191 | 56.3129 | 21.5633 | 14.3776 | 44.8727
WWEY4A | 400 | 51.5499 | 18.8293 | 6.4985 | 33.1271 | 45.9839 | 17.6326 | 6.3618 | 31.298
WWEY4B | 400 | 51.9138 | 18.9417 | 6.7213 | 33.5089 | 45.846 | 17.6464 | 6.5719 | 31.5277
WHGA2 MC1 | 275 | 70.2452 | 26.4273 | 15.1785 | 52.5524 | 64.7493 | 25.7467 | 11.0483 | 47.4596
WHGA2 MC2 | 275 | 70.2452 | 26.4273 | 15.1785 | 52.5524 | 64.7493 | 25.7467 | 11.0483 | 47.4596
WHGA2 MC3 | 275 | 70.2452 | 26.4273 | 15.1785 | 52.5524 | 64.7493 | 25.7467 | 11.0483 | 47.4596
WHGA2 MC4 | 275 | 70.2452 | 26.4273 | 15.1785 | 52.5524 | 64.7493 | 25.7467 | 11.0483 | 47.4596
WHSO2 M1 | 275 | 68.3593 | 24.3925 | 15.1213 | 49.6175 | 73.3434 | 27.8101 | 15.7168 | 55.0461
WHSO2 M2 | 275 | 68.3593 | 24.3925 | 15.1213 | 49.6175 | 73.3434 | 27.8101 | 15.7168 | 55.0461
WHSO2 R1 | 275 | 75.1056 | 26.5423 | 19.1319 | 56.6684 | 81.7023 | 30.6495 | 20.15 | 63.4949
WHSO2 R2 | 275 | 75.1056 | 26.5423 | 19.1319 | 56.6684 | 81.7023 | 30.6495 | 20.15 | 63.4949
Term406 | 400 | 65.7196 | 23.2489 | 9.4088 | 42.2876 | 105.217 | 40.214 | 23.8093 | 80.6805
Term215 | 275 | 50.7761 | 18.7541 | 10.3895 | 36.9118 | 61.3602 | 23.8809 | 17.1267 | 50.8993
WISD2 M1 | 275 | 70.1727 | 24.3148 | 22.9039 | 57.2903 | 81.7443 | 30.0972 | 25.5997 | 68.1636
WISD2 M2 | 275 | 70.1727 | 24.3148 | 22.9039 | 57.2903 | 81.7443 | 30.0972 | 25.5997 | 68.1636
WISD2 R1 | 275 | 70.1727 | 24.3148 | 22.9039 | 57.2903 | 81.7443 | 30.0972 | 25.5997 | 68.1636
WISD2 R2 | 275 | 70.1727 | 24.3148 | 22.9039 | 57.2903 | 81.7443 | 30.0972 | 25.5997 | 68.1636
WISD2A | 275 | 60.337 | 20.9468 | 12.6618 | 42.2851 | 65.9357 | 25.1555 | 14.0641 | 49.6393
SGT 5 HV | 400 | 96.8439 | 31.9917 | 13.6199 | 58.863 | 112.8353 | 41.7091 | 11.8338 | 70.8195
SGT6_HV | 400 | 96.8439 | 31.9917 | 13.6199 | 58.863 | 112.8353 | 41.7091 | 11.8338 | 70.8195
WISD6 M1 | 66 | 50.708 | 16.8554 | 17.1382 | 40.9754 | 32.8999 | 12.2796 | 10.5616 | 27.9276
WISD6 M2 | 66 | 50.708 | 16.8554 | 17.1382 | 40.9754 | 32.8999 | 12.2796 | 10.5616 | 27.9276
WISD6 R1 | 66 | 50.708 | 16.8554 | 17.1382 | 40.9754 | 32.8999 | 12.2796 | 10.5616 | 27.9276
WISD6 R2 | 66 | 50.708 | 16.8554 | 17.1382 | 40.9754 | 32.8999 | 12.2796 | 10.5616 | 27.9276
WILL1 M1 | 132 | 47.1378 | 16.4966 | 15.0609 | 38.3907 | 54.7575 | 20.7822 | 17.4947 | 46.8851
WILL1 M2 | 132 | 47.1378 | 16.4966 | 15.0609 | 38.3907 | 54.7575 | 20.7822 | 17.4947 | 46.8851
WILL1 R1 | 132 | 34.8301 | 12.8096 | 10.7464 | 28.8619 | 38.7149 | 14.8789 | 12.2548 | 33.2967
WILL1 R2 | 132 | 47.1378 | 16.4966 | 15.0609 | 38.3907 | 54.7575 | 20.7822 | 17.4947 | 46.8851
WILL2 M2 | 275 | 24.0935 | 8.6143 | 8.9839 | 21.1663 | 25.7217 | 9.3889 | 9.3153 | 22.5933
WILL2 R2 | 275 | 24.0935 | 8.6143 | 8.9839 | 21.1663 | 25.7217 | 9.3889 | 9.3153 | 22.5933
WILE4 M1 | 400 | 110.9484 | 41.4503 | 30.4363 | 89.0558 | 94.2636 | 37.456 | 24.1533 | 77.124
WILE4 M2 | 400 | 110.9484 | 41.4503 | 30.4363 | 89.0558 | 94.2636 | 37.456 | 24.1533 | 77.124
WILE4 R1 | 400 | 110.9484 | 41.4503 | 30.4363 | 89.0558 | 94.2636 | 37.456 | 24.1533 | 77.124
WILE4 R2 | 400 | 110.9484 | 41.4503 | 30.4363 | 89.0558 | 94.2636 | 37.456 | 24.1533 | 77.124
WILT2A | 275 | 56.7379 | 19.8959 | 10.3868 | 38.5239 | 58.3909 | 21.5969 | 9.4155 | 39.9582
WILT2B | 275 | 56.7397 | 19.8965 | 10.3867 | 38.5246 | 58.393 | 21.5977 | 9.4153 | 39.9591
WILT2C | 275 | 56.9702 | 19.9984 | 10.5515 | 38.8335 | 59.2946 | 21.8787 | 10.1445 | 41.0857
WILT2D | 275 | 56.9672 | 19.9975 | 10.5511 | 38.8318 | 59.2885 | 21.8767 | 10.1428 | 41.0811
WIMB2 MC1 | 275 | 85.6522 | 30.0576 | 22.6918 | 65.1997 | 91.7393 | 35.2493 | 22.6256 | 72.4755
WIMB2 MC2 | 275 | 85.6522 | 30.0576 | 22.6918 | 65.1997 | 91.7393 | 35.2493 | 22.6256 | 72.4755
WIMB2 MC3 | 275 | 85.6522 | 30.0576 | 22.6918 | 65.1997 | 91.7393 | 35.2493 | 22.6256 | 72.4755
WIMB2 MC4 | 275 | 85.6522 | 30.0576 | 22.6918 | 65.1997 | 91.7393 | 35.2493 | 22.6256 | 72.4755
WIMB2A | 275 | 85.6522 | 30.0576 | 22.6918 | 65.1997 | 91.7393 | 35.2493 | 22.6256 | 72.4755
MB2 | 400 | 92.9667 | 31.8974 | 23.983 | 69.0927 | 2.9721e-07 | 0 | 0 | 0
RB2 | 400 | 92.9667 | 31.8974 | 23.983 | 69.0927 | 108.0314 | 40.7398 | 23.1382 | 80.7529
WIBA2 MC1 | 275 | 59.2654 | 21.8902 | 12.3386 | 43.2961 | 63.2692 | 25.2828 | 10.4414 | 46.1967
WIBA2 MC2 | 275 | 59.2654 | 21.8902 | 12.3386 | 43.2961 | 63.2692 | 25.2828 | 10.4414 | 46.1967
WYLF1 M1 | 132 | 20.3067 | 6.6309 | 7.3433 | 16.7209 | 22.415 | 7.9836 | 7.4855 | 18.776
WYLF1 M2 | 132 | 20.3067 | 6.6309 | 7.3433 | 16.7209 | 22.415 | 7.9836 | 7.4855 | 18.776
WYLF1 R1 | 132 | 20.3067 | 6.6309 | 7.3433 | 16.7209 | 22.415 | 7.9836 | 7.4855 | 18.776
WYLF1 R2 | 132 | 20.3067 | 6.6309 | 7.3433 | 16.7209 | 22.415 | 7.9836 | 7.4855 | 18.776
WYLF4 M1 | 400 | 49.6919 | 17.9784 | 12.1713 | 37.5967 | 36.3074 | 14.1869 | 6.9177 | 26.9811
WYLF4 M2 | 400 | 49.6919 | 17.9784 | 12.1713 | 37.5967 | 36.3074 | 14.1869 | 6.9177 | 26.9811
WYLF4 R1 | 400 | 49.6919 | 17.9784 | 12.1713 | 37.5967 | 36.3074 | 14.1869 | 6.9177 | 26.9811
WYLF4 R2 | 400 | 49.6919 | 17.9784 | 12.1713 | 37.5967 | 36.3074 | 14.1869 | 6.9177 | 26.9811
WYMO4 M1 | 400 | 113.6613 | 41.2454 | 25.9415 | 84.2713 | 96.3279 | 37.1847 | 19.499 | 72.0861
WYMO4 M2 | 400 | 113.6613 | 41.2454 | 25.9415 | 84.2713 | 96.3279 | 37.1847 | 19.499 | 72.0861
WYMO4 R1 | 400 | 113.6613 | 41.2454 | 25.9415 | 84.2713 | 96.3279 | 37.1847 | 19.499 | 72.0861
WYMO4 R2 | 400 | 113.6613 | 41.2454 | 25.9415 | 84.2713 | 96.3279 | 37.1847 | 19.499 | 72.0861

## D3.4
ETYS 18 Yr 4 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2021/22
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABTH1 M1 | 132 | 28.3851 | 10.3662 | 6.2518 | 20.9118 | 28.8747 | 11.1684 | 6.8776 | 22.6721 | Back To Menu
ABTH1 M2 | 132 | 32.5725 | 12.0517 | 9.3801 | 26.4237 | 31.1697 | 12.2518 | 8.5578 | 25.8844
ABTH1 R1 | 132 | 32.5725 | 12.0517 | 9.3801 | 26.4237 | 31.1697 | 12.2518 | 8.5578 | 25.8844
ABTH1 R2 | 132 | 32.5725 | 12.0517 | 9.3801 | 26.4237 | 31.1697 | 12.2518 | 8.5578 | 25.8844
ABTH2 M1 | 275 | 46.7484 | 17.2492 | 8.7171 | 33.1112 | 43.0975 | 16.9532 | 7.4692 | 31.4447
ABTH2 M2 | 275 | 46.7484 | 17.2492 | 8.7171 | 33.1112 | 43.0975 | 16.9532 | 7.4692 | 31.4447
ABTH2 M4 | 275 | 46.7484 | 17.2492 | 8.7171 | 33.1112 | 43.0975 | 16.9532 | 7.4692 | 31.4447
ABTH2 R | 275 | 39.4222 | 14.717 | 4.5761 | 25.3891 | 33.9285 | 13.5171 | 2.9713 | 22.0873
ABHA4B | 400 | 39.37 | 14.1505 | 4.1294 | 24.1411 | 35.2616 | 13.6951 | 2.7226 | 22.0904
ABHA4A | 400 | 39.3804 | 14.157 | 4.1286 | 24.1496 | 35.2716 | 13.7011 | 2.7265 | 22.1027
ALDW2 MC1 | 275 | 61.8265 | 22.8686 | 10.068 | 42.4091 | 61.313 | 24.1903 | 9.9049 | 44.1152
ALDW2 MC2 | 275 | 61.8265 | 22.8686 | 10.068 | 42.4091 | 61.313 | 24.1903 | 9.9049 | 44.1152
ALDW2 MC3 | 275 | 61.8265 | 22.8686 | 10.068 | 42.4091 | 61.313 | 24.1903 | 9.9049 | 44.1152
ALDW2 MC4 | 275 | 61.8265 | 22.8686 | 10.068 | 42.4091 | 61.313 | 24.1903 | 9.9049 | 44.1152
AMEM1 M1 | 132 | 27.2518 | 9.6973 | 9.75 | 23.4641 | 33.268 | 12.201 | 11.0177 | 28.2725
AMEM1 M2 | 132 | 27.2518 | 9.6973 | 9.75 | 23.4641 | 33.268 | 12.201 | 11.0177 | 28.2725
AMEM1 R1 | 132 | 27.2518 | 9.6973 | 9.75 | 23.4641 | 33.268 | 12.201 | 11.0177 | 28.2725
AMEM1 R2 | 132 | 27.2518 | 9.6973 | 9.75 | 23.4641 | 33.268 | 12.201 | 11.0177 | 28.2725
AMEM4 M | 400 | 51.8261 | 19.2543 | 4.5017 | 31.7314 | 43.3136 | 17.1654 | 3.0397 | 27.3153
AMEM4 R | 400 | 51.3937 | 19.0766 | 4.5143 | 31.4928 | 42.1693 | 16.6511 | 2.9347 | 26.483
AXMI4 MC2 | 400 | 40.6104 | 14.9886 | 8.3979 | 29.595 | 33.9258 | 13.2459 | 6.369 | 25.1015
AXMI4 MC1 | 400 | 40.6104 | 14.9886 | 8.3979 | 29.595 | 33.9258 | 13.2459 | 6.369 | 25.1015
BAGB2 M1 | 275 | 49.1877 | 17.7771 | 13.0679 | 38.2085 | 48.3868 | 18.3435 | 13.1822 | 39.1239
BAGB2 M2 | 275 | 49.1877 | 17.7771 | 13.0679 | 38.2085 | 48.3868 | 18.3435 | 13.1822 | 39.1239
BAGB2 R1 | 275 | 49.1877 | 17.7771 | 13.0679 | 38.2085 | 48.3868 | 18.3435 | 13.1822 | 39.1239
BAGB2 R2 | 275 | 49.1877 | 17.7771 | 13.0679 | 38.2085 | 48.3868 | 18.3435 | 13.1822 | 39.1239
BARK2 M1 | 275 | 48.5973 | 17.7655 | 13.2877 | 38.4119 | 48.8812 | 18.5362 | 13.3512 | 39.5655
BARK2 M2 | 275 | 46.7685 | 17.0331 | 13.0799 | 37.1684 | 49.3466 | 18.6064 | 13.8665 | 40.1799
BARK2 R1 | 275 | 48.5973 | 17.7655 | 13.2877 | 38.4119 | 48.8812 | 18.5362 | 13.3512 | 39.5655
BARK2 R2 | 275 | 46.7685 | 17.0331 | 13.0799 | 37.1684 | 49.3466 | 18.6064 | 13.8665 | 40.1799
BARK4 M1 | 400 | 125.5783 | 44.2241 | 41.0806 | 103.623 | 117.0767 | 45.3287 | 32.2188 | 96.3232
BARK4 M2 | 400 | 125.5783 | 44.2241 | 41.0806 | 103.623 | 117.0767 | 45.3287 | 32.2188 | 96.3232
BARK4 R1 | 400 | 125.5783 | 44.2241 | 41.0806 | 103.623 | 117.0767 | 45.3287 | 32.2188 | 96.3232
BARK4 R2 | 400 | 125.5783 | 44.2241 | 41.0806 | 103.623 | 117.0767 | 45.3287 | 32.2188 | 96.3232
BEDD2 M1/4 | 275 | 62.081 | 22.4478 | 14.773 | 46.5191 | 65.4867 | 25.0762 | 14.6277 | 50.0909
BEDD2 M2/3 | 275 | 81.5205 | 29.1261 | 18.9734 | 60.1639 | 83.909 | 32.0787 | 18.3897 | 63.7559
BEDD2 R1 | 275 | 53.0406 | 19.6608 | 12.1176 | 39.9222 | 52.8769 | 20.3594 | 11.7149 | 40.5074
BEDD2 R2 | 275 | 81.5205 | 29.1261 | 18.9734 | 60.1639 | 83.909 | 32.0787 | 18.3897 | 63.7559
BEDD2 R3 | 275 | 81.5205 | 29.1261 | 18.9734 | 60.1639 | 83.909 | 32.0787 | 18.3897 | 63.7559
BEDD2 R4 | 275 | 53.0406 | 19.6608 | 12.1176 | 39.9222 | 52.8769 | 20.3594 | 11.7149 | 40.5074
BEDD4B | 400 | 44.0709 | 16.172 | 4.0821 | 26.9528 | 38.4771 | 15.1882 | 4.2386 | 25.7179
BESW2 MC1 | 275 | 58.3692 | 21.4622 | 10.7059 | 41.058 | 51.1356 | 20.3216 | 8.3887 | 37.1278
BESW2 MC2 | 275 | 58.3692 | 21.4622 | 10.7059 | 41.058 | 51.1356 | 20.3216 | 8.3887 | 37.1278
BESW2 MC3 | 275 | 58.3692 | 21.4622 | 10.7059 | 41.058 | 51.1356 | 20.3216 | 8.3887 | 37.1278
BESW2 MC4 | 275 | 58.3692 | 21.4622 | 10.7059 | 41.058 | 51.1356 | 20.3216 | 8.3887 | 37.1278
BICF4 M1 | 400 | 74.6928 | 27.764 | 24.8665 | 64.1307 | 0 | 0 | 0 | 0
BICF4 M2 | 400 | 74.6928 | 27.764 | 24.8665 | 64.1307 | 0 | 0 | 0 | 0
BICF4 R1 | 400 | 77.9766 | 28.9656 | 25.9184 | 66.8819 | 0 | 0 | 0 | 0
BICF4 R2 | 400 | 74.6928 | 27.764 | 24.8665 | 64.1307 | 0 | 0 | 0 | 0
BIRK2 MC1 | 275 | 62.962 | 22.4511 | 17.0212 | 48.7718 | 61.3999 | 23.2358 | 14.1737 | 47.0341
BIRK2 MC2 | 275 | 62.962 | 22.4511 | 17.0212 | 48.7718 | 61.3999 | 23.2358 | 14.1737 | 47.0341
BIRK2 MC3 | 275 | 62.962 | 22.4511 | 17.0212 | 48.7718 | 61.3999 | 23.2358 | 14.1737 | 47.0341
BIRK2 MC4 | 275 | 62.962 | 22.4511 | 17.0212 | 48.7718 | 61.3999 | 23.2358 | 14.1737 | 47.0341
BISW2 MC1 | 275 | 62.5379 | 22.9137 | 11.8146 | 44.2195 | 58.6101 | 23.0387 | 9.6932 | 42.2748
BISW2 MC2 | 275 | 62.5379 | 22.9137 | 11.8146 | 44.2195 | 58.6101 | 23.0387 | 9.6932 | 42.2748
BISW2 MC3 | 275 | 62.5379 | 22.9137 | 11.8146 | 44.2195 | 58.6101 | 23.0387 | 9.6932 | 42.2748
BISW2 MC4 | 275 | 62.5379 | 22.9137 | 11.8146 | 44.2195 | 58.6101 | 23.0387 | 9.6932 | 42.2748
BLYT1A | 132 | 37.8246 | 13.8381 | 4.2984 | 23.8685 | 36.6098 | 14.156 | 4.9967 | 25.0162
BLYT1B | 132 | 37.371 | 13.7114 | 4.2669 | 23.6577 | 36.3194 | 14.0583 | 4.9642 | 24.8455
BLYT2 M1 | 275 | 69.1571 | 25.8511 | 19.2582 | 55.8171 | 64.6832 | 25.3158 | 17.6714 | 53.4734
BLYT2 M2 | 275 | 69.1571 | 25.8511 | 19.2582 | 55.8171 | 64.6832 | 25.3158 | 17.6714 | 53.4734
BLYT2 R1 | 275 | 69.1571 | 25.8511 | 19.2582 | 55.8171 | 64.6832 | 25.3158 | 17.6714 | 53.4734
BLYT2 R2 | 275 | 69.1571 | 25.8511 | 19.2582 | 55.8171 | 64.6832 | 25.3158 | 17.6714 | 53.4734
BLYT4 M1 | 400 | 54.4244 | 19.8473 | 3.9909 | 32.0592 | 0 | 0 | 0 | 0
BLYT4 M2 | 400 | 54.4244 | 19.8473 | 3.9909 | 32.0592 | 0 | 0 | 0 | 0
BLYT4 R1 | 400 | 54.4244 | 19.8473 | 3.9909 | 32.0592 | 0 | 0 | 0 | 0
BLYT4 R2 | 400 | 54.4244 | 19.8473 | 3.9909 | 32.0592 | 0 | 0 | 0 | 0
BODE4 M1 | 400 | 90.0978 | 32.2748 | 22.1847 | 67.8282 | 73.3588 | 28.2703 | 16.1529 | 56.1332
BODE4 R1 | 400 | 90.0978 | 32.2748 | 22.1847 | 67.8282 | 73.3588 | 28.2703 | 16.1529 | 56.1332
BOLN4 M1 | 400 | 69.8773 | 25.7569 | 21.0903 | 57.5161 | 60.5059 | 23.3404 | 18.0575 | 51.0658
BOLN4 M2 | 400 | 69.8773 | 25.7569 | 21.0903 | 57.5161 | 60.5059 | 23.3404 | 18.0575 | 51.0658
BOLN4 R1 | 400 | 69.8773 | 25.7569 | 21.0903 | 57.5161 | 60.5059 | 23.3404 | 18.0575 | 51.0658
BOLN4 R2 | 400 | 69.8773 | 25.7569 | 21.0903 | 57.5161 | 60.5059 | 23.3404 | 18.0575 | 51.0658
RAMP_G1 | 400 | 69.8773 | 25.7569 | 21.0903 | 57.5161 | 60.5059 | 23.3404 | 18.0575 | 51.0658
RAMP_G2 | 400 | 69.8773 | 25.7569 | 21.0903 | 57.5161 | 60.5059 | 23.3404 | 18.0575 | 51.0658
BOTW4 MC1 | 400 | 79.4938 | 28.5164 | 16.1821 | 56.5104 | 64.8901 | 25.1607 | 12.1845 | 47.7671
BOTW4 MC2 | 400 | 79.4938 | 28.5164 | 16.1821 | 56.5104 | 64.8901 | 25.1607 | 12.1845 | 47.7671
BRAW2 MC4 | 275 | 68.6614 | 24.6664 | 16.0663 | 50.9499 | 68.7227 | 26.3235 | 14.6878 | 51.9148
BRAW2 MC1 | 275 | 68.6614 | 24.6664 | 16.0663 | 50.9499 | 68.7227 | 26.3235 | 14.6878 | 51.9148
BRAW2 MC2 | 275 | 68.6614 | 24.6664 | 16.0663 | 50.9499 | 68.7227 | 26.3235 | 14.6878 | 51.9148
BRAW2 MC3 | 275 | 68.6614 | 24.6664 | 16.0663 | 50.9499 | 68.7227 | 26.3235 | 14.6878 | 51.9148
BRAW4A | 400 | 36.145 | 13.217 | 4.827 | 23.5187 | 31.5109 | 11.9717 | 4.4821 | 21.4126
BRAI4A | 400 | 55.0892 | 20.3363 | 12.8176 | 41.5774 | 41.0146 | 16.1623 | 7.5677 | 30.4247
BRAI4A BRFO | 400 | 55.0892 | 20.3363 | 12.8176 | 41.5774 | 41.0146 | 16.1623 | 7.5677 | 30.4247
BRAI4A RAYL | 400 | 55.0892 | 20.3363 | 12.8176 | 41.5774 | 41.0146 | 16.1623 | 7.5677 | 30.4247
BRAI4B | 400 | 55.6467 | 20.5341 | 12.9646 | 42.0042 | 40.6459 | 16.0249 | 7.4915 | 30.1541
BRAI4B RAYL | 400 | 55.6467 | 20.5341 | 12.9646 | 42.0042 | 40.6459 | 16.0249 | 7.4915 | 30.1541
BRFO4 M5 | 400 | 109.105 | 39.9445 | 34.9892 | 91.4792 | 99.056 | 38.1482 | 29.4355 | 83.3852
BRFO4 M6 | 400 | 109.105 | 39.9445 | 34.9892 | 91.4792 | 99.056 | 38.1482 | 29.4355 | 83.3852
BRFO4 R5 | 400 | 109.105 | 39.9445 | 34.9892 | 91.4792 | 99.056 | 38.1482 | 29.4355 | 83.3852
BRFO4 R6 | 400 | 109.105 | 39.9445 | 34.9892 | 91.4792 | 99.056 | 38.1482 | 29.4355 | 83.3852
M3 | 400 | 109.105 | 39.9445 | 34.9892 | 91.4792 | 99.056 | 38.1482 | 29.4355 | 83.3852
M7 | 400 | 109.105 | 39.9445 | 34.9892 | 91.4792 | 99.056 | 38.1482 | 29.4355 | 83.3852
R3 | 400 | 109.105 | 39.9445 | 34.9892 | 91.4792 | 99.056 | 38.1482 | 29.4355 | 83.3852
R7 | 400 | 109.105 | 39.9445 | 34.9892 | 91.4792 | 99.056 | 38.1482 | 29.4355 | 83.3852
BRLE4 M1 | 400 | 126.7142 | 45.3132 | 26.426 | 90.5085 | 107.9842 | 41.8588 | 22.3875 | 81.5848
BRLE4 M2 | 400 | 126.7142 | 45.3132 | 26.426 | 90.5085 | 107.9842 | 41.8588 | 22.3875 | 81.5848
BRLE4 R1 | 400 | 126.7142 | 45.3132 | 26.426 | 90.5085 | 107.9842 | 41.8588 | 22.3875 | 81.5848
BRLE4 R2 | 400 | 126.7142 | 45.3132 | 26.426 | 90.5085 | 107.9842 | 41.8588 | 22.3875 | 81.5848
BRED2 MC1 | 275 | 78.1825 | 29.3385 | 15.8852 | 57.3761 | 73.6456 | 29.2857 | 11.797 | 53.2132
BRED2 MC2 | 275 | 78.1825 | 29.3385 | 15.8852 | 57.3761 | 73.6456 | 29.2857 | 11.797 | 53.2132
BRED2 MC3 | 275 | 78.1825 | 29.3385 | 15.8852 | 57.3761 | 73.6456 | 29.2857 | 11.797 | 53.2132
BRED2 MC4 | 275 | 78.1825 | 29.3385 | 15.8852 | 57.3761 | 73.6456 | 29.2857 | 11.797 | 53.2132
BRIM1 M1 | 132 | 52.7661 | 17.7431 | 19.8205 | 44.9131 | 66.8878 | 23.9136 | 23.7654 | 57.5844
BRIM1 M2 | 132 | 52.7661 | 17.7431 | 19.8205 | 44.9131 | 66.8878 | 23.9136 | 23.7654 | 57.5844
BRIM1 R1 | 132 | 52.7661 | 17.7431 | 19.8205 | 44.9131 | 66.8878 | 23.9136 | 23.7654 | 57.5844
BRIM1 R2 | 132 | 52.7661 | 17.7431 | 19.8205 | 44.9131 | 66.8878 | 23.9136 | 23.7654 | 57.5844
BRIN2 M1 | 275 | 63.2502 | 23.0229 | 13.871 | 46.4304 | 67.3966 | 26.2442 | 12.9826 | 50.0976
BRIN2 M2 | 275 | 67.3567 | 24.5521 | 16.8744 | 51.5963 | 71.1866 | 27.3562 | 16.4859 | 55.1734
BRIN2 R1 | 275 | 63.2502 | 23.0229 | 13.871 | 46.4304 | 67.3966 | 26.2442 | 12.9826 | 50.0976
BRIN2 R2 | 275 | 67.3567 | 24.5521 | 16.8744 | 51.5963 | 71.1866 | 27.3562 | 16.4859 | 55.1734
BRIN4 MC1 | 400 | 69.4169 | 25.3625 | 15.9171 | 51.7852 | 54.8378 | 21.4143 | 11.2166 | 41.5011
BRIN4 MC4 | 400 | 69.4169 | 25.3625 | 15.9171 | 51.7852 | 54.8378 | 21.4143 | 11.2166 | 41.5011
MC1 | 400 | 62.9281 | 22.7027 | 6.5082 | 38.6147 | 45.4447 | 17.8959 | 2.7211 | 28.0297
MC2 | 400 | 62.9281 | 22.7027 | 6.5082 | 38.6147 | 45.4447 | 17.8959 | 2.7211 | 28.0297
BURW4 MC1 | 400 | 96.1778 | 34.9292 | 23.832 | 73.2293 | 63.8241 | 25.4378 | 11.4795 | 47.4541
BURW4 MC2 | 400 | 96.1778 | 34.9292 | 23.832 | 73.2293 | 63.8241 | 25.4378 | 11.4795 | 47.4541
BURW4 MC3 | 400 | 96.1778 | 34.9292 | 23.832 | 73.2293 | 63.8241 | 25.4378 | 11.4795 | 47.4541
BURW4 MC4 | 400 | 96.1778 | 34.9292 | 23.832 | 73.2293 | 63.8241 | 25.4378 | 11.4795 | 47.4541
BUSH2 MC1 | 275 | 54.9863 | 20.1905 | 11.2597 | 39.8134 | 55.2125 | 21.5267 | 10.3696 | 40.8131
BUSH2 MC2 | 275 | 54.9863 | 20.1905 | 11.2597 | 39.8134 | 55.2125 | 21.5267 | 10.3696 | 40.8131
BUSH2 MC3 | 275 | 54.9863 | 20.1905 | 11.2597 | 39.8134 | 55.2125 | 21.5267 | 10.3696 | 40.8131
BUSH2 MC4 | 275 | 54.9863 | 20.1905 | 11.2597 | 39.8134 | 55.2125 | 21.5267 | 10.3696 | 40.8131
BUST2 M1 | 275 | 70.9468 | 25.4933 | 18.0399 | 54.0929 | 73.7291 | 28.1273 | 17.0735 | 56.8514
BUST2 M2 | 275 | 70.9468 | 25.4933 | 18.0399 | 54.0929 | 73.7291 | 28.1273 | 17.0735 | 56.8514
BUST2 R1 | 275 | 70.9468 | 25.4933 | 18.0399 | 54.0929 | 73.7291 | 28.1273 | 17.0735 | 56.8514
BUST2 R2 | 275 | 70.9468 | 25.4933 | 18.0399 | 54.0929 | 73.7291 | 28.1273 | 17.0735 | 56.8514
CANT4 MC1 | 400 | 78.8139 | 28.6895 | 16.6744 | 57.2475 | 70.6077 | 27.5312 | 12.3568 | 51.2917
CANT4 MC2 | 400 | 78.8139 | 28.6895 | 16.6744 | 57.2475 | 70.6077 | 27.5312 | 12.3568 | 51.2917
CANT4 MC3 | 400 | 78.8139 | 28.6895 | 16.6744 | 57.2475 | 70.6077 | 27.5312 | 12.3568 | 51.2917
CANT4 MC4 | 400 | 78.8139 | 28.6895 | 16.6744 | 57.2475 | 70.6077 | 27.5312 | 12.3568 | 51.2917
CANT4 R5 | 400 | 53.6607 | 19.9514 | 11.0115 | 39.227 | 52.3992 | 20.5212 | 9.1852 | 38.2065
CAPE2 M1 | 275 | 72.4852 | 25.4477 | 23.0407 | 59.0292 | 80.6358 | 29.594 | 24.2845 | 66.1367
CAPE2 M2 | 275 | 72.4852 | 25.4477 | 23.0407 | 59.0292 | 80.6358 | 29.594 | 24.2845 | 66.1367
CAPE2 R1 | 275 | 72.4852 | 25.4477 | 23.0407 | 59.0292 | 80.6358 | 29.594 | 24.2845 | 66.1367
CAPE2 R2 | 275 | 72.4852 | 25.4477 | 23.0407 | 59.0292 | 80.6358 | 29.594 | 24.2845 | 66.1367
CAPE4B | 400 | 98.0175 | 34.8349 | 25.3453 | 74.6093 | 88.8558 | 33.8277 | 19.8671 | 67.7067
CAPE4A | 400 | 97.876 | 34.7813 | 25.3211 | 74.5093 | 88.0485 | 33.5201 | 19.7235 | 67.1281
CARE2 MC1 | 275 | 46.2291 | 17.1123 | 8.1241 | 32.3245 | 39.5424 | 15.617 | 6.9951 | 29.0808
CARE2 MC2 | 275 | 46.2291 | 17.1123 | 8.1241 | 32.3245 | 39.5424 | 15.617 | 6.9951 | 29.0808
CARR1 M1 | 132 | 37.2552 | 13.8165 | 9.4941 | 29.0336 | 44.0098 | 16.992 | 11.5264 | 35.5567
CARR1 M2 | 132 | 37.2552 | 13.8165 | 9.4941 | 29.0336 | 44.0098 | 16.992 | 11.5264 | 35.5567
CARR1 M3 | 132 | 37.2552 | 13.8165 | 9.4941 | 29.0336 | 44.0098 | 16.992 | 11.5264 | 35.5567
CARR1 M4 | 132 | 41.224 | 14.8753 | 13.9161 | 34.9529 | 53.0513 | 19.6581 | 17.3662 | 45.167
CARR1 R1 | 132 | 37.2552 | 13.8165 | 9.4941 | 29.0336 | 44.0098 | 16.992 | 11.5264 | 35.5567
CARR1 R2 | 132 | 37.2552 | 13.8165 | 9.4941 | 29.0336 | 44.0098 | 16.992 | 11.5264 | 35.5567
CARR1 R3 | 132 | 41.224 | 14.8753 | 13.9161 | 34.9529 | 53.0513 | 19.6581 | 17.3662 | 45.167
CARR1 R4 | 132 | 41.224 | 14.8753 | 13.9161 | 34.9529 | 53.0513 | 19.6581 | 17.3662 | 45.167
CARR1B | 132 | 40.427 | 14.5589 | 7.6752 | 28.2646 | 50.1436 | 19.1981 | 6.6234 | 33.7735
CARR1C | 132 | 40.293 | 14.5464 | 7.2889 | 27.8606 | 49.7426 | 19.1563 | 5.274 | 32.3651
CARR1D | 132 | 40.5376 | 14.579 | 7.9009 | 28.5187 | 50.5236 | 19.2492 | 6.9846 | 34.2071
CARR2 M1 | 275 | 81.9873 | 30.0973 | 21.967 | 64.5309 | 88.6807 | 33.5835 | 24.2149 | 71.7091
CARR2 M2 | 275 | 81.9873 | 30.0973 | 21.967 | 64.5309 | 88.6807 | 33.5835 | 24.2149 | 71.7091
CARR2 R1 | 275 | 81.9873 | 30.0973 | 21.967 | 64.5309 | 88.6807 | 33.5835 | 24.2149 | 71.7091
CARR2 R2 | 275 | 81.9873 | 30.0973 | 21.967 | 64.5309 | 88.6807 | 33.5835 | 24.2149 | 71.7091
CARR4 M1 | 400 | 120.7882 | 44.8229 | 35.7 | 99.0892 | 105.5066 | 41.1053 | 30.5006 | 88.6322
CARR4 M2/4 | 400 | 120.7882 | 44.8229 | 35.7 | 99.0892 | 105.5066 | 41.1053 | 30.5006 | 88.6322
CARR4 R1 | 400 | 120.7882 | 44.8229 | 35.7 | 99.0892 | 105.5066 | 41.1053 | 30.5006 | 88.6322
CARR4 R1/2 | 400 | 120.7882 | 44.8229 | 35.7 | 99.0892 | 105.5066 | 41.1053 | 30.5006 | 88.6322
CARR4 R2 | 400 | 120.7882 | 44.8229 | 35.7 | 99.0892 | 105.5066 | 41.1053 | 30.5006 | 88.6322
CARR4 R4 | 400 | 120.7882 | 44.8229 | 35.7 | 99.0892 | 105.5066 | 41.1053 | 30.5006 | 88.6322
CARR4A | 400 | 102.2104 | 36.924 | 8.9812 | 61.1997 | 84.2053 | 32.8021 | 8.7111 | 55.1003
CARR4B | 400 | 103.7537 | 37.4456 | 9.1569 | 62.113 | 86.1523 | 33.5859 | 8.6646 | 56.1623
CASK1 M1 | 132 | 48.7745 | 16.2728 | 13.2957 | 36.3089 | 50.9894 | 17.9451 | 15.4643 | 40.8425
CELL1 M1 | 132 | 45.2413 | 16.8181 | 14.3136 | 38.098 | 53.3707 | 20.641 | 16.561 | 45.7518
CELL1 M2 | 132 | 43.9439 | 16.2528 | 12.2605 | 35.2454 | 48.6914 | 18.7526 | 13.1538 | 39.674
CELL1 R1 | 132 | 45.2413 | 16.8181 | 14.3136 | 38.098 | 53.3707 | 20.641 | 16.561 | 45.7518
CELL1 R2 | 132 | 43.9439 | 16.2528 | 12.2605 | 35.2454 | 48.6914 | 18.7526 | 13.1538 | 39.674
CELL1A | 132 | 37.5315 | 13.4906 | 7.0468 | 26.1255 | 43.2171 | 16.82 | 7.9452 | 31.7323
CELL4 M1 | 400 | 90.2634 | 33.4741 | 16.0303 | 63.3699 | 74.5835 | 29.4354 | 14.0494 | 55.6773
CELL4 M2 | 400 | 90.2634 | 33.4741 | 16.0303 | 63.3699 | 74.5835 | 29.4354 | 14.0494 | 55.6773
CELL4 R1 | 400 | 90.2634 | 33.4741 | 16.0303 | 63.3699 | 74.5835 | 29.4354 | 14.0494 | 55.6773
CELL4 R2 | 400 | 90.2634 | 33.4741 | 16.0303 | 63.3699 | 74.5835 | 29.4354 | 14.0494 | 55.6773
CHSI2 MC2 | 275 | 89.19 | 32.1173 | 19.7692 | 65.19 | 76.7477 | 30.287 | 12.527 | 55.3592
CHSI2 MC3 | 275 | 89.19 | 32.1173 | 19.7692 | 65.19 | 76.7477 | 30.287 | 12.527 | 55.3592
CHSI2 MC4 | 275 | 89.19 | 32.1173 | 19.7692 | 65.19 | 76.7477 | 30.287 | 12.527 | 55.3592
CHSI2 MC1 | 275 | 89.19 | 32.1173 | 19.7692 | 65.19 | 76.7477 | 30.287 | 12.527 | 55.3592
CHTE2 MC1 | 275 | 67.8346 | 24.2898 | 16.5352 | 50.8862 | 58.6402 | 23.1498 | 11.0913 | 43.8302
CHTE2 MC2 | 275 | 67.8346 | 24.2898 | 16.5352 | 50.8862 | 58.6402 | 23.1498 | 11.0913 | 43.8302
CHTE2 MC3 | 275 | 67.8346 | 24.2898 | 16.5352 | 50.8862 | 58.6402 | 23.1498 | 11.0913 | 43.8302
CHTE2 MC4 | 275 | 67.8346 | 24.2898 | 16.5352 | 50.8862 | 58.6402 | 23.1498 | 11.0913 | 43.8302
CHIC4 R1/2 | 400 | 37.3653 | 14.0599 | 11.0591 | 30.9428 | 29.2047 | 11.4827 | 7.8653 | 24.1043
CHIC4 MB1 | 400 | 37.7369 | 14.006 | 7.7012 | 27.5086 | 30.7843 | 12.0038 | 5.8963 | 22.8722
CHIC4 MB2 | 400 | 37.7369 | 14.006 | 7.7012 | 27.5086 | 30.7843 | 12.0038 | 5.8963 | 22.8722
CILF4 M1 | 400 | 79.1131 | 28.1421 | 19.3441 | 59.143 | 69.7386 | 26.744 | 14.3265 | 52.1482
CILF4 M2 | 400 | 79.1131 | 28.1421 | 19.3441 | 59.143 | 69.7386 | 26.744 | 14.3265 | 52.1482
CILF4 R1 | 400 | 79.1131 | 28.1421 | 19.3441 | 59.143 | 69.7386 | 26.744 | 14.3265 | 52.1482
CILF4 R2 | 400 | 79.1131 | 28.1421 | 19.3441 | 59.143 | 69.7386 | 26.744 | 14.3265 | 52.1482
CITR4 M5 | 400 | 107.5466 | 36.368 | 28.0711 | 79.5032 | 122.1719 | 46.0293 | 25.3324 | 90.4277
CITR4 M6 | 400 | 107.5466 | 36.368 | 28.0711 | 79.5032 | 122.1719 | 46.0293 | 25.3324 | 90.4277
CITR4 R5 | 400 | 107.5466 | 36.368 | 28.0711 | 79.5032 | 122.1719 | 46.0293 | 25.3324 | 90.4277
CITR4 R6 | 400 | 107.5466 | 36.368 | 28.0711 | 79.5032 | 122.1719 | 46.0293 | 25.3324 | 90.4277
CITR4 MC1 | 400 | 107.5498 | 36.3688 | 28.0727 | 79.5059 | 122.188 | 46.0314 | 25.3772 | 90.4754
CITR4 MC2 | 400 | 107.5498 | 36.3688 | 28.0727 | 79.5059 | 122.188 | 46.0314 | 25.3772 | 90.4754
CITR4 MC3 | 400 | 107.5498 | 36.3688 | 28.0727 | 79.5059 | 122.188 | 46.0314 | 25.3772 | 90.4754
CITR4 MC4 | 400 | 107.5498 | 36.3688 | 28.0727 | 79.5059 | 122.188 | 46.0314 | 25.3772 | 90.4754
CLEH4 M1 | 400 | 60.326 | 22.047 | 13.6916 | 44.8707 | 60.2217 | 23.4216 | 12.3956 | 45.5188
CLEH4 R1 | 400 | 60.326 | 22.047 | 13.6916 | 44.8707 | 60.2217 | 23.4216 | 12.3956 | 45.5188
CONQ4 M1 | 400 | 128.6577 | 45.1959 | 33.2508 | 97.1674 | 131.4072 | 49.2738 | 35.0699 | 104.7536
CONQ4 M2 | 400 | 128.2008 | 45.028 | 33.1692 | 96.8483 | 131.351 | 49.2242 | 35.0272 | 104.6407
CONQ4 M3 | 400 | 128.6577 | 45.1959 | 33.2508 | 97.1674 | 131.4072 | 49.2738 | 35.0699 | 104.7536
CONQ4 M4 | 400 | 128.2008 | 45.028 | 33.1692 | 96.8483 | 131.351 | 49.2242 | 35.0272 | 104.6407
CONQ4 R1/3 | 400 | 128.6577 | 45.1959 | 33.2508 | 97.1674 | 131.4072 | 49.2738 | 35.0699 | 104.7536
CONQ4 R2/4 | 400 | 128.2008 | 45.028 | 33.1692 | 96.8483 | 131.351 | 49.2242 | 35.0272 | 104.6407
COSO4 M | 400 | 94.1154 | 33.2833 | 22.6868 | 69.7566 | 86.7582 | 32.7712 | 22.3114 | 68.6568
COSO4 M2 | 400 | 94.1154 | 33.2833 | 22.6868 | 69.7566 | 0 | 0 | 0 | 0
COSO4 R | 400 | 94.1154 | 33.2833 | 22.6868 | 69.7566 | 86.7582 | 32.7712 | 22.3114 | 68.6568
COSO4 R2 | 400 | 94.1154 | 33.2833 | 22.6868 | 69.7566 | 0 | 0 | 0 | 0
COTT4 M1 | 400 | 99.3936 | 36.5942 | 23.2424 | 74.9944 | 79.8018 | 31.0283 | 16.4417 | 60.3223
COTT4 M2 | 400 | 99.3936 | 36.5942 | 23.2424 | 74.9944 | 79.8018 | 31.0283 | 16.4417 | 60.3223
COTT4 M3 | 400 | 97.0552 | 36.147 | 30.4614 | 81.581 | 81.9079 | 31.8521 | 24.0332 | 69.0788
COTT4 M4 | 400 | 97.0552 | 36.147 | 30.4614 | 81.581 | 81.9079 | 31.8521 | 24.0332 | 69.0788
COTT4 R1/2 | 400 | 97.0552 | 36.147 | 30.4614 | 81.581 | 81.9079 | 31.8521 | 24.0332 | 69.0788
COTT4 R3/4 | 400 | 97.0552 | 36.147 | 30.4614 | 81.581 | 81.9079 | 31.8521 | 24.0332 | 69.0788
COVE2 MC1 | 275 | 61.2546 | 22.3473 | 12.3679 | 43.9717 | 57.8245 | 22.4503 | 11.6729 | 43.4224
COVE2 MC2 | 275 | 61.2546 | 22.3473 | 12.3679 | 43.9717 | 57.8245 | 22.4503 | 11.6729 | 43.4224
COVE2 MC3 | 275 | 61.2546 | 22.3473 | 12.3679 | 43.9717 | 57.8245 | 22.4503 | 11.6729 | 43.4224
COVE2 MC4 | 275 | 61.2546 | 22.3473 | 12.3679 | 43.9717 | 57.8245 | 22.4503 | 11.6729 | 43.4224
COWL4 M1 | 400 | 132.8083 | 48.6169 | 41.1094 | 109.864 | 109.358 | 42.5018 | 30.9686 | 91.0752
COWL4 M2 | 400 | 132.8083 | 48.6169 | 41.1094 | 109.864 | 109.358 | 42.5018 | 30.9686 | 91.0752
COWL4 R1 | 400 | 132.8083 | 48.6169 | 41.1094 | 109.864 | 109.358 | 42.5018 | 30.9686 | 91.0752
COWL4 R2 | 400 | 132.8083 | 48.6169 | 41.1094 | 109.864 | 109.358 | 42.5018 | 30.9686 | 91.0752
CREB2B | 275 | 71.361 | 25.385 | 15.539 | 51.4388 | 70.3924 | 26.1517 | 12.8457 | 49.8298
CREB2A | 275 | 71.3533 | 25.3851 | 15.5315 | 51.4314 | 69.6152 | 25.8698 | 12.7022 | 49.2876
CREB4 MB1 | 400 | 118.794 | 42.7705 | 30.2937 | 90.7804 | 98.6257 | 37.953 | 22.2695 | 75.943
CREB4 MB2 | 400 | 118.794 | 42.7705 | 30.2937 | 90.7804 | 98.6257 | 37.953 | 22.2695 | 75.943
CREB4 RB1 | 400 | 118.794 | 42.7705 | 30.2937 | 90.7804 | 98.6257 | 37.953 | 22.2695 | 75.943
CREB4 RB2 | 400 | 118.794 | 42.7705 | 30.2937 | 90.7804 | 98.6257 | 37.953 | 22.2695 | 75.943
DAIN4 M1 | 400 | 112.6347 | 41.2255 | 23.0318 | 81.3336 | 95.6398 | 37.2937 | 19.1852 | 71.9265
DAIN4 M2 | 400 | 112.6347 | 41.2255 | 23.0318 | 81.3336 | 95.6398 | 37.2937 | 19.1852 | 71.9265
DAIN4 R1 | 400 | 115.2887 | 42.0963 | 23.9126 | 83.4457 | 97.3223 | 37.9606 | 19.6506 | 73.335
DAIN4 R2 | 400 | 115.2887 | 42.0963 | 23.9126 | 83.4457 | 97.3223 | 37.9606 | 19.6506 | 73.335
DIDC4 M1 | 400 | 128.7896 | 45.8542 | 30.7793 | 95.627 | 117.7845 | 44.4362 | 30.4263 | 93.2686
DIDC4 M2 | 400 | 128.7896 | 45.8542 | 30.7793 | 95.627 | 117.7845 | 44.4362 | 30.4263 | 93.2686
DIDC4 M3 | 400 | 128.7896 | 45.8542 | 30.7793 | 95.627 | 117.7845 | 44.4362 | 30.4263 | 93.2686
DIDC4 M4 | 400 | 128.7896 | 45.8542 | 30.7793 | 95.627 | 117.7845 | 44.4362 | 30.4263 | 93.2686
DIDC4 M5 | 400 | 128.7896 | 45.8542 | 30.7793 | 95.627 | 117.7845 | 44.4362 | 30.4263 | 93.2686
DIDC4 M6 | 400 | 128.7896 | 45.8542 | 30.7793 | 95.627 | 117.7845 | 44.4362 | 30.4263 | 93.2686
DIDC4 R1/2 | 400 | 128.7896 | 45.8542 | 30.7793 | 95.627 | 117.7845 | 44.4362 | 30.4263 | 93.2686
DIDC4 R3/4 | 400 | 128.7896 | 45.8542 | 30.7793 | 95.627 | 117.7845 | 44.4362 | 30.4263 | 93.2686
DIDC4 R5 | 400 | 128.7896 | 45.8542 | 30.7793 | 95.627 | 117.7845 | 44.4362 | 30.4263 | 93.2686
DIDC4 R6 | 400 | 128.7896 | 45.8542 | 30.7793 | 95.627 | 117.7845 | 44.4362 | 30.4263 | 93.2686
3 | 400 | 73.746 | 25.7468 | 20.9852 | 57.3967 | 76.1705 | 28.0191 | 23.1066 | 62.7315
2 | 400 | 73.746 | 25.7468 | 20.9852 | 57.3967 | 76.1705 | 28.0191 | 23.1066 | 62.7315
1 | 400 | 73.746 | 25.7468 | 20.9852 | 57.3967 | 76.1705 | 28.0191 | 23.1066 | 62.7315
DISS4A | 400 | 72.902 | 26.7003 | 7.0101 | 44.77 | 0 | 0 | 0 | 0
DISS4B | 400 | 72.902 | 26.7003 | 7.0101 | 44.77 | 0 | 0 | 0 | 0
DRAK1 M1 | 132 | 31.6866 | 11.3261 | 12.8256 | 28.8432 | 39.101 | 14.4077 | 15.9034 | 36.279
DRAK1 M2 | 132 | 31.6866 | 11.3261 | 12.8256 | 28.8432 | 39.101 | 14.4077 | 15.9034 | 36.279
DRAK1 R1 | 132 | 31.6866 | 11.3261 | 12.8256 | 28.8432 | 39.101 | 14.4077 | 15.9034 | 36.279
DRAK1 R2 | 132 | 31.6866 | 11.3261 | 12.8256 | 28.8432 | 39.101 | 14.4077 | 15.9034 | 36.279
DRAK4 M1 | 400 | 116.9304 | 42.2567 | 21.2973 | 81.0572 | 105.0237 | 41.2279 | 17.6496 | 75.9547
DRAK4 M2 | 400 | 116.9304 | 42.2567 | 21.2973 | 81.0572 | 105.0237 | 41.2279 | 17.6496 | 75.9547
DRAK4 M3 | 400 | 116.9304 | 42.2567 | 21.2973 | 81.0572 | 105.0237 | 41.2279 | 17.6496 | 75.9547
DRAK4 R1/3 | 400 | 116.9304 | 42.2567 | 21.2973 | 81.0572 | 105.0237 | 41.2279 | 17.6496 | 75.9547
DRAK4 R2 | 400 | 116.9304 | 42.2567 | 21.2973 | 81.0572 | 105.0237 | 41.2279 | 17.6496 | 75.9547
DRAX1 M1 | 132 | 38.5586 | 11.5135 | 11.646 | 27.9286 | 48.4313 | 16.3282 | 14.7525 | 37.844
DRAX1 M2 | 132 | 38.5586 | 11.5135 | 11.646 | 27.9286 | 48.4313 | 16.3282 | 14.7525 | 37.844
DRAX1 R1 | 132 | 38.5586 | 11.5135 | 11.646 | 27.9286 | 48.4313 | 16.3282 | 14.7525 | 37.844
DRAX1 R2 | 132 | 38.5586 | 11.5135 | 11.646 | 27.9286 | 48.4313 | 16.3282 | 14.7525 | 37.844
DRAX4 M1 | 400 | 124.6706 | 43.1303 | 34.9487 | 95.9441 | 130.2327 | 47.7875 | 37.4957 | 105.0775
DRAX4 M2 | 400 | 124.6706 | 43.1303 | 34.9487 | 95.9441 | 130.2327 | 47.7875 | 37.4957 | 105.0775
DRAX4 M3 | 400 | 124.6706 | 43.1303 | 34.9487 | 95.9441 | 130.2327 | 47.7875 | 37.4957 | 105.0775
DRAX4 M4 | 400 | 105.033 | 37.0025 | 29.9463 | 82.2758 | 107.8971 | 39.8814 | 31.3444 | 87.7452
DRAX4 M5 | 400 | 105.033 | 37.0025 | 29.9463 | 82.2758 | 107.8971 | 39.8814 | 31.3444 | 87.7452
DRAX4 M6 | 400 | 105.033 | 37.0025 | 29.9463 | 82.2758 | 107.8971 | 39.8814 | 31.3444 | 87.7452
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 124.6706 | 43.1303 | 34.9487 | 95.9441 | 130.2327 | 47.7875 | 37.4957 | 105.0775
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 105.033 | 37.0025 | 29.9463 | 82.2758 | 107.8971 | 39.8814 | 31.3444 | 87.7452
DUNG2 M1 | 275 | 44.8082 | 15.945 | 15.0403 | 37.5899 | 46.5279 | 17.0995 | 15.3881 | 39.5704
DUNG2 M2 | 275 | 44.8082 | 15.945 | 15.0403 | 37.5899 | 46.5279 | 17.0995 | 15.3881 | 39.5704
DUNG2 R1 | 275 | 44.8082 | 15.945 | 15.0403 | 37.5899 | 46.5279 | 17.0995 | 15.3881 | 39.5704
DUNG2 R2 | 275 | 44.8082 | 15.945 | 15.0403 | 37.5899 | 46.5279 | 17.0995 | 15.3881 | 39.5704
DUNG4 M1 | 400 | 76.2103 | 26.8895 | 12.706 | 50.7335 | 73.0399 | 27.4063 | 13.9856 | 52.744
DUNG4 M2 | 400 | 76.2103 | 26.8895 | 12.706 | 50.7335 | 73.0399 | 27.4063 | 13.9856 | 52.744
DUNG4 M3 | 400 | 76.2103 | 26.8895 | 12.706 | 50.7335 | 73.0399 | 27.4063 | 13.9856 | 52.744
DUNG4 M4 | 400 | 76.2103 | 26.8895 | 12.706 | 50.7335 | 73.0399 | 27.4063 | 13.9856 | 52.744
DUNG4 M5 | 400 | 76.2103 | 26.8895 | 12.706 | 50.7335 | 73.0399 | 27.4063 | 13.9856 | 52.744
DUNG4 R1/2 | 400 | 76.2103 | 26.8895 | 12.706 | 50.7335 | 73.0399 | 27.4063 | 13.9856 | 52.744
DUNG4 R4/5 | 400 | 76.2103 | 26.8895 | 12.706 | 50.7335 | 73.0399 | 27.4063 | 13.9856 | 52.744
EALI2 MC1 | 275 | 60.4777 | 21.2451 | 13.9772 | 44.0223 | 66.0948 | 25.6503 | 8.4848 | 44.7599
EALI2 MC2 | 275 | 60.4777 | 21.2451 | 13.9772 | 44.0223 | 66.0948 | 25.6503 | 8.4848 | 44.7599
EALI2 MC3 | 275 | 60.4777 | 21.2451 | 13.9772 | 44.0223 | 66.0948 | 25.6503 | 8.4848 | 44.7599
EALI2 MC4 | 275 | 60.4777 | 21.2451 | 13.9772 | 44.0223 | 66.0948 | 25.6503 | 8.4848 | 44.7599
ECLA1 M1 | 132 | 46.3437 | 17.456 | 13.3996 | 38.0861 | 48.8634 | 19.0715 | 14.6351 | 41.6063
ECLA1 M2 | 132 | 46.3437 | 17.456 | 13.3996 | 38.0861 | 48.8634 | 19.0715 | 14.6351 | 41.6063
ECLA1 R1 | 132 | 46.0055 | 17.3256 | 12.9946 | 37.4967 | 55.1318 | 21.3607 | 15.8338 | 46.0425
ECLA1 R2 | 132 | 46.0055 | 17.3256 | 12.9946 | 37.4967 | 55.1318 | 21.3607 | 15.8338 | 46.0425
ECLA4 M1 | 400 | 114.0294 | 41.4567 | 24.2492 | 82.8778 | 91.6859 | 35.932 | 17.5884 | 68.404
ECLA4 M2 | 400 | 114.0294 | 41.4567 | 24.2492 | 82.8778 | 91.6859 | 35.932 | 17.5884 | 68.404
ECLA4 R1 | 400 | 114.0294 | 41.4567 | 24.2492 | 82.8778 | 91.6859 | 35.932 | 17.5884 | 68.404
ECLA4 R2 | 400 | 114.0294 | 41.4567 | 24.2492 | 82.8778 | 91.6859 | 35.932 | 17.5884 | 68.404
EASO4 M1 | 400 | 94.7206 | 34.2919 | 22.6169 | 71.113 | 80.5741 | 30.5041 | 22.1029 | 65.2423
EASO4 M2 | 400 | 94.7206 | 34.2919 | 22.6169 | 71.113 | 80.5741 | 30.5041 | 22.1029 | 65.2423
EASO4 R1 | 400 | 94.7206 | 34.2919 | 22.6169 | 71.113 | 80.5741 | 30.5041 | 22.1029 | 65.2423
EASO4 R2 | 400 | 94.7206 | 34.2919 | 22.6169 | 71.113 | 80.5741 | 30.5041 | 22.1029 | 65.2423
EASO4A | 400 | 94.7206 | 34.2919 | 22.6169 | 71.113 | 80.5741 | 30.5041 | 22.1029 | 65.2423
EASO4B | 400 | 94.7206 | 34.2919 | 22.6169 | 71.113 | 80.5741 | 30.5041 | 22.1029 | 65.2423
EGGB4 M1 | 400 | 104.8337 | 37.1059 | 26.6747 | 79.1504 | 96.8685 | 36.6889 | 21.3535 | 73.2395
EGGB4 M2 | 400 | 104.8337 | 37.1059 | 26.6747 | 79.1504 | 96.8685 | 36.6889 | 21.3535 | 73.2395
EGGB4 R1 | 400 | 89.3618 | 31.9132 | 24.1586 | 69.2907 | 83.2275 | 31.4836 | 19.4825 | 64.007
EGGB4 R2 | 400 | 89.3618 | 31.9132 | 24.1586 | 69.2907 | 83.2275 | 31.4836 | 19.4825 | 64.007
ELLA2 MC1 | 275 | 65.93 | 23.8903 | 8.3936 | 42.1796 | 66.3304 | 25.5821 | 8.0847 | 44.2632
ELLA2 MC2 | 275 | 65.93 | 23.8903 | 8.3936 | 42.1796 | 66.3304 | 25.5821 | 8.0847 | 44.2632
ELLA2 MC3 | 275 | 65.93 | 23.8903 | 8.3936 | 42.1796 | 66.3304 | 25.5821 | 8.0847 | 44.2632
ELLA2 MC4 | 275 | 65.93 | 23.8903 | 8.3936 | 42.1796 | 66.3304 | 25.5821 | 8.0847 | 44.2632
ELST1 M3 | 132 | 39.1325 | 14.3583 | 9.9001 | 30.2058 | 0 | 0 | 0 | 0
ELST1 R2 | 132 | 45.5762 | 16.021 | 13.5476 | 36.2048 | 0 | 0 | 0 | 0
ELST1 R3 | 132 | 39.1325 | 14.3583 | 9.9001 | 30.2058 | 45.3965 | 17.281 | 11.8006 | 36.2397
ELST1 M2 | 132 | 45.5762 | 16.021 | 13.5476 | 36.2048 | 0 | 0 | 0 | 0
ELST1 M1 | 132 | 33.5954 | 12.0449 | 10.1703 | 27.2044 | 0 | 0 | 0 | 0
ELST1 R1 | 132 | 33.5954 | 12.0449 | 10.1703 | 27.2044 | 0 | 0 | 0 | 0
ELST2 M1 | 275 | 59.0316 | 21.0811 | 16.1508 | 45.964 | 66.5203 | 24.8538 | 18.1391 | 53.2877
ELST2 M2 | 275 | 60.8857 | 21.8641 | 14.377 | 45.2975 | 68.7583 | 26.1764 | 15.4327 | 52.4517
ELST2 R1 | 275 | 59.0316 | 21.0811 | 16.1508 | 45.964 | 66.5203 | 24.8538 | 18.1391 | 53.2877
ELST2 R2 | 275 | 60.8857 | 21.8641 | 14.377 | 45.2975 | 68.7583 | 26.1764 | 15.4327 | 52.4517
ELST4 M1 | 400 | 87.857 | 31.5145 | 28.3089 | 72.8772 | 104.8751 | 39.5452 | 32.8624 | 88.7877
ELST4 R1 | 400 | 87.857 | 31.5145 | 28.3089 | 72.8772 | 104.8751 | 39.5452 | 32.8624 | 88.7877
ELST4A | 400 | 57.3707 | 21.0955 | 7.5707 | 37.4042 | 54.7185 | 20.8146 | 8.5303 | 37.9666
ENDE4 MC1 | 400 | 88.1052 | 32.5601 | 16.6642 | 62.7111 | 59.9941 | 23.895 | 10.2978 | 44.0905
ENDE4 MC2 | 400 | 88.1052 | 32.5601 | 16.6642 | 62.7111 | 59.9941 | 23.895 | 10.2978 | 44.0905
ENDE4 MC3 | 400 | 88.1052 | 32.5601 | 16.6642 | 62.7111 | 59.9941 | 23.895 | 10.2978 | 44.0905
ENDE4 MC4 | 400 | 88.1052 | 32.5601 | 16.6642 | 62.7111 | 59.9941 | 23.895 | 10.2978 | 44.0905
EXET4 M1 | 400 | 60.7702 | 21.9235 | 12.9258 | 43.9303 | 56.676 | 21.9054 | 11.8377 | 42.8167
EXET4 M2 | 400 | 60.7702 | 21.9235 | 12.9258 | 43.9303 | 56.676 | 21.9054 | 11.8377 | 42.8167
EXET4 R1 | 400 | 60.7702 | 21.9235 | 12.9258 | 43.9303 | 56.676 | 21.9054 | 11.8377 | 42.8167
EXET4 R2 | 400 | 60.7702 | 21.9235 | 12.9258 | 43.9303 | 56.676 | 21.9054 | 11.8377 | 42.8167
EYES4 M1 | 400 | 72.1479 | 26.7889 | 15.5406 | 53.4257 | 46.7713 | 19.1004 | 5.308 | 32.32
EYES4 R1 | 400 | 72.1479 | 26.7889 | 15.5406 | 53.4257 | 46.7713 | 19.1004 | 5.308 | 32.32
FAWL1 M1 | 132 | 47.7952 | 16.8279 | 18.056 | 41.8543 | 61.2208 | 22.9194 | 21.4509 | 53.8638
FAWL1 M2 | 132 | 47.7952 | 16.8279 | 18.056 | 41.8543 | 61.2208 | 22.9194 | 21.4509 | 53.8638
FAWL1 R1 | 132 | 47.7952 | 16.8279 | 18.056 | 41.8543 | 61.2208 | 22.9194 | 21.4509 | 53.8638
FAWL1 R2 | 132 | 47.7952 | 16.8279 | 18.056 | 41.8543 | 61.2208 | 22.9194 | 21.4509 | 53.8638
FAWL4 M1/3 | 400 | 83.3248 | 29.3309 | 10.988 | 52.4682 | 70.414 | 27.1201 | 8.5292 | 46.8828
FAWL4 M1/3(1) | 400 | 83.3248 | 29.3309 | 10.988 | 52.4682 | 70.414 | 27.1201 | 8.5292 | 46.8828
FAWL4 M2/4(2) | 400 | 83.3248 | 29.3309 | 10.988 | 52.4682 | 70.414 | 27.1201 | 8.5292 | 46.8828
FAWL4 M2/4(3) | 400 | 83.3248 | 29.3309 | 10.988 | 52.4682 | 70.414 | 27.1201 | 8.5292 | 46.8828
FAWL4 R1/3 | 400 | 83.3248 | 29.3309 | 10.988 | 52.4682 | 70.414 | 27.1201 | 8.5292 | 46.8828
FAWL4 R2/4 | 400 | 83.3248 | 29.3309 | 10.988 | 52.4682 | 70.414 | 27.1201 | 8.5292 | 46.8828
FECK2 M1 | 275 | 62.415 | 22.9346 | 14.2331 | 46.6675 | 62.082 | 23.9004 | 14.0347 | 47.835
FECK2 M2 | 275 | 62.415 | 22.9346 | 14.2331 | 46.6675 | 62.082 | 23.9004 | 14.0347 | 47.835
FECK2 R | 275 | 62.415 | 22.9346 | 14.2331 | 46.6675 | 62.082 | 23.9004 | 14.0347 | 47.835
FECK4 M1 | 400 | 78.1055 | 29.2913 | 13.1985 | 54.6227 | 65.9772 | 26.0788 | 12.401 | 49.282
FECK4 M2 | 400 | 78.1055 | 29.2913 | 13.1985 | 54.6227 | 65.9772 | 26.0788 | 12.401 | 49.282
FECK4 R1 | 400 | 78.1055 | 29.2913 | 13.1985 | 54.6227 | 65.9772 | 26.0788 | 12.401 | 49.282
FECK4 R2 | 400 | 78.1055 | 29.2913 | 13.1985 | 54.6227 | 65.9772 | 26.0788 | 12.401 | 49.282
FENW4A | 400 | 108.9629 | 38.0144 | 14.5667 | 68.3273 | 93.953 | 35.8031 | 7.8162 | 58.4494
FERR2 M1 | 275 | 58.0649 | 21.0145 | 11.0722 | 40.7911 | 59.3883 | 22.4606 | 11.4045 | 43.1685
FERR2 M2 | 275 | 81.136 | 28.5245 | 18.2239 | 58.5635 | 84.9917 | 31.839 | 16.069 | 61.0962
FERR2 R1 | 275 | 78.8204 | 28.1343 | 21.2948 | 61.0826 | 79.8416 | 30.2141 | 18.7934 | 61.5226
FERR2 R2 | 275 | 78.8204 | 28.1343 | 21.2948 | 61.0826 | 79.8416 | 30.2141 | 18.7934 | 61.5226
FERR2A | 275 | 82.232 | 28.6144 | 14.9072 | 55.374 | 86.8675 | 32.3698 | 13.1515 | 58.9293
FERR2B | 275 | 57.5756 | 20.6987 | 9.0685 | 38.3408 | 58.6355 | 22.1855 | 8.9494 | 40.3244
FERR4A | 400 | 76.6902 | 27.0607 | 10.1999 | 48.4696 | 67.8686 | 25.6639 | 8.5985 | 44.8927
FIDF2 M1 | 275 | 51.5902 | 18.5196 | 16.0429 | 42.2335 | 51.6033 | 19.23 | 14.4294 | 41.6248
FIDF2 M2 | 275 | 51.4953 | 18.5192 | 15.7866 | 41.9767 | 50.2291 | 18.7914 | 13.5812 | 40.1562
FIDF2 M3 | 275 | 64.0381 | 23.0535 | 16.4942 | 49.0967 | 59.8045 | 22.7013 | 13.8458 | 45.9503
FIDF2 M4 | 275 | 64.406 | 23.1696 | 16.6607 | 49.4274 | 61.6497 | 23.3544 | 14.5425 | 47.5706
FIDF2 R1 | 275 | 51.5902 | 18.5196 | 16.0429 | 42.2335 | 51.6033 | 19.23 | 14.4294 | 41.6248
FIDF2 R2 | 275 | 64.406 | 23.1696 | 16.6607 | 49.4274 | 61.6497 | 23.3544 | 14.5425 | 47.5706
FLEE4 MC1 | 400 | 107.1944 | 38.5348 | 21.6287 | 76.1251 | 85.8439 | 33.5938 | 16.2093 | 63.718
FLEE4 MC2 | 400 | 107.1944 | 38.5348 | 21.6287 | 76.1251 | 85.8439 | 33.5938 | 16.2093 | 63.718
FLEE4 MC3 | 400 | 107.1944 | 38.5348 | 21.6287 | 76.1251 | 85.8439 | 33.5938 | 16.2093 | 63.718
FLEE4 MC4 | 400 | 107.1944 | 38.5348 | 21.6287 | 76.1251 | 85.8439 | 33.5938 | 16.2093 | 63.718
FLIB4 M1 | 400 | 127.0483 | 44.7052 | 32.8092 | 96.0319 | 129.7737 | 48.7535 | 32.4947 | 101.4425
FLIB4 M2 | 400 | 127.0483 | 44.7052 | 32.8092 | 96.0319 | 129.7737 | 48.7535 | 32.4947 | 101.4425
FOUR71 | 20.5 | 32.8797 | 10.4584 | 7.5089 | 22.2993 | 43.6747 | 15.5397 | 7.9877 | 29.9641
FOUR3 M1 | 33 | 25.6371 | 9.2297 | 7.6389 | 20.6916 | 8.5117e-08 | 0 | 0 | 0
FOUR2 MC1 | 275 | 38.7456 | 15.2894 | 4.837 | 26.4594 | 31.8857 | 13.1317 | 3.8571 | 22.4281
FOUR2 MC2 | 275 | 38.7456 | 15.2894 | 4.837 | 26.4594 | 31.8857 | 13.1317 | 3.8571 | 22.4281
FROD2 MC3 | 275 | 52.1853 | 18.508 | 11.3033 | 37.4775 | 54.4879 | 20.0457 | 11.0023 | 39.3513
FROD2 MC1 | 275 | 51.7442 | 18.5241 | 16.9258 | 43.1228 | 54.8548 | 20.158 | 17.9067 | 46.4144
FROD4 M1 | 400 | 95.4539 | 34.4676 | 32.0952 | 80.8398 | 86.4808 | 32.6216 | 28.7321 | 74.8661
FROD4 R1 | 400 | 95.4539 | 34.4676 | 32.0952 | 80.8398 | 86.4808 | 32.6216 | 28.7321 | 74.8661
GART4A | 400 | 100.248 | 35.9472 | 13.9341 | 64.7711 | 83.3628 | 31.9687 | 7.5146 | 52.7251
GART4B | 400 | 105.2504 | 37.5697 | 14.8582 | 67.9898 | 95.5534 | 36.4496 | 9.4676 | 61.0152
GRAI4 M1 | 400 | 107.9537 | 38.4735 | 35.5982 | 90.0079 | 100.6236 | 38.2393 | 31.4578 | 85.5364
GRAI4 M2 | 400 | 107.9537 | 38.4735 | 35.5982 | 90.0079 | 100.6236 | 38.2393 | 31.4578 | 85.5364
GRAI4 M3 | 400 | 113.3328 | 38.3495 | 30.1977 | 84.432 | 110.5527 | 40.8944 | 29.2376 | 87.0709
GRAI4 M4 | 400 | 113.3328 | 38.3495 | 30.1977 | 84.432 | 110.5527 | 40.8944 | 29.2376 | 87.0709
GRAI4 M5 | 400 | 113.3328 | 38.3495 | 30.1977 | 84.432 | 110.5527 | 40.8944 | 29.2376 | 87.0709
GRAI4 M6 | 400 | 107.9537 | 38.4735 | 35.5982 | 90.0079 | 100.6236 | 38.2393 | 31.4578 | 85.5364
GRAI4 M7 | 400 | 113.3328 | 38.3495 | 30.1977 | 84.432 | 110.5527 | 40.8944 | 29.2376 | 87.0709
GRAI4 R1/2 | 400 | 107.9537 | 38.4735 | 35.5982 | 90.0079 | 100.6236 | 38.2393 | 31.4578 | 85.5364
GRAI4 R3 | 400 | 107.9537 | 38.4735 | 35.5982 | 90.0079 | 100.6236 | 38.2393 | 31.4578 | 85.5364
GRAI4 R4 | 400 | 107.9537 | 38.4735 | 35.5982 | 90.0079 | 100.6236 | 38.2393 | 31.4578 | 85.5364
GRAI4 R5 | 400 | 107.9537 | 38.4735 | 35.5982 | 90.0079 | 100.6236 | 38.2393 | 31.4578 | 85.5364
GRAI4 R6 | 400 | 113.3328 | 38.3495 | 30.1977 | 84.432 | 110.5527 | 40.8944 | 29.2376 | 87.0709
GRAI4 R7 | 400 | 113.3328 | 38.3495 | 30.1977 | 84.432 | 110.5527 | 40.8944 | 29.2376 | 87.0709
BNHF4 | 400 | 107.6202 | 36.0963 | 16.0268 | 67.0747 | 100.344 | 37.3848 | 14.6551 | 67.5253
GREN1 M1 | 132 | 40.0084 | 14.8908 | 10.9732 | 32.032 | 44.5797 | 17.7657 | 11.0001 | 36.1246
GREN1 M2 | 132 | 39.4121 | 14.808 | 11.316 | 32.2577 | 44.6841 | 17.4674 | 12.6157 | 37.3183
GREN1 R1 | 132 | 40.0084 | 14.8908 | 10.9732 | 32.032 | 44.5797 | 17.7657 | 11.0001 | 36.1246
GREN1 R2 | 132 | 39.4121 | 14.808 | 11.316 | 32.2577 | 44.6841 | 17.4674 | 12.6157 | 37.3183
GREN4 M1 | 400 | 80.6985 | 30.3743 | 13.5018 | 56.4576 | 54.5814 | 22.1669 | 9.1019 | 40.4507
GREN4 M2 | 400 | 80.6985 | 30.3743 | 13.5018 | 56.4576 | 54.5814 | 22.1669 | 9.1019 | 40.4507
GREN4 R1 | 400 | 80.6985 | 30.3743 | 13.5018 | 56.4576 | 54.5814 | 22.1669 | 9.1019 | 40.4507
GREN4 R2 | 400 | 80.6985 | 30.3743 | 13.5018 | 56.4576 | 54.5814 | 22.1669 | 9.1019 | 40.4507
GRSA2 M1 | 275 | 57.0721 | 20.3109 | 16.9469 | 45.6709 | 58.6366 | 21.813 | 16.1153 | 46.9636
GRSA2 M2 | 275 | 57.0721 | 20.3109 | 16.9469 | 45.6709 | 58.6366 | 21.813 | 16.1153 | 46.9636
GRSA2 R1 | 275 | 57.0721 | 20.3109 | 16.9469 | 45.6709 | 58.6366 | 21.813 | 16.1153 | 46.9636
GRSA2 R2 | 275 | 57.0721 | 20.3109 | 16.9469 | 45.6709 | 58.6366 | 21.813 | 16.1153 | 46.9636
GRSB2 M3 | 275 | 57.3036 | 20.4067 | 17.1201 | 45.9795 | 59.5376 | 22.0927 | 16.8534 | 48.0972
GRSB2 M4 | 275 | 57.3036 | 20.4067 | 17.1201 | 45.9795 | 59.5376 | 22.0927 | 16.8534 | 48.0972
GRSB2 R3 | 275 | 57.3036 | 20.4067 | 17.1201 | 45.9795 | 59.5376 | 22.0927 | 16.8534 | 48.0972
GRSB2 R4 | 275 | 57.3036 | 20.4067 | 17.1201 | 45.9795 | 59.5376 | 22.0927 | 16.8534 | 48.0972
GRIW4 MC1 | 400 | 70.7265 | 25.6594 | 18.9289 | 55.2168 | 61.0903 | 23.5555 | 12.5027 | 45.8153
GRIW4 MC2 | 400 | 70.7265 | 25.6594 | 18.9289 | 55.2168 | 61.0903 | 23.5555 | 12.5027 | 45.8153
HACK2A | 275 | 59.7923 | 21.307 | 10.8754 | 41.008 | 62.7577 | 23.4295 | 10.9404 | 44.0747
HACK2B | 275 | 61.0526 | 21.7419 | 11.0581 | 41.8058 | 62.3372 | 23.3009 | 10.9888 | 43.9413
HACK4 M1 | 400 | 95.4626 | 32.6921 | 24.9787 | 71.2123 | 111.55 | 41.7728 | 24.777 | 83.8526
HACK4 M2 | 400 | 95.4626 | 32.6921 | 24.9787 | 71.2123 | 111.55 | 41.7728 | 24.777 | 83.8526
HACK4 R1 | 400 | 95.4626 | 32.6921 | 24.9787 | 71.2123 | 111.55 | 41.7728 | 24.777 | 83.8526
HACK4 R2 | 400 | 95.4626 | 32.6921 | 24.9787 | 71.2123 | 111.55 | 41.7728 | 24.777 | 83.8526
HAMB4A | 400 | 70.6637 | 25.4122 | 9.4315 | 45.3699 | 58.929 | 22.9711 | 4.8239 | 37.3099
HAMB4A_HEYS | 400 | 70.6637 | 25.4122 | 9.4315 | 45.3699 | 58.929 | 22.9711 | 4.8239 | 37.3099
HAMB4A_PEWO | 400 | 70.6637 | 25.4122 | 9.4315 | 45.3699 | 58.929 | 22.9711 | 4.8239 | 37.3099
HAMB4B | 400 | 70.6321 | 25.4022 | 9.4182 | 45.3424 | 58.4576 | 22.7876 | 4.8232 | 37.0498
HAMB4B_HEYS | 400 | 70.6321 | 25.4022 | 9.4182 | 45.3424 | 58.4576 | 22.7876 | 4.8232 | 37.0498
HAMB4B_PEWO | 400 | 70.6321 | 25.4022 | 9.4182 | 45.3424 | 58.4576 | 22.7876 | 4.8232 | 37.0498
HAMH1B | 132 | 51.7037 | 18.3853 | 9.9924 | 35.9932 | 60.8177 | 23.3949 | 6.071 | 39.1564
HAMH1C | 132 | 50.5595 | 18.0999 | 8.6503 | 34.2474 | 58.8153 | 22.2319 | 7.8666 | 39.3073
HAMH4 M1 | 400 | 75.7522 | 28.2321 | 13.0898 | 53.0161 | 71.0817 | 27.7755 | 13.4624 | 52.7429
HAMH4 M2 | 400 | 75.7522 | 28.2321 | 13.0898 | 53.0161 | 71.0817 | 27.7755 | 13.4624 | 52.7429
HAMH4 R1 | 400 | 75.7522 | 28.2321 | 13.0898 | 53.0161 | 71.0817 | 27.7755 | 13.4624 | 52.7429
HAMH4 R2 | 400 | 75.7522 | 28.2321 | 13.0898 | 53.0161 | 71.0817 | 27.7755 | 13.4624 | 52.7429
HARK1 M1 | 132 | 28.0368 | 10.9606 | 7.2453 | 22.7459 | 33.4021 | 13.2766 | 7.9645 | 26.7405
HARK1 M2 | 132 | 28.0368 | 10.9606 | 7.2453 | 22.7459 | 33.4021 | 13.2766 | 7.9645 | 26.7405
HARK1 R1 | 132 | 27.113 | 11.2589 | 6.5817 | 22.5042 | 31.6198 | 13.4217 | 7.7201 | 26.7012
HARK1 R2 | 132 | 30.1836 | 11.9885 | 7.9495 | 24.9038 | 35.9272 | 14.4771 | 9.3349 | 29.8087
HARK1 R3 | 132 | 30.1836 | 11.9885 | 7.9495 | 24.9038 | 35.9272 | 14.4771 | 9.3349 | 29.8087
HARK2 MC1 | 275 | 41.3073 | 15.6217 | 10.6598 | 32.7522 | 44.4329 | 17.049 | 11.6656 | 35.7765
HARK2 MC2 | 275 | 41.3073 | 15.6217 | 10.6598 | 32.7522 | 44.4329 | 17.049 | 11.6656 | 35.7765
HARK2 MC3 | 275 | 41.3073 | 15.6217 | 10.6598 | 32.7522 | 44.4329 | 17.049 | 11.6656 | 35.7765
HARK2 MC4 | 275 | 41.3073 | 15.6217 | 10.6598 | 32.7522 | 44.4329 | 17.049 | 11.6656 | 35.7765
HARK2 MC6 | 275 | 41.3073 | 15.6217 | 10.6598 | 32.7522 | 44.4329 | 17.049 | 11.6656 | 35.7765
HARK2 MC8 | 275 | 37.9385 | 14.605 | 11.5472 | 32.2017 | 42.6652 | 16.6042 | 13.0778 | 36.5597
HARK2 MC9 | 275 | 37.9385 | 14.605 | 11.5472 | 32.2017 | 42.6652 | 16.6042 | 13.0778 | 36.5597
HARK2 MC11 | 275 | 37.9385 | 14.605 | 11.5472 | 32.2017 | 42.6652 | 16.6042 | 13.0778 | 36.5597
HARK2 MC12 | 275 | 37.9385 | 14.605 | 11.5472 | 32.2017 | 42.6652 | 16.6042 | 13.0778 | 36.5597
HARK2 MC13 | 275 | 37.9385 | 14.605 | 11.5472 | 32.2017 | 42.6652 | 16.6042 | 13.0778 | 36.5597
HARK4 M1 | 400 | 70.5087 | 26.5572 | 12.0787 | 49.6362 | 57.9023 | 22.6619 | 12.0888 | 44.1376
HARK4 M2 | 400 | 70.5087 | 26.5572 | 12.0787 | 49.6362 | 57.9023 | 22.6619 | 12.0888 | 44.1376
HARK4 R1 | 400 | 70.5087 | 26.5572 | 12.0787 | 49.6362 | 57.9023 | 22.6619 | 12.0888 | 44.1376
HARK4 R2 | 400 | 70.5087 | 26.5572 | 12.0787 | 49.6362 | 57.9023 | 22.6619 | 12.0888 | 44.1376
HATL2 M1 | 275 | 90.663 | 31.7089 | 24.7881 | 69.6312 | 93.2626 | 34.6308 | 26.0304 | 75.0057
HATL2 M2 | 275 | 90.663 | 31.7089 | 24.7881 | 69.6312 | 93.2626 | 34.6308 | 26.0304 | 75.0057
HATL2 R1 | 275 | 90.663 | 31.7089 | 24.7881 | 69.6312 | 93.2626 | 34.6308 | 26.0304 | 75.0057
HATL2 R2 | 275 | 90.663 | 31.7089 | 24.7881 | 69.6312 | 93.2626 | 34.6308 | 26.0304 | 75.0057
HARM2 MC1 | 275 | 65.6335 | 23.7535 | 14.7252 | 48.3177 | 57.0075 | 22.2844 | 9.6509 | 41.1659
HARM2 MC2 | 275 | 65.6335 | 23.7535 | 14.7252 | 48.3177 | 57.0075 | 22.2844 | 9.6509 | 41.1659
HARM2 MC3 | 275 | 65.6335 | 23.7535 | 14.7252 | 48.3177 | 57.0075 | 22.2844 | 9.6509 | 41.1659
HARM2 MC4 | 275 | 65.6335 | 23.7535 | 14.7252 | 48.3177 | 57.0075 | 22.2844 | 9.6509 | 41.1659
HAWP2 MC1 | 275 | 86.7931 | 30.7363 | 20.969 | 64.4367 | 76.8814 | 29.8406 | 13.9293 | 56.1303
HAWP2 MC4 | 275 | 86.7931 | 30.7363 | 20.969 | 64.4367 | 76.8814 | 29.8406 | 13.9293 | 56.1303
HAWP2 MC3 | 275 | 86.7931 | 30.7363 | 20.969 | 64.4367 | 76.8814 | 29.8406 | 13.9293 | 56.1303
HAWP2 MC2 | 275 | 86.7931 | 30.7363 | 20.969 | 64.4367 | 76.8814 | 29.8406 | 13.9293 | 56.1303
HEDO2 M1 | 275 | 72.2555 | 25.7192 | 21.2064 | 57.5789 | 76.4605 | 28.2964 | 22.9695 | 62.9867
HEDO2 M2 | 275 | 72.2555 | 25.7192 | 21.2064 | 57.5789 | 76.4605 | 28.2964 | 22.9695 | 62.9867
HEDO2 R1 | 275 | 72.2555 | 25.7192 | 21.2064 | 57.5789 | 76.4605 | 28.2964 | 22.9695 | 62.9867
HEDO2 R2 | 275 | 72.2555 | 25.7192 | 21.2064 | 57.5789 | 76.4605 | 28.2964 | 22.9695 | 62.9867
HEYS1 M1 | 132 | 33.9378 | 11.7479 | 11.8398 | 28.4538 | 39.807 | 14.5928 | 13.6238 | 34.2611
HEYS1 M2 | 132 | 33.9378 | 11.7479 | 11.8398 | 28.4538 | 39.807 | 14.5928 | 13.6238 | 34.2611
HEYS1 R1 | 132 | 33.9378 | 11.7479 | 11.8398 | 28.4538 | 39.807 | 14.5928 | 13.6238 | 34.2611
HEYS1 R2 | 132 | 33.9378 | 11.7479 | 11.8398 | 28.4538 | 39.807 | 14.5928 | 13.6238 | 34.2611
HEYS4 M1 | 400 | 100.2361 | 36.2872 | 34.1137 | 85.4316 | 104.7289 | 39.4758 | 36.2463 | 92.0735
HEYS4 M2 | 400 | 100.2361 | 36.2872 | 34.1137 | 85.4316 | 104.7289 | 39.4758 | 36.2463 | 92.0735
HEYS4 M3 | 400 | 100.2361 | 36.2872 | 34.1137 | 85.4316 | 104.7289 | 39.4758 | 36.2463 | 92.0735
HEYS4 M4 | 400 | 100.2361 | 36.2872 | 34.1137 | 85.4316 | 104.7289 | 39.4758 | 36.2463 | 92.0735
HEYS4 M5 | 400 | 100.2361 | 36.2872 | 34.1137 | 85.4316 | 104.7289 | 39.4758 | 36.2463 | 92.0735
HEYS4 R1/2 | 400 | 100.2361 | 36.2872 | 34.1137 | 85.4316 | 104.7289 | 39.4758 | 36.2463 | 92.0735
HEYS4 R3/4 | 400 | 100.2361 | 36.2872 | 34.1137 | 85.4316 | 104.7289 | 39.4758 | 36.2463 | 92.0735
HEYS4 R5 | 400 | 100.2361 | 36.2872 | 34.1137 | 85.4316 | 104.7289 | 39.4758 | 36.2463 | 92.0735
HIGM2 M1 | 275 | 61.2888 | 22.6152 | 16.5777 | 48.5605 | 57.6731 | 22.6487 | 12.6646 | 44.6948
HIGM2 M2 | 275 | 61.2888 | 22.6152 | 16.5777 | 48.5605 | 57.6731 | 22.6487 | 12.6646 | 44.6948
HIGM2 M3 | 275 | 61.2888 | 22.6152 | 16.5777 | 48.5605 | 57.6731 | 22.6487 | 12.6646 | 44.6948
HIGM2 R1 | 275 | 61.2888 | 22.6152 | 16.5777 | 48.5605 | 57.6731 | 22.6487 | 12.6646 | 44.6948
HIGM2 R4 | 275 | 61.2888 | 22.6152 | 16.5777 | 48.5605 | 57.6731 | 22.6487 | 12.6646 | 44.6948
HIGM2 R5 | 275 | 61.2888 | 22.6152 | 16.5777 | 48.5605 | 57.6731 | 22.6487 | 12.6646 | 44.6948
HIGM2 R6 | 275 | 61.2888 | 22.6152 | 16.5777 | 48.5605 | 57.6731 | 22.6487 | 12.6646 | 44.6948
HIGM4 MC2 | 400 | 78.8778 | 29.1124 | 18.4284 | 59.5996 | 65.7417 | 25.7169 | 11.8539 | 48.2231
HIGM4 MC1 | 400 | 78.8778 | 29.1124 | 18.4284 | 59.5996 | 65.7417 | 25.7169 | 11.8539 | 48.2231
HIGM4A | 400 | 62.6054 | 22.8684 | 9.5683 | 41.909 | 53.725 | 20.7044 | 5.3238 | 34.6043
HIBU4 M1 | 400 | 102.1916 | 34.7291 | 26.8357 | 75.95 | 120.0006 | 44.4278 | 28.6231 | 91.4535
HIBU4 M2 | 400 | 102.1916 | 34.7291 | 26.8357 | 75.95 | 120.0006 | 44.4278 | 28.6231 | 91.4535
HIBU4 R1 | 400 | 102.1916 | 34.7291 | 26.8357 | 75.95 | 120.0006 | 44.4278 | 28.6231 | 91.4535
HIBU4 R2 | 400 | 102.1916 | 34.7291 | 26.8357 | 75.95 | 120.0006 | 44.4278 | 28.6231 | 91.4535
HINP2 M1 | 275 | 23.4592 | 8.3451 | 8.0091 | 19.8109 | 25.3396 | 9.2895 | 8.4695 | 21.6068
HINP2 M2 | 275 | 23.8687 | 8.5005 | 8.0621 | 20.0837 | 28.1347 | 10.3632 | 8.9163 | 23.5721
HINP4 M1 | 400 | 70.928 | 25.4083 | 16.661 | 52.5937 | 70.2874 | 26.5406 | 18.7332 | 56.2672
HINP4 M2 | 400 | 70.928 | 25.4083 | 16.661 | 52.5937 | 70.2874 | 26.5406 | 18.7332 | 56.2672
HINP4 M3 | 400 | 70.928 | 25.4083 | 16.661 | 52.5937 | 70.2874 | 26.5406 | 18.7332 | 56.2672
HINP4 M4 | 400 | 70.928 | 25.4083 | 16.661 | 52.5937 | 70.2874 | 26.5406 | 18.7332 | 56.2672
HINP4 R1/2 | 400 | 70.928 | 25.4083 | 16.661 | 52.5937 | 70.2874 | 26.5406 | 18.7332 | 56.2672
HINP4 R3/4 | 400 | 70.928 | 25.4083 | 16.661 | 52.5937 | 70.2874 | 26.5406 | 18.7332 | 56.2672
HUMR4 M1 | 400 | 103.6921 | 37.0601 | 28.9523 | 81.3633 | 100.3925 | 37.5667 | 27.9246 | 81.052
HUMR4 M2 | 400 | 103.6921 | 37.0601 | 28.9523 | 81.3633 | 100.3925 | 37.5667 | 27.9246 | 81.052
HUMR4 R1 | 400 | 103.6921 | 37.0601 | 28.9523 | 81.3633 | 100.3925 | 37.5667 | 27.9246 | 81.052
HUMR4 R2 | 400 | 103.6921 | 37.0601 | 28.9523 | 81.3633 | 100.3925 | 37.5667 | 27.9246 | 81.052
HURS2 MC3 | 275 | 72.1578 | 25.496 | 19.9822 | 56.039 | 74.9797 | 29.7167 | 16.5568 | 58.5826
HURS2 MC2 | 275 | 72.1578 | 25.496 | 19.9822 | 56.039 | 74.9797 | 29.7167 | 16.5568 | 58.5826
HURS2 MC1 | 275 | 72.1578 | 25.496 | 19.9822 | 56.039 | 74.9797 | 29.7167 | 16.5568 | 58.5826
HURS2 MC4 | 275 | 72.1578 | 25.496 | 19.9822 | 56.039 | 74.9797 | 29.7167 | 16.5568 | 58.5826
HUTT4 MC1 | 400 | 74.0353 | 27.9219 | 21.5905 | 61.0781 | 48.9758 | 19.8733 | 11.41 | 39.5151
HUTT4 MC2 | 400 | 74.0353 | 27.9219 | 21.5905 | 61.0781 | 48.9758 | 19.8733 | 11.41 | 39.5151
HUTT4 MC3 | 400 | 74.0353 | 27.9219 | 21.5905 | 61.0781 | 48.9758 | 19.8733 | 11.41 | 39.5151
HUTT4 MC4 | 400 | 74.0353 | 27.9219 | 21.5905 | 61.0781 | 48.9758 | 19.8733 | 11.41 | 39.5151
IMPP4 MC1 | 400 | 54.4228 | 19.9924 | 12.2691 | 40.5426 | 46.5592 | 17.9532 | 9.7558 | 35.1455
IMPP4 MC2 | 400 | 54.4228 | 19.9924 | 12.2691 | 40.5426 | 46.5592 | 17.9532 | 9.7558 | 35.1455
INDQ4 MC3 | 400 | 37.3428 | 13.8309 | 6.7258 | 26.2856 | 38.3285 | 14.8241 | 7.6927 | 28.6571
INDQ4 MC4 | 400 | 37.3428 | 13.8309 | 6.7258 | 26.2856 | 38.3285 | 14.8241 | 7.6927 | 28.6571
INDQ4 MC2 | 400 | 37.3428 | 13.8309 | 6.7258 | 26.2856 | 38.3285 | 14.8241 | 7.6927 | 28.6571
INDQ4 MC1 | 400 | 37.3428 | 13.8309 | 6.7258 | 26.2856 | 38.3285 | 14.8241 | 7.6927 | 28.6571
IROA1 M1 | 132 | 40.9318 | 14.6684 | 10.4283 | 31.1725 | 49.8095 | 18.778 | 12.0808 | 38.6369
IROA1 M2 | 132 | 40.9318 | 14.6684 | 10.4283 | 31.1725 | 49.8095 | 18.778 | 12.0808 | 38.6369
IROA1 R1 | 132 | 43.3708 | 15.5113 | 10.9758 | 32.9121 | 51.8801 | 19.5114 | 12.566 | 40.1593
IROA1 R2 | 132 | 28.0044 | 10.1468 | 8.5652 | 22.915 | 33.9401 | 12.6678 | 9.6708 | 27.5858
IROA2 MC1 | 275 | 61.7066 | 22.5615 | 12.0433 | 43.9502 | 58.0872 | 22.4898 | 11.8187 | 43.6241
IROA2 MC2 | 275 | 61.7066 | 22.5615 | 12.0433 | 43.9502 | 58.0872 | 22.4898 | 11.8187 | 43.6241
IROA2 MC3 | 275 | 61.7066 | 22.5615 | 12.0433 | 43.9502 | 58.0872 | 22.4898 | 11.8187 | 43.6241
IROA2 MC4 | 275 | 61.7066 | 22.5615 | 12.0433 | 43.9502 | 58.0872 | 22.4898 | 11.8187 | 43.6241
IROA2 MC5 | 275 | 61.7066 | 22.5615 | 12.0433 | 43.9502 | 58.0872 | 22.4898 | 11.8187 | 43.6241
IRON1 M1 | 132 | 27.2943 | 10.6023 | 8.9766 | 23.9706 | 30.5951 | 12.0001 | 10.0321 | 27.0028
IRON1 M2 | 132 | 27.3422 | 10.6381 | 8.874 | 23.9185 | 30.1934 | 11.8679 | 9.7834 | 26.5671
IRON1 R1 | 132 | 18.1005 | 6.5875 | 6.4453 | 15.7615 | 20.5791 | 7.524 | 7.4151 | 18.0557
IRON1 R2 | 132 | 18.1005 | 6.5875 | 6.4453 | 15.7615 | 20.5791 | 7.524 | 7.4151 | 18.0557
IRON4 M1 | 400 | 72.3025 | 26.92 | 13.1874 | 51.258 | 60.492 | 23.936 | 10.7557 | 44.6064
IRON4 M2 | 400 | 72.3025 | 26.92 | 13.1874 | 51.258 | 60.492 | 23.936 | 10.7557 | 44.6064
IRON4 R1 | 400 | 72.3025 | 26.92 | 13.1874 | 51.258 | 60.492 | 23.936 | 10.7557 | 44.6064
IRON4 R2 | 400 | 72.3025 | 26.92 | 13.1874 | 51.258 | 60.492 | 23.936 | 10.7557 | 44.6064
IVER2 M1 | 275 | 69.9939 | 25.5213 | 17.7066 | 53.7991 | 73.761 | 28.0118 | 18.1017 | 57.7163
IVER2 M2 | 275 | 69.9939 | 25.5213 | 17.7066 | 53.7991 | 73.761 | 28.0118 | 18.1017 | 57.7163
IVER2 R1 | 275 | 69.9939 | 25.5213 | 17.7066 | 53.7991 | 73.761 | 28.0118 | 18.1017 | 57.7163
IVER2 R2 | 275 | 64.1355 | 22.9992 | 15.8902 | 48.416 | 64.8677 | 24.8744 | 14.0901 | 49.2678
IVER4A | 400 | 46.6516 | 17.116 | 6.045 | 30.2506 | 44.0305 | 16.8549 | 6.0948 | 29.9312
IVER4B | 400 | 47.3409 | 17.3907 | 6.0381 | 30.6322 | 44.2021 | 17.0985 | 5.9055 | 30.0864
JORD2 MC1 | 275 | 49.5218 | 18.5516 | 8.9393 | 35.1752 | 49.4378 | 20.3391 | 7.4709 | 36.2346
JORD2 MC2 | 275 | 49.5218 | 18.5516 | 8.9393 | 35.1752 | 49.4378 | 20.3391 | 7.4709 | 36.2346
KEAD4 M2 | 400 | 105.058 | 38.023 | 27.2039 | 80.9766 | 104.7615 | 39.474 | 27.2899 | 83.1146
KEAD4 M3 | 400 | 100.8353 | 36.6264 | 26.2465 | 78.0441 | 87.6684 | 33.4195 | 20.5245 | 67.7868
KEAD4 R2 | 400 | 105.058 | 38.023 | 27.2039 | 80.9766 | 104.7615 | 39.474 | 27.2899 | 83.1146
KEAD4 R3 | 400 | 94.465 | 34.4116 | 22.0746 | 70.7399 | 75.0374 | 29.0854 | 16.5449 | 57.6779
KEAR2 M1 | 275 | 73.8347 | 27.3077 | 18.8844 | 57.5032 | 78.3376 | 30.0327 | 19.0171 | 61.4897
KEAR2 M2 | 275 | 73.8347 | 27.3077 | 18.8844 | 57.5032 | 78.3376 | 30.0327 | 19.0171 | 61.4897
KEAR2 R1 | 275 | 73.8347 | 27.3077 | 18.8844 | 57.5032 | 78.3376 | 30.0327 | 19.0171 | 61.4897
KEAR2 R2 | 275 | 73.8347 | 27.3077 | 18.8844 | 57.5032 | 78.3376 | 30.0327 | 19.0171 | 61.4897
KEMS4 M1 | 400 | 125.4092 | 42.7989 | 31.6924 | 92.2192 | 111.1152 | 42.2871 | 22.8117 | 82.6147
KEMS4 M2 | 400 | 125.4092 | 42.7989 | 31.6924 | 92.2192 | 111.1152 | 42.2871 | 22.8117 | 82.6147
KEMS4 R1 | 400 | 125.4092 | 42.7989 | 31.6924 | 92.2192 | 111.1152 | 42.2871 | 22.8117 | 82.6147
KEMS4 R2 | 400 | 125.4092 | 42.7989 | 31.6924 | 92.2192 | 111.1152 | 42.2871 | 22.8117 | 82.6147
KENG4 M1 | 400 | 105.0677 | 35.5603 | 27.6406 | 77.9305 | 123.4816 | 45.5232 | 30.3818 | 94.7613
KENG4 M2 | 400 | 105.0677 | 35.5603 | 27.6406 | 77.9305 | 123.4816 | 45.5232 | 30.3818 | 94.7613
KENG4 R1 | 400 | 105.0677 | 35.5603 | 27.6406 | 77.9305 | 123.4816 | 45.5232 | 30.3818 | 94.7613
KENG4 R2 | 400 | 105.0677 | 35.5603 | 27.6406 | 77.9305 | 123.4816 | 45.5232 | 30.3818 | 94.7613
KILL4 M1 | 400 | 108.6072 | 39.3835 | 38.0322 | 93.7289 | 109.4429 | 41.0353 | 37.803 | 95.8356
KILL4 M2 | 400 | 108.6072 | 39.3835 | 38.0322 | 93.7289 | 109.4429 | 41.0353 | 37.803 | 95.8356
KILL4 M3 | 400 | 108.6072 | 39.3835 | 38.0322 | 93.7289 | 109.4429 | 41.0353 | 37.803 | 95.8356
KILL4 M4 | 400 | 108.6072 | 39.3835 | 38.0322 | 93.7289 | 109.4429 | 41.0353 | 37.803 | 95.8356
KILL4 M5 | 400 | 108.6072 | 39.3835 | 38.0322 | 93.7289 | 109.4429 | 41.0353 | 37.803 | 95.8356
KILL4 R1/2 | 400 | 108.6072 | 39.3835 | 38.0322 | 93.7289 | 109.4429 | 41.0353 | 37.803 | 95.8356
KILL4 R3/4 | 400 | 108.6072 | 39.3835 | 38.0322 | 93.7289 | 109.4429 | 41.0353 | 37.803 | 95.8356
KILL4 R5 | 400 | 108.6072 | 39.3835 | 38.0322 | 93.7289 | 109.4429 | 41.0353 | 37.803 | 95.8356
M9 | 400 | 108.6072 | 39.3835 | 38.0322 | 93.7289 | 109.4429 | 41.0353 | 37.803 | 95.8356
R9 | 400 | 108.6072 | 39.3835 | 38.0322 | 93.7289 | 109.4429 | 41.0353 | 37.803 | 95.8356
KINL4 R1 | 400 | 56.7462 | 21.0759 | 13.6986 | 43.5044 | 0 | 0 | 0 | 0
KINO1 M1 | 132 | 31.2707 | 10.7926 | 10.766 | 26.029 | 37.7309 | 13.8329 | 12.9549 | 32.5175
KINO1 M2 | 132 | 31.2707 | 10.7926 | 10.766 | 26.029 | 37.7309 | 13.8329 | 12.9549 | 32.5175
KINO1 R1 | 132 | 31.2707 | 10.7926 | 10.766 | 26.029 | 37.7309 | 13.8329 | 12.9549 | 32.5175
KINO1 R2 | 132 | 31.2707 | 10.7926 | 10.766 | 26.029 | 37.7309 | 13.8329 | 12.9549 | 32.5175
KINO1A | 132 | 30.8624 | 10.5111 | 6.3157 | 21.1806 | 37.1423 | 13.6283 | 7.512 | 26.7854
KINO1B | 132 | 25.3682 | 9.3004 | 1.3752 | 14.5279 | 26.7541 | 10.7832 | 0.76572 | 16.0155
KINO4 M1 | 400 | 97.8261 | 35.0141 | 32.122 | 81.6395 | 92.7462 | 35.1407 | 29.7669 | 79.4634
KINO4 M2 | 400 | 97.8261 | 35.0141 | 32.122 | 81.6395 | 92.7462 | 35.1407 | 29.7669 | 79.4634
KINO4 M3 | 400 | 97.8261 | 35.0141 | 32.122 | 81.6395 | 92.7462 | 35.1407 | 29.7669 | 79.4634
KINO4 M4 | 400 | 97.8261 | 35.0141 | 32.122 | 81.6395 | 92.7462 | 35.1407 | 29.7669 | 79.4634
KINO4 R1/2 | 400 | 97.8261 | 35.0141 | 32.122 | 81.6395 | 92.7462 | 35.1407 | 29.7669 | 79.4634
KINO4 R3/4 | 400 | 97.8261 | 35.0141 | 32.122 | 81.6395 | 92.7462 | 35.1407 | 29.7669 | 79.4634
KIBY2 M1 | 275 | 74.7583 | 26.6021 | 18.8245 | 56.4456 | 78.1889 | 29.5692 | 17.7716 | 59.5887
KIBY2 M2 | 275 | 74.7583 | 26.6021 | 18.8245 | 56.4456 | 78.1889 | 29.5692 | 17.7716 | 59.5887
KIBY2 R1 | 275 | 63.3858 | 22.9485 | 15.3006 | 47.7547 | 61.7243 | 23.4807 | 13.9957 | 47.2025
KIBY2 R2 | 275 | 63.3858 | 22.9485 | 15.3006 | 47.7547 | 61.7243 | 23.4807 | 13.9957 | 47.2025
KIRK2 MC1 | 275 | 56.219 | 20.4354 | 12.5399 | 41.4399 | 57.1493 | 21.9706 | 13.5326 | 44.6036
KIRK2 MC2 | 275 | 56.219 | 20.4354 | 12.5399 | 41.4399 | 57.1493 | 21.9706 | 13.5326 | 44.6036
KIRK2 MC3 | 275 | 56.219 | 20.4354 | 12.5399 | 41.4399 | 57.1493 | 21.9706 | 13.5326 | 44.6036
KIRK2 MC4 | 275 | 56.219 | 20.4354 | 12.5399 | 41.4399 | 57.1493 | 21.9706 | 13.5326 | 44.6036
KIRK2A | 275 | 56.1728 | 19.9468 | 6.2932 | 34.5022 | 53.2465 | 20.8852 | 8.2055 | 37.7416
KITW2 MC2 | 275 | 60.7134 | 22.1247 | 11.917 | 43.2061 | 63.1202 | 24.4291 | 12.2849 | 46.8329
KITW2 MC3 | 275 | 60.7134 | 22.1247 | 11.917 | 43.2061 | 63.1202 | 24.4291 | 12.2849 | 46.8329
KITW2 MC4 | 275 | 60.7134 | 22.1247 | 11.917 | 43.2061 | 63.1202 | 24.4291 | 12.2849 | 46.8329
KITW2 MC1 | 275 | 60.7134 | 22.1247 | 11.917 | 43.2061 | 63.1202 | 24.4291 | 12.2849 | 46.8329
MC1 | 275 | 29.5185 | 11.952 | 2.4254 | 19.3281 | 45.4447 | 17.8959 | 2.7211 | 28.0297
MC2 | 275 | 29.5185 | 11.952 | 2.4254 | 19.3281 | 45.4447 | 17.8959 | 2.7211 | 28.0297
LACK2 M1 | 275 | 61.9356 | 21.9708 | 17.7165 | 48.788 | 66.9723 | 24.8164 | 19.631 | 54.7267
LACK2 M2 | 275 | 61.9356 | 21.9708 | 17.7165 | 48.788 | 66.9723 | 24.8164 | 19.631 | 54.7267
LACK2 R1 | 275 | 61.9356 | 21.9708 | 17.7165 | 48.788 | 66.9723 | 24.8164 | 19.631 | 54.7267
LACK2 R2 | 275 | 61.9356 | 21.9708 | 17.7165 | 48.788 | 66.9723 | 24.8164 | 19.631 | 54.7267
LACK4 M1 | 400 | 74.6376 | 27.5189 | 23.3404 | 62.2579 | 67.5944 | 25.8246 | 21.3839 | 57.9054
LACK4 M2 | 400 | 74.6376 | 27.5189 | 23.3404 | 62.2579 | 67.5944 | 25.8246 | 21.3839 | 57.9054
LACK4 R1 | 400 | 74.6376 | 27.5189 | 23.3404 | 62.2579 | 67.5944 | 25.8246 | 21.3839 | 57.9054
LACK4 R2 | 400 | 74.6376 | 27.5189 | 23.3404 | 62.2579 | 67.5944 | 25.8246 | 21.3839 | 57.9054
LALE2 MC1 | 275 | 62.2678 | 22.1351 | 17.9299 | 49.2337 | 68.125 | 26.2405 | 17.0779 | 54.1876
LALE2 MC4 | 275 | 62.2678 | 22.1351 | 17.9299 | 49.2337 | 68.125 | 26.2405 | 17.0779 | 54.1876
LALE2 MC3 | 275 | 62.2678 | 22.1351 | 17.9299 | 49.2337 | 68.125 | 26.2405 | 17.0779 | 54.1876
LALE2 MC2 | 275 | 62.2678 | 22.1351 | 17.9299 | 49.2337 | 68.125 | 26.2405 | 17.0779 | 54.1876
LAND4 MC2 | 400 | 36.6302 | 13.4575 | 7.6009 | 26.6327 | 35.3347 | 13.722 | 6.7597 | 26.1655
LAND4 MC1 | 400 | 36.6302 | 13.4575 | 7.6009 | 26.6327 | 35.3347 | 13.722 | 6.7597 | 26.1655
LAGA4 M1 | 400 | 47.1931 | 16.9212 | 11.2455 | 35.1757 | 48.0633 | 18.198 | 12.1424 | 37.8784
LAGA4 M2 | 400 | 47.1931 | 16.9212 | 11.2455 | 35.1757 | 48.0633 | 18.198 | 12.1424 | 37.8784
LAGA4 R1 | 400 | 47.1931 | 16.9212 | 11.2455 | 35.1757 | 48.0633 | 18.198 | 12.1424 | 37.8784
LAGA4 R2 | 400 | 47.1931 | 16.9212 | 11.2455 | 35.1757 | 48.0633 | 18.198 | 12.1424 | 37.8784
LEGA4 M1 | 400 | 92.6917 | 33.6986 | 20.23 | 67.8871 | 69.8875 | 27.6834 | 12.4778 | 51.628
LEGA4 M2 | 400 | 92.6917 | 33.6986 | 20.23 | 67.8871 | 69.8875 | 27.6834 | 12.4778 | 51.628
LEGA4 R1 | 400 | 92.6917 | 33.6986 | 20.23 | 67.8871 | 69.8875 | 27.6834 | 12.4778 | 51.628
LEGA4 R2 | 400 | 92.6917 | 33.6986 | 20.23 | 67.8871 | 69.8875 | 27.6834 | 12.4778 | 51.628
LEIS1 M1 | 132 | 65.2973 | 23.3054 | 22.3447 | 55.3035 | 77.5422 | 28.1731 | 28.0107 | 67.8534
LEIS1 M2 | 132 | 65.2973 | 23.3054 | 22.3447 | 55.3035 | 77.5422 | 28.1731 | 28.0107 | 67.8534
LEIS1 R1 | 132 | 65.2973 | 23.3054 | 22.3447 | 55.3035 | 77.5422 | 28.1731 | 28.0107 | 67.8534
LEIS1 R2 | 132 | 65.2973 | 23.3054 | 22.3447 | 55.3035 | 77.5422 | 28.1731 | 28.0107 | 67.8534
LISD2 M1 | 275 | 69.755 | 24.9136 | 17.323 | 52.5561 | 73.4883 | 27.9735 | 16.6351 | 56.1956
LISD2 M2 | 275 | 69.755 | 24.9136 | 17.323 | 52.5561 | 73.4883 | 27.9735 | 16.6351 | 56.1956
LISD2 R1 | 275 | 69.755 | 24.9136 | 17.323 | 52.5561 | 73.4883 | 27.9735 | 16.6351 | 56.1956
LISD2 R2 | 275 | 69.755 | 24.9136 | 17.323 | 52.5561 | 73.4883 | 27.9735 | 16.6351 | 56.1956
LITT4 M1 | 400 | 122.2326 | 41.9092 | 30.0158 | 89.2843 | 111.827 | 42.5514 | 24.3862 | 84.5631
LITT4 M2 | 400 | 122.2326 | 41.9092 | 30.0158 | 89.2843 | 111.827 | 42.5514 | 24.3862 | 84.5631
LITT4 M3 | 400 | 122.2326 | 41.9092 | 30.0158 | 89.2843 | 111.827 | 42.5514 | 24.3862 | 84.5631
LITT4 R1 | 400 | 122.2326 | 41.9092 | 30.0158 | 89.2843 | 111.827 | 42.5514 | 24.3862 | 84.5631
LITT4 R2 | 400 | 122.2326 | 41.9092 | 30.0158 | 89.2843 | 111.827 | 42.5514 | 24.3862 | 84.5631
LITT4 R3 | 400 | 122.2326 | 41.9092 | 30.0158 | 89.2843 | 111.827 | 42.5514 | 24.3862 | 84.5631
LOFI4A | 400 | 98.7182 | 33.4749 | 12.5433 | 59.8839 | 84.8543 | 32.3912 | 6.7348 | 52.5428
LOFI4A_KEMS | 400 | 98.7182 | 33.4749 | 12.5433 | 59.8839 | 84.8543 | 32.3912 | 6.7348 | 52.5428
LOFI4A_LITT | 400 | 98.7182 | 33.4749 | 12.5433 | 59.8839 | 84.8543 | 32.3912 | 6.7348 | 52.5428
LOFI4A_ROWD | 400 | 98.7182 | 33.4749 | 12.5433 | 59.8839 | 84.8543 | 32.3912 | 6.7348 | 52.5428
LOFI4B | 400 | 97.7057 | 33.2148 | 12.3341 | 59.3069 | 83.7224 | 31.9965 | 6.6446 | 51.8945
LOFI4B_KEMS | 400 | 97.7057 | 33.2148 | 12.3341 | 59.3069 | 83.7224 | 31.9965 | 6.6446 | 51.8945
LOFI4B_LITT | 400 | 97.7057 | 33.2148 | 12.3341 | 59.3069 | 83.7224 | 31.9965 | 6.6446 | 51.8945
LOFI4B_ROWD | 400 | 97.7057 | 33.2148 | 12.3341 | 59.3069 | 83.7224 | 31.9965 | 6.6446 | 51.8945
LOVE4 M1 | 400 | 99.2945 | 35.3336 | 19.6032 | 69.5724 | 86.693 | 33.4666 | 16.2454 | 63.5744
LOVE4 M2 | 400 | 99.2945 | 35.3336 | 19.6032 | 69.5724 | 86.693 | 33.4666 | 16.2454 | 63.5744
LOVE4 R1 | 400 | 99.2945 | 35.3336 | 19.6032 | 69.5724 | 86.693 | 33.4666 | 16.2454 | 63.5744
LOVE4 R2 | 400 | 99.2945 | 35.3336 | 19.6032 | 69.5724 | 86.693 | 33.4666 | 16.2454 | 63.5744
MACC2 MC1 | 275 | 56.4067 | 21.0841 | 13.8498 | 43.6672 | 52.9338 | 20.5187 | 11.8951 | 40.9129
MACC2 MC2 | 275 | 56.4067 | 21.0841 | 13.8498 | 43.6672 | 52.9338 | 20.5187 | 11.8951 | 40.9129
MACC4 MC1 | 400 | 80.915 | 30.6358 | 22.8356 | 66.1612 | 61.6741 | 24.6842 | 15.1678 | 50.0765
MACC4 MC4 | 400 | 80.915 | 30.6358 | 22.8356 | 66.1612 | 61.6741 | 24.6842 | 15.1678 | 50.0765
MACC4 MC3 | 400 | 80.915 | 30.6358 | 22.8356 | 66.1612 | 61.6741 | 24.6842 | 15.1678 | 50.0765
MACC4 MC2 | 400 | 80.915 | 30.6358 | 22.8356 | 66.1612 | 61.6741 | 24.6842 | 15.1678 | 50.0765
MANN4 M5 | 400 | 58.9347 | 21.4703 | 11.6971 | 42.0606 | 54.1573 | 20.7393 | 11.8139 | 41.1436
MANN4 R5 | 400 | 58.9347 | 21.4703 | 11.6971 | 42.0606 | 54.1573 | 20.7393 | 11.8139 | 41.1436
MANN4 MC1 | 400 | 58.9347 | 21.4703 | 11.6971 | 42.0606 | 54.1573 | 20.7393 | 11.8139 | 41.1436
MANN4 MC4 | 400 | 58.9347 | 21.4703 | 11.6971 | 42.0606 | 54.1573 | 20.7393 | 11.8139 | 41.1436
MANN4 MC2 | 400 | 58.9347 | 21.4703 | 11.6971 | 42.0606 | 54.1573 | 20.7393 | 11.8139 | 41.1436
MANN4 MC3 | 400 | 58.9347 | 21.4703 | 11.6971 | 42.0606 | 54.1573 | 20.7393 | 11.8139 | 41.1436
MAWO4 M | 400 | 68.1233 | 24.5608 | 13.4615 | 48.1957 | 64.6512 | 24.466 | 14.9814 | 49.5815
MAWO4 R | 400 | 68.1233 | 24.5608 | 13.4615 | 48.1957 | 64.6512 | 24.466 | 14.9814 | 49.5815
MAGA2 MC1 | 275 | 51.07 | 18.604 | 11.2979 | 37.608 | 45.0091 | 17.7133 | 8.2963 | 33.3467
MAGA2 MC2 | 275 | 51.07 | 18.604 | 11.2979 | 37.608 | 45.0091 | 17.7133 | 8.2963 | 33.3467
MELK1 M1 | 132 | 44.9182 | 15.7381 | 16.039 | 38.296 | 55.1618 | 20.2408 | 18.693 | 47.3178
MELK1 M2 | 132 | 44.9182 | 15.7381 | 16.039 | 38.296 | 55.1618 | 20.2408 | 18.693 | 47.3178
MELK1 R1 | 132 | 44.9182 | 15.7381 | 16.039 | 38.296 | 55.1618 | 20.2408 | 18.693 | 47.3178
MELK1 R2 | 132 | 44.9182 | 15.7381 | 16.039 | 38.296 | 55.1618 | 20.2408 | 18.693 | 47.3178
MELK4 M1 | 400 | 109.9762 | 39.9297 | 21.8351 | 78.3043 | 90.7376 | 35.7317 | 15.4965 | 66.0288
MELK4 M2 | 400 | 109.9762 | 39.9297 | 21.8351 | 78.3043 | 90.7376 | 35.7317 | 15.4965 | 66.0288
MELK4 M3 | 400 | 109.9762 | 39.9297 | 21.8351 | 78.3043 | 90.7376 | 35.7317 | 15.4965 | 66.0288
MELK4 R1 | 400 | 109.9762 | 39.9297 | 21.8351 | 78.3043 | 90.7376 | 35.7317 | 15.4965 | 66.0288
MELK4 R2 | 400 | 109.9762 | 39.9297 | 21.8351 | 78.3043 | 90.7376 | 35.7317 | 15.4965 | 66.0288
MELK4 R3 | 400 | 109.9762 | 39.9297 | 21.8351 | 78.3043 | 90.7376 | 35.7317 | 15.4965 | 66.0288
MILH1 M1 | 132 | 40.5013 | 14.7301 | 9.1917 | 30.0232 | 46.7913 | 18.9106 | 9.2975 | 36.0411
MILH1 M2 | 132 | 40.5013 | 14.7301 | 9.1917 | 30.0232 | 46.7913 | 18.9106 | 9.2975 | 36.0411
MILH1 R1 | 132 | 40.493 | 14.7274 | 9.1918 | 30.0195 | 46.7819 | 18.9068 | 9.3138 | 36.052
MILH1 R2 | 132 | 40.493 | 14.7274 | 9.1918 | 30.0195 | 46.7819 | 18.9068 | 9.3138 | 36.052
MITY4 MC1 | 400 | 83.0975 | 31.5657 | 22.157 | 66.7977 | 62.6468 | 25.2999 | 14.6207 | 50.4003
MITY4 MC2 | 400 | 83.0975 | 31.5657 | 22.157 | 66.7977 | 62.6468 | 25.2999 | 14.6207 | 50.4003
MITY4 MC3 | 400 | 83.0975 | 31.5657 | 22.157 | 66.7977 | 62.6468 | 25.2999 | 14.6207 | 50.4003
MITY4 MC4 | 400 | 83.0975 | 31.5657 | 22.157 | 66.7977 | 62.6468 | 25.2999 | 14.6207 | 50.4003
MONF2 M1 | 275 | 92.0165 | 32.4173 | 26.9644 | 72.8095 | 97.9817 | 36.6479 | 25.2832 | 77.1111
MONF2 M2 | 275 | 92.0165 | 32.4173 | 26.9644 | 72.8095 | 97.9817 | 36.6479 | 25.2832 | 77.1111
MONF2 R1 | 275 | 92.0165 | 32.4173 | 26.9644 | 72.8095 | 97.9817 | 36.6479 | 25.2832 | 77.1111
MONF2 R2 | 275 | 92.0165 | 32.4173 | 26.9644 | 72.8095 | 97.9817 | 36.6479 | 25.2832 | 77.1111
MONF4 MC3 | 400 | 83.388 | 30.0302 | 20.5294 | 62.9986 | 73.4009 | 27.9925 | 16.6757 | 56.263
MONF4 MC2 | 400 | 83.388 | 30.0302 | 20.5294 | 62.9986 | 73.4009 | 27.9925 | 16.6757 | 56.263
NECH2 MC1 | 275 | 71.5841 | 25.7092 | 17.767 | 54.1253 | 72.8274 | 28.0178 | 15.6419 | 55.265
NECH2 MC2 | 275 | 71.5841 | 25.7092 | 17.767 | 54.1253 | 72.8274 | 28.0178 | 15.6419 | 55.265
NECH2 MC3 | 275 | 71.5841 | 25.7092 | 17.767 | 54.1253 | 72.8274 | 28.0178 | 15.6419 | 55.265
NECH2 MC4 | 275 | 71.5841 | 25.7092 | 17.767 | 54.1253 | 72.8274 | 28.0178 | 15.6419 | 55.265
NECT4 M1 | 400 | 72.6194 | 26.8893 | 16.9486 | 54.9758 | 63.88 | 24.6521 | 14.4049 | 49.2682
NECT4 R1 | 400 | 72.6194 | 26.8893 | 16.9486 | 54.9758 | 63.88 | 24.6521 | 14.4049 | 49.2682
NEEP2 M1 | 275 | 58.2765 | 21.3789 | 12.8337 | 43.0679 | 61.8267 | 24.497 | 12.1606 | 46.8046
NEEP2 M2 | 275 | 58.2765 | 21.3789 | 12.8337 | 43.0679 | 61.8267 | 24.497 | 12.1606 | 46.8046
NEEP2 R1/R2 | 275 | 58.2765 | 21.3789 | 12.8337 | 43.0679 | 61.8267 | 24.497 | 12.1606 | 46.8046
M5 | 275 | 79.1892 | 27.8464 | 21.0664 | 60.4471 | 85.0468 | 33.2506 | 17.8733 | 64.8967
M6 | 275 | 79.1892 | 27.8464 | 21.0664 | 60.4471 | 85.0468 | 33.2506 | 17.8733 | 64.8967
R5 | 275 | 79.1892 | 27.8464 | 21.0664 | 60.4471 | 85.0468 | 33.2506 | 17.8733 | 64.8967
R6 | 275 | 79.1892 | 27.8464 | 21.0664 | 60.4471 | 85.0468 | 33.2506 | 17.8733 | 64.8967
NINF4 M1 | 400 | 65.9241 | 23.7789 | 14.6776 | 48.3061 | 60.8542 | 23.1785 | 14.4935 | 47.2728
NINF4 M2 | 400 | 65.9241 | 23.7789 | 14.6776 | 48.3061 | 60.8542 | 23.1785 | 14.4935 | 47.2728
NINF4 R1 | 400 | 65.9241 | 23.7789 | 14.6776 | 48.3061 | 60.8542 | 23.1785 | 14.4935 | 47.2728
NINF4 R2 | 400 | 65.9241 | 23.7789 | 14.6776 | 48.3061 | 60.8542 | 23.1785 | 14.4935 | 47.2728
NHYD2C | 275 | 45.1389 | 16.8013 | 2.5592 | 26.3199 | 39.0638 | 17.7591 | 1.0989 | 26.2141
NHYD2A | 275 | 47.6909 | 18.1562 | 2.6396 | 28.3164 | 40.2419 | 19.1116 | 0.40266 | 27.4305
NHYD2B | 275 | 45.1389 | 16.8013 | 2.5592 | 26.3199 | 39.0638 | 17.7591 | 1.0989 | 26.2141
NFLE4 M1 | 400 | 97.2877 | 34.0659 | 22.6821 | 70.8586 | 79.9362 | 31.1729 | 14.9069 | 58.9921
NFLE4 M2 | 400 | 97.2877 | 34.0659 | 22.6821 | 70.8586 | 79.9362 | 31.1729 | 14.9069 | 58.9921
NFLE4 R1 | 400 | 97.2877 | 34.0659 | 22.6821 | 70.8586 | 79.9362 | 31.1729 | 14.9069 | 58.9921
NFLE4 R2 | 400 | 97.2877 | 34.0659 | 22.6821 | 70.8586 | 79.9362 | 31.1729 | 14.9069 | 58.9921
NORT2 M1 | 275 | 85.9709 | 30.2206 | 23.4683 | 66.2067 | 85.9045 | 32.4771 | 19.7212 | 65.6508
NORT2 M2 | 275 | 85.9709 | 30.2206 | 23.4683 | 66.2067 | 85.9045 | 32.4771 | 19.7212 | 65.6508
NORT2 R1 | 275 | 85.9709 | 30.2206 | 23.4683 | 66.2067 | 85.9045 | 32.4771 | 19.7212 | 65.6508
NORT2 R2 | 275 | 85.9709 | 30.2206 | 23.4683 | 66.2067 | 85.9045 | 32.4771 | 19.7212 | 65.6508
NORT4 M1 | 400 | 92.0364 | 33.5774 | 29.2004 | 76.6861 | 77.087 | 29.8268 | 22.092 | 64.2735
NORT4 M2 | 400 | 92.0364 | 33.5774 | 29.2004 | 76.6861 | 77.087 | 29.8268 | 22.092 | 64.2735
NORT4 R1 | 400 | 92.0364 | 33.5774 | 29.2004 | 76.6861 | 77.087 | 29.8268 | 22.092 | 64.2735
NORT4 R2 | 400 | 92.0364 | 33.5774 | 29.2004 | 76.6861 | 77.087 | 29.8268 | 22.092 | 64.2735
NORL2B | 275 | 50.3023 | 18.4389 | 3.5534 | 29.6299 | 50.1352 | 20.8023 | 2.0858 | 31.5047
NORL2A | 275 | 51.15 | 18.6783 | 4.0865 | 30.5016 | 50.9967 | 20.8783 | 2.3664 | 31.8928
NORM4 M1 | 400 | 72.1225 | 26.8362 | 15.6525 | 53.6046 | 56.6704 | 22.3573 | 11.4479 | 43.0659
NORM4 M2 | 400 | 72.1225 | 26.8362 | 15.6525 | 53.6046 | 56.6704 | 22.3573 | 11.4479 | 43.0659
NORM4 R1 | 400 | 72.1225 | 26.8362 | 15.6525 | 53.6046 | 56.6704 | 22.3573 | 11.4479 | 43.0659
NORM4 R2 | 400 | 72.1225 | 26.8362 | 15.6525 | 53.6046 | 56.6704 | 22.3573 | 11.4479 | 43.0659
NURS4 MC1 | 400 | 64.0617 | 22.9127 | 8.4576 | 40.861 | 60.1656 | 22.7821 | 8.9154 | 41.1342
NURS4 MC2 | 400 | 64.0617 | 22.9127 | 8.4576 | 40.861 | 60.1656 | 22.7821 | 8.9154 | 41.1342
NURS4A | 400 | 53.8496 | 19.7578 | 11.0495 | 38.9911 | 50.1308 | 19.1305 | 11.1542 | 38.2087
OCKH1 M1 | 132 | 26.6355 | 9.5163 | 8.9579 | 22.416 | 35.6731 | 13.1167 | 11.7664 | 30.3161
OCKH1 M2 | 132 | 26.6355 | 9.5163 | 8.9579 | 22.416 | 35.6731 | 13.1167 | 11.7664 | 30.3161
OCKH1 R1 | 132 | 26.6355 | 9.5163 | 8.9579 | 22.416 | 35.6731 | 13.1167 | 11.7664 | 30.3161
OCKH1 R2 | 132 | 26.6355 | 9.5163 | 8.9579 | 22.416 | 35.6731 | 13.1167 | 11.7664 | 30.3161
OCKH2 MC1 | 275 | 55.1793 | 20.2503 | 10.6869 | 39.3251 | 58.0079 | 22.6306 | 10.938 | 42.9425
OCKH2 MC2 | 275 | 55.1793 | 20.2503 | 10.6869 | 39.3251 | 58.0079 | 22.6306 | 10.938 | 42.9425
OCKH2 MC3 | 275 | 55.1793 | 20.2503 | 10.6869 | 39.3251 | 58.0079 | 22.6306 | 10.938 | 42.9425
OCKH2 MC4 | 275 | 55.1793 | 20.2503 | 10.6869 | 39.3251 | 58.0079 | 22.6306 | 10.938 | 42.9425
OCKH2A | 275 | 48.641 | 17.5709 | 4.3161 | 29.1651 | 49.406 | 19.0783 | 4.7563 | 31.737
OFFE2 MC1 | 275 | 67.7747 | 24.6252 | 13.5892 | 48.4144 | 59.4645 | 23.6843 | 8.5228 | 42.0174
OFFE2 MC2 | 275 | 67.7747 | 24.6252 | 13.5892 | 48.4144 | 59.4645 | 23.6843 | 8.5228 | 42.0174
OLDB2 MC1 | 275 | 52.8911 | 19.435 | 10.6884 | 38.1737 | 55.8522 | 21.5598 | 11.2435 | 41.7336
OLDB2 MC2 | 275 | 52.8911 | 19.435 | 10.6884 | 38.1737 | 55.8522 | 21.5598 | 11.2435 | 41.7336
OSBA4 MC2 | 400 | 55.4761 | 20.5382 | 12.619 | 41.6644 | 49.8575 | 19.0729 | 12.0171 | 38.9902
OSBA4 MC1 | 400 | 55.4761 | 20.5382 | 12.619 | 41.6644 | 49.8575 | 19.0729 | 12.0171 | 38.9902
OSBA4 MC3/4 | 400 | 54.5927 | 20.2812 | 12.6311 | 41.3131 | 43.9529 | 17.0535 | 9.3791 | 33.4964
PADI1 M1 | 132 | 30.9306 | 11.1983 | 10.917 | 26.7537 | 38.262 | 14.2245 | 13.1457 | 33.2621
PADI1 M2 | 132 | 30.9306 | 11.1983 | 10.917 | 26.7537 | 38.262 | 14.2245 | 13.1457 | 33.2621
PADI1 R1 | 132 | 30.9306 | 11.1983 | 10.917 | 26.7537 | 38.262 | 14.2245 | 13.1457 | 33.2621
PADI1 R2 | 132 | 30.9306 | 11.1983 | 10.917 | 26.7537 | 38.262 | 14.2245 | 13.1457 | 33.2621
PADI4 MC1 | 400 | 74.0937 | 27.5125 | 15.4935 | 54.402 | 56.1495 | 22.3709 | 9.4413 | 41.0785
PADI4 MC2 | 400 | 74.0937 | 27.5125 | 15.4935 | 54.402 | 56.1495 | 22.3709 | 9.4413 | 41.0785
PADI4 MC4 | 400 | 74.0937 | 27.5125 | 15.4935 | 54.402 | 56.1495 | 22.3709 | 9.4413 | 41.0785
PADI4 MC3 | 400 | 74.0937 | 27.5125 | 15.4935 | 54.402 | 56.1495 | 22.3709 | 9.4413 | 41.0785
PELH4 M1 | 400 | 141.364 | 50.0656 | 35.2217 | 106.0252 | 121.322 | 46.437 | 26.0269 | 91.6988
PELH4 M2 | 400 | 141.364 | 50.0656 | 35.2217 | 106.0252 | 121.322 | 46.437 | 26.0269 | 91.6988
PELH4 R1 | 400 | 141.364 | 50.0656 | 35.2217 | 106.0252 | 121.322 | 46.437 | 26.0269 | 91.6988
PELH4 R2 | 400 | 141.364 | 50.0656 | 35.2217 | 106.0252 | 121.322 | 46.437 | 26.0269 | 91.6988
PEMB4 M1 | 400 | 60.3108 | 21.0151 | 18.3809 | 48.1007 | 64.8714 | 23.7099 | 20.7893 | 54.3202
PEMB4 M2 | 400 | 60.3108 | 21.0151 | 18.3809 | 48.1007 | 64.8714 | 23.7099 | 20.7893 | 54.3202
PEMB4 M3 | 400 | 60.3108 | 21.0151 | 18.3809 | 48.1007 | 64.8714 | 23.7099 | 20.7893 | 54.3202
PEMB4 M4 | 400 | 60.3108 | 21.0151 | 18.3809 | 48.1007 | 64.8714 | 23.7099 | 20.7893 | 54.3202
PEMB4 R1/2 | 400 | 60.3108 | 21.0151 | 18.3809 | 48.1007 | 64.8714 | 23.7099 | 20.7893 | 54.3202
PEMB4 R3/4 | 400 | 60.3108 | 21.0151 | 18.3809 | 48.1007 | 64.8714 | 23.7099 | 20.7893 | 54.3202
PENN2 MC1 | 275 | 65.1851 | 23.8504 | 13.9439 | 47.6735 | 67.9164 | 26.1273 | 14.1692 | 51.1188
PENN2 MC2 | 275 | 65.1851 | 23.8504 | 13.9439 | 47.6735 | 67.9164 | 26.1273 | 14.1692 | 51.1188
PENN2 MC3 | 275 | 65.1851 | 23.8504 | 13.9439 | 47.6735 | 67.9164 | 26.1273 | 14.1692 | 51.1188
PENN2 MC4 | 275 | 65.1851 | 23.8504 | 13.9439 | 47.6735 | 67.9164 | 26.1273 | 14.1692 | 51.1188
PENT4 M1 | 400 | 76.7047 | 26.9014 | 21.1509 | 59.1952 | 76.6729 | 28.5524 | 20.5964 | 60.9756
PENT4 M2 | 400 | 76.7047 | 26.9014 | 21.1509 | 59.1952 | 76.6729 | 28.5524 | 20.5964 | 60.9756
PENT4 R1 | 400 | 76.7047 | 26.9014 | 21.1509 | 59.1952 | 76.6729 | 28.5524 | 20.5964 | 60.9756
PENT4 R2 | 400 | 76.7047 | 26.9014 | 21.1509 | 59.1952 | 76.6729 | 28.5524 | 20.5964 | 60.9756
PEWO2A | 275 | 66.9131 | 24.2037 | 20.4026 | 54.6317 | 69.0309 | 25.8544 | 19.739 | 56.3027
PEWO2B | 275 | 68.2538 | 24.981 | 24.8062 | 60.1347 | 70.2457 | 26.4122 | 24.772 | 62.1246
PEWO4 M1 | 400 | 101.6277 | 37.314 | 32.5782 | 85.3482 | 92.0505 | 35.7134 | 27.2317 | 77.738
PEWO4 M2 | 400 | 101.6277 | 37.314 | 32.5782 | 85.3482 | 92.0505 | 35.7134 | 27.2317 | 77.738
PEWO4 M3 | 400 | 101.6277 | 37.314 | 32.5782 | 85.3482 | 92.0505 | 35.7134 | 27.2317 | 77.738
PEWO4 M4 | 400 | 101.6277 | 37.314 | 32.5782 | 85.3482 | 92.0505 | 35.7134 | 27.2317 | 77.738
PEWO4 R1/2 | 400 | 101.6277 | 37.314 | 32.5782 | 85.3482 | 92.0505 | 35.7134 | 27.2317 | 77.738
PEWO4 R3/4 | 400 | 101.6277 | 37.314 | 32.5782 | 85.3482 | 92.0505 | 35.7134 | 27.2317 | 77.738
PITS2 MC1 | 275 | 59.6771 | 21.5574 | 8.6505 | 39.1373 | 64.9363 | 25.3708 | 7.7405 | 43.6202
PITS2 MC4 | 275 | 59.6771 | 21.5574 | 8.6505 | 39.1373 | 64.9363 | 25.3708 | 7.7405 | 43.6202
PITS2 MC2 | 275 | 59.6771 | 21.5574 | 8.6505 | 39.1373 | 64.9363 | 25.3708 | 7.7405 | 43.6202
PITS2 MC3 | 275 | 59.6771 | 21.5574 | 8.6505 | 39.1373 | 64.9363 | 25.3708 | 7.7405 | 43.6202
POPP2 MC1 | 275 | 28.6394 | 11.4453 | 2.8402 | 19.0263 | 29.3359 | 11.8212 | 4.7134 | 21.4311
POPP2 MC2 | 275 | 28.6394 | 11.4453 | 2.8402 | 19.0263 | 29.3359 | 11.8212 | 4.7134 | 21.4311
PUDM4 MC2 | 400 | 98.6645 | 33.8647 | 24.6807 | 72.5727 | 102.8527 | 41.1235 | 19.2492 | 77.4067
PUDM4 MC1 | 400 | 98.6645 | 33.8647 | 24.6807 | 72.5727 | 102.8527 | 41.1235 | 19.2492 | 77.4067
PYLE2 MC2 | 275 | 53.387 | 19.5276 | 10.9545 | 38.5708 | 47.3555 | 18.6406 | 8.7692 | 35.131
PYLE2 MC1 | 275 | 53.3347 | 19.5097 | 10.9412 | 38.5321 | 47.3117 | 18.6251 | 8.7536 | 35.0934
QUER4A | 400 | 84.9718 | 30.1423 | 12.6121 | 55.2397 | 73.4292 | 28.4474 | 5.719 | 45.9496
QUER4A_HEYS | 400 | 84.9718 | 30.1423 | 12.6121 | 55.2397 | 73.4292 | 28.4474 | 5.719 | 45.9496
QUER4A_HUTT | 400 | 84.9718 | 30.1423 | 12.6121 | 55.2397 | 73.4292 | 28.4474 | 5.719 | 45.9496
QUER4A_PEWO | 400 | 84.9718 | 30.1423 | 12.6121 | 55.2397 | 73.4292 | 28.4474 | 5.719 | 45.9496
QUER4B | 400 | 85.8525 | 30.4099 | 12.9229 | 55.929 | 75.5258 | 29.1389 | 6.377 | 47.5855
QUER4B_HEYS | 400 | 85.8525 | 30.4099 | 12.9229 | 55.929 | 75.5258 | 29.1389 | 6.377 | 47.5855
QUER4B_HUTT | 400 | 85.8525 | 30.4099 | 12.9229 | 55.929 | 75.5258 | 29.1389 | 6.377 | 47.5855
QUER4B_PEWO | 400 | 85.8525 | 30.4099 | 12.9229 | 55.929 | 75.5258 | 29.1389 | 6.377 | 47.5855
RAIN2 MC4 | 275 | 78.1403 | 27.7077 | 20.2046 | 59.3893 | 76.5193 | 29.0102 | 16.8108 | 57.8374
RAIN2 MC1 | 275 | 78.1403 | 27.7077 | 20.2046 | 59.3893 | 76.5193 | 29.0102 | 16.8108 | 57.8374
RAIN2 MC2 | 275 | 78.1403 | 27.7077 | 20.2046 | 59.3893 | 76.5193 | 29.0102 | 16.8108 | 57.8374
RAIN2 MC3 | 275 | 78.1403 | 27.7077 | 20.2046 | 59.3893 | 76.5193 | 29.0102 | 16.8108 | 57.8374
RASS4 M1 | 400 | 51.8117 | 19.2858 | 16.0778 | 43.3521 | 41.9733 | 16.4174 | 11.4902 | 34.7079
RASS4 M2 | 400 | 51.8117 | 19.2858 | 16.0778 | 43.3521 | 41.9733 | 16.4174 | 11.4902 | 34.7079
RATS1 M1 | 132 | 42.2512 | 14.9641 | 13.5331 | 34.6956 | 47.9608 | 17.916 | 14.9112 | 40.2483
RATS1 M2 | 132 | 42.2512 | 14.9641 | 13.5331 | 34.6956 | 47.9608 | 17.916 | 14.9112 | 40.2483
RATS1 R1 | 132 | 39.8781 | 14.1716 | 13.4013 | 33.4429 | 45.2553 | 16.7991 | 15.3548 | 39.1123
RATS1 R2 | 132 | 39.8781 | 14.1716 | 13.4013 | 33.4429 | 45.2553 | 16.7991 | 15.3548 | 39.1123
RATS2A | 275 | 41.5758 | 15.1091 | 8.5767 | 29.9443 | 43.7417 | 15.9446 | 16.3389 | 38.8879
RATS4 M1 | 400 | 89.0204 | 32.6019 | 18.0791 | 64.1852 | 84.913 | 32.7116 | 19.1732 | 65.4344
RATS4 M2 | 400 | 89.0204 | 32.6019 | 18.0791 | 64.1852 | 84.913 | 32.7116 | 19.1732 | 65.4344
RATS4 M3 | 400 | 103.9844 | 37.7965 | 21.1426 | 74.5949 | 100.1449 | 38.417 | 22.9307 | 77.2604
RATS4 M4 | 400 | 103.9844 | 37.7965 | 21.1426 | 74.5949 | 100.1449 | 38.417 | 22.9307 | 77.2604
RATS4 R1/2 | 400 | 89.0204 | 32.6019 | 18.0791 | 64.1852 | 84.913 | 32.7116 | 19.1732 | 65.4344
RATS4 R3/4 | 400 | 103.9844 | 37.7965 | 21.1426 | 74.5949 | 100.1449 | 38.417 | 22.9307 | 77.2604
RAYL4 M1 | 400 | 95.2947 | 34.7474 | 29.64 | 78.7802 | 74.7053 | 29.2594 | 20.4965 | 61.8755
RAYL4 M2 | 400 | 95.2947 | 34.7474 | 29.64 | 78.7802 | 74.7053 | 29.2594 | 20.4965 | 61.8755
RAYL4 R1 | 400 | 95.2947 | 34.7474 | 29.64 | 78.7802 | 74.7053 | 29.2594 | 20.4965 | 61.8755
RAYL4 R2 | 400 | 95.2947 | 34.7474 | 29.64 | 78.7802 | 74.7053 | 29.2594 | 20.4965 | 61.8755
REBR2 MC1 | 275 | 53.4671 | 19.8343 | 17.4883 | 45.5383 | 50.5839 | 19.7357 | 14.5147 | 42.4251
REBR2 MC2 | 275 | 51.6149 | 19.098 | 17.1887 | 44.1974 | 51.0687 | 19.8911 | 14.5766 | 42.7068
REBR2 MC3 | 275 | 51.6149 | 19.098 | 17.1887 | 44.1974 | 51.0687 | 19.8911 | 14.5766 | 42.7068
REBR2 MC4 | 275 | 53.4671 | 19.8343 | 17.4883 | 45.5383 | 50.5839 | 19.7357 | 14.5147 | 42.4251
RHIG4 M1 | 400 | 53.8918 | 19.5418 | 12.8876 | 40.5238 | 47.2747 | 18.1979 | 9.6799 | 35.4157
RHIG4 R1 | 400 | 53.8918 | 19.5418 | 12.8876 | 40.5238 | 47.2747 | 18.1979 | 9.6799 | 35.4157
ROCH2 MC1 | 275 | 70.423 | 26.3256 | 9.7044 | 46.9344 | 67.2325 | 26.349 | 9.3329 | 46.5959
ROCH2 MC2 | 275 | 70.423 | 26.3256 | 9.7044 | 46.9344 | 67.2325 | 26.349 | 9.3329 | 46.5959
ROCH2 MC3 | 275 | 70.423 | 26.3256 | 9.7044 | 46.9344 | 67.2325 | 26.349 | 9.3329 | 46.5959
ROCH2 MC4 | 275 | 70.423 | 26.3256 | 9.7044 | 46.9344 | 67.2325 | 26.349 | 9.3329 | 46.5959
ROCK1A | 132 | 47.0016 | 16.2267 | 16.8827 | 39.8307 | 47.4132 | 17.0726 | 16.4348 | 40.5791
RUGE4 M1 | 400 | 64.8907 | 24.4653 | 10.0857 | 44.6848 | 50.4365 | 20.3494 | 7.0931 | 35.8716
RUGE4 M2 | 400 | 64.8907 | 24.4653 | 10.0857 | 44.6848 | 50.4365 | 20.3494 | 7.0931 | 35.8716
RUGE4 R1 | 400 | 64.8907 | 24.4653 | 10.0857 | 44.6848 | 50.4365 | 20.3494 | 7.0931 | 35.8716
RUGE4 R2 | 400 | 64.8907 | 24.4653 | 10.0857 | 44.6848 | 50.4365 | 20.3494 | 7.0931 | 35.8716
RYEH4 M1 | 400 | 81.7276 | 29.1571 | 22.2687 | 63.5031 | 82.3828 | 30.663 | 23.2081 | 66.5721
RYEH4 R1 | 400 | 81.7276 | 29.1571 | 22.2687 | 63.5031 | 82.3828 | 30.663 | 23.2081 | 66.5721
MC1 | 400 | 45.0371 | 16.9473 | 9.8306 | 33.7977 | 45.4447 | 17.8959 | 2.7211 | 28.0297
RYHA4B_LOAD2 | 400 | 45.2999 | 17.0542 | 9.8865 | 34.0047 | 30.5756 | 12.2134 | 4.3203 | 21.5927
SAEN2 MC1 | 275 | 72.3231 | 25.7356 | 21.2561 | 57.6517 | 76.7129 | 28.3763 | 23.1622 | 63.2923
SAEN2 MC2 | 275 | 72.3231 | 25.7356 | 21.2561 | 57.6517 | 76.7129 | 28.3763 | 23.1622 | 63.2923
SAES2 M | 275 | 72.8854 | 25.9021 | 21.5457 | 58.1768 | 77.6333 | 28.6607 | 23.9402 | 64.4726
SAES2 R | 275 | 72.8854 | 25.9021 | 21.5457 | 58.1768 | 77.6333 | 28.6607 | 23.9402 | 64.4726
SALH2 MC1 | 275 | 77.297 | 27.604 | 18.722 | 57.76 | 75.4244 | 28.7306 | 15.6995 | 56.3308
SALH2 MC2 | 275 | 77.297 | 27.604 | 18.722 | 57.76 | 75.4244 | 28.7306 | 15.6995 | 56.3308
SEAB4 M1 | 400 | 65.348 | 23.7612 | 21.8753 | 55.4787 | 68.2674 | 25.5748 | 23.5786 | 59.7469
SEAB4 M2 | 400 | 65.348 | 23.7612 | 21.8753 | 55.4787 | 68.2674 | 25.5748 | 23.5786 | 59.7469
SEAB4 R1 | 400 | 65.348 | 23.7612 | 21.8753 | 55.4787 | 68.2674 | 25.5748 | 23.5786 | 59.7469
SEAB4 R2 | 400 | 65.348 | 23.7612 | 21.8753 | 55.4787 | 68.2674 | 25.5748 | 23.5786 | 59.7469
SELL4 M1 | 400 | 78.7015 | 28.553 | 16.7128 | 57.0929 | 71.3125 | 27.2942 | 16.4517 | 55.0515
SELL4 M2 | 400 | 78.7015 | 28.553 | 16.7128 | 57.0929 | 71.3125 | 27.2942 | 16.4517 | 55.0515
SELL4 R1 | 400 | 78.7015 | 28.553 | 16.7128 | 57.0929 | 71.3125 | 27.2942 | 16.4517 | 55.0515
SELL4 R2 | 400 | 78.7015 | 28.553 | 16.7128 | 57.0929 | 71.3125 | 27.2942 | 16.4517 | 55.0515
SELW4 M3 | 400 | 78.5401 | 28.4987 | 16.6685 | 56.9717 | 70.9081 | 27.1584 | 16.2351 | 54.6429
SELW4 M4 | 400 | 78.5401 | 28.4987 | 16.6685 | 56.9717 | 70.9081 | 27.1584 | 16.2351 | 54.6429
SELW4 R3 | 400 | 78.5401 | 28.4987 | 16.6685 | 56.9717 | 70.9081 | 27.1584 | 16.2351 | 54.6429
SELW4 R4 | 400 | 78.5401 | 28.4987 | 16.6685 | 56.9717 | 70.9081 | 27.1584 | 16.2351 | 54.6429
SELL4A | 400 | 78.6184 | 27.8847 | 7.6074 | 47.0423 | 71.2377 | 27.0825 | 9.035 | 47.3354
SELL4B | 400 | 78.6182 | 27.8846 | 7.6074 | 47.0422 | 71.2376 | 27.0824 | 9.035 | 47.3353
SETW4A | 400 | 78.5472 | 27.8609 | 7.5988 | 47 | 71.1858 | 27.0661 | 9.0085 | 47.2858
SETW4B | 400 | 78.5471 | 27.8608 | 7.5988 | 47 | 71.1856 | 27.0661 | 9.0085 | 47.2857
SHEC2 MC1 | 275 | 53.0981 | 19.7138 | 10.4889 | 38.3683 | 54.2751 | 22.2692 | 7.5813 | 39.0747
SHEC2 MC2 | 275 | 53.0981 | 19.7138 | 10.4889 | 38.3683 | 54.2751 | 22.2692 | 7.5813 | 39.0747
SHRE4B | 400 | 56.7893 | 21.355 | 10.5193 | 40.7199 | 44.2085 | 17.6557 | 7.0269 | 31.9958
SING4 MC2 | 400 | 85.9465 | 30.4246 | 20.0101 | 63.0369 | 70.8718 | 27.6767 | 12.441 | 51.5818
SING4 MC1 | 400 | 85.9465 | 30.4246 | 20.0101 | 63.0369 | 70.8718 | 27.6767 | 12.441 | 51.5818
SIZE4 M1 | 400 | 83.017 | 29.7835 | 21.3686 | 63.4889 | 87.8511 | 32.6105 | 25.3924 | 71.5105
SIZE4 M2 | 400 | 83.017 | 29.7835 | 21.3686 | 63.4889 | 87.8511 | 32.6105 | 25.3924 | 71.5105
SIZE4 M3 | 400 | 83.017 | 29.7835 | 21.3686 | 63.4889 | 87.8511 | 32.6105 | 25.3924 | 71.5105
SIZE4 M4 | 400 | 83.017 | 29.7835 | 21.3686 | 63.4889 | 87.8511 | 32.6105 | 25.3924 | 71.5105
SIZE4 R1 | 400 | 83.017 | 29.7835 | 21.3686 | 63.4889 | 87.8511 | 32.6105 | 25.3924 | 71.5105
SIZE4 R2 | 400 | 83.017 | 29.7835 | 21.3686 | 63.4889 | 87.8511 | 32.6105 | 25.3924 | 71.5105
SIZE4 R3 | 400 | 83.017 | 29.7835 | 21.3686 | 63.4889 | 87.8511 | 32.6105 | 25.3924 | 71.5105
SIZE4 R4 | 400 | 83.017 | 29.7835 | 21.3686 | 63.4889 | 87.8511 | 32.6105 | 25.3924 | 71.5105
SKLG2 MC1 | 275 | 62.115 | 22.9874 | 18.537 | 51.0462 | 59.0143 | 23.0517 | 16.3588 | 48.9589
SKLG2 MC2 | 275 | 62.115 | 22.9874 | 18.537 | 51.0462 | 59.0143 | 23.0517 | 16.3588 | 48.9589
SKLG2 MC3 | 275 | 62.115 | 22.9874 | 18.537 | 51.0462 | 59.0143 | 23.0517 | 16.3588 | 48.9589
SKLG2 MC4 | 275 | 62.115 | 22.9874 | 18.537 | 51.0462 | 59.0143 | 23.0517 | 16.3588 | 48.9589
SHBA4 M1 | 400 | 84.8604 | 30.766 | 30.249 | 73.7586 | 83.6615 | 31.3737 | 29.3352 | 73.7043
SHBA4 M2 | 400 | 84.8604 | 30.766 | 30.249 | 73.7586 | 83.6615 | 31.3737 | 29.3352 | 73.7043
SHBA4 R1 | 400 | 84.8604 | 30.766 | 30.249 | 73.7586 | 83.6615 | 31.3737 | 29.3352 | 73.7043
SHBA4 R2 | 400 | 84.8604 | 30.766 | 30.249 | 73.7586 | 83.6615 | 31.3737 | 29.3352 | 73.7043
SMAN2 MC1 | 275 | 76.342 | 28.8115 | 23.3206 | 64.0662 | 74.902 | 29.4124 | 20.991 | 62.5864
SMAN2 MC2 | 275 | 76.342 | 28.8115 | 23.3206 | 64.0662 | 74.902 | 29.4124 | 20.991 | 62.5864
SMAN2 MC3 | 275 | 76.342 | 28.8115 | 23.3206 | 64.0662 | 74.902 | 29.4124 | 20.991 | 62.5864
SMAN2 MC4 | 275 | 76.342 | 28.8115 | 23.3206 | 64.0662 | 74.902 | 29.4124 | 20.991 | 62.5864
SSHI2 MC1 | 275 | 63.4295 | 23.2722 | 11.5049 | 44.4168 | 57.0569 | 22.5977 | 9.3569 | 41.3148
SSHI2 MC2 | 275 | 63.4295 | 23.2722 | 11.5049 | 44.4168 | 57.0569 | 22.5977 | 9.3569 | 41.3148
SPLN4 M1 | 400 | 97.1383 | 35.298 | 25.7017 | 75.6206 | 100.9925 | 37.7522 | 29.574 | 82.9638
SPLN4 R1 | 400 | 97.1383 | 35.298 | 25.7017 | 75.6206 | 100.9925 | 37.7522 | 29.574 | 82.9638
MC1 | 400 | 62.2147 | 22.802 | 13.5094 | 45.7563 | 45.4447 | 17.8959 | 2.7211 | 28.0297
MC2 | 400 | 62.2147 | 22.802 | 13.5094 | 45.7563 | 45.4447 | 17.8959 | 2.7211 | 28.0297
MC3 | 400 | 62.1814 | 22.7881 | 13.492 | 45.7192 | 48.6659 | 18.9426 | 9.2439 | 36.0328
MC4 | 400 | 62.1814 | 22.7881 | 13.492 | 45.7192 | 48.6659 | 18.9426 | 9.2439 | 36.0328
SJOW2 MC2 | 275 | 40.3158 | 14.011 | 15.3432 | 35.1578 | 48.1176 | 17.2721 | 17.9424 | 42.3688
SJOW2 MC1 | 275 | 40.3158 | 14.011 | 15.3432 | 35.1578 | 48.1176 | 17.2721 | 17.9424 | 42.3688
SJOW2 MC4 | 275 | 40.3158 | 14.011 | 15.3432 | 35.1578 | 48.1176 | 17.2721 | 17.9424 | 42.3688
SJOW2 MC3 | 275 | 40.3158 | 14.011 | 15.3432 | 35.1578 | 48.1176 | 17.2721 | 17.9424 | 42.3688
SJOW4 M1 | 400 | 109.1342 | 36.7976 | 28.7859 | 80.8256 | 128.5563 | 47.0791 | 33.1271 | 99.707
SJOW4 M2 | 400 | 109.1342 | 36.7976 | 28.7859 | 80.8256 | 128.5563 | 47.0791 | 33.1271 | 99.707
SJOW4 M3 | 400 | 109.1342 | 36.7976 | 28.7859 | 80.8256 | 128.5563 | 47.0791 | 33.1271 | 99.707
SJOW4 M4 | 400 | 109.1342 | 36.7976 | 28.7859 | 80.8256 | 128.5563 | 47.0791 | 33.1271 | 99.707
SJOW4 R1/2 | 400 | 109.1342 | 36.7976 | 28.7859 | 80.8256 | 128.5563 | 47.0791 | 33.1271 | 99.707
SJOW4 R3/4 | 400 | 109.1342 | 36.7976 | 28.7859 | 80.8256 | 128.5563 | 47.0791 | 33.1271 | 99.707
STAL2 M1 | 275 | 81.7444 | 30.6583 | 16.1973 | 59.5547 | 76.1727 | 29.9177 | 14.8057 | 57.1157
STAL2 M2 | 275 | 81.7444 | 30.6583 | 16.1973 | 59.5547 | 76.1727 | 29.9177 | 14.8057 | 57.1157
STAL2 R1 | 275 | 81.7444 | 30.6583 | 16.1973 | 59.5547 | 76.1727 | 29.9177 | 14.8057 | 57.1157
STAL2 R2 | 275 | 81.7444 | 30.6583 | 16.1973 | 59.5547 | 76.1727 | 29.9177 | 14.8057 | 57.1157
STAL4 MC1 | 400 | 36.4297 | 13.4472 | 9.6604 | 28.6777 | 32.5997 | 12.5928 | 8.173 | 25.9819
STAL4 MC2 | 400 | 51.7976 | 19.6382 | 10.0047 | 37.7773 | 39.9578 | 15.8877 | 6.5474 | 29.0159
STAY4 M1 | 400 | 112.2633 | 40.8432 | 26.9362 | 84.6972 | 107.1391 | 40.6752 | 28.1401 | 85.6635
STAY4 M2 | 400 | 112.2633 | 40.8432 | 26.9362 | 84.6972 | 107.1391 | 40.6752 | 28.1401 | 85.6635
STAY4 R1 | 400 | 112.2633 | 40.8432 | 26.9362 | 84.6972 | 107.1391 | 40.6752 | 28.1401 | 85.6635
STAY4 R2 | 400 | 112.2633 | 40.8432 | 26.9362 | 84.6972 | 107.1391 | 40.6752 | 28.1401 | 85.6635
STAY4A | 400 | 73.8904 | 27.0462 | 20.8933 | 59.1424 | 67.865 | 25.6143 | 20.1042 | 56.3282
STEN1 M1 | 132 | 57.9002 | 21.1064 | 20.1648 | 50.0137 | 70.5709 | 26.4447 | 23.7447 | 61.1431
STEN1 M2 | 132 | 57.9002 | 21.1064 | 20.1648 | 50.0137 | 70.5709 | 26.4447 | 23.7447 | 61.1431
STEN1 R1 | 132 | 57.9002 | 21.1064 | 20.1648 | 50.0137 | 70.5709 | 26.4447 | 23.7447 | 61.1431
STEN1 R2 | 132 | 57.9002 | 21.1064 | 20.1648 | 50.0137 | 70.5709 | 26.4447 | 23.7447 | 61.1431
STES1 M1 | 132 | 58.1121 | 20.8791 | 15.8954 | 45.4229 | 70.4882 | 26.2717 | 18.0329 | 55.1868
STES1 M2 | 132 | 58.1121 | 20.8791 | 15.8954 | 45.4229 | 70.4882 | 26.2717 | 18.0329 | 55.1868
STES1 R1 | 132 | 58.1121 | 20.8791 | 15.8954 | 45.4229 | 70.4882 | 26.2717 | 18.0329 | 55.1868
STES1 R2 | 132 | 58.1121 | 20.8791 | 15.8954 | 45.4229 | 70.4882 | 26.2717 | 18.0329 | 55.1868
STEW2 M1 | 275 | 82.7455 | 30.7171 | 25.7285 | 69.1691 | 78.6301 | 30.3913 | 23.5332 | 66.5131
STEW2 M2 | 275 | 82.7455 | 30.7171 | 25.7285 | 69.1691 | 78.6301 | 30.3913 | 23.5332 | 66.5131
STEW2 R1 | 275 | 82.7455 | 30.7171 | 25.7285 | 69.1691 | 78.6301 | 30.3913 | 23.5332 | 66.5131
STEW2 R2 | 275 | 82.7455 | 30.7171 | 25.7285 | 69.1691 | 78.6301 | 30.3913 | 23.5332 | 66.5131
STEW4 M1 | 400 | 78.6875 | 28.9825 | 24.1884 | 65.1758 | 57.6262 | 22.4857 | 16.6858 | 48.4854
STEW4 M2 | 400 | 78.6875 | 28.9825 | 24.1884 | 65.1758 | 57.6262 | 22.4857 | 16.6858 | 48.4854
STEW4 R1 | 400 | 78.6875 | 28.9825 | 24.1884 | 65.1758 | 57.6262 | 22.4857 | 16.6858 | 48.4854
STEW4 R2a | 400 | 78.6875 | 28.9825 | 24.1884 | 65.1758 | 57.6262 | 22.4857 | 16.6858 | 48.4854
STSB4 MC1 | 400 | 57.7447 | 21.3317 | 13.0077 | 43.1753 | 46.3123 | 18.1728 | 8.0885 | 33.7887
STSB4 MC2 | 400 | 57.7447 | 21.3317 | 13.0077 | 43.1753 | 46.3123 | 18.1728 | 8.0885 | 33.7887
STSB4A | 400 | 53.5588 | 19.6172 | 6.1929 | 33.9358 | 42.0863 | 16.4026 | 3.3231 | 26.5198
STOB4 M1 | 400 | 57.1857 | 21.5723 | 10.6325 | 41.1403 | 47.7051 | 19.0466 | 7.7222 | 34.6581
STOB4 R1 | 400 | 57.1857 | 21.5723 | 10.6325 | 41.1403 | 47.7051 | 19.0466 | 7.7222 | 34.6581
SUND4 M1 | 400 | 117.4838 | 42.4587 | 25.997 | 86.0427 | 95.1071 | 37.0806 | 17.774 | 70.2138
SUND4 M2 | 400 | 104.9999 | 38.1863 | 23.1568 | 77.1604 | 87.1885 | 33.9354 | 16.6014 | 64.5933
SUND4 R1 | 400 | 117.4838 | 42.4587 | 25.997 | 86.0427 | 95.1071 | 37.0806 | 17.774 | 70.2138
SUND4 R2 | 400 | 104.9999 | 38.1863 | 23.1568 | 77.1604 | 87.1885 | 33.9354 | 16.6014 | 64.5933
SUTB4A | 400 | 95.0288 | 34.7166 | 22.6497 | 71.7464 | 87.9099 | 33.6176 | 21.7758 | 69.3182
SWAN2 MC3 | 275 | 25.4442 | 9.2012 | 8.4121 | 21.4246 | 27.9253 | 10.3238 | 8.779 | 23.379
SWAN2 MC4 | 275 | 25.4442 | 9.2012 | 8.4121 | 21.4246 | 27.9253 | 10.3238 | 8.779 | 23.379
SWAN4 M3 | 400 | 59.4999 | 21.2219 | 15.3298 | 45.3422 | 58.2788 | 21.9893 | 14.158 | 45.2555
SWAN4 M4 | 400 | 59.4999 | 21.2219 | 15.3298 | 45.3422 | 58.2788 | 21.9893 | 14.158 | 45.2555
SWAN4 R3 | 400 | 59.4999 | 21.2219 | 15.3298 | 45.3422 | 58.2788 | 21.9893 | 14.158 | 45.2555
SWAN4 R4 | 400 | 59.4999 | 21.2219 | 15.3298 | 45.3422 | 58.2788 | 21.9893 | 14.158 | 45.2555
SWAN4 M1 | 400 | 38.0454 | 13.9606 | 9.1281 | 28.8714 | 33.6684 | 12.8215 | 8.0361 | 26.1684
SWAN4 M2 | 400 | 38.0454 | 13.9606 | 9.1281 | 28.8714 | 33.6684 | 12.8215 | 8.0361 | 26.1684
TAUN4 M1 | 400 | 51.0882 | 18.8215 | 10.1561 | 36.7738 | 44.259 | 17.4848 | 6.9872 | 31.7144
TAUN4 M2 | 400 | 51.8782 | 19.0615 | 10.3149 | 37.2719 | 45.8276 | 18.0483 | 7.5382 | 33.0623
TEMP2 MC1 | 275 | 58.6642 | 21.5337 | 12.2533 | 42.7066 | 61.5999 | 24.3208 | 11.0565 | 45.4514
TEMP2 MC2 | 275 | 58.6642 | 21.5337 | 12.2533 | 42.7066 | 61.5999 | 24.3208 | 11.0565 | 45.4514
TEMP2 MC3 | 275 | 58.8835 | 21.5945 | 12.3769 | 42.9161 | 62.4198 | 24.6238 | 11.274 | 46.0973
THTO4 M1 | 400 | 91.9454 | 33.3554 | 23.2501 | 70.4218 | 73.7046 | 28.5827 | 14.0748 | 54.4968
THTO4 M2 | 400 | 67.8386 | 24.988 | 16.3682 | 51.7066 | 55.2365 | 21.4025 | 10.9397 | 41.2074
THTO4 M3 | 400 | 67.8386 | 24.988 | 16.3682 | 51.7066 | 55.2365 | 21.4025 | 10.9397 | 41.2074
THTO4 M4 | 400 | 91.9454 | 33.3554 | 23.2501 | 70.4218 | 73.7046 | 28.5827 | 14.0748 | 54.4968
THTO4 R1/2 | 400 | 67.2427 | 24.5866 | 15.9338 | 50.7044 | 57.5799 | 22.1242 | 11.8836 | 43.172
THTO4 R3/4 | 400 | 67.2427 | 24.5866 | 15.9338 | 50.7044 | 57.5799 | 22.1242 | 11.8836 | 43.172
THOM2 M1 | 275 | 66.2846 | 24.1695 | 18.7765 | 52.9573 | 68.9365 | 26.029 | 18.7735 | 55.5841
THOM2 R1 | 275 | 66.2846 | 24.1695 | 18.7765 | 52.9573 | 68.9365 | 26.029 | 18.7735 | 55.5841
M5 | 400 | 87.8185 | 31.9882 | 18.9457 | 64.1839 | 85.0468 | 33.2506 | 17.8733 | 64.8967
R2(2) | 400 | 87.8185 | 31.9882 | 18.9457 | 64.1839 | 77.5095 | 29.8819 | 15.635 | 57.8944
R2(3) | 400 | 87.8185 | 31.9882 | 18.9457 | 64.1839 | 77.5095 | 29.8819 | 15.635 | 57.8944
R5 | 400 | 87.8185 | 31.9882 | 18.9457 | 64.1839 | 85.0468 | 33.2506 | 17.8733 | 64.8967
THOM4 MC4 | 400 | 88.9436 | 31.9676 | 22.0696 | 67.2786 | 81.2525 | 31.0544 | 17.7856 | 61.7032
THOM4 MC2 | 400 | 88.9436 | 31.9676 | 22.0696 | 67.2786 | 81.2525 | 31.0544 | 17.7856 | 61.7032
THOM4 MC3 | 400 | 88.9436 | 31.9676 | 22.0696 | 67.2786 | 81.2525 | 31.0544 | 17.7856 | 61.7032
THOM4 MC1 | 400 | 88.9436 | 31.9676 | 22.0696 | 67.2786 | 81.2525 | 31.0544 | 17.7856 | 61.7032
THUR2 MC2 | 275 | 63.7147 | 23.8543 | 10.5936 | 44.3288 | 65.2324 | 25.7624 | 10.9655 | 47.399
THUR2 MC3 | 275 | 63.7147 | 23.8543 | 10.5936 | 44.3288 | 65.2324 | 25.7624 | 10.9655 | 47.399
THUR2 MC1 | 275 | 63.7147 | 23.8543 | 10.5936 | 44.3288 | 65.2324 | 25.7624 | 10.9655 | 47.399
THUR2 MC4 | 275 | 63.7147 | 23.8543 | 10.5936 | 44.3288 | 65.2324 | 25.7624 | 10.9655 | 47.399
TILB2 M1 | 275 | 28.5667 | 10.7606 | 4.686 | 19.9038 | 30.5869 | 11.9186 | 5.6072 | 22.4627
TILB2 M2 | 275 | 28.5667 | 10.7606 | 4.686 | 19.9038 | 30.5869 | 11.9186 | 5.6072 | 22.4627
TILB2 R1 | 275 | 28.5667 | 10.7606 | 4.686 | 19.9038 | 30.5869 | 11.9186 | 5.6072 | 22.4627
TILB2 R2 | 275 | 28.5667 | 10.7606 | 4.686 | 19.9038 | 30.5869 | 11.9186 | 5.6072 | 22.4627
TILB4 M1 | 400 | 55.6716 | 20.5416 | 17.6783 | 46.7285 | 0 | 0 | 0 | 0
TILB4 M2 | 400 | 122.3911 | 43.4644 | 39.8868 | 101.3547 | 106.1626 | 40.9715 | 29.7349 | 87.6774
TILB4 M3 | 400 | 122.3911 | 43.4644 | 39.8868 | 101.3547 | 106.1626 | 40.9715 | 29.7349 | 87.6774
TILB4 M4 | 400 | 55.6716 | 20.5416 | 17.6783 | 46.7285 | 0 | 0 | 0 | 0
TILB4 R1 | 400 | 55.6716 | 20.5416 | 17.6783 | 46.7285 | 0 | 0 | 0 | 0
TILB4 R2 | 400 | 122.3911 | 43.4644 | 39.8868 | 101.3547 | 106.1626 | 40.9715 | 29.7349 | 87.6774
TILB4 R3 | 400 | 122.3911 | 43.4644 | 39.8868 | 101.3547 | 106.1626 | 40.9715 | 29.7349 | 87.6774
TILB4 R4 | 400 | 55.6716 | 20.5416 | 17.6783 | 46.7285 | 0 | 0 | 0 | 0
TINP2 M2 | 275 | 57.6716 | 20.8713 | 6.8989 | 36.4153 | 57.2639 | 22.1902 | 5.6104 | 36.9921
TINP2 M1 | 275 | 57.5227 | 20.8655 | 6.8872 | 36.3955 | 56.3885 | 21.8746 | 5.533 | 36.4683
TODP2 MC1 | 275 | 62.174 | 22.2885 | 15.9694 | 47.4901 | 57.7392 | 22.2111 | 11.8104 | 43.2216
TODP2 MC2 | 275 | 62.174 | 22.2885 | 15.9694 | 47.4901 | 57.7392 | 22.2111 | 11.8104 | 43.2216
TOTT2 MC1 | 275 | 62.181 | 22.8299 | 21.2183 | 53.5047 | 63.7301 | 24.3053 | 20.023 | 54.3959
TOTT2 MC2A | 275 | 64.0568 | 23.5039 | 21.826 | 55.0656 | 62.7221 | 24.0018 | 19.5423 | 53.486
TOTT2 MC2B | 275 | 62.181 | 22.8299 | 21.2183 | 53.5047 | 63.7301 | 24.3053 | 20.023 | 54.3959
TOTT2 MC3 | 275 | 64.0568 | 23.5039 | 21.826 | 55.0656 | 62.7221 | 24.0018 | 19.5423 | 53.486
TOTT2 MC4A | 275 | 62.181 | 22.8299 | 21.2183 | 53.5047 | 63.7301 | 24.3053 | 20.023 | 54.3959
TOTT2 MC4B | 275 | 64.0568 | 23.5039 | 21.826 | 55.0656 | 62.7221 | 24.0018 | 19.5423 | 53.486
TOTT2 MC5 | 275 | 57.8987 | 21.1815 | 14.262 | 44.2172 | 54.9933 | 21.2975 | 11.1874 | 41.3066
TOTT2 MC6 | 275 | 57.8987 | 21.1815 | 14.262 | 44.2172 | 54.9933 | 21.2975 | 11.1874 | 41.3066
TOTT2 MC7 | 275 | 56.2174 | 20.5404 | 14.1252 | 43.1738 | 57.0144 | 21.9031 | 11.9527 | 42.9284
TOTT2 MC8 | 275 | 56.2174 | 20.5404 | 14.1252 | 43.1738 | 57.0144 | 21.9031 | 11.9527 | 42.9284
TOTE2B | 275 | 62.181 | 22.8299 | 21.2183 | 53.5047 | 63.7301 | 24.3053 | 20.023 | 54.3959
TOTE2A | 275 | 64.0568 | 23.5039 | 21.826 | 55.0656 | 62.7221 | 24.0018 | 19.5423 | 53.486
TRAW2 M1 | 275 | 45.0843 | 16.2241 | 13.8264 | 36.7707 | 46.7075 | 17.4782 | 12.6354 | 37.3533
TRAW2 M2 | 275 | 45.0843 | 16.2241 | 13.8264 | 36.7707 | 46.7075 | 17.4782 | 12.6354 | 37.3533
TRAW2 R1 | 275 | 45.0843 | 16.2241 | 13.8264 | 36.7707 | 46.7075 | 17.4782 | 12.6354 | 37.3533
TRAW2 R2 | 275 | 45.0843 | 16.2241 | 13.8264 | 36.7707 | 46.7075 | 17.4782 | 12.6354 | 37.3533
TRAW4 MC1 | 400 | 59.8902 | 22.371 | 18.1794 | 49.8167 | 47.1905 | 18.688 | 12.4086 | 38.8375
TRAW4 MC2 | 400 | 59.8902 | 22.371 | 18.1794 | 49.8167 | 47.1905 | 18.688 | 12.4086 | 38.8375
TRAW4 MC3 | 400 | 59.8902 | 22.371 | 18.1794 | 49.8167 | 47.1905 | 18.688 | 12.4086 | 38.8375
TRAW4 MC4 | 400 | 59.8902 | 22.371 | 18.1794 | 49.8167 | 47.1905 | 18.688 | 12.4086 | 38.8375
TREM2 MC1 | 275 | 46.6091 | 16.8773 | 2.7152 | 26.5834 | 41.2583 | 16.298 | 2.3636 | 25.4125
TREM2 MC2 | 275 | 46.6091 | 16.8773 | 2.7152 | 26.5834 | 41.2583 | 16.298 | 2.3636 | 25.4125
TREM31 | 33 | 56.6168 | 17.9219 | 12.4619 | 37.8072 | 3.2561e-07 | 0 | 0 | 0
TREU4A | 400 | 92.0815 | 32.8004 | 9.6516 | 56.0383 | 74.7113 | 29.2657 | 4.5582 | 45.9462
TREU4A_DEES1 | 400 | 92.0815 | 32.8004 | 9.6516 | 56.0383 | 74.7113 | 29.2657 | 4.5582 | 45.9462
TREU4A_LEGA1 | 400 | 92.0815 | 32.8004 | 9.6516 | 56.0383 | 74.7113 | 29.2657 | 4.5582 | 45.9462
TREU4A_TRAW1 | 400 | 92.0815 | 32.8004 | 9.6516 | 56.0383 | 74.7113 | 29.2657 | 4.5582 | 45.9462
TREU4B | 400 | 92.1685 | 32.8353 | 9.6524 | 56.0884 | 75.143 | 29.4348 | 4.5968 | 46.2239
TREU4B_DEES2 | 400 | 92.1685 | 32.8353 | 9.6524 | 56.0884 | 75.143 | 29.4348 | 4.5968 | 46.2239
TREU4B_LEGA2 | 400 | 92.1685 | 32.8353 | 9.6524 | 56.0884 | 75.143 | 29.4348 | 4.5968 | 46.2239
TREU4B_TRAW2 | 400 | 92.1685 | 32.8353 | 9.6524 | 56.0884 | 75.143 | 29.4348 | 4.5968 | 46.2239
TYNE2 MC1 | 275 | 57.8388 | 21.3984 | 9.987 | 40.2489 | 52.4186 | 20.6758 | 8.9329 | 38.173
TYNE2 MC2 | 275 | 57.8388 | 21.3984 | 9.987 | 40.2489 | 52.4186 | 20.6758 | 8.9329 | 38.173
TYNE2A | 275 | 57.1799 | 20.8699 | 3.3355 | 32.85 | 49.405 | 19.5937 | 2.6377 | 30.3474
UPPB2 MC4 | 275 | 38.7724 | 14.301 | 9.7878 | 30.0125 | 38.1979 | 14.6787 | 9.0676 | 29.8264
UPPB2 MC3 | 275 | 41.0209 | 15.1152 | 10.1456 | 31.5217 | 39.8064 | 15.3171 | 9.0845 | 30.7461
UPPB2 MC2 | 275 | 41.0209 | 15.1152 | 10.1456 | 31.5217 | 39.8064 | 15.3171 | 9.0845 | 30.7461
UPPB2 MC1 | 275 | 38.7724 | 14.301 | 9.7878 | 30.0125 | 38.1979 | 14.6787 | 9.0676 | 29.8264
USKM2 M1 | 275 | 78.0242 | 27.2141 | 20.4964 | 58.9829 | 88.2001 | 32.6501 | 23.7528 | 69.9269
USKM2 M2 | 275 | 78.0242 | 27.2141 | 20.4964 | 58.9829 | 88.2001 | 32.6501 | 23.7528 | 69.9269
USKM2 R1 | 275 | 78.0242 | 27.2141 | 20.4964 | 58.9829 | 88.2001 | 32.6501 | 23.7528 | 69.9269
USKM2 R2 | 275 | 78.0242 | 27.2141 | 20.4964 | 58.9829 | 88.2001 | 32.6501 | 23.7528 | 69.9269
USKM2A | 275 | 75.595 | 25.6826 | 11.8035 | 48.1242 | 83.3793 | 30.7522 | 12.3977 | 55.8879
WALH4 MC2 | 400 | 59.9668 | 22.3505 | 11.7354 | 43.3438 | 52.6418 | 20.4863 | 11.4516 | 40.4236
WALH4 MC3 | 400 | 59.9668 | 22.3505 | 11.7354 | 43.3438 | 52.6418 | 20.4863 | 11.4516 | 40.4236
WALH4 MC4 | 400 | 59.9668 | 22.3505 | 11.7354 | 43.3438 | 52.6418 | 20.4863 | 11.4516 | 40.4236
WALH4 MC1 | 400 | 59.9668 | 22.3505 | 11.7354 | 43.3438 | 52.6418 | 20.4863 | 11.4516 | 40.4236
WALP R4 | 132 | 78.9715 | 28.2864 | 24.3502 | 64.3532 | 95.7016 | 36.3887 | 27.2697 | 78.7311
WALP1 M4 | 132 | 78.9715 | 28.2864 | 24.3502 | 64.3532 | 95.7016 | 36.3887 | 27.2697 | 78.7311
WALPM3 | 132 | 78.9715 | 28.2864 | 24.3502 | 64.3532 | 95.7016 | 36.3887 | 27.2697 | 78.7311
WALPR3 | 132 | 78.9715 | 28.2864 | 24.3502 | 64.3532 | 95.7016 | 36.3887 | 27.2697 | 78.7311
WALP4 M1 | 400 | 114.0607 | 41.0969 | 29.6713 | 87.7911 | 106.5791 | 40.3948 | 27.7518 | 84.8787
WALP4 M2 | 400 | 114.0607 | 41.0969 | 29.6713 | 87.7911 | 106.5791 | 40.3948 | 27.7518 | 84.8787
WALP4 R1 | 400 | 114.0607 | 41.0969 | 29.6713 | 87.7911 | 106.5791 | 40.3948 | 27.7518 | 84.8787
WALP4 R2 | 400 | 114.0607 | 41.0969 | 29.6713 | 87.7911 | 106.5791 | 40.3948 | 27.7518 | 84.8787
WALX2 M1 | 275 | 80.4716 | 28.2936 | 19.916 | 59.9291 | 82.7788 | 30.7459 | 18.1551 | 61.6363
WALX2 M2 | 275 | 82.2288 | 28.876 | 20.2433 | 61.0801 | 86.9992 | 32.2228 | 19.2204 | 64.7903
WALX2 R1 | 275 | 80.4716 | 28.2936 | 19.916 | 59.9291 | 82.7788 | 30.7459 | 18.1551 | 61.6363
WALX2 R2 | 275 | 82.2288 | 28.876 | 20.2433 | 61.0801 | 86.9992 | 32.2228 | 19.2204 | 64.7903
WALX4A | 400 | 75.2955 | 26.4586 | 12.6883 | 50.1064 | 73.8836 | 27.4679 | 11.9888 | 50.8343
WALX4B | 400 | 69.6636 | 24.8625 | 10.6407 | 45.8015 | 64.1047 | 24.0555 | 9.8108 | 43.8304
WARL2 MC4 | 275 | 32.2421 | 12.0264 | 5.5173 | 22.5253 | 34.5394 | 13.4522 | 5.9371 | 24.9614
WARL2 MC3 | 275 | 32.2421 | 12.0264 | 5.5173 | 22.5253 | 34.5394 | 13.4522 | 5.9371 | 24.9614
WARL2 MC2 | 275 | 32.2421 | 12.0264 | 5.5173 | 22.5253 | 34.5394 | 13.4522 | 5.9371 | 24.9614
WARL2 MC1 | 275 | 32.2421 | 12.0264 | 5.5173 | 22.5253 | 34.5394 | 13.4522 | 5.9371 | 24.9614
WASF2A | 275 | 56.0438 | 20.3824 | 5.7952 | 34.6202 | 48.6884 | 19.0008 | 3.2853 | 30.1565
WASF2B | 275 | 61.2636 | 22.101 | 6.3177 | 37.5732 | 55.408 | 21.6397 | 3.4935 | 34.0966
WBOL2 MC1 | 275 | 72.5118 | 26.1884 | 14.32 | 51.356 | 64.1827 | 25.308 | 10.7469 | 46.5378
WBOL2 MC2 | 275 | 72.5118 | 26.1884 | 14.32 | 51.356 | 64.1827 | 25.308 | 10.7469 | 46.5378
WBOL2 MC3 | 275 | 72.5118 | 26.1884 | 14.32 | 51.356 | 64.1827 | 25.308 | 10.7469 | 46.5378
WBOL2 MC4 | 275 | 72.5118 | 26.1884 | 14.32 | 51.356 | 64.1827 | 25.308 | 10.7469 | 46.5378
WBUR1 M1 | 132 | 21.3013 | 7.5525 | 6.7563 | 17.4371 | 24.8544 | 9.1851 | 8.0795 | 21.0692
WBUR1 M2 | 132 | 21.3013 | 7.5525 | 6.7563 | 17.4371 | 24.8544 | 9.1851 | 8.0795 | 21.0692
WBUR1 R1 | 132 | 21.3013 | 7.5525 | 6.7563 | 17.4371 | 24.8544 | 9.1851 | 8.0795 | 21.0692
WBUR1 R2 | 132 | 21.0794 | 7.4943 | 6.6542 | 17.2527 | 24.7039 | 9.1303 | 7.9939 | 20.9061
WBUR4 M1 | 400 | 108.2683 | 38.7053 | 31.4985 | 86.236 | 102.3688 | 38.2061 | 30.2151 | 84.2467
WBUR4 M2 | 400 | 108.2683 | 38.7053 | 31.4985 | 86.236 | 102.3688 | 38.2061 | 30.2151 | 84.2467
WBUR4 M3 | 400 | 108.2683 | 38.7053 | 31.4985 | 86.236 | 102.3688 | 38.2061 | 30.2151 | 84.2467
WBUR4 M4 | 400 | 108.2683 | 38.7053 | 31.4985 | 86.236 | 102.3688 | 38.2061 | 30.2151 | 84.2467
WBUR4 R1/2 | 400 | 105.0664 | 38.3613 | 26.167 | 80.4181 | 86.4201 | 33.2308 | 21.132 | 68.1275
WBUR4 R3/4 | 400 | 105.0664 | 38.3613 | 26.167 | 80.4181 | 86.4201 | 33.2308 | 21.132 | 68.1275
WHAM4 M1 | 400 | 112.6193 | 39.8639 | 36.5702 | 92.9463 | 115.5903 | 44.8255 | 32.5216 | 95.9144
WHAM4 M2 | 400 | 112.6193 | 39.8639 | 36.5702 | 92.9463 | 115.5903 | 44.8255 | 32.5216 | 95.9144
WHAM4 R1 | 400 | 112.6193 | 39.8639 | 36.5702 | 92.9463 | 115.5903 | 44.8255 | 32.5216 | 95.9144
WHAM4 R2 | 400 | 112.6193 | 39.8639 | 36.5702 | 92.9463 | 115.5903 | 44.8255 | 32.5216 | 95.9144
WHAM4A | 400 | 96.7955 | 32.1889 | 13.3702 | 58.8922 | 99.7259 | 39.3607 | 15.3327 | 70.997
WHAM4B | 400 | 96.8605 | 32.2064 | 13.3817 | 58.9284 | 99.8293 | 39.3968 | 15.3329 | 71.0485
WMEL2 MC4 | 275 | 76.3866 | 27.7863 | 14.3868 | 53.6826 | 74.3369 | 29.1283 | 12.4071 | 53.6008
WMEL2 MC1 | 275 | 76.3866 | 27.7863 | 14.3868 | 53.6826 | 74.3369 | 29.1283 | 12.4071 | 53.6008
WMEL2 MC2 | 275 | 76.3866 | 27.7863 | 14.3868 | 53.6826 | 74.3369 | 29.1283 | 12.4071 | 53.6008
WMEL2 MC3 | 275 | 76.3866 | 27.7863 | 14.3868 | 53.6826 | 74.3369 | 29.1283 | 12.4071 | 53.6008
WTHU4B | 400 | 88.6132 | 30.5698 | 9.0844 | 52.3167 | 73.3286 | 28.5828 | 5.2853 | 45.7074
WTHU4A | 400 | 88.6132 | 30.5698 | 9.0844 | 52.3167 | 71.8 | 28.0094 | 5.1751 | 44.7863
WWEY2 M1 | 275 | 74.1432 | 26.8811 | 18.5871 | 56.6027 | 72.9566 | 27.8035 | 17.3877 | 56.7078
WWEY2 M2 | 275 | 74.1432 | 26.8811 | 18.5871 | 56.6027 | 72.9566 | 27.8035 | 17.3877 | 56.7078
WWEY2 R1 | 275 | 76.0661 | 27.7491 | 17.1802 | 56.4233 | 75.5228 | 28.9189 | 17.1913 | 58.0888
WWEY2 R2 | 275 | 76.0661 | 27.7491 | 17.1802 | 56.4233 | 75.5228 | 28.9189 | 17.1913 | 58.0888
WWEY4A | 400 | 51.5283 | 18.789 | 6.5745 | 33.1462 | 45.9869 | 17.6193 | 6.4086 | 31.326
WWEY4B | 400 | 51.7761 | 18.8703 | 6.7611 | 33.4477 | 45.7284 | 17.5878 | 6.5933 | 31.4663
WHGA2 MC1 | 275 | 69.8133 | 26.2055 | 14.997 | 52.0572 | 64.7071 | 25.7188 | 11.0124 | 47.3842
WHGA2 MC2 | 275 | 69.8133 | 26.2055 | 14.997 | 52.0572 | 64.7071 | 25.7188 | 11.0124 | 47.3842
WHGA2 MC3 | 275 | 69.8133 | 26.2055 | 14.997 | 52.0572 | 64.7071 | 25.7188 | 11.0124 | 47.3842
WHGA2 MC4 | 275 | 69.8133 | 26.2055 | 14.997 | 52.0572 | 64.7071 | 25.7188 | 11.0124 | 47.3842
WHSO2 M1 | 275 | 68.3699 | 24.2919 | 15.7044 | 50.0583 | 73.4563 | 27.757 | 16.1609 | 55.4152
WHSO2 M2 | 275 | 68.3699 | 24.2919 | 15.7044 | 50.0583 | 73.4563 | 27.757 | 16.1609 | 55.4152
WHSO2 R1 | 275 | 74.8293 | 26.3362 | 19.6106 | 56.8556 | 81.6127 | 30.514 | 20.5364 | 63.6897
WHSO2 R2 | 275 | 74.8293 | 26.3362 | 19.6106 | 56.8556 | 81.6127 | 30.514 | 20.5364 | 63.6897
WISD2 M1 | 275 | 69.887 | 24.214 | 22.8923 | 57.136 | 81.3535 | 29.9492 | 25.5651 | 67.9197
WISD2 M2 | 275 | 69.887 | 24.214 | 22.8923 | 57.136 | 81.3535 | 29.9492 | 25.5651 | 67.9197
WISD2 R1 | 275 | 69.887 | 24.214 | 22.8923 | 57.136 | 81.3535 | 29.9492 | 25.5651 | 67.9197
WISD2 R2 | 275 | 69.887 | 24.214 | 22.8923 | 57.136 | 81.3535 | 29.9492 | 25.5651 | 67.9197
WISD2A | 275 | 60.2406 | 20.9179 | 12.721 | 42.3033 | 65.6967 | 25.076 | 14.088 | 49.5509
SGT 5 HV | 400 | 96.7828 | 31.9066 | 13.8644 | 58.9872 | 112.9941 | 41.6968 | 12.0411 | 71.0092
SGT6_HV | 400 | 96.7828 | 31.9066 | 13.8644 | 58.9872 | 112.9941 | 41.6968 | 12.0411 | 71.0092
WISD6 M1 | 66 | 49.7459 | 16.4798 | 16.9107 | 40.2167 | 32.4567 | 12.0985 | 10.4498 | 27.5597
WISD6 M2 | 66 | 49.7459 | 16.4798 | 16.9107 | 40.2167 | 32.4567 | 12.0985 | 10.4498 | 27.5597
WISD6 R1 | 66 | 49.7459 | 16.4798 | 16.9107 | 40.2167 | 32.4567 | 12.0985 | 10.4498 | 27.5597
WISD6 R2 | 66 | 49.7459 | 16.4798 | 16.9107 | 40.2167 | 32.4567 | 12.0985 | 10.4498 | 27.5597
WILL1 M1 | 132 | 47.7587 | 16.6662 | 15.2417 | 38.8113 | 55.6081 | 21.0391 | 17.8112 | 47.565
WILL1 M2 | 132 | 47.7587 | 16.6662 | 15.2417 | 38.8113 | 55.6081 | 21.0391 | 17.8112 | 47.565
WILL1 R1 | 132 | 34.93 | 12.8343 | 10.7234 | 28.8737 | 39.0086 | 14.9755 | 12.3227 | 33.5012
WILL1 R2 | 132 | 47.7587 | 16.6662 | 15.2417 | 38.8113 | 55.6081 | 21.0391 | 17.8112 | 47.565
WILL2 M2 | 275 | 23.7387 | 8.482 | 8.7763 | 20.7716 | 25.467 | 9.2944 | 9.1818 | 22.3261
WILL2 R2 | 275 | 23.7387 | 8.482 | 8.7763 | 20.7716 | 25.467 | 9.2944 | 9.1818 | 22.3261
WILE4 M1 | 400 | 102.7896 | 38.4045 | 27.7434 | 82.0557 | 89.1264 | 35.3876 | 22.8872 | 72.9329
WILE4 M2 | 400 | 102.7896 | 38.4045 | 27.7434 | 82.0557 | 89.1264 | 35.3876 | 22.8872 | 72.9329
WILE4 R1 | 400 | 102.7896 | 38.4045 | 27.7434 | 82.0557 | 89.1264 | 35.3876 | 22.8872 | 72.9329
WILE4 R2 | 400 | 102.7896 | 38.4045 | 27.7434 | 82.0557 | 89.1264 | 35.3876 | 22.8872 | 72.9329
WILT2A | 275 | 56.4928 | 19.7945 | 10.3067 | 38.3004 | 58.0334 | 21.4592 | 9.3502 | 39.698
WILT2B | 275 | 56.4946 | 19.7951 | 10.3065 | 38.3011 | 58.0355 | 21.46 | 9.3499 | 39.699
WILT2C | 275 | 56.724 | 19.8964 | 10.4698 | 38.6075 | 58.9295 | 21.7384 | 10.0729 | 40.8155
WILT2D | 275 | 56.721 | 19.8955 | 10.4694 | 38.6059 | 58.9235 | 21.7363 | 10.0712 | 40.811
WIMB2 MC1 | 275 | 86.017 | 30.1247 | 23.1468 | 65.7495 | 92.0901 | 35.3065 | 23.0201 | 72.9511
WIMB2 MC2 | 275 | 86.017 | 30.1247 | 23.1468 | 65.7495 | 92.0901 | 35.3065 | 23.0201 | 72.9511
WIMB2 MC3 | 275 | 86.017 | 30.1247 | 23.1468 | 65.7495 | 92.0901 | 35.3065 | 23.0201 | 72.9511
WIMB2 MC4 | 275 | 86.017 | 30.1247 | 23.1468 | 65.7495 | 92.0901 | 35.3065 | 23.0201 | 72.9511
WIMB2A | 275 | 86.017 | 30.1247 | 23.1468 | 65.7495 | 92.0901 | 35.3065 | 23.0201 | 72.9511
MB2 | 400 | 93.028 | 31.8641 | 24.2359 | 69.2985 | 2.9671e-07 | 0 | 0 | 0
RB2 | 400 | 93.028 | 31.8641 | 24.2359 | 69.2985 | 108.3003 | 40.7701 | 23.4982 | 81.1559
WIBA2 MC1 | 275 | 58.5308 | 21.4882 | 12.2088 | 42.5977 | 62.6314 | 24.9543 | 10.3807 | 45.6714
WIBA2 MC2 | 275 | 58.5308 | 21.4882 | 12.2088 | 42.5977 | 62.6314 | 24.9543 | 10.3807 | 45.6714
WYLF1 M1 | 132 | 20.4375 | 6.6303 | 7.4222 | 16.7988 | 22.5827 | 8.006 | 7.594 | 18.9162
WYLF1 M2 | 132 | 20.4375 | 6.6303 | 7.4222 | 16.7988 | 22.5827 | 8.006 | 7.594 | 18.9162
WYLF1 R1 | 132 | 20.4375 | 6.6303 | 7.4222 | 16.7988 | 22.5827 | 8.006 | 7.594 | 18.9162
WYLF1 R2 | 132 | 20.4375 | 6.6303 | 7.4222 | 16.7988 | 22.5827 | 8.006 | 7.594 | 18.9162
WYLF4 M1 | 400 | 48.9493 | 17.657 | 12.1301 | 37.1009 | 36.1507 | 14.1092 | 6.9221 | 26.8755
WYLF4 M2 | 400 | 48.9493 | 17.657 | 12.1301 | 37.1009 | 36.1507 | 14.1092 | 6.9221 | 26.8755
WYLF4 R1 | 400 | 48.9493 | 17.657 | 12.1301 | 37.1009 | 36.1507 | 14.1092 | 6.9221 | 26.8755
WYLF4 R2 | 400 | 48.9493 | 17.657 | 12.1301 | 37.1009 | 36.1507 | 14.1092 | 6.9221 | 26.8755
WYMO4 M1 | 400 | 143.2316 | 50.9796 | 33.6444 | 105.7404 | 107.8808 | 42.2153 | 18.6803 | 78.3818
WYMO4 M2 | 400 | 143.2316 | 50.9796 | 33.6444 | 105.7404 | 107.8808 | 42.2153 | 18.6803 | 78.3818
WYMO4 R1 | 400 | 143.2316 | 50.9796 | 33.6444 | 105.7404 | 107.8808 | 42.2153 | 18.6803 | 78.3818
WYMO4 R2 | 400 | 143.2316 | 50.9796 | 33.6444 | 105.7404 | 107.8808 | 42.2153 | 18.6803 | 78.3818

## D3.5
ETYS 18 Yr 5 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2022/23
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABTH1 M1 | 132 | 25.9826 | 9.9368 | 5.8405 | 19.8932 | 27.1541 | 10.6809 | 6.5355 | 21.6407 | Back To Menu
ABTH1 M2 | 132 | 30.3649 | 11.5653 | 8.855 | 25.2108 | 29.6718 | 11.7807 | 8.1982 | 24.8587
ABTH1 R1 | 132 | 30.3649 | 11.5653 | 8.855 | 25.2108 | 29.6718 | 11.7807 | 8.1982 | 24.8587
ABTH1 R2 | 132 | 30.3649 | 11.5653 | 8.855 | 25.2108 | 29.6718 | 11.7807 | 8.1982 | 24.8587
ABTH2 M1 | 275 | 46.6674 | 17.4577 | 8.4973 | 33.1863 | 42.9048 | 16.9639 | 7.3712 | 31.3618
ABTH2 M2 | 275 | 46.6674 | 17.4577 | 8.4973 | 33.1863 | 42.9048 | 16.9639 | 7.3712 | 31.3618
ABTH2 M4 | 275 | 46.6674 | 17.4577 | 8.4973 | 33.1863 | 42.9048 | 16.9639 | 7.3712 | 31.3618
ABTH2 R | 275 | 39.8304 | 14.9775 | 4.5349 | 25.7162 | 33.9981 | 13.5855 | 2.9286 | 22.1413
ABHA4B | 400 | 39.7748 | 14.3483 | 4.0948 | 24.3864 | 35.4864 | 13.8033 | 2.7141 | 22.2349
ABHA4A | 400 | 39.7881 | 14.3559 | 4.094 | 24.3962 | 35.4978 | 13.8099 | 2.718 | 22.2481
ALDW2 MC1 | 275 | 62.6957 | 23.2873 | 10.0998 | 43.033 | 61.6342 | 24.3799 | 9.8365 | 44.3149
ALDW2 MC2 | 275 | 62.6957 | 23.2873 | 10.0998 | 43.033 | 61.6342 | 24.3799 | 9.8365 | 44.3149
ALDW2 MC3 | 275 | 62.6957 | 23.2873 | 10.0998 | 43.033 | 61.6342 | 24.3799 | 9.8365 | 44.3149
ALDW2 MC4 | 275 | 62.6957 | 23.2873 | 10.0998 | 43.033 | 61.6342 | 24.3799 | 9.8365 | 44.3149
AMEM1 M1 | 132 | 26.7092 | 9.5028 | 9.5304 | 22.9694 | 32.7264 | 12.0049 | 10.8189 | 27.7963
AMEM1 M2 | 132 | 26.7092 | 9.5028 | 9.5304 | 22.9694 | 32.7264 | 12.0049 | 10.8189 | 27.7963
AMEM1 R1 | 132 | 26.7092 | 9.5028 | 9.5304 | 22.9694 | 32.7264 | 12.0049 | 10.8189 | 27.7963
AMEM1 R2 | 132 | 26.7092 | 9.5028 | 9.5304 | 22.9694 | 32.7264 | 12.0049 | 10.8189 | 27.7963
AMEM4 M | 400 | 50.9801 | 18.9351 | 4.1999 | 30.9782 | 42.962 | 17.0321 | 2.9417 | 27.0287
AMEM4 R | 400 | 50.7468 | 18.8535 | 4.1966 | 30.8594 | 41.876 | 16.55 | 2.8271 | 26.2324
AXMI4 MC2 | 400 | 40.7808 | 15.0835 | 8.368 | 29.6994 | 33.9852 | 13.28 | 6.3598 | 25.1406
AXMI4 MC1 | 400 | 40.7808 | 15.0835 | 8.368 | 29.6994 | 33.9852 | 13.28 | 6.3598 | 25.1406
BAGB2 M1 | 275 | 50.7667 | 18.4525 | 13.3735 | 39.4694 | 48.7995 | 18.5676 | 13.1791 | 39.4376
BAGB2 M2 | 275 | 50.7667 | 18.4525 | 13.3735 | 39.4694 | 48.7995 | 18.5676 | 13.1791 | 39.4376
BAGB2 R1 | 275 | 50.7667 | 18.4525 | 13.3735 | 39.4694 | 48.7995 | 18.5676 | 13.1791 | 39.4376
BAGB2 R2 | 275 | 50.7667 | 18.4525 | 13.3735 | 39.4694 | 48.7995 | 18.5676 | 13.1791 | 39.4376
BARK2 M1 | 275 | 48.3151 | 17.6786 | 13.0093 | 38.0107 | 48.7966 | 18.5224 | 13.199 | 39.3935
BARK2 M2 | 275 | 46.4848 | 16.9335 | 12.8311 | 36.7787 | 49.2752 | 18.5882 | 13.748 | 40.0357
BARK2 R1 | 275 | 48.3151 | 17.6786 | 13.0093 | 38.0107 | 48.7966 | 18.5224 | 13.199 | 39.3935
BARK2 R2 | 275 | 46.4848 | 16.9335 | 12.8311 | 36.7787 | 49.2752 | 18.5882 | 13.748 | 40.0357
BARK4 M1 | 400 | 126.6948 | 44.7507 | 40.1533 | 103.4403 | 117.8109 | 45.7508 | 31.7837 | 96.4852
BARK4 M2 | 400 | 126.6948 | 44.7507 | 40.1533 | 103.4403 | 117.8109 | 45.7508 | 31.7837 | 96.4852
BARK4 R1 | 400 | 126.6948 | 44.7507 | 40.1533 | 103.4403 | 117.8109 | 45.7508 | 31.7837 | 96.4852
BARK4 R2 | 400 | 126.6948 | 44.7507 | 40.1533 | 103.4403 | 117.8109 | 45.7508 | 31.7837 | 96.4852
BEDD2 M1/4 | 275 | 61.6018 | 22.3143 | 14.157 | 45.7141 | 64.8519 | 24.8981 | 14.0474 | 49.2587
BEDD2 M2/3 | 275 | 80.7004 | 28.8821 | 18.0756 | 58.9212 | 83.068 | 31.8387 | 17.6608 | 62.6876
BEDD2 R1 | 275 | 52.4217 | 19.4692 | 11.4509 | 38.9845 | 52.4498 | 20.2428 | 11.268 | 39.8956
BEDD2 R2 | 275 | 80.7004 | 28.8821 | 18.0756 | 58.9212 | 83.068 | 31.8387 | 17.6608 | 62.6876
BEDD2 R3 | 275 | 80.7004 | 28.8821 | 18.0756 | 58.9212 | 83.068 | 31.8387 | 17.6608 | 62.6876
BEDD2 R4 | 275 | 52.4217 | 19.4692 | 11.4509 | 38.9845 | 52.4498 | 20.2428 | 11.268 | 39.8956
BEDD4B | 400 | 42.0075 | 15.7374 | 3.0792 | 25.3353 | 37.0947 | 14.8552 | 3.6681 | 24.6766
BESW2 MC1 | 275 | 58.2433 | 21.4706 | 10.528 | 40.892 | 50.6081 | 20.1567 | 8.2348 | 36.7407
BESW2 MC2 | 275 | 58.2433 | 21.4706 | 10.528 | 40.892 | 50.6081 | 20.1567 | 8.2348 | 36.7407
BESW2 MC3 | 275 | 58.2433 | 21.4706 | 10.528 | 40.892 | 50.6081 | 20.1567 | 8.2348 | 36.7407
BESW2 MC4 | 275 | 58.2433 | 21.4706 | 10.528 | 40.892 | 50.6081 | 20.1567 | 8.2348 | 36.7407
BICF4 M1 | 400 | 109.3182 | 40.5781 | 35.6757 | 93.0618 | 78.1433 | 31.1187 | 20.0448 | 64.0533
BICF4 M2 | 400 | 109.3182 | 40.5781 | 35.6757 | 93.0618 | 78.1433 | 31.1187 | 20.0448 | 64.0533
BICF4 R1 | 400 | 109.3182 | 40.5781 | 35.6757 | 93.0618 | 78.1433 | 31.1187 | 20.0448 | 64.0533
BICF4 R2 | 400 | 109.3182 | 40.5781 | 35.6757 | 93.0618 | 78.1433 | 31.1187 | 20.0448 | 64.0533
BIRK2 MC1 | 275 | 63.2437 | 22.6282 | 16.9125 | 48.9137 | 61.4575 | 23.2947 | 14.121 | 47.0646
BIRK2 MC2 | 275 | 63.2437 | 22.6282 | 16.9125 | 48.9137 | 61.4575 | 23.2947 | 14.121 | 47.0646
BIRK2 MC3 | 275 | 63.2437 | 22.6282 | 16.9125 | 48.9137 | 61.4575 | 23.2947 | 14.121 | 47.0646
BIRK2 MC4 | 275 | 63.2437 | 22.6282 | 16.9125 | 48.9137 | 61.4575 | 23.2947 | 14.121 | 47.0646
BISW2 MC1 | 275 | 62.9226 | 23.1261 | 11.7121 | 44.4173 | 58.488 | 23.027 | 9.6947 | 42.2599
BISW2 MC2 | 275 | 62.9226 | 23.1261 | 11.7121 | 44.4173 | 58.488 | 23.027 | 9.6947 | 42.2599
BISW2 MC3 | 275 | 62.9226 | 23.1261 | 11.7121 | 44.4173 | 58.488 | 23.027 | 9.6947 | 42.2599
BISW2 MC4 | 275 | 62.9226 | 23.1261 | 11.7121 | 44.4173 | 58.488 | 23.027 | 9.6947 | 42.2599
BLYT1A | 132 | 38.4595 | 14.0743 | 4.5797 | 24.4838 | 37.1363 | 14.3495 | 5.2675 | 25.5607
BLYT1B | 132 | 38.0014 | 13.9463 | 4.548 | 24.2711 | 36.8443 | 14.2514 | 5.235 | 25.3895
BLYT2 M1 | 275 | 82.6799 | 30.5705 | 24.4725 | 67.7058 | 76.2885 | 29.6248 | 21.7612 | 63.6571
BLYT2 M2 | 275 | 82.6799 | 30.5705 | 24.4725 | 67.7058 | 76.2885 | 29.6248 | 21.7612 | 63.6571
BLYT2 R1 | 275 | 82.6799 | 30.5705 | 24.4725 | 67.7058 | 76.2885 | 29.6248 | 21.7612 | 63.6571
BLYT2 R2 | 275 | 82.6799 | 30.5705 | 24.4725 | 67.7058 | 76.2885 | 29.6248 | 21.7612 | 63.6571
BLYT4 M1 | 400 | 62.4143 | 22.4444 | 5.7122 | 37.4533 | 44.2275 | 17.1358 | 5.1657 | 29.3994
BLYT4 M2 | 400 | 62.4143 | 22.4444 | 5.7122 | 37.4533 | 44.2275 | 17.1358 | 5.1657 | 29.3994
BLYT4 R1 | 400 | 62.4143 | 22.4444 | 5.7122 | 37.4533 | 44.2275 | 17.1358 | 5.1657 | 29.3994
BLYT4 R2 | 400 | 62.4143 | 22.4444 | 5.7122 | 37.4533 | 44.2275 | 17.1358 | 5.1657 | 29.3994
BODE4 M1 | 400 | 97.2247 | 34.981 | 23.184 | 72.6546 | 75.7024 | 29.2605 | 16.5207 | 57.9014
BODE4 R1 | 400 | 97.2247 | 34.981 | 23.184 | 72.6546 | 75.7024 | 29.2605 | 16.5207 | 57.9014
BOLN4 M1 | 400 | 69.2401 | 25.5604 | 20.7182 | 56.8661 | 59.5768 | 23.0094 | 17.6902 | 50.2304
BOLN4 M2 | 400 | 69.2401 | 25.5604 | 20.7182 | 56.8661 | 59.5768 | 23.0094 | 17.6902 | 50.2304
BOLN4 R1 | 400 | 69.2401 | 25.5604 | 20.7182 | 56.8661 | 59.5768 | 23.0094 | 17.6902 | 50.2304
BOLN4 R2 | 400 | 69.2401 | 25.5604 | 20.7182 | 56.8661 | 59.5768 | 23.0094 | 17.6902 | 50.2304
RAMP_G1 | 400 | 69.2401 | 25.5604 | 20.7182 | 56.8661 | 59.5768 | 23.0094 | 17.6902 | 50.2304
RAMP_G2 | 400 | 69.2401 | 25.5604 | 20.7182 | 56.8661 | 59.5768 | 23.0094 | 17.6902 | 50.2304
BOTW4 MC1 | 400 | 78.0438 | 28.1069 | 15.3443 | 55.0935 | 64.2787 | 24.972 | 11.9104 | 47.2262
BOTW4 MC2 | 400 | 78.0438 | 28.1069 | 15.3443 | 55.0935 | 64.2787 | 24.972 | 11.9104 | 47.2262
BRAW2 MC4 | 275 | 69.5149 | 25.0639 | 16.2515 | 51.6972 | 69.2788 | 26.5727 | 14.8571 | 52.4365
BRAW2 MC1 | 275 | 69.5149 | 25.0639 | 16.2515 | 51.6972 | 69.2788 | 26.5727 | 14.8571 | 52.4365
BRAW2 MC2 | 275 | 69.5149 | 25.0639 | 16.2515 | 51.6972 | 69.2788 | 26.5727 | 14.8571 | 52.4365
BRAW2 MC3 | 275 | 69.5149 | 25.0639 | 16.2515 | 51.6972 | 69.2788 | 26.5727 | 14.8571 | 52.4365
BRAW4A | 400 | 36.2828 | 13.295 | 4.9218 | 23.7238 | 31.4708 | 11.9568 | 4.5506 | 21.46
BRAI4A | 400 | 56.9234 | 21.0471 | 12.9022 | 42.6674 | 41.4822 | 16.3725 | 7.5621 | 30.7162
BRAI4A BRFO | 400 | 56.9234 | 21.0471 | 12.9022 | 42.6674 | 41.4822 | 16.3725 | 7.5621 | 30.7162
BRAI4A RAYL | 400 | 56.9234 | 21.0471 | 12.9022 | 42.6674 | 41.4822 | 16.3725 | 7.5621 | 30.7162
BRAI4B | 400 | 57.5264 | 21.2609 | 13.064 | 43.1314 | 41.0788 | 16.2205 | 7.4853 | 30.4246
BRAI4B RAYL | 400 | 57.5264 | 21.2609 | 13.064 | 43.1314 | 41.0788 | 16.2205 | 7.4853 | 30.4246
BRFO4 M5 | 400 | 120.1297 | 44.0488 | 36.8408 | 99.1352 | 101.3539 | 39.1356 | 29.6026 | 84.9487
BRFO4 M6 | 400 | 120.1297 | 44.0488 | 36.8408 | 99.1352 | 101.3539 | 39.1356 | 29.6026 | 84.9487
BRFO4 R5 | 400 | 120.1297 | 44.0488 | 36.8408 | 99.1352 | 101.3539 | 39.1356 | 29.6026 | 84.9487
BRFO4 R6 | 400 | 120.1297 | 44.0488 | 36.8408 | 99.1352 | 101.3539 | 39.1356 | 29.6026 | 84.9487
M3 | 400 | 120.1297 | 44.0488 | 36.8408 | 99.1352 | 101.3539 | 39.1356 | 29.6026 | 84.9487
M7 | 400 | 120.1297 | 44.0488 | 36.8408 | 99.1352 | 101.3539 | 39.1356 | 29.6026 | 84.9487
R3 | 400 | 120.1297 | 44.0488 | 36.8408 | 99.1352 | 101.3539 | 39.1356 | 29.6026 | 84.9487
R7 | 400 | 120.1297 | 44.0488 | 36.8408 | 99.1352 | 101.3539 | 39.1356 | 29.6026 | 84.9487
BRLE4 M1 | 400 | 117.9037 | 42.6056 | 22.0216 | 82.2751 | 103.352 | 40.2666 | 20.1929 | 77.1385
BRLE4 M2 | 400 | 117.9037 | 42.6056 | 22.0216 | 82.2751 | 103.352 | 40.2666 | 20.1929 | 77.1385
BRLE4 R1 | 400 | 117.9037 | 42.6056 | 22.0216 | 82.2751 | 103.352 | 40.2666 | 20.1929 | 77.1385
BRLE4 R2 | 400 | 117.9037 | 42.6056 | 22.0216 | 82.2751 | 103.352 | 40.2666 | 20.1929 | 77.1385
BRED2 MC1 | 275 | 78.6455 | 29.6367 | 15.8337 | 57.7463 | 73.5387 | 29.3248 | 11.6828 | 53.1543
BRED2 MC2 | 275 | 78.6455 | 29.6367 | 15.8337 | 57.7463 | 73.5387 | 29.3248 | 11.6828 | 53.1543
BRED2 MC3 | 275 | 78.6455 | 29.6367 | 15.8337 | 57.7463 | 73.5387 | 29.3248 | 11.6828 | 53.1543
BRED2 MC4 | 275 | 78.6455 | 29.6367 | 15.8337 | 57.7463 | 73.5387 | 29.3248 | 11.6828 | 53.1543
BRIM1 M1 | 132 | 52.4181 | 17.7221 | 19.4392 | 44.5021 | 66.4705 | 23.8543 | 23.3368 | 57.0719
BRIM1 M2 | 132 | 52.4181 | 17.7221 | 19.4392 | 44.5021 | 66.4705 | 23.8543 | 23.3368 | 57.0719
BRIM1 R1 | 132 | 52.4181 | 17.7221 | 19.4392 | 44.5021 | 66.4705 | 23.8543 | 23.3368 | 57.0719
BRIM1 R2 | 132 | 52.4181 | 17.7221 | 19.4392 | 44.5021 | 66.4705 | 23.8543 | 23.3368 | 57.0719
BRIN2 M1 | 275 | 63.9958 | 23.3857 | 13.9157 | 46.9881 | 67.9553 | 26.5179 | 13.0223 | 50.5243
BRIN2 M2 | 275 | 68.4515 | 25.0473 | 17.1133 | 52.5355 | 71.9565 | 27.7053 | 16.6316 | 55.8129
BRIN2 R1 | 275 | 63.9958 | 23.3857 | 13.9157 | 46.9881 | 67.9553 | 26.5179 | 13.0223 | 50.5243
BRIN2 R2 | 275 | 68.4515 | 25.0473 | 17.1133 | 52.5355 | 71.9565 | 27.7053 | 16.6316 | 55.8129
BRIN4 MC1 | 400 | 73.2231 | 26.9067 | 16.5044 | 54.5562 | 56.4485 | 22.1254 | 11.4043 | 42.6943
BRIN4 MC4 | 400 | 73.2231 | 26.9067 | 16.5044 | 54.5562 | 56.4485 | 22.1254 | 11.4043 | 42.6943
MC1 | 400 | 65.4699 | 23.6429 | 6.4668 | 39.9029 | 46.5159 | 18.359 | 2.6764 | 28.6399
MC2 | 400 | 65.4699 | 23.6429 | 6.4668 | 39.9029 | 46.5159 | 18.359 | 2.6764 | 28.6399
BURW4 MC1 | 400 | 94.8353 | 34.6288 | 22.4603 | 71.4328 | 63.225 | 25.2398 | 11.2526 | 46.947
BURW4 MC2 | 400 | 94.8353 | 34.6288 | 22.4603 | 71.4328 | 63.225 | 25.2398 | 11.2526 | 46.947
BURW4 MC3 | 400 | 94.8353 | 34.6288 | 22.4603 | 71.4328 | 63.225 | 25.2398 | 11.2526 | 46.947
BURW4 MC4 | 400 | 94.8353 | 34.6288 | 22.4603 | 71.4328 | 63.225 | 25.2398 | 11.2526 | 46.947
BUSH2 MC1 | 275 | 55.2472 | 20.3436 | 11.1897 | 39.9599 | 54.9293 | 21.4554 | 10.192 | 40.5345
BUSH2 MC2 | 275 | 55.2472 | 20.3436 | 11.1897 | 39.9599 | 54.9293 | 21.4554 | 10.192 | 40.5345
BUSH2 MC3 | 275 | 55.2472 | 20.3436 | 11.1897 | 39.9599 | 54.9293 | 21.4554 | 10.192 | 40.5345
BUSH2 MC4 | 275 | 55.2472 | 20.3436 | 11.1897 | 39.9599 | 54.9293 | 21.4554 | 10.192 | 40.5345
BUST2 M1 | 275 | 72.4596 | 26.0604 | 18.4217 | 55.2766 | 74.7742 | 28.5332 | 17.3999 | 57.7519
BUST2 M2 | 275 | 72.4596 | 26.0604 | 18.4217 | 55.2766 | 74.7742 | 28.5332 | 17.3999 | 57.7519
BUST2 R1 | 275 | 72.4596 | 26.0604 | 18.4217 | 55.2766 | 74.7742 | 28.5332 | 17.3999 | 57.7519
BUST2 R2 | 275 | 72.4596 | 26.0604 | 18.4217 | 55.2766 | 74.7742 | 28.5332 | 17.3999 | 57.7519
CANT4 MC1 | 400 | 79.0507 | 28.8245 | 16.4764 | 57.2404 | 70.3283 | 27.4679 | 12.1926 | 51.038
CANT4 MC2 | 400 | 79.0507 | 28.8245 | 16.4764 | 57.2404 | 70.3283 | 27.4679 | 12.1926 | 51.038
CANT4 MC3 | 400 | 79.0507 | 28.8245 | 16.4764 | 57.2404 | 70.3283 | 27.4679 | 12.1926 | 51.038
CANT4 MC4 | 400 | 79.0507 | 28.8245 | 16.4764 | 57.2404 | 70.3283 | 27.4679 | 12.1926 | 51.038
CANT4 R5 | 400 | 53.9589 | 20.101 | 10.8988 | 39.326 | 52.4189 | 20.5639 | 9.0932 | 38.1749
CAPE2 M1 | 275 | 73.1262 | 25.7676 | 22.9864 | 59.4273 | 80.9444 | 29.7723 | 24.1853 | 66.2897
CAPE2 M2 | 275 | 73.1262 | 25.7676 | 22.9864 | 59.4273 | 80.9444 | 29.7723 | 24.1853 | 66.2897
CAPE2 R1 | 275 | 73.1262 | 25.7676 | 22.9864 | 59.4273 | 80.9444 | 29.7723 | 24.1853 | 66.2897
CAPE2 R2 | 275 | 73.1262 | 25.7676 | 22.9864 | 59.4273 | 80.9444 | 29.7723 | 24.1853 | 66.2897
CAPE4B | 400 | 97.1577 | 34.9008 | 24.1685 | 73.5257 | 86.599 | 33.0472 | 19.23 | 65.9659
CAPE4A | 400 | 95.4113 | 34.2733 | 23.7982 | 72.268 | 84.4688 | 32.2267 | 18.9045 | 64.48
CARE2 MC1 | 275 | 46.1163 | 17.2163 | 8.0744 | 32.4219 | 39.4995 | 15.6364 | 7.0514 | 29.1645
CARE2 MC2 | 275 | 46.1163 | 17.2163 | 8.0744 | 32.4219 | 39.4995 | 15.6364 | 7.0514 | 29.1645
CANW1 M1 | 132 | 40.7012 | 14.9393 | 11.9941 | 33.1214 | 30.9915 | 11.7608 | 7.8026 | 24.4348
CANW1 M2 | 132 | 40.7012 | 14.9393 | 11.9941 | 33.1214 | 30.9915 | 11.7608 | 7.8026 | 24.4348
CANW1 M3 | 132 | 11.1089 | 4.0168 | 3.2668 | 8.9473 | 10.6253 | 3.8924 | 2.6543 | 8.159
CANW1 R1 | 132 | 40.7012 | 14.9393 | 11.9941 | 33.1214 | 30.9915 | 11.7608 | 7.8026 | 24.4348
CANW1 R2 | 132 | 40.7012 | 14.9393 | 11.9941 | 33.1214 | 30.9915 | 11.7608 | 7.8026 | 24.4348
CANW1 R3 | 132 | 40.7012 | 14.9393 | 11.9941 | 33.1214 | 30.9915 | 11.7608 | 7.8026 | 24.4348
CANW4 M1 | 400 | 45.2089 | 17.1424 | 4.9386 | 29.1816 | 27.7865 | 11.417 | 1.8362 | 17.9823
CANW4 M2 | 400 | 45.2089 | 17.1424 | 4.9386 | 29.1816 | 27.7865 | 11.417 | 1.8362 | 17.9823
CANW4 R1 | 400 | 45.2089 | 17.1424 | 4.9386 | 29.1816 | 27.7865 | 11.417 | 1.8362 | 17.9823
CANW4 R2 | 400 | 45.2089 | 17.1424 | 4.9386 | 29.1816 | 27.7865 | 11.417 | 1.8362 | 17.9823
CARR1 M1 | 132 | 37.1694 | 13.8095 | 9.3639 | 28.8935 | 43.6643 | 16.8916 | 11.3346 | 35.2229
CARR1 M2 | 132 | 37.1694 | 13.8095 | 9.3639 | 28.8935 | 43.6643 | 16.8916 | 11.3346 | 35.2229
CARR1 M3 | 132 | 37.1694 | 13.8095 | 9.3639 | 28.8935 | 43.6643 | 16.8916 | 11.3346 | 35.2229
CARR1 M4 | 132 | 42.1403 | 15.2266 | 14.3808 | 35.9145 | 54.0024 | 20.0193 | 17.8897 | 46.2012
CARR1 R1 | 132 | 37.1694 | 13.8095 | 9.3639 | 28.8935 | 43.6643 | 16.8916 | 11.3346 | 35.2229
CARR1 R2 | 132 | 37.1694 | 13.8095 | 9.3639 | 28.8935 | 43.6643 | 16.8916 | 11.3346 | 35.2229
CARR1 R3 | 132 | 42.1403 | 15.2266 | 14.3808 | 35.9145 | 54.0024 | 20.0193 | 17.8897 | 46.2012
CARR1 R4 | 132 | 42.1403 | 15.2266 | 14.3808 | 35.9145 | 54.0024 | 20.0193 | 17.8897 | 46.2012
CARR1B | 132 | 41.3351 | 14.9063 | 8.1327 | 29.2134 | 51.117 | 19.5565 | 7.1587 | 34.8158
CARR1C | 132 | 41.1977 | 14.8927 | 7.7337 | 28.7952 | 50.691 | 19.5116 | 5.662 | 33.2555
CARR1D | 132 | 41.447 | 14.9269 | 8.3645 | 29.4744 | 51.4946 | 19.6082 | 7.5213 | 35.2514
CARR2 M1 | 275 | 82.7159 | 30.4795 | 22.0339 | 65.1385 | 88.9688 | 33.7619 | 24.2048 | 71.9513
CARR2 M2 | 275 | 82.7159 | 30.4795 | 22.0339 | 65.1385 | 88.9688 | 33.7619 | 24.2048 | 71.9513
CARR2 R1 | 275 | 82.7159 | 30.4795 | 22.0339 | 65.1385 | 88.9688 | 33.7619 | 24.2048 | 71.9513
CARR2 R2 | 275 | 82.7159 | 30.4795 | 22.0339 | 65.1385 | 88.9688 | 33.7619 | 24.2048 | 71.9513
CARR4 M1 | 400 | 122.9579 | 45.8446 | 36.0757 | 100.9098 | 106.2626 | 41.4792 | 30.6473 | 89.3077
CARR4 M2/4 | 400 | 122.9579 | 45.8446 | 36.0757 | 100.9098 | 106.2626 | 41.4792 | 30.6473 | 89.3077
CARR4 R1 | 400 | 122.9579 | 45.8446 | 36.0757 | 100.9098 | 106.2626 | 41.4792 | 30.6473 | 89.3077
CARR4 R1/2 | 400 | 122.9579 | 45.8446 | 36.0757 | 100.9098 | 106.2626 | 41.4792 | 30.6473 | 89.3077
CARR4 R2 | 400 | 122.9579 | 45.8446 | 36.0757 | 100.9098 | 106.2626 | 41.4792 | 30.6473 | 89.3077
CARR4 R4 | 400 | 122.9579 | 45.8446 | 36.0757 | 100.9098 | 106.2626 | 41.4792 | 30.6473 | 89.3077
CARR4A | 400 | 103.6723 | 37.723 | 8.9265 | 62.2749 | 84.5017 | 33.0061 | 8.709 | 55.3867
CARR4B | 400 | 105.2046 | 38.245 | 9.1101 | 63.1966 | 86.4862 | 33.8069 | 8.6665 | 56.4766
CASK1 M1 | 132 | 49.1947 | 16.4133 | 13.3173 | 36.5292 | 51.5586 | 18.1463 | 15.5786 | 41.2414
CELL1 M1 | 132 | 44.2946 | 16.4724 | 13.9468 | 37.2423 | 52.352 | 20.2653 | 16.1572 | 44.8167
CELL1 M2 | 132 | 42.8711 | 15.8685 | 11.9052 | 34.3466 | 47.5009 | 18.3245 | 12.7421 | 38.6569
CELL1 R1 | 132 | 44.2946 | 16.4724 | 13.9468 | 37.2423 | 52.352 | 20.2653 | 16.1572 | 44.8167
CELL1 R2 | 132 | 42.8711 | 15.8685 | 11.9052 | 34.3466 | 47.5009 | 18.3245 | 12.7421 | 38.6569
CELL1A | 132 | 36.99 | 13.2866 | 6.8746 | 25.6647 | 42.6851 | 16.6156 | 7.7541 | 31.2521
CELL4 M1 | 400 | 91.2374 | 33.9684 | 15.9832 | 64.0218 | 74.5009 | 29.4475 | 13.9854 | 55.6305
CELL4 M2 | 400 | 91.2374 | 33.9684 | 15.9832 | 64.0218 | 74.5009 | 29.4475 | 13.9854 | 55.6305
CELL4 R1 | 400 | 91.2374 | 33.9684 | 15.9832 | 64.0218 | 74.5009 | 29.4475 | 13.9854 | 55.6305
CELL4 R2 | 400 | 91.2374 | 33.9684 | 15.9832 | 64.0218 | 74.5009 | 29.4475 | 13.9854 | 55.6305
CHSI2 MC2 | 275 | 87.9541 | 31.7124 | 18.7468 | 63.5948 | 76.1449 | 30.0882 | 12.2176 | 54.7688
CHSI2 MC3 | 275 | 87.9541 | 31.7124 | 18.7468 | 63.5948 | 76.1449 | 30.0882 | 12.2176 | 54.7688
CHSI2 MC4 | 275 | 87.9541 | 31.7124 | 18.7468 | 63.5948 | 76.1449 | 30.0882 | 12.2176 | 54.7688
CHSI2 MC1 | 275 | 87.9541 | 31.7124 | 18.7468 | 63.5948 | 76.1449 | 30.0882 | 12.2176 | 54.7688
CHTE2 MC1 | 275 | 68.5746 | 24.6469 | 16.5996 | 51.4556 | 58.966 | 23.3344 | 11.0858 | 44.0857
CHTE2 MC2 | 275 | 68.5746 | 24.6469 | 16.5996 | 51.4556 | 58.966 | 23.3344 | 11.0858 | 44.0857
CHTE2 MC3 | 275 | 68.5746 | 24.6469 | 16.5996 | 51.4556 | 58.966 | 23.3344 | 11.0858 | 44.0857
CHTE2 MC4 | 275 | 68.5746 | 24.6469 | 16.5996 | 51.4556 | 58.966 | 23.3344 | 11.0858 | 44.0857
CHIC4 R1/2 | 400 | 37.3543 | 14.0777 | 10.9996 | 30.9084 | 29.1611 | 11.4735 | 7.8333 | 24.0593
CHIC4 MB1 | 400 | 37.7192 | 14.0253 | 7.6308 | 27.4656 | 30.7349 | 11.9943 | 5.8617 | 22.8242
CHIC4 MB2 | 400 | 37.7192 | 14.0253 | 7.6308 | 27.4656 | 30.7349 | 11.9943 | 5.8617 | 22.8242
CILF4 M1 | 400 | 84.3782 | 30.2146 | 19.7171 | 62.4471 | 71.395 | 27.5069 | 14.3109 | 53.2115
CILF4 M2 | 400 | 84.3782 | 30.2146 | 19.7171 | 62.4471 | 71.395 | 27.5069 | 14.3109 | 53.2115
CILF4 R1 | 400 | 84.3782 | 30.2146 | 19.7171 | 62.4471 | 71.395 | 27.5069 | 14.3109 | 53.2115
CILF4 R2 | 400 | 84.3782 | 30.2146 | 19.7171 | 62.4471 | 71.395 | 27.5069 | 14.3109 | 53.2115
CITR4 M5 | 400 | 106.1487 | 35.9251 | 26.7382 | 77.544 | 120.7202 | 45.5312 | 24.6144 | 89.0053
CITR4 M6 | 400 | 106.1487 | 35.9251 | 26.7382 | 77.544 | 120.7202 | 45.5312 | 24.6144 | 89.0053
CITR4 R5 | 400 | 106.1487 | 35.9251 | 26.7382 | 77.544 | 120.7202 | 45.5312 | 24.6144 | 89.0053
CITR4 R6 | 400 | 106.1487 | 35.9251 | 26.7382 | 77.544 | 120.7202 | 45.5312 | 24.6144 | 89.0053
CITR4 MC1 | 400 | 106.1521 | 35.9259 | 26.7397 | 77.5466 | 120.7369 | 45.5334 | 24.6608 | 89.0548
CITR4 MC2 | 400 | 106.1521 | 35.9259 | 26.7397 | 77.5466 | 120.7369 | 45.5334 | 24.6608 | 89.0548
CITR4 MC3 | 400 | 106.1521 | 35.9259 | 26.7397 | 77.5466 | 120.7369 | 45.5334 | 24.6608 | 89.0548
CITR4 MC4 | 400 | 106.1521 | 35.9259 | 26.7397 | 77.5466 | 120.7369 | 45.5334 | 24.6608 | 89.0548
CLEH4 M1 | 400 | 60.9109 | 22.3112 | 13.5608 | 45.1136 | 60.2519 | 23.4832 | 12.2546 | 45.4648
CLEH4 R1 | 400 | 60.9109 | 22.3112 | 13.5608 | 45.1136 | 60.2519 | 23.4832 | 12.2546 | 45.4648
CONQ4 M1 | 400 | 115.2279 | 41.3655 | 27.6782 | 86.1778 | 114.5057 | 42.9781 | 29.9305 | 90.7107
CONQ4 M2 | 400 | 115.2279 | 41.3655 | 27.6782 | 86.1778 | 114.5057 | 42.9781 | 29.9305 | 90.7107
CONQ4 M3 | 400 | 115.2279 | 41.3655 | 27.6782 | 86.1778 | 114.5057 | 42.9781 | 29.9305 | 90.7107
CONQ4 M4 | 400 | 115.2279 | 41.3655 | 27.6782 | 86.1778 | 114.5057 | 42.9781 | 29.9305 | 90.7107
CONQ4 R1/3 | 400 | 110.6057 | 39.7154 | 26.7528 | 82.9189 | 109.1382 | 41.0059 | 28.4918 | 86.4829
CONQ4 R2/4 | 400 | 110.6057 | 39.7154 | 26.7528 | 82.9189 | 109.1382 | 41.0059 | 28.4918 | 86.4829
COSO4 M | 400 | 101.1924 | 35.7447 | 23.6652 | 74.2159 | 95.6364 | 36.0613 | 24.655 | 75.6534
COSO4 M2 | 400 | 101.1924 | 35.7447 | 23.6652 | 74.2159 | 95.6364 | 36.0613 | 24.655 | 75.6534
COSO4 R | 400 | 101.1924 | 35.7447 | 23.6652 | 74.2159 | 95.6364 | 36.0613 | 24.655 | 75.6534
COSO4 R2 | 400 | 101.1924 | 35.7447 | 23.6652 | 74.2159 | 95.6364 | 36.0613 | 24.655 | 75.6534
COTT4 M1 | 400 | 102.783 | 37.953 | 23.5812 | 77.2549 | 83.2791 | 32.4296 | 16.6463 | 62.5088
COTT4 M2 | 400 | 102.783 | 37.953 | 23.5812 | 77.2549 | 83.2791 | 32.4296 | 16.6463 | 62.5088
COTT4 M3 | 400 | 101.652 | 37.9333 | 31.4778 | 85.1236 | 83.4791 | 32.5981 | 24.0572 | 70.1578
COTT4 M4 | 400 | 101.652 | 37.9333 | 31.4778 | 85.1236 | 83.4791 | 32.5981 | 24.0572 | 70.1578
COTT4 R1/2 | 400 | 101.652 | 37.9333 | 31.4778 | 85.1236 | 83.4791 | 32.5981 | 24.0572 | 70.1578
COTT4 R3/4 | 400 | 101.652 | 37.9333 | 31.4778 | 85.1236 | 83.4791 | 32.5981 | 24.0572 | 70.1578
COVE2 MC1 | 275 | 61.2458 | 22.3963 | 12.198 | 43.8712 | 57.3561 | 22.3077 | 11.5051 | 43.053
COVE2 MC2 | 275 | 61.2458 | 22.3963 | 12.198 | 43.8712 | 57.3561 | 22.3077 | 11.5051 | 43.053
COVE2 MC3 | 275 | 61.2458 | 22.3963 | 12.198 | 43.8712 | 57.3561 | 22.3077 | 11.5051 | 43.053
COVE2 MC4 | 275 | 61.2458 | 22.3963 | 12.198 | 43.8712 | 57.3561 | 22.3077 | 11.5051 | 43.053
COWL4 M1 | 400 | 115.3804 | 42.9725 | 32.8704 | 93.6427 | 100.8296 | 39.458 | 27.3991 | 83.2012
COWL4 M2 | 400 | 115.3804 | 42.9725 | 32.8704 | 93.6427 | 100.8296 | 39.458 | 27.3991 | 83.2012
COWL4 R1 | 400 | 115.3804 | 42.9725 | 32.8704 | 93.6427 | 100.8296 | 39.458 | 27.3991 | 83.2012
COWL4 R2 | 400 | 115.3804 | 42.9725 | 32.8704 | 93.6427 | 100.8296 | 39.458 | 27.3991 | 83.2012
CREB2B | 275 | 72.8366 | 25.9535 | 15.7711 | 52.4748 | 71.361 | 26.5374 | 12.9491 | 50.4786
CREB2A | 275 | 72.829 | 25.9536 | 15.7635 | 52.4674 | 70.5714 | 26.2506 | 12.8039 | 49.9278
CREB4 MB1 | 400 | 126.6964 | 45.7242 | 31.3616 | 96.0254 | 102.3163 | 39.5075 | 22.6141 | 78.4862
CREB4 MB2 | 400 | 126.6964 | 45.7242 | 31.3616 | 96.0254 | 102.3163 | 39.5075 | 22.6141 | 78.4862
CREB4 RB1 | 400 | 126.6964 | 45.7242 | 31.3616 | 96.0254 | 102.3163 | 39.5075 | 22.6141 | 78.4862
CREB4 RB2 | 400 | 126.6964 | 45.7242 | 31.3616 | 96.0254 | 102.3163 | 39.5075 | 22.6141 | 78.4862
DAIN4 M1 | 400 | 114.4933 | 42.1625 | 23.096 | 82.7227 | 96.1276 | 37.5743 | 19.2026 | 72.3407
DAIN4 M2 | 400 | 114.4933 | 42.1625 | 23.096 | 82.7227 | 96.1276 | 37.5743 | 19.2026 | 72.3407
DAIN4 R1 | 400 | 117.1712 | 43.0465 | 23.9944 | 84.8714 | 97.8294 | 38.2508 | 19.6786 | 73.7734
DAIN4 R2 | 400 | 117.1712 | 43.0465 | 23.9944 | 84.8714 | 97.8294 | 38.2508 | 19.6786 | 73.7734
DIDC4 M1 | 400 | 107.3273 | 39.2578 | 20.8778 | 76.3968 | 104.9283 | 40.0984 | 23.7744 | 80.4822
DIDC4 M2 | 400 | 107.3273 | 39.2578 | 20.8778 | 76.3968 | 104.9283 | 40.0984 | 23.7744 | 80.4822
DIDC4 M3 | 400 | 107.3273 | 39.2578 | 20.8778 | 76.3968 | 104.9283 | 40.0984 | 23.7744 | 80.4822
DIDC4 M4 | 400 | 107.3273 | 39.2578 | 20.8778 | 76.3968 | 104.9283 | 40.0984 | 23.7744 | 80.4822
DIDC4 M5 | 400 | 107.3273 | 39.2578 | 20.8778 | 76.3968 | 104.9283 | 40.0984 | 23.7744 | 80.4822
DIDC4 M6 | 400 | 107.3273 | 39.2578 | 20.8778 | 76.3968 | 104.9283 | 40.0984 | 23.7744 | 80.4822
DIDC4 R1/2 | 400 | 107.3273 | 39.2578 | 20.8778 | 76.3968 | 104.9283 | 40.0984 | 23.7744 | 80.4822
DIDC4 R3/4 | 400 | 107.3273 | 39.2578 | 20.8778 | 76.3968 | 104.9283 | 40.0984 | 23.7744 | 80.4822
DIDC4 R5 | 400 | 107.3273 | 39.2578 | 20.8778 | 76.3968 | 104.9283 | 40.0984 | 23.7744 | 80.4822
DIDC4 R6 | 400 | 107.3273 | 39.2578 | 20.8778 | 76.3968 | 104.9283 | 40.0984 | 23.7744 | 80.4822
3 | 400 | 77.7414 | 27.3136 | 22.0717 | 60.699 | 79.7764 | 29.4567 | 23.9698 | 65.6279
2 | 400 | 77.7414 | 27.3136 | 22.0717 | 60.699 | 79.7764 | 29.4567 | 23.9698 | 65.6279
1 | 400 | 77.7414 | 27.3136 | 22.0717 | 60.699 | 79.7764 | 29.4567 | 23.9698 | 65.6279
DISS4A | 400 | 77.2471 | 28.3452 | 6.9001 | 46.9863 | 51.0242 | 20.5996 | 1.8131 | 30.9453
DISS4B | 400 | 77.2471 | 28.3452 | 6.9001 | 46.9863 | 51.0065 | 20.5926 | 1.8124 | 30.9348
DRAK1 M1 | 132 | 30.4876 | 10.9023 | 12.301 | 27.7192 | 37.6747 | 13.8986 | 15.2889 | 34.9444
DRAK1 M2 | 132 | 30.4876 | 10.9023 | 12.301 | 27.7192 | 37.6747 | 13.8986 | 15.2889 | 34.9444
DRAK1 R1 | 132 | 30.4876 | 10.9023 | 12.301 | 27.7192 | 37.6747 | 13.8986 | 15.2889 | 34.9444
DRAK1 R2 | 132 | 30.4876 | 10.9023 | 12.301 | 27.7192 | 37.6747 | 13.8986 | 15.2889 | 34.9444
DRAK4 M1 | 400 | 120.4751 | 43.6261 | 21.6163 | 83.313 | 109.0534 | 42.6087 | 19.8928 | 80.1505
DRAK4 M2 | 400 | 120.4751 | 43.6261 | 21.6163 | 83.313 | 109.0534 | 42.6087 | 19.8928 | 80.1505
DRAK4 M3 | 400 | 120.4751 | 43.6261 | 21.6163 | 83.313 | 109.0534 | 42.6087 | 19.8928 | 80.1505
DRAK4 R1/3 | 400 | 120.4751 | 43.6261 | 21.6163 | 83.313 | 109.0534 | 42.6087 | 19.8928 | 80.1505
DRAK4 R2 | 400 | 120.4751 | 43.6261 | 21.6163 | 83.313 | 109.0534 | 42.6087 | 19.8928 | 80.1505
DRAX1 M1 | 132 | 38.0789 | 11.3409 | 11.3776 | 27.4161 | 47.8942 | 16.1415 | 14.4079 | 37.2354
DRAX1 M2 | 132 | 38.0789 | 11.3409 | 11.3776 | 27.4161 | 47.8942 | 16.1415 | 14.4079 | 37.2354
DRAX1 R1 | 132 | 38.0789 | 11.3409 | 11.3776 | 27.4161 | 47.8942 | 16.1415 | 14.4079 | 37.2354
DRAX1 R2 | 132 | 38.0789 | 11.3409 | 11.3776 | 27.4161 | 47.8942 | 16.1415 | 14.4079 | 37.2354
DRAX4 M1 | 400 | 138.5678 | 48.4838 | 37.2811 | 105.8476 | 139.6673 | 51.6482 | 39.2034 | 112.245
DRAX4 M2 | 400 | 138.5678 | 48.4838 | 37.2811 | 105.8476 | 139.6673 | 51.6482 | 39.2034 | 112.245
DRAX4 M3 | 400 | 138.5678 | 48.4838 | 37.2811 | 105.8476 | 139.6673 | 51.6482 | 39.2034 | 112.245
DRAX4 M4 | 400 | 114.4986 | 40.078 | 33.5712 | 90.2499 | 120.6515 | 44.3349 | 36.109 | 98.808
DRAX4 M5 | 400 | 114.4986 | 40.078 | 33.5712 | 90.2499 | 120.6515 | 44.3349 | 36.109 | 98.808
DRAX4 M6 | 400 | 114.4986 | 40.078 | 33.5712 | 90.2499 | 120.6515 | 44.3349 | 36.109 | 98.808
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 138.5678 | 48.4838 | 37.2811 | 105.8476 | 139.6673 | 51.6482 | 39.2034 | 112.245
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 114.4986 | 40.078 | 33.5712 | 90.2499 | 120.6515 | 44.3349 | 36.109 | 98.808
DUNG2 M1 | 275 | 44.7643 | 15.9349 | 14.978 | 37.5134 | 46.2704 | 17.0133 | 15.2661 | 39.3265
DUNG2 M2 | 275 | 44.7643 | 15.9349 | 14.978 | 37.5134 | 46.2704 | 17.0133 | 15.2661 | 39.3265
DUNG2 R1 | 275 | 44.7643 | 15.9349 | 14.978 | 37.5134 | 46.2704 | 17.0133 | 15.2661 | 39.3265
DUNG2 R2 | 275 | 44.7643 | 15.9349 | 14.978 | 37.5134 | 46.2704 | 17.0133 | 15.2661 | 39.3265
DUNG4 M1 | 400 | 76.0984 | 26.8733 | 12.5491 | 50.5537 | 72.2701 | 27.1507 | 13.7364 | 52.1333
DUNG4 M2 | 400 | 76.0984 | 26.8733 | 12.5491 | 50.5537 | 72.2701 | 27.1507 | 13.7364 | 52.1333
DUNG4 M3 | 400 | 76.0984 | 26.8733 | 12.5491 | 50.5537 | 72.2701 | 27.1507 | 13.7364 | 52.1333
DUNG4 M4 | 400 | 76.0984 | 26.8733 | 12.5491 | 50.5537 | 72.2701 | 27.1507 | 13.7364 | 52.1333
DUNG4 M5 | 400 | 76.0984 | 26.8733 | 12.5491 | 50.5537 | 72.2701 | 27.1507 | 13.7364 | 52.1333
DUNG4 R1/2 | 400 | 76.0984 | 26.8733 | 12.5491 | 50.5537 | 72.2701 | 27.1507 | 13.7364 | 52.1333
DUNG4 R4/5 | 400 | 76.0984 | 26.8733 | 12.5491 | 50.5537 | 72.2701 | 27.1507 | 13.7364 | 52.1333
EALI2 MC1 | 275 | 59.8666 | 20.9951 | 13.5071 | 43.1987 | 65.7123 | 25.4848 | 8.328 | 44.3689
EALI2 MC2 | 275 | 59.8666 | 20.9951 | 13.5071 | 43.1987 | 65.7123 | 25.4848 | 8.328 | 44.3689
EALI2 MC3 | 275 | 59.8666 | 20.9951 | 13.5071 | 43.1987 | 65.7123 | 25.4848 | 8.328 | 44.3689
EALI2 MC4 | 275 | 59.8666 | 20.9951 | 13.5071 | 43.1987 | 65.7123 | 25.4848 | 8.328 | 44.3689
ECLA1 M1 | 132 | 45.3144 | 17.1081 | 12.8302 | 37.0246 | 47.6676 | 18.6654 | 14.0382 | 40.4351
ECLA1 M2 | 132 | 45.3144 | 17.1081 | 12.8302 | 37.0246 | 47.6676 | 18.6654 | 14.0382 | 40.4351
ECLA1 R1 | 132 | 45.7205 | 17.1965 | 13.0181 | 37.3376 | 54.6362 | 21.167 | 15.7893 | 45.724
ECLA1 R2 | 132 | 45.7205 | 17.1965 | 13.0181 | 37.3376 | 54.6362 | 21.167 | 15.7893 | 45.724
ECLA4 M1 | 400 | 108.3393 | 39.5951 | 21.4535 | 77.4495 | 88.9476 | 34.9359 | 16.5024 | 65.9093
ECLA4 M2 | 400 | 108.3393 | 39.5951 | 21.4535 | 77.4495 | 88.9476 | 34.9359 | 16.5024 | 65.9093
ECLA4 R1 | 400 | 108.3393 | 39.5951 | 21.4535 | 77.4495 | 88.9476 | 34.9359 | 16.5024 | 65.9093
ECLA4 R2 | 400 | 108.3393 | 39.5951 | 21.4535 | 77.4495 | 88.9476 | 34.9359 | 16.5024 | 65.9093
EASO4 M1 | 400 | 75.6068 | 28.0579 | 15.756 | 55.4358 | 70.731 | 26.9948 | 17.7236 | 55.9
EASO4 M2 | 400 | 75.6068 | 28.0579 | 15.756 | 55.4358 | 70.731 | 26.9948 | 17.7236 | 55.9
EASO4 R1 | 400 | 75.6068 | 28.0579 | 15.756 | 55.4358 | 70.731 | 26.9948 | 17.7236 | 55.9
EASO4 R2 | 400 | 75.6068 | 28.0579 | 15.756 | 55.4358 | 70.731 | 26.9948 | 17.7236 | 55.9
EASO4A | 400 | 75.6068 | 28.0579 | 15.756 | 55.4358 | 70.731 | 26.9948 | 17.7236 | 55.9
EASO4B | 400 | 75.6068 | 28.0579 | 15.756 | 55.4358 | 70.731 | 26.9948 | 17.7236 | 55.9
EGGB4 M1 | 400 | 111.6041 | 39.8914 | 27.6799 | 84.0949 | 100.299 | 38.2009 | 21.6943 | 75.7186
EGGB4 M2 | 400 | 111.6041 | 39.8914 | 27.6799 | 84.0949 | 100.299 | 38.2009 | 21.6943 | 75.7186
EGGB4 R1 | 400 | 94.7481 | 33.7925 | 25.8926 | 73.6824 | 87.7925 | 33.2253 | 20.3883 | 67.376
EGGB4 R2 | 400 | 94.7481 | 33.7925 | 25.8926 | 73.6824 | 87.7925 | 33.2253 | 20.3883 | 67.376
ELLA2 MC1 | 275 | 66.5192 | 24.2156 | 8.386 | 42.632 | 66.5761 | 25.7288 | 8.0804 | 44.4664
ELLA2 MC2 | 275 | 66.5192 | 24.2156 | 8.386 | 42.632 | 66.5761 | 25.7288 | 8.0804 | 44.4664
ELLA2 MC3 | 275 | 66.5192 | 24.2156 | 8.386 | 42.632 | 66.5761 | 25.7288 | 8.0804 | 44.4664
ELLA2 MC4 | 275 | 66.5192 | 24.2156 | 8.386 | 42.632 | 66.5761 | 25.7288 | 8.0804 | 44.4664
ELST1 M3 | 132 | 39.1628 | 14.3704 | 9.7664 | 30.0892 | 0 | 0 | 0 | 0
ELST1 R2 | 132 | 46.2047 | 16.3001 | 13.6064 | 36.6581 | 57.3737 | 21.7641 | 15.9588 | 46.738
ELST1 R3 | 132 | 39.1628 | 14.3704 | 9.7664 | 30.0892 | 45.273 | 17.2565 | 11.5921 | 35.9965
ELST1 M2 | 132 | 46.2047 | 16.3001 | 13.6064 | 36.6581 | 57.3737 | 21.7641 | 15.9588 | 46.738
ELST1 M1 | 132 | 34.3769 | 12.3759 | 10.2292 | 27.7314 | 42.4765 | 15.9153 | 12.4753 | 34.983
ELST1 R1 | 132 | 34.3769 | 12.3759 | 10.2292 | 27.7314 | 42.4765 | 15.9153 | 12.4753 | 34.983
ELST2 M1 | 275 | 65.2829 | 23.5682 | 16.5919 | 49.9224 | 71.3702 | 26.8796 | 18.4674 | 56.4809
ELST2 M2 | 275 | 67.4046 | 24.4847 | 14.7315 | 49.3581 | 73.8247 | 28.3724 | 15.5705 | 55.695
ELST2 R1 | 275 | 65.2829 | 23.5682 | 16.5919 | 49.9224 | 71.3702 | 26.8796 | 18.4674 | 56.4809
ELST2 R2 | 275 | 67.4046 | 24.4847 | 14.7315 | 49.3581 | 73.8247 | 28.3724 | 15.5705 | 55.695
ELST4 M1 | 400 | 86.9344 | 31.2148 | 27.6039 | 71.7482 | 103.6942 | 39.1688 | 32.1046 | 87.4976
ELST4 R1 | 400 | 86.9344 | 31.2148 | 27.6039 | 71.7482 | 103.6942 | 39.1688 | 32.1046 | 87.4976
ELST4A | 400 | 56.1056 | 20.6286 | 7.2655 | 36.4388 | 53.6362 | 20.4156 | 8.2904 | 37.1624
ENDE4 MC1 | 400 | 83.7941 | 31.2608 | 14.5382 | 58.7476 | 57.2197 | 22.8995 | 9.6431 | 42.0278
ENDE4 MC2 | 400 | 83.7941 | 31.2608 | 14.5382 | 58.7476 | 57.2197 | 22.8995 | 9.6431 | 42.0278
ENDE4 MC3 | 400 | 83.7941 | 31.2608 | 14.5382 | 58.7476 | 57.2197 | 22.8995 | 9.6431 | 42.0278
ENDE4 MC4 | 400 | 83.7941 | 31.2608 | 14.5382 | 58.7476 | 57.2197 | 22.8995 | 9.6431 | 42.0278
EXET4 M1 | 400 | 61.4684 | 22.2426 | 12.9503 | 44.406 | 57.0585 | 22.0821 | 11.8594 | 43.0882
EXET4 M2 | 400 | 61.4684 | 22.2426 | 12.9503 | 44.406 | 57.0585 | 22.0821 | 11.8594 | 43.0882
EXET4 R1 | 400 | 61.4684 | 22.2426 | 12.9503 | 44.406 | 57.0585 | 22.0821 | 11.8594 | 43.0882
EXET4 R2 | 400 | 61.4684 | 22.2426 | 12.9503 | 44.406 | 57.0585 | 22.0821 | 11.8594 | 43.0882
EYES4 M1 | 400 | 76.3969 | 28.4336 | 15.7722 | 55.9835 | 46.7363 | 19.1334 | 5.2927 | 32.3514
EYES4 R1 | 400 | 76.3969 | 28.4336 | 15.7722 | 55.9835 | 46.7363 | 19.1334 | 5.2927 | 32.3514
FAWL1 M1 | 132 | 47.5809 | 16.8284 | 17.908 | 41.7069 | 60.9522 | 22.8722 | 21.3184 | 53.6647
FAWL1 M2 | 132 | 47.5809 | 16.8284 | 17.908 | 41.7069 | 60.9522 | 22.8722 | 21.3184 | 53.6647
FAWL1 R1 | 132 | 47.5809 | 16.8284 | 17.908 | 41.7069 | 60.9522 | 22.8722 | 21.3184 | 53.6647
FAWL1 R2 | 132 | 47.5809 | 16.8284 | 17.908 | 41.7069 | 60.9522 | 22.8722 | 21.3184 | 53.6647
FAWL4 M1/3 | 400 | 81.7448 | 28.8951 | 10.2611 | 51.1249 | 69.7077 | 26.9062 | 8.2624 | 46.3135
FAWL4 M1/3(1) | 400 | 81.7448 | 28.8951 | 10.2611 | 51.1249 | 69.7077 | 26.9062 | 8.2624 | 46.3135
FAWL4 M2/4(2) | 400 | 81.7448 | 28.8951 | 10.2611 | 51.1249 | 69.7077 | 26.9062 | 8.2624 | 46.3135
FAWL4 M2/4(3) | 400 | 81.7448 | 28.8951 | 10.2611 | 51.1249 | 69.7077 | 26.9062 | 8.2624 | 46.3135
FAWL4 R1/3 | 400 | 81.7448 | 28.8951 | 10.2611 | 51.1249 | 69.7077 | 26.9062 | 8.2624 | 46.3135
FAWL4 R2/4 | 400 | 81.7448 | 28.8951 | 10.2611 | 51.1249 | 69.7077 | 26.9062 | 8.2624 | 46.3135
FECK2 M1 | 275 | 62.0602 | 22.8691 | 14.0084 | 46.3502 | 61.3444 | 23.6507 | 13.8663 | 47.3135
FECK2 M2 | 275 | 62.0602 | 22.8691 | 14.0084 | 46.3502 | 61.3444 | 23.6507 | 13.8663 | 47.3135
FECK2 R | 275 | 62.0602 | 22.8691 | 14.0084 | 46.3502 | 61.3444 | 23.6507 | 13.8663 | 47.3135
FECK4 M1 | 400 | 78.3933 | 29.4868 | 12.9926 | 54.6932 | 66.0625 | 26.1242 | 12.4536 | 49.3988
FECK4 M2 | 400 | 78.3933 | 29.4868 | 12.9926 | 54.6932 | 66.0625 | 26.1242 | 12.4536 | 49.3988
FECK4 R1 | 400 | 78.3933 | 29.4868 | 12.9926 | 54.6932 | 66.0625 | 26.1242 | 12.4536 | 49.3988
FECK4 R2 | 400 | 78.3933 | 29.4868 | 12.9926 | 54.6932 | 66.0625 | 26.1242 | 12.4536 | 49.3988
FENW4A | 400 | 138.3519 | 48.7015 | 16.3119 | 85.1862 | 111.9819 | 43.3663 | 7.5421 | 68.8713
FERR2 M1 | 275 | 58.6415 | 21.3247 | 11.1383 | 41.296 | 59.5157 | 22.5568 | 11.4106 | 43.3106
FERR2 M2 | 275 | 82.9803 | 29.3468 | 18.6275 | 60.1301 | 85.8808 | 32.2584 | 16.2862 | 61.9065
FERR2 R1 | 275 | 80.5121 | 28.8844 | 21.7375 | 62.5862 | 80.5969 | 30.5654 | 19.0288 | 62.2548
FERR2 R2 | 275 | 80.5121 | 28.8844 | 21.7375 | 62.5862 | 80.5969 | 30.5654 | 19.0288 | 62.2548
FERR2A | 275 | 84.1217 | 29.4666 | 15.2739 | 56.946 | 87.7872 | 32.8089 | 13.3598 | 59.7586
FERR2B | 275 | 58.1361 | 21.0107 | 9.1215 | 38.8351 | 58.748 | 22.2803 | 8.9556 | 40.4647
FERR4A | 400 | 79.9085 | 28.4794 | 10.3159 | 50.5918 | 69.2716 | 26.3104 | 8.6795 | 45.888
FIDF2 M1 | 275 | 73.8213 | 26.422 | 21.2343 | 58.6006 | 71.5549 | 26.9919 | 17.5571 | 55.7294
FIDF2 M2 | 275 | 73.8213 | 26.422 | 21.2343 | 58.6006 | 71.5549 | 26.9919 | 17.5571 | 55.7294
FIDF2 M3 | 275 | 74.5468 | 26.6447 | 19.6055 | 57.2867 | 70.4668 | 26.746 | 16.3158 | 54.1403
FIDF2 M4 | 275 | 74.5468 | 26.6447 | 19.6055 | 57.2867 | 70.4668 | 26.746 | 16.3158 | 54.1403
FIDF2 R1 | 275 | 73.8213 | 26.422 | 21.2343 | 58.6006 | 71.5549 | 26.9919 | 17.5571 | 55.7294
FIDF2 R2 | 275 | 74.5468 | 26.6447 | 19.6055 | 57.2867 | 70.4668 | 26.746 | 16.3158 | 54.1403
FLEE4 MC1 | 400 | 102.1278 | 36.9998 | 18.866 | 71.1916 | 83.8114 | 32.9054 | 15.2418 | 61.7771
FLEE4 MC2 | 400 | 102.1278 | 36.9998 | 18.866 | 71.1916 | 83.8114 | 32.9054 | 15.2418 | 61.7771
FLEE4 MC3 | 400 | 102.1278 | 36.9998 | 18.866 | 71.1916 | 83.8114 | 32.9054 | 15.2418 | 61.7771
FLEE4 MC4 | 400 | 102.1278 | 36.9998 | 18.866 | 71.1916 | 83.8114 | 32.9054 | 15.2418 | 61.7771
FLIB4 M1 | 400 | 108.4959 | 39.0956 | 26.1 | 81.3894 | 108.0871 | 40.9299 | 26.1403 | 84.024
FLIB4 M2 | 400 | 108.4959 | 39.0956 | 26.1 | 81.3894 | 108.0871 | 40.9299 | 26.1403 | 84.024
FOUR71 | 20.5 | 32.8122 | 10.418 | 7.4594 | 22.1927 | 43.6184 | 15.5086 | 7.945 | 29.8776
FOUR3 M1 | 33 | 24.3942 | 8.8954 | 5.9571 | 18.5371 | 7.7204e-08 | 0 | 0 | 0
FOUR2 MC1 | 275 | 38.8473 | 15.3706 | 4.7812 | 26.5186 | 31.6848 | 13.0756 | 3.7172 | 22.2089
FOUR2 MC2 | 275 | 38.8473 | 15.3706 | 4.7812 | 26.5186 | 31.6848 | 13.0756 | 3.7172 | 22.2089
FROD2 MC3 | 275 | 64.1557 | 22.8159 | 11.8079 | 44.0745 | 65.8848 | 24.4287 | 11.5738 | 46.1213
FROD2 MC1 | 275 | 63.5512 | 22.8863 | 18.7835 | 51.1497 | 66.0581 | 24.5358 | 19.4526 | 54.1515
FROD4 M1 | 400 | 97.0892 | 35.2721 | 32.151 | 82.0333 | 86.4828 | 32.7263 | 28.4858 | 74.7678
FROD4 R1 | 400 | 97.0892 | 35.2721 | 32.151 | 82.0333 | 86.4828 | 32.7263 | 28.4858 | 74.7678
GART4A | 400 | 104.4779 | 37.6507 | 13.5684 | 66.8144 | 85.1734 | 32.7798 | 7.3301 | 53.6878
GART4B | 400 | 140.7967 | 50.0712 | 17.4704 | 88.2818 | 118.6569 | 45.7843 | 9.5337 | 74.2825
GRAI4 M1 | 400 | 135.7927 | 47.5023 | 44.7222 | 111.9006 | 127.9581 | 48.051 | 41.5088 | 109.4632
GRAI4 M2 | 400 | 135.7927 | 47.5023 | 44.7222 | 111.9006 | 127.9581 | 48.051 | 41.5088 | 109.4632
GRAI4 M3 | 400 | 135.7927 | 47.5023 | 44.7222 | 111.9006 | 127.9581 | 48.051 | 41.5088 | 109.4632
GRAI4 M4 | 400 | 135.7927 | 47.5023 | 44.7222 | 111.9006 | 127.9581 | 48.051 | 41.5088 | 109.4632
GRAI4 M5 | 400 | 135.7927 | 47.5023 | 44.7222 | 111.9006 | 127.9581 | 48.051 | 41.5088 | 109.4632
GRAI4 M6 | 400 | 135.7927 | 47.5023 | 44.7222 | 111.9006 | 127.9581 | 48.051 | 41.5088 | 109.4632
GRAI4 M7 | 400 | 135.7927 | 47.5023 | 44.7222 | 111.9006 | 127.9581 | 48.051 | 41.5088 | 109.4632
GRAI4 R1/2 | 400 | 135.7927 | 47.5023 | 44.7222 | 111.9006 | 127.9581 | 48.051 | 41.5088 | 109.4632
GRAI4 R3 | 400 | 135.7927 | 47.5023 | 44.7222 | 111.9006 | 127.9581 | 48.051 | 41.5088 | 109.4632
GRAI4 R4 | 400 | 135.7927 | 47.5023 | 44.7222 | 111.9006 | 127.9581 | 48.051 | 41.5088 | 109.4632
GRAI4 R5 | 400 | 135.7927 | 47.5023 | 44.7222 | 111.9006 | 127.9581 | 48.051 | 41.5088 | 109.4632
GRAI4 R6 | 400 | 135.7927 | 47.5023 | 44.7222 | 111.9006 | 127.9581 | 48.051 | 41.5088 | 109.4632
GRAI4 R7 | 400 | 135.7927 | 47.5023 | 44.7222 | 111.9006 | 127.9581 | 48.051 | 41.5088 | 109.4632
BNHF4 | 400 | 135.2575 | 43.7302 | 20.9012 | 82.7451 | 127.5045 | 46.6575 | 20.8232 | 86.8069
GREN1 M1 | 132 | 40.162 | 14.9918 | 10.6422 | 31.8438 | 44.3057 | 17.746 | 10.5678 | 35.6644
GREN1 M2 | 132 | 39.0537 | 14.6968 | 11.0438 | 31.8282 | 44.1438 | 17.2894 | 12.3284 | 36.7793
GREN1 R1 | 132 | 40.162 | 14.9918 | 10.6422 | 31.8438 | 44.3057 | 17.746 | 10.5678 | 35.6644
GREN1 R2 | 132 | 39.0537 | 14.6968 | 11.0438 | 31.8282 | 44.1438 | 17.2894 | 12.3284 | 36.7793
GREN4 M1 | 400 | 78.8026 | 29.727 | 12.7643 | 54.8046 | 54.2593 | 22.0487 | 8.8913 | 40.0729
GREN4 M2 | 400 | 78.8026 | 29.727 | 12.7643 | 54.8046 | 54.2593 | 22.0487 | 8.8913 | 40.0729
GREN4 R1 | 400 | 78.8026 | 29.727 | 12.7643 | 54.8046 | 54.2593 | 22.0487 | 8.8913 | 40.0729
GREN4 R2 | 400 | 78.8026 | 29.727 | 12.7643 | 54.8046 | 54.2593 | 22.0487 | 8.8913 | 40.0729
GRSA2 M1 | 275 | 58.323 | 20.6787 | 17.344 | 46.5881 | 59.8716 | 22.2429 | 16.4728 | 47.9291
GRSA2 M2 | 275 | 58.323 | 20.6787 | 17.344 | 46.5881 | 59.8716 | 22.2429 | 16.4728 | 47.9291
GRSA2 R1 | 275 | 58.323 | 20.6787 | 17.344 | 46.5881 | 59.8716 | 22.2429 | 16.4728 | 47.9291
GRSA2 R2 | 275 | 58.323 | 20.6787 | 17.344 | 46.5881 | 59.8716 | 22.2429 | 16.4728 | 47.9291
GRSB2 M3 | 275 | 58.5335 | 20.7669 | 17.5122 | 46.8811 | 60.7689 | 22.5202 | 17.2134 | 49.0618
GRSB2 M4 | 275 | 58.5335 | 20.7669 | 17.5122 | 46.8811 | 60.7689 | 22.5202 | 17.2134 | 49.0618
GRSB2 R3 | 275 | 58.5335 | 20.7669 | 17.5122 | 46.8811 | 60.7689 | 22.5202 | 17.2134 | 49.0618
GRSB2 R4 | 275 | 58.5335 | 20.7669 | 17.5122 | 46.8811 | 60.7689 | 22.5202 | 17.2134 | 49.0618
GRIW4 MC1 | 400 | 78.1712 | 28.5228 | 20.0873 | 60.4246 | 64.4958 | 25.0173 | 12.7263 | 48.1062
GRIW4 MC2 | 400 | 78.1712 | 28.5228 | 20.0873 | 60.4246 | 64.4958 | 25.0173 | 12.7263 | 48.1062
HACK2A | 275 | 59.1542 | 21.0753 | 10.3785 | 40.1835 | 62.3739 | 23.306 | 10.5973 | 43.557
HACK2B | 275 | 60.4639 | 21.5226 | 10.5707 | 41.0082 | 62.0663 | 23.2173 | 10.6578 | 43.492
HACK4 M1 | 400 | 94.1083 | 32.2517 | 23.7976 | 69.4084 | 110.0152 | 41.2703 | 23.8658 | 82.2308
HACK4 M2 | 400 | 94.1083 | 32.2517 | 23.7976 | 69.4084 | 110.0152 | 41.2703 | 23.8658 | 82.2308
HACK4 R1 | 400 | 94.1083 | 32.2517 | 23.7976 | 69.4084 | 110.0152 | 41.2703 | 23.8658 | 82.2308
HACK4 R2 | 400 | 94.1083 | 32.2517 | 23.7976 | 69.4084 | 110.0152 | 41.2703 | 23.8658 | 82.2308
HAMB4A | 400 | 70.6764 | 25.566 | 9.2018 | 45.3575 | 58.7201 | 22.9327 | 4.7919 | 37.2236
HAMB4A_HEYS | 400 | 70.6764 | 25.566 | 9.2018 | 45.3575 | 58.7201 | 22.9327 | 4.7919 | 37.2236
HAMB4A_PEWO | 400 | 70.6764 | 25.566 | 9.2018 | 45.3575 | 58.7201 | 22.9327 | 4.7919 | 37.2236
HAMB4B | 400 | 70.6454 | 25.5559 | 9.1914 | 45.3329 | 58.2548 | 22.7506 | 4.7934 | 36.9675
HAMB4B_HEYS | 400 | 70.6454 | 25.5559 | 9.1914 | 45.3329 | 58.2548 | 22.7506 | 4.7934 | 36.9675
HAMB4B_PEWO | 400 | 70.6454 | 25.5559 | 9.1914 | 45.3329 | 58.2548 | 22.7506 | 4.7934 | 36.9675
HAMH1B | 132 | 49.009 | 17.4209 | 9.6114 | 34.2483 | 57.7314 | 22.1625 | 6.2432 | 37.5857
HAMH1C | 132 | 48.0087 | 17.1705 | 8.4355 | 32.7183 | 55.9422 | 21.1432 | 7.841 | 37.742
HAMH4 M1 | 400 | 76.243 | 28.4959 | 12.9879 | 53.2872 | 71.112 | 27.8221 | 13.3901 | 52.7365
HAMH4 M2 | 400 | 76.243 | 28.4959 | 12.9879 | 53.2872 | 71.112 | 27.8221 | 13.3901 | 52.7365
HAMH4 R1 | 400 | 76.243 | 28.4959 | 12.9879 | 53.2872 | 71.112 | 27.8221 | 13.3901 | 52.7365
HAMH4 R2 | 400 | 76.243 | 28.4959 | 12.9879 | 53.2872 | 71.112 | 27.8221 | 13.3901 | 52.7365
HARK1 M1 | 132 | 27.2138 | 10.6555 | 7.0941 | 22.1633 | 32.2621 | 12.8213 | 7.7878 | 25.9198
HARK1 M2 | 132 | 27.2138 | 10.6555 | 7.0941 | 22.1633 | 32.2621 | 12.8213 | 7.7878 | 25.9198
HARK1 R1 | 132 | 27.0138 | 11.2919 | 6.3825 | 22.3517 | 31.134 | 13.2798 | 7.4345 | 26.2151
HARK1 R2 | 132 | 29.5086 | 11.7462 | 7.7828 | 24.3944 | 35.2399 | 14.2234 | 9.1302 | 29.2451
HARK1 R3 | 132 | 29.5086 | 11.7462 | 7.7828 | 24.3944 | 35.2399 | 14.2234 | 9.1302 | 29.2451
HARK2 MC1 | 275 | 40.9334 | 15.5217 | 10.5645 | 32.5155 | 43.9408 | 16.8802 | 11.5419 | 35.4142
HARK2 MC2 | 275 | 40.9334 | 15.5217 | 10.5645 | 32.5155 | 43.9408 | 16.8802 | 11.5419 | 35.4142
HARK2 MC3 | 275 | 40.9334 | 15.5217 | 10.5645 | 32.5155 | 43.9408 | 16.8802 | 11.5419 | 35.4142
HARK2 MC4 | 275 | 40.9334 | 15.5217 | 10.5645 | 32.5155 | 43.9408 | 16.8802 | 11.5419 | 35.4142
HARK2 MC6 | 275 | 40.9334 | 15.5217 | 10.5645 | 32.5155 | 43.9408 | 16.8802 | 11.5419 | 35.4142
HARK2 MC8 | 275 | 37.7282 | 14.5564 | 11.439 | 32.0248 | 42.3133 | 16.4862 | 12.9355 | 36.2504
HARK2 MC9 | 275 | 37.7282 | 14.5564 | 11.439 | 32.0248 | 42.3133 | 16.4862 | 12.9355 | 36.2504
HARK2 MC11 | 275 | 37.7282 | 14.5564 | 11.439 | 32.0248 | 42.3133 | 16.4862 | 12.9355 | 36.2504
HARK2 MC12 | 275 | 37.7282 | 14.5564 | 11.439 | 32.0248 | 42.3133 | 16.4862 | 12.9355 | 36.2504
HARK2 MC13 | 275 | 37.7282 | 14.5564 | 11.439 | 32.0248 | 42.3133 | 16.4862 | 12.9355 | 36.2504
HARK4 M1 | 400 | 70.5495 | 26.7526 | 11.9419 | 49.7758 | 56.9848 | 22.3548 | 11.8564 | 43.4709
HARK4 M2 | 400 | 70.5495 | 26.7526 | 11.9419 | 49.7758 | 56.9848 | 22.3548 | 11.8564 | 43.4709
HARK4 R1 | 400 | 70.5495 | 26.7526 | 11.9419 | 49.7758 | 56.9848 | 22.3548 | 11.8564 | 43.4709
HARK4 R2 | 400 | 70.5495 | 26.7526 | 11.9419 | 49.7758 | 56.9848 | 22.3548 | 11.8564 | 43.4709
HATL2 M1 | 275 | 92.8944 | 32.3215 | 24.8607 | 70.5701 | 94.253 | 35.0025 | 25.8861 | 75.387
HATL2 M2 | 275 | 92.8944 | 32.3215 | 24.8607 | 70.5701 | 94.253 | 35.0025 | 25.8861 | 75.387
HATL2 R1 | 275 | 92.8944 | 32.3215 | 24.8607 | 70.5701 | 94.253 | 35.0025 | 25.8861 | 75.387
HATL2 R2 | 275 | 92.8944 | 32.3215 | 24.8607 | 70.5701 | 94.253 | 35.0025 | 25.8861 | 75.387
HARM2 MC1 | 275 | 67.0372 | 24.2165 | 14.8037 | 49.0511 | 57.6271 | 22.5388 | 9.6559 | 41.5305
HARM2 MC2 | 275 | 67.0372 | 24.2165 | 14.8037 | 49.0511 | 57.6271 | 22.5388 | 9.6559 | 41.5305
HARM2 MC3 | 275 | 67.0372 | 24.2165 | 14.8037 | 49.0511 | 57.6271 | 22.5388 | 9.6559 | 41.5305
HARM2 MC4 | 275 | 67.0372 | 24.2165 | 14.8037 | 49.0511 | 57.6271 | 22.5388 | 9.6559 | 41.5305
HAWP2 MC1 | 275 | 90.0535 | 31.849 | 21.4506 | 66.4918 | 78.6442 | 30.556 | 14.0923 | 57.3051
HAWP2 MC4 | 275 | 90.0535 | 31.849 | 21.4506 | 66.4918 | 78.6442 | 30.556 | 14.0923 | 57.3051
HAWP2 MC3 | 275 | 90.0535 | 31.849 | 21.4506 | 66.4918 | 78.6442 | 30.556 | 14.0923 | 57.3051
HAWP2 MC2 | 275 | 90.0535 | 31.849 | 21.4506 | 66.4918 | 78.6442 | 30.556 | 14.0923 | 57.3051
HEDO2 M1 | 275 | 73.309 | 26.1575 | 21.307 | 58.2994 | 76.9211 | 28.5152 | 22.9559 | 63.2825
HEDO2 M2 | 275 | 73.309 | 26.1575 | 21.307 | 58.2994 | 76.9211 | 28.5152 | 22.9559 | 63.2825
HEDO2 R1 | 275 | 73.309 | 26.1575 | 21.307 | 58.2994 | 76.9211 | 28.5152 | 22.9559 | 63.2825
HEDO2 R2 | 275 | 73.309 | 26.1575 | 21.307 | 58.2994 | 76.9211 | 28.5152 | 22.9559 | 63.2825
HEYS1 M1 | 132 | 35.6589 | 12.2211 | 11.8814 | 29.1647 | 41.024 | 15.0404 | 13.4107 | 34.681
HEYS1 M2 | 132 | 35.6589 | 12.2211 | 11.8814 | 29.1647 | 41.024 | 15.0404 | 13.4107 | 34.681
HEYS1 R1 | 132 | 35.6589 | 12.2211 | 11.8814 | 29.1647 | 41.024 | 15.0404 | 13.4107 | 34.681
HEYS1 R2 | 132 | 35.6589 | 12.2211 | 11.8814 | 29.1647 | 41.024 | 15.0404 | 13.4107 | 34.681
HEYS4 M1 | 400 | 100.0744 | 36.4233 | 33.701 | 85.2113 | 103.1573 | 39.031 | 35.3702 | 90.5684
HEYS4 M2 | 400 | 100.0744 | 36.4233 | 33.701 | 85.2113 | 103.1573 | 39.031 | 35.3702 | 90.5684
HEYS4 M3 | 400 | 100.0744 | 36.4233 | 33.701 | 85.2113 | 103.1573 | 39.031 | 35.3702 | 90.5684
HEYS4 M4 | 400 | 100.0744 | 36.4233 | 33.701 | 85.2113 | 103.1573 | 39.031 | 35.3702 | 90.5684
HEYS4 M5 | 400 | 100.0744 | 36.4233 | 33.701 | 85.2113 | 103.1573 | 39.031 | 35.3702 | 90.5684
HEYS4 R1/2 | 400 | 100.0744 | 36.4233 | 33.701 | 85.2113 | 103.1573 | 39.031 | 35.3702 | 90.5684
HEYS4 R3/4 | 400 | 100.0744 | 36.4233 | 33.701 | 85.2113 | 103.1573 | 39.031 | 35.3702 | 90.5684
HEYS4 R5 | 400 | 100.0744 | 36.4233 | 33.701 | 85.2113 | 103.1573 | 39.031 | 35.3702 | 90.5684
HIGM2 M1 | 275 | 61.5002 | 22.7728 | 16.4958 | 48.7014 | 57.6273 | 22.674 | 12.5773 | 44.6432
HIGM2 M2 | 275 | 61.5002 | 22.7728 | 16.4958 | 48.7014 | 57.6273 | 22.674 | 12.5773 | 44.6432
HIGM2 M3 | 275 | 61.5002 | 22.7728 | 16.4958 | 48.7014 | 57.6273 | 22.674 | 12.5773 | 44.6432
HIGM2 R1 | 275 | 61.5002 | 22.7728 | 16.4958 | 48.7014 | 57.6273 | 22.674 | 12.5773 | 44.6432
HIGM2 R4 | 275 | 61.5002 | 22.7728 | 16.4958 | 48.7014 | 57.6273 | 22.674 | 12.5773 | 44.6432
HIGM2 R5 | 275 | 61.5002 | 22.7728 | 16.4958 | 48.7014 | 57.6273 | 22.674 | 12.5773 | 44.6432
HIGM2 R6 | 275 | 61.5002 | 22.7728 | 16.4958 | 48.7014 | 57.6273 | 22.674 | 12.5773 | 44.6432
HIGM4 MC2 | 400 | 78.9295 | 29.2317 | 18.0957 | 59.4356 | 65.577 | 25.6981 | 11.7128 | 48.0554
HIGM4 MC1 | 400 | 78.9295 | 29.2317 | 18.0957 | 59.4356 | 65.577 | 25.6981 | 11.7128 | 48.0554
HIGM4A | 400 | 62.1598 | 22.7771 | 9.3168 | 41.5285 | 53.2596 | 20.5527 | 5.2371 | 34.3031
HIBU4 M1 | 400 | 100.7126 | 34.2543 | 25.5269 | 73.9698 | 118.2842 | 43.8808 | 27.4782 | 89.5351
HIBU4 M2 | 400 | 100.7126 | 34.2543 | 25.5269 | 73.9698 | 118.2842 | 43.8808 | 27.4782 | 89.5351
HIBU4 R1 | 400 | 100.7126 | 34.2543 | 25.5269 | 73.9698 | 118.2842 | 43.8808 | 27.4782 | 89.5351
HIBU4 R2 | 400 | 100.7126 | 34.2543 | 25.5269 | 73.9698 | 118.2842 | 43.8808 | 27.4782 | 89.5351
HINP2 M1 | 275 | 23.6116 | 8.419 | 7.9881 | 19.8943 | 25.41 | 9.3296 | 8.4163 | 21.6104
HINP2 M2 | 275 | 23.9878 | 8.5616 | 8.0355 | 20.1435 | 28.1648 | 10.3905 | 8.8529 | 23.5473
HINP4 M1 | 400 | 71.0712 | 25.5887 | 16.3457 | 52.5336 | 69.6223 | 26.3775 | 18.2882 | 55.5917
HINP4 M2 | 400 | 71.0712 | 25.5887 | 16.3457 | 52.5336 | 69.6223 | 26.3775 | 18.2882 | 55.5917
HINP4 M3 | 400 | 71.0712 | 25.5887 | 16.3457 | 52.5336 | 69.6223 | 26.3775 | 18.2882 | 55.5917
HINP4 M4 | 400 | 71.0712 | 25.5887 | 16.3457 | 52.5336 | 69.6223 | 26.3775 | 18.2882 | 55.5917
HINP4 R1/2 | 400 | 71.0712 | 25.5887 | 16.3457 | 52.5336 | 69.6223 | 26.3775 | 18.2882 | 55.5917
HINP4 R3/4 | 400 | 71.0712 | 25.5887 | 16.3457 | 52.5336 | 69.6223 | 26.3775 | 18.2882 | 55.5917
HUMR4 M1 | 400 | 113.0123 | 40.6698 | 29.9561 | 87.4719 | 104.705 | 39.4295 | 28.1034 | 83.8651
HUMR4 M2 | 400 | 113.0123 | 40.6698 | 29.9561 | 87.4719 | 104.705 | 39.4295 | 28.1034 | 83.8651
HUMR4 R1 | 400 | 113.0123 | 40.6698 | 29.9561 | 87.4719 | 104.705 | 39.4295 | 28.1034 | 83.8651
HUMR4 R2 | 400 | 113.0123 | 40.6698 | 29.9561 | 87.4719 | 104.705 | 39.4295 | 28.1034 | 83.8651
HURS2 MC3 | 275 | 72.0171 | 25.4699 | 19.5647 | 55.5847 | 74.9407 | 29.7249 | 16.4623 | 58.4997
HURS2 MC2 | 275 | 72.0171 | 25.4699 | 19.5647 | 55.5847 | 74.9407 | 29.7249 | 16.4623 | 58.4997
HURS2 MC1 | 275 | 72.0171 | 25.4699 | 19.5647 | 55.5847 | 74.9407 | 29.7249 | 16.4623 | 58.4997
HURS2 MC4 | 275 | 72.0171 | 25.4699 | 19.5647 | 55.5847 | 74.9407 | 29.7249 | 16.4623 | 58.4997
HUTT4 MC1 | 400 | 74.152 | 28.0795 | 21.5136 | 61.2241 | 49.2057 | 19.9845 | 11.4638 | 39.7262
HUTT4 MC2 | 400 | 74.152 | 28.0795 | 21.5136 | 61.2241 | 49.2057 | 19.9845 | 11.4638 | 39.7262
HUTT4 MC3 | 400 | 74.152 | 28.0795 | 21.5136 | 61.2241 | 49.2057 | 19.9845 | 11.4638 | 39.7262
HUTT4 MC4 | 400 | 74.152 | 28.0795 | 21.5136 | 61.2241 | 49.2057 | 19.9845 | 11.4638 | 39.7262
IMPP4 MC1 | 400 | 56.0376 | 20.6929 | 12.2792 | 41.5434 | 46.9464 | 18.1487 | 9.731 | 35.3971
IMPP4 MC2 | 400 | 56.0376 | 20.6929 | 12.2792 | 41.5434 | 46.9464 | 18.1487 | 9.731 | 35.3971
INDQ4 MC3 | 400 | 37.9116 | 14.0926 | 6.7768 | 26.7068 | 38.5739 | 14.9422 | 7.7221 | 28.8535
INDQ4 MC4 | 400 | 37.9116 | 14.0926 | 6.7768 | 26.7068 | 38.5739 | 14.9422 | 7.7221 | 28.8535
INDQ4 MC2 | 400 | 37.9116 | 14.0926 | 6.7768 | 26.7068 | 38.5739 | 14.9422 | 7.7221 | 28.8535
INDQ4 MC1 | 400 | 37.9116 | 14.0926 | 6.7768 | 26.7068 | 38.5739 | 14.9422 | 7.7221 | 28.8535
IROA1 M1 | 132 | 40.1303 | 14.4661 | 10.0667 | 30.5248 | 48.4834 | 18.4316 | 11.5075 | 37.5738
IROA1 M2 | 132 | 40.1303 | 14.4661 | 10.0667 | 30.5248 | 48.4834 | 18.4316 | 11.5075 | 37.5738
IROA1 R1 | 132 | 42.6884 | 15.3538 | 10.6781 | 32.3917 | 51.197 | 19.3195 | 12.2801 | 39.602
IROA1 R2 | 132 | 27.9837 | 10.1514 | 8.4665 | 22.8227 | 33.876 | 12.66 | 9.5654 | 27.4694
IROA2 MC1 | 275 | 57.6397 | 21.164 | 11.0851 | 41.0155 | 55.9562 | 21.6952 | 11.2143 | 41.896
IROA2 MC2 | 275 | 57.6397 | 21.164 | 11.0851 | 41.0155 | 55.9562 | 21.6952 | 11.2143 | 41.896
IROA2 MC3 | 275 | 57.6397 | 21.164 | 11.0851 | 41.0155 | 55.9562 | 21.6952 | 11.2143 | 41.896
IROA2 MC4 | 275 | 57.6397 | 21.164 | 11.0851 | 41.0155 | 55.9562 | 21.6952 | 11.2143 | 41.896
IROA2 MC5 | 275 | 57.6397 | 21.164 | 11.0851 | 41.0155 | 55.9562 | 21.6952 | 11.2143 | 41.896
IRON1 M1 | 132 | 27.5076 | 10.7199 | 8.8903 | 24.0505 | 30.1301 | 11.8481 | 9.7572 | 26.5129
IRON1 M2 | 132 | 27.376 | 10.671 | 8.7928 | 23.8838 | 29.7978 | 11.7316 | 9.571 | 26.1619
IRON1 R1 | 132 | 17.8624 | 6.5007 | 6.3815 | 15.5749 | 20.1848 | 7.3787 | 7.2937 | 17.7287
IRON1 R2 | 132 | 17.8624 | 6.5007 | 6.3815 | 15.5749 | 20.1848 | 7.3787 | 7.2937 | 17.7287
IRON4 M1 | 400 | 74.078 | 27.677 | 13.1933 | 52.3346 | 62.081 | 24.5441 | 10.8547 | 45.5654
IRON4 M2 | 400 | 74.078 | 27.677 | 13.1933 | 52.3346 | 62.081 | 24.5441 | 10.8547 | 45.5654
IRON4 R1 | 400 | 74.078 | 27.677 | 13.1933 | 52.3346 | 62.081 | 24.5441 | 10.8547 | 45.5654
IRON4 R2 | 400 | 74.078 | 27.677 | 13.1933 | 52.3346 | 62.081 | 24.5441 | 10.8547 | 45.5654
IVER2 M1 | 275 | 69.7145 | 25.4205 | 17.2079 | 53.1579 | 73.7161 | 28.0223 | 17.7998 | 57.4293
IVER2 M2 | 275 | 69.7145 | 25.4205 | 17.2079 | 53.1579 | 73.7161 | 28.0223 | 17.7998 | 57.4293
IVER2 R1 | 275 | 69.7145 | 25.4205 | 17.2079 | 53.1579 | 73.7161 | 28.0223 | 17.7998 | 57.4293
IVER2 R2 | 275 | 68.9948 | 25.0305 | 15.6761 | 51.0745 | 68.0732 | 26.3368 | 13.904 | 51.1499
IVER4A | 400 | 46.4174 | 17.044 | 5.7437 | 29.8475 | 43.9314 | 16.833 | 5.9275 | 29.7329
IVER4B | 400 | 46.7825 | 17.1702 | 5.7319 | 30.0142 | 43.9616 | 17.0097 | 5.7493 | 29.8047
JORD2 MC1 | 275 | 49.8761 | 18.7501 | 8.9157 | 35.4324 | 49.648 | 20.4747 | 7.4415 | 36.397
JORD2 MC2 | 275 | 49.8761 | 18.7501 | 8.9157 | 35.4324 | 49.648 | 20.4747 | 7.4415 | 36.397
KEAD4 M2 | 400 | 160.4135 | 57.6698 | 38.7886 | 120.346 | 150.9689 | 57.5016 | 35.8104 | 117.1299
KEAD4 M3 | 400 | 104.5353 | 38.1476 | 26.2865 | 80.2353 | 89.4005 | 34.1908 | 20.44 | 68.7931
KEAD4 R2 | 400 | 160.4135 | 57.6698 | 38.7886 | 120.346 | 150.9689 | 57.5016 | 35.8104 | 117.1299
KEAD4 R3 | 400 | 159.6986 | 57.4414 | 38.3088 | 119.5432 | 147.0872 | 56.4084 | 32.0642 | 111.8376
KEAR2 M1 | 275 | 74.2617 | 27.535 | 19.068 | 58.0083 | 78.4436 | 30.1111 | 19.1192 | 61.7027
KEAR2 M2 | 275 | 74.2617 | 27.535 | 19.068 | 58.0083 | 78.4436 | 30.1111 | 19.1192 | 61.7027
KEAR2 R1 | 275 | 74.2617 | 27.535 | 19.068 | 58.0083 | 78.4436 | 30.1111 | 19.1192 | 61.7027
KEAR2 R2 | 275 | 74.2617 | 27.535 | 19.068 | 58.0083 | 78.4436 | 30.1111 | 19.1192 | 61.7027
KEMS4 M1 | 400 | 127.7932 | 43.7963 | 30.8349 | 92.7722 | 112.1102 | 42.8459 | 22.4333 | 83.0267
KEMS4 M2 | 400 | 127.7932 | 43.7963 | 30.8349 | 92.7722 | 112.1102 | 42.8459 | 22.4333 | 83.0267
KEMS4 R1 | 400 | 127.7932 | 43.7963 | 30.8349 | 92.7722 | 112.1102 | 42.8459 | 22.4333 | 83.0267
KEMS4 R2 | 400 | 127.7932 | 43.7963 | 30.8349 | 92.7722 | 112.1102 | 42.8459 | 22.4333 | 83.0267
KENG4 M1 | 400 | 103.5622 | 35.0781 | 26.2919 | 75.8998 | 121.7239 | 44.9682 | 29.1513 | 92.746
KENG4 M2 | 400 | 103.5622 | 35.0781 | 26.2919 | 75.8998 | 121.7239 | 44.9682 | 29.1513 | 92.746
KENG4 R1 | 400 | 103.5622 | 35.0781 | 26.2919 | 75.8998 | 121.7239 | 44.9682 | 29.1513 | 92.746
KENG4 R2 | 400 | 103.5622 | 35.0781 | 26.2919 | 75.8998 | 121.7239 | 44.9682 | 29.1513 | 92.746
KILL4 M1 | 400 | 120.1749 | 43.8545 | 40.7384 | 102.7579 | 115.816 | 43.6765 | 39.1241 | 100.892
KILL4 M2 | 400 | 120.1749 | 43.8545 | 40.7384 | 102.7579 | 115.816 | 43.6765 | 39.1241 | 100.892
KILL4 M3 | 400 | 120.1749 | 43.8545 | 40.7384 | 102.7579 | 115.816 | 43.6765 | 39.1241 | 100.892
KILL4 M4 | 400 | 120.1749 | 43.8545 | 40.7384 | 102.7579 | 115.816 | 43.6765 | 39.1241 | 100.892
KILL4 M5 | 400 | 120.1749 | 43.8545 | 40.7384 | 102.7579 | 115.816 | 43.6765 | 39.1241 | 100.892
KILL4 R1/2 | 400 | 120.1749 | 43.8545 | 40.7384 | 102.7579 | 115.816 | 43.6765 | 39.1241 | 100.892
KILL4 R3/4 | 400 | 120.1749 | 43.8545 | 40.7384 | 102.7579 | 115.816 | 43.6765 | 39.1241 | 100.892
KILL4 R5 | 400 | 120.1749 | 43.8545 | 40.7384 | 102.7579 | 115.816 | 43.6765 | 39.1241 | 100.892
M9 | 400 | 120.1749 | 43.8545 | 40.7384 | 102.7579 | 115.816 | 43.6765 | 39.1241 | 100.892
R9 | 400 | 120.1749 | 43.8545 | 40.7384 | 102.7579 | 115.816 | 43.6765 | 39.1241 | 100.892
KINO1 M1 | 132 | 31.998 | 11.052 | 11.0739 | 26.7038 | 38.4826 | 14.1305 | 13.2649 | 33.2485
KINO1 M2 | 132 | 31.998 | 11.052 | 11.0739 | 26.7038 | 38.4826 | 14.1305 | 13.2649 | 33.2485
KINO1 R1 | 132 | 31.998 | 11.052 | 11.0739 | 26.7038 | 38.4826 | 14.1305 | 13.2649 | 33.2485
KINO1 R2 | 132 | 31.998 | 11.052 | 11.0739 | 26.7038 | 38.4826 | 14.1305 | 13.2649 | 33.2485
KINO1A | 132 | 31.5679 | 10.7645 | 6.5106 | 21.734 | 37.8652 | 13.9206 | 7.6772 | 27.3639
KINO1B | 132 | 25.7796 | 9.477 | 1.375 | 14.7775 | 27.0048 | 10.9191 | 0.74977 | 16.1917
KINO4 M1 | 400 | 124.7811 | 44.0338 | 40.9441 | 103.2173 | 117.3442 | 44.4443 | 36.4627 | 99.3164
KINO4 M2 | 400 | 124.7811 | 44.0338 | 40.9441 | 103.2173 | 117.3442 | 44.4443 | 36.4627 | 99.3164
KINO4 M3 | 400 | 124.7811 | 44.0338 | 40.9441 | 103.2173 | 117.3442 | 44.4443 | 36.4627 | 99.3164
KINO4 M4 | 400 | 124.7811 | 44.0338 | 40.9441 | 103.2173 | 117.3442 | 44.4443 | 36.4627 | 99.3164
KINO4 R1/2 | 400 | 124.7811 | 44.0338 | 40.9441 | 103.2173 | 117.3442 | 44.4443 | 36.4627 | 99.3164
KINO4 R3/4 | 400 | 124.7811 | 44.0338 | 40.9441 | 103.2173 | 117.3442 | 44.4443 | 36.4627 | 99.3164
KIBY2 M1 | 275 | 74.5364 | 26.6165 | 18.5927 | 56.2342 | 77.8016 | 29.4764 | 17.5665 | 59.2523
KIBY2 M2 | 275 | 74.5364 | 26.6165 | 18.5927 | 56.2342 | 77.8016 | 29.4764 | 17.5665 | 59.2523
KIBY2 R1 | 275 | 62.9992 | 22.8798 | 15.0808 | 47.4378 | 61.2321 | 23.3275 | 13.8096 | 46.7997
KIBY2 R2 | 275 | 62.9992 | 22.8798 | 15.0808 | 47.4378 | 61.2321 | 23.3275 | 13.8096 | 46.7997
KIRK2 MC1 | 275 | 56.3999 | 20.5697 | 12.542 | 41.632 | 56.7119 | 21.8487 | 13.4237 | 44.3224
KIRK2 MC2 | 275 | 56.3999 | 20.5697 | 12.542 | 41.632 | 56.7119 | 21.8487 | 13.4237 | 44.3224
KIRK2 MC3 | 275 | 56.3999 | 20.5697 | 12.542 | 41.632 | 56.7119 | 21.8487 | 13.4237 | 44.3224
KIRK2 MC4 | 275 | 56.3999 | 20.5697 | 12.542 | 41.632 | 56.7119 | 21.8487 | 13.4237 | 44.3224
KIRK2A | 275 | 56.6561 | 20.2126 | 6.3087 | 34.8937 | 53.2447 | 20.9443 | 8.2017 | 37.8213
KITW2 MC2 | 275 | 60.8976 | 22.2451 | 11.8037 | 43.2631 | 63.3757 | 24.5382 | 12.4349 | 47.1372
KITW2 MC3 | 275 | 60.8976 | 22.2451 | 11.8037 | 43.2631 | 63.3757 | 24.5382 | 12.4349 | 47.1372
KITW2 MC4 | 275 | 60.8976 | 22.2451 | 11.8037 | 43.2631 | 63.3757 | 24.5382 | 12.4349 | 47.1372
KITW2 MC1 | 275 | 60.8976 | 22.2451 | 11.8037 | 43.2631 | 63.3757 | 24.5382 | 12.4349 | 47.1372
MC1 | 275 | 29.553 | 12.0147 | 2.3916 | 19.383 | 46.5159 | 18.359 | 2.6764 | 28.6399
MC2 | 275 | 29.553 | 12.0147 | 2.3916 | 19.383 | 46.5159 | 18.359 | 2.6764 | 28.6399
LACK2 M1 | 275 | 64.8732 | 22.4711 | 18.1106 | 49.8895 | 69.216 | 25.4773 | 19.9829 | 56.0132
LACK2 M2 | 275 | 64.8732 | 22.4711 | 18.1106 | 49.8895 | 69.216 | 25.4773 | 19.9829 | 56.0132
LACK2 R1 | 275 | 64.8732 | 22.4711 | 18.1106 | 49.8895 | 69.216 | 25.4773 | 19.9829 | 56.0132
LACK2 R2 | 275 | 64.8732 | 22.4711 | 18.1106 | 49.8895 | 69.216 | 25.4773 | 19.9829 | 56.0132
LACK4 M1 | 400 | 76.3335 | 28.0537 | 23.7858 | 63.4597 | 68.8017 | 26.2659 | 21.7356 | 58.8813
LACK4 M2 | 400 | 76.3335 | 28.0537 | 23.7858 | 63.4597 | 68.8017 | 26.2659 | 21.7356 | 58.8813
LACK4 R1 | 400 | 76.3335 | 28.0537 | 23.7858 | 63.4597 | 68.8017 | 26.2659 | 21.7356 | 58.8813
LACK4 R2 | 400 | 76.3335 | 28.0537 | 23.7858 | 63.4597 | 68.8017 | 26.2659 | 21.7356 | 58.8813
LALE2 MC1 | 275 | 61.4154 | 21.8109 | 17.3488 | 48.194 | 67.3637 | 25.9946 | 16.4295 | 53.1914
LALE2 MC4 | 275 | 61.4154 | 21.8109 | 17.3488 | 48.194 | 67.3637 | 25.9946 | 16.4295 | 53.1914
LALE2 MC3 | 275 | 61.4154 | 21.8109 | 17.3488 | 48.194 | 67.3637 | 25.9946 | 16.4295 | 53.1914
LALE2 MC2 | 275 | 61.4154 | 21.8109 | 17.3488 | 48.194 | 67.3637 | 25.9946 | 16.4295 | 53.1914
LAND4 MC2 | 400 | 37.055 | 13.6575 | 7.6209 | 26.9355 | 35.5996 | 13.8446 | 6.7733 | 26.3525
LAND4 MC1 | 400 | 37.055 | 13.6575 | 7.6209 | 26.9355 | 35.5996 | 13.8446 | 6.7733 | 26.3525
LAGA4 M1 | 400 | 47.7461 | 17.1799 | 11.26 | 35.556 | 48.4019 | 18.3586 | 12.1488 | 38.1117
LAGA4 M2 | 400 | 47.7461 | 17.1799 | 11.26 | 35.556 | 48.4019 | 18.3586 | 12.1488 | 38.1117
LAGA4 R1 | 400 | 47.7461 | 17.1799 | 11.26 | 35.556 | 48.4019 | 18.3586 | 12.1488 | 38.1117
LAGA4 R2 | 400 | 47.7461 | 17.1799 | 11.26 | 35.556 | 48.4019 | 18.3586 | 12.1488 | 38.1117
LEGA4 M1 | 400 | 95.7486 | 35.0475 | 20.3937 | 69.9583 | 74.563 | 29.3889 | 14.0059 | 55.568
LEGA4 M2 | 400 | 95.7486 | 35.0475 | 20.3937 | 69.9583 | 74.563 | 29.3889 | 14.0059 | 55.568
LEGA4 R1 | 400 | 95.7486 | 35.0475 | 20.3937 | 69.9583 | 74.563 | 29.3889 | 14.0059 | 55.568
LEGA4 R2 | 400 | 95.7486 | 35.0475 | 20.3937 | 69.9583 | 74.563 | 29.3889 | 14.0059 | 55.568
LEIS1 M1 | 132 | 66.1333 | 23.6121 | 22.4979 | 55.8905 | 78.0914 | 28.3895 | 28.0885 | 68.2374
LEIS1 M2 | 132 | 66.1333 | 23.6121 | 22.4979 | 55.8905 | 78.0914 | 28.3895 | 28.0885 | 68.2374
LEIS1 R1 | 132 | 66.1333 | 23.6121 | 22.4979 | 55.8905 | 78.0914 | 28.3895 | 28.0885 | 68.2374
LEIS1 R2 | 132 | 66.1333 | 23.6121 | 22.4979 | 55.8905 | 78.0914 | 28.3895 | 28.0885 | 68.2374
LISD2 M1 | 275 | 69.5316 | 24.9159 | 17.1157 | 52.3521 | 73.1178 | 27.8818 | 16.4466 | 55.8774
LISD2 M2 | 275 | 69.5316 | 24.9159 | 17.1157 | 52.3521 | 73.1178 | 27.8818 | 16.4466 | 55.8774
LISD2 R1 | 275 | 69.5316 | 24.9159 | 17.1157 | 52.3521 | 73.1178 | 27.8818 | 16.4466 | 55.8774
LISD2 R2 | 275 | 69.5316 | 24.9159 | 17.1157 | 52.3521 | 73.1178 | 27.8818 | 16.4466 | 55.8774
LITT4 M1 | 400 | 124.1709 | 42.7172 | 28.6079 | 89.0191 | 113.4834 | 43.401 | 23.6703 | 85.0485
LITT4 M2 | 400 | 124.1709 | 42.7172 | 28.6079 | 89.0191 | 113.4834 | 43.401 | 23.6703 | 85.0485
LITT4 M3 | 400 | 124.1709 | 42.7172 | 28.6079 | 89.0191 | 113.4834 | 43.401 | 23.6703 | 85.0485
LITT4 R1 | 400 | 124.1709 | 42.7172 | 28.6079 | 89.0191 | 113.4834 | 43.401 | 23.6703 | 85.0485
LITT4 R2 | 400 | 124.1709 | 42.7172 | 28.6079 | 89.0191 | 113.4834 | 43.401 | 23.6703 | 85.0485
LITT4 R3 | 400 | 124.1709 | 42.7172 | 28.6079 | 89.0191 | 113.4834 | 43.401 | 23.6703 | 85.0485
LOFI4A | 400 | 95.0244 | 32.8927 | 8.1557 | 54.6731 | 79.453 | 30.965 | 4.1409 | 47.932
LOFI4A_KEMS | 400 | 95.0244 | 32.8927 | 8.1557 | 54.6731 | 79.453 | 30.965 | 4.1409 | 47.932
LOFI4A_LITT | 400 | 95.0244 | 32.8927 | 8.1557 | 54.6731 | 79.453 | 30.965 | 4.1409 | 47.932
LOFI4A_ROWD | 400 | 95.0244 | 32.8927 | 8.1557 | 54.6731 | 79.453 | 30.965 | 4.1409 | 47.932
LOFI4B | 400 | 93.8535 | 32.6006 | 7.8405 | 53.9446 | 80.1712 | 31.2777 | 4.0673 | 48.3006
LOFI4B_KEMS | 400 | 93.8535 | 32.6006 | 7.8405 | 53.9446 | 80.1712 | 31.2777 | 4.0673 | 48.3006
LOFI4B_LITT | 400 | 93.8535 | 32.6006 | 7.8405 | 53.9446 | 80.1712 | 31.2777 | 4.0673 | 48.3006
LOFI4B_ROWD | 400 | 93.8535 | 32.6006 | 7.8405 | 53.9446 | 80.1712 | 31.2777 | 4.0673 | 48.3006
LOVE4 M1 | 400 | 97.0033 | 34.6965 | 18.3007 | 67.3689 | 85.6575 | 33.1466 | 15.8304 | 62.7068
LOVE4 M2 | 400 | 97.0033 | 34.6965 | 18.3007 | 67.3689 | 85.6575 | 33.1466 | 15.8304 | 62.7068
LOVE4 R1 | 400 | 97.0033 | 34.6965 | 18.3007 | 67.3689 | 85.6575 | 33.1466 | 15.8304 | 62.7068
LOVE4 R2 | 400 | 97.0033 | 34.6965 | 18.3007 | 67.3689 | 85.6575 | 33.1466 | 15.8304 | 62.7068
MACC2 MC1 | 275 | 56.3288 | 21.1118 | 13.7678 | 43.6243 | 52.6711 | 20.442 | 11.8132 | 40.7225
MACC2 MC2 | 275 | 56.3288 | 21.1118 | 13.7678 | 43.6243 | 52.6711 | 20.442 | 11.8132 | 40.7225
MACC4 MC1 | 400 | 81.689 | 31.0388 | 22.9036 | 66.7991 | 61.7248 | 24.7385 | 15.1392 | 50.1248
MACC4 MC4 | 400 | 81.689 | 31.0388 | 22.9036 | 66.7991 | 61.7248 | 24.7385 | 15.1392 | 50.1248
MACC4 MC3 | 400 | 81.689 | 31.0388 | 22.9036 | 66.7991 | 61.7248 | 24.7385 | 15.1392 | 50.1248
MACC4 MC2 | 400 | 81.689 | 31.0388 | 22.9036 | 66.7991 | 61.7248 | 24.7385 | 15.1392 | 50.1248
MANN4 M5 | 400 | 58.6102 | 21.4108 | 11.419 | 41.6985 | 53.8988 | 20.6738 | 11.6345 | 40.8716
MANN4 R5 | 400 | 58.6102 | 21.4108 | 11.419 | 41.6985 | 53.8988 | 20.6738 | 11.6345 | 40.8716
MANN4 MC1 | 400 | 58.6102 | 21.4108 | 11.419 | 41.6985 | 53.8988 | 20.6738 | 11.6345 | 40.8716
MANN4 MC4 | 400 | 58.6102 | 21.4108 | 11.419 | 41.6985 | 53.8988 | 20.6738 | 11.6345 | 40.8716
MANN4 MC2 | 400 | 58.6102 | 21.4108 | 11.419 | 41.6985 | 53.8988 | 20.6738 | 11.6345 | 40.8716
MANN4 MC3 | 400 | 58.6102 | 21.4108 | 11.419 | 41.6985 | 53.8988 | 20.6738 | 11.6345 | 40.8716
MAWO4 M | 400 | 67.0382 | 24.2597 | 12.9148 | 47.2232 | 63.4828 | 24.1006 | 14.4011 | 48.4845
MAWO4 R | 400 | 67.0382 | 24.2597 | 12.9148 | 47.2232 | 63.4828 | 24.1006 | 14.4011 | 48.4845
MAGA2 MC1 | 275 | 52.3844 | 19.2294 | 11.4465 | 38.641 | 45.3791 | 17.9234 | 8.3224 | 33.6699
MAGA2 MC2 | 275 | 52.3844 | 19.2294 | 11.4465 | 38.641 | 45.3791 | 17.9234 | 8.3224 | 33.6699
MELK1 M1 | 132 | 43.7869 | 15.3729 | 15.5399 | 37.2804 | 53.9244 | 19.8358 | 18.181 | 46.233
MELK1 M2 | 132 | 43.7869 | 15.3729 | 15.5399 | 37.2804 | 53.9244 | 19.8358 | 18.181 | 46.233
MELK1 R1 | 132 | 43.7869 | 15.3729 | 15.5399 | 37.2804 | 53.9244 | 19.8358 | 18.181 | 46.233
MELK1 R2 | 132 | 43.7869 | 15.3729 | 15.5399 | 37.2804 | 53.9244 | 19.8358 | 18.181 | 46.233
MELK4 M1 | 400 | 108.4424 | 39.6209 | 20.8606 | 76.893 | 89.2338 | 35.2592 | 14.8573 | 64.7213
MELK4 M2 | 400 | 108.4424 | 39.6209 | 20.8606 | 76.893 | 89.2338 | 35.2592 | 14.8573 | 64.7213
MELK4 M3 | 400 | 108.4424 | 39.6209 | 20.8606 | 76.893 | 89.2338 | 35.2592 | 14.8573 | 64.7213
MELK4 R1 | 400 | 108.4424 | 39.6209 | 20.8606 | 76.893 | 89.2338 | 35.2592 | 14.8573 | 64.7213
MELK4 R2 | 400 | 108.4424 | 39.6209 | 20.8606 | 76.893 | 89.2338 | 35.2592 | 14.8573 | 64.7213
MELK4 R3 | 400 | 108.4424 | 39.6209 | 20.8606 | 76.893 | 89.2338 | 35.2592 | 14.8573 | 64.7213
MILH1 M1 | 132 | 40.933 | 14.9511 | 9.1104 | 30.2544 | 47.1748 | 19.1518 | 9.0715 | 36.1563
MILH1 M2 | 132 | 40.933 | 14.9511 | 9.1104 | 30.2544 | 47.1748 | 19.1518 | 9.0715 | 36.1563
MILH1 R1 | 132 | 40.9359 | 14.9476 | 9.1515 | 30.2906 | 47.218 | 19.1512 | 9.1807 | 36.2647
MILH1 R2 | 132 | 40.9359 | 14.9476 | 9.1515 | 30.2906 | 47.218 | 19.1512 | 9.1807 | 36.2647
MITY4 MC1 | 400 | 81.873 | 31.2185 | 21.4676 | 65.6172 | 61.8341 | 25.0114 | 14.3363 | 49.7078
MITY4 MC2 | 400 | 81.873 | 31.2185 | 21.4676 | 65.6172 | 61.8341 | 25.0114 | 14.3363 | 49.7078
MITY4 MC3 | 400 | 81.873 | 31.2185 | 21.4676 | 65.6172 | 61.8341 | 25.0114 | 14.3363 | 49.7078
MITY4 MC4 | 400 | 81.873 | 31.2185 | 21.4676 | 65.6172 | 61.8341 | 25.0114 | 14.3363 | 49.7078
MONF2 M1 | 275 | 94.3837 | 33.4253 | 27.6974 | 74.9679 | 98.7907 | 37.0443 | 25.6129 | 78.0014
MONF2 M2 | 275 | 94.3837 | 33.4253 | 27.6974 | 74.9679 | 98.7907 | 37.0443 | 25.6129 | 78.0014
MONF2 R1 | 275 | 94.3837 | 33.4253 | 27.6974 | 74.9679 | 98.7907 | 37.0443 | 25.6129 | 78.0014
MONF2 R2 | 275 | 94.3837 | 33.4253 | 27.6974 | 74.9679 | 98.7907 | 37.0443 | 25.6129 | 78.0014
MONF4 MC3 | 400 | 87.0562 | 31.5998 | 21.1078 | 65.7966 | 74.8906 | 28.6765 | 16.8688 | 57.4235
MONF4 MC2 | 400 | 87.0562 | 31.5998 | 21.1078 | 65.7966 | 74.8906 | 28.6765 | 16.8688 | 57.4235
NECH2 MC1 | 275 | 73.3518 | 26.3527 | 18.2636 | 55.5319 | 73.8228 | 28.4297 | 15.8553 | 56.0611
NECH2 MC2 | 275 | 73.3518 | 26.3527 | 18.2636 | 55.5319 | 73.8228 | 28.4297 | 15.8553 | 56.0611
NECH2 MC3 | 275 | 73.3518 | 26.3527 | 18.2636 | 55.5319 | 73.8228 | 28.4297 | 15.8553 | 56.0611
NECH2 MC4 | 275 | 73.3518 | 26.3527 | 18.2636 | 55.5319 | 73.8228 | 28.4297 | 15.8553 | 56.0611
NECT4 M1 | 400 | 80.681 | 29.8893 | 18.4886 | 60.7585 | 56.6023 | 22.5286 | 11.1042 | 42.9645
NECT4 R1 | 400 | 80.681 | 29.8893 | 18.4886 | 60.7585 | 56.6023 | 22.5286 | 11.1042 | 42.9645
NEEP2 M1 | 275 | 58.8704 | 21.6769 | 12.8679 | 43.5236 | 62.2905 | 24.7382 | 12.1851 | 47.1702
NEEP2 M2 | 275 | 58.8704 | 21.6769 | 12.8679 | 43.5236 | 62.2905 | 24.7382 | 12.1851 | 47.1702
NEEP2 R1/R2 | 275 | 58.8704 | 21.6769 | 12.8679 | 43.5236 | 62.2905 | 24.7382 | 12.1851 | 47.1702
M5 | 275 | 78.881 | 27.7671 | 20.4908 | 59.7595 | 84.8494 | 33.2221 | 17.6056 | 64.5888
M6 | 275 | 78.881 | 27.7671 | 20.4908 | 59.7595 | 84.8494 | 33.2221 | 17.6056 | 64.5888
R5 | 275 | 78.881 | 27.7671 | 20.4908 | 59.7595 | 84.8494 | 33.2221 | 17.6056 | 64.5888
R6 | 275 | 78.881 | 27.7671 | 20.4908 | 59.7595 | 84.8494 | 33.2221 | 17.6056 | 64.5888
NINF4 M1 | 400 | 65.6598 | 23.7056 | 14.5018 | 48.0265 | 59.9698 | 22.9041 | 13.8208 | 46.2121
NINF4 M2 | 400 | 65.6598 | 23.7056 | 14.5018 | 48.0265 | 59.9698 | 22.9041 | 13.8208 | 46.2121
NINF4 R1 | 400 | 65.6598 | 23.7056 | 14.5018 | 48.0265 | 59.9698 | 22.9041 | 13.8208 | 46.2121
NINF4 R2 | 400 | 65.6598 | 23.7056 | 14.5018 | 48.0265 | 59.9698 | 22.9041 | 13.8208 | 46.2121
NHYD2C | 275 | 47.4024 | 17.8536 | 2.3281 | 27.5769 | 40.3251 | 18.4764 | 1.0888 | 27.2183
NHYD2A | 275 | 47.6898 | 18.1338 | 2.5512 | 28.1963 | 40.3369 | 19.1406 | 0.43603 | 27.5049
NHYD2B | 275 | 47.4024 | 17.8536 | 2.3281 | 27.5769 | 40.3251 | 18.4764 | 1.0888 | 27.2183
NFLE4 M1 | 400 | 105.5103 | 36.7068 | 24.4158 | 76.327 | 84.4424 | 33.0038 | 15.2791 | 61.9534
NFLE4 M2 | 400 | 105.5103 | 36.7068 | 24.4158 | 76.327 | 84.4424 | 33.0038 | 15.2791 | 61.9534
NFLE4 R1 | 400 | 105.5103 | 36.7068 | 24.4158 | 76.327 | 84.4424 | 33.0038 | 15.2791 | 61.9534
NFLE4 R2 | 400 | 105.5103 | 36.7068 | 24.4158 | 76.327 | 84.4424 | 33.0038 | 15.2791 | 61.9534
NORT2 M1 | 275 | 87.3806 | 30.6723 | 23.6348 | 67.012 | 86.7523 | 32.8072 | 19.7751 | 66.1715
NORT2 M2 | 275 | 87.3806 | 30.6723 | 23.6348 | 67.012 | 86.7523 | 32.8072 | 19.7751 | 66.1715
NORT2 R1 | 275 | 87.3806 | 30.6723 | 23.6348 | 67.012 | 86.7523 | 32.8072 | 19.7751 | 66.1715
NORT2 R2 | 275 | 87.3806 | 30.6723 | 23.6348 | 67.012 | 86.7523 | 32.8072 | 19.7751 | 66.1715
NORT4 M1 | 400 | 93.644 | 34.1223 | 29.4933 | 77.7495 | 78.0044 | 30.2015 | 22.1964 | 64.9078
NORT4 M2 | 400 | 93.644 | 34.1223 | 29.4933 | 77.7495 | 78.0044 | 30.2015 | 22.1964 | 64.9078
NORT4 R1 | 400 | 93.644 | 34.1223 | 29.4933 | 77.7495 | 78.0044 | 30.2015 | 22.1964 | 64.9078
NORT4 R2 | 400 | 93.644 | 34.1223 | 29.4933 | 77.7495 | 78.0044 | 30.2015 | 22.1964 | 64.9078
NORL2B | 275 | 50.6798 | 18.6594 | 3.5181 | 29.9064 | 50.3671 | 20.9593 | 2.0799 | 31.7208
NORL2A | 275 | 51.5898 | 18.9211 | 4.0697 | 30.8281 | 51.3347 | 21.0619 | 2.4134 | 32.1994
NORM4 M1 | 400 | 77.3167 | 28.8282 | 16.3626 | 57.1319 | 55.6635 | 22.0644 | 11.5768 | 42.7806
NORM4 M2 | 400 | 77.3167 | 28.8282 | 16.3626 | 57.1319 | 55.6635 | 22.0644 | 11.5768 | 42.7806
NORM4 R1 | 400 | 77.3167 | 28.8282 | 16.3626 | 57.1319 | 55.6635 | 22.0644 | 11.5768 | 42.7806
NORM4 R2 | 400 | 77.3167 | 28.8282 | 16.3626 | 57.1319 | 55.6635 | 22.0644 | 11.5768 | 42.7806
NURS4 MC1 | 400 | 63.1366 | 22.6609 | 8.0451 | 40.0925 | 59.3863 | 22.5396 | 8.6274 | 40.5032
NURS4 MC2 | 400 | 63.1366 | 22.6609 | 8.0451 | 40.0925 | 59.3863 | 22.5396 | 8.6274 | 40.5032
NURS4A | 400 | 53.2707 | 19.5977 | 10.6919 | 38.4073 | 49.6449 | 18.9804 | 10.9028 | 37.7451
OCKH1 M1 | 132 | 26.3386 | 9.4238 | 8.803 | 22.1303 | 35.0983 | 12.9362 | 11.4489 | 29.7434
OCKH1 M2 | 132 | 26.3386 | 9.4238 | 8.803 | 22.1303 | 35.0983 | 12.9362 | 11.4489 | 29.7434
OCKH1 R1 | 132 | 26.3386 | 9.4238 | 8.803 | 22.1303 | 35.0983 | 12.9362 | 11.4489 | 29.7434
OCKH1 R2 | 132 | 26.3386 | 9.4238 | 8.803 | 22.1303 | 35.0983 | 12.9362 | 11.4489 | 29.7434
OCKH2 MC1 | 275 | 54.9705 | 20.2257 | 10.5227 | 39.1261 | 57.2391 | 22.3747 | 10.7038 | 42.3463
OCKH2 MC2 | 275 | 54.9705 | 20.2257 | 10.5227 | 39.1261 | 57.2391 | 22.3747 | 10.7038 | 42.3463
OCKH2 MC3 | 275 | 54.9705 | 20.2257 | 10.5227 | 39.1261 | 57.2391 | 22.3747 | 10.7038 | 42.3463
OCKH2 MC4 | 275 | 54.9705 | 20.2257 | 10.5227 | 39.1261 | 57.2391 | 22.3747 | 10.7038 | 42.3463
OCKH2A | 275 | 48.4806 | 17.5638 | 4.2364 | 29.0754 | 48.6904 | 18.8416 | 4.645 | 31.2911
OFFE2 MC1 | 275 | 70.8623 | 25.7384 | 14.1063 | 50.5059 | 61.1858 | 24.4126 | 8.6591 | 43.1837
OFFE2 MC2 | 275 | 70.8623 | 25.7384 | 14.1063 | 50.5059 | 61.1858 | 24.4126 | 8.6591 | 43.1837
OLDB2 MC1 | 275 | 52.7892 | 19.4353 | 10.5675 | 38.0531 | 55.3856 | 21.4138 | 11.0733 | 41.357
OLDB2 MC2 | 275 | 52.7892 | 19.4353 | 10.5675 | 38.0531 | 55.3856 | 21.4138 | 11.0733 | 41.357
OSBA4 MC2 | 400 | 57.1149 | 21.2535 | 12.7744 | 42.8315 | 50.7657 | 19.4656 | 12.1467 | 39.6753
OSBA4 MC1 | 400 | 57.1149 | 21.2535 | 12.7744 | 42.8315 | 50.7657 | 19.4656 | 12.1467 | 39.6753
OSBA4 MC3/4 | 400 | 55.535 | 20.6489 | 12.729 | 41.9309 | 44.4348 | 17.2543 | 9.4299 | 33.8312
PADI1 M1 | 132 | 29.7281 | 10.7655 | 10.6076 | 25.8323 | 36.9461 | 13.747 | 12.8268 | 32.2679
PADI1 M2 | 132 | 29.7281 | 10.7655 | 10.6076 | 25.8323 | 36.9461 | 13.747 | 12.8268 | 32.2679
PADI1 R1 | 132 | 29.7281 | 10.7655 | 10.6076 | 25.8323 | 36.9461 | 13.747 | 12.8268 | 32.2679
PADI1 R2 | 132 | 29.7281 | 10.7655 | 10.6076 | 25.8323 | 36.9461 | 13.747 | 12.8268 | 32.2679
PADI4 MC1 | 400 | 76.2469 | 28.2734 | 16.6928 | 56.6774 | 57.0437 | 22.6997 | 9.808 | 41.9103
PADI4 MC2 | 400 | 76.2469 | 28.2734 | 16.6928 | 56.6774 | 57.0437 | 22.6997 | 9.808 | 41.9103
PADI4 MC4 | 400 | 76.2469 | 28.2734 | 16.6928 | 56.6774 | 57.0437 | 22.6997 | 9.808 | 41.9103
PADI4 MC3 | 400 | 76.2469 | 28.2734 | 16.6928 | 56.6774 | 57.0437 | 22.6997 | 9.808 | 41.9103
PELH4 M1 | 400 | 133.216 | 47.6887 | 30.3088 | 97.7509 | 117.7106 | 45.2032 | 24.3396 | 88.2666
PELH4 M2 | 400 | 133.216 | 47.6887 | 30.3088 | 97.7509 | 117.7106 | 45.2032 | 24.3396 | 88.2666
PELH4 R1 | 400 | 133.216 | 47.6887 | 30.3088 | 97.7509 | 117.7106 | 45.2032 | 24.3396 | 88.2666
PELH4 R2 | 400 | 133.216 | 47.6887 | 30.3088 | 97.7509 | 117.7106 | 45.2032 | 24.3396 | 88.2666
PEMB4 M1 | 400 | 65.7572 | 23.065 | 19.0035 | 51.6223 | 80.8714 | 29.4616 | 25.3053 | 66.9702
PEMB4 M2 | 400 | 65.7572 | 23.065 | 19.0035 | 51.6223 | 80.8714 | 29.4616 | 25.3053 | 66.9702
PEMB4 M3 | 400 | 65.7572 | 23.065 | 19.0035 | 51.6223 | 80.8714 | 29.4616 | 25.3053 | 66.9702
PEMB4 M4 | 400 | 65.7572 | 23.065 | 19.0035 | 51.6223 | 80.8714 | 29.4616 | 25.3053 | 66.9702
PEMB4 R1/2 | 400 | 65.7572 | 23.065 | 19.0035 | 51.6223 | 80.8714 | 29.4616 | 25.3053 | 66.9702
PEMB4 R3/4 | 400 | 65.7572 | 23.065 | 19.0035 | 51.6223 | 80.8714 | 29.4616 | 25.3053 | 66.9702
PENN2 MC1 | 275 | 65.6274 | 24.0863 | 13.8932 | 47.9564 | 67.4877 | 26.0123 | 13.962 | 50.7489
PENN2 MC2 | 275 | 65.6274 | 24.0863 | 13.8932 | 47.9564 | 67.4877 | 26.0123 | 13.962 | 50.7489
PENN2 MC3 | 275 | 65.6274 | 24.0863 | 13.8932 | 47.9564 | 67.4877 | 26.0123 | 13.962 | 50.7489
PENN2 MC4 | 275 | 65.6274 | 24.0863 | 13.8932 | 47.9564 | 67.4877 | 26.0123 | 13.962 | 50.7489
PENT4 M1 | 400 | 81.4495 | 28.7491 | 22.448 | 63.1054 | 80.811 | 30.1787 | 21.5714 | 64.2505
PENT4 M2 | 400 | 81.4495 | 28.7491 | 22.448 | 63.1054 | 80.811 | 30.1787 | 21.5714 | 64.2505
PENT4 R1 | 400 | 81.4495 | 28.7491 | 22.448 | 63.1054 | 80.811 | 30.1787 | 21.5714 | 64.2505
PENT4 R2 | 400 | 81.4495 | 28.7491 | 22.448 | 63.1054 | 80.811 | 30.1787 | 21.5714 | 64.2505
PEWO2A | 275 | 66.6957 | 24.1985 | 20.2229 | 54.4448 | 68.682 | 25.7587 | 19.5878 | 56.0162
PEWO2B | 275 | 68.0507 | 24.9685 | 24.644 | 59.9549 | 69.9017 | 26.3134 | 24.6057 | 61.8185
PEWO4 M1 | 400 | 101.9461 | 37.5901 | 32.516 | 85.6765 | 91.9336 | 35.7203 | 27.1806 | 77.6968
PEWO4 M2 | 400 | 101.9461 | 37.5901 | 32.516 | 85.6765 | 91.9336 | 35.7203 | 27.1806 | 77.6968
PEWO4 M3 | 400 | 101.9461 | 37.5901 | 32.516 | 85.6765 | 91.9336 | 35.7203 | 27.1806 | 77.6968
PEWO4 M4 | 400 | 101.9461 | 37.5901 | 32.516 | 85.6765 | 91.9336 | 35.7203 | 27.1806 | 77.6968
PEWO4 R1/2 | 400 | 101.9461 | 37.5901 | 32.516 | 85.6765 | 91.9336 | 35.7203 | 27.1806 | 77.6968
PEWO4 R3/4 | 400 | 101.9461 | 37.5901 | 32.516 | 85.6765 | 91.9336 | 35.7203 | 27.1806 | 77.6968
PITS2 MC1 | 275 | 60.3022 | 21.8762 | 8.6349 | 39.5724 | 65.4385 | 25.6364 | 7.6781 | 43.9334
PITS2 MC4 | 275 | 60.3022 | 21.8762 | 8.6349 | 39.5724 | 65.4385 | 25.6364 | 7.6781 | 43.9334
PITS2 MC2 | 275 | 60.3022 | 21.8762 | 8.6349 | 39.5724 | 65.4385 | 25.6364 | 7.6781 | 43.9334
PITS2 MC3 | 275 | 60.3022 | 21.8762 | 8.6349 | 39.5724 | 65.4385 | 25.6364 | 7.6781 | 43.9334
POPP2 MC1 | 275 | 28.4079 | 11.3932 | 2.7648 | 18.8773 | 23.7345 | 9.8208 | 3.0602 | 16.9489
POPP2 MC2 | 275 | 28.4079 | 11.3932 | 2.7648 | 18.8773 | 23.7345 | 9.8208 | 3.0602 | 16.9489
PUDM4 MC2 | 400 | 97.566 | 33.5071 | 23.6444 | 71.0306 | 101.9002 | 40.7511 | 18.7879 | 76.4187
PUDM4 MC1 | 400 | 97.566 | 33.5071 | 23.6444 | 71.0306 | 101.9002 | 40.7511 | 18.7879 | 76.4187
PYLE2 MC2 | 275 | 54.4553 | 20.0913 | 11.0251 | 39.4385 | 47.6598 | 18.8278 | 8.7995 | 35.426
PYLE2 MC1 | 275 | 54.3987 | 20.0717 | 11.0112 | 39.3968 | 47.6143 | 18.8114 | 8.7835 | 35.3869
QUER4A | 400 | 84.9333 | 30.35 | 12.1858 | 55.1071 | 72.9878 | 28.3554 | 5.641 | 45.7416
QUER4A_HEYS | 400 | 84.9333 | 30.35 | 12.1858 | 55.1071 | 72.9878 | 28.3554 | 5.641 | 45.7416
QUER4A_HUTT | 400 | 84.9333 | 30.35 | 12.1858 | 55.1071 | 72.9878 | 28.3554 | 5.641 | 45.7416
QUER4A_PEWO | 400 | 84.9333 | 30.35 | 12.1858 | 55.1071 | 72.9878 | 28.3554 | 5.641 | 45.7416
QUER4B | 400 | 85.8109 | 30.6214 | 12.478 | 55.7832 | 75.0325 | 29.0331 | 6.2818 | 47.3408
QUER4B_HEYS | 400 | 85.8109 | 30.6214 | 12.478 | 55.7832 | 75.0325 | 29.0331 | 6.2818 | 47.3408
QUER4B_HUTT | 400 | 85.8109 | 30.6214 | 12.478 | 55.7832 | 75.0325 | 29.0331 | 6.2818 | 47.3408
QUER4B_PEWO | 400 | 85.8109 | 30.6214 | 12.478 | 55.7832 | 75.0325 | 29.0331 | 6.2818 | 47.3408
RAIN2 MC4 | 275 | 77.8577 | 27.7115 | 19.9105 | 59.1004 | 76.3111 | 28.9717 | 16.723 | 57.6952
RAIN2 MC1 | 275 | 77.8577 | 27.7115 | 19.9105 | 59.1004 | 76.3111 | 28.9717 | 16.723 | 57.6952
RAIN2 MC2 | 275 | 77.8577 | 27.7115 | 19.9105 | 59.1004 | 76.3111 | 28.9717 | 16.723 | 57.6952
RAIN2 MC3 | 275 | 77.8577 | 27.7115 | 19.9105 | 59.1004 | 76.3111 | 28.9717 | 16.723 | 57.6952
RASS4 M1 | 400 | 53.3163 | 19.9318 | 16.2704 | 44.4582 | 42.3784 | 16.6137 | 11.5071 | 35.0025
RASS4 M2 | 400 | 53.3163 | 19.9318 | 16.2704 | 44.4582 | 42.3784 | 16.6137 | 11.5071 | 35.0025
RATS1 M1 | 132 | 37.9359 | 13.5428 | 12.3648 | 31.5172 | 43.6136 | 16.3637 | 13.584 | 36.7258
RATS1 M2 | 132 | 37.9359 | 13.5428 | 12.3648 | 31.5172 | 43.6136 | 16.3637 | 13.584 | 36.7258
RATS1 R1 | 132 | 38.5131 | 13.697 | 12.8503 | 32.2208 | 43.6749 | 16.2508 | 14.6343 | 37.6164
RATS1 R2 | 132 | 38.5131 | 13.697 | 12.8503 | 32.2208 | 43.6749 | 16.2508 | 14.6343 | 37.6164
RATS2A | 275 | 40.6756 | 14.8593 | 7.59 | 28.6043 | 41.4112 | 15.2545 | 12.9451 | 34.5182
RATS4 M1 | 400 | 81.5691 | 30.4344 | 14.4373 | 57.478 | 69.9565 | 27.7417 | 12.141 | 51.3736
RATS4 M2 | 400 | 81.5691 | 30.4344 | 14.4373 | 57.478 | 69.9565 | 27.7417 | 12.141 | 51.3736
RATS4 M3 | 400 | 96.9997 | 35.8365 | 17.4407 | 68.1213 | 84.7183 | 33.3551 | 15.5637 | 62.7349
RATS4 M4 | 400 | 96.9997 | 35.8365 | 17.4407 | 68.1213 | 84.7183 | 33.3551 | 15.5637 | 62.7349
RATS4 R1/2 | 400 | 81.5691 | 30.4344 | 14.4373 | 57.478 | 69.9565 | 27.7417 | 12.141 | 51.3736
RATS4 R3/4 | 400 | 96.9997 | 35.8365 | 17.4407 | 68.1213 | 84.7183 | 33.3551 | 15.5637 | 62.7349
RAYL4 M1 | 400 | 102.2025 | 37.29 | 31.1263 | 83.8623 | 79.013 | 31.0562 | 21.1628 | 65.0829
RAYL4 M2 | 400 | 102.2025 | 37.29 | 31.1263 | 83.8623 | 79.013 | 31.0562 | 21.1628 | 65.0829
RAYL4 R1 | 400 | 102.2025 | 37.29 | 31.1263 | 83.8623 | 79.013 | 31.0562 | 21.1628 | 65.0829
RAYL4 R2 | 400 | 102.2025 | 37.29 | 31.1263 | 83.8623 | 79.013 | 31.0562 | 21.1628 | 65.0829
REBR2 MC1 | 275 | 52.9019 | 19.654 | 17.0898 | 44.8847 | 50.3466 | 19.6646 | 14.3535 | 42.1635
REBR2 MC2 | 275 | 51.0911 | 18.9271 | 16.8139 | 43.5809 | 50.7876 | 19.7989 | 14.4187 | 42.4185
REBR2 MC3 | 275 | 51.0911 | 18.9271 | 16.8139 | 43.5809 | 50.7876 | 19.7989 | 14.4187 | 42.4185
REBR2 MC4 | 275 | 52.9019 | 19.654 | 17.0898 | 44.8847 | 50.3466 | 19.6646 | 14.3535 | 42.1635
RHIG4 M1 | 400 | 59.9956 | 21.7771 | 13.5862 | 44.3836 | 49.101 | 18.959 | 9.8077 | 36.6197
RHIG4 R1 | 400 | 59.9956 | 21.7771 | 13.5862 | 44.3836 | 49.101 | 18.959 | 9.8077 | 36.6197
ROCH2 MC1 | 275 | 70.777 | 26.5449 | 9.7294 | 47.2696 | 67.3588 | 26.434 | 9.3438 | 46.7271
ROCH2 MC2 | 275 | 70.777 | 26.5449 | 9.7294 | 47.2696 | 67.3588 | 26.434 | 9.3438 | 46.7271
ROCH2 MC3 | 275 | 70.777 | 26.5449 | 9.7294 | 47.2696 | 67.3588 | 26.434 | 9.3438 | 46.7271
ROCH2 MC4 | 275 | 70.777 | 26.5449 | 9.7294 | 47.2696 | 67.3588 | 26.434 | 9.3438 | 46.7271
ROCK1A | 132 | 47.3655 | 16.3587 | 16.9447 | 40.0793 | 47.8297 | 17.2316 | 16.4977 | 40.8669
RUGE4 M1 | 400 | 69.8575 | 26.2166 | 10.6058 | 47.6817 | 51.7804 | 20.8747 | 7.3004 | 36.8217
RUGE4 M2 | 400 | 69.8575 | 26.2166 | 10.6058 | 47.6817 | 51.7804 | 20.8747 | 7.3004 | 36.8217
RUGE4 R1 | 400 | 69.8575 | 26.2166 | 10.6058 | 47.6817 | 51.7804 | 20.8747 | 7.3004 | 36.8217
RUGE4 R2 | 400 | 69.8575 | 26.2166 | 10.6058 | 47.6817 | 51.7804 | 20.8747 | 7.3004 | 36.8217
RYEH4 M1 | 400 | 71.8662 | 26.1597 | 17.3535 | 54.3488 | 74.7892 | 28.1502 | 19.3236 | 59.134
RYEH4 R1 | 400 | 71.8662 | 26.1597 | 17.3535 | 54.3488 | 74.7892 | 28.1502 | 19.3236 | 59.134
MC1 | 400 | 43.1134 | 16.2957 | 9.0999 | 32.1455 | 46.5159 | 18.359 | 2.6764 | 28.6399
RYHA4B_LOAD2 | 400 | 43.2434 | 16.3543 | 9.1351 | 32.2636 | 30.0955 | 12.0275 | 4.2212 | 21.2307
SAEN2 MC1 | 275 | 73.3741 | 26.1732 | 21.3553 | 58.3698 | 77.1672 | 28.5934 | 23.143 | 63.5802
SAEN2 MC2 | 275 | 73.3741 | 26.1732 | 21.3553 | 58.3698 | 77.1672 | 28.5934 | 23.143 | 63.5802
SAES2 M | 275 | 73.9385 | 26.3413 | 21.641 | 58.8932 | 78.0605 | 28.8707 | 23.8945 | 64.7238
SAES2 R | 275 | 73.9385 | 26.3413 | 21.641 | 58.8932 | 78.0605 | 28.8707 | 23.8945 | 64.7238
SALH2 MC1 | 275 | 78.6501 | 28.0152 | 18.7635 | 58.383 | 76.1532 | 29.0099 | 15.6977 | 56.7239
SALH2 MC2 | 275 | 78.6501 | 28.0152 | 18.7635 | 58.383 | 76.1532 | 29.0099 | 15.6977 | 56.7239
SEAB4 M1 | 400 | 66.245 | 24.2043 | 21.9113 | 56.1414 | 68.2387 | 25.633 | 23.4047 | 59.6553
SEAB4 M2 | 400 | 66.245 | 24.2043 | 21.9113 | 56.1414 | 68.2387 | 25.633 | 23.4047 | 59.6553
SEAB4 R1 | 400 | 66.245 | 24.2043 | 21.9113 | 56.1414 | 68.2387 | 25.633 | 23.4047 | 59.6553
SEAB4 R2 | 400 | 66.245 | 24.2043 | 21.9113 | 56.1414 | 68.2387 | 25.633 | 23.4047 | 59.6553
SELL4 M1 | 400 | 78.7536 | 28.6057 | 16.5556 | 57.0101 | 70.5856 | 27.0392 | 16.2621 | 54.5013
SELL4 M2 | 400 | 78.7536 | 28.6057 | 16.5556 | 57.0101 | 70.5856 | 27.0392 | 16.2621 | 54.5013
SELL4 R1 | 400 | 78.7536 | 28.6057 | 16.5556 | 57.0101 | 70.5856 | 27.0392 | 16.2621 | 54.5013
SELL4 R2 | 400 | 78.7536 | 28.6057 | 16.5556 | 57.0101 | 70.5856 | 27.0392 | 16.2621 | 54.5013
SELW4 M3 | 400 | 78.5911 | 28.5508 | 16.5118 | 56.8888 | 70.1885 | 26.9058 | 16.0483 | 54.0989
SELW4 M4 | 400 | 78.5911 | 28.5508 | 16.5118 | 56.8888 | 70.1885 | 26.9058 | 16.0483 | 54.0989
SELW4 R3 | 400 | 78.5911 | 28.5508 | 16.5118 | 56.8888 | 70.1885 | 26.9058 | 16.0483 | 54.0989
SELW4 R4 | 400 | 78.5911 | 28.5508 | 16.5118 | 56.8888 | 70.1885 | 26.9058 | 16.0483 | 54.0989
SELL4A | 400 | 78.6704 | 27.9346 | 7.516 | 47.0216 | 70.5132 | 26.8317 | 8.9597 | 46.9055
SELL4B | 400 | 78.6702 | 27.9346 | 7.516 | 47.0215 | 70.5131 | 26.8317 | 8.9597 | 46.9054
SETW4A | 400 | 78.5978 | 27.9102 | 7.5079 | 46.9789 | 70.4617 | 26.8154 | 8.9335 | 46.8562
SETW4B | 400 | 78.5977 | 27.9102 | 7.5079 | 46.9789 | 70.4615 | 26.8154 | 8.9334 | 46.8561
SHEC2 MC1 | 275 | 53.5741 | 19.9618 | 10.4971 | 38.7273 | 54.6499 | 22.4694 | 7.6189 | 39.3954
SHEC2 MC2 | 275 | 53.5741 | 19.9618 | 10.4971 | 38.7273 | 54.6499 | 22.4694 | 7.6189 | 39.3954
SING4 MC2 | 400 | 95.1029 | 33.4004 | 22.2135 | 69.4489 | 76.1655 | 29.8118 | 12.8065 | 54.9668
SING4 MC1 | 400 | 95.1029 | 33.4004 | 22.2135 | 69.4489 | 76.1655 | 29.8118 | 12.8065 | 54.9668
SIZE4 M1 | 400 | 88.028 | 31.6423 | 21.5843 | 66.3333 | 89.1926 | 33.1918 | 25.2618 | 72.202
SIZE4 M2 | 400 | 88.028 | 31.6423 | 21.5843 | 66.3333 | 89.1926 | 33.1918 | 25.2618 | 72.202
SIZE4 M3 | 400 | 88.028 | 31.6423 | 21.5843 | 66.3333 | 89.1926 | 33.1918 | 25.2618 | 72.202
SIZE4 M4 | 400 | 88.028 | 31.6423 | 21.5843 | 66.3333 | 89.1926 | 33.1918 | 25.2618 | 72.202
SIZE4 R1 | 400 | 88.028 | 31.6423 | 21.5843 | 66.3333 | 89.1926 | 33.1918 | 25.2618 | 72.202
SIZE4 R2 | 400 | 88.028 | 31.6423 | 21.5843 | 66.3333 | 89.1926 | 33.1918 | 25.2618 | 72.202
SIZE4 R3 | 400 | 88.028 | 31.6423 | 21.5843 | 66.3333 | 89.1926 | 33.1918 | 25.2618 | 72.202
SIZE4 R4 | 400 | 88.028 | 31.6423 | 21.5843 | 66.3333 | 89.1926 | 33.1918 | 25.2618 | 72.202
SKLG2 MC1 | 275 | 62.9053 | 23.3556 | 18.6885 | 51.7183 | 59.203 | 23.1614 | 16.3891 | 49.1442
SKLG2 MC2 | 275 | 62.9053 | 23.3556 | 18.6885 | 51.7183 | 59.203 | 23.1614 | 16.3891 | 49.1442
SKLG2 MC3 | 275 | 62.9053 | 23.3556 | 18.6885 | 51.7183 | 59.203 | 23.1614 | 16.3891 | 49.1442
SKLG2 MC4 | 275 | 62.9053 | 23.3556 | 18.6885 | 51.7183 | 59.203 | 23.1614 | 16.3891 | 49.1442
SHBA4 M1 | 400 | 92.7458 | 33.8263 | 32.2272 | 80.0648 | 87.6296 | 33.0497 | 30.0994 | 76.8387
SHBA4 M2 | 400 | 92.7458 | 33.8263 | 32.2272 | 80.0648 | 87.6296 | 33.0497 | 30.0994 | 76.8387
SHBA4 R1 | 400 | 92.7458 | 33.8263 | 32.2272 | 80.0648 | 87.6296 | 33.0497 | 30.0994 | 76.8387
SHBA4 R2 | 400 | 92.7458 | 33.8263 | 32.2272 | 80.0648 | 87.6296 | 33.0497 | 30.0994 | 76.8387
SMAN2 MC1 | 275 | 76.8352 | 29.0919 | 23.3357 | 64.4778 | 74.9662 | 29.4909 | 20.9398 | 62.6463
SMAN2 MC2 | 275 | 76.8352 | 29.0919 | 23.3357 | 64.4778 | 74.9662 | 29.4909 | 20.9398 | 62.6463
SMAN2 MC3 | 275 | 76.8352 | 29.0919 | 23.3357 | 64.4778 | 74.9662 | 29.4909 | 20.9398 | 62.6463
SMAN2 MC4 | 275 | 76.8352 | 29.0919 | 23.3357 | 64.4778 | 74.9662 | 29.4909 | 20.9398 | 62.6463
SSHI2 MC1 | 275 | 68.0459 | 24.935 | 12.4926 | 47.756 | 60.0242 | 23.801 | 9.8012 | 43.461
SSHI2 MC2 | 275 | 68.0459 | 24.935 | 12.4926 | 47.756 | 60.0242 | 23.801 | 9.8012 | 43.461
SPLN4 M1 | 400 | 99.4508 | 36.3819 | 25.4699 | 76.9217 | 100.9108 | 37.8775 | 29.113 | 82.68
SPLN4 R1 | 400 | 99.4508 | 36.3819 | 25.4699 | 76.9217 | 100.9108 | 37.8775 | 29.113 | 82.68
MC1 | 400 | 63.1456 | 23.1175 | 13.5897 | 46.2828 | 46.5159 | 18.359 | 2.6764 | 28.6399
MC2 | 400 | 63.1456 | 23.1175 | 13.5897 | 46.2828 | 46.5159 | 18.359 | 2.6764 | 28.6399
MC3 | 400 | 63.121 | 23.1075 | 13.5836 | 46.2626 | 49.4096 | 19.2465 | 9.2305 | 36.4492
MC4 | 400 | 63.121 | 23.1075 | 13.5836 | 46.2626 | 49.4096 | 19.2465 | 9.2305 | 36.4492
SJOW2 MC2 | 275 | 40.1336 | 13.9451 | 15.1156 | 34.8369 | 47.9284 | 17.2145 | 17.7227 | 42.0677
SJOW2 MC1 | 275 | 40.1336 | 13.9451 | 15.1156 | 34.8369 | 47.9284 | 17.2145 | 17.7227 | 42.0677
SJOW2 MC4 | 275 | 40.1336 | 13.9451 | 15.1156 | 34.8369 | 47.9284 | 17.2145 | 17.7227 | 42.0677
SJOW2 MC3 | 275 | 40.1336 | 13.9451 | 15.1156 | 34.8369 | 47.9284 | 17.2145 | 17.7227 | 42.0677
SJOW4 M1 | 400 | 107.5183 | 36.2861 | 27.3346 | 78.6508 | 126.646 | 46.4859 | 31.697 | 97.438
SJOW4 M2 | 400 | 107.5183 | 36.2861 | 27.3346 | 78.6508 | 126.646 | 46.4859 | 31.697 | 97.438
SJOW4 M3 | 400 | 107.5183 | 36.2861 | 27.3346 | 78.6508 | 126.646 | 46.4859 | 31.697 | 97.438
SJOW4 M4 | 400 | 107.5183 | 36.2861 | 27.3346 | 78.6508 | 126.646 | 46.4859 | 31.697 | 97.438
SJOW4 R1/2 | 400 | 107.5183 | 36.2861 | 27.3346 | 78.6508 | 126.646 | 46.4859 | 31.697 | 97.438
SJOW4 R3/4 | 400 | 107.5183 | 36.2861 | 27.3346 | 78.6508 | 126.646 | 46.4859 | 31.697 | 97.438
STAL2 M1 | 275 | 82.3104 | 30.9989 | 16.2164 | 60.0555 | 76.2794 | 30.0144 | 14.7598 | 57.2066
STAL2 M2 | 275 | 82.3104 | 30.9989 | 16.2164 | 60.0555 | 76.2794 | 30.0144 | 14.7598 | 57.2066
STAL2 R1 | 275 | 82.3104 | 30.9989 | 16.2164 | 60.0555 | 76.2794 | 30.0144 | 14.7598 | 57.2066
STAL2 R2 | 275 | 82.3104 | 30.9989 | 16.2164 | 60.0555 | 76.2794 | 30.0144 | 14.7598 | 57.2066
STAL4 MC1 | 400 | 36.7317 | 13.5851 | 9.7297 | 28.9419 | 32.7185 | 12.6472 | 8.2255 | 26.1114
STAL4 MC2 | 400 | 52.2101 | 19.8681 | 10.0071 | 38.1048 | 40.0238 | 15.9342 | 6.5402 | 29.0746
STAY4 M1 | 400 | 110.1016 | 40.213 | 25.7781 | 82.6479 | 105.1074 | 40.0042 | 27.2228 | 83.7973
STAY4 M2 | 400 | 110.1016 | 40.213 | 25.7781 | 82.6479 | 105.1074 | 40.0042 | 27.2228 | 83.7973
STAY4 R1 | 400 | 110.1016 | 40.213 | 25.7781 | 82.6479 | 105.1074 | 40.0042 | 27.2228 | 83.7973
STAY4 R2 | 400 | 110.1016 | 40.213 | 25.7781 | 82.6479 | 105.1074 | 40.0042 | 27.2228 | 83.7973
STAY4A | 400 | 72.4782 | 26.6194 | 20.072 | 57.7175 | 66.5953 | 25.1803 | 19.5349 | 55.1452
STEN1 M1 | 132 | 58.6041 | 21.3936 | 20.2869 | 50.5421 | 71.4529 | 26.808 | 23.9144 | 61.8266
STEN1 M2 | 132 | 58.6041 | 21.3936 | 20.2869 | 50.5421 | 71.4529 | 26.808 | 23.9144 | 61.8266
STEN1 R1 | 132 | 58.6041 | 21.3936 | 20.2869 | 50.5421 | 71.4529 | 26.808 | 23.9144 | 61.8266
STEN1 R2 | 132 | 58.6041 | 21.3936 | 20.2869 | 50.5421 | 71.4529 | 26.808 | 23.9144 | 61.8266
STES1 M1 | 132 | 58.8102 | 21.1648 | 15.9009 | 45.8325 | 71.356 | 26.6309 | 18.0793 | 55.7411
STES1 M2 | 132 | 58.8102 | 21.1648 | 15.9009 | 45.8325 | 71.356 | 26.6309 | 18.0793 | 55.7411
STES1 R1 | 132 | 58.8102 | 21.1648 | 15.9009 | 45.8325 | 71.356 | 26.6309 | 18.0793 | 55.7411
STES1 R2 | 132 | 58.8102 | 21.1648 | 15.9009 | 45.8325 | 71.356 | 26.6309 | 18.0793 | 55.7411
STEW2 M1 | 275 | 84.7177 | 31.5467 | 25.9126 | 70.5263 | 80.1614 | 30.9459 | 24.2208 | 67.985
STEW2 M2 | 275 | 84.7177 | 31.5467 | 25.9126 | 70.5263 | 80.1614 | 30.9459 | 24.2208 | 67.985
STEW2 R1 | 275 | 84.7177 | 31.5467 | 25.9126 | 70.5263 | 80.1614 | 30.9459 | 24.2208 | 67.985
STEW2 R2 | 275 | 84.7177 | 31.5467 | 25.9126 | 70.5263 | 80.1614 | 30.9459 | 24.2208 | 67.985
STEW4 M1 | 400 | 81.5944 | 30.0072 | 24.9932 | 67.4298 | 61.7868 | 24.025 | 17.9933 | 51.9698
STEW4 M2 | 400 | 81.5944 | 30.0072 | 24.9932 | 67.4298 | 61.7868 | 24.025 | 17.9933 | 51.9698
STEW4 R1 | 400 | 81.5944 | 30.0072 | 24.9932 | 67.4298 | 61.7868 | 24.025 | 17.9933 | 51.9698
STEW4 R2a | 400 | 81.5944 | 30.0072 | 24.9932 | 67.4298 | 61.7868 | 24.025 | 17.9933 | 51.9698
STSB4 MC1 | 400 | 58.7819 | 21.8253 | 13.1086 | 43.9742 | 46.6831 | 18.3562 | 8.0979 | 34.0575
STSB4 MC2 | 400 | 58.7819 | 21.8253 | 13.1086 | 43.9742 | 46.6831 | 18.3562 | 8.0979 | 34.0575
STSB4A | 400 | 54.317 | 20.0048 | 6.1969 | 34.4879 | 42.3239 | 16.5279 | 3.3152 | 26.6892
STOB4 M1 | 400 | 55.2751 | 20.9864 | 9.8106 | 39.4898 | 45.4319 | 18.2215 | 7.215 | 32.9841
STOB4 R1 | 400 | 55.2751 | 20.9864 | 9.8106 | 39.4898 | 45.4319 | 18.2215 | 7.215 | 32.9841
SUND4 M1 | 400 | 107.8993 | 39.3258 | 22.3276 | 77.9427 | 91.7541 | 35.6604 | 17.5146 | 67.9461
SUND4 M2 | 400 | 86.9619 | 32.0442 | 17.8294 | 63.1467 | 74.0949 | 28.7458 | 14.5634 | 55.2161
SUND4 R1 | 400 | 107.8993 | 39.3258 | 22.3276 | 77.9427 | 91.7541 | 35.6604 | 17.5146 | 67.9461
SUND4 R2 | 400 | 86.9619 | 32.0442 | 17.8294 | 63.1467 | 74.0949 | 28.7458 | 14.5634 | 55.2161
SUTB4A | 400 | 96.7287 | 35.5498 | 22.2562 | 72.5313 | 86.6834 | 33.3158 | 21.1238 | 68.2394
SWAN2 MC3 | 275 | 25.9679 | 9.4165 | 8.5071 | 21.824 | 28.2259 | 10.452 | 8.8069 | 23.5883
SWAN2 MC4 | 275 | 25.9679 | 9.4165 | 8.5071 | 21.824 | 28.2259 | 10.452 | 8.8069 | 23.5883
SWAN4 M3 | 400 | 64.3603 | 23.097 | 15.9094 | 48.5734 | 60.5642 | 22.9714 | 14.3738 | 46.8603
SWAN4 M4 | 400 | 64.3603 | 23.097 | 15.9094 | 48.5734 | 60.5642 | 22.9714 | 14.3738 | 46.8603
SWAN4 R3 | 400 | 64.3603 | 23.097 | 15.9094 | 48.5734 | 60.5642 | 22.9714 | 14.3738 | 46.8603
SWAN4 R4 | 400 | 64.3603 | 23.097 | 15.9094 | 48.5734 | 60.5642 | 22.9714 | 14.3738 | 46.8603
SWAN4 M1 | 400 | 39.5779 | 14.603 | 9.2345 | 29.8863 | 34.3695 | 13.1369 | 8.0682 | 26.6466
SWAN4 M2 | 400 | 39.5779 | 14.603 | 9.2345 | 29.8863 | 34.3695 | 13.1369 | 8.0682 | 26.6466
TAUN4 M1 | 400 | 51.5117 | 19.0416 | 10.1211 | 37.0501 | 44.4117 | 17.5687 | 6.9793 | 31.8251
TAUN4 M2 | 400 | 52.2993 | 19.2849 | 10.2707 | 37.5437 | 45.9772 | 18.133 | 7.5259 | 33.1698
TEMP2 MC1 | 275 | 59.2822 | 21.843 | 12.2753 | 43.166 | 62.0842 | 24.5601 | 11.1131 | 45.8463
TEMP2 MC2 | 275 | 59.2822 | 21.843 | 12.2753 | 43.166 | 62.0842 | 24.5601 | 11.1131 | 45.8463
TEMP2 MC3 | 275 | 59.5063 | 21.9054 | 12.4005 | 43.3795 | 62.9206 | 24.8703 | 11.3334 | 46.5053
THTO4 M1 | 400 | 95.1298 | 34.4865 | 23.9861 | 72.7574 | 75.8982 | 29.4539 | 14.3254 | 55.9796
THTO4 M2 | 400 | 69.4467 | 25.6021 | 16.5605 | 52.7673 | 56.0391 | 21.7324 | 11.0036 | 41.7379
THTO4 M3 | 400 | 69.4467 | 25.6021 | 16.5605 | 52.7673 | 56.0391 | 21.7324 | 11.0036 | 41.7379
THTO4 M4 | 400 | 95.1298 | 34.4865 | 23.9861 | 72.7574 | 75.8982 | 29.4539 | 14.3254 | 55.9796
THTO4 R1/2 | 400 | 70.2516 | 25.8759 | 16.2404 | 52.8345 | 58.9364 | 22.7265 | 11.9746 | 44.1146
THTO4 R3/4 | 400 | 70.2516 | 25.8759 | 16.2404 | 52.8345 | 58.9364 | 22.7265 | 11.9746 | 44.1146
THOM2 M1 | 275 | 67.6595 | 24.7296 | 19.2746 | 54.2474 | 70.0701 | 26.4862 | 19.0597 | 56.5169
THOM2 R1 | 275 | 67.6595 | 24.7296 | 19.2746 | 54.2474 | 70.0701 | 26.4862 | 19.0597 | 56.5169
M5 | 400 | 101.4155 | 37.3837 | 20.3991 | 73.2677 | 84.8494 | 33.2221 | 17.6056 | 64.5888
R2(2) | 400 | 101.4155 | 37.3837 | 20.3991 | 73.2677 | 85.4762 | 33.3411 | 16.2283 | 63.3797
R2(3) | 400 | 101.4155 | 37.3837 | 20.3991 | 73.2677 | 85.4762 | 33.3411 | 16.2283 | 63.3797
R5 | 400 | 101.4155 | 37.3837 | 20.3991 | 73.2677 | 84.8494 | 33.2221 | 17.6056 | 64.5888
THOM4 MC4 | 400 | 93.6146 | 33.6801 | 23.2861 | 70.9169 | 84.7077 | 32.4504 | 18.1384 | 64.0302
THOM4 MC2 | 400 | 93.6146 | 33.6801 | 23.2861 | 70.9169 | 84.7077 | 32.4504 | 18.1384 | 64.0302
THOM4 MC3 | 400 | 93.6146 | 33.6801 | 23.2861 | 70.9169 | 84.7077 | 32.4504 | 18.1384 | 64.0302
THOM4 MC1 | 400 | 93.6146 | 33.6801 | 23.2861 | 70.9169 | 84.7077 | 32.4504 | 18.1384 | 64.0302
THUR2 MC2 | 275 | 64.6489 | 24.308 | 10.6426 | 45.0193 | 65.8194 | 26.0506 | 11.0048 | 47.846
THUR2 MC3 | 275 | 64.6489 | 24.308 | 10.6426 | 45.0193 | 65.8194 | 26.0506 | 11.0048 | 47.846
THUR2 MC1 | 275 | 64.6489 | 24.308 | 10.6426 | 45.0193 | 65.8194 | 26.0506 | 11.0048 | 47.846
THUR2 MC4 | 275 | 64.6489 | 24.308 | 10.6426 | 45.0193 | 65.8194 | 26.0506 | 11.0048 | 47.846
TILB2 M1 | 275 | 71.8938 | 25.7092 | 21.5187 | 57.877 | 75.4264 | 28.1437 | 21.6591 | 61.4603
TILB2 M2 | 275 | 71.8938 | 25.7092 | 21.5187 | 57.877 | 75.4264 | 28.1437 | 21.6591 | 61.4603
TILB2 R1 | 275 | 71.8938 | 25.7092 | 21.5187 | 57.877 | 75.4264 | 28.1437 | 21.6591 | 61.4603
TILB2 R2 | 275 | 71.8938 | 25.7092 | 21.5187 | 57.877 | 75.4264 | 28.1437 | 21.6591 | 61.4603
TILB4 M2 | 400 | 139.2747 | 49.0933 | 44.8995 | 114.328 | 126.3848 | 48.4069 | 36.35 | 104.8076
TILB4 M3 | 400 | 139.2747 | 49.0933 | 44.8995 | 114.328 | 126.3848 | 48.4069 | 36.35 | 104.8076
TILB4 R2 | 400 | 139.2747 | 49.0933 | 44.8995 | 114.328 | 126.3848 | 48.4069 | 36.35 | 104.8076
TILB4 R3 | 400 | 139.2747 | 49.0933 | 44.8995 | 114.328 | 126.3848 | 48.4069 | 36.35 | 104.8076
TINP2 M2 | 275 | 58.414 | 21.2376 | 6.9677 | 37.0022 | 57.7169 | 22.4128 | 5.6526 | 37.3491
TINP2 M1 | 275 | 58.2662 | 21.2337 | 6.9615 | 36.9904 | 56.8265 | 22.0903 | 5.5764 | 36.8169
TODP2 MC1 | 275 | 64.9917 | 22.7813 | 16.263 | 48.4807 | 59.2727 | 22.6925 | 11.8779 | 43.9699
TODP2 MC2 | 275 | 64.9917 | 22.7813 | 16.263 | 48.4807 | 59.2727 | 22.6925 | 11.8779 | 43.9699
TOTT2 MC1 | 275 | 61.2523 | 22.5202 | 20.6026 | 52.451 | 63.0285 | 24.0817 | 19.5663 | 53.6229
TOTT2 MC2A | 275 | 63.1606 | 23.2067 | 21.2118 | 54.031 | 62.1525 | 23.8255 | 19.1396 | 52.834
TOTT2 MC2B | 275 | 61.2523 | 22.5202 | 20.6026 | 52.451 | 63.0285 | 24.0817 | 19.5663 | 53.6229
TOTT2 MC3 | 275 | 63.1606 | 23.2067 | 21.2118 | 54.031 | 62.1525 | 23.8255 | 19.1396 | 52.834
TOTT2 MC4A | 275 | 61.2523 | 22.5202 | 20.6026 | 52.451 | 63.0285 | 24.0817 | 19.5663 | 53.6229
TOTT2 MC4B | 275 | 63.1606 | 23.2067 | 21.2118 | 54.031 | 62.1525 | 23.8255 | 19.1396 | 52.834
TOTT2 MC5 | 275 | 57.1003 | 20.9178 | 13.7441 | 43.3263 | 54.5415 | 21.1592 | 10.8696 | 40.7933
TOTT2 MC6 | 275 | 57.1003 | 20.9178 | 13.7441 | 43.3263 | 54.5415 | 21.1592 | 10.8696 | 40.7933
TOTT2 MC7 | 275 | 55.492 | 20.2998 | 13.6144 | 42.3227 | 56.51 | 21.7431 | 11.6539 | 42.4032
TOTT2 MC8 | 275 | 55.492 | 20.2998 | 13.6144 | 42.3227 | 56.51 | 21.7431 | 11.6539 | 42.4032
TOTE2B | 275 | 61.2523 | 22.5202 | 20.6026 | 52.451 | 63.0285 | 24.0817 | 19.5663 | 53.6229
TOTE2A | 275 | 63.1606 | 23.2067 | 21.2118 | 54.031 | 62.1525 | 23.8255 | 19.1396 | 52.834
TRAW2 M1 | 275 | 45.5656 | 16.4374 | 13.9468 | 37.1928 | 47.1381 | 17.6592 | 12.7309 | 37.7048
TRAW2 M2 | 275 | 45.5656 | 16.4374 | 13.9468 | 37.1928 | 47.1381 | 17.6592 | 12.7309 | 37.7048
TRAW2 R1 | 275 | 45.5656 | 16.4374 | 13.9468 | 37.1928 | 47.1381 | 17.6592 | 12.7309 | 37.7048
TRAW2 R2 | 275 | 45.5656 | 16.4374 | 13.9468 | 37.1928 | 47.1381 | 17.6592 | 12.7309 | 37.7048
TRAW4 MC1 | 400 | 61.411 | 23.0436 | 18.4866 | 51.0751 | 47.9246 | 19.0195 | 12.5311 | 39.4287
TRAW4 MC2 | 400 | 61.411 | 23.0436 | 18.4866 | 51.0751 | 47.9246 | 19.0195 | 12.5311 | 39.4287
TRAW4 MC3 | 400 | 61.411 | 23.0436 | 18.4866 | 51.0751 | 47.9246 | 19.0195 | 12.5311 | 39.4287
TRAW4 MC4 | 400 | 61.411 | 23.0436 | 18.4866 | 51.0751 | 47.9246 | 19.0195 | 12.5311 | 39.4287
TREM2 MC1 | 275 | 46.4376 | 16.9398 | 2.6676 | 26.6241 | 41.1105 | 16.2816 | 2.35 | 25.3756
TREM2 MC2 | 275 | 46.4376 | 16.9398 | 2.6676 | 26.6241 | 41.1105 | 16.2816 | 2.35 | 25.3756
TREM31 | 33 | 56.7031 | 17.9691 | 12.4566 | 37.8687 | 3.2674e-07 | 0 | 0 | 0
TREU4A | 400 | 92.4159 | 33.23 | 9.3241 | 56.3184 | 75.4374 | 29.523 | 4.6701 | 46.4219
TREU4A_DEES1 | 400 | 92.4159 | 33.23 | 9.3241 | 56.3184 | 75.4374 | 29.523 | 4.6701 | 46.4219
TREU4A_LEGA1 | 400 | 92.4159 | 33.23 | 9.3241 | 56.3184 | 75.4374 | 29.523 | 4.6701 | 46.4219
TREU4A_TRAW1 | 400 | 92.4159 | 33.23 | 9.3241 | 56.3184 | 75.4374 | 29.523 | 4.6701 | 46.4219
TREU4B | 400 | 93.5388 | 33.6505 | 9.3572 | 56.9463 | 76.3155 | 29.8845 | 4.6572 | 46.9203
TREU4B_DEES2 | 400 | 93.5388 | 33.6505 | 9.3572 | 56.9463 | 76.3155 | 29.8845 | 4.6572 | 46.9203
TREU4B_LEGA2 | 400 | 93.5388 | 33.6505 | 9.3572 | 56.9463 | 76.3155 | 29.8845 | 4.6572 | 46.9203
TREU4B_TRAW2 | 400 | 93.5388 | 33.6505 | 9.3572 | 56.9463 | 76.3155 | 29.8845 | 4.6572 | 46.9203
TYNE2 MC1 | 275 | 62.9175 | 23.2402 | 11.1494 | 44.0161 | 55.5226 | 21.9202 | 9.5081 | 40.508
TYNE2 MC2 | 275 | 62.9175 | 23.2402 | 11.1494 | 44.0161 | 55.5226 | 21.9202 | 9.5081 | 40.508
TYNE2A | 275 | 62.1877 | 22.6557 | 3.9128 | 35.9527 | 52.252 | 20.7497 | 2.8333 | 32.1779
UPPB2 MC4 | 275 | 39.3657 | 14.5946 | 9.839 | 30.4789 | 38.441 | 14.823 | 8.8879 | 29.8508
UPPB2 MC3 | 275 | 41.3779 | 15.3594 | 10.1432 | 31.8647 | 39.8526 | 15.3821 | 9.0378 | 30.7913
UPPB2 MC2 | 275 | 41.3779 | 15.3594 | 10.1432 | 31.8647 | 39.8526 | 15.3821 | 9.0378 | 30.7913
UPPB2 MC1 | 275 | 39.3657 | 14.5946 | 9.839 | 30.4789 | 38.441 | 14.823 | 8.8879 | 29.8508
USKM2 M1 | 275 | 77.1217 | 27.0872 | 20.0333 | 58.3404 | 87.0015 | 32.3249 | 23.277 | 68.9914
USKM2 M2 | 275 | 77.1217 | 27.0872 | 20.0333 | 58.3404 | 87.0015 | 32.3249 | 23.277 | 68.9914
USKM2 R1 | 275 | 77.1217 | 27.0872 | 20.0333 | 58.3404 | 87.0015 | 32.3249 | 23.277 | 68.9914
USKM2 R2 | 275 | 77.1217 | 27.0872 | 20.0333 | 58.3404 | 87.0015 | 32.3249 | 23.277 | 68.9914
USKM2A | 275 | 74.7466 | 25.6104 | 11.4941 | 47.7127 | 82.3185 | 30.4864 | 12.1531 | 55.2674
WALH4 MC2 | 400 | 59.7847 | 22.3584 | 11.3644 | 42.984 | 50.4813 | 19.7771 | 10.3376 | 38.3067
WALH4 MC3 | 400 | 59.7847 | 22.3584 | 11.3644 | 42.984 | 50.4813 | 19.7771 | 10.3376 | 38.3067
WALH4 MC4 | 400 | 59.7847 | 22.3584 | 11.3644 | 42.984 | 50.4813 | 19.7771 | 10.3376 | 38.3067
WALH4 MC1 | 400 | 59.7847 | 22.3584 | 11.3644 | 42.984 | 50.4813 | 19.7771 | 10.3376 | 38.3067
WALP R4 | 132 | 80.5541 | 29.0397 | 24.3548 | 65.4232 | 96.795 | 36.9807 | 27.0469 | 79.3454
WALP1 M4 | 132 | 80.5541 | 29.0397 | 24.3548 | 65.4232 | 96.795 | 36.9807 | 27.0469 | 79.3454
WALPM3 | 132 | 80.5541 | 29.0397 | 24.3548 | 65.4232 | 96.795 | 36.9807 | 27.0469 | 79.3454
WALPR3 | 132 | 80.5541 | 29.0397 | 24.3548 | 65.4232 | 96.795 | 36.9807 | 27.0469 | 79.3454
WALP4 M1 | 400 | 116.7098 | 42.3236 | 29.1777 | 89.0324 | 104.7093 | 39.9563 | 26.4014 | 82.9082
WALP4 M2 | 400 | 116.7098 | 42.3236 | 29.1777 | 89.0324 | 104.7093 | 39.9563 | 26.4014 | 82.9082
WALP4 R1 | 400 | 116.7098 | 42.3236 | 29.1777 | 89.0324 | 104.7093 | 39.9563 | 26.4014 | 82.9082
WALP4 R2 | 400 | 116.7098 | 42.3236 | 29.1777 | 89.0324 | 104.7093 | 39.9563 | 26.4014 | 82.9082
WALX2 M1 | 275 | 78.349 | 27.6473 | 18.0479 | 57.1471 | 81.1706 | 30.2449 | 16.9582 | 59.7309
WALX2 M2 | 275 | 80.0482 | 28.2192 | 18.3163 | 58.2242 | 85.2667 | 31.694 | 17.8784 | 62.7004
WALX2 R1 | 275 | 78.349 | 27.6473 | 18.0479 | 57.1471 | 81.1706 | 30.2449 | 16.9582 | 59.7309
WALX2 R2 | 275 | 80.0482 | 28.2192 | 18.3163 | 58.2242 | 85.2667 | 31.694 | 17.8784 | 62.7004
WALX4A | 400 | 67.6226 | 24.1966 | 9.1947 | 43.4139 | 68.4414 | 25.6714 | 9.7162 | 46.021
WALX4B | 400 | 67.5275 | 24.2058 | 9.2337 | 43.466 | 62.861 | 23.6619 | 9.0137 | 42.4767
WARL2 MC4 | 275 | 65.6056 | 23.8361 | 15.7612 | 49.4705 | 60.8769 | 23.6323 | 11.6552 | 45.0763
WARL2 MC3 | 275 | 65.6056 | 23.8361 | 15.7612 | 49.4705 | 60.8769 | 23.6323 | 11.6552 | 45.0763
WARL2 MC2 | 275 | 65.6056 | 23.8361 | 15.7612 | 49.4705 | 60.8769 | 23.6323 | 11.6552 | 45.0763
WARL2 MC1 | 275 | 65.6056 | 23.8361 | 15.7612 | 49.4705 | 60.8769 | 23.6323 | 11.6552 | 45.0763
WASF2A | 275 | 55.7075 | 20.3305 | 5.6967 | 34.4484 | 48.3148 | 18.8776 | 3.2747 | 29.9717
WASF2B | 275 | 60.9812 | 22.0834 | 6.2083 | 37.439 | 55.041 | 21.5272 | 3.4836 | 33.9277
WBOL2 MC1 | 275 | 77.5721 | 27.9728 | 15.4142 | 54.9737 | 67.1787 | 26.5178 | 11.2033 | 48.7051
WBOL2 MC2 | 275 | 77.5721 | 27.9728 | 15.4142 | 54.9737 | 67.1787 | 26.5178 | 11.2033 | 48.7051
WBOL2 MC3 | 275 | 77.5721 | 27.9728 | 15.4142 | 54.9737 | 67.1787 | 26.5178 | 11.2033 | 48.7051
WBOL2 MC4 | 275 | 77.5721 | 27.9728 | 15.4142 | 54.9737 | 67.1787 | 26.5178 | 11.2033 | 48.7051
WBUR1 M1 | 132 | 21.3803 | 7.5917 | 6.7822 | 17.5185 | 24.9425 | 9.2245 | 8.1101 | 21.1555
WBUR1 M2 | 132 | 21.3803 | 7.5917 | 6.7822 | 17.5185 | 24.9425 | 9.2245 | 8.1101 | 21.1555
WBUR1 R1 | 132 | 21.3803 | 7.5917 | 6.7822 | 17.5185 | 24.9425 | 9.2245 | 8.1101 | 21.1555
WBUR1 R2 | 132 | 21.1562 | 7.5317 | 6.6787 | 17.3301 | 24.7937 | 9.1696 | 8.0243 | 20.9921
WBUR4 M1 | 400 | 109.782 | 39.4065 | 31.2029 | 86.9321 | 102.956 | 38.5522 | 29.7586 | 84.2796
WBUR4 M2 | 400 | 109.782 | 39.4065 | 31.2029 | 86.9321 | 102.956 | 38.5522 | 29.7586 | 84.2796
WBUR4 M3 | 400 | 109.782 | 39.4065 | 31.2029 | 86.9321 | 102.956 | 38.5522 | 29.7586 | 84.2796
WBUR4 M4 | 400 | 109.782 | 39.4065 | 31.2029 | 86.9321 | 102.956 | 38.5522 | 29.7586 | 84.2796
WBUR4 R1/2 | 400 | 113.7016 | 41.6019 | 27.9129 | 86.7469 | 94.6964 | 36.4271 | 22.5493 | 74.0651
WBUR4 R3/4 | 400 | 113.7016 | 41.6019 | 27.9129 | 86.7469 | 94.6964 | 36.4271 | 22.5493 | 74.0651
WHAM4 M1 | 400 | 112.7832 | 40.0308 | 35.6291 | 92.2412 | 115.6446 | 44.9581 | 31.9965 | 95.5769
WHAM4 M2 | 400 | 112.7832 | 40.0308 | 35.6291 | 92.2412 | 115.6446 | 44.9581 | 31.9965 | 95.5769
WHAM4 R1 | 400 | 112.7832 | 40.0308 | 35.6291 | 92.2412 | 115.6446 | 44.9581 | 31.9965 | 95.5769
WHAM4 R2 | 400 | 112.7832 | 40.0308 | 35.6291 | 92.2412 | 115.6446 | 44.9581 | 31.9965 | 95.5769
WHAM4A | 400 | 95.7638 | 31.8311 | 12.5048 | 57.5208 | 98.8535 | 39.0093 | 14.757 | 69.9245
WHAM4B | 400 | 95.8267 | 31.848 | 12.5146 | 57.5545 | 98.9542 | 39.0445 | 14.7568 | 69.9741
WMEL2 MC4 | 275 | 78.3393 | 28.6304 | 14.624 | 55.1135 | 75.5555 | 29.6734 | 12.5698 | 54.5343
WMEL2 MC1 | 275 | 78.3393 | 28.6304 | 14.624 | 55.1135 | 75.5555 | 29.6734 | 12.5698 | 54.5343
WMEL2 MC2 | 275 | 78.3393 | 28.6304 | 14.624 | 55.1135 | 75.5555 | 29.6734 | 12.5698 | 54.5343
WMEL2 MC3 | 275 | 78.3393 | 28.6304 | 14.624 | 55.1135 | 75.5555 | 29.6734 | 12.5698 | 54.5343
WTHU4B | 400 | 92.2768 | 31.7317 | 9.0269 | 53.9024 | 75.3338 | 29.4172 | 5.2395 | 46.8416
WTHU4A | 400 | 92.2768 | 31.7317 | 9.0269 | 53.9024 | 73.7145 | 28.8096 | 5.1268 | 45.8698
WWEY2 M1 | 275 | 73.0958 | 26.5293 | 17.7392 | 55.2573 | 72.311 | 27.599 | 16.8767 | 55.9076
WWEY2 M2 | 275 | 73.0958 | 26.5293 | 17.7392 | 55.2573 | 72.311 | 27.599 | 16.8767 | 55.9076
WWEY2 R1 | 275 | 75.1585 | 27.4355 | 16.458 | 55.2576 | 74.9911 | 28.7522 | 16.7377 | 57.3994
WWEY2 R2 | 275 | 75.1585 | 27.4355 | 16.458 | 55.2576 | 74.9911 | 28.7522 | 16.7377 | 57.3994
WWEY4A | 400 | 50.4332 | 18.4042 | 6.0493 | 32.0767 | 45.3662 | 17.4 | 6.1039 | 30.7112
WWEY4B | 400 | 50.7761 | 18.5077 | 6.2603 | 32.4342 | 45.2234 | 17.4098 | 6.3102 | 30.9314
WHGA2 MC1 | 275 | 70.0886 | 26.3801 | 15.0536 | 52.3607 | 64.6302 | 25.7271 | 10.9733 | 47.3569
WHGA2 MC2 | 275 | 70.0886 | 26.3801 | 15.0536 | 52.3607 | 64.6302 | 25.7271 | 10.9733 | 47.3569
WHGA2 MC3 | 275 | 70.0886 | 26.3801 | 15.0536 | 52.3607 | 64.6302 | 25.7271 | 10.9733 | 47.3569
WHGA2 MC4 | 275 | 70.0886 | 26.3801 | 15.0536 | 52.3607 | 64.6302 | 25.7271 | 10.9733 | 47.3569
WHSO2 M1 | 275 | 67.5275 | 24.1334 | 15.3558 | 49.4856 | 72.5835 | 27.5027 | 15.9105 | 54.8052
WHSO2 M2 | 275 | 67.5275 | 24.1334 | 15.3558 | 49.4856 | 72.5835 | 27.5027 | 15.9105 | 54.8052
WHSO2 R1 | 275 | 74.0578 | 26.2236 | 19.2268 | 56.3125 | 80.7082 | 30.2653 | 20.2311 | 63.0327
WHSO2 R2 | 275 | 74.0578 | 26.2236 | 19.2268 | 56.3125 | 80.7082 | 30.2653 | 20.2311 | 63.0327
WISD2 M1 | 275 | 69.409 | 24.0254 | 22.3272 | 56.3043 | 81.031 | 29.8387 | 25.1046 | 67.3028
WISD2 M2 | 275 | 69.409 | 24.0254 | 22.3272 | 56.3043 | 81.031 | 29.8387 | 25.1046 | 67.3028
WISD2 R1 | 275 | 69.409 | 24.0254 | 22.3272 | 56.3043 | 81.031 | 29.8387 | 25.1046 | 67.3028
WISD2 R2 | 275 | 69.409 | 24.0254 | 22.3272 | 56.3043 | 81.031 | 29.8387 | 25.1046 | 67.3028
WISD2A | 275 | 59.7262 | 20.6939 | 12.2484 | 41.5141 | 65.4406 | 24.9516 | 13.7458 | 49.0327
SGT 5 HV | 400 | 95.4927 | 31.4657 | 12.8523 | 57.3515 | 111.5196 | 41.2059 | 11.39 | 69.6639
SGT6_HV | 400 | 95.4927 | 31.4657 | 12.8523 | 57.3515 | 111.5196 | 41.2059 | 11.39 | 69.6639
WISD6 M1 | 66 | 50.7717 | 16.8701 | 17.1159 | 40.9737 | 32.9838 | 12.3095 | 10.5759 | 27.9842
WISD6 M2 | 66 | 50.7717 | 16.8701 | 17.1159 | 40.9737 | 32.9838 | 12.3095 | 10.5759 | 27.9842
WISD6 R1 | 66 | 50.7717 | 16.8701 | 17.1159 | 40.9737 | 32.9838 | 12.3095 | 10.5759 | 27.9842
WISD6 R2 | 66 | 50.7717 | 16.8701 | 17.1159 | 40.9737 | 32.9838 | 12.3095 | 10.5759 | 27.9842
WILL1 M1 | 132 | 50.3667 | 17.5192 | 15.8176 | 40.5935 | 57.4418 | 21.7849 | 18.0545 | 48.863
WILL1 M2 | 132 | 50.3667 | 17.5192 | 15.8176 | 40.5935 | 57.4418 | 21.7849 | 18.0545 | 48.863
WILL1 R1 | 132 | 34.8006 | 12.852 | 10.3833 | 28.5588 | 38.4151 | 14.8353 | 11.8179 | 32.7982
WILL1 R2 | 132 | 50.3667 | 17.5192 | 15.8176 | 40.5935 | 57.4418 | 21.7849 | 18.0545 | 48.863
WILL2 M2 | 275 | 24.0004 | 8.5932 | 8.7234 | 20.8761 | 25.4559 | 9.3133 | 9.0308 | 22.2019
WILL2 R2 | 275 | 24.0004 | 8.5932 | 8.7234 | 20.8761 | 25.4559 | 9.3133 | 9.0308 | 22.2019
WILE4 M1 | 400 | 100.2634 | 37.7642 | 26.197 | 79.6036 | 84.6531 | 33.8088 | 21.3986 | 69.2114
WILE4 M2 | 400 | 100.2634 | 37.7642 | 26.197 | 79.6036 | 84.6531 | 33.8088 | 21.3986 | 69.2114
WILE4 R1 | 400 | 100.2634 | 37.7642 | 26.197 | 79.6036 | 84.6531 | 33.8088 | 21.3986 | 69.2114
WILE4 R2 | 400 | 100.2634 | 37.7642 | 26.197 | 79.6036 | 84.6531 | 33.8088 | 21.3986 | 69.2114
WILT2A | 275 | 57.7283 | 20.1304 | 10.5702 | 39.0388 | 59.2532 | 21.8731 | 9.5668 | 40.5
WILT2B | 275 | 57.7283 | 20.1304 | 10.5702 | 39.0388 | 59.2532 | 21.8731 | 9.5668 | 40.5
WILT2C | 275 | 57.9384 | 20.2247 | 10.7321 | 39.3342 | 60.1452 | 22.1495 | 10.2945 | 41.6186
WILT2D | 275 | 57.9337 | 20.2233 | 10.7315 | 39.3317 | 60.137 | 22.1467 | 10.2927 | 41.6128
WIMB2 MC1 | 275 | 85.4725 | 29.9757 | 22.3107 | 64.7027 | 91.586 | 35.2029 | 22.3699 | 72.1543
WIMB2 MC2 | 275 | 85.4725 | 29.9757 | 22.3107 | 64.7027 | 91.586 | 35.2029 | 22.3699 | 72.1543
WIMB2 MC3 | 275 | 85.4725 | 29.9757 | 22.3107 | 64.7027 | 91.586 | 35.2029 | 22.3699 | 72.1543
WIMB2 MC4 | 275 | 85.4725 | 29.9757 | 22.3107 | 64.7027 | 91.586 | 35.2029 | 22.3699 | 72.1543
WIMB2A | 275 | 85.4725 | 29.9757 | 22.3107 | 64.7027 | 91.586 | 35.2029 | 22.3699 | 72.1543
MB2 | 400 | 91.8506 | 31.4784 | 23.1797 | 67.6969 | 2.974e-07 | 0 | 0 | 0
RB2 | 400 | 91.8506 | 31.4784 | 23.1797 | 67.6969 | 106.9594 | 40.3288 | 22.7111 | 79.7447
WIBA2 MC1 | 275 | 59.1318 | 21.7907 | 12.227 | 43.0437 | 63.1102 | 25.2054 | 10.3816 | 46.0274
WIBA2 MC2 | 275 | 59.1318 | 21.7907 | 12.227 | 43.0437 | 63.1102 | 25.2054 | 10.3816 | 46.0274
WYLF1 M1 | 132 | 15.7316 | 5.7842 | 5.8309 | 14.011 | 19.5462 | 7.2936 | 6.9684 | 17.2831
WYLF1 M2 | 132 | 15.7316 | 5.7842 | 5.8309 | 14.011 | 19.5462 | 7.2936 | 6.9684 | 17.2831
WYLF1 R1 | 132 | 15.7316 | 5.7842 | 5.8309 | 14.011 | 19.5462 | 7.2936 | 6.9684 | 17.2831
WYLF1 R2 | 132 | 15.7316 | 5.7842 | 5.8309 | 14.011 | 19.5462 | 7.2936 | 6.9684 | 17.2831
WYLF4 M1 | 400 | 52.7794 | 19.1365 | 13.4225 | 40.4855 | 44.1576 | 16.8783 | 10.9671 | 34.8366
WYLF4 M2 | 400 | 52.7794 | 19.1365 | 13.4225 | 40.4855 | 44.1576 | 16.8783 | 10.9671 | 34.8366
WYLF4 R1 | 400 | 52.7794 | 19.1365 | 13.4225 | 40.4855 | 44.1576 | 16.8783 | 10.9671 | 34.8366
WYLF4 R2 | 400 | 52.7794 | 19.1365 | 13.4225 | 40.4855 | 44.1576 | 16.8783 | 10.9671 | 34.8366
WYMO4 M1 | 400 | 103.9973 | 38.0291 | 21.8718 | 75.6531 | 91.6671 | 35.4857 | 17.8793 | 68.0636
WYMO4 M2 | 400 | 103.9973 | 38.0291 | 21.8718 | 75.6531 | 91.6671 | 35.4857 | 17.8793 | 68.0636
WYMO4 R1 | 400 | 103.9973 | 38.0291 | 21.8718 | 75.6531 | 91.6671 | 35.4857 | 17.8793 | 68.0636
WYMO4 R2 | 400 | 103.9973 | 38.0291 | 21.8718 | 75.6531 | 91.6671 | 35.4857 | 17.8793 | 68.0636

## D3.6
ETYS 18 Yr 7 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2024/25
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABTH1 M1 | 132 | 28.7777 | 10.0637 | 6.2773 | 20.5095 | 29.0712 | 11.0627 | 6.8925 | 22.5375 | Back To Menu
ABTH1 M2 | 132 | 33.7186 | 12.0694 | 9.4675 | 26.5363 | 31.5813 | 12.3109 | 8.3839 | 25.7941
ABTH1 R1 | 132 | 33.7186 | 12.0694 | 9.4675 | 26.5363 | 31.5813 | 12.3109 | 8.3839 | 25.7941
ABTH1 R2 | 132 | 33.7186 | 12.0694 | 9.4675 | 26.5363 | 31.5813 | 12.3109 | 8.3839 | 25.7941
ABTH2 M1 | 275 | 48.0423 | 16.7794 | 8.802 | 32.5316 | 43.7506 | 16.8907 | 7.5326 | 31.4196
ABTH2 M2 | 275 | 48.0423 | 16.7794 | 8.802 | 32.5316 | 43.7506 | 16.8907 | 7.5326 | 31.4196
ABTH2 M4 | 275 | 48.0423 | 16.7794 | 8.802 | 32.5316 | 43.7506 | 16.8907 | 7.5326 | 31.4196
ABTH2 R | 275 | 40.2249 | 14.2024 | 4.5384 | 24.6236 | 34.2387 | 13.413 | 2.9192 | 21.888
ABHA4B | 400 | 40.1269 | 14.4742 | 3.8768 | 24.3463 | 35.8817 | 13.9497 | 2.5792 | 22.3072
ABHA4A | 400 | 40.1424 | 14.4825 | 3.8719 | 24.3533 | 35.9027 | 13.9602 | 2.5798 | 22.3225
ALDW2 MC1 | 275 | 61.8725 | 22.9673 | 9.9432 | 42.4239 | 61.2028 | 24.1907 | 9.844 | 44.0549
ALDW2 MC2 | 275 | 61.8725 | 22.9673 | 9.9432 | 42.4239 | 61.2028 | 24.1907 | 9.844 | 44.0549
ALDW2 MC3 | 275 | 61.8725 | 22.9673 | 9.9432 | 42.4239 | 61.2028 | 24.1907 | 9.844 | 44.0549
ALDW2 MC4 | 275 | 61.8725 | 22.9673 | 9.9432 | 42.4239 | 61.2028 | 24.1907 | 9.844 | 44.0549
AMEM1 M1 | 132 | 26.9731 | 9.6357 | 9.5921 | 23.2191 | 32.9502 | 12.1172 | 10.8578 | 27.9942
AMEM1 M2 | 132 | 26.9731 | 9.6357 | 9.5921 | 23.2191 | 32.9502 | 12.1172 | 10.8578 | 27.9942
AMEM1 R1 | 132 | 26.9731 | 9.6357 | 9.5921 | 23.2191 | 32.9502 | 12.1172 | 10.8578 | 27.9942
AMEM1 R2 | 132 | 26.9731 | 9.6357 | 9.5921 | 23.2191 | 32.9502 | 12.1172 | 10.8578 | 27.9942
AMEM4 M | 400 | 50.5204 | 18.6451 | 4.1808 | 30.5489 | 42.6371 | 16.8651 | 2.929 | 26.7798
AMEM4 R | 400 | 50.3708 | 18.5929 | 4.1937 | 30.4881 | 41.6206 | 16.4121 | 2.8253 | 26.0356
AXMI4 MC2 | 400 | 41.1097 | 15.1801 | 8.2025 | 29.6704 | 35.1188 | 13.6912 | 6.3638 | 25.7261
AXMI4 MC1 | 400 | 41.1097 | 15.1801 | 8.2025 | 29.6704 | 35.1188 | 13.6912 | 6.3638 | 25.7261
BAGB2 M1 | 275 | 51.7135 | 17.5673 | 13.7167 | 38.5607 | 49.5715 | 18.4085 | 13.3495 | 39.383
BAGB2 M2 | 275 | 51.7135 | 17.5673 | 13.7167 | 38.5607 | 49.5715 | 18.4085 | 13.3495 | 39.383
BAGB2 R1 | 275 | 51.7135 | 17.5673 | 13.7167 | 38.5607 | 49.5715 | 18.4085 | 13.3495 | 39.383
BAGB2 R2 | 275 | 51.7135 | 17.5673 | 13.7167 | 38.5607 | 49.5715 | 18.4085 | 13.3495 | 39.383
BARK2 M1 | 275 | 47.9206 | 17.4795 | 12.884 | 37.6037 | 48.5371 | 18.3996 | 13.1192 | 39.1402
BARK2 M2 | 275 | 46.118 | 16.7559 | 12.705 | 36.4014 | 48.9746 | 18.4553 | 13.6465 | 39.7462
BARK2 R1 | 275 | 47.9206 | 17.4795 | 12.884 | 37.6037 | 48.5371 | 18.3996 | 13.1192 | 39.1402
BARK2 R2 | 275 | 46.118 | 16.7559 | 12.705 | 36.4014 | 48.9746 | 18.4553 | 13.6465 | 39.7462
BARK4 M1 | 400 | 121.3782 | 42.5408 | 38.6558 | 98.8176 | 115.3654 | 44.6012 | 31.3158 | 94.3915
BARK4 M2 | 400 | 121.3782 | 42.5408 | 38.6558 | 98.8176 | 115.3654 | 44.6012 | 31.3158 | 94.3915
BARK4 R1 | 400 | 121.3782 | 42.5408 | 38.6558 | 98.8176 | 115.3654 | 44.6012 | 31.3158 | 94.3915
BARK4 R2 | 400 | 121.3782 | 42.5408 | 38.6558 | 98.8176 | 115.3654 | 44.6012 | 31.3158 | 94.3915
BEDD2 M1/4 | 275 | 57.6869 | 20.7782 | 14.0957 | 43.4805 | 59.2812 | 22.919 | 14.1404 | 46.5527
BEDD2 M2/3 | 275 | 79.1607 | 28.3019 | 17.9397 | 57.9646 | 80.1918 | 30.9345 | 17.8189 | 61.5669
BEDD2 R1 | 275 | 51.9314 | 19.2435 | 11.3442 | 38.5587 | 52.1168 | 20.1168 | 11.234 | 39.6834
BEDD2 R2 | 275 | 79.1607 | 28.3019 | 17.9397 | 57.9646 | 80.1918 | 30.9345 | 17.8189 | 61.5669
BEDD2 R3 | 275 | 79.1607 | 28.3019 | 17.9397 | 57.9646 | 80.1918 | 30.9345 | 17.8189 | 61.5669
BEDD2 R4 | 275 | 51.9314 | 19.2435 | 11.3442 | 38.5587 | 52.1168 | 20.1168 | 11.234 | 39.6834
BEDD4B | 400 | 41.5004 | 15.4339 | 3.082 | 24.9088 | 36.9918 | 14.7743 | 3.6535 | 24.5475
BESW2 MC1 | 275 | 57.4087 | 20.8934 | 10.5029 | 40.0506 | 50.2801 | 19.9251 | 8.2292 | 36.4076
BESW2 MC2 | 275 | 57.4087 | 20.8934 | 10.5029 | 40.0506 | 50.2801 | 19.9251 | 8.2292 | 36.4076
BESW2 MC3 | 275 | 57.4087 | 20.8934 | 10.5029 | 40.0506 | 50.2801 | 19.9251 | 8.2292 | 36.4076
BESW2 MC4 | 275 | 57.4087 | 20.8934 | 10.5029 | 40.0506 | 50.2801 | 19.9251 | 8.2292 | 36.4076
BICF4 M1 | 400 | 103.0411 | 38.0468 | 34.0461 | 87.8524 | 68.7877 | 27.4916 | 17.6734 | 56.5524
BICF4 M2 | 400 | 103.0411 | 38.0468 | 34.0461 | 87.8524 | 68.7877 | 27.4916 | 17.6734 | 56.5524
BICF4 R1 | 400 | 103.0411 | 38.0468 | 34.0461 | 87.8524 | 68.7877 | 27.4916 | 17.6734 | 56.5524
BICF4 R2 | 400 | 103.0411 | 38.0468 | 34.0461 | 87.8524 | 68.7877 | 27.4916 | 17.6734 | 56.5524
BIRK2 MC1 | 275 | 61.4237 | 21.8833 | 16.3715 | 47.3191 | 60.013 | 22.7109 | 13.7847 | 45.9028
BIRK2 MC2 | 275 | 61.4237 | 21.8833 | 16.3715 | 47.3191 | 60.013 | 22.7109 | 13.7847 | 45.9028
BIRK2 MC3 | 275 | 61.4237 | 21.8833 | 16.3715 | 47.3191 | 60.013 | 22.7109 | 13.7847 | 45.9028
BIRK2 MC4 | 275 | 61.4237 | 21.8833 | 16.3715 | 47.3191 | 60.013 | 22.7109 | 13.7847 | 45.9028
BISW2 MC1 | 275 | 62.1584 | 22.6563 | 11.6635 | 43.7043 | 58.1758 | 22.8259 | 9.687 | 41.9677
BISW2 MC2 | 275 | 62.1584 | 22.6563 | 11.6635 | 43.7043 | 58.1758 | 22.8259 | 9.687 | 41.9677
BISW2 MC3 | 275 | 62.1584 | 22.6563 | 11.6635 | 43.7043 | 58.1758 | 22.8259 | 9.687 | 41.9677
BISW2 MC4 | 275 | 62.1584 | 22.6563 | 11.6635 | 43.7043 | 58.1758 | 22.8259 | 9.687 | 41.9677
BLYT1A | 132 | 31.7436 | 11.208 | 4.4607 | 20.3111 | 32.4829 | 12.2356 | 5.1404 | 22.4442
BLYT1B | 132 | 31.4851 | 11.1466 | 4.4154 | 20.179 | 32.2964 | 12.1787 | 5.0997 | 22.323
BLYT2 M1 | 275 | 73.0595 | 26.6299 | 21.7732 | 59.4335 | 69.6359 | 26.8433 | 20.0452 | 58.0074
BLYT2 M2 | 275 | 73.0595 | 26.6299 | 21.7732 | 59.4335 | 69.6359 | 26.8433 | 20.0452 | 58.0074
BLYT2 R1 | 275 | 73.0595 | 26.6299 | 21.7732 | 59.4335 | 69.6359 | 26.8433 | 20.0452 | 58.0074
BLYT2 R2 | 275 | 73.0595 | 26.6299 | 21.7732 | 59.4335 | 69.6359 | 26.8433 | 20.0452 | 58.0074
BLYT4 M1 | 400 | 56.678 | 20.0315 | 4.9847 | 33.3135 | 41.2084 | 15.876 | 4.7267 | 27.1788
BLYT4 M2 | 400 | 56.678 | 20.0315 | 4.9847 | 33.3135 | 41.2084 | 15.876 | 4.7267 | 27.1788
BLYT4 R1 | 400 | 56.678 | 20.0315 | 4.9847 | 33.3135 | 41.2084 | 15.876 | 4.7267 | 27.1788
BLYT4 R2 | 400 | 56.678 | 20.0315 | 4.9847 | 33.3135 | 41.2084 | 15.876 | 4.7267 | 27.1788
BODE4 M1 | 400 | 84.3625 | 30.4591 | 19.9965 | 63.0722 | 69.4236 | 26.7807 | 15.1755 | 53.0492
BODE4 R1 | 400 | 84.3625 | 30.4591 | 19.9965 | 63.0722 | 69.4236 | 26.7807 | 15.1755 | 53.0492
BOLN4 M1 | 400 | 69.0106 | 25.4554 | 20.6179 | 56.6173 | 62.0909 | 23.8906 | 18.673 | 52.4595
BOLN4 M2 | 400 | 69.0106 | 25.4554 | 20.6179 | 56.6173 | 62.0909 | 23.8906 | 18.673 | 52.4595
BOLN4 R1 | 400 | 69.0106 | 25.4554 | 20.6179 | 56.6173 | 62.0909 | 23.8906 | 18.673 | 52.4595
BOLN4 R2 | 400 | 69.0106 | 25.4554 | 20.6179 | 56.6173 | 62.0909 | 23.8906 | 18.673 | 52.4595
RAMP_G1 | 400 | 69.0106 | 25.4554 | 20.6179 | 56.6173 | 62.0909 | 23.8906 | 18.673 | 52.4595
RAMP_G2 | 400 | 69.0106 | 25.4554 | 20.6179 | 56.6173 | 62.0909 | 23.8906 | 18.673 | 52.4595
BOTW4 MC1 | 400 | 77.0307 | 27.7194 | 15.1348 | 54.336 | 63.4738 | 24.6552 | 11.6927 | 46.5604
BOTW4 MC2 | 400 | 77.0307 | 27.7194 | 15.1348 | 54.336 | 63.4738 | 24.6552 | 11.6927 | 46.5604
BRAW2 MC4 | 275 | 68.0322 | 24.4981 | 15.7856 | 50.4312 | 67.8925 | 26.0457 | 14.447 | 51.2812
BRAW2 MC1 | 275 | 68.0322 | 24.4981 | 15.7856 | 50.4312 | 67.8925 | 26.0457 | 14.447 | 51.2812
BRAW2 MC2 | 275 | 68.0322 | 24.4981 | 15.7856 | 50.4312 | 67.8925 | 26.0457 | 14.447 | 51.2812
BRAW2 MC3 | 275 | 68.0322 | 24.4981 | 15.7856 | 50.4312 | 67.8925 | 26.0457 | 14.447 | 51.2812
BRAW4A | 400 | 35.1797 | 12.8405 | 4.7502 | 22.9095 | 30.5798 | 11.6067 | 4.3939 | 20.8082
BRAI4A | 400 | 55.9175 | 20.5741 | 12.7284 | 41.8246 | 40.9233 | 16.1247 | 7.5163 | 30.3201
BRAI4A BRFO | 400 | 55.9175 | 20.5741 | 12.7284 | 41.8246 | 40.9233 | 16.1247 | 7.5163 | 30.3201
BRAI4A RAYL | 400 | 55.9175 | 20.5741 | 12.7284 | 41.8246 | 40.9233 | 16.1247 | 7.5163 | 30.3201
BRAI4B | 400 | 56.4992 | 20.7778 | 12.8977 | 42.282 | 40.5203 | 15.972 | 7.4456 | 30.0334
BRAI4B RAYL | 400 | 56.4992 | 20.7778 | 12.8977 | 42.282 | 40.5203 | 15.972 | 7.4456 | 30.0334
BRFO4 M5 | 400 | 115.5169 | 42.1618 | 35.6602 | 95.286 | 99.2108 | 38.2333 | 29.0704 | 83.1405
BRFO4 M6 | 400 | 115.5169 | 42.1618 | 35.6602 | 95.286 | 99.2108 | 38.2333 | 29.0704 | 83.1405
BRFO4 R5 | 400 | 115.5169 | 42.1618 | 35.6602 | 95.286 | 99.2108 | 38.2333 | 29.0704 | 83.1405
BRFO4 R6 | 400 | 115.5169 | 42.1618 | 35.6602 | 95.286 | 99.2108 | 38.2333 | 29.0704 | 83.1405
M3 | 400 | 115.5169 | 42.1618 | 35.6602 | 95.286 | 99.2108 | 38.2333 | 29.0704 | 83.1405
M7 | 400 | 115.5169 | 42.1618 | 35.6602 | 95.286 | 99.2108 | 38.2333 | 29.0704 | 83.1405
R3 | 400 | 115.5169 | 42.1618 | 35.6602 | 95.286 | 99.2108 | 38.2333 | 29.0704 | 83.1405
R7 | 400 | 115.5169 | 42.1618 | 35.6602 | 95.286 | 99.2108 | 38.2333 | 29.0704 | 83.1405
BRLE4 M1 | 400 | 114.9381 | 40.9164 | 21.555 | 79.4195 | 99.282 | 38.4824 | 19.8255 | 74.2477
BRLE4 M2 | 400 | 114.9381 | 40.9164 | 21.555 | 79.4195 | 99.282 | 38.4824 | 19.8255 | 74.2477
BRLE4 R1 | 400 | 114.9381 | 40.9164 | 21.555 | 79.4195 | 99.282 | 38.4824 | 19.8255 | 74.2477
BRLE4 R2 | 400 | 114.9381 | 40.9164 | 21.555 | 79.4195 | 99.282 | 38.4824 | 19.8255 | 74.2477
BRED2 MC1 | 275 | 77.6872 | 29.1052 | 15.4579 | 56.6188 | 72.6092 | 28.9209 | 11.4164 | 52.3168
BRED2 MC2 | 275 | 77.6872 | 29.1052 | 15.4579 | 56.6188 | 72.6092 | 28.9209 | 11.4164 | 52.3168
BRED2 MC3 | 275 | 77.6872 | 29.1052 | 15.4579 | 56.6188 | 72.6092 | 28.9209 | 11.4164 | 52.3168
BRED2 MC4 | 275 | 77.6872 | 29.1052 | 15.4579 | 56.6188 | 72.6092 | 28.9209 | 11.4164 | 52.3168
BRIM1 M1 | 132 | 52.3847 | 17.6731 | 19.383 | 44.3766 | 66.4267 | 23.8236 | 23.2559 | 56.9476
BRIM1 M2 | 132 | 52.3847 | 17.6731 | 19.383 | 44.3766 | 66.4267 | 23.8236 | 23.2559 | 56.9476
BRIM1 R1 | 132 | 52.3847 | 17.6731 | 19.383 | 44.3766 | 66.4267 | 23.8236 | 23.2559 | 56.9476
BRIM1 R2 | 132 | 52.3847 | 17.6731 | 19.383 | 44.3766 | 66.4267 | 23.8236 | 23.2559 | 56.9476
BRIN2 M1 | 275 | 63.2074 | 23.0759 | 13.6984 | 46.3326 | 67.3101 | 26.273 | 12.8051 | 49.9607
BRIN2 M2 | 275 | 67.532 | 24.6838 | 16.7339 | 51.6421 | 71.1718 | 27.4011 | 16.3486 | 55.0996
BRIN2 R1 | 275 | 63.2074 | 23.0759 | 13.6984 | 46.3326 | 67.3101 | 26.273 | 12.8051 | 49.9607
BRIN2 R2 | 275 | 67.532 | 24.6838 | 16.7339 | 51.6421 | 71.1718 | 27.4011 | 16.3486 | 55.0996
BRIN4 MC1 | 400 | 69.7014 | 25.4843 | 15.8717 | 51.9119 | 54.8199 | 21.4195 | 11.1946 | 41.4864
BRIN4 MC4 | 400 | 69.7014 | 25.4843 | 15.8717 | 51.9119 | 54.8199 | 21.4195 | 11.1946 | 41.4864
MC1 | 400 | 64.1601 | 22.9768 | 6.4257 | 38.9199 | 45.611 | 17.9594 | 2.7259 | 28.1244
MC2 | 400 | 64.1601 | 22.9768 | 6.4257 | 38.9199 | 45.611 | 17.9594 | 2.7259 | 28.1244
BURW4 MC1 | 400 | 92.8417 | 33.5819 | 22.1499 | 69.6419 | 62.3192 | 24.7786 | 11.2079 | 46.2502
BURW4 MC2 | 400 | 92.8417 | 33.5819 | 22.1499 | 69.6419 | 62.3192 | 24.7786 | 11.2079 | 46.2502
BURW4 MC3 | 400 | 92.8417 | 33.5819 | 22.1499 | 69.6419 | 62.3192 | 24.7786 | 11.2079 | 46.2502
BURW4 MC4 | 400 | 92.8417 | 33.5819 | 22.1499 | 69.6419 | 62.3192 | 24.7786 | 11.2079 | 46.2502
BUSH2 MC1 | 275 | 54.0145 | 19.7862 | 11.0337 | 39.0157 | 53.891 | 20.9971 | 10.1347 | 39.829
BUSH2 MC2 | 275 | 54.0145 | 19.7862 | 11.0337 | 39.0157 | 53.891 | 20.9971 | 10.1347 | 39.829
BUSH2 MC3 | 275 | 54.0145 | 19.7862 | 11.0337 | 39.0157 | 53.891 | 20.9971 | 10.1347 | 39.829
BUSH2 MC4 | 275 | 54.0145 | 19.7862 | 11.0337 | 39.0157 | 53.891 | 20.9971 | 10.1347 | 39.829
BUST2 M1 | 275 | 71.2167 | 25.4212 | 18.2009 | 54.1519 | 73.2494 | 27.8908 | 16.8669 | 56.3104
BUST2 M2 | 275 | 71.2167 | 25.4212 | 18.2009 | 54.1519 | 73.2494 | 27.8908 | 16.8669 | 56.3104
BUST2 R1 | 275 | 71.2167 | 25.4212 | 18.2009 | 54.1519 | 73.2494 | 27.8908 | 16.8669 | 56.3104
BUST2 R2 | 275 | 71.2167 | 25.4212 | 18.2009 | 54.1519 | 73.2494 | 27.8908 | 16.8669 | 56.3104
CANT4 MC1 | 400 | 82.9427 | 29.5844 | 17.9578 | 59.7964 | 78.6138 | 30.5685 | 13.4429 | 56.6732
CANT4 MC2 | 400 | 82.9427 | 29.5844 | 17.9578 | 59.7964 | 78.6138 | 30.5685 | 13.4429 | 56.6732
CANT4 MC3 | 400 | 82.9427 | 29.5844 | 17.9578 | 59.7964 | 78.6138 | 30.5685 | 13.4429 | 56.6732
CANT4 MC4 | 400 | 82.9427 | 29.5844 | 17.9578 | 59.7964 | 78.6138 | 30.5685 | 13.4429 | 56.6732
CANT4 R5 | 400 | 82.9427 | 29.5844 | 17.9578 | 59.7964 | 78.6138 | 30.5685 | 13.4429 | 56.6732
CAPE2 M1 | 275 | 71.0259 | 24.9222 | 22.2518 | 57.4972 | 79.0866 | 29.0437 | 23.5575 | 64.6315
CAPE2 M2 | 275 | 71.0259 | 24.9222 | 22.2518 | 57.4972 | 79.0866 | 29.0437 | 23.5575 | 64.6315
CAPE2 R1 | 275 | 71.0259 | 24.9222 | 22.2518 | 57.4972 | 79.0866 | 29.0437 | 23.5575 | 64.6315
CAPE2 R2 | 275 | 71.0259 | 24.9222 | 22.2518 | 57.4972 | 79.0866 | 29.0437 | 23.5575 | 64.6315
CAPE4B | 400 | 92.945 | 33.1624 | 23.3593 | 70.258 | 84.3668 | 32.1101 | 18.7814 | 64.1919
CAPE4A | 400 | 91.1767 | 32.5195 | 23.0131 | 69.0026 | 82.421 | 31.3553 | 18.5037 | 62.8468
CARE2 MC1 | 275 | 47.0176 | 16.6649 | 8.1679 | 31.7356 | 39.9411 | 15.5461 | 7.0973 | 29.0828
CARE2 MC2 | 275 | 47.0176 | 16.6649 | 8.1679 | 31.7356 | 39.9411 | 15.5461 | 7.0973 | 29.0828
CANW1 M1 | 132 | 39.5267 | 14.5236 | 12.5109 | 33.0504 | 33.5607 | 12.7384 | 8.5692 | 26.5841
CANW1 M2 | 132 | 39.5267 | 14.5236 | 12.5109 | 33.0504 | 33.5607 | 12.7384 | 8.5692 | 26.5841
CANW1 M3 | 132 | 12.7843 | 4.6275 | 3.6385 | 10.1827 | 12.2255 | 4.4846 | 2.9638 | 9.3059
CANW1 R1 | 132 | 39.5267 | 14.5236 | 12.5109 | 33.0504 | 33.5607 | 12.7384 | 8.5692 | 26.5841
CANW1 R2 | 132 | 39.5267 | 14.5236 | 12.5109 | 33.0504 | 33.5607 | 12.7384 | 8.5692 | 26.5841
CANW1 R3 | 132 | 39.5267 | 14.5236 | 12.5109 | 33.0504 | 33.5607 | 12.7384 | 8.5692 | 26.5841
CANW4 M1 | 400 | 42.5158 | 16.0661 | 4.7525 | 27.4734 | 27.2401 | 11.1725 | 1.8178 | 17.618
CANW4 M2 | 400 | 42.5158 | 16.0661 | 4.7525 | 27.4734 | 27.2401 | 11.1725 | 1.8178 | 17.618
CANW4 R1 | 400 | 42.5158 | 16.0661 | 4.7525 | 27.4734 | 27.2401 | 11.1725 | 1.8178 | 17.618
CANW4 R2 | 400 | 42.5158 | 16.0661 | 4.7525 | 27.4734 | 27.2401 | 11.1725 | 1.8178 | 17.618
CARR1 M1 | 132 | 37.0147 | 13.7723 | 9.1497 | 28.6267 | 43.1983 | 16.7508 | 11.0442 | 34.7334
CARR1 M2 | 132 | 37.0147 | 13.7723 | 9.1497 | 28.6267 | 43.1983 | 16.7508 | 11.0442 | 34.7334
CARR1 M3 | 132 | 37.0147 | 13.7723 | 9.1497 | 28.6267 | 43.1983 | 16.7508 | 11.0442 | 34.7334
CARR1 M4 | 132 | 43.0404 | 15.486 | 14.3028 | 36.2033 | 54.9263 | 20.3745 | 17.7561 | 46.5701
CARR1 R1 | 132 | 37.0147 | 13.7723 | 9.1497 | 28.6267 | 43.1983 | 16.7508 | 11.0442 | 34.7334
CARR1 R2 | 132 | 37.0147 | 13.7723 | 9.1497 | 28.6267 | 43.1983 | 16.7508 | 11.0442 | 34.7334
CARR1 R3 | 132 | 43.0404 | 15.486 | 14.3028 | 36.2033 | 54.9263 | 20.3745 | 17.7561 | 46.5701
CARR1 R4 | 132 | 43.0404 | 15.486 | 14.3028 | 36.2033 | 54.9263 | 20.3745 | 17.7561 | 46.5701
CARR1B | 132 | 42.2157 | 15.1157 | 8.0425 | 29.4194 | 51.9118 | 19.8717 | 7.0083 | 35.1111
CARR1C | 132 | 42.0387 | 15.0975 | 7.6248 | 28.9759 | 51.4398 | 19.8194 | 5.5315 | 33.5604
CARR1D | 132 | 42.3303 | 15.1366 | 8.2763 | 29.6827 | 52.3057 | 19.9251 | 7.3704 | 35.5488
CARR2 M1 | 275 | 81.5819 | 29.9013 | 21.4805 | 63.7674 | 87.801 | 33.2763 | 23.6449 | 70.7047
CARR2 M2 | 275 | 81.5819 | 29.9013 | 21.4805 | 63.7674 | 87.801 | 33.2763 | 23.6449 | 70.7047
CARR2 R1 | 275 | 81.5819 | 29.9013 | 21.4805 | 63.7674 | 87.801 | 33.2763 | 23.6449 | 70.7047
CARR2 R2 | 275 | 81.5819 | 29.9013 | 21.4805 | 63.7674 | 87.801 | 33.2763 | 23.6449 | 70.7047
CARR4 M1 | 400 | 118.3131 | 43.7636 | 34.588 | 96.479 | 103.3516 | 40.2465 | 29.708 | 86.6251
CARR4 M2/4 | 400 | 118.3131 | 43.7636 | 34.588 | 96.479 | 103.3516 | 40.2465 | 29.708 | 86.6251
CARR4 R1 | 400 | 118.3131 | 43.7636 | 34.588 | 96.479 | 103.3516 | 40.2465 | 29.708 | 86.6251
CARR4 R1/2 | 400 | 118.3131 | 43.7636 | 34.588 | 96.479 | 103.3516 | 40.2465 | 29.708 | 86.6251
CARR4 R2 | 400 | 118.3131 | 43.7636 | 34.588 | 96.479 | 103.3516 | 40.2465 | 29.708 | 86.6251
CARR4 R4 | 400 | 118.3131 | 43.7636 | 34.588 | 96.479 | 103.3516 | 40.2465 | 29.708 | 86.6251
CARR4A | 400 | 100.201 | 35.9691 | 8.6747 | 59.5427 | 82.4572 | 32.0759 | 8.5008 | 53.8629
CARR4B | 400 | 101.6538 | 36.4508 | 8.8419 | 60.3911 | 84.3589 | 32.8384 | 8.4569 | 54.8974
CASK1 M1 | 132 | 48.2872 | 16.0882 | 13.0561 | 35.8082 | 50.6605 | 17.8208 | 15.2881 | 40.4904
CELL1 M1 | 132 | 47.3023 | 17.5562 | 14.9964 | 39.8246 | 55.1773 | 21.3203 | 17.177 | 47.3284
CELL1 M2 | 132 | 45.0596 | 16.7071 | 12.5186 | 36.146 | 49.6854 | 19.1572 | 13.4153 | 40.5077
CELL1 R1 | 132 | 47.3023 | 17.5562 | 14.9964 | 39.8246 | 55.1773 | 21.3203 | 17.177 | 47.3284
CELL1 R2 | 132 | 45.0596 | 16.7071 | 12.5186 | 36.146 | 49.6854 | 19.1572 | 13.4153 | 40.5077
CELL1A | 132 | 39.0827 | 14.0184 | 7.2944 | 27.1195 | 44.5162 | 17.324 | 8.1913 | 32.6911
CELL4 M1 | 400 | 88.3602 | 32.545 | 15.6339 | 61.6594 | 72.6077 | 28.6163 | 13.594 | 54.0635
CELL4 M2 | 400 | 88.3602 | 32.545 | 15.6339 | 61.6594 | 72.6077 | 28.6163 | 13.594 | 54.0635
CELL4 R1 | 400 | 88.3602 | 32.545 | 15.6339 | 61.6594 | 72.6077 | 28.6163 | 13.594 | 54.0635
CELL4 R2 | 400 | 88.3602 | 32.545 | 15.6339 | 61.6594 | 72.6077 | 28.6163 | 13.594 | 54.0635
CHSI2 MC2 | 275 | 86.6231 | 31.1357 | 18.5901 | 62.6226 | 75.445 | 29.7775 | 12.2162 | 54.328
CHSI2 MC3 | 275 | 86.6231 | 31.1357 | 18.5901 | 62.6226 | 75.445 | 29.7775 | 12.2162 | 54.328
CHSI2 MC4 | 275 | 86.6231 | 31.1357 | 18.5901 | 62.6226 | 75.445 | 29.7775 | 12.2162 | 54.328
CHSI2 MC1 | 275 | 86.6231 | 31.1357 | 18.5901 | 62.6226 | 75.445 | 29.7775 | 12.2162 | 54.328
CHTE2 MC1 | 275 | 68.2624 | 24.5019 | 16.3909 | 51.0418 | 58.6063 | 23.1986 | 10.9526 | 43.7604
CHTE2 MC2 | 275 | 68.2624 | 24.5019 | 16.3909 | 51.0418 | 58.6063 | 23.1986 | 10.9526 | 43.7604
CHTE2 MC3 | 275 | 68.2624 | 24.5019 | 16.3909 | 51.0418 | 58.6063 | 23.1986 | 10.9526 | 43.7604
CHTE2 MC4 | 275 | 68.2624 | 24.5019 | 16.3909 | 51.0418 | 58.6063 | 23.1986 | 10.9526 | 43.7604
CHIC4 R1/2 | 400 | 37.4247 | 14.0842 | 10.9342 | 30.8524 | 29.3481 | 11.5447 | 7.8071 | 24.1338
CHIC4 MB1 | 400 | 37.7444 | 14.0166 | 7.51 | 27.3325 | 30.9131 | 12.0594 | 5.7691 | 22.8236
CHIC4 MB2 | 400 | 37.7444 | 14.0166 | 7.51 | 27.3325 | 30.9131 | 12.0594 | 5.7691 | 22.8236
CILF4 M1 | 400 | 83.1335 | 28.0309 | 19.7553 | 59.397 | 71.7029 | 27.085 | 14.2225 | 52.5265
CILF4 M2 | 400 | 83.1335 | 28.0309 | 19.7553 | 59.397 | 71.7029 | 27.085 | 14.2225 | 52.5265
CILF4 R1 | 400 | 83.1335 | 28.0309 | 19.7553 | 59.397 | 71.7029 | 27.085 | 14.2225 | 52.5265
CILF4 R2 | 400 | 83.1335 | 28.0309 | 19.7553 | 59.397 | 71.7029 | 27.085 | 14.2225 | 52.5265
CITR4 M5 | 400 | 105.1581 | 35.2189 | 26.4609 | 76.2679 | 120.7397 | 45.3471 | 24.5163 | 88.6467
CITR4 M6 | 400 | 105.1581 | 35.2189 | 26.4609 | 76.2679 | 120.7397 | 45.3471 | 24.5163 | 88.6467
CITR4 R5 | 400 | 105.1581 | 35.2189 | 26.4609 | 76.2679 | 120.7397 | 45.3471 | 24.5163 | 88.6467
CITR4 R6 | 400 | 105.1581 | 35.2189 | 26.4609 | 76.2679 | 120.7397 | 45.3471 | 24.5163 | 88.6467
CITR4 MC1 | 400 | 105.1616 | 35.2197 | 26.4625 | 76.2706 | 120.7567 | 45.3493 | 24.5633 | 88.6969
CITR4 MC2 | 400 | 105.1616 | 35.2197 | 26.4625 | 76.2706 | 120.7567 | 45.3493 | 24.5633 | 88.6969
CITR4 MC3 | 400 | 105.1616 | 35.2197 | 26.4625 | 76.2706 | 120.7567 | 45.3493 | 24.5633 | 88.6969
CITR4 MC4 | 400 | 105.1616 | 35.2197 | 26.4625 | 76.2706 | 120.7567 | 45.3493 | 24.5633 | 88.6969
CLEH4 M1 | 400 | 72.8407 | 26.1405 | 16.0316 | 52.9999 | 70.111 | 27.2597 | 13.6361 | 52.1871
CLEH4 R1 | 400 | 72.8407 | 26.1405 | 16.0316 | 52.9999 | 70.111 | 27.2597 | 13.6361 | 52.1871
CONQ4 M1 | 400 | 109.5028 | 38.994 | 26.7584 | 81.9043 | 111.9638 | 41.8292 | 29.5293 | 88.6847
CONQ4 M2 | 400 | 109.5028 | 38.994 | 26.7584 | 81.9043 | 111.9638 | 41.8292 | 29.5293 | 88.6847
CONQ4 M3 | 400 | 109.5028 | 38.994 | 26.7584 | 81.9043 | 111.9638 | 41.8292 | 29.5293 | 88.6847
CONQ4 M4 | 400 | 109.5028 | 38.994 | 26.7584 | 81.9043 | 111.9638 | 41.8292 | 29.5293 | 88.6847
CONQ4 R1/3 | 400 | 104.9014 | 37.3374 | 25.8933 | 78.6963 | 107.2077 | 40.0579 | 28.3959 | 85.0464
CONQ4 R2/4 | 400 | 104.9014 | 37.3374 | 25.8933 | 78.6963 | 107.2077 | 40.0579 | 28.3959 | 85.0464
COSO4 M | 400 | 97.8462 | 34.2573 | 23.0092 | 71.4563 | 85.5819 | 32.5882 | 20.1063 | 66.1929
COSO4 M2 | 400 | 97.8462 | 34.2573 | 23.0092 | 71.4563 | 85.5819 | 32.5882 | 20.1063 | 66.1929
COSO4 R | 400 | 97.8462 | 34.2573 | 23.0092 | 71.4563 | 85.5819 | 32.5882 | 20.1063 | 66.1929
COSO4 R2 | 400 | 97.8462 | 34.2573 | 23.0092 | 71.4563 | 85.5819 | 32.5882 | 20.1063 | 66.1929
COTT4 M1 | 400 | 97.5753 | 35.8599 | 22.3685 | 73.082 | 78.9195 | 30.6765 | 16.0781 | 59.4613
COTT4 M2 | 400 | 97.5753 | 35.8599 | 22.3685 | 73.082 | 78.9195 | 30.6765 | 16.0781 | 59.4613
COTT4 M3 | 400 | 92.9398 | 34.665 | 28.664 | 77.6877 | 78.0455 | 30.4095 | 22.5661 | 65.5716
COTT4 M4 | 400 | 92.9398 | 34.665 | 28.664 | 77.6877 | 78.0455 | 30.4095 | 22.5661 | 65.5716
COTT4 R1/2 | 400 | 92.9398 | 34.665 | 28.664 | 77.6877 | 78.0455 | 30.4095 | 22.5661 | 65.5716
COTT4 R3/4 | 400 | 92.9398 | 34.665 | 28.664 | 77.6877 | 78.0455 | 30.4095 | 22.5661 | 65.5716
COVE2 MC1 | 275 | 60.4144 | 21.7657 | 12.18 | 42.9613 | 57.0383 | 22.0461 | 11.526 | 42.7039
COVE2 MC2 | 275 | 60.4144 | 21.7657 | 12.18 | 42.9613 | 57.0383 | 22.0461 | 11.526 | 42.7039
COVE2 MC3 | 275 | 60.4144 | 21.7657 | 12.18 | 42.9613 | 57.0383 | 22.0461 | 11.526 | 42.7039
COVE2 MC4 | 275 | 60.4144 | 21.7657 | 12.18 | 42.9613 | 57.0383 | 22.0461 | 11.526 | 42.7039
COWL4 M1 | 400 | 113.914 | 41.9481 | 32.4313 | 91.7549 | 88.0503 | 34.6119 | 23.4768 | 72.4255
COWL4 M2 | 400 | 113.914 | 41.9481 | 32.4313 | 91.7549 | 88.0503 | 34.6119 | 23.4768 | 72.4255
COWL4 R1 | 400 | 113.914 | 41.9481 | 32.4313 | 91.7549 | 88.0503 | 34.6119 | 23.4768 | 72.4255
COWL4 R2 | 400 | 113.914 | 41.9481 | 32.4313 | 91.7549 | 88.0503 | 34.6119 | 23.4768 | 72.4255
CREB2B | 275 | 70.837 | 25.1883 | 15.2431 | 50.8648 | 69.6828 | 25.8928 | 12.6564 | 49.2744
CREB2A | 275 | 70.8271 | 25.1884 | 15.2355 | 50.8573 | 68.9125 | 25.6138 | 12.5149 | 48.7382
CREB4 MB1 | 400 | 117.4464 | 42.3095 | 29.3573 | 89.192 | 96.7172 | 37.2346 | 21.7507 | 74.4084
CREB4 MB2 | 400 | 117.4464 | 42.3095 | 29.3573 | 89.192 | 96.7172 | 37.2346 | 21.7507 | 74.4084
CREB4 RB1 | 400 | 117.4464 | 42.3095 | 29.3573 | 89.192 | 96.7172 | 37.2346 | 21.7507 | 74.4084
CREB4 RB2 | 400 | 117.4464 | 42.3095 | 29.3573 | 89.192 | 96.7172 | 37.2346 | 21.7507 | 74.4084
DAIN4 M1 | 400 | 110.3956 | 40.2134 | 22.2619 | 79.1322 | 93.6755 | 36.492 | 18.6738 | 70.2814
DAIN4 M2 | 400 | 110.3956 | 40.2134 | 22.2619 | 79.1322 | 93.6755 | 36.492 | 18.6738 | 70.2814
DAIN4 R1 | 400 | 112.9283 | 41.0329 | 23.0974 | 81.1267 | 95.2953 | 37.1337 | 19.1219 | 71.6368
DAIN4 R2 | 400 | 112.9283 | 41.0329 | 23.0974 | 81.1267 | 95.2953 | 37.1337 | 19.1219 | 71.6368
DIDC4 M1 | 400 | 105.7721 | 38.1262 | 20.6088 | 74.5275 | 76.2475 | 30.0803 | 12.6362 | 55.1761
DIDC4 M2 | 400 | 105.7721 | 38.1262 | 20.6088 | 74.5275 | 76.2475 | 30.0803 | 12.6362 | 55.1761
DIDC4 M3 | 400 | 105.7721 | 38.1262 | 20.6088 | 74.5275 | 76.2475 | 30.0803 | 12.6362 | 55.1761
DIDC4 M4 | 400 | 105.7721 | 38.1262 | 20.6088 | 74.5275 | 76.2475 | 30.0803 | 12.6362 | 55.1761
DIDC4 M5 | 400 | 105.7721 | 38.1262 | 20.6088 | 74.5275 | 76.2475 | 30.0803 | 12.6362 | 55.1761
DIDC4 M6 | 400 | 105.7721 | 38.1262 | 20.6088 | 74.5275 | 76.2475 | 30.0803 | 12.6362 | 55.1761
DIDC4 R1/2 | 400 | 105.7721 | 38.1262 | 20.6088 | 74.5275 | 76.2475 | 30.0803 | 12.6362 | 55.1761
DIDC4 R3/4 | 400 | 105.7721 | 38.1262 | 20.6088 | 74.5275 | 76.2475 | 30.0803 | 12.6362 | 55.1761
DIDC4 R5 | 400 | 105.7721 | 38.1262 | 20.6088 | 74.5275 | 76.2475 | 30.0803 | 12.6362 | 55.1761
DIDC4 R6 | 400 | 105.7721 | 38.1262 | 20.6088 | 74.5275 | 76.2475 | 30.0803 | 12.6362 | 55.1761
3 | 400 | 67.9944 | 23.5985 | 20.0626 | 53.4359 | 74.2919 | 27.2706 | 22.3702 | 60.9367
2 | 400 | 67.9944 | 23.5985 | 20.0626 | 53.4359 | 74.2919 | 27.2706 | 22.3702 | 60.9367
1 | 400 | 67.9944 | 23.5985 | 20.0626 | 53.4359 | 74.2919 | 27.2706 | 22.3702 | 60.9367
DISS4A | 400 | 75.6654 | 27.469 | 6.9114 | 45.7584 | 50.4298 | 20.2865 | 1.8263 | 30.5158
DISS4B | 400 | 75.6654 | 27.469 | 6.9114 | 45.7584 | 50.4165 | 20.2813 | 1.8258 | 30.5079
DRAK1 M1 | 132 | 31.3624 | 11.1939 | 12.6097 | 28.4402 | 38.6642 | 14.2527 | 15.6569 | 35.8133
DRAK1 M2 | 132 | 31.3624 | 11.1939 | 12.6097 | 28.4402 | 38.6642 | 14.2527 | 15.6569 | 35.8133
DRAK1 R1 | 132 | 31.3624 | 11.1939 | 12.6097 | 28.4402 | 38.6642 | 14.2527 | 15.6569 | 35.8133
DRAK1 R2 | 132 | 31.3624 | 11.1939 | 12.6097 | 28.4402 | 38.6642 | 14.2527 | 15.6569 | 35.8133
DRAK4 M1 | 400 | 114.8247 | 41.0302 | 21.0218 | 79.0472 | 106.634 | 41.4234 | 19.5956 | 78.177
DRAK4 M2 | 400 | 114.8247 | 41.0302 | 21.0218 | 79.0472 | 106.634 | 41.4234 | 19.5956 | 78.177
DRAK4 M3 | 400 | 114.8247 | 41.0302 | 21.0218 | 79.0472 | 106.634 | 41.4234 | 19.5956 | 78.177
DRAK4 R1/3 | 400 | 114.8247 | 41.0302 | 21.0218 | 79.0472 | 106.634 | 41.4234 | 19.5956 | 78.177
DRAK4 R2 | 400 | 114.8247 | 41.0302 | 21.0218 | 79.0472 | 106.634 | 41.4234 | 19.5956 | 78.177
DRAX1 M1 | 132 | 38.8096 | 11.6637 | 11.4916 | 27.9865 | 48.6336 | 16.475 | 14.5533 | 37.8526
DRAX1 M2 | 132 | 38.8096 | 11.6637 | 11.4916 | 27.9865 | 48.6336 | 16.475 | 14.5533 | 37.8526
DRAX1 R1 | 132 | 38.8096 | 11.6637 | 11.4916 | 27.9865 | 48.6336 | 16.475 | 14.5533 | 37.8526
DRAX1 R2 | 132 | 38.8096 | 11.6637 | 11.4916 | 27.9865 | 48.6336 | 16.475 | 14.5533 | 37.8526
DRAX4 M1 | 400 | 122.772 | 42.6153 | 33.8107 | 94.0778 | 127.4692 | 46.8864 | 36.2626 | 102.57
DRAX4 M2 | 400 | 122.772 | 42.6153 | 33.8107 | 94.0778 | 127.4692 | 46.8864 | 36.2626 | 102.57
DRAX4 M3 | 400 | 122.772 | 42.6153 | 33.8107 | 94.0778 | 127.4692 | 46.8864 | 36.2626 | 102.57
DRAX4 M4 | 400 | 112.348 | 39.2677 | 32.5648 | 88.0978 | 117.0772 | 43.0467 | 34.6944 | 95.5716
DRAX4 M5 | 400 | 112.348 | 39.2677 | 32.5648 | 88.0978 | 117.0772 | 43.0467 | 34.6944 | 95.5716
DRAX4 M6 | 400 | 112.348 | 39.2677 | 32.5648 | 88.0978 | 117.0772 | 43.0467 | 34.6944 | 95.5716
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 122.772 | 42.6153 | 33.8107 | 94.0778 | 127.4692 | 46.8864 | 36.2626 | 102.57
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 112.348 | 39.2677 | 32.5648 | 88.0978 | 117.0772 | 43.0467 | 34.6944 | 95.5716
DUNG2 M1 | 275 | 44.8573 | 15.9164 | 15.0932 | 37.6023 | 46.7435 | 17.1612 | 15.4845 | 39.7541
DUNG2 M2 | 275 | 44.8573 | 15.9164 | 15.0932 | 37.6023 | 46.7435 | 17.1612 | 15.4845 | 39.7541
DUNG2 R1 | 275 | 44.8573 | 15.9164 | 15.0932 | 37.6023 | 46.7435 | 17.1612 | 15.4845 | 39.7541
DUNG2 R2 | 275 | 44.8573 | 15.9164 | 15.0932 | 37.6023 | 46.7435 | 17.1612 | 15.4845 | 39.7541
DUNG4 M1 | 400 | 76.3823 | 26.7355 | 12.8223 | 50.6321 | 74.1967 | 27.7826 | 14.1745 | 53.465
DUNG4 M2 | 400 | 76.3823 | 26.7355 | 12.8223 | 50.6321 | 74.1967 | 27.7826 | 14.1745 | 53.465
DUNG4 M3 | 400 | 76.3823 | 26.7355 | 12.8223 | 50.6321 | 74.1967 | 27.7826 | 14.1745 | 53.465
DUNG4 M4 | 400 | 76.3823 | 26.7355 | 12.8223 | 50.6321 | 74.1967 | 27.7826 | 14.1745 | 53.465
DUNG4 M5 | 400 | 76.3823 | 26.7355 | 12.8223 | 50.6321 | 74.1967 | 27.7826 | 14.1745 | 53.465
DUNG4 R1/2 | 400 | 76.3823 | 26.7355 | 12.8223 | 50.6321 | 74.1967 | 27.7826 | 14.1745 | 53.465
DUNG4 R4/5 | 400 | 76.3823 | 26.7355 | 12.8223 | 50.6321 | 74.1967 | 27.7826 | 14.1745 | 53.465
EALI2 MC1 | 275 | 59.4057 | 20.7893 | 13.4402 | 42.8408 | 65.3982 | 25.3288 | 8.375 | 44.1953
EALI2 MC2 | 275 | 59.4057 | 20.7893 | 13.4402 | 42.8408 | 65.3982 | 25.3288 | 8.375 | 44.1953
EALI2 MC3 | 275 | 59.4057 | 20.7893 | 13.4402 | 42.8408 | 65.3982 | 25.3288 | 8.375 | 44.1953
EALI2 MC4 | 275 | 59.4057 | 20.7893 | 13.4402 | 42.8408 | 65.3982 | 25.3288 | 8.375 | 44.1953
ECLA1 M1 | 132 | 45.944 | 17.1783 | 13.1077 | 37.4014 | 48.4294 | 18.8591 | 14.3649 | 41.0358
ECLA1 M2 | 132 | 45.944 | 17.1783 | 13.1077 | 37.4014 | 48.4294 | 18.8591 | 14.3649 | 41.0358
ECLA1 R1 | 132 | 45.6716 | 17.0619 | 12.7425 | 36.8717 | 54.7066 | 21.134 | 15.5562 | 45.4442
ECLA1 R2 | 132 | 45.6716 | 17.0619 | 12.7425 | 36.8717 | 54.7066 | 21.134 | 15.5562 | 45.4442
ECLA4 M1 | 400 | 107.1369 | 38.707 | 21.3197 | 76.0597 | 87.8644 | 34.3785 | 16.5315 | 65.1501
ECLA4 M2 | 400 | 107.1369 | 38.707 | 21.3197 | 76.0597 | 87.8644 | 34.3785 | 16.5315 | 65.1501
ECLA4 R1 | 400 | 107.1369 | 38.707 | 21.3197 | 76.0597 | 87.8644 | 34.3785 | 16.5315 | 65.1501
ECLA4 R2 | 400 | 107.1369 | 38.707 | 21.3197 | 76.0597 | 87.8644 | 34.3785 | 16.5315 | 65.1501
EASO4 M1 | 400 | 74.7642 | 27.4304 | 15.6317 | 54.4242 | 58.9323 | 22.7937 | 13.5828 | 45.818
EASO4 M2 | 400 | 74.7642 | 27.4304 | 15.6317 | 54.4242 | 58.9323 | 22.7937 | 13.5828 | 45.818
EASO4 R1 | 400 | 74.7642 | 27.4304 | 15.6317 | 54.4242 | 58.9323 | 22.7937 | 13.5828 | 45.818
EASO4 R2 | 400 | 74.7642 | 27.4304 | 15.6317 | 54.4242 | 58.9323 | 22.7937 | 13.5828 | 45.818
EASO4A | 400 | 74.7642 | 27.4304 | 15.6317 | 54.4242 | 58.9323 | 22.7937 | 13.5828 | 45.818
EASO4B | 400 | 74.7642 | 27.4304 | 15.6317 | 54.4242 | 58.9323 | 22.7937 | 13.5828 | 45.818
EGGB4 M1 | 400 | 103.9494 | 36.8535 | 26.2334 | 78.3522 | 95.7989 | 36.324 | 21.0361 | 72.4061
EGGB4 M2 | 400 | 103.9494 | 36.8535 | 26.2334 | 78.3522 | 95.7989 | 36.324 | 21.0361 | 72.4061
EGGB4 R1 | 400 | 93.0232 | 33.1007 | 25.2138 | 72.0252 | 86.186 | 32.5918 | 19.9648 | 66.0566
EGGB4 R2 | 400 | 93.0232 | 33.1007 | 25.2138 | 72.0252 | 86.186 | 32.5918 | 19.9648 | 66.0566
ELLA2 MC1 | 275 | 65.4586 | 23.7706 | 8.1594 | 41.7761 | 65.701 | 25.3767 | 7.8897 | 43.7778
ELLA2 MC2 | 275 | 65.4586 | 23.7706 | 8.1594 | 41.7761 | 65.701 | 25.3767 | 7.8897 | 43.7778
ELLA2 MC3 | 275 | 65.4586 | 23.7706 | 8.1594 | 41.7761 | 65.701 | 25.3767 | 7.8897 | 43.7778
ELLA2 MC4 | 275 | 65.4586 | 23.7706 | 8.1594 | 41.7761 | 65.701 | 25.3767 | 7.8897 | 43.7778
ELST1 M3 | 132 | 39.1295 | 14.4106 | 9.7389 | 30.1185 | 0 | 0 | 0 | 0
ELST1 R2 | 132 | 45.977 | 16.1678 | 13.5144 | 36.3791 | 57.0644 | 21.6257 | 15.8661 | 46.4495
ELST1 R3 | 132 | 39.1295 | 14.4106 | 9.7389 | 30.1185 | 45.2069 | 17.2568 | 11.5605 | 35.9653
ELST1 M2 | 132 | 45.977 | 16.1678 | 13.5144 | 36.3791 | 57.0644 | 21.6257 | 15.8661 | 46.4495
ELST1 M1 | 132 | 34.8866 | 12.5874 | 10.2297 | 28.031 | 43.0905 | 16.182 | 12.4775 | 35.3622
ELST1 R1 | 132 | 34.8866 | 12.5874 | 10.2297 | 28.031 | 43.0905 | 16.182 | 12.4775 | 35.3622
ELST2 M1 | 275 | 65.0767 | 23.4016 | 16.5301 | 49.6249 | 71.2959 | 26.8078 | 18.431 | 56.3428
ELST2 M2 | 275 | 66.9384 | 24.2255 | 14.6311 | 48.8911 | 73.4264 | 28.1714 | 15.4863 | 55.3267
ELST2 R1 | 275 | 65.0767 | 23.4016 | 16.5301 | 49.6249 | 71.2959 | 26.8078 | 18.431 | 56.3428
ELST2 R2 | 275 | 66.9384 | 24.2255 | 14.6311 | 48.8911 | 73.4264 | 28.1714 | 15.4863 | 55.3267
ELST4 M1 | 400 | 86.3527 | 30.8084 | 27.4142 | 70.9838 | 103.8154 | 39.1046 | 32.0492 | 87.3514
ELST4 R1 | 400 | 86.3527 | 30.8084 | 27.4142 | 70.9838 | 103.8154 | 39.1046 | 32.0492 | 87.3514
ELST4A | 400 | 55.6442 | 20.3027 | 7.2404 | 35.9527 | 53.3924 | 20.2642 | 8.2544 | 36.9123
ENDE4 MC1 | 400 | 83.0587 | 30.6704 | 14.5819 | 57.9563 | 56.4469 | 22.5343 | 9.5021 | 41.3705
ENDE4 MC2 | 400 | 83.0587 | 30.6704 | 14.5819 | 57.9563 | 56.4469 | 22.5343 | 9.5021 | 41.3705
ENDE4 MC3 | 400 | 83.0587 | 30.6704 | 14.5819 | 57.9563 | 56.4469 | 22.5343 | 9.5021 | 41.3705
ENDE4 MC4 | 400 | 83.0587 | 30.6704 | 14.5819 | 57.9563 | 56.4469 | 22.5343 | 9.5021 | 41.3705
EXET4 M1 | 400 | 62.99 | 22.7837 | 12.5214 | 44.7425 | 68.2827 | 25.8704 | 15.636 | 52.2223
EXET4 M2 | 400 | 62.99 | 22.7837 | 12.5214 | 44.7425 | 68.2827 | 25.8704 | 15.636 | 52.2223
EXET4 R1 | 400 | 62.99 | 22.7837 | 12.5214 | 44.7425 | 68.2827 | 25.8704 | 15.636 | 52.2223
EXET4 R2 | 400 | 62.99 | 22.7837 | 12.5214 | 44.7425 | 68.2827 | 25.8704 | 15.636 | 52.2223
EYES4 M1 | 400 | 74.8471 | 27.63 | 15.6163 | 54.691 | 46.2283 | 18.8721 | 5.2892 | 31.9783
EYES4 R1 | 400 | 74.8471 | 27.63 | 15.6163 | 54.691 | 46.2283 | 18.8721 | 5.2892 | 31.9783
FAWL1 M1 | 132 | 49.9949 | 17.5504 | 18.2006 | 43.0206 | 63.5595 | 23.9055 | 21.5512 | 55.3587
FAWL1 M2 | 132 | 49.9949 | 17.5504 | 18.2006 | 43.0206 | 63.5595 | 23.9055 | 21.5512 | 55.3587
FAWL1 R1 | 132 | 49.9949 | 17.5504 | 18.2006 | 43.0206 | 63.5595 | 23.9055 | 21.5512 | 55.3587
FAWL1 R2 | 132 | 49.9949 | 17.5504 | 18.2006 | 43.0206 | 63.5595 | 23.9055 | 21.5512 | 55.3587
FAWL4 M1/3 | 400 | 79.9946 | 28.2652 | 10.0947 | 50.0677 | 68.6503 | 26.4893 | 8.0911 | 45.5526
FAWL4 M1/3(1) | 400 | 79.9946 | 28.2652 | 10.0947 | 50.0677 | 68.6503 | 26.4893 | 8.0911 | 45.5526
FAWL4 M2/4(2) | 400 | 79.9946 | 28.2652 | 10.0947 | 50.0677 | 68.6503 | 26.4893 | 8.0911 | 45.5526
FAWL4 M2/4(3) | 400 | 79.9946 | 28.2652 | 10.0947 | 50.0677 | 68.6503 | 26.4893 | 8.0911 | 45.5526
FAWL4 R1/3 | 400 | 79.9946 | 28.2652 | 10.0947 | 50.0677 | 68.6503 | 26.4893 | 8.0911 | 45.5526
FAWL4 R2/4 | 400 | 79.9946 | 28.2652 | 10.0947 | 50.0677 | 68.6503 | 26.4893 | 8.0911 | 45.5526
FECK2 M1 | 275 | 61.3433 | 22.3953 | 13.9259 | 45.5976 | 60.9642 | 23.4176 | 13.801 | 46.9185
FECK2 M2 | 275 | 61.3433 | 22.3953 | 13.9259 | 45.5976 | 60.9642 | 23.4176 | 13.801 | 46.9185
FECK2 R | 275 | 61.3433 | 22.3953 | 13.9259 | 45.5976 | 60.9642 | 23.4176 | 13.801 | 46.9185
FECK4 M1 | 400 | 77.0958 | 28.5273 | 12.9419 | 53.2856 | 65.4921 | 25.7593 | 12.3765 | 48.8056
FECK4 M2 | 400 | 77.0958 | 28.5273 | 12.9419 | 53.2856 | 65.4921 | 25.7593 | 12.3765 | 48.8056
FECK4 R1 | 400 | 77.0958 | 28.5273 | 12.9419 | 53.2856 | 65.4921 | 25.7593 | 12.3765 | 48.8056
FECK4 R2 | 400 | 77.0958 | 28.5273 | 12.9419 | 53.2856 | 65.4921 | 25.7593 | 12.3765 | 48.8056
FENW4A | 400 | 106.7645 | 37.3836 | 13.8035 | 66.6718 | 92.5265 | 35.3141 | 7.5853 | 57.5269
FERR2 M1 | 275 | 57.3609 | 20.8186 | 10.8096 | 40.2516 | 58.3648 | 22.1154 | 11.1064 | 42.3822
FERR2 M2 | 275 | 81.1868 | 28.7037 | 18.0179 | 58.611 | 84.6927 | 31.8395 | 15.8164 | 60.8442
FERR2 R1 | 275 | 78.824 | 27.9636 | 15.9252 | 55.4716 | 79.4934 | 30.062 | 13.1652 | 55.6792
FERR2 R2 | 275 | 78.824 | 27.9636 | 15.9252 | 55.4716 | 79.4934 | 30.062 | 13.1652 | 55.6792
FERR2A | 275 | 82.3106 | 28.8179 | 14.8279 | 55.5825 | 86.5984 | 32.3924 | 13.0205 | 58.8302
FERR2B | 275 | 56.8735 | 20.5073 | 8.8905 | 37.8922 | 57.6213 | 21.8446 | 8.7452 | 39.6381
FERR4A | 400 | 76.1959 | 26.9362 | 10.1279 | 48.2215 | 67.2779 | 25.4682 | 8.532 | 44.5495
FIDF2 M1 | 275 | 72.4408 | 25.8045 | 20.7172 | 57.2103 | 70.4483 | 26.5321 | 17.2822 | 54.8043
FIDF2 M2 | 275 | 72.4408 | 25.8045 | 20.7172 | 57.2103 | 70.4483 | 26.5321 | 17.2822 | 54.8043
FIDF2 M3 | 275 | 72.785 | 25.8615 | 19.0373 | 55.6109 | 69.0522 | 26.1592 | 15.9934 | 52.9881
FIDF2 M4 | 275 | 72.785 | 25.8615 | 19.0373 | 55.6109 | 69.0522 | 26.1592 | 15.9934 | 52.9881
FIDF2 R1 | 275 | 72.4408 | 25.8045 | 20.7172 | 57.2103 | 70.4483 | 26.5321 | 17.2822 | 54.8043
FIDF2 R2 | 275 | 72.785 | 25.8615 | 19.0373 | 55.6109 | 69.0522 | 26.1592 | 15.9934 | 52.9881
FLEE4 MC1 | 400 | 100.2252 | 35.8896 | 18.5304 | 69.286 | 81.8373 | 31.9941 | 15.0371 | 60.2836
FLEE4 MC2 | 400 | 100.2252 | 35.8896 | 18.5304 | 69.286 | 81.8373 | 31.9941 | 15.0371 | 60.2836
FLEE4 MC3 | 400 | 100.2252 | 35.8896 | 18.5304 | 69.286 | 81.8373 | 31.9941 | 15.0371 | 60.2836
FLEE4 MC4 | 400 | 100.2252 | 35.8896 | 18.5304 | 69.286 | 81.8373 | 31.9941 | 15.0371 | 60.2836
FLIB4 M1 | 400 | 103.3675 | 36.9621 | 25.2669 | 77.5391 | 105.704 | 39.8542 | 25.7638 | 82.1261
FLIB4 M2 | 400 | 103.3675 | 36.9621 | 25.2669 | 77.5391 | 105.704 | 39.8542 | 25.7638 | 82.1261
FOUR71 | 20.5 | 31.2188 | 10.5398 | 7.2235 | 22.129 | 41.6494 | 15.2582 | 7.7454 | 29.3237
FOUR3 M1 | 33 | 23.7424 | 8.6515 | 5.7919 | 18.027 | 7.5329e-08 | 0 | 0 | 0
FOUR2 MC1 | 275 | 36.6801 | 14.3411 | 4.5435 | 24.8248 | 30.3377 | 12.468 | 3.5799 | 21.2123
FOUR2 MC2 | 275 | 36.6801 | 14.3411 | 4.5435 | 24.8248 | 30.3377 | 12.468 | 3.5799 | 21.2123
FROD2 MC3 | 275 | 62.7548 | 22.2022 | 11.459 | 42.8577 | 64.4646 | 23.8744 | 11.1788 | 44.9424
FROD2 MC1 | 275 | 62.1675 | 22.3058 | 18.272 | 49.8171 | 64.6407 | 23.9945 | 18.8783 | 52.8116
FROD4 M1 | 400 | 92.9938 | 33.6396 | 30.8697 | 78.4433 | 83.442 | 31.5564 | 27.3636 | 71.9911
FROD4 R1 | 400 | 92.9938 | 33.6396 | 30.8697 | 78.4433 | 83.442 | 31.5564 | 27.3636 | 71.9911
GART4A | 400 | 99.223 | 35.6802 | 13.5094 | 63.9689 | 80.8512 | 31.0966 | 7.0411 | 51.0183
GART4B | 400 | 99.9553 | 35.9999 | 13.1365 | 64.0481 | 86.7329 | 33.3427 | 8.0304 | 55.1841
GRAI4 M1 | 400 | 123.3681 | 42.9472 | 40.3506 | 101.0871 | 121.4155 | 45.4719 | 39.0603 | 103.3673
GRAI4 M2 | 400 | 123.3681 | 42.9472 | 40.3506 | 101.0871 | 121.4155 | 45.4719 | 39.0603 | 103.3673
GRAI4 M3 | 400 | 123.3681 | 42.9472 | 40.3506 | 101.0871 | 121.4155 | 45.4719 | 39.0603 | 103.3673
GRAI4 M4 | 400 | 123.3681 | 42.9472 | 40.3506 | 101.0871 | 121.4155 | 45.4719 | 39.0603 | 103.3673
GRAI4 M5 | 400 | 123.3681 | 42.9472 | 40.3506 | 101.0871 | 121.4155 | 45.4719 | 39.0603 | 103.3673
GRAI4 M6 | 400 | 123.3681 | 42.9472 | 40.3506 | 101.0871 | 121.4155 | 45.4719 | 39.0603 | 103.3673
GRAI4 M7 | 400 | 123.3681 | 42.9472 | 40.3506 | 101.0871 | 121.4155 | 45.4719 | 39.0603 | 103.3673
GRAI4 R1/2 | 400 | 123.3681 | 42.9472 | 40.3506 | 101.0871 | 121.4155 | 45.4719 | 39.0603 | 103.3673
GRAI4 R3 | 400 | 123.3681 | 42.9472 | 40.3506 | 101.0871 | 121.4155 | 45.4719 | 39.0603 | 103.3673
GRAI4 R4 | 400 | 123.3681 | 42.9472 | 40.3506 | 101.0871 | 121.4155 | 45.4719 | 39.0603 | 103.3673
GRAI4 R5 | 400 | 123.3681 | 42.9472 | 40.3506 | 101.0871 | 121.4155 | 45.4719 | 39.0603 | 103.3673
GRAI4 R6 | 400 | 123.3681 | 42.9472 | 40.3506 | 101.0871 | 121.4155 | 45.4719 | 39.0603 | 103.3673
GRAI4 R7 | 400 | 123.3681 | 42.9472 | 40.3506 | 101.0871 | 121.4155 | 45.4719 | 39.0603 | 103.3673
BNHF4 | 400 | 122.9026 | 39.4016 | 18.0659 | 73.7881 | 120.9994 | 44.0487 | 18.8521 | 81.1465
GREN1 M1 | 132 | 40.6307 | 15.0283 | 10.747 | 32.0003 | 44.6894 | 17.8399 | 10.6911 | 35.9205
GREN1 M2 | 132 | 39.4381 | 14.7493 | 11.1735 | 32.0322 | 44.5376 | 17.3986 | 12.4526 | 37.058
GREN1 R1 | 132 | 40.6307 | 15.0283 | 10.747 | 32.0003 | 44.6894 | 17.8399 | 10.6911 | 35.9205
GREN1 R2 | 132 | 39.4381 | 14.7493 | 11.1735 | 32.0322 | 44.5376 | 17.3986 | 12.4526 | 37.058
GREN4 M1 | 400 | 77.7055 | 29.0704 | 12.6457 | 53.7575 | 53.2189 | 21.5715 | 8.7428 | 39.2495
GREN4 M2 | 400 | 77.7055 | 29.0704 | 12.6457 | 53.7575 | 53.2189 | 21.5715 | 8.7428 | 39.2495
GREN4 R1 | 400 | 77.7055 | 29.0704 | 12.6457 | 53.7575 | 53.2189 | 21.5715 | 8.7428 | 39.2495
GREN4 R2 | 400 | 77.7055 | 29.0704 | 12.6457 | 53.7575 | 53.2189 | 21.5715 | 8.7428 | 39.2495
GRSA2 M1 | 275 | 55.2035 | 19.5256 | 16.0178 | 43.6311 | 57.181 | 21.2283 | 15.544 | 45.5654
GRSA2 M2 | 275 | 55.2035 | 19.5256 | 16.0178 | 43.6311 | 57.181 | 21.2283 | 15.544 | 45.5654
GRSA2 R1 | 275 | 55.2035 | 19.5256 | 16.0178 | 43.6311 | 57.181 | 21.2283 | 15.544 | 45.5654
GRSA2 R2 | 275 | 55.2035 | 19.5256 | 16.0178 | 43.6311 | 57.181 | 21.2283 | 15.544 | 45.5654
GRSB2 M3 | 275 | 55.3975 | 19.6081 | 16.1632 | 43.8933 | 57.9875 | 21.4781 | 16.1991 | 46.5738
GRSB2 M4 | 275 | 55.3975 | 19.6081 | 16.1632 | 43.8933 | 57.9875 | 21.4781 | 16.1991 | 46.5738
GRSB2 R3 | 275 | 55.3975 | 19.6081 | 16.1632 | 43.8933 | 57.9875 | 21.4781 | 16.1991 | 46.5738
GRSB2 R4 | 275 | 55.3975 | 19.6081 | 16.1632 | 43.8933 | 57.9875 | 21.4781 | 16.1991 | 46.5738
GRIW4 MC1 | 400 | 69.6045 | 25.3729 | 18.326 | 54.2087 | 59.4713 | 22.9511 | 12.2593 | 44.717
GRIW4 MC2 | 400 | 69.6045 | 25.3729 | 18.326 | 54.2087 | 59.4713 | 22.9511 | 12.2593 | 44.717
HACK2A | 275 | 58.9748 | 20.9219 | 10.3656 | 39.9536 | 62.2581 | 23.221 | 10.5795 | 43.419
HACK2B | 275 | 60.2628 | 21.3582 | 10.5513 | 40.7564 | 61.9411 | 23.1295 | 10.6374 | 43.3474
HACK4 M1 | 400 | 93.5839 | 31.7625 | 23.6995 | 68.6184 | 110.3057 | 41.2063 | 23.8129 | 82.0875
HACK4 M2 | 400 | 93.5839 | 31.7625 | 23.6995 | 68.6184 | 110.3057 | 41.2063 | 23.8129 | 82.0875
HACK4 R1 | 400 | 93.5839 | 31.7625 | 23.6995 | 68.6184 | 110.3057 | 41.2063 | 23.8129 | 82.0875
HACK4 R2 | 400 | 93.5839 | 31.7625 | 23.6995 | 68.6184 | 110.3057 | 41.2063 | 23.8129 | 82.0875
HAMB4A | 400 | 61.0328 | 22.0152 | 6.835 | 37.9692 | 51.921 | 20.2629 | 4.1225 | 32.7786
HAMB4A_HEYS | 400 | 61.0328 | 22.0152 | 6.835 | 37.9692 | 51.921 | 20.2629 | 4.1225 | 32.7786
HAMB4A_PEWO | 400 | 61.0328 | 22.0152 | 6.835 | 37.9692 | 51.921 | 20.2629 | 4.1225 | 32.7786
HAMB4B | 400 | 61.0296 | 22.014 | 6.8516 | 37.9841 | 51.5447 | 20.1152 | 4.1344 | 32.5817
HAMB4B_HEYS | 400 | 61.0296 | 22.014 | 6.8516 | 37.9841 | 51.5447 | 20.1152 | 4.1344 | 32.5817
HAMB4B_PEWO | 400 | 61.0296 | 22.014 | 6.8516 | 37.9841 | 51.5447 | 20.1152 | 4.1344 | 32.5817
HAMH1B | 132 | 48.7479 | 16.6553 | 9.9161 | 33.4703 | 57.8622 | 21.7215 | 6.2807 | 36.9996
HAMH1C | 132 | 47.7102 | 16.4153 | 8.6271 | 31.8419 | 56.0261 | 20.7227 | 7.9462 | 37.2525
HAMH4 M1 | 400 | 74.0565 | 27.2473 | 12.8985 | 51.432 | 69.907 | 27.1802 | 13.2938 | 51.7323
HAMH4 M2 | 400 | 74.0565 | 27.2473 | 12.8985 | 51.432 | 69.907 | 27.1802 | 13.2938 | 51.7323
HAMH4 R1 | 400 | 74.0565 | 27.2473 | 12.8985 | 51.432 | 69.907 | 27.1802 | 13.2938 | 51.7323
HAMH4 R2 | 400 | 74.0565 | 27.2473 | 12.8985 | 51.432 | 69.907 | 27.1802 | 13.2938 | 51.7323
HARK1 M1 | 132 | 27.0588 | 10.5819 | 6.9055 | 21.8706 | 32.7404 | 13.0382 | 7.6592 | 26.098
HARK1 M2 | 132 | 27.0588 | 10.5819 | 6.9055 | 21.8706 | 32.7404 | 13.0382 | 7.6592 | 26.098
HARK1 R1 | 132 | 26.1933 | 10.6653 | 6.3583 | 21.4412 | 30.4904 | 12.7868 | 7.4092 | 25.4924
HARK1 R2 | 132 | 29.1935 | 11.6182 | 7.5565 | 23.9871 | 34.9378 | 14.1198 | 8.8711 | 28.8395
HARK1 R3 | 132 | 29.1935 | 11.6182 | 7.5565 | 23.9871 | 34.9378 | 14.1198 | 8.8711 | 28.8395
HARK2 MC1 | 275 | 38.5402 | 14.5006 | 9.7166 | 30.2236 | 41.6973 | 15.9837 | 10.7609 | 33.3652
HARK2 MC2 | 275 | 38.5402 | 14.5006 | 9.7166 | 30.2236 | 41.6973 | 15.9837 | 10.7609 | 33.3652
HARK2 MC3 | 275 | 38.5402 | 14.5006 | 9.7166 | 30.2236 | 41.6973 | 15.9837 | 10.7609 | 33.3652
HARK2 MC4 | 275 | 38.5402 | 14.5006 | 9.7166 | 30.2236 | 41.6973 | 15.9837 | 10.7609 | 33.3652
HARK2 MC6 | 275 | 38.5402 | 14.5006 | 9.7166 | 30.2236 | 41.6973 | 15.9837 | 10.7609 | 33.3652
HARK2 MC8 | 275 | 35.9107 | 13.7577 | 10.8322 | 30.2885 | 40.4937 | 15.734 | 12.3342 | 34.5854
HARK2 MC9 | 275 | 35.9107 | 13.7577 | 10.8322 | 30.2885 | 40.4937 | 15.734 | 12.3342 | 34.5854
HARK2 MC11 | 275 | 35.9107 | 13.7577 | 10.8322 | 30.2885 | 40.4937 | 15.734 | 12.3342 | 34.5854
HARK2 MC12 | 275 | 35.9107 | 13.7577 | 10.8322 | 30.2885 | 40.4937 | 15.734 | 12.3342 | 34.5854
HARK2 MC13 | 275 | 35.9107 | 13.7577 | 10.8322 | 30.2885 | 40.4937 | 15.734 | 12.3342 | 34.5854
HARK4 M1 | 400 | 61.2125 | 22.9053 | 10.0016 | 42.3946 | 50.8685 | 19.8947 | 10.333 | 38.4683
HARK4 M2 | 400 | 61.2125 | 22.9053 | 10.0016 | 42.3946 | 50.8685 | 19.8947 | 10.333 | 38.4683
HARK4 R1 | 400 | 61.2125 | 22.9053 | 10.0016 | 42.3946 | 50.8685 | 19.8947 | 10.333 | 38.4683
HARK4 R2 | 400 | 61.2125 | 22.9053 | 10.0016 | 42.3946 | 50.8685 | 19.8947 | 10.333 | 38.4683
HATL2 M1 | 275 | 66.774 | 23.7953 | 14.6095 | 48.2612 | 55.8361 | 21.8783 | 8.5446 | 39.4851
HATL2 M2 | 275 | 66.774 | 23.7953 | 14.6095 | 48.2612 | 55.8361 | 21.8783 | 8.5446 | 39.4851
HATL2 R1 | 275 | 66.774 | 23.7953 | 14.6095 | 48.2612 | 55.8361 | 21.8783 | 8.5446 | 39.4851
HATL2 R2 | 275 | 66.774 | 23.7953 | 14.6095 | 48.2612 | 55.8361 | 21.8783 | 8.5446 | 39.4851
HARM2 MC1 | 275 | 54.9015 | 19.8686 | 11.1928 | 39.2913 | 46.5426 | 18.2914 | 7.3766 | 33.2446
HARM2 MC2 | 275 | 54.9015 | 19.8686 | 11.1928 | 39.2913 | 46.5426 | 18.2914 | 7.3766 | 33.2446
HARM2 MC3 | 275 | 54.9015 | 19.8686 | 11.1928 | 39.2913 | 46.5426 | 18.2914 | 7.3766 | 33.2446
HARM2 MC4 | 275 | 54.9015 | 19.8686 | 11.1928 | 39.2913 | 46.5426 | 18.2914 | 7.3766 | 33.2446
HAWP2 MC1 | 275 | 74.6709 | 26.2842 | 16.8614 | 54.0329 | 67.7892 | 26.2036 | 12.2005 | 49.258
HAWP2 MC4 | 275 | 74.6709 | 26.2842 | 16.8614 | 54.0329 | 67.7892 | 26.2036 | 12.2005 | 49.258
HAWP2 MC3 | 275 | 74.6709 | 26.2842 | 16.8614 | 54.0329 | 67.7892 | 26.2036 | 12.2005 | 49.258
HAWP2 MC2 | 275 | 74.6709 | 26.2842 | 16.8614 | 54.0329 | 67.7892 | 26.2036 | 12.2005 | 49.258
HEDO2 M1 | 275 | 71.8662 | 25.5761 | 20.913 | 57.0831 | 75.6154 | 28.0015 | 22.5963 | 62.1964
HEDO2 M2 | 275 | 71.8662 | 25.5761 | 20.913 | 57.0831 | 75.6154 | 28.0015 | 22.5963 | 62.1964
HEDO2 R1 | 275 | 71.8662 | 25.5761 | 20.913 | 57.0831 | 75.6154 | 28.0015 | 22.5963 | 62.1964
HEDO2 R2 | 275 | 71.8662 | 25.5761 | 20.913 | 57.0831 | 75.6154 | 28.0015 | 22.5963 | 62.1964
HEYS1 M1 | 132 | 30.7936 | 10.6174 | 10.501 | 25.5162 | 36.2489 | 13.2906 | 12.1039 | 30.8997
HEYS1 M2 | 132 | 30.7936 | 10.6174 | 10.501 | 25.5162 | 36.2489 | 13.2906 | 12.1039 | 30.8997
HEYS1 R1 | 132 | 30.7936 | 10.6174 | 10.501 | 25.5162 | 36.2489 | 13.2906 | 12.1039 | 30.8997
HEYS1 R2 | 132 | 30.7936 | 10.6174 | 10.501 | 25.5162 | 36.2489 | 13.2906 | 12.1039 | 30.8997
HEYS4 M1 | 400 | 79.4029 | 29.16 | 24.9583 | 66.1967 | 78.606 | 30.245 | 24.9331 | 67.706
HEYS4 M2 | 400 | 79.4029 | 29.16 | 24.9583 | 66.1967 | 78.606 | 30.245 | 24.9331 | 67.706
HEYS4 M3 | 400 | 79.4029 | 29.16 | 24.9583 | 66.1967 | 78.606 | 30.245 | 24.9331 | 67.706
HEYS4 M4 | 400 | 79.4029 | 29.16 | 24.9583 | 66.1967 | 78.606 | 30.245 | 24.9331 | 67.706
HEYS4 M5 | 400 | 79.4029 | 29.16 | 24.9583 | 66.1967 | 78.606 | 30.245 | 24.9331 | 67.706
HEYS4 R1/2 | 400 | 79.4029 | 29.16 | 24.9583 | 66.1967 | 78.606 | 30.245 | 24.9331 | 67.706
HEYS4 R3/4 | 400 | 79.4029 | 29.16 | 24.9583 | 66.1967 | 78.606 | 30.245 | 24.9331 | 67.706
HEYS4 R5 | 400 | 79.4029 | 29.16 | 24.9583 | 66.1967 | 78.606 | 30.245 | 24.9331 | 67.706
HIGM2 M1 | 275 | 61.1747 | 22.6215 | 16.3797 | 48.3714 | 57.296 | 22.5336 | 12.5143 | 44.3816
HIGM2 M2 | 275 | 61.1747 | 22.6215 | 16.3797 | 48.3714 | 57.296 | 22.5336 | 12.5143 | 44.3816
HIGM2 M3 | 275 | 61.1747 | 22.6215 | 16.3797 | 48.3714 | 57.296 | 22.5336 | 12.5143 | 44.3816
HIGM2 R1 | 275 | 61.1747 | 22.6215 | 16.3797 | 48.3714 | 57.296 | 22.5336 | 12.5143 | 44.3816
HIGM2 R4 | 275 | 61.1747 | 22.6215 | 16.3797 | 48.3714 | 57.296 | 22.5336 | 12.5143 | 44.3816
HIGM2 R5 | 275 | 61.1747 | 22.6215 | 16.3797 | 48.3714 | 57.296 | 22.5336 | 12.5143 | 44.3816
HIGM2 R6 | 275 | 61.1747 | 22.6215 | 16.3797 | 48.3714 | 57.296 | 22.5336 | 12.5143 | 44.3816
HIGM4 MC2 | 400 | 79.4539 | 29.3349 | 18.2099 | 59.6957 | 65.9956 | 25.8315 | 11.7926 | 48.3239
HIGM4 MC1 | 400 | 79.4539 | 29.3349 | 18.2099 | 59.6957 | 65.9956 | 25.8315 | 11.7926 | 48.3239
HIGM4A | 400 | 63.5512 | 23.2192 | 9.3273 | 42.1642 | 54.3402 | 20.9679 | 5.2313 | 34.8843
HIBU4 M1 | 400 | 100.1221 | 33.7013 | 25.4168 | 73.0776 | 118.6741 | 43.8201 | 27.4315 | 89.4024
HIBU4 M2 | 400 | 100.1221 | 33.7013 | 25.4168 | 73.0776 | 118.6741 | 43.8201 | 27.4315 | 89.4024
HIBU4 R1 | 400 | 100.1221 | 33.7013 | 25.4168 | 73.0776 | 118.6741 | 43.8201 | 27.4315 | 89.4024
HIBU4 R2 | 400 | 100.1221 | 33.7013 | 25.4168 | 73.0776 | 118.6741 | 43.8201 | 27.4315 | 89.4024
HINP2 M1 | 275 | 20.7444 | 7.3708 | 7.3595 | 17.7834 | 21.3204 | 7.8349 | 6.723 | 17.8032
HINP2 M2 | 275 | 21.1517 | 7.5255 | 7.4085 | 18.0511 | 24.1114 | 8.9232 | 7.0495 | 19.6687
HINP4 M1 | 400 | 76.5683 | 27.3236 | 15.7939 | 54.4354 | 60.5114 | 23.9389 | 9.5412 | 43.3959
HINP4 M2 | 400 | 76.5683 | 27.3236 | 15.7939 | 54.4354 | 60.5114 | 23.9389 | 9.5412 | 43.3959
HINP4 M3 | 400 | 76.5683 | 27.3236 | 15.7939 | 54.4354 | 60.5114 | 23.9389 | 9.5412 | 43.3959
HINP4 M4 | 400 | 76.5683 | 27.3236 | 15.7939 | 54.4354 | 60.5114 | 23.9389 | 9.5412 | 43.3959
HINP4 R1/2 | 400 | 76.5683 | 27.3236 | 15.7939 | 54.4354 | 60.5114 | 23.9389 | 9.5412 | 43.3959
HINP4 R3/4 | 400 | 76.5683 | 27.3236 | 15.7939 | 54.4354 | 60.5114 | 23.9389 | 9.5412 | 43.3959
HIKP4 M1 | 400 | 75.4158 | 26.962 | 15.4293 | 53.5593 | 59.9346 | 23.71 | 9.4316 | 42.9627
HIKP4 M2 | 400 | 75.4158 | 26.962 | 15.4293 | 53.5593 | 59.9346 | 23.71 | 9.4316 | 42.9627
HIKP4 M3 | 400 | 75.4062 | 26.9598 | 15.4307 | 53.5576 | 59.9008 | 23.698 | 9.4222 | 42.9363
HIKP4 M4 | 400 | 75.4062 | 26.9598 | 15.4307 | 53.5576 | 59.9008 | 23.698 | 9.4222 | 42.9363
HIKP4 R1 | 400 | 75.4158 | 26.962 | 15.4293 | 53.5593 | 59.9346 | 23.71 | 9.4316 | 42.9627
HIKP4 R2 | 400 | 75.4158 | 26.962 | 15.4293 | 53.5593 | 59.9346 | 23.71 | 9.4316 | 42.9627
HIKP4 R3 | 400 | 75.4062 | 26.9598 | 15.4307 | 53.5576 | 59.9008 | 23.698 | 9.4222 | 42.9363
HIKP4 R4 | 400 | 75.4062 | 26.9598 | 15.4307 | 53.5576 | 59.9008 | 23.698 | 9.4222 | 42.9363
HUMR4 M1 | 400 | 102.279 | 36.8125 | 27.9875 | 80.0482 | 93.8085 | 35.3083 | 25.8223 | 75.7558
HUMR4 M2 | 400 | 102.279 | 36.8125 | 27.9875 | 80.0482 | 93.8085 | 35.3083 | 25.8223 | 75.7558
HUMR4 R1 | 400 | 102.279 | 36.8125 | 27.9875 | 80.0482 | 93.8085 | 35.3083 | 25.8223 | 75.7558
HUMR4 R2 | 400 | 102.279 | 36.8125 | 27.9875 | 80.0482 | 93.8085 | 35.3083 | 25.8223 | 75.7558
HURS2 MC3 | 275 | 74.5734 | 26.2008 | 20.1831 | 57.2366 | 77.544 | 30.9044 | 16.7762 | 60.4816
HURS2 MC2 | 275 | 74.5734 | 26.2008 | 20.1831 | 57.2366 | 77.544 | 30.9044 | 16.7762 | 60.4816
HURS2 MC1 | 275 | 74.5734 | 26.2008 | 20.1831 | 57.2366 | 77.544 | 30.9044 | 16.7762 | 60.4816
HURS2 MC4 | 275 | 74.5734 | 26.2008 | 20.1831 | 57.2366 | 77.544 | 30.9044 | 16.7762 | 60.4816
HUTT4 MC1 | 400 | 63.6746 | 24.0312 | 17.9335 | 51.9187 | 43.7859 | 17.748 | 10.2308 | 35.3303
HUTT4 MC2 | 400 | 63.6746 | 24.0312 | 17.9335 | 51.9187 | 43.7859 | 17.748 | 10.2308 | 35.3303
HUTT4 MC3 | 400 | 63.6746 | 24.0312 | 17.9335 | 51.9187 | 43.7859 | 17.748 | 10.2308 | 35.3303
HUTT4 MC4 | 400 | 63.6746 | 24.0312 | 17.9335 | 51.9187 | 43.7859 | 17.748 | 10.2308 | 35.3303
IMPP4 MC1 | 400 | 55.1524 | 19.6494 | 12.1871 | 39.9756 | 46.8941 | 17.9253 | 9.6859 | 35.0362
IMPP4 MC2 | 400 | 55.1524 | 19.6494 | 12.1871 | 39.9756 | 46.8941 | 17.9253 | 9.6859 | 35.0362
INDQ4 MC3 | 400 | 37.939 | 14.088 | 6.6584 | 26.5819 | 32.7659 | 12.8918 | 5.9414 | 24.1731
INDQ4 MC4 | 400 | 37.939 | 14.088 | 6.6584 | 26.5819 | 32.7659 | 12.8918 | 5.9414 | 24.1731
INDQ4 MC2 | 400 | 37.939 | 14.088 | 6.6584 | 26.5819 | 32.7659 | 12.8918 | 5.9414 | 24.1731
INDQ4 MC1 | 400 | 37.939 | 14.088 | 6.6584 | 26.5819 | 32.7659 | 12.8918 | 5.9414 | 24.1731
IROA1 M1 | 132 | 39.701 | 14.1692 | 9.9454 | 29.9837 | 47.9875 | 18.1674 | 11.3787 | 37.0712
IROA1 M2 | 132 | 39.701 | 14.1692 | 9.9454 | 29.9837 | 47.9875 | 18.1674 | 11.3787 | 37.0712
IROA1 R1 | 132 | 41.3904 | 14.7616 | 10.3559 | 31.232 | 49.8628 | 18.7548 | 11.9703 | 38.4936
IROA1 R2 | 132 | 28.1633 | 10.1373 | 8.4155 | 22.7518 | 34.0171 | 12.6842 | 9.5014 | 27.4396
IROA2 MC1 | 275 | 57.2292 | 20.5374 | 10.8397 | 39.884 | 55.6861 | 21.4182 | 11.0406 | 41.3305
IROA2 MC2 | 275 | 57.2292 | 20.5374 | 10.8397 | 39.884 | 55.6861 | 21.4182 | 11.0406 | 41.3305
IROA2 MC3 | 275 | 57.2292 | 20.5374 | 10.8397 | 39.884 | 55.6861 | 21.4182 | 11.0406 | 41.3305
IROA2 MC4 | 275 | 57.2292 | 20.5374 | 10.8397 | 39.884 | 55.6861 | 21.4182 | 11.0406 | 41.3305
IROA2 MC5 | 275 | 57.2292 | 20.5374 | 10.8397 | 39.884 | 55.6861 | 21.4182 | 11.0406 | 41.3305
IRON1 M1 | 132 | 27.4074 | 10.6592 | 8.8152 | 23.8895 | 30.0202 | 11.8054 | 9.6737 | 26.369
IRON1 M2 | 132 | 27.2949 | 10.6186 | 8.7201 | 23.7371 | 29.6997 | 11.6946 | 9.4881 | 26.0268
IRON1 R1 | 132 | 17.5068 | 6.3627 | 6.2578 | 15.256 | 19.8423 | 7.2498 | 7.179 | 17.4318
IRON1 R2 | 132 | 17.5068 | 6.3627 | 6.2578 | 15.256 | 19.8423 | 7.2498 | 7.179 | 17.4318
IRON4 M1 | 400 | 70.801 | 26.2053 | 12.8589 | 49.9188 | 60.8914 | 23.9827 | 10.7236 | 44.6402
IRON4 M2 | 400 | 70.801 | 26.2053 | 12.8589 | 49.9188 | 60.8914 | 23.9827 | 10.7236 | 44.6402
IRON4 R1 | 400 | 70.801 | 26.2053 | 12.8589 | 49.9188 | 60.8914 | 23.9827 | 10.7236 | 44.6402
IRON4 R2 | 400 | 70.801 | 26.2053 | 12.8589 | 49.9188 | 60.8914 | 23.9827 | 10.7236 | 44.6402
IVER2 M1 | 275 | 68.968 | 25.0645 | 17.0609 | 52.5074 | 73.0743 | 27.7372 | 17.6685 | 56.8947
IVER2 M2 | 275 | 68.968 | 25.0645 | 17.0609 | 52.5074 | 73.0743 | 27.7372 | 17.6685 | 56.8947
IVER2 R1 | 275 | 68.968 | 25.0645 | 17.0609 | 52.5074 | 73.0743 | 27.7372 | 17.6685 | 56.8947
IVER2 R2 | 275 | 68.5796 | 24.7898 | 15.5858 | 50.6438 | 67.8128 | 26.1967 | 13.8535 | 50.9013
IVER4A | 400 | 46.0563 | 16.8199 | 5.7106 | 29.4974 | 43.6517 | 16.6922 | 5.8913 | 29.4976
IVER4B | 400 | 46.3217 | 16.912 | 5.6873 | 29.6045 | 43.5929 | 16.8331 | 5.7034 | 29.5089
JORD2 MC1 | 275 | 49.2658 | 18.5077 | 8.7953 | 34.9692 | 49.2638 | 20.2953 | 7.4349 | 36.1368
JORD2 MC2 | 275 | 49.2658 | 18.5077 | 8.7953 | 34.9692 | 49.2638 | 20.2953 | 7.4349 | 36.1368
KEAD4 M2 | 400 | 98.2659 | 35.9231 | 24.2902 | 75.0931 | 90.8965 | 34.7184 | 21.3814 | 70.4806
KEAD4 M3 | 400 | 99.9212 | 36.3903 | 25.6056 | 77.0692 | 84.7667 | 32.4508 | 19.0172 | 64.9096
KEAD4 R2 | 400 | 98.2659 | 35.9231 | 24.2902 | 75.0931 | 90.8965 | 34.7184 | 21.3814 | 70.4806
KEAD4 R3 | 400 | 91.05 | 33.3535 | 20.4806 | 67.6495 | 73.2562 | 28.4648 | 15.6796 | 55.935
KEAR2 M1 | 275 | 75.5829 | 27.5427 | 18.8554 | 57.8066 | 78.9817 | 30.1881 | 18.8491 | 61.5415
KEAR2 M2 | 275 | 75.5829 | 27.5427 | 18.8554 | 57.8066 | 78.9817 | 30.1881 | 18.8491 | 61.5415
KEAR2 R1 | 275 | 75.5829 | 27.5427 | 18.8554 | 57.8066 | 78.9817 | 30.1881 | 18.8491 | 61.5415
KEAR2 R2 | 275 | 75.5829 | 27.5427 | 18.8554 | 57.8066 | 78.9817 | 30.1881 | 18.8491 | 61.5415
KEMS4 M1 | 400 | 118.2997 | 40.1663 | 28.3786 | 85.1824 | 108.2859 | 41.1562 | 21.6379 | 79.8416
KEMS4 M2 | 400 | 118.2997 | 40.1663 | 28.3786 | 85.1824 | 108.2859 | 41.1562 | 21.6379 | 79.8416
KEMS4 R1 | 400 | 118.2997 | 40.1663 | 28.3786 | 85.1824 | 108.2859 | 41.1562 | 21.6379 | 79.8416
KEMS4 R2 | 400 | 118.2997 | 40.1663 | 28.3786 | 85.1824 | 108.2859 | 41.1562 | 21.6379 | 79.8416
KENG4 M1 | 400 | 103.2843 | 34.5979 | 26.2749 | 75.2038 | 122.6248 | 45.0467 | 29.3436 | 93.0493
KENG4 M2 | 400 | 103.2843 | 34.5979 | 26.2749 | 75.2038 | 122.6248 | 45.0467 | 29.3436 | 93.0493
KENG4 R1 | 400 | 103.2843 | 34.5979 | 26.2749 | 75.2038 | 122.6248 | 45.0467 | 29.3436 | 93.0493
KENG4 R2 | 400 | 103.2843 | 34.5979 | 26.2749 | 75.2038 | 122.6248 | 45.0467 | 29.3436 | 93.0493
KILL4 M1 | 400 | 107.1354 | 39.099 | 36.9766 | 92.2709 | 100.1602 | 37.8833 | 33.4898 | 87.0649
KILL4 M2 | 400 | 107.1354 | 39.099 | 36.9766 | 92.2709 | 100.1602 | 37.8833 | 33.4898 | 87.0649
KILL4 M3 | 400 | 107.1354 | 39.099 | 36.9766 | 92.2709 | 100.1602 | 37.8833 | 33.4898 | 87.0649
KILL4 M4 | 400 | 107.1354 | 39.099 | 36.9766 | 92.2709 | 100.1602 | 37.8833 | 33.4898 | 87.0649
KILL4 M5 | 400 | 107.1354 | 39.099 | 36.9766 | 92.2709 | 100.1602 | 37.8833 | 33.4898 | 87.0649
KILL4 R1/2 | 400 | 107.1354 | 39.099 | 36.9766 | 92.2709 | 100.1602 | 37.8833 | 33.4898 | 87.0649
KILL4 R3/4 | 400 | 107.1354 | 39.099 | 36.9766 | 92.2709 | 100.1602 | 37.8833 | 33.4898 | 87.0649
KILL4 R5 | 400 | 107.1354 | 39.099 | 36.9766 | 92.2709 | 100.1602 | 37.8833 | 33.4898 | 87.0649
M9 | 400 | 107.1354 | 39.099 | 36.9766 | 92.2709 | 100.1602 | 37.8833 | 33.4898 | 87.0649
R9 | 400 | 107.1354 | 39.099 | 36.9766 | 92.2709 | 100.1602 | 37.8833 | 33.4898 | 87.0649
KINO1 M1 | 132 | 30.1033 | 10.4939 | 10.6661 | 25.5067 | 36.596 | 13.4665 | 12.8483 | 31.8928
KINO1 M2 | 132 | 30.1033 | 10.4939 | 10.6661 | 25.5067 | 36.596 | 13.4665 | 12.8483 | 31.8928
KINO1 R1 | 132 | 30.1033 | 10.4939 | 10.6661 | 25.5067 | 36.596 | 13.4665 | 12.8483 | 31.8928
KINO1 R2 | 132 | 30.1033 | 10.4939 | 10.6661 | 25.5067 | 36.596 | 13.4665 | 12.8483 | 31.8928
KINO1A | 132 | 29.7353 | 10.2658 | 6.4998 | 21.0179 | 36.0546 | 13.2931 | 7.6794 | 26.4787
KINO1B | 132 | 24.6795 | 9.1164 | 1.5379 | 14.4305 | 26.2791 | 10.588 | 0.85959 | 15.8333
KINO4 M1 | 400 | 117.3443 | 41.1624 | 38.4875 | 96.7 | 113.3368 | 42.7875 | 35.2386 | 95.7493
KINO4 M2 | 400 | 117.3443 | 41.1624 | 38.4875 | 96.7 | 113.3368 | 42.7875 | 35.2386 | 95.7493
KINO4 M3 | 400 | 117.3443 | 41.1624 | 38.4875 | 96.7 | 113.3368 | 42.7875 | 35.2386 | 95.7493
KINO4 M4 | 400 | 117.3443 | 41.1624 | 38.4875 | 96.7 | 113.3368 | 42.7875 | 35.2386 | 95.7493
KINO4 R1/2 | 400 | 117.3443 | 41.1624 | 38.4875 | 96.7 | 113.3368 | 42.7875 | 35.2386 | 95.7493
KINO4 R3/4 | 400 | 117.3443 | 41.1624 | 38.4875 | 96.7 | 113.3368 | 42.7875 | 35.2386 | 95.7493
KIBY2 M1 | 275 | 72.0822 | 25.5931 | 17.8061 | 54.0001 | 75.6811 | 28.6241 | 16.9644 | 57.445
KIBY2 M2 | 275 | 72.0822 | 25.5931 | 17.8061 | 54.0001 | 75.6811 | 28.6241 | 16.9644 | 57.445
KIBY2 R1 | 275 | 60.8302 | 21.982 | 14.4415 | 45.5288 | 59.3701 | 22.5866 | 13.3277 | 45.27
KIBY2 R2 | 275 | 60.8302 | 21.982 | 14.4415 | 45.5288 | 59.3701 | 22.5866 | 13.3277 | 45.27
KIRK2 MC1 | 275 | 55.4252 | 20.2107 | 12.2423 | 40.8245 | 55.5839 | 21.4401 | 12.9613 | 43.2821
KIRK2 MC2 | 275 | 55.4252 | 20.2107 | 12.2423 | 40.8245 | 55.5839 | 21.4401 | 12.9613 | 43.2821
KIRK2 MC3 | 275 | 55.4252 | 20.2107 | 12.2423 | 40.8245 | 55.5839 | 21.4401 | 12.9613 | 43.2821
KIRK2 MC4 | 275 | 55.4252 | 20.2107 | 12.2423 | 40.8245 | 55.5839 | 21.4401 | 12.9613 | 43.2821
KIRK2A | 275 | 55.623 | 19.817 | 6.1855 | 34.211 | 52.3775 | 20.6111 | 7.885 | 37.0335
KITW2 MC2 | 275 | 60.1769 | 21.8272 | 11.7606 | 42.629 | 62.9541 | 24.2992 | 12.3945 | 46.7587
KITW2 MC3 | 275 | 60.1769 | 21.8272 | 11.7606 | 42.629 | 62.9541 | 24.2992 | 12.3945 | 46.7587
KITW2 MC4 | 275 | 60.1769 | 21.8272 | 11.7606 | 42.629 | 62.9541 | 24.2992 | 12.3945 | 46.7587
KITW2 MC1 | 275 | 60.1769 | 21.8272 | 11.7606 | 42.629 | 62.9541 | 24.2992 | 12.3945 | 46.7587
MC1 | 275 | 29.2782 | 11.9207 | 2.4113 | 19.2698 | 45.611 | 17.9594 | 2.7259 | 28.1244
MC2 | 275 | 29.2782 | 11.9207 | 2.4113 | 19.2698 | 45.611 | 17.9594 | 2.7259 | 28.1244
LACK2 M1 | 275 | 55.3941 | 19.529 | 15.5247 | 43.1428 | 60.3744 | 22.3027 | 17.6452 | 49.186
LACK2 M2 | 275 | 55.3941 | 19.529 | 15.5247 | 43.1428 | 60.3744 | 22.3027 | 17.6452 | 49.186
LACK2 R1 | 275 | 55.3941 | 19.529 | 15.5247 | 43.1428 | 60.3744 | 22.3027 | 17.6452 | 49.186
LACK2 R2 | 275 | 55.3941 | 19.529 | 15.5247 | 43.1428 | 60.3744 | 22.3027 | 17.6452 | 49.186
LACK4 M1 | 400 | 69.6949 | 25.5721 | 21.3535 | 57.5179 | 63.9403 | 24.3929 | 20.0961 | 54.5929
LACK4 M2 | 400 | 69.6949 | 25.5721 | 21.3535 | 57.5179 | 63.9403 | 24.3929 | 20.0961 | 54.5929
LACK4 R1 | 400 | 69.6949 | 25.5721 | 21.3535 | 57.5179 | 63.9403 | 24.3929 | 20.0961 | 54.5929
LACK4 R2 | 400 | 69.6949 | 25.5721 | 21.3535 | 57.5179 | 63.9403 | 24.3929 | 20.0961 | 54.5929
LALE2 MC1 | 275 | 60.9865 | 21.6211 | 17.2506 | 47.8274 | 67.1448 | 25.8576 | 16.5713 | 53.1394
LALE2 MC4 | 275 | 60.9865 | 21.6211 | 17.2506 | 47.8274 | 67.1448 | 25.8576 | 16.5713 | 53.1394
LALE2 MC3 | 275 | 60.9865 | 21.6211 | 17.2506 | 47.8274 | 67.1448 | 25.8576 | 16.5713 | 53.1394
LALE2 MC2 | 275 | 60.9865 | 21.6211 | 17.2506 | 47.8274 | 67.1448 | 25.8576 | 16.5713 | 53.1394
LAND4 MC2 | 400 | 37.27 | 13.7306 | 7.5106 | 26.9286 | 34.8763 | 13.5515 | 6.6614 | 25.8262
LAND4 MC1 | 400 | 37.27 | 13.7306 | 7.5106 | 26.9286 | 34.8763 | 13.5515 | 6.6614 | 25.8262
LAGA4 M1 | 400 | 48.11 | 17.3123 | 11.0506 | 35.5339 | 48.0446 | 18.2123 | 11.8972 | 37.6532
LAGA4 M2 | 400 | 48.11 | 17.3123 | 11.0506 | 35.5339 | 48.0446 | 18.2123 | 11.8972 | 37.6532
LAGA4 R1 | 400 | 48.11 | 17.3123 | 11.0506 | 35.5339 | 48.0446 | 18.2123 | 11.8972 | 37.6532
LAGA4 R2 | 400 | 48.11 | 17.3123 | 11.0506 | 35.5339 | 48.0446 | 18.2123 | 11.8972 | 37.6532
LEGA4 M1 | 400 | 91.403 | 33.1789 | 19.8086 | 66.7306 | 72.5858 | 28.5251 | 13.6875 | 54.028
LEGA4 M2 | 400 | 91.403 | 33.1789 | 19.8086 | 66.7306 | 72.5858 | 28.5251 | 13.6875 | 54.028
LEGA4 R1 | 400 | 91.403 | 33.1789 | 19.8086 | 66.7306 | 72.5858 | 28.5251 | 13.6875 | 54.028
LEGA4 R2 | 400 | 91.403 | 33.1789 | 19.8086 | 66.7306 | 72.5858 | 28.5251 | 13.6875 | 54.028
LEIS1 M1 | 132 | 64.8791 | 23.1823 | 22.046 | 54.8308 | 76.9433 | 27.9806 | 27.6505 | 67.221
LEIS1 M2 | 132 | 64.8791 | 23.1823 | 22.046 | 54.8308 | 76.9433 | 27.9806 | 27.6505 | 67.221
LEIS1 R1 | 132 | 64.8791 | 23.1823 | 22.046 | 54.8308 | 76.9433 | 27.9806 | 27.6505 | 67.221
LEIS1 R2 | 132 | 64.8791 | 23.1823 | 22.046 | 54.8308 | 76.9433 | 27.9806 | 27.6505 | 67.221
LISD2 M1 | 275 | 67.3299 | 23.9936 | 16.4414 | 50.3735 | 71.2309 | 27.1013 | 16.0337 | 54.3607
LISD2 M2 | 275 | 67.3299 | 23.9936 | 16.4414 | 50.3735 | 71.2309 | 27.1013 | 16.0337 | 54.3607
LISD2 R1 | 275 | 67.3299 | 23.9936 | 16.4414 | 50.3735 | 71.2309 | 27.1013 | 16.0337 | 54.3607
LISD2 R2 | 275 | 67.3299 | 23.9936 | 16.4414 | 50.3735 | 71.2309 | 27.1013 | 16.0337 | 54.3607
LITT4 M1 | 400 | 118.4781 | 40.3206 | 27.5769 | 84.5988 | 110.9264 | 42.1973 | 23.2783 | 82.9542
LITT4 M2 | 400 | 118.4781 | 40.3206 | 27.5769 | 84.5988 | 110.9264 | 42.1973 | 23.2783 | 82.9542
LITT4 M3 | 400 | 118.4781 | 40.3206 | 27.5769 | 84.5988 | 110.9264 | 42.1973 | 23.2783 | 82.9542
LITT4 R1 | 400 | 118.4781 | 40.3206 | 27.5769 | 84.5988 | 110.9264 | 42.1973 | 23.2783 | 82.9542
LITT4 R2 | 400 | 118.4781 | 40.3206 | 27.5769 | 84.5988 | 110.9264 | 42.1973 | 23.2783 | 82.9542
LITT4 R3 | 400 | 118.4781 | 40.3206 | 27.5769 | 84.5988 | 110.9264 | 42.1973 | 23.2783 | 82.9542
LOFI4A | 400 | 91.6335 | 31.3061 | 8.1338 | 52.4073 | 78.3517 | 30.3621 | 4.1779 | 47.1164
LOFI4A_KEMS | 400 | 91.6335 | 31.3061 | 8.1338 | 52.4073 | 78.3517 | 30.3621 | 4.1779 | 47.1164
LOFI4A_LITT | 400 | 91.6335 | 31.3061 | 8.1338 | 52.4073 | 78.3517 | 30.3621 | 4.1779 | 47.1164
LOFI4A_ROWD | 400 | 91.6335 | 31.3061 | 8.1338 | 52.4073 | 78.3517 | 30.3621 | 4.1779 | 47.1164
LOFI4B | 400 | 90.4278 | 31.0121 | 7.76 | 51.6177 | 78.9522 | 30.629 | 4.0861 | 47.402
LOFI4B_KEMS | 400 | 90.4278 | 31.0121 | 7.76 | 51.6177 | 78.9522 | 30.629 | 4.0861 | 47.402
LOFI4B_LITT | 400 | 90.4278 | 31.0121 | 7.76 | 51.6177 | 78.9522 | 30.629 | 4.0861 | 47.402
LOFI4B_ROWD | 400 | 90.4278 | 31.0121 | 7.76 | 51.6177 | 78.9522 | 30.629 | 4.0861 | 47.402
LOVE4 M1 | 400 | 96.9185 | 34.5793 | 18.1657 | 67.0682 | 84.3765 | 32.6529 | 15.3477 | 61.5258
LOVE4 M2 | 400 | 96.9185 | 34.5793 | 18.1657 | 67.0682 | 84.3765 | 32.6529 | 15.3477 | 61.5258
LOVE4 R1 | 400 | 96.9185 | 34.5793 | 18.1657 | 67.0682 | 84.3765 | 32.6529 | 15.3477 | 61.5258
LOVE4 R2 | 400 | 96.9185 | 34.5793 | 18.1657 | 67.0682 | 84.3765 | 32.6529 | 15.3477 | 61.5258
MACC2 MC1 | 275 | 55.504 | 20.7214 | 13.4881 | 42.7926 | 51.9777 | 20.1518 | 11.6191 | 40.1181
MACC2 MC2 | 275 | 55.504 | 20.7214 | 13.4881 | 42.7926 | 51.9777 | 20.1518 | 11.6191 | 40.1181
MACC4 MC1 | 400 | 79.6459 | 30.0784 | 22.3333 | 64.8706 | 60.7085 | 24.2854 | 14.8972 | 49.242
MACC4 MC4 | 400 | 79.6459 | 30.0784 | 22.3333 | 64.8706 | 60.7085 | 24.2854 | 14.8972 | 49.242
MACC4 MC3 | 400 | 79.6459 | 30.0784 | 22.3333 | 64.8706 | 60.7085 | 24.2854 | 14.8972 | 49.242
MACC4 MC2 | 400 | 79.6459 | 30.0784 | 22.3333 | 64.8706 | 60.7085 | 24.2854 | 14.8972 | 49.242
MANN4 M5 | 400 | 58.2514 | 21.1831 | 11.2264 | 41.1838 | 53.4735 | 20.4844 | 11.4274 | 40.3968
MANN4 R5 | 400 | 58.2514 | 21.1831 | 11.2264 | 41.1838 | 53.4735 | 20.4844 | 11.4274 | 40.3968
MANN4 MC1 | 400 | 58.2514 | 21.1831 | 11.2264 | 41.1838 | 53.4735 | 20.4844 | 11.4274 | 40.3968
MANN4 MC4 | 400 | 58.2514 | 21.1831 | 11.2264 | 41.1838 | 53.4735 | 20.4844 | 11.4274 | 40.3968
MANN4 MC2 | 400 | 58.2514 | 21.1831 | 11.2264 | 41.1838 | 53.4735 | 20.4844 | 11.4274 | 40.3968
MANN4 MC3 | 400 | 58.2514 | 21.1831 | 11.2264 | 41.1838 | 53.4735 | 20.4844 | 11.4274 | 40.3968
MAWO4 M | 400 | 66.3714 | 23.979 | 12.7941 | 46.7056 | 63.12 | 23.9411 | 14.3092 | 48.1671
MAWO4 R | 400 | 66.3714 | 23.979 | 12.7941 | 46.7056 | 63.12 | 23.9411 | 14.3092 | 48.1671
MAGA2 MC1 | 275 | 53.2851 | 17.8148 | 11.6468 | 36.8407 | 45.8939 | 17.5671 | 8.3543 | 33.1979
MAGA2 MC2 | 275 | 53.2851 | 17.8148 | 11.6468 | 36.8407 | 45.8939 | 17.5671 | 8.3543 | 33.1979
MELK1 M1 | 132 | 43.3576 | 15.1115 | 15.3031 | 36.6741 | 53.4303 | 19.5896 | 17.9368 | 45.6407
MELK1 M2 | 132 | 43.3576 | 15.1115 | 15.3031 | 36.6741 | 53.4303 | 19.5896 | 17.9368 | 45.6407
MELK1 R1 | 132 | 43.3576 | 15.1115 | 15.3031 | 36.6741 | 53.4303 | 19.5896 | 17.9368 | 45.6407
MELK1 R2 | 132 | 43.3576 | 15.1115 | 15.3031 | 36.6741 | 53.4303 | 19.5896 | 17.9368 | 45.6407
MELK4 M1 | 400 | 102.2176 | 36.3672 | 19.3919 | 70.8229 | 86.097 | 33.6751 | 14.3531 | 61.9769
MELK4 M2 | 400 | 102.2176 | 36.3672 | 19.3919 | 70.8229 | 86.097 | 33.6751 | 14.3531 | 61.9769
MELK4 M3 | 400 | 102.2176 | 36.3672 | 19.3919 | 70.8229 | 86.097 | 33.6751 | 14.3531 | 61.9769
MELK4 R1 | 400 | 102.2176 | 36.3672 | 19.3919 | 70.8229 | 86.097 | 33.6751 | 14.3531 | 61.9769
MELK4 R2 | 400 | 102.2176 | 36.3672 | 19.3919 | 70.8229 | 86.097 | 33.6751 | 14.3531 | 61.9769
MELK4 R3 | 400 | 102.2176 | 36.3672 | 19.3919 | 70.8229 | 86.097 | 33.6751 | 14.3531 | 61.9769
MILH1 M1 | 132 | 40.7899 | 14.8392 | 9.1506 | 30.1363 | 47.1209 | 19.064 | 9.2608 | 36.2214
MILH1 M2 | 132 | 40.7899 | 14.8392 | 9.1506 | 30.1363 | 47.1209 | 19.064 | 9.2608 | 36.2214
MILH1 R1 | 132 | 40.7813 | 14.8364 | 9.1508 | 30.1326 | 47.1112 | 19.06 | 9.2776 | 36.2326
MILH1 R2 | 132 | 40.7813 | 14.8364 | 9.1508 | 30.1326 | 47.1112 | 19.06 | 9.2776 | 36.2326
MITY4 MC1 | 400 | 79.1263 | 29.7425 | 20.6892 | 62.7515 | 60.6376 | 24.403 | 14.0885 | 48.5996
MITY4 MC2 | 400 | 79.1263 | 29.7425 | 20.6892 | 62.7515 | 60.6376 | 24.403 | 14.0885 | 48.5996
MITY4 MC3 | 400 | 79.1263 | 29.7425 | 20.6892 | 62.7515 | 60.6376 | 24.403 | 14.0885 | 48.5996
MITY4 MC4 | 400 | 79.1263 | 29.7425 | 20.6892 | 62.7515 | 60.6376 | 24.403 | 14.0885 | 48.5996
MONF2 M1 | 275 | 92.3309 | 32.6978 | 26.8411 | 73.0827 | 98.1478 | 36.8552 | 25.0094 | 77.1305
MONF2 M2 | 275 | 92.3309 | 32.6978 | 26.8411 | 73.0827 | 98.1478 | 36.8552 | 25.0094 | 77.1305
MONF2 R1 | 275 | 92.3309 | 32.6978 | 26.8411 | 73.0827 | 98.1478 | 36.8552 | 25.0094 | 77.1305
MONF2 R2 | 275 | 92.3309 | 32.6978 | 26.8411 | 73.0827 | 98.1478 | 36.8552 | 25.0094 | 77.1305
MONF4 MC3 | 400 | 82.6547 | 29.7911 | 20.28 | 62.411 | 72.655 | 27.7254 | 16.4633 | 55.673
MONF4 MC2 | 400 | 82.6547 | 29.7911 | 20.28 | 62.411 | 72.655 | 27.7254 | 16.4633 | 55.673
NECH2 MC1 | 275 | 72.255 | 25.7196 | 18.1059 | 54.4789 | 72.9171 | 27.9331 | 15.8313 | 55.3347
NECH2 MC2 | 275 | 72.255 | 25.7196 | 18.1059 | 54.4789 | 72.9171 | 27.9331 | 15.8313 | 55.3347
NECH2 MC3 | 275 | 72.255 | 25.7196 | 18.1059 | 54.4789 | 72.9171 | 27.9331 | 15.8313 | 55.3347
NECH2 MC4 | 275 | 72.255 | 25.7196 | 18.1059 | 54.4789 | 72.9171 | 27.9331 | 15.8313 | 55.3347
NECT4 M1 | 400 | 79.0192 | 28.9634 | 18.29 | 59.2505 | 55.9488 | 22.1572 | 11.1296 | 42.4646
NECT4 R1 | 400 | 79.0192 | 28.9634 | 18.29 | 59.2505 | 55.9488 | 22.1572 | 11.1296 | 42.4646
NEEP2 M1 | 275 | 58.0854 | 21.3677 | 12.6552 | 42.8737 | 61.7097 | 24.5001 | 12.0423 | 46.6906
NEEP2 M2 | 275 | 58.0854 | 21.3677 | 12.6552 | 42.8737 | 61.7097 | 24.5001 | 12.0423 | 46.6906
NEEP2 R1/R2 | 275 | 58.0854 | 21.3677 | 12.6552 | 42.8737 | 61.7097 | 24.5001 | 12.0423 | 46.6906
M5 | 275 | 83.6223 | 29.1489 | 22.0151 | 63.2378 | 90.9559 | 35.614 | 18.6888 | 69.0546
M6 | 275 | 83.6223 | 29.1489 | 22.0151 | 63.2378 | 90.9559 | 35.614 | 18.6888 | 69.0546
R5 | 275 | 83.6223 | 29.1489 | 22.0151 | 63.2378 | 90.9559 | 35.614 | 18.6888 | 69.0546
R6 | 275 | 83.6223 | 29.1489 | 22.0151 | 63.2378 | 90.9559 | 35.614 | 18.6888 | 69.0546
NINF4 M1 | 400 | 65.6065 | 23.6081 | 14.5668 | 47.9538 | 62.607 | 23.8044 | 14.6441 | 48.3086
NINF4 M2 | 400 | 65.6065 | 23.6081 | 14.5668 | 47.9538 | 62.607 | 23.8044 | 14.6441 | 48.3086
NINF4 R1 | 400 | 65.6065 | 23.6081 | 14.5668 | 47.9538 | 62.607 | 23.8044 | 14.6441 | 48.3086
NINF4 R2 | 400 | 65.6065 | 23.6081 | 14.5668 | 47.9538 | 62.607 | 23.8044 | 14.6441 | 48.3086
NHYD2C | 275 | 47.1838 | 17.7118 | 2.3317 | 27.3799 | 40.1985 | 18.3861 | 1.0888 | 27.0906
NHYD2A | 275 | 47.3044 | 17.9255 | 2.5585 | 27.9089 | 40.0841 | 18.9764 | 0.43766 | 27.2743
NHYD2B | 275 | 47.1838 | 17.7118 | 2.3317 | 27.3799 | 40.1985 | 18.3861 | 1.0888 | 27.0906
NFLE4 M1 | 400 | 100.8747 | 34.8316 | 23.4297 | 72.6891 | 82.8028 | 32.2311 | 15.046 | 60.6277
NFLE4 M2 | 400 | 100.8747 | 34.8316 | 23.4297 | 72.6891 | 82.8028 | 32.2311 | 15.046 | 60.6277
NFLE4 R1 | 400 | 100.8747 | 34.8316 | 23.4297 | 72.6891 | 82.8028 | 32.2311 | 15.046 | 60.6277
NFLE4 R2 | 400 | 100.8747 | 34.8316 | 23.4297 | 72.6891 | 82.8028 | 32.2311 | 15.046 | 60.6277
NORT2 M1 | 275 | 74.0043 | 25.8832 | 19.2831 | 55.8875 | 75.4153 | 28.4241 | 17.1798 | 57.3775
NORT2 M2 | 275 | 74.0043 | 25.8832 | 19.2831 | 55.8875 | 75.4153 | 28.4241 | 17.1798 | 57.3775
NORT2 R1 | 275 | 74.0043 | 25.8832 | 19.2831 | 55.8875 | 75.4153 | 28.4241 | 17.1798 | 57.3775
NORT2 R2 | 275 | 74.0043 | 25.8832 | 19.2831 | 55.8875 | 75.4153 | 28.4241 | 17.1798 | 57.3775
NORT4 M1 | 400 | 82.694 | 30.0229 | 25.2836 | 67.7424 | 70.6087 | 27.3094 | 19.8505 | 58.4719
NORT4 M2 | 400 | 82.694 | 30.0229 | 25.2836 | 67.7424 | 70.6087 | 27.3094 | 19.8505 | 58.4719
NORT4 R1 | 400 | 82.694 | 30.0229 | 25.2836 | 67.7424 | 70.6087 | 27.3094 | 19.8505 | 58.4719
NORT4 R2 | 400 | 82.694 | 30.0229 | 25.2836 | 67.7424 | 70.6087 | 27.3094 | 19.8505 | 58.4719
NORL2B | 275 | 50.0535 | 18.4065 | 3.4835 | 29.5142 | 49.9594 | 20.7696 | 2.0627 | 31.4353
NORL2A | 275 | 50.8947 | 18.6407 | 4.0157 | 30.3777 | 50.7932 | 20.8342 | 2.3584 | 31.8224
NORM4 M1 | 400 | 76.114 | 28.4591 | 22.8064 | 63.0536 | 54.9877 | 21.7871 | 15.1986 | 46.0102
NORM4 M2 | 400 | 76.114 | 28.4591 | 22.8064 | 63.0536 | 54.9877 | 21.7871 | 15.1986 | 46.0102
NORM4 M2(1) | 400 | 76.114 | 28.4591 | 22.8064 | 63.0536 | 54.9877 | 21.7871 | 15.1986 | 46.0102
NORM4 R1 | 400 | 76.114 | 28.4591 | 22.8064 | 63.0536 | 54.9877 | 21.7871 | 15.1986 | 46.0102
NORM4 R2 | 400 | 76.114 | 28.4591 | 22.8064 | 63.0536 | 54.9877 | 21.7871 | 15.1986 | 46.0102
NORM4 R2(1) | 400 | 76.114 | 28.4591 | 22.8064 | 63.0536 | 54.9877 | 21.7871 | 15.1986 | 46.0102
NURS4 MC1 | 400 | 62.6445 | 22.4367 | 7.9766 | 39.7069 | 59.0076 | 22.3781 | 8.5298 | 40.1772
NURS4 MC2 | 400 | 62.6445 | 22.4367 | 7.9766 | 39.7069 | 59.0076 | 22.3781 | 8.5298 | 40.1772
NURS4A | 400 | 53.1098 | 19.4774 | 10.598 | 38.1432 | 49.3238 | 18.8383 | 10.7811 | 37.4225
OCKH1 M1 | 132 | 24.9701 | 8.9289 | 8.5339 | 21.1612 | 33.479 | 12.2653 | 11.1517 | 28.4975
OCKH1 M2 | 132 | 24.9701 | 8.9289 | 8.5339 | 21.1612 | 33.479 | 12.2653 | 11.1517 | 28.4975
OCKH1 R1 | 132 | 24.9701 | 8.9289 | 8.5339 | 21.1612 | 33.479 | 12.2653 | 11.1517 | 28.4975
OCKH1 R2 | 132 | 24.9701 | 8.9289 | 8.5339 | 21.1612 | 33.479 | 12.2653 | 11.1517 | 28.4975
OCKH2 MC1 | 275 | 54.0442 | 19.769 | 10.4581 | 38.4156 | 56.7752 | 22.1191 | 10.7071 | 41.9882
OCKH2 MC2 | 275 | 54.0442 | 19.769 | 10.4581 | 38.4156 | 56.7752 | 22.1191 | 10.7071 | 41.9882
OCKH2 MC3 | 275 | 54.0442 | 19.769 | 10.4581 | 38.4156 | 56.7752 | 22.1191 | 10.7071 | 41.9882
OCKH2 MC4 | 275 | 54.0442 | 19.769 | 10.4581 | 38.4156 | 56.7752 | 22.1191 | 10.7071 | 41.9882
OCKH2A | 275 | 47.6831 | 17.1701 | 4.2254 | 28.5076 | 48.2879 | 18.6226 | 4.6478 | 30.9842
OFFE2 MC1 | 275 | 61.6244 | 22.1384 | 12.0782 | 43.3867 | 55.2912 | 21.892 | 8.009 | 38.969
OFFE2 MC2 | 275 | 61.6244 | 22.1384 | 12.0782 | 43.3867 | 55.2912 | 21.892 | 8.009 | 38.969
OLDB2 MC1 | 275 | 52.1199 | 19.1171 | 10.5165 | 37.5522 | 55.0181 | 21.2265 | 11.062 | 41.0807
OLDB2 MC2 | 275 | 52.1199 | 19.1171 | 10.5165 | 37.5522 | 55.0181 | 21.2265 | 11.062 | 41.0807
OSBA4 MC2 | 400 | 54.4117 | 20.1115 | 12.2591 | 40.7011 | 49.0267 | 18.7491 | 11.7728 | 38.288
OSBA4 MC1 | 400 | 54.4117 | 20.1115 | 12.2591 | 40.7011 | 49.0267 | 18.7491 | 11.7728 | 38.288
OSBA4 MC3/4 | 400 | 52.9416 | 19.6008 | 12.0788 | 39.7985 | 42.8822 | 16.6214 | 9.1083 | 32.6145
PADI1 M1 | 132 | 28.1781 | 10.1738 | 9.9845 | 24.3725 | 35.1705 | 13.0835 | 12.1468 | 30.6496
PADI1 M2 | 132 | 28.1781 | 10.1738 | 9.9845 | 24.3725 | 35.1705 | 13.0835 | 12.1468 | 30.6496
PADI1 R1 | 132 | 28.1781 | 10.1738 | 9.9845 | 24.3725 | 35.1705 | 13.0835 | 12.1468 | 30.6496
PADI1 R2 | 132 | 28.1781 | 10.1738 | 9.9845 | 24.3725 | 35.1705 | 13.0835 | 12.1468 | 30.6496
PADI4 MC1 | 400 | 72.5394 | 26.7124 | 15.7043 | 53.4814 | 54.827 | 21.772 | 9.4124 | 40.2028
PADI4 MC2 | 400 | 72.5394 | 26.7124 | 15.7043 | 53.4814 | 54.827 | 21.772 | 9.4124 | 40.2028
PADI4 MC4 | 400 | 72.5394 | 26.7124 | 15.7043 | 53.4814 | 54.827 | 21.772 | 9.4124 | 40.2028
PADI4 MC3 | 400 | 72.5394 | 26.7124 | 15.7043 | 53.4814 | 54.827 | 21.772 | 9.4124 | 40.2028
PELH4 M1 | 400 | 130.1121 | 46.1172 | 29.7995 | 95.0191 | 113.8542 | 43.5629 | 23.8272 | 85.4344
PELH4 M2 | 400 | 130.1121 | 46.1172 | 29.7995 | 95.0191 | 113.8542 | 43.5629 | 23.8272 | 85.4344
PELH4 R1 | 400 | 130.1121 | 46.1172 | 29.7995 | 95.0191 | 113.8542 | 43.5629 | 23.8272 | 85.4344
PELH4 R2 | 400 | 130.1121 | 46.1172 | 29.7995 | 95.0191 | 113.8542 | 43.5629 | 23.8272 | 85.4344
PEMB4 M1 | 400 | 61.2025 | 20.4219 | 18.2292 | 47.1102 | 77.5011 | 27.5537 | 24.3842 | 63.351
PEMB4 M2 | 400 | 61.2025 | 20.4219 | 18.2292 | 47.1102 | 77.5011 | 27.5537 | 24.3842 | 63.351
PEMB4 M3 | 400 | 61.2025 | 20.4219 | 18.2292 | 47.1102 | 77.5011 | 27.5537 | 24.3842 | 63.351
PEMB4 M4 | 400 | 61.2025 | 20.4219 | 18.2292 | 47.1102 | 77.5011 | 27.5537 | 24.3842 | 63.351
PEMB4 R1/2 | 400 | 61.2025 | 20.4219 | 18.2292 | 47.1102 | 77.5011 | 27.5537 | 24.3842 | 63.351
PEMB4 R3/4 | 400 | 61.2025 | 20.4219 | 18.2292 | 47.1102 | 77.5011 | 27.5537 | 24.3842 | 63.351
PENN2 MC1 | 275 | 64.3265 | 23.4329 | 13.6947 | 46.8338 | 66.8066 | 25.6599 | 13.8745 | 50.1632
PENN2 MC2 | 275 | 64.3265 | 23.4329 | 13.6947 | 46.8338 | 66.8066 | 25.6599 | 13.8745 | 50.1632
PENN2 MC3 | 275 | 64.3265 | 23.4329 | 13.6947 | 46.8338 | 66.8066 | 25.6599 | 13.8745 | 50.1632
PENN2 MC4 | 275 | 64.3265 | 23.4329 | 13.6947 | 46.8338 | 66.8066 | 25.6599 | 13.8745 | 50.1632
PENT4 M1 | 400 | 70.0722 | 24.4304 | 20.1137 | 54.6635 | 74.9578 | 27.7616 | 20.2824 | 59.5432
PENT4 M2 | 400 | 70.0722 | 24.4304 | 20.1137 | 54.6635 | 74.9578 | 27.7616 | 20.2824 | 59.5432
PENT4 R1 | 400 | 70.0722 | 24.4304 | 20.1137 | 54.6635 | 74.9578 | 27.7616 | 20.2824 | 59.5432
PENT4 R2 | 400 | 70.0722 | 24.4304 | 20.1137 | 54.6635 | 74.9578 | 27.7616 | 20.2824 | 59.5432
PEWO2A | 275 | 62.1256 | 22.4954 | 18.0547 | 49.8681 | 64.4213 | 24.1809 | 17.9084 | 52.1054
PEWO2B | 275 | 63.4279 | 23.2668 | 22.4125 | 55.3167 | 65.6293 | 24.7419 | 22.7576 | 57.7479
PEWO4 M1 | 400 | 87.3367 | 32.2283 | 26.7678 | 72.3455 | 81.2874 | 31.5814 | 23.8101 | 68.473
PEWO4 M2 | 400 | 87.3367 | 32.2283 | 26.7678 | 72.3455 | 81.2874 | 31.5814 | 23.8101 | 68.473
PEWO4 M3 | 400 | 87.3367 | 32.2283 | 26.7678 | 72.3455 | 81.2874 | 31.5814 | 23.8101 | 68.473
PEWO4 M4 | 400 | 87.3367 | 32.2283 | 26.7678 | 72.3455 | 81.2874 | 31.5814 | 23.8101 | 68.473
PEWO4 R1/2 | 400 | 87.3367 | 32.2283 | 26.7678 | 72.3455 | 81.2874 | 31.5814 | 23.8101 | 68.473
PEWO4 R3/4 | 400 | 87.3367 | 32.2283 | 26.7678 | 72.3455 | 81.2874 | 31.5814 | 23.8101 | 68.473
PITS2 MC1 | 275 | 59.5534 | 21.5787 | 8.4886 | 39.0055 | 64.9568 | 25.4206 | 7.6828 | 43.633
PITS2 MC4 | 275 | 59.5534 | 21.5787 | 8.4886 | 39.0055 | 64.9568 | 25.4206 | 7.6828 | 43.633
PITS2 MC2 | 275 | 59.5534 | 21.5787 | 8.4886 | 39.0055 | 64.9568 | 25.4206 | 7.6828 | 43.633
PITS2 MC3 | 275 | 59.5534 | 21.5787 | 8.4886 | 39.0055 | 64.9568 | 25.4206 | 7.6828 | 43.633
POPP2 MC1 | 275 | 28.2404 | 11.3355 | 2.7845 | 18.8153 | 33.4529 | 13.4276 | 4.8133 | 23.8028
POPP2 MC2 | 275 | 28.2404 | 11.3355 | 2.7845 | 18.8153 | 33.4529 | 13.4276 | 4.8133 | 23.8028
PUDM4 MC2 | 400 | 96.4511 | 32.811 | 23.3067 | 69.7084 | 101.6549 | 40.5022 | 18.7089 | 75.9877
PUDM4 MC1 | 400 | 96.4511 | 32.811 | 23.3067 | 69.7084 | 101.6549 | 40.5022 | 18.7089 | 75.9877
PURI4A | 400 | 57.0639 | 20.4905 | 4.4204 | 33.3983 | 44.5022 | 17.6257 | 2.9217 | 27.8482
PURI4B | 400 | 57.0566 | 20.4873 | 4.4181 | 33.3915 | 44.5073 | 17.6272 | 2.9224 | 27.851
PYLE2 MC2 | 275 | 55.4216 | 18.5496 | 11.1929 | 37.426 | 48.2115 | 18.4253 | 8.8407 | 34.8981
PYLE2 MC1 | 275 | 55.3633 | 18.5325 | 11.1786 | 37.3875 | 48.1649 | 18.4096 | 8.8245 | 34.8595
QUER4A | 400 | 70.6459 | 25.2213 | 8.3021 | 43.9704 | 61.4345 | 23.928 | 4.5908 | 38.4301
QUER4A_HEYS | 400 | 70.6459 | 25.2213 | 8.3021 | 43.9704 | 61.4345 | 23.928 | 4.5908 | 38.4301
QUER4A_HUTT | 400 | 70.6459 | 25.2213 | 8.3021 | 43.9704 | 61.4345 | 23.928 | 4.5908 | 38.4301
QUER4A_PEWO | 400 | 70.6459 | 25.2213 | 8.3021 | 43.9704 | 61.4345 | 23.928 | 4.5908 | 38.4301
QUER4B | 400 | 71.1808 | 25.3873 | 8.4431 | 44.3461 | 62.7429 | 24.3568 | 5.0288 | 39.4746
QUER4B_HEYS | 400 | 71.1808 | 25.3873 | 8.4431 | 44.3461 | 62.7429 | 24.3568 | 5.0288 | 39.4746
QUER4B_HUTT | 400 | 71.1808 | 25.3873 | 8.4431 | 44.3461 | 62.7429 | 24.3568 | 5.0288 | 39.4746
QUER4B_PEWO | 400 | 71.1808 | 25.3873 | 8.4431 | 44.3461 | 62.7429 | 24.3568 | 5.0288 | 39.4746
RAIN2 MC4 | 275 | 75.7119 | 26.7821 | 19.2132 | 57.0889 | 74.5639 | 28.2543 | 16.2785 | 56.2361
RAIN2 MC1 | 275 | 75.7119 | 26.7821 | 19.2132 | 57.0889 | 74.5639 | 28.2543 | 16.2785 | 56.2361
RAIN2 MC2 | 275 | 75.7119 | 26.7821 | 19.2132 | 57.0889 | 74.5639 | 28.2543 | 16.2785 | 56.2361
RAIN2 MC3 | 275 | 75.7119 | 26.7821 | 19.2132 | 57.0889 | 74.5639 | 28.2543 | 16.2785 | 56.2361
RASS4 M1 | 400 | 52.9595 | 19.2361 | 16.1627 | 43.3667 | 43.9796 | 17.0727 | 11.9548 | 36.0992
RASS4 M2 | 400 | 52.9595 | 19.2361 | 16.1627 | 43.3667 | 43.9796 | 17.0727 | 11.9548 | 36.0992
RATS1 M1 | 132 | 42.0839 | 14.9045 | 13.1588 | 34.2369 | 47.4099 | 17.7678 | 14.281 | 39.4085
RATS1 M2 | 132 | 42.0839 | 14.9045 | 13.1588 | 34.2369 | 47.4099 | 17.7678 | 14.281 | 39.4085
RATS1 R1 | 132 | 40.1553 | 14.2652 | 13.3105 | 33.4845 | 45.1968 | 16.818 | 15.025 | 38.8092
RATS1 R2 | 132 | 40.1553 | 14.2652 | 13.3105 | 33.4845 | 45.1968 | 16.818 | 15.025 | 38.8092
RATS2A | 275 | 42.6728 | 15.3799 | 9.1546 | 30.9051 | 44.0381 | 16.0546 | 16.2642 | 38.9688
RATS4 M1 | 400 | 113.8992 | 41.0793 | 20.8571 | 78.9521 | 97.7169 | 38.4657 | 17.6057 | 72.0045
RATS4 M2 | 400 | 113.8992 | 41.0793 | 20.8571 | 78.9521 | 97.7169 | 38.4657 | 17.6057 | 72.0045
RATS4 M3 | 400 | 113.8992 | 41.0793 | 20.8571 | 78.9521 | 97.7169 | 38.4657 | 17.6057 | 72.0045
RATS4 M4 | 400 | 113.8992 | 41.0793 | 20.8571 | 78.9521 | 97.7169 | 38.4657 | 17.6057 | 72.0045
RATS4 R1/2 | 400 | 113.8992 | 41.0793 | 20.8571 | 78.9521 | 97.7169 | 38.4657 | 17.6057 | 72.0045
RATS4 R3/4 | 400 | 113.8992 | 41.0793 | 20.8571 | 78.9521 | 97.7169 | 38.4657 | 17.6057 | 72.0045
RAYL4 M1 | 400 | 98.9105 | 35.8303 | 30.2473 | 80.919 | 75.7783 | 29.7422 | 20.385 | 62.4469
RAYL4 M2 | 400 | 98.9105 | 35.8303 | 30.2473 | 80.919 | 75.7783 | 29.7422 | 20.385 | 62.4469
RAYL4 R1 | 400 | 98.9105 | 35.8303 | 30.2473 | 80.919 | 75.7783 | 29.7422 | 20.385 | 62.4469
RAYL4 R2 | 400 | 98.9105 | 35.8303 | 30.2473 | 80.919 | 75.7783 | 29.7422 | 20.385 | 62.4469
REBR2 MC1 | 275 | 52.5258 | 19.4693 | 16.9492 | 44.483 | 50.1266 | 19.5486 | 14.3517 | 41.9975
REBR2 MC2 | 275 | 50.6768 | 18.7353 | 16.6616 | 43.1573 | 50.4286 | 19.6363 | 14.3508 | 42.1208
REBR2 MC3 | 275 | 50.6768 | 18.7353 | 16.6616 | 43.1573 | 50.4286 | 19.6363 | 14.3508 | 42.1208
REBR2 MC4 | 275 | 52.5258 | 19.4693 | 16.9492 | 44.483 | 50.1266 | 19.5486 | 14.3517 | 41.9975
RHIG4 M1 | 400 | 57.6394 | 20.0327 | 13.5513 | 41.8817 | 49.5041 | 18.8432 | 9.9598 | 36.6081
RHIG4 R1 | 400 | 57.6394 | 20.0327 | 13.5513 | 41.8817 | 49.5041 | 18.8432 | 9.9598 | 36.6081
ROCH2 MC1 | 275 | 71.7445 | 26.5719 | 9.6287 | 47.2071 | 67.5255 | 26.4291 | 9.2302 | 46.6066
ROCH2 MC2 | 275 | 71.7445 | 26.5719 | 9.6287 | 47.2071 | 67.5255 | 26.4291 | 9.2302 | 46.6066
ROCH2 MC3 | 275 | 71.7445 | 26.5719 | 9.6287 | 47.2071 | 67.5255 | 26.4291 | 9.2302 | 46.6066
ROCH2 MC4 | 275 | 71.7445 | 26.5719 | 9.6287 | 47.2071 | 67.5255 | 26.4291 | 9.2302 | 46.6066
ROCK1A | 132 | 46.4923 | 16.0407 | 16.6198 | 39.3047 | 46.9895 | 16.9239 | 16.1813 | 40.1153
RUGE4 M1 | 400 | 64.0215 | 23.9835 | 9.963 | 43.8807 | 50.3664 | 20.265 | 7.1239 | 35.7829
RUGE4 M2 | 400 | 64.0215 | 23.9835 | 9.963 | 43.8807 | 50.3664 | 20.265 | 7.1239 | 35.7829
RUGE4 R1 | 400 | 64.0215 | 23.9835 | 9.963 | 43.8807 | 50.3664 | 20.265 | 7.1239 | 35.7829
RUGE4 R2 | 400 | 64.0215 | 23.9835 | 9.963 | 43.8807 | 50.3664 | 20.265 | 7.1239 | 35.7829
RYEH4 M1 | 400 | 70.8131 | 25.6598 | 17.1381 | 53.4264 | 64.2767 | 24.4929 | 14.7597 | 49.398
RYEH4 R1 | 400 | 70.8131 | 25.6598 | 17.1381 | 53.4264 | 64.2767 | 24.4929 | 14.7597 | 49.398
MC1 | 400 | 42.3888 | 15.9545 | 8.9621 | 31.5252 | 45.611 | 17.9594 | 2.7259 | 28.1244
RYHA4B_LOAD2 | 400 | 42.8125 | 16.1171 | 9.0586 | 31.8516 | 29.0172 | 11.5984 | 4.1177 | 20.5203
SAEN2 MC1 | 275 | 71.9371 | 25.592 | 20.9615 | 57.1542 | 75.8649 | 28.0804 | 22.781 | 62.4927
SAEN2 MC2 | 275 | 71.9371 | 25.592 | 20.9615 | 57.1542 | 75.8649 | 28.0804 | 22.781 | 62.4927
SAES2 M | 275 | 72.4894 | 25.7569 | 21.2421 | 57.6679 | 76.7385 | 28.3515 | 23.515 | 63.6101
SAES2 R | 275 | 72.4894 | 25.7569 | 21.2421 | 57.6679 | 76.7385 | 28.3515 | 23.515 | 63.6101
SALH2 MC1 | 275 | 62.8074 | 22.4836 | 13.791 | 45.5876 | 59.3954 | 22.8182 | 11.347 | 43.6168
SALH2 MC2 | 275 | 62.8074 | 22.4836 | 13.791 | 45.5876 | 59.3954 | 22.8182 | 11.347 | 43.6168
SAFO4 M1 | 400 | 58.0633 | 21.3741 | 17.6258 | 47.8533 | 48.9882 | 19.2725 | 12.8011 | 40.0566
SAFO4 M2 | 400 | 58.0633 | 21.3741 | 17.6258 | 47.8533 | 48.9882 | 19.2725 | 12.8011 | 40.0566
SEAB4 M1 | 400 | 82.9801 | 29.7491 | 26.5753 | 68.6469 | 82.8186 | 31.1112 | 27.3422 | 71.3401
SEAB4 M2 | 400 | 82.9801 | 29.7491 | 26.5753 | 68.6469 | 82.8186 | 31.1112 | 27.3422 | 71.3401
SEAB4 R1 | 400 | 82.9801 | 29.7491 | 26.5753 | 68.6469 | 82.8186 | 31.1112 | 27.3422 | 71.3401
SEAB4 R2 | 400 | 82.9801 | 29.7491 | 26.5753 | 68.6469 | 82.8186 | 31.1112 | 27.3422 | 71.3401
SELL4 M1 | 400 | 79.2851 | 28.4535 | 17.0123 | 57.2516 | 73.424 | 28.0496 | 16.9369 | 56.605
SELL4 M2 | 400 | 79.2851 | 28.4535 | 17.0123 | 57.2516 | 73.424 | 28.0496 | 16.9369 | 56.605
SELL4 R1 | 400 | 79.2851 | 28.4535 | 17.0123 | 57.2516 | 73.424 | 28.0496 | 16.9369 | 56.605
SELL4 R2 | 400 | 79.2851 | 28.4535 | 17.0123 | 57.2516 | 73.424 | 28.0496 | 16.9369 | 56.605
SELW4 M3 | 400 | 79.102 | 28.3936 | 16.9625 | 57.1171 | 72.9861 | 27.9029 | 16.7052 | 56.1659
SELW4 M4 | 400 | 79.102 | 28.3936 | 16.9625 | 57.1171 | 72.9861 | 27.9029 | 16.7052 | 56.1659
SELW4 R3 | 400 | 79.102 | 28.3936 | 16.9625 | 57.1171 | 72.9861 | 27.9029 | 16.7052 | 56.1659
SELW4 R4 | 400 | 79.102 | 28.3936 | 16.9625 | 57.1171 | 72.9861 | 27.9029 | 16.7052 | 56.1659
SELL4A | 400 | 79.2027 | 27.7224 | 7.8961 | 47.1015 | 73.3471 | 27.8037 | 9.434 | 48.7544
SELL4B | 400 | 79.2025 | 27.7223 | 7.8961 | 47.1014 | 73.347 | 27.8037 | 9.434 | 48.7543
SETW4A | 400 | 79.1212 | 27.6967 | 7.8851 | 47.0541 | 73.2841 | 27.7839 | 9.4039 | 48.6963
SETW4B | 400 | 79.1212 | 27.6967 | 7.885 | 47.0541 | 73.2839 | 27.7839 | 9.4038 | 48.6962
SHEC2 MC1 | 275 | 52.8563 | 19.677 | 10.3316 | 38.1591 | 54.1105 | 22.2409 | 7.5397 | 38.9932
SHEC2 MC2 | 275 | 52.8563 | 19.677 | 10.3316 | 38.1591 | 54.1105 | 22.2409 | 7.5397 | 38.9932
SING4 MC2 | 400 | 91.1975 | 31.7931 | 21.3459 | 66.3081 | 74.7694 | 29.1544 | 12.6463 | 53.8768
SING4 MC1 | 400 | 91.1975 | 31.7931 | 21.3459 | 66.3081 | 74.7694 | 29.1544 | 12.6463 | 53.8768
SIZE4 M1 | 400 | 85.7049 | 30.679 | 21.1479 | 64.5345 | 87.6999 | 32.5831 | 24.8679 | 70.9474
SIZE4 M2 | 400 | 85.7049 | 30.679 | 21.1479 | 64.5345 | 87.6999 | 32.5831 | 24.8679 | 70.9474
SIZE4 M3 | 400 | 85.7049 | 30.679 | 21.1479 | 64.5345 | 87.6999 | 32.5831 | 24.8679 | 70.9474
SIZE4 M4 | 400 | 85.7049 | 30.679 | 21.1479 | 64.5345 | 87.6999 | 32.5831 | 24.8679 | 70.9474
SIZE4 R1 | 400 | 85.7049 | 30.679 | 21.1479 | 64.5345 | 87.6999 | 32.5831 | 24.8679 | 70.9474
SIZE4 R2 | 400 | 85.7049 | 30.679 | 21.1479 | 64.5345 | 87.6999 | 32.5831 | 24.8679 | 70.9474
SIZE4 R3 | 400 | 85.7049 | 30.679 | 21.1479 | 64.5345 | 87.6999 | 32.5831 | 24.8679 | 70.9474
SIZE4 R4 | 400 | 85.7049 | 30.679 | 21.1479 | 64.5345 | 87.6999 | 32.5831 | 24.8679 | 70.9474
SKLG2 MC1 | 275 | 61.7553 | 22.9205 | 18.267 | 50.6815 | 58.3386 | 22.8196 | 16.151 | 48.4228
SKLG2 MC2 | 275 | 61.7553 | 22.9205 | 18.267 | 50.6815 | 58.3386 | 22.8196 | 16.151 | 48.4228
SKLG2 MC3 | 275 | 61.7553 | 22.9205 | 18.267 | 50.6815 | 58.3386 | 22.8196 | 16.151 | 48.4228
SKLG2 MC4 | 275 | 61.7553 | 22.9205 | 18.267 | 50.6815 | 58.3386 | 22.8196 | 16.151 | 48.4228
SHBA4 M1 | 400 | 83.7209 | 30.4882 | 29.5062 | 72.623 | 81.0616 | 30.4464 | 28.3647 | 71.4223
SHBA4 M2 | 400 | 83.7209 | 30.4882 | 29.5062 | 72.623 | 81.0616 | 30.4464 | 28.3647 | 71.4223
SHBA4 R1 | 400 | 83.7209 | 30.4882 | 29.5062 | 72.623 | 81.0616 | 30.4464 | 28.3647 | 71.4223
SHBA4 R2 | 400 | 83.7209 | 30.4882 | 29.5062 | 72.623 | 81.0616 | 30.4464 | 28.3647 | 71.4223
SMAN2 MC1 | 275 | 75.8013 | 28.6104 | 22.8062 | 63.2674 | 74.0235 | 29.1081 | 20.526 | 61.691
SMAN2 MC2 | 275 | 75.8013 | 28.6104 | 22.8062 | 63.2674 | 74.0235 | 29.1081 | 20.526 | 61.691
SMAN2 MC3 | 275 | 75.8013 | 28.6104 | 22.8062 | 63.2674 | 74.0235 | 29.1081 | 20.526 | 61.691
SMAN2 MC4 | 275 | 75.8013 | 28.6104 | 22.8062 | 63.2674 | 74.0235 | 29.1081 | 20.526 | 61.691
SSHI2 MC1 | 275 | 60.3476 | 21.7775 | 11.1172 | 41.9153 | 55.3171 | 21.7401 | 9.1894 | 39.9345
SSHI2 MC2 | 275 | 60.3476 | 21.7775 | 11.1172 | 41.9153 | 55.3171 | 21.7401 | 9.1894 | 39.9345
SPLN4 M1 | 400 | 95.4879 | 34.672 | 24.7865 | 73.8202 | 78.2374 | 30.052 | 19.6167 | 62.1166
SPLN4 R1 | 400 | 95.4879 | 34.672 | 24.7865 | 73.8202 | 78.2374 | 30.052 | 19.6167 | 62.1166
MC1 | 400 | 57.3552 | 20.8024 | 11.9802 | 41.3993 | 45.611 | 17.9594 | 2.7259 | 28.1244
MC2 | 400 | 57.3552 | 20.8024 | 11.9802 | 41.3993 | 45.611 | 17.9594 | 2.7259 | 28.1244
MC3 | 400 | 57.3792 | 20.8118 | 11.9929 | 41.4252 | 45.9332 | 17.8324 | 8.5207 | 33.7396
MC4 | 400 | 57.3792 | 20.8118 | 11.9929 | 41.4252 | 45.9332 | 17.8324 | 8.5207 | 33.7396
SJOW2 MC2 | 275 | 40.2776 | 13.9486 | 15.1558 | 34.8821 | 48.1474 | 17.2682 | 17.7858 | 42.2067
SJOW2 MC1 | 275 | 40.2776 | 13.9486 | 15.1558 | 34.8821 | 48.1474 | 17.2682 | 17.7858 | 42.2067
SJOW2 MC4 | 275 | 40.2776 | 13.9486 | 15.1558 | 34.8821 | 48.1474 | 17.2682 | 17.7858 | 42.2067
SJOW2 MC3 | 275 | 40.2776 | 13.9486 | 15.1558 | 34.8821 | 48.1474 | 17.2682 | 17.7858 | 42.2067
SJOW4 M1 | 400 | 106.8512 | 35.6638 | 27.2101 | 77.6464 | 127.1485 | 46.4284 | 31.679 | 97.3386
SJOW4 M2 | 400 | 106.8512 | 35.6638 | 27.2101 | 77.6464 | 127.1485 | 46.4284 | 31.679 | 97.3386
SJOW4 M3 | 400 | 106.8512 | 35.6638 | 27.2101 | 77.6464 | 127.1485 | 46.4284 | 31.679 | 97.3386
SJOW4 M4 | 400 | 106.8512 | 35.6638 | 27.2101 | 77.6464 | 127.1485 | 46.4284 | 31.679 | 97.3386
SJOW4 R1/2 | 400 | 106.8512 | 35.6638 | 27.2101 | 77.6464 | 127.1485 | 46.4284 | 31.679 | 97.3386
SJOW4 R3/4 | 400 | 106.8512 | 35.6638 | 27.2101 | 77.6464 | 127.1485 | 46.4284 | 31.679 | 97.3386
STAL2 M1 | 275 | 82.0403 | 30.6736 | 15.9037 | 59.2827 | 75.7496 | 29.7659 | 14.4743 | 56.5697
STAL2 M2 | 275 | 82.0403 | 30.6736 | 15.9037 | 59.2827 | 75.7496 | 29.7659 | 14.4743 | 56.5697
STAL2 R1 | 275 | 82.0403 | 30.6736 | 15.9037 | 59.2827 | 75.7496 | 29.7659 | 14.4743 | 56.5697
STAL2 R2 | 275 | 82.0403 | 30.6736 | 15.9037 | 59.2827 | 75.7496 | 29.7659 | 14.4743 | 56.5697
STAL4 MC1 | 400 | 36.2483 | 13.3682 | 9.5857 | 28.4912 | 32.2997 | 12.4723 | 8.1313 | 25.7699
STAL4 MC2 | 400 | 51.1357 | 19.3594 | 9.8211 | 37.1994 | 39.4343 | 15.6748 | 6.4532 | 28.6207
STAY4 M1 | 400 | 109.7696 | 39.7514 | 26.0795 | 82.2965 | 105.3579 | 39.934 | 27.6315 | 84.1066
STAY4 M2 | 400 | 109.7696 | 39.7514 | 26.0795 | 82.2965 | 105.3579 | 39.934 | 27.6315 | 84.1066
STAY4 R1 | 400 | 109.7696 | 39.7514 | 26.0795 | 82.2965 | 105.3579 | 39.934 | 27.6315 | 84.1066
STAY4 R2 | 400 | 109.7696 | 39.7514 | 26.0795 | 82.2965 | 105.3579 | 39.934 | 27.6315 | 84.1066
STAY4A | 400 | 73.6966 | 26.9105 | 20.3622 | 58.4195 | 67.7473 | 25.5789 | 19.8495 | 56.0235
STEN1 M1 | 132 | 53.2465 | 18.6088 | 18.4595 | 44.7763 | 66.0171 | 24.2786 | 22.088 | 56.4231
STEN1 M2 | 132 | 53.2465 | 18.6088 | 18.4595 | 44.7763 | 66.0171 | 24.2786 | 22.088 | 56.4231
STEN1 R1 | 132 | 53.2465 | 18.6088 | 18.4595 | 44.7763 | 66.0171 | 24.2786 | 22.088 | 56.4231
STEN1 R2 | 132 | 53.2465 | 18.6088 | 18.4595 | 44.7763 | 66.0171 | 24.2786 | 22.088 | 56.4231
STES1 M1 | 132 | 53.4673 | 18.1199 | 14.5234 | 40.1487 | 65.9841 | 23.9607 | 16.7682 | 50.6538
STES1 M2 | 132 | 53.4673 | 18.1199 | 14.5234 | 40.1487 | 65.9841 | 23.9607 | 16.7682 | 50.6538
STES1 R1 | 132 | 53.4673 | 18.1199 | 14.5234 | 40.1487 | 65.9841 | 23.9607 | 16.7682 | 50.6538
STES1 R2 | 132 | 53.4673 | 18.1199 | 14.5234 | 40.1487 | 65.9841 | 23.9607 | 16.7682 | 50.6538
STEW2 M1 | 275 | 76.4821 | 27.9268 | 23.3589 | 62.8533 | 74.2287 | 28.4252 | 22.4618 | 62.661
STEW2 M2 | 275 | 76.4821 | 27.9268 | 23.3589 | 62.8533 | 74.2287 | 28.4252 | 22.4618 | 62.661
STEW2 R1 | 275 | 76.4821 | 27.9268 | 23.3589 | 62.8533 | 74.2287 | 28.4252 | 22.4618 | 62.661
STEW2 R2 | 275 | 76.4821 | 27.9268 | 23.3589 | 62.8533 | 74.2287 | 28.4252 | 22.4618 | 62.661
STEW4 M1 | 400 | 72.926 | 26.5516 | 22.0479 | 59.5974 | 57.0139 | 22.0795 | 16.5626 | 47.7877
STEW4 M2 | 400 | 72.926 | 26.5516 | 22.0479 | 59.5974 | 57.0139 | 22.0795 | 16.5626 | 47.7877
STEW4 R1 | 400 | 72.926 | 26.5516 | 22.0479 | 59.5974 | 57.0139 | 22.0795 | 16.5626 | 47.7877
STEW4 R2a | 400 | 72.926 | 26.5516 | 22.0479 | 59.5974 | 57.0139 | 22.0795 | 16.5626 | 47.7877
STSB4 MC1 | 400 | 57.1653 | 21.1193 | 12.8018 | 42.6689 | 45.8075 | 17.9768 | 7.9893 | 33.4124
STSB4 MC2 | 400 | 57.1653 | 21.1193 | 12.8018 | 42.6689 | 45.8075 | 17.9768 | 7.9893 | 33.4124
STSB4A | 400 | 52.9752 | 19.3909 | 6.0941 | 33.517 | 41.5947 | 16.2093 | 3.2865 | 26.2099
STOB4 M1 | 400 | 61.673 | 23.2592 | 10.8099 | 43.7033 | 50.3205 | 20.1854 | 7.7378 | 36.2842
STOB4 R1 | 400 | 61.673 | 23.2592 | 10.8099 | 43.7033 | 50.3205 | 20.1854 | 7.7378 | 36.2842
SUND4 M1 | 400 | 106.3067 | 38.3432 | 22.0919 | 76.3174 | 89.9118 | 34.8245 | 17.3626 | 66.6118
SUND4 M2 | 400 | 85.9084 | 31.4025 | 17.6624 | 62.0722 | 72.8053 | 28.1768 | 14.4273 | 54.2752
SUND4 R1 | 400 | 106.3067 | 38.3432 | 22.0919 | 76.3174 | 89.9118 | 34.8245 | 17.3626 | 66.6118
SUND4 R2 | 400 | 85.9084 | 31.4025 | 17.6624 | 62.0722 | 72.8053 | 28.1768 | 14.4273 | 54.2752
SUTB4A | 400 | 93.938 | 34.1592 | 21.9022 | 70.2106 | 83.6352 | 31.9487 | 20.8428 | 66.0251
SWAN2 MC3 | 275 | 30.9849 | 10.7106 | 11.2512 | 26.3983 | 34.9329 | 12.6082 | 12.0139 | 29.8446
SWAN2 MC4 | 275 | 30.9849 | 10.7106 | 11.2512 | 26.3983 | 34.9329 | 12.6082 | 12.0139 | 29.8446
SWAN4 M3 | 400 | 74.9877 | 25.9215 | 24.8945 | 61.553 | 73.2835 | 27.4591 | 22.7171 | 61.5501
SWAN4 M4 | 400 | 74.9877 | 25.9215 | 24.8945 | 61.553 | 73.2835 | 27.4591 | 22.7171 | 61.5501
SWAN4 R3 | 400 | 74.9877 | 25.9215 | 24.8945 | 61.553 | 73.2835 | 27.4591 | 22.7171 | 61.5501
SWAN4 R4 | 400 | 74.9877 | 25.9215 | 24.8945 | 61.553 | 73.2835 | 27.4591 | 22.7171 | 61.5501
TAUN4 M1 | 400 | 52.7367 | 19.462 | 9.5982 | 37.1216 | 43.9195 | 17.4972 | 6.2227 | 30.9675
TAUN4 M2 | 400 | 53.6302 | 19.7484 | 9.7736 | 37.7021 | 45.5657 | 18.0852 | 6.8052 | 32.3816
TEMP2 MC1 | 275 | 58.5329 | 21.5478 | 12.0874 | 42.5606 | 61.4828 | 24.3318 | 10.9049 | 45.3151
TEMP2 MC2 | 275 | 58.5329 | 21.5478 | 12.0874 | 42.5606 | 61.4828 | 24.3318 | 10.9049 | 45.3151
TEMP2 MC3 | 275 | 58.7518 | 21.6089 | 12.2076 | 42.7671 | 62.3124 | 24.6402 | 11.118 | 45.9645
THTO4 M1 | 400 | 92.8855 | 33.6108 | 23.3039 | 70.8367 | 74.1356 | 28.742 | 14.0411 | 54.6885
THTO4 M2 | 400 | 65.9406 | 24.216 | 15.6713 | 49.9179 | 54.017 | 20.9089 | 10.6532 | 40.2229
THTO4 M3 | 400 | 65.9406 | 24.216 | 15.6713 | 49.9179 | 54.017 | 20.9089 | 10.6532 | 40.2229
THTO4 M4 | 400 | 92.8855 | 33.6108 | 23.3039 | 70.8367 | 74.1356 | 28.742 | 14.0411 | 54.6885
THTO4 R1/2 | 400 | 66.2505 | 24.2155 | 15.5465 | 49.7923 | 56.8395 | 21.8423 | 11.704 | 42.5937
THTO4 R3/4 | 400 | 66.2505 | 24.2155 | 15.5465 | 49.7923 | 56.8395 | 21.8423 | 11.704 | 42.5937
THOM2 M1 | 275 | 66.5832 | 24.3059 | 18.8892 | 53.2629 | 68.9076 | 26.0426 | 18.7052 | 55.5351
THOM2 R1 | 275 | 66.5832 | 24.3059 | 18.8892 | 53.2629 | 68.9076 | 26.0426 | 18.7052 | 55.5351
M5 | 400 | 86.9021 | 31.714 | 18.5674 | 63.4177 | 90.9559 | 35.614 | 18.6888 | 69.0546
R2(2) | 400 | 86.9021 | 31.714 | 18.5674 | 63.4177 | 76.8724 | 29.6643 | 15.413 | 57.3646
R2(3) | 400 | 86.9021 | 31.714 | 18.5674 | 63.4177 | 76.8724 | 29.6643 | 15.413 | 57.3646
R5 | 400 | 86.9021 | 31.714 | 18.5674 | 63.4177 | 90.9559 | 35.614 | 18.6888 | 69.0546
THOM4 MC4 | 400 | 91.4935 | 32.8191 | 22.626 | 69.0393 | 82.6886 | 31.6412 | 17.7405 | 62.4879
THOM4 MC2 | 400 | 91.4935 | 32.8191 | 22.626 | 69.0393 | 82.6886 | 31.6412 | 17.7405 | 62.4879
THOM4 MC3 | 400 | 91.4935 | 32.8191 | 22.626 | 69.0393 | 82.6886 | 31.6412 | 17.7405 | 62.4879
THOM4 MC1 | 400 | 91.4935 | 32.8191 | 22.626 | 69.0393 | 82.6886 | 31.6412 | 17.7405 | 62.4879
THUR2 MC2 | 275 | 63.8569 | 23.9834 | 10.4613 | 44.379 | 65.2071 | 25.7987 | 10.8835 | 47.3684
THUR2 MC3 | 275 | 63.8569 | 23.9834 | 10.4613 | 44.379 | 65.2071 | 25.7987 | 10.8835 | 47.3684
THUR2 MC1 | 275 | 63.8569 | 23.9834 | 10.4613 | 44.379 | 65.2071 | 25.7987 | 10.8835 | 47.3684
THUR2 MC4 | 275 | 63.8569 | 23.9834 | 10.4613 | 44.379 | 65.2071 | 25.7987 | 10.8835 | 47.3684
TILB2 M1 | 275 | 70.8152 | 25.2057 | 21.1352 | 56.7814 | 74.5286 | 27.7683 | 21.3114 | 60.5817
TILB2 M2 | 275 | 70.8152 | 25.2057 | 21.1352 | 56.7814 | 74.5286 | 27.7683 | 21.3114 | 60.5817
TILB2 R1 | 275 | 70.8152 | 25.2057 | 21.1352 | 56.7814 | 74.5286 | 27.7683 | 21.3114 | 60.5817
TILB2 R2 | 275 | 70.8152 | 25.2057 | 21.1352 | 56.7814 | 74.5286 | 27.7683 | 21.3114 | 60.5817
TILB4 M2 | 400 | 131.7627 | 46.0986 | 42.5502 | 107.7434 | 120.8117 | 46.1428 | 34.8346 | 100.0904
TILB4 M3 | 400 | 131.7627 | 46.0986 | 42.5502 | 107.7434 | 120.8117 | 46.1428 | 34.8346 | 100.0904
TILB4 R2 | 400 | 131.7627 | 46.0986 | 42.5502 | 107.7434 | 120.8117 | 46.1428 | 34.8346 | 100.0904
TILB4 R3 | 400 | 131.7627 | 46.0986 | 42.5502 | 107.7434 | 120.8117 | 46.1428 | 34.8346 | 100.0904
TINP2 M2 | 275 | 57.6739 | 20.9294 | 6.8119 | 36.4106 | 57.1471 | 22.1782 | 5.591 | 36.9557
TINP2 M1 | 275 | 57.5075 | 20.9201 | 6.799 | 36.3844 | 56.2271 | 21.8467 | 5.4979 | 36.3937
TODP2 MC1 | 275 | 54.2168 | 19.3545 | 13.4163 | 40.7877 | 51.0141 | 19.5667 | 10.5094 | 38.1808
TODP2 MC2 | 275 | 54.2168 | 19.3545 | 13.4163 | 40.7877 | 51.0141 | 19.5667 | 10.5094 | 38.1808
TOTT2 MC1 | 275 | 61.1011 | 22.4129 | 20.5426 | 52.2391 | 62.8678 | 23.9913 | 19.5695 | 53.4982
TOTT2 MC2A | 275 | 62.9774 | 23.0859 | 21.1325 | 53.7808 | 61.9509 | 23.7221 | 19.1207 | 52.6688
TOTT2 MC2B | 275 | 61.1011 | 22.4129 | 20.5426 | 52.2391 | 62.8678 | 23.9913 | 19.5695 | 53.4982
TOTT2 MC3 | 275 | 62.9774 | 23.0859 | 21.1325 | 53.7808 | 61.9509 | 23.7221 | 19.1207 | 52.6688
TOTT2 MC4A | 275 | 61.1011 | 22.4129 | 20.5426 | 52.2391 | 62.8678 | 23.9913 | 19.5695 | 53.4982
TOTT2 MC4B | 275 | 62.9774 | 23.0859 | 21.1325 | 53.7808 | 61.9509 | 23.7221 | 19.1207 | 52.6688
TOTT2 MC5 | 275 | 56.7236 | 20.712 | 13.6319 | 42.9232 | 54.2229 | 21.0017 | 10.9066 | 40.6074
TOTT2 MC6 | 275 | 56.7236 | 20.712 | 13.6319 | 42.9232 | 54.2229 | 21.0017 | 10.9066 | 40.6074
TOTT2 MC7 | 275 | 55.0228 | 20.0669 | 13.4977 | 41.8766 | 55.9978 | 21.5207 | 11.5955 | 42.0304
TOTT2 MC8 | 275 | 55.0228 | 20.0669 | 13.4977 | 41.8766 | 55.9978 | 21.5207 | 11.5955 | 42.0304
TOTE2B | 275 | 61.1011 | 22.4129 | 20.5426 | 52.2391 | 62.8678 | 23.9913 | 19.5695 | 53.4982
TOTE2A | 275 | 62.9774 | 23.0859 | 21.1325 | 53.7808 | 61.9509 | 23.7221 | 19.1207 | 52.6688
TRAW2 M1 | 275 | 45.0917 | 16.2137 | 13.8768 | 36.8064 | 46.9573 | 17.5675 | 12.7132 | 37.5574
TRAW2 M2 | 275 | 45.0917 | 16.2137 | 13.8768 | 36.8064 | 46.9573 | 17.5675 | 12.7132 | 37.5574
TRAW2 R1 | 275 | 45.0917 | 16.2137 | 13.8768 | 36.8064 | 46.9573 | 17.5675 | 12.7132 | 37.5574
TRAW2 R2 | 275 | 45.0917 | 16.2137 | 13.8768 | 36.8064 | 46.9573 | 17.5675 | 12.7132 | 37.5574
TRAW4 MC1 | 400 | 59.629 | 22.2422 | 18.1491 | 49.6044 | 47.3305 | 18.752 | 12.4004 | 38.9196
TRAW4 MC2 | 400 | 59.629 | 22.2422 | 18.1491 | 49.6044 | 47.3305 | 18.752 | 12.4004 | 38.9196
TRAW4 MC3 | 400 | 59.629 | 22.2422 | 18.1491 | 49.6044 | 47.3305 | 18.752 | 12.4004 | 38.9196
TRAW4 MC4 | 400 | 59.629 | 22.2422 | 18.1491 | 49.6044 | 47.3305 | 18.752 | 12.4004 | 38.9196
TREM2 MC1 | 275 | 46.8867 | 16.3111 | 2.6587 | 25.7261 | 41.3204 | 16.1122 | 2.3348 | 25.1209
TREM2 MC2 | 275 | 46.8867 | 16.3111 | 2.6587 | 25.7261 | 41.3204 | 16.1122 | 2.3348 | 25.1209
TREU4A | 400 | 88.6396 | 31.5417 | 9.2911 | 53.8978 | 73.8906 | 28.8078 | 4.609 | 45.3495
TREU4A_DEES1 | 400 | 88.6396 | 31.5417 | 9.2911 | 53.8978 | 73.8906 | 28.8078 | 4.609 | 45.3495
TREU4A_LEGA1 | 400 | 88.6396 | 31.5417 | 9.2911 | 53.8978 | 73.8906 | 28.8078 | 4.609 | 45.3495
TREU4A_TRAW1 | 400 | 88.6396 | 31.5417 | 9.2911 | 53.8978 | 73.8906 | 28.8078 | 4.609 | 45.3495
TREU4B | 400 | 89.7736 | 31.9702 | 9.3137 | 54.5264 | 74.7116 | 29.1485 | 4.5967 | 45.8189
TREU4B_DEES2 | 400 | 89.7736 | 31.9702 | 9.3137 | 54.5264 | 74.7116 | 29.1485 | 4.5967 | 45.8189
TREU4B_LEGA2 | 400 | 89.7736 | 31.9702 | 9.3137 | 54.5264 | 74.7116 | 29.1485 | 4.5967 | 45.8189
TREU4B_TRAW2 | 400 | 89.7736 | 31.9702 | 9.3137 | 54.5264 | 74.7116 | 29.1485 | 4.5967 | 45.8189
TYNE2 MC1 | 275 | 56.5456 | 20.5582 | 10.1325 | 39.2061 | 51.6586 | 20.225 | 8.9848 | 37.5873
TYNE2 MC2 | 275 | 56.5456 | 20.5582 | 10.1325 | 39.2061 | 51.6586 | 20.225 | 8.9848 | 37.5873
TYNE2A | 275 | 55.8501 | 19.9299 | 3.5661 | 31.7513 | 48.6153 | 19.1163 | 2.679 | 29.7136
UPPB2 MC4 | 275 | 39.7661 | 14.0203 | 9.9063 | 29.7339 | 38.8015 | 14.6954 | 8.9199 | 29.7024
UPPB2 MC3 | 275 | 42.0663 | 14.8429 | 10.2621 | 31.2531 | 40.3477 | 15.3009 | 9.0837 | 30.7224
UPPB2 MC2 | 275 | 42.0663 | 14.8429 | 10.2621 | 31.2531 | 40.3477 | 15.3009 | 9.0837 | 30.7224
UPPB2 MC1 | 275 | 39.7661 | 14.0203 | 9.9063 | 29.7339 | 38.8015 | 14.6954 | 8.9199 | 29.7024
USKM2 M1 | 275 | 78.0694 | 26.2449 | 20.1858 | 57.3016 | 87.8427 | 32.0323 | 23.3461 | 68.6467
USKM2 M2 | 275 | 78.0694 | 26.2449 | 20.1858 | 57.3016 | 87.8427 | 32.0323 | 23.3461 | 68.6467
USKM2 R1 | 275 | 78.0694 | 26.2449 | 20.1858 | 57.3016 | 87.8427 | 32.0323 | 23.3461 | 68.6467
USKM2 R2 | 275 | 78.0694 | 26.2449 | 20.1858 | 57.3016 | 87.8427 | 32.0323 | 23.3461 | 68.6467
USKM2A | 275 | 75.634 | 24.463 | 11.5476 | 46.1435 | 83.0648 | 30.0427 | 12.1297 | 54.6165
WALH4 MC2 | 400 | 62.1915 | 22.6016 | 11.9343 | 43.8978 | 51.6543 | 20.0833 | 10.5793 | 38.9813
WALH4 MC3 | 400 | 62.1915 | 22.6016 | 11.9343 | 43.8978 | 51.6543 | 20.0833 | 10.5793 | 38.9813
WALH4 MC4 | 400 | 62.1915 | 22.6016 | 11.9343 | 43.8978 | 51.6543 | 20.0833 | 10.5793 | 38.9813
WALH4 MC1 | 400 | 62.1915 | 22.6016 | 11.9343 | 43.8978 | 51.6543 | 20.0833 | 10.5793 | 38.9813
WALP R4 | 132 | 75.5483 | 25.792 | 23.7454 | 60.2208 | 91.7396 | 33.978 | 26.5706 | 74.6227
WALP1 M4 | 132 | 75.5483 | 25.792 | 23.7454 | 60.2208 | 91.7396 | 33.978 | 26.5706 | 74.6227
WALPM3 | 132 | 75.5483 | 25.792 | 23.7454 | 60.2208 | 91.7396 | 33.978 | 26.5706 | 74.6227
WALPR3 | 132 | 75.5483 | 25.792 | 23.7454 | 60.2208 | 91.7396 | 33.978 | 26.5706 | 74.6227
WALP4 M1 | 400 | 112.553 | 40.3159 | 28.5254 | 85.5408 | 99.7274 | 37.7965 | 26.0028 | 79.455
WALP4 M2 | 400 | 112.553 | 40.3159 | 28.5254 | 85.5408 | 99.7274 | 37.7965 | 26.0028 | 79.455
WALP4 R1 | 400 | 112.553 | 40.3159 | 28.5254 | 85.5408 | 99.7274 | 37.7965 | 26.0028 | 79.455
WALP4 R2 | 400 | 112.553 | 40.3159 | 28.5254 | 85.5408 | 99.7274 | 37.7965 | 26.0028 | 79.455
WALX2 M1 | 275 | 77.7228 | 27.3051 | 17.8577 | 56.4729 | 79.0216 | 29.5023 | 15.8029 | 57.5256
WALX2 M2 | 275 | 79.4868 | 27.8908 | 18.1514 | 57.595 | 83.334 | 31.0159 | 16.8153 | 60.6785
WALX2 R1 | 275 | 77.7228 | 27.3051 | 17.8577 | 56.4729 | 79.0216 | 29.5023 | 15.8029 | 57.5256
WALX2 R2 | 275 | 79.4868 | 27.8908 | 18.1514 | 57.595 | 83.334 | 31.0159 | 16.8153 | 60.6785
WALX4A | 400 | 66.6905 | 23.7257 | 9.1199 | 42.6731 | 62.0795 | 23.3777 | 8.6838 | 41.7448
WALX4B | 400 | 66.671 | 23.7421 | 9.1593 | 42.7357 | 60.6794 | 22.8696 | 8.4899 | 40.8324
WARL2 MC4 | 275 | 64.8289 | 23.4511 | 15.5729 | 48.7378 | 60.4573 | 23.4272 | 11.5911 | 44.7221
WARL2 MC3 | 275 | 64.8289 | 23.4511 | 15.5729 | 48.7378 | 60.4573 | 23.4272 | 11.5911 | 44.7221
WARL2 MC2 | 275 | 64.8289 | 23.4511 | 15.5729 | 48.7378 | 60.4573 | 23.4272 | 11.5911 | 44.7221
WARL2 MC1 | 275 | 64.8289 | 23.4511 | 15.5729 | 48.7378 | 60.4573 | 23.4272 | 11.5911 | 44.7221
WASF2A | 275 | 53.3143 | 19.3403 | 5.3314 | 32.6828 | 46.4686 | 18.1287 | 3.1403 | 28.7781
WASF2B | 275 | 58.3951 | 21.0077 | 5.8096 | 35.519 | 52.986 | 20.687 | 3.3367 | 32.5925
WBOL2 MC1 | 275 | 67.6088 | 24.0411 | 13.3285 | 47.3277 | 61.2127 | 23.9337 | 10.4214 | 44.2687
WBOL2 MC2 | 275 | 67.6088 | 24.0411 | 13.3285 | 47.3277 | 61.2127 | 23.9337 | 10.4214 | 44.2687
WBOL2 MC3 | 275 | 67.6088 | 24.0411 | 13.3285 | 47.3277 | 61.2127 | 23.9337 | 10.4214 | 44.2687
WBOL2 MC4 | 275 | 67.6088 | 24.0411 | 13.3285 | 47.3277 | 61.2127 | 23.9337 | 10.4214 | 44.2687
WBUR1 M1 | 132 | 21.2666 | 7.5488 | 6.7198 | 17.3955 | 24.8074 | 9.177 | 8.0407 | 21.0189
WBUR1 M2 | 132 | 21.2666 | 7.5488 | 6.7198 | 17.3955 | 24.8074 | 9.177 | 8.0407 | 21.0189
WBUR1 R1 | 132 | 21.2666 | 7.5488 | 6.7198 | 17.3955 | 24.8074 | 9.177 | 8.0407 | 21.0189
WBUR1 R2 | 132 | 21.0443 | 7.4892 | 6.618 | 17.2093 | 24.6588 | 9.1218 | 7.9559 | 20.8562
WBUR4 M1 | 400 | 108.7323 | 38.9204 | 30.926 | 85.9678 | 101.6019 | 38.0173 | 29.3856 | 83.1502
WBUR4 M2 | 400 | 108.7323 | 38.9204 | 30.926 | 85.9678 | 101.6019 | 38.0173 | 29.3856 | 83.1502
WBUR4 M3 | 400 | 108.7323 | 38.9204 | 30.926 | 85.9678 | 101.6019 | 38.0173 | 29.3856 | 83.1502
WBUR4 M4 | 400 | 108.7323 | 38.9204 | 30.926 | 85.9678 | 101.6019 | 38.0173 | 29.3856 | 83.1502
WBUR4 R1/2 | 400 | 103.7834 | 37.8527 | 25.2992 | 78.831 | 85.7619 | 32.983 | 20.6673 | 67.3122
WBUR4 R3/4 | 400 | 103.7834 | 37.8527 | 25.2992 | 78.831 | 85.7619 | 32.983 | 20.6673 | 67.3122
WHAM4 M1 | 400 | 109.3169 | 38.4922 | 34.7425 | 89.1786 | 113.9963 | 44.1329 | 31.6987 | 94.112
WHAM4 M2 | 400 | 109.3169 | 38.4922 | 34.7425 | 89.1786 | 113.9963 | 44.1329 | 31.6987 | 94.112
WHAM4 R1 | 400 | 109.3169 | 38.4922 | 34.7425 | 89.1786 | 113.9963 | 44.1329 | 31.6987 | 94.112
WHAM4 R2 | 400 | 109.3169 | 38.4922 | 34.7425 | 89.1786 | 113.9963 | 44.1329 | 31.6987 | 94.112
WHAM4A | 400 | 94.6124 | 31.0559 | 12.3169 | 56.2366 | 98.5581 | 38.6941 | 14.665 | 69.3868
WHAM4B | 400 | 94.6756 | 31.0725 | 12.3267 | 56.2699 | 98.6595 | 38.7295 | 14.6652 | 69.4369
WMEL2 MC4 | 275 | 76.9762 | 28.1229 | 14.3052 | 54.077 | 74.5369 | 29.2758 | 12.3513 | 53.7536
WMEL2 MC1 | 275 | 76.9762 | 28.1229 | 14.3052 | 54.077 | 74.5369 | 29.2758 | 12.3513 | 53.7536
WMEL2 MC2 | 275 | 76.9762 | 28.1229 | 14.3052 | 54.077 | 74.5369 | 29.2758 | 12.3513 | 53.7536
WMEL2 MC3 | 275 | 76.9762 | 28.1229 | 14.3052 | 54.077 | 74.5369 | 29.2758 | 12.3513 | 53.7536
WTHU4B | 400 | 88.9985 | 30.29 | 8.8447 | 51.6813 | 74.2029 | 28.8329 | 5.2294 | 46.0053
WTHU4A | 400 | 88.9985 | 30.29 | 8.8447 | 51.6813 | 72.6407 | 28.2521 | 5.1193 | 45.0738
WWEY2 M1 | 275 | 72.2686 | 26.1495 | 17.5812 | 54.5622 | 71.7951 | 27.3607 | 16.8053 | 55.4993
WWEY2 M2 | 275 | 72.2686 | 26.1495 | 17.5812 | 54.5622 | 71.7951 | 27.3607 | 16.8053 | 55.4993
WWEY2 R1 | 275 | 74.2425 | 27.0216 | 16.3109 | 54.5252 | 74.3918 | 28.4818 | 16.6482 | 56.9276
WWEY2 R2 | 275 | 74.2425 | 27.0216 | 16.3109 | 54.5252 | 74.3918 | 28.4818 | 16.6482 | 56.9276
WWEY4A | 400 | 49.9333 | 18.0979 | 6.0077 | 31.6021 | 45.0656 | 17.2387 | 6.0761 | 30.4553
WWEY4B | 400 | 50.2231 | 18.1778 | 6.2113 | 31.9186 | 44.8647 | 17.2234 | 6.2751 | 30.6326
WHGA2 MC1 | 275 | 71.1402 | 26.4371 | 14.9057 | 52.2935 | 64.6703 | 25.713 | 10.7304 | 47.094
WHGA2 MC2 | 275 | 71.1402 | 26.4371 | 14.9057 | 52.2935 | 64.6703 | 25.713 | 10.7304 | 47.094
WHGA2 MC3 | 275 | 71.1402 | 26.4371 | 14.9057 | 52.2935 | 64.6703 | 25.713 | 10.7304 | 47.094
WHGA2 MC4 | 275 | 71.1402 | 26.4371 | 14.9057 | 52.2935 | 64.6703 | 25.713 | 10.7304 | 47.094
WHSO2 M1 | 275 | 68.1386 | 23.4387 | 15.3952 | 48.5425 | 73.0926 | 27.27 | 15.8938 | 54.4593
WHSO2 M2 | 275 | 68.1386 | 23.4387 | 15.3952 | 48.5425 | 73.0926 | 27.27 | 15.8938 | 54.4593
WHSO2 R1 | 275 | 74.8966 | 25.4729 | 19.4103 | 55.4344 | 81.4825 | 30.0502 | 20.3336 | 62.831
WHSO2 R2 | 275 | 74.8966 | 25.4729 | 19.4103 | 55.4344 | 81.4825 | 30.0502 | 20.3336 | 62.831
WISD2 M1 | 275 | 68.6666 | 23.7368 | 22.1632 | 55.7321 | 80.4856 | 29.6096 | 25.0128 | 66.8872
WISD2 M2 | 275 | 68.6666 | 23.7368 | 22.1632 | 55.7321 | 80.4856 | 29.6096 | 25.0128 | 66.8872
WISD2 R1 | 275 | 68.6666 | 23.7368 | 22.1632 | 55.7321 | 80.4856 | 29.6096 | 25.0128 | 66.8872
WISD2 R2 | 275 | 68.6666 | 23.7368 | 22.1632 | 55.7321 | 80.4856 | 29.6096 | 25.0128 | 66.8872
WISD2A | 275 | 59.2257 | 20.4744 | 12.2116 | 41.1667 | 65.0465 | 24.7792 | 13.7136 | 48.7567
SGT 5 HV | 400 | 95.2409 | 30.9537 | 12.9267 | 56.7019 | 112.2457 | 41.1992 | 11.442 | 69.7064
SGT6_HV | 400 | 95.2409 | 30.9537 | 12.9267 | 56.7019 | 112.2457 | 41.1992 | 11.442 | 69.7064
WISD6 M1 | 66 | 49.3846 | 16.7729 | 16.9281 | 40.6486 | 32.9054 | 12.3268 | 10.6497 | 28.0825
WISD6 M2 | 66 | 49.3846 | 16.7729 | 16.9281 | 40.6486 | 32.9054 | 12.3268 | 10.6497 | 28.0825
WISD6 R1 | 66 | 49.3846 | 16.7729 | 16.9281 | 40.6486 | 32.9054 | 12.3268 | 10.6497 | 28.0825
WISD6 R2 | 66 | 49.3846 | 16.7729 | 16.9281 | 40.6486 | 32.9054 | 12.3268 | 10.6497 | 28.0825
WILL1 M1 | 132 | 51.1187 | 17.776 | 16.0794 | 41.2184 | 58.2481 | 22.0633 | 18.3748 | 49.577
WILL1 M2 | 132 | 51.1187 | 17.776 | 16.0794 | 41.2184 | 58.2481 | 22.0633 | 18.3748 | 49.577
WILL1 R1 | 132 | 35.369 | 13.0468 | 10.6821 | 29.1331 | 39.191 | 15.096 | 12.2111 | 33.5601
WILL1 R2 | 132 | 51.1187 | 17.776 | 16.0794 | 41.2184 | 58.2481 | 22.0633 | 18.3748 | 49.577
WILL2 M2 | 275 | 23.9869 | 8.5701 | 8.7541 | 20.874 | 25.5397 | 9.3309 | 9.0962 | 22.292
WILL2 R2 | 275 | 23.9869 | 8.5701 | 8.7541 | 20.874 | 25.5397 | 9.3309 | 9.0962 | 22.292
WILE4 M1 | 400 | 97.515 | 36.3881 | 25.7341 | 77.1947 | 83.5604 | 33.2411 | 21.2342 | 68.2442
WILE4 M2 | 400 | 97.515 | 36.3881 | 25.7341 | 77.1947 | 83.5604 | 33.2411 | 21.2342 | 68.2442
WILE4 R1 | 400 | 97.515 | 36.3881 | 25.7341 | 77.1947 | 83.5604 | 33.2411 | 21.2342 | 68.2442
WILE4 R2 | 400 | 97.515 | 36.3881 | 25.7341 | 77.1947 | 83.5604 | 33.2411 | 21.2342 | 68.2442
WILT2A | 275 | 54.6641 | 18.9887 | 9.472 | 36.3261 | 56.6096 | 20.8706 | 8.8726 | 38.3881
WILT2B | 275 | 54.6641 | 18.9887 | 9.472 | 36.3261 | 56.6096 | 20.8706 | 8.8726 | 38.3881
WILT2C | 275 | 54.8557 | 19.0763 | 9.6062 | 36.5841 | 57.4097 | 21.1189 | 9.5042 | 39.3709
WILT2D | 275 | 54.8526 | 19.0755 | 9.6055 | 36.5823 | 57.4034 | 21.1168 | 9.5023 | 39.366
WIMB2 MC1 | 275 | 74.003 | 26.0176 | 19.7527 | 56.5472 | 78.67 | 30.5608 | 21.3936 | 64.6131
WIMB2 MC2 | 275 | 80.9612 | 28.2334 | 14.5451 | 54.4731 | 83.4891 | 32.7751 | 14.6566 | 61.0076
WIMB2 MC3 | 275 | 80.9612 | 28.2334 | 14.5451 | 54.4731 | 83.4891 | 32.7751 | 14.6566 | 61.0076
WIMB2 MC4 | 275 | 74.003 | 26.0176 | 19.7527 | 56.5472 | 78.67 | 30.5608 | 21.3936 | 64.6131
WIMB2A | 275 | 74.003 | 26.0176 | 19.7527 | 56.5472 | 78.67 | 30.5608 | 21.3936 | 64.6131
MB2 | 400 | 92.6228 | 31.3805 | 23.4627 | 67.8414 | 2.9647e-07 | 0 | 0 | 0
RB2 | 400 | 92.6228 | 31.3805 | 23.4627 | 67.8414 | 108.8986 | 40.7735 | 23.5371 | 81.1995
WIBA2 MC1 | 275 | 58.3897 | 21.4986 | 12.0397 | 42.4432 | 62.5823 | 24.9857 | 10.2781 | 45.6132
WIBA2 MC2 | 275 | 58.3897 | 21.4986 | 12.0397 | 42.4432 | 62.5823 | 24.9857 | 10.2781 | 45.6132
WYLF1 M1 | 132 | 19.7478 | 6.4279 | 7.2374 | 16.3278 | 22.3465 | 7.9226 | 7.7899 | 18.9941
WYLF1 M2 | 132 | 19.7478 | 6.4279 | 7.2374 | 16.3278 | 22.3465 | 7.9226 | 7.7899 | 18.9941
WYLF1 R1 | 132 | 19.7478 | 6.4279 | 7.2374 | 16.3278 | 22.3465 | 7.9226 | 7.7899 | 18.9941
WYLF1 R2 | 132 | 19.7478 | 6.4279 | 7.2374 | 16.3278 | 22.3465 | 7.9226 | 7.7899 | 18.9941
WYLF4 M1 | 400 | 48.4957 | 17.286 | 12.9119 | 37.358 | 53.6648 | 19.8791 | 15.1377 | 43.251
WYLF4 M2 | 400 | 48.4957 | 17.286 | 12.9119 | 37.358 | 53.6648 | 19.8791 | 15.1377 | 43.251
WYLF4 R1 | 400 | 48.4957 | 17.286 | 12.9119 | 37.358 | 53.6648 | 19.8791 | 15.1377 | 43.251
WYLF4 R2 | 400 | 48.4957 | 17.286 | 12.9119 | 37.358 | 53.6648 | 19.8791 | 15.1377 | 43.251
WYMO4 M1 | 400 | 102.1771 | 36.9612 | 21.5961 | 73.867 | 88.1297 | 33.9725 | 17.6767 | 65.7211
WYMO4 M2 | 400 | 102.1771 | 36.9612 | 21.5961 | 73.867 | 88.1297 | 33.9725 | 17.6767 | 65.7211
WYMO4 R1 | 400 | 102.1771 | 36.9612 | 21.5961 | 73.867 | 88.1297 | 33.9725 | 17.6767 | 65.7211
WYMO4 R2 | 400 | 102.1771 | 36.9612 | 21.5961 | 73.867 | 88.1297 | 33.9725 | 17.6767 | 65.7211

## D3.7
ETYS 18 Yr 10 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2027/28
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABTH1 M1 | 132 | 29.0388 | 10.1539 | 6.3208 | 20.6806 | 29.3436 | 11.1663 | 6.95 | 22.7416 | Back To Menu
ABTH1 M2 | 132 | 33.5643 | 11.9924 | 9.4856 | 26.4453 | 31.6367 | 12.2951 | 8.5423 | 25.9301
ABTH1 R1 | 132 | 33.5643 | 11.9924 | 9.4856 | 26.4453 | 31.6367 | 12.2951 | 8.5423 | 25.9301
ABTH1 R2 | 132 | 33.5643 | 11.9924 | 9.4856 | 26.4453 | 31.6367 | 12.2951 | 8.5423 | 25.9301
ABTH2 M1 | 275 | 48.4393 | 16.9991 | 8.7666 | 32.8069 | 43.8779 | 16.9763 | 7.4959 | 31.504
ABTH2 M2 | 275 | 48.4393 | 16.9991 | 8.7666 | 32.8069 | 43.8779 | 16.9763 | 7.4959 | 31.504
ABTH2 M4 | 275 | 48.4393 | 16.9991 | 8.7666 | 32.8069 | 43.8779 | 16.9763 | 7.4959 | 31.504
ABTH2 R | 275 | 40.6202 | 14.4183 | 4.5326 | 24.9231 | 34.3494 | 13.4844 | 2.9106 | 21.9805
ABHA4B | 400 | 37.8939 | 13.9392 | 2.5287 | 22.2417 | 34.1515 | 13.3856 | 1.9914 | 20.9215
ABHA4A | 400 | 37.9196 | 13.9513 | 2.5248 | 22.255 | 34.1755 | 13.3973 | 1.9916 | 20.9383
ALDW2 MC1 | 275 | 61.6871 | 22.9109 | 9.8711 | 42.272 | 60.9726 | 24.103 | 9.8072 | 43.894
ALDW2 MC2 | 275 | 61.6871 | 22.9109 | 9.8711 | 42.272 | 60.9726 | 24.103 | 9.8072 | 43.894
ALDW2 MC3 | 275 | 61.6871 | 22.9109 | 9.8711 | 42.272 | 60.9726 | 24.103 | 9.8072 | 43.894
ALDW2 MC4 | 275 | 61.6871 | 22.9109 | 9.8711 | 42.272 | 60.9726 | 24.103 | 9.8072 | 43.894
AMEM1 M1 | 132 | 26.36 | 9.4106 | 9.3763 | 22.6848 | 32.2681 | 11.8653 | 10.6345 | 27.4146
AMEM1 M2 | 132 | 26.36 | 9.4106 | 9.3763 | 22.6848 | 32.2681 | 11.8653 | 10.6345 | 27.4146
AMEM1 R1 | 132 | 26.36 | 9.4106 | 9.3763 | 22.6848 | 32.2681 | 11.8653 | 10.6345 | 27.4146
AMEM1 R2 | 132 | 26.36 | 9.4106 | 9.3763 | 22.6848 | 32.2681 | 11.8653 | 10.6345 | 27.4146
AMEM4 M | 400 | 49.7667 | 18.6208 | 9.7162 | 36.05 | 41.98 | 16.676 | 7.0043 | 30.5878
AMEM4 R | 400 | 49.6297 | 18.3062 | 4.0998 | 29.9886 | 40.981 | 16.1587 | 2.7788 | 25.6307
AXMI4 MC2 | 400 | 41.6211 | 15.4457 | 8.0377 | 29.8812 | 34.9323 | 13.6519 | 6.2232 | 25.5299
AXMI4 MC1 | 400 | 41.6211 | 15.4457 | 8.0377 | 29.8812 | 34.9323 | 13.6519 | 6.2232 | 25.5299
BAGB2 M1 | 275 | 53.9068 | 18.4612 | 13.9859 | 40.0941 | 49.8971 | 18.6203 | 13.275 | 39.6081
BAGB2 M2 | 275 | 53.9068 | 18.4612 | 13.9859 | 40.0941 | 49.8971 | 18.6203 | 13.275 | 39.6081
BAGB2 R1 | 275 | 53.9068 | 18.4612 | 13.9859 | 40.0941 | 49.8971 | 18.6203 | 13.275 | 39.6081
BAGB2 R2 | 275 | 53.9068 | 18.4612 | 13.9859 | 40.0941 | 49.8971 | 18.6203 | 13.275 | 39.6081
BARK2 M1 | 275 | 47.3397 | 17.2523 | 12.643 | 37.0415 | 47.9936 | 18.1925 | 12.9227 | 38.6508
BARK2 M2 | 275 | 45.5485 | 16.5342 | 12.4654 | 35.8483 | 48.4004 | 18.2376 | 13.4338 | 39.2257
BARK2 R1 | 275 | 47.3397 | 17.2523 | 12.643 | 37.0415 | 47.9936 | 18.1925 | 12.9227 | 38.6508
BARK2 R2 | 275 | 45.5485 | 16.5342 | 12.4654 | 35.8483 | 48.4004 | 18.2376 | 13.4338 | 39.2257
BARK4 M1 | 400 | 118.1973 | 41.3974 | 37.0833 | 95.628 | 112.7645 | 43.5842 | 30.448 | 92.0853
BARK4 M2 | 400 | 118.1973 | 41.3974 | 37.0833 | 95.628 | 112.7645 | 43.5842 | 30.448 | 92.0853
BARK4 R1 | 400 | 118.1973 | 41.3974 | 37.0833 | 95.628 | 112.7645 | 43.5842 | 30.448 | 92.0853
BARK4 R2 | 400 | 118.1973 | 41.3974 | 37.0833 | 95.628 | 112.7645 | 43.5842 | 30.448 | 92.0853
BEDD2 M1/4 | 275 | 57.3232 | 20.6292 | 13.9125 | 43.0865 | 58.9509 | 22.7646 | 14.1108 | 46.3049
BEDD2 M2/3 | 275 | 78.5217 | 28.05 | 17.6155 | 57.2841 | 79.6038 | 30.6889 | 17.7066 | 61.1072
BEDD2 R1 | 275 | 51.3563 | 19.0252 | 11.145 | 38.0506 | 51.5622 | 19.9019 | 11.0907 | 39.2363
BEDD2 R2 | 275 | 78.5217 | 28.05 | 17.6155 | 57.2841 | 79.6038 | 30.6889 | 17.7066 | 61.1072
BEDD2 R3 | 275 | 78.5217 | 28.05 | 17.6155 | 57.2841 | 79.6038 | 30.6889 | 17.7066 | 61.1072
BEDD2 R4 | 275 | 51.3563 | 19.0252 | 11.145 | 38.0506 | 51.5622 | 19.9019 | 11.0907 | 39.2363
BEDD4B | 400 | 41.0511 | 15.2403 | 3.0252 | 24.5782 | 36.6667 | 14.6341 | 3.6209 | 24.3167
BESW2 MC1 | 275 | 57.1429 | 20.7981 | 10.4308 | 39.8437 | 50.1116 | 19.8637 | 8.194 | 36.2854
BESW2 MC2 | 275 | 57.1429 | 20.7981 | 10.4308 | 39.8437 | 50.1116 | 19.8637 | 8.194 | 36.2854
BESW2 MC3 | 275 | 57.1429 | 20.7981 | 10.4308 | 39.8437 | 50.1116 | 19.8637 | 8.194 | 36.2854
BESW2 MC4 | 275 | 57.1429 | 20.7981 | 10.4308 | 39.8437 | 50.1116 | 19.8637 | 8.194 | 36.2854
BICF4 M1 | 400 | 95.241 | 35.27 | 30.6784 | 80.5577 | 62.5696 | 25.149 | 15.3438 | 50.9099
BICF4 M2 | 400 | 95.241 | 35.27 | 30.6784 | 80.5577 | 62.5696 | 25.149 | 15.3438 | 50.9099
BICF4 R1 | 400 | 95.241 | 35.27 | 30.6784 | 80.5577 | 62.5696 | 25.149 | 15.3438 | 50.9099
BICF4 R2 | 400 | 95.241 | 35.27 | 30.6784 | 80.5577 | 62.5696 | 25.149 | 15.3438 | 50.9099
BIRK2 MC1 | 275 | 60.8198 | 21.6666 | 16.1432 | 46.7845 | 59.611 | 22.5604 | 13.6334 | 45.5387
BIRK2 MC2 | 275 | 60.8198 | 21.6666 | 16.1432 | 46.7845 | 59.611 | 22.5604 | 13.6334 | 45.5387
BIRK2 MC3 | 275 | 60.8198 | 21.6666 | 16.1432 | 46.7845 | 59.611 | 22.5604 | 13.6334 | 45.5387
BIRK2 MC4 | 275 | 60.8198 | 21.6666 | 16.1432 | 46.7845 | 59.611 | 22.5604 | 13.6334 | 45.5387
BISW2 MC1 | 275 | 61.6346 | 22.4634 | 11.551 | 43.3191 | 57.5851 | 22.5947 | 9.5834 | 41.537
BISW2 MC2 | 275 | 61.6346 | 22.4634 | 11.551 | 43.3191 | 57.5851 | 22.5947 | 9.5834 | 41.537
BISW2 MC3 | 275 | 61.6346 | 22.4634 | 11.551 | 43.3191 | 57.5851 | 22.5947 | 9.5834 | 41.537
BISW2 MC4 | 275 | 61.6346 | 22.4634 | 11.551 | 43.3191 | 57.5851 | 22.5947 | 9.5834 | 41.537
BLYT1A | 132 | 27.3064 | 9.7415 | 4.365 | 18.1416 | 29.6855 | 11.1693 | 5.0264 | 20.8221
BLYT1B | 132 | 27.1767 | 9.7135 | 4.3365 | 18.0734 | 29.58 | 11.1383 | 5.0012 | 20.7532
BLYT2 M1 | 275 | 76.8569 | 28.3623 | 22.2818 | 62.3921 | 72.8025 | 28.251 | 20.5185 | 60.4715
BLYT2 M2 | 275 | 76.8569 | 28.3623 | 22.2818 | 62.3921 | 72.8025 | 28.251 | 20.5185 | 60.4715
BLYT2 R1 | 275 | 76.8569 | 28.3623 | 22.2818 | 62.3921 | 72.8025 | 28.251 | 20.5185 | 60.4715
BLYT2 R2 | 275 | 76.8569 | 28.3623 | 22.2818 | 62.3921 | 72.8025 | 28.251 | 20.5185 | 60.4715
BLYT4 M1 | 400 | 62.4599 | 22.177 | 5.0057 | 36.3687 | 44.4832 | 17.2078 | 4.8844 | 29.2199
BLYT4 M2 | 400 | 62.4599 | 22.177 | 5.0057 | 36.3687 | 44.4832 | 17.2078 | 4.8844 | 29.2199
BLYT4 R1 | 400 | 62.4599 | 22.177 | 5.0057 | 36.3687 | 44.4832 | 17.2078 | 4.8844 | 29.2199
BLYT4 R2 | 400 | 62.4599 | 22.177 | 5.0057 | 36.3687 | 44.4832 | 17.2078 | 4.8844 | 29.2199
BODE4 M1 | 400 | 83.9012 | 30.2887 | 19.7772 | 62.6119 | 69.113 | 26.6637 | 15.077 | 52.7852
BODE4 R1 | 400 | 83.9012 | 30.2887 | 19.7772 | 62.6119 | 69.113 | 26.6637 | 15.077 | 52.7852
BOLN4 M1 | 400 | 68.6782 | 25.3654 | 20.4572 | 56.3294 | 61.9517 | 23.8487 | 18.617 | 52.3442
BOLN4 M2 | 400 | 68.6782 | 25.3654 | 20.4572 | 56.3294 | 61.9517 | 23.8487 | 18.617 | 52.3442
BOLN4 R1 | 400 | 68.6782 | 25.3654 | 20.4572 | 56.3294 | 61.9517 | 23.8487 | 18.617 | 52.3442
BOLN4 R2 | 400 | 68.6782 | 25.3654 | 20.4572 | 56.3294 | 61.9517 | 23.8487 | 18.617 | 52.3442
RAMP_G1 | 400 | 68.6782 | 25.3654 | 20.4572 | 56.3294 | 61.9517 | 23.8487 | 18.617 | 52.3442
RAMP_G2 | 400 | 68.6782 | 25.3654 | 20.4572 | 56.3294 | 61.9517 | 23.8487 | 18.617 | 52.3442
BOTW4 MC1 | 400 | 74.9326 | 27.0605 | 14.5709 | 52.8402 | 61.6783 | 23.9858 | 11.4437 | 45.3647
BOTW4 MC2 | 400 | 74.9326 | 27.0605 | 14.5709 | 52.8402 | 61.6783 | 23.9858 | 11.4437 | 45.3647
BRAW2 MC4 | 275 | 68.128 | 24.5744 | 15.725 | 50.4786 | 67.8939 | 26.0614 | 14.4453 | 51.3017
BRAW2 MC1 | 275 | 68.128 | 24.5744 | 15.725 | 50.4786 | 67.8939 | 26.0614 | 14.4453 | 51.3017
BRAW2 MC2 | 275 | 68.128 | 24.5744 | 15.725 | 50.4786 | 67.8939 | 26.0614 | 14.4453 | 51.3017
BRAW2 MC3 | 275 | 68.128 | 24.5744 | 15.725 | 50.4786 | 67.8939 | 26.0614 | 14.4453 | 51.3017
BRAW4A | 400 | 35.0391 | 12.8009 | 4.7188 | 22.822 | 30.4439 | 11.5559 | 4.3885 | 20.731
BRAI4A | 400 | 55.5406 | 20.4325 | 12.4382 | 41.3342 | 40.3058 | 15.8865 | 7.3681 | 29.835
BRAI4A BRFO | 400 | 55.5406 | 20.4325 | 12.4382 | 41.3342 | 40.3058 | 15.8865 | 7.3681 | 29.835
BRAI4A RAYL | 400 | 55.5406 | 20.4325 | 12.4382 | 41.3342 | 40.3058 | 15.8865 | 7.3681 | 29.835
BRAI4B | 400 | 56.1347 | 20.6409 | 12.6059 | 41.7965 | 39.8669 | 15.7196 | 7.291 | 29.5219
BRAI4B RAYL | 400 | 56.1347 | 20.6409 | 12.6059 | 41.7965 | 39.8669 | 15.7196 | 7.291 | 29.5219
BRFO4 M5 | 400 | 119.362 | 43.5832 | 35.9875 | 97.6234 | 99.4957 | 38.3979 | 28.9091 | 83.2119
BRFO4 M6 | 400 | 119.362 | 43.5832 | 35.9875 | 97.6234 | 99.4957 | 38.3979 | 28.9091 | 83.2119
BRFO4 R5 | 400 | 119.362 | 43.5832 | 35.9875 | 97.6234 | 99.4957 | 38.3979 | 28.9091 | 83.2119
BRFO4 R6 | 400 | 119.362 | 43.5832 | 35.9875 | 97.6234 | 99.4957 | 38.3979 | 28.9091 | 83.2119
M3 | 400 | 119.362 | 43.5832 | 35.9875 | 97.6234 | 99.4957 | 38.3979 | 28.9091 | 83.2119
M7 | 400 | 119.362 | 43.5832 | 35.9875 | 97.6234 | 99.4957 | 38.3979 | 28.9091 | 83.2119
R3 | 400 | 119.362 | 43.5832 | 35.9875 | 97.6234 | 99.4957 | 38.3979 | 28.9091 | 83.2119
R7 | 400 | 119.362 | 43.5832 | 35.9875 | 97.6234 | 99.4957 | 38.3979 | 28.9091 | 83.2119
BRLE4 M1 | 400 | 114.3287 | 40.776 | 21.2249 | 78.8909 | 98.5882 | 38.2491 | 19.6317 | 73.7241
BRLE4 M2 | 400 | 114.3287 | 40.776 | 21.2249 | 78.8909 | 98.5882 | 38.2491 | 19.6317 | 73.7241
BRLE4 R1 | 400 | 114.3287 | 40.776 | 21.2249 | 78.8909 | 98.5882 | 38.2491 | 19.6317 | 73.7241
BRLE4 R2 | 400 | 114.3287 | 40.776 | 21.2249 | 78.8909 | 98.5882 | 38.2491 | 19.6317 | 73.7241
BRED2 MC1 | 275 | 77.6105 | 29.0922 | 15.4171 | 56.5597 | 72.3862 | 28.8398 | 11.3814 | 52.167
BRED2 MC2 | 275 | 77.6105 | 29.0922 | 15.4171 | 56.5597 | 72.3862 | 28.8398 | 11.3814 | 52.167
BRED2 MC3 | 275 | 77.6105 | 29.0922 | 15.4171 | 56.5597 | 72.3862 | 28.8398 | 11.3814 | 52.167
BRED2 MC4 | 275 | 77.6105 | 29.0922 | 15.4171 | 56.5597 | 72.3862 | 28.8398 | 11.3814 | 52.167
BRIM1 M1 | 132 | 51.9902 | 17.5306 | 19.2069 | 43.999 | 65.9768 | 23.6592 | 23.0692 | 56.5284
BRIM1 M2 | 132 | 51.9902 | 17.5306 | 19.2069 | 43.999 | 65.9768 | 23.6592 | 23.0692 | 56.5284
BRIM1 R1 | 132 | 51.9902 | 17.5306 | 19.2069 | 43.999 | 65.9768 | 23.6592 | 23.0692 | 56.5284
BRIM1 R2 | 132 | 51.9902 | 17.5306 | 19.2069 | 43.999 | 65.9768 | 23.6592 | 23.0692 | 56.5284
BRIN2 M1 | 275 | 62.9353 | 22.9958 | 13.5892 | 46.1102 | 66.8832 | 26.1139 | 12.7175 | 49.6481
BRIN2 M2 | 275 | 67.2842 | 24.6168 | 16.6023 | 51.4156 | 70.7803 | 27.262 | 16.231 | 54.7853
BRIN2 R1 | 275 | 62.9353 | 22.9958 | 13.5892 | 46.1102 | 66.8832 | 26.1139 | 12.7175 | 49.6481
BRIN2 R2 | 275 | 67.2842 | 24.6168 | 16.6023 | 51.4156 | 70.7803 | 27.262 | 16.231 | 54.7853
BRIN4 MC1 | 400 | 69.7924 | 25.5846 | 15.7111 | 51.8932 | 54.5722 | 21.3431 | 11.1069 | 41.2906
BRIN4 MC4 | 400 | 69.7924 | 25.5846 | 15.7111 | 51.8932 | 54.5722 | 21.3431 | 11.1069 | 41.2906
MC1 | 400 | 62.9952 | 22.5492 | 6.0463 | 37.9357 | 44.7961 | 17.6393 | 2.6588 | 27.6045
MC2 | 400 | 62.9952 | 22.5492 | 6.0463 | 37.9357 | 44.7961 | 17.6393 | 2.6588 | 27.6045
BURW4 MC1 | 400 | 90.8557 | 32.8532 | 21.1993 | 67.6607 | 61.428 | 24.4232 | 10.9342 | 45.4737
BURW4 MC2 | 400 | 90.8557 | 32.8532 | 21.1993 | 67.6607 | 61.428 | 24.4232 | 10.9342 | 45.4737
BURW4 MC3 | 400 | 90.8557 | 32.8532 | 21.1993 | 67.6607 | 61.428 | 24.4232 | 10.9342 | 45.4737
BURW4 MC4 | 400 | 90.8557 | 32.8532 | 21.1993 | 67.6607 | 61.428 | 24.4232 | 10.9342 | 45.4737
BUSH2 MC1 | 275 | 53.5409 | 19.6045 | 10.9285 | 38.6534 | 53.3754 | 20.7947 | 10.0409 | 39.449
BUSH2 MC2 | 275 | 53.5409 | 19.6045 | 10.9285 | 38.6534 | 53.3754 | 20.7947 | 10.0409 | 39.449
BUSH2 MC3 | 275 | 53.5409 | 19.6045 | 10.9285 | 38.6534 | 53.3754 | 20.7947 | 10.0409 | 39.449
BUSH2 MC4 | 275 | 53.5409 | 19.6045 | 10.9285 | 38.6534 | 53.3754 | 20.7947 | 10.0409 | 39.449
BUST2 M1 | 275 | 70.6285 | 25.222 | 18.0331 | 53.7024 | 73.296 | 27.8749 | 17.082 | 56.5031
BUST2 M2 | 275 | 70.6285 | 25.222 | 18.0331 | 53.7024 | 73.296 | 27.8749 | 17.082 | 56.5031
BUST2 R1 | 275 | 70.6285 | 25.222 | 18.0331 | 53.7024 | 73.296 | 27.8749 | 17.082 | 56.5031
BUST2 R2 | 275 | 70.6285 | 25.222 | 18.0331 | 53.7024 | 73.296 | 27.8749 | 17.082 | 56.5031
CANT4 MC1 | 400 | 84.1192 | 29.9677 | 17.9127 | 60.2935 | 78.2657 | 30.4476 | 13.3073 | 56.3667
CANT4 MC2 | 400 | 84.1192 | 29.9677 | 17.9127 | 60.2935 | 78.2657 | 30.4476 | 13.3073 | 56.3667
CANT4 MC3 | 400 | 84.1192 | 29.9677 | 17.9127 | 60.2935 | 78.2657 | 30.4476 | 13.3073 | 56.3667
CANT4 MC4 | 400 | 84.1192 | 29.9677 | 17.9127 | 60.2935 | 78.2657 | 30.4476 | 13.3073 | 56.3667
CANT4 R5 | 400 | 84.1192 | 29.9677 | 17.9127 | 60.2935 | 78.2657 | 30.4476 | 13.3073 | 56.3667
CAPE2 M1 | 275 | 70.0093 | 24.5684 | 21.7815 | 56.5265 | 78.1153 | 28.6906 | 23.1551 | 63.7298
CAPE2 M2 | 275 | 70.0093 | 24.5684 | 21.7815 | 56.5265 | 78.1153 | 28.6906 | 23.1551 | 63.7298
CAPE2 R1 | 275 | 70.0093 | 24.5684 | 21.7815 | 56.5265 | 78.1153 | 28.6906 | 23.1551 | 63.7298
CAPE2 R2 | 275 | 70.0093 | 24.5684 | 21.7815 | 56.5265 | 78.1153 | 28.6906 | 23.1551 | 63.7298
CAPE4B | 400 | 90.8774 | 32.4608 | 22.5134 | 68.4199 | 82.9897 | 31.6007 | 18.3363 | 63.0265
CAPE4A | 400 | 89.1521 | 31.8313 | 22.187 | 67.2032 | 81.0921 | 30.8634 | 18.0714 | 61.7188
CARE2 MC1 | 275 | 47.4295 | 16.8726 | 8.1788 | 32.0402 | 40.1138 | 15.6365 | 7.1006 | 29.214
CARE2 MC2 | 275 | 47.4295 | 16.8726 | 8.1788 | 32.0402 | 40.1138 | 15.6365 | 7.1006 | 29.214
CANW1 M1 | 132 | 40.0505 | 14.714 | 12.639 | 33.4477 | 34.2553 | 13.0042 | 8.7236 | 27.1143
CANW1 M2 | 132 | 40.0505 | 14.714 | 12.639 | 33.4477 | 34.2553 | 13.0042 | 8.7236 | 27.1143
CANW1 M3 | 132 | 13.0181 | 4.7131 | 3.677 | 10.3424 | 12.4437 | 4.5659 | 3 | 9.4571
CANW1 R1 | 132 | 40.0505 | 14.714 | 12.639 | 33.4477 | 34.2553 | 13.0042 | 8.7236 | 27.1143
CANW1 R2 | 132 | 40.0505 | 14.714 | 12.639 | 33.4477 | 34.2553 | 13.0042 | 8.7236 | 27.1143
CANW1 R3 | 132 | 40.0505 | 14.714 | 12.639 | 33.4477 | 34.2553 | 13.0042 | 8.7236 | 27.1143
CANW4 M1 | 400 | 42.2451 | 15.954 | 4.7067 | 27.269 | 27.1594 | 11.1375 | 1.8138 | 17.5645
CANW4 M2 | 400 | 42.2451 | 15.954 | 4.7067 | 27.269 | 27.1594 | 11.1375 | 1.8138 | 17.5645
CANW4 R1 | 400 | 42.2451 | 15.954 | 4.7067 | 27.269 | 27.1594 | 11.1375 | 1.8138 | 17.5645
CANW4 R2 | 400 | 42.2451 | 15.954 | 4.7067 | 27.269 | 27.1594 | 11.1375 | 1.8138 | 17.5645
CARR1 M1 | 132 | 36.7577 | 13.6786 | 9.1025 | 28.447 | 42.8948 | 16.6335 | 10.9786 | 34.5019
CARR1 M2 | 132 | 36.7577 | 13.6786 | 9.1025 | 28.447 | 42.8948 | 16.6335 | 10.9786 | 34.5019
CARR1 M3 | 132 | 36.7577 | 13.6786 | 9.1025 | 28.447 | 42.8948 | 16.6335 | 10.9786 | 34.5019
CARR1 M4 | 132 | 42.9838 | 15.4656 | 14.2802 | 36.1518 | 54.8062 | 20.3309 | 17.7116 | 46.4638
CARR1 R1 | 132 | 36.7577 | 13.6786 | 9.1025 | 28.447 | 42.8948 | 16.6335 | 10.9786 | 34.5019
CARR1 R2 | 132 | 36.7577 | 13.6786 | 9.1025 | 28.447 | 42.8948 | 16.6335 | 10.9786 | 34.5019
CARR1 R3 | 132 | 42.9838 | 15.4656 | 14.2802 | 36.1518 | 54.8062 | 20.3309 | 17.7116 | 46.4638
CARR1 R4 | 132 | 42.9838 | 15.4656 | 14.2802 | 36.1518 | 54.8062 | 20.3309 | 17.7116 | 46.4638
CARR1B | 132 | 42.1618 | 15.0964 | 8.027 | 29.3766 | 51.8047 | 19.8317 | 6.992 | 35.0382
CARR1C | 132 | 41.9852 | 15.0784 | 7.61 | 28.9341 | 51.3344 | 19.7798 | 5.519 | 33.4919
CARR1D | 132 | 42.276 | 15.1172 | 8.2603 | 29.6393 | 52.1969 | 19.8847 | 7.3529 | 35.4741
CARR2 M1 | 275 | 81.3654 | 29.8326 | 21.3981 | 63.5877 | 87.3413 | 33.1085 | 23.5123 | 70.3348
CARR2 M2 | 275 | 81.3654 | 29.8326 | 21.3981 | 63.5877 | 87.3413 | 33.1085 | 23.5123 | 70.3348
CARR2 R1 | 275 | 81.3654 | 29.8326 | 21.3981 | 63.5877 | 87.3413 | 33.1085 | 23.5123 | 70.3348
CARR2 R2 | 275 | 81.3654 | 29.8326 | 21.3981 | 63.5877 | 87.3413 | 33.1085 | 23.5123 | 70.3348
CARR4 M1 | 400 | 117.9244 | 43.65 | 34.3916 | 96.122 | 102.5656 | 39.9532 | 29.4583 | 85.9607
CARR4 M2/4 | 400 | 117.9244 | 43.65 | 34.3916 | 96.122 | 102.5656 | 39.9532 | 29.4583 | 85.9607
CARR4 R1 | 400 | 117.9244 | 43.65 | 34.3916 | 96.122 | 102.5656 | 39.9532 | 29.4583 | 85.9607
CARR4 R1/2 | 400 | 117.9244 | 43.65 | 34.3916 | 96.122 | 102.5656 | 39.9532 | 29.4583 | 85.9607
CARR4 R2 | 400 | 117.9244 | 43.65 | 34.3916 | 96.122 | 102.5656 | 39.9532 | 29.4583 | 85.9607
CARR4 R4 | 400 | 117.9244 | 43.65 | 34.3916 | 96.122 | 102.5656 | 39.9532 | 29.4583 | 85.9607
CARR4A | 400 | 99.9336 | 35.9106 | 8.5828 | 59.368 | 81.9059 | 31.8752 | 8.4374 | 53.5158
CARR4B | 400 | 101.352 | 36.3806 | 8.7453 | 60.1953 | 83.7997 | 32.6346 | 8.3952 | 54.5475
CASK1 M1 | 132 | 48.1268 | 16.0336 | 12.8561 | 35.5311 | 50.5641 | 17.7888 | 15.1277 | 40.2848
CELL1 M1 | 132 | 54.9018 | 20.5708 | 16.4191 | 45.5105 | 57.7838 | 22.4733 | 17.5798 | 49.3619
CELL1 M2 | 132 | 52.5579 | 19.6253 | 13.3665 | 41.1209 | 51.9409 | 20.1363 | 13.5493 | 42.0263
CELL1 R1 | 132 | 54.9018 | 20.5708 | 16.4191 | 45.5105 | 57.7838 | 22.4733 | 17.5798 | 49.3619
CELL1 R2 | 132 | 52.5579 | 19.6253 | 13.3665 | 41.1209 | 51.9409 | 20.1363 | 13.5493 | 42.0263
CELL1A | 132 | 43.6709 | 15.8455 | 7.5804 | 29.9893 | 46.0206 | 18.0624 | 8.2346 | 33.7787
CELL4 M1 | 400 | 90.1773 | 33.263 | 15.9228 | 62.9638 | 72.4977 | 28.603 | 13.5798 | 54.0305
CELL4 M2 | 400 | 90.1773 | 33.263 | 15.9228 | 62.9638 | 72.4977 | 28.603 | 13.5798 | 54.0305
CELL4 R1 | 400 | 90.1773 | 33.263 | 15.9228 | 62.9638 | 72.4977 | 28.603 | 13.5798 | 54.0305
CELL4 R2 | 400 | 90.1773 | 33.263 | 15.9228 | 62.9638 | 72.4977 | 28.603 | 13.5798 | 54.0305
CHSI2 MC2 | 275 | 85.7243 | 30.7995 | 18.2413 | 61.7984 | 74.5685 | 29.4347 | 12.0319 | 53.659
CHSI2 MC3 | 275 | 85.7243 | 30.7995 | 18.2413 | 61.7984 | 74.5685 | 29.4347 | 12.0319 | 53.659
CHSI2 MC4 | 275 | 85.7243 | 30.7995 | 18.2413 | 61.7984 | 74.5685 | 29.4347 | 12.0319 | 53.659
CHSI2 MC1 | 275 | 85.7243 | 30.7995 | 18.2413 | 61.7984 | 74.5685 | 29.4347 | 12.0319 | 53.659
CHTE2 MC1 | 275 | 67.8674 | 24.3899 | 16.2239 | 50.7164 | 58.2156 | 23.0537 | 10.8627 | 43.4655
CHTE2 MC2 | 275 | 67.8674 | 24.3899 | 16.2239 | 50.7164 | 58.2156 | 23.0537 | 10.8627 | 43.4655
CHTE2 MC3 | 275 | 67.8674 | 24.3899 | 16.2239 | 50.7164 | 58.2156 | 23.0537 | 10.8627 | 43.4655
CHTE2 MC4 | 275 | 67.8674 | 24.3899 | 16.2239 | 50.7164 | 58.2156 | 23.0537 | 10.8627 | 43.4655
CHIC4 R1/2 | 400 | 37.5957 | 14.1897 | 10.8955 | 30.9627 | 29.1434 | 11.4782 | 7.7224 | 23.955
CHIC4 MB1 | 400 | 37.9191 | 14.1339 | 7.3881 | 27.3765 | 30.7041 | 11.9963 | 5.678 | 22.6434
CHIC4 MB2 | 400 | 37.9191 | 14.1339 | 7.3881 | 27.3765 | 30.7041 | 11.9963 | 5.678 | 22.6434
CILF4 M1 | 400 | 84.9336 | 28.7542 | 20.1113 | 60.7759 | 72.336 | 27.3589 | 14.365 | 53.0563
CILF4 M2 | 400 | 84.9336 | 28.7542 | 20.1113 | 60.7759 | 72.336 | 27.3589 | 14.365 | 53.0563
CILF4 R1 | 400 | 84.9336 | 28.7542 | 20.1113 | 60.7759 | 72.336 | 27.3589 | 14.365 | 53.0563
CILF4 R2 | 400 | 84.9336 | 28.7542 | 20.1113 | 60.7759 | 72.336 | 27.3589 | 14.365 | 53.0563
CITR4 M5 | 400 | 103.5386 | 34.495 | 25.5191 | 74.3023 | 118.7202 | 44.5209 | 23.843 | 86.805
CITR4 M6 | 400 | 103.5386 | 34.495 | 25.5191 | 74.3023 | 118.7202 | 44.5209 | 23.843 | 86.805
CITR4 R5 | 400 | 103.5386 | 34.495 | 25.5191 | 74.3023 | 118.7202 | 44.5209 | 23.843 | 86.805
CITR4 R6 | 400 | 103.5386 | 34.495 | 25.5191 | 74.3023 | 118.7202 | 44.5209 | 23.843 | 86.805
CITR4 MC1 | 400 | 103.542 | 34.4958 | 25.5206 | 74.3049 | 118.7368 | 44.523 | 23.8886 | 86.8536
CITR4 MC2 | 400 | 103.542 | 34.4958 | 25.5206 | 74.3049 | 118.7368 | 44.523 | 23.8886 | 86.8536
CITR4 MC3 | 400 | 103.542 | 34.4958 | 25.5206 | 74.3049 | 118.7368 | 44.523 | 23.8886 | 86.8536
CITR4 MC4 | 400 | 103.542 | 34.4958 | 25.5206 | 74.3049 | 118.7368 | 44.523 | 23.8886 | 86.8536
CLEH4 M1 | 400 | 73.1046 | 26.2196 | 15.8262 | 52.9063 | 69.6881 | 27.1042 | 13.4739 | 51.805
CLEH4 R1 | 400 | 73.1046 | 26.2196 | 15.8262 | 52.9063 | 69.6881 | 27.1042 | 13.4739 | 51.805
LONO4B | 400 | 73.1046 | 26.2196 | 15.8262 | 52.9063 | 69.6881 | 27.1042 | 13.4739 | 51.805
CONQ4 M1 | 400 | 107.7711 | 38.4095 | 26.0091 | 80.3282 | 110.2866 | 41.2374 | 28.8336 | 87.1521
CONQ4 M2 | 400 | 107.7711 | 38.4095 | 26.0091 | 80.3282 | 110.2866 | 41.2374 | 28.8336 | 87.1521
CONQ4 M3 | 400 | 107.7711 | 38.4095 | 26.0091 | 80.3282 | 110.2866 | 41.2374 | 28.8336 | 87.1521
CONQ4 M4 | 400 | 107.7711 | 38.4095 | 26.0091 | 80.3282 | 110.2866 | 41.2374 | 28.8336 | 87.1521
CONQ4 R1/3 | 400 | 103.2686 | 36.7832 | 25.1902 | 77.2095 | 105.6755 | 39.5143 | 27.7654 | 83.647
CONQ4 R2/4 | 400 | 103.2686 | 36.7832 | 25.1902 | 77.2095 | 105.6755 | 39.5143 | 27.7654 | 83.647
COSO4 M | 400 | 92.6146 | 32.5805 | 20.5551 | 66.6309 | 81.7313 | 31.2167 | 18.5052 | 62.6524
COSO4 M2 | 400 | 92.6146 | 32.5805 | 20.5551 | 66.6309 | 81.7313 | 31.2167 | 18.5052 | 62.6524
COSO4 R | 400 | 92.6146 | 32.5805 | 20.5551 | 66.6309 | 81.7313 | 31.2167 | 18.5052 | 62.6524
COSO4 R2 | 400 | 92.6146 | 32.5805 | 20.5551 | 66.6309 | 81.7313 | 31.2167 | 18.5052 | 62.6524
COTT4 M1 | 400 | 95.4406 | 35.0755 | 21.5827 | 71.187 | 77.5283 | 30.1357 | 15.7694 | 58.3877
COTT4 M2 | 400 | 95.4406 | 35.0755 | 21.5827 | 71.187 | 77.5283 | 30.1357 | 15.7694 | 58.3877
COTT4 M3 | 400 | 89.7536 | 33.5059 | 27.3815 | 74.766 | 75.9624 | 29.6054 | 21.8997 | 63.768
COTT4 M4 | 400 | 89.7536 | 33.5059 | 27.3815 | 74.766 | 75.9624 | 29.6054 | 21.8997 | 63.768
COTT4 R1/2 | 400 | 89.7536 | 33.5059 | 27.3815 | 74.766 | 75.9624 | 29.6054 | 21.8997 | 63.768
COTT4 R3/4 | 400 | 89.7536 | 33.5059 | 27.3815 | 74.766 | 75.9624 | 29.6054 | 21.8997 | 63.768
COVE2 MC1 | 275 | 60.0057 | 21.6193 | 12.071 | 42.6453 | 56.5594 | 21.8675 | 11.4201 | 42.3454
COVE2 MC2 | 275 | 60.0057 | 21.6193 | 12.071 | 42.6453 | 56.5594 | 21.8675 | 11.4201 | 42.3454
COVE2 MC3 | 275 | 60.0057 | 21.6193 | 12.071 | 42.6453 | 56.5594 | 21.8675 | 11.4201 | 42.3454
COVE2 MC4 | 275 | 60.0057 | 21.6193 | 12.071 | 42.6453 | 56.5594 | 21.8675 | 11.4201 | 42.3454
COWL4 M1 | 400 | 113.0263 | 41.6549 | 32.0621 | 90.971 | 87.0386 | 34.2281 | 23.182 | 71.5878
COWL4 M2 | 400 | 113.0263 | 41.6549 | 32.0621 | 90.971 | 87.0386 | 34.2281 | 23.182 | 71.5878
COWL4 R1 | 400 | 113.0263 | 41.6549 | 32.0621 | 90.971 | 87.0386 | 34.2281 | 23.182 | 71.5878
COWL4 R2 | 400 | 113.0263 | 41.6549 | 32.0621 | 90.971 | 87.0386 | 34.2281 | 23.182 | 71.5878
CREB2B | 275 | 70.4469 | 25.0915 | 14.8391 | 50.3238 | 69.005 | 25.6639 | 12.4096 | 48.7039
CREB2A | 275 | 70.4374 | 25.0916 | 14.8317 | 50.3166 | 68.2519 | 25.3908 | 12.2724 | 48.1804
CREB4 MB1 | 400 | 115.8664 | 41.9482 | 27.9212 | 87.2448 | 94.5392 | 36.472 | 21.0263 | 72.6055
CREB4 MB2 | 400 | 115.8664 | 41.9482 | 27.9212 | 87.2448 | 94.5392 | 36.472 | 21.0263 | 72.6055
CREB4 RB1 | 400 | 115.8664 | 41.9482 | 27.9212 | 87.2448 | 94.5392 | 36.472 | 21.0263 | 72.6055
CREB4 RB2 | 400 | 115.8664 | 41.9482 | 27.9212 | 87.2448 | 94.5392 | 36.472 | 21.0263 | 72.6055
DAIN4 M1 | 400 | 110.092 | 40.1383 | 22.0909 | 78.855 | 92.9955 | 36.2417 | 18.5177 | 69.7712
DAIN4 M2 | 400 | 110.092 | 40.1383 | 22.0909 | 78.855 | 92.9955 | 36.2417 | 18.5177 | 69.7712
DAIN4 R1 | 400 | 112.577 | 40.942 | 22.9084 | 80.8092 | 94.6086 | 36.8805 | 18.9631 | 71.12
DAIN4 R2 | 400 | 112.577 | 40.942 | 22.9084 | 80.8092 | 94.6086 | 36.8805 | 18.9631 | 71.12
DIDC4 M1 | 400 | 104.9661 | 37.8815 | 20.2832 | 73.8558 | 75.4172 | 29.7689 | 12.4691 | 54.5686
DIDC4 M2 | 400 | 104.9661 | 37.8815 | 20.2832 | 73.8558 | 75.4172 | 29.7689 | 12.4691 | 54.5686
DIDC4 M3 | 400 | 104.9661 | 37.8815 | 20.2832 | 73.8558 | 75.4172 | 29.7689 | 12.4691 | 54.5686
DIDC4 M4 | 400 | 104.9661 | 37.8815 | 20.2832 | 73.8558 | 75.4172 | 29.7689 | 12.4691 | 54.5686
DIDC4 M5 | 400 | 104.9661 | 37.8815 | 20.2832 | 73.8558 | 75.4172 | 29.7689 | 12.4691 | 54.5686
DIDC4 M6 | 400 | 104.9661 | 37.8815 | 20.2832 | 73.8558 | 75.4172 | 29.7689 | 12.4691 | 54.5686
DIDC4 R1/2 | 400 | 104.9661 | 37.8815 | 20.2832 | 73.8558 | 75.4172 | 29.7689 | 12.4691 | 54.5686
DIDC4 R3/4 | 400 | 104.9661 | 37.8815 | 20.2832 | 73.8558 | 75.4172 | 29.7689 | 12.4691 | 54.5686
DIDC4 R5 | 400 | 104.9661 | 37.8815 | 20.2832 | 73.8558 | 75.4172 | 29.7689 | 12.4691 | 54.5686
DIDC4 R6 | 400 | 104.9661 | 37.8815 | 20.2832 | 73.8558 | 75.4172 | 29.7689 | 12.4691 | 54.5686
3 | 400 | 68.3882 | 23.6979 | 20.2074 | 53.7213 | 74.5972 | 27.3669 | 22.4927 | 61.1954
2 | 400 | 68.3882 | 23.6979 | 20.2074 | 53.7213 | 74.5972 | 27.3669 | 22.4927 | 61.1954
1 | 400 | 68.3882 | 23.6979 | 20.2074 | 53.7213 | 74.5972 | 27.3669 | 22.4927 | 61.1954
DISS4A | 400 | 78.263 | 28.3643 | 6.7744 | 46.8875 | 51.1669 | 20.6056 | 1.7942 | 30.9348
DISS4B | 400 | 78.263 | 28.3643 | 6.7744 | 46.8875 | 51.1618 | 20.6037 | 1.794 | 30.932
DRAK1 M1 | 132 | 31.3059 | 11.1788 | 12.5959 | 28.4051 | 38.5649 | 14.2142 | 15.6263 | 35.7282
DRAK1 M2 | 132 | 31.3059 | 11.1788 | 12.5959 | 28.4051 | 38.5649 | 14.2142 | 15.6263 | 35.7282
DRAK1 R1 | 132 | 31.3059 | 11.1788 | 12.5959 | 28.4051 | 38.5649 | 14.2142 | 15.6263 | 35.7282
DRAK1 R2 | 132 | 31.3059 | 11.1788 | 12.5959 | 28.4051 | 38.5649 | 14.2142 | 15.6263 | 35.7282
DRAK4 M1 | 400 | 114.3452 | 40.8883 | 20.8294 | 78.6541 | 105.6568 | 41.062 | 19.3881 | 77.4586
DRAK4 M2 | 400 | 114.3452 | 40.8883 | 20.8294 | 78.6541 | 105.6568 | 41.062 | 19.3881 | 77.4586
DRAK4 M3 | 400 | 114.3452 | 40.8883 | 20.8294 | 78.6541 | 105.6568 | 41.062 | 19.3881 | 77.4586
DRAK4 R1/3 | 400 | 114.3452 | 40.8883 | 20.8294 | 78.6541 | 105.6568 | 41.062 | 19.3881 | 77.4586
DRAK4 R2 | 400 | 114.3452 | 40.8883 | 20.8294 | 78.6541 | 105.6568 | 41.062 | 19.3881 | 77.4586
DRAX1 M1 | 132 | 38.6147 | 11.6086 | 11.4208 | 27.8378 | 48.3361 | 16.3782 | 14.4505 | 37.6127
DRAX1 M2 | 132 | 38.6147 | 11.6086 | 11.4208 | 27.8378 | 48.3361 | 16.3782 | 14.4505 | 37.6127
DRAX1 R1 | 132 | 38.6147 | 11.6086 | 11.4208 | 27.8378 | 48.3361 | 16.3782 | 14.4505 | 37.6127
DRAX1 R2 | 132 | 38.6147 | 11.6086 | 11.4208 | 27.8378 | 48.3361 | 16.3782 | 14.4505 | 37.6127
DRAX4 M1 | 400 | 122.3954 | 42.6655 | 33.1615 | 93.4997 | 125.7226 | 46.358 | 35.4351 | 100.9952
DRAX4 M2 | 400 | 122.3954 | 42.6655 | 33.1615 | 93.4997 | 125.7226 | 46.358 | 35.4351 | 100.9952
DRAX4 M3 | 400 | 122.3954 | 42.6655 | 33.1615 | 93.4997 | 125.7226 | 46.358 | 35.4351 | 100.9952
DRAX4 M4 | 400 | 114.6967 | 40.3526 | 32.4186 | 89.4858 | 116.8159 | 43.1022 | 34.2483 | 95.204
DRAX4 M5 | 400 | 114.6967 | 40.3526 | 32.4186 | 89.4858 | 116.8159 | 43.1022 | 34.2483 | 95.204
DRAX4 M6 | 400 | 114.6967 | 40.3526 | 32.4186 | 89.4858 | 116.8159 | 43.1022 | 34.2483 | 95.204
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 122.3954 | 42.6655 | 33.1615 | 93.4997 | 125.7226 | 46.358 | 35.4351 | 100.9952
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 114.6967 | 40.3526 | 32.4186 | 89.4858 | 116.8159 | 43.1022 | 34.2483 | 95.204
DUNG2 M1 | 275 | 44.9625 | 15.954 | 15.1269 | 37.6894 | 46.6624 | 17.1297 | 15.4922 | 39.7173
DUNG2 M2 | 275 | 44.9625 | 15.954 | 15.1269 | 37.6894 | 46.6624 | 17.1297 | 15.4922 | 39.7173
DUNG2 R1 | 275 | 44.9625 | 15.954 | 15.1269 | 37.6894 | 46.6624 | 17.1297 | 15.4922 | 39.7173
DUNG2 R2 | 275 | 44.9625 | 15.954 | 15.1269 | 37.6894 | 46.6624 | 17.1297 | 15.4922 | 39.7173
DUNG4 M1 | 400 | 76.5842 | 26.7939 | 12.8083 | 50.7006 | 73.9915 | 27.6987 | 14.207 | 53.3789
DUNG4 M2 | 400 | 76.5842 | 26.7939 | 12.8083 | 50.7006 | 73.9915 | 27.6987 | 14.207 | 53.3789
DUNG4 M3 | 400 | 76.5842 | 26.7939 | 12.8083 | 50.7006 | 73.9915 | 27.6987 | 14.207 | 53.3789
DUNG4 M4 | 400 | 76.5842 | 26.7939 | 12.8083 | 50.7006 | 73.9915 | 27.6987 | 14.207 | 53.3789
DUNG4 M5 | 400 | 76.5842 | 26.7939 | 12.8083 | 50.7006 | 73.9915 | 27.6987 | 14.207 | 53.3789
DUNG4 R1/2 | 400 | 76.5842 | 26.7939 | 12.8083 | 50.7006 | 73.9915 | 27.6987 | 14.207 | 53.3789
DUNG4 R4/5 | 400 | 76.5842 | 26.7939 | 12.8083 | 50.7006 | 73.9915 | 27.6987 | 14.207 | 53.3789
EALI2 MC1 | 275 | 58.8654 | 20.5697 | 13.2029 | 42.2929 | 64.7922 | 25.0867 | 8.249 | 43.727
EALI2 MC2 | 275 | 58.8654 | 20.5697 | 13.2029 | 42.2929 | 64.7922 | 25.0867 | 8.249 | 43.727
EALI2 MC3 | 275 | 58.8654 | 20.5697 | 13.2029 | 42.2929 | 64.7922 | 25.0867 | 8.249 | 43.727
EALI2 MC4 | 275 | 58.8654 | 20.5697 | 13.2029 | 42.2929 | 64.7922 | 25.0867 | 8.249 | 43.727
ECLA1 M1 | 132 | 45.2257 | 16.9031 | 12.8446 | 36.7492 | 47.6384 | 18.5618 | 14.0768 | 40.3272
ECLA1 M2 | 132 | 45.2257 | 16.9031 | 12.8446 | 36.7492 | 47.6384 | 18.5618 | 14.0768 | 40.3272
ECLA1 R1 | 132 | 45.163 | 16.8477 | 12.67 | 36.4963 | 54.0848 | 20.8829 | 15.4465 | 44.9793
ECLA1 R2 | 132 | 45.163 | 16.8477 | 12.67 | 36.4963 | 54.0848 | 20.8829 | 15.4465 | 44.9793
ECLA4 M1 | 400 | 105.4851 | 38.0884 | 20.7951 | 74.6602 | 86.4328 | 33.8216 | 16.2053 | 64.0363
ECLA4 M2 | 400 | 105.4851 | 38.0884 | 20.7951 | 74.6602 | 86.4328 | 33.8216 | 16.2053 | 64.0363
ECLA4 R1 | 400 | 105.4851 | 38.0884 | 20.7951 | 74.6602 | 86.4328 | 33.8216 | 16.2053 | 64.0363
ECLA4 R2 | 400 | 105.4851 | 38.0884 | 20.7951 | 74.6602 | 86.4328 | 33.8216 | 16.2053 | 64.0363
EASO4 M1 | 400 | 73.4083 | 26.8976 | 15.2064 | 53.2452 | 57.9912 | 22.425 | 13.3254 | 45.0392
EASO4 M2 | 400 | 73.4083 | 26.8976 | 15.2064 | 53.2452 | 57.9912 | 22.425 | 13.3254 | 45.0392
EASO4 R1 | 400 | 73.4083 | 26.8976 | 15.2064 | 53.2452 | 57.9912 | 22.425 | 13.3254 | 45.0392
EASO4 R2 | 400 | 73.4083 | 26.8976 | 15.2064 | 53.2452 | 57.9912 | 22.425 | 13.3254 | 45.0392
EASO4A | 400 | 73.4083 | 26.8976 | 15.2064 | 53.2452 | 57.9912 | 22.425 | 13.3254 | 45.0392
EASO4B | 400 | 73.4083 | 26.8976 | 15.2064 | 53.2452 | 57.9912 | 22.425 | 13.3254 | 45.0392
EGGB4 M1 | 400 | 103.7241 | 36.8913 | 25.8883 | 78.0605 | 94.7002 | 35.9566 | 20.7698 | 71.6201
EGGB4 M2 | 400 | 103.7241 | 36.8913 | 25.8883 | 78.0605 | 94.7002 | 35.9566 | 20.7698 | 71.6201
EGGB4 R1 | 400 | 96.4192 | 34.5351 | 25.4441 | 74.2841 | 86.4537 | 32.7957 | 19.8761 | 66.2562
EGGB4 R2 | 400 | 96.4192 | 34.5351 | 25.4441 | 74.2841 | 86.4537 | 32.7957 | 19.8761 | 66.2562
ELLA2 MC1 | 275 | 65.3936 | 23.7885 | 8.0867 | 41.7286 | 65.4893 | 25.3157 | 7.8308 | 43.6327
ELLA2 MC2 | 275 | 65.3936 | 23.7885 | 8.0867 | 41.7286 | 65.4893 | 25.3157 | 7.8308 | 43.6327
ELLA2 MC3 | 275 | 65.3936 | 23.7885 | 8.0867 | 41.7286 | 65.4893 | 25.3157 | 7.8308 | 43.6327
ELLA2 MC4 | 275 | 65.3936 | 23.7885 | 8.0867 | 41.7286 | 65.4893 | 25.3157 | 7.8308 | 43.6327
ELST1 M3 | 132 | 38.6782 | 14.2345 | 9.6017 | 29.7323 | 0 | 0 | 0 | 0
ELST1 R2 | 132 | 45.5606 | 16.0095 | 13.3581 | 35.999 | 56.5674 | 21.433 | 15.6844 | 45.9953
ELST1 R3 | 132 | 38.6782 | 14.2345 | 9.6017 | 29.7323 | 44.6902 | 17.0603 | 11.4066 | 35.5335
ELST1 M2 | 132 | 45.5606 | 16.0095 | 13.3581 | 35.999 | 56.5674 | 21.433 | 15.6844 | 45.9953
ELST1 M1 | 132 | 34.5443 | 12.4557 | 10.1122 | 27.7272 | 42.715 | 16.038 | 12.3523 | 35.0334
ELST1 R1 | 132 | 34.5443 | 12.4557 | 10.1122 | 27.7272 | 42.715 | 16.038 | 12.3523 | 35.0334
ELST2 M1 | 275 | 64.3346 | 23.0977 | 16.2324 | 48.8974 | 70.504 | 26.5022 | 18.1488 | 55.6286
ELST2 M2 | 275 | 66.1041 | 23.8931 | 14.364 | 48.1539 | 72.4414 | 27.7866 | 15.2302 | 54.5264
ELST2 R1 | 275 | 64.3346 | 23.0977 | 16.2324 | 48.8974 | 70.504 | 26.5022 | 18.1488 | 55.6286
ELST2 R2 | 275 | 66.1041 | 23.8931 | 14.364 | 48.1539 | 72.4414 | 27.7866 | 15.2302 | 54.5264
ELST4 M1 | 400 | 85.1867 | 30.313 | 26.7957 | 69.6648 | 102.2558 | 38.5036 | 31.3568 | 85.8091
ELST4 R1 | 400 | 85.1867 | 30.313 | 26.7957 | 69.6648 | 102.2558 | 38.5036 | 31.3568 | 85.8091
ELST4A | 400 | 54.7535 | 19.9321 | 7.0236 | 35.2118 | 52.5311 | 19.9285 | 8.0628 | 36.246
ENDE4 MC1 | 400 | 81.9401 | 30.253 | 14.3091 | 57.0933 | 55.6806 | 22.2295 | 9.3593 | 40.7966
ENDE4 MC2 | 400 | 81.9401 | 30.253 | 14.3091 | 57.0933 | 55.6806 | 22.2295 | 9.3593 | 40.7966
ENDE4 MC3 | 400 | 81.9401 | 30.253 | 14.3091 | 57.0933 | 55.6806 | 22.2295 | 9.3593 | 40.7966
ENDE4 MC4 | 400 | 81.9401 | 30.253 | 14.3091 | 57.0933 | 55.6806 | 22.2295 | 9.3593 | 40.7966
EXET4 M1 | 400 | 65.2726 | 23.7932 | 12.1167 | 45.7653 | 68.6573 | 26.1585 | 15.1051 | 52.0988
EXET4 M2 | 400 | 65.2726 | 23.7932 | 12.1167 | 45.7653 | 68.6573 | 26.1585 | 15.1051 | 52.0988
EXET4 R1 | 400 | 65.2726 | 23.7932 | 12.1167 | 45.7653 | 68.6573 | 26.1585 | 15.1051 | 52.0988
EXET4 R2 | 400 | 65.2726 | 23.7932 | 12.1167 | 45.7653 | 68.6573 | 26.1585 | 15.1051 | 52.0988
EYES4 M1 | 400 | 77.3835 | 28.5504 | 15.5949 | 55.9712 | 46.848 | 19.1482 | 5.2309 | 32.3105
EYES4 R1 | 400 | 77.3835 | 28.5504 | 15.5949 | 55.9712 | 46.848 | 19.1482 | 5.2309 | 32.3105
FAWL1 M1 | 132 | 49.9806 | 17.5464 | 18.1631 | 42.9774 | 63.4797 | 23.88 | 21.485 | 55.2564
FAWL1 M2 | 132 | 49.9806 | 17.5464 | 18.1631 | 42.9774 | 63.4797 | 23.88 | 21.485 | 55.2564
FAWL1 R1 | 132 | 49.9806 | 17.5464 | 18.1631 | 42.9774 | 63.4797 | 23.88 | 21.485 | 55.2564
FAWL1 R2 | 132 | 49.9806 | 17.5464 | 18.1631 | 42.9774 | 63.4797 | 23.88 | 21.485 | 55.2564
FAWL4 M1/3 | 400 | 77.3773 | 27.4723 | 9.616 | 48.4677 | 66.2637 | 25.6167 | 7.8848 | 44.1123
FAWL4 M1/3(1) | 400 | 77.3773 | 27.4723 | 9.616 | 48.4677 | 66.2637 | 25.6167 | 7.8848 | 44.1123
FAWL4 M2/4(2) | 400 | 77.3773 | 27.4723 | 9.616 | 48.4677 | 66.2637 | 25.6167 | 7.8848 | 44.1123
FAWL4 M2/4(3) | 400 | 77.3773 | 27.4723 | 9.616 | 48.4677 | 66.2637 | 25.6167 | 7.8848 | 44.1123
FAWL4 R1/3 | 400 | 77.3773 | 27.4723 | 9.616 | 48.4677 | 66.2637 | 25.6167 | 7.8848 | 44.1123
FAWL4 R2/4 | 400 | 77.3773 | 27.4723 | 9.616 | 48.4677 | 66.2637 | 25.6167 | 7.8848 | 44.1123
FECK2 M1 | 275 | 60.8551 | 22.2212 | 13.8053 | 45.2308 | 60.3372 | 23.1797 | 13.66 | 46.4411
FECK2 M2 | 275 | 60.8551 | 22.2212 | 13.8053 | 45.2308 | 60.3372 | 23.1797 | 13.66 | 46.4411
FECK2 R | 275 | 60.8551 | 22.2212 | 13.8053 | 45.2308 | 60.3372 | 23.1797 | 13.66 | 46.4411
FECK4 M1 | 400 | 76.5453 | 28.3511 | 12.7941 | 52.8885 | 64.8642 | 25.5206 | 12.2488 | 48.3403
FECK4 M2 | 400 | 76.5453 | 28.3511 | 12.7941 | 52.8885 | 64.8642 | 25.5206 | 12.2488 | 48.3403
FECK4 R1 | 400 | 76.5453 | 28.3511 | 12.7941 | 52.8885 | 64.8642 | 25.5206 | 12.2488 | 48.3403
FECK4 R2 | 400 | 76.5453 | 28.3511 | 12.7941 | 52.8885 | 64.8642 | 25.5206 | 12.2488 | 48.3403
FENW4A | 400 | 106.0974 | 37.2589 | 13.4702 | 66.1622 | 91.5157 | 34.9707 | 7.4867 | 56.9427
FERR2 M1 | 275 | 57.2101 | 20.7991 | 10.7123 | 40.1266 | 57.962 | 21.9785 | 11.0131 | 42.0953
FERR2 M2 | 275 | 81.2797 | 28.831 | 17.839 | 58.6122 | 83.8474 | 31.5552 | 15.7029 | 60.3288
FERR2 R1 | 275 | 78.9443 | 28.0962 | 15.7854 | 55.5194 | 78.755 | 29.8073 | 13.1078 | 55.2617
FERR2 R2 | 275 | 78.9443 | 28.0962 | 15.7854 | 55.5194 | 78.755 | 29.8073 | 13.1078 | 55.2617
FERR2A | 275 | 82.4056 | 28.9542 | 14.6787 | 55.6261 | 85.6999 | 32.0936 | 12.9227 | 58.3098
FERR2B | 275 | 56.7231 | 20.4904 | 8.811 | 37.7888 | 57.2196 | 21.7089 | 8.6761 | 39.3772
FERR4A | 400 | 76.0397 | 26.9593 | 9.9984 | 48.1246 | 66.5973 | 25.2356 | 8.4681 | 44.1567
FIDF2 M1 | 275 | 71.3367 | 25.4165 | 20.1997 | 56.1441 | 69.6775 | 26.2451 | 16.9957 | 54.1118
FIDF2 M2 | 275 | 71.3367 | 25.4165 | 20.1997 | 56.1441 | 69.6775 | 26.2451 | 16.9957 | 54.1118
FIDF2 M3 | 275 | 71.6337 | 25.4588 | 18.6142 | 54.6184 | 68.2871 | 25.8664 | 15.7763 | 52.357
FIDF2 M4 | 275 | 71.6337 | 25.4588 | 18.6142 | 54.6184 | 68.2871 | 25.8664 | 15.7763 | 52.357
FIDF2 R1 | 275 | 71.3367 | 25.4165 | 20.1997 | 56.1441 | 69.6775 | 26.2451 | 16.9957 | 54.1118
FIDF2 R2 | 275 | 71.6337 | 25.4588 | 18.6142 | 54.6184 | 68.2871 | 25.8664 | 15.7763 | 52.357
FLEE4 MC1 | 400 | 99.2834 | 35.6194 | 18.2195 | 68.593 | 81.2257 | 31.7755 | 14.9098 | 59.8471
FLEE4 MC2 | 400 | 99.2834 | 35.6194 | 18.2195 | 68.593 | 81.2257 | 31.7755 | 14.9098 | 59.8471
FLEE4 MC3 | 400 | 99.2834 | 35.6194 | 18.2195 | 68.593 | 81.2257 | 31.7755 | 14.9098 | 59.8471
FLEE4 MC4 | 400 | 99.2834 | 35.6194 | 18.2195 | 68.593 | 81.2257 | 31.7755 | 14.9098 | 59.8471
FLIB4 M1 | 400 | 101.8532 | 36.4468 | 24.6049 | 76.1484 | 104.2226 | 39.3229 | 25.2155 | 80.8264
FLIB4 M2 | 400 | 101.8532 | 36.4468 | 24.6049 | 76.1484 | 104.2226 | 39.3229 | 25.2155 | 80.8264
FOUR71 | 20.5 | 32.3744 | 10.9697 | 7.5676 | 23.0811 | 43.1553 | 15.8313 | 8.0912 | 30.4801
FOUR3 M1 | 33 | 24.716 | 9.0086 | 6.0287 | 18.7688 | 7.8309e-08 | 0 | 0 | 0
FOUR2 MC1 | 275 | 38.6236 | 15.1699 | 4.7611 | 26.2147 | 31.7803 | 13.0835 | 3.728 | 22.2308
FOUR2 MC2 | 275 | 38.6236 | 15.1699 | 4.7611 | 26.2147 | 31.7803 | 13.0835 | 3.728 | 22.2308
FROD2 MC3 | 275 | 61.9551 | 21.9195 | 11.0297 | 42.0285 | 63.9852 | 23.6952 | 10.9442 | 44.4543
FROD2 MC1 | 275 | 61.3876 | 22.0299 | 17.858 | 49.0129 | 64.1424 | 23.8101 | 18.6394 | 52.312
FROD4 M1 | 400 | 89.3174 | 32.4078 | 29.2176 | 75.0492 | 81.5556 | 30.8717 | 26.5639 | 70.2231
FROD4 R1 | 400 | 89.3174 | 32.4078 | 29.2176 | 75.0492 | 81.5556 | 30.8717 | 26.5639 | 70.2231
GART4A | 400 | 92.1524 | 33.318 | 11.5798 | 58.6985 | 77.0774 | 29.6824 | 6.5903 | 48.5676
GART4B | 400 | 93.061 | 33.6822 | 11.3421 | 58.976 | 82.3513 | 31.6984 | 7.4663 | 52.2945
GRAI4 M1 | 400 | 120.1904 | 41.8679 | 38.6432 | 97.8535 | 118.4379 | 44.3973 | 37.7497 | 100.537
GRAI4 M2 | 400 | 120.1904 | 41.8679 | 38.6432 | 97.8535 | 118.4379 | 44.3973 | 37.7497 | 100.537
GRAI4 M3 | 400 | 120.1904 | 41.8679 | 38.6432 | 97.8535 | 118.4379 | 44.3973 | 37.7497 | 100.537
GRAI4 M4 | 400 | 120.1904 | 41.8679 | 38.6432 | 97.8535 | 118.4379 | 44.3973 | 37.7497 | 100.537
GRAI4 M5 | 400 | 120.1904 | 41.8679 | 38.6432 | 97.8535 | 118.4379 | 44.3973 | 37.7497 | 100.537
GRAI4 M6 | 400 | 120.1904 | 41.8679 | 38.6432 | 97.8535 | 118.4379 | 44.3973 | 37.7497 | 100.537
GRAI4 M7 | 400 | 120.1904 | 41.8679 | 38.6432 | 97.8535 | 118.4379 | 44.3973 | 37.7497 | 100.537
GRAI4 R1/2 | 400 | 120.1904 | 41.8679 | 38.6432 | 97.8535 | 118.4379 | 44.3973 | 37.7497 | 100.537
GRAI4 R3 | 400 | 120.1904 | 41.8679 | 38.6432 | 97.8535 | 118.4379 | 44.3973 | 37.7497 | 100.537
GRAI4 R4 | 400 | 120.1904 | 41.8679 | 38.6432 | 97.8535 | 118.4379 | 44.3973 | 37.7497 | 100.537
GRAI4 R5 | 400 | 120.1904 | 41.8679 | 38.6432 | 97.8535 | 118.4379 | 44.3973 | 37.7497 | 100.537
GRAI4 R6 | 400 | 120.1904 | 41.8679 | 38.6432 | 97.8535 | 118.4379 | 44.3973 | 37.7497 | 100.537
GRAI4 R7 | 400 | 120.1904 | 41.8679 | 38.6432 | 97.8535 | 118.4379 | 44.3973 | 37.7497 | 100.537
BNHF4 | 400 | 119.7482 | 38.3387 | 16.6726 | 70.8917 | 118.042 | 42.9825 | 17.8839 | 78.6704
GREN1 M1 | 132 | 40.2363 | 14.8743 | 10.5763 | 31.6118 | 44.2363 | 17.6666 | 10.5178 | 35.5021
GREN1 M2 | 132 | 39.0551 | 14.6005 | 10.9994 | 31.6476 | 44.0458 | 17.2101 | 12.2743 | 36.613
GREN1 R1 | 132 | 40.2363 | 14.8743 | 10.5763 | 31.6118 | 44.2363 | 17.6666 | 10.5178 | 35.5021
GREN1 R2 | 132 | 39.0551 | 14.6005 | 10.9994 | 31.6476 | 44.0458 | 17.2101 | 12.2743 | 36.613
GREN4 M1 | 400 | 76.3235 | 28.5209 | 12.3302 | 52.6649 | 52.3396 | 21.2097 | 8.5953 | 38.5904
GREN4 M2 | 400 | 76.3235 | 28.5209 | 12.3302 | 52.6649 | 52.3396 | 21.2097 | 8.5953 | 38.5904
GREN4 R1 | 400 | 76.3235 | 28.5209 | 12.3302 | 52.6649 | 52.3396 | 21.2097 | 8.5953 | 38.5904
GREN4 R2 | 400 | 76.3235 | 28.5209 | 12.3302 | 52.6649 | 52.3396 | 21.2097 | 8.5953 | 38.5904
GRSA2 M1 | 275 | 56.2276 | 20.0271 | 15.88 | 44.2026 | 57.6828 | 21.5116 | 15.3426 | 45.7647
GRSA2 M2 | 275 | 56.2276 | 20.0271 | 15.88 | 44.2026 | 57.6828 | 21.5116 | 15.3426 | 45.7647
GRSA2 R1 | 275 | 56.2276 | 20.0271 | 15.88 | 44.2026 | 57.6828 | 21.5116 | 15.3426 | 45.7647
GRSA2 R2 | 275 | 56.2276 | 20.0271 | 15.88 | 44.2026 | 57.6828 | 21.5116 | 15.3426 | 45.7647
GRSB2 M3 | 275 | 56.4211 | 20.1102 | 16.0231 | 44.4633 | 58.4976 | 21.7664 | 15.9821 | 46.7644
GRSB2 M4 | 275 | 56.4211 | 20.1102 | 16.0231 | 44.4633 | 58.4976 | 21.7664 | 15.9821 | 46.7644
GRSB2 R3 | 275 | 56.4211 | 20.1102 | 16.0231 | 44.4633 | 58.4976 | 21.7664 | 15.9821 | 46.7644
GRSB2 R4 | 275 | 56.4211 | 20.1102 | 16.0231 | 44.4633 | 58.4976 | 21.7664 | 15.9821 | 46.7644
GRIW4 MC1 | 400 | 62.1854 | 22.8622 | 15.3868 | 47.7188 | 55.205 | 21.3459 | 11.1773 | 41.3649
GRIW4 MC2 | 400 | 62.1854 | 22.8622 | 15.3868 | 47.7188 | 55.205 | 21.3459 | 11.1773 | 41.3649
HACK2A | 275 | 58.2355 | 20.6135 | 10.1127 | 39.2646 | 61.4918 | 22.9238 | 10.3831 | 42.8023
HACK2B | 275 | 59.5194 | 21.0476 | 10.2957 | 40.0616 | 61.215 | 22.8473 | 10.4463 | 42.7574
HACK4 M1 | 400 | 92.2968 | 31.1674 | 22.9769 | 67.0542 | 108.6176 | 40.5198 | 23.2156 | 80.5193
HACK4 M2 | 400 | 92.2968 | 31.1674 | 22.9769 | 67.0542 | 108.6176 | 40.5198 | 23.2156 | 80.5193
HACK4 R1 | 400 | 92.2968 | 31.1674 | 22.9769 | 67.0542 | 108.6176 | 40.5198 | 23.2156 | 80.5193
HACK4 R2 | 400 | 92.2968 | 31.1674 | 22.9769 | 67.0542 | 108.6176 | 40.5198 | 23.2156 | 80.5193
HAMB4A | 400 | 61.3731 | 22.1629 | 6.9269 | 38.27 | 52.0407 | 20.3173 | 4.1328 | 32.8657
HAMB4A_HEYS | 400 | 61.3731 | 22.1629 | 6.9269 | 38.27 | 52.0407 | 20.3173 | 4.1328 | 32.8657
HAMB4A_PEWO | 400 | 61.3731 | 22.1629 | 6.9269 | 38.27 | 52.0407 | 20.3173 | 4.1328 | 32.8657
HAMB4B | 400 | 61.3681 | 22.1611 | 6.9434 | 38.2839 | 51.6517 | 20.1645 | 4.144 | 32.6609
HAMB4B_HEYS | 400 | 61.3681 | 22.1611 | 6.9434 | 38.2839 | 51.6517 | 20.1645 | 4.144 | 32.6609
HAMB4B_PEWO | 400 | 61.3681 | 22.1611 | 6.9434 | 38.2839 | 51.6517 | 20.1645 | 4.144 | 32.6609
HAMH1B | 132 | 48.7462 | 16.6734 | 9.8816 | 33.4613 | 57.7526 | 21.7045 | 6.1733 | 36.8681
HAMH1C | 132 | 47.6877 | 16.4281 | 8.572 | 31.8048 | 55.8854 | 20.6871 | 7.8526 | 37.1085
HAMH4 M1 | 400 | 73.4589 | 27.0448 | 12.7507 | 50.9978 | 69.2063 | 26.9169 | 13.1394 | 51.2057
HAMH4 M2 | 400 | 73.4589 | 27.0448 | 12.7507 | 50.9978 | 69.2063 | 26.9169 | 13.1394 | 51.2057
HAMH4 R1 | 400 | 73.4589 | 27.0448 | 12.7507 | 50.9978 | 69.2063 | 26.9169 | 13.1394 | 51.2057
HAMH4 R2 | 400 | 73.4589 | 27.0448 | 12.7507 | 50.9978 | 69.2063 | 26.9169 | 13.1394 | 51.2057
HARK1 M1 | 132 | 27.2803 | 10.6622 | 7.0752 | 22.1538 | 32.5492 | 12.9305 | 7.7878 | 26.0743
HARK1 M2 | 132 | 27.2803 | 10.6622 | 7.0752 | 22.1538 | 32.5492 | 12.9305 | 7.7878 | 26.0743
HARK1 R1 | 132 | 28.4674 | 11.8879 | 6.4412 | 23.2532 | 31.9945 | 13.6548 | 7.4869 | 26.7978
HARK1 R2 | 132 | 29.4264 | 11.6982 | 7.7761 | 24.3199 | 35.0703 | 14.1331 | 9.1294 | 29.1167
HARK1 R3 | 132 | 29.4264 | 11.6982 | 7.7761 | 24.3199 | 35.0703 | 14.1331 | 9.1294 | 29.1167
HARK2 MC1 | 275 | 40.3634 | 15.2185 | 10.3454 | 31.8676 | 43.3001 | 16.6008 | 11.2834 | 34.7605
HARK2 MC2 | 275 | 40.3634 | 15.2185 | 10.3454 | 31.8676 | 43.3001 | 16.6008 | 11.2834 | 34.7605
HARK2 MC3 | 275 | 40.3634 | 15.2185 | 10.3454 | 31.8676 | 43.3001 | 16.6008 | 11.2834 | 34.7605
HARK2 MC4 | 275 | 40.3634 | 15.2185 | 10.3454 | 31.8676 | 43.3001 | 16.6008 | 11.2834 | 34.7605
HARK2 MC6 | 275 | 40.3634 | 15.2185 | 10.3454 | 31.8676 | 43.3001 | 16.6008 | 11.2834 | 34.7605
HARK2 MC8 | 275 | 37.6568 | 14.4628 | 11.38 | 31.8334 | 42.0776 | 16.3664 | 12.8275 | 35.9732
HARK2 MC9 | 275 | 37.6568 | 14.4628 | 11.38 | 31.8334 | 42.0776 | 16.3664 | 12.8275 | 35.9732
HARK2 MC11 | 275 | 37.6568 | 14.4628 | 11.38 | 31.8334 | 42.0776 | 16.3664 | 12.8275 | 35.9732
HARK2 MC12 | 275 | 37.6568 | 14.4628 | 11.38 | 31.8334 | 42.0776 | 16.3664 | 12.8275 | 35.9732
HARK2 MC13 | 275 | 37.6568 | 14.4628 | 11.38 | 31.8334 | 42.0776 | 16.3664 | 12.8275 | 35.9732
HARK4 M1 | 400 | 66.9111 | 25.1404 | 11.0256 | 46.5795 | 54.127 | 21.2031 | 10.9949 | 40.9806
HARK4 M2 | 400 | 66.9111 | 25.1404 | 11.0256 | 46.5795 | 54.127 | 21.2031 | 10.9949 | 40.9806
HARK4 R1 | 400 | 66.9111 | 25.1404 | 11.0256 | 46.5795 | 54.127 | 21.2031 | 10.9949 | 40.9806
HARK4 R2 | 400 | 66.9111 | 25.1404 | 11.0256 | 46.5795 | 54.127 | 21.2031 | 10.9949 | 40.9806
HATL2 M1 | 275 | 74.2502 | 26.6441 | 15.3948 | 53.0752 | 61.7058 | 24.2948 | 8.9199 | 43.278
HATL2 M2 | 275 | 74.2502 | 26.6441 | 15.3948 | 53.0752 | 61.7058 | 24.2948 | 8.9199 | 43.278
HATL2 R1 | 275 | 74.2502 | 26.6441 | 15.3948 | 53.0752 | 61.7058 | 24.2948 | 8.9199 | 43.278
HATL2 R2 | 275 | 74.2502 | 26.6441 | 15.3948 | 53.0752 | 61.7058 | 24.2948 | 8.9199 | 43.278
HARM2 MC1 | 275 | 60.4211 | 22.1026 | 11.8001 | 43.058 | 52.6812 | 20.7292 | 8.1192 | 37.4348
HARM2 MC2 | 275 | 60.4211 | 22.1026 | 11.8001 | 43.058 | 52.6812 | 20.7292 | 8.1192 | 37.4348
HARM2 MC3 | 275 | 60.4211 | 22.1026 | 11.8001 | 43.058 | 52.6812 | 20.7292 | 8.1192 | 37.4348
HARM2 MC4 | 275 | 60.4211 | 22.1026 | 11.8001 | 43.058 | 52.6812 | 20.7292 | 8.1192 | 37.4348
HAWP2 MC1 | 275 | 82.3981 | 29.5098 | 18.2113 | 59.9445 | 91.8409 | 34.2676 | 23.9313 | 72.393
HAWP2 MC4 | 275 | 82.3981 | 29.5098 | 18.2113 | 59.9445 | 91.8409 | 34.2676 | 23.9313 | 72.393
HAWP2 MC3 | 275 | 82.3981 | 29.5098 | 18.2113 | 59.9445 | 91.8409 | 34.2676 | 23.9313 | 72.393
HAWP2 MC2 | 275 | 82.3981 | 29.5098 | 18.2113 | 59.9445 | 91.8409 | 34.2676 | 23.9313 | 72.393
HEDO2 M1 | 275 | 71.4736 | 25.4883 | 20.5605 | 56.6064 | 74.7129 | 27.7041 | 22.1869 | 61.3664
HEDO2 M2 | 275 | 71.4736 | 25.4883 | 20.5605 | 56.6064 | 74.7129 | 27.7041 | 22.1869 | 61.3664
HEDO2 R1 | 275 | 71.4736 | 25.4883 | 20.5605 | 56.6064 | 74.7129 | 27.7041 | 22.1869 | 61.3664
HEDO2 R2 | 275 | 71.4736 | 25.4883 | 20.5605 | 56.6064 | 74.7129 | 27.7041 | 22.1869 | 61.3664
HEYS1 M1 | 132 | 33.8126 | 11.5601 | 11.0643 | 27.4129 | 39.4881 | 14.4773 | 12.6658 | 33.1398
HEYS1 M2 | 132 | 33.8126 | 11.5601 | 11.0643 | 27.4129 | 39.4881 | 14.4773 | 12.6658 | 33.1398
HEYS1 R1 | 132 | 33.8126 | 11.5601 | 11.0643 | 27.4129 | 39.4881 | 14.4773 | 12.6658 | 33.1398
HEYS1 R2 | 132 | 33.8126 | 11.5601 | 11.0643 | 27.4129 | 39.4881 | 14.4773 | 12.6658 | 33.1398
HEYS4 M1 | 400 | 80.6673 | 29.6201 | 25.4766 | 67.3657 | 79.6807 | 30.633 | 25.3945 | 68.716
HEYS4 M2 | 400 | 80.6673 | 29.6201 | 25.4766 | 67.3657 | 79.6807 | 30.633 | 25.3945 | 68.716
HEYS4 M3 | 400 | 80.6673 | 29.6201 | 25.4766 | 67.3657 | 79.6807 | 30.633 | 25.3945 | 68.716
HEYS4 M4 | 400 | 80.6673 | 29.6201 | 25.4766 | 67.3657 | 79.6807 | 30.633 | 25.3945 | 68.716
HEYS4 M5 | 400 | 80.6673 | 29.6201 | 25.4766 | 67.3657 | 79.6807 | 30.633 | 25.3945 | 68.716
HEYS4 R1/2 | 400 | 80.6673 | 29.6201 | 25.4766 | 67.3657 | 79.6807 | 30.633 | 25.3945 | 68.716
HEYS4 R3/4 | 400 | 80.6673 | 29.6201 | 25.4766 | 67.3657 | 79.6807 | 30.633 | 25.3945 | 68.716
HEYS4 R5 | 400 | 80.6673 | 29.6201 | 25.4766 | 67.3657 | 79.6807 | 30.633 | 25.3945 | 68.716
HIGM2 M1 | 275 | 60.704 | 22.4622 | 16.1583 | 47.9246 | 56.8085 | 22.3487 | 12.3781 | 43.9839
HIGM2 M2 | 275 | 60.704 | 22.4622 | 16.1583 | 47.9246 | 56.8085 | 22.3487 | 12.3781 | 43.9839
HIGM2 M3 | 275 | 60.704 | 22.4622 | 16.1583 | 47.9246 | 56.8085 | 22.3487 | 12.3781 | 43.9839
HIGM2 R1 | 275 | 60.704 | 22.4622 | 16.1583 | 47.9246 | 56.8085 | 22.3487 | 12.3781 | 43.9839
HIGM2 R4 | 275 | 60.704 | 22.4622 | 16.1583 | 47.9246 | 56.8085 | 22.3487 | 12.3781 | 43.9839
HIGM2 R5 | 275 | 60.704 | 22.4622 | 16.1583 | 47.9246 | 56.8085 | 22.3487 | 12.3781 | 43.9839
HIGM2 R6 | 275 | 60.704 | 22.4622 | 16.1583 | 47.9246 | 56.8085 | 22.3487 | 12.3781 | 43.9839
HIGM4 MC2 | 400 | 77.6658 | 28.6635 | 17.704 | 58.2403 | 64.7503 | 25.3356 | 11.6161 | 47.446
HIGM4 MC1 | 400 | 77.6658 | 28.6635 | 17.704 | 58.2403 | 64.7503 | 25.3356 | 11.6161 | 47.446
HIGM4A | 400 | 62.4151 | 22.7928 | 9.0793 | 41.3132 | 53.4941 | 20.6407 | 5.1713 | 34.3616
HIBU4 M1 | 400 | 98.6874 | 33.0401 | 24.5938 | 71.3195 | 116.7698 | 43.057 | 26.6802 | 87.572
HIBU4 M2 | 400 | 98.6874 | 33.0401 | 24.5938 | 71.3195 | 116.7698 | 43.057 | 26.6802 | 87.572
HIBU4 R1 | 400 | 98.6874 | 33.0401 | 24.5938 | 71.3195 | 116.7698 | 43.057 | 26.6802 | 87.572
HIBU4 R2 | 400 | 98.6874 | 33.0401 | 24.5938 | 71.3195 | 116.7698 | 43.057 | 26.6802 | 87.572
HINP2 M1 | 275 | 20.8655 | 7.391 | 7.6607 | 18.1132 | 22.249 | 8.0775 | 7.9264 | 19.3497
HINP2 M2 | 275 | 21.2891 | 7.5508 | 7.7194 | 18.3978 | 25.3361 | 9.2542 | 8.4849 | 21.5724
HINP4 M1 | 400 | 91.0647 | 31.7151 | 21.191 | 66.043 | 92.802 | 34.665 | 23.1645 | 72.1882
HINP4 M2 | 400 | 91.0647 | 31.7151 | 21.191 | 66.043 | 92.802 | 34.665 | 23.1645 | 72.1882
HINP4 M3 | 400 | 91.0647 | 31.7151 | 21.191 | 66.043 | 92.802 | 34.665 | 23.1645 | 72.1882
HINP4 M4 | 400 | 91.0647 | 31.7151 | 21.191 | 66.043 | 92.802 | 34.665 | 23.1645 | 72.1882
HINP4 R1/2 | 400 | 91.0647 | 31.7151 | 21.191 | 66.043 | 92.802 | 34.665 | 23.1645 | 72.1882
HINP4 R3/4 | 400 | 91.0647 | 31.7151 | 21.191 | 66.043 | 92.802 | 34.665 | 23.1645 | 72.1882
HIKP4 M1 | 400 | 90.5984 | 31.5339 | 21.2032 | 65.7989 | 95.1782 | 35.3051 | 25.4541 | 75.383
HIKP4 M2 | 400 | 90.5984 | 31.5339 | 21.2032 | 65.7989 | 95.1782 | 35.3051 | 25.4541 | 75.383
HIKP4 M3 | 400 | 88.8549 | 31.0687 | 20.3248 | 64.2626 | 91.7569 | 34.2007 | 23.6535 | 72.0206
HIKP4 M4 | 400 | 88.8549 | 31.0687 | 20.3248 | 64.2626 | 91.7569 | 34.2007 | 23.6535 | 72.0206
HIKP4 R1 | 400 | 90.5984 | 31.5339 | 21.2032 | 65.7989 | 95.1782 | 35.3051 | 25.4541 | 75.383
HIKP4 R2 | 400 | 90.5984 | 31.5339 | 21.2032 | 65.7989 | 95.1782 | 35.3051 | 25.4541 | 75.383
HIKP4 R3 | 400 | 88.8549 | 31.0687 | 20.3248 | 64.2626 | 91.7569 | 34.2007 | 23.6535 | 72.0206
HIKP4 R4 | 400 | 88.8549 | 31.0687 | 20.3248 | 64.2626 | 91.7569 | 34.2007 | 23.6535 | 72.0206
HUMR4 M1 | 400 | 85.9086 | 31.4074 | 21.1931 | 65.6098 | 83.3524 | 31.5521 | 21.6395 | 66.2609
HUMR4 M2 | 400 | 85.9086 | 31.4074 | 21.1931 | 65.6098 | 83.3524 | 31.5521 | 21.6395 | 66.2609
HUMR4 R1 | 400 | 85.9086 | 31.4074 | 21.1931 | 65.6098 | 83.3524 | 31.5521 | 21.6395 | 66.2609
HUMR4 R2 | 400 | 85.9086 | 31.4074 | 21.1931 | 65.6098 | 83.3524 | 31.5521 | 21.6395 | 66.2609
HURS2 MC3 | 275 | 73.9909 | 25.9779 | 19.785 | 56.5232 | 76.9556 | 30.6389 | 16.6802 | 60.0101
HURS2 MC2 | 275 | 73.9909 | 25.9779 | 19.785 | 56.5232 | 76.9556 | 30.6389 | 16.6802 | 60.0101
HURS2 MC1 | 275 | 73.9909 | 25.9779 | 19.785 | 56.5232 | 76.9556 | 30.6389 | 16.6802 | 60.0101
HURS2 MC4 | 275 | 73.9909 | 25.9779 | 19.785 | 56.5232 | 76.9556 | 30.6389 | 16.6802 | 60.0101
HUTT4 MC1 | 400 | 65.9661 | 24.9453 | 18.6146 | 53.8927 | 44.6697 | 18.1246 | 10.4151 | 36.0471
HUTT4 MC2 | 400 | 65.9661 | 24.9453 | 18.6146 | 53.8927 | 44.6697 | 18.1246 | 10.4151 | 36.0471
HUTT4 MC3 | 400 | 65.9661 | 24.9453 | 18.6146 | 53.8927 | 44.6697 | 18.1246 | 10.4151 | 36.0471
HUTT4 MC4 | 400 | 65.9661 | 24.9453 | 18.6146 | 53.8927 | 44.6697 | 18.1246 | 10.4151 | 36.0471
IMPP4 MC1 | 400 | 55.838 | 19.9566 | 12.3207 | 40.5435 | 47.1503 | 18.0408 | 9.75 | 35.2635
IMPP4 MC2 | 400 | 55.838 | 19.9566 | 12.3207 | 40.5435 | 47.1503 | 18.0408 | 9.75 | 35.2635
INDQ4 MC3 | 400 | 36.4666 | 13.7122 | 5.7604 | 25.1524 | 31.7584 | 12.56 | 5.4539 | 23.2164
INDQ4 MC4 | 400 | 36.4666 | 13.7122 | 5.7604 | 25.1524 | 31.7584 | 12.56 | 5.4539 | 23.2164
INDQ4 MC2 | 400 | 36.4666 | 13.7122 | 5.7604 | 25.1524 | 31.7584 | 12.56 | 5.4539 | 23.2164
INDQ4 MC1 | 400 | 36.4666 | 13.7122 | 5.7604 | 25.1524 | 31.7584 | 12.56 | 5.4539 | 23.2164
IROA1 M1 | 132 | 41.0824 | 14.6827 | 10.1631 | 30.9275 | 49.3418 | 18.704 | 11.5684 | 38.0199
IROA1 M2 | 132 | 41.0824 | 14.6827 | 10.1631 | 30.9275 | 49.3418 | 18.704 | 11.5684 | 38.0199
IROA1 R1 | 132 | 43.7792 | 15.5856 | 10.8082 | 32.8496 | 52.1963 | 19.6245 | 12.3762 | 40.1295
IROA1 R2 | 132 | 28.3476 | 10.2077 | 8.5043 | 22.9401 | 34.2253 | 12.7609 | 9.5885 | 27.6352
IROA2 MC1 | 275 | 58.5341 | 21.0387 | 11.1694 | 40.9226 | 56.4934 | 21.738 | 11.2751 | 42.0173
IROA2 MC2 | 275 | 58.5341 | 21.0387 | 11.1694 | 40.9226 | 56.4934 | 21.738 | 11.2751 | 42.0173
IROA2 MC3 | 275 | 58.5341 | 21.0387 | 11.1694 | 40.9226 | 56.4934 | 21.738 | 11.2751 | 42.0173
IROA2 MC4 | 275 | 58.5341 | 21.0387 | 11.1694 | 40.9226 | 56.4934 | 21.738 | 11.2751 | 42.0173
IROA2 MC5 | 275 | 58.5341 | 21.0387 | 11.1694 | 40.9226 | 56.4934 | 21.738 | 11.2751 | 42.0173
IRON1 M1 | 132 | 27.0922 | 10.5335 | 8.7722 | 23.6688 | 29.8354 | 11.7222 | 9.6856 | 26.2634
IRON1 M2 | 132 | 26.7867 | 10.3967 | 8.7122 | 23.4154 | 29.7846 | 11.7011 | 9.6409 | 26.1888
IRON1 R1 | 132 | 17.8866 | 6.5023 | 6.361 | 15.5567 | 20.131 | 7.3572 | 7.2497 | 17.6544
IRON1 R2 | 132 | 17.8866 | 6.5023 | 6.361 | 15.5567 | 20.131 | 7.3572 | 7.2497 | 17.6544
IRON4 M1 | 400 | 69.986 | 25.8927 | 12.6683 | 49.2861 | 60.1447 | 23.6923 | 10.5337 | 44.0396
IRON4 M2 | 400 | 69.986 | 25.8927 | 12.6683 | 49.2861 | 60.1447 | 23.6923 | 10.5337 | 44.0396
IRON4 R1 | 400 | 69.986 | 25.8927 | 12.6683 | 49.2861 | 60.1447 | 23.6923 | 10.5337 | 44.0396
IRON4 R2 | 400 | 69.986 | 25.8927 | 12.6683 | 49.2861 | 60.1447 | 23.6923 | 10.5337 | 44.0396
IVER2 M1 | 275 | 68.0821 | 24.7312 | 16.7575 | 51.7327 | 72.0363 | 27.3454 | 17.3675 | 56.0397
IVER2 M2 | 275 | 68.0821 | 24.7312 | 16.7575 | 51.7327 | 72.0363 | 27.3454 | 17.3675 | 56.0397
IVER2 R1 | 275 | 68.0821 | 24.7312 | 16.7575 | 51.7327 | 72.0363 | 27.3454 | 17.3675 | 56.0397
IVER2 R2 | 275 | 67.7376 | 24.4529 | 15.3129 | 49.8945 | 66.9672 | 25.8629 | 13.6503 | 50.226
IVER4A | 400 | 45.3855 | 16.5626 | 5.5791 | 29.0021 | 42.9772 | 16.4333 | 5.7789 | 29.0191
IVER4B | 400 | 45.6575 | 16.6577 | 5.5524 | 29.11 | 42.9244 | 16.5741 | 5.5924 | 29.0317
JORD2 MC1 | 275 | 49.0935 | 18.455 | 8.7404 | 34.8397 | 49.0034 | 20.1944 | 7.3862 | 35.9453
JORD2 MC2 | 275 | 49.0935 | 18.455 | 8.7404 | 34.8397 | 49.0034 | 20.1944 | 7.3862 | 35.9453
KEAD4 M2 | 400 | 91.6551 | 33.6506 | 21.7711 | 69.3602 | 86.2144 | 32.9839 | 19.9182 | 66.5644
KEAD4 M3 | 400 | 92.807 | 33.9661 | 22.7829 | 70.8183 | 80.7594 | 30.9636 | 17.8432 | 61.6323
KEAD4 R2 | 400 | 91.6551 | 33.6506 | 21.7711 | 69.3602 | 86.2144 | 32.9839 | 19.9182 | 66.5644
KEAD4 R3 | 400 | 90.0528 | 33.0409 | 20.0085 | 66.7354 | 72.4096 | 28.1508 | 15.4463 | 55.2575
KEAR2 M1 | 275 | 75.1146 | 27.3635 | 18.8025 | 57.5004 | 78.6151 | 30.0198 | 18.8138 | 61.2682
KEAR2 M2 | 275 | 75.1146 | 27.3635 | 18.8025 | 57.5004 | 78.6151 | 30.0198 | 18.8138 | 61.2682
KEAR2 R1 | 275 | 75.1146 | 27.3635 | 18.8025 | 57.5004 | 78.6151 | 30.0198 | 18.8138 | 61.2682
KEAR2 R2 | 275 | 75.1146 | 27.3635 | 18.8025 | 57.5004 | 78.6151 | 30.0198 | 18.8138 | 61.2682
KEMS4 M1 | 400 | 116.0139 | 39.3591 | 27.1378 | 82.8 | 106.1632 | 40.3516 | 21.0333 | 78.0992
KEMS4 M2 | 400 | 116.0139 | 39.3591 | 27.1378 | 82.8 | 106.1632 | 40.3516 | 21.0333 | 78.0992
KEMS4 R1 | 400 | 116.0139 | 39.3591 | 27.1378 | 82.8 | 106.1632 | 40.3516 | 21.0333 | 78.0992
KEMS4 R2 | 400 | 116.0139 | 39.3591 | 27.1378 | 82.8 | 106.1632 | 40.3516 | 21.0333 | 78.0992
KENG4 M1 | 400 | 101.7489 | 33.8987 | 25.3963 | 73.3363 | 120.5859 | 44.2396 | 28.479 | 91.0433
KENG4 M2 | 400 | 101.7489 | 33.8987 | 25.3963 | 73.3363 | 120.5859 | 44.2396 | 28.479 | 91.0433
KENG4 R1 | 400 | 101.7489 | 33.8987 | 25.3963 | 73.3363 | 120.5859 | 44.2396 | 28.479 | 91.0433
KENG4 R2 | 400 | 101.7489 | 33.8987 | 25.3963 | 73.3363 | 120.5859 | 44.2396 | 28.479 | 91.0433
KILL4 M1 | 400 | 90.7386 | 33.5493 | 29.6703 | 77.1162 | 89.2992 | 33.9529 | 29.0111 | 77.0277
KILL4 M2 | 400 | 90.7386 | 33.5493 | 29.6703 | 77.1162 | 89.2992 | 33.9529 | 29.0111 | 77.0277
KILL4 M3 | 400 | 90.7386 | 33.5493 | 29.6703 | 77.1162 | 89.2992 | 33.9529 | 29.0111 | 77.0277
KILL4 M4 | 400 | 90.7386 | 33.5493 | 29.6703 | 77.1162 | 89.2992 | 33.9529 | 29.0111 | 77.0277
KILL4 M5 | 400 | 90.7386 | 33.5493 | 29.6703 | 77.1162 | 89.2992 | 33.9529 | 29.0111 | 77.0277
KILL4 R1/2 | 400 | 90.7386 | 33.5493 | 29.6703 | 77.1162 | 89.2992 | 33.9529 | 29.0111 | 77.0277
KILL4 R3/4 | 400 | 90.7386 | 33.5493 | 29.6703 | 77.1162 | 89.2992 | 33.9529 | 29.0111 | 77.0277
KILL4 R5 | 400 | 90.7386 | 33.5493 | 29.6703 | 77.1162 | 89.2992 | 33.9529 | 29.0111 | 77.0277
M9 | 400 | 90.7386 | 33.5493 | 29.6703 | 77.1162 | 89.2992 | 33.9529 | 29.0111 | 77.0277
R9 | 400 | 90.7386 | 33.5493 | 29.6703 | 77.1162 | 89.2992 | 33.9529 | 29.0111 | 77.0277
KINL4 M1 | 400 | 61.084 | 22.2722 | 15.1329 | 46.6305 | 65.5225 | 24.4502 | 18.5887 | 53.1665
KINL4 R1 | 400 | 61.084 | 22.2722 | 15.1329 | 46.6305 | 65.5225 | 24.4502 | 18.5887 | 53.1665
KINO1 M1 | 132 | 29.9802 | 10.4465 | 10.5738 | 25.3474 | 36.4763 | 13.4227 | 12.7567 | 31.7393
KINO1 M2 | 132 | 29.9802 | 10.4465 | 10.5738 | 25.3474 | 36.4763 | 13.4227 | 12.7567 | 31.7393
KINO1 R1 | 132 | 29.9802 | 10.4465 | 10.5738 | 25.3474 | 36.4763 | 13.4227 | 12.7567 | 31.7393
KINO1 R2 | 132 | 29.9802 | 10.4465 | 10.5738 | 25.3474 | 36.4763 | 13.4227 | 12.7567 | 31.7393
KINO1A | 132 | 29.6154 | 10.217 | 6.4139 | 20.8629 | 35.939 | 13.2489 | 7.5981 | 26.335
KINO1B | 132 | 24.5993 | 9.0792 | 1.5244 | 14.3644 | 26.2266 | 10.5638 | 0.85611 | 15.7955
KINO4 M1 | 400 | 112.5304 | 39.5498 | 36.0607 | 91.9926 | 109.0231 | 41.2383 | 33.3699 | 91.6897
KINO4 M2 | 400 | 112.5304 | 39.5498 | 36.0607 | 91.9926 | 109.0231 | 41.2383 | 33.3699 | 91.6897
KINO4 M3 | 400 | 112.5304 | 39.5498 | 36.0607 | 91.9926 | 109.0231 | 41.2383 | 33.3699 | 91.6897
KINO4 M4 | 400 | 112.5304 | 39.5498 | 36.0607 | 91.9926 | 109.0231 | 41.2383 | 33.3699 | 91.6897
KINO4 R1/2 | 400 | 112.5304 | 39.5498 | 36.0607 | 91.9926 | 109.0231 | 41.2383 | 33.3699 | 91.6897
KINO4 R3/4 | 400 | 112.5304 | 39.5498 | 36.0607 | 91.9926 | 109.0231 | 41.2383 | 33.3699 | 91.6897
KIBY2 M1 | 275 | 71.1726 | 25.2738 | 17.5211 | 53.2636 | 74.8455 | 28.3061 | 16.768 | 56.7989
KIBY2 M2 | 275 | 71.1726 | 25.2738 | 17.5211 | 53.2636 | 74.8455 | 28.3061 | 16.768 | 56.7989
KIBY2 R1 | 275 | 60.189 | 21.7503 | 14.2419 | 45.0015 | 58.901 | 22.4073 | 13.199 | 44.8877
KIBY2 R2 | 275 | 60.189 | 21.7503 | 14.2419 | 45.0015 | 58.901 | 22.4073 | 13.199 | 44.8877
KIRK2 MC1 | 275 | 55.3185 | 20.2034 | 12.1612 | 40.733 | 55.3045 | 21.3501 | 12.8638 | 43.0574
KIRK2 MC2 | 275 | 55.3185 | 20.2034 | 12.1612 | 40.733 | 55.3045 | 21.3501 | 12.8638 | 43.0574
KIRK2 MC3 | 275 | 55.3185 | 20.2034 | 12.1612 | 40.733 | 55.3045 | 21.3501 | 12.8638 | 43.0574
KIRK2 MC4 | 275 | 55.3185 | 20.2034 | 12.1612 | 40.733 | 55.3045 | 21.3501 | 12.8638 | 43.0574
KIRK2A | 275 | 55.5009 | 19.8134 | 6.1295 | 34.1498 | 52.0965 | 20.5167 | 7.8235 | 36.8386
KITW2 MC2 | 275 | 59.6711 | 21.6411 | 11.6485 | 42.2537 | 62.3509 | 24.0654 | 12.275 | 46.3087
KITW2 MC3 | 275 | 59.6711 | 21.6411 | 11.6485 | 42.2537 | 62.3509 | 24.0654 | 12.275 | 46.3087
KITW2 MC4 | 275 | 59.6711 | 21.6411 | 11.6485 | 42.2537 | 62.3509 | 24.0654 | 12.275 | 46.3087
KITW2 MC1 | 275 | 59.6711 | 21.6411 | 11.6485 | 42.2537 | 62.3509 | 24.0654 | 12.275 | 46.3087
MC1 | 275 | 29.2704 | 11.949 | 2.4214 | 19.3198 | 44.7961 | 17.6393 | 2.6588 | 27.6045
MC2 | 275 | 29.2704 | 11.949 | 2.4214 | 19.3198 | 44.7961 | 17.6393 | 2.6588 | 27.6045
LACK2 M1 | 275 | 60.6555 | 21.0467 | 16.2278 | 45.9923 | 64.4505 | 23.7675 | 18.2142 | 51.8265
LACK2 M2 | 275 | 60.6555 | 21.0467 | 16.2278 | 45.9923 | 64.4505 | 23.7675 | 18.2142 | 51.8265
LACK2 R1 | 275 | 60.6555 | 21.0467 | 16.2278 | 45.9923 | 64.4505 | 23.7675 | 18.2142 | 51.8265
LACK2 R2 | 275 | 60.6555 | 21.0467 | 16.2278 | 45.9923 | 64.4505 | 23.7675 | 18.2142 | 51.8265
LACK4 M1 | 400 | 76.1856 | 28.2889 | 22.1397 | 62.1462 | 67.328 | 25.9246 | 20.3604 | 57.0233
LACK4 M2 | 400 | 76.1856 | 28.2889 | 22.1397 | 62.1462 | 67.328 | 25.9246 | 20.3604 | 57.0233
LACK4 R1 | 400 | 76.1856 | 28.2889 | 22.1397 | 62.1462 | 67.328 | 25.9246 | 20.3604 | 57.0233
LACK4 R2 | 400 | 76.1856 | 28.2889 | 22.1397 | 62.1462 | 67.328 | 25.9246 | 20.3604 | 57.0233
LALE2 MC1 | 275 | 60.4197 | 21.3971 | 16.9956 | 47.2557 | 66.5137 | 25.6088 | 16.3623 | 52.5786
LALE2 MC4 | 275 | 60.4197 | 21.3971 | 16.9956 | 47.2557 | 66.5137 | 25.6088 | 16.3623 | 52.5786
LALE2 MC3 | 275 | 60.4197 | 21.3971 | 16.9956 | 47.2557 | 66.5137 | 25.6088 | 16.3623 | 52.5786
LALE2 MC2 | 275 | 60.4197 | 21.3971 | 16.9956 | 47.2557 | 66.5137 | 25.6088 | 16.3623 | 52.5786
LAND4 MC2 | 400 | 34.3378 | 12.8999 | 5.8709 | 24.1142 | 32.6893 | 12.8147 | 5.674 | 23.7968
LAND4 MC1 | 400 | 34.3378 | 12.8999 | 5.8709 | 24.1142 | 32.6893 | 12.8147 | 5.674 | 23.7968
LAGA4 M1 | 400 | 42.2412 | 15.6665 | 7.6443 | 29.8001 | 43.1276 | 16.6121 | 9.113 | 32.6061
LAGA4 M2 | 400 | 42.2412 | 15.6665 | 7.6443 | 29.8001 | 43.1276 | 16.6121 | 9.113 | 32.6061
LAGA4 R1 | 400 | 42.2412 | 15.6665 | 7.6443 | 29.8001 | 43.1276 | 16.6121 | 9.113 | 32.6061
LAGA4 R2 | 400 | 42.2412 | 15.6665 | 7.6443 | 29.8001 | 43.1276 | 16.6121 | 9.113 | 32.6061
LEGA4 M1 | 400 | 90.4205 | 32.8194 | 19.4681 | 65.8818 | 71.917 | 28.2684 | 13.5115 | 53.4891
LEGA4 M2 | 400 | 90.4205 | 32.8194 | 19.4681 | 65.8818 | 71.917 | 28.2684 | 13.5115 | 53.4891
LEGA4 R1 | 400 | 90.4205 | 32.8194 | 19.4681 | 65.8818 | 71.917 | 28.2684 | 13.5115 | 53.4891
LEGA4 R2 | 400 | 90.4205 | 32.8194 | 19.4681 | 65.8818 | 71.917 | 28.2684 | 13.5115 | 53.4891
LEIS1 M1 | 132 | 65.0988 | 23.2637 | 22.0394 | 54.9393 | 77.0679 | 28.037 | 27.6303 | 67.2805
LEIS1 M2 | 132 | 65.0988 | 23.2637 | 22.0394 | 54.9393 | 77.0679 | 28.037 | 27.6303 | 67.2805
LEIS1 R1 | 132 | 65.0988 | 23.2637 | 22.0394 | 54.9393 | 77.0679 | 28.037 | 27.6303 | 67.2805
LEIS1 R2 | 132 | 65.0988 | 23.2637 | 22.0394 | 54.9393 | 77.0679 | 28.037 | 27.6303 | 67.2805
LISD2 M1 | 275 | 66.5763 | 23.7269 | 16.2036 | 49.7586 | 70.5069 | 26.828 | 15.8093 | 53.7499
LISD2 M2 | 275 | 66.5763 | 23.7269 | 16.2036 | 49.7586 | 70.5069 | 26.828 | 15.8093 | 53.7499
LISD2 R1 | 275 | 66.5763 | 23.7269 | 16.2036 | 49.7586 | 70.5069 | 26.828 | 15.8093 | 53.7499
LISD2 R2 | 275 | 66.5763 | 23.7269 | 16.2036 | 49.7586 | 70.5069 | 26.828 | 15.8093 | 53.7499
LITT4 M1 | 400 | 115.3889 | 39.2289 | 26.1598 | 81.6378 | 108.4328 | 41.236 | 22.5388 | 80.8553
LITT4 M2 | 400 | 115.3889 | 39.2289 | 26.1598 | 81.6378 | 108.4328 | 41.236 | 22.5388 | 80.8553
LITT4 M3 | 400 | 115.3889 | 39.2289 | 26.1598 | 81.6378 | 108.4328 | 41.236 | 22.5388 | 80.8553
LITT4 R1 | 400 | 115.3889 | 39.2289 | 26.1598 | 81.6378 | 108.4328 | 41.236 | 22.5388 | 80.8553
LITT4 R2 | 400 | 115.3889 | 39.2289 | 26.1598 | 81.6378 | 108.4328 | 41.236 | 22.5388 | 80.8553
LITT4 R3 | 400 | 115.3889 | 39.2289 | 26.1598 | 81.6378 | 108.4328 | 41.236 | 22.5388 | 80.8553
LOFI4A | 400 | 89.8551 | 30.6198 | 7.7386 | 51.0416 | 77.1067 | 29.8528 | 4.1025 | 46.3207
LOFI4A_KEMS | 400 | 89.8551 | 30.6198 | 7.7386 | 51.0416 | 77.1067 | 29.8528 | 4.1025 | 46.3207
LOFI4A_LITT | 400 | 89.8551 | 30.6198 | 7.7386 | 51.0416 | 77.1067 | 29.8528 | 4.1025 | 46.3207
LOFI4A_ROWD | 400 | 89.8551 | 30.6198 | 7.7386 | 51.0416 | 77.1067 | 29.8528 | 4.1025 | 46.3207
LOFI4B | 400 | 88.6613 | 30.3288 | 7.3847 | 50.2761 | 77.6759 | 30.1058 | 4.0113 | 46.5873
LOFI4B_KEMS | 400 | 88.6613 | 30.3288 | 7.3847 | 50.2761 | 77.6759 | 30.1058 | 4.0113 | 46.5873
LOFI4B_LITT | 400 | 88.6613 | 30.3288 | 7.3847 | 50.2761 | 77.6759 | 30.1058 | 4.0113 | 46.5873
LOFI4B_ROWD | 400 | 88.6613 | 30.3288 | 7.3847 | 50.2761 | 77.6759 | 30.1058 | 4.0113 | 46.5873
LOVE4 M1 | 400 | 94.1487 | 33.7213 | 17.4226 | 65.1117 | 82.2275 | 31.8546 | 15.045 | 60.0942
LOVE4 M2 | 400 | 94.1487 | 33.7213 | 17.4226 | 65.1117 | 82.2275 | 31.8546 | 15.045 | 60.0942
LOVE4 R1 | 400 | 94.1487 | 33.7213 | 17.4226 | 65.1117 | 82.2275 | 31.8546 | 15.045 | 60.0942
LOVE4 R2 | 400 | 94.1487 | 33.7213 | 17.4226 | 65.1117 | 82.2275 | 31.8546 | 15.045 | 60.0942
MACC2 MC1 | 275 | 55.4014 | 20.6913 | 13.4647 | 42.7266 | 51.7456 | 20.0665 | 11.5639 | 39.9422
MACC2 MC2 | 275 | 55.4014 | 20.6913 | 13.4647 | 42.7266 | 51.7456 | 20.0665 | 11.5639 | 39.9422
MACC4 MC1 | 400 | 79.8105 | 30.1674 | 22.3383 | 65.0015 | 60.329 | 24.1447 | 14.7884 | 48.9342
MACC4 MC4 | 400 | 79.8105 | 30.1674 | 22.3383 | 65.0015 | 60.329 | 24.1447 | 14.7884 | 48.9342
MACC4 MC3 | 400 | 79.8105 | 30.1674 | 22.3383 | 65.0015 | 60.329 | 24.1447 | 14.7884 | 48.9342
MACC4 MC2 | 400 | 79.8105 | 30.1674 | 22.3383 | 65.0015 | 60.329 | 24.1447 | 14.7884 | 48.9342
MANN4 M5 | 400 | 58.0502 | 21.1869 | 10.9815 | 40.9442 | 52.918 | 20.3048 | 11.2357 | 39.9511
MANN4 R5 | 400 | 58.0502 | 21.1869 | 10.9815 | 40.9442 | 52.918 | 20.3048 | 11.2357 | 39.9511
MANN4 MC1 | 400 | 58.0502 | 21.1869 | 10.9815 | 40.9442 | 52.918 | 20.3048 | 11.2357 | 39.9511
MANN4 MC4 | 400 | 58.0502 | 21.1869 | 10.9815 | 40.9442 | 52.918 | 20.3048 | 11.2357 | 39.9511
MANN4 MC2 | 400 | 58.0502 | 21.1869 | 10.9815 | 40.9442 | 52.918 | 20.3048 | 11.2357 | 39.9511
MANN4 MC3 | 400 | 58.0502 | 21.1869 | 10.9815 | 40.9442 | 52.918 | 20.3048 | 11.2357 | 39.9511
MAWO4 M | 400 | 62.9014 | 22.8665 | 12.0105 | 44.3486 | 58.0232 | 22.1504 | 12.7721 | 44.0975
MAWO4 R | 400 | 62.9014 | 22.8665 | 12.0105 | 44.3486 | 58.0232 | 22.1504 | 12.7721 | 44.0975
MAGA2 MC1 | 275 | 54.7393 | 18.4343 | 11.7327 | 37.8027 | 46.1742 | 17.7432 | 8.3414 | 33.4341
MAGA2 MC2 | 275 | 54.7393 | 18.4343 | 11.7327 | 37.8027 | 46.1742 | 17.7432 | 8.3414 | 33.4341
MELK1 M1 | 132 | 43.1453 | 15.0361 | 15.3211 | 36.5854 | 53.2005 | 19.4988 | 17.9617 | 45.5371
MELK1 M2 | 132 | 43.1453 | 15.0361 | 15.3211 | 36.5854 | 53.2005 | 19.4988 | 17.9617 | 45.5371
MELK1 R1 | 132 | 43.1453 | 15.0361 | 15.3211 | 36.5854 | 53.2005 | 19.4988 | 17.9617 | 45.5371
MELK1 R2 | 132 | 43.1453 | 15.0361 | 15.3211 | 36.5854 | 53.2005 | 19.4988 | 17.9617 | 45.5371
MELK4 M1 | 400 | 106.0019 | 37.7322 | 20.3194 | 73.6807 | 88.1753 | 34.5256 | 14.6929 | 63.5194
MELK4 M2 | 400 | 106.0019 | 37.7322 | 20.3194 | 73.6807 | 88.1753 | 34.5256 | 14.6929 | 63.5194
MELK4 M3 | 400 | 106.0019 | 37.7322 | 20.3194 | 73.6807 | 88.1753 | 34.5256 | 14.6929 | 63.5194
MELK4 R1 | 400 | 106.0019 | 37.7322 | 20.3194 | 73.6807 | 88.1753 | 34.5256 | 14.6929 | 63.5194
MELK4 R2 | 400 | 106.0019 | 37.7322 | 20.3194 | 73.6807 | 88.1753 | 34.5256 | 14.6929 | 63.5194
MELK4 R3 | 400 | 106.0019 | 37.7322 | 20.3194 | 73.6807 | 88.1753 | 34.5256 | 14.6929 | 63.5194
MILH1 M1 | 132 | 40.4051 | 14.6907 | 9.0465 | 29.8223 | 46.6734 | 18.882 | 9.1626 | 35.8657
MILH1 M2 | 132 | 40.4051 | 14.6907 | 9.0465 | 29.8223 | 46.6734 | 18.882 | 9.1626 | 35.8657
MILH1 R1 | 132 | 40.3966 | 14.6879 | 9.0467 | 29.8186 | 46.6637 | 18.8781 | 9.1792 | 35.8768
MILH1 R2 | 132 | 40.3966 | 14.6879 | 9.0467 | 29.8186 | 46.6637 | 18.8781 | 9.1792 | 35.8768
MITY4 MC1 | 400 | 80.1903 | 30.174 | 21.0257 | 63.6982 | 60.8404 | 24.5042 | 14.1299 | 48.7841
MITY4 MC2 | 400 | 80.1903 | 30.174 | 21.0257 | 63.6982 | 60.8404 | 24.5042 | 14.1299 | 48.7841
MITY4 MC3 | 400 | 80.1903 | 30.174 | 21.0257 | 63.6982 | 60.8404 | 24.5042 | 14.1299 | 48.7841
MITY4 MC4 | 400 | 80.1903 | 30.174 | 21.0257 | 63.6982 | 60.8404 | 24.5042 | 14.1299 | 48.7841
MONF2 M1 | 275 | 92.4667 | 32.8512 | 26.6737 | 73.1322 | 96.3004 | 36.1907 | 24.7102 | 75.8917
MONF2 M2 | 275 | 92.4667 | 32.8512 | 26.6737 | 73.1322 | 96.3004 | 36.1907 | 24.7102 | 75.8917
MONF2 R1 | 275 | 92.4667 | 32.8512 | 26.6737 | 73.1322 | 96.3004 | 36.1907 | 24.7102 | 75.8917
MONF2 R2 | 275 | 92.4667 | 32.8512 | 26.6737 | 73.1322 | 96.3004 | 36.1907 | 24.7102 | 75.8917
MONF4 MC3 | 400 | 82.48 | 29.8022 | 20.0756 | 62.2222 | 71.7407 | 27.4091 | 16.2678 | 55.0301
MONF4 MC2 | 400 | 82.48 | 29.8022 | 20.0756 | 62.2222 | 71.7407 | 27.4091 | 16.2678 | 55.0301
NECH2 MC1 | 275 | 71.6462 | 25.5133 | 17.9326 | 54.0138 | 72.5745 | 27.8239 | 15.6897 | 55.0386
NECH2 MC2 | 275 | 71.6462 | 25.5133 | 17.9326 | 54.0138 | 72.5745 | 27.8239 | 15.6897 | 55.0386
NECH2 MC3 | 275 | 71.6462 | 25.5133 | 17.9326 | 54.0138 | 72.5745 | 27.8239 | 15.6897 | 55.0386
NECH2 MC4 | 275 | 71.6462 | 25.5133 | 17.9326 | 54.0138 | 72.5745 | 27.8239 | 15.6897 | 55.0386
NECT4 M1 | 400 | 78.3981 | 28.6598 | 17.6773 | 58.2084 | 65.8474 | 25.5033 | 13.9704 | 50.0376
NECT4 R1 | 400 | 78.3981 | 28.6598 | 17.6773 | 58.2084 | 65.8474 | 25.5033 | 13.9704 | 50.0376
NEEP2 M1 | 275 | 57.8548 | 21.299 | 12.5679 | 42.6892 | 61.3165 | 24.3518 | 11.9559 | 46.3945
NEEP2 M2 | 275 | 57.8548 | 21.299 | 12.5679 | 42.6892 | 61.3165 | 24.3518 | 11.9559 | 46.3945
NEEP2 R1/R2 | 275 | 57.8548 | 21.299 | 12.5679 | 42.6892 | 61.3165 | 24.3518 | 11.9559 | 46.3945
M5 | 275 | 83.0144 | 28.9019 | 21.5897 | 62.4631 | 90.348 | 35.3419 | 18.5565 | 68.5375
M6 | 275 | 83.0144 | 28.9019 | 21.5897 | 62.4631 | 90.348 | 35.3419 | 18.5565 | 68.5375
R5 | 275 | 83.0144 | 28.9019 | 21.5897 | 62.4631 | 90.348 | 35.3419 | 18.5565 | 68.5375
R6 | 275 | 83.0144 | 28.9019 | 21.5897 | 62.4631 | 90.348 | 35.3419 | 18.5565 | 68.5375
NINF4 M1 | 400 | 65.5464 | 23.6007 | 14.5117 | 47.8882 | 62.2759 | 23.6897 | 14.5652 | 48.0674
NINF4 M2 | 400 | 65.5464 | 23.6007 | 14.5117 | 47.8882 | 62.2759 | 23.6897 | 14.5652 | 48.0674
NINF4 R1 | 400 | 65.5464 | 23.6007 | 14.5117 | 47.8882 | 62.2759 | 23.6897 | 14.5652 | 48.0674
NINF4 R2 | 400 | 65.5464 | 23.6007 | 14.5117 | 47.8882 | 62.2759 | 23.6897 | 14.5652 | 48.0674
NHYD2C | 275 | 46.6306 | 17.4784 | 2.2929 | 27.0111 | 39.7292 | 18.1607 | 1.0767 | 26.7598
NHYD2A | 275 | 46.6905 | 17.6834 | 2.5069 | 27.515 | 39.5225 | 18.707 | 0.43115 | 26.8868
NHYD2B | 275 | 46.6306 | 17.4784 | 2.2929 | 27.0111 | 39.7292 | 18.1607 | 1.0767 | 26.7598
NFLE4 M1 | 400 | 97.977 | 33.8012 | 22.1032 | 69.9053 | 81.0386 | 31.5295 | 14.6008 | 59.1902
NFLE4 M2 | 400 | 97.977 | 33.8012 | 22.1032 | 69.9053 | 81.0386 | 31.5295 | 14.6008 | 59.1902
NFLE4 R1 | 400 | 97.977 | 33.8012 | 22.1032 | 69.9053 | 81.0386 | 31.5295 | 14.6008 | 59.1902
NFLE4 R2 | 400 | 97.977 | 33.8012 | 22.1032 | 69.9053 | 81.0386 | 31.5295 | 14.6008 | 59.1902
NORT2 M1 | 275 | 71.1654 | 25.2962 | 18.6724 | 54.4466 | 74.4355 | 28.0891 | 17.6423 | 57.3663
NORT2 M2 | 275 | 71.1654 | 25.2962 | 18.6724 | 54.4466 | 74.4355 | 28.0891 | 17.6423 | 57.3663
NORT2 R1 | 275 | 71.1654 | 25.2962 | 18.6724 | 54.4466 | 74.4355 | 28.0891 | 17.6423 | 57.3663
NORT2 R2 | 275 | 71.1654 | 25.2962 | 18.6724 | 54.4466 | 74.4355 | 28.0891 | 17.6423 | 57.3663
NORT4 M1 | 400 | 94.4408 | 35.097 | 26.9317 | 76.5664 | 85.069 | 33.3411 | 22.2059 | 69.3574
NORT4 M2 | 400 | 94.4408 | 35.097 | 26.9317 | 76.5664 | 85.069 | 33.3411 | 22.2059 | 69.3574
NORT4 R1 | 400 | 94.4408 | 35.097 | 26.9317 | 76.5664 | 85.069 | 33.3411 | 22.2059 | 69.3574
NORT4 R2 | 400 | 94.4408 | 35.097 | 26.9317 | 76.5664 | 85.069 | 33.3411 | 22.2059 | 69.3574
NORL2B | 275 | 49.8764 | 18.3566 | 3.4611 | 29.4212 | 49.6952 | 20.6664 | 2.0579 | 31.2846
NORL2A | 275 | 50.7134 | 18.5897 | 3.9898 | 30.2797 | 50.5227 | 20.7294 | 2.3525 | 31.6683
NORM4 M1 | 400 | 80.5863 | 30.101 | 23.4485 | 66.0178 | 57.8243 | 22.9241 | 15.5748 | 47.9944
NORM4 M2 | 400 | 80.5863 | 30.101 | 23.4485 | 66.0178 | 57.8243 | 22.9241 | 15.5748 | 47.9944
NORM4 M2(1) | 400 | 80.5863 | 30.101 | 23.4485 | 66.0178 | 57.8243 | 22.9241 | 15.5748 | 47.9944
NORM4 R1 | 400 | 80.5863 | 30.101 | 23.4485 | 66.0178 | 57.8243 | 22.9241 | 15.5748 | 47.9944
NORM4 R2 | 400 | 80.5863 | 30.101 | 23.4485 | 66.0178 | 57.8243 | 22.9241 | 15.5748 | 47.9944
NORM4 R2(1) | 400 | 80.5863 | 30.101 | 23.4485 | 66.0178 | 57.8243 | 22.9241 | 15.5748 | 47.9944
NURS4 MC1 | 400 | 59.9706 | 21.5982 | 7.5515 | 38.0959 | 55.8052 | 21.228 | 8.1084 | 38.1293
NURS4 MC2 | 400 | 59.9706 | 21.5982 | 7.5515 | 38.0959 | 55.8052 | 21.228 | 8.1084 | 38.1293
NURS4A | 400 | 52.635 | 19.3557 | 10.3754 | 37.7484 | 48.4708 | 18.5469 | 10.5498 | 36.7791
OCKH1 M1 | 132 | 24.7368 | 8.8437 | 8.4773 | 20.9842 | 33.201 | 12.1533 | 11.1388 | 28.3261
OCKH1 M2 | 132 | 24.7368 | 8.8437 | 8.4773 | 20.9842 | 33.201 | 12.1533 | 11.1388 | 28.3261
OCKH1 R1 | 132 | 24.7368 | 8.8437 | 8.4773 | 20.9842 | 33.201 | 12.1533 | 11.1388 | 28.3261
OCKH1 R2 | 132 | 24.7368 | 8.8437 | 8.4773 | 20.9842 | 33.201 | 12.1533 | 11.1388 | 28.3261
OCKH2 MC1 | 275 | 53.5881 | 19.6001 | 10.3578 | 38.0765 | 56.2103 | 21.9003 | 10.6018 | 41.5735
OCKH2 MC2 | 275 | 53.5881 | 19.6001 | 10.3578 | 38.0765 | 56.2103 | 21.9003 | 10.6018 | 41.5735
OCKH2 MC3 | 275 | 53.5881 | 19.6001 | 10.3578 | 38.0765 | 56.2103 | 21.9003 | 10.6018 | 41.5735
OCKH2 MC4 | 275 | 53.5881 | 19.6001 | 10.3578 | 38.0765 | 56.2103 | 21.9003 | 10.6018 | 41.5735
OCKH2A | 275 | 47.3006 | 17.0255 | 4.1847 | 28.2624 | 47.8749 | 18.4607 | 4.6156 | 30.7229
OFFE2 MC1 | 275 | 66.61 | 24.2961 | 12.7534 | 47.1133 | 63.5992 | 25.0581 | 9.6018 | 45.0394
OFFE2 MC2 | 275 | 66.61 | 24.2961 | 12.7534 | 47.1133 | 63.5992 | 25.0581 | 9.6018 | 45.0394
OLDB2 MC1 | 275 | 51.6921 | 18.9578 | 10.421 | 37.2314 | 54.5041 | 21.0278 | 10.9582 | 40.696
OLDB2 MC2 | 275 | 51.6921 | 18.9578 | 10.421 | 37.2314 | 54.5041 | 21.0278 | 10.9582 | 40.696
OSBA4 MC2 | 400 | 54.1962 | 20.1805 | 11.8281 | 40.3677 | 48.4504 | 18.6249 | 11.4298 | 37.7693
OSBA4 MC1 | 400 | 54.1962 | 20.1805 | 11.8281 | 40.3677 | 48.4504 | 18.6249 | 11.4298 | 37.7693
OSBA4 MC3/4 | 400 | 53.6119 | 20.0249 | 11.7423 | 40.0618 | 43.0348 | 16.7885 | 8.8838 | 32.6263
PADI1 M1 | 132 | 28.4955 | 10.287 | 10.1013 | 24.6493 | 35.5041 | 13.2059 | 12.2603 | 30.9363
PADI1 M2 | 132 | 28.4955 | 10.287 | 10.1013 | 24.6493 | 35.5041 | 13.2059 | 12.2603 | 30.9363
PADI1 R1 | 132 | 28.4955 | 10.287 | 10.1013 | 24.6493 | 35.5041 | 13.2059 | 12.2603 | 30.9363
PADI1 R2 | 132 | 28.4955 | 10.287 | 10.1013 | 24.6493 | 35.5041 | 13.2059 | 12.2603 | 30.9363
PADI4 MC1 | 400 | 72.3091 | 26.6541 | 15.6086 | 53.3033 | 54.5624 | 21.6743 | 9.3532 | 40.0054
PADI4 MC2 | 400 | 72.3091 | 26.6541 | 15.6086 | 53.3033 | 54.5624 | 21.6743 | 9.3532 | 40.0054
PADI4 MC4 | 400 | 72.3091 | 26.6541 | 15.6086 | 53.3033 | 54.5624 | 21.6743 | 9.3532 | 40.0054
PADI4 MC3 | 400 | 72.3091 | 26.6541 | 15.6086 | 53.3033 | 54.5624 | 21.6743 | 9.3532 | 40.0054
PELH4 M1 | 400 | 128.5943 | 45.5292 | 28.7694 | 93.1575 | 111.8321 | 42.8068 | 23.2069 | 83.7449
PELH4 M2 | 400 | 128.5943 | 45.5292 | 28.7694 | 93.1575 | 111.8321 | 42.8068 | 23.2069 | 83.7449
PELH4 R1 | 400 | 128.5943 | 45.5292 | 28.7694 | 93.1575 | 111.8321 | 42.8068 | 23.2069 | 83.7449
PELH4 R2 | 400 | 128.5943 | 45.5292 | 28.7694 | 93.1575 | 111.8321 | 42.8068 | 23.2069 | 83.7449
PEMB4 M1 | 400 | 63.8344 | 21.2477 | 19.3248 | 49.3735 | 68.6209 | 24.5834 | 22.0088 | 56.7751
PEMB4 M2 | 400 | 63.8344 | 21.2477 | 19.3248 | 49.3735 | 68.6209 | 24.5834 | 22.0088 | 56.7751
PEMB4 M3 | 400 | 63.8344 | 21.2477 | 19.3248 | 49.3735 | 68.6209 | 24.5834 | 22.0088 | 56.7751
PEMB4 M4 | 400 | 63.8344 | 21.2477 | 19.3248 | 49.3735 | 68.6209 | 24.5834 | 22.0088 | 56.7751
PEMB4 R1/2 | 400 | 63.8344 | 21.2477 | 19.3248 | 49.3735 | 68.6209 | 24.5834 | 22.0088 | 56.7751
PEMB4 R3/4 | 400 | 63.8344 | 21.2477 | 19.3248 | 49.3735 | 68.6209 | 24.5834 | 22.0088 | 56.7751
PENN2 MC1 | 275 | 63.8289 | 23.2453 | 13.5657 | 46.4396 | 66.2189 | 25.4335 | 13.7339 | 49.7022
PENN2 MC2 | 275 | 63.8289 | 23.2453 | 13.5657 | 46.4396 | 66.2189 | 25.4335 | 13.7339 | 49.7022
PENN2 MC3 | 275 | 63.8289 | 23.2453 | 13.5657 | 46.4396 | 66.2189 | 25.4335 | 13.7339 | 49.7022
PENN2 MC4 | 275 | 63.8289 | 23.2453 | 13.5657 | 46.4396 | 66.2189 | 25.4335 | 13.7339 | 49.7022
PENT4 M1 | 400 | 70.519 | 24.5423 | 20.2792 | 54.9873 | 75.2936 | 27.8685 | 20.4028 | 59.8148
PENT4 M2 | 400 | 70.519 | 24.5423 | 20.2792 | 54.9873 | 75.2936 | 27.8685 | 20.4028 | 59.8148
PENT4 R1 | 400 | 70.519 | 24.5423 | 20.2792 | 54.9873 | 75.2936 | 27.8685 | 20.4028 | 59.8148
PENT4 R2 | 400 | 70.519 | 24.5423 | 20.2792 | 54.9873 | 75.2936 | 27.8685 | 20.4028 | 59.8148
PEWO2A | 275 | 61.9489 | 22.4256 | 18.0771 | 49.7917 | 64.2729 | 24.117 | 17.9157 | 52.0222
PEWO2B | 275 | 63.211 | 23.1782 | 22.3933 | 55.1722 | 65.4427 | 24.6623 | 22.7321 | 57.6099
PEWO4 M1 | 400 | 87.7472 | 32.3922 | 26.9457 | 72.7552 | 81.3846 | 31.6249 | 23.8406 | 68.5649
PEWO4 M2 | 400 | 87.7472 | 32.3922 | 26.9457 | 72.7552 | 81.3846 | 31.6249 | 23.8406 | 68.5649
PEWO4 M3 | 400 | 87.7472 | 32.3922 | 26.9457 | 72.7552 | 81.3846 | 31.6249 | 23.8406 | 68.5649
PEWO4 M4 | 400 | 87.7472 | 32.3922 | 26.9457 | 72.7552 | 81.3846 | 31.6249 | 23.8406 | 68.5649
PEWO4 R1/2 | 400 | 87.7472 | 32.3922 | 26.9457 | 72.7552 | 81.3846 | 31.6249 | 23.8406 | 68.5649
PEWO4 R3/4 | 400 | 87.7472 | 32.3922 | 26.9457 | 72.7552 | 81.3846 | 31.6249 | 23.8406 | 68.5649
PITS2 MC1 | 275 | 59.3084 | 21.5093 | 8.4146 | 38.8333 | 64.5237 | 25.2626 | 7.6172 | 43.3439
PITS2 MC4 | 275 | 59.3084 | 21.5093 | 8.4146 | 38.8333 | 64.5237 | 25.2626 | 7.6172 | 43.3439
PITS2 MC2 | 275 | 59.3084 | 21.5093 | 8.4146 | 38.8333 | 64.5237 | 25.2626 | 7.6172 | 43.3439
PITS2 MC3 | 275 | 59.3084 | 21.5093 | 8.4146 | 38.8333 | 64.5237 | 25.2626 | 7.6172 | 43.3439
POPP2 MC1 | 275 | 27.8761 | 11.2015 | 2.7194 | 18.5606 | 23.3268 | 9.6457 | 3.0682 | 16.7093
POPP2 MC2 | 275 | 27.8761 | 11.2015 | 2.7194 | 18.5606 | 23.3268 | 9.6457 | 3.0682 | 16.7093
PUDM4 MC2 | 400 | 94.993 | 32.1636 | 22.4984 | 67.9845 | 100.0976 | 39.8086 | 18.2653 | 74.5631
PUDM4 MC1 | 400 | 94.993 | 32.1636 | 22.4984 | 67.9845 | 100.0976 | 39.8086 | 18.2653 | 74.5631
PURI4A | 400 | 62.5267 | 22.2267 | 5.463 | 36.8963 | 53.2046 | 20.7319 | 3.5439 | 32.8632
PURI4B | 400 | 63.1039 | 22.3792 | 5.6416 | 37.2906 | 53.9189 | 20.9878 | 3.634 | 33.3152
PYLE2 MC2 | 275 | 56.6591 | 19.0938 | 11.2402 | 38.2428 | 48.512 | 18.6036 | 8.8457 | 35.1552
PYLE2 MC1 | 275 | 56.5967 | 19.0752 | 11.2256 | 38.202 | 48.4648 | 18.5875 | 8.8295 | 35.1162
QUER4A | 400 | 71.6922 | 25.6376 | 8.52 | 44.777 | 62.0037 | 24.1615 | 4.6316 | 38.801
QUER4A_HEYS | 400 | 71.6922 | 25.6376 | 8.52 | 44.777 | 62.0037 | 24.1615 | 4.6316 | 38.801
QUER4A_HUTT | 400 | 71.6922 | 25.6376 | 8.52 | 44.777 | 62.0037 | 24.1615 | 4.6316 | 38.801
QUER4A_PEWO | 400 | 71.6922 | 25.6376 | 8.52 | 44.777 | 62.0037 | 24.1615 | 4.6316 | 38.801
QUER4B | 400 | 72.2417 | 25.8076 | 8.6676 | 45.1651 | 63.3508 | 24.6039 | 5.0791 | 39.8743
QUER4B_HEYS | 400 | 72.2417 | 25.8076 | 8.6676 | 45.1651 | 63.3508 | 24.6039 | 5.0791 | 39.8743
QUER4B_HUTT | 400 | 72.2417 | 25.8076 | 8.6676 | 45.1651 | 63.3508 | 24.6039 | 5.0791 | 39.8743
QUER4B_PEWO | 400 | 72.2417 | 25.8076 | 8.6676 | 45.1651 | 63.3508 | 24.6039 | 5.0791 | 39.8743
RAIN2 MC4 | 275 | 74.4071 | 26.3322 | 18.7811 | 56.0205 | 73.2997 | 27.788 | 15.9048 | 55.203
RAIN2 MC1 | 275 | 74.4071 | 26.3322 | 18.7811 | 56.0205 | 73.2997 | 27.788 | 15.9048 | 55.203
RAIN2 MC2 | 275 | 74.4071 | 26.3322 | 18.7811 | 56.0205 | 73.2997 | 27.788 | 15.9048 | 55.203
RAIN2 MC3 | 275 | 74.4071 | 26.3322 | 18.7811 | 56.0205 | 73.2997 | 27.788 | 15.9048 | 55.203
RASS4 M1 | 400 | 53.3933 | 19.4337 | 16.3032 | 43.7866 | 44.0533 | 17.1093 | 11.9951 | 36.1914
RASS4 M2 | 400 | 53.3933 | 19.4337 | 16.3032 | 43.7866 | 44.0533 | 17.1093 | 11.9951 | 36.1914
RATS1 M1 | 132 | 41.6463 | 14.7489 | 13.0144 | 33.8726 | 46.9158 | 17.5834 | 14.1258 | 38.9925
RATS1 M2 | 132 | 41.6463 | 14.7489 | 13.0144 | 33.8726 | 46.9158 | 17.5834 | 14.1258 | 38.9925
RATS1 R1 | 132 | 39.7315 | 14.1153 | 13.1625 | 33.1245 | 44.7202 | 16.6416 | 14.8597 | 38.3944
RATS1 R2 | 132 | 39.7315 | 14.1153 | 13.1625 | 33.1245 | 44.7202 | 16.6416 | 14.8597 | 38.3944
RATS2A | 275 | 42.1784 | 15.2039 | 9.0238 | 30.5253 | 43.4841 | 15.8555 | 16.0328 | 38.4559
RATS4 M1 | 400 | 112.5334 | 40.5956 | 20.4684 | 77.8793 | 96.3843 | 37.9486 | 17.3434 | 71.0108
RATS4 M2 | 400 | 112.5334 | 40.5956 | 20.4684 | 77.8793 | 96.3843 | 37.9486 | 17.3434 | 71.0108
RATS4 M3 | 400 | 112.5334 | 40.5956 | 20.4684 | 77.8793 | 96.3843 | 37.9486 | 17.3434 | 71.0108
RATS4 M4 | 400 | 112.5334 | 40.5956 | 20.4684 | 77.8793 | 96.3843 | 37.9486 | 17.3434 | 71.0108
RATS4 R1/2 | 400 | 112.5334 | 40.5956 | 20.4684 | 77.8793 | 96.3843 | 37.9486 | 17.3434 | 71.0108
RATS4 R3/4 | 400 | 112.5334 | 40.5956 | 20.4684 | 77.8793 | 96.3843 | 37.9486 | 17.3434 | 71.0108
RAYL4 M1 | 400 | 95.5809 | 34.6851 | 28.6628 | 77.7149 | 73.6973 | 28.9463 | 19.6949 | 60.6312
RAYL4 M2 | 400 | 95.5809 | 34.6851 | 28.6628 | 77.7149 | 73.6973 | 28.9463 | 19.6949 | 60.6312
RAYL4 R1 | 400 | 95.5809 | 34.6851 | 28.6628 | 77.7149 | 73.6973 | 28.9463 | 19.6949 | 60.6312
RAYL4 R2 | 400 | 95.5809 | 34.6851 | 28.6628 | 77.7149 | 73.6973 | 28.9463 | 19.6949 | 60.6312
REBR2 MC1 | 275 | 51.8673 | 19.2143 | 16.6735 | 43.8467 | 49.543 | 19.3208 | 14.1566 | 41.4804
REBR2 MC2 | 275 | 50.0326 | 18.4865 | 16.3878 | 42.5317 | 49.8188 | 19.3985 | 14.1493 | 41.5829
REBR2 MC3 | 275 | 50.0326 | 18.4865 | 16.3878 | 42.5317 | 49.8188 | 19.3985 | 14.1493 | 41.5829
REBR2 MC4 | 275 | 51.8673 | 19.2143 | 16.6735 | 43.8467 | 49.543 | 19.3208 | 14.1566 | 41.4804
RHIG4 M1 | 400 | 58.5686 | 20.4234 | 13.7362 | 42.6193 | 49.7658 | 18.955 | 10.0394 | 36.8458
RHIG4 R1 | 400 | 58.5686 | 20.4234 | 13.7362 | 42.6193 | 49.7658 | 18.955 | 10.0394 | 36.8458
ROCH2 MC1 | 275 | 71.3191 | 26.4136 | 9.58 | 46.9345 | 66.9118 | 26.1896 | 9.1703 | 46.208
ROCH2 MC2 | 275 | 71.3191 | 26.4136 | 9.58 | 46.9345 | 66.9118 | 26.1896 | 9.1703 | 46.208
ROCH2 MC3 | 275 | 71.3191 | 26.4136 | 9.58 | 46.9345 | 66.9118 | 26.1896 | 9.1703 | 46.208
ROCH2 MC4 | 275 | 71.3191 | 26.4136 | 9.58 | 46.9345 | 66.9118 | 26.1896 | 9.1703 | 46.208
ROCK1A | 132 | 46.3348 | 15.9877 | 16.4694 | 39.0795 | 46.9096 | 16.8971 | 16.1003 | 39.9965
RUGE4 M1 | 400 | 63.5396 | 23.8046 | 9.8555 | 43.5204 | 50.0376 | 20.1331 | 7.0734 | 35.5459
RUGE4 M2 | 400 | 63.5396 | 23.8046 | 9.8555 | 43.5204 | 50.0376 | 20.1331 | 7.0734 | 35.5459
RUGE4 R1 | 400 | 63.5396 | 23.8046 | 9.8555 | 43.5204 | 50.0376 | 20.1331 | 7.0734 | 35.5459
RUGE4 R2 | 400 | 63.5396 | 23.8046 | 9.8555 | 43.5204 | 50.0376 | 20.1331 | 7.0734 | 35.5459
RYEH4 M1 | 400 | 69.8446 | 25.2815 | 16.6967 | 52.4501 | 63.2903 | 24.1181 | 14.4637 | 48.5719
RYEH4 R1 | 400 | 69.8446 | 25.2815 | 16.6967 | 52.4501 | 63.2903 | 24.1181 | 14.4637 | 48.5719
MC1 | 400 | 41.5794 | 15.6401 | 8.7439 | 30.8624 | 44.7961 | 17.6393 | 2.6588 | 27.6045
RYHA4B_LOAD2 | 400 | 42.1126 | 15.8438 | 8.8635 | 31.2701 | 28.6438 | 11.4473 | 4.0651 | 20.254
SAEN2 MC1 | 275 | 71.5414 | 25.5033 | 20.6068 | 56.674 | 74.9481 | 27.7787 | 22.3606 | 61.6456
SAEN2 MC2 | 275 | 71.5414 | 25.5033 | 20.6068 | 56.674 | 74.9481 | 27.7787 | 22.3606 | 61.6456
SAES2 M | 275 | 72.0837 | 25.666 | 20.8778 | 57.175 | 75.7753 | 28.0364 | 23.0499 | 62.6994
SAES2 R | 275 | 72.0837 | 25.666 | 20.8778 | 57.175 | 75.7753 | 28.0364 | 23.0499 | 62.6994
SALH2 MC1 | 275 | 67.4279 | 24.3727 | 14.2985 | 48.7668 | 63.2308 | 24.4212 | 11.6992 | 46.236
SALH2 MC2 | 275 | 67.4279 | 24.3727 | 14.2985 | 48.7668 | 63.2308 | 24.4212 | 11.6992 | 46.236
SAFO4 M1 | 400 | 61.8387 | 22.6717 | 19.1351 | 51.1978 | 54.0873 | 21.1856 | 14.2878 | 44.2488
SAFO4 M2 | 400 | 61.8387 | 22.6717 | 19.1351 | 51.1978 | 54.0873 | 21.1856 | 14.2878 | 44.2488
SEAB4 M1 | 400 | 85.5161 | 30.7131 | 27.4306 | 70.8655 | 83.877 | 31.6237 | 27.4093 | 72.132
SEAB4 M2 | 400 | 85.5161 | 30.7131 | 27.4306 | 70.8655 | 83.877 | 31.6237 | 27.4093 | 72.132
SEAB4 R1 | 400 | 85.5161 | 30.7131 | 27.4306 | 70.8655 | 83.877 | 31.6237 | 27.4093 | 72.132
SEAB4 R2 | 400 | 85.5161 | 30.7131 | 27.4306 | 70.8655 | 83.877 | 31.6237 | 27.4093 | 72.132
SELL4 M1 | 400 | 79.585 | 28.5477 | 16.9255 | 57.2981 | 72.7798 | 27.8147 | 16.7508 | 56.0867
SELL4 M2 | 400 | 79.585 | 28.5477 | 16.9255 | 57.2981 | 72.7798 | 27.8147 | 16.7508 | 56.0867
SELL4 R1 | 400 | 79.585 | 28.5477 | 16.9255 | 57.2981 | 72.7798 | 27.8147 | 16.7508 | 56.0867
SELL4 R2 | 400 | 79.585 | 28.5477 | 16.9255 | 57.2981 | 72.7798 | 27.8147 | 16.7508 | 56.0867
SELW4 M3 | 400 | 79.4023 | 28.4881 | 16.8763 | 57.1645 | 72.3493 | 27.6705 | 16.5227 | 55.6547
SELW4 M4 | 400 | 79.4023 | 28.4881 | 16.8763 | 57.1645 | 72.3493 | 27.6705 | 16.5227 | 55.6547
SELW4 R3 | 400 | 79.4023 | 28.4881 | 16.8763 | 57.1645 | 72.3493 | 27.6705 | 16.5227 | 55.6547
SELW4 R4 | 400 | 79.4023 | 28.4881 | 16.8763 | 57.1645 | 72.3493 | 27.6705 | 16.5227 | 55.6547
SELL4A | 400 | 79.5042 | 27.8023 | 7.8448 | 47.1632 | 72.7044 | 27.5707 | 9.3514 | 48.3423
SELL4B | 400 | 79.504 | 27.8023 | 7.8448 | 47.1631 | 72.7043 | 27.5707 | 9.3513 | 48.3422
SETW4A | 400 | 79.4202 | 27.776 | 7.8343 | 47.1155 | 72.6427 | 27.5514 | 9.322 | 48.2855
SETW4B | 400 | 79.4202 | 27.7759 | 7.8343 | 47.1154 | 72.6425 | 27.5513 | 9.3219 | 48.2854
SHEC2 MC1 | 275 | 52.6609 | 19.618 | 10.265 | 38.009 | 53.7968 | 22.1189 | 7.4835 | 38.7644
SHEC2 MC2 | 275 | 52.6609 | 19.618 | 10.265 | 38.009 | 53.7968 | 22.1189 | 7.4835 | 38.7644
SING4 MC2 | 400 | 88.6513 | 30.8841 | 20.1639 | 63.8406 | 73.2092 | 28.5369 | 12.281 | 52.6383
SING4 MC1 | 400 | 88.6513 | 30.8841 | 20.1639 | 63.8406 | 73.2092 | 28.5369 | 12.281 | 52.6383
SIZE4 M1 | 400 | 87.3311 | 31.2786 | 20.9894 | 65.2241 | 87.6565 | 32.6096 | 24.6492 | 70.7661
SIZE4 M2 | 400 | 87.3311 | 31.2786 | 20.9894 | 65.2241 | 87.6565 | 32.6096 | 24.6492 | 70.7661
SIZE4 M3 | 400 | 87.3311 | 31.2786 | 20.9894 | 65.2241 | 87.6565 | 32.6096 | 24.6492 | 70.7661
SIZE4 M4 | 400 | 87.3311 | 31.2786 | 20.9894 | 65.2241 | 87.6565 | 32.6096 | 24.6492 | 70.7661
SIZE4 R1 | 400 | 87.3311 | 31.2786 | 20.9894 | 65.2241 | 87.6565 | 32.6096 | 24.6492 | 70.7661
SIZE4 R2 | 400 | 87.3311 | 31.2786 | 20.9894 | 65.2241 | 87.6565 | 32.6096 | 24.6492 | 70.7661
SIZE4 R3 | 400 | 87.3311 | 31.2786 | 20.9894 | 65.2241 | 87.6565 | 32.6096 | 24.6492 | 70.7661
SIZE4 R4 | 400 | 87.3311 | 31.2786 | 20.9894 | 65.2241 | 87.6565 | 32.6096 | 24.6492 | 70.7661
SKLG2 MC1 | 275 | 61.6508 | 22.9175 | 18.1691 | 50.5793 | 58.0272 | 22.7119 | 16.0415 | 48.161
SKLG2 MC2 | 275 | 61.6508 | 22.9175 | 18.1691 | 50.5793 | 58.0272 | 22.7119 | 16.0415 | 48.161
SKLG2 MC3 | 275 | 61.6508 | 22.9175 | 18.1691 | 50.5793 | 58.0272 | 22.7119 | 16.0415 | 48.161
SKLG2 MC4 | 275 | 61.6508 | 22.9175 | 18.1691 | 50.5793 | 58.0272 | 22.7119 | 16.0415 | 48.161
SHBA4 M1 | 400 | 71.2689 | 26.2946 | 23.8521 | 61.0383 | 71.7317 | 27.1228 | 24.2475 | 62.6049
SHBA4 M2 | 400 | 71.2689 | 26.2946 | 23.8521 | 61.0383 | 71.7317 | 27.1228 | 24.2475 | 62.6049
SHBA4 R1 | 400 | 71.2689 | 26.2946 | 23.8521 | 61.0383 | 71.7317 | 27.1228 | 24.2475 | 62.6049
SHBA4 R2 | 400 | 71.2689 | 26.2946 | 23.8521 | 61.0383 | 71.7317 | 27.1228 | 24.2475 | 62.6049
SMAN2 MC1 | 275 | 75.639 | 28.5563 | 22.7493 | 63.134 | 73.7014 | 28.9858 | 20.4314 | 61.4235
SMAN2 MC2 | 275 | 75.639 | 28.5563 | 22.7493 | 63.134 | 73.7014 | 28.9858 | 20.4314 | 61.4235
SMAN2 MC3 | 275 | 75.639 | 28.5563 | 22.7493 | 63.134 | 73.7014 | 28.9858 | 20.4314 | 61.4235
SMAN2 MC4 | 275 | 75.639 | 28.5563 | 22.7493 | 63.134 | 73.7014 | 28.9858 | 20.4314 | 61.4235
SSHI2 MC1 | 275 | 64.4962 | 23.6054 | 11.5789 | 44.962 | 59.4296 | 23.4847 | 9.483 | 42.6954
SSHI2 MC2 | 275 | 64.4962 | 23.6054 | 11.5789 | 44.962 | 59.4296 | 23.4847 | 9.483 | 42.6954
SPLN4 M1 | 400 | 85.1239 | 31.0939 | 20.5811 | 64.5546 | 67.657 | 26.3196 | 14.8449 | 52.0664
SPLN4 R1 | 400 | 85.1239 | 31.0939 | 20.5811 | 64.5546 | 67.657 | 26.3196 | 14.8449 | 52.0664
MC1 | 400 | 63.2823 | 23.2542 | 12.5475 | 45.434 | 44.7961 | 17.6393 | 2.6588 | 27.6045
MC2 | 400 | 63.2823 | 23.2542 | 12.5475 | 45.434 | 44.7961 | 17.6393 | 2.6588 | 27.6045
MC3 | 400 | 63.3068 | 23.2628 | 12.5515 | 45.45 | 50.5398 | 19.7779 | 8.823 | 36.7932
MC4 | 400 | 63.3068 | 23.2628 | 12.5515 | 45.45 | 50.5398 | 19.7779 | 8.823 | 36.7932
SJOW2 MC2 | 275 | 40.7021 | 13.9164 | 15.119 | 34.7998 | 48.551 | 17.3572 | 17.7469 | 42.2937
SJOW2 MC1 | 275 | 40.7021 | 13.9164 | 15.119 | 34.7998 | 48.551 | 17.3572 | 17.7469 | 42.2937
SJOW2 MC4 | 275 | 40.7021 | 13.9164 | 15.119 | 34.7998 | 48.551 | 17.3572 | 17.7469 | 42.2937
SJOW2 MC3 | 275 | 40.7021 | 13.9164 | 15.119 | 34.7998 | 48.551 | 17.3572 | 17.7469 | 42.2937
SJOW4 M1 | 400 | 105.2529 | 34.9318 | 26.2758 | 75.6769 | 125.0084 | 45.5839 | 30.7341 | 95.1994
SJOW4 M2 | 400 | 105.2529 | 34.9318 | 26.2758 | 75.6769 | 125.0084 | 45.5839 | 30.7341 | 95.1994
SJOW4 M3 | 400 | 105.2529 | 34.9318 | 26.2758 | 75.6769 | 125.0084 | 45.5839 | 30.7341 | 95.1994
SJOW4 M4 | 400 | 105.2529 | 34.9318 | 26.2758 | 75.6769 | 125.0084 | 45.5839 | 30.7341 | 95.1994
SJOW4 R1/2 | 400 | 105.2529 | 34.9318 | 26.2758 | 75.6769 | 125.0084 | 45.5839 | 30.7341 | 95.1994
SJOW4 R3/4 | 400 | 105.2529 | 34.9318 | 26.2758 | 75.6769 | 125.0084 | 45.5839 | 30.7341 | 95.1994
STAL2 M1 | 275 | 82.0128 | 30.6855 | 15.8509 | 59.2468 | 75.5246 | 29.6863 | 14.4067 | 56.3895
STAL2 M2 | 275 | 82.0128 | 30.6855 | 15.8509 | 59.2468 | 75.5246 | 29.6863 | 14.4067 | 56.3895
STAL2 R1 | 275 | 82.0128 | 30.6855 | 15.8509 | 59.2468 | 75.5246 | 29.6863 | 14.4067 | 56.3895
STAL2 R2 | 275 | 82.0128 | 30.6855 | 15.8509 | 59.2468 | 75.5246 | 29.6863 | 14.4067 | 56.3895
STAL4 MC1 | 400 | 36.3364 | 13.4189 | 9.5624 | 28.5397 | 32.2442 | 12.4584 | 8.097 | 25.7159
STAL4 MC2 | 400 | 51.0307 | 19.3397 | 9.753 | 37.1035 | 39.1617 | 15.5725 | 6.3979 | 28.4207
STAY4 M1 | 400 | 106.9564 | 38.7783 | 24.9593 | 79.8001 | 102.0577 | 38.7556 | 26.3976 | 81.2063
STAY4 M2 | 400 | 106.9564 | 38.7783 | 24.9593 | 79.8001 | 102.0577 | 38.7556 | 26.3976 | 81.2063
STAY4 R1 | 400 | 106.9564 | 38.7783 | 24.9593 | 79.8001 | 102.0577 | 38.7556 | 26.3976 | 81.2063
STAY4 R2 | 400 | 106.9564 | 38.7783 | 24.9593 | 79.8001 | 102.0577 | 38.7556 | 26.3976 | 81.2063
STAY4A | 400 | 72.5964 | 26.5248 | 19.7382 | 57.25 | 66.5176 | 25.151 | 19.2265 | 54.7955
STEN1 M1 | 132 | 55.3272 | 19.4085 | 19.2874 | 46.7352 | 68.1263 | 25.0603 | 23.0602 | 58.5008
STEN1 M2 | 132 | 55.3272 | 19.4085 | 19.2874 | 46.7352 | 68.1263 | 25.0603 | 23.0602 | 58.5008
STEN1 R1 | 132 | 55.3272 | 19.4085 | 19.2874 | 46.7352 | 68.1263 | 25.0603 | 23.0602 | 58.5008
STEN1 R2 | 132 | 55.3272 | 19.4085 | 19.2874 | 46.7352 | 68.1263 | 25.0603 | 23.0602 | 58.5008
STES1 M1 | 132 | 55.5774 | 18.9336 | 15.2672 | 42.0433 | 68.1142 | 24.7582 | 17.643 | 52.6565
STES1 M2 | 132 | 55.5774 | 18.9336 | 15.2672 | 42.0433 | 68.1142 | 24.7582 | 17.643 | 52.6565
STES1 R1 | 132 | 55.5774 | 18.9336 | 15.2672 | 42.0433 | 68.1142 | 24.7582 | 17.643 | 52.6565
STES1 R2 | 132 | 55.5774 | 18.9336 | 15.2672 | 42.0433 | 68.1142 | 24.7582 | 17.643 | 52.6565
STEW2 M1 | 275 | 81.8231 | 30.1201 | 24.6593 | 67.2556 | 78.8074 | 30.3013 | 23.6346 | 66.487
STEW2 M2 | 275 | 81.8231 | 30.1201 | 24.6593 | 67.2556 | 78.8074 | 30.3013 | 23.6346 | 66.487
STEW2 R1 | 275 | 81.8231 | 30.1201 | 24.6593 | 67.2556 | 78.8074 | 30.3013 | 23.6346 | 66.487
STEW2 R2 | 275 | 81.8231 | 30.1201 | 24.6593 | 67.2556 | 78.8074 | 30.3013 | 23.6346 | 66.487
STEW4 M1 | 400 | 82.2898 | 30.1758 | 24.0262 | 66.7012 | 62.6632 | 24.4078 | 17.7635 | 52.2814
STEW4 M2 | 400 | 82.2898 | 30.1758 | 24.0262 | 66.7012 | 62.6632 | 24.4078 | 17.7635 | 52.2814
STEW4 R1 | 400 | 82.2898 | 30.1758 | 24.0262 | 66.7012 | 62.6632 | 24.4078 | 17.7635 | 52.2814
STEW4 R2a | 400 | 82.2898 | 30.1758 | 24.0262 | 66.7012 | 62.6632 | 24.4078 | 17.7635 | 52.2814
STSB4 MC1 | 400 | 56.9838 | 21.079 | 12.6925 | 42.5027 | 45.4576 | 17.8483 | 7.9149 | 33.1562
STSB4 MC2 | 400 | 56.9838 | 21.079 | 12.6925 | 42.5027 | 45.4576 | 17.8483 | 7.9149 | 33.1562
STSB4A | 400 | 52.8192 | 19.3595 | 6.0273 | 33.4057 | 41.2886 | 16.0983 | 3.2549 | 26.0213
STOB4 M1 | 400 | 60.7956 | 22.9224 | 10.616 | 43.0333 | 49.6167 | 19.9034 | 7.6333 | 35.7809
STOB4 R1 | 400 | 60.7956 | 22.9224 | 10.616 | 43.0333 | 49.6167 | 19.9034 | 7.6333 | 35.7809
SUND4 M1 | 400 | 104.4275 | 37.6142 | 21.4589 | 74.6534 | 88.2849 | 34.189 | 16.9898 | 65.3404
SUND4 M2 | 400 | 84.5874 | 30.8955 | 17.2243 | 60.9171 | 71.5356 | 27.6857 | 14.1327 | 53.2862
SUND4 R1 | 400 | 104.4275 | 37.6142 | 21.4589 | 74.6534 | 88.2849 | 34.189 | 16.9898 | 65.3404
SUND4 R2 | 400 | 84.5874 | 30.8955 | 17.2243 | 60.9171 | 71.5356 | 27.6857 | 14.1327 | 53.2862
SUTB4A | 400 | 88.7152 | 32.3974 | 19.6812 | 65.4981 | 80.5012 | 30.8741 | 18.1215 | 61.784
SWAN2 MC3 | 275 | 31.1649 | 10.7882 | 11.3619 | 26.6188 | 34.9868 | 12.6307 | 12.0882 | 29.9507
SWAN2 MC4 | 275 | 31.1649 | 10.7882 | 11.3619 | 26.6188 | 34.9868 | 12.6307 | 12.0882 | 29.9507
SWAN4 M3 | 400 | 77.156 | 26.7081 | 25.695 | 63.4659 | 73.5302 | 27.521 | 23.0788 | 61.9994
SWAN4 M4 | 400 | 77.156 | 26.7081 | 25.695 | 63.4659 | 73.5302 | 27.521 | 23.0788 | 61.9994
SWAN4 R3 | 400 | 77.156 | 26.7081 | 25.695 | 63.4659 | 73.5302 | 27.521 | 23.0788 | 61.9994
SWAN4 R4 | 400 | 77.156 | 26.7081 | 25.695 | 63.4659 | 73.5302 | 27.521 | 23.0788 | 61.9994
TAUN4 M1 | 400 | 55.8905 | 20.6091 | 10.1551 | 39.3008 | 47.6736 | 18.9252 | 6.7236 | 33.4879
TAUN4 M2 | 400 | 57.1961 | 21.0214 | 10.478 | 40.2068 | 49.7462 | 19.6697 | 7.4088 | 35.226
TEMP2 MC1 | 275 | 58.296 | 21.4773 | 11.997 | 42.3704 | 61.1068 | 24.1892 | 10.8328 | 45.0415
TEMP2 MC2 | 275 | 58.296 | 21.4773 | 11.997 | 42.3704 | 61.1068 | 24.1892 | 10.8328 | 45.0415
TEMP2 MC3 | 275 | 58.5161 | 21.5387 | 12.1187 | 42.5789 | 61.9331 | 24.496 | 11.0477 | 45.6903
THTO4 M1 | 400 | 93.4687 | 34.0064 | 22.8557 | 70.9481 | 73.4357 | 28.5426 | 13.7692 | 54.1346
THTO4 M2 | 400 | 66.5917 | 24.6399 | 15.2692 | 50.1153 | 54.0095 | 21.0005 | 10.4337 | 40.1329
THTO4 M3 | 400 | 66.5917 | 24.6399 | 15.2692 | 50.1153 | 54.0095 | 21.0005 | 10.4337 | 40.1329
THTO4 M4 | 400 | 93.4687 | 34.0064 | 22.8557 | 70.9481 | 73.4357 | 28.5426 | 13.7692 | 54.1346
THTO4 R1/2 | 400 | 65.9194 | 24.2281 | 15.1297 | 49.3934 | 56.4414 | 21.7554 | 11.4884 | 42.2551
THTO4 R3/4 | 400 | 65.9194 | 24.2281 | 15.1297 | 49.3934 | 56.4414 | 21.7554 | 11.4884 | 42.2551
THOM2 M1 | 275 | 66.8099 | 24.4217 | 18.8465 | 53.3841 | 68.8075 | 26.0211 | 18.6376 | 55.437
THOM2 R1 | 275 | 66.8099 | 24.4217 | 18.8465 | 53.3841 | 68.8075 | 26.0211 | 18.6376 | 55.437
M5 | 400 | 86.5315 | 31.6509 | 18.2853 | 63.0464 | 90.348 | 35.3419 | 18.5565 | 68.5375
R2(2) | 400 | 86.5315 | 31.6509 | 18.2853 | 63.0464 | 76.2169 | 29.4379 | 15.2365 | 56.8679
R2(3) | 400 | 86.5315 | 31.6509 | 18.2853 | 63.0464 | 76.2169 | 29.4379 | 15.2365 | 56.8679
R5 | 400 | 86.5315 | 31.6509 | 18.2853 | 63.0464 | 90.348 | 35.3419 | 18.5565 | 68.5375
THOM4 MC4 | 400 | 92.8674 | 33.4766 | 22.5114 | 69.8546 | 82.5886 | 31.6687 | 17.6217 | 62.4079
THOM4 MC2 | 400 | 92.8674 | 33.4766 | 22.5114 | 69.8546 | 82.5886 | 31.6687 | 17.6217 | 62.4079
THOM4 MC3 | 400 | 92.8674 | 33.4766 | 22.5114 | 69.8546 | 82.5886 | 31.6687 | 17.6217 | 62.4079
THOM4 MC1 | 400 | 92.8674 | 33.4766 | 22.5114 | 69.8546 | 82.5886 | 31.6687 | 17.6217 | 62.4079
THUR2 MC2 | 275 | 63.6395 | 23.9207 | 10.3822 | 44.2113 | 64.9087 | 25.6869 | 10.831 | 47.1578
THUR2 MC3 | 275 | 63.6395 | 23.9207 | 10.3822 | 44.2113 | 64.9087 | 25.6869 | 10.831 | 47.1578
THUR2 MC1 | 275 | 63.6395 | 23.9207 | 10.3822 | 44.2113 | 64.9087 | 25.6869 | 10.831 | 47.1578
THUR2 MC4 | 275 | 63.6395 | 23.9207 | 10.3822 | 44.2113 | 64.9087 | 25.6869 | 10.831 | 47.1578
TILB2 M1 | 275 | 69.8062 | 24.8262 | 20.4902 | 55.5997 | 73.5457 | 27.4114 | 20.7914 | 59.557
TILB2 M2 | 275 | 69.8062 | 24.8262 | 20.4902 | 55.5997 | 73.5457 | 27.4114 | 20.7914 | 59.557
TILB2 R1 | 275 | 69.8062 | 24.8262 | 20.4902 | 55.5997 | 73.5457 | 27.4114 | 20.7914 | 59.557
TILB2 R2 | 275 | 69.8062 | 24.8262 | 20.4902 | 55.5997 | 73.5457 | 27.4114 | 20.7914 | 59.557
TILB4 M2 | 400 | 126.5659 | 44.3663 | 39.9359 | 102.6794 | 116.677 | 44.6139 | 33.2963 | 96.3899
TILB4 M3 | 400 | 126.5659 | 44.3663 | 39.9359 | 102.6794 | 116.677 | 44.6139 | 33.2963 | 96.3899
TILB4 R2 | 400 | 126.5659 | 44.3663 | 39.9359 | 102.6794 | 116.677 | 44.6139 | 33.2963 | 96.3899
TILB4 R3 | 400 | 126.5659 | 44.3663 | 39.9359 | 102.6794 | 116.677 | 44.6139 | 33.2963 | 96.3899
TINP2 M2 | 275 | 57.4839 | 20.8826 | 6.7584 | 36.2909 | 56.8671 | 22.0798 | 5.5508 | 36.7763
TINP2 M1 | 275 | 57.324 | 20.8737 | 6.7461 | 36.266 | 55.9681 | 21.7549 | 5.4638 | 36.2298
TODP2 MC1 | 275 | 59.5582 | 20.9728 | 14.0052 | 43.6651 | 54.4256 | 20.8794 | 10.7421 | 40.27
TODP2 MC2 | 275 | 59.5582 | 20.9728 | 14.0052 | 43.6651 | 54.4256 | 20.8794 | 10.7421 | 40.27
TOTT2 MC1 | 275 | 60.3176 | 22.1058 | 20.1965 | 51.4588 | 62.0782 | 23.6887 | 19.2773 | 52.7782
TOTT2 MC2A | 275 | 62.1806 | 22.7735 | 20.7798 | 52.9864 | 61.2149 | 23.4389 | 18.8496 | 51.9973
TOTT2 MC2B | 275 | 60.3176 | 22.1058 | 20.1965 | 51.4588 | 62.0782 | 23.6887 | 19.2773 | 52.7782
TOTT2 MC3 | 275 | 62.1806 | 22.7735 | 20.7798 | 52.9864 | 61.2149 | 23.4389 | 18.8496 | 51.9973
TOTT2 MC4A | 275 | 60.3176 | 22.1058 | 20.1965 | 51.4588 | 62.0782 | 23.6887 | 19.2773 | 52.7782
TOTT2 MC4B | 275 | 62.1806 | 22.7735 | 20.7798 | 52.9864 | 61.2149 | 23.4389 | 18.8496 | 51.9973
TOTT2 MC5 | 275 | 55.998 | 20.4251 | 13.3648 | 42.2502 | 53.5718 | 20.7462 | 10.743 | 40.0827
TOTT2 MC6 | 275 | 55.998 | 20.4251 | 13.3648 | 42.2502 | 53.5718 | 20.7462 | 10.743 | 40.0827
TOTT2 MC7 | 275 | 54.3096 | 19.7854 | 13.2315 | 41.2123 | 55.2957 | 21.2473 | 11.4134 | 41.4616
TOTT2 MC8 | 275 | 54.3096 | 19.7854 | 13.2315 | 41.2123 | 55.2957 | 21.2473 | 11.4134 | 41.4616
TOTE2B | 275 | 60.3176 | 22.1058 | 20.1965 | 51.4588 | 62.0782 | 23.6887 | 19.2773 | 52.7782
TOTE2A | 275 | 62.1806 | 22.7735 | 20.7798 | 52.9864 | 61.2149 | 23.4389 | 18.8496 | 51.9973
TRAW2 M1 | 275 | 45.0353 | 16.1898 | 13.8455 | 36.7413 | 46.8828 | 17.5392 | 12.6871 | 37.4914
TRAW2 M2 | 275 | 45.0353 | 16.1898 | 13.8455 | 36.7413 | 46.8828 | 17.5392 | 12.6871 | 37.4914
TRAW2 R1 | 275 | 45.0353 | 16.1898 | 13.8455 | 36.7413 | 46.8828 | 17.5392 | 12.6871 | 37.4914
TRAW2 R2 | 275 | 45.0353 | 16.1898 | 13.8455 | 36.7413 | 46.8828 | 17.5392 | 12.6871 | 37.4914
TRAW4 MC1 | 400 | 59.5024 | 22.1878 | 18.0911 | 49.4694 | 47.259 | 18.7221 | 12.38 | 38.857
TRAW4 MC2 | 400 | 59.5024 | 22.1878 | 18.0911 | 49.4694 | 47.259 | 18.7221 | 12.38 | 38.857
TRAW4 MC3 | 400 | 59.5024 | 22.1878 | 18.0911 | 49.4694 | 47.259 | 18.7221 | 12.38 | 38.857
TRAW4 MC4 | 400 | 59.5024 | 22.1878 | 18.0911 | 49.4694 | 47.259 | 18.7221 | 12.38 | 38.857
TREM2 MC1 | 275 | 47.2668 | 16.5195 | 2.6182 | 25.9803 | 41.5413 | 16.2268 | 2.3242 | 25.2724
TREM2 MC2 | 275 | 47.2668 | 16.5195 | 2.6182 | 25.9803 | 41.5413 | 16.2268 | 2.3242 | 25.2724
TREM31 | 33 | 56.7809 | 17.9086 | 12.4787 | 37.8052 | 3.263e-07 | 0 | 0 | 0
TREU4A | 400 | 87.6955 | 31.1986 | 9.0828 | 53.2043 | 73.2642 | 28.5631 | 4.5672 | 44.9614
TREU4A_DEES1 | 400 | 87.6955 | 31.1986 | 9.0828 | 53.2043 | 73.2642 | 28.5631 | 4.5672 | 44.9614
TREU4A_LEGA1 | 400 | 87.6955 | 31.1986 | 9.0828 | 53.2043 | 73.2642 | 28.5631 | 4.5672 | 44.9614
TREU4A_TRAW1 | 400 | 87.6955 | 31.1986 | 9.0828 | 53.2043 | 73.2642 | 28.5631 | 4.5672 | 44.9614
TREU4B | 400 | 88.8183 | 31.6238 | 9.1021 | 53.8249 | 74.0807 | 28.9021 | 4.5551 | 45.4288
TREU4B_DEES2 | 400 | 88.8183 | 31.6238 | 9.1021 | 53.8249 | 74.0807 | 28.9021 | 4.5551 | 45.4288
TREU4B_LEGA2 | 400 | 88.8183 | 31.6238 | 9.1021 | 53.8249 | 74.0807 | 28.9021 | 4.5551 | 45.4288
TREU4B_TRAW2 | 400 | 88.8183 | 31.6238 | 9.1021 | 53.8249 | 74.0807 | 28.9021 | 4.5551 | 45.4288
TYNE2 MC1 | 275 | 59.9749 | 22.085 | 10.4747 | 41.7076 | 54.851 | 21.5928 | 9.2129 | 39.7498
TYNE2 MC2 | 275 | 59.9749 | 22.085 | 10.4747 | 41.7076 | 54.851 | 21.5928 | 9.2129 | 39.7498
TYNE2A | 275 | 59.299 | 21.45 | 3.6758 | 34.0107 | 51.8736 | 20.4969 | 2.7228 | 31.7098
UPPB2 MC4 | 275 | 40.0675 | 14.175 | 9.966 | 30.0125 | 38.9548 | 14.7722 | 8.959 | 29.8501
UPPB2 MC3 | 275 | 42.41 | 15.0124 | 10.3281 | 31.5588 | 40.5683 | 15.402 | 9.1377 | 30.9194
UPPB2 MC2 | 275 | 42.41 | 15.0124 | 10.3281 | 31.5588 | 40.5683 | 15.402 | 9.1377 | 30.9194
UPPB2 MC1 | 275 | 40.0675 | 14.175 | 9.966 | 30.0125 | 38.9548 | 14.7722 | 8.959 | 29.8501
USKM2 M1 | 275 | 79.0547 | 26.6767 | 20.3468 | 58.0733 | 88.6554 | 32.3798 | 23.5406 | 69.3325
USKM2 M2 | 275 | 79.0547 | 26.6767 | 20.3468 | 58.0733 | 88.6554 | 32.3798 | 23.5406 | 69.3325
USKM2 R1 | 275 | 79.0547 | 26.6767 | 20.3468 | 58.0733 | 88.6554 | 32.3798 | 23.5406 | 69.3325
USKM2 R2 | 275 | 79.0547 | 26.6767 | 20.3468 | 58.0733 | 88.6554 | 32.3798 | 23.5406 | 69.3325
USKM2A | 275 | 76.5648 | 24.893 | 11.5147 | 46.7188 | 83.8005 | 30.3761 | 12.1407 | 55.099
WALH4 MC2 | 400 | 62.1366 | 22.6279 | 11.8876 | 43.8883 | 51.4169 | 20.0015 | 10.5329 | 38.8193
WALH4 MC3 | 400 | 62.1366 | 22.6279 | 11.8876 | 43.8883 | 51.4169 | 20.0015 | 10.5329 | 38.8193
WALH4 MC4 | 400 | 62.1366 | 22.6279 | 11.8876 | 43.8883 | 51.4169 | 20.0015 | 10.5329 | 38.8193
WALH4 MC1 | 400 | 62.1366 | 22.6279 | 11.8876 | 43.8883 | 51.4169 | 20.0015 | 10.5329 | 38.8193
WALP R4 | 132 | 74.9393 | 25.5747 | 23.356 | 59.524 | 91.3347 | 33.8201 | 26.3782 | 74.207
WALP1 M4 | 132 | 74.9393 | 25.5747 | 23.356 | 59.524 | 91.3347 | 33.8201 | 26.3782 | 74.207
WALPM3 | 132 | 74.9393 | 25.5747 | 23.356 | 59.524 | 91.3347 | 33.8201 | 26.3782 | 74.207
WALPR3 | 132 | 74.9393 | 25.5747 | 23.356 | 59.524 | 91.3347 | 33.8201 | 26.3782 | 74.207
WALP4 M1 | 400 | 106.7312 | 38.3113 | 26.0013 | 80.1817 | 101.1164 | 38.0435 | 26.6357 | 80.4374
WALP4 M2 | 400 | 106.7312 | 38.3113 | 26.0013 | 80.1817 | 101.1164 | 38.0435 | 26.6357 | 80.4374
WALP4 R1 | 400 | 106.7312 | 38.3113 | 26.0013 | 80.1817 | 101.1164 | 38.0435 | 26.6357 | 80.4374
WALP4 R2 | 400 | 106.7312 | 38.3113 | 26.0013 | 80.1817 | 101.1164 | 38.0435 | 26.6357 | 80.4374
WALX2 M1 | 275 | 76.6699 | 26.8861 | 17.4054 | 55.4281 | 77.9355 | 29.0889 | 15.4831 | 56.621
WALX2 M2 | 275 | 78.417 | 27.4658 | 17.694 | 56.5365 | 82.161 | 30.5714 | 16.4641 | 59.6986
WALX2 R1 | 275 | 76.6699 | 26.8861 | 17.4054 | 55.4281 | 77.9355 | 29.0889 | 15.4831 | 56.621
WALX2 R2 | 275 | 78.417 | 27.4658 | 17.694 | 56.5365 | 82.161 | 30.5714 | 16.4641 | 59.6986
WALX4A | 400 | 65.7605 | 23.3548 | 8.8216 | 41.8503 | 61.128 | 23.0161 | 8.4929 | 41.0426
WALX4B | 400 | 65.7384 | 23.3708 | 8.8603 | 41.9115 | 59.7777 | 22.5269 | 8.3088 | 40.1667
WARL2 MC4 | 275 | 63.9892 | 23.1196 | 15.1751 | 47.8712 | 59.7805 | 23.1614 | 11.3911 | 44.1463
WARL2 MC3 | 275 | 63.9892 | 23.1196 | 15.1751 | 47.8712 | 59.7805 | 23.1614 | 11.3911 | 44.1463
WARL2 MC2 | 275 | 63.9892 | 23.1196 | 15.1751 | 47.8712 | 59.7805 | 23.1614 | 11.3911 | 44.1463
WARL2 MC1 | 275 | 63.9892 | 23.1196 | 15.1751 | 47.8712 | 59.7805 | 23.1614 | 11.3911 | 44.1463
WASF2A | 275 | 52.9834 | 19.2147 | 5.2793 | 32.4531 | 46.2875 | 18.0569 | 3.0815 | 28.6178
WASF2B | 275 | 58.0013 | 20.8587 | 5.7538 | 35.2524 | 52.7553 | 20.5938 | 3.2759 | 32.3999
WBOL2 MC1 | 275 | 72.7507 | 26.2771 | 13.9625 | 51.124 | 67.1453 | 26.3795 | 10.9747 | 48.281
WBOL2 MC2 | 275 | 72.7507 | 26.2771 | 13.9625 | 51.124 | 67.1453 | 26.3795 | 10.9747 | 48.281
WBOL2 MC3 | 275 | 72.7507 | 26.2771 | 13.9625 | 51.124 | 67.1453 | 26.3795 | 10.9747 | 48.281
WBOL2 MC4 | 275 | 72.7507 | 26.2771 | 13.9625 | 51.124 | 67.1453 | 26.3795 | 10.9747 | 48.281
WBUR1 M1 | 132 | 21.1236 | 7.4973 | 6.6662 | 17.2689 | 24.6838 | 9.1317 | 7.9927 | 20.9068
WBUR1 M2 | 132 | 21.1236 | 7.4973 | 6.6662 | 17.2689 | 24.6838 | 9.1317 | 7.9927 | 20.9068
WBUR1 R1 | 132 | 21.1236 | 7.4973 | 6.6662 | 17.2689 | 24.6838 | 9.1317 | 7.9927 | 20.9068
WBUR1 R2 | 132 | 20.9029 | 7.4381 | 6.5653 | 17.0843 | 24.5363 | 9.0769 | 7.9087 | 20.7454
WBUR4 M1 | 400 | 104.7764 | 37.534 | 29.2872 | 82.3683 | 98.2391 | 36.7915 | 28.1417 | 80.1727
WBUR4 M2 | 400 | 104.7764 | 37.534 | 29.2872 | 82.3683 | 98.2391 | 36.7915 | 28.1417 | 80.1727
WBUR4 M3 | 400 | 104.7764 | 37.534 | 29.2872 | 82.3683 | 98.2391 | 36.7915 | 28.1417 | 80.1727
WBUR4 M4 | 400 | 104.7764 | 37.534 | 29.2872 | 82.3683 | 98.2391 | 36.7915 | 28.1417 | 80.1727
WBUR4 R1/2 | 400 | 101.3671 | 36.9825 | 24.3033 | 76.6044 | 84.0949 | 32.3511 | 20.1452 | 65.8965
WBUR4 R3/4 | 400 | 101.3671 | 36.9825 | 24.3033 | 76.6044 | 84.0949 | 32.3511 | 20.1452 | 65.8965
WHAM4 M1 | 400 | 107.0248 | 37.6219 | 33.615 | 86.8203 | 111.746 | 43.2347 | 30.9239 | 92.067
WHAM4 M2 | 400 | 107.0248 | 37.6219 | 33.615 | 86.8203 | 111.746 | 43.2347 | 30.9239 | 92.067
WHAM4 R1 | 400 | 107.0248 | 37.6219 | 33.615 | 86.8203 | 111.746 | 43.2347 | 30.9239 | 92.067
WHAM4 R2 | 400 | 107.0248 | 37.6219 | 33.615 | 86.8203 | 111.746 | 43.2347 | 30.9239 | 92.067
WHAM4A | 400 | 93.1843 | 30.3751 | 11.7076 | 54.6644 | 97.0735 | 38.0074 | 14.214 | 67.9646
WHAM4B | 400 | 93.2463 | 30.391 | 11.7166 | 54.696 | 97.1725 | 38.0417 | 14.214 | 68.0131
WMEL2 MC4 | 275 | 76.613 | 28.011 | 14.159 | 53.7726 | 74.0553 | 29.0978 | 12.2524 | 53.403
WMEL2 MC1 | 275 | 76.613 | 28.011 | 14.159 | 53.7726 | 74.0553 | 29.0978 | 12.2524 | 53.403
WMEL2 MC2 | 275 | 76.613 | 28.011 | 14.159 | 53.7726 | 74.0553 | 29.0978 | 12.2524 | 53.403
WMEL2 MC3 | 275 | 76.613 | 28.011 | 14.159 | 53.7726 | 74.0553 | 29.0978 | 12.2524 | 53.403
WTHU4B | 400 | 86.8796 | 29.4858 | 8.2763 | 49.9755 | 72.8772 | 28.2873 | 5.0843 | 45.0886
WTHU4A | 400 | 86.8796 | 29.4858 | 8.2763 | 49.9755 | 71.367 | 27.7276 | 4.9789 | 44.1917
WWEY2 M1 | 275 | 71.5466 | 25.887 | 17.3153 | 53.9251 | 71.0514 | 27.0833 | 16.5895 | 54.8911
WWEY2 M2 | 275 | 71.5466 | 25.887 | 17.3153 | 53.9251 | 71.0514 | 27.0833 | 16.5895 | 54.8911
WWEY2 R1 | 275 | 73.3959 | 26.7066 | 16.0321 | 53.801 | 73.4828 | 28.1382 | 16.3999 | 56.1933
WWEY2 R2 | 275 | 73.3959 | 26.7066 | 16.0321 | 53.801 | 73.4828 | 28.1382 | 16.3999 | 56.1933
WWEY4A | 400 | 49.4892 | 17.949 | 5.8867 | 31.2705 | 44.6491 | 17.0861 | 5.9924 | 30.1558
WWEY4B | 400 | 49.8159 | 18.0388 | 6.0898 | 31.6005 | 44.4937 | 17.0866 | 6.194 | 30.358
WHGA2 MC1 | 275 | 70.789 | 26.2981 | 14.8688 | 52.0599 | 64.4775 | 25.6085 | 10.7691 | 46.985
WHGA2 MC2 | 275 | 70.789 | 26.2981 | 14.8688 | 52.0599 | 64.4775 | 25.6085 | 10.7691 | 46.985
WHGA2 MC3 | 275 | 70.789 | 26.2981 | 14.8688 | 52.0599 | 64.4775 | 25.6085 | 10.7691 | 46.985
WHGA2 MC4 | 275 | 70.789 | 26.2981 | 14.8688 | 52.0599 | 64.4775 | 25.6085 | 10.7691 | 46.985
WHSO2 M1 | 275 | 68.9372 | 23.7995 | 15.4907 | 49.1482 | 73.709 | 27.5416 | 15.9875 | 54.9373
WHSO2 M2 | 275 | 68.9372 | 23.7995 | 15.4907 | 49.1482 | 73.709 | 27.5416 | 15.9875 | 54.9373
WHSO2 R1 | 275 | 75.8645 | 25.896 | 19.6033 | 56.2257 | 82.2304 | 30.3716 | 20.5048 | 63.4567
WHSO2 R2 | 275 | 75.8645 | 25.896 | 19.6033 | 56.2257 | 82.2304 | 30.3716 | 20.5048 | 63.4567
WISD2 M1 | 275 | 68.0621 | 23.4788 | 21.7967 | 55.0008 | 79.7618 | 29.3316 | 24.6401 | 66.1212
WISD2 M2 | 275 | 68.0621 | 23.4788 | 21.7967 | 55.0008 | 79.7618 | 29.3316 | 24.6401 | 66.1212
WISD2 R1 | 275 | 68.0621 | 23.4788 | 21.7967 | 55.0008 | 79.7618 | 29.3316 | 24.6401 | 66.1212
WISD2 R2 | 275 | 68.0621 | 23.4788 | 21.7967 | 55.0008 | 79.7618 | 29.3316 | 24.6401 | 66.1212
WISD2A | 275 | 58.6947 | 20.2531 | 11.9528 | 40.595 | 64.4542 | 24.5434 | 13.4798 | 48.1894
SGT 5 HV | 400 | 93.9101 | 30.2851 | 12.3681 | 55.1977 | 110.5055 | 40.4634 | 11.0808 | 68.3047
SGT6_HV | 400 | 93.9101 | 30.2851 | 12.3681 | 55.1977 | 110.5055 | 40.4634 | 11.0808 | 68.3047
WISD6 M1 | 66 | 49.1068 | 16.6622 | 16.8075 | 40.3713 | 32.7451 | 12.2651 | 10.59 | 27.9354
WISD6 M2 | 66 | 49.1068 | 16.6622 | 16.8075 | 40.3713 | 32.7451 | 12.2651 | 10.59 | 27.9354
WISD6 R1 | 66 | 49.1068 | 16.6622 | 16.8075 | 40.3713 | 32.7451 | 12.2651 | 10.59 | 27.9354
WISD6 R2 | 66 | 49.1068 | 16.6622 | 16.8075 | 40.3713 | 32.7451 | 12.2651 | 10.59 | 27.9354
WILL1 M1 | 132 | 50.6072 | 17.6033 | 15.9163 | 40.811 | 57.6741 | 21.8479 | 18.1904 | 49.0879
WILL1 M2 | 132 | 50.6072 | 17.6033 | 15.9163 | 40.811 | 57.6741 | 21.8479 | 18.1904 | 49.0879
WILL1 R1 | 132 | 35.0152 | 12.9199 | 10.5701 | 28.8416 | 38.8091 | 14.9508 | 12.0871 | 33.2307
WILL1 R2 | 132 | 50.6072 | 17.6033 | 15.9163 | 40.811 | 57.6741 | 21.8479 | 18.1904 | 49.0879
WILL2 M2 | 275 | 23.7643 | 8.4906 | 8.6698 | 20.6773 | 25.3005 | 9.2439 | 9.0078 | 22.0807
WILL2 R2 | 275 | 23.7643 | 8.4906 | 8.6698 | 20.6773 | 25.3005 | 9.2439 | 9.0078 | 22.0807
WILE4 M1 | 400 | 96.6031 | 36.0589 | 25.4288 | 76.4238 | 82.6167 | 32.8723 | 20.9753 | 67.4639
WILE4 M2 | 400 | 96.6031 | 36.0589 | 25.4288 | 76.4238 | 82.6167 | 32.8723 | 20.9753 | 67.4639
WILE4 R1 | 400 | 96.6031 | 36.0589 | 25.4288 | 76.4238 | 82.6167 | 32.8723 | 20.9753 | 67.4639
WILE4 R2 | 400 | 96.6031 | 36.0589 | 25.4288 | 76.4238 | 82.6167 | 32.8723 | 20.9753 | 67.4639
WILT2A | 275 | 55.6573 | 19.4686 | 9.1954 | 36.7281 | 57.0954 | 21.1462 | 8.6482 | 38.5535
WILT2B | 275 | 55.6573 | 19.4686 | 9.1954 | 36.7281 | 57.0954 | 21.1462 | 8.6482 | 38.5535
WILT2C | 275 | 55.8474 | 19.5564 | 9.3237 | 36.9807 | 57.9026 | 21.3989 | 9.2546 | 39.5172
WILT2D | 275 | 55.8462 | 19.5562 | 9.3234 | 36.98 | 57.8976 | 21.3973 | 9.2529 | 39.5133
WIMB2 MC1 | 275 | 73.4747 | 25.8018 | 19.4139 | 55.9031 | 78.0179 | 30.2985 | 21.0511 | 63.8996
WIMB2 MC2 | 275 | 80.247 | 27.9453 | 14.1835 | 53.7042 | 82.6542 | 32.4452 | 14.3433 | 60.2277
WIMB2 MC3 | 275 | 80.247 | 27.9453 | 14.1835 | 53.7042 | 82.6542 | 32.4452 | 14.3433 | 60.2277
WIMB2 MC4 | 275 | 73.4747 | 25.8018 | 19.4139 | 55.9031 | 78.0179 | 30.2985 | 21.0511 | 63.8996
WIMB2A | 275 | 73.4747 | 25.8018 | 19.4139 | 55.9031 | 78.0179 | 30.2985 | 21.0511 | 63.8996
MB2 | 400 | 91.26 | 30.7677 | 22.7269 | 66.239 | 2.9658e-07 | 0 | 0 | 0
RB2 | 400 | 91.26 | 30.7677 | 22.7269 | 66.239 | 107.1405 | 40.07 | 22.837 | 79.5045
WIBA2 MC1 | 275 | 58.1548 | 21.4286 | 11.9527 | 42.2573 | 62.1889 | 24.8352 | 10.2156 | 45.3379
WIBA2 MC2 | 275 | 58.1548 | 21.4286 | 11.9527 | 42.2573 | 62.1889 | 24.8352 | 10.2156 | 45.3379
WYLF1 M1 | 132 | 20.3602 | 6.6309 | 7.4156 | 16.7931 | 22.8906 | 8.11 | 7.9423 | 19.4116
WYLF1 M2 | 132 | 20.3602 | 6.6309 | 7.4156 | 16.7931 | 22.8906 | 8.11 | 7.9423 | 19.4116
WYLF1 R1 | 132 | 20.3602 | 6.6309 | 7.4156 | 16.7931 | 22.8906 | 8.11 | 7.9423 | 19.4116
WYLF1 R2 | 132 | 20.3602 | 6.6309 | 7.4156 | 16.7931 | 22.8906 | 8.11 | 7.9423 | 19.4116
WYLF4 M1 | 400 | 49.1115 | 17.4497 | 13.1586 | 37.8363 | 54.1819 | 20.043 | 15.3625 | 43.7075
WYLF4 M2 | 400 | 49.1115 | 17.4497 | 13.1586 | 37.8363 | 54.1819 | 20.043 | 15.3625 | 43.7075
WYLF4 R1 | 400 | 49.1115 | 17.4497 | 13.1586 | 37.8363 | 54.1819 | 20.043 | 15.3625 | 43.7075
WYLF4 R2 | 400 | 49.1115 | 17.4497 | 13.1586 | 37.8363 | 54.1819 | 20.043 | 15.3625 | 43.7075
WYMO4 M1 | 400 | 100.4166 | 36.2766 | 20.9451 | 72.248 | 86.6455 | 33.397 | 17.3091 | 64.5397
WYMO4 M2 | 400 | 100.4166 | 36.2766 | 20.9451 | 72.248 | 86.6455 | 33.397 | 17.3091 | 64.5397
WYMO4 R1 | 400 | 100.4166 | 36.2766 | 20.9451 | 72.248 | 86.6455 | 33.397 | 17.3091 | 64.5397
WYMO4 R2 | 400 | 100.4166 | 36.2766 | 20.9451 | 72.248 | 86.6455 | 33.397 | 17.3091 | 64.5397