## Menu
Electricity Ten Year Statement 2020
Appendix D - Fault Levels at Minimum
Table | Title
D1.0 | SHE Transmission Fault Levels (kA) at Minimum, Summer 2020/21
D2.0 | SPT Fault Levels (kA) at Minimum, Summer 2020/21
D3.0 | NGET Fault Levels (kA) at Minimum, Summer 2020/21

## D1.0
ETYS 20 Yr 1 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Summer 2020/21
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERARDER | 132 | 9.7 | 3.79 | 1.19 | 6.54 | 11.28 | 4.43 | 1.45 | 7.72
ABERDEEN BAY | 132 | 14.37 | 6.1 | 0.69 | 9.32 | 14.59 | 6.18 | 0.89 | 9.64 | Menu
ABERNETHY | 132 | 12.48 | 6.21 | 0.02 | 8.8 | 13.96 | 6.63 | 0.18 | 9.55
ABERNETHY | 33 | 22.58 | 9.32 | 0.64 | 13.82 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
A-CHRUACH | 132 | 16.15 | 7.18 | 0.4 | 10.56 | 16.46 | 7.09 | 0.83 | 10.86
AIGAS | 132 | 26.73 | 12.06 | 0.54 | 17.6 | 26.5 | 12.25 | 0.49 | 17.82
ALNESS | 132 | 27.43 | 10.65 | 4.09 | 19.14 | 32.15 | 12.61 | 4.31 | 22.14
ALNESS | 33 | 28.79 | 10.59 | 7.6 | 22.58 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
AN SUIDHE | 132 | 19.36 | 8.72 | 0.38 | 12.72 | 19.57 | 8.59 | 0.71 | 12.85
ARBROATH | 132 | 12.2 | 5.67 | 0.31 | 8.33 | 11.77 | 5.33 | 0.61 | 8.15
ARBROATH | 33 | 23.14 | 9.15 | 1.75 | 14.7 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
ARDKINGLAS | 132 | 24.15 | 11.59 | 0.14 | 16.53 | 22.41 | 10.57 | 0.41 | 15.36
ARDMORE | 132 | 1.87 | 1.06 | 0 | 1.51 | 2.6 | 1.44 | 0 | 2.04
ARDMORE | 33 | 5.84 | 3.07 | 0 | 4.34 | 1.04 | 0.72 | 0 | 1.02
BEAULY | 400 | 19.44 | 7.48 | 4.85 | 15.43 | 21.61 | 8.35 | 5.3 | 17.1
BEAULY | 275 | 34.7 | 13.57 | 7.91 | 27.09 | 39.9 | 15.71 | 8.59 | 30.81
BEAULY | 132 | 39.19 | 16.16 | 4.05 | 26.9 | 47.54 | 19.52 | 5.27 | 32.88
BEAULY | 33 | 28.08 | 10.69 | 4.2 | 19.32 | 1.45 | 1.01 | 0 | 1.42
BEINNEUN | 132 | 12.15 | 5.8 | 0.04 | 8.24 | 14.25 | 6.61 | 0.17 | 9.52
BERRY BURN | 275 | 24.55 | 9.92 | 3.7 | 17.73 | 21.74 | 8.93 | 3.09 | 15.72
BERRY BURN | 33 | 22.05 | 8.12 | 5.28 | 16.77 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
BHLARAIDH | 132 | 12.98 | 6.02 | 0.07 | 8.59 | 14.89 | 6.83 | 0.29 | 9.95
BLACKHILLOCK | 400 | 23.71 | 9.16 | 6.06 | 19.02 | 27.29 | 10.54 | 6.9 | 21.8
BLACKHILLOCK | 132 | 29.25 | 11.07 | 6.41 | 22.07 | 34.87 | 13.3 | 7.1 | 25.9
BLACKHILLOCK I | 275 | 36.89 | 14.58 | 8.12 | 28.74 | 43.12 | 17.06 | 9.39 | 33.51
BLACKHILLOCK II | 275 | 27.23 | 10.58 | 6.88 | 21.84 | 31.52 | 12.32 | 7.29 | 24.72
BOAT OF GARTEN | 132 | 10.61 | 4.97 | 0.23 | 7.26 | 12.21 | 5.41 | 0.59 | 8.23
BOAT OF GARTEN | 33 | 24.04 | 9.58 | 1.28 | 14.83 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
BRACO WEST | 275 | 28.98 | 11.38 | 5.56 | 21.65 | 25.58 | 10.17 | 4.77 | 19.16
BRACO WEST | 33 | 41.67 | 15.48 | 9.71 | 31.6 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
BRECHIN | 132 | 10.83 | 5.46 | 0.01 | 7.74 | 11.55 | 5.52 | 0.05 | 7.86
BRIDGE OF DUN | 132 | 9.17 | 4.71 | 0.01 | 6.66 | 10.12 | 4.89 | 0.07 | 6.98
BRIDGE OF DUN | 33 | 18.6 | 7.91 | 0.25 | 11.43 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
BROADFORD | 132 | 3.24 | 1.78 | 0 | 2.52 | 3.93 | 2.04 | 0.01 | 2.9
BROADFORD | 33 | 6.42 | 2.89 | 0.02 | 4.1 | 0.76 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 132 | 11.27 | 5.43 | 0.05 | 7.73 | 11.4 | 5.36 | 0.24 | 7.82
BRORA | 33 | 13.82 | 5.52 | 0.76 | 8.56 | 1.12 | 0.77 | 0 | 1.1
BURGHMUIR | 132 | 10.4 | 5.27 | 0.01 | 7.46 | 11.94 | 5.74 | 0.09 | 8.22
BURGHMUIR | 33 | 20.51 | 8.69 | 0.32 | 12.6 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CAIRNFORD | 275 | 32.27 | 12.92 | 5.94 | 24.21 | 33.22 | 13.49 | 5.29 | 24.37
CAIRNFORD | 33 | 25.32 | 9.29 | 6.5 | 19.65 | 1.13 | 0.79 | 0 | 1.11
CARRADALE | 132 | 13.61 | 5.69 | 1.18 | 9.23 | 15.78 | 6.5 | 1.72 | 10.9
CARRADALE I | 33 | 24.72 | 9.47 | 4.04 | 17.44 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
CARRADALE II | 33 | 24.13 | 9.3 | 3.43 | 16.58 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
CASSLEY | 132 | 6.57 | 3.26 | 0.13 | 4.74 | 6.34 | 3.04 | 0.15 | 4.46
CASSLEY | 33 | 11.66 | 4.62 | 1.19 | 7.72 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 132 | 11.75 | 5.64 | 0.03 | 8.01 | 13.6 | 6.35 | 0.14 | 9.13
CEANNACROC | 33 | 2.45 | 0.98 | 0.12 | 1.5 | 2.66 | 1.06 | 0.12 | 1.62
CHARLESTON | 132 | 30.66 | 12.86 | 2.77 | 20.96 | 35.63 | 15.08 | 3.32 | 24.64
CHARLESTON | 33 | 28.62 | 10.75 | 6.06 | 21.27 | 1.59 | 1.1 | 0 | 1.56
CLACHAN | 132 | 24.07 | 11.42 | 0.39 | 16.54 | 22.91 | 10.74 | 0.64 | 15.83
CLACHAN | 33 | 4.03 | 1.54 | 0.43 | 2.61 | 4.31 | 1.65 | 0.45 | 2.79
CLAYHILLS | 132 | 29.58 | 12.2 | 2.72 | 19.98 | 36.41 | 15.38 | 2.7 | 24.45
CLAYHILLS | 33 | 29.97 | 11.42 | 4.48 | 20.63 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.03
CLUNIE | 132 | 16.88 | 7.75 | 0.23 | 11.2 | 17.09 | 7.73 | 0.53 | 11.47
CONNAGILL | 275 | 13.59 | 5.4 | 2.84 | 10.48 | 15.73 | 6.28 | 3.08 | 11.97
CONNAGILL | 132 | 12.84 | 4.89 | 2.64 | 9.56 | 15.72 | 6 | 3.01 | 11.5
CORRIEGARTH | 132 | 8.35 | 3.41 | 0.49 | 5.31 | 9.53 | 3.85 | 0.8 | 6.24
CORRIEMOILLIE | 132 | 20.22 | 8.36 | 1.46 | 13.29 | 23.67 | 9.76 | 1.92 | 15.73
COUPAR ANGUS | 132 | 18.57 | 8.08 | 0.8 | 12.23 | 18.7 | 7.96 | 1.41 | 12.67
COUPAR ANGUS | 33 | 28.21 | 10.62 | 5.26 | 20.28 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 31.68 | 12.9 | 3.31 | 21.55 | 39.75 | 16.39 | 3.53 | 26.71
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 25.28 | 9.85 | 2.34 | 16.27 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.52
CROSSAIG | 132 | 19.9 | 8.42 | 1.86 | 13.76 | 24.51 | 10.28 | 2.35 | 16.89
CULLIGRAN | 132 | 14.42 | 7.12 | 0.03 | 10.1 | 14.28 | 6.86 | 0.14 | 9.84
DALLAS | 275 | 25.37 | 10.24 | 3.92 | 18.4 | 22.83 | 9.37 | 3.29 | 16.54
DALLAS | 33 | 22.43 | 8.26 | 5.41 | 17.09 | 1.13 | 0.78 | 0 | 1.11
DEANIE | 132 | 10.22 | 5.21 | 0.01 | 7.38 | 10.26 | 4.99 | 0.06 | 7.12
DORENELL | 132 | 11.22 | 4.8 | 0.31 | 7.1 | 12.99 | 5.41 | 0.66 | 8.32
DOUNREAY | 275 | 14.22 | 5.64 | 3.18 | 11.16 | 17.51 | 6.93 | 3.92 | 13.71
DOUNREAY | 132 | 15.39 | 5.89 | 3.14 | 11.47 | 20.68 | 7.92 | 4.09 | 15.29
DOUNREAY | 33 | 23.96 | 8.89 | 5.67 | 18.24 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
DUDHOPE | 132 | 28.56 | 12.22 | 1.9 | 19.17 | 32.06 | 14.2 | 1.66 | 21.75
DUDHOPE | 33 | 30.14 | 11.58 | 4.24 | 20.62 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.89
DUNBEATH | 132 | 10.51 | 4.98 | 0.08 | 7.12 | 10.3 | 4.84 | 0.21 | 7.06
DUNBEATH | 33 | 9.63 | 3.79 | 0.69 | 6.05 | 0.41 | 0.28 | 0 | 0.4
DUNMAGLASS | 132 | 10.19 | 3.94 | 1.44 | 7.02 | 12.32 | 4.79 | 1.8 | 8.58
DUNOON | 132 | 8.88 | 4.66 | 0.02 | 6.61 | 8.81 | 4.34 | 0.07 | 6.21
DUNOON | 33 | 21.79 | 9.71 | 0.09 | 13.83 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
DUNVEGAN | 132 | 2.09 | 1.18 | 0 | 1.67 | 2.95 | 1.64 | 0 | 2.32
DUNVEGAN | 33 | 6.31 | 3.26 | 0 | 4.6 | 1.05 | 0.73 | 0 | 1.03
DYCE | 132 | 18.57 | 7.92 | 0.95 | 12.15 | 18.91 | 8.05 | 1.3 | 12.68
DYCE | 33 | 28.72 | 10.93 | 4.49 | 19.95 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
EDINBANE | 132 | 2.22 | 1.25 | 0 | 1.77 | 3.11 | 1.71 | 0 | 2.42
ELGIN | 132 | 14.19 | 6.1 | 0.67 | 9.3 | 14.06 | 6 | 0.95 | 9.44
ELGIN | 33 | 24.8 | 9.52 | 3.21 | 16.68 | 1.87 | 1.3 | 0 | 1.83
ERROCHTY | 132 | 31.68 | 13.1 | 4.63 | 23.16 | 35.39 | 14.8 | 4.38 | 25.31
FARIGAIG I | 275 | 29.21 | 11.55 | 5.98 | 22.31 | 27.27 | 11.02 | 4.91 | 20.49
FARIGAIG I | 132 | 11.78 | 4.56 | 1.69 | 8.13 | 13.67 | 5.27 | 2.08 | 9.53
FARIGAIG II | 275 | 29.21 | 11.55 | 5.98 | 22.31 | 27.47 | 11.09 | 5.04 | 20.72
FARIGAIG II | 132 | 12.24 | 4.56 | 3.05 | 9.5 | 15.61 | 5.84 | 3.63 | 11.89
FARR | 132 | 18.29 | 7.92 | 0.42 | 11.62 | 18.72 | 8.19 | 0.71 | 12.29
FASNAKYLE | 275 | 26.79 | 10.43 | 5.94 | 20.69 | 26.64 | 10.51 | 5.39 | 20.25
FASNAKYLE | 33 | 50.31 | 18.55 | 11.92 | 38.15 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
FERNOCH | 132 | 9.5 | 5.17 | 0.02 | 7.34 | 11.39 | 5.82 | 0.06 | 8.3
FETTERESSO | 275 | 33.21 | 13.34 | 5.54 | 24.41 | 29.35 | 11.99 | 4.51 | 21.46
FETTERESSO | 132 | 20 | 7.72 | 3 | 13.91 | 23.01 | 8.87 | 3.5 | 16.05
FETTERESSO | 33 | 18.74 | 6.99 | 3.52 | 13.4 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
FIDDES | 132 | 11 | 5.61 | 0.01 | 7.94 | 12.34 | 5.89 | 0.08 | 8.42
FIDDES | 33 | 20.6 | 8.68 | 0.33 | 12.6 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FINLARIG | 132 | 16.88 | 8.31 | 0.04 | 11.79 | 17.87 | 8.43 | 0.18 | 12.1
FORT AUGUSTUS | 400 | 17.72 | 6.8 | 4.35 | 13.98 | 20.59 | 7.92 | 5.13 | 16.33
FORT AUGUSTUS | 275 | 24.3 | 9.44 | 5.39 | 18.74 | 24.71 | 9.64 | 5.63 | 19.26
FORT AUGUSTUS | 33 | 16.79 | 6.36 | 2.35 | 11.34 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
FORT AUGUSTUS I | 132 | 36.57 | 13.87 | 7.57 | 27.18 | 45.79 | 17.44 | 8.99 | 33.66
FORT AUGUSTUS II | 132 | 29.33 | 11.06 | 6.37 | 22 | 36.49 | 13.9 | 7.06 | 26.71
FORT WILLIAM | 132 | 7.2 | 3.58 | 0.09 | 5.15 | 8.19 | 3.9 | 0.22 | 5.74
FORT WILLIAM | 33 | 20.23 | 8.62 | 0.23 | 12.43 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
FOYERS | 275 | 29.5 | 11.62 | 6.45 | 22.88 | 24.51 | 10.03 | 3.84 | 18.03
FRASERBURGH | 132 | 10.94 | 4.99 | 0.27 | 7.33 | 11.41 | 5.14 | 0.53 | 7.8
FRASERBURGH | 33 | 22.23 | 8.78 | 1.52 | 13.93 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
FYRISH | 275 | 21.33 | 8.44 | 4.11 | 16.04 | 21.83 | 8.73 | 4.21 | 16.56
FYRISH | 132 | 29.28 | 11.19 | 5.51 | 21.34 | 34.53 | 13.21 | 6.51 | 25.19
GLEN KYLLACHY | 132 | 22.83 | 9.64 | 0.85 | 14.48 | 28.74 | 11.98 | 1.4 | 18.34
GLENDOE | 132 | 31.31 | 12.45 | 3.42 | 21.02 | 36.92 | 15.08 | 3.4 | 24.73
GLENFARCLAS | 132 | 5.54 | 2.74 | 0.02 | 3.9 | 6.14 | 2.9 | 0.08 | 4.19
GLENFARCLAS | 33 | 9.79 | 4.11 | 0.22 | 6.03 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
GLENMORISTON | 132 | 14.17 | 6.57 | 0.08 | 9.37 | 16.14 | 7.36 | 0.3 | 10.71
GORDONBUSH | 275 | 14.48 | 5.78 | 2.63 | 10.8 | 15.34 | 6.17 | 2.8 | 11.52
GRIFFIN | 132 | 12.27 | 6.09 | 0.03 | 8.64 | 13.51 | 6.44 | 0.19 | 9.3
GRUDIE BRIDGE | 132 | 16.78 | 7.09 | 0.86 | 10.88 | 19.07 | 8.01 | 1.28 | 12.6
GRUDIE BRIDGE | 33 | 28.65 | 11.34 | 3.17 | 19.2 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
INVERARAY | 132 | 26.96 | 12.68 | 0.31 | 18.25 | 27.76 | 12.85 | 0.48 | 18.65
INVERARNAN | 132 | 45.55 | 18.96 | 5.01 | 31.83 | 48.98 | 20.35 | 5.15 | 33.93
INVERGARRY | 132 | 16.25 | 7.59 | 0.1 | 10.84 | 16.5 | 7.67 | 0.24 | 11.08
INVERNESS | 132 | 36.71 | 14.99 | 4.01 | 25.21 | 43.22 | 17.69 | 4.65 | 29.66
INVERNESS | 33 | 39.61 | 15.03 | 6.91 | 28.16 | 3.3 | 2.29 | 0 | 3.24
KEITH | 275 | 35.68 | 14.18 | 7.41 | 27.46 | 41.6 | 16.58 | 8.34 | 31.8
KEITH | 132 | 25.14 | 9.92 | 4.54 | 18.57 | 33.1 | 13.36 | 5.7 | 24.6
KEITH I | 33 | 27.22 | 10.18 | 6.35 | 20.75 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
KEITH II | 33 | 28.31 | 10.52 | 6.76 | 21.64 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
KILLIN | 132 | 19.01 | 9.23 | 0.06 | 13.12 | 20.85 | 9.67 | 0.27 | 13.94
KILLIN | 33 | 26.15 | 10.59 | 1.18 | 16.16 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KILMORACK | 132 | 33.97 | 14.54 | 1.85 | 22.42 | 37.81 | 16.34 | 1.82 | 24.93
KINLOCHLEVEN | 132 | 4.82 | 2.42 | 0.03 | 3.45 | 5.47 | 2.61 | 0.08 | 3.77
KINLOCHLEVEN | 33 | 9.16 | 3.89 | 0.21 | 5.72 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0.69
KINTORE | 275 | 41.01 | 16.25 | 8.74 | 31.72 | 42.51 | 17.06 | 8.22 | 32.35
KINTORE | 132 | 33.91 | 13.46 | 5.29 | 24.33 | 42.2 | 16.81 | 6.25 | 30.02
KINTORE | 33 | 40.12 | 15.17 | 7.34 | 28.79 | 3.32 | 2.29 | 0 | 3.24
KNOCKNAGAEL | 275 | 34.84 | 13.67 | 7.74 | 27.07 | 37.99 | 15.07 | 7.93 | 29.24
KNOCKNAGAEL | 132 | 39.96 | 16.06 | 5.74 | 28.45 | 47.1 | 18.85 | 6.99 | 33.64
LAIRG | 132 | 12.83 | 6.06 | 0.19 | 8.76 | 13.3 | 6.16 | 0.41 | 9.13
LAIRG | 33 | 14.59 | 5.68 | 1.51 | 9.54 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
LIMEKILNS | 132 | 13.17 | 5.28 | 1.3 | 8.77 | 15.87 | 6.41 | 1.57 | 10.63
LOCH BUIDHE | 275 | 19.88 | 7.9 | 3.83 | 15.01 | 21.07 | 8.45 | 4.08 | 16.04
LOCH BUIDHE | 132 | 24.36 | 10 | 4.06 | 18.19 | 29.69 | 12.15 | 4.68 | 21.86
LOCHAY | 132 | 16.56 | 8.17 | 0.03 | 11.59 | 17.28 | 8.19 | 0.16 | 11.75
LUICHART | 132 | 21.66 | 8.94 | 1.62 | 14.27 | 23.58 | 9.72 | 1.92 | 15.66
LUNANHEAD | 132 | 15.11 | 6.5 | 0.8 | 9.99 | 14.63 | 6.23 | 1.29 | 10.1
LUNANHEAD | 33 | 26.48 | 10.25 | 3.99 | 18.49 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
LYNDHURST | 132 | 25.82 | 11.28 | 1.18 | 17.13 | 28.08 | 12.39 | 1.41 | 18.93
LYNDHURST | 33 | 29.39 | 11.34 | 3.71 | 19.74 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
MACDUFF | 132 | 8 | 3.79 | 0.11 | 5.47 | 8.62 | 3.95 | 0.26 | 5.85
MACDUFF | 33 | 24.16 | 10.35 | 0.27 | 14.91 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
MELGARVE | 400 | 16.65 | 6.39 | 4.04 | 13.08 | 18.48 | 7.14 | 4.32 | 14.42
MELGARVE | 132 | 28.18 | 10.62 | 6.03 | 21.05 | 35.45 | 13.44 | 6.92 | 25.94
MILLENNIUM | 132 | 13.67 | 6.39 | 0.07 | 9.1 | 15.87 | 7.29 | 0.21 | 10.52
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 30.15 | 12.65 | 2.87 | 20.77 | 34.45 | 14.74 | 2.96 | 23.81
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 28.56 | 10.94 | 4.35 | 19.82 | 3.34 | 2.32 | 0 | 3.28
MOSSFORD | 132 | 18.47 | 7.74 | 1.08 | 12.02 | 21.39 | 8.92 | 1.48 | 14.09
MYBSTER I | 132 | 15.4 | 6.51 | 1.45 | 10.67 | 17.31 | 7.44 | 1.06 | 11.58
MYBSTER I | 33 | 25.18 | 9.37 | 5.57 | 18.82 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
MYBSTER II | 33 | 25.28 | 9.37 | 6.03 | 19.28 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
MYBSTER II | 132 | 13.6 | 5.21 | 2.8 | 10.16 | 16.79 | 6.41 | 3.52 | 12.59
MYBSTER III | 33 | 25.59 | 9.45 | 6.57 | 19.93 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
NAIRN | 132 | 13.5 | 5.92 | 0.45 | 8.82 | 12.93 | 5.58 | 0.68 | 8.57
NAIRN | 33 | 24.13 | 9.45 | 2.01 | 15.37 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
NANT | 132 | 10.23 | 5.43 | 0.06 | 7.74 | 9.88 | 4.93 | 0.16 | 7.13
NEW DEER | 275 | 33.1 | 13.06 | 7.33 | 25.8 | 28.15 | 11.48 | 4.37 | 20.6
ORRIN | 132 | 23.75 | 9.82 | 1.79 | 15.68 | 25.96 | 10.72 | 2.12 | 17.28
PERSLEY | 275 | 27.4 | 10.99 | 4.94 | 20.48 | 26.41 | 10.65 | 4.85 | 19.91
PERSLEY | 132 | 31.41 | 12.75 | 3.95 | 21.97 | 40.2 | 16.38 | 4.82 | 27.99
PERSLEY | 33 | 28.95 | 10.77 | 6.91 | 22.15 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
PETERHEAD | 275 | 34.45 | 13.52 | 8.58 | 27.7 | 31.62 | 12.62 | 6.8 | 24.65
PETERHEAD | 132 | 26.81 | 10.26 | 5.6 | 20.1 | 33.44 | 12.9 | 6.14 | 24.39
PETERHEAD GRANGE | 132 | 18.97 | 7.84 | 1.31 | 12.39 | 20.92 | 8.74 | 1.55 | 13.91
PETERHEAD GRANGE | 33 | 25.37 | 9.79 | 3.15 | 16.99 | 0.59 | 0.41 | 0 | 0.58
PORT ANN | 132 | 11.63 | 5.44 | 0.11 | 7.8 | 12.21 | 5.48 | 0.25 | 8
PORT ANN | 33 | 18.64 | 7.73 | 0.5 | 11.43 | 1.78 | 1.23 | 0 | 1.74
QUOICH | 132 | 10.89 | 4.84 | 0.15 | 6.99 | 10.26 | 4.48 | 0.33 | 6.67
RANNOCH | 132 | 10.14 | 4.93 | 0.23 | 7.21 | 10.33 | 4.82 | 0.54 | 7.35
RANNOCH | 33 | 23.49 | 9.54 | 1.03 | 14.53 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
REDMOSS | 132 | 27.61 | 11.65 | 1.78 | 18.26 | 32.78 | 14.27 | 1.71 | 21.89
REDMOSS | 33 | 27.74 | 10.59 | 4.09 | 19.06 | 3.09 | 2.15 | 0 | 3.03
ROTHIENORMAN | 275 | 36.82 | 14.48 | 8.35 | 28.83 | 35.94 | 14.44 | 6.84 | 27.26
ROTHIENORMAN | 33 | 36.91 | 13.38 | 12.52 | 31.44 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.21
SHIN | 132 | 20.84 | 9.11 | 1.07 | 13.95 | 22.57 | 9.84 | 1.65 | 15.57
SHIN | 33 | 26.26 | 10.06 | 3.82 | 18.05 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
SLOY | 132 | 40.63 | 17.72 | 1.96 | 27.02 | 43.65 | 19.08 | 2.35 | 29.34
SPITTAL | 132 | 17.6 | 7.14 | 3.44 | 13.54 | 22.61 | 9.1 | 4.42 | 17.29
SPITTAL | 275 | 13.7 | 5.42 | 3.29 | 10.96 | 17.35 | 6.83 | 4.24 | 13.9
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 18.68 | 7.85 | 0.96 | 12.07 | 20.16 | 8.66 | 0.9 | 13.15
ST FERGUS MOBIL | 132 | 17.89 | 7.72 | 0.56 | 11.47 | 19.03 | 8.5 | 0.54 | 12.55
ST FILLANS | 132 | 8.24 | 4.28 | 0 | 6.05 | 7.98 | 3.95 | 0.04 | 5.62
ST FILLANS | 33 | 3.94 | 1.49 | 0.59 | 2.69 | 1 | 0.7 | 0 | 0.99
STRATHBRORA | 275 | 15.67 | 6.25 | 2.86 | 11.69 | 16.63 | 6.68 | 3.1 | 12.54
STRATHY NORTH | 132 | 9.54 | 3.83 | 0.84 | 6.26 | 10.82 | 4.32 | 1.27 | 7.37
STRICHEN | 132 | 11.62 | 5.27 | 0.32 | 7.77 | 12.16 | 5.46 | 0.63 | 8.35
STRICHEN | 33 | 22.72 | 8.85 | 1.95 | 14.47 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
STRONELAIRG | 132 | 23.46 | 8.94 | 4.24 | 16.88 | 29.43 | 11.44 | 5.01 | 21.18
TARLAND | 132 | 7.86 | 3.84 | 0.06 | 5.49 | 7.76 | 3.62 | 0.16 | 5.27
TARLAND | 33 | 16.01 | 6.65 | 0.36 | 9.76 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
TAYNUILT | 132 | 9.46 | 5 | 0.11 | 7.18 | 9.77 | 4.84 | 0.34 | 7.18
TAYNUILT | 33 | 21.13 | 8.81 | 0.53 | 12.99 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
TEALING | 275 | 39.33 | 15.85 | 6.05 | 28.47 | 35.62 | 14.58 | 5.26 | 25.88
TEALING | 132 | 34.31 | 14.06 | 4.84 | 24.72 | 39.83 | 16.47 | 4.68 | 27.97
THURSO SOUTH | 275 | 13.32 | 5.27 | 3.06 | 10.52 | 16.25 | 6.42 | 3.69 | 12.78
THURSO SOUTH | 132 | 20.33 | 7.86 | 3.96 | 15.08 | 26.07 | 10.05 | 5.1 | 19.31
THURSO SOUTH | 33 | 27.37 | 10.1 | 7.37 | 21.65 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
TOMATIN | 275 | 25.98 | 10.29 | 4.94 | 19.49 | 26.03 | 10.41 | 5.12 | 19.84
TOMATIN | 132 | 29.72 | 11.36 | 5.52 | 21.58 | 35.71 | 13.7 | 6.45 | 25.82
TUMMEL | 275 | 22.45 | 8.84 | 4.44 | 16.94 | 20.63 | 8.23 | 4.03 | 15.67
TUMMEL | 132 | 26.31 | 10.46 | 4.4 | 19.19 | 28.24 | 11.63 | 3.97 | 20.41
TUMMEL BRIDGE | 132 | 28.92 | 12.25 | 2.89 | 20.21 | 30.94 | 13.32 | 2.44 | 21.28
TUMMEL BRIDGE | 33 | 5.5 | 2 | 1.96 | 4.79 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
WILLOWDALE | 132 | 30.62 | 12.53 | 3.23 | 20.95 | 38.64 | 16 | 3.58 | 26.21
WILLOWDALE | 33 | 30.49 | 11.63 | 4.56 | 21.01 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
WOODHILL | 132 | 30.34 | 12.5 | 2.86 | 20.54 | 38 | 15.86 | 3.13 | 25.56
WOODHILL | 33 | 28.47 | 10.7 | 5.62 | 20.75 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46

## D2.0
ETYS 20 Yr 01 Summer Minimum - SPT Fault Levels (kA)
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AREC1- | 132 | 7.66 | 2.97 | 0.93 | 5.13 | 9.73 | 3.77 | 1.3 | 6.63
AUCH2- | 275 | 9.91 | 4 | 1.1 | 6.76 | 10.02 | 4.12 | 1.09 | 6.91 | Menu
AYR-3- | 33 | 37.58 | 13.51 | 9.77 | 28.88 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
BAGA0J | 25 | 15.77 | 5.8 | 3.42 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 15.77 | 5.79 | 3.41 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 25.82 | 9.58 | 3.57 | 17.12 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
BAIN3- | 33 | 29.13 | 10.64 | 5.86 | 20.91 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
BERW3- | 33 | 24.96 | 9.88 | 1.53 | 15.51 | 4.51 | 3.08 | 0 | 4.35
BLAH1- | 132 | 18.94 | 7.16 | 2.98 | 13.11 | 23.23 | 8.91 | 3.77 | 16.37
BLAH3A | 33 | 24.07 | 8.8 | 6.03 | 18.47 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
BLAH3B | 33 | 23.99 | 8.77 | 6.01 | 18.41 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
BLCW1- | 132 | 6.29 | 2.49 | 0.54 | 4.06 | 7.4 | 2.94 | 0.78 | 4.94
BLCW3- | 33 | 13.44 | 5.11 | 1.63 | 8.85 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
BONN0J | 25 | 17.6 | 6.34 | 5.19 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 17.6 | 6.34 | 5.19 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 17.6 | 6.34 | 5.19 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 36.64 | 13.51 | 7.46 | 26.56 | 46.33 | 17.8 | 8.82 | 34
BONN3- | 33 | 29.22 | 10.43 | 7.99 | 22.73 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
BPGR3- | 33 | 49.3 | 16.99 | 11.12 | 35.14 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
BRAP1- | 132 | 26 | 10.16 | 3.18 | 17.55 | 30.25 | 12.25 | 3.42 | 20.75
BRAP3- | 33 | 27.12 | 10 | 4.79 | 18.93 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
BROX3- | 33 | 25.13 | 9.22 | 3.71 | 16.75 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
BUSB2- | 275 | 42.51 | 15.48 | 8.77 | 30.66 | 43.01 | 16.78 | 7.13 | 30.85
CAFA5- | 11 | 21.59 | 8.13 | 3.71 | 15.21 | 2.23 | 1.54 | 0 | 2.18
CATY0J | 25 | 9.89 | 3.66 | 1.7 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 9.9 | 3.66 | 1.73 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 26 | 9.56 | 4.54 | 18.05 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CHAP1- | 132 | 23.86 | 9.67 | 1.13 | 14.81 | 26.28 | 11.07 | 1.43 | 17.08
CHAP3- | 33 | 26.6 | 9.74 | 4.37 | 18.15 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
CHAS3A | 33 | 40.8 | 14.67 | 9.26 | 30 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
CHAS3B | 33 | 40.8 | 14.67 | 9.26 | 30 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
CLYM2- | 275 | 58.15 | 20.56 | 13.41 | 42.48 | 61.67 | 23.46 | 12.76 | 45.94
CLYM3A | 33 | 35.89 | 13.92 | 6.81 | 26.5 | 5.34 | 3.7 | 0 | 5.23
CLYM3B | 33 | 36.01 | 13.96 | 6.68 | 26.42 | 5.34 | 3.7 | 0 | 5.23
CLYN2Q | 275 | 13.85 | 5.04 | 4.61 | 11.74 | 16.56 | 6.11 | 5.48 | 14.13
CLYN3A | 33 | 28.26 | 10.34 | 6.95 | 21.57 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3B | 33 | 28.36 | 10.38 | 6.96 | 21.64 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3C | 33 | 28.24 | 10.33 | 6.96 | 21.57 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3D | 33 | 28.27 | 10.34 | 6.9 | 21.53 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYS2R | 275 | 14.05 | 5.13 | 4.46 | 11.73 | 15.29 | 5.66 | 4.77 | 12.78
CLYS3A | 33 | 28.12 | 10.31 | 6.7 | 21.28 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3B | 33 | 28.07 | 10.29 | 6.62 | 21.18 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
COAL1- | 132 | 13.81 | 4.98 | 4.56 | 11.6 | 18.59 | 6.81 | 5.63 | 15.25
COAL1A | 132 | 26.89 | 9.71 | 7.89 | 21.63 | 34.41 | 12.33 | 9.82 | 27.26
COAL4- | 400 | 40.96 | 15.04 | 7.9 | 29.18 | 39.84 | 15.6 | 7.06 | 29.12
COAT3- | 33 | 36.38 | 12.9 | 11.26 | 29.51 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
COCK2- | 275 | 47.2 | 17.13 | 10.82 | 35.04 | 49.53 | 19.01 | 10.28 | 37.17
COCK3- | 33 | 39.21 | 14.08 | 10.55 | 30.46 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
COYL1- | 132 | 24.14 | 9.32 | 5.08 | 18.26 | 29.82 | 11.76 | 5.91 | 22.54
COYL2- | 275 | 34.62 | 12.75 | 7.95 | 25.97 | 38.43 | 14.85 | 7.8 | 28.81
COYL3- | 33 | 31.27 | 11.68 | 4.69 | 21.21 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CROO3J | 33 | 32.01 | 12.07 | 3.57 | 20.65 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CROO3K | 33 | 26.47 | 9.91 | 3.75 | 17.77 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CRYR1- | 132 | 11.13 | 4.02 | 3.81 | 9.49 | 14.76 | 5.36 | 4.86 | 12.45
CRYR1A | 132 | 11.44 | 4.11 | 4.12 | 9.94 | 15.1 | 5.48 | 5.11 | 12.86
CRYR4- | 400 | 43.06 | 15.52 | 9.94 | 31.9 | 44.98 | 17.17 | 9.45 | 33.73
CUMB3- | 33 | 26.23 | 9.6 | 4.44 | 18.01 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
CUPA3- | 33 | 23.78 | 9.21 | 1.17 | 14.2 | 4.35 | 3.01 | 0 | 4.26
CURR1A | 132 | 30.2 | 10.76 | 8.21 | 23.43 | 38.97 | 14.28 | 10.11 | 30.31
CURR1B | 132 | 30.2 | 10.76 | 8.21 | 23.43 | 38.97 | 14.28 | 10.11 | 30.31
CURR2- | 275 | 44.3 | 16.14 | 9.1 | 31.93 | 46.69 | 18.01 | 9.2 | 34.67
CURR5- | 11 | 33.01 | 12.19 | 5.63 | 22.87 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
DALL2- | 275 | 31.29 | 10.87 | 7.16 | 22.54 | 28.95 | 11.03 | 5.85 | 21.46
DALM1- | 132 | 22.77 | 8.11 | 6.57 | 18.04 | 28.27 | 10.33 | 8.18 | 22.79
DALM3- | 33 | 25.99 | 9.25 | 7.62 | 20.7 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.33
DENN2- | 275 | 46.8 | 16.63 | 10.17 | 33.69 | 47.61 | 18.16 | 10.07 | 35.75
DENN4- | 400 | 17.8 | 6.36 | 5.13 | 14.12 | 17.78 | 6.65 | 4.85 | 14.25
DESA3- | 33 | 20.1 | 7.53 | 3.18 | 13.82 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
DEVM0J | 25 | 8.37 | 3.03 | 2.58 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.37 | 3.03 | 2.58 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 28.31 | 10.73 | 6.72 | 21.9 | 35.15 | 13.62 | 7.93 | 27.19
DEVM3- | 33 | 33.12 | 12.52 | 4.45 | 22.15 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
DEVM4- | 400 | 26.65 | 9.7 | 6.03 | 19.75 | 25.62 | 9.91 | 5.22 | 19.24
DEVO1- | 132 | 21.51 | 8.78 | 1.16 | 13.57 | 23.38 | 9.96 | 1.73 | 15.81
DEVO3- | 33 | 25.77 | 9.37 | 3.59 | 16.85 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
DEWP3- | 33 | 43.99 | 15.7 | 11.96 | 34.16 | 7.81 | 5.41 | 0 | 7.65
DRCR3- | 33 | 24.23 | 9.06 | 2.8 | 15.62 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
DRUM3- | 33 | 36.47 | 12.94 | 10.69 | 28.99 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
DUMF1- | 132 | 15.78 | 6.6 | 0.45 | 9.79 | 19.2 | 8.11 | 0.71 | 12.18
DUMF3A | 33 | 29.4 | 11.41 | 1.8 | 17.93 | 4.35 | 3.02 | 0 | 4.27
DUMF3B | 33 | 29.37 | 11.4 | 1.77 | 17.9 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
DUMF3I | 33 | 17.46 | 6.61 | 1.56 | 10.91 | 1.49 | 1.04 | 0 | 1.46
DUNB3A | 33 | 29.2 | 10.91 | 3.1 | 18.53 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
DUNB3B | 33 | 28.53 | 10.24 | 4.58 | 19.06 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DUNE1- | 132 | 13.9 | 5.91 | 0.62 | 8.98 | 15.99 | 6.8 | 0.99 | 10.61
DUNE3- | 33 | 26.15 | 10.25 | 2.17 | 16.67 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DUNF3- | 33 | 28.35 | 10.58 | 3.73 | 18.7 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DUNH3- | 33 | 23.96 | 8.75 | 6.04 | 18.42 | 4.42 | 3.07 | 0 | 4.33
EAST5- | 11 | 15.77 | 6.13 | 1.35 | 10.02 | 1.13 | 0.78 | 0 | 1.11
ECCF0J | 25 | 15.43 | 5.95 | 1.3 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 18.92 | 7.12 | 2.6 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 25.43 | 9.38 | 7.96 | 21.23 | 32.72 | 12.3 | 9.63 | 27.03
ECCL3- | 33 | 29.45 | 11.38 | 5.67 | 21.76 | 5.17 | 3.54 | 0 | 5.01
ECCL4A | 400 | 38.35 | 13.84 | 8.97 | 28.53 | 35.33 | 13.57 | 7.13 | 26.33
ECCL4B | 400 | 38.39 | 13.85 | 8.97 | 28.55 | 35.45 | 13.62 | 7.18 | 26.44
EERH2- | 275 | 53.08 | 18.94 | 11.83 | 38.63 | 52.77 | 20.28 | 10.05 | 38.74
EERH3- | 33 | 42.25 | 15 | 12.96 | 34.18 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
EKIL3- | 33 | 49.11 | 17.48 | 13.93 | 38.65 | 6.07 | 4.2 | 0 | 5.95
EKIS2- | 275 | 46.6 | 16.83 | 10.17 | 33.98 | 51.57 | 19.98 | 9.48 | 37.74
EKIS3A | 33 | 25.62 | 9.18 | 7.07 | 20.06 | 5.28 | 3.65 | 0 | 5.16
EKIS3B | 33 | 25.67 | 9.2 | 7.16 | 20.16 | 5.23 | 3.61 | 0 | 5.11
ELDE3- | 33 | 34.5 | 12.89 | 4.9 | 23.13 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
ELVA0J | 25 | 19.15 | 6.78 | 8.04 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.15 | 6.78 | 8.04 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 14.58 | 5.26 | 5.33 | 12.76 | 16.75 | 6.28 | 5.12 | 14
ELVA2R | 275 | 14.72 | 5.3 | 5.37 | 12.87 | 15.83 | 5.8 | 5.39 | 13.59
ELVA4- | 400 | 43.58 | 15.88 | 8.38 | 30.84 | 39.91 | 15.7 | 6.64 | 28.85
ERSK3- | 33 | 26.56 | 9.82 | 4.44 | 18.33 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
EWEH3- | 33 | 18.96 | 7.36 | 1.6 | 12 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
FALL4- | 400 | 38.62 | 14.04 | 8.65 | 28.5 | 38.18 | 14.72 | 7.59 | 28.4
FINN3- | 33 | 28.68 | 10.39 | 6.13 | 20.82 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
GALA1- | 132 | 15.78 | 6.74 | 0.29 | 9.83 | 17.42 | 7.57 | 0.68 | 11.39
GALA3- | 33 | 24.87 | 9.64 | 2.01 | 15.65 | 4.81 | 3.32 | 0 | 4.69
GAWH1Q | 132 | 21.55 | 8.09 | 3.74 | 15.18 | 26.62 | 10.3 | 3.59 | 18.15
GAWH3- | 33 | 21.59 | 7.89 | 5.47 | 16.63 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
GIFF3A | 33 | 33.74 | 12.27 | 7.52 | 24.87 | 5.41 | 3.75 | 0 | 5.3
GIFF3B | 33 | 33.86 | 12.31 | 7.57 | 24.98 | 5.42 | 3.75 | 0 | 5.3
GLGL3- | 33 | 22.22 | 8.23 | 4.31 | 15.95 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
GLLE1- | 132 | 9.99 | 4.23 | 0.49 | 6.47 | 11.5 | 5 | 0.53 | 7.59
GLLE5- | 11 | 16.76 | 6.34 | 2.5 | 11.46 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
GLLU3- | 33 | 14.75 | 6.38 | 0.11 | 9.14 | 3.77 | 2.61 | 0 | 3.69
GLNI1- | 132 | 35.6 | 13.4 | 5.46 | 24.42 | 43.66 | 17.19 | 6.08 | 30.38
GLNI3- | 33 | 28.2 | 10.32 | 5.94 | 20.53 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
GLRO2- | 275 | 33.77 | 12.59 | 5.44 | 23.25 | 30.9 | 12.24 | 4.95 | 22.26
GLRO3A | 33 | 31.23 | 11.12 | 7.83 | 23.56 | 5.45 | 3.77 | 0 | 5.33
GLRO3B | 33 | 31.14 | 11.09 | 7.82 | 23.5 | 5.42 | 3.74 | 0 | 5.29
GORG3- | 33 | 27.17 | 9.87 | 5.05 | 19.02 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
GOVA3- | 33 | 28.05 | 10.26 | 5.63 | 20.13 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.37
GRMO2- | 275 | 36.62 | 13.5 | 7.03 | 26.12 | 34.87 | 13.6 | 6.76 | 26
GRMO3A | 33 | 35.13 | 12.54 | 8.8 | 26.54 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
GRMO3C | 33 | 35.2 | 12.56 | 8.93 | 26.69 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
GRNA1- | 132 | 30.87 | 11.56 | 6.93 | 23.29 | 39.14 | 15.01 | 8.33 | 29.55
GRNA4- | 400 | 42.06 | 15.56 | 7.63 | 29.64 | 37.57 | 14.65 | 7.39 | 28.12
HAGR3- | 33 | 28 | 10.34 | 4.69 | 19.32 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
HAWI1- | 132 | 9.04 | 4.3 | 0.02 | 6.1 | 10.12 | 4.65 | 0.12 | 6.69
HAWI3- | 33 | 18.63 | 7.74 | 0.24 | 11.2 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.87
HELE1- | 132 | 16.78 | 7.87 | 0.05 | 11.18 | 17.72 | 8.24 | 0.26 | 11.92
HELE3- | 33 | 25.04 | 10.02 | 0.84 | 15 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
HUCS4- | 400 | 40.17 | 14.19 | 10.08 | 30.15 | 52.75 | 19.55 | 13.24 | 40.89
HUER1- | 132 | 29.34 | 10.77 | 7.92 | 23.14 | 36.3 | 13.7 | 9.83 | 29.2
HUER4- | 400 | 40.36 | 14.25 | 10.13 | 30.29 | 52.91 | 19.61 | 13.24 | 40.98
HUNE4- | 400 | 40.35 | 14.25 | 10.12 | 30.28 | 52.93 | 19.62 | 13.25 | 41
HUNF3- | 33 | 38.21 | 14.28 | 6.2 | 26.41 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
INKE3- | 33 | 26.95 | 10.19 | 2.4 | 16.81 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
INVR2- | 275 | 30.15 | 10.91 | 5.87 | 21.3 | 28.41 | 11.08 | 5 | 20.67
INWI0J | 25 | 10.82 | 3.89 | 3.31 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.82 | 3.89 | 3.31 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 26.73 | 9.75 | 5.46 | 19.24 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
KAIM2- | 275 | 46.27 | 16.79 | 10.06 | 33.8 | 50.58 | 19.42 | 9.72 | 37.19
KAIM3- | 33 | 28.19 | 9.84 | 8.1 | 22.02 | 5.75 | 3.98 | 0 | 5.63
KEOO1- | 132 | 10.66 | 4.38 | 1.06 | 7.25 | 12.29 | 5.14 | 1.2 | 8.47
KEOO5- | 11 | 16.97 | 6.44 | 2.44 | 11.55 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
KIER3- | 33 | 28.35 | 10.29 | 5.48 | 20.03 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
KILB3- | 33 | 31.51 | 11.71 | 5.18 | 21.74 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
KILB5- | 11 | 27.45 | 10.28 | 4.04 | 18.58 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KILG2- | 275 | 10.96 | 4.44 | 1.15 | 7.42 | 12.64 | 5.15 | 1.57 | 8.85
KILS1- | 132 | 26.77 | 10.41 | 4 | 18.72 | 27.44 | 11.05 | 5.05 | 20.68
KILS2- | 275 | 41.78 | 15.02 | 11.3 | 32.55 | 48.94 | 18.42 | 12.42 | 38.48
KILS3- | 33 | 36.63 | 13.15 | 9.81 | 28.4 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
KILS4- | 400 | 36.5 | 13.24 | 8.02 | 26.74 | 38 | 14.6 | 8.14 | 28.79
KILS4T | 400 | 35.69 | 12.97 | 7.93 | 26.28 | 36.19 | 13.93 | 7.73 | 27.43
KILT3- | 33 | 46.14 | 16.69 | 10.28 | 33.88 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.87
KILW1Q | 132 | 21.71 | 8.47 | 2.29 | 14.26 | 22.37 | 9.11 | 2.1 | 14.98
KILW1R | 132 | 21.53 | 8.44 | 2.1 | 14.03 | 21.94 | 8.98 | 1.94 | 14.64
KILW3- | 33 | 27.06 | 9.88 | 5.08 | 19.06 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.33
KINC2- | 275 | 46.7 | 16.74 | 11.04 | 34.72 | 42.53 | 16.49 | 7.88 | 31.21
LAMB2- | 275 | 47.54 | 16.9 | 9.93 | 33.83 | 44.69 | 17.34 | 8.01 | 32.53
LEVE3- | 33 | 29.61 | 11.57 | 1.26 | 17.63 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
LING3- | 33 | 24.46 | 8.94 | 3.63 | 16.28 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
LINM3- | 33 | 25.97 | 9.3 | 7.01 | 20.16 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
LOAN2- | 275 | 59.05 | 20.7 | 13.3 | 42.57 | 54.51 | 21.07 | 9.21 | 39.01
MAHI1- | 132 | 8.97 | 3.36 | 1.81 | 6.55 | 11.01 | 4.14 | 2.33 | 8.19
MAHI2- | 275 | 11.84 | 4.74 | 1.41 | 8.11 | 13.45 | 5.43 | 1.79 | 9.46
MAHI3- | 33 | 28.61 | 10.74 | 4.2 | 19.39 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
MARG1- | 132 | 6.49 | 2.55 | 0.62 | 4.24 | 7.54 | 2.99 | 0.78 | 5.01
MARM0J | 25 | 9.52 | 3.54 | 1.78 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.52 | 3.54 | 1.78 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYB1- | 132 | 14.37 | 6.3 | 0.31 | 9.22 | 15.54 | 6.88 | 0.47 | 10.21
MAYB3- | 33 | 18.81 | 7.44 | 0.93 | 11.45 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
MEAD1- | 132 | 25.18 | 9.73 | 2.4 | 16.16 | 25.13 | 10.22 | 2.18 | 16.64
MIDM1- | 132 | 11.68 | 4.47 | 1.6 | 7.93 | 15.24 | 6.05 | 2.09 | 10.65
MOFF1- | 132 | 20.89 | 7.58 | 6.25 | 16.97 | 27.19 | 9.99 | 8.11 | 22.23
MOFF4- | 400 | 36.14 | 13.44 | 6.46 | 25.46 | 32.84 | 12.96 | 5.68 | 24
MOSM1A | 132 | 34.03 | 12.89 | 5.09 | 23.33 | 42.24 | 16.61 | 6.27 | 29.77
MOSM1B | 132 | 33.95 | 12.87 | 5.04 | 23.24 | 42.23 | 16.62 | 6.2 | 29.71
MOSM2- | 275 | 38.76 | 14.26 | 6.6 | 26.77 | 36.38 | 14.27 | 6.38 | 26.56
NEAR2Q | 275 | 42.8 | 15.71 | 8.35 | 30.58 | 42.25 | 16.49 | 7.42 | 30.74
NEAR3- | 33 | 46.82 | 16.88 | 9.98 | 33.85 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
NECU1- | 132 | 25.03 | 9.13 | 6.38 | 19.29 | 32.07 | 11.92 | 7.62 | 24.48
NECU2- | 275 | 29.43 | 10.99 | 6.24 | 21.78 | 31.24 | 12.18 | 6.32 | 23.55
NEIL1- | 132 | 36.84 | 13.45 | 9.32 | 28.34 | 46.94 | 17.67 | 11.75 | 36.74
NEIL2- | 275 | 49.55 | 17.62 | 11.67 | 36.58 | 54.07 | 20.46 | 12.41 | 41.34
NETS1- | 132 | 7 | 3.14 | 0.09 | 4.54 | 8.22 | 3.71 | 0.18 | 5.43
NETS3- | 33 | 11.73 | 4.88 | 0.51 | 7.42 | 2.94 | 2.01 | 0 | 2.84
PAIS3- | 33 | 31.47 | 11.55 | 5.98 | 22.31 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PART3- | 33 | 33.25 | 12.43 | 4.4 | 21.99 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
POOB0J | 25 | 18.64 | 6.73 | 5.61 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.64 | 6.73 | 5.61 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 42.14 | 14.96 | 11.84 | 32.99 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
PORD3- | 33 | 46.85 | 16.85 | 11.73 | 35.56 | 6.05 | 4.19 | 0 | 5.93
RAVE3A | 33 | 20.97 | 7.95 | 1.78 | 13.03 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
RAVE3B | 33 | 21.3 | 8.23 | 1.61 | 13.25 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
REDH1- | 132 | 25.75 | 10.56 | 1.22 | 16.15 | 28.53 | 12.06 | 1.56 | 18.62
REDH3- | 33 | 29.63 | 11.21 | 3.08 | 18.93 | 3.77 | 2.61 | 0 | 3.7
SACO0J | 25 | 10.37 | 3.75 | 2.85 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.33 | 3.75 | 2.79 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 27.91 | 10.35 | 4.05 | 18.69 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SACO3K | 33 | 30.12 | 11.35 | 3.88 | 19.93 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
SANX0J | 25 | 16.6 | 5.96 | 4.62 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.58 | 5.96 | 4.56 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 29.53 | 10.78 | 4.86 | 20.1 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
SHRU3- | 33 | 42.79 | 15.33 | 10.68 | 32.36 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.82
SIGH3A | 33 | 38.97 | 13.93 | 10.24 | 29.94 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
SIGH3B | 33 | 38.88 | 13.9 | 10.16 | 29.81 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
SMEA1- | 132 | 16.77 | 6.55 | 4.53 | 13.8 | 18.36 | 7.18 | 5.28 | 15.43
SMEA2- | 275 | 47.52 | 17.2 | 11.17 | 35.49 | 53.74 | 20.43 | 11.75 | 40.64
SPAV3- | 33 | 25.9 | 9.67 | 3.7 | 17.38 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.32
STHA2A | 275 | 51.82 | 18.51 | 12.19 | 38.37 | 58.04 | 21.94 | 13.19 | 44.21
STHA2B | 275 | 52.31 | 18.67 | 12.39 | 38.79 | 59.33 | 22.5 | 13.42 | 45.24
STHA3- | 33 | 45.86 | 16.62 | 11.03 | 34.53 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
STHA4A | 400 | 45.28 | 16.29 | 9.63 | 32.67 | 47.31 | 18.1 | 9.7 | 35.3
STHA4B | 400 | 42.75 | 15.48 | 9.27 | 31.16 | 44.19 | 16.95 | 9.17 | 33.14
STIR3- | 33 | 28.76 | 10.39 | 6.12 | 20.81 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
STLE0J | 25 | 10.3 | 3.76 | 2.2 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.3 | 3.76 | 2.2 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1- | 132 | 20.18 | 9.04 | 0.16 | 12.95 | 20.79 | 9.45 | 0.53 | 13.89
STLE3S | 33 | 26.77 | 10.1 | 2.08 | 16.35 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
TELR3- | 33 | 25.9 | 9.6 | 3.73 | 17.3 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
TONG1- | 132 | 9.29 | 4.13 | 0.3 | 6.14 | 13.05 | 5.84 | 0.41 | 8.67
TONG3- | 33 | 18.46 | 7.36 | 1.06 | 11.48 | 2.92 | 2.02 | 0 | 2.86
TONG5- | 11 | 66.04 | 26.21 | 4.78 | 41.85 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
TORN1- | 132 | 26.59 | 9.54 | 7.52 | 21.01 | 32.96 | 12.05 | 9.63 | 26.68
TORN4- | 400 | 49.67 | 17.7 | 11.95 | 36.98 | 55.59 | 20.74 | 14.37 | 43.7
WESE1- | 132 | 11.01 | 3.98 | 3.63 | 9.27 | 14.55 | 5.32 | 4.4 | 11.92
WFIE1A | 132 | 26.57 | 10.54 | 4.16 | 19.06 | 29.47 | 11.96 | 5.08 | 22
WFIE1B | 132 | 33.35 | 12.81 | 4.47 | 22.59 | 38.28 | 15.44 | 5.24 | 27.08
WFIE2- | 275 | 41.96 | 15.34 | 7.29 | 28.99 | 40.22 | 15.7 | 7.16 | 29.37
WFIE3- | 33 | 35.58 | 13.3 | 4.69 | 23.49 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
WGEO3- | 33 | 46.05 | 16.65 | 9.7 | 33.25 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
WHHO3- | 33 | 39.51 | 14.24 | 9.48 | 29.62 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
WHTL3- | 33 | 25.46 | 10.17 | 0.72 | 15.1 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
WISH0J | 25 | 21.04 | 7.56 | 6.41 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.04 | 7.56 | 6.41 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 12.01 | 4.33 | 3.98 | 10.12 | 15.37 | 5.59 | 5.04 | 12.95
WISH2- | 275 | 43.73 | 15.88 | 10.35 | 32.8 | 49.84 | 18.86 | 11.9 | 38.58
WISH3- | 33 | 37.81 | 13.59 | 9.88 | 29.09 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
WISH4- | 400 | 41.78 | 15.16 | 8.41 | 29.85 | 43.22 | 16.61 | 8.81 | 32.3
WIYH1- | 132 | 40.45 | 15.11 | 9.43 | 30.79 | 51.55 | 20 | 11.93 | 40.21
WIYH2- | 275 | 49.6 | 17.41 | 11.33 | 35.95 | 52.88 | 19.98 | 11.84 | 40.09
WLEE2- | 275 | 41.72 | 15.56 | 6.81 | 28.82 | 40.84 | 17.64 | 8.25 | 33.2
WLEE3A | 33 | 35.43 | 12.92 | 8.69 | 26.96 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3B | 33 | 35.61 | 12.99 | 8.69 | 27.05 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3C | 33 | 35.32 | 12.88 | 8.65 | 26.87 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX2- | 275 | 34.06 | 13.17 | 4.09 | 22.72 | 31.74 | 13.87 | 6.8 | 26.41
WLEX3A | 33 | 35.05 | 12.8 | 8.35 | 26.45 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX3B | 33 | 35.01 | 12.78 | 8.35 | 26.43 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX3C | 33 | 35.01 | 12.78 | 8.35 | 26.43 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99

## D3.0
ETYS 20 Yr 1 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Summer 2020/21
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 37.754 | 13.7521 | 3.4 | 22.8484 | 33.6434 | 13.1459 | 2.378 | 20.9691
ABHA4B | 400 | 37.7427 | 13.7447 | 3.4021 | 22.8401 | 33.6364 | 13.1408 | 2.3755 | 20.9594 | Menu
ABTH1 M1 | 132 | 28.1091 | 10.5422 | 6.1728 | 21.0818 | 26.9924 | 10.6366 | 6.1423 | 21.1847
ABTH1 M2 | 132 | 25.6988 | 9.9974 | 7.6199 | 21.7583 | 22.7572 | 9.1219 | 6.6558 | 19.5561
ABTH1 R1 | 132 | 28.3338 | 10.9225 | 7.6284 | 23.0752 | 31.0645 | 12.2604 | 8.7379 | 26.0767
ABTH1 R2 | 132 | 28.3338 | 10.9225 | 7.6284 | 23.0752 | 31.0645 | 12.2604 | 8.7379 | 26.0767
ABTH2 M1 | 275 | 48.0302 | 17.8555 | 8.8777 | 34.1292 | 43.6747 | 17.2699 | 7.3302 | 31.7535
ABTH2 M2 | 275 | 48.0302 | 17.8555 | 8.8777 | 34.1292 | 43.6747 | 17.2699 | 7.3302 | 31.7535
ABTH2 M4 | 275 | 48.0302 | 17.8555 | 8.8777 | 34.1292 | 43.6747 | 17.2699 | 7.3302 | 31.7535
ABTH2 R | 275 | 39.5663 | 14.9346 | 4.5284 | 25.6491 | 33.9139 | 13.5816 | 2.8414 | 22.0487
ALDW2 MC1 | 275 | 63.0771 | 23.519 | 10.0785 | 43.3394 | 62.0307 | 24.5793 | 9.8982 | 44.6585
ALDW2 MC2 | 275 | 63.0771 | 23.519 | 10.0785 | 43.3394 | 62.0307 | 24.5793 | 9.8982 | 44.6585
ALDW2 MC3 | 275 | 63.0771 | 23.519 | 10.0785 | 43.3394 | 62.0307 | 24.5793 | 9.8982 | 44.6585
ALDW2 MC4 | 275 | 63.0771 | 23.519 | 10.0785 | 43.3394 | 62.0307 | 24.5793 | 9.8982 | 44.6585
AMEM1 M1 | 132 | 28.1829 | 10.0767 | 10.0254 | 24.276 | 34.2635 | 12.6028 | 11.2851 | 29.1082
AMEM1 M2 | 132 | 28.1829 | 10.0767 | 10.0254 | 24.276 | 34.2635 | 12.6028 | 11.2851 | 29.1082
AMEM1 R1 | 132 | 28.1829 | 10.0767 | 10.0254 | 24.276 | 34.2635 | 12.6028 | 11.2851 | 29.1082
AMEM1 R2 | 132 | 28.1829 | 10.0767 | 10.0254 | 24.276 | 34.2635 | 12.6028 | 11.2851 | 29.1082
AMEM4 M | 400 | 50.5514 | 18.7091 | 4.3417 | 30.8005 | 42.5465 | 16.8559 | 2.9591 | 26.797
AMEM4 R | 400 | 51.6229 | 19.0719 | 4.4577 | 31.4294 | 42.4843 | 16.7576 | 2.932 | 26.6308
AXMI4 MC1 | 400 | 39.856 | 14.7409 | 8.1044 | 28.9513 | 33.5121 | 13.0886 | 6.2347 | 24.7447
AXMI4 MC2 | 400 | 39.856 | 14.7409 | 8.1044 | 28.9513 | 33.5121 | 13.0886 | 6.2347 | 24.7447
BAGB2 M1 | 275 | 49.5114 | 18.0338 | 13.1123 | 38.616 | 48.8268 | 18.5549 | 13.3445 | 39.585
BAGB2 M2 | 275 | 49.5114 | 18.0338 | 13.1123 | 38.616 | 48.8268 | 18.5549 | 13.3445 | 39.585
BAGB2 R1 | 275 | 49.5114 | 18.0338 | 13.1123 | 38.616 | 48.8268 | 18.5549 | 13.3445 | 39.585
BAGB2 R2 | 275 | 49.5114 | 18.0338 | 13.1123 | 38.616 | 48.8268 | 18.5549 | 13.3445 | 39.585
BARK2 M1 | 275 | 55.1225 | 19.901 | 14.4896 | 42.6339 | 54.9433 | 20.8207 | 14.3108 | 43.7558
BARK2 M2 | 275 | 53.4534 | 19.3134 | 14.2671 | 41.5803 | 55.3737 | 20.9447 | 14.9171 | 44.5374
BARK2 R1 | 275 | 55.1225 | 19.901 | 14.4896 | 42.6339 | 54.9433 | 20.8207 | 14.3108 | 43.7558
BARK2 R2 | 275 | 53.4534 | 19.3134 | 14.2671 | 41.5803 | 55.3737 | 20.9447 | 14.9171 | 44.5374
BARK4 M1 | 400 | 132.373 | 46.0542 | 41.7738 | 106.9043 | 126.4504 | 48.696 | 33.5158 | 102.3824
BARK4 M2 | 400 | 132.373 | 46.0542 | 41.7738 | 106.9043 | 126.4504 | 48.696 | 33.5158 | 102.3824
BARK4 R1 | 400 | 132.373 | 46.0542 | 41.7738 | 106.9043 | 126.4504 | 48.696 | 33.5158 | 102.3824
BARK4 R2 | 400 | 132.373 | 46.0542 | 41.7738 | 106.9043 | 126.4504 | 48.696 | 33.5158 | 102.3824
BEDD2 M1/4 | 275 | 61.8316 | 22.1833 | 14.3004 | 45.6723 | 64.3054 | 24.5901 | 14.0384 | 48.814
BEDD2 M2/3 | 275 | 80.6827 | 28.5786 | 18.3397 | 58.7559 | 82.413 | 31.4451 | 17.7346 | 62.2047
BEDD2 R1 | 275 | 52.0066 | 19.1995 | 11.568 | 38.7202 | 52.171 | 20.0715 | 11.3514 | 39.7369
BEDD2 R2 | 275 | 80.6827 | 28.5786 | 18.3397 | 58.7559 | 82.413 | 31.4451 | 17.7346 | 62.2047
BEDD2 R3 | 275 | 80.6827 | 28.5786 | 18.3397 | 58.7559 | 82.413 | 31.4451 | 17.7346 | 62.2047
BEDD2 R4 | 275 | 52.0066 | 19.1995 | 11.568 | 38.7202 | 52.171 | 20.0715 | 11.3514 | 39.7369
BEDD4B | 400 | 42.4918 | 15.7475 | 3.1826 | 25.4529 | 37.6127 | 15.0017 | 3.7499 | 24.9655
BESW2 MC1 | 275 | 59.2027 | 21.7039 | 11.0355 | 41.7296 | 51.6331 | 20.5229 | 8.527 | 37.5509
BESW2 MC2 | 275 | 59.2027 | 21.7039 | 11.0355 | 41.7296 | 51.6331 | 20.5229 | 8.527 | 37.5509
BESW2 MC3 | 275 | 59.2027 | 21.7039 | 11.0355 | 41.7296 | 51.6331 | 20.5229 | 8.527 | 37.5509
BESW2 MC4 | 275 | 59.2027 | 21.7039 | 11.0355 | 41.7296 | 51.6331 | 20.5229 | 8.527 | 37.5509
BICF4 M1 | 400 | 102.0534 | 36.6415 | 27.1949 | 79.0138 | 67.5264 | 26.8373 | 11.3571 | 49.3107
BICF4 R1 | 400 | 102.0534 | 36.6415 | 27.1949 | 79.0138 | 67.5264 | 26.8373 | 11.3571 | 49.3107
BICF4 R2 | 400 | 102.0534 | 36.6415 | 27.1949 | 79.0138 | 67.5264 | 26.8373 | 11.3571 | 49.3107
BIRK2 MC1 | 275 | 58.3853 | 20.7334 | 15.6467 | 44.9681 | 58.5494 | 22.1269 | 13.2966 | 44.5888
BIRK2 MC2 | 275 | 58.3853 | 20.7334 | 15.6467 | 44.9681 | 58.5494 | 22.1269 | 13.2966 | 44.5888
BIRK2 MC3 | 275 | 58.3853 | 20.7334 | 15.6467 | 44.9681 | 58.5494 | 22.1269 | 13.2966 | 44.5888
BIRK2 MC4 | 275 | 58.3853 | 20.7334 | 15.6467 | 44.9681 | 58.5494 | 22.1269 | 13.2966 | 44.5888
BISW2 MC1 | 275 | 64.5435 | 23.6198 | 12.2409 | 45.6443 | 59.574 | 23.4179 | 9.8114 | 42.9294
BISW2 MC2 | 275 | 64.5435 | 23.6198 | 12.2409 | 45.6443 | 59.574 | 23.4179 | 9.8114 | 42.9294
BISW2 MC3 | 275 | 64.5435 | 23.6198 | 12.2409 | 45.6443 | 59.574 | 23.4179 | 9.8114 | 42.9294
BISW2 MC4 | 275 | 64.5435 | 23.6198 | 12.2409 | 45.6443 | 59.574 | 23.4179 | 9.8114 | 42.9294
BLYT1A | 132 | 32.5466 | 11.5331 | 4.6006 | 20.9109 | 33.3603 | 12.5904 | 5.2402 | 23.0457
BLYT1B | 132 | 32.2771 | 11.4686 | 4.5562 | 20.7752 | 33.1697 | 12.5321 | 5.2014 | 22.9245
BLYT2 M1 | 275 | 82.3787 | 30.095 | 24.9412 | 67.502 | 77.072 | 29.8035 | 22.0819 | 64.2304
BLYT2 M2 | 275 | 82.3787 | 30.095 | 24.9412 | 67.502 | 77.072 | 29.8035 | 22.0819 | 64.2304
BLYT2 R1 | 275 | 82.3787 | 30.095 | 24.9412 | 67.502 | 77.072 | 29.8035 | 22.0819 | 64.2304
BLYT2 R2 | 275 | 82.3787 | 30.095 | 24.9412 | 67.502 | 77.072 | 29.8035 | 22.0819 | 64.2304
BODE4 M1 | 400 | 82.5482 | 29.2092 | 20.8227 | 62.1307 | 60.9566 | 23.9578 | 9.8863 | 43.7678
BODE4 R1 | 400 | 82.5482 | 29.2092 | 20.8227 | 62.1307 | 60.9566 | 23.9578 | 9.8863 | 43.7678
BOLN4 M1 | 400 | 68.8893 | 25.3788 | 20.7681 | 56.6591 | 57.7879 | 22.3149 | 17.3156 | 48.8737
BOLN4 M2 | 400 | 68.8893 | 25.3788 | 20.7681 | 56.6591 | 57.7879 | 22.3149 | 17.3156 | 48.8737
BOLN4 R1 | 400 | 68.8893 | 25.3788 | 20.7681 | 56.6591 | 57.7879 | 22.3149 | 17.3156 | 48.8737
BOLN4 R2 | 400 | 68.8893 | 25.3788 | 20.7681 | 56.6591 | 57.7879 | 22.3149 | 17.3156 | 48.8737
BOTW4 MC1 | 400 | 77.1534 | 27.6364 | 15.6156 | 54.6993 | 62.7094 | 24.2724 | 12.1088 | 46.4351
BOTW4 MC2 | 400 | 77.1534 | 27.6364 | 15.6156 | 54.6993 | 62.7094 | 24.2724 | 12.1088 | 46.4351
BRAI4A | 400 | 64.1939 | 23.4262 | 14.7133 | 47.843 | 48.5076 | 18.9642 | 9.2202 | 36.0397
BRAI4A BRFO | 400 | 64.1939 | 23.4262 | 14.7133 | 47.843 | 48.5076 | 18.9642 | 9.2202 | 36.0397
BRAI4A RAYL | 400 | 64.1939 | 23.4262 | 14.7133 | 47.843 | 48.5076 | 18.9642 | 9.2202 | 36.0397
BRAI4B | 400 | 61.8144 | 22.5718 | 13.8674 | 45.7887 | 46.389 | 18.0656 | 8.8374 | 34.3859
BRAI4B PELH | 400 | 61.8144 | 22.5718 | 13.8674 | 45.7887 | 46.389 | 18.0656 | 8.8374 | 34.3859
BRAI4B RAYL | 400 | 61.8144 | 22.5718 | 13.8674 | 45.7887 | 46.389 | 18.0656 | 8.8374 | 34.3859
BRAW2 MC1 | 275 | 64.9072 | 23.364 | 15.0295 | 48.0713 | 66.3592 | 25.4327 | 14.1726 | 50.1398
BRAW2 MC2 | 275 | 64.9072 | 23.364 | 15.0295 | 48.0713 | 66.3592 | 25.4327 | 14.1726 | 50.1398
BRAW2 MC3 | 275 | 64.9072 | 23.364 | 15.0295 | 48.0713 | 66.3592 | 25.4327 | 14.1726 | 50.1398
BRAW2 MC4 | 275 | 64.9072 | 23.364 | 15.0295 | 48.0713 | 66.3592 | 25.4327 | 14.1726 | 50.1398
BRAW4A | 400 | 35.3204 | 12.8804 | 4.513 | 22.7286 | 31.2702 | 11.8792 | 4.3355 | 21.1352
BRED2 MC1 | 275 | 78.7665 | 28.8865 | 15.948 | 56.7996 | 75.726 | 29.6732 | 12.974 | 54.9383
BRED2 MC2 | 275 | 78.7665 | 28.8865 | 15.948 | 56.7996 | 75.726 | 29.6732 | 12.974 | 54.9383
BRED2 MC3 | 275 | 78.7665 | 28.8865 | 15.948 | 56.7996 | 75.726 | 29.6732 | 12.974 | 54.9383
BRED2 MC4 | 275 | 78.7665 | 28.8865 | 15.948 | 56.7996 | 75.726 | 29.6732 | 12.974 | 54.9383
BRFO4 M3 | 400 | 88.0043 | 32.0953 | 28.9279 | 74.3175 | 79.2329 | 30.4985 | 23.4002 | 66.5317
BRFO4 M5 | 400 | 88.0043 | 32.0953 | 28.9279 | 74.3175 | 79.2329 | 30.4985 | 23.4002 | 66.5317
BRFO4 M6 | 400 | 88.0043 | 32.0953 | 28.9279 | 74.3175 | 79.2329 | 30.4985 | 23.4002 | 66.5317
BRFO4 M7 | 400 | 88.0043 | 32.0953 | 28.9279 | 74.3175 | 79.2329 | 30.4985 | 23.4002 | 66.5317
BRFO4 R3 | 400 | 88.0043 | 32.0953 | 28.9279 | 74.3175 | 79.2329 | 30.4985 | 23.4002 | 66.5317
BRFO4 R5 | 400 | 88.0043 | 32.0953 | 28.9279 | 74.3175 | 79.2329 | 30.4985 | 23.4002 | 66.5317
BRFO4 R6 | 400 | 88.0043 | 32.0953 | 28.9279 | 74.3175 | 79.2329 | 30.4985 | 23.4002 | 66.5317
BRFO4 R7 | 400 | 88.0043 | 32.0953 | 28.9279 | 74.3175 | 79.2329 | 30.4985 | 23.4002 | 66.5317
BRIM1 M1 | 132 | 53.0437 | 17.7827 | 19.9951 | 45.1437 | 67.4247 | 24.0649 | 24.0047 | 58.0376
BRIM1 M2 | 132 | 53.0437 | 17.7827 | 19.9951 | 45.1437 | 67.4247 | 24.0649 | 24.0047 | 58.0376
BRIM1 R1 | 132 | 53.0437 | 17.7827 | 19.9951 | 45.1437 | 67.4247 | 24.0649 | 24.0047 | 58.0376
BRIM1 R2 | 132 | 53.0437 | 17.7827 | 19.9951 | 45.1437 | 67.4247 | 24.0649 | 24.0047 | 58.0376
BRIN2 M1 | 275 | 64.8925 | 23.7995 | 14.0558 | 47.7134 | 68.7432 | 26.8679 | 13.0833 | 51.0803
BRIN2 M2 | 275 | 68.7003 | 25.2006 | 17.1572 | 52.7963 | 72.1536 | 27.8124 | 16.619 | 55.9516
BRIN2 R1 | 275 | 64.8925 | 23.7995 | 14.0558 | 47.7134 | 68.7432 | 26.8679 | 13.0833 | 51.0803
BRIN2 R2 | 275 | 68.7003 | 25.2006 | 17.1572 | 52.7963 | 72.1536 | 27.8124 | 16.619 | 55.9516
BRIN4 MC1 | 400 | 71.2952 | 26.0709 | 16.3574 | 53.2271 | 55.6022 | 21.7433 | 11.3106 | 42.0604
BRIN4 MC4 | 400 | 71.2952 | 26.0709 | 16.3574 | 53.2271 | 55.6022 | 21.7433 | 11.3106 | 42.0604
BRLE4 M1 | 400 | 123.4412 | 43.8389 | 25.5346 | 87.5322 | 105.2687 | 40.6821 | 21.8533 | 79.3865
BRLE4 M2 | 400 | 123.4412 | 43.8389 | 25.5346 | 87.5322 | 105.2687 | 40.6821 | 21.8533 | 79.3865
BRLE4 R1 | 400 | 123.4412 | 43.8389 | 25.5346 | 87.5322 | 105.2687 | 40.6821 | 21.8533 | 79.3865
BRLE4 R2 | 400 | 123.4412 | 43.8389 | 25.5346 | 87.5322 | 105.2687 | 40.6821 | 21.8533 | 79.3865
BULL4 MC1 | 400 | 69.6311 | 25.2815 | 15.6166 | 51.37 | 51.7626 | 20.3186 | 8.991 | 37.7258
BULL4 MC2 | 400 | 69.6311 | 25.2815 | 15.6166 | 51.37 | 51.7626 | 20.3186 | 8.991 | 37.7258
BURW4 MC1 | 400 | 94.1244 | 33.8871 | 23.3274 | 71.251 | 62.7292 | 24.9353 | 11.4563 | 46.7201
BURW4 MC2 | 400 | 94.1244 | 33.8871 | 23.3274 | 71.251 | 62.7292 | 24.9353 | 11.4563 | 46.7201
BURW4 MC3 | 400 | 94.1244 | 33.8871 | 23.3274 | 71.251 | 62.7292 | 24.9353 | 11.4563 | 46.7201
BURW4 MC4 | 400 | 94.1244 | 33.8871 | 23.3274 | 71.251 | 62.7292 | 24.9353 | 11.4563 | 46.7201
BUSH2 MC1 | 275 | 55.5276 | 20.3394 | 11.4836 | 40.2479 | 55.2999 | 21.5435 | 10.4883 | 40.9555
BUSH2 MC2 | 275 | 55.5276 | 20.3394 | 11.4836 | 40.2479 | 55.2999 | 21.5435 | 10.4883 | 40.9555
BUSH2 MC3 | 275 | 55.5276 | 20.3394 | 11.4836 | 40.2479 | 55.2999 | 21.5435 | 10.4883 | 40.9555
BUSH2 MC4 | 275 | 55.5276 | 20.3394 | 11.4836 | 40.2479 | 55.2999 | 21.5435 | 10.4883 | 40.9555
BUST2 M1 | 275 | 72.2379 | 25.9433 | 19.2936 | 55.983 | 74.6441 | 28.4096 | 17.861 | 58.0383
BUST2 M2 | 275 | 72.2379 | 25.9433 | 19.2936 | 55.983 | 74.6441 | 28.4096 | 17.861 | 58.0383
BUST2 R1 | 275 | 72.2379 | 25.9433 | 19.2936 | 55.983 | 74.6441 | 28.4096 | 17.861 | 58.0383
BUST2 R2 | 275 | 72.2379 | 25.9433 | 19.2936 | 55.983 | 74.6441 | 28.4096 | 17.861 | 58.0383
CANT4 MC1 | 400 | 86.3473 | 31.1657 | 18.5444 | 62.6194 | 63.6258 | 25.1368 | 10.551 | 46.0998
CANT4 MC2 | 400 | 86.3473 | 31.1657 | 18.5444 | 62.6194 | 63.6258 | 25.1368 | 10.551 | 46.0998
CANT4 MC3 | 400 | 86.3473 | 31.1657 | 18.5444 | 62.6194 | 63.6258 | 25.1368 | 10.551 | 46.0998
CANT4 MC4 | 400 | 86.3473 | 31.1657 | 18.5444 | 62.6194 | 63.6258 | 25.1368 | 10.551 | 46.0998
CAPE2 M1 | 275 | 68.0165 | 23.7393 | 21.5228 | 55.0952 | 77.1956 | 28.2524 | 23.1861 | 63.141
CAPE2 M2 | 275 | 68.0165 | 23.7393 | 21.5228 | 55.0952 | 77.1956 | 28.2524 | 23.1861 | 63.141
CAPE2 R1 | 275 | 68.0165 | 23.7393 | 21.5228 | 55.0952 | 77.1956 | 28.2524 | 23.1861 | 63.141
CAPE2 R2 | 275 | 68.0165 | 23.7393 | 21.5228 | 55.0952 | 77.1956 | 28.2524 | 23.1861 | 63.141
CAPE4A | 400 | 90.1646 | 31.7049 | 23.3018 | 68.1393 | 84.4738 | 31.9294 | 19.2284 | 64.3834
CAPE4B | 400 | 90.164 | 31.705 | 23.3003 | 68.1379 | 85.1752 | 32.1897 | 19.3375 | 64.8606
CARE2 MC1 | 275 | 46.3673 | 17.3805 | 8.1301 | 32.7098 | 39.5988 | 15.7152 | 6.9891 | 29.2137
CARE2 MC2 | 275 | 46.3673 | 17.3805 | 8.1301 | 32.7098 | 39.5988 | 15.7152 | 6.9891 | 29.2137
CARR1 M1 | 132 | 33.5596 | 12.4096 | 9.5819 | 27.1317 | 39.5976 | 15.1017 | 11.4432 | 32.8002
CARR1 M2 | 132 | 33.5596 | 12.4096 | 9.5819 | 27.1317 | 39.5976 | 15.1017 | 11.4432 | 32.8002
CARR1 M3 | 132 | 33.5596 | 12.4096 | 9.5819 | 27.1317 | 39.5976 | 15.1017 | 11.4432 | 32.8002
CARR1 M4 | 132 | 42.3038 | 14.8998 | 14.1127 | 35.1843 | 54.4281 | 19.9999 | 17.6339 | 45.918
CARR1 R1 | 132 | 33.5596 | 12.4096 | 9.5819 | 27.1317 | 39.5976 | 15.1017 | 11.4432 | 32.8002
CARR1 R2 | 132 | 33.5596 | 12.4096 | 9.5819 | 27.1317 | 39.5976 | 15.1017 | 11.4432 | 32.8002
CARR1 R3 | 132 | 42.3038 | 14.8998 | 14.1127 | 35.1843 | 54.4281 | 19.9999 | 17.6339 | 45.918
CARR1 R4 | 132 | 42.3038 | 14.8998 | 14.1127 | 35.1843 | 54.4281 | 19.9999 | 17.6339 | 45.918
CARR1B | 132 | 41.4968 | 14.4497 | 8.057 | 28.4919 | 51.4852 | 19.458 | 7.1511 | 34.6689
CARR1C | 132 | 41.3236 | 14.433 | 7.6473 | 28.0586 | 51.0208 | 19.4085 | 5.6579 | 33.1057
CARR1D | 132 | 41.6093 | 14.4692 | 8.2904 | 28.7529 | 51.8707 | 19.5092 | 7.5077 | 35.0979
CARR2 M1 | 275 | 81.714 | 29.4587 | 22.041 | 63.702 | 88.9818 | 33.4393 | 24.4468 | 71.7371
CARR2 M2 | 275 | 81.714 | 29.4587 | 22.041 | 63.702 | 88.9818 | 33.4393 | 24.4468 | 71.7371
CARR2 R1 | 275 | 81.714 | 29.4587 | 22.041 | 63.702 | 88.9818 | 33.4393 | 24.4468 | 71.7371
CARR2 R2 | 275 | 81.714 | 29.4587 | 22.041 | 63.702 | 88.9818 | 33.4393 | 24.4468 | 71.7371
CARR4 M1 | 400 | 121.076 | 44.2451 | 36.3151 | 98.8872 | 108.1718 | 41.8255 | 31.6664 | 90.8166
CARR4 M2/4 | 400 | 121.076 | 44.2451 | 36.3151 | 98.8872 | 108.1718 | 41.8255 | 31.6664 | 90.8166
CARR4 R1 | 400 | 121.076 | 44.2451 | 36.3151 | 98.8872 | 108.1718 | 41.8255 | 31.6664 | 90.8166
CARR4 R1/2 | 400 | 121.076 | 44.2451 | 36.3151 | 98.8872 | 108.1718 | 41.8255 | 31.6664 | 90.8166
CARR4 R2 | 400 | 121.076 | 44.2451 | 36.3151 | 98.8872 | 108.1718 | 41.8255 | 31.6664 | 90.8166
CARR4 R4 | 400 | 121.076 | 44.2451 | 36.3151 | 98.8872 | 108.1718 | 41.8255 | 31.6664 | 90.8166
CARR4A | 400 | 101.9233 | 36.0633 | 9.1741 | 60.1752 | 84.8689 | 32.8161 | 8.8064 | 55.2154
CARR4B | 400 | 103.5751 | 36.5697 | 9.4287 | 61.146 | 87.3291 | 33.7689 | 8.8368 | 56.5932
CASK1 M1 | 132 | 47.9943 | 15.9921 | 12.7411 | 35.3573 | 53.337 | 18.7576 | 15.4329 | 41.9602
CELL1 M1 | 132 | 46.9556 | 17.4338 | 14.9565 | 39.6116 | 57.9311 | 22.7846 | 17.482 | 49.7043
CELL1 M2 | 132 | 44.6137 | 16.559 | 12.4499 | 35.868 | 49.1974 | 19.013 | 13.3174 | 40.2058
CELL1 R1 | 132 | 46.9556 | 17.4338 | 14.9565 | 39.6116 | 57.9311 | 22.7846 | 17.482 | 49.7043
CELL1 R2 | 132 | 44.6137 | 16.559 | 12.4499 | 35.868 | 49.1974 | 19.013 | 13.3174 | 40.2058
CELL1A | 132 | 38.6541 | 13.8799 | 7.2873 | 26.9164 | 47.4588 | 19.0455 | 8.701 | 35.6353
CELL4 M1 | 400 | 92.7338 | 34.1152 | 16.9807 | 65.227 | 74.5877 | 29.3598 | 14.3251 | 55.8461
CELL4 M2 | 400 | 92.7338 | 34.1152 | 16.9807 | 65.227 | 74.5877 | 29.3598 | 14.3251 | 55.8461
CELL4 R1 | 400 | 92.7338 | 34.1152 | 16.9807 | 65.227 | 74.5877 | 29.3598 | 14.3251 | 55.8461
CELL4 R2 | 400 | 92.7338 | 34.1152 | 16.9807 | 65.227 | 74.5877 | 29.3598 | 14.3251 | 55.8461
CHIC4 MB1 | 400 | 37.0816 | 13.7709 | 7.4942 | 26.9692 | 30.4233 | 11.8636 | 5.7922 | 22.5699
CHIC4 MB2 | 400 | 37.0816 | 13.7709 | 7.4942 | 26.9692 | 30.4233 | 11.8636 | 5.7922 | 22.5699
CHIC4 R1/2 | 400 | 36.7875 | 13.8404 | 10.8405 | 30.4137 | 28.9265 | 11.3709 | 7.7773 | 23.8582
CHIC4A | 400 | 36.7875 | 13.8404 | 10.8405 | 30.4137 | 28.9265 | 11.3709 | 7.7773 | 23.8582
CHIL4 MAIN BUSBAR 1 | 400 | 81.0661 | 29.6834 | 23.4185 | 65.3972 | 67.8065 | 26.3908 | 18.5733 | 55.8955
CHIL4 RESERVE BUSBAR 1 | 400 | 81.0661 | 29.6834 | 23.4185 | 65.3972 | 67.8065 | 26.3908 | 18.5733 | 55.8955
CHSI2 MC1 | 275 | 87.3741 | 31.26 | 19.1175 | 63.3259 | 75.5801 | 29.7602 | 12.2954 | 54.3827
CHSI2 MC2 | 275 | 87.3741 | 31.26 | 19.1175 | 63.3259 | 75.5801 | 29.7602 | 12.2954 | 54.3827
CHSI2 MC3 | 275 | 87.3741 | 31.26 | 19.1175 | 63.3259 | 75.5801 | 29.7602 | 12.2954 | 54.3827
CHSI2 MC4 | 275 | 87.3741 | 31.26 | 19.1175 | 63.3259 | 75.5801 | 29.7602 | 12.2954 | 54.3827
CHTE2 MC1 | 275 | 69.7445 | 25.1546 | 16.8731 | 52.447 | 59.7047 | 23.653 | 11.1633 | 44.6136
CHTE2 MC2 | 275 | 69.7445 | 25.1546 | 16.8731 | 52.447 | 59.7047 | 23.653 | 11.1633 | 44.6136
CHTE2 MC3 | 275 | 69.7445 | 25.1546 | 16.8731 | 52.447 | 59.7047 | 23.653 | 11.1633 | 44.6136
CHTE2 MC4 | 275 | 69.7445 | 25.1546 | 16.8731 | 52.447 | 59.7047 | 23.653 | 11.1633 | 44.6136
CHUE4A | 400 | 121.9305 | 39.7352 | 13.9925 | 70.1865 | 112.1351 | 42.2699 | 8.7557 | 68.5344
CILF4 M1 | 400 | 79.1958 | 28.3865 | 19.1891 | 59.3337 | 68.91 | 26.5424 | 13.8173 | 51.3539
CILF4 M2 | 400 | 79.1958 | 28.3865 | 19.1891 | 59.3337 | 68.91 | 26.5424 | 13.8173 | 51.3539
CILF4 R1 | 400 | 79.1958 | 28.3865 | 19.1891 | 59.3337 | 68.91 | 26.5424 | 13.8173 | 51.3539
CILF4 R2 | 400 | 79.1958 | 28.3865 | 19.1891 | 59.3337 | 68.91 | 26.5424 | 13.8173 | 51.3539
CITR4 M5 | 400 | 116.0125 | 38.6975 | 28.1525 | 82.8789 | 130.395 | 49.1123 | 25.5791 | 95.0343
CITR4 M6 | 400 | 116.0125 | 38.6975 | 28.1525 | 82.8789 | 130.395 | 49.1123 | 25.5791 | 95.0343
CITR4 MC1 | 400 | 116.0179 | 38.6988 | 28.1545 | 82.8829 | 130.4143 | 49.115 | 25.6283 | 95.0874
CITR4 MC2 | 400 | 116.0179 | 38.6988 | 28.1545 | 82.8829 | 130.4143 | 49.115 | 25.6283 | 95.0874
CITR4 MC3 | 400 | 116.0179 | 38.6988 | 28.1545 | 82.8829 | 130.4143 | 49.115 | 25.6283 | 95.0874
CITR4 MC4 | 400 | 116.0179 | 38.6988 | 28.1545 | 82.8829 | 130.4143 | 49.115 | 25.6283 | 95.0874
CITR4 R5 | 400 | 116.0125 | 38.6975 | 28.1525 | 82.8789 | 130.395 | 49.1123 | 25.5791 | 95.0343
CITR4 R6 | 400 | 116.0125 | 38.6975 | 28.1525 | 82.8789 | 130.395 | 49.1123 | 25.5791 | 95.0343
CLEH4 M1 | 400 | 74.119 | 26.8477 | 16.3282 | 54.2966 | 57.4127 | 22.5988 | 9.0897 | 41.0493
CLEH4 R1 | 400 | 74.119 | 26.8477 | 16.3282 | 54.2966 | 57.4127 | 22.5988 | 9.0897 | 41.0493
CONQ4 M1 | 400 | 121.8939 | 42.0824 | 31.9392 | 91.4527 | 125.7362 | 46.6162 | 34.2524 | 100.1776
CONQ4 M2 | 400 | 121.8939 | 42.0824 | 31.9392 | 91.4527 | 125.7362 | 46.6162 | 34.2524 | 100.1776
CONQ4 M3 | 400 | 121.8939 | 42.0824 | 31.9392 | 91.4527 | 125.7362 | 46.6162 | 34.2524 | 100.1776
CONQ4 M4 | 400 | 121.8939 | 42.0824 | 31.9392 | 91.4527 | 125.7362 | 46.6162 | 34.2524 | 100.1776
CONQ4 R1/3 | 400 | 121.8939 | 42.0824 | 31.9392 | 91.4527 | 125.7362 | 46.6162 | 34.2524 | 100.1776
CONQ4 R2/4 | 400 | 121.8939 | 42.0824 | 31.9392 | 91.4527 | 125.7362 | 46.6162 | 34.2524 | 100.1776
COSO4 M | 400 | 99.7351 | 34.9292 | 22.8051 | 72.2025 | 89.2372 | 33.9327 | 20.7913 | 68.7793
COSO4 R | 400 | 99.7351 | 34.9292 | 22.8051 | 72.2025 | 89.2372 | 33.9327 | 20.7913 | 68.7793
COTT4 M1 | 400 | 108.0056 | 39.4494 | 25.8936 | 81.6835 | 91.0849 | 35.2192 | 18.4099 | 68.2174
COTT4 M2 | 400 | 108.0056 | 39.4494 | 25.8936 | 81.6835 | 91.0849 | 35.2192 | 18.4099 | 68.2174
COTT4 M3 | 400 | 96.9834 | 36.0515 | 30.4655 | 81.45 | 82.0264 | 31.8472 | 24.1675 | 69.2063
COTT4 M4 | 400 | 96.9834 | 36.0515 | 30.4655 | 81.45 | 82.0264 | 31.8472 | 24.1675 | 69.2063
COTT4 R1/2 | 400 | 96.9834 | 36.0515 | 30.4655 | 81.45 | 82.0264 | 31.8472 | 24.1675 | 69.2063
COTT4 R3/4 | 400 | 96.9834 | 36.0515 | 30.4655 | 81.45 | 82.0264 | 31.8472 | 24.1675 | 69.2063
COVE2 MC1 | 275 | 62.0558 | 22.5036 | 12.8855 | 44.7104 | 58.3432 | 22.5935 | 12.0304 | 43.9824
COVE2 MC2 | 275 | 62.0558 | 22.5036 | 12.8855 | 44.7104 | 58.3432 | 22.5935 | 12.0304 | 43.9824
COVE2 MC3 | 275 | 62.0558 | 22.5036 | 12.8855 | 44.7104 | 58.3432 | 22.5935 | 12.0304 | 43.9824
COVE2 MC4 | 275 | 62.0558 | 22.5036 | 12.8855 | 44.7104 | 58.3432 | 22.5935 | 12.0304 | 43.9824
COWL4 M1 | 400 | 128.6702 | 46.9104 | 39.6369 | 105.9782 | 107.887 | 41.8069 | 30.7686 | 89.8925
COWL4 M2 | 400 | 128.6702 | 46.9104 | 39.6369 | 105.9782 | 107.887 | 41.8069 | 30.7686 | 89.8925
COWL4 R1 | 400 | 128.6702 | 46.9104 | 39.6369 | 105.9782 | 107.887 | 41.8069 | 30.7686 | 89.8925
COWL4 R2 | 400 | 128.6702 | 46.9104 | 39.6369 | 105.9782 | 107.887 | 41.8069 | 30.7686 | 89.8925
CREB2A | 275 | 70.763 | 25.0572 | 15.5898 | 51.026 | 69.6021 | 25.8032 | 12.7565 | 49.2477
CREB2B | 275 | 70.8117 | 25.0713 | 15.5996 | 51.0557 | 70.3777 | 26.0847 | 12.8935 | 49.7829
CREB4 MB1 | 400 | 118.7073 | 42.4357 | 30.6058 | 90.619 | 98.6841 | 37.8839 | 22.3837 | 75.9596
CREB4 MB2 | 400 | 118.7073 | 42.4357 | 30.6058 | 90.619 | 98.6841 | 37.8839 | 22.3837 | 75.9596
CREB4 RB1 | 400 | 118.7073 | 42.4357 | 30.6058 | 90.619 | 98.6841 | 37.8839 | 22.3837 | 75.9596
CREB4 RB2 | 400 | 118.7073 | 42.4357 | 30.6058 | 90.619 | 98.6841 | 37.8839 | 22.3837 | 75.9596
DAIN4 M1 | 400 | 112.7115 | 40.5055 | 23.558 | 80.8414 | 97.7976 | 37.8395 | 19.8306 | 73.3438
DAIN4 M2 | 400 | 112.7115 | 40.5055 | 23.558 | 80.8414 | 97.7976 | 37.8395 | 19.8306 | 73.3438
DAIN4 R1 | 400 | 115.1715 | 41.2808 | 24.3348 | 82.7147 | 98.8541 | 38.2654 | 20.1507 | 74.2661
DAIN4 R2 | 400 | 115.1715 | 41.2808 | 24.3348 | 82.7147 | 98.8541 | 38.2654 | 20.1507 | 74.2661
DIDC4 M1 | 400 | 123.8172 | 43.9093 | 28.9699 | 91.0671 | 114.4967 | 43.1431 | 29.113 | 90.1265
DIDC4 M2 | 400 | 123.8172 | 43.9093 | 28.9699 | 91.0671 | 114.4967 | 43.1431 | 29.113 | 90.1265
DIDC4 M3 | 400 | 123.8172 | 43.9093 | 28.9699 | 91.0671 | 114.4967 | 43.1431 | 29.113 | 90.1265
DIDC4 M4 | 400 | 123.8172 | 43.9093 | 28.9699 | 91.0671 | 114.4967 | 43.1431 | 29.113 | 90.1265
DIDC4 M5 | 400 | 123.8172 | 43.9093 | 28.9699 | 91.0671 | 114.4967 | 43.1431 | 29.113 | 90.1265
DIDC4 M6 | 400 | 123.8172 | 43.9093 | 28.9699 | 91.0671 | 114.4967 | 43.1431 | 29.113 | 90.1265
DIDC4 R1/2 | 400 | 123.8172 | 43.9093 | 28.9699 | 91.0671 | 114.4967 | 43.1431 | 29.113 | 90.1265
DIDC4 R3/4 | 400 | 123.8172 | 43.9093 | 28.9699 | 91.0671 | 114.4967 | 43.1431 | 29.113 | 90.1265
DIDC4 R5 | 400 | 123.8172 | 43.9093 | 28.9699 | 91.0671 | 114.4967 | 43.1431 | 29.113 | 90.1265
DIDC4 R6 | 400 | 123.8172 | 43.9093 | 28.9699 | 91.0671 | 114.4967 | 43.1431 | 29.113 | 90.1265
DINO4 1 | 400 | 71.1419 | 24.5668 | 20.7664 | 55.5091 | 75.6332 | 27.6294 | 23.3077 | 62.3817
DINO4 2 | 400 | 71.1419 | 24.5668 | 20.7664 | 55.5091 | 75.6332 | 27.6294 | 23.3077 | 62.3817
DINO4 3 | 400 | 71.1419 | 24.5668 | 20.7664 | 55.5091 | 75.6332 | 27.6294 | 23.3077 | 62.3817
DRAK1 M1 | 132 | 31.9252 | 11.4099 | 13.0087 | 29.1448 | 39.2708 | 14.47 | 16.0929 | 36.5567
DRAK1 M2 | 132 | 31.9252 | 11.4099 | 13.0087 | 29.1448 | 39.2708 | 14.47 | 16.0929 | 36.5567
DRAK1 R1 | 132 | 31.9252 | 11.4099 | 13.0087 | 29.1448 | 39.2708 | 14.47 | 16.0929 | 36.5567
DRAK1 R2 | 132 | 31.9252 | 11.4099 | 13.0087 | 29.1448 | 39.2708 | 14.47 | 16.0929 | 36.5567
DRAK4 M1 | 400 | 127.6334 | 45.5148 | 25.6337 | 90.0013 | 116.7318 | 45.2229 | 22.5849 | 86.5396
DRAK4 M2 | 400 | 127.6334 | 45.5148 | 25.6337 | 90.0013 | 116.7318 | 45.2229 | 22.5849 | 86.5396
DRAK4 M3 | 400 | 127.6334 | 45.5148 | 25.6337 | 90.0013 | 116.7318 | 45.2229 | 22.5849 | 86.5396
DRAK4 R1/3 | 400 | 127.6334 | 45.5148 | 25.6337 | 90.0013 | 116.7318 | 45.2229 | 22.5849 | 86.5396
DRAK4 R2 | 400 | 127.6334 | 45.5148 | 25.6337 | 90.0013 | 116.7318 | 45.2229 | 22.5849 | 86.5396
DRAX1 M1 | 132 | 38.6618 | 11.686 | 11.4779 | 28.0044 | 48.5519 | 16.4979 | 14.5622 | 37.8938
DRAX1 M2 | 132 | 38.6618 | 11.686 | 11.4779 | 28.0044 | 48.5519 | 16.4979 | 14.5622 | 37.8938
DRAX1 R1 | 132 | 38.6618 | 11.686 | 11.4779 | 28.0044 | 48.5519 | 16.4979 | 14.5622 | 37.8938
DRAX1 R2 | 132 | 38.6618 | 11.686 | 11.4779 | 28.0044 | 48.5519 | 16.4979 | 14.5622 | 37.8938
DRAX4 M1 | 400 | 126.4731 | 43.8277 | 35.767 | 97.7487 | 132.5855 | 48.6311 | 38.5685 | 107.3433
DRAX4 M2 | 400 | 126.4731 | 43.8277 | 35.767 | 97.7487 | 132.5855 | 48.6311 | 38.5685 | 107.3433
DRAX4 M3 | 400 | 126.4731 | 43.8277 | 35.767 | 97.7487 | 132.5855 | 48.6311 | 38.5685 | 107.3433
DRAX4 M4 | 400 | 114.8021 | 39.9049 | 33.7684 | 90.2025 | 121.8127 | 44.6139 | 36.514 | 99.6075
DRAX4 M5 | 400 | 114.8021 | 39.9049 | 33.7684 | 90.2025 | 121.8127 | 44.6139 | 36.514 | 99.6075
DRAX4 M6 | 400 | 114.8021 | 39.9049 | 33.7684 | 90.2025 | 121.8127 | 44.6139 | 36.514 | 99.6075
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 126.4731 | 43.8277 | 35.767 | 97.7487 | 132.5855 | 48.6311 | 38.5685 | 107.3433
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 114.8021 | 39.9049 | 33.7684 | 90.2025 | 121.8127 | 44.6139 | 36.514 | 99.6075
DUNG2 M1 | 275 | 45.2053 | 16.0797 | 15.1727 | 37.9128 | 46.7197 | 17.1702 | 15.4368 | 39.7192
DUNG2 M2 | 275 | 45.2053 | 16.0797 | 15.1727 | 37.9128 | 46.7197 | 17.1702 | 15.4368 | 39.7192
DUNG2 R1 | 275 | 45.2053 | 16.0797 | 15.1727 | 37.9128 | 46.7197 | 17.1702 | 15.4368 | 39.7192
DUNG2 R2 | 275 | 45.2053 | 16.0797 | 15.1727 | 37.9128 | 46.7197 | 17.1702 | 15.4368 | 39.7192
DUNG4 M1 | 400 | 78.4261 | 27.5976 | 12.9404 | 51.9693 | 73.8923 | 27.7096 | 14.09 | 53.2774
DUNG4 M2 | 400 | 78.4261 | 27.5976 | 12.9404 | 51.9693 | 73.8923 | 27.7096 | 14.09 | 53.2774
DUNG4 M3 | 400 | 78.4261 | 27.5976 | 12.9404 | 51.9693 | 73.8923 | 27.7096 | 14.09 | 53.2774
DUNG4 M4 | 400 | 78.4261 | 27.5976 | 12.9404 | 51.9693 | 73.8923 | 27.7096 | 14.09 | 53.2774
DUNG4 M5 | 400 | 78.4261 | 27.5976 | 12.9404 | 51.9693 | 73.8923 | 27.7096 | 14.09 | 53.2774
DUNG4 R1/2 | 400 | 78.4261 | 27.5976 | 12.9404 | 51.9693 | 73.8923 | 27.7096 | 14.09 | 53.2774
DUNG4 R4/5 | 400 | 78.4261 | 27.5976 | 12.9404 | 51.9693 | 73.8923 | 27.7096 | 14.09 | 53.2774
EALI2 MC1 | 275 | 60.3826 | 21.0752 | 13.9636 | 43.7684 | 66.2091 | 25.627 | 8.4751 | 44.7171
EALI2 MC2 | 275 | 60.3826 | 21.0752 | 13.9636 | 43.7684 | 66.2091 | 25.627 | 8.4751 | 44.7171
EALI2 MC3 | 275 | 60.3826 | 21.0752 | 13.9636 | 43.7684 | 66.2091 | 25.627 | 8.4751 | 44.7171
EALI2 MC4 | 275 | 60.3826 | 21.0752 | 13.9636 | 43.7684 | 66.2091 | 25.627 | 8.4751 | 44.7171
EASO4 M1 | 400 | 83.0727 | 30.0864 | 19.1403 | 61.6889 | 74.9418 | 28.3203 | 19.9401 | 59.991
EASO4 M2 | 400 | 83.0727 | 30.0864 | 19.1403 | 61.6889 | 74.9418 | 28.3203 | 19.9401 | 59.991
EASO4 R1 | 400 | 83.0727 | 30.0864 | 19.1403 | 61.6889 | 74.9418 | 28.3203 | 19.9401 | 59.991
EASO4 R2 | 400 | 83.0727 | 30.0864 | 19.1403 | 61.6889 | 74.9418 | 28.3203 | 19.9401 | 59.991
EASO4A | 400 | 83.0727 | 30.0864 | 19.1403 | 61.6889 | 74.9418 | 28.3203 | 19.9401 | 59.991
EASO4B | 400 | 83.0727 | 30.0864 | 19.1403 | 61.6889 | 74.9418 | 28.3203 | 19.9401 | 59.991
ECLA1 M1 | 132 | 47.1401 | 17.6131 | 13.8414 | 38.7501 | 49.8029 | 19.3472 | 15.1146 | 42.4757
ECLA1 M2 | 132 | 47.1401 | 17.6131 | 13.8414 | 38.7501 | 49.8029 | 19.3472 | 15.1146 | 42.4757
ECLA1 R1 | 132 | 46.3598 | 17.3854 | 13.1386 | 37.7253 | 55.16 | 21.3661 | 15.8834 | 46.0996
ECLA1 R2 | 132 | 46.3598 | 17.3854 | 13.1386 | 37.7253 | 55.16 | 21.3661 | 15.8834 | 46.0996
ECLA4 M1 | 400 | 113.9109 | 41.1401 | 24.1962 | 82.377 | 92.082 | 35.999 | 17.6514 | 68.5616
ECLA4 M2 | 400 | 113.9109 | 41.1401 | 24.1962 | 82.377 | 92.082 | 35.999 | 17.6514 | 68.5616
ECLA4 R1 | 400 | 113.9109 | 41.1401 | 24.1962 | 82.377 | 92.082 | 35.999 | 17.6514 | 68.5616
ECLA4 R2 | 400 | 113.9109 | 41.1401 | 24.1962 | 82.377 | 92.082 | 35.999 | 17.6514 | 68.5616
EGGB4 M1 | 400 | 103.0077 | 36.6637 | 25.924 | 77.7742 | 95.0289 | 36.081 | 20.7672 | 71.7935
EGGB4 M2 | 400 | 103.0077 | 36.6637 | 25.924 | 77.7742 | 95.0289 | 36.081 | 20.7672 | 71.7935
EGGB4 R1 | 400 | 93.5256 | 33.1941 | 25.1311 | 72.0747 | 86.6369 | 32.7656 | 19.7229 | 66.0604
EGGB4 R2 | 400 | 93.5256 | 33.1941 | 25.1311 | 72.0747 | 86.6369 | 32.7656 | 19.7229 | 66.0604
ELLA2 MC1 | 275 | 63.8196 | 23.0503 | 8.3751 | 40.9732 | 64.9296 | 25.0032 | 8.0781 | 43.438
ELLA2 MC2 | 275 | 63.8196 | 23.0503 | 8.3751 | 40.9732 | 64.9296 | 25.0032 | 8.0781 | 43.438
ELLA2 MC3 | 275 | 63.8196 | 23.0503 | 8.3751 | 40.9732 | 64.9296 | 25.0032 | 8.0781 | 43.438
ELLA2 MC4 | 275 | 63.8196 | 23.0503 | 8.3751 | 40.9732 | 64.9296 | 25.0032 | 8.0781 | 43.438
ELST1 M1 | 132 | 31.7226 | 11.5358 | 10.1301 | 26.4442 | 38.7197 | 14.4929 | 12.1808 | 32.6769
ELST1 M2 | 132 | 45.4848 | 16.107 | 13.499 | 36.2777 | 56.6181 | 21.5141 | 15.8394 | 46.2649
ELST1 M3 | 132 | 39.7596 | 14.7035 | 9.9991 | 30.793 | 46.0292 | 17.5822 | 11.9334 | 36.7984
ELST1 R1 | 132 | 31.7226 | 11.5358 | 10.1301 | 26.4442 | 38.7197 | 14.4929 | 12.1808 | 32.6769
ELST1 R2 | 132 | 45.4848 | 16.107 | 13.499 | 36.2777 | 56.6181 | 21.5141 | 15.8394 | 46.2649
ELST1 R3 | 132 | 39.7596 | 14.7035 | 9.9991 | 30.793 | 46.0292 | 17.5822 | 11.9334 | 36.7984
ELST2 M1 | 275 | 65.0483 | 23.3983 | 16.9134 | 50.0036 | 71.4024 | 26.82 | 18.7898 | 56.719
ELST2 M2 | 275 | 66.8098 | 24.1998 | 14.894 | 49.1177 | 73.6866 | 28.2562 | 15.772 | 55.7323
ELST2 R1 | 275 | 65.0483 | 23.3983 | 16.9134 | 50.0036 | 71.4024 | 26.82 | 18.7898 | 56.719
ELST2 R2 | 275 | 66.8098 | 24.1998 | 14.894 | 49.1177 | 73.6866 | 28.2562 | 15.772 | 55.7323
ELST4 M1 | 400 | 93.7122 | 33.4088 | 29.3832 | 76.6303 | 112.1464 | 42.2076 | 34.2953 | 93.9859
ELST4 R1 | 400 | 93.7122 | 33.4088 | 29.3832 | 76.6303 | 112.1464 | 42.2076 | 34.2953 | 93.9859
ELST4A | 400 | 57.5906 | 20.9863 | 7.673 | 37.3522 | 54.902 | 20.8036 | 8.6711 | 38.0918
ENDE4 MC1 | 400 | 92.9297 | 34.0864 | 18.5483 | 66.7538 | 62.6506 | 24.8994 | 10.7884 | 46.0015
ENDE4 MC2 | 400 | 92.9297 | 34.0864 | 18.5483 | 66.7538 | 62.6506 | 24.8994 | 10.7884 | 46.0015
ENDE4 MC3 | 400 | 92.9297 | 34.0864 | 18.5483 | 66.7538 | 62.6506 | 24.8994 | 10.7884 | 46.0015
ENDE4 MC4 | 400 | 92.9297 | 34.0864 | 18.5483 | 66.7538 | 62.6506 | 24.8994 | 10.7884 | 46.0015
EXET4 M1 | 400 | 59.0559 | 21.4551 | 12.1263 | 42.4685 | 55.3271 | 21.4217 | 11.3577 | 41.6525
EXET4 M2 | 400 | 59.0559 | 21.4551 | 12.1263 | 42.4685 | 55.3271 | 21.4217 | 11.3577 | 41.6525
EXET4 R1 | 400 | 59.0559 | 21.4551 | 12.1263 | 42.4685 | 55.3271 | 21.4217 | 11.3577 | 41.6525
EXET4 R2 | 400 | 59.0559 | 21.4551 | 12.1263 | 42.4685 | 55.3271 | 21.4217 | 11.3577 | 41.6525
FAWL1 M1 | 132 | 48.7218 | 16.9916 | 17.993 | 42.0227 | 61.8178 | 23.1615 | 21.2282 | 53.9834
FAWL1 M2 | 132 | 48.7218 | 16.9916 | 17.993 | 42.0227 | 61.8178 | 23.1615 | 21.2282 | 53.9834
FAWL1 R1 | 132 | 48.7218 | 16.9916 | 17.993 | 42.0227 | 61.8178 | 23.1615 | 21.2282 | 53.9834
FAWL1 R2 | 132 | 48.7218 | 16.9916 | 17.993 | 42.0227 | 61.8178 | 23.1615 | 21.2282 | 53.9834
FAWL4 M1/3 | 400 | 80.6388 | 28.3252 | 10.6027 | 50.6606 | 67.6242 | 26.0022 | 8.4492 | 45.2219
FAWL4 M1/3(1) | 400 | 80.6388 | 28.3252 | 10.6027 | 50.6606 | 67.6242 | 26.0022 | 8.4492 | 45.2219
FAWL4 M2/4(2) | 400 | 80.6388 | 28.3252 | 10.6027 | 50.6606 | 67.6242 | 26.0022 | 8.4492 | 45.2219
FAWL4 M2/4(3) | 400 | 80.6388 | 28.3252 | 10.6027 | 50.6606 | 67.6242 | 26.0022 | 8.4492 | 45.2219
FAWL4 R1/3 | 400 | 80.6388 | 28.3252 | 10.6027 | 50.6606 | 67.6242 | 26.0022 | 8.4492 | 45.2219
FAWL4 R2/4 | 400 | 80.6388 | 28.3252 | 10.6027 | 50.6606 | 67.6242 | 26.0022 | 8.4492 | 45.2219
FECK2 M1 | 275 | 62.8927 | 23.0846 | 14.4449 | 47.0914 | 62.1586 | 23.9289 | 14.0703 | 47.9108
FECK2 M2 | 275 | 62.8927 | 23.0846 | 14.4449 | 47.0914 | 62.1586 | 23.9289 | 14.0703 | 47.9108
FECK2 R | 275 | 62.8927 | 23.0846 | 14.4449 | 47.0914 | 62.1586 | 23.9289 | 14.0703 | 47.9108
FECK4 M1 | 400 | 79.2239 | 29.592 | 13.6834 | 55.5329 | 66.2493 | 26.1617 | 12.5295 | 49.5277
FECK4 M2 | 400 | 79.2239 | 29.592 | 13.6834 | 55.5329 | 66.2493 | 26.1617 | 12.5295 | 49.5277
FECK4 R1 | 400 | 79.2239 | 29.592 | 13.6834 | 55.5329 | 66.2493 | 26.1617 | 12.5295 | 49.5277
FECK4 R2 | 400 | 79.2239 | 29.592 | 13.6834 | 55.5329 | 66.2493 | 26.1617 | 12.5295 | 49.5277
FENW4A | 400 | 112.242 | 39.2218 | 15.1774 | 70.6454 | 95.6032 | 36.5043 | 7.7049 | 59.3298
FERR2 M1 | 275 | 57.436 | 20.7356 | 11.4644 | 40.7889 | 58.9618 | 22.2607 | 11.5829 | 43.0643
FERR2 M2 | 275 | 57.0025 | 20.5017 | 15.2297 | 44.2234 | 61.2118 | 22.9151 | 14.3219 | 46.7287
FERR2 R1 | 275 | 61.7798 | 22.2182 | 12.0921 | 43.5134 | 61.9337 | 23.558 | 10.3343 | 43.6503
FERR2 R2 | 275 | 61.7798 | 22.2182 | 12.0921 | 43.5134 | 61.9337 | 23.558 | 10.3343 | 43.6503
FERR2A | 275 | 57.031 | 20.4164 | 12.7411 | 41.6143 | 61.0567 | 22.8196 | 11.7464 | 44.0182
FERR2B | 275 | 56.9112 | 20.4097 | 9.2875 | 38.1512 | 58.1676 | 21.9685 | 9.0125 | 40.0806
FERR4A | 400 | 74.8377 | 26.6174 | 9.6438 | 47.2864 | 65.7876 | 24.9617 | 8.1667 | 43.4679
FFES2 Term205 | 275 | 35.0554 | 13.0757 | 2.6621 | 21.1539 | 34.0683 | 13.3566 | 2.3204 | 21.2095
FFES2 Term210 | 275 | 35.0061 | 13.0769 | 2.6447 | 21.1383 | 34.5599 | 13.5465 | 2.3456 | 21.5033
FIDF2 M1 | 275 | 50.6272 | 18.1066 | 15.457 | 41.0635 | 51.1166 | 19.0504 | 14.1152 | 41.0565
FIDF2 M2 | 275 | 49.8765 | 17.8042 | 15.2899 | 40.4688 | 49.3108 | 18.3765 | 13.4008 | 39.389
FIDF2 M3 | 275 | 62.3658 | 22.2563 | 16.0168 | 47.4919 | 58.9833 | 22.311 | 13.6655 | 45.2179
FIDF2 M4 | 275 | 62.889 | 22.4395 | 16.145 | 47.8793 | 60.8959 | 23.0019 | 14.3033 | 46.8328
FIDF2 R1 | 275 | 50.6272 | 18.1066 | 15.457 | 41.0635 | 51.1166 | 19.0504 | 14.1152 | 41.0565
FIDF2 R2 | 275 | 62.889 | 22.4395 | 16.145 | 47.8793 | 60.8959 | 23.0019 | 14.3033 | 46.8328
FLEE4 MC1 | 400 | 104.8976 | 37.4639 | 21.0422 | 74.0242 | 84.5838 | 32.9921 | 16.0875 | 62.7454
FLEE4 MC2 | 400 | 104.8976 | 37.4639 | 21.0422 | 74.0242 | 84.5838 | 32.9921 | 16.0875 | 62.7454
FLEE4 MC3 | 400 | 104.8976 | 37.4639 | 21.0422 | 74.0242 | 84.5838 | 32.9921 | 16.0875 | 62.7454
FLEE4 MC4 | 400 | 104.8976 | 37.4639 | 21.0422 | 74.0242 | 84.5838 | 32.9921 | 16.0875 | 62.7454
FLIB4 M1 | 400 | 113.1578 | 39.2892 | 29.667 | 85.2304 | 117.4816 | 43.9961 | 29.4074 | 91.6272
FLIB4 M2 | 400 | 113.1578 | 39.2892 | 29.667 | 85.2304 | 117.4816 | 43.9961 | 29.4074 | 91.6272
FOUR2 MC1 | 275 | 37.3501 | 14.5909 | 4.9771 | 25.6118 | 31.3596 | 12.8466 | 3.9098 | 22.0776
FOUR2 MC2 | 275 | 37.3501 | 14.5909 | 4.9771 | 25.6118 | 31.3596 | 12.8466 | 3.9098 | 22.0776
FROD2 MC1 | 275 | 50.4667 | 18.007 | 16.1681 | 41.6339 | 54.1233 | 19.8823 | 17.4687 | 45.5865
FROD2 MC3 | 275 | 50.4532 | 17.7475 | 10.5611 | 35.6599 | 53.4814 | 19.5983 | 10.6269 | 38.343
FROD4 M1 | 400 | 84.5306 | 30.4443 | 28.0469 | 71.1015 | 81.903 | 30.8054 | 27.1194 | 70.6848
FROD4 R1 | 400 | 84.5306 | 30.4443 | 28.0469 | 71.1015 | 81.903 | 30.8054 | 27.1194 | 70.6848
GART4A | 400 | 98.8664 | 35.1523 | 13.7058 | 63.4186 | 81.6347 | 31.2994 | 6.9891 | 51.253
GART4B | 400 | 101.3972 | 36.0366 | 13.966 | 64.9294 | 89.043 | 34.066 | 8.3391 | 56.5157
GRAI1 M1 | 132 | 61.6487 | 14.2228 | 15.3429 | 35.4569 | 55.6608 | 16.923 | 15.5628 | 39.4956
GRAI1 M2 | 132 | 61.6487 | 14.2228 | 15.3429 | 35.4569 | 55.6608 | 16.923 | 15.5628 | 39.4956
GRAI4 M1 | 400 | 134.7557 | 46.9367 | 43.8378 | 110.2163 | 126.1244 | 47.1729 | 40.9919 | 107.7045
GRAI4 M2 | 400 | 134.7557 | 46.9367 | 43.8378 | 110.2163 | 126.1244 | 47.1729 | 40.9919 | 107.7045
GRAI4 M3 | 400 | 134.7557 | 46.9367 | 43.8378 | 110.2163 | 126.1244 | 47.1729 | 40.9919 | 107.7045
GRAI4 M4 | 400 | 134.7557 | 46.9367 | 43.8378 | 110.2163 | 126.1244 | 47.1729 | 40.9919 | 107.7045
GRAI4 M5 | 400 | 134.7557 | 46.9367 | 43.8378 | 110.2163 | 126.1244 | 47.1729 | 40.9919 | 107.7045
GRAI4 M6 | 400 | 134.7557 | 46.9367 | 43.8378 | 110.2163 | 126.1244 | 47.1729 | 40.9919 | 107.7045
GRAI4 M7 | 400 | 134.7557 | 46.9367 | 43.8378 | 110.2163 | 126.1244 | 47.1729 | 40.9919 | 107.7045
GRAI4 R1/2 | 400 | 134.7557 | 46.9367 | 43.8378 | 110.2163 | 126.1244 | 47.1729 | 40.9919 | 107.7045
GRAI4 R3 | 400 | 134.7557 | 46.9367 | 43.8378 | 110.2163 | 126.1244 | 47.1729 | 40.9919 | 107.7045
GRAI4 R4 | 400 | 134.7557 | 46.9367 | 43.8378 | 110.2163 | 126.1244 | 47.1729 | 40.9919 | 107.7045
GRAI4 R5 | 400 | 134.7557 | 46.9367 | 43.8378 | 110.2163 | 126.1244 | 47.1729 | 40.9919 | 107.7045
GRAI4 R6 | 400 | 134.7557 | 46.9367 | 43.8378 | 110.2163 | 126.1244 | 47.1729 | 40.9919 | 107.7045
GRAI4 R7 | 400 | 134.7557 | 46.9367 | 43.8378 | 110.2163 | 126.1244 | 47.1729 | 40.9919 | 107.7045
GREN1 M1 | 132 | 43.7486 | 16.1035 | 11.8512 | 34.625 | 48.5814 | 19.1962 | 11.8149 | 38.9623
GREN1 M2 | 132 | 43.2661 | 16.0189 | 12.4041 | 35.0583 | 43.2724 | 16.928 | 11.0965 | 35.0363
GREN1 R1 | 132 | 43.7486 | 16.1035 | 11.8512 | 34.625 | 48.5814 | 19.1962 | 11.8149 | 38.9623
GREN1 R2 | 132 | 43.2661 | 16.0189 | 12.4041 | 35.0583 | 43.2724 | 16.928 | 11.0965 | 35.0363
GREN4 M1 | 400 | 82.5705 | 30.8874 | 14.0968 | 57.7782 | 55.7619 | 22.535 | 9.5063 | 41.3755
GREN4 M2 | 400 | 82.5705 | 30.8874 | 14.0968 | 57.7782 | 55.7619 | 22.535 | 9.5063 | 41.3755
GREN4 R1 | 400 | 82.5705 | 30.8874 | 14.0968 | 57.7782 | 55.7619 | 22.535 | 9.5063 | 41.3755
GREN4 R2 | 400 | 82.5705 | 30.8874 | 14.0968 | 57.7782 | 55.7619 | 22.535 | 9.5063 | 41.3755
GRIW4 MC1 | 400 | 66.0595 | 23.9849 | 17.296 | 51.2157 | 58.0546 | 22.3704 | 11.8133 | 43.4498
GRIW4 MC2 | 400 | 66.0595 | 23.9849 | 17.296 | 51.2157 | 58.0546 | 22.3704 | 11.8133 | 43.4498
GRSA2 M1 | 275 | 55.2524 | 19.8231 | 16.6941 | 44.7283 | 57.6002 | 21.4473 | 16.0052 | 46.3362
GRSA2 M2 | 275 | 55.2524 | 19.8231 | 16.6941 | 44.7283 | 57.6002 | 21.4473 | 16.0052 | 46.3362
GRSA2 R1 | 275 | 55.2524 | 19.8231 | 16.6941 | 44.7283 | 57.6002 | 21.4473 | 16.0052 | 46.3362
GRSA2 R2 | 275 | 55.2524 | 19.8231 | 16.6941 | 44.7283 | 57.6002 | 21.4473 | 16.0052 | 46.3362
GRSB2 M3 | 275 | 55.604 | 19.9345 | 16.8928 | 45.0845 | 58.567 | 21.745 | 16.7411 | 47.4931
GRSB2 M4 | 275 | 55.604 | 19.9345 | 16.8928 | 45.0845 | 58.567 | 21.745 | 16.7411 | 47.4931
GRSB2 R3 | 275 | 55.604 | 19.9345 | 16.8928 | 45.0845 | 58.567 | 21.745 | 16.7411 | 47.4931
GRSB2 R4 | 275 | 55.604 | 19.9345 | 16.8928 | 45.0845 | 58.567 | 21.745 | 16.7411 | 47.4931
HACK2A | 275 | 69.9767 | 24.4892 | 12.0088 | 46.6418 | 71.4113 | 26.6172 | 12.3332 | 49.9757
HACK2B | 275 | 68.9513 | 24.1499 | 11.988 | 46.1412 | 71.874 | 26.8342 | 12.3723 | 50.3216
HACK4 M1 | 400 | 121.815 | 40.5445 | 29.6344 | 86.973 | 140.7866 | 51.8528 | 30.9024 | 104.2333
HACK4 M2 | 400 | 121.815 | 40.5445 | 29.6344 | 86.973 | 140.7866 | 51.8528 | 30.9024 | 104.2333
HACK4 R1 | 400 | 121.815 | 40.5445 | 29.6344 | 86.973 | 140.7866 | 51.8528 | 30.9024 | 104.2333
HACK4 R2 | 400 | 121.815 | 40.5445 | 29.6344 | 86.973 | 140.7866 | 51.8528 | 30.9024 | 104.2333
HAMB4A | 400 | 69.425 | 24.4632 | 9.6091 | 44.2053 | 58.2156 | 22.4759 | 4.8468 | 36.6326
HAMB4B | 400 | 69.3958 | 24.4539 | 9.6006 | 44.1835 | 57.7716 | 22.3051 | 4.8489 | 36.3931
HAMH1B | 132 | 48.8084 | 16.8651 | 10.1902 | 34.0411 | 58.1101 | 21.9579 | 6.2044 | 37.2576
HAMH1C | 132 | 47.7271 | 16.6181 | 8.7954 | 32.2969 | 56.1692 | 20.8868 | 8.0038 | 37.5423
HAMH4 M1 | 400 | 77.4517 | 28.6499 | 14.1303 | 54.6474 | 72.4626 | 28.2056 | 14.1224 | 54.0111
HAMH4 M2 | 400 | 77.4517 | 28.6499 | 14.1303 | 54.6474 | 72.4626 | 28.2056 | 14.1224 | 54.0111
HAMH4 R1 | 400 | 77.4517 | 28.6499 | 14.1303 | 54.6474 | 72.4626 | 28.2056 | 14.1224 | 54.0111
HAMH4 R2 | 400 | 77.4517 | 28.6499 | 14.1303 | 54.6474 | 72.4626 | 28.2056 | 14.1224 | 54.0111
HARK1 M1 | 132 | 27.3557 | 10.3764 | 6.9726 | 21.6471 | 32.4536 | 12.6927 | 7.6545 | 25.6047
HARK1 M2 | 132 | 27.3557 | 10.3764 | 6.9726 | 21.6471 | 32.4536 | 12.6927 | 7.6545 | 25.6047
HARK1 R1 | 132 | 26.9453 | 11.0051 | 6.9515 | 22.515 | 30.6152 | 12.6597 | 8.1473 | 26.0508
HARK1 R2 | 132 | 29.7886 | 11.4897 | 7.7188 | 23.9677 | 35.484 | 14.0917 | 9.1098 | 29.0384
HARK1 R3 | 132 | 29.7886 | 11.4897 | 7.7188 | 23.9677 | 35.484 | 14.0917 | 9.1098 | 29.0384
HARK2 MC1 | 275 | 34.7194 | 13.1044 | 8.6988 | 27.2312 | 37.6031 | 14.432 | 9.683 | 30.0929
HARK2 MC11 | 275 | 37.669 | 14.3788 | 11.4934 | 31.8281 | 41.8098 | 16.2109 | 12.8483 | 35.774
HARK2 MC12 | 275 | 37.669 | 14.3788 | 11.4934 | 31.8281 | 41.8098 | 16.2109 | 12.8483 | 35.774
HARK2 MC13 | 275 | 37.669 | 14.3788 | 11.4934 | 31.8281 | 41.8098 | 16.2109 | 12.8483 | 35.774
HARK2 MC2 | 275 | 34.7194 | 13.1044 | 8.6988 | 27.2312 | 37.6031 | 14.432 | 9.683 | 30.0929
HARK2 MC3 | 275 | 34.7194 | 13.1044 | 8.6988 | 27.2312 | 37.6031 | 14.432 | 9.683 | 30.0929
HARK2 MC4 | 275 | 34.7194 | 13.1044 | 8.6988 | 27.2312 | 37.6031 | 14.432 | 9.683 | 30.0929
HARK2 MC6 | 275 | 34.7194 | 13.1044 | 8.6988 | 27.2312 | 37.6031 | 14.432 | 9.683 | 30.0929
HARK2 MC8 | 275 | 37.669 | 14.3788 | 11.4934 | 31.8281 | 41.8098 | 16.2109 | 12.8483 | 35.774
HARK2 MC9 | 275 | 37.669 | 14.3788 | 11.4934 | 31.8281 | 41.8098 | 16.2109 | 12.8483 | 35.774
HARK4 M1 | 400 | 66.1944 | 24.6205 | 11.7548 | 46.5734 | 54.0116 | 21.038 | 11.4951 | 41.2473
HARK4 M2 | 400 | 66.1944 | 24.6205 | 11.7548 | 46.5734 | 54.0116 | 21.038 | 11.4951 | 41.2473
HARK4 R1 | 400 | 66.1944 | 24.6205 | 11.7548 | 46.5734 | 54.0116 | 21.038 | 11.4951 | 41.2473
HARK4 R2 | 400 | 66.1944 | 24.6205 | 11.7548 | 46.5734 | 54.0116 | 21.038 | 11.4951 | 41.2473
HARM2 MC1 | 275 | 65.8597 | 23.582 | 14.7584 | 48.1084 | 57.3356 | 22.3385 | 9.6629 | 41.2543
HARM2 MC2 | 275 | 65.8597 | 23.582 | 14.7584 | 48.1084 | 57.3356 | 22.3385 | 9.6629 | 41.2543
HARM2 MC3 | 275 | 65.8597 | 23.582 | 14.7584 | 48.1084 | 57.3356 | 22.3385 | 9.6629 | 41.2543
HARM2 MC4 | 275 | 65.8597 | 23.582 | 14.7584 | 48.1084 | 57.3356 | 22.3385 | 9.6629 | 41.2543
HATL2 M1 | 275 | 91.2399 | 31.442 | 24.9543 | 69.42 | 94.5053 | 34.8636 | 26.4746 | 75.7793
HATL2 M2 | 275 | 91.2399 | 31.442 | 24.9543 | 69.42 | 94.5053 | 34.8636 | 26.4746 | 75.7793
HATL2 R1 | 275 | 91.2399 | 31.442 | 24.9543 | 69.42 | 94.5053 | 34.8636 | 26.4746 | 75.7793
HATL2 R2 | 275 | 91.2399 | 31.442 | 24.9543 | 69.42 | 94.5053 | 34.8636 | 26.4746 | 75.7793
HAWP2 MC1 | 275 | 87.8368 | 30.7749 | 21.2627 | 64.7849 | 77.6963 | 30.0588 | 14.0369 | 56.5464
HAWP2 MC2 | 275 | 87.8368 | 30.7749 | 21.2627 | 64.7849 | 77.6963 | 30.0588 | 14.0369 | 56.5464
HAWP2 MC3 | 275 | 87.8368 | 30.7749 | 21.2627 | 64.7849 | 77.6963 | 30.0588 | 14.0369 | 56.5464
HAWP2 MC4 | 275 | 87.8368 | 30.7749 | 21.2627 | 64.7849 | 77.6963 | 30.0588 | 14.0369 | 56.5464
HEDO2 M1 | 275 | 70.4409 | 24.9666 | 21.0152 | 56.3233 | 71.6509 | 26.5643 | 21.452 | 59.0196
HEDO2 M2 | 275 | 70.4409 | 24.9666 | 21.0152 | 56.3233 | 71.6509 | 26.5643 | 21.452 | 59.0196
HEDO2 R1 | 275 | 70.4409 | 24.9666 | 21.0152 | 56.3233 | 71.6509 | 26.5643 | 21.452 | 59.0196
HEDO2 R2 | 275 | 70.4409 | 24.9666 | 21.0152 | 56.3233 | 71.6509 | 26.5643 | 21.452 | 59.0196
HEYS1 M1 | 132 | 32.0475 | 10.6784 | 11.4619 | 26.5635 | 37.7358 | 13.4303 | 12.8719 | 31.8652
HEYS1 M2 | 132 | 32.0475 | 10.6784 | 11.4619 | 26.5635 | 37.7358 | 13.4303 | 12.8719 | 31.8652
HEYS1 R1 | 132 | 32.0475 | 10.6784 | 11.4619 | 26.5635 | 37.7358 | 13.4303 | 12.8719 | 31.8652
HEYS1 R2 | 132 | 32.0475 | 10.6784 | 11.4619 | 26.5635 | 37.7358 | 13.4303 | 12.8719 | 31.8652
HEYS4 M1 | 400 | 97.2039 | 34.6361 | 33.749 | 82.7319 | 101.1923 | 37.6048 | 35.73 | 88.9113
HEYS4 M2 | 400 | 97.2039 | 34.6361 | 33.749 | 82.7319 | 101.1923 | 37.6048 | 35.73 | 88.9113
HEYS4 M3 | 400 | 97.2039 | 34.6361 | 33.749 | 82.7319 | 101.1923 | 37.6048 | 35.73 | 88.9113
HEYS4 M4 | 400 | 97.2039 | 34.6361 | 33.749 | 82.7319 | 101.1923 | 37.6048 | 35.73 | 88.9113
HEYS4 M5 | 400 | 97.2039 | 34.6361 | 33.749 | 82.7319 | 101.1923 | 37.6048 | 35.73 | 88.9113
HEYS4 R1/2 | 400 | 97.2039 | 34.6361 | 33.749 | 82.7319 | 101.1923 | 37.6048 | 35.73 | 88.9113
HEYS4 R3/4 | 400 | 97.2039 | 34.6361 | 33.749 | 82.7319 | 101.1923 | 37.6048 | 35.73 | 88.9113
HEYS4 R5 | 400 | 97.2039 | 34.6361 | 33.749 | 82.7319 | 101.1923 | 37.6048 | 35.73 | 88.9113
HIBU4 M1 | 400 | 120.116 | 39.9436 | 29.491 | 85.9797 | 140.3166 | 51.4248 | 32.0222 | 104.7478
HIBU4 M2 | 400 | 120.116 | 39.9436 | 29.491 | 85.9797 | 140.3166 | 51.4248 | 32.0222 | 104.7478
HIBU4 R1 | 400 | 120.116 | 39.9436 | 29.491 | 85.9797 | 140.3166 | 51.4248 | 32.0222 | 104.7478
HIBU4 R2 | 400 | 120.116 | 39.9436 | 29.491 | 85.9797 | 140.3166 | 51.4248 | 32.0222 | 104.7478
HIGM2 M1 | 275 | 62.4566 | 23.1546 | 16.8676 | 49.6131 | 58.2388 | 22.9457 | 12.5572 | 45.0074
HIGM2 M2 | 275 | 62.4566 | 23.1546 | 16.8676 | 49.6131 | 58.2388 | 22.9457 | 12.5572 | 45.0074
HIGM2 M3 | 275 | 62.4566 | 23.1546 | 16.8676 | 49.6131 | 58.2388 | 22.9457 | 12.5572 | 45.0074
HIGM2 R1 | 275 | 62.4566 | 23.1546 | 16.8676 | 49.6131 | 58.2388 | 22.9457 | 12.5572 | 45.0074
HIGM2 R4 | 275 | 62.4566 | 23.1546 | 16.8676 | 49.6131 | 58.2388 | 22.9457 | 12.5572 | 45.0074
HIGM2 R5 | 275 | 62.4566 | 23.1546 | 16.8676 | 49.6131 | 58.2388 | 22.9457 | 12.5572 | 45.0074
HIGM2 R6 | 275 | 62.4566 | 23.1546 | 16.8676 | 49.6131 | 58.2388 | 22.9457 | 12.5572 | 45.0074
HIGM4 MC1 | 400 | 82.6234 | 30.4749 | 19.0877 | 62.1858 | 68.9045 | 27.0371 | 11.7449 | 49.9812
HIGM4 MC2 | 400 | 82.6234 | 30.4749 | 19.0877 | 62.1858 | 68.9045 | 27.0371 | 11.7449 | 49.9812
HIGM4A | 400 | 65.8541 | 24.0795 | 9.7112 | 43.7648 | 56.2377 | 21.7382 | 5.0193 | 35.7617
HINP2 M1 | 275 | 23.2598 | 8.2904 | 7.9218 | 19.6462 | 25.1077 | 9.2106 | 8.3829 | 21.4086
HINP2 M2 | 275 | 23.6611 | 8.4432 | 7.9733 | 19.9138 | 27.8782 | 10.2754 | 8.8249 | 23.3565
HINP4 M1 | 400 | 70.0298 | 25.1461 | 16.4333 | 51.9953 | 69.9805 | 26.421 | 18.6409 | 56.0058
HINP4 M2 | 400 | 70.0298 | 25.1461 | 16.4333 | 51.9953 | 69.9805 | 26.421 | 18.6409 | 56.0058
HINP4 M3 | 400 | 70.0298 | 25.1461 | 16.4333 | 51.9953 | 69.9805 | 26.421 | 18.6409 | 56.0058
HINP4 M4 | 400 | 70.0298 | 25.1461 | 16.4333 | 51.9953 | 69.9805 | 26.421 | 18.6409 | 56.0058
HINP4 R1/2 | 400 | 70.0298 | 25.1461 | 16.4333 | 51.9953 | 69.9805 | 26.421 | 18.6409 | 56.0058
HINP4 R3/4 | 400 | 70.0298 | 25.1461 | 16.4333 | 51.9953 | 69.9805 | 26.421 | 18.6409 | 56.0058
HUMR4 M1 | 400 | 96.2286 | 34.0839 | 26.9037 | 75.1056 | 94.8543 | 35.376 | 26.0632 | 76.0924
HUMR4 M2 | 400 | 96.2286 | 34.0839 | 26.9037 | 75.1056 | 94.8543 | 35.376 | 26.0632 | 76.0924
HUMR4 R1 | 400 | 96.2286 | 34.0839 | 26.9037 | 75.1056 | 94.8543 | 35.376 | 26.0632 | 76.0924
HUMR4 R2 | 400 | 96.2286 | 34.0839 | 26.9037 | 75.1056 | 94.8543 | 35.376 | 26.0632 | 76.0924
HURS2 MC1 | 275 | 72.4603 | 25.3232 | 19.7599 | 55.5723 | 75.8576 | 29.9073 | 16.8594 | 59.1547
HURS2 MC2 | 275 | 72.4603 | 25.3232 | 19.7599 | 55.5723 | 75.8576 | 29.9073 | 16.8594 | 59.1547
HURS2 MC3 | 275 | 72.4603 | 25.3232 | 19.7599 | 55.5723 | 75.8576 | 29.9073 | 16.8594 | 59.1547
HURS2 MC4 | 275 | 72.4603 | 25.3232 | 19.7599 | 55.5723 | 75.8576 | 29.9073 | 16.8594 | 59.1547
HUTT4 MC1 | 400 | 71.5582 | 26.6812 | 21.1669 | 58.8998 | 48.5496 | 19.5725 | 11.4741 | 39.1538
HUTT4 MC2 | 400 | 71.5582 | 26.6812 | 21.1669 | 58.8998 | 48.5496 | 19.5725 | 11.4741 | 39.1538
HUTT4 MC3 | 400 | 71.5582 | 26.6812 | 21.1669 | 58.8998 | 48.5496 | 19.5725 | 11.4741 | 39.1538
HUTT4 MC4 | 400 | 71.5582 | 26.6812 | 21.1669 | 58.8998 | 48.5496 | 19.5725 | 11.4741 | 39.1538
IMPP4 MC1 | 400 | 54.3042 | 20.0241 | 12.1675 | 40.4859 | 46.1393 | 17.8252 | 9.5722 | 34.7808
IMPP4 MC2 | 400 | 54.3042 | 20.0241 | 12.1675 | 40.4859 | 46.1393 | 17.8252 | 9.5722 | 34.7808
INDQ4 MC1 | 400 | 36.2244 | 13.5683 | 6.1857 | 25.3742 | 37.7576 | 14.6437 | 7.3948 | 28.104
INDQ4 MC2 | 400 | 36.2244 | 13.5683 | 6.1857 | 25.3742 | 37.7576 | 14.6437 | 7.3948 | 28.104
INDQ4 MC3 | 400 | 36.2244 | 13.5683 | 6.1857 | 25.3742 | 37.7576 | 14.6437 | 7.3948 | 28.104
INDQ4 MC4 | 400 | 36.2244 | 13.5683 | 6.1857 | 25.3742 | 37.7576 | 14.6437 | 7.3948 | 28.104
IROA1 M1 | 132 | 41.2735 | 14.8439 | 10.6199 | 31.6124 | 50.6498 | 19.0291 | 12.8157 | 39.7269
IROA1 M2 | 132 | 41.2735 | 14.8439 | 10.6199 | 31.6124 | 50.6498 | 19.0291 | 12.8157 | 39.7269
IROA1 R1 | 132 | 43.8834 | 15.7421 | 11.09 | 33.3527 | 52.9506 | 19.9687 | 12.7161 | 40.9561
IROA1 R2 | 132 | 28.49 | 10.2965 | 8.7425 | 23.304 | 34.4962 | 12.8872 | 9.7883 | 28.0136
IROA2 MC1 | 275 | 61.5585 | 22.6216 | 11.9548 | 43.9465 | 57.8086 | 22.4608 | 11.6783 | 43.4427
IROA2 MC2 | 275 | 61.5585 | 22.6216 | 11.9548 | 43.9465 | 57.8086 | 22.4608 | 11.6783 | 43.4427
IROA2 MC3 | 275 | 61.5585 | 22.6216 | 11.9548 | 43.9465 | 57.8086 | 22.4608 | 11.6783 | 43.4427
IROA2 MC4 | 275 | 61.5585 | 22.6216 | 11.9548 | 43.9465 | 57.8086 | 22.4608 | 11.6783 | 43.4427
IROA2 MC5 | 275 | 61.5585 | 22.6216 | 11.9548 | 43.9465 | 57.8086 | 22.4608 | 11.6783 | 43.4427
IRON1 M1 | 132 | 27.3253 | 10.5962 | 8.9982 | 23.9835 | 30.7502 | 12.0577 | 10.098 | 27.1502
IRON1 M2 | 132 | 27.1972 | 10.5504 | 8.8997 | 23.8201 | 30.4323 | 11.9482 | 9.9133 | 26.8106
IRON1 R1 | 132 | 18.0929 | 6.5835 | 6.401 | 15.7115 | 20.6163 | 7.5396 | 7.4021 | 18.0647
IRON1 R2 | 132 | 18.0929 | 6.5835 | 6.401 | 15.7115 | 20.6163 | 7.5396 | 7.4021 | 18.0647
IRON4 M1 | 400 | 72.463 | 26.8043 | 13.5453 | 51.4524 | 60.474 | 23.8244 | 11.0685 | 44.7613
IRON4 M2 | 400 | 72.463 | 26.8043 | 13.5453 | 51.4524 | 60.474 | 23.8244 | 11.0685 | 44.7613
IRON4 R1 | 400 | 72.463 | 26.8043 | 13.5453 | 51.4524 | 60.474 | 23.8244 | 11.0685 | 44.7613
IRON4 R2 | 400 | 72.463 | 26.8043 | 13.5453 | 51.4524 | 60.474 | 23.8244 | 11.0685 | 44.7613
IVER2 M1 | 275 | 66.068 | 23.9916 | 16.7108 | 50.64 | 71.2232 | 27.0678 | 17.2028 | 55.4825
IVER2 M2 | 275 | 66.068 | 23.9916 | 16.7108 | 50.64 | 71.2232 | 27.0678 | 17.2028 | 55.4825
IVER2 R1 | 275 | 66.068 | 23.9916 | 16.7108 | 50.64 | 71.2232 | 27.0678 | 17.2028 | 55.4825
IVER2 R2 | 275 | 68.3278 | 24.7105 | 15.8048 | 50.7507 | 68.6812 | 26.4578 | 14.4705 | 51.8874
IVER4A | 400 | 46.8542 | 17.1179 | 5.8801 | 30.0885 | 44.4501 | 16.9989 | 6.0803 | 30.1203
IVER4B | 400 | 45.0127 | 16.5118 | 5.4629 | 28.8142 | 42.1764 | 16.3649 | 5.1964 | 28.3398
JORD2 MC1 | 275 | 50.4654 | 19.0392 | 8.9606 | 35.8861 | 50.1551 | 20.7196 | 7.4703 | 36.7722
JORD2 MC2 | 275 | 50.4654 | 19.0392 | 8.9606 | 35.8861 | 50.1551 | 20.7196 | 7.4703 | 36.7722
KEAD4 M2 | 400 | 100.8057 | 36.4182 | 25.8863 | 77.3895 | 94.1935 | 35.7855 | 22.6432 | 73.2516
KEAD4 M3 | 400 | 99.9855 | 36.064 | 26.217 | 77.2192 | 85.7407 | 32.7333 | 19.2057 | 65.4976
KEAD4 R2 | 400 | 100.8057 | 36.4182 | 25.8863 | 77.3895 | 94.1935 | 35.7855 | 22.6432 | 73.2516
KEAD4 R3 | 400 | 98.528 | 35.8335 | 23.4294 | 74.1056 | 79.02 | 30.5654 | 17.3495 | 60.5755
KEAR2 M1 | 275 | 74.5492 | 26.753 | 19.1689 | 57.0033 | 80.6473 | 30.4532 | 19.9346 | 63.002
KEAR2 M2 | 275 | 74.5492 | 26.753 | 19.1689 | 57.0033 | 80.6473 | 30.4532 | 19.9346 | 63.002
KEAR2 R1 | 275 | 74.5492 | 26.753 | 19.1689 | 57.0033 | 80.6473 | 30.4532 | 19.9346 | 63.002
KEAR2 R2 | 275 | 74.5492 | 26.753 | 19.1689 | 57.0033 | 80.6473 | 30.4532 | 19.9346 | 63.002
KEMS4 M1 | 400 | 127.4708 | 43.3157 | 30.407 | 91.6647 | 107.1479 | 40.8373 | 21.0523 | 78.8049
KEMS4 M2 | 400 | 127.4708 | 43.3157 | 30.407 | 91.6647 | 107.1479 | 40.8373 | 21.0523 | 78.8049
KEMS4 R1 | 400 | 127.4708 | 43.3157 | 30.407 | 91.6647 | 107.1479 | 40.8373 | 21.0523 | 78.8049
KEMS4 R2 | 400 | 127.4708 | 43.3157 | 30.407 | 91.6647 | 107.1479 | 40.8373 | 21.0523 | 78.8049
KENG4 M1 | 400 | 116.5278 | 38.7658 | 28.9794 | 83.8025 | 136.6388 | 50.108 | 31.7645 | 102.628
KENG4 M2 | 400 | 116.5278 | 38.7658 | 28.9794 | 83.8025 | 136.6388 | 50.108 | 31.7645 | 102.628
KENG4 R1 | 400 | 116.5278 | 38.7658 | 28.9794 | 83.8025 | 136.6388 | 50.108 | 31.7645 | 102.628
KENG4 R2 | 400 | 116.5278 | 38.7658 | 28.9794 | 83.8025 | 136.6388 | 50.108 | 31.7645 | 102.628
KIBY2 M1 | 275 | 71.8597 | 25.3281 | 17.9257 | 53.745 | 76.3544 | 28.772 | 17.1987 | 57.8885
KIBY2 M2 | 275 | 71.8597 | 25.3281 | 17.9257 | 53.745 | 76.3544 | 28.772 | 17.1987 | 57.8885
KIBY2 R1 | 275 | 62.2354 | 22.3103 | 14.9989 | 46.5504 | 61.1814 | 23.1933 | 13.8161 | 46.6164
KIBY2 R2 | 275 | 62.2354 | 22.3103 | 14.9989 | 46.5504 | 61.1814 | 23.1933 | 13.8161 | 46.6164
KILL4 M1 | 400 | 101.2524 | 36.3731 | 35.9103 | 87.3497 | 103.0888 | 38.5442 | 35.498 | 90.0077
KILL4 M2 | 400 | 101.2524 | 36.3731 | 35.9103 | 87.3497 | 103.0888 | 38.5442 | 35.498 | 90.0077
KILL4 M3 | 400 | 101.2524 | 36.3731 | 35.9103 | 87.3497 | 103.0888 | 38.5442 | 35.498 | 90.0077
KILL4 M4 | 400 | 101.2524 | 36.3731 | 35.9103 | 87.3497 | 103.0888 | 38.5442 | 35.498 | 90.0077
KILL4 M5 | 400 | 101.2524 | 36.3731 | 35.9103 | 87.3497 | 103.0888 | 38.5442 | 35.498 | 90.0077
KILL4 M9 | 400 | 101.2524 | 36.3731 | 35.9103 | 87.3497 | 103.0888 | 38.5442 | 35.498 | 90.0077
KILL4 R1/2 | 400 | 101.2524 | 36.3731 | 35.9103 | 87.3497 | 103.0888 | 38.5442 | 35.498 | 90.0077
KILL4 R3/4 | 400 | 101.2524 | 36.3731 | 35.9103 | 87.3497 | 103.0888 | 38.5442 | 35.498 | 90.0077
KILL4 R5 | 400 | 101.2524 | 36.3731 | 35.9103 | 87.3497 | 103.0888 | 38.5442 | 35.498 | 90.0077
KILL4 R9 | 400 | 101.2524 | 36.3731 | 35.9103 | 87.3497 | 103.0888 | 38.5442 | 35.498 | 90.0077
KINO1 M1 | 132 | 30.8463 | 10.8731 | 10.9711 | 26.348 | 37.4714 | 13.8401 | 13.1998 | 32.7727
KINO1 M2 | 132 | 30.8463 | 10.8731 | 10.9711 | 26.348 | 37.4714 | 13.8401 | 13.1998 | 32.7727
KINO1 R1 | 132 | 30.8463 | 10.8731 | 10.9711 | 26.348 | 37.4714 | 13.8401 | 13.1998 | 32.7727
KINO1 R2 | 132 | 30.8463 | 10.8731 | 10.9711 | 26.348 | 37.4714 | 13.8401 | 13.1998 | 32.7727
KINO1A | 132 | 30.4595 | 10.6647 | 6.5325 | 21.6147 | 36.9053 | 13.6786 | 7.7193 | 27.0637
KINO1B | 132 | 25.1958 | 9.448 | 1.4524 | 14.8138 | 26.7901 | 10.8665 | 0.80105 | 16.1686
KINO4 M1 | 400 | 123.0708 | 43.2404 | 39.6924 | 100.8435 | 116.7772 | 44.1169 | 36.001 | 98.3918
KINO4 M2 | 400 | 123.0708 | 43.2404 | 39.6924 | 100.8435 | 116.7772 | 44.1169 | 36.001 | 98.3918
KINO4 M3 | 400 | 123.0708 | 43.2404 | 39.6924 | 100.8435 | 116.7772 | 44.1169 | 36.001 | 98.3918
KINO4 M4 | 400 | 123.0708 | 43.2404 | 39.6924 | 100.8435 | 116.7772 | 44.1169 | 36.001 | 98.3918
KINO4 R1/2 | 400 | 123.0708 | 43.2404 | 39.6924 | 100.8435 | 116.7772 | 44.1169 | 36.001 | 98.3918
KINO4 R3/4 | 400 | 123.0708 | 43.2404 | 39.6924 | 100.8435 | 116.7772 | 44.1169 | 36.001 | 98.3918
KIRK2 MC1 | 275 | 53.6575 | 19.5282 | 12.1624 | 39.7795 | 55.1765 | 21.2228 | 13.1575 | 43.1711
KIRK2 MC2 | 275 | 53.6575 | 19.5282 | 12.1624 | 39.7795 | 55.1765 | 21.2228 | 13.1575 | 43.1711
KIRK2 MC3 | 275 | 53.6575 | 19.5282 | 12.1624 | 39.7795 | 55.1765 | 21.2228 | 13.1575 | 43.1711
KIRK2 MC4 | 275 | 53.6575 | 19.5282 | 12.1624 | 39.7795 | 55.1765 | 21.2228 | 13.1575 | 43.1711
KIRK2A | 275 | 52.9549 | 18.7994 | 6.4479 | 33.0343 | 51.215 | 20.0359 | 8.0999 | 36.435
KITW2 MC1 | 275 | 61.6802 | 22.4578 | 12.2365 | 43.9966 | 60.5205 | 23.6107 | 10.6548 | 44.0454
KITW2 MC2 | 275 | 61.6802 | 22.4578 | 12.2365 | 43.9966 | 60.5205 | 23.6107 | 10.6548 | 44.0454
KITW2 MC3 | 275 | 61.6802 | 22.4578 | 12.2365 | 43.9966 | 60.5205 | 23.6107 | 10.6548 | 44.0454
KITW2 MC4 | 275 | 61.6802 | 22.4578 | 12.2365 | 43.9966 | 60.5205 | 23.6107 | 10.6548 | 44.0454
KNAR2 MC1 | 275 | 29.1435 | 11.7608 | 2.4565 | 19.0889 | 26.9022 | 11.1228 | 3.5422 | 19.2723
KNAR2 MC2 | 275 | 29.1435 | 11.7608 | 2.4565 | 19.0889 | 26.9022 | 11.1228 | 3.5422 | 19.2723
LACK2 M1 | 275 | 63.8573 | 22.0467 | 17.8478 | 49.0266 | 67.7984 | 24.9206 | 19.4441 | 54.6872
LACK2 M2 | 275 | 63.8573 | 22.0467 | 17.8478 | 49.0266 | 67.7984 | 24.9206 | 19.4441 | 54.6872
LACK2 R1 | 275 | 63.8573 | 22.0467 | 17.8478 | 49.0266 | 67.7984 | 24.9206 | 19.4441 | 54.6872
LACK2 R2 | 275 | 63.8573 | 22.0467 | 17.8478 | 49.0266 | 67.7984 | 24.9206 | 19.4441 | 54.6872
LACK4 M1 | 400 | 73.6439 | 27.0194 | 23.2671 | 61.4782 | 67.3848 | 25.6961 | 21.3524 | 57.6922
LACK4 M2 | 400 | 73.6439 | 27.0194 | 23.2671 | 61.4782 | 67.3848 | 25.6961 | 21.3524 | 57.6922
LACK4 R1 | 400 | 73.6439 | 27.0194 | 23.2671 | 61.4782 | 67.3848 | 25.6961 | 21.3524 | 57.6922
LACK4 R2 | 400 | 73.6439 | 27.0194 | 23.2671 | 61.4782 | 67.3848 | 25.6961 | 21.3524 | 57.6922
LAGA4 M1 | 400 | 43.3872 | 15.8654 | 9.159 | 31.5961 | 44.2007 | 16.8902 | 10.3143 | 34.2007
LAGA4 M2 | 400 | 43.3872 | 15.8654 | 9.159 | 31.5961 | 44.2007 | 16.8902 | 10.3143 | 34.2007
LAGA4 R1 | 400 | 43.3872 | 15.8654 | 9.159 | 31.5961 | 44.2007 | 16.8902 | 10.3143 | 34.2007
LAGA4 R2 | 400 | 43.3872 | 15.8654 | 9.159 | 31.5961 | 44.2007 | 16.8902 | 10.3143 | 34.2007
LALE2 MC1 | 275 | 61.8535 | 21.8819 | 17.7435 | 48.6892 | 67.8129 | 26.1069 | 16.8524 | 53.7731
LALE2 MC2 | 275 | 61.8535 | 21.8819 | 17.7435 | 48.6892 | 67.8129 | 26.1069 | 16.8524 | 53.7731
LALE2 MC3 | 275 | 61.8535 | 21.8819 | 17.7435 | 48.6892 | 67.8129 | 26.1069 | 16.8524 | 53.7731
LALE2 MC4 | 275 | 61.8535 | 21.8819 | 17.7435 | 48.6892 | 67.8129 | 26.1069 | 16.8524 | 53.7731
LAND4 MC1 | 400 | 34.729 | 12.9264 | 6.6657 | 24.9464 | 33.4193 | 13.0481 | 6.1072 | 24.56
LAND4 MC2 | 400 | 34.729 | 12.9264 | 6.6657 | 24.9464 | 33.4193 | 13.0481 | 6.1072 | 24.56
LEGA4 M1 | 400 | 88.1328 | 31.6848 | 19.6988 | 64.5079 | 68.3618 | 26.933 | 12.5374 | 50.6264
LEGA4 M2 | 400 | 88.1328 | 31.6848 | 19.6988 | 64.5079 | 68.3618 | 26.933 | 12.5374 | 50.6264
LEGA4 R1 | 400 | 88.1328 | 31.6848 | 19.6988 | 64.5079 | 68.3618 | 26.933 | 12.5374 | 50.6264
LEGA4 R2 | 400 | 88.1328 | 31.6848 | 19.6988 | 64.5079 | 68.3618 | 26.933 | 12.5374 | 50.6264
LEIS1 M1 | 132 | 55.8837 | 20.1163 | 20.3212 | 48.77 | 66.3551 | 24.146 | 23.9977 | 58.1453
LEIS1 M2 | 132 | 55.8837 | 20.1163 | 20.3212 | 48.77 | 66.3551 | 24.146 | 23.9977 | 58.1453
LEIS1 R1 | 132 | 55.8837 | 20.1163 | 20.3212 | 48.77 | 66.3551 | 24.146 | 23.9977 | 58.1453
LEIS1 R2 | 132 | 55.8837 | 20.1163 | 20.3212 | 48.77 | 66.3551 | 24.146 | 23.9977 | 58.1453
LEMR1 M1 | 132 | 50.9984 | 17.6474 | 14.7709 | 39.7282 | 62.8654 | 22.9339 | 17.1423 | 49.5758
LEMR1 M2 | 132 | 50.9984 | 17.6474 | 14.7709 | 39.7282 | 62.8654 | 22.9339 | 17.1423 | 49.5758
LEMR1 R1 | 132 | 50.9984 | 17.6474 | 14.7709 | 39.7282 | 62.8654 | 22.9339 | 17.1423 | 49.5758
LEMR1 R2 | 132 | 50.9984 | 17.6474 | 14.7709 | 39.7282 | 62.8654 | 22.9339 | 17.1423 | 49.5758
LISD2 M1 | 275 | 66.542 | 23.582 | 16.2775 | 49.6275 | 71.363 | 27.0862 | 15.8365 | 54.1422
LISD2 M2 | 275 | 66.542 | 23.582 | 16.2775 | 49.6275 | 71.363 | 27.0862 | 15.8365 | 54.1422
LISD2 R1 | 275 | 66.542 | 23.582 | 16.2775 | 49.6275 | 71.363 | 27.0862 | 15.8365 | 54.1422
LISD2 R2 | 275 | 66.542 | 23.582 | 16.2775 | 49.6275 | 71.363 | 27.0862 | 15.8365 | 54.1422
LITT1 M3 | 132 | 44.7106 | 15.6534 | 14.3233 | 36.4606 | 53.6201 | 19.3687 | 16.3868 | 43.7782
LITT1 M4 | 132 | 44.7106 | 15.6534 | 14.3233 | 36.4606 | 53.6201 | 19.3687 | 16.3868 | 43.7782
LITT1 R3 | 132 | 44.7106 | 15.6534 | 14.3233 | 36.4606 | 53.6201 | 19.3687 | 16.3868 | 43.7782
LITT1 R4 | 132 | 44.7106 | 15.6534 | 14.3233 | 36.4606 | 53.6201 | 19.3687 | 16.3868 | 43.7782
LITT4 M1 | 400 | 125.5364 | 42.4971 | 28.9178 | 89.0178 | 115.6546 | 43.9533 | 23.9796 | 86.139
LITT4 M2 | 400 | 125.5364 | 42.4971 | 28.9178 | 89.0178 | 115.6546 | 43.9533 | 23.9796 | 86.139
LITT4 M3 | 400 | 125.5364 | 42.4971 | 28.9178 | 89.0178 | 115.6546 | 43.9533 | 23.9796 | 86.139
LITT4 R1 | 400 | 125.5364 | 42.4971 | 28.9178 | 89.0178 | 115.6546 | 43.9533 | 23.9796 | 86.139
LITT4 R2 | 400 | 125.5364 | 42.4971 | 28.9178 | 89.0178 | 115.6546 | 43.9533 | 23.9796 | 86.139
LITT4 R3 | 400 | 125.5364 | 42.4971 | 28.9178 | 89.0178 | 115.6546 | 43.9533 | 23.9796 | 86.139
LOFI4A | 400 | 97.2545 | 32.8345 | 9.572 | 56.007 | 81.4256 | 31.3767 | 4.7027 | 49.076
LOFI4A_KEMS | 400 | 97.2545 | 32.8345 | 9.572 | 56.007 | 81.4256 | 31.3767 | 4.7027 | 49.076
LOFI4A_LITT | 400 | 97.2545 | 32.8345 | 9.572 | 56.007 | 81.4256 | 31.3767 | 4.7027 | 49.076
LOFI4A_ROWD | 400 | 97.2545 | 32.8345 | 9.572 | 56.007 | 81.4256 | 31.3767 | 4.7027 | 49.076
LOFI4B | 400 | 96.1873 | 32.5849 | 9.3529 | 55.4349 | 82.3154 | 31.7406 | 4.705 | 49.593
LOFI4B_KEMS | 400 | 96.1873 | 32.5849 | 9.3529 | 55.4349 | 82.3154 | 31.7406 | 4.705 | 49.593
LOFI4B_LITT | 400 | 96.1873 | 32.5849 | 9.3529 | 55.4349 | 82.3154 | 31.7406 | 4.705 | 49.593
LOFI4B_ROWD | 400 | 96.1873 | 32.5849 | 9.3529 | 55.4349 | 82.3154 | 31.7406 | 4.705 | 49.593
LONO4B | 400 | 74.119 | 26.8477 | 16.3282 | 54.2966 | 57.4127 | 22.5988 | 9.0897 | 41.0493
LOVE4 M1 | 400 | 96.3938 | 34.2363 | 18.9002 | 67.3177 | 84.4927 | 32.5227 | 16.3654 | 62.3595
LOVE4 M2 | 400 | 96.3938 | 34.2363 | 18.9002 | 67.3177 | 84.4927 | 32.5227 | 16.3654 | 62.3595
LOVE4 R1 | 400 | 96.3938 | 34.2363 | 18.9002 | 67.3177 | 84.4927 | 32.5227 | 16.3654 | 62.3595
LOVE4 R2 | 400 | 96.3938 | 34.2363 | 18.9002 | 67.3177 | 84.4927 | 32.5227 | 16.3654 | 62.3595
MACC2 MC1 | 275 | 56.3847 | 20.8187 | 13.8566 | 43.2986 | 53.1584 | 20.5065 | 11.938 | 40.9385
MACC2 MC2 | 275 | 56.3847 | 20.8187 | 13.8566 | 43.2986 | 53.1584 | 20.5065 | 11.938 | 40.9385
MACC4 MC1 | 400 | 81.7241 | 30.7193 | 23.2587 | 66.7024 | 62.1879 | 24.8271 | 15.347 | 50.4578
MACC4 MC2 | 400 | 81.7241 | 30.7193 | 23.2587 | 66.7024 | 62.1879 | 24.8271 | 15.347 | 50.4578
MACC4 MC3 | 400 | 81.7241 | 30.7193 | 23.2587 | 66.7024 | 62.1879 | 24.8271 | 15.347 | 50.4578
MACC4 MC4 | 400 | 81.7241 | 30.7193 | 23.2587 | 66.7024 | 62.1879 | 24.8271 | 15.347 | 50.4578
MAGA2 MC1 | 275 | 51.6293 | 19.0028 | 11.3426 | 38.2165 | 45.4802 | 17.962 | 8.4064 | 33.8085
MAGA2 MC2 | 275 | 51.6293 | 19.0028 | 11.3426 | 38.2165 | 45.4802 | 17.962 | 8.4064 | 33.8085
MANN4 M5 | 400 | 57.4259 | 20.8543 | 11.3153 | 40.8077 | 53.0685 | 20.2948 | 11.5394 | 40.2405
MANN4 MC1 | 400 | 57.4259 | 20.8543 | 11.3153 | 40.8077 | 53.0685 | 20.2948 | 11.5394 | 40.2405
MANN4 MC2 | 400 | 57.4259 | 20.8543 | 11.3153 | 40.8077 | 53.0685 | 20.2948 | 11.5394 | 40.2405
MANN4 MC3 | 400 | 57.4259 | 20.8543 | 11.3153 | 40.8077 | 53.0685 | 20.2948 | 11.5394 | 40.2405
MANN4 MC4 | 400 | 57.4259 | 20.8543 | 11.3153 | 40.8077 | 53.0685 | 20.2948 | 11.5394 | 40.2405
MANN4 R5 | 400 | 57.4259 | 20.8543 | 11.3153 | 40.8077 | 53.0685 | 20.2948 | 11.5394 | 40.2405
MAWO4 M | 400 | 64.4393 | 23.2781 | 12.6935 | 45.6137 | 58.541 | 22.287 | 13.0908 | 44.6093
MAWO4 R | 400 | 64.4393 | 23.2781 | 12.6935 | 45.6137 | 58.541 | 22.287 | 13.0908 | 44.6093
MELK1 M1 | 132 | 44.9278 | 15.7237 | 15.9283 | 38.165 | 55.0392 | 20.1836 | 18.3912 | 46.9351
MELK1 M2 | 132 | 44.9278 | 15.7237 | 15.9283 | 38.165 | 55.0392 | 20.1836 | 18.3912 | 46.9351
MELK1 R1 | 132 | 44.9278 | 15.7237 | 15.9283 | 38.165 | 55.0392 | 20.1836 | 18.3912 | 46.9351
MELK1 R2 | 132 | 44.9278 | 15.7237 | 15.9283 | 38.165 | 55.0392 | 20.1836 | 18.3912 | 46.9351
MELK4 M1 | 400 | 107.754 | 39.14 | 21.2638 | 76.6161 | 89.2984 | 35.1633 | 15.2384 | 64.9668
MELK4 M2 | 400 | 107.754 | 39.14 | 21.2638 | 76.6161 | 89.2984 | 35.1633 | 15.2384 | 64.9668
MELK4 M3 | 400 | 107.754 | 39.14 | 21.2638 | 76.6161 | 89.2984 | 35.1633 | 15.2384 | 64.9668
MELK4 R1 | 400 | 107.754 | 39.14 | 21.2638 | 76.6161 | 89.2984 | 35.1633 | 15.2384 | 64.9668
MELK4 R2 | 400 | 107.754 | 39.14 | 21.2638 | 76.6161 | 89.2984 | 35.1633 | 15.2384 | 64.9668
MELK4 R3 | 400 | 107.754 | 39.14 | 21.2638 | 76.6161 | 89.2984 | 35.1633 | 15.2384 | 64.9668
MIDL4 M1 | 400 | 94.9546 | 33.0687 | 26.7184 | 73.4846 | 96.4313 | 35.7178 | 26.8111 | 77.3237
MIDL4 R1 | 400 | 94.9546 | 33.0687 | 26.7184 | 73.4846 | 96.4313 | 35.7178 | 26.8111 | 77.3237
MILH1 M1 | 132 | 40.314 | 14.7788 | 9.2105 | 30.1108 | 46.8092 | 18.9676 | 9.4897 | 36.314
MILH1 M2 | 132 | 40.314 | 14.7788 | 9.2105 | 30.1108 | 46.8092 | 18.9676 | 9.4897 | 36.314
MILH1 R1 | 132 | 40.3846 | 14.8052 | 9.2287 | 30.1664 | 46.8603 | 18.9889 | 9.5175 | 36.3718
MILH1 R2 | 132 | 40.3846 | 14.8052 | 9.2287 | 30.1664 | 46.8603 | 18.9889 | 9.5175 | 36.3718
MITY4 MC1 | 400 | 81.8523 | 31.0767 | 21.8413 | 65.7904 | 61.7332 | 24.932 | 14.3853 | 49.6445
MITY4 MC2 | 400 | 81.8523 | 31.0767 | 21.8413 | 65.7904 | 61.7332 | 24.932 | 14.3853 | 49.6445
MITY4 MC3 | 400 | 81.8523 | 31.0767 | 21.8413 | 65.7904 | 61.7332 | 24.932 | 14.3853 | 49.6445
MITY4 MC4 | 400 | 81.8523 | 31.0767 | 21.8413 | 65.7904 | 61.7332 | 24.932 | 14.3853 | 49.6445
MONF2 M1 | 275 | 65.3862 | 23.6812 | 17.7065 | 51.1968 | 66.6842 | 25.3433 | 16.3511 | 52.192
MONF2 M2 | 275 | 65.3862 | 23.6812 | 17.7065 | 51.1968 | 66.6842 | 25.3433 | 16.3511 | 52.192
MONF2 R1 | 275 | 56.8257 | 20.6149 | 18.2156 | 47.3694 | 60.1132 | 22.5789 | 17.5947 | 49.5262
MONF2 R2 | 275 | 56.8257 | 20.6149 | 18.2156 | 47.3694 | 60.1132 | 22.5789 | 17.5947 | 49.5262
MONF4 MC2 | 400 | 80.0604 | 29.0401 | 19.1636 | 60.2325 | 70.8826 | 27.1123 | 15.8554 | 54.1981
MONF4 MC3 | 400 | 80.0604 | 29.0401 | 19.1636 | 60.2325 | 70.8826 | 27.1123 | 15.8554 | 54.1981
NECH2 MC1 | 275 | 73.1613 | 26.2375 | 19.1349 | 56.2402 | 73.7802 | 28.3333 | 16.2923 | 56.3617
NECH2 MC2 | 275 | 73.1613 | 26.2375 | 19.1349 | 56.2402 | 73.7802 | 28.3333 | 16.2923 | 56.3617
NECH2 MC3 | 275 | 73.1613 | 26.2375 | 19.1349 | 56.2402 | 73.7802 | 28.3333 | 16.2923 | 56.3617
NECH2 MC4 | 275 | 73.1613 | 26.2375 | 19.1349 | 56.2402 | 73.7802 | 28.3333 | 16.2923 | 56.3617
NECT4 M1 | 400 | 74.8539 | 27.3927 | 18.0623 | 56.8015 | 47.1537 | 19.1442 | 6.0535 | 33.1274
NECT4 R1 | 400 | 74.8539 | 27.3927 | 18.0623 | 56.8015 | 47.1537 | 19.1442 | 6.0535 | 33.1274
NEEP2 M1 | 275 | 59.528 | 21.9958 | 12.9109 | 44.0177 | 62.8469 | 25.003 | 12.1654 | 47.525
NEEP2 M2 | 275 | 59.528 | 21.9958 | 12.9109 | 44.0177 | 62.8469 | 25.003 | 12.1654 | 47.525
NEEP2 R1/R2 | 275 | 59.528 | 21.9958 | 12.9109 | 44.0177 | 62.8469 | 25.003 | 12.1654 | 47.525
NEWX2 M5 | 275 | 79.2828 | 27.5594 | 20.6564 | 59.6313 | 85.5641 | 33.3349 | 17.6695 | 64.8122
NEWX2 M6 | 275 | 79.2828 | 27.5594 | 20.6564 | 59.6313 | 85.5641 | 33.3349 | 17.6695 | 64.8122
NEWX2 R5 | 275 | 79.2828 | 27.5594 | 20.6564 | 59.6313 | 85.5641 | 33.3349 | 17.6695 | 64.8122
NEWX2 R6 | 275 | 79.2828 | 27.5594 | 20.6564 | 59.6313 | 85.5641 | 33.3349 | 17.6695 | 64.8122
NFLE4 M1 | 400 | 105.9574 | 36.5149 | 23.5435 | 75.1834 | 86.3366 | 33.5463 | 15.3193 | 62.761
NFLE4 M2 | 400 | 105.9574 | 36.5149 | 23.5435 | 75.1834 | 86.3366 | 33.5463 | 15.3193 | 62.761
NFLE4 R1 | 400 | 105.9574 | 36.5149 | 23.5435 | 75.1834 | 86.3366 | 33.5463 | 15.3193 | 62.761
NFLE4 R2 | 400 | 105.9574 | 36.5149 | 23.5435 | 75.1834 | 86.3366 | 33.5463 | 15.3193 | 62.761
NHYD2A | 275 | 46.0366 | 17.4126 | 2.6582 | 27.2834 | 39.7667 | 18.81 | 0.42615 | 27.0275
NHYD2B | 275 | 47.0954 | 17.6996 | 2.3553 | 27.3863 | 40.4409 | 18.6123 | 0.97971 | 27.3015
NHYD2C | 275 | 47.0954 | 17.6996 | 2.3553 | 27.3863 | 40.4409 | 18.6123 | 0.97971 | 27.3015
NINF4 M1 | 400 | 66.6102 | 23.9935 | 14.7977 | 48.7297 | 57.4886 | 22.0757 | 12.7973 | 44.017
NINF4 M2 | 400 | 66.6102 | 23.9935 | 14.7977 | 48.7297 | 57.4886 | 22.0757 | 12.7973 | 44.017
NINF4 R1 | 400 | 66.6102 | 23.9935 | 14.7977 | 48.7297 | 57.4886 | 22.0757 | 12.7973 | 44.017
NINF4 R2 | 400 | 66.6102 | 23.9935 | 14.7977 | 48.7297 | 57.4886 | 22.0757 | 12.7973 | 44.017
NORL2A | 275 | 52.0978 | 19.1996 | 4.0027 | 31.1551 | 51.7139 | 21.281 | 2.32 | 32.4159
NORL2B | 275 | 51.285 | 18.9767 | 3.4769 | 30.314 | 50.8745 | 21.2278 | 2.0259 | 32.0465
NORM4 M1 | 400 | 70.0837 | 25.7845 | 15.8945 | 52.3593 | 51.5292 | 20.3215 | 10.9163 | 39.6552
NORM4 M2 | 400 | 70.0837 | 25.7845 | 15.8945 | 52.3593 | 51.5292 | 20.3215 | 10.9163 | 39.6552
NORM4 R1 | 400 | 70.0837 | 25.7845 | 15.8945 | 52.3593 | 51.5292 | 20.3215 | 10.9163 | 39.6552
NORM4 R2 | 400 | 70.0837 | 25.7845 | 15.8945 | 52.3593 | 51.5292 | 20.3215 | 10.9163 | 39.6552
NORT2 M1 | 275 | 85.0375 | 29.6752 | 23.2422 | 65.2093 | 85.5915 | 32.2557 | 19.6747 | 65.2912
NORT2 M2 | 275 | 85.0375 | 29.6752 | 23.2422 | 65.2093 | 85.5915 | 32.2557 | 19.6747 | 65.2912
NORT2 R1 | 275 | 85.0375 | 29.6752 | 23.2422 | 65.2093 | 85.5915 | 32.2557 | 19.6747 | 65.2912
NORT2 R2 | 275 | 85.0375 | 29.6752 | 23.2422 | 65.2093 | 85.5915 | 32.2557 | 19.6747 | 65.2912
NORT4 M1 | 400 | 89.8514 | 32.4844 | 28.8048 | 74.7448 | 76.8994 | 29.6456 | 22.1235 | 64.0487
NORT4 M2 | 400 | 89.8514 | 32.4844 | 28.8048 | 74.7448 | 76.8994 | 29.6456 | 22.1235 | 64.0487
NORT4 R1 | 400 | 89.8514 | 32.4844 | 28.8048 | 74.7448 | 76.8994 | 29.6456 | 22.1235 | 64.0487
NORT4 R2 | 400 | 89.8514 | 32.4844 | 28.8048 | 74.7448 | 76.8994 | 29.6456 | 22.1235 | 64.0487
NURS4 MC1 | 400 | 61.2431 | 21.9188 | 8.061 | 39.0588 | 56.3807 | 21.3811 | 8.4414 | 38.6788
NURS4 MC2 | 400 | 61.2431 | 21.9188 | 8.061 | 39.0588 | 56.3807 | 21.3811 | 8.4414 | 38.6788
NURS4A | 400 | 52.8147 | 19.33 | 10.7519 | 38.0887 | 48.933 | 18.6737 | 10.8476 | 37.2563
OCKH1 M1 | 132 | 24.7728 | 8.8547 | 8.5594 | 21.0818 | 33.3936 | 12.2135 | 11.3301 | 28.6026
OCKH1 M2 | 132 | 24.7728 | 8.8547 | 8.5594 | 21.0818 | 33.3936 | 12.2135 | 11.3301 | 28.6026
OCKH1 R1 | 132 | 24.7728 | 8.8547 | 8.5594 | 21.0818 | 33.3936 | 12.2135 | 11.3301 | 28.6026
OCKH1 R2 | 132 | 24.7728 | 8.8547 | 8.5594 | 21.0818 | 33.3936 | 12.2135 | 11.3301 | 28.6026
OCKH2 MC1 | 275 | 55.4013 | 20.2928 | 10.8457 | 39.5441 | 57.4496 | 22.4117 | 10.9423 | 42.6373
OCKH2 MC2 | 275 | 55.4013 | 20.2928 | 10.8457 | 39.5441 | 57.4496 | 22.4117 | 10.9423 | 42.6373
OCKH2 MC3 | 275 | 55.4013 | 20.2928 | 10.8457 | 39.5441 | 57.4496 | 22.4117 | 10.9423 | 42.6373
OCKH2 MC4 | 275 | 55.4013 | 20.2928 | 10.8457 | 39.5441 | 57.4496 | 22.4117 | 10.9423 | 42.6373
OCKH2A | 275 | 48.7968 | 17.565 | 4.4575 | 29.2982 | 48.994 | 18.9156 | 4.8246 | 31.5752
OFFE2 MC1 | 275 | 69.6468 | 25.0701 | 14.1184 | 49.5728 | 60.7428 | 24.1242 | 8.6954 | 42.8122
OFFE2 MC2 | 275 | 69.6468 | 25.0701 | 14.1184 | 49.5728 | 60.7428 | 24.1242 | 8.6954 | 42.8122
OLDB2 MC1 | 275 | 53.1039 | 19.5454 | 10.8811 | 38.5224 | 54.7386 | 21.1671 | 11.0237 | 40.9585
OLDB2 MC2 | 275 | 53.1039 | 19.5454 | 10.8811 | 38.5224 | 54.7386 | 21.1671 | 11.0237 | 40.9585
OLDS1 M2 | 132 | 33.231 | 12.1513 | 4.0651 | 21.2496 | 30.0205 | 12.0294 | 1.8262 | 18.8383
OSBA4 MC1 | 400 | 56.4125 | 20.8229 | 12.8657 | 42.3137 | 50.8561 | 19.4266 | 12.2844 | 39.7577
OSBA4 MC2 | 400 | 56.4125 | 20.8229 | 12.8657 | 42.3137 | 50.8561 | 19.4266 | 12.2844 | 39.7577
OSBA4 MC3/4 | 400 | 55.0307 | 20.319 | 12.801 | 41.5364 | 44.3071 | 17.1448 | 9.4955 | 33.7419
PADI1 M1 | 132 | 32.2905 | 11.3683 | 11.2982 | 27.3754 | 39.8959 | 14.6063 | 13.5835 | 34.24
PADI1 M2 | 132 | 32.2905 | 11.3683 | 11.2982 | 27.3754 | 39.8959 | 14.6063 | 13.5835 | 34.24
PADI1 R1 | 132 | 32.2905 | 11.3683 | 11.2982 | 27.3754 | 39.8959 | 14.6063 | 13.5835 | 34.24
PADI1 R2 | 132 | 32.2905 | 11.3683 | 11.2982 | 27.3754 | 39.8959 | 14.6063 | 13.5835 | 34.24
PADI4 MC1 | 400 | 75.1331 | 27.4606 | 16.1403 | 54.9755 | 56.9501 | 22.5023 | 9.6955 | 41.5185
PADI4 MC2 | 400 | 75.1331 | 27.4606 | 16.1403 | 54.9755 | 56.9501 | 22.5023 | 9.6955 | 41.5185
PADI4 MC3 | 400 | 75.1331 | 27.4606 | 16.1403 | 54.9755 | 56.9501 | 22.5023 | 9.6955 | 41.5185
PADI4 MC4 | 400 | 75.1331 | 27.4606 | 16.1403 | 54.9755 | 56.9501 | 22.5023 | 9.6955 | 41.5185
PELH4 M1 | 400 | 139.3466 | 48.7909 | 34.1255 | 103.1262 | 114.3719 | 44.0353 | 22.5028 | 84.7782
PELH4 M2 | 400 | 139.3466 | 48.7909 | 34.1255 | 103.1262 | 114.3719 | 44.0353 | 22.5028 | 84.7782
PELH4 R1 | 400 | 139.3466 | 48.7909 | 34.1255 | 103.1262 | 114.3719 | 44.0353 | 22.5028 | 84.7782
PELH4 R2 | 400 | 139.3466 | 48.7909 | 34.1255 | 103.1262 | 114.3719 | 44.0353 | 22.5028 | 84.7782
PEMB1 M1 | 132 | 30.6989 | 11.1734 | 11.756 | 27.5576 | 38.6132 | 14.4909 | 14.4001 | 34.8933
PEMB1 M2 | 132 | 30.6989 | 11.1734 | 11.756 | 27.5576 | 38.6132 | 14.4909 | 14.4001 | 34.8933
PEMB1 R1 | 132 | 30.6989 | 11.1734 | 11.756 | 27.5576 | 38.6132 | 14.4909 | 14.4001 | 34.8933
PEMB1 R2 | 132 | 30.6989 | 11.1734 | 11.756 | 27.5576 | 38.6132 | 14.4909 | 14.4001 | 34.8933
PEMB4 M1 | 400 | 60.7756 | 21.3091 | 18.4584 | 48.594 | 65.2633 | 23.8994 | 20.8775 | 54.6763
PEMB4 M2 | 400 | 60.7756 | 21.3091 | 18.4584 | 48.594 | 65.2633 | 23.8994 | 20.8775 | 54.6763
PEMB4 M3 | 400 | 60.7756 | 21.3091 | 18.4584 | 48.594 | 65.2633 | 23.8994 | 20.8775 | 54.6763
PEMB4 M4 | 400 | 60.7756 | 21.3091 | 18.4584 | 48.594 | 65.2633 | 23.8994 | 20.8775 | 54.6763
PEMB4 R1/2 | 400 | 60.7756 | 21.3091 | 18.4584 | 48.594 | 65.2633 | 23.8994 | 20.8775 | 54.6763
PEMB4 R3/4 | 400 | 60.7756 | 21.3091 | 18.4584 | 48.594 | 65.2633 | 23.8994 | 20.8775 | 54.6763
PENN2 MC1 | 275 | 66.1761 | 24.0828 | 14.1828 | 48.241 | 69.4581 | 26.6118 | 14.9108 | 52.5456
PENN2 MC2 | 275 | 66.1761 | 24.0828 | 14.1828 | 48.241 | 69.4581 | 26.6118 | 14.9108 | 52.5456
PENN2 MC3 | 275 | 66.1761 | 24.0828 | 14.1828 | 48.241 | 69.4581 | 26.6118 | 14.9108 | 52.5456
PENN2 MC4 | 275 | 66.1761 | 24.0828 | 14.1828 | 48.241 | 69.4581 | 26.6118 | 14.9108 | 52.5456
PENT4 M1 | 400 | 73.6302 | 25.5387 | 20.8257 | 56.9429 | 75.9415 | 28.1109 | 20.6253 | 60.3801
PENT4 M2 | 400 | 73.6302 | 25.5387 | 20.8257 | 56.9429 | 75.9415 | 28.1109 | 20.6253 | 60.3801
PENT4 R1 | 400 | 73.6302 | 25.5387 | 20.8257 | 56.9429 | 75.9415 | 28.1109 | 20.6253 | 60.3801
PENT4 R2 | 400 | 73.6302 | 25.5387 | 20.8257 | 56.9429 | 75.9415 | 28.1109 | 20.6253 | 60.3801
PEWO2A | 275 | 66.2129 | 23.6719 | 20.3186 | 53.7957 | 68.7434 | 25.6113 | 19.7301 | 55.9499
PEWO2B | 275 | 67.5057 | 24.4891 | 24.6254 | 59.2582 | 69.8427 | 26.1499 | 24.6972 | 61.6788
PEWO4 M1 | 400 | 99.7492 | 36.017 | 32.4254 | 83.3612 | 91.3861 | 35.1329 | 27.2903 | 76.9758
PEWO4 M2 | 400 | 99.7492 | 36.017 | 32.4254 | 83.3612 | 91.3861 | 35.1329 | 27.2903 | 76.9758
PEWO4 M3 | 400 | 99.7492 | 36.017 | 32.4254 | 83.3612 | 91.3861 | 35.1329 | 27.2903 | 76.9758
PEWO4 M4 | 400 | 99.7492 | 36.017 | 32.4254 | 83.3612 | 91.3861 | 35.1329 | 27.2903 | 76.9758
PEWO4 R1/2 | 400 | 99.7492 | 36.017 | 32.4254 | 83.3612 | 91.3861 | 35.1329 | 27.2903 | 76.9758
PEWO4 R3/4 | 400 | 99.7492 | 36.017 | 32.4254 | 83.3612 | 91.3861 | 35.1329 | 27.2903 | 76.9758
PITS2 MC1 | 275 | 61.164 | 22.2872 | 8.704 | 40.2229 | 66.1996 | 25.9809 | 7.7445 | 44.487
PITS2 MC2 | 275 | 61.164 | 22.2872 | 8.704 | 40.2229 | 66.1996 | 25.9809 | 7.7445 | 44.487
PITS2 MC3 | 275 | 61.164 | 22.2872 | 8.704 | 40.2229 | 66.1996 | 25.9809 | 7.7445 | 44.487
PITS2 MC4 | 275 | 61.164 | 22.2872 | 8.704 | 40.2229 | 66.1996 | 25.9809 | 7.7445 | 44.487
POPP2 MC1 | 275 | 27.309 | 10.9293 | 2.8489 | 18.3052 | 23.1818 | 9.562 | 3.1061 | 16.6289
POPP2 MC2 | 275 | 27.309 | 10.9293 | 2.8489 | 18.3052 | 23.1818 | 9.562 | 3.1061 | 16.6289
POWS M1 | 400 | 124.0876 | 44.515 | 23.9203 | 86.874 | 110.9468 | 44.2384 | 18.1044 | 80.6669
POWS R1 | 400 | 124.0876 | 44.515 | 23.9203 | 86.874 | 110.9468 | 44.2384 | 18.1044 | 80.6669
PUDM4 MC1 | 400 | 103.5441 | 35.1352 | 24.5725 | 74.2613 | 108.4884 | 42.604 | 20.423 | 80.6741
PUDM4 MC2 | 400 | 103.5441 | 35.1352 | 24.5725 | 74.2613 | 108.4884 | 42.604 | 20.423 | 80.6741
PYLE2 MC1 | 275 | 53.8897 | 19.9505 | 10.9561 | 39.1703 | 47.8622 | 18.9115 | 8.9554 | 35.7003
PYLE2 MC2 | 275 | 53.9432 | 19.9691 | 10.9697 | 39.2103 | 47.9072 | 18.9275 | 8.9717 | 35.7393
QUER4A | 400 | 82.8536 | 28.7462 | 12.9335 | 53.5867 | 71.956 | 27.518 | 5.8284 | 44.7448
QUER4A_HEYS | 400 | 82.8536 | 28.7462 | 12.9335 | 53.5867 | 71.956 | 27.518 | 5.8284 | 44.7448
QUER4A_HUTT | 400 | 82.8536 | 28.7462 | 12.9335 | 53.5867 | 71.956 | 27.518 | 5.8284 | 44.7448
QUER4A_PEWO | 400 | 82.8536 | 28.7462 | 12.9335 | 53.5867 | 71.956 | 27.518 | 5.8284 | 44.7448
QUER4B | 400 | 83.7386 | 29.0033 | 13.2548 | 54.2717 | 74.1013 | 28.2224 | 6.4974 | 46.41
QUER4B_HEYS | 400 | 83.7386 | 29.0033 | 13.2548 | 54.2717 | 74.1013 | 28.2224 | 6.4974 | 46.41
QUER4B_HUTT | 400 | 83.7386 | 29.0033 | 13.2548 | 54.2717 | 74.1013 | 28.2224 | 6.4974 | 46.41
QUER4B_PEWO | 400 | 83.7386 | 29.0033 | 13.2548 | 54.2717 | 74.1013 | 28.2224 | 6.4974 | 46.41
RAIN2 MC1 | 275 | 76.0154 | 26.6816 | 19.5556 | 57.2891 | 75.4223 | 28.4789 | 16.51 | 56.7853
RAIN2 MC2 | 275 | 76.0154 | 26.6816 | 19.5556 | 57.2891 | 75.4223 | 28.4789 | 16.51 | 56.7853
RAIN2 MC3 | 275 | 76.0154 | 26.6816 | 19.5556 | 57.2891 | 75.4223 | 28.4789 | 16.51 | 56.7853
RAIN2 MC4 | 275 | 76.0154 | 26.6816 | 19.5556 | 57.2891 | 75.4223 | 28.4789 | 16.51 | 56.7853
RASS4 M1 | 400 | 52.998 | 19.7761 | 16.2929 | 44.2606 | 42.6857 | 16.7472 | 11.479 | 35.1632
RASS4 M2 | 400 | 52.998 | 19.7761 | 16.2929 | 44.2606 | 42.6857 | 16.7472 | 11.479 | 35.1632
RATS1 M1 | 132 | 44.9445 | 15.8479 | 14.6826 | 37.0949 | 50.5624 | 18.7515 | 16.8911 | 43.4097
RATS1 M2 | 132 | 44.9445 | 15.8479 | 14.6826 | 37.0949 | 50.5624 | 18.7515 | 16.8911 | 43.4097
RATS1 R1 | 132 | 41.5813 | 14.7508 | 13.6165 | 34.4773 | 47.0074 | 17.5243 | 14.7177 | 39.5008
RATS1 R2 | 132 | 41.5813 | 14.7508 | 13.6165 | 34.4773 | 47.0074 | 17.5243 | 14.7177 | 39.5008
RATS2A | 275 | 43.8288 | 15.792 | 10.8084 | 33.1416 | 46.7357 | 16.8553 | 21.2048 | 45.0418
RATS4 M1 | 400 | 143.5765 | 50.5227 | 33.6578 | 105.1076 | 142.7335 | 53.728 | 37.0991 | 113.0819
RATS4 M2 | 400 | 143.5765 | 50.5227 | 33.6578 | 105.1076 | 142.7335 | 53.728 | 37.0991 | 113.0819
RATS4 M3 | 400 | 143.5765 | 50.5227 | 33.6578 | 105.1076 | 142.7335 | 53.728 | 37.0991 | 113.0819
RATS4 M4 | 400 | 143.5765 | 50.5227 | 33.6578 | 105.1076 | 142.7335 | 53.728 | 37.0991 | 113.0819
RATS4 R1/2 | 400 | 143.5765 | 50.5227 | 33.6578 | 105.1076 | 142.7335 | 53.728 | 37.0991 | 113.0819
RATS4 R3/4 | 400 | 143.5765 | 50.5227 | 33.6578 | 105.1076 | 142.7335 | 53.728 | 37.0991 | 113.0819
RAYL4 M1 | 400 | 103.8743 | 37.5403 | 31.8022 | 84.8922 | 81.5049 | 31.9146 | 21.9337 | 67.0679
RAYL4 M2 | 400 | 103.8743 | 37.5403 | 31.8022 | 84.8922 | 81.5049 | 31.9146 | 21.9337 | 67.0679
RAYL4 R1 | 400 | 103.8743 | 37.5403 | 31.8022 | 84.8922 | 81.5049 | 31.9146 | 21.9337 | 67.0679
RAYL4 R2 | 400 | 103.8743 | 37.5403 | 31.8022 | 84.8922 | 81.5049 | 31.9146 | 21.9337 | 67.0679
RB2 | 400 | 101.1594 | 34.1398 | 25.0663 | 73.3472 | 117.6531 | 44.1722 | 24.1184 | 86.5873
REBR2 MC1 | 275 | 66.7797 | 24.3765 | 22.0946 | 56.5681 | 63.7679 | 24.8912 | 17.6559 | 52.8573
REBR2 MC2 | 275 | 64.7932 | 23.6685 | 21.6112 | 55.0835 | 63.6441 | 24.976 | 17.3343 | 52.6557
REBR2 MC3 | 275 | 64.7932 | 23.6685 | 21.6112 | 55.0835 | 63.6441 | 24.976 | 17.3343 | 52.6557
REBR2 MC4 | 275 | 66.7797 | 24.3765 | 22.0946 | 56.5681 | 63.7679 | 24.8912 | 17.6559 | 52.8573
RHIG4 M1 | 400 | 53.617 | 19.573 | 12.7551 | 40.4356 | 44.1212 | 17.1802 | 7.9613 | 32.2577
RHIG4 R1 | 400 | 53.617 | 19.573 | 12.7551 | 40.4356 | 44.1212 | 17.1802 | 7.9613 | 32.2577
RICH4 M1 | 400 | 57.7451 | 21.7179 | 10.9112 | 41.625 | 29.587 | 12.2496 | 2.931 | 20.2546
RICH4 R1 | 400 | 57.7451 | 21.7179 | 10.9112 | 41.625 | 29.587 | 12.2496 | 2.931 | 20.2546
ROCH2 MC1 | 275 | 71.2208 | 25.7956 | 9.8376 | 46.3181 | 68.2698 | 26.4384 | 9.48 | 46.8696
ROCH2 MC2 | 275 | 71.2208 | 25.7956 | 9.8376 | 46.3181 | 68.2698 | 26.4384 | 9.48 | 46.8696
ROCH2 MC3 | 275 | 71.2208 | 25.7956 | 9.8376 | 46.3181 | 68.2698 | 26.4384 | 9.48 | 46.8696
ROCH2 MC4 | 275 | 71.2208 | 25.7956 | 9.8376 | 46.3181 | 68.2698 | 26.4384 | 9.48 | 46.8696
ROCK1A | 132 | 46.3422 | 15.9834 | 16.4929 | 39.0969 | 48.6315 | 17.5628 | 16.2653 | 41.1029
RUGE4 M1 | 400 | 66.0734 | 24.8127 | 10.6925 | 45.783 | 51.6129 | 20.7965 | 7.2387 | 36.6494
RUGE4 M2 | 400 | 66.0734 | 24.8127 | 10.6925 | 45.783 | 51.6129 | 20.7965 | 7.2387 | 36.6494
RUGE4 R1 | 400 | 66.0734 | 24.8127 | 10.6925 | 45.783 | 51.6129 | 20.7965 | 7.2387 | 36.6494
RUGE4 R2 | 400 | 66.0734 | 24.8127 | 10.6925 | 45.783 | 51.6129 | 20.7965 | 7.2387 | 36.6494
RYEH4 M1 | 400 | 79.25 | 28.1561 | 20.9379 | 60.7566 | 80.9962 | 30.1676 | 22.3111 | 64.9746
RYEH4 R1 | 400 | 79.25 | 28.1561 | 20.9379 | 60.7566 | 80.9962 | 30.1676 | 22.3111 | 64.9746
RYHA4 MC1 | 400 | 44.0526 | 16.5443 | 9.5611 | 32.9582 | 28.7919 | 11.4869 | 4.099 | 20.3439
SAEN2 MC1 | 275 | 70.647 | 25.0283 | 21.102 | 56.4974 | 72.4128 | 26.8169 | 21.9156 | 59.8404
SAEN2 MC2 | 275 | 70.647 | 25.0283 | 21.102 | 56.4974 | 72.4128 | 26.8169 | 21.9156 | 59.8404
SAES2 M | 275 | 71.1368 | 25.1699 | 21.377 | 56.9726 | 73.4647 | 27.1236 | 22.984 | 61.3426
SAES2 R | 275 | 71.1368 | 25.1699 | 21.377 | 56.9726 | 73.4647 | 27.1236 | 22.984 | 61.3426
SALH2 MC1 | 275 | 76.9855 | 27.2219 | 18.5496 | 57.0472 | 75.5656 | 28.679 | 15.6526 | 56.2109
SALH2 MC2 | 275 | 76.9855 | 27.2219 | 18.5496 | 57.0472 | 75.5656 | 28.679 | 15.6526 | 56.2109
SEAB4 M2 | 400 | 62.4881 | 22.838 | 20.6347 | 52.9326 | 64.9936 | 24.4442 | 22.0729 | 56.6422
SEAB4 R1 | 400 | 62.4881 | 22.838 | 20.6347 | 52.9326 | 64.9936 | 24.4442 | 22.0729 | 56.6422
SEAB4 R2 | 400 | 62.4881 | 22.838 | 20.6347 | 52.9326 | 64.9936 | 24.4442 | 22.0729 | 56.6422
SELL4 M1 | 400 | 82.8941 | 29.9022 | 17.6088 | 59.8968 | 72.3638 | 27.6238 | 17.0562 | 56.1222
SELL4 M2 | 400 | 82.8941 | 29.9022 | 17.6088 | 59.8968 | 72.3638 | 27.6238 | 17.0562 | 56.1222
SELL4 R1 | 400 | 82.8941 | 29.9022 | 17.6088 | 59.8968 | 72.3638 | 27.6238 | 17.0562 | 56.1222
SELL4 R2 | 400 | 82.8941 | 29.9022 | 17.6088 | 59.8968 | 72.3638 | 27.6238 | 17.0562 | 56.1222
SELL4A | 400 | 82.808 | 29.1378 | 8.0493 | 49.2564 | 72.2879 | 27.4057 | 9.4792 | 48.2367
SELL4B | 400 | 82.8079 | 29.1377 | 8.0493 | 49.2563 | 72.2878 | 27.4057 | 9.4791 | 48.2366
SELW4 M3 | 400 | 82.7139 | 29.8425 | 17.5593 | 59.763 | 71.9476 | 27.4851 | 16.827 | 55.6968
SELW4 M4 | 400 | 82.7139 | 29.8425 | 17.5593 | 59.763 | 71.9476 | 27.4851 | 16.827 | 55.6968
SELW4 R3 | 400 | 82.7139 | 29.8425 | 17.5593 | 59.763 | 71.9476 | 27.4851 | 16.827 | 55.6968
SELW4 R4 | 400 | 82.7139 | 29.8425 | 17.5593 | 59.763 | 71.9476 | 27.4851 | 16.827 | 55.6968
SETW4A | 400 | 82.7155 | 29.1079 | 8.037 | 49.2018 | 72.2302 | 27.3869 | 9.4482 | 48.1792
SETW4B | 400 | 82.7154 | 29.1079 | 8.037 | 49.2017 | 72.2301 | 27.3869 | 9.4482 | 48.1791
SHBA4 M1 | 400 | 76.2256 | 27.7151 | 26.7136 | 65.9087 | 76.4519 | 28.7455 | 26.2857 | 66.938
SHBA4 M2 | 400 | 76.2256 | 27.7151 | 26.7136 | 65.9087 | 76.4519 | 28.7455 | 26.2857 | 66.938
SHBA4 R1 | 400 | 76.2256 | 27.7151 | 26.7136 | 65.9087 | 76.4519 | 28.7455 | 26.2857 | 66.938
SHBA4 R2 | 400 | 76.2256 | 27.7151 | 26.7136 | 65.9087 | 76.4519 | 28.7455 | 26.2857 | 66.938
SHEC2 MC1 | 275 | 54.1156 | 20.2345 | 10.5153 | 39.1312 | 55.0658 | 22.6942 | 7.5342 | 39.6286
SHEC2 MC2 | 275 | 54.1156 | 20.2345 | 10.5153 | 39.1312 | 55.0658 | 22.6942 | 7.5342 | 39.6286
SHRE4B | 400 | 56.2959 | 21.036 | 10.7232 | 40.4727 | 43.0772 | 17.145 | 7.0714 | 31.3181
SING4 MC1 | 400 | 94.9534 | 33.1161 | 21.0989 | 67.9321 | 77.6866 | 30.1917 | 13.2185 | 55.916
SING4 MC2 | 400 | 94.9534 | 33.1161 | 21.0989 | 67.9321 | 77.6866 | 30.1917 | 13.2185 | 55.916
SIZE4 M1 | 400 | 70.9259 | 25.3388 | 18.941 | 54.7754 | 77.2558 | 28.5528 | 22.7616 | 63.1414
SIZE4 M2 | 400 | 70.9259 | 25.3388 | 18.941 | 54.7754 | 77.2558 | 28.5528 | 22.7616 | 63.1414
SIZE4 M3 | 400 | 70.9259 | 25.3388 | 18.941 | 54.7754 | 77.2558 | 28.5528 | 22.7616 | 63.1414
SIZE4 M4 | 400 | 70.9259 | 25.3388 | 18.941 | 54.7754 | 77.2558 | 28.5528 | 22.7616 | 63.1414
SIZE4 R1 | 400 | 70.9259 | 25.3388 | 18.941 | 54.7754 | 77.2558 | 28.5528 | 22.7616 | 63.1414
SIZE4 R2 | 400 | 70.9259 | 25.3388 | 18.941 | 54.7754 | 77.2558 | 28.5528 | 22.7616 | 63.1414
SIZE4 R3 | 400 | 70.9259 | 25.3388 | 18.941 | 54.7754 | 77.2558 | 28.5528 | 22.7616 | 63.1414
SIZE4 R4 | 400 | 70.9259 | 25.3388 | 18.941 | 54.7754 | 77.2558 | 28.5528 | 22.7616 | 63.1414
SJOW2 MC1 | 275 | 87.3525 | 30.7081 | 23.471 | 66.8987 | 96.5955 | 36.788 | 26.6649 | 78.691
SJOW2 MC2 | 275 | 87.3525 | 30.7081 | 23.471 | 66.8987 | 96.5955 | 36.788 | 26.6649 | 78.691
SJOW2 MC3 | 275 | 87.3525 | 30.7081 | 23.471 | 66.8987 | 96.5955 | 36.788 | 26.6649 | 78.691
SJOW2 MC4 | 275 | 87.3525 | 30.7081 | 23.471 | 66.8987 | 96.5955 | 36.788 | 26.6649 | 78.691
SJOW4 M1 | 400 | 122.2227 | 40.4574 | 30.4021 | 87.6175 | 143.5623 | 52.2214 | 35.1563 | 109.0084
SJOW4 M2 | 400 | 122.2227 | 40.4574 | 30.4021 | 87.6175 | 143.5623 | 52.2214 | 35.1563 | 109.0084
SJOW4 M3 | 400 | 122.2227 | 40.4574 | 30.4021 | 87.6175 | 143.5623 | 52.2214 | 35.1563 | 109.0084
SJOW4 M4 | 400 | 122.2227 | 40.4574 | 30.4021 | 87.6175 | 143.5623 | 52.2214 | 35.1563 | 109.0084
SJOW4 R1/2 | 400 | 122.2227 | 40.4574 | 30.4021 | 87.6175 | 143.5623 | 52.2214 | 35.1563 | 109.0084
SJOW4 R3/4 | 400 | 122.2227 | 40.4574 | 30.4021 | 87.6175 | 143.5623 | 52.2214 | 35.1563 | 109.0084
SKLG2 MC1 | 275 | 58.1783 | 21.5171 | 17.7669 | 48.1967 | 56.4893 | 21.9956 | 16.0705 | 47.1771
SKLG2 MC2 | 275 | 58.1783 | 21.5171 | 17.7669 | 48.1967 | 56.4893 | 21.9956 | 16.0705 | 47.1771
SKLG2 MC3 | 275 | 58.1783 | 21.5171 | 17.7669 | 48.1967 | 56.4893 | 21.9956 | 16.0705 | 47.1771
SKLG2 MC4 | 275 | 58.1783 | 21.5171 | 17.7669 | 48.1967 | 56.4893 | 21.9956 | 16.0705 | 47.1771
SMAN2 MC1 | 275 | 76.1955 | 28.3308 | 23.2879 | 63.3538 | 75.2943 | 29.3848 | 21.1059 | 62.6623
SMAN2 MC2 | 275 | 76.1955 | 28.3308 | 23.2879 | 63.3538 | 75.2943 | 29.3848 | 21.1059 | 62.6623
SMAN2 MC3 | 275 | 76.1955 | 28.3308 | 23.2879 | 63.3538 | 75.2943 | 29.3848 | 21.1059 | 62.6623
SMAN2 MC4 | 275 | 76.1955 | 28.3308 | 23.2879 | 63.3538 | 75.2943 | 29.3848 | 21.1059 | 62.6623
SPEN4 MC1 | 400 | 61.001 | 22.1182 | 13.4431 | 44.7229 | 49.8196 | 19.3074 | 9.5507 | 36.8555
SPEN4 MC2 | 400 | 61.001 | 22.1182 | 13.4431 | 44.7229 | 49.8196 | 19.3074 | 9.5507 | 36.8555
SPEN4 MC3 | 400 | 60.9821 | 22.1105 | 13.4489 | 44.7179 | 49.1391 | 19.067 | 9.2929 | 36.2578
SPEN4 MC4 | 400 | 60.9821 | 22.1105 | 13.4489 | 44.7179 | 49.1391 | 19.067 | 9.2929 | 36.2578
SPLN4 M1 | 400 | 81.9341 | 29.6216 | 22.0755 | 63.9669 | 72.3204 | 27.4524 | 19.3889 | 58.2124
SPLN4 R1 | 400 | 81.9341 | 29.6216 | 22.0755 | 63.9669 | 72.3204 | 27.4524 | 19.3889 | 58.2124
SSHI2 MC1 | 275 | 67.1539 | 24.3658 | 12.6029 | 47.0613 | 59.7454 | 23.585 | 9.8358 | 43.1901
SSHI2 MC2 | 275 | 67.1539 | 24.3658 | 12.6029 | 47.0613 | 59.7454 | 23.585 | 9.8358 | 43.1901
STAL2 M1 | 275 | 82.3013 | 30.2113 | 16.2382 | 58.9634 | 76.7148 | 29.915 | 14.7587 | 57.0649
STAL2 M2 | 275 | 82.3013 | 30.2113 | 16.2382 | 58.9634 | 76.7148 | 29.915 | 14.7587 | 57.0649
STAL2 R1 | 275 | 82.3013 | 30.2113 | 16.2382 | 58.9634 | 76.7148 | 29.915 | 14.7587 | 57.0649
STAL2 R2 | 275 | 82.3013 | 30.2113 | 16.2382 | 58.9634 | 76.7148 | 29.915 | 14.7587 | 57.0649
STAL4 MC1 | 400 | 36.5978 | 13.4661 | 9.5359 | 28.5799 | 32.761 | 12.6623 | 8.1138 | 26.0209
STAL4 MC2 | 400 | 51.9999 | 19.6616 | 10.0332 | 37.8389 | 39.8879 | 15.8633 | 6.4865 | 28.9206
STAY4 M1 | 400 | 116.5906 | 42.2373 | 28.2633 | 87.9958 | 111.0429 | 42.1092 | 29.1308 | 88.6822
STAY4 M2 | 400 | 116.5906 | 42.2373 | 28.2633 | 87.9958 | 111.0429 | 42.1092 | 29.1308 | 88.6822
STAY4 R1 | 400 | 116.5906 | 42.2373 | 28.2633 | 87.9958 | 111.0429 | 42.1092 | 29.1308 | 88.6822
STAY4 R2 | 400 | 116.5906 | 42.2373 | 28.2633 | 87.9958 | 111.0429 | 42.1092 | 29.1308 | 88.6822
STAY4A | 400 | 77.4189 | 28.3054 | 21.8028 | 61.8327 | 70.3349 | 26.5731 | 20.6202 | 58.2002
STEN1 M1 | 132 | 54.3095 | 19.061 | 19.1233 | 46.0796 | 66.7508 | 24.5194 | 22.8722 | 57.5479
STEN1 M2 | 132 | 54.3095 | 19.061 | 19.1233 | 46.0796 | 66.7508 | 24.5194 | 22.8722 | 57.5479
STEN1 R1 | 132 | 54.3095 | 19.061 | 19.1233 | 46.0796 | 66.7508 | 24.5194 | 22.8722 | 57.5479
STEN1 R2 | 132 | 54.3095 | 19.061 | 19.1233 | 46.0796 | 66.7508 | 24.5194 | 22.8722 | 57.5479
STES1 M1 | 132 | 54.5621 | 18.6158 | 15.2236 | 41.5504 | 66.7499 | 24.2378 | 17.6029 | 51.8804
STES1 M2 | 132 | 54.5621 | 18.6158 | 15.2236 | 41.5504 | 66.7499 | 24.2378 | 17.6029 | 51.8804
STES1 R1 | 132 | 54.5621 | 18.6158 | 15.2236 | 41.5504 | 66.7499 | 24.2378 | 17.6029 | 51.8804
STES1 R2 | 132 | 54.5621 | 18.6158 | 15.2236 | 41.5504 | 66.7499 | 24.2378 | 17.6029 | 51.8804
STEW2 M1 | 275 | 79.1205 | 29.0117 | 24.417 | 65.4458 | 77.8744 | 29.852 | 23.6281 | 65.8452
STEW2 M2 | 275 | 79.1205 | 29.0117 | 24.417 | 65.4458 | 77.8744 | 29.852 | 23.6281 | 65.8452
STEW2 R1 | 275 | 79.1205 | 29.0117 | 24.417 | 65.4458 | 77.8744 | 29.852 | 23.6281 | 65.8452
STEW2 R2 | 275 | 79.1205 | 29.0117 | 24.417 | 65.4458 | 77.8744 | 29.852 | 23.6281 | 65.8452
STEW4 M1 | 400 | 74.8709 | 27.2217 | 23.5014 | 61.9986 | 61.1925 | 23.6991 | 17.8339 | 51.3495
STEW4 M2 | 400 | 74.8709 | 27.2217 | 23.5014 | 61.9986 | 61.1925 | 23.6991 | 17.8339 | 51.3495
STEW4 R1 | 400 | 74.8709 | 27.2217 | 23.5014 | 61.9986 | 61.1925 | 23.6991 | 17.8339 | 51.3495
STEW4 R2a | 400 | 74.8709 | 27.2217 | 23.5014 | 61.9986 | 61.1925 | 23.6991 | 17.8339 | 51.3495
STOB4 M1 | 400 | 66.1845 | 24.921 | 12.2263 | 47.4699 | 53.9804 | 21.6261 | 8.2644 | 38.8483
STOB4 R1 | 400 | 66.1845 | 24.921 | 12.2263 | 47.4699 | 53.9804 | 21.6261 | 8.2644 | 38.8483
STSB4 MC1 | 400 | 57.7088 | 21.3802 | 12.6505 | 42.8867 | 46.1623 | 18.1625 | 7.842 | 33.5276
STSB4 MC2 | 400 | 57.7088 | 21.3802 | 12.6505 | 42.8867 | 46.1623 | 18.1625 | 7.842 | 33.5276
STSB4A | 400 | 53.5207 | 19.6328 | 5.84 | 33.605 | 41.9379 | 16.3796 | 3.1475 | 26.3117
SUND4 M1 | 400 | 113.3948 | 40.788 | 24.8883 | 82.5712 | 94.7989 | 36.662 | 18.5964 | 70.4442
SUND4 M2 | 400 | 89.8024 | 32.7688 | 19.3079 | 65.65 | 75.8967 | 29.3309 | 15.269 | 56.7492
SUND4 R1 | 400 | 113.3948 | 40.788 | 24.8883 | 82.5712 | 94.7989 | 36.662 | 18.5964 | 70.4442
SUND4 R2 | 400 | 89.8024 | 32.7688 | 19.3079 | 65.65 | 75.8967 | 29.3309 | 15.269 | 56.7492
SUTB4A | 400 | 89.0462 | 32.3798 | 21.1838 | 66.9757 | 76.7158 | 29.5243 | 18.4369 | 60.1906
SWAN2 MC3 | 275 | 25.7824 | 9.3446 | 8.5161 | 21.7313 | 28.2179 | 10.4405 | 8.8434 | 23.6085
SWAN2 MC4 | 275 | 25.7824 | 9.3446 | 8.5161 | 21.7313 | 28.2179 | 10.4405 | 8.8434 | 23.6085
SWAN4 M1 | 400 | 38.3263 | 14.1214 | 9.1739 | 29.1446 | 33.755 | 12.8754 | 8.0138 | 26.2223
SWAN4 M2 | 400 | 38.3263 | 14.1214 | 9.1739 | 29.1446 | 33.755 | 12.8754 | 8.0138 | 26.2223
SWAN4 M3 | 400 | 60.1486 | 21.6172 | 15.4681 | 46.0394 | 58.2022 | 22.0426 | 13.9574 | 45.1304
SWAN4 M4 | 400 | 60.1486 | 21.6172 | 15.4681 | 46.0394 | 58.2022 | 22.0426 | 13.9574 | 45.1304
SWAN4 R3 | 400 | 60.1486 | 21.6172 | 15.4681 | 46.0394 | 58.2022 | 22.0426 | 13.9574 | 45.1304
SWAN4 R4 | 400 | 60.1486 | 21.6172 | 15.4681 | 46.0394 | 58.2022 | 22.0426 | 13.9574 | 45.1304
TAUN4 M1 | 400 | 50.2596 | 18.5865 | 9.8668 | 36.1521 | 43.7709 | 17.3072 | 6.8573 | 31.3334
TAUN4 M2 | 400 | 51.0037 | 18.8192 | 10.0144 | 36.6287 | 45.2759 | 17.8492 | 7.3845 | 32.6271
TEMP2 MC1 | 275 | 60.0656 | 22.2109 | 12.3758 | 43.7868 | 62.7301 | 24.86 | 11.1185 | 46.2759
TEMP2 MC2 | 275 | 60.0656 | 22.2109 | 12.3758 | 43.7868 | 62.7301 | 24.86 | 11.1185 | 46.2759
TEMP2 MC3 | 275 | 60.3553 | 22.2973 | 12.5198 | 44.0529 | 63.6283 | 25.1951 | 11.351 | 46.9823
THOM2 M1 | 275 | 68.8212 | 25.09 | 19.6426 | 55.1252 | 71.7962 | 27.1037 | 19.6007 | 57.9311
THOM2 R1 | 275 | 68.8212 | 25.09 | 19.6426 | 55.1252 | 71.7962 | 27.1037 | 19.6007 | 57.9311
THOM4 M5 | 400 | 89.9819 | 32.8334 | 19.594 | 66.0274 | 77.3995 | 29.9467 | 15.1572 | 57.5082
THOM4 MC1 | 400 | 93.5969 | 33.4781 | 23.2349 | 70.5801 | 84.8723 | 32.4497 | 18.1892 | 64.0799
THOM4 MC2 | 400 | 93.5969 | 33.4781 | 23.2349 | 70.5801 | 84.8723 | 32.4497 | 18.1892 | 64.0799
THOM4 MC3 | 400 | 93.5969 | 33.4781 | 23.2349 | 70.5801 | 84.8723 | 32.4497 | 18.1892 | 64.0799
THOM4 MC4 | 400 | 93.5969 | 33.4781 | 23.2349 | 70.5801 | 84.8723 | 32.4497 | 18.1892 | 64.0799
THOM4 R2(2) | 400 | 89.9819 | 32.8334 | 19.594 | 66.0274 | 77.3995 | 29.9467 | 15.1572 | 57.5082
THOM4 R2(3) | 400 | 89.9819 | 32.8334 | 19.594 | 66.0274 | 77.3995 | 29.9467 | 15.1572 | 57.5082
THOM4 R5 | 400 | 89.9819 | 32.8334 | 19.594 | 66.0274 | 77.3995 | 29.9467 | 15.1572 | 57.5082
THTO4 M1 | 400 | 94.6781 | 34.1537 | 24.1123 | 72.4129 | 75.9525 | 29.4199 | 14.3729 | 55.9789
THTO4 M2 | 400 | 68.1291 | 24.9448 | 16.552 | 51.8293 | 55.5708 | 21.4783 | 11.0436 | 41.4185
THTO4 M3 | 400 | 68.1291 | 24.9448 | 16.552 | 51.8293 | 55.5708 | 21.4783 | 11.0436 | 41.4185
THTO4 M4 | 400 | 94.6781 | 34.1537 | 24.1123 | 72.4129 | 75.9525 | 29.4199 | 14.3729 | 55.9789
THTO4 R1/2 | 400 | 68.1974 | 24.9079 | 16.2105 | 51.4355 | 58.1875 | 22.3485 | 12.0194 | 43.6249
THTO4 R3/4 | 400 | 68.1974 | 24.9079 | 16.2105 | 51.4355 | 58.1875 | 22.3485 | 12.0194 | 43.6249
THUR2 MC1 | 275 | 64.9187 | 24.4806 | 10.6352 | 45.2559 | 66.0108 | 26.1643 | 10.9804 | 47.9823
THUR2 MC2 | 275 | 64.9187 | 24.4806 | 10.6352 | 45.2559 | 66.0108 | 26.1643 | 10.9804 | 47.9823
THUR2 MC3 | 275 | 64.9187 | 24.4806 | 10.6352 | 45.2559 | 66.0108 | 26.1643 | 10.9804 | 47.9823
THUR2 MC4 | 275 | 64.9187 | 24.4806 | 10.6352 | 45.2559 | 66.0108 | 26.1643 | 10.9804 | 47.9823
TILB2 M1 | 275 | 72.0594 | 25.5859 | 21.5739 | 57.7579 | 76.0035 | 28.2853 | 21.697 | 61.6984
TILB2 M2 | 275 | 72.0594 | 25.5859 | 21.5739 | 57.7579 | 76.0035 | 28.2853 | 21.697 | 61.6984
TILB2 R1 | 275 | 72.0594 | 25.5859 | 21.5739 | 57.7579 | 76.0035 | 28.2853 | 21.697 | 61.6984
TILB2 R2 | 275 | 72.0594 | 25.5859 | 21.5739 | 57.7579 | 76.0035 | 28.2853 | 21.697 | 61.6984
TILB4 M2 | 400 | 138.7011 | 48.4722 | 44.3502 | 112.9002 | 125.937 | 48.1322 | 35.8568 | 103.926
TILB4 M3 | 400 | 138.7011 | 48.4722 | 44.3502 | 112.9002 | 125.937 | 48.1322 | 35.8568 | 103.926
TILB4 R2 | 400 | 138.7011 | 48.4722 | 44.3502 | 112.9002 | 125.937 | 48.1322 | 35.8568 | 103.926
TILB4 R3 | 400 | 138.7011 | 48.4722 | 44.3502 | 112.9002 | 125.937 | 48.1322 | 35.8568 | 103.926
TINP2 M1 | 275 | 58.4431 | 21.3641 | 6.9248 | 37.1382 | 56.9159 | 22.1572 | 5.5082 | 36.8433
TINP2 M2 | 275 | 58.598 | 21.3706 | 6.9419 | 37.1646 | 57.8149 | 22.4837 | 5.5895 | 37.3862
TODP2 MC1 | 275 | 64.0969 | 22.3518 | 16.0982 | 47.7085 | 58.5437 | 22.3568 | 11.7428 | 43.3602
TODP2 MC2 | 275 | 64.0969 | 22.3518 | 16.0982 | 47.7085 | 58.5437 | 22.3568 | 11.7428 | 43.3602
TOTT2 MC1 | 275 | 76.4198 | 28.0149 | 24.0242 | 63.6432 | 77.0408 | 31.6048 | 20.1338 | 64.8298
TOTT2 MC2A | 275 | 77.6366 | 28.4274 | 24.4371 | 64.6395 | 74.5994 | 31.1657 | 18.1346 | 62.2095
TOTT2 MC2B | 275 | 77.7006 | 27.6029 | 20.4398 | 59.4761 | 77.3898 | 29.4012 | 17.3265 | 58.9061
TOTT2 MC3 | 275 | 77.6366 | 28.4274 | 24.4371 | 64.6395 | 74.5994 | 31.1657 | 18.1346 | 62.2095
TOTT2 MC4A | 275 | 76.4198 | 28.0149 | 24.0242 | 63.6432 | 77.0408 | 31.6048 | 20.1338 | 64.8298
TOTT2 MC4B | 275 | 76.0669 | 27.0491 | 20.2447 | 58.4979 | 79.2651 | 30.1577 | 17.7562 | 60.4057
TOTT2 MC5 | 275 | 77.7006 | 27.6029 | 20.4398 | 59.4761 | 77.3898 | 29.4012 | 17.3265 | 58.9061
TOTT2 MC6 | 275 | 77.7006 | 27.6029 | 20.4398 | 59.4761 | 77.3898 | 29.4012 | 17.3265 | 58.9061
TOTT2 MC7 | 275 | 76.0669 | 27.0491 | 20.2447 | 58.4979 | 79.2651 | 30.1577 | 17.7562 | 60.4057
TOTT2 MC8 | 275 | 76.0669 | 27.0491 | 20.2447 | 58.4979 | 79.2651 | 30.1577 | 17.7562 | 60.4057
TRAW2 M1 | 275 | 44.3546 | 15.8965 | 13.6707 | 36.1517 | 46.6252 | 17.4208 | 12.6335 | 37.2703
TRAW2 M2 | 275 | 44.3546 | 15.8965 | 13.6707 | 36.1517 | 46.6252 | 17.4208 | 12.6335 | 37.2703
TRAW2 R1 | 275 | 44.3546 | 15.8965 | 13.6707 | 36.1517 | 46.6252 | 17.4208 | 12.6335 | 37.2703
TRAW2 R2 | 275 | 44.3546 | 15.8965 | 13.6707 | 36.1517 | 46.6252 | 17.4208 | 12.6335 | 37.2703
TRAW4 MC1 | 400 | 57.7276 | 21.4104 | 17.7423 | 48.0211 | 46.8685 | 18.5102 | 12.3887 | 38.5661
TRAW4 MC2 | 400 | 57.7276 | 21.4104 | 17.7423 | 48.0211 | 46.8685 | 18.5102 | 12.3887 | 38.5661
TRAW4 MC3 | 400 | 57.7276 | 21.4104 | 17.7423 | 48.0211 | 46.8685 | 18.5102 | 12.3887 | 38.5661
TRAW4 MC4 | 400 | 57.7276 | 21.4104 | 17.7423 | 48.0211 | 46.8685 | 18.5102 | 12.3887 | 38.5661
TREM2 MC1 | 275 | 46.5398 | 17.0315 | 2.6969 | 26.7832 | 41.2275 | 16.3578 | 2.3567 | 25.4902
TREM2 MC2 | 275 | 46.5398 | 17.0315 | 2.6969 | 26.7832 | 41.2275 | 16.3578 | 2.3567 | 25.4902
TREU4A | 400 | 87.1957 | 30.5936 | 9.443 | 52.709 | 72.6882 | 28.2736 | 4.7008 | 44.6858
TREU4A_DEES1 | 400 | 87.1957 | 30.5936 | 9.443 | 52.709 | 72.6882 | 28.2736 | 4.7008 | 44.6858
TREU4A_LEGA1 | 400 | 87.1957 | 30.5936 | 9.443 | 52.709 | 72.6882 | 28.2736 | 4.7008 | 44.6858
TREU4A_TRAW1 | 400 | 87.1957 | 30.5936 | 9.443 | 52.709 | 72.6882 | 28.2736 | 4.7008 | 44.6858
TREU4B | 400 | 87.1957 | 30.5936 | 9.443 | 52.709 | 72.8486 | 28.3341 | 4.7112 | 44.7816
TREU4B_DEES2 | 400 | 87.1957 | 30.5936 | 9.443 | 52.709 | 72.8486 | 28.3341 | 4.7112 | 44.7816
TREU4B_LEGA2 | 400 | 87.1957 | 30.5936 | 9.443 | 52.709 | 72.8486 | 28.3341 | 4.7112 | 44.7816
TREU4B_TRAW2 | 400 | 87.1957 | 30.5936 | 9.443 | 52.709 | 72.8486 | 28.3341 | 4.7112 | 44.7816
TYNE2 MC1 | 275 | 62.4043 | 22.8199 | 11.3321 | 43.6044 | 55.4773 | 21.8145 | 9.5917 | 40.442
TYNE2 MC2 | 275 | 62.4043 | 22.8199 | 11.3321 | 43.6044 | 55.4773 | 21.8145 | 9.5917 | 40.442
TYNE2A | 275 | 61.6917 | 22.189 | 4.0251 | 35.4052 | 52.2465 | 20.6458 | 2.8826 | 32.0802
UPPB2 MC1 | 275 | 39.1531 | 14.5774 | 9.812 | 30.4274 | 38.3408 | 14.8208 | 8.7247 | 29.6845
UPPB2 MC2 | 275 | 41.6088 | 15.4536 | 10.1729 | 32.0276 | 40.0293 | 15.4686 | 8.9707 | 30.8466
UPPB2 MC3 | 275 | 41.6088 | 15.4536 | 10.1729 | 32.0276 | 40.0293 | 15.4686 | 8.9707 | 30.8466
UPPB2 MC4 | 275 | 39.1531 | 14.5774 | 9.812 | 30.4274 | 38.3408 | 14.8208 | 8.7247 | 29.6845
USKM1 M1 | 132 | 23.3224 | 8.3554 | 9.1118 | 20.9281 | 30.8964 | 11.4189 | 11.6492 | 27.7979
USKM1 M2 | 132 | 31.6131 | 10.8024 | 11.3153 | 26.5922 | 40.1684 | 14.5568 | 13.737 | 34.3235
USKM1 M4 | 132 | 31.6131 | 10.8024 | 11.3153 | 26.5922 | 40.1684 | 14.5568 | 13.737 | 34.3235
USKM1 R1 | 132 | 23.3224 | 8.3554 | 9.1118 | 20.9281 | 30.8964 | 11.4189 | 11.6492 | 27.7979
USKM1 R2 | 132 | 31.6131 | 10.8024 | 11.3153 | 26.5922 | 40.1684 | 14.5568 | 13.737 | 34.3235
USKM1 R4 | 132 | 31.6131 | 10.8024 | 11.3153 | 26.5922 | 40.1684 | 14.5568 | 13.737 | 34.3235
USKM2 M1 | 275 | 77.2533 | 27.344 | 19.9073 | 58.5776 | 87.7475 | 32.7574 | 23.2291 | 69.555
USKM2 M2 | 275 | 77.2533 | 27.344 | 19.9073 | 58.5776 | 87.7475 | 32.7574 | 23.2291 | 69.555
USKM2 R1 | 275 | 77.2533 | 27.344 | 19.9073 | 58.5776 | 87.7475 | 32.7574 | 23.2291 | 69.555
USKM2 R2 | 275 | 77.2533 | 27.344 | 19.9073 | 58.5776 | 87.7475 | 32.7574 | 23.2291 | 69.555
USKM2A | 275 | 74.8845 | 25.8785 | 11.42 | 48.0176 | 82.9841 | 30.8845 | 12.0831 | 55.7604
WALH4 MC1 | 400 | 60.4542 | 22.4711 | 11.7345 | 43.5134 | 51.5549 | 20.1648 | 10.6209 | 39.1382
WALH4 MC2 | 400 | 60.4542 | 22.4711 | 11.7345 | 43.5134 | 51.5549 | 20.1648 | 10.6209 | 39.1382
WALH4 MC3 | 400 | 60.4542 | 22.4711 | 11.7345 | 43.5134 | 51.5549 | 20.1648 | 10.6209 | 39.1382
WALH4 MC4 | 400 | 60.4542 | 22.4711 | 11.7345 | 43.5134 | 51.5549 | 20.1648 | 10.6209 | 39.1382
WALP R4 | 132 | 73.1426 | 25.7168 | 22.0083 | 58.3773 | 87.9287 | 33.479 | 23.9176 | 71.2641
WALP1 M4 | 132 | 73.1426 | 25.7168 | 22.0083 | 58.3773 | 87.9287 | 33.479 | 23.9176 | 71.2641
WALP4 M1 | 400 | 106.899 | 38.2242 | 28.1213 | 82.1786 | 91.7509 | 35.0387 | 22.9212 | 72.4733
WALP4 M2 | 400 | 106.899 | 38.2242 | 28.1213 | 82.1786 | 91.7509 | 35.0387 | 22.9212 | 72.4733
WALP4 R1 | 400 | 106.899 | 38.2242 | 28.1213 | 82.1786 | 91.7509 | 35.0387 | 22.9212 | 72.4733
WALP4 R2 | 400 | 106.899 | 38.2242 | 28.1213 | 82.1786 | 91.7509 | 35.0387 | 22.9212 | 72.4733
WALPM3 | 132 | 73.1426 | 25.7168 | 22.0083 | 58.3773 | 87.9287 | 33.479 | 23.9176 | 71.2641
WALPR3 | 132 | 73.1426 | 25.7168 | 22.0083 | 58.3773 | 87.9287 | 33.479 | 23.9176 | 71.2641
WALX2 M1 | 275 | 91.7507 | 32.0043 | 19.3728 | 64.6337 | 91.7002 | 34.4009 | 17.8913 | 66.5415
WALX2 M2 | 275 | 92.787 | 32.2979 | 19.6585 | 65.3346 | 96.85 | 36.236 | 19.0556 | 70.301
WALX2 R1 | 275 | 91.7507 | 32.0043 | 19.3728 | 64.6337 | 91.7002 | 34.4009 | 17.8913 | 66.5415
WALX2 R2 | 275 | 92.787 | 32.2979 | 19.6585 | 65.3346 | 96.85 | 36.236 | 19.0556 | 70.301
WALX4A | 400 | 73.8141 | 25.7302 | 11.7677 | 48.1558 | 73.6644 | 27.3635 | 11.5496 | 50.2474
WALX4B | 400 | 70.2943 | 24.7714 | 10.4341 | 45.4661 | 65.2356 | 24.4353 | 9.8258 | 44.3826
WARL2 MC1 | 275 | 65.6064 | 23.6964 | 15.806 | 49.3178 | 61.0967 | 23.6772 | 11.6337 | 45.1183
WARL2 MC2 | 275 | 65.6064 | 23.6964 | 15.806 | 49.3178 | 61.0967 | 23.6772 | 11.6337 | 45.1183
WARL2 MC3 | 275 | 65.6064 | 23.6964 | 15.806 | 49.3178 | 61.0967 | 23.6772 | 11.6337 | 45.1183
WARL2 MC4 | 275 | 65.6064 | 23.6964 | 15.806 | 49.3178 | 61.0967 | 23.6772 | 11.6337 | 45.1183
WASF2A | 275 | 55.3874 | 19.871 | 5.7414 | 33.8432 | 48.4855 | 18.8338 | 3.2783 | 29.9133
WASF2B | 275 | 59.8631 | 21.2978 | 6.1704 | 36.29 | 54.7524 | 21.2755 | 3.4579 | 33.546
WBOL2 MC1 | 275 | 76.1847 | 27.1938 | 15.4629 | 53.9207 | 66.6138 | 26.1825 | 11.1723 | 48.2
WBOL2 MC2 | 275 | 76.1847 | 27.1938 | 15.4629 | 53.9207 | 66.6138 | 26.1825 | 11.1723 | 48.2
WBOL2 MC3 | 275 | 76.1847 | 27.1938 | 15.4629 | 53.9207 | 66.6138 | 26.1825 | 11.1723 | 48.2
WBOL2 MC4 | 275 | 76.1847 | 27.1938 | 15.4629 | 53.9207 | 66.6138 | 26.1825 | 11.1723 | 48.2
WBUR1 M1 | 132 | 21.4733 | 7.6198 | 6.7913 | 17.5673 | 25.0899 | 9.2759 | 8.1484 | 21.2665
WBUR1 M2 | 132 | 21.4733 | 7.6198 | 6.7913 | 17.5673 | 25.0899 | 9.2759 | 8.1484 | 21.2665
WBUR1 R1 | 132 | 21.4733 | 7.6198 | 6.7913 | 17.5673 | 25.0899 | 9.2759 | 8.1484 | 21.2665
WBUR1 R2 | 132 | 21.2364 | 7.5585 | 6.6493 | 17.3387 | 24.9123 | 9.2135 | 8.0195 | 21.0494
WBUR4 M1 | 400 | 115.6577 | 41.0436 | 34.2927 | 92.337 | 114.5993 | 42.4615 | 34.4999 | 94.5496
WBUR4 M2 | 400 | 115.6577 | 41.0436 | 34.2927 | 92.337 | 114.5993 | 42.4615 | 34.4999 | 94.5496
WBUR4 M3 | 400 | 115.6577 | 41.0436 | 34.2927 | 92.337 | 114.5993 | 42.4615 | 34.4999 | 94.5496
WBUR4 M4 | 400 | 115.6577 | 41.0436 | 34.2927 | 92.337 | 114.5993 | 42.4615 | 34.4999 | 94.5496
WBUR4 R1/2 | 400 | 118.8608 | 42.8028 | 31.451 | 91.9833 | 109.6837 | 41.3367 | 29.6602 | 88.1191
WBUR4 R3/4 | 400 | 118.8608 | 42.8028 | 31.451 | 91.9833 | 109.6837 | 41.3367 | 29.6602 | 88.1191
WHAM4 M1 | 400 | 125.2539 | 43.4639 | 39.867 | 101.3342 | 141.1214 | 53.4242 | 40.4423 | 115.9955
WHAM4 M2 | 400 | 125.2539 | 43.4639 | 39.867 | 101.3342 | 141.1214 | 53.4242 | 40.4423 | 115.9955
WHAM4 R1 | 400 | 125.2539 | 43.4639 | 39.867 | 101.3342 | 141.1214 | 53.4242 | 40.4423 | 115.9955
WHAM4 R2 | 400 | 125.2539 | 43.4639 | 39.867 | 101.3342 | 141.1214 | 53.4242 | 40.4423 | 115.9955
WHAM4A | 400 | 101.1699 | 33.0294 | 13.7405 | 60.4512 | 105.4972 | 40.4581 | 16.0674 | 73.2838
WHAM4B | 400 | 101.2479 | 33.0508 | 13.743 | 60.484 | 105.603 | 40.4988 | 16.0692 | 73.3432
WHSO2 M1 | 275 | 67.7238 | 24.4032 | 15.2146 | 49.726 | 73.0579 | 27.8281 | 15.7958 | 55.1507
WHSO2 M2 | 275 | 67.7238 | 24.4032 | 15.2146 | 49.726 | 73.0579 | 27.8281 | 15.7958 | 55.1507
WHSO2 R1 | 275 | 74.1417 | 26.4358 | 19.1504 | 56.5363 | 81.1721 | 30.5711 | 20.1782 | 63.4123
WHSO2 R2 | 275 | 74.1417 | 26.4358 | 19.1504 | 56.5363 | 81.1721 | 30.5711 | 20.1782 | 63.4123
WIBA2 MC1 | 275 | 60.0469 | 22.2056 | 12.3648 | 43.7683 | 63.8856 | 25.5593 | 10.4224 | 46.5687
WIBA2 MC2 | 275 | 60.0469 | 22.2056 | 12.3648 | 43.7683 | 63.8856 | 25.5593 | 10.4224 | 46.5687
WILE4 M1 | 400 | 111.1243 | 41.157 | 31.3285 | 89.5332 | 95.2337 | 37.6591 | 24.751 | 78.009
WILE4 M2 | 400 | 111.1243 | 41.157 | 31.3285 | 89.5332 | 95.2337 | 37.6591 | 24.751 | 78.009
WILE4 R1 | 400 | 111.1243 | 41.157 | 31.3285 | 89.5332 | 95.2337 | 37.6591 | 24.751 | 78.009
WILE4 R2 | 400 | 111.1243 | 41.157 | 31.3285 | 89.5332 | 95.2337 | 37.6591 | 24.751 | 78.009
WILL1 M1 | 132 | 50.7565 | 17.7508 | 16.1798 | 41.2833 | 58.177 | 21.9608 | 18.6376 | 49.6949
WILL1 M2 | 132 | 50.7565 | 17.7508 | 16.1798 | 41.2833 | 58.177 | 21.9608 | 18.6376 | 49.6949
WILL1 R1 | 132 | 35.1812 | 13.0394 | 10.8191 | 29.2595 | 39.0946 | 15.0585 | 12.3681 | 33.6641
WILL1 R2 | 132 | 50.7565 | 17.7508 | 16.1798 | 41.2833 | 58.177 | 21.9608 | 18.6376 | 49.6949
WILL2 M2 | 275 | 23.8232 | 8.5105 | 8.974 | 21.0098 | 25.5098 | 9.2962 | 9.3227 | 22.4696
WILT2A | 275 | 54.713 | 19.3997 | 10.1691 | 37.6044 | 57.0236 | 21.1321 | 9.2801 | 39.1654
WILT2B | 275 | 54.713 | 19.3997 | 10.1691 | 37.6044 | 57.0236 | 21.1321 | 9.2801 | 39.1654
WILT2C | 275 | 55.0597 | 19.5069 | 10.3443 | 37.9313 | 57.9817 | 21.4249 | 9.9901 | 40.2895
WILT2D | 275 | 55.0584 | 19.5067 | 10.3438 | 37.9304 | 57.9776 | 21.4236 | 9.9883 | 40.2859
WIMB2 MC1 | 275 | 85.8161 | 29.72 | 22.5555 | 64.5859 | 92.4412 | 35.2943 | 22.9152 | 72.8289
WIMB2 MC2 | 275 | 85.8161 | 29.72 | 22.5555 | 64.5859 | 92.4412 | 35.2943 | 22.9152 | 72.8289
WIMB2 MC3 | 275 | 85.8161 | 29.72 | 22.5555 | 64.5859 | 92.4412 | 35.2943 | 22.9152 | 72.8289
WIMB2 MC4 | 275 | 85.8161 | 29.72 | 22.5555 | 64.5859 | 92.4412 | 35.2943 | 22.9152 | 72.8289
WIMB2A | 275 | 85.8161 | 29.72 | 22.5555 | 64.5859 | 92.4412 | 35.2943 | 22.9152 | 72.8289
WIMB4 MB2 | 400 | 101.1594 | 34.1398 | 25.0663 | 73.3472 | 117.6531 | 44.1722 | 24.1184 | 86.5873
WISD2 M1 | 275 | 70.8676 | 24.4099 | 23.1423 | 57.6632 | 82.5653 | 30.3168 | 25.9064 | 68.7809
WISD2 M2 | 275 | 70.8676 | 24.4099 | 23.1423 | 57.6632 | 82.5653 | 30.3168 | 25.9064 | 68.7809
WISD2 R1 | 275 | 70.8676 | 24.4099 | 23.1423 | 57.6632 | 82.5653 | 30.3168 | 25.9064 | 68.7809
WISD2 R2 | 275 | 70.8676 | 24.4099 | 23.1423 | 57.6632 | 82.5653 | 30.3168 | 25.9064 | 68.7809
WISD2A | 275 | 60.3233 | 20.7875 | 12.7851 | 42.183 | 66.0259 | 25.1151 | 14.2206 | 49.7387
WMEL2 MC1 | 275 | 78.435 | 28.7721 | 14.5279 | 55.2178 | 75.1162 | 29.6189 | 12.1546 | 54.042
WMEL2 MC2 | 275 | 78.435 | 28.7721 | 14.5279 | 55.2178 | 75.1162 | 29.6189 | 12.1546 | 54.042
WMEL2 MC3 | 275 | 78.435 | 28.7721 | 14.5279 | 55.2178 | 75.1162 | 29.6189 | 12.1546 | 54.042
WMEL2 MC4 | 275 | 78.435 | 28.7721 | 14.5279 | 55.2178 | 75.1162 | 29.6189 | 12.1546 | 54.042
WTHU4A | 400 | 93.5749 | 31.6774 | 8.58 | 53.3786 | 75.7341 | 29.4256 | 4.817 | 46.4311
WTHU4B | 400 | 93.5749 | 31.6774 | 8.58 | 53.3786 | 77.4347 | 30.0579 | 4.9251 | 47.4334
WWEY2 M1 | 275 | 73.0928 | 26.3624 | 18.2258 | 55.5079 | 71.4202 | 27.1887 | 16.932 | 55.3826
WWEY2 M2 | 275 | 73.0928 | 26.3624 | 18.2258 | 55.5079 | 71.4202 | 27.1887 | 16.932 | 55.3826
WWEY2 R1 | 275 | 74.2846 | 26.9354 | 16.8246 | 54.917 | 73.9874 | 28.2823 | 16.8528 | 56.85
WWEY2 R2 | 275 | 74.2846 | 26.9354 | 16.8246 | 54.917 | 73.9874 | 28.2823 | 16.8528 | 56.85
WWEY4A | 400 | 50.8003 | 18.3847 | 6.41 | 32.4099 | 44.8928 | 17.1431 | 6.2441 | 30.488
WWEY4B | 400 | 51.2719 | 18.5359 | 6.6339 | 32.8476 | 44.778 | 17.1644 | 6.4635 | 30.7376
WYLF1 M1 | 132 | 18.0183 | 5.6123 | 6.6239 | 14.5609 | 20.3283 | 7.0357 | 6.8816 | 16.8315
WYLF1 M2 | 132 | 18.0183 | 5.6123 | 6.6239 | 14.5609 | 20.3283 | 7.0357 | 6.8816 | 16.8315
WYLF1 R1 | 132 | 18.0183 | 5.6123 | 6.6239 | 14.5609 | 20.3283 | 7.0357 | 6.8816 | 16.8315
WYLF1 R2 | 132 | 18.0183 | 5.6123 | 6.6239 | 14.5609 | 20.3283 | 7.0357 | 6.8816 | 16.8315
WYLF4 M1 | 400 | 47.5163 | 16.9956 | 12.0043 | 36.0397 | 35.7513 | 13.9097 | 6.8833 | 26.5546
WYLF4 M2 | 400 | 47.5163 | 16.9956 | 12.0043 | 36.0397 | 35.7513 | 13.9097 | 6.8833 | 26.5546
WYLF4 R1 | 400 | 47.5163 | 16.9956 | 12.0043 | 36.0397 | 35.7513 | 13.9097 | 6.8833 | 26.5546
WYLF4 R2 | 400 | 47.5163 | 16.9956 | 12.0043 | 36.0397 | 35.7513 | 13.9097 | 6.8833 | 26.5546
WYMO4 M1 | 400 | 110.9947 | 39.8473 | 25.1489 | 81.5014 | 95.1206 | 36.5873 | 19.2202 | 70.9624
WYMO4 M2 | 400 | 110.9947 | 39.8473 | 25.1489 | 81.5014 | 95.1206 | 36.5873 | 19.2202 | 70.9624
WYMO4 R1 | 400 | 110.9947 | 39.8473 | 25.1489 | 81.5014 | 95.1206 | 36.5873 | 19.2202 | 70.9624
WYMO4 R2 | 400 | 110.9947 | 39.8473 | 25.1489 | 81.5014 | 95.1206 | 36.5873 | 19.2202 | 70.9624