## Menu
Electricity Ten Year Statement 2020
Appendix D - Fault Levels at Peak
Table | Title
D1.1 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2020/21
D1.2 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2021/22
D1.3 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2022/23
D1.4 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023/24
D1.5 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25
D1.6 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2026/27
D1.7 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2029/30
D2.1 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2020/21
D2.2 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2021/22
D2.3 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2022/23
D2.4 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023/24
D2.5 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25
D2.6 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2026/27
D2.7 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2029/30
D3.1 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2020/21
D3.2 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2021/22
D3.3 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2022/23
D3.4 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023/24
D3.5 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25
D3.6 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2026/27
D3.7 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2029/30

## D1.1
ETYS 20 Yr 1 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2020/21
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERDEEN BAY | 132 | 19.22 | 8.03 | 1.78 | 13.14 | 17.39 | 7.3 | 1.6 | 11.92
ABERNETHY | 132 | 15.21 | 7.54 | 0.21 | 10.87 | 15.46 | 7.33 | 0.49 | 10.86 | Menu
ABERNETHY | 33 | 26.89 | 11.03 | 1.67 | 17.27 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
A-CHRUACH | 132 | 15.16 | 7.82 | 0.34 | 11.39 | 15.05 | 7.21 | 0.71 | 10.91
AIGAS | 132 | 33.94 | 15.9 | 0.41 | 22.9 | 30.72 | 14.57 | 0.46 | 21.08
ALNESS | 132 | 33.98 | 13.2 | 4.79 | 23.46 | 37.34 | 14.67 | 4.79 | 25.53
ALNESS | 33 | 53.91 | 20.88 | 9.39 | 38.91 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
AN SUIDHE | 132 | 17.9 | 9.39 | 0.09 | 13.36 | 16.62 | 8.12 | 0.32 | 11.81
ARBROATH | 132 | 13.38 | 6.29 | 0.37 | 9.27 | 12.4 | 5.65 | 0.69 | 8.67
ARBROATH | 33 | 26.55 | 10.48 | 2.49 | 17.31 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
ARDKINGLAS | 132 | 28.73 | 13.89 | 0.25 | 19.9 | 24.58 | 11.62 | 0.6 | 17.03
ARDMORE | 132 | 5.71 | 2.53 | 0.91 | 4.49 | 6.64 | 2.9 | 1.08 | 5.18
ARDMORE | 33 | 22.66 | 9.12 | 4.29 | 17.19 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BEAULY | 400 | 27.14 | 10.43 | 6.48 | 21.23 | 26.84 | 10.37 | 6.4 | 21.06
BEAULY | 275 | 54.16 | 21.41 | 10.78 | 41.05 | 54.68 | 21.76 | 10.49 | 41.26
BEAULY | 132 | 56.4 | 23.73 | 5.77 | 39.33 | 62.97 | 26.21 | 7.11 | 44.18
BEAULY | 33 | 33.74 | 12.93 | 5.41 | 23.7 | 1.44 | 1 | 0 | 1.42
BEINNEUN | 132 | 19.5 | 9.24 | 0.84 | 13.92 | 20.2 | 9.24 | 1.41 | 14.49
BERRY BURN | 275 | 31.98 | 13.08 | 4.02 | 22.51 | 24.76 | 10.27 | 3.21 | 17.73
BERRY BURN | 33 | 40.72 | 15.21 | 7.54 | 29.05 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BHLARAIDH | 132 | 20.34 | 9.43 | 1.13 | 14.47 | 20.7 | 9.46 | 1.76 | 15.14
BLACKHILLOCK | 400 | 33.18 | 12.7 | 8.9 | 26.86 | 34.35 | 13.18 | 8.9 | 27.53
BLACKHILLOCK | 132 | 40.22 | 15.18 | 8.65 | 30.12 | 44.07 | 16.81 | 8.58 | 32.36
BLACKHILLOCK I | 275 | 57.5 | 22.81 | 12 | 44.26 | 59.36 | 23.57 | 12.28 | 45.62
BLACKHILLOCK II | 275 | 32.35 | 12.49 | 8.5 | 26.16 | 34.79 | 13.56 | 8.07 | 27.25
BOAT OF GARTEN | 132 | 13.13 | 6.12 | 0.44 | 9.1 | 14.1 | 6.16 | 0.99 | 9.7
BOAT OF GARTEN | 33 | 32.32 | 12.96 | 2.08 | 20.4 | 2.11 | 1.46 | 0 | 2.07
BRACO WEST | 275 | 33.73 | 13.26 | 6.16 | 24.92 | 27.77 | 11.06 | 5.08 | 20.72
BRACO WEST | 33 | 58.17 | 22.3 | 10.21 | 41.75 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
BRECHIN | 132 | 13.08 | 6.47 | 0.23 | 9.39 | 13.08 | 6.14 | 0.33 | 9.01
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.88 | 5.48 | 0.18 | 7.93 | 11.38 | 5.39 | 0.37 | 7.99
BRIDGE OF DUN | 33 | 24.58 | 10.19 | 1.35 | 15.76 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
BROADFORD | 132 | 6.13 | 3.11 | 0.05 | 4.45 | 6.23 | 2.98 | 0.22 | 4.43
BROADFORD | 33 | 9.6 | 3.93 | 0.54 | 6.1 | 0.75 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 132 | 12.5 | 6.17 | 0.04 | 8.76 | 12.13 | 5.77 | 0.23 | 8.39
BRORA | 33 | 14.19 | 5.67 | 0.8 | 8.81 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 132 | 12.21 | 6.22 | 0.03 | 8.83 | 13.48 | 6.47 | 0.19 | 9.34
BURGHMUIR | 33 | 22.98 | 9.74 | 0.54 | 14.31 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
CAIRNFORD | 275 | 46.36 | 18.72 | 7.45 | 33.92 | 41.22 | 16.91 | 5.74 | 29.66
CAIRNFORD | 33 | 32.46 | 12.11 | 6.66 | 23.8 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
CARRADALE | 132 | 17.82 | 7.35 | 1.89 | 12.29 | 19.3 | 7.84 | 2.53 | 13.62
CARRADALE I | 33 | 31.93 | 12.22 | 6.53 | 23.8 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CARRADALE II | 33 | 50.92 | 20.08 | 4.78 | 33.18 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
CASSLEY | 132 | 7.24 | 3.59 | 0.21 | 5.29 | 6.8 | 3.25 | 0.25 | 4.85
CASSLEY | 33 | 12.75 | 5.01 | 1.64 | 8.72 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
CEANNACROC | 132 | 18.56 | 8.86 | 0.7 | 13.23 | 18.96 | 8.75 | 1.14 | 13.52
CEANNACROC | 33 | 3.4 | 1.33 | 0.34 | 2.23 | 3.31 | 1.31 | 0.25 | 2.1
CHARLESTON | 132 | 39.68 | 16.83 | 3.62 | 27.42 | 43.21 | 18.48 | 4.07 | 30.2
CHARLESTON | 33 | 30.89 | 11.58 | 7.11 | 23.48 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CLACHAN | 132 | 27.99 | 13.48 | 0.51 | 19.57 | 24.36 | 11.54 | 0.8 | 17.12
CLACHAN | 33 | 7.17 | 2.68 | 1.58 | 5.37 | 6.14 | 2.32 | 0.99 | 4.28
CLAYHILLS | 132 | 39.51 | 16.62 | 3.07 | 26.58 | 45.76 | 19.77 | 2.82 | 30.78
CLAYHILLS | 33 | 32.39 | 12.38 | 4.98 | 22.48 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLUNIE | 132 | 20.76 | 9.61 | 0.4 | 13.99 | 19.43 | 8.82 | 0.76 | 13.24
CONNAGILL | 275 | 20.72 | 8.17 | 4.5 | 16.06 | 21.28 | 8.47 | 4.16 | 16.14
CONNAGILL | 132 | 16.96 | 6.37 | 4.01 | 13.01 | 19.51 | 7.38 | 4.07 | 14.5
CORRIEGARTH | 132 | 10.86 | 4.32 | 1.28 | 7.4 | 11.44 | 4.52 | 1.61 | 8.01
CORRIEMOILLIE | 132 | 29.38 | 11.96 | 3.18 | 20.1 | 30.78 | 12.54 | 3.44 | 21.17
COUPAR ANGUS | 132 | 22.22 | 9.74 | 1.02 | 14.8 | 21.04 | 8.97 | 1.71 | 14.4
COUPAR ANGUS | 33 | 41.13 | 15.75 | 8.08 | 30.36 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 43.65 | 18.02 | 4.09 | 29.58 | 51.5 | 21.57 | 3.96 | 34.47
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.61 | 10.4 | 2.49 | 17.2 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
CROSSAIG | 132 | 26.36 | 11.05 | 2.94 | 18.56 | 30.79 | 12.8 | 3.4 | 21.5
CULLIGRAN | 132 | 17.88 | 8.84 | 0.2 | 12.7 | 16.28 | 7.8 | 0.35 | 11.39
DALLAS | 275 | 33.32 | 13.6 | 4.32 | 23.56 | 26.26 | 10.87 | 3.48 | 18.85
DALLAS | 33 | 40.47 | 15.17 | 7.26 | 28.71 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
DEANIE | 132 | 12.47 | 6.3 | 0.1 | 9 | 11.62 | 5.59 | 0.21 | 8.12
DORENELL | 132 | 15.39 | 6.43 | 1.31 | 10.41 | 16.21 | 6.6 | 1.87 | 11.21
DOUNREAY | 275 | 22.68 | 8.9 | 5.43 | 18.02 | 25.09 | 9.85 | 5.85 | 19.79
DOUNREAY | 132 | 20.97 | 7.93 | 4.69 | 15.9 | 26.79 | 10.17 | 5.61 | 19.99
DOUNREAY | 33 | 39.83 | 14.89 | 8.16 | 29.22 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
DUDHOPE | 132 | 36.01 | 15.66 | 2.24 | 24.39 | 37.85 | 17.09 | 1.81 | 25.97
DUDHOPE | 33 | 33.35 | 12.86 | 5.06 | 23.24 | 2.86 | 1.98 | 0 | 2.8
DUNBEATH | 132 | 12.12 | 5.8 | 0.12 | 8.32 | 11.22 | 5.3 | 0.29 | 7.78
DUNBEATH | 33 | 12.25 | 4.77 | 1.07 | 7.82 | 0.4 | 0.27 | 0 | 0.39
DUNMAGLASS | 132 | 12.88 | 5.02 | 1.89 | 8.99 | 13.72 | 5.34 | 2.23 | 9.78
DUNOON | 132 | 9.71 | 5.05 | 0.09 | 7.23 | 9.34 | 4.57 | 0.16 | 6.62
DUNOON | 33 | 28.85 | 12.64 | 0.56 | 18.43 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
DUNVEGAN | 132 | 6.45 | 2.85 | 0.71 | 4.74 | 7.88 | 3.43 | 0.93 | 5.79
DUNVEGAN | 33 | 16.95 | 6.97 | 1.44 | 11.31 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 132 | 24.69 | 10.46 | 2.04 | 16.84 | 22.43 | 9.52 | 2.09 | 15.55
DYCE | 33 | 38.97 | 14.63 | 8.43 | 29.12 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
EDINBANE | 132 | 6.62 | 2.96 | 0.63 | 4.82 | 7.98 | 3.5 | 0.86 | 5.82
ELGIN | 132 | 13.31 | 6.48 | 0.24 | 9.41 | 12.69 | 5.99 | 0.56 | 9.03
ELGIN | 33 | 26.09 | 10.44 | 1.79 | 16.55 | 1.78 | 1.24 | 0 | 1.75
ERROCHTY | 132 | 44.5 | 18.39 | 6.44 | 32.45 | 45.17 | 18.93 | 5.37 | 32.14
FARIGAIG I | 275 | 40.68 | 16.34 | 6.9 | 30.01 | 31.8 | 13.08 | 4.74 | 23.24
FARIGAIG I | 132 | 13.99 | 5.37 | 2.2 | 9.8 | 15.28 | 5.87 | 2.48 | 10.78
FARIGAIG II | 275 | 40.73 | 16.36 | 6.93 | 30.07 | 31.85 | 13.1 | 4.78 | 23.31
FARIGAIG II | 132 | 14.58 | 5.58 | 2.51 | 10.4 | 16.04 | 6.13 | 2.82 | 11.48
FARR | 132 | 22.19 | 9.76 | 0.6 | 14.4 | 20.94 | 9.24 | 0.93 | 14
FASNAKYLE | 275 | 35.69 | 13.95 | 7.25 | 26.99 | 31.53 | 12.51 | 5.96 | 23.65
FASNAKYLE | 33 | 54.85 | 20.23 | 12.88 | 41.5 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FERNOCH | 132 | 13.18 | 6.65 | 1.42 | 10.82 | 14.64 | 6.97 | 1.72 | 11.58
FETTERESSO | 275 | 43.8 | 17.74 | 6.11 | 31.2 | 33.38 | 13.74 | 4.61 | 24.05
FETTERESSO | 132 | 22.43 | 8.63 | 3.41 | 15.62 | 24.8 | 9.55 | 3.82 | 17.32
FETTERESSO | 33 | 30.28 | 11.36 | 6.2 | 22.26 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
FIDDES | 132 | 14.78 | 7.22 | 0.81 | 11.01 | 15.1 | 6.91 | 1.24 | 11.02
FIDDES | 33 | 39.15 | 15.74 | 4.16 | 26.42 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FINLARIG | 132 | 21.3 | 10.22 | 0.61 | 15.07 | 21.68 | 10.08 | 0.84 | 15.09
FORT AUGUSTUS | 400 | 24.3 | 9.33 | 5.76 | 18.95 | 24.16 | 9.32 | 5.76 | 18.94
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.23 | 12.16 | 6.53 | 23.73 | 28.59 | 11.21 | 6.16 | 22.01
FORT AUGUSTUS | 132 | 54.15 | 20.9 | 9.81 | 39.37 | 63.2 | 24.59 | 10.5 | 45.28
FORT AUGUSTUS | 33 | 11.26 | 4.14 | 2.99 | 8.85 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
FORT WILLIAM | 132 | 10.08 | 4.74 | 1.37 | 8.08 | 10.49 | 4.77 | 1.53 | 8.28
FORT WILLIAM | 33 | 41.2 | 16.35 | 6.54 | 29.66 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
FOYERS | 275 | 40.46 | 16.2 | 7.34 | 30.24 | 27.67 | 11.55 | 3.49 | 19.82
FRASERBURGH | 132 | 12.07 | 5.56 | 0.34 | 8.2 | 12.09 | 5.47 | 0.63 | 8.37
FRASERBURGH | 33 | 23.63 | 9.31 | 1.9 | 15.06 | 2.08 | 1.44 | 0 | 2.04
FYRISH | 275 | 29.12 | 11.61 | 4.98 | 21.4 | 26.48 | 10.67 | 4.79 | 19.88
FYRISH | 132 | 36.57 | 13.96 | 6.71 | 26.46 | 40.36 | 15.42 | 7.52 | 29.33
GLENDOE | 132 | 42.36 | 17.54 | 3.13 | 27.93 | 46.86 | 19.9 | 3.42 | 31.57
GLENFARCLAS | 132 | 7.27 | 3.45 | 0.24 | 5.12 | 7.33 | 3.35 | 0.39 | 5.13
GLENFARCLAS | 33 | 19.94 | 8.08 | 0.93 | 12.35 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
GLENMORISTON | 132 | 22.5 | 10.5 | 1.18 | 16.03 | 22.56 | 10.3 | 1.72 | 16.29
GORDONBUSH | 275 | 20.86 | 8.3 | 3.78 | 15.51 | 19.47 | 7.83 | 3.56 | 14.64
GRIFFIN | 132 | 16.52 | 7.98 | 0.48 | 11.77 | 16.54 | 7.69 | 1.03 | 11.9
GRUDIE BRIDGE | 132 | 22.95 | 9.59 | 1.7 | 15.27 | 23.38 | 9.75 | 2.06 | 15.84
GRUDIE BRIDGE | 33 | 39.82 | 14.82 | 8.89 | 29.86 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
INVERARAY | 132 | 34.99 | 16.4 | 1 | 24.2 | 31.52 | 14.63 | 0.81 | 21.5
INVERARNAN | 132 | 52.51 | 22.33 | 5.02 | 36.6 | 55.96 | 23.47 | 5.66 | 38.86
INVERGARRY | 132 | 20.2 | 9.73 | 0.22 | 13.98 | 18.89 | 8.97 | 0.35 | 13.04
INVERNESS | 132 | 47.34 | 19.81 | 4.22 | 32.23 | 52.07 | 21.71 | 4.8 | 35.51
INVERNESS | 33 | 54.58 | 21.35 | 7.71 | 37.9 | 3.22 | 2.23 | 0 | 3.16
KEITH | 275 | 54.5 | 21.8 | 10.42 | 41.25 | 56.38 | 22.63 | 10.42 | 42.43
KEITH | 132 | 31.43 | 12.58 | 6.52 | 24.31 | 39.92 | 16.4 | 7.63 | 30.83
KEITH I | 33 | 52.08 | 19.8 | 12.96 | 40.96 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KEITH II | 33 | 38.72 | 14.56 | 7.87 | 28.47 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
KILLIN | 132 | 24.36 | 11.53 | 0.91 | 17.22 | 26.13 | 11.89 | 1.38 | 18.19
KILLIN | 33 | 33.72 | 13.26 | 3.77 | 22.52 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KILMORACK | 132 | 46.39 | 20.48 | 2 | 30.96 | 47.05 | 20.8 | 1.93 | 31.35
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.71 | 3.17 | 0.65 | 5.13 | 6.97 | 3.15 | 0.78 | 5.24
KINLOCHLEVEN | 33 | 16.03 | 6.41 | 2.22 | 11.28 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.7
KINTORE | 275 | 65.39 | 26.05 | 12.23 | 49.07 | 55.61 | 22.53 | 9.4 | 41.26
KINTORE | 132 | 47.42 | 18.9 | 7.79 | 34.51 | 54.9 | 21.97 | 8.25 | 39.32
KINTORE | 33 | 56.73 | 21.67 | 12.3 | 42.94 | 3.25 | 2.24 | 0 | 3.17
KNOCKNAGAEL | 275 | 54.21 | 21.57 | 10.16 | 40.67 | 50.4 | 20.28 | 9.19 | 37.87
KNOCKNAGAEL | 132 | 52.41 | 21.56 | 6.4 | 36.89 | 57.42 | 23.36 | 7.55 | 40.59
LAIRG | 132 | 15.83 | 7.44 | 0.49 | 11.01 | 15.38 | 7.07 | 0.84 | 10.84
LAIRG | 33 | 25.07 | 9.79 | 2.62 | 16.46 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
LOCH BUIDHE | 275 | 29.51 | 11.78 | 5.19 | 21.85 | 27.24 | 10.99 | 5.01 | 20.55
LOCH BUIDHE | 132 | 30.71 | 12.76 | 4.83 | 22.88 | 35.56 | 14.69 | 5.31 | 26.08
LOCHAY | 132 | 20.97 | 10.08 | 0.59 | 14.84 | 21.53 | 10.01 | 0.81 | 14.96
LUICHART | 132 | 29.27 | 12.01 | 2.7 | 19.68 | 28.95 | 11.87 | 2.74 | 19.53
LUNANHEAD | 132 | 16.82 | 7.28 | 0.91 | 11.21 | 15.66 | 6.68 | 1.45 | 10.9
LUNANHEAD | 33 | 30.04 | 11.62 | 5.01 | 21.44 | 2.09 | 1.45 | 0 | 2.04
LYNDHURST | 132 | 31.83 | 14.18 | 1.27 | 21.33 | 32.45 | 14.54 | 1.52 | 22.08
LYNDHURST | 33 | 31.58 | 12.19 | 4.23 | 21.47 | 2.89 | 2 | 0 | 2.83
MACDUFF | 132 | 9.56 | 4.45 | 0.66 | 6.95 | 9.57 | 4.32 | 0.84 | 6.94
MACDUFF | 33 | 41.08 | 16.61 | 4.23 | 27.72 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
MELGARVE | 400 | 22.36 | 8.58 | 5.26 | 17.39 | 22.02 | 8.51 | 5.05 | 17.08
MELGARVE | 132 | 37.4 | 14.07 | 7.94 | 27.84 | 44.27 | 16.8 | 8.31 | 32.07
MILLENNIUM | 132 | 21.96 | 10.32 | 0.71 | 15.31 | 22.42 | 10.3 | 1.08 | 15.65
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 38.4 | 16.33 | 3.66 | 26.75 | 41.09 | 17.84 | 3.46 | 28.69
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.04 | 13.04 | 6.04 | 24.47 | 3.23 | 2.24 | 0 | 3.17
MOSSFORD | 132 | 26.08 | 10.79 | 2.23 | 17.5 | 27.14 | 11.21 | 2.56 | 18.41
MYBSTER I | 132 | 18.75 | 7.96 | 1.66 | 12.92 | 19.89 | 8.6 | 1.06 | 13.21
MYBSTER I | 33 | 46.33 | 17.44 | 9.41 | 34.07 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
MYBSTER II | 33 | 49.13 | 18.55 | 9.86 | 36.1 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
MYBSTER II | 132 | 20.06 | 7.6 | 4.46 | 15.21 | 22.74 | 8.61 | 5.08 | 17.25
MYBSTER III | 33 | 40.09 | 15.01 | 8.41 | 29.64 | 2.19 | 1.51 | 0 | 2.14
NAIRN | 132 | 12.32 | 6.17 | 0.13 | 8.86 | 11.43 | 5.48 | 0.37 | 8.11
NAIRN | 33 | 24.59 | 10.07 | 0.89 | 15.13 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
NANT | 132 | 11.85 | 6.22 | 0.3 | 9.1 | 10.84 | 5.34 | 0.42 | 7.97
ORRIN | 132 | 32.03 | 13.23 | 2.79 | 21.5 | 31.94 | 13.17 | 2.9 | 21.53
PERSLEY | 275 | 38.8 | 15.61 | 6.18 | 28.26 | 31.87 | 12.9 | 5.5 | 23.75
PERSLEY | 132 | 42.45 | 17.53 | 4.82 | 29.61 | 51.57 | 21.36 | 5.57 | 35.77
PERSLEY | 33 | 32.41 | 12.14 | 8.12 | 25.29 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
PETERHEAD | 275 | 64.06 | 24.7 | 18.14 | 53.07 | 43.56 | 17.38 | 9.11 | 33.69
PETERHEAD | 132 | 33.28 | 12.61 | 7.91 | 25.74 | 39.54 | 15.17 | 7.76 | 29.22
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.28 | 9.24 | 1.48 | 14.54 | 23.15 | 9.72 | 1.65 | 15.4
PETERHEAD GRANGE | 33 | 28.18 | 11.05 | 3.4 | 19.03 | 0.57 | 0.4 | 0 | 0.56
PORT ANN | 132 | 12 | 6.25 | 0.25 | 9.08 | 11.15 | 5.47 | 0.34 | 8.07
PORT ANN | 33 | 31.06 | 12.5 | 3.2 | 20.87 | 1.79 | 1.24 | 0 | 1.76
QUOICH | 132 | 14.15 | 6.43 | 0.29 | 9.38 | 11.84 | 5.23 | 0.49 | 7.88
RANNOCH | 132 | 12.1 | 5.85 | 0.72 | 8.99 | 11.52 | 5.32 | 1.06 | 8.59
RANNOCH | 33 | 39.04 | 15.28 | 4.29 | 25.9 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
REDMOSS | 132 | 36.21 | 15.64 | 1.84 | 23.96 | 40.19 | 17.96 | 1.67 | 27.07
REDMOSS | 33 | 38.55 | 15.26 | 5.14 | 26.71 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.91
SHIN | 132 | 26.36 | 11.65 | 1.27 | 17.75 | 26.61 | 11.68 | 2.04 | 18.56
SHIN | 33 | 31.81 | 12.25 | 4.41 | 21.74 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
SLOY | 132 | 48.43 | 21.5 | 2.11 | 32.52 | 49.27 | 21.79 | 2.36 | 33.18
SPITTAL | 132 | 22.16 | 8.94 | 4.77 | 17.41 | 27.42 | 10.97 | 5.8 | 21.31
SPITTAL | 275 | 21.83 | 8.55 | 5.6 | 17.7 | 25.27 | 9.85 | 6.55 | 20.48
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.17 | 9.35 | 1.16 | 14.39 | 22.32 | 9.68 | 0.86 | 14.55
ST FERGUS MOBIL | 132 | 20.95 | 9.13 | 0.58 | 13.49 | 20.95 | 9.47 | 0.53 | 13.93
ST FILLANS | 132 | 10.11 | 5.05 | 0.26 | 7.4 | 9.07 | 4.39 | 0.31 | 6.52
ST FILLANS | 33 | 6.67 | 2.42 | 2.33 | 5.76 | 1.05 | 0.73 | 0 | 1.03
STRATHBRORA | 275 | 22.71 | 9.04 | 4.07 | 16.86 | 21.21 | 8.53 | 3.95 | 16.01
STRATHY NORTH | 132 | 12.87 | 5.07 | 1.75 | 8.92 | 13.36 | 5.25 | 2.16 | 9.59
STRICHEN | 132 | 13.16 | 5.99 | 0.52 | 8.99 | 13.11 | 5.89 | 0.86 | 9.2
STRICHEN | 33 | 29.08 | 11.18 | 3.87 | 19.68 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
STRONELAIRG | 132 | 32.43 | 12.3 | 6.11 | 23.5 | 38.1 | 14.82 | 6.66 | 27.62
TARLAND | 132 | 8.49 | 4.19 | 0.09 | 6.02 | 8.06 | 3.77 | 0.19 | 5.52
TARLAND | 33 | 19.88 | 8.36 | 0.62 | 12.44 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
TAYNUILT | 132 | 11.34 | 5.83 | 1.02 | 9.26 | 10.98 | 5.3 | 1.28 | 8.78
TAYNUILT | 33 | 40.23 | 15.68 | 7.36 | 29.54 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
TEALING | 275 | 48.84 | 19.82 | 6.63 | 34.67 | 39.15 | 16.17 | 5.31 | 28.18
TEALING | 132 | 44.06 | 18.23 | 6.34 | 32.12 | 47.85 | 20 | 5.42 | 33.7
THURSO SOUTH | 275 | 20.82 | 8.16 | 5.1 | 16.64 | 22.9 | 8.98 | 5.42 | 18.12
THURSO SOUTH | 132 | 29.42 | 11.22 | 6.57 | 22.44 | 35.38 | 13.48 | 7.74 | 26.8
THURSO SOUTH | 33 | 49.08 | 18.39 | 13.24 | 39.25 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
TOMATIN | 275 | 36.32 | 14.55 | 5.92 | 26.5 | 31.05 | 12.58 | 5.4 | 23.19
TOMATIN | 132 | 39.5 | 15.15 | 6.94 | 28.36 | 43.1 | 16.63 | 7.14 | 30.66
TUMMEL | 275 | 26.54 | 10.4 | 5.21 | 19.92 | 22.56 | 9 | 4.38 | 17.1
TUMMEL | 132 | 32.16 | 12.65 | 5.66 | 23.55 | 32.33 | 13.31 | 4.52 | 23.34
TUMMEL BRIDGE | 132 | 39.65 | 16.86 | 3.7 | 27.55 | 38.38 | 16.63 | 2.76 | 26.28
TUMMEL BRIDGE | 33 | 11.85 | 4.28 | 5.18 | 11.23 | 1.12 | 0.78 | 0 | 1.1
WILLOWDALE | 132 | 41.34 | 17.23 | 3.81 | 28.17 | 49.33 | 20.81 | 3.97 | 33.4
WILLOWDALE | 33 | 32.68 | 12.53 | 4.93 | 22.65 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
WOODHILL | 132 | 40.96 | 17.21 | 3.29 | 27.63 | 48.42 | 20.61 | 3.39 | 32.53
WOODHILL | 33 | 31.88 | 12.01 | 6.71 | 23.69 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.38

## D1.2
ETYS 20 Yr 2 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2021/22
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERARDER | 132 | 13.98 | 5.41 | 1.98 | 9.63 | 14.76 | 5.77 | 2.12 | 10.28
ABERDEEN BAY | 132 | 19.38 | 8.1 | 1.79 | 13.24 | 17.56 | 7.37 | 1.61 | 12.04 | Menu
ABERNETHY | 132 | 15.4 | 7.62 | 0.22 | 11 | 16.36 | 7.69 | 0.66 | 11.53
ABERNETHY | 33 | 29.45 | 11.94 | 2.03 | 18.91 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
A-CHRUACH | 132 | 20.52 | 8.91 | 1.19 | 13.79 | 19.32 | 8.16 | 1.72 | 13.27
AIGAS | 132 | 34.89 | 16.29 | 0.39 | 23.43 | 31.43 | 14.89 | 0.45 | 21.5
ALNESS | 132 | 34.71 | 13.48 | 4.85 | 23.91 | 38.05 | 14.95 | 4.84 | 25.97
ALNESS | 33 | 54.14 | 20.96 | 9.43 | 39.07 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
AN SUIDHE | 132 | 24.83 | 10.86 | 1.38 | 16.74 | 23.07 | 9.9 | 1.63 | 15.63
ARBROATH | 132 | 13.56 | 6.37 | 0.4 | 9.4 | 12.57 | 5.72 | 0.71 | 8.8
ARBROATH | 33 | 26.95 | 10.63 | 2.59 | 17.63 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
ARDKINGLAS | 132 | 29.47 | 14.11 | 0.29 | 20.25 | 25.31 | 11.9 | 0.63 | 17.47
ARDMORE | 132 | 5.74 | 2.54 | 0.91 | 4.51 | 6.68 | 2.91 | 1.09 | 5.2
ARDMORE | 33 | 22.86 | 9.19 | 4.35 | 17.35 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
BEAULY | 400 | 28.73 | 11.06 | 6.75 | 22.4 | 28.41 | 11 | 6.64 | 22.2
BEAULY | 275 | 57.05 | 22.56 | 11.18 | 43.08 | 57.42 | 22.87 | 10.82 | 43.17
BEAULY | 132 | 58.62 | 24.45 | 5.86 | 40.43 | 65.27 | 26.97 | 7.23 | 45.37
BEAULY | 33 | 34.22 | 13.09 | 5.5 | 24.02 | 1.46 | 1.01 | 0 | 1.43
BEINNEUN | 132 | 18.44 | 8.47 | 0.9 | 12.88 | 19.47 | 8.72 | 1.46 | 13.8
BERRY BURN | 275 | 33.23 | 13.61 | 4.09 | 23.34 | 25.5 | 10.59 | 3.27 | 18.24
BERRY BURN | 33 | 41.14 | 15.36 | 7.62 | 29.35 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
BHLARAIDH | 132 | 19.07 | 8.56 | 1.21 | 13.31 | 19.83 | 8.85 | 1.81 | 14.33
BLACKHILLOCK | 400 | 37.04 | 14.18 | 9.8 | 29.85 | 36.36 | 13.96 | 9.32 | 29.06
BLACKHILLOCK | 132 | 41.29 | 15.57 | 8.94 | 30.96 | 45.08 | 17.19 | 8.78 | 33.1
BLACKHILLOCK I | 275 | 61.87 | 24.56 | 12.74 | 47.47 | 62.11 | 24.7 | 12.67 | 47.59
BLACKHILLOCK II | 275 | 37.94 | 14.7 | 9.51 | 30.29 | 39.62 | 15.5 | 8.77 | 30.68
BOAT OF GARTEN | 132 | 13.61 | 6.34 | 0.46 | 9.42 | 14.66 | 6.41 | 1.04 | 10.1
BOAT OF GARTEN | 33 | 33.24 | 13.34 | 2.09 | 20.95 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
BRACO WEST | 275 | 34.01 | 13.37 | 6.22 | 25.13 | 28.01 | 11.15 | 5.16 | 20.93
BRACO WEST | 33 | 58.55 | 22.45 | 10.24 | 41.98 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
BRECHIN | 132 | 13.25 | 6.55 | 0.24 | 9.51 | 13.24 | 6.21 | 0.34 | 9.12
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.02 | 5.55 | 0.18 | 8.03 | 11.52 | 5.45 | 0.38 | 8.09
BRIDGE OF DUN | 33 | 24.82 | 10.28 | 1.37 | 15.91 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
BROADFORD | 132 | 6.15 | 3.12 | 0.05 | 4.45 | 6.26 | 2.99 | 0.22 | 4.45
BROADFORD | 33 | 9.66 | 3.95 | 0.55 | 6.13 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 132 | 12.68 | 6.26 | 0.04 | 8.89 | 12.28 | 5.84 | 0.23 | 8.5
BRORA | 33 | 14.33 | 5.73 | 0.8 | 8.9 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BURGHMUIR | 132 | 12.34 | 6.28 | 0.03 | 8.91 | 13.63 | 6.54 | 0.2 | 9.45
BURGHMUIR | 33 | 23.19 | 9.82 | 0.55 | 14.44 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CAIRNFORD | 275 | 49.4 | 19.97 | 7.73 | 35.97 | 43.02 | 17.67 | 5.9 | 30.9
CAIRNFORD | 33 | 33.08 | 12.34 | 6.8 | 24.26 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
CARRADALE | 132 | 18.1 | 7.45 | 1.85 | 12.39 | 19.54 | 7.92 | 2.51 | 13.71
CARRADALE I | 33 | 32.15 | 12.28 | 6.52 | 23.88 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
CARRADALE II | 33 | 51.15 | 20.14 | 4.77 | 33.26 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
CASSLEY | 132 | 7.3 | 3.63 | 0.21 | 5.34 | 6.86 | 3.28 | 0.26 | 4.89
CASSLEY | 33 | 12.81 | 5.03 | 1.65 | 8.77 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.06
CEANNACROC | 132 | 17.62 | 8.16 | 0.75 | 12.29 | 18.34 | 8.29 | 1.18 | 12.91
CEANNACROC | 33 | 3.41 | 1.34 | 0.34 | 2.24 | 3.32 | 1.31 | 0.25 | 2.11
CHARLESTON | 132 | 40.2 | 17.03 | 3.95 | 28.03 | 43.83 | 18.72 | 4.35 | 30.83
CHARLESTON | 33 | 31.26 | 11.71 | 7.28 | 23.84 | 1.58 | 1.1 | 0 | 1.55
CLACHAN | 132 | 29.04 | 13.79 | 0.59 | 20.08 | 25.79 | 12.07 | 0.86 | 17.93
CLACHAN | 33 | 7.24 | 2.71 | 1.61 | 5.43 | 6.19 | 2.34 | 1.01 | 4.32
CLAYHILLS | 132 | 40.42 | 16.96 | 3.16 | 27.14 | 46.76 | 20.16 | 2.88 | 31.39
CLAYHILLS | 33 | 32.77 | 12.52 | 5.07 | 22.77 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CLUNIE | 132 | 20.97 | 9.69 | 0.42 | 14.12 | 19.63 | 8.91 | 0.77 | 13.38
CONNAGILL | 275 | 21.78 | 8.59 | 4.68 | 16.83 | 22.02 | 8.76 | 4.28 | 16.67
CONNAGILL | 132 | 17.29 | 6.48 | 4.1 | 13.27 | 19.82 | 7.49 | 4.14 | 14.73
CORRIEGARTH | 132 | 10.98 | 4.37 | 1.29 | 7.47 | 11.56 | 4.57 | 1.63 | 8.09
CORRIEMOILLIE | 132 | 30.01 | 12.18 | 3.19 | 20.42 | 31.36 | 12.74 | 3.47 | 21.49
COUPAR ANGUS | 132 | 22.5 | 9.86 | 1.08 | 15.01 | 21.31 | 9.08 | 1.77 | 14.61
COUPAR ANGUS | 33 | 41.49 | 15.89 | 8.23 | 30.7 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 44.58 | 18.36 | 4.19 | 30.16 | 52.55 | 21.97 | 4.03 | 35.11
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.88 | 10.5 | 2.52 | 17.37 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
CROSSAIG | 132 | 27.03 | 11.29 | 2.85 | 18.83 | 31.43 | 13.03 | 3.32 | 21.75
CULLIGRAN | 132 | 18.22 | 9.01 | 0.19 | 12.93 | 16.56 | 7.93 | 0.35 | 11.57
DALLAS | 275 | 34.74 | 14.21 | 4.41 | 24.51 | 27.08 | 11.22 | 3.56 | 19.42
DALLAS | 33 | 41.05 | 15.39 | 7.37 | 29.13 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
DEANIE | 132 | 12.68 | 6.4 | 0.09 | 9.15 | 11.79 | 5.67 | 0.21 | 8.24
DORENELL | 132 | 15.68 | 6.55 | 1.33 | 10.6 | 16.5 | 6.72 | 1.91 | 11.41
DOUNREAY | 275 | 24.09 | 9.44 | 5.76 | 19.11 | 26.17 | 10.25 | 6.18 | 20.67
DOUNREAY | 132 | 23.9 | 9.03 | 5.21 | 17.99 | 30.33 | 11.51 | 6.22 | 22.51
DOUNREAY | 33 | 41.12 | 15.36 | 8.55 | 30.27 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
DUDHOPE | 132 | 36.51 | 15.85 | 2.47 | 24.88 | 38.39 | 17.31 | 1.96 | 26.43
DUDHOPE | 33 | 33.75 | 13.01 | 5.2 | 23.59 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.84
DUNBEATH | 132 | 12.29 | 5.89 | 0.11 | 8.44 | 11.31 | 5.35 | 0.28 | 7.84
DUNBEATH | 33 | 12.38 | 4.82 | 1.1 | 7.91 | 0.4 | 0.27 | 0 | 0.39
DUNMAGLASS | 132 | 15.01 | 5.73 | 2.7 | 10.8 | 16.56 | 6.39 | 2.89 | 11.93
DUNOON | 132 | 9.79 | 5.09 | 0.09 | 7.29 | 9.38 | 4.59 | 0.16 | 6.65
DUNOON | 33 | 29.03 | 12.71 | 0.56 | 18.54 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
DUNVEGAN | 132 | 6.48 | 2.86 | 0.71 | 4.76 | 7.92 | 3.45 | 0.94 | 5.81
DUNVEGAN | 33 | 16.99 | 6.99 | 1.45 | 11.33 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
DYCE | 132 | 24.86 | 10.53 | 2.04 | 16.94 | 22.63 | 9.6 | 2.1 | 15.68
DYCE | 33 | 39.31 | 14.76 | 8.49 | 29.36 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
EDINBANE | 132 | 6.65 | 2.97 | 0.63 | 4.83 | 8.02 | 3.51 | 0.87 | 5.83
ELGIN | 132 | 16.1 | 7 | 0.66 | 10.56 | 15.21 | 6.54 | 0.98 | 10.23
ELGIN | 33 | 27.68 | 10.7 | 3.67 | 18.8 | 1.83 | 1.27 | 0 | 1.79
ERROCHTY | 132 | 44.59 | 18.43 | 6.4 | 32.46 | 45.21 | 18.95 | 5.35 | 32.15
FARIGAIG I | 275 | 42.46 | 17.06 | 7.13 | 31.26 | 33.78 | 13.85 | 5.29 | 24.88
FARIGAIG I | 132 | 14.17 | 5.44 | 2.23 | 9.93 | 15.51 | 5.95 | 2.55 | 10.97
FARIGAIG II | 275 | 42.67 | 17.14 | 7.23 | 31.47 | 34.19 | 14 | 5.5 | 25.3
FARIGAIG II | 132 | 17.07 | 6.35 | 4.23 | 13.21 | 20.48 | 7.67 | 4.62 | 15.47
FARR | 132 | 22.97 | 10.1 | 0.61 | 14.89 | 21.71 | 9.6 | 0.93 | 14.51
FASNAKYLE | 275 | 36.29 | 14.19 | 7.34 | 27.41 | 32.17 | 12.76 | 6.05 | 24.09
FASNAKYLE | 33 | 55.34 | 20.42 | 13 | 41.87 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
FERNOCH | 132 | 13.36 | 6.71 | 1.4 | 10.9 | 14.81 | 7.03 | 1.71 | 11.65
FETTERESSO | 275 | 47.2 | 19.11 | 6.65 | 33.67 | 35.05 | 14.43 | 4.85 | 25.27
FETTERESSO | 132 | 22.54 | 8.67 | 3.47 | 15.72 | 24.9 | 9.57 | 3.87 | 17.41
FETTERESSO | 33 | 30.56 | 11.46 | 6.26 | 22.47 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
FIDDES | 132 | 14.95 | 7.3 | 0.82 | 11.14 | 15.26 | 6.99 | 1.26 | 11.14
FIDDES | 33 | 39.48 | 15.87 | 4.22 | 26.66 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FINLARIG | 132 | 21.87 | 10.43 | 0.63 | 15.37 | 21.49 | 9.88 | 0.92 | 14.9
FORT AUGUSTUS | 400 | 26.48 | 10.2 | 6.13 | 20.55 | 27.74 | 10.7 | 6.65 | 21.79
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.06 | 12.09 | 6.51 | 23.61 | 28.91 | 11.29 | 6.37 | 22.35
FORT AUGUSTUS | 33 | 21.13 | 7.93 | 3.8 | 15.02 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
FORT AUGUSTUS I | 132 | 47.44 | 18.16 | 9.43 | 35.11 | 56.7 | 21.8 | 10.56 | 41.39
FORT AUGUSTUS II | 132 | 41.03 | 15.64 | 7.94 | 30.06 | 47.37 | 18.28 | 8.02 | 33.87
FORT WILLIAM | 132 | 10.01 | 4.68 | 1.37 | 7.99 | 10.46 | 4.73 | 1.54 | 8.23
FORT WILLIAM | 33 | 41.07 | 16.25 | 6.6 | 29.58 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FOYERS | 275 | 42.22 | 16.91 | 7.6 | 31.52 | 29.29 | 12.19 | 3.87 | 21.11
FRASERBURGH | 132 | 12.3 | 5.67 | 0.35 | 8.37 | 12.28 | 5.56 | 0.64 | 8.5
FRASERBURGH | 33 | 23.9 | 9.41 | 1.94 | 15.25 | 2.1 | 1.45 | 0 | 2.06
FYRISH | 275 | 30.11 | 12.01 | 5.06 | 22.05 | 27.18 | 10.95 | 4.87 | 20.36
FYRISH | 132 | 37.39 | 14.27 | 6.83 | 27.01 | 41.16 | 15.73 | 7.63 | 29.88
GLEN KYLLACHY | 132 | 29.74 | 12.8 | 0.95 | 19.05 | 29.33 | 12.57 | 1.4 | 19.18
GLENDOE | 132 | 38.5 | 15.68 | 3.37 | 25.55 | 43.55 | 18.17 | 3.55 | 29.25
GLENFARCLAS | 132 | 7.49 | 3.55 | 0.25 | 5.27 | 7.55 | 3.45 | 0.41 | 5.29
GLENFARCLAS | 33 | 20.21 | 8.19 | 0.95 | 12.53 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
GLENMORISTON | 132 | 20.84 | 9.39 | 1.27 | 14.54 | 21.44 | 9.54 | 1.79 | 15.28
GORDONBUSH | 275 | 21.8 | 8.68 | 3.86 | 16.13 | 20.07 | 8.08 | 3.62 | 15.04
GRIFFIN | 132 | 16.66 | 8.04 | 0.49 | 11.87 | 16.68 | 7.76 | 1.04 | 12.01
GRUDIE BRIDGE | 132 | 23.39 | 9.76 | 1.7 | 15.5 | 23.78 | 9.9 | 2.07 | 16.07
GRUDIE BRIDGE | 33 | 40.45 | 15.04 | 9.04 | 30.31 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
INVERARAY | 132 | 36.68 | 16.77 | 1.54 | 25.25 | 34.1 | 15.46 | 1.39 | 23.25
INVERARNAN | 132 | 53.3 | 22.6 | 4.98 | 36.95 | 54.54 | 22.96 | 5.09 | 37.56
INVERGARRY | 132 | 19.47 | 9.22 | 0.25 | 13.29 | 18.52 | 8.69 | 0.38 | 12.67
INVERNESS | 132 | 48.68 | 20.36 | 4.27 | 33.06 | 53.5 | 22.3 | 4.87 | 36.41
INVERNESS | 33 | 55.17 | 21.56 | 7.81 | 38.31 | 3.25 | 2.25 | 0 | 3.19
KEITH | 275 | 58.49 | 23.41 | 11 | 44.1 | 58.94 | 23.69 | 10.73 | 44.23
KEITH | 132 | 33.24 | 13.06 | 6.41 | 24.87 | 41.99 | 17 | 7.52 | 31.56
KEITH I | 33 | 49.88 | 18.64 | 12.83 | 39.19 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
KEITH II | 33 | 39.5 | 14.79 | 7.96 | 28.88 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
KILLIN | 132 | 25.09 | 11.78 | 0.94 | 17.6 | 25.66 | 11.54 | 1.53 | 17.85
KILLIN | 33 | 34.35 | 13.46 | 3.91 | 22.95 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILMORACK | 132 | 47.98 | 21.05 | 1.95 | 31.72 | 48.44 | 21.33 | 1.89 | 32.06
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.7 | 3.15 | 0.65 | 5.1 | 6.98 | 3.15 | 0.79 | 5.23
KINLOCHLEVEN | 33 | 16.09 | 6.43 | 2.24 | 11.33 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 275 | 74.17 | 29.48 | 14.32 | 56.02 | 61.15 | 24.76 | 10.6 | 45.61
KINTORE | 132 | 47.48 | 18.93 | 7.61 | 34.37 | 55.18 | 22.08 | 8.16 | 39.4
KINTORE | 33 | 47.98 | 18.16 | 9.84 | 35.52 | 3.28 | 2.26 | 0 | 3.2
KNOCKNAGAEL | 275 | 57.28 | 22.8 | 10.65 | 42.88 | 53.39 | 21.48 | 9.64 | 40.02
KNOCKNAGAEL | 132 | 54 | 22.19 | 6.52 | 37.91 | 59.12 | 24.03 | 7.74 | 41.72
LAIRG | 132 | 16.03 | 7.55 | 0.49 | 11.16 | 15.56 | 7.16 | 0.84 | 10.96
LAIRG | 33 | 25.22 | 9.85 | 2.64 | 16.56 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
LIMEKILNS | 132 | 19.93 | 7.96 | 2.03 | 13.29 | 21.75 | 8.78 | 2.2 | 14.61
LOCH BUIDHE | 275 | 30.73 | 12.27 | 5.28 | 22.63 | 28.04 | 11.31 | 5.09 | 21.09
LOCH BUIDHE | 132 | 31.37 | 13.04 | 4.9 | 23.35 | 36.23 | 14.97 | 5.38 | 26.55
LOCHAY | 132 | 21.42 | 10.24 | 0.58 | 15.07 | 20.7 | 9.57 | 0.83 | 14.37
LUICHART | 132 | 29.92 | 12.23 | 2.71 | 20.01 | 29.5 | 12.07 | 2.76 | 19.83
LUNANHEAD | 132 | 17.09 | 7.39 | 0.99 | 11.44 | 15.98 | 6.81 | 1.53 | 11.16
LUNANHEAD | 33 | 30.52 | 11.81 | 5.12 | 21.82 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
LYNDHURST | 132 | 32.27 | 14.35 | 1.41 | 21.7 | 32.92 | 14.73 | 1.62 | 22.45
LYNDHURST | 33 | 31.97 | 12.34 | 4.35 | 21.8 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.87
MACDUFF | 132 | 9.61 | 4.49 | 0.6 | 6.95 | 9.67 | 4.37 | 0.79 | 6.97
MACDUFF | 33 | 39.52 | 16.08 | 3.5 | 26.24 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
MELGARVE | 400 | 23.85 | 9.17 | 5.51 | 18.48 | 23.77 | 9.22 | 5.29 | 18.33
MELGARVE | 132 | 38.58 | 14.52 | 8.15 | 28.68 | 45.74 | 17.36 | 8.53 | 33.08
MILLENNIUM | 132 | 20.47 | 9.3 | 0.79 | 13.94 | 21.39 | 9.59 | 1.15 | 14.71
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 38.92 | 16.52 | 4 | 27.37 | 41.66 | 18.07 | 3.72 | 29.26
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.46 | 13.19 | 6.2 | 24.86 | 3.28 | 2.27 | 0 | 3.21
MOSSFORD | 132 | 26.61 | 10.99 | 2.24 | 17.77 | 27.63 | 11.39 | 2.58 | 18.68
MYBSTER I | 132 | 19.14 | 8.13 | 1.67 | 13.16 | 20.16 | 8.72 | 1.05 | 13.38
MYBSTER I | 33 | 46.67 | 17.56 | 9.51 | 34.34 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
MYBSTER II | 33 | 49.4 | 18.65 | 9.95 | 36.32 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
MYBSTER II | 132 | 20.38 | 7.72 | 4.53 | 15.44 | 23 | 8.7 | 5.14 | 17.45
MYBSTER III | 33 | 40.36 | 15.11 | 8.5 | 29.86 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
NAIRN | 132 | 15.06 | 6.68 | 0.43 | 9.88 | 13.86 | 6.02 | 0.69 | 9.2
NAIRN | 33 | 26.23 | 10.31 | 2.2 | 16.78 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
NANT | 132 | 12.05 | 6.3 | 0.3 | 9.21 | 10.99 | 5.4 | 0.43 | 8.06
NEW DEER | 275 | 62.32 | 24.53 | 13.08 | 47.77 | 37.58 | 15.52 | 4.86 | 26.81
ORRIN | 132 | 32.8 | 13.5 | 2.8 | 21.88 | 32.6 | 13.4 | 2.92 | 21.88
PERSLEY | 275 | 41.08 | 16.56 | 6.4 | 29.82 | 33.19 | 13.45 | 5.67 | 24.69
PERSLEY | 132 | 43.46 | 17.89 | 4.96 | 30.27 | 52.74 | 21.8 | 5.7 | 36.53
PERSLEY | 33 | 32.73 | 12.24 | 8.26 | 25.57 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
PETERHEAD | 275 | 71.6 | 27.79 | 19.24 | 58.54 | 45.63 | 18.3 | 9.33 | 35.22
PETERHEAD | 132 | 34.42 | 13.05 | 8.03 | 26.48 | 40.68 | 15.63 | 7.82 | 29.92
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.87 | 9.5 | 1.48 | 14.91 | 23.71 | 9.97 | 1.69 | 15.78
PETERHEAD GRANGE | 33 | 28.67 | 11.24 | 3.42 | 19.32 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.57
PORT ANN | 132 | 14.68 | 6.69 | 0.65 | 10.12 | 14.29 | 6.27 | 0.81 | 9.69
PORT ANN | 33 | 29.17 | 11.56 | 3.56 | 19.91 | 1.8 | 1.25 | 0 | 1.77
QUOICH | 132 | 13.91 | 6.27 | 0.31 | 9.19 | 11.78 | 5.18 | 0.51 | 7.83
RANNOCH | 132 | 12.2 | 5.89 | 0.73 | 9.06 | 11.61 | 5.37 | 1.08 | 8.66
RANNOCH | 33 | 39.3 | 15.38 | 4.34 | 26.08 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
REDMOSS | 132 | 37.05 | 15.96 | 1.9 | 24.48 | 41.07 | 18.32 | 1.74 | 27.65
REDMOSS | 33 | 42.26 | 16.73 | 5.27 | 28.93 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
ROTHIENORMAN | 275 | 65.56 | 25.77 | 13.8 | 50.24 | 49.77 | 20.19 | 8.52 | 37.07
ROTHIENORMAN | 33 | 52.4 | 19.54 | 17.93 | 45.56 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
SHIN | 132 | 26.83 | 11.87 | 1.26 | 18.06 | 27.02 | 11.86 | 2.05 | 18.83
SHIN | 33 | 32.09 | 12.36 | 4.44 | 21.92 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
SLOY | 132 | 49.5 | 21.82 | 2.2 | 33.05 | 50.43 | 22.18 | 2.67 | 34.03
SPITTAL | 132 | 22.68 | 9.15 | 4.88 | 17.82 | 27.87 | 11.14 | 5.88 | 21.63
SPITTAL | 275 | 22.83 | 8.94 | 5.81 | 18.46 | 25.52 | 9.94 | 6.59 | 20.65
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.77 | 9.62 | 1.17 | 14.78 | 22.99 | 9.96 | 1 | 15.08
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.49 | 9.39 | 0.57 | 13.85 | 21.45 | 9.71 | 0.54 | 14.28
ST FILLANS | 132 | 10.29 | 5.13 | 0.25 | 7.51 | 9.16 | 4.41 | 0.31 | 6.55
ST FILLANS | 33 | 6.76 | 2.46 | 2.37 | 5.85 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.04
STRATHBRORA | 275 | 23.67 | 9.43 | 4.15 | 17.48 | 21.83 | 8.78 | 4.02 | 16.43
STRATHY NORTH | 132 | 13.05 | 5.14 | 1.75 | 9.02 | 13.51 | 5.31 | 2.17 | 9.69
STRICHEN | 132 | 13.46 | 6.13 | 0.56 | 9.23 | 13.34 | 6 | 0.9 | 9.39
STRICHEN | 33 | 30.37 | 11.65 | 4.21 | 20.69 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
STRONELAIRG | 132 | 33.26 | 12.62 | 6.21 | 24.05 | 39.08 | 15.23 | 6.75 | 28.28
TARLAND | 132 | 8.58 | 4.24 | 0.09 | 6.08 | 8.15 | 3.81 | 0.19 | 5.58
TARLAND | 33 | 20.06 | 8.43 | 0.63 | 12.55 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
TAYNUILT | 132 | 11.52 | 5.9 | 1.03 | 9.37 | 11.13 | 5.36 | 1.29 | 8.87
TAYNUILT | 33 | 40.7 | 15.82 | 7.51 | 29.88 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
TEALING | 275 | 56.65 | 22.75 | 9.42 | 41.59 | 43.65 | 17.91 | 6.65 | 31.98
TEALING | 132 | 44.65 | 18.45 | 6.9 | 32.99 | 48.33 | 20.18 | 5.8 | 34.35
THURSO SOUTH | 275 | 21.84 | 8.56 | 5.31 | 17.41 | 23.47 | 9.19 | 5.57 | 18.58
THURSO SOUTH | 132 | 30.34 | 11.56 | 6.8 | 23.14 | 36.15 | 13.76 | 7.95 | 27.4
THURSO SOUTH | 33 | 49.77 | 18.62 | 13.61 | 39.95 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
TOMATIN | 275 | 38.25 | 15.31 | 6.24 | 27.9 | 33.01 | 13.34 | 5.86 | 24.72
TOMATIN | 132 | 40.92 | 15.69 | 7.14 | 29.33 | 45.42 | 17.51 | 7.52 | 32.29
TUMMEL | 275 | 26.66 | 10.45 | 5.24 | 20.02 | 22.68 | 9.04 | 4.4 | 17.19
TUMMEL | 132 | 32.16 | 12.65 | 5.63 | 23.53 | 32.27 | 13.3 | 4.47 | 23.28
TUMMEL BRIDGE | 132 | 39.77 | 16.92 | 3.7 | 27.63 | 38.49 | 16.67 | 2.77 | 26.35
TUMMEL BRIDGE | 33 | 11.96 | 4.32 | 5.23 | 11.33 | 1.13 | 0.79 | 0 | 1.11
WILLOWDALE | 132 | 42.3 | 17.58 | 3.92 | 28.77 | 50.42 | 21.23 | 4.05 | 34.07
WILLOWDALE | 33 | 33.04 | 12.66 | 5.01 | 22.92 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WOODHILL | 132 | 41.86 | 17.54 | 3.37 | 28.18 | 49.43 | 21 | 3.45 | 33.14
WOODHILL | 33 | 32.2 | 12.11 | 6.82 | 23.95 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42

## D1.3
ETYS 20 Yr 3 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2022/23
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERARDER | 132 | 13.98 | 5.41 | 1.98 | 9.63 | 14.76 | 5.77 | 2.12 | 10.28
ABERDEEN BAY | 132 | 19.39 | 8.1 | 1.79 | 13.24 | 17.56 | 7.37 | 1.61 | 12.04 | Menu
ABERNETHY | 132 | 26.71 | 11.85 | 1.11 | 17.86 | 25.29 | 11.04 | 2.22 | 17.83
ABERNETHY | 33 | 34.74 | 13.25 | 6.2 | 24.94 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
A-CHRUACH | 132 | 20.53 | 8.92 | 1.19 | 13.81 | 19.32 | 8.16 | 1.72 | 13.27
AIGAS | 132 | 34.88 | 16.29 | 0.39 | 23.43 | 31.43 | 14.89 | 0.45 | 21.5
ALNESS | 132 | 34.79 | 13.51 | 4.87 | 23.98 | 38.13 | 14.97 | 4.85 | 26.03
ALNESS | 33 | 54.18 | 20.98 | 9.45 | 39.12 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
AN SUIDHE | 132 | 24.89 | 10.89 | 1.39 | 16.79 | 23.08 | 9.91 | 1.63 | 15.64
ARBROATH | 132 | 13.63 | 6.4 | 0.4 | 9.44 | 12.61 | 5.73 | 0.72 | 8.83
ARBROATH | 33 | 27.17 | 10.7 | 2.65 | 17.78 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
ARDKINGLAS | 132 | 29.43 | 14.11 | 0.28 | 20.24 | 25.23 | 11.87 | 0.63 | 17.42
ARDMORE | 132 | 5.75 | 2.55 | 0.92 | 4.52 | 6.69 | 2.92 | 1.09 | 5.21
ARDMORE | 33 | 22.9 | 9.21 | 4.37 | 17.39 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
BEAULY | 400 | 29.01 | 11.17 | 6.82 | 22.61 | 28.58 | 11.07 | 6.68 | 22.34
BEAULY | 275 | 57.51 | 22.73 | 11.29 | 43.43 | 57.72 | 22.99 | 10.88 | 43.39
BEAULY | 132 | 58.62 | 24.44 | 5.86 | 40.43 | 65.26 | 26.96 | 7.23 | 45.36
BEAULY | 33 | 34.23 | 13.1 | 5.51 | 24.03 | 1.46 | 1.01 | 0 | 1.43
BEINNEUN | 132 | 18.47 | 8.49 | 0.9 | 12.91 | 19.49 | 8.73 | 1.46 | 13.81
BERRY BURN | 275 | 33.27 | 13.63 | 4.07 | 23.35 | 25.54 | 10.61 | 3.26 | 18.26
BERRY BURN | 33 | 41.14 | 15.37 | 7.62 | 29.35 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
BHLARAIDH | 132 | 19.1 | 8.58 | 1.2 | 13.34 | 19.85 | 8.87 | 1.81 | 14.35
BLACKHILLOCK | 400 | 37.02 | 14.19 | 9.56 | 29.63 | 37.57 | 14.43 | 9.46 | 29.87
BLACKHILLOCK | 132 | 41.32 | 15.58 | 8.91 | 30.94 | 45.21 | 17.24 | 8.81 | 33.19
BLACKHILLOCK I | 275 | 61.92 | 24.6 | 12.54 | 47.33 | 63.1 | 25.09 | 12.77 | 48.25
BLACKHILLOCK II | 275 | 37.95 | 14.71 | 9.39 | 30.2 | 40.11 | 15.69 | 8.83 | 31.02
BOAT OF GARTEN | 132 | 13.61 | 6.34 | 0.46 | 9.43 | 14.67 | 6.41 | 1.04 | 10.11
BOAT OF GARTEN | 33 | 33.25 | 13.34 | 2.1 | 20.96 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
BRACO WEST | 275 | 36.29 | 14.25 | 6.63 | 26.79 | 28.94 | 11.54 | 5.29 | 21.62
BRACO WEST | 33 | 58.83 | 22.53 | 10.49 | 42.35 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
BRECHIN | 132 | 13.29 | 6.58 | 0.24 | 9.54 | 13.27 | 6.22 | 0.34 | 9.15
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.05 | 5.57 | 0.18 | 8.05 | 11.54 | 5.46 | 0.38 | 8.11
BRIDGE OF DUN | 33 | 24.89 | 10.3 | 1.38 | 15.95 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
BROADFORD | 132 | 6.16 | 3.12 | 0.05 | 4.47 | 6.28 | 2.99 | 0.22 | 4.46
BROADFORD | 33 | 9.67 | 3.95 | 0.55 | 6.14 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 132 | 12.77 | 6.31 | 0.04 | 8.96 | 12.34 | 5.88 | 0.23 | 8.54
BRORA | 33 | 14.36 | 5.74 | 0.8 | 8.92 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BURGHMUIR | 132 | 15.82 | 7.78 | 0.07 | 11.07 | 16.78 | 7.84 | 0.38 | 11.47
BURGHMUIR | 33 | 25.62 | 10.5 | 1.13 | 15.97 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CAIRNFORD | 275 | 49.44 | 20 | 7.62 | 35.91 | 43.35 | 17.82 | 5.86 | 31.06
CAIRNFORD | 33 | 33.09 | 12.35 | 6.8 | 24.26 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
CARRADALE | 132 | 18.85 | 7.73 | 1.97 | 12.9 | 20.31 | 8.2 | 2.72 | 14.32
CARRADALE I | 33 | 38.06 | 14.71 | 6.4 | 27.2 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
CARRADALE II | 33 | 52.09 | 20.39 | 5.62 | 34.46 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CASSLEY | 132 | 8.23 | 3.95 | 0.19 | 5.78 | 7.48 | 3.49 | 0.29 | 5.22
CASSLEY | 33 | 13.18 | 5.11 | 1.79 | 9.01 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 132 | 17.65 | 8.18 | 0.75 | 12.32 | 18.36 | 8.31 | 1.18 | 12.92
CEANNACROC | 33 | 3.42 | 1.34 | 0.35 | 2.24 | 3.33 | 1.32 | 0.26 | 2.12
CHARLESTON | 132 | 40.97 | 17.22 | 4.18 | 28.53 | 44.56 | 18.91 | 4.54 | 31.28
CHARLESTON | 33 | 31.38 | 11.74 | 7.43 | 24.03 | 1.58 | 1.1 | 0 | 1.55
CLACHAN | 132 | 29.06 | 13.8 | 0.6 | 20.11 | 25.81 | 12.08 | 0.88 | 17.96
CLACHAN | 33 | 7.35 | 2.75 | 1.63 | 5.52 | 6.28 | 2.37 | 1.02 | 4.38
CLAYHILLS | 132 | 40.47 | 16.98 | 3.15 | 27.17 | 46.8 | 20.18 | 2.88 | 31.42
CLAYHILLS | 33 | 32.8 | 12.53 | 5.08 | 22.8 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CLUNIE | 132 | 21.06 | 9.73 | 0.43 | 14.19 | 19.77 | 8.97 | 0.79 | 13.48
CONNAGILL | 275 | 21.84 | 8.61 | 4.58 | 16.77 | 22.16 | 8.83 | 4.21 | 16.69
CONNAGILL | 132 | 17.31 | 6.49 | 4.07 | 13.25 | 19.85 | 7.5 | 4.11 | 14.72
CORRIEGARTH | 132 | 10.98 | 4.37 | 1.29 | 7.48 | 11.56 | 4.57 | 1.63 | 8.09
CORRIEMOILLIE | 132 | 30.02 | 12.19 | 3.2 | 20.43 | 31.36 | 12.75 | 3.48 | 21.5
COUPAR ANGUS | 132 | 22.74 | 9.93 | 1.14 | 15.18 | 21.45 | 9.12 | 1.82 | 14.73
COUPAR ANGUS | 33 | 43.75 | 16.69 | 9.05 | 32.65 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 44.64 | 18.39 | 4.19 | 30.19 | 52.61 | 22 | 4.03 | 35.14
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.9 | 10.51 | 2.52 | 17.38 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
CROSSAIG | 132 | 28.02 | 11.68 | 2.96 | 19.48 | 32.35 | 13.38 | 3.42 | 22.34
CULLIGRAN | 132 | 18.22 | 9.01 | 0.19 | 12.93 | 16.56 | 7.93 | 0.35 | 11.57
DALLAS | 275 | 34.77 | 14.23 | 4.38 | 24.5 | 27.14 | 11.25 | 3.54 | 19.45
DALLAS | 33 | 41.06 | 15.39 | 7.37 | 29.13 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
DEANIE | 132 | 12.68 | 6.4 | 0.09 | 9.15 | 11.79 | 5.67 | 0.21 | 8.24
DORENELL | 132 | 15.68 | 6.56 | 1.33 | 10.6 | 16.51 | 6.72 | 1.9 | 11.41
DOUNREAY | 275 | 24.14 | 9.47 | 5.61 | 19 | 26.43 | 10.37 | 6.05 | 20.72
DOUNREAY | 132 | 23.92 | 9.05 | 5.15 | 17.95 | 30.38 | 11.54 | 6.16 | 22.48
DOUNREAY | 33 | 41.17 | 15.38 | 8.54 | 30.29 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
DUDHOPE | 132 | 37.09 | 16.02 | 2.54 | 25.19 | 38.86 | 17.46 | 1.97 | 26.67
DUDHOPE | 33 | 33.88 | 13.04 | 5.28 | 23.72 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.85
DUNBEATH | 132 | 12.33 | 5.91 | 0.11 | 8.47 | 11.34 | 5.36 | 0.28 | 7.86
DUNBEATH | 33 | 12.39 | 4.82 | 1.09 | 7.91 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNMAGLASS | 132 | 15.02 | 5.73 | 2.7 | 10.8 | 16.57 | 6.39 | 2.89 | 11.93
DUNOON | 132 | 9.76 | 5.07 | 0.09 | 7.27 | 9.35 | 4.57 | 0.17 | 6.63
DUNOON | 33 | 29.16 | 12.75 | 0.62 | 18.65 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
DUNVEGAN | 132 | 6.49 | 2.87 | 0.71 | 4.76 | 7.93 | 3.45 | 0.94 | 5.82
DUNVEGAN | 33 | 17 | 6.99 | 1.45 | 11.34 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
DYCE | 132 | 24.88 | 10.54 | 2.04 | 16.95 | 22.65 | 9.61 | 2.1 | 15.69
DYCE | 33 | 39.42 | 14.8 | 8.53 | 29.46 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
EDINBANE | 132 | 6.66 | 2.97 | 0.63 | 4.84 | 8.03 | 3.52 | 0.87 | 5.84
ELGIN | 132 | 16.11 | 7.01 | 0.66 | 10.57 | 15.22 | 6.54 | 0.98 | 10.23
ELGIN | 33 | 27.73 | 10.72 | 3.69 | 18.85 | 1.83 | 1.27 | 0 | 1.79
ERROCHTY | 132 | 44.97 | 18.57 | 6.43 | 32.7 | 45.5 | 19.06 | 5.38 | 32.34
FARIGAIG I | 275 | 42.61 | 17.13 | 7.12 | 31.34 | 33.84 | 13.88 | 5.29 | 24.92
FARIGAIG I | 132 | 14.17 | 5.44 | 2.23 | 9.93 | 15.52 | 5.95 | 2.55 | 10.97
FARIGAIG II | 275 | 42.82 | 17.21 | 7.23 | 31.56 | 34.25 | 14.03 | 5.5 | 25.34
FARIGAIG II | 132 | 17.07 | 6.35 | 4.23 | 13.22 | 20.49 | 7.67 | 4.62 | 15.47
FARR | 132 | 22.98 | 10.1 | 0.61 | 14.9 | 21.71 | 9.6 | 0.93 | 14.51
FASNAKYLE | 275 | 36.61 | 14.31 | 7.41 | 27.65 | 32.36 | 12.83 | 6.08 | 24.22
FASNAKYLE | 33 | 55.4 | 20.44 | 13.03 | 41.94 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
FERNOCH | 132 | 13.36 | 6.72 | 1.4 | 10.9 | 14.8 | 7.03 | 1.71 | 11.65
FETTERESSO | 275 | 47.32 | 19.17 | 6.61 | 33.72 | 35.08 | 14.45 | 4.84 | 25.28
FETTERESSO | 132 | 22.57 | 8.68 | 3.46 | 15.74 | 24.92 | 9.58 | 3.87 | 17.42
FETTERESSO | 33 | 30.57 | 11.47 | 6.26 | 22.47 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
FIDDES | 132 | 15 | 7.32 | 0.83 | 11.18 | 15.3 | 7 | 1.27 | 11.17
FIDDES | 33 | 39.77 | 15.98 | 4.28 | 26.88 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
FINLARIG | 132 | 21.77 | 10.38 | 0.62 | 15.31 | 21.37 | 9.83 | 0.92 | 14.82
FORT AUGUSTUS | 400 | 26.87 | 10.34 | 6.24 | 20.86 | 28.07 | 10.82 | 6.76 | 22.06
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.44 | 12.23 | 6.59 | 23.89 | 29.22 | 11.41 | 6.46 | 22.59
FORT AUGUSTUS | 33 | 21.19 | 7.95 | 3.81 | 15.06 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
FORT AUGUSTUS I | 132 | 48.6 | 18.61 | 9.58 | 35.9 | 58.34 | 22.43 | 10.82 | 42.53
FORT AUGUSTUS II | 132 | 41.27 | 15.72 | 8.02 | 30.25 | 47.59 | 18.36 | 8.09 | 34.05
FORT WILLIAM | 132 | 10.04 | 4.7 | 1.38 | 8.02 | 10.49 | 4.75 | 1.55 | 8.26
FORT WILLIAM | 33 | 41.21 | 16.31 | 6.63 | 29.7 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FOYERS | 275 | 42.36 | 16.97 | 7.6 | 31.6 | 29.34 | 12.21 | 3.86 | 21.13
FRASERBURGH | 132 | 12.33 | 5.68 | 0.35 | 8.39 | 12.36 | 5.59 | 0.65 | 8.56
FRASERBURGH | 33 | 24.04 | 9.48 | 1.9 | 15.31 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
FYRISH | 275 | 30.25 | 12.06 | 5.09 | 22.15 | 27.28 | 10.99 | 4.88 | 20.43
FYRISH | 132 | 37.48 | 14.3 | 6.87 | 27.1 | 41.25 | 15.76 | 7.67 | 29.95
GLEN KYLLACHY | 132 | 29.76 | 12.81 | 0.95 | 19.07 | 29.34 | 12.58 | 1.4 | 19.19
GLENDOE | 132 | 39.21 | 16 | 3.33 | 25.97 | 44.4 | 18.58 | 3.5 | 29.78
GLENFARCLAS | 132 | 7.5 | 3.56 | 0.25 | 5.28 | 7.59 | 3.46 | 0.42 | 5.31
GLENFARCLAS | 33 | 20.06 | 8.13 | 0.93 | 12.43 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
GLENMORISTON | 132 | 20.89 | 9.41 | 1.26 | 14.57 | 21.47 | 9.56 | 1.78 | 15.3
GORDONBUSH | 275 | 21.88 | 8.71 | 3.85 | 16.17 | 20.15 | 8.11 | 3.62 | 15.09
GRIFFIN | 132 | 17.62 | 8.45 | 0.48 | 12.43 | 17.36 | 8.04 | 1.07 | 12.44
GRUDIE BRIDGE | 132 | 23.4 | 9.76 | 1.71 | 15.51 | 23.79 | 9.91 | 2.07 | 16.08
GRUDIE BRIDGE | 33 | 40.52 | 15.07 | 9.07 | 30.38 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
INVERARAY | 132 | 36.76 | 16.82 | 1.54 | 25.33 | 34.12 | 15.47 | 1.39 | 23.27
INVERARNAN | 132 | 53.32 | 22.6 | 5.04 | 37 | 54.41 | 22.9 | 5.11 | 37.49
INVERGARRY | 132 | 19.64 | 9.32 | 0.24 | 13.42 | 18.64 | 8.77 | 0.37 | 12.77
INVERNESS | 132 | 48.75 | 20.38 | 4.27 | 33.1 | 53.56 | 22.32 | 4.87 | 36.44
INVERNESS | 33 | 55.22 | 21.58 | 7.83 | 38.35 | 3.25 | 2.25 | 0 | 3.19
KEITH | 275 | 58.53 | 23.45 | 10.83 | 43.98 | 59.82 | 24.05 | 10.77 | 44.78
KEITH | 132 | 33.29 | 13.08 | 6.4 | 24.89 | 42.09 | 17.04 | 7.53 | 31.63
KEITH I | 33 | 50.12 | 18.72 | 12.92 | 39.41 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
KEITH II | 33 | 39.51 | 14.8 | 7.96 | 28.89 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
KILLIN | 132 | 24.98 | 11.73 | 0.94 | 17.53 | 25.52 | 11.48 | 1.52 | 17.76
KILLIN | 33 | 34.2 | 13.4 | 3.91 | 22.87 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KILMORACK | 132 | 47.97 | 21.05 | 1.95 | 31.72 | 48.44 | 21.33 | 1.89 | 32.06
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.72 | 3.16 | 0.65 | 5.12 | 6.99 | 3.15 | 0.79 | 5.24
KINLOCHLEVEN | 33 | 16.12 | 6.44 | 2.25 | 11.35 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 275 | 74.29 | 29.55 | 14.18 | 55.97 | 61.27 | 24.83 | 10.54 | 45.65
KINTORE | 132 | 47.54 | 18.95 | 7.6 | 34.4 | 55.24 | 22.11 | 8.16 | 39.42
KINTORE | 33 | 48.05 | 18.19 | 9.85 | 35.57 | 3.28 | 2.26 | 0 | 3.2
KNOCKNAGAEL | 275 | 57.58 | 22.91 | 10.66 | 43.07 | 53.56 | 21.55 | 9.64 | 40.12
KNOCKNAGAEL | 132 | 54.08 | 22.22 | 6.53 | 37.96 | 59.18 | 24.05 | 7.74 | 41.76
LAIRG | 132 | 22.26 | 9.12 | 2.89 | 15.8 | 20.66 | 8.52 | 2.48 | 14.53
LAIRG | 33 | 26.47 | 10.06 | 4.85 | 19.08 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
LIMEKILNS | 132 | 19.95 | 7.97 | 2 | 13.27 | 21.77 | 8.79 | 2.17 | 14.6
LOCH BUIDHE | 275 | 30.96 | 12.35 | 5.36 | 22.83 | 28.37 | 11.42 | 5.22 | 21.38
LOCH BUIDHE | 132 | 32.15 | 13.29 | 5.27 | 24.08 | 37.46 | 15.4 | 5.77 | 27.55
LOCHAY | 132 | 21.32 | 10.2 | 0.58 | 15 | 20.59 | 9.52 | 0.83 | 14.3
LUICHART | 132 | 29.92 | 12.23 | 2.71 | 20.01 | 29.5 | 12.07 | 2.76 | 19.83
LUNANHEAD | 132 | 17.23 | 7.43 | 1.01 | 11.53 | 16.15 | 6.87 | 1.57 | 11.28
LUNANHEAD | 33 | 30.76 | 11.89 | 5.14 | 21.96 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
LYNDHURST | 132 | 32.76 | 14.5 | 1.45 | 21.94 | 33.32 | 14.85 | 1.65 | 22.64
LYNDHURST | 33 | 32.1 | 12.36 | 4.44 | 21.92 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.88
MACDUFF | 132 | 9.62 | 4.49 | 0.61 | 6.96 | 9.67 | 4.37 | 0.79 | 6.97
MACDUFF | 33 | 39.63 | 16.12 | 3.54 | 26.34 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
MELGARVE | 400 | 24.24 | 9.31 | 5.63 | 18.8 | 24.03 | 9.31 | 5.37 | 18.54
MELGARVE | 132 | 38.84 | 14.61 | 8.25 | 28.91 | 45.98 | 17.45 | 8.6 | 33.28
MILLENNIUM | 132 | 20.51 | 9.32 | 0.78 | 13.97 | 21.42 | 9.6 | 1.15 | 14.73
MILLENNIUM SOUTH | 132 | 32.01 | 13.2 | 1.98 | 20.65 | 30.77 | 12.73 | 2.24 | 20.24
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 39.54 | 16.7 | 4.11 | 27.72 | 42.17 | 18.22 | 3.77 | 29.54
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.73 | 13.27 | 6.33 | 25.1 | 3.28 | 2.27 | 0 | 3.21
MOSSFORD | 132 | 26.62 | 10.99 | 2.24 | 17.78 | 27.63 | 11.39 | 2.58 | 18.69
MYBSTER I | 132 | 19.19 | 8.16 | 1.62 | 13.16 | 20.26 | 8.77 | 1.02 | 13.42
MYBSTER I | 33 | 46.76 | 17.59 | 9.5 | 34.38 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
MYBSTER II | 33 | 49.42 | 18.66 | 9.9 | 36.29 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
MYBSTER II | 132 | 20.4 | 7.73 | 4.46 | 15.38 | 23.05 | 8.73 | 5.08 | 17.43
MYBSTER III | 33 | 40.37 | 15.11 | 8.46 | 29.83 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
NAIRN | 132 | 15.07 | 6.68 | 0.43 | 9.89 | 13.86 | 6.02 | 0.69 | 9.2
NAIRN | 33 | 26.26 | 10.32 | 2.21 | 16.8 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
NANT | 132 | 12.02 | 6.29 | 0.3 | 9.19 | 10.96 | 5.38 | 0.42 | 8.03
NEW DEER | 275 | 62.35 | 24.55 | 13 | 47.72 | 37.63 | 15.55 | 4.84 | 26.83
ORRIN | 132 | 32.81 | 13.5 | 2.8 | 21.89 | 32.6 | 13.4 | 2.92 | 21.88
PERSLEY | 275 | 41.12 | 16.58 | 6.37 | 29.82 | 33.22 | 13.47 | 5.66 | 24.7
PERSLEY | 132 | 43.51 | 17.92 | 4.96 | 30.3 | 52.79 | 21.82 | 5.7 | 36.55
PERSLEY | 33 | 32.75 | 12.25 | 8.26 | 25.59 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
PETERHEAD | 275 | 71.65 | 27.82 | 19.17 | 58.51 | 45.67 | 18.33 | 9.32 | 35.24
PETERHEAD | 132 | 34.45 | 13.06 | 8.03 | 26.5 | 40.71 | 15.64 | 7.82 | 29.94
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.89 | 9.5 | 1.48 | 14.92 | 23.73 | 9.97 | 1.69 | 15.79
PETERHEAD GRANGE | 33 | 28.68 | 11.25 | 3.42 | 19.33 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.57
PORT ANN | 132 | 14.8 | 6.74 | 0.69 | 10.22 | 14.52 | 6.37 | 0.85 | 9.86
PORT ANN | 33 | 29.55 | 11.73 | 3.64 | 20.22 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.81
QUOICH | 132 | 14.08 | 6.36 | 0.31 | 9.3 | 12.02 | 5.29 | 0.52 | 7.99
RANNOCH | 132 | 12.27 | 5.92 | 0.75 | 9.12 | 11.72 | 5.41 | 1.11 | 8.76
RANNOCH | 33 | 39.5 | 15.47 | 4.33 | 26.21 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
REDMOSS | 132 | 37.09 | 15.98 | 1.9 | 24.5 | 41.11 | 18.33 | 1.74 | 27.67
REDMOSS | 33 | 42.31 | 16.75 | 5.28 | 28.97 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
ROTHIENORMAN | 275 | 65.62 | 25.81 | 13.66 | 50.16 | 49.93 | 20.27 | 8.47 | 37.13
ROTHIENORMAN | 33 | 52.51 | 19.57 | 17.96 | 45.64 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
SHIN | 132 | 25.71 | 11.53 | 0.85 | 17.16 | 24.87 | 11.01 | 1.83 | 17.4
SHIN | 33 | 31.78 | 12.29 | 3.91 | 21.29 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
SLOY | 132 | 49.54 | 21.85 | 2.17 | 33.08 | 50.34 | 22.15 | 2.64 | 33.97
SPITTAL | 132 | 22.74 | 9.18 | 4.79 | 17.77 | 28.05 | 11.22 | 5.82 | 21.69
SPITTAL | 275 | 22.86 | 8.97 | 5.59 | 18.28 | 26.25 | 10.24 | 6.55 | 21.04
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.79 | 9.63 | 1.17 | 14.8 | 23.01 | 9.97 | 1 | 15.1
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.51 | 9.4 | 0.57 | 13.86 | 21.47 | 9.72 | 0.54 | 14.29
ST FILLANS | 132 | 10.22 | 5.1 | 0.25 | 7.46 | 9.1 | 4.38 | 0.31 | 6.5
ST FILLANS | 33 | 6.73 | 2.45 | 2.36 | 5.82 | 1.06 | 0.73 | 0 | 1.04
STRATHBRORA | 275 | 23.77 | 9.47 | 4.16 | 17.55 | 21.95 | 8.83 | 4.03 | 16.51
STRATHY NORTH | 132 | 13.06 | 5.14 | 1.74 | 9.02 | 13.52 | 5.32 | 2.16 | 9.68
STRICHEN | 132 | 13.48 | 6.14 | 0.56 | 9.24 | 13.36 | 6.01 | 0.91 | 9.4
STRICHEN | 33 | 30.44 | 11.68 | 4.24 | 20.75 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
STRONELAIRG | 132 | 33.43 | 12.68 | 6.26 | 24.19 | 39.23 | 15.29 | 6.78 | 28.4
TARLAND | 132 | 8.59 | 4.24 | 0.09 | 6.09 | 8.15 | 3.81 | 0.19 | 5.58
TARLAND | 33 | 20.11 | 8.45 | 0.64 | 12.59 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
TAYNUILT | 132 | 11.49 | 5.89 | 1.03 | 9.35 | 11.09 | 5.34 | 1.29 | 8.85
TAYNUILT | 33 | 40.67 | 15.81 | 7.52 | 29.87 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
TEALING | 275 | 56.85 | 22.82 | 9.43 | 41.71 | 43.59 | 17.88 | 6.65 | 31.94
TEALING | 132 | 45.33 | 18.63 | 7.09 | 33.43 | 48.88 | 20.34 | 5.89 | 34.64
THURSO SOUTH | 275 | 21.88 | 8.59 | 5.14 | 17.29 | 23.83 | 9.35 | 5.46 | 18.69
THURSO SOUTH | 132 | 30.39 | 11.58 | 6.64 | 23.02 | 36.37 | 13.85 | 7.8 | 27.39
THURSO SOUTH | 33 | 49.94 | 18.69 | 13.57 | 40 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
TOMATIN | 275 | 38.37 | 15.37 | 6.24 | 27.97 | 33.06 | 13.36 | 5.86 | 24.76
TOMATIN | 132 | 40.97 | 15.71 | 7.15 | 29.37 | 45.45 | 17.52 | 7.52 | 32.3
TUMMEL | 275 | 27.22 | 10.66 | 5.35 | 20.42 | 22.96 | 9.15 | 4.45 | 17.39
TUMMEL | 132 | 32.35 | 12.72 | 5.67 | 23.66 | 32.39 | 13.34 | 4.48 | 23.36
TUMMEL BRIDGE | 132 | 40.06 | 17.03 | 3.7 | 27.79 | 38.69 | 16.76 | 2.77 | 26.47
TUMMEL BRIDGE | 33 | 11.96 | 4.32 | 5.23 | 11.33 | 1.13 | 0.78 | 0 | 1.11
WILLOWDALE | 132 | 42.36 | 17.6 | 3.91 | 28.8 | 50.47 | 21.25 | 4.05 | 34.1
WILLOWDALE | 33 | 33.07 | 12.67 | 5.02 | 22.93 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
WOODHILL | 132 | 41.91 | 17.56 | 3.37 | 28.21 | 49.48 | 21.02 | 3.44 | 33.17
WOODHILL | 33 | 32.22 | 12.12 | 6.82 | 23.96 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42

## D1.4
ETYS 20 Yr 4 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023/24
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERARDER | 132 | 14.03 | 5.43 | 1.98 | 9.66 | 14.81 | 5.79 | 2.12 | 10.31
ABERDEEN BAY | 132 | 19.48 | 8.14 | 1.8 | 13.31 | 17.66 | 7.41 | 1.62 | 12.11 | Menu
ABERNETHY | 132 | 27.25 | 12.04 | 1.25 | 18.28 | 25.63 | 11.16 | 2.38 | 18.17
ABERNETHY | 33 | 37.01 | 14.07 | 6.92 | 26.82 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
A-CHRUACH | 132 | 20.51 | 8.9 | 1.19 | 13.78 | 19.28 | 8.14 | 1.72 | 13.24
AIGAS | 132 | 39.73 | 18.54 | 0.42 | 26.64 | 34.36 | 16.36 | 0.45 | 23.58
ALNESS | 132 | 35.27 | 13.69 | 4.94 | 24.3 | 38.59 | 15.15 | 4.9 | 26.33
ALNESS | 33 | 54.26 | 21 | 9.48 | 39.18 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
ALYTH | 275 | 59.78 | 23.97 | 9.66 | 43.56 | 39.81 | 16.66 | 4.27 | 27.83
AN SUIDHE | 132 | 24.88 | 10.88 | 1.38 | 16.76 | 23.05 | 9.89 | 1.63 | 15.61
ARBROATH | 132 | 13.73 | 6.44 | 0.4 | 9.51 | 12.68 | 5.76 | 0.72 | 8.88
ARBROATH | 33 | 27.33 | 10.76 | 2.69 | 17.9 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
ARDKINGLAS | 132 | 29.42 | 14.08 | 0.28 | 20.19 | 25.23 | 11.85 | 0.63 | 17.4
ARDMORE | 132 | 5.75 | 2.55 | 0.91 | 4.51 | 6.69 | 2.92 | 1.09 | 5.21
ARDMORE | 33 | 22.85 | 9.19 | 4.34 | 17.34 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BEAULY | 400 | 29.73 | 11.44 | 7.04 | 23.21 | 29.37 | 11.36 | 6.94 | 23.01
BEAULY | 275 | 60.2 | 23.8 | 11.82 | 45.48 | 60.64 | 24.15 | 11.5 | 45.66
BEAULY | 132 | 73.99 | 29.93 | 11.38 | 53.7 | 80.7 | 32.6 | 11.72 | 57.82
BEAULY | 33 | 35.03 | 13.34 | 6.12 | 24.98 | 1.46 | 1.01 | 0 | 1.43
BEINNEUN | 132 | 18.52 | 8.51 | 0.9 | 12.94 | 19.53 | 8.75 | 1.46 | 13.84
BERRY BURN | 275 | 34.04 | 13.95 | 4.15 | 23.87 | 25.87 | 10.75 | 3.3 | 18.51
BERRY BURN | 33 | 41.29 | 15.42 | 7.66 | 29.46 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BHLARAIDH | 132 | 19.13 | 8.6 | 1.2 | 13.36 | 19.87 | 8.88 | 1.81 | 14.36
BLACKHILLOCK | 400 | 45.19 | 17.36 | 11.72 | 36.27 | 40.89 | 15.94 | 9.62 | 32.16
BLACKHILLOCK | 275 | 65.8 | 26.01 | 14.19 | 50.97 | 64.54 | 25.74 | 12.93 | 49.33
BLACKHILLOCK | 132 | 42.11 | 15.86 | 9.33 | 31.76 | 45.78 | 17.46 | 8.92 | 33.61
BOAT OF GARTEN | 132 | 13.86 | 6.45 | 0.46 | 9.59 | 14.87 | 6.49 | 1.06 | 10.23
BOAT OF GARTEN | 33 | 33.45 | 13.41 | 2.13 | 21.1 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
BRACO WEST | 275 | 35.97 | 14.13 | 6.56 | 26.54 | 28.9 | 11.52 | 5.26 | 21.55
BRACO WEST | 33 | 58.97 | 22.59 | 10.44 | 42.39 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
BRECHIN | 132 | 13.37 | 6.61 | 0.24 | 9.59 | 13.34 | 6.25 | 0.35 | 9.19
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.11 | 5.6 | 0.18 | 8.1 | 11.6 | 5.49 | 0.38 | 8.15
BRIDGE OF DUN | 33 | 25 | 10.35 | 1.4 | 16.04 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
BROADFORD | 132 | 6.17 | 3.13 | 0.05 | 4.47 | 6.29 | 3 | 0.23 | 4.46
BROADFORD | 33 | 9.69 | 3.96 | 0.55 | 6.15 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 132 | 13.74 | 6.77 | 0.04 | 9.62 | 12.95 | 6.15 | 0.26 | 8.96
BRORA | 33 | 17.94 | 7.41 | 0.76 | 11.24 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BURGHMUIR | 132 | 15.96 | 7.84 | 0.07 | 11.16 | 16.89 | 7.89 | 0.39 | 11.54
BURGHMUIR | 33 | 25.74 | 10.54 | 1.15 | 16.05 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
CAIRNFORD | 275 | 51.13 | 20.64 | 8.1 | 37.29 | 44.21 | 18.2 | 5.98 | 31.72
CAIRNFORD | 33 | 33.33 | 12.43 | 6.88 | 24.47 | 1.1 | 0.77 | 0 | 1.08
CARRADALE | 132 | 18.58 | 7.63 | 1.9 | 12.69 | 20 | 8.09 | 2.64 | 14.07
CARRADALE I | 33 | 37.88 | 14.65 | 6.29 | 27.01 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
CARRADALE II | 33 | 51.9 | 20.33 | 5.52 | 34.27 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
CASSLEY | 132 | 8.49 | 4.1 | 0.18 | 5.98 | 7.69 | 3.61 | 0.28 | 5.38
CASSLEY | 33 | 13.29 | 5.15 | 1.79 | 9.08 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 132 | 17.69 | 8.2 | 0.75 | 12.35 | 18.39 | 8.32 | 1.18 | 12.95
CEANNACROC | 33 | 3.43 | 1.35 | 0.35 | 2.25 | 3.34 | 1.32 | 0.26 | 2.12
CHARLESTON | 132 | 41.64 | 17.46 | 4.38 | 29.08 | 45.1 | 19.11 | 4.7 | 31.72
CHARLESTON | 33 | 31.53 | 11.78 | 7.56 | 24.22 | 1.59 | 1.1 | 0 | 1.56
CLACHAN | 132 | 29.01 | 13.75 | 0.58 | 20.03 | 25.71 | 12.02 | 0.85 | 17.86
CLACHAN | 33 | 7.3 | 2.73 | 1.63 | 5.48 | 6.22 | 2.35 | 1.01 | 4.34
CLAYHILLS | 132 | 40.78 | 17.1 | 3.22 | 27.4 | 47.31 | 20.38 | 2.99 | 31.82
CLAYHILLS | 33 | 33.05 | 12.62 | 5.13 | 22.98 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
CLUNIE | 132 | 21.09 | 9.75 | 0.42 | 14.21 | 19.7 | 8.94 | 0.78 | 13.42
CONNAGILL | 275 | 22.17 | 8.75 | 4.62 | 17 | 22.41 | 8.93 | 4.23 | 16.86
CONNAGILL | 132 | 17.41 | 6.53 | 4.09 | 13.32 | 19.95 | 7.54 | 4.13 | 14.79
CORRIEGARTH | 132 | 11.02 | 4.39 | 1.3 | 7.5 | 11.6 | 4.59 | 1.63 | 8.12
CORRIEMOILLIE | 132 | 32.22 | 12.96 | 3.64 | 21.97 | 32.95 | 13.31 | 3.81 | 22.64
COUPAR ANGUS | 132 | 22.91 | 10 | 1.15 | 15.29 | 21.55 | 9.16 | 1.84 | 14.8
COUPAR ANGUS | 33 | 43.95 | 16.76 | 9.16 | 32.86 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 44.99 | 18.51 | 4.27 | 30.46 | 53.18 | 22.22 | 4.13 | 35.55
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.09 | 10.58 | 2.54 | 17.51 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
CREAG RIABHACH | 132 | 11.28 | 5.23 | 0.5 | 7.9 | 11.25 | 5.02 | 0.9 | 8
CROSSAIG | 132 | 27.38 | 11.43 | 2.79 | 18.96 | 31.46 | 13.03 | 3.22 | 21.66
CULLIGRAN | 132 | 19.28 | 9.59 | 0.17 | 13.73 | 17.18 | 8.26 | 0.34 | 12.02
DALLAS | 275 | 35.7 | 14.6 | 4.5 | 25.15 | 27.47 | 11.4 | 3.57 | 19.69
DALLAS | 33 | 41.38 | 15.51 | 7.48 | 29.41 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
DEANIE | 132 | 13.15 | 6.68 | 0.08 | 9.53 | 12.08 | 5.83 | 0.2 | 8.44
DORENELL | 132 | 15.83 | 6.62 | 1.34 | 10.7 | 16.64 | 6.78 | 1.92 | 11.5
DOUNREAY | 275 | 24.54 | 9.63 | 5.67 | 19.29 | 26.77 | 10.51 | 6.1 | 20.96
DOUNREAY | 132 | 24.09 | 9.11 | 5.18 | 18.07 | 30.58 | 11.61 | 6.19 | 22.61
DOUNREAY | 33 | 41.34 | 15.44 | 8.6 | 30.43 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
DUDHOPE | 132 | 37.65 | 16.23 | 2.63 | 25.58 | 39.29 | 17.63 | 2.02 | 26.96
DUDHOPE | 33 | 34.04 | 13.08 | 5.37 | 23.87 | 2.91 | 2.02 | 0 | 2.86
DUNBEATH | 132 | 12.62 | 6.07 | 0.11 | 8.69 | 11.51 | 5.46 | 0.28 | 7.99
DUNBEATH | 33 | 12.53 | 4.87 | 1.11 | 8 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNMAGLASS | 132 | 15.07 | 5.75 | 2.71 | 10.84 | 16.62 | 6.41 | 2.89 | 11.96
DUNOON | 132 | 9.97 | 5.12 | 0.1 | 7.34 | 9.51 | 4.61 | 0.17 | 6.69
DUNOON | 33 | 28.99 | 12.6 | 0.65 | 18.48 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
DUNVEGAN | 132 | 6.49 | 2.87 | 0.71 | 4.77 | 7.93 | 3.45 | 0.94 | 5.82
DUNVEGAN | 33 | 17.01 | 6.99 | 1.45 | 11.35 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
DYCE | 132 | 25.03 | 10.6 | 2.07 | 17.06 | 22.81 | 9.68 | 2.12 | 15.8
DYCE | 33 | 39.75 | 14.92 | 8.65 | 29.75 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
EDINBANE | 132 | 6.66 | 2.97 | 0.63 | 4.84 | 8.03 | 3.52 | 0.87 | 5.84
ELGIN | 132 | 17.54 | 7.59 | 0.79 | 11.52 | 16.13 | 6.91 | 1.13 | 10.89
ELGIN | 33 | 44.59 | 17.83 | 3.68 | 28.89 | 1.86 | 1.29 | 0 | 1.83
ERROCHTY | 132 | 45.06 | 18.62 | 6.41 | 32.74 | 45.49 | 19.07 | 5.34 | 32.31
FARIGAIG I | 275 | 43.44 | 17.48 | 7.21 | 31.93 | 34.28 | 14.07 | 5.33 | 25.23
FARIGAIG I | 132 | 14.24 | 5.47 | 2.24 | 9.97 | 15.58 | 5.98 | 2.56 | 11.01
FARIGAIG II | 275 | 43.66 | 17.56 | 7.31 | 32.14 | 34.69 | 14.22 | 5.55 | 25.66
FARIGAIG II | 132 | 17.14 | 6.38 | 4.25 | 13.27 | 20.56 | 7.7 | 4.64 | 15.53
FARR | 132 | 23.16 | 10.2 | 0.61 | 15.03 | 21.85 | 9.67 | 0.93 | 14.61
FASNAKYLE | 275 | 37.4 | 14.62 | 7.57 | 28.24 | 32.89 | 13.04 | 6.16 | 24.61
FASNAKYLE | 33 | 55.52 | 20.48 | 13.09 | 42.04 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
FERNOCH | 132 | 13.36 | 6.71 | 1.4 | 10.89 | 14.79 | 7.02 | 1.71 | 11.63
FETTERESSO | 275 | 50.29 | 20.29 | 7.49 | 36.19 | 35.42 | 14.74 | 4.66 | 25.51
FETTERESSO | 132 | 23.56 | 9.05 | 3.63 | 16.43 | 25.66 | 9.88 | 3.9 | 17.87
FETTERESSO | 33 | 37.24 | 14.16 | 6.01 | 26.04 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
FIDDES | 132 | 15.09 | 7.36 | 0.85 | 11.26 | 15.39 | 7.04 | 1.29 | 11.25
FIDDES | 33 | 40.02 | 16.06 | 4.39 | 27.11 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
FINLARIG | 132 | 21.92 | 10.44 | 0.65 | 15.41 | 21.49 | 9.87 | 0.94 | 14.9
FORT AUGUSTUS | 400 | 27.22 | 10.47 | 6.33 | 21.14 | 28.34 | 10.93 | 6.83 | 22.28
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.82 | 12.38 | 6.67 | 24.18 | 29.45 | 11.5 | 6.51 | 22.78
FORT AUGUSTUS | 33 | 21.26 | 7.98 | 3.83 | 15.12 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
FORT AUGUSTUS I | 132 | 48.93 | 18.73 | 9.66 | 36.15 | 58.66 | 22.55 | 10.89 | 42.77
FORT AUGUSTUS II | 132 | 41.5 | 15.81 | 8.08 | 30.44 | 47.8 | 18.44 | 8.14 | 34.21
FORT WILLIAM | 132 | 10.07 | 4.71 | 1.38 | 8.04 | 10.51 | 4.76 | 1.55 | 8.28
FORT WILLIAM | 33 | 41.32 | 16.35 | 6.68 | 29.79 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
FOYERS | 275 | 43.16 | 17.3 | 7.7 | 32.17 | 29.65 | 12.35 | 3.89 | 21.35
FRASERBURGH | 132 | 12.43 | 5.73 | 0.35 | 8.45 | 12.41 | 5.62 | 0.65 | 8.6
FRASERBURGH | 33 | 24.15 | 9.51 | 1.97 | 15.41 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
FYRISH | 275 | 30.99 | 12.36 | 5.19 | 22.67 | 27.79 | 11.2 | 4.95 | 20.8
FYRISH | 132 | 38.03 | 14.5 | 6.99 | 27.5 | 41.77 | 15.95 | 7.77 | 30.33
GLEN KYLLACHY | 132 | 30.05 | 12.96 | 0.94 | 19.27 | 29.56 | 12.69 | 1.4 | 19.34
GLENDOE | 132 | 39.42 | 16.09 | 3.34 | 26.1 | 44.59 | 18.66 | 3.51 | 29.9
GLENFARCLAS | 132 | 7.76 | 3.67 | 0.28 | 5.46 | 7.78 | 3.54 | 0.44 | 5.44
GLENFARCLAS | 33 | 22.68 | 9.26 | 0.93 | 14.03 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
GLENMORISTON | 132 | 20.93 | 9.43 | 1.26 | 14.6 | 21.49 | 9.57 | 1.78 | 15.32
GORDONBUSH | 275 | 22.27 | 8.87 | 3.89 | 16.43 | 20.42 | 8.22 | 3.65 | 15.27
GRIFFIN | 132 | 17.69 | 8.49 | 0.48 | 12.48 | 17.42 | 8.06 | 1.07 | 12.47
GRUDIE BRIDGE | 132 | 24.68 | 10.24 | 1.8 | 16.29 | 24.66 | 10.24 | 2.17 | 16.65
GRUDIE BRIDGE | 33 | 41.12 | 15.25 | 9.47 | 31.03 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
INVERARAY | 132 | 36.66 | 16.73 | 1.53 | 25.2 | 33.99 | 15.39 | 1.38 | 23.14
INVERARNAN | 132 | 53.02 | 22.46 | 4.91 | 36.68 | 54.02 | 22.72 | 5.01 | 37.14
INVERGARRY | 132 | 19.71 | 9.36 | 0.24 | 13.48 | 18.69 | 8.79 | 0.37 | 12.81
INVERNESS | 132 | 50.2 | 21.18 | 4.27 | 34.22 | 54.74 | 22.96 | 4.88 | 37.35
INVERNESS | 33 | 55.63 | 21.75 | 7.87 | 38.63 | 3.26 | 2.26 | 0 | 3.2
KEITH | 275 | 62.03 | 24.74 | 12.12 | 47.11 | 61.16 | 24.66 | 10.92 | 45.79
KEITH | 132 | 35.23 | 13.85 | 6.63 | 26.22 | 44.1 | 17.9 | 7.7 | 33.02
KEITH I | 33 | 50.77 | 18.95 | 13.14 | 39.94 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
KEITH II | 33 | 40.04 | 14.99 | 8.1 | 29.29 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
KILLIN | 132 | 25.15 | 11.79 | 0.98 | 17.66 | 25.66 | 11.53 | 1.57 | 17.87
KILLIN | 33 | 34.86 | 13.65 | 4.09 | 23.39 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILMORACK | 132 | 57.71 | 24.98 | 2.83 | 38.16 | 56.13 | 24.6 | 2.22 | 37.01
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.73 | 3.16 | 0.66 | 5.13 | 7.01 | 3.16 | 0.79 | 5.25
KINLOCHLEVEN | 33 | 16.15 | 6.45 | 2.25 | 11.37 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 400 | 37.5 | 14.54 | 8.83 | 29.39 | 34.85 | 13.62 | 7.76 | 27.02
KINTORE | 275 | 75.21 | 29.8 | 15.42 | 57.57 | 75.56 | 30.25 | 13.71 | 56.5
KINTORE | 132 | 47.95 | 19.09 | 7.79 | 34.79 | 56.32 | 22.49 | 8.61 | 40.42
KINTORE | 33 | 47.9 | 18.11 | 9.92 | 35.54 | 3.24 | 2.24 | 0 | 3.17
KNOCKNAGAEL | 275 | 59.17 | 23.58 | 10.86 | 44.21 | 54.67 | 22.02 | 9.78 | 40.93
KNOCKNAGAEL | 132 | 55.88 | 23.17 | 6.57 | 39.34 | 60.62 | 24.79 | 7.8 | 42.86
LAIRG | 132 | 24.58 | 10.07 | 3.08 | 17.32 | 23.38 | 9.65 | 2.59 | 16.24
LAIRG | 33 | 26.87 | 10.2 | 5.02 | 19.44 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
LIMEKILNS | 132 | 20.07 | 8.02 | 2 | 13.34 | 21.88 | 8.84 | 2.18 | 14.67
LOCH BUIDHE | 275 | 31.87 | 12.71 | 5.51 | 23.48 | 29.03 | 11.68 | 5.35 | 21.86
LOCH BUIDHE | 132 | 34.58 | 14.33 | 5.4 | 25.67 | 39.99 | 16.46 | 5.88 | 29.17
LOCHAY | 132 | 21.46 | 10.25 | 0.6 | 15.1 | 20.7 | 9.57 | 0.85 | 14.38
LUICHART | 132 | 32.46 | 13.13 | 3.21 | 21.78 | 31.16 | 12.68 | 3.07 | 20.99
LUNANHEAD | 132 | 17.33 | 7.47 | 1 | 11.57 | 16.14 | 6.87 | 1.55 | 11.26
LUNANHEAD | 33 | 30.74 | 11.87 | 5.22 | 22.01 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
LYNDHURST | 132 | 33.21 | 14.67 | 1.49 | 22.24 | 33.64 | 14.98 | 1.68 | 22.87
LYNDHURST | 33 | 32.26 | 12.41 | 4.51 | 22.06 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.89
MACDUFF | 132 | 9.71 | 4.54 | 0.62 | 7.03 | 9.75 | 4.41 | 0.8 | 7.04
MACDUFF | 33 | 40.06 | 16.29 | 3.63 | 26.66 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
MELGARVE | 400 | 24.46 | 9.4 | 5.68 | 18.97 | 24.18 | 9.37 | 5.39 | 18.64
MELGARVE | 132 | 39.03 | 14.68 | 8.3 | 29.05 | 46.14 | 17.51 | 8.63 | 33.4
MILLENNIUM | 132 | 20.56 | 9.35 | 0.78 | 14.01 | 21.47 | 9.63 | 1.15 | 14.77
MILLENNIUM SOUTH | 132 | 32.16 | 13.27 | 1.99 | 20.75 | 30.88 | 12.78 | 2.24 | 20.31
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 40.17 | 16.92 | 4.28 | 28.21 | 42.66 | 18.41 | 3.87 | 29.91
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.01 | 13.37 | 6.47 | 25.37 | 3.29 | 2.28 | 0 | 3.22
MOSSFORD | 132 | 28.31 | 11.61 | 2.44 | 18.86 | 28.83 | 11.84 | 2.75 | 19.49
MYBSTER I | 132 | 19.5 | 8.32 | 1.62 | 13.39 | 20.5 | 8.9 | 1.02 | 13.6
MYBSTER I | 33 | 47.02 | 17.69 | 9.58 | 34.6 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
MYBSTER II | 33 | 49.52 | 18.7 | 9.93 | 36.37 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
MYBSTER II | 132 | 20.52 | 7.77 | 4.48 | 15.47 | 23.16 | 8.77 | 5.11 | 17.51
MYBSTER III | 33 | 40.47 | 15.15 | 8.49 | 29.91 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
NAIRN | 132 | 15.85 | 7.02 | 0.46 | 10.39 | 14.32 | 6.21 | 0.72 | 9.51
NAIRN | 33 | 26.81 | 10.51 | 2.35 | 17.21 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
NANT | 132 | 12.05 | 6.3 | 0.3 | 9.2 | 10.98 | 5.39 | 0.42 | 8.05
NEW DEER | 400 | 45.03 | 17.4 | 11.27 | 35.87 | 35.71 | 14.28 | 6.15 | 26.34
ORRIN | 132 | 36.17 | 14.7 | 3.46 | 24.25 | 34.89 | 14.25 | 3.33 | 23.48
PERSLEY | 275 | 41.8 | 16.83 | 6.5 | 30.31 | 35.19 | 14.31 | 5.65 | 25.89
PERSLEY | 132 | 43.86 | 18.04 | 5.05 | 30.57 | 53.41 | 22.06 | 5.8 | 37
PERSLEY | 33 | 32.97 | 12.33 | 8.34 | 25.78 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
PETERHEAD | 400 | 42.68 | 16.41 | 11.42 | 34.63 | 35.08 | 13.8 | 7.83 | 27.34
PETERHEAD | 275 | 72.48 | 27.85 | 20.5 | 59.89 | 60.15 | 23.73 | 12.82 | 46.38
PETERHEAD | 132 | 34.8 | 13.16 | 8.26 | 26.88 | 42.21 | 16.12 | 8.7 | 31.5
PETERHEAD GRANGE | 132 | 23.14 | 9.59 | 1.54 | 15.1 | 24.41 | 10.22 | 2.01 | 16.46
PETERHEAD GRANGE | 33 | 31.78 | 12.25 | 5.31 | 22.64 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
PORT ANN | 132 | 14.83 | 6.77 | 0.66 | 10.23 | 14.41 | 6.33 | 0.83 | 9.78
PORT ANN | 33 | 30.17 | 12.06 | 3.65 | 20.71 | 1.81 | 1.26 | 0 | 1.78
QUOICH | 132 | 14.12 | 6.37 | 0.31 | 9.33 | 12.05 | 5.3 | 0.52 | 8.01
RANNOCH | 132 | 12.3 | 5.93 | 0.76 | 9.14 | 11.75 | 5.42 | 1.11 | 8.78
RANNOCH | 33 | 39.62 | 15.52 | 4.35 | 26.3 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
REDMOSS | 132 | 37.37 | 16.09 | 1.95 | 24.71 | 41.58 | 18.52 | 1.94 | 28.13
REDMOSS | 33 | 45.11 | 17.58 | 7.81 | 32.68 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
ROTHIENORMAN | 400 | 48.22 | 18.6 | 12.14 | 38.44 | 43.56 | 17.12 | 9.13 | 33.34
ROTHIENORMAN | 132 | 16.2 | 5.99 | 4.6 | 13.08 | 20.23 | 7.52 | 5.34 | 15.97
ROTHIENORMAN | 33 | 42.67 | 16.13 | 12.32 | 35.13 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
SHIN | 132 | 26.74 | 12.2 | 0.64 | 17.89 | 26.34 | 11.74 | 1.46 | 18.05
SHIN | 33 | 32.12 | 12.45 | 3.67 | 21.27 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
SLOY | 132 | 49.36 | 21.67 | 2.27 | 32.91 | 50.3 | 22 | 2.72 | 33.83
SPITTAL | 132 | 23.11 | 9.36 | 4.83 | 18.06 | 28.43 | 11.41 | 5.86 | 21.99
SPITTAL | 275 | 23.21 | 9.12 | 5.65 | 18.55 | 26.57 | 10.37 | 6.61 | 21.28
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 23.03 | 9.72 | 1.19 | 14.93 | 23.37 | 10.11 | 1.02 | 15.32
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.73 | 9.48 | 0.58 | 13.99 | 21.79 | 9.87 | 0.54 | 14.49
ST FILLANS | 132 | 10.3 | 5.13 | 0.26 | 7.52 | 9.16 | 4.41 | 0.31 | 6.55
ST FILLANS | 33 | 6.8 | 2.47 | 2.39 | 5.88 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.04
STRATHBRORA | 275 | 24.26 | 9.66 | 4.22 | 17.88 | 22.28 | 8.96 | 4.07 | 16.74
STRATHY NORTH | 132 | 13.12 | 5.17 | 1.74 | 9.05 | 13.56 | 5.34 | 2.17 | 9.71
STRICHEN | 132 | 13.61 | 6.19 | 0.57 | 9.32 | 13.49 | 6.06 | 0.92 | 9.49
STRICHEN | 33 | 30.75 | 11.79 | 4.32 | 20.98 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
STRONELAIRG | 132 | 33.56 | 12.73 | 6.29 | 24.29 | 39.35 | 15.33 | 6.8 | 28.49
TARLAND | 132 | 8.65 | 4.27 | 0.09 | 6.13 | 8.21 | 3.84 | 0.19 | 5.62
TARLAND | 33 | 20.24 | 8.5 | 0.65 | 12.67 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
TAYNUILT | 132 | 11.52 | 5.9 | 1.03 | 9.37 | 11.12 | 5.35 | 1.29 | 8.87
TAYNUILT | 33 | 40.82 | 15.86 | 7.55 | 29.98 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
TEALING | 275 | 62.7 | 25.08 | 10.75 | 46.23 | 46.64 | 19.2 | 6.9 | 34.05
TEALING | 132 | 46.14 | 18.9 | 7.46 | 34.19 | 49.59 | 20.6 | 6.07 | 35.2
THURSO SOUTH | 275 | 22.21 | 8.72 | 5.2 | 17.53 | 24.1 | 9.47 | 5.5 | 18.89
THURSO SOUTH | 132 | 30.76 | 11.72 | 6.73 | 23.31 | 36.73 | 13.99 | 7.89 | 27.67
THURSO SOUTH | 33 | 51.12 | 19.1 | 14.12 | 41.13 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
TOMATIN | 275 | 39.13 | 15.68 | 6.31 | 28.49 | 33.51 | 13.56 | 5.92 | 25.09
TOMATIN | 132 | 41.48 | 15.92 | 7.21 | 29.73 | 45.91 | 17.71 | 7.58 | 32.63
TUMMEL | 275 | 27.19 | 10.65 | 5.34 | 20.4 | 22.89 | 9.13 | 4.43 | 17.34
TUMMEL | 132 | 32.39 | 12.74 | 5.66 | 23.67 | 32.39 | 13.35 | 4.47 | 23.35
TUMMEL BRIDGE | 132 | 40.14 | 17.08 | 3.69 | 27.84 | 38.7 | 16.77 | 2.76 | 26.47
TUMMEL BRIDGE | 33 | 12 | 4.33 | 5.25 | 11.37 | 1.13 | 0.79 | 0 | 1.11
WILLOWDALE | 132 | 42.69 | 17.72 | 3.99 | 29.05 | 51.01 | 21.47 | 4.14 | 34.49
WILLOWDALE | 33 | 32.94 | 12.61 | 5.04 | 22.87 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
WOODHILL | 132 | 42.24 | 17.68 | 3.43 | 28.44 | 49.99 | 21.23 | 3.51 | 33.53
WOODHILL | 33 | 32.06 | 12.05 | 6.86 | 23.9 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38

## D1.5
ETYS 20 Yr 5 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERARDER | 132 | 14.07 | 5.45 | 1.98 | 9.69 | 14.85 | 5.81 | 2.13 | 10.34
ABERDEEN BAY | 132 | 19.52 | 8.15 | 1.8 | 13.34 | 17.72 | 7.44 | 1.63 | 12.15 | Menu
ABERNETHY | 132 | 27.5 | 12.15 | 1.22 | 18.41 | 25.75 | 11.21 | 2.37 | 18.22
ABERNETHY | 33 | 37.23 | 14.14 | 7.01 | 27 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
A-CHRUACH | 132 | 23.54 | 9.95 | 1.83 | 15.91 | 21.96 | 9.15 | 2.24 | 15.18
AIGAS | 132 | 40.25 | 18.8 | 0.41 | 27 | 34.67 | 16.52 | 0.44 | 23.8
ALNESS | 132 | 35.64 | 13.84 | 4.98 | 24.54 | 38.93 | 15.29 | 4.93 | 26.55
ALNESS | 33 | 54.55 | 21.11 | 9.56 | 39.41 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
ALYTH | 275 | 59.83 | 23.99 | 9.61 | 43.54 | 39.76 | 16.64 | 4.24 | 27.78
AN SUIDHE | 132 | 25.19 | 10.81 | 1.68 | 16.96 | 22.9 | 9.72 | 1.86 | 15.6
ARBROATH | 132 | 14.02 | 6.55 | 0.52 | 9.78 | 13.22 | 5.97 | 0.94 | 9.37
ARBROATH | 33 | 31.3 | 12.23 | 3.51 | 20.8 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
ARDKINGLAS | 132 | 28.23 | 13.33 | 0.31 | 19.16 | 24.08 | 11.19 | 0.68 | 16.5
ARDMORE | 132 | 5.76 | 2.55 | 0.91 | 4.52 | 6.7 | 2.92 | 1.08 | 5.22
ARDMORE | 33 | 22.82 | 9.18 | 4.32 | 17.31 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BEAULY | 400 | 30.38 | 11.68 | 7.2 | 23.72 | 29.85 | 11.54 | 7.05 | 23.38
BEAULY | 275 | 61.65 | 24.37 | 12.05 | 46.52 | 61.72 | 24.59 | 11.66 | 46.43
BEAULY | 132 | 75.63 | 30.57 | 11.54 | 54.78 | 82.09 | 33.15 | 11.84 | 58.72
BEAULY | 33 | 35.21 | 13.4 | 6.16 | 25.11 | 1.47 | 1.02 | 0 | 1.44
BEAW FIELD | 132 | 39.39 | 15.19 | 6.16 | 27.64 | 30.83 | 11.9 | 6.65 | 23.48
BEINNEUN | 132 | 18.87 | 8.74 | 0.88 | 13.24 | 19.81 | 8.92 | 1.45 | 14.07
BERRY BURN | 275 | 34.67 | 14.21 | 4.19 | 24.29 | 26.22 | 10.9 | 3.33 | 18.74
BERRY BURN | 33 | 41.49 | 15.49 | 7.7 | 29.61 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BHLARAIDH | 132 | 19.55 | 8.84 | 1.19 | 13.69 | 20.19 | 9.07 | 1.8 | 14.62
BHLARAIDH EXTENSION | 132 | 36.1 | 14.27 | 4 | 24.19 | 24.87 | 10.37 | 3.72 | 18.39
BLACKHILLOCK | 400 | 49.08 | 18.77 | 13.28 | 39.83 | 43.63 | 16.95 | 10.69 | 34.65
BLACKHILLOCK | 275 | 69.25 | 27.31 | 15.35 | 53.96 | 68.33 | 27.17 | 14.22 | 52.64
BLACKHILLOCK | 132 | 63.95 | 24.28 | 13.2 | 47.54 | 70.04 | 26.87 | 12.83 | 50.83
BOAT OF GARTEN | 132 | 13.92 | 6.48 | 0.46 | 9.63 | 14.92 | 6.51 | 1.06 | 10.27
BOAT OF GARTEN | 33 | 33.58 | 13.46 | 2.14 | 21.19 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
BRACO WEST | 275 | 35.83 | 14.08 | 6.48 | 26.39 | 28.72 | 11.45 | 5.21 | 21.4
BRACO WEST | 33 | 58.95 | 22.58 | 10.44 | 42.38 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
BRECHIN | 132 | 13.43 | 6.65 | 0.24 | 9.65 | 13.39 | 6.28 | 0.35 | 9.23
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.15 | 5.63 | 0.18 | 8.14 | 11.63 | 5.51 | 0.38 | 8.17
BRIDGE OF DUN | 33 | 25.1 | 10.38 | 1.41 | 16.1 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
BROADFORD | 132 | 6.19 | 3.14 | 0.05 | 4.49 | 6.3 | 3.01 | 0.23 | 4.48
BROADFORD | 33 | 9.73 | 3.97 | 0.56 | 6.18 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 132 | 13.95 | 6.9 | 0.04 | 9.79 | 13.1 | 6.23 | 0.26 | 9.07
BRORA | 33 | 18.04 | 7.46 | 0.76 | 11.3 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
BURGHMUIR | 132 | 15.98 | 7.86 | 0.07 | 11.19 | 16.8 | 7.85 | 0.38 | 11.49
BURGHMUIR | 33 | 25.64 | 10.47 | 1.19 | 16 | 2.13 | 1.47 | 0 | 2.08
CAIRNFORD | 275 | 53.01 | 21.39 | 8.47 | 38.72 | 45.66 | 18.8 | 6.18 | 32.76
CAIRNFORD | 33 | 33.54 | 12.51 | 6.95 | 24.64 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
CARRADALE | 132 | 20.12 | 8.02 | 2.15 | 13.49 | 21.21 | 8.39 | 2.94 | 14.8
CARRADALE I | 33 | 38.95 | 14.88 | 7.1 | 28.14 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CARRADALE II | 33 | 58.59 | 22.96 | 6.09 | 38.56 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
CASSLEY | 132 | 8.58 | 4.15 | 0.18 | 6.05 | 7.75 | 3.64 | 0.28 | 5.43
CASSLEY | 33 | 13.36 | 5.18 | 1.79 | 9.12 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 132 | 18.01 | 8.41 | 0.74 | 12.63 | 18.64 | 8.47 | 1.17 | 13.15
CEANNACROC | 33 | 3.43 | 1.35 | 0.35 | 2.26 | 3.34 | 1.32 | 0.26 | 2.12
CHARLESTON | 132 | 42.64 | 17.84 | 4.42 | 29.65 | 46.1 | 19.48 | 5.13 | 32.68
CHARLESTON | 33 | 31.59 | 11.79 | 7.66 | 24.33 | 1.58 | 1.1 | 0 | 1.55
CLACHAN | 132 | 27.79 | 12.99 | 0.64 | 19 | 24.27 | 11.21 | 0.95 | 16.8
CLACHAN | 33 | 7.36 | 2.75 | 1.65 | 5.54 | 6.27 | 2.37 | 1.02 | 4.37
CLASHINDARROCH EXTENSION | 132 | 18.77 | 7.95 | 1.51 | 12.75 | 20.59 | 8.49 | 2.13 | 14.13
CLAYHILLS | 132 | 41.08 | 17.23 | 3.23 | 27.59 | 47.63 | 20.53 | 2.99 | 32.02
CLAYHILLS | 33 | 33.03 | 12.6 | 5.17 | 22.99 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
CLUNIE | 132 | 21.11 | 9.78 | 0.41 | 14.23 | 19.71 | 8.95 | 0.77 | 13.43
CONNAGILL | 275 | 22.83 | 9.02 | 4.69 | 17.44 | 23.15 | 9.22 | 4.38 | 17.42
CONNAGILL | 132 | 13.57 | 5.05 | 3.46 | 10.6 | 16.67 | 6.23 | 3.94 | 12.76
CORRIEGARTH | 132 | 11.13 | 4.43 | 1.31 | 7.58 | 11.72 | 4.63 | 1.64 | 8.2
CORRIEMOILLIE | 132 | 33.44 | 13.38 | 3.9 | 22.83 | 34.77 | 13.87 | 4.28 | 23.89
COUPAR ANGUS | 132 | 23.07 | 10.08 | 1.12 | 15.37 | 21.65 | 9.21 | 1.83 | 14.84
COUPAR ANGUS | 33 | 44.23 | 16.85 | 9.29 | 33.11 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 45.3 | 18.64 | 4.29 | 30.65 | 53.54 | 22.37 | 4.14 | 35.79
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.38 | 10.7 | 2.57 | 17.7 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
CREAG DHUBH | 275 | 30.32 | 12.01 | 5.77 | 22.75 | 26.02 | 10.44 | 4.74 | 19.51
CREAG DHUBH | 132 | 36 | 13.74 | 6.71 | 26.13 | 38.29 | 14.84 | 5.89 | 26.88
CREAG RIABHACH | 132 | 11.41 | 5.31 | 0.49 | 8 | 11.35 | 5.07 | 0.9 | 8.07
CROSSAIG | 132 | 30.96 | 12.29 | 3.49 | 20.87 | 34.8 | 13.87 | 3.84 | 23.45
CULLIGRAN | 132 | 19.42 | 9.66 | 0.17 | 13.84 | 17.27 | 8.31 | 0.34 | 12.09
DALLAS | 275 | 36.6 | 14.97 | 4.61 | 25.79 | 27.97 | 11.61 | 3.63 | 20.04
DALLAS | 33 | 46.03 | 17.37 | 7.59 | 32.15 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
DEANIE | 132 | 13.22 | 6.72 | 0.08 | 9.58 | 12.13 | 5.85 | 0.2 | 8.48
DORENELL | 132 | 17.37 | 7.41 | 1.25 | 11.74 | 17.82 | 7.35 | 1.86 | 12.26
DOUNREAY | 275 | 25.42 | 9.98 | 5.81 | 19.93 | 27.73 | 10.89 | 6.24 | 21.65
DOUNREAY | 132 | 24.48 | 9.25 | 5.27 | 18.35 | 31.04 | 11.78 | 6.29 | 22.95
DOUNREAY | 33 | 41.69 | 15.56 | 8.71 | 30.71 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
DUDHOPE | 132 | 38.46 | 16.56 | 2.59 | 26.01 | 39.97 | 17.95 | 1.98 | 27.36
DUDHOPE | 33 | 34.09 | 13.08 | 5.42 | 23.93 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.85
DUNBEATH | 132 | 12.79 | 6.17 | 0.1 | 8.82 | 11.63 | 5.52 | 0.28 | 8.08
DUNBEATH | 33 | 12.6 | 4.9 | 1.11 | 8.05 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNMAGLASS | 132 | 15.11 | 5.77 | 2.71 | 10.87 | 16.66 | 6.43 | 2.9 | 11.99
DUNOON | 132 | 9.8 | 5.04 | 0.07 | 7.2 | 9.37 | 4.55 | 0.14 | 6.57
DUNOON | 33 | 27.88 | 12.21 | 0.38 | 17.65 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
DUNVEGAN | 132 | 6.5 | 2.87 | 0.71 | 4.78 | 7.95 | 3.46 | 0.94 | 5.84
DUNVEGAN | 33 | 17.07 | 7.02 | 1.46 | 11.39 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
DYCE | 132 | 25.13 | 10.65 | 2.08 | 17.13 | 22.95 | 9.74 | 2.13 | 15.9
DYCE | 33 | 40.31 | 15.12 | 8.81 | 30.2 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
EDINBANE | 132 | 6.67 | 2.98 | 0.64 | 4.85 | 8.05 | 3.53 | 0.87 | 5.86
ELGIN | 132 | 17.67 | 7.65 | 0.79 | 11.61 | 16.24 | 6.95 | 1.13 | 10.96
ELGIN | 33 | 44.82 | 17.91 | 3.72 | 29.05 | 1.87 | 1.3 | 0 | 1.83
ENERGY ISLES | 132 | 14.76 | 6.25 | 1.05 | 9.89 | 18.35 | 7.59 | 1.68 | 12.42
ERROCHTY | 132 | 45.07 | 18.66 | 6.34 | 32.72 | 45.47 | 19.08 | 5.29 | 32.28
FARIGAIG I | 275 | 44.18 | 17.79 | 7.25 | 32.4 | 34.67 | 14.24 | 5.36 | 25.5
FARIGAIG I | 132 | 14.38 | 5.52 | 2.26 | 10.07 | 15.73 | 6.03 | 2.58 | 11.11
FARIGAIG II | 275 | 44.4 | 17.87 | 7.35 | 32.62 | 35.09 | 14.39 | 5.58 | 25.93
FARIGAIG II | 132 | 17.21 | 6.4 | 4.27 | 13.32 | 20.63 | 7.73 | 4.66 | 15.58
FARR | 132 | 23.3 | 10.26 | 0.61 | 15.12 | 21.96 | 9.72 | 0.93 | 14.68
FASNAKYLE | 275 | 37.79 | 14.77 | 7.63 | 28.52 | 33.13 | 13.14 | 6.2 | 24.78
FASNAKYLE | 33 | 55.7 | 20.54 | 13.14 | 42.19 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
FERNOCH | 132 | 18.16 | 8.55 | 0.73 | 12.82 | 19.06 | 8.61 | 1.12 | 13.3
FETTERESSO | 275 | 50.86 | 20.53 | 7.52 | 36.55 | 35.58 | 14.81 | 4.65 | 25.6
FETTERESSO | 132 | 24.03 | 9.23 | 3.7 | 16.75 | 26.13 | 10.07 | 3.96 | 18.2
FETTERESSO | 33 | 37.52 | 14.27 | 6.08 | 26.25 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
FIDDES | 132 | 15.2 | 7.41 | 0.87 | 11.35 | 15.48 | 7.08 | 1.32 | 11.33
FIDDES | 33 | 40.49 | 16.24 | 4.52 | 27.49 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FINLARIG | 132 | 21.8 | 10.37 | 0.64 | 15.3 | 21.36 | 9.8 | 0.94 | 14.8
FORT AUGUSTUS | 400 | 28.02 | 10.77 | 6.57 | 21.8 | 29.06 | 11.2 | 7.02 | 22.86
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.96 | 12.44 | 6.68 | 24.27 | 29.57 | 11.55 | 6.53 | 22.86
FORT AUGUSTUS | 33 | 21.35 | 8.01 | 3.86 | 15.19 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
FORT AUGUSTUS I | 132 | 49.17 | 18.82 | 9.75 | 36.36 | 58.89 | 22.63 | 10.97 | 42.97
FORT AUGUSTUS II | 132 | 44.54 | 16.95 | 8.71 | 32.68 | 51.14 | 19.72 | 8.64 | 36.53
FORT WILLIAM | 132 | 10.1 | 4.72 | 1.39 | 8.07 | 10.54 | 4.77 | 1.56 | 8.3
FORT WILLIAM | 33 | 41.5 | 16.41 | 6.74 | 29.95 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
FOYERS | 275 | 43.87 | 17.6 | 7.75 | 32.64 | 29.97 | 12.49 | 3.9 | 21.57
FRASERBURGH | 132 | 12.17 | 5.6 | 0.36 | 8.27 | 12.24 | 5.54 | 0.64 | 8.48
FRASERBURGH | 33 | 23.96 | 9.44 | 1.94 | 15.29 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
FYRISH | 275 | 31.53 | 12.57 | 5.24 | 23.02 | 28.13 | 11.34 | 4.99 | 21.03
FYRISH | 132 | 38.46 | 14.66 | 7.07 | 27.8 | 42.16 | 16.1 | 7.85 | 30.61
GILLS BAY | 132 | 22.57 | 8.76 | 3.46 | 15.85 | 22.57 | 8.94 | 3.5 | 16.15
GLEN KYLLACHY | 132 | 30.25 | 13.05 | 0.94 | 19.39 | 29.73 | 12.76 | 1.4 | 19.45
GLENDOE | 132 | 39.52 | 16.14 | 3.3 | 26.13 | 44.63 | 18.69 | 3.43 | 29.87
GLENFARCLAS | 132 | 7.78 | 3.67 | 0.28 | 5.47 | 7.79 | 3.54 | 0.44 | 5.45
GLENFARCLAS | 33 | 22.6 | 9.23 | 0.93 | 13.98 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
GLENMORISTON | 132 | 21.45 | 9.74 | 1.24 | 15.01 | 21.89 | 9.8 | 1.77 | 15.63
GORDONBUSH | 275 | 22.74 | 9.05 | 3.92 | 16.72 | 20.74 | 8.35 | 3.67 | 15.48
GRIFFIN | 132 | 17.69 | 8.5 | 0.48 | 12.49 | 17.4 | 8.06 | 1.07 | 12.47
GRUDIE BRIDGE | 132 | 25.39 | 10.51 | 1.86 | 16.72 | 25.48 | 10.53 | 2.16 | 17.05
GRUDIE BRIDGE | 33 | 41.56 | 15.39 | 9.7 | 31.47 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
INVERARAY | 132 | 33.74 | 15.13 | 1.79 | 23.19 | 30 | 13.45 | 1.48 | 20.51
INVERARNAN | 132 | 52.64 | 22.06 | 4.97 | 36.17 | 54.1 | 22.56 | 5.06 | 36.96
INVERGARRY | 132 | 19.77 | 9.39 | 0.24 | 13.52 | 18.74 | 8.82 | 0.37 | 12.84
INVERNESS | 132 | 50.81 | 21.45 | 4.28 | 34.62 | 55.28 | 23.19 | 4.9 | 37.7
INVERNESS | 33 | 55.93 | 21.87 | 7.92 | 38.84 | 3.27 | 2.27 | 0 | 3.2
KEITH | 275 | 65.09 | 25.91 | 13 | 49.65 | 64.55 | 25.96 | 11.87 | 48.59
KEITH | 132 | 35.68 | 14.02 | 6.78 | 26.61 | 44.69 | 18.14 | 7.87 | 33.53
KEITH I | 33 | 51.34 | 19.16 | 13.38 | 40.47 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
KEITH II | 33 | 40.46 | 15.14 | 8.21 | 29.62 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
KILLIN | 132 | 25.02 | 11.71 | 0.97 | 17.53 | 25.5 | 11.44 | 1.56 | 17.74
KILLIN | 33 | 34.79 | 13.61 | 4.12 | 23.36 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
KILMORACK | 132 | 58.74 | 25.43 | 2.8 | 38.77 | 56.85 | 24.93 | 2.2 | 37.45
KINARDOCHY | 275 | 26.63 | 10.44 | 5.13 | 19.9 | 22.09 | 8.84 | 4.05 | 16.54
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.75 | 3.17 | 0.66 | 5.14 | 7.02 | 3.16 | 0.79 | 5.27
KINLOCHLEVEN | 33 | 16.19 | 6.46 | 2.27 | 11.41 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 400 | 38.95 | 15.09 | 9.17 | 30.51 | 35.8 | 13.99 | 7.95 | 27.73
KINTORE | 275 | 77.58 | 30.72 | 15.97 | 59.41 | 77.29 | 30.94 | 14.01 | 57.77
KINTORE | 132 | 48.12 | 19.16 | 7.83 | 34.93 | 56.64 | 22.62 | 8.67 | 40.66
KINTORE | 33 | 48.54 | 18.35 | 10.08 | 36.04 | 3.29 | 2.27 | 0 | 3.21
KNOCKNAGAEL | 275 | 60.49 | 24.11 | 10.99 | 45.09 | 55.53 | 22.38 | 9.87 | 41.52
KNOCKNAGAEL | 132 | 56.61 | 23.49 | 6.61 | 39.83 | 61.26 | 25.07 | 7.84 | 43.29
LAIRG | 132 | 25.29 | 10.36 | 3.08 | 17.73 | 23.84 | 9.84 | 2.59 | 16.51
LAIRG | 33 | 27.17 | 10.31 | 5.09 | 19.67 | 1.1 | 0.77 | 0 | 1.08
LIMEKILNS | 132 | 20.34 | 8.13 | 2 | 13.5 | 22.13 | 8.94 | 2.18 | 14.83
LOCH BUIDHE | 275 | 32.7 | 13.03 | 5.59 | 24.02 | 29.55 | 11.89 | 5.41 | 22.23
LOCH BUIDHE | 132 | 36.16 | 14.99 | 5.48 | 26.67 | 41.43 | 17.06 | 5.94 | 30.06
LOCHAY | 132 | 21.34 | 10.18 | 0.6 | 15 | 20.57 | 9.5 | 0.85 | 14.28
LUICHART | 132 | 33.22 | 13.41 | 3.3 | 22.26 | 31.85 | 12.92 | 3.11 | 21.38
LUNANHEAD | 132 | 17.52 | 7.55 | 1.01 | 11.68 | 16.32 | 6.94 | 1.58 | 11.39
LUNANHEAD | 33 | 30.92 | 11.93 | 5.27 | 22.14 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
LYNDHURST | 132 | 35.93 | 15.24 | 2.74 | 24.29 | 35.65 | 15.33 | 2.81 | 24.5
LYNDHURST | 33 | 32.47 | 12.25 | 6.49 | 23.81 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
MACDUFF | 132 | 10.32 | 4.92 | 0.6 | 7.56 | 10.18 | 4.66 | 0.8 | 7.39
MACDUFF | 33 | 41.73 | 17.09 | 3.61 | 27.77 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
MELGARVE | 400 | 24.96 | 9.58 | 5.81 | 19.37 | 24.52 | 9.5 | 5.46 | 18.9
MELGARVE | 132 | 40.59 | 15.26 | 8.67 | 30.25 | 47.86 | 18.15 | 8.98 | 34.65
MILLENNIUM | 132 | 21.04 | 9.64 | 0.76 | 14.39 | 21.83 | 9.84 | 1.14 | 15.05
MILLENNIUM SOUTH | 132 | 32.28 | 13.32 | 1.99 | 20.83 | 30.98 | 12.82 | 2.25 | 20.37
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 41.17 | 17.3 | 4.35 | 28.81 | 43.54 | 18.77 | 3.87 | 30.42
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.11 | 13.39 | 6.55 | 25.48 | 3.28 | 2.27 | 0 | 3.21
MOSSFORD | 132 | 29.25 | 11.95 | 2.55 | 19.45 | 30.08 | 12.25 | 2.83 | 20.15
MOSSY HILL | 132 | 13.86 | 6.55 | 0.24 | 9.49 | 12.91 | 5.67 | 0.67 | 8.68
MYBSTER I | 132 | 19.86 | 8.48 | 1.62 | 13.62 | 20.81 | 9.04 | 1.01 | 13.8
MYBSTER I | 33 | 53.52 | 20.51 | 9.46 | 38.46 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
MYBSTER II | 33 | 49.78 | 18.79 | 10 | 36.57 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
MYBSTER II | 132 | 21.07 | 7.98 | 4.56 | 15.85 | 23.66 | 8.96 | 5.18 | 17.85
MYBSTER III | 33 | 40.89 | 15.3 | 8.6 | 30.24 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
NAIRN | 132 | 15.96 | 7.07 | 0.46 | 10.46 | 14.4 | 6.25 | 0.73 | 9.56
NAIRN | 33 | 26.98 | 10.57 | 2.37 | 17.32 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
NANT | 132 | 17.28 | 8.23 | 0.17 | 11.81 | 15.3 | 7.1 | 0.3 | 10.33
NEW DEER | 400 | 47.16 | 18.21 | 11.77 | 37.52 | 36.82 | 14.73 | 6.27 | 27.1
ORRIN | 132 | 36.89 | 14.96 | 3.52 | 24.69 | 35.46 | 14.46 | 3.36 | 23.8
PENTLAND FIRTH (MEYGEN) | 132 | 22.48 | 8.75 | 3.35 | 15.72 | 22.51 | 8.93 | 3.46 | 16.09
PERSLEY | 275 | 42.48 | 17.11 | 6.56 | 30.75 | 35.58 | 14.48 | 5.69 | 26.16
PERSLEY | 132 | 44.19 | 18.18 | 5.08 | 30.79 | 53.79 | 22.21 | 5.83 | 37.24
PERSLEY | 33 | 33.06 | 12.35 | 8.42 | 25.89 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
PETERHEAD | 400 | 44.33 | 17.04 | 11.78 | 35.88 | 36 | 14.16 | 7.99 | 28.02
PETERHEAD | 275 | 74.2 | 28.51 | 20.87 | 61.19 | 61.16 | 24.13 | 12.97 | 47.1
PETERHEAD | 132 | 35.32 | 13.35 | 8.36 | 27.24 | 42.85 | 16.35 | 8.84 | 31.95
PETERHEAD GRANGE | 132 | 20.79 | 8.61 | 1.36 | 13.54 | 22.92 | 9.55 | 1.78 | 15.28
PETERHEAD GRANGE | 33 | 32.54 | 12.56 | 5.22 | 22.98 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
PORT ANN | 132 | 22.29 | 9.86 | 0.93 | 14.86 | 19.67 | 8.46 | 1.1 | 13.06
PORT ANN | 33 | 32.99 | 12.95 | 4.2 | 22.52 | 1.81 | 1.26 | 0 | 1.78
QUOICH | 132 | 14.16 | 6.39 | 0.31 | 9.36 | 12.08 | 5.31 | 0.52 | 8.03
RANNOCH | 132 | 12.29 | 5.93 | 0.76 | 9.15 | 11.74 | 5.42 | 1.11 | 8.78
RANNOCH | 33 | 39.65 | 15.53 | 4.36 | 26.32 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
REDMOSS | 132 | 37.65 | 16.21 | 1.95 | 24.88 | 41.88 | 18.66 | 1.94 | 28.33
REDMOSS | 33 | 45.38 | 17.69 | 7.86 | 32.87 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
ROTHIENORMAN | 400 | 51.03 | 19.65 | 12.96 | 40.75 | 45.35 | 17.82 | 9.48 | 34.68
ROTHIENORMAN | 132 | 16.38 | 6.06 | 4.67 | 13.24 | 20.44 | 7.59 | 5.41 | 16.15
ROTHIENORMAN | 33 | 43.1 | 16.28 | 12.51 | 35.53 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
SHETLAND | 132 | 39.6 | 15.23 | 6.48 | 28.01 | 30.91 | 11.91 | 6.82 | 23.67
SHIN | 132 | 28.73 | 12.99 | 0.88 | 19.25 | 27.63 | 12.23 | 1.79 | 19.09
SHIN | 33 | 43.85 | 17.21 | 3.89 | 28.23 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
SLOY | 132 | 48.08 | 20.82 | 2.28 | 31.72 | 49.28 | 21.28 | 2.71 | 32.81
SPITTAL | 132 | 23.59 | 9.56 | 4.92 | 18.44 | 28.98 | 11.63 | 5.96 | 22.41
SPITTAL | 275 | 24.12 | 9.48 | 5.81 | 19.22 | 27.54 | 10.76 | 6.77 | 21.98
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.06 | 9.31 | 1.16 | 14.33 | 22.78 | 9.85 | 1 | 14.93
ST FERGUS MOBIL | 132 | 20.86 | 9.09 | 0.58 | 13.44 | 21.26 | 9.62 | 0.54 | 14.13
ST FILLANS | 132 | 10.23 | 5.1 | 0.26 | 7.46 | 9.1 | 4.38 | 0.31 | 6.5
ST FILLANS | 33 | 6.77 | 2.46 | 2.38 | 5.86 | 1.06 | 0.73 | 0 | 1.04
STRATHBRORA | 275 | 24.77 | 9.87 | 4.25 | 18.2 | 22.63 | 9.1 | 4.1 | 16.97
STRATHY NORTH | 132 | 11.08 | 4.28 | 1.83 | 7.89 | 12.12 | 4.7 | 2.19 | 8.84
STRICHEN | 132 | 13.31 | 6.04 | 0.58 | 9.12 | 13.3 | 5.97 | 0.92 | 9.37
STRICHEN | 33 | 30.65 | 11.76 | 4.3 | 20.92 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
STRONELAIRG | 132 | 34.46 | 13.07 | 6.4 | 24.89 | 40.24 | 15.73 | 6.83 | 29.07
TARLAND | 132 | 8.74 | 4.32 | 0.09 | 6.2 | 8.3 | 3.88 | 0.2 | 5.68
TARLAND | 33 | 20.44 | 8.58 | 0.67 | 12.8 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
TAYNUILT | 132 | 15.39 | 7.4 | 0.7 | 11.16 | 14.41 | 6.69 | 1.03 | 10.49
TAYNUILT | 33 | 42.02 | 15.8 | 8.55 | 30.9 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
TEALING | 275 | 62.71 | 25.09 | 10.69 | 46.18 | 46.43 | 19.11 | 6.83 | 33.86
TEALING | 132 | 47.67 | 19.43 | 7.91 | 35.39 | 51.35 | 21.24 | 6.42 | 36.46
THURSO SOUTH | 275 | 23.08 | 9.07 | 5.35 | 18.18 | 25.04 | 9.84 | 5.65 | 19.56
THURSO SOUTH | 132 | 32.64 | 12.45 | 7.02 | 24.62 | 39.33 | 15 | 8.21 | 29.43
THURSO SOUTH | 33 | 48.21 | 17.95 | 14.52 | 39.9 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
TOMATIN | 275 | 39.73 | 15.93 | 6.35 | 28.88 | 33.88 | 13.71 | 5.96 | 25.34
TOMATIN | 132 | 41.82 | 16.05 | 7.26 | 29.96 | 46.23 | 17.84 | 7.62 | 32.85
TUMMEL | 275 | 26.89 | 10.54 | 5.2 | 20.11 | 22.77 | 9.09 | 4.37 | 17.22
TUMMEL | 132 | 32.39 | 12.75 | 5.61 | 23.64 | 32.39 | 13.35 | 4.45 | 23.33
TUMMEL BRIDGE | 132 | 40.14 | 17.11 | 3.64 | 27.84 | 38.68 | 16.78 | 2.73 | 26.47
TUMMEL BRIDGE | 33 | 12.02 | 4.34 | 5.26 | 11.4 | 1.13 | 0.79 | 0 | 1.11
WILLOWDALE | 132 | 43 | 17.85 | 4 | 29.25 | 51.37 | 21.62 | 4.15 | 34.72
WILLOWDALE | 33 | 33.27 | 12.74 | 5.09 | 23.11 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WOODHILL | 132 | 42.54 | 17.81 | 3.44 | 28.63 | 50.34 | 21.38 | 3.52 | 33.76
WOODHILL | 33 | 32.4 | 12.18 | 6.93 | 24.15 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43

## D1.6
ETYS 20 Yr 7 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2026/27
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERARDER | 132 | 14.06 | 5.44 | 1.98 | 9.68 | 14.82 | 5.79 | 2.12 | 10.31
ABERDEEN BAY | 132 | 19.6 | 8.17 | 1.86 | 13.42 | 17.76 | 7.45 | 1.66 | 12.19 | Menu
ABERNETHY | 132 | 27.61 | 12.19 | 1.27 | 18.5 | 25.83 | 11.24 | 2.42 | 18.31
ABERNETHY | 33 | 37.61 | 14.27 | 7.19 | 27.38 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
A-CHRUACH | 275 | 23.26 | 9.2 | 4.27 | 17.28 | 29.47 | 10.67 | 6.4 | 21.49
AIGAS | 132 | 40.6 | 19 | 0.4 | 27.27 | 34.76 | 16.59 | 0.43 | 23.89
ALNESS | 132 | 36.33 | 14.09 | 5.07 | 25 | 39.48 | 15.5 | 4.98 | 26.9
ALNESS | 33 | 54.73 | 21.17 | 9.7 | 39.63 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
ALYTH | 400 | 42.78 | 16.72 | 8.91 | 32.55 | 35.21 | 14.07 | 6.78 | 26.68
ALYTH | 275 | 44.75 | 17.49 | 10.06 | 34.78 | 40.73 | 16.12 | 8.37 | 31.16
AN SUIDHE | 275 | 24.64 | 9.75 | 4.54 | 18.32 | 31.3 | 11.32 | 6.59 | 22.6
ARBROATH | 132 | 14.07 | 6.57 | 0.53 | 9.81 | 13.26 | 5.98 | 0.95 | 9.41
ARBROATH | 33 | 31.52 | 12.31 | 3.6 | 21 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
ARDKINGLAS | 132 | 23.65 | 11.32 | 0.22 | 16.23 | 20.75 | 9.7 | 0.56 | 14.28
ARDMORE | 132 | 8.28 | 3.38 | 0.83 | 5.61 | 9.34 | 3.78 | 1.04 | 6.39
ARDMORE | 33 | 22.89 | 8.79 | 3.99 | 16.42 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
ARNISH | 132 | 19.32 | 7.15 | 5.16 | 15.27 | 23.49 | 8.67 | 6.52 | 18.77
BEAULY | 400 | 34.24 | 13.11 | 8.35 | 26.89 | 32.64 | 12.62 | 7.76 | 25.61
BEAULY | 275 | 65.78 | 25.89 | 13.29 | 49.9 | 64.93 | 25.83 | 12.4 | 48.93
BEAULY | 132 | 77.36 | 31.25 | 12.13 | 56.33 | 83.5 | 33.71 | 12.25 | 59.92
BEAULY | 33 | 35.22 | 13.4 | 6.21 | 25.17 | 1.46 | 1.01 | 0 | 1.43
BEAW FIELD | 132 | 39.99 | 15.45 | 6.15 | 28.01 | 30.97 | 11.98 | 6.65 | 23.59
BEINNEUN | 132 | 19.04 | 8.88 | 0.86 | 13.41 | 19.86 | 8.99 | 1.43 | 14.14
BERRY BURN | 275 | 35.78 | 14.46 | 5.37 | 25.82 | 29.56 | 12.02 | 4.99 | 21.99
BERRY BURN | 33 | 41.42 | 15.46 | 7.83 | 29.69 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BHLARAIDH | 132 | 19.71 | 8.99 | 1.12 | 13.84 | 20.2 | 9.13 | 1.73 | 14.64
BHLARAIDH EXTENSION | 132 | 37.92 | 15 | 4.1 | 25.32 | 25.3 | 10.58 | 3.77 | 18.73
BLACKHILLOCK | 400 | 47.96 | 18.47 | 12.4 | 38.53 | 43.51 | 16.98 | 10.43 | 34.45
BLACKHILLOCK | 275 | 67 | 26.35 | 14.81 | 52.07 | 68.04 | 26.99 | 14.1 | 52.28
BLACKHILLOCK | 132 | 65.49 | 24.89 | 13.16 | 48.37 | 72.17 | 27.72 | 12.92 | 52.12
BOAT OF GARTEN | 132 | 13.92 | 6.48 | 0.47 | 9.63 | 14.92 | 6.51 | 1.06 | 10.27
BOAT OF GARTEN | 33 | 33.57 | 13.45 | 2.17 | 21.19 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
BRACO WEST | 275 | 36.6 | 14.36 | 6.69 | 27 | 29.13 | 11.61 | 5.3 | 21.72
BRACO WEST | 33 | 58.88 | 22.54 | 10.6 | 42.47 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
BRECHIN | 132 | 13.47 | 6.66 | 0.25 | 9.67 | 13.36 | 6.26 | 0.36 | 9.21
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.18 | 5.63 | 0.19 | 8.15 | 11.59 | 5.49 | 0.39 | 8.15
BRIDGE OF DUN | 33 | 25.28 | 10.43 | 1.5 | 16.25 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
BROADFORD | 132 | 13.25 | 5.3 | 1.21 | 8.7 | 17.54 | 7.1 | 1.36 | 11.39
BROADFORD | 33 | 21.07 | 7.98 | 3.27 | 14.56 | 1.81 | 1.26 | 0 | 1.78
BRORA | 132 | 14.34 | 7.14 | 0.03 | 10.12 | 13.33 | 6.36 | 0.25 | 9.25
BRORA | 33 | 18.17 | 7.51 | 0.76 | 11.38 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
BURGHMUIR | 132 | 16.05 | 7.89 | 0.08 | 11.23 | 16.94 | 7.91 | 0.39 | 11.59
BURGHMUIR | 33 | 25.91 | 10.6 | 1.18 | 16.18 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CAIRNFORD | 275 | 51.24 | 20.6 | 8.33 | 37.46 | 44.97 | 18.48 | 6.1 | 32.23
CAIRNFORD | 33 | 44.44 | 17.17 | 6.33 | 30.61 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CARRADALE | 132 | 16.15 | 6.35 | 1.92 | 10.91 | 17.91 | 7.02 | 2.61 | 12.53
CARRADALE I | 33 | 36.39 | 13.93 | 6.35 | 26.05 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CARRADALE II | 33 | 61.78 | 24.55 | 4.99 | 39.71 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
CASSLEY | 132 | 10.61 | 4.94 | 0.58 | 7.56 | 10.87 | 4.91 | 0.68 | 7.63
CASSLEY | 33 | 13.91 | 5.32 | 2.44 | 9.96 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 132 | 18.15 | 8.53 | 0.71 | 12.78 | 18.67 | 8.53 | 1.15 | 13.21
CEANNACROC | 33 | 3.42 | 1.34 | 0.35 | 2.25 | 3.32 | 1.31 | 0.26 | 2.11
CHARLESTON | 132 | 42.79 | 17.87 | 4.62 | 29.89 | 46.28 | 19.54 | 5.28 | 32.91
CHARLESTON | 33 | 31.64 | 11.81 | 7.74 | 24.44 | 1.58 | 1.09 | 0 | 1.55
CLACHAN | 132 | 23.02 | 10.93 | 0.47 | 15.93 | 20.16 | 9.4 | 0.82 | 14.11
CLACHAN | 33 | 7.45 | 2.78 | 1.68 | 5.62 | 6.31 | 2.38 | 1.03 | 4.4
CLASH GOUR | 132 | 35.66 | 13.45 | 7.35 | 26.37 | 38.49 | 14.62 | 7.33 | 28.01
CLASH GOUR I | 275 | 35.59 | 14.38 | 5.37 | 25.71 | 28.8 | 11.74 | 4.67 | 21.28
CLASH GOUR II | 275 | 35.8 | 14.46 | 5.46 | 25.91 | 29.62 | 12.03 | 5.06 | 22.08
CLASHINDARROCH EXTENSION | 132 | 18.83 | 7.98 | 1.5 | 12.78 | 20.63 | 8.51 | 2.12 | 14.15
CLAYHILLS | 132 | 40.13 | 16.83 | 3.17 | 26.98 | 46.75 | 20.14 | 2.97 | 31.46
CLAYHILLS | 33 | 32.98 | 12.59 | 5.15 | 22.95 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
CLOICHE | 132 | 35 | 13.95 | 3.27 | 23.01 | 33.58 | 13.62 | 3.97 | 23.24
CLUNIE | 132 | 21.12 | 9.78 | 0.41 | 14.24 | 19.71 | 8.95 | 0.77 | 13.43
CONNAGILL | 132 | 15.96 | 5.97 | 3.77 | 12.2 | 19.33 | 7.27 | 4.23 | 14.5
CONNAGILL I | 275 | 27.84 | 10.97 | 5.53 | 21.05 | 27.36 | 10.93 | 4.79 | 20.25
CONNAGILL II | 275 | 28.5 | 11.22 | 5.76 | 21.63 | 28.62 | 11.4 | 5.24 | 21.36
CORRIEGARTH | 132 | 11.17 | 4.46 | 1.28 | 7.59 | 11.71 | 4.64 | 1.62 | 8.18
CORRIEMOILLIE | 132 | 33.54 | 13.42 | 3.92 | 22.9 | 34.79 | 13.88 | 4.29 | 23.91
COUPAR ANGUS | 132 | 23.12 | 10.09 | 1.15 | 15.41 | 21.69 | 9.22 | 1.85 | 14.88
COUPAR ANGUS | 33 | 44.64 | 16.99 | 9.5 | 33.54 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 44.26 | 18.21 | 4.25 | 30.01 | 52.53 | 21.95 | 4.14 | 35.17
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.4 | 10.71 | 2.58 | 17.72 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
CREAG DHUBH | 275 | 33.91 | 13.35 | 6.87 | 25.74 | 32.45 | 12.89 | 6.24 | 24.46
CREAG DHUBH | 132 | 37.93 | 14.4 | 7.54 | 27.91 | 41.83 | 16.07 | 7.16 | 29.89
CREAG RIABHACH | 132 | 11.74 | 5.5 | 0.47 | 8.25 | 11.6 | 5.22 | 0.88 | 8.26
CROSSAIG | 132 | 21.15 | 8.27 | 2.59 | 14.29 | 24.65 | 9.72 | 2.73 | 16.48
CULLIGRAN | 132 | 19.43 | 9.68 | 0.17 | 13.86 | 17.24 | 8.3 | 0.34 | 12.07
DALLAS | 275 | 35.53 | 14.32 | 5.37 | 25.62 | 28.56 | 11.67 | 4.31 | 20.81
DALLAS | 33 | 45.61 | 17.2 | 7.66 | 31.97 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
DEANIE | 132 | 13.2 | 6.71 | 0.08 | 9.58 | 12.09 | 5.84 | 0.2 | 8.46
DORENELL | 132 | 17.43 | 7.45 | 1.24 | 11.77 | 17.85 | 7.37 | 1.85 | 12.28
DOUNREAY | 275 | 32.37 | 12.66 | 7.3 | 25.21 | 35.86 | 14.03 | 8.12 | 27.96
DOUNREAY | 132 | 26.88 | 10.11 | 5.99 | 20.29 | 33.82 | 12.78 | 7.11 | 25.18
DOUNREAY | 33 | 42.78 | 15.94 | 9.18 | 31.73 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
DRUIM LETHANN | 132 | 19.25 | 7.14 | 5.01 | 15.11 | 23.4 | 8.65 | 6.3 | 18.53
DUDHOPE | 132 | 38.58 | 16.58 | 2.71 | 26.16 | 40.15 | 18.02 | 2.04 | 27.53
DUDHOPE | 33 | 34.13 | 13.09 | 5.5 | 24.01 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.85
DUNBEATH | 132 | 13.22 | 6.41 | 0.09 | 9.16 | 11.9 | 5.67 | 0.27 | 8.28
DUNBEATH | 33 | 12.74 | 4.96 | 1.12 | 8.13 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNMAGLASS | 132 | 15.12 | 5.77 | 2.73 | 10.88 | 16.68 | 6.43 | 2.93 | 12.03
DUNOON | 132 | 9.87 | 4.95 | 0.3 | 7.29 | 9.57 | 4.49 | 0.59 | 6.94
DUNOON | 33 | 29.46 | 12.2 | 1.22 | 18.47 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
DUNVEGAN | 132 | 9.96 | 3.98 | 1.13 | 6.76 | 11.87 | 4.73 | 1.39 | 8.08
DUNVEGAN | 33 | 20.08 | 7.79 | 2.19 | 13.2 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
DYCE | 132 | 25.17 | 10.63 | 2.16 | 17.2 | 22.97 | 9.73 | 2.18 | 15.95
DYCE | 33 | 40.91 | 15.34 | 9.14 | 30.83 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
EDINBANE | 132 | 11.07 | 4.35 | 1.48 | 7.63 | 13.5 | 5.3 | 1.93 | 9.42
ELCHIES | 132 | 17.38 | 7.6 | 0.6 | 11.35 | 15.67 | 6.6 | 0.92 | 10.26
ELGIN | 132 | 17.59 | 7.62 | 0.78 | 11.55 | 16.08 | 6.89 | 1.11 | 10.85
ELGIN | 33 | 44.93 | 17.94 | 3.84 | 29.22 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.82
ENERGY ISLES | 132 | 16.17 | 6.79 | 1.33 | 10.92 | 20.43 | 8.4 | 2.06 | 13.94
ERROCHTY | 132 | 45.13 | 18.67 | 6.36 | 32.76 | 45.56 | 19.11 | 5.32 | 32.34
FARIGAIG I | 275 | 45.13 | 18.15 | 7.36 | 33.03 | 35.42 | 14.56 | 5.36 | 25.95
FARIGAIG I | 132 | 14.56 | 5.59 | 2.28 | 10.19 | 15.93 | 6.11 | 2.61 | 11.25
FARIGAIG II | 275 | 45.36 | 18.24 | 7.48 | 33.26 | 35.85 | 14.71 | 5.59 | 26.4
FARIGAIG II | 132 | 17.2 | 6.4 | 4.28 | 13.32 | 20.62 | 7.72 | 4.66 | 15.58
FARR | 132 | 23.3 | 10.27 | 0.6 | 15.12 | 21.93 | 9.71 | 0.93 | 14.66
FASNAKYLE | 275 | 38.77 | 15.1 | 7.97 | 29.33 | 33.74 | 13.36 | 6.34 | 25.24
FASNAKYLE | 33 | 55.58 | 20.49 | 13.21 | 42.18 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FERNOCH | 132 | 18.56 | 8.77 | 0.74 | 13.15 | 19.52 | 8.86 | 1.14 | 13.66
FETTERESSO | 400 | 42.49 | 16.83 | 7.74 | 31.53 | 35.04 | 14.22 | 5.76 | 25.86
FETTERESSO | 132 | 26.92 | 10.04 | 6.48 | 20.69 | 33.7 | 12.65 | 7.43 | 25.32
FETTERESSO | 33 | 38.05 | 14.41 | 6.82 | 27.2 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
FIDDES | 132 | 15.32 | 7.45 | 0.95 | 11.48 | 15.58 | 7.11 | 1.4 | 11.45
FIDDES | 33 | 41.57 | 16.63 | 4.92 | 28.44 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
FINLARIG | 132 | 21.65 | 10.24 | 0.66 | 15.14 | 21.27 | 9.73 | 0.95 | 14.71
FINSTOWN | 132 | 29.39 | 11.27 | 5.13 | 21.06 | 35.12 | 13.61 | 6.16 | 25.41
FINSTOWN | 33 | 62.65 | 23.6 | 10.04 | 43.41 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
FORT AUGUSTUS | 400 | 32.9 | 12.62 | 7.74 | 25.59 | 34.89 | 13.41 | 8.44 | 27.41
FORT AUGUSTUS | 275 | 32.38 | 12.55 | 6.88 | 24.63 | 30.07 | 11.69 | 6.77 | 23.31
FORT AUGUSTUS | 33 | 21.15 | 7.92 | 3.87 | 15.07 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.05
FORT AUGUSTUS I | 132 | 49.61 | 18.72 | 10.34 | 36.81 | 59.76 | 22.66 | 11.76 | 43.81
FORT AUGUSTUS II | 132 | 47.63 | 18.07 | 9.62 | 35.17 | 54.75 | 21.05 | 9.52 | 39.29
FORT WILLIAM | 132 | 10.08 | 4.56 | 1.25 | 7.7 | 13.87 | 6.18 | 1.78 | 10.52
FORT WILLIAM | 33 | 41.66 | 16.1 | 7.08 | 29.84 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FOYERS | 275 | 44.73 | 17.93 | 7.84 | 33.2 | 30.49 | 12.72 | 3.87 | 21.86
FRASERBURGH | 132 | 11.89 | 5.44 | 0.38 | 8.08 | 12.11 | 5.46 | 0.67 | 8.39
FRASERBURGH | 33 | 23.91 | 9.43 | 1.94 | 15.28 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FYRISH | 275 | 32.97 | 13.15 | 5.39 | 23.98 | 28.92 | 11.67 | 5.08 | 21.59
FYRISH | 132 | 39.28 | 14.95 | 7.28 | 28.43 | 42.83 | 16.34 | 8.01 | 31.11
GILLS BAY | 132 | 26.76 | 10.45 | 3.71 | 18.48 | 27.27 | 10.92 | 3.57 | 19.01
GLEN KYLLACHY | 132 | 30.31 | 13.08 | 0.93 | 19.43 | 29.74 | 12.77 | 1.39 | 19.45
GLEN ULLINISH | 132 | 11.05 | 4.34 | 1.48 | 7.62 | 13.5 | 5.3 | 1.94 | 9.43
GLENDOE | 132 | 39.56 | 16.04 | 3.16 | 25.84 | 44.69 | 18.64 | 3.2 | 29.56
GLENFARCLAS | 132 | 7.8 | 3.68 | 0.28 | 5.49 | 7.84 | 3.56 | 0.46 | 5.49
GLENFARCLAS | 33 | 22.67 | 9.27 | 0.92 | 14.03 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
GLENMORISTON | 132 | 21.7 | 9.94 | 1.18 | 15.24 | 21.95 | 9.89 | 1.72 | 15.71
GLENSHERO | 132 | 63.55 | 24.19 | 11.28 | 45.49 | 76.28 | 29.26 | 12.27 | 53.65
GORDONBUSH | 275 | 25.02 | 9.97 | 4.1 | 18.2 | 22.88 | 9.22 | 3.85 | 16.89
GRIFFIN | 132 | 17.72 | 8.51 | 0.48 | 12.51 | 17.43 | 8.08 | 1.07 | 12.49
GRUDIE BRIDGE | 132 | 25.42 | 10.52 | 1.86 | 16.74 | 25.46 | 10.52 | 2.15 | 17.03
GRUDIE BRIDGE | 33 | 41.65 | 15.42 | 9.78 | 31.59 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
INVERARAY | 132 | 23.82 | 11.36 | 0.27 | 16.33 | 20.89 | 9.87 | 0.36 | 14.32
INVERARNAN | 132 | 49.89 | 20.62 | 5.41 | 34.58 | 52.37 | 21.6 | 5.39 | 35.94
INVERGARRY | 400 | 28.77 | 11.12 | 6.19 | 21.92 | 28.6 | 11.16 | 5.95 | 21.74
INVERGARRY | 132 | 23.53 | 8.99 | 4.2 | 16.91 | 26.07 | 10.16 | 3.53 | 17.9
INVERNESS | 132 | 51.34 | 21.68 | 4.35 | 35 | 55.88 | 23.45 | 4.95 | 38.11
INVERNESS | 33 | 56.03 | 21.9 | 8.02 | 38.99 | 3.25 | 2.25 | 0 | 3.18
KEITH | 275 | 63.11 | 25.05 | 12.6 | 48.03 | 64.27 | 25.8 | 11.77 | 48.26
KEITH | 132 | 35.74 | 14.03 | 6.87 | 26.72 | 44.79 | 18.17 | 7.96 | 33.66
KEITH I | 33 | 52.22 | 19.47 | 13.8 | 41.33 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
KEITH II | 33 | 41.82 | 15.63 | 8.66 | 30.76 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
KILLIN | 132 | 24.82 | 11.54 | 1.01 | 17.33 | 25.38 | 11.34 | 1.59 | 17.62
KILLIN | 33 | 35.09 | 13.69 | 4.28 | 23.64 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KILMORACK | 132 | 59.68 | 25.87 | 2.84 | 39.43 | 57.39 | 25.19 | 2.2 | 37.83
KINARDOCHY | 275 | 26.8 | 10.49 | 5.2 | 20.03 | 22.23 | 8.88 | 4.09 | 16.65
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.75 | 3.11 | 0.6 | 4.99 | 7.37 | 3.33 | 0.73 | 5.43
KINLOCHLEVEN | 33 | 16.18 | 6.41 | 2.2 | 11.27 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 400 | 49.13 | 19.22 | 10.63 | 37.81 | 45.75 | 18.13 | 9.14 | 34.78
KINTORE | 275 | 65.71 | 25.92 | 14.11 | 50.77 | 66.63 | 26.61 | 12.6 | 50.22
KINTORE | 132 | 47.68 | 18.92 | 8.34 | 35.09 | 56.1 | 22.4 | 8.7 | 40.37
KINTORE | 33 | 43.08 | 16.11 | 11.17 | 33.96 | 2.14 | 1.45 | 0 | 2.05
KNOCKNAGAEL | 275 | 62.75 | 24.95 | 11.52 | 46.8 | 58.39 | 23.49 | 10.33 | 43.56
KNOCKNAGAEL | 132 | 57.31 | 23.79 | 6.75 | 40.39 | 62.07 | 25.38 | 8.02 | 43.92
LAIRG | 132 | 27.51 | 11.29 | 3.06 | 19.02 | 25.6 | 10.64 | 2.56 | 17.6
LAIRG | 33 | 27.58 | 10.45 | 5.24 | 20.01 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
LIMEKILNS | 132 | 21.88 | 8.76 | 2.03 | 14.42 | 23.34 | 9.45 | 2.18 | 15.54
LOCH BUIDHE | 275 | 35.8 | 14.28 | 5.84 | 26.03 | 31.7 | 12.79 | 5.53 | 23.63
LOCH BUIDHE | 132 | 39.22 | 16.27 | 5.59 | 28.6 | 44.29 | 18.25 | 6.02 | 31.83
LOCHAY | 132 | 21.2 | 10.06 | 0.61 | 14.84 | 20.49 | 9.43 | 0.86 | 14.19
LUICHART | 132 | 33.33 | 13.45 | 3.32 | 22.34 | 31.85 | 12.92 | 3.11 | 21.38
LUNANHEAD | 132 | 17.54 | 7.55 | 1.03 | 11.71 | 16.35 | 6.94 | 1.6 | 11.42
LUNANHEAD | 33 | 31.03 | 11.97 | 5.35 | 22.28 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
LYNDHURST | 132 | 36.03 | 15.26 | 2.85 | 24.42 | 35.71 | 15.36 | 2.86 | 24.57
LYNDHURST | 33 | 32.16 | 12.12 | 6.56 | 23.7 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MACDUFF | 132 | 10.38 | 4.95 | 0.63 | 7.62 | 10.21 | 4.67 | 0.82 | 7.43
MACDUFF | 33 | 42.5 | 17.37 | 3.87 | 28.43 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
MELGARVE | 400 | 30.18 | 11.57 | 7.03 | 23.39 | 31.13 | 11.99 | 7.25 | 24.21
MELGARVE | 132 | 64.38 | 24.36 | 12.45 | 46.91 | 77.39 | 29.49 | 13.73 | 55.43
MILLENNIUM | 132 | 21.3 | 9.83 | 0.73 | 14.64 | 21.96 | 9.95 | 1.11 | 15.18
MILLENNIUM SOUTH | 132 | 32.93 | 12.8 | 4.29 | 22.38 | 32.13 | 12.78 | 3.53 | 21.6
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 41.3 | 17.32 | 4.55 | 29.05 | 43.79 | 18.86 | 4.02 | 30.68
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.56 | 13.56 | 6.71 | 25.89 | 3.3 | 2.29 | 0 | 3.24
MOSSFORD | 132 | 29.31 | 11.97 | 2.56 | 19.49 | 30.07 | 12.25 | 2.83 | 20.15
MOSSY HILL | 132 | 13.91 | 6.59 | 0.23 | 9.54 | 12.85 | 5.65 | 0.65 | 8.64
MUAITHEBHEAL | 132 | 19.28 | 7.14 | 5.07 | 15.17 | 23.44 | 8.66 | 6.38 | 18.63
MYBSTER I | 132 | 21.1 | 9.03 | 1.62 | 14.39 | 21.81 | 9.5 | 0.98 | 14.42
MYBSTER I | 33 | 55.02 | 21.04 | 9.96 | 39.71 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
MYBSTER II | 33 | 56.67 | 21.6 | 10.09 | 40.64 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
MYBSTER II | 132 | 22.49 | 8.5 | 4.85 | 16.88 | 24.92 | 9.43 | 5.44 | 18.77
MYBSTER III | 33 | 41.84 | 15.63 | 8.96 | 31.07 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
NAIRN | 132 | 15.88 | 7.04 | 0.45 | 10.41 | 14.24 | 6.18 | 0.71 | 9.46
NAIRN | 33 | 26.75 | 10.47 | 2.42 | 17.23 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
NANT | 132 | 17.66 | 8.45 | 0.16 | 12.11 | 15.61 | 7.27 | 0.29 | 10.57
NEW DEER | 400 | 44.2 | 17.36 | 9.18 | 33.74 | 35.7 | 14.44 | 5.5 | 25.92
ORRIN | 132 | 37.08 | 15.04 | 3.55 | 24.82 | 35.51 | 14.48 | 3.37 | 23.84
PENTLAND FIRTH (MEYGEN) | 132 | 26.65 | 10.42 | 3.57 | 18.31 | 27.17 | 10.9 | 3.51 | 18.92
PERSLEY | 275 | 36.83 | 14.83 | 5.85 | 26.81 | 32.66 | 13.27 | 5.32 | 24.09
PERSLEY | 132 | 42.99 | 17.71 | 4.88 | 29.92 | 52.57 | 21.73 | 5.65 | 36.38
PERSLEY | 33 | 33 | 12.34 | 8.33 | 25.78 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
PETERHEAD | 400 | 40.04 | 15.72 | 8.4 | 30.63 | 34.02 | 13.55 | 6.66 | 25.82
PETERHEAD | 275 | 45.76 | 18.03 | 9.81 | 35.32 | 45.51 | 18.15 | 8.61 | 34.28
PETERHEAD | 132 | 32.06 | 12.23 | 6.82 | 24.12 | 39.58 | 15.21 | 7.55 | 29.05
PETERHEAD GRANGE | 132 | 19.81 | 8.2 | 1.37 | 12.96 | 22.15 | 9.21 | 1.78 | 14.82
PETERHEAD GRANGE | 33 | 32.07 | 12.41 | 5.01 | 22.56 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
PORT ANN | 275 | 22.26 | 8.81 | 4.09 | 16.54 | 22.17 | 8.75 | 4.43 | 16.8
PORT ANN | 33 | 48.89 | 18.04 | 13.9 | 39.41 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
QUOICH | 132 | 16.22 | 6.56 | 1.2 | 10.48 | 14.05 | 5.81 | 1.02 | 9.23
RANNOCH | 132 | 12.24 | 5.92 | 0.73 | 9.1 | 11.64 | 5.38 | 1.08 | 8.69
RANNOCH | 33 | 39.62 | 15.49 | 4.42 | 26.33 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
REDMOSS | 132 | 36.88 | 15.87 | 1.96 | 24.41 | 41.23 | 18.35 | 1.96 | 27.91
REDMOSS | 33 | 45.6 | 17.77 | 7.92 | 33.05 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
ROTHIENORMAN | 400 | 50.17 | 19.58 | 11.29 | 38.98 | 45.43 | 18.06 | 8.71 | 34.24
ROTHIENORMAN | 132 | 16.4 | 6.07 | 4.61 | 13.19 | 20.46 | 7.61 | 5.35 | 16.11
ROTHIENORMAN | 33 | 43.74 | 16.52 | 12.68 | 36.04 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
SALLACHY | 132 | 9.51 | 4.46 | 0.59 | 6.89 | 10.13 | 4.55 | 0.84 | 7.27
SHEIRDRIM | 132 | 17.59 | 7.17 | 1.26 | 11.41 | 16.99 | 6.87 | 1.68 | 11.4
SHETLAND | 132 | 40.2 | 15.49 | 6.47 | 28.38 | 31.05 | 11.99 | 6.82 | 23.78
SHIN | 132 | 30.87 | 13.95 | 1.07 | 20.8 | 29.05 | 12.84 | 2.07 | 20.23
SHIN | 33 | 55.2 | 21.82 | 4.09 | 34.95 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
SLOY | 132 | 42.48 | 18.4 | 2.33 | 28.36 | 44.8 | 19.3 | 2.72 | 30.01
SPITTAL | 132 | 25.4 | 10.28 | 5.31 | 19.84 | 30.92 | 12.39 | 6.35 | 23.88
SPITTAL | 275 | 29 | 11.39 | 6.68 | 22.78 | 32.26 | 12.63 | 7.57 | 25.43
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 21 | 8.84 | 1.2 | 13.71 | 22.02 | 9.5 | 1.03 | 14.46
ST FERGUS MOBIL | 132 | 19.89 | 8.64 | 0.62 | 12.84 | 20.59 | 9.28 | 0.56 | 13.68
ST FILLANS | 132 | 10.2 | 5.07 | 0.26 | 7.43 | 9.08 | 4.36 | 0.31 | 6.48
ST FILLANS | 33 | 6.82 | 2.48 | 2.4 | 5.91 | 1.06 | 0.73 | 0 | 1.04
STORNOWAY | 132 | 19.28 | 7.14 | 5.07 | 15.18 | 23.44 | 8.66 | 6.39 | 18.64
STRATHBRORA | 275 | 27.06 | 10.79 | 4.41 | 19.67 | 24.59 | 9.91 | 4.2 | 18.21
STRATHY NORTH | 132 | 13.62 | 5.24 | 2.32 | 9.72 | 15.68 | 6.02 | 2.99 | 11.51
STRATHY SOUTH | 132 | 15.98 | 6.24 | 2.45 | 11.28 | 16.44 | 6.43 | 2.75 | 11.84
STRICHEN | 132 | 12.97 | 5.86 | 0.61 | 8.9 | 13.08 | 5.86 | 0.94 | 9.22
STRICHEN | 33 | 30.72 | 11.78 | 4.43 | 21.09 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
STRONELAIRG | 132 | 47.91 | 18.38 | 7.56 | 33.55 | 55.57 | 22.42 | 7.49 | 39.2
TARLAND | 132 | 8.7 | 4.29 | 0.09 | 6.16 | 8.23 | 3.85 | 0.2 | 5.64
TARLAND | 33 | 20.48 | 8.58 | 0.71 | 12.84 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
TAYNUILT | 132 | 15.72 | 7.58 | 0.72 | 11.44 | 14.72 | 6.85 | 1.07 | 10.76
TAYNUILT | 33 | 42.78 | 16.09 | 8.67 | 31.43 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
TEALING | 275 | 60.03 | 23.65 | 12.31 | 45.76 | 50.03 | 20.26 | 8.33 | 36.98
TEALING | 132 | 47.79 | 19.45 | 8.29 | 35.79 | 52.04 | 21.47 | 6.9 | 37.26
THURSO SOUTH | 275 | 28.1 | 11.02 | 6.28 | 21.86 | 29.78 | 11.72 | 6.38 | 22.96
THURSO SOUTH | 132 | 38.73 | 14.79 | 7.96 | 28.88 | 45.72 | 17.5 | 9.11 | 33.86
THURSO SOUTH | 33 | 56.71 | 21.35 | 15.09 | 45.29 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
TOMATIN | 275 | 40.54 | 16.23 | 6.49 | 29.45 | 34.48 | 13.96 | 6.01 | 25.74
TOMATIN | 132 | 42.05 | 16.12 | 7.37 | 30.16 | 46.46 | 17.91 | 7.69 | 33.02
TUMMEL | 275 | 27.05 | 10.59 | 5.26 | 20.24 | 22.93 | 9.14 | 4.42 | 17.35
TUMMEL | 132 | 32.42 | 12.75 | 5.63 | 23.66 | 32.43 | 13.37 | 4.47 | 23.37
TUMMEL BRIDGE | 132 | 40.18 | 17.12 | 3.64 | 27.85 | 38.71 | 16.79 | 2.72 | 26.47
TUMMEL BRIDGE | 33 | 12 | 4.33 | 5.26 | 11.38 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
WILLOWDALE | 132 | 41.94 | 17.42 | 3.91 | 28.55 | 50.33 | 21.18 | 4.09 | 34.04
WILLOWDALE | 33 | 33.22 | 12.72 | 5.06 | 23.05 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WOODHILL | 132 | 41.56 | 17.4 | 3.39 | 28 | 49.4 | 20.98 | 3.49 | 33.16
WOODHILL | 33 | 32.37 | 12.17 | 6.89 | 24.11 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.43

## D1.7
ETYS 20 Yr 10 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2029/30
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERARDER | 132 | 14.05 | 5.44 | 1.97 | 9.66 | 14.8 | 5.79 | 2.11 | 10.29
ABERDEEN BAY | 132 | 19.83 | 8.27 | 1.86 | 13.56 | 17.84 | 7.49 | 1.65 | 12.24 | Menu
ABERNETHY | 132 | 28.08 | 12.39 | 1.34 | 18.85 | 26.07 | 11.34 | 2.5 | 18.53
ABERNETHY | 33 | 38.57 | 14.62 | 7.58 | 28.26 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
A-CHRUACH | 275 | 23.9 | 9.45 | 4.37 | 17.73 | 30.28 | 10.94 | 6.57 | 22.04
AIGAS | 132 | 41.1 | 19.31 | 0.38 | 27.69 | 34.96 | 16.73 | 0.42 | 24.08
ALNESS | 132 | 38.38 | 14.91 | 5.18 | 26.26 | 41.57 | 16.36 | 4.97 | 28.12
ALNESS | 33 | 55.08 | 21.28 | 9.92 | 40.02 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
ALTNABREAC | 132 | 11.32 | 4.82 | 0.63 | 7.44 | 11.66 | 4.86 | 1.02 | 7.9
ALYTH | 400 | 45.55 | 17.8 | 9.34 | 34.51 | 36.39 | 14.55 | 6.92 | 27.5
ALYTH | 275 | 46.56 | 18.18 | 10.45 | 36.16 | 41.69 | 16.5 | 8.53 | 31.86
AN SUIDHE | 275 | 25.36 | 10.03 | 4.64 | 18.83 | 32.2 | 11.63 | 6.77 | 23.21
ARBROATH | 132 | 14.17 | 6.61 | 0.54 | 9.9 | 13.3 | 6 | 0.97 | 9.45
ARBROATH | 33 | 32.17 | 12.55 | 3.79 | 21.54 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
ARDKINGLAS | 132 | 23.8 | 11.4 | 0.22 | 16.34 | 20.78 | 9.71 | 0.57 | 14.3
ARDMORE | 132 | 9.03 | 3.67 | 0.96 | 6.15 | 10 | 4.04 | 1.17 | 6.88
ARDMORE | 33 | 25 | 9.56 | 4.72 | 18.23 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
ARNISH | 132 | 19.32 | 7.15 | 5.16 | 15.27 | 23.49 | 8.67 | 6.52 | 18.77
BEAULY | 400 | 40.33 | 15.49 | 9.38 | 31.29 | 36.38 | 14.14 | 8.31 | 28.3
BEAULY | 275 | 73.3 | 28.86 | 14.48 | 55.29 | 69.89 | 27.87 | 13 | 52.41
BEAULY | 132 | 79.72 | 32.22 | 12.59 | 58.16 | 85.37 | 34.49 | 12.54 | 61.31
BEAULY | 33 | 35.68 | 13.57 | 6.39 | 25.59 | 1.45 | 1.01 | 0 | 1.42
BEAW FIELD | 132 | 39.99 | 15.45 | 6.15 | 28.01 | 30.97 | 11.98 | 6.65 | 23.59
BEINN THARSUINN | 132 | 41.08 | 15.69 | 7.15 | 29.34 | 43.51 | 16.69 | 7.4 | 31
BEINNEUN | 132 | 19.51 | 9.18 | 0.84 | 13.83 | 20.22 | 9.21 | 1.41 | 14.43
BERRY BURN | 275 | 37.93 | 15.34 | 5.66 | 27.35 | 31.94 | 12.93 | 5.61 | 23.89
BERRY BURN | 33 | 41.39 | 15.44 | 7.87 | 29.71 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
BHLARAIDH | 132 | 20.25 | 9.32 | 1.1 | 14.28 | 20.57 | 9.36 | 1.71 | 14.95
BHLARAIDH EXTENSION | 132 | 41.14 | 16.31 | 4.24 | 27.31 | 26.2 | 10.99 | 3.88 | 19.43
BLACKHILLOCK | 400 | 55.93 | 21.46 | 14.64 | 44.99 | 47.87 | 18.66 | 11.46 | 37.84
BLACKHILLOCK | 275 | 74.52 | 29.25 | 16.64 | 58 | 73.26 | 29.05 | 15.18 | 56.26
BLACKHILLOCK | 132 | 68.04 | 25.81 | 13.96 | 50.46 | 74.26 | 28.48 | 13.44 | 53.72
BLARGHOUR | 132 | 20.68 | 9.25 | 0.49 | 13.58 | 19.07 | 8.25 | 1.07 | 12.74
BOAT OF GARTEN | 132 | 13.85 | 6.47 | 0.46 | 9.61 | 14.79 | 6.46 | 1.05 | 10.19
BOAT OF GARTEN | 33 | 33.51 | 13.43 | 2.2 | 21.19 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
BRACO WEST | 275 | 39.29 | 15.43 | 7.11 | 28.92 | 30.39 | 12.14 | 5.41 | 22.58
BRACO WEST | 33 | 59.71 | 22.84 | 10.97 | 43.27 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
BRECHIN | 132 | 13.67 | 6.75 | 0.3 | 9.84 | 13.47 | 6.3 | 0.4 | 9.31
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.33 | 5.7 | 0.22 | 8.28 | 11.69 | 5.52 | 0.44 | 8.24
BRIDGE OF DUN | 33 | 26.07 | 10.72 | 1.74 | 16.9 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
BROADFORD | 132 | 13.7 | 5.48 | 1.23 | 8.97 | 18.05 | 7.31 | 1.37 | 11.7
BROADFORD | 33 | 21.46 | 8.12 | 3.38 | 14.87 | 1.8 | 1.25 | 0 | 1.77
BRORA | 132 | 14.31 | 7.15 | 0.03 | 10.14 | 13.22 | 6.32 | 0.25 | 9.18
BRORA | 33 | 18.04 | 7.45 | 0.77 | 11.3 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 132 | 16.27 | 7.99 | 0.1 | 11.4 | 17.09 | 7.97 | 0.44 | 11.72
BURGHMUIR | 33 | 26.6 | 10.87 | 1.32 | 16.7 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
CAIRN DUHIE | 275 | 37.89 | 15.38 | 5.28 | 27.04 | 31.01 | 12.65 | 4.86 | 22.76
CAIRNFORD | 275 | 55.69 | 22.39 | 8.9 | 40.56 | 47.23 | 19.43 | 6.27 | 33.75
CAIRNFORD | 33 | 44.41 | 17.15 | 6.38 | 30.64 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CARRADALE | 132 | 16.23 | 6.39 | 1.94 | 10.97 | 17.98 | 7.04 | 2.63 | 12.59
CARRADALE I | 33 | 36.91 | 14.12 | 6.54 | 26.51 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CARRADALE II | 33 | 61.85 | 24.57 | 5.03 | 39.78 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
CASSLEY | 132 | 10.67 | 4.98 | 0.57 | 7.62 | 10.92 | 4.95 | 0.67 | 7.68
CASSLEY | 33 | 13.96 | 5.34 | 2.45 | 10 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 132 | 18.57 | 8.81 | 0.7 | 13.16 | 18.99 | 8.72 | 1.14 | 13.47
CEANNACROC | 33 | 3.47 | 1.36 | 0.36 | 2.29 | 3.36 | 1.33 | 0.26 | 2.14
CHARLESTON | 132 | 43.8 | 18.28 | 4.8 | 30.66 | 47.1 | 19.88 | 5.44 | 33.55
CHARLESTON | 33 | 31.92 | 11.91 | 7.9 | 24.74 | 1.57 | 1.09 | 0 | 1.54
CLACHAN | 132 | 23.14 | 11 | 0.47 | 16.02 | 20.17 | 9.4 | 0.82 | 14.12
CLACHAN | 33 | 7.63 | 2.85 | 1.76 | 5.78 | 6.39 | 2.41 | 1.05 | 4.46
CLASH GOUR | 132 | 36.17 | 13.63 | 7.5 | 26.77 | 39.05 | 14.82 | 7.56 | 28.51
CLASH GOUR I | 275 | 36.89 | 14.93 | 5.41 | 26.53 | 29.41 | 12 | 4.73 | 21.71
CLASH GOUR II | 275 | 37.93 | 15.33 | 5.74 | 27.42 | 31.95 | 12.93 | 5.65 | 23.93
CLASHINDARROCH EXTENSION | 132 | 18.91 | 8.02 | 1.49 | 12.83 | 20.68 | 8.54 | 2.11 | 14.18
CLAYHILLS | 132 | 41.82 | 17.52 | 3.37 | 28.15 | 48.25 | 20.79 | 3.09 | 32.49
CLAYHILLS | 33 | 33.36 | 12.72 | 5.32 | 23.3 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CLOICHE | 132 | 36.86 | 14.75 | 3.24 | 24.11 | 34.75 | 14.14 | 4 | 24
CLUNIE | 132 | 21.24 | 9.84 | 0.4 | 14.32 | 19.77 | 8.98 | 0.77 | 13.47
COIRE GLAS | 400 | 43.61 | 16.92 | 8.88 | 32.82 | 42.08 | 16.48 | 8.42 | 31.73
CONNAGILL | 132 | 18.19 | 6.82 | 4.14 | 13.79 | 21.79 | 8.22 | 4.55 | 16.18
CONNAGILL I | 275 | 31.61 | 12.37 | 6.81 | 24.3 | 29.35 | 11.7 | 5.33 | 21.88
CONNAGILL II | 275 | 32.87 | 12.83 | 7.29 | 25.44 | 31.21 | 12.38 | 6.03 | 23.54
CORRIEGARTH | 132 | 14.13 | 5.57 | 1.95 | 9.83 | 16.17 | 6.34 | 2.42 | 11.38
CORRIEMOILLIE | 132 | 33.78 | 13.52 | 3.93 | 23.05 | 34.92 | 13.93 | 4.29 | 23.99
COUPAR ANGUS | 132 | 23.39 | 10.2 | 1.18 | 15.61 | 21.82 | 9.27 | 1.88 | 15
COUPAR ANGUS | 33 | 46.65 | 17.71 | 10.37 | 35.41 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 46.33 | 19.03 | 4.57 | 31.48 | 54.45 | 22.72 | 4.34 | 36.48
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.83 | 10.87 | 2.69 | 18.06 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
CREAG DHUBH | 275 | 35.24 | 13.88 | 7.09 | 26.72 | 33.62 | 13.34 | 6.48 | 25.36
CREAG DHUBH | 132 | 40.57 | 15.43 | 7.85 | 29.67 | 44.87 | 17.26 | 7.52 | 31.92
CREAG RIABHACH | 132 | 11.84 | 5.57 | 0.45 | 8.34 | 11.72 | 5.3 | 0.86 | 8.35
CROSSAIG | 132 | 21.28 | 8.32 | 2.62 | 14.39 | 24.78 | 9.77 | 2.76 | 16.57
CULLIGRAN | 132 | 19.47 | 9.73 | 0.16 | 13.92 | 17.23 | 8.31 | 0.33 | 12.08
DALLAS | 275 | 36.87 | 14.89 | 5.42 | 26.47 | 29.14 | 11.92 | 4.34 | 21.2
DALLAS | 33 | 45.54 | 17.17 | 7.66 | 31.94 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
DEANIE | 132 | 13.2 | 6.72 | 0.08 | 9.59 | 12.07 | 5.83 | 0.2 | 8.45
DORENELL | 132 | 17.51 | 7.49 | 1.23 | 11.82 | 17.89 | 7.39 | 1.84 | 12.3
DOUNREAY | 400 | 2.48 | 0.89 | 1.07 | 2.33 | 3.39 | 1.23 | 1.37 | 3.1
DOUNREAY | 275 | 39.1 | 15.08 | 10.32 | 31.66 | 40.83 | 15.83 | 10.31 | 32.7
DOUNREAY | 132 | 27.76 | 10.38 | 6.74 | 21.42 | 34.59 | 13.01 | 7.79 | 26.19
DOUNREAY | 33 | 43.1 | 16.02 | 9.64 | 32.3 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
DOUNREAY (West of Orkney) | 275 | 3.74 | 1.34 | 1.62 | 3.52 | 5.17 | 1.87 | 2.08 | 4.72
DRUIM LETHANN | 132 | 19.25 | 7.14 | 5.01 | 15.11 | 23.4 | 8.65 | 6.3 | 18.53
DUDHOPE | 132 | 39.4 | 16.94 | 2.78 | 26.73 | 40.73 | 18.3 | 2.06 | 27.94
DUDHOPE | 33 | 34.46 | 13.21 | 5.64 | 24.32 | 2.89 | 2.01 | 0 | 2.84
DUNBEATH | 132 | 13.2 | 6.42 | 0.09 | 9.17 | 11.79 | 5.62 | 0.26 | 8.21
DUNBEATH | 33 | 12.61 | 4.91 | 1.11 | 8.05 | 0.39 | 0.27 | 0 | 0.39
DUNMAGLASS | 132 | 15.12 | 5.77 | 2.72 | 10.87 | 16.66 | 6.43 | 2.91 | 12.01
DUNOON | 132 | 9.86 | 4.95 | 0.29 | 7.29 | 9.47 | 4.46 | 0.56 | 6.87
DUNOON | 33 | 29.06 | 11.99 | 1.22 | 18.18 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
DUNVEGAN | 132 | 11.01 | 4.37 | 1.36 | 7.55 | 12.85 | 5.1 | 1.61 | 8.82
DUNVEGAN | 33 | 25.6 | 9.9 | 2.84 | 16.84 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
DYCE | 132 | 25.67 | 10.85 | 2.18 | 17.53 | 23.2 | 9.83 | 2.2 | 16.1
DYCE | 33 | 42.5 | 15.91 | 9.77 | 32.27 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
EDINBANE | 132 | 12 | 4.71 | 1.61 | 8.27 | 14.41 | 5.65 | 2.07 | 10.06
ELCHIES | 132 | 17.48 | 7.65 | 0.59 | 11.41 | 15.71 | 6.62 | 0.91 | 10.28
ELGIN | 132 | 17.68 | 7.66 | 0.79 | 11.63 | 16.12 | 6.91 | 1.12 | 10.88
ELGIN | 33 | 45.61 | 18.19 | 4.05 | 29.78 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.81
ENERGY ISLES | 132 | 16.17 | 6.79 | 1.33 | 10.92 | 20.43 | 8.4 | 2.06 | 13.94
ERROCHTY | 132 | 45.7 | 18.92 | 6.42 | 33.18 | 45.92 | 19.28 | 5.34 | 32.61
FARIGAIG I | 275 | 47.89 | 19.32 | 7.43 | 34.76 | 36.78 | 15.16 | 5.34 | 26.78
FARIGAIG I | 132 | 16.81 | 6.48 | 2.4 | 11.57 | 18.11 | 7.01 | 2.69 | 12.6
FARIGAIG II | 275 | 47.88 | 19.31 | 7.49 | 34.81 | 37.06 | 15.26 | 5.56 | 27.13
FARIGAIG II | 132 | 17.22 | 6.4 | 4.28 | 13.33 | 20.63 | 7.72 | 4.66 | 15.58
FARR | 132 | 23.41 | 10.36 | 0.56 | 15.21 | 21.86 | 9.71 | 0.89 | 14.63
FASNAKYLE | 275 | 40.89 | 15.92 | 8.33 | 30.84 | 34.89 | 13.82 | 6.49 | 26.03
FASNAKYLE | 33 | 55.97 | 20.63 | 13.34 | 42.51 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
FERNOCH | 132 | 19.08 | 9.1 | 0.73 | 13.59 | 19.94 | 9.1 | 1.13 | 13.99
FETTERESSO | 400 | 47.66 | 18.85 | 8.62 | 35.28 | 37.28 | 15.14 | 6.06 | 27.47
FETTERESSO | 132 | 26.93 | 10.04 | 6.58 | 20.78 | 33.61 | 12.61 | 7.49 | 25.32
FETTERESSO | 33 | 38.01 | 14.39 | 6.83 | 27.19 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
FIDDES | 132 | 15.62 | 7.57 | 1.09 | 11.8 | 15.76 | 7.17 | 1.54 | 11.68
FIDDES | 33 | 43.73 | 17.4 | 5.78 | 30.39 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FINLARIG | 132 | 21.83 | 10.32 | 0.69 | 15.28 | 21.37 | 9.77 | 0.98 | 14.79
FINSTOWN | 132 | 28.5 | 10.89 | 5.15 | 20.55 | 33.91 | 13.09 | 6.16 | 24.68
FINSTOWN | 33 | 60.97 | 22.97 | 9.7 | 42.18 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FORT AUGUSTUS | 400 | 47.9 | 18.45 | 10.57 | 36.67 | 48.58 | 18.87 | 10.63 | 37.31
FORT AUGUSTUS | 275 | 33.81 | 13.1 | 7.15 | 25.68 | 31.11 | 12.09 | 6.94 | 24.03
FORT AUGUSTUS | 33 | 21.35 | 7.99 | 3.95 | 15.26 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
FORT AUGUSTUS I | 132 | 52.65 | 19.84 | 11.08 | 39.14 | 62.97 | 23.86 | 12.43 | 46.17
FORT AUGUSTUS II | 132 | 53.12 | 20.09 | 11.1 | 39.5 | 60.17 | 23.1 | 10.5 | 43.17
FORT WILLIAM | 132 | 10.27 | 4.67 | 1.27 | 7.88 | 14.16 | 6.34 | 1.81 | 10.78
FORT WILLIAM | 33 | 42.93 | 16.59 | 7.39 | 30.85 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FOYERS | 275 | 47.18 | 18.97 | 7.88 | 34.72 | 31.35 | 13.12 | 3.81 | 22.37
FRASERBURGH | 132 | 12.16 | 5.58 | 0.4 | 8.28 | 12.25 | 5.53 | 0.69 | 8.51
FRASERBURGH | 33 | 24.41 | 9.62 | 2.06 | 15.67 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
FYRISH | 275 | 34.52 | 13.77 | 5.56 | 25.04 | 29.75 | 12.01 | 5.21 | 22.19
FYRISH | 132 | 41.79 | 15.91 | 7.67 | 30.17 | 45.42 | 17.33 | 8.35 | 32.87
GILLS BAY | 132 | 28.93 | 11.28 | 4.04 | 19.99 | 30.22 | 12.12 | 3.69 | 20.83
GLEN KYLLACHY | 132 | 30.77 | 13.33 | 0.88 | 19.73 | 30.01 | 12.92 | 1.37 | 19.64
GLEN ULLINISH | 132 | 11.99 | 4.7 | 1.61 | 8.27 | 14.42 | 5.65 | 2.09 | 10.08
GLENDOE | 132 | 41.29 | 16.8 | 3.1 | 26.86 | 46.24 | 19.37 | 3.12 | 30.52
GLENFARCLAS | 132 | 7.72 | 3.65 | 0.28 | 5.44 | 7.74 | 3.52 | 0.45 | 5.43
GLENFARCLAS | 33 | 22.57 | 9.23 | 0.92 | 13.97 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
GLENMORISTON | 132 | 22.4 | 10.37 | 1.14 | 15.81 | 22.42 | 10.18 | 1.69 | 16.09
GLENSHERO | 132 | 71.2 | 27.13 | 12.27 | 50.64 | 83.57 | 32.13 | 12.91 | 58.36
GORDONBUSH | 275 | 26.14 | 10.41 | 4.26 | 18.99 | 23.22 | 9.36 | 3.9 | 17.13
GRIFFIN | 132 | 17.82 | 8.57 | 0.48 | 12.6 | 17.48 | 8.1 | 1.08 | 12.54
GRUDIE BRIDGE | 132 | 25.53 | 10.57 | 1.86 | 16.81 | 25.51 | 10.55 | 2.15 | 17.06
GRUDIE BRIDGE | 33 | 42.02 | 15.55 | 9.93 | 31.93 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
INVERARAY | 132 | 23.95 | 11.43 | 0.27 | 16.44 | 20.91 | 9.87 | 0.37 | 14.33
INVERARNAN | 132 | 50.64 | 20.95 | 5.44 | 35.06 | 52.77 | 21.76 | 5.41 | 36.18
INVERGARRY | 400 | 43.41 | 16.82 | 8.96 | 32.74 | 42.16 | 16.55 | 8.04 | 31.44
INVERGARRY | 132 | 25.11 | 9.58 | 4.54 | 18.09 | 27.52 | 10.72 | 3.7 | 18.86
INVERNESS | 132 | 52.54 | 22.22 | 4.36 | 35.78 | 56.83 | 23.88 | 4.95 | 38.72
INVERNESS | 33 | 56.98 | 22.26 | 8.32 | 39.8 | 3.23 | 2.24 | 0 | 3.17
KEITH | 275 | 69.72 | 27.65 | 13.89 | 52.99 | 68.89 | 27.67 | 12.48 | 51.61
KEITH | 132 | 36.33 | 14.25 | 7.09 | 27.24 | 45.39 | 18.42 | 8.15 | 34.2
KEITH I | 33 | 54.2 | 20.18 | 14.67 | 43.2 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
KEITH II | 33 | 41.79 | 15.61 | 8.71 | 30.79 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILLIN | 132 | 25.06 | 11.65 | 1.06 | 17.53 | 25.52 | 11.39 | 1.65 | 17.75
KILLIN | 33 | 35.88 | 13.98 | 4.55 | 24.31 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KILMORACK | 132 | 60.96 | 26.5 | 2.8 | 40.28 | 58.14 | 25.59 | 2.16 | 38.35
KINARDOCHY | 275 | 27.84 | 10.9 | 5.35 | 20.77 | 22.72 | 9.09 | 4.15 | 17
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.82 | 3.15 | 0.6 | 5.06 | 7.43 | 3.36 | 0.73 | 5.49
KINLOCHLEVEN | 33 | 16.31 | 6.47 | 2.23 | 11.37 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 400 | 58.51 | 22.75 | 13.3 | 45.47 | 50.91 | 20.13 | 10.35 | 38.82
KINTORE | 275 | 75.96 | 29.77 | 17.24 | 59.35 | 73.43 | 29.24 | 14.18 | 55.54
KINTORE | 132 | 49.98 | 19.78 | 9.01 | 36.98 | 58.22 | 23.2 | 9.2 | 42.01
KINTORE | 33 | 44.39 | 16.59 | 11.8 | 35.26 | 2.14 | 1.45 | 0 | 2.05
KNOCKNAGAEL | 275 | 68.22 | 27.2 | 11.93 | 50.39 | 61.85 | 24.96 | 10.55 | 45.85
KNOCKNAGAEL | 132 | 58.85 | 24.46 | 6.83 | 41.42 | 63.28 | 25.9 | 8.1 | 44.73
LAIRG | 132 | 29.33 | 11.97 | 3.46 | 20.39 | 29.22 | 11.95 | 3.8 | 20.69
LAIRG | 33 | 27.92 | 10.55 | 5.51 | 20.44 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
LIMEKILNS | 132 | 22.29 | 8.91 | 2.09 | 14.69 | 23.46 | 9.49 | 2.21 | 15.64
LOCH BUIDHE | 275 | 37.89 | 15.11 | 6.14 | 27.5 | 32.52 | 13.13 | 5.66 | 24.23
LOCH BUIDHE | 132 | 40.9 | 16.93 | 5.94 | 29.89 | 45.82 | 18.84 | 6.27 | 32.92
LOCHAY | 132 | 21.37 | 10.14 | 0.64 | 14.97 | 20.58 | 9.46 | 0.88 | 14.26
LUICHART | 132 | 33.58 | 13.56 | 3.32 | 22.49 | 31.97 | 12.97 | 3.11 | 21.45
LUNANHEAD | 132 | 17.69 | 7.61 | 1.05 | 11.82 | 16.41 | 6.97 | 1.62 | 11.48
LUNANHEAD | 33 | 31.5 | 12.14 | 5.53 | 22.7 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
LYNDHURST | 132 | 36.74 | 15.55 | 2.93 | 24.92 | 36.21 | 15.57 | 2.93 | 24.94
LYNDHURST | 33 | 32.64 | 12.31 | 6.66 | 24.07 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
MACDUFF | 132 | 10.51 | 5 | 0.69 | 7.76 | 10.29 | 4.7 | 0.87 | 7.52
MACDUFF | 33 | 44.51 | 18.11 | 4.59 | 30.19 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
MELGARVE | 400 | 39.41 | 15.2 | 8.49 | 29.99 | 37.81 | 14.71 | 8.21 | 29.01
MELGARVE | 132 | 72.25 | 27.35 | 13.74 | 52.42 | 84.92 | 32.41 | 14.62 | 60.45
MILLENNIUM | 132 | 21.95 | 10.23 | 0.71 | 15.18 | 22.42 | 10.23 | 1.09 | 15.56
MILLENNIUM SOUTH | 132 | 34.13 | 13.27 | 4.37 | 23.13 | 32.95 | 13.12 | 3.58 | 22.13
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 42.25 | 17.71 | 4.71 | 29.76 | 44.49 | 19.16 | 4.1 | 31.2
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 36.39 | 13.87 | 7.02 | 26.63 | 3.29 | 2.28 | 0 | 3.23
MOSSFORD | 132 | 29.47 | 12.05 | 2.55 | 19.59 | 30.15 | 12.29 | 2.82 | 20.2
MOSSY HILL | 132 | 13.91 | 6.59 | 0.23 | 9.54 | 12.85 | 5.65 | 0.65 | 8.64
MUAITHEBHEAL | 132 | 19.28 | 7.14 | 5.07 | 15.17 | 23.44 | 8.66 | 6.38 | 18.63
MYBSTER I | 132 | 21.48 | 9.19 | 1.65 | 14.65 | 21.94 | 9.56 | 0.98 | 14.5
MYBSTER I | 33 | 55.76 | 21.28 | 10.49 | 40.59 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
MYBSTER II | 33 | 56.34 | 21.45 | 10.25 | 40.59 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
MYBSTER II | 132 | 22.74 | 8.57 | 5.08 | 17.21 | 24.97 | 9.43 | 5.59 | 18.92
MYBSTER III | 33 | 41.5 | 15.49 | 9.11 | 31.01 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
NAIRN | 132 | 15.99 | 7.09 | 0.46 | 10.49 | 14.35 | 6.23 | 0.73 | 9.54
NAIRN | 33 | 27.37 | 10.72 | 2.51 | 17.67 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
NANT | 132 | 18.2 | 8.77 | 0.15 | 12.55 | 15.94 | 7.46 | 0.28 | 10.83
NEW DEER | 400 | 59.06 | 22.83 | 14.71 | 47 | 41.38 | 16.68 | 6.67 | 30.26
OFFSHORE PROJECT H | 275 | 37.2 | 14.36 | 9.72 | 30.04 | 38.46 | 14.93 | 9.51 | 30.63
ORRIN | 132 | 37.42 | 15.19 | 3.55 | 25.03 | 35.68 | 14.55 | 3.36 | 23.94
PENTLAND FIRTH (MEYGEN) | 132 | 28.79 | 11.25 | 3.87 | 19.78 | 30.09 | 12.09 | 3.61 | 20.71
PERSLEY | 275 | 40.55 | 16.26 | 6.67 | 29.66 | 34.54 | 14.01 | 5.74 | 25.55
PERSLEY | 132 | 44.95 | 18.48 | 5.27 | 31.41 | 54.49 | 22.49 | 6 | 37.81
PERSLEY | 33 | 33.34 | 12.46 | 8.58 | 26.2 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
PETERHEAD | 400 | 58.52 | 22.41 | 16.52 | 48.22 | 41.52 | 16.39 | 9.25 | 32.43
PETERHEAD | 275 | 55.76 | 21.6 | 14.69 | 45.25 | 51.72 | 20.44 | 11.01 | 39.92
PETERHEAD | 132 | 34.43 | 13.05 | 7.97 | 26.43 | 42.06 | 16.08 | 8.56 | 31.31
PETERHEAD GRANGE | 132 | 20.56 | 8.51 | 1.39 | 13.42 | 22.64 | 9.43 | 1.78 | 15.12
PETERHEAD GRANGE | 33 | 32.26 | 12.44 | 5.28 | 22.88 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
PORT ANN | 275 | 22.87 | 9.05 | 4.19 | 16.98 | 22.63 | 8.93 | 4.51 | 17.15
PORT ANN | 33 | 50.7 | 18.68 | 14.63 | 41.05 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
QUOICH | 132 | 16.48 | 6.67 | 1.19 | 10.62 | 14.15 | 5.85 | 1.01 | 9.29
RANNOCH | 132 | 12.27 | 5.94 | 0.74 | 9.13 | 11.65 | 5.39 | 1.09 | 8.7
RANNOCH | 33 | 39.9 | 15.6 | 4.51 | 26.57 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
REDMOSS | 132 | 38.29 | 16.48 | 2.05 | 25.35 | 42.37 | 18.88 | 2.01 | 28.71
REDMOSS | 33 | 46.42 | 18.06 | 8.33 | 33.87 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
ROTHIENORMAN | 400 | 62.57 | 24.19 | 15.33 | 49.54 | 51.76 | 20.52 | 10.16 | 39.17
ROTHIENORMAN | 132 | 16.75 | 6.19 | 4.81 | 13.56 | 20.83 | 7.73 | 5.54 | 16.47
ROTHIENORMAN | 33 | 45.36 | 17.09 | 13.49 | 37.66 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
SALLACHY | 132 | 9.53 | 4.49 | 0.58 | 6.92 | 10.14 | 4.56 | 0.83 | 7.29
SHEIRDRIM | 132 | 17.75 | 7.24 | 1.27 | 11.51 | 17.11 | 6.92 | 1.69 | 11.47
SHETLAND | 132 | 40.2 | 15.49 | 6.47 | 28.38 | 31.05 | 11.99 | 6.82 | 23.78
SHIN | 132 | 31.3 | 14.21 | 1.01 | 21.1 | 29.12 | 12.91 | 2.01 | 20.27
SHIN | 33 | 55.07 | 21.76 | 4.11 | 34.88 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
SLOY | 132 | 42.94 | 18.63 | 2.33 | 28.67 | 44.9 | 19.34 | 2.73 | 30.09
SPITTAL | 400 | 2.45 | 0.88 | 1.05 | 2.29 | 3.3 | 1.2 | 1.29 | 2.98
SPITTAL | 132 | 26.1 | 10.53 | 5.73 | 20.63 | 31.5 | 12.59 | 6.73 | 24.54
SPITTAL | 275 | 32.64 | 12.74 | 8 | 26.01 | 34.93 | 13.62 | 8.58 | 27.84
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 21.9 | 9.24 | 1.22 | 14.29 | 22.61 | 9.77 | 1.03 | 14.85
ST FERGUS MOBIL | 132 | 20.69 | 9.01 | 0.61 | 13.36 | 21.08 | 9.53 | 0.55 | 14.03
ST FILLANS | 132 | 10.24 | 5.09 | 0.26 | 7.46 | 9.09 | 4.37 | 0.31 | 6.49
ST FILLANS | 33 | 6.94 | 2.52 | 2.45 | 6.02 | 1.05 | 0.73 | 0 | 1.03
STORNOWAY | 132 | 19.28 | 7.14 | 5.07 | 15.18 | 23.44 | 8.66 | 6.39 | 18.64
STRATHBRORA | 275 | 28.23 | 11.25 | 4.57 | 20.48 | 24.94 | 10.05 | 4.24 | 18.46
STRATHY NORTH | 132 | 14.74 | 5.74 | 2.23 | 10.34 | 16.61 | 6.44 | 2.92 | 12.03
STRATHY SOUTH | 132 | 15.95 | 6.23 | 2.43 | 11.24 | 16.28 | 6.37 | 2.72 | 11.72
STRICHEN | 132 | 13.29 | 6.02 | 0.64 | 9.14 | 13.25 | 5.94 | 0.97 | 9.37
STRICHEN | 33 | 31.62 | 12.1 | 4.76 | 21.87 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
STRONELAIRG | 132 | 51.73 | 19.88 | 7.88 | 35.99 | 59.01 | 23.92 | 7.73 | 41.56
TARLAND | 132 | 8.8 | 4.34 | 0.11 | 6.25 | 8.28 | 3.87 | 0.22 | 5.69
TARLAND | 33 | 21.66 | 9 | 0.98 | 13.71 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.48
TAYNUILT | 132 | 16.15 | 7.84 | 0.73 | 11.82 | 14.99 | 7 | 1.08 | 10.99
TAYNUILT | 33 | 44.23 | 16.63 | 9.1 | 32.62 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
TEALING | 275 | 63.26 | 24.93 | 12.85 | 48.1 | 51.48 | 20.86 | 8.46 | 37.97
TEALING | 132 | 48.99 | 19.91 | 8.62 | 36.78 | 52.96 | 21.84 | 7.05 | 37.94
THURSO SOUTH | 275 | 32.02 | 12.46 | 7.78 | 25.39 | 32.35 | 12.68 | 7.29 | 25.22
THURSO SOUTH | 132 | 42.06 | 15.98 | 9.27 | 31.87 | 48.64 | 18.58 | 10.17 | 36.44
THURSO SOUTH | 33 | 58.85 | 22.09 | 16.44 | 47.68 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
TOMATIN | 275 | 42.45 | 17.04 | 6.52 | 30.62 | 35.33 | 14.33 | 6.02 | 26.28
TOMATIN | 132 | 43.3 | 16.59 | 7.55 | 31.02 | 47.58 | 18.34 | 7.83 | 33.77
TUMMEL | 275 | 28.06 | 11 | 5.41 | 20.96 | 23.42 | 9.34 | 4.49 | 17.7
TUMMEL | 132 | 32.75 | 12.88 | 5.69 | 23.91 | 32.64 | 13.46 | 4.49 | 23.52
TUMMEL BRIDGE | 132 | 40.62 | 17.33 | 3.66 | 28.16 | 38.97 | 16.91 | 2.72 | 26.64
TUMMEL BRIDGE | 33 | 12.46 | 4.5 | 5.46 | 11.82 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
WILLOWDALE | 132 | 43.8 | 18.17 | 4.19 | 29.88 | 52.08 | 21.91 | 4.29 | 35.28
WILLOWDALE | 33 | 33.64 | 12.87 | 5.24 | 23.45 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WOODHILL | 132 | 43.38 | 18.15 | 3.61 | 29.27 | 51.08 | 21.69 | 3.65 | 34.31
WOODHILL | 33 | 32.72 | 12.3 | 7.1 | 24.49 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.42

## D2.1
ETYS 20 Yr 1 - SPT Fault Levels
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AREC1- | 132 | 13.84 | 4.57 | 1.65 | 8.12 | 16.76 | 6.04 | 2.36 | 10.9
AUCH2- | 275 | 15.21 | 5.6 | 1.99 | 9.91 | 15.15 | 6.01 | 1.83 | 10.33 | Menu
AYR-3- | 33 | 41.05 | 14.28 | 10.8 | 30.99 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
BAGA0J | 25 | 16.4 | 6 | 3.66 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.39 | 6 | 3.65 | 12.14 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 43.24 | 14.71 | 3.63 | 24.43 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
BAIN3- | 33 | 31.93 | 11.35 | 6.26 | 22.31 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
BERW3- | 33 | 41.39 | 14.8 | 1.53 | 22.45 | 4.67 | 3.21 | 0 | 4.54
BLAH1- | 132 | 33.47 | 11.07 | 5.7 | 21.36 | 34.34 | 12.53 | 5.97 | 23.7
BLAH3A | 33 | 48.15 | 14.18 | 9.6 | 29.65 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
BLAH3B | 33 | 48.14 | 14.06 | 9.86 | 29.75 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
BLCW1- | 132 | 8.73 | 3.14 | 0.96 | 5.4 | 8.49 | 3.27 | 0.99 | 5.61
BLCW3- | 33 | 26.29 | 7.88 | 2.96 | 14.11 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
BONN0J | 25 | 18.21 | 6.55 | 5.39 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.21 | 6.55 | 5.39 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.21 | 6.55 | 5.39 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 50.78 | 18.62 | 8.67 | 35 | 60.68 | 23.42 | 9.81 | 42.92
BONN3- | 33 | 41.39 | 12.99 | 8.24 | 26.6 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
BPGR3- | 33 | 95.77 | 29.13 | 21.24 | 62.44 | 6.07 | 4.2 | 0 | 5.94
BRAP1- | 132 | 29.58 | 11.38 | 3.25 | 19.35 | 33.37 | 13.54 | 3.47 | 22.61
BRAP3- | 33 | 29.21 | 10.46 | 4.94 | 19.72 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
BROX3- | 33 | 28.73 | 10.2 | 3.79 | 18.21 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
BUSB2- | 275 | 54.84 | 20.52 | 10.17 | 39.2 | 50.4 | 20.02 | 7.56 | 35.88
CAFA5- | 11 | 30.23 | 10.92 | 5.32 | 20.76 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
CATY0J | 25 | 10.03 | 3.71 | 1.71 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.04 | 3.71 | 1.74 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 30.35 | 10.6 | 4.75 | 19.75 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CHAP1- | 132 | 31.13 | 12.41 | 1.34 | 18.89 | 31.61 | 13.3 | 1.72 | 20.53
CHAP3- | 33 | 48.99 | 17.86 | 4.61 | 29.87 | 4.55 | 3.16 | 0 | 4.46
CHAS3A | 33 | 45.67 | 15.69 | 9.81 | 32 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
CHAS3B | 33 | 45.67 | 15.69 | 9.81 | 32 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
CLYM2- | 275 | 85.16 | 30.99 | 17.66 | 61.49 | 79.13 | 30.75 | 15.04 | 58.52
CLYM3A | 33 | 50.38 | 17.66 | 11.39 | 36.37 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
CLYM3B | 33 | 50.38 | 17.66 | 11.39 | 36.37 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
CLYN2Q | 275 | 18.88 | 7.66 | 5.98 | 16.81 | 18.78 | 7.2 | 6.13 | 16.31
CLYN3A | 33 | 42.54 | 18.44 | 8.17 | 34.24 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3B | 33 | 42.64 | 18.48 | 8.18 | 34.32 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3C | 33 | 42.52 | 18.43 | 8.19 | 34.26 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3D | 33 | 42.55 | 18.45 | 8.11 | 34.2 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYS2R | 275 | 16.4 | 6.33 | 5.23 | 14.18 | 16.35 | 6.17 | 5.15 | 13.87
CLYS3A | 33 | 37.89 | 15.83 | 8.05 | 30.44 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3B | 33 | 37.83 | 15.81 | 7.96 | 30.32 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
COAL1- | 132 | 19.75 | 6.54 | 5.54 | 14.79 | 24.73 | 8.78 | 6.34 | 18.76
COAL1A | 132 | 33.21 | 11.52 | 9.21 | 25.5 | 40.91 | 14.43 | 11.27 | 31.68
COAL4- | 400 | 55.3 | 20.77 | 10.07 | 39.44 | 47.47 | 18.84 | 8.13 | 34.77
COAT3- | 33 | 39.97 | 13.7 | 11.93 | 31.31 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
COCK2- | 275 | 59.31 | 21.73 | 12.83 | 43.57 | 57.5 | 22.29 | 11.39 | 42.91
COCK3- | 33 | 42.33 | 14.85 | 11.22 | 32.21 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
COYL1- | 132 | 32.63 | 11.87 | 5.96 | 22.75 | 38.47 | 14.89 | 6.66 | 27.71
COYL2- | 275 | 54.16 | 19.18 | 11.86 | 38.99 | 53.19 | 20.44 | 10.02 | 38.93
COYL3- | 33 | 43.65 | 15.45 | 4.86 | 26.71 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
CROO3J | 33 | 34.78 | 12.77 | 3.66 | 21.72 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CROO3K | 33 | 31.91 | 11.63 | 3.85 | 20.3 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CRYR1- | 132 | 15.98 | 6.5 | 4.46 | 13.65 | 16.89 | 6.4 | 5.15 | 14.2
CRYR1A | 132 | 15.59 | 6.24 | 4.81 | 13.63 | 17.22 | 6.51 | 5.47 | 14.67
CRYR4- | 400 | 58.2 | 21.22 | 13.33 | 43.35 | 54.14 | 20.83 | 11.26 | 40.71
CUMB3- | 33 | 35.64 | 12.62 | 4.63 | 22.48 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
CUPA3- | 33 | 28.55 | 10.55 | 1.3 | 16.22 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
CURR1A | 132 | 36.45 | 12.72 | 9.37 | 27.37 | 45.21 | 16.54 | 11.24 | 34.63
CURR1B | 132 | 36.45 | 12.72 | 9.37 | 27.37 | 45.21 | 16.54 | 11.24 | 34.63
CURR2- | 275 | 57.27 | 21.01 | 10.84 | 40.56 | 55.32 | 21.55 | 10.32 | 40.8
CURR5- | 11 | 34.33 | 12.38 | 5.69 | 23.21 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.36
DALL2- | 275 | 35.03 | 12.56 | 7.34 | 25.11 | 30.95 | 11.99 | 5.92 | 22.87
DALM1- | 132 | 26.37 | 9.28 | 7.26 | 20.38 | 31.91 | 11.68 | 8.88 | 25.39
DALM3- | 33 | 32.93 | 11.56 | 7.9 | 24.24 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.38
DENN2- | 275 | 65.76 | 24.21 | 12.98 | 47.23 | 58.94 | 22.93 | 11.78 | 44.21
DENN4- | 400 | 21.86 | 7.99 | 6.22 | 17.52 | 20.18 | 7.62 | 5.44 | 16.21
DESA3- | 33 | 37.52 | 11.31 | 5.38 | 21.37 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
DEVM0J | 25 | 8.35 | 3.02 | 2.58 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.35 | 3.02 | 2.58 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 31.38 | 11.86 | 7.39 | 24.16 | 38.05 | 14.81 | 8.52 | 29.46
DEVM3- | 33 | 35.54 | 13.03 | 4.58 | 23.01 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
DEVM4- | 400 | 33.86 | 12.59 | 7.13 | 24.94 | 29.32 | 11.5 | 5.67 | 21.93
DEVO1- | 132 | 27.52 | 11.39 | 1.17 | 17.28 | 27.8 | 11.99 | 1.91 | 18.87
DEVO3- | 33 | 41.35 | 15.16 | 3.76 | 25.2 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DEWP3- | 33 | 46.68 | 15.73 | 12.64 | 34.88 | 7.77 | 5.38 | 0 | 7.61
DRCR3- | 33 | 28.26 | 10.37 | 3.08 | 17.75 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DRUM3- | 33 | 40.23 | 13.79 | 11.34 | 30.85 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
DUMF1- | 132 | 20.23 | 8.19 | 0.51 | 12.1 | 23.33 | 9.77 | 0.82 | 14.64
DUMF3A | 33 | 38.93 | 14.05 | 2.08 | 21.95 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.36
DUMF3B | 33 | 36.13 | 13.44 | 2.17 | 21.18 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DUMF3I | 33 | 19.7 | 7 | 1.84 | 11.74 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.48
DUNB3A | 33 | 43.02 | 12.68 | 3.55 | 21.48 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
DUNB3B | 33 | 44.11 | 13.45 | 5.42 | 24.45 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
DUNE1- | 132 | 18 | 7.46 | 0.96 | 11.5 | 19.21 | 8.09 | 1.44 | 12.87
DUNE3- | 33 | 42.49 | 15.43 | 3.21 | 25.04 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.44
DUNF3- | 33 | 31.85 | 11.56 | 3.86 | 20.21 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DUNH3- | 33 | 44.18 | 13.18 | 9.59 | 28.23 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.39
EAST5- | 11 | 24.08 | 9.18 | 2.45 | 15.42 | 1.16 | 0.8 | 0 | 1.14
ECCF0J | 25 | 15.87 | 6.1 | 1.37 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.58 | 7.34 | 2.81 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 31.72 | 11.72 | 8.7 | 25.27 | 39.54 | 15.07 | 10.29 | 31.6
ECCL3- | 33 | 36.23 | 13.88 | 5.53 | 25.16 | 5.24 | 3.6 | 0 | 5.09
ECCL4A | 400 | 47.69 | 17.51 | 10.94 | 35.7 | 38.77 | 15.01 | 7.71 | 28.94
ECCL4B | 400 | 47.74 | 17.53 | 10.94 | 35.73 | 38.91 | 15.07 | 7.75 | 29.06
EERH2- | 275 | 73.58 | 26.98 | 14.81 | 52.96 | 64.55 | 25.28 | 11.29 | 47.03
EERH3- | 33 | 46.57 | 15.9 | 13.9 | 36.39 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.82
EKIL3- | 33 | 53.49 | 18.66 | 14.91 | 41.29 | 6.04 | 4.19 | 0 | 5.93
EKIS2- | 275 | 68.5 | 25.63 | 13.56 | 49.8 | 66.56 | 26.47 | 11.02 | 48.45
EKIS3A | 33 | 33.92 | 11.46 | 7.21 | 23.41 | 5.45 | 3.76 | 0 | 5.32
EKIS3B | 33 | 38.04 | 13.27 | 7.66 | 26.43 | 5.38 | 3.72 | 0 | 5.26
ELDE3- | 33 | 38.52 | 13.87 | 5.04 | 24.67 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
ELVA0J | 25 | 19.19 | 6.8 | 8.12 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.19 | 6.8 | 8.12 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 19.58 | 7.84 | 6.91 | 17.99 | 18.77 | 7.33 | 5.64 | 16.01
ELVA2R | 275 | 17.1 | 6.5 | 6.35 | 15.55 | 16.91 | 6.31 | 5.83 | 14.75
ELVA4- | 400 | 61.2 | 23.18 | 10.48 | 43.27 | 47.5 | 19.08 | 7.37 | 34.35
ERSK3- | 33 | 28.16 | 10.22 | 4.5 | 18.95 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
EWEH3- | 33 | 33.63 | 11.28 | 2.19 | 18.14 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
FALL4- | 400 | 50.85 | 18.58 | 11.19 | 37.47 | 44.95 | 17.43 | 8.75 | 33.4
FINN3- | 33 | 31.63 | 11.24 | 6.33 | 22.23 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
GALA1- | 132 | 20.22 | 8.55 | 0.35 | 12.44 | 20.72 | 9.04 | 0.87 | 13.66
GALA3- | 33 | 38.4 | 13.95 | 2.27 | 22 | 4.92 | 3.4 | 0 | 4.81
GAWH1Q | 132 | 26.36 | 9.5 | 4.3 | 17.73 | 31.25 | 11.98 | 3.91 | 20.85
GAWH3- | 33 | 34.76 | 10.69 | 6.98 | 22.09 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
GIFF3A | 33 | 36.71 | 12.84 | 7.88 | 26.04 | 5.41 | 3.74 | 0 | 5.29
GIFF3B | 33 | 36.84 | 12.89 | 7.94 | 26.16 | 5.42 | 3.74 | 0 | 5.3
GLGL3- | 33 | 37.68 | 11.7 | 6.67 | 23.21 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
GLLE1- | 132 | 15.56 | 6.33 | 0.83 | 9.78 | 16.12 | 6.92 | 0.76 | 10.55
GLLE5- | 11 | 33.08 | 12.14 | 6.98 | 24.14 | 2.31 | 1.6 | 0 | 2.27
GLLU3- | 33 | 38.24 | 14.21 | 0.54 | 20.64 | 4.14 | 2.86 | 0 | 4.05
GLNI1- | 132 | 46.15 | 17.77 | 5.88 | 31.01 | 53.54 | 21.56 | 6.35 | 36.83
GLNI3- | 33 | 36.93 | 13.49 | 6.22 | 25.29 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
GLRO2- | 275 | 42.15 | 16.37 | 5.97 | 29.11 | 35.02 | 14.13 | 5.28 | 25.27
GLRO3A | 33 | 34.41 | 12.12 | 8.25 | 25.38 | 5.39 | 3.73 | 0 | 5.27
GLRO3B | 33 | 32.68 | 11.47 | 8.06 | 24.28 | 5.42 | 3.75 | 0 | 5.3
GORG3- | 33 | 28.96 | 10.25 | 5.18 | 19.68 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
GOVA3- | 33 | 31.2 | 11 | 5.81 | 21.37 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.35
GRMO2- | 275 | 46.89 | 17.55 | 8.77 | 33.6 | 40.24 | 15.87 | 7.61 | 30.05
GRMO3A | 33 | 43.51 | 14.39 | 9.36 | 29.71 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
GRMO3C | 33 | 43.61 | 14.41 | 9.51 | 29.88 | 5.87 | 4.06 | 0 | 5.75
GRNA1- | 132 | 38.63 | 14.45 | 7.61 | 28.05 | 46.91 | 18.1 | 8.89 | 34.49
GRNA4- | 400 | 49.97 | 19.04 | 8.46 | 35.39 | 42.55 | 16.77 | 7.72 | 31.44
HAGR3- | 33 | 30.53 | 10.86 | 4.83 | 20.19 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HAWI1- | 132 | 10.3 | 4.88 | 0.03 | 6.94 | 11.08 | 5.07 | 0.16 | 7.34
HAWI3- | 33 | 22.74 | 9.32 | 0.27 | 13.45 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
HELE1- | 132 | 18.24 | 8.71 | 0.04 | 12.36 | 18.9 | 8.89 | 0.24 | 12.81
HELE3- | 33 | 26.62 | 10.53 | 0.78 | 15.68 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
HUCS4- | 400 | 62.08 | 22.01 | 15.78 | 46.91 | 74.86 | 27.81 | 19.37 | 58.7
HUER1- | 132 | 37.5 | 13.79 | 9.06 | 28.56 | 44.07 | 16.83 | 10.96 | 34.76
HUER4- | 400 | 62.55 | 22.17 | 15.89 | 47.24 | 75.29 | 27.98 | 19.43 | 59
HUNE4- | 400 | 62.52 | 22.16 | 15.87 | 47.21 | 75.3 | 27.98 | 19.43 | 59
HUNF3- | 33 | 43.26 | 16.66 | 6.41 | 29.98 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.98
INKE3- | 33 | 30.27 | 11.09 | 2.4 | 18.08 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
INVR2- | 275 | 35.07 | 13.1 | 6.13 | 24.66 | 31.19 | 12.37 | 5.14 | 22.63
INWI0J | 25 | 11.04 | 3.95 | 3.37 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.04 | 3.95 | 3.37 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 29.6 | 10.4 | 5.7 | 20.4 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KAIM2- | 275 | 59.78 | 21.81 | 12.08 | 42.93 | 60.28 | 23.36 | 10.83 | 43.88
KAIM3- | 33 | 36.59 | 11.1 | 8.48 | 24.17 | 5.71 | 3.94 | 0 | 5.57
KEOO1- | 132 | 15.71 | 6.3 | 1.48 | 10.4 | 16.53 | 6.89 | 1.53 | 11.27
KEOO5- | 11 | 32.51 | 11.92 | 5.35 | 22.2 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
KIER3- | 33 | 34.63 | 12.08 | 5.77 | 22.85 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
KILB3- | 33 | 34.03 | 12.42 | 5.36 | 22.92 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
KILB5- | 11 | 28.79 | 10.51 | 4.12 | 18.98 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
KILG2- | 275 | 19.05 | 6.79 | 2.88 | 12.49 | 21.5 | 8.22 | 3.81 | 15.43
KILS1- | 132 | 31.8 | 12.45 | 4.45 | 22.06 | 31.28 | 12.76 | 5.67 | 23.71
KILS2- | 275 | 63.79 | 22.41 | 16.41 | 48.11 | 67.42 | 25.31 | 16.25 | 52.05
KILS3- | 33 | 42.02 | 14.63 | 10.53 | 31.23 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
KILS4- | 400 | 52.57 | 19.18 | 11.16 | 38.29 | 47.91 | 18.55 | 10.06 | 36.3
KILS4T | 400 | 49.37 | 18.18 | 10.74 | 36.45 | 44.37 | 17.24 | 9.33 | 33.71
KILT3- | 33 | 52.58 | 18.18 | 10.94 | 36.65 | 5.95 | 4.13 | 0 | 5.83
KILW1Q | 132 | 25.69 | 10.13 | 2.16 | 16.48 | 24.95 | 10.33 | 1.97 | 16.58
KILW1R | 132 | 25.33 | 10.05 | 1.96 | 16.17 | 24.35 | 10.13 | 1.81 | 16.14
KILW3- | 33 | 31.67 | 11.33 | 5.19 | 21.21 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
KINC2- | 275 | 61.68 | 22.76 | 14.09 | 46.29 | 49.57 | 19.57 | 8.62 | 36.3
LAMB2- | 275 | 62.86 | 23.2 | 11.48 | 44.29 | 52.71 | 20.93 | 8.61 | 38.2
LEVE3- | 33 | 40.46 | 15.38 | 1.5 | 23.26 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
LING3- | 33 | 48.35 | 15.42 | 4.27 | 26.08 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
LINM3- | 33 | 56.09 | 18.45 | 6.63 | 32.72 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49
LOAN2- | 275 | 86.36 | 31.55 | 17.46 | 62.08 | 67.31 | 26.73 | 9.98 | 47.79
MAHI1- | 132 | 15.08 | 4.98 | 2.89 | 9.94 | 17.48 | 6.28 | 3.62 | 12.5
MAHI2- | 275 | 20.48 | 7.25 | 3.17 | 13.42 | 22.73 | 8.64 | 3.9 | 16.13
MAHI3- | 33 | 48.15 | 14.92 | 6.15 | 27.25 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
MARG1- | 132 | 8.92 | 3.2 | 1.03 | 5.56 | 8.62 | 3.32 | 0.95 | 5.64
MARM0J | 25 | 9.98 | 3.69 | 1.92 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.98 | 3.69 | 1.93 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYB1- | 132 | 20.35 | 7.83 | 0.49 | 11.56 | 19.91 | 8.4 | 0.72 | 12.6
MAYB3- | 33 | 28.95 | 10.25 | 1.26 | 15.75 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
MEAD1- | 132 | 29.79 | 11.66 | 2.23 | 18.72 | 28.14 | 11.66 | 2.07 | 18.55
MOFF1- | 132 | 26.26 | 9.06 | 6.74 | 19.56 | 32.88 | 11.92 | 8.61 | 25.47
MOFF4- | 400 | 45.65 | 17.45 | 7.46 | 32.13 | 37.3 | 14.92 | 6.12 | 27.22
MOSM1A | 132 | 43.34 | 16.81 | 5.38 | 29.15 | 51.19 | 20.59 | 6.55 | 35.67
MOSM1B | 132 | 43.23 | 16.77 | 5.32 | 29.04 | 51.2 | 20.6 | 6.48 | 35.61
MOSM2- | 275 | 50.78 | 19.46 | 7.51 | 35.04 | 42.53 | 17.01 | 7.01 | 31.07
NEAR2Q | 275 | 54.83 | 20.52 | 9.56 | 38.58 | 49.33 | 19.52 | 8.03 | 35.63
NEAR3- | 33 | 53.58 | 18.58 | 10.58 | 36.85 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
NECU1- | 132 | 40.57 | 13.44 | 9.55 | 28.56 | 45.2 | 16.24 | 9.93 | 32.9
NECU2- | 275 | 44.89 | 16.11 | 9.21 | 32 | 41.56 | 16.09 | 8.11 | 30.87
NEIL1- | 132 | 43.66 | 15.63 | 10.68 | 32.78 | 54.24 | 20.36 | 13.29 | 42.08
NEIL2- | 275 | 67.61 | 24.73 | 14.7 | 49.67 | 66.38 | 25.56 | 14.5 | 50.66
NETS1- | 132 | 11.8 | 4.93 | 0.27 | 7.24 | 12.24 | 5.3 | 0.48 | 7.97
NETS3- | 33 | 19.31 | 7.23 | 1.14 | 11.36 | 3.15 | 2.16 | 0 | 3.06
PAIS3- | 33 | 33.77 | 12.07 | 6.19 | 23.25 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
PART3- | 33 | 36.25 | 13.2 | 4.52 | 23.18 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
POOB0J | 25 | 18.93 | 6.83 | 5.72 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.93 | 6.83 | 5.72 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 55.2 | 19.19 | 12.55 | 39.69 | 6.04 | 4.19 | 0 | 5.92
PORD3- | 33 | 50.37 | 17.58 | 12.31 | 37.17 | 6.02 | 4.17 | 0 | 5.9
RAVE3A | 33 | 21.32 | 8.05 | 1.79 | 13.17 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
RAVE3B | 33 | 22.12 | 8.37 | 1.61 | 13.44 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
REDH1- | 132 | 32.11 | 13.52 | 1.02 | 20.14 | 33.39 | 14.43 | 1.44 | 21.84
REDH3- | 33 | 37.67 | 13.98 | 3.13 | 22.9 | 3.78 | 2.62 | 0 | 3.7
SACO0J | 25 | 10.66 | 3.86 | 2.93 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.63 | 3.85 | 2.87 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 41.93 | 14.6 | 4.11 | 24.75 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SACO3K | 33 | 43.31 | 15.38 | 3.93 | 25.67 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SANX0J | 25 | 16.95 | 6.08 | 4.68 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.93 | 6.07 | 4.63 | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 32.4 | 11.49 | 5.05 | 21.3 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
SHRU3- | 33 | 43.71 | 15.02 | 10.89 | 32.13 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
SIGH3A | 33 | 43.56 | 15.03 | 10.91 | 32.17 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
SIGH3B | 33 | 43.44 | 15 | 10.76 | 31.97 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
SMEA1- | 132 | 19.32 | 7.54 | 4.93 | 15.59 | 20.52 | 8.04 | 5.75 | 17.12
SMEA2- | 275 | 60.82 | 22.16 | 13.61 | 44.95 | 64.01 | 24.53 | 13.42 | 48.11
SPAV3- | 33 | 27.64 | 9.98 | 3.75 | 17.86 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
STHA2A | 275 | 70.87 | 26.03 | 15.45 | 52.26 | 72.2 | 27.75 | 15.58 | 54.83
STHA2B | 275 | 76.35 | 28.16 | 16.68 | 56.5 | 76.91 | 29.79 | 16.46 | 58.58
STHA3- | 33 | 53.44 | 19.08 | 11.79 | 38.77 | 6.07 | 4.21 | 0 | 5.95
STHA4A | 400 | 63.71 | 23.45 | 12.46 | 45.63 | 58.99 | 22.88 | 11.51 | 43.86
STHA4B | 400 | 58.94 | 21.84 | 12.24 | 43.13 | 54.21 | 21.06 | 10.98 | 40.76
STIR3- | 33 | 42.57 | 14.75 | 6.54 | 27.4 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.38
STLE0J | 25 | 10.52 | 3.84 | 2.31 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.52 | 3.84 | 2.31 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1- | 132 | 23.02 | 10.44 | 0.16 | 14.93 | 22.7 | 10.41 | 0.59 | 15.31
STLE3S | 33 | 33.28 | 12.46 | 2.24 | 19.86 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
TELR3- | 33 | 28.26 | 10.09 | 3.8 | 18.06 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
TONG1- | 132 | 11.48 | 5.14 | 0.26 | 7.52 | 16.1 | 7.33 | 0.36 | 10.72
TONG3- | 33 | 21.57 | 8.33 | 1.17 | 12.94 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
TONG5- | 11 | 72.06 | 28.19 | 4.92 | 44.78 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49
TORN1- | 132 | 31.77 | 10.83 | 8.35 | 23.67 | 38.1 | 13.7 | 10.56 | 29.94
TORN4- | 400 | 68.89 | 24.77 | 16.95 | 51.98 | 69.23 | 25.89 | 18.78 | 55.4
WESE1- | 132 | 15.22 | 6.14 | 4.24 | 12.93 | 16.68 | 6.35 | 4.69 | 13.68
WFIE1A | 132 | 31.55 | 12.96 | 4.36 | 22.69 | 33.08 | 13.77 | 5.26 | 24.74
WFIE1B | 132 | 42.37 | 16.76 | 4.66 | 28.36 | 45.55 | 18.86 | 5.45 | 32.12
WFIE2- | 275 | 56.23 | 21.48 | 8.47 | 38.85 | 47.86 | 19.1 | 7.97 | 34.98
WFIE3- | 33 | 49.21 | 18.23 | 5.01 | 30.8 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WGEO3- | 33 | 50.16 | 17.59 | 10.21 | 35.08 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
WHHO3- | 33 | 42.67 | 14.91 | 9.99 | 31.08 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
WHTL3- | 33 | 26.62 | 10.6 | 0.83 | 15.83 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
WISH0J | 25 | 21.19 | 7.62 | 6.5 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.19 | 7.62 | 6.5 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 15.74 | 4.71 | 4.42 | 11.09 | 19.16 | 6.46 | 5.48 | 14.62
WISH2- | 275 | 56.22 | 20.49 | 12.69 | 41.68 | 59.81 | 22.75 | 13.92 | 46.09
WISH3- | 33 | 43.15 | 14.85 | 10.3 | 31.31 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
WISH4- | 400 | 56.87 | 21.08 | 10.38 | 40.19 | 52.7 | 20.51 | 10.26 | 39.27
WIYH1- | 132 | 47.88 | 18.1 | 10.41 | 36.01 | 59.24 | 23.36 | 12.93 | 45.97
WIYH2- | 275 | 65.89 | 23.95 | 13.53 | 47.4 | 64.04 | 24.72 | 13.46 | 48.43
WLEE2- | 275 | 59.41 | 23.18 | 7.85 | 40.63 | 50.22 | 22.58 | 9.87 | 41.81
WLEE3A | 33 | 50.27 | 21.02 | 10.58 | 40.3 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3B | 33 | 50.47 | 21.09 | 10.57 | 40.4 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3C | 33 | 49.88 | 20.82 | 10.51 | 39.95 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX2- | 275 | 47.22 | 18.84 | 5.27 | 31.91 | 38.38 | 17.16 | 8.7 | 32.97
WLEX3A | 33 | 57.88 | 20.26 | 9.45 | 38.11 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3B | 33 | 58.13 | 20.35 | 9.45 | 38.24 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 55.62 | 19.47 | 9.44 | 36.96 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01

## D2.2
ETYS 20 Yr 2 - SPT Fault Levels (kA)
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AREC1- | 132 | 13.84 | 4.57 | 1.65 | 8.11 | 16.76 | 6.04 | 2.34 | 10.89
AUCH2- | 275 | 15.21 | 5.61 | 1.99 | 9.92 | 15.11 | 6 | 1.82 | 10.31 | Menu
AYR-3- | 33 | 41.09 | 14.3 | 10.81 | 31.03 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
BAGA0J | 25 | 16.36 | 5.99 | 3.65 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.35 | 5.99 | 3.64 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 43.23 | 14.73 | 3.63 | 24.46 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.38
BAIN3- | 33 | 31.83 | 11.34 | 6.25 | 22.28 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
BERW3- | 33 | 41.47 | 14.83 | 1.52 | 22.5 | 4.66 | 3.2 | 0 | 4.53
BLAH1- | 132 | 33.31 | 11.03 | 5.62 | 21.22 | 34.18 | 12.49 | 5.88 | 23.55
BLAH3A | 33 | 47.23 | 13.82 | 9.55 | 29.09 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.43
BLAH3B | 33 | 48.06 | 14.03 | 9.83 | 29.68 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
BLCW1- | 132 | 8.77 | 3.15 | 0.96 | 5.42 | 8.55 | 3.29 | 1 | 5.65
BLCW3- | 33 | 26.43 | 7.91 | 2.98 | 14.16 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
BONN0J | 25 | 18.17 | 6.54 | 5.38 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.17 | 6.54 | 5.38 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.17 | 6.54 | 5.38 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 50.81 | 18.79 | 8.7 | 35.28 | 60.65 | 23.49 | 9.83 | 43.05
BONN3- | 33 | 41.6 | 13.07 | 8.23 | 26.71 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
BPGR3- | 33 | 95.69 | 29.11 | 21.32 | 62.49 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
BRAP1- | 132 | 29.58 | 11.41 | 3.24 | 19.38 | 33.33 | 13.53 | 3.46 | 22.6
BRAP3- | 33 | 29.19 | 10.45 | 4.92 | 19.7 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
BROX3- | 33 | 28.47 | 10.11 | 3.81 | 18.11 | 4.37 | 3.02 | 0 | 4.28
BUSB2- | 275 | 54.87 | 20.66 | 10.16 | 39.38 | 50.29 | 20.02 | 7.53 | 35.84
CAFA5- | 11 | 30.09 | 10.87 | 5.26 | 20.63 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
CATY0J | 25 | 10.05 | 3.71 | 1.71 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.05 | 3.71 | 1.75 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 30.13 | 10.54 | 4.73 | 19.64 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CHAP1- | 132 | 31.13 | 12.38 | 1.37 | 18.87 | 31.77 | 13.35 | 1.76 | 20.64
CHAP3- | 33 | 49.59 | 18.1 | 4.51 | 30.11 | 4.63 | 3.21 | 0 | 4.53
CHAS3A | 33 | 45.64 | 15.69 | 9.81 | 32 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
CHAS3B | 33 | 45.64 | 15.69 | 9.81 | 32 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
CLYM2- | 275 | 85.44 | 31.44 | 17.77 | 62.23 | 79.12 | 30.86 | 15.05 | 58.69
CLYM3A | 33 | 39.72 | 15.15 | 7.1 | 28.52 | 5.32 | 3.68 | 0 | 5.21
CLYM3B | 33 | 39.85 | 15.19 | 6.96 | 28.44 | 5.32 | 3.68 | 0 | 5.21
CLYN2Q | 275 | 18.87 | 7.65 | 5.98 | 16.81 | 18.77 | 7.19 | 6.13 | 16.3
CLYN3A | 33 | 42.52 | 18.43 | 8.17 | 34.23 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3B | 33 | 42.62 | 18.47 | 8.18 | 34.3 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3C | 33 | 42.49 | 18.42 | 8.19 | 34.24 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3D | 33 | 42.52 | 18.44 | 8.11 | 34.18 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYS2R | 275 | 16.38 | 6.32 | 5.23 | 14.18 | 16.34 | 6.16 | 5.14 | 13.86
CLYS3A | 33 | 37.86 | 15.82 | 8.05 | 30.42 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3B | 33 | 37.8 | 15.8 | 7.96 | 30.3 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
COAL1- | 132 | 23.9 | 7.65 | 6.29 | 17.1 | 29.92 | 10.51 | 7.15 | 22.02
COAL1A | 132 | 33.44 | 11.59 | 9.37 | 25.76 | 41.25 | 14.51 | 11.44 | 31.97
COAL4- | 400 | 55.71 | 20.95 | 10.23 | 39.86 | 47.76 | 18.96 | 8.22 | 35.03
COAT3- | 33 | 39.34 | 13.47 | 11.85 | 30.9 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
COCK2- | 275 | 59.12 | 21.81 | 12.75 | 43.59 | 57.4 | 22.31 | 11.32 | 42.87
COCK3- | 33 | 42.15 | 14.8 | 11.17 | 32.09 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.87
COYL1- | 132 | 32.62 | 11.87 | 5.96 | 22.75 | 38.44 | 14.88 | 6.65 | 27.7
COYL2- | 275 | 54.09 | 19.2 | 11.83 | 38.98 | 53.2 | 20.46 | 10.02 | 38.96
COYL3- | 33 | 43.6 | 15.44 | 4.85 | 26.68 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CROO3J | 33 | 34.67 | 12.73 | 3.66 | 21.67 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CROO3K | 33 | 31.68 | 11.55 | 3.86 | 20.19 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CRYR1- | 132 | 15.93 | 6.49 | 4.44 | 13.61 | 16.73 | 6.34 | 5.11 | 14.08
CRYR1A | 132 | 15.58 | 6.19 | 4.84 | 13.6 | 17.54 | 6.61 | 5.62 | 14.97
CRYR4- | 400 | 58.08 | 21.23 | 13.28 | 43.3 | 54.14 | 20.86 | 11.22 | 40.71
CUMB3- | 33 | 35.74 | 12.61 | 4.63 | 22.47 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
CUPA3- | 33 | 28.47 | 10.53 | 1.34 | 16.24 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
CURR1A | 132 | 36.24 | 12.7 | 9.36 | 27.31 | 45.01 | 16.48 | 11.23 | 34.53
CURR1B | 132 | 36.24 | 12.7 | 9.36 | 27.31 | 45.01 | 16.48 | 11.23 | 34.53
CURR2- | 275 | 57.16 | 21.2 | 10.79 | 40.77 | 55.16 | 21.57 | 10.27 | 40.77
CURR5- | 11 | 34.33 | 12.39 | 5.7 | 23.21 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DALL2- | 275 | 35.17 | 12.64 | 7.35 | 25.23 | 31.04 | 12.03 | 5.93 | 22.94
DALM1- | 132 | 26.42 | 9.31 | 7.27 | 20.44 | 31.91 | 11.68 | 8.9 | 25.41
DALM3- | 33 | 33.34 | 11.71 | 7.9 | 24.46 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DENN2- | 275 | 66.34 | 24.88 | 13.12 | 48.3 | 59.17 | 23.15 | 11.84 | 44.58
DENN4- | 400 | 22.06 | 8.12 | 6.26 | 17.74 | 20.29 | 7.68 | 5.44 | 16.31
DESA3- | 33 | 37.12 | 11.14 | 5.41 | 21.16 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
DEVM0J | 25 | 8.44 | 3.03 | 2.59 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.44 | 3.03 | 2.59 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 31.43 | 11.89 | 7.42 | 24.23 | 38.12 | 14.83 | 8.56 | 29.54
DEVM3- | 33 | 35.62 | 13.06 | 4.59 | 23.06 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
DEVM4- | 400 | 33.91 | 12.66 | 7.15 | 25.05 | 29.35 | 11.52 | 5.68 | 21.97
DEVO1- | 132 | 27.43 | 11.44 | 1.16 | 17.34 | 27.58 | 11.94 | 1.88 | 18.76
DEVO3- | 33 | 40.97 | 15.03 | 3.81 | 25.07 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DEWP3- | 33 | 46.45 | 15.67 | 12.58 | 34.75 | 7.75 | 5.36 | 0 | 7.59
DRCR3- | 33 | 28.17 | 10.36 | 3.07 | 17.72 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DRUM3- | 33 | 39.42 | 13.51 | 11.22 | 30.33 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
DUMF1- | 132 | 20.18 | 8.16 | 0.52 | 12.05 | 23.25 | 9.72 | 0.83 | 14.58
DUMF3A | 33 | 38.95 | 14.04 | 2.1 | 21.96 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.37
DUMF3B | 33 | 36.1 | 13.41 | 2.22 | 21.18 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DUMF3I | 33 | 19.74 | 7.01 | 1.85 | 11.77 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
DUNB3A | 33 | 43.03 | 12.68 | 3.56 | 21.49 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
DUNB3B | 33 | 44.22 | 13.5 | 5.43 | 24.51 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
DUNE1- | 132 | 17.99 | 7.46 | 0.95 | 11.5 | 19.19 | 8.08 | 1.43 | 12.86
DUNE3- | 33 | 42.48 | 15.43 | 3.21 | 25.02 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.45
DUNF3- | 33 | 31.7 | 11.53 | 3.88 | 20.19 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DUNH3- | 33 | 43.74 | 12.99 | 9.56 | 27.93 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
EAST5- | 11 | 23.76 | 9.06 | 2.42 | 15.23 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.12
ECCF0J | 25 | 16.02 | 6.13 | 1.37 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.75 | 7.36 | 2.83 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 31.65 | 11.7 | 8.67 | 25.21 | 39.49 | 15.05 | 10.27 | 31.56
ECCL3- | 33 | 36.19 | 13.87 | 5.51 | 25.12 | 5.24 | 3.6 | 0 | 5.09
ECCL4A | 400 | 47.47 | 17.47 | 10.85 | 35.55 | 39.84 | 15.46 | 7.8 | 29.66
ECCL4B | 400 | 47.52 | 17.49 | 10.85 | 35.58 | 39.98 | 15.51 | 7.85 | 29.78
EERH2- | 275 | 73.8 | 27.35 | 14.9 | 53.59 | 64.59 | 25.38 | 11.31 | 47.2
EERH3- | 33 | 46.54 | 15.9 | 13.92 | 36.41 | 5.95 | 4.13 | 0 | 5.84
EKIL3- | 33 | 52.17 | 18.21 | 14.67 | 40.42 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
EKIS2- | 275 | 68.65 | 25.84 | 13.58 | 50.13 | 66.5 | 26.49 | 11.01 | 48.47
EKIS3A | 33 | 33.88 | 11.45 | 7.21 | 23.4 | 5.45 | 3.76 | 0 | 5.32
EKIS3B | 33 | 38 | 13.26 | 7.66 | 26.41 | 5.38 | 3.72 | 0 | 5.26
ELDE3- | 33 | 38.84 | 14 | 5.04 | 24.84 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
ELVA0J | 25 | 19.24 | 6.79 | 8.13 | 17.73 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.24 | 6.79 | 8.13 | 17.73 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 19.57 | 7.83 | 6.91 | 17.99 | 18.76 | 7.32 | 5.64 | 16
ELVA2R | 275 | 17.09 | 6.5 | 6.35 | 15.55 | 16.89 | 6.3 | 5.83 | 14.74
ELVA4- | 400 | 61.32 | 23.28 | 10.54 | 43.46 | 47.58 | 19.12 | 7.39 | 34.43
ERSK3- | 33 | 28.25 | 10.26 | 4.49 | 19 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
EWEH3- | 33 | 33.75 | 11.32 | 2.19 | 18.2 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
FALL4- | 400 | 50.8 | 18.61 | 11.16 | 37.48 | 44.97 | 17.46 | 8.73 | 33.43
FINN3- | 33 | 31.39 | 11.16 | 6.29 | 22.08 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.36
GALA1- | 132 | 20.19 | 8.54 | 0.35 | 12.42 | 20.69 | 9.03 | 0.87 | 13.64
GALA3- | 33 | 38.39 | 13.95 | 2.26 | 21.99 | 4.92 | 3.4 | 0 | 4.81
GAWH1Q | 132 | 26.53 | 9.55 | 4.34 | 17.85 | 31.49 | 12.04 | 3.97 | 21
GAWH3- | 33 | 34.93 | 10.73 | 7.03 | 22.2 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.26
GIFF3A | 33 | 36.05 | 12.64 | 7.79 | 25.67 | 5.33 | 3.69 | 0 | 5.21
GIFF3B | 33 | 36.17 | 12.69 | 7.84 | 25.78 | 5.33 | 3.69 | 0 | 5.21
GLGL3- | 33 | 37.63 | 11.67 | 6.65 | 23.15 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
GLLE1- | 132 | 15.51 | 6.33 | 0.81 | 9.75 | 16 | 6.88 | 0.74 | 10.48
GLLE5- | 11 | 32.72 | 12.02 | 6.91 | 23.91 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
GLLU3- | 33 | 38.07 | 14.15 | 0.52 | 20.54 | 4.13 | 2.86 | 0 | 4.04
GLNI1- | 132 | 47.13 | 18.38 | 6.21 | 32.21 | 54.22 | 21.92 | 6.57 | 37.57
GLNI3- | 33 | 39.81 | 14.62 | 6.64 | 27.31 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
GLRO2- | 275 | 43.67 | 17.82 | 6.43 | 31.64 | 35.59 | 14.56 | 5.48 | 26.07
GLRO3A | 33 | 34.38 | 12.15 | 8.3 | 25.48 | 5.39 | 3.73 | 0 | 5.27
GLRO3B | 33 | 32.48 | 11.43 | 8.08 | 24.25 | 5.39 | 3.72 | 0 | 5.27
GORG3- | 33 | 28.92 | 10.25 | 5.18 | 19.68 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
GOVA3- | 33 | 30.96 | 10.88 | 5.83 | 21.22 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.31
GRMO2- | 275 | 47.07 | 17.92 | 8.81 | 34.16 | 40.24 | 15.94 | 7.64 | 30.19
GRMO3A | 33 | 43.75 | 14.51 | 9.4 | 29.92 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
GRMO3C | 33 | 43.85 | 14.53 | 9.55 | 30.1 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
GRNA1- | 132 | 38.45 | 14.37 | 7.53 | 27.86 | 46.39 | 17.93 | 8.77 | 34.13
GRNA4- | 400 | 49.84 | 19.01 | 8.44 | 35.32 | 40.99 | 16.18 | 7.84 | 30.72
HAGR3- | 33 | 30.15 | 10.72 | 4.83 | 19.99 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
HAWI1- | 132 | 10.32 | 4.89 | 0.03 | 6.95 | 11.11 | 5.09 | 0.17 | 7.36
HAWI3- | 33 | 22.81 | 9.34 | 0.27 | 13.48 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
HELE1- | 132 | 18.17 | 8.7 | 0.04 | 12.34 | 18.71 | 8.81 | 0.24 | 12.7
HELE3- | 33 | 26.23 | 10.36 | 0.81 | 15.47 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
HUCS4- | 400 | 62.42 | 22.21 | 15.88 | 47.3 | 75.33 | 28.02 | 19.52 | 59.15
HUER1- | 132 | 37.52 | 13.81 | 9.08 | 28.61 | 44.09 | 16.84 | 10.98 | 34.8
HUER4- | 400 | 62.89 | 22.37 | 16 | 47.63 | 75.77 | 28.19 | 19.59 | 59.46
HUNE4- | 400 | 62.87 | 22.36 | 15.98 | 47.61 | 75.78 | 28.19 | 19.59 | 59.46
HUNF3- | 33 | 43.2 | 16.64 | 6.41 | 29.95 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
INKE3- | 33 | 30.06 | 11.04 | 2.4 | 18.02 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
INVR2- | 275 | 35.21 | 13.18 | 6.14 | 24.78 | 31.18 | 12.38 | 5.13 | 22.63
INWI0J | 25 | 11.07 | 3.95 | 3.37 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.07 | 3.95 | 3.37 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 29.16 | 10.24 | 5.66 | 20.14 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
KAIM2- | 275 | 59.64 | 21.96 | 12.02 | 43.07 | 60.1 | 23.37 | 10.77 | 43.82
KAIM3- | 33 | 36.45 | 11.06 | 8.45 | 24.09 | 5.74 | 3.95 | 0 | 5.59
KEOO1- | 132 | 15.64 | 6.29 | 1.46 | 10.35 | 16.43 | 6.85 | 1.51 | 11.2
KEOO5- | 11 | 32.36 | 11.87 | 5.31 | 22.09 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.21
KIER3- | 33 | 33.93 | 11.83 | 5.73 | 22.46 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
KILB3- | 33 | 33.83 | 12.33 | 5.32 | 22.76 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
KILB5- | 11 | 28.53 | 10.42 | 4.08 | 18.82 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KILG2- | 275 | 19.07 | 6.8 | 2.89 | 12.51 | 21.48 | 8.21 | 3.81 | 15.42
KILS1- | 132 | 31.87 | 12.51 | 4.4 | 22.08 | 31.09 | 12.7 | 5.56 | 23.52
KILS2- | 275 | 63.82 | 22.48 | 16.45 | 48.23 | 67.53 | 25.38 | 16.3 | 52.19
KILS3- | 33 | 42.06 | 14.65 | 10.54 | 31.26 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
KILS4- | 400 | 52.68 | 19.29 | 11.19 | 38.47 | 48.03 | 18.62 | 10.08 | 36.42
KILS4T | 400 | 49.53 | 18.29 | 10.78 | 36.65 | 44.49 | 17.3 | 9.36 | 33.83
KILT3- | 33 | 52.59 | 18.19 | 10.95 | 36.68 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
KILW1Q | 132 | 25.67 | 10.13 | 2.16 | 16.49 | 24.91 | 10.31 | 1.97 | 16.55
KILW1R | 132 | 25.31 | 10.05 | 1.96 | 16.17 | 24.31 | 10.12 | 1.81 | 16.12
KILW3- | 33 | 31.51 | 11.29 | 5.17 | 21.13 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
KINC2- | 275 | 62.47 | 23.71 | 14.39 | 47.92 | 49.59 | 19.73 | 8.65 | 36.56
LAMB2- | 275 | 63.09 | 23.56 | 11.49 | 44.81 | 52.78 | 21.03 | 8.61 | 38.35
LEVE3- | 33 | 40.24 | 15.31 | 1.57 | 23.21 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
LING3- | 33 | 48.31 | 15.39 | 4.32 | 26.08 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
LINM3- | 33 | 56.8 | 18.66 | 6.97 | 33.36 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.5
LOAN2- | 275 | 87.58 | 33.05 | 17.9 | 64.64 | 67.08 | 26.89 | 9.98 | 48.01
MAHI1- | 132 | 15.03 | 4.97 | 2.84 | 9.87 | 17.34 | 6.24 | 3.53 | 12.36
MAHI2- | 275 | 20.52 | 7.27 | 3.18 | 13.46 | 22.71 | 8.64 | 3.9 | 16.12
MAHI3- | 33 | 47.96 | 14.88 | 6.14 | 27.18 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
MARG1- | 132 | 8.97 | 3.22 | 1.03 | 5.58 | 8.68 | 3.34 | 0.95 | 5.68
MARM0J | 25 | 9.98 | 3.69 | 1.92 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.98 | 3.69 | 1.93 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYB1- | 132 | 20.32 | 7.82 | 0.49 | 11.55 | 19.88 | 8.38 | 0.72 | 12.58
MAYB3- | 33 | 28.89 | 10.23 | 1.26 | 15.73 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
MEAD1- | 132 | 29.79 | 11.68 | 2.23 | 18.74 | 28.08 | 11.63 | 2.07 | 18.52
MIDM1- | 132 | 20.39 | 6.87 | 2.45 | 12.17 | 24.31 | 9.33 | 3.06 | 16.25
MOFF1- | 132 | 26.26 | 9.06 | 6.72 | 19.54 | 32.83 | 11.91 | 8.58 | 25.42
MOFF4- | 400 | 45.61 | 17.46 | 7.46 | 32.15 | 37.11 | 14.84 | 6.13 | 27.12
MOSM1A | 132 | 44.16 | 17.34 | 5.63 | 30.16 | 51.81 | 20.92 | 6.79 | 36.38
MOSM1B | 132 | 44.04 | 17.3 | 5.56 | 30.03 | 51.82 | 20.94 | 6.71 | 36.31
MOSM2- | 275 | 52.06 | 20.74 | 7.92 | 37.25 | 43 | 17.39 | 7.21 | 31.79
NEAR2Q | 275 | 54.87 | 20.67 | 9.56 | 38.8 | 49.26 | 19.54 | 7.99 | 35.62
NEAR3- | 33 | 53.01 | 18.4 | 10.5 | 36.52 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
NECU1- | 132 | 40.65 | 13.47 | 9.65 | 28.71 | 45.74 | 16.42 | 10.17 | 33.39
NECU2- | 275 | 44.76 | 16.1 | 9.15 | 31.92 | 41.49 | 16.07 | 8.09 | 30.83
NEIL1- | 132 | 43.62 | 15.68 | 10.45 | 32.62 | 53.76 | 20.25 | 12.86 | 41.5
NEIL2- | 275 | 67.85 | 24.98 | 14.74 | 50.06 | 66.53 | 25.67 | 14.54 | 50.85
NETS1- | 132 | 11.76 | 4.92 | 0.26 | 7.22 | 12.16 | 5.27 | 0.47 | 7.92
NETS3- | 33 | 19.18 | 7.17 | 1.14 | 11.28 | 3.12 | 2.14 | 0 | 3.03
PAIS3- | 33 | 33.91 | 12.12 | 6.17 | 23.32 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
PART3- | 33 | 35.97 | 13.1 | 4.48 | 23 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
POOB0J | 25 | 18.9 | 6.81 | 5.71 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.9 | 6.81 | 5.71 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 54.16 | 18.8 | 12.36 | 38.95 | 5.95 | 4.13 | 0 | 5.84
PORD3- | 33 | 50.43 | 17.59 | 12.33 | 37.21 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
RAVE3A | 33 | 21.33 | 8.06 | 1.79 | 13.18 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
RAVE3B | 33 | 22.14 | 8.38 | 1.61 | 13.46 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
REDH1- | 132 | 32.72 | 13.87 | 1.2 | 20.81 | 33.76 | 14.57 | 1.61 | 22.22
REDH3- | 33 | 38.61 | 14.39 | 3.28 | 23.63 | 3.77 | 2.62 | 0 | 3.7
SACO0J | 25 | 10.67 | 3.85 | 2.93 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.63 | 3.84 | 2.87 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 42.04 | 14.64 | 4.1 | 24.81 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SACO3K | 33 | 43.31 | 15.38 | 3.93 | 25.67 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SANX0J | 25 | 17.03 | 6.09 | 4.7 | 13.31 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.01 | 6.09 | 4.64 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 32.19 | 11.43 | 5.02 | 21.19 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.93
SHRU3- | 33 | 43.88 | 14.99 | 10.88 | 32.08 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
SIGH3A | 33 | 43.35 | 14.98 | 10.87 | 32.05 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
SIGH3B | 33 | 43.24 | 14.95 | 10.72 | 31.85 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
SMEA1- | 132 | 19.31 | 7.54 | 4.93 | 15.59 | 20.51 | 8.04 | 5.75 | 17.11
SMEA2- | 275 | 60.68 | 22.27 | 13.54 | 45.03 | 63.83 | 24.53 | 13.33 | 48.02
SPAV3- | 33 | 27.45 | 9.98 | 3.76 | 17.88 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
STHA2A | 275 | 70.96 | 26.27 | 15.47 | 52.63 | 72.15 | 27.81 | 15.57 | 54.9
STHA2B | 275 | 76.52 | 28.43 | 16.73 | 56.93 | 76.86 | 29.84 | 16.46 | 58.66
STHA3- | 33 | 52.65 | 18.81 | 11.65 | 38.25 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
STHA4A | 400 | 63.83 | 23.62 | 12.51 | 45.91 | 59.08 | 22.95 | 11.53 | 43.99
STHA4B | 400 | 59.23 | 22.01 | 12.35 | 43.48 | 54.38 | 21.14 | 11.03 | 40.93
STIR3- | 33 | 42.16 | 14.64 | 6.54 | 27.24 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
STLE0J | 25 | 10.45 | 3.81 | 2.29 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.45 | 3.81 | 2.29 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1- | 132 | 22.95 | 10.44 | 0.16 | 14.93 | 22.6 | 10.38 | 0.58 | 15.26
STLE3S | 33 | 33.14 | 12.45 | 2.23 | 19.83 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TELR3- | 33 | 28.11 | 10.08 | 3.8 | 18.05 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
TONG1- | 132 | 11.5 | 5.14 | 0.28 | 7.54 | 16.1 | 7.31 | 0.38 | 10.72
TONG3- | 33 | 21.39 | 8.26 | 1.18 | 12.86 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.88
TONG5- | 11 | 70.1 | 27.46 | 4.75 | 43.58 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
TORN1- | 132 | 31.79 | 10.84 | 8.35 | 23.68 | 38.12 | 13.71 | 10.56 | 29.95
TORN4- | 400 | 68.73 | 24.77 | 16.87 | 51.9 | 69.39 | 26 | 18.74 | 55.51
WESE1- | 132 | 15.2 | 6.09 | 4.25 | 12.87 | 16.94 | 6.45 | 4.68 | 13.81
WFIE1A | 132 | 32.29 | 13.32 | 4.59 | 23.42 | 33.81 | 14.03 | 5.54 | 25.37
WFIE1B | 132 | 43.02 | 17.25 | 4.82 | 29.22 | 46 | 19.12 | 5.64 | 32.68
WFIE2- | 275 | 58.2 | 23.39 | 9.1 | 42.18 | 48.63 | 19.68 | 8.3 | 36.13
WFIE3- | 33 | 49.04 | 18.22 | 5.07 | 30.83 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WGEO3- | 33 | 50.32 | 17.61 | 10.23 | 35.14 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.86
WHHO3- | 33 | 42.47 | 14.85 | 9.95 | 30.96 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
WHTL3- | 33 | 26.53 | 10.55 | 0.83 | 15.74 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
WISH0J | 25 | 21.26 | 7.63 | 6.51 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.26 | 7.63 | 6.51 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 15.68 | 4.69 | 4.45 | 11.09 | 19.21 | 6.47 | 5.55 | 14.69
WISH2- | 275 | 56.19 | 20.59 | 12.7 | 41.81 | 59.74 | 22.76 | 13.92 | 46.11
WISH3- | 33 | 42.48 | 14.63 | 10.23 | 30.92 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
WISH4- | 400 | 56.95 | 21.22 | 10.4 | 40.41 | 52.74 | 20.57 | 10.27 | 39.35
WIYH1- | 132 | 48.01 | 18.2 | 10.42 | 36.15 | 59.46 | 23.46 | 12.98 | 46.16
WIYH2- | 275 | 66.03 | 24.22 | 13.52 | 47.77 | 64.02 | 24.79 | 13.44 | 48.5
WLEE2- | 275 | 59.55 | 23.36 | 7.87 | 40.91 | 50.19 | 22.62 | 9.87 | 41.85
WLEE3A | 33 | 50.97 | 21.3 | 10.54 | 40.67 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3B | 33 | 51.33 | 21.45 | 10.52 | 40.85 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3C | 33 | 51.02 | 21.28 | 10.45 | 40.55 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
WLEX2- | 275 | 47.18 | 18.92 | 5.22 | 31.97 | 38.05 | 17.11 | 8.7 | 32.9
WLEX3A | 33 | 57.26 | 20.03 | 9.5 | 37.84 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEX3B | 33 | 57.51 | 20.12 | 9.5 | 37.96 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEX3C | 33 | 55.01 | 19.24 | 9.49 | 36.7 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97

## D2.3
ETYS 20 Yr 3 - SPT Fault Levels (kA)
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AREC1- | 132 | 14 | 4.63 | 1.68 | 8.22 | 16.97 | 6.12 | 2.38 | 11.04
AUCH2- | 275 | 15.62 | 5.76 | 2.06 | 10.2 | 15.73 | 6.24 | 1.9 | 10.73 | Menu
AYR-3- | 33 | 41.37 | 14.39 | 10.99 | 31.33 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
BAGA0J | 25 | 16.28 | 5.96 | 3.65 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.27 | 5.96 | 3.65 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 43.54 | 14.85 | 3.62 | 24.62 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
BAIN3- | 33 | 31.83 | 11.33 | 6.32 | 22.35 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
BERW3- | 33 | 41.63 | 14.9 | 1.52 | 22.59 | 4.65 | 3.19 | 0 | 4.51
BLAH1- | 132 | 35.88 | 11.78 | 6.21 | 22.87 | 37.23 | 13.67 | 6.17 | 25.51
BLAH3A | 33 | 47.55 | 13.91 | 9.81 | 29.48 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
BLAH3B | 33 | 48.4 | 14.13 | 10.11 | 30.1 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
BLCW1- | 132 | 12.04 | 4.7 | 0.71 | 7.36 | 11.32 | 4.62 | 0.85 | 7.39
BLCW3- | 33 | 29.15 | 9.02 | 2.92 | 15.67 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
BONN0J | 25 | 18.1 | 6.51 | 5.39 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.1 | 6.51 | 5.39 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.1 | 6.51 | 5.39 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 53.19 | 19.58 | 9.41 | 37.1 | 63.03 | 24.33 | 10.41 | 44.82
BONN3- | 33 | 41.11 | 12.87 | 8.31 | 26.51 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.37
BPGR3- | 33 | 96.7 | 29.45 | 21.37 | 63.02 | 6.07 | 4.21 | 0 | 5.95
BRAP1- | 132 | 30.95 | 11.73 | 3.38 | 19.97 | 34.33 | 13.72 | 3.51 | 22.92
BRAP3- | 33 | 29.38 | 10.47 | 5.06 | 19.87 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.32
BROX3- | 33 | 28.83 | 10.25 | 3.86 | 18.35 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
BUSB2- | 275 | 57.72 | 21.76 | 10.66 | 41.42 | 52.33 | 20.87 | 7.69 | 37.21
CAFA5- | 11 | 30.69 | 11.08 | 5.33 | 21.01 | 2.24 | 1.56 | 0 | 2.2
CATY0J | 25 | 10.05 | 3.71 | 1.72 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.06 | 3.71 | 1.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 30.17 | 10.56 | 4.73 | 19.66 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
CHAP1- | 132 | 32.12 | 12.64 | 1.63 | 19.51 | 32.2 | 13.46 | 1.91 | 20.95
CHAP3- | 33 | 49.18 | 17.89 | 5.01 | 30.31 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
CHAS3A | 33 | 35.79 | 12.51 | 9.21 | 26.9 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CHAS3B | 33 | 35.7 | 12.49 | 9.06 | 26.72 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYM2- | 275 | 88.42 | 32.62 | 18.24 | 64.38 | 81.09 | 31.67 | 15.33 | 60.12
CLYM3A | 33 | 39.76 | 15.17 | 7.11 | 28.57 | 5.33 | 3.69 | 0 | 5.21
CLYM3B | 33 | 39.89 | 15.21 | 6.98 | 28.49 | 5.33 | 3.69 | 0 | 5.22
CLYN2Q | 275 | 18.9 | 7.66 | 6.02 | 16.85 | 18.78 | 7.2 | 6.15 | 16.33
CLYN3A | 33 | 42.49 | 18.42 | 8.18 | 34.22 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CLYN3B | 33 | 42.59 | 18.45 | 8.2 | 34.3 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CLYN3C | 33 | 42.47 | 18.41 | 8.21 | 34.24 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CLYN3D | 33 | 42.5 | 18.42 | 8.12 | 34.18 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CLYS2R | 275 | 17.1 | 6.61 | 5.42 | 14.76 | 17.58 | 6.67 | 5.33 | 14.76
CLYS3A | 33 | 38.44 | 16.05 | 8.15 | 30.84 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3B | 33 | 43.45 | 17.08 | 8.35 | 32.51 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
COAL1- | 132 | 25.85 | 8.15 | 6.54 | 18.06 | 32.26 | 11.3 | 7.28 | 23.27
COAL1A | 132 | 36.9 | 12.51 | 10.08 | 27.77 | 45.51 | 15.97 | 11.83 | 34.42
COAL4- | 400 | 57.48 | 21.58 | 10.65 | 41.17 | 49 | 19.43 | 8.52 | 36
COAT3- | 33 | 39.93 | 13.68 | 11.94 | 31.29 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
COCK2- | 275 | 71.13 | 26.54 | 14.56 | 52.09 | 71.87 | 27.66 | 15.83 | 54.94
COCK3- | 33 | 42.49 | 14.94 | 11.35 | 32.47 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.85
COYL1- | 132 | 28.8 | 9.62 | 7 | 20.61 | 33.63 | 12.1 | 8.57 | 25.68
COYL2- | 275 | 58.22 | 20.5 | 12.8 | 41.79 | 57.59 | 22.07 | 10.95 | 42.16
COYL3- | 33 | 42.61 | 14.72 | 5.36 | 26.18 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
CROO3J | 33 | 34.72 | 12.74 | 3.65 | 21.66 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CROO3K | 33 | 31.92 | 11.63 | 3.84 | 20.28 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CRYR1- | 132 | 15.98 | 6.5 | 4.48 | 13.67 | 16.79 | 6.36 | 5.16 | 14.16
CRYR1A | 132 | 15.69 | 6.25 | 4.89 | 13.73 | 17.51 | 6.6 | 5.63 | 14.97
CRYR4- | 400 | 63.93 | 23.17 | 14.43 | 47.2 | 61.42 | 23.41 | 13.62 | 46.72
CUMB3- | 33 | 43.1 | 14.36 | 4.64 | 24.94 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
CUMH3A | 33 | 48.73 | 14.14 | 9.53 | 29.53 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
CUPA3- | 33 | 28.55 | 10.57 | 1.34 | 16.29 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
CURR0J | 25 | 21.47 | 7.73 | 6.5 | 17.44 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 21.47 | 7.73 | 6.5 | 17.44 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR1A | 132 | 37.15 | 13.06 | 9.57 | 28.03 | 45.4 | 16.66 | 11.29 | 34.85
CURR1B | 132 | 37.15 | 13.06 | 9.57 | 28.03 | 45.4 | 16.66 | 11.29 | 34.85
CURR2- | 275 | 63.05 | 23.65 | 11.2 | 44.64 | 57.32 | 22.57 | 10.44 | 42.36
CURR5- | 11 | 34.23 | 12.36 | 5.68 | 23.15 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.36
DALL2- | 275 | 35.28 | 12.69 | 7.35 | 25.3 | 31.09 | 12.05 | 5.93 | 22.97
DALM1- | 132 | 26.55 | 9.36 | 7.32 | 20.56 | 32.04 | 11.73 | 8.95 | 25.53
DALM3- | 33 | 33.57 | 11.8 | 7.92 | 24.6 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.4
DENN2- | 275 | 80.97 | 30.29 | 16.2 | 59.03 | 68.46 | 26.92 | 13.29 | 51.36
DENN4- | 400 | 23.35 | 8.58 | 6.91 | 19.04 | 21.26 | 8.05 | 5.75 | 17.14
DESA3- | 33 | 36.82 | 11.01 | 5.39 | 20.97 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
DEVM0J | 25 | 8.42 | 3.02 | 2.58 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.42 | 3.02 | 2.58 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 32.68 | 12.19 | 7.3 | 24.55 | 39.3 | 15.1 | 8.37 | 29.73
DEVM3- | 33 | 35.86 | 13.1 | 4.5 | 23.04 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
DEVM4- | 400 | 37.55 | 14.04 | 7.42 | 27.27 | 31.49 | 12.46 | 5.69 | 23.31
DEVO1- | 132 | 27.79 | 11.59 | 1.16 | 17.55 | 27.9 | 12.07 | 1.91 | 18.98
DEVO3- | 33 | 41.48 | 15.23 | 3.78 | 25.32 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DEWP3- | 33 | 48.33 | 16.42 | 12.67 | 35.89 | 7.84 | 5.43 | 0 | 7.68
DRCR3- | 33 | 28.12 | 10.34 | 3.09 | 17.71 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
DRUM3- | 33 | 39.52 | 13.55 | 11.23 | 30.4 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
DUMF1- | 132 | 20.61 | 8.33 | 0.56 | 12.34 | 23.59 | 9.86 | 0.89 | 14.84
DUMF3A | 33 | 39.2 | 14.11 | 2.25 | 22.21 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DUMF3B | 33 | 36.37 | 13.5 | 2.34 | 21.44 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DUMF3I | 33 | 20.09 | 7.14 | 1.9 | 12 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
DUNB3A | 33 | 43.1 | 12.71 | 3.56 | 21.54 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
DUNB3B | 33 | 44.44 | 13.58 | 5.45 | 24.65 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.46
DUNE1- | 132 | 18.09 | 7.51 | 0.95 | 11.57 | 19.21 | 8.1 | 1.43 | 12.88
DUNE3- | 33 | 42.53 | 15.45 | 3.21 | 25.06 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.44
DUNF3- | 33 | 31.75 | 11.55 | 3.88 | 20.22 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DUNH3- | 33 | 44.44 | 13.23 | 9.81 | 28.52 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
EAST5- | 11 | 24.02 | 9.17 | 2.4 | 15.37 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.11
ECCF0J | 25 | 16.07 | 6.14 | 1.41 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.81 | 7.38 | 2.91 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 31.88 | 11.79 | 8.78 | 25.45 | 39.57 | 15.09 | 10.32 | 31.65
ECCL3- | 33 | 36.22 | 13.88 | 5.51 | 25.15 | 5.22 | 3.59 | 0 | 5.07
ECCL4A | 400 | 50.58 | 18.56 | 11.51 | 37.75 | 40.69 | 15.81 | 7.76 | 30.12
ECCL4B | 400 | 50.65 | 18.58 | 11.52 | 37.8 | 40.8 | 15.85 | 7.81 | 30.23
EERH2- | 275 | 75.78 | 28.16 | 15.22 | 55.04 | 65.65 | 25.83 | 11.43 | 47.96
EERH3- | 33 | 46.57 | 15.92 | 13.95 | 36.46 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
EKIL3- | 33 | 52.28 | 18.25 | 14.73 | 40.54 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
EKIS2- | 275 | 71.23 | 26.86 | 14 | 51.99 | 68.25 | 27.23 | 11.16 | 49.67
EKIS3A | 33 | 33.65 | 11.36 | 7.19 | 23.26 | 5.4 | 3.73 | 0 | 5.27
EKIS3B | 33 | 37.98 | 13.25 | 7.67 | 26.41 | 5.38 | 3.72 | 0 | 5.26
ELDE3- | 33 | 38.85 | 13.98 | 5.05 | 24.82 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
ELVA0J | 25 | 19.19 | 6.77 | 8.12 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.19 | 6.77 | 8.12 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 19.6 | 7.84 | 6.96 | 18.05 | 18.78 | 7.33 | 5.68 | 16.04
ELVA2R | 275 | 17.83 | 6.8 | 6.56 | 16.17 | 18.34 | 6.84 | 6.41 | 16.08
ELVA4- | 400 | 63 | 23.93 | 10.79 | 44.63 | 48.75 | 19.57 | 7.69 | 35.37
ERSK3- | 33 | 29.94 | 10.87 | 4.86 | 20.23 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
EWEH3- | 33 | 34.47 | 11.45 | 2.9 | 19.1 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
FALL4- | 400 | 54.72 | 19.97 | 11.89 | 40.13 | 48.32 | 18.72 | 9.31 | 35.79
FINN3- | 33 | 31.25 | 11.11 | 6.27 | 21.98 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
GALA1- | 132 | 20.27 | 8.59 | 0.34 | 12.49 | 20.69 | 9.04 | 0.87 | 13.65
GALA3- | 33 | 38.45 | 13.98 | 2.26 | 22.04 | 4.92 | 3.4 | 0 | 4.81
GAWH1Q | 132 | 29.36 | 10.31 | 4.69 | 19.27 | 34.95 | 13.27 | 4.58 | 23.35
GAWH3- | 33 | 35.13 | 10.74 | 7.24 | 22.42 | 2.29 | 1.58 | 0 | 2.24
GIFF3A | 33 | 36.18 | 12.69 | 7.84 | 25.79 | 5.34 | 3.69 | 0 | 5.22
GIFF3B | 33 | 36.31 | 12.73 | 7.9 | 25.91 | 5.34 | 3.69 | 0 | 5.22
GLGL3- | 33 | 44.12 | 13.38 | 7.27 | 26.18 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
GLLE1- | 132 | 18.41 | 7.71 | 0.56 | 11.45 | 18.13 | 7.97 | 0.58 | 11.85
GLLE5- | 11 | 33.25 | 12.22 | 6.93 | 24.22 | 2.3 | 1.59 | 0 | 2.25
GLLU3- | 33 | 39.41 | 14.8 | 0.49 | 21.42 | 4.13 | 2.86 | 0 | 4.05
GLNI1- | 132 | 47.4 | 18.51 | 6.25 | 32.43 | 54.5 | 22.06 | 6.6 | 37.79
GLNI3- | 33 | 39.89 | 14.64 | 6.65 | 27.35 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
GLRO2- | 275 | 44.09 | 18.03 | 6.46 | 31.96 | 35.84 | 14.68 | 5.51 | 26.27
GLRO3A | 33 | 34.56 | 12.21 | 8.34 | 25.6 | 5.44 | 3.76 | 0 | 5.32
GLRO3B | 33 | 32.68 | 11.5 | 8.12 | 24.39 | 5.42 | 3.75 | 0 | 5.3
GORG3- | 33 | 29.29 | 10.39 | 5.24 | 19.94 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
GOVA3- | 33 | 31.33 | 10.99 | 5.88 | 21.43 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
GRMO2- | 275 | 48.74 | 18.68 | 8.9 | 35.32 | 40.81 | 16.21 | 7.71 | 30.63
GRMO3A | 33 | 43.32 | 14.36 | 9.35 | 29.66 | 5.87 | 4.06 | 0 | 5.75
GRMO3C | 33 | 43.41 | 14.38 | 9.5 | 29.84 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
GRNA1- | 132 | 40.06 | 14.83 | 7.65 | 28.62 | 48.09 | 18.5 | 8.9 | 35.07
GRNA4- | 400 | 50.46 | 19.22 | 8.46 | 35.64 | 42.99 | 16.88 | 8.28 | 32.15
HAGR3- | 33 | 30.57 | 10.85 | 4.87 | 20.21 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
HAWI1- | 132 | 10.4 | 4.93 | 0.03 | 7 | 11.15 | 5.11 | 0.16 | 7.39
HAWI3- | 33 | 22.86 | 9.36 | 0.27 | 13.51 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HELE1- | 132 | 18.16 | 8.7 | 0.03 | 12.34 | 18.8 | 8.85 | 0.23 | 12.75
HELE3- | 33 | 26.38 | 10.45 | 0.77 | 15.55 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUCS4- | 400 | 65.21 | 23.33 | 16.13 | 49.12 | 78.07 | 29.13 | 19.76 | 60.96
HUER1- | 132 | 36.85 | 13.26 | 9.09 | 27.85 | 43.59 | 16.33 | 11.08 | 34.17
HUER4- | 400 | 65.71 | 23.5 | 16.24 | 49.47 | 78.53 | 29.31 | 19.83 | 61.27
HUNE4- | 400 | 65.69 | 23.49 | 16.23 | 49.45 | 78.54 | 29.31 | 19.83 | 61.28
HUNF3- | 33 | 42.99 | 16.45 | 6.44 | 29.71 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
INKE3- | 33 | 30.09 | 11.06 | 2.4 | 18.04 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
INVR2- | 275 | 35.32 | 13.24 | 6.12 | 24.85 | 31.23 | 12.41 | 5.13 | 22.67
INWI0J | 25 | 11.07 | 3.96 | 3.38 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.07 | 3.96 | 3.38 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 29.74 | 10.45 | 5.74 | 20.51 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KAIM2- | 275 | 67.3 | 25.07 | 12.78 | 48.24 | 63.61 | 24.95 | 10.97 | 46.25
KAIM3- | 33 | 36.54 | 11.1 | 8.5 | 24.2 | 5.74 | 3.95 | 0 | 5.59
KEOO1- | 132 | 20.2 | 8.2 | 1.11 | 12.71 | 19.97 | 8.42 | 1.26 | 13.17
KEOO5- | 11 | 32.77 | 12.01 | 5.32 | 22.31 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
KIER3- | 33 | 33.79 | 11.78 | 5.71 | 22.37 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
KILB3- | 33 | 33.68 | 12.28 | 5.29 | 22.66 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
KILB5- | 11 | 28.8 | 10.53 | 4.12 | 19 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KILG2- | 275 | 19.76 | 7.04 | 3.06 | 13.02 | 22.61 | 8.64 | 4.01 | 16.23
KILS1- | 132 | 23.7 | 9.13 | 4.67 | 17.58 | 23.82 | 9.32 | 5.57 | 18.76
KILS2- | 275 | 67.67 | 23.79 | 17.24 | 50.9 | 70.95 | 26.7 | 16.9 | 54.66
KILS3- | 33 | 42.27 | 14.73 | 10.61 | 31.44 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
KILS4- | 400 | 54.54 | 20.01 | 11.55 | 39.85 | 49.22 | 19.1 | 10.31 | 37.33
KILS4T | 400 | 50.93 | 18.85 | 11.04 | 37.7 | 45.38 | 17.67 | 9.51 | 34.5
KILT3- | 33 | 52.88 | 18.3 | 11.02 | 36.9 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
KILW1Q | 132 | 24.5 | 9.42 | 2.16 | 15.47 | 24.09 | 9.78 | 1.96 | 15.79
KILW1R | 132 | 24.15 | 9.34 | 1.96 | 15.16 | 23.53 | 9.6 | 1.8 | 15.38
KILW3- | 33 | 31.22 | 11.11 | 5.24 | 20.96 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
KINC2- | 275 | 64.69 | 24.71 | 14.66 | 49.6 | 50.32 | 20.07 | 8.74 | 37.12
LAMB2- | 275 | 63.97 | 23.95 | 11.47 | 45.34 | 53.23 | 21.25 | 8.57 | 38.61
LEVE3- | 33 | 40.3 | 15.33 | 1.57 | 23.25 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
LING3- | 33 | 48.89 | 15.63 | 4.3 | 26.41 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
LINM3- | 33 | 57.55 | 18.92 | 7.07 | 33.83 | 4.59 | 3.19 | 0 | 4.51
LOAN2- | 275 | 90.24 | 34.14 | 18.37 | 66.65 | 68.67 | 27.55 | 10.16 | 49.12
MAHI1- | 132 | 15.26 | 5.05 | 2.95 | 10.08 | 17.66 | 6.35 | 3.68 | 12.66
MAHI1B | 132 | 10.73 | 3.83 | 2.89 | 8.31 | 12.44 | 4.51 | 3.72 | 10.09
MAHI2- | 275 | 21.22 | 7.51 | 3.32 | 13.94 | 23.98 | 9.1 | 4.2 | 17.07
MAHI3- | 33 | 48.53 | 15.05 | 6.28 | 27.57 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
MARG1- | 132 | 12.53 | 4.87 | 0.78 | 7.66 | 11.64 | 4.75 | 0.79 | 7.51
MARM0J | 25 | 9.95 | 3.67 | 1.91 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.95 | 3.67 | 1.92 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYB1- | 132 | 18.64 | 6.65 | 0.63 | 10.04 | 18.58 | 7.46 | 0.83 | 11.38
MAYB3- | 33 | 32.03 | 10.68 | 1.47 | 16.58 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
MEAD1- | 132 | 26.63 | 10.07 | 2.39 | 16.63 | 25.88 | 10.38 | 2.15 | 16.84
MIDM1- | 132 | 21.62 | 7.25 | 2.37 | 12.63 | 25.57 | 9.87 | 3.03 | 16.99
MOFF1- | 132 | 26.21 | 9.04 | 6.76 | 19.54 | 32.78 | 11.88 | 8.62 | 25.42
MOFF4- | 400 | 46.24 | 17.7 | 7.51 | 32.54 | 37.75 | 15.1 | 6.17 | 27.52
MOSM1A | 132 | 47.12 | 18.35 | 6.8 | 32.74 | 56.12 | 22.46 | 8.44 | 40.2
MOSM1B | 132 | 47.12 | 18.35 | 6.8 | 32.74 | 56.12 | 22.46 | 8.44 | 40.2
MOSM2- | 275 | 52.72 | 21.05 | 7.97 | 37.74 | 43.34 | 17.54 | 7.26 | 32.06
NEAR2Q | 275 | 55.88 | 21.1 | 9.69 | 39.53 | 49.77 | 19.76 | 8.06 | 36.01
NEAR3- | 33 | 53 | 18.41 | 10.49 | 36.52 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
NECU1- | 132 | 41.69 | 13.93 | 9.91 | 29.61 | 47.9 | 17.31 | 10.85 | 35.34
NECU1B | 132 | 37.13 | 13.44 | 9.17 | 28.18 | 42.86 | 16.01 | 10.55 | 33.19
NECU1C | 132 | 36.47 | 12.15 | 9.43 | 26.62 | 41.49 | 14.84 | 10 | 31
NECU2- | 275 | 49.08 | 17.45 | 10.27 | 34.95 | 48.32 | 18.45 | 10.47 | 36.55
NEIL1- | 132 | 45.12 | 16.07 | 11.07 | 33.8 | 55.51 | 20.72 | 13.67 | 42.97
NEIL2- | 275 | 77.24 | 28.23 | 17.65 | 57.57 | 77.57 | 29.76 | 17.52 | 59.61
NETS1- | 132 | 12.8 | 5.52 | 0.2 | 8 | 12.87 | 5.68 | 0.41 | 8.45
NETS3- | 33 | 19.54 | 7.35 | 1.13 | 11.53 | 3.12 | 2.14 | 0 | 3.03
PAIS3- | 33 | 33.81 | 12.06 | 6.22 | 23.27 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
PART3- | 33 | 35.8 | 13.04 | 4.45 | 22.9 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
POOB0J | 25 | 18.88 | 6.8 | 5.71 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.88 | 6.8 | 5.71 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 54.71 | 19.02 | 12.48 | 39.38 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
PORD3- | 33 | 49.93 | 17.42 | 12.25 | 36.89 | 5.95 | 4.13 | 0 | 5.84
RAVE3A | 33 | 21.22 | 8.02 | 1.78 | 13.12 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.91
RAVE3B | 33 | 22.03 | 8.34 | 1.61 | 13.39 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
REDH1- | 132 | 32.84 | 13.95 | 1.2 | 20.92 | 33.8 | 14.61 | 1.6 | 22.26
REDH3- | 33 | 38.71 | 14.43 | 3.31 | 23.72 | 3.75 | 2.6 | 0 | 3.67
SACO0J | 25 | 10.66 | 3.84 | 2.94 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.63 | 3.83 | 2.88 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 42.13 | 14.62 | 4.14 | 24.81 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SACO3K | 33 | 43.26 | 15.29 | 3.95 | 25.57 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SANX0J | 25 | 17.04 | 6.09 | 4.7 | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.02 | 6.09 | 4.64 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 32.22 | 11.45 | 5.03 | 21.22 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SHRU3- | 33 | 44.09 | 15.09 | 10.97 | 32.31 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
SIGH3A | 33 | 43.51 | 15.06 | 10.94 | 32.23 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
SIGH3B | 33 | 43.39 | 15.02 | 10.78 | 32.03 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.42
SMEA1- | 132 | 19.49 | 7.62 | 5 | 15.78 | 20.58 | 8.07 | 5.79 | 17.2
SMEA2- | 275 | 69.32 | 25.73 | 14.7 | 51.1 | 69.54 | 26.91 | 13.99 | 52.04
SPAV3- | 33 | 27.56 | 10 | 3.7 | 17.84 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
STHA2A | 275 | 73.51 | 27.27 | 15.93 | 54.5 | 73.96 | 28.55 | 15.89 | 56.26
STHA2B | 275 | 79.16 | 29.47 | 17.21 | 58.88 | 78.7 | 30.59 | 16.78 | 60.05
STHA3- | 33 | 52.79 | 18.87 | 11.69 | 38.38 | 5.95 | 4.13 | 0 | 5.84
STHA4A | 400 | 65.79 | 24.4 | 12.83 | 47.34 | 60.2 | 23.41 | 11.73 | 44.84
STHA4B | 400 | 60.95 | 22.67 | 12.72 | 44.78 | 55.42 | 21.56 | 11.25 | 41.74
STIR3- | 33 | 42.53 | 14.77 | 6.61 | 27.49 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
STLE0J | 25 | 10.41 | 3.8 | 2.28 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.41 | 3.8 | 2.28 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1- | 132 | 22.95 | 10.46 | 0.15 | 14.94 | 22.59 | 10.38 | 0.58 | 15.25
STLE3S | 33 | 33.22 | 12.48 | 2.22 | 19.87 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TELR3- | 33 | 28.47 | 10.22 | 3.84 | 18.29 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
TONG1- | 132 | 11.96 | 5.47 | 0.22 | 7.96 | 16.73 | 7.75 | 0.31 | 11.28
TONG3- | 33 | 21.94 | 8.53 | 1.11 | 13.17 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
TONG5- | 11 | 72.92 | 28.65 | 4.83 | 45.35 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
TORN1- | 132 | 32.09 | 10.94 | 8.47 | 23.95 | 38.37 | 13.8 | 10.65 | 30.17
TORN4- | 400 | 74.82 | 26.81 | 18.05 | 55.97 | 73.83 | 27.67 | 19.4 | 58.53
WESE1- | 132 | 15.31 | 6.15 | 4.3 | 13 | 16.93 | 6.45 | 4.75 | 13.87
WFIE1A | 132 | 32.42 | 13.39 | 4.6 | 23.53 | 33.9 | 14.07 | 5.55 | 25.45
WFIE1B | 132 | 43.3 | 17.38 | 4.9 | 29.48 | 46.33 | 19.26 | 5.76 | 33
WFIE2- | 275 | 58.96 | 23.75 | 9.16 | 42.75 | 49.02 | 19.86 | 8.35 | 36.44
WFIE3- | 33 | 49.11 | 18.25 | 5.08 | 30.89 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WGEO3- | 33 | 49.81 | 17.44 | 10.16 | 34.82 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.8
WHHO3- | 33 | 42.68 | 14.95 | 10.03 | 31.17 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
WHTL3- | 33 | 26.51 | 10.54 | 0.82 | 15.73 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
WISH0J | 25 | 21.15 | 7.59 | 6.48 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.15 | 7.59 | 6.48 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 15.67 | 4.68 | 4.43 | 11.05 | 19.18 | 6.45 | 5.52 | 14.65
WISH2- | 275 | 57.31 | 21.04 | 12.96 | 42.72 | 60.46 | 23.06 | 14.1 | 46.71
WISH3- | 33 | 42.35 | 14.58 | 10.21 | 30.83 | 5.9 | 4.08 | 0 | 5.78
WISH4- | 400 | 58.67 | 21.92 | 10.62 | 41.63 | 53.66 | 20.95 | 10.41 | 40.04
WIYH1- | 132 | 48.19 | 18.28 | 10.42 | 36.27 | 59.82 | 23.59 | 13.03 | 46.4
WIYH2- | 275 | 66.52 | 24.48 | 13.32 | 47.94 | 64.04 | 24.85 | 13.35 | 48.5
WLEE2- | 275 | 61.46 | 24.18 | 7.96 | 42.15 | 51.16 | 23.14 | 10.04 | 42.77
WLEE3A | 33 | 51.05 | 21.34 | 10.58 | 40.76 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3B | 33 | 51.41 | 21.48 | 10.56 | 40.93 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3C | 33 | 51.1 | 21.31 | 10.49 | 40.63 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX2- | 275 | 48.32 | 19.44 | 5.21 | 32.7 | 38.57 | 17.39 | 8.81 | 33.4
WLEX3A | 33 | 57.47 | 20.1 | 9.56 | 37.98 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX3B | 33 | 57.72 | 20.19 | 9.56 | 38.11 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX3C | 33 | 55.2 | 19.3 | 9.54 | 36.84 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99

## D2.4
ETYS 20 Yr 4 - SPT Fault Levels (kA)
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 56.47 | 21.2 | 10.2 | 40.19 | 48.36 | 19.17 | 8.31 | 35.43
CRYR4- | 400 | 64.54 | 23.37 | 14.6 | 47.65 | 62.17 | 23.69 | 13.81 | 47.31 | Menu
DENN4- | 400 | 23.36 | 8.59 | 6.86 | 19.01 | 21.25 | 8.05 | 5.71 | 17.1
DEVM4- | 400 | 34.64 | 13 | 6.49 | 24.87 | 29.86 | 11.83 | 5.23 | 21.96
ECCL4A | 400 | 51.06 | 18.75 | 11.59 | 38.11 | 41.36 | 16.09 | 7.82 | 30.57
ECCL4B | 400 | 51.14 | 18.78 | 11.6 | 38.15 | 41.49 | 16.14 | 7.87 | 30.69
ELVA4- | 400 | 62.22 | 23.63 | 10.38 | 43.8 | 48.14 | 19.35 | 7.31 | 34.68
FALL4- | 400 | 55.39 | 20.18 | 12.07 | 40.61 | 49.76 | 19.2 | 10.06 | 37.22
GRNA4- | 400 | 50.81 | 19.35 | 8.42 | 35.78 | 42.29 | 16.67 | 7.93 | 31.51
HUCS4- | 400 | 49.95 | 18.49 | 9.21 | 35.36 | 58.67 | 22.48 | 11.26 | 43.05
HUER4- | 400 | 50.23 | 18.59 | 9.24 | 35.54 | 58.86 | 22.56 | 11.21 | 43.12
HUNE4- | 400 | 50.23 | 18.59 | 9.24 | 35.53 | 58.9 | 22.58 | 11.23 | 43.16
KILS4- | 400 | 50.55 | 18.67 | 9.64 | 36.04 | 46.33 | 18.05 | 9.09 | 34.62
KILS4T | 400 | 47.11 | 17.55 | 9.22 | 34.04 | 42.78 | 16.71 | 8.44 | 32.08
MOFF4- | 400 | 46.19 | 17.67 | 7.39 | 32.38 | 37.61 | 15.04 | 6.13 | 27.41
STHA4A | 400 | 63.33 | 23.54 | 11.69 | 44.97 | 58.21 | 22.68 | 10.98 | 43.06
STHA4B | 400 | 58.74 | 21.88 | 11.68 | 42.63 | 53.81 | 20.96 | 10.63 | 40.28
TORN4- | 400 | 75.49 | 27.03 | 18.27 | 56.5 | 74.64 | 27.97 | 19.62 | 59.18
WISH4- | 400 | 57.14 | 21.37 | 9.96 | 40.18 | 52.39 | 20.48 | 9.93 | 38.9
AUCH2- | 275 | 16.1 | 5.9 | 2.15 | 10.5 | 16.09 | 6.37 | 1.97 | 10.98
BUSB2- | 275 | 55.71 | 21.04 | 9.7 | 39.46 | 50.93 | 20.34 | 7.24 | 36
CLYM2- | 275 | 85.68 | 31.66 | 16.94 | 61.72 | 78.89 | 30.85 | 14.54 | 58.17
CLYN2Q | 275 | 18.91 | 7.67 | 5.98 | 16.82 | 18.78 | 7.2 | 6.12 | 16.3
CLYS2R | 275 | 17.64 | 6.89 | 5.22 | 14.96 | 17.35 | 6.77 | 4.94 | 14.52
COCK2- | 275 | 75.54 | 28.34 | 15.07 | 55.15 | 75.93 | 29.23 | 16.66 | 58
COYL2- | 275 | 57.05 | 20.13 | 11.76 | 40.22 | 56.65 | 21.76 | 10.27 | 41.04
CURR2- | 275 | 65.1 | 24.57 | 11.21 | 45.96 | 57.95 | 22.89 | 10.45 | 42.82
DALL2- | 275 | 35.09 | 12.61 | 7.28 | 25.11 | 31.02 | 12.02 | 5.89 | 22.89
DENN2- | 275 | 79.72 | 29.86 | 15.7 | 57.93 | 67.58 | 26.59 | 13 | 50.6
EERH2- | 275 | 74.1 | 27.56 | 14.4 | 53.38 | 64.35 | 25.34 | 10.97 | 46.81
EKIS2- | 275 | 69.26 | 26.16 | 12.98 | 49.97 | 66.52 | 26.59 | 10.55 | 48.15
ELVA2Q | 275 | 19.61 | 7.85 | 6.91 | 18.01 | 18.77 | 7.33 | 5.64 | 16.01
ELVA2R | 275 | 18.26 | 7 | 6.63 | 16.53 | 18.25 | 6.9 | 6.08 | 15.84
GLRO2- | 275 | 44.72 | 18.24 | 6.51 | 32.3 | 35.54 | 14.55 | 5.44 | 26.01
GRMO2- | 275 | 49.78 | 19.2 | 8.89 | 36.04 | 41.24 | 16.42 | 7.7 | 30.92
INVR2- | 275 | 35.07 | 13.14 | 6.03 | 24.61 | 31.08 | 12.34 | 5.06 | 22.52
KAIM2- | 275 | 69.94 | 26.22 | 12.9 | 49.97 | 64.54 | 25.4 | 10.96 | 46.88
KILG2- | 275 | 20.42 | 7.23 | 3.19 | 13.42 | 23.17 | 8.84 | 4.13 | 16.63
KILS2- | 275 | 65.16 | 23.04 | 14.96 | 47.54 | 68.4 | 25.86 | 15.08 | 51.66
KINC2- | 275 | 66.6 | 25.67 | 14.75 | 51.06 | 51.11 | 20.45 | 8.72 | 37.65
LAMB2- | 275 | 62.64 | 23.47 | 10.83 | 44.03 | 52.47 | 20.95 | 8.27 | 37.91
LOAN2- | 275 | 88.73 | 33.62 | 17.81 | 65.36 | 67.34 | 27.03 | 9.91 | 48.14
MAHI2- | 275 | 22.05 | 7.74 | 3.54 | 14.48 | 24.71 | 9.34 | 4.43 | 17.64
MOSM2- | 275 | 52.81 | 21.06 | 7.94 | 37.72 | 43.18 | 17.47 | 7.21 | 31.92
NEAR2Q | 275 | 55.13 | 20.83 | 9.33 | 38.79 | 49.16 | 19.53 | 7.84 | 35.46
NECU2- | 275 | 48.49 | 17.25 | 9.71 | 34.11 | 48.24 | 18.42 | 10.15 | 36.2
NEIL2- | 275 | 71.69 | 26.4 | 14.43 | 51.76 | 72.77 | 28.07 | 15.03 | 54.73
SMEA2- | 275 | 72.2 | 26.95 | 14.92 | 53.04 | 70.93 | 27.53 | 14.03 | 52.97
STHA2A | 275 | 71.15 | 26.44 | 14.68 | 52.08 | 71.81 | 27.78 | 14.91 | 54.19
STHA2B | 275 | 76.76 | 28.63 | 15.89 | 56.38 | 76.47 | 29.79 | 15.76 | 57.89
WFIE2- | 275 | 59.27 | 23.82 | 9.15 | 42.84 | 48.85 | 19.79 | 8.27 | 36.26
WISH2- | 275 | 56.52 | 20.77 | 12.43 | 41.8 | 59.57 | 22.74 | 13.62 | 45.78
WIYH2- | 275 | 64.6 | 23.82 | 12.25 | 45.93 | 62.54 | 24.31 | 12.56 | 46.94
WLEE2- | 275 | 60.05 | 23.63 | 7.51 | 40.93 | 50.18 | 22.67 | 9.66 | 41.72
WLEX2- | 275 | 47.77 | 19.19 | 5.15 | 32.29 | 38.42 | 17.23 | 8.6 | 32.97
AREC1- | 132 | 19.18 | 6.56 | 1.55 | 10.83 | 22.03 | 8.2 | 2.37 | 13.97
BLAH1- | 132 | 36.7 | 12.02 | 6.42 | 23.42 | 38.31 | 14.04 | 6.39 | 26.25
BLCW1- | 132 | 11.75 | 4.69 | 0.57 | 7.2 | 11.1 | 4.61 | 0.67 | 7.19
BONN1- | 132 | 53.25 | 19.61 | 9.37 | 37.11 | 62.96 | 24.31 | 10.35 | 44.73
BRAP1- | 132 | 30.69 | 11.64 | 3.23 | 19.69 | 33.92 | 13.57 | 3.37 | 22.56
CHAP1- | 132 | 32.18 | 12.7 | 1.6 | 19.57 | 32.29 | 13.54 | 1.86 | 21.01
COAL1- | 132 | 25.65 | 8.06 | 6.48 | 17.88 | 31.98 | 11.18 | 7.24 | 23.04
COAL1A | 132 | 38.91 | 13.08 | 10.36 | 28.86 | 47.9 | 16.75 | 12.19 | 35.88
COYL1- | 132 | 28.83 | 9.64 | 6.86 | 20.49 | 33.65 | 12.11 | 8.43 | 25.55
CRYR1- | 132 | 15.99 | 6.51 | 4.49 | 13.69 | 16.79 | 6.36 | 5.17 | 14.17
CRYR1A | 132 | 15.71 | 6.26 | 4.9 | 13.75 | 17.5 | 6.6 | 5.63 | 14.96
CURR1A | 132 | 37.39 | 13.16 | 9.64 | 28.24 | 45.67 | 16.76 | 11.4 | 35.11
CURR1B | 132 | 37.39 | 13.16 | 9.64 | 28.24 | 45.67 | 16.76 | 11.4 | 35.11
DALM1- | 132 | 26.79 | 9.45 | 7.28 | 20.65 | 32.23 | 11.81 | 8.89 | 25.59
DEVM1- | 132 | 32.73 | 12.21 | 7.07 | 24.34 | 39.31 | 15.12 | 8.13 | 29.51
DEVO1- | 132 | 27.7 | 11.54 | 1.17 | 17.49 | 27.69 | 11.97 | 1.89 | 18.83
DUMF1- | 132 | 20.71 | 8.38 | 0.56 | 12.41 | 23.7 | 9.92 | 0.89 | 14.91
DUNE1- | 132 | 18.14 | 7.54 | 0.94 | 11.61 | 19.23 | 8.11 | 1.43 | 12.9
ECCL1- | 132 | 32 | 11.84 | 8.81 | 25.56 | 39.68 | 15.14 | 10.34 | 31.74
GALA1- | 132 | 20.33 | 8.62 | 0.34 | 12.54 | 20.72 | 9.06 | 0.87 | 13.68
GAWH1Q | 132 | 30.49 | 10.67 | 4.62 | 19.71 | 36.13 | 13.76 | 4.44 | 23.9
GLLE1- | 132 | 18.53 | 7.73 | 0.56 | 11.5 | 18.45 | 8.1 | 0.57 | 12.02
GLNI1- | 132 | 46.02 | 18 | 6.04 | 31.49 | 52.33 | 21.19 | 6.33 | 36.29
GNSH1- | 132 | 12.19 | 4.85 | 0.6 | 7.46 | 11.38 | 4.74 | 0.63 | 7.33
GRNA1- | 132 | 40.25 | 14.92 | 7.63 | 28.72 | 48.44 | 18.67 | 8.86 | 35.25
HAWI1- | 132 | 10.55 | 5.01 | 0.03 | 7.12 | 12.13 | 5.68 | 0.13 | 8.16
HELE1- | 132 | 18.82 | 8.77 | 0.06 | 12.46 | 19.28 | 8.88 | 0.32 | 12.88
HUER1- | 132 | 36.09 | 13.04 | 8.13 | 26.56 | 42.61 | 16.03 | 9.99 | 32.66
KEOO1- | 132 | 20.3 | 8.23 | 1.11 | 12.74 | 20.13 | 8.49 | 1.24 | 13.25
KILS1- | 132 | 23.6 | 9.08 | 4.61 | 17.45 | 23.82 | 9.32 | 5.54 | 18.72
KILW1Q | 132 | 24.26 | 9.33 | 2.04 | 15.22 | 23.88 | 9.7 | 1.87 | 15.59
KILW1R | 132 | 23.91 | 9.25 | 1.85 | 14.93 | 23.32 | 9.52 | 1.73 | 15.2
MAHI1- | 132 | 23.84 | 7.86 | 4.23 | 15.35 | 28.43 | 10.18 | 5.58 | 19.98
MAHI1B | 132 | 23.84 | 7.86 | 4.23 | 15.35 | 28.43 | 10.18 | 5.58 | 19.98
MARM1- | 132 | 16.52 | 7.07 | 0.31 | 10.3 | 15.38 | 6.83 | 0.41 | 10.07
MAYB1- | 132 | 18.68 | 6.67 | 0.63 | 10.06 | 18.61 | 7.48 | 0.83 | 11.4
MEAD1- | 132 | 26.39 | 9.98 | 2.29 | 16.4 | 25.68 | 10.31 | 2.08 | 16.66
MIDM1- | 132 | 21.95 | 7.29 | 2.66 | 12.96 | 26.04 | 9.94 | 3.21 | 17.27
MOFF1- | 132 | 26.57 | 9.1 | 6.77 | 19.64 | 33.56 | 12.13 | 8.7 | 25.86
MOSM1A | 132 | 45.87 | 17.87 | 6.65 | 31.93 | 54.27 | 21.7 | 8.26 | 38.95
MOSM1B | 132 | 45.87 | 17.87 | 6.65 | 31.93 | 54.27 | 21.7 | 8.26 | 38.95
NECU1- | 132 | 42.14 | 14.08 | 9.74 | 29.65 | 48.54 | 17.56 | 10.66 | 35.49
NECU1B | 132 | 37.16 | 13.45 | 8.96 | 27.98 | 43.37 | 16.21 | 10.43 | 33.35
NECU1C | 132 | 36.39 | 12.13 | 9.24 | 26.39 | 42.2 | 15.08 | 10.08 | 31.41
NEIL1- | 132 | 44.46 | 15.83 | 10.5 | 32.9 | 54.95 | 20.5 | 13.17 | 42.17
NETS1- | 132 | 13.2 | 5.59 | 0.23 | 8.14 | 14.29 | 6.18 | 0.51 | 9.25
REDH1- | 132 | 32.76 | 13.89 | 1.21 | 20.86 | 33.18 | 14.32 | 1.7 | 21.95
SMEA1- | 132 | 19.57 | 7.66 | 5.03 | 15.86 | 20.62 | 8.08 | 5.8 | 17.24
STLE1- | 132 | 22.95 | 10.46 | 0.15 | 14.94 | 22.46 | 10.32 | 0.58 | 15.17
TONG1- | 132 | 11.96 | 5.48 | 0.22 | 7.96 | 16.74 | 7.77 | 0.31 | 11.29
TORN1- | 132 | 32.15 | 10.97 | 8.48 | 23.99 | 38.42 | 13.82 | 10.66 | 30.2
WESE1- | 132 | 15.33 | 6.17 | 4.31 | 13.02 | 16.92 | 6.44 | 4.75 | 13.86
WFIE1A | 132 | 32.46 | 13.41 | 4.6 | 23.56 | 33.77 | 14.01 | 5.55 | 25.35
WFIE1B | 132 | 39.96 | 16.12 | 4.69 | 27.48 | 41.82 | 17.34 | 5.71 | 30.23
WISH1- | 132 | 15.69 | 4.7 | 4.44 | 11.08 | 19.21 | 6.47 | 5.53 | 14.68
WIYH1- | 132 | 48.14 | 18.24 | 10.08 | 35.87 | 59.61 | 23.48 | 12.63 | 45.84
AYR-3- | 33 | 41.51 | 14.44 | 10.9 | 31.31 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
BAGA3- | 33 | 43.69 | 14.89 | 3.67 | 24.74 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
BAIN3- | 33 | 32.07 | 11.42 | 6.34 | 22.5 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
BERW3- | 33 | 42.04 | 15.06 | 1.52 | 22.82 | 4.66 | 3.2 | 0 | 4.52
BLAH3A | 33 | 48.36 | 14.23 | 9.95 | 30.07 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
BLAH3B | 33 | 48.37 | 14.12 | 10.21 | 30.18 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
BLCW3- | 33 | 28.96 | 9.06 | 2.48 | 15.29 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
BONN3- | 33 | 41.34 | 12.96 | 8.32 | 26.65 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.39
BPGR3- | 33 | 97.08 | 29.58 | 21.44 | 63.28 | 6.09 | 4.22 | 0 | 5.97
BRAP3- | 33 | 29.39 | 10.47 | 5.03 | 19.84 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
BROX3- | 33 | 28.74 | 10.22 | 3.84 | 18.29 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
CATY3- | 33 | 30.41 | 10.65 | 4.75 | 19.8 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CHAP3- | 33 | 47.78 | 17.61 | 5.08 | 29.99 | 4.63 | 3.21 | 0 | 4.54
CHAS3A | 33 | 35.75 | 12.5 | 9.16 | 26.83 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CHAS3B | 33 | 35.67 | 12.47 | 9.01 | 26.65 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYM3A | 33 | 40.01 | 15.26 | 7.12 | 28.7 | 5.37 | 3.72 | 0 | 5.26
CLYM3B | 33 | 40.14 | 15.3 | 6.99 | 28.62 | 5.38 | 3.72 | 0 | 5.26
CLYN3A | 33 | 42.53 | 18.44 | 8.16 | 34.24 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3B | 33 | 42.63 | 18.47 | 8.18 | 34.31 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3C | 33 | 42.51 | 18.43 | 8.19 | 34.25 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3D | 33 | 42.54 | 18.44 | 8.1 | 34.19 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYS3A | 33 | 41.04 | 17.59 | 8.06 | 32.94 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3B | 33 | 45.41 | 18.26 | 8.25 | 34.08 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
COAT3- | 33 | 39.46 | 13.51 | 11.84 | 30.96 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.78
COCK3- | 33 | 42.68 | 15.02 | 11.41 | 32.64 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
COYL3- | 33 | 42.85 | 14.81 | 5.33 | 26.27 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CROO3J | 33 | 34.69 | 12.72 | 3.62 | 21.61 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CROO3K | 33 | 31.82 | 11.58 | 3.85 | 20.22 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CUMB3- | 33 | 43.79 | 14.65 | 4.61 | 25.33 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
CUMH3A | 33 | 48.71 | 14.12 | 9.56 | 29.53 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
CUPA3- | 33 | 28.73 | 10.61 | 1.43 | 16.44 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
DALM3- | 33 | 34.66 | 12.19 | 7.91 | 25.16 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DESA3- | 33 | 37.1 | 11.16 | 5.34 | 21.13 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
DEVM3- | 33 | 35.92 | 13.13 | 4.45 | 23.01 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
DEVO3- | 33 | 41.58 | 15.26 | 3.84 | 25.42 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DEWP3- | 33 | 48.95 | 16.7 | 12.63 | 36.24 | 7.8 | 5.4 | 0 | 7.64
DRCR3- | 33 | 28.26 | 10.39 | 3.1 | 17.79 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
DRUM3- | 33 | 39.67 | 13.61 | 11.18 | 30.43 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
DUMF3A | 33 | 39.39 | 14.19 | 2.25 | 22.32 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DUMF3B | 33 | 36.56 | 13.58 | 2.34 | 21.54 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DUMF3I | 33 | 20.22 | 7.19 | 1.9 | 12.07 | 1.52 | 1.06 | 0 | 1.49
DUNB3A | 33 | 43.24 | 12.78 | 3.53 | 21.6 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
DUNB3B | 33 | 44.59 | 13.63 | 5.46 | 24.74 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
DUNE3- | 33 | 42.58 | 15.48 | 3.21 | 25.09 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.44
DUNF3- | 33 | 31.57 | 11.48 | 3.91 | 20.15 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DUNH3- | 33 | 54.38 | 15.34 | 10.99 | 32.68 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
ECCL3- | 33 | 36.38 | 13.95 | 5.52 | 25.25 | 5.22 | 3.59 | 0 | 5.08
EERH3- | 33 | 45.82 | 15.65 | 13.74 | 35.87 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
EKIL3- | 33 | 52.56 | 18.35 | 14.68 | 40.62 | 5.99 | 4.16 | 0 | 5.88
EKIS3A | 33 | 33.77 | 11.41 | 7.17 | 23.31 | 5.43 | 3.75 | 0 | 5.31
EKIS3B | 33 | 38.08 | 13.3 | 7.65 | 26.46 | 5.4 | 3.74 | 0 | 5.28
ELDE3- | 33 | 39.03 | 14.05 | 4.99 | 24.86 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
ERSK3- | 33 | 29.65 | 10.76 | 4.87 | 20.08 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
EWEH3- | 33 | 34.54 | 11.48 | 2.91 | 19.15 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
FINN3- | 33 | 31.37 | 11.15 | 6.25 | 22.02 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
GALA3- | 33 | 38.6 | 14.05 | 2.26 | 22.13 | 4.92 | 3.4 | 0 | 4.81
GAWH3- | 33 | 35.31 | 10.79 | 7.25 | 22.51 | 2.29 | 1.58 | 0 | 2.24
GIFF3A | 33 | 36.4 | 12.77 | 7.81 | 25.87 | 5.39 | 3.72 | 0 | 5.27
GIFF3B | 33 | 36.52 | 12.81 | 7.87 | 25.98 | 5.39 | 3.73 | 0 | 5.27
GLGL3- | 33 | 44.45 | 13.51 | 7.34 | 26.44 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
GLLU3- | 33 | 40.12 | 15.02 | 0.54 | 21.79 | 4.62 | 3.19 | 0 | 4.52
GLNI3- | 33 | 42.73 | 15.79 | 6.61 | 28.95 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.42
GLRO3A | 33 | 34.8 | 12.29 | 8.37 | 25.75 | 5.42 | 3.75 | 0 | 5.31
GLRO3B | 33 | 32.87 | 11.57 | 8.15 | 24.51 | 5.43 | 3.75 | 0 | 5.31
GORG3- | 33 | 29.22 | 10.37 | 5.24 | 19.91 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
GOVA3- | 33 | 31.05 | 10.88 | 5.89 | 21.28 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
GRMO3A | 33 | 43.58 | 14.46 | 9.4 | 29.85 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
GRMO3C | 33 | 43.67 | 14.48 | 9.55 | 30.03 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
HAGR3- | 33 | 30.24 | 10.72 | 4.86 | 20.02 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HAWI3- | 33 | 23.2 | 9.5 | 0.27 | 13.7 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HELE3- | 33 | 26.55 | 10.38 | 1.02 | 15.7 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
HUNF3- | 33 | 42.92 | 16.44 | 6.19 | 29.44 | 3.03 | 2.11 | 0 | 2.98
INKE3- | 33 | 29.97 | 11 | 2.46 | 18.02 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
JOHN3- | 33 | 29.4 | 10.32 | 5.71 | 20.3 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
KAIM3- | 33 | 36.92 | 11.24 | 8.58 | 24.47 | 5.8 | 4 | 0 | 5.65
KIER3- | 33 | 33.54 | 11.68 | 5.69 | 22.22 | 4.38 | 3.04 | 0 | 4.29
KILB3- | 33 | 33.88 | 12.35 | 5.27 | 22.74 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
KILS3- | 33 | 41.88 | 14.6 | 10.36 | 31.01 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
KILT3- | 33 | 58.45 | 20.19 | 10.68 | 39.22 | 6.06 | 4.2 | 0 | 5.94
KILW3- | 33 | 31.23 | 11.12 | 5.14 | 20.86 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
LEVE3- | 33 | 40.18 | 15.29 | 1.61 | 23.23 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
LING3- | 33 | 49.06 | 15.7 | 4.29 | 26.5 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
LINM3- | 33 | 58.05 | 19.1 | 7.06 | 34.08 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.5
MAHI3- | 33 | 48.91 | 15.19 | 6.42 | 27.91 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
MAYB3- | 33 | 32.08 | 10.71 | 1.47 | 16.61 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
MOFF3- | 33 | 34.53 | 11.57 | 7.89 | 24.25 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
NEAR3- | 33 | 54.22 | 18.88 | 10.47 | 37.17 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
NETS3- | 33 | 26.68 | 10.15 | 1.19 | 15.54 | 4.5 | 3.1 | 0 | 4.39
PAIS3- | 33 | 34.01 | 12.12 | 6.19 | 23.34 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
PART3- | 33 | 35.59 | 12.96 | 4.41 | 22.75 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
POOB3- | 33 | 55.14 | 19.19 | 12.52 | 39.66 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
PORD3- | 33 | 50.18 | 17.51 | 12.21 | 36.97 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
RAVE3A | 33 | 21.35 | 8.07 | 1.78 | 13.19 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
RAVE3B | 33 | 22.16 | 8.38 | 1.61 | 13.47 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
REDH3- | 33 | 35.86 | 13.15 | 4.08 | 22.67 | 3.73 | 2.59 | 0 | 3.66
SACO3J | 33 | 42.38 | 14.72 | 4.03 | 24.85 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SACO3K | 33 | 43.42 | 15.36 | 3.83 | 25.55 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
SANX3- | 33 | 32.48 | 11.55 | 5.04 | 21.37 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SHRU3- | 33 | 44.27 | 15.16 | 11.01 | 32.45 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
SIGH3A | 33 | 43.75 | 15.15 | 10.99 | 32.42 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.43
SIGH3B | 33 | 43.63 | 15.12 | 10.84 | 32.22 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.43
SPAV3- | 33 | 27.61 | 10.02 | 3.67 | 17.83 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
STHA3- | 33 | 53.08 | 18.97 | 11.63 | 38.46 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
STIR3- | 33 | 42.05 | 14.6 | 6.63 | 27.28 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.37
STLE3S | 33 | 33.13 | 12.43 | 2.3 | 19.88 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
TELR3- | 33 | 28.96 | 10.28 | 5.07 | 19.6 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
TONG3- | 33 | 21.98 | 8.53 | 1.14 | 13.2 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
WFIE3- | 33 | 48.54 | 18.05 | 5.02 | 30.55 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
WGEO3- | 33 | 50.03 | 17.51 | 10.13 | 34.9 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.85
WHHO3- | 33 | 42.9 | 15.04 | 10.08 | 31.34 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
WHTL3- | 33 | 26.67 | 10.56 | 0.9 | 15.84 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
WISH3- | 33 | 42.63 | 14.68 | 10.2 | 30.97 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
WLEE3A | 33 | 51.17 | 21.39 | 10.52 | 40.77 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3B | 33 | 51.53 | 21.53 | 10.5 | 40.95 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3C | 33 | 51.22 | 21.37 | 10.43 | 40.65 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX3A | 33 | 58.07 | 20.35 | 9.47 | 38.24 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
WLEX3B | 33 | 60.11 | 21.16 | 9.49 | 39.41 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 59.15 | 20.9 | 9.49 | 39.04 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
BAGA0J | 25 | 16.38 | 6 | 3.67 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.37 | 6 | 3.66 | 12.14 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.19 | 6.55 | 5.42 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.19 | 6.55 | 5.42 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.19 | 6.55 | 5.42 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.14 | 3.74 | 1.73 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.14 | 3.74 | 1.76 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0J | 25 | 21.57 | 7.77 | 6.53 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 21.57 | 7.77 | 6.53 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.43 | 3.03 | 2.58 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.43 | 3.03 | 2.58 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 16.16 | 6.17 | 1.41 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.93 | 7.42 | 2.92 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.25 | 6.79 | 8.13 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.25 | 6.79 | 8.13 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 11.05 | 3.95 | 3.37 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.05 | 3.95 | 3.37 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.93 | 6.82 | 5.72 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.93 | 6.82 | 5.72 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.71 | 3.86 | 2.93 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.68 | 3.85 | 2.87 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 17.18 | 6.14 | 4.73 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.16 | 6.14 | 4.67 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.46 | 3.81 | 2.29 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.46 | 3.81 | 2.29 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.28 | 7.64 | 6.51 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.28 | 7.64 | 6.51 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 30.61 | 11.05 | 5.35 | 20.98 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
CURR5- | 11 | 34.58 | 12.48 | 5.73 | 23.39 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
EAST5- | 11 | 24.18 | 9.23 | 2.42 | 15.47 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.13
GLLE5- | 11 | 33.17 | 12.19 | 6.94 | 24.18 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
KEOO5- | 11 | 32.76 | 12.01 | 5.33 | 22.3 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
KILB5- | 11 | 28.5 | 10.42 | 4.07 | 18.8 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TONG5- | 11 | 73.24 | 28.76 | 4.86 | 45.54 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45

## D2.5
ETYS 20 Yr 5 - SPT Fault Levels (kA)
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 58.71 | 21.86 | 10.89 | 41.81 | 51.43 | 20.3 | 9.28 | 37.99
CRYR4- | 400 | 64.36 | 23.28 | 14.51 | 47.43 | 61.86 | 23.56 | 13.7 | 47.02 | Menu
DENN4- | 400 | 23.1 | 8.49 | 6.79 | 18.8 | 20.98 | 7.95 | 5.65 | 16.89
DEVM4- | 400 | 34.74 | 13.05 | 6.54 | 24.99 | 29.83 | 11.82 | 5.24 | 21.96
ECCL4A | 400 | 50.47 | 18.5 | 11.39 | 37.56 | 40.89 | 15.9 | 7.72 | 30.2
ECCL4B | 400 | 50.55 | 18.53 | 11.4 | 37.6 | 40.98 | 15.93 | 7.76 | 30.29
ELVA4- | 400 | 63.34 | 23.89 | 10.76 | 44.55 | 48.99 | 19.66 | 7.61 | 35.41
FALL4- | 400 | 55.25 | 20.11 | 12.01 | 40.44 | 49.56 | 19.12 | 10.01 | 37.05
GRNA4- | 400 | 49.8 | 18.88 | 8.21 | 34.91 | 41.49 | 16.34 | 7.74 | 30.85
HUCS4- | 400 | 50.89 | 18.86 | 9.54 | 36.21 | 59.63 | 22.83 | 11.66 | 43.94
HUER4- | 400 | 51.19 | 18.97 | 9.57 | 36.4 | 59.83 | 22.91 | 11.6 | 44.01
HUNE4- | 400 | 51.18 | 18.97 | 9.57 | 36.4 | 59.87 | 22.93 | 11.62 | 44.04
KILS4- | 400 | 52.1 | 19.33 | 10.12 | 37.46 | 47.15 | 18.39 | 9.39 | 35.4
KILS4T | 400 | 48.24 | 18.01 | 9.59 | 35.07 | 43.45 | 16.98 | 8.68 | 32.7
MOFF4- | 400 | 46.14 | 17.57 | 7.43 | 32.28 | 37.56 | 15.01 | 6.16 | 27.39
STHA4A | 400 | 64.15 | 23.85 | 11.96 | 45.69 | 58.85 | 22.93 | 11.22 | 43.64
STHA4B | 400 | 60.19 | 22.37 | 12.13 | 43.76 | 55.06 | 21.43 | 11.07 | 41.38
TORN4- | 400 | 75.41 | 26.96 | 18.17 | 56.3 | 74.36 | 27.86 | 19.49 | 58.88
WISH4- | 400 | 57.57 | 21.54 | 10.08 | 40.55 | 52.66 | 20.59 | 10.04 | 39.16
AUCH2- | 275 | 16.9 | 6.27 | 2.23 | 11.09 | 16.57 | 6.6 | 2 | 11.33
BUSB2- | 275 | 55.75 | 21.06 | 9.78 | 39.56 | 50.84 | 20.3 | 7.27 | 35.98
CLYM2- | 275 | 86.06 | 31.8 | 17.17 | 62.14 | 79.12 | 30.93 | 14.69 | 58.43
CLYN2Q | 275 | 18.82 | 7.58 | 6.03 | 16.75 | 18.74 | 7.17 | 6.19 | 16.32
CLYS2R | 275 | 19.07 | 7.3 | 5.33 | 15.64 | 18.51 | 7.22 | 5.06 | 15.27
COCK2- | 275 | 74.64 | 27.98 | 14.86 | 54.42 | 74.75 | 28.77 | 16.36 | 57.05
COYL2- | 275 | 62.68 | 22.47 | 13.04 | 44.82 | 60.54 | 23.39 | 11.09 | 44.17
CRCK2- | 275 | 30.26 | 11.33 | 4.14 | 20.17 | 28.58 | 11.45 | 3.59 | 19.77
CURR2- | 275 | 64.48 | 24.32 | 11.09 | 45.49 | 57.41 | 22.67 | 10.35 | 42.41
DALL2- | 275 | 37.01 | 13.21 | 7.82 | 26.5 | 34.92 | 13.41 | 6.85 | 25.82
DENN2- | 275 | 79.76 | 29.88 | 15.66 | 57.91 | 67.29 | 26.48 | 12.93 | 50.38
EERH2- | 275 | 74.11 | 27.57 | 14.49 | 53.48 | 64.33 | 25.33 | 11.04 | 46.86
EKIS2- | 275 | 69.41 | 26.21 | 13.14 | 50.21 | 66.44 | 26.53 | 10.65 | 48.17
ELVA2Q | 275 | 19.53 | 7.77 | 6.97 | 17.96 | 18.78 | 7.3 | 5.71 | 16.04
ELVA2R | 275 | 19.83 | 7.43 | 6.95 | 17.46 | 19.61 | 7.38 | 6.32 | 16.76
GLRO2- | 275 | 44.4 | 18.13 | 6.42 | 32.06 | 35.31 | 14.46 | 5.4 | 25.85
GRMO2- | 275 | 49.23 | 19 | 8.76 | 35.63 | 40.75 | 16.23 | 7.6 | 30.55
INVR2- | 275 | 35.87 | 13.38 | 6.19 | 25.11 | 32.16 | 12.75 | 5.16 | 23.19
KAIM2- | 275 | 69.26 | 25.94 | 12.76 | 49.45 | 63.87 | 25.13 | 10.83 | 46.36
KILG2- | 275 | 21.64 | 7.76 | 3.29 | 14.27 | 24.13 | 9.27 | 4.21 | 17.33
KILS2- | 275 | 69.76 | 25.01 | 16 | 51.37 | 71.63 | 27.24 | 15.8 | 54.32
KINC2- | 275 | 65.93 | 25.43 | 14.62 | 50.58 | 50.53 | 20.23 | 8.63 | 37.24
LAMB2- | 275 | 62.77 | 23.52 | 10.82 | 44.09 | 52.46 | 20.95 | 8.28 | 37.91
LOAN2- | 275 | 88.51 | 33.56 | 17.74 | 65.2 | 66.83 | 26.85 | 9.8 | 47.76
MAHI2- | 275 | 23.65 | 8.4 | 3.77 | 15.65 | 25.99 | 9.87 | 4.68 | 18.64
MOSM2- | 275 | 52.51 | 20.95 | 7.86 | 37.49 | 42.88 | 17.35 | 7.15 | 31.7
NEAR2Q | 275 | 54.98 | 20.78 | 9.34 | 38.72 | 49.1 | 19.51 | 7.88 | 35.47
NECU2- | 275 | 54.27 | 19.59 | 11.15 | 38.86 | 52.42 | 20.09 | 11.48 | 39.89
NEIL2- | 275 | 72.12 | 26.56 | 14.72 | 52.29 | 72.97 | 28.14 | 15.23 | 55.03
SMEA2- | 275 | 71.53 | 26.68 | 14.77 | 52.49 | 70.17 | 27.23 | 13.86 | 52.37
STHA2A | 275 | 71.45 | 26.56 | 14.9 | 52.46 | 71.97 | 27.83 | 15.08 | 54.43
STHA2B | 275 | 77.17 | 28.77 | 16.2 | 56.88 | 76.73 | 29.86 | 16.01 | 58.24
WFIE2- | 275 | 58.93 | 23.71 | 9.04 | 42.57 | 48.53 | 19.66 | 8.2 | 36.01
WISH2- | 275 | 56.36 | 20.71 | 12.48 | 41.77 | 59.46 | 22.7 | 13.67 | 45.77
WIYH2- | 275 | 65.08 | 23.98 | 12.36 | 46.27 | 62.81 | 24.41 | 12.64 | 47.17
WLEE2- | 275 | 60.03 | 23.63 | 7.55 | 40.97 | 49.76 | 22.57 | 9.56 | 41.49
WLEX2- | 275 | 47.6 | 19.14 | 5.11 | 32.18 | 38.01 | 17.1 | 8.58 | 32.77
AREC1- | 132 | 21.53 | 7.42 | 1.4 | 11.89 | 24.09 | 9.07 | 2.27 | 15.09
BLAH1- | 132 | 42.74 | 15.57 | 7.2 | 29.22 | 41.1 | 15.8 | 6.63 | 28.98
BLCW1- | 132 | 13.73 | 5.28 | 0.84 | 8.3 | 13.64 | 5.54 | 1.01 | 8.84
BONN1- | 132 | 53.45 | 19.71 | 9.3 | 37.17 | 62.6 | 24.2 | 10.25 | 44.47
BRAP1- | 132 | 30.61 | 11.56 | 3.24 | 19.6 | 33.95 | 13.54 | 3.39 | 22.55
CHAP1- | 132 | 32.58 | 12.82 | 1.58 | 19.71 | 32.32 | 13.56 | 1.81 | 20.99
COAL1A | 132 | 29.17 | 10 | 7.9 | 22.05 | 35.96 | 12.97 | 9.22 | 27.56
COAL1B | 132 | 58.44 | 18.52 | 13.9 | 40.09 | 72.31 | 24.59 | 16.17 | 50.95
COYL1- | 132 | 29.87 | 10.01 | 7.03 | 21.19 | 34.59 | 12.46 | 8.63 | 26.26
CRYR1- | 132 | 15.95 | 6.49 | 4.47 | 13.65 | 16.75 | 6.35 | 5.15 | 14.13
CRYR1A | 132 | 15.62 | 6.2 | 4.85 | 13.63 | 17.63 | 6.64 | 5.67 | 15.06
CURR1A | 132 | 37.25 | 13.1 | 9.59 | 28.13 | 45.5 | 16.69 | 11.35 | 34.96
CURR1B | 132 | 37.25 | 13.1 | 9.59 | 28.13 | 45.5 | 16.69 | 11.35 | 34.96
DALM1- | 132 | 26.68 | 9.42 | 7.21 | 20.53 | 32.09 | 11.76 | 8.79 | 25.43
DEVM1- | 132 | 32.11 | 11.97 | 6.91 | 23.84 | 38.57 | 14.83 | 7.95 | 28.93
DEVO1- | 132 | 27.82 | 11.58 | 1.18 | 17.56 | 27.85 | 12.03 | 1.93 | 18.94
DUMF1- | 132 | 20.72 | 8.35 | 0.56 | 12.38 | 23.71 | 9.9 | 0.89 | 14.89
DUNE1- | 132 | 18.06 | 7.5 | 0.94 | 11.55 | 19.13 | 8.07 | 1.42 | 12.83
ECCL1- | 132 | 31.91 | 11.83 | 8.67 | 25.4 | 39.31 | 15.03 | 10.11 | 31.36
GALA1- | 132 | 20.27 | 8.59 | 0.35 | 12.5 | 20.63 | 9.02 | 0.87 | 13.62
GAWH1Q | 132 | 40.55 | 13.92 | 4.54 | 24.22 | 47.11 | 18.31 | 5.07 | 30.97
GLGL1- | 132 | 35.32 | 13.91 | 3.39 | 23.06 | 34.75 | 13.91 | 3.35 | 23.02
GLLE1- | 132 | 20.17 | 8.38 | 0.52 | 12.38 | 19.71 | 8.69 | 0.54 | 12.83
GLNI1- | 132 | 45.87 | 17.94 | 5.93 | 31.29 | 52.13 | 21.11 | 6.23 | 36.09
GRNA1- | 132 | 41.47 | 15.25 | 7.56 | 29.13 | 49.2 | 18.93 | 8.72 | 35.49
HAWI1- | 132 | 11.42 | 5.26 | 0.07 | 7.51 | 12.89 | 5.93 | 0.2 | 8.59
HELE1- | 132 | 18.71 | 8.69 | 0.06 | 12.36 | 19.19 | 8.83 | 0.32 | 12.8
HUER1- | 132 | 35.56 | 12.87 | 7.97 | 26.17 | 41.93 | 15.79 | 9.77 | 32.11
KEOO1- | 132 | 23.06 | 9.18 | 1.15 | 14.13 | 22.73 | 9.55 | 1.26 | 14.77
KILS1- | 132 | 23.62 | 9.11 | 4.55 | 17.43 | 23.46 | 9.19 | 5.38 | 18.39
KILW1Q | 132 | 24.06 | 9.26 | 2.04 | 15.14 | 23.69 | 9.62 | 1.88 | 15.49
KILW1R | 132 | 23.71 | 9.18 | 1.86 | 14.85 | 23.13 | 9.45 | 1.74 | 15.09
MAHI1- | 132 | 28.42 | 9.27 | 4.31 | 17.42 | 32.89 | 11.86 | 5.69 | 22.47
MAHI1B | 132 | 28.42 | 9.27 | 4.31 | 17.42 | 32.89 | 11.86 | 5.69 | 22.47
MARM1- | 132 | 16.93 | 7.08 | 0.47 | 10.48 | 15.7 | 6.86 | 0.52 | 10.22
MAYB1- | 132 | 18.91 | 6.8 | 0.61 | 10.22 | 18.72 | 7.56 | 0.81 | 11.5
MEAD1- | 132 | 26.26 | 9.94 | 2.31 | 16.38 | 25.49 | 10.23 | 2.09 | 16.56
MIDM1- | 132 | 38.77 | 14.23 | 1.74 | 21.86 | 42.94 | 18.2 | 3.05 | 28.78
MOFF1- | 132 | 26.44 | 9.05 | 6.71 | 19.51 | 33.21 | 12.01 | 8.59 | 25.57
MOSM1A | 132 | 45.7 | 17.81 | 6.52 | 31.7 | 54.01 | 21.61 | 8.09 | 38.66
MOSM1B | 132 | 45.7 | 17.81 | 6.52 | 31.7 | 54.01 | 21.61 | 8.09 | 38.66
NECU1- | 132 | 46.36 | 16.73 | 10.92 | 34.57 | 50.49 | 18.86 | 11.4 | 38.07
NECU1B | 132 | 44.8 | 15.97 | 10.17 | 32.75 | 51 | 18.94 | 11.74 | 38.52
NECU1C | 132 | 46.61 | 14.93 | 11.84 | 32.94 | 54.32 | 19.04 | 13.34 | 40.27
NEIL1- | 132 | 44.38 | 15.77 | 10.53 | 32.82 | 54.88 | 20.45 | 13.2 | 42.12
NETS1- | 132 | 13.8 | 5.86 | 0.21 | 8.5 | 14.91 | 6.46 | 0.5 | 9.64
REDH1- | 132 | 32.74 | 13.87 | 1.21 | 20.83 | 33.23 | 14.33 | 1.71 | 21.97
SMEA1- | 132 | 19.49 | 7.62 | 5.01 | 15.79 | 20.62 | 8.08 | 5.83 | 17.25
STLE1- | 132 | 23.23 | 10.43 | 0.18 | 14.94 | 22.83 | 10.38 | 0.62 | 15.3
TONG1- | 132 | 12.31 | 5.59 | 0.29 | 8.2 | 17.14 | 7.91 | 0.4 | 11.58
TORN1- | 132 | 32.02 | 10.92 | 8.45 | 23.9 | 38.26 | 13.76 | 10.62 | 30.08
WESE1- | 132 | 15.23 | 6.1 | 4.26 | 12.89 | 17.01 | 6.48 | 4.69 | 13.86
WFIE1A | 132 | 32.29 | 13.35 | 4.5 | 23.37 | 33.58 | 13.94 | 5.42 | 25.14
WFIE1B | 132 | 39.94 | 16.1 | 4.69 | 27.46 | 41.84 | 17.34 | 5.71 | 30.23
WISH1- | 132 | 15.54 | 4.64 | 4.43 | 10.99 | 19.13 | 6.43 | 5.53 | 14.62
WIYH1- | 132 | 47.9 | 18.06 | 9.92 | 35.46 | 59.21 | 23.25 | 12.44 | 45.32
AYR-3- | 33 | 41.39 | 14.43 | 10.95 | 31.35 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.8
BAGA3- | 33 | 44.15 | 15.08 | 3.62 | 24.94 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
BAIN3- | 33 | 32.1 | 11.44 | 6.32 | 22.49 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
BERW3- | 33 | 42.75 | 15.27 | 1.84 | 23.43 | 4.7 | 3.23 | 0 | 4.57
BLAH3A | 33 | 49.04 | 14.71 | 10.08 | 30.88 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
BLAH3B | 33 | 49.34 | 14.75 | 10.33 | 31.19 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
BLCW3- | 33 | 30.29 | 9.35 | 3.19 | 16.41 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
BONN3- | 33 | 41.97 | 13.2 | 8.33 | 27.01 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
BPGR3- | 33 | 95.6 | 29.17 | 21.23 | 62.49 | 6.04 | 4.18 | 0 | 5.91
BRAP3- | 33 | 29.37 | 10.45 | 5.02 | 19.8 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
BROX3- | 33 | 28.67 | 10.19 | 3.83 | 18.23 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
CATY3- | 33 | 30.44 | 10.65 | 4.74 | 19.8 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CHAP3- | 33 | 47.49 | 17.49 | 5.12 | 29.85 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
CHAS3A | 33 | 35.54 | 12.42 | 9.12 | 26.68 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CHAS3B | 33 | 35.45 | 12.4 | 8.97 | 26.5 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYM3A | 33 | 40.04 | 15.27 | 7.13 | 28.73 | 5.37 | 3.72 | 0 | 5.26
CLYM3B | 33 | 40.17 | 15.31 | 6.99 | 28.65 | 5.38 | 3.72 | 0 | 5.26
CLYN3A | 33 | 42.37 | 18.3 | 8.47 | 34.35 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3B | 33 | 42.48 | 18.34 | 8.49 | 34.43 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3C | 33 | 42.34 | 18.29 | 8.5 | 34.36 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3D | 33 | 42.38 | 18.31 | 8.41 | 34.3 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3A | 33 | 41.41 | 17.65 | 8.03 | 32.99 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CLYS3B | 33 | 45.78 | 18.32 | 8.23 | 34.14 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.94
COAT3- | 33 | 39.9 | 13.67 | 11.87 | 31.2 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.82
COCK3- | 33 | 42.7 | 15.02 | 11.41 | 32.65 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
COYL3- | 33 | 48.35 | 16.39 | 5.26 | 28.43 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.99
CROO3J | 33 | 34.7 | 12.7 | 3.67 | 21.62 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CROO3K | 33 | 32.1 | 11.67 | 3.86 | 20.37 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CUMB3- | 33 | 45.78 | 15.46 | 4.6 | 26.46 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
CUMH3A | 33 | 50.42 | 14.64 | 10.02 | 30.73 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
CUPA3- | 33 | 29.04 | 10.75 | 1.37 | 16.57 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DALM3- | 33 | 35.12 | 12.36 | 7.89 | 25.36 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DESA3- | 33 | 37.53 | 11.26 | 5.45 | 21.38 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
DEVM3- | 33 | 35.72 | 13.04 | 4.42 | 22.86 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
DEVO3- | 33 | 42.2 | 15.5 | 3.78 | 25.7 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
DEWP3- | 33 | 48.84 | 16.64 | 12.59 | 36.13 | 7.79 | 5.4 | 0 | 7.63
DRCR3- | 33 | 28.25 | 10.39 | 3.1 | 17.79 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DRUM3- | 33 | 39.19 | 13.44 | 11.07 | 30.09 | 5.85 | 4.05 | 0 | 5.73
DUMF3A | 33 | 39.5 | 14.24 | 2.2 | 22.34 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.37
DUMF3B | 33 | 36.63 | 13.6 | 2.32 | 21.55 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DUMF3I | 33 | 20.18 | 7.17 | 1.9 | 12.03 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
DUNB3A | 33 | 43.01 | 12.67 | 3.56 | 21.48 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
DUNB3B | 33 | 44.65 | 13.65 | 5.45 | 24.76 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
DUNE3- | 33 | 42.39 | 15.39 | 3.19 | 24.96 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.42
DUNF3- | 33 | 31.83 | 11.58 | 3.87 | 20.25 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
DUNH3- | 33 | 55.08 | 15.79 | 11.13 | 33.46 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
ECCL3- | 33 | 36.58 | 14.04 | 5.5 | 25.36 | 5.26 | 3.62 | 0 | 5.11
EERH3- | 33 | 46.31 | 15.82 | 13.8 | 36.18 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
EKIL3- | 33 | 53.13 | 18.55 | 14.75 | 40.99 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
EKIS3A | 33 | 34.04 | 11.51 | 7.17 | 23.44 | 5.44 | 3.76 | 0 | 5.31
EKIS3B | 33 | 38.17 | 13.32 | 7.61 | 26.45 | 5.37 | 3.72 | 0 | 5.26
ELDE3- | 33 | 39.15 | 14.06 | 5.03 | 24.91 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
ERSK3- | 33 | 29.9 | 10.84 | 4.92 | 20.25 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
EWEH3- | 33 | 34.99 | 11.57 | 3.33 | 19.68 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
FINN3- | 33 | 31.36 | 11.14 | 6.23 | 21.99 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
GALA3- | 33 | 38.61 | 14.05 | 2.25 | 22.13 | 4.9 | 3.39 | 0 | 4.79
GAWH3- | 33 | 43.04 | 12.65 | 7.9 | 25.78 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
GIFF3A | 33 | 36.51 | 12.78 | 7.81 | 25.88 | 5.39 | 3.72 | 0 | 5.27
GIFF3B | 33 | 36.64 | 12.82 | 7.86 | 26 | 5.39 | 3.73 | 0 | 5.27
GLGL3- | 33 | 48.56 | 15.9 | 7.82 | 30.3 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
GLLU3- | 33 | 40.48 | 15.17 | 0.51 | 21.97 | 4.61 | 3.19 | 0 | 4.51
GLNI3- | 33 | 42.87 | 15.84 | 6.58 | 28.98 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
GLRO3A | 33 | 34.83 | 12.31 | 8.35 | 25.76 | 5.45 | 3.77 | 0 | 5.33
GLRO3B | 33 | 32.74 | 11.53 | 8.1 | 24.41 | 5.4 | 3.74 | 0 | 5.28
GORG3- | 33 | 29.14 | 10.34 | 5.22 | 19.84 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
GOVA3- | 33 | 31.32 | 10.97 | 5.84 | 21.35 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.34
GRMO3A | 33 | 43.79 | 14.53 | 9.39 | 29.95 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
GRMO3C | 33 | 43.89 | 14.55 | 9.54 | 30.13 | 5.97 | 4.13 | 0 | 5.85
HAGR3- | 33 | 30.55 | 10.82 | 4.83 | 20.13 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HAWI3- | 33 | 27.57 | 10.71 | 0.32 | 15.47 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HELE3- | 33 | 26.47 | 10.34 | 1.02 | 15.65 | 2.95 | 2.05 | 0 | 2.89
HUNF3- | 33 | 42.6 | 16.32 | 6.14 | 29.22 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
INKE3- | 33 | 30.16 | 11.08 | 2.4 | 18.07 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
JOHN3- | 33 | 29.73 | 10.43 | 5.72 | 20.47 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KAIM3- | 33 | 36.82 | 11.2 | 8.51 | 24.34 | 5.73 | 3.95 | 0 | 5.59
KIER3- | 33 | 34 | 11.85 | 5.68 | 22.43 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.36
KILB3- | 33 | 33.89 | 12.34 | 5.26 | 22.71 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
KILS3- | 33 | 45.58 | 15.79 | 10.32 | 32.65 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
KILT3- | 33 | 58.32 | 20.15 | 10.69 | 39.19 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
KILW3- | 33 | 31.03 | 11.05 | 5.1 | 20.73 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
LEVE3- | 33 | 40.4 | 15.38 | 1.58 | 23.34 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
LING3- | 33 | 49.35 | 15.79 | 4.29 | 26.61 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
LINM3- | 33 | 54.49 | 17.9 | 6.16 | 31.47 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
MAHI3- | 33 | 49 | 15.27 | 6.55 | 28.16 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.98
MAYB3- | 33 | 32.06 | 10.71 | 1.46 | 16.61 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
MOFF3- | 33 | 34.55 | 11.57 | 7.88 | 24.24 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
NEAR3- | 33 | 54.88 | 19.12 | 10.5 | 37.55 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
NETS3- | 33 | 27.11 | 10.34 | 1.08 | 15.7 | 4.54 | 3.13 | 0 | 4.43
PAIS3- | 33 | 33.77 | 12.03 | 6.16 | 23.16 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
PART3- | 33 | 35.91 | 13.07 | 4.42 | 22.9 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
POOB3- | 33 | 55.18 | 19.19 | 12.5 | 39.64 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
PORD3- | 33 | 50.25 | 17.52 | 12.18 | 36.96 | 5.99 | 4.16 | 0 | 5.88
RAVE3A | 33 | 21.23 | 8.02 | 1.77 | 13.11 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
RAVE3B | 33 | 22.02 | 8.33 | 1.6 | 13.39 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
REDH3- | 33 | 36.12 | 13.24 | 4.05 | 22.77 | 3.77 | 2.61 | 0 | 3.69
SACO3J | 33 | 42.43 | 14.75 | 4.01 | 24.86 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SACO3K | 33 | 43.28 | 15.32 | 3.81 | 25.47 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SANX3- | 33 | 32.47 | 11.54 | 5.03 | 21.35 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SHRU3- | 33 | 44.23 | 15.14 | 10.99 | 32.4 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
SIGH3A | 33 | 43.88 | 15.21 | 10.98 | 32.49 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
SIGH3B | 33 | 43.76 | 15.17 | 10.8 | 32.26 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
SPAV3- | 33 | 27.48 | 9.96 | 3.64 | 17.73 | 4.38 | 3.04 | 0 | 4.29
STHA3- | 33 | 53.2 | 19.02 | 11.66 | 38.55 | 6 | 4.16 | 0 | 5.89
STIR3- | 33 | 42.52 | 14.78 | 6.61 | 27.5 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
STLE3S | 33 | 33.73 | 12.63 | 2.37 | 20.22 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
TELR3- | 33 | 28.89 | 10.24 | 5.05 | 19.54 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG3- | 33 | 21.91 | 8.52 | 1.16 | 13.21 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
WFIE3- | 33 | 49 | 18.22 | 5.02 | 30.79 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WGEO3- | 33 | 50.09 | 17.5 | 10.1 | 34.86 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.86
WHHO3- | 33 | 42.8 | 14.99 | 10.05 | 31.25 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
WHTL3- | 33 | 26.7 | 10.52 | 0.97 | 15.85 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
WISH3- | 33 | 42.51 | 14.63 | 10.17 | 30.86 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
WLEE3A | 33 | 50.14 | 20.97 | 10.43 | 40.09 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
WLEE3B | 33 | 50.5 | 21.11 | 10.42 | 40.26 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
WLEE3C | 33 | 50.18 | 20.94 | 10.35 | 39.96 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
WLEX3A | 33 | 57.22 | 20.01 | 9.49 | 37.79 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3B | 33 | 59.3 | 20.84 | 9.53 | 39 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEX3C | 33 | 58.87 | 20.79 | 9.46 | 38.85 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
BAGA0J | 25 | 16.36 | 5.99 | 3.67 | 12.14 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.35 | 5.99 | 3.66 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.19 | 6.54 | 5.41 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.19 | 6.54 | 5.41 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.19 | 6.54 | 5.41 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.15 | 3.75 | 1.73 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.16 | 3.75 | 1.76 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0J | 25 | 21.48 | 7.73 | 6.5 | 17.44 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 21.48 | 7.73 | 6.5 | 17.44 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.41 | 3.02 | 2.57 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.41 | 3.02 | 2.57 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 16.12 | 6.16 | 1.4 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.88 | 7.41 | 2.91 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.16 | 6.76 | 8.11 | 17.67 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.16 | 6.76 | 8.11 | 17.67 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 11.03 | 3.94 | 3.36 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.03 | 3.94 | 3.36 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.91 | 6.81 | 5.72 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.91 | 6.81 | 5.72 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.65 | 3.84 | 2.91 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.61 | 3.83 | 2.85 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 17.19 | 6.15 | 4.73 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.17 | 6.14 | 4.67 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.46 | 3.81 | 2.33 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.46 | 3.81 | 2.33 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.15 | 7.59 | 6.47 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.15 | 7.59 | 6.47 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 30.88 | 11.13 | 5.41 | 21.15 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
CURR5- | 11 | 34.49 | 12.44 | 5.72 | 23.32 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
EAST5- | 11 | 24.17 | 9.22 | 2.4 | 15.44 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.12
GLLE5- | 11 | 33.24 | 12.21 | 6.94 | 24.21 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
KEOO5- | 11 | 32.98 | 12.08 | 5.37 | 22.45 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
KILB5- | 11 | 28.49 | 10.42 | 4.06 | 18.8 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TONG5- | 11 | 70.3 | 27.71 | 4.61 | 43.8 | 4.58 | 3.17 | 0 | 4.49

## D2.6
ETYS 20 Yr 7 - SPT Fault Levels (kA)
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AREC1- | 132 | 21.8 | 7.5 | 1.45 | 12.06 | 24.38 | 9.17 | 2.36 | 15.32
AUCH2- | 275 | 18.12 | 6.66 | 2.51 | 11.93 | 17.65 | 7 | 2.16 | 12.07 | Menu
AYR-3- | 33 | 41.87 | 14.6 | 11.11 | 31.76 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
BAGA0J | 25 | 16.63 | 6.09 | 3.75 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.62 | 6.08 | 3.75 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 45.39 | 15.49 | 3.8 | 25.7 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
BAIN3- | 33 | 32.67 | 11.64 | 6.43 | 22.9 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
BERW3- | 33 | 44.18 | 15.85 | 1.81 | 24.22 | 4.68 | 3.22 | 0 | 4.55
BLAH1- | 132 | 42.76 | 15.57 | 7.27 | 29.3 | 41.11 | 15.79 | 6.69 | 29.02
BLAH3A | 33 | 49.06 | 14.71 | 10.1 | 30.91 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
BLAH3B | 33 | 49.35 | 14.75 | 10.35 | 31.22 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
BLCW1- | 132 | 20.09 | 7.5 | 1.28 | 11.88 | 19.66 | 7.82 | 1.54 | 12.6
BLCW3- | 33 | 33.11 | 10.24 | 4.39 | 18.87 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
BONN0J | 25 | 18.45 | 6.63 | 5.49 | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.45 | 6.63 | 5.49 | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.45 | 6.63 | 5.49 | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 54.72 | 20.17 | 9.59 | 38.11 | 64.16 | 24.78 | 10.62 | 45.66
BONN3- | 33 | 42.77 | 13.49 | 8.45 | 27.54 | 4.55 | 3.16 | 0 | 4.47
BPGR3- | 33 | 97.05 | 29.62 | 21.61 | 63.5 | 6.11 | 4.23 | 0 | 5.99
BRAP1- | 132 | 30.99 | 11.73 | 3.3 | 19.89 | 34.31 | 13.7 | 3.45 | 22.83
BRAP3- | 33 | 29.57 | 10.53 | 5.06 | 19.95 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
BRNX4- | 400 | 87.81 | 31.72 | 20.42 | 65.28 | 88.52 | 33.07 | 23.16 | 69.94
BROX3- | 33 | 28.7 | 10.21 | 3.84 | 18.27 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
BUSB2- | 275 | 57.34 | 21.69 | 10.28 | 40.95 | 51.87 | 20.71 | 7.52 | 36.82
CAFA5- | 11 | 31.6 | 11.32 | 6.05 | 22.07 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
CATY0J | 25 | 10.1 | 3.73 | 1.72 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.11 | 3.73 | 1.75 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 30.63 | 10.73 | 4.77 | 19.94 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CHAP1- | 132 | 34.19 | 13.41 | 1.39 | 20.35 | 33.25 | 14.01 | 1.68 | 21.49
CHAP3- | 33 | 48.26 | 17.75 | 5.04 | 30.15 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.5
CHAS3A | 33 | 35.31 | 12.34 | 9.01 | 26.46 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CHAS3B | 33 | 35.22 | 12.32 | 8.87 | 26.29 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYM2- | 275 | 89.82 | 33.23 | 18.58 | 65.57 | 81.75 | 31.94 | 15.56 | 60.73
CLYM3A | 33 | 39.99 | 15.26 | 7.16 | 28.74 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23
CLYM3B | 33 | 40.12 | 15.3 | 7.02 | 28.66 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.24
CLYN2Q | 275 | 18.91 | 7.66 | 6.07 | 16.9 | 18.74 | 7.18 | 6.18 | 16.33
CLYN3A | 33 | 42.41 | 18.37 | 8.2 | 34.19 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3B | 33 | 42.51 | 18.41 | 8.22 | 34.26 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3C | 33 | 42.39 | 18.36 | 8.23 | 34.2 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3D | 33 | 42.42 | 18.38 | 8.14 | 34.14 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS2R | 275 | 18.99 | 7.27 | 5.33 | 15.62 | 18.47 | 7.21 | 5.06 | 15.25
CLYS3A | 33 | 41.74 | 17.81 | 7.97 | 33.16 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3B | 33 | 45.95 | 18.39 | 8.28 | 34.29 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
COAL1A | 132 | 30.76 | 10.54 | 8.19 | 23.09 | 38.6 | 13.91 | 9.87 | 29.54
COAL1B | 132 | 58.07 | 18.38 | 14.04 | 40.03 | 71.75 | 24.41 | 16.45 | 50.97
COAL4- | 400 | 61.3 | 22.87 | 11.56 | 43.91 | 53.28 | 21.03 | 9.8 | 39.53
COAT3- | 33 | 39.84 | 13.65 | 11.91 | 31.22 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
COCK2- | 275 | 77.95 | 29.27 | 15.59 | 56.98 | 77.92 | 29.98 | 17.19 | 59.59
COCK3- | 33 | 42.69 | 15.02 | 11.45 | 32.7 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.82
COYL1- | 132 | 29.9 | 10.02 | 7.15 | 21.32 | 34.55 | 12.44 | 8.75 | 26.35
COYL2- | 275 | 65.59 | 23.5 | 13.9 | 47.13 | 62.61 | 24.19 | 11.54 | 45.74
COYL3- | 33 | 48.53 | 16.46 | 5.25 | 28.53 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
CRCK2- | 275 | 31.81 | 11.87 | 4.44 | 21.23 | 29.79 | 11.93 | 3.72 | 20.59
CROO3J | 33 | 34.98 | 12.81 | 3.71 | 21.82 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CROO3K | 33 | 32.67 | 11.89 | 3.9 | 20.71 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CRYR1- | 132 | 15.94 | 6.5 | 4.47 | 13.66 | 16.6 | 6.29 | 5.14 | 14.04
CRYR1A | 132 | 15.74 | 6.28 | 4.92 | 13.8 | 17.5 | 6.6 | 5.64 | 14.98
CRYR4- | 400 | 68.57 | 25.1 | 14.79 | 50.29 | 64.33 | 24.43 | 14.67 | 49.22
CUMB3- | 33 | 46.37 | 15.66 | 4.69 | 26.83 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
CUMH3A | 33 | 50.53 | 14.68 | 10.06 | 30.82 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
CUPA3- | 33 | 29.22 | 10.81 | 1.46 | 16.74 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.28
CURR0J | 25 | 21.44 | 7.72 | 6.51 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 21.44 | 7.72 | 6.51 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR1A | 132 | 37.94 | 13.37 | 9.87 | 28.77 | 46.12 | 16.93 | 11.58 | 35.52
CURR1B | 132 | 37.94 | 13.37 | 9.87 | 28.77 | 46.12 | 16.93 | 11.58 | 35.52
CURR2- | 275 | 67.61 | 25.5 | 11.65 | 47.72 | 59.59 | 23.54 | 10.7 | 43.99
CURR5- | 11 | 34.94 | 12.61 | 5.8 | 23.64 | 4.49 | 3.12 | 0 | 4.41
DALL2- | 275 | 40.13 | 14.17 | 8.82 | 28.86 | 38.92 | 14.9 | 7.58 | 28.65
DALM1- | 132 | 26.97 | 9.52 | 7.33 | 20.8 | 32.42 | 11.88 | 8.93 | 25.73
DALM3- | 33 | 36.34 | 12.8 | 7.92 | 26.02 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
DENN2- | 275 | 84.25 | 31.56 | 17.14 | 61.77 | 74.38 | 29.06 | 15.33 | 56.42
DENN4- | 400 | 32.23 | 11.87 | 8.95 | 25.73 | 29.47 | 11.19 | 7.73 | 23.56
DESA3- | 33 | 37.58 | 11.26 | 5.47 | 21.4 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
DEVM0J | 25 | 8.43 | 3.03 | 2.58 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.43 | 3.03 | 2.58 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 32.53 | 12.13 | 7.11 | 24.28 | 39.05 | 15 | 8.18 | 29.39
DEVM3- | 33 | 35.93 | 13.12 | 4.47 | 23.02 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
DEVM4- | 400 | 36.1 | 13.55 | 6.95 | 26.1 | 30.61 | 12.13 | 5.45 | 22.6
DEVO1- | 132 | 28.27 | 11.79 | 1.2 | 17.87 | 28.15 | 12.17 | 1.94 | 19.15
DEVO3- | 33 | 43.34 | 15.92 | 3.88 | 26.39 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DEWP3- | 33 | 49.57 | 16.9 | 12.75 | 36.65 | 7.9 | 5.48 | 0 | 7.74
DRCR3- | 33 | 33.4 | 11.85 | 3.14 | 19.9 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
DRUM3- | 33 | 39.84 | 13.69 | 11.24 | 30.59 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
DUMF1- | 132 | 18.79 | 7.47 | 0.48 | 11.04 | 21.43 | 8.84 | 0.77 | 13.27
DUMF3A | 33 | 38.3 | 13.72 | 1.95 | 21.36 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DUMF3B | 33 | 35.54 | 13.12 | 2.05 | 20.61 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.37
DUMF3I | 33 | 19.88 | 7.04 | 1.76 | 11.71 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
DUNB3A | 33 | 43.39 | 12.84 | 3.56 | 21.72 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.03
DUNB3B | 33 | 45.13 | 13.83 | 5.49 | 25.05 | 4.55 | 3.16 | 0 | 4.47
DUNE1- | 132 | 18.49 | 7.7 | 0.93 | 11.82 | 19.52 | 8.26 | 1.42 | 13.1
DUNE3- | 33 | 42.66 | 15.49 | 3.21 | 25.12 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
DUNF3- | 33 | 32.28 | 11.76 | 3.91 | 20.54 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DUNH3- | 33 | 55.09 | 15.8 | 11.15 | 33.49 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
EAST5- | 11 | 24.83 | 9.41 | 2.73 | 16.04 | 1.16 | 0.8 | 0 | 1.14
ECCF0J | 25 | 16.21 | 6.19 | 1.39 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 20.01 | 7.45 | 2.88 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 33.18 | 12.35 | 8.89 | 26.36 | 40.54 | 15.56 | 10.3 | 32.31
ECCL3- | 33 | 36.99 | 14.24 | 5.45 | 25.59 | 5.18 | 3.56 | 0 | 5.03
ECCL4A | 400 | 56.36 | 20.62 | 12.88 | 42.04 | 43.97 | 17.1 | 8.21 | 32.4
ECCL4B | 400 | 56.44 | 20.65 | 12.88 | 42.09 | 44 | 17.12 | 8.24 | 32.44
EERH2- | 275 | 76.86 | 28.63 | 15.5 | 55.99 | 66.23 | 26.06 | 11.62 | 48.48
EERH3- | 33 | 47.36 | 16.2 | 14.1 | 37.01 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
EKIL3A | 33 | 33.05 | 11.6 | 9.76 | 26.16 | 5.59 | 3.87 | 0 | 5.47
EKIL3B | 33 | 33.19 | 11.65 | 9.8 | 26.27 | 5.59 | 3.87 | 0 | 5.47
EKIS2- | 275 | 71.77 | 27.15 | 13.91 | 52.3 | 68.38 | 27.34 | 11.18 | 49.84
EKIS3A | 33 | 34.53 | 11.69 | 7.18 | 23.71 | 5.44 | 3.76 | 0 | 5.31
EKIS3B | 33 | 38.86 | 13.59 | 7.64 | 26.86 | 5.41 | 3.74 | 0 | 5.29
ELDE3- | 33 | 39.55 | 14.22 | 5.08 | 25.18 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
ELVA0J | 25 | 19.06 | 6.73 | 8.08 | 17.59 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.06 | 6.73 | 8.08 | 17.59 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 19.62 | 7.84 | 7.03 | 18.12 | 18.74 | 7.31 | 5.72 | 16.05
ELVA2R | 275 | 19.74 | 7.4 | 6.97 | 17.44 | 19.56 | 7.36 | 6.35 | 16.76
ELVA4- | 400 | 66.07 | 25.17 | 11.24 | 46.84 | 50.35 | 20.25 | 7.77 | 36.41
ERSK3- | 33 | 30.13 | 10.93 | 4.96 | 20.42 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
EWEH3- | 33 | 35.57 | 11.75 | 3.57 | 20.19 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
FALL4- | 400 | 58.06 | 21.32 | 12.27 | 42.43 | 51.15 | 19.67 | 10.59 | 38.41
FINN3- | 33 | 31.19 | 11.07 | 6.24 | 21.9 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.36
GALA1- | 132 | 22.15 | 9.27 | 0.41 | 13.51 | 23.18 | 10.06 | 0.87 | 15.11
GALA3- | 33 | 39.7 | 14.41 | 2.6 | 22.98 | 4.89 | 3.38 | 0 | 4.78
GAWH1Q | 132 | 40.46 | 13.87 | 4.61 | 24.22 | 46.96 | 18.24 | 5.1 | 30.9
GAWH3- | 33 | 43.13 | 12.68 | 7.92 | 25.86 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.24
GIFF3A | 33 | 36.49 | 12.78 | 7.85 | 25.92 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.24
GIFF3B | 33 | 36.61 | 12.82 | 7.9 | 26.03 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.25
GLGL1- | 132 | 35.33 | 13.92 | 3.41 | 23.09 | 34.76 | 13.91 | 3.37 | 23.04
GLGL3- | 33 | 48.57 | 15.9 | 7.83 | 30.31 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
GLLE1- | 132 | 30.67 | 11.23 | 2.7 | 18.58 | 29.83 | 11.84 | 2.3 | 19.05
GLLE5- | 11 | 33.97 | 12.41 | 7.7 | 25.25 | 2.31 | 1.6 | 0 | 2.27
GLLU3- | 33 | 44.25 | 16.64 | 0.64 | 24.17 | 4.61 | 3.19 | 0 | 4.51
GLNI1- | 132 | 46.48 | 18.23 | 6.09 | 31.86 | 52.73 | 21.37 | 6.37 | 36.59
GLNI3- | 33 | 43.53 | 16.09 | 6.63 | 29.39 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
GLRO2- | 275 | 44.98 | 18.45 | 6.73 | 32.82 | 36.17 | 14.83 | 5.51 | 26.48
GLRO3A | 33 | 34.8 | 12.3 | 8.36 | 25.75 | 5.46 | 3.78 | 0 | 5.34
GLRO3B | 33 | 33.17 | 11.69 | 8.19 | 24.72 | 5.45 | 3.77 | 0 | 5.33
GORG3- | 33 | 29.87 | 10.61 | 5.24 | 20.24 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
GOVA3- | 33 | 31.56 | 11.06 | 5.89 | 21.52 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
GRMO2- | 275 | 52.65 | 20.17 | 9.65 | 38.17 | 45.2 | 17.92 | 8.39 | 33.73
GRMO3A | 33 | 44.21 | 14.67 | 9.61 | 30.36 | 6 | 4.15 | 0 | 5.88
GRMO3C | 33 | 44.31 | 14.7 | 9.76 | 30.54 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
GRNA1- | 132 | 49.15 | 17.74 | 7.51 | 32.61 | 55.35 | 21.25 | 8.6 | 38.65
GRNA4- | 400 | 50.33 | 19.15 | 8.28 | 35.37 | 42.34 | 16.66 | 7.94 | 31.5
HAGR3- | 33 | 30.81 | 10.92 | 4.87 | 20.32 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HAWI1- | 132 | 13.91 | 6.1 | 0.13 | 8.76 | 14.31 | 6.29 | 0.41 | 9.3
HAWI3- | 33 | 29.79 | 11.27 | 0.66 | 16.6 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HELE1- | 132 | 18.28 | 8.44 | 0.08 | 12.02 | 18.97 | 8.69 | 0.34 | 12.63
HELE3- | 33 | 26.45 | 10.35 | 1 | 15.63 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUCS4- | 400 | 55.07 | 20.17 | 11.1 | 39.63 | 64.52 | 24.49 | 13.53 | 48.16
HUER1- | 132 | 36.68 | 13.27 | 8.5 | 27.26 | 43.21 | 16.25 | 10.39 | 33.37
HUER4- | 400 | 55.43 | 20.3 | 11.15 | 39.85 | 64.77 | 24.59 | 13.49 | 48.27
HUNE4- | 400 | 55.42 | 20.29 | 11.15 | 39.85 | 64.81 | 24.61 | 13.51 | 48.3
HUNF3- | 33 | 42.9 | 16.44 | 6.25 | 29.5 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
INKE3- | 33 | 30.5 | 11.18 | 2.68 | 18.49 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
INVR2- | 275 | 36.85 | 13.69 | 6.55 | 25.91 | 33.05 | 13.1 | 5.32 | 23.85
INWI0J | 25 | 11.13 | 3.98 | 3.39 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.13 | 3.98 | 3.39 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 29.97 | 10.53 | 5.77 | 20.66 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KAIM2- | 275 | 72.49 | 27.18 | 13.37 | 51.8 | 66.25 | 26.07 | 11.21 | 48.07
KAIM3- | 33 | 37.39 | 11.41 | 8.61 | 24.75 | 5.77 | 3.98 | 0 | 5.62
KEOO1- | 132 | 29.27 | 10.77 | 2.55 | 17.78 | 26.77 | 10.66 | 2.14 | 17.22
KEOO5- | 11 | 33.28 | 12.15 | 5.64 | 22.82 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
KIER3- | 33 | 33.97 | 11.83 | 5.69 | 22.42 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
KILB3- | 33 | 33.76 | 12.28 | 5.28 | 22.65 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
KILB5- | 11 | 29 | 10.61 | 4.13 | 19.13 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.98
KILG2- | 275 | 23.56 | 8.35 | 3.79 | 15.59 | 26.47 | 10.1 | 4.75 | 19.04
KILS1- | 132 | 23.66 | 9.14 | 4.63 | 17.55 | 23.71 | 9.29 | 5.53 | 18.67
KILS2- | 275 | 72.9 | 26.11 | 17.23 | 54.15 | 74.2 | 28.18 | 16.73 | 56.58
KILS3- | 33 | 46.18 | 16.02 | 10.46 | 33.11 | 6.02 | 4.18 | 0 | 5.91
KILS4- | 400 | 54.74 | 20.28 | 11.03 | 39.71 | 48.94 | 19.06 | 9.98 | 36.93
KILS4T | 400 | 50.7 | 18.89 | 10.43 | 37.14 | 45.13 | 17.61 | 9.21 | 34.12
KILT3- | 33 | 58.83 | 20.34 | 10.84 | 39.6 | 6.08 | 4.22 | 0 | 5.96
KILW1Q | 132 | 24.42 | 9.41 | 2.06 | 15.37 | 23.96 | 9.74 | 1.89 | 15.67
KILW1R | 132 | 24.06 | 9.33 | 1.87 | 15.07 | 23.39 | 9.56 | 1.74 | 15.26
KILW3- | 33 | 31.24 | 11.12 | 5.16 | 20.88 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
KINC2- | 275 | 74.19 | 28.08 | 18.2 | 57.9 | 68.03 | 26.39 | 15.91 | 53.22
LAMB2- | 275 | 65.15 | 24.39 | 11.63 | 46.13 | 53.73 | 21.45 | 8.71 | 39.04
LEVE3- | 33 | 40.82 | 15.56 | 1.6 | 23.6 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
LING3- | 33 | 50.06 | 16.05 | 4.34 | 27.04 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
LINM3- | 33 | 51.09 | 16.66 | 6.4 | 29.96 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49
LOAN2- | 275 | 94.16 | 35.69 | 20.05 | 70.52 | 75.69 | 30 | 13.6 | 56.03
MAHI1- | 132 | 29.01 | 9.4 | 4.89 | 18.19 | 33.84 | 12.12 | 6.43 | 23.58
MAHI1B | 132 | 29.01 | 9.4 | 4.89 | 18.19 | 33.84 | 12.12 | 6.43 | 23.58
MAHI2- | 275 | 26.05 | 9.1 | 4.52 | 17.39 | 28.86 | 10.85 | 5.56 | 20.9
MAHI3- | 33 | 49.62 | 15.42 | 6.95 | 28.75 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
MARM1- | 132 | 17.27 | 7.27 | 0.46 | 10.74 | 15.85 | 6.95 | 0.52 | 10.35
MAYB1- | 132 | 18.88 | 6.79 | 0.6 | 10.21 | 18.69 | 7.55 | 0.81 | 11.48
MAYB3- | 33 | 32.01 | 10.69 | 1.46 | 16.58 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
MEAD1- | 132 | 26.53 | 10.07 | 2.3 | 16.54 | 25.73 | 10.34 | 2.09 | 16.72
MIDM1- | 132 | 38.71 | 14.17 | 1.78 | 21.82 | 42.85 | 18.13 | 3.07 | 28.71
MOFF1- | 132 | 43.71 | 17.25 | 10.38 | 34.77 | 49.65 | 19.11 | 11.93 | 38.95
MOFF3- | 33 | 38.42 | 13.4 | 8.78 | 27.74 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.98
MOFF4- | 400 | 48.29 | 18.73 | 7.69 | 34.17 | 39.97 | 15.96 | 6.93 | 29.49
MOSM1A | 132 | 46.31 | 18.09 | 6.7 | 32.29 | 54.66 | 21.89 | 8.29 | 39.24
MOSM1B | 132 | 46.31 | 18.09 | 6.7 | 32.29 | 54.66 | 21.89 | 8.29 | 39.24
MOSM2- | 275 | 53.87 | 21.57 | 8.25 | 38.76 | 44.15 | 17.89 | 7.36 | 32.66
NEAR2Q | 275 | 56.33 | 21.33 | 9.71 | 39.88 | 49.95 | 19.85 | 8.09 | 36.17
NEAR3- | 33 | 55.7 | 19.46 | 10.55 | 38.07 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
NECU1- | 132 | 46.37 | 16.73 | 11.11 | 34.77 | 50.3 | 18.78 | 11.5 | 38.06
NECU1B | 132 | 47.35 | 16.71 | 10.13 | 33.75 | 53 | 19.6 | 11.65 | 39.36
NECU1C | 132 | 46.37 | 14.78 | 11.85 | 32.75 | 53.99 | 18.88 | 13.35 | 40.05
NECU2- | 275 | 56.65 | 20.43 | 11.83 | 40.72 | 54.16 | 20.73 | 12.02 | 41.33
NEIL1- | 132 | 45.03 | 16.03 | 10.74 | 33.4 | 55.32 | 20.64 | 13.32 | 42.51
NEIL2- | 275 | 75.38 | 27.74 | 16.02 | 55.26 | 75.5 | 29.08 | 16.25 | 57.37
NETS1- | 132 | 17.56 | 7.3 | 0.27 | 10.59 | 17.43 | 7.43 | 0.65 | 11.16
NETS3- | 33 | 34.31 | 13.85 | 1.5 | 21.09 | 4.57 | 3.16 | 0 | 4.47
PAIS3- | 33 | 34.01 | 12.12 | 6.21 | 23.35 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
PART3- | 33 | 35.71 | 12.98 | 4.44 | 22.8 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
POOB0J | 25 | 18.86 | 6.79 | 5.71 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.86 | 6.79 | 5.71 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 56.69 | 19.74 | 12.73 | 40.65 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
PORD3- | 33 | 41.54 | 14.27 | 11.48 | 31.65 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
RAVE3A | 33 | 21.48 | 8.11 | 1.8 | 13.27 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
RAVE3B | 33 | 21.94 | 8.3 | 1.6 | 13.34 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
REDH1- | 132 | 33.09 | 14.06 | 1.23 | 21.12 | 33.45 | 14.44 | 1.72 | 22.15
REDH3- | 33 | 36.51 | 13.38 | 4.1 | 23.03 | 3.76 | 2.61 | 0 | 3.69
SACO0J | 25 | 10.64 | 3.84 | 2.92 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.6 | 3.82 | 2.86 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 43.59 | 15.19 | 4.05 | 25.52 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
SACO3K | 33 | 44.06 | 15.63 | 3.86 | 25.96 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
SANX0J | 25 | 17.11 | 6.12 | 4.71 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.09 | 6.12 | 4.65 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 32.43 | 11.54 | 5.03 | 21.34 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SHRU3- | 33 | 44.19 | 15.13 | 11.04 | 32.43 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
SIGH3A | 33 | 43.57 | 15.1 | 11.01 | 32.37 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
SIGH3B | 33 | 43.45 | 15.07 | 10.86 | 32.16 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
SMEA1- | 132 | 19.72 | 7.73 | 5.06 | 15.99 | 20.79 | 8.16 | 5.87 | 17.41
SMEA2- | 275 | 74.67 | 27.9 | 15.47 | 54.93 | 72.75 | 28.23 | 14.42 | 54.35
SPAV3- | 33 | 27.78 | 10.03 | 4.04 | 18.22 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
STHA2A | 275 | 73.8 | 27.46 | 15.88 | 54.72 | 74.07 | 28.58 | 16.28 | 56.7
STHA2B | 275 | 80 | 29.86 | 17.33 | 59.56 | 79.27 | 30.8 | 17.37 | 60.93
STHA3- | 33 | 44.45 | 15.7 | 11.37 | 33.57 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
STHA4A | 400 | 67.95 | 25.23 | 13.22 | 48.9 | 62.54 | 24.24 | 12.79 | 47.07
STHA4B | 400 | 64.24 | 23.78 | 13.52 | 47.14 | 59.04 | 22.82 | 12.88 | 45.14
STIR3- | 33 | 43.11 | 15.01 | 6.7 | 27.93 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
STLE0J | 25 | 10.43 | 3.8 | 2.33 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.43 | 3.8 | 2.33 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1- | 132 | 22.89 | 10.21 | 0.2 | 14.64 | 22.59 | 10.22 | 0.65 | 15.1
STLE3S | 33 | 34 | 12.74 | 2.39 | 20.4 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
TELR3- | 33 | 29.3 | 10.4 | 5.09 | 19.8 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
TONG1- | 132 | 15.04 | 6.23 | 0.46 | 9.27 | 16.34 | 6.83 | 0.82 | 10.48
TONG3- | 33 | 24.05 | 8.94 | 2.06 | 14.7 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG5- | 11 | 77.09 | 29.34 | 6.77 | 48.26 | 4.6 | 3.19 | 0 | 4.51
TORN1- | 132 | 32.02 | 10.94 | 8.46 | 23.93 | 38.18 | 13.74 | 10.6 | 30.04
TORN4- | 400 | 86.97 | 31.41 | 20.34 | 64.76 | 87.89 | 32.83 | 23.07 | 69.5
WESE1- | 132 | 15.35 | 6.17 | 4.33 | 13.06 | 16.93 | 6.45 | 4.78 | 13.9
WFIE1A | 132 | 32.58 | 13.5 | 4.57 | 23.66 | 33.81 | 14.05 | 5.49 | 25.36
WFIE1B | 132 | 40.3 | 16.31 | 4.7 | 27.76 | 42.03 | 17.46 | 5.69 | 30.37
WFIE2- | 275 | 60.43 | 24.43 | 9.58 | 44.13 | 50.2 | 20.37 | 8.48 | 37.29
WFIE3- | 33 | 49.25 | 18.32 | 5.04 | 30.95 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WGEO3- | 33 | 41.49 | 14.21 | 10.21 | 30.31 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
WHHO3- | 33 | 42.83 | 15.01 | 10.09 | 31.32 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
WHTL3- | 33 | 26.47 | 10.4 | 1.05 | 15.75 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
WISH0J | 25 | 21.07 | 7.56 | 6.46 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.07 | 7.56 | 6.46 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 15.59 | 4.66 | 4.45 | 11.04 | 19.11 | 6.43 | 5.55 | 14.64
WISH2- | 275 | 57.6 | 21.19 | 12.95 | 42.92 | 60.53 | 23.08 | 14.27 | 46.91
WISH3- | 33 | 43.36 | 14.94 | 10.26 | 31.39 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
WISH4- | 400 | 59.06 | 22.15 | 10.5 | 41.82 | 53.51 | 20.9 | 10.42 | 39.99
WIYH1- | 132 | 46.86 | 17.56 | 10.02 | 34.85 | 57.85 | 22.6 | 12.49 | 44.45
WIYH2- | 275 | 67.62 | 24.88 | 13.26 | 48.45 | 64.64 | 25.09 | 13.35 | 48.83
WLEE2- | 275 | 61.77 | 24.39 | 7.81 | 42.31 | 51.21 | 23.16 | 10.07 | 42.83
WLEE3A | 33 | 51.5 | 21.52 | 10.58 | 41 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3B | 33 | 51.87 | 21.66 | 10.55 | 41.18 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3C | 33 | 51.55 | 21.49 | 10.49 | 40.88 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX2- | 275 | 48.66 | 19.62 | 5.23 | 32.98 | 38.91 | 17.45 | 8.71 | 33.39
WLEX3A | 33 | 58.07 | 20.36 | 9.36 | 38.15 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3B | 33 | 60.11 | 21.17 | 9.38 | 39.32 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 59.15 | 20.91 | 9.38 | 38.96 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01

## D2.7
ETYS 20 Yr 10 - SPT Fault Levels (kA)
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AREC1- | 132 | 21.88 | 7.53 | 1.46 | 12.11 | 24.43 | 9.19 | 2.36 | 15.36
AUCH2- | 275 | 18.11 | 6.66 | 2.5 | 11.92 | 17.63 | 7 | 2.17 | 12.06 | Menu
AYR-3- | 33 | 42.77 | 14.9 | 11.17 | 32.24 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
BAGA0J | 25 | 16.53 | 6.05 | 3.79 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.52 | 6.05 | 3.78 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 48.1 | 16.46 | 3.89 | 27.16 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
BAIN3- | 33 | 33.69 | 12.05 | 6.57 | 23.61 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
BERW3- | 33 | 47.51 | 17.12 | 1.84 | 26.05 | 4.7 | 3.23 | 0 | 4.57
BLAH1- | 132 | 34.87 | 11.74 | 6.2 | 22.8 | 36.37 | 13.37 | 6.41 | 25.31
BLAH3A | 33 | 48.05 | 14.17 | 9.82 | 29.86 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
BLAH3B | 33 | 48 | 14.06 | 10.06 | 29.95 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
BLCW1- | 132 | 20.04 | 7.49 | 1.26 | 11.86 | 19.59 | 7.8 | 1.52 | 12.56
BLCW3- | 33 | 33.03 | 10.19 | 4.38 | 18.79 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
BONN0J | 25 | 18.41 | 6.62 | 5.53 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.41 | 6.62 | 5.53 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.41 | 6.62 | 5.53 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 58.87 | 21.82 | 11 | 41.86 | 68.18 | 26.25 | 12.85 | 49.96
BONN3- | 33 | 43.9 | 13.94 | 8.62 | 28.34 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
BONN4- | 400 | 58.9 | 22.2 | 12.23 | 43.63 | 51.48 | 20.14 | 10.57 | 39.06
BPGR3- | 33 | 96.75 | 29.51 | 21.98 | 63.72 | 6.08 | 4.21 | 0 | 5.95
BRAP1- | 132 | 31.77 | 12.05 | 3.29 | 20.33 | 34.9 | 13.96 | 3.43 | 23.18
BRAP3- | 33 | 29.69 | 10.58 | 5.07 | 20.03 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
BRNX4- | 400 | 94.41 | 35.62 | 16.36 | 66.73 | 86.98 | 33.32 | 18.17 | 65.29
BROX3- | 33 | 29.63 | 10.56 | 3.82 | 18.75 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
BUSB2- | 275 | 59.26 | 22.53 | 10.5 | 42.37 | 53.01 | 21.21 | 7.62 | 37.62
CAFA5- | 11 | 31.7 | 11.36 | 6.05 | 22.12 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
CATY0J | 25 | 10.13 | 3.74 | 1.72 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.14 | 3.74 | 1.75 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 31.73 | 11.14 | 4.85 | 20.59 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CHAP1- | 132 | 37.12 | 14.26 | 1.91 | 22.07 | 35.5 | 14.78 | 2.02 | 22.93
CHAP3- | 33 | 49.55 | 18.16 | 5.66 | 31.34 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49
CHAS3A | 33 | 35.42 | 12.38 | 9.16 | 26.67 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CHAS3B | 33 | 35.34 | 12.36 | 9.01 | 26.49 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYM2- | 275 | 97.02 | 36.13 | 19.74 | 70.84 | 86.93 | 34.08 | 16.25 | 64.45
CLYM3A | 33 | 40.38 | 15.43 | 7.23 | 29.05 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.24
CLYM3B | 33 | 40.51 | 15.47 | 7.09 | 28.97 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.24
CLYN2Q | 275 | 19.1 | 7.71 | 6.19 | 17.1 | 18.94 | 7.25 | 6.29 | 16.54
CLYN3A | 33 | 42.53 | 18.39 | 8.42 | 34.42 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYN3B | 33 | 42.64 | 18.43 | 8.43 | 34.5 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYN3C | 33 | 42.5 | 18.38 | 8.44 | 34.43 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYN3D | 33 | 42.54 | 18.4 | 8.36 | 34.37 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYS2R | 275 | 19.28 | 7.39 | 5.5 | 15.94 | 18.71 | 7.3 | 5.17 | 15.49
CLYS3A | 33 | 41.7 | 17.77 | 8.15 | 33.29 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYS3B | 33 | 46.09 | 18.45 | 8.35 | 34.44 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
COAL1A | 132 | 32.01 | 11 | 8.59 | 24.15 | 40.18 | 14.49 | 10.32 | 30.82
COAL1B | 132 | 58.36 | 18.49 | 14.25 | 40.4 | 71.91 | 24.52 | 16.78 | 51.45
COAL4- | 400 | 68.71 | 25.89 | 12.37 | 48.99 | 58.71 | 23.33 | 10.27 | 43.26
COAT3- | 33 | 41.19 | 14.15 | 12.39 | 32.41 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.78
COCK2- | 275 | 80.08 | 30.32 | 15.04 | 57.93 | 77.11 | 29.82 | 16.33 | 58.5
COCK3- | 33 | 43.58 | 15.34 | 11.48 | 33.17 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
COYL1- | 132 | 30.2 | 10.15 | 7.05 | 21.41 | 34.78 | 12.56 | 8.62 | 26.39
COYL2- | 275 | 65.77 | 23.49 | 13.87 | 47.09 | 62.98 | 24.29 | 11.57 | 45.92
COYL3- | 33 | 50.09 | 17.06 | 5.24 | 29.36 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
CRCK2- | 275 | 31.87 | 11.89 | 4.44 | 21.25 | 29.84 | 11.94 | 3.73 | 20.61
CROO3J | 33 | 35.21 | 12.91 | 3.71 | 21.97 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CROO3K | 33 | 33.38 | 12.16 | 3.9 | 21.1 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CRYR1- | 132 | 16.13 | 6.55 | 4.54 | 13.81 | 17.02 | 6.45 | 5.18 | 14.31
CRYR1A | 132 | 15.75 | 6.28 | 4.87 | 13.75 | 17.43 | 6.58 | 5.55 | 14.85
CRYR4- | 400 | 71.83 | 27.06 | 12.87 | 51.14 | 63.21 | 24.37 | 12.7 | 47.16
CUMB3- | 33 | 47.64 | 16.18 | 4.77 | 27.65 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
CUMH3A | 33 | 50.67 | 14.74 | 10.09 | 30.94 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
CUPA3- | 33 | 30.44 | 11.29 | 1.43 | 17.39 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
CURR0J | 25 | 21.63 | 7.79 | 6.56 | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 21.63 | 7.79 | 6.56 | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR1A | 132 | 38.53 | 13.62 | 9.84 | 29.1 | 46.78 | 17.2 | 11.63 | 35.95
CURR1B | 132 | 38.53 | 13.62 | 9.84 | 29.1 | 46.78 | 17.2 | 11.63 | 35.95
CURR2- | 275 | 69.6 | 26.39 | 11.08 | 48.4 | 59.99 | 23.74 | 10.63 | 44.21
CURR5- | 11 | 35.99 | 12.96 | 5.83 | 24.16 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DALL2- | 275 | 41.83 | 14.81 | 9.13 | 30.07 | 40.22 | 15.42 | 7.78 | 29.58
DALM1- | 132 | 27.92 | 9.88 | 7.53 | 21.5 | 33.37 | 12.25 | 9.11 | 26.44
DALM3- | 33 | 38.74 | 13.67 | 7.99 | 27.32 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DENN2- | 275 | 108.51 | 40.56 | 22.3 | 79.66 | 95.03 | 37.28 | 18.88 | 71.6
DENN4- | 400 | 59.06 | 22.18 | 12.86 | 44.24 | 51.75 | 20.18 | 11.09 | 39.63
DESA3- | 33 | 37.32 | 11.18 | 5.51 | 21.33 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.21
DEVM0J | 25 | 8.44 | 3.03 | 2.59 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.44 | 3.03 | 2.59 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 34.77 | 12.77 | 7.5 | 25.56 | 41.18 | 15.71 | 8.5 | 30.71
DEVM3- | 33 | 36.52 | 13.29 | 4.49 | 23.29 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
DEVM4- | 400 | 37.07 | 13.92 | 7.17 | 26.86 | 31.1 | 12.32 | 5.55 | 22.97
DEVO1- | 132 | 29.19 | 12.24 | 1.26 | 18.57 | 28.8 | 12.46 | 2.03 | 19.66
DEVO3- | 33 | 46.15 | 17 | 3.88 | 27.92 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DEWP3- | 33 | 49.31 | 16.81 | 12.72 | 36.49 | 7.85 | 5.44 | 0 | 7.7
DRCR3- | 33 | 35.43 | 12.71 | 3.19 | 21.16 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DRUM3- | 33 | 41.81 | 14.39 | 11.49 | 31.84 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
DUMF1- | 132 | 20.81 | 8.04 | 0.74 | 12.11 | 23.61 | 9.58 | 1.09 | 14.63
DUMF3A | 33 | 39.81 | 14.13 | 2.55 | 22.53 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.32
DUMF3B | 33 | 36.97 | 13.52 | 2.64 | 21.75 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DUMF3I | 33 | 20.28 | 7.14 | 2.03 | 12.13 | 1.51 | 1.04 | 0 | 1.48
DUNB3A | 33 | 43.32 | 12.82 | 3.56 | 21.69 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
DUNB3B | 33 | 46.04 | 14.18 | 5.49 | 25.55 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
DUNE1- | 132 | 19.02 | 7.9 | 0.93 | 12.1 | 19.93 | 8.4 | 1.44 | 13.31
DUNE3- | 33 | 43.22 | 15.68 | 3.29 | 25.47 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
DUNF3- | 33 | 33.07 | 12.06 | 3.93 | 20.99 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
DUNH3- | 33 | 53.75 | 15.13 | 10.88 | 32.27 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
EAST5- | 11 | 24.69 | 9.36 | 2.71 | 15.94 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.13
ECCF0J | 25 | 16.18 | 6.17 | 1.44 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 20.01 | 7.43 | 3.03 | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 34.46 | 12.8 | 8.74 | 26.84 | 41.73 | 15.95 | 10.02 | 32.57
ECCL3- | 33 | 38.7 | 14.92 | 5.42 | 26.53 | 5.24 | 3.6 | 0 | 5.09
ECCL4A | 400 | 58.8 | 21.98 | 12.09 | 43.18 | 43.38 | 17.02 | 7.61 | 31.68
ECCL4B | 400 | 58.88 | 22.02 | 12.09 | 43.23 | 43.51 | 17.08 | 7.65 | 31.8
EERH2- | 275 | 88.8 | 33.34 | 17.32 | 64.48 | 76.32 | 30.18 | 12.95 | 55.64
EERH3- | 33 | 48.71 | 16.7 | 14.4 | 38.03 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
EKIL3A | 33 | 33.42 | 11.74 | 9.87 | 26.47 | 5.6 | 3.88 | 0 | 5.49
EKIL3B | 33 | 33.56 | 11.79 | 9.9 | 26.57 | 5.61 | 3.88 | 0 | 5.49
EKIS2- | 275 | 74.24 | 28.22 | 14.27 | 54.18 | 70.11 | 28.06 | 11.43 | 51.11
EKIS3A | 33 | 35.65 | 12.11 | 7.19 | 24.32 | 5.47 | 3.78 | 0 | 5.34
EKIS3B | 33 | 39.96 | 14.01 | 7.63 | 27.45 | 5.42 | 3.75 | 0 | 5.3
ELDE3- | 33 | 39.89 | 14.36 | 5.09 | 25.4 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
ELVA0J | 25 | 19.21 | 6.78 | 8.16 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.21 | 6.78 | 8.16 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 19.82 | 7.91 | 7.18 | 18.36 | 18.99 | 7.39 | 5.92 | 16.36
ELVA2R | 275 | 20.05 | 7.52 | 7.18 | 17.82 | 19.85 | 7.46 | 6.58 | 17.12
ELVA4- | 400 | 72.67 | 27.94 | 12.41 | 51.93 | 57.25 | 22.94 | 9.41 | 41.85
ELVN4- | 400 | 79.4 | 30.47 | 13.32 | 56.41 | 61.09 | 24.49 | 9.95 | 44.58
ERSK3- | 33 | 30.28 | 10.98 | 4.97 | 20.5 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
EWEH3- | 33 | 35.69 | 11.84 | 3.45 | 20.18 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
FALL4- | 400 | 60.54 | 22.72 | 11.2 | 43.33 | 50.77 | 19.74 | 9.62 | 37.54
FINN3- | 33 | 31.3 | 11.11 | 6.28 | 21.99 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
GALA1- | 132 | 24.15 | 9.73 | 0.95 | 14.72 | 24.33 | 10.18 | 1.46 | 15.86
GALA3- | 33 | 41.54 | 15.01 | 3.77 | 25 | 4.92 | 3.4 | 0 | 4.81
GAWH1Q | 132 | 40.62 | 13.94 | 4.66 | 24.37 | 47.03 | 18.31 | 5.1 | 30.99
GAWH3- | 33 | 42.8 | 12.57 | 7.92 | 25.7 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
GHPS4- | 400 | 52.25 | 20.38 | 8.41 | 37.23 | 37.85 | 15.32 | 6.46 | 28.12
GIFF3A | 33 | 36.98 | 12.98 | 7.91 | 26.27 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23
GIFF3B | 33 | 37.11 | 13.02 | 7.97 | 26.39 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23
GLGL1A | 132 | 24.94 | 8.95 | 2.42 | 15.07 | 22.85 | 8.87 | 2.59 | 15.13
GLGL1B | 132 | 38.1 | 14.85 | 6.4 | 27.41 | 37.59 | 14.8 | 5.22 | 26.16
GLGL3- | 33 | 46.24 | 14.81 | 6.95 | 27.89 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
GLLE1- | 132 | 30.85 | 11.32 | 2.69 | 18.69 | 29.89 | 11.88 | 2.29 | 19.09
GLLE5- | 11 | 33.81 | 12.35 | 7.66 | 25.13 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
GLLU3- | 33 | 46.53 | 17.53 | 0.64 | 25.43 | 4.66 | 3.22 | 0 | 4.56
GLNI1- | 132 | 48.41 | 19.08 | 6.35 | 33.33 | 54.28 | 22.05 | 6.59 | 37.77
GLNI3- | 33 | 44.92 | 16.61 | 6.69 | 30.18 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
GLRO2- | 275 | 47.52 | 19.47 | 6.98 | 34.52 | 37.4 | 15.32 | 5.74 | 27.41
GLRO3A | 33 | 35.74 | 12.67 | 8.43 | 26.35 | 5.41 | 3.74 | 0 | 5.29
GLRO3B | 33 | 33.8 | 11.94 | 8.21 | 25.09 | 5.4 | 3.74 | 0 | 5.29
GORG3- | 33 | 29.89 | 10.63 | 5.25 | 20.28 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
GOVA3- | 33 | 31.81 | 11.16 | 5.9 | 21.68 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
GRMO2- | 275 | 54.44 | 20.83 | 10.16 | 39.62 | 45.76 | 18.14 | 8.54 | 34.19
GRMO3A | 33 | 44.18 | 14.67 | 9.65 | 30.4 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
GRMO3C | 33 | 44.28 | 14.69 | 9.81 | 30.59 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
GRNA1- | 132 | 50.94 | 18.4 | 7.78 | 33.8 | 59.19 | 22.69 | 8.89 | 40.98
GRNA4- | 400 | 51.17 | 19.61 | 8.2 | 35.93 | 42.05 | 16.62 | 7.69 | 31.19
HAGR3- | 33 | 30.92 | 10.98 | 4.88 | 20.4 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
HAWI1- | 132 | 14.73 | 6.34 | 0.2 | 9.17 | 14.87 | 6.43 | 0.54 | 9.64
HAWI3- | 33 | 31.21 | 11.73 | 0.88 | 17.46 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HELE1- | 132 | 18.42 | 8.54 | 0.07 | 12.15 | 19.05 | 8.74 | 0.33 | 12.7
HELE3- | 33 | 26.55 | 10.39 | 0.99 | 15.68 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
HUCS4- | 400 | 56.63 | 20.87 | 11.22 | 40.73 | 65.79 | 25.04 | 13.58 | 48.99
HUER1- | 132 | 36.29 | 13.19 | 8.02 | 26.67 | 42.54 | 16.06 | 9.78 | 32.49
HUER4- | 400 | 57.01 | 21 | 11.27 | 40.97 | 66.05 | 25.15 | 13.53 | 49.1
HUNE4- | 400 | 57 | 21 | 11.27 | 40.96 | 66.09 | 25.17 | 13.55 | 49.14
HUNF3- | 33 | 42.67 | 16.38 | 6.09 | 29.25 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
INKE3- | 33 | 31.7 | 11.67 | 2.61 | 19.12 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
INVR2- | 275 | 38.06 | 14.21 | 6.67 | 26.76 | 33.8 | 13.43 | 5.39 | 24.38
INWI0J | 25 | 11.1 | 3.97 | 3.38 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.1 | 3.97 | 3.38 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 30.48 | 10.71 | 5.79 | 20.94 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
KAIM2- | 275 | 74.62 | 28.16 | 12.82 | 52.65 | 66.44 | 26.22 | 10.97 | 48.06
KAIM3- | 33 | 38.48 | 11.82 | 8.65 | 25.37 | 5.72 | 3.95 | 0 | 5.58
KEOO1- | 132 | 29.35 | 10.82 | 2.53 | 17.83 | 26.78 | 10.68 | 2.14 | 17.24
KEOO5- | 11 | 33.3 | 12.16 | 5.64 | 22.83 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
KIER3- | 33 | 34.51 | 12.04 | 5.74 | 22.76 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
KILB3- | 33 | 34.11 | 12.43 | 5.31 | 22.89 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KILB5- | 11 | 29.06 | 10.62 | 4.13 | 19.15 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
KILG2- | 275 | 23.51 | 8.34 | 3.75 | 15.55 | 26.35 | 10.07 | 4.69 | 18.94
KILS1- | 132 | 23.8 | 9.19 | 4.73 | 17.72 | 23.92 | 9.36 | 5.65 | 18.89
KILS2- | 275 | 73.94 | 26.46 | 17.46 | 54.88 | 75.14 | 28.53 | 16.86 | 57.21
KILS3- | 33 | 46.31 | 16.08 | 10.41 | 33.14 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.83
KILS4- | 400 | 57.38 | 21.41 | 11.16 | 41.44 | 50.4 | 19.72 | 10.04 | 37.94
KILS4T | 400 | 54.13 | 20.34 | 10.55 | 39.31 | 47.31 | 18.59 | 9.27 | 35.55
KILT3- | 33 | 58.7 | 20.31 | 10.84 | 39.56 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
KILW1Q | 132 | 24.47 | 9.44 | 2.05 | 15.4 | 24.03 | 9.77 | 1.9 | 15.72
KILW1R | 132 | 24.1 | 9.36 | 1.87 | 15.1 | 23.46 | 9.59 | 1.76 | 15.32
KILW3- | 33 | 32.45 | 11.52 | 5.14 | 21.43 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
KINC2- | 275 | 78.63 | 29.7 | 18.98 | 60.99 | 70.67 | 27.37 | 16.73 | 55.43
LAMB2- | 275 | 71.36 | 26.86 | 12.35 | 50.34 | 56.97 | 22.86 | 8.99 | 41.33
LEVE3- | 33 | 41.48 | 15.84 | 1.6 | 24.01 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
LING3- | 33 | 52.37 | 16.95 | 4.3 | 28.26 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
LINM3- | 33 | 52.18 | 17.09 | 6.51 | 30.68 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
LOAN2- | 275 | 104.51 | 39.65 | 22.11 | 78.19 | 80.87 | 32.12 | 14.41 | 59.84
MAHI1- | 132 | 29.21 | 9.48 | 4.89 | 18.29 | 33.94 | 12.17 | 6.4 | 23.62
MAHI1B | 132 | 29.21 | 9.48 | 4.89 | 18.29 | 33.94 | 12.17 | 6.4 | 23.62
MAHI2- | 275 | 26.03 | 9.1 | 4.5 | 17.37 | 28.78 | 10.82 | 5.55 | 20.85
MAHI3- | 33 | 49.57 | 15.43 | 6.93 | 28.74 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
MARM1- | 132 | 17.78 | 7.5 | 0.44 | 11.05 | 16.09 | 7.06 | 0.51 | 10.5
MAYB1- | 132 | 19.17 | 6.9 | 0.61 | 10.37 | 18.98 | 7.66 | 0.82 | 11.65
MAYB3- | 33 | 32.36 | 10.83 | 1.45 | 16.77 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
MEAD1- | 132 | 26.61 | 10.1 | 2.31 | 16.6 | 25.8 | 10.37 | 2.09 | 16.76
MIDM1- | 132 | 38.96 | 14.27 | 1.82 | 22 | 43.1 | 18.23 | 3.12 | 28.9
MOFF1- | 132 | 44.27 | 17.46 | 10.61 | 35.3 | 50.23 | 19.32 | 12.18 | 39.5
MOFF3- | 33 | 38.27 | 13.35 | 8.79 | 27.67 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
MOFF4- | 400 | 50.72 | 19.81 | 8.01 | 36.02 | 41.91 | 16.76 | 7.15 | 30.85
MOSM1A | 132 | 48.23 | 18.93 | 7.02 | 33.79 | 56.4 | 22.62 | 8.65 | 40.64
MOSM1B | 132 | 48.23 | 18.93 | 7.02 | 33.79 | 56.4 | 22.62 | 8.65 | 40.64
MOSM2- | 275 | 57.39 | 23.02 | 8.64 | 41.19 | 45.76 | 18.56 | 7.63 | 33.88
NEAR2Q | 275 | 70.5 | 26.66 | 12.74 | 50.45 | 63.6 | 25.14 | 11.06 | 46.61
NEAR3- | 33 | 59.11 | 20.81 | 11.01 | 40.43 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
NECU1- | 132 | 41.67 | 14.12 | 10.51 | 30.48 | 48.29 | 17.43 | 11.43 | 36.08
NECU1B | 132 | 47.53 | 16.77 | 10.16 | 33.88 | 53.29 | 19.7 | 11.71 | 39.57
NECU1C | 132 | 48.35 | 15.74 | 12.33 | 34.58 | 55.92 | 19.74 | 13.76 | 41.67
NECU2- | 275 | 56.15 | 20.13 | 11.66 | 40.13 | 54.2 | 20.68 | 11.98 | 41.22
NEIL1- | 132 | 46.18 | 16.48 | 10.97 | 34.27 | 56.6 | 21.14 | 13.63 | 43.53
NEIL2- | 275 | 77.52 | 28.67 | 16.31 | 56.85 | 76.93 | 29.69 | 16.46 | 58.44
NETS1- | 132 | 17.75 | 7.38 | 0.28 | 10.72 | 17.56 | 7.49 | 0.66 | 11.25
NETS3- | 33 | 34.4 | 13.89 | 1.54 | 21.18 | 4.56 | 3.15 | 0 | 4.45
PAIS3- | 33 | 34.71 | 12.38 | 6.23 | 23.74 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
PART3- | 33 | 35.9 | 13.05 | 4.46 | 22.92 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
POOB0J | 25 | 18.97 | 6.84 | 5.74 | 15.41 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.97 | 6.84 | 5.74 | 15.41 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 57.95 | 20.22 | 12.75 | 41.35 | 6.02 | 4.17 | 0 | 5.9
PORD3- | 33 | 42.76 | 14.72 | 11.69 | 32.51 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
RAVE3A | 33 | 21.44 | 8.09 | 1.8 | 13.24 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.88
RAVE3B | 33 | 22.19 | 8.41 | 1.63 | 13.52 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
REDH1- | 132 | 34.01 | 14.54 | 1.26 | 21.83 | 33.98 | 14.7 | 1.76 | 22.55
REDH3- | 33 | 37.5 | 13.77 | 4.11 | 23.59 | 3.72 | 2.58 | 0 | 3.65
SACO0J | 25 | 10.67 | 3.85 | 2.93 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.64 | 3.84 | 2.87 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 45.48 | 15.91 | 3.99 | 26.49 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.99
SACO3K | 33 | 45.4 | 16.17 | 3.81 | 26.68 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SANX0J | 25 | 17.18 | 6.15 | 4.73 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.16 | 6.14 | 4.67 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 33.38 | 11.87 | 5.09 | 21.88 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SHRU3- | 33 | 44.91 | 15.39 | 11.07 | 32.84 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
SIGH3A | 33 | 44.05 | 15.27 | 11.07 | 32.66 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
SIGH3B | 33 | 43.94 | 15.23 | 10.91 | 32.46 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
SMEA1- | 132 | 20.06 | 7.88 | 5.02 | 16.17 | 20.96 | 8.24 | 5.79 | 17.44
SMEA2- | 275 | 76.93 | 28.97 | 15.05 | 56.01 | 72.8 | 28.37 | 13.94 | 54.06
SPAV3- | 33 | 39.81 | 12.61 | 5.52 | 23.36 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
STHA2A | 275 | 78.1 | 29.23 | 16.8 | 58.14 | 77.42 | 29.92 | 17.13 | 59.45
STHA2B | 275 | 83.68 | 31.4 | 18.08 | 62.48 | 82.54 | 32.1 | 18.3 | 63.69
STHA3- | 33 | 45.78 | 16.17 | 11.47 | 34.33 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
STHA4A | 400 | 84.13 | 31.5 | 15.52 | 60.06 | 72.73 | 28.47 | 14.41 | 54.67
STHA4B | 400 | 85.77 | 31.96 | 16.36 | 61.55 | 76.05 | 29.68 | 15.54 | 57.52
STIR3- | 33 | 44.08 | 15.43 | 6.83 | 28.64 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
STLE0J | 25 | 10.42 | 3.79 | 2.34 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.42 | 3.79 | 2.34 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1- | 132 | 23.27 | 10.43 | 0.2 | 14.95 | 22.81 | 10.34 | 0.65 | 15.27
STLE3S | 33 | 35.29 | 13.26 | 2.4 | 21.16 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
TELR3- | 33 | 29.1 | 10.34 | 5.07 | 19.69 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TONG1- | 132 | 15.12 | 6.27 | 0.47 | 9.34 | 16.31 | 6.82 | 0.83 | 10.48
TONG3- | 33 | 24.32 | 9.03 | 2.14 | 14.9 | 2.92 | 2.02 | 0 | 2.86
TONG5- | 11 | 76.29 | 29.05 | 6.69 | 47.77 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
TORN1- | 132 | 32.87 | 11.31 | 8.46 | 24.46 | 38.65 | 13.97 | 10.43 | 30.18
TORN4- | 400 | 92.94 | 35.06 | 16.23 | 65.8 | 85.75 | 32.88 | 17.72 | 64.23
WESE1- | 132 | 15.37 | 6.18 | 4.28 | 13.01 | 16.85 | 6.42 | 4.65 | 13.73
WFIE1A | 132 | 33.08 | 13.81 | 4.83 | 24.37 | 33.8 | 14.09 | 5.81 | 25.74
WFIE1B | 132 | 41.4 | 16.88 | 4.89 | 28.76 | 42.4 | 17.68 | 5.97 | 30.97
WFIE2- | 275 | 64.98 | 26.28 | 10.12 | 47.29 | 52.34 | 21.25 | 8.89 | 38.94
WFIE3- | 33 | 47.96 | 17.32 | 8.59 | 33.08 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WGEO3- | 33 | 41.58 | 14.24 | 10.31 | 30.45 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
WHHO3- | 33 | 43.46 | 15.24 | 10.13 | 31.69 | 5.95 | 4.13 | 0 | 5.84
WHTL3- | 33 | 26.45 | 10.4 | 1.03 | 15.74 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
WISH0J | 25 | 21.27 | 7.63 | 6.6 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.27 | 7.63 | 6.6 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 15.85 | 4.76 | 4.67 | 11.4 | 19.36 | 6.52 | 5.77 | 14.99
WISH2- | 275 | 70.13 | 25.73 | 17.87 | 54.26 | 72.79 | 27.54 | 19.19 | 58.14
WISH3- | 33 | 45.01 | 15.55 | 10.7 | 32.69 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
WISH4- | 400 | 98.62 | 36.71 | 17.86 | 69.78 | 88.35 | 34.47 | 17.51 | 66.26
WIYH1- | 132 | 48.28 | 18.14 | 10.38 | 36.03 | 59.5 | 23.25 | 12.95 | 45.82
WIYH2- | 275 | 71.75 | 26.55 | 13.73 | 51.28 | 67.27 | 26.2 | 13.76 | 50.81
WLEE2- | 275 | 63.6 | 25.25 | 7.91 | 43.62 | 51.97 | 23.68 | 10.12 | 43.61
WLEE3A | 33 | 50.98 | 21.31 | 10.58 | 40.72 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEE3B | 33 | 51.34 | 21.45 | 10.56 | 40.9 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEE3C | 33 | 51.03 | 21.28 | 10.5 | 40.6 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEX2- | 275 | 49.74 | 20.16 | 5.23 | 33.75 | 39.23 | 17.7 | 8.86 | 33.89
WLEX3A | 33 | 57.82 | 20.27 | 9.49 | 38.15 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX3B | 33 | 59.86 | 21.08 | 9.52 | 39.32 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3C | 33 | 58.92 | 20.82 | 9.52 | 38.97 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98

## D3.1
ETYS 20 Yr 1 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2020/21
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 39.9563 | 14.5331 | 3.9971 | 24.5499 | 34.7414 | 13.5709 | 2.6065 | 21.7987
ABHA4B | 400 | 39.9377 | 14.5229 | 3.9958 | 24.5343 | 34.7383 | 13.5675 | 2.6009 | 21.7882 | Menu
ABTH1 M1 | 132 | 31.5482 | 11.9158 | 7.1106 | 23.962 | 30.332 | 11.9235 | 7.3846 | 24.247
ABTH1 M2 | 132 | 27.7867 | 10.8715 | 8.3141 | 23.6887 | 24.4343 | 9.783 | 7.431 | 21.2662
ABTH1 R1 | 132 | 32.5518 | 12.5919 | 8.8898 | 26.6974 | 35.0908 | 13.8432 | 10.117 | 29.6942
ABTH1 R2 | 132 | 32.5518 | 12.5919 | 8.8898 | 26.6974 | 35.0908 | 13.8432 | 10.117 | 29.6942
ABTH2 M1 | 275 | 68.4231 | 24.5649 | 17.1151 | 51.8551 | 73.5243 | 27.6151 | 19.5113 | 58.5649
ABTH2 M2 | 275 | 68.4231 | 24.5649 | 17.1151 | 51.8551 | 73.5243 | 27.6151 | 19.5113 | 58.5649
ABTH2 M4 | 275 | 68.4231 | 24.5649 | 17.1151 | 51.8551 | 73.5243 | 27.6151 | 19.5113 | 58.5649
ABTH2 R | 275 | 49.941 | 18.4077 | 7.7342 | 33.7666 | 50.7987 | 19.4468 | 8.5187 | 36.0207
ALDW2 MC1 | 275 | 63.098 | 23.571 | 10.0033 | 43.3378 | 61.9683 | 24.5734 | 9.8722 | 44.6242
ALDW2 MC2 | 275 | 63.098 | 23.571 | 10.0033 | 43.3378 | 61.9683 | 24.5734 | 9.8722 | 44.6242
ALDW2 MC3 | 275 | 63.098 | 23.571 | 10.0033 | 43.3378 | 61.9683 | 24.5734 | 9.8722 | 44.6242
ALDW2 MC4 | 275 | 63.098 | 23.571 | 10.0033 | 43.3378 | 61.9683 | 24.5734 | 9.8722 | 44.6242
AMEM1 M1 | 132 | 25.9332 | 9.2628 | 9.3088 | 22.4083 | 31.8702 | 11.718 | 10.5839 | 27.1556
AMEM1 M2 | 132 | 25.9332 | 9.2628 | 9.3088 | 22.4083 | 31.8702 | 11.718 | 10.5839 | 27.1556
AMEM1 R1 | 132 | 25.9332 | 9.2628 | 9.3088 | 22.4083 | 31.8702 | 11.718 | 10.5839 | 27.1556
AMEM1 R2 | 132 | 25.9332 | 9.2628 | 9.3088 | 22.4083 | 31.8702 | 11.718 | 10.5839 | 27.1556
AMEM4 M | 400 | 50.1003 | 18.7089 | 4.3006 | 30.7589 | 41.9531 | 16.6676 | 2.9148 | 26.4864
AMEM4 R | 400 | 51.1298 | 19.064 | 4.3973 | 31.3578 | 41.8758 | 16.5659 | 2.8777 | 26.3055
AXMI4 MC1 | 400 | 40.2154 | 14.908 | 8.2447 | 29.3279 | 33.6619 | 13.1553 | 6.2996 | 24.904
AXMI4 MC2 | 400 | 40.2154 | 14.908 | 8.2447 | 29.3279 | 33.6619 | 13.1553 | 6.2996 | 24.904
BAGB2 M1 | 275 | 53.4032 | 19.5552 | 14.002 | 41.6572 | 51.214 | 19.5427 | 13.7995 | 41.437
BAGB2 M2 | 275 | 53.4032 | 19.5552 | 14.002 | 41.6572 | 51.214 | 19.5427 | 13.7995 | 41.437
BAGB2 R1 | 275 | 53.4032 | 19.5552 | 14.002 | 41.6572 | 51.214 | 19.5427 | 13.7995 | 41.437
BAGB2 R2 | 275 | 53.4032 | 19.5552 | 14.002 | 41.6572 | 51.214 | 19.5427 | 13.7995 | 41.437
BARK2 M1 | 275 | 55.0989 | 20.013 | 14.5686 | 42.8712 | 54.9142 | 20.8475 | 14.3697 | 43.8526
BARK2 M2 | 275 | 53.2627 | 19.3557 | 14.321 | 41.6941 | 55.2848 | 20.9424 | 14.9855 | 44.6025
BARK2 R1 | 275 | 55.0989 | 20.013 | 14.5686 | 42.8712 | 54.9142 | 20.8475 | 14.3697 | 43.8526
BARK2 R2 | 275 | 53.2627 | 19.3557 | 14.321 | 41.6941 | 55.2848 | 20.9424 | 14.9855 | 44.6025
BARK4 M1 | 400 | 136.8536 | 48.0616 | 43.508 | 111.4774 | 129.1518 | 49.969 | 34.2428 | 104.9097
BARK4 M2 | 400 | 136.8536 | 48.0616 | 43.508 | 111.4774 | 129.1518 | 49.969 | 34.2428 | 104.9097
BARK4 R1 | 400 | 136.8536 | 48.0616 | 43.508 | 111.4774 | 129.1518 | 49.969 | 34.2428 | 104.9097
BARK4 R2 | 400 | 136.8536 | 48.0616 | 43.508 | 111.4774 | 129.1518 | 49.969 | 34.2428 | 104.9097
BEDD2 M1/4 | 275 | 61.7197 | 22.3615 | 14.2931 | 45.9171 | 63.927 | 24.5387 | 13.9631 | 48.6661
BEDD2 M2/3 | 275 | 80.8112 | 28.9528 | 18.3683 | 59.3137 | 82.2759 | 31.5361 | 17.6979 | 62.2966
BEDD2 R1 | 275 | 51.2976 | 19.0888 | 11.4102 | 38.4059 | 51.3848 | 19.827 | 11.1691 | 39.2087
BEDD2 R2 | 275 | 80.8112 | 28.9528 | 18.3683 | 59.3137 | 82.2759 | 31.5361 | 17.6979 | 62.2966
BEDD2 R3 | 275 | 80.8112 | 28.9528 | 18.3683 | 59.3137 | 82.2759 | 31.5361 | 17.6979 | 62.2966
BEDD2 R4 | 275 | 51.2976 | 19.0888 | 11.4102 | 38.4059 | 51.3848 | 19.827 | 11.1691 | 39.2087
BEDD4B | 400 | 42.2974 | 15.8396 | 3.1643 | 25.565 | 37.325 | 14.9396 | 3.7186 | 24.8463
BESW2 MC1 | 275 | 59.0012 | 21.7103 | 10.8498 | 41.5528 | 51.4089 | 20.4852 | 8.4285 | 37.3989
BESW2 MC2 | 275 | 59.0012 | 21.7103 | 10.8498 | 41.5528 | 51.4089 | 20.4852 | 8.4285 | 37.3989
BESW2 MC3 | 275 | 59.0012 | 21.7103 | 10.8498 | 41.5528 | 51.4089 | 20.4852 | 8.4285 | 37.3989
BESW2 MC4 | 275 | 59.0012 | 21.7103 | 10.8498 | 41.5528 | 51.4089 | 20.4852 | 8.4285 | 37.3989
BICF4 R1 | 400 | 100.6997 | 36.5082 | 26.5129 | 78.1433 | 67.9085 | 27.0589 | 11.3207 | 49.5877
BICF4 R2 | 400 | 100.6997 | 36.5082 | 26.5129 | 78.1433 | 67.9085 | 27.0589 | 11.3207 | 49.5877
BIRK2 MC1 | 275 | 59.1166 | 21.0166 | 16.1339 | 45.8559 | 58.943 | 22.2633 | 13.609 | 45.0941
BIRK2 MC2 | 275 | 59.1166 | 21.0166 | 16.1339 | 45.8559 | 58.943 | 22.2633 | 13.609 | 45.0941
BIRK2 MC3 | 275 | 59.1166 | 21.0166 | 16.1339 | 45.8559 | 58.943 | 22.2633 | 13.609 | 45.0941
BIRK2 MC4 | 275 | 59.1166 | 21.0166 | 16.1339 | 45.8559 | 58.943 | 22.2633 | 13.609 | 45.0941
BISW2 MC1 | 275 | 64.4337 | 23.6637 | 12.0596 | 45.5252 | 59.4153 | 23.3932 | 9.7418 | 42.8248
BISW2 MC2 | 275 | 64.4337 | 23.6637 | 12.0596 | 45.5252 | 59.4153 | 23.3932 | 9.7418 | 42.8248
BISW2 MC3 | 275 | 64.4337 | 23.6637 | 12.0596 | 45.5252 | 59.4153 | 23.3932 | 9.7418 | 42.8248
BISW2 MC4 | 275 | 64.4337 | 23.6637 | 12.0596 | 45.5252 | 59.4153 | 23.3932 | 9.7418 | 42.8248
BLYT1A | 132 | 32.3554 | 11.4848 | 4.6183 | 20.8603 | 33.3306 | 12.5848 | 5.2471 | 23.0446
BLYT1B | 132 | 32.0893 | 11.4208 | 4.5738 | 20.7253 | 33.1399 | 12.5263 | 5.2084 | 22.9233
BLYT2 M1 | 275 | 82.925 | 30.3386 | 25.2555 | 68.1607 | 77.8832 | 30.1006 | 22.4658 | 65.0344
BLYT2 M2 | 275 | 82.925 | 30.3386 | 25.2555 | 68.1607 | 77.8832 | 30.1006 | 22.4658 | 65.0344
BLYT2 R1 | 275 | 82.925 | 30.3386 | 25.2555 | 68.1607 | 77.8832 | 30.1006 | 22.4658 | 65.0344
BLYT2 R2 | 275 | 82.925 | 30.3386 | 25.2555 | 68.1607 | 77.8832 | 30.1006 | 22.4658 | 65.0344
BODE4 M1 | 400 | 84.7235 | 30.103 | 21.482 | 64.0541 | 61.4756 | 24.2018 | 9.9901 | 44.2167
BODE4 R1 | 400 | 84.7235 | 30.103 | 21.482 | 64.0541 | 61.4756 | 24.2018 | 9.9901 | 44.2167
BOLN4 M1 | 400 | 67.1705 | 24.8342 | 20.3685 | 55.4893 | 57.261 | 22.1168 | 17.2412 | 48.5191
BOLN4 M2 | 400 | 67.1705 | 24.8342 | 20.3685 | 55.4893 | 57.261 | 22.1168 | 17.2412 | 48.5191
BOLN4 R1 | 400 | 67.1705 | 24.8342 | 20.3685 | 55.4893 | 57.261 | 22.1168 | 17.2412 | 48.5191
BOLN4 R2 | 400 | 67.1705 | 24.8342 | 20.3685 | 55.4893 | 57.261 | 22.1168 | 17.2412 | 48.5191
BOTW4 MC1 | 400 | 57.0766 | 20.9104 | 12.044 | 41.6159 | 43.7419 | 17.2911 | 7.2059 | 31.6592
BOTW4 MC2 | 400 | 57.0766 | 20.9104 | 12.044 | 41.6159 | 43.7419 | 17.2911 | 7.2059 | 31.6592
BRAI4A | 400 | 64.5929 | 23.7511 | 14.8122 | 48.4012 | 48.9013 | 19.1396 | 9.4061 | 36.4736
BRAI4A BRFO | 400 | 64.5929 | 23.7511 | 14.8122 | 48.4012 | 48.9013 | 19.1396 | 9.4061 | 36.4736
BRAI4A RAYL | 400 | 64.5929 | 23.7511 | 14.8122 | 48.4012 | 48.9013 | 19.1396 | 9.4061 | 36.4736
BRAI4B | 400 | 62.3275 | 22.9465 | 14.0477 | 46.499 | 46.4918 | 18.1394 | 8.9376 | 34.5907
BRAI4B PELH | 400 | 62.3275 | 22.9465 | 14.0477 | 46.499 | 46.4918 | 18.1394 | 8.9376 | 34.5907
BRAI4B RAYL | 400 | 62.3275 | 22.9465 | 14.0477 | 46.499 | 46.4918 | 18.1394 | 8.9376 | 34.5907
BRAW2 MC1 | 275 | 64.6684 | 23.3179 | 14.9211 | 47.8975 | 65.6343 | 25.1762 | 13.9777 | 49.5821
BRAW2 MC2 | 275 | 64.6684 | 23.3179 | 14.9211 | 47.8975 | 65.6343 | 25.1762 | 13.9777 | 49.5821
BRAW2 MC3 | 275 | 64.6684 | 23.3179 | 14.9211 | 47.8975 | 65.6343 | 25.1762 | 13.9777 | 49.5821
BRAW2 MC4 | 275 | 64.6684 | 23.3179 | 14.9211 | 47.8975 | 65.6343 | 25.1762 | 13.9777 | 49.5821
BRAW4A | 400 | 35.0057 | 12.8085 | 4.464 | 22.578 | 30.6912 | 11.6725 | 4.247 | 20.7545
BRED2 MC1 | 275 | 78.7314 | 28.9458 | 15.8451 | 56.7807 | 75.3805 | 29.5692 | 12.8865 | 54.7036
BRED2 MC2 | 275 | 78.7314 | 28.9458 | 15.8451 | 56.7807 | 75.3805 | 29.5692 | 12.8865 | 54.7036
BRED2 MC3 | 275 | 78.7314 | 28.9458 | 15.8451 | 56.7807 | 75.3805 | 29.5692 | 12.8865 | 54.7036
BRED2 MC4 | 275 | 78.7314 | 28.9458 | 15.8451 | 56.7807 | 75.3805 | 29.5692 | 12.8865 | 54.7036
BRFO4 M3 | 400 | 88.3933 | 32.4211 | 28.9007 | 74.751 | 79.2642 | 30.5615 | 23.3815 | 66.6019
BRFO4 M5 | 400 | 88.3933 | 32.4211 | 28.9007 | 74.751 | 79.2642 | 30.5615 | 23.3815 | 66.6019
BRFO4 M6 | 400 | 88.3933 | 32.4211 | 28.9007 | 74.751 | 79.2642 | 30.5615 | 23.3815 | 66.6019
BRFO4 M7 | 400 | 88.3933 | 32.4211 | 28.9007 | 74.751 | 79.2642 | 30.5615 | 23.3815 | 66.6019
BRFO4 R3 | 400 | 88.3933 | 32.4211 | 28.9007 | 74.751 | 79.2642 | 30.5615 | 23.3815 | 66.6019
BRFO4 R5 | 400 | 88.3933 | 32.4211 | 28.9007 | 74.751 | 79.2642 | 30.5615 | 23.3815 | 66.6019
BRFO4 R6 | 400 | 88.3933 | 32.4211 | 28.9007 | 74.751 | 79.2642 | 30.5615 | 23.3815 | 66.6019
BRFO4 R7 | 400 | 88.3933 | 32.4211 | 28.9007 | 74.751 | 79.2642 | 30.5615 | 23.3815 | 66.6019
BRIM1 M1 | 132 | 54.2629 | 18.2491 | 20.3482 | 46.1564 | 68.5048 | 24.5104 | 24.3893 | 59.0523
BRIM1 M2 | 132 | 54.2629 | 18.2491 | 20.3482 | 46.1564 | 68.5048 | 24.5104 | 24.3893 | 59.0523
BRIM1 R1 | 132 | 54.2629 | 18.2491 | 20.3482 | 46.1564 | 68.5048 | 24.5104 | 24.3893 | 59.0523
BRIM1 R2 | 132 | 54.2629 | 18.2491 | 20.3482 | 46.1564 | 68.5048 | 24.5104 | 24.3893 | 59.0523
BRIN2 M1 | 275 | 64.8971 | 23.8456 | 13.9829 | 47.7057 | 68.5498 | 26.8277 | 12.9685 | 50.9086
BRIN2 M2 | 275 | 68.8038 | 25.2941 | 17.0962 | 52.8675 | 72.2341 | 27.8742 | 16.582 | 56.002
BRIN2 R1 | 275 | 64.8971 | 23.8456 | 13.9829 | 47.7057 | 68.5498 | 26.8277 | 12.9685 | 50.9086
BRIN2 R2 | 275 | 68.8038 | 25.2941 | 17.0962 | 52.8675 | 72.2341 | 27.8742 | 16.582 | 56.002
BRIN4 MC1 | 400 | 71.3344 | 26.1694 | 16.3142 | 53.3232 | 55.572 | 21.7473 | 11.3244 | 42.0797
BRIN4 MC4 | 400 | 71.3344 | 26.1694 | 16.3142 | 53.3232 | 55.572 | 21.7473 | 11.3244 | 42.0797
BRLE4 M1 | 400 | 123.9305 | 44.5502 | 25.605 | 88.6085 | 105.5279 | 40.9553 | 21.8786 | 79.7981
BRLE4 M2 | 400 | 123.9305 | 44.5502 | 25.605 | 88.6085 | 105.5279 | 40.9553 | 21.8786 | 79.7981
BRLE4 R1 | 400 | 123.9305 | 44.5502 | 25.605 | 88.6085 | 105.5279 | 40.9553 | 21.8786 | 79.7981
BRLE4 R2 | 400 | 123.9305 | 44.5502 | 25.605 | 88.6085 | 105.5279 | 40.9553 | 21.8786 | 79.7981
BULL4 MC1 | 400 | 70.4121 | 25.7793 | 15.8471 | 52.3045 | 52.1237 | 20.5024 | 9.0969 | 38.0917
BULL4 MC2 | 400 | 70.4121 | 25.7793 | 15.8471 | 52.3045 | 52.1237 | 20.5024 | 9.0969 | 38.0917
BURW4 MC1 | 400 | 95.1412 | 34.4891 | 23.6388 | 72.4138 | 63.1952 | 25.1688 | 11.5094 | 47.1034
BURW4 MC2 | 400 | 95.1412 | 34.4891 | 23.6388 | 72.4138 | 63.1952 | 25.1688 | 11.5094 | 47.1034
BURW4 MC3 | 400 | 95.1412 | 34.4891 | 23.6388 | 72.4138 | 63.1952 | 25.1688 | 11.5094 | 47.1034
BURW4 MC4 | 400 | 95.1412 | 34.4891 | 23.6388 | 72.4138 | 63.1952 | 25.1688 | 11.5094 | 47.1034
BUSH2 MC1 | 275 | 55.176 | 20.2706 | 11.2735 | 39.9404 | 54.9072 | 21.4241 | 10.331 | 40.6292
BUSH2 MC2 | 275 | 55.176 | 20.2706 | 11.2735 | 39.9404 | 54.9072 | 21.4241 | 10.331 | 40.6292
BUSH2 MC3 | 275 | 55.176 | 20.2706 | 11.2735 | 39.9404 | 54.9072 | 21.4241 | 10.331 | 40.6292
BUSH2 MC4 | 275 | 55.176 | 20.2706 | 11.2735 | 39.9404 | 54.9072 | 21.4241 | 10.331 | 40.6292
BUST2 M1 | 275 | 71.9222 | 25.9474 | 18.8221 | 55.5173 | 74.3499 | 28.3731 | 17.5295 | 57.6551
BUST2 M2 | 275 | 71.9222 | 25.9474 | 18.8221 | 55.5173 | 74.3499 | 28.3731 | 17.5295 | 57.6551
BUST2 R1 | 275 | 71.9222 | 25.9474 | 18.8221 | 55.5173 | 74.3499 | 28.3731 | 17.5295 | 57.6551
BUST2 R2 | 275 | 71.9222 | 25.9474 | 18.8221 | 55.5173 | 74.3499 | 28.3731 | 17.5295 | 57.6551
CANT4 MC1 | 400 | 85.4417 | 30.9096 | 18.7198 | 62.4327 | 66.829 | 26.2208 | 11.8325 | 48.9144
CANT4 MC2 | 400 | 85.4417 | 30.9096 | 18.7198 | 62.4327 | 66.829 | 26.2208 | 11.8325 | 48.9144
CANT4 MC3 | 400 | 85.4417 | 30.9096 | 18.7198 | 62.4327 | 66.829 | 26.2208 | 11.8325 | 48.9144
CANT4 MC4 | 400 | 85.4417 | 30.9096 | 18.7198 | 62.4327 | 66.829 | 26.2208 | 11.8325 | 48.9144
CAPE2 M1 | 275 | 69.3037 | 24.2008 | 22.4208 | 56.6459 | 78.1914 | 28.6041 | 23.8838 | 64.3361
CAPE2 M2 | 275 | 69.3037 | 24.2008 | 22.4208 | 56.6459 | 78.1914 | 28.6041 | 23.8838 | 64.3361
CAPE2 R1 | 275 | 69.3037 | 24.2008 | 22.4208 | 56.6459 | 78.1914 | 28.6041 | 23.8838 | 64.3361
CAPE2 R2 | 275 | 69.3037 | 24.2008 | 22.4208 | 56.6459 | 78.1914 | 28.6041 | 23.8838 | 64.3361
CAPE4A | 400 | 94.8596 | 33.3977 | 25.1127 | 72.3442 | 86.9386 | 32.884 | 20.061 | 66.566
CAPE4B | 400 | 94.866 | 33.4 | 25.114 | 72.3487 | 87.6929 | 33.1644 | 20.1837 | 67.0853
CARE2 MC1 | 275 | 50.9896 | 19.165 | 9.306 | 36.4094 | 42.4783 | 16.8825 | 7.5829 | 31.4583
CARE2 MC2 | 275 | 50.9896 | 19.165 | 9.306 | 36.4094 | 42.4783 | 16.8825 | 7.5829 | 31.4583
CARR1 M1 | 132 | 33.7792 | 12.4718 | 9.6491 | 27.2868 | 39.7786 | 15.1564 | 11.4995 | 32.9339
CARR1 M2 | 132 | 33.7792 | 12.4718 | 9.6491 | 27.2868 | 39.7786 | 15.1564 | 11.4995 | 32.9339
CARR1 M3 | 132 | 33.7792 | 12.4718 | 9.6491 | 27.2868 | 39.7786 | 15.1564 | 11.4995 | 32.9339
CARR1 M4 | 132 | 41.9625 | 14.7474 | 14.0586 | 34.9145 | 53.9574 | 19.7887 | 17.5509 | 45.5364
CARR1 R1 | 132 | 33.7792 | 12.4718 | 9.6491 | 27.2868 | 39.7786 | 15.1564 | 11.4995 | 32.9339
CARR1 R2 | 132 | 33.7792 | 12.4718 | 9.6491 | 27.2868 | 39.7786 | 15.1564 | 11.4995 | 32.9339
CARR1 R3 | 132 | 41.9625 | 14.7474 | 14.0586 | 34.9145 | 53.9574 | 19.7887 | 17.5509 | 45.5364
CARR1 R4 | 132 | 41.9625 | 14.7474 | 14.0586 | 34.9145 | 53.9574 | 19.7887 | 17.5509 | 45.5364
CARR1B | 132 | 41.1622 | 14.3 | 8.0157 | 28.239 | 51.0189 | 19.245 | 7.0277 | 34.2442
CARR1C | 132 | 40.9907 | 14.2832 | 7.607 | 27.8065 | 50.5624 | 19.1954 | 5.5773 | 32.7236
CARR1D | 132 | 41.2737 | 14.3193 | 8.2492 | 28.4998 | 51.4035 | 19.2962 | 7.3922 | 34.6812
CARR2 M1 | 275 | 81.6894 | 29.5141 | 21.9529 | 63.6922 | 88.5775 | 33.3291 | 24.2276 | 71.362
CARR2 M2 | 275 | 81.6894 | 29.5141 | 21.9529 | 63.6922 | 88.5775 | 33.3291 | 24.2276 | 71.362
CARR2 R1 | 275 | 81.6894 | 29.5141 | 21.9529 | 63.6922 | 88.5775 | 33.3291 | 24.2276 | 71.362
CARR2 R2 | 275 | 81.6894 | 29.5141 | 21.9529 | 63.6922 | 88.5775 | 33.3291 | 24.2276 | 71.362
CARR4 M1 | 400 | 121.4723 | 44.6039 | 36.1951 | 99.2746 | 107.1343 | 41.5363 | 31.1318 | 89.873
CARR4 M2/4 | 400 | 121.4723 | 44.6039 | 36.1951 | 99.2746 | 107.1343 | 41.5363 | 31.1318 | 89.873
CARR4 R1 | 400 | 121.4723 | 44.6039 | 36.1951 | 99.2746 | 107.1343 | 41.5363 | 31.1318 | 89.873
CARR4 R1/2 | 400 | 121.4723 | 44.6039 | 36.1951 | 99.2746 | 107.1343 | 41.5363 | 31.1318 | 89.873
CARR4 R2 | 400 | 121.4723 | 44.6039 | 36.1951 | 99.2746 | 107.1343 | 41.5363 | 31.1318 | 89.873
CARR4 R4 | 400 | 121.4723 | 44.6039 | 36.1951 | 99.2746 | 107.1343 | 41.5363 | 31.1318 | 89.873
CARR4A | 400 | 102.1226 | 36.3887 | 8.9815 | 60.4429 | 84.0452 | 32.5934 | 8.6039 | 54.6978
CARR4B | 400 | 103.8051 | 36.9113 | 9.2336 | 61.4341 | 86.5094 | 33.553 | 8.6359 | 56.087
CASK1 M1 | 132 | 48.4361 | 16.1 | 13.2081 | 35.9769 | 53.7448 | 18.8702 | 15.9166 | 42.6031
CELL1 M1 | 132 | 44.9055 | 16.7101 | 14.0141 | 37.6458 | 55.6448 | 21.938 | 16.4524 | 47.4775
CELL1 M2 | 132 | 43.0494 | 15.9723 | 11.9358 | 34.5241 | 47.5573 | 18.4097 | 12.7425 | 38.7777
CELL1 R1 | 132 | 44.9055 | 16.7101 | 14.0141 | 37.6458 | 55.6448 | 21.938 | 16.4524 | 47.4775
CELL1 R2 | 132 | 43.0494 | 15.9723 | 11.9358 | 34.5241 | 47.5573 | 18.4097 | 12.7425 | 38.7777
CELL1A | 132 | 37.4554 | 13.4382 | 6.8 | 25.8045 | 46.0667 | 18.4697 | 8.098 | 34.2181
CELL4 M1 | 400 | 91.5487 | 33.9045 | 16.4039 | 64.3521 | 73.6428 | 29.0449 | 14.063 | 55.1387
CELL4 M2 | 400 | 91.5487 | 33.9045 | 16.4039 | 64.3521 | 73.6428 | 29.0449 | 14.063 | 55.1387
CELL4 R1 | 400 | 91.5487 | 33.9045 | 16.4039 | 64.3521 | 73.6428 | 29.0449 | 14.063 | 55.1387
CELL4 R2 | 400 | 91.5487 | 33.9045 | 16.4039 | 64.3521 | 73.6428 | 29.0449 | 14.063 | 55.1387
CHIC4 MB1 | 400 | 36.8035 | 13.6934 | 7.4775 | 26.8429 | 30.3176 | 11.8258 | 5.7944 | 22.5186
CHIC4 MB2 | 400 | 36.8035 | 13.6934 | 7.4775 | 26.8429 | 30.3176 | 11.8258 | 5.7944 | 22.5186
CHIC4 R1/2 | 400 | 36.4777 | 13.7431 | 10.7802 | 30.2158 | 28.7781 | 11.3148 | 7.7512 | 23.7528
CHIC4A | 400 | 36.4777 | 13.7431 | 10.7802 | 30.2158 | 28.7781 | 11.3148 | 7.7512 | 23.7528
CHIL4 RESERVE BUSBAR 1 | 400 | 47.0377 | 17.5931 | 14.4305 | 39.3109 | 33.7907 | 13.5453 | 8.0621 | 27.218
CHSI2 MC1 | 275 | 87.4835 | 31.6415 | 19.1374 | 63.8852 | 75.338 | 29.7624 | 12.3424 | 54.4327
CHSI2 MC2 | 275 | 87.4835 | 31.6415 | 19.1374 | 63.8852 | 75.338 | 29.7624 | 12.3424 | 54.4327
CHSI2 MC3 | 275 | 87.4835 | 31.6415 | 19.1374 | 63.8852 | 75.338 | 29.7624 | 12.3424 | 54.4327
CHSI2 MC4 | 275 | 87.4835 | 31.6415 | 19.1374 | 63.8852 | 75.338 | 29.7624 | 12.3424 | 54.4327
CHTE2 MC1 | 275 | 69.9231 | 25.2652 | 16.8331 | 52.5635 | 59.5048 | 23.6092 | 11.0659 | 44.4544
CHTE2 MC2 | 275 | 69.9231 | 25.2652 | 16.8331 | 52.5635 | 59.5048 | 23.6092 | 11.0659 | 44.4544
CHTE2 MC3 | 275 | 69.9231 | 25.2652 | 16.8331 | 52.5635 | 59.5048 | 23.6092 | 11.0659 | 44.4544
CHTE2 MC4 | 275 | 69.9231 | 25.2652 | 16.8331 | 52.5635 | 59.5048 | 23.6092 | 11.0659 | 44.4544
CHUE4A | 400 | 126.1101 | 41.8208 | 14.8729 | 74.0164 | 114.4764 | 43.4942 | 8.8885 | 70.3986
CILF4 M1 | 400 | 85.4891 | 30.7974 | 21.3789 | 64.933 | 72.4215 | 27.9588 | 14.502 | 54.0418
CILF4 M2 | 400 | 85.4891 | 30.7974 | 21.3789 | 64.933 | 72.4215 | 27.9588 | 14.502 | 54.0418
CILF4 R1 | 400 | 85.4891 | 30.7974 | 21.3789 | 64.933 | 72.4215 | 27.9588 | 14.502 | 54.0418
CILF4 R2 | 400 | 85.4891 | 30.7974 | 21.3789 | 64.933 | 72.4215 | 27.9588 | 14.502 | 54.0418
CITR4 M5 | 400 | 117.3361 | 39.7231 | 28.6754 | 84.8523 | 130.9221 | 49.6232 | 25.9257 | 96.1035
CITR4 M6 | 400 | 117.3361 | 39.7231 | 28.6754 | 84.8523 | 130.9221 | 49.6232 | 25.9257 | 96.1035
CITR4 MC1 | 400 | 117.3416 | 39.7245 | 28.6774 | 84.8564 | 130.9436 | 49.6263 | 25.9806 | 96.1628
CITR4 MC2 | 400 | 117.3416 | 39.7245 | 28.6774 | 84.8564 | 130.9436 | 49.6263 | 25.9806 | 96.1628
CITR4 MC3 | 400 | 117.3416 | 39.7245 | 28.6774 | 84.8564 | 130.9436 | 49.6263 | 25.9806 | 96.1628
CITR4 MC4 | 400 | 117.3416 | 39.7245 | 28.6774 | 84.8564 | 130.9436 | 49.6263 | 25.9806 | 96.1628
CITR4 R5 | 400 | 117.3361 | 39.7231 | 28.6754 | 84.8523 | 130.9221 | 49.6232 | 25.9257 | 96.1035
CITR4 R6 | 400 | 117.3361 | 39.7231 | 28.6754 | 84.8523 | 130.9221 | 49.6232 | 25.9257 | 96.1035
CLEH4 M1 | 400 | 74.25 | 26.9846 | 16.6468 | 54.8088 | 58.8437 | 23.1333 | 9.4424 | 42.1578
CLEH4 R1 | 400 | 74.25 | 26.9846 | 16.6468 | 54.8088 | 58.8437 | 23.1333 | 9.4424 | 42.1578
CONQ4 M1 | 400 | 127.5796 | 44.1739 | 34.0258 | 96.4971 | 129.3965 | 48.0338 | 35.6872 | 103.6173
CONQ4 M2 | 400 | 127.5796 | 44.1739 | 34.0258 | 96.4971 | 129.3965 | 48.0338 | 35.6872 | 103.6173
CONQ4 M3 | 400 | 127.5796 | 44.1739 | 34.0258 | 96.4971 | 129.3965 | 48.0338 | 35.6872 | 103.6173
CONQ4 M4 | 400 | 127.5796 | 44.1739 | 34.0258 | 96.4971 | 129.3965 | 48.0338 | 35.6872 | 103.6173
CONQ4 R1/3 | 400 | 127.5796 | 44.1739 | 34.0258 | 96.4971 | 129.3965 | 48.0338 | 35.6872 | 103.6173
CONQ4 R2/4 | 400 | 127.5796 | 44.1739 | 34.0258 | 96.4971 | 129.3965 | 48.0338 | 35.6872 | 103.6173
COSO4 M | 400 | 104.8733 | 37.0137 | 24.7643 | 77.1096 | 91.6574 | 34.9922 | 21.5916 | 71.078
COSO4 R | 400 | 104.8733 | 37.0137 | 24.7643 | 77.1096 | 91.6574 | 34.9922 | 21.5916 | 71.078
COTT4 M1 | 400 | 108.362 | 39.7482 | 25.9216 | 82.134 | 91.6033 | 35.4695 | 18.4384 | 68.5998
COTT4 M2 | 400 | 108.362 | 39.7482 | 25.9216 | 82.134 | 91.6033 | 35.4695 | 18.4384 | 68.5998
COTT4 M3 | 400 | 97.9716 | 36.5503 | 30.7163 | 82.4062 | 82.1575 | 31.9602 | 24.0668 | 69.2654
COTT4 M4 | 400 | 97.9716 | 36.5503 | 30.7163 | 82.4062 | 82.1575 | 31.9602 | 24.0668 | 69.2654
COTT4 R1/2 | 400 | 97.9716 | 36.5503 | 30.7163 | 82.4062 | 82.1575 | 31.9602 | 24.0668 | 69.2654
COTT4 R3/4 | 400 | 97.9716 | 36.5503 | 30.7163 | 82.4062 | 82.1575 | 31.9602 | 24.0668 | 69.2654
COVE2 MC1 | 275 | 61.7642 | 22.483 | 12.645 | 44.4408 | 57.9509 | 22.4928 | 11.8447 | 43.6543
COVE2 MC2 | 275 | 61.7642 | 22.483 | 12.645 | 44.4408 | 57.9509 | 22.4928 | 11.8447 | 43.6543
COVE2 MC3 | 275 | 61.7642 | 22.483 | 12.645 | 44.4408 | 57.9509 | 22.4928 | 11.8447 | 43.6543
COVE2 MC4 | 275 | 61.7642 | 22.483 | 12.645 | 44.4408 | 57.9509 | 22.4928 | 11.8447 | 43.6543
COWL4 M1 | 400 | 131.1747 | 48.1881 | 40.4404 | 108.5887 | 108.1009 | 42.0358 | 30.7344 | 90.1819
COWL4 M2 | 400 | 131.1747 | 48.1881 | 40.4404 | 108.5887 | 108.1009 | 42.0358 | 30.7344 | 90.1819
COWL4 R1 | 400 | 131.1747 | 48.1881 | 40.4404 | 108.5887 | 108.1009 | 42.0358 | 30.7344 | 90.1819
COWL4 R2 | 400 | 131.1747 | 48.1881 | 40.4404 | 108.5887 | 108.1009 | 42.0358 | 30.7344 | 90.1819
CREB2A | 275 | 71.1953 | 25.2837 | 15.7506 | 51.5072 | 69.7557 | 25.8813 | 12.8265 | 49.4282
CREB2B | 275 | 71.2424 | 25.2972 | 15.7601 | 51.5357 | 70.5471 | 26.1692 | 12.9669 | 49.9758
CREB4 MB1 | 400 | 121.8261 | 43.7455 | 31.4491 | 93.3145 | 100.2932 | 38.5614 | 22.7422 | 77.2762
CREB4 MB2 | 400 | 121.8261 | 43.7455 | 31.4491 | 93.3145 | 100.2932 | 38.5614 | 22.7422 | 77.2762
CREB4 RB1 | 400 | 121.8261 | 43.7455 | 31.4491 | 93.3145 | 100.2932 | 38.5614 | 22.7422 | 77.2762
CREB4 RB2 | 400 | 121.8261 | 43.7455 | 31.4491 | 93.3145 | 100.2932 | 38.5614 | 22.7422 | 77.2762
DAIN4 M1 | 400 | 113.0403 | 40.8669 | 23.3644 | 81.1589 | 96.8915 | 37.5928 | 19.4732 | 72.6375
DAIN4 M2 | 400 | 113.0403 | 40.8669 | 23.3644 | 81.1589 | 96.8915 | 37.5928 | 19.4732 | 72.6375
DAIN4 R1 | 400 | 115.5496 | 41.6668 | 24.1433 | 83.069 | 97.9564 | 38.0267 | 19.7755 | 73.5533
DAIN4 R2 | 400 | 115.5496 | 41.6668 | 24.1433 | 83.069 | 97.9564 | 38.0267 | 19.7755 | 73.5533
DIDC4 M1 | 400 | 126.6605 | 45.3642 | 29.7416 | 93.8963 | 114.1881 | 43.262 | 28.8905 | 90.0722
DIDC4 M2 | 400 | 126.6605 | 45.3642 | 29.7416 | 93.8963 | 114.1881 | 43.262 | 28.8905 | 90.0722
DIDC4 M3 | 400 | 126.6605 | 45.3642 | 29.7416 | 93.8963 | 114.1881 | 43.262 | 28.8905 | 90.0722
DIDC4 M4 | 400 | 126.6605 | 45.3642 | 29.7416 | 93.8963 | 114.1881 | 43.262 | 28.8905 | 90.0722
DIDC4 M5 | 400 | 126.6605 | 45.3642 | 29.7416 | 93.8963 | 114.1881 | 43.262 | 28.8905 | 90.0722
DIDC4 M6 | 400 | 126.6605 | 45.3642 | 29.7416 | 93.8963 | 114.1881 | 43.262 | 28.8905 | 90.0722
DIDC4 R1/2 | 400 | 126.6605 | 45.3642 | 29.7416 | 93.8963 | 114.1881 | 43.262 | 28.8905 | 90.0722
DIDC4 R3/4 | 400 | 126.6605 | 45.3642 | 29.7416 | 93.8963 | 114.1881 | 43.262 | 28.8905 | 90.0722
DIDC4 R5 | 400 | 126.6605 | 45.3642 | 29.7416 | 93.8963 | 114.1881 | 43.262 | 28.8905 | 90.0722
DIDC4 R6 | 400 | 126.6605 | 45.3642 | 29.7416 | 93.8963 | 114.1881 | 43.262 | 28.8905 | 90.0722
DINO4 1 | 400 | 72.0729 | 25.02 | 20.8767 | 56.2603 | 75.997 | 27.8406 | 23.2862 | 62.6588
DINO4 2 | 400 | 72.0729 | 25.02 | 20.8767 | 56.2603 | 75.997 | 27.8406 | 23.2862 | 62.6588
DINO4 3 | 400 | 72.0729 | 25.02 | 20.8767 | 56.2603 | 75.997 | 27.8406 | 23.2862 | 62.6588
DRAK1 M1 | 132 | 31.3021 | 11.2097 | 12.6396 | 28.4924 | 38.549 | 14.2355 | 15.6433 | 35.7753
DRAK1 M2 | 132 | 31.3021 | 11.2097 | 12.6396 | 28.4924 | 38.549 | 14.2355 | 15.6433 | 35.7753
DRAK1 R1 | 132 | 31.3021 | 11.2097 | 12.6396 | 28.4924 | 38.549 | 14.2355 | 15.6433 | 35.7753
DRAK1 R2 | 132 | 31.3021 | 11.2097 | 12.6396 | 28.4924 | 38.549 | 14.2355 | 15.6433 | 35.7753
DRAK4 M1 | 400 | 123.1011 | 44.4908 | 23.1893 | 86.1087 | 108.3126 | 42.56 | 18.3124 | 78.5013
DRAK4 M2 | 400 | 123.1011 | 44.4908 | 23.1893 | 86.1087 | 108.3126 | 42.56 | 18.3124 | 78.5013
DRAK4 M3 | 400 | 123.1011 | 44.4908 | 23.1893 | 86.1087 | 108.3126 | 42.56 | 18.3124 | 78.5013
DRAK4 R1/3 | 400 | 123.1011 | 44.4908 | 23.1893 | 86.1087 | 108.3126 | 42.56 | 18.3124 | 78.5013
DRAK4 R2 | 400 | 123.1011 | 44.4908 | 23.1893 | 86.1087 | 108.3126 | 42.56 | 18.3124 | 78.5013
DRAX1 M1 | 132 | 39.0925 | 11.8188 | 11.6574 | 28.3717 | 49.0012 | 16.6464 | 14.76 | 38.3015
DRAX1 M2 | 132 | 39.0925 | 11.8188 | 11.6574 | 28.3717 | 49.0012 | 16.6464 | 14.76 | 38.3015
DRAX1 R1 | 132 | 39.0925 | 11.8188 | 11.6574 | 28.3717 | 49.0012 | 16.6464 | 14.76 | 38.3015
DRAX1 R2 | 132 | 39.0925 | 11.8188 | 11.6574 | 28.3717 | 49.0012 | 16.6464 | 14.76 | 38.3015
DRAX4 M1 | 400 | 126.5695 | 44.0805 | 35.5734 | 97.9126 | 131.8478 | 48.4788 | 38.1422 | 106.7017
DRAX4 M2 | 400 | 126.5695 | 44.0805 | 35.5734 | 97.9126 | 131.8478 | 48.4788 | 38.1422 | 106.7017
DRAX4 M3 | 400 | 126.5695 | 44.0805 | 35.5734 | 97.9126 | 131.8478 | 48.4788 | 38.1422 | 106.7017
DRAX4 M4 | 400 | 114.7953 | 40.1061 | 33.6267 | 90.3452 | 120.9932 | 44.4227 | 36.1168 | 98.94
DRAX4 M5 | 400 | 114.7953 | 40.1061 | 33.6267 | 90.3452 | 120.9932 | 44.4227 | 36.1168 | 98.94
DRAX4 M6 | 400 | 114.7953 | 40.1061 | 33.6267 | 90.3452 | 120.9932 | 44.4227 | 36.1168 | 98.94
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 126.5695 | 44.0805 | 35.5734 | 97.9126 | 131.8478 | 48.4788 | 38.1422 | 106.7017
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 114.7953 | 40.1061 | 33.6267 | 90.3452 | 120.9932 | 44.4227 | 36.1168 | 98.94
DUNG2 M1 | 275 | 44.6288 | 15.8852 | 15.0413 | 37.5064 | 46.4815 | 17.0778 | 15.4148 | 39.5665
DUNG2 M2 | 275 | 44.6288 | 15.8852 | 15.0413 | 37.5064 | 46.4815 | 17.0778 | 15.4148 | 39.5665
DUNG2 R1 | 275 | 44.6288 | 15.8852 | 15.0413 | 37.5064 | 46.4815 | 17.0778 | 15.4148 | 39.5665
DUNG2 R2 | 275 | 44.6288 | 15.8852 | 15.0413 | 37.5064 | 46.4815 | 17.0778 | 15.4148 | 39.5665
DUNG4 M1 | 400 | 76.0875 | 26.8488 | 12.8574 | 50.8273 | 73.5468 | 27.5643 | 14.1514 | 53.1333
DUNG4 M2 | 400 | 76.0875 | 26.8488 | 12.8574 | 50.8273 | 73.5468 | 27.5643 | 14.1514 | 53.1333
DUNG4 M3 | 400 | 76.0875 | 26.8488 | 12.8574 | 50.8273 | 73.5468 | 27.5643 | 14.1514 | 53.1333
DUNG4 M4 | 400 | 76.0875 | 26.8488 | 12.8574 | 50.8273 | 73.5468 | 27.5643 | 14.1514 | 53.1333
DUNG4 M5 | 400 | 76.0875 | 26.8488 | 12.8574 | 50.8273 | 73.5468 | 27.5643 | 14.1514 | 53.1333
DUNG4 R1/2 | 400 | 76.0875 | 26.8488 | 12.8574 | 50.8273 | 73.5468 | 27.5643 | 14.1514 | 53.1333
DUNG4 R4/5 | 400 | 76.0875 | 26.8488 | 12.8574 | 50.8273 | 73.5468 | 27.5643 | 14.1514 | 53.1333
EALI2 MC1 | 275 | 60.0001 | 21.1164 | 13.8971 | 43.7602 | 65.9273 | 25.5954 | 8.5333 | 44.7307
EALI2 MC2 | 275 | 60.0001 | 21.1164 | 13.8971 | 43.7602 | 65.9273 | 25.5954 | 8.5333 | 44.7307
EALI2 MC3 | 275 | 60.0001 | 21.1164 | 13.8971 | 43.7602 | 65.9273 | 25.5954 | 8.5333 | 44.7307
EALI2 MC4 | 275 | 60.0001 | 21.1164 | 13.8971 | 43.7602 | 65.9273 | 25.5954 | 8.5333 | 44.7307
EASO4 M1 | 400 | 85.7935 | 31.1188 | 20.2003 | 64.2089 | 75.6526 | 28.6251 | 20.3846 | 60.8666
EASO4 M2 | 400 | 85.7935 | 31.1188 | 20.2003 | 64.2089 | 75.6526 | 28.6251 | 20.3846 | 60.8666
EASO4 R1 | 400 | 85.7935 | 31.1188 | 20.2003 | 64.2089 | 75.6526 | 28.6251 | 20.3846 | 60.8666
EASO4 R2 | 400 | 85.7935 | 31.1188 | 20.2003 | 64.2089 | 75.6526 | 28.6251 | 20.3846 | 60.8666
EASO4A | 400 | 85.7935 | 31.1188 | 20.2003 | 64.2089 | 75.6526 | 28.6251 | 20.3846 | 60.8666
EASO4B | 400 | 85.7935 | 31.1188 | 20.2003 | 64.2089 | 75.6526 | 28.6251 | 20.3846 | 60.8666
ECLA1 M1 | 132 | 45.3885 | 16.9918 | 13.1448 | 37.1749 | 47.919 | 18.6826 | 14.3479 | 40.769
ECLA1 M2 | 132 | 45.3885 | 16.9918 | 13.1448 | 37.1749 | 47.919 | 18.6826 | 14.3479 | 40.769
ECLA1 R1 | 132 | 45.8131 | 17.1081 | 13.191 | 37.3855 | 54.5384 | 21.0756 | 15.8914 | 45.6968
ECLA1 R2 | 132 | 45.8131 | 17.1081 | 13.191 | 37.3855 | 54.5384 | 21.0756 | 15.8914 | 45.6968
ECLA4 M1 | 400 | 114.514 | 41.7974 | 24.2769 | 83.3874 | 91.9743 | 36.0914 | 17.5854 | 68.6264
ECLA4 M2 | 400 | 114.514 | 41.7974 | 24.2769 | 83.3874 | 91.9743 | 36.0914 | 17.5854 | 68.6264
ECLA4 R1 | 400 | 114.514 | 41.7974 | 24.2769 | 83.3874 | 91.9743 | 36.0914 | 17.5854 | 68.6264
ECLA4 R2 | 400 | 114.514 | 41.7974 | 24.2769 | 83.3874 | 91.9743 | 36.0914 | 17.5854 | 68.6264
EGGB4 M1 | 400 | 103.0285 | 36.84 | 25.8145 | 77.9142 | 94.4716 | 35.9312 | 20.5924 | 71.4068
EGGB4 M2 | 400 | 103.0285 | 36.84 | 25.8145 | 77.9142 | 94.4716 | 35.9312 | 20.5924 | 71.4068
EGGB4 R1 | 400 | 93.4923 | 33.3262 | 25.0517 | 72.1821 | 86.3189 | 32.6941 | 19.6369 | 65.8733
EGGB4 R2 | 400 | 93.4923 | 33.3262 | 25.0517 | 72.1821 | 86.3189 | 32.6941 | 19.6369 | 65.8733
ELLA2 MC1 | 275 | 63.6654 | 23.0398 | 8.2953 | 40.8785 | 64.3393 | 24.798 | 7.9781 | 43.0478
ELLA2 MC2 | 275 | 63.6654 | 23.0398 | 8.2953 | 40.8785 | 64.3393 | 24.798 | 7.9781 | 43.0478
ELLA2 MC3 | 275 | 63.6654 | 23.0398 | 8.2953 | 40.8785 | 64.3393 | 24.798 | 7.9781 | 43.0478
ELLA2 MC4 | 275 | 63.6654 | 23.0398 | 8.2953 | 40.8785 | 64.3393 | 24.798 | 7.9781 | 43.0478
ELST1 M1 | 132 | 31.6506 | 11.4988 | 10.0783 | 26.34 | 38.6887 | 14.4773 | 12.1118 | 32.5858
ELST1 M2 | 132 | 45.4809 | 16.1259 | 13.5719 | 36.3774 | 56.6228 | 21.504 | 15.9339 | 46.3452
ELST1 M3 | 132 | 39.1681 | 14.4297 | 9.9156 | 30.3224 | 45.4584 | 17.3393 | 11.8026 | 36.3241
ELST1 R1 | 132 | 31.6506 | 11.4988 | 10.0783 | 26.34 | 38.6887 | 14.4773 | 12.1118 | 32.5858
ELST1 R2 | 132 | 45.4809 | 16.1259 | 13.5719 | 36.3774 | 56.6228 | 21.504 | 15.9339 | 46.3452
ELST1 R3 | 132 | 39.1681 | 14.4297 | 9.9156 | 30.3224 | 45.4584 | 17.3393 | 11.8026 | 36.3241
ELST2 M1 | 275 | 65.0344 | 23.5739 | 16.8837 | 50.2221 | 71.3907 | 26.9072 | 18.7394 | 56.7919
ELST2 M2 | 275 | 67.1428 | 24.4793 | 14.9788 | 49.5978 | 73.9711 | 28.4431 | 15.8309 | 56.0555
ELST2 R1 | 275 | 65.0344 | 23.5739 | 16.8837 | 50.2221 | 71.3907 | 26.9072 | 18.7394 | 56.7919
ELST2 R2 | 275 | 67.1428 | 24.4793 | 14.9788 | 49.5978 | 73.9711 | 28.4431 | 15.8309 | 56.0555
ELST4 M1 | 400 | 94.1221 | 33.8816 | 29.5765 | 77.4923 | 112.0893 | 42.3965 | 34.2957 | 94.2534
ELST4 R1 | 400 | 94.1221 | 33.8816 | 29.5765 | 77.4923 | 112.0893 | 42.3965 | 34.2957 | 94.2534
ELST4A | 400 | 57.2948 | 21.1063 | 7.659 | 37.5078 | 54.4148 | 20.6992 | 8.5895 | 37.8625
ENDE4 MC1 | 400 | 92.5314 | 34.1988 | 18.1495 | 66.5139 | 62.5884 | 24.9095 | 10.8279 | 46.0553
ENDE4 MC2 | 400 | 92.5314 | 34.1988 | 18.1495 | 66.5139 | 62.5884 | 24.9095 | 10.8279 | 46.0553
ENDE4 MC3 | 400 | 92.5314 | 34.1988 | 18.1495 | 66.5139 | 62.5884 | 24.9095 | 10.8279 | 46.0553
ENDE4 MC4 | 400 | 92.5314 | 34.1988 | 18.1495 | 66.5139 | 62.5884 | 24.9095 | 10.8279 | 46.0553
EXET4 M1 | 400 | 61.1718 | 22.2726 | 12.7949 | 44.2931 | 56.6608 | 21.9571 | 11.7459 | 42.798
EXET4 M2 | 400 | 61.1718 | 22.2726 | 12.7949 | 44.2931 | 56.6608 | 21.9571 | 11.7459 | 42.798
EXET4 R1 | 400 | 61.1718 | 22.2726 | 12.7949 | 44.2931 | 56.6608 | 21.9571 | 11.7459 | 42.798
EXET4 R2 | 400 | 61.1718 | 22.2726 | 12.7949 | 44.2931 | 56.6608 | 21.9571 | 11.7459 | 42.798
FAWL1 M1 | 132 | 48.4658 | 16.9942 | 17.2408 | 41.2743 | 61.9421 | 23.3308 | 20.4828 | 53.4775
FAWL1 M2 | 132 | 48.4658 | 16.9942 | 17.2408 | 41.2743 | 61.9421 | 23.3308 | 20.4828 | 53.4775
FAWL1 R1 | 132 | 48.4658 | 16.9942 | 17.2408 | 41.2743 | 61.9421 | 23.3308 | 20.4828 | 53.4775
FAWL1 R2 | 132 | 48.4658 | 16.9942 | 17.2408 | 41.2743 | 61.9421 | 23.3308 | 20.4828 | 53.4775
FAWL4 M1/3 | 400 | 49.3994 | 17.7534 | 6.5913 | 31.6984 | 42.0384 | 16.1595 | 5.4189 | 28.2718
FAWL4 M1/3(1) | 400 | 49.3994 | 17.7534 | 6.5913 | 31.6984 | 42.0384 | 16.1595 | 5.4189 | 28.2718
FAWL4 M2/4(2) | 400 | 49.3994 | 17.7534 | 6.5913 | 31.6984 | 42.0384 | 16.1595 | 5.4189 | 28.2718
FAWL4 M2/4(3) | 400 | 49.3994 | 17.7534 | 6.5913 | 31.6984 | 42.0384 | 16.1595 | 5.4189 | 28.2718
FAWL4 R1/3 | 400 | 49.3994 | 17.7534 | 6.5913 | 31.6984 | 42.0384 | 16.1595 | 5.4189 | 28.2718
FAWL4 R2/4 | 400 | 49.3994 | 17.7534 | 6.5913 | 31.6984 | 42.0384 | 16.1595 | 5.4189 | 28.2718
FECK2 M1 | 275 | 62.5743 | 23.058 | 14.2592 | 46.8681 | 61.7768 | 23.8154 | 13.9919 | 47.672
FECK2 M2 | 275 | 62.5743 | 23.058 | 14.2592 | 46.8681 | 61.7768 | 23.8154 | 13.9919 | 47.672
FECK2 R | 275 | 62.5743 | 23.058 | 14.2592 | 46.8681 | 61.7768 | 23.8154 | 13.9919 | 47.672
FECK4 M1 | 400 | 79.2684 | 29.7956 | 13.4806 | 55.6179 | 66.5098 | 26.2931 | 12.6241 | 49.8082
FECK4 M2 | 400 | 79.2684 | 29.7956 | 13.4806 | 55.6179 | 66.5098 | 26.2931 | 12.6241 | 49.8082
FECK4 R1 | 400 | 79.2684 | 29.7956 | 13.4806 | 55.6179 | 66.5098 | 26.2931 | 12.6241 | 49.8082
FECK4 R2 | 400 | 79.2684 | 29.7956 | 13.4806 | 55.6179 | 66.5098 | 26.2931 | 12.6241 | 49.8082
FENW4A | 400 | 112.5102 | 39.5464 | 15.0666 | 70.9937 | 95.478 | 36.5304 | 7.6356 | 59.2974
FERR2 M1 | 275 | 57.1701 | 20.6899 | 11.3555 | 40.6155 | 58.4436 | 22.089 | 11.4486 | 42.6872
FERR2 M2 | 275 | 56.9435 | 20.5375 | 15.166 | 44.2105 | 60.8609 | 22.8092 | 14.211 | 46.4681
FERR2 R1 | 275 | 61.7121 | 22.264 | 12.0503 | 43.5364 | 61.6094 | 23.461 | 10.2857 | 43.4646
FERR2 R2 | 275 | 61.7121 | 22.264 | 12.0503 | 43.5364 | 61.6094 | 23.461 | 10.2857 | 43.4646
FERR2A | 275 | 56.9688 | 20.4574 | 12.678 | 41.6091 | 60.6848 | 22.7095 | 11.6335 | 43.7496
FERR2B | 275 | 56.6445 | 20.368 | 9.1992 | 38.0039 | 57.6589 | 21.8016 | 8.9088 | 39.7409
FERR4A | 400 | 74.7178 | 26.7031 | 9.5843 | 47.3483 | 65.4048 | 24.8557 | 8.1101 | 43.2614
FFES2 Term205 | 275 | 35.2481 | 13.175 | 2.6699 | 21.3021 | 34.213 | 13.4238 | 2.326 | 21.3101
FFES2 Term210 | 275 | 35.1986 | 13.1763 | 2.6524 | 21.2865 | 34.6973 | 13.6111 | 2.3507 | 21.5997
FIDF2 M1 | 275 | 51.3457 | 18.354 | 16.2028 | 42.1592 | 51.466 | 19.1549 | 14.5555 | 41.6446
FIDF2 M2 | 275 | 50.5947 | 18.0509 | 16.0281 | 41.5559 | 49.6304 | 18.469 | 13.8128 | 39.9319
FIDF2 M3 | 275 | 63.5694 | 22.5663 | 17.5128 | 49.4264 | 59.5044 | 22.3977 | 14.4671 | 46.1422
FIDF2 M4 | 275 | 64.1199 | 22.7581 | 17.6556 | 49.8403 | 61.5111 | 23.1211 | 15.155 | 47.8532
FIDF2 R1 | 275 | 51.3457 | 18.354 | 16.2028 | 42.1592 | 51.466 | 19.1549 | 14.5555 | 41.6446
FIDF2 R2 | 275 | 64.1199 | 22.7581 | 17.6556 | 49.8403 | 61.5111 | 23.1211 | 15.155 | 47.8532
FLEE4 MC1 | 400 | 103.788 | 37.4674 | 20.8523 | 73.8392 | 84.1979 | 32.927 | 16.1046 | 62.6703
FLEE4 MC2 | 400 | 103.788 | 37.4674 | 20.8523 | 73.8392 | 84.1979 | 32.927 | 16.1046 | 62.6703
FLEE4 MC3 | 400 | 103.788 | 37.4674 | 20.8523 | 73.8392 | 84.1979 | 32.927 | 16.1046 | 62.6703
FLEE4 MC4 | 400 | 103.788 | 37.4674 | 20.8523 | 73.8392 | 84.1979 | 32.927 | 16.1046 | 62.6703
FLIB4 M1 | 400 | 117.96 | 41.0806 | 31.4397 | 89.5365 | 120.6609 | 45.252 | 30.5006 | 94.4967
FLIB4 M2 | 400 | 117.96 | 41.0806 | 31.4397 | 89.5365 | 120.6609 | 45.252 | 30.5006 | 94.4967
FOUR2 MC1 | 275 | 38.5172 | 14.584 | 7.2967 | 27.9215 | 32.2493 | 12.7809 | 5.4017 | 23.4767
FOUR2 MC2 | 275 | 38.5172 | 14.584 | 7.2967 | 27.9215 | 32.2493 | 12.7809 | 5.4017 | 23.4767
FROD2 MC1 | 275 | 51.3231 | 18.2994 | 17.0032 | 42.8825 | 54.5597 | 20.0211 | 17.9894 | 46.3035
FROD2 MC3 | 275 | 51.3367 | 18.0598 | 11.5183 | 37.0587 | 53.8923 | 19.7329 | 11.2053 | 39.1119
FROD4 M1 | 400 | 92.018 | 33.0124 | 31.3691 | 78.0557 | 85.7015 | 32.1929 | 28.803 | 74.3305
FROD4 R1 | 400 | 92.018 | 33.0124 | 31.3691 | 78.0557 | 85.7015 | 32.1929 | 28.803 | 74.3305
GART4A | 400 | 103.547 | 36.9689 | 14.5102 | 66.7921 | 84.7002 | 32.5386 | 7.1372 | 53.1537
GART4B | 400 | 105.569 | 37.7064 | 14.6437 | 67.9686 | 91.6648 | 35.1482 | 8.4826 | 58.1897
GRAI1 M1 | 132 | 60.7994 | 13.9354 | 15.1104 | 34.818 | 55.0211 | 16.659 | 15.3787 | 38.9381
GRAI1 M2 | 132 | 60.7994 | 13.9354 | 15.1104 | 34.818 | 55.0211 | 16.659 | 15.3787 | 38.9381
GRAI4 M1 | 400 | 141.3096 | 49.4334 | 46.8182 | 116.7276 | 132.3366 | 49.5595 | 43.4321 | 113.5198
GRAI4 M2 | 400 | 141.3096 | 49.4334 | 46.8182 | 116.7276 | 132.3366 | 49.5595 | 43.4321 | 113.5198
GRAI4 M3 | 400 | 141.3096 | 49.4334 | 46.8182 | 116.7276 | 132.3366 | 49.5595 | 43.4321 | 113.5198
GRAI4 M4 | 400 | 141.3096 | 49.4334 | 46.8182 | 116.7276 | 132.3366 | 49.5595 | 43.4321 | 113.5198
GRAI4 M5 | 400 | 141.3096 | 49.4334 | 46.8182 | 116.7276 | 132.3366 | 49.5595 | 43.4321 | 113.5198
GRAI4 M6 | 400 | 141.3096 | 49.4334 | 46.8182 | 116.7276 | 132.3366 | 49.5595 | 43.4321 | 113.5198
GRAI4 M7 | 400 | 141.3096 | 49.4334 | 46.8182 | 116.7276 | 132.3366 | 49.5595 | 43.4321 | 113.5198
GRAI4 R1/2 | 400 | 141.3096 | 49.4334 | 46.8182 | 116.7276 | 132.3366 | 49.5595 | 43.4321 | 113.5198
GRAI4 R3 | 400 | 141.3096 | 49.4334 | 46.8182 | 116.7276 | 132.3366 | 49.5595 | 43.4321 | 113.5198
GRAI4 R4 | 400 | 141.3096 | 49.4334 | 46.8182 | 116.7276 | 132.3366 | 49.5595 | 43.4321 | 113.5198
GRAI4 R5 | 400 | 141.3096 | 49.4334 | 46.8182 | 116.7276 | 132.3366 | 49.5595 | 43.4321 | 113.5198
GRAI4 R6 | 400 | 141.3096 | 49.4334 | 46.8182 | 116.7276 | 132.3366 | 49.5595 | 43.4321 | 113.5198
GRAI4 R7 | 400 | 141.3096 | 49.4334 | 46.8182 | 116.7276 | 132.3366 | 49.5595 | 43.4321 | 113.5198
GREN1 M1 | 132 | 45.2224 | 16.8551 | 11.3153 | 35.152 | 48.4791 | 19.4294 | 10.8738 | 38.3511
GREN1 M2 | 132 | 43.1028 | 16.0658 | 11.92 | 34.6404 | 43.0278 | 16.9037 | 10.7322 | 34.6377
GREN1 R1 | 132 | 45.2224 | 16.8551 | 11.3153 | 35.152 | 48.4791 | 19.4294 | 10.8738 | 38.3511
GREN1 R2 | 132 | 43.1028 | 16.0658 | 11.92 | 34.6404 | 43.0278 | 16.9037 | 10.7322 | 34.6377
GREN4 M1 | 400 | 82.7124 | 31.1607 | 14.0745 | 58.1424 | 54.5418 | 22.0894 | 9.3001 | 40.5393
GREN4 M2 | 400 | 82.7124 | 31.1607 | 14.0745 | 58.1424 | 54.5418 | 22.0894 | 9.3001 | 40.5393
GREN4 R1 | 400 | 82.7124 | 31.1607 | 14.0745 | 58.1424 | 54.5418 | 22.0894 | 9.3001 | 40.5393
GREN4 R2 | 400 | 82.7124 | 31.1607 | 14.0745 | 58.1424 | 54.5418 | 22.0894 | 9.3001 | 40.5393
GRIW4 MC1 | 400 | 71.444 | 25.8703 | 19.3079 | 55.894 | 61.4263 | 23.6681 | 12.5923 | 46.064
GRIW4 MC2 | 400 | 71.444 | 25.8703 | 19.3079 | 55.894 | 61.4263 | 23.6681 | 12.5923 | 46.064
GRSA2 M1 | 275 | 55.9983 | 20.0514 | 17.5955 | 45.9525 | 58.2762 | 21.6099 | 16.8843 | 47.4454
GRSA2 M2 | 275 | 55.9983 | 20.0514 | 17.5955 | 45.9525 | 58.2762 | 21.6099 | 16.8843 | 47.4454
GRSA2 R1 | 275 | 55.9983 | 20.0514 | 17.5955 | 45.9525 | 58.2762 | 21.6099 | 16.8843 | 47.4454
GRSA2 R2 | 275 | 55.9983 | 20.0514 | 17.5955 | 45.9525 | 58.2762 | 21.6099 | 16.8843 | 47.4454
GRSB2 M3 | 275 | 56.343 | 20.1614 | 17.7938 | 46.3063 | 59.2228 | 21.9024 | 17.6144 | 48.5892
GRSB2 M4 | 275 | 56.343 | 20.1614 | 17.7938 | 46.3063 | 59.2228 | 21.9024 | 17.6144 | 48.5892
GRSB2 R3 | 275 | 56.343 | 20.1614 | 17.7938 | 46.3063 | 59.2228 | 21.9024 | 17.6144 | 48.5892
GRSB2 R4 | 275 | 56.343 | 20.1614 | 17.7938 | 46.3063 | 59.2228 | 21.9024 | 17.6144 | 48.5892
HACK2A | 275 | 70.1554 | 24.7991 | 12.1699 | 47.2411 | 71.5219 | 26.7573 | 12.3671 | 50.2076
HACK2B | 275 | 69.1167 | 24.4494 | 12.1625 | 46.7392 | 71.8341 | 26.9076 | 12.4151 | 50.4682
HACK4 M1 | 400 | 124.1631 | 41.9398 | 30.3949 | 89.7068 | 142.4026 | 52.8296 | 31.3399 | 106.0522
HACK4 M2 | 400 | 124.1631 | 41.9398 | 30.3949 | 89.7068 | 142.4026 | 52.8296 | 31.3399 | 106.0522
HACK4 R1 | 400 | 124.1631 | 41.9398 | 30.3949 | 89.7068 | 142.4026 | 52.8296 | 31.3399 | 106.0522
HACK4 R2 | 400 | 124.1631 | 41.9398 | 30.3949 | 89.7068 | 142.4026 | 52.8296 | 31.3399 | 106.0522
HAMB4A | 400 | 69.382 | 24.5633 | 9.7583 | 44.496 | 58.1951 | 22.4874 | 4.9373 | 36.7392
HAMB4B | 400 | 69.3546 | 24.5542 | 9.7523 | 44.4772 | 57.7334 | 22.3092 | 4.9405 | 36.4904
HAMH1B | 132 | 47.0096 | 16.2122 | 9.9931 | 32.9205 | 56.3534 | 21.2342 | 6.3988 | 36.4284
HAMH1C | 132 | 46.023 | 15.9852 | 8.718 | 31.3245 | 54.5762 | 20.2684 | 8.0719 | 36.7357
HAMH4 M1 | 400 | 76.3119 | 28.4113 | 13.5616 | 53.7412 | 71.3032 | 27.8384 | 13.7242 | 53.0937
HAMH4 M2 | 400 | 76.3119 | 28.4113 | 13.5616 | 53.7412 | 71.3032 | 27.8384 | 13.7242 | 53.0937
HAMH4 R1 | 400 | 76.3119 | 28.4113 | 13.5616 | 53.7412 | 71.3032 | 27.8384 | 13.7242 | 53.0937
HAMH4 R2 | 400 | 76.3119 | 28.4113 | 13.5616 | 53.7412 | 71.3032 | 27.8384 | 13.7242 | 53.0937
HARK1 M1 | 132 | 25.9735 | 9.8083 | 6.7948 | 20.6659 | 31.3607 | 12.2383 | 7.5288 | 24.8363
HARK1 M2 | 132 | 25.9735 | 9.8083 | 6.7948 | 20.6659 | 31.3607 | 12.2383 | 7.5288 | 24.8363
HARK1 R1 | 132 | 27.2772 | 11.2673 | 6.7198 | 22.6541 | 30.3251 | 12.6685 | 7.8304 | 25.7464
HARK1 R2 | 132 | 28.4977 | 10.9451 | 7.5358 | 23.0145 | 34.3946 | 13.649 | 8.8799 | 28.1825
HARK1 R3 | 132 | 28.4977 | 10.9451 | 7.5358 | 23.0145 | 34.3946 | 13.649 | 8.8799 | 28.1825
HARK2 MC1 | 275 | 35.0101 | 13.0439 | 9.2942 | 27.741 | 37.8508 | 14.3729 | 10.1617 | 30.488
HARK2 MC11 | 275 | 38.1782 | 14.4116 | 12.2445 | 32.6256 | 42.2206 | 16.216 | 13.4955 | 36.4285
HARK2 MC12 | 275 | 38.1782 | 14.4116 | 12.2445 | 32.6256 | 42.2206 | 16.216 | 13.4955 | 36.4285
HARK2 MC13 | 275 | 38.1782 | 14.4116 | 12.2445 | 32.6256 | 42.2206 | 16.216 | 13.4955 | 36.4285
HARK2 MC2 | 275 | 35.0101 | 13.0439 | 9.2942 | 27.741 | 37.8508 | 14.3729 | 10.1617 | 30.488
HARK2 MC3 | 275 | 35.0101 | 13.0439 | 9.2942 | 27.741 | 37.8508 | 14.3729 | 10.1617 | 30.488
HARK2 MC4 | 275 | 35.0101 | 13.0439 | 9.2942 | 27.741 | 37.8508 | 14.3729 | 10.1617 | 30.488
HARK2 MC6 | 275 | 35.0101 | 13.0439 | 9.2942 | 27.741 | 37.8508 | 14.3729 | 10.1617 | 30.488
HARK2 MC8 | 275 | 38.1782 | 14.4116 | 12.2445 | 32.6256 | 42.2206 | 16.216 | 13.4955 | 36.4285
HARK2 MC9 | 275 | 38.1782 | 14.4116 | 12.2445 | 32.6256 | 42.2206 | 16.216 | 13.4955 | 36.4285
HARK4 M1 | 400 | 69.3096 | 25.9474 | 12.3405 | 49.0356 | 55.2436 | 21.5762 | 11.7798 | 42.2932
HARK4 M2 | 400 | 69.3096 | 25.9474 | 12.3405 | 49.0356 | 55.2436 | 21.5762 | 11.7798 | 42.2932
HARK4 R1 | 400 | 69.3096 | 25.9474 | 12.3405 | 49.0356 | 55.2436 | 21.5762 | 11.7798 | 42.2932
HARK4 R2 | 400 | 69.3096 | 25.9474 | 12.3405 | 49.0356 | 55.2436 | 21.5762 | 11.7798 | 42.2932
HARM2 MC1 | 275 | 64.9395 | 23.4099 | 14.109 | 47.2156 | 55.4639 | 21.6841 | 9.1903 | 39.8563
HARM2 MC2 | 275 | 64.9395 | 23.4099 | 14.109 | 47.2156 | 55.4639 | 21.6841 | 9.1903 | 39.8563
HARM2 MC3 | 275 | 64.9395 | 23.4099 | 14.109 | 47.2156 | 55.4639 | 21.6841 | 9.1903 | 39.8563
HARM2 MC4 | 275 | 64.9395 | 23.4099 | 14.109 | 47.2156 | 55.4639 | 21.6841 | 9.1903 | 39.8563
HATL2 M1 | 275 | 90.9172 | 31.5032 | 24.4101 | 68.9623 | 93.5487 | 34.6395 | 25.8016 | 74.7893
HATL2 M2 | 275 | 90.9172 | 31.5032 | 24.4101 | 68.9623 | 93.5487 | 34.6395 | 25.8016 | 74.7893
HATL2 R1 | 275 | 90.9172 | 31.5032 | 24.4101 | 68.9623 | 93.5487 | 34.6395 | 25.8016 | 74.7893
HATL2 R2 | 275 | 90.9172 | 31.5032 | 24.4101 | 68.9623 | 93.5487 | 34.6395 | 25.8016 | 74.7893
HAWP2 MC1 | 275 | 77.9316 | 27.7455 | 18.3972 | 57.6353 | 70.0292 | 27.1091 | 12.9149 | 51.2529
HAWP2 MC2 | 275 | 77.9316 | 27.7455 | 18.3972 | 57.6353 | 70.0292 | 27.1091 | 12.9149 | 51.2529
HAWP2 MC3 | 275 | 77.9316 | 27.7455 | 18.3972 | 57.6353 | 70.0292 | 27.1091 | 12.9149 | 51.2529
HAWP2 MC4 | 275 | 77.9316 | 27.7455 | 18.3972 | 57.6353 | 70.0292 | 27.1091 | 12.9149 | 51.2529
HEDO2 M1 | 275 | 70.7839 | 25.1564 | 21.0575 | 56.6341 | 71.4167 | 26.5182 | 21.3336 | 58.836
HEDO2 M2 | 275 | 70.7839 | 25.1564 | 21.0575 | 56.6341 | 71.4167 | 26.5182 | 21.3336 | 58.836
HEDO2 R1 | 275 | 70.7839 | 25.1564 | 21.0575 | 56.6341 | 71.4167 | 26.5182 | 21.3336 | 58.836
HEDO2 R2 | 275 | 70.7839 | 25.1564 | 21.0575 | 56.6341 | 71.4167 | 26.5182 | 21.3336 | 58.836
HEYS1 M1 | 132 | 31.9899 | 10.664 | 11.43 | 26.5111 | 37.8103 | 13.4642 | 12.8811 | 31.9223
HEYS1 M2 | 132 | 31.9899 | 10.664 | 11.43 | 26.5111 | 37.8103 | 13.4642 | 12.8811 | 31.9223
HEYS1 R1 | 132 | 31.9899 | 10.664 | 11.43 | 26.5111 | 37.8103 | 13.4642 | 12.8811 | 31.9223
HEYS1 R2 | 132 | 31.9899 | 10.664 | 11.43 | 26.5111 | 37.8103 | 13.4642 | 12.8811 | 31.9223
HEYS4 M1 | 400 | 97.1484 | 34.736 | 33.7616 | 82.8857 | 101.2729 | 37.6927 | 35.7635 | 89.069
HEYS4 M2 | 400 | 97.1484 | 34.736 | 33.7616 | 82.8857 | 101.2729 | 37.6927 | 35.7635 | 89.069
HEYS4 M3 | 400 | 97.1484 | 34.736 | 33.7616 | 82.8857 | 101.2729 | 37.6927 | 35.7635 | 89.069
HEYS4 M4 | 400 | 97.1484 | 34.736 | 33.7616 | 82.8857 | 101.2729 | 37.6927 | 35.7635 | 89.069
HEYS4 M5 | 400 | 97.1484 | 34.736 | 33.7616 | 82.8857 | 101.2729 | 37.6927 | 35.7635 | 89.069
HEYS4 R1/2 | 400 | 97.1484 | 34.736 | 33.7616 | 82.8857 | 101.2729 | 37.6927 | 35.7635 | 89.069
HEYS4 R3/4 | 400 | 97.1484 | 34.736 | 33.7616 | 82.8857 | 101.2729 | 37.6927 | 35.7635 | 89.069
HEYS4 R5 | 400 | 97.1484 | 34.736 | 33.7616 | 82.8857 | 101.2729 | 37.6927 | 35.7635 | 89.069
HIBU4 M1 | 400 | 121.8651 | 41.137 | 30.1029 | 88.2794 | 141.3203 | 52.194 | 32.3162 | 106.1297
HIBU4 M2 | 400 | 121.8651 | 41.137 | 30.1029 | 88.2794 | 141.3203 | 52.194 | 32.3162 | 106.1297
HIBU4 R1 | 400 | 121.8651 | 41.137 | 30.1029 | 88.2794 | 141.3203 | 52.194 | 32.3162 | 106.1297
HIBU4 R2 | 400 | 121.8651 | 41.137 | 30.1029 | 88.2794 | 141.3203 | 52.194 | 32.3162 | 106.1297
HIGM2 M1 | 275 | 62.4903 | 23.2094 | 16.8833 | 49.7063 | 58.151 | 22.9272 | 12.5361 | 44.9601
HIGM2 M2 | 275 | 62.4903 | 23.2094 | 16.8833 | 49.7063 | 58.151 | 22.9272 | 12.5361 | 44.9601
HIGM2 M3 | 275 | 62.4903 | 23.2094 | 16.8833 | 49.7063 | 58.151 | 22.9272 | 12.5361 | 44.9601
HIGM2 R1 | 275 | 62.4903 | 23.2094 | 16.8833 | 49.7063 | 58.151 | 22.9272 | 12.5361 | 44.9601
HIGM2 R4 | 275 | 62.4903 | 23.2094 | 16.8833 | 49.7063 | 58.151 | 22.9272 | 12.5361 | 44.9601
HIGM2 R5 | 275 | 62.4903 | 23.2094 | 16.8833 | 49.7063 | 58.151 | 22.9272 | 12.5361 | 44.9601
HIGM2 R6 | 275 | 62.4903 | 23.2094 | 16.8833 | 49.7063 | 58.151 | 22.9272 | 12.5361 | 44.9601
HIGM4 MC1 | 400 | 84.697 | 31.3152 | 19.4861 | 63.7725 | 70.569 | 27.7413 | 11.8177 | 51.0498
HIGM4 MC2 | 400 | 84.697 | 31.3152 | 19.4861 | 63.7725 | 70.569 | 27.7413 | 11.8177 | 51.0498
HIGM4A | 400 | 66.7071 | 24.4553 | 9.9011 | 44.4862 | 57.0527 | 22.074 | 5.0363 | 36.2536
HINP2 M1 | 275 | 37.5637 | 13.3818 | 11.7738 | 30.6984 | 42.7518 | 15.8482 | 12.8522 | 35.265
HINP2 M2 | 275 | 37.5637 | 13.3818 | 11.7738 | 30.6984 | 42.7518 | 15.8482 | 12.8522 | 35.265
HINP2 R1 | 275 | 37.5637 | 13.3818 | 11.7738 | 30.6984 | 42.7518 | 15.8482 | 12.8522 | 35.265
HINP2 R2 | 275 | 37.5637 | 13.3818 | 11.7738 | 30.6984 | 42.7518 | 15.8482 | 12.8522 | 35.265
HINP4 M1 | 400 | 71.2341 | 25.7718 | 16.4147 | 52.8615 | 69.9469 | 26.5273 | 18.3884 | 55.9036
HINP4 M2 | 400 | 71.2341 | 25.7718 | 16.4147 | 52.8615 | 69.9469 | 26.5273 | 18.3884 | 55.9036
HINP4 M3 | 400 | 71.2341 | 25.7718 | 16.4147 | 52.8615 | 69.9469 | 26.5273 | 18.3884 | 55.9036
HINP4 M4 | 400 | 71.2341 | 25.7718 | 16.4147 | 52.8615 | 69.9469 | 26.5273 | 18.3884 | 55.9036
HINP4 R1/2 | 400 | 71.2341 | 25.7718 | 16.4147 | 52.8615 | 69.9469 | 26.5273 | 18.3884 | 55.9036
HINP4 R3/4 | 400 | 71.2341 | 25.7718 | 16.4147 | 52.8615 | 69.9469 | 26.5273 | 18.3884 | 55.9036
HUMR4 M1 | 400 | 105.215 | 37.2271 | 30.4826 | 83.1297 | 102.5343 | 38.2017 | 28.9553 | 82.9807
HUMR4 M2 | 400 | 105.215 | 37.2271 | 30.4826 | 83.1297 | 102.5343 | 38.2017 | 28.9553 | 82.9807
HUMR4 R1 | 400 | 105.215 | 37.2271 | 30.4826 | 83.1297 | 102.5343 | 38.2017 | 28.9553 | 82.9807
HUMR4 R2 | 400 | 105.215 | 37.2271 | 30.4826 | 83.1297 | 102.5343 | 38.2017 | 28.9553 | 82.9807
HURS2 MC1 | 275 | 72.4433 | 25.5776 | 19.8175 | 55.9897 | 75.5252 | 29.9627 | 16.5051 | 58.8788
HURS2 MC2 | 275 | 72.4433 | 25.5776 | 19.8175 | 55.9897 | 75.5252 | 29.9627 | 16.5051 | 58.8788
HURS2 MC3 | 275 | 72.4433 | 25.5776 | 19.8175 | 55.9897 | 75.5252 | 29.9627 | 16.5051 | 58.8788
HURS2 MC4 | 275 | 72.4433 | 25.5776 | 19.8175 | 55.9897 | 75.5252 | 29.9627 | 16.5051 | 58.8788
HUTT4 MC1 | 400 | 72.5564 | 27.1492 | 21.4907 | 59.8854 | 48.7494 | 19.6704 | 11.545 | 39.3632
HUTT4 MC2 | 400 | 72.5564 | 27.1492 | 21.4907 | 59.8854 | 48.7494 | 19.6704 | 11.545 | 39.3632
HUTT4 MC3 | 400 | 72.5564 | 27.1492 | 21.4907 | 59.8854 | 48.7494 | 19.6704 | 11.545 | 39.3632
HUTT4 MC4 | 400 | 72.5564 | 27.1492 | 21.4907 | 59.8854 | 48.7494 | 19.6704 | 11.545 | 39.3632
IMPP4 MC1 | 400 | 56.2229 | 20.8498 | 12.7491 | 42.2351 | 47.2284 | 18.271 | 9.8737 | 35.7128
IMPP4 MC2 | 400 | 56.2229 | 20.8498 | 12.7491 | 42.2351 | 47.2284 | 18.271 | 9.8737 | 35.7128
INDQ4 MC1 | 400 | 38.0179 | 14.2383 | 6.6884 | 26.8245 | 38.9916 | 15.1143 | 7.8227 | 29.1976
INDQ4 MC2 | 400 | 38.0179 | 14.2383 | 6.6884 | 26.8245 | 38.9916 | 15.1143 | 7.8227 | 29.1976
INDQ4 MC3 | 400 | 38.0179 | 14.2383 | 6.6884 | 26.8245 | 38.9916 | 15.1143 | 7.8227 | 29.1976
INDQ4 MC4 | 400 | 38.0179 | 14.2383 | 6.6884 | 26.8245 | 38.9916 | 15.1143 | 7.8227 | 29.1976
IROA1 M1 | 132 | 40.9477 | 14.7787 | 10.1835 | 31.0838 | 49.6001 | 18.8178 | 11.6641 | 38.2765
IROA1 M2 | 132 | 40.9477 | 14.7787 | 10.1835 | 31.0838 | 49.6001 | 18.8178 | 11.6641 | 38.2765
IROA1 R1 | 132 | 43.7165 | 15.7217 | 10.8068 | 33.0406 | 52.6975 | 19.926 | 12.4121 | 40.5917
IROA1 R2 | 132 | 28.2628 | 10.2397 | 8.5411 | 23.0222 | 34.1857 | 12.7988 | 9.5766 | 27.6768
IROA2 MC1 | 275 | 58.8827 | 21.7653 | 11.2166 | 41.9974 | 56.7751 | 22.0985 | 11.2695 | 42.5214
IROA2 MC2 | 275 | 58.8827 | 21.7653 | 11.2166 | 41.9974 | 56.7751 | 22.0985 | 11.2695 | 42.5214
IROA2 MC3 | 275 | 58.8827 | 21.7653 | 11.2166 | 41.9974 | 56.7751 | 22.0985 | 11.2695 | 42.5214
IROA2 MC4 | 275 | 58.8827 | 21.7653 | 11.2166 | 41.9974 | 56.7751 | 22.0985 | 11.2695 | 42.5214
IROA2 MC5 | 275 | 58.8827 | 21.7653 | 11.2166 | 41.9974 | 56.7751 | 22.0985 | 11.2695 | 42.5214
IRON1 M1 | 132 | 27.1271 | 10.5235 | 8.8893 | 23.7717 | 30.1299 | 11.8199 | 9.872 | 26.5878
IRON1 M2 | 132 | 27.0091 | 10.4818 | 8.7921 | 23.6155 | 29.8035 | 11.7076 | 9.6829 | 26.2399
IRON1 R1 | 132 | 17.8667 | 6.5011 | 6.3579 | 15.5519 | 20.343 | 7.4389 | 7.3343 | 17.8545
IRON1 R2 | 132 | 17.8667 | 6.5011 | 6.3579 | 15.5519 | 20.343 | 7.4389 | 7.3343 | 17.8545
IRON4 M1 | 400 | 72.2717 | 26.8749 | 13.368 | 51.3748 | 60.0459 | 23.6917 | 10.9685 | 44.4736
IRON4 M2 | 400 | 72.2717 | 26.8749 | 13.368 | 51.3748 | 60.0459 | 23.6917 | 10.9685 | 44.4736
IRON4 R1 | 400 | 72.2717 | 26.8749 | 13.368 | 51.3748 | 60.0459 | 23.6917 | 10.9685 | 44.4736
IRON4 R2 | 400 | 72.2717 | 26.8749 | 13.368 | 51.3748 | 60.0459 | 23.6917 | 10.9685 | 44.4736
IVER2 M1 | 275 | 66.025 | 24.1646 | 16.6218 | 50.7957 | 70.8738 | 27.0271 | 17.0635 | 55.2856
IVER2 M2 | 275 | 66.025 | 24.1646 | 16.6218 | 50.7957 | 70.8738 | 27.0271 | 17.0635 | 55.2856
IVER2 R1 | 275 | 66.025 | 24.1646 | 16.6218 | 50.7957 | 70.8738 | 27.0271 | 17.0635 | 55.2856
IVER2 R2 | 275 | 68.6414 | 25.0049 | 15.8436 | 51.2059 | 68.9441 | 26.6425 | 14.5278 | 52.206
IVER4A | 400 | 46.3118 | 17.0766 | 5.8222 | 29.9721 | 43.7973 | 16.7991 | 6.0178 | 29.7753
IVER4B | 400 | 44.5111 | 16.4734 | 5.4168 | 28.7137 | 41.5283 | 16.159 | 5.1341 | 27.9863
JORD2 MC1 | 275 | 50.334 | 19.0203 | 8.8933 | 35.7921 | 49.8473 | 20.61 | 7.3974 | 36.5443
JORD2 MC2 | 275 | 50.334 | 19.0203 | 8.8933 | 35.7921 | 49.8473 | 20.61 | 7.3974 | 36.5443
KEAD4 M2 | 400 | 104.7962 | 37.9955 | 27.0617 | 80.7955 | 96.9212 | 36.8845 | 23.2343 | 75.3968
KEAD4 M3 | 400 | 104.8669 | 37.9265 | 27.7295 | 81.3657 | 89.3376 | 34.1535 | 19.9202 | 68.2205
KEAD4 R2 | 400 | 104.7962 | 37.9955 | 27.0617 | 80.7955 | 96.9212 | 36.8845 | 23.2343 | 75.3968
KEAD4 R3 | 400 | 98.7137 | 36.0501 | 23.3611 | 74.3436 | 78.6364 | 30.483 | 17.0601 | 60.1697
KEAR2 M1 | 275 | 74.4971 | 26.7737 | 19.0614 | 56.9251 | 80.2745 | 30.3444 | 19.7624 | 62.6759
KEAR2 M2 | 275 | 74.4971 | 26.7737 | 19.0614 | 56.9251 | 80.2745 | 30.3444 | 19.7624 | 62.6759
KEAR2 R1 | 275 | 74.4971 | 26.7737 | 19.0614 | 56.9251 | 80.2745 | 30.3444 | 19.7624 | 62.6759
KEAR2 R2 | 275 | 74.4971 | 26.7737 | 19.0614 | 56.9251 | 80.2745 | 30.3444 | 19.7624 | 62.6759
KEMS4 M1 | 400 | 132.0837 | 45.2528 | 32.3086 | 96.3057 | 110.6876 | 42.3122 | 21.8027 | 81.6413
KEMS4 M2 | 400 | 132.0837 | 45.2528 | 32.3086 | 96.3057 | 110.6876 | 42.3122 | 21.8027 | 81.6413
KEMS4 R1 | 400 | 132.0837 | 45.2528 | 32.3086 | 96.3057 | 110.6876 | 42.3122 | 21.8027 | 81.6413
KEMS4 R2 | 400 | 132.0837 | 45.2528 | 32.3086 | 96.3057 | 110.6876 | 42.3122 | 21.8027 | 81.6413
KENG4 M1 | 400 | 117.663 | 39.7408 | 29.429 | 85.631 | 137.0162 | 50.6502 | 31.8965 | 103.5267
KENG4 M2 | 400 | 117.663 | 39.7408 | 29.429 | 85.631 | 137.0162 | 50.6502 | 31.8965 | 103.5267
KENG4 R1 | 400 | 117.663 | 39.7408 | 29.429 | 85.631 | 137.0162 | 50.6502 | 31.8965 | 103.5267
KENG4 R2 | 400 | 117.663 | 39.7408 | 29.429 | 85.631 | 137.0162 | 50.6502 | 31.8965 | 103.5267
KIBY2 M1 | 275 | 73.4429 | 25.6997 | 19.9785 | 56.3233 | 77.6946 | 29.0343 | 18.8395 | 59.9002
KIBY2 M2 | 275 | 73.4429 | 25.6997 | 19.9785 | 56.3233 | 77.6946 | 29.0343 | 18.8395 | 59.9002
KIBY2 R1 | 275 | 63.3526 | 22.529 | 16.8293 | 48.6901 | 61.9817 | 23.2716 | 15.1903 | 48.1012
KIBY2 R2 | 275 | 63.3526 | 22.529 | 16.8293 | 48.6901 | 61.9817 | 23.2716 | 15.1903 | 48.1012
KILL4 M1 | 400 | 110.0323 | 39.504 | 39.7281 | 95.5952 | 111.4757 | 41.6317 | 38.9247 | 97.8009
KILL4 M2 | 400 | 110.0323 | 39.504 | 39.7281 | 95.5952 | 111.4757 | 41.6317 | 38.9247 | 97.8009
KILL4 M3 | 400 | 110.0323 | 39.504 | 39.7281 | 95.5952 | 111.4757 | 41.6317 | 38.9247 | 97.8009
KILL4 M4 | 400 | 110.0323 | 39.504 | 39.7281 | 95.5952 | 111.4757 | 41.6317 | 38.9247 | 97.8009
KILL4 M5 | 400 | 110.0323 | 39.504 | 39.7281 | 95.5952 | 111.4757 | 41.6317 | 38.9247 | 97.8009
KILL4 M9 | 400 | 110.0323 | 39.504 | 39.7281 | 95.5952 | 111.4757 | 41.6317 | 38.9247 | 97.8009
KILL4 R1/2 | 400 | 110.0323 | 39.504 | 39.7281 | 95.5952 | 111.4757 | 41.6317 | 38.9247 | 97.8009
KILL4 R3/4 | 400 | 110.0323 | 39.504 | 39.7281 | 95.5952 | 111.4757 | 41.6317 | 38.9247 | 97.8009
KILL4 R5 | 400 | 110.0323 | 39.504 | 39.7281 | 95.5952 | 111.4757 | 41.6317 | 38.9247 | 97.8009
KILL4 R9 | 400 | 110.0323 | 39.504 | 39.7281 | 95.5952 | 111.4757 | 41.6317 | 38.9247 | 97.8009
KINO1 M1 | 132 | 29.1561 | 10.2778 | 10.5846 | 25.1197 | 35.694 | 13.1887 | 12.7721 | 31.4237
KINO1 M2 | 132 | 29.1561 | 10.2778 | 10.5846 | 25.1197 | 35.694 | 13.1887 | 12.7721 | 31.4237
KINO1 R1 | 132 | 29.1561 | 10.2778 | 10.5846 | 25.1197 | 35.694 | 13.1887 | 12.7721 | 31.4237
KINO1 R2 | 132 | 29.1561 | 10.2778 | 10.5846 | 25.1197 | 35.694 | 13.1887 | 12.7721 | 31.4237
KINO1A | 132 | 28.8095 | 10.0822 | 6.5709 | 20.8293 | 35.18 | 13.0352 | 7.7554 | 26.1899
KINO1B | 132 | 24.0713 | 8.9791 | 1.6216 | 14.32 | 25.9092 | 10.4541 | 0.9163 | 15.7007
KINO4 M1 | 400 | 129.2888 | 45.6755 | 42.4689 | 107.0638 | 121.8149 | 46.1167 | 37.9225 | 103.1414
KINO4 M2 | 400 | 129.2888 | 45.6755 | 42.4689 | 107.0638 | 121.8149 | 46.1167 | 37.9225 | 103.1414
KINO4 M3 | 400 | 129.2888 | 45.6755 | 42.4689 | 107.0638 | 121.8149 | 46.1167 | 37.9225 | 103.1414
KINO4 M4 | 400 | 129.2888 | 45.6755 | 42.4689 | 107.0638 | 121.8149 | 46.1167 | 37.9225 | 103.1414
KINO4 R1/2 | 400 | 129.2888 | 45.6755 | 42.4689 | 107.0638 | 121.8149 | 46.1167 | 37.9225 | 103.1414
KINO4 R3/4 | 400 | 129.2888 | 45.6755 | 42.4689 | 107.0638 | 121.8149 | 46.1167 | 37.9225 | 103.1414
KIRK2 MC1 | 275 | 53.3619 | 19.4447 | 12.0621 | 39.5611 | 54.5462 | 20.9932 | 13.0154 | 42.7043
KIRK2 MC2 | 275 | 53.3619 | 19.4447 | 12.0621 | 39.5611 | 54.5462 | 20.9932 | 13.0154 | 42.7043
KIRK2 MC3 | 275 | 53.3619 | 19.4447 | 12.0621 | 39.5611 | 54.5462 | 20.9932 | 13.0154 | 42.7043
KIRK2 MC4 | 275 | 53.3619 | 19.4447 | 12.0621 | 39.5611 | 54.5462 | 20.9932 | 13.0154 | 42.7043
KIRK2A | 275 | 52.7299 | 18.7607 | 6.3788 | 32.9104 | 50.538 | 19.7895 | 8.0201 | 36.0067
KITW2 MC1 | 275 | 61.4853 | 22.4617 | 12.0185 | 43.7841 | 60.3443 | 23.5831 | 10.5368 | 43.8883
KITW2 MC2 | 275 | 61.4853 | 22.4617 | 12.0185 | 43.7841 | 60.3443 | 23.5831 | 10.5368 | 43.8883
KITW2 MC3 | 275 | 61.4853 | 22.4617 | 12.0185 | 43.7841 | 60.3443 | 23.5831 | 10.5368 | 43.8883
KITW2 MC4 | 275 | 61.4853 | 22.4617 | 12.0185 | 43.7841 | 60.3443 | 23.5831 | 10.5368 | 43.8883
KNAR2 MC1 | 275 | 28.9316 | 11.7107 | 2.4988 | 19.0602 | 26.2472 | 10.8585 | 3.5743 | 18.9305
KNAR2 MC2 | 275 | 28.9316 | 11.7107 | 2.4988 | 19.0602 | 26.2472 | 10.8585 | 3.5743 | 18.9305
LACK2 M1 | 275 | 63.9348 | 22.1404 | 17.7673 | 49.0785 | 67.9965 | 25.0279 | 19.4341 | 54.8289
LACK2 M2 | 275 | 63.9348 | 22.1404 | 17.7673 | 49.0785 | 67.9965 | 25.0279 | 19.4341 | 54.8289
LACK2 R1 | 275 | 63.9348 | 22.1404 | 17.7673 | 49.0785 | 67.9965 | 25.0279 | 19.4341 | 54.8289
LACK2 R2 | 275 | 63.9348 | 22.1404 | 17.7673 | 49.0785 | 67.9965 | 25.0279 | 19.4341 | 54.8289
LACK4 M1 | 400 | 75.3396 | 27.3759 | 25.5165 | 64.2318 | 68.6851 | 25.8747 | 23.2188 | 59.8111
LACK4 M2 | 400 | 75.3396 | 27.3759 | 25.5165 | 64.2318 | 68.6851 | 25.8747 | 23.2188 | 59.8111
LACK4 R1 | 400 | 75.3396 | 27.3759 | 25.5165 | 64.2318 | 68.6851 | 25.8747 | 23.2188 | 59.8111
LACK4 R2 | 400 | 75.3396 | 27.3759 | 25.5165 | 64.2318 | 68.6851 | 25.8747 | 23.2188 | 59.8111
LAGA4 M1 | 400 | 47.6942 | 17.3071 | 10.9822 | 35.4582 | 46.9268 | 17.8674 | 11.6092 | 36.8775
LAGA4 M2 | 400 | 47.6942 | 17.3071 | 10.9822 | 35.4582 | 46.9268 | 17.8674 | 11.6092 | 36.8775
LAGA4 R1 | 400 | 47.6942 | 17.3071 | 10.9822 | 35.4582 | 46.9268 | 17.8674 | 11.6092 | 36.8775
LAGA4 R2 | 400 | 47.6942 | 17.3071 | 10.9822 | 35.4582 | 46.9268 | 17.8674 | 11.6092 | 36.8775
LALE2 MC1 | 275 | 61.4435 | 21.8921 | 17.6476 | 48.6078 | 67.4442 | 26.0503 | 16.7909 | 53.6315
LALE2 MC2 | 275 | 61.4435 | 21.8921 | 17.6476 | 48.6078 | 67.4442 | 26.0503 | 16.7909 | 53.6315
LALE2 MC3 | 275 | 61.4435 | 21.8921 | 17.6476 | 48.6078 | 67.4442 | 26.0503 | 16.7909 | 53.6315
LALE2 MC4 | 275 | 61.4435 | 21.8921 | 17.6476 | 48.6078 | 67.4442 | 26.0503 | 16.7909 | 53.6315
LAND4 MC1 | 400 | 37.0565 | 13.7484 | 7.5313 | 26.9744 | 34.7717 | 13.5559 | 6.5788 | 25.7497
LAND4 MC2 | 400 | 37.0565 | 13.7484 | 7.5313 | 26.9744 | 34.7717 | 13.5559 | 6.5788 | 25.7497
LEGA4 M1 | 400 | 89.7418 | 32.4095 | 20.1034 | 65.9373 | 68.234 | 26.9305 | 12.5124 | 50.5979
LEGA4 M2 | 400 | 89.7418 | 32.4095 | 20.1034 | 65.9373 | 68.234 | 26.9305 | 12.5124 | 50.5979
LEGA4 R1 | 400 | 89.7418 | 32.4095 | 20.1034 | 65.9373 | 68.234 | 26.9305 | 12.5124 | 50.5979
LEGA4 R2 | 400 | 89.7418 | 32.4095 | 20.1034 | 65.9373 | 68.234 | 26.9305 | 12.5124 | 50.5979
LEIS1 M1 | 132 | 56.0294 | 20.2071 | 20.2765 | 48.8536 | 66.151 | 24.0924 | 23.8329 | 57.9046
LEIS1 M2 | 132 | 56.0294 | 20.2071 | 20.2765 | 48.8536 | 66.151 | 24.0924 | 23.8329 | 57.9046
LEIS1 R1 | 132 | 56.0294 | 20.2071 | 20.2765 | 48.8536 | 66.151 | 24.0924 | 23.8329 | 57.9046
LEIS1 R2 | 132 | 56.0294 | 20.2071 | 20.2765 | 48.8536 | 66.151 | 24.0924 | 23.8329 | 57.9046
LEMR1 M1 | 132 | 48.9696 | 16.9309 | 14.2143 | 38.1582 | 60.6787 | 22.1494 | 16.5554 | 47.8794
LEMR1 M2 | 132 | 48.9696 | 16.9309 | 14.2143 | 38.1582 | 60.6787 | 22.1494 | 16.5554 | 47.8794
LEMR1 R1 | 132 | 48.9696 | 16.9309 | 14.2143 | 38.1582 | 60.6787 | 22.1494 | 16.5554 | 47.8794
LEMR1 R2 | 132 | 48.9696 | 16.9309 | 14.2143 | 38.1582 | 60.6787 | 22.1494 | 16.5554 | 47.8794
LISD2 M1 | 275 | 67.8813 | 23.8988 | 17.9696 | 51.7675 | 72.5937 | 27.3084 | 17.2606 | 55.8806
LISD2 M2 | 275 | 67.8813 | 23.8988 | 17.9696 | 51.7675 | 72.5937 | 27.3084 | 17.2606 | 55.8806
LISD2 R1 | 275 | 67.8813 | 23.8988 | 17.9696 | 51.7675 | 72.5937 | 27.3084 | 17.2606 | 55.8806
LISD2 R2 | 275 | 67.8813 | 23.8988 | 17.9696 | 51.7675 | 72.5937 | 27.3084 | 17.2606 | 55.8806
LITT1 M3 | 132 | 41.8963 | 14.6754 | 13.6661 | 34.4202 | 50.541 | 18.2612 | 15.6299 | 41.4551
LITT1 M4 | 132 | 41.8963 | 14.6754 | 13.6661 | 34.4202 | 50.541 | 18.2612 | 15.6299 | 41.4551
LITT1 R3 | 132 | 41.8963 | 14.6754 | 13.6661 | 34.4202 | 50.541 | 18.2612 | 15.6299 | 41.4551
LITT1 R4 | 132 | 41.8963 | 14.6754 | 13.6661 | 34.4202 | 50.541 | 18.2612 | 15.6299 | 41.4551
LITT4 M1 | 400 | 129.9576 | 44.552 | 30.423 | 93.4291 | 118.1932 | 45.193 | 24.511 | 88.4236
LITT4 M2 | 400 | 129.9576 | 44.552 | 30.423 | 93.4291 | 118.1932 | 45.193 | 24.511 | 88.4236
LITT4 M3 | 400 | 129.9576 | 44.552 | 30.423 | 93.4291 | 118.1932 | 45.193 | 24.511 | 88.4236
LITT4 R1 | 400 | 129.9576 | 44.552 | 30.423 | 93.4291 | 118.1932 | 45.193 | 24.511 | 88.4236
LITT4 R2 | 400 | 129.9576 | 44.552 | 30.423 | 93.4291 | 118.1932 | 45.193 | 24.511 | 88.4236
LITT4 R3 | 400 | 129.9576 | 44.552 | 30.423 | 93.4291 | 118.1932 | 45.193 | 24.511 | 88.4236
LOFI4A | 400 | 99.3653 | 34.0939 | 9.9455 | 58.1615 | 82.2048 | 31.8829 | 4.6769 | 49.7662
LOFI4A_KEMS | 400 | 99.3653 | 34.0939 | 9.9455 | 58.1615 | 82.2048 | 31.8829 | 4.6769 | 49.7662
LOFI4A_LITT | 400 | 99.3653 | 34.0939 | 9.9455 | 58.1615 | 82.2048 | 31.8829 | 4.6769 | 49.7662
LOFI4A_ROWD | 400 | 99.3653 | 34.0939 | 9.9455 | 58.1615 | 82.2048 | 31.8829 | 4.6769 | 49.7662
LOFI4B | 400 | 98.2341 | 33.811 | 9.6988 | 57.5149 | 83.1746 | 32.2765 | 4.6821 | 50.3279
LOFI4B_KEMS | 400 | 98.2341 | 33.811 | 9.6988 | 57.5149 | 83.1746 | 32.2765 | 4.6821 | 50.3279
LOFI4B_LITT | 400 | 98.2341 | 33.811 | 9.6988 | 57.5149 | 83.1746 | 32.2765 | 4.6821 | 50.3279
LOFI4B_ROWD | 400 | 98.2341 | 33.811 | 9.6988 | 57.5149 | 83.1746 | 32.2765 | 4.6821 | 50.3279
LONO4B | 400 | 74.25 | 26.9846 | 16.6468 | 54.8088 | 58.8437 | 23.1333 | 9.4424 | 42.1578
LOVE4 M1 | 400 | 90.6316 | 32.6277 | 17.8783 | 64.0209 | 77.6722 | 30.1627 | 14.7152 | 57.3717
LOVE4 M2 | 400 | 90.6316 | 32.6277 | 17.8783 | 64.0209 | 77.6722 | 30.1627 | 14.7152 | 57.3717
LOVE4 R1 | 400 | 90.6316 | 32.6277 | 17.8783 | 64.0209 | 77.6722 | 30.1627 | 14.7152 | 57.3717
LOVE4 R2 | 400 | 90.6316 | 32.6277 | 17.8783 | 64.0209 | 77.6722 | 30.1627 | 14.7152 | 57.3717
MACC2 MC1 | 275 | 56.1833 | 20.7871 | 13.7491 | 43.1465 | 52.8008 | 20.3839 | 11.8371 | 40.6643
MACC2 MC2 | 275 | 56.1833 | 20.7871 | 13.7491 | 43.1465 | 52.8008 | 20.3839 | 11.8371 | 40.6643
MACC4 MC1 | 400 | 81.324 | 30.6835 | 23.0199 | 66.4129 | 61.6247 | 24.6309 | 15.1797 | 50.0131
MACC4 MC2 | 400 | 81.324 | 30.6835 | 23.0199 | 66.4129 | 61.6247 | 24.6309 | 15.1797 | 50.0131
MACC4 MC3 | 400 | 81.324 | 30.6835 | 23.0199 | 66.4129 | 61.6247 | 24.6309 | 15.1797 | 50.0131
MACC4 MC4 | 400 | 81.324 | 30.6835 | 23.0199 | 66.4129 | 61.6247 | 24.6309 | 15.1797 | 50.0131
MAGA2 MC1 | 275 | 58.011 | 21.4346 | 12.7172 | 43.0303 | 49.2089 | 19.5305 | 8.8112 | 36.4315
MAGA2 MC2 | 275 | 58.011 | 21.4346 | 12.7172 | 43.0303 | 49.2089 | 19.5305 | 8.8112 | 36.4315
MANN4 M5 | 400 | 55.0668 | 20.0446 | 10.9336 | 39.2809 | 52.106 | 19.9281 | 11.3253 | 39.5079
MANN4 MC1 | 400 | 55.0668 | 20.0446 | 10.9336 | 39.2809 | 52.106 | 19.9281 | 11.3253 | 39.5079
MANN4 MC2 | 400 | 55.0668 | 20.0446 | 10.9336 | 39.2809 | 52.106 | 19.9281 | 11.3253 | 39.5079
MANN4 MC3 | 400 | 55.0668 | 20.0446 | 10.9336 | 39.2809 | 52.106 | 19.9281 | 11.3253 | 39.5079
MANN4 MC4 | 400 | 55.0668 | 20.0446 | 10.9336 | 39.2809 | 52.106 | 19.9281 | 11.3253 | 39.5079
MANN4 R5 | 400 | 55.0668 | 20.0446 | 10.9336 | 39.2809 | 52.106 | 19.9281 | 11.3253 | 39.5079
MAWO4 M | 400 | 55.9006 | 20.1773 | 11.3049 | 39.8399 | 55.3697 | 20.8777 | 13.0647 | 42.5903
MAWO4 R | 400 | 55.9006 | 20.1773 | 11.3049 | 39.8399 | 55.3697 | 20.8777 | 13.0647 | 42.5903
MELK1 M1 | 132 | 42.7483 | 14.9519 | 15.2504 | 36.3956 | 52.882 | 19.4134 | 17.7941 | 45.2488
MELK1 M2 | 132 | 42.7483 | 14.9519 | 15.2504 | 36.3956 | 52.882 | 19.4134 | 17.7941 | 45.2488
MELK1 R1 | 132 | 42.7483 | 14.9519 | 15.2504 | 36.3956 | 52.882 | 19.4134 | 17.7941 | 45.2488
MELK1 R2 | 132 | 42.7483 | 14.9519 | 15.2504 | 36.3956 | 52.882 | 19.4134 | 17.7941 | 45.2488
MELK4 M1 | 400 | 110.7776 | 40.6614 | 21.7486 | 79.2525 | 90.3172 | 35.7369 | 15.0943 | 65.6339
MELK4 M2 | 400 | 110.7776 | 40.6614 | 21.7486 | 79.2525 | 90.3172 | 35.7369 | 15.0943 | 65.6339
MELK4 M3 | 400 | 110.7776 | 40.6614 | 21.7486 | 79.2525 | 90.3172 | 35.7369 | 15.0943 | 65.6339
MELK4 R1 | 400 | 110.7776 | 40.6614 | 21.7486 | 79.2525 | 90.3172 | 35.7369 | 15.0943 | 65.6339
MELK4 R2 | 400 | 110.7776 | 40.6614 | 21.7486 | 79.2525 | 90.3172 | 35.7369 | 15.0943 | 65.6339
MELK4 R3 | 400 | 110.7776 | 40.6614 | 21.7486 | 79.2525 | 90.3172 | 35.7369 | 15.0943 | 65.6339
MIDL4 M1 | 400 | 94.8959 | 33.2027 | 26.798 | 73.7537 | 96.5298 | 35.8204 | 26.9232 | 77.5809
MIDL4 R1 | 400 | 94.8959 | 33.2027 | 26.798 | 73.7537 | 96.5298 | 35.8204 | 26.9232 | 77.5809
MILH1 M1 | 132 | 40.3041 | 14.7943 | 9.144 | 30.0663 | 46.6596 | 18.9356 | 9.2086 | 35.9876
MILH1 M2 | 132 | 40.3041 | 14.7943 | 9.144 | 30.0663 | 46.6596 | 18.9356 | 9.2086 | 35.9876
MILH1 R1 | 132 | 40.3367 | 14.8213 | 9.0394 | 29.9999 | 46.5523 | 18.9469 | 8.9628 | 35.7578
MILH1 R2 | 132 | 40.3367 | 14.8213 | 9.0394 | 29.9999 | 46.5523 | 18.9469 | 8.9628 | 35.7578
MITY4 MC1 | 400 | 83.1436 | 31.7637 | 22.1154 | 67.0361 | 62.2953 | 25.2084 | 14.4939 | 50.144
MITY4 MC2 | 400 | 83.1436 | 31.7637 | 22.1154 | 67.0361 | 62.2953 | 25.2084 | 14.4939 | 50.144
MITY4 MC3 | 400 | 83.1436 | 31.7637 | 22.1154 | 67.0361 | 62.2953 | 25.2084 | 14.4939 | 50.144
MITY4 MC4 | 400 | 83.1436 | 31.7637 | 22.1154 | 67.0361 | 62.2953 | 25.2084 | 14.4939 | 50.144
MONF2 M1 | 275 | 65.3046 | 23.7249 | 17.6443 | 51.1965 | 66.2916 | 25.2261 | 16.2312 | 51.9063
MONF2 M2 | 275 | 65.3046 | 23.7249 | 17.6443 | 51.1965 | 66.2916 | 25.2261 | 16.2312 | 51.9063
MONF2 R1 | 275 | 56.7041 | 20.6225 | 18.1287 | 47.2934 | 59.6477 | 22.4286 | 17.4139 | 49.1327
MONF2 R2 | 275 | 56.7041 | 20.6225 | 18.1287 | 47.2934 | 59.6477 | 22.4286 | 17.4139 | 49.1327
MONF4 MC2 | 400 | 79.9551 | 29.1156 | 19.078 | 60.2537 | 70.4006 | 26.9639 | 15.7253 | 53.858
MONF4 MC3 | 400 | 79.9551 | 29.1156 | 19.078 | 60.2537 | 70.4006 | 26.9639 | 15.7253 | 53.858
NECH2 MC1 | 275 | 72.896 | 26.2576 | 18.7107 | 55.8445 | 73.5791 | 28.3145 | 16.1108 | 56.1536
NECH2 MC2 | 275 | 72.896 | 26.2576 | 18.7107 | 55.8445 | 73.5791 | 28.3145 | 16.1108 | 56.1536
NECH2 MC3 | 275 | 72.896 | 26.2576 | 18.7107 | 55.8445 | 73.5791 | 28.3145 | 16.1108 | 56.1536
NECH2 MC4 | 275 | 72.896 | 26.2576 | 18.7107 | 55.8445 | 73.5791 | 28.3145 | 16.1108 | 56.1536
NECT4 M1 | 400 | 75.519 | 27.7489 | 18.2368 | 57.4797 | 47.6152 | 19.3548 | 6.0457 | 33.4176
NECT4 R1 | 400 | 75.519 | 27.7489 | 18.2368 | 57.4797 | 47.6152 | 19.3548 | 6.0457 | 33.4176
NEEP2 M1 | 275 | 59.4632 | 22.0116 | 12.8297 | 43.9588 | 62.6611 | 24.9514 | 12.1002 | 47.3869
NEEP2 M2 | 275 | 59.4632 | 22.0116 | 12.8297 | 43.9588 | 62.6611 | 24.9514 | 12.1002 | 47.3869
NEEP2 R1/R2 | 275 | 59.4632 | 22.0116 | 12.8297 | 43.9588 | 62.6611 | 24.9514 | 12.1002 | 47.3869
NEWX2 M5 | 275 | 79.7891 | 28.0234 | 20.8963 | 60.5274 | 86.1267 | 33.6858 | 17.9562 | 65.5951
NEWX2 M6 | 275 | 79.7891 | 28.0234 | 20.8963 | 60.5274 | 86.1267 | 33.6858 | 17.9562 | 65.5951
NEWX2 R5 | 275 | 79.7891 | 28.0234 | 20.8963 | 60.5274 | 86.1267 | 33.6858 | 17.9562 | 65.5951
NEWX2 R6 | 275 | 79.7891 | 28.0234 | 20.8963 | 60.5274 | 86.1267 | 33.6858 | 17.9562 | 65.5951
NFLE4 M1 | 400 | 109.4609 | 38.1656 | 24.7325 | 78.7068 | 87.9648 | 34.3364 | 15.7633 | 64.3223
NFLE4 M2 | 400 | 109.4609 | 38.1656 | 24.7325 | 78.7068 | 87.9648 | 34.3364 | 15.7633 | 64.3223
NFLE4 R1 | 400 | 109.4609 | 38.1656 | 24.7325 | 78.7068 | 87.9648 | 34.3364 | 15.7633 | 64.3223
NFLE4 R2 | 400 | 109.4609 | 38.1656 | 24.7325 | 78.7068 | 87.9648 | 34.3364 | 15.7633 | 64.3223
NHYD2A | 275 | 45.7452 | 17.4337 | 2.6114 | 27.2663 | 39.2489 | 18.5912 | 0.46473 | 26.7566
NHYD2B | 275 | 47.0451 | 17.8058 | 2.3478 | 27.529 | 40.4447 | 18.5696 | 1.077 | 27.3383
NHYD2C | 275 | 47.0451 | 17.8058 | 2.3478 | 27.529 | 40.4447 | 18.5696 | 1.077 | 27.3383
NINF4 M1 | 400 | 65.0142 | 23.4873 | 14.5999 | 47.8159 | 57.2024 | 21.969 | 12.7794 | 43.8482
NINF4 M2 | 400 | 65.0142 | 23.4873 | 14.5999 | 47.8159 | 57.2024 | 21.969 | 12.7794 | 43.8482
NINF4 R1 | 400 | 65.0142 | 23.4873 | 14.5999 | 47.8159 | 57.2024 | 21.969 | 12.7794 | 43.8482
NINF4 R2 | 400 | 65.0142 | 23.4873 | 14.5999 | 47.8159 | 57.2024 | 21.969 | 12.7794 | 43.8482
NORL2A | 275 | 51.9739 | 19.1906 | 3.9568 | 31.0964 | 51.4521 | 21.1891 | 2.3022 | 32.2681
NORL2B | 275 | 51.1607 | 18.9659 | 3.4427 | 30.2645 | 50.5795 | 21.122 | 2.0318 | 31.9028
NORM4 M1 | 400 | 70.5439 | 26.0652 | 15.9732 | 52.8349 | 51.6425 | 20.3919 | 10.9026 | 39.741
NORM4 M2 | 400 | 70.5439 | 26.0652 | 15.9732 | 52.8349 | 51.6425 | 20.3919 | 10.9026 | 39.741
NORM4 R1 | 400 | 70.5439 | 26.0652 | 15.9732 | 52.8349 | 51.6425 | 20.3919 | 10.9026 | 39.741
NORM4 R2 | 400 | 70.5439 | 26.0652 | 15.9732 | 52.8349 | 51.6425 | 20.3919 | 10.9026 | 39.741
NORT2 M1 | 275 | 84.9395 | 29.7764 | 23.065 | 65.1752 | 85.4117 | 32.2346 | 19.6224 | 65.209
NORT2 M2 | 275 | 84.9395 | 29.7764 | 23.065 | 65.1752 | 85.4117 | 32.2346 | 19.6224 | 65.209
NORT2 R1 | 275 | 84.9395 | 29.7764 | 23.065 | 65.1752 | 85.4117 | 32.2346 | 19.6224 | 65.209
NORT2 R2 | 275 | 84.9395 | 29.7764 | 23.065 | 65.1752 | 85.4117 | 32.2346 | 19.6224 | 65.209
NORT4 M1 | 400 | 91.1892 | 32.9765 | 29.8131 | 76.4489 | 77.5363 | 29.7856 | 22.9386 | 65.0618
NORT4 M2 | 400 | 91.1892 | 32.9765 | 29.8131 | 76.4489 | 77.5363 | 29.7856 | 22.9386 | 65.0618
NORT4 R1 | 400 | 91.1892 | 32.9765 | 29.8131 | 76.4489 | 77.5363 | 29.7856 | 22.9386 | 65.0618
NORT4 R2 | 400 | 91.1892 | 32.9765 | 29.8131 | 76.4489 | 77.5363 | 29.7856 | 22.9386 | 65.0618
NURS4 MC1 | 400 | 56.7877 | 20.2945 | 7.763 | 36.4637 | 55.1732 | 20.8281 | 8.4027 | 37.8581
NURS4 MC2 | 400 | 56.7877 | 20.2945 | 7.763 | 36.4637 | 55.1732 | 20.8281 | 8.4027 | 37.8581
NURS4A | 400 | 52.6274 | 19.3402 | 10.8008 | 38.1519 | 49.4918 | 18.901 | 11.0037 | 37.7338
OCKH1 M1 | 132 | 24.811 | 8.8774 | 8.507 | 21.0616 | 33.3819 | 12.2359 | 11.1521 | 28.4563
OCKH1 M2 | 132 | 24.811 | 8.8774 | 8.507 | 21.0616 | 33.3819 | 12.2359 | 11.1521 | 28.4563
OCKH1 R1 | 132 | 24.811 | 8.8774 | 8.507 | 21.0616 | 33.3819 | 12.2359 | 11.1521 | 28.4563
OCKH1 R2 | 132 | 24.811 | 8.8774 | 8.507 | 21.0616 | 33.3819 | 12.2359 | 11.1521 | 28.4563
OCKH2 MC1 | 275 | 55.0329 | 20.2214 | 10.6335 | 39.2308 | 57.015 | 22.2782 | 10.7765 | 42.2826
OCKH2 MC2 | 275 | 55.0329 | 20.2214 | 10.6335 | 39.2308 | 57.015 | 22.2782 | 10.7765 | 42.2826
OCKH2 MC3 | 275 | 55.0329 | 20.2214 | 10.6335 | 39.2308 | 57.015 | 22.2782 | 10.7765 | 42.2826
OCKH2 MC4 | 275 | 55.0329 | 20.2214 | 10.6335 | 39.2308 | 57.015 | 22.2782 | 10.7765 | 42.2826
OCKH2A | 275 | 48.4939 | 17.5144 | 4.3179 | 29.087 | 48.6518 | 18.8108 | 4.7221 | 31.3245
OFFE2 MC1 | 275 | 69.1701 | 25.083 | 13.4419 | 48.9146 | 59.4119 | 23.6812 | 8.3404 | 41.8307
OFFE2 MC2 | 275 | 69.1701 | 25.083 | 13.4419 | 48.9146 | 59.4119 | 23.6812 | 8.3404 | 41.8307
OLDB2 MC1 | 275 | 52.811 | 19.5014 | 10.6713 | 38.2505 | 54.4399 | 21.0928 | 10.8359 | 40.6656
OLDB2 MC2 | 275 | 52.811 | 19.5014 | 10.6713 | 38.2505 | 54.4399 | 21.0928 | 10.8359 | 40.6656
OLDS1 M2 | 132 | 33.2497 | 12.1743 | 3.988 | 21.205 | 30.1599 | 12.1036 | 1.813 | 18.93
OSBA4 MC1 | 400 | 56.3954 | 20.8701 | 12.8816 | 42.3963 | 50.6595 | 19.3634 | 12.2552 | 39.6391
OSBA4 MC2 | 400 | 56.3954 | 20.8701 | 12.8816 | 42.3963 | 50.6595 | 19.3634 | 12.2552 | 39.6391
OSBA4 MC3/4 | 400 | 55.3997 | 20.5188 | 12.8605 | 41.8786 | 44.4729 | 17.2247 | 9.5291 | 33.8885
PADI1 M1 | 132 | 30.0756 | 10.5665 | 10.5824 | 25.5258 | 37.3602 | 13.6858 | 12.8272 | 32.1818
PADI1 M2 | 132 | 30.0756 | 10.5665 | 10.5824 | 25.5258 | 37.3602 | 13.6858 | 12.8272 | 32.1818
PADI1 R1 | 132 | 30.0756 | 10.5665 | 10.5824 | 25.5258 | 37.3602 | 13.6858 | 12.8272 | 32.1818
PADI1 R2 | 132 | 30.0756 | 10.5665 | 10.5824 | 25.5258 | 37.3602 | 13.6858 | 12.8272 | 32.1818
PADI4 MC1 | 400 | 75.0135 | 27.5368 | 16.0657 | 55.0087 | 56.952 | 22.4988 | 9.8804 | 41.6984
PADI4 MC2 | 400 | 75.0135 | 27.5368 | 16.0657 | 55.0087 | 56.952 | 22.4988 | 9.8804 | 41.6984
PADI4 MC3 | 400 | 75.0135 | 27.5368 | 16.0657 | 55.0087 | 56.952 | 22.4988 | 9.8804 | 41.6984
PADI4 MC4 | 400 | 75.0135 | 27.5368 | 16.0657 | 55.0087 | 56.952 | 22.4988 | 9.8804 | 41.6984
PELH4 M1 | 400 | 142.8202 | 50.5609 | 35.2278 | 106.7317 | 115.7575 | 44.7449 | 22.7551 | 86.0339
PELH4 M2 | 400 | 142.8202 | 50.5609 | 35.2278 | 106.7317 | 115.7575 | 44.7449 | 22.7551 | 86.0339
PELH4 R1 | 400 | 142.8202 | 50.5609 | 35.2278 | 106.7317 | 115.7575 | 44.7449 | 22.7551 | 86.0339
PELH4 R2 | 400 | 142.8202 | 50.5609 | 35.2278 | 106.7317 | 115.7575 | 44.7449 | 22.7551 | 86.0339
PEMB1 M1 | 132 | 30.345 | 11.0658 | 11.5602 | 27.2097 | 38.2425 | 14.3796 | 14.1888 | 34.5247
PEMB1 M2 | 132 | 30.345 | 11.0658 | 11.5602 | 27.2097 | 38.2425 | 14.3796 | 14.1888 | 34.5247
PEMB1 R1 | 132 | 30.345 | 11.0658 | 11.5602 | 27.2097 | 38.2425 | 14.3796 | 14.1888 | 34.5247
PEMB1 R2 | 132 | 30.345 | 11.0658 | 11.5602 | 27.2097 | 38.2425 | 14.3796 | 14.1888 | 34.5247
PEMB4 M1 | 400 | 61.8464 | 21.8214 | 18.656 | 49.5161 | 65.8408 | 24.1766 | 20.9747 | 55.1656
PEMB4 M2 | 400 | 61.8464 | 21.8214 | 18.656 | 49.5161 | 65.8408 | 24.1766 | 20.9747 | 55.1656
PEMB4 M3 | 400 | 61.8464 | 21.8214 | 18.656 | 49.5161 | 65.8408 | 24.1766 | 20.9747 | 55.1656
PEMB4 M4 | 400 | 61.8464 | 21.8214 | 18.656 | 49.5161 | 65.8408 | 24.1766 | 20.9747 | 55.1656
PEMB4 R1/2 | 400 | 61.8464 | 21.8214 | 18.656 | 49.5161 | 65.8408 | 24.1766 | 20.9747 | 55.1656
PEMB4 R3/4 | 400 | 61.8464 | 21.8214 | 18.656 | 49.5161 | 65.8408 | 24.1766 | 20.9747 | 55.1656
PENN2 MC1 | 275 | 65.9328 | 24.0678 | 13.9891 | 48.0262 | 69.0997 | 26.5134 | 14.7505 | 52.246
PENN2 MC2 | 275 | 65.9328 | 24.0678 | 13.9891 | 48.0262 | 69.0997 | 26.5134 | 14.7505 | 52.246
PENN2 MC3 | 275 | 65.9328 | 24.0678 | 13.9891 | 48.0262 | 69.0997 | 26.5134 | 14.7505 | 52.246
PENN2 MC4 | 275 | 65.9328 | 24.0678 | 13.9891 | 48.0262 | 69.0997 | 26.5134 | 14.7505 | 52.246
PENT4 M1 | 400 | 74.7955 | 26.0765 | 21.0259 | 57.9037 | 76.4506 | 28.3608 | 20.7664 | 60.8746
PENT4 M2 | 400 | 74.7955 | 26.0765 | 21.0259 | 57.9037 | 76.4506 | 28.3608 | 20.7664 | 60.8746
PENT4 R1 | 400 | 74.7955 | 26.0765 | 21.0259 | 57.9037 | 76.4506 | 28.3608 | 20.7664 | 60.8746
PENT4 R2 | 400 | 74.7955 | 26.0765 | 21.0259 | 57.9037 | 76.4506 | 28.3608 | 20.7664 | 60.8746
PEWO2A | 275 | 66.7809 | 23.7301 | 21.6735 | 55.233 | 69.1477 | 25.5741 | 20.8204 | 56.9877
PEWO2B | 275 | 68.033 | 24.469 | 26.1152 | 60.7195 | 70.3398 | 26.0873 | 26.016 | 62.9091
PEWO4 M1 | 400 | 100.1324 | 36.2727 | 32.6926 | 83.9899 | 91.7776 | 35.2834 | 27.6096 | 77.508
PEWO4 M2 | 400 | 100.1324 | 36.2727 | 32.6926 | 83.9899 | 91.7776 | 35.2834 | 27.6096 | 77.508
PEWO4 M3 | 400 | 100.1324 | 36.2727 | 32.6926 | 83.9899 | 91.7776 | 35.2834 | 27.6096 | 77.508
PEWO4 M4 | 400 | 100.1324 | 36.2727 | 32.6926 | 83.9899 | 91.7776 | 35.2834 | 27.6096 | 77.508
PEWO4 R1/2 | 400 | 100.1324 | 36.2727 | 32.6926 | 83.9899 | 91.7776 | 35.2834 | 27.6096 | 77.508
PEWO4 R3/4 | 400 | 100.1324 | 36.2727 | 32.6926 | 83.9899 | 91.7776 | 35.2834 | 27.6096 | 77.508
PITS2 MC1 | 275 | 61.122 | 22.3147 | 8.6311 | 40.1889 | 66.0235 | 25.944 | 7.6456 | 44.3359
PITS2 MC2 | 275 | 61.122 | 22.3147 | 8.6311 | 40.1889 | 66.0235 | 25.944 | 7.6456 | 44.3359
PITS2 MC3 | 275 | 61.122 | 22.3147 | 8.6311 | 40.1889 | 66.0235 | 25.944 | 7.6456 | 44.3359
PITS2 MC4 | 275 | 61.122 | 22.3147 | 8.6311 | 40.1889 | 66.0235 | 25.944 | 7.6456 | 44.3359
POPP2 MC1 | 275 | 26.9525 | 10.8077 | 2.8181 | 18.1025 | 22.7308 | 9.3804 | 3.0489 | 16.3148
POPP2 MC2 | 275 | 26.9525 | 10.8077 | 2.8181 | 18.1025 | 22.7308 | 9.3804 | 3.0489 | 16.3148
PUDM4 MC1 | 400 | 104.553 | 35.9866 | 24.9891 | 75.8817 | 108.4705 | 42.8294 | 20.4912 | 81.0611
PUDM4 MC2 | 400 | 104.553 | 35.9866 | 24.9891 | 75.8817 | 108.4705 | 42.8294 | 20.4912 | 81.0611
PYLE2 MC1 | 275 | 62.5304 | 23.2031 | 12.7786 | 45.5928 | 53.4314 | 21.2088 | 9.7065 | 39.7003
PYLE2 MC2 | 275 | 62.5902 | 23.2239 | 12.7943 | 45.6378 | 53.4797 | 21.226 | 9.7249 | 39.743
QUER4A | 400 | 82.9878 | 28.9588 | 13.0989 | 54.0528 | 72.057 | 27.6003 | 5.9278 | 44.9604
QUER4A_HEYS | 400 | 82.9878 | 28.9588 | 13.0989 | 54.0528 | 72.057 | 27.6003 | 5.9278 | 44.9604
QUER4A_HUTT | 400 | 82.9878 | 28.9588 | 13.0989 | 54.0528 | 72.057 | 27.6003 | 5.9278 | 44.9604
QUER4A_PEWO | 400 | 82.9878 | 28.9588 | 13.0989 | 54.0528 | 72.057 | 27.6003 | 5.9278 | 44.9604
QUER4B | 400 | 83.8766 | 29.2198 | 13.4223 | 54.7453 | 74.2126 | 28.3116 | 6.606 | 46.6446
QUER4B_HEYS | 400 | 83.8766 | 29.2198 | 13.4223 | 54.7453 | 74.2126 | 28.3116 | 6.606 | 46.6446
QUER4B_HUTT | 400 | 83.8766 | 29.2198 | 13.4223 | 54.7453 | 74.2126 | 28.3116 | 6.606 | 46.6446
QUER4B_PEWO | 400 | 83.8766 | 29.2198 | 13.4223 | 54.7453 | 74.2126 | 28.3116 | 6.606 | 46.6446
RAIN2 MC1 | 275 | 78.0893 | 27.2024 | 21.9185 | 60.3885 | 77.0548 | 28.8655 | 18.1371 | 58.9591
RAIN2 MC2 | 275 | 78.0893 | 27.2024 | 21.9185 | 60.3885 | 77.0548 | 28.8655 | 18.1371 | 58.9591
RAIN2 MC3 | 275 | 78.0893 | 27.2024 | 21.9185 | 60.3885 | 77.0548 | 28.8655 | 18.1371 | 58.9591
RAIN2 MC4 | 275 | 78.0893 | 27.2024 | 21.9185 | 60.3885 | 77.0548 | 28.8655 | 18.1371 | 58.9591
RASS4 M1 | 400 | 54.7139 | 20.4892 | 16.9535 | 45.9296 | 43.3053 | 17.0082 | 11.668 | 35.7212
RASS4 M2 | 400 | 54.7139 | 20.4892 | 16.9535 | 45.9296 | 43.3053 | 17.0082 | 11.668 | 35.7212
RATS1 M1 | 132 | 43.7799 | 15.4182 | 14.3426 | 36.1472 | 49.3994 | 18.3319 | 16.6361 | 42.5613
RATS1 M2 | 132 | 43.7799 | 15.4182 | 14.3426 | 36.1472 | 49.3994 | 18.3319 | 16.6361 | 42.5613
RATS1 R1 | 132 | 40.2876 | 14.2879 | 13.1205 | 33.3266 | 45.33 | 16.9396 | 14.1352 | 38.0914
RATS1 R2 | 132 | 40.2876 | 14.2879 | 13.1205 | 33.3266 | 45.33 | 16.9396 | 14.1352 | 38.0914
RATS2A | 275 | 43.5962 | 15.7607 | 10.5937 | 32.8827 | 46.4701 | 16.7896 | 20.8326 | 44.5766
RATS4 M1 | 400 | 141.6871 | 50.3422 | 32.2434 | 103.4379 | 140.3189 | 53.0978 | 35.7128 | 110.8045
RATS4 M2 | 400 | 141.6871 | 50.3422 | 32.2434 | 103.4379 | 140.3189 | 53.0978 | 35.7128 | 110.8045
RATS4 M3 | 400 | 141.6871 | 50.3422 | 32.2434 | 103.4379 | 140.3189 | 53.0978 | 35.7128 | 110.8045
RATS4 M4 | 400 | 141.6871 | 50.3422 | 32.2434 | 103.4379 | 140.3189 | 53.0978 | 35.7128 | 110.8045
RATS4 R1/2 | 400 | 141.6871 | 50.3422 | 32.2434 | 103.4379 | 140.3189 | 53.0978 | 35.7128 | 110.8045
RATS4 R3/4 | 400 | 141.6871 | 50.3422 | 32.2434 | 103.4379 | 140.3189 | 53.0978 | 35.7128 | 110.8045
RAYL4 M1 | 400 | 107.5975 | 39.1642 | 33.193 | 88.5795 | 83.007 | 32.6016 | 22.3519 | 68.4575
RAYL4 M2 | 400 | 107.5975 | 39.1642 | 33.193 | 88.5795 | 83.007 | 32.6016 | 22.3519 | 68.4575
RAYL4 R1 | 400 | 107.5975 | 39.1642 | 33.193 | 88.5795 | 83.007 | 32.6016 | 22.3519 | 68.4575
RAYL4 R2 | 400 | 107.5975 | 39.1642 | 33.193 | 88.5795 | 83.007 | 32.6016 | 22.3519 | 68.4575
REBR2 MC1 | 275 | 66.7961 | 24.4967 | 22.2334 | 56.877 | 63.8544 | 24.9472 | 17.7948 | 53.0754
REBR2 MC2 | 275 | 64.7122 | 23.7461 | 21.7327 | 55.3147 | 63.4029 | 24.8973 | 17.3719 | 52.5819
REBR2 MC3 | 275 | 64.7122 | 23.7461 | 21.7327 | 55.3147 | 63.4029 | 24.8973 | 17.3719 | 52.5819
REBR2 MC4 | 275 | 66.7961 | 24.4967 | 22.2334 | 56.877 | 63.8544 | 24.9472 | 17.7948 | 53.0754
RHIG4 M1 | 400 | 55.9158 | 20.5185 | 13.4832 | 42.5007 | 45.1322 | 17.6116 | 8.1026 | 33.0092
RHIG4 R1 | 400 | 55.9158 | 20.5185 | 13.4832 | 42.5007 | 45.1322 | 17.6116 | 8.1026 | 33.0092
RICH4 M1 | 400 | 58.6239 | 21.9584 | 11.3139 | 42.3678 | 36.6552 | 14.6941 | 6.1632 | 26.9438
RICH4 R1 | 400 | 58.6239 | 21.9584 | 11.3139 | 42.3678 | 36.6552 | 14.6941 | 6.1632 | 26.9438
ROCH2 MC1 | 275 | 71.3681 | 25.9023 | 9.7632 | 46.3946 | 68.2787 | 26.4692 | 9.4197 | 46.8528
ROCH2 MC2 | 275 | 71.3681 | 25.9023 | 9.7632 | 46.3946 | 68.2787 | 26.4692 | 9.4197 | 46.8528
ROCH2 MC3 | 275 | 71.3681 | 25.9023 | 9.7632 | 46.3946 | 68.2787 | 26.4692 | 9.4197 | 46.8528
ROCH2 MC4 | 275 | 71.3681 | 25.9023 | 9.7632 | 46.3946 | 68.2787 | 26.4692 | 9.4197 | 46.8528
ROCK1A | 132 | 46.6146 | 16.0552 | 16.726 | 39.4314 | 48.6182 | 17.5564 | 16.2648 | 41.0932
RUGE4 M1 | 400 | 65.2568 | 24.6586 | 10.2752 | 45.1477 | 50.6834 | 20.4768 | 7.0431 | 36.0017
RUGE4 M2 | 400 | 65.2568 | 24.6586 | 10.2752 | 45.1477 | 50.6834 | 20.4768 | 7.0431 | 36.0017
RUGE4 R1 | 400 | 65.2568 | 24.6586 | 10.2752 | 45.1477 | 50.6834 | 20.4768 | 7.0431 | 36.0017
RUGE4 R2 | 400 | 65.2568 | 24.6586 | 10.2752 | 45.1477 | 50.6834 | 20.4768 | 7.0431 | 36.0017
RYEH4 M1 | 400 | 82.1195 | 29.3415 | 22.1351 | 63.6302 | 82.5207 | 30.7972 | 22.9595 | 66.5133
RYEH4 R1 | 400 | 82.1195 | 29.3415 | 22.1351 | 63.6302 | 82.5207 | 30.7972 | 22.9595 | 66.5133
RYHA4 MC1 | 400 | 44.2572 | 16.6591 | 9.6298 | 33.1893 | 28.7529 | 11.4801 | 4.0919 | 20.3272
SAEN2 MC1 | 275 | 70.9776 | 25.2141 | 21.1395 | 56.7977 | 72.1789 | 26.7719 | 21.7933 | 59.6545
SAEN2 MC2 | 275 | 70.9776 | 25.2141 | 21.1395 | 56.7977 | 72.1789 | 26.7719 | 21.7933 | 59.6545
SAES2 M | 275 | 71.4712 | 25.3581 | 21.4117 | 57.2735 | 73.1997 | 27.0706 | 22.8314 | 61.115
SAES2 R | 275 | 71.4712 | 25.3581 | 21.4117 | 57.2735 | 73.1997 | 27.0706 | 22.8314 | 61.115
SALH2 MC1 | 275 | 77.2189 | 27.4077 | 18.4664 | 57.2267 | 75.596 | 28.7478 | 15.5894 | 56.245
SALH2 MC2 | 275 | 77.2189 | 27.4077 | 18.4664 | 57.2267 | 75.596 | 28.7478 | 15.5894 | 56.245
SEAB4 M2 | 400 | 66.8934 | 24.4525 | 22.4025 | 56.9836 | 67.477 | 25.3809 | 23.1143 | 59.0084
SEAB4 R1 | 400 | 66.8934 | 24.4525 | 22.4025 | 56.9836 | 67.477 | 25.3809 | 23.1143 | 59.0084
SEAB4 R2 | 400 | 66.8934 | 24.4525 | 22.4025 | 56.9836 | 67.477 | 25.3809 | 23.1143 | 59.0084
SELL4 M1 | 400 | 79.3766 | 28.759 | 17.1853 | 57.8567 | 71.6594 | 27.363 | 16.8163 | 55.5134
SELL4 M2 | 400 | 79.3766 | 28.759 | 17.1853 | 57.8567 | 71.6594 | 27.363 | 16.8163 | 55.5134
SELL4 R1 | 400 | 79.3766 | 28.759 | 17.1853 | 57.8567 | 71.6594 | 27.363 | 16.8163 | 55.5134
SELL4 R2 | 400 | 79.3766 | 28.759 | 17.1853 | 57.8567 | 71.6594 | 27.363 | 16.8163 | 55.5134
SELL4A | 400 | 79.297 | 28.0779 | 7.9672 | 47.6754 | 71.5849 | 27.1494 | 9.2937 | 47.6888
SELL4B | 400 | 79.2968 | 28.0778 | 7.9672 | 47.6753 | 71.5848 | 27.1494 | 9.2936 | 47.6887
SELW4 M3 | 400 | 79.1861 | 28.6954 | 17.1331 | 57.7145 | 71.2337 | 27.2208 | 16.5835 | 55.0795
SELW4 M4 | 400 | 79.1861 | 28.6954 | 17.1331 | 57.7145 | 71.2337 | 27.2208 | 16.5835 | 55.0795
SELW4 R3 | 400 | 79.1861 | 28.6954 | 17.1331 | 57.7145 | 71.2337 | 27.2208 | 16.5835 | 55.0795
SELW4 R4 | 400 | 79.1861 | 28.6954 | 17.1331 | 57.7145 | 71.2337 | 27.2208 | 16.5835 | 55.0795
SETW4A | 400 | 79.2086 | 28.0487 | 7.955 | 47.6219 | 71.5257 | 27.1301 | 9.263 | 47.6308
SETW4B | 400 | 79.2086 | 28.0487 | 7.955 | 47.6218 | 71.5255 | 27.1301 | 9.263 | 47.6307
SHBA4 M1 | 400 | 85.6817 | 30.9391 | 30.9565 | 74.711 | 84.2238 | 31.5507 | 29.5916 | 74.211
SHBA4 M2 | 400 | 85.6817 | 30.9391 | 30.9565 | 74.711 | 84.2238 | 31.5507 | 29.5916 | 74.211
SHBA4 R1 | 400 | 85.6817 | 30.9391 | 30.9565 | 74.711 | 84.2238 | 31.5507 | 29.5916 | 74.211
SHBA4 R2 | 400 | 85.6817 | 30.9391 | 30.9565 | 74.711 | 84.2238 | 31.5507 | 29.5916 | 74.211
SHEC2 MC1 | 275 | 54.0108 | 20.2296 | 10.4372 | 39.0462 | 54.851 | 22.6168 | 7.5359 | 39.5209
SHEC2 MC2 | 275 | 54.0108 | 20.2296 | 10.4372 | 39.0462 | 54.851 | 22.6168 | 7.5359 | 39.5209
SHRE4B | 400 | 56.0744 | 21.0419 | 10.6198 | 40.3775 | 42.8103 | 17.0467 | 7.0801 | 31.1878
SING4 MC1 | 400 | 97.7344 | 34.457 | 22.0926 | 70.8222 | 79.0153 | 30.837 | 13.5128 | 57.1229
SING4 MC2 | 400 | 97.7344 | 34.457 | 22.0926 | 70.8222 | 79.0153 | 30.837 | 13.5128 | 57.1229
SIZE4 M1 | 400 | 70.7982 | 25.4774 | 18.6046 | 54.6351 | 76.4528 | 28.355 | 22.2741 | 62.3742
SIZE4 M2 | 400 | 70.7982 | 25.4774 | 18.6046 | 54.6351 | 76.4528 | 28.355 | 22.2741 | 62.3742
SIZE4 M3 | 400 | 70.7982 | 25.4774 | 18.6046 | 54.6351 | 76.4528 | 28.355 | 22.2741 | 62.3742
SIZE4 M4 | 400 | 70.7982 | 25.4774 | 18.6046 | 54.6351 | 76.4528 | 28.355 | 22.2741 | 62.3742
SIZE4 R1 | 400 | 70.7982 | 25.4774 | 18.6046 | 54.6351 | 76.4528 | 28.355 | 22.2741 | 62.3742
SIZE4 R2 | 400 | 70.7982 | 25.4774 | 18.6046 | 54.6351 | 76.4528 | 28.355 | 22.2741 | 62.3742
SIZE4 R3 | 400 | 70.7982 | 25.4774 | 18.6046 | 54.6351 | 76.4528 | 28.355 | 22.2741 | 62.3742
SIZE4 R4 | 400 | 70.7982 | 25.4774 | 18.6046 | 54.6351 | 76.4528 | 28.355 | 22.2741 | 62.3742
SJOW2 MC1 | 275 | 76.1107 | 27.3175 | 19.0959 | 57.7286 | 81.4337 | 31.7909 | 21.1891 | 66.1483
SJOW2 MC2 | 275 | 76.1107 | 27.3175 | 19.0959 | 57.7286 | 81.4337 | 31.7909 | 21.1891 | 66.1483
SJOW2 MC3 | 275 | 76.1107 | 27.3175 | 19.0959 | 57.7286 | 81.4337 | 31.7909 | 21.1891 | 66.1483
SJOW2 MC4 | 275 | 76.1107 | 27.3175 | 19.0959 | 57.7286 | 81.4337 | 31.7909 | 21.1891 | 66.1483
SJOW4 M1 | 400 | 123.5742 | 41.5345 | 30.9315 | 89.6702 | 144.091 | 52.8499 | 35.3271 | 110.0681
SJOW4 M2 | 400 | 123.5742 | 41.5345 | 30.9315 | 89.6702 | 144.091 | 52.8499 | 35.3271 | 110.0681
SJOW4 M3 | 400 | 123.5742 | 41.5345 | 30.9315 | 89.6702 | 144.091 | 52.8499 | 35.3271 | 110.0681
SJOW4 M4 | 400 | 123.5742 | 41.5345 | 30.9315 | 89.6702 | 144.091 | 52.8499 | 35.3271 | 110.0681
SJOW4 R1/2 | 400 | 123.5742 | 41.5345 | 30.9315 | 89.6702 | 144.091 | 52.8499 | 35.3271 | 110.0681
SJOW4 R3/4 | 400 | 123.5742 | 41.5345 | 30.9315 | 89.6702 | 144.091 | 52.8499 | 35.3271 | 110.0681
SKLG2 MC1 | 275 | 57.9658 | 21.47 | 17.6485 | 48.0116 | 55.7698 | 21.7437 | 15.7815 | 46.5317
SKLG2 MC2 | 275 | 57.9658 | 21.47 | 17.6485 | 48.0116 | 55.7698 | 21.7437 | 15.7815 | 46.5317
SKLG2 MC3 | 275 | 57.9658 | 21.47 | 17.6485 | 48.0116 | 55.7698 | 21.7437 | 15.7815 | 46.5317
SKLG2 MC4 | 275 | 57.9658 | 21.47 | 17.6485 | 48.0116 | 55.7698 | 21.7437 | 15.7815 | 46.5317
SMAN2 MC1 | 275 | 76.1679 | 28.3644 | 23.2142 | 63.3276 | 75.036 | 29.3061 | 20.9958 | 62.4408
SMAN2 MC2 | 275 | 76.1679 | 28.3644 | 23.2142 | 63.3276 | 75.036 | 29.3061 | 20.9958 | 62.4408
SMAN2 MC3 | 275 | 76.1679 | 28.3644 | 23.2142 | 63.3276 | 75.036 | 29.3061 | 20.9958 | 62.4408
SMAN2 MC4 | 275 | 76.1679 | 28.3644 | 23.2142 | 63.3276 | 75.036 | 29.3061 | 20.9958 | 62.4408
SPEN4 MC1 | 400 | 61.8075 | 22.4651 | 13.8846 | 45.6551 | 50.1152 | 19.4026 | 9.8009 | 37.2402
SPEN4 MC2 | 400 | 61.8075 | 22.4651 | 13.8846 | 45.6551 | 50.1152 | 19.4026 | 9.8009 | 37.2402
SPEN4 MC3 | 400 | 61.791 | 22.4586 | 13.8908 | 45.652 | 49.4397 | 19.1639 | 9.5411 | 36.643
SPEN4 MC4 | 400 | 61.791 | 22.4586 | 13.8908 | 45.652 | 49.4397 | 19.1639 | 9.5411 | 36.643
SPLN4 M1 | 400 | 81.8064 | 29.7423 | 21.935 | 63.997 | 72.6463 | 27.6406 | 19.3504 | 58.4402
SPLN4 R1 | 400 | 81.8064 | 29.7423 | 21.935 | 63.997 | 72.6463 | 27.6406 | 19.3504 | 58.4402
SSHI2 MC1 | 275 | 66.1069 | 24.1262 | 12.0428 | 46.1624 | 59.1901 | 23.4113 | 9.6479 | 42.7565
SSHI2 MC2 | 275 | 66.1069 | 24.1262 | 12.0428 | 46.1624 | 59.1901 | 23.4113 | 9.6479 | 42.7565
STAL2 M1 | 275 | 82.4303 | 30.3582 | 16.1524 | 59.0854 | 76.6021 | 29.9145 | 14.6769 | 56.9824
STAL2 M2 | 275 | 82.4303 | 30.3582 | 16.1524 | 59.0854 | 76.6021 | 29.9145 | 14.6769 | 56.9824
STAL2 R1 | 275 | 82.4303 | 30.3582 | 16.1524 | 59.0854 | 76.6021 | 29.9145 | 14.6769 | 56.9824
STAL2 R2 | 275 | 82.4303 | 30.3582 | 16.1524 | 59.0854 | 76.6021 | 29.9145 | 14.6769 | 56.9824
STAL4 MC1 | 400 | 36.4462 | 13.4407 | 9.4838 | 28.4918 | 32.6146 | 12.611 | 8.1129 | 25.9475
STAL4 MC2 | 400 | 51.7339 | 19.6206 | 9.939 | 37.6867 | 39.5013 | 15.7227 | 6.4175 | 28.6527
STAY4 M1 | 400 | 116.8025 | 42.5585 | 27.9936 | 88.1803 | 110.8847 | 42.1654 | 28.8451 | 88.476
STAY4 M2 | 400 | 116.8025 | 42.5585 | 27.9936 | 88.1803 | 110.8847 | 42.1654 | 28.8451 | 88.476
STAY4 R1 | 400 | 116.8025 | 42.5585 | 27.9936 | 88.1803 | 110.8847 | 42.1654 | 28.8451 | 88.476
STAY4 R2 | 400 | 116.8025 | 42.5585 | 27.9936 | 88.1803 | 110.8847 | 42.1654 | 28.8451 | 88.476
STAY4A | 400 | 77.3639 | 28.3966 | 21.6856 | 61.8445 | 70.2914 | 26.6022 | 20.5087 | 58.1299
STEN1 M1 | 132 | 54.8609 | 19.2956 | 19.283 | 46.5712 | 67.8605 | 24.9815 | 23.0886 | 58.4179
STEN1 M2 | 132 | 54.8609 | 19.2956 | 19.283 | 46.5712 | 67.8605 | 24.9815 | 23.0886 | 58.4179
STEN1 R1 | 132 | 54.8609 | 19.2956 | 19.283 | 46.5712 | 67.8605 | 24.9815 | 23.0886 | 58.4179
STEN1 R2 | 132 | 54.8609 | 19.2956 | 19.283 | 46.5712 | 67.8605 | 24.9815 | 23.0886 | 58.4179
STES1 M1 | 132 | 55.1032 | 18.8563 | 15.3146 | 41.9814 | 67.8408 | 24.6969 | 17.6922 | 52.6188
STES1 M2 | 132 | 55.1032 | 18.8563 | 15.3146 | 41.9814 | 67.8408 | 24.6969 | 17.6922 | 52.6188
STES1 R1 | 132 | 55.1032 | 18.8563 | 15.3146 | 41.9814 | 67.8408 | 24.6969 | 17.6922 | 52.6188
STES1 R2 | 132 | 55.1032 | 18.8563 | 15.3146 | 41.9814 | 67.8408 | 24.6969 | 17.6922 | 52.6188
STEW2 M1 | 275 | 80.6192 | 29.5047 | 25.4526 | 67.1785 | 78.9458 | 30.1721 | 24.3717 | 67.0415
STEW2 M2 | 275 | 80.6192 | 29.5047 | 25.4526 | 67.1785 | 78.9458 | 30.1721 | 24.3717 | 67.0415
STEW2 R1 | 275 | 80.6192 | 29.5047 | 25.4526 | 67.1785 | 78.9458 | 30.1721 | 24.3717 | 67.0415
STEW2 R2 | 275 | 80.6192 | 29.5047 | 25.4526 | 67.1785 | 78.9458 | 30.1721 | 24.3717 | 67.0415
STEW4 M1 | 400 | 77.1707 | 28.1247 | 24.4285 | 64.2029 | 62.2237 | 24.0911 | 18.2691 | 52.3391
STEW4 M2 | 400 | 77.1707 | 28.1247 | 24.4285 | 64.2029 | 62.2237 | 24.0911 | 18.2691 | 52.3391
STEW4 R1 | 400 | 77.1707 | 28.1247 | 24.4285 | 64.2029 | 62.2237 | 24.0911 | 18.2691 | 52.3391
STEW4 R2a | 400 | 77.1707 | 28.1247 | 24.4285 | 64.2029 | 62.2237 | 24.0911 | 18.2691 | 52.3391
STOB4 M1 | 400 | 66.1001 | 24.9837 | 12.1006 | 47.4329 | 53.8624 | 21.6149 | 8.1985 | 38.7666
STOB4 R1 | 400 | 66.1001 | 24.9837 | 12.1006 | 47.4329 | 53.8624 | 21.6149 | 8.1985 | 38.7666
STSB4 MC1 | 400 | 57.4818 | 21.3626 | 12.556 | 42.7673 | 45.7405 | 18.0121 | 7.7644 | 33.2374
STSB4 MC2 | 400 | 57.4818 | 21.3626 | 12.556 | 42.7673 | 45.7405 | 18.0121 | 7.7644 | 33.2374
STSB4A | 400 | 53.2849 | 19.6204 | 5.7814 | 33.5288 | 41.5405 | 16.2409 | 3.1153 | 26.0833
SUND4 M1 | 400 | 114.6827 | 41.6619 | 25.2182 | 84.137 | 95.2412 | 36.9582 | 18.6866 | 70.9534
SUND4 M2 | 400 | 90.5549 | 33.3283 | 19.472 | 66.6053 | 76.1416 | 29.504 | 15.3305 | 57.0556
SUND4 R1 | 400 | 114.6827 | 41.6619 | 25.2182 | 84.137 | 95.2412 | 36.9582 | 18.6866 | 70.9534
SUND4 R2 | 400 | 90.5549 | 33.3283 | 19.472 | 66.6053 | 76.1416 | 29.504 | 15.3305 | 57.0556
SUTB4A | 400 | 91.4691 | 33.3269 | 22.1094 | 69.2408 | 81.7707 | 31.3214 | 20.5419 | 64.837
SWAN2 MC3 | 275 | 25.7892 | 9.3696 | 8.5364 | 21.7871 | 28.1496 | 10.4242 | 8.822 | 23.564
SWAN2 MC4 | 275 | 25.7892 | 9.3696 | 8.5364 | 21.7871 | 28.1496 | 10.4242 | 8.822 | 23.564
SWAN4 M1 | 400 | 39.0353 | 14.4483 | 9.3672 | 29.8001 | 34.021 | 12.9952 | 8.0751 | 26.4531
SWAN4 M2 | 400 | 39.0353 | 14.4483 | 9.3672 | 29.8001 | 34.021 | 12.9952 | 8.0751 | 26.4531
SWAN4 M3 | 400 | 62.8332 | 22.7092 | 16.3117 | 48.4273 | 59.8023 | 22.6985 | 14.3592 | 46.4597
SWAN4 M4 | 400 | 62.8332 | 22.7092 | 16.3117 | 48.4273 | 59.8023 | 22.6985 | 14.3592 | 46.4597
SWAN4 R3 | 400 | 62.8332 | 22.7092 | 16.3117 | 48.4273 | 59.8023 | 22.6985 | 14.3592 | 46.4597
SWAN4 R4 | 400 | 62.8332 | 22.7092 | 16.3117 | 48.4273 | 59.8023 | 22.6985 | 14.3592 | 46.4597
TAUN4 M1 | 400 | 51.3342 | 19.0691 | 10.0523 | 37.0202 | 44.2164 | 17.5152 | 6.9139 | 31.6841
TAUN4 M2 | 400 | 52.1269 | 19.3212 | 10.2045 | 37.5287 | 45.8001 | 18.0884 | 7.4639 | 33.0447
TEMP2 MC1 | 275 | 60.0119 | 22.2308 | 12.3007 | 43.7398 | 62.4905 | 24.797 | 11.0086 | 46.0769
TEMP2 MC2 | 275 | 60.0119 | 22.2308 | 12.3007 | 43.7398 | 62.4905 | 24.797 | 11.0086 | 46.0769
TEMP2 MC3 | 275 | 60.3049 | 22.3188 | 12.4428 | 44.0064 | 63.3974 | 25.1366 | 11.2387 | 46.7873
THOM2 M1 | 275 | 68.8911 | 25.1782 | 19.5999 | 55.2072 | 71.6367 | 27.0787 | 19.4687 | 57.7637
THOM2 R1 | 275 | 68.8911 | 25.1782 | 19.5999 | 55.2072 | 71.6367 | 27.0787 | 19.4687 | 57.7637
THOM4 M5 | 400 | 90.1777 | 33.0306 | 19.5483 | 66.2607 | 77.4467 | 30.0002 | 15.136 | 57.5627
THOM4 MC1 | 400 | 93.4603 | 33.5686 | 23.1262 | 70.5994 | 84.3862 | 32.3238 | 17.9467 | 63.6594
THOM4 MC2 | 400 | 93.4603 | 33.5686 | 23.1262 | 70.5994 | 84.3862 | 32.3238 | 17.9467 | 63.6594
THOM4 MC3 | 400 | 93.4603 | 33.5686 | 23.1262 | 70.5994 | 84.3862 | 32.3238 | 17.9467 | 63.6594
THOM4 MC4 | 400 | 93.4603 | 33.5686 | 23.1262 | 70.5994 | 84.3862 | 32.3238 | 17.9467 | 63.6594
THOM4 R2(2) | 400 | 90.1777 | 33.0306 | 19.5483 | 66.2607 | 77.4467 | 30.0002 | 15.136 | 57.5627
THOM4 R2(3) | 400 | 90.1777 | 33.0306 | 19.5483 | 66.2607 | 77.4467 | 30.0002 | 15.136 | 57.5627
THOM4 R5 | 400 | 90.1777 | 33.0306 | 19.5483 | 66.2607 | 77.4467 | 30.0002 | 15.136 | 57.5627
THTO4 M1 | 400 | 95.5626 | 34.5818 | 24.4895 | 73.3956 | 76.2682 | 29.557 | 14.4965 | 56.2965
THTO4 M2 | 400 | 68.8412 | 25.2855 | 16.7554 | 52.5146 | 55.8928 | 21.6213 | 11.1124 | 41.6896
THTO4 M3 | 400 | 68.8412 | 25.2855 | 16.7554 | 52.5146 | 55.8928 | 21.6213 | 11.1124 | 41.6896
THTO4 M4 | 400 | 95.5626 | 34.5818 | 24.4895 | 73.3956 | 76.2682 | 29.557 | 14.4965 | 56.2965
THTO4 R1/2 | 400 | 68.1798 | 24.977 | 16.1878 | 51.5106 | 57.9843 | 22.2903 | 11.9734 | 43.4967
THTO4 R3/4 | 400 | 68.1798 | 24.977 | 16.1878 | 51.5106 | 57.9843 | 22.2903 | 11.9734 | 43.4967
THUR2 MC1 | 275 | 64.9882 | 24.5603 | 10.561 | 45.2945 | 66.0953 | 26.2189 | 10.9825 | 48.0616
THUR2 MC2 | 275 | 64.9882 | 24.5603 | 10.561 | 45.2945 | 66.0953 | 26.2189 | 10.9825 | 48.0616
THUR2 MC3 | 275 | 64.9882 | 24.5603 | 10.561 | 45.2945 | 66.0953 | 26.2189 | 10.9825 | 48.0616
THUR2 MC4 | 275 | 64.9882 | 24.5603 | 10.561 | 45.2945 | 66.0953 | 26.2189 | 10.9825 | 48.0616
TILB2 M1 | 275 | 72.1572 | 25.8184 | 21.8376 | 58.3503 | 75.971 | 28.3547 | 21.8284 | 61.928
TILB2 M2 | 275 | 72.1572 | 25.8184 | 21.8376 | 58.3503 | 75.971 | 28.3547 | 21.8284 | 61.928
TILB2 R1 | 275 | 72.1572 | 25.8184 | 21.8376 | 58.3503 | 75.971 | 28.3547 | 21.8284 | 61.928
TILB2 R2 | 275 | 72.1572 | 25.8184 | 21.8376 | 58.3503 | 75.971 | 28.3547 | 21.8284 | 61.928
TILB4 M2 | 400 | 145.7283 | 51.2883 | 47.2895 | 119.8221 | 130.3243 | 50.0014 | 37.1994 | 107.9121
TILB4 M3 | 400 | 145.7283 | 51.2883 | 47.2895 | 119.8221 | 130.3243 | 50.0014 | 37.1994 | 107.9121
TILB4 R2 | 400 | 145.7283 | 51.2883 | 47.2895 | 119.8221 | 130.3243 | 50.0014 | 37.1994 | 107.9121
TILB4 R3 | 400 | 145.7283 | 51.2883 | 47.2895 | 119.8221 | 130.3243 | 50.0014 | 37.1994 | 107.9121
TINP2 M1 | 275 | 58.4205 | 21.4053 | 6.8723 | 37.144 | 56.8936 | 22.1669 | 5.5178 | 36.8665
TINP2 M2 | 275 | 58.5839 | 21.4143 | 6.8849 | 37.1693 | 57.8176 | 22.5025 | 5.6067 | 37.43
TODP2 MC1 | 275 | 64.1458 | 22.4358 | 16.0317 | 47.7608 | 58.6713 | 22.431 | 11.7516 | 43.4739
TODP2 MC2 | 275 | 64.1458 | 22.4358 | 16.0317 | 47.7608 | 58.6713 | 22.431 | 11.7516 | 43.4739
TOTT2 MC1 | 275 | 71.0394 | 26.2922 | 22.0389 | 59.2217 | 71.8563 | 29.2299 | 18.9642 | 60.3014
TOTT2 MC2A | 275 | 72.3147 | 26.7305 | 22.4841 | 60.2868 | 69.5486 | 28.7652 | 17.3087 | 57.9888
TOTT2 MC2B | 275 | 77.8317 | 27.8569 | 20.7135 | 60.1091 | 77.5412 | 29.5239 | 17.4606 | 59.2138
TOTT2 MC3 | 275 | 72.3147 | 26.7305 | 22.4841 | 60.2868 | 69.5486 | 28.7652 | 17.3087 | 57.9888
TOTT2 MC4A | 275 | 71.0394 | 26.2922 | 22.0389 | 59.2217 | 71.8563 | 29.2299 | 18.9642 | 60.3014
TOTT2 MC4B | 275 | 76.1395 | 27.2759 | 20.537 | 59.1109 | 78.9371 | 30.0849 | 17.8541 | 60.4007
TOTT2 MC5 | 275 | 77.8317 | 27.8569 | 20.7135 | 60.1091 | 77.5412 | 29.5239 | 17.4606 | 59.2138
TOTT2 MC6 | 275 | 77.8317 | 27.8569 | 20.7135 | 60.1091 | 77.5412 | 29.5239 | 17.4606 | 59.2138
TOTT2 MC7 | 275 | 76.1395 | 27.2759 | 20.537 | 59.1109 | 78.9371 | 30.0849 | 17.8541 | 60.4007
TOTT2 MC8 | 275 | 76.1395 | 27.2759 | 20.537 | 59.1109 | 78.9371 | 30.0849 | 17.8541 | 60.4007
TRAW2 M1 | 275 | 44.6005 | 16.0122 | 13.7605 | 36.4051 | 46.8277 | 17.5079 | 12.6932 | 37.4531
TRAW2 M2 | 275 | 44.6005 | 16.0122 | 13.7605 | 36.4051 | 46.8277 | 17.5079 | 12.6932 | 37.4531
TRAW2 R1 | 275 | 44.6005 | 16.0122 | 13.7605 | 36.4051 | 46.8277 | 17.5079 | 12.6932 | 37.4531
TRAW2 R2 | 275 | 44.6005 | 16.0122 | 13.7605 | 36.4051 | 46.8277 | 17.5079 | 12.6932 | 37.4531
TRAW4 MC1 | 400 | 58.4508 | 21.7378 | 17.9477 | 48.6896 | 47.1221 | 18.6301 | 12.4433 | 38.7902
TRAW4 MC2 | 400 | 58.4508 | 21.7378 | 17.9477 | 48.6896 | 47.1221 | 18.6301 | 12.4433 | 38.7902
TRAW4 MC3 | 400 | 58.4508 | 21.7378 | 17.9477 | 48.6896 | 47.1221 | 18.6301 | 12.4433 | 38.7902
TRAW4 MC4 | 400 | 58.4508 | 21.7378 | 17.9477 | 48.6896 | 47.1221 | 18.6301 | 12.4433 | 38.7902
TREM2 MC1 | 275 | 49.9508 | 18.3793 | 2.8742 | 28.8664 | 43.4134 | 17.2877 | 2.42 | 26.8685
TREM2 MC2 | 275 | 49.9508 | 18.3793 | 2.8742 | 28.8664 | 43.4134 | 17.2877 | 2.42 | 26.8685
TREU4A | 400 | 89.1955 | 31.473 | 9.7495 | 54.259 | 73.0289 | 28.4738 | 4.716 | 44.984
TREU4A_DEES1 | 400 | 89.1955 | 31.473 | 9.7495 | 54.259 | 73.0289 | 28.4738 | 4.716 | 44.984
TREU4A_LEGA1 | 400 | 89.1955 | 31.473 | 9.7495 | 54.259 | 73.0289 | 28.4738 | 4.716 | 44.984
TREU4A_TRAW1 | 400 | 89.1955 | 31.473 | 9.7495 | 54.259 | 73.0289 | 28.4738 | 4.716 | 44.984
TREU4B | 400 | 89.1955 | 31.473 | 9.7495 | 54.259 | 73.2519 | 28.5589 | 4.7304 | 45.1188
TREU4B_DEES2 | 400 | 89.1955 | 31.473 | 9.7495 | 54.259 | 73.2519 | 28.5589 | 4.7304 | 45.1188
TREU4B_LEGA2 | 400 | 89.1955 | 31.473 | 9.7495 | 54.259 | 73.2519 | 28.5589 | 4.7304 | 45.1188
TREU4B_TRAW2 | 400 | 89.1955 | 31.473 | 9.7495 | 54.259 | 73.2519 | 28.5589 | 4.7304 | 45.1188
TYNE2 MC1 | 275 | 61.8777 | 22.7162 | 11.0883 | 43.2139 | 55.2199 | 21.736 | 9.5215 | 40.2609
TYNE2 MC2 | 275 | 61.8777 | 22.7162 | 11.0883 | 43.2139 | 55.2199 | 21.736 | 9.5215 | 40.2609
TYNE2A | 275 | 61.1571 | 22.1159 | 3.8751 | 35.1517 | 51.9064 | 20.5423 | 2.8413 | 31.8924
UPPB2 MC1 | 275 | 43.4077 | 16.1252 | 11.2068 | 34.0113 | 42.4954 | 16.4234 | 9.5433 | 32.7696
UPPB2 MC2 | 275 | 47.6814 | 17.6909 | 11.9549 | 36.9735 | 44.7925 | 17.3167 | 9.954 | 34.4436
UPPB2 MC3 | 275 | 47.6814 | 17.6909 | 11.9549 | 36.9735 | 44.7925 | 17.3167 | 9.954 | 34.4436
UPPB2 MC4 | 275 | 43.4077 | 16.1252 | 11.2068 | 34.0113 | 42.4954 | 16.4234 | 9.5433 | 32.7696
USKM1 M1 | 132 | 22.5835 | 8.0923 | 8.7474 | 20.1916 | 30.1315 | 11.1402 | 11.3604 | 27.115
USKM1 M2 | 132 | 20.951 | 7.3101 | 7.3835 | 17.7216 | 27.5967 | 10.0448 | 9.4278 | 23.6333
USKM1 M4 | 132 | 20.951 | 7.3101 | 7.3835 | 17.7216 | 27.5967 | 10.0448 | 9.4278 | 23.6333
USKM1 R1 | 132 | 22.5835 | 8.0923 | 8.7474 | 20.1916 | 30.1315 | 11.1402 | 11.3604 | 27.115
USKM1 R2 | 132 | 20.951 | 7.3101 | 7.3835 | 17.7216 | 27.5967 | 10.0448 | 9.4278 | 23.6333
USKM1 R4 | 132 | 20.951 | 7.3101 | 7.3835 | 17.7216 | 27.5967 | 10.0448 | 9.4278 | 23.6333
USKM2 M1 | 275 | 80.1084 | 28.5841 | 19.8557 | 60.2797 | 89.6812 | 33.6761 | 22.9713 | 70.5965
USKM2 M2 | 275 | 80.1084 | 28.5841 | 19.8557 | 60.2797 | 89.6812 | 33.6761 | 22.9713 | 70.5965
USKM2 R1 | 275 | 80.1084 | 28.5841 | 19.8557 | 60.2797 | 89.6812 | 33.6761 | 22.9713 | 70.5965
USKM2 R2 | 275 | 80.1084 | 28.5841 | 19.8557 | 60.2797 | 89.6812 | 33.6761 | 22.9713 | 70.5965
USKM2A | 275 | 77.7519 | 27.1264 | 10.9639 | 49.3264 | 84.9388 | 31.8149 | 11.617 | 56.6101
WALH4 MC1 | 400 | 61.0042 | 22.7985 | 11.8147 | 44.0566 | 51.3627 | 20.1277 | 10.5499 | 39.0148
WALH4 MC2 | 400 | 61.0042 | 22.7985 | 11.8147 | 44.0566 | 51.3627 | 20.1277 | 10.5499 | 39.0148
WALH4 MC3 | 400 | 61.0042 | 22.7985 | 11.8147 | 44.0566 | 51.3627 | 20.1277 | 10.5499 | 39.0148
WALH4 MC4 | 400 | 61.0042 | 22.7985 | 11.8147 | 44.0566 | 51.3627 | 20.1277 | 10.5499 | 39.0148
WALP R4 | 132 | 72.3219 | 25.5306 | 21.812 | 57.9177 | 87.0481 | 33.2539 | 23.6617 | 70.6898
WALP1 M4 | 132 | 72.3219 | 25.5306 | 21.812 | 57.9177 | 87.0481 | 33.2539 | 23.6617 | 70.6898
WALP4 M1 | 400 | 108.9911 | 39.1532 | 28.8273 | 84.1983 | 95.966 | 36.606 | 24.1684 | 75.9371
WALP4 M2 | 400 | 108.9911 | 39.1532 | 28.8273 | 84.1983 | 95.966 | 36.606 | 24.1684 | 75.9371
WALP4 R1 | 400 | 108.9911 | 39.1532 | 28.8273 | 84.1983 | 95.966 | 36.606 | 24.1684 | 75.9371
WALP4 R2 | 400 | 108.9911 | 39.1532 | 28.8273 | 84.1983 | 95.966 | 36.606 | 24.1684 | 75.9371
WALPM3 | 132 | 72.3219 | 25.5306 | 21.812 | 57.9177 | 87.0481 | 33.2539 | 23.6617 | 70.6898
WALPR3 | 132 | 72.3219 | 25.5306 | 21.812 | 57.9177 | 87.0481 | 33.2539 | 23.6617 | 70.6898
WALX2 M1 | 275 | 90.3466 | 31.8352 | 19.5327 | 64.5545 | 90.5173 | 34.0201 | 17.9303 | 66.0419
WALX2 M2 | 275 | 91.5764 | 32.1948 | 19.9063 | 65.4366 | 95.8517 | 35.916 | 19.2364 | 70.0293
WALX2 R1 | 275 | 90.3466 | 31.8352 | 19.5327 | 64.5545 | 90.5173 | 34.0201 | 17.9303 | 66.0419
WALX2 R2 | 275 | 91.5764 | 32.1948 | 19.9063 | 65.4366 | 95.8517 | 35.916 | 19.2364 | 70.0293
WALX4A | 400 | 75.8094 | 26.6596 | 12.5309 | 50.2333 | 74.6943 | 27.8181 | 12.019 | 51.3597
WALX4B | 400 | 70.1108 | 24.9935 | 10.5962 | 45.9423 | 64.9658 | 24.4044 | 9.9074 | 44.4204
WARL2 MC1 | 275 | 65.5496 | 23.8533 | 15.8599 | 49.5935 | 60.8962 | 23.6594 | 11.6521 | 45.1115
WARL2 MC2 | 275 | 65.5496 | 23.8533 | 15.8599 | 49.5935 | 60.8962 | 23.6594 | 11.6521 | 45.1115
WARL2 MC3 | 275 | 65.5496 | 23.8533 | 15.8599 | 49.5935 | 60.8962 | 23.6594 | 11.6521 | 45.1115
WARL2 MC4 | 275 | 65.5496 | 23.8533 | 15.8599 | 49.5935 | 60.8962 | 23.6594 | 11.6521 | 45.1115
WASF2A | 275 | 56.2998 | 19.97 | 8.0351 | 36.2769 | 49.2665 | 18.786 | 4.966 | 31.5335
WASF2B | 275 | 61.1043 | 21.4399 | 9.1592 | 39.4799 | 56.0763 | 21.2608 | 5.7876 | 35.8549
WBOL2 MC1 | 275 | 74.531 | 26.8121 | 14.4349 | 52.353 | 65.3822 | 25.7615 | 10.7928 | 47.2251
WBOL2 MC2 | 275 | 74.531 | 26.8121 | 14.4349 | 52.353 | 65.3822 | 25.7615 | 10.7928 | 47.2251
WBOL2 MC3 | 275 | 74.531 | 26.8121 | 14.4349 | 52.353 | 65.3822 | 25.7615 | 10.7928 | 47.2251
WBOL2 MC4 | 275 | 74.531 | 26.8121 | 14.4349 | 52.353 | 65.3822 | 25.7615 | 10.7928 | 47.2251
WBUR1 M1 | 132 | 21.4143 | 7.6063 | 6.8124 | 17.5694 | 24.9481 | 9.231 | 8.1475 | 21.2021
WBUR1 M2 | 132 | 21.4143 | 7.6063 | 6.8124 | 17.5694 | 24.9481 | 9.231 | 8.1475 | 21.2021
WBUR1 R1 | 132 | 21.4143 | 7.6063 | 6.8124 | 17.5694 | 24.9481 | 9.231 | 8.1475 | 21.2021
WBUR1 R2 | 132 | 21.1904 | 7.5458 | 6.7061 | 17.3775 | 24.79 | 9.1721 | 8.055 | 21.0263
WBUR4 M1 | 400 | 122.9587 | 43.57 | 37.1779 | 98.7952 | 125.0206 | 46.1423 | 38.6321 | 103.8872
WBUR4 M2 | 400 | 122.9587 | 43.57 | 37.1779 | 98.7952 | 125.0206 | 46.1423 | 38.6321 | 103.8872
WBUR4 M3 | 400 | 122.9587 | 43.57 | 37.1779 | 98.7952 | 125.0206 | 46.1423 | 38.6321 | 103.8872
WBUR4 M4 | 400 | 122.9587 | 43.57 | 37.1779 | 98.7952 | 125.0206 | 46.1423 | 38.6321 | 103.8872
WBUR4 R1/2 | 400 | 119.3135 | 43.146 | 31.5705 | 92.5881 | 110.9794 | 41.8487 | 30.1445 | 89.3274
WBUR4 R3/4 | 400 | 119.3135 | 43.146 | 31.5705 | 92.5881 | 110.9794 | 41.8487 | 30.1445 | 89.3274
WHAM4 M1 | 400 | 128.0988 | 44.9067 | 40.9338 | 104.4415 | 143.1532 | 54.4331 | 41.1914 | 118.1715
WHAM4 M2 | 400 | 128.0988 | 44.9067 | 40.9338 | 104.4415 | 143.1532 | 54.4331 | 41.1914 | 118.1715
WHAM4 R1 | 400 | 128.0988 | 44.9067 | 40.9338 | 104.4415 | 143.1532 | 54.4331 | 41.1914 | 118.1715
WHAM4 R2 | 400 | 128.0988 | 44.9067 | 40.9338 | 104.4415 | 143.1532 | 54.4331 | 41.1914 | 118.1715
WHAM4A | 400 | 102.135 | 33.9877 | 14.0863 | 62.1521 | 105.452 | 40.7221 | 16.2404 | 73.8301
WHAM4B | 400 | 102.2148 | 34.0102 | 14.0889 | 62.1867 | 105.5585 | 40.7638 | 16.2424 | 73.8911
WHSO2 M1 | 275 | 69.6576 | 25.2934 | 15.048 | 50.8184 | 74.4126 | 28.4768 | 15.6555 | 55.9277
WHSO2 M2 | 275 | 69.6576 | 25.2934 | 15.048 | 50.8184 | 74.4126 | 28.4768 | 15.6555 | 55.9277
WHSO2 R1 | 275 | 76.5849 | 27.5117 | 19.2831 | 58.1905 | 82.964 | 31.3844 | 20.2567 | 64.641
WHSO2 R2 | 275 | 76.5849 | 27.5117 | 19.2831 | 58.1905 | 82.964 | 31.3844 | 20.2567 | 64.641
WIBA2 MC1 | 275 | 59.9965 | 22.2262 | 12.2891 | 43.7217 | 63.6841 | 25.5088 | 10.3446 | 46.4195
WIBA2 MC2 | 275 | 59.9965 | 22.2262 | 12.2891 | 43.7217 | 63.6841 | 25.5088 | 10.3446 | 46.4195
WILE4 M1 | 400 | 109.4098 | 40.8101 | 30.3077 | 88.0218 | 93.5064 | 37.1044 | 24.0791 | 76.5526
WILE4 M2 | 400 | 109.4098 | 40.8101 | 30.3077 | 88.0218 | 93.5064 | 37.1044 | 24.0791 | 76.5526
WILE4 R1 | 400 | 109.4098 | 40.8101 | 30.3077 | 88.0218 | 93.5064 | 37.1044 | 24.0791 | 76.5526
WILE4 R2 | 400 | 109.4098 | 40.8101 | 30.3077 | 88.0218 | 93.5064 | 37.1044 | 24.0791 | 76.5526
WILL1 M1 | 132 | 49.7429 | 17.4087 | 15.6556 | 40.2752 | 56.9286 | 21.541 | 18.0124 | 48.476
WILL1 M2 | 132 | 49.7429 | 17.4087 | 15.6556 | 40.2752 | 56.9286 | 21.541 | 18.0124 | 48.476
WILL1 R1 | 132 | 34.618 | 12.835 | 10.5158 | 28.6673 | 38.2834 | 14.7777 | 11.9593 | 32.8582
WILL1 R2 | 132 | 49.7429 | 17.4087 | 15.6556 | 40.2752 | 56.9286 | 21.541 | 18.0124 | 48.476
WILL2 M2 | 275 | 23.8961 | 8.5527 | 8.9074 | 21.0027 | 25.4926 | 9.3057 | 9.2271 | 22.3873
WILT2A | 275 | 55.4431 | 19.6357 | 11.0843 | 38.8534 | 57.684 | 21.2967 | 10.0809 | 40.1991
WILT2B | 275 | 55.4431 | 19.6357 | 11.0843 | 38.8534 | 57.684 | 21.2967 | 10.0809 | 40.1991
WILT2C | 275 | 55.7817 | 19.7414 | 11.2646 | 39.1831 | 58.6203 | 21.584 | 10.8031 | 41.3276
WILT2D | 275 | 55.7801 | 19.741 | 11.264 | 39.1821 | 58.616 | 21.5827 | 10.8012 | 41.3237
WIMB2 MC1 | 275 | 86.6426 | 30.3326 | 22.913 | 65.8098 | 93.0709 | 35.724 | 23.038 | 73.5594
WIMB2 MC2 | 275 | 86.6426 | 30.3326 | 22.913 | 65.8098 | 93.0709 | 35.724 | 23.038 | 73.5594
WIMB2 MC3 | 275 | 86.6426 | 30.3326 | 22.913 | 65.8098 | 93.0709 | 35.724 | 23.038 | 73.5594
WIMB2 MC4 | 275 | 86.6426 | 30.3326 | 22.913 | 65.8098 | 93.0709 | 35.724 | 23.038 | 73.5594
WIMB2A | 275 | 86.6426 | 30.3326 | 22.913 | 65.8098 | 93.0709 | 35.724 | 23.038 | 73.5594
WIMB4 MB2 | 400 | 101.7509 | 34.8451 | 25.3214 | 74.5998 | 117.5837 | 44.4788 | 24.0201 | 86.9226
WIMB4 RB2 | 400 | 101.7509 | 34.8451 | 25.3214 | 74.5998 | 117.5837 | 44.4788 | 24.0201 | 86.9226
WISD2 M1 | 275 | 70.7013 | 24.5606 | 23.1624 | 57.8964 | 82.4523 | 30.3978 | 25.8694 | 68.8584
WISD2 M2 | 275 | 70.7013 | 24.5606 | 23.1624 | 57.8964 | 82.4523 | 30.3978 | 25.8694 | 68.8584
WISD2 R1 | 275 | 70.7013 | 24.5606 | 23.1624 | 57.8964 | 82.4523 | 30.3978 | 25.8694 | 68.8584
WISD2 R2 | 275 | 70.7013 | 24.5606 | 23.1624 | 57.8964 | 82.4523 | 30.3978 | 25.8694 | 68.8584
WISD2A | 275 | 59.9374 | 20.8522 | 12.7683 | 42.2578 | 65.6363 | 25.075 | 14.1259 | 49.5874
WMEL2 MC1 | 275 | 78.7702 | 28.9599 | 14.4735 | 55.429 | 75.2232 | 29.6924 | 12.1271 | 54.1185
WMEL2 MC2 | 275 | 78.7702 | 28.9599 | 14.4735 | 55.429 | 75.2232 | 29.6924 | 12.1271 | 54.1185
WMEL2 MC3 | 275 | 78.7702 | 28.9599 | 14.4735 | 55.429 | 75.2232 | 29.6924 | 12.1271 | 54.1185
WMEL2 MC4 | 275 | 78.7702 | 28.9599 | 14.4735 | 55.429 | 75.2232 | 29.6924 | 12.1271 | 54.1185
WTHU4A | 400 | 95.7886 | 32.9614 | 8.9371 | 55.5515 | 76.6127 | 29.9435 | 4.9798 | 47.3263
WTHU4B | 400 | 95.7886 | 32.9614 | 8.9371 | 55.5515 | 78.3757 | 30.6051 | 5.0944 | 48.3766
WWEY2 M1 | 275 | 72.6573 | 26.4449 | 18.106 | 55.5048 | 70.9906 | 27.1138 | 16.8151 | 55.1599
WWEY2 M2 | 275 | 72.6573 | 26.4449 | 18.106 | 55.5048 | 70.9906 | 27.1138 | 16.8151 | 55.1599
WWEY2 R1 | 275 | 74.1102 | 27.1271 | 16.7618 | 55.1253 | 73.6005 | 28.2367 | 16.7283 | 56.6609
WWEY2 R2 | 275 | 74.1102 | 27.1271 | 16.7618 | 55.1253 | 73.6005 | 28.2367 | 16.7283 | 56.6609
WWEY4A | 400 | 50.3658 | 18.4187 | 6.3892 | 32.4371 | 44.5159 | 17.0494 | 6.2058 | 30.3173
WWEY4B | 400 | 50.8746 | 18.584 | 6.6156 | 32.8973 | 44.4405 | 17.086 | 6.4254 | 30.5887
WYLF1 M1 | 132 | 18.0007 | 5.6067 | 6.6159 | 14.5451 | 20.3089 | 7.0287 | 6.8741 | 16.8142
WYLF1 M2 | 132 | 18.0007 | 5.6067 | 6.6159 | 14.5451 | 20.3089 | 7.0287 | 6.8741 | 16.8142
WYLF1 R1 | 132 | 18.0007 | 5.6067 | 6.6159 | 14.5451 | 20.3089 | 7.0287 | 6.8741 | 16.8142
WYLF1 R2 | 132 | 18.0007 | 5.6067 | 6.6159 | 14.5451 | 20.3089 | 7.0287 | 6.8741 | 16.8142
WYLF4 M1 | 400 | 47.952 | 17.2171 | 12.0636 | 36.4122 | 35.8493 | 13.9633 | 6.902 | 26.6491
WYLF4 M2 | 400 | 47.952 | 17.2171 | 12.0636 | 36.4122 | 35.8493 | 13.9633 | 6.902 | 26.6491
WYLF4 R1 | 400 | 47.952 | 17.2171 | 12.0636 | 36.4122 | 35.8493 | 13.9633 | 6.902 | 26.6491
WYLF4 R2 | 400 | 47.952 | 17.2171 | 12.0636 | 36.4122 | 35.8493 | 13.9633 | 6.902 | 26.6491
WYMO4 M1 | 400 | 113.1422 | 40.9259 | 25.8579 | 83.7359 | 96.455 | 37.1942 | 19.5844 | 72.185
WYMO4 M2 | 400 | 113.1422 | 40.9259 | 25.8579 | 83.7359 | 96.455 | 37.1942 | 19.5844 | 72.185
WYMO4 R1 | 400 | 113.1422 | 40.9259 | 25.8579 | 83.7359 | 96.455 | 37.1942 | 19.5844 | 72.185
WYMO4 R2 | 400 | 113.1422 | 40.9259 | 25.8579 | 83.7359 | 96.455 | 37.1942 | 19.5844 | 72.185

## D3.2
ETYS 20 Yr 2 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2021/22
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 37.5012 | 13.7049 | 3.3067 | 22.6884 | 33.4145 | 13.0738 | 2.3477 | 20.8368
ABHA4B | 400 | 37.4839 | 13.6954 | 3.3057 | 22.6739 | 33.4095 | 13.0697 | 2.3424 | 20.8257 | Menu
ABTH1 M1 | 132 | 27.9874 | 10.4967 | 6.1306 | 20.9751 | 26.9406 | 10.6193 | 6.1225 | 21.1404
ABTH1 M2 | 132 | 25.7724 | 10.028 | 7.6194 | 21.8011 | 22.7162 | 9.1138 | 6.607 | 19.4958
ABTH1 R1 | 132 | 28.4064 | 10.9499 | 7.6215 | 23.107 | 31.1099 | 12.2818 | 8.7268 | 26.0959
ABTH1 R2 | 132 | 28.4064 | 10.9499 | 7.6215 | 23.107 | 31.1099 | 12.2818 | 8.7268 | 26.0959
ABTH2 M1 | 275 | 47.971 | 17.85 | 8.8229 | 34.0667 | 43.6132 | 17.2531 | 7.3058 | 31.7053
ABTH2 M2 | 275 | 47.971 | 17.85 | 8.8229 | 34.0667 | 43.6132 | 17.2531 | 7.3058 | 31.7053
ABTH2 M4 | 275 | 47.971 | 17.85 | 8.8229 | 34.0667 | 43.6132 | 17.2531 | 7.3058 | 31.7053
ABTH2 R | 275 | 39.4303 | 14.8985 | 4.4851 | 25.5548 | 33.756 | 13.5294 | 2.7965 | 21.9299
ALDW2 MC1 | 275 | 62.7754 | 23.4432 | 9.9632 | 43.117 | 61.6291 | 24.4371 | 9.8262 | 44.3855
ALDW2 MC2 | 275 | 62.7754 | 23.4432 | 9.9632 | 43.117 | 61.6291 | 24.4371 | 9.8262 | 44.3855
ALDW2 MC3 | 275 | 62.7754 | 23.4432 | 9.9632 | 43.117 | 61.6291 | 24.4371 | 9.8262 | 44.3855
ALDW2 MC4 | 275 | 62.7754 | 23.4432 | 9.9632 | 43.117 | 61.6291 | 24.4371 | 9.8262 | 44.3855
AMEM1 M1 | 132 | 25.9326 | 9.2604 | 9.2932 | 22.3893 | 31.8796 | 11.721 | 10.5733 | 27.1494
AMEM1 M2 | 132 | 25.9326 | 9.2604 | 9.2932 | 22.3893 | 31.8796 | 11.721 | 10.5733 | 27.1494
AMEM1 R1 | 132 | 25.9326 | 9.2604 | 9.2932 | 22.3893 | 31.8796 | 11.721 | 10.5733 | 27.1494
AMEM1 R2 | 132 | 25.9326 | 9.2604 | 9.2932 | 22.3893 | 31.8796 | 11.721 | 10.5733 | 27.1494
AMEM4 M | 400 | 49.7949 | 18.5463 | 4.2375 | 30.4658 | 41.8167 | 16.6006 | 2.8986 | 26.3755
AMEM4 R | 400 | 50.8101 | 18.8937 | 4.3308 | 31.0505 | 41.7412 | 16.5005 | 2.8615 | 26.1967
AXMI4 MC1 | 400 | 39.7118 | 14.7274 | 8.0109 | 28.8386 | 33.341 | 13.0357 | 6.1922 | 24.6274
AXMI4 MC2 | 400 | 39.7118 | 14.7274 | 8.0109 | 28.8386 | 33.341 | 13.0357 | 6.1922 | 24.6274
BAGB2 M1 | 275 | 49.4461 | 18.0329 | 13.0056 | 38.508 | 48.3026 | 18.3896 | 13.0479 | 39.0546
BAGB2 M2 | 275 | 49.4461 | 18.0329 | 13.0056 | 38.508 | 48.3026 | 18.3896 | 13.0479 | 39.0546
BAGB2 R1 | 275 | 49.4461 | 18.0329 | 13.0056 | 38.508 | 48.3026 | 18.3896 | 13.0479 | 39.0546
BAGB2 R2 | 275 | 49.4461 | 18.0329 | 13.0056 | 38.508 | 48.3026 | 18.3896 | 13.0479 | 39.0546
BARK2 M1 | 275 | 54.919 | 19.9156 | 14.3815 | 42.5464 | 54.8262 | 20.8097 | 14.2599 | 43.6893
BARK2 M2 | 275 | 53.0779 | 19.2569 | 14.1352 | 41.3685 | 55.1997 | 20.9072 | 14.8698 | 44.437
BARK2 R1 | 275 | 54.919 | 19.9156 | 14.3815 | 42.5464 | 54.8262 | 20.8097 | 14.2599 | 43.6893
BARK2 R2 | 275 | 53.0779 | 19.2569 | 14.1352 | 41.3685 | 55.1997 | 20.9072 | 14.8698 | 44.437
BARK4 M1 | 400 | 132.4789 | 46.4272 | 41.5128 | 107.1707 | 126.4106 | 48.8496 | 33.383 | 102.4667
BARK4 M2 | 400 | 132.4789 | 46.4272 | 41.5128 | 107.1707 | 126.4106 | 48.8496 | 33.383 | 102.4667
BARK4 R1 | 400 | 132.4789 | 46.4272 | 41.5128 | 107.1707 | 126.4106 | 48.8496 | 33.383 | 102.4667
BARK4 R2 | 400 | 132.4789 | 46.4272 | 41.5128 | 107.1707 | 126.4106 | 48.8496 | 33.383 | 102.4667
BEDD2 M1/4 | 275 | 61.5531 | 22.2512 | 14.1458 | 45.6138 | 63.8489 | 24.4944 | 13.8782 | 48.5185
BEDD2 M2/3 | 275 | 80.478 | 28.7536 | 18.1497 | 58.8135 | 82.0639 | 31.4287 | 17.5782 | 62.025
BEDD2 R1 | 275 | 51.3181 | 19.059 | 11.3516 | 38.3051 | 51.4539 | 19.8434 | 11.1506 | 39.2135
BEDD2 R2 | 275 | 80.478 | 28.7536 | 18.1497 | 58.8135 | 82.0639 | 31.4287 | 17.5782 | 62.025
BEDD2 R3 | 275 | 80.478 | 28.7536 | 18.1497 | 58.8135 | 82.0639 | 31.4287 | 17.5782 | 62.025
BEDD2 R4 | 275 | 51.3181 | 19.059 | 11.3516 | 38.3051 | 51.4539 | 19.8434 | 11.1506 | 39.2135
BEDD4B | 400 | 42.1679 | 15.7269 | 3.1467 | 25.388 | 37.3357 | 14.9214 | 3.7149 | 24.8169
BESW2 MC1 | 275 | 59.0103 | 21.6947 | 10.9385 | 41.6194 | 51.3655 | 20.4531 | 8.4572 | 37.3822
BESW2 MC2 | 275 | 59.0103 | 21.6947 | 10.9385 | 41.6194 | 51.3655 | 20.4531 | 8.4572 | 37.3822
BESW2 MC3 | 275 | 59.0103 | 21.6947 | 10.9385 | 41.6194 | 51.3655 | 20.4531 | 8.4572 | 37.3822
BESW2 MC4 | 275 | 59.0103 | 21.6947 | 10.9385 | 41.6194 | 51.3655 | 20.4531 | 8.4572 | 37.3822
BICF4 R1 | 400 | 101.4417 | 36.4876 | 26.938 | 78.5392 | 67.3263 | 26.7678 | 11.3262 | 49.1816
BICF4 R2 | 400 | 101.4417 | 36.4876 | 26.938 | 78.5392 | 67.3263 | 26.7678 | 11.3262 | 49.1816
BICF4 R2 | 400 | 101.4417 | 36.4876 | 26.938 | 78.5392 | 67.3263 | 26.7678 | 11.3262 | 49.1816
BICF4 R2 | 400 | 101.4417 | 36.4876 | 26.938 | 78.5392 | 67.3263 | 26.7678 | 11.3262 | 49.1816
BICF4 R1 | 400 | 101.4417 | 36.4876 | 26.938 | 78.5392 | 67.3263 | 26.7678 | 11.3262 | 49.1816
BIRK2 MC1 | 275 | 58.5427 | 20.8141 | 15.7283 | 45.1639 | 58.5136 | 22.1253 | 13.309 | 44.5989
BIRK2 MC2 | 275 | 58.5427 | 20.8141 | 15.7283 | 45.1639 | 58.5136 | 22.1253 | 13.309 | 44.5989
BIRK2 MC3 | 275 | 58.5427 | 20.8141 | 15.7283 | 45.1639 | 58.5136 | 22.1253 | 13.309 | 44.5989
BIRK2 MC4 | 275 | 58.5427 | 20.8141 | 15.7283 | 45.1639 | 58.5136 | 22.1253 | 13.309 | 44.5989
BISW2 MC1 | 275 | 64.412 | 23.6287 | 12.1547 | 45.5708 | 59.3214 | 23.3445 | 9.7754 | 42.7896
BISW2 MC2 | 275 | 64.412 | 23.6287 | 12.1547 | 45.5708 | 59.3214 | 23.3445 | 9.7754 | 42.7896
BISW2 MC3 | 275 | 64.412 | 23.6287 | 12.1547 | 45.5708 | 59.3214 | 23.3445 | 9.7754 | 42.7896
BISW2 MC4 | 275 | 64.412 | 23.6287 | 12.1547 | 45.5708 | 59.3214 | 23.3445 | 9.7754 | 42.7896
BLYT1A | 132 | 30.578 | 10.794 | 4.584 | 19.8491 | 31.9252 | 12.004 | 5.2141 | 22.1903
BLYT1B | 132 | 30.3635 | 10.7452 | 4.5419 | 19.738 | 31.7674 | 11.9568 | 5.1777 | 22.0872
BLYT2 M1 | 275 | 82.6572 | 30.3158 | 24.8611 | 67.7341 | 77.1745 | 29.8951 | 22.0293 | 64.3073
BLYT2 M2 | 275 | 82.6572 | 30.3158 | 24.8611 | 67.7341 | 77.1745 | 29.8951 | 22.0293 | 64.3073
BLYT2 R1 | 275 | 82.6572 | 30.3158 | 24.8611 | 67.7341 | 77.1745 | 29.8951 | 22.0293 | 64.3073
BLYT2 R2 | 275 | 82.6572 | 30.3158 | 24.8611 | 67.7341 | 77.1745 | 29.8951 | 22.0293 | 64.3073
BODE4 M1 | 400 | 83.5649 | 29.6255 | 21.1255 | 63.0222 | 61.3107 | 24.1214 | 9.9362 | 44.0491
BODE4 R1 | 400 | 83.5649 | 29.6255 | 21.1255 | 63.0222 | 61.3107 | 24.1214 | 9.9362 | 44.0491
BOLN4 M1 | 400 | 68.7837 | 25.4048 | 20.7228 | 56.6507 | 57.7305 | 22.3077 | 17.3064 | 48.8543
BOLN4 M2 | 400 | 68.7837 | 25.4048 | 20.7228 | 56.6507 | 57.7305 | 22.3077 | 17.3064 | 48.8543
BOLN4 R1 | 400 | 68.7837 | 25.4048 | 20.7228 | 56.6507 | 57.7305 | 22.3077 | 17.3064 | 48.8543
BOLN4 R2 | 400 | 68.7837 | 25.4048 | 20.7228 | 56.6507 | 57.7305 | 22.3077 | 17.3064 | 48.8543
BOTW4 MC1 | 400 | 76.96 | 27.6669 | 15.4632 | 54.5902 | 62.3734 | 24.1847 | 11.9903 | 46.1926
BOTW4 MC2 | 400 | 76.96 | 27.6669 | 15.4632 | 54.5902 | 62.3734 | 24.1847 | 11.9903 | 46.1926
BRAI4A | 400 | 63.7675 | 23.3796 | 14.5135 | 47.5773 | 48.6269 | 19.0171 | 9.3373 | 36.2316
BRAI4A BRFO | 400 | 63.7675 | 23.3796 | 14.5135 | 47.5773 | 48.6269 | 19.0171 | 9.3373 | 36.2316
BRAI4A RAYL | 400 | 63.7675 | 23.3796 | 14.5135 | 47.5773 | 48.6269 | 19.0171 | 9.3373 | 36.2316
BRAI4B | 400 | 61.3903 | 22.5384 | 13.6862 | 45.5602 | 46.201 | 18.013 | 8.8549 | 34.329
BRAI4B PELH | 400 | 61.3903 | 22.5384 | 13.6862 | 45.5602 | 46.201 | 18.013 | 8.8549 | 34.329
BRAI4B RAYL | 400 | 61.3903 | 22.5384 | 13.6862 | 45.5602 | 46.201 | 18.013 | 8.8549 | 34.329
BRAW2 MC1 | 275 | 64.7435 | 23.3095 | 14.9458 | 47.9105 | 65.7907 | 25.2194 | 14.0177 | 49.6833
BRAW2 MC2 | 275 | 64.7435 | 23.3095 | 14.9458 | 47.9105 | 65.7907 | 25.2194 | 14.0177 | 49.6833
BRAW2 MC3 | 275 | 64.7435 | 23.3095 | 14.9458 | 47.9105 | 65.7907 | 25.2194 | 14.0177 | 49.6833
BRAW2 MC4 | 275 | 64.7435 | 23.3095 | 14.9458 | 47.9105 | 65.7907 | 25.2194 | 14.0177 | 49.6833
BRAW4A | 400 | 35.0017 | 12.7954 | 4.4598 | 22.5553 | 30.7041 | 11.6742 | 4.2472 | 20.757
BRED2 MC1 | 275 | 78.5473 | 28.8524 | 15.8332 | 56.6366 | 75.2112 | 29.4923 | 12.8691 | 54.5776
BRED2 MC2 | 275 | 78.5473 | 28.8524 | 15.8332 | 56.6366 | 75.2112 | 29.4923 | 12.8691 | 54.5776
BRED2 MC3 | 275 | 78.5473 | 28.8524 | 15.8332 | 56.6366 | 75.2112 | 29.4923 | 12.8691 | 54.5776
BRED2 MC4 | 275 | 78.5473 | 28.8524 | 15.8332 | 56.6366 | 75.2112 | 29.4923 | 12.8691 | 54.5776
BRFO4 M3 | 400 | 87.5393 | 32.0205 | 28.6171 | 73.9009 | 78.8691 | 30.3867 | 23.2454 | 66.2186
BRFO4 M5 | 400 | 87.5393 | 32.0205 | 28.6171 | 73.9009 | 78.8691 | 30.3867 | 23.2454 | 66.2186
BRFO4 M6 | 400 | 87.5393 | 32.0205 | 28.6171 | 73.9009 | 78.8691 | 30.3867 | 23.2454 | 66.2186
BRFO4 M7 | 400 | 87.5393 | 32.0205 | 28.6171 | 73.9009 | 78.8691 | 30.3867 | 23.2454 | 66.2186
BRFO4 R3 | 400 | 87.5393 | 32.0205 | 28.6171 | 73.9009 | 78.8691 | 30.3867 | 23.2454 | 66.2186
BRFO4 R5 | 400 | 87.5393 | 32.0205 | 28.6171 | 73.9009 | 78.8691 | 30.3867 | 23.2454 | 66.2186
BRFO4 R6 | 400 | 87.5393 | 32.0205 | 28.6171 | 73.9009 | 78.8691 | 30.3867 | 23.2454 | 66.2186
BRFO4 R7 | 400 | 87.5393 | 32.0205 | 28.6171 | 73.9009 | 78.8691 | 30.3867 | 23.2454 | 66.2186
BRIM1 M1 | 132 | 54.3616 | 18.2792 | 20.3347 | 46.1854 | 68.6143 | 24.5485 | 24.3784 | 59.0952
BRIM1 M2 | 132 | 54.3616 | 18.2792 | 20.3347 | 46.1854 | 68.6143 | 24.5485 | 24.3784 | 59.0952
BRIM1 R1 | 132 | 54.3616 | 18.2792 | 20.3347 | 46.1854 | 68.6143 | 24.5485 | 24.3784 | 59.0952
BRIM1 R2 | 132 | 54.3616 | 18.2792 | 20.3347 | 46.1854 | 68.6143 | 24.5485 | 24.3784 | 59.0952
BRIN2 M1 | 275 | 64.5892 | 23.7293 | 13.916 | 47.4743 | 68.2261 | 26.7019 | 12.9017 | 50.664
BRIN2 M2 | 275 | 68.4146 | 25.1423 | 16.9976 | 52.5542 | 71.8102 | 27.7079 | 16.4859 | 55.6708
BRIN2 R1 | 275 | 64.5892 | 23.7293 | 13.916 | 47.4743 | 68.2261 | 26.7019 | 12.9017 | 50.664
BRIN2 R2 | 275 | 68.4146 | 25.1423 | 16.9976 | 52.5542 | 71.8102 | 27.7079 | 16.4859 | 55.6708
BRIN4 MC1 | 400 | 71.0226 | 26.0264 | 16.2517 | 53.0586 | 55.355 | 21.6554 | 11.2858 | 41.9111
BRIN4 MC4 | 400 | 71.0226 | 26.0264 | 16.2517 | 53.0586 | 55.355 | 21.6554 | 11.2858 | 41.9111
BRLE4 M1 | 400 | 121.9168 | 43.6824 | 24.597 | 86.3733 | 104.1622 | 40.406 | 21.3454 | 78.4882
BRLE4 M2 | 400 | 121.9168 | 43.6824 | 24.597 | 86.3733 | 104.1622 | 40.406 | 21.3454 | 78.4882
BRLE4 R1 | 400 | 121.9168 | 43.6824 | 24.597 | 86.3733 | 104.1622 | 40.406 | 21.3454 | 78.4882
BRLE4 R2 | 400 | 121.9168 | 43.6824 | 24.597 | 86.3733 | 104.1622 | 40.406 | 21.3454 | 78.4882
BULL4 MC1 | 400 | 69.2323 | 25.2735 | 15.4025 | 51.1446 | 51.7324 | 20.3303 | 9.0182 | 37.7695
BULL4 MC2 | 400 | 69.2323 | 25.2735 | 15.4025 | 51.1446 | 51.7324 | 20.3303 | 9.0182 | 37.7695
BURW4 MC1 | 400 | 93.1211 | 33.6723 | 22.9202 | 70.5399 | 62.3175 | 24.793 | 11.3874 | 46.4499
BURW4 MC2 | 400 | 93.1211 | 33.6723 | 22.9202 | 70.5399 | 62.3175 | 24.793 | 11.3874 | 46.4499
BURW4 MC3 | 400 | 93.1211 | 33.6723 | 22.9202 | 70.5399 | 62.3175 | 24.793 | 11.3874 | 46.4499
BURW4 MC4 | 400 | 93.1211 | 33.6723 | 22.9202 | 70.5399 | 62.3175 | 24.793 | 11.3874 | 46.4499
BUSH2 MC1 | 275 | 55.2209 | 20.2645 | 11.381 | 40.0394 | 54.8904 | 21.406 | 10.3918 | 40.6645
BUSH2 MC2 | 275 | 55.2209 | 20.2645 | 11.381 | 40.0394 | 54.8904 | 21.406 | 10.3918 | 40.6645
BUSH2 MC3 | 275 | 55.2209 | 20.2645 | 11.381 | 40.0394 | 54.8904 | 21.406 | 10.3918 | 40.6645
BUSH2 MC4 | 275 | 55.2209 | 20.2645 | 11.381 | 40.0394 | 54.8904 | 21.406 | 10.3918 | 40.6645
BUST2 M1 | 275 | 72.1421 | 25.9819 | 19.1908 | 55.9348 | 74.5513 | 28.4112 | 17.7999 | 57.9794
BUST2 M2 | 275 | 72.1421 | 25.9819 | 19.1908 | 55.9348 | 74.5513 | 28.4112 | 17.7999 | 57.9794
BUST2 R1 | 275 | 72.1421 | 25.9819 | 19.1908 | 55.9348 | 74.5513 | 28.4112 | 17.7999 | 57.9794
BUST2 R2 | 275 | 72.1421 | 25.9819 | 19.1908 | 55.9348 | 74.5513 | 28.4112 | 17.7999 | 57.9794
CANT4 MC1 | 400 | 86.5678 | 31.3439 | 18.5228 | 62.8498 | 63.6106 | 25.1421 | 10.5364 | 46.0928
CANT4 MC2 | 400 | 86.5678 | 31.3439 | 18.5228 | 62.8498 | 63.6106 | 25.1421 | 10.5364 | 46.0928
CANT4 MC3 | 400 | 86.5678 | 31.3439 | 18.5228 | 62.8498 | 63.6106 | 25.1421 | 10.5364 | 46.0928
CANT4 MC4 | 400 | 86.5678 | 31.3439 | 18.5228 | 62.8498 | 63.6106 | 25.1421 | 10.5364 | 46.0928
CAPE2 M1 | 275 | 68.4967 | 23.9267 | 21.8069 | 55.6444 | 77.4963 | 28.3708 | 23.3759 | 63.4983
CAPE2 M2 | 275 | 68.4967 | 23.9267 | 21.8069 | 55.6444 | 77.4963 | 28.3708 | 23.3759 | 63.4983
CAPE2 R1 | 275 | 68.4967 | 23.9267 | 21.8069 | 55.6444 | 77.4963 | 28.3708 | 23.3759 | 63.4983
CAPE2 R2 | 275 | 68.4967 | 23.9267 | 21.8069 | 55.6444 | 77.4963 | 28.3708 | 23.3759 | 63.4983
CAPE4A | 400 | 92.3883 | 32.516 | 24.1332 | 70.1178 | 85.5727 | 32.3634 | 19.5776 | 65.3463
CAPE4B | 400 | 92.3912 | 32.5172 | 24.1329 | 70.1192 | 86.306 | 32.6358 | 19.6945 | 65.8485
CARE2 MC1 | 275 | 46.4068 | 17.3939 | 8.1452 | 32.7438 | 39.6056 | 15.7096 | 7.0742 | 29.2909
CARE2 MC2 | 275 | 46.4068 | 17.3939 | 8.1452 | 32.7438 | 39.6056 | 15.7096 | 7.0742 | 29.2909
CARR1 M1 | 132 | 33.6205 | 12.4113 | 9.6129 | 27.1651 | 39.637 | 15.0999 | 11.4701 | 32.8246
CARR1 M2 | 132 | 33.6205 | 12.4113 | 9.6129 | 27.1651 | 39.637 | 15.0999 | 11.4701 | 32.8246
CARR1 M3 | 132 | 33.6205 | 12.4113 | 9.6129 | 27.1651 | 39.637 | 15.0999 | 11.4701 | 32.8246
CARR1 M4 | 132 | 41.8319 | 14.7072 | 14.0165 | 34.8157 | 53.7314 | 19.706 | 17.4813 | 45.3498
CARR1 R1 | 132 | 33.6205 | 12.4113 | 9.6129 | 27.1651 | 39.637 | 15.0999 | 11.4701 | 32.8246
CARR1 R2 | 132 | 33.6205 | 12.4113 | 9.6129 | 27.1651 | 39.637 | 15.0999 | 11.4701 | 32.8246
CARR1 R3 | 132 | 41.8319 | 14.7072 | 14.0165 | 34.8157 | 53.7314 | 19.706 | 17.4813 | 45.3498
CARR1 R4 | 132 | 41.8319 | 14.7072 | 14.0165 | 34.8157 | 53.7314 | 19.706 | 17.4813 | 45.3498
CARR1B | 132 | 41.0351 | 14.2648 | 7.9941 | 28.1675 | 50.8089 | 19.168 | 6.9792 | 34.0868
CARR1C | 132 | 40.8644 | 14.2481 | 7.5865 | 27.7364 | 50.3538 | 19.1187 | 5.5307 | 32.5686
CARR1D | 132 | 41.1462 | 14.284 | 8.2268 | 28.4275 | 51.1916 | 19.2189 | 7.3463 | 34.5259
CARR2 M1 | 275 | 81.418 | 29.3946 | 21.8979 | 63.4681 | 88.2737 | 33.2047 | 24.1582 | 71.1168
CARR2 M2 | 275 | 81.418 | 29.3946 | 21.8979 | 63.4681 | 88.2737 | 33.2047 | 24.1582 | 71.1168
CARR2 R1 | 275 | 81.418 | 29.3946 | 21.8979 | 63.4681 | 88.2737 | 33.2047 | 24.1582 | 71.1168
CARR2 R2 | 275 | 81.418 | 29.3946 | 21.8979 | 63.4681 | 88.2737 | 33.2047 | 24.1582 | 71.1168
CARR4 M1 | 400 | 120.839 | 44.3266 | 36.0352 | 98.7225 | 106.6557 | 41.3353 | 31.006 | 89.4629
CARR4 M2/4 | 400 | 120.839 | 44.3266 | 36.0352 | 98.7225 | 106.6557 | 41.3353 | 31.006 | 89.4629
CARR4 R1 | 400 | 120.839 | 44.3266 | 36.0352 | 98.7225 | 106.6557 | 41.3353 | 31.006 | 89.4629
CARR4 R1/2 | 400 | 120.839 | 44.3266 | 36.0352 | 98.7225 | 106.6557 | 41.3353 | 31.006 | 89.4629
CARR4 R2 | 400 | 120.839 | 44.3266 | 36.0352 | 98.7225 | 106.6557 | 41.3353 | 31.006 | 89.4629
CARR4 R4 | 400 | 120.839 | 44.3266 | 36.0352 | 98.7225 | 106.6557 | 41.3353 | 31.006 | 89.4629
CARR4A | 400 | 101.642 | 36.1553 | 9.0025 | 60.1338 | 83.7066 | 32.4432 | 8.5992 | 54.4808
CARR4B | 400 | 103.3032 | 36.6704 | 9.2483 | 61.1081 | 86.1546 | 33.3958 | 8.6285 | 55.8572
CASK1 M1 | 132 | 48.128 | 15.9917 | 12.9795 | 35.5951 | 53.4805 | 18.7753 | 15.7098 | 42.2621
CELL1 M1 | 132 | 44.5101 | 16.5514 | 13.8865 | 37.2937 | 55.216 | 21.7613 | 16.3205 | 47.0957
CELL1 M2 | 132 | 42.6732 | 15.8197 | 11.8404 | 34.2128 | 47.2137 | 18.2742 | 12.6416 | 38.4853
CELL1 R1 | 132 | 44.5101 | 16.5514 | 13.8865 | 37.2937 | 55.216 | 21.7613 | 16.3205 | 47.0957
CELL1 R2 | 132 | 42.6732 | 15.8197 | 11.8404 | 34.2128 | 47.2137 | 18.2742 | 12.6416 | 38.4853
CELL1A | 132 | 37.2029 | 13.3288 | 6.7613 | 25.6111 | 45.8054 | 18.3502 | 8.0519 | 34.0029
CELL4 M1 | 400 | 92.2761 | 34.089 | 16.8017 | 65.0108 | 74.3512 | 29.2944 | 14.3023 | 55.7308
CELL4 M2 | 400 | 92.2761 | 34.089 | 16.8017 | 65.0108 | 74.3512 | 29.2944 | 14.3023 | 55.7308
CELL4 R1 | 400 | 92.2761 | 34.089 | 16.8017 | 65.0108 | 74.3512 | 29.2944 | 14.3023 | 55.7308
CELL4 R2 | 400 | 92.2761 | 34.089 | 16.8017 | 65.0108 | 74.3512 | 29.2944 | 14.3023 | 55.7308
CHIC4 MB1 | 400 | 36.9006 | 13.7351 | 7.4105 | 26.8348 | 30.2794 | 11.8178 | 5.7546 | 22.4675
CHIC4 MB2 | 400 | 36.9006 | 13.7351 | 7.4105 | 26.8348 | 30.2794 | 11.8178 | 5.7546 | 22.4675
CHIC4 R1/2 | 400 | 36.6197 | 13.806 | 10.7448 | 30.2694 | 28.7347 | 11.305 | 7.7114 | 23.699
CHIC4A | 400 | 36.6197 | 13.806 | 10.7448 | 30.2694 | 28.7347 | 11.305 | 7.7114 | 23.699
CHIL4 RESERVE BUSBAR 1 | 400 | 80.9012 | 29.7137 | 23.2323 | 65.2538 | 67.4361 | 26.2932 | 18.3804 | 55.5646
CHSI2 MC1 | 275 | 87.1271 | 31.4252 | 18.9115 | 63.3534 | 75.196 | 29.6845 | 12.2712 | 54.2515
CHSI2 MC2 | 275 | 87.1271 | 31.4252 | 18.9115 | 63.3534 | 75.196 | 29.6845 | 12.2712 | 54.2515
CHSI2 MC3 | 275 | 87.1271 | 31.4252 | 18.9115 | 63.3534 | 75.196 | 29.6845 | 12.2712 | 54.2515
CHSI2 MC4 | 275 | 87.1271 | 31.4252 | 18.9115 | 63.3534 | 75.196 | 29.6845 | 12.2712 | 54.2515
CHTE2 MC1 | 275 | 69.5016 | 25.1159 | 16.71 | 52.2292 | 59.1241 | 23.4629 | 10.9942 | 44.1757
CHTE2 MC2 | 275 | 69.5016 | 25.1159 | 16.71 | 52.2292 | 59.1241 | 23.4629 | 10.9942 | 44.1757
CHTE2 MC3 | 275 | 69.5016 | 25.1159 | 16.71 | 52.2292 | 59.1241 | 23.4629 | 10.9942 | 44.1757
CHTE2 MC4 | 275 | 69.5016 | 25.1159 | 16.71 | 52.2292 | 59.1241 | 23.4629 | 10.9942 | 44.1757
CHUE4A | 400 | 121.8703 | 40.1855 | 13.7702 | 70.601 | 111.9468 | 42.4162 | 8.6405 | 68.6261
CILF4 M1 | 400 | 78.7903 | 28.3299 | 18.9352 | 58.9997 | 68.3193 | 26.3751 | 13.4011 | 50.7012
CILF4 M2 | 400 | 78.7903 | 28.3299 | 18.9352 | 58.9997 | 68.3193 | 26.3751 | 13.4011 | 50.7012
CILF4 R1 | 400 | 78.7903 | 28.3299 | 18.9352 | 58.9997 | 68.3193 | 26.3751 | 13.4011 | 50.7012
CILF4 R2 | 400 | 78.7903 | 28.3299 | 18.9352 | 58.9997 | 68.3193 | 26.3751 | 13.4011 | 50.7012
CITR4 M5 | 400 | 115.9909 | 39.0495 | 27.897 | 83.1214 | 130.1831 | 49.2414 | 25.5084 | 95.1463
CITR4 M6 | 400 | 115.9909 | 39.0495 | 27.897 | 83.1214 | 130.1831 | 49.2414 | 25.5084 | 95.1463
CITR4 MC1 | 400 | 115.9963 | 39.0509 | 27.899 | 83.1254 | 130.2042 | 49.2445 | 25.5616 | 95.2038
CITR4 MC2 | 400 | 115.9963 | 39.0509 | 27.899 | 83.1254 | 130.2042 | 49.2445 | 25.5616 | 95.2038
CITR4 MC3 | 400 | 115.9963 | 39.0509 | 27.899 | 83.1254 | 130.2042 | 49.2445 | 25.5616 | 95.2038
CITR4 MC4 | 400 | 115.9963 | 39.0509 | 27.899 | 83.1254 | 130.2042 | 49.2445 | 25.5616 | 95.2038
CITR4 R5 | 400 | 115.9909 | 39.0495 | 27.897 | 83.1214 | 130.1831 | 49.2414 | 25.5084 | 95.1463
CITR4 R6 | 400 | 115.9909 | 39.0495 | 27.897 | 83.1214 | 130.1831 | 49.2414 | 25.5084 | 95.1463
CLEH4 M1 | 400 | 74.4299 | 27.0496 | 16.3397 | 54.5936 | 57.4545 | 22.6334 | 9.0804 | 41.0889
CLEH4 R1 | 400 | 74.4299 | 27.0496 | 16.3397 | 54.5936 | 57.4545 | 22.6334 | 9.0804 | 41.0889
CONQ4 M1 | 400 | 124.5148 | 43.0619 | 32.8861 | 93.7848 | 127.3865 | 47.2665 | 34.8969 | 101.7418
CONQ4 M2 | 400 | 124.5148 | 43.0619 | 32.8861 | 93.7848 | 127.3865 | 47.2665 | 34.8969 | 101.7418
CONQ4 M3 | 400 | 124.5148 | 43.0619 | 32.8861 | 93.7848 | 127.3865 | 47.2665 | 34.8969 | 101.7418
CONQ4 M4 | 400 | 124.5148 | 43.0619 | 32.8861 | 93.7848 | 127.3865 | 47.2665 | 34.8969 | 101.7418
CONQ4 R1/3 | 400 | 124.5148 | 43.0619 | 32.8861 | 93.7848 | 127.3865 | 47.2665 | 34.8969 | 101.7418
CONQ4 R2/4 | 400 | 124.5148 | 43.0619 | 32.8861 | 93.7848 | 127.3865 | 47.2665 | 34.8969 | 101.7418
COSO4 M | 400 | 99.0911 | 35.0197 | 22.2105 | 71.7358 | 87.6209 | 33.5255 | 19.8302 | 67.2424
COSO4 R | 400 | 99.0911 | 35.0197 | 22.2105 | 71.7358 | 87.6209 | 33.5255 | 19.8302 | 67.2424
COTT4 M1 | 400 | 107.4083 | 39.315 | 25.6765 | 81.2764 | 90.845 | 35.1577 | 18.2991 | 68.0196
COTT4 M2 | 400 | 107.4083 | 39.315 | 25.6765 | 81.2764 | 90.845 | 35.1577 | 18.2991 | 68.0196
COTT4 M3 | 400 | 96.2684 | 35.8818 | 30.0914 | 80.836 | 80.7364 | 31.4201 | 23.5396 | 67.9743
COTT4 M4 | 400 | 96.2684 | 35.8818 | 30.0914 | 80.836 | 80.7364 | 31.4201 | 23.5396 | 67.9743
COTT4 R1/2 | 400 | 96.2684 | 35.8818 | 30.0914 | 80.836 | 80.7364 | 31.4201 | 23.5396 | 67.9743
COTT4 R3/4 | 400 | 96.2684 | 35.8818 | 30.0914 | 80.836 | 80.7364 | 31.4201 | 23.5396 | 67.9743
COVE2 MC1 | 275 | 61.8168 | 22.4786 | 12.7676 | 44.5571 | 57.9777 | 22.4873 | 11.9119 | 43.7137
COVE2 MC2 | 275 | 61.8168 | 22.4786 | 12.7676 | 44.5571 | 57.9777 | 22.4873 | 11.9119 | 43.7137
COVE2 MC3 | 275 | 61.8168 | 22.4786 | 12.7676 | 44.5571 | 57.9777 | 22.4873 | 11.9119 | 43.7137
COVE2 MC4 | 275 | 61.8168 | 22.4786 | 12.7676 | 44.5571 | 57.9777 | 22.4873 | 11.9119 | 43.7137
COWL4 M1 | 400 | 125.116 | 46.0311 | 37.7443 | 102.8421 | 104.9131 | 40.8273 | 29.5407 | 87.2793
COWL4 M2 | 400 | 125.116 | 46.0311 | 37.7443 | 102.8421 | 104.9131 | 40.8273 | 29.5407 | 87.2793
COWL4 R1 | 400 | 125.116 | 46.0311 | 37.7443 | 102.8421 | 104.9131 | 40.8273 | 29.5407 | 87.2793
COWL4 R2 | 400 | 125.116 | 46.0311 | 37.7443 | 102.8421 | 104.9131 | 40.8273 | 29.5407 | 87.2793
CREB2A | 275 | 70.6245 | 25.043 | 15.5508 | 50.967 | 69.3721 | 25.7281 | 12.7228 | 49.1079
CREB2B | 275 | 70.6728 | 25.057 | 15.5605 | 50.9965 | 70.1514 | 26.0114 | 12.8607 | 49.6463
CREB4 MB1 | 400 | 118.8478 | 42.5932 | 30.5492 | 90.785 | 98.5477 | 37.8623 | 22.3333 | 75.8787
CREB4 MB2 | 400 | 118.8478 | 42.5932 | 30.5492 | 90.785 | 98.5477 | 37.8623 | 22.3333 | 75.8787
CREB4 RB1 | 400 | 118.8478 | 42.5932 | 30.5492 | 90.785 | 98.5477 | 37.8623 | 22.3333 | 75.8787
CREB4 RB2 | 400 | 118.8478 | 42.5932 | 30.5492 | 90.785 | 98.5477 | 37.8623 | 22.3333 | 75.8787
DAIN4 M1 | 400 | 112.4778 | 40.6057 | 23.3105 | 80.7356 | 96.4839 | 37.4153 | 19.4215 | 72.3348
DAIN4 M2 | 400 | 112.4778 | 40.6057 | 23.3105 | 80.7356 | 96.4839 | 37.4153 | 19.4215 | 72.3348
DAIN4 R1 | 400 | 114.9541 | 41.3938 | 24.0758 | 82.6155 | 97.5368 | 37.8445 | 19.7184 | 73.2385
DAIN4 R2 | 400 | 114.9541 | 41.3938 | 24.0758 | 82.6155 | 97.5368 | 37.8445 | 19.7184 | 73.2385
DIDC4 M1 | 400 | 119.3448 | 42.8732 | 26.6115 | 87.2433 | 109.5439 | 41.5879 | 26.8365 | 85.6506
DIDC4 M2 | 400 | 119.3448 | 42.8732 | 26.6115 | 87.2433 | 109.5439 | 41.5879 | 26.8365 | 85.6506
DIDC4 M3 | 400 | 119.3448 | 42.8732 | 26.6115 | 87.2433 | 109.5439 | 41.5879 | 26.8365 | 85.6506
DIDC4 M4 | 400 | 119.3448 | 42.8732 | 26.6115 | 87.2433 | 109.5439 | 41.5879 | 26.8365 | 85.6506
DIDC4 M5 | 400 | 119.3448 | 42.8732 | 26.6115 | 87.2433 | 109.5439 | 41.5879 | 26.8365 | 85.6506
DIDC4 M6 | 400 | 119.3448 | 42.8732 | 26.6115 | 87.2433 | 109.5439 | 41.5879 | 26.8365 | 85.6506
DIDC4 R1/2 | 400 | 119.3448 | 42.8732 | 26.6115 | 87.2433 | 109.5439 | 41.5879 | 26.8365 | 85.6506
DIDC4 R3/4 | 400 | 119.3448 | 42.8732 | 26.6115 | 87.2433 | 109.5439 | 41.5879 | 26.8365 | 85.6506
DIDC4 R5 | 400 | 119.3448 | 42.8732 | 26.6115 | 87.2433 | 109.5439 | 41.5879 | 26.8365 | 85.6506
DIDC4 R6 | 400 | 119.3448 | 42.8732 | 26.6115 | 87.2433 | 109.5439 | 41.5879 | 26.8365 | 85.6506
DINO4 1 | 400 | 71.9583 | 24.8815 | 21.0104 | 56.1981 | 76.4719 | 27.948 | 23.579 | 63.1033
DINO4 2 | 400 | 71.9583 | 24.8815 | 21.0104 | 56.1981 | 76.4719 | 27.948 | 23.579 | 63.1033
DINO4 3 | 400 | 71.9583 | 24.8815 | 21.0104 | 56.1981 | 76.4719 | 27.948 | 23.579 | 63.1033
DRAK1 M1 | 132 | 31.2635 | 11.1897 | 12.6515 | 28.4762 | 38.5871 | 14.2393 | 15.7141 | 35.8514
DRAK1 M2 | 132 | 31.2635 | 11.1897 | 12.6515 | 28.4762 | 38.5871 | 14.2393 | 15.7141 | 35.8514
DRAK1 R1 | 132 | 31.2635 | 11.1897 | 12.6515 | 28.4762 | 38.5871 | 14.2393 | 15.7141 | 35.8514
DRAK1 R2 | 132 | 31.2635 | 11.1897 | 12.6515 | 28.4762 | 38.5871 | 14.2393 | 15.7141 | 35.8514
DRAK4 M1 | 400 | 127.0442 | 45.5512 | 25.2615 | 89.6807 | 116.3337 | 45.1712 | 22.4047 | 86.2865
DRAK4 M2 | 400 | 127.0442 | 45.5512 | 25.2615 | 89.6807 | 116.3337 | 45.1712 | 22.4047 | 86.2865
DRAK4 M3 | 400 | 127.0442 | 45.5512 | 25.2615 | 89.6807 | 116.3337 | 45.1712 | 22.4047 | 86.2865
DRAK4 R1/3 | 400 | 127.0442 | 45.5512 | 25.2615 | 89.6807 | 116.3337 | 45.1712 | 22.4047 | 86.2865
DRAK4 R2 | 400 | 127.0442 | 45.5512 | 25.2615 | 89.6807 | 116.3337 | 45.1712 | 22.4047 | 86.2865
DRAX1 M1 | 132 | 38.5543 | 11.6585 | 11.4414 | 27.929 | 48.32 | 16.4221 | 14.4874 | 37.7118
DRAX1 M2 | 132 | 38.5543 | 11.6585 | 11.4414 | 27.929 | 48.32 | 16.4221 | 14.4874 | 37.7118
DRAX1 R1 | 132 | 38.5543 | 11.6585 | 11.4414 | 27.929 | 48.32 | 16.4221 | 14.4874 | 37.7118
DRAX1 R2 | 132 | 38.5543 | 11.6585 | 11.4414 | 27.929 | 48.32 | 16.4221 | 14.4874 | 37.7118
DRAX4 M1 | 400 | 126.0632 | 43.843 | 35.4673 | 97.4707 | 131.3624 | 48.2728 | 38.0408 | 106.3089
DRAX4 M2 | 400 | 126.0632 | 43.843 | 35.4673 | 97.4707 | 131.3624 | 48.2728 | 38.0408 | 106.3089
DRAX4 M3 | 400 | 126.0632 | 43.843 | 35.4673 | 97.4707 | 131.3624 | 48.2728 | 38.0408 | 106.3089
DRAX4 M4 | 400 | 114.3308 | 39.8682 | 33.4885 | 89.8706 | 120.8764 | 44.344 | 36.1023 | 98.8141
DRAX4 M5 | 400 | 114.3308 | 39.8682 | 33.4885 | 89.8706 | 120.8764 | 44.344 | 36.1023 | 98.8141
DRAX4 M6 | 400 | 114.3308 | 39.8682 | 33.4885 | 89.8706 | 120.8764 | 44.344 | 36.1023 | 98.8141
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 126.0632 | 43.843 | 35.4673 | 97.4707 | 131.3624 | 48.2728 | 38.0408 | 106.3089
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 114.3308 | 39.8682 | 33.4885 | 89.8706 | 120.8764 | 44.344 | 36.1023 | 98.8141
DUNG2 M1 | 275 | 45.1463 | 16.0735 | 15.1317 | 37.8631 | 46.5515 | 17.1177 | 15.3392 | 39.5473
DUNG2 M2 | 275 | 45.1463 | 16.0735 | 15.1317 | 37.8631 | 46.5515 | 17.1177 | 15.3392 | 39.5473
DUNG2 R1 | 275 | 45.1463 | 16.0735 | 15.1317 | 37.8631 | 46.5515 | 17.1177 | 15.3392 | 39.5473
DUNG2 R2 | 275 | 45.1463 | 16.0735 | 15.1317 | 37.8631 | 46.5515 | 17.1177 | 15.3392 | 39.5473
DUNG4 M1 | 400 | 78.2021 | 27.596 | 12.8394 | 51.866 | 73.4139 | 27.5604 | 13.9062 | 52.8824
DUNG4 M2 | 400 | 78.2021 | 27.596 | 12.8394 | 51.866 | 73.4139 | 27.5604 | 13.9062 | 52.8824
DUNG4 M3 | 400 | 78.2021 | 27.596 | 12.8394 | 51.866 | 73.4139 | 27.5604 | 13.9062 | 52.8824
DUNG4 M4 | 400 | 78.2021 | 27.596 | 12.8394 | 51.866 | 73.4139 | 27.5604 | 13.9062 | 52.8824
DUNG4 M5 | 400 | 78.2021 | 27.596 | 12.8394 | 51.866 | 73.4139 | 27.5604 | 13.9062 | 52.8824
DUNG4 R1/2 | 400 | 78.2021 | 27.596 | 12.8394 | 51.866 | 73.4139 | 27.5604 | 13.9062 | 52.8824
DUNG4 R4/5 | 400 | 78.2021 | 27.596 | 12.8394 | 51.866 | 73.4139 | 27.5604 | 13.9062 | 52.8824
EALI2 MC1 | 275 | 59.929 | 21.0468 | 13.7575 | 43.5222 | 65.8421 | 25.5459 | 8.4752 | 44.6026
EALI2 MC2 | 275 | 59.929 | 21.0468 | 13.7575 | 43.5222 | 65.8421 | 25.5459 | 8.4752 | 44.6026
EALI2 MC3 | 275 | 59.929 | 21.0468 | 13.7575 | 43.5222 | 65.8421 | 25.5459 | 8.4752 | 44.6026
EALI2 MC4 | 275 | 59.929 | 21.0468 | 13.7575 | 43.5222 | 65.8421 | 25.5459 | 8.4752 | 44.6026
EASO4 M1 | 400 | 81.8148 | 29.8103 | 18.5339 | 60.692 | 73.2977 | 27.7976 | 19.2828 | 58.5945
EASO4 M2 | 400 | 81.8148 | 29.8103 | 18.5339 | 60.692 | 73.2977 | 27.7976 | 19.2828 | 58.5945
EASO4 R1 | 400 | 81.8148 | 29.8103 | 18.5339 | 60.692 | 73.2977 | 27.7976 | 19.2828 | 58.5945
EASO4 R2 | 400 | 81.8148 | 29.8103 | 18.5339 | 60.692 | 73.2977 | 27.7976 | 19.2828 | 58.5945
EASO4A | 400 | 81.8148 | 29.8103 | 18.5339 | 60.692 | 73.2977 | 27.7976 | 19.2828 | 58.5945
EASO4B | 400 | 81.8148 | 29.8103 | 18.5339 | 60.692 | 73.2977 | 27.7976 | 19.2828 | 58.5945
ECLA1 M1 | 132 | 45.4783 | 17.0164 | 13.1729 | 37.2377 | 48.0184 | 18.7115 | 14.3862 | 40.8482
ECLA1 M2 | 132 | 45.4783 | 17.0164 | 13.1729 | 37.2377 | 48.0184 | 18.7115 | 14.3862 | 40.8482
ECLA1 R1 | 132 | 45.7141 | 17.0801 | 13.1038 | 37.2587 | 54.4046 | 21.0347 | 15.7962 | 45.5438
ECLA1 R2 | 132 | 45.7141 | 17.0801 | 13.1038 | 37.2587 | 54.4046 | 21.0347 | 15.7962 | 45.5438
ECLA4 M1 | 400 | 112.5478 | 40.9728 | 23.5518 | 81.496 | 91.0285 | 35.6956 | 17.3185 | 67.7996
ECLA4 M2 | 400 | 112.5478 | 40.9728 | 23.5518 | 81.496 | 91.0285 | 35.6956 | 17.3185 | 67.7996
ECLA4 R1 | 400 | 112.5478 | 40.9728 | 23.5518 | 81.496 | 91.0285 | 35.6956 | 17.3185 | 67.7996
ECLA4 R2 | 400 | 112.5478 | 40.9728 | 23.5518 | 81.496 | 91.0285 | 35.6956 | 17.3185 | 67.7996
EGGB4 M1 | 400 | 102.6754 | 36.6592 | 25.7563 | 77.6002 | 94.2026 | 35.8097 | 20.5552 | 71.1978
EGGB4 M2 | 400 | 102.6754 | 36.6592 | 25.7563 | 77.6002 | 94.2026 | 35.8097 | 20.5552 | 71.1978
EGGB4 R1 | 400 | 93.1447 | 33.1498 | 24.9573 | 71.8383 | 86.0972 | 32.5958 | 19.5746 | 65.672
EGGB4 R2 | 400 | 93.1447 | 33.1498 | 24.9573 | 71.8383 | 86.0972 | 32.5958 | 19.5746 | 65.672
ELLA2 MC1 | 275 | 63.7395 | 23.0281 | 8.3148 | 40.8815 | 64.4844 | 24.8363 | 8.0036 | 43.1275
ELLA2 MC2 | 275 | 63.7395 | 23.0281 | 8.3148 | 40.8815 | 64.4844 | 24.8363 | 8.0036 | 43.1275
ELLA2 MC3 | 275 | 63.7395 | 23.0281 | 8.3148 | 40.8815 | 64.4844 | 24.8363 | 8.0036 | 43.1275
ELLA2 MC4 | 275 | 63.7395 | 23.0281 | 8.3148 | 40.8815 | 64.4844 | 24.8363 | 8.0036 | 43.1275
ELST1 M1 | 132 | 31.7298 | 11.5241 | 10.0916 | 26.3891 | 38.7629 | 14.5041 | 12.1249 | 32.6369
ELST1 M2 | 132 | 45.5487 | 16.1372 | 13.554 | 36.3755 | 56.7181 | 21.5341 | 15.9276 | 46.3814
ELST1 M3 | 132 | 39.0853 | 14.3941 | 9.8767 | 30.233 | 45.3602 | 17.2995 | 11.7591 | 36.2243
ELST1 R1 | 132 | 31.7298 | 11.5241 | 10.0916 | 26.3891 | 38.7629 | 14.5041 | 12.1249 | 32.6369
ELST1 R2 | 132 | 45.5487 | 16.1372 | 13.554 | 36.3755 | 56.7181 | 21.5341 | 15.9276 | 46.3814
ELST1 R3 | 132 | 39.0853 | 14.3941 | 9.8767 | 30.233 | 45.3602 | 17.2995 | 11.7591 | 36.2243
ELST2 M1 | 275 | 64.8218 | 23.4396 | 16.7332 | 49.8818 | 70.9913 | 26.7421 | 18.5878 | 56.4068
ELST2 M2 | 275 | 66.745 | 24.2791 | 14.8002 | 49.1361 | 73.3753 | 28.2072 | 15.623 | 55.514
ELST2 R1 | 275 | 64.8218 | 23.4396 | 16.7332 | 49.8818 | 70.9913 | 26.7421 | 18.5878 | 56.4068
ELST2 R2 | 275 | 66.745 | 24.2791 | 14.8002 | 49.1361 | 73.3753 | 28.2072 | 15.623 | 55.514
ELST4 M1 | 400 | 93.2804 | 33.4781 | 29.0767 | 76.4218 | 111.6294 | 42.1752 | 33.9855 | 93.6301
ELST4 R1 | 400 | 93.2804 | 33.4781 | 29.0767 | 76.4218 | 111.6294 | 42.1752 | 33.9855 | 93.6301
ELST4A | 400 | 56.7995 | 20.8479 | 7.5182 | 37.0015 | 54.1539 | 20.5778 | 8.508 | 37.6093
ENDE4 MC1 | 400 | 92.4884 | 34.1193 | 18.2063 | 66.4583 | 62.4455 | 24.8487 | 10.8061 | 45.9474
ENDE4 MC2 | 400 | 92.4884 | 34.1193 | 18.2063 | 66.4583 | 62.4455 | 24.8487 | 10.8061 | 45.9474
ENDE4 MC3 | 400 | 92.4884 | 34.1193 | 18.2063 | 66.4583 | 62.4455 | 24.8487 | 10.8061 | 45.9474
ENDE4 MC4 | 400 | 92.4884 | 34.1193 | 18.2063 | 66.4583 | 62.4455 | 24.8487 | 10.8061 | 45.9474
EXET4 M1 | 400 | 58.7791 | 21.4322 | 11.9271 | 42.2368 | 55.1488 | 21.3878 | 11.2397 | 41.4866
EXET4 M2 | 400 | 58.7791 | 21.4322 | 11.9271 | 42.2368 | 55.1488 | 21.3878 | 11.2397 | 41.4866
EXET4 R1 | 400 | 58.7791 | 21.4322 | 11.9271 | 42.2368 | 55.1488 | 21.3878 | 11.2397 | 41.4866
EXET4 R2 | 400 | 58.7791 | 21.4322 | 11.9271 | 42.2368 | 55.1488 | 21.3878 | 11.2397 | 41.4866
FAWL1 M1 | 132 | 50.4153 | 17.6848 | 18.2805 | 43.2906 | 64.0749 | 24.1058 | 21.5989 | 55.6896
FAWL1 M2 | 132 | 50.4153 | 17.6848 | 18.2805 | 43.2906 | 64.0749 | 24.1058 | 21.5989 | 55.6896
FAWL1 R1 | 132 | 50.4153 | 17.6848 | 18.2805 | 43.2906 | 64.0749 | 24.1058 | 21.5989 | 55.6896
FAWL1 R2 | 132 | 50.4153 | 17.6848 | 18.2805 | 43.2906 | 64.0749 | 24.1058 | 21.5989 | 55.6896
FAWL4 M1/3 | 400 | 80.4795 | 28.3841 | 10.4639 | 50.6051 | 67.262 | 25.9144 | 8.3474 | 44.9959
FAWL4 M1/3(1) | 400 | 80.4795 | 28.3841 | 10.4639 | 50.6051 | 67.262 | 25.9144 | 8.3474 | 44.9959
FAWL4 M2/4(2) | 400 | 80.4795 | 28.3841 | 10.4639 | 50.6051 | 67.262 | 25.9144 | 8.3474 | 44.9959
FAWL4 M2/4(3) | 400 | 80.4795 | 28.3841 | 10.4639 | 50.6051 | 67.262 | 25.9144 | 8.3474 | 44.9959
FAWL4 R1/3 | 400 | 80.4795 | 28.3841 | 10.4639 | 50.6051 | 67.262 | 25.9144 | 8.3474 | 44.9959
FAWL4 R2/4 | 400 | 80.4795 | 28.3841 | 10.4639 | 50.6051 | 67.262 | 25.9144 | 8.3474 | 44.9959
FECK2 M1 | 275 | 62.5132 | 23.0108 | 14.318 | 46.8602 | 61.6988 | 23.7739 | 14.0157 | 47.6371
FECK2 M2 | 275 | 62.5132 | 23.0108 | 14.318 | 46.8602 | 61.6988 | 23.7739 | 14.0157 | 47.6371
FECK2 R | 275 | 62.5132 | 23.0108 | 14.318 | 46.8602 | 61.6988 | 23.7739 | 14.0157 | 47.6371
FECK4 M1 | 400 | 78.9657 | 29.6088 | 13.561 | 55.4342 | 66.3106 | 26.1972 | 12.6291 | 49.6775
FECK4 M2 | 400 | 78.9657 | 29.6088 | 13.561 | 55.4342 | 66.3106 | 26.1972 | 12.6291 | 49.6775
FECK4 R1 | 400 | 78.9657 | 29.6088 | 13.561 | 55.4342 | 66.3106 | 26.1972 | 12.6291 | 49.6775
FECK4 R2 | 400 | 78.9657 | 29.6088 | 13.561 | 55.4342 | 66.3106 | 26.1972 | 12.6291 | 49.6775
FENW4A | 400 | 111.9537 | 39.2675 | 15.0454 | 70.5781 | 95.1026 | 36.3605 | 7.6368 | 59.0583
FERR2 M1 | 275 | 57.2837 | 20.6972 | 11.3926 | 40.6628 | 58.6118 | 22.1373 | 11.4935 | 42.8004
FERR2 M2 | 275 | 56.9149 | 20.4997 | 15.1674 | 44.1583 | 60.9211 | 22.8188 | 14.2341 | 46.5047
FERR2 R1 | 275 | 61.7955 | 22.2532 | 12.0643 | 43.5351 | 61.7625 | 23.503 | 10.3056 | 43.5439
FERR2 R2 | 275 | 61.7955 | 22.2532 | 12.0643 | 43.5351 | 61.7625 | 23.503 | 10.3056 | 43.5439
FERR2A | 275 | 56.9327 | 20.4138 | 12.6832 | 41.5528 | 60.7329 | 22.7133 | 11.6546 | 43.7761
FERR2B | 275 | 56.7592 | 20.3722 | 9.2328 | 38.0435 | 57.8278 | 21.8489 | 8.9473 | 39.8463
FERR4A | 400 | 74.5827 | 26.6068 | 9.5929 | 47.2205 | 65.3299 | 24.812 | 8.1169 | 43.2064
FFES2 Term205 | 275 | 35.1683 | 13.1318 | 2.6618 | 21.2329 | 34.1656 | 13.4011 | 2.3212 | 21.2731
FFES2 Term210 | 275 | 35.1189 | 13.1331 | 2.6444 | 21.2174 | 34.6489 | 13.5878 | 2.3458 | 21.5619
FIDF2 M1 | 275 | 50.7202 | 18.1684 | 15.5924 | 41.2864 | 50.9721 | 19.0067 | 14.1338 | 41.0134
FIDF2 M2 | 275 | 49.9468 | 17.8578 | 15.4197 | 40.6745 | 49.1398 | 18.3216 | 13.4137 | 39.3244
FIDF2 M3 | 275 | 62.4643 | 22.3511 | 16.1006 | 47.7098 | 58.687 | 22.2256 | 13.6145 | 45.0463
FIDF2 M4 | 275 | 63.0143 | 22.5436 | 16.2373 | 48.1188 | 60.6599 | 22.9405 | 14.2665 | 46.7094
FIDF2 R1 | 275 | 50.7202 | 18.1684 | 15.5924 | 41.2864 | 50.9721 | 19.0067 | 14.1338 | 41.0134
FIDF2 R2 | 275 | 63.0143 | 22.5436 | 16.2373 | 48.1188 | 60.6599 | 22.9405 | 14.2665 | 46.7094
FLEE4 MC1 | 400 | 104.0662 | 37.415 | 20.4853 | 73.398 | 84.1968 | 32.9184 | 15.9048 | 62.4584
FLEE4 MC2 | 400 | 104.0662 | 37.415 | 20.4853 | 73.398 | 84.1968 | 32.9184 | 15.9048 | 62.4584
FLEE4 MC3 | 400 | 104.0662 | 37.415 | 20.4853 | 73.398 | 84.1968 | 32.9184 | 15.9048 | 62.4584
FLEE4 MC4 | 400 | 104.0662 | 37.415 | 20.4853 | 73.398 | 84.1968 | 32.9184 | 15.9048 | 62.4584
FLIB4 M1 | 400 | 115.3544 | 40.1221 | 30.4676 | 87.2088 | 118.9154 | 44.575 | 29.8784 | 92.9171
FLIB4 M2 | 400 | 115.3544 | 40.1221 | 30.4676 | 87.2088 | 118.9154 | 44.575 | 29.8784 | 92.9171
FOUR2 MC1 | 275 | 37.301 | 14.6367 | 4.9117 | 25.6112 | 31.1183 | 12.7721 | 3.8515 | 21.914
FOUR2 MC2 | 275 | 37.301 | 14.6367 | 4.9117 | 25.6112 | 31.1183 | 12.7721 | 3.8515 | 21.914
FROD2 MC1 | 275 | 50.6619 | 18.098 | 16.3794 | 41.9738 | 54.0554 | 19.8645 | 17.5449 | 45.6376
FROD2 MC3 | 275 | 50.6209 | 17.8395 | 10.831 | 36.0599 | 53.3426 | 19.5602 | 10.7456 | 38.408
FROD4 M1 | 400 | 88.1613 | 31.6972 | 29.6384 | 74.465 | 83.8219 | 31.5065 | 27.9696 | 72.5266
FROD4 R1 | 400 | 88.1613 | 31.6972 | 29.6384 | 74.465 | 83.8219 | 31.5065 | 27.9696 | 72.5266
GART4A | 400 | 99.1159 | 35.3149 | 13.7421 | 63.685 | 81.8759 | 31.4164 | 6.9826 | 51.4121
GART4B | 400 | 101.7016 | 36.2397 | 13.9834 | 65.2341 | 89.01 | 34.0934 | 8.2876 | 56.503
GRAI1 M1 | 132 | 61.5922 | 14.0973 | 15.2406 | 35.1771 | 55.7231 | 16.859 | 15.5278 | 39.3701
GRAI1 M2 | 132 | 61.5922 | 14.0973 | 15.2406 | 35.1771 | 55.7231 | 16.859 | 15.5278 | 39.3701
GRAI4 M1 | 400 | 134.6581 | 47.1555 | 43.5822 | 110.2702 | 126.4837 | 47.4301 | 40.9584 | 108.0347
GRAI4 M2 | 400 | 134.6581 | 47.1555 | 43.5822 | 110.2702 | 126.4837 | 47.4301 | 40.9584 | 108.0347
GRAI4 M3 | 400 | 134.6581 | 47.1555 | 43.5822 | 110.2702 | 126.4837 | 47.4301 | 40.9584 | 108.0347
GRAI4 M4 | 400 | 134.6581 | 47.1555 | 43.5822 | 110.2702 | 126.4837 | 47.4301 | 40.9584 | 108.0347
GRAI4 M5 | 400 | 134.6581 | 47.1555 | 43.5822 | 110.2702 | 126.4837 | 47.4301 | 40.9584 | 108.0347
GRAI4 M6 | 400 | 134.6581 | 47.1555 | 43.5822 | 110.2702 | 126.4837 | 47.4301 | 40.9584 | 108.0347
GRAI4 M7 | 400 | 134.6581 | 47.1555 | 43.5822 | 110.2702 | 126.4837 | 47.4301 | 40.9584 | 108.0347
GRAI4 R1/2 | 400 | 134.6581 | 47.1555 | 43.5822 | 110.2702 | 126.4837 | 47.4301 | 40.9584 | 108.0347
GRAI4 R3 | 400 | 134.6581 | 47.1555 | 43.5822 | 110.2702 | 126.4837 | 47.4301 | 40.9584 | 108.0347
GRAI4 R4 | 400 | 134.6581 | 47.1555 | 43.5822 | 110.2702 | 126.4837 | 47.4301 | 40.9584 | 108.0347
GRAI4 R5 | 400 | 134.6581 | 47.1555 | 43.5822 | 110.2702 | 126.4837 | 47.4301 | 40.9584 | 108.0347
GRAI4 R6 | 400 | 134.6581 | 47.1555 | 43.5822 | 110.2702 | 126.4837 | 47.4301 | 40.9584 | 108.0347
GRAI4 R7 | 400 | 134.6581 | 47.1555 | 43.5822 | 110.2702 | 126.4837 | 47.4301 | 40.9584 | 108.0347
GREN1 M1 | 132 | 43.6359 | 16.1634 | 11.1268 | 33.9853 | 47.1377 | 18.8293 | 10.7721 | 37.4007
GREN1 M2 | 132 | 41.7398 | 15.4956 | 11.719 | 33.6331 | 41.9665 | 16.4609 | 10.6225 | 33.9018
GREN1 R1 | 132 | 43.6359 | 16.1634 | 11.1268 | 33.9853 | 47.1377 | 18.8293 | 10.7721 | 37.4007
GREN1 R2 | 132 | 41.7398 | 15.4956 | 11.719 | 33.6331 | 41.9665 | 16.4609 | 10.6225 | 33.9018
GREN4 M1 | 400 | 81.6164 | 30.6706 | 13.8367 | 57.2116 | 55.0089 | 22.2664 | 9.3842 | 40.8736
GREN4 M2 | 400 | 81.6164 | 30.6706 | 13.8367 | 57.2116 | 55.0089 | 22.2664 | 9.3842 | 40.8736
GREN4 R1 | 400 | 81.6164 | 30.6706 | 13.8367 | 57.2116 | 55.0089 | 22.2664 | 9.3842 | 40.8736
GREN4 R2 | 400 | 81.6164 | 30.6706 | 13.8367 | 57.2116 | 55.0089 | 22.2664 | 9.3842 | 40.8736
GRIW4 MC1 | 400 | 67.2723 | 24.4177 | 17.7647 | 52.2966 | 58.7712 | 22.6476 | 12.0017 | 44.0302
GRIW4 MC2 | 400 | 67.2723 | 24.4177 | 17.7647 | 52.2966 | 58.7712 | 22.6476 | 12.0017 | 44.0302
GRSA2 M1 | 275 | 55.033 | 19.7732 | 16.5861 | 44.5496 | 57.5316 | 21.4326 | 15.9696 | 46.2798
GRSA2 M2 | 275 | 55.033 | 19.7732 | 16.5861 | 44.5496 | 57.5316 | 21.4326 | 15.9696 | 46.2798
GRSA2 R1 | 275 | 55.033 | 19.7732 | 16.5861 | 44.5496 | 57.5316 | 21.4326 | 15.9696 | 46.2798
GRSA2 R2 | 275 | 55.033 | 19.7732 | 16.5861 | 44.5496 | 57.5316 | 21.4326 | 15.9696 | 46.2798
GRSB2 M3 | 275 | 55.3505 | 19.8736 | 16.7687 | 44.8742 | 58.4539 | 21.7167 | 16.6709 | 47.3831
GRSB2 M4 | 275 | 55.3505 | 19.8736 | 16.7687 | 44.8742 | 58.4539 | 21.7167 | 16.6709 | 47.3831
GRSB2 R3 | 275 | 55.3505 | 19.8736 | 16.7687 | 44.8742 | 58.4539 | 21.7167 | 16.6709 | 47.3831
GRSB2 R4 | 275 | 55.3505 | 19.8736 | 16.7687 | 44.8742 | 58.4539 | 21.7167 | 16.6709 | 47.3831
HACK2A | 275 | 69.7635 | 24.5866 | 11.8965 | 46.6672 | 71.2806 | 26.6498 | 12.2007 | 49.8892
HACK2B | 275 | 68.7122 | 24.2327 | 11.8865 | 46.1568 | 71.6107 | 26.8095 | 12.2601 | 50.1744
HACK4 M1 | 400 | 121.8715 | 40.9451 | 29.3813 | 87.2863 | 140.7194 | 52.0976 | 30.6746 | 104.3518
HACK4 M2 | 400 | 121.8715 | 40.9451 | 29.3813 | 87.2863 | 140.7194 | 52.0976 | 30.6746 | 104.3518
HACK4 R1 | 400 | 121.8715 | 40.9451 | 29.3813 | 87.2863 | 140.7194 | 52.0976 | 30.6746 | 104.3518
HACK4 R2 | 400 | 121.8715 | 40.9451 | 29.3813 | 87.2863 | 140.7194 | 52.0976 | 30.6746 | 104.3518
HAMB4A | 400 | 69.0961 | 24.5251 | 9.3579 | 44.0417 | 57.797 | 22.367 | 4.7977 | 36.4294
HAMB4B | 400 | 69.0686 | 24.5159 | 9.3523 | 44.023 | 57.3365 | 22.1888 | 4.801 | 36.1807
HAMH1B | 132 | 47.0338 | 16.2357 | 10.0707 | 33.0314 | 56.3823 | 21.2608 | 6.3704 | 36.4378
HAMH1C | 132 | 46.0317 | 16.0045 | 8.7688 | 31.4027 | 54.5758 | 20.2767 | 8.0674 | 36.743
HAMH4 M1 | 400 | 77.0731 | 28.6226 | 13.9763 | 54.4548 | 72.1963 | 28.1515 | 14.0138 | 53.826
HAMH4 M2 | 400 | 77.0731 | 28.6226 | 13.9763 | 54.4548 | 72.1963 | 28.1515 | 14.0138 | 53.826
HAMH4 R1 | 400 | 77.0731 | 28.6226 | 13.9763 | 54.4548 | 72.1963 | 28.1515 | 14.0138 | 53.826
HAMH4 R2 | 400 | 77.0731 | 28.6226 | 13.9763 | 54.4548 | 72.1963 | 28.1515 | 14.0138 | 53.826
HARK1 M1 | 132 | 27.4725 | 10.4572 | 6.9701 | 21.7589 | 32.958 | 12.9243 | 7.6745 | 25.9521
HARK1 M2 | 132 | 27.4725 | 10.4572 | 6.9701 | 21.7589 | 32.958 | 12.9243 | 7.6745 | 25.9521
HARK1 R1 | 132 | 27.4203 | 11.3215 | 6.7788 | 22.7898 | 30.7365 | 12.8524 | 7.9038 | 26.0798
HARK1 R2 | 132 | 29.9329 | 11.5907 | 7.7064 | 24.0981 | 35.8067 | 14.2672 | 9.0491 | 29.226
HARK1 R3 | 132 | 29.9329 | 11.5907 | 7.7064 | 24.0981 | 35.8067 | 14.2672 | 9.0491 | 29.226
HARK2 MC1 | 275 | 34.9694 | 13.244 | 8.7825 | 27.5124 | 37.7949 | 14.5283 | 9.7368 | 30.2829
HARK2 MC11 | 275 | 38.0994 | 14.5887 | 11.6015 | 32.2329 | 42.1608 | 16.3743 | 12.9265 | 36.0832
HARK2 MC12 | 275 | 38.0994 | 14.5887 | 11.6015 | 32.2329 | 42.1608 | 16.3743 | 12.9265 | 36.0832
HARK2 MC13 | 275 | 38.0994 | 14.5887 | 11.6015 | 32.2329 | 42.1608 | 16.3743 | 12.9265 | 36.0832
HARK2 MC2 | 275 | 34.9694 | 13.244 | 8.7825 | 27.5124 | 37.7949 | 14.5283 | 9.7368 | 30.2829
HARK2 MC3 | 275 | 34.9694 | 13.244 | 8.7825 | 27.5124 | 37.7949 | 14.5283 | 9.7368 | 30.2829
HARK2 MC4 | 275 | 34.9694 | 13.244 | 8.7825 | 27.5124 | 37.7949 | 14.5283 | 9.7368 | 30.2829
HARK2 MC6 | 275 | 34.9694 | 13.244 | 8.7825 | 27.5124 | 37.7949 | 14.5283 | 9.7368 | 30.2829
HARK2 MC8 | 275 | 38.0994 | 14.5887 | 11.6015 | 32.2329 | 42.1608 | 16.3743 | 12.9265 | 36.0832
HARK2 MC9 | 275 | 38.0994 | 14.5887 | 11.6015 | 32.2329 | 42.1608 | 16.3743 | 12.9265 | 36.0832
HARK4 M1 | 400 | 69.5059 | 26.1111 | 12.151 | 49.0777 | 55.3911 | 21.6656 | 11.7321 | 42.3719
HARK4 M2 | 400 | 69.5059 | 26.1111 | 12.151 | 49.0777 | 55.3911 | 21.6656 | 11.7321 | 42.3719
HARK4 R1 | 400 | 69.5059 | 26.1111 | 12.151 | 49.0777 | 55.3911 | 21.6656 | 11.7321 | 42.3719
HARK4 R2 | 400 | 69.5059 | 26.1111 | 12.151 | 49.0777 | 55.3911 | 21.6656 | 11.7321 | 42.3719
HARM2 MC1 | 275 | 65.8647 | 23.6533 | 14.6556 | 48.1064 | 57.2402 | 22.3258 | 9.6377 | 41.2111
HARM2 MC2 | 275 | 65.8647 | 23.6533 | 14.6556 | 48.1064 | 57.2402 | 22.3258 | 9.6377 | 41.2111
HARM2 MC3 | 275 | 65.8647 | 23.6533 | 14.6556 | 48.1064 | 57.2402 | 22.3258 | 9.6377 | 41.2111
HARM2 MC4 | 275 | 65.8647 | 23.6533 | 14.6556 | 48.1064 | 57.2402 | 22.3258 | 9.6377 | 41.2111
HATL2 M1 | 275 | 91.1017 | 31.5218 | 24.6132 | 69.1919 | 93.7293 | 34.6794 | 25.9374 | 74.9814
HATL2 M2 | 275 | 91.1017 | 31.5218 | 24.6132 | 69.1919 | 93.7293 | 34.6794 | 25.9374 | 74.9814
HATL2 R1 | 275 | 91.1017 | 31.5218 | 24.6132 | 69.1919 | 93.7293 | 34.6794 | 25.9374 | 74.9814
HATL2 R2 | 275 | 91.1017 | 31.5218 | 24.6132 | 69.1919 | 93.7293 | 34.6794 | 25.9374 | 74.9814
HAWP2 MC1 | 275 | 88.0649 | 30.9703 | 21.1601 | 64.9587 | 77.8829 | 30.1737 | 14.0406 | 56.7126
HAWP2 MC2 | 275 | 88.0649 | 30.9703 | 21.1601 | 64.9587 | 77.8829 | 30.1737 | 14.0406 | 56.7126
HAWP2 MC3 | 275 | 88.0649 | 30.9703 | 21.1601 | 64.9587 | 77.8829 | 30.1737 | 14.0406 | 56.7126
HAWP2 MC4 | 275 | 88.0649 | 30.9703 | 21.1601 | 64.9587 | 77.8829 | 30.1737 | 14.0406 | 56.7126
HEDO2 M1 | 275 | 70.2514 | 24.9388 | 20.8819 | 56.1506 | 71.1608 | 26.412 | 21.2437 | 58.5959
HEDO2 M2 | 275 | 70.2514 | 24.9388 | 20.8819 | 56.1506 | 71.1608 | 26.412 | 21.2437 | 58.5959
HEDO2 R1 | 275 | 70.2514 | 24.9388 | 20.8819 | 56.1506 | 71.1608 | 26.412 | 21.2437 | 58.5959
HEDO2 R2 | 275 | 70.2514 | 24.9388 | 20.8819 | 56.1506 | 71.1608 | 26.412 | 21.2437 | 58.5959
HEYS1 M1 | 132 | 31.9616 | 10.6573 | 11.3978 | 26.4695 | 37.7756 | 13.4543 | 12.8478 | 31.8751
HEYS1 M2 | 132 | 31.9616 | 10.6573 | 11.3978 | 26.4695 | 37.7756 | 13.4543 | 12.8478 | 31.8751
HEYS1 R1 | 132 | 31.9616 | 10.6573 | 11.3978 | 26.4695 | 37.7756 | 13.4543 | 12.8478 | 31.8751
HEYS1 R2 | 132 | 31.9616 | 10.6573 | 11.3978 | 26.4695 | 37.7756 | 13.4543 | 12.8478 | 31.8751
HEYS4 M1 | 400 | 96.762 | 34.7075 | 33.1838 | 82.2676 | 99.7733 | 37.2234 | 34.9123 | 87.5542
HEYS4 M2 | 400 | 96.762 | 34.7075 | 33.1838 | 82.2676 | 99.7733 | 37.2234 | 34.9123 | 87.5542
HEYS4 M3 | 400 | 96.762 | 34.7075 | 33.1838 | 82.2676 | 99.7733 | 37.2234 | 34.9123 | 87.5542
HEYS4 M4 | 400 | 96.762 | 34.7075 | 33.1838 | 82.2676 | 99.7733 | 37.2234 | 34.9123 | 87.5542
HEYS4 M5 | 400 | 96.762 | 34.7075 | 33.1838 | 82.2676 | 99.7733 | 37.2234 | 34.9123 | 87.5542
HEYS4 R1/2 | 400 | 96.762 | 34.7075 | 33.1838 | 82.2676 | 99.7733 | 37.2234 | 34.9123 | 87.5542
HEYS4 R3/4 | 400 | 96.762 | 34.7075 | 33.1838 | 82.2676 | 99.7733 | 37.2234 | 34.9123 | 87.5542
HEYS4 R5 | 400 | 96.762 | 34.7075 | 33.1838 | 82.2676 | 99.7733 | 37.2234 | 34.9123 | 87.5542
HIBU4 M1 | 400 | 120.1186 | 40.3209 | 29.2229 | 86.2453 | 140.1979 | 51.6589 | 31.7757 | 104.8324
HIBU4 M2 | 400 | 120.1186 | 40.3209 | 29.2229 | 86.2453 | 140.1979 | 51.6589 | 31.7757 | 104.8324
HIBU4 R1 | 400 | 120.1186 | 40.3209 | 29.2229 | 86.2453 | 140.1979 | 51.6589 | 31.7757 | 104.8324
HIBU4 R2 | 400 | 120.1186 | 40.3209 | 29.2229 | 86.2453 | 140.1979 | 51.6589 | 31.7757 | 104.8324
HIGM2 M1 | 275 | 61.9673 | 23.0154 | 16.6715 | 49.2202 | 57.5442 | 22.6961 | 12.3671 | 44.4643
HIGM2 M2 | 275 | 61.9673 | 23.0154 | 16.6715 | 49.2202 | 57.5442 | 22.6961 | 12.3671 | 44.4643
HIGM2 M3 | 275 | 61.9673 | 23.0154 | 16.6715 | 49.2202 | 57.5442 | 22.6961 | 12.3671 | 44.4643
HIGM2 R1 | 275 | 61.9673 | 23.0154 | 16.6715 | 49.2202 | 57.5442 | 22.6961 | 12.3671 | 44.4643
HIGM2 R4 | 275 | 61.9673 | 23.0154 | 16.6715 | 49.2202 | 57.5442 | 22.6961 | 12.3671 | 44.4643
HIGM2 R5 | 275 | 61.9673 | 23.0154 | 16.6715 | 49.2202 | 57.5442 | 22.6961 | 12.3671 | 44.4643
HIGM2 R6 | 275 | 61.9673 | 23.0154 | 16.6715 | 49.2202 | 57.5442 | 22.6961 | 12.3671 | 44.4643
HIGM4 MC1 | 400 | 82.1435 | 30.354 | 18.9432 | 61.8703 | 68.4102 | 26.859 | 11.6621 | 49.6465
HIGM4 MC2 | 400 | 82.1435 | 30.354 | 18.9432 | 61.8703 | 68.4102 | 26.859 | 11.6621 | 49.6465
HIGM4A | 400 | 65.5114 | 24.0055 | 9.6496 | 43.5984 | 55.9488 | 21.6425 | 4.9996 | 35.6067
HINP2 M1 | 275 | 23.2599 | 8.3045 | 7.8691 | 19.6135 | 25.074 | 9.2088 | 8.3153 | 21.3384
HINP2 M2 | 275 | 23.6252 | 8.4438 | 7.9142 | 19.8555 | 27.7949 | 10.2564 | 8.7462 | 23.2509
HINP4 M1 | 400 | 69.561 | 25.0973 | 16.056 | 51.5489 | 69.0269 | 26.144 | 18.1605 | 55.1337
HINP4 M2 | 400 | 69.561 | 25.0973 | 16.056 | 51.5489 | 69.0269 | 26.144 | 18.1605 | 55.1337
HINP4 M3 | 400 | 69.561 | 25.0973 | 16.056 | 51.5489 | 69.0269 | 26.144 | 18.1605 | 55.1337
HINP4 M4 | 400 | 69.561 | 25.0973 | 16.056 | 51.5489 | 69.0269 | 26.144 | 18.1605 | 55.1337
HINP4 R1/2 | 400 | 69.561 | 25.0973 | 16.056 | 51.5489 | 69.0269 | 26.144 | 18.1605 | 55.1337
HINP4 R3/4 | 400 | 69.561 | 25.0973 | 16.056 | 51.5489 | 69.0269 | 26.144 | 18.1605 | 55.1337
HUMR4 M1 | 400 | 97.0734 | 34.4274 | 27.174 | 75.8617 | 95.23 | 35.5463 | 26.14 | 76.4101
HUMR4 M2 | 400 | 97.0734 | 34.4274 | 27.174 | 75.8617 | 95.23 | 35.5463 | 26.14 | 76.4101
HUMR4 R1 | 400 | 97.0734 | 34.4274 | 27.174 | 75.8617 | 95.23 | 35.5463 | 26.14 | 76.4101
HUMR4 R2 | 400 | 97.0734 | 34.4274 | 27.174 | 75.8617 | 95.23 | 35.5463 | 26.14 | 76.4101
HURS2 MC1 | 275 | 72.1919 | 25.4285 | 19.547 | 55.5084 | 75.4054 | 29.8698 | 16.4281 | 58.6703
HURS2 MC2 | 275 | 72.1919 | 25.4285 | 19.547 | 55.5084 | 75.4054 | 29.8698 | 16.4281 | 58.6703
HURS2 MC3 | 275 | 72.1919 | 25.4285 | 19.547 | 55.5084 | 75.4054 | 29.8698 | 16.4281 | 58.6703
HURS2 MC4 | 275 | 72.1919 | 25.4285 | 19.547 | 55.5084 | 75.4054 | 29.8698 | 16.4281 | 58.6703
HUTT4 MC1 | 400 | 72.4586 | 27.1815 | 21.2561 | 59.6965 | 48.6017 | 19.6339 | 11.4466 | 39.2131
HUTT4 MC2 | 400 | 72.4586 | 27.1815 | 21.2561 | 59.6965 | 48.6017 | 19.6339 | 11.4466 | 39.2131
HUTT4 MC3 | 400 | 72.4586 | 27.1815 | 21.2561 | 59.6965 | 48.6017 | 19.6339 | 11.4466 | 39.2131
HUTT4 MC4 | 400 | 72.4586 | 27.1815 | 21.2561 | 59.6965 | 48.6017 | 19.6339 | 11.4466 | 39.2131
IMPP4 MC1 | 400 | 54.0634 | 19.9859 | 12.045 | 40.3093 | 46.1693 | 17.8463 | 9.5955 | 34.8339
IMPP4 MC2 | 400 | 54.0634 | 19.9859 | 12.045 | 40.3093 | 46.1693 | 17.8463 | 9.5955 | 34.8339
INDQ4 MC1 | 400 | 36.0489 | 13.5348 | 6.0961 | 25.2371 | 37.5679 | 14.5871 | 7.3209 | 27.9501
INDQ4 MC2 | 400 | 36.0489 | 13.5348 | 6.0961 | 25.2371 | 37.5679 | 14.5871 | 7.3209 | 27.9501
INDQ4 MC3 | 400 | 36.0489 | 13.5348 | 6.0961 | 25.2371 | 37.5679 | 14.5871 | 7.3209 | 27.9501
INDQ4 MC4 | 400 | 36.0489 | 13.5348 | 6.0961 | 25.2371 | 37.5679 | 14.5871 | 7.3209 | 27.9501
IROA1 M1 | 132 | 40.8557 | 14.7153 | 10.1561 | 30.9667 | 49.5232 | 18.7728 | 11.6443 | 38.193
IROA1 M2 | 132 | 40.8557 | 14.7153 | 10.1561 | 30.9667 | 49.5232 | 18.7728 | 11.6443 | 38.193
IROA1 R1 | 132 | 43.6355 | 15.6584 | 10.7824 | 32.9267 | 52.6348 | 19.8848 | 12.3946 | 40.5161
IROA1 R2 | 132 | 28.2536 | 10.2209 | 8.5293 | 22.9838 | 34.1801 | 12.7899 | 9.5696 | 27.6572
IROA2 MC1 | 275 | 57.722 | 21.2223 | 11.1219 | 41.1348 | 56.0556 | 21.7687 | 11.1988 | 41.9843
IROA2 MC2 | 275 | 57.722 | 21.2223 | 11.1219 | 41.1348 | 56.0556 | 21.7687 | 11.1988 | 41.9843
IROA2 MC3 | 275 | 57.722 | 21.2223 | 11.1219 | 41.1348 | 56.0556 | 21.7687 | 11.1988 | 41.9843
IROA2 MC4 | 275 | 57.722 | 21.2223 | 11.1219 | 41.1348 | 56.0556 | 21.7687 | 11.1988 | 41.9843
IROA2 MC5 | 275 | 57.722 | 21.2223 | 11.1219 | 41.1348 | 56.0556 | 21.7687 | 11.1988 | 41.9843
IRON1 M1 | 132 | 27.1247 | 10.5205 | 8.8919 | 23.7701 | 30.1266 | 11.8173 | 9.8738 | 26.586
IRON1 M2 | 132 | 27.0055 | 10.4785 | 8.7946 | 23.6134 | 29.7994 | 11.7047 | 9.6846 | 26.2376
IRON1 R1 | 132 | 17.8644 | 6.4991 | 6.3607 | 15.5518 | 20.3392 | 7.4368 | 7.3361 | 17.8533
IRON1 R2 | 132 | 17.8644 | 6.4991 | 6.3607 | 15.5518 | 20.3392 | 7.4368 | 7.3361 | 17.8533
IRON4 M1 | 400 | 72.221 | 26.8021 | 13.4543 | 51.3582 | 60.0385 | 23.6732 | 11.0008 | 44.4797
IRON4 M2 | 400 | 72.221 | 26.8021 | 13.4543 | 51.3582 | 60.0385 | 23.6732 | 11.0008 | 44.4797
IRON4 R1 | 400 | 72.221 | 26.8021 | 13.4543 | 51.3582 | 60.0385 | 23.6732 | 11.0008 | 44.4797
IRON4 R2 | 400 | 72.221 | 26.8021 | 13.4543 | 51.3582 | 60.0385 | 23.6732 | 11.0008 | 44.4797
IVER2 M1 | 275 | 65.8017 | 24.0386 | 16.4714 | 50.4671 | 70.72 | 26.9544 | 16.9716 | 55.0909
IVER2 M2 | 275 | 65.8017 | 24.0386 | 16.4714 | 50.4671 | 70.72 | 26.9544 | 16.9716 | 55.0909
IVER2 R1 | 275 | 65.8017 | 24.0386 | 16.4714 | 50.4671 | 70.72 | 26.9544 | 16.9716 | 55.0909
IVER2 R2 | 275 | 68.2844 | 24.8179 | 15.6683 | 50.7661 | 68.6904 | 26.526 | 14.4269 | 51.9403
IVER4A | 400 | 46.0887 | 16.9506 | 5.7353 | 29.707 | 43.6746 | 16.741 | 5.9646 | 29.64
IVER4B | 400 | 44.3109 | 16.3593 | 5.3425 | 28.478 | 41.4254 | 16.1075 | 5.098 | 27.8774
JORD2 MC1 | 275 | 50.0874 | 18.9248 | 8.8525 | 35.6163 | 49.6244 | 20.5151 | 7.3761 | 36.3888
JORD2 MC2 | 275 | 50.0874 | 18.9248 | 8.8525 | 35.6163 | 49.6244 | 20.5151 | 7.3761 | 36.3888
KEAD4 M2 | 400 | 101.0344 | 36.5822 | 25.8945 | 77.6296 | 94.0362 | 35.7721 | 22.4797 | 73.069
KEAD4 M3 | 400 | 100.1919 | 36.1968 | 26.2577 | 77.4477 | 86.0316 | 32.8686 | 19.2105 | 65.6937
KEAD4 R2 | 400 | 101.0344 | 36.5822 | 25.8945 | 77.6296 | 94.0362 | 35.7721 | 22.4797 | 73.069
KEAD4 R3 | 400 | 98.1544 | 35.7901 | 23.2331 | 73.848 | 78.3135 | 30.3431 | 16.9955 | 59.9072
KEAR2 M1 | 275 | 74.2114 | 26.6752 | 19.0016 | 56.726 | 79.9095 | 30.2083 | 19.6791 | 62.4002
KEAR2 M2 | 275 | 74.2114 | 26.6752 | 19.0016 | 56.726 | 79.9095 | 30.2083 | 19.6791 | 62.4002
KEAR2 R1 | 275 | 74.2114 | 26.6752 | 19.0016 | 56.726 | 79.9095 | 30.2083 | 19.6791 | 62.4002
KEAR2 R2 | 275 | 74.2114 | 26.6752 | 19.0016 | 56.726 | 79.9095 | 30.2083 | 19.6791 | 62.4002
KEMS4 M1 | 400 | 127.6014 | 43.6565 | 30.2318 | 91.9714 | 107.2937 | 41.0002 | 21.0066 | 78.9896
KEMS4 M2 | 400 | 127.6014 | 43.6565 | 30.2318 | 91.9714 | 107.2937 | 41.0002 | 21.0066 | 78.9896
KEMS4 R1 | 400 | 127.6014 | 43.6565 | 30.2318 | 91.9714 | 107.2937 | 41.0002 | 21.0066 | 78.9896
KEMS4 R2 | 400 | 127.6014 | 43.6565 | 30.2318 | 91.9714 | 107.2937 | 41.0002 | 21.0066 | 78.9896
KENG4 M1 | 400 | 116.4405 | 39.1058 | 28.6863 | 83.9903 | 136.4067 | 50.3019 | 31.4735 | 102.6111
KENG4 M2 | 400 | 116.4405 | 39.1058 | 28.6863 | 83.9903 | 136.4067 | 50.3019 | 31.4735 | 102.6111
KENG4 R1 | 400 | 116.4405 | 39.1058 | 28.6863 | 83.9903 | 136.4067 | 50.3019 | 31.4735 | 102.6111
KENG4 R2 | 400 | 116.4405 | 39.1058 | 28.6863 | 83.9903 | 136.4067 | 50.3019 | 31.4735 | 102.6111
KIBY2 M1 | 275 | 72.0007 | 25.4579 | 17.9603 | 53.9632 | 76.2015 | 28.7634 | 17.1355 | 57.8131
KIBY2 M2 | 275 | 72.0007 | 25.4579 | 17.9603 | 53.9632 | 76.2015 | 28.7634 | 17.1355 | 57.8131
KIBY2 R1 | 275 | 62.1736 | 22.3611 | 14.9857 | 46.609 | 60.8206 | 23.0913 | 13.7241 | 46.3801
KIBY2 R2 | 275 | 62.1736 | 22.3611 | 14.9857 | 46.609 | 60.8206 | 23.0913 | 13.7241 | 46.3801
KILL4 M1 | 400 | 102.3905 | 36.8071 | 36.3624 | 88.4155 | 103.8694 | 38.8497 | 35.7949 | 90.7367
KILL4 M2 | 400 | 102.3905 | 36.8071 | 36.3624 | 88.4155 | 103.8694 | 38.8497 | 35.7949 | 90.7367
KILL4 M3 | 400 | 102.3905 | 36.8071 | 36.3624 | 88.4155 | 103.8694 | 38.8497 | 35.7949 | 90.7367
KILL4 M4 | 400 | 102.3905 | 36.8071 | 36.3624 | 88.4155 | 103.8694 | 38.8497 | 35.7949 | 90.7367
KILL4 M5 | 400 | 102.3905 | 36.8071 | 36.3624 | 88.4155 | 103.8694 | 38.8497 | 35.7949 | 90.7367
KILL4 M9 | 400 | 102.3905 | 36.8071 | 36.3624 | 88.4155 | 103.8694 | 38.8497 | 35.7949 | 90.7367
KILL4 R1/2 | 400 | 102.3905 | 36.8071 | 36.3624 | 88.4155 | 103.8694 | 38.8497 | 35.7949 | 90.7367
KILL4 R3/4 | 400 | 102.3905 | 36.8071 | 36.3624 | 88.4155 | 103.8694 | 38.8497 | 35.7949 | 90.7367
KILL4 R5 | 400 | 102.3905 | 36.8071 | 36.3624 | 88.4155 | 103.8694 | 38.8497 | 35.7949 | 90.7367
KILL4 R9 | 400 | 102.3905 | 36.8071 | 36.3624 | 88.4155 | 103.8694 | 38.8497 | 35.7949 | 90.7367
KINO1 M1 | 132 | 29.5945 | 10.435 | 10.6663 | 25.4235 | 36.1283 | 13.3528 | 12.8468 | 31.7305
KINO1 M2 | 132 | 29.5945 | 10.435 | 10.6663 | 25.4235 | 36.1283 | 13.3528 | 12.8468 | 31.7305
KINO1 R1 | 132 | 29.5945 | 10.435 | 10.6663 | 25.4235 | 36.1283 | 13.3528 | 12.8468 | 31.7305
KINO1 R2 | 132 | 29.5945 | 10.435 | 10.6663 | 25.4235 | 36.1283 | 13.3528 | 12.8468 | 31.7305
KINO1A | 132 | 29.2394 | 10.2355 | 6.5577 | 21.033 | 35.6041 | 13.1967 | 7.7362 | 26.3992
KINO1B | 132 | 24.3741 | 9.099 | 1.6003 | 14.4682 | 26.1421 | 10.5563 | 0.90239 | 15.8312
KINO4 M1 | 400 | 122.6666 | 43.3767 | 39.2756 | 100.6196 | 116.4025 | 44.1411 | 35.5861 | 98.011
KINO4 M2 | 400 | 122.6666 | 43.3767 | 39.2756 | 100.6196 | 116.4025 | 44.1411 | 35.5861 | 98.011
KINO4 M3 | 400 | 122.6666 | 43.3767 | 39.2756 | 100.6196 | 116.4025 | 44.1411 | 35.5861 | 98.011
KINO4 M4 | 400 | 122.6666 | 43.3767 | 39.2756 | 100.6196 | 116.4025 | 44.1411 | 35.5861 | 98.011
KINO4 R1/2 | 400 | 122.6666 | 43.3767 | 39.2756 | 100.6196 | 116.4025 | 44.1411 | 35.5861 | 98.011
KINO4 R3/4 | 400 | 122.6666 | 43.3767 | 39.2756 | 100.6196 | 116.4025 | 44.1411 | 35.5861 | 98.011
KIRK2 MC1 | 275 | 53.4737 | 19.458 | 12.0925 | 39.6103 | 54.7184 | 21.0468 | 13.0625 | 42.8272
KIRK2 MC2 | 275 | 53.4737 | 19.458 | 12.0925 | 39.6103 | 54.7184 | 21.0468 | 13.0625 | 42.8272
KIRK2 MC3 | 275 | 53.4737 | 19.458 | 12.0925 | 39.6103 | 54.7184 | 21.0468 | 13.0625 | 42.8272
KIRK2 MC4 | 275 | 53.4737 | 19.458 | 12.0925 | 39.6103 | 54.7184 | 21.0468 | 13.0625 | 42.8272
KIRK2A | 275 | 52.8275 | 18.7578 | 6.403 | 32.9305 | 50.6949 | 19.8314 | 8.0602 | 36.106
KITW2 MC1 | 275 | 61.5115 | 22.4445 | 12.1427 | 43.8839 | 60.3141 | 23.5568 | 10.5995 | 43.9138
KITW2 MC2 | 275 | 61.5115 | 22.4445 | 12.1427 | 43.8839 | 60.3141 | 23.5568 | 10.5995 | 43.9138
KITW2 MC3 | 275 | 61.5115 | 22.4445 | 12.1427 | 43.8839 | 60.3141 | 23.5568 | 10.5995 | 43.9138
KITW2 MC4 | 275 | 61.5115 | 22.4445 | 12.1427 | 43.8839 | 60.3141 | 23.5568 | 10.5995 | 43.9138
KNAR2 MC1 | 275 | 29.1302 | 11.7697 | 2.5185 | 19.1633 | 26.4674 | 10.9425 | 3.6057 | 19.0808
KNAR2 MC2 | 275 | 29.1302 | 11.7697 | 2.5185 | 19.1633 | 26.4674 | 10.9425 | 3.6057 | 19.0808
LACK2 M1 | 275 | 63.8347 | 22.0801 | 17.7992 | 49.0251 | 67.7739 | 24.931 | 19.4128 | 54.6706
LACK2 M2 | 275 | 63.8347 | 22.0801 | 17.7992 | 49.0251 | 67.7739 | 24.931 | 19.4128 | 54.6706
LACK2 R1 | 275 | 63.8347 | 22.0801 | 17.7992 | 49.0251 | 67.7739 | 24.931 | 19.4128 | 54.6706
LACK2 R2 | 275 | 63.8347 | 22.0801 | 17.7992 | 49.0251 | 67.7739 | 24.931 | 19.4128 | 54.6706
LACK4 M1 | 400 | 73.6025 | 27.074 | 23.1656 | 61.4541 | 67.3523 | 25.7103 | 21.2976 | 57.6575
LACK4 M2 | 400 | 73.6025 | 27.074 | 23.1656 | 61.4541 | 67.3523 | 25.7103 | 21.2976 | 57.6575
LACK4 R1 | 400 | 73.6025 | 27.074 | 23.1656 | 61.4541 | 67.3523 | 25.7103 | 21.2976 | 57.6575
LACK4 R2 | 400 | 73.6025 | 27.074 | 23.1656 | 61.4541 | 67.3523 | 25.7103 | 21.2976 | 57.6575
LAGA4 M1 | 400 | 43.0013 | 15.7756 | 8.9472 | 31.2572 | 43.6938 | 16.732 | 10.0851 | 33.7477
LAGA4 M2 | 400 | 43.0013 | 15.7756 | 8.9472 | 31.2572 | 43.6938 | 16.732 | 10.0851 | 33.7477
LAGA4 R1 | 400 | 43.0013 | 15.7756 | 8.9472 | 31.2572 | 43.6938 | 16.732 | 10.0851 | 33.7477
LAGA4 R2 | 400 | 43.0013 | 15.7756 | 8.9472 | 31.2572 | 43.6938 | 16.732 | 10.0851 | 33.7477
LALE2 MC1 | 275 | 61.3504 | 21.822 | 17.5082 | 48.3692 | 67.3645 | 26.0006 | 16.7218 | 53.4922
LALE2 MC2 | 275 | 61.3504 | 21.822 | 17.5082 | 48.3692 | 67.3645 | 26.0006 | 16.7218 | 53.4922
LALE2 MC3 | 275 | 61.3504 | 21.822 | 17.5082 | 48.3692 | 67.3645 | 26.0006 | 16.7218 | 53.4922
LALE2 MC4 | 275 | 61.3504 | 21.822 | 17.5082 | 48.3692 | 67.3645 | 26.0006 | 16.7218 | 53.4922
LAND4 MC1 | 400 | 34.4852 | 12.8686 | 6.5495 | 24.7485 | 33.178 | 12.9692 | 6.0313 | 24.3725
LAND4 MC2 | 400 | 34.4852 | 12.8686 | 6.5495 | 24.7485 | 33.178 | 12.9692 | 6.0313 | 24.3725
LEGA4 M1 | 400 | 88.4843 | 31.89 | 19.7759 | 64.8751 | 67.3827 | 26.578 | 12.3467 | 49.9337
LEGA4 M2 | 400 | 88.4843 | 31.89 | 19.7759 | 64.8751 | 67.3827 | 26.578 | 12.3467 | 49.9337
LEGA4 R1 | 400 | 88.4843 | 31.89 | 19.7759 | 64.8751 | 67.3827 | 26.578 | 12.3467 | 49.9337
LEGA4 R2 | 400 | 88.4843 | 31.89 | 19.7759 | 64.8751 | 67.3827 | 26.578 | 12.3467 | 49.9337
LEIS1 M1 | 132 | 55.5311 | 20.0007 | 20.1484 | 48.4337 | 66.0789 | 24.0502 | 23.8545 | 57.8666
LEIS1 M2 | 132 | 55.5311 | 20.0007 | 20.1484 | 48.4337 | 66.0789 | 24.0502 | 23.8545 | 57.8666
LEIS1 R1 | 132 | 55.5311 | 20.0007 | 20.1484 | 48.4337 | 66.0789 | 24.0502 | 23.8545 | 57.8666
LEIS1 R2 | 132 | 55.5311 | 20.0007 | 20.1484 | 48.4337 | 66.0789 | 24.0502 | 23.8545 | 57.8666
LEMR1 M1 | 132 | 49.0317 | 16.9633 | 14.313 | 38.3028 | 60.7931 | 22.1913 | 16.6476 | 48.0308
LEMR1 M2 | 132 | 49.0317 | 16.9633 | 14.313 | 38.3028 | 60.7931 | 22.1913 | 16.6476 | 48.0308
LEMR1 R1 | 132 | 49.0317 | 16.9633 | 14.313 | 38.3028 | 60.7931 | 22.1913 | 16.6476 | 48.0308
LEMR1 R2 | 132 | 49.0317 | 16.9633 | 14.313 | 38.3028 | 60.7931 | 22.1913 | 16.6476 | 48.0308
LISD2 M1 | 275 | 66.5679 | 23.6613 | 16.2829 | 49.745 | 71.14 | 27.047 | 15.7651 | 54.0153
LISD2 M2 | 275 | 66.5679 | 23.6613 | 16.2829 | 49.745 | 71.14 | 27.047 | 15.7651 | 54.0153
LISD2 R1 | 275 | 66.5679 | 23.6613 | 16.2829 | 49.745 | 71.14 | 27.047 | 15.7651 | 54.0153
LISD2 R2 | 275 | 66.5679 | 23.6613 | 16.2829 | 49.745 | 71.14 | 27.047 | 15.7651 | 54.0153
LITT1 M3 | 132 | 42.1576 | 14.7513 | 13.6572 | 34.5187 | 50.872 | 18.3765 | 15.6494 | 41.6377
LITT1 M4 | 132 | 42.1576 | 14.7513 | 13.6572 | 34.5187 | 50.872 | 18.3765 | 15.6494 | 41.6377
LITT1 R3 | 132 | 42.1576 | 14.7513 | 13.6572 | 34.5187 | 50.872 | 18.3765 | 15.6494 | 41.6377
LITT1 R4 | 132 | 42.1576 | 14.7513 | 13.6572 | 34.5187 | 50.872 | 18.3765 | 15.6494 | 41.6377
LITT4 M1 | 400 | 125.5834 | 42.9052 | 28.6849 | 89.3621 | 115.5427 | 44.099 | 23.7855 | 86.1509
LITT4 M2 | 400 | 125.5834 | 42.9052 | 28.6849 | 89.3621 | 115.5427 | 44.099 | 23.7855 | 86.1509
LITT4 M3 | 400 | 125.5834 | 42.9052 | 28.6849 | 89.3621 | 115.5427 | 44.099 | 23.7855 | 86.1509
LITT4 R1 | 400 | 125.5834 | 42.9052 | 28.6849 | 89.3621 | 115.5427 | 44.099 | 23.7855 | 86.1509
LITT4 R2 | 400 | 125.5834 | 42.9052 | 28.6849 | 89.3621 | 115.5427 | 44.099 | 23.7855 | 86.1509
LITT4 R3 | 400 | 125.5834 | 42.9052 | 28.6849 | 89.3621 | 115.5427 | 44.099 | 23.7855 | 86.1509
LOFI4A | 400 | 97.113 | 33.1315 | 9.4603 | 56.3153 | 81.164 | 31.4028 | 4.6374 | 49.0476
LOFI4A_KEMS | 400 | 97.113 | 33.1315 | 9.4603 | 56.3153 | 81.164 | 31.4028 | 4.6374 | 49.0476
LOFI4A_LITT | 400 | 97.113 | 33.1315 | 9.4603 | 56.3153 | 81.164 | 31.4028 | 4.6374 | 49.0476
LOFI4A_ROWD | 400 | 97.113 | 33.1315 | 9.4603 | 56.3153 | 81.164 | 31.4028 | 4.6374 | 49.0476
LOFI4B | 400 | 96.0248 | 32.8632 | 9.2343 | 55.7099 | 82.0818 | 31.7739 | 4.6419 | 49.5769
LOFI4B_KEMS | 400 | 96.0248 | 32.8632 | 9.2343 | 55.7099 | 82.0818 | 31.7739 | 4.6419 | 49.5769
LOFI4B_LITT | 400 | 96.0248 | 32.8632 | 9.2343 | 55.7099 | 82.0818 | 31.7739 | 4.6419 | 49.5769
LOFI4B_ROWD | 400 | 96.0248 | 32.8632 | 9.2343 | 55.7099 | 82.0818 | 31.7739 | 4.6419 | 49.5769
LONO4B | 400 | 74.4299 | 27.0496 | 16.3397 | 54.5936 | 57.4545 | 22.6334 | 9.0804 | 41.0889
LOVE4 M1 | 400 | 95.9577 | 34.2348 | 18.6422 | 67.0575 | 83.4913 | 32.2439 | 15.8276 | 61.4273
LOVE4 M2 | 400 | 95.9577 | 34.2348 | 18.6422 | 67.0575 | 83.4913 | 32.2439 | 15.8276 | 61.4273
LOVE4 R1 | 400 | 95.9577 | 34.2348 | 18.6422 | 67.0575 | 83.4913 | 32.2439 | 15.8276 | 61.4273
LOVE4 R2 | 400 | 95.9577 | 34.2348 | 18.6422 | 67.0575 | 83.4913 | 32.2439 | 15.8276 | 61.4273
MACC2 MC1 | 275 | 56.0479 | 20.7237 | 13.7392 | 43.0469 | 52.6736 | 20.3297 | 11.8213 | 40.5719
MACC2 MC2 | 275 | 56.0479 | 20.7237 | 13.7392 | 43.0469 | 52.6736 | 20.3297 | 11.8213 | 40.5719
MACC4 MC1 | 400 | 81.2206 | 30.613 | 23.0417 | 66.3351 | 61.4982 | 24.5725 | 15.1632 | 49.914
MACC4 MC2 | 400 | 81.2206 | 30.613 | 23.0417 | 66.3351 | 61.4982 | 24.5725 | 15.1632 | 49.914
MACC4 MC3 | 400 | 81.2206 | 30.613 | 23.0417 | 66.3351 | 61.4982 | 24.5725 | 15.1632 | 49.914
MACC4 MC4 | 400 | 81.2206 | 30.613 | 23.0417 | 66.3351 | 61.4982 | 24.5725 | 15.1632 | 49.914
MAGA2 MC1 | 275 | 51.5762 | 19.0056 | 11.269 | 38.147 | 45.1309 | 17.8404 | 8.3212 | 33.5513
MAGA2 MC2 | 275 | 51.5762 | 19.0056 | 11.269 | 38.147 | 45.1309 | 17.8404 | 8.3212 | 33.5513
MANN4 M5 | 400 | 57.5043 | 20.9452 | 11.2322 | 40.8532 | 52.9989 | 20.3017 | 11.4742 | 40.1851
MANN4 MC1 | 400 | 57.5043 | 20.9452 | 11.2322 | 40.8532 | 52.9989 | 20.3017 | 11.4742 | 40.1851
MANN4 MC2 | 400 | 57.5043 | 20.9452 | 11.2322 | 40.8532 | 52.9989 | 20.3017 | 11.4742 | 40.1851
MANN4 MC3 | 400 | 57.5043 | 20.9452 | 11.2322 | 40.8532 | 52.9989 | 20.3017 | 11.4742 | 40.1851
MANN4 MC4 | 400 | 57.5043 | 20.9452 | 11.2322 | 40.8532 | 52.9989 | 20.3017 | 11.4742 | 40.1851
MANN4 R5 | 400 | 57.5043 | 20.9452 | 11.2322 | 40.8532 | 52.9989 | 20.3017 | 11.4742 | 40.1851
MAWO4 M | 400 | 64.1304 | 23.2485 | 12.5529 | 45.4312 | 57.6853 | 22.0189 | 12.7586 | 43.898
MAWO4 R | 400 | 64.1304 | 23.2485 | 12.5529 | 45.4312 | 57.6853 | 22.0189 | 12.7586 | 43.898
MELK1 M1 | 132 | 41.8245 | 14.6227 | 14.8768 | 35.5564 | 51.8861 | 19.053 | 17.4367 | 44.3816
MELK1 M2 | 132 | 41.8245 | 14.6227 | 14.8768 | 35.5564 | 51.8861 | 19.053 | 17.4367 | 44.3816
MELK1 R1 | 132 | 41.8245 | 14.6227 | 14.8768 | 35.5564 | 51.8861 | 19.053 | 17.4367 | 44.3816
MELK1 R2 | 132 | 41.8245 | 14.6227 | 14.8768 | 35.5564 | 51.8861 | 19.053 | 17.4367 | 44.3816
MELK4 M1 | 400 | 106.9243 | 39.0762 | 20.832 | 76.094 | 88.4677 | 34.9462 | 14.8071 | 64.2285
MELK4 M2 | 400 | 106.9243 | 39.0762 | 20.832 | 76.094 | 88.4677 | 34.9462 | 14.8071 | 64.2285
MELK4 M3 | 400 | 106.9243 | 39.0762 | 20.832 | 76.094 | 88.4677 | 34.9462 | 14.8071 | 64.2285
MELK4 R1 | 400 | 106.9243 | 39.0762 | 20.832 | 76.094 | 88.4677 | 34.9462 | 14.8071 | 64.2285
MELK4 R2 | 400 | 106.9243 | 39.0762 | 20.832 | 76.094 | 88.4677 | 34.9462 | 14.8071 | 64.2285
MELK4 R3 | 400 | 106.9243 | 39.0762 | 20.832 | 76.094 | 88.4677 | 34.9462 | 14.8071 | 64.2285
MIDL4 M1 | 400 | 94.5516 | 33.1995 | 26.087 | 73.0383 | 95.1807 | 35.4082 | 26.1672 | 76.242
MIDL4 R1 | 400 | 94.5516 | 33.1995 | 26.087 | 73.0383 | 95.1807 | 35.4082 | 26.1672 | 76.242
MILH1 M1 | 132 | 40.3741 | 14.8079 | 9.1444 | 30.086 | 46.7545 | 18.9668 | 9.2187 | 36.0417
MILH1 M2 | 132 | 40.3741 | 14.8079 | 9.1444 | 30.086 | 46.7545 | 18.9668 | 9.2187 | 36.0417
MILH1 R1 | 132 | 40.4103 | 14.8363 | 9.0399 | 30.0216 | 46.6497 | 18.9793 | 8.9728 | 35.8136
MILH1 R2 | 132 | 40.4103 | 14.8363 | 9.0399 | 30.0216 | 46.6497 | 18.9793 | 8.9728 | 35.8136
MITY4 MC1 | 400 | 81.3389 | 31.0001 | 21.5507 | 65.3915 | 61.5331 | 24.8784 | 14.3194 | 49.5028
MITY4 MC2 | 400 | 81.3389 | 31.0001 | 21.5507 | 65.3915 | 61.5331 | 24.8784 | 14.3194 | 49.5028
MITY4 MC3 | 400 | 81.3389 | 31.0001 | 21.5507 | 65.3915 | 61.5331 | 24.8784 | 14.3194 | 49.5028
MITY4 MC4 | 400 | 81.3389 | 31.0001 | 21.5507 | 65.3915 | 61.5331 | 24.8784 | 14.3194 | 49.5028
MONF2 M1 | 275 | 65.3829 | 23.7147 | 17.6667 | 51.2043 | 66.4472 | 25.2689 | 16.2712 | 52.0068
MONF2 M2 | 275 | 65.3829 | 23.7147 | 17.6667 | 51.2043 | 66.4472 | 25.2689 | 16.2712 | 52.0068
MONF2 R1 | 275 | 56.613 | 20.5652 | 18.1061 | 47.1897 | 59.5956 | 22.3984 | 17.4042 | 49.0802
MONF2 R2 | 275 | 56.613 | 20.5652 | 18.1061 | 47.1897 | 59.5956 | 22.3984 | 17.4042 | 49.0802
MONF4 MC2 | 400 | 79.7606 | 29.0072 | 19.0486 | 60.0709 | 70.254 | 26.896 | 15.7032 | 53.7399
MONF4 MC3 | 400 | 79.7606 | 29.0072 | 19.0486 | 60.0709 | 70.254 | 26.896 | 15.7032 | 53.7399
NECH2 MC1 | 275 | 73.0597 | 26.2767 | 19.0323 | 56.1932 | 73.6594 | 28.3236 | 16.2369 | 56.2925
NECH2 MC2 | 275 | 73.0597 | 26.2767 | 19.0323 | 56.1932 | 73.6594 | 28.3236 | 16.2369 | 56.2925
NECH2 MC3 | 275 | 73.0597 | 26.2767 | 19.0323 | 56.1932 | 73.6594 | 28.3236 | 16.2369 | 56.2925
NECH2 MC4 | 275 | 73.0597 | 26.2767 | 19.0323 | 56.1932 | 73.6594 | 28.3236 | 16.2369 | 56.2925
NECT4 M1 | 400 | 74.1778 | 27.203 | 17.813 | 56.2839 | 47.0061 | 19.0925 | 6.024 | 33.0248
NECT4 R1 | 400 | 74.1778 | 27.203 | 17.813 | 56.2839 | 47.0061 | 19.0925 | 6.024 | 33.0248
NEEP2 M1 | 275 | 59.191 | 21.9077 | 12.7752 | 43.7574 | 62.374 | 24.8391 | 12.0396 | 47.1674
NEEP2 M2 | 275 | 59.191 | 21.9077 | 12.7752 | 43.7574 | 62.374 | 24.8391 | 12.0396 | 47.1674
NEEP2 R1/R2 | 275 | 59.191 | 21.9077 | 12.7752 | 43.7574 | 62.374 | 24.8391 | 12.0396 | 47.1674
NEWX2 M5 | 275 | 79.3983 | 27.8184 | 20.5818 | 59.9229 | 85.7975 | 33.5235 | 17.7722 | 65.1816
NEWX2 M6 | 275 | 79.3983 | 27.8184 | 20.5818 | 59.9229 | 85.7975 | 33.5235 | 17.7722 | 65.1816
NEWX2 R5 | 275 | 79.3983 | 27.8184 | 20.5818 | 59.9229 | 85.7975 | 33.5235 | 17.7722 | 65.1816
NEWX2 R6 | 275 | 79.3983 | 27.8184 | 20.5818 | 59.9229 | 85.7975 | 33.5235 | 17.7722 | 65.1816
NFLE4 M1 | 400 | 105.9149 | 36.8134 | 23.3058 | 75.3677 | 86.3201 | 33.6417 | 15.3678 | 62.9444
NFLE4 M2 | 400 | 105.9149 | 36.8134 | 23.3058 | 75.3677 | 86.3201 | 33.6417 | 15.3678 | 62.9444
NFLE4 R1 | 400 | 105.9149 | 36.8134 | 23.3058 | 75.3677 | 86.3201 | 33.6417 | 15.3678 | 62.9444
NFLE4 R2 | 400 | 105.9149 | 36.8134 | 23.3058 | 75.3677 | 86.3201 | 33.6417 | 15.3678 | 62.9444
NHYD2A | 275 | 45.682 | 17.371 | 2.6003 | 27.1667 | 39.2571 | 18.5696 | 0.46689 | 26.7283
NHYD2B | 275 | 46.9415 | 17.7171 | 2.3421 | 27.3979 | 40.4342 | 18.5318 | 1.0809 | 27.2888
NHYD2C | 275 | 46.9415 | 17.7171 | 2.3421 | 27.3979 | 40.4342 | 18.5318 | 1.0809 | 27.2888
NINF4 M1 | 400 | 66.5406 | 24.0353 | 14.7495 | 48.7406 | 57.4068 | 22.0599 | 12.7819 | 43.9793
NINF4 M2 | 400 | 66.5406 | 24.0353 | 14.7495 | 48.7406 | 57.4068 | 22.0599 | 12.7819 | 43.9793
NINF4 R1 | 400 | 66.5406 | 24.0353 | 14.7495 | 48.7406 | 57.4068 | 22.0599 | 12.7819 | 43.9793
NINF4 R2 | 400 | 66.5406 | 24.0353 | 14.7495 | 48.7406 | 57.4068 | 22.0599 | 12.7819 | 43.9793
NORL2A | 275 | 51.7197 | 19.0933 | 3.9455 | 30.9475 | 51.1908 | 21.0833 | 2.2917 | 32.108
NORL2B | 275 | 50.9121 | 18.87 | 3.4327 | 30.1188 | 50.3544 | 21.0252 | 2.025 | 31.7592
NORM4 M1 | 400 | 69.6809 | 25.6897 | 15.7247 | 52.0554 | 51.2651 | 20.2279 | 10.83 | 39.4366
NORM4 M2 | 400 | 69.6809 | 25.6897 | 15.7247 | 52.0554 | 51.2651 | 20.2279 | 10.83 | 39.4366
NORM4 R1 | 400 | 69.6809 | 25.6897 | 15.7247 | 52.0554 | 51.2651 | 20.2279 | 10.83 | 39.4366
NORM4 R2 | 400 | 69.6809 | 25.6897 | 15.7247 | 52.0554 | 51.2651 | 20.2279 | 10.83 | 39.4366
NORT2 M1 | 275 | 85.2802 | 29.8542 | 23.1973 | 65.4175 | 85.6531 | 32.3248 | 19.6318 | 65.346
NORT2 M2 | 275 | 85.2802 | 29.8542 | 23.1973 | 65.4175 | 85.6531 | 32.3248 | 19.6318 | 65.346
NORT2 R1 | 275 | 85.2802 | 29.8542 | 23.1973 | 65.4175 | 85.6531 | 32.3248 | 19.6318 | 65.346
NORT2 R2 | 275 | 85.2802 | 29.8542 | 23.1973 | 65.4175 | 85.6531 | 32.3248 | 19.6318 | 65.346
NORT4 M1 | 400 | 90.3471 | 32.7924 | 28.8005 | 75.1759 | 77.0427 | 29.753 | 22.0766 | 64.1537
NORT4 M2 | 400 | 90.3471 | 32.7924 | 28.8005 | 75.1759 | 77.0427 | 29.753 | 22.0766 | 64.1537
NORT4 R1 | 400 | 90.3471 | 32.7924 | 28.8005 | 75.1759 | 77.0427 | 29.753 | 22.0766 | 64.1537
NORT4 R2 | 400 | 90.3471 | 32.7924 | 28.8005 | 75.1759 | 77.0427 | 29.753 | 22.0766 | 64.1537
NURS4 MC1 | 400 | 60.9924 | 21.9082 | 7.9578 | 38.9407 | 55.8261 | 21.2122 | 8.3153 | 38.314
NURS4 MC2 | 400 | 60.9924 | 21.9082 | 7.9578 | 38.9407 | 55.8261 | 21.2122 | 8.3153 | 38.314
NURS4A | 400 | 52.6762 | 19.3359 | 10.6645 | 38.0095 | 48.6201 | 18.5846 | 10.7442 | 37.0268
OCKH1 M1 | 132 | 24.7648 | 8.8581 | 8.5305 | 21.0576 | 33.3558 | 12.214 | 11.2418 | 28.5151
OCKH1 M2 | 132 | 24.7648 | 8.8581 | 8.5305 | 21.0576 | 33.3558 | 12.214 | 11.2418 | 28.5151
OCKH1 R1 | 132 | 24.7648 | 8.8581 | 8.5305 | 21.0576 | 33.3558 | 12.214 | 11.2418 | 28.5151
OCKH1 R2 | 132 | 24.7648 | 8.8581 | 8.5305 | 21.0576 | 33.3558 | 12.214 | 11.2418 | 28.5151
OCKH2 MC1 | 275 | 55.0462 | 20.2054 | 10.7281 | 39.3028 | 56.9673 | 22.2479 | 10.8313 | 42.2945
OCKH2 MC2 | 275 | 55.0462 | 20.2054 | 10.7281 | 39.3028 | 56.9673 | 22.2479 | 10.8313 | 42.2945
OCKH2 MC3 | 275 | 55.0462 | 20.2054 | 10.7281 | 39.3028 | 56.9673 | 22.2479 | 10.8313 | 42.2945
OCKH2 MC4 | 275 | 55.0462 | 20.2054 | 10.7281 | 39.3028 | 56.9673 | 22.2479 | 10.8313 | 42.2945
OCKH2A | 275 | 48.5134 | 17.5026 | 4.4085 | 29.1609 | 48.6269 | 18.7917 | 4.7836 | 31.3592
OFFE2 MC1 | 275 | 69.7693 | 25.1993 | 14.0499 | 49.6872 | 60.81 | 24.1996 | 8.6647 | 42.8881
OFFE2 MC2 | 275 | 69.7693 | 25.1993 | 14.0499 | 49.6872 | 60.81 | 24.1996 | 8.6647 | 42.8881
OLDB2 MC1 | 275 | 52.8558 | 19.4954 | 10.7852 | 38.3558 | 54.4677 | 21.0879 | 10.9281 | 40.7509
OLDB2 MC2 | 275 | 52.8558 | 19.4954 | 10.7852 | 38.3558 | 54.4677 | 21.0879 | 10.9281 | 40.7509
OLDS1 M2 | 132 | 33.2195 | 12.1364 | 3.9902 | 21.1536 | 30.1699 | 12.0975 | 1.8191 | 18.9276
OSBA4 MC1 | 400 | 56.2256 | 20.8005 | 12.7998 | 42.2162 | 50.5249 | 19.3143 | 12.1992 | 39.5137
OSBA4 MC2 | 400 | 56.2256 | 20.8005 | 12.7998 | 42.2162 | 50.5249 | 19.3143 | 12.1992 | 39.5137
OSBA4 MC3/4 | 400 | 55.0126 | 20.3512 | 12.7723 | 41.5534 | 44.3376 | 17.1663 | 9.5021 | 33.7789
PADI1 M1 | 132 | 30.2141 | 10.6208 | 10.6158 | 25.6359 | 37.4854 | 13.7337 | 12.8512 | 32.2736
PADI1 M2 | 132 | 30.2141 | 10.6208 | 10.6158 | 25.6359 | 37.4854 | 13.7337 | 12.8512 | 32.2736
PADI1 R1 | 132 | 30.2141 | 10.6208 | 10.6158 | 25.6359 | 37.4854 | 13.7337 | 12.8512 | 32.2736
PADI1 R2 | 132 | 30.2141 | 10.6208 | 10.6158 | 25.6359 | 37.4854 | 13.7337 | 12.8512 | 32.2736
PADI4 MC1 | 400 | 74.7605 | 27.4311 | 15.9643 | 54.7577 | 56.7669 | 22.4265 | 9.8235 | 41.5393
PADI4 MC2 | 400 | 74.7605 | 27.4311 | 15.9643 | 54.7577 | 56.7669 | 22.4265 | 9.8235 | 41.5393
PADI4 MC3 | 400 | 74.7605 | 27.4311 | 15.9643 | 54.7577 | 56.7669 | 22.4265 | 9.8235 | 41.5393
PADI4 MC4 | 400 | 74.7605 | 27.4311 | 15.9643 | 54.7577 | 56.7669 | 22.4265 | 9.8235 | 41.5393
PELH4 M1 | 400 | 138.1225 | 48.7434 | 33.4534 | 102.387 | 113.4743 | 43.8142 | 22.1931 | 84.1557
PELH4 M2 | 400 | 138.1225 | 48.7434 | 33.4534 | 102.387 | 113.4743 | 43.8142 | 22.1931 | 84.1557
PELH4 R1 | 400 | 138.1225 | 48.7434 | 33.4534 | 102.387 | 113.4743 | 43.8142 | 22.1931 | 84.1557
PELH4 R2 | 400 | 138.1225 | 48.7434 | 33.4534 | 102.387 | 113.4743 | 43.8142 | 22.1931 | 84.1557
PEMB1 M1 | 132 | 30.2886 | 11.0447 | 11.5381 | 27.1577 | 38.1959 | 14.362 | 14.1726 | 34.4836
PEMB1 M2 | 132 | 30.2886 | 11.0447 | 11.5381 | 27.1577 | 38.1959 | 14.362 | 14.1726 | 34.4836
PEMB1 R1 | 132 | 30.2886 | 11.0447 | 11.5381 | 27.1577 | 38.1959 | 14.362 | 14.1726 | 34.4836
PEMB1 R2 | 132 | 30.2886 | 11.0447 | 11.5381 | 27.1577 | 38.1959 | 14.362 | 14.1726 | 34.4836
PEMB4 M1 | 400 | 60.3963 | 21.2378 | 18.1919 | 48.2267 | 64.7923 | 23.7688 | 20.598 | 54.2122
PEMB4 M2 | 400 | 60.3963 | 21.2378 | 18.1919 | 48.2267 | 64.7923 | 23.7688 | 20.598 | 54.2122
PEMB4 M3 | 400 | 60.3963 | 21.2378 | 18.1919 | 48.2267 | 64.7923 | 23.7688 | 20.598 | 54.2122
PEMB4 M4 | 400 | 60.3963 | 21.2378 | 18.1919 | 48.2267 | 64.7923 | 23.7688 | 20.598 | 54.2122
PEMB4 R1/2 | 400 | 60.3963 | 21.2378 | 18.1919 | 48.2267 | 64.7923 | 23.7688 | 20.598 | 54.2122
PEMB4 R3/4 | 400 | 60.3963 | 21.2378 | 18.1919 | 48.2267 | 64.7923 | 23.7688 | 20.598 | 54.2122
PENN2 MC1 | 275 | 65.9605 | 24.0475 | 14.0902 | 48.0985 | 69.1036 | 26.4973 | 14.8223 | 52.2952
PENN2 MC2 | 275 | 65.9605 | 24.0475 | 14.0902 | 48.0985 | 69.1036 | 26.4973 | 14.8223 | 52.2952
PENN2 MC3 | 275 | 65.9605 | 24.0475 | 14.0902 | 48.0985 | 69.1036 | 26.4973 | 14.8223 | 52.2952
PENN2 MC4 | 275 | 65.9605 | 24.0475 | 14.0902 | 48.0985 | 69.1036 | 26.4973 | 14.8223 | 52.2952
PENT4 M1 | 400 | 74.4847 | 25.8738 | 21.0664 | 57.6574 | 76.7466 | 28.4281 | 20.8204 | 61.0238
PENT4 M2 | 400 | 74.4847 | 25.8738 | 21.0664 | 57.6574 | 76.7466 | 28.4281 | 20.8204 | 61.0238
PENT4 R1 | 400 | 74.4847 | 25.8738 | 21.0664 | 57.6574 | 76.7466 | 28.4281 | 20.8204 | 61.0238
PENT4 R2 | 400 | 74.4847 | 25.8738 | 21.0664 | 57.6574 | 76.7466 | 28.4281 | 20.8204 | 61.0238
PEWO2A | 275 | 65.7942 | 23.6215 | 20.0258 | 53.4316 | 68.1378 | 25.4344 | 19.4557 | 55.4254
PEWO2B | 275 | 66.9258 | 24.358 | 24.2876 | 58.735 | 69.2176 | 25.9552 | 24.3977 | 61.1039
PEWO4 M1 | 400 | 99.5352 | 36.1438 | 32.066 | 83.1811 | 90.9962 | 35.0582 | 27.0793 | 76.659
PEWO4 M2 | 400 | 99.5352 | 36.1438 | 32.066 | 83.1811 | 90.9962 | 35.0582 | 27.0793 | 76.659
PEWO4 M3 | 400 | 99.5352 | 36.1438 | 32.066 | 83.1811 | 90.9962 | 35.0582 | 27.0793 | 76.659
PEWO4 M4 | 400 | 99.5352 | 36.1438 | 32.066 | 83.1811 | 90.9962 | 35.0582 | 27.0793 | 76.659
PEWO4 R1/2 | 400 | 99.5352 | 36.1438 | 32.066 | 83.1811 | 90.9962 | 35.0582 | 27.0793 | 76.659
PEWO4 R3/4 | 400 | 99.5352 | 36.1438 | 32.066 | 83.1811 | 90.9962 | 35.0582 | 27.0793 | 76.659
PITS2 MC1 | 275 | 60.8471 | 22.2102 | 8.5937 | 40.0037 | 65.7678 | 25.8355 | 7.6542 | 44.1911
PITS2 MC2 | 275 | 60.8471 | 22.2102 | 8.5937 | 40.0037 | 65.7678 | 25.8355 | 7.6542 | 44.1911
PITS2 MC3 | 275 | 60.8471 | 22.2102 | 8.5937 | 40.0037 | 65.7678 | 25.8355 | 7.6542 | 44.1911
PITS2 MC4 | 275 | 60.8471 | 22.2102 | 8.5937 | 40.0037 | 65.7678 | 25.8355 | 7.6542 | 44.1911
POPP2 MC1 | 275 | 27.1757 | 10.8845 | 2.843 | 18.236 | 22.9465 | 9.4659 | 3.0786 | 16.4654
POPP2 MC2 | 275 | 27.1757 | 10.8845 | 2.843 | 18.236 | 22.9465 | 9.4659 | 3.0786 | 16.4654
PUDM4 MC1 | 400 | 103.4391 | 35.4186 | 24.3515 | 74.441 | 107.9464 | 42.5372 | 20.2151 | 80.3717
PUDM4 MC2 | 400 | 103.4391 | 35.4186 | 24.3515 | 74.441 | 107.9464 | 42.5372 | 20.2151 | 80.3717
PYLE2 MC1 | 275 | 53.8075 | 19.9443 | 10.8781 | 39.0836 | 47.5615 | 18.8076 | 8.8832 | 35.4811
PYLE2 MC2 | 275 | 53.8613 | 19.9631 | 10.8916 | 39.1237 | 47.6062 | 18.8236 | 8.8993 | 35.5198
QUER4A | 400 | 82.6938 | 28.9553 | 12.5438 | 53.4928 | 71.4286 | 27.4115 | 5.7435 | 44.5092
QUER4A_HEYS | 400 | 82.6938 | 28.9553 | 12.5438 | 53.4928 | 71.4286 | 27.4115 | 5.7435 | 44.5092
QUER4A_HUTT | 400 | 82.6938 | 28.9553 | 12.5438 | 53.4928 | 71.4286 | 27.4115 | 5.7435 | 44.5092
QUER4A_PEWO | 400 | 82.6938 | 28.9553 | 12.5438 | 53.4928 | 71.4286 | 27.4115 | 5.7435 | 44.5092
QUER4B | 400 | 83.5687 | 29.2136 | 12.8488 | 54.1631 | 73.5432 | 28.1108 | 6.3979 | 46.1526
QUER4B_HEYS | 400 | 83.5687 | 29.2136 | 12.8488 | 54.1631 | 73.5432 | 28.1108 | 6.3979 | 46.1526
QUER4B_HUTT | 400 | 83.5687 | 29.2136 | 12.8488 | 54.1631 | 73.5432 | 28.1108 | 6.3979 | 46.1526
QUER4B_PEWO | 400 | 83.5687 | 29.2136 | 12.8488 | 54.1631 | 73.5432 | 28.1108 | 6.3979 | 46.1526
RAIN2 MC1 | 275 | 76.5151 | 26.9329 | 19.7436 | 57.8325 | 75.6457 | 28.5957 | 16.6174 | 57.0579
RAIN2 MC2 | 275 | 76.5151 | 26.9329 | 19.7436 | 57.8325 | 75.6457 | 28.5957 | 16.6174 | 57.0579
RAIN2 MC3 | 275 | 76.5151 | 26.9329 | 19.7436 | 57.8325 | 75.6457 | 28.5957 | 16.6174 | 57.0579
RAIN2 MC4 | 275 | 76.5151 | 26.9329 | 19.7436 | 57.8325 | 75.6457 | 28.5957 | 16.6174 | 57.0579
RASS4 M1 | 400 | 52.8132 | 19.7483 | 16.1679 | 44.0962 | 42.4818 | 16.6791 | 11.4035 | 34.9913
RASS4 M2 | 400 | 52.8132 | 19.7483 | 16.1679 | 44.0962 | 42.4818 | 16.6791 | 11.4035 | 34.9913
RATS1 M1 | 132 | 43.8726 | 15.4622 | 14.4313 | 36.2981 | 49.5295 | 18.3714 | 16.729 | 42.7101
RATS1 M2 | 132 | 43.8726 | 15.4622 | 14.4313 | 36.2981 | 49.5295 | 18.3714 | 16.729 | 42.7101
RATS1 R1 | 132 | 40.3416 | 14.32 | 13.1717 | 33.4233 | 45.3994 | 16.9603 | 14.1889 | 38.1744
RATS1 R2 | 132 | 40.3416 | 14.32 | 13.1717 | 33.4233 | 45.3994 | 16.9603 | 14.1889 | 38.1744
RATS2A | 275 | 43.6845 | 15.7823 | 10.6622 | 32.9817 | 46.5042 | 16.8001 | 20.8819 | 44.6408
RATS4 M1 | 400 | 142.1212 | 50.3919 | 32.5665 | 103.8314 | 139.892 | 52.944 | 35.6179 | 110.492
RATS4 M2 | 400 | 142.1212 | 50.3919 | 32.5665 | 103.8314 | 139.892 | 52.944 | 35.6179 | 110.492
RATS4 M3 | 400 | 142.1212 | 50.3919 | 32.5665 | 103.8314 | 139.892 | 52.944 | 35.6179 | 110.492
RATS4 M4 | 400 | 142.1212 | 50.3919 | 32.5665 | 103.8314 | 139.892 | 52.944 | 35.6179 | 110.492
RATS4 R1/2 | 400 | 142.1212 | 50.3919 | 32.5665 | 103.8314 | 139.892 | 52.944 | 35.6179 | 110.492
RATS4 R3/4 | 400 | 142.1212 | 50.3919 | 32.5665 | 103.8314 | 139.892 | 52.944 | 35.6179 | 110.492
RAYL4 M1 | 400 | 103.569 | 37.6661 | 31.4334 | 84.7014 | 81.1958 | 31.8755 | 21.768 | 66.8469
RAYL4 M2 | 400 | 103.569 | 37.6661 | 31.4334 | 84.7014 | 81.1958 | 31.8755 | 21.768 | 66.8469
RAYL4 R1 | 400 | 103.569 | 37.6661 | 31.4334 | 84.7014 | 81.1958 | 31.8755 | 21.768 | 66.8469
RAYL4 R2 | 400 | 103.569 | 37.6661 | 31.4334 | 84.7014 | 81.1958 | 31.8755 | 21.768 | 66.8469
REBR2 MC1 | 275 | 66.5289 | 24.3805 | 21.9444 | 56.4236 | 63.7218 | 24.8995 | 17.6706 | 52.8838
REBR2 MC2 | 275 | 64.4321 | 23.6255 | 21.4464 | 54.8578 | 63.3091 | 24.8724 | 17.2514 | 52.4263
REBR2 MC3 | 275 | 64.4321 | 23.6255 | 21.4464 | 54.8578 | 63.3091 | 24.8724 | 17.2514 | 52.4263
REBR2 MC4 | 275 | 66.5289 | 24.3805 | 21.9444 | 56.4236 | 63.7218 | 24.8995 | 17.6706 | 52.8838
RHIG4 M1 | 400 | 53.4004 | 19.5357 | 12.6326 | 40.2603 | 43.9004 | 17.1117 | 7.8708 | 32.0704
RHIG4 R1 | 400 | 53.4004 | 19.5357 | 12.6326 | 40.2603 | 43.9004 | 17.1117 | 7.8708 | 32.0704
RICH4 M1 | 400 | 57.8189 | 21.7836 | 10.8962 | 41.7028 | 29.4462 | 12.1919 | 2.9148 | 20.1567
RICH4 R1 | 400 | 57.8189 | 21.7836 | 10.8962 | 41.7028 | 29.4462 | 12.1919 | 2.9148 | 20.1567
ROCH2 MC1 | 275 | 71.0987 | 25.799 | 9.7407 | 46.226 | 67.9886 | 26.3543 | 9.3894 | 46.66
ROCH2 MC2 | 275 | 71.0987 | 25.799 | 9.7407 | 46.226 | 67.9886 | 26.3543 | 9.3894 | 46.66
ROCH2 MC3 | 275 | 71.0987 | 25.799 | 9.7407 | 46.226 | 67.9886 | 26.3543 | 9.3894 | 46.66
ROCH2 MC4 | 275 | 71.0987 | 25.799 | 9.7407 | 46.226 | 67.9886 | 26.3543 | 9.3894 | 46.66
ROCK1A | 132 | 46.3152 | 15.9493 | 16.5381 | 39.0939 | 48.3932 | 17.474 | 16.146 | 40.858
RUGE4 M1 | 400 | 65.8995 | 24.8293 | 10.6027 | 45.7167 | 51.4577 | 20.7495 | 7.255 | 36.5992
RUGE4 M2 | 400 | 65.8995 | 24.8293 | 10.6027 | 45.7167 | 51.4577 | 20.7495 | 7.255 | 36.5992
RUGE4 R1 | 400 | 65.8995 | 24.8293 | 10.6027 | 45.7167 | 51.4577 | 20.7495 | 7.255 | 36.5992
RUGE4 R2 | 400 | 65.8995 | 24.8293 | 10.6027 | 45.7167 | 51.4577 | 20.7495 | 7.255 | 36.5992
RYEH4 M1 | 400 | 78.5711 | 28.0841 | 20.6199 | 60.3369 | 80.2057 | 29.9558 | 21.9613 | 64.3252
RYEH4 R1 | 400 | 78.5711 | 28.0841 | 20.6199 | 60.3369 | 80.2057 | 29.9558 | 21.9613 | 64.3252
RYHA4 MC1 | 400 | 43.6587 | 16.4327 | 9.4268 | 32.6661 | 28.5599 | 11.4019 | 4.0632 | 20.1879
SAEN2 MC1 | 275 | 70.453 | 24.9993 | 20.966 | 56.3203 | 71.9128 | 26.6621 | 21.6982 | 59.4041
SAEN2 MC2 | 275 | 70.453 | 24.9993 | 20.966 | 56.3203 | 71.9128 | 26.6621 | 21.6982 | 59.4041
SAES2 M | 275 | 70.9366 | 25.1398 | 21.2341 | 56.7872 | 72.9262 | 26.9583 | 22.728 | 60.8527
SAES2 R | 275 | 70.9366 | 25.1398 | 21.2341 | 56.7872 | 72.9262 | 26.9583 | 22.728 | 60.8527
SALH2 MC1 | 275 | 76.9914 | 27.3097 | 18.4173 | 57.0391 | 75.4036 | 28.6594 | 15.5618 | 56.0923
SALH2 MC2 | 275 | 76.9914 | 27.3097 | 18.4173 | 57.0391 | 75.4036 | 28.6594 | 15.5618 | 56.0923
SEAB4 M2 | 400 | 62.2798 | 22.8359 | 20.4125 | 52.7074 | 64.3929 | 24.269 | 21.7288 | 56.0503
SEAB4 R1 | 400 | 62.2798 | 22.8359 | 20.4125 | 52.7074 | 64.3929 | 24.269 | 21.7288 | 56.0503
SEAB4 R2 | 400 | 62.2798 | 22.8359 | 20.4125 | 52.7074 | 64.3929 | 24.269 | 21.7288 | 56.0503
SELL4 M1 | 400 | 82.8458 | 29.9564 | 17.541 | 59.9058 | 72.0058 | 27.493 | 16.9466 | 55.8275
SELL4 M2 | 400 | 82.8458 | 29.9564 | 17.541 | 59.9058 | 72.0058 | 27.493 | 16.9466 | 55.8275
SELL4 R1 | 400 | 82.8458 | 29.9564 | 17.541 | 59.9058 | 72.0058 | 27.493 | 16.9466 | 55.8275
SELL4 R2 | 400 | 82.8458 | 29.9564 | 17.541 | 59.9058 | 72.0058 | 27.493 | 16.9466 | 55.8275
SELL4A | 400 | 82.7594 | 29.2087 | 8.0083 | 49.3155 | 71.9302 | 27.2753 | 9.413 | 47.9862
SELL4B | 400 | 82.7592 | 29.2086 | 8.0083 | 49.3154 | 71.9301 | 27.2753 | 9.413 | 47.986
SELW4 M3 | 400 | 82.664 | 29.8958 | 17.4914 | 59.7705 | 71.5901 | 27.3542 | 16.7186 | 55.4032
SELW4 M4 | 400 | 82.664 | 29.8958 | 17.4914 | 59.7705 | 71.5901 | 27.3542 | 16.7186 | 55.4032
SELW4 R3 | 400 | 82.664 | 29.8958 | 17.4914 | 59.7705 | 71.5901 | 27.3542 | 16.7186 | 55.4032
SELW4 R4 | 400 | 82.664 | 29.8958 | 17.4914 | 59.7705 | 71.5901 | 27.3542 | 16.7186 | 55.4032
SETW4A | 400 | 82.6645 | 29.1777 | 7.9958 | 49.2593 | 71.8724 | 27.2565 | 9.3823 | 47.9287
SETW4B | 400 | 82.6645 | 29.1777 | 7.9958 | 49.2592 | 71.8722 | 27.2564 | 9.3822 | 47.9286
SHBA4 M1 | 400 | 78.4566 | 28.4839 | 27.7097 | 67.9921 | 78.189 | 29.3764 | 27.0266 | 68.5712
SHBA4 M2 | 400 | 78.4566 | 28.4839 | 27.7097 | 67.9921 | 78.189 | 29.3764 | 27.0266 | 68.5712
SHBA4 R1 | 400 | 78.4566 | 28.4839 | 27.7097 | 67.9921 | 78.189 | 29.3764 | 27.0266 | 68.5712
SHBA4 R2 | 400 | 78.4566 | 28.4839 | 27.7097 | 67.9921 | 78.189 | 29.3764 | 27.0266 | 68.5712
SHEC2 MC1 | 275 | 53.7515 | 20.1302 | 10.3914 | 38.8598 | 54.5726 | 22.5076 | 7.473 | 39.3035
SHEC2 MC2 | 275 | 53.7515 | 20.1302 | 10.3914 | 38.8598 | 54.5726 | 22.5076 | 7.473 | 39.3035
SHRE4B | 400 | 55.9885 | 20.9764 | 10.6438 | 40.3089 | 42.7682 | 17.0221 | 7.0843 | 31.1572
SING4 MC1 | 400 | 94.7991 | 33.324 | 20.8767 | 68.004 | 77.6089 | 30.2503 | 13.1871 | 55.9674
SING4 MC2 | 400 | 94.7991 | 33.324 | 20.8767 | 68.004 | 77.6089 | 30.2503 | 13.1871 | 55.9674
SIZE4 M1 | 400 | 70.4705 | 25.2523 | 18.6747 | 54.3869 | 76.7102 | 28.3926 | 22.4729 | 62.6261
SIZE4 M2 | 400 | 70.4705 | 25.2523 | 18.6747 | 54.3869 | 76.7102 | 28.3926 | 22.4729 | 62.6261
SIZE4 M3 | 400 | 70.4705 | 25.2523 | 18.6747 | 54.3869 | 76.7102 | 28.3926 | 22.4729 | 62.6261
SIZE4 M4 | 400 | 70.4705 | 25.2523 | 18.6747 | 54.3869 | 76.7102 | 28.3926 | 22.4729 | 62.6261
SIZE4 R1 | 400 | 70.4705 | 25.2523 | 18.6747 | 54.3869 | 76.7102 | 28.3926 | 22.4729 | 62.6261
SIZE4 R2 | 400 | 70.4705 | 25.2523 | 18.6747 | 54.3869 | 76.7102 | 28.3926 | 22.4729 | 62.6261
SIZE4 R3 | 400 | 70.4705 | 25.2523 | 18.6747 | 54.3869 | 76.7102 | 28.3926 | 22.4729 | 62.6261
SIZE4 R4 | 400 | 70.4705 | 25.2523 | 18.6747 | 54.3869 | 76.7102 | 28.3926 | 22.4729 | 62.6261
SJOW2 MC1 | 275 | 86.2644 | 30.5241 | 23.051 | 66.2186 | 94.7035 | 36.194 | 26.4531 | 77.6392
SJOW2 MC2 | 275 | 86.2644 | 30.5241 | 23.051 | 66.2186 | 94.7035 | 36.194 | 26.4531 | 77.6392
SJOW2 MC3 | 275 | 86.2644 | 30.5241 | 23.051 | 66.2186 | 94.7035 | 36.194 | 26.4531 | 77.6392
SJOW2 MC4 | 275 | 86.2644 | 30.5241 | 23.051 | 66.2186 | 94.7035 | 36.194 | 26.4531 | 77.6392
SJOW4 M1 | 400 | 122.1977 | 40.8313 | 30.11 | 87.8541 | 143.4224 | 52.4649 | 34.8901 | 109.0867
SJOW4 M2 | 400 | 122.1977 | 40.8313 | 30.11 | 87.8541 | 143.4224 | 52.4649 | 34.8901 | 109.0867
SJOW4 M3 | 400 | 122.1977 | 40.8313 | 30.11 | 87.8541 | 143.4224 | 52.4649 | 34.8901 | 109.0867
SJOW4 M4 | 400 | 122.1977 | 40.8313 | 30.11 | 87.8541 | 143.4224 | 52.4649 | 34.8901 | 109.0867
SJOW4 R1/2 | 400 | 122.1977 | 40.8313 | 30.11 | 87.8541 | 143.4224 | 52.4649 | 34.8901 | 109.0867
SJOW4 R3/4 | 400 | 122.1977 | 40.8313 | 30.11 | 87.8541 | 143.4224 | 52.4649 | 34.8901 | 109.0867
SKLG2 MC1 | 275 | 58.009 | 21.4586 | 17.6791 | 48.0262 | 55.8892 | 21.7798 | 15.8143 | 46.6157
SKLG2 MC2 | 275 | 58.009 | 21.4586 | 17.6791 | 48.0262 | 55.8892 | 21.7798 | 15.8143 | 46.6157
SKLG2 MC3 | 275 | 58.009 | 21.4586 | 17.6791 | 48.0262 | 55.8892 | 21.7798 | 15.8143 | 46.6157
SKLG2 MC4 | 275 | 58.009 | 21.4586 | 17.6791 | 48.0262 | 55.8892 | 21.7798 | 15.8143 | 46.6157
SMAN2 MC1 | 275 | 75.9488 | 28.267 | 23.1585 | 63.134 | 74.8216 | 29.2153 | 20.9442 | 62.2609
SMAN2 MC2 | 275 | 75.9488 | 28.267 | 23.1585 | 63.134 | 74.8216 | 29.2153 | 20.9442 | 62.2609
SMAN2 MC3 | 275 | 75.9488 | 28.267 | 23.1585 | 63.134 | 74.8216 | 29.2153 | 20.9442 | 62.2609
SMAN2 MC4 | 275 | 75.9488 | 28.267 | 23.1585 | 63.134 | 74.8216 | 29.2153 | 20.9442 | 62.2609
SPEN4 MC1 | 400 | 61.2934 | 22.3331 | 13.386 | 44.9698 | 49.8205 | 19.3451 | 9.49 | 36.848
SPEN4 MC2 | 400 | 61.2934 | 22.3331 | 13.386 | 44.9698 | 49.8205 | 19.3451 | 9.49 | 36.848
SPEN4 MC3 | 400 | 61.3151 | 22.3407 | 13.3903 | 44.9847 | 49.152 | 19.1094 | 9.2296 | 36.2544
SPEN4 MC4 | 400 | 61.3151 | 22.3407 | 13.3903 | 44.9847 | 49.152 | 19.1094 | 9.2296 | 36.2544
SPLN4 M1 | 400 | 81.3472 | 29.4598 | 21.8284 | 63.4909 | 71.8757 | 27.3079 | 19.2047 | 57.8239
SPLN4 R1 | 400 | 81.3472 | 29.4598 | 21.8284 | 63.4909 | 71.8757 | 27.3079 | 19.2047 | 57.8239
SSHI2 MC1 | 275 | 67.2427 | 24.4873 | 12.5241 | 47.1545 | 59.7861 | 23.644 | 9.8065 | 43.2441
SSHI2 MC2 | 275 | 67.2427 | 24.4873 | 12.5241 | 47.1545 | 59.7861 | 23.644 | 9.8065 | 43.2441
STAL2 M1 | 275 | 82.2965 | 30.2752 | 16.1436 | 58.9593 | 76.5678 | 29.8873 | 14.649 | 56.9161
STAL2 M2 | 275 | 82.2965 | 30.2752 | 16.1436 | 58.9593 | 76.5678 | 29.8873 | 14.649 | 56.9161
STAL2 R1 | 275 | 82.2965 | 30.2752 | 16.1436 | 58.9593 | 76.5678 | 29.8873 | 14.649 | 56.9161
STAL2 R2 | 275 | 82.2965 | 30.2752 | 16.1436 | 58.9593 | 76.5678 | 29.8873 | 14.649 | 56.9161
STAL4 MC1 | 400 | 36.3726 | 13.4043 | 9.4677 | 28.4243 | 32.5539 | 12.5835 | 8.1087 | 25.9044
STAL4 MC2 | 400 | 51.5976 | 19.5543 | 9.9279 | 37.5818 | 39.3909 | 15.6749 | 6.4055 | 28.5731
STAY4 M1 | 400 | 115.5657 | 42.0384 | 27.6824 | 87.1337 | 109.5794 | 41.6629 | 28.4561 | 87.3763
STAY4 M2 | 400 | 115.5657 | 42.0384 | 27.6824 | 87.1337 | 109.5794 | 41.6629 | 28.4561 | 87.3763
STAY4 R1 | 400 | 115.5657 | 42.0384 | 27.6824 | 87.1337 | 109.5794 | 41.6629 | 28.4561 | 87.3763
STAY4 R2 | 400 | 115.5657 | 42.0384 | 27.6824 | 87.1337 | 109.5794 | 41.6629 | 28.4561 | 87.3763
STAY4A | 400 | 77.1198 | 28.2791 | 21.5462 | 61.5388 | 70.0019 | 26.4947 | 20.3567 | 57.8259
STEN1 M1 | 132 | 54.7017 | 19.2629 | 19.1303 | 46.3721 | 67.4393 | 24.8469 | 22.8598 | 57.9986
STEN1 M2 | 132 | 54.7017 | 19.2629 | 19.1303 | 46.3721 | 67.4393 | 24.8469 | 22.8598 | 57.9986
STEN1 R1 | 132 | 54.7017 | 19.2629 | 19.1303 | 46.3721 | 67.4393 | 24.8469 | 22.8598 | 57.9986
STEN1 R2 | 132 | 54.7017 | 19.2629 | 19.1303 | 46.3721 | 67.4393 | 24.8469 | 22.8598 | 57.9986
STES1 M1 | 132 | 54.945 | 18.8256 | 15.1564 | 41.7799 | 67.4188 | 24.5637 | 17.4818 | 52.2202
STES1 M2 | 132 | 54.945 | 18.8256 | 15.1564 | 41.7799 | 67.4188 | 24.5637 | 17.4818 | 52.2202
STES1 R1 | 132 | 54.945 | 18.8256 | 15.1564 | 41.7799 | 67.4188 | 24.5637 | 17.4818 | 52.2202
STES1 R2 | 132 | 54.945 | 18.8256 | 15.1564 | 41.7799 | 67.4188 | 24.5637 | 17.4818 | 52.2202
STEW2 M1 | 275 | 80.0478 | 29.4871 | 24.5763 | 66.2773 | 78.1925 | 30.0405 | 23.6308 | 66.1144
STEW2 M2 | 275 | 80.0478 | 29.4871 | 24.5763 | 66.2773 | 78.1925 | 30.0405 | 23.6308 | 66.1144
STEW2 R1 | 275 | 80.0478 | 29.4871 | 24.5763 | 66.2773 | 78.1925 | 30.0405 | 23.6308 | 66.1144
STEW2 R2 | 275 | 80.0478 | 29.4871 | 24.5763 | 66.2773 | 78.1925 | 30.0405 | 23.6308 | 66.1144
STEW4 M1 | 400 | 76.4668 | 27.9651 | 23.7979 | 63.3466 | 61.7175 | 23.9659 | 17.8799 | 51.7728
STEW4 M2 | 400 | 76.4668 | 27.9651 | 23.7979 | 63.3466 | 61.7175 | 23.9659 | 17.8799 | 51.7728
STEW4 R1 | 400 | 76.4668 | 27.9651 | 23.7979 | 63.3466 | 61.7175 | 23.9659 | 17.8799 | 51.7728
STEW4 R2a | 400 | 76.4668 | 27.9651 | 23.7979 | 63.3466 | 61.7175 | 23.9659 | 17.8799 | 51.7728
STOB4 M1 | 400 | 65.8691 | 24.8705 | 12.0994 | 47.2716 | 53.6798 | 21.5297 | 8.2113 | 38.6589
STOB4 R1 | 400 | 65.8691 | 24.8705 | 12.0994 | 47.2716 | 53.6798 | 21.5297 | 8.2113 | 38.6589
STSB4 MC1 | 400 | 57.3269 | 21.2878 | 12.5351 | 42.6405 | 45.6311 | 17.9645 | 7.7499 | 33.1555
STSB4 MC2 | 400 | 57.3269 | 21.2878 | 12.5351 | 42.6405 | 45.6311 | 17.9645 | 7.7499 | 33.1555
STSB4A | 400 | 53.1424 | 19.549 | 5.7795 | 33.4259 | 41.4364 | 16.1955 | 3.1105 | 26.0144
SUND4 M1 | 400 | 112.1005 | 40.6235 | 24.3221 | 81.7724 | 93.952 | 36.433 | 18.3464 | 69.8704
SUND4 M2 | 400 | 88.8601 | 32.6179 | 18.9141 | 65.0428 | 75.1584 | 29.1073 | 15.0687 | 56.2326
SUND4 R1 | 400 | 112.1005 | 40.6235 | 24.3221 | 81.7724 | 93.952 | 36.433 | 18.3464 | 69.8704
SUND4 R2 | 400 | 88.8601 | 32.6179 | 18.9141 | 65.0428 | 75.1584 | 29.1073 | 15.0687 | 56.2326
SUTB4A | 400 | 88.0995 | 32.1286 | 20.8008 | 66.2375 | 75.9485 | 29.2925 | 18.0103 | 59.4362
SWAN2 MC3 | 275 | 25.6646 | 9.3133 | 8.4274 | 21.5984 | 28.0933 | 10.4027 | 8.7576 | 23.4692
SWAN2 MC4 | 275 | 25.6646 | 9.3133 | 8.4274 | 21.5984 | 28.0933 | 10.4027 | 8.7576 | 23.4692
SWAN4 M1 | 400 | 38.1765 | 14.0895 | 9.0946 | 29.0203 | 33.6336 | 12.8388 | 7.9568 | 26.1135
SWAN4 M2 | 400 | 38.1765 | 14.0895 | 9.0946 | 29.0203 | 33.6336 | 12.8388 | 7.9568 | 26.1135
SWAN4 M3 | 400 | 59.9537 | 21.5973 | 15.3172 | 45.8603 | 57.9159 | 21.9614 | 13.8206 | 44.8787
SWAN4 M4 | 400 | 59.9537 | 21.5973 | 15.3172 | 45.8603 | 57.9159 | 21.9614 | 13.8206 | 44.8787
SWAN4 R3 | 400 | 59.9537 | 21.5973 | 15.3172 | 45.8603 | 57.9159 | 21.9614 | 13.8206 | 44.8787
SWAN4 R4 | 400 | 59.9537 | 21.5973 | 15.3172 | 45.8603 | 57.9159 | 21.9614 | 13.8206 | 44.8787
TAUN4 M1 | 400 | 49.9868 | 18.5472 | 9.7079 | 35.9376 | 43.4972 | 17.2213 | 6.7923 | 31.1469
TAUN4 M2 | 400 | 50.7609 | 18.793 | 9.8569 | 36.4343 | 45.0372 | 17.7783 | 7.3255 | 32.4678
TEMP2 MC1 | 275 | 59.7272 | 22.1227 | 12.2434 | 43.5296 | 62.2081 | 24.6852 | 10.9551 | 45.8652
TEMP2 MC2 | 275 | 59.7272 | 22.1227 | 12.2434 | 43.5296 | 62.2081 | 24.6852 | 10.9551 | 45.8652
TEMP2 MC3 | 275 | 60.0198 | 22.2105 | 12.3851 | 43.7955 | 63.1126 | 25.024 | 11.1841 | 46.5733
THOM2 M1 | 275 | 68.594 | 25.0517 | 19.5269 | 54.9553 | 71.3293 | 26.9557 | 19.3932 | 57.5143
THOM2 M1 | 275 | 68.594 | 25.0517 | 19.5269 | 54.9553 | 71.3293 | 26.9557 | 19.3932 | 57.5143
THOM2 R1 | 275 | 68.594 | 25.0517 | 19.5269 | 54.9553 | 71.3293 | 26.9557 | 19.3932 | 57.5143
THOM4 M5 | 400 | 89.7834 | 32.8409 | 19.4915 | 65.9355 | 77.1578 | 29.8747 | 15.0971 | 57.3463
THOM4 MC1 | 400 | 93.0578 | 33.3747 | 23.0328 | 70.2317 | 84.0841 | 32.1951 | 17.8778 | 63.4085
THOM4 MC2 | 400 | 93.0578 | 33.3747 | 23.0328 | 70.2317 | 84.0841 | 32.1951 | 17.8778 | 63.4085
THOM4 MC3 | 400 | 93.0578 | 33.3747 | 23.0328 | 70.2317 | 84.0841 | 32.1951 | 17.8778 | 63.4085
THOM4 MC4 | 400 | 93.0578 | 33.3747 | 23.0328 | 70.2317 | 84.0841 | 32.1951 | 17.8778 | 63.4085
THOM4 R2(2) | 400 | 89.7834 | 32.8409 | 19.4915 | 65.9355 | 77.1578 | 29.8747 | 15.0971 | 57.3463
THOM4 R2(3) | 400 | 89.7834 | 32.8409 | 19.4915 | 65.9355 | 77.1578 | 29.8747 | 15.0971 | 57.3463
THOM4 R5 | 400 | 89.7834 | 32.8409 | 19.4915 | 65.9355 | 77.1578 | 29.8747 | 15.0971 | 57.3463
THTO4 M1 | 400 | 94.5518 | 34.19 | 24.0134 | 72.3653 | 75.6994 | 29.3436 | 14.3112 | 55.8094
THTO4 M2 | 400 | 68.1234 | 24.9959 | 16.5085 | 51.8581 | 55.581 | 21.4978 | 11.0298 | 41.4323
THTO4 M3 | 400 | 68.1234 | 24.9959 | 16.5085 | 51.8581 | 55.581 | 21.4978 | 11.0298 | 41.4323
THTO4 M4 | 400 | 94.5518 | 34.19 | 24.0134 | 72.3653 | 75.6994 | 29.3436 | 14.3112 | 55.8094
THTO4 R1/2 | 400 | 67.9831 | 24.8888 | 16.1193 | 51.3174 | 57.8792 | 22.2476 | 11.943 | 43.4058
THTO4 R3/4 | 400 | 67.9831 | 24.8888 | 16.1193 | 51.3174 | 57.8792 | 22.2476 | 11.943 | 43.4058
THUR2 MC1 | 275 | 64.6248 | 24.4129 | 10.5131 | 45.0382 | 65.7104 | 26.0625 | 10.9277 | 47.7856
THUR2 MC2 | 275 | 64.6248 | 24.4129 | 10.5131 | 45.0382 | 65.7104 | 26.0625 | 10.9277 | 47.7856
THUR2 MC3 | 275 | 64.6248 | 24.4129 | 10.5131 | 45.0382 | 65.7104 | 26.0625 | 10.9277 | 47.7856
THUR2 MC4 | 275 | 64.6248 | 24.4129 | 10.5131 | 45.0382 | 65.7104 | 26.0625 | 10.9277 | 47.7856
TILB2 M1 | 275 | 71.7345 | 25.609 | 21.3447 | 57.5613 | 75.6961 | 28.2465 | 21.4897 | 61.4362
TILB2 M2 | 275 | 71.7345 | 25.609 | 21.3447 | 57.5613 | 75.6961 | 28.2465 | 21.4897 | 61.4362
TILB2 R1 | 275 | 71.7345 | 25.609 | 21.3447 | 57.5613 | 75.6961 | 28.2465 | 21.4897 | 61.4362
TILB2 R2 | 275 | 71.7345 | 25.609 | 21.3447 | 57.5613 | 75.6961 | 28.2465 | 21.4897 | 61.4362
TILB4 M2 | 400 | 138.4972 | 48.7546 | 43.8975 | 112.847 | 125.6654 | 48.2094 | 35.5628 | 103.7412
TILB4 M3 | 400 | 138.4972 | 48.7546 | 43.8975 | 112.847 | 125.6654 | 48.2094 | 35.5628 | 103.7412
TILB4 R2 | 400 | 138.4972 | 48.7546 | 43.8975 | 112.847 | 125.6654 | 48.2094 | 35.5628 | 103.7412
TILB4 R3 | 400 | 138.4972 | 48.7546 | 43.8975 | 112.847 | 125.6654 | 48.2094 | 35.5628 | 103.7412
TINP2 M1 | 275 | 58.0954 | 21.2768 | 6.8435 | 36.9334 | 56.5664 | 22.0364 | 5.4933 | 36.6575
TINP2 M2 | 275 | 58.2578 | 21.2858 | 6.8561 | 36.9587 | 57.4848 | 22.3699 | 5.5818 | 37.2176
TODP2 MC1 | 275 | 64.0725 | 22.3892 | 16.0374 | 47.7006 | 58.4967 | 22.3556 | 11.7158 | 43.3313
TODP2 MC2 | 275 | 64.0725 | 22.3892 | 16.0374 | 47.7006 | 58.4967 | 22.3556 | 11.7158 | 43.3313
TOTT2 MC1 | 275 | 75.7123 | 27.8728 | 23.7231 | 63.1412 | 76.1565 | 31.2082 | 19.9353 | 64.0704
TOTT2 MC2A | 275 | 77.0036 | 28.3139 | 24.1719 | 64.2138 | 73.8352 | 30.7803 | 18.0907 | 61.6206
TOTT2 MC2B | 275 | 77.4758 | 27.6795 | 20.2834 | 59.4281 | 77.3415 | 29.449 | 17.2568 | 58.904
TOTT2 MC3 | 275 | 77.0036 | 28.3139 | 24.1719 | 64.2138 | 73.8352 | 30.7803 | 18.0907 | 61.6206
TOTT2 MC4A | 275 | 75.7123 | 27.8728 | 23.7231 | 63.1412 | 76.1565 | 31.2082 | 19.9353 | 64.0704
TOTT2 MC4B | 275 | 75.7599 | 27.0902 | 20.106 | 58.4173 | 78.8462 | 30.0626 | 17.658 | 60.1729
TOTT2 MC5 | 275 | 77.4758 | 27.6795 | 20.2834 | 59.4281 | 77.3415 | 29.449 | 17.2568 | 58.904
TOTT2 MC6 | 275 | 77.4758 | 27.6795 | 20.2834 | 59.4281 | 77.3415 | 29.449 | 17.2568 | 58.904
TOTT2 MC7 | 275 | 75.7599 | 27.0902 | 20.106 | 58.4173 | 78.8462 | 30.0626 | 17.658 | 60.1729
TOTT2 MC8 | 275 | 75.7599 | 27.0902 | 20.106 | 58.4173 | 78.8462 | 30.0626 | 17.658 | 60.1729
TRAW2 M1 | 275 | 44.4861 | 15.9556 | 13.7244 | 36.2891 | 46.7574 | 17.4757 | 12.6711 | 37.3854
TRAW2 M2 | 275 | 44.4861 | 15.9556 | 13.7244 | 36.2891 | 46.7574 | 17.4757 | 12.6711 | 37.3854
TRAW2 R1 | 275 | 44.4861 | 15.9556 | 13.7244 | 36.2891 | 46.7574 | 17.4757 | 12.6711 | 37.3854
TRAW2 R2 | 275 | 44.4861 | 15.9556 | 13.7244 | 36.2891 | 46.7574 | 17.4757 | 12.6711 | 37.3854
TRAW4 MC1 | 400 | 58.0847 | 21.5713 | 17.835 | 48.3414 | 47.0191 | 18.5829 | 12.4078 | 38.6881
TRAW4 MC2 | 400 | 58.0847 | 21.5713 | 17.835 | 48.3414 | 47.0191 | 18.5829 | 12.4078 | 38.6881
TRAW4 MC3 | 400 | 58.0847 | 21.5713 | 17.835 | 48.3414 | 47.0191 | 18.5829 | 12.4078 | 38.6881
TRAW4 MC4 | 400 | 58.0847 | 21.5713 | 17.835 | 48.3414 | 47.0191 | 18.5829 | 12.4078 | 38.6881
TREM2 MC1 | 275 | 46.2438 | 16.9311 | 2.6531 | 26.5974 | 41.0176 | 16.2796 | 2.3339 | 25.3568
TREM2 MC2 | 275 | 46.2438 | 16.9311 | 2.6531 | 26.5974 | 41.0176 | 16.2796 | 2.3339 | 25.3568
TREU4A | 400 | 87.9246 | 30.9431 | 9.5287 | 53.2889 | 72.343 | 28.1812 | 4.6531 | 44.5073
TREU4A_DEES1 | 400 | 87.9246 | 30.9431 | 9.5287 | 53.2889 | 72.343 | 28.1812 | 4.6531 | 44.5073
TREU4A_LEGA1 | 400 | 87.9246 | 30.9431 | 9.5287 | 53.2889 | 72.343 | 28.1812 | 4.6531 | 44.5073
TREU4A_TRAW1 | 400 | 87.9246 | 30.9431 | 9.5287 | 53.2889 | 72.343 | 28.1812 | 4.6531 | 44.5073
TREU4B | 400 | 87.9246 | 30.9431 | 9.5287 | 53.2889 | 72.5793 | 28.2712 | 4.6683 | 44.6499
TREU4B_DEES2 | 400 | 87.9246 | 30.9431 | 9.5287 | 53.2889 | 72.5793 | 28.2712 | 4.6683 | 44.6499
TREU4B_LEGA2 | 400 | 87.9246 | 30.9431 | 9.5287 | 53.2889 | 72.5793 | 28.2712 | 4.6683 | 44.6499
TREU4B_TRAW2 | 400 | 87.9246 | 30.9431 | 9.5287 | 53.2889 | 72.5793 | 28.2712 | 4.6683 | 44.6499
TYNE2 MC1 | 275 | 62.4196 | 22.907 | 11.2458 | 43.6412 | 55.4398 | 21.8347 | 9.5483 | 40.4273
TYNE2 MC2 | 275 | 62.4196 | 22.907 | 11.2458 | 43.6412 | 55.4398 | 21.8347 | 9.5483 | 40.4273
TYNE2A | 275 | 61.7111 | 22.3014 | 3.9697 | 35.5086 | 52.2078 | 20.6701 | 2.865 | 32.0969
UPPB2 MC1 | 275 | 39.0644 | 14.5603 | 9.7468 | 30.3382 | 38.2435 | 14.8121 | 8.4787 | 29.4261
UPPB2 MC2 | 275 | 41.5494 | 15.4506 | 10.1127 | 31.9632 | 40.0143 | 15.4717 | 8.9253 | 30.8055
UPPB2 MC3 | 275 | 41.5494 | 15.4506 | 10.1127 | 31.9632 | 40.0143 | 15.4717 | 8.9253 | 30.8055
UPPB2 MC4 | 275 | 39.0644 | 14.5603 | 9.7468 | 30.3382 | 38.2435 | 14.8121 | 8.4787 | 29.4261
USKM1 M1 | 132 | 23.7451 | 8.5115 | 9.2648 | 21.3019 | 31.5097 | 11.6399 | 11.9464 | 28.4076
USKM1 M2 | 132 | 31.866 | 10.8894 | 11.4537 | 26.8536 | 40.6299 | 14.6834 | 13.8646 | 34.63
USKM1 M4 | 132 | 31.866 | 10.8894 | 11.4537 | 26.8536 | 40.6299 | 14.6834 | 13.8646 | 34.63
USKM1 R1 | 132 | 23.7451 | 8.5115 | 9.2648 | 21.3019 | 31.5097 | 11.6399 | 11.9464 | 28.4076
USKM1 R2 | 132 | 31.866 | 10.8894 | 11.4537 | 26.8536 | 40.6299 | 14.6834 | 13.8646 | 34.63
USKM1 R4 | 132 | 31.866 | 10.8894 | 11.4537 | 26.8536 | 40.6299 | 14.6834 | 13.8646 | 34.63
USKM2 M1 | 275 | 76.2949 | 27.038 | 19.4313 | 57.6687 | 86.6122 | 32.3753 | 22.7021 | 68.4878
USKM2 M2 | 275 | 76.2949 | 27.038 | 19.4313 | 57.6687 | 86.6122 | 32.3753 | 22.7021 | 68.4878
USKM2 R1 | 275 | 76.2949 | 27.038 | 19.4313 | 57.6687 | 86.6122 | 32.3753 | 22.7021 | 68.4878
USKM2 R2 | 275 | 76.2949 | 27.038 | 19.4313 | 57.6687 | 86.6122 | 32.3753 | 22.7021 | 68.4878
USKM2A | 275 | 73.9703 | 25.5881 | 11.0802 | 47.2672 | 81.9653 | 30.5395 | 11.7689 | 54.9582
WALH4 MC1 | 400 | 60.1829 | 22.432 | 11.6021 | 43.3257 | 51.1268 | 20.0203 | 10.4767 | 38.7897
WALH4 MC2 | 400 | 60.1829 | 22.432 | 11.6021 | 43.3257 | 51.1268 | 20.0203 | 10.4767 | 38.7897
WALH4 MC3 | 400 | 60.1829 | 22.432 | 11.6021 | 43.3257 | 51.1268 | 20.0203 | 10.4767 | 38.7897
WALH4 MC4 | 400 | 60.1829 | 22.432 | 11.6021 | 43.3257 | 51.1268 | 20.0203 | 10.4767 | 38.7897
WALP R4 | 132 | 72.0645 | 25.4337 | 21.7064 | 57.6751 | 86.6309 | 33.0964 | 23.483 | 70.2884
WALP1 M4 | 132 | 72.0645 | 25.4337 | 21.7064 | 57.6751 | 86.6309 | 33.0964 | 23.483 | 70.2884
WALP4 M1 | 400 | 105.628 | 37.8954 | 27.5987 | 81.1909 | 90.9975 | 34.8123 | 22.5772 | 71.8093
WALP4 M2 | 400 | 105.628 | 37.8954 | 27.5987 | 81.1909 | 90.9975 | 34.8123 | 22.5772 | 71.8093
WALP4 R1 | 400 | 105.628 | 37.8954 | 27.5987 | 81.1909 | 90.9975 | 34.8123 | 22.5772 | 71.8093
WALP4 R2 | 400 | 105.628 | 37.8954 | 27.5987 | 81.1909 | 90.9975 | 34.8123 | 22.5772 | 71.8093
WALPM3 | 132 | 72.0645 | 25.4337 | 21.7064 | 57.6751 | 86.6309 | 33.0964 | 23.483 | 70.2884
WALPR3 | 132 | 72.0645 | 25.4337 | 21.7064 | 57.6751 | 86.6309 | 33.0964 | 23.483 | 70.2884
WALX2 M1 | 275 | 91.2255 | 32.0409 | 19.1545 | 64.4672 | 91.2309 | 34.3123 | 17.7415 | 66.2664
WALX2 M2 | 275 | 92.4067 | 32.386 | 19.4949 | 65.2956 | 96.5315 | 36.1992 | 18.9877 | 70.1811
WALX2 R1 | 275 | 91.2255 | 32.0409 | 19.1545 | 64.4672 | 91.2309 | 34.3123 | 17.7415 | 66.2664
WALX2 R2 | 275 | 92.4067 | 32.386 | 19.4949 | 65.2956 | 96.5315 | 36.1992 | 18.9877 | 70.1811
WALX4A | 400 | 73.149 | 25.6894 | 11.5728 | 47.9032 | 72.9833 | 27.1889 | 11.4176 | 49.8685
WALX4B | 400 | 69.425 | 24.651 | 10.2799 | 45.1416 | 64.6235 | 24.2648 | 9.743 | 44.0587
WARL2 MC1 | 275 | 65.2846 | 23.6952 | 15.6115 | 49.1215 | 60.8857 | 23.6354 | 11.6049 | 45.0304
WARL2 MC2 | 275 | 65.2846 | 23.6952 | 15.6115 | 49.1215 | 60.8857 | 23.6354 | 11.6049 | 45.0304
WARL2 MC3 | 275 | 65.2846 | 23.6952 | 15.6115 | 49.1215 | 60.8857 | 23.6354 | 11.6049 | 45.0304
WARL2 MC4 | 275 | 65.2846 | 23.6952 | 15.6115 | 49.1215 | 60.8857 | 23.6354 | 11.6049 | 45.0304
WASF2A | 275 | 55.0642 | 19.842 | 5.6921 | 33.7529 | 47.9659 | 18.6626 | 3.2698 | 29.6628
WASF2B | 275 | 59.5754 | 21.288 | 6.1136 | 36.2193 | 54.2685 | 21.1243 | 3.4495 | 33.3237
WBOL2 MC1 | 275 | 76.387 | 27.3686 | 15.3863 | 54.0913 | 66.7887 | 26.2964 | 11.1714 | 48.3601
WBOL2 MC2 | 275 | 76.387 | 27.3686 | 15.3863 | 54.0913 | 66.7887 | 26.2964 | 11.1714 | 48.3601
WBOL2 MC3 | 275 | 76.387 | 27.3686 | 15.3863 | 54.0913 | 66.7887 | 26.2964 | 11.1714 | 48.3601
WBOL2 MC4 | 275 | 76.387 | 27.3686 | 15.3863 | 54.0913 | 66.7887 | 26.2964 | 11.1714 | 48.3601
WBUR1 M1 | 132 | 21.3708 | 7.5897 | 6.8033 | 17.5368 | 24.9097 | 9.2148 | 8.1376 | 21.1693
WBUR1 M2 | 132 | 21.3708 | 7.5897 | 6.8033 | 17.5368 | 24.9097 | 9.2148 | 8.1376 | 21.1693
WBUR1 R1 | 132 | 21.3708 | 7.5897 | 6.8033 | 17.5368 | 24.9097 | 9.2148 | 8.1376 | 21.1693
WBUR1 R2 | 132 | 21.1478 | 7.5298 | 6.6974 | 17.3462 | 24.7522 | 9.1564 | 8.0457 | 20.9948
WBUR4 M1 | 400 | 115.1293 | 40.9438 | 34.0447 | 91.9479 | 113.862 | 42.2346 | 34.2036 | 93.9324
WBUR4 M2 | 400 | 115.1293 | 40.9438 | 34.0447 | 91.9479 | 113.862 | 42.2346 | 34.2036 | 93.9324
WBUR4 M3 | 400 | 115.1293 | 40.9438 | 34.0447 | 91.9479 | 113.862 | 42.2346 | 34.2036 | 93.9324
WBUR4 M4 | 400 | 115.1293 | 40.9438 | 34.0447 | 91.9479 | 113.862 | 42.2346 | 34.2036 | 93.9324
WBUR4 R1/2 | 400 | 118.3027 | 42.682 | 31.2607 | 91.6222 | 109.6085 | 41.3405 | 29.5722 | 88.0365
WBUR4 R3/4 | 400 | 118.3027 | 42.682 | 31.2607 | 91.6222 | 109.6085 | 41.3405 | 29.5722 | 88.0365
WHAM4 M1 | 400 | 125.3585 | 43.8116 | 39.6363 | 101.5953 | 141.0856 | 53.6036 | 40.3054 | 116.1123
WHAM4 M2 | 400 | 125.3585 | 43.8116 | 39.6363 | 101.5953 | 141.0856 | 53.6036 | 40.3054 | 116.1123
WHAM4 R1 | 400 | 125.3585 | 43.8116 | 39.6363 | 101.5953 | 141.0856 | 53.6036 | 40.3054 | 116.1123
WHAM4 R2 | 400 | 125.3585 | 43.8116 | 39.6363 | 101.5953 | 141.0856 | 53.6036 | 40.3054 | 116.1123
WHAM4A | 400 | 101.0549 | 33.3765 | 13.5712 | 60.7727 | 104.9468 | 40.4124 | 15.8731 | 73.0248
WHAM4B | 400 | 101.1333 | 33.3984 | 13.5735 | 60.806 | 105.0523 | 40.4534 | 15.8749 | 73.0847
WHSO2 M1 | 275 | 66.8049 | 24.0914 | 14.8493 | 48.9197 | 72.2273 | 27.5312 | 15.5189 | 54.4539
WHSO2 M2 | 275 | 66.8049 | 24.0914 | 14.8493 | 48.9197 | 72.2273 | 27.5312 | 15.5189 | 54.4539
WHSO2 R1 | 275 | 73.1853 | 26.1234 | 18.718 | 55.6621 | 80.2708 | 30.2577 | 19.8352 | 62.626
WHSO2 R2 | 275 | 73.1853 | 26.1234 | 18.718 | 55.6621 | 80.2708 | 30.2577 | 19.8352 | 62.626
WIBA2 MC1 | 275 | 59.7196 | 22.1209 | 12.2345 | 43.5181 | 63.4188 | 25.399 | 10.3106 | 46.2302
WIBA2 MC2 | 275 | 59.7196 | 22.1209 | 12.2345 | 43.5181 | 63.4188 | 25.399 | 10.3106 | 46.2302
WILE4 M1 | 400 | 110.6323 | 41.1531 | 30.933 | 89.1322 | 94.7508 | 37.5419 | 24.5371 | 77.6294
WILE4 M2 | 400 | 110.6323 | 41.1531 | 30.933 | 89.1322 | 94.7508 | 37.5419 | 24.5371 | 77.6294
WILE4 R1 | 400 | 110.6323 | 41.1531 | 30.933 | 89.1322 | 94.7508 | 37.5419 | 24.5371 | 77.6294
WILE4 R2 | 400 | 110.6323 | 41.1531 | 30.933 | 89.1322 | 94.7508 | 37.5419 | 24.5371 | 77.6294
WILL1 M1 | 132 | 49.3175 | 17.2536 | 15.4963 | 39.8967 | 56.5294 | 21.3946 | 17.8384 | 48.0949
WILL1 M2 | 132 | 49.3175 | 17.2536 | 15.4963 | 39.8967 | 56.5294 | 21.3946 | 17.8384 | 48.0949
WILL1 R1 | 132 | 34.6929 | 12.8421 | 10.5817 | 28.7433 | 38.4216 | 14.8167 | 12.0404 | 32.9943
WILL1 R2 | 132 | 49.3175 | 17.2536 | 15.4963 | 39.8967 | 56.5294 | 21.3946 | 17.8384 | 48.0949
WILL2 M2 | 275 | 23.996 | 8.5829 | 8.9625 | 21.1006 | 25.5951 | 9.3397 | 9.2827 | 22.4911
WILT2A | 275 | 54.4998 | 19.3592 | 10.0852 | 37.4633 | 56.9584 | 21.1211 | 9.2518 | 39.1215
WILT2B | 275 | 54.4998 | 19.3592 | 10.0852 | 37.4633 | 56.9584 | 21.1211 | 9.2518 | 39.1215
WILT2C | 275 | 54.8117 | 19.4557 | 10.2469 | 37.7614 | 57.8712 | 21.4002 | 9.9283 | 40.1928
WILT2D | 275 | 54.8105 | 19.4555 | 10.2465 | 37.7606 | 57.8671 | 21.3989 | 9.9265 | 40.1892
WIMB4 MB2 | 400 | 100.9018 | 34.3784 | 24.7752 | 73.3936 | 117.177 | 44.2309 | 23.7307 | 86.2827
WIMB4 RB2 | 400 | 100.9018 | 34.3784 | 24.7752 | 73.3936 | 117.177 | 44.2309 | 23.7307 | 86.2827
WISD2 M1 | 275 | 70.6121 | 24.4749 | 22.9516 | 57.5643 | 82.4136 | 30.3613 | 25.7323 | 68.6696
WISD2 M2 | 275 | 70.6121 | 24.4749 | 22.9516 | 57.5643 | 82.4136 | 30.3613 | 25.7323 | 68.6696
WISD2 R1 | 275 | 70.6121 | 24.4749 | 22.9516 | 57.5643 | 82.4136 | 30.3613 | 25.7323 | 68.6696
WISD2 R2 | 275 | 70.6121 | 24.4749 | 22.9516 | 57.5643 | 82.4136 | 30.3613 | 25.7323 | 68.6696
WISD2A | 275 | 59.8776 | 20.7788 | 12.6137 | 41.9993 | 65.5913 | 25.0313 | 14.0361 | 49.4357
WMEL2 MC1 | 275 | 78.3541 | 28.7936 | 14.4139 | 55.1341 | 74.7994 | 29.5212 | 12.0718 | 53.8211
WMEL2 MC2 | 275 | 78.3541 | 28.7936 | 14.4139 | 55.1341 | 74.7994 | 29.5212 | 12.0718 | 53.8211
WMEL2 MC3 | 275 | 78.3541 | 28.7936 | 14.4139 | 55.1341 | 74.7994 | 29.5212 | 12.0718 | 53.8211
WMEL2 MC4 | 275 | 78.3541 | 28.7936 | 14.4139 | 55.1341 | 74.7994 | 29.5212 | 12.0718 | 53.8211
WTHU4A | 400 | 93.4259 | 31.9595 | 8.4415 | 53.6391 | 75.6054 | 29.4814 | 4.8692 | 46.5622
WTHU4B | 400 | 93.4259 | 31.9595 | 8.4415 | 53.6391 | 77.3054 | 30.1159 | 4.9786 | 47.5689
WWEY2 M1 | 275 | 72.4925 | 26.3274 | 17.9402 | 55.1728 | 70.9016 | 27.0649 | 16.7364 | 55.012
WWEY2 M2 | 275 | 72.4925 | 26.3274 | 17.9402 | 55.1728 | 70.9016 | 27.0649 | 16.7364 | 55.012
WWEY2 R1 | 275 | 73.8366 | 26.9679 | 16.5765 | 54.7149 | 73.414 | 28.1504 | 16.6169 | 56.4275
WWEY2 R2 | 275 | 73.8366 | 26.9679 | 16.5765 | 54.7149 | 73.414 | 28.1504 | 16.6169 | 56.4275
WWEY4A | 400 | 50.1984 | 18.3036 | 6.2809 | 32.1661 | 44.4155 | 16.9997 | 6.1512 | 30.1924
WWEY4B | 400 | 50.695 | 18.4633 | 6.5081 | 32.6192 | 44.3363 | 17.0336 | 6.374 | 30.4631
WYLF1 M1 | 132 | 18.0043 | 5.6071 | 6.6161 | 14.5457 | 20.3194 | 7.0329 | 6.8731 | 16.8191
WYLF1 M2 | 132 | 18.0043 | 5.6071 | 6.6161 | 14.5457 | 20.3194 | 7.0329 | 6.8731 | 16.8191
WYLF1 R1 | 132 | 18.0043 | 5.6071 | 6.6161 | 14.5457 | 20.3194 | 7.0329 | 6.8731 | 16.8191
WYLF1 R2 | 132 | 18.0043 | 5.6071 | 6.6161 | 14.5457 | 20.3194 | 7.0329 | 6.8731 | 16.8191
WYLF4 M1 | 400 | 47.8214 | 17.1283 | 12.0675 | 36.2906 | 35.8801 | 13.9694 | 6.8887 | 26.6443
WYLF4 M2 | 400 | 47.8214 | 17.1283 | 12.0675 | 36.2906 | 35.8801 | 13.9694 | 6.8887 | 26.6443
WYLF4 R1 | 400 | 47.8214 | 17.1283 | 12.0675 | 36.2906 | 35.8801 | 13.9694 | 6.8887 | 26.6443
WYLF4 R2 | 400 | 47.8214 | 17.1283 | 12.0675 | 36.2906 | 35.8801 | 13.9694 | 6.8887 | 26.6443
WYMO4 M1 | 400 | 109.4356 | 39.5632 | 24.4737 | 80.4245 | 94.5405 | 36.4516 | 19.0265 | 70.5768
WYMO4 M2 | 400 | 109.4356 | 39.5632 | 24.4737 | 80.4245 | 94.5405 | 36.4516 | 19.0265 | 70.5768
WYMO4 R1 | 400 | 109.4356 | 39.5632 | 24.4737 | 80.4245 | 94.5405 | 36.4516 | 19.0265 | 70.5768
WYMO4 R2 | 400 | 109.4356 | 39.5632 | 24.4737 | 80.4245 | 94.5405 | 36.4516 | 19.0265 | 70.5768

## D3.3
ETYS 20 Yr 3 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2022/23
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 37.7108 | 13.7527 | 3.3818 | 22.831 | 33.6674 | 13.1619 | 2.379 | 20.9928
ABHA4B | 400 | 37.6935 | 13.7431 | 3.3807 | 22.8164 | 33.6629 | 13.158 | 2.3737 | 20.9819 | Menu
ABTH1 M1 | 132 | 28.1008 | 10.5384 | 6.1559 | 21.0594 | 27.0516 | 10.6626 | 6.1482 | 21.2274
ABTH1 M2 | 132 | 25.8771 | 10.0681 | 7.6509 | 21.8894 | 22.8103 | 9.1513 | 6.6347 | 19.5766
ABTH1 R1 | 132 | 28.5217 | 10.9937 | 7.653 | 23.2004 | 31.2376 | 12.3318 | 8.7631 | 26.2029
ABTH1 R2 | 132 | 28.5217 | 10.9937 | 7.653 | 23.2004 | 31.2376 | 12.3318 | 8.7631 | 26.2029
ABTH2 M1 | 275 | 48.1434 | 17.9099 | 8.8554 | 34.1838 | 43.7784 | 17.3167 | 7.3344 | 31.8239
ABTH2 M2 | 275 | 48.1434 | 17.9099 | 8.8554 | 34.1838 | 43.7784 | 17.3167 | 7.3344 | 31.8239
ABTH2 M4 | 275 | 48.1434 | 17.9099 | 8.8554 | 34.1838 | 43.7784 | 17.3167 | 7.3344 | 31.8239
ABTH2 R | 275 | 39.568 | 14.945 | 4.5032 | 25.6387 | 33.9249 | 13.5935 | 2.8178 | 22.0418
ALDW2 MC1 | 275 | 61.9602 | 23.0678 | 9.8295 | 42.4524 | 61.1595 | 24.2194 | 9.7563 | 44.0078
ALDW2 MC2 | 275 | 61.9602 | 23.0678 | 9.8295 | 42.4524 | 61.1595 | 24.2194 | 9.7563 | 44.0078
ALDW2 MC3 | 275 | 61.9602 | 23.0678 | 9.8295 | 42.4524 | 61.1595 | 24.2194 | 9.7563 | 44.0078
ALDW2 MC4 | 275 | 61.9602 | 23.0678 | 9.8295 | 42.4524 | 61.1595 | 24.2194 | 9.7563 | 44.0078
AMEM1 M1 | 132 | 26.216 | 9.3578 | 9.4029 | 22.6369 | 32.2311 | 11.8478 | 10.6974 | 27.4528
AMEM1 M2 | 132 | 26.216 | 9.3578 | 9.4029 | 22.6369 | 32.2311 | 11.8478 | 10.6974 | 27.4528
AMEM1 R1 | 132 | 26.216 | 9.3578 | 9.4029 | 22.6369 | 32.2311 | 11.8478 | 10.6974 | 27.4528
AMEM1 R2 | 132 | 26.216 | 9.3578 | 9.4029 | 22.6369 | 32.2311 | 11.8478 | 10.6974 | 27.4528
AMEM4 M | 400 | 50.3313 | 18.6918 | 4.3235 | 30.7577 | 42.2732 | 16.7666 | 2.9446 | 26.6562
AMEM4 R | 400 | 51.3003 | 19.0234 | 4.4155 | 31.3186 | 42.1346 | 16.6411 | 2.904 | 26.438
AXMI4 MC1 | 400 | 39.9285 | 14.7936 | 8.0773 | 28.9986 | 33.5297 | 13.1049 | 6.2355 | 24.7686
AXMI4 MC2 | 400 | 39.9285 | 14.7936 | 8.0773 | 28.9986 | 33.5297 | 13.1049 | 6.2355 | 24.7686
BAGB2 M1 | 275 | 49.5845 | 18.0786 | 13.0585 | 38.6254 | 48.5208 | 18.4662 | 13.1367 | 39.2518
BAGB2 M2 | 275 | 49.5845 | 18.0786 | 13.0585 | 38.6254 | 48.5208 | 18.4662 | 13.1367 | 39.2518
BAGB2 R1 | 275 | 49.5845 | 18.0786 | 13.0585 | 38.6254 | 48.5208 | 18.4662 | 13.1367 | 39.2518
BAGB2 R2 | 275 | 49.5845 | 18.0786 | 13.0585 | 38.6254 | 48.5208 | 18.4662 | 13.1367 | 39.2518
BARK2 M1 | 275 | 54.3651 | 19.6044 | 14.5869 | 42.3117 | 54.6322 | 20.6471 | 14.4324 | 43.6318
BARK2 M2 | 275 | 52.4447 | 18.9285 | 14.3046 | 41.0736 | 54.5163 | 20.5429 | 14.9166 | 43.9687
BARK2 R1 | 275 | 54.3651 | 19.6044 | 14.5869 | 42.3117 | 54.6322 | 20.6471 | 14.4324 | 43.6318
BARK2 R2 | 275 | 52.4447 | 18.9285 | 14.3046 | 41.0736 | 54.5163 | 20.5429 | 14.9166 | 43.9687
BARK4 M1 | 400 | 131.3641 | 45.8447 | 41.1811 | 106.0153 | 125.8583 | 48.5296 | 33.2778 | 101.9089
BARK4 M2 | 400 | 131.3641 | 45.8447 | 41.1811 | 106.0153 | 125.8583 | 48.5296 | 33.2778 | 101.9089
BARK4 R1 | 400 | 131.3641 | 45.8447 | 41.1811 | 106.0153 | 125.8583 | 48.5296 | 33.2778 | 101.9089
BARK4 R2 | 400 | 131.3641 | 45.8447 | 41.1811 | 106.0153 | 125.8583 | 48.5296 | 33.2778 | 101.9089
BEDD2 M1/4 | 275 | 61.9065 | 22.3145 | 14.2307 | 45.7882 | 64.3167 | 24.6406 | 14.0012 | 48.8482
BEDD2 M2/3 | 275 | 80.8877 | 28.8129 | 18.2316 | 58.9792 | 82.5656 | 31.5788 | 17.7046 | 62.3638
BEDD2 R1 | 275 | 51.7151 | 19.1745 | 11.4723 | 38.5891 | 51.7973 | 19.961 | 11.2591 | 39.4882
BEDD2 R2 | 275 | 80.8877 | 28.8129 | 18.2316 | 58.9792 | 82.5656 | 31.5788 | 17.7046 | 62.3638
BEDD2 R3 | 275 | 80.8877 | 28.8129 | 18.2316 | 58.9792 | 82.5656 | 31.5788 | 17.7046 | 62.3638
BEDD2 R4 | 275 | 51.7151 | 19.1745 | 11.4723 | 38.5891 | 51.7973 | 19.961 | 11.2591 | 39.4882
BEDD4B | 400 | 42.2719 | 15.7223 | 3.1685 | 25.4031 | 37.4563 | 14.9551 | 3.7425 | 24.8922
BESW2 MC1 | 275 | 59.1854 | 21.7341 | 11.0006 | 41.7372 | 51.5194 | 20.5045 | 8.499 | 37.4968
BESW2 MC2 | 275 | 59.1854 | 21.7341 | 11.0006 | 41.7372 | 51.5194 | 20.5045 | 8.499 | 37.4968
BESW2 MC3 | 275 | 59.1854 | 21.7341 | 11.0006 | 41.7372 | 51.5194 | 20.5045 | 8.499 | 37.4968
BESW2 MC4 | 275 | 59.1854 | 21.7341 | 11.0006 | 41.7372 | 51.5194 | 20.5045 | 8.499 | 37.4968
BICF4 M1 | 400 | 98.2973 | 35.2747 | 25.8452 | 75.7312 | 65.8371 | 26.1377 | 11.164 | 48.1283
BICF4 M2 | 400 | 98.2973 | 35.2747 | 25.8452 | 75.7312 | 65.8371 | 26.1377 | 11.164 | 48.1283
BICF4 R1 | 400 | 98.2973 | 35.2747 | 25.8452 | 75.7312 | 65.8371 | 26.1377 | 11.164 | 48.1283
BICF4 R2 | 400 | 98.2973 | 35.2747 | 25.8452 | 75.7312 | 65.8371 | 26.1377 | 11.164 | 48.1283
BIRK2 MC1 | 275 | 58.3279 | 20.6588 | 15.91 | 45.126 | 58.5785 | 22.0889 | 13.5162 | 44.7546
BIRK2 MC2 | 275 | 58.3279 | 20.6588 | 15.91 | 45.126 | 58.5785 | 22.0889 | 13.5162 | 44.7546
BIRK2 MC3 | 275 | 58.3279 | 20.6588 | 15.91 | 45.126 | 58.5785 | 22.0889 | 13.5162 | 44.7546
BIRK2 MC4 | 275 | 58.3279 | 20.6588 | 15.91 | 45.126 | 58.5785 | 22.0889 | 13.5162 | 44.7546
BISW2 MC1 | 275 | 64.707 | 23.7153 | 12.2298 | 45.7683 | 59.551 | 23.4271 | 9.8248 | 42.9557
BISW2 MC2 | 275 | 64.707 | 23.7153 | 12.2298 | 45.7683 | 59.551 | 23.4271 | 9.8248 | 42.9557
BISW2 MC3 | 275 | 64.707 | 23.7153 | 12.2298 | 45.7683 | 59.551 | 23.4271 | 9.8248 | 42.9557
BISW2 MC4 | 275 | 64.707 | 23.7153 | 12.2298 | 45.7683 | 59.551 | 23.4271 | 9.8248 | 42.9557
BLYT1A | 132 | 30.7699 | 10.835 | 4.7075 | 20.0306 | 31.9948 | 12.0193 | 5.2685 | 22.2663
BLYT1B | 132 | 30.5546 | 10.7861 | 4.6653 | 19.9192 | 31.8371 | 11.9722 | 5.2323 | 22.1636
BLYT2 M1 | 275 | 88.0962 | 31.5894 | 27.9603 | 72.6344 | 77.938 | 29.9375 | 22.7851 | 65.1231
BLYT2 M2 | 275 | 88.0962 | 31.5894 | 27.9603 | 72.6344 | 77.938 | 29.9375 | 22.7851 | 65.1231
BLYT2 R1 | 275 | 88.0962 | 31.5894 | 27.9603 | 72.6344 | 77.938 | 29.9375 | 22.7851 | 65.1231
BLYT2 R2 | 275 | 88.0962 | 31.5894 | 27.9603 | 72.6344 | 77.938 | 29.9375 | 22.7851 | 65.1231
BODE4 M1 | 400 | 83.4755 | 29.5286 | 21.1528 | 62.9125 | 61.4024 | 24.1316 | 10.0018 | 44.1291
BODE4 R1 | 400 | 83.4755 | 29.5286 | 21.1528 | 62.9125 | 61.4024 | 24.1316 | 10.0018 | 44.1291
BOLN4 M1 | 400 | 69.1871 | 25.5381 | 20.8586 | 56.9749 | 57.8497 | 22.3505 | 17.3464 | 48.9547
BOLN4 M2 | 400 | 69.1871 | 25.5381 | 20.8586 | 56.9749 | 57.8497 | 22.3505 | 17.3464 | 48.9547
BOLN4 R1 | 400 | 69.1871 | 25.5381 | 20.8586 | 56.9749 | 57.8497 | 22.3505 | 17.3464 | 48.9547
BOLN4 R2 | 400 | 69.1871 | 25.5381 | 20.8586 | 56.9749 | 57.8497 | 22.3505 | 17.3464 | 48.9547
BOTW4 MC1 | 400 | 77.3697 | 27.7901 | 15.6156 | 54.9168 | 62.6804 | 24.2946 | 12.075 | 46.4327
BOTW4 MC2 | 400 | 77.3697 | 27.7901 | 15.6156 | 54.9168 | 62.6804 | 24.2946 | 12.075 | 46.4327
BRAI4A | 400 | 63.9125 | 23.3895 | 14.5673 | 47.6451 | 48.7845 | 19.0682 | 9.3702 | 36.3368
BRAI4A BRFO | 400 | 63.9125 | 23.3895 | 14.5673 | 47.6451 | 48.7845 | 19.0682 | 9.3702 | 36.3368
BRAI4A RAYL | 400 | 63.9125 | 23.3895 | 14.5673 | 47.6451 | 48.7845 | 19.0682 | 9.3702 | 36.3368
BRAI4B | 400 | 61.5757 | 22.5573 | 13.7625 | 45.6634 | 46.3824 | 18.0723 | 8.8949 | 34.453
BRAI4B PELH | 400 | 61.5757 | 22.5573 | 13.7625 | 45.6634 | 46.3824 | 18.0723 | 8.8949 | 34.453
BRAI4B RAYL | 400 | 61.5757 | 22.5573 | 13.7625 | 45.6634 | 46.3824 | 18.0723 | 8.8949 | 34.453
BRAW2 MC1 | 275 | 64.4788 | 23.1598 | 14.779 | 47.5319 | 65.748 | 25.1841 | 13.953 | 49.5686
BRAW2 MC2 | 275 | 64.4788 | 23.1598 | 14.779 | 47.5319 | 65.748 | 25.1841 | 13.953 | 49.5686
BRAW2 MC3 | 275 | 64.4788 | 23.1598 | 14.779 | 47.5319 | 65.748 | 25.1841 | 13.953 | 49.5686
BRAW2 MC4 | 275 | 64.4788 | 23.1598 | 14.779 | 47.5319 | 65.748 | 25.1841 | 13.953 | 49.5686
BRAW4A | 400 | 34.9689 | 12.7531 | 4.4161 | 22.4517 | 30.7349 | 11.6786 | 4.2285 | 20.7446
BRED2 MC1 | 275 | 78.3987 | 28.7207 | 15.78 | 56.3973 | 75.2424 | 29.4765 | 12.877 | 54.5631
BRED2 MC2 | 275 | 78.3987 | 28.7207 | 15.78 | 56.3973 | 75.2424 | 29.4765 | 12.877 | 54.5631
BRED2 MC3 | 275 | 78.3987 | 28.7207 | 15.78 | 56.3973 | 75.2424 | 29.4765 | 12.877 | 54.5631
BRED2 MC4 | 275 | 78.3987 | 28.7207 | 15.78 | 56.3973 | 75.2424 | 29.4765 | 12.877 | 54.5631
BRFO4 M3 | 400 | 87.3147 | 31.9218 | 28.4776 | 73.6219 | 78.7822 | 30.3456 | 23.2159 | 66.131
BRFO4 M5 | 400 | 87.3147 | 31.9218 | 28.4776 | 73.6219 | 78.7822 | 30.3456 | 23.2159 | 66.131
BRFO4 M6 | 400 | 87.3147 | 31.9218 | 28.4776 | 73.6219 | 78.7822 | 30.3456 | 23.2159 | 66.131
BRFO4 M7 | 400 | 87.3147 | 31.9218 | 28.4776 | 73.6219 | 78.7822 | 30.3456 | 23.2159 | 66.131
BRFO4 R3 | 400 | 87.3147 | 31.9218 | 28.4776 | 73.6219 | 78.7822 | 30.3456 | 23.2159 | 66.131
BRFO4 R5 | 400 | 87.3147 | 31.9218 | 28.4776 | 73.6219 | 78.7822 | 30.3456 | 23.2159 | 66.131
BRFO4 R6 | 400 | 87.3147 | 31.9218 | 28.4776 | 73.6219 | 78.7822 | 30.3456 | 23.2159 | 66.131
BRFO4 R7 | 400 | 87.3147 | 31.9218 | 28.4776 | 73.6219 | 78.7822 | 30.3456 | 23.2159 | 66.131
BRIM1 M1 | 132 | 53.6802 | 18.0349 | 19.9945 | 45.4997 | 67.8611 | 24.2691 | 24.047 | 58.3687
BRIM1 M2 | 132 | 53.6802 | 18.0349 | 19.9945 | 45.4997 | 67.8611 | 24.2691 | 24.047 | 58.3687
BRIM1 R1 | 132 | 53.6802 | 18.0349 | 19.9945 | 45.4997 | 67.8611 | 24.2691 | 24.047 | 58.3687
BRIM1 R2 | 132 | 53.6802 | 18.0349 | 19.9945 | 45.4997 | 67.8611 | 24.2691 | 24.047 | 58.3687
BRIN2 M1 | 275 | 63.8211 | 23.3687 | 13.7219 | 46.7701 | 67.6636 | 26.4405 | 12.8195 | 50.212
BRIN2 M2 | 275 | 67.3354 | 24.6796 | 16.5853 | 51.4875 | 70.9884 | 27.3656 | 16.2282 | 54.9289
BRIN2 R1 | 275 | 63.8211 | 23.3687 | 13.7219 | 46.7701 | 67.6636 | 26.4405 | 12.8195 | 50.212
BRIN2 R2 | 275 | 67.3354 | 24.6796 | 16.5853 | 51.4875 | 70.9884 | 27.3656 | 16.2282 | 54.9289
BRIN4 MC1 | 400 | 68.2212 | 24.9494 | 15.4805 | 50.7643 | 54.0665 | 21.1196 | 11.0474 | 40.9149
BRIN4 MC4 | 400 | 68.2212 | 24.9494 | 15.4805 | 50.7643 | 54.0665 | 21.1196 | 11.0474 | 40.9149
BRLE4 M1 | 400 | 125.0003 | 44.5866 | 25.8694 | 88.9243 | 106.0113 | 41.0584 | 22.0008 | 80.0661
BRLE4 M2 | 400 | 125.0003 | 44.5866 | 25.8694 | 88.9243 | 106.0113 | 41.0584 | 22.0008 | 80.0661
BRLE4 R1 | 400 | 125.0003 | 44.5866 | 25.8694 | 88.9243 | 106.0113 | 41.0584 | 22.0008 | 80.0661
BRLE4 R2 | 400 | 125.0003 | 44.5866 | 25.8694 | 88.9243 | 106.0113 | 41.0584 | 22.0008 | 80.0661
BULL4 MC1 | 400 | 69.393 | 25.2746 | 15.4784 | 51.222 | 51.9161 | 20.3885 | 9.052 | 37.8857
BULL4 MC2 | 400 | 69.393 | 25.2746 | 15.4784 | 51.222 | 51.9161 | 20.3885 | 9.052 | 37.8857
BURW4 MC1 | 400 | 91.8542 | 33.1096 | 22.5724 | 69.3965 | 62.3051 | 24.7604 | 11.3801 | 46.3966
BURW4 MC2 | 400 | 91.8542 | 33.1096 | 22.5724 | 69.3965 | 62.3051 | 24.7604 | 11.3801 | 46.3966
BURW4 MC3 | 400 | 91.8542 | 33.1096 | 22.5724 | 69.3965 | 62.3051 | 24.7604 | 11.3801 | 46.3966
BURW4 MC4 | 400 | 91.8542 | 33.1096 | 22.5724 | 69.3965 | 62.3051 | 24.7604 | 11.3801 | 46.3966
BUSH2 MC1 | 275 | 55.4473 | 20.3301 | 11.4454 | 40.1965 | 55.1296 | 21.4922 | 10.4356 | 40.8301
BUSH2 MC2 | 275 | 55.4473 | 20.3301 | 11.4454 | 40.1965 | 55.1296 | 21.4922 | 10.4356 | 40.8301
BUSH2 MC3 | 275 | 55.4473 | 20.3301 | 11.4454 | 40.1965 | 55.1296 | 21.4922 | 10.4356 | 40.8301
BUSH2 MC4 | 275 | 55.4473 | 20.3301 | 11.4454 | 40.1965 | 55.1296 | 21.4922 | 10.4356 | 40.8301
BUST2 M1 | 275 | 72.4128 | 26.0356 | 19.3262 | 56.1461 | 74.8703 | 28.5125 | 17.9158 | 58.2386
BUST2 M2 | 275 | 72.4128 | 26.0356 | 19.3262 | 56.1461 | 74.8703 | 28.5125 | 17.9158 | 58.2386
BUST2 R1 | 275 | 72.4128 | 26.0356 | 19.3262 | 56.1461 | 74.8703 | 28.5125 | 17.9158 | 58.2386
BUST2 R2 | 275 | 72.4128 | 26.0356 | 19.3262 | 56.1461 | 74.8703 | 28.5125 | 17.9158 | 58.2386
CANT4 MC1 | 400 | 86.6544 | 31.3203 | 18.5899 | 62.8834 | 67.0949 | 26.2993 | 11.9758 | 49.1686
CANT4 MC2 | 400 | 86.6544 | 31.3203 | 18.5899 | 62.8834 | 67.0949 | 26.2993 | 11.9758 | 49.1686
CANT4 MC3 | 400 | 86.6544 | 31.3203 | 18.5899 | 62.8834 | 67.0949 | 26.2993 | 11.9758 | 49.1686
CANT4 MC4 | 400 | 86.6544 | 31.3203 | 18.5899 | 62.8834 | 67.0949 | 26.2993 | 11.9758 | 49.1686
CAPE2 M1 | 275 | 68.1865 | 23.726 | 21.9986 | 55.5523 | 77.352 | 28.251 | 23.5882 | 63.5412
CAPE2 M2 | 275 | 68.1865 | 23.726 | 21.9986 | 55.5523 | 77.352 | 28.251 | 23.5882 | 63.5412
CAPE2 R1 | 275 | 68.1865 | 23.726 | 21.9986 | 55.5523 | 77.352 | 28.251 | 23.5882 | 63.5412
CAPE2 R2 | 275 | 68.1865 | 23.726 | 21.9986 | 55.5523 | 77.352 | 28.251 | 23.5882 | 63.5412
CAPE4A | 400 | 92.2463 | 32.3575 | 24.262 | 70.0224 | 85.6451 | 32.3427 | 19.6823 | 65.4219
CAPE4B | 400 | 92.2498 | 32.3589 | 24.2622 | 70.0245 | 86.3826 | 32.6159 | 19.8015 | 65.9273
CARE2 MC1 | 275 | 46.5671 | 17.4498 | 8.1731 | 32.8508 | 39.7555 | 15.7676 | 7.1008 | 29.3995
CARE2 MC2 | 275 | 46.5671 | 17.4498 | 8.1731 | 32.8508 | 39.7555 | 15.7676 | 7.1008 | 29.3995
CARR1 M1 | 132 | 33.8358 | 12.4836 | 9.6737 | 27.3282 | 39.888 | 15.1917 | 11.5425 | 33.0268
CARR1 M2 | 132 | 33.8358 | 12.4836 | 9.6737 | 27.3282 | 39.888 | 15.1917 | 11.5425 | 33.0268
CARR1 M3 | 132 | 33.8358 | 12.4836 | 9.6737 | 27.3282 | 39.888 | 15.1917 | 11.5425 | 33.0268
CARR1 M4 | 132 | 42.0199 | 14.7652 | 14.0739 | 34.9551 | 53.9648 | 19.7872 | 17.5527 | 45.5361
CARR1 R1 | 132 | 33.8358 | 12.4836 | 9.6737 | 27.3282 | 39.888 | 15.1917 | 11.5425 | 33.0268
CARR1 R2 | 132 | 33.8358 | 12.4836 | 9.6737 | 27.3282 | 39.888 | 15.1917 | 11.5425 | 33.0268
CARR1 R3 | 132 | 42.0199 | 14.7652 | 14.0739 | 34.9551 | 53.9648 | 19.7872 | 17.5527 | 45.5361
CARR1 R4 | 132 | 42.0199 | 14.7652 | 14.0739 | 34.9551 | 53.9648 | 19.7872 | 17.5527 | 45.5361
CARR1B | 132 | 41.2203 | 14.3183 | 8.0304 | 28.2796 | 51.0315 | 19.2456 | 7.0131 | 34.2305
CARR1C | 132 | 41.0489 | 14.3016 | 7.6215 | 27.847 | 50.5748 | 19.1961 | 5.5591 | 32.7065
CARR1D | 132 | 41.3317 | 14.3376 | 8.2639 | 28.5403 | 51.4157 | 19.2966 | 7.3818 | 34.6713
CARR2 M1 | 275 | 81.4241 | 29.3237 | 21.9011 | 63.3711 | 88.3996 | 33.2209 | 24.2038 | 71.1852
CARR2 M2 | 275 | 81.4241 | 29.3237 | 21.9011 | 63.3711 | 88.3996 | 33.2209 | 24.2038 | 71.1852
CARR2 R1 | 275 | 81.4241 | 29.3237 | 21.9011 | 63.3711 | 88.3996 | 33.2209 | 24.2038 | 71.1852
CARR2 R2 | 275 | 81.4241 | 29.3237 | 21.9011 | 63.3711 | 88.3996 | 33.2209 | 24.2038 | 71.1852
CARR4 M1 | 400 | 120.2718 | 43.9951 | 35.8522 | 98.0707 | 106.5955 | 41.2644 | 31.013 | 89.3696
CARR4 M2/4 | 400 | 120.2718 | 43.9951 | 35.8522 | 98.0707 | 106.5955 | 41.2644 | 31.013 | 89.3696
CARR4 R1 | 400 | 120.2718 | 43.9951 | 35.8522 | 98.0707 | 106.5955 | 41.2644 | 31.013 | 89.3696
CARR4 R1/2 | 400 | 120.2718 | 43.9951 | 35.8522 | 98.0707 | 106.5955 | 41.2644 | 31.013 | 89.3696
CARR4 R2 | 400 | 120.2718 | 43.9951 | 35.8522 | 98.0707 | 106.5955 | 41.2644 | 31.013 | 89.3696
CARR4 R4 | 400 | 120.2718 | 43.9951 | 35.8522 | 98.0707 | 106.5955 | 41.2644 | 31.013 | 89.3696
CARR4A | 400 | 101.3336 | 35.873 | 9.0339 | 59.766 | 83.7348 | 32.4015 | 8.6297 | 54.4523
CARR4B | 400 | 102.9541 | 36.3682 | 9.2766 | 60.709 | 86.1622 | 33.3426 | 8.6577 | 55.8113
CASK1 M1 | 132 | 48.2408 | 16.0175 | 13.0427 | 35.6949 | 53.6273 | 18.8203 | 15.7789 | 42.3949
CELL1 M1 | 132 | 45.026 | 16.7425 | 14.0663 | 37.7437 | 55.795 | 21.9883 | 16.5121 | 47.6083
CELL1 M2 | 132 | 43.1615 | 15.9999 | 11.994 | 34.6213 | 47.6819 | 18.4502 | 12.799 | 38.8915
CELL1 R1 | 132 | 45.026 | 16.7425 | 14.0663 | 37.7437 | 55.795 | 21.9883 | 16.5121 | 47.6083
CELL1 R2 | 132 | 43.1615 | 15.9999 | 11.994 | 34.6213 | 47.6819 | 18.4502 | 12.799 | 38.8915
CELL1A | 132 | 37.5568 | 13.4607 | 6.8492 | 25.8854 | 46.1996 | 18.5141 | 8.152 | 34.3349
CELL4 M1 | 400 | 91.9703 | 33.8614 | 16.7982 | 64.6855 | 74.0026 | 29.1292 | 14.2497 | 55.4446
CELL4 M2 | 400 | 91.9703 | 33.8614 | 16.7982 | 64.6855 | 74.0026 | 29.1292 | 14.2497 | 55.4446
CELL4 R1 | 400 | 91.9703 | 33.8614 | 16.7982 | 64.6855 | 74.0026 | 29.1292 | 14.2497 | 55.4446
CELL4 R2 | 400 | 91.9703 | 33.8614 | 16.7982 | 64.6855 | 74.0026 | 29.1292 | 14.2497 | 55.4446
CHIC4 MB1 | 400 | 37.0936 | 13.7962 | 7.4673 | 26.9781 | 30.4424 | 11.878 | 5.7914 | 22.5894
CHIC4 MB2 | 400 | 37.0936 | 13.7962 | 7.4673 | 26.9781 | 30.4424 | 11.878 | 5.7914 | 22.5894
CHIC4 R1/2 | 400 | 36.8145 | 13.8705 | 10.8172 | 30.4331 | 28.895 | 11.3653 | 7.7592 | 23.8321
CHIC4A | 400 | 36.8145 | 13.8705 | 10.8172 | 30.4331 | 28.895 | 11.3653 | 7.7592 | 23.8321
CHIL4 MAIN BUSBAR 1 | 400 | 81.3037 | 29.8396 | 23.4059 | 65.6054 | 67.7661 | 26.4124 | 18.4955 | 55.8482
CHIL4 RESERVE BUSBAR 1 | 400 | 81.3037 | 29.8396 | 23.4059 | 65.6054 | 67.7661 | 26.4124 | 18.4955 | 55.8482
CHSI2 MC1 | 275 | 87.7824 | 31.5786 | 19.1043 | 63.7632 | 75.7466 | 29.8752 | 12.3757 | 54.6256
CHSI2 MC2 | 275 | 87.7824 | 31.5786 | 19.1043 | 63.7632 | 75.7466 | 29.8752 | 12.3757 | 54.6256
CHSI2 MC3 | 275 | 87.7824 | 31.5786 | 19.1043 | 63.7632 | 75.7466 | 29.8752 | 12.3757 | 54.6256
CHSI2 MC4 | 275 | 87.7824 | 31.5786 | 19.1043 | 63.7632 | 75.7466 | 29.8752 | 12.3757 | 54.6256
CHTE2 MC1 | 275 | 68.5126 | 24.6908 | 16.3724 | 51.2904 | 58.689 | 23.2583 | 10.9218 | 43.814
CHTE2 MC2 | 275 | 68.5126 | 24.6908 | 16.3724 | 51.2904 | 58.689 | 23.2583 | 10.9218 | 43.814
CHTE2 MC3 | 275 | 68.5126 | 24.6908 | 16.3724 | 51.2904 | 58.689 | 23.2583 | 10.9218 | 43.814
CHTE2 MC4 | 275 | 68.5126 | 24.6908 | 16.3724 | 51.2904 | 58.689 | 23.2583 | 10.9218 | 43.814
CHUE4A | 400 | 121.5329 | 39.7962 | 13.8216 | 70.1019 | 111.9772 | 42.3108 | 8.6478 | 68.4843
CILF4 M1 | 400 | 79.1592 | 28.4421 | 19.0409 | 59.2642 | 68.6588 | 26.4978 | 13.488 | 50.9616
CILF4 M2 | 400 | 79.1592 | 28.4421 | 19.0409 | 59.2642 | 68.6588 | 26.4978 | 13.488 | 50.9616
CILF4 R1 | 400 | 79.1592 | 28.4421 | 19.0409 | 59.2642 | 68.6588 | 26.4978 | 13.488 | 50.9616
CILF4 R2 | 400 | 79.1592 | 28.4421 | 19.0409 | 59.2642 | 68.6588 | 26.4978 | 13.488 | 50.9616
CITR4 M5 | 400 | 112.2469 | 37.5866 | 26.7984 | 79.9538 | 126.3681 | 47.6226 | 24.7376 | 92.0862
CITR4 M6 | 400 | 112.2469 | 37.5866 | 26.7984 | 79.9538 | 126.3681 | 47.6226 | 24.7376 | 92.0862
CITR4 MC1 | 400 | 112.2515 | 37.5877 | 26.8001 | 79.9571 | 126.3873 | 47.6253 | 24.7859 | 92.1383
CITR4 MC2 | 400 | 112.2515 | 37.5877 | 26.8001 | 79.9571 | 126.3873 | 47.6253 | 24.7859 | 92.1383
CITR4 MC3 | 400 | 112.2515 | 37.5877 | 26.8001 | 79.9571 | 126.3873 | 47.6253 | 24.7859 | 92.1383
CITR4 MC4 | 400 | 112.2515 | 37.5877 | 26.8001 | 79.9571 | 126.3873 | 47.6253 | 24.7859 | 92.1383
CITR4 R5 | 400 | 112.2469 | 37.5866 | 26.7984 | 79.9538 | 126.3681 | 47.6226 | 24.7376 | 92.0862
CITR4 R6 | 400 | 112.2469 | 37.5866 | 26.7984 | 79.9538 | 126.3681 | 47.6226 | 24.7376 | 92.0862
CLEH4 M1 | 400 | 74.4875 | 27.0186 | 16.3984 | 54.6084 | 58.6332 | 23.0335 | 9.405 | 41.9793
CLEH4 R1 | 400 | 74.4875 | 27.0186 | 16.3984 | 54.6084 | 58.6332 | 23.0335 | 9.405 | 41.9793
CONQ4 M1 | 400 | 124.2101 | 42.8086 | 32.9748 | 93.5153 | 127.325 | 47.1731 | 34.9859 | 101.6987
CONQ4 M2 | 400 | 124.2101 | 42.8086 | 32.9748 | 93.5153 | 127.325 | 47.1731 | 34.9859 | 101.6987
CONQ4 M3 | 400 | 124.2101 | 42.8086 | 32.9748 | 93.5153 | 127.325 | 47.1731 | 34.9859 | 101.6987
CONQ4 M4 | 400 | 124.2101 | 42.8086 | 32.9748 | 93.5153 | 127.325 | 47.1731 | 34.9859 | 101.6987
CONQ4 R1/3 | 400 | 124.2101 | 42.8086 | 32.9748 | 93.5153 | 127.325 | 47.1731 | 34.9859 | 101.6987
CONQ4 R2/4 | 400 | 124.2101 | 42.8086 | 32.9748 | 93.5153 | 127.325 | 47.1731 | 34.9859 | 101.6987
COSO4 M | 400 | 99.3978 | 34.9681 | 22.4943 | 71.9466 | 88.787 | 33.8636 | 20.4174 | 68.3078
COSO4 R | 400 | 99.3978 | 34.9681 | 22.4943 | 71.9466 | 88.787 | 33.8636 | 20.4174 | 68.3078
COTT4 M1 | 400 | 98.7122 | 36.2205 | 22.8091 | 74.0326 | 79.1521 | 30.7913 | 15.9704 | 59.5159
COTT4 M2 | 400 | 98.7122 | 36.2205 | 22.8091 | 74.0326 | 79.1521 | 30.7913 | 15.9704 | 59.5159
COTT4 M3 | 400 | 94.8656 | 35.2411 | 29.7378 | 79.5762 | 79.9231 | 31.0609 | 23.4435 | 67.3702
COTT4 M4 | 400 | 94.8656 | 35.2411 | 29.7378 | 79.5762 | 79.9231 | 31.0609 | 23.4435 | 67.3702
COTT4 R1/2 | 400 | 94.8656 | 35.2411 | 29.7378 | 79.5762 | 79.9231 | 31.0609 | 23.4435 | 67.3702
COTT4 R3/4 | 400 | 94.8656 | 35.2411 | 29.7378 | 79.5762 | 79.9231 | 31.0609 | 23.4435 | 67.3702
COVE2 MC1 | 275 | 61.9416 | 22.4953 | 12.8344 | 44.6475 | 58.0445 | 22.5013 | 11.943 | 43.7646
COVE2 MC2 | 275 | 61.9416 | 22.4953 | 12.8344 | 44.6475 | 58.0445 | 22.5013 | 11.943 | 43.7646
COVE2 MC3 | 275 | 61.9416 | 22.4953 | 12.8344 | 44.6475 | 58.0445 | 22.5013 | 11.943 | 43.7646
COVE2 MC4 | 275 | 61.9416 | 22.4953 | 12.8344 | 44.6475 | 58.0445 | 22.5013 | 11.943 | 43.7646
COWL4 M1 | 400 | 130.7346 | 47.7533 | 40.3442 | 107.8775 | 108.0129 | 41.9497 | 30.5879 | 89.9137
COWL4 M2 | 400 | 130.7346 | 47.7533 | 40.3442 | 107.8775 | 108.0129 | 41.9497 | 30.5879 | 89.9137
COWL4 R1 | 400 | 130.7346 | 47.7533 | 40.3442 | 107.8775 | 108.0129 | 41.9497 | 30.5879 | 89.9137
COWL4 R2 | 400 | 130.7346 | 47.7533 | 40.3442 | 107.8775 | 108.0129 | 41.9497 | 30.5879 | 89.9137
CREB2A | 275 | 69.8443 | 24.7067 | 15.3395 | 50.2801 | 68.7487 | 25.4754 | 12.6241 | 48.6517
CREB2B | 275 | 69.8923 | 24.7206 | 15.3491 | 50.3093 | 69.5175 | 25.7543 | 12.7603 | 49.1824
CREB4 MB1 | 400 | 114.7075 | 40.9359 | 29.637 | 87.5291 | 96.0912 | 36.8281 | 21.9831 | 74.0659
CREB4 MB2 | 400 | 114.7075 | 40.9359 | 29.637 | 87.5291 | 96.0912 | 36.8281 | 21.9831 | 74.0659
CREB4 RB1 | 400 | 114.7075 | 40.9359 | 29.637 | 87.5291 | 96.0912 | 36.8281 | 21.9831 | 74.0659
CREB4 RB2 | 400 | 114.7075 | 40.9359 | 29.637 | 87.5291 | 96.0912 | 36.8281 | 21.9831 | 74.0659
DAIN4 M1 | 400 | 112.0523 | 40.2978 | 23.2521 | 80.2418 | 96.4566 | 37.3527 | 19.4442 | 72.2688
DAIN4 M2 | 400 | 112.0523 | 40.2978 | 23.2521 | 80.2418 | 96.4566 | 37.3527 | 19.4442 | 72.2688
DAIN4 R1 | 400 | 114.4716 | 41.06 | 24.0006 | 82.0682 | 97.5014 | 37.7765 | 19.7428 | 73.1668
DAIN4 R2 | 400 | 114.4716 | 41.06 | 24.0006 | 82.0682 | 97.5014 | 37.7765 | 19.7428 | 73.1668
DIDC4 M1 | 400 | 126.8431 | 45.0601 | 30.0709 | 93.7956 | 115.6064 | 43.6283 | 29.604 | 91.3037
DIDC4 M2 | 400 | 126.8431 | 45.0601 | 30.0709 | 93.7956 | 115.6064 | 43.6283 | 29.604 | 91.3037
DIDC4 M3 | 400 | 126.8431 | 45.0601 | 30.0709 | 93.7956 | 115.6064 | 43.6283 | 29.604 | 91.3037
DIDC4 M4 | 400 | 126.8431 | 45.0601 | 30.0709 | 93.7956 | 115.6064 | 43.6283 | 29.604 | 91.3037
DIDC4 M5 | 400 | 126.8431 | 45.0601 | 30.0709 | 93.7956 | 115.6064 | 43.6283 | 29.604 | 91.3037
DIDC4 M6 | 400 | 126.8431 | 45.0601 | 30.0709 | 93.7956 | 115.6064 | 43.6283 | 29.604 | 91.3037
DIDC4 R1/2 | 400 | 126.8431 | 45.0601 | 30.0709 | 93.7956 | 115.6064 | 43.6283 | 29.604 | 91.3037
DIDC4 R3/4 | 400 | 126.8431 | 45.0601 | 30.0709 | 93.7956 | 115.6064 | 43.6283 | 29.604 | 91.3037
DIDC4 R5 | 400 | 126.8431 | 45.0601 | 30.0709 | 93.7956 | 115.6064 | 43.6283 | 29.604 | 91.3037
DIDC4 R6 | 400 | 126.8431 | 45.0601 | 30.0709 | 93.7956 | 115.6064 | 43.6283 | 29.604 | 91.3037
DINO4 1 | 400 | 71.3247 | 24.6637 | 20.6832 | 55.563 | 75.447 | 27.599 | 23.1175 | 62.1484
DINO4 2 | 400 | 71.3247 | 24.6637 | 20.6832 | 55.563 | 75.447 | 27.599 | 23.1175 | 62.1484
DINO4 3 | 400 | 71.3247 | 24.6637 | 20.6832 | 55.563 | 75.447 | 27.599 | 23.1175 | 62.1484
DRAK1 M1 | 132 | 31.4238 | 11.2437 | 12.7202 | 28.6212 | 38.7932 | 14.3131 | 15.8019 | 36.0437
DRAK1 M2 | 132 | 31.4238 | 11.2437 | 12.7202 | 28.6212 | 38.7932 | 14.3131 | 15.8019 | 36.0437
DRAK1 R1 | 132 | 31.4238 | 11.2437 | 12.7202 | 28.6212 | 38.7932 | 14.3131 | 15.8019 | 36.0437
DRAK1 R2 | 132 | 31.4238 | 11.2437 | 12.7202 | 28.6212 | 38.7932 | 14.3131 | 15.8019 | 36.0437
DRAK4 M1 | 400 | 126.7269 | 45.2634 | 25.4282 | 89.4403 | 116.0564 | 44.9974 | 22.4662 | 86.1021
DRAK4 M2 | 400 | 126.7269 | 45.2634 | 25.4282 | 89.4403 | 116.0564 | 44.9974 | 22.4662 | 86.1021
DRAK4 M3 | 400 | 126.7269 | 45.2634 | 25.4282 | 89.4403 | 116.0564 | 44.9974 | 22.4662 | 86.1021
DRAK4 R1/3 | 400 | 126.7269 | 45.2634 | 25.4282 | 89.4403 | 116.0564 | 44.9974 | 22.4662 | 86.1021
DRAK4 R2 | 400 | 126.7269 | 45.2634 | 25.4282 | 89.4403 | 116.0564 | 44.9974 | 22.4662 | 86.1021
DRAX1 M1 | 132 | 39.0931 | 11.8033 | 11.6435 | 28.3359 | 48.9353 | 16.6129 | 14.7209 | 38.2151
DRAX1 M2 | 132 | 39.0931 | 11.8033 | 11.6435 | 28.3359 | 48.9353 | 16.6129 | 14.7209 | 38.2151
DRAX1 R1 | 132 | 39.0931 | 11.8033 | 11.6435 | 28.3359 | 48.9353 | 16.6129 | 14.7209 | 38.2151
DRAX1 R2 | 132 | 39.0931 | 11.8033 | 11.6435 | 28.3359 | 48.9353 | 16.6129 | 14.7209 | 38.2151
DRAX4 M1 | 400 | 122.0168 | 42.2687 | 33.7844 | 93.5614 | 126.4316 | 46.4968 | 35.865 | 101.6214
DRAX4 M2 | 400 | 122.0168 | 42.2687 | 33.7844 | 93.5614 | 126.4316 | 46.4968 | 35.865 | 101.6214
DRAX4 M3 | 400 | 122.0168 | 42.2687 | 33.7844 | 93.5614 | 126.4316 | 46.4968 | 35.865 | 101.6214
DRAX4 M4 | 400 | 96.4598 | 34.2253 | 26.2742 | 74.6761 | 95.4366 | 35.5665 | 26.4218 | 76.7203
DRAX4 M5 | 400 | 96.4598 | 34.2253 | 26.2742 | 74.6761 | 95.4366 | 35.5665 | 26.4218 | 76.7203
DRAX4 M6 | 400 | 96.4598 | 34.2253 | 26.2742 | 74.6761 | 95.4366 | 35.5665 | 26.4218 | 76.7203
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 122.0168 | 42.2687 | 33.7844 | 93.5614 | 126.4316 | 46.4968 | 35.865 | 101.6214
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 96.4598 | 34.2253 | 26.2742 | 74.6761 | 95.4366 | 35.5665 | 26.4218 | 76.7203
DUNG2 M1 | 275 | 45.2259 | 16.0979 | 15.1588 | 37.9246 | 46.6021 | 17.1374 | 15.338 | 39.574
DUNG2 M2 | 275 | 45.2259 | 16.0979 | 15.1588 | 37.9246 | 46.6021 | 17.1374 | 15.338 | 39.574
DUNG2 R1 | 275 | 45.2259 | 16.0979 | 15.1588 | 37.9246 | 46.6021 | 17.1374 | 15.338 | 39.574
DUNG2 R2 | 275 | 45.2259 | 16.0979 | 15.1588 | 37.9246 | 46.6021 | 17.1374 | 15.338 | 39.574
DUNG4 M1 | 400 | 78.3201 | 27.6157 | 12.872 | 51.9266 | 73.3983 | 27.5593 | 13.8675 | 52.8422
DUNG4 M2 | 400 | 78.3201 | 27.6157 | 12.872 | 51.9266 | 73.3983 | 27.5593 | 13.8675 | 52.8422
DUNG4 M3 | 400 | 78.3201 | 27.6157 | 12.872 | 51.9266 | 73.3983 | 27.5593 | 13.8675 | 52.8422
DUNG4 M4 | 400 | 78.3201 | 27.6157 | 12.872 | 51.9266 | 73.3983 | 27.5593 | 13.8675 | 52.8422
DUNG4 M5 | 400 | 78.3201 | 27.6157 | 12.872 | 51.9266 | 73.3983 | 27.5593 | 13.8675 | 52.8422
DUNG4 R1/2 | 400 | 78.3201 | 27.6157 | 12.872 | 51.9266 | 73.3983 | 27.5593 | 13.8675 | 52.8422
DUNG4 R4/5 | 400 | 78.3201 | 27.6157 | 12.872 | 51.9266 | 73.3983 | 27.5593 | 13.8675 | 52.8422
EALI2 MC1 | 275 | 60.2526 | 21.1 | 13.7979 | 43.6379 | 66.2903 | 25.6811 | 8.5047 | 44.8233
EALI2 MC2 | 275 | 60.2526 | 21.1 | 13.7979 | 43.6379 | 66.2903 | 25.6811 | 8.5047 | 44.8233
EALI2 MC3 | 275 | 60.2526 | 21.1 | 13.7979 | 43.6379 | 66.2903 | 25.6811 | 8.5047 | 44.8233
EALI2 MC4 | 275 | 60.2526 | 21.1 | 13.7979 | 43.6379 | 66.2903 | 25.6811 | 8.5047 | 44.8233
EASO4 M1 | 400 | 81.6043 | 29.6 | 18.6576 | 60.5184 | 73.8883 | 27.9563 | 19.5532 | 59.0894
EASO4 M2 | 400 | 81.6043 | 29.6 | 18.6576 | 60.5184 | 73.8883 | 27.9563 | 19.5532 | 59.0894
EASO4 R1 | 400 | 81.6043 | 29.6 | 18.6576 | 60.5184 | 73.8883 | 27.9563 | 19.5532 | 59.0894
EASO4 R2 | 400 | 81.6043 | 29.6 | 18.6576 | 60.5184 | 73.8883 | 27.9563 | 19.5532 | 59.0894
EASO4A | 400 | 81.6043 | 29.6 | 18.6576 | 60.5184 | 73.8883 | 27.9563 | 19.5532 | 59.0894
EASO4B | 400 | 81.6043 | 29.6 | 18.6576 | 60.5184 | 73.8883 | 27.9563 | 19.5532 | 59.0894
ECLA1 M1 | 132 | 46.1102 | 17.2419 | 13.3924 | 37.7761 | 48.785 | 18.9973 | 14.6522 | 41.5185
ECLA1 M2 | 132 | 46.1102 | 17.2419 | 13.3924 | 37.7761 | 48.785 | 18.9973 | 14.6522 | 41.5185
ECLA1 R1 | 132 | 46.0659 | 17.1996 | 13.2352 | 37.5591 | 55.1 | 21.2847 | 16.0351 | 46.1362
ECLA1 R2 | 132 | 46.0659 | 17.1996 | 13.2352 | 37.5591 | 55.1 | 21.2847 | 16.0351 | 46.1362
ECLA4 M1 | 400 | 113.7177 | 41.2076 | 24.0923 | 82.3686 | 91.8677 | 35.9685 | 17.5818 | 68.4489
ECLA4 M2 | 400 | 113.7177 | 41.2076 | 24.0923 | 82.3686 | 91.8677 | 35.9685 | 17.5818 | 68.4489
ECLA4 R1 | 400 | 113.7177 | 41.2076 | 24.0923 | 82.3686 | 91.8677 | 35.9685 | 17.5818 | 68.4489
ECLA4 R2 | 400 | 113.7177 | 41.2076 | 24.0923 | 82.3686 | 91.8677 | 35.9685 | 17.5818 | 68.4489
EGGB4 M1 | 400 | 100.4317 | 35.7079 | 24.9136 | 75.4122 | 92.7288 | 35.1996 | 20.1854 | 69.9652
EGGB4 M2 | 400 | 100.4317 | 35.7079 | 24.9136 | 75.4122 | 92.7288 | 35.1996 | 20.1854 | 69.9652
EGGB4 R1 | 400 | 83.3782 | 29.8939 | 21.5401 | 63.8164 | 76.7616 | 29.1279 | 17.5917 | 58.7848
EGGB4 R2 | 400 | 83.3782 | 29.8939 | 21.5401 | 63.8164 | 76.7616 | 29.1279 | 17.5917 | 58.7848
ELLA2 MC1 | 275 | 63.5005 | 22.8723 | 8.2181 | 40.5644 | 64.4441 | 24.7962 | 7.9587 | 43.0259
ELLA2 MC2 | 275 | 63.5005 | 22.8723 | 8.2181 | 40.5644 | 64.4441 | 24.7962 | 7.9587 | 43.0259
ELLA2 MC3 | 275 | 63.5005 | 22.8723 | 8.2181 | 40.5644 | 64.4441 | 24.7962 | 7.9587 | 43.0259
ELLA2 MC4 | 275 | 63.5005 | 22.8723 | 8.2181 | 40.5644 | 64.4441 | 24.7962 | 7.9587 | 43.0259
ELST1 M1 | 132 | 32.0589 | 11.6453 | 10.1892 | 26.6582 | 39.1225 | 14.6412 | 12.2299 | 32.9357
ELST1 M2 | 132 | 45.8187 | 16.2162 | 13.6219 | 36.555 | 57.0887 | 21.6723 | 16.0088 | 46.6581
ELST1 M3 | 132 | 39.5091 | 14.5432 | 9.991 | 30.5582 | 45.8114 | 17.468 | 11.8821 | 36.5856
ELST1 R1 | 132 | 32.0589 | 11.6453 | 10.1892 | 26.6582 | 39.1225 | 14.6412 | 12.2299 | 32.9357
ELST1 R2 | 132 | 45.8187 | 16.2162 | 13.6219 | 36.555 | 57.0887 | 21.6723 | 16.0088 | 46.6581
ELST1 R3 | 132 | 39.5091 | 14.5432 | 9.991 | 30.5582 | 45.8114 | 17.468 | 11.8821 | 36.5856
ELST2 M1 | 275 | 65.214 | 23.5267 | 16.8185 | 50.0903 | 71.4453 | 26.8902 | 18.6752 | 56.7036
ELST2 M2 | 275 | 67.1889 | 24.3874 | 14.9305 | 49.4194 | 73.9045 | 28.3819 | 15.76 | 55.8981
ELST2 R1 | 275 | 65.214 | 23.5267 | 16.8185 | 50.0903 | 71.4453 | 26.8902 | 18.6752 | 56.7036
ELST2 R2 | 275 | 67.1889 | 24.3874 | 14.9305 | 49.4194 | 73.9045 | 28.3819 | 15.76 | 55.8981
ELST4 M1 | 400 | 91.7585 | 32.7963 | 28.5961 | 74.9771 | 109.6762 | 41.3675 | 33.357 | 91.8595
ELST4 R1 | 400 | 91.7585 | 32.7963 | 28.5961 | 74.9771 | 109.6762 | 41.3675 | 33.357 | 91.8595
ELST4A | 400 | 57.1097 | 20.875 | 7.5192 | 37.041 | 54.4656 | 20.6738 | 8.5004 | 37.7376
ENDE4 MC1 | 400 | 92.6786 | 34.0839 | 18.3864 | 66.5883 | 62.6721 | 24.9163 | 10.8704 | 46.1074
ENDE4 MC2 | 400 | 92.6786 | 34.0839 | 18.3864 | 66.5883 | 62.6721 | 24.9163 | 10.8704 | 46.1074
ENDE4 MC3 | 400 | 92.6786 | 34.0839 | 18.3864 | 66.5883 | 62.6721 | 24.9163 | 10.8704 | 46.1074
ENDE4 MC4 | 400 | 92.6786 | 34.0839 | 18.3864 | 66.5883 | 62.6721 | 24.9163 | 10.8704 | 46.1074
EXET4 M1 | 400 | 59.0992 | 21.5157 | 12.0484 | 42.4763 | 55.465 | 21.4975 | 11.3322 | 41.7342
EXET4 M2 | 400 | 59.0992 | 21.5157 | 12.0484 | 42.4763 | 55.465 | 21.4975 | 11.3322 | 41.7342
EXET4 R1 | 400 | 59.0992 | 21.5157 | 12.0484 | 42.4763 | 55.465 | 21.4975 | 11.3322 | 41.7342
EXET4 R2 | 400 | 59.0992 | 21.5157 | 12.0484 | 42.4763 | 55.465 | 21.4975 | 11.3322 | 41.7342
FAWL1 M1 | 132 | 50.5172 | 17.7188 | 18.3264 | 43.3846 | 64.236 | 24.1637 | 21.6633 | 55.8359
FAWL1 M2 | 132 | 50.5172 | 17.7188 | 18.3264 | 43.3846 | 64.236 | 24.1637 | 21.6633 | 55.8359
FAWL1 R1 | 132 | 50.5172 | 17.7188 | 18.3264 | 43.3846 | 64.236 | 24.1637 | 21.6633 | 55.8359
FAWL1 R2 | 132 | 50.5172 | 17.7188 | 18.3264 | 43.3846 | 64.236 | 24.1637 | 21.6633 | 55.8359
FAWL4 M1/3 | 400 | 80.8749 | 28.4957 | 10.5832 | 50.8822 | 67.5913 | 26.0299 | 8.4153 | 45.2272
FAWL4 M1/3(1) | 400 | 80.8749 | 28.4957 | 10.5832 | 50.8822 | 67.5913 | 26.0299 | 8.4153 | 45.2272
FAWL4 M2/4(2) | 400 | 80.8749 | 28.4957 | 10.5832 | 50.8822 | 67.5913 | 26.0299 | 8.4153 | 45.2272
FAWL4 M2/4(3) | 400 | 80.8749 | 28.4957 | 10.5832 | 50.8822 | 67.5913 | 26.0299 | 8.4153 | 45.2272
FAWL4 R1/3 | 400 | 80.8749 | 28.4957 | 10.5832 | 50.8822 | 67.5913 | 26.0299 | 8.4153 | 45.2272
FAWL4 R2/4 | 400 | 80.8749 | 28.4957 | 10.5832 | 50.8822 | 67.5913 | 26.0299 | 8.4153 | 45.2272
FECK2 M1 | 275 | 62.7861 | 23.0882 | 14.4078 | 47.0594 | 61.9476 | 23.8597 | 14.0954 | 47.8381
FECK2 M2 | 275 | 62.7861 | 23.0882 | 14.4078 | 47.0594 | 61.9476 | 23.8597 | 14.0954 | 47.8381
FECK2 R | 275 | 62.7861 | 23.0882 | 14.4078 | 47.0594 | 61.9476 | 23.8597 | 14.0954 | 47.8381
FECK4 M1 | 400 | 79.3848 | 29.7118 | 13.6712 | 55.6901 | 66.72 | 26.3401 | 12.7376 | 49.9881
FECK4 M2 | 400 | 79.3848 | 29.7118 | 13.6712 | 55.6901 | 66.72 | 26.3401 | 12.7376 | 49.9881
FECK4 R1 | 400 | 79.3848 | 29.7118 | 13.6712 | 55.6901 | 66.72 | 26.3401 | 12.7376 | 49.9881
FECK4 R2 | 400 | 79.3848 | 29.7118 | 13.6712 | 55.6901 | 66.72 | 26.3401 | 12.7376 | 49.9881
FENW4A | 400 | 107.399 | 37.4739 | 14.161 | 67.1571 | 92.0354 | 35.109 | 7.535 | 57.1866
FERR2 M1 | 275 | 57.09 | 20.5677 | 11.2533 | 40.3404 | 58.5486 | 22.0951 | 11.4305 | 42.6777
FERR2 M2 | 275 | 56.7747 | 20.3941 | 14.98 | 43.8217 | 60.8965 | 22.7897 | 14.1466 | 46.3761
FERR2 R1 | 275 | 61.1632 | 21.9654 | 11.6748 | 42.7386 | 61.3954 | 23.3503 | 10.1185 | 43.1408
FERR2 R2 | 275 | 61.1632 | 21.9654 | 11.6748 | 42.7386 | 61.3954 | 23.3503 | 10.1185 | 43.1408
FERR2A | 275 | 56.7927 | 20.2999 | 12.491 | 41.1995 | 60.7136 | 22.6824 | 11.5638 | 43.6416
FERR2B | 275 | 56.5733 | 20.2378 | 9.1149 | 37.7354 | 57.7707 | 21.8054 | 8.8998 | 39.7373
FERR4A | 400 | 73.5198 | 26.0938 | 9.3137 | 46.2159 | 64.7927 | 24.5677 | 8.0012 | 42.7453
FFES2 Term205 | 275 | 35.3737 | 13.1959 | 2.6861 | 21.348 | 34.3898 | 13.4836 | 2.3426 | 21.4112
FFES2 Term210 | 275 | 35.2342 | 13.1637 | 2.6618 | 21.2781 | 34.7814 | 13.6343 | 2.361 | 21.6428
FIDF2 M1 | 275 | 50.5521 | 18.0237 | 15.9072 | 41.3966 | 51.0124 | 18.9648 | 14.4143 | 41.2345
FIDF2 M2 | 275 | 49.7758 | 17.7119 | 15.7298 | 40.7781 | 49.1827 | 18.2807 | 13.6858 | 39.5386
FIDF2 M3 | 275 | 61.6844 | 21.8129 | 17.0883 | 47.9364 | 58.4939 | 21.9683 | 14.3054 | 45.3733
FIDF2 M4 | 275 | 62.2305 | 22.0023 | 17.2332 | 48.3492 | 60.4291 | 22.6636 | 14.9747 | 47.0258
FIDF2 R1 | 275 | 50.5521 | 18.0237 | 15.9072 | 41.3966 | 51.0124 | 18.9648 | 14.4143 | 41.2345
FIDF2 R2 | 275 | 62.2305 | 22.0023 | 17.2332 | 48.3492 | 60.4291 | 22.6636 | 14.9747 | 47.0258
FLEE4 MC1 | 400 | 105.8655 | 37.9523 | 21.2113 | 74.8839 | 85.2116 | 33.2832 | 16.2315 | 63.3011
FLEE4 MC2 | 400 | 105.8655 | 37.9523 | 21.2113 | 74.8839 | 85.2116 | 33.2832 | 16.2315 | 63.3011
FLEE4 MC3 | 400 | 105.8655 | 37.9523 | 21.2113 | 74.8839 | 85.2116 | 33.2832 | 16.2315 | 63.3011
FLEE4 MC4 | 400 | 105.8655 | 37.9523 | 21.2113 | 74.8839 | 85.2116 | 33.2832 | 16.2315 | 63.3011
FLIB4 M1 | 400 | 115.1327 | 39.9142 | 30.5549 | 87.0022 | 118.9005 | 44.5037 | 29.9824 | 92.9202
FLIB4 M2 | 400 | 115.1327 | 39.9142 | 30.5549 | 87.0022 | 118.9005 | 44.5037 | 29.9824 | 92.9202
FOUR2 MC1 | 275 | 29.218 | 11.0887 | 6.1689 | 21.8507 | 25.7924 | 10.1528 | 4.8657 | 19.224
FOUR2 MC2 | 275 | 29.218 | 11.0887 | 6.1689 | 21.8507 | 25.7924 | 10.1528 | 4.8657 | 19.224
FROD2 MC1 | 275 | 50.5727 | 17.9891 | 16.6819 | 42.1222 | 54.152 | 19.8471 | 17.8523 | 45.9203
FROD2 MC3 | 275 | 50.5249 | 17.7158 | 11.2266 | 36.2806 | 53.4386 | 19.5354 | 11.0936 | 38.7208
FROD4 M1 | 400 | 88.063 | 31.5693 | 29.7321 | 74.3778 | 84.3298 | 31.6398 | 28.2613 | 73.0067
FROD4 R1 | 400 | 88.063 | 31.5693 | 29.7321 | 74.3778 | 84.3298 | 31.6398 | 28.2613 | 73.0067
GART4A | 400 | 95.1689 | 33.7763 | 13.3462 | 61.1132 | 79.3758 | 30.3945 | 7.0185 | 50.0027
GART4B | 400 | 99.3653 | 35.2322 | 13.8891 | 63.715 | 87.468 | 33.4388 | 8.3346 | 55.6243
GRAI1 M1 | 132 | 61.5909 | 14.0928 | 15.2488 | 35.1791 | 55.741 | 16.8594 | 15.5386 | 39.3813
GRAI1 M2 | 132 | 61.5909 | 14.0928 | 15.2488 | 35.1791 | 55.741 | 16.8594 | 15.5386 | 39.3813
GRAI4 M1 | 400 | 134.5939 | 46.9677 | 43.7333 | 110.1557 | 127.2231 | 47.6215 | 41.2784 | 108.6254
GRAI4 M2 | 400 | 134.5939 | 46.9677 | 43.7333 | 110.1557 | 127.2231 | 47.6215 | 41.2784 | 108.6254
GRAI4 M3 | 400 | 134.5939 | 46.9677 | 43.7333 | 110.1557 | 127.2231 | 47.6215 | 41.2784 | 108.6254
GRAI4 M4 | 400 | 134.5939 | 46.9677 | 43.7333 | 110.1557 | 127.2231 | 47.6215 | 41.2784 | 108.6254
GRAI4 M5 | 400 | 134.5939 | 46.9677 | 43.7333 | 110.1557 | 127.2231 | 47.6215 | 41.2784 | 108.6254
GRAI4 M6 | 400 | 134.5939 | 46.9677 | 43.7333 | 110.1557 | 127.2231 | 47.6215 | 41.2784 | 108.6254
GRAI4 M7 | 400 | 134.5939 | 46.9677 | 43.7333 | 110.1557 | 127.2231 | 47.6215 | 41.2784 | 108.6254
GRAI4 R1/2 | 400 | 134.5939 | 46.9677 | 43.7333 | 110.1557 | 127.2231 | 47.6215 | 41.2784 | 108.6254
GRAI4 R3 | 400 | 134.5939 | 46.9677 | 43.7333 | 110.1557 | 127.2231 | 47.6215 | 41.2784 | 108.6254
GRAI4 R4 | 400 | 134.5939 | 46.9677 | 43.7333 | 110.1557 | 127.2231 | 47.6215 | 41.2784 | 108.6254
GRAI4 R5 | 400 | 134.5939 | 46.9677 | 43.7333 | 110.1557 | 127.2231 | 47.6215 | 41.2784 | 108.6254
GRAI4 R6 | 400 | 134.5939 | 46.9677 | 43.7333 | 110.1557 | 127.2231 | 47.6215 | 41.2784 | 108.6254
GRAI4 R7 | 400 | 134.5939 | 46.9677 | 43.7333 | 110.1557 | 127.2231 | 47.6215 | 41.2784 | 108.6254
GREN1 M1 | 132 | 40.9087 | 14.9734 | 10.7474 | 31.9231 | 44.9183 | 17.8691 | 10.6104 | 35.8811
GREN1 M2 | 132 | 39.5387 | 14.5852 | 11.1677 | 31.7943 | 40.3549 | 15.8504 | 10.3103 | 32.7261
GREN1 R1 | 132 | 40.9087 | 14.9734 | 10.7474 | 31.9231 | 44.9183 | 17.8691 | 10.6104 | 35.8811
GREN1 R2 | 132 | 39.5387 | 14.5852 | 11.1677 | 31.7943 | 40.3549 | 15.8504 | 10.3103 | 32.7261
GREN4 M1 | 400 | 79.9116 | 29.8919 | 13.2813 | 55.5548 | 53.6406 | 21.741 | 8.9481 | 39.6946
GREN4 M2 | 400 | 79.9116 | 29.8919 | 13.2813 | 55.5548 | 53.6406 | 21.741 | 8.9481 | 39.6946
GREN4 R1 | 400 | 79.9116 | 29.8919 | 13.2813 | 55.5548 | 53.6406 | 21.741 | 8.9481 | 39.6946
GREN4 R2 | 400 | 79.9116 | 29.8919 | 13.2813 | 55.5548 | 53.6406 | 21.741 | 8.9481 | 39.6946
GRIW4 MC1 | 400 | 66.3365 | 24.0161 | 17.5956 | 51.5595 | 58.2865 | 22.4345 | 11.9635 | 43.6906
GRIW4 MC2 | 400 | 66.3365 | 24.0161 | 17.5956 | 51.5595 | 58.2865 | 22.4345 | 11.9635 | 43.6906
GRSA2 M1 | 275 | 54.0691 | 19.2887 | 17.0616 | 44.3399 | 56.6694 | 20.9751 | 16.5062 | 46.1695
GRSA2 M2 | 275 | 54.0691 | 19.2887 | 17.0616 | 44.3399 | 56.6694 | 20.9751 | 16.5062 | 46.1695
GRSA2 R1 | 275 | 54.0691 | 19.2887 | 17.0616 | 44.3399 | 56.6694 | 20.9751 | 16.5062 | 46.1695
GRSA2 R2 | 275 | 54.0691 | 19.2887 | 17.0616 | 44.3399 | 56.6694 | 20.9751 | 16.5062 | 46.1695
GRSB2 M3 | 275 | 54.3914 | 19.3906 | 17.2493 | 44.6719 | 57.5584 | 21.2482 | 17.2028 | 47.2523
GRSB2 M4 | 275 | 54.3914 | 19.3906 | 17.2493 | 44.6719 | 57.5584 | 21.2482 | 17.2028 | 47.2523
GRSB2 R3 | 275 | 54.3914 | 19.3906 | 17.2493 | 44.6719 | 57.5584 | 21.2482 | 17.2028 | 47.2523
GRSB2 R4 | 275 | 54.3914 | 19.3906 | 17.2493 | 44.6719 | 57.5584 | 21.2482 | 17.2028 | 47.2523
HACK2A | 275 | 68.2373 | 23.8889 | 11.9929 | 45.7769 | 70.2496 | 26.1122 | 12.264 | 49.1923
HACK2B | 275 | 67.2389 | 23.5541 | 12.0161 | 45.3267 | 69.9017 | 25.9698 | 12.2289 | 48.9557
HACK4 M1 | 400 | 119.3477 | 39.8822 | 28.5327 | 84.9347 | 137.8029 | 50.8698 | 29.9553 | 101.8961
HACK4 M2 | 400 | 119.3477 | 39.8822 | 28.5327 | 84.9347 | 137.8029 | 50.8698 | 29.9553 | 101.8961
HACK4 R1 | 400 | 119.3477 | 39.8822 | 28.5327 | 84.9347 | 137.8029 | 50.8698 | 29.9553 | 101.8961
HACK4 R2 | 400 | 119.3477 | 39.8822 | 28.5327 | 84.9347 | 137.8029 | 50.8698 | 29.9553 | 101.8961
HAMB4A | 400 | 68.6532 | 24.2949 | 9.6204 | 43.9786 | 57.6631 | 22.2696 | 4.9307 | 36.4247
HAMB4A_HEYS | 400 | 68.6532 | 24.2949 | 9.6204 | 43.9786 | 57.6631 | 22.2696 | 4.9307 | 36.4247
HAMB4A_PEWO | 400 | 68.6532 | 24.2949 | 9.6204 | 43.9786 | 57.6631 | 22.2696 | 4.9307 | 36.4247
HAMB4B | 400 | 68.6261 | 24.2858 | 9.6149 | 43.9602 | 57.2016 | 22.0916 | 4.933 | 36.1752
HAMB4B_HEYS | 400 | 68.6261 | 24.2858 | 9.6149 | 43.9602 | 57.2016 | 22.0916 | 4.933 | 36.1752
HAMB4B_PEWO | 400 | 68.6261 | 24.2858 | 9.6149 | 43.9602 | 57.2016 | 22.0916 | 4.933 | 36.1752
HAMH1B | 132 | 47.2849 | 16.3109 | 10.1496 | 33.2167 | 56.6941 | 21.3709 | 6.4192 | 36.6423
HAMH1C | 132 | 46.2784 | 16.0792 | 8.8376 | 31.577 | 54.879 | 20.3824 | 8.1285 | 36.9536
HAMH4 M1 | 400 | 77.3056 | 28.6409 | 14.0933 | 54.5977 | 72.4643 | 28.2305 | 14.1077 | 54.0317
HAMH4 M2 | 400 | 77.3056 | 28.6409 | 14.0933 | 54.5977 | 72.4643 | 28.2305 | 14.1077 | 54.0317
HAMH4 R1 | 400 | 77.3056 | 28.6409 | 14.0933 | 54.5977 | 72.4643 | 28.2305 | 14.1077 | 54.0317
HAMH4 R2 | 400 | 77.3056 | 28.6409 | 14.0933 | 54.5977 | 72.4643 | 28.2305 | 14.1077 | 54.0317
HARK1 M1 | 132 | 26.5524 | 10.0119 | 7.0006 | 21.1596 | 32.1271 | 12.5266 | 7.7397 | 25.455
HARK1 M2 | 132 | 26.5524 | 10.0119 | 7.0006 | 21.1596 | 32.1271 | 12.5266 | 7.7397 | 25.455
HARK1 R1 | 132 | 27.6641 | 11.4651 | 6.7257 | 22.9398 | 30.8538 | 12.9637 | 7.8229 | 26.1564
HARK1 R2 | 132 | 29.0915 | 11.1557 | 7.7573 | 23.5338 | 35.0381 | 13.8897 | 9.0943 | 28.7374
HARK1 R3 | 132 | 29.0915 | 11.1557 | 7.7573 | 23.5338 | 35.0381 | 13.8897 | 9.0943 | 28.7374
HARK2 MC1 | 275 | 39.2727 | 14.443 | 11.0342 | 31.4598 | 42.3718 | 15.9494 | 11.7911 | 34.3469
HARK2 MC11 | 275 | 37.9398 | 14.2751 | 12.3083 | 32.4963 | 42.0026 | 16.0896 | 13.5548 | 36.3089
HARK2 MC12 | 275 | 37.9398 | 14.2751 | 12.3083 | 32.4963 | 42.0026 | 16.0896 | 13.5548 | 36.3089
HARK2 MC13 | 275 | 37.9398 | 14.2751 | 12.3083 | 32.4963 | 42.0026 | 16.0896 | 13.5548 | 36.3089
HARK2 MC2 | 275 | 39.2727 | 14.443 | 11.0342 | 31.4598 | 42.3718 | 15.9494 | 11.7911 | 34.3469
HARK2 MC3 | 275 | 39.2727 | 14.443 | 11.0342 | 31.4598 | 42.3718 | 15.9494 | 11.7911 | 34.3469
HARK2 MC4 | 275 | 39.2727 | 14.443 | 11.0342 | 31.4598 | 42.3718 | 15.9494 | 11.7911 | 34.3469
HARK2 MC6 | 275 | 39.2727 | 14.443 | 11.0342 | 31.4598 | 42.3718 | 15.9494 | 11.7911 | 34.3469
HARK2 MC8 | 275 | 37.9398 | 14.2751 | 12.3083 | 32.4963 | 42.0026 | 16.0896 | 13.5548 | 36.3089
HARK2 MC9 | 275 | 37.9398 | 14.2751 | 12.3083 | 32.4963 | 42.0026 | 16.0896 | 13.5548 | 36.3089
HARK4 M1 | 400 | 69.9835 | 26.1343 | 12.5316 | 49.4911 | 56.1911 | 21.9034 | 11.9468 | 42.9228
HARK4 M2 | 400 | 69.9835 | 26.1343 | 12.5316 | 49.4911 | 56.1911 | 21.9034 | 11.9468 | 42.9228
HARK4 R1 | 400 | 69.9835 | 26.1343 | 12.5316 | 49.4911 | 56.1911 | 21.9034 | 11.9468 | 42.9228
HARK4 R2 | 400 | 69.9835 | 26.1343 | 12.5316 | 49.4911 | 56.1911 | 21.9034 | 11.9468 | 42.9228
HARM2 MC1 | 275 | 66.7445 | 23.8446 | 14.9074 | 48.6288 | 57.3035 | 22.3113 | 9.677 | 41.23
HARM2 MC2 | 275 | 66.7445 | 23.8446 | 14.9074 | 48.6288 | 57.3035 | 22.3113 | 9.677 | 41.23
HARM2 MC3 | 275 | 66.7445 | 23.8446 | 14.9074 | 48.6288 | 57.3035 | 22.3113 | 9.677 | 41.23
HARM2 MC4 | 275 | 66.7445 | 23.8446 | 14.9074 | 48.6288 | 57.3035 | 22.3113 | 9.677 | 41.23
HATL2 M1 | 275 | 92.4045 | 31.7929 | 25.0352 | 69.9972 | 93.8379 | 34.6446 | 26.0465 | 75.0413
HATL2 M2 | 275 | 92.4045 | 31.7929 | 25.0352 | 69.9972 | 93.8379 | 34.6446 | 26.0465 | 75.0413
HATL2 R1 | 275 | 92.4045 | 31.7929 | 25.0352 | 69.9972 | 93.8379 | 34.6446 | 26.0465 | 75.0413
HATL2 R2 | 275 | 92.4045 | 31.7929 | 25.0352 | 69.9972 | 93.8379 | 34.6446 | 26.0465 | 75.0413
HAWP2 MC1 | 275 | 90.193 | 31.4048 | 21.9942 | 66.4072 | 78.1179 | 30.1647 | 14.1988 | 56.8581
HAWP2 MC2 | 275 | 90.193 | 31.4048 | 21.9942 | 66.4072 | 78.1179 | 30.1647 | 14.1988 | 56.8581
HAWP2 MC3 | 275 | 90.193 | 31.4048 | 21.9942 | 66.4072 | 78.1179 | 30.1647 | 14.1988 | 56.8581
HAWP2 MC4 | 275 | 90.193 | 31.4048 | 21.9942 | 66.4072 | 78.1179 | 30.1647 | 14.1988 | 56.8581
HEDO2 M1 | 275 | 69.6533 | 24.6825 | 20.7361 | 55.6424 | 70.709 | 26.2251 | 21.1325 | 58.2203
HEDO2 M2 | 275 | 69.6533 | 24.6825 | 20.7361 | 55.6424 | 70.709 | 26.2251 | 21.1325 | 58.2203
HEDO2 R1 | 275 | 69.6533 | 24.6825 | 20.7361 | 55.6424 | 70.709 | 26.2251 | 21.1325 | 58.2203
HEDO2 R2 | 275 | 69.6533 | 24.6825 | 20.7361 | 55.6424 | 70.709 | 26.2251 | 21.1325 | 58.2203
HEYS1 M1 | 132 | 32.0457 | 10.6876 | 11.4304 | 26.545 | 37.8063 | 13.4683 | 12.8616 | 31.9086
HEYS1 M2 | 132 | 32.0457 | 10.6876 | 11.4304 | 26.545 | 37.8063 | 13.4683 | 12.8616 | 31.9086
HEYS1 R1 | 132 | 32.0457 | 10.6876 | 11.4304 | 26.545 | 37.8063 | 13.4683 | 12.8616 | 31.9086
HEYS1 R2 | 132 | 32.0457 | 10.6876 | 11.4304 | 26.545 | 37.8063 | 13.4683 | 12.8616 | 31.9086
HEYS4 M1 | 400 | 95.8725 | 34.3145 | 33.1249 | 81.653 | 98.9462 | 36.8716 | 34.7942 | 86.9385
HEYS4 M2 | 400 | 95.8725 | 34.3145 | 33.1249 | 81.653 | 98.9462 | 36.8716 | 34.7942 | 86.9385
HEYS4 M3 | 400 | 95.8725 | 34.3145 | 33.1249 | 81.653 | 98.9462 | 36.8716 | 34.7942 | 86.9385
HEYS4 M4 | 400 | 95.8725 | 34.3145 | 33.1249 | 81.653 | 98.9462 | 36.8716 | 34.7942 | 86.9385
HEYS4 M5 | 400 | 95.8725 | 34.3145 | 33.1249 | 81.653 | 98.9462 | 36.8716 | 34.7942 | 86.9385
HEYS4 R1/2 | 400 | 95.8725 | 34.3145 | 33.1249 | 81.653 | 98.9462 | 36.8716 | 34.7942 | 86.9385
HEYS4 R3/4 | 400 | 95.8725 | 34.3145 | 33.1249 | 81.653 | 98.9462 | 36.8716 | 34.7942 | 86.9385
HEYS4 R5 | 400 | 95.8725 | 34.3145 | 33.1249 | 81.653 | 98.9462 | 36.8716 | 34.7942 | 86.9385
HIBU4 M1 | 400 | 116.6994 | 38.9711 | 28.1002 | 83.2136 | 136.2869 | 50.0954 | 30.6866 | 101.5323
HIBU4 M2 | 400 | 116.6994 | 38.9711 | 28.1002 | 83.2136 | 136.2869 | 50.0954 | 30.6866 | 101.5323
HIBU4 R1 | 400 | 116.6994 | 38.9711 | 28.1002 | 83.2136 | 136.2869 | 50.0954 | 30.6866 | 101.5323
HIBU4 R2 | 400 | 116.6994 | 38.9711 | 28.1002 | 83.2136 | 136.2869 | 50.0954 | 30.6866 | 101.5323
HIGM2 M1 | 275 | 61.0218 | 22.6118 | 16.2661 | 48.244 | 56.5531 | 22.3048 | 12.0887 | 43.6324
HIGM2 M2 | 275 | 61.0218 | 22.6118 | 16.2661 | 48.244 | 56.5531 | 22.3048 | 12.0887 | 43.6324
HIGM2 M3 | 275 | 61.0218 | 22.6118 | 16.2661 | 48.244 | 56.5531 | 22.3048 | 12.0887 | 43.6324
HIGM2 R1 | 275 | 61.0218 | 22.6118 | 16.2661 | 48.244 | 56.5531 | 22.3048 | 12.0887 | 43.6324
HIGM2 R4 | 275 | 61.0218 | 22.6118 | 16.2661 | 48.244 | 56.5531 | 22.3048 | 12.0887 | 43.6324
HIGM2 R5 | 275 | 61.0218 | 22.6118 | 16.2661 | 48.244 | 56.5531 | 22.3048 | 12.0887 | 43.6324
HIGM2 R6 | 275 | 61.0218 | 22.6118 | 16.2661 | 48.244 | 56.5531 | 22.3048 | 12.0887 | 43.6324
HIGM4 MC1 | 400 | 77.2583 | 28.5267 | 17.742 | 58.0848 | 63.7321 | 24.9714 | 11.3178 | 46.6326
HIGM4 MC2 | 400 | 77.2583 | 28.5267 | 17.742 | 58.0848 | 63.7321 | 24.9714 | 11.3178 | 46.6326
HIGM4A | 400 | 63.1111 | 23.1045 | 9.027 | 41.7017 | 53.4095 | 20.661 | 4.939 | 34.158
HINP2 M1 | 275 | 23.4223 | 8.3613 | 7.9168 | 19.7414 | 25.2454 | 9.2717 | 8.3631 | 21.4753
HINP2 M2 | 275 | 23.7895 | 8.5011 | 7.9624 | 19.9847 | 27.9789 | 10.3242 | 8.796 | 23.3966
HINP4 M1 | 400 | 69.8957 | 25.1926 | 16.1468 | 51.7745 | 69.3741 | 26.2633 | 18.2647 | 55.4066
HINP4 M2 | 400 | 69.8957 | 25.1926 | 16.1468 | 51.7745 | 69.3741 | 26.2633 | 18.2647 | 55.4066
HINP4 M3 | 400 | 69.8957 | 25.1926 | 16.1468 | 51.7745 | 69.3741 | 26.2633 | 18.2647 | 55.4066
HINP4 M4 | 400 | 69.8957 | 25.1926 | 16.1468 | 51.7745 | 69.3741 | 26.2633 | 18.2647 | 55.4066
HINP4 R1/2 | 400 | 69.8957 | 25.1926 | 16.1468 | 51.7745 | 69.3741 | 26.2633 | 18.2647 | 55.4066
HINP4 R3/4 | 400 | 69.8957 | 25.1926 | 16.1468 | 51.7745 | 69.3741 | 26.2633 | 18.2647 | 55.4066
HUMR4 M1 | 400 | 94.503 | 33.4305 | 26.5027 | 73.7806 | 93.0782 | 34.7192 | 25.5107 | 74.6111
HUMR4 M2 | 400 | 94.503 | 33.4305 | 26.5027 | 73.7806 | 93.0782 | 34.7192 | 25.5107 | 74.6111
HUMR4 R1 | 400 | 94.503 | 33.4305 | 26.5027 | 73.7806 | 93.0782 | 34.7192 | 25.5107 | 74.6111
HUMR4 R2 | 400 | 94.503 | 33.4305 | 26.5027 | 73.7806 | 93.0782 | 34.7192 | 25.5107 | 74.6111
HURS2 MC1 | 275 | 72.3984 | 25.4201 | 19.5856 | 55.535 | 75.5696 | 29.9203 | 16.3093 | 58.623
HURS2 MC2 | 275 | 72.3984 | 25.4201 | 19.5856 | 55.535 | 75.5696 | 29.9203 | 16.3093 | 58.623
HURS2 MC3 | 275 | 72.3984 | 25.4201 | 19.5856 | 55.535 | 75.5696 | 29.9203 | 16.3093 | 58.623
HURS2 MC4 | 275 | 72.3984 | 25.4201 | 19.5856 | 55.535 | 75.5696 | 29.9203 | 16.3093 | 58.623
HUTT4 MC1 | 400 | 72.3263 | 27.0408 | 21.4168 | 59.6583 | 48.6827 | 19.6343 | 11.537 | 39.304
HUTT4 MC2 | 400 | 72.3263 | 27.0408 | 21.4168 | 59.6583 | 48.6827 | 19.6343 | 11.537 | 39.304
HUTT4 MC3 | 400 | 72.3263 | 27.0408 | 21.4168 | 59.6583 | 48.6827 | 19.6343 | 11.537 | 39.304
HUTT4 MC4 | 400 | 72.3263 | 27.0408 | 21.4168 | 59.6583 | 48.6827 | 19.6343 | 11.537 | 39.304
IMPP4 MC1 | 400 | 54.3618 | 20.0852 | 12.1204 | 40.5252 | 46.422 | 17.9402 | 9.6521 | 35.0233
IMPP4 MC2 | 400 | 54.3618 | 20.0852 | 12.1204 | 40.5252 | 46.422 | 17.9402 | 9.6521 | 35.0233
INDQ4 MC1 | 400 | 36.0733 | 13.5205 | 6.1323 | 25.2532 | 37.5448 | 14.5758 | 7.3054 | 27.9187
INDQ4 MC2 | 400 | 36.0733 | 13.5205 | 6.1323 | 25.2532 | 37.5448 | 14.5758 | 7.3054 | 27.9187
INDQ4 MC3 | 400 | 36.0733 | 13.5205 | 6.1323 | 25.2532 | 37.5448 | 14.5758 | 7.3054 | 27.9187
INDQ4 MC4 | 400 | 36.0733 | 13.5205 | 6.1323 | 25.2532 | 37.5448 | 14.5758 | 7.3054 | 27.9187
IROA1 M1 | 132 | 40.9938 | 14.7648 | 10.1923 | 31.0729 | 49.6877 | 18.8355 | 11.683 | 38.3203
IROA1 M2 | 132 | 40.9938 | 14.7648 | 10.1923 | 31.0729 | 49.6877 | 18.8355 | 11.683 | 38.3203
IROA1 R1 | 132 | 43.7822 | 15.713 | 10.8219 | 33.0435 | 52.7946 | 19.9465 | 12.4351 | 40.6438
IROA1 R2 | 132 | 28.3444 | 10.2559 | 8.5593 | 23.0633 | 34.2734 | 12.8259 | 9.5979 | 27.7365
IROA2 MC1 | 275 | 57.9714 | 21.311 | 11.176 | 41.3143 | 56.2793 | 21.8541 | 11.247 | 42.1533
IROA2 MC2 | 275 | 57.9714 | 21.311 | 11.176 | 41.3143 | 56.2793 | 21.8541 | 11.247 | 42.1533
IROA2 MC3 | 275 | 57.9714 | 21.311 | 11.176 | 41.3143 | 56.2793 | 21.8541 | 11.247 | 42.1533
IROA2 MC4 | 275 | 57.9714 | 21.311 | 11.176 | 41.3143 | 56.2793 | 21.8541 | 11.247 | 42.1533
IROA2 MC5 | 275 | 57.9714 | 21.311 | 11.176 | 41.3143 | 56.2793 | 21.8541 | 11.247 | 42.1533
IRON1 M1 | 132 | 27.3532 | 10.6063 | 8.9686 | 23.9682 | 30.383 | 11.9164 | 9.9593 | 26.8117
IRON1 M2 | 132 | 27.2343 | 10.5644 | 8.8706 | 23.8108 | 30.0543 | 11.8034 | 9.7686 | 26.4611
IRON1 R1 | 132 | 18.0289 | 6.5574 | 6.4201 | 15.6936 | 20.5236 | 7.5035 | 7.4033 | 18.0149
IRON1 R2 | 132 | 18.0289 | 6.5574 | 6.4201 | 15.6936 | 20.5236 | 7.5035 | 7.4033 | 18.0149
IRON4 M1 | 400 | 72.1758 | 26.7287 | 13.4814 | 51.2814 | 59.8335 | 23.5777 | 10.9777 | 44.3216
IRON4 M2 | 400 | 72.1758 | 26.7287 | 13.4814 | 51.2814 | 59.8335 | 23.5777 | 10.9777 | 44.3216
IRON4 R1 | 400 | 72.1758 | 26.7287 | 13.4814 | 51.2814 | 59.8335 | 23.5777 | 10.9777 | 44.3216
IRON4 R2 | 400 | 72.1758 | 26.7287 | 13.4814 | 51.2814 | 59.8335 | 23.5777 | 10.9777 | 44.3216
IVER2 M1 | 275 | 66.4023 | 24.2106 | 16.6755 | 50.9144 | 71.34 | 27.1691 | 17.1519 | 55.5748
IVER2 M2 | 275 | 66.4023 | 24.2106 | 16.6755 | 50.9144 | 71.34 | 27.1691 | 17.1519 | 55.5748
IVER2 R1 | 275 | 66.4023 | 24.2106 | 16.6755 | 50.9144 | 71.34 | 27.1691 | 17.1519 | 55.5748
IVER2 R2 | 275 | 68.7791 | 24.9386 | 15.8268 | 51.0954 | 69.2038 | 26.6933 | 14.5737 | 52.3237
IVER4A | 400 | 46.5257 | 17.068 | 5.8285 | 29.9663 | 44.0717 | 16.8777 | 6.0426 | 29.9112
IVER4B | 400 | 44.8019 | 16.4954 | 5.4348 | 28.7629 | 41.8934 | 16.2752 | 5.1681 | 28.1847
JORD2 MC1 | 275 | 49.7092 | 18.7209 | 8.7958 | 35.2711 | 49.3952 | 20.3896 | 7.3446 | 36.1799
JORD2 MC2 | 275 | 49.7092 | 18.7209 | 8.7958 | 35.2711 | 49.3952 | 20.3896 | 7.3446 | 36.1799
KEAD4 M2 | 400 | 98.817 | 35.6523 | 25.4197 | 75.8397 | 92.296 | 35.0718 | 22.181 | 71.78
KEAD4 M3 | 400 | 95.6023 | 34.4616 | 25.0051 | 73.7411 | 82.6762 | 31.5476 | 18.6944 | 63.3094
KEAD4 R2 | 400 | 98.817 | 35.6523 | 25.4197 | 75.8397 | 92.296 | 35.0718 | 22.181 | 71.78
KEAD4 R3 | 400 | 93.5122 | 34.0356 | 21.728 | 69.8615 | 74.1885 | 28.7676 | 16.0991 | 56.7826
KEAR2 M1 | 275 | 74.044 | 26.5361 | 18.9343 | 56.462 | 79.9463 | 30.1887 | 19.6783 | 62.3715
KEAR2 M2 | 275 | 74.044 | 26.5361 | 18.9343 | 56.462 | 79.9463 | 30.1887 | 19.6783 | 62.3715
KEAR2 R1 | 275 | 74.044 | 26.5361 | 18.9343 | 56.462 | 79.9463 | 30.1887 | 19.6783 | 62.3715
KEAR2 R2 | 275 | 74.044 | 26.5361 | 18.9343 | 56.462 | 79.9463 | 30.1887 | 19.6783 | 62.3715
KEMS4 M1 | 400 | 127.4477 | 43.4176 | 30.3728 | 91.7746 | 108.0657 | 41.2097 | 21.1604 | 79.4397
KEMS4 M2 | 400 | 127.4477 | 43.4176 | 30.3728 | 91.7746 | 108.0657 | 41.2097 | 21.1604 | 79.4397
KEMS4 R1 | 400 | 127.4477 | 43.4176 | 30.3728 | 91.7746 | 108.0657 | 41.2097 | 21.1604 | 79.4397
KEMS4 R2 | 400 | 127.4477 | 43.4176 | 30.3728 | 91.7746 | 108.0657 | 41.2097 | 21.1604 | 79.4397
KENG4 M1 | 400 | 112.539 | 37.6034 | 27.4263 | 80.6056 | 132.006 | 48.5659 | 30.2302 | 98.9128
KENG4 M2 | 400 | 112.539 | 37.6034 | 27.4263 | 80.6056 | 132.006 | 48.5659 | 30.2302 | 98.9128
KENG4 R1 | 400 | 112.539 | 37.6034 | 27.4263 | 80.6056 | 132.006 | 48.5659 | 30.2302 | 98.9128
KENG4 R2 | 400 | 112.539 | 37.6034 | 27.4263 | 80.6056 | 132.006 | 48.5659 | 30.2302 | 98.9128
KIBY2 M1 | 275 | 69.5856 | 24.2624 | 19.1341 | 53.4463 | 74.4234 | 27.7355 | 18.2559 | 57.4798
KIBY2 M2 | 275 | 69.5856 | 24.2624 | 19.1341 | 53.4463 | 74.4234 | 27.7355 | 18.2559 | 57.4798
KIBY2 R1 | 275 | 60.9489 | 21.6057 | 16.3263 | 46.8813 | 60.2137 | 22.5608 | 14.8707 | 46.7765
KIBY2 R2 | 275 | 60.9489 | 21.6057 | 16.3263 | 46.8813 | 60.2137 | 22.5608 | 14.8707 | 46.7765
KILL4 M1 | 400 | 99.6206 | 35.7447 | 35.3657 | 85.9163 | 101.5542 | 37.9564 | 35.0017 | 88.6801
KILL4 M2 | 400 | 99.6206 | 35.7447 | 35.3657 | 85.9163 | 101.5542 | 37.9564 | 35.0017 | 88.6801
KILL4 M3 | 400 | 99.6206 | 35.7447 | 35.3657 | 85.9163 | 101.5542 | 37.9564 | 35.0017 | 88.6801
KILL4 M4 | 400 | 99.6206 | 35.7447 | 35.3657 | 85.9163 | 101.5542 | 37.9564 | 35.0017 | 88.6801
KILL4 M5 | 400 | 99.6206 | 35.7447 | 35.3657 | 85.9163 | 101.5542 | 37.9564 | 35.0017 | 88.6801
KILL4 M9 | 400 | 99.6206 | 35.7447 | 35.3657 | 85.9163 | 101.5542 | 37.9564 | 35.0017 | 88.6801
KILL4 R1/2 | 400 | 99.6206 | 35.7447 | 35.3657 | 85.9163 | 101.5542 | 37.9564 | 35.0017 | 88.6801
KILL4 R3/4 | 400 | 99.6206 | 35.7447 | 35.3657 | 85.9163 | 101.5542 | 37.9564 | 35.0017 | 88.6801
KILL4 R5 | 400 | 99.6206 | 35.7447 | 35.3657 | 85.9163 | 101.5542 | 37.9564 | 35.0017 | 88.6801
KILL4 R9 | 400 | 99.6206 | 35.7447 | 35.3657 | 85.9163 | 101.5542 | 37.9564 | 35.0017 | 88.6801
KINO1 M1 | 132 | 29.3998 | 10.3494 | 10.6285 | 25.2648 | 36.0148 | 13.2984 | 12.8464 | 31.6532
KINO1 M2 | 132 | 29.3998 | 10.3494 | 10.6285 | 25.2648 | 36.0148 | 13.2984 | 12.8464 | 31.6532
KINO1 R1 | 132 | 29.3998 | 10.3494 | 10.6285 | 25.2648 | 36.0148 | 13.2984 | 12.8464 | 31.6532
KINO1 R2 | 132 | 29.3998 | 10.3494 | 10.6285 | 25.2648 | 36.0148 | 13.2984 | 12.8464 | 31.6532
KINO1A | 132 | 29.0529 | 10.148 | 6.5747 | 20.9261 | 35.4995 | 13.1415 | 7.7823 | 26.3672
KINO1B | 132 | 24.3023 | 9.0476 | 1.6326 | 14.4278 | 26.1874 | 10.556 | 0.92666 | 15.8551
KINO4 M1 | 400 | 122.6642 | 43.2007 | 39.4721 | 100.567 | 117.7294 | 44.5041 | 36.3359 | 99.2742
KINO4 M2 | 400 | 122.6642 | 43.2007 | 39.4721 | 100.567 | 117.7294 | 44.5041 | 36.3359 | 99.2742
KINO4 M3 | 400 | 122.6642 | 43.2007 | 39.4721 | 100.567 | 117.7294 | 44.5041 | 36.3359 | 99.2742
KINO4 M4 | 400 | 122.6642 | 43.2007 | 39.4721 | 100.567 | 117.7294 | 44.5041 | 36.3359 | 99.2742
KINO4 R1/2 | 400 | 122.6642 | 43.2007 | 39.4721 | 100.567 | 117.7294 | 44.5041 | 36.3359 | 99.2742
KINO4 R3/4 | 400 | 122.6642 | 43.2007 | 39.4721 | 100.567 | 117.7294 | 44.5041 | 36.3359 | 99.2742
KIRK2 MC1 | 275 | 53.363 | 19.3759 | 11.9862 | 39.3879 | 54.7655 | 21.0507 | 13.0142 | 42.7844
KIRK2 MC2 | 275 | 53.363 | 19.3759 | 11.9862 | 39.3879 | 54.7655 | 21.0507 | 13.0142 | 42.7844
KIRK2 MC3 | 275 | 53.363 | 19.3759 | 11.9862 | 39.3879 | 54.7655 | 21.0507 | 13.0142 | 42.7844
KIRK2 MC4 | 275 | 53.363 | 19.3759 | 11.9862 | 39.3879 | 54.7655 | 21.0507 | 13.0142 | 42.7844
KIRK2A | 275 | 52.6914 | 18.6493 | 6.3189 | 32.693 | 50.7539 | 19.8279 | 8.0132 | 36.0542
KITW2 MC1 | 275 | 61.8209 | 22.5395 | 12.2233 | 44.099 | 60.5526 | 23.6434 | 10.6545 | 44.0913
KITW2 MC2 | 275 | 61.8209 | 22.5395 | 12.2233 | 44.099 | 60.5526 | 23.6434 | 10.6545 | 44.0913
KITW2 MC3 | 275 | 61.8209 | 22.5395 | 12.2233 | 44.099 | 60.5526 | 23.6434 | 10.6545 | 44.0913
KITW2 MC4 | 275 | 61.8209 | 22.5395 | 12.2233 | 44.099 | 60.5526 | 23.6434 | 10.6545 | 44.0913
KNAR2 MC1 | 275 | 29.1001 | 11.7187 | 2.4675 | 19.0403 | 26.8174 | 11.0788 | 3.5526 | 19.2204
KNAR2 MC2 | 275 | 29.1001 | 11.7187 | 2.4675 | 19.0403 | 26.8174 | 11.0788 | 3.5526 | 19.2204
LACK2 M1 | 275 | 63.9041 | 22.0702 | 17.6594 | 48.8714 | 67.5324 | 24.8316 | 19.2395 | 54.3566
LACK2 M2 | 275 | 63.9041 | 22.0702 | 17.6594 | 48.8714 | 67.5324 | 24.8316 | 19.2395 | 54.3566
LACK2 R1 | 275 | 63.9041 | 22.0702 | 17.6594 | 48.8714 | 67.5324 | 24.8316 | 19.2395 | 54.3566
LACK2 R2 | 275 | 63.9041 | 22.0702 | 17.6594 | 48.8714 | 67.5324 | 24.8316 | 19.2395 | 54.3566
LACK4 M1 | 400 | 71.4181 | 25.8425 | 24.3597 | 60.9065 | 65.5154 | 24.62 | 22.3067 | 57.1246
LACK4 M2 | 400 | 71.4181 | 25.8425 | 24.3597 | 60.9065 | 65.5154 | 24.62 | 22.3067 | 57.1246
LACK4 R1 | 400 | 71.4181 | 25.8425 | 24.3597 | 60.9065 | 65.5154 | 24.62 | 22.3067 | 57.1246
LACK4 R2 | 400 | 71.4181 | 25.8425 | 24.3597 | 60.9065 | 65.5154 | 24.62 | 22.3067 | 57.1246
LAGA4 M1 | 400 | 43.2518 | 15.8277 | 9.11 | 31.4937 | 44.2883 | 16.9263 | 10.3348 | 34.2722
LAGA4 M2 | 400 | 43.2518 | 15.8277 | 9.11 | 31.4937 | 44.2883 | 16.9263 | 10.3348 | 34.2722
LAGA4 R1 | 400 | 43.2518 | 15.8277 | 9.11 | 31.4937 | 44.2883 | 16.9263 | 10.3348 | 34.2722
LAGA4 R2 | 400 | 43.2518 | 15.8277 | 9.11 | 31.4937 | 44.2883 | 16.9263 | 10.3348 | 34.2722
LALE2 MC1 | 275 | 61.6077 | 21.8586 | 17.5957 | 48.5085 | 67.641 | 26.1095 | 16.5873 | 53.5117
LALE2 MC2 | 275 | 61.6077 | 21.8586 | 17.5957 | 48.5085 | 67.641 | 26.1095 | 16.5873 | 53.5117
LALE2 MC3 | 275 | 61.6077 | 21.8586 | 17.5957 | 48.5085 | 67.641 | 26.1095 | 16.5873 | 53.5117
LALE2 MC4 | 275 | 61.6077 | 21.8586 | 17.5957 | 48.5085 | 67.641 | 26.1095 | 16.5873 | 53.5117
LAND4 MC1 | 400 | 34.6569 | 12.9075 | 6.6373 | 24.8912 | 33.4313 | 13.0568 | 6.0995 | 24.5646
LAND4 MC2 | 400 | 34.6569 | 12.9075 | 6.6373 | 24.8912 | 33.4313 | 13.0568 | 6.0995 | 24.5646
LEGA4 M1 | 400 | 88.7118 | 31.8903 | 19.9104 | 65.0101 | 68.0187 | 26.8006 | 12.4998 | 50.4015
LEGA4 M2 | 400 | 88.7118 | 31.8903 | 19.9104 | 65.0101 | 68.0187 | 26.8006 | 12.4998 | 50.4015
LEGA4 R1 | 400 | 88.7118 | 31.8903 | 19.9104 | 65.0101 | 68.0187 | 26.8006 | 12.4998 | 50.4015
LEGA4 R2 | 400 | 88.7118 | 31.8903 | 19.9104 | 65.0101 | 68.0187 | 26.8006 | 12.4998 | 50.4015
LEIS1 M1 | 132 | 55.9906 | 20.1687 | 20.2621 | 48.7849 | 66.1668 | 24.0879 | 23.8369 | 57.9023
LEIS1 M2 | 132 | 55.9906 | 20.1687 | 20.2621 | 48.7849 | 66.1668 | 24.0879 | 23.8369 | 57.9023
LEIS1 R1 | 132 | 55.9906 | 20.1687 | 20.2621 | 48.7849 | 66.1668 | 24.0879 | 23.8369 | 57.9023
LEIS1 R2 | 132 | 55.9906 | 20.1687 | 20.2621 | 48.7849 | 66.1668 | 24.0879 | 23.8369 | 57.9023
LEMR1 M1 | 132 | 49.2914 | 17.042 | 14.4108 | 38.5118 | 61.1249 | 22.3048 | 16.759 | 48.3028
LEMR1 M2 | 132 | 49.2914 | 17.042 | 14.4108 | 38.5118 | 61.1249 | 22.3048 | 16.759 | 48.3028
LEMR1 R1 | 132 | 49.2914 | 17.042 | 14.4108 | 38.5118 | 61.1249 | 22.3048 | 16.759 | 48.3028
LEMR1 R2 | 132 | 49.2914 | 17.042 | 14.4108 | 38.5118 | 61.1249 | 22.3048 | 16.759 | 48.3028
LISD2 M1 | 275 | 64.7887 | 22.7185 | 17.3337 | 49.4625 | 69.9327 | 26.2355 | 16.723 | 53.8256
LISD2 M2 | 275 | 64.7887 | 22.7185 | 17.3337 | 49.4625 | 69.9327 | 26.2355 | 16.723 | 53.8256
LISD2 R1 | 275 | 64.7887 | 22.7185 | 17.3337 | 49.4625 | 69.9327 | 26.2355 | 16.723 | 53.8256
LISD2 R2 | 275 | 64.7887 | 22.7185 | 17.3337 | 49.4625 | 69.9327 | 26.2355 | 16.723 | 53.8256
LITT1 R3 | 132 | 42.3255 | 14.7981 | 13.7195 | 34.6472 | 51.0831 | 18.4459 | 15.7214 | 41.8079
LITT1 R4 | 132 | 42.3255 | 14.7981 | 13.7195 | 34.6472 | 51.0831 | 18.4459 | 15.7214 | 41.8079
LITT4 M1 | 400 | 125.2421 | 42.5627 | 28.7061 | 88.8988 | 115.5542 | 44.0119 | 23.7897 | 86.0319
LITT4 M2 | 400 | 125.2421 | 42.5627 | 28.7061 | 88.8988 | 115.5542 | 44.0119 | 23.7897 | 86.0319
LITT4 M3 | 400 | 125.2421 | 42.5627 | 28.7061 | 88.8988 | 115.5542 | 44.0119 | 23.7897 | 86.0319
LITT4 R1 | 400 | 125.2421 | 42.5627 | 28.7061 | 88.8988 | 115.5542 | 44.0119 | 23.7897 | 86.0319
LITT4 R2 | 400 | 125.2421 | 42.5627 | 28.7061 | 88.8988 | 115.5542 | 44.0119 | 23.7897 | 86.0319
LITT4 R3 | 400 | 125.2421 | 42.5627 | 28.7061 | 88.8988 | 115.5542 | 44.0119 | 23.7897 | 86.0319
LOFI4A | 400 | 97.0301 | 32.9159 | 9.4946 | 56.0448 | 81.3051 | 31.3966 | 4.6433 | 49.0448
LOFI4A_KEMS | 400 | 97.0301 | 32.9159 | 9.4946 | 56.0448 | 81.3051 | 31.3966 | 4.6433 | 49.0448
LOFI4A_LITT | 400 | 97.0301 | 32.9159 | 9.4946 | 56.0448 | 81.3051 | 31.3966 | 4.6433 | 49.0448
LOFI4A_ROWD | 400 | 97.0301 | 32.9159 | 9.4946 | 56.0448 | 81.3051 | 31.3966 | 4.6433 | 49.0448
LOFI4B | 400 | 95.9572 | 32.6588 | 9.278 | 55.4645 | 82.219 | 31.7661 | 4.6498 | 49.5739
LOFI4B_KEMS | 400 | 95.9572 | 32.6588 | 9.278 | 55.4645 | 82.219 | 31.7661 | 4.6498 | 49.5739
LOFI4B_LITT | 400 | 95.9572 | 32.6588 | 9.278 | 55.4645 | 82.219 | 31.7661 | 4.6498 | 49.5739
LOFI4B_ROWD | 400 | 95.9572 | 32.6588 | 9.278 | 55.4645 | 82.219 | 31.7661 | 4.6498 | 49.5739
LONO4B | 400 | 74.4875 | 27.0186 | 16.3984 | 54.6084 | 58.6332 | 23.0335 | 9.405 | 41.9793
LOVE4 M1 | 400 | 96.5943 | 34.422 | 18.8747 | 67.5547 | 83.9525 | 32.4068 | 15.9571 | 61.7871
LOVE4 M2 | 400 | 96.5943 | 34.422 | 18.8747 | 67.5547 | 83.9525 | 32.4068 | 15.9571 | 61.7871
LOVE4 R1 | 400 | 96.5943 | 34.422 | 18.8747 | 67.5547 | 83.9525 | 32.4068 | 15.9571 | 61.7871
LOVE4 R2 | 400 | 96.5943 | 34.422 | 18.8747 | 67.5547 | 83.9525 | 32.4068 | 15.9571 | 61.7871
MACC2 MC1 | 275 | 56.1307 | 20.7129 | 13.7523 | 43.0449 | 52.824 | 20.3746 | 11.8556 | 40.6697
MACC2 MC2 | 275 | 56.1307 | 20.7129 | 13.7523 | 43.0449 | 52.824 | 20.3746 | 11.8556 | 40.6697
MACC4 MC1 | 400 | 80.9893 | 30.4545 | 22.9547 | 66.0239 | 61.5353 | 24.5702 | 15.1711 | 49.9186
MACC4 MC2 | 400 | 80.9893 | 30.4545 | 22.9547 | 66.0239 | 61.5353 | 24.5702 | 15.1711 | 49.9186
MACC4 MC3 | 400 | 80.9893 | 30.4545 | 22.9547 | 66.0239 | 61.5353 | 24.5702 | 15.1711 | 49.9186
MACC4 MC4 | 400 | 80.9893 | 30.4545 | 22.9547 | 66.0239 | 61.5353 | 24.5702 | 15.1711 | 49.9186
MAGA2 MC1 | 275 | 51.7323 | 19.0585 | 11.311 | 38.2638 | 45.304 | 17.9062 | 8.3543 | 33.6774
MAGA2 MC2 | 275 | 51.7323 | 19.0585 | 11.311 | 38.2638 | 45.304 | 17.9062 | 8.3543 | 33.6774
MANN4 M5 | 400 | 57.7055 | 20.9986 | 11.3126 | 41.0092 | 53.2134 | 20.3735 | 11.5473 | 40.3598
MANN4 MC1 | 400 | 57.7055 | 20.9986 | 11.3126 | 41.0092 | 53.2134 | 20.3735 | 11.5473 | 40.3598
MANN4 MC2 | 400 | 57.7055 | 20.9986 | 11.3126 | 41.0092 | 53.2134 | 20.3735 | 11.5473 | 40.3598
MANN4 MC3 | 400 | 57.7055 | 20.9986 | 11.3126 | 41.0092 | 53.2134 | 20.3735 | 11.5473 | 40.3598
MANN4 MC4 | 400 | 57.7055 | 20.9986 | 11.3126 | 41.0092 | 53.2134 | 20.3735 | 11.5473 | 40.3598
MANN4 R5 | 400 | 57.7055 | 20.9986 | 11.3126 | 41.0092 | 53.2134 | 20.3735 | 11.5473 | 40.3598
MAWO4 M | 400 | 64.3708 | 23.3199 | 12.6419 | 45.6211 | 57.9941 | 22.1258 | 12.8671 | 44.1577
MAWO4 R | 400 | 64.3708 | 23.3199 | 12.6419 | 45.6211 | 57.9941 | 22.1258 | 12.8671 | 44.1577
MELK1 M1 | 132 | 42.0732 | 14.7034 | 14.9765 | 35.7703 | 52.2029 | 19.1653 | 17.5532 | 44.657
MELK1 M2 | 132 | 42.0732 | 14.7034 | 14.9765 | 35.7703 | 52.2029 | 19.1653 | 17.5532 | 44.657
MELK1 R1 | 132 | 42.0732 | 14.7034 | 14.9765 | 35.7703 | 52.2029 | 19.1653 | 17.5532 | 44.657
MELK1 R2 | 132 | 42.0732 | 14.7034 | 14.9765 | 35.7703 | 52.2029 | 19.1653 | 17.5532 | 44.657
MELK4 M1 | 400 | 107.9656 | 39.405 | 21.0923 | 76.8194 | 89.1617 | 35.2072 | 14.9326 | 64.7231
MELK4 M2 | 400 | 107.9656 | 39.405 | 21.0923 | 76.8194 | 89.1617 | 35.2072 | 14.9326 | 64.7231
MELK4 M3 | 400 | 107.9656 | 39.405 | 21.0923 | 76.8194 | 89.1617 | 35.2072 | 14.9326 | 64.7231
MELK4 R1 | 400 | 107.9656 | 39.405 | 21.0923 | 76.8194 | 89.1617 | 35.2072 | 14.9326 | 64.7231
MELK4 R2 | 400 | 107.9656 | 39.405 | 21.0923 | 76.8194 | 89.1617 | 35.2072 | 14.9326 | 64.7231
MELK4 R3 | 400 | 107.9656 | 39.405 | 21.0923 | 76.8194 | 89.1617 | 35.2072 | 14.9326 | 64.7231
MIDL4 M1 | 400 | 93.7126 | 32.818 | 26.2281 | 72.6398 | 94.4645 | 35.091 | 26.2531 | 75.8793
MIDL4 R1 | 400 | 93.7126 | 32.818 | 26.2281 | 72.6398 | 94.4645 | 35.091 | 26.2531 | 75.8793
MILH1 M1 | 132 | 40.605 | 14.8728 | 9.252 | 30.2853 | 47.1346 | 19.0907 | 9.4363 | 36.4347
MILH1 M2 | 132 | 40.605 | 14.8728 | 9.252 | 30.2853 | 47.1346 | 19.0907 | 9.4363 | 36.4347
MILH1 R1 | 132 | 40.5547 | 14.8702 | 9.1214 | 30.1511 | 46.9593 | 19.0757 | 9.163 | 36.1401
MILH1 R2 | 132 | 40.5547 | 14.8702 | 9.1214 | 30.1511 | 46.9593 | 19.0757 | 9.163 | 36.1401
MITY4 MC1 | 400 | 82.1297 | 31.2705 | 21.8046 | 66.0277 | 62.0075 | 25.0642 | 14.4364 | 49.8825
MITY4 MC2 | 400 | 82.1297 | 31.2705 | 21.8046 | 66.0277 | 62.0075 | 25.0642 | 14.4364 | 49.8825
MITY4 MC3 | 400 | 82.1297 | 31.2705 | 21.8046 | 66.0277 | 62.0075 | 25.0642 | 14.4364 | 49.8825
MITY4 MC4 | 400 | 82.1297 | 31.2705 | 21.8046 | 66.0277 | 62.0075 | 25.0642 | 14.4364 | 49.8825
MONF2 M1 | 275 | 64.526 | 23.3568 | 17.1196 | 50.151 | 65.7973 | 25.0204 | 15.9253 | 51.3096
MONF2 M2 | 275 | 64.526 | 23.3568 | 17.1196 | 50.151 | 65.7973 | 25.0204 | 15.9253 | 51.3096
MONF2 R1 | 275 | 56.4783 | 20.4699 | 17.9445 | 46.8932 | 59.5895 | 22.3807 | 17.3375 | 48.9887
MONF2 R2 | 275 | 56.4783 | 20.4699 | 17.9445 | 46.8932 | 59.5895 | 22.3807 | 17.3375 | 48.9887
MONF4 MC2 | 400 | 78.5972 | 28.4778 | 18.6265 | 58.9002 | 69.6887 | 26.6459 | 15.5336 | 53.2166
MONF4 MC3 | 400 | 78.5972 | 28.4778 | 18.6265 | 58.9002 | 69.6887 | 26.6459 | 15.5336 | 53.2166
NECH2 MC1 | 275 | 73.3411 | 26.333 | 19.17 | 56.4105 | 73.9939 | 28.4303 | 16.3597 | 56.5662
NECH2 MC2 | 275 | 73.3411 | 26.333 | 19.17 | 56.4105 | 73.9939 | 28.4303 | 16.3597 | 56.5662
NECH2 MC3 | 275 | 73.3411 | 26.333 | 19.17 | 56.4105 | 73.9939 | 28.4303 | 16.3597 | 56.5662
NECH2 MC4 | 275 | 73.3411 | 26.333 | 19.17 | 56.4105 | 73.9939 | 28.4303 | 16.3597 | 56.5662
NECT4 M1 | 400 | 73.8563 | 27.0245 | 17.7014 | 55.9198 | 46.855 | 19.0176 | 6.0114 | 32.9063
NECT4 R1 | 400 | 73.8563 | 27.0245 | 17.7014 | 55.9198 | 46.855 | 19.0176 | 6.0114 | 32.9063
NEEP2 M1 | 275 | 58.641 | 21.6326 | 12.6479 | 43.241 | 61.9741 | 24.6382 | 11.9815 | 46.8252
NEEP2 M2 | 275 | 58.641 | 21.6326 | 12.6479 | 43.241 | 61.9741 | 24.6382 | 11.9815 | 46.8252
NEEP2 R1/R2 | 275 | 58.641 | 21.6326 | 12.6479 | 43.241 | 61.9741 | 24.6382 | 11.9815 | 46.8252
NEWX2 M5 | 275 | 79.5424 | 27.7726 | 20.5822 | 59.8586 | 85.9516 | 33.5514 | 17.6481 | 65.0969
NEWX2 M6 | 275 | 79.5424 | 27.7726 | 20.5822 | 59.8586 | 85.9516 | 33.5514 | 17.6481 | 65.0969
NEWX2 R5 | 275 | 79.5424 | 27.7726 | 20.5822 | 59.8586 | 85.9516 | 33.5514 | 17.6481 | 65.0969
NEWX2 R6 | 275 | 79.5424 | 27.7726 | 20.5822 | 59.8586 | 85.9516 | 33.5514 | 17.6481 | 65.0969
NFLE4 M1 | 400 | 105.6981 | 36.5519 | 23.3829 | 75.0751 | 86.5261 | 33.6544 | 15.4295 | 63.0241
NFLE4 M2 | 400 | 105.6981 | 36.5519 | 23.3829 | 75.0751 | 86.5261 | 33.6544 | 15.4295 | 63.0241
NFLE4 R1 | 400 | 105.6981 | 36.5519 | 23.3829 | 75.0751 | 86.5261 | 33.6544 | 15.4295 | 63.0241
NFLE4 R2 | 400 | 105.6981 | 36.5519 | 23.3829 | 75.0751 | 86.5261 | 33.6544 | 15.4295 | 63.0241
NHYD2A | 275 | 46.1011 | 17.4989 | 2.6379 | 27.3851 | 39.6105 | 18.7249 | 0.4723 | 26.9533
NHYD2B | 275 | 47.3168 | 17.8202 | 2.3674 | 27.569 | 40.6745 | 18.6581 | 1.0946 | 27.4811
NHYD2C | 275 | 47.3168 | 17.8202 | 2.3674 | 27.569 | 40.6745 | 18.6581 | 1.0946 | 27.4811
NINF4 M1 | 400 | 66.7588 | 24.0987 | 14.8098 | 48.8906 | 57.5046 | 22.0937 | 12.8121 | 44.0573
NINF4 M2 | 400 | 66.7588 | 24.0987 | 14.8098 | 48.8906 | 57.5046 | 22.0937 | 12.8121 | 44.0573
NINF4 R1 | 400 | 66.7588 | 24.0987 | 14.8098 | 48.8906 | 57.5046 | 22.0937 | 12.8121 | 44.0573
NINF4 R2 | 400 | 66.7588 | 24.0987 | 14.8098 | 48.8906 | 57.5046 | 22.0937 | 12.8121 | 44.0573
NORL2A | 275 | 51.349 | 18.876 | 3.9339 | 30.6286 | 50.9985 | 20.9557 | 2.3088 | 31.9446
NORL2B | 275 | 50.5183 | 18.6422 | 3.4246 | 29.7886 | 50.1164 | 20.8793 | 2.0371 | 31.5649
NORM4 M1 | 400 | 69.4999 | 25.5802 | 15.6649 | 51.8407 | 51.1954 | 20.1913 | 10.8083 | 39.3631
NORM4 M2 | 400 | 69.4999 | 25.5802 | 15.6649 | 51.8407 | 51.1954 | 20.1913 | 10.8083 | 39.3631
NORM4 R1 | 400 | 69.4999 | 25.5802 | 15.6649 | 51.8407 | 51.1954 | 20.1913 | 10.8083 | 39.3631
NORM4 R2 | 400 | 69.4999 | 25.5802 | 15.6649 | 51.8407 | 51.1954 | 20.1913 | 10.8083 | 39.3631
NORT2 M1 | 275 | 86.4442 | 30.0535 | 23.7451 | 66.2472 | 85.6062 | 32.2197 | 19.748 | 65.3135
NORT2 M2 | 275 | 86.4442 | 30.0535 | 23.7451 | 66.2472 | 85.6062 | 32.2197 | 19.748 | 65.3135
NORT2 R1 | 275 | 86.4442 | 30.0535 | 23.7451 | 66.2472 | 85.6062 | 32.2197 | 19.748 | 65.3135
NORT2 R2 | 275 | 86.4442 | 30.0535 | 23.7451 | 66.2472 | 85.6062 | 32.2197 | 19.748 | 65.3135
NORT4 M1 | 400 | 92.0366 | 32.9365 | 30.4322 | 77.0115 | 76.4491 | 29.2632 | 22.7755 | 64.1599
NORT4 M2 | 400 | 92.0366 | 32.9365 | 30.4322 | 77.0115 | 76.4491 | 29.2632 | 22.7755 | 64.1599
NORT4 R1 | 400 | 92.0366 | 32.9365 | 30.4322 | 77.0115 | 76.4491 | 29.2632 | 22.7755 | 64.1599
NORT4 R2 | 400 | 92.0366 | 32.9365 | 30.4322 | 77.0115 | 76.4491 | 29.2632 | 22.7755 | 64.1599
NURS4 MC1 | 400 | 61.1907 | 21.9647 | 8.019 | 39.0817 | 56.0844 | 21.3017 | 8.3778 | 38.503
NURS4 MC2 | 400 | 61.1907 | 21.9647 | 8.019 | 39.0817 | 56.0844 | 21.3017 | 8.3778 | 38.503
NURS4A | 400 | 52.8761 | 19.3957 | 10.7411 | 38.1708 | 48.853 | 18.666 | 10.8182 | 37.216
OCKH1 M1 | 132 | 24.7163 | 8.8416 | 8.4919 | 20.9958 | 33.2537 | 12.1867 | 11.1301 | 28.3646
OCKH1 M2 | 132 | 24.7163 | 8.8416 | 8.4919 | 20.9958 | 33.2537 | 12.1867 | 11.1301 | 28.3646
OCKH1 R1 | 132 | 24.7163 | 8.8416 | 8.4919 | 20.9958 | 33.2537 | 12.1867 | 11.1301 | 28.3646
OCKH1 R2 | 132 | 24.7163 | 8.8416 | 8.4919 | 20.9958 | 33.2537 | 12.1867 | 11.1301 | 28.3646
OCKH2 MC1 | 275 | 55.4455 | 20.3392 | 10.8193 | 39.5832 | 57.4327 | 22.4223 | 10.9281 | 42.638
OCKH2 MC2 | 275 | 55.4455 | 20.3392 | 10.8193 | 39.5832 | 57.4327 | 22.4223 | 10.9281 | 42.638
OCKH2 MC3 | 275 | 55.4455 | 20.3392 | 10.8193 | 39.5832 | 57.4327 | 22.4223 | 10.9281 | 42.638
OCKH2 MC4 | 275 | 55.4455 | 20.3392 | 10.8193 | 39.5832 | 57.4327 | 22.4223 | 10.9281 | 42.638
OCKH2A | 275 | 48.7084 | 17.5588 | 4.4388 | 29.2708 | 48.8613 | 18.8755 | 4.8111 | 31.5052
OFFE2 MC1 | 275 | 71.4928 | 25.5697 | 14.655 | 50.816 | 61.1176 | 24.2469 | 8.7892 | 43.0794
OFFE2 MC2 | 275 | 71.4928 | 25.5697 | 14.655 | 50.816 | 61.1176 | 24.2469 | 8.7892 | 43.0794
OLDB2 MC1 | 275 | 53.0403 | 19.55 | 10.8397 | 38.4875 | 54.6346 | 21.1474 | 10.9703 | 40.8772
OLDB2 MC2 | 275 | 53.0403 | 19.55 | 10.8397 | 38.4875 | 54.6346 | 21.1474 | 10.9703 | 40.8772
OLDS1 M2 | 132 | 33.3165 | 12.1729 | 4.0022 | 21.2173 | 30.2464 | 12.1289 | 1.8234 | 18.9762
OSBA4 MC1 | 400 | 55.8102 | 20.5548 | 12.7792 | 41.848 | 50.1816 | 19.1481 | 12.1606 | 39.2402
OSBA4 MC2 | 400 | 55.8102 | 20.5548 | 12.7792 | 41.848 | 50.1816 | 19.1481 | 12.1606 | 39.2402
OSBA4 MC3/4 | 400 | 54.8012 | 20.1893 | 12.7849 | 41.3369 | 44.1199 | 17.0596 | 9.5079 | 33.6338
PADI1 M1 | 132 | 30.316 | 10.6524 | 10.6413 | 25.706 | 37.6121 | 13.7786 | 12.8846 | 32.3705
PADI1 M2 | 132 | 30.316 | 10.6524 | 10.6413 | 25.706 | 37.6121 | 13.7786 | 12.8846 | 32.3705
PADI1 R1 | 132 | 30.316 | 10.6524 | 10.6413 | 25.706 | 37.6121 | 13.7786 | 12.8846 | 32.3705
PADI1 R2 | 132 | 30.316 | 10.6524 | 10.6413 | 25.706 | 37.6121 | 13.7786 | 12.8846 | 32.3705
PADI4 MC1 | 400 | 74.3431 | 27.1969 | 15.8801 | 54.3424 | 56.6934 | 22.3731 | 9.8291 | 41.4694
PADI4 MC2 | 400 | 74.3431 | 27.1969 | 15.8801 | 54.3424 | 56.6934 | 22.3731 | 9.8291 | 41.4694
PADI4 MC3 | 400 | 74.3431 | 27.1969 | 15.8801 | 54.3424 | 56.6934 | 22.3731 | 9.8291 | 41.4694
PADI4 MC4 | 400 | 74.3431 | 27.1969 | 15.8801 | 54.3424 | 56.6934 | 22.3731 | 9.8291 | 41.4694
PELH4 M1 | 400 | 135.8224 | 47.7956 | 32.8312 | 100.4244 | 112.7838 | 43.4708 | 22.0809 | 83.5579
PELH4 M2 | 400 | 135.8224 | 47.7956 | 32.8312 | 100.4244 | 112.7838 | 43.4708 | 22.0809 | 83.5579
PELH4 R1 | 400 | 135.8224 | 47.7956 | 32.8312 | 100.4244 | 112.7838 | 43.4708 | 22.0809 | 83.5579
PELH4 R2 | 400 | 135.8224 | 47.7956 | 32.8312 | 100.4244 | 112.7838 | 43.4708 | 22.0809 | 83.5579
PEMB1 M1 | 132 | 30.4009 | 11.0846 | 11.5817 | 27.2577 | 38.3413 | 14.4159 | 14.2276 | 34.6147
PEMB1 M2 | 132 | 30.4009 | 11.0846 | 11.5817 | 27.2577 | 38.3413 | 14.4159 | 14.2276 | 34.6147
PEMB1 R1 | 132 | 30.4009 | 11.0846 | 11.5817 | 27.2577 | 38.3413 | 14.4159 | 14.2276 | 34.6147
PEMB1 R2 | 132 | 30.4009 | 11.0846 | 11.5817 | 27.2577 | 38.3413 | 14.4159 | 14.2276 | 34.6147
PEMB4 M1 | 400 | 60.5721 | 21.2919 | 18.247 | 48.3584 | 64.9903 | 23.8372 | 20.6635 | 54.3744
PEMB4 M2 | 400 | 60.5721 | 21.2919 | 18.247 | 48.3584 | 64.9903 | 23.8372 | 20.6635 | 54.3744
PEMB4 M3 | 400 | 60.5721 | 21.2919 | 18.247 | 48.3584 | 64.9903 | 23.8372 | 20.6635 | 54.3744
PEMB4 M4 | 400 | 60.5721 | 21.2919 | 18.247 | 48.3584 | 64.9903 | 23.8372 | 20.6635 | 54.3744
PEMB4 R1/2 | 400 | 60.5721 | 21.2919 | 18.247 | 48.3584 | 64.9903 | 23.8372 | 20.6635 | 54.3744
PEMB4 R3/4 | 400 | 60.5721 | 21.2919 | 18.247 | 48.3584 | 64.9903 | 23.8372 | 20.6635 | 54.3744
PENN2 MC1 | 275 | 66.2255 | 24.1185 | 14.1649 | 48.2736 | 69.3076 | 26.5658 | 14.8775 | 52.4472
PENN2 MC2 | 275 | 66.2255 | 24.1185 | 14.1649 | 48.2736 | 69.3076 | 26.5658 | 14.8775 | 52.4472
PENN2 MC3 | 275 | 66.2255 | 24.1185 | 14.1649 | 48.2736 | 69.3076 | 26.5658 | 14.8775 | 52.4472
PENN2 MC4 | 275 | 66.2255 | 24.1185 | 14.1649 | 48.2736 | 69.3076 | 26.5658 | 14.8775 | 52.4472
PENT4 M1 | 400 | 73.8615 | 25.6467 | 20.785 | 57.0548 | 75.7715 | 28.079 | 20.4782 | 60.1879
PENT4 M2 | 400 | 73.8615 | 25.6467 | 20.785 | 57.0548 | 75.7715 | 28.079 | 20.4782 | 60.1879
PENT4 R1 | 400 | 73.8615 | 25.6467 | 20.785 | 57.0548 | 75.7715 | 28.079 | 20.4782 | 60.1879
PENT4 R2 | 400 | 73.8615 | 25.6467 | 20.785 | 57.0548 | 75.7715 | 28.079 | 20.4782 | 60.1879
PEWO2A | 275 | 65.3704 | 23.2181 | 21.2516 | 54.087 | 67.9838 | 25.1278 | 20.5333 | 56.0695
PEWO2B | 275 | 64.657 | 23.25 | 25.0207 | 57.9012 | 67.4843 | 24.9929 | 25.176 | 60.5213
PEWO4 M1 | 400 | 98.2858 | 35.5987 | 31.9983 | 82.3425 | 90.3654 | 34.7213 | 27.2227 | 76.326
PEWO4 M2 | 400 | 98.2858 | 35.5987 | 31.9983 | 82.3425 | 90.3654 | 34.7213 | 27.2227 | 76.326
PEWO4 M3 | 400 | 98.2858 | 35.5987 | 31.9983 | 82.3425 | 90.3654 | 34.7213 | 27.2227 | 76.326
PEWO4 M4 | 400 | 98.2858 | 35.5987 | 31.9983 | 82.3425 | 90.3654 | 34.7213 | 27.2227 | 76.326
PEWO4 R1/2 | 400 | 98.2858 | 35.5987 | 31.9983 | 82.3425 | 90.3654 | 34.7213 | 27.2227 | 76.326
PEWO4 R3/4 | 400 | 98.2858 | 35.5987 | 31.9983 | 82.3425 | 90.3654 | 34.7213 | 27.2227 | 76.326
PITS2 MC1 | 275 | 60.1983 | 21.8856 | 8.4892 | 39.4401 | 65.2016 | 25.5764 | 7.5522 | 43.7226
PITS2 MC2 | 275 | 60.1983 | 21.8856 | 8.4892 | 39.4401 | 65.2016 | 25.5764 | 7.5522 | 43.7226
PITS2 MC3 | 275 | 60.1983 | 21.8856 | 8.4892 | 39.4401 | 65.2016 | 25.5764 | 7.5522 | 43.7226
PITS2 MC4 | 275 | 60.1983 | 21.8856 | 8.4892 | 39.4401 | 65.2016 | 25.5764 | 7.5522 | 43.7226
POPP2 MC1 | 275 | 27.3133 | 10.9151 | 2.8509 | 18.2872 | 23.1607 | 9.5479 | 3.1015 | 16.6042
POPP2 MC2 | 275 | 27.3133 | 10.9151 | 2.8509 | 18.2872 | 23.1607 | 9.5479 | 3.1015 | 16.6042
PUDM4 MC1 | 400 | 100.8504 | 34.3325 | 23.6716 | 72.2252 | 105.7415 | 41.4706 | 19.9027 | 78.551
PUDM4 MC2 | 400 | 100.8504 | 34.3325 | 23.6716 | 72.2252 | 105.7415 | 41.4706 | 19.9027 | 78.551
PYLE2 MC1 | 275 | 53.9762 | 20.0018 | 10.9179 | 39.2047 | 47.7406 | 18.8761 | 8.9159 | 35.6107
PYLE2 MC2 | 275 | 54.0301 | 20.0206 | 10.9314 | 39.2448 | 47.7855 | 18.8921 | 8.9321 | 35.6496
QUER4A | 400 | 82.1217 | 28.6553 | 12.8446 | 53.3693 | 71.1799 | 27.2583 | 5.9205 | 44.4696
QUER4A_HEYS | 400 | 82.1217 | 28.6553 | 12.8446 | 53.3693 | 71.1799 | 27.2583 | 5.9205 | 44.4696
QUER4A_HUTT | 400 | 82.1217 | 28.6553 | 12.8446 | 53.3693 | 71.1799 | 27.2583 | 5.9205 | 44.4696
QUER4A_PEWO | 400 | 82.1217 | 28.6553 | 12.8446 | 53.3693 | 71.1799 | 27.2583 | 5.9205 | 44.4696
QUER4B | 400 | 82.9806 | 28.9078 | 13.1526 | 54.0343 | 73.2578 | 27.9431 | 6.5867 | 46.1043
QUER4B_HEYS | 400 | 82.9806 | 28.9078 | 13.1526 | 54.0343 | 73.2578 | 27.9431 | 6.5867 | 46.1043
QUER4B_HUTT | 400 | 82.9806 | 28.9078 | 13.1526 | 54.0343 | 73.2578 | 27.9431 | 6.5867 | 46.1043
QUER4B_PEWO | 400 | 82.9806 | 28.9078 | 13.1526 | 54.0343 | 73.2578 | 27.9431 | 6.5867 | 46.1043
RAIN2 MC1 | 275 | 74.8732 | 25.9845 | 21.1741 | 57.9218 | 74.8858 | 27.9808 | 17.7695 | 57.3403
RAIN2 MC2 | 275 | 74.8732 | 25.9845 | 21.1741 | 57.9218 | 74.8858 | 27.9808 | 17.7695 | 57.3403
RAIN2 MC3 | 275 | 74.8732 | 25.9845 | 21.1741 | 57.9218 | 74.8858 | 27.9808 | 17.7695 | 57.3403
RAIN2 MC4 | 275 | 74.8732 | 25.9845 | 21.1741 | 57.9218 | 74.8858 | 27.9808 | 17.7695 | 57.3403
RASS4 M1 | 400 | 53.1362 | 19.8577 | 16.28 | 44.363 | 42.7498 | 16.7807 | 11.4806 | 35.2121
RASS4 M2 | 400 | 53.1362 | 19.8577 | 16.28 | 44.363 | 42.7498 | 16.7807 | 11.4806 | 35.2121
RATS1 M1 | 132 | 43.9696 | 15.4898 | 14.4777 | 36.3836 | 49.6545 | 18.4138 | 16.7852 | 42.8262
RATS1 M2 | 132 | 43.9696 | 15.4898 | 14.4777 | 36.3836 | 49.6545 | 18.4138 | 16.7852 | 42.8262
RATS1 R1 | 132 | 40.4306 | 14.3454 | 13.2142 | 33.5017 | 45.5154 | 16.9998 | 14.2386 | 38.28
RATS1 R2 | 132 | 40.4306 | 14.3454 | 13.2142 | 33.5017 | 45.5154 | 16.9998 | 14.2386 | 38.28
RATS2A | 275 | 43.7999 | 15.8026 | 10.7512 | 33.0995 | 46.6738 | 16.85 | 21.0489 | 44.8784
RATS4 M1 | 400 | 142.0082 | 50.1216 | 32.9791 | 103.8617 | 140.4245 | 53.0116 | 36.0998 | 111.0696
RATS4 M2 | 400 | 142.0082 | 50.1216 | 32.9791 | 103.8617 | 140.4245 | 53.0116 | 36.0998 | 111.0696
RATS4 M3 | 400 | 142.0082 | 50.1216 | 32.9791 | 103.8617 | 140.4245 | 53.0116 | 36.0998 | 111.0696
RATS4 M4 | 400 | 142.0082 | 50.1216 | 32.9791 | 103.8617 | 140.4245 | 53.0116 | 36.0998 | 111.0696
RATS4 R1/2 | 400 | 142.0082 | 50.1216 | 32.9791 | 103.8617 | 140.4245 | 53.0116 | 36.0998 | 111.0696
RATS4 R3/4 | 400 | 142.0082 | 50.1216 | 32.9791 | 103.8617 | 140.4245 | 53.0116 | 36.0998 | 111.0696
RAYL4 M1 | 400 | 103.8094 | 37.6416 | 31.6038 | 84.837 | 81.6358 | 32.0127 | 21.9085 | 67.1813
RAYL4 M2 | 400 | 103.8094 | 37.6416 | 31.6038 | 84.837 | 81.6358 | 32.0127 | 21.9085 | 67.1813
RAYL4 R1 | 400 | 103.8094 | 37.6416 | 31.6038 | 84.837 | 81.6358 | 32.0127 | 21.9085 | 67.1813
RAYL4 R2 | 400 | 103.8094 | 37.6416 | 31.6038 | 84.837 | 81.6358 | 32.0127 | 21.9085 | 67.1813
REBR2 MC1 | 275 | 64.6671 | 23.5339 | 22.0704 | 55.3524 | 62.5638 | 24.2899 | 17.7829 | 52.134
REBR2 MC2 | 275 | 62.6295 | 22.8111 | 21.5631 | 53.8229 | 61.2465 | 23.8355 | 17.2376 | 50.9461
REBR2 MC3 | 275 | 62.6295 | 22.8111 | 21.5631 | 53.8229 | 61.2465 | 23.8355 | 17.2376 | 50.9461
REBR2 MC4 | 275 | 64.6671 | 23.5339 | 22.0704 | 55.3524 | 62.5638 | 24.2899 | 17.7829 | 52.134
RHIG4 M1 | 400 | 53.6308 | 19.6108 | 12.6928 | 40.4266 | 44.112 | 17.1912 | 7.9113 | 32.2233
RHIG4 R1 | 400 | 53.6308 | 19.6108 | 12.6928 | 40.4266 | 44.112 | 17.1912 | 7.9113 | 32.2233
RICH4 M1 | 400 | 57.876 | 21.7797 | 10.9263 | 41.7275 | 36.4753 | 14.562 | 6.7391 | 27.3328
RICH4 R1 | 400 | 57.876 | 21.7797 | 10.9263 | 41.7275 | 36.4753 | 14.562 | 6.7391 | 27.3328
ROCH2 MC1 | 275 | 70.7178 | 25.5828 | 9.6122 | 45.7917 | 67.8844 | 26.2864 | 9.3432 | 46.5177
ROCH2 MC2 | 275 | 70.7178 | 25.5828 | 9.6122 | 45.7917 | 67.8844 | 26.2864 | 9.3432 | 46.5177
ROCH2 MC3 | 275 | 70.7178 | 25.5828 | 9.6122 | 45.7917 | 67.8844 | 26.2864 | 9.3432 | 46.5177
ROCH2 MC4 | 275 | 70.7178 | 25.5828 | 9.6122 | 45.7917 | 67.8844 | 26.2864 | 9.3432 | 46.5177
ROCK1A | 132 | 46.4229 | 15.9776 | 16.5864 | 39.1821 | 48.5326 | 17.519 | 16.2105 | 40.986
RUGE4 M1 | 400 | 66.0422 | 24.825 | 10.6703 | 45.7781 | 51.6298 | 20.8035 | 7.294 | 36.7146
RUGE4 M2 | 400 | 66.0422 | 24.825 | 10.6703 | 45.7781 | 51.6298 | 20.8035 | 7.294 | 36.7146
RUGE4 R1 | 400 | 66.0422 | 24.825 | 10.6703 | 45.7781 | 51.6298 | 20.8035 | 7.294 | 36.7146
RUGE4 R2 | 400 | 66.0422 | 24.825 | 10.6703 | 45.7781 | 51.6298 | 20.8035 | 7.294 | 36.7146
RYEH4 M1 | 400 | 76.8101 | 27.4462 | 19.9188 | 58.7336 | 79.3568 | 29.5866 | 21.6646 | 63.5064
RYEH4 R1 | 400 | 76.8101 | 27.4462 | 19.9188 | 58.7336 | 79.3568 | 29.5866 | 21.6646 | 63.5064
RYHA4 MC1 | 400 | 43.5229 | 16.3425 | 9.4358 | 32.5476 | 28.5777 | 11.4006 | 4.0807 | 20.2036
RYHA4B_LOAD2 | 400 | 43.8639 | 16.4795 | 9.4968 | 32.8023 | 30.1623 | 12.0356 | 4.271 | 21.2919
SAEN2 MC1 | 275 | 69.8537 | 24.7425 | 20.8198 | 55.8111 | 71.4522 | 26.4719 | 21.5818 | 59.0187
SAEN2 MC2 | 275 | 69.8537 | 24.7425 | 20.8198 | 55.8111 | 71.4522 | 26.4719 | 21.5818 | 59.0187
SAES2 M | 275 | 70.3319 | 24.8812 | 21.0857 | 56.273 | 72.4553 | 26.7649 | 22.5998 | 60.451
SAES2 R | 275 | 70.3319 | 24.8812 | 21.0857 | 56.273 | 72.4553 | 26.7649 | 22.5998 | 60.451
SALH2 MC1 | 275 | 77.9392 | 27.5047 | 18.7046 | 57.6021 | 75.3694 | 28.5974 | 15.6071 | 56.05
SALH2 MC2 | 275 | 77.9392 | 27.5047 | 18.7046 | 57.6021 | 75.3694 | 28.5974 | 15.6071 | 56.05
SEAB4 M1 | 400 | 62.5744 | 22.9348 | 20.5202 | 52.9549 | 64.8244 | 24.4239 | 21.8897 | 56.4303
SEAB4 M2 | 400 | 62.5744 | 22.9348 | 20.5202 | 52.9549 | 64.8244 | 24.4239 | 21.8897 | 56.4303
SEAB4 R1 | 400 | 62.5744 | 22.9348 | 20.5202 | 52.9549 | 64.8244 | 24.4239 | 21.8897 | 56.4303
SEAB4 R2 | 400 | 62.5744 | 22.9348 | 20.5202 | 52.9549 | 64.8244 | 24.4239 | 21.8897 | 56.4303
SELL4 M1 | 400 | 82.9608 | 29.965 | 17.5931 | 59.97 | 72.5868 | 27.7044 | 16.9788 | 56.1587
SELL4 M2 | 400 | 82.9608 | 29.965 | 17.5931 | 59.97 | 72.5868 | 27.7044 | 16.9788 | 56.1587
SELL4 R1 | 400 | 82.9608 | 29.965 | 17.5931 | 59.97 | 72.5868 | 27.7044 | 16.9788 | 56.1587
SELL4 R2 | 400 | 82.9608 | 29.965 | 17.5931 | 59.97 | 72.5868 | 27.7044 | 16.9788 | 56.1587
SELL4A | 400 | 82.8743 | 29.2079 | 8.046 | 49.3521 | 72.5108 | 27.4811 | 9.379 | 48.2431
SELL4B | 400 | 82.8741 | 29.2078 | 8.0459 | 49.352 | 72.5106 | 27.481 | 9.3789 | 48.243
SELW4 M3 | 400 | 82.779 | 29.9045 | 17.5434 | 59.8348 | 72.1643 | 27.5634 | 16.7492 | 55.7297
SELW4 M4 | 400 | 82.779 | 29.9045 | 17.5434 | 59.8348 | 72.1643 | 27.5634 | 16.7492 | 55.7297
SELW4 R3 | 400 | 82.779 | 29.9045 | 17.5434 | 59.8348 | 72.1643 | 27.5634 | 16.7492 | 55.7297
SELW4 R4 | 400 | 82.779 | 29.9045 | 17.5434 | 59.8348 | 72.1643 | 27.5634 | 16.7492 | 55.7297
SETW4A | 400 | 82.7793 | 29.1771 | 8.0333 | 49.2959 | 72.4508 | 27.4618 | 9.3481 | 48.1849
SETW4B | 400 | 82.7793 | 29.1771 | 8.0333 | 49.2959 | 72.4507 | 27.4617 | 9.348 | 48.1848
SGT 5 HV | 400 | 103.0053 | 33.3391 | 13.1091 | 60.2577 | 120.0308 | 44.1342 | 11.3327 | 73.7479
SGT6_HV | 400 | 103.0053 | 33.3391 | 13.1091 | 60.2577 | 120.0308 | 44.1342 | 11.3327 | 73.7479
SHBA4 M1 | 400 | 77.1631 | 27.9588 | 27.2917 | 66.8314 | 77.4326 | 29.0581 | 26.8323 | 67.9267
SHBA4 M2 | 400 | 77.1631 | 27.9588 | 27.2917 | 66.8314 | 77.4326 | 29.0581 | 26.8323 | 67.9267
SHBA4 R1 | 400 | 77.1631 | 27.9588 | 27.2917 | 66.8314 | 77.4326 | 29.0581 | 26.8323 | 67.9267
SHBA4 R2 | 400 | 77.1631 | 27.9588 | 27.2917 | 66.8314 | 77.4326 | 29.0581 | 26.8323 | 67.9267
SHEC2 MC1 | 275 | 53.3385 | 19.9113 | 10.3174 | 38.4763 | 54.3265 | 22.3615 | 7.4854 | 39.1094
SHEC2 MC2 | 275 | 53.3385 | 19.9113 | 10.3174 | 38.4763 | 54.3265 | 22.3615 | 7.4854 | 39.1094
SHRE4B | 400 | 56.1037 | 20.9823 | 10.6868 | 40.3603 | 42.8707 | 17.0539 | 7.1091 | 31.227
SING4 MC1 | 400 | 94.7014 | 33.1369 | 20.9747 | 67.8373 | 77.882 | 30.299 | 13.2743 | 56.1235
SING4 MC2 | 400 | 94.7014 | 33.1369 | 20.9747 | 67.8373 | 77.882 | 30.299 | 13.2743 | 56.1235
SIZE4 M1 | 400 | 70.3197 | 25.2005 | 18.5228 | 54.1616 | 76.2625 | 28.2418 | 22.241 | 62.1809
SIZE4 M2 | 400 | 70.3197 | 25.2005 | 18.5228 | 54.1616 | 76.2625 | 28.2418 | 22.241 | 62.1809
SIZE4 M3 | 400 | 70.3197 | 25.2005 | 18.5228 | 54.1616 | 76.2625 | 28.2418 | 22.241 | 62.1809
SIZE4 M4 | 400 | 70.3197 | 25.2005 | 18.5228 | 54.1616 | 76.2625 | 28.2418 | 22.241 | 62.1809
SIZE4 R1 | 400 | 70.3197 | 25.2005 | 18.5228 | 54.1616 | 76.2625 | 28.2418 | 22.241 | 62.1809
SIZE4 R2 | 400 | 70.3197 | 25.2005 | 18.5228 | 54.1616 | 76.2625 | 28.2418 | 22.241 | 62.1809
SIZE4 R3 | 400 | 70.3197 | 25.2005 | 18.5228 | 54.1616 | 76.2625 | 28.2418 | 22.241 | 62.1809
SIZE4 R4 | 400 | 70.3197 | 25.2005 | 18.5228 | 54.1616 | 76.2625 | 28.2418 | 22.241 | 62.1809
SJOW2 MC1 | 275 | 26.8373 | 9.2098 | 10.3615 | 23.3861 | 32.2854 | 11.513 | 12.189 | 28.4708
SJOW2 MC2 | 275 | 26.8373 | 9.2098 | 10.3615 | 23.3861 | 32.2854 | 11.513 | 12.189 | 28.4708
SJOW2 MC3 | 275 | 26.8373 | 9.2098 | 10.3615 | 23.3861 | 32.2854 | 11.513 | 12.189 | 28.4708
SJOW2 MC4 | 275 | 26.8373 | 9.2098 | 10.3615 | 23.3861 | 32.2854 | 11.513 | 12.189 | 28.4708
SJOW4 M1 | 400 | 117.6583 | 39.1246 | 28.6349 | 83.9655 | 138.2687 | 50.4884 | 33.2008 | 104.6022
SJOW4 M2 | 400 | 117.6583 | 39.1246 | 28.6349 | 83.9655 | 138.2687 | 50.4884 | 33.2008 | 104.6022
SJOW4 M3 | 400 | 117.6583 | 39.1246 | 28.6349 | 83.9655 | 138.2687 | 50.4884 | 33.2008 | 104.6022
SJOW4 M4 | 400 | 117.6583 | 39.1246 | 28.6349 | 83.9655 | 138.2687 | 50.4884 | 33.2008 | 104.6022
SJOW4 R1/2 | 400 | 117.6583 | 39.1246 | 28.6349 | 83.9655 | 138.2687 | 50.4884 | 33.2008 | 104.6022
SJOW4 R3/4 | 400 | 117.6583 | 39.1246 | 28.6349 | 83.9655 | 138.2687 | 50.4884 | 33.2008 | 104.6022
SKLG2 MC1 | 275 | 57.7706 | 21.34 | 17.5198 | 47.6992 | 55.8958 | 21.772 | 15.7808 | 46.5711
SKLG2 MC2 | 275 | 57.7706 | 21.34 | 17.5198 | 47.6992 | 55.8958 | 21.772 | 15.7808 | 46.5711
SKLG2 MC3 | 275 | 57.7706 | 21.34 | 17.5198 | 47.6992 | 55.8958 | 21.772 | 15.7808 | 46.5711
SKLG2 MC4 | 275 | 57.7706 | 21.34 | 17.5198 | 47.6992 | 55.8958 | 21.772 | 15.7808 | 46.5711
SMAN2 MC1 | 275 | 75.9423 | 28.2161 | 23.1414 | 63.0449 | 74.9479 | 29.2464 | 20.9787 | 62.3394
SMAN2 MC2 | 275 | 75.9423 | 28.2161 | 23.1414 | 63.0449 | 74.9479 | 29.2464 | 20.9787 | 62.3394
SMAN2 MC3 | 275 | 75.9423 | 28.2161 | 23.1414 | 63.0449 | 74.9479 | 29.2464 | 20.9787 | 62.3394
SMAN2 MC4 | 275 | 75.9423 | 28.2161 | 23.1414 | 63.0449 | 74.9479 | 29.2464 | 20.9787 | 62.3394
SPEN4 MC1 | 400 | 63.2654 | 22.6999 | 14.3867 | 46.4891 | 49.8274 | 19.22 | 9.8042 | 36.9854
SPEN4 MC2 | 400 | 63.2654 | 22.6999 | 14.3867 | 46.4891 | 49.8274 | 19.22 | 9.8042 | 36.9854
SPEN4 MC3 | 400 | 63.2908 | 22.7083 | 14.392 | 46.5065 | 49.1731 | 18.992 | 9.5407 | 36.3994
SPEN4 MC4 | 400 | 63.2908 | 22.7083 | 14.392 | 46.5065 | 49.1731 | 18.992 | 9.5407 | 36.3994
SPLN4 M1 | 400 | 80.0235 | 28.9069 | 21.3942 | 62.2748 | 71.0779 | 26.9772 | 18.9652 | 57.1168
SPLN4 R1 | 400 | 80.0235 | 28.9069 | 21.3942 | 62.2748 | 71.0779 | 26.9772 | 18.9652 | 57.1168
SSHI2 MC1 | 275 | 69.4096 | 24.9573 | 13.3249 | 48.6199 | 60.1931 | 23.6987 | 10.0089 | 43.5239
SSHI2 MC2 | 275 | 69.4096 | 24.9573 | 13.3249 | 48.6199 | 60.1931 | 23.6987 | 10.0089 | 43.5239
STAL2 M1 | 275 | 81.702 | 29.9775 | 15.8964 | 58.291 | 76.3392 | 29.7757 | 14.542 | 56.6512
STAL2 M2 | 275 | 81.702 | 29.9775 | 15.8964 | 58.291 | 76.3392 | 29.7757 | 14.542 | 56.6512
STAL2 R1 | 275 | 81.702 | 29.9775 | 15.8964 | 58.291 | 76.3392 | 29.7757 | 14.542 | 56.6512
STAL2 R2 | 275 | 81.702 | 29.9775 | 15.8964 | 58.291 | 76.3392 | 29.7757 | 14.542 | 56.6512
STAL4 MC1 | 400 | 35.8165 | 13.1808 | 9.2919 | 27.9324 | 32.2461 | 12.4544 | 8.0464 | 25.6595
STAL4 MC2 | 400 | 51.4981 | 19.4671 | 9.8811 | 37.4117 | 39.4484 | 15.6872 | 6.4092 | 28.5942
STAY4 M1 | 400 | 112.7094 | 40.8122 | 27.2354 | 84.9526 | 107.5051 | 40.7575 | 28.3096 | 85.9494
STAY4 M2 | 400 | 112.7094 | 40.8122 | 27.2354 | 84.9526 | 107.5051 | 40.7575 | 28.3096 | 85.9494
STAY4 R1 | 400 | 112.7094 | 40.8122 | 27.2354 | 84.9526 | 107.5051 | 40.7575 | 28.3096 | 85.9494
STAY4 R2 | 400 | 112.7094 | 40.8122 | 27.2354 | 84.9526 | 107.5051 | 40.7575 | 28.3096 | 85.9494
STAY4A | 400 | 76.3072 | 27.908 | 21.2824 | 60.7502 | 69.4127 | 26.2398 | 20.2995 | 57.4083
STEN1 M1 | 132 | 55.5843 | 19.4525 | 19.7509 | 47.2609 | 67.9439 | 24.9485 | 23.2702 | 58.5528
STEN1 M2 | 132 | 55.5843 | 19.4525 | 19.7509 | 47.2609 | 67.9439 | 24.9485 | 23.2702 | 58.5528
STEN1 R1 | 132 | 55.5843 | 19.4525 | 19.7509 | 47.2609 | 67.9439 | 24.9485 | 23.2702 | 58.5528
STEN1 R2 | 132 | 55.5843 | 19.4525 | 19.7509 | 47.2609 | 67.9439 | 24.9485 | 23.2702 | 58.5528
STES1 M1 | 132 | 55.8354 | 18.9884 | 15.8114 | 42.6651 | 67.9179 | 24.6511 | 17.8975 | 52.7594
STES1 M2 | 132 | 55.8354 | 18.9884 | 15.8114 | 42.6651 | 67.9179 | 24.6511 | 17.8975 | 52.7594
STES1 R1 | 132 | 55.8354 | 18.9884 | 15.8114 | 42.6651 | 67.9179 | 24.6511 | 17.8975 | 52.7594
STES1 R2 | 132 | 55.8354 | 18.9884 | 15.8114 | 42.6651 | 67.9179 | 24.6511 | 17.8975 | 52.7594
STEW2 M1 | 275 | 83.5048 | 30.1036 | 27.1949 | 69.7678 | 78.4283 | 29.7961 | 24.5693 | 66.7073
STEW2 M2 | 275 | 83.5048 | 30.1036 | 27.1949 | 69.7678 | 78.4283 | 29.7961 | 24.5693 | 66.7073
STEW2 R1 | 275 | 83.5048 | 30.1036 | 27.1949 | 69.7678 | 78.4283 | 29.7961 | 24.5693 | 66.7073
STEW2 R2 | 275 | 83.5048 | 30.1036 | 27.1949 | 69.7678 | 78.4283 | 29.7961 | 24.5693 | 66.7073
STEW4 M1 | 400 | 84.5903 | 30.1286 | 27.3046 | 69.9128 | 62.3328 | 24.0044 | 18.3987 | 52.346
STEW4 M2 | 400 | 84.5903 | 30.1286 | 27.3046 | 69.9128 | 62.3328 | 24.0044 | 18.3987 | 52.346
STEW4 R1 | 400 | 84.5903 | 30.1286 | 27.3046 | 69.9128 | 62.3328 | 24.0044 | 18.3987 | 52.346
STEW4 R2a | 400 | 84.5903 | 30.1286 | 27.3046 | 69.9128 | 62.3328 | 24.0044 | 18.3987 | 52.346
STOB4 M1 | 400 | 65.2318 | 24.5718 | 12.0244 | 46.7742 | 53.2661 | 21.3374 | 8.2186 | 38.3942
STOB4 R1 | 400 | 65.2318 | 24.5718 | 12.0244 | 46.7742 | 53.2661 | 21.3374 | 8.2186 | 38.3942
STSB4 MC1 | 400 | 56.935 | 21.0765 | 12.3958 | 42.2024 | 45.5485 | 17.9151 | 7.7331 | 33.0689
STSB4 MC2 | 400 | 56.935 | 21.0765 | 12.3958 | 42.2024 | 45.5485 | 17.9151 | 7.7331 | 33.0689
STSB4A | 400 | 52.8836 | 19.38 | 5.7044 | 33.1119 | 41.4156 | 16.1706 | 3.1031 | 25.9717
SUND4 M1 | 400 | 112.1135 | 40.4167 | 24.4998 | 81.6576 | 94.2069 | 36.4732 | 18.4619 | 70.0428
SUND4 M2 | 400 | 89.1648 | 32.5918 | 19.1096 | 65.2013 | 75.5908 | 29.2365 | 15.2109 | 56.5575
SUND4 R1 | 400 | 112.1135 | 40.4167 | 24.4998 | 81.6576 | 94.2069 | 36.4732 | 18.4619 | 70.0428
SUND4 R2 | 400 | 89.1648 | 32.5918 | 19.1096 | 65.2013 | 75.5908 | 29.2365 | 15.2109 | 56.5575
SUTB4A | 400 | 87.1041 | 31.6503 | 20.586 | 65.3463 | 75.8784 | 29.1969 | 18.156 | 59.4467
SWAN2 MC3 | 275 | 25.7756 | 9.3521 | 8.466 | 21.6919 | 28.2164 | 10.4474 | 8.7976 | 23.5725
SWAN2 MC4 | 275 | 25.7756 | 9.3521 | 8.466 | 21.6919 | 28.2164 | 10.4474 | 8.7976 | 23.5725
SWAN4 M1 | 400 | 38.3369 | 14.1443 | 9.1344 | 29.1374 | 33.78 | 12.893 | 7.9927 | 26.2262
SWAN4 M2 | 400 | 38.3369 | 14.1443 | 9.1344 | 29.1374 | 33.78 | 12.893 | 7.9927 | 26.2262
SWAN4 M3 | 400 | 60.1807 | 21.6693 | 15.3819 | 46.027 | 58.1584 | 22.0488 | 13.8826 | 45.0643
SWAN4 M4 | 400 | 60.1807 | 21.6693 | 15.3819 | 46.027 | 58.1584 | 22.0488 | 13.8826 | 45.0643
SWAN4 R3 | 400 | 60.1807 | 21.6693 | 15.3819 | 46.027 | 58.1584 | 22.0488 | 13.8826 | 45.0643
SWAN4 R4 | 400 | 60.1807 | 21.6693 | 15.3819 | 46.027 | 58.1584 | 22.0488 | 13.8826 | 45.0643
TAUN4 M1 | 400 | 50.2314 | 18.6181 | 9.7717 | 36.1017 | 43.73 | 17.3072 | 6.8311 | 31.3072
TAUN4 M2 | 400 | 51.0091 | 18.8643 | 9.9211 | 36.5993 | 45.2818 | 17.8679 | 7.3688 | 32.6378
TEMP2 MC1 | 275 | 59.1111 | 21.8221 | 12.1044 | 42.9655 | 61.7653 | 24.4698 | 10.9067 | 45.5123
TEMP2 MC2 | 275 | 59.1111 | 21.8221 | 12.1044 | 42.9655 | 61.7653 | 24.4698 | 10.9067 | 45.5123
TEMP2 MC3 | 275 | 59.3956 | 21.907 | 12.2426 | 43.2238 | 62.6486 | 24.7995 | 11.1319 | 46.2037
THOM2 M1 | 275 | 66.5237 | 24.2961 | 18.4916 | 52.8515 | 69.3075 | 26.2159 | 18.6027 | 55.6776
THOM2 R1 | 275 | 66.5237 | 24.2961 | 18.4916 | 52.8515 | 69.3075 | 26.2159 | 18.6027 | 55.6776
THOM4 M5 | 400 | 86.6657 | 31.5898 | 18.6555 | 63.3303 | 75.2813 | 29.0982 | 14.7764 | 55.9274
THOM4 MC1 | 400 | 84.9361 | 30.573 | 20.5592 | 63.796 | 77.4164 | 29.6281 | 16.7494 | 58.6498
THOM4 MC2 | 400 | 84.9361 | 30.573 | 20.5592 | 63.796 | 77.4164 | 29.6281 | 16.7494 | 58.6498
THOM4 MC3 | 400 | 84.9361 | 30.573 | 20.5592 | 63.796 | 77.4164 | 29.6281 | 16.7494 | 58.6498
THOM4 MC4 | 400 | 84.9361 | 30.573 | 20.5592 | 63.796 | 77.4164 | 29.6281 | 16.7494 | 58.6498
THOM4 R2(2) | 400 | 86.6657 | 31.5898 | 18.6555 | 63.3303 | 75.2813 | 29.0982 | 14.7764 | 55.9274
THOM4 R2(3) | 400 | 86.6657 | 31.5898 | 18.6555 | 63.3303 | 75.2813 | 29.0982 | 14.7764 | 55.9274
THOM4 R5 | 400 | 86.6657 | 31.5898 | 18.6555 | 63.3303 | 75.2813 | 29.0982 | 14.7764 | 55.9274
THTO4 M1 | 400 | 88.1526 | 31.8679 | 22.3374 | 67.4054 | 70.9519 | 27.4608 | 13.7367 | 52.5722
THTO4 M2 | 400 | 67.4284 | 24.6284 | 16.4609 | 51.2907 | 54.9296 | 21.2181 | 10.9834 | 40.9903
THTO4 M3 | 400 | 67.4284 | 24.6284 | 16.4609 | 51.2907 | 54.9296 | 21.2181 | 10.9834 | 40.9903
THTO4 M4 | 400 | 88.1526 | 31.8679 | 22.3374 | 67.4054 | 70.9519 | 27.4608 | 13.7367 | 52.5722
THTO4 R1/2 | 400 | 67.1043 | 24.4646 | 15.9054 | 50.5035 | 57.4286 | 22.04 | 11.8757 | 43.045
THTO4 R3/4 | 400 | 67.1043 | 24.4646 | 15.9054 | 50.5035 | 57.4286 | 22.04 | 11.8757 | 43.045
THUR2 MC1 | 275 | 63.6927 | 23.9855 | 10.3562 | 44.2769 | 65.0732 | 25.776 | 10.8266 | 47.2795
THUR2 MC2 | 275 | 63.6927 | 23.9855 | 10.3562 | 44.2769 | 65.0732 | 25.776 | 10.8266 | 47.2795
THUR2 MC3 | 275 | 63.6927 | 23.9855 | 10.3562 | 44.2769 | 65.0732 | 25.776 | 10.8266 | 47.2795
THUR2 MC4 | 275 | 63.6927 | 23.9855 | 10.3562 | 44.2769 | 65.0732 | 25.776 | 10.8266 | 47.2795
TILB2 M1 | 275 | 72.0139 | 25.6485 | 21.488 | 57.7604 | 76.0696 | 28.3545 | 21.6513 | 61.7506
TILB2 M2 | 275 | 72.0139 | 25.6485 | 21.488 | 57.7604 | 76.0696 | 28.3545 | 21.6513 | 61.7506
TILB2 R1 | 275 | 72.0139 | 25.6485 | 21.488 | 57.7604 | 76.0696 | 28.3545 | 21.6513 | 61.7506
TILB2 R2 | 275 | 72.0139 | 25.6485 | 21.488 | 57.7604 | 76.0696 | 28.3545 | 21.6513 | 61.7506
TILB4 M2 | 400 | 138.4406 | 48.5337 | 44.0569 | 112.6939 | 126.1981 | 48.3207 | 35.787 | 104.1227
TILB4 M3 | 400 | 138.4406 | 48.5337 | 44.0569 | 112.6939 | 126.1981 | 48.3207 | 35.787 | 104.1227
TILB4 R2 | 400 | 138.4406 | 48.5337 | 44.0569 | 112.6939 | 126.1981 | 48.3207 | 35.787 | 104.1227
TILB4 R3 | 400 | 138.4406 | 48.5337 | 44.0569 | 112.6939 | 126.1981 | 48.3207 | 35.787 | 104.1227
TINP2 M1 | 275 | 57.3642 | 20.9315 | 6.6877 | 36.2893 | 56.1208 | 21.8332 | 5.433 | 36.3098
TINP2 M2 | 275 | 57.5248 | 20.9404 | 6.6999 | 36.3141 | 57.0222 | 22.1593 | 5.5195 | 36.8575
TODP2 MC1 | 275 | 64.3301 | 22.4301 | 16.0065 | 47.7275 | 58.3879 | 22.2982 | 11.6707 | 43.2051
TODP2 MC2 | 275 | 64.3301 | 22.4301 | 16.0065 | 47.7275 | 58.3879 | 22.2982 | 11.6707 | 43.2051
TOTE2A | 275 | 72.6005 | 25.7793 | 20.3294 | 56.7868 | 74.4767 | 28.1088 | 17.4409 | 57.1927
TOTE2B | 275 | 74.1991 | 26.3144 | 20.5087 | 57.7228 | 74.826 | 28.2845 | 17.2606 | 57.261
TOTT2 MC1 | 275 | 42.7476 | 16.167 | 12.6868 | 35.5503 | 43.7167 | 17.0343 | 12.2191 | 36.3092
TOTT2 MC2A | 275 | 44.9406 | 16.9483 | 13.3956 | 37.3641 | 40.7747 | 16.0243 | 11.1175 | 33.7794
TOTT2 MC2B | 275 | 74.1991 | 26.3144 | 20.5087 | 57.7228 | 74.826 | 28.2845 | 17.2606 | 57.261
TOTT2 MC3 | 275 | 44.9406 | 16.9483 | 13.3956 | 37.3641 | 40.7747 | 16.0243 | 11.1175 | 33.7794
TOTT2 MC4A | 275 | 42.7476 | 16.167 | 12.6868 | 35.5503 | 43.7167 | 17.0343 | 12.2191 | 36.3092
TOTT2 MC4B | 275 | 72.6005 | 25.7793 | 20.3294 | 56.7868 | 74.4767 | 28.1088 | 17.4409 | 57.1927
TOTT2 MC5 | 275 | 74.1991 | 26.3144 | 20.5087 | 57.7228 | 74.826 | 28.2845 | 17.2606 | 57.261
TOTT2 MC6 | 275 | 74.1991 | 26.3144 | 20.5087 | 57.7228 | 74.826 | 28.2845 | 17.2606 | 57.261
TOTT2 MC7 | 275 | 72.6005 | 25.7793 | 20.3294 | 56.7868 | 74.4767 | 28.1088 | 17.4409 | 57.1927
TOTT2 MC8 | 275 | 72.6005 | 25.7793 | 20.3294 | 56.7868 | 74.4767 | 28.1088 | 17.4409 | 57.1927
TRAW2 M1 | 275 | 44.6676 | 16.0091 | 13.7739 | 36.4142 | 46.9681 | 17.5493 | 12.732 | 37.5505
TRAW2 M2 | 275 | 44.6676 | 16.0091 | 13.7739 | 36.4142 | 46.9681 | 17.5493 | 12.732 | 37.5505
TRAW2 R1 | 275 | 44.6676 | 16.0091 | 13.7739 | 36.4142 | 46.9681 | 17.5493 | 12.732 | 37.5505
TRAW2 R2 | 275 | 44.6676 | 16.0091 | 13.7739 | 36.4142 | 46.9681 | 17.5493 | 12.732 | 37.5505
TRAW4 MC1 | 400 | 58.1707 | 21.5773 | 17.8705 | 48.3854 | 47.1811 | 18.6346 | 12.4736 | 38.8268
TRAW4 MC2 | 400 | 58.1707 | 21.5773 | 17.8705 | 48.3854 | 47.1811 | 18.6346 | 12.4736 | 38.8268
TRAW4 MC3 | 400 | 58.1707 | 21.5773 | 17.8705 | 48.3854 | 47.1811 | 18.6346 | 12.4736 | 38.8268
TRAW4 MC4 | 400 | 58.1707 | 21.5773 | 17.8705 | 48.3854 | 47.1811 | 18.6346 | 12.4736 | 38.8268
TREM2 MC1 | 275 | 46.3911 | 16.9811 | 2.6588 | 26.6738 | 41.1515 | 16.3315 | 2.3401 | 25.4363
TREM2 MC2 | 275 | 46.3911 | 16.9811 | 2.6588 | 26.6738 | 41.1515 | 16.3315 | 2.3401 | 25.4363
TREU4A | 400 | 87.9962 | 30.8625 | 9.6736 | 53.3197 | 72.6745 | 28.2717 | 4.7267 | 44.709
TREU4A_DEES1 | 400 | 87.9962 | 30.8625 | 9.6736 | 53.3197 | 72.6745 | 28.2717 | 4.7267 | 44.709
TREU4A_LEGA1 | 400 | 87.9962 | 30.8625 | 9.6736 | 53.3197 | 72.6745 | 28.2717 | 4.7267 | 44.709
TREU4A_TRAW1 | 400 | 87.9962 | 30.8625 | 9.6736 | 53.3197 | 72.6745 | 28.2717 | 4.7267 | 44.709
TREU4B | 400 | 87.9962 | 30.8625 | 9.6736 | 53.3197 | 72.8989 | 28.3571 | 4.7413 | 44.8443
TREU4B_DEES2 | 400 | 87.9962 | 30.8625 | 9.6736 | 53.3197 | 72.8989 | 28.3571 | 4.7413 | 44.8443
TREU4B_LEGA2 | 400 | 87.9962 | 30.8625 | 9.6736 | 53.3197 | 72.8989 | 28.3571 | 4.7413 | 44.8443
TREU4B_TRAW2 | 400 | 87.9962 | 30.8625 | 9.6736 | 53.3197 | 72.8989 | 28.3571 | 4.7413 | 44.8443
TYNE2 MC1 | 275 | 64.6144 | 23.3871 | 12.0755 | 45.1499 | 55.8515 | 21.8909 | 9.7722 | 40.7306
TYNE2 MC2 | 275 | 64.6144 | 23.3871 | 12.0755 | 45.1499 | 55.8515 | 21.8909 | 9.7722 | 40.7306
TYNE2A | 275 | 63.8832 | 22.7028 | 4.4214 | 36.5281 | 52.589 | 20.7097 | 2.9672 | 32.2552
UPPB2 MC1 | 275 | 39.1326 | 14.58 | 9.7715 | 30.3908 | 38.4074 | 14.8665 | 8.5769 | 29.6013
UPPB2 MC2 | 275 | 41.7215 | 15.5108 | 10.1582 | 32.0938 | 40.1789 | 15.5333 | 8.9742 | 30.9415
UPPB2 MC3 | 275 | 41.7215 | 15.5108 | 10.1582 | 32.0938 | 40.1789 | 15.5333 | 8.9742 | 30.9415
UPPB2 MC4 | 275 | 39.1326 | 14.58 | 9.7715 | 30.3908 | 38.4074 | 14.8665 | 8.5769 | 29.6013
USKM1 M1 | 132 | 23.8031 | 8.532 | 9.2879 | 21.354 | 31.5876 | 11.6684 | 11.9765 | 28.4782
USKM1 M2 | 132 | 31.911 | 10.9044 | 11.4704 | 26.8917 | 40.6886 | 14.7043 | 13.8852 | 34.6802
USKM1 M4 | 132 | 31.911 | 10.9044 | 11.4704 | 26.8917 | 40.6886 | 14.7043 | 13.8852 | 34.6802
USKM1 R1 | 132 | 23.8031 | 8.532 | 9.2879 | 21.354 | 31.5876 | 11.6684 | 11.9765 | 28.4782
USKM1 R2 | 132 | 31.911 | 10.9044 | 11.4704 | 26.8917 | 40.6886 | 14.7043 | 13.8852 | 34.6802
USKM1 R4 | 132 | 31.911 | 10.9044 | 11.4704 | 26.8917 | 40.6886 | 14.7043 | 13.8852 | 34.6802
USKM2 M1 | 275 | 76.5272 | 27.1132 | 19.494 | 57.8378 | 86.8812 | 32.4712 | 22.7758 | 68.697
USKM2 M2 | 275 | 76.5272 | 27.1132 | 19.494 | 57.8378 | 86.8812 | 32.4712 | 22.7758 | 68.697
USKM2 R1 | 275 | 76.5272 | 27.1132 | 19.494 | 57.8378 | 86.8812 | 32.4712 | 22.7758 | 68.697
USKM2 R2 | 275 | 76.5272 | 27.1132 | 19.494 | 57.8378 | 86.8812 | 32.4712 | 22.7758 | 68.697
USKM2A | 275 | 74.1964 | 25.6583 | 11.1106 | 47.3968 | 82.2206 | 30.6298 | 11.8015 | 55.1185
WALH4 MC1 | 400 | 60.6765 | 22.585 | 11.7406 | 43.6805 | 51.5389 | 20.1716 | 10.5857 | 39.1127
WALH4 MC2 | 400 | 60.6765 | 22.585 | 11.7406 | 43.6805 | 51.5389 | 20.1716 | 10.5857 | 39.1127
WALH4 MC3 | 400 | 60.6765 | 22.585 | 11.7406 | 43.6805 | 51.5389 | 20.1716 | 10.5857 | 39.1127
WALH4 MC4 | 400 | 60.6765 | 22.585 | 11.7406 | 43.6805 | 51.5389 | 20.1716 | 10.5857 | 39.1127
WALP R4 | 132 | 68.6427 | 24.1347 | 20.5518 | 54.6834 | 83.365 | 31.825 | 22.6198 | 67.6272
WALP1 M4 | 132 | 68.6427 | 24.1347 | 20.5518 | 54.6834 | 83.365 | 31.825 | 22.6198 | 67.6272
WALP4 M1 | 400 | 104.0558 | 37.2003 | 27.0629 | 79.672 | 90.4414 | 34.5389 | 22.4407 | 71.2861
WALP4 M2 | 400 | 104.0558 | 37.2003 | 27.0629 | 79.672 | 90.4414 | 34.5389 | 22.4407 | 71.2861
WALP4 R1 | 400 | 104.0558 | 37.2003 | 27.0629 | 79.672 | 90.4414 | 34.5389 | 22.4407 | 71.2861
WALP4 R2 | 400 | 104.0558 | 37.2003 | 27.0629 | 79.672 | 90.4414 | 34.5389 | 22.4407 | 71.2861
WALPM3 | 132 | 68.6427 | 24.1347 | 20.5518 | 54.6834 | 83.365 | 31.825 | 22.6198 | 67.6272
WALPR3 | 132 | 68.6427 | 24.1347 | 20.5518 | 54.6834 | 83.365 | 31.825 | 22.6198 | 67.6272
WALX2 M1 | 275 | 75.6909 | 26.6475 | 17.683 | 55.3683 | 79.7558 | 29.6333 | 16.9783 | 58.8861
WALX2 M2 | 275 | 78.0078 | 27.3535 | 18.2933 | 56.9769 | 84.1741 | 31.1339 | 18.2542 | 62.2841
WALX2 R1 | 275 | 75.6909 | 26.6475 | 17.683 | 55.3683 | 79.7558 | 29.6333 | 16.9783 | 58.8861
WALX2 R2 | 275 | 78.0078 | 27.3535 | 18.2933 | 56.9769 | 84.1741 | 31.1339 | 18.2542 | 62.2841
WALX4A | 400 | 71.2255 | 25.0164 | 10.8806 | 46.2592 | 71.6085 | 26.6331 | 10.9649 | 48.6298
WALX4B | 400 | 67.6173 | 24.0212 | 9.6276 | 43.5987 | 63.2411 | 23.7017 | 9.3527 | 42.872
WARL2 MC1 | 275 | 65.5915 | 23.7545 | 15.7217 | 49.3156 | 61.2205 | 23.7451 | 11.6849 | 45.2655
WARL2 MC2 | 275 | 65.5915 | 23.7545 | 15.7217 | 49.3156 | 61.2205 | 23.7451 | 11.6849 | 45.2655
WARL2 MC3 | 275 | 65.5915 | 23.7545 | 15.7217 | 49.3156 | 61.2205 | 23.7451 | 11.6849 | 45.2655
WARL2 MC4 | 275 | 65.5915 | 23.7545 | 15.7217 | 49.3156 | 61.2205 | 23.7451 | 11.6849 | 45.2655
WASF2A | 275 | 52.621 | 18.7159 | 7.6507 | 34.119 | 46.4693 | 17.7153 | 4.835 | 29.8883
WASF2B | 275 | 51.5895 | 18.3352 | 8.0759 | 34.0058 | 47.7657 | 18.1436 | 5.3412 | 31.0001
WBOL2 MC1 | 275 | 78.8994 | 27.901 | 16.3571 | 55.815 | 67.251 | 26.3611 | 11.3945 | 48.6748
WBOL2 MC2 | 275 | 78.8994 | 27.901 | 16.3571 | 55.815 | 67.251 | 26.3611 | 11.3945 | 48.6748
WBOL2 MC3 | 275 | 78.8994 | 27.901 | 16.3571 | 55.815 | 67.251 | 26.3611 | 11.3945 | 48.6748
WBOL2 MC4 | 275 | 78.8994 | 27.901 | 16.3571 | 55.815 | 67.251 | 26.3611 | 11.3945 | 48.6748
WBUR1 M1 | 132 | 21.2655 | 7.5514 | 6.7324 | 17.4116 | 24.752 | 9.163 | 8.027 | 20.9854
WBUR1 M2 | 132 | 21.2655 | 7.5514 | 6.7324 | 17.4116 | 24.752 | 9.163 | 8.027 | 20.9854
WBUR1 R1 | 132 | 21.2655 | 7.5514 | 6.7324 | 17.4116 | 24.752 | 9.163 | 8.027 | 20.9854
WBUR1 R2 | 132 | 21.0439 | 7.4919 | 6.6286 | 17.2237 | 24.5989 | 9.1059 | 7.9393 | 20.817
WBUR4 M1 | 400 | 101.7958 | 36.4609 | 28.6864 | 80.25 | 91.9796 | 34.637 | 25.4229 | 74.407
WBUR4 M2 | 400 | 101.7958 | 36.4609 | 28.6864 | 80.25 | 91.9796 | 34.637 | 25.4229 | 74.407
WBUR4 M3 | 400 | 101.7958 | 36.4609 | 28.6864 | 80.25 | 91.9796 | 34.637 | 25.4229 | 74.407
WBUR4 M4 | 400 | 101.7958 | 36.4609 | 28.6864 | 80.25 | 91.9796 | 34.637 | 25.4229 | 74.407
WBUR4 R1/2 | 400 | 104.7548 | 38.0917 | 25.8871 | 79.7568 | 85.1559 | 32.8137 | 20.0398 | 66.4454
WBUR4 R3/4 | 400 | 104.7548 | 38.0917 | 25.8871 | 79.7568 | 85.1559 | 32.8137 | 20.0398 | 66.4454
WHAM4 M1 | 400 | 123.0108 | 42.8321 | 38.7409 | 99.3147 | 138.5481 | 52.4922 | 39.6314 | 113.8666
WHAM4 M2 | 400 | 123.0108 | 42.8321 | 38.7409 | 99.3147 | 138.5481 | 52.4922 | 39.6314 | 113.8666
WHAM4 R1 | 400 | 123.0108 | 42.8321 | 38.7409 | 99.3147 | 138.5481 | 52.4922 | 39.6314 | 113.8666
WHAM4 R2 | 400 | 123.0108 | 42.8321 | 38.7409 | 99.3147 | 138.5481 | 52.4922 | 39.6314 | 113.8666
WHAM4A | 400 | 98.6847 | 32.3415 | 13.1453 | 58.8831 | 102.9741 | 39.4425 | 15.5287 | 71.3088
WHAM4B | 400 | 98.7569 | 32.3613 | 13.1467 | 58.9125 | 103.073 | 39.4806 | 15.5298 | 71.3638
WHSO2 M1 | 275 | 67.0129 | 24.161 | 14.8965 | 49.0653 | 72.4547 | 27.6147 | 15.5677 | 54.6209
WHSO2 M2 | 275 | 67.0129 | 24.161 | 14.8965 | 49.0653 | 72.4547 | 27.6147 | 15.5677 | 54.6209
WHSO2 R1 | 275 | 73.4217 | 26.2008 | 18.7846 | 55.8381 | 80.535 | 30.353 | 19.9047 | 62.8302
WHSO2 R2 | 275 | 73.4217 | 26.2008 | 18.7846 | 55.8381 | 80.535 | 30.353 | 19.9047 | 62.8302
WIBA2 MC1 | 275 | 59.1053 | 21.8205 | 12.0998 | 42.9586 | 62.9222 | 25.1623 | 10.2394 | 45.8242
WIBA2 MC2 | 275 | 59.1053 | 21.8205 | 12.0998 | 42.9586 | 62.9222 | 25.1623 | 10.2394 | 45.8242
WILE4 M1 | 400 | 111.1919 | 41.2316 | 31.3638 | 89.674 | 95.2533 | 37.6918 | 24.7763 | 78.0806
WILE4 M2 | 400 | 111.1919 | 41.2316 | 31.3638 | 89.674 | 95.2533 | 37.6918 | 24.7763 | 78.0806
WILE4 R1 | 400 | 111.1919 | 41.2316 | 31.3638 | 89.674 | 95.2533 | 37.6918 | 24.7763 | 78.0806
WILE4 R2 | 400 | 111.1919 | 41.2316 | 31.3638 | 89.674 | 95.2533 | 37.6918 | 24.7763 | 78.0806
WILL1 M1 | 132 | 52.5965 | 18.4119 | 16.5026 | 42.541 | 59.6146 | 22.5847 | 18.7935 | 50.7331
WILL1 M2 | 132 | 52.5965 | 18.4119 | 16.5026 | 42.541 | 59.6146 | 22.5847 | 18.7935 | 50.7331
WILL1 R1 | 132 | 36.4767 | 13.5078 | 11.1025 | 30.2054 | 40.04 | 15.4396 | 12.5382 | 34.3731
WILL1 R2 | 132 | 52.5965 | 18.4119 | 16.5026 | 42.541 | 59.6146 | 22.5847 | 18.7935 | 50.7331
WILL2 M2 | 275 | 24.3703 | 8.7129 | 9.1377 | 21.4597 | 25.9501 | 9.4646 | 9.4352 | 22.8201
WILT2A | 275 | 53.5572 | 18.8776 | 10.8357 | 37.5326 | 56.116 | 20.6714 | 9.9312 | 39.1649
WILT2B | 275 | 53.5572 | 18.8776 | 10.8357 | 37.5326 | 56.116 | 20.6714 | 9.9312 | 39.1649
WILT2C | 275 | 53.8738 | 18.9754 | 11.0082 | 37.8434 | 56.996 | 20.9395 | 10.6269 | 40.2399
WILT2D | 275 | 53.8727 | 18.9752 | 11.0077 | 37.8427 | 56.9921 | 20.9383 | 10.6251 | 40.2363
WIMB2 MC1 | 275 | 86.3374 | 30.0393 | 22.5409 | 65.0229 | 92.9612 | 35.5834 | 22.8481 | 73.1706
WIMB2 MC2 | 275 | 86.3374 | 30.0393 | 22.5409 | 65.0229 | 92.9612 | 35.5834 | 22.8481 | 73.1706
WIMB2 MC3 | 275 | 86.3374 | 30.0393 | 22.5409 | 65.0229 | 92.9612 | 35.5834 | 22.8481 | 73.1706
WIMB2 MC4 | 275 | 86.3374 | 30.0393 | 22.5409 | 65.0229 | 92.9612 | 35.5834 | 22.8481 | 73.1706
WIMB2A | 275 | 86.3374 | 30.0393 | 22.5409 | 65.0229 | 92.9612 | 35.5834 | 22.8481 | 73.1706
WIMB4 MB2 | 400 | 98.316 | 33.3156 | 23.9458 | 71.0611 | 114.3192 | 43.0156 | 23.1709 | 84.0041
WIMB4 RB2 | 400 | 98.316 | 33.3156 | 23.9458 | 71.0611 | 114.3192 | 43.0156 | 23.1709 | 84.0041
WISD2 M1 | 275 | 70.7849 | 24.4632 | 22.8831 | 57.4793 | 82.7262 | 30.4414 | 25.6984 | 68.749
WISD2 M2 | 275 | 70.7849 | 24.4632 | 22.8831 | 57.4793 | 82.7262 | 30.4414 | 25.6984 | 68.749
WISD2 R1 | 275 | 70.7849 | 24.4632 | 22.8831 | 57.4793 | 82.7262 | 30.4414 | 25.6984 | 68.749
WISD2 R2 | 275 | 70.7849 | 24.4632 | 22.8831 | 57.4793 | 82.7262 | 30.4414 | 25.6984 | 68.749
WISD2A | 275 | 60.2227 | 20.8308 | 12.5689 | 42.0282 | 66.1004 | 25.1791 | 14.0278 | 49.6364
WMEL2 MC1 | 275 | 76.8255 | 28.1528 | 14.0683 | 53.8824 | 73.8597 | 29.1133 | 11.9224 | 53.0949
WMEL2 MC2 | 275 | 76.8255 | 28.1528 | 14.0683 | 53.8824 | 73.8597 | 29.1133 | 11.9224 | 53.0949
WMEL2 MC3 | 275 | 76.8255 | 28.1528 | 14.0683 | 53.8824 | 73.8597 | 29.1133 | 11.9224 | 53.0949
WMEL2 MC4 | 275 | 76.8255 | 28.1528 | 14.0683 | 53.8824 | 73.8597 | 29.1133 | 11.9224 | 53.0949
WTHU4A | 400 | 93.2305 | 31.6958 | 8.4821 | 53.3068 | 75.738 | 29.4666 | 4.8792 | 46.5513
WTHU4B | 400 | 93.2305 | 31.6958 | 8.4821 | 53.3068 | 77.4347 | 30.097 | 4.9885 | 47.5521
WWEY2 M1 | 275 | 73.1428 | 26.5088 | 18.1844 | 55.6735 | 71.4946 | 27.2703 | 16.9133 | 55.4794
WWEY2 M2 | 275 | 73.1428 | 26.5088 | 18.1844 | 55.6735 | 71.4946 | 27.2703 | 16.9133 | 55.4794
WWEY2 R1 | 275 | 74.4633 | 27.1388 | 16.7853 | 55.1654 | 74.0087 | 28.3549 | 16.7861 | 56.886
WWEY2 R2 | 275 | 74.4633 | 27.1388 | 16.7853 | 55.1654 | 74.0087 | 28.3549 | 16.7861 | 56.886
WWEY4A | 400 | 50.7202 | 18.458 | 6.4062 | 32.5097 | 44.8045 | 17.1377 | 6.2334 | 30.4697
WWEY4B | 400 | 51.2873 | 18.635 | 6.6366 | 32.9905 | 44.804 | 17.2023 | 6.4622 | 30.79
WYLF1 M1 | 132 | 18.4034 | 5.7507 | 6.7556 | 14.8883 | 20.7089 | 7.1792 | 7.0019 | 17.1548
WYLF1 M2 | 132 | 18.4034 | 5.7507 | 6.7556 | 14.8883 | 20.7089 | 7.1792 | 7.0019 | 17.1548
WYLF1 R1 | 132 | 18.4034 | 5.7507 | 6.7556 | 14.8883 | 20.7089 | 7.1792 | 7.0019 | 17.1548
WYLF1 R2 | 132 | 18.4034 | 5.7507 | 6.7556 | 14.8883 | 20.7089 | 7.1792 | 7.0019 | 17.1548
WYLF4 M1 | 400 | 47.8463 | 17.1237 | 12.0485 | 36.2651 | 36.0341 | 14.0209 | 6.9433 | 26.7719
WYLF4 M2 | 400 | 47.8463 | 17.1237 | 12.0485 | 36.2651 | 36.0341 | 14.0209 | 6.9433 | 26.7719
WYLF4 R1 | 400 | 47.8463 | 17.1237 | 12.0485 | 36.2651 | 36.0341 | 14.0209 | 6.9433 | 26.7719
WYLF4 R2 | 400 | 47.8463 | 17.1237 | 12.0485 | 36.2651 | 36.0341 | 14.0209 | 6.9433 | 26.7719
WYMO4 M1 | 400 | 109.0769 | 39.2486 | 24.5665 | 80.0724 | 94.6086 | 36.4226 | 19.0926 | 70.602
WYMO4 M2 | 400 | 109.0769 | 39.2486 | 24.5665 | 80.0724 | 94.6086 | 36.4226 | 19.0926 | 70.602
WYMO4 R1 | 400 | 109.0769 | 39.2486 | 24.5665 | 80.0724 | 94.6086 | 36.4226 | 19.0926 | 70.602
WYMO4 R2 | 400 | 109.0769 | 39.2486 | 24.5665 | 80.0724 | 94.6086 | 36.4226 | 19.0926 | 70.602

## D3.4
ETYS 20 Yr 4 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023/24
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 35.5289 | 12.9428 | 2.9569 | 21.2608 | 32.4074 | 12.6593 | 2.2068 | 20.1097
ABHA4B | 400 | 35.5168 | 12.9352 | 2.9573 | 21.2505 | 32.4044 | 12.656 | 2.2025 | 20.1007 | Menu
ABTH1 M1 | 132 | 27.9909 | 10.4948 | 6.13 | 20.9719 | 26.9483 | 10.6213 | 6.1237 | 21.1445
ABTH1 M2 | 132 | 25.7751 | 10.0271 | 7.6184 | 21.7989 | 22.7232 | 9.1161 | 6.6083 | 19.5004
ABTH1 R1 | 132 | 28.4317 | 10.9566 | 7.6255 | 23.1205 | 31.1587 | 12.299 | 8.7408 | 26.1343
ABTH1 R2 | 132 | 28.4317 | 10.9566 | 7.6255 | 23.1205 | 31.1587 | 12.299 | 8.7408 | 26.1343
ABTH2 M1 | 275 | 47.8646 | 17.7934 | 8.8046 | 33.9683 | 43.5579 | 17.2252 | 7.3023 | 31.6625
ABTH2 M2 | 275 | 47.8646 | 17.7934 | 8.8046 | 33.9683 | 43.5579 | 17.2252 | 7.3023 | 31.6625
ABTH2 M4 | 275 | 47.8646 | 17.7934 | 8.8046 | 33.9683 | 43.5579 | 17.2252 | 7.3023 | 31.6625
ABTH2 R | 275 | 39.3561 | 14.8561 | 4.4767 | 25.4864 | 33.7204 | 13.5109 | 2.796 | 21.9033
ALDW2 MC1 | 275 | 62.098 | 23.1305 | 9.8371 | 42.5486 | 61.1502 | 24.2221 | 9.7519 | 44.0071
ALDW2 MC2 | 275 | 62.098 | 23.1305 | 9.8371 | 42.5486 | 61.1502 | 24.2221 | 9.7519 | 44.0071
ALDW2 MC3 | 275 | 62.098 | 23.1305 | 9.8371 | 42.5486 | 61.1502 | 24.2221 | 9.7519 | 44.0071
ALDW2 MC4 | 275 | 62.098 | 23.1305 | 9.8371 | 42.5486 | 61.1502 | 24.2221 | 9.7519 | 44.0071
AMEM1 M1 | 132 | 25.9707 | 9.2708 | 9.3052 | 22.4162 | 31.9239 | 11.7362 | 10.5855 | 27.183
AMEM1 M2 | 132 | 25.9707 | 9.2708 | 9.3052 | 22.4162 | 31.9239 | 11.7362 | 10.5855 | 27.183
AMEM1 R1 | 132 | 25.9707 | 9.2708 | 9.3052 | 22.4162 | 31.9239 | 11.7362 | 10.5855 | 27.183
AMEM1 R2 | 132 | 25.9707 | 9.2708 | 9.3052 | 22.4162 | 31.9239 | 11.7362 | 10.5855 | 27.183
AMEM4 M | 400 | 49.7203 | 18.4683 | 4.232 | 30.3501 | 41.7587 | 16.5644 | 2.9003 | 26.3259
AMEM4 R | 400 | 50.761 | 18.8232 | 4.3363 | 30.9564 | 41.7078 | 16.4738 | 2.8686 | 26.1661
AXMI4 MC1 | 400 | 37.7236 | 13.9884 | 7.2608 | 27.0434 | 32.3257 | 12.6372 | 5.8855 | 23.7571
AXMI4 MC2 | 400 | 37.7236 | 13.9884 | 7.2608 | 27.0434 | 32.3257 | 12.6372 | 5.8855 | 23.7571
BAGB2 M1 | 275 | 49.3703 | 17.992 | 12.9889 | 38.4335 | 48.2525 | 18.366 | 13.0364 | 39.0099
BAGB2 M2 | 275 | 49.3703 | 17.992 | 12.9889 | 38.4335 | 48.2525 | 18.366 | 13.0364 | 39.0099
BAGB2 R1 | 275 | 49.3703 | 17.992 | 12.9889 | 38.4335 | 48.2525 | 18.366 | 13.0364 | 39.0099
BAGB2 R2 | 275 | 49.3703 | 17.992 | 12.9889 | 38.4335 | 48.2525 | 18.366 | 13.0364 | 39.0099
BARK2 M1 | 275 | 54.0549 | 19.5089 | 14.4937 | 42.0834 | 54.229 | 20.5036 | 14.3188 | 43.3153
BARK2 M2 | 275 | 52.1342 | 18.8338 | 14.2066 | 40.8416 | 54.073 | 20.3859 | 14.7846 | 43.6146
BARK2 R1 | 275 | 54.0549 | 19.5089 | 14.4937 | 42.0834 | 54.229 | 20.5036 | 14.3188 | 43.3153
BARK2 R2 | 275 | 52.1342 | 18.8338 | 14.2066 | 40.8416 | 54.073 | 20.3859 | 14.7846 | 43.6146
BARK4 M1 | 400 | 131.6859 | 46.0131 | 41.3276 | 106.4 | 125.3444 | 48.3707 | 33.1742 | 101.5808
BARK4 M2 | 400 | 131.6859 | 46.0131 | 41.3276 | 106.4 | 125.3444 | 48.3707 | 33.1742 | 101.5808
BARK4 R1 | 400 | 131.6859 | 46.0131 | 41.3276 | 106.4 | 125.3444 | 48.3707 | 33.1742 | 101.5808
BARK4 R2 | 400 | 131.6859 | 46.0131 | 41.3276 | 106.4 | 125.3444 | 48.3707 | 33.1742 | 101.5808
BEDD2 M1/4 | 275 | 54.4527 | 19.6992 | 13.5276 | 41.3865 | 55.8972 | 21.6787 | 13.7212 | 44.3795
BEDD2 M2/3 | 275 | 73.1386 | 26.3348 | 16.386 | 53.6291 | 73.7588 | 28.7611 | 16.5893 | 57.2637
BEDD2 R1 | 275 | 50.792 | 18.8458 | 11.2948 | 37.9468 | 50.7019 | 19.596 | 11.1278 | 38.8407
BEDD2 R2 | 275 | 73.1386 | 26.3348 | 16.386 | 53.6291 | 73.7588 | 28.7611 | 16.5893 | 57.2637
BEDD2 R3 | 275 | 73.1386 | 26.3348 | 16.386 | 53.6291 | 73.7588 | 28.7611 | 16.5893 | 57.2637
BEDD2 R4 | 275 | 50.792 | 18.8458 | 11.2948 | 37.9468 | 50.7019 | 19.596 | 11.1278 | 38.8407
BEDD4B | 400 | 42.1015 | 15.6843 | 3.1177 | 25.2986 | 37.2103 | 14.8777 | 3.7108 | 24.751
BESW2 MC1 | 275 | 58.8524 | 21.6184 | 10.9041 | 41.4771 | 51.1852 | 20.3792 | 8.423 | 37.2435
BESW2 MC2 | 275 | 58.8524 | 21.6184 | 10.9041 | 41.4771 | 51.1852 | 20.3792 | 8.423 | 37.2435
BESW2 MC3 | 275 | 58.8524 | 21.6184 | 10.9041 | 41.4771 | 51.1852 | 20.3792 | 8.423 | 37.2435
BESW2 MC4 | 275 | 58.8524 | 21.6184 | 10.9041 | 41.4771 | 51.1852 | 20.3792 | 8.423 | 37.2435
BICF4 R1 | 400 | 128.6636 | 42.8996 | 46.5063 | 107.1755 | 69.4799 | 27.2656 | 17.6176 | 56.177
BICF4 R2 | 400 | 128.6636 | 42.8996 | 46.5063 | 107.1755 | 69.4799 | 27.2656 | 17.6176 | 56.177
BICF4 R2 | 400 | 128.6636 | 42.8996 | 46.5063 | 107.1755 | 69.4799 | 27.2656 | 17.6176 | 56.177
BICF4 R2 | 400 | 128.6636 | 42.8996 | 46.5063 | 107.1755 | 69.4799 | 27.2656 | 17.6176 | 56.177
BICF4 R1 | 400 | 128.6636 | 42.8996 | 46.5063 | 107.1755 | 69.4799 | 27.2656 | 17.6176 | 56.177
BIRK2 MC1 | 275 | 58.4518 | 20.7765 | 15.7033 | 45.0858 | 58.4158 | 22.0872 | 13.2865 | 44.5225
BIRK2 MC2 | 275 | 58.4518 | 20.7765 | 15.7033 | 45.0858 | 58.4158 | 22.0872 | 13.2865 | 44.5225
BIRK2 MC3 | 275 | 58.4518 | 20.7765 | 15.7033 | 45.0858 | 58.4158 | 22.0872 | 13.2865 | 44.5225
BIRK2 MC4 | 275 | 58.4518 | 20.7765 | 15.7033 | 45.0858 | 58.4158 | 22.0872 | 13.2865 | 44.5225
BISW2 MC1 | 275 | 64.246 | 23.5367 | 12.1409 | 45.4268 | 59.1133 | 23.2544 | 9.753 | 42.6396
BISW2 MC2 | 275 | 64.246 | 23.5367 | 12.1409 | 45.4268 | 59.1133 | 23.2544 | 9.753 | 42.6396
BISW2 MC3 | 275 | 64.246 | 23.5367 | 12.1409 | 45.4268 | 59.1133 | 23.2544 | 9.753 | 42.6396
BISW2 MC4 | 275 | 64.246 | 23.5367 | 12.1409 | 45.4268 | 59.1133 | 23.2544 | 9.753 | 42.6396
BLYT1A | 132 | 30.2967 | 10.7105 | 4.6368 | 19.7837 | 31.6047 | 11.8888 | 5.1977 | 22.011
BLYT1B | 132 | 30.0907 | 10.6632 | 4.5973 | 19.6774 | 31.4527 | 11.8432 | 5.1637 | 21.9125
BLYT2 M1 | 275 | 87.8438 | 31.6363 | 27.4868 | 72.2272 | 78.0297 | 30.0681 | 22.5619 | 65.0846
BLYT2 M2 | 275 | 87.8438 | 31.6363 | 27.4868 | 72.2272 | 78.0297 | 30.0681 | 22.5619 | 65.0846
BLYT2 R1 | 275 | 87.8438 | 31.6363 | 27.4868 | 72.2272 | 78.0297 | 30.0681 | 22.5619 | 65.0846
BLYT2 R2 | 275 | 87.8438 | 31.6363 | 27.4868 | 72.2272 | 78.0297 | 30.0681 | 22.5619 | 65.0846
BODE4 M1 | 400 | 83.3119 | 29.5285 | 21.0496 | 62.8092 | 61.2431 | 24.0849 | 9.9583 | 44.0194
BODE4 R1 | 400 | 83.3119 | 29.5285 | 21.0496 | 62.8092 | 61.2431 | 24.0849 | 9.9583 | 44.0194
BOLN4 M1 | 400 | 68.3503 | 25.1963 | 20.5439 | 56.1769 | 59.8424 | 23.0229 | 18.1948 | 50.7542
BOLN4 M2 | 400 | 68.3503 | 25.1963 | 20.5439 | 56.1769 | 59.8424 | 23.0229 | 18.1948 | 50.7542
BOLN4 R1 | 400 | 68.3503 | 25.1963 | 20.5439 | 56.1769 | 59.8424 | 23.0229 | 18.1948 | 50.7542
BOLN4 R2 | 400 | 68.3503 | 25.1963 | 20.5439 | 56.1769 | 59.8424 | 23.0229 | 18.1948 | 50.7542
BOTW4 MC1 | 400 | 75.9176 | 27.2117 | 15.1174 | 53.6005 | 61.8649 | 23.9703 | 11.8259 | 45.7251
BOTW4 MC2 | 400 | 75.9176 | 27.2117 | 15.1174 | 53.6005 | 61.8649 | 23.9703 | 11.8259 | 45.7251
BRAI4A | 400 | 65.844 | 24.0583 | 15.214 | 49.2375 | 48.985 | 19.151 | 9.4331 | 36.5167
BRAI4A BRFO | 400 | 65.844 | 24.0583 | 15.214 | 49.2375 | 48.985 | 19.151 | 9.4331 | 36.5167
BRAI4A RAYL | 400 | 65.844 | 24.0583 | 15.214 | 49.2375 | 48.985 | 19.151 | 9.4331 | 36.5167
BRAI4B | 400 | 61.9884 | 22.7088 | 13.8761 | 45.9911 | 46.361 | 18.0683 | 8.8947 | 34.4471
BRAI4B PELH | 400 | 61.9884 | 22.7088 | 13.8761 | 45.9911 | 46.361 | 18.0683 | 8.8947 | 34.4471
BRAI4B RAYL | 400 | 61.9884 | 22.7088 | 13.8761 | 45.9911 | 46.361 | 18.0683 | 8.8947 | 34.4471
BRAW2 MC1 | 275 | 64.3587 | 23.1602 | 14.7572 | 47.5107 | 65.4763 | 25.0982 | 13.9031 | 49.3973
BRAW2 MC2 | 275 | 64.3587 | 23.1602 | 14.7572 | 47.5107 | 65.4763 | 25.0982 | 13.9031 | 49.3973
BRAW2 MC3 | 275 | 64.3587 | 23.1602 | 14.7572 | 47.5107 | 65.4763 | 25.0982 | 13.9031 | 49.3973
BRAW2 MC4 | 275 | 64.3587 | 23.1602 | 14.7572 | 47.5107 | 65.4763 | 25.0982 | 13.9031 | 49.3973
BRAW4A | 400 | 34.8723 | 12.7353 | 4.3987 | 22.4091 | 30.6105 | 11.6363 | 4.2115 | 20.6677
BRED2 MC1 | 275 | 78.157 | 28.6718 | 15.7167 | 56.2647 | 74.9001 | 29.3591 | 12.8112 | 54.3312
BRED2 MC2 | 275 | 78.157 | 28.6718 | 15.7167 | 56.2647 | 74.9001 | 29.3591 | 12.8112 | 54.3312
BRED2 MC3 | 275 | 78.157 | 28.6718 | 15.7167 | 56.2647 | 74.9001 | 29.3591 | 12.8112 | 54.3312
BRED2 MC4 | 275 | 78.157 | 28.6718 | 15.7167 | 56.2647 | 74.9001 | 29.3591 | 12.8112 | 54.3312
BRFO4 M3 | 400 | 100.2294 | 36.1472 | 33.9309 | 85.0507 | 81.5334 | 31.3492 | 24.1957 | 68.5302
BRFO4 M5 | 400 | 100.2294 | 36.1472 | 33.9309 | 85.0507 | 81.5334 | 31.3492 | 24.1957 | 68.5302
BRFO4 M6 | 400 | 100.2294 | 36.1472 | 33.9309 | 85.0507 | 81.5334 | 31.3492 | 24.1957 | 68.5302
BRFO4 M7 | 400 | 100.2294 | 36.1472 | 33.9309 | 85.0507 | 81.5334 | 31.3492 | 24.1957 | 68.5302
BRFO4 R3 | 400 | 100.2294 | 36.1472 | 33.9309 | 85.0507 | 81.5334 | 31.3492 | 24.1957 | 68.5302
BRFO4 R5 | 400 | 100.2294 | 36.1472 | 33.9309 | 85.0507 | 81.5334 | 31.3492 | 24.1957 | 68.5302
BRFO4 R6 | 400 | 100.2294 | 36.1472 | 33.9309 | 85.0507 | 81.5334 | 31.3492 | 24.1957 | 68.5302
BRFO4 R7 | 400 | 100.2294 | 36.1472 | 33.9309 | 85.0507 | 81.5334 | 31.3492 | 24.1957 | 68.5302
BRIM1 M1 | 132 | 53.4759 | 17.9682 | 19.9204 | 45.3313 | 67.5838 | 24.1736 | 23.9397 | 58.1263
BRIM1 M2 | 132 | 53.4759 | 17.9682 | 19.9204 | 45.3313 | 67.5838 | 24.1736 | 23.9397 | 58.1263
BRIM1 R1 | 132 | 53.4759 | 17.9682 | 19.9204 | 45.3313 | 67.5838 | 24.1736 | 23.9397 | 58.1263
BRIM1 R2 | 132 | 53.4759 | 17.9682 | 19.9204 | 45.3313 | 67.5838 | 24.1736 | 23.9397 | 58.1263
BRIN2 M1 | 275 | 63.9698 | 23.4343 | 13.753 | 46.8941 | 67.6298 | 26.4342 | 12.8175 | 50.2011
BRIN2 M2 | 275 | 67.525 | 24.7564 | 16.6344 | 51.6453 | 70.9726 | 27.3649 | 16.2276 | 54.9274
BRIN2 R1 | 275 | 63.9698 | 23.4343 | 13.753 | 46.8941 | 67.6298 | 26.4342 | 12.8175 | 50.2011
BRIN2 R2 | 275 | 67.525 | 24.7564 | 16.6344 | 51.6453 | 70.9726 | 27.3649 | 16.2276 | 54.9274
BRIN4 MC1 | 400 | 68.7026 | 25.1553 | 15.5631 | 51.1381 | 54.1313 | 21.1551 | 11.056 | 40.9738
BRIN4 MC4 | 400 | 68.7026 | 25.1553 | 15.5631 | 51.1381 | 54.1313 | 21.1551 | 11.056 | 40.9738
BRLE4 M1 | 400 | 119.7525 | 42.7066 | 24.1313 | 84.5275 | 103.0585 | 39.9137 | 21.099 | 77.5455
BRLE4 M2 | 400 | 119.7525 | 42.7066 | 24.1313 | 84.5275 | 103.0585 | 39.9137 | 21.099 | 77.5455
BRLE4 R1 | 400 | 119.7525 | 42.7066 | 24.1313 | 84.5275 | 103.0585 | 39.9137 | 21.099 | 77.5455
BRLE4 R2 | 400 | 119.7525 | 42.7066 | 24.1313 | 84.5275 | 103.0585 | 39.9137 | 21.099 | 77.5455
BULL4 MC1 | 400 | 70.872 | 25.7987 | 15.9415 | 52.4264 | 52.0114 | 20.4345 | 9.084 | 37.9827
BULL4 MC2 | 400 | 70.872 | 25.7987 | 15.9415 | 52.4264 | 52.0114 | 20.4345 | 9.084 | 37.9827
BURW4 MC1 | 400 | 95.9914 | 34.1231 | 23.8091 | 72.0665 | 62.757 | 24.8797 | 11.452 | 46.6372
BURW4 MC2 | 400 | 95.9914 | 34.1231 | 23.8091 | 72.0665 | 62.757 | 24.8797 | 11.452 | 46.6372
BURW4 MC3 | 400 | 95.9914 | 34.1231 | 23.8091 | 72.0665 | 62.757 | 24.8797 | 11.452 | 46.6372
BURW4 MC4 | 400 | 95.9914 | 34.1231 | 23.8091 | 72.0665 | 62.757 | 24.8797 | 11.452 | 46.6372
BUSH2 MC1 | 275 | 55.1089 | 20.2048 | 11.3767 | 39.9506 | 54.822 | 21.3721 | 10.367 | 40.5917
BUSH2 MC2 | 275 | 55.1089 | 20.2048 | 11.3767 | 39.9506 | 54.822 | 21.3721 | 10.367 | 40.5917
BUSH2 MC3 | 275 | 55.1089 | 20.2048 | 11.3767 | 39.9506 | 54.822 | 21.3721 | 10.367 | 40.5917
BUSH2 MC4 | 275 | 55.1089 | 20.2048 | 11.3767 | 39.9506 | 54.822 | 21.3721 | 10.367 | 40.5917
BUST2 M1 | 275 | 72.019 | 25.9025 | 19.2065 | 55.8381 | 74.4675 | 28.362 | 17.8196 | 57.9296
BUST2 M2 | 275 | 72.019 | 25.9025 | 19.2065 | 55.8381 | 74.4675 | 28.362 | 17.8196 | 57.9296
BUST2 R1 | 275 | 72.019 | 25.9025 | 19.2065 | 55.8381 | 74.4675 | 28.362 | 17.8196 | 57.9296
BUST2 R2 | 275 | 72.019 | 25.9025 | 19.2065 | 55.8381 | 74.4675 | 28.362 | 17.8196 | 57.9296
CANT4 MC1 | 400 | 87.0191 | 31.378 | 18.6576 | 63.0327 | 66.7075 | 26.1638 | 11.7614 | 48.7626
CANT4 MC2 | 400 | 87.0191 | 31.378 | 18.6576 | 63.0327 | 66.7075 | 26.1638 | 11.7614 | 48.7626
CANT4 MC3 | 400 | 87.0191 | 31.378 | 18.6576 | 63.0327 | 66.7075 | 26.1638 | 11.7614 | 48.7626
CANT4 MC4 | 400 | 87.0191 | 31.378 | 18.6576 | 63.0327 | 66.7075 | 26.1638 | 11.7614 | 48.7626
CAPE2 M1 | 275 | 68.3859 | 23.8819 | 21.7569 | 55.531 | 77.3796 | 28.3263 | 23.3344 | 63.3939
CAPE2 M2 | 275 | 68.3859 | 23.8819 | 21.7569 | 55.531 | 77.3796 | 28.3263 | 23.3344 | 63.3939
CAPE2 R1 | 275 | 68.3859 | 23.8819 | 21.7569 | 55.531 | 77.3796 | 28.3263 | 23.3344 | 63.3939
CAPE2 R2 | 275 | 68.3859 | 23.8819 | 21.7569 | 55.531 | 77.3796 | 28.3263 | 23.3344 | 63.3939
CAPE4A | 400 | 92.1652 | 32.4178 | 24.0772 | 69.9229 | 85.4354 | 32.3037 | 19.566 | 65.2504
CAPE4B | 400 | 92.168 | 32.419 | 24.0769 | 69.9243 | 86.1635 | 32.5741 | 19.6821 | 65.7488
CARE2 MC1 | 275 | 46.2801 | 17.3297 | 8.1252 | 32.6331 | 39.5399 | 15.6789 | 7.0637 | 29.237
CARE2 MC2 | 275 | 46.2801 | 17.3297 | 8.1252 | 32.6331 | 39.5399 | 15.6789 | 7.0637 | 29.237
CARR1 M1 | 132 | 33.6886 | 12.4334 | 9.6255 | 27.209 | 39.7111 | 15.1272 | 11.484 | 32.8771
CARR1 M2 | 132 | 33.6886 | 12.4334 | 9.6255 | 27.209 | 39.7111 | 15.1272 | 11.484 | 32.8771
CARR1 M3 | 132 | 33.6886 | 12.4334 | 9.6255 | 27.209 | 39.7111 | 15.1272 | 11.484 | 32.8771
CARR1 M4 | 132 | 41.8269 | 14.7017 | 14.0113 | 34.8027 | 53.7322 | 19.7041 | 17.4805 | 45.3462
CARR1 R1 | 132 | 33.6886 | 12.4334 | 9.6255 | 27.209 | 39.7111 | 15.1272 | 11.484 | 32.8771
CARR1 R2 | 132 | 33.6886 | 12.4334 | 9.6255 | 27.209 | 39.7111 | 15.1272 | 11.484 | 32.8771
CARR1 R3 | 132 | 41.8269 | 14.7017 | 14.0113 | 34.8027 | 53.7322 | 19.7041 | 17.4805 | 45.3462
CARR1 R4 | 132 | 41.8269 | 14.7017 | 14.0113 | 34.8027 | 53.7322 | 19.7041 | 17.4805 | 45.3462
CARR1B | 132 | 41.0281 | 14.2577 | 7.9838 | 28.1471 | 50.804 | 19.1644 | 6.9876 | 34.0901
CARR1C | 132 | 40.8572 | 14.241 | 7.5759 | 27.7157 | 50.3492 | 19.1151 | 5.5441 | 32.5769
CARR1D | 132 | 41.1394 | 14.2769 | 8.2168 | 28.4074 | 51.1873 | 19.2154 | 7.3509 | 34.5255
CARR2 M1 | 275 | 81.1582 | 29.2662 | 21.7775 | 63.1662 | 87.9854 | 33.0897 | 24.0268 | 70.8227
CARR2 M2 | 275 | 81.1582 | 29.2662 | 21.7775 | 63.1662 | 87.9854 | 33.0897 | 24.0268 | 70.8227
CARR2 R1 | 275 | 81.1582 | 29.2662 | 21.7775 | 63.1662 | 87.9854 | 33.0897 | 24.0268 | 70.8227
CARR2 R2 | 275 | 81.1582 | 29.2662 | 21.7775 | 63.1662 | 87.9854 | 33.0897 | 24.0268 | 70.8227
CARR4 M1 | 400 | 120.0124 | 43.9822 | 35.6741 | 97.8743 | 105.8409 | 41.0248 | 30.6745 | 88.6923
CARR4 M2/4 | 400 | 120.0124 | 43.9822 | 35.6741 | 97.8743 | 105.8409 | 41.0248 | 30.6745 | 88.6923
CARR4 R1 | 400 | 120.0124 | 43.9822 | 35.6741 | 97.8743 | 105.8409 | 41.0248 | 30.6745 | 88.6923
CARR4 R1/2 | 400 | 120.0124 | 43.9822 | 35.6741 | 97.8743 | 105.8409 | 41.0248 | 30.6745 | 88.6923
CARR4 R2 | 400 | 120.0124 | 43.9822 | 35.6741 | 97.8743 | 105.8409 | 41.0248 | 30.6745 | 88.6923
CARR4 R4 | 400 | 120.0124 | 43.9822 | 35.6741 | 97.8743 | 105.8409 | 41.0248 | 30.6745 | 88.6923
CARR4A | 400 | 101.1224 | 35.889 | 8.9224 | 59.6771 | 83.2736 | 32.2605 | 8.5535 | 54.1767
CARR4B | 400 | 102.7486 | 36.3904 | 9.1549 | 60.6188 | 85.6876 | 33.1991 | 8.5788 | 55.5293
CASK1 M1 | 132 | 48.0524 | 15.9753 | 12.9558 | 35.5483 | 53.3489 | 18.7346 | 15.6638 | 42.1585
CELL1 M1 | 132 | 44.7052 | 16.6148 | 13.9908 | 37.4877 | 55.4144 | 21.829 | 16.4253 | 47.2961
CELL1 M2 | 132 | 42.602 | 15.802 | 11.8059 | 34.1533 | 47.1168 | 18.2435 | 12.6063 | 38.4066
CELL1 R1 | 132 | 44.7052 | 16.6148 | 13.9908 | 37.4877 | 55.4144 | 21.829 | 16.4253 | 47.2961
CELL1 R2 | 132 | 42.602 | 15.802 | 11.8059 | 34.1533 | 47.1168 | 18.2435 | 12.6063 | 38.4066
CELL1A | 132 | 37.2953 | 13.3585 | 6.8119 | 25.7037 | 45.8901 | 18.3804 | 8.108 | 34.1019
CELL4 M1 | 400 | 92.0562 | 33.9211 | 16.8325 | 64.8042 | 74.2604 | 29.2364 | 14.3081 | 55.6546
CELL4 M2 | 400 | 92.0562 | 33.9211 | 16.8325 | 64.8042 | 74.2604 | 29.2364 | 14.3081 | 55.6546
CELL4 R1 | 400 | 92.0562 | 33.9211 | 16.8325 | 64.8042 | 74.2604 | 29.2364 | 14.3081 | 55.6546
CELL4 R2 | 400 | 92.0562 | 33.9211 | 16.8325 | 64.8042 | 74.2604 | 29.2364 | 14.3081 | 55.6546
CHIC4 MB1 | 400 | 35.7473 | 13.2924 | 6.9593 | 25.7577 | 29.7202 | 11.5972 | 5.5725 | 21.9734
CHIC4 MB2 | 400 | 35.7473 | 13.2924 | 6.9593 | 25.7577 | 29.7202 | 11.5972 | 5.5725 | 21.9734
CHIC4 R1/2 | 400 | 35.4262 | 13.3552 | 10.2182 | 29.1053 | 28.2349 | 11.1087 | 7.5299 | 23.2399
CHIC4A | 400 | 35.4262 | 13.3552 | 10.2182 | 29.1053 | 28.2349 | 11.1087 | 7.5299 | 23.2399
CHIL4 RESERVE BUSBAR 1 | 400 | 79.7052 | 29.2226 | 22.7416 | 64.0686 | 66.8006 | 26.0368 | 18.1325 | 54.9541
CHSI2 MC1 | 275 | 84.6976 | 30.5352 | 18.5601 | 61.7434 | 73.6245 | 29.0632 | 12.2788 | 53.3803
CHSI2 MC2 | 275 | 84.6976 | 30.5352 | 18.5601 | 61.7434 | 73.6245 | 29.0632 | 12.2788 | 53.3803
CHSI2 MC3 | 275 | 84.6976 | 30.5352 | 18.5601 | 61.7434 | 73.6245 | 29.0632 | 12.2788 | 53.3803
CHSI2 MC4 | 275 | 84.6976 | 30.5352 | 18.5601 | 61.7434 | 73.6245 | 29.0632 | 12.2788 | 53.3803
CHTE2 MC1 | 275 | 68.7146 | 24.7658 | 16.4271 | 51.4513 | 58.6451 | 23.2405 | 10.9243 | 43.7914
CHTE2 MC2 | 275 | 68.7146 | 24.7658 | 16.4271 | 51.4513 | 58.6451 | 23.2405 | 10.9243 | 43.7914
CHTE2 MC3 | 275 | 68.7146 | 24.7658 | 16.4271 | 51.4513 | 58.6451 | 23.2405 | 10.9243 | 43.7914
CHTE2 MC4 | 275 | 68.7146 | 24.7658 | 16.4271 | 51.4513 | 58.6451 | 23.2405 | 10.9243 | 43.7914
CHUE4A | 400 | 121.7533 | 39.9864 | 13.732 | 70.2812 | 111.5077 | 42.1912 | 8.6259 | 68.2933
CILF4 M1 | 400 | 78.0354 | 28.0062 | 18.6946 | 58.3014 | 67.9213 | 26.2052 | 13.3202 | 50.38
CILF4 M2 | 400 | 78.0354 | 28.0062 | 18.6946 | 58.3014 | 67.9213 | 26.2052 | 13.3202 | 50.38
CILF4 R1 | 400 | 78.0354 | 28.0062 | 18.6946 | 58.3014 | 67.9213 | 26.2052 | 13.3202 | 50.38
CILF4 R2 | 400 | 78.0354 | 28.0062 | 18.6946 | 58.3014 | 67.9213 | 26.2052 | 13.3202 | 50.38
CITR4 M5 | 400 | 112.1354 | 37.596 | 26.8337 | 80.0024 | 125.6629 | 47.3872 | 24.7975 | 91.8131
CITR4 M6 | 400 | 112.1354 | 37.596 | 26.8337 | 80.0024 | 125.6629 | 47.3872 | 24.7975 | 91.8131
CITR4 MC1 | 400 | 112.1404 | 37.5972 | 26.8354 | 80.006 | 125.6828 | 47.3901 | 24.8479 | 91.8676
CITR4 MC2 | 400 | 112.1404 | 37.5972 | 26.8354 | 80.006 | 125.6828 | 47.3901 | 24.8479 | 91.8676
CITR4 MC3 | 400 | 112.1404 | 37.5972 | 26.8354 | 80.006 | 125.6828 | 47.3901 | 24.8479 | 91.8676
CITR4 MC4 | 400 | 112.1404 | 37.5972 | 26.8354 | 80.006 | 125.6828 | 47.3901 | 24.8479 | 91.8676
CITR4 R5 | 400 | 112.1354 | 37.596 | 26.8337 | 80.0024 | 125.6629 | 47.3872 | 24.7975 | 91.8131
CITR4 R6 | 400 | 112.1354 | 37.596 | 26.8337 | 80.0024 | 125.6629 | 47.3872 | 24.7975 | 91.8131
CLEH4 M1 | 400 | 74.6591 | 27.0556 | 16.4123 | 54.6748 | 58.5207 | 22.9939 | 9.3612 | 41.8795
CLEH4 R1 | 400 | 74.6591 | 27.0556 | 16.4123 | 54.6748 | 58.5207 | 22.9939 | 9.3612 | 41.8795
CONQ4 M1 | 400 | 124.1244 | 42.8942 | 32.7885 | 93.45 | 127.0958 | 47.144 | 34.8321 | 101.5038
CONQ4 M2 | 400 | 124.1244 | 42.8942 | 32.7885 | 93.45 | 127.0958 | 47.144 | 34.8321 | 101.5038
CONQ4 M3 | 400 | 124.1244 | 42.8942 | 32.7885 | 93.45 | 127.0958 | 47.144 | 34.8321 | 101.5038
CONQ4 M4 | 400 | 124.1244 | 42.8942 | 32.7885 | 93.45 | 127.0958 | 47.144 | 34.8321 | 101.5038
CONQ4 R1/3 | 400 | 124.1244 | 42.8942 | 32.7885 | 93.45 | 127.0958 | 47.144 | 34.8321 | 101.5038
CONQ4 R2/4 | 400 | 124.1244 | 42.8942 | 32.7885 | 93.45 | 127.0958 | 47.144 | 34.8321 | 101.5038
COSO4 M | 400 | 99.8266 | 35.1853 | 22.482 | 72.2415 | 87.9272 | 33.6103 | 19.9934 | 67.5256
COSO4 R | 400 | 99.8266 | 35.1853 | 22.482 | 72.2415 | 87.9272 | 33.6103 | 19.9934 | 67.5256
COTT4 M1 | 400 | 100.9258 | 36.7421 | 23.3158 | 75.2769 | 79.2749 | 30.7905 | 15.9331 | 59.4775
COTT4 M2 | 400 | 100.9258 | 36.7421 | 23.3158 | 75.2769 | 79.2749 | 30.7905 | 15.9331 | 59.4775
COTT4 M3 | 400 | 97.4034 | 36.1388 | 30.6153 | 81.7232 | 80.3683 | 31.2839 | 23.3279 | 67.57
COTT4 M4 | 400 | 97.4034 | 36.1388 | 30.6153 | 81.7232 | 80.3683 | 31.2839 | 23.3279 | 67.57
COTT4 R1/2 | 400 | 97.4034 | 36.1388 | 30.6153 | 81.7232 | 80.3683 | 31.2839 | 23.3279 | 67.57
COTT4 R3/4 | 400 | 97.4034 | 36.1388 | 30.6153 | 81.7232 | 80.3683 | 31.2839 | 23.3279 | 67.57
COVE2 MC1 | 275 | 61.7035 | 22.4158 | 12.7277 | 44.4285 | 57.9146 | 22.4586 | 11.8995 | 43.6608
COVE2 MC2 | 275 | 61.7035 | 22.4158 | 12.7277 | 44.4285 | 57.9146 | 22.4586 | 11.8995 | 43.6608
COVE2 MC3 | 275 | 61.7035 | 22.4158 | 12.7277 | 44.4285 | 57.9146 | 22.4586 | 11.8995 | 43.6608
COVE2 MC4 | 275 | 61.7035 | 22.4158 | 12.7277 | 44.4285 | 57.9146 | 22.4586 | 11.8995 | 43.6608
COWL4 M1 | 400 | 123.7731 | 45.3768 | 37.3369 | 101.5095 | 104.019 | 40.4588 | 29.1511 | 86.3684
COWL4 M2 | 400 | 123.7731 | 45.3768 | 37.3369 | 101.5095 | 104.019 | 40.4588 | 29.1511 | 86.3684
COWL4 R1 | 400 | 123.7731 | 45.3768 | 37.3369 | 101.5095 | 104.019 | 40.4588 | 29.1511 | 86.3684
COWL4 R2 | 400 | 123.7731 | 45.3768 | 37.3369 | 101.5095 | 104.019 | 40.4588 | 29.1511 | 86.3684
CREB2A | 275 | 72.3099 | 25.5611 | 16.6534 | 52.8021 | 69.6852 | 25.8173 | 13.0764 | 49.5876
CREB2B | 275 | 72.3542 | 25.5734 | 16.6624 | 52.8286 | 70.4687 | 26.1018 | 13.2185 | 50.132
CREB4 MB1 | 400 | 128.533 | 45.4778 | 34.4989 | 98.8143 | 100.6811 | 38.5888 | 23.1653 | 77.7381
CREB4 MB2 | 400 | 128.533 | 45.4778 | 34.4989 | 98.8143 | 100.6811 | 38.5888 | 23.1653 | 77.7381
CREB4 RB1 | 400 | 128.533 | 45.4778 | 34.4989 | 98.8143 | 100.6811 | 38.5888 | 23.1653 | 77.7381
CREB4 RB2 | 400 | 128.533 | 45.4778 | 34.4989 | 98.8143 | 100.6811 | 38.5888 | 23.1653 | 77.7381
DAIN4 M1 | 400 | 111.8223 | 40.3025 | 23.1035 | 80.0998 | 95.8968 | 37.1776 | 19.2766 | 71.8536
DAIN4 M2 | 400 | 111.8223 | 40.3025 | 23.1035 | 80.0998 | 95.8968 | 37.1776 | 19.2766 | 71.8536
DAIN4 R1 | 400 | 114.2456 | 41.0711 | 23.8405 | 81.9239 | 96.9129 | 37.5938 | 19.5515 | 72.7171
DAIN4 R2 | 400 | 114.2456 | 41.0711 | 23.8405 | 81.9239 | 96.9129 | 37.5938 | 19.5515 | 72.7171
DIDC4 M1 | 400 | 118.1545 | 42.2334 | 26.4348 | 86.1619 | 109.4894 | 41.4714 | 26.9488 | 85.5981
DIDC4 M2 | 400 | 118.1545 | 42.2334 | 26.4348 | 86.1619 | 109.4894 | 41.4714 | 26.9488 | 85.5981
DIDC4 M3 | 400 | 118.1545 | 42.2334 | 26.4348 | 86.1619 | 109.4894 | 41.4714 | 26.9488 | 85.5981
DIDC4 M4 | 400 | 118.1545 | 42.2334 | 26.4348 | 86.1619 | 109.4894 | 41.4714 | 26.9488 | 85.5981
DIDC4 M5 | 400 | 118.1545 | 42.2334 | 26.4348 | 86.1619 | 109.4894 | 41.4714 | 26.9488 | 85.5981
DIDC4 M6 | 400 | 118.1545 | 42.2334 | 26.4348 | 86.1619 | 109.4894 | 41.4714 | 26.9488 | 85.5981
DIDC4 R1/2 | 400 | 118.1545 | 42.2334 | 26.4348 | 86.1619 | 109.4894 | 41.4714 | 26.9488 | 85.5981
DIDC4 R3/4 | 400 | 118.1545 | 42.2334 | 26.4348 | 86.1619 | 109.4894 | 41.4714 | 26.9488 | 85.5981
DIDC4 R5 | 400 | 118.1545 | 42.2334 | 26.4348 | 86.1619 | 109.4894 | 41.4714 | 26.9488 | 85.5981
DIDC4 R6 | 400 | 118.1545 | 42.2334 | 26.4348 | 86.1619 | 109.4894 | 41.4714 | 26.9488 | 85.5981
DINO4 1 | 400 | 71.38 | 24.7222 | 20.6707 | 55.6332 | 75.5222 | 27.6422 | 23.1297 | 62.2217
DINO4 2 | 400 | 71.38 | 24.7222 | 20.6707 | 55.6332 | 75.5222 | 27.6422 | 23.1297 | 62.2217
DINO4 3 | 400 | 71.38 | 24.7222 | 20.6707 | 55.6332 | 75.5222 | 27.6422 | 23.1297 | 62.2217
DRAK1 M1 | 132 | 31.2675 | 11.188 | 12.6582 | 28.4805 | 38.6074 | 14.2431 | 15.7375 | 35.8802
DRAK1 M2 | 132 | 31.2675 | 11.188 | 12.6582 | 28.4805 | 38.6074 | 14.2431 | 15.7375 | 35.8802
DRAK1 R1 | 132 | 31.2675 | 11.188 | 12.6582 | 28.4805 | 38.6074 | 14.2431 | 15.7375 | 35.8802
DRAK1 R2 | 132 | 31.2675 | 11.188 | 12.6582 | 28.4805 | 38.6074 | 14.2431 | 15.7375 | 35.8802
DRAK4 M1 | 400 | 127.3391 | 45.444 | 25.7411 | 90.0086 | 118.7463 | 45.87 | 23.7171 | 88.5871
DRAK4 M2 | 400 | 127.3391 | 45.444 | 25.7411 | 90.0086 | 118.7463 | 45.87 | 23.7171 | 88.5871
DRAK4 M3 | 400 | 127.3391 | 45.444 | 25.7411 | 90.0086 | 118.7463 | 45.87 | 23.7171 | 88.5871
DRAK4 R1/3 | 400 | 127.3391 | 45.444 | 25.7411 | 90.0086 | 118.7463 | 45.87 | 23.7171 | 88.5871
DRAK4 R2 | 400 | 127.3391 | 45.444 | 25.7411 | 90.0086 | 118.7463 | 45.87 | 23.7171 | 88.5871
DRAX1 M1 | 132 | 39.1807 | 11.8352 | 11.6944 | 28.4319 | 49.0257 | 16.6474 | 14.7708 | 38.3137
DRAX1 M2 | 132 | 39.1807 | 11.8352 | 11.6944 | 28.4319 | 49.0257 | 16.6474 | 14.7708 | 38.3137
DRAX1 R1 | 132 | 39.1807 | 11.8352 | 11.6944 | 28.4319 | 49.0257 | 16.6474 | 14.7708 | 38.3137
DRAX1 R2 | 132 | 39.1807 | 11.8352 | 11.6944 | 28.4319 | 49.0257 | 16.6474 | 14.7708 | 38.3137
DRAX4 M1 | 400 | 126.9599 | 43.9732 | 35.6533 | 97.8408 | 129.4081 | 47.6323 | 36.9344 | 104.2966
DRAX4 M2 | 400 | 126.9599 | 43.9732 | 35.6533 | 97.8408 | 129.4081 | 47.6323 | 36.9344 | 104.2966
DRAX4 M3 | 400 | 126.9599 | 43.9732 | 35.6533 | 97.8408 | 129.4081 | 47.6323 | 36.9344 | 104.2966
DRAX4 M4 | 400 | 99.1994 | 35.2584 | 27.0318 | 76.8947 | 96.6115 | 36.0516 | 26.779 | 77.7637
DRAX4 M5 | 400 | 99.1994 | 35.2584 | 27.0318 | 76.8947 | 96.6115 | 36.0516 | 26.779 | 77.7637
DRAX4 M6 | 400 | 99.1994 | 35.2584 | 27.0318 | 76.8947 | 96.6115 | 36.0516 | 26.779 | 77.7637
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 126.9599 | 43.9732 | 35.6533 | 97.8408 | 129.4081 | 47.6323 | 36.9344 | 104.2966
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 99.1994 | 35.2584 | 27.0318 | 76.8947 | 96.6115 | 36.0516 | 26.779 | 77.7637
DUNG2 M1 | 275 | 45.1948 | 16.0719 | 15.1744 | 37.9035 | 46.6768 | 17.1528 | 15.4217 | 39.6795
DUNG2 M2 | 275 | 45.1948 | 16.0719 | 15.1744 | 37.9035 | 46.6768 | 17.1528 | 15.4217 | 39.6795
DUNG2 R1 | 275 | 45.1948 | 16.0719 | 15.1744 | 37.9035 | 46.6768 | 17.1528 | 15.4217 | 39.6795
DUNG2 R2 | 275 | 45.1948 | 16.0719 | 15.1744 | 37.9035 | 46.6768 | 17.1528 | 15.4217 | 39.6795
DUNG4 M1 | 400 | 78.1694 | 27.4971 | 12.8895 | 51.7763 | 73.9198 | 27.7186 | 14.041 | 53.241
DUNG4 M2 | 400 | 78.1694 | 27.4971 | 12.8895 | 51.7763 | 73.9198 | 27.7186 | 14.041 | 53.241
DUNG4 M3 | 400 | 78.1694 | 27.4971 | 12.8895 | 51.7763 | 73.9198 | 27.7186 | 14.041 | 53.241
DUNG4 M4 | 400 | 78.1694 | 27.4971 | 12.8895 | 51.7763 | 73.9198 | 27.7186 | 14.041 | 53.241
DUNG4 M5 | 400 | 78.1694 | 27.4971 | 12.8895 | 51.7763 | 73.9198 | 27.7186 | 14.041 | 53.241
DUNG4 R1/2 | 400 | 78.1694 | 27.4971 | 12.8895 | 51.7763 | 73.9198 | 27.7186 | 14.041 | 53.241
DUNG4 R4/5 | 400 | 78.1694 | 27.4971 | 12.8895 | 51.7763 | 73.9198 | 27.7186 | 14.041 | 53.241
EALI2 MC1 | 275 | 59.6886 | 20.9279 | 13.6324 | 43.2288 | 65.5904 | 25.4317 | 8.4228 | 44.3886
EALI2 MC2 | 275 | 59.6886 | 20.9279 | 13.6324 | 43.2288 | 65.5904 | 25.4317 | 8.4228 | 44.3886
EALI2 MC3 | 275 | 59.6886 | 20.9279 | 13.6324 | 43.2288 | 65.5904 | 25.4317 | 8.4228 | 44.3886
EALI2 MC4 | 275 | 59.6886 | 20.9279 | 13.6324 | 43.2288 | 65.5904 | 25.4317 | 8.4228 | 44.3886
EASO4 M1 | 400 | 81.8948 | 29.6962 | 18.5976 | 60.5943 | 73.1331 | 27.6939 | 19.271 | 58.4361
EASO4 M2 | 400 | 81.8948 | 29.6962 | 18.5976 | 60.5943 | 73.1331 | 27.6939 | 19.271 | 58.4361
EASO4 R1 | 400 | 81.8948 | 29.6962 | 18.5976 | 60.5943 | 73.1331 | 27.6939 | 19.271 | 58.4361
EASO4 R2 | 400 | 81.8948 | 29.6962 | 18.5976 | 60.5943 | 73.1331 | 27.6939 | 19.271 | 58.4361
EASO4A | 400 | 81.8948 | 29.6962 | 18.5976 | 60.5943 | 73.1331 | 27.6939 | 19.271 | 58.4361
EASO4B | 400 | 81.8948 | 29.6962 | 18.5976 | 60.5943 | 73.1331 | 27.6939 | 19.271 | 58.4361
ECLA1 M1 | 132 | 45.5899 | 17.0461 | 13.1824 | 37.2893 | 48.2051 | 18.7825 | 14.4207 | 40.9831
ECLA1 M2 | 132 | 45.5899 | 17.0461 | 13.1824 | 37.2893 | 48.2051 | 18.7825 | 14.4207 | 40.9831
ECLA1 R1 | 132 | 45.7371 | 17.0607 | 13.1549 | 37.2824 | 54.6838 | 21.117 | 15.9228 | 45.7867
ECLA1 R2 | 132 | 45.7371 | 17.0607 | 13.1549 | 37.2824 | 54.6838 | 21.117 | 15.9228 | 45.7867
ECLA4 M1 | 400 | 111.942 | 40.5707 | 23.4704 | 80.8461 | 90.5856 | 35.4735 | 17.2651 | 67.4322
ECLA4 M2 | 400 | 111.942 | 40.5707 | 23.4704 | 80.8461 | 90.5856 | 35.4735 | 17.2651 | 67.4322
ECLA4 R1 | 400 | 111.942 | 40.5707 | 23.4704 | 80.8461 | 90.5856 | 35.4735 | 17.2651 | 67.4322
ECLA4 R2 | 400 | 111.942 | 40.5707 | 23.4704 | 80.8461 | 90.5856 | 35.4735 | 17.2651 | 67.4322
EGGB4 M1 | 400 | 102.569 | 36.5143 | 25.5637 | 77.2027 | 93.7015 | 35.6001 | 20.4302 | 70.7763
EGGB4 M2 | 400 | 102.569 | 36.5143 | 25.5637 | 77.2027 | 93.7015 | 35.6001 | 20.4302 | 70.7763
EGGB4 R1 | 400 | 84.9325 | 30.5115 | 21.9131 | 65.0629 | 77.3983 | 29.3957 | 17.7607 | 59.3325
EGGB4 R2 | 400 | 84.9325 | 30.5115 | 21.9131 | 65.0629 | 77.3983 | 29.3957 | 17.7607 | 59.3325
ELLA2 MC1 | 275 | 63.3358 | 22.8579 | 8.2015 | 40.5274 | 64.1311 | 24.6952 | 7.9245 | 42.8488
ELLA2 MC2 | 275 | 63.3358 | 22.8579 | 8.2015 | 40.5274 | 64.1311 | 24.6952 | 7.9245 | 42.8488
ELLA2 MC3 | 275 | 63.3358 | 22.8579 | 8.2015 | 40.5274 | 64.1311 | 24.6952 | 7.9245 | 42.8488
ELLA2 MC4 | 275 | 63.3358 | 22.8579 | 8.2015 | 40.5274 | 64.1311 | 24.6952 | 7.9245 | 42.8488
ELST1 M1 | 132 | 31.7327 | 11.5369 | 10.0799 | 26.3955 | 38.7402 | 14.5063 | 12.1023 | 32.6173
ELST1 M2 | 132 | 45.5663 | 16.117 | 13.6285 | 36.4214 | 56.7804 | 21.5433 | 16.0012 | 46.468
ELST1 M3 | 132 | 39.2792 | 14.4554 | 9.9857 | 30.4287 | 45.5581 | 17.3676 | 11.8682 | 36.4297
ELST1 R1 | 132 | 31.7327 | 11.5369 | 10.0799 | 26.3955 | 38.7402 | 14.5063 | 12.1023 | 32.6173
ELST1 R2 | 132 | 45.5663 | 16.117 | 13.6285 | 36.4214 | 56.7804 | 21.5433 | 16.0012 | 46.468
ELST1 R3 | 132 | 39.2792 | 14.4554 | 9.9857 | 30.4287 | 45.5581 | 17.3676 | 11.8682 | 36.4297
ELST2 M1 | 275 | 64.7636 | 23.3773 | 16.7472 | 49.8077 | 70.8621 | 26.6776 | 18.5525 | 56.2802
ELST2 M2 | 275 | 67.1328 | 24.3178 | 15.4265 | 49.8171 | 73.6833 | 28.2488 | 16.1797 | 56.1296
ELST2 R1 | 275 | 64.7636 | 23.3773 | 16.7472 | 49.8077 | 70.8621 | 26.6776 | 18.5525 | 56.2802
ELST2 R2 | 275 | 67.1328 | 24.3178 | 15.4265 | 49.8171 | 73.6833 | 28.2488 | 16.1797 | 56.1296
ELST4 M1 | 400 | 91.5979 | 32.726 | 28.8225 | 75.104 | 109.0399 | 41.1168 | 33.4179 | 91.5658
ELST4 R1 | 400 | 91.5979 | 32.726 | 28.8225 | 75.104 | 109.0399 | 41.1168 | 33.4179 | 91.5658
ELST4A | 400 | 58.2118 | 21.055 | 7.8804 | 37.6566 | 55.003 | 20.7217 | 8.8061 | 38.111
ENDE4 MC1 | 400 | 90.7196 | 33.4341 | 17.5589 | 64.8419 | 61.434 | 24.446 | 10.6391 | 45.211
ENDE4 MC2 | 400 | 90.7196 | 33.4341 | 17.5589 | 64.8419 | 61.434 | 24.446 | 10.6391 | 45.211
ENDE4 MC3 | 400 | 90.7196 | 33.4341 | 17.5589 | 64.8419 | 61.434 | 24.446 | 10.6391 | 45.211
ENDE4 MC4 | 400 | 90.7196 | 33.4341 | 17.5589 | 64.8419 | 61.434 | 24.446 | 10.6391 | 45.211
EXET4 M1 | 400 | 53.0465 | 19.4141 | 9.8683 | 37.324 | 51.0571 | 19.8166 | 10.0136 | 38.0385
EXET4 M2 | 400 | 53.0465 | 19.4141 | 9.8683 | 37.324 | 51.0571 | 19.8166 | 10.0136 | 38.0385
EXET4 R1 | 400 | 53.0465 | 19.4141 | 9.8683 | 37.324 | 51.0571 | 19.8166 | 10.0136 | 38.0385
EXET4 R2 | 400 | 53.0465 | 19.4141 | 9.8683 | 37.324 | 51.0571 | 19.8166 | 10.0136 | 38.0385
FAWL1 M1 | 132 | 50.325 | 17.6478 | 18.2251 | 43.1828 | 63.9595 | 24.0608 | 21.5339 | 55.5611
FAWL1 M2 | 132 | 50.325 | 17.6478 | 18.2251 | 43.1828 | 63.9595 | 24.0608 | 21.5339 | 55.5611
FAWL1 R1 | 132 | 50.325 | 17.6478 | 18.2251 | 43.1828 | 63.9595 | 24.0608 | 21.5339 | 55.5611
FAWL1 R2 | 132 | 50.325 | 17.6478 | 18.2251 | 43.1828 | 63.9595 | 24.0608 | 21.5339 | 55.5611
FAWL4 M1/3 | 400 | 79.2848 | 27.8578 | 10.1624 | 49.5593 | 66.6254 | 25.6437 | 8.1933 | 44.459
FAWL4 M1/3(1) | 400 | 79.2848 | 27.8578 | 10.1624 | 49.5593 | 66.6254 | 25.6437 | 8.1933 | 44.459
FAWL4 M2/4(2) | 400 | 79.2848 | 27.8578 | 10.1624 | 49.5593 | 66.6254 | 25.6437 | 8.1933 | 44.459
FAWL4 M2/4(3) | 400 | 79.2848 | 27.8578 | 10.1624 | 49.5593 | 66.6254 | 25.6437 | 8.1933 | 44.459
FAWL4 R1/3 | 400 | 79.2848 | 27.8578 | 10.1624 | 49.5593 | 66.6254 | 25.6437 | 8.1933 | 44.459
FAWL4 R2/4 | 400 | 79.2848 | 27.8578 | 10.1624 | 49.5593 | 66.6254 | 25.6437 | 8.1933 | 44.459
FECK2 M1 | 275 | 62.2874 | 22.9034 | 14.2654 | 46.6557 | 61.4697 | 23.6784 | 13.9718 | 47.4581
FECK2 M2 | 275 | 62.2874 | 22.9034 | 14.2654 | 46.6557 | 61.4697 | 23.6784 | 13.9718 | 47.4581
FECK2 R | 275 | 62.2874 | 22.9034 | 14.2654 | 46.6557 | 61.4697 | 23.6784 | 13.9718 | 47.4581
FECK4 M1 | 400 | 78.4933 | 29.3629 | 13.5126 | 55.038 | 66.0598 | 26.0778 | 12.6067 | 49.4862
FECK4 M2 | 400 | 78.4933 | 29.3629 | 13.5126 | 55.038 | 66.0598 | 26.0778 | 12.6067 | 49.4862
FECK4 R1 | 400 | 78.4933 | 29.3629 | 13.5126 | 55.038 | 66.0598 | 26.0778 | 12.6067 | 49.4862
FECK4 R2 | 400 | 78.4933 | 29.3629 | 13.5126 | 55.038 | 66.0598 | 26.0778 | 12.6067 | 49.4862
FENW4A | 400 | 108.5626 | 37.9456 | 14.1063 | 67.7694 | 92.2549 | 35.2264 | 7.5196 | 57.3372
FERR2 M1 | 275 | 57.0681 | 20.5853 | 11.2868 | 40.3988 | 58.4064 | 22.051 | 11.4292 | 42.614
FERR2 M2 | 275 | 56.8826 | 20.4604 | 15.0725 | 44.0078 | 60.8293 | 22.7766 | 14.1645 | 46.3755
FERR2 R1 | 275 | 61.1113 | 21.9963 | 11.6773 | 42.7847 | 61.1234 | 23.2668 | 10.0812 | 42.9854
FERR2 R2 | 275 | 61.1113 | 21.9963 | 11.6773 | 42.7847 | 61.1234 | 23.2668 | 10.0812 | 42.9854
FERR2A | 275 | 56.8992 | 20.3698 | 12.5681 | 41.3753 | 60.644 | 22.6703 | 11.5795 | 43.6401
FERR2B | 275 | 56.5471 | 20.2571 | 9.148 | 37.7959 | 57.6271 | 21.7621 | 8.9051 | 39.6814
FERR4A | 400 | 74.4631 | 26.4825 | 9.4384 | 46.8904 | 65.1273 | 24.7168 | 8.0524 | 43.0072
FFES2 Term205 | 275 | 35.1312 | 13.115 | 2.6636 | 21.2111 | 34.1343 | 13.3871 | 2.323 | 21.2552
FFES2 Term210 | 275 | 35.0818 | 13.1163 | 2.6462 | 21.1955 | 34.6167 | 13.5735 | 2.3476 | 21.5434
FIDF2 M1 | 275 | 50.6774 | 18.1454 | 15.5706 | 41.2321 | 50.9398 | 18.9924 | 14.1231 | 40.9823
FIDF2 M2 | 275 | 49.9026 | 17.8347 | 15.3974 | 40.6194 | 49.1079 | 18.3076 | 13.4037 | 39.2945
FIDF2 M3 | 275 | 62.334 | 22.2909 | 16.0662 | 47.5902 | 58.5952 | 22.1859 | 13.5991 | 44.9746
FIDF2 M4 | 275 | 62.8834 | 22.483 | 16.2029 | 47.9987 | 60.5592 | 22.8973 | 14.2486 | 46.6302
FIDF2 R1 | 275 | 50.6774 | 18.1454 | 15.5706 | 41.2321 | 50.9398 | 18.9924 | 14.1231 | 40.9823
FIDF2 R2 | 275 | 62.8834 | 22.483 | 16.2029 | 47.9987 | 60.5592 | 22.8973 | 14.2486 | 46.6302
FLEE4 MC1 | 400 | 102.4944 | 36.6954 | 20.1173 | 72.0124 | 83.5032 | 32.6039 | 15.7538 | 61.8627
FLEE4 MC2 | 400 | 102.4944 | 36.6954 | 20.1173 | 72.0124 | 83.5032 | 32.6039 | 15.7538 | 61.8627
FLEE4 MC3 | 400 | 102.4944 | 36.6954 | 20.1173 | 72.0124 | 83.5032 | 32.6039 | 15.7538 | 61.8627
FLEE4 MC4 | 400 | 102.4944 | 36.6954 | 20.1173 | 72.0124 | 83.5032 | 32.6039 | 15.7538 | 61.8627
FLIB4 M1 | 400 | 115.0199 | 39.9766 | 30.384 | 86.9194 | 118.6649 | 44.4659 | 29.8437 | 92.728
FLIB4 M2 | 400 | 115.0199 | 39.9766 | 30.384 | 86.9194 | 118.6649 | 44.4659 | 29.8437 | 92.728
FOUR2 MC1 | 275 | 38.6889 | 15.121 | 4.9937 | 26.378 | 31.6456 | 12.9868 | 3.8803 | 22.2464
FOUR2 MC2 | 275 | 38.6889 | 15.121 | 4.9937 | 26.378 | 31.6456 | 12.9868 | 3.8803 | 22.2464
FROD2 MC1 | 275 | 50.6235 | 18.0774 | 16.3553 | 41.9207 | 54.0233 | 19.851 | 17.5255 | 45.599
FROD2 MC3 | 275 | 50.5801 | 17.8157 | 10.8138 | 36.0089 | 53.3127 | 19.5464 | 10.7357 | 38.3784
FROD4 M1 | 400 | 87.9342 | 31.6064 | 29.5433 | 74.2415 | 83.6428 | 31.4381 | 27.8994 | 72.3597
FROD4 R1 | 400 | 87.9342 | 31.6064 | 29.5433 | 74.2415 | 83.6428 | 31.4381 | 27.8994 | 72.3597
GART4A | 400 | 101.753 | 35.8066 | 14.4287 | 65.0669 | 81.8915 | 31.2603 | 7.4529 | 51.6617
GART4B | 400 | 109.0077 | 38.2501 | 16.372 | 70.4657 | 95.3399 | 36.2087 | 9.7418 | 60.9486
GRAI1 M1 | 132 | 61.5206 | 14.0791 | 15.2294 | 35.1402 | 55.6893 | 16.8469 | 15.5213 | 39.3465
GRAI1 M2 | 132 | 61.5206 | 14.0791 | 15.2294 | 35.1402 | 55.6893 | 16.8469 | 15.5213 | 39.3465
GRAI4 M1 | 400 | 134.8618 | 47.1052 | 43.7739 | 110.3907 | 126.8762 | 47.5262 | 41.1454 | 108.3576
GRAI4 M2 | 400 | 134.8618 | 47.1052 | 43.7739 | 110.3907 | 126.8762 | 47.5262 | 41.1454 | 108.3576
GRAI4 M3 | 400 | 134.8618 | 47.1052 | 43.7739 | 110.3907 | 126.8762 | 47.5262 | 41.1454 | 108.3576
GRAI4 M4 | 400 | 134.8618 | 47.1052 | 43.7739 | 110.3907 | 126.8762 | 47.5262 | 41.1454 | 108.3576
GRAI4 M5 | 400 | 134.8618 | 47.1052 | 43.7739 | 110.3907 | 126.8762 | 47.5262 | 41.1454 | 108.3576
GRAI4 M6 | 400 | 134.8618 | 47.1052 | 43.7739 | 110.3907 | 126.8762 | 47.5262 | 41.1454 | 108.3576
GRAI4 M7 | 400 | 134.8618 | 47.1052 | 43.7739 | 110.3907 | 126.8762 | 47.5262 | 41.1454 | 108.3576
GRAI4 R1/2 | 400 | 134.8618 | 47.1052 | 43.7739 | 110.3907 | 126.8762 | 47.5262 | 41.1454 | 108.3576
GRAI4 R3 | 400 | 134.8618 | 47.1052 | 43.7739 | 110.3907 | 126.8762 | 47.5262 | 41.1454 | 108.3576
GRAI4 R4 | 400 | 134.8618 | 47.1052 | 43.7739 | 110.3907 | 126.8762 | 47.5262 | 41.1454 | 108.3576
GRAI4 R5 | 400 | 134.8618 | 47.1052 | 43.7739 | 110.3907 | 126.8762 | 47.5262 | 41.1454 | 108.3576
GRAI4 R6 | 400 | 134.8618 | 47.1052 | 43.7739 | 110.3907 | 126.8762 | 47.5262 | 41.1454 | 108.3576
GRAI4 R7 | 400 | 134.8618 | 47.1052 | 43.7739 | 110.3907 | 126.8762 | 47.5262 | 41.1454 | 108.3576
GREN1 M1 | 132 | 40.1429 | 14.705 | 10.498 | 31.2941 | 44.0365 | 17.534 | 10.3426 | 35.1395
GREN1 M2 | 132 | 38.7943 | 14.3157 | 10.9598 | 31.2053 | 39.5721 | 15.5461 | 10.1104 | 32.096
GREN1 R1 | 132 | 40.1429 | 14.705 | 10.498 | 31.2941 | 44.0365 | 17.534 | 10.3426 | 35.1395
GREN1 R2 | 132 | 38.7943 | 14.3157 | 10.9598 | 31.2053 | 39.5721 | 15.5461 | 10.1104 | 32.096
GREN4 M1 | 400 | 80.1628 | 29.9906 | 13.2723 | 55.6854 | 54.2175 | 21.9754 | 9.041 | 40.1189
GREN4 M2 | 400 | 80.1628 | 29.9906 | 13.2723 | 55.6854 | 54.2175 | 21.9754 | 9.041 | 40.1189
GREN4 R1 | 400 | 80.1628 | 29.9906 | 13.2723 | 55.6854 | 54.2175 | 21.9754 | 9.041 | 40.1189
GREN4 R2 | 400 | 80.1628 | 29.9906 | 13.2723 | 55.6854 | 54.2175 | 21.9754 | 9.041 | 40.1189
GRIW4 MC1 | 400 | 69.8109 | 25.1593 | 18.7195 | 54.3001 | 59.3943 | 22.8584 | 12.1661 | 44.4927
GRIW4 MC2 | 400 | 69.8109 | 25.1593 | 18.7195 | 54.3001 | 59.3943 | 22.8584 | 12.1661 | 44.4927
GRSA2 M1 | 275 | 55.5105 | 19.8991 | 16.8138 | 44.9555 | 57.4713 | 21.3952 | 15.9951 | 46.2525
GRSA2 M2 | 275 | 55.5105 | 19.8991 | 16.8138 | 44.9555 | 57.4713 | 21.3952 | 15.9951 | 46.2525
GRSA2 R1 | 275 | 55.5105 | 19.8991 | 16.8138 | 44.9555 | 57.4713 | 21.3952 | 15.9951 | 46.2525
GRSA2 R2 | 275 | 55.5105 | 19.8991 | 16.8138 | 44.9555 | 57.4713 | 21.3952 | 15.9951 | 46.2525
GRSB2 M3 | 275 | 55.8355 | 20.0015 | 17.002 | 45.2884 | 58.397 | 21.68 | 16.7011 | 47.3612
GRSB2 M4 | 275 | 55.8355 | 20.0015 | 17.002 | 45.2884 | 58.397 | 21.68 | 16.7011 | 47.3612
GRSB2 R3 | 275 | 55.8355 | 20.0015 | 17.002 | 45.2884 | 58.397 | 21.68 | 16.7011 | 47.3612
GRSB2 R4 | 275 | 55.8355 | 20.0015 | 17.002 | 45.2884 | 58.397 | 21.68 | 16.7011 | 47.3612
HACK2A | 275 | 67.9166 | 23.8059 | 11.8907 | 45.5573 | 69.7477 | 25.9425 | 12.1578 | 48.8461
HACK2B | 275 | 66.909 | 23.4721 | 11.9086 | 45.1032 | 69.3534 | 25.7849 | 12.1144 | 48.5798
HACK4 M1 | 400 | 119.3731 | 39.9489 | 28.5837 | 85.08 | 137.1113 | 50.676 | 29.8726 | 101.5393
HACK4 M2 | 400 | 119.3731 | 39.9489 | 28.5837 | 85.08 | 137.1113 | 50.676 | 29.8726 | 101.5393
HACK4 R1 | 400 | 119.3731 | 39.9489 | 28.5837 | 85.08 | 137.1113 | 50.676 | 29.8726 | 101.5393
HACK4 R2 | 400 | 119.3731 | 39.9489 | 28.5837 | 85.08 | 137.1113 | 50.676 | 29.8726 | 101.5393
HAMB4A | 400 | 68.6219 | 24.3141 | 9.3332 | 43.7185 | 57.501 | 22.2358 | 4.8008 | 36.247
HAMB4B | 400 | 68.5951 | 24.3051 | 9.3277 | 43.7003 | 57.0417 | 22.0584 | 4.8036 | 35.9989
HAMH1B | 132 | 46.9968 | 16.2085 | 10.079 | 33.0012 | 56.3483 | 21.2401 | 6.3947 | 36.4327
HAMH1C | 132 | 45.9955 | 15.9781 | 8.7772 | 31.3736 | 54.5403 | 20.257 | 8.0785 | 36.7262
HAMH4 M1 | 400 | 76.8765 | 28.4819 | 14.0118 | 54.2912 | 72.1491 | 28.1079 | 14.0296 | 53.7801
HAMH4 M2 | 400 | 76.8765 | 28.4819 | 14.0118 | 54.2912 | 72.1491 | 28.1079 | 14.0296 | 53.7801
HAMH4 R1 | 400 | 76.8765 | 28.4819 | 14.0118 | 54.2912 | 72.1491 | 28.1079 | 14.0296 | 53.7801
HAMH4 R2 | 400 | 76.8765 | 28.4819 | 14.0118 | 54.2912 | 72.1491 | 28.1079 | 14.0296 | 53.7801
HARK1 M1 | 132 | 25.2709 | 9.5672 | 6.1441 | 19.6741 | 30.8623 | 12.0917 | 6.9327 | 24.0329
HARK1 M2 | 132 | 25.2709 | 9.5672 | 6.1441 | 19.6741 | 30.8623 | 12.0917 | 6.9327 | 24.0329
HARK1 R1 | 132 | 26.3546 | 11.0254 | 5.6336 | 21.2258 | 29.2903 | 12.4241 | 6.6736 | 24.244
HARK1 R2 | 132 | 27.8071 | 10.7125 | 6.7842 | 21.934 | 33.6956 | 13.4313 | 8.0835 | 27.0782
HARK1 R3 | 132 | 27.8071 | 10.7125 | 6.7842 | 21.934 | 33.6956 | 13.4313 | 8.0835 | 27.0782
HARK2 MC1 | 275 | 41.0712 | 15.4108 | 10.5645 | 32.3586 | 43.3689 | 16.64 | 10.9568 | 34.4894
HARK2 MC11 | 275 | 21.1078 | 8.3593 | 5.0907 | 16.9126 | 22.8809 | 9.083 | 6.0889 | 18.9342
HARK2 MC12 | 275 | 21.1078 | 8.3593 | 5.0907 | 16.9126 | 22.8809 | 9.083 | 6.0889 | 18.9342
HARK2 MC13 | 275 | 21.1078 | 8.3593 | 5.0907 | 16.9126 | 22.8809 | 9.083 | 6.0889 | 18.9342
HARK2 MC2 | 275 | 41.0712 | 15.4108 | 10.5645 | 32.3586 | 43.3689 | 16.64 | 10.9568 | 34.4894
HARK2 MC3 | 275 | 41.0712 | 15.4108 | 10.5645 | 32.3586 | 43.3689 | 16.64 | 10.9568 | 34.4894
HARK2 MC4 | 275 | 41.0712 | 15.4108 | 10.5645 | 32.3586 | 43.3689 | 16.64 | 10.9568 | 34.4894
HARK2 MC6 | 275 | 41.0712 | 15.4108 | 10.5645 | 32.3586 | 43.3689 | 16.64 | 10.9568 | 34.4894
HARK2 MC8 | 275 | 21.1078 | 8.3593 | 5.0907 | 16.9126 | 22.8809 | 9.083 | 6.0889 | 18.9342
HARK2 MC9 | 275 | 21.1078 | 8.3593 | 5.0907 | 16.9126 | 22.8809 | 9.083 | 6.0889 | 18.9342
HARK4 M1 | 400 | 66.8261 | 25.0488 | 11.7415 | 47.1659 | 49.7696 | 19.5932 | 10.0039 | 37.7128
HARK4 M2 | 400 | 66.8261 | 25.0488 | 11.7415 | 47.1659 | 49.7696 | 19.5932 | 10.0039 | 37.7128
HARK4 R1 | 400 | 66.8261 | 25.0488 | 11.7415 | 47.1659 | 49.7696 | 19.5932 | 10.0039 | 37.7128
HARK4 R2 | 400 | 66.8261 | 25.0488 | 11.7415 | 47.1659 | 49.7696 | 19.5932 | 10.0039 | 37.7128
HARM2 MC1 | 275 | 66.759 | 23.8972 | 14.8663 | 48.662 | 57.2106 | 22.2992 | 9.6307 | 41.1665
HARM2 MC2 | 275 | 66.759 | 23.8972 | 14.8663 | 48.662 | 57.2106 | 22.2992 | 9.6307 | 41.1665
HARM2 MC3 | 275 | 66.759 | 23.8972 | 14.8663 | 48.662 | 57.2106 | 22.2992 | 9.6307 | 41.1665
HARM2 MC4 | 275 | 66.759 | 23.8972 | 14.8663 | 48.662 | 57.2106 | 22.2992 | 9.6307 | 41.1665
HATL2 M1 | 275 | 92.5866 | 31.9227 | 25.036 | 70.1815 | 93.8478 | 34.6915 | 26.01 | 75.0712
HATL2 M2 | 275 | 92.5866 | 31.9227 | 25.036 | 70.1815 | 93.8478 | 34.6915 | 26.01 | 75.0712
HATL2 R1 | 275 | 92.5866 | 31.9227 | 25.036 | 70.1815 | 93.8478 | 34.6915 | 26.01 | 75.0712
HATL2 R2 | 275 | 92.5866 | 31.9227 | 25.036 | 70.1815 | 93.8478 | 34.6915 | 26.01 | 75.0712
HAWP2 MC1 | 275 | 90.3929 | 31.5587 | 21.9574 | 66.5881 | 78.0777 | 30.1989 | 14.1085 | 56.8162
HAWP2 MC2 | 275 | 90.3929 | 31.5587 | 21.9574 | 66.5881 | 78.0777 | 30.1989 | 14.1085 | 56.8162
HAWP2 MC3 | 275 | 90.3929 | 31.5587 | 21.9574 | 66.5881 | 78.0777 | 30.1989 | 14.1085 | 56.8162
HAWP2 MC4 | 275 | 90.3929 | 31.5587 | 21.9574 | 66.5881 | 78.0777 | 30.1989 | 14.1085 | 56.8162
HEDO2 M1 | 275 | 71.6277 | 25.4323 | 21.3732 | 57.3399 | 70.4129 | 26.174 | 21.0229 | 58.0384
HEDO2 M2 | 275 | 71.6277 | 25.4323 | 21.3732 | 57.3399 | 70.4129 | 26.174 | 21.0229 | 58.0384
HEDO2 R1 | 275 | 71.6277 | 25.4323 | 21.3732 | 57.3399 | 70.4129 | 26.174 | 21.0229 | 58.0384
HEDO2 R2 | 275 | 71.6277 | 25.4323 | 21.3732 | 57.3399 | 70.4129 | 26.174 | 21.0229 | 58.0384
HEYS1 M1 | 132 | 31.9102 | 10.6375 | 11.3768 | 26.4205 | 37.7381 | 13.4393 | 12.8331 | 31.8391
HEYS1 M2 | 132 | 31.9102 | 10.6375 | 11.3768 | 26.4205 | 37.7381 | 13.4393 | 12.8331 | 31.8391
HEYS1 R1 | 132 | 31.9102 | 10.6375 | 11.3768 | 26.4205 | 37.7381 | 13.4393 | 12.8331 | 31.8391
HEYS1 R2 | 132 | 31.9102 | 10.6375 | 11.3768 | 26.4205 | 37.7381 | 13.4393 | 12.8331 | 31.8391
HEYS4 M1 | 400 | 95.8119 | 34.3312 | 32.8664 | 81.4181 | 98.8351 | 36.8573 | 34.5965 | 86.7206
HEYS4 M2 | 400 | 95.8119 | 34.3312 | 32.8664 | 81.4181 | 98.8351 | 36.8573 | 34.5965 | 86.7206
HEYS4 M3 | 400 | 95.8119 | 34.3312 | 32.8664 | 81.4181 | 98.8351 | 36.8573 | 34.5965 | 86.7206
HEYS4 M4 | 400 | 95.8119 | 34.3312 | 32.8664 | 81.4181 | 98.8351 | 36.8573 | 34.5965 | 86.7206
HEYS4 M5 | 400 | 95.8119 | 34.3312 | 32.8664 | 81.4181 | 98.8351 | 36.8573 | 34.5965 | 86.7206
HEYS4 R1/2 | 400 | 95.8119 | 34.3312 | 32.8664 | 81.4181 | 98.8351 | 36.8573 | 34.5965 | 86.7206
HEYS4 R3/4 | 400 | 95.8119 | 34.3312 | 32.8664 | 81.4181 | 98.8351 | 36.8573 | 34.5965 | 86.7206
HEYS4 R5 | 400 | 95.8119 | 34.3312 | 32.8664 | 81.4181 | 98.8351 | 36.8573 | 34.5965 | 86.7206
HIBU4 M1 | 400 | 116.6253 | 38.9979 | 28.1382 | 83.2895 | 135.5125 | 49.8683 | 30.593 | 101.1173
HIBU4 M2 | 400 | 116.6253 | 38.9979 | 28.1382 | 83.2895 | 135.5125 | 49.8683 | 30.593 | 101.1173
HIBU4 R1 | 400 | 116.6253 | 38.9979 | 28.1382 | 83.2895 | 135.5125 | 49.8683 | 30.593 | 101.1173
HIBU4 R2 | 400 | 116.6253 | 38.9979 | 28.1382 | 83.2895 | 135.5125 | 49.8683 | 30.593 | 101.1173
HIGM2 M1 | 275 | 61.2598 | 22.6849 | 16.3528 | 48.4341 | 56.5187 | 22.2897 | 12.0746 | 43.5969
HIGM2 M2 | 275 | 61.2598 | 22.6849 | 16.3528 | 48.4341 | 56.5187 | 22.2897 | 12.0746 | 43.5969
HIGM2 M3 | 275 | 61.2598 | 22.6849 | 16.3528 | 48.4341 | 56.5187 | 22.2897 | 12.0746 | 43.5969
HIGM2 R1 | 275 | 61.2598 | 22.6849 | 16.3528 | 48.4341 | 56.5187 | 22.2897 | 12.0746 | 43.5969
HIGM2 R4 | 275 | 61.2598 | 22.6849 | 16.3528 | 48.4341 | 56.5187 | 22.2897 | 12.0746 | 43.5969
HIGM2 R5 | 275 | 61.2598 | 22.6849 | 16.3528 | 48.4341 | 56.5187 | 22.2897 | 12.0746 | 43.5969
HIGM2 R6 | 275 | 61.2598 | 22.6849 | 16.3528 | 48.4341 | 56.5187 | 22.2897 | 12.0746 | 43.5969
HIGM4 MC1 | 400 | 78.8214 | 28.9517 | 17.9684 | 58.9123 | 63.8191 | 24.9783 | 11.2801 | 46.6047
HIGM4 MC2 | 400 | 78.8214 | 28.9517 | 17.9684 | 58.9123 | 63.8191 | 24.9783 | 11.2801 | 46.6047
HIGM4A | 400 | 63.7112 | 23.2208 | 9.0766 | 41.9158 | 53.3235 | 20.6054 | 4.9101 | 34.0506
HINP2 M1 | 275 | 22.032 | 7.9195 | 6.7561 | 17.956 | 22.6556 | 8.4817 | 6.0723 | 18.0671
HINP2 M2 | 275 | 22.3568 | 8.0452 | 6.7799 | 18.1576 | 24.7601 | 9.3282 | 6.1699 | 19.362
HINP4 M1 | 400 | 53.5264 | 19.9387 | 8.8552 | 37.0528 | 40.7686 | 16.4595 | 5.8124 | 29.0896
HINP4 M2 | 400 | 53.5264 | 19.9387 | 8.8552 | 37.0528 | 40.7686 | 16.4595 | 5.8124 | 29.0896
HINP4 M3 | 400 | 53.5264 | 19.9387 | 8.8552 | 37.0528 | 40.7686 | 16.4595 | 5.8124 | 29.0896
HINP4 M4 | 400 | 53.5264 | 19.9387 | 8.8552 | 37.0528 | 40.7686 | 16.4595 | 5.8124 | 29.0896
HINP4 R1/2 | 400 | 53.5264 | 19.9387 | 8.8552 | 37.0528 | 40.7686 | 16.4595 | 5.8124 | 29.0896
HINP4 R3/4 | 400 | 53.5264 | 19.9387 | 8.8552 | 37.0528 | 40.7686 | 16.4595 | 5.8124 | 29.0896
HUMR4 M1 | 400 | 104.1064 | 36.3315 | 29.9981 | 81.3786 | 96.5212 | 35.8977 | 26.7218 | 77.4889
HUMR4 M2 | 400 | 104.1064 | 36.3315 | 29.9981 | 81.3786 | 96.5212 | 35.8977 | 26.7218 | 77.4889
HUMR4 R1 | 400 | 104.1064 | 36.3315 | 29.9981 | 81.3786 | 96.5212 | 35.8977 | 26.7218 | 77.4889
HUMR4 R2 | 400 | 104.1064 | 36.3315 | 29.9981 | 81.3786 | 96.5212 | 35.8977 | 26.7218 | 77.4889
HURS2 MC1 | 275 | 70.2984 | 24.7941 | 19.1892 | 54.2533 | 73.5739 | 29.0641 | 16.2208 | 57.3237
HURS2 MC2 | 275 | 70.2984 | 24.7941 | 19.1892 | 54.2533 | 73.5739 | 29.0641 | 16.2208 | 57.3237
HURS2 MC3 | 275 | 70.2984 | 24.7941 | 19.1892 | 54.2533 | 73.5739 | 29.0641 | 16.2208 | 57.3237
HURS2 MC4 | 275 | 70.2984 | 24.7941 | 19.1892 | 54.2533 | 73.5739 | 29.0641 | 16.2208 | 57.3237
HUTT4 MC1 | 400 | 71.183 | 26.6676 | 20.9098 | 58.6235 | 47.7398 | 19.2677 | 11.3062 | 38.5548
HUTT4 MC2 | 400 | 71.183 | 26.6676 | 20.9098 | 58.6235 | 47.7398 | 19.2677 | 11.3062 | 38.5548
HUTT4 MC3 | 400 | 71.183 | 26.6676 | 20.9098 | 58.6235 | 47.7398 | 19.2677 | 11.3062 | 38.5548
HUTT4 MC4 | 400 | 71.183 | 26.6676 | 20.9098 | 58.6235 | 47.7398 | 19.2677 | 11.3062 | 38.5548
IMPP4 MC1 | 400 | 53.5054 | 19.7487 | 11.8595 | 39.7884 | 45.8905 | 17.7311 | 9.5178 | 34.5934
IMPP4 MC2 | 400 | 53.5054 | 19.7487 | 11.8595 | 39.7884 | 45.8905 | 17.7311 | 9.5178 | 34.5934
INDQ4 MC1 | 400 | 34.0149 | 12.7458 | 5.5671 | 23.5924 | 35.9835 | 13.9779 | 6.7988 | 26.5665
INDQ4 MC2 | 400 | 34.0149 | 12.7458 | 5.5671 | 23.5924 | 35.9835 | 13.9779 | 6.7988 | 26.5665
INDQ4 MC3 | 400 | 34.0149 | 12.7458 | 5.5671 | 23.5924 | 35.9835 | 13.9779 | 6.7988 | 26.5665
INDQ4 MC4 | 400 | 34.0149 | 12.7458 | 5.5671 | 23.5924 | 35.9835 | 13.9779 | 6.7988 | 26.5665
IROA1 M1 | 132 | 40.7249 | 14.6765 | 10.0915 | 30.8472 | 49.3306 | 18.707 | 11.5713 | 38.0269
IROA1 M2 | 132 | 40.7249 | 14.6765 | 10.0915 | 30.8472 | 49.3306 | 18.707 | 11.5713 | 38.0269
IROA1 R1 | 132 | 43.3628 | 15.5659 | 10.6804 | 32.6939 | 52.2962 | 19.7623 | 12.285 | 40.2331
IROA1 R2 | 132 | 28.1172 | 10.17 | 8.4659 | 22.8485 | 34.0434 | 12.7391 | 9.5122 | 27.528
IROA2 MC1 | 275 | 57.2344 | 21.0289 | 10.9483 | 40.6877 | 55.6998 | 21.6279 | 11.0812 | 41.6677
IROA2 MC2 | 275 | 57.2344 | 21.0289 | 10.9483 | 40.6877 | 55.6998 | 21.6279 | 11.0812 | 41.6677
IROA2 MC3 | 275 | 57.2344 | 21.0289 | 10.9483 | 40.6877 | 55.6998 | 21.6279 | 11.0812 | 41.6677
IROA2 MC4 | 275 | 57.2344 | 21.0289 | 10.9483 | 40.6877 | 55.6998 | 21.6279 | 11.0812 | 41.6677
IROA2 MC5 | 275 | 57.2344 | 21.0289 | 10.9483 | 40.6877 | 55.6998 | 21.6279 | 11.0812 | 41.6677
IRON1 M1 | 132 | 27.038 | 10.4858 | 8.8617 | 23.6909 | 30.019 | 11.7761 | 9.8367 | 26.4906
IRON1 M2 | 132 | 26.9203 | 10.4442 | 8.7651 | 23.5354 | 29.6939 | 11.6641 | 9.6486 | 26.1442
IRON1 R1 | 132 | 17.6503 | 6.4177 | 6.312 | 15.3879 | 20.1444 | 7.3631 | 7.2907 | 17.7037
IRON1 R2 | 132 | 17.6503 | 6.4177 | 6.312 | 15.3879 | 20.1444 | 7.3631 | 7.2907 | 17.7037
IRON4 M1 | 400 | 71.9681 | 26.6694 | 13.4439 | 51.1601 | 59.8174 | 23.5759 | 10.9796 | 44.3209
IRON4 M2 | 400 | 71.9681 | 26.6694 | 13.4439 | 51.1601 | 59.8174 | 23.5759 | 10.9796 | 44.3209
IRON4 R1 | 400 | 71.9681 | 26.6694 | 13.4439 | 51.1601 | 59.8174 | 23.5759 | 10.9796 | 44.3209
IRON4 R2 | 400 | 71.9681 | 26.6694 | 13.4439 | 51.1601 | 59.8174 | 23.5759 | 10.9796 | 44.3209
IVER2 M1 | 275 | 65.5428 | 23.9037 | 16.4512 | 50.2561 | 70.4344 | 26.8281 | 16.9273 | 54.8679
IVER2 M2 | 275 | 65.5428 | 23.9037 | 16.4512 | 50.2561 | 70.4344 | 26.8281 | 16.9273 | 54.8679
IVER2 R1 | 275 | 65.5428 | 23.9037 | 16.4512 | 50.2561 | 70.4344 | 26.8281 | 16.9273 | 54.8679
IVER2 R2 | 275 | 68.3829 | 24.7944 | 15.8176 | 50.8821 | 68.679 | 26.489 | 14.5129 | 51.9741
IVER4A | 400 | 46.0604 | 16.8998 | 5.7498 | 29.6497 | 43.6279 | 16.7111 | 5.97 | 29.6031
IVER4B | 400 | 44.2459 | 16.2981 | 5.3267 | 28.3758 | 41.3504 | 16.0679 | 5.0842 | 27.8076
JORD2 MC1 | 275 | 49.7918 | 18.7633 | 8.8022 | 35.3375 | 49.3641 | 20.3815 | 7.345 | 36.1688
JORD2 MC2 | 275 | 49.7918 | 18.7633 | 8.8022 | 35.3375 | 49.3641 | 20.3815 | 7.345 | 36.1688
KEAD4 M2 | 400 | 109.0403 | 38.9394 | 29.2905 | 84.3592 | 104.8473 | 39.3538 | 27.7881 | 83.4428
KEAD4 M3 | 400 | 101.8419 | 36.441 | 26.8525 | 78.3878 | 85.6439 | 32.5324 | 20.0992 | 66.107
KEAD4 R2 | 400 | 109.0403 | 38.9394 | 29.2905 | 84.3592 | 104.8473 | 39.3538 | 27.7881 | 83.4428
KEAD4 R3 | 400 | 92.6823 | 33.8209 | 21.0177 | 68.8477 | 73.3507 | 28.4715 | 15.8004 | 56.0652
KEAR2 M1 | 275 | 73.8989 | 26.5415 | 18.8588 | 56.3942 | 79.6332 | 30.1001 | 19.5797 | 62.1476
KEAR2 M2 | 275 | 73.8989 | 26.5415 | 18.8588 | 56.3942 | 79.6332 | 30.1001 | 19.5797 | 62.1476
KEAR2 R1 | 275 | 73.8989 | 26.5415 | 18.8588 | 56.3942 | 79.6332 | 30.1001 | 19.5797 | 62.1476
KEAR2 R2 | 275 | 73.8989 | 26.5415 | 18.8588 | 56.3942 | 79.6332 | 30.1001 | 19.5797 | 62.1476
KEMS4 M1 | 400 | 127.7031 | 43.5466 | 30.3528 | 91.9369 | 107.7885 | 41.1294 | 21.1166 | 79.2824
KEMS4 M2 | 400 | 127.7031 | 43.5466 | 30.3528 | 91.9369 | 107.7885 | 41.1294 | 21.1166 | 79.2824
KEMS4 R1 | 400 | 127.7031 | 43.5466 | 30.3528 | 91.9369 | 107.7885 | 41.1294 | 21.1166 | 79.2824
KEMS4 R2 | 400 | 127.7031 | 43.5466 | 30.3528 | 91.9369 | 107.7885 | 41.1294 | 21.1166 | 79.2824
KENG4 M1 | 400 | 112.2373 | 37.5492 | 27.3823 | 80.4849 | 131.0313 | 48.2633 | 30.0446 | 98.2993
KENG4 M2 | 400 | 112.2373 | 37.5492 | 27.3823 | 80.4849 | 131.0313 | 48.2633 | 30.0446 | 98.2993
KENG4 R1 | 400 | 112.2373 | 37.5492 | 27.3823 | 80.4849 | 131.0313 | 48.2633 | 30.0446 | 98.2993
KENG4 R2 | 400 | 112.2373 | 37.5492 | 27.3823 | 80.4849 | 131.0313 | 48.2633 | 30.0446 | 98.2993
KIBY2 M1 | 275 | 71.8115 | 25.3723 | 17.9209 | 53.8027 | 76.0158 | 28.6845 | 17.1081 | 57.6741
KIBY2 M2 | 275 | 71.8115 | 25.3723 | 17.9209 | 53.8027 | 76.0158 | 28.6845 | 17.1081 | 57.6741
KIBY2 R1 | 275 | 61.9971 | 22.2826 | 14.9405 | 46.4529 | 60.6456 | 23.0205 | 13.6831 | 46.239
KIBY2 R2 | 275 | 61.9971 | 22.2826 | 14.9405 | 46.4529 | 60.6456 | 23.0205 | 13.6831 | 46.239
KILL4 M1 | 400 | 111.0869 | 39.3535 | 40.2326 | 95.8868 | 106.0621 | 39.5203 | 36.7805 | 92.6706
KILL4 M2 | 400 | 111.0869 | 39.3535 | 40.2326 | 95.8868 | 106.0621 | 39.5203 | 36.7805 | 92.6706
KILL4 M3 | 400 | 111.0869 | 39.3535 | 40.2326 | 95.8868 | 106.0621 | 39.5203 | 36.7805 | 92.6706
KILL4 M4 | 400 | 111.0869 | 39.3535 | 40.2326 | 95.8868 | 106.0621 | 39.5203 | 36.7805 | 92.6706
KILL4 M5 | 400 | 111.0869 | 39.3535 | 40.2326 | 95.8868 | 106.0621 | 39.5203 | 36.7805 | 92.6706
KILL4 M9 | 400 | 111.0869 | 39.3535 | 40.2326 | 95.8868 | 106.0621 | 39.5203 | 36.7805 | 92.6706
KILL4 R1/2 | 400 | 111.0869 | 39.3535 | 40.2326 | 95.8868 | 106.0621 | 39.5203 | 36.7805 | 92.6706
KILL4 R3/4 | 400 | 111.0869 | 39.3535 | 40.2326 | 95.8868 | 106.0621 | 39.5203 | 36.7805 | 92.6706
KILL4 R5 | 400 | 111.0869 | 39.3535 | 40.2326 | 95.8868 | 106.0621 | 39.5203 | 36.7805 | 92.6706
KILL4 R9 | 400 | 111.0869 | 39.3535 | 40.2326 | 95.8868 | 106.0621 | 39.5203 | 36.7805 | 92.6706
KINO1 M1 | 132 | 29.5787 | 10.4174 | 10.6654 | 25.3978 | 36.1989 | 13.3715 | 12.8777 | 31.7879
KINO1 M2 | 132 | 29.5787 | 10.4174 | 10.6654 | 25.3978 | 36.1989 | 13.3715 | 12.8777 | 31.7879
KINO1 R1 | 132 | 29.5787 | 10.4174 | 10.6654 | 25.3978 | 36.1989 | 13.3715 | 12.8777 | 31.7879
KINO1 R2 | 132 | 29.5787 | 10.4174 | 10.6654 | 25.3978 | 36.1989 | 13.3715 | 12.8777 | 31.7879
KINO1A | 132 | 29.2261 | 10.2158 | 6.5589 | 21.0062 | 35.6768 | 13.2144 | 7.759 | 26.447
KINO1B | 132 | 24.4029 | 9.0972 | 1.6024 | 14.4678 | 26.2574 | 10.5965 | 0.90697 | 15.8927
KINO4 M1 | 400 | 122.776 | 43.3037 | 39.4283 | 100.669 | 116.6113 | 44.1629 | 35.7698 | 98.2256
KINO4 M2 | 400 | 122.776 | 43.3037 | 39.4283 | 100.669 | 116.6113 | 44.1629 | 35.7698 | 98.2256
KINO4 M3 | 400 | 122.776 | 43.3037 | 39.4283 | 100.669 | 116.6113 | 44.1629 | 35.7698 | 98.2256
KINO4 M4 | 400 | 122.776 | 43.3037 | 39.4283 | 100.669 | 116.6113 | 44.1629 | 35.7698 | 98.2256
KINO4 R1/2 | 400 | 122.776 | 43.3037 | 39.4283 | 100.669 | 116.6113 | 44.1629 | 35.7698 | 98.2256
KINO4 R3/4 | 400 | 122.776 | 43.3037 | 39.4283 | 100.669 | 116.6113 | 44.1629 | 35.7698 | 98.2256
KIRK2 MC1 | 275 | 53.1963 | 19.3439 | 11.9572 | 39.3137 | 54.4383 | 20.9399 | 12.9349 | 42.5484
KIRK2 MC2 | 275 | 53.1963 | 19.3439 | 11.9572 | 39.3137 | 54.4383 | 20.9399 | 12.9349 | 42.5484
KIRK2 MC3 | 275 | 53.1963 | 19.3439 | 11.9572 | 39.3137 | 54.4383 | 20.9399 | 12.9349 | 42.5484
KIRK2 MC4 | 275 | 53.1963 | 19.3439 | 11.9572 | 39.3137 | 54.4383 | 20.9399 | 12.9349 | 42.5484
KIRK2A | 275 | 52.5424 | 18.6229 | 6.3003 | 32.637 | 50.4937 | 19.7383 | 7.9688 | 35.883
KITW2 MC1 | 275 | 61.446 | 22.3959 | 12.1504 | 43.823 | 60.1955 | 23.5027 | 10.5949 | 43.8328
KITW2 MC2 | 275 | 61.446 | 22.3959 | 12.1504 | 43.823 | 60.1955 | 23.5027 | 10.5949 | 43.8328
KITW2 MC3 | 275 | 61.446 | 22.3959 | 12.1504 | 43.823 | 60.1955 | 23.5027 | 10.5949 | 43.8328
KITW2 MC4 | 275 | 61.446 | 22.3959 | 12.1504 | 43.823 | 60.1955 | 23.5027 | 10.5949 | 43.8328
KNAR2 MC1 | 275 | 29.0616 | 11.7365 | 2.518 | 19.1159 | 26.4128 | 10.9171 | 3.6007 | 19.0397
KNAR2 MC2 | 275 | 29.0616 | 11.7365 | 2.518 | 19.1159 | 26.4128 | 10.9171 | 3.6007 | 19.0397
LACK2 M1 | 275 | 64.2714 | 22.2007 | 17.9409 | 49.3374 | 67.67 | 24.8853 | 19.4063 | 54.5994
LACK2 M2 | 275 | 64.2714 | 22.2007 | 17.9409 | 49.3374 | 67.67 | 24.8853 | 19.4063 | 54.5994
LACK2 R1 | 275 | 64.2714 | 22.2007 | 17.9409 | 49.3374 | 67.67 | 24.8853 | 19.4063 | 54.5994
LACK2 R2 | 275 | 64.2714 | 22.2007 | 17.9409 | 49.3374 | 67.67 | 24.8853 | 19.4063 | 54.5994
LACK4 M1 | 400 | 75.3275 | 27.6101 | 23.7517 | 62.7983 | 67.5089 | 25.7475 | 21.3779 | 57.7903
LACK4 M2 | 400 | 75.3275 | 27.6101 | 23.7517 | 62.7983 | 67.5089 | 25.7475 | 21.3779 | 57.7903
LACK4 R1 | 400 | 75.3275 | 27.6101 | 23.7517 | 62.7983 | 67.5089 | 25.7475 | 21.3779 | 57.7903
LACK4 R2 | 400 | 75.3275 | 27.6101 | 23.7517 | 62.7983 | 67.5089 | 25.7475 | 21.3779 | 57.7903
LAGA4 M1 | 400 | 40.6433 | 14.8703 | 8.2658 | 29.2957 | 42.4882 | 16.2431 | 9.6554 | 32.6267
LAGA4 M2 | 400 | 40.6433 | 14.8703 | 8.2658 | 29.2957 | 42.4882 | 16.2431 | 9.6554 | 32.6267
LAGA4 R1 | 400 | 40.6433 | 14.8703 | 8.2658 | 29.2957 | 42.4882 | 16.2431 | 9.6554 | 32.6267
LAGA4 R2 | 400 | 40.6433 | 14.8703 | 8.2658 | 29.2957 | 42.4882 | 16.2431 | 9.6554 | 32.6267
LALE2 MC1 | 275 | 61.1359 | 21.7142 | 17.4049 | 48.1135 | 67.1483 | 25.9011 | 16.6417 | 53.2714
LALE2 MC2 | 275 | 61.1359 | 21.7142 | 17.4049 | 48.1135 | 67.1483 | 25.9011 | 16.6417 | 53.2714
LALE2 MC3 | 275 | 61.1359 | 21.7142 | 17.4049 | 48.1135 | 67.1483 | 25.9011 | 16.6417 | 53.2714
LALE2 MC4 | 275 | 61.1359 | 21.7142 | 17.4049 | 48.1135 | 67.1483 | 25.9011 | 16.6417 | 53.2714
LAND4 MC1 | 400 | 32.907 | 12.2452 | 6.1268 | 23.4441 | 32.3086 | 12.6165 | 5.7928 | 23.6352
LAND4 MC2 | 400 | 32.907 | 12.2452 | 6.1268 | 23.4441 | 32.3086 | 12.6165 | 5.7928 | 23.6352
LEGA4 M1 | 400 | 88.4358 | 31.8493 | 19.7915 | 64.8332 | 67.6768 | 26.683 | 12.4214 | 50.1568
LEGA4 M2 | 400 | 88.4358 | 31.8493 | 19.7915 | 64.8332 | 67.6768 | 26.683 | 12.4214 | 50.1568
LEGA4 R1 | 400 | 88.4358 | 31.8493 | 19.7915 | 64.8332 | 67.6768 | 26.683 | 12.4214 | 50.1568
LEGA4 R2 | 400 | 88.4358 | 31.8493 | 19.7915 | 64.8332 | 67.6768 | 26.683 | 12.4214 | 50.1568
LEIS1 M1 | 132 | 57.3798 | 20.6342 | 21.059 | 50.2402 | 66.6855 | 24.2681 | 24.1257 | 58.4459
LEIS1 M2 | 132 | 57.3798 | 20.6342 | 21.059 | 50.2402 | 66.6855 | 24.2681 | 24.1257 | 58.4459
LEIS1 R1 | 132 | 57.3798 | 20.6342 | 21.059 | 50.2402 | 66.6855 | 24.2681 | 24.1257 | 58.4459
LEIS1 R2 | 132 | 57.3798 | 20.6342 | 21.059 | 50.2402 | 66.6855 | 24.2681 | 24.1257 | 58.4459
LEMR1 M1 | 132 | 48.9913 | 16.9359 | 14.3053 | 38.2563 | 60.7509 | 22.1692 | 16.6431 | 47.9951
LEMR1 M2 | 132 | 48.9913 | 16.9359 | 14.3053 | 38.2563 | 60.7509 | 22.1692 | 16.6431 | 47.9951
LEMR1 R1 | 132 | 48.9913 | 16.9359 | 14.3053 | 38.2563 | 60.7509 | 22.1692 | 16.6431 | 47.9951
LEMR1 R2 | 132 | 48.9913 | 16.9359 | 14.3053 | 38.2563 | 60.7509 | 22.1692 | 16.6431 | 47.9951
LISD2 M1 | 275 | 66.4043 | 23.587 | 16.2493 | 49.6064 | 70.9732 | 26.9764 | 15.7388 | 53.8893
LISD2 M2 | 275 | 66.4043 | 23.587 | 16.2493 | 49.6064 | 70.9732 | 26.9764 | 15.7388 | 53.8893
LISD2 R1 | 275 | 66.4043 | 23.587 | 16.2493 | 49.6064 | 70.9732 | 26.9764 | 15.7388 | 53.8893
LISD2 R2 | 275 | 66.4043 | 23.587 | 16.2493 | 49.6064 | 70.9732 | 26.9764 | 15.7388 | 53.8893
LITT1 M3 | 132 | 42.1335 | 14.7368 | 13.6532 | 34.4942 | 50.8458 | 18.3647 | 15.6401 | 41.6118
LITT1 M4 | 132 | 42.1335 | 14.7368 | 13.6532 | 34.4942 | 50.8458 | 18.3647 | 15.6401 | 41.6118
LITT1 R3 | 132 | 42.1335 | 14.7368 | 13.6532 | 34.4942 | 50.8458 | 18.3647 | 15.6401 | 41.6118
LITT1 R4 | 132 | 42.1335 | 14.7368 | 13.6532 | 34.4942 | 50.8458 | 18.3647 | 15.6401 | 41.6118
LITT4 M1 | 400 | 125.3635 | 42.7091 | 28.6677 | 89.0675 | 115.0155 | 43.8521 | 23.7145 | 85.7308
LITT4 M2 | 400 | 125.3635 | 42.7091 | 28.6677 | 89.0675 | 115.0155 | 43.8521 | 23.7145 | 85.7308
LITT4 M3 | 400 | 125.3635 | 42.7091 | 28.6677 | 89.0675 | 115.0155 | 43.8521 | 23.7145 | 85.7308
LITT4 R1 | 400 | 125.3635 | 42.7091 | 28.6677 | 89.0675 | 115.0155 | 43.8521 | 23.7145 | 85.7308
LITT4 R2 | 400 | 125.3635 | 42.7091 | 28.6677 | 89.0675 | 115.0155 | 43.8521 | 23.7145 | 85.7308
LITT4 R3 | 400 | 125.3635 | 42.7091 | 28.6677 | 89.0675 | 115.0155 | 43.8521 | 23.7145 | 85.7308
LOFI4A | 400 | 96.8823 | 32.9662 | 9.4004 | 56.0217 | 80.8815 | 31.2665 | 4.632 | 48.8495
LOFI4A_KEMS | 400 | 96.8823 | 32.9662 | 9.4004 | 56.0217 | 80.8815 | 31.2665 | 4.632 | 48.8495
LOFI4A_LITT | 400 | 96.8823 | 32.9662 | 9.4004 | 56.0217 | 80.8815 | 31.2665 | 4.632 | 48.8495
LOFI4A_ROWD | 400 | 96.8823 | 32.9662 | 9.4004 | 56.0217 | 80.8815 | 31.2665 | 4.632 | 48.8495
LOFI4B | 400 | 95.9168 | 32.731 | 9.1873 | 55.4758 | 81.8512 | 31.657 | 4.6383 | 49.4081
LOFI4B_KEMS | 400 | 95.9168 | 32.731 | 9.1873 | 55.4758 | 81.8512 | 31.657 | 4.6383 | 49.4081
LOFI4B_LITT | 400 | 95.9168 | 32.731 | 9.1873 | 55.4758 | 81.8512 | 31.657 | 4.6383 | 49.4081
LOFI4B_ROWD | 400 | 95.9168 | 32.731 | 9.1873 | 55.4758 | 81.8512 | 31.657 | 4.6383 | 49.4081
LONO4B | 400 | 74.6591 | 27.0556 | 16.4123 | 54.6748 | 58.5207 | 22.9939 | 9.3612 | 41.8795
LOVE4 M1 | 400 | 94.3677 | 33.5507 | 18.1611 | 65.609 | 82.6984 | 31.9069 | 15.5574 | 60.6805
LOVE4 M2 | 400 | 94.3677 | 33.5507 | 18.1611 | 65.609 | 82.6984 | 31.9069 | 15.5574 | 60.6805
LOVE4 R1 | 400 | 94.3677 | 33.5507 | 18.1611 | 65.609 | 82.6984 | 31.9069 | 15.5574 | 60.6805
LOVE4 R2 | 400 | 94.3677 | 33.5507 | 18.1611 | 65.609 | 82.6984 | 31.9069 | 15.5574 | 60.6805
MACC2 MC1 | 275 | 55.9359 | 20.6599 | 13.696 | 42.9135 | 52.5979 | 20.2945 | 11.802 | 40.5027
MACC2 MC2 | 275 | 55.9359 | 20.6599 | 13.696 | 42.9135 | 52.5979 | 20.2945 | 11.802 | 40.5027
MACC4 MC1 | 400 | 80.914 | 30.4557 | 22.9243 | 65.9952 | 61.338 | 24.4997 | 15.1234 | 49.7711
MACC4 MC2 | 400 | 80.914 | 30.4557 | 22.9243 | 65.9952 | 61.338 | 24.4997 | 15.1234 | 49.7711
MACC4 MC3 | 400 | 80.914 | 30.4557 | 22.9243 | 65.9952 | 61.338 | 24.4997 | 15.1234 | 49.7711
MACC4 MC4 | 400 | 80.914 | 30.4557 | 22.9243 | 65.9952 | 61.338 | 24.4997 | 15.1234 | 49.7711
MAGA2 MC1 | 275 | 51.4853 | 18.9562 | 11.2556 | 38.0637 | 45.0841 | 17.8166 | 8.3182 | 33.5146
MAGA2 MC2 | 275 | 51.4853 | 18.9562 | 11.2556 | 38.0637 | 45.0841 | 17.8166 | 8.3182 | 33.5146
MANN4 M5 | 400 | 55.8955 | 20.316 | 10.6548 | 39.386 | 52.054 | 19.9352 | 11.0892 | 39.2818
MANN4 MC1 | 400 | 55.8955 | 20.316 | 10.6548 | 39.386 | 52.054 | 19.9352 | 11.0892 | 39.2818
MANN4 MC2 | 400 | 55.8955 | 20.316 | 10.6548 | 39.386 | 52.054 | 19.9352 | 11.0892 | 39.2818
MANN4 MC3 | 400 | 55.8955 | 20.316 | 10.6548 | 39.386 | 52.054 | 19.9352 | 11.0892 | 39.2818
MANN4 MC4 | 400 | 55.8955 | 20.316 | 10.6548 | 39.386 | 52.054 | 19.9352 | 11.0892 | 39.2818
MANN4 R5 | 400 | 55.8955 | 20.316 | 10.6548 | 39.386 | 52.054 | 19.9352 | 11.0892 | 39.2818
MAWO4 M | 400 | 63.4286 | 22.9347 | 12.3287 | 44.7633 | 57.3229 | 21.8651 | 12.6266 | 43.5486
MAWO4 R | 400 | 63.4286 | 22.9347 | 12.3287 | 44.7633 | 57.3229 | 21.8651 | 12.6266 | 43.5486
MELK1 M1 | 132 | 41.6368 | 14.5527 | 14.673 | 35.2536 | 51.7072 | 18.9928 | 17.2383 | 44.0981
MELK1 M2 | 132 | 41.6368 | 14.5527 | 14.673 | 35.2536 | 51.7072 | 18.9928 | 17.2383 | 44.0981
MELK1 R1 | 132 | 41.6368 | 14.5527 | 14.673 | 35.2536 | 51.7072 | 18.9928 | 17.2383 | 44.0981
MELK1 R2 | 132 | 41.6368 | 14.5527 | 14.673 | 35.2536 | 51.7072 | 18.9928 | 17.2383 | 44.0981
MELK4 M1 | 400 | 101.0624 | 36.9055 | 18.93 | 71.1223 | 84.9149 | 33.5223 | 14.0715 | 61.4792
MELK4 M2 | 400 | 101.0624 | 36.9055 | 18.93 | 71.1223 | 84.9149 | 33.5223 | 14.0715 | 61.4792
MELK4 M3 | 400 | 101.0624 | 36.9055 | 18.93 | 71.1223 | 84.9149 | 33.5223 | 14.0715 | 61.4792
MELK4 R1 | 400 | 101.0624 | 36.9055 | 18.93 | 71.1223 | 84.9149 | 33.5223 | 14.0715 | 61.4792
MELK4 R2 | 400 | 101.0624 | 36.9055 | 18.93 | 71.1223 | 84.9149 | 33.5223 | 14.0715 | 61.4792
MELK4 R3 | 400 | 101.0624 | 36.9055 | 18.93 | 71.1223 | 84.9149 | 33.5223 | 14.0715 | 61.4792
MIDL4 M1 | 400 | 93.6313 | 32.8288 | 25.8655 | 72.2924 | 94.313 | 35.0633 | 25.971 | 75.5581
MIDL4 R1 | 400 | 93.6313 | 32.8288 | 25.8655 | 72.2924 | 94.313 | 35.0633 | 25.971 | 75.5581
MILH1 M1 | 132 | 40.3977 | 14.7903 | 9.2304 | 30.147 | 46.8774 | 18.9902 | 9.3563 | 36.2126
MILH1 M2 | 132 | 40.3977 | 14.7903 | 9.2304 | 30.147 | 46.8774 | 18.9902 | 9.3563 | 36.2126
MILH1 R1 | 132 | 40.352 | 14.7886 | 9.1061 | 30.0204 | 46.7096 | 18.9767 | 9.0921 | 35.9292
MILH1 R2 | 132 | 40.352 | 14.7886 | 9.1061 | 30.0204 | 46.7096 | 18.9767 | 9.0921 | 35.9292
MITY4 MC1 | 400 | 78.9008 | 30.0314 | 20.7039 | 63.1747 | 60.4727 | 24.4295 | 14.0598 | 48.6082
MITY4 MC2 | 400 | 78.9008 | 30.0314 | 20.7039 | 63.1747 | 60.4727 | 24.4295 | 14.0598 | 48.6082
MITY4 MC3 | 400 | 78.9008 | 30.0314 | 20.7039 | 63.1747 | 60.4727 | 24.4295 | 14.0598 | 48.6082
MITY4 MC4 | 400 | 78.9008 | 30.0314 | 20.7039 | 63.1747 | 60.4727 | 24.4295 | 14.0598 | 48.6082
MONF2 M1 | 275 | 64.5265 | 23.4068 | 17.1338 | 50.2359 | 65.5259 | 24.9375 | 15.874 | 51.1409
MONF2 M2 | 275 | 64.5265 | 23.4068 | 17.1338 | 50.2359 | 65.5259 | 24.9375 | 15.874 | 51.1409
MONF2 R1 | 275 | 56.5781 | 20.5294 | 18.0287 | 47.0617 | 59.5005 | 22.357 | 17.3418 | 48.9593
MONF2 R2 | 275 | 56.5781 | 20.5294 | 18.0287 | 47.0617 | 59.5005 | 22.357 | 17.3418 | 48.9593
MONF4 MC2 | 400 | 79.6615 | 28.9048 | 18.9232 | 59.8008 | 70.096 | 26.8196 | 15.6463 | 53.575
MONF4 MC3 | 400 | 79.6615 | 28.9048 | 18.9232 | 59.8008 | 70.096 | 26.8196 | 15.6463 | 53.575
NECH2 MC1 | 275 | 72.9192 | 26.192 | 19.0327 | 56.0738 | 73.5377 | 28.2644 | 16.2261 | 56.198
NECH2 MC2 | 275 | 72.9192 | 26.192 | 19.0327 | 56.0738 | 73.5377 | 28.2644 | 16.2261 | 56.198
NECH2 MC3 | 275 | 72.9192 | 26.192 | 19.0327 | 56.0738 | 73.5377 | 28.2644 | 16.2261 | 56.198
NECH2 MC4 | 275 | 72.9192 | 26.192 | 19.0327 | 56.0738 | 73.5377 | 28.2644 | 16.2261 | 56.198
NECT4 M1 | 400 | 78.9748 | 28.3719 | 19.2312 | 59.3552 | 47.4672 | 19.216 | 6.059 | 33.2344
NECT4 R1 | 400 | 78.9748 | 28.3719 | 19.2312 | 59.3552 | 47.4672 | 19.216 | 6.059 | 33.2344
NEEP2 M1 | 275 | 58.7477 | 21.6824 | 12.6721 | 43.3357 | 61.9318 | 24.6276 | 11.9796 | 46.8082
NEEP2 M2 | 275 | 58.7477 | 21.6824 | 12.6721 | 43.3357 | 61.9318 | 24.6276 | 11.9796 | 46.8082
NEEP2 R1/R2 | 275 | 58.7477 | 21.6824 | 12.6721 | 43.3357 | 61.9318 | 24.6276 | 11.9796 | 46.8082
NEWX2 M5 | 275 | 76.1847 | 26.7833 | 19.8002 | 57.6775 | 82.3218 | 32.1416 | 17.3032 | 62.7583
NEWX2 M6 | 275 | 76.1847 | 26.7833 | 19.8002 | 57.6775 | 82.3218 | 32.1416 | 17.3032 | 62.7583
NEWX2 R5 | 275 | 76.1847 | 26.7833 | 19.8002 | 57.6775 | 82.3218 | 32.1416 | 17.3032 | 62.7583
NEWX2 R6 | 275 | 76.1847 | 26.7833 | 19.8002 | 57.6775 | 82.3218 | 32.1416 | 17.3032 | 62.7583
NFLE4 M1 | 400 | 105.734 | 36.6323 | 23.3284 | 75.1343 | 86.1053 | 33.5201 | 15.3569 | 62.7616
NFLE4 M2 | 400 | 105.734 | 36.6323 | 23.3284 | 75.1343 | 86.1053 | 33.5201 | 15.3569 | 62.7616
NFLE4 R1 | 400 | 105.734 | 36.6323 | 23.3284 | 75.1343 | 86.1053 | 33.5201 | 15.3569 | 62.7616
NFLE4 R2 | 400 | 105.734 | 36.6323 | 23.3284 | 75.1343 | 86.1053 | 33.5201 | 15.3569 | 62.7616
NHYD2A | 275 | 45.5897 | 17.3044 | 2.6167 | 27.0888 | 39.2059 | 18.5208 | 0.47094 | 26.6633
NHYD2B | 275 | 46.9974 | 17.704 | 2.3501 | 27.3873 | 40.3513 | 18.5106 | 1.0865 | 27.2645
NHYD2C | 275 | 46.9974 | 17.704 | 2.3501 | 27.3873 | 40.3513 | 18.5106 | 1.0865 | 27.2645
NINF4 M1 | 400 | 66.1949 | 23.8481 | 14.6831 | 48.4094 | 59.7116 | 22.8263 | 13.6296 | 45.9108
NINF4 M2 | 400 | 66.1949 | 23.8481 | 14.6831 | 48.4094 | 59.7116 | 22.8263 | 13.6296 | 45.9108
NINF4 R1 | 400 | 66.1949 | 23.8481 | 14.6831 | 48.4094 | 59.7116 | 22.8263 | 13.6296 | 45.9108
NINF4 R2 | 400 | 66.1949 | 23.8481 | 14.6831 | 48.4094 | 59.7116 | 22.8263 | 13.6296 | 45.9108
NORL2A | 275 | 51.4231 | 18.9156 | 3.9318 | 30.6824 | 50.96 | 20.9465 | 2.3078 | 31.9305
NORL2B | 275 | 50.5994 | 18.6876 | 3.4146 | 29.8428 | 50.0742 | 20.8725 | 2.0134 | 31.5317
NORM4 M1 | 400 | 74.1366 | 26.9815 | 16.933 | 55.0906 | 51.9047 | 20.4387 | 10.9784 | 39.8831
NORM4 M2 | 400 | 74.1366 | 26.9815 | 16.933 | 55.0906 | 51.9047 | 20.4387 | 10.9784 | 39.8831
NORM4 R1 | 400 | 74.1366 | 26.9815 | 16.933 | 55.0906 | 51.9047 | 20.4387 | 10.9784 | 39.8831
NORM4 R2 | 400 | 74.1366 | 26.9815 | 16.933 | 55.0906 | 51.9047 | 20.4387 | 10.9784 | 39.8831
NORT2 M1 | 275 | 86.9485 | 30.2817 | 23.8974 | 66.7222 | 85.8572 | 32.3573 | 19.7511 | 65.5112
NORT2 M2 | 275 | 86.9485 | 30.2817 | 23.8974 | 66.7222 | 85.8572 | 32.3573 | 19.7511 | 65.5112
NORT2 R1 | 275 | 86.9485 | 30.2817 | 23.8974 | 66.7222 | 85.8572 | 32.3573 | 19.7511 | 65.5112
NORT2 R2 | 275 | 86.9485 | 30.2817 | 23.8974 | 66.7222 | 85.8572 | 32.3573 | 19.7511 | 65.5112
NORT4 M1 | 400 | 94.2891 | 33.9429 | 30.2918 | 78.2943 | 77.581 | 29.9051 | 22.2792 | 64.5715
NORT4 M2 | 400 | 94.2891 | 33.9429 | 30.2918 | 78.2943 | 77.581 | 29.9051 | 22.2792 | 64.5715
NORT4 R1 | 400 | 94.2891 | 33.9429 | 30.2918 | 78.2943 | 77.581 | 29.9051 | 22.2792 | 64.5715
NORT4 R2 | 400 | 94.2891 | 33.9429 | 30.2918 | 78.2943 | 77.581 | 29.9051 | 22.2792 | 64.5715
NURS4 MC1 | 400 | 60.3285 | 21.6032 | 7.7917 | 38.3432 | 55.4531 | 21.0539 | 8.1985 | 37.9731
NURS4 MC2 | 400 | 60.3285 | 21.6032 | 7.7917 | 38.3432 | 55.4531 | 21.0539 | 8.1985 | 37.9731
NURS4A | 400 | 51.8049 | 18.9706 | 10.3645 | 37.1929 | 48.1379 | 18.3924 | 10.5503 | 36.5611
OCKH1 M1 | 132 | 24.5923 | 8.7974 | 8.4235 | 20.8649 | 33.0466 | 12.1212 | 10.9719 | 28.1138
OCKH1 M2 | 132 | 24.5923 | 8.7974 | 8.4235 | 20.8649 | 33.0466 | 12.1212 | 10.9719 | 28.1138
OCKH1 R1 | 132 | 24.5923 | 8.7974 | 8.4235 | 20.8649 | 33.0466 | 12.1212 | 10.9719 | 28.1138
OCKH1 R2 | 132 | 24.5923 | 8.7974 | 8.4235 | 20.8649 | 33.0466 | 12.1212 | 10.9719 | 28.1138
OCKH2 MC1 | 275 | 55.1073 | 20.2118 | 10.7514 | 39.3352 | 57.1194 | 22.2988 | 10.8653 | 42.4006
OCKH2 MC2 | 275 | 55.1073 | 20.2118 | 10.7514 | 39.3352 | 57.1194 | 22.2988 | 10.8653 | 42.4006
OCKH2 MC3 | 275 | 55.1073 | 20.2118 | 10.7514 | 39.3352 | 57.1194 | 22.2988 | 10.8653 | 42.4006
OCKH2 MC4 | 275 | 55.1073 | 20.2118 | 10.7514 | 39.3352 | 57.1194 | 22.2988 | 10.8653 | 42.4006
OCKH2A | 275 | 48.4054 | 17.4471 | 4.4187 | 29.0925 | 48.5712 | 18.763 | 4.7838 | 31.3187
OFFE2 MC1 | 275 | 71.4541 | 25.628 | 14.5469 | 50.7904 | 60.9322 | 24.2087 | 8.7005 | 42.9368
OFFE2 MC2 | 275 | 71.4541 | 25.628 | 14.5469 | 50.7904 | 60.9322 | 24.2087 | 8.7005 | 42.9368
OLDB2 MC1 | 275 | 52.7508 | 19.4387 | 10.7845 | 38.2749 | 54.3471 | 21.0346 | 10.9185 | 40.666
OLDB2 MC2 | 275 | 52.7508 | 19.4387 | 10.7845 | 38.2749 | 54.3471 | 21.0346 | 10.9185 | 40.666
OLDS1 M2 | 132 | 33.0234 | 12.07 | 3.9551 | 21.0247 | 29.9579 | 12.0148 | 1.8048 | 18.7962
OSBA4 MC1 | 400 | 60.1535 | 22.0711 | 14.4807 | 45.694 | 53.4425 | 20.374 | 13.2451 | 42.0582
OSBA4 MC2 | 400 | 60.1535 | 22.0711 | 14.4807 | 45.694 | 53.4425 | 20.374 | 13.2451 | 42.0582
OSBA4 MC3/4 | 400 | 62.6625 | 22.9205 | 15.678 | 48.0925 | 49.6863 | 19.1259 | 11.4671 | 38.5153
PADI1 M1 | 132 | 30.1987 | 10.6128 | 10.6008 | 25.6096 | 37.4565 | 13.7223 | 12.8313 | 32.2375
PADI1 M2 | 132 | 30.1987 | 10.6128 | 10.6008 | 25.6096 | 37.4565 | 13.7223 | 12.8313 | 32.2375
PADI1 R1 | 132 | 30.1987 | 10.6128 | 10.6008 | 25.6096 | 37.4565 | 13.7223 | 12.8313 | 32.2375
PADI1 R2 | 132 | 30.1987 | 10.6128 | 10.6008 | 25.6096 | 37.4565 | 13.7223 | 12.8313 | 32.2375
PADI4 MC1 | 400 | 74.3627 | 27.243 | 15.828 | 54.3555 | 56.5615 | 22.335 | 9.7851 | 41.3717
PADI4 MC2 | 400 | 74.3627 | 27.243 | 15.828 | 54.3555 | 56.5615 | 22.335 | 9.7851 | 41.3717
PADI4 MC3 | 400 | 74.3627 | 27.243 | 15.828 | 54.3555 | 56.5615 | 22.335 | 9.7851 | 41.3717
PADI4 MC4 | 400 | 74.3627 | 27.243 | 15.828 | 54.3555 | 56.5615 | 22.335 | 9.7851 | 41.3717
PELH4 M1 | 400 | 139.8362 | 48.9443 | 33.9074 | 103.1251 | 113.0198 | 43.5356 | 22.1132 | 83.6818
PELH4 M2 | 400 | 139.8362 | 48.9443 | 33.9074 | 103.1251 | 113.0198 | 43.5356 | 22.1132 | 83.6818
PELH4 R1 | 400 | 139.8362 | 48.9443 | 33.9074 | 103.1251 | 113.0198 | 43.5356 | 22.1132 | 83.6818
PELH4 R2 | 400 | 139.8362 | 48.9443 | 33.9074 | 103.1251 | 113.0198 | 43.5356 | 22.1132 | 83.6818
PEMB1 M1 | 132 | 30.3147 | 11.0525 | 11.5462 | 27.1768 | 38.2363 | 14.3764 | 14.1858 | 34.5171
PEMB1 M2 | 132 | 30.3147 | 11.0525 | 11.5462 | 27.1768 | 38.2363 | 14.3764 | 14.1858 | 34.5171
PEMB1 R1 | 132 | 30.3147 | 11.0525 | 11.5462 | 27.1768 | 38.2363 | 14.3764 | 14.1858 | 34.5171
PEMB1 R2 | 132 | 30.3147 | 11.0525 | 11.5462 | 27.1768 | 38.2363 | 14.3764 | 14.1858 | 34.5171
PEMB4 M1 | 400 | 60.2331 | 21.1582 | 18.1492 | 48.0714 | 64.6681 | 23.7151 | 20.5622 | 54.1004
PEMB4 M2 | 400 | 60.2331 | 21.1582 | 18.1492 | 48.0714 | 64.6681 | 23.7151 | 20.5622 | 54.1004
PEMB4 M3 | 400 | 60.2331 | 21.1582 | 18.1492 | 48.0714 | 64.6681 | 23.7151 | 20.5622 | 54.1004
PEMB4 M4 | 400 | 60.2331 | 21.1582 | 18.1492 | 48.0714 | 64.6681 | 23.7151 | 20.5622 | 54.1004
PEMB4 R1/2 | 400 | 60.2331 | 21.1582 | 18.1492 | 48.0714 | 64.6681 | 23.7151 | 20.5622 | 54.1004
PEMB4 R3/4 | 400 | 60.2331 | 21.1582 | 18.1492 | 48.0714 | 64.6681 | 23.7151 | 20.5622 | 54.1004
PENN2 MC1 | 275 | 65.7562 | 23.9489 | 14.066 | 47.9348 | 68.835 | 26.387 | 14.7792 | 52.0962
PENN2 MC2 | 275 | 65.7562 | 23.9489 | 14.066 | 47.9348 | 68.835 | 26.387 | 14.7792 | 52.0962
PENN2 MC3 | 275 | 65.7562 | 23.9489 | 14.066 | 47.9348 | 68.835 | 26.387 | 14.7792 | 52.0962
PENN2 MC4 | 275 | 65.7562 | 23.9489 | 14.066 | 47.9348 | 68.835 | 26.387 | 14.7792 | 52.0962
PENT4 M1 | 400 | 73.9542 | 25.7219 | 20.7782 | 57.1545 | 75.892 | 28.1336 | 20.5563 | 60.3432
PENT4 M2 | 400 | 73.9542 | 25.7219 | 20.7782 | 57.1545 | 75.892 | 28.1336 | 20.5563 | 60.3432
PENT4 R1 | 400 | 73.9542 | 25.7219 | 20.7782 | 57.1545 | 75.892 | 28.1336 | 20.5563 | 60.3432
PENT4 R2 | 400 | 73.9542 | 25.7219 | 20.7782 | 57.1545 | 75.892 | 28.1336 | 20.5563 | 60.3432
PEWO2A | 275 | 65.5449 | 23.5126 | 19.9386 | 53.1904 | 67.9165 | 25.3444 | 19.3922 | 55.2346
PEWO2B | 275 | 66.6723 | 24.2524 | 24.181 | 58.4791 | 68.9931 | 25.8663 | 24.3121 | 60.8926
PEWO4 M1 | 400 | 98.6573 | 35.782 | 31.788 | 82.3915 | 90.3693 | 34.796 | 26.9191 | 76.1282
PEWO4 M2 | 400 | 98.6573 | 35.782 | 31.788 | 82.3915 | 90.3693 | 34.796 | 26.9191 | 76.1282
PEWO4 M3 | 400 | 98.6573 | 35.782 | 31.788 | 82.3915 | 90.3693 | 34.796 | 26.9191 | 76.1282
PEWO4 M4 | 400 | 98.6573 | 35.782 | 31.788 | 82.3915 | 90.3693 | 34.796 | 26.9191 | 76.1282
PEWO4 R1/2 | 400 | 98.6573 | 35.782 | 31.788 | 82.3915 | 90.3693 | 34.796 | 26.9191 | 76.1282
PEWO4 R3/4 | 400 | 98.6573 | 35.782 | 31.788 | 82.3915 | 90.3693 | 34.796 | 26.9191 | 76.1282
PITS2 MC1 | 275 | 60.3202 | 21.9438 | 8.5052 | 39.5384 | 65.1541 | 25.5684 | 7.5416 | 43.7007
PITS2 MC2 | 275 | 60.3202 | 21.9438 | 8.5052 | 39.5384 | 65.1541 | 25.5684 | 7.5416 | 43.7007
PITS2 MC3 | 275 | 60.3202 | 21.9438 | 8.5052 | 39.5384 | 65.1541 | 25.5684 | 7.5416 | 43.7007
PITS2 MC4 | 275 | 60.3202 | 21.9438 | 8.5052 | 39.5384 | 65.1541 | 25.5684 | 7.5416 | 43.7007
POPP2 MC1 | 275 | 27.1501 | 10.867 | 2.8417 | 18.21 | 22.9392 | 9.4602 | 3.0796 | 16.4584
POPP2 MC2 | 275 | 27.1501 | 10.867 | 2.8417 | 18.21 | 22.9392 | 9.4602 | 3.0796 | 16.4584
PUDM4 MC1 | 400 | 100.6202 | 34.3011 | 23.6659 | 72.175 | 105.0284 | 41.2192 | 19.8304 | 78.1231
PUDM4 MC2 | 400 | 100.6202 | 34.3011 | 23.6659 | 72.175 | 105.0284 | 41.2192 | 19.8304 | 78.1231
PYLE2 MC1 | 275 | 53.6993 | 19.8858 | 10.8643 | 38.987 | 47.5042 | 18.7789 | 8.8781 | 35.4355
PYLE2 MC2 | 275 | 53.7528 | 19.9044 | 10.8777 | 39.0268 | 47.5488 | 18.7948 | 8.8942 | 35.474
QUER4A | 400 | 81.8785 | 28.6127 | 12.4834 | 52.9479 | 70.8334 | 27.157 | 5.7553 | 44.1611
QUER4A_HEYS | 400 | 81.8785 | 28.6127 | 12.4834 | 52.9479 | 70.8334 | 27.157 | 5.7553 | 44.1611
QUER4A_HUTT | 400 | 81.8785 | 28.6127 | 12.4834 | 52.9479 | 70.8334 | 27.157 | 5.7553 | 44.1611
QUER4A_PEWO | 400 | 81.8785 | 28.6127 | 12.4834 | 52.9479 | 70.8334 | 27.157 | 5.7553 | 44.1611
QUER4B | 400 | 82.7446 | 28.8679 | 12.7857 | 53.6111 | 72.9185 | 27.8454 | 6.4066 | 45.7859
QUER4B_HEYS | 400 | 82.7446 | 28.8679 | 12.7857 | 53.6111 | 72.9185 | 27.8454 | 6.4066 | 45.7859
QUER4B_HUTT | 400 | 82.7446 | 28.8679 | 12.7857 | 53.6111 | 72.9185 | 27.8454 | 6.4066 | 45.7859
QUER4B_PEWO | 400 | 82.7446 | 28.8679 | 12.7857 | 53.6111 | 72.9185 | 27.8454 | 6.4066 | 45.7859
RAIN2 MC1 | 275 | 76.2976 | 26.8379 | 19.6867 | 57.6413 | 75.4438 | 28.5124 | 16.5801 | 56.9027
RAIN2 MC2 | 275 | 76.2976 | 26.8379 | 19.6867 | 57.6413 | 75.4438 | 28.5124 | 16.5801 | 56.9027
RAIN2 MC3 | 275 | 76.2976 | 26.8379 | 19.6867 | 57.6413 | 75.4438 | 28.5124 | 16.5801 | 56.9027
RAIN2 MC4 | 275 | 76.2976 | 26.8379 | 19.6867 | 57.6413 | 75.4438 | 28.5124 | 16.5801 | 56.9027
RASS4 M1 | 400 | 52.5383 | 19.6252 | 16.0586 | 43.8128 | 42.369 | 16.6299 | 11.3692 | 34.8875
RASS4 M2 | 400 | 52.5383 | 19.6252 | 16.0586 | 43.8128 | 42.369 | 16.6299 | 11.3692 | 34.8875
RATS1 M1 | 132 | 43.7339 | 15.4124 | 14.3174 | 36.1138 | 49.3543 | 18.3134 | 16.5864 | 42.4855
RATS1 M2 | 132 | 43.7339 | 15.4124 | 14.3174 | 36.1138 | 49.3543 | 18.3134 | 16.5864 | 42.4855
RATS1 R1 | 132 | 40.2191 | 14.2744 | 13.0703 | 33.2574 | 45.2332 | 16.9054 | 14.0532 | 37.961
RATS1 R2 | 132 | 40.2191 | 14.2744 | 13.0703 | 33.2574 | 45.2332 | 16.9054 | 14.0532 | 37.961
RATS2A | 275 | 43.3618 | 15.6619 | 10.3688 | 32.518 | 45.851 | 16.5921 | 20.0287 | 43.4935
RATS4 M1 | 400 | 136.2161 | 48.4113 | 30.0291 | 98.493 | 129.5351 | 49.3846 | 31.3973 | 101.2377
RATS4 M2 | 400 | 136.2161 | 48.4113 | 30.0291 | 98.493 | 129.5351 | 49.3846 | 31.3973 | 101.2377
RATS4 M3 | 400 | 136.2161 | 48.4113 | 30.0291 | 98.493 | 129.5351 | 49.3846 | 31.3973 | 101.2377
RATS4 M4 | 400 | 136.2161 | 48.4113 | 30.0291 | 98.493 | 129.5351 | 49.3846 | 31.3973 | 101.2377
RATS4 R1/2 | 400 | 136.2161 | 48.4113 | 30.0291 | 98.493 | 129.5351 | 49.3846 | 31.3973 | 101.2377
RATS4 R3/4 | 400 | 136.2161 | 48.4113 | 30.0291 | 98.493 | 129.5351 | 49.3846 | 31.3973 | 101.2377
RAYL4 M1 | 400 | 105.0148 | 38.0921 | 32.0418 | 85.9121 | 81.4909 | 31.9771 | 21.8727 | 67.0951
RAYL4 M2 | 400 | 105.0148 | 38.0921 | 32.0418 | 85.9121 | 81.4909 | 31.9771 | 21.8727 | 67.0951
RAYL4 R1 | 400 | 105.0148 | 38.0921 | 32.0418 | 85.9121 | 81.4909 | 31.9771 | 21.8727 | 67.0951
RAYL4 R2 | 400 | 105.0148 | 38.0921 | 32.0418 | 85.9121 | 81.4909 | 31.9771 | 21.8727 | 67.0951
REBR2 MC1 | 275 | 64.3828 | 23.4434 | 21.9725 | 55.1265 | 62.1584 | 24.1383 | 17.6748 | 51.8116
REBR2 MC2 | 275 | 62.341 | 22.7217 | 21.4597 | 53.593 | 60.7937 | 23.6677 | 17.1091 | 50.5802
REBR2 MC3 | 275 | 62.341 | 22.7217 | 21.4597 | 53.593 | 60.7937 | 23.6677 | 17.1091 | 50.5802
REBR2 MC4 | 275 | 64.3828 | 23.4434 | 21.9725 | 55.1265 | 62.1584 | 24.1383 | 17.6748 | 51.8116
RHIG4 M1 | 400 | 53.1221 | 19.4074 | 12.5522 | 39.9984 | 43.772 | 17.0545 | 7.8528 | 31.9715
RHIG4 R1 | 400 | 53.1221 | 19.4074 | 12.5522 | 39.9984 | 43.772 | 17.0545 | 7.8528 | 31.9715
RICH4 M1 | 400 | 59.4506 | 22.2282 | 11.2964 | 42.7319 | 36.6335 | 14.6837 | 6.1441 | 26.91
RICH4 R1 | 400 | 59.4506 | 22.2282 | 11.2964 | 42.7319 | 36.6335 | 14.6837 | 6.1441 | 26.91
ROCH2 MC1 | 275 | 70.5397 | 25.5711 | 9.5731 | 45.7362 | 67.5347 | 26.174 | 9.286 | 46.3016
ROCH2 MC2 | 275 | 70.5397 | 25.5711 | 9.5731 | 45.7362 | 67.5347 | 26.174 | 9.286 | 46.3016
ROCH2 MC3 | 275 | 70.5397 | 25.5711 | 9.5731 | 45.7362 | 67.5347 | 26.174 | 9.286 | 46.3016
ROCH2 MC4 | 275 | 70.5397 | 25.5711 | 9.5731 | 45.7362 | 67.5347 | 26.174 | 9.286 | 46.3016
ROCK1A | 132 | 46.2621 | 15.9356 | 16.5211 | 39.0574 | 48.3195 | 17.4483 | 16.133 | 40.8086
RUGE4 M1 | 400 | 65.8789 | 24.7665 | 10.6795 | 45.7046 | 51.6056 | 20.7881 | 7.2924 | 36.6912
RUGE4 M2 | 400 | 65.8789 | 24.7665 | 10.6795 | 45.7046 | 51.6056 | 20.7881 | 7.2924 | 36.6912
RUGE4 R1 | 400 | 65.8789 | 24.7665 | 10.6795 | 45.7046 | 51.6056 | 20.7881 | 7.2924 | 36.6912
RUGE4 R2 | 400 | 65.8789 | 24.7665 | 10.6795 | 45.7046 | 51.6056 | 20.7881 | 7.2924 | 36.6912
RYEH4 M1 | 400 | 77.4178 | 27.6622 | 19.9725 | 59.0929 | 78.422 | 29.2808 | 21.2067 | 62.616
RYEH4 R1 | 400 | 77.4178 | 27.6622 | 19.9725 | 59.0929 | 78.422 | 29.2808 | 21.2067 | 62.616
RYHA4 MC1 | 400 | 43.6693 | 16.395 | 9.4461 | 32.6322 | 28.4974 | 11.3711 | 4.0625 | 20.1437
SAEN2 MC1 | 275 | 71.8015 | 25.4832 | 21.4479 | 57.4866 | 71.1583 | 26.4229 | 21.4684 | 58.8361
SAEN2 MC2 | 275 | 71.8015 | 25.4832 | 21.4479 | 57.4866 | 71.1583 | 26.4229 | 21.4684 | 58.8361
SAES2 M | 275 | 72.2982 | 25.6295 | 21.7156 | 57.9612 | 72.0967 | 26.6977 | 22.4348 | 60.1911
SAES2 R | 275 | 72.2982 | 25.6295 | 21.7156 | 57.9612 | 72.0967 | 26.6977 | 22.4348 | 60.1911
SALH2 MC1 | 275 | 78.087 | 27.6101 | 18.6986 | 57.7452 | 75.4118 | 28.6404 | 15.5725 | 56.0762
SALH2 MC2 | 275 | 78.087 | 27.6101 | 18.6986 | 57.7452 | 75.4118 | 28.6404 | 15.5725 | 56.0762
SEAB4 M2 | 400 | 61.3498 | 22.4789 | 20.0049 | 51.7949 | 63.6852 | 24.0018 | 21.4228 | 55.3665
SEAB4 R1 | 400 | 61.3498 | 22.4789 | 20.0049 | 51.7949 | 63.6852 | 24.0018 | 21.4228 | 55.3665
SEAB4 R2 | 400 | 61.3498 | 22.4789 | 20.0049 | 51.7949 | 63.6852 | 24.0018 | 21.4228 | 55.3665
SELL4 M1 | 400 | 82.8832 | 29.9029 | 17.5779 | 59.867 | 72.3306 | 27.6074 | 16.9343 | 55.9771
SELL4 M2 | 400 | 82.8832 | 29.9029 | 17.5779 | 59.867 | 72.3306 | 27.6074 | 16.9343 | 55.9771
SELL4 R1 | 400 | 82.8832 | 29.9029 | 17.5779 | 59.867 | 72.3306 | 27.6074 | 16.9343 | 55.9771
SELL4 R2 | 400 | 82.8832 | 29.9029 | 17.5779 | 59.867 | 72.3306 | 27.6074 | 16.9343 | 55.9771
SELL4A | 400 | 82.7971 | 29.1363 | 8.039 | 49.244 | 72.255 | 27.3823 | 9.3811 | 48.1055
SELL4B | 400 | 82.7969 | 29.1362 | 8.039 | 49.2439 | 72.2549 | 27.3823 | 9.381 | 48.1054
SELW4 M3 | 400 | 82.7015 | 29.8426 | 17.5281 | 59.7319 | 71.9105 | 27.4672 | 16.7053 | 55.5498
SELW4 M4 | 400 | 82.7015 | 29.8426 | 17.5281 | 59.7319 | 71.9105 | 27.4672 | 16.7053 | 55.5498
SELW4 R3 | 400 | 82.7015 | 29.8426 | 17.5281 | 59.7319 | 71.9105 | 27.4672 | 16.7053 | 55.5498
SELW4 R4 | 400 | 82.7015 | 29.8426 | 17.5281 | 59.7319 | 71.9105 | 27.4672 | 16.7053 | 55.5498
SETW4A | 400 | 82.7014 | 29.1053 | 8.0265 | 49.1876 | 72.1955 | 27.3631 | 9.3501 | 48.0473
SETW4B | 400 | 82.7014 | 29.1052 | 8.0265 | 49.1875 | 72.1954 | 27.363 | 9.3501 | 48.0472
SHBA4 M1 | 400 | 82.1446 | 29.6076 | 29.3068 | 71.1784 | 79.2739 | 29.7235 | 27.5322 | 69.5676
SHBA4 M2 | 400 | 82.1446 | 29.6076 | 29.3068 | 71.1784 | 79.2739 | 29.7235 | 27.5322 | 69.5676
SHBA4 R1 | 400 | 82.1446 | 29.6076 | 29.3068 | 71.1784 | 79.2739 | 29.7235 | 27.5322 | 69.5676
SHBA4 R2 | 400 | 82.1446 | 29.6076 | 29.3068 | 71.1784 | 79.2739 | 29.7235 | 27.5322 | 69.5676
SHEC2 MC1 | 275 | 53.4189 | 19.9505 | 10.3319 | 38.5461 | 54.2862 | 22.3501 | 7.4827 | 39.0906
SHEC2 MC2 | 275 | 53.4189 | 19.9505 | 10.3319 | 38.5461 | 54.2862 | 22.3501 | 7.4827 | 39.0906
SHRE4B | 400 | 55.7782 | 20.8766 | 10.6229 | 40.1468 | 42.6084 | 16.9529 | 7.075 | 31.0501
SING4 MC1 | 400 | 94.7062 | 33.1959 | 20.9127 | 67.8588 | 77.4962 | 30.1758 | 13.1961 | 55.8712
SING4 MC2 | 400 | 94.7062 | 33.1959 | 20.9127 | 67.8588 | 77.4962 | 30.1758 | 13.1961 | 55.8712
SIZE4 M1 | 400 | 77.018 | 27.3859 | 20.907 | 59.6365 | 78.1291 | 28.9031 | 23.0197 | 63.8949
SIZE4 M2 | 400 | 77.018 | 27.3859 | 20.907 | 59.6365 | 78.1291 | 28.9031 | 23.0197 | 63.8949
SIZE4 M3 | 400 | 77.018 | 27.3859 | 20.907 | 59.6365 | 78.1291 | 28.9031 | 23.0197 | 63.8949
SIZE4 M4 | 400 | 77.018 | 27.3859 | 20.907 | 59.6365 | 78.1291 | 28.9031 | 23.0197 | 63.8949
SIZE4 R1 | 400 | 77.018 | 27.3859 | 20.907 | 59.6365 | 78.1291 | 28.9031 | 23.0197 | 63.8949
SIZE4 R2 | 400 | 77.018 | 27.3859 | 20.907 | 59.6365 | 78.1291 | 28.9031 | 23.0197 | 63.8949
SIZE4 R3 | 400 | 77.018 | 27.3859 | 20.907 | 59.6365 | 78.1291 | 28.9031 | 23.0197 | 63.8949
SIZE4 R4 | 400 | 77.018 | 27.3859 | 20.907 | 59.6365 | 78.1291 | 28.9031 | 23.0197 | 63.8949
SJOW2 MC1 | 275 | 26.4763 | 9.078 | 10.231 | 23.0691 | 31.9119 | 11.376 | 12.0541 | 28.1421
SJOW2 MC2 | 275 | 26.4763 | 9.078 | 10.231 | 23.0691 | 31.9119 | 11.376 | 12.0541 | 28.1421
SJOW2 MC3 | 275 | 26.4763 | 9.078 | 10.231 | 23.0691 | 31.9119 | 11.376 | 12.0541 | 28.1421
SJOW2 MC4 | 275 | 26.4763 | 9.078 | 10.231 | 23.0691 | 31.9119 | 11.376 | 12.0541 | 28.1421
SJOW4 M1 | 400 | 117.5403 | 39.1306 | 28.6746 | 84.0137 | 137.4276 | 50.2371 | 33.0927 | 104.1387
SJOW4 M2 | 400 | 117.5403 | 39.1306 | 28.6746 | 84.0137 | 137.4276 | 50.2371 | 33.0927 | 104.1387
SJOW4 M3 | 400 | 117.5403 | 39.1306 | 28.6746 | 84.0137 | 137.4276 | 50.2371 | 33.0927 | 104.1387
SJOW4 M4 | 400 | 117.5403 | 39.1306 | 28.6746 | 84.0137 | 137.4276 | 50.2371 | 33.0927 | 104.1387
SJOW4 R1/2 | 400 | 117.5403 | 39.1306 | 28.6746 | 84.0137 | 137.4276 | 50.2371 | 33.0927 | 104.1387
SJOW4 R3/4 | 400 | 117.5403 | 39.1306 | 28.6746 | 84.0137 | 137.4276 | 50.2371 | 33.0927 | 104.1387
SKLG2 MC1 | 275 | 57.6185 | 21.2977 | 17.487 | 47.6065 | 55.6129 | 21.669 | 15.7019 | 46.3464
SKLG2 MC2 | 275 | 57.6185 | 21.2977 | 17.487 | 47.6065 | 55.6129 | 21.669 | 15.7019 | 46.3464
SKLG2 MC3 | 275 | 57.6185 | 21.2977 | 17.487 | 47.6065 | 55.6129 | 21.669 | 15.7019 | 46.3464
SKLG2 MC4 | 275 | 57.6185 | 21.2977 | 17.487 | 47.6065 | 55.6129 | 21.669 | 15.7019 | 46.3464
SMAN2 MC1 | 275 | 75.6996 | 28.1517 | 23.0497 | 62.8622 | 74.637 | 29.1364 | 20.8832 | 62.0883
SMAN2 MC2 | 275 | 75.6996 | 28.1517 | 23.0497 | 62.8622 | 74.637 | 29.1364 | 20.8832 | 62.0883
SMAN2 MC3 | 275 | 75.6996 | 28.1517 | 23.0497 | 62.8622 | 74.637 | 29.1364 | 20.8832 | 62.0883
SMAN2 MC4 | 275 | 75.6996 | 28.1517 | 23.0497 | 62.8622 | 74.637 | 29.1364 | 20.8832 | 62.0883
SPEN4 MC1 | 400 | 63.8999 | 23.0372 | 14.0693 | 46.6488 | 50.0863 | 19.4026 | 9.5571 | 36.9966
SPEN4 MC2 | 400 | 63.8999 | 23.0372 | 14.0693 | 46.6488 | 50.0863 | 19.4026 | 9.5571 | 36.9966
SPEN4 MC3 | 400 | 63.9338 | 23.0494 | 14.0867 | 46.6834 | 49.4195 | 19.1688 | 9.3006 | 36.4094
SPEN4 MC4 | 400 | 63.9338 | 23.0494 | 14.0867 | 46.6834 | 49.4195 | 19.1688 | 9.3006 | 36.4094
SPLN4 M1 | 400 | 91.3462 | 31.2089 | 25.4254 | 69.5615 | 73.663 | 27.5527 | 19.8393 | 58.8048
SPLN4 R1 | 400 | 91.3462 | 31.2089 | 25.4254 | 69.5615 | 73.663 | 27.5527 | 19.8393 | 58.8048
SSHI2 MC1 | 275 | 69.2766 | 24.9884 | 13.1663 | 48.5053 | 60.0048 | 23.6714 | 9.9057 | 43.382
SSHI2 MC2 | 275 | 69.2766 | 24.9884 | 13.1663 | 48.5053 | 60.0048 | 23.6714 | 9.9057 | 43.382
STAL2 M1 | 275 | 81.5045 | 29.9544 | 15.8564 | 58.2184 | 75.9291 | 29.6346 | 14.5001 | 56.4098
STAL2 M2 | 275 | 81.5045 | 29.9544 | 15.8564 | 58.2184 | 75.9291 | 29.6346 | 14.5001 | 56.4098
STAL2 R1 | 275 | 81.5045 | 29.9544 | 15.8564 | 58.2184 | 75.9291 | 29.6346 | 14.5001 | 56.4098
STAL2 R2 | 275 | 81.5045 | 29.9544 | 15.8564 | 58.2184 | 75.9291 | 29.6346 | 14.5001 | 56.4098
STAL4 MC1 | 400 | 35.8088 | 13.1932 | 9.2809 | 27.9389 | 32.1526 | 12.425 | 8.0084 | 25.5801
STAL4 MC2 | 400 | 51.4989 | 19.4842 | 9.8867 | 37.4415 | 39.349 | 15.6523 | 6.396 | 28.5317
STAY4 M1 | 400 | 113.7637 | 41.1491 | 27.1616 | 85.3552 | 107.0075 | 40.5887 | 28.0156 | 85.4167
STAY4 M2 | 400 | 113.7637 | 41.1491 | 27.1616 | 85.3552 | 107.0075 | 40.5887 | 28.0156 | 85.4167
STAY4 R1 | 400 | 113.7637 | 41.1491 | 27.1616 | 85.3552 | 107.0075 | 40.5887 | 28.0156 | 85.4167
STAY4 R2 | 400 | 113.7637 | 41.1491 | 27.1616 | 85.3552 | 107.0075 | 40.5887 | 28.0156 | 85.4167
STAY4A | 400 | 76.1908 | 27.8522 | 21.1978 | 60.5868 | 68.9227 | 26.0602 | 20.111 | 56.9657
STEN1 M1 | 132 | 55.1035 | 19.3086 | 19.4502 | 46.7567 | 67.4197 | 24.7895 | 22.9454 | 58.003
STEN1 M2 | 132 | 55.1035 | 19.3086 | 19.4502 | 46.7567 | 67.4197 | 24.7895 | 22.9454 | 58.003
STEN1 R1 | 132 | 55.1035 | 19.3086 | 19.4502 | 46.7567 | 67.4197 | 24.7895 | 22.9454 | 58.003
STEN1 R2 | 132 | 55.1035 | 19.3086 | 19.4502 | 46.7567 | 67.4197 | 24.7895 | 22.9454 | 58.003
STES1 M1 | 132 | 55.3509 | 18.8451 | 15.5374 | 42.1884 | 67.3906 | 24.4914 | 17.6095 | 52.2455
STES1 M2 | 132 | 55.3509 | 18.8451 | 15.5374 | 42.1884 | 67.3906 | 24.4914 | 17.6095 | 52.2455
STES1 R1 | 132 | 55.3509 | 18.8451 | 15.5374 | 42.1884 | 67.3906 | 24.4914 | 17.6095 | 52.2455
STES1 R2 | 132 | 55.3509 | 18.8451 | 15.5374 | 42.1884 | 67.3906 | 24.4914 | 17.6095 | 52.2455
STEW2 M1 | 275 | 82.3049 | 29.8724 | 26.0653 | 68.3112 | 77.9234 | 29.7822 | 23.8631 | 65.9814
STEW2 M2 | 275 | 82.3049 | 29.8724 | 26.0653 | 68.3112 | 77.9234 | 29.7822 | 23.8631 | 65.9814
STEW2 R1 | 275 | 82.3049 | 29.8724 | 26.0653 | 68.3112 | 77.9234 | 29.7822 | 23.8631 | 65.9814
STEW2 R2 | 275 | 82.3049 | 29.8724 | 26.0653 | 68.3112 | 77.9234 | 29.7822 | 23.8631 | 65.9814
STEW4 M1 | 400 | 85.1524 | 30.4681 | 26.9465 | 70.0349 | 63.0587 | 24.3762 | 18.3189 | 52.792
STEW4 M2 | 400 | 85.1524 | 30.4681 | 26.9465 | 70.0349 | 63.0587 | 24.3762 | 18.3189 | 52.792
STEW4 R1 | 400 | 85.1524 | 30.4681 | 26.9465 | 70.0349 | 63.0587 | 24.3762 | 18.3189 | 52.792
STEW4 R2a | 400 | 85.1524 | 30.4681 | 26.9465 | 70.0349 | 63.0587 | 24.3762 | 18.3189 | 52.792
STOB4 M1 | 400 | 64.6388 | 24.3516 | 11.7719 | 46.2103 | 52.4901 | 21.0302 | 8.1132 | 37.8544
STOB4 R1 | 400 | 64.6388 | 24.3516 | 11.7719 | 46.2103 | 52.4901 | 21.0302 | 8.1132 | 37.8544
STSB4 MC1 | 400 | 57.168 | 21.1844 | 12.451 | 42.4102 | 45.5422 | 17.9198 | 7.7333 | 33.0757
STSB4 MC2 | 400 | 57.168 | 21.1844 | 12.451 | 42.4102 | 45.5422 | 17.9198 | 7.7333 | 33.0757
STSB4A | 400 | 53.0263 | 19.4558 | 5.7221 | 33.2368 | 41.3735 | 16.1607 | 3.1034 | 25.958
SUND4 M1 | 400 | 112.1954 | 40.3979 | 24.658 | 81.7892 | 93.7399 | 36.2664 | 18.5216 | 69.81
SUND4 M2 | 400 | 88.9475 | 32.4813 | 19.0673 | 65.0028 | 75.0395 | 29.0111 | 15.1576 | 56.1855
SUND4 R1 | 400 | 112.1954 | 40.3979 | 24.658 | 81.7892 | 93.7399 | 36.2664 | 18.5216 | 69.81
SUND4 R2 | 400 | 88.9475 | 32.4813 | 19.0673 | 65.0028 | 75.0395 | 29.0111 | 15.1576 | 56.1855
SUTB4A | 400 | 95.017 | 33.4455 | 22.7242 | 70.0233 | 77.702 | 29.656 | 18.649 | 60.5889
SWAN2 MC3 | 275 | 25.6443 | 9.3025 | 8.4142 | 21.5698 | 28.0778 | 10.396 | 8.7494 | 23.4516
SWAN2 MC4 | 275 | 25.6443 | 9.3025 | 8.4142 | 21.5698 | 28.0778 | 10.396 | 8.7494 | 23.4516
SWAN4 M1 | 400 | 38.068 | 14.0358 | 9.0663 | 28.916 | 33.5788 | 12.8145 | 7.9446 | 26.067
SWAN4 M2 | 400 | 38.068 | 14.0358 | 9.0663 | 28.916 | 33.5788 | 12.8145 | 7.9446 | 26.067
SWAN4 M3 | 400 | 59.6895 | 21.4744 | 15.2406 | 45.61 | 57.7478 | 21.8887 | 13.7842 | 44.7394
SWAN4 M4 | 400 | 59.6895 | 21.4744 | 15.2406 | 45.61 | 57.7478 | 21.8887 | 13.7842 | 44.7394
SWAN4 R3 | 400 | 59.6895 | 21.4744 | 15.2406 | 45.61 | 57.7478 | 21.8887 | 13.7842 | 44.7394
SWAN4 R4 | 400 | 59.6895 | 21.4744 | 15.2406 | 45.61 | 57.7478 | 21.8887 | 13.7842 | 44.7394
TAUN4 M1 | 400 | 43.511 | 16.311 | 7.2502 | 30.3174 | 36.7098 | 14.6803 | 5.333 | 26.0941
TAUN4 M2 | 400 | 44.1278 | 16.5077 | 7.3258 | 30.6712 | 38.0269 | 15.1631 | 5.7507 | 27.1945
TEMP2 MC1 | 275 | 59.2296 | 21.8765 | 12.1261 | 43.0642 | 61.725 | 24.4604 | 10.9031 | 45.4953
TEMP2 MC2 | 275 | 59.2296 | 21.8765 | 12.1261 | 43.0642 | 61.725 | 24.4604 | 10.9031 | 45.4953
TEMP2 MC3 | 275 | 59.5151 | 21.9618 | 12.2649 | 43.3236 | 62.6085 | 24.7904 | 11.1284 | 46.1873
THOM2 M1 | 275 | 66.8346 | 24.4289 | 18.5922 | 53.1399 | 69.4726 | 26.2801 | 18.7279 | 55.8937
THOM2 M1 | 275 | 66.8346 | 24.4289 | 18.5922 | 53.1399 | 69.4726 | 26.2801 | 18.7279 | 55.8937
THOM2 R1 | 275 | 66.8346 | 24.4289 | 18.5922 | 53.1399 | 69.4726 | 26.2801 | 18.7279 | 55.8937
THOM4 M5 | 400 | 87.3665 | 31.8838 | 18.7425 | 63.8329 | 75.4714 | 29.1823 | 14.8584 | 56.1284
THOM4 MC1 | 400 | 86.4147 | 31.1642 | 20.8676 | 64.9404 | 78.2501 | 29.9537 | 17.0797 | 59.4407
THOM4 MC2 | 400 | 86.4147 | 31.1642 | 20.8676 | 64.9404 | 78.2501 | 29.9537 | 17.0797 | 59.4407
THOM4 MC3 | 400 | 86.4147 | 31.1642 | 20.8676 | 64.9404 | 78.2501 | 29.9537 | 17.0797 | 59.4407
THOM4 MC4 | 400 | 86.4147 | 31.1642 | 20.8676 | 64.9404 | 78.2501 | 29.9537 | 17.0797 | 59.4407
THOM4 R2(2) | 400 | 87.3665 | 31.8838 | 18.7425 | 63.8329 | 75.4714 | 29.1823 | 14.8584 | 56.1284
THOM4 R2(3) | 400 | 87.3665 | 31.8838 | 18.7425 | 63.8329 | 75.4714 | 29.1823 | 14.8584 | 56.1284
THOM4 R5 | 400 | 87.3665 | 31.8838 | 18.7425 | 63.8329 | 75.4714 | 29.1823 | 14.8584 | 56.1284
THTO4 M1 | 400 | 96.5889 | 34.7419 | 25.556 | 74.6884 | 75.7473 | 29.288 | 15.1023 | 56.5218
THTO4 M2 | 400 | 85.9156 | 30.8372 | 24.1889 | 67.7993 | 68.338 | 26.1958 | 15.0788 | 52.1253
THTO4 M3 | 400 | 85.9156 | 30.8372 | 24.1889 | 67.7993 | 68.338 | 26.1958 | 15.0788 | 52.1253
THTO4 M4 | 400 | 96.5889 | 34.7419 | 25.556 | 74.6884 | 75.7473 | 29.288 | 15.1023 | 56.5218
THTO4 R1/2 | 400 | 77.3033 | 27.9035 | 20.3755 | 59.837 | 65.3318 | 24.9728 | 14.3073 | 49.6243
THTO4 R3/4 | 400 | 77.3033 | 27.9035 | 20.3755 | 59.837 | 65.3318 | 24.9728 | 14.3073 | 49.6243
THUR2 MC1 | 275 | 63.8471 | 24.053 | 10.364 | 44.38 | 65.0149 | 25.7617 | 10.7954 | 47.228
THUR2 MC2 | 275 | 63.8471 | 24.053 | 10.364 | 44.38 | 65.0149 | 25.7617 | 10.7954 | 47.228
THUR2 MC3 | 275 | 63.8471 | 24.053 | 10.364 | 44.38 | 65.0149 | 25.7617 | 10.7954 | 47.228
THUR2 MC4 | 275 | 63.8471 | 24.053 | 10.364 | 44.38 | 65.0149 | 25.7617 | 10.7954 | 47.228
TILB2 M1 | 275 | 71.8528 | 25.6057 | 21.4451 | 57.657 | 75.7376 | 28.2436 | 21.5388 | 61.4813
TILB2 M2 | 275 | 71.8528 | 25.6057 | 21.4451 | 57.657 | 75.7376 | 28.2436 | 21.5388 | 61.4813
TILB2 R1 | 275 | 71.8528 | 25.6057 | 21.4451 | 57.657 | 75.7376 | 28.2436 | 21.5388 | 61.4813
TILB2 R2 | 275 | 71.8528 | 25.6057 | 21.4451 | 57.657 | 75.7376 | 28.2436 | 21.5388 | 61.4813
TILB4 M2 | 400 | 69.4072 | 22.9734 | 24.7002 | 57.1895 | 66.5214 | 23.5057 | 21.321 | 54.5631
TILB4 M3 | 400 | 139.0776 | 48.8202 | 44.2402 | 113.2824 | 125.6428 | 48.1583 | 35.6074 | 103.7136
TILB4 R2 | 400 | 139.0776 | 48.8202 | 44.2402 | 113.2824 | 125.6428 | 48.1583 | 35.6074 | 103.7136
TILB4 R3 | 400 | 69.4072 | 22.9734 | 24.7002 | 57.1895 | 66.5214 | 23.5057 | 21.321 | 54.5631
TINP2 M1 | 275 | 57.4919 | 20.9878 | 6.6866 | 36.3678 | 56.1021 | 21.831 | 5.4291 | 36.3028
TINP2 M2 | 275 | 57.6527 | 20.9966 | 6.6988 | 36.3925 | 57.0035 | 22.1573 | 5.5156 | 36.8508
TODP2 MC1 | 275 | 64.5474 | 22.5235 | 16.1508 | 48.0039 | 58.3866 | 22.3096 | 11.6922 | 43.2427
TODP2 MC2 | 275 | 64.5474 | 22.5235 | 16.1508 | 48.0039 | 58.3866 | 22.3096 | 11.6922 | 43.2427
TOTT2 MC1 | 275 | 42.7124 | 16.161 | 12.6759 | 35.5311 | 43.6115 | 16.9875 | 12.2415 | 36.2655
TOTT2 MC2A | 275 | 44.8012 | 16.9003 | 13.354 | 37.2546 | 40.5452 | 15.9369 | 11.0548 | 33.5929
TOTT2 MC2B | 275 | 73.9408 | 26.2447 | 20.4166 | 57.5322 | 74.3484 | 28.1178 | 17.1458 | 56.9104
TOTT2 MC3 | 275 | 44.8012 | 16.9003 | 13.354 | 37.2546 | 40.5452 | 15.9369 | 11.0548 | 33.5929
TOTT2 MC4A | 275 | 42.7124 | 16.161 | 12.6759 | 35.5311 | 43.6115 | 16.9875 | 12.2415 | 36.2655
TOTT2 MC4B | 275 | 72.3585 | 25.7194 | 20.2372 | 56.6099 | 73.989 | 27.938 | 17.3406 | 56.8508
TOTT2 MC5 | 275 | 73.9408 | 26.2447 | 20.4166 | 57.5322 | 74.3484 | 28.1178 | 17.1458 | 56.9104
TOTT2 MC6 | 275 | 73.9408 | 26.2447 | 20.4166 | 57.5322 | 74.3484 | 28.1178 | 17.1458 | 56.9104
TOTT2 MC7 | 275 | 72.3585 | 25.7194 | 20.2372 | 56.6099 | 73.989 | 27.938 | 17.3406 | 56.8508
TOTT2 MC8 | 275 | 72.3585 | 25.7194 | 20.2372 | 56.6099 | 73.989 | 27.938 | 17.3406 | 56.8508
TRAW2 M1 | 275 | 44.4289 | 15.9343 | 13.6919 | 36.2263 | 46.6998 | 17.454 | 12.6535 | 37.3371
TRAW2 M2 | 275 | 44.4289 | 15.9343 | 13.6919 | 36.2263 | 46.6998 | 17.454 | 12.6535 | 37.3371
TRAW2 R1 | 275 | 44.4289 | 15.9343 | 13.6919 | 36.2263 | 46.6998 | 17.454 | 12.6535 | 37.3371
TRAW2 R2 | 275 | 44.4289 | 15.9343 | 13.6919 | 36.2263 | 46.6998 | 17.454 | 12.6535 | 37.3371
TRAW4 MC1 | 400 | 57.9662 | 21.5245 | 17.7928 | 48.2331 | 46.9553 | 18.5531 | 12.4061 | 38.6441
TRAW4 MC2 | 400 | 57.9662 | 21.5245 | 17.7928 | 48.2331 | 46.9553 | 18.5531 | 12.4061 | 38.6441
TRAW4 MC3 | 400 | 57.9662 | 21.5245 | 17.7928 | 48.2331 | 46.9553 | 18.5531 | 12.4061 | 38.6441
TRAW4 MC4 | 400 | 57.9662 | 21.5245 | 17.7928 | 48.2331 | 46.9553 | 18.5531 | 12.4061 | 38.6441
TREM2 MC1 | 275 | 46.1007 | 16.8562 | 2.657 | 26.4953 | 40.9355 | 16.2397 | 2.3356 | 25.302
TREM2 MC2 | 275 | 46.1007 | 16.8562 | 2.657 | 26.4953 | 40.9355 | 16.2397 | 2.3356 | 25.302
TREU4A | 400 | 87.7652 | 30.8586 | 9.5602 | 53.2008 | 72.3725 | 28.1796 | 4.6826 | 44.5346
TREU4A_DEES1 | 400 | 87.7652 | 30.8586 | 9.5602 | 53.2008 | 72.3725 | 28.1796 | 4.6826 | 44.5346
TREU4A_LEGA1 | 400 | 87.7652 | 30.8586 | 9.5602 | 53.2008 | 72.3725 | 28.1796 | 4.6826 | 44.5346
TREU4A_TRAW1 | 400 | 87.7652 | 30.8586 | 9.5602 | 53.2008 | 72.3725 | 28.1796 | 4.6826 | 44.5346
TREU4B | 400 | 87.7652 | 30.8586 | 9.5602 | 53.2008 | 72.5969 | 28.2651 | 4.6972 | 44.6701
TREU4B_DEES2 | 400 | 87.7652 | 30.8586 | 9.5602 | 53.2008 | 72.5969 | 28.2651 | 4.6972 | 44.6701
TREU4B_LEGA2 | 400 | 87.7652 | 30.8586 | 9.5602 | 53.2008 | 72.5969 | 28.2651 | 4.6972 | 44.6701
TREU4B_TRAW2 | 400 | 87.7652 | 30.8586 | 9.5602 | 53.2008 | 72.5969 | 28.2651 | 4.6972 | 44.6701
TYNE2 MC1 | 275 | 64.4203 | 23.3925 | 11.9043 | 44.9864 | 55.6447 | 21.8536 | 9.6653 | 40.5709
TYNE2 MC2 | 275 | 64.4203 | 23.3925 | 11.9043 | 44.9864 | 55.6447 | 21.8536 | 9.6653 | 40.5709
TYNE2A | 275 | 63.6931 | 22.7161 | 4.3257 | 36.4511 | 52.3864 | 20.673 | 2.9208 | 32.1568
UPPB2 MC1 | 275 | 38.9851 | 14.5199 | 9.7141 | 30.2483 | 38.1935 | 14.7897 | 8.4626 | 29.3783
UPPB2 MC2 | 275 | 41.4586 | 15.4045 | 10.0772 | 31.8624 | 39.9581 | 15.4464 | 8.907 | 30.7516
UPPB2 MC3 | 275 | 41.4586 | 15.4045 | 10.0772 | 31.8624 | 39.9581 | 15.4464 | 8.907 | 30.7516
UPPB2 MC4 | 275 | 38.9851 | 14.5199 | 9.7141 | 30.2483 | 38.1935 | 14.7897 | 8.4626 | 29.3783
USKM1 M1 | 132 | 23.7299 | 8.5053 | 9.2557 | 21.2839 | 31.4928 | 11.6334 | 11.9364 | 28.3885
USKM1 M2 | 132 | 31.8472 | 10.8816 | 11.4428 | 26.8317 | 40.6099 | 14.6755 | 13.8539 | 34.6082
USKM1 M4 | 132 | 31.8472 | 10.8816 | 11.4428 | 26.8317 | 40.6099 | 14.6755 | 13.8539 | 34.6082
USKM1 R1 | 132 | 23.7299 | 8.5053 | 9.2557 | 21.2839 | 31.4928 | 11.6334 | 11.9364 | 28.3885
USKM1 R2 | 132 | 31.8472 | 10.8816 | 11.4428 | 26.8317 | 40.6099 | 14.6755 | 13.8539 | 34.6082
USKM1 R4 | 132 | 31.8472 | 10.8816 | 11.4428 | 26.8317 | 40.6099 | 14.6755 | 13.8539 | 34.6082
USKM2 M1 | 275 | 75.8715 | 26.8578 | 19.2857 | 57.2683 | 86.223 | 32.2188 | 22.5655 | 68.1298
USKM2 M2 | 275 | 75.8715 | 26.8578 | 19.2857 | 57.2683 | 86.223 | 32.2188 | 22.5655 | 68.1298
USKM2 R1 | 275 | 75.8715 | 26.8578 | 19.2857 | 57.2683 | 86.223 | 32.2188 | 22.5655 | 68.1298
USKM2 R2 | 275 | 75.8715 | 26.8578 | 19.2857 | 57.2683 | 86.223 | 32.2188 | 22.5655 | 68.1298
USKM2A | 275 | 73.5709 | 25.4085 | 11.0172 | 46.9502 | 81.6146 | 30.3916 | 11.7213 | 54.7015
WALH4 MC1 | 400 | 59.92 | 22.291 | 11.5538 | 43.0781 | 51.0013 | 19.96 | 10.453 | 38.6808
WALH4 MC2 | 400 | 59.92 | 22.291 | 11.5538 | 43.0781 | 51.0013 | 19.96 | 10.453 | 38.6808
WALH4 MC3 | 400 | 59.92 | 22.291 | 11.5538 | 43.0781 | 51.0013 | 19.96 | 10.453 | 38.6808
WALH4 MC4 | 400 | 59.92 | 22.291 | 11.5538 | 43.0781 | 51.0013 | 19.96 | 10.453 | 38.6808
WALP R4 | 132 | 69.1552 | 24.2477 | 20.8949 | 55.1863 | 83.6523 | 31.9034 | 22.7731 | 67.8913
WALP1 M4 | 132 | 69.1552 | 24.2477 | 20.8949 | 55.1863 | 83.6523 | 31.9034 | 22.7731 | 67.8913
WALP4 M1 | 400 | 115.9032 | 39.7774 | 31.0882 | 87.3419 | 93.1143 | 35.1965 | 23.2458 | 73.0212
WALP4 M2 | 400 | 115.9032 | 39.7774 | 31.0882 | 87.3419 | 93.1143 | 35.1965 | 23.2458 | 73.0212
WALP4 R1 | 400 | 115.9032 | 39.7774 | 31.0882 | 87.3419 | 93.1143 | 35.1965 | 23.2458 | 73.0212
WALP4 R2 | 400 | 115.9032 | 39.7774 | 31.0882 | 87.3419 | 93.1143 | 35.1965 | 23.2458 | 73.0212
WALPM3 | 132 | 69.1552 | 24.2477 | 20.8949 | 55.1863 | 83.6523 | 31.9034 | 22.7731 | 67.8913
WALPR3 | 132 | 69.1552 | 24.2477 | 20.8949 | 55.1863 | 83.6523 | 31.9034 | 22.7731 | 67.8913
WALX2 M1 | 275 | 75.8044 | 26.7055 | 17.7137 | 55.4811 | 79.3137 | 29.4935 | 16.8203 | 58.5303
WALX2 M2 | 275 | 77.9964 | 27.3619 | 18.2971 | 56.9928 | 83.7056 | 30.9811 | 18.0924 | 61.9063
WALX2 R1 | 275 | 75.8044 | 26.7055 | 17.7137 | 55.4811 | 79.3137 | 29.4935 | 16.8203 | 58.5303
WALX2 R2 | 275 | 77.9964 | 27.3619 | 18.2971 | 56.9928 | 83.7056 | 30.9811 | 18.0924 | 61.9063
WALX4A | 400 | 71.713 | 25.1898 | 10.7961 | 46.4198 | 71.0834 | 26.459 | 10.8408 | 48.2595
WALX4B | 400 | 68.101 | 24.1693 | 9.611 | 43.7915 | 62.9864 | 23.613 | 9.2803 | 42.6741
WARL2 MC1 | 275 | 65.4073 | 23.6959 | 15.6996 | 49.2107 | 60.9568 | 23.6466 | 11.649 | 45.0904
WARL2 MC2 | 275 | 65.4073 | 23.6959 | 15.6996 | 49.2107 | 60.9568 | 23.6466 | 11.649 | 45.0904
WARL2 MC3 | 275 | 65.4073 | 23.6959 | 15.6996 | 49.2107 | 60.9568 | 23.6466 | 11.649 | 45.0904
WARL2 MC4 | 275 | 65.4073 | 23.6959 | 15.6996 | 49.2107 | 60.9568 | 23.6466 | 11.649 | 45.0904
WASF2A | 275 | 54.9175 | 19.7701 | 5.6867 | 33.6458 | 47.8642 | 18.6164 | 3.2716 | 29.5991
WASF2B | 275 | 59.4205 | 21.2114 | 6.1127 | 36.1102 | 54.1596 | 21.0735 | 3.4533 | 33.2557
WBOL2 MC1 | 275 | 78.8332 | 27.9682 | 16.194 | 55.747 | 67.0625 | 26.3402 | 11.2804 | 48.5311
WBOL2 MC2 | 275 | 78.8332 | 27.9682 | 16.194 | 55.747 | 67.0625 | 26.3402 | 11.2804 | 48.5311
WBOL2 MC3 | 275 | 78.8332 | 27.9682 | 16.194 | 55.747 | 67.0625 | 26.3402 | 11.2804 | 48.5311
WBOL2 MC4 | 275 | 78.8332 | 27.9682 | 16.194 | 55.747 | 67.0625 | 26.3402 | 11.2804 | 48.5311
WBUR1 M1 | 132 | 21.2594 | 7.5456 | 6.7367 | 17.4079 | 24.7296 | 9.1535 | 8.0202 | 20.9652
WBUR1 M2 | 132 | 21.2594 | 7.5456 | 6.7367 | 17.4079 | 24.7296 | 9.1535 | 8.0202 | 20.9652
WBUR1 R1 | 132 | 21.2594 | 7.5456 | 6.7367 | 17.4079 | 24.7296 | 9.1535 | 8.0202 | 20.9652
WBUR1 R2 | 132 | 21.0378 | 7.4862 | 6.6327 | 17.2198 | 24.5766 | 9.0964 | 7.9326 | 20.7969
WBUR4 M1 | 400 | 106.425 | 37.6563 | 30.1227 | 83.3768 | 92.8407 | 34.8622 | 25.551 | 74.8536
WBUR4 M2 | 400 | 106.425 | 37.6563 | 30.1227 | 83.3768 | 92.8407 | 34.8622 | 25.551 | 74.8536
WBUR4 M3 | 400 | 106.425 | 37.6563 | 30.1227 | 83.3768 | 92.8407 | 34.8622 | 25.551 | 74.8536
WBUR4 M4 | 400 | 106.425 | 37.6563 | 30.1227 | 83.3768 | 92.8407 | 34.8622 | 25.551 | 74.8536
WBUR4 R1/2 | 400 | 107.8605 | 38.7804 | 26.7945 | 81.6382 | 85.3811 | 32.8247 | 20.0212 | 66.4424
WBUR4 R3/4 | 400 | 107.8605 | 38.7804 | 26.7945 | 81.6382 | 85.3811 | 32.8247 | 20.0212 | 66.4424
WHAM4 M1 | 400 | 123.1345 | 42.9175 | 38.8478 | 99.5424 | 137.9414 | 52.3076 | 39.525 | 113.4991
WHAM4 M2 | 400 | 123.1345 | 42.9175 | 38.8478 | 99.5424 | 137.9414 | 52.3076 | 39.525 | 113.4991
WHAM4 R1 | 400 | 123.1345 | 42.9175 | 38.8478 | 99.5424 | 137.9414 | 52.3076 | 39.525 | 113.4991
WHAM4 R2 | 400 | 123.1345 | 42.9175 | 38.8478 | 99.5424 | 137.9414 | 52.3076 | 39.525 | 113.4991
WHAM4A | 400 | 98.4363 | 32.3258 | 13.0928 | 58.8084 | 102.2493 | 39.2066 | 15.4227 | 70.8693
WHAM4B | 400 | 98.5089 | 32.3457 | 13.0943 | 58.8381 | 102.3479 | 39.2447 | 15.4239 | 70.9243
WHSO2 M1 | 275 | 66.4596 | 23.9409 | 14.7509 | 48.6085 | 71.9362 | 27.4107 | 15.444 | 54.2086
WHSO2 M2 | 275 | 66.4596 | 23.9409 | 14.7509 | 48.6085 | 71.9362 | 27.4107 | 15.444 | 54.2086
WHSO2 R1 | 275 | 72.7595 | 25.9432 | 18.5554 | 55.2447 | 79.9038 | 30.1099 | 19.7078 | 62.2895
WHSO2 R2 | 275 | 72.7595 | 25.9432 | 18.5554 | 55.2447 | 79.9038 | 30.1099 | 19.7078 | 62.2895
WIBA2 MC1 | 275 | 59.2214 | 21.8743 | 12.1209 | 43.0558 | 62.8788 | 25.1529 | 10.2332 | 45.8047
WIBA2 MC2 | 275 | 59.2214 | 21.8743 | 12.1209 | 43.0558 | 62.8788 | 25.1529 | 10.2332 | 45.8047
WILE4 M1 | 400 | 109.2761 | 40.6024 | 30.5343 | 87.9548 | 93.3978 | 36.9849 | 24.2869 | 76.5914
WILE4 M2 | 400 | 109.2761 | 40.6024 | 30.5343 | 87.9548 | 93.3978 | 36.9849 | 24.2869 | 76.5914
WILE4 R1 | 400 | 109.2761 | 40.6024 | 30.5343 | 87.9548 | 93.3978 | 36.9849 | 24.2869 | 76.5914
WILE4 R2 | 400 | 109.2761 | 40.6024 | 30.5343 | 87.9548 | 93.3978 | 36.9849 | 24.2869 | 76.5914
WILL1 M1 | 132 | 52.4451 | 18.361 | 16.4036 | 42.37 | 59.4405 | 22.5238 | 18.6967 | 50.5502
WILL1 M2 | 132 | 52.4451 | 18.361 | 16.4036 | 42.37 | 59.4405 | 22.5238 | 18.6967 | 50.5502
WILL1 R1 | 132 | 36.3848 | 13.4745 | 11.051 | 30.1067 | 39.9337 | 15.4007 | 12.4865 | 34.2664
WILL1 R2 | 132 | 52.4451 | 18.361 | 16.4036 | 42.37 | 59.4405 | 22.5238 | 18.6967 | 50.5502
WILL2 M2 | 275 | 24.2519 | 8.6734 | 9.0566 | 21.3226 | 25.8095 | 9.4168 | 9.3588 | 22.6761
WILT2A | 275 | 54.9651 | 19.4706 | 10.2666 | 37.8021 | 56.8962 | 21.0801 | 9.2999 | 39.1117
WILT2B | 275 | 54.9651 | 19.4706 | 10.2666 | 37.8021 | 56.8962 | 21.0801 | 9.2999 | 39.1117
WILT2C | 275 | 55.2844 | 19.5687 | 10.4342 | 38.1086 | 57.8122 | 21.3598 | 9.9834 | 40.1906
WILT2D | 275 | 55.2832 | 19.5685 | 10.4337 | 38.1078 | 57.8081 | 21.3585 | 9.9816 | 40.187
WIMB4 MB2 | 400 | 97.598 | 33.1168 | 23.7205 | 70.5548 | 113.0658 | 42.5932 | 22.8356 | 83.0715
WIMB4 RB2 | 400 | 97.598 | 33.1168 | 23.7205 | 70.5548 | 113.0658 | 42.5932 | 22.8356 | 83.0715
WISD2 M1 | 275 | 69.9157 | 24.1919 | 22.5781 | 56.7907 | 81.6029 | 30.0543 | 25.3154 | 67.8187
WISD2 M2 | 275 | 69.9157 | 24.1919 | 22.5781 | 56.7907 | 81.6029 | 30.0543 | 25.3154 | 67.8187
WISD2 R1 | 275 | 69.9157 | 24.1919 | 22.5781 | 56.7907 | 81.6029 | 30.0543 | 25.3154 | 67.8187
WISD2 R2 | 275 | 69.9157 | 24.1919 | 22.5781 | 56.7907 | 81.6029 | 30.0543 | 25.3154 | 67.8187
WISD2A | 275 | 59.603 | 20.6448 | 12.4177 | 41.6139 | 65.2994 | 24.9067 | 13.8405 | 49.0639
WMEL2 MC1 | 275 | 77.0454 | 28.2472 | 14.09 | 54.0375 | 73.8564 | 29.1212 | 11.9123 | 53.0958
WMEL2 MC2 | 275 | 77.0454 | 28.2472 | 14.09 | 54.0375 | 73.8564 | 29.1212 | 11.9123 | 53.0958
WMEL2 MC3 | 275 | 77.0454 | 28.2472 | 14.09 | 54.0375 | 73.8564 | 29.1212 | 11.9123 | 53.0958
WMEL2 MC4 | 275 | 77.0454 | 28.2472 | 14.09 | 54.0375 | 73.8564 | 29.1212 | 11.9123 | 53.0958
WTHU4A | 400 | 93.1991 | 31.7601 | 8.4095 | 53.3251 | 75.37 | 29.3516 | 4.8601 | 46.3696
WTHU4B | 400 | 93.1991 | 31.7601 | 8.4095 | 53.3251 | 77.059 | 29.9804 | 4.969 | 47.3678
WWEY2 M1 | 275 | 71.5374 | 25.9396 | 17.803 | 54.4871 | 70.2442 | 26.7917 | 16.6639 | 54.5531
WWEY2 M2 | 275 | 71.5374 | 25.9396 | 17.803 | 54.4871 | 70.2442 | 26.7917 | 16.6639 | 54.5531
WWEY2 R1 | 275 | 72.8404 | 26.5667 | 16.4286 | 53.9995 | 72.6508 | 27.8386 | 16.5057 | 55.8755
WWEY2 R2 | 275 | 72.8404 | 26.5667 | 16.4286 | 53.9995 | 72.6508 | 27.8386 | 16.5057 | 55.8755
WWEY4A | 400 | 49.8066 | 18.1162 | 6.2458 | 31.866 | 44.2019 | 16.9067 | 6.1307 | 30.0403
WWEY4B | 400 | 50.4309 | 18.3179 | 6.4797 | 32.385 | 44.1989 | 16.9681 | 6.36 | 30.3565
WYLF1 M1 | 132 | 18.2373 | 5.7018 | 6.6943 | 14.7578 | 20.5171 | 7.1145 | 6.9371 | 16.9985
WYLF1 M2 | 132 | 18.2373 | 5.7018 | 6.6943 | 14.7578 | 20.5171 | 7.1145 | 6.9371 | 16.9985
WYLF1 R1 | 132 | 18.2373 | 5.7018 | 6.6943 | 14.7578 | 20.5171 | 7.1145 | 6.9371 | 16.9985
WYLF1 R2 | 132 | 18.2373 | 5.7018 | 6.6943 | 14.7578 | 20.5171 | 7.1145 | 6.9371 | 16.9985
WYLF4 M1 | 400 | 47.733 | 17.1062 | 12.0068 | 36.1987 | 35.8802 | 13.9668 | 6.9099 | 26.662
WYLF4 M2 | 400 | 47.733 | 17.1062 | 12.0068 | 36.1987 | 35.8802 | 13.9668 | 6.9099 | 26.662
WYLF4 R1 | 400 | 47.733 | 17.1062 | 12.0068 | 36.1987 | 35.8802 | 13.9668 | 6.9099 | 26.662
WYLF4 R2 | 400 | 47.733 | 17.1062 | 12.0068 | 36.1987 | 35.8802 | 13.9668 | 6.9099 | 26.662
WYMO4 M1 | 400 | 109.9276 | 39.497 | 24.6995 | 80.5567 | 94.4058 | 36.3335 | 19.0718 | 70.4551
WYMO4 M2 | 400 | 109.9276 | 39.497 | 24.6995 | 80.5567 | 94.4058 | 36.3335 | 19.0718 | 70.4551
WYMO4 R1 | 400 | 109.9276 | 39.497 | 24.6995 | 80.5567 | 94.4058 | 36.3335 | 19.0718 | 70.4551
WYMO4 R2 | 400 | 109.9276 | 39.497 | 24.6995 | 80.5567 | 94.4058 | 36.3335 | 19.0718 | 70.4551

## D3.5
ETYS 20 Yr 5 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 35.7589 | 13.0389 | 2.9785 | 21.4183 | 32.5159 | 12.7067 | 2.2145 | 20.1845
ABHA4B | 400 | 35.7461 | 13.031 | 2.9789 | 21.4075 | 32.5118 | 12.7029 | 2.2101 | 20.1748 | Menu
ABTH1 M1 | 132 | 28.1032 | 10.5372 | 6.1515 | 21.0533 | 27.0474 | 10.6608 | 6.1451 | 21.2216
ABTH1 M2 | 132 | 25.8816 | 10.0685 | 7.6477 | 21.8868 | 22.8115 | 9.1518 | 6.6327 | 19.5754
ABTH1 R1 | 132 | 28.5231 | 10.9925 | 7.6486 | 23.1944 | 31.2364 | 12.331 | 8.7596 | 26.1982
ABTH1 R2 | 132 | 28.5231 | 10.9925 | 7.6486 | 23.1944 | 31.2364 | 12.331 | 8.7596 | 26.1982
ABTH2 M1 | 275 | 48.0901 | 17.8842 | 8.8284 | 34.1205 | 43.7098 | 17.2884 | 7.3219 | 31.7713
ABTH2 M2 | 275 | 48.0901 | 17.8842 | 8.8284 | 34.1205 | 43.7098 | 17.2884 | 7.3219 | 31.7713
ABTH2 M4 | 275 | 48.0901 | 17.8842 | 8.8284 | 34.1205 | 43.7098 | 17.2884 | 7.3219 | 31.7713
ABTH2 R | 275 | 39.5381 | 14.9289 | 4.4859 | 25.5986 | 33.8894 | 13.5782 | 2.8144 | 22.0168
ALDW2 MC1 | 275 | 62.1601 | 23.0999 | 9.8475 | 42.5157 | 61.2208 | 24.2303 | 9.7647 | 44.0315
ALDW2 MC2 | 275 | 62.1601 | 23.0999 | 9.8475 | 42.5157 | 61.2208 | 24.2303 | 9.7647 | 44.0315
ALDW2 MC3 | 275 | 62.1601 | 23.0999 | 9.8475 | 42.5157 | 61.2208 | 24.2303 | 9.7647 | 44.0315
ALDW2 MC4 | 275 | 62.1601 | 23.0999 | 9.8475 | 42.5157 | 61.2208 | 24.2303 | 9.7647 | 44.0315
AMEM1 M1 | 132 | 26.0987 | 9.3164 | 9.3506 | 22.526 | 32.0589 | 11.7864 | 10.6273 | 27.2959
AMEM1 M2 | 132 | 26.0987 | 9.3164 | 9.3506 | 22.526 | 32.0589 | 11.7864 | 10.6273 | 27.2959
AMEM1 R1 | 132 | 26.0987 | 9.3164 | 9.3506 | 22.526 | 32.0589 | 11.7864 | 10.6273 | 27.2959
AMEM1 R2 | 132 | 26.0987 | 9.3164 | 9.3506 | 22.526 | 32.0589 | 11.7864 | 10.6273 | 27.2959
AMEM4 M | 400 | 49.8868 | 18.5121 | 4.2394 | 30.4195 | 41.8651 | 16.6027 | 2.9087 | 26.3884
AMEM4 R | 400 | 50.907 | 18.8604 | 4.3402 | 31.0128 | 41.7895 | 16.5027 | 2.8749 | 26.2132
AXMI4 MC1 | 400 | 38.1594 | 14.1568 | 7.3918 | 27.4125 | 32.4917 | 12.7057 | 5.9254 | 23.8941
AXMI4 MC2 | 400 | 38.1594 | 14.1568 | 7.3918 | 27.4125 | 32.4917 | 12.7057 | 5.9254 | 23.8941
BAGB2 M1 | 275 | 49.6048 | 18.0811 | 13.0531 | 38.6236 | 48.5597 | 18.4758 | 13.1699 | 39.2986
BAGB2 M2 | 275 | 49.6048 | 18.0811 | 13.0531 | 38.6236 | 48.5597 | 18.4758 | 13.1699 | 39.2986
BAGB2 R1 | 275 | 49.6048 | 18.0811 | 13.0531 | 38.6236 | 48.5597 | 18.4758 | 13.1699 | 39.2986
BAGB2 R2 | 275 | 49.6048 | 18.0811 | 13.0531 | 38.6236 | 48.5597 | 18.4758 | 13.1699 | 39.2986
BARK2 M1 | 275 | 54.5138 | 19.6712 | 14.6269 | 42.4462 | 54.454 | 20.5917 | 14.3716 | 43.4926
BARK2 M2 | 275 | 52.5808 | 18.9937 | 14.3434 | 41.2045 | 54.3027 | 20.4753 | 14.8465 | 43.8029
BARK2 R1 | 275 | 54.5138 | 19.6712 | 14.6269 | 42.4462 | 54.454 | 20.5917 | 14.3716 | 43.4926
BARK2 R2 | 275 | 52.5808 | 18.9937 | 14.3434 | 41.2045 | 54.3027 | 20.4753 | 14.8465 | 43.8029
BARK4 M1 | 400 | 136.6477 | 47.6882 | 42.6916 | 110.1329 | 126.3632 | 48.8158 | 33.2943 | 102.3302
BARK4 M2 | 400 | 136.6477 | 47.6882 | 42.6916 | 110.1329 | 126.3632 | 48.8158 | 33.2943 | 102.3302
BARK4 R1 | 400 | 136.6477 | 47.6882 | 42.6916 | 110.1329 | 126.3632 | 48.8158 | 33.2943 | 102.3302
BARK4 R2 | 400 | 136.6477 | 47.6882 | 42.6916 | 110.1329 | 126.3632 | 48.8158 | 33.2943 | 102.3302
BEDD2 M1/4 | 275 | 55.1437 | 19.9533 | 13.6906 | 41.9089 | 56.3076 | 21.8409 | 13.8232 | 44.7109
BEDD2 M2/3 | 275 | 74.0933 | 26.6879 | 16.5926 | 54.335 | 74.2342 | 28.9522 | 16.736 | 57.6806
BEDD2 R1 | 275 | 51.3064 | 19.0406 | 11.4259 | 38.3533 | 50.9486 | 19.6924 | 11.2141 | 39.0634
BEDD2 R2 | 275 | 74.0933 | 26.6879 | 16.5926 | 54.335 | 74.2342 | 28.9522 | 16.736 | 57.6806
BEDD2 R3 | 275 | 74.0933 | 26.6879 | 16.5926 | 54.335 | 74.2342 | 28.9522 | 16.736 | 57.6806
BEDD2 R4 | 275 | 51.3064 | 19.0406 | 11.4259 | 38.3533 | 50.9486 | 19.6924 | 11.2141 | 39.0634
BEDD4B | 400 | 42.6548 | 15.9067 | 3.1244 | 25.6199 | 37.347 | 14.94 | 3.736 | 24.8643
BESW2 MC1 | 275 | 58.194 | 21.3366 | 10.6284 | 40.8029 | 50.8988 | 20.2546 | 8.3238 | 36.9681
BESW2 MC2 | 275 | 58.194 | 21.3366 | 10.6284 | 40.8029 | 50.8988 | 20.2546 | 8.3238 | 36.9681
BESW2 MC3 | 275 | 58.194 | 21.3366 | 10.6284 | 40.8029 | 50.8988 | 20.2546 | 8.3238 | 36.9681
BESW2 MC4 | 275 | 58.194 | 21.3366 | 10.6284 | 40.8029 | 50.8988 | 20.2546 | 8.3238 | 36.9681
BICF4 M1 | 400 | 128.857 | 42.9414 | 46.5989 | 107.3273 | 69.3137 | 27.2013 | 17.5796 | 56.0481
BICF4 M2 | 400 | 128.857 | 42.9414 | 46.5989 | 107.3273 | 69.3137 | 27.2013 | 17.5796 | 56.0481
BICF4 R1 | 400 | 128.857 | 42.9414 | 46.5989 | 107.3273 | 69.3137 | 27.2013 | 17.5796 | 56.0481
BICF4 R2 | 400 | 128.857 | 42.9414 | 46.5989 | 107.3273 | 69.3137 | 27.2013 | 17.5796 | 56.0481
BIRK2 MC1 | 275 | 58.1369 | 20.6233 | 15.5697 | 44.7354 | 58.2406 | 22.0043 | 13.2414 | 44.3602
BIRK2 MC2 | 275 | 58.1369 | 20.6233 | 15.5697 | 44.7354 | 58.2406 | 22.0043 | 13.2414 | 44.3602
BIRK2 MC3 | 275 | 58.1369 | 20.6233 | 15.5697 | 44.7354 | 58.2406 | 22.0043 | 13.2414 | 44.3602
BIRK2 MC4 | 275 | 58.1369 | 20.6233 | 15.5697 | 44.7354 | 58.2406 | 22.0043 | 13.2414 | 44.3602
BISW2 MC1 | 275 | 63.753 | 23.3286 | 11.9356 | 44.9272 | 58.82 | 23.1342 | 9.6583 | 42.375
BISW2 MC2 | 275 | 63.753 | 23.3286 | 11.9356 | 44.9272 | 58.82 | 23.1342 | 9.6583 | 42.375
BISW2 MC3 | 275 | 63.753 | 23.3286 | 11.9356 | 44.9272 | 58.82 | 23.1342 | 9.6583 | 42.375
BISW2 MC4 | 275 | 63.753 | 23.3286 | 11.9356 | 44.9272 | 58.82 | 23.1342 | 9.6583 | 42.375
BLYT1A | 132 | 30.4067 | 10.6969 | 4.5879 | 19.7156 | 31.6363 | 11.884 | 5.1688 | 21.9753
BLYT1B | 132 | 30.1928 | 10.6483 | 4.5456 | 19.6046 | 31.4795 | 11.8371 | 5.1322 | 21.8724
BLYT2 M1 | 275 | 78.0472 | 28.1965 | 23.8182 | 63.6941 | 70.5157 | 27.1884 | 20.3526 | 58.8029
BLYT2 M2 | 275 | 78.0472 | 28.1965 | 23.8182 | 63.6941 | 70.5157 | 27.1884 | 20.3526 | 58.8029
BLYT2 R1 | 275 | 78.0472 | 28.1965 | 23.8182 | 63.6941 | 70.5157 | 27.1884 | 20.3526 | 58.8029
BLYT2 R2 | 275 | 78.0472 | 28.1965 | 23.8182 | 63.6941 | 70.5157 | 27.1884 | 20.3526 | 58.8029
BODE4 M1 | 400 | 82.9188 | 29.2831 | 20.9715 | 62.3841 | 61.1206 | 24.0118 | 9.944 | 43.9017
BODE4 R1 | 400 | 82.9188 | 29.2831 | 20.9715 | 62.3841 | 61.1206 | 24.0118 | 9.944 | 43.9017
BOLN4 M1 | 400 | 70.7754 | 26.0647 | 21.5 | 58.3609 | 61.9917 | 23.7995 | 19.0983 | 52.7559
BOLN4 M2 | 400 | 70.7754 | 26.0647 | 21.5 | 58.3609 | 61.9917 | 23.7995 | 19.0983 | 52.7559
BOLN4 R1 | 400 | 70.7754 | 26.0647 | 21.5 | 58.3609 | 61.9917 | 23.7995 | 19.0983 | 52.7559
BOLN4 R2 | 400 | 70.7754 | 26.0647 | 21.5 | 58.3609 | 61.9917 | 23.7995 | 19.0983 | 52.7559
BOTW4 MC1 | 400 | 81.4117 | 29.0466 | 16.9673 | 58.0454 | 63.2811 | 24.5226 | 12.2162 | 46.8964
BOTW4 MC2 | 400 | 81.4117 | 29.0466 | 16.9673 | 58.0454 | 63.2811 | 24.5226 | 12.2162 | 46.8964
BRAI4A | 400 | 66.6988 | 24.3335 | 15.7112 | 50.124 | 49.1672 | 19.1965 | 9.6333 | 36.7813
BRAI4A BRFO | 400 | 66.6988 | 24.3335 | 15.7112 | 50.124 | 49.1672 | 19.1965 | 9.6333 | 36.7813
BRAI4A RAYL | 400 | 66.6988 | 24.3335 | 15.7112 | 50.124 | 49.1672 | 19.1965 | 9.6333 | 36.7813
BRAI4B | 400 | 62.8972 | 22.9973 | 14.3811 | 46.9041 | 46.5572 | 18.1188 | 9.0885 | 34.7123
BRAI4B PELH | 400 | 62.8972 | 22.9973 | 14.3811 | 46.9041 | 46.5572 | 18.1188 | 9.0885 | 34.7123
BRAI4B RAYL | 400 | 62.8972 | 22.9973 | 14.3811 | 46.9041 | 46.5572 | 18.1188 | 9.0885 | 34.7123
BRAW2 MC1 | 275 | 64.1274 | 23.0077 | 14.6692 | 47.207 | 65.3396 | 25.0196 | 13.8483 | 49.2313
BRAW2 MC2 | 275 | 64.1274 | 23.0077 | 14.6692 | 47.207 | 65.3396 | 25.0196 | 13.8483 | 49.2313
BRAW2 MC3 | 275 | 64.1274 | 23.0077 | 14.6692 | 47.207 | 65.3396 | 25.0196 | 13.8483 | 49.2313
BRAW2 MC4 | 275 | 64.1274 | 23.0077 | 14.6692 | 47.207 | 65.3396 | 25.0196 | 13.8483 | 49.2313
BRAW4A | 400 | 34.6995 | 12.6277 | 4.3761 | 22.2344 | 30.5533 | 11.6035 | 4.1982 | 20.6081
BRED2 MC1 | 275 | 77.7333 | 28.4316 | 15.6113 | 55.8197 | 74.6603 | 29.2349 | 12.7698 | 54.1142
BRED2 MC2 | 275 | 77.7333 | 28.4316 | 15.6113 | 55.8197 | 74.6603 | 29.2349 | 12.7698 | 54.1142
BRED2 MC3 | 275 | 77.7333 | 28.4316 | 15.6113 | 55.8197 | 74.6603 | 29.2349 | 12.7698 | 54.1142
BRED2 MC4 | 275 | 77.7333 | 28.4316 | 15.6113 | 55.8197 | 74.6603 | 29.2349 | 12.7698 | 54.1142
BRFO4 M3 | 400 | 101.5996 | 36.6409 | 34.4705 | 86.2886 | 81.4559 | 31.3253 | 24.2069 | 68.5075
BRFO4 M5 | 400 | 101.5996 | 36.6409 | 34.4705 | 86.2886 | 81.4559 | 31.3253 | 24.2069 | 68.5075
BRFO4 M6 | 400 | 101.5996 | 36.6409 | 34.4705 | 86.2886 | 81.4559 | 31.3253 | 24.2069 | 68.5075
BRFO4 M7 | 400 | 101.5996 | 36.6409 | 34.4705 | 86.2886 | 81.4559 | 31.3253 | 24.2069 | 68.5075
BRFO4 R3 | 400 | 101.5996 | 36.6409 | 34.4705 | 86.2886 | 81.4559 | 31.3253 | 24.2069 | 68.5075
BRFO4 R5 | 400 | 101.5996 | 36.6409 | 34.4705 | 86.2886 | 81.4559 | 31.3253 | 24.2069 | 68.5075
BRFO4 R6 | 400 | 101.5996 | 36.6409 | 34.4705 | 86.2886 | 81.4559 | 31.3253 | 24.2069 | 68.5075
BRFO4 R7 | 400 | 101.5996 | 36.6409 | 34.4705 | 86.2886 | 81.4559 | 31.3253 | 24.2069 | 68.5075
BRIM1 M1 | 132 | 53.5786 | 17.998 | 19.9602 | 45.4132 | 67.6665 | 24.2046 | 23.9648 | 58.1952
BRIM1 M2 | 132 | 53.5786 | 17.998 | 19.9602 | 45.4132 | 67.6665 | 24.2046 | 23.9648 | 58.1952
BRIM1 R1 | 132 | 53.5786 | 17.998 | 19.9602 | 45.4132 | 67.6665 | 24.2046 | 23.9648 | 58.1952
BRIM1 R2 | 132 | 53.5786 | 17.998 | 19.9602 | 45.4132 | 67.6665 | 24.2046 | 23.9648 | 58.1952
BRIN2 M1 | 275 | 63.995 | 23.3844 | 13.7451 | 46.8157 | 67.6875 | 26.4321 | 12.8174 | 50.198
BRIN2 M2 | 275 | 67.5302 | 24.6931 | 16.6205 | 51.5418 | 71.0146 | 27.3559 | 16.2182 | 54.9053
BRIN2 R1 | 275 | 63.995 | 23.3844 | 13.7451 | 46.8157 | 67.6875 | 26.4321 | 12.8174 | 50.198
BRIN2 R2 | 275 | 67.5302 | 24.6931 | 16.6205 | 51.5418 | 71.0146 | 27.3559 | 16.2182 | 54.9053
BRIN4 MC1 | 400 | 68.3951 | 24.9607 | 15.4896 | 50.7893 | 53.9697 | 21.0734 | 11.0169 | 40.8192
BRIN4 MC4 | 400 | 68.3951 | 24.9607 | 15.4896 | 50.7893 | 53.9697 | 21.0734 | 11.0169 | 40.8192
BRLE4 M1 | 400 | 123.0455 | 43.8774 | 25.0125 | 87.0645 | 103.9627 | 40.2899 | 21.3329 | 78.3115
BRLE4 M2 | 400 | 123.0455 | 43.8774 | 25.0125 | 87.0645 | 103.9627 | 40.2899 | 21.3329 | 78.3115
BRLE4 R1 | 400 | 123.0455 | 43.8774 | 25.0125 | 87.0645 | 103.9627 | 40.2899 | 21.3329 | 78.3115
BRLE4 R2 | 400 | 123.0455 | 43.8774 | 25.0125 | 87.0645 | 103.9627 | 40.2899 | 21.3329 | 78.3115
BULL4 MC1 | 400 | 72.0466 | 26.1771 | 16.5781 | 53.5981 | 52.2937 | 20.5162 | 9.3064 | 38.3207
BULL4 MC2 | 400 | 72.0466 | 26.1771 | 16.5781 | 53.5981 | 52.2937 | 20.5162 | 9.3064 | 38.3207
BURW4 MC1 | 400 | 64.1708 | 23.2813 | 16.0558 | 48.9806 | 46.0729 | 18.0481 | 9.0936 | 34.6174
BURW4 MC2 | 400 | 64.1708 | 23.2813 | 16.0558 | 48.9806 | 46.0729 | 18.0481 | 9.0936 | 34.6174
BURW4 MC3 | 400 | 65.1021 | 23.5873 | 16.1923 | 49.5497 | 47.7713 | 18.6715 | 9.5922 | 35.9978
BURW4 MC4 | 400 | 65.1021 | 23.5873 | 16.1923 | 49.5497 | 47.7713 | 18.6715 | 9.5922 | 35.9978
BUSH2 MC1 | 275 | 54.6772 | 20.0189 | 11.1764 | 39.4874 | 54.4988 | 21.2402 | 10.259 | 40.2972
BUSH2 MC2 | 275 | 54.6772 | 20.0189 | 11.1764 | 39.4874 | 54.4988 | 21.2402 | 10.259 | 40.2972
BUSH2 MC3 | 275 | 54.6772 | 20.0189 | 11.1764 | 39.4874 | 54.4988 | 21.2402 | 10.259 | 40.2972
BUSH2 MC4 | 275 | 54.6772 | 20.0189 | 11.1764 | 39.4874 | 54.4988 | 21.2402 | 10.259 | 40.2972
BUST2 M1 | 275 | 70.6798 | 25.3894 | 18.4007 | 54.3068 | 73.4279 | 27.9643 | 17.3254 | 56.8729
BUST2 M2 | 275 | 70.6798 | 25.3894 | 18.4007 | 54.3068 | 73.4279 | 27.9643 | 17.3254 | 56.8729
BUST2 R1 | 275 | 70.6798 | 25.3894 | 18.4007 | 54.3068 | 73.4279 | 27.9643 | 17.3254 | 56.8729
BUST2 R2 | 275 | 70.6798 | 25.3894 | 18.4007 | 54.3068 | 73.4279 | 27.9643 | 17.3254 | 56.8729
CANT4 MC1 | 400 | 88.0087 | 31.8326 | 18.6889 | 63.7071 | 63.6139 | 25.1536 | 10.4993 | 46.0718
CANT4 MC2 | 400 | 88.0087 | 31.8326 | 18.6889 | 63.7071 | 63.6139 | 25.1536 | 10.4993 | 46.0718
CANT4 MC3 | 400 | 88.0087 | 31.8326 | 18.6889 | 63.7071 | 63.6139 | 25.1536 | 10.4993 | 46.0718
CANT4 MC4 | 400 | 88.0087 | 31.8326 | 18.6889 | 63.7071 | 63.6139 | 25.1536 | 10.4993 | 46.0718
CAPE2 M1 | 275 | 68.0171 | 23.7026 | 21.5909 | 55.1114 | 77.0493 | 28.1853 | 23.204 | 63.0639
CAPE2 M2 | 275 | 68.0171 | 23.7026 | 21.5909 | 55.1114 | 77.0493 | 28.1853 | 23.204 | 63.0639
CAPE2 R1 | 275 | 68.0171 | 23.7026 | 21.5909 | 55.1114 | 77.0493 | 28.1853 | 23.204 | 63.0639
CAPE2 R2 | 275 | 68.0171 | 23.7026 | 21.5909 | 55.1114 | 77.0493 | 28.1853 | 23.204 | 63.0639
CAPE4A | 400 | 91.4615 | 32.0488 | 23.8635 | 69.1873 | 84.9387 | 32.0741 | 19.4688 | 64.8284
CAPE4B | 400 | 91.4645 | 32.05 | 23.8634 | 69.1889 | 85.6515 | 32.3381 | 19.582 | 65.315
CARE2 MC1 | 275 | 46.4256 | 17.3952 | 8.1296 | 32.7301 | 39.6933 | 15.742 | 7.0849 | 29.3474
CARE2 MC2 | 275 | 46.4256 | 17.3952 | 8.1296 | 32.7301 | 39.6933 | 15.742 | 7.0849 | 29.3474
CARR1 M1 | 132 | 33.5911 | 12.3923 | 9.5961 | 27.1215 | 39.5938 | 15.0785 | 11.4501 | 32.7743
CARR1 M2 | 132 | 33.5911 | 12.3923 | 9.5961 | 27.1215 | 39.5938 | 15.0785 | 11.4501 | 32.7743
CARR1 M3 | 132 | 33.5911 | 12.3923 | 9.5961 | 27.1215 | 39.5938 | 15.0785 | 11.4501 | 32.7743
CARR1 M4 | 132 | 41.7368 | 14.6432 | 13.9872 | 34.6959 | 53.6409 | 19.6468 | 17.4656 | 45.2504
CARR1 R1 | 132 | 33.5911 | 12.3923 | 9.5961 | 27.1215 | 39.5938 | 15.0785 | 11.4501 | 32.7743
CARR1 R2 | 132 | 33.5911 | 12.3923 | 9.5961 | 27.1215 | 39.5938 | 15.0785 | 11.4501 | 32.7743
CARR1 R3 | 132 | 41.7368 | 14.6432 | 13.9872 | 34.6959 | 53.6409 | 19.6468 | 17.4656 | 45.2504
CARR1 R4 | 132 | 41.7368 | 14.6432 | 13.9872 | 34.6959 | 53.6409 | 19.6468 | 17.4656 | 45.2504
CARR1B | 132 | 40.9472 | 14.1975 | 7.974 | 28.0523 | 50.7346 | 19.1103 | 6.9391 | 33.9652
CARR1C | 132 | 40.779 | 14.1813 | 7.5691 | 27.6245 | 50.2889 | 19.0623 | 5.5316 | 32.4898
CARR1D | 132 | 41.0572 | 14.2164 | 8.2058 | 28.3108 | 51.1152 | 19.1604 | 7.3101 | 34.407
CARR2 M1 | 275 | 80.5593 | 28.9609 | 21.5362 | 62.4931 | 87.5521 | 32.8889 | 23.869 | 70.381
CARR2 M2 | 275 | 80.5593 | 28.9609 | 21.5362 | 62.4931 | 87.5521 | 32.8889 | 23.869 | 70.381
CARR2 R1 | 275 | 80.5593 | 28.9609 | 21.5362 | 62.4931 | 87.5521 | 32.8889 | 23.869 | 70.381
CARR2 R2 | 275 | 80.5593 | 28.9609 | 21.5362 | 62.4931 | 87.5521 | 32.8889 | 23.869 | 70.381
CARR4 M1 | 400 | 117.4106 | 42.8438 | 34.7884 | 95.3788 | 104.8697 | 40.5673 | 30.4191 | 87.79
CARR4 M2/4 | 400 | 117.4106 | 42.8438 | 34.7884 | 95.3788 | 104.8697 | 40.5673 | 30.4191 | 87.79
CARR4 R1 | 400 | 117.4106 | 42.8438 | 34.7884 | 95.3788 | 104.8697 | 40.5673 | 30.4191 | 87.79
CARR4 R1/2 | 400 | 117.4106 | 42.8438 | 34.7884 | 95.3788 | 104.8697 | 40.5673 | 30.4191 | 87.79
CARR4 R2 | 400 | 117.4106 | 42.8438 | 34.7884 | 95.3788 | 104.8697 | 40.5673 | 30.4191 | 87.79
CARR4 R4 | 400 | 117.4106 | 42.8438 | 34.7884 | 95.3788 | 104.8697 | 40.5673 | 30.4191 | 87.79
CARR4A | 400 | 99.3421 | 34.9802 | 8.8819 | 58.3513 | 82.6471 | 31.9261 | 8.5305 | 53.6809
CARR4B | 400 | 100.9201 | 35.4581 | 9.1181 | 59.2634 | 85.0354 | 32.849 | 8.5609 | 55.0164
CASK1 M1 | 132 | 47.8806 | 15.8889 | 12.8587 | 35.3289 | 53.1993 | 18.6657 | 15.6273 | 42.0246
CELL1 M1 | 132 | 44.9202 | 16.6913 | 14.049 | 37.6541 | 55.6256 | 21.9106 | 16.4895 | 47.4757
CELL1 M2 | 132 | 42.8269 | 15.8766 | 11.853 | 34.3059 | 47.3154 | 18.3129 | 12.6654 | 38.5637
CELL1 R1 | 132 | 44.9202 | 16.6913 | 14.049 | 37.6541 | 55.6256 | 21.9106 | 16.4895 | 47.4757
CELL1 R2 | 132 | 42.8269 | 15.8766 | 11.853 | 34.3059 | 47.3154 | 18.3129 | 12.6654 | 38.5637
CELL1A | 132 | 37.424 | 13.4013 | 6.8248 | 25.7771 | 46.0031 | 18.4257 | 8.1342 | 34.192
CELL4 M1 | 400 | 89.6004 | 32.8822 | 16.1972 | 62.6997 | 72.7786 | 28.6196 | 13.9354 | 54.4095
CELL4 M2 | 400 | 89.6004 | 32.8822 | 16.1972 | 62.6997 | 72.7786 | 28.6196 | 13.9354 | 54.4095
CELL4 R1 | 400 | 89.6004 | 32.8822 | 16.1972 | 62.6997 | 72.7786 | 28.6196 | 13.9354 | 54.4095
CELL4 R2 | 400 | 89.6004 | 32.8822 | 16.1972 | 62.6997 | 72.7786 | 28.6196 | 13.9354 | 54.4095
CHIC4 MB1 | 400 | 36.2249 | 13.4728 | 7.1186 | 26.172 | 29.8996 | 11.6703 | 5.6137 | 22.118
CHIC4 MB2 | 400 | 36.2249 | 13.4728 | 7.1186 | 26.172 | 29.8996 | 11.6703 | 5.6137 | 22.118
CHIC4 R1/2 | 400 | 35.9515 | 13.5524 | 10.4288 | 29.5948 | 28.4001 | 11.1757 | 7.5806 | 23.3854
CHIC4A | 400 | 35.9515 | 13.5524 | 10.4288 | 29.5948 | 28.4001 | 11.1757 | 7.5806 | 23.3854
CHIL4 RESERVE BUSBAR 1 | 400 | 85.4021 | 31.1692 | 25.0039 | 69.0838 | 68.3778 | 26.6483 | 18.6621 | 56.3485
CHSI2 MC1 | 275 | 85.7003 | 30.9093 | 18.7702 | 62.4825 | 73.9806 | 29.216 | 12.3276 | 53.6453
CHSI2 MC2 | 275 | 85.7003 | 30.9093 | 18.7702 | 62.4825 | 73.9806 | 29.216 | 12.3276 | 53.6453
CHSI2 MC3 | 275 | 85.7003 | 30.9093 | 18.7702 | 62.4825 | 73.9806 | 29.216 | 12.3276 | 53.6453
CHSI2 MC4 | 275 | 85.7003 | 30.9093 | 18.7702 | 62.4825 | 73.9806 | 29.216 | 12.3276 | 53.6453
CHTE2 MC1 | 275 | 68.7132 | 24.6962 | 16.4032 | 51.329 | 58.7467 | 23.2568 | 10.9396 | 43.8296
CHTE2 MC2 | 275 | 68.7132 | 24.6962 | 16.4032 | 51.329 | 58.7467 | 23.2568 | 10.9396 | 43.8296
CHTE2 MC3 | 275 | 68.7132 | 24.6962 | 16.4032 | 51.329 | 58.7467 | 23.2568 | 10.9396 | 43.8296
CHTE2 MC4 | 275 | 68.7132 | 24.6962 | 16.4032 | 51.329 | 58.7467 | 23.2568 | 10.9396 | 43.8296
CHUE4A | 400 | 126.3893 | 41.4383 | 14.0224 | 72.625 | 112.2946 | 42.5474 | 8.6049 | 68.776
CILF4 M1 | 400 | 78.9401 | 28.362 | 18.7667 | 58.8766 | 68.2696 | 26.3526 | 13.3728 | 50.6411
CILF4 M2 | 400 | 78.9401 | 28.362 | 18.7667 | 58.8766 | 68.2696 | 26.3526 | 13.3728 | 50.6411
CILF4 R1 | 400 | 78.9401 | 28.362 | 18.7667 | 58.8766 | 68.2696 | 26.3526 | 13.3728 | 50.6411
CILF4 R2 | 400 | 78.9401 | 28.362 | 18.7667 | 58.8766 | 68.2696 | 26.3526 | 13.3728 | 50.6411
CITR4 M5 | 400 | 114.7338 | 38.4076 | 27.2913 | 81.6078 | 126.6364 | 47.8007 | 24.6995 | 92.2998
CITR4 M6 | 400 | 114.7338 | 38.4076 | 27.2913 | 81.6078 | 126.6364 | 47.8007 | 24.6995 | 92.2998
CITR4 MC1 | 400 | 114.7385 | 38.4088 | 27.293 | 81.6112 | 126.6556 | 47.8034 | 24.749 | 92.3532
CITR4 MC2 | 400 | 114.7385 | 38.4088 | 27.293 | 81.6112 | 126.6556 | 47.8034 | 24.749 | 92.3532
CITR4 MC3 | 400 | 114.7385 | 38.4088 | 27.293 | 81.6112 | 126.6556 | 47.8034 | 24.749 | 92.3532
CITR4 MC4 | 400 | 114.7385 | 38.4088 | 27.293 | 81.6112 | 126.6556 | 47.8034 | 24.749 | 92.3532
CITR4 R5 | 400 | 114.7338 | 38.4076 | 27.2913 | 81.6078 | 126.6364 | 47.8007 | 24.6995 | 92.2998
CITR4 R6 | 400 | 114.7338 | 38.4076 | 27.2913 | 81.6078 | 126.6364 | 47.8007 | 24.6995 | 92.2998
CLEH4 M1 | 400 | 75.6602 | 27.4696 | 16.4708 | 55.3187 | 57.4861 | 22.652 | 9.0412 | 41.076
CLEH4 R1 | 400 | 75.6602 | 27.4696 | 16.4708 | 55.3187 | 57.4861 | 22.652 | 9.0412 | 41.076
CONQ4 M1 | 400 | 122.8688 | 42.2645 | 32.4306 | 92.2017 | 126.1984 | 46.7264 | 34.5714 | 100.6525
CONQ4 M2 | 400 | 122.8688 | 42.2645 | 32.4306 | 92.2017 | 126.1984 | 46.7264 | 34.5714 | 100.6525
CONQ4 M3 | 400 | 122.8688 | 42.2645 | 32.4306 | 92.2017 | 126.1984 | 46.7264 | 34.5714 | 100.6525
CONQ4 M4 | 400 | 122.8688 | 42.2645 | 32.4306 | 92.2017 | 126.1984 | 46.7264 | 34.5714 | 100.6525
CONQ4 R1/3 | 400 | 122.8688 | 42.2645 | 32.4306 | 92.2017 | 126.1984 | 46.7264 | 34.5714 | 100.6525
CONQ4 R2/4 | 400 | 122.8688 | 42.2645 | 32.4306 | 92.2017 | 126.1984 | 46.7264 | 34.5714 | 100.6525
COSO4 M | 400 | 102.8134 | 36.2235 | 23.1335 | 74.3613 | 88.6497 | 33.8944 | 20.2366 | 68.1705
COSO4 R | 400 | 102.8134 | 36.2235 | 23.1335 | 74.3613 | 88.6497 | 33.8944 | 20.2366 | 68.1705
COTT4 M1 | 400 | 100.5252 | 36.5235 | 23.1602 | 74.8123 | 78.9505 | 30.6527 | 15.8557 | 59.2052
COTT4 M2 | 400 | 100.5252 | 36.5235 | 23.1602 | 74.8123 | 78.9505 | 30.6527 | 15.8557 | 59.2052
COTT4 M3 | 400 | 97.0898 | 35.9821 | 30.4647 | 81.3511 | 80.0118 | 31.1463 | 23.1688 | 67.2163
COTT4 M4 | 400 | 97.0898 | 35.9821 | 30.4647 | 81.3511 | 80.0118 | 31.1463 | 23.1688 | 67.2163
COTT4 R1/2 | 400 | 97.0898 | 35.9821 | 30.4647 | 81.3511 | 80.0118 | 31.1463 | 23.1688 | 67.2163
COTT4 R3/4 | 400 | 97.0898 | 35.9821 | 30.4647 | 81.3511 | 80.0118 | 31.1463 | 23.1688 | 67.2163
COVE2 MC1 | 275 | 60.7486 | 22.0303 | 12.2915 | 43.447 | 57.2835 | 22.2052 | 11.6335 | 43.0364
COVE2 MC2 | 275 | 60.7486 | 22.0303 | 12.2915 | 43.447 | 57.2835 | 22.2052 | 11.6335 | 43.0364
COVE2 MC3 | 275 | 60.7486 | 22.0303 | 12.2915 | 43.447 | 57.2835 | 22.2052 | 11.6335 | 43.0364
COVE2 MC4 | 275 | 60.7486 | 22.0303 | 12.2915 | 43.447 | 57.2835 | 22.2052 | 11.6335 | 43.0364
COWL4 M1 | 400 | 124.9168 | 45.7661 | 37.7619 | 102.4849 | 104.5051 | 40.6472 | 29.2832 | 86.7671
COWL4 M2 | 400 | 124.9168 | 45.7661 | 37.7619 | 102.4849 | 104.5051 | 40.6472 | 29.2832 | 86.7671
COWL4 R1 | 400 | 124.9168 | 45.7661 | 37.7619 | 102.4849 | 104.5051 | 40.6472 | 29.2832 | 86.7671
COWL4 R2 | 400 | 124.9168 | 45.7661 | 37.7619 | 102.4849 | 104.5051 | 40.6472 | 29.2832 | 86.7671
CREB2A | 275 | 72.601 | 25.5845 | 16.8922 | 53.0742 | 69.8452 | 25.8562 | 13.1311 | 49.6973
CREB2B | 275 | 72.6503 | 25.5988 | 16.9025 | 53.1046 | 70.6274 | 26.1398 | 13.2732 | 50.2405
CREB4 MB1 | 400 | 131.1348 | 46.0915 | 35.5886 | 100.7718 | 100.9238 | 38.6362 | 23.2527 | 77.8925
CREB4 MB2 | 400 | 131.1348 | 46.0915 | 35.5886 | 100.7718 | 100.9238 | 38.6362 | 23.2527 | 77.8925
CREB4 RB1 | 400 | 131.1348 | 46.0915 | 35.5886 | 100.7718 | 100.9238 | 38.6362 | 23.2527 | 77.8925
CREB4 RB2 | 400 | 131.1348 | 46.0915 | 35.5886 | 100.7718 | 100.9238 | 38.6362 | 23.2527 | 77.8925
DAIN4 M1 | 400 | 109.6317 | 39.2729 | 22.6402 | 78.1804 | 95.0514 | 36.7615 | 19.1328 | 71.1214
DAIN4 M2 | 400 | 109.6317 | 39.2729 | 22.6402 | 78.1804 | 95.0514 | 36.7615 | 19.1328 | 71.1214
DAIN4 R1 | 400 | 111.9754 | 40.0067 | 23.3569 | 79.935 | 96.0875 | 37.1804 | 19.4271 | 72.0082
DAIN4 R2 | 400 | 111.9754 | 40.0067 | 23.3569 | 79.935 | 96.0875 | 37.1804 | 19.4271 | 72.0082
DIDC4 M1 | 400 | 119.6485 | 42.7353 | 26.9092 | 87.3461 | 110.527 | 41.8421 | 27.3375 | 86.5112
DIDC4 M2 | 400 | 119.6485 | 42.7353 | 26.9092 | 87.3461 | 110.527 | 41.8421 | 27.3375 | 86.5112
DIDC4 M3 | 400 | 119.6485 | 42.7353 | 26.9092 | 87.3461 | 110.527 | 41.8421 | 27.3375 | 86.5112
DIDC4 M4 | 400 | 119.6485 | 42.7353 | 26.9092 | 87.3461 | 110.527 | 41.8421 | 27.3375 | 86.5112
DIDC4 M5 | 400 | 119.6485 | 42.7353 | 26.9092 | 87.3461 | 110.527 | 41.8421 | 27.3375 | 86.5112
DIDC4 M6 | 400 | 119.6485 | 42.7353 | 26.9092 | 87.3461 | 110.527 | 41.8421 | 27.3375 | 86.5112
DIDC4 R1/2 | 400 | 119.6485 | 42.7353 | 26.9092 | 87.3461 | 110.527 | 41.8421 | 27.3375 | 86.5112
DIDC4 R3/4 | 400 | 119.6485 | 42.7353 | 26.9092 | 87.3461 | 110.527 | 41.8421 | 27.3375 | 86.5112
DIDC4 R5 | 400 | 119.6485 | 42.7353 | 26.9092 | 87.3461 | 110.527 | 41.8421 | 27.3375 | 86.5112
DIDC4 R6 | 400 | 119.6485 | 42.7353 | 26.9092 | 87.3461 | 110.527 | 41.8421 | 27.3375 | 86.5112
DINO4 1 | 400 | 71.3078 | 24.6076 | 20.7643 | 55.5646 | 75.63 | 27.6327 | 23.2602 | 62.3387
DINO4 2 | 400 | 71.3078 | 24.6076 | 20.7643 | 55.5646 | 75.63 | 27.6327 | 23.2602 | 62.3387
DINO4 3 | 400 | 71.3078 | 24.6076 | 20.7643 | 55.5646 | 75.63 | 27.6327 | 23.2602 | 62.3387
DRAK1 M1 | 132 | 30.8895 | 11.0555 | 12.4532 | 28.0881 | 38.1214 | 14.0749 | 15.4823 | 35.3872
DRAK1 M2 | 132 | 30.8895 | 11.0555 | 12.4532 | 28.0881 | 38.1214 | 14.0749 | 15.4823 | 35.3872
DRAK1 R1 | 132 | 30.8895 | 11.0555 | 12.4532 | 28.0881 | 38.1214 | 14.0749 | 15.4823 | 35.3872
DRAK1 R2 | 132 | 30.8895 | 11.0555 | 12.4532 | 28.0881 | 38.1214 | 14.0749 | 15.4823 | 35.3872
DRAK4 M1 | 400 | 119.657 | 42.712 | 23.0196 | 83.4235 | 112.7678 | 43.5605 | 22.1882 | 83.792
DRAK4 M2 | 400 | 119.657 | 42.712 | 23.0196 | 83.4235 | 112.7678 | 43.5605 | 22.1882 | 83.792
DRAK4 M3 | 400 | 119.657 | 42.712 | 23.0196 | 83.4235 | 112.7678 | 43.5605 | 22.1882 | 83.792
DRAK4 R1/3 | 400 | 119.657 | 42.712 | 23.0196 | 83.4235 | 112.7678 | 43.5605 | 22.1882 | 83.792
DRAK4 R2 | 400 | 119.657 | 42.712 | 23.0196 | 83.4235 | 112.7678 | 43.5605 | 22.1882 | 83.792
DRAX1 M1 | 132 | 38.9271 | 11.7912 | 11.61 | 28.2852 | 48.6885 | 16.557 | 14.6694 | 38.0845
DRAX1 M2 | 132 | 38.9271 | 11.7912 | 11.61 | 28.2852 | 48.6885 | 16.557 | 14.6694 | 38.0845
DRAX1 R1 | 132 | 38.9271 | 11.7912 | 11.61 | 28.2852 | 48.6885 | 16.557 | 14.6694 | 38.0845
DRAX1 R2 | 132 | 38.9271 | 11.7912 | 11.61 | 28.2852 | 48.6885 | 16.557 | 14.6694 | 38.0845
DRAX4 M1 | 400 | 126.8976 | 43.7371 | 35.7457 | 97.5994 | 129.5846 | 47.6045 | 37.0836 | 104.4065
DRAX4 M2 | 400 | 126.8976 | 43.7371 | 35.7457 | 97.5994 | 129.5846 | 47.6045 | 37.0836 | 104.4065
DRAX4 M3 | 400 | 126.8976 | 43.7371 | 35.7457 | 97.5994 | 129.5846 | 47.6045 | 37.0836 | 104.4065
DRAX4 M4 | 400 | 97.0601 | 34.3578 | 26.2809 | 74.8702 | 95.0993 | 35.4261 | 26.2792 | 76.3792
DRAX4 M5 | 400 | 97.0601 | 34.3578 | 26.2809 | 74.8702 | 95.0993 | 35.4261 | 26.2792 | 76.3792
DRAX4 M6 | 400 | 97.0601 | 34.3578 | 26.2809 | 74.8702 | 95.0993 | 35.4261 | 26.2792 | 76.3792
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 126.8976 | 43.7371 | 35.7457 | 97.5994 | 129.5846 | 47.6045 | 37.0836 | 104.4065
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 97.0601 | 34.3578 | 26.2809 | 74.8702 | 95.0993 | 35.4261 | 26.2792 | 76.3792
DUNG2 M1 | 275 | 45.4233 | 16.159 | 15.2946 | 38.1468 | 46.7809 | 17.1923 | 15.4857 | 39.7992
DUNG2 M2 | 275 | 45.4233 | 16.159 | 15.2946 | 38.1468 | 46.7809 | 17.1923 | 15.4857 | 39.7992
DUNG2 R1 | 275 | 45.4233 | 16.159 | 15.2946 | 38.1468 | 46.7809 | 17.1923 | 15.4857 | 39.7992
DUNG2 R2 | 275 | 45.4233 | 16.159 | 15.2946 | 38.1468 | 46.7809 | 17.1923 | 15.4857 | 39.7992
DUNG4 M1 | 400 | 79.2865 | 27.9222 | 13.0981 | 52.5861 | 74.3887 | 27.9057 | 14.1762 | 53.6408
DUNG4 M2 | 400 | 79.2865 | 27.9222 | 13.0981 | 52.5861 | 74.3887 | 27.9057 | 14.1762 | 53.6408
DUNG4 M3 | 400 | 79.2865 | 27.9222 | 13.0981 | 52.5861 | 74.3887 | 27.9057 | 14.1762 | 53.6408
DUNG4 M4 | 400 | 79.2865 | 27.9222 | 13.0981 | 52.5861 | 74.3887 | 27.9057 | 14.1762 | 53.6408
DUNG4 M5 | 400 | 79.2865 | 27.9222 | 13.0981 | 52.5861 | 74.3887 | 27.9057 | 14.1762 | 53.6408
DUNG4 R1/2 | 400 | 79.2865 | 27.9222 | 13.0981 | 52.5861 | 74.3887 | 27.9057 | 14.1762 | 53.6408
DUNG4 R4/5 | 400 | 79.2865 | 27.9222 | 13.0981 | 52.5861 | 74.3887 | 27.9057 | 14.1762 | 53.6408
EALI2 MC1 | 275 | 60.1792 | 21.0906 | 13.7815 | 43.608 | 65.9095 | 25.5548 | 8.4445 | 44.5844
EALI2 MC2 | 275 | 60.1792 | 21.0906 | 13.7815 | 43.608 | 65.9095 | 25.5548 | 8.4445 | 44.5844
EALI2 MC3 | 275 | 60.1792 | 21.0906 | 13.7815 | 43.608 | 65.9095 | 25.5548 | 8.4445 | 44.5844
EALI2 MC4 | 275 | 60.1792 | 21.0906 | 13.7815 | 43.608 | 65.9095 | 25.5548 | 8.4445 | 44.5844
EASO4 M1 | 400 | 82.2007 | 29.7541 | 18.7189 | 60.7976 | 73.5082 | 27.8141 | 19.4141 | 58.7491
EASO4 M2 | 400 | 82.2007 | 29.7541 | 18.7189 | 60.7976 | 73.5082 | 27.8141 | 19.4141 | 58.7491
EASO4 R1 | 400 | 82.2007 | 29.7541 | 18.7189 | 60.7976 | 73.5082 | 27.8141 | 19.4141 | 58.7491
EASO4 R2 | 400 | 82.2007 | 29.7541 | 18.7189 | 60.7976 | 73.5082 | 27.8141 | 19.4141 | 58.7491
EASO4A | 400 | 82.2007 | 29.7541 | 18.7189 | 60.7976 | 73.5082 | 27.8141 | 19.4141 | 58.7491
EASO4B | 400 | 82.2007 | 29.7541 | 18.7189 | 60.7976 | 73.5082 | 27.8141 | 19.4141 | 58.7491
ECLA1 M1 | 132 | 45.5884 | 17.0535 | 13.1616 | 37.2789 | 48.1409 | 18.7635 | 14.3824 | 40.918
ECLA1 M2 | 132 | 45.5884 | 17.0535 | 13.1616 | 37.2789 | 48.1409 | 18.7635 | 14.3824 | 40.918
ECLA1 R1 | 132 | 45.7543 | 17.0708 | 13.1456 | 37.2874 | 54.6939 | 21.1194 | 15.9103 | 45.7777
ECLA1 R2 | 132 | 45.7543 | 17.0708 | 13.1456 | 37.2874 | 54.6939 | 21.1194 | 15.9103 | 45.7777
ECLA4 M1 | 400 | 111.3139 | 40.2968 | 23.2177 | 80.2059 | 90.0747 | 35.2631 | 17.1465 | 67.016
ECLA4 M2 | 400 | 111.3139 | 40.2968 | 23.2177 | 80.2059 | 90.0747 | 35.2631 | 17.1465 | 67.016
ECLA4 R1 | 400 | 111.3139 | 40.2968 | 23.2177 | 80.2059 | 90.0747 | 35.2631 | 17.1465 | 67.016
ECLA4 R2 | 400 | 111.3139 | 40.2968 | 23.2177 | 80.2059 | 90.0747 | 35.2631 | 17.1465 | 67.016
EGGB4 M1 | 400 | 102.1601 | 36.212 | 25.4806 | 76.6921 | 93.4216 | 35.4474 | 20.3617 | 70.4919
EGGB4 M2 | 400 | 102.1601 | 36.212 | 25.4806 | 76.6921 | 93.4216 | 35.4474 | 20.3617 | 70.4919
EGGB4 R1 | 400 | 83.6119 | 29.9168 | 21.4964 | 63.8051 | 76.5094 | 29.0181 | 17.5142 | 58.552
EGGB4 R2 | 400 | 83.6119 | 29.9168 | 21.4964 | 63.8051 | 76.5094 | 29.0181 | 17.5142 | 58.552
ELLA2 MC1 | 275 | 63.1796 | 22.7208 | 8.1748 | 40.3069 | 64.0765 | 24.6419 | 7.9159 | 42.7648
ELLA2 MC2 | 275 | 63.1796 | 22.7208 | 8.1748 | 40.3069 | 64.0765 | 24.6419 | 7.9159 | 42.7648
ELLA2 MC3 | 275 | 63.1796 | 22.7208 | 8.1748 | 40.3069 | 64.0765 | 24.6419 | 7.9159 | 42.7648
ELLA2 MC4 | 275 | 63.1796 | 22.7208 | 8.1748 | 40.3069 | 64.0765 | 24.6419 | 7.9159 | 42.7648
ELST1 M1 | 132 | 32.0203 | 11.6304 | 10.1888 | 26.6367 | 39.0547 | 14.6163 | 12.2148 | 32.8854
ELST1 M2 | 132 | 45.7994 | 16.2055 | 13.6902 | 36.6082 | 56.9876 | 21.6325 | 16.0425 | 46.6354
ELST1 M3 | 132 | 39.4808 | 14.5305 | 10.0329 | 30.5821 | 45.7413 | 17.4399 | 11.9111 | 36.5747
ELST1 R1 | 132 | 32.0203 | 11.6304 | 10.1888 | 26.6367 | 39.0547 | 14.6163 | 12.2148 | 32.8854
ELST1 R2 | 132 | 45.7994 | 16.2055 | 13.6902 | 36.6082 | 56.9876 | 21.6325 | 16.0425 | 46.6354
ELST1 R3 | 132 | 39.4808 | 14.5305 | 10.0329 | 30.5821 | 45.7413 | 17.4399 | 11.9111 | 36.5747
ELST2 M1 | 275 | 65.4841 | 23.6258 | 16.9367 | 50.3486 | 71.3458 | 26.8584 | 18.6812 | 56.6647
ELST2 M2 | 275 | 67.6636 | 24.5109 | 15.5158 | 50.1795 | 74.0371 | 28.3896 | 16.2375 | 56.3865
ELST2 R1 | 275 | 65.4841 | 23.6258 | 16.9367 | 50.3486 | 71.3458 | 26.8584 | 18.6812 | 56.6647
ELST2 R2 | 275 | 67.6636 | 24.5109 | 15.5158 | 50.1795 | 74.0371 | 28.3896 | 16.2375 | 56.3865
ELST4 M1 | 400 | 93.3196 | 33.3192 | 29.2758 | 76.3962 | 110.0218 | 41.4892 | 33.6567 | 92.3313
ELST4 R1 | 400 | 93.3196 | 33.3192 | 29.2758 | 76.3962 | 110.0218 | 41.4892 | 33.6567 | 92.3313
ELST4A | 400 | 58.8151 | 21.2424 | 7.9745 | 38.0158 | 55.4465 | 20.8802 | 8.8818 | 38.4109
ENDE4 MC1 | 400 | 84.5045 | 31.2853 | 15.078 | 59.3221 | 57.6516 | 23.0253 | 9.7845 | 42.3472
ENDE4 MC2 | 400 | 84.5045 | 31.2853 | 15.078 | 59.3221 | 57.6516 | 23.0253 | 9.7845 | 42.3472
ENDE4 MC3 | 400 | 84.5045 | 31.2853 | 15.078 | 59.3221 | 57.6516 | 23.0253 | 9.7845 | 42.3472
ENDE4 MC4 | 400 | 84.5045 | 31.2853 | 15.078 | 59.3221 | 57.6516 | 23.0253 | 9.7845 | 42.3472
EXET4 M1 | 400 | 53.6543 | 19.649 | 10.0362 | 37.8242 | 51.3289 | 19.9296 | 10.0876 | 38.2723
EXET4 M2 | 400 | 53.6543 | 19.649 | 10.0362 | 37.8242 | 51.3289 | 19.9296 | 10.0876 | 38.2723
EXET4 R1 | 400 | 53.6543 | 19.649 | 10.0362 | 37.8242 | 51.3289 | 19.9296 | 10.0876 | 38.2723
EXET4 R2 | 400 | 53.6543 | 19.649 | 10.0362 | 37.8242 | 51.3289 | 19.9296 | 10.0876 | 38.2723
FAWL1 M1 | 132 | 50.7388 | 17.7432 | 18.4692 | 43.5619 | 64.3032 | 24.1656 | 21.6791 | 55.8545
FAWL1 M2 | 132 | 50.7388 | 17.7432 | 18.4692 | 43.5619 | 64.3032 | 24.1656 | 21.6791 | 55.8545
FAWL1 R1 | 132 | 50.7388 | 17.7432 | 18.4692 | 43.5619 | 64.3032 | 24.1656 | 21.6791 | 55.8545
FAWL1 R2 | 132 | 50.7388 | 17.7432 | 18.4692 | 43.5619 | 64.3032 | 24.1656 | 21.6791 | 55.8545
FAWL4 M1/3 | 400 | 84.8908 | 29.6975 | 11.592 | 53.5905 | 68.1897 | 26.2555 | 8.5081 | 45.639
FAWL4 M1/3(1) | 400 | 84.8908 | 29.6975 | 11.592 | 53.5905 | 68.1897 | 26.2555 | 8.5081 | 45.639
FAWL4 M2/4(2) | 400 | 84.8908 | 29.6975 | 11.592 | 53.5905 | 68.1897 | 26.2555 | 8.5081 | 45.639
FAWL4 M2/4(3) | 400 | 84.8908 | 29.6975 | 11.592 | 53.5905 | 68.1897 | 26.2555 | 8.5081 | 45.639
FAWL4 R1/3 | 400 | 84.8908 | 29.6975 | 11.592 | 53.5905 | 68.1897 | 26.2555 | 8.5081 | 45.639
FAWL4 R2/4 | 400 | 84.8908 | 29.6975 | 11.592 | 53.5905 | 68.1897 | 26.2555 | 8.5081 | 45.639
FECK2 M1 | 275 | 61.832 | 22.7024 | 14.0386 | 46.1447 | 61.1662 | 23.5567 | 13.821 | 47.1352
FECK2 M2 | 275 | 61.832 | 22.7024 | 14.0386 | 46.1447 | 61.1662 | 23.5567 | 13.821 | 47.1352
FECK2 R | 275 | 61.832 | 22.7024 | 14.0386 | 46.1447 | 61.1662 | 23.5567 | 13.821 | 47.1352
FECK4 M1 | 400 | 77.7496 | 29.031 | 13.2204 | 54.2765 | 65.6896 | 25.9219 | 12.4498 | 49.1089
FECK4 M2 | 400 | 77.7496 | 29.031 | 13.2204 | 54.2765 | 65.6896 | 25.9219 | 12.4498 | 49.1089
FECK4 R1 | 400 | 77.7496 | 29.031 | 13.2204 | 54.2765 | 65.6896 | 25.9219 | 12.4498 | 49.1089
FECK4 R2 | 400 | 77.7496 | 29.031 | 13.2204 | 54.2765 | 65.6896 | 25.9219 | 12.4498 | 49.1089
FENW4A | 400 | 108.306 | 37.6591 | 14.1592 | 67.4173 | 92.0228 | 35.0875 | 7.5052 | 57.1265
FERR2 M1 | 275 | 56.9774 | 20.4979 | 11.2679 | 40.2563 | 58.3582 | 22.0126 | 11.4146 | 42.5452
FERR2 M2 | 275 | 56.8086 | 20.3905 | 15.0404 | 43.8769 | 60.7551 | 22.7325 | 14.1316 | 46.2803
FERR2 R1 | 275 | 60.9702 | 21.8776 | 11.6297 | 42.5692 | 61.0665 | 23.2204 | 10.0582 | 42.8968
FERR2 R2 | 275 | 60.9702 | 21.8776 | 11.6297 | 42.5692 | 61.0665 | 23.2204 | 10.0582 | 42.8968
FERR2A | 275 | 56.8263 | 20.295 | 12.5565 | 41.258 | 60.5718 | 22.6248 | 11.5635 | 43.5598
FERR2B | 275 | 56.459 | 20.1652 | 9.1535 | 37.6715 | 57.5813 | 21.7223 | 8.9089 | 39.6289
FERR4A | 400 | 74.2129 | 26.2761 | 9.4384 | 46.5985 | 64.9606 | 24.6222 | 8.0404 | 42.8614
FFES2 Term205 | 275 | 35.3201 | 13.1724 | 2.6788 | 21.3074 | 34.3183 | 13.4564 | 2.3359 | 21.3662
FFES2 Term210 | 275 | 35.1519 | 13.1294 | 2.6523 | 21.2202 | 34.6796 | 13.5952 | 2.3522 | 21.5788
FIDF2 M1 | 275 | 50.3318 | 17.985 | 15.415 | 40.8496 | 50.6949 | 18.8896 | 14.0353 | 40.7492
FIDF2 M2 | 275 | 49.5618 | 17.6765 | 15.2437 | 40.2421 | 48.8796 | 18.2113 | 13.3239 | 39.0785
FIDF2 M3 | 275 | 61.5459 | 21.9463 | 15.8269 | 46.8636 | 58.1243 | 21.9869 | 13.4853 | 44.5795
FIDF2 M4 | 275 | 62.0896 | 22.136 | 15.962 | 47.267 | 60.0611 | 22.6873 | 14.125 | 46.2096
FIDF2 R1 | 275 | 50.3318 | 17.985 | 15.415 | 40.8496 | 50.6949 | 18.8896 | 14.0353 | 40.7492
FIDF2 R2 | 275 | 62.0896 | 22.136 | 15.962 | 47.267 | 60.0611 | 22.6873 | 14.125 | 46.2096
FLEE4 MC1 | 400 | 106.497 | 38.1088 | 21.1743 | 75.0682 | 84.4501 | 33.001 | 15.9609 | 62.6313
FLEE4 MC2 | 400 | 106.497 | 38.1088 | 21.1743 | 75.0682 | 84.4501 | 33.001 | 15.9609 | 62.6313
FLEE4 MC3 | 400 | 106.497 | 38.1088 | 21.1743 | 75.0682 | 84.4501 | 33.001 | 15.9609 | 62.6313
FLEE4 MC4 | 400 | 106.497 | 38.1088 | 21.1743 | 75.0682 | 84.4501 | 33.001 | 15.9609 | 62.6313
FLIB4 M1 | 400 | 113.9535 | 39.4316 | 30.0794 | 85.8441 | 117.8882 | 44.0964 | 29.6523 | 92.014
FLIB4 M2 | 400 | 113.9535 | 39.4316 | 30.0794 | 85.8441 | 117.8882 | 44.0964 | 29.6523 | 92.014
FOUR2 MC1 | 275 | 38.624 | 15.0544 | 4.9933 | 26.2835 | 31.6893 | 12.9863 | 3.913 | 22.2784
FOUR2 MC2 | 275 | 38.624 | 15.0544 | 4.9933 | 26.2835 | 31.6893 | 12.9863 | 3.913 | 22.2784
FROD2 MC1 | 275 | 50.3036 | 17.9271 | 16.2161 | 41.5689 | 53.7201 | 19.731 | 17.3752 | 45.2791
FROD2 MC3 | 275 | 50.2573 | 17.652 | 10.7393 | 35.7029 | 53.0155 | 19.4225 | 10.6521 | 38.1196
FROD4 M1 | 400 | 87.2973 | 31.3003 | 29.2765 | 73.5418 | 82.7174 | 31.081 | 27.5164 | 71.4716
FROD4 R1 | 400 | 87.2973 | 31.3003 | 29.2765 | 73.5418 | 82.7174 | 31.081 | 27.5164 | 71.4716
GART4A | 400 | 102.0639 | 35.8021 | 14.5314 | 65.1632 | 81.7694 | 31.193 | 7.475 | 51.5885
GART4B | 400 | 109.3965 | 38.2665 | 16.4847 | 70.6016 | 95.2588 | 36.1509 | 9.7707 | 60.8958
GRAI1 M1 | 132 | 61.3621 | 14.0817 | 15.2003 | 35.1149 | 55.4136 | 16.8006 | 15.4383 | 39.1979
GRAI1 M2 | 132 | 61.3621 | 14.0817 | 15.2003 | 35.1149 | 55.4136 | 16.8006 | 15.4383 | 39.1979
GRAI4 M1 | 400 | 140.5782 | 49.0645 | 44.9362 | 114.3239 | 126.8541 | 47.5428 | 40.9757 | 108.2114
GRAI4 M2 | 400 | 140.5782 | 49.0645 | 44.9362 | 114.3239 | 126.8541 | 47.5428 | 40.9757 | 108.2114
GRAI4 M3 | 400 | 140.5782 | 49.0645 | 44.9362 | 114.3239 | 126.8541 | 47.5428 | 40.9757 | 108.2114
GRAI4 M4 | 400 | 140.5782 | 49.0645 | 44.9362 | 114.3239 | 126.8541 | 47.5428 | 40.9757 | 108.2114
GRAI4 M5 | 400 | 140.5782 | 49.0645 | 44.9362 | 114.3239 | 126.8541 | 47.5428 | 40.9757 | 108.2114
GRAI4 M6 | 400 | 140.5782 | 49.0645 | 44.9362 | 114.3239 | 126.8541 | 47.5428 | 40.9757 | 108.2114
GRAI4 M7 | 400 | 140.5782 | 49.0645 | 44.9362 | 114.3239 | 126.8541 | 47.5428 | 40.9757 | 108.2114
GRAI4 R1/2 | 400 | 140.5782 | 49.0645 | 44.9362 | 114.3239 | 126.8541 | 47.5428 | 40.9757 | 108.2114
GRAI4 R3 | 400 | 140.5782 | 49.0645 | 44.9362 | 114.3239 | 126.8541 | 47.5428 | 40.9757 | 108.2114
GRAI4 R4 | 400 | 140.5782 | 49.0645 | 44.9362 | 114.3239 | 126.8541 | 47.5428 | 40.9757 | 108.2114
GRAI4 R5 | 400 | 140.5782 | 49.0645 | 44.9362 | 114.3239 | 126.8541 | 47.5428 | 40.9757 | 108.2114
GRAI4 R6 | 400 | 140.5782 | 49.0645 | 44.9362 | 114.3239 | 126.8541 | 47.5428 | 40.9757 | 108.2114
GRAI4 R7 | 400 | 140.5782 | 49.0645 | 44.9362 | 114.3239 | 126.8541 | 47.5428 | 40.9757 | 108.2114
GRAW4 M1 | 400 | 140.3262 | 48.9974 | 44.8397 | 114.1325 | 120.6756 | 45.6201 | 37.101 | 101.6175
GRAW4 M2 | 400 | 140.3262 | 48.9974 | 44.8397 | 114.1325 | 120.6756 | 45.6201 | 37.101 | 101.6175
GRAW4 R1 | 400 | 140.3262 | 48.9974 | 44.8397 | 114.1325 | 120.6756 | 45.6201 | 37.101 | 101.6175
GRAW4 R2 | 400 | 140.3262 | 48.9974 | 44.8397 | 114.1325 | 120.6756 | 45.6201 | 37.101 | 101.6175
GREN1 M1 | 132 | 40.9622 | 14.9883 | 10.716 | 31.9126 | 44.9328 | 17.8808 | 10.5551 | 35.8424
GREN1 M2 | 132 | 39.5596 | 14.5865 | 11.1799 | 31.8083 | 40.3733 | 15.854 | 10.3169 | 32.7379
GREN1 R1 | 132 | 40.9622 | 14.9883 | 10.716 | 31.9126 | 44.9328 | 17.8808 | 10.5551 | 35.8424
GREN1 R2 | 132 | 39.5596 | 14.5865 | 11.1799 | 31.8083 | 40.3733 | 15.854 | 10.3169 | 32.7379
GREN4 M1 | 400 | 80.0761 | 29.8985 | 13.2354 | 55.5182 | 53.4668 | 21.6635 | 8.917 | 39.5538
GREN4 M2 | 400 | 80.0761 | 29.8985 | 13.2354 | 55.5182 | 53.4668 | 21.6635 | 8.917 | 39.5538
GREN4 R1 | 400 | 80.0761 | 29.8985 | 13.2354 | 55.5182 | 53.4668 | 21.6635 | 8.917 | 39.5538
GREN4 R2 | 400 | 80.0761 | 29.8985 | 13.2354 | 55.5182 | 53.4668 | 21.6635 | 8.917 | 39.5538
GRIW4 MC1 | 400 | 69.9517 | 25.1844 | 18.7497 | 54.3658 | 59.341 | 22.8337 | 12.1665 | 44.4583
GRIW4 MC2 | 400 | 69.9517 | 25.1844 | 18.7497 | 54.3658 | 59.341 | 22.8337 | 12.1665 | 44.4583
GRSA2 M1 | 275 | 55.385 | 19.7613 | 16.615 | 44.5618 | 57.0308 | 21.2131 | 15.6695 | 45.6693
GRSA2 M2 | 275 | 55.385 | 19.7613 | 16.615 | 44.5618 | 57.0308 | 21.2131 | 15.6695 | 45.6693
GRSA2 R1 | 275 | 55.385 | 19.7613 | 16.615 | 44.5618 | 57.0308 | 21.2131 | 15.6695 | 45.6693
GRSA2 R2 | 275 | 55.385 | 19.7613 | 16.615 | 44.5618 | 57.0308 | 21.2131 | 15.6695 | 45.6693
GRSB2 M3 | 275 | 55.745 | 19.8753 | 16.8102 | 44.9181 | 57.9536 | 21.4977 | 16.3548 | 46.757
GRSB2 M4 | 275 | 55.745 | 19.8753 | 16.8102 | 44.9181 | 57.9536 | 21.4977 | 16.3548 | 46.757
GRSB2 R3 | 275 | 55.745 | 19.8753 | 16.8102 | 44.9181 | 57.9536 | 21.4977 | 16.3548 | 46.757
GRSB2 R4 | 275 | 55.745 | 19.8753 | 16.8102 | 44.9181 | 57.9536 | 21.4977 | 16.3548 | 46.757
HACK2A | 275 | 68.6174 | 24.0426 | 12.0363 | 46.0376 | 70.1362 | 26.0896 | 12.2103 | 49.1066
HACK2B | 275 | 67.5744 | 23.7031 | 12.0458 | 45.567 | 69.6846 | 25.9123 | 12.1724 | 48.8179
HACK4 M1 | 400 | 122.4738 | 40.9284 | 29.1135 | 86.995 | 138.2625 | 51.1335 | 29.9395 | 102.2532
HACK4 M2 | 400 | 122.4738 | 40.9284 | 29.1135 | 86.995 | 138.2625 | 51.1335 | 29.9395 | 102.2532
HACK4 R1 | 400 | 122.4738 | 40.9284 | 29.1135 | 86.995 | 138.2625 | 51.1335 | 29.9395 | 102.2532
HACK4 R2 | 400 | 122.4738 | 40.9284 | 29.1135 | 86.995 | 138.2625 | 51.1335 | 29.9395 | 102.2532
HAMB4A | 400 | 61.8299 | 21.9726 | 7.0054 | 38.0794 | 54.0475 | 20.9085 | 4.1709 | 33.7401
HAMB4A_HEYS | 400 | 61.8299 | 21.9726 | 7.0054 | 38.0794 | 54.0475 | 20.9085 | 4.1709 | 33.7401
HAMB4A_PEWO | 400 | 61.8299 | 21.9726 | 7.0054 | 38.0794 | 54.0475 | 20.9085 | 4.1709 | 33.7401
HAMB4B | 400 | 61.8187 | 21.9684 | 7.0065 | 38.0744 | 53.6551 | 20.7571 | 4.176 | 33.531
HAMB4B_HEYS | 400 | 61.8187 | 21.9684 | 7.0065 | 38.0744 | 53.6551 | 20.7571 | 4.176 | 33.531
HAMB4B_PEWO | 400 | 61.8187 | 21.9684 | 7.0065 | 38.0744 | 53.6551 | 20.7571 | 4.176 | 33.531
HAMH1B | 132 | 46.6269 | 16.0703 | 9.837 | 32.5638 | 55.8829 | 21.0598 | 6.2944 | 36.0775
HAMH1C | 132 | 45.6427 | 15.8439 | 8.5794 | 30.986 | 54.1065 | 20.095 | 7.9477 | 36.3663
HAMH4 M1 | 400 | 74.6075 | 27.6003 | 13.2292 | 52.2618 | 70.5596 | 27.4819 | 13.5321 | 52.3973
HAMH4 M2 | 400 | 74.6075 | 27.6003 | 13.2292 | 52.2618 | 70.5596 | 27.4819 | 13.5321 | 52.3973
HAMH4 R1 | 400 | 74.6075 | 27.6003 | 13.2292 | 52.2618 | 70.5596 | 27.4819 | 13.5321 | 52.3973
HAMH4 R2 | 400 | 74.6075 | 27.6003 | 13.2292 | 52.2618 | 70.5596 | 27.4819 | 13.5321 | 52.3973
HARK1 M1 | 132 | 26.4194 | 9.9672 | 6.9291 | 21.0248 | 31.9215 | 12.4459 | 7.6584 | 25.2596
HARK1 M2 | 132 | 26.4194 | 9.9672 | 6.9291 | 21.0248 | 31.9215 | 12.4459 | 7.6584 | 25.2596
HARK1 R1 | 132 | 27.9838 | 11.5857 | 6.7327 | 23.1174 | 30.9269 | 13.0029 | 7.7712 | 26.16
HARK1 R2 | 132 | 28.9424 | 11.101 | 7.6939 | 23.393 | 34.7865 | 13.7848 | 9.0182 | 28.5129
HARK1 R3 | 132 | 28.9424 | 11.101 | 7.6939 | 23.393 | 34.7865 | 13.7848 | 9.0182 | 28.5129
HARK2 MC1 | 275 | 40.6515 | 15.2031 | 10.4336 | 31.934 | 43.5766 | 16.6443 | 11.3875 | 34.9262
HARK2 MC11 | 275 | 43.4456 | 16.4489 | 13.6033 | 36.8655 | 46.2264 | 17.7529 | 14.8891 | 39.9955
HARK2 MC12 | 275 | 43.4456 | 16.4489 | 13.6033 | 36.8655 | 46.2264 | 17.7529 | 14.8891 | 39.9955
HARK2 MC13 | 275 | 43.4456 | 16.4489 | 13.6033 | 36.8655 | 46.2264 | 17.7529 | 14.8891 | 39.9955
HARK2 MC2 | 275 | 40.6515 | 15.2031 | 10.4336 | 31.934 | 43.5766 | 16.6443 | 11.3875 | 34.9262
HARK2 MC3 | 275 | 40.6515 | 15.2031 | 10.4336 | 31.934 | 43.5766 | 16.6443 | 11.3875 | 34.9262
HARK2 MC4 | 275 | 40.6515 | 15.2031 | 10.4336 | 31.934 | 43.5766 | 16.6443 | 11.3875 | 34.9262
HARK2 MC6 | 275 | 40.6515 | 15.2031 | 10.4336 | 31.934 | 43.5766 | 16.6443 | 11.3875 | 34.9262
HARK2 MC8 | 275 | 43.4456 | 16.4489 | 13.6033 | 36.8655 | 46.2264 | 17.7529 | 14.8891 | 39.9955
HARK2 MC9 | 275 | 43.4456 | 16.4489 | 13.6033 | 36.8655 | 46.2264 | 17.7529 | 14.8891 | 39.9955
HARK4 M1 | 400 | 69.1213 | 25.6974 | 11.6441 | 47.9858 | 56.8657 | 22.1321 | 11.7909 | 43.0905
HARK4 M2 | 400 | 69.1213 | 25.6974 | 11.6441 | 47.9858 | 56.8657 | 22.1321 | 11.7909 | 43.0905
HARK4 R1 | 400 | 69.1213 | 25.6974 | 11.6441 | 47.9858 | 56.8657 | 22.1321 | 11.7909 | 43.0905
HARK4 R2 | 400 | 69.1213 | 25.6974 | 11.6441 | 47.9858 | 56.8657 | 22.1321 | 11.7909 | 43.0905
HARM2 MC1 | 275 | 57.3616 | 20.5495 | 11.6839 | 40.7452 | 52.058 | 20.2498 | 8.4795 | 37.117
HARM2 MC2 | 275 | 57.3616 | 20.5495 | 11.6839 | 40.7452 | 52.058 | 20.2498 | 8.4795 | 37.117
HARM2 MC3 | 275 | 57.3616 | 20.5495 | 11.6839 | 40.7452 | 52.058 | 20.2498 | 8.4795 | 37.117
HARM2 MC4 | 275 | 57.3616 | 20.5495 | 11.6839 | 40.7452 | 52.058 | 20.2498 | 8.4795 | 37.117
HATL2 M1 | 275 | 70.2841 | 24.6995 | 15.2842 | 50.2146 | 75.9161 | 28.3671 | 17.8287 | 57.9458
HATL2 M2 | 275 | 70.2841 | 24.6995 | 15.2842 | 50.2146 | 75.9161 | 28.3671 | 17.8287 | 57.9458
HATL2 R1 | 275 | 70.2841 | 24.6995 | 15.2842 | 50.2146 | 75.9161 | 28.3671 | 17.8287 | 57.9458
HATL2 R2 | 275 | 70.2841 | 24.6995 | 15.2842 | 50.2146 | 75.9161 | 28.3671 | 17.8287 | 57.9458
HAWP2 MC1 | 275 | 78.7597 | 27.4468 | 18.0246 | 56.8402 | 71.7623 | 27.6495 | 12.7596 | 51.8618
HAWP2 MC2 | 275 | 78.7597 | 27.4468 | 18.0246 | 56.8402 | 71.7623 | 27.6495 | 12.7596 | 51.8618
HAWP2 MC3 | 275 | 78.7597 | 27.4468 | 18.0246 | 56.8402 | 71.7623 | 27.6495 | 12.7596 | 51.8618
HAWP2 MC4 | 275 | 78.7597 | 27.4468 | 18.0246 | 56.8402 | 71.7623 | 27.6495 | 12.7596 | 51.8618
HEDO2 M1 | 275 | 71.6374 | 25.3667 | 21.4792 | 57.3531 | 71.0944 | 26.3884 | 21.2885 | 58.6074
HEDO2 M2 | 275 | 71.6374 | 25.3667 | 21.4792 | 57.3531 | 71.0944 | 26.3884 | 21.2885 | 58.6074
HEDO2 R1 | 275 | 71.6374 | 25.3667 | 21.4792 | 57.3531 | 71.0944 | 26.3884 | 21.2885 | 58.6074
HEDO2 R2 | 275 | 71.6374 | 25.3667 | 21.4792 | 57.3531 | 71.0944 | 26.3884 | 21.2885 | 58.6074
HEYS1 M1 | 132 | 31.5918 | 10.506 | 11.0413 | 25.899 | 37.5038 | 13.3445 | 12.5669 | 31.4388
HEYS1 M2 | 132 | 31.5918 | 10.506 | 11.0413 | 25.899 | 37.5038 | 13.3445 | 12.5669 | 31.4388
HEYS1 R1 | 132 | 31.5918 | 10.506 | 11.0413 | 25.899 | 37.5038 | 13.3445 | 12.5669 | 31.4388
HEYS1 R2 | 132 | 31.5918 | 10.506 | 11.0413 | 25.899 | 37.5038 | 13.3445 | 12.5669 | 31.4388
HEYS4 M1 | 400 | 79.7106 | 28.974 | 25.2232 | 66.1987 | 85.9499 | 32.3665 | 28.2969 | 74.07
HEYS4 M2 | 400 | 79.7106 | 28.974 | 25.2232 | 66.1987 | 85.9499 | 32.3665 | 28.2969 | 74.07
HEYS4 M3 | 400 | 79.7106 | 28.974 | 25.2232 | 66.1987 | 85.9499 | 32.3665 | 28.2969 | 74.07
HEYS4 M4 | 400 | 79.7106 | 28.974 | 25.2232 | 66.1987 | 85.9499 | 32.3665 | 28.2969 | 74.07
HEYS4 M5 | 400 | 79.7106 | 28.974 | 25.2232 | 66.1987 | 85.9499 | 32.3665 | 28.2969 | 74.07
HEYS4 R1/2 | 400 | 79.7106 | 28.974 | 25.2232 | 66.1987 | 85.9499 | 32.3665 | 28.2969 | 74.07
HEYS4 R3/4 | 400 | 79.7106 | 28.974 | 25.2232 | 66.1987 | 85.9499 | 32.3665 | 28.2969 | 74.07
HEYS4 R5 | 400 | 79.7106 | 28.974 | 25.2232 | 66.1987 | 85.9499 | 32.3665 | 28.2969 | 74.07
HIBU4 M1 | 400 | 119.504 | 39.8988 | 28.6434 | 85.0689 | 136.7005 | 50.3216 | 30.7052 | 101.8707
HIBU4 M2 | 400 | 119.504 | 39.8988 | 28.6434 | 85.0689 | 136.7005 | 50.3216 | 30.7052 | 101.8707
HIBU4 R1 | 400 | 119.504 | 39.8988 | 28.6434 | 85.0689 | 136.7005 | 50.3216 | 30.7052 | 101.8707
HIBU4 R2 | 400 | 119.504 | 39.8988 | 28.6434 | 85.0689 | 136.7005 | 50.3216 | 30.7052 | 101.8707
HIGM2 M1 | 275 | 61.2286 | 22.6279 | 16.293 | 48.2936 | 56.483 | 22.2643 | 12.0432 | 43.5297
HIGM2 M2 | 275 | 61.2286 | 22.6279 | 16.293 | 48.2936 | 56.483 | 22.2643 | 12.0432 | 43.5297
HIGM2 M3 | 275 | 61.2286 | 22.6279 | 16.293 | 48.2936 | 56.483 | 22.2643 | 12.0432 | 43.5297
HIGM2 R1 | 275 | 61.2286 | 22.6279 | 16.293 | 48.2936 | 56.483 | 22.2643 | 12.0432 | 43.5297
HIGM2 R4 | 275 | 61.2286 | 22.6279 | 16.293 | 48.2936 | 56.483 | 22.2643 | 12.0432 | 43.5297
HIGM2 R5 | 275 | 61.2286 | 22.6279 | 16.293 | 48.2936 | 56.483 | 22.2643 | 12.0432 | 43.5297
HIGM2 R6 | 275 | 61.2286 | 22.6279 | 16.293 | 48.2936 | 56.483 | 22.2643 | 12.0432 | 43.5297
HIGM4 MC1 | 400 | 77.9008 | 28.5712 | 17.6356 | 58.0414 | 63.0089 | 24.6504 | 11.1535 | 46.0145
HIGM4 MC2 | 400 | 77.9008 | 28.5712 | 17.6356 | 58.0414 | 63.0089 | 24.6504 | 11.1535 | 46.0145
HIGM4A | 400 | 62.6159 | 22.7712 | 8.8595 | 41.0628 | 52.4609 | 20.2569 | 4.8559 | 33.5035
HINP2 M1 | 275 | 22.1799 | 7.9747 | 6.7999 | 18.0778 | 22.7771 | 8.5286 | 6.0993 | 18.1605
HINP2 M2 | 275 | 22.5064 | 8.1012 | 6.8239 | 18.2807 | 24.8881 | 9.3781 | 6.1975 | 19.4602
HINP4 M1 | 400 | 54.0216 | 20.1377 | 8.9438 | 37.4228 | 40.9705 | 16.5439 | 5.848 | 29.2446
HINP4 M2 | 400 | 54.0216 | 20.1377 | 8.9438 | 37.4228 | 40.9705 | 16.5439 | 5.848 | 29.2446
HINP4 M3 | 400 | 54.0216 | 20.1377 | 8.9438 | 37.4228 | 40.9705 | 16.5439 | 5.848 | 29.2446
HINP4 M4 | 400 | 54.0216 | 20.1377 | 8.9438 | 37.4228 | 40.9705 | 16.5439 | 5.848 | 29.2446
HINP4 R1/2 | 400 | 54.0216 | 20.1377 | 8.9438 | 37.4228 | 40.9705 | 16.5439 | 5.848 | 29.2446
HINP4 R3/4 | 400 | 54.0216 | 20.1377 | 8.9438 | 37.4228 | 40.9705 | 16.5439 | 5.848 | 29.2446
HUMR4 M1 | 400 | 104.4523 | 36.3843 | 30.135 | 81.5901 | 96.7369 | 35.95 | 26.8649 | 77.7058
HUMR4 M2 | 400 | 104.4523 | 36.3843 | 30.135 | 81.5901 | 96.7369 | 35.95 | 26.8649 | 77.7058
HUMR4 R1 | 400 | 104.4523 | 36.3843 | 30.135 | 81.5901 | 96.7369 | 35.95 | 26.8649 | 77.7058
HUMR4 R2 | 400 | 104.4523 | 36.3843 | 30.135 | 81.5901 | 96.7369 | 35.95 | 26.8649 | 77.7058
HURS2 MC1 | 275 | 71.1319 | 25.0894 | 19.4285 | 54.9102 | 73.839 | 29.2007 | 16.0911 | 57.3871
HURS2 MC2 | 275 | 71.1319 | 25.0894 | 19.4285 | 54.9102 | 73.839 | 29.2007 | 16.0911 | 57.3871
HURS2 MC3 | 275 | 71.1319 | 25.0894 | 19.4285 | 54.9102 | 73.839 | 29.2007 | 16.0911 | 57.3871
HURS2 MC4 | 275 | 71.1319 | 25.0894 | 19.4285 | 54.9102 | 73.839 | 29.2007 | 16.0911 | 57.3871
HUTT4 MC1 | 400 | 66.9237 | 25.0922 | 18.9753 | 54.4611 | 46.6837 | 18.845 | 10.8818 | 37.5327
HUTT4 MC2 | 400 | 66.9237 | 25.0922 | 18.9753 | 54.4611 | 46.6837 | 18.845 | 10.8818 | 37.5327
HUTT4 MC3 | 400 | 66.9237 | 25.0922 | 18.9753 | 54.4611 | 46.6837 | 18.845 | 10.8818 | 37.5327
HUTT4 MC4 | 400 | 66.9237 | 25.0922 | 18.9753 | 54.4611 | 46.6837 | 18.845 | 10.8818 | 37.5327
IMPP4 MC1 | 400 | 53.9498 | 19.9286 | 11.9042 | 40.0874 | 46.0878 | 17.8129 | 9.5493 | 34.7405
IMPP4 MC2 | 400 | 53.9498 | 19.9286 | 11.9042 | 40.0874 | 46.0878 | 17.8129 | 9.5493 | 34.7405
INDQ4 MC1 | 400 | 34.2007 | 12.823 | 5.6013 | 23.7358 | 36.103 | 14.0275 | 6.8257 | 26.6636
INDQ4 MC2 | 400 | 34.2007 | 12.823 | 5.6013 | 23.7358 | 36.103 | 14.0275 | 6.8257 | 26.6636
INDQ4 MC3 | 400 | 34.2007 | 12.823 | 5.6013 | 23.7358 | 36.103 | 14.0275 | 6.8257 | 26.6636
INDQ4 MC4 | 400 | 34.2007 | 12.823 | 5.6013 | 23.7358 | 36.103 | 14.0275 | 6.8257 | 26.6636
IROA1 M1 | 132 | 40.8516 | 14.7149 | 10.1195 | 30.9296 | 49.5281 | 18.7784 | 11.6126 | 38.1692
IROA1 M2 | 132 | 40.8516 | 14.7149 | 10.1195 | 30.9296 | 49.5281 | 18.7784 | 11.6126 | 38.1692
IROA1 R1 | 132 | 43.5974 | 15.6489 | 10.7348 | 32.8657 | 52.5978 | 19.8762 | 12.3521 | 40.4613
IROA1 R2 | 132 | 28.2381 | 10.2203 | 8.5013 | 22.9549 | 34.1479 | 12.7822 | 9.5403 | 27.6171
IROA2 MC1 | 275 | 57.4639 | 21.1244 | 10.9809 | 40.8553 | 55.8705 | 21.6989 | 11.1129 | 41.7998
IROA2 MC2 | 275 | 57.4639 | 21.1244 | 10.9809 | 40.8553 | 55.8705 | 21.6989 | 11.1129 | 41.7998
IROA2 MC3 | 275 | 57.4639 | 21.1244 | 10.9809 | 40.8553 | 55.8705 | 21.6989 | 11.1129 | 41.7998
IROA2 MC4 | 275 | 57.4639 | 21.1244 | 10.9809 | 40.8553 | 55.8705 | 21.6989 | 11.1129 | 41.7998
IROA2 MC5 | 275 | 57.4639 | 21.1244 | 10.9809 | 40.8553 | 55.8705 | 21.6989 | 11.1129 | 41.7998
IRON1 M1 | 132 | 27.1956 | 10.5428 | 8.9084 | 23.8182 | 30.2043 | 11.8457 | 9.8947 | 26.6471
IRON1 M2 | 132 | 27.0777 | 10.5012 | 8.811 | 23.6619 | 29.8782 | 11.7336 | 9.7055 | 26.2993
IRON1 R1 | 132 | 17.9436 | 6.525 | 6.3817 | 15.6094 | 20.4231 | 7.4666 | 7.36 | 17.9194
IRON1 R2 | 132 | 17.9436 | 6.525 | 6.3817 | 15.6094 | 20.4231 | 7.4666 | 7.36 | 17.9194
IRON4 M1 | 400 | 70.9779 | 26.2194 | 13.171 | 50.2508 | 59.1095 | 23.2766 | 10.814 | 43.7321
IRON4 M2 | 400 | 70.9779 | 26.2194 | 13.171 | 50.2508 | 59.1095 | 23.2766 | 10.814 | 43.7321
IRON4 R1 | 400 | 70.9779 | 26.2194 | 13.171 | 50.2508 | 59.1095 | 23.2766 | 10.814 | 43.7321
IRON4 R2 | 400 | 70.9779 | 26.2194 | 13.171 | 50.2508 | 59.1095 | 23.2766 | 10.814 | 43.7321
IVER2 M1 | 275 | 66.0027 | 24.0675 | 16.5577 | 50.5943 | 70.749 | 26.9505 | 16.9918 | 55.1055
IVER2 M2 | 275 | 66.0027 | 24.0675 | 16.5577 | 50.5943 | 70.749 | 26.9505 | 16.9918 | 55.1055
IVER2 R1 | 275 | 66.0027 | 24.0675 | 16.5577 | 50.5943 | 70.749 | 26.9505 | 16.9918 | 55.1055
IVER2 R2 | 275 | 68.9706 | 25.0027 | 15.9211 | 51.2803 | 69.0546 | 26.6369 | 14.5741 | 52.2444
IVER4A | 400 | 46.2691 | 16.9638 | 5.7774 | 29.7679 | 43.762 | 16.7601 | 5.9889 | 29.6912
IVER4B | 400 | 44.4746 | 16.3685 | 5.3586 | 28.5071 | 41.5162 | 16.1295 | 5.1056 | 27.9162
JORD2 MC1 | 275 | 49.8457 | 18.742 | 8.8114 | 35.3166 | 49.418 | 20.3922 | 7.3319 | 36.1708
JORD2 MC2 | 275 | 49.8457 | 18.742 | 8.8114 | 35.3166 | 49.418 | 20.3922 | 7.3319 | 36.1708
KEAD4 M2 | 400 | 109.2671 | 38.9382 | 29.3571 | 84.424 | 104.6945 | 39.276 | 27.7584 | 83.303
KEAD4 M3 | 400 | 101.9885 | 36.4139 | 26.9041 | 78.4011 | 85.4469 | 32.4434 | 20.0674 | 65.9493
KEAD4 R2 | 400 | 109.2671 | 38.9382 | 29.3571 | 84.424 | 104.6945 | 39.276 | 27.7584 | 83.303
KEAD4 R3 | 400 | 92.4835 | 33.6495 | 20.9739 | 68.5614 | 73.1778 | 28.3844 | 15.7629 | 55.9046
KEAR2 M1 | 275 | 73.3865 | 26.2514 | 18.653 | 55.7781 | 79.3093 | 29.9301 | 19.4491 | 61.7766
KEAR2 M2 | 275 | 73.3865 | 26.2514 | 18.653 | 55.7781 | 79.3093 | 29.9301 | 19.4491 | 61.7766
KEAR2 R1 | 275 | 73.3865 | 26.2514 | 18.653 | 55.7781 | 79.3093 | 29.9301 | 19.4491 | 61.7766
KEAR2 R2 | 275 | 73.3865 | 26.2514 | 18.653 | 55.7781 | 79.3093 | 29.9301 | 19.4491 | 61.7766
KEMS4 M1 | 400 | 132.4978 | 45.1527 | 30.7738 | 94.6293 | 107.4285 | 41.0607 | 20.8021 | 78.8708
KEMS4 M2 | 400 | 132.4978 | 45.1527 | 30.7738 | 94.6293 | 107.4285 | 41.0607 | 20.8021 | 78.8708
KEMS4 R1 | 400 | 132.4978 | 45.1527 | 30.7738 | 94.6293 | 107.4285 | 41.0607 | 20.8021 | 78.8708
KEMS4 R2 | 400 | 132.4978 | 45.1527 | 30.7738 | 94.6293 | 107.4285 | 41.0607 | 20.8021 | 78.8708
KENG4 M1 | 400 | 114.8224 | 38.3442 | 27.8511 | 82.0779 | 132.2816 | 48.7103 | 30.2886 | 99.1753
KENG4 M2 | 400 | 114.8224 | 38.3442 | 27.8511 | 82.0779 | 132.2816 | 48.7103 | 30.2886 | 99.1753
KENG4 R1 | 400 | 114.8224 | 38.3442 | 27.8511 | 82.0779 | 132.2816 | 48.7103 | 30.2886 | 99.1753
KENG4 R2 | 400 | 114.8224 | 38.3442 | 27.8511 | 82.0779 | 132.2816 | 48.7103 | 30.2886 | 99.1753
KIBY2 M1 | 275 | 70.5595 | 24.8575 | 17.4999 | 52.6537 | 75.0736 | 28.2977 | 16.852 | 56.8709
KIBY2 M2 | 275 | 70.5595 | 24.8575 | 17.4999 | 52.6537 | 75.0736 | 28.2977 | 16.852 | 56.8709
KIBY2 R1 | 275 | 60.9179 | 21.8345 | 14.5836 | 45.4623 | 59.959 | 22.7396 | 13.4844 | 45.643
KIBY2 R2 | 275 | 60.9179 | 21.8345 | 14.5836 | 45.4623 | 59.959 | 22.7396 | 13.4844 | 45.643
KILL4 M1 | 400 | 111.4394 | 39.425 | 40.3685 | 96.1239 | 106.1422 | 39.5336 | 36.8261 | 92.735
KILL4 M2 | 400 | 111.4394 | 39.425 | 40.3685 | 96.1239 | 106.1422 | 39.5336 | 36.8261 | 92.735
KILL4 M3 | 400 | 111.4394 | 39.425 | 40.3685 | 96.1239 | 106.1422 | 39.5336 | 36.8261 | 92.735
KILL4 M4 | 400 | 111.4394 | 39.425 | 40.3685 | 96.1239 | 106.1422 | 39.5336 | 36.8261 | 92.735
KILL4 M5 | 400 | 111.4394 | 39.425 | 40.3685 | 96.1239 | 106.1422 | 39.5336 | 36.8261 | 92.735
KILL4 M9 | 400 | 111.4394 | 39.425 | 40.3685 | 96.1239 | 106.1422 | 39.5336 | 36.8261 | 92.735
KILL4 R1/2 | 400 | 111.4394 | 39.425 | 40.3685 | 96.1239 | 106.1422 | 39.5336 | 36.8261 | 92.735
KILL4 R3/4 | 400 | 111.4394 | 39.425 | 40.3685 | 96.1239 | 106.1422 | 39.5336 | 36.8261 | 92.735
KILL4 R5 | 400 | 111.4394 | 39.425 | 40.3685 | 96.1239 | 106.1422 | 39.5336 | 36.8261 | 92.735
KILL4 R9 | 400 | 111.4394 | 39.425 | 40.3685 | 96.1239 | 106.1422 | 39.5336 | 36.8261 | 92.735
KINO1 M1 | 132 | 29.7331 | 10.4756 | 10.7613 | 25.5761 | 36.1974 | 13.373 | 12.8987 | 31.811
KINO1 M2 | 132 | 29.7331 | 10.4756 | 10.7613 | 25.5761 | 36.1974 | 13.373 | 12.8987 | 31.811
KINO1 R1 | 132 | 29.7331 | 10.4756 | 10.7613 | 25.5761 | 36.1974 | 13.373 | 12.8987 | 31.811
KINO1 R2 | 132 | 29.7331 | 10.4756 | 10.7613 | 25.5761 | 36.1974 | 13.373 | 12.8987 | 31.811
KINO1A | 132 | 29.3766 | 10.2754 | 6.6373 | 21.1689 | 35.6743 | 13.2176 | 7.7816 | 26.4741
KINO1B | 132 | 24.4894 | 9.1382 | 1.6097 | 14.5331 | 26.2165 | 10.5839 | 0.90643 | 15.8743
KINO4 M1 | 400 | 132.6573 | 46.5374 | 42.84 | 108.6539 | 119.1664 | 45.1129 | 36.6664 | 100.4656
KINO4 M2 | 400 | 132.6573 | 46.5374 | 42.84 | 108.6539 | 119.1664 | 45.1129 | 36.6664 | 100.4656
KINO4 M3 | 400 | 132.6573 | 46.5374 | 42.84 | 108.6539 | 119.1664 | 45.1129 | 36.6664 | 100.4656
KINO4 M4 | 400 | 132.6573 | 46.5374 | 42.84 | 108.6539 | 119.1664 | 45.1129 | 36.6664 | 100.4656
KINO4 R1/2 | 400 | 132.6573 | 46.5374 | 42.84 | 108.6539 | 119.1664 | 45.1129 | 36.6664 | 100.4656
KINO4 R3/4 | 400 | 132.6573 | 46.5374 | 42.84 | 108.6539 | 119.1664 | 45.1129 | 36.6664 | 100.4656
KIRK2 MC1 | 275 | 53.1325 | 19.2743 | 11.9342 | 39.1922 | 54.44 | 20.9217 | 12.9269 | 42.5147
KIRK2 MC2 | 275 | 53.1325 | 19.2743 | 11.9342 | 39.1922 | 54.44 | 20.9217 | 12.9269 | 42.5147
KIRK2 MC3 | 275 | 53.1325 | 19.2743 | 11.9342 | 39.1922 | 54.44 | 20.9217 | 12.9269 | 42.5147
KIRK2 MC4 | 275 | 53.1325 | 19.2743 | 11.9342 | 39.1922 | 54.44 | 20.9217 | 12.9269 | 42.5147
KIRK2A | 275 | 52.482 | 18.5503 | 6.2938 | 32.5278 | 50.4775 | 19.7119 | 7.9626 | 35.8395
KITW2 MC1 | 275 | 60.8827 | 22.1639 | 11.9023 | 43.2469 | 59.8034 | 23.3451 | 10.4575 | 43.4724
KITW2 MC2 | 275 | 60.8827 | 22.1639 | 11.9023 | 43.2469 | 59.8034 | 23.3451 | 10.4575 | 43.4724
KITW2 MC3 | 275 | 60.8827 | 22.1639 | 11.9023 | 43.2469 | 59.8034 | 23.3451 | 10.4575 | 43.4724
KITW2 MC4 | 275 | 60.8827 | 22.1639 | 11.9023 | 43.2469 | 59.8034 | 23.3451 | 10.4575 | 43.4724
KNAR2 MC1 | 275 | 29.0592 | 11.7038 | 2.5052 | 19.0569 | 26.5227 | 10.9538 | 3.5883 | 19.0793
KNAR2 MC2 | 275 | 29.0592 | 11.7038 | 2.5052 | 19.0569 | 26.5227 | 10.9538 | 3.5883 | 19.0793
LACK2 M1 | 275 | 59.6836 | 20.4756 | 16.4087 | 45.3656 | 63.7344 | 23.3775 | 17.9638 | 51.0246
LACK2 M2 | 275 | 59.6836 | 20.4756 | 16.4087 | 45.3656 | 63.7344 | 23.3775 | 17.9638 | 51.0246
LACK2 R1 | 275 | 59.6836 | 20.4756 | 16.4087 | 45.3656 | 63.7344 | 23.3775 | 17.9638 | 51.0246
LACK2 R2 | 275 | 59.6836 | 20.4756 | 16.4087 | 45.3656 | 63.7344 | 23.3775 | 17.9638 | 51.0246
LACK4 M1 | 400 | 74.4702 | 27.1207 | 23.2642 | 61.6187 | 66.2646 | 25.247 | 20.7663 | 56.4709
LACK4 M2 | 400 | 74.4702 | 27.1207 | 23.2642 | 61.6187 | 66.2646 | 25.247 | 20.7663 | 56.4709
LACK4 R1 | 400 | 74.4702 | 27.1207 | 23.2642 | 61.6187 | 66.2646 | 25.247 | 20.7663 | 56.4709
LACK4 R2 | 400 | 74.4702 | 27.1207 | 23.2642 | 61.6187 | 66.2646 | 25.247 | 20.7663 | 56.4709
LAGA4 M1 | 400 | 40.9003 | 14.9744 | 8.3306 | 29.5075 | 42.6325 | 16.3032 | 9.6964 | 32.7527
LAGA4 M2 | 400 | 40.9003 | 14.9744 | 8.3306 | 29.5075 | 42.6325 | 16.3032 | 9.6964 | 32.7527
LAGA4 R1 | 400 | 40.9003 | 14.9744 | 8.3306 | 29.5075 | 42.6325 | 16.3032 | 9.6964 | 32.7527
LAGA4 R2 | 400 | 40.9003 | 14.9744 | 8.3306 | 29.5075 | 42.6325 | 16.3032 | 9.6964 | 32.7527
LALE2 MC1 | 275 | 61.5477 | 21.851 | 17.5478 | 48.4498 | 67.3378 | 25.9927 | 16.5807 | 53.3399
LALE2 MC2 | 275 | 61.5477 | 21.851 | 17.5478 | 48.4498 | 67.3378 | 25.9927 | 16.5807 | 53.3399
LALE2 MC3 | 275 | 61.5477 | 21.851 | 17.5478 | 48.4498 | 67.3378 | 25.9927 | 16.5807 | 53.3399
LALE2 MC4 | 275 | 61.5477 | 21.851 | 17.5478 | 48.4498 | 67.3378 | 25.9927 | 16.5807 | 53.3399
LAND4 MC1 | 400 | 33.0806 | 12.3174 | 6.1649 | 23.5844 | 32.4033 | 12.6567 | 5.8125 | 23.7117
LAND4 MC2 | 400 | 33.0806 | 12.3174 | 6.1649 | 23.5844 | 32.4033 | 12.6567 | 5.8125 | 23.7117
LEGA4 M1 | 400 | 87.8167 | 31.5071 | 19.6383 | 64.1961 | 67.4775 | 26.5728 | 12.3891 | 49.9687
LEGA4 M2 | 400 | 87.8167 | 31.5071 | 19.6383 | 64.1961 | 67.4775 | 26.5728 | 12.3891 | 49.9687
LEGA4 R1 | 400 | 87.8167 | 31.5071 | 19.6383 | 64.1961 | 67.4775 | 26.5728 | 12.3891 | 49.9687
LEGA4 R2 | 400 | 87.8167 | 31.5071 | 19.6383 | 64.1961 | 67.4775 | 26.5728 | 12.3891 | 49.9687
LEIS1 M1 | 132 | 57.4157 | 20.6536 | 21.0745 | 50.2831 | 66.6237 | 24.2505 | 24.0988 | 58.3943
LEIS1 M2 | 132 | 57.4157 | 20.6536 | 21.0745 | 50.2831 | 66.6237 | 24.2505 | 24.0988 | 58.3943
LEIS1 R1 | 132 | 57.4157 | 20.6536 | 21.0745 | 50.2831 | 66.6237 | 24.2505 | 24.0988 | 58.3943
LEIS1 R2 | 132 | 57.4157 | 20.6536 | 21.0745 | 50.2831 | 66.6237 | 24.2505 | 24.0988 | 58.3943
LEMR1 M1 | 132 | 48.586 | 16.7892 | 14.0104 | 37.754 | 60.2031 | 21.9759 | 16.336 | 47.4147
LEMR1 M2 | 132 | 48.586 | 16.7892 | 14.0104 | 37.754 | 60.2031 | 21.9759 | 16.336 | 47.4147
LEMR1 R1 | 132 | 48.586 | 16.7892 | 14.0104 | 37.754 | 60.2031 | 21.9759 | 16.336 | 47.4147
LEMR1 R2 | 132 | 48.586 | 16.7892 | 14.0104 | 37.754 | 60.2031 | 21.9759 | 16.336 | 47.4147
LISD2 M1 | 275 | 65.4114 | 23.1672 | 15.9405 | 48.7038 | 70.2127 | 26.6548 | 15.5512 | 53.2467
LISD2 M2 | 275 | 65.4114 | 23.1672 | 15.9405 | 48.7038 | 70.2127 | 26.6548 | 15.5512 | 53.2467
LISD2 R1 | 275 | 65.4114 | 23.1672 | 15.9405 | 48.7038 | 70.2127 | 26.6548 | 15.5512 | 53.2467
LISD2 R2 | 275 | 65.4114 | 23.1672 | 15.9405 | 48.7038 | 70.2127 | 26.6548 | 15.5512 | 53.2467
LITT1 M3 | 132 | 42.4023 | 14.836 | 13.7635 | 34.7448 | 51.0055 | 18.428 | 15.6865 | 41.7476
LITT1 M4 | 132 | 42.4023 | 14.836 | 13.7635 | 34.7448 | 51.0055 | 18.428 | 15.6865 | 41.7476
LITT1 R3 | 132 | 42.4023 | 14.836 | 13.7635 | 34.7448 | 51.0055 | 18.428 | 15.6865 | 41.7476
LITT1 R4 | 132 | 42.4023 | 14.836 | 13.7635 | 34.7448 | 51.0055 | 18.428 | 15.6865 | 41.7476
LITT4 M1 | 400 | 130.2441 | 44.3197 | 29.4814 | 92.159 | 115.7824 | 44.2014 | 23.731 | 86.2412
LITT4 M2 | 400 | 130.2441 | 44.3197 | 29.4814 | 92.159 | 115.7824 | 44.2014 | 23.731 | 86.2412
LITT4 M3 | 400 | 130.2441 | 44.3197 | 29.4814 | 92.159 | 115.7824 | 44.2014 | 23.731 | 86.2412
LITT4 R1 | 400 | 130.2441 | 44.3197 | 29.4814 | 92.159 | 115.7824 | 44.2014 | 23.731 | 86.2412
LITT4 R2 | 400 | 130.2441 | 44.3197 | 29.4814 | 92.159 | 115.7824 | 44.2014 | 23.731 | 86.2412
LITT4 R3 | 400 | 130.2441 | 44.3197 | 29.4814 | 92.159 | 115.7824 | 44.2014 | 23.731 | 86.2412
LOFI4A | 400 | 99.8218 | 33.9587 | 9.4592 | 57.484 | 81.2943 | 31.4635 | 4.6079 | 49.104
LOFI4A_KEMS | 400 | 99.8218 | 33.9587 | 9.4592 | 57.484 | 81.2943 | 31.4635 | 4.6079 | 49.104
LOFI4A_LITT | 400 | 99.8218 | 33.9587 | 9.4592 | 57.484 | 81.2943 | 31.4635 | 4.6079 | 49.104
LOFI4A_ROWD | 400 | 99.8218 | 33.9587 | 9.4592 | 57.484 | 81.2943 | 31.4635 | 4.6079 | 49.104
LOFI4B | 400 | 98.8142 | 33.7133 | 9.2397 | 56.9175 | 82.2638 | 31.8553 | 4.6143 | 49.6644
LOFI4B_KEMS | 400 | 98.8142 | 33.7133 | 9.2397 | 56.9175 | 82.2638 | 31.8553 | 4.6143 | 49.6644
LOFI4B_LITT | 400 | 98.8142 | 33.7133 | 9.2397 | 56.9175 | 82.2638 | 31.8553 | 4.6143 | 49.6644
LOFI4B_ROWD | 400 | 98.8142 | 33.7133 | 9.2397 | 56.9175 | 82.2638 | 31.8553 | 4.6143 | 49.6644
LONO4B | 400 | 75.6602 | 27.4696 | 16.4708 | 55.3187 | 57.4861 | 22.652 | 9.0412 | 41.076
LOVE4 M1 | 400 | 104.0876 | 36.7057 | 21.227 | 73.1368 | 85.4628 | 32.9674 | 16.2869 | 62.9098
LOVE4 M2 | 400 | 104.0876 | 36.7057 | 21.227 | 73.1368 | 85.4628 | 32.9674 | 16.2869 | 62.9098
LOVE4 R1 | 400 | 104.0876 | 36.7057 | 21.227 | 73.1368 | 85.4628 | 32.9674 | 16.2869 | 62.9098
LOVE4 R2 | 400 | 104.0876 | 36.7057 | 21.227 | 73.1368 | 85.4628 | 32.9674 | 16.2869 | 62.9098
MACC2 MC1 | 275 | 55.7048 | 20.5307 | 13.6051 | 42.6399 | 52.4618 | 20.2288 | 11.7568 | 40.3645
MACC2 MC2 | 275 | 55.7048 | 20.5307 | 13.6051 | 42.6399 | 52.4618 | 20.2288 | 11.7568 | 40.3645
MACC4 MC1 | 400 | 79.8014 | 29.9451 | 22.5454 | 64.8942 | 60.9075 | 24.3047 | 15.0083 | 49.3803
MACC4 MC2 | 400 | 79.8014 | 29.9451 | 22.5454 | 64.8942 | 60.9075 | 24.3047 | 15.0083 | 49.3803
MACC4 MC3 | 400 | 79.8014 | 29.9451 | 22.5454 | 64.8942 | 60.9075 | 24.3047 | 15.0083 | 49.3803
MACC4 MC4 | 400 | 79.8014 | 29.9451 | 22.5454 | 64.8942 | 60.9075 | 24.3047 | 15.0083 | 49.3803
MAGA2 MC1 | 275 | 51.729 | 19.0499 | 11.2978 | 38.2385 | 45.3001 | 17.9016 | 8.3557 | 33.6723
MAGA2 MC2 | 275 | 51.729 | 19.0499 | 11.2978 | 38.2385 | 45.3001 | 17.9016 | 8.3557 | 33.6723
MAIN BUSBAR 1 | 400 | 85.4021 | 31.1692 | 25.0039 | 69.0838 | 68.3778 | 26.6483 | 18.6621 | 56.3485
MANN4 M5 | 400 | 57.7112 | 20.9649 | 11.23 | 40.8789 | 52.6869 | 20.1829 | 11.3048 | 39.8478
MANN4 MC1 | 400 | 57.7112 | 20.9649 | 11.23 | 40.8789 | 52.6869 | 20.1829 | 11.3048 | 39.8478
MANN4 MC2 | 400 | 57.7112 | 20.9649 | 11.23 | 40.8789 | 52.6869 | 20.1829 | 11.3048 | 39.8478
MANN4 MC3 | 400 | 57.7112 | 20.9649 | 11.23 | 40.8789 | 52.6869 | 20.1829 | 11.3048 | 39.8478
MANN4 MC4 | 400 | 57.7112 | 20.9649 | 11.23 | 40.8789 | 52.6869 | 20.1829 | 11.3048 | 39.8478
MANN4 R5 | 400 | 57.7112 | 20.9649 | 11.23 | 40.8789 | 52.6869 | 20.1829 | 11.3048 | 39.8478
MAWO4 M | 400 | 66.9343 | 24.1371 | 13.4449 | 47.5799 | 58.6972 | 22.376 | 13.1297 | 44.7742
MAWO4 R | 400 | 66.9343 | 24.1371 | 13.4449 | 47.5799 | 58.6972 | 22.376 | 13.1297 | 44.7742
MELK1 M1 | 132 | 41.7785 | 14.6055 | 14.7302 | 35.3855 | 51.8354 | 19.0426 | 17.2839 | 44.2141
MELK1 M2 | 132 | 41.7785 | 14.6055 | 14.7302 | 35.3855 | 51.8354 | 19.0426 | 17.2839 | 44.2141
MELK1 R1 | 132 | 41.7785 | 14.6055 | 14.7302 | 35.3855 | 51.8354 | 19.0426 | 17.2839 | 44.2141
MELK1 R2 | 132 | 41.7785 | 14.6055 | 14.7302 | 35.3855 | 51.8354 | 19.0426 | 17.2839 | 44.2141
MELK4 M1 | 400 | 102.0685 | 37.3036 | 19.0548 | 71.81 | 85.2503 | 33.6699 | 14.1143 | 61.7307
MELK4 M2 | 400 | 102.0685 | 37.3036 | 19.0548 | 71.81 | 85.2503 | 33.6699 | 14.1143 | 61.7307
MELK4 M3 | 400 | 102.0685 | 37.3036 | 19.0548 | 71.81 | 85.2503 | 33.6699 | 14.1143 | 61.7307
MELK4 R1 | 400 | 102.0685 | 37.3036 | 19.0548 | 71.81 | 85.2503 | 33.6699 | 14.1143 | 61.7307
MELK4 R2 | 400 | 102.0685 | 37.3036 | 19.0548 | 71.81 | 85.2503 | 33.6699 | 14.1143 | 61.7307
MELK4 R3 | 400 | 102.0685 | 37.3036 | 19.0548 | 71.81 | 85.2503 | 33.6699 | 14.1143 | 61.7307
MIDL4 M1 | 400 | 78.3861 | 27.8653 | 18.7653 | 58.1728 | 82.6956 | 31.0022 | 20.592 | 64.4358
MIDL4 R1 | 400 | 78.3861 | 27.8653 | 18.7653 | 58.1728 | 82.6956 | 31.0022 | 20.592 | 64.4358
MILH1 M1 | 132 | 40.5779 | 14.8602 | 9.2917 | 30.3073 | 47.0499 | 19.0556 | 9.4571 | 36.4059
MILH1 M2 | 132 | 40.5779 | 14.8602 | 9.2917 | 30.3073 | 47.0499 | 19.0556 | 9.4571 | 36.4059
MILH1 R1 | 132 | 40.5279 | 14.8577 | 9.1619 | 30.1739 | 46.8751 | 19.0407 | 9.1842 | 36.1118
MILH1 R2 | 132 | 40.5279 | 14.8577 | 9.1619 | 30.1739 | 46.8751 | 19.0407 | 9.1842 | 36.1118
MITY4 MC1 | 400 | 79.3976 | 30.227 | 20.8102 | 63.5577 | 60.6392 | 24.5008 | 14.0921 | 48.7415
MITY4 MC2 | 400 | 79.3976 | 30.227 | 20.8102 | 63.5577 | 60.6392 | 24.5008 | 14.0921 | 48.7415
MITY4 MC3 | 400 | 79.3976 | 30.227 | 20.8102 | 63.5577 | 60.6392 | 24.5008 | 14.0921 | 48.7415
MITY4 MC4 | 400 | 79.3976 | 30.227 | 20.8102 | 63.5577 | 60.6392 | 24.5008 | 14.0921 | 48.7415
MONF2 M1 | 275 | 64.344 | 23.2751 | 17.0602 | 49.9761 | 65.4528 | 24.8856 | 15.837 | 51.0306
MONF2 M2 | 275 | 64.344 | 23.2751 | 17.0602 | 49.9761 | 65.4528 | 24.8856 | 15.837 | 51.0306
MONF2 R1 | 275 | 56.5125 | 20.4682 | 17.9979 | 46.9444 | 59.4462 | 22.3231 | 17.313 | 48.8826
MONF2 R2 | 275 | 56.5125 | 20.4682 | 17.9979 | 46.9444 | 59.4462 | 22.3231 | 17.313 | 48.8826
MONF4 MC2 | 400 | 79.2908 | 28.6656 | 18.8367 | 59.3759 | 69.8596 | 26.7012 | 15.5864 | 53.3476
MONF4 MC3 | 400 | 79.2908 | 28.6656 | 18.8367 | 59.3759 | 69.8596 | 26.7012 | 15.5864 | 53.3476
NECH2 MC1 | 275 | 71.5777 | 25.6748 | 18.2472 | 54.5569 | 72.5469 | 27.878 | 15.7974 | 55.2228
NECH2 MC2 | 275 | 71.5777 | 25.6748 | 18.2472 | 54.5569 | 72.5469 | 27.878 | 15.7974 | 55.2228
NECH2 MC3 | 275 | 71.5777 | 25.6748 | 18.2472 | 54.5569 | 72.5469 | 27.878 | 15.7974 | 55.2228
NECH2 MC4 | 275 | 71.5777 | 25.6748 | 18.2472 | 54.5569 | 72.5469 | 27.878 | 15.7974 | 55.2228
NECT4 M1 | 400 | 80.4974 | 28.8665 | 19.8449 | 60.6682 | 47.627 | 19.2821 | 6.0873 | 33.3563
NECT4 R1 | 400 | 80.4974 | 28.8665 | 19.8449 | 60.6682 | 47.627 | 19.2821 | 6.0873 | 33.3563
NEEP2 M1 | 275 | 58.779 | 21.6431 | 12.6667 | 43.2746 | 61.9879 | 24.6277 | 11.981 | 46.8097
NEEP2 M2 | 275 | 58.779 | 21.6431 | 12.6667 | 43.2746 | 61.9879 | 24.6277 | 11.981 | 46.8097
NEEP2 R1/R2 | 275 | 58.779 | 21.6431 | 12.6667 | 43.2746 | 61.9879 | 24.6277 | 11.981 | 46.8097
NEWX2 M5 | 275 | 77.1705 | 27.1335 | 20.0513 | 58.4239 | 82.6508 | 32.3038 | 17.3233 | 63.0077
NEWX2 M6 | 275 | 77.1705 | 27.1335 | 20.0513 | 58.4239 | 82.6508 | 32.3038 | 17.3233 | 63.0077
NEWX2 R5 | 275 | 77.1705 | 27.1335 | 20.0513 | 58.4239 | 82.6508 | 32.3038 | 17.3233 | 63.0077
NEWX2 R6 | 275 | 77.1705 | 27.1335 | 20.0513 | 58.4239 | 82.6508 | 32.3038 | 17.3233 | 63.0077
NFLE4 M1 | 400 | 110.7796 | 38.2804 | 24.4406 | 78.5772 | 86.9729 | 33.8852 | 15.4704 | 63.3913
NFLE4 M2 | 400 | 110.7796 | 38.2804 | 24.4406 | 78.5772 | 86.9729 | 33.8852 | 15.4704 | 63.3913
NFLE4 R1 | 400 | 110.7796 | 38.2804 | 24.4406 | 78.5772 | 86.9729 | 33.8852 | 15.4704 | 63.3913
NFLE4 R2 | 400 | 110.7796 | 38.2804 | 24.4406 | 78.5772 | 86.9729 | 33.8852 | 15.4704 | 63.3913
NHYD2A | 275 | 45.8696 | 17.4113 | 2.6205 | 27.2438 | 39.3718 | 18.605 | 0.47204 | 26.7835
NHYD2B | 275 | 47.3605 | 17.841 | 2.3539 | 27.5849 | 40.5788 | 18.6185 | 1.0916 | 27.4221
NHYD2C | 275 | 47.3605 | 17.841 | 2.3539 | 27.5849 | 40.5788 | 18.6185 | 1.0916 | 27.4221
NINF4 M1 | 400 | 67.4578 | 24.3151 | 15.0467 | 49.4335 | 61.5264 | 23.4549 | 14.5188 | 47.6891
NINF4 M2 | 400 | 67.4578 | 24.3151 | 15.0467 | 49.4335 | 61.5264 | 23.4549 | 14.5188 | 47.6891
NINF4 R1 | 400 | 67.4578 | 24.3151 | 15.0467 | 49.4335 | 61.5264 | 23.4549 | 14.5188 | 47.6891
NINF4 R2 | 400 | 67.4578 | 24.3151 | 15.0467 | 49.4335 | 61.5264 | 23.4549 | 14.5188 | 47.6891
NORL2A | 275 | 51.4792 | 18.8818 | 3.9362 | 30.639 | 51.0312 | 20.954 | 2.3127 | 31.9461
NORL2B | 275 | 50.6562 | 18.6526 | 3.4261 | 29.8049 | 50.1432 | 20.8776 | 2.0383 | 31.5636
NORM4 M1 | 400 | 76.6233 | 27.7787 | 17.9136 | 57.1985 | 52.3713 | 20.6148 | 11.1315 | 40.2852
NORM4 M2 | 400 | 76.6233 | 27.7787 | 17.9136 | 57.1985 | 52.3713 | 20.6148 | 11.1315 | 40.2852
NORM4 R1 | 400 | 76.6233 | 27.7787 | 17.9136 | 57.1985 | 52.3713 | 20.6148 | 11.1315 | 40.2852
NORM4 R2 | 400 | 76.6233 | 27.7787 | 17.9136 | 57.1985 | 52.3713 | 20.6148 | 11.1315 | 40.2852
NORT2 M1 | 275 | 77.7603 | 26.9662 | 20.5336 | 58.6696 | 79.2998 | 29.7979 | 17.9232 | 60.0637
NORT2 M2 | 275 | 77.7603 | 26.9662 | 20.5336 | 58.6696 | 79.2998 | 29.7979 | 17.9232 | 60.0637
NORT2 R1 | 275 | 77.7603 | 26.9662 | 20.5336 | 58.6696 | 79.2998 | 29.7979 | 17.9232 | 60.0637
NORT2 R2 | 275 | 77.7603 | 26.9662 | 20.5336 | 58.6696 | 79.2998 | 29.7979 | 17.9232 | 60.0637
NORT4 M1 | 400 | 89.2065 | 32.044 | 27.7158 | 73.0329 | 74.5881 | 28.7446 | 21.0393 | 61.6902
NORT4 M2 | 400 | 89.2065 | 32.044 | 27.7158 | 73.0329 | 74.5881 | 28.7446 | 21.0393 | 61.6902
NORT4 R1 | 400 | 89.2065 | 32.044 | 27.7158 | 73.0329 | 74.5881 | 28.7446 | 21.0393 | 61.6902
NORT4 R2 | 400 | 89.2065 | 32.044 | 27.7158 | 73.0329 | 74.5881 | 28.7446 | 21.0393 | 61.6902
NURS4 MC1 | 400 | 63.5804 | 22.7147 | 8.607 | 40.7305 | 56.6271 | 21.4989 | 8.5028 | 38.9068
NURS4 MC2 | 400 | 63.5804 | 22.7147 | 8.607 | 40.7305 | 56.6271 | 21.4989 | 8.5028 | 38.9068
NURS4A | 400 | 53.9592 | 19.7317 | 11.0856 | 38.9904 | 48.9154 | 18.6886 | 10.8153 | 37.2449
OCKH1 M1 | 132 | 24.5731 | 8.7885 | 8.3897 | 20.8186 | 33.0139 | 12.1098 | 10.9298 | 28.0557
OCKH1 M2 | 132 | 24.5731 | 8.7885 | 8.3897 | 20.8186 | 33.0139 | 12.1098 | 10.9298 | 28.0557
OCKH1 R1 | 132 | 24.5731 | 8.7885 | 8.3897 | 20.8186 | 33.0139 | 12.1098 | 10.9298 | 28.0557
OCKH1 R2 | 132 | 24.5731 | 8.7885 | 8.3897 | 20.8186 | 33.0139 | 12.1098 | 10.9298 | 28.0557
OCKH2 MC1 | 275 | 54.6592 | 20.0205 | 10.5544 | 38.8676 | 56.7739 | 22.1574 | 10.7331 | 42.0684
OCKH2 MC2 | 275 | 54.6592 | 20.0205 | 10.5544 | 38.8676 | 56.7739 | 22.1574 | 10.7331 | 42.0684
OCKH2 MC3 | 275 | 54.6592 | 20.0205 | 10.5544 | 38.8676 | 56.7739 | 22.1574 | 10.7331 | 42.0684
OCKH2 MC4 | 275 | 54.6592 | 20.0205 | 10.5544 | 38.8676 | 56.7739 | 22.1574 | 10.7331 | 42.0684
OCKH2A | 275 | 48.0815 | 17.296 | 4.3011 | 28.7614 | 48.3451 | 18.6652 | 4.7059 | 31.1025
OFFE2 MC1 | 275 | 64.8 | 23.1093 | 12.9044 | 45.5859 | 57.5043 | 22.7223 | 8.2779 | 40.4121
OFFE2 MC2 | 275 | 64.8 | 23.1093 | 12.9044 | 45.5859 | 57.5043 | 22.7223 | 8.2779 | 40.4121
OLDB2 MC1 | 275 | 52.2781 | 19.2437 | 10.5687 | 37.7834 | 53.9773 | 20.8896 | 10.7679 | 40.3103
OLDB2 MC2 | 275 | 52.2781 | 19.2437 | 10.5687 | 37.7834 | 53.9773 | 20.8896 | 10.7679 | 40.3103
OLDS1 M2 | 132 | 33.2145 | 12.1353 | 3.9745 | 21.1363 | 30.1793 | 12.1021 | 1.8165 | 18.9315
OSBA4 MC1 | 400 | 60.0642 | 21.958 | 14.3827 | 45.436 | 53.3925 | 20.3391 | 13.1631 | 41.927
OSBA4 MC2 | 400 | 60.0642 | 21.958 | 14.3827 | 45.436 | 53.3925 | 20.3391 | 13.1631 | 41.927
OSBA4 MC3/4 | 400 | 60.0144 | 21.9185 | 14.5723 | 45.5698 | 47.9084 | 18.4261 | 10.9473 | 37.0058
PADI1 M1 | 132 | 30.2157 | 10.6111 | 10.5701 | 25.5765 | 37.4897 | 13.732 | 12.8055 | 32.2255
PADI1 M2 | 132 | 30.2157 | 10.6111 | 10.5701 | 25.5765 | 37.4897 | 13.732 | 12.8055 | 32.2255
PADI1 R1 | 132 | 30.2157 | 10.6111 | 10.5701 | 25.5765 | 37.4897 | 13.732 | 12.8055 | 32.2255
PADI1 R2 | 132 | 30.2157 | 10.6111 | 10.5701 | 25.5765 | 37.4897 | 13.732 | 12.8055 | 32.2255
PADI4 MC1 | 400 | 72.6143 | 26.4934 | 15.2663 | 52.7336 | 55.8998 | 22.0442 | 9.6393 | 40.8145
PADI4 MC2 | 400 | 72.6143 | 26.4934 | 15.2663 | 52.7336 | 55.8998 | 22.0442 | 9.6393 | 40.8145
PADI4 MC3 | 400 | 72.6143 | 26.4934 | 15.2663 | 52.7336 | 55.8998 | 22.0442 | 9.6393 | 40.8145
PADI4 MC4 | 400 | 72.6143 | 26.4934 | 15.2663 | 52.7336 | 55.8998 | 22.0442 | 9.6393 | 40.8145
PELH4 M1 | 400 | 141.0254 | 49.3299 | 34.2264 | 103.9893 | 113.1298 | 43.5826 | 22.1509 | 83.786
PELH4 M2 | 400 | 141.0254 | 49.3299 | 34.2264 | 103.9893 | 113.1298 | 43.5826 | 22.1509 | 83.786
PELH4 R1 | 400 | 141.0254 | 49.3299 | 34.2264 | 103.9893 | 113.1298 | 43.5826 | 22.1509 | 83.786
PELH4 R2 | 400 | 141.0254 | 49.3299 | 34.2264 | 103.9893 | 113.1298 | 43.5826 | 22.1509 | 83.786
PEMB1 M1 | 132 | 30.7196 | 11.1916 | 11.7247 | 27.5521 | 38.6374 | 14.5161 | 14.3648 | 34.8937
PEMB1 M2 | 132 | 30.7196 | 11.1916 | 11.7247 | 27.5521 | 38.6374 | 14.5161 | 14.3648 | 34.8937
PEMB1 R1 | 132 | 30.7196 | 11.1916 | 11.7247 | 27.5521 | 38.6374 | 14.5161 | 14.3648 | 34.8937
PEMB1 R2 | 132 | 30.7196 | 11.1916 | 11.7247 | 27.5521 | 38.6374 | 14.5161 | 14.3648 | 34.8937
PEMB4 M1 | 400 | 62.4765 | 21.9676 | 18.4966 | 49.5635 | 65.5476 | 24.059 | 20.7317 | 54.7563
PEMB4 M2 | 400 | 62.4765 | 21.9676 | 18.4966 | 49.5635 | 65.5476 | 24.059 | 20.7317 | 54.7563
PEMB4 M3 | 400 | 62.4765 | 21.9676 | 18.4966 | 49.5635 | 65.5476 | 24.059 | 20.7317 | 54.7563
PEMB4 M4 | 400 | 62.4765 | 21.9676 | 18.4966 | 49.5635 | 65.5476 | 24.059 | 20.7317 | 54.7563
PEMB4 R1/2 | 400 | 62.4765 | 21.9676 | 18.4966 | 49.5635 | 65.5476 | 24.059 | 20.7317 | 54.7563
PEMB4 R3/4 | 400 | 62.4765 | 21.9676 | 18.4966 | 49.5635 | 65.5476 | 24.059 | 20.7317 | 54.7563
PENN2 MC1 | 275 | 65.2962 | 23.7394 | 13.8609 | 47.4335 | 68.4809 | 26.2412 | 14.6296 | 51.7402
PENN2 MC2 | 275 | 65.2962 | 23.7394 | 13.8609 | 47.4335 | 68.4809 | 26.2412 | 14.6296 | 51.7402
PENN2 MC3 | 275 | 65.2962 | 23.7394 | 13.8609 | 47.4335 | 68.4809 | 26.2412 | 14.6296 | 51.7402
PENN2 MC4 | 275 | 65.2962 | 23.7394 | 13.8609 | 47.4335 | 68.4809 | 26.2412 | 14.6296 | 51.7402
PENT4 M1 | 400 | 73.7767 | 25.5669 | 20.8284 | 56.9856 | 75.8817 | 28.095 | 20.5373 | 60.2697
PENT4 M2 | 400 | 73.7767 | 25.5669 | 20.8284 | 56.9856 | 75.8817 | 28.095 | 20.5373 | 60.2697
PENT4 R1 | 400 | 73.7767 | 25.5669 | 20.8284 | 56.9856 | 75.8817 | 28.095 | 20.5373 | 60.2697
PENT4 R2 | 400 | 73.7767 | 25.5669 | 20.8284 | 56.9856 | 75.8817 | 28.095 | 20.5373 | 60.2697
PEWO2A | 275 | 63.0323 | 22.6114 | 18.2823 | 50.2597 | 66.0731 | 24.6856 | 18.2771 | 53.1878
PEWO2B | 275 | 64.1542 | 23.3654 | 22.6586 | 55.7023 | 67.1533 | 25.2189 | 23.2503 | 58.9152
PEWO4 M1 | 400 | 88.093 | 32.1114 | 27.0727 | 72.4851 | 84.1433 | 32.464 | 24.4662 | 70.3773
PEWO4 M2 | 400 | 88.093 | 32.1114 | 27.0727 | 72.4851 | 84.1433 | 32.464 | 24.4662 | 70.3773
PEWO4 M3 | 400 | 88.093 | 32.1114 | 27.0727 | 72.4851 | 84.1433 | 32.464 | 24.4662 | 70.3773
PEWO4 M4 | 400 | 88.093 | 32.1114 | 27.0727 | 72.4851 | 84.1433 | 32.464 | 24.4662 | 70.3773
PEWO4 R1/2 | 400 | 88.093 | 32.1114 | 27.0727 | 72.4851 | 84.1433 | 32.464 | 24.4662 | 70.3773
PEWO4 R3/4 | 400 | 88.093 | 32.1114 | 27.0727 | 72.4851 | 84.1433 | 32.464 | 24.4662 | 70.3773
PITS2 MC1 | 275 | 60.3542 | 21.8926 | 8.4998 | 39.4606 | 65.2267 | 25.565 | 7.5565 | 43.7108
PITS2 MC2 | 275 | 60.3542 | 21.8926 | 8.4998 | 39.4606 | 65.2267 | 25.565 | 7.5565 | 43.7108
PITS2 MC3 | 275 | 60.3542 | 21.8926 | 8.4998 | 39.4606 | 65.2267 | 25.565 | 7.5565 | 43.7108
PITS2 MC4 | 275 | 60.3542 | 21.8926 | 8.4998 | 39.4606 | 65.2267 | 25.565 | 7.5565 | 43.7108
POPP2 MC1 | 275 | 27.2177 | 10.8781 | 2.8503 | 18.2342 | 23.1123 | 9.5181 | 3.1485 | 16.6092
POPP2 MC2 | 275 | 27.2177 | 10.8781 | 2.8503 | 18.2342 | 23.1123 | 9.5181 | 3.1485 | 16.6092
PUDM4 MC1 | 400 | 102.8607 | 35.0194 | 24.0638 | 73.5887 | 105.8691 | 41.5927 | 19.8604 | 78.6813
PUDM4 MC2 | 400 | 102.8607 | 35.0194 | 24.0638 | 73.5887 | 105.8691 | 41.5927 | 19.8604 | 78.6813
PYLE2 MC1 | 275 | 53.9552 | 19.9863 | 10.9005 | 39.1654 | 47.7122 | 18.8623 | 8.911 | 35.5863
PYLE2 MC2 | 275 | 54.0091 | 20.0051 | 10.914 | 39.2055 | 47.7571 | 18.8783 | 8.9271 | 35.6251
QUER4A | 400 | 71.747 | 25.243 | 8.5824 | 44.2815 | 65.2209 | 25.0548 | 4.7411 | 40.174
QUER4A_HEYS | 400 | 71.747 | 25.243 | 8.5824 | 44.2815 | 65.2209 | 25.0548 | 4.7411 | 40.174
QUER4A_HUTT | 400 | 71.747 | 25.243 | 8.5824 | 44.2815 | 65.2209 | 25.0548 | 4.7411 | 40.174
QUER4A_PEWO | 400 | 71.747 | 25.243 | 8.5824 | 44.2815 | 65.2209 | 25.0548 | 4.7411 | 40.174
QUER4B | 400 | 72.2938 | 25.4055 | 8.7236 | 44.6524 | 66.8765 | 25.6 | 5.2139 | 41.4178
QUER4B_HEYS | 400 | 72.2938 | 25.4055 | 8.7236 | 44.6524 | 66.8765 | 25.6 | 5.2139 | 41.4178
QUER4B_HUTT | 400 | 72.2938 | 25.4055 | 8.7236 | 44.6524 | 66.8765 | 25.6 | 5.2139 | 41.4178
QUER4B_PEWO | 400 | 72.2938 | 25.4055 | 8.7236 | 44.6524 | 66.8765 | 25.6 | 5.2139 | 41.4178
RAIN2 MC1 | 275 | 74.9627 | 26.2885 | 19.2478 | 56.4254 | 74.5533 | 28.1437 | 16.3676 | 56.1688
RAIN2 MC2 | 275 | 74.9627 | 26.2885 | 19.2478 | 56.4254 | 74.5533 | 28.1437 | 16.3676 | 56.1688
RAIN2 MC3 | 275 | 74.9627 | 26.2885 | 19.2478 | 56.4254 | 74.5533 | 28.1437 | 16.3676 | 56.1688
RAIN2 MC4 | 275 | 74.9627 | 26.2885 | 19.2478 | 56.4254 | 74.5533 | 28.1437 | 16.3676 | 56.1688
RASS4 M1 | 400 | 52.952 | 19.7903 | 16.1437 | 44.1314 | 42.558 | 16.7076 | 11.4124 | 35.0405
RASS4 M2 | 400 | 52.952 | 19.7903 | 16.1437 | 44.1314 | 42.558 | 16.7076 | 11.4124 | 35.0405
RATS1 M1 | 132 | 42.7391 | 15.0592 | 13.6974 | 34.9944 | 48.1173 | 17.8916 | 15.7547 | 41.0573
RATS1 M2 | 132 | 42.7391 | 15.0592 | 13.6974 | 34.9944 | 48.1173 | 17.8916 | 15.7547 | 41.0573
RATS1 R1 | 132 | 39.3017 | 13.9456 | 12.5297 | 32.2517 | 44.051 | 16.5006 | 13.283 | 36.6184
RATS1 R2 | 132 | 39.3017 | 13.9456 | 12.5297 | 32.2517 | 44.051 | 16.5006 | 13.283 | 36.6184
RATS2A | 275 | 42.1985 | 15.2568 | 9.1962 | 30.7726 | 43.4972 | 15.8747 | 16.2286 | 38.6788
RATS4 M1 | 400 | 117.0637 | 42.282 | 21.9042 | 81.7 | 99.196 | 39.069 | 17.9957 | 73.2476
RATS4 M2 | 400 | 117.0637 | 42.282 | 21.9042 | 81.7 | 99.196 | 39.069 | 17.9957 | 73.2476
RATS4 M3 | 400 | 117.0637 | 42.282 | 21.9042 | 81.7 | 99.196 | 39.069 | 17.9957 | 73.2476
RATS4 M4 | 400 | 117.0637 | 42.282 | 21.9042 | 81.7 | 99.196 | 39.069 | 17.9957 | 73.2476
RATS4 R1/2 | 400 | 117.0637 | 42.282 | 21.9042 | 81.7 | 99.196 | 39.069 | 17.9957 | 73.2476
RATS4 R3/4 | 400 | 117.0637 | 42.282 | 21.9042 | 81.7 | 99.196 | 39.069 | 17.9957 | 73.2476
RAYL4 M1 | 400 | 107.7541 | 39.0739 | 32.896 | 88.1548 | 81.8745 | 32.1366 | 21.9939 | 67.4419
RAYL4 M2 | 400 | 107.7541 | 39.0739 | 32.896 | 88.1548 | 81.8745 | 32.1366 | 21.9939 | 67.4419
RAYL4 R1 | 400 | 107.7541 | 39.0739 | 32.896 | 88.1548 | 81.8745 | 32.1366 | 21.9939 | 67.4419
RAYL4 R2 | 400 | 107.7541 | 39.0739 | 32.896 | 88.1548 | 81.8745 | 32.1366 | 21.9939 | 67.4419
REBR2 MC1 | 275 | 64.9532 | 23.648 | 22.173 | 55.6162 | 62.4011 | 24.2382 | 17.7284 | 52.0063
REBR2 MC2 | 275 | 62.8913 | 22.9194 | 21.6624 | 54.0753 | 61.0224 | 23.7598 | 17.1721 | 50.7736
REBR2 MC3 | 275 | 62.8913 | 22.9194 | 21.6624 | 54.0753 | 61.0224 | 23.7598 | 17.1721 | 50.7736
REBR2 MC4 | 275 | 64.9532 | 23.648 | 22.173 | 55.6162 | 62.4011 | 24.2382 | 17.7284 | 52.0063
RHIG4 M1 | 400 | 53.6932 | 19.6369 | 12.5973 | 40.3681 | 43.9943 | 17.1483 | 7.8765 | 32.1279
RHIG4 R1 | 400 | 53.6932 | 19.6369 | 12.5973 | 40.3681 | 43.9943 | 17.1483 | 7.8765 | 32.1279
RICH4 M1 | 400 | 58.4331 | 22.0074 | 10.9368 | 42.06 | 29.4442 | 12.1937 | 2.9074 | 20.1519
RICH4 R1 | 400 | 58.4331 | 22.0074 | 10.9368 | 42.06 | 29.4442 | 12.1937 | 2.9074 | 20.1519
ROCH2 MC1 | 275 | 70.1928 | 25.3323 | 9.5173 | 45.3426 | 67.3955 | 26.0767 | 9.2635 | 46.1415
ROCH2 MC2 | 275 | 70.1928 | 25.3323 | 9.5173 | 45.3426 | 67.3955 | 26.0767 | 9.2635 | 46.1415
ROCH2 MC3 | 275 | 70.1928 | 25.3323 | 9.5173 | 45.3426 | 67.3955 | 26.0767 | 9.2635 | 46.1415
ROCH2 MC4 | 275 | 70.1928 | 25.3323 | 9.5173 | 45.3426 | 67.3955 | 26.0767 | 9.2635 | 46.1415
ROCK1A | 132 | 46.0936 | 15.8585 | 16.438 | 38.8654 | 48.1457 | 17.3784 | 16.05 | 40.6268
RUGE4 M1 | 400 | 64.2757 | 24.1065 | 10.2427 | 44.3345 | 50.83 | 20.4539 | 7.1642 | 36.0904
RUGE4 M2 | 400 | 64.2757 | 24.1065 | 10.2427 | 44.3345 | 50.83 | 20.4539 | 7.1642 | 36.0904
RUGE4 R1 | 400 | 64.2757 | 24.1065 | 10.2427 | 44.3345 | 50.83 | 20.4539 | 7.1642 | 36.0904
RUGE4 R2 | 400 | 64.2757 | 24.1065 | 10.2427 | 44.3345 | 50.83 | 20.4539 | 7.1642 | 36.0904
RYEH4 M1 | 400 | 77.8896 | 27.8239 | 20.1071 | 59.456 | 78.5762 | 29.3396 | 21.2628 | 62.7552
RYEH4 R1 | 400 | 77.8896 | 27.8239 | 20.1071 | 59.456 | 78.5762 | 29.3396 | 21.2628 | 62.7552
RYHA4 MC1 | 400 | 43.7438 | 16.4079 | 9.4632 | 32.6675 | 28.5635 | 11.3953 | 4.0722 | 20.1876
SAEN2 MC1 | 275 | 71.8422 | 25.4282 | 21.5644 | 57.5253 | 71.8415 | 26.637 | 21.7412 | 59.4116
SAEN2 MC2 | 275 | 71.8422 | 25.4282 | 21.5644 | 57.5253 | 71.8415 | 26.637 | 21.7412 | 59.4116
SAES2 M | 275 | 72.3298 | 25.57 | 21.834 | 57.9955 | 72.8233 | 26.9238 | 22.7485 | 60.8245
SAES2 R | 275 | 72.3298 | 25.57 | 21.834 | 57.9955 | 72.8233 | 26.9238 | 22.7485 | 60.8245
SALH2 MC1 | 275 | 65.4867 | 23.2171 | 14.2522 | 47.0861 | 66.4097 | 25.2297 | 13.0005 | 48.6806
SALH2 MC2 | 275 | 65.4867 | 23.2171 | 14.2522 | 47.0861 | 66.4097 | 25.2297 | 13.0005 | 48.6806
SEAB4 M1 | 400 | 61.7594 | 22.6352 | 20.1281 | 52.139 | 64.0012 | 24.1226 | 21.5271 | 55.6416
SEAB4 M2 | 400 | 61.7594 | 22.6352 | 20.1281 | 52.139 | 64.0012 | 24.1226 | 21.5271 | 55.6416
SEAB4 R1 | 400 | 61.7594 | 22.6352 | 20.1281 | 52.139 | 64.0012 | 24.1226 | 21.5271 | 55.6416
SEAB4 R2 | 400 | 61.7594 | 22.6352 | 20.1281 | 52.139 | 64.0012 | 24.1226 | 21.5271 | 55.6416
SELL4 M1 | 400 | 84.0023 | 30.3441 | 17.7395 | 60.6526 | 72.0479 | 27.5213 | 16.9391 | 55.8601
SELL4 M2 | 400 | 84.0023 | 30.3441 | 17.7395 | 60.6526 | 72.0479 | 27.5213 | 16.9391 | 55.8601
SELL4 R1 | 400 | 84.0023 | 30.3441 | 17.7395 | 60.6526 | 72.0479 | 27.5213 | 16.9391 | 55.8601
SELL4 R2 | 400 | 84.0023 | 30.3441 | 17.7395 | 60.6526 | 72.0479 | 27.5213 | 16.9391 | 55.8601
SELL4A | 400 | 83.9136 | 29.581 | 8.0408 | 49.8746 | 71.9718 | 27.3044 | 9.4174 | 48.0316
SELL4B | 400 | 83.9134 | 29.5809 | 8.0408 | 49.8745 | 71.9717 | 27.3044 | 9.4173 | 48.0315
SELW4 M3 | 400 | 83.8155 | 30.282 | 17.6888 | 60.5139 | 71.6303 | 27.3817 | 16.7104 | 55.434
SELW4 M4 | 400 | 83.8155 | 30.282 | 17.6888 | 60.5139 | 71.6303 | 27.3817 | 16.7104 | 55.434
SELW4 R3 | 400 | 83.8155 | 30.282 | 17.6888 | 60.5139 | 71.6303 | 27.3817 | 16.7104 | 55.434
SELW4 R4 | 400 | 83.8155 | 30.282 | 17.6888 | 60.5139 | 71.6303 | 27.3817 | 16.7104 | 55.434
SETW4A | 400 | 83.8158 | 29.549 | 8.0286 | 49.8173 | 71.9147 | 27.2857 | 9.3868 | 47.9747
SETW4B | 400 | 83.8157 | 29.549 | 8.0286 | 49.8172 | 71.9146 | 27.2857 | 9.3868 | 47.9746
SGT 5 HV | 400 | 104.846 | 33.9265 | 13.1498 | 61.1291 | 120.2005 | 44.2481 | 11.2945 | 73.8707
SGT6_HV | 400 | 104.846 | 33.9265 | 13.1498 | 61.1291 | 120.2005 | 44.2481 | 11.2945 | 73.8707
SHBA4 M1 | 400 | 82.3291 | 29.652 | 29.3556 | 71.2898 | 78.9928 | 29.6278 | 27.3734 | 69.2734
SHBA4 M2 | 400 | 82.3291 | 29.652 | 29.3556 | 71.2898 | 78.9928 | 29.6278 | 27.3734 | 69.2734
SHBA4 R1 | 400 | 82.3291 | 29.652 | 29.3556 | 71.2898 | 78.9928 | 29.6278 | 27.3734 | 69.2734
SHBA4 R2 | 400 | 82.3291 | 29.652 | 29.3556 | 71.2898 | 78.9928 | 29.6278 | 27.3734 | 69.2734
SHEC2 MC1 | 275 | 53.4686 | 19.9251 | 10.3332 | 38.5116 | 54.3533 | 22.3592 | 7.4899 | 39.1106
SHEC2 MC2 | 275 | 53.4686 | 19.9251 | 10.3332 | 38.5116 | 54.3533 | 22.3592 | 7.4899 | 39.1106
SHRE4B | 400 | 55.3986 | 20.6763 | 10.5139 | 39.7546 | 42.4701 | 16.8854 | 7.0376 | 30.9172
SING4 MC1 | 400 | 99.1873 | 34.6796 | 21.9424 | 70.9868 | 78.304 | 30.509 | 13.3086 | 56.4549
SING4 MC2 | 400 | 99.1873 | 34.6796 | 21.9424 | 70.9868 | 78.304 | 30.509 | 13.3086 | 56.4549
SIZE4 M1 | 400 | 77.5846 | 27.6128 | 21.0332 | 60.0836 | 77.8826 | 28.8323 | 22.9371 | 63.7121
SIZE4 M2 | 400 | 77.5846 | 27.6128 | 21.0332 | 60.0836 | 77.8826 | 28.8323 | 22.9371 | 63.7121
SIZE4 M3 | 400 | 77.5846 | 27.6128 | 21.0332 | 60.0836 | 77.8826 | 28.8323 | 22.9371 | 63.7121
SIZE4 M4 | 400 | 77.5846 | 27.6128 | 21.0332 | 60.0836 | 77.8826 | 28.8323 | 22.9371 | 63.7121
SIZE4 R1 | 400 | 77.5846 | 27.6128 | 21.0332 | 60.0836 | 77.8826 | 28.8323 | 22.9371 | 63.7121
SIZE4 R2 | 400 | 77.5846 | 27.6128 | 21.0332 | 60.0836 | 77.8826 | 28.8323 | 22.9371 | 63.7121
SIZE4 R3 | 400 | 77.5846 | 27.6128 | 21.0332 | 60.0836 | 77.8826 | 28.8323 | 22.9371 | 63.7121
SIZE4 R4 | 400 | 77.5846 | 27.6128 | 21.0332 | 60.0836 | 77.8826 | 28.8323 | 22.9371 | 63.7121
SJOW2 MC1 | 275 | 26.7582 | 9.1799 | 10.3477 | 23.33 | 32.1453 | 11.4642 | 12.1414 | 28.3543
SJOW2 MC2 | 275 | 26.7582 | 9.1799 | 10.3477 | 23.33 | 32.1453 | 11.4642 | 12.1414 | 28.3543
SJOW2 MC3 | 275 | 26.7582 | 9.1799 | 10.3477 | 23.33 | 32.1453 | 11.4642 | 12.1414 | 28.3543
SJOW2 MC4 | 275 | 26.7582 | 9.1799 | 10.3477 | 23.33 | 32.1453 | 11.4642 | 12.1414 | 28.3543
SJOW4 M1 | 400 | 120.3641 | 40.0024 | 29.1852 | 85.7572 | 138.6753 | 50.6953 | 33.2753 | 104.9692
SJOW4 M2 | 400 | 120.3641 | 40.0024 | 29.1852 | 85.7572 | 138.6753 | 50.6953 | 33.2753 | 104.9692
SJOW4 M3 | 400 | 120.3641 | 40.0024 | 29.1852 | 85.7572 | 138.6753 | 50.6953 | 33.2753 | 104.9692
SJOW4 M4 | 400 | 120.3641 | 40.0024 | 29.1852 | 85.7572 | 138.6753 | 50.6953 | 33.2753 | 104.9692
SJOW4 R1/2 | 400 | 120.3641 | 40.0024 | 29.1852 | 85.7572 | 138.6753 | 50.6953 | 33.2753 | 104.9692
SJOW4 R3/4 | 400 | 120.3641 | 40.0024 | 29.1852 | 85.7572 | 138.6753 | 50.6953 | 33.2753 | 104.9692
SKLG2 MC1 | 275 | 57.5376 | 21.2366 | 17.4471 | 47.4802 | 55.5776 | 21.6444 | 15.6836 | 46.2934
SKLG2 MC2 | 275 | 57.5376 | 21.2366 | 17.4471 | 47.4802 | 55.5776 | 21.6444 | 15.6836 | 46.2934
SKLG2 MC3 | 275 | 57.5376 | 21.2366 | 17.4471 | 47.4802 | 55.5776 | 21.6444 | 15.6836 | 46.2934
SKLG2 MC4 | 275 | 57.5376 | 21.2366 | 17.4471 | 47.4802 | 55.5776 | 21.6444 | 15.6836 | 46.2934
SMAN2 MC1 | 275 | 75.2397 | 27.9263 | 22.8593 | 62.3531 | 74.3593 | 29.0073 | 20.7916 | 61.8141
SMAN2 MC2 | 275 | 75.2397 | 27.9263 | 22.8593 | 62.3531 | 74.3593 | 29.0073 | 20.7916 | 61.8141
SMAN2 MC3 | 275 | 75.2397 | 27.9263 | 22.8593 | 62.3531 | 74.3593 | 29.0073 | 20.7916 | 61.8141
SMAN2 MC4 | 275 | 75.2397 | 27.9263 | 22.8593 | 62.3531 | 74.3593 | 29.0073 | 20.7916 | 61.8141
SPEN4 MC1 | 400 | 61.992 | 22.233 | 13.2329 | 44.675 | 48.9914 | 18.9507 | 9.1992 | 35.9995
SPEN4 MC2 | 400 | 61.992 | 22.233 | 13.2329 | 44.675 | 48.9914 | 18.9507 | 9.1992 | 35.9995
SPEN4 MC3 | 400 | 62.0248 | 22.2446 | 13.2497 | 44.7083 | 48.3606 | 18.7303 | 8.9601 | 35.4488
SPEN4 MC4 | 400 | 62.0248 | 22.2446 | 13.2497 | 44.7083 | 48.3606 | 18.7303 | 8.9601 | 35.4488
SPLN4 M1 | 400 | 91.6318 | 31.2937 | 25.538 | 69.794 | 73.5955 | 27.528 | 19.8326 | 58.7631
SPLN4 R1 | 400 | 91.6318 | 31.2937 | 25.538 | 69.794 | 73.5955 | 27.528 | 19.8326 | 58.7631
SSHI2 MC1 | 275 | 63.5052 | 22.7733 | 11.971 | 44.1773 | 56.8565 | 22.3274 | 9.462 | 41.0377
SSHI2 MC2 | 275 | 63.5052 | 22.7733 | 11.971 | 44.1773 | 56.8565 | 22.3274 | 9.462 | 41.0377
STAL2 M1 | 275 | 81.1555 | 29.7186 | 15.7827 | 57.8112 | 75.7795 | 29.5404 | 14.4644 | 56.2409
STAL2 M2 | 275 | 81.1555 | 29.7186 | 15.7827 | 57.8112 | 75.7795 | 29.5404 | 14.4644 | 56.2409
STAL2 R1 | 275 | 81.1555 | 29.7186 | 15.7827 | 57.8112 | 75.7795 | 29.5404 | 14.4644 | 56.2409
STAL2 R2 | 275 | 81.1555 | 29.7186 | 15.7827 | 57.8112 | 75.7795 | 29.5404 | 14.4644 | 56.2409
STAL4 MC1 | 400 | 35.7088 | 13.1277 | 9.2414 | 27.8068 | 32.1122 | 12.4007 | 7.9951 | 25.5324
STAL4 MC2 | 400 | 51.2077 | 19.3138 | 9.8385 | 37.1523 | 39.2287 | 15.5909 | 6.3823 | 28.4311
STAY4 M1 | 400 | 112.2725 | 40.5653 | 26.4428 | 83.8108 | 105.4367 | 40.0074 | 27.4148 | 83.9938
STAY4 M2 | 400 | 112.2725 | 40.5653 | 26.4428 | 83.8108 | 105.4367 | 40.0074 | 27.4148 | 83.9938
STAY4 R1 | 400 | 112.2725 | 40.5653 | 26.4428 | 83.8108 | 105.4367 | 40.0074 | 27.4148 | 83.9938
STAY4 R2 | 400 | 112.2725 | 40.5653 | 26.4428 | 83.8108 | 105.4367 | 40.0074 | 27.4148 | 83.9938
STAY4A | 400 | 74.2879 | 27.1266 | 20.5173 | 58.8801 | 67.4052 | 25.483 | 19.6303 | 55.6687
STEN1 M1 | 132 | 55.2748 | 19.3645 | 19.4637 | 46.8491 | 67.5463 | 24.84 | 22.9247 | 58.0538
STEN1 M2 | 132 | 55.2748 | 19.3645 | 19.4637 | 46.8491 | 67.5463 | 24.84 | 22.9247 | 58.0538
STEN1 R1 | 132 | 55.2748 | 19.3645 | 19.4637 | 46.8491 | 67.5463 | 24.84 | 22.9247 | 58.0538
STEN1 R2 | 132 | 55.2748 | 19.3645 | 19.4637 | 46.8491 | 67.5463 | 24.84 | 22.9247 | 58.0538
STES1 M1 | 132 | 55.525 | 18.8959 | 15.5154 | 42.2382 | 67.5208 | 24.5401 | 17.5497 | 52.2546
STES1 M2 | 132 | 55.525 | 18.8959 | 15.5154 | 42.2382 | 67.5208 | 24.5401 | 17.5497 | 52.2546
STES1 R1 | 132 | 55.525 | 18.8959 | 15.5154 | 42.2382 | 67.5208 | 24.5401 | 17.5497 | 52.2546
STES1 R2 | 132 | 55.525 | 18.8959 | 15.5154 | 42.2382 | 67.5208 | 24.5401 | 17.5497 | 52.2546
STEW2 M1 | 275 | 82.6211 | 29.9333 | 25.8994 | 68.2315 | 77.8577 | 29.7675 | 23.623 | 65.7206
STEW2 M2 | 275 | 82.6211 | 29.9333 | 25.8994 | 68.2315 | 77.8577 | 29.7675 | 23.623 | 65.7206
STEW2 R1 | 275 | 82.6211 | 29.9333 | 25.8994 | 68.2315 | 77.8577 | 29.7675 | 23.623 | 65.7206
STEW2 R2 | 275 | 82.6211 | 29.9333 | 25.8994 | 68.2315 | 77.8577 | 29.7675 | 23.623 | 65.7206
STEW4 M1 | 400 | 82.3931 | 29.3689 | 25.8697 | 67.4036 | 60.9697 | 23.5332 | 17.6735 | 50.9544
STEW4 M2 | 400 | 82.3931 | 29.3689 | 25.8697 | 67.4036 | 60.9697 | 23.5332 | 17.6735 | 50.9544
STEW4 R1 | 400 | 82.3931 | 29.3689 | 25.8697 | 67.4036 | 60.9697 | 23.5332 | 17.6735 | 50.9544
STEW4 R2a | 400 | 82.3931 | 29.3689 | 25.8697 | 67.4036 | 60.9697 | 23.5332 | 17.6735 | 50.9544
STOB4 M1 | 400 | 61.4842 | 23.1824 | 10.8029 | 43.5878 | 49.7014 | 19.9418 | 7.6634 | 35.8653
STOB4 R1 | 400 | 61.4842 | 23.1824 | 10.8029 | 43.5878 | 49.7014 | 19.9418 | 7.6634 | 35.8653
STSB4 MC1 | 400 | 56.9485 | 21.0409 | 12.4011 | 42.1574 | 45.4149 | 17.855 | 7.7134 | 32.9641
STSB4 MC2 | 400 | 56.9485 | 21.0409 | 12.4011 | 42.1574 | 45.4149 | 17.855 | 7.7134 | 32.9641
STSB4A | 400 | 52.8168 | 19.3051 | 5.7199 | 33.0214 | 41.2603 | 16.0994 | 3.1027 | 25.8706
SUND4 M1 | 400 | 112.1985 | 40.3305 | 24.6078 | 81.6437 | 93.3396 | 36.1016 | 18.4205 | 69.4759
SUND4 M2 | 400 | 89.3989 | 32.6155 | 19.1574 | 65.2827 | 75.1437 | 29.0478 | 15.1718 | 56.2516
SUND4 R1 | 400 | 112.1985 | 40.3305 | 24.6078 | 81.6437 | 93.3396 | 36.1016 | 18.4205 | 69.4759
SUND4 R2 | 400 | 89.3989 | 32.6155 | 19.1574 | 65.2827 | 75.1437 | 29.0478 | 15.1718 | 56.2516
SUTB4A | 400 | 95.7279 | 33.6805 | 22.9596 | 70.591 | 77.7091 | 29.6613 | 18.6705 | 60.6179
SWAN2 MC3 | 275 | 25.7939 | 9.3602 | 8.4602 | 21.6975 | 28.1619 | 10.4281 | 8.7825 | 23.53
SWAN2 MC4 | 275 | 25.7939 | 9.3602 | 8.4602 | 21.6975 | 28.1619 | 10.4281 | 8.7825 | 23.53
SWAN4 M1 | 400 | 38.5338 | 14.2232 | 9.1086 | 29.2233 | 33.7528 | 12.8861 | 7.9716 | 26.1953
SWAN4 M2 | 400 | 38.5338 | 14.2232 | 9.1086 | 29.2233 | 33.7528 | 12.8861 | 7.9716 | 26.1953
SWAN4 M3 | 400 | 60.61 | 21.8343 | 15.3236 | 46.202 | 58.128 | 22.0465 | 13.8306 | 45.009
SWAN4 M4 | 400 | 60.61 | 21.8343 | 15.3236 | 46.202 | 58.128 | 22.0465 | 13.8306 | 45.009
SWAN4 R3 | 400 | 60.61 | 21.8343 | 15.3236 | 46.202 | 58.128 | 22.0465 | 13.8306 | 45.009
SWAN4 R4 | 400 | 60.61 | 21.8343 | 15.3236 | 46.202 | 58.128 | 22.0465 | 13.8306 | 45.009
TAUN4 M1 | 400 | 43.8767 | 16.4593 | 7.3233 | 30.6003 | 36.8694 | 14.748 | 5.359 | 26.2158
TAUN4 M2 | 400 | 44.4979 | 16.657 | 7.3987 | 30.9552 | 38.1976 | 15.235 | 5.7797 | 27.3252
TEMP2 MC1 | 275 | 59.2719 | 21.8397 | 12.1253 | 43.0112 | 61.8006 | 24.4678 | 10.9106 | 45.5133
TEMP2 MC2 | 275 | 59.2719 | 21.8397 | 12.1253 | 43.0112 | 61.8006 | 24.4678 | 10.9106 | 45.5133
TEMP2 MC3 | 275 | 59.5577 | 21.9247 | 12.2639 | 43.2701 | 62.6852 | 24.7975 | 11.1361 | 46.205
THOM2 M1 | 275 | 66.6484 | 24.302 | 18.5029 | 52.8711 | 69.2547 | 26.185 | 18.5713 | 55.6025
THOM2 R1 | 275 | 66.6484 | 24.302 | 18.5029 | 52.8711 | 69.2547 | 26.185 | 18.5713 | 55.6025
THOM4 M5 | 400 | 87.1425 | 31.6928 | 18.7072 | 63.5275 | 75.2124 | 29.062 | 14.7473 | 55.8472
THOM4 MC1 | 400 | 85.1632 | 30.5858 | 20.5249 | 63.7798 | 77.1943 | 29.528 | 16.6784 | 58.4373
THOM4 MC2 | 400 | 85.1632 | 30.5858 | 20.5249 | 63.7798 | 77.1943 | 29.528 | 16.6784 | 58.4373
THOM4 MC3 | 400 | 85.1632 | 30.5858 | 20.5249 | 63.7798 | 77.1943 | 29.528 | 16.6784 | 58.4373
THOM4 MC4 | 400 | 85.1632 | 30.5858 | 20.5249 | 63.7798 | 77.1943 | 29.528 | 16.6784 | 58.4373
THOM4 R2(2) | 400 | 87.1425 | 31.6928 | 18.7072 | 63.5275 | 75.2124 | 29.062 | 14.7473 | 55.8472
THOM4 R2(3) | 400 | 87.1425 | 31.6928 | 18.7072 | 63.5275 | 75.2124 | 29.062 | 14.7473 | 55.8472
THOM4 R5 | 400 | 87.1425 | 31.6928 | 18.7072 | 63.5275 | 75.2124 | 29.062 | 14.7473 | 55.8472
THTO4 M1 | 400 | 90.9223 | 32.7517 | 22.9207 | 69.2387 | 71.4424 | 27.6474 | 13.7952 | 52.8945
THTO4 M2 | 400 | 80.0891 | 28.7762 | 21.4505 | 62.1461 | 63.9185 | 24.5043 | 13.8134 | 48.4677
THTO4 M3 | 400 | 80.0891 | 28.7762 | 21.4505 | 62.1461 | 63.9185 | 24.5043 | 13.8134 | 48.4677
THTO4 M4 | 400 | 90.9223 | 32.7517 | 22.9207 | 69.2387 | 71.4424 | 27.6474 | 13.7952 | 52.8945
THTO4 R1/2 | 400 | 77.8671 | 27.981 | 20.5466 | 60.1176 | 65.7898 | 25.1235 | 14.358 | 49.888
THTO4 R3/4 | 400 | 77.8671 | 27.981 | 20.5466 | 60.1176 | 65.7898 | 25.1235 | 14.358 | 49.888
THUR2 MC1 | 275 | 63.8799 | 24.0018 | 10.3708 | 44.3145 | 65.1276 | 25.7782 | 10.8342 | 47.2901
THUR2 MC2 | 275 | 63.8799 | 24.0018 | 10.3708 | 44.3145 | 65.1276 | 25.7782 | 10.8342 | 47.2901
THUR2 MC3 | 275 | 63.8799 | 24.0018 | 10.3708 | 44.3145 | 65.1276 | 25.7782 | 10.8342 | 47.2901
THUR2 MC4 | 275 | 63.8799 | 24.0018 | 10.3708 | 44.3145 | 65.1276 | 25.7782 | 10.8342 | 47.2901
TILB2 M1 | 275 | 72.8056 | 25.9342 | 21.8335 | 58.51 | 76.0891 | 28.3789 | 21.6562 | 61.7901
TILB2 M2 | 275 | 72.8056 | 25.9342 | 21.8335 | 58.51 | 76.0891 | 28.3789 | 21.6562 | 61.7901
TILB2 R1 | 275 | 72.8056 | 25.9342 | 21.8335 | 58.51 | 76.0891 | 28.3789 | 21.6562 | 61.7901
TILB2 R2 | 275 | 72.8056 | 25.9342 | 21.8335 | 58.51 | 76.0891 | 28.3789 | 21.6562 | 61.7901
TILB4 M2 | 400 | 145.6361 | 51.0287 | 46.2244 | 118.3899 | 126.687 | 48.5963 | 35.8217 | 104.5473
TILB4 M3 | 400 | 145.6361 | 51.0287 | 46.2244 | 118.3899 | 126.687 | 48.5963 | 35.8217 | 104.5473
TILB4 R2 | 400 | 145.6361 | 51.0287 | 46.2244 | 118.3899 | 126.687 | 48.5963 | 35.8217 | 104.5473
TILB4 R3 | 400 | 145.6361 | 51.0287 | 46.2244 | 118.3899 | 126.687 | 48.5963 | 35.8217 | 104.5473
TINP2 M1 | 275 | 57.5403 | 20.9395 | 6.6933 | 36.3062 | 56.1751 | 21.8373 | 5.4289 | 36.3115
TINP2 M2 | 275 | 57.6963 | 20.9462 | 6.7051 | 36.3275 | 57.0642 | 22.1583 | 5.5103 | 36.8469
TODP2 MC1 | 275 | 58.4132 | 20.283 | 14.1588 | 42.8433 | 54.5611 | 20.7745 | 10.8142 | 40.1938
TODP2 MC2 | 275 | 58.4132 | 20.283 | 14.1588 | 42.8433 | 54.5611 | 20.7745 | 10.8142 | 40.1938
TOTE2A | 275 | 73.0383 | 25.9586 | 20.4425 | 57.1535 | 74.2513 | 28.0432 | 17.4069 | 57.0659
TOTE2B | 275 | 74.6538 | 26.4937 | 20.6134 | 58.0812 | 74.6648 | 28.2443 | 17.195 | 57.1385
TOTT2 MC1 | 275 | 42.8873 | 16.2307 | 12.7203 | 35.6739 | 43.6921 | 17.0216 | 12.2604 | 36.3326
TOTT2 MC2A | 275 | 45.0957 | 17.0179 | 13.4329 | 37.4998 | 40.7936 | 16.023 | 11.1949 | 33.8549
TOTT2 MC2B | 275 | 74.6538 | 26.4937 | 20.6134 | 58.0812 | 74.6648 | 28.2443 | 17.195 | 57.1385
TOTT2 MC3 | 275 | 45.0957 | 17.0179 | 13.4329 | 37.4998 | 40.7936 | 16.023 | 11.1949 | 33.8549
TOTT2 MC4A | 275 | 42.8873 | 16.2307 | 12.7203 | 35.6739 | 43.6921 | 17.0216 | 12.2604 | 36.3326
TOTT2 MC4B | 275 | 73.0383 | 25.9586 | 20.4425 | 57.1535 | 74.2513 | 28.0432 | 17.4069 | 57.0659
TOTT2 MC5 | 275 | 74.6538 | 26.4937 | 20.6134 | 58.0812 | 74.6648 | 28.2443 | 17.195 | 57.1385
TOTT2 MC6 | 275 | 74.6538 | 26.4937 | 20.6134 | 58.0812 | 74.6648 | 28.2443 | 17.195 | 57.1385
TOTT2 MC7 | 275 | 73.0383 | 25.9586 | 20.4425 | 57.1535 | 74.2513 | 28.0432 | 17.4069 | 57.0659
TOTT2 MC8 | 275 | 73.0383 | 25.9586 | 20.4425 | 57.1535 | 74.2513 | 28.0432 | 17.4069 | 57.0659
TRAW2 M1 | 275 | 44.5884 | 15.9769 | 13.7317 | 36.3265 | 46.8639 | 17.5114 | 12.6951 | 37.46
TRAW2 M2 | 275 | 44.5884 | 15.9769 | 13.7317 | 36.3265 | 46.8639 | 17.5114 | 12.6951 | 37.46
TRAW2 R1 | 275 | 44.5884 | 15.9769 | 13.7317 | 36.3265 | 46.8639 | 17.5114 | 12.6951 | 37.46
TRAW2 R2 | 275 | 44.5884 | 15.9769 | 13.7317 | 36.3265 | 46.8639 | 17.5114 | 12.6951 | 37.46
TRAW4 MC1 | 400 | 57.91 | 21.4639 | 17.7776 | 48.1321 | 46.9916 | 18.5569 | 12.4191 | 38.6625
TRAW4 MC2 | 400 | 57.91 | 21.4639 | 17.7776 | 48.1321 | 46.9916 | 18.5569 | 12.4191 | 38.6625
TRAW4 MC3 | 400 | 57.91 | 21.4639 | 17.7776 | 48.1321 | 46.9916 | 18.5569 | 12.4191 | 38.6625
TRAW4 MC4 | 400 | 57.91 | 21.4639 | 17.7776 | 48.1321 | 46.9916 | 18.5569 | 12.4191 | 38.6625
TREM2 MC1 | 275 | 46.2566 | 16.9285 | 2.6575 | 26.598 | 41.0374 | 16.2851 | 2.3403 | 25.371
TREM2 MC2 | 275 | 46.2566 | 16.9285 | 2.6575 | 26.598 | 41.0374 | 16.2851 | 2.3403 | 25.371
TREU4A | 400 | 87.205 | 30.5054 | 9.5401 | 52.6813 | 72.1538 | 28.0468 | 4.6941 | 44.3582
TREU4A_DEES1 | 400 | 87.205 | 30.5054 | 9.5401 | 52.6813 | 72.1538 | 28.0468 | 4.6941 | 44.3582
TREU4A_LEGA1 | 400 | 87.205 | 30.5054 | 9.5401 | 52.6813 | 72.1538 | 28.0468 | 4.6941 | 44.3582
TREU4A_TRAW1 | 400 | 87.205 | 30.5054 | 9.5401 | 52.6813 | 72.1538 | 28.0468 | 4.6941 | 44.3582
TREU4B | 400 | 87.205 | 30.5054 | 9.5401 | 52.6813 | 72.3769 | 28.1315 | 4.7086 | 44.4925
TREU4B_DEES2 | 400 | 87.205 | 30.5054 | 9.5401 | 52.6813 | 72.3769 | 28.1315 | 4.7086 | 44.4925
TREU4B_LEGA2 | 400 | 87.205 | 30.5054 | 9.5401 | 52.6813 | 72.3769 | 28.1315 | 4.7086 | 44.4925
TREU4B_TRAW2 | 400 | 87.205 | 30.5054 | 9.5401 | 52.6813 | 72.3769 | 28.1315 | 4.7086 | 44.4925
TYNE2 MC1 | 275 | 59.513 | 21.4962 | 10.9598 | 41.36 | 52.9771 | 20.7246 | 9.263 | 38.572
TYNE2 MC2 | 275 | 59.513 | 21.4962 | 10.9598 | 41.36 | 52.9771 | 20.7246 | 9.263 | 38.572
TYNE2A | 275 | 58.8329 | 20.8291 | 4.0246 | 33.4814 | 49.9723 | 19.6216 | 2.8455 | 30.5946
UPPB2 MC1 | 275 | 39.102 | 14.5656 | 9.7329 | 30.3318 | 38.3521 | 14.8453 | 8.5537 | 29.5481
UPPB2 MC2 | 275 | 41.6784 | 15.4913 | 10.1148 | 32.0228 | 40.1121 | 15.5077 | 8.9472 | 30.8785
UPPB2 MC3 | 275 | 41.6784 | 15.4913 | 10.1148 | 32.0228 | 40.1121 | 15.5077 | 8.9472 | 30.8785
UPPB2 MC4 | 275 | 39.102 | 14.5656 | 9.7329 | 30.3318 | 38.3521 | 14.8453 | 8.5537 | 29.5481
USKM1 M1 | 132 | 23.6859 | 8.4879 | 9.2482 | 21.2519 | 31.4516 | 11.6116 | 11.9625 | 28.3838
USKM1 M2 | 132 | 31.8503 | 10.882 | 11.4465 | 26.8359 | 40.6124 | 14.6754 | 13.8593 | 34.6134
USKM1 M4 | 132 | 31.8503 | 10.882 | 11.4465 | 26.8359 | 40.6124 | 14.6754 | 13.8593 | 34.6134
USKM1 R1 | 132 | 23.6859 | 8.4879 | 9.2482 | 21.2519 | 31.4516 | 11.6116 | 11.9625 | 28.3838
USKM1 R2 | 132 | 31.8503 | 10.882 | 11.4465 | 26.8359 | 40.6124 | 14.6754 | 13.8593 | 34.6134
USKM1 R4 | 132 | 31.8503 | 10.882 | 11.4465 | 26.8359 | 40.6124 | 14.6754 | 13.8593 | 34.6134
USKM2 M1 | 275 | 76.1375 | 26.9837 | 19.3204 | 57.4811 | 86.3968 | 32.3019 | 22.5992 | 68.2809
USKM2 M2 | 275 | 76.1375 | 26.9837 | 19.3204 | 57.4811 | 86.3968 | 32.3019 | 22.5992 | 68.2809
USKM2 R1 | 275 | 76.1375 | 26.9837 | 19.3204 | 57.4811 | 86.3968 | 32.3019 | 22.5992 | 68.2809
USKM2 R2 | 275 | 76.1375 | 26.9837 | 19.3204 | 57.4811 | 86.3968 | 32.3019 | 22.5992 | 68.2809
USKM2A | 275 | 73.8286 | 25.5363 | 11.0239 | 47.1377 | 81.7821 | 30.4749 | 11.7384 | 54.8365
WALH4 MC1 | 400 | 60.1715 | 22.377 | 11.5572 | 43.203 | 51.1775 | 20.0275 | 10.4846 | 38.8078
WALH4 MC2 | 400 | 60.1715 | 22.377 | 11.5572 | 43.203 | 51.1775 | 20.0275 | 10.4846 | 38.8078
WALH4 MC3 | 400 | 60.1715 | 22.377 | 11.5572 | 43.203 | 51.1775 | 20.0275 | 10.4846 | 38.8078
WALH4 MC4 | 400 | 60.1715 | 22.377 | 11.5572 | 43.203 | 51.1775 | 20.0275 | 10.4846 | 38.8078
WALP R4 | 132 | 69.087 | 24.2324 | 20.8588 | 55.1287 | 83.4167 | 31.82 | 22.6664 | 67.6667
WALP1 M4 | 132 | 69.087 | 24.2324 | 20.8588 | 55.1287 | 83.4167 | 31.82 | 22.6664 | 67.6667
WALP4 M1 | 400 | 116.9851 | 40.1152 | 31.5322 | 88.2637 | 93.1384 | 35.2084 | 23.2845 | 73.0766
WALP4 M2 | 400 | 116.9851 | 40.1152 | 31.5322 | 88.2637 | 93.1384 | 35.2084 | 23.2845 | 73.0766
WALP4 R1 | 400 | 116.9851 | 40.1152 | 31.5322 | 88.2637 | 93.1384 | 35.2084 | 23.2845 | 73.0766
WALP4 R2 | 400 | 116.9851 | 40.1152 | 31.5322 | 88.2637 | 93.1384 | 35.2084 | 23.2845 | 73.0766
WALPM3 | 132 | 69.087 | 24.2324 | 20.8588 | 55.1287 | 83.4167 | 31.82 | 22.6664 | 67.6667
WALPR3 | 132 | 69.087 | 24.2324 | 20.8588 | 55.1287 | 83.4167 | 31.82 | 22.6664 | 67.6667
WALX2 M1 | 275 | 76.3234 | 26.8926 | 17.8297 | 55.8615 | 79.543 | 29.5849 | 16.8674 | 58.7068
WALX2 M2 | 275 | 78.6554 | 27.6 | 18.4436 | 57.476 | 84.0164 | 31.1062 | 18.1477 | 62.1385
WALX2 R1 | 275 | 76.3234 | 26.8926 | 17.8297 | 55.8615 | 79.543 | 29.5849 | 16.8674 | 58.7068
WALX2 R2 | 275 | 78.6554 | 27.6 | 18.4436 | 57.476 | 84.0164 | 31.1062 | 18.1477 | 62.1385
WALX4A | 400 | 72.1383 | 25.3356 | 10.8671 | 46.6971 | 71.2211 | 26.5129 | 10.879 | 48.374
WALX4B | 400 | 68.5121 | 24.3143 | 9.6681 | 44.0538 | 63.1195 | 23.6656 | 9.3104 | 42.7786
WARL2 MC1 | 275 | 66.1714 | 23.9701 | 15.9073 | 49.8061 | 61.2041 | 23.7503 | 11.6803 | 45.2682
WARL2 MC2 | 275 | 66.1714 | 23.9701 | 15.9073 | 49.8061 | 61.2041 | 23.7503 | 11.6803 | 45.2682
WARL2 MC3 | 275 | 66.1714 | 23.9701 | 15.9073 | 49.8061 | 61.2041 | 23.7503 | 11.6803 | 45.2682
WARL2 MC4 | 275 | 66.1714 | 23.9701 | 15.9073 | 49.8061 | 61.2041 | 23.7503 | 11.6803 | 45.2682
WASF2A | 275 | 53.825 | 19.3068 | 5.4696 | 32.7735 | 47.3042 | 18.3766 | 3.2089 | 29.1974
WASF2B | 275 | 58.2666 | 20.7214 | 5.8942 | 35.1986 | 53.5142 | 20.7927 | 3.3976 | 32.8028
WBOL2 MC1 | 275 | 71.2538 | 25.1494 | 14.3636 | 49.9302 | 63.1302 | 24.6733 | 10.6583 | 45.5516
WBOL2 MC2 | 275 | 71.2538 | 25.1494 | 14.3636 | 49.9302 | 63.1302 | 24.6733 | 10.6583 | 45.5516
WBOL2 MC3 | 275 | 71.2538 | 25.1494 | 14.3636 | 49.9302 | 63.1302 | 24.6733 | 10.6583 | 45.5516
WBOL2 MC4 | 275 | 71.2538 | 25.1494 | 14.3636 | 49.9302 | 63.1302 | 24.6733 | 10.6583 | 45.5516
WBUR1 M1 | 132 | 21.3049 | 7.5603 | 6.7497 | 17.4416 | 24.7795 | 9.1715 | 8.0339 | 21.0044
WBUR1 M2 | 132 | 21.3049 | 7.5603 | 6.7497 | 17.4416 | 24.7795 | 9.1715 | 8.0339 | 21.0044
WBUR1 R1 | 132 | 21.3049 | 7.5603 | 6.7497 | 17.4416 | 24.7795 | 9.1715 | 8.0339 | 21.0044
WBUR1 R2 | 132 | 21.0829 | 7.5007 | 6.6455 | 17.2532 | 24.6261 | 9.1143 | 7.9461 | 20.8358
WBUR4 M1 | 400 | 105.6312 | 37.3266 | 29.7577 | 82.5455 | 91.4966 | 34.377 | 24.9819 | 73.5984
WBUR4 M2 | 400 | 105.6312 | 37.3266 | 29.7577 | 82.5455 | 91.4966 | 34.377 | 24.9819 | 73.5984
WBUR4 M3 | 400 | 105.6312 | 37.3266 | 29.7577 | 82.5455 | 91.4966 | 34.377 | 24.9819 | 73.5984
WBUR4 M4 | 400 | 105.6312 | 37.3266 | 29.7577 | 82.5455 | 91.4966 | 34.377 | 24.9819 | 73.5984
WBUR4 R1/2 | 400 | 107.4793 | 38.5597 | 26.6464 | 81.178 | 84.975 | 32.6622 | 19.8386 | 66.0299
WBUR4 R3/4 | 400 | 107.4793 | 38.5597 | 26.6464 | 81.178 | 84.975 | 32.6622 | 19.8386 | 66.0299
WHAM4 M1 | 400 | 126.5943 | 44.0833 | 39.753 | 102.0962 | 139.0309 | 52.7771 | 39.6136 | 114.2518
WHAM4 M2 | 400 | 126.5943 | 44.0833 | 39.753 | 102.0962 | 139.0309 | 52.7771 | 39.6136 | 114.2518
WHAM4 R1 | 400 | 126.5943 | 44.0833 | 39.753 | 102.0962 | 139.0309 | 52.7771 | 39.6136 | 114.2518
WHAM4 R2 | 400 | 126.5943 | 44.0833 | 39.753 | 102.0962 | 139.0309 | 52.7771 | 39.6136 | 114.2518
WHAM4A | 400 | 100.6146 | 32.9844 | 13.2926 | 59.9396 | 103.0847 | 39.5649 | 15.4837 | 71.4369
WHAM4B | 400 | 100.6896 | 33.005 | 13.2939 | 59.97 | 103.1841 | 39.6034 | 15.4848 | 71.4924
WHSO2 M1 | 275 | 66.6915 | 24.0546 | 14.7759 | 48.7942 | 72.0911 | 27.4845 | 15.4723 | 54.3413
WHSO2 M2 | 275 | 66.6915 | 24.0546 | 14.7759 | 48.7942 | 72.0911 | 27.4845 | 15.4723 | 54.3413
WHSO2 R1 | 275 | 73.0379 | 26.0704 | 18.6055 | 55.4747 | 80.0967 | 30.1962 | 19.7588 | 62.4627
WHSO2 R2 | 275 | 73.0379 | 26.0704 | 18.6055 | 55.4747 | 80.0967 | 30.1962 | 19.7588 | 62.4627
WIBA2 MC1 | 275 | 59.2636 | 21.8373 | 12.1206 | 43.0032 | 62.9609 | 25.1583 | 10.2611 | 45.8402
WIBA2 MC2 | 275 | 59.2636 | 21.8373 | 12.1206 | 43.0032 | 62.9609 | 25.1583 | 10.2611 | 45.8402
WILE4 M1 | 400 | 100.0697 | 37.3722 | 26.8428 | 79.6951 | 85.056 | 33.823 | 21.7718 | 69.6047
WILE4 M2 | 400 | 100.0697 | 37.3722 | 26.8428 | 79.6951 | 85.056 | 33.823 | 21.7718 | 69.6047
WILE4 R1 | 400 | 100.0697 | 37.3722 | 26.8428 | 79.6951 | 85.056 | 33.823 | 21.7718 | 69.6047
WILE4 R2 | 400 | 100.0697 | 37.3722 | 26.8428 | 79.6951 | 85.056 | 33.823 | 21.7718 | 69.6047
WILL1 M1 | 132 | 51.3396 | 17.9778 | 15.8021 | 41.2264 | 58.0342 | 22.0216 | 18.0135 | 49.1568
WILL1 M2 | 132 | 51.3396 | 17.9778 | 15.8021 | 41.2264 | 58.0342 | 22.0216 | 18.0135 | 49.1568
WILL1 R1 | 132 | 35.6292 | 13.1949 | 10.7046 | 29.365 | 39.0205 | 15.0587 | 12.1005 | 33.3966
WILL1 R2 | 132 | 51.3396 | 17.9778 | 15.8021 | 41.2264 | 58.0342 | 22.0216 | 18.0135 | 49.1568
WILL2 M2 | 275 | 23.7494 | 8.4995 | 8.7099 | 20.7301 | 25.2154 | 9.2151 | 9.0061 | 22.0382
WILT2A | 275 | 54.8453 | 19.305 | 10.0431 | 37.3445 | 56.4677 | 20.8912 | 8.9717 | 38.5163
WILT2B | 275 | 54.8453 | 19.305 | 10.0431 | 37.3445 | 56.4677 | 20.8912 | 8.9717 | 38.5163
WILT2C | 275 | 55.1986 | 19.414 | 10.2114 | 37.6669 | 57.3805 | 21.1702 | 9.6229 | 39.562
WILT2D | 275 | 55.1973 | 19.4138 | 10.2109 | 37.6661 | 57.3765 | 21.1689 | 9.6212 | 39.5586
WIMB4 MB2 | 400 | 99.6247 | 33.7285 | 24.0866 | 71.7859 | 114.2974 | 43.004 | 23.3195 | 84.1364
WIMB4 RB2 | 400 | 99.6247 | 33.7285 | 24.0866 | 71.7859 | 114.2974 | 43.004 | 23.3195 | 84.1364
WISD2 M1 | 275 | 70.9445 | 24.5413 | 22.9507 | 57.6573 | 82.3788 | 30.3398 | 25.5721 | 68.4789
WISD2 M2 | 275 | 70.9445 | 24.5413 | 22.9507 | 57.6573 | 82.3788 | 30.3398 | 25.5721 | 68.4789
WISD2 R1 | 275 | 70.9445 | 24.5413 | 22.9507 | 57.6573 | 82.3788 | 30.3398 | 25.5721 | 68.4789
WISD2 R2 | 275 | 70.9445 | 24.5413 | 22.9507 | 57.6573 | 82.3788 | 30.3398 | 25.5721 | 68.4789
WISD2A | 275 | 60.1563 | 20.8273 | 12.5711 | 42.0253 | 65.7041 | 25.0513 | 13.9486 | 49.3765
WMEL2 MC1 | 275 | 77.0339 | 28.1644 | 14.0846 | 53.9151 | 73.8923 | 29.1064 | 11.9249 | 53.0875
WMEL2 MC2 | 275 | 77.0339 | 28.1644 | 14.0846 | 53.9151 | 73.8923 | 29.1064 | 11.9249 | 53.0875
WMEL2 MC3 | 275 | 77.0339 | 28.1644 | 14.0846 | 53.9151 | 73.8923 | 29.1064 | 11.9249 | 53.0875
WMEL2 MC4 | 275 | 77.0339 | 28.1644 | 14.0846 | 53.9151 | 73.8923 | 29.1064 | 11.9249 | 53.0875
WTHU4A | 400 | 96.6525 | 32.8849 | 8.6512 | 55.1575 | 75.9925 | 29.6219 | 4.8788 | 46.7705
WTHU4B | 400 | 96.6525 | 32.8849 | 8.6512 | 55.1575 | 77.704 | 30.2603 | 4.9886 | 47.7832
WWEY2 M1 | 275 | 72.2318 | 26.199 | 17.9967 | 55.0476 | 70.555 | 26.9191 | 16.7297 | 54.7991
WWEY2 M2 | 275 | 72.2318 | 26.199 | 17.9967 | 55.0476 | 70.555 | 26.9191 | 16.7297 | 54.7991
WWEY2 R1 | 275 | 73.5262 | 26.8219 | 16.5947 | 54.5266 | 72.9907 | 27.9762 | 16.5778 | 56.1421
WWEY2 R2 | 275 | 73.5262 | 26.8219 | 16.5947 | 54.5266 | 72.9907 | 27.9762 | 16.5778 | 56.1421
WWEY4A | 400 | 50.3001 | 18.3078 | 6.3077 | 32.1989 | 44.3857 | 16.9836 | 6.1538 | 30.1722
WWEY4B | 400 | 50.9643 | 18.5196 | 6.5472 | 32.7379 | 44.4206 | 17.0599 | 6.3872 | 30.5136
WYLF1 M1 | 132 | 17.9793 | 5.5799 | 6.6502 | 14.5414 | 20.2251 | 6.9804 | 6.9114 | 16.7832
WYLF1 M2 | 132 | 17.9793 | 5.5799 | 6.6502 | 14.5414 | 20.2251 | 6.9804 | 6.9114 | 16.7832
WYLF1 R1 | 132 | 17.9793 | 5.5799 | 6.6502 | 14.5414 | 20.2251 | 6.9804 | 6.9114 | 16.7832
WYLF1 R2 | 132 | 17.9793 | 5.5799 | 6.6502 | 14.5414 | 20.2251 | 6.9804 | 6.9114 | 16.7832
WYLF4 M1 | 400 | 47.7275 | 17.0577 | 12.0462 | 36.1694 | 35.8932 | 13.963 | 6.9202 | 26.6669
WYLF4 M2 | 400 | 47.7275 | 17.0577 | 12.0462 | 36.1694 | 35.8932 | 13.963 | 6.9202 | 26.6669
WYLF4 R1 | 400 | 47.7275 | 17.0577 | 12.0462 | 36.1694 | 35.8932 | 13.963 | 6.9202 | 26.6669
WYLF4 R2 | 400 | 47.7275 | 17.0577 | 12.0462 | 36.1694 | 35.8932 | 13.963 | 6.9202 | 26.6669
WYMO4 M1 | 400 | 110.2941 | 39.5695 | 24.784 | 80.7437 | 94.3554 | 36.3058 | 19.0552 | 70.3994
WYMO4 M2 | 400 | 110.2941 | 39.5695 | 24.784 | 80.7437 | 94.3554 | 36.3058 | 19.0552 | 70.3994
WYMO4 R1 | 400 | 110.2941 | 39.5695 | 24.784 | 80.7437 | 94.3554 | 36.3058 | 19.0552 | 70.3994
WYMO4 R2 | 400 | 110.2941 | 39.5695 | 24.784 | 80.7437 | 94.3554 | 36.3058 | 19.0552 | 70.3994

## D3.6
ETYS 20 Yr 7 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2026/27
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 44.1101 | 16.0546 | 3.8482 | 26.5527 | 36.7843 | 14.4077 | 2.4798 | 22.8554
ABHA4B | 400 | 44.078 | 16.0398 | 3.8463 | 26.53 | 36.7751 | 14.402 | 2.474 | 22.8414
ABTH1 M1 | 132 | 28.0648 | 10.5322 | 6.1357 | 21.0305 | 26.9813 | 10.6375 | 6.1263 | 21.17
ABTH1 M2 | 132 | 25.8397 | 10.0585 | 7.6338 | 21.8586 | 22.7457 | 9.1268 | 6.6136 | 19.5209
ABTH1 R1 | 132 | 28.5176 | 10.9969 | 7.6416 | 23.1935 | 31.2217 | 12.3272 | 8.7528 | 26.1861
ABTH1 R2 | 132 | 28.5176 | 10.9969 | 7.6416 | 23.1935 | 31.2217 | 12.3272 | 8.7528 | 26.1861
ABTH2 M1 | 275 | 48.3495 | 18.0208 | 8.7889 | 34.2742 | 43.7562 | 17.3207 | 7.2919 | 31.787
ABTH2 M2 | 275 | 48.3495 | 18.0208 | 8.7889 | 34.2742 | 43.7562 | 17.3207 | 7.2919 | 31.787
ABTH2 M4 | 275 | 48.3495 | 18.0208 | 8.7889 | 34.2742 | 43.7562 | 17.3207 | 7.2919 | 31.787
ABTH2 R | 275 | 39.6919 | 15.0226 | 4.4452 | 25.6903 | 33.8325 | 13.5684 | 2.7815 | 21.9701
ALDW2 MC1 | 275 | 62.084 | 23.0802 | 9.8107 | 42.4509 | 61.0603 | 24.1758 | 9.7243 | 43.9141
ALDW2 MC2 | 275 | 62.084 | 23.0802 | 9.8107 | 42.4509 | 61.0603 | 24.1758 | 9.7243 | 43.9141
ALDW2 MC3 | 275 | 62.084 | 23.0802 | 9.8107 | 42.4509 | 61.0603 | 24.1758 | 9.7243 | 43.9141
ALDW2 MC4 | 275 | 62.084 | 23.0802 | 9.8107 | 42.4509 | 61.0603 | 24.1758 | 9.7243 | 43.9141
AMEM1 M1 | 132 | 26.0237 | 9.2912 | 9.2801 | 22.4198 | 31.9486 | 11.7502 | 10.5443 | 27.1617
AMEM1 M2 | 132 | 26.0237 | 9.2912 | 9.2801 | 22.4198 | 31.9486 | 11.7502 | 10.5443 | 27.1617
AMEM1 R1 | 132 | 26.0237 | 9.2912 | 9.2801 | 22.4198 | 31.9486 | 11.7502 | 10.5443 | 27.1617
AMEM1 R2 | 132 | 26.0237 | 9.2912 | 9.2801 | 22.4198 | 31.9486 | 11.7502 | 10.5443 | 27.1617
AMEM4 M | 400 | 48.7504 | 18.0913 | 3.9674 | 29.5524 | 41.1236 | 16.3121 | 2.7912 | 25.86
AMEM4 R | 400 | 49.7525 | 18.4298 | 4.0735 | 30.1371 | 41.0609 | 16.218 | 2.7652 | 25.701
AXMI4 MC1 | 400 | 44.8268 | 16.5776 | 9.0071 | 32.4514 | 36.3807 | 14.2024 | 6.6018 | 26.6871
AXMI4 MC2 | 400 | 44.8268 | 16.5776 | 9.0071 | 32.4514 | 36.3807 | 14.2024 | 6.6018 | 26.6871
BAGB2 M1 | 275 | 49.774 | 18.185 | 12.9447 | 38.6621 | 48.2749 | 18.4011 | 12.9271 | 38.9502
BAGB2 M2 | 275 | 49.774 | 18.185 | 12.9447 | 38.6621 | 48.2749 | 18.4011 | 12.9271 | 38.9502
BAGB2 R1 | 275 | 49.774 | 18.185 | 12.9447 | 38.6621 | 48.2749 | 18.4011 | 12.9271 | 38.9502
BAGB2 R2 | 275 | 49.774 | 18.185 | 12.9447 | 38.6621 | 48.2749 | 18.4011 | 12.9271 | 38.9502
BARK2 M1 | 275 | 53.2251 | 19.1671 | 14.1352 | 41.2416 | 53.5704 | 20.2538 | 14.034 | 42.6772
BARK2 M2 | 275 | 51.4596 | 18.5604 | 13.8618 | 40.1102 | 53.4554 | 20.1578 | 14.4794 | 42.9868
BARK2 R1 | 275 | 53.2251 | 19.1671 | 14.1352 | 41.2416 | 53.5704 | 20.2538 | 14.034 | 42.6772
BARK2 R2 | 275 | 51.4596 | 18.5604 | 13.8618 | 40.1102 | 53.4554 | 20.1578 | 14.4794 | 42.9868
BARK4 M1 | 400 | 131.4015 | 45.8646 | 40.2102 | 105.0725 | 122.8418 | 47.5204 | 31.9998 | 99.2038
BARK4 M2 | 400 | 131.4015 | 45.8646 | 40.2102 | 105.0725 | 122.8418 | 47.5204 | 31.9998 | 99.2038
BARK4 R1 | 400 | 131.4015 | 45.8646 | 40.2102 | 105.0725 | 122.8418 | 47.5204 | 31.9998 | 99.2038
BARK4 R2 | 400 | 131.4015 | 45.8646 | 40.2102 | 105.0725 | 122.8418 | 47.5204 | 31.9998 | 99.2038
BEDD2 M1/4 | 275 | 37.0823 | 13.2176 | 12.25 | 30.9425 | 40.2205 | 14.851 | 12.2905 | 33.2929
BEDD2 M2/3 | 275 | 65.0827 | 23.508 | 16.5418 | 49.7871 | 67.3106 | 25.4907 | 16.4266 | 52.476
BEDD2 R1 | 275 | 50.2763 | 18.6474 | 11.2842 | 37.6556 | 50.1317 | 19.293 | 11.063 | 38.3474
BEDD2 R2 | 275 | 65.0827 | 23.508 | 16.5418 | 49.7871 | 67.3106 | 25.4907 | 16.4266 | 52.476
BEDD2 R3 | 275 | 65.0827 | 23.508 | 16.5418 | 49.7871 | 67.3106 | 25.4907 | 16.4266 | 52.476
BEDD2 R4 | 275 | 50.2763 | 18.6474 | 11.2842 | 37.6556 | 50.1317 | 19.293 | 11.063 | 38.3474
BEDD4B | 400 | 42.2568 | 15.7435 | 3.0615 | 25.3261 | 37.1593 | 14.8509 | 3.6737 | 24.6761
BESW2 MC1 | 275 | 57.973 | 21.2274 | 10.5866 | 40.6067 | 50.7996 | 20.2006 | 8.3082 | 36.8762
BESW2 MC2 | 275 | 57.973 | 21.2274 | 10.5866 | 40.6067 | 50.7996 | 20.2006 | 8.3082 | 36.8762
BESW2 MC3 | 275 | 57.973 | 21.2274 | 10.5866 | 40.6067 | 50.7996 | 20.2006 | 8.3082 | 36.8762
BESW2 MC4 | 275 | 57.973 | 21.2274 | 10.5866 | 40.6067 | 50.7996 | 20.2006 | 8.3082 | 36.8762
BICF4 M1 | 400 | 131.9441 | 44.0505 | 47.9511 | 110.2479 | 70.528 | 27.7595 | 17.6173 | 56.8752
BICF4 M2 | 400 | 131.9441 | 44.0505 | 47.9511 | 110.2479 | 70.528 | 27.7595 | 17.6173 | 56.8752
BICF4 R1 | 400 | 131.9441 | 44.0505 | 47.9511 | 110.2479 | 70.528 | 27.7595 | 17.6173 | 56.8752
BICF4 R2 | 400 | 131.9441 | 44.0505 | 47.9511 | 110.2479 | 70.528 | 27.7595 | 17.6173 | 56.8752
BIRK2 MC1 | 275 | 56.9675 | 20.1781 | 15.011 | 43.5471 | 57.3176 | 21.6472 | 12.8969 | 43.5107
BIRK2 MC2 | 275 | 56.9675 | 20.1781 | 15.011 | 43.5471 | 57.3176 | 21.6472 | 12.8969 | 43.5107
BIRK2 MC3 | 275 | 56.9675 | 20.1781 | 15.011 | 43.5471 | 57.3176 | 21.6472 | 12.8969 | 43.5107
BIRK2 MC4 | 275 | 56.9675 | 20.1781 | 15.011 | 43.5471 | 57.3176 | 21.6472 | 12.8969 | 43.5107
BISW2 MC1 | 275 | 63.5169 | 23.1948 | 11.8681 | 44.6705 | 58.7756 | 23.0969 | 9.6456 | 42.3095
BISW2 MC2 | 275 | 63.5169 | 23.1948 | 11.8681 | 44.6705 | 58.7756 | 23.0969 | 9.6456 | 42.3095
BISW2 MC3 | 275 | 63.5169 | 23.1948 | 11.8681 | 44.6705 | 58.7756 | 23.0969 | 9.6456 | 42.3095
BISW2 MC4 | 275 | 63.5169 | 23.1948 | 11.8681 | 44.6705 | 58.7756 | 23.0969 | 9.6456 | 42.3095
BLYT1A | 132 | 29.988 | 10.6019 | 4.5587 | 19.552 | 31.3728 | 11.8056 | 5.1193 | 21.815
BLYT1B | 132 | 29.7832 | 10.5547 | 4.5193 | 19.4459 | 31.2205 | 11.7598 | 5.0853 | 21.7162
BLYT2 M1 | 275 | 78.7662 | 28.5509 | 24.0933 | 64.4705 | 70.1224 | 27.0902 | 20.2306 | 58.542
BLYT2 M2 | 275 | 78.7662 | 28.5509 | 24.0933 | 64.4705 | 70.1224 | 27.0902 | 20.2306 | 58.542
BLYT2 R1 | 275 | 78.7662 | 28.5509 | 24.0933 | 64.4705 | 70.1224 | 27.0902 | 20.2306 | 58.542
BLYT2 R2 | 275 | 78.7662 | 28.5509 | 24.0933 | 64.4705 | 70.1224 | 27.0902 | 20.2306 | 58.542
BODE4 M1 | 400 | 80.4484 | 28.3574 | 20.1154 | 60.2187 | 60.0979 | 23.5865 | 9.7747 | 43.131
BODE4 R1 | 400 | 80.4484 | 28.3574 | 20.1154 | 60.2187 | 60.0979 | 23.5865 | 9.7747 | 43.131
BOLN4 M1 | 400 | 72.1804 | 26.6216 | 22.0222 | 59.6708 | 63.5777 | 24.4205 | 19.5397 | 54.0755
BOLN4 M2 | 400 | 72.1804 | 26.6216 | 22.0222 | 59.6708 | 63.5777 | 24.4205 | 19.5397 | 54.0755
BOLN4 R1 | 400 | 72.1804 | 26.6216 | 22.0222 | 59.6708 | 63.5777 | 24.4205 | 19.5397 | 54.0755
BOLN4 R2 | 400 | 72.1804 | 26.6216 | 22.0222 | 59.6708 | 63.5777 | 24.4205 | 19.5397 | 54.0755
BOTW4 MC1 | 400 | 84.898 | 30.4335 | 17.6272 | 60.6667 | 65.5238 | 25.4376 | 12.509 | 48.4832
BOTW4 MC2 | 400 | 84.898 | 30.4335 | 17.6272 | 60.6667 | 65.5238 | 25.4376 | 12.509 | 48.4832
BRAI4A | 400 | 65.0522 | 23.7704 | 15.0702 | 48.6866 | 48.0321 | 18.771 | 9.3441 | 35.8903
BRAI4A BRFO | 400 | 65.0522 | 23.7704 | 15.0702 | 48.6866 | 48.0321 | 18.771 | 9.3441 | 35.8903
BRAI4A RAYL | 400 | 65.0522 | 23.7704 | 15.0702 | 48.6866 | 48.0321 | 18.771 | 9.3441 | 35.8903
BRAI4B | 400 | 60.7093 | 22.2161 | 13.5661 | 44.9845 | 45.4812 | 17.712 | 8.7885 | 33.8371
BRAI4B PELH | 400 | 60.7093 | 22.2161 | 13.5661 | 44.9845 | 45.4812 | 17.712 | 8.7885 | 33.8371
BRAI4B RAYL | 400 | 60.7093 | 22.2161 | 13.5661 | 44.9845 | 45.4812 | 17.712 | 8.7885 | 33.8371
BRAW2 MC1 | 275 | 64.4322 | 23.0757 | 14.6945 | 47.3284 | 65.7243 | 25.1511 | 13.9194 | 49.4885
BRAW2 MC2 | 275 | 64.4322 | 23.0757 | 14.6945 | 47.3284 | 65.7243 | 25.1511 | 13.9194 | 49.4885
BRAW2 MC3 | 275 | 64.4322 | 23.0757 | 14.6945 | 47.3284 | 65.7243 | 25.1511 | 13.9194 | 49.4885
BRAW2 MC4 | 275 | 64.4322 | 23.0757 | 14.6945 | 47.3284 | 65.7243 | 25.1511 | 13.9194 | 49.4885
BRAW4A | 400 | 34.6407 | 12.5871 | 4.3617 | 22.1626 | 30.5241 | 11.5858 | 4.2008 | 20.5855
BRED2 MC1 | 275 | 77.5106 | 28.2998 | 15.4852 | 55.5072 | 74.4933 | 29.1547 | 12.7123 | 53.9433
BRED2 MC2 | 275 | 77.5106 | 28.2998 | 15.4852 | 55.5072 | 74.4933 | 29.1547 | 12.7123 | 53.9433
BRED2 MC3 | 275 | 77.5106 | 28.2998 | 15.4852 | 55.5072 | 74.4933 | 29.1547 | 12.7123 | 53.9433
BRED2 MC4 | 275 | 77.5106 | 28.2998 | 15.4852 | 55.5072 | 74.4933 | 29.1547 | 12.7123 | 53.9433
BRFO4 M3 | 400 | 105.2363 | 37.9811 | 35.6964 | 89.4097 | 82.1831 | 31.6713 | 24.293 | 69.083
BRFO4 M5 | 400 | 105.2363 | 37.9811 | 35.6964 | 89.4097 | 82.1831 | 31.6713 | 24.293 | 69.083
BRFO4 M6 | 400 | 105.2363 | 37.9811 | 35.6964 | 89.4097 | 82.1831 | 31.6713 | 24.293 | 69.083
BRFO4 M7 | 400 | 105.2363 | 37.9811 | 35.6964 | 89.4097 | 82.1831 | 31.6713 | 24.293 | 69.083
BRFO4 R3 | 400 | 105.2363 | 37.9811 | 35.6964 | 89.4097 | 82.1831 | 31.6713 | 24.293 | 69.083
BRFO4 R5 | 400 | 105.2363 | 37.9811 | 35.6964 | 89.4097 | 82.1831 | 31.6713 | 24.293 | 69.083
BRFO4 R6 | 400 | 105.2363 | 37.9811 | 35.6964 | 89.4097 | 82.1831 | 31.6713 | 24.293 | 69.083
BRFO4 R7 | 400 | 105.2363 | 37.9811 | 35.6964 | 89.4097 | 82.1831 | 31.6713 | 24.293 | 69.083
BRIM1 M1 | 132 | 39.9924 | 13.6451 | 13.8246 | 33.1216 | 52.7979 | 19.061 | 17.6845 | 44.6409
BRIM1 M2 | 132 | 39.9924 | 13.6451 | 13.8246 | 33.1216 | 52.7979 | 19.061 | 17.6845 | 44.6409
BRIM1 R1 | 132 | 39.9924 | 13.6451 | 13.8246 | 33.1216 | 52.7979 | 19.061 | 17.6845 | 44.6409
BRIM1 R2 | 132 | 39.9924 | 13.6451 | 13.8246 | 33.1216 | 52.7979 | 19.061 | 17.6845 | 44.6409
BRIN2 M1 | 275 | 63.975 | 23.3801 | 13.7164 | 46.7808 | 67.5885 | 26.4025 | 12.7737 | 50.1124
BRIN2 M2 | 275 | 67.5538 | 24.7144 | 16.5972 | 51.5487 | 70.9067 | 27.3273 | 16.1721 | 54.8188
BRIN2 R1 | 275 | 63.975 | 23.3801 | 13.7164 | 46.7808 | 67.5885 | 26.4025 | 12.7737 | 50.1124
BRIN2 R2 | 275 | 67.5538 | 24.7144 | 16.5972 | 51.5487 | 70.9067 | 27.3273 | 16.1721 | 54.8188
BRIN4 MC1 | 400 | 68.3729 | 24.9537 | 15.4641 | 50.754 | 53.8621 | 21.0334 | 10.998 | 40.7437
BRIN4 MC4 | 400 | 68.3729 | 24.9537 | 15.4641 | 50.754 | 53.8621 | 21.0334 | 10.998 | 40.7437
BRLE4 M1 | 400 | 119.5202 | 43.008 | 22.738 | 83.5605 | 101.6225 | 39.5358 | 20.1553 | 76.0673
BRLE4 M2 | 400 | 119.5202 | 43.008 | 22.738 | 83.5605 | 101.6225 | 39.5358 | 20.1553 | 76.0673
BRLE4 R1 | 400 | 119.5202 | 43.008 | 22.738 | 83.5605 | 101.6225 | 39.5358 | 20.1553 | 76.0673
BRLE4 R2 | 400 | 119.5202 | 43.008 | 22.738 | 83.5605 | 101.6225 | 39.5358 | 20.1553 | 76.0673
BULL4 MC1 | 400 | 69.6611 | 25.3548 | 15.6728 | 51.53 | 50.8942 | 19.9841 | 8.9839 | 37.2457
BULL4 MC2 | 400 | 69.6611 | 25.3548 | 15.6728 | 51.53 | 50.8942 | 19.9841 | 8.9839 | 37.2457
BURW4 MC1 | 400 | 63.7738 | 23.1784 | 15.8821 | 48.6614 | 46.1362 | 18.0968 | 8.9571 | 34.5499
BURW4 MC2 | 400 | 63.7738 | 23.1784 | 15.8821 | 48.6614 | 46.1362 | 18.0968 | 8.9571 | 34.5499
BURW4 MC3 | 400 | 64.7194 | 23.4889 | 16.0268 | 49.245 | 47.8516 | 18.7267 | 9.4597 | 35.9433
BURW4 MC4 | 400 | 64.7194 | 23.4889 | 16.0268 | 49.245 | 47.8516 | 18.7267 | 9.4597 | 35.9433
BUSH2 MC1 | 275 | 54.4877 | 19.915 | 11.1153 | 39.2793 | 54.3752 | 21.1778 | 10.2304 | 40.1804
BUSH2 MC2 | 275 | 54.4877 | 19.915 | 11.1153 | 39.2793 | 54.3752 | 21.1778 | 10.2304 | 40.1804
BUSH2 MC3 | 275 | 54.4877 | 19.915 | 11.1153 | 39.2793 | 54.3752 | 21.1778 | 10.2304 | 40.1804
BUSH2 MC4 | 275 | 54.4877 | 19.915 | 11.1153 | 39.2793 | 54.3752 | 21.1778 | 10.2304 | 40.1804
BUST2 M1 | 275 | 70.5404 | 25.2986 | 18.3301 | 54.1078 | 73.6411 | 28.0252 | 17.383 | 57.0167
BUST2 M2 | 275 | 70.5404 | 25.2986 | 18.3301 | 54.1078 | 73.6411 | 28.0252 | 17.383 | 57.0167
BUST2 R1 | 275 | 70.5404 | 25.2986 | 18.3301 | 54.1078 | 73.6411 | 28.0252 | 17.383 | 57.0167
BUST2 R2 | 275 | 70.5404 | 25.2986 | 18.3301 | 54.1078 | 73.6411 | 28.0252 | 17.383 | 57.0167
CANT4 MC1 | 400 | 88.3277 | 31.9364 | 18.6402 | 63.8051 | 68.7537 | 26.9287 | 12.1237 | 50.2067
CANT4 MC2 | 400 | 88.3277 | 31.9364 | 18.6402 | 63.8051 | 68.7537 | 26.9287 | 12.1237 | 50.2067
CANT4 MC3 | 400 | 88.3277 | 31.9364 | 18.6402 | 63.8051 | 68.7537 | 26.9287 | 12.1237 | 50.2067
CANT4 MC4 | 400 | 88.3277 | 31.9364 | 18.6402 | 63.8051 | 68.7537 | 26.9287 | 12.1237 | 50.2067
CAPE2 M1 | 275 | 66.3149 | 23.0918 | 20.5563 | 53.2131 | 75.4379 | 27.6019 | 22.3217 | 61.3567
CAPE2 M2 | 275 | 66.3149 | 23.0918 | 20.5563 | 53.2131 | 75.4379 | 27.6019 | 22.3217 | 61.3567
CAPE2 R1 | 275 | 66.3149 | 23.0918 | 20.5563 | 53.2131 | 75.4379 | 27.6019 | 22.3217 | 61.3567
CAPE2 R2 | 275 | 66.3149 | 23.0918 | 20.5563 | 53.2131 | 75.4379 | 27.6019 | 22.3217 | 61.3567
CAPE4A | 400 | 85.9635 | 30.1621 | 21.6572 | 64.3128 | 81.522 | 30.7918 | 18.33 | 61.8761
CAPE4B | 400 | 85.9592 | 30.161 | 21.6542 | 64.3083 | 82.1917 | 31.0395 | 18.4335 | 62.33
CARE2 MC1 | 275 | 46.7797 | 17.5586 | 8.1236 | 32.9553 | 39.7371 | 15.7699 | 7.0677 | 29.3698
CARE2 MC2 | 275 | 46.7797 | 17.5586 | 8.1236 | 32.9553 | 39.7371 | 15.7699 | 7.0677 | 29.3698
CARR1 M1 | 132 | 33.7335 | 12.441 | 9.5885 | 27.1828 | 39.682 | 15.1177 | 11.4246 | 32.8042
CARR1 M2 | 132 | 33.7335 | 12.441 | 9.5885 | 27.1828 | 39.682 | 15.1177 | 11.4246 | 32.8042
CARR1 M3 | 132 | 33.7335 | 12.441 | 9.5885 | 27.1828 | 39.682 | 15.1177 | 11.4246 | 32.8042
CARR1 M4 | 132 | 41.831 | 14.6868 | 13.9472 | 34.7174 | 53.6792 | 19.6796 | 17.3894 | 45.2206
CARR1 R1 | 132 | 33.7335 | 12.441 | 9.5885 | 27.1828 | 39.682 | 15.1177 | 11.4246 | 32.8042
CARR1 R2 | 132 | 33.7335 | 12.441 | 9.5885 | 27.1828 | 39.682 | 15.1177 | 11.4246 | 32.8042
CARR1 R3 | 132 | 41.831 | 14.6868 | 13.9472 | 34.7174 | 53.6792 | 19.6796 | 17.3894 | 45.2206
CARR1 R4 | 132 | 41.831 | 14.6868 | 13.9472 | 34.7174 | 53.6792 | 19.6796 | 17.3894 | 45.2206
CARR1B | 132 | 41.0376 | 14.2369 | 7.9329 | 28.0669 | 50.7701 | 19.1386 | 6.9447 | 34.0107
CARR1C | 132 | 40.8674 | 14.2203 | 7.5301 | 27.6407 | 50.3167 | 19.0895 | 5.5068 | 32.5035
CARR1D | 132 | 41.1482 | 14.2559 | 8.1628 | 28.3237 | 51.1511 | 19.1892 | 7.3076 | 34.4452
CARR2 M1 | 275 | 80.2359 | 28.8017 | 21.2674 | 61.9991 | 87.1513 | 32.7348 | 23.5832 | 69.8773
CARR2 M2 | 275 | 80.2359 | 28.8017 | 21.2674 | 61.9991 | 87.1513 | 32.7348 | 23.5832 | 69.8773
CARR2 R1 | 275 | 80.2359 | 28.8017 | 21.2674 | 61.9991 | 87.1513 | 32.7348 | 23.5832 | 69.8773
CARR2 R2 | 275 | 80.2359 | 28.8017 | 21.2674 | 61.9991 | 87.1513 | 32.7348 | 23.5832 | 69.8773
CARR4 M1 | 400 | 115.2591 | 42.0143 | 33.8756 | 93.2928 | 103.0401 | 39.8748 | 29.6732 | 86.0647
CARR4 M2/4 | 400 | 115.2591 | 42.0143 | 33.8756 | 93.2928 | 103.0401 | 39.8748 | 29.6732 | 86.0647
CARR4 R1 | 400 | 115.2591 | 42.0143 | 33.8756 | 93.2928 | 103.0401 | 39.8748 | 29.6732 | 86.0647
CARR4 R1/2 | 400 | 115.2591 | 42.0143 | 33.8756 | 93.2928 | 103.0401 | 39.8748 | 29.6732 | 86.0647
CARR4 R2 | 400 | 115.2591 | 42.0143 | 33.8756 | 93.2928 | 103.0401 | 39.8748 | 29.6732 | 86.0647
CARR4 R4 | 400 | 115.2591 | 42.0143 | 33.8756 | 93.2928 | 103.0401 | 39.8748 | 29.6732 | 86.0647
CARR4A | 400 | 97.7969 | 34.321 | 8.5549 | 57.0921 | 81.5509 | 31.4801 | 8.3464 | 52.8661
CARR4B | 400 | 99.3609 | 34.7956 | 8.7745 | 57.9828 | 83.896 | 32.3859 | 8.3741 | 54.1747
CASK1 M1 | 132 | 47.2974 | 15.7064 | 12.3334 | 34.5455 | 52.6567 | 18.49 | 15.0792 | 41.228
CELL1 M1 | 132 | 44.5491 | 16.548 | 13.8853 | 37.2876 | 55.3205 | 21.7893 | 16.3428 | 47.1575
CELL1 M2 | 132 | 42.6958 | 15.8039 | 11.8111 | 34.1612 | 47.2799 | 18.2893 | 12.6388 | 38.5038
CELL1 R1 | 132 | 44.5491 | 16.548 | 13.8853 | 37.2876 | 55.3205 | 21.7893 | 16.3428 | 47.1575
CELL1 R2 | 132 | 42.6958 | 15.8039 | 11.8111 | 34.1612 | 47.2799 | 18.2893 | 12.6388 | 38.5038
CELL1A | 132 | 37.2874 | 13.3348 | 6.7477 | 25.606 | 45.9573 | 18.3908 | 8.0551 | 34.0636
CELL4 M1 | 400 | 88.4871 | 32.3841 | 15.9417 | 61.7397 | 71.8996 | 28.2513 | 13.7608 | 53.7141
CELL4 M2 | 400 | 88.4871 | 32.3841 | 15.9417 | 61.7397 | 71.8996 | 28.2513 | 13.7608 | 53.7141
CELL4 R1 | 400 | 88.4871 | 32.3841 | 15.9417 | 61.7397 | 71.8996 | 28.2513 | 13.7608 | 53.7141
CELL4 R2 | 400 | 88.4871 | 32.3841 | 15.9417 | 61.7397 | 71.8996 | 28.2513 | 13.7608 | 53.7141
CHIC4 MB1 | 400 | 39.9619 | 14.8794 | 8.0291 | 29.0717 | 31.5013 | 12.305 | 5.8985 | 23.3003
CHIC4 MB2 | 400 | 39.9619 | 14.8794 | 8.0291 | 29.0717 | 31.5013 | 12.305 | 5.8985 | 23.3003
CHIC4 R1/2 | 400 | 39.6115 | 14.9272 | 11.704 | 32.8142 | 29.8433 | 11.7492 | 7.9613 | 24.5771
CHIC4A | 400 | 39.6115 | 14.9272 | 11.704 | 32.8142 | 29.8433 | 11.7492 | 7.9613 | 24.5771
CHIL4 MAIN BUSBAR 1 | 400 | 89.7747 | 32.8658 | 26.2951 | 72.7744 | 71.4358 | 27.8801 | 19.3981 | 58.8265
CHIL4 RESERVE BUSBAR 1 | 400 | 89.7747 | 32.8658 | 26.2951 | 72.7744 | 71.4358 | 27.8801 | 19.3981 | 58.8265
CHSI2 MC1 | 275 | 81.5612 | 29.413 | 18.3942 | 59.9905 | 71.7583 | 28.1913 | 12.1629 | 52.0314
CHSI2 MC2 | 275 | 81.5612 | 29.413 | 18.3942 | 59.9905 | 71.7583 | 28.1913 | 12.1629 | 52.0314
CHSI2 MC3 | 275 | 81.5612 | 29.413 | 18.3942 | 59.9905 | 71.7583 | 28.1913 | 12.1629 | 52.0314
CHSI2 MC4 | 275 | 81.5612 | 29.413 | 18.3942 | 59.9905 | 71.7583 | 28.1913 | 12.1629 | 52.0314
CHTE2 MC1 | 275 | 68.8687 | 24.7567 | 16.416 | 51.4272 | 58.7845 | 23.2952 | 10.9122 | 43.8565
CHTE2 MC2 | 275 | 68.8687 | 24.7567 | 16.416 | 51.4272 | 58.7845 | 23.2952 | 10.9122 | 43.8565
CHTE2 MC3 | 275 | 68.8687 | 24.7567 | 16.416 | 51.4272 | 58.7845 | 23.2952 | 10.9122 | 43.8565
CHTE2 MC4 | 275 | 68.8687 | 24.7567 | 16.416 | 51.4272 | 58.7845 | 23.2952 | 10.9122 | 43.8565
CHUE4A | 400 | 120.9317 | 39.5989 | 12.5369 | 68.5383 | 109.0843 | 41.2491 | 8.0359 | 66.3709
CILF4 M1 | 400 | 81.5357 | 29.4154 | 18.8709 | 60.4706 | 69.5872 | 26.9036 | 13.5574 | 51.6048
CILF4 M2 | 400 | 81.5357 | 29.4154 | 18.8709 | 60.4706 | 69.5872 | 26.9036 | 13.5574 | 51.6048
CILF4 R1 | 400 | 81.5357 | 29.4154 | 18.8709 | 60.4706 | 69.5872 | 26.9036 | 13.5574 | 51.6048
CILF4 R2 | 400 | 81.5357 | 29.4154 | 18.8709 | 60.4706 | 69.5872 | 26.9036 | 13.5574 | 51.6048
CITR4 M5 | 400 | 114.1661 | 37.9964 | 26.3238 | 80.0588 | 127.4253 | 48.1894 | 23.8523 | 92.0023
CITR4 M6 | 400 | 114.1661 | 37.9964 | 26.3238 | 80.0588 | 127.4253 | 48.1894 | 23.8523 | 92.0023
CITR4 MC1 | 400 | 114.1709 | 37.9975 | 26.3255 | 80.0622 | 127.4442 | 48.1921 | 23.9012 | 92.0551
CITR4 MC2 | 400 | 114.1709 | 37.9975 | 26.3255 | 80.0622 | 127.4442 | 48.1921 | 23.9012 | 92.0551
CITR4 MC3 | 400 | 114.1709 | 37.9975 | 26.3255 | 80.0622 | 127.4442 | 48.1921 | 23.9012 | 92.0551
CITR4 MC4 | 400 | 114.1709 | 37.9975 | 26.3255 | 80.0622 | 127.4442 | 48.1921 | 23.9012 | 92.0551
CITR4 R5 | 400 | 114.1661 | 37.9964 | 26.3238 | 80.0588 | 127.4253 | 48.1894 | 23.8523 | 92.0023
CITR4 R6 | 400 | 114.1661 | 37.9964 | 26.3238 | 80.0588 | 127.4253 | 48.1894 | 23.8523 | 92.0023
CLEH4 M1 | 400 | 75.5377 | 27.4294 | 16.2993 | 55.0903 | 58.9856 | 23.1933 | 9.3274 | 42.1277
CLEH4 R1 | 400 | 75.5377 | 27.4294 | 16.2993 | 55.0903 | 58.9856 | 23.1933 | 9.3274 | 42.1277
CONQ4 M1 | 400 | 116.2627 | 40.0051 | 29.7477 | 86.3234 | 121.2416 | 44.9102 | 32.4934 | 96.006
CONQ4 M2 | 400 | 116.2627 | 40.0051 | 29.7477 | 86.3234 | 121.2416 | 44.9102 | 32.4934 | 96.006
CONQ4 M3 | 400 | 116.2627 | 40.0051 | 29.7477 | 86.3234 | 121.2416 | 44.9102 | 32.4934 | 96.006
CONQ4 M4 | 400 | 116.2627 | 40.0051 | 29.7477 | 86.3234 | 121.2416 | 44.9102 | 32.4934 | 96.006
CONQ4 R1/3 | 400 | 116.2627 | 40.0051 | 29.7477 | 86.3234 | 121.2416 | 44.9102 | 32.4934 | 96.006
CONQ4 R2/4 | 400 | 116.2627 | 40.0051 | 29.7477 | 86.3234 | 121.2416 | 44.9102 | 32.4934 | 96.006
COSO4 M | 400 | 93.3 | 33.1909 | 19.2174 | 66.1563 | 82.1499 | 31.5865 | 17.5743 | 62.2444
COSO4 R | 400 | 93.3 | 33.1909 | 19.2174 | 66.1563 | 82.1499 | 31.5865 | 17.5743 | 62.2444
COTT4 M1 | 400 | 98.8015 | 35.8894 | 22.7099 | 73.4652 | 78.4404 | 30.4254 | 15.8848 | 58.9128
COTT4 M2 | 400 | 98.8015 | 35.8894 | 22.7099 | 73.4652 | 78.4404 | 30.4254 | 15.8848 | 58.9128
COTT4 M3 | 400 | 89.246 | 33.2636 | 27.1709 | 74.2127 | 75.8466 | 29.5781 | 21.6702 | 63.4999
COTT4 M4 | 400 | 89.246 | 33.2636 | 27.1709 | 74.2127 | 75.8466 | 29.5781 | 21.6702 | 63.4999
COTT4 R1/2 | 400 | 89.246 | 33.2636 | 27.1709 | 74.2127 | 75.8466 | 29.5781 | 21.6702 | 63.4999
COTT4 R3/4 | 400 | 89.246 | 33.2636 | 27.1709 | 74.2127 | 75.8466 | 29.5781 | 21.6702 | 63.4999
COVE2 MC1 | 275 | 60.4897 | 21.9132 | 12.2391 | 43.2291 | 57.0707 | 22.1114 | 11.5796 | 42.8499
COVE2 MC2 | 275 | 60.4897 | 21.9132 | 12.2391 | 43.2291 | 57.0707 | 22.1114 | 11.5796 | 42.8499
COVE2 MC3 | 275 | 60.4897 | 21.9132 | 12.2391 | 43.2291 | 57.0707 | 22.1114 | 11.5796 | 42.8499
COVE2 MC4 | 275 | 60.4897 | 21.9132 | 12.2391 | 43.2291 | 57.0707 | 22.1114 | 11.5796 | 42.8499
COWL4 M1 | 400 | 114.4104 | 42.4139 | 32.8566 | 92.8389 | 98.1609 | 38.3632 | 26.8255 | 81.0792
COWL4 M2 | 400 | 114.4104 | 42.4139 | 32.8566 | 92.8389 | 98.1609 | 38.3632 | 26.8255 | 81.0792
COWL4 R1 | 400 | 114.4104 | 42.4139 | 32.8566 | 92.8389 | 98.1609 | 38.3632 | 26.8255 | 81.0792
COWL4 R2 | 400 | 114.4104 | 42.4139 | 32.8566 | 92.8389 | 98.1609 | 38.3632 | 26.8255 | 81.0792
CREB2A | 275 | 72.8609 | 25.6493 | 17.1071 | 53.3807 | 69.6013 | 25.7656 | 13.0991 | 49.5372
CREB2B | 275 | 72.9085 | 25.6629 | 17.117 | 53.4098 | 70.3861 | 26.0502 | 13.2418 | 50.0824
CREB4 MB1 | 400 | 132.4047 | 46.3847 | 36.2775 | 101.8754 | 100.4473 | 38.4432 | 23.1646 | 77.5314
CREB4 MB2 | 400 | 132.4047 | 46.3847 | 36.2775 | 101.8754 | 100.4473 | 38.4432 | 23.1646 | 77.5314
CREB4 RB1 | 400 | 132.4047 | 46.3847 | 36.2775 | 101.8754 | 100.4473 | 38.4432 | 23.1646 | 77.5314
CREB4 RB2 | 400 | 132.4047 | 46.3847 | 36.2775 | 101.8754 | 100.4473 | 38.4432 | 23.1646 | 77.5314
DAIN4 M1 | 400 | 107.7121 | 38.4981 | 21.9796 | 76.4241 | 93.5882 | 36.1827 | 18.7116 | 69.8816
DAIN4 M2 | 400 | 107.7121 | 38.4981 | 21.9796 | 76.4241 | 93.5882 | 36.1827 | 18.7116 | 69.8816
DAIN4 R1 | 400 | 110.0154 | 39.2202 | 22.6632 | 78.129 | 94.5966 | 36.5942 | 18.9763 | 70.7283
DAIN4 R2 | 400 | 110.0154 | 39.2202 | 22.6632 | 78.129 | 94.5966 | 36.5942 | 18.9763 | 70.7283
DIDC4 M1 | 400 | 106.7028 | 38.8501 | 20.9402 | 75.8825 | 100.3642 | 38.3907 | 22.6432 | 76.9358
DIDC4 M2 | 400 | 106.7028 | 38.8501 | 20.9402 | 75.8825 | 100.3642 | 38.3907 | 22.6432 | 76.9358
DIDC4 M3 | 400 | 106.7028 | 38.8501 | 20.9402 | 75.8825 | 100.3642 | 38.3907 | 22.6432 | 76.9358
DIDC4 M4 | 400 | 106.7028 | 38.8501 | 20.9402 | 75.8825 | 100.3642 | 38.3907 | 22.6432 | 76.9358
DIDC4 M5 | 400 | 106.7028 | 38.8501 | 20.9402 | 75.8825 | 100.3642 | 38.3907 | 22.6432 | 76.9358
DIDC4 M6 | 400 | 106.7028 | 38.8501 | 20.9402 | 75.8825 | 100.3642 | 38.3907 | 22.6432 | 76.9358
DIDC4 R1/2 | 400 | 106.7028 | 38.8501 | 20.9402 | 75.8825 | 100.3642 | 38.3907 | 22.6432 | 76.9358
DIDC4 R3/4 | 400 | 106.7028 | 38.8501 | 20.9402 | 75.8825 | 100.3642 | 38.3907 | 22.6432 | 76.9358
DIDC4 R5 | 400 | 106.7028 | 38.8501 | 20.9402 | 75.8825 | 100.3642 | 38.3907 | 22.6432 | 76.9358
DIDC4 R6 | 400 | 106.7028 | 38.8501 | 20.9402 | 75.8825 | 100.3642 | 38.3907 | 22.6432 | 76.9358
DINO4 1 | 400 | 70.4349 | 24.2305 | 20.5804 | 54.8474 | 75.1542 | 27.4148 | 23.1687 | 61.939
DINO4 2 | 400 | 70.4349 | 24.2305 | 20.5804 | 54.8474 | 75.1542 | 27.4148 | 23.1687 | 61.939
DINO4 3 | 400 | 70.4349 | 24.2305 | 20.5804 | 54.8474 | 75.1542 | 27.4148 | 23.1687 | 61.939
DRAK1 M1 | 132 | 31.1148 | 11.1322 | 12.5451 | 28.2885 | 38.4253 | 14.1797 | 15.6095 | 35.6626
DRAK1 M2 | 132 | 31.1148 | 11.1322 | 12.5451 | 28.2885 | 38.4253 | 14.1797 | 15.6095 | 35.6626
DRAK1 R1 | 132 | 31.1148 | 11.1322 | 12.5451 | 28.2885 | 38.4253 | 14.1797 | 15.6095 | 35.6626
DRAK1 R2 | 132 | 31.1148 | 11.1322 | 12.5451 | 28.2885 | 38.4253 | 14.1797 | 15.6095 | 35.6626
DRAK4 M1 | 400 | 118.1896 | 42.0631 | 22.6514 | 82.1375 | 111.8545 | 43.1624 | 21.9548 | 82.9957
DRAK4 M2 | 400 | 118.1896 | 42.0631 | 22.6514 | 82.1375 | 111.8545 | 43.1624 | 21.9548 | 82.9957
DRAK4 M3 | 400 | 118.1896 | 42.0631 | 22.6514 | 82.1375 | 111.8545 | 43.1624 | 21.9548 | 82.9957
DRAK4 R1/3 | 400 | 118.1896 | 42.0631 | 22.6514 | 82.1375 | 111.8545 | 43.1624 | 21.9548 | 82.9957
DRAK4 R2 | 400 | 118.1896 | 42.0631 | 22.6514 | 82.1375 | 111.8545 | 43.1624 | 21.9548 | 82.9957
DRAX1 M1 | 132 | 38.9102 | 11.6957 | 11.5574 | 28.0976 | 48.7595 | 16.5155 | 14.6187 | 37.9751
DRAX1 M2 | 132 | 38.9102 | 11.6957 | 11.5574 | 28.0976 | 48.7595 | 16.5155 | 14.6187 | 37.9751
DRAX1 R1 | 132 | 38.9102 | 11.6957 | 11.5574 | 28.0976 | 48.7595 | 16.5155 | 14.6187 | 37.9751
DRAX1 R2 | 132 | 38.9102 | 11.6957 | 11.5574 | 28.0976 | 48.7595 | 16.5155 | 14.6187 | 37.9751
DRAX4 M1 | 400 | 126.505 | 43.6109 | 35.459 | 97.1341 | 127.9721 | 47.0646 | 36.3766 | 102.936
DRAX4 M2 | 400 | 126.505 | 43.6109 | 35.459 | 97.1341 | 127.9721 | 47.0646 | 36.3766 | 102.936
DRAX4 M3 | 400 | 126.505 | 43.6109 | 35.459 | 97.1341 | 127.9721 | 47.0646 | 36.3766 | 102.936
DRAX4 M4 | 400 | 97.2438 | 34.4469 | 26.232 | 74.9473 | 94.3243 | 35.1814 | 25.9154 | 75.6693
DRAX4 M5 | 400 | 97.2438 | 34.4469 | 26.232 | 74.9473 | 94.3243 | 35.1814 | 25.9154 | 75.6693
DRAX4 M6 | 400 | 97.2438 | 34.4469 | 26.232 | 74.9473 | 94.3243 | 35.1814 | 25.9154 | 75.6693
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 126.505 | 43.6109 | 35.459 | 97.1341 | 127.9721 | 47.0646 | 36.3766 | 102.936
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 97.2438 | 34.4469 | 26.232 | 74.9473 | 94.3243 | 35.1814 | 25.9154 | 75.6693
DUNG2 M1 | 275 | 45.5831 | 16.2434 | 15.3467 | 38.3183 | 46.7796 | 17.2144 | 15.4176 | 39.7624
DUNG2 M2 | 275 | 45.5831 | 16.2434 | 15.3467 | 38.3183 | 46.7796 | 17.2144 | 15.4176 | 39.7624
DUNG2 R1 | 275 | 45.5831 | 16.2434 | 15.3467 | 38.3183 | 46.7796 | 17.2144 | 15.4176 | 39.7624
DUNG2 R2 | 275 | 45.5831 | 16.2434 | 15.3467 | 38.3183 | 46.7796 | 17.2144 | 15.4176 | 39.7624
DUNG4 M1 | 400 | 80.0372 | 28.2779 | 13.2516 | 53.2426 | 74.4348 | 28.0057 | 14.0639 | 53.67
DUNG4 M2 | 400 | 80.0372 | 28.2779 | 13.2516 | 53.2426 | 74.4348 | 28.0057 | 14.0639 | 53.67
DUNG4 M3 | 400 | 80.0372 | 28.2779 | 13.2516 | 53.2426 | 74.4348 | 28.0057 | 14.0639 | 53.67
DUNG4 M4 | 400 | 80.0372 | 28.2779 | 13.2516 | 53.2426 | 74.4348 | 28.0057 | 14.0639 | 53.67
DUNG4 M5 | 400 | 80.0372 | 28.2779 | 13.2516 | 53.2426 | 74.4348 | 28.0057 | 14.0639 | 53.67
DUNG4 R1/2 | 400 | 80.0372 | 28.2779 | 13.2516 | 53.2426 | 74.4348 | 28.0057 | 14.0639 | 53.67
DUNG4 R4/5 | 400 | 80.0372 | 28.2779 | 13.2516 | 53.2426 | 74.4348 | 28.0057 | 14.0639 | 53.67
EALI2 MC1 | 275 | 59.6199 | 20.8993 | 13.4215 | 42.9776 | 65.4385 | 25.38 | 8.2958 | 44.1885
EALI2 MC2 | 275 | 59.6199 | 20.8993 | 13.4215 | 42.9776 | 65.4385 | 25.38 | 8.2958 | 44.1885
EALI2 MC3 | 275 | 59.6199 | 20.8993 | 13.4215 | 42.9776 | 65.4385 | 25.38 | 8.2958 | 44.1885
EALI2 MC4 | 275 | 59.6199 | 20.8993 | 13.4215 | 42.9776 | 65.4385 | 25.38 | 8.2958 | 44.1885
EASO4 M1 | 400 | 74.4455 | 27.2416 | 15.5767 | 54.1022 | 67.8039 | 25.8158 | 16.9672 | 53.4762
EASO4 M2 | 400 | 74.4455 | 27.2416 | 15.5767 | 54.1022 | 67.8039 | 25.8158 | 16.9672 | 53.4762
EASO4 R1 | 400 | 74.4455 | 27.2416 | 15.5767 | 54.1022 | 67.8039 | 25.8158 | 16.9672 | 53.4762
EASO4 R2 | 400 | 74.4455 | 27.2416 | 15.5767 | 54.1022 | 67.8039 | 25.8158 | 16.9672 | 53.4762
EASO4A | 400 | 74.4455 | 27.2416 | 15.5767 | 54.1022 | 67.8039 | 25.8158 | 16.9672 | 53.4762
EASO4B | 400 | 74.4455 | 27.2416 | 15.5767 | 54.1022 | 67.8039 | 25.8158 | 16.9672 | 53.4762
ECLA1 M1 | 132 | 45.7152 | 17.0934 | 13.207 | 37.3807 | 48.3909 | 18.8413 | 14.4777 | 41.1233
ECLA1 M2 | 132 | 45.7152 | 17.0934 | 13.207 | 37.3807 | 48.3909 | 18.8413 | 14.4777 | 41.1233
ECLA1 R1 | 132 | 45.3106 | 16.9449 | 12.8059 | 36.7696 | 54.225 | 20.9802 | 15.5645 | 45.235
ECLA1 R2 | 132 | 45.3106 | 16.9449 | 12.8059 | 36.7696 | 54.225 | 20.9802 | 15.5645 | 45.235
ECLA4 M1 | 400 | 106.7817 | 38.7272 | 21.3619 | 76.1305 | 87.5453 | 34.3051 | 16.3314 | 64.8461
ECLA4 M2 | 400 | 106.7817 | 38.7272 | 21.3619 | 76.1305 | 87.5453 | 34.3051 | 16.3314 | 64.8461
ECLA4 R1 | 400 | 106.7817 | 38.7272 | 21.3619 | 76.1305 | 87.5453 | 34.3051 | 16.3314 | 64.8461
ECLA4 R2 | 400 | 106.7817 | 38.7272 | 21.3619 | 76.1305 | 87.5453 | 34.3051 | 16.3314 | 64.8461
EGGB4 M1 | 400 | 101.9868 | 36.129 | 25.3502 | 76.4444 | 92.9754 | 35.2782 | 20.247 | 70.138
EGGB4 M2 | 400 | 101.9868 | 36.129 | 25.3502 | 76.4444 | 92.9754 | 35.2782 | 20.247 | 70.138
EGGB4 R1 | 400 | 83.7424 | 29.971 | 21.4627 | 63.8482 | 76.2432 | 28.9289 | 17.4359 | 58.3476
EGGB4 R2 | 400 | 83.7424 | 29.971 | 21.4627 | 63.8482 | 76.2432 | 28.9289 | 17.4359 | 58.3476
ELLA2 MC1 | 275 | 63.3997 | 22.7577 | 8.1625 | 40.3467 | 64.331 | 24.7265 | 7.9186 | 42.8872
ELLA2 MC2 | 275 | 63.3997 | 22.7577 | 8.1625 | 40.3467 | 64.331 | 24.7265 | 7.9186 | 42.8872
ELLA2 MC3 | 275 | 63.3997 | 22.7577 | 8.1625 | 40.3467 | 64.331 | 24.7265 | 7.9186 | 42.8872
ELLA2 MC4 | 275 | 63.3997 | 22.7577 | 8.1625 | 40.3467 | 64.331 | 24.7265 | 7.9186 | 42.8872
ELST1 M1 | 132 | 31.7495 | 11.5252 | 10.075 | 26.3742 | 38.808 | 14.5219 | 12.1061 | 32.6432
ELST1 M2 | 132 | 45.427 | 16.0706 | 13.5186 | 36.2458 | 56.5761 | 21.475 | 15.8677 | 46.2379
ELST1 M3 | 132 | 38.8386 | 14.2911 | 9.793 | 30.0036 | 45.0791 | 17.194 | 11.6559 | 35.9719
ELST1 R1 | 132 | 31.7495 | 11.5252 | 10.075 | 26.3742 | 38.808 | 14.5219 | 12.1061 | 32.6432
ELST1 R2 | 132 | 45.427 | 16.0706 | 13.5186 | 36.2458 | 56.5761 | 21.475 | 15.8677 | 46.2379
ELST1 R3 | 132 | 38.8386 | 14.2911 | 9.793 | 30.0036 | 45.0791 | 17.194 | 11.6559 | 35.9719
ELST2 M1 | 275 | 64.579 | 23.2868 | 16.4959 | 49.4285 | 70.6206 | 26.5951 | 18.3046 | 55.9158
ELST2 M2 | 275 | 66.4955 | 24.0794 | 15.028 | 49.0814 | 72.8672 | 27.9518 | 15.8017 | 55.3315
ELST2 R1 | 275 | 64.579 | 23.2868 | 16.4959 | 49.4285 | 70.6206 | 26.5951 | 18.3046 | 55.9158
ELST2 R2 | 275 | 66.4955 | 24.0794 | 15.028 | 49.0814 | 72.8672 | 27.9518 | 15.8017 | 55.3315
ELST4 M1 | 400 | 92.5227 | 32.9757 | 28.5882 | 75.2228 | 110.4965 | 41.7159 | 33.1121 | 92.1073
ELST4 R1 | 400 | 92.5227 | 32.9757 | 28.5882 | 75.2228 | 110.4965 | 41.7159 | 33.1121 | 92.1073
ELST4A | 400 | 57.4477 | 20.7202 | 7.5191 | 36.8218 | 54.6025 | 20.5623 | 8.5071 | 37.5866
ENDE4 MC1 | 400 | 83.0117 | 30.6824 | 14.7068 | 58.0982 | 56.5656 | 22.5868 | 9.5643 | 41.5069
ENDE4 MC2 | 400 | 83.0117 | 30.6824 | 14.7068 | 58.0982 | 56.5656 | 22.5868 | 9.5643 | 41.5069
ENDE4 MC3 | 400 | 83.0117 | 30.6824 | 14.7068 | 58.0982 | 56.5656 | 22.5868 | 9.5643 | 41.5069
ENDE4 MC4 | 400 | 83.0117 | 30.6824 | 14.7068 | 58.0982 | 56.5656 | 22.5868 | 9.5643 | 41.5069
EXET4 M1 | 400 | 76.5702 | 27.4518 | 15.2986 | 54.1214 | 76.9893 | 29.103 | 17.9977 | 59.1555
EXET4 M2 | 400 | 76.5702 | 27.4518 | 15.2986 | 54.1214 | 76.9893 | 29.103 | 17.9977 | 59.1555
EXET4 R1 | 400 | 76.5702 | 27.4518 | 15.2986 | 54.1214 | 76.9893 | 29.103 | 17.9977 | 59.1555
EXET4 R2 | 400 | 76.5702 | 27.4518 | 15.2986 | 54.1214 | 76.9893 | 29.103 | 17.9977 | 59.1555
FAWL1 M1 | 132 | 50.6987 | 17.7884 | 18.4992 | 43.6558 | 64.2625 | 24.1795 | 21.7362 | 55.9311
FAWL1 M2 | 132 | 50.6987 | 17.7884 | 18.4992 | 43.6558 | 64.2625 | 24.1795 | 21.7362 | 55.9311
FAWL1 R1 | 132 | 50.6987 | 17.7884 | 18.4992 | 43.6558 | 64.2625 | 24.1795 | 21.7362 | 55.9311
FAWL1 R2 | 132 | 50.6987 | 17.7884 | 18.4992 | 43.6558 | 64.2625 | 24.1795 | 21.7362 | 55.9311
FAWL4 M1/3 | 400 | 89.283 | 31.4049 | 12.1255 | 56.5388 | 71.2891 | 27.5031 | 8.7506 | 47.6458
FAWL4 M1/3(1) | 400 | 89.283 | 31.4049 | 12.1255 | 56.5388 | 71.2891 | 27.5031 | 8.7506 | 47.6458
FAWL4 M2/4(2) | 400 | 89.283 | 31.4049 | 12.1255 | 56.5388 | 71.2891 | 27.5031 | 8.7506 | 47.6458
FAWL4 M2/4(3) | 400 | 89.283 | 31.4049 | 12.1255 | 56.5388 | 71.2891 | 27.5031 | 8.7506 | 47.6458
FAWL4 R1/3 | 400 | 89.283 | 31.4049 | 12.1255 | 56.5388 | 71.2891 | 27.5031 | 8.7506 | 47.6458
FAWL4 R2/4 | 400 | 89.283 | 31.4049 | 12.1255 | 56.5388 | 71.2891 | 27.5031 | 8.7506 | 47.6458
FECK2 M1 | 275 | 61.6155 | 22.5892 | 13.9624 | 45.9084 | 61.0268 | 23.4879 | 13.7862 | 47.0032
FECK2 M2 | 275 | 61.6155 | 22.5892 | 13.9624 | 45.9084 | 61.0268 | 23.4879 | 13.7862 | 47.0032
FECK2 R | 275 | 61.6155 | 22.5892 | 13.9624 | 45.9084 | 61.0268 | 23.4879 | 13.7862 | 47.0032
FECK4 M1 | 400 | 77.264 | 28.8261 | 13.0424 | 53.8087 | 65.3237 | 25.7674 | 12.3632 | 48.8039
FECK4 M2 | 400 | 77.264 | 28.8261 | 13.0424 | 53.8087 | 65.3237 | 25.7674 | 12.3632 | 48.8039
FECK4 R1 | 400 | 77.264 | 28.8261 | 13.0424 | 53.8087 | 65.3237 | 25.7674 | 12.3632 | 48.8039
FECK4 R2 | 400 | 77.264 | 28.8261 | 13.0424 | 53.8087 | 65.3237 | 25.7674 | 12.3632 | 48.8039
FENW4A | 400 | 107.926 | 37.5186 | 14.0567 | 67.116 | 91.4751 | 34.8853 | 7.4797 | 56.8149
FERR2 M1 | 275 | 57.1252 | 20.5239 | 11.2614 | 40.2865 | 58.436 | 22.0368 | 11.401 | 42.5657
FERR2 M2 | 275 | 56.9788 | 20.4311 | 15.0555 | 43.9494 | 60.8979 | 22.7803 | 14.1458 | 46.362
FERR2 R1 | 275 | 61.1986 | 21.919 | 11.6501 | 42.6483 | 61.3152 | 23.3031 | 10.0864 | 43.042
FERR2 R2 | 275 | 61.1986 | 21.919 | 11.6501 | 42.6483 | 61.3152 | 23.3031 | 10.0864 | 43.042
FERR2A | 275 | 56.9961 | 20.3323 | 12.5651 | 41.3193 | 60.7154 | 22.6715 | 11.5779 | 43.6402
FERR2B | 275 | 56.6072 | 20.1872 | 9.1469 | 37.6959 | 57.6615 | 21.7459 | 8.9015 | 39.6549
FERR4A | 400 | 74.2084 | 26.2471 | 9.3979 | 46.5169 | 64.8591 | 24.5786 | 8.021 | 42.7804
FFES2 Term205 | 275 | 34.9088 | 12.9942 | 2.6608 | 21.0374 | 33.9643 | 13.3068 | 2.3207 | 21.1393
FFES2 Term210 | 275 | 34.8596 | 12.9955 | 2.6435 | 21.0218 | 34.442 | 13.491 | 2.3451 | 21.4242
FIDF2 M1 | 275 | 49.2612 | 17.5954 | 14.7387 | 39.6223 | 49.9013 | 18.5987 | 13.6102 | 39.9128
FIDF2 M2 | 275 | 48.459 | 17.2765 | 14.5654 | 38.9981 | 48.0785 | 17.9174 | 12.9169 | 38.256
FIDF2 M3 | 275 | 60.3637 | 21.4931 | 15.1706 | 45.5665 | 57.336 | 21.6839 | 13.1144 | 43.7801
FIDF2 M4 | 275 | 60.9115 | 21.684 | 15.3036 | 45.9693 | 59.2402 | 22.3719 | 13.7337 | 45.3723
FIDF2 R1 | 275 | 49.2612 | 17.5954 | 14.7387 | 39.6223 | 49.9013 | 18.5987 | 13.6102 | 39.9128
FIDF2 R2 | 275 | 60.9115 | 21.684 | 15.3036 | 45.9693 | 59.2402 | 22.3719 | 13.7337 | 45.3723
FLEE4 MC1 | 400 | 105.7456 | 38.1237 | 20.0701 | 73.9851 | 83.9105 | 32.8905 | 15.5214 | 62.0355
FLEE4 MC2 | 400 | 105.7456 | 38.1237 | 20.0701 | 73.9851 | 83.9105 | 32.8905 | 15.5214 | 62.0355
FLEE4 MC3 | 400 | 105.7456 | 38.1237 | 20.0701 | 73.9851 | 83.9105 | 32.8905 | 15.5214 | 62.0355
FLEE4 MC4 | 400 | 105.7456 | 38.1237 | 20.0701 | 73.9851 | 83.9105 | 32.8905 | 15.5214 | 62.0355
FLIB4 M1 | 400 | 108.2334 | 37.4518 | 27.7513 | 80.7162 | 113.527 | 42.4679 | 28.037 | 88.0958
FLIB4 M2 | 400 | 108.2334 | 37.4518 | 27.7513 | 80.7162 | 113.527 | 42.4679 | 28.037 | 88.0958
FOUR2 MC1 | 275 | 38.8798 | 15.2005 | 4.9805 | 26.4772 | 31.6059 | 12.9749 | 3.8576 | 22.2069
FOUR2 MC2 | 275 | 38.8798 | 15.2005 | 4.9805 | 26.4772 | 31.6059 | 12.9749 | 3.8576 | 22.2069
FROD2 MC1 | 275 | 49.0929 | 17.4988 | 15.3896 | 40.1366 | 52.7883 | 19.3986 | 16.7835 | 44.2173
FROD2 MC3 | 275 | 49.0153 | 17.2058 | 9.8263 | 34.159 | 52.0961 | 19.0881 | 10.0587 | 37.0534
FROD4 M1 | 400 | 79.0893 | 28.5436 | 25.5863 | 65.9531 | 78.1363 | 29.4303 | 25.4653 | 67.086
FROD4 R1 | 400 | 79.0893 | 28.5436 | 25.5863 | 65.9531 | 78.1363 | 29.4303 | 25.4653 | 67.086
GART4A | 400 | 101.3295 | 35.4249 | 14.4819 | 64.5802 | 81.7879 | 31.1848 | 7.4068 | 51.5088
GART4B | 400 | 104.2353 | 36.4843 | 14.9876 | 66.5842 | 91.925 | 34.9068 | 9.1806 | 58.5463
GRAI1 M1 | 132 | 61.6185 | 14.1094 | 15.2232 | 35.1769 | 55.7328 | 16.8765 | 15.4733 | 39.3404
GRAI1 M2 | 132 | 61.6185 | 14.1094 | 15.2232 | 35.1769 | 55.7328 | 16.8765 | 15.4733 | 39.3404
GRAI4 M1 | 400 | 137.8412 | 48.1275 | 43.5615 | 111.624 | 123.2029 | 46.3366 | 39.0262 | 104.556
GRAI4 M2 | 400 | 137.8412 | 48.1275 | 43.5615 | 111.624 | 123.2029 | 46.3366 | 39.0262 | 104.556
GRAI4 M3 | 400 | 137.8412 | 48.1275 | 43.5615 | 111.624 | 123.2029 | 46.3366 | 39.0262 | 104.556
GRAI4 M4 | 400 | 137.8412 | 48.1275 | 43.5615 | 111.624 | 123.2029 | 46.3366 | 39.0262 | 104.556
GRAI4 M5 | 400 | 137.8412 | 48.1275 | 43.5615 | 111.624 | 123.2029 | 46.3366 | 39.0262 | 104.556
GRAI4 M6 | 400 | 137.8412 | 48.1275 | 43.5615 | 111.624 | 123.2029 | 46.3366 | 39.0262 | 104.556
GRAI4 M7 | 400 | 137.8412 | 48.1275 | 43.5615 | 111.624 | 123.2029 | 46.3366 | 39.0262 | 104.556
GRAI4 R1/2 | 400 | 137.8412 | 48.1275 | 43.5615 | 111.624 | 123.2029 | 46.3366 | 39.0262 | 104.556
GRAI4 R3 | 400 | 137.8412 | 48.1275 | 43.5615 | 111.624 | 123.2029 | 46.3366 | 39.0262 | 104.556
GRAI4 R4 | 400 | 137.8412 | 48.1275 | 43.5615 | 111.624 | 123.2029 | 46.3366 | 39.0262 | 104.556
GRAI4 R5 | 400 | 137.8412 | 48.1275 | 43.5615 | 111.624 | 123.2029 | 46.3366 | 39.0262 | 104.556
GRAI4 R6 | 400 | 137.8412 | 48.1275 | 43.5615 | 111.624 | 123.2029 | 46.3366 | 39.0262 | 104.556
GRAI4 R7 | 400 | 137.8412 | 48.1275 | 43.5615 | 111.624 | 123.2029 | 46.3366 | 39.0262 | 104.556
GRAW4 M1 | 400 | 137.3916 | 47.9783 | 43.4432 | 111.2949 | 118.8125 | 44.9596 | 36.2834 | 99.8659
GRAW4 M2 | 400 | 137.3916 | 47.9783 | 43.4432 | 111.2949 | 118.8125 | 44.9596 | 36.2834 | 99.8659
GRAW4 R1 | 400 | 137.3916 | 47.9783 | 43.4432 | 111.2949 | 118.8125 | 44.9596 | 36.2834 | 99.8659
GRAW4 R2 | 400 | 137.3916 | 47.9783 | 43.4432 | 111.2949 | 118.8125 | 44.9596 | 36.2834 | 99.8659
GREN1 M1 | 132 | 40.3398 | 14.7512 | 10.522 | 31.3833 | 44.2845 | 17.6255 | 10.4011 | 35.3273
GREN1 M2 | 132 | 39.1615 | 14.4334 | 11.0413 | 31.4532 | 39.9226 | 15.6779 | 10.1637 | 32.3356
GREN1 R1 | 132 | 40.3398 | 14.7512 | 10.522 | 31.3833 | 44.2845 | 17.6255 | 10.4011 | 35.3273
GREN1 R2 | 132 | 39.1615 | 14.4334 | 11.0413 | 31.4532 | 39.9226 | 15.6779 | 10.1637 | 32.3356
GREN4 M1 | 400 | 77.2332 | 28.8238 | 12.5303 | 53.2933 | 52.1533 | 21.1282 | 8.6382 | 38.518
GREN4 M2 | 400 | 77.2332 | 28.8238 | 12.5303 | 53.2933 | 52.1533 | 21.1282 | 8.6382 | 38.518
GREN4 R1 | 400 | 77.2332 | 28.8238 | 12.5303 | 53.2933 | 52.1533 | 21.1282 | 8.6382 | 38.518
GREN4 R2 | 400 | 77.2332 | 28.8238 | 12.5303 | 53.2933 | 52.1533 | 21.1282 | 8.6382 | 38.518
GRIW4 MC1 | 400 | 62.8347 | 22.7848 | 15.94 | 48.1626 | 55.3057 | 21.3184 | 11.1 | 41.2487
GRIW4 MC2 | 400 | 62.8347 | 22.7848 | 15.94 | 48.1626 | 55.3057 | 21.3184 | 11.1 | 41.2487
GRSA2 M1 | 275 | 57.8748 | 20.5759 | 18.1169 | 47.2156 | 57.6639 | 21.4417 | 16.0585 | 46.3816
GRSA2 M2 | 275 | 57.8748 | 20.5759 | 18.1169 | 47.2156 | 57.6639 | 21.4417 | 16.0585 | 46.3816
GRSA2 R1 | 275 | 57.8748 | 20.5759 | 18.1169 | 47.2156 | 57.6639 | 21.4417 | 16.0585 | 46.3816
GRSA2 R2 | 275 | 57.8748 | 20.5759 | 18.1169 | 47.2156 | 57.6639 | 21.4417 | 16.0585 | 46.3816
GRSB2 M3 | 275 | 58.2488 | 20.6926 | 18.3379 | 47.6017 | 58.6014 | 21.7294 | 16.773 | 47.503
GRSB2 M4 | 275 | 58.2488 | 20.6926 | 18.3379 | 47.6017 | 58.6014 | 21.7294 | 16.773 | 47.503
GRSB2 R3 | 275 | 58.2488 | 20.6926 | 18.3379 | 47.6017 | 58.6014 | 21.7294 | 16.773 | 47.503
GRSB2 R4 | 275 | 58.2488 | 20.6926 | 18.3379 | 47.6017 | 58.6014 | 21.7294 | 16.773 | 47.503
HACK2A | 275 | 66.4785 | 23.2048 | 11.3335 | 44.15 | 68.6914 | 25.5328 | 11.6859 | 47.7947
HACK2B | 275 | 65.7242 | 22.9876 | 11.3225 | 43.8319 | 68.3542 | 25.4107 | 11.6215 | 47.5577
HACK4 M1 | 400 | 120.429 | 40.0495 | 27.7689 | 84.4074 | 137.8463 | 51.0522 | 28.6605 | 100.8592
HACK4 M2 | 400 | 120.429 | 40.0495 | 27.7689 | 84.4074 | 137.8463 | 51.0522 | 28.6605 | 100.8592
HACK4 R1 | 400 | 120.429 | 40.0495 | 27.7689 | 84.4074 | 137.8463 | 51.0522 | 28.6605 | 100.8592
HACK4 R2 | 400 | 120.429 | 40.0495 | 27.7689 | 84.4074 | 137.8463 | 51.0522 | 28.6605 | 100.8592
HAMB4A | 400 | 61.1981 | 21.6618 | 6.8755 | 37.5099 | 53.7584 | 20.7697 | 4.1332 | 33.506
HAMB4A_HEYS | 400 | 61.1981 | 21.6618 | 6.8755 | 37.5099 | 53.7584 | 20.7697 | 4.1332 | 33.506
HAMB4A_PEWO | 400 | 61.1981 | 21.6618 | 6.8755 | 37.5099 | 53.7584 | 20.7697 | 4.1332 | 33.506
HAMB4B | 400 | 61.1795 | 21.6549 | 6.8652 | 37.4899 | 53.366 | 20.6188 | 4.1328 | 33.2921
HAMB4B_HEYS | 400 | 61.1795 | 21.6549 | 6.8652 | 37.4899 | 53.366 | 20.6188 | 4.1328 | 33.2921
HAMB4B_PEWO | 400 | 61.1795 | 21.6549 | 6.8652 | 37.4899 | 53.366 | 20.6188 | 4.1328 | 33.2921
HAMH1B | 132 | 46.3649 | 15.958 | 9.7828 | 32.3508 | 55.6131 | 20.9388 | 6.3159 | 35.9279
HAMH1C | 132 | 45.394 | 15.7355 | 8.5412 | 30.7945 | 53.8591 | 19.989 | 7.9415 | 36.2102
HAMH4 M1 | 400 | 74.0787 | 27.352 | 13.0963 | 51.7778 | 70.2101 | 27.3289 | 13.4402 | 52.0891
HAMH4 M2 | 400 | 74.0787 | 27.352 | 13.0963 | 51.7778 | 70.2101 | 27.3289 | 13.4402 | 52.0891
HAMH4 R1 | 400 | 74.0787 | 27.352 | 13.0963 | 51.7778 | 70.2101 | 27.3289 | 13.4402 | 52.0891
HAMH4 R2 | 400 | 74.0787 | 27.352 | 13.0963 | 51.7778 | 70.2101 | 27.3289 | 13.4402 | 52.0891
HARK1 M1 | 132 | 38.8871 | 15.6357 | 7.9633 | 30.0755 | 44.8694 | 18.6755 | 8.521 | 34.9322
HARK1 M2 | 132 | 38.8871 | 15.6357 | 7.9633 | 30.0755 | 44.8694 | 18.6755 | 8.521 | 34.9322
HARK1 R1 | 132 | 30.8393 | 12.9126 | 7.1145 | 25.3757 | 33.6346 | 14.359 | 8.1698 | 28.4765
HARK1 R2 | 132 | 29.6348 | 11.509 | 7.7465 | 24.0227 | 35.4693 | 14.1785 | 9.0194 | 29.0709
HARK1 R3 | 132 | 29.6348 | 11.509 | 7.7465 | 24.0227 | 35.4693 | 14.1785 | 9.0194 | 29.0709
HARK2 MC1 | 275 | 41.5558 | 15.5448 | 10.6966 | 32.6802 | 44.1495 | 16.8732 | 11.5143 | 35.3766
HARK2 MC11 | 275 | 44.121 | 16.6319 | 13.9339 | 37.455 | 46.5682 | 17.8428 | 15.0754 | 40.309
HARK2 MC12 | 275 | 44.121 | 16.6319 | 13.9339 | 37.455 | 46.5682 | 17.8428 | 15.0754 | 40.309
HARK2 MC13 | 275 | 44.121 | 16.6319 | 13.9339 | 37.455 | 46.5682 | 17.8428 | 15.0754 | 40.309
HARK2 MC2 | 275 | 41.5558 | 15.5448 | 10.6966 | 32.6802 | 44.1495 | 16.8732 | 11.5143 | 35.3766
HARK2 MC3 | 275 | 41.5558 | 15.5448 | 10.6966 | 32.6802 | 44.1495 | 16.8732 | 11.5143 | 35.3766
HARK2 MC4 | 275 | 41.5558 | 15.5448 | 10.6966 | 32.6802 | 44.1495 | 16.8732 | 11.5143 | 35.3766
HARK2 MC6 | 275 | 41.5558 | 15.5448 | 10.6966 | 32.6802 | 44.1495 | 16.8732 | 11.5143 | 35.3766
HARK2 MC8 | 275 | 44.121 | 16.6319 | 13.9339 | 37.455 | 46.5682 | 17.8428 | 15.0754 | 40.309
HARK2 MC9 | 275 | 44.121 | 16.6319 | 13.9339 | 37.455 | 46.5682 | 17.8428 | 15.0754 | 40.309
HARK4 M1 | 400 | 72.3838 | 26.6261 | 12.3859 | 50.0409 | 58.359 | 22.6479 | 12.1194 | 44.1483
HARK4 M2 | 400 | 72.3838 | 26.6261 | 12.3859 | 50.0409 | 58.359 | 22.6479 | 12.1194 | 44.1483
HARK4 R1 | 400 | 72.3838 | 26.6261 | 12.3859 | 50.0409 | 58.359 | 22.6479 | 12.1194 | 44.1483
HARK4 R2 | 400 | 72.3838 | 26.6261 | 12.3859 | 50.0409 | 58.359 | 22.6479 | 12.1194 | 44.1483
HARM2 MC1 | 275 | 57.8654 | 20.8019 | 11.8982 | 41.3165 | 51.8598 | 20.2129 | 8.4407 | 37.0261
HARM2 MC2 | 275 | 57.8654 | 20.8019 | 11.8982 | 41.3165 | 51.8598 | 20.2129 | 8.4407 | 37.0261
HARM2 MC3 | 275 | 57.8654 | 20.8019 | 11.8982 | 41.3165 | 51.8598 | 20.2129 | 8.4407 | 37.0261
HARM2 MC4 | 275 | 57.8654 | 20.8019 | 11.8982 | 41.3165 | 51.8598 | 20.2129 | 8.4407 | 37.0261
HATL2 M1 | 275 | 71.2785 | 25.1333 | 15.7296 | 51.2735 | 75.9691 | 28.4402 | 17.9684 | 58.1889
HATL2 M2 | 275 | 71.2785 | 25.1333 | 15.7296 | 51.2735 | 75.9691 | 28.4402 | 17.9684 | 58.1889
HATL2 R1 | 275 | 71.2785 | 25.1333 | 15.7296 | 51.2735 | 75.9691 | 28.4402 | 17.9684 | 58.1889
HATL2 R2 | 275 | 71.2785 | 25.1333 | 15.7296 | 51.2735 | 75.9691 | 28.4402 | 17.9684 | 58.1889
HAWP2 MC1 | 275 | 79.8817 | 27.9462 | 18.5194 | 58.0413 | 71.5786 | 27.6523 | 12.7543 | 51.8606
HAWP2 MC2 | 275 | 79.8817 | 27.9462 | 18.5194 | 58.0413 | 71.5786 | 27.6523 | 12.7543 | 51.8606
HAWP2 MC3 | 275 | 79.8817 | 27.9462 | 18.5194 | 58.0413 | 71.5786 | 27.6523 | 12.7543 | 51.8606
HAWP2 MC4 | 275 | 79.8817 | 27.9462 | 18.5194 | 58.0413 | 71.5786 | 27.6523 | 12.7543 | 51.8606
HEDO2 M1 | 275 | 71.9361 | 25.461 | 21.6094 | 57.6168 | 70.8701 | 26.3081 | 21.2261 | 58.4314
HEDO2 M2 | 275 | 71.9361 | 25.461 | 21.6094 | 57.6168 | 70.8701 | 26.3081 | 21.2261 | 58.4314
HEDO2 R1 | 275 | 71.9361 | 25.461 | 21.6094 | 57.6168 | 70.8701 | 26.3081 | 21.2261 | 58.4314
HEDO2 R2 | 275 | 71.9361 | 25.461 | 21.6094 | 57.6168 | 70.8701 | 26.3081 | 21.2261 | 58.4314
HEYS1 M1 | 132 | 31.3739 | 10.4508 | 10.9458 | 25.7255 | 37.2331 | 13.2629 | 12.4469 | 31.2035
HEYS1 M2 | 132 | 31.3739 | 10.4508 | 10.9458 | 25.7255 | 37.2331 | 13.2629 | 12.4469 | 31.2035
HEYS1 R1 | 132 | 31.3739 | 10.4508 | 10.9458 | 25.7255 | 37.2331 | 13.2629 | 12.4469 | 31.2035
HEYS1 R2 | 132 | 31.3739 | 10.4508 | 10.9458 | 25.7255 | 37.2331 | 13.2629 | 12.4469 | 31.2035
HEYS4 M1 | 400 | 78.6874 | 28.5315 | 24.8405 | 65.1902 | 85.4156 | 32.1326 | 28.0691 | 73.5114
HEYS4 M2 | 400 | 78.6874 | 28.5315 | 24.8405 | 65.1902 | 85.4156 | 32.1326 | 28.0691 | 73.5114
HEYS4 M3 | 400 | 78.6874 | 28.5315 | 24.8405 | 65.1902 | 85.4156 | 32.1326 | 28.0691 | 73.5114
HEYS4 M4 | 400 | 78.6874 | 28.5315 | 24.8405 | 65.1902 | 85.4156 | 32.1326 | 28.0691 | 73.5114
HEYS4 M5 | 400 | 78.6874 | 28.5315 | 24.8405 | 65.1902 | 85.4156 | 32.1326 | 28.0691 | 73.5114
HEYS4 R1/2 | 400 | 78.6874 | 28.5315 | 24.8405 | 65.1902 | 85.4156 | 32.1326 | 28.0691 | 73.5114
HEYS4 R3/4 | 400 | 78.6874 | 28.5315 | 24.8405 | 65.1902 | 85.4156 | 32.1326 | 28.0691 | 73.5114
HEYS4 R5 | 400 | 78.6874 | 28.5315 | 24.8405 | 65.1902 | 85.4156 | 32.1326 | 28.0691 | 73.5114
HIBU4 M1 | 400 | 118.4097 | 39.3066 | 27.5623 | 83.1503 | 137.4229 | 50.5991 | 29.6228 | 101.1806
HIBU4 M2 | 400 | 118.4097 | 39.3066 | 27.5623 | 83.1503 | 137.4229 | 50.5991 | 29.6228 | 101.1806
HIBU4 R1 | 400 | 118.4097 | 39.3066 | 27.5623 | 83.1503 | 137.4229 | 50.5991 | 29.6228 | 101.1806
HIBU4 R2 | 400 | 118.4097 | 39.3066 | 27.5623 | 83.1503 | 137.4229 | 50.5991 | 29.6228 | 101.1806
HIGM2 M1 | 275 | 61.349 | 22.67 | 16.3776 | 48.4377 | 56.684 | 22.3339 | 12.1501 | 43.7349
HIGM2 M2 | 275 | 61.349 | 22.67 | 16.3776 | 48.4377 | 56.684 | 22.3339 | 12.1501 | 43.7349
HIGM2 M3 | 275 | 61.349 | 22.67 | 16.3776 | 48.4377 | 56.684 | 22.3339 | 12.1501 | 43.7349
HIGM2 R1 | 275 | 61.349 | 22.67 | 16.3776 | 48.4377 | 56.684 | 22.3339 | 12.1501 | 43.7349
HIGM2 R4 | 275 | 61.349 | 22.67 | 16.3776 | 48.4377 | 56.684 | 22.3339 | 12.1501 | 43.7349
HIGM2 R5 | 275 | 61.349 | 22.67 | 16.3776 | 48.4377 | 56.684 | 22.3339 | 12.1501 | 43.7349
HIGM2 R6 | 275 | 61.349 | 22.67 | 16.3776 | 48.4377 | 56.684 | 22.3339 | 12.1501 | 43.7349
HIGM4 MC1 | 400 | 79.7225 | 29.179 | 18.1168 | 59.3822 | 65.1075 | 25.468 | 11.3763 | 47.3936
HIGM4 MC2 | 400 | 79.7225 | 29.179 | 18.1168 | 59.3822 | 65.1075 | 25.468 | 11.3763 | 47.3936
HIGM4A | 400 | 63.3985 | 23.0039 | 9.1368 | 41.6693 | 53.5749 | 20.6645 | 4.9305 | 34.1545
HINP2 M1 | 275 | 21.7085 | 7.6952 | 8.0948 | 18.9775 | 23.3505 | 8.466 | 8.4692 | 20.4419
HINP2 M2 | 275 | 22.1585 | 7.8649 | 8.1609 | 19.2837 | 26.683 | 9.7321 | 9.1098 | 22.8731
HINP4 M1 | 400 | 106.9351 | 37.1231 | 26.1691 | 78.6691 | 116.6101 | 43.1441 | 30.1141 | 91.129
HINP4 M2 | 400 | 106.9351 | 37.1231 | 26.1691 | 78.6691 | 116.6101 | 43.1441 | 30.1141 | 91.129
HINP4 M3 | 400 | 106.9351 | 37.1231 | 26.1691 | 78.6691 | 116.6101 | 43.1441 | 30.1141 | 91.129
HINP4 M4 | 400 | 106.9351 | 37.1231 | 26.1691 | 78.6691 | 116.6101 | 43.1441 | 30.1141 | 91.129
HINP4 R1/2 | 400 | 106.9351 | 37.1231 | 26.1691 | 78.6691 | 116.6101 | 43.1441 | 30.1141 | 91.129
HINP4 R3/4 | 400 | 106.9351 | 37.1231 | 26.1691 | 78.6691 | 116.6101 | 43.1441 | 30.1141 | 91.129
HUMR4 M1 | 400 | 100.4042 | 34.8653 | 28.8892 | 78.1961 | 95.9393 | 35.5525 | 26.8254 | 77.1043
HUMR4 M2 | 400 | 100.4042 | 34.8653 | 28.8892 | 78.1961 | 95.9393 | 35.5525 | 26.8254 | 77.1043
HUMR4 R1 | 400 | 100.4042 | 34.8653 | 28.8892 | 78.1961 | 95.9393 | 35.5525 | 26.8254 | 77.1043
HUMR4 R2 | 400 | 100.4042 | 34.8653 | 28.8892 | 78.1961 | 95.9393 | 35.5525 | 26.8254 | 77.1043
HURS2 MC1 | 275 | 69.3816 | 23.9722 | 21.6013 | 55.5031 | 80.5024 | 29.8688 | 20.5747 | 62.8156
HURS2 MC2 | 275 | 69.3816 | 23.9722 | 21.6013 | 55.5031 | 80.5024 | 29.8688 | 20.5747 | 62.8156
HURS2 MC3 | 275 | 69.3816 | 23.9722 | 21.6013 | 55.5031 | 80.5024 | 29.8688 | 20.5747 | 62.8156
HURS2 MC4 | 275 | 69.3816 | 23.9722 | 21.6013 | 55.5031 | 80.5024 | 29.8688 | 20.5747 | 62.8156
HUTT4 MC1 | 400 | 66.9807 | 25.0258 | 18.9994 | 54.3912 | 45.9958 | 18.5583 | 10.7024 | 36.9478
HUTT4 MC2 | 400 | 66.9807 | 25.0258 | 18.9994 | 54.3912 | 45.9958 | 18.5583 | 10.7024 | 36.9478
HUTT4 MC3 | 400 | 66.9807 | 25.0258 | 18.9994 | 54.3912 | 45.9958 | 18.5583 | 10.7024 | 36.9478
HUTT4 MC4 | 400 | 66.9807 | 25.0258 | 18.9994 | 54.3912 | 45.9958 | 18.5583 | 10.7024 | 36.9478
IMPP4 MC1 | 400 | 54.7976 | 20.2893 | 11.9344 | 40.6278 | 46.4256 | 17.9648 | 9.5508 | 34.9569
IMPP4 MC2 | 400 | 54.7976 | 20.2893 | 11.9344 | 40.6278 | 46.4256 | 17.9648 | 9.5508 | 34.9569
INDQ4 MC1 | 400 | 41.342 | 15.5416 | 6.8719 | 28.851 | 40.5338 | 15.747 | 7.9554 | 30.225
INDQ4 MC2 | 400 | 41.342 | 15.5416 | 6.8719 | 28.851 | 40.5338 | 15.747 | 7.9554 | 30.225
INDQ4 MC3 | 400 | 41.342 | 15.5416 | 6.8719 | 28.851 | 40.5338 | 15.747 | 7.9554 | 30.225
INDQ4 MC4 | 400 | 41.342 | 15.5416 | 6.8719 | 28.851 | 40.5338 | 15.747 | 7.9554 | 30.225
IROA1 M1 | 132 | 40.9393 | 14.7504 | 10.1549 | 31.0151 | 49.5349 | 18.7798 | 11.6318 | 38.1905
IROA1 M2 | 132 | 40.9393 | 14.7504 | 10.1549 | 31.0151 | 49.5349 | 18.7798 | 11.6318 | 38.1905
IROA1 R1 | 132 | 43.7126 | 15.6918 | 10.7773 | 32.9689 | 52.629 | 19.8852 | 12.3785 | 40.5004
IROA1 R2 | 132 | 28.2995 | 10.2399 | 8.5319 | 23.0133 | 34.1811 | 12.7908 | 9.5628 | 27.6517
IROA2 MC1 | 275 | 58.063 | 21.3611 | 11.0604 | 41.2695 | 56.1516 | 21.8129 | 11.1658 | 42.0139
IROA2 MC2 | 275 | 58.063 | 21.3611 | 11.0604 | 41.2695 | 56.1516 | 21.8129 | 11.1658 | 42.0139
IROA2 MC3 | 275 | 58.063 | 21.3611 | 11.0604 | 41.2695 | 56.1516 | 21.8129 | 11.1658 | 42.0139
IROA2 MC4 | 275 | 58.063 | 21.3611 | 11.0604 | 41.2695 | 56.1516 | 21.8129 | 11.1658 | 42.0139
IROA2 MC5 | 275 | 58.063 | 21.3611 | 11.0604 | 41.2695 | 56.1516 | 21.8129 | 11.1658 | 42.0139
IRON1 M1 | 132 | 27.0648 | 10.4975 | 8.8207 | 23.6664 | 29.9607 | 11.7597 | 9.7634 | 26.3942
IRON1 M2 | 132 | 26.9516 | 10.4573 | 8.7263 | 23.5152 | 29.6419 | 11.6501 | 9.5785 | 26.0542
IRON1 R1 | 132 | 17.6316 | 6.4074 | 6.3004 | 15.3618 | 20.0998 | 7.3456 | 7.2656 | 17.6538
IRON1 R2 | 132 | 17.6316 | 6.4074 | 6.3004 | 15.3618 | 20.0998 | 7.3456 | 7.2656 | 17.6538
IRON4 M1 | 400 | 70.0551 | 25.822 | 12.9336 | 49.4514 | 58.5036 | 23.0235 | 10.675 | 43.2351
IRON4 M2 | 400 | 70.0551 | 25.822 | 12.9336 | 49.4514 | 58.5036 | 23.0235 | 10.675 | 43.2351
IRON4 R1 | 400 | 70.0551 | 25.822 | 12.9336 | 49.4514 | 58.5036 | 23.0235 | 10.675 | 43.2351
IRON4 R2 | 400 | 70.0551 | 25.822 | 12.9336 | 49.4514 | 58.5036 | 23.0235 | 10.675 | 43.2351
IVER2 M1 | 275 | 64.6201 | 23.5658 | 16.0248 | 49.352 | 69.4643 | 26.4672 | 16.5379 | 53.9682
IVER2 M2 | 275 | 64.6201 | 23.5658 | 16.0248 | 49.352 | 69.4643 | 26.4672 | 16.5379 | 53.9682
IVER2 R1 | 275 | 64.6201 | 23.5658 | 16.0248 | 49.352 | 69.4643 | 26.4672 | 16.5379 | 53.9682
IVER2 R2 | 275 | 67.8412 | 24.587 | 15.4318 | 50.2031 | 68.0781 | 26.2713 | 14.2271 | 51.3803
IVER4A | 400 | 45.2874 | 16.6029 | 5.4643 | 28.9444 | 42.979 | 16.4673 | 5.7513 | 29.0396
IVER4B | 400 | 43.5477 | 16.0305 | 5.0693 | 27.7399 | 40.781 | 15.8496 | 4.911 | 27.3257
JORD2 MC1 | 275 | 49.7932 | 18.7243 | 8.7848 | 35.265 | 49.3576 | 20.3663 | 7.3382 | 36.1405
JORD2 MC2 | 275 | 49.7932 | 18.7243 | 8.7848 | 35.265 | 49.3576 | 20.3663 | 7.3382 | 36.1405
KEAD4 M2 | 400 | 103.0463 | 36.8103 | 26.8381 | 78.8957 | 99.7341 | 37.5011 | 25.6887 | 78.7233
KEAD4 M3 | 400 | 101.5423 | 36.1573 | 26.814 | 77.9481 | 85.8519 | 32.5885 | 19.9907 | 66.0778
KEAD4 R2 | 400 | 103.0463 | 36.8103 | 26.8381 | 78.8957 | 99.7341 | 37.5011 | 25.6887 | 78.7233
KEAD4 R3 | 400 | 91.957 | 33.451 | 20.8356 | 68.1425 | 72.7978 | 28.2378 | 15.6766 | 55.6108
KEAR2 M1 | 275 | 73.2778 | 26.2117 | 18.494 | 55.563 | 79.1203 | 29.8706 | 19.3161 | 61.5594
KEAR2 M2 | 275 | 73.2778 | 26.2117 | 18.494 | 55.563 | 79.1203 | 29.8706 | 19.3161 | 61.5594
KEAR2 R1 | 275 | 73.2778 | 26.2117 | 18.494 | 55.563 | 79.1203 | 29.8706 | 19.3161 | 61.5594
KEAR2 R2 | 275 | 73.2778 | 26.2117 | 18.494 | 55.563 | 79.1203 | 29.8706 | 19.3161 | 61.5594
KEMS4 M1 | 400 | 129.9054 | 44.2571 | 29.5887 | 92.1776 | 105.9781 | 40.5275 | 20.257 | 77.5716
KEMS4 M2 | 400 | 129.9054 | 44.2571 | 29.5887 | 92.1776 | 105.9781 | 40.5275 | 20.257 | 77.5716
KEMS4 R1 | 400 | 129.9054 | 44.2571 | 29.5887 | 92.1776 | 105.9781 | 40.5275 | 20.257 | 77.5716
KEMS4 R2 | 400 | 129.9054 | 44.2571 | 29.5887 | 92.1776 | 105.9781 | 40.5275 | 20.257 | 77.5716
KENG4 M1 | 400 | 115.5788 | 38.2953 | 27.3245 | 81.4822 | 135.4477 | 49.6995 | 30.2274 | 100.5131
KENG4 M2 | 400 | 115.5788 | 38.2953 | 27.3245 | 81.4822 | 135.4477 | 49.6995 | 30.2274 | 100.5131
KENG4 R1 | 400 | 115.5788 | 38.2953 | 27.3245 | 81.4822 | 135.4477 | 49.6995 | 30.2274 | 100.5131
KENG4 R2 | 400 | 115.5788 | 38.2953 | 27.3245 | 81.4822 | 135.4477 | 49.6995 | 30.2274 | 100.5131
KIBY2 M1 | 275 | 69.2653 | 24.3461 | 16.8374 | 51.268 | 74.0021 | 27.8764 | 16.3786 | 55.8018
KIBY2 M2 | 275 | 69.2653 | 24.3461 | 16.8374 | 51.268 | 74.0021 | 27.8764 | 16.3786 | 55.8018
KIBY2 R1 | 275 | 59.9957 | 21.4594 | 14.1409 | 44.4891 | 59.2529 | 22.4614 | 13.1778 | 44.9431
KIBY2 R2 | 275 | 59.9957 | 21.4594 | 14.1409 | 44.4891 | 59.2529 | 22.4614 | 13.1778 | 44.9431
KILL4 M1 | 400 | 104.9984 | 37.1525 | 37.6744 | 90.2159 | 103.1128 | 38.3981 | 35.5454 | 89.8485
KILL4 M2 | 400 | 104.9984 | 37.1525 | 37.6744 | 90.2159 | 103.1128 | 38.3981 | 35.5454 | 89.8485
KILL4 M3 | 400 | 104.9984 | 37.1525 | 37.6744 | 90.2159 | 103.1128 | 38.3981 | 35.5454 | 89.8485
KILL4 M4 | 400 | 104.9984 | 37.1525 | 37.6744 | 90.2159 | 103.1128 | 38.3981 | 35.5454 | 89.8485
KILL4 M5 | 400 | 104.9984 | 37.1525 | 37.6744 | 90.2159 | 103.1128 | 38.3981 | 35.5454 | 89.8485
KILL4 M9 | 400 | 104.9984 | 37.1525 | 37.6744 | 90.2159 | 103.1128 | 38.3981 | 35.5454 | 89.8485
KILL4 R1/2 | 400 | 104.9984 | 37.1525 | 37.6744 | 90.2159 | 103.1128 | 38.3981 | 35.5454 | 89.8485
KILL4 R3/4 | 400 | 104.9984 | 37.1525 | 37.6744 | 90.2159 | 103.1128 | 38.3981 | 35.5454 | 89.8485
KILL4 R5 | 400 | 104.9984 | 37.1525 | 37.6744 | 90.2159 | 103.1128 | 38.3981 | 35.5454 | 89.8485
KILL4 R9 | 400 | 104.9984 | 37.1525 | 37.6744 | 90.2159 | 103.1128 | 38.3981 | 35.5454 | 89.8485
KINL4 R1 | 400 | 105.3985 | 36.5228 | 32.6733 | 84.3244 | 117.6607 | 42.7537 | 37.8941 | 98.357
KINO1 M1 | 132 | 28.9386 | 10.1893 | 10.515 | 24.9249 | 35.2982 | 13.0453 | 12.6116 | 31.0604
KINO1 M2 | 132 | 28.9386 | 10.1893 | 10.515 | 24.9249 | 35.2982 | 13.0453 | 12.6116 | 31.0604
KINO1 R1 | 132 | 28.9386 | 10.1893 | 10.515 | 24.9249 | 35.2982 | 13.0453 | 12.6116 | 31.0604
KINO1 R2 | 132 | 28.9386 | 10.1893 | 10.515 | 24.9249 | 35.2982 | 13.0453 | 12.6116 | 31.0604
KINO1A | 132 | 28.6036 | 9.9915 | 6.5779 | 20.708 | 34.8038 | 12.8927 | 7.7089 | 25.942
KINO1B | 132 | 23.9523 | 8.9059 | 1.6844 | 14.2792 | 25.7395 | 10.3632 | 0.9612 | 15.617
KINO4 M1 | 400 | 129.3674 | 45.3406 | 41.532 | 105.6533 | 116.7002 | 44.168 | 35.8692 | 98.3322
KINO4 M2 | 400 | 129.3674 | 45.3406 | 41.532 | 105.6533 | 116.7002 | 44.168 | 35.8692 | 98.3322
KINO4 M3 | 400 | 129.3674 | 45.3406 | 41.532 | 105.6533 | 116.7002 | 44.168 | 35.8692 | 98.3322
KINO4 M4 | 400 | 129.3674 | 45.3406 | 41.532 | 105.6533 | 116.7002 | 44.168 | 35.8692 | 98.3322
KINO4 R1/2 | 400 | 129.3674 | 45.3406 | 41.532 | 105.6533 | 116.7002 | 44.168 | 35.8692 | 98.3322
KINO4 R3/4 | 400 | 129.3674 | 45.3406 | 41.532 | 105.6533 | 116.7002 | 44.168 | 35.8692 | 98.3322
KIRK2 MC1 | 275 | 53.3289 | 19.3145 | 11.9465 | 39.2613 | 54.542 | 20.96 | 12.8799 | 42.5217
KIRK2 MC2 | 275 | 53.3289 | 19.3145 | 11.9465 | 39.2613 | 54.542 | 20.96 | 12.8799 | 42.5217
KIRK2 MC3 | 275 | 53.3289 | 19.3145 | 11.9465 | 39.2613 | 54.542 | 20.96 | 12.8799 | 42.5217
KIRK2 MC4 | 275 | 53.3289 | 19.3145 | 11.9465 | 39.2613 | 54.542 | 20.96 | 12.8799 | 42.5217
KIRK2A | 275 | 52.6768 | 18.5796 | 6.2991 | 32.5746 | 50.6378 | 19.7667 | 7.9234 | 35.8777
KITW2 MC1 | 275 | 60.6345 | 22.0285 | 11.8339 | 42.9869 | 59.7045 | 23.2872 | 10.4347 | 43.3678
KITW2 MC2 | 275 | 60.6345 | 22.0285 | 11.8339 | 42.9869 | 59.7045 | 23.2872 | 10.4347 | 43.3678
KITW2 MC3 | 275 | 60.6345 | 22.0285 | 11.8339 | 42.9869 | 59.7045 | 23.2872 | 10.4347 | 43.3678
KITW2 MC4 | 275 | 60.6345 | 22.0285 | 11.8339 | 42.9869 | 59.7045 | 23.2872 | 10.4347 | 43.3678
KNAR2 MC1 | 275 | 29.115 | 11.7112 | 2.466 | 19.0282 | 26.798 | 11.0673 | 3.5497 | 19.2012
KNAR2 MC2 | 275 | 29.115 | 11.7112 | 2.466 | 19.0282 | 26.798 | 11.0673 | 3.5497 | 19.2012
LACK2 M1 | 275 | 60.5211 | 20.7909 | 17.0591 | 46.4618 | 63.6256 | 23.369 | 18.111 | 51.1598
LACK2 M2 | 275 | 60.5211 | 20.7909 | 17.0591 | 46.4618 | 63.6256 | 23.369 | 18.111 | 51.1598
LACK2 R1 | 275 | 60.5211 | 20.7909 | 17.0591 | 46.4618 | 63.6256 | 23.369 | 18.111 | 51.1598
LACK2 R2 | 275 | 60.5211 | 20.7909 | 17.0591 | 46.4618 | 63.6256 | 23.369 | 18.111 | 51.1598
LACK4 M1 | 400 | 82.12 | 29.6826 | 26.5514 | 68.529 | 67.6177 | 25.7475 | 21.402 | 57.8144
LACK4 M2 | 400 | 82.12 | 29.6826 | 26.5514 | 68.529 | 67.6177 | 25.7475 | 21.402 | 57.8144
LACK4 R1 | 400 | 82.12 | 29.6826 | 26.5514 | 68.529 | 67.6177 | 25.7475 | 21.402 | 57.8144
LACK4 R2 | 400 | 82.12 | 29.6826 | 26.5514 | 68.529 | 67.6177 | 25.7475 | 21.402 | 57.8144
LAGA4 M1 | 400 | 52.775 | 19.2012 | 11.4923 | 38.6468 | 48.6607 | 18.6105 | 11.6329 | 37.9522
LAGA4 M2 | 400 | 52.775 | 19.2012 | 11.4923 | 38.6468 | 48.6607 | 18.6105 | 11.6329 | 37.9522
LAGA4 R1 | 400 | 52.775 | 19.2012 | 11.4923 | 38.6468 | 48.6607 | 18.6105 | 11.6329 | 37.9522
LAGA4 R2 | 400 | 52.775 | 19.2012 | 11.4923 | 38.6468 | 48.6607 | 18.6105 | 11.6329 | 37.9522
LALE2 MC1 | 275 | 60.9415 | 21.6513 | 17.1268 | 47.7464 | 66.8427 | 25.8055 | 16.3839 | 52.8784
LALE2 MC2 | 275 | 60.9415 | 21.6513 | 17.1268 | 47.7464 | 66.8427 | 25.8055 | 16.3839 | 52.8784
LALE2 MC3 | 275 | 60.9415 | 21.6513 | 17.1268 | 47.7464 | 66.8427 | 25.8055 | 16.3839 | 52.8784
LALE2 MC4 | 275 | 60.9415 | 21.6513 | 17.1268 | 47.7464 | 66.8427 | 25.8055 | 16.3839 | 52.8784
LAND4 MC1 | 400 | 40.0233 | 14.9054 | 7.7325 | 28.8119 | 35.7953 | 13.9967 | 6.5919 | 26.3863
LAND4 MC2 | 400 | 40.0233 | 14.9054 | 7.7325 | 28.8119 | 35.7953 | 13.9967 | 6.5919 | 26.3863
LEGA4 M1 | 400 | 85.1055 | 30.4693 | 18.8065 | 61.8966 | 66.1898 | 26.0371 | 12.1196 | 48.9416
LEGA4 M2 | 400 | 85.1055 | 30.4693 | 18.8065 | 61.8966 | 66.1898 | 26.0371 | 12.1196 | 48.9416
LEGA4 R1 | 400 | 85.1055 | 30.4693 | 18.8065 | 61.8966 | 66.1898 | 26.0371 | 12.1196 | 48.9416
LEGA4 R2 | 400 | 85.1055 | 30.4693 | 18.8065 | 61.8966 | 66.1898 | 26.0371 | 12.1196 | 48.9416
LEIS1 M1 | 132 | 57.0985 | 20.5532 | 20.9514 | 50.018 | 66.4618 | 24.1996 | 24.0363 | 58.2596
LEIS1 M2 | 132 | 57.0985 | 20.5532 | 20.9514 | 50.018 | 66.4618 | 24.1996 | 24.0363 | 58.2596
LEIS1 R1 | 132 | 57.0985 | 20.5532 | 20.9514 | 50.018 | 66.4618 | 24.1996 | 24.0363 | 58.2596
LEIS1 R2 | 132 | 57.0985 | 20.5532 | 20.9514 | 50.018 | 66.4618 | 24.1996 | 24.0363 | 58.2596
LEMR1 M1 | 132 | 48.2911 | 16.6678 | 13.9146 | 37.4864 | 59.8667 | 21.8421 | 16.2463 | 47.1357
LEMR1 M2 | 132 | 48.2911 | 16.6678 | 13.9146 | 37.4864 | 59.8667 | 21.8421 | 16.2463 | 47.1357
LEMR1 R1 | 132 | 48.2911 | 16.6678 | 13.9146 | 37.4864 | 59.8667 | 21.8421 | 16.2463 | 47.1357
LEMR1 R2 | 132 | 48.2911 | 16.6678 | 13.9146 | 37.4864 | 59.8667 | 21.8421 | 16.2463 | 47.1357
LISD2 M1 | 275 | 64.2616 | 22.7072 | 15.3692 | 47.482 | 69.2433 | 26.268 | 15.1393 | 52.2878
LISD2 M2 | 275 | 64.2616 | 22.7072 | 15.3692 | 47.482 | 69.2433 | 26.268 | 15.1393 | 52.2878
LISD2 R1 | 275 | 64.2616 | 22.7072 | 15.3692 | 47.482 | 69.2433 | 26.268 | 15.1393 | 52.2878
LISD2 R2 | 275 | 64.2616 | 22.7072 | 15.3692 | 47.482 | 69.2433 | 26.268 | 15.1393 | 52.2878
LITT1 M3 | 132 | 42.1683 | 14.7517 | 13.5868 | 34.4488 | 50.847 | 18.374 | 15.5476 | 41.5324
LITT1 M4 | 132 | 42.1683 | 14.7517 | 13.5868 | 34.4488 | 50.847 | 18.374 | 15.5476 | 41.5324
LITT1 R3 | 132 | 42.1683 | 14.7517 | 13.5868 | 34.4488 | 50.847 | 18.374 | 15.5476 | 41.5324
LITT1 R4 | 132 | 42.1683 | 14.7517 | 13.5868 | 34.4488 | 50.847 | 18.374 | 15.5476 | 41.5324
LITT4 M1 | 400 | 124.8939 | 42.4743 | 27.5742 | 87.642 | 113.2246 | 43.0683 | 23.1098 | 84.0176
LITT4 M2 | 400 | 124.8939 | 42.4743 | 27.5742 | 87.642 | 113.2246 | 43.0683 | 23.1098 | 84.0176
LITT4 M3 | 400 | 124.8939 | 42.4743 | 27.5742 | 87.642 | 113.2246 | 43.0683 | 23.1098 | 84.0176
LITT4 R1 | 400 | 124.8939 | 42.4743 | 27.5742 | 87.642 | 113.2246 | 43.0683 | 23.1098 | 84.0176
LITT4 R2 | 400 | 124.8939 | 42.4743 | 27.5742 | 87.642 | 113.2246 | 43.0683 | 23.1098 | 84.0176
LITT4 R3 | 400 | 124.8939 | 42.4743 | 27.5742 | 87.642 | 113.2246 | 43.0683 | 23.1098 | 84.0176
LOFI4A | 400 | 97.2006 | 33.0026 | 8.9348 | 55.6075 | 80.2226 | 31.0016 | 4.4523 | 48.2953
LOFI4A_KEMS | 400 | 97.2006 | 33.0026 | 8.9348 | 55.6075 | 80.2226 | 31.0016 | 4.4523 | 48.2953
LOFI4A_LITT | 400 | 97.2006 | 33.0026 | 8.9348 | 55.6075 | 80.2226 | 31.0016 | 4.4523 | 48.2953
LOFI4A_ROWD | 400 | 97.2006 | 33.0026 | 8.9348 | 55.6075 | 80.2226 | 31.0016 | 4.4523 | 48.2953
LOFI4B | 400 | 96.0834 | 32.7261 | 8.6467 | 54.9284 | 81.0666 | 31.3395 | 4.4325 | 48.7532
LOFI4B_KEMS | 400 | 96.0834 | 32.7261 | 8.6467 | 54.9284 | 81.0666 | 31.3395 | 4.4325 | 48.7532
LOFI4B_LITT | 400 | 96.0834 | 32.7261 | 8.6467 | 54.9284 | 81.0666 | 31.3395 | 4.4325 | 48.7532
LOFI4B_ROWD | 400 | 96.0834 | 32.7261 | 8.6467 | 54.9284 | 81.0666 | 31.3395 | 4.4325 | 48.7532
LONO4B | 400 | 75.5377 | 27.4294 | 16.2993 | 55.0903 | 58.9856 | 23.1933 | 9.3274 | 42.1277
LOVE4 M1 | 400 | 108.8266 | 38.5654 | 22.0565 | 76.5962 | 88.2342 | 34.1249 | 16.5945 | 64.8543
LOVE4 M2 | 400 | 108.8266 | 38.5654 | 22.0565 | 76.5962 | 88.2342 | 34.1249 | 16.5945 | 64.8543
LOVE4 R1 | 400 | 108.8266 | 38.5654 | 22.0565 | 76.5962 | 88.2342 | 34.1249 | 16.5945 | 64.8543
LOVE4 R2 | 400 | 108.8266 | 38.5654 | 22.0565 | 76.5962 | 88.2342 | 34.1249 | 16.5945 | 64.8543
MACC2 MC1 | 275 | 55.5789 | 20.4563 | 13.5254 | 42.4549 | 52.3749 | 20.1881 | 11.717 | 40.2673
MACC2 MC2 | 275 | 55.5789 | 20.4563 | 13.5254 | 42.4549 | 52.3749 | 20.1881 | 11.717 | 40.2673
MACC4 MC1 | 400 | 79.1282 | 29.6481 | 22.293 | 64.2218 | 60.5275 | 24.1423 | 14.909 | 49.0513
MACC4 MC2 | 400 | 79.1282 | 29.6481 | 22.293 | 64.2218 | 60.5275 | 24.1423 | 14.909 | 49.0513
MACC4 MC3 | 400 | 79.1282 | 29.6481 | 22.293 | 64.2218 | 60.5275 | 24.1423 | 14.909 | 49.0513
MACC4 MC4 | 400 | 79.1282 | 29.6481 | 22.293 | 64.2218 | 60.5275 | 24.1423 | 14.909 | 49.0513
MAGA2 MC1 | 275 | 51.9429 | 19.1755 | 11.2145 | 38.3327 | 45.1959 | 17.8813 | 8.2834 | 33.5714
MAGA2 MC2 | 275 | 51.9429 | 19.1755 | 11.2145 | 38.3327 | 45.1959 | 17.8813 | 8.2834 | 33.5714
MANN4 M5 | 400 | 62.5137 | 22.7899 | 12.3258 | 44.5557 | 54.9195 | 21.0678 | 11.8994 | 41.6939
MANN4 MC1 | 400 | 62.5137 | 22.7899 | 12.3258 | 44.5557 | 54.9195 | 21.0678 | 11.8994 | 41.6939
MANN4 MC2 | 400 | 62.5137 | 22.7899 | 12.3258 | 44.5557 | 54.9195 | 21.0678 | 11.8994 | 41.6939
MANN4 MC3 | 400 | 62.5137 | 22.7899 | 12.3258 | 44.5557 | 54.9195 | 21.0678 | 11.8994 | 41.6939
MANN4 MC4 | 400 | 62.5137 | 22.7899 | 12.3258 | 44.5557 | 54.9195 | 21.0678 | 11.8994 | 41.6939
MANN4 R5 | 400 | 62.5137 | 22.7899 | 12.3258 | 44.5557 | 54.9195 | 21.0678 | 11.8994 | 41.6939
MAWO4 M | 400 | 71.0831 | 25.6887 | 14.233 | 50.5624 | 63.9701 | 24.3099 | 14.6874 | 49.0668
MAWO4 R | 400 | 71.0831 | 25.6887 | 14.233 | 50.5624 | 63.9701 | 24.3099 | 14.6874 | 49.0668
MELK1 M1 | 132 | 41.9223 | 14.6528 | 14.8823 | 35.6044 | 51.8774 | 19.0483 | 17.4146 | 44.3529
MELK1 M2 | 132 | 41.9223 | 14.6528 | 14.8823 | 35.6044 | 51.8774 | 19.0483 | 17.4146 | 44.3529
MELK1 R1 | 132 | 41.9223 | 14.6528 | 14.8823 | 35.6044 | 51.8774 | 19.0483 | 17.4146 | 44.3529
MELK1 R2 | 132 | 41.9223 | 14.6528 | 14.8823 | 35.6044 | 51.8774 | 19.0483 | 17.4146 | 44.3529
MELK4 M1 | 400 | 108.2124 | 39.439 | 20.3106 | 76.0857 | 89.1169 | 35.2012 | 14.6731 | 64.4552
MELK4 M2 | 400 | 108.2124 | 39.439 | 20.3106 | 76.0857 | 89.1169 | 35.2012 | 14.6731 | 64.4552
MELK4 M3 | 400 | 108.2124 | 39.439 | 20.3106 | 76.0857 | 89.1169 | 35.2012 | 14.6731 | 64.4552
MELK4 R1 | 400 | 108.2124 | 39.439 | 20.3106 | 76.0857 | 89.1169 | 35.2012 | 14.6731 | 64.4552
MELK4 R2 | 400 | 108.2124 | 39.439 | 20.3106 | 76.0857 | 89.1169 | 35.2012 | 14.6731 | 64.4552
MELK4 R3 | 400 | 108.2124 | 39.439 | 20.3106 | 76.0857 | 89.1169 | 35.2012 | 14.6731 | 64.4552
MIDL4 M1 | 400 | 77.3882 | 27.4148 | 18.4403 | 57.2107 | 82.1964 | 30.7709 | 20.4001 | 63.9167
MIDL4 R1 | 400 | 77.3882 | 27.4148 | 18.4403 | 57.2107 | 82.1964 | 30.7709 | 20.4001 | 63.9167
MILH1 M1 | 132 | 40.2436 | 14.7376 | 9.1484 | 29.9905 | 46.6665 | 18.9132 | 9.2758 | 36.0231
MILH1 M2 | 132 | 40.2436 | 14.7376 | 9.1484 | 29.9905 | 46.6665 | 18.9132 | 9.2758 | 36.0231
MILH1 R1 | 132 | 40.2098 | 14.7355 | 9.0647 | 29.9038 | 46.5515 | 18.9028 | 9.1039 | 35.8364
MILH1 R2 | 132 | 40.2098 | 14.7355 | 9.0647 | 29.9038 | 46.5515 | 18.9028 | 9.1039 | 35.8364
MITY4 MC1 | 400 | 81.2326 | 30.9319 | 21.2684 | 65.0128 | 61.2078 | 24.7524 | 14.1669 | 49.1721
MITY4 MC2 | 400 | 81.2326 | 30.9319 | 21.2684 | 65.0128 | 61.2078 | 24.7524 | 14.1669 | 49.1721
MITY4 MC3 | 400 | 81.2326 | 30.9319 | 21.2684 | 65.0128 | 61.2078 | 24.7524 | 14.1669 | 49.1721
MITY4 MC4 | 400 | 81.2326 | 30.9319 | 21.2684 | 65.0128 | 61.2078 | 24.7524 | 14.1669 | 49.1721
MONF2 M1 | 275 | 64.5504 | 23.3127 | 17.0899 | 50.059 | 65.6677 | 24.9583 | 15.8641 | 51.1606
MONF2 M2 | 275 | 64.5504 | 23.3127 | 17.0899 | 50.059 | 65.6677 | 24.9583 | 15.8641 | 51.1606
MONF2 R1 | 275 | 56.6772 | 20.5103 | 18.0266 | 47.0325 | 59.582 | 22.3701 | 17.3351 | 48.9712
MONF2 R2 | 275 | 56.6772 | 20.5103 | 18.0266 | 47.0325 | 59.582 | 22.3701 | 17.3351 | 48.9712
MONF4 MC2 | 400 | 79.219 | 28.6186 | 18.7689 | 59.2417 | 69.6904 | 26.633 | 15.5354 | 53.2002
MONF4 MC3 | 400 | 79.219 | 28.6186 | 18.7689 | 59.2417 | 69.6904 | 26.633 | 15.5354 | 53.2002
NECH2 MC1 | 275 | 71.4664 | 25.593 | 18.1928 | 54.3868 | 72.7634 | 27.9416 | 15.8679 | 55.3834
NECH2 MC2 | 275 | 71.4664 | 25.593 | 18.1928 | 54.3868 | 72.7634 | 27.9416 | 15.8679 | 55.3834
NECH2 MC3 | 275 | 71.4664 | 25.593 | 18.1928 | 54.3868 | 72.7634 | 27.9416 | 15.8679 | 55.3834
NECH2 MC4 | 275 | 71.4664 | 25.593 | 18.1928 | 54.3868 | 72.7634 | 27.9416 | 15.8679 | 55.3834
NECT4 M1 | 400 | 107.7015 | 37.3538 | 32.9435 | 85.7696 | 108.9581 | 40.2744 | 30.0857 | 87.0423
NECT4 M2 | 400 | 107.7015 | 37.3538 | 32.9435 | 85.7696 | 108.9581 | 40.2744 | 30.0857 | 87.0423
NECT4 R1 | 400 | 107.7015 | 37.3538 | 32.9435 | 85.7696 | 108.9581 | 40.2744 | 30.0857 | 87.0423
NECT4 R2 | 400 | 107.7015 | 37.3538 | 32.9435 | 85.7696 | 108.9581 | 40.2744 | 30.0857 | 87.0423
NEEP2 M1 | 275 | 58.7426 | 21.6326 | 12.6319 | 43.2249 | 61.8927 | 24.597 | 11.9488 | 46.7343
NEEP2 M2 | 275 | 58.7426 | 21.6326 | 12.6319 | 43.2249 | 61.8927 | 24.597 | 11.9488 | 46.7343
NEEP2 R1/R2 | 275 | 58.7426 | 21.6326 | 12.6319 | 43.2249 | 61.8927 | 24.597 | 11.9488 | 46.7343
NEWX2 M5 | 275 | 74.7023 | 25.6352 | 23.4178 | 59.6715 | 88.9806 | 32.2009 | 29.2652 | 74.8042
NEWX2 M6 | 275 | 74.7023 | 25.6352 | 23.4178 | 59.6715 | 88.9806 | 32.2009 | 29.2652 | 74.8042
NEWX2 R5 | 275 | 74.7023 | 25.6352 | 23.4178 | 59.6715 | 88.9806 | 32.2009 | 29.2652 | 74.8042
NEWX2 R6 | 275 | 74.7023 | 25.6352 | 23.4178 | 59.6715 | 88.9806 | 32.2009 | 29.2652 | 74.8042
NFLE4 M1 | 400 | 107.744 | 37.184 | 23.2976 | 75.8838 | 85.2741 | 33.2166 | 15.0528 | 62.0282
NFLE4 M2 | 400 | 107.744 | 37.184 | 23.2976 | 75.8838 | 85.2741 | 33.2166 | 15.0528 | 62.0282
NFLE4 R1 | 400 | 107.744 | 37.184 | 23.2976 | 75.8838 | 85.2741 | 33.2166 | 15.0528 | 62.0282
NFLE4 R2 | 400 | 107.744 | 37.184 | 23.2976 | 75.8838 | 85.2741 | 33.2166 | 15.0528 | 62.0282
NHYD2A | 275 | 45.086 | 17.1038 | 2.5203 | 26.7088 | 38.8148 | 18.3153 | 0.46154 | 26.3633
NHYD2B | 275 | 46.7052 | 17.5775 | 2.2695 | 27.1278 | 40.0979 | 18.3809 | 1.0689 | 27.0634
NHYD2C | 275 | 46.7052 | 17.5775 | 2.2695 | 27.1278 | 40.0979 | 18.3809 | 1.0689 | 27.0634
NINF4 M1 | 400 | 69.0179 | 24.9141 | 15.5808 | 50.8146 | 63.3455 | 24.1675 | 14.709 | 48.887
NINF4 M2 | 400 | 69.0179 | 24.9141 | 15.5808 | 50.8146 | 63.3455 | 24.1675 | 14.709 | 48.887
NINF4 R1 | 400 | 69.0179 | 24.9141 | 15.5808 | 50.8146 | 63.3455 | 24.1675 | 14.709 | 48.887
NINF4 R2 | 400 | 69.0179 | 24.9141 | 15.5808 | 50.8146 | 63.3455 | 24.1675 | 14.709 | 48.887
NORL2A | 275 | 51.4288 | 18.8659 | 3.9191 | 30.5995 | 50.9284 | 20.9188 | 2.301 | 31.8847
NORL2B | 275 | 50.6049 | 18.6352 | 3.4113 | 29.7654 | 50.0744 | 20.8514 | 2.0327 | 31.521
NORM4 M1 | 400 | 94.2027 | 33.4762 | 25.4806 | 72.823 | 64.3843 | 25.2741 | 13.2698 | 49.0128
NORM4 M2 | 400 | 94.2027 | 33.4762 | 25.4806 | 72.823 | 64.3843 | 25.2741 | 13.2698 | 49.0128
NORM4 R1 | 400 | 94.2027 | 33.4762 | 25.4806 | 72.823 | 64.3843 | 25.2741 | 13.2698 | 49.0128
NORM4 R2 | 400 | 94.2027 | 33.4762 | 25.4806 | 72.823 | 64.3843 | 25.2741 | 13.2698 | 49.0128
NORT2 M1 | 275 | 79.0034 | 27.4842 | 21.2154 | 60.0839 | 79.2851 | 29.8536 | 18.0201 | 60.2395
NORT2 M2 | 275 | 79.0034 | 27.4842 | 21.2154 | 60.0839 | 79.2851 | 29.8536 | 18.0201 | 60.2395
NORT2 R1 | 275 | 79.0034 | 27.4842 | 21.2154 | 60.0839 | 79.2851 | 29.8536 | 18.0201 | 60.2395
NORT2 R2 | 275 | 79.0034 | 27.4842 | 21.2154 | 60.0839 | 79.2851 | 29.8536 | 18.0201 | 60.2395
NORT4 M1 | 400 | 93.3538 | 33.5679 | 29.255 | 76.7272 | 75.1609 | 29.011 | 21.2305 | 62.2583
NORT4 M2 | 400 | 93.3538 | 33.5679 | 29.255 | 76.7272 | 75.1609 | 29.011 | 21.2305 | 62.2583
NORT4 R1 | 400 | 93.3538 | 33.5679 | 29.255 | 76.7272 | 75.1609 | 29.011 | 21.2305 | 62.2583
NORT4 R2 | 400 | 93.3538 | 33.5679 | 29.255 | 76.7272 | 75.1609 | 29.011 | 21.2305 | 62.2583
NURS4 MC1 | 400 | 66.8332 | 23.9618 | 9.005 | 42.8921 | 60.0879 | 22.8192 | 8.9518 | 41.223
NURS4 MC2 | 400 | 66.8332 | 23.9618 | 9.005 | 42.8921 | 60.0879 | 22.8192 | 8.9518 | 41.223
NURS4A | 400 | 56.149 | 20.6279 | 11.5697 | 40.7419 | 50.1739 | 19.184 | 11.1361 | 38.2664
OCKH1 M1 | 132 | 24.7067 | 8.8295 | 8.4798 | 20.9666 | 33.2616 | 12.1772 | 11.1741 | 28.3952
OCKH1 M2 | 132 | 24.7067 | 8.8295 | 8.4798 | 20.9666 | 33.2616 | 12.1772 | 11.1741 | 28.3952
OCKH1 R1 | 132 | 24.7067 | 8.8295 | 8.4798 | 20.9666 | 33.2616 | 12.1772 | 11.1741 | 28.3952
OCKH1 R2 | 132 | 24.7067 | 8.8295 | 8.4798 | 20.9666 | 33.2616 | 12.1772 | 11.1741 | 28.3952
OCKH2 MC1 | 275 | 54.3353 | 19.8635 | 10.4796 | 38.5709 | 56.408 | 22.0013 | 10.6558 | 41.7704
OCKH2 MC2 | 275 | 54.3353 | 19.8635 | 10.4796 | 38.5709 | 56.408 | 22.0013 | 10.6558 | 41.7704
OCKH2 MC3 | 275 | 54.3353 | 19.8635 | 10.4796 | 38.5709 | 56.408 | 22.0013 | 10.6558 | 41.7704
OCKH2 MC4 | 275 | 54.3353 | 19.8635 | 10.4796 | 38.5709 | 56.408 | 22.0013 | 10.6558 | 41.7704
OCKH2A | 275 | 47.9544 | 17.211 | 4.2823 | 28.6223 | 48.2089 | 18.6001 | 4.6938 | 30.9983
OFFE2 MC1 | 275 | 65.4332 | 23.4273 | 13.1208 | 46.252 | 57.3855 | 22.7356 | 8.2671 | 40.42
OFFE2 MC2 | 275 | 65.4332 | 23.4273 | 13.1208 | 46.252 | 57.3855 | 22.7356 | 8.2671 | 40.42
OLDB2 MC1 | 275 | 52.1696 | 19.1684 | 10.5312 | 37.6394 | 53.9316 | 20.8576 | 10.7527 | 40.2498
OLDB2 MC2 | 275 | 52.1696 | 19.1684 | 10.5312 | 37.6394 | 53.9316 | 20.8576 | 10.7527 | 40.2498
OLDS1 M2 | 132 | 33.2612 | 12.1565 | 3.9806 | 21.1725 | 30.1498 | 12.091 | 1.8134 | 18.9127
OSBA4 MC1 | 400 | 60.1827 | 22.0186 | 14.445 | 45.5839 | 53.1612 | 20.26 | 13.1134 | 41.7653
OSBA4 MC2 | 400 | 60.1827 | 22.0186 | 14.445 | 45.5839 | 53.1612 | 20.26 | 13.1134 | 41.7653
OSBA4 MC3/4 | 400 | 60.696 | 22.1837 | 14.7936 | 46.1661 | 47.8983 | 18.4334 | 10.9506 | 37.0194
PADI1 M1 | 132 | 30.1062 | 10.5727 | 10.5244 | 25.4765 | 37.3375 | 13.6772 | 12.7452 | 32.0877
PADI1 M2 | 132 | 30.1062 | 10.5727 | 10.5244 | 25.4765 | 37.3375 | 13.6772 | 12.7452 | 32.0877
PADI1 R1 | 132 | 30.1062 | 10.5727 | 10.5244 | 25.4765 | 37.3375 | 13.6772 | 12.7452 | 32.0877
PADI1 R2 | 132 | 30.1062 | 10.5727 | 10.5244 | 25.4765 | 37.3375 | 13.6772 | 12.7452 | 32.0877
PADI4 MC1 | 400 | 72.1222 | 26.2643 | 15.1008 | 52.2441 | 55.636 | 21.9291 | 9.5799 | 40.5922
PADI4 MC2 | 400 | 72.1222 | 26.2643 | 15.1008 | 52.2441 | 55.636 | 21.9291 | 9.5799 | 40.5922
PADI4 MC3 | 400 | 72.1222 | 26.2643 | 15.1008 | 52.2441 | 55.636 | 21.9291 | 9.5799 | 40.5922
PADI4 MC4 | 400 | 72.1222 | 26.2643 | 15.1008 | 52.2441 | 55.636 | 21.9291 | 9.5799 | 40.5922
PELH4 M1 | 400 | 133.0208 | 46.7559 | 30.6421 | 96.765 | 108.4254 | 41.8718 | 20.678 | 79.8936
PELH4 M2 | 400 | 133.0208 | 46.7559 | 30.6421 | 96.765 | 108.4254 | 41.8718 | 20.678 | 79.8936
PELH4 R1 | 400 | 133.0208 | 46.7559 | 30.6421 | 96.765 | 108.4254 | 41.8718 | 20.678 | 79.8936
PELH4 R2 | 400 | 133.0208 | 46.7559 | 30.6421 | 96.765 | 108.4254 | 41.8718 | 20.678 | 79.8936
PEMB1 M1 | 132 | 29.4034 | 10.7588 | 11.0751 | 26.2903 | 37.0094 | 13.9677 | 13.5806 | 33.3339
PEMB1 M2 | 132 | 29.4034 | 10.7588 | 11.0751 | 26.2903 | 37.0094 | 13.9677 | 13.5806 | 33.3339
PEMB1 R1 | 132 | 29.4034 | 10.7588 | 11.0751 | 26.2903 | 37.0094 | 13.9677 | 13.5806 | 33.3339
PEMB1 R2 | 132 | 29.4034 | 10.7588 | 11.0751 | 26.2903 | 37.0094 | 13.9677 | 13.5806 | 33.3339
PEMB4 M1 | 400 | 62.7781 | 22.1618 | 18.3163 | 49.6578 | 65.3684 | 24.0414 | 20.483 | 54.4827
PEMB4 M2 | 400 | 62.7781 | 22.1618 | 18.3163 | 49.6578 | 65.3684 | 24.0414 | 20.483 | 54.4827
PEMB4 M3 | 400 | 62.7781 | 22.1618 | 18.3163 | 49.6578 | 65.3684 | 24.0414 | 20.483 | 54.4827
PEMB4 M4 | 400 | 62.7781 | 22.1618 | 18.3163 | 49.6578 | 65.3684 | 24.0414 | 20.483 | 54.4827
PEMB4 R1/2 | 400 | 62.7781 | 22.1618 | 18.3163 | 49.6578 | 65.3684 | 24.0414 | 20.483 | 54.4827
PEMB4 R3/4 | 400 | 62.7781 | 22.1618 | 18.3163 | 49.6578 | 65.3684 | 24.0414 | 20.483 | 54.4827
PENN2 MC1 | 275 | 64.9484 | 23.5699 | 13.7409 | 47.0738 | 68.191 | 26.1126 | 14.5358 | 51.4645
PENN2 MC2 | 275 | 64.9484 | 23.5699 | 13.7409 | 47.0738 | 68.191 | 26.1126 | 14.5358 | 51.4645
PENN2 MC3 | 275 | 64.9484 | 23.5699 | 13.7409 | 47.0738 | 68.191 | 26.1126 | 14.5358 | 51.4645
PENN2 MC4 | 275 | 64.9484 | 23.5699 | 13.7409 | 47.0738 | 68.191 | 26.1126 | 14.5358 | 51.4645
PENT4 M1 | 400 | 72.6844 | 25.1137 | 20.5541 | 56.0703 | 75.2673 | 27.8301 | 20.3768 | 59.7345
PENT4 M2 | 400 | 72.6844 | 25.1137 | 20.5541 | 56.0703 | 75.2673 | 27.8301 | 20.3768 | 59.7345
PENT4 R1 | 400 | 72.6844 | 25.1137 | 20.5541 | 56.0703 | 75.2673 | 27.8301 | 20.3768 | 59.7345
PENT4 R2 | 400 | 72.6844 | 25.1137 | 20.5541 | 56.0703 | 75.2673 | 27.8301 | 20.3768 | 59.7345
PEWO2A | 275 | 62.3758 | 22.324 | 18.0139 | 49.5848 | 65.5154 | 24.4596 | 18.0655 | 52.6565
PEWO2B | 275 | 63.4748 | 23.0791 | 22.3624 | 55.0012 | 66.5923 | 24.9959 | 23.0123 | 58.3619
PEWO4 M1 | 400 | 86.8533 | 31.5841 | 26.5791 | 71.2457 | 83.4176 | 32.1587 | 24.1864 | 69.6656
PEWO4 M2 | 400 | 86.8533 | 31.5841 | 26.5791 | 71.2457 | 83.4176 | 32.1587 | 24.1864 | 69.6656
PEWO4 M3 | 400 | 86.8533 | 31.5841 | 26.5791 | 71.2457 | 83.4176 | 32.1587 | 24.1864 | 69.6656
PEWO4 M4 | 400 | 86.8533 | 31.5841 | 26.5791 | 71.2457 | 83.4176 | 32.1587 | 24.1864 | 69.6656
PEWO4 R1/2 | 400 | 86.8533 | 31.5841 | 26.5791 | 71.2457 | 83.4176 | 32.1587 | 24.1864 | 69.6656
PEWO4 R3/4 | 400 | 86.8533 | 31.5841 | 26.5791 | 71.2457 | 83.4176 | 32.1587 | 24.1864 | 69.6656
PITS2 MC1 | 275 | 60.3241 | 21.8837 | 8.4709 | 39.4192 | 65.1505 | 25.54 | 7.5423 | 43.6614
PITS2 MC2 | 275 | 60.3241 | 21.8837 | 8.4709 | 39.4192 | 65.1505 | 25.54 | 7.5423 | 43.6614
PITS2 MC3 | 275 | 60.3241 | 21.8837 | 8.4709 | 39.4192 | 65.1505 | 25.54 | 7.5423 | 43.6614
PITS2 MC4 | 275 | 60.3241 | 21.8837 | 8.4709 | 39.4192 | 65.1505 | 25.54 | 7.5423 | 43.6614
POPP2 MC1 | 275 | 27.3616 | 10.9252 | 2.854 | 18.3046 | 23.199 | 9.5589 | 3.1197 | 16.638
POPP2 MC2 | 275 | 27.3616 | 10.9252 | 2.854 | 18.3046 | 23.199 | 9.5589 | 3.1197 | 16.638
PUDM4 MC1 | 400 | 102.1745 | 34.6229 | 23.1827 | 72.1469 | 106.0842 | 41.7776 | 19.2835 | 78.3659
PUDM4 MC2 | 400 | 102.1745 | 34.6229 | 23.1827 | 72.1469 | 106.0842 | 41.7776 | 19.2835 | 78.3659
PURI4A | 400 | 69.9314 | 24.9821 | 6.3092 | 41.6391 | 59.9621 | 23.4369 | 3.7147 | 36.8595
PURI4B | 400 | 69.9314 | 24.9821 | 6.3092 | 41.6391 | 59.9621 | 23.4369 | 3.7147 | 36.8595
PYLE2 MC1 | 275 | 54.2205 | 20.1355 | 10.8206 | 39.2966 | 47.6663 | 18.8645 | 8.8527 | 35.5311
PYLE2 MC2 | 275 | 54.275 | 20.1546 | 10.834 | 39.3369 | 47.7112 | 18.8805 | 8.8687 | 35.5697
QUER4A | 400 | 71.0117 | 24.8698 | 8.4149 | 43.5861 | 64.7928 | 24.8529 | 4.6775 | 39.8249
QUER4A_HEYS | 400 | 71.0117 | 24.8698 | 8.4149 | 43.5861 | 64.7928 | 24.8529 | 4.6775 | 39.8249
QUER4A_HUTT | 400 | 71.0117 | 24.8698 | 8.4149 | 43.5861 | 64.7928 | 24.8529 | 4.6775 | 39.8249
QUER4A_PEWO | 400 | 71.0117 | 24.8698 | 8.4149 | 43.5861 | 64.7928 | 24.8529 | 4.6775 | 39.8249
QUER4B | 400 | 71.5507 | 25.029 | 8.5529 | 43.9492 | 66.4251 | 25.3882 | 5.1434 | 41.0478
QUER4B_HEYS | 400 | 71.5507 | 25.029 | 8.5529 | 43.9492 | 66.4251 | 25.3882 | 5.1434 | 41.0478
QUER4B_HUTT | 400 | 71.5507 | 25.029 | 8.5529 | 43.9492 | 66.4251 | 25.3882 | 5.1434 | 41.0478
QUER4B_PEWO | 400 | 71.5507 | 25.029 | 8.5529 | 43.9492 | 66.4251 | 25.3882 | 5.1434 | 41.0478
RAIN2 MC1 | 275 | 73.4806 | 25.7194 | 18.4183 | 54.791 | 73.4933 | 27.73 | 15.8901 | 55.1062
RAIN2 MC2 | 275 | 73.4806 | 25.7194 | 18.4183 | 54.791 | 73.4933 | 27.73 | 15.8901 | 55.1062
RAIN2 MC3 | 275 | 73.4806 | 25.7194 | 18.4183 | 54.791 | 73.4933 | 27.73 | 15.8901 | 55.1062
RAIN2 MC4 | 275 | 73.4806 | 25.7194 | 18.4183 | 54.791 | 73.4933 | 27.73 | 15.8901 | 55.1062
RASS4 M1 | 400 | 53.4323 | 20.0164 | 16.181 | 44.4884 | 42.5765 | 16.7304 | 11.3795 | 35.0399
RASS4 M2 | 400 | 53.4323 | 20.0164 | 16.181 | 44.4884 | 42.5765 | 16.7304 | 11.3795 | 35.0399
RATS1 M1 | 132 | 42.7701 | 15.061 | 13.6828 | 34.9823 | 48.1639 | 17.9079 | 15.7489 | 41.0744
RATS1 M2 | 132 | 42.7701 | 15.061 | 13.6828 | 34.9823 | 48.1639 | 17.9079 | 15.7489 | 41.0744
RATS1 R1 | 132 | 39.332 | 13.9485 | 12.5168 | 32.2429 | 44.0992 | 16.5178 | 13.2787 | 36.6384
RATS1 R2 | 132 | 39.332 | 13.9485 | 12.5168 | 32.2429 | 44.0992 | 16.5178 | 13.2787 | 36.6384
RATS2A | 275 | 42.1038 | 15.2054 | 9.141 | 30.6446 | 43.4509 | 15.8531 | 16.1644 | 38.5841
RATS4 M1 | 400 | 115.426 | 41.5916 | 21.4674 | 80.2868 | 98.2818 | 38.683 | 17.7762 | 72.4822
RATS4 M2 | 400 | 115.426 | 41.5916 | 21.4674 | 80.2868 | 98.2818 | 38.683 | 17.7762 | 72.4822
RATS4 M3 | 400 | 115.426 | 41.5916 | 21.4674 | 80.2868 | 98.2818 | 38.683 | 17.7762 | 72.4822
RATS4 M4 | 400 | 115.426 | 41.5916 | 21.4674 | 80.2868 | 98.2818 | 38.683 | 17.7762 | 72.4822
RATS4 R1/2 | 400 | 115.426 | 41.5916 | 21.4674 | 80.2868 | 98.2818 | 38.683 | 17.7762 | 72.4822
RATS4 R3/4 | 400 | 115.426 | 41.5916 | 21.4674 | 80.2868 | 98.2818 | 38.683 | 17.7762 | 72.4822
RAYL4 M1 | 400 | 101.3448 | 36.8838 | 30.2448 | 82.4063 | 78.4042 | 30.8192 | 20.857 | 64.4418
RAYL4 M2 | 400 | 101.3448 | 36.8838 | 30.2448 | 82.4063 | 78.4042 | 30.8192 | 20.857 | 64.4418
RAYL4 R1 | 400 | 101.3448 | 36.8838 | 30.2448 | 82.4063 | 78.4042 | 30.8192 | 20.857 | 64.4418
RAYL4 R2 | 400 | 101.3448 | 36.8838 | 30.2448 | 82.4063 | 78.4042 | 30.8192 | 20.857 | 64.4418
REBR2 MC1 | 275 | 62.8378 | 22.8576 | 21.2457 | 53.5713 | 61.0228 | 23.7 | 17.266 | 50.7829
REBR2 MC2 | 275 | 61.1302 | 22.269 | 20.8269 | 52.3199 | 59.7857 | 23.2839 | 16.7285 | 49.6569
REBR2 MC3 | 275 | 61.1302 | 22.269 | 20.8269 | 52.3199 | 59.7857 | 23.2839 | 16.7285 | 49.6569
REBR2 MC4 | 275 | 62.8378 | 22.8576 | 21.2457 | 53.5713 | 61.0228 | 23.7 | 17.266 | 50.7829
RHIG4 M1 | 400 | 54.5216 | 20.0088 | 12.5673 | 40.864 | 44.2211 | 17.2604 | 7.8449 | 32.2548
RHIG4 R1 | 400 | 54.5216 | 20.0088 | 12.5673 | 40.864 | 44.2211 | 17.2604 | 7.8449 | 32.2548
RICH4 M1 | 400 | 59.9904 | 22.4847 | 11.2698 | 43.068 | 42.1203 | 16.5738 | 8.5867 | 32.0256
RICH4 R1 | 400 | 59.9904 | 22.4847 | 11.2698 | 43.068 | 42.1203 | 16.5738 | 8.5867 | 32.0256
ROCH2 MC1 | 275 | 70.0614 | 25.2685 | 9.4325 | 45.1676 | 67.1877 | 25.9988 | 9.1909 | 45.9587
ROCH2 MC2 | 275 | 70.0614 | 25.2685 | 9.4325 | 45.1676 | 67.1877 | 25.9988 | 9.1909 | 45.9587
ROCH2 MC3 | 275 | 70.0614 | 25.2685 | 9.4325 | 45.1676 | 67.1877 | 25.9988 | 9.1909 | 45.9587
ROCH2 MC4 | 275 | 70.0614 | 25.2685 | 9.4325 | 45.1676 | 67.1877 | 25.9988 | 9.1909 | 45.9587
ROCK1A | 132 | 45.5289 | 15.6757 | 16.0042 | 38.1729 | 47.7228 | 17.2343 | 15.775 | 40.148
RUGE4 M1 | 400 | 63.8028 | 23.8767 | 10.1469 | 43.9136 | 50.6052 | 20.3488 | 7.1373 | 35.9149
RUGE4 M2 | 400 | 63.8028 | 23.8767 | 10.1469 | 43.9136 | 50.6052 | 20.3488 | 7.1373 | 35.9149
RUGE4 R1 | 400 | 63.8028 | 23.8767 | 10.1469 | 43.9136 | 50.6052 | 20.3488 | 7.1373 | 35.9149
RUGE4 R2 | 400 | 63.8028 | 23.8767 | 10.1469 | 43.9136 | 50.6052 | 20.3488 | 7.1373 | 35.9149
RYEH4 M1 | 400 | 69.9443 | 25.2869 | 16.5547 | 52.3158 | 72.4141 | 27.2252 | 18.4118 | 56.9141
RYEH4 R1 | 400 | 69.9443 | 25.2869 | 16.5547 | 52.3158 | 72.4141 | 27.2252 | 18.4118 | 56.9141
RYHA4 MC1 | 400 | 41.73 | 15.6845 | 8.7794 | 30.9606 | 27.7036 | 11.0575 | 3.9235 | 19.5611
RYHA4B_LOAD2 | 400 | 42.5546 | 15.9745 | 9.0126 | 31.604 | 29.4323 | 11.7436 | 4.1527 | 20.7606
SAEN2 MC1 | 275 | 72.1312 | 25.519 | 21.692 | 57.7813 | 71.6193 | 26.5575 | 21.6787 | 59.2367
SAEN2 MC2 | 275 | 72.1312 | 25.519 | 21.692 | 57.7813 | 71.6193 | 26.5575 | 21.6787 | 59.2367
SAES2 M | 275 | 72.6272 | 25.6636 | 21.965 | 58.2588 | 72.599 | 26.8439 | 22.6829 | 60.6459
SAES2 R | 275 | 72.6272 | 25.6636 | 21.965 | 58.2588 | 72.599 | 26.8439 | 22.6829 | 60.6459
SALH2 MC1 | 275 | 66.3311 | 23.5946 | 14.6243 | 47.9921 | 66.4513 | 25.2884 | 13.0859 | 48.8491
SALH2 MC2 | 275 | 66.3311 | 23.5946 | 14.6243 | 47.9921 | 66.4513 | 25.2884 | 13.0859 | 48.8491
SEAB4 M1 | 400 | 80.0575 | 29.5062 | 24.6513 | 66.3793 | 79.0276 | 30.2054 | 24.8566 | 67.5736
SEAB4 M2 | 400 | 80.0575 | 29.5062 | 24.6513 | 66.3793 | 79.0276 | 30.2054 | 24.8566 | 67.5736
SEAB4 R1 | 400 | 80.0575 | 29.5062 | 24.6513 | 66.3793 | 79.0276 | 30.2054 | 24.8566 | 67.5736
SEAB4 R2 | 400 | 80.0575 | 29.5062 | 24.6513 | 66.3793 | 79.0276 | 30.2054 | 24.8566 | 67.5736
SELL4 M1 | 400 | 84.5406 | 30.608 | 17.8197 | 61.106 | 72.9186 | 27.8948 | 16.9575 | 56.4067
SELL4 M2 | 400 | 84.5406 | 30.608 | 17.8197 | 61.106 | 72.9186 | 27.8948 | 16.9575 | 56.4067
SELL4 R1 | 400 | 84.5406 | 30.608 | 17.8197 | 61.106 | 72.9186 | 27.8948 | 16.9575 | 56.4067
SELL4 R2 | 400 | 84.5406 | 30.608 | 17.8197 | 61.106 | 72.9186 | 27.8948 | 16.9575 | 56.4067
SELL4A | 400 | 84.4493 | 29.8534 | 8.0909 | 50.31 | 72.841 | 27.6787 | 9.371 | 48.5146
SELL4B | 400 | 84.4491 | 29.8533 | 8.0909 | 50.3099 | 72.8408 | 27.6787 | 9.3709 | 48.5145
SELW4 M3 | 400 | 84.3502 | 30.5444 | 17.7684 | 60.9647 | 72.4888 | 27.7504 | 16.7275 | 55.9725
SELW4 M4 | 400 | 84.3502 | 30.5444 | 17.7684 | 60.9647 | 72.4888 | 27.7504 | 16.7275 | 55.9725
SELW4 R3 | 400 | 84.3502 | 30.5444 | 17.7684 | 60.9647 | 72.4888 | 27.7504 | 16.7275 | 55.9725
SELW4 R4 | 400 | 84.3502 | 30.5444 | 17.7684 | 60.9647 | 72.4888 | 27.7504 | 16.7275 | 55.9725
SETW4A | 400 | 84.3517 | 29.8217 | 8.0794 | 50.2536 | 72.7814 | 27.6595 | 9.3412 | 48.4577
SETW4B | 400 | 84.3516 | 29.8217 | 8.0794 | 50.2536 | 72.7813 | 27.6595 | 9.3412 | 48.4576
SGT 5 HV | 400 | 105.4811 | 33.7792 | 12.5203 | 60.2913 | 122.7652 | 45.0023 | 10.7812 | 74.4241
SGT6_HV | 400 | 105.4811 | 33.7792 | 12.5203 | 60.2913 | 122.7652 | 45.0023 | 10.7812 | 74.4241
SHBA4 M1 | 400 | 70.2654 | 25.6162 | 23.934 | 60.1608 | 69.9763 | 26.4195 | 23.4245 | 60.7874
SHBA4 M2 | 400 | 70.2654 | 25.6162 | 23.934 | 60.1608 | 69.9763 | 26.4195 | 23.4245 | 60.7874
SHBA4 R1 | 400 | 70.2654 | 25.6162 | 23.934 | 60.1608 | 69.9763 | 26.4195 | 23.4245 | 60.7874
SHBA4 R2 | 400 | 70.2654 | 25.6162 | 23.934 | 60.1608 | 69.9763 | 26.4195 | 23.4245 | 60.7874
SHEC2 MC1 | 275 | 53.4226 | 19.9113 | 10.3026 | 38.4614 | 54.2507 | 22.3254 | 7.4568 | 39.0296
SHEC2 MC2 | 275 | 53.4226 | 19.9113 | 10.3026 | 38.4614 | 54.2507 | 22.3254 | 7.4568 | 39.0296
SHRE4B | 400 | 54.6915 | 20.3745 | 10.3285 | 39.1424 | 42.051 | 16.7101 | 6.9555 | 30.5871
SING4 MC1 | 400 | 96.8495 | 33.8188 | 21.1095 | 68.9365 | 76.9544 | 29.974 | 13.026 | 55.4156
SING4 MC2 | 400 | 96.8495 | 33.8188 | 21.1095 | 68.9365 | 76.9544 | 29.974 | 13.026 | 55.4156
SIZE4 M1 | 400 | 78.8505 | 28.1388 | 21.1677 | 60.962 | 77.7941 | 28.8537 | 22.8491 | 63.6543
SIZE4 M2 | 400 | 78.8505 | 28.1388 | 21.1677 | 60.962 | 77.7941 | 28.8537 | 22.8491 | 63.6543
SIZE4 M3 | 400 | 78.8505 | 28.1388 | 21.1677 | 60.962 | 77.7941 | 28.8537 | 22.8491 | 63.6543
SIZE4 M4 | 400 | 78.8505 | 28.1388 | 21.1677 | 60.962 | 77.7941 | 28.8537 | 22.8491 | 63.6543
SIZE4 R1 | 400 | 78.8505 | 28.1388 | 21.1677 | 60.962 | 77.7941 | 28.8537 | 22.8491 | 63.6543
SIZE4 R2 | 400 | 78.8505 | 28.1388 | 21.1677 | 60.962 | 77.7941 | 28.8537 | 22.8491 | 63.6543
SIZE4 R3 | 400 | 78.8505 | 28.1388 | 21.1677 | 60.962 | 77.7941 | 28.8537 | 22.8491 | 63.6543
SIZE4 R4 | 400 | 78.8505 | 28.1388 | 21.1677 | 60.962 | 77.7941 | 28.8537 | 22.8491 | 63.6543
SJOW2 MC1 | 275 | 26.8242 | 9.1992 | 10.3382 | 23.3478 | 32.2677 | 11.5093 | 12.147 | 28.4236
SJOW2 MC2 | 275 | 26.8242 | 9.1992 | 10.3382 | 23.3478 | 32.2677 | 11.5093 | 12.147 | 28.4236
SJOW2 MC3 | 275 | 26.8242 | 9.1992 | 10.3382 | 23.3478 | 32.2677 | 11.5093 | 12.147 | 28.4236
SJOW2 MC4 | 275 | 26.8242 | 9.1992 | 10.3382 | 23.3478 | 32.2677 | 11.5093 | 12.147 | 28.4236
SJOW4 M1 | 400 | 120.0646 | 39.6349 | 28.2802 | 84.3324 | 140.5165 | 51.3122 | 32.4231 | 104.9895
SJOW4 M2 | 400 | 120.0646 | 39.6349 | 28.2802 | 84.3324 | 140.5165 | 51.3122 | 32.4231 | 104.9895
SJOW4 M3 | 400 | 120.0646 | 39.6349 | 28.2802 | 84.3324 | 140.5165 | 51.3122 | 32.4231 | 104.9895
SJOW4 M4 | 400 | 120.0646 | 39.6349 | 28.2802 | 84.3324 | 140.5165 | 51.3122 | 32.4231 | 104.9895
SJOW4 R1/2 | 400 | 120.0646 | 39.6349 | 28.2802 | 84.3324 | 140.5165 | 51.3122 | 32.4231 | 104.9895
SJOW4 R3/4 | 400 | 120.0646 | 39.6349 | 28.2802 | 84.3324 | 140.5165 | 51.3122 | 32.4231 | 104.9895
SKLG2 MC1 | 275 | 57.7475 | 21.2913 | 17.4836 | 47.594 | 55.7737 | 21.7164 | 15.7177 | 46.4293
SKLG2 MC2 | 275 | 57.7475 | 21.2913 | 17.4836 | 47.594 | 55.7737 | 21.7164 | 15.7177 | 46.4293
SKLG2 MC3 | 275 | 57.7475 | 21.2913 | 17.4836 | 47.594 | 55.7737 | 21.7164 | 15.7177 | 46.4293
SKLG2 MC4 | 275 | 57.7475 | 21.2913 | 17.4836 | 47.594 | 55.7737 | 21.7164 | 15.7177 | 46.4293
SMAN2 MC1 | 275 | 74.9739 | 27.8006 | 22.6825 | 61.9985 | 74.1115 | 28.9076 | 20.6618 | 61.5433
SMAN2 MC2 | 275 | 74.9739 | 27.8006 | 22.6825 | 61.9985 | 74.1115 | 28.9076 | 20.6618 | 61.5433
SMAN2 MC3 | 275 | 74.9739 | 27.8006 | 22.6825 | 61.9985 | 74.1115 | 28.9076 | 20.6618 | 61.5433
SMAN2 MC4 | 275 | 74.9739 | 27.8006 | 22.6825 | 61.9985 | 74.1115 | 28.9076 | 20.6618 | 61.5433
SPEN4 MC1 | 400 | 63.6679 | 22.9198 | 13.6886 | 46.1021 | 49.1454 | 19.0458 | 9.2522 | 36.187
SPEN4 MC2 | 400 | 63.6679 | 22.9198 | 13.6886 | 46.1021 | 49.1454 | 19.0458 | 9.2522 | 36.187
SPEN4 MC3 | 400 | 63.6849 | 22.9248 | 13.6813 | 46.1019 | 48.5147 | 18.8258 | 8.9979 | 35.6217
SPEN4 MC4 | 400 | 63.6849 | 22.9248 | 13.6813 | 46.1019 | 48.5147 | 18.8258 | 8.9979 | 35.6217
SPLN4 M1 | 400 | 93.5242 | 32.0624 | 26.1929 | 71.536 | 74.5316 | 28.0125 | 19.656 | 59.2716
SPLN4 R1 | 400 | 93.5242 | 32.0624 | 26.1929 | 71.536 | 74.5316 | 28.0125 | 19.656 | 59.2716
SSHI2 MC1 | 275 | 64.0274 | 23.059 | 12.1158 | 44.7262 | 56.6931 | 22.3155 | 9.4388 | 40.9977
SSHI2 MC2 | 275 | 64.0274 | 23.059 | 12.1158 | 44.7262 | 56.6931 | 22.3155 | 9.4388 | 40.9977
STAL2 M1 | 275 | 81.0036 | 29.6278 | 15.6947 | 57.5947 | 75.5711 | 29.4538 | 14.3901 | 56.044
STAL2 M2 | 275 | 81.0036 | 29.6278 | 15.6947 | 57.5947 | 75.5711 | 29.4538 | 14.3901 | 56.044
STAL2 R1 | 275 | 81.0036 | 29.6278 | 15.6947 | 57.5947 | 75.5711 | 29.4538 | 14.3901 | 56.044
STAL2 R2 | 275 | 81.0036 | 29.6278 | 15.6947 | 57.5947 | 75.5711 | 29.4538 | 14.3901 | 56.044
STAL4 MC1 | 400 | 35.6986 | 13.12 | 9.2212 | 27.7758 | 32.0584 | 12.3799 | 7.9756 | 25.4834
STAL4 MC2 | 400 | 51.0595 | 19.2327 | 9.7984 | 36.9975 | 39.1202 | 15.5425 | 6.3651 | 28.3455
STAY4 M1 | 400 | 108.2778 | 39.1171 | 25.2033 | 80.5231 | 102.294 | 38.8406 | 26.3193 | 81.2481
STAY4 M2 | 400 | 108.2778 | 39.1171 | 25.2033 | 80.5231 | 102.294 | 38.8406 | 26.3193 | 81.2481
STAY4 R1 | 400 | 108.2778 | 39.1171 | 25.2033 | 80.5231 | 102.294 | 38.8406 | 26.3193 | 81.2481
STAY4 R2 | 400 | 108.2778 | 39.1171 | 25.2033 | 80.5231 | 102.294 | 38.8406 | 26.3193 | 81.2481
STAY4A | 400 | 73.0107 | 26.6435 | 19.9178 | 57.5975 | 66.4856 | 25.1477 | 19.1614 | 54.7256
STEN1 M1 | 132 | 55.1148 | 19.3351 | 19.4873 | 46.8313 | 67.1259 | 24.6935 | 22.884 | 57.8059
STEN1 M2 | 132 | 55.1148 | 19.3351 | 19.4873 | 46.8313 | 67.1259 | 24.6935 | 22.884 | 57.8059
STEN1 R1 | 132 | 55.1148 | 19.3351 | 19.4873 | 46.8313 | 67.1259 | 24.6935 | 22.884 | 57.8059
STEN1 R2 | 132 | 55.1148 | 19.3351 | 19.4873 | 46.8313 | 67.1259 | 24.6935 | 22.884 | 57.8059
STES1 M1 | 132 | 55.3707 | 18.8854 | 15.5846 | 42.2925 | 67.1029 | 24.407 | 17.5726 | 52.0894
STES1 M2 | 132 | 55.3707 | 18.8854 | 15.5846 | 42.2925 | 67.1029 | 24.407 | 17.5726 | 52.0894
STES1 R1 | 132 | 55.3707 | 18.8854 | 15.5846 | 42.2925 | 67.1029 | 24.407 | 17.5726 | 52.0894
STES1 R2 | 132 | 55.3707 | 18.8854 | 15.5846 | 42.2925 | 67.1029 | 24.407 | 17.5726 | 52.0894
STEW2 M1 | 275 | 84.0743 | 30.5452 | 26.4638 | 69.6613 | 78.2272 | 29.9493 | 23.7854 | 66.1401
STEW2 M2 | 275 | 84.0743 | 30.5452 | 26.4638 | 69.6613 | 78.2272 | 29.9493 | 23.7854 | 66.1401
STEW2 R1 | 275 | 84.0743 | 30.5452 | 26.4638 | 69.6613 | 78.2272 | 29.9493 | 23.7854 | 66.1401
STEW2 R2 | 275 | 84.0743 | 30.5452 | 26.4638 | 69.6613 | 78.2272 | 29.9493 | 23.7854 | 66.1401
STEW4 M1 | 400 | 86.2022 | 30.8146 | 27.1913 | 70.7697 | 61.8345 | 23.9118 | 17.9452 | 51.7616
STEW4 M2 | 400 | 86.2022 | 30.8146 | 27.1913 | 70.7697 | 61.8345 | 23.9118 | 17.9452 | 51.7616
STEW4 R1 | 400 | 86.2022 | 30.8146 | 27.1913 | 70.7697 | 61.8345 | 23.9118 | 17.9452 | 51.7616
STEW4 R2a | 400 | 86.2022 | 30.8146 | 27.1913 | 70.7697 | 61.8345 | 23.9118 | 17.9452 | 51.7616
STOB4 M1 | 400 | 61.3425 | 23.0978 | 10.7698 | 43.4351 | 49.7038 | 19.9393 | 7.6408 | 35.8393
STOB4 R1 | 400 | 61.3425 | 23.0978 | 10.7698 | 43.4351 | 49.7038 | 19.9393 | 7.6408 | 35.8393
STSB4 MC1 | 400 | 56.8656 | 20.9938 | 12.3639 | 42.0537 | 45.2882 | 17.8017 | 7.6929 | 32.8683
STSB4 MC2 | 400 | 56.8656 | 20.9938 | 12.3639 | 42.0537 | 45.2882 | 17.8017 | 7.6929 | 32.8683
STSB4A | 400 | 52.7323 | 19.2505 | 5.7012 | 32.9255 | 41.1468 | 16.0501 | 3.0974 | 25.7957
SUND4 M1 | 400 | 106.7823 | 38.4459 | 22.4692 | 76.8399 | 90.0211 | 34.8586 | 17.3866 | 66.6841
SUND4 M2 | 400 | 86.0326 | 31.4274 | 17.8422 | 62.2873 | 72.8812 | 28.2048 | 14.4563 | 54.3439
SUND4 R1 | 400 | 106.7823 | 38.4459 | 22.4692 | 76.8399 | 90.0211 | 34.8586 | 17.3866 | 66.6841
SUND4 R2 | 400 | 86.0326 | 31.4274 | 17.8422 | 62.2873 | 72.8812 | 28.2048 | 14.4563 | 54.3439
SUTB4A | 400 | 98.0582 | 34.7699 | 23.0805 | 72.2525 | 87.661 | 33.373 | 19.5452 | 66.7418
SWAN2 MC3 | 275 | 25.7874 | 9.369 | 8.4191 | 21.6688 | 28.1016 | 10.4108 | 8.7342 | 23.4572
SWAN2 MC4 | 275 | 25.7874 | 9.369 | 8.4191 | 21.6688 | 28.1016 | 10.4108 | 8.7342 | 23.4572
SWAN4 M1 | 400 | 38.7686 | 14.3485 | 9.0544 | 29.3462 | 33.7568 | 12.9001 | 7.927 | 26.1704
SWAN4 M2 | 400 | 38.7686 | 14.3485 | 9.0544 | 29.3462 | 33.7568 | 12.9001 | 7.927 | 26.1704
SWAN4 M3 | 400 | 61.3975 | 22.1974 | 15.2658 | 46.6577 | 58.4031 | 22.184 | 13.7771 | 45.1501
SWAN4 M4 | 400 | 61.3975 | 22.1974 | 15.2658 | 46.6577 | 58.4031 | 22.184 | 13.7771 | 45.1501
SWAN4 R3 | 400 | 61.3975 | 22.1974 | 15.2658 | 46.6577 | 58.4031 | 22.184 | 13.7771 | 45.1501
SWAN4 R4 | 400 | 61.3975 | 22.1974 | 15.2658 | 46.6577 | 58.4031 | 22.184 | 13.7771 | 45.1501
TAUN4 M1 | 400 | 62.9356 | 23.1704 | 11.7816 | 44.5495 | 52.5003 | 20.8779 | 7.267 | 36.7929
TAUN4 M2 | 400 | 64.0798 | 23.5492 | 12.0343 | 45.3379 | 54.4595 | 21.5789 | 7.9718 | 38.489
TEMP2 MC1 | 275 | 59.2374 | 21.8298 | 12.0958 | 42.9678 | 61.7022 | 24.4375 | 10.8708 | 45.4306
TEMP2 MC2 | 275 | 59.2374 | 21.8298 | 12.0958 | 42.9678 | 61.7022 | 24.4375 | 10.8708 | 45.4306
TEMP2 MC3 | 275 | 59.5238 | 21.915 | 12.2342 | 43.2268 | 62.5874 | 24.7676 | 11.0955 | 46.1223
THOM2 M1 | 275 | 66.6411 | 24.3068 | 18.4686 | 52.8436 | 69.08 | 26.1282 | 18.4978 | 55.4486
THOM2 R1 | 275 | 66.6411 | 24.3068 | 18.4686 | 52.8436 | 69.08 | 26.1282 | 18.4978 | 55.4486
THOM4 M5 | 400 | 86.9578 | 31.6222 | 18.6397 | 63.3602 | 74.9175 | 28.9508 | 14.6943 | 55.6369
THOM4 MC1 | 400 | 85.2388 | 30.6201 | 20.4838 | 63.7872 | 76.9422 | 29.4404 | 16.6182 | 58.2533
THOM4 MC2 | 400 | 85.2388 | 30.6201 | 20.4838 | 63.7872 | 76.9422 | 29.4404 | 16.6182 | 58.2533
THOM4 MC3 | 400 | 85.2388 | 30.6201 | 20.4838 | 63.7872 | 76.9422 | 29.4404 | 16.6182 | 58.2533
THOM4 MC4 | 400 | 85.2388 | 30.6201 | 20.4838 | 63.7872 | 76.9422 | 29.4404 | 16.6182 | 58.2533
THOM4 R2(2) | 400 | 86.9578 | 31.6222 | 18.6397 | 63.3602 | 74.9175 | 28.9508 | 14.6943 | 55.6369
THOM4 R2(3) | 400 | 86.9578 | 31.6222 | 18.6397 | 63.3602 | 74.9175 | 28.9508 | 14.6943 | 55.6369
THOM4 R5 | 400 | 86.9578 | 31.6222 | 18.6397 | 63.3602 | 74.9175 | 28.9508 | 14.6943 | 55.6369
THTO4 M1 | 400 | 91.8015 | 33.0519 | 23.2368 | 69.9792 | 71.2399 | 27.5779 | 13.7688 | 52.7698
THTO4 M2 | 400 | 81.3405 | 29.2221 | 21.9267 | 63.253 | 63.9374 | 24.5251 | 13.8256 | 48.5094
THTO4 M3 | 400 | 81.3405 | 29.2221 | 21.9267 | 63.253 | 63.9374 | 24.5251 | 13.8256 | 48.5094
THTO4 M4 | 400 | 91.8015 | 33.0519 | 23.2368 | 69.9792 | 71.2399 | 27.5779 | 13.7688 | 52.7698
THTO4 R1/2 | 400 | 78.0035 | 28.0406 | 20.628 | 60.2835 | 65.6459 | 25.0768 | 14.3359 | 49.7998
THTO4 R3/4 | 400 | 78.0035 | 28.0406 | 20.628 | 60.2835 | 65.6459 | 25.0768 | 14.3359 | 49.7998
THUR2 MC1 | 275 | 63.8808 | 24.018 | 10.3398 | 44.3065 | 64.9948 | 25.7396 | 10.7911 | 47.1924
THUR2 MC2 | 275 | 63.8808 | 24.018 | 10.3398 | 44.3065 | 64.9948 | 25.7396 | 10.7911 | 47.1924
THUR2 MC3 | 275 | 63.8808 | 24.018 | 10.3398 | 44.3065 | 64.9948 | 25.7396 | 10.7911 | 47.1924
THUR2 MC4 | 275 | 63.8808 | 24.018 | 10.3398 | 44.3065 | 64.9948 | 25.7396 | 10.7911 | 47.1924
TILB2 M1 | 275 | 71.3713 | 25.4417 | 20.9715 | 56.9515 | 74.8095 | 27.9367 | 20.9503 | 60.4588
TILB2 M2 | 275 | 71.3713 | 25.4417 | 20.9715 | 56.9515 | 74.8095 | 27.9367 | 20.9503 | 60.4588
TILB2 R1 | 275 | 71.3713 | 25.4417 | 20.9715 | 56.9515 | 74.8095 | 27.9367 | 20.9503 | 60.4588
TILB2 R2 | 275 | 71.3713 | 25.4417 | 20.9715 | 56.9515 | 74.8095 | 27.9367 | 20.9503 | 60.4588
TILB4 M2 | 400 | 137.308 | 48.2423 | 42.6765 | 110.9014 | 121.0739 | 46.4946 | 33.9122 | 99.6655
TILB4 M3 | 400 | 137.308 | 48.2423 | 42.6765 | 110.9014 | 121.0739 | 46.4946 | 33.9122 | 99.6655
TILB4 R2 | 400 | 137.308 | 48.2423 | 42.6765 | 110.9014 | 121.0739 | 46.4946 | 33.9122 | 99.6655
TILB4 R3 | 400 | 137.308 | 48.2423 | 42.6765 | 110.9014 | 121.0739 | 46.4946 | 33.9122 | 99.6655
TINP2 M1 | 275 | 57.5184 | 20.9437 | 6.6716 | 36.2905 | 56.0576 | 21.801 | 5.4153 | 36.2466
TINP2 M2 | 275 | 57.6792 | 20.9525 | 6.6838 | 36.3151 | 56.9584 | 22.1266 | 5.5016 | 36.7934
TODP2 MC1 | 275 | 59.1534 | 20.5828 | 14.6398 | 43.7482 | 54.4697 | 20.7705 | 10.8789 | 40.2529
TODP2 MC2 | 275 | 59.1534 | 20.5828 | 14.6398 | 43.7482 | 54.4697 | 20.7705 | 10.8789 | 40.2529
TOTE2A | 275 | 70.5731 | 25.052 | 19.2698 | 54.6987 | 72.3518 | 27.3393 | 16.6685 | 55.3322
TOTE2B | 275 | 71.6826 | 25.3919 | 19.3575 | 55.267 | 72.5557 | 27.4462 | 16.483 | 55.2979
TOTT2 MC1 | 275 | 41.6084 | 15.7402 | 12.2184 | 34.4785 | 42.6976 | 16.6489 | 11.8615 | 35.4066
TOTT2 MC2A | 275 | 43.1824 | 16.2922 | 12.6641 | 35.7048 | 39.519 | 15.545 | 10.6734 | 32.6573
TOTT2 MC2B | 275 | 71.6826 | 25.3919 | 19.3575 | 55.267 | 72.5557 | 27.4462 | 16.483 | 55.2979
TOTT2 MC3 | 275 | 43.1824 | 16.2922 | 12.6641 | 35.7048 | 39.519 | 15.545 | 10.6734 | 32.6573
TOTT2 MC4A | 275 | 41.6084 | 15.7402 | 12.2184 | 34.4785 | 42.6976 | 16.6489 | 11.8615 | 35.4066
TOTT2 MC4B | 275 | 70.5731 | 25.052 | 19.2698 | 54.6987 | 72.3518 | 27.3393 | 16.6685 | 55.3322
TOTT2 MC5 | 275 | 71.6826 | 25.3919 | 19.3575 | 55.267 | 72.5557 | 27.4462 | 16.483 | 55.2979
TOTT2 MC6 | 275 | 71.6826 | 25.3919 | 19.3575 | 55.267 | 72.5557 | 27.4462 | 16.483 | 55.2979
TOTT2 MC7 | 275 | 70.5731 | 25.052 | 19.2698 | 54.6987 | 72.3518 | 27.3393 | 16.6685 | 55.3322
TOTT2 MC8 | 275 | 70.5731 | 25.052 | 19.2698 | 54.6987 | 72.3518 | 27.3393 | 16.6685 | 55.3322
TRAW2 M1 | 275 | 44.0556 | 15.7642 | 13.5393 | 35.8333 | 46.3853 | 17.3231 | 12.5501 | 37.0487
TRAW2 M2 | 275 | 44.0556 | 15.7642 | 13.5393 | 35.8333 | 46.3853 | 17.3231 | 12.5501 | 37.0487
TRAW2 R1 | 275 | 44.0556 | 15.7642 | 13.5393 | 35.8333 | 46.3853 | 17.3231 | 12.5501 | 37.0487
TRAW2 R2 | 275 | 44.0556 | 15.7642 | 13.5393 | 35.8333 | 46.3853 | 17.3231 | 12.5501 | 37.0487
TRAW4 MC1 | 400 | 56.8075 | 21.0212 | 17.4139 | 47.1423 | 46.3908 | 18.3085 | 12.2564 | 38.1485
TRAW4 MC2 | 400 | 56.8075 | 21.0212 | 17.4139 | 47.1423 | 46.3908 | 18.3085 | 12.2564 | 38.1485
TRAW4 MC3 | 400 | 56.8075 | 21.0212 | 17.4139 | 47.1423 | 46.3908 | 18.3085 | 12.2564 | 38.1485
TRAW4 MC4 | 400 | 56.8075 | 21.0212 | 17.4139 | 47.1423 | 46.3908 | 18.3085 | 12.2564 | 38.1485
TREM2 MC1 | 275 | 46.6171 | 17.0974 | 2.5868 | 26.7661 | 41.1591 | 16.3461 | 2.308 | 25.4249
TREM2 MC2 | 275 | 46.6171 | 17.0974 | 2.5868 | 26.7661 | 41.1591 | 16.3461 | 2.308 | 25.4249
TREU4A | 400 | 84.2672 | 29.3865 | 9.0184 | 50.5772 | 70.5959 | 27.4001 | 4.5789 | 43.3284
TREU4A_DEES1 | 400 | 84.2672 | 29.3865 | 9.0184 | 50.5772 | 70.5959 | 27.4001 | 4.5789 | 43.3284
TREU4A_LEGA1 | 400 | 84.2672 | 29.3865 | 9.0184 | 50.5772 | 70.5959 | 27.4001 | 4.5789 | 43.3284
TREU4A_TRAW1 | 400 | 84.2672 | 29.3865 | 9.0184 | 50.5772 | 70.5959 | 27.4001 | 4.5789 | 43.3284
TREU4B | 400 | 84.2672 | 29.3865 | 9.0184 | 50.5772 | 70.8162 | 27.4836 | 4.5932 | 43.4608
TREU4B_DEES2 | 400 | 84.2672 | 29.3865 | 9.0184 | 50.5772 | 70.8162 | 27.4836 | 4.5932 | 43.4608
TREU4B_LEGA2 | 400 | 84.2672 | 29.3865 | 9.0184 | 50.5772 | 70.8162 | 27.4836 | 4.5932 | 43.4608
TREU4B_TRAW2 | 400 | 84.2672 | 29.3865 | 9.0184 | 50.5772 | 70.8162 | 27.4836 | 4.5932 | 43.4608
TYNE2 MC1 | 275 | 59.9372 | 21.7408 | 11.0622 | 41.8084 | 52.8508 | 20.7192 | 9.2473 | 38.5486
TYNE2 MC2 | 275 | 59.9372 | 21.7408 | 11.0622 | 41.8084 | 52.8508 | 20.7192 | 9.2473 | 38.5486
TYNE2A | 275 | 59.2588 | 21.0975 | 4.074 | 33.9104 | 49.8429 | 19.6226 | 2.8446 | 30.5951
UPPB2 MC1 | 275 | 39.3312 | 14.6796 | 9.7347 | 30.4948 | 38.3407 | 14.8567 | 8.4753 | 29.4858
UPPB2 MC2 | 275 | 41.8576 | 15.5879 | 10.1024 | 32.147 | 40.1235 | 15.5214 | 8.922 | 30.8726
UPPB2 MC3 | 275 | 41.8576 | 15.5879 | 10.1024 | 32.147 | 40.1235 | 15.5214 | 8.922 | 30.8726
UPPB2 MC4 | 275 | 39.3312 | 14.6796 | 9.7347 | 30.4948 | 38.3407 | 14.8567 | 8.4753 | 29.4858
USKM1 M1 | 132 | 23.5601 | 8.442 | 9.2004 | 21.1391 | 31.2634 | 11.5443 | 11.8628 | 28.1889
USKM1 M2 | 132 | 31.8752 | 10.8916 | 11.4594 | 26.8625 | 40.6203 | 14.6779 | 13.8646 | 34.6223
USKM1 M4 | 132 | 31.8752 | 10.8916 | 11.4594 | 26.8625 | 40.6203 | 14.6779 | 13.8646 | 34.6223
USKM1 R1 | 132 | 23.5601 | 8.442 | 9.2004 | 21.1391 | 31.2634 | 11.5443 | 11.8628 | 28.1889
USKM1 R2 | 132 | 31.8752 | 10.8916 | 11.4594 | 26.8625 | 40.6203 | 14.6779 | 13.8646 | 34.6223
USKM1 R4 | 132 | 31.8752 | 10.8916 | 11.4594 | 26.8625 | 40.6203 | 14.6779 | 13.8646 | 34.6223
USKM2 M1 | 275 | 77.2643 | 27.4165 | 19.4994 | 58.2721 | 87.1747 | 32.6041 | 22.7539 | 68.863
USKM2 M2 | 275 | 77.2643 | 27.4165 | 19.4994 | 58.2721 | 87.1747 | 32.6041 | 22.7539 | 68.863
USKM2 R1 | 275 | 77.2643 | 27.4165 | 19.4994 | 58.2721 | 87.1747 | 32.6041 | 22.7539 | 68.863
USKM2 R2 | 275 | 77.2643 | 27.4165 | 19.4994 | 58.2721 | 87.1747 | 32.6041 | 22.7539 | 68.863
USKM2A | 275 | 74.8803 | 25.946 | 10.9055 | 47.5987 | 82.4699 | 30.7499 | 11.6543 | 55.1412
WALH4 MC1 | 400 | 59.6254 | 22.2172 | 11.2745 | 42.6943 | 50.5624 | 19.8031 | 10.2775 | 38.2833
WALH4 MC2 | 400 | 59.6254 | 22.2172 | 11.2745 | 42.6943 | 50.5624 | 19.8031 | 10.2775 | 38.2833
WALH4 MC3 | 400 | 59.6254 | 22.2172 | 11.2745 | 42.6943 | 50.5624 | 19.8031 | 10.2775 | 38.2833
WALH4 MC4 | 400 | 59.6254 | 22.2172 | 11.2745 | 42.6943 | 50.5624 | 19.8031 | 10.2775 | 38.2833
WALP R4 | 132 | 69.1406 | 24.2765 | 21.0392 | 55.3713 | 83.9335 | 32.0051 | 23.0834 | 68.3455
WALP1 M4 | 132 | 69.1406 | 24.2765 | 21.0392 | 55.3713 | 83.9335 | 32.0051 | 23.0834 | 68.3455
WALP4 M1 | 400 | 124.6973 | 42.7618 | 34.8682 | 95.3426 | 114.5726 | 42.5468 | 30.4257 | 90.5959
WALP4 M2 | 400 | 124.6973 | 42.7618 | 34.8682 | 95.3426 | 114.5726 | 42.5468 | 30.4257 | 90.5959
WALP4 R1 | 400 | 124.6973 | 42.7618 | 34.8682 | 95.3426 | 114.5726 | 42.5468 | 30.4257 | 90.5959
WALP4 R2 | 400 | 124.6973 | 42.7618 | 34.8682 | 95.3426 | 114.5726 | 42.5468 | 30.4257 | 90.5959
WALPM3 | 132 | 69.1406 | 24.2765 | 21.0392 | 55.3713 | 83.9335 | 32.0051 | 23.0834 | 68.3455
WALPR3 | 132 | 69.1406 | 24.2765 | 21.0392 | 55.3713 | 83.9335 | 32.0051 | 23.0834 | 68.3455
WALX2 M1 | 275 | 72.8158 | 25.6558 | 15.986 | 52.2688 | 76.7633 | 28.5923 | 15.5694 | 56.005
WALX2 M2 | 275 | 74.0152 | 25.9641 | 16.1788 | 52.8977 | 80.131 | 29.7169 | 16.4409 | 58.467
WALX2 R1 | 275 | 72.8158 | 25.6558 | 15.986 | 52.2688 | 76.7633 | 28.5923 | 15.5694 | 56.005
WALX2 R2 | 275 | 74.0152 | 25.9641 | 16.1788 | 52.8977 | 80.131 | 29.7169 | 16.4409 | 58.467
WALX4A | 400 | 65.5739 | 23.2686 | 8.2081 | 41.1148 | 66.3271 | 24.8298 | 8.944 | 44.0587
WALX4B | 400 | 65.5436 | 23.2806 | 8.2477 | 41.1715 | 61.0491 | 22.9293 | 8.3788 | 40.8057
WARL2 MC1 | 275 | 64.9919 | 23.5487 | 15.3708 | 48.6737 | 60.3609 | 23.4341 | 11.4187 | 44.5595
WARL2 MC2 | 275 | 64.9919 | 23.5487 | 15.3708 | 48.6737 | 60.3609 | 23.4341 | 11.4187 | 44.5595
WARL2 MC3 | 275 | 64.9919 | 23.5487 | 15.3708 | 48.6737 | 60.3609 | 23.4341 | 11.4187 | 44.5595
WARL2 MC4 | 275 | 64.9919 | 23.5487 | 15.3708 | 48.6737 | 60.3609 | 23.4341 | 11.4187 | 44.5595
WASF2A | 275 | 53.1432 | 19.0062 | 5.2783 | 32.1571 | 46.8457 | 18.1822 | 3.1435 | 28.857
WASF2B | 275 | 57.4498 | 20.362 | 5.6594 | 34.4557 | 52.9661 | 20.5561 | 3.3189 | 32.3895
WBOL2 MC1 | 275 | 71.9622 | 25.5125 | 14.5942 | 50.6743 | 62.9408 | 24.6701 | 10.614 | 45.5028
WBOL2 MC2 | 275 | 71.9622 | 25.5125 | 14.5942 | 50.6743 | 62.9408 | 24.6701 | 10.614 | 45.5028
WBOL2 MC3 | 275 | 71.9622 | 25.5125 | 14.5942 | 50.6743 | 62.9408 | 24.6701 | 10.614 | 45.5028
WBOL2 MC4 | 275 | 71.9622 | 25.5125 | 14.5942 | 50.6743 | 62.9408 | 24.6701 | 10.614 | 45.5028
WBUR1 M1 | 132 | 21.2131 | 7.5284 | 6.714 | 17.3608 | 24.7052 | 9.146 | 8.0093 | 20.9436
WBUR1 M2 | 132 | 21.2131 | 7.5284 | 6.714 | 17.3608 | 24.7052 | 9.146 | 8.0093 | 20.9436
WBUR1 R1 | 132 | 21.2131 | 7.5284 | 6.714 | 17.3608 | 24.7052 | 9.146 | 8.0093 | 20.9436
WBUR1 R2 | 132 | 20.9918 | 7.4687 | 6.6102 | 17.1725 | 24.5523 | 9.0886 | 7.9214 | 20.7747
WBUR4 M1 | 400 | 111.2628 | 39.0554 | 32.2072 | 87.4399 | 101.1721 | 37.6745 | 29.2458 | 82.5256
WBUR4 M2 | 400 | 111.2628 | 39.0554 | 32.2072 | 87.4399 | 101.1721 | 37.6745 | 29.2458 | 82.5256
WBUR4 M3 | 400 | 111.2628 | 39.0554 | 32.2072 | 87.4399 | 101.1721 | 37.6745 | 29.2458 | 82.5256
WBUR4 M4 | 400 | 111.2628 | 39.0554 | 32.2072 | 87.4399 | 101.1721 | 37.6745 | 29.2458 | 82.5256
WBUR4 R1/2 | 400 | 106.2491 | 38.1133 | 26.378 | 80.2784 | 85.4547 | 32.7493 | 20.6119 | 66.9265
WBUR4 R3/4 | 400 | 106.2491 | 38.1133 | 26.378 | 80.2784 | 85.4547 | 32.7493 | 20.6119 | 66.9265
WHAM4 M1 | 400 | 123.8067 | 43.0263 | 38.2406 | 99.0891 | 137.6357 | 52.4566 | 38.2584 | 112.4433
WHAM4 M2 | 400 | 123.8067 | 43.0263 | 38.2406 | 99.0891 | 137.6357 | 52.4566 | 38.2584 | 112.4433
WHAM4 R1 | 400 | 123.8067 | 43.0263 | 38.2406 | 99.0891 | 137.6357 | 52.4566 | 38.2584 | 112.4433
WHAM4 R2 | 400 | 123.8067 | 43.0263 | 38.2406 | 99.0891 | 137.6357 | 52.4566 | 38.2584 | 112.4433
WHAM4A | 400 | 99.893 | 32.5158 | 12.3334 | 58.3176 | 103.2236 | 39.6656 | 14.7655 | 70.8612
WHAM4B | 400 | 99.9685 | 32.536 | 12.3341 | 58.3469 | 103.3251 | 39.7049 | 14.7662 | 70.9174
WHSO2 M1 | 275 | 67.526 | 24.3833 | 14.8557 | 49.3389 | 72.6272 | 27.6993 | 15.5166 | 54.6893
WHSO2 M2 | 275 | 67.526 | 24.3833 | 14.8557 | 49.3389 | 72.6272 | 27.6993 | 15.5166 | 54.6893
WHSO2 R1 | 275 | 74.2759 | 26.5396 | 18.8851 | 56.4177 | 80.9736 | 30.5348 | 19.9539 | 63.1367
WHSO2 R2 | 275 | 74.2759 | 26.5396 | 18.8851 | 56.4177 | 80.9736 | 30.5348 | 19.9539 | 63.1367
WIBA2 MC1 | 275 | 59.2296 | 21.8276 | 12.0898 | 42.9586 | 62.8724 | 25.1309 | 10.227 | 45.7674
WIBA2 MC2 | 275 | 59.2296 | 21.8276 | 12.0898 | 42.9586 | 62.8724 | 25.1309 | 10.227 | 45.7674
WILE4 M1 | 400 | 99.0133 | 36.9184 | 26.4896 | 78.7001 | 84.5756 | 33.6157 | 21.6178 | 69.1576
WILE4 M2 | 400 | 99.0133 | 36.9184 | 26.4896 | 78.7001 | 84.5756 | 33.6157 | 21.6178 | 69.1576
WILE4 R1 | 400 | 99.0133 | 36.9184 | 26.4896 | 78.7001 | 84.5756 | 33.6157 | 21.6178 | 69.1576
WILE4 R2 | 400 | 99.0133 | 36.9184 | 26.4896 | 78.7001 | 84.5756 | 33.6157 | 21.6178 | 69.1576
WILL1 M1 | 132 | 51.4001 | 17.9924 | 15.8285 | 41.2736 | 58.2312 | 22.0844 | 18.0797 | 49.3118
WILL1 M2 | 132 | 51.4001 | 17.9924 | 15.8285 | 41.2736 | 58.2312 | 22.0844 | 18.0797 | 49.3118
WILL1 R1 | 132 | 35.7225 | 13.2238 | 10.7342 | 29.4354 | 39.2102 | 15.1278 | 12.1582 | 33.5522
WILL1 R2 | 132 | 51.4001 | 17.9924 | 15.8285 | 41.2736 | 58.2312 | 22.0844 | 18.0797 | 49.3118
WILL2 M2 | 275 | 23.7637 | 8.5003 | 8.7059 | 20.7271 | 25.2692 | 9.2334 | 9.0182 | 22.0763
WILT2A | 275 | 57.2846 | 20.0948 | 11.5523 | 39.9706 | 57.0875 | 21.1181 | 9.3631 | 39.2287
WILT2B | 275 | 57.2846 | 20.0948 | 11.5523 | 39.9706 | 57.0875 | 21.1181 | 9.3631 | 39.2287
WILT2C | 275 | 57.6517 | 20.2063 | 11.7578 | 40.3338 | 58.015 | 21.4004 | 10.0566 | 40.3213
WILT2D | 275 | 57.6501 | 20.206 | 11.7572 | 40.3328 | 58.0107 | 21.399 | 10.0547 | 40.3175
WIMB4 MB2 | 400 | 103.0559 | 34.5022 | 24.5581 | 73.3515 | 120.7513 | 44.9333 | 25.8687 | 89.414
WIMB4 RB2 | 400 | 103.0559 | 34.5022 | 24.5581 | 73.3515 | 120.7513 | 44.9333 | 25.8687 | 89.414
WISD2 M1 | 275 | 70.5743 | 24.3887 | 22.5775 | 57.0683 | 82.2319 | 30.2764 | 25.3446 | 68.1619
WISD2 M2 | 275 | 70.5743 | 24.3887 | 22.5775 | 57.0683 | 82.2319 | 30.2764 | 25.3446 | 68.1619
WISD2 R1 | 275 | 70.5743 | 24.3887 | 22.5775 | 57.0683 | 82.2319 | 30.2764 | 25.3446 | 68.1619
WISD2 R2 | 275 | 70.5743 | 24.3887 | 22.5775 | 57.0683 | 82.2319 | 30.2764 | 25.3446 | 68.1619
WISD2A | 275 | 59.6261 | 20.6412 | 12.1912 | 41.3822 | 65.2657 | 24.8868 | 13.6757 | 48.8709
WMEL2 MC1 | 275 | 77.0076 | 28.1718 | 14.0435 | 53.8844 | 73.7155 | 29.0509 | 11.8776 | 52.9618
WMEL2 MC2 | 275 | 77.0076 | 28.1718 | 14.0435 | 53.8844 | 73.7155 | 29.0509 | 11.8776 | 52.9618
WMEL2 MC3 | 275 | 77.0076 | 28.1718 | 14.0435 | 53.8844 | 73.7155 | 29.0509 | 11.8776 | 52.9618
WMEL2 MC4 | 275 | 77.0076 | 28.1718 | 14.0435 | 53.8844 | 73.7155 | 29.0509 | 11.8776 | 52.9618
WTHU4A | 400 | 94.1696 | 31.9558 | 8.0526 | 53.245 | 74.6693 | 29.0922 | 4.7022 | 45.8448
WTHU4B | 400 | 94.1696 | 31.9558 | 8.0526 | 53.245 | 76.32 | 29.7058 | 4.8061 | 46.8165
WWEY2 M1 | 275 | 70.1258 | 25.4415 | 17.4871 | 53.4669 | 69.0751 | 26.332 | 16.3772 | 53.6162
WWEY2 M2 | 275 | 70.1258 | 25.4415 | 17.4871 | 53.4669 | 69.0751 | 26.332 | 16.3772 | 53.6162
WWEY2 R1 | 275 | 71.3548 | 26.0257 | 16.1626 | 52.9685 | 71.4207 | 27.3486 | 16.2376 | 54.9143
WWEY2 R2 | 275 | 71.3548 | 26.0257 | 16.1626 | 52.9685 | 71.4207 | 27.3486 | 16.2376 | 54.9143
WWEY4A | 400 | 49.1664 | 17.944 | 5.9658 | 31.3424 | 43.6435 | 16.7123 | 5.9305 | 29.5652
WWEY4B | 400 | 49.959 | 18.2069 | 6.1415 | 31.8899 | 43.7276 | 16.8104 | 6.1312 | 29.9047
WYLF1 M1 | 132 | 18.0411 | 5.6178 | 6.6311 | 14.5758 | 20.3493 | 7.0419 | 6.8876 | 16.8463
WYLF1 M2 | 132 | 18.0411 | 5.6178 | 6.6311 | 14.5758 | 20.3493 | 7.0419 | 6.8876 | 16.8463
WYLF1 R1 | 132 | 18.0411 | 5.6178 | 6.6311 | 14.5758 | 20.3493 | 7.0419 | 6.8876 | 16.8463
WYLF1 R2 | 132 | 18.0411 | 5.6178 | 6.6311 | 14.5758 | 20.3493 | 7.0419 | 6.8876 | 16.8463
WYLF4 M1 | 400 | 47.1688 | 16.8214 | 11.9232 | 35.7122 | 35.6443 | 13.857 | 6.8654 | 26.4622
WYLF4 M2 | 400 | 47.1688 | 16.8214 | 11.9232 | 35.7122 | 35.6443 | 13.857 | 6.8654 | 26.4622
WYLF4 R1 | 400 | 47.1688 | 16.8214 | 11.9232 | 35.7122 | 35.6443 | 13.857 | 6.8654 | 26.4622
WYLF4 R2 | 400 | 47.1688 | 16.8214 | 11.9232 | 35.7122 | 35.6443 | 13.857 | 6.8654 | 26.4622
WYMO4 M1 | 400 | 102.8017 | 37.0635 | 21.816 | 74.2316 | 89.5539 | 34.534 | 17.5845 | 66.423
WYMO4 M2 | 400 | 102.8017 | 37.0635 | 21.816 | 74.2316 | 89.5539 | 34.534 | 17.5845 | 66.423
WYMO4 R1 | 400 | 102.8017 | 37.0635 | 21.816 | 74.2316 | 89.5539 | 34.534 | 17.5845 | 66.423
WYMO4 R2 | 400 | 102.8017 | 37.0635 | 21.816 | 74.2316 | 89.5539 | 34.534 | 17.5845 | 66.423

## D3.7
ETYS 20 Yr 10 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2029/30
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 41.5965 | 15.1564 | 3.1919 | 24.6263 | 35.5209 | 13.9168 | 2.2327 | 21.9141
ABHA4B | 400 | 41.5665 | 15.1426 | 3.1904 | 24.6054 | 35.5101 | 13.9105 | 2.2274 | 21.8998
ABTH1 M1 | 132 | 28.1025 | 10.5446 | 6.1514 | 21.0637 | 26.9906 | 10.6406 | 6.1321 | 21.1801
ABTH1 M2 | 132 | 25.8795 | 10.0719 | 7.6528 | 21.8967 | 22.758 | 9.131 | 6.6198 | 19.5329
ABTH1 R1 | 132 | 28.5474 | 11.0068 | 7.6592 | 23.2251 | 31.2125 | 12.3223 | 8.7582 | 26.1846
ABTH1 R2 | 132 | 28.5474 | 11.0068 | 7.6592 | 23.2251 | 31.2125 | 12.3223 | 8.7582 | 26.1846
ABTH2 M1 | 275 | 48.7113 | 18.1439 | 8.8448 | 34.5042 | 43.7933 | 17.3361 | 7.292 | 31.8089
ABTH2 M2 | 275 | 48.7113 | 18.1439 | 8.8448 | 34.5042 | 43.7933 | 17.3361 | 7.292 | 31.8089
ABTH2 M4 | 275 | 48.7113 | 18.1439 | 8.8448 | 34.5042 | 43.7933 | 17.3361 | 7.292 | 31.8089
ABTH2 R | 275 | 39.9401 | 15.1058 | 4.4652 | 25.8281 | 33.8735 | 13.5847 | 2.7795 | 21.9912
ALDW2 MC1 | 275 | 61.4504 | 22.8841 | 9.6628 | 42.0257 | 60.1459 | 23.8352 | 9.5613 | 43.2694
ALDW2 MC2 | 275 | 61.4504 | 22.8841 | 9.6628 | 42.0257 | 60.1459 | 23.8352 | 9.5613 | 43.2694
ALDW2 MC3 | 275 | 61.4504 | 22.8841 | 9.6628 | 42.0257 | 60.1459 | 23.8352 | 9.5613 | 43.2694
ALDW2 MC4 | 275 | 61.4504 | 22.8841 | 9.6628 | 42.0257 | 60.1459 | 23.8352 | 9.5613 | 43.2694
AMEM1 M1 | 132 | 26.1595 | 9.3355 | 9.3247 | 22.5271 | 32.0846 | 11.8011 | 10.5753 | 27.2647
AMEM1 M2 | 132 | 26.1595 | 9.3355 | 9.3247 | 22.5271 | 32.0846 | 11.8011 | 10.5753 | 27.2647
AMEM1 R1 | 132 | 26.1595 | 9.3355 | 9.3247 | 22.5271 | 32.0846 | 11.8011 | 10.5753 | 27.2647
AMEM1 R2 | 132 | 26.1595 | 9.3355 | 9.3247 | 22.5271 | 32.0846 | 11.8011 | 10.5753 | 27.2647
AMEM4 M | 400 | 48.7335 | 18.0374 | 3.9447 | 29.4535 | 41.0391 | 16.2721 | 2.7754 | 25.7875
AMEM4 R | 400 | 49.7096 | 18.3682 | 4.0465 | 30.0231 | 40.9458 | 16.1678 | 2.7469 | 25.6116
AXMI4 MC1 | 400 | 43.958 | 16.2258 | 8.7267 | 31.6734 | 35.8517 | 13.9906 | 6.4678 | 26.2534
AXMI4 MC2 | 400 | 43.958 | 16.2258 | 8.7267 | 31.6734 | 35.8517 | 13.9906 | 6.4678 | 26.2534
BAGB2 M1 | 275 | 52.0122 | 18.8751 | 13.9542 | 40.6476 | 49.3854 | 18.7635 | 13.5288 | 40.0644
BAGB2 M2 | 275 | 52.0122 | 18.8751 | 13.9542 | 40.6476 | 49.3854 | 18.7635 | 13.5288 | 40.0644
BAGB2 R1 | 275 | 52.0122 | 18.8751 | 13.9542 | 40.6476 | 49.3854 | 18.7635 | 13.5288 | 40.0644
BAGB2 R2 | 275 | 52.0122 | 18.8751 | 13.9542 | 40.6476 | 49.3854 | 18.7635 | 13.5288 | 40.0644
BARK2 M1 | 275 | 47.2622 | 17.086 | 12.6737 | 36.8369 | 47.8729 | 18.0824 | 12.8657 | 38.4381
BARK2 M2 | 275 | 45.5286 | 16.4844 | 12.4353 | 35.7477 | 48.2814 | 18.1932 | 13.3217 | 39.0508
BARK2 R1 | 275 | 47.2622 | 17.086 | 12.6737 | 36.8369 | 47.8729 | 18.0824 | 12.8657 | 38.4381
BARK2 R2 | 275 | 45.5286 | 16.4844 | 12.4353 | 35.7477 | 48.2814 | 18.1932 | 13.3217 | 39.0508
BARK4 M1 | 400 | 130.9298 | 45.6183 | 39.7056 | 104.2196 | 120.0372 | 46.4787 | 31.0366 | 96.7674
BARK4 M2 | 400 | 130.9298 | 45.6183 | 39.7056 | 104.2196 | 120.0372 | 46.4787 | 31.0366 | 96.7674
BARK4 R1 | 400 | 130.9298 | 45.6183 | 39.7056 | 104.2196 | 120.0372 | 46.4787 | 31.0366 | 96.7674
BARK4 R2 | 400 | 130.9298 | 45.6183 | 39.7056 | 104.2196 | 120.0372 | 46.4787 | 31.0366 | 96.7674
BEDD2 M1/4 | 275 | 37.0979 | 13.2179 | 12.2367 | 30.9297 | 40.0816 | 14.806 | 12.2019 | 33.1407
BEDD2 M2/3 | 275 | 65.1298 | 23.5047 | 16.4833 | 49.724 | 67.0431 | 25.4026 | 16.2415 | 52.1663
BEDD2 R1 | 275 | 50.2844 | 18.6399 | 11.2192 | 37.58 | 49.9813 | 19.2437 | 10.9487 | 38.1635
BEDD2 R2 | 275 | 65.1298 | 23.5047 | 16.4833 | 49.724 | 67.0431 | 25.4026 | 16.2415 | 52.1663
BEDD2 R3 | 275 | 65.1298 | 23.5047 | 16.4833 | 49.724 | 67.0431 | 25.4026 | 16.2415 | 52.1663
BEDD2 R4 | 275 | 50.2844 | 18.6399 | 11.2192 | 37.58 | 49.9813 | 19.2437 | 10.9487 | 38.1635
BEDD4B | 400 | 42.2094 | 15.7037 | 3.0146 | 25.2229 | 36.8559 | 14.7303 | 3.6138 | 24.4455
BESW2 MC1 | 275 | 57.9935 | 21.2335 | 10.5418 | 40.5705 | 50.7636 | 20.1957 | 8.2867 | 36.8478
BESW2 MC2 | 275 | 57.9935 | 21.2335 | 10.5418 | 40.5705 | 50.7636 | 20.1957 | 8.2867 | 36.8478
BESW2 MC3 | 275 | 57.9935 | 21.2335 | 10.5418 | 40.5705 | 50.7636 | 20.1957 | 8.2867 | 36.8478
BESW2 MC4 | 275 | 57.9935 | 21.2335 | 10.5418 | 40.5705 | 50.7636 | 20.1957 | 8.2867 | 36.8478
BICF4 M1 | 400 | 124.2497 | 41.2849 | 44.4809 | 102.8665 | 67.2852 | 26.406 | 16.8897 | 54.2334
BICF4 M2 | 400 | 124.2497 | 41.2849 | 44.4809 | 102.8665 | 67.2852 | 26.406 | 16.8897 | 54.2334
BICF4 R1 | 400 | 124.2497 | 41.2849 | 44.4809 | 102.8665 | 67.2852 | 26.406 | 16.8897 | 54.2334
BICF4 R2 | 400 | 124.2497 | 41.2849 | 44.4809 | 102.8665 | 67.2852 | 26.406 | 16.8897 | 54.2334
BIRK2 MC1 | 275 | 56.9418 | 20.242 | 14.7592 | 43.3858 | 56.9935 | 21.561 | 12.7216 | 43.2134
BIRK2 MC2 | 275 | 56.9418 | 20.242 | 14.7592 | 43.3858 | 56.9935 | 21.561 | 12.7216 | 43.2134
BIRK2 MC3 | 275 | 56.9418 | 20.242 | 14.7592 | 43.3858 | 56.9935 | 21.561 | 12.7216 | 43.2134
BIRK2 MC4 | 275 | 56.9418 | 20.242 | 14.7592 | 43.3858 | 56.9935 | 21.561 | 12.7216 | 43.2134
BISW2 MC1 | 275 | 63.7439 | 23.2801 | 11.832 | 44.755 | 58.8217 | 23.1224 | 9.6293 | 42.3292
BISW2 MC2 | 275 | 63.7439 | 23.2801 | 11.832 | 44.755 | 58.8217 | 23.1224 | 9.6293 | 42.3292
BISW2 MC3 | 275 | 63.7439 | 23.2801 | 11.832 | 44.755 | 58.8217 | 23.1224 | 9.6293 | 42.3292
BISW2 MC4 | 275 | 63.7439 | 23.2801 | 11.832 | 44.755 | 58.8217 | 23.1224 | 9.6293 | 42.3292
BLYT1A | 132 | 30.5009 | 10.7956 | 4.6332 | 19.9006 | 31.6771 | 11.9247 | 5.1976 | 22.0617
BLYT1B | 132 | 30.2935 | 10.7481 | 4.5932 | 19.7933 | 31.5253 | 11.8791 | 5.1629 | 21.9625
BLYT2 M1 | 275 | 90.3259 | 32.9833 | 27.6239 | 74.2693 | 78.0257 | 30.2638 | 22.2428 | 65.0423
BLYT2 M2 | 275 | 90.3259 | 32.9833 | 27.6239 | 74.2693 | 78.0257 | 30.2638 | 22.2428 | 65.0423
BLYT2 R1 | 275 | 90.3259 | 32.9833 | 27.6239 | 74.2693 | 78.0257 | 30.2638 | 22.2428 | 65.0423
BLYT2 R2 | 275 | 90.3259 | 32.9833 | 27.6239 | 74.2693 | 78.0257 | 30.2638 | 22.2428 | 65.0423
BODE4 M1 | 400 | 86.7184 | 31.2017 | 20.6316 | 64.7576 | 60.8019 | 24.0538 | 9.6893 | 43.7064
BODE4 R1 | 400 | 86.7184 | 31.2017 | 20.6316 | 64.7576 | 60.8019 | 24.0538 | 9.6893 | 43.7064
BOLN4 M1 | 400 | 68.6195 | 25.4003 | 20.2986 | 56.2201 | 61.3717 | 23.5883 | 18.7397 | 52.0986
BOLN4 M2 | 400 | 68.6195 | 25.4003 | 20.2986 | 56.2201 | 61.3717 | 23.5883 | 18.7397 | 52.0986
BOLN4 R1 | 400 | 68.6195 | 25.4003 | 20.2986 | 56.2201 | 61.3717 | 23.5883 | 18.7397 | 52.0986
BOLN4 R2 | 400 | 68.6195 | 25.4003 | 20.2986 | 56.2201 | 61.3717 | 23.5883 | 18.7397 | 52.0986
BOTW4 MC1 | 400 | 81.7964 | 29.2979 | 16.7188 | 58.1523 | 62.8586 | 24.4139 | 12.0072 | 46.5337
BOTW4 MC2 | 400 | 81.7964 | 29.2979 | 16.7188 | 58.1523 | 62.8586 | 24.4139 | 12.0072 | 46.5337
BRAI4A | 400 | 64.2795 | 23.4193 | 14.5686 | 47.6885 | 46.9536 | 18.4437 | 8.4659 | 34.5493
BRAI4A BRFO | 400 | 64.2795 | 23.4193 | 14.5686 | 47.6885 | 46.9536 | 18.4437 | 8.4659 | 34.5493
BRAI4A RAYL | 400 | 64.2795 | 23.4193 | 14.5686 | 47.6885 | 46.9536 | 18.4437 | 8.4659 | 34.5493
BRAI4B | 400 | 64.2685 | 23.4158 | 14.5506 | 47.6656 | 45.0806 | 17.7231 | 8.1106 | 33.1748
BRAI4B PELH | 400 | 64.2685 | 23.4158 | 14.5506 | 47.6656 | 45.0806 | 17.7231 | 8.1106 | 33.1748
BRAI4B RAYL | 400 | 64.2685 | 23.4158 | 14.5506 | 47.6656 | 45.0806 | 17.7231 | 8.1106 | 33.1748
BRAW2 MC1 | 275 | 67.3896 | 24.3287 | 14.7666 | 49.1726 | 67.3573 | 25.8944 | 13.841 | 50.4612
BRAW2 MC2 | 275 | 67.3896 | 24.3287 | 14.7666 | 49.1726 | 67.3573 | 25.8944 | 13.841 | 50.4612
BRAW2 MC3 | 275 | 67.3896 | 24.3287 | 14.7666 | 49.1726 | 67.3573 | 25.8944 | 13.841 | 50.4612
BRAW2 MC4 | 275 | 67.3896 | 24.3287 | 14.7666 | 49.1726 | 67.3573 | 25.8944 | 13.841 | 50.4612
BRAW4A | 400 | 34.8178 | 12.6978 | 4.3225 | 22.2799 | 30.5444 | 11.6078 | 4.1736 | 20.5895
BRED2 MC1 | 275 | 77.0849 | 28.2459 | 15.1609 | 55.1066 | 73.8223 | 28.9427 | 12.4858 | 53.417
BRED2 MC2 | 275 | 77.0849 | 28.2459 | 15.1609 | 55.1066 | 73.8223 | 28.9427 | 12.4858 | 53.417
BRED2 MC3 | 275 | 77.0849 | 28.2459 | 15.1609 | 55.1066 | 73.8223 | 28.9427 | 12.4858 | 53.417
BRED2 MC4 | 275 | 77.0849 | 28.2459 | 15.1609 | 55.1066 | 73.8223 | 28.9427 | 12.4858 | 53.417
BRFO4 M3 | 400 | 130.83 | 46.9286 | 42.322 | 108.6891 | 102.5669 | 39.4182 | 30.3248 | 86.0706
BRFO4 M5 | 400 | 130.83 | 46.9286 | 42.322 | 108.6891 | 102.5669 | 39.4182 | 30.3248 | 86.0706
BRFO4 M6 | 400 | 130.83 | 46.9286 | 42.322 | 108.6891 | 102.5669 | 39.4182 | 30.3248 | 86.0706
BRFO4 M7 | 400 | 130.83 | 46.9286 | 42.322 | 108.6891 | 102.5669 | 39.4182 | 30.3248 | 86.0706
BRFO4 R3 | 400 | 130.83 | 46.9286 | 42.322 | 108.6891 | 102.5669 | 39.4182 | 30.3248 | 86.0706
BRFO4 R5 | 400 | 130.83 | 46.9286 | 42.322 | 108.6891 | 102.5669 | 39.4182 | 30.3248 | 86.0706
BRFO4 R6 | 400 | 130.83 | 46.9286 | 42.322 | 108.6891 | 102.5669 | 39.4182 | 30.3248 | 86.0706
BRFO4 R7 | 400 | 130.83 | 46.9286 | 42.322 | 108.6891 | 102.5669 | 39.4182 | 30.3248 | 86.0706
BRIM1 M1 | 132 | 40.3837 | 13.7683 | 13.9797 | 33.451 | 52.9091 | 19.1165 | 17.652 | 44.6868
BRIM1 M2 | 132 | 40.3837 | 13.7683 | 13.9797 | 33.451 | 52.9091 | 19.1165 | 17.652 | 44.6868
BRIM1 R1 | 132 | 40.3837 | 13.7683 | 13.9797 | 33.451 | 52.9091 | 19.1165 | 17.652 | 44.6868
BRIM1 R2 | 132 | 40.3837 | 13.7683 | 13.9797 | 33.451 | 52.9091 | 19.1165 | 17.652 | 44.6868
BRIN2 M1 | 275 | 63.2542 | 23.1538 | 13.5002 | 46.2447 | 66.4696 | 25.9907 | 12.5279 | 49.2843
BRIN2 M2 | 275 | 66.8438 | 24.4881 | 16.3709 | 51.0023 | 69.8757 | 26.952 | 15.9009 | 54.0168
BRIN2 R1 | 275 | 63.2542 | 23.1538 | 13.5002 | 46.2447 | 66.4696 | 25.9907 | 12.5279 | 49.2843
BRIN2 R2 | 275 | 66.8438 | 24.4881 | 16.3709 | 51.0023 | 69.8757 | 26.952 | 15.9009 | 54.0168
BRIN4 MC1 | 400 | 68.4049 | 25.0376 | 15.3591 | 50.7677 | 53.3124 | 20.8438 | 10.8659 | 40.3435
BRIN4 MC4 | 400 | 68.4049 | 25.0376 | 15.3591 | 50.7677 | 53.3124 | 20.8438 | 10.8659 | 40.3435
BRLE4 M1 | 400 | 118.0381 | 42.3461 | 22.2683 | 82.1548 | 100.2947 | 39.0093 | 19.7529 | 74.9204
BRLE4 M2 | 400 | 118.0381 | 42.3461 | 22.2683 | 82.1548 | 100.2947 | 39.0093 | 19.7529 | 74.9204
BRLE4 R1 | 400 | 118.0381 | 42.3461 | 22.2683 | 82.1548 | 100.2947 | 39.0093 | 19.7529 | 74.9204
BRLE4 R2 | 400 | 118.0381 | 42.3461 | 22.2683 | 82.1548 | 100.2947 | 39.0093 | 19.7529 | 74.9204
BULL4 MC1 | 400 | 68.5206 | 24.8694 | 15.1547 | 50.3254 | 49.83 | 19.6202 | 8.4139 | 36.1611
BULL4 MC2 | 400 | 68.5206 | 24.8694 | 15.1547 | 50.3254 | 49.83 | 19.6202 | 8.4139 | 36.1611
BURW4 MC1 | 400 | 93.3811 | 33.0654 | 22.7542 | 69.5157 | 60.625 | 24.0332 | 10.8876 | 44.8756
BURW4 MC2 | 400 | 93.3811 | 33.0654 | 22.7542 | 69.5157 | 60.625 | 24.0332 | 10.8876 | 44.8756
BURW4 MC3 | 400 | 93.3811 | 33.0654 | 22.7542 | 69.5157 | 60.625 | 24.0332 | 10.8876 | 44.8756
BURW4 MC4 | 400 | 93.3811 | 33.0654 | 22.7542 | 69.5157 | 60.625 | 24.0332 | 10.8876 | 44.8756
BUSH2 MC1 | 275 | 54.3988 | 19.8785 | 11.0445 | 39.157 | 54.2257 | 21.1237 | 10.1444 | 40.0178
BUSH2 MC2 | 275 | 54.3988 | 19.8785 | 11.0445 | 39.157 | 54.2257 | 21.1237 | 10.1444 | 40.0178
BUSH2 MC3 | 275 | 54.3988 | 19.8785 | 11.0445 | 39.157 | 54.2257 | 21.1237 | 10.1444 | 40.0178
BUSH2 MC4 | 275 | 54.3988 | 19.8785 | 11.0445 | 39.157 | 54.2257 | 21.1237 | 10.1444 | 40.0178
BUST2 M1 | 275 | 70.4506 | 25.2785 | 18.2433 | 53.9926 | 73.3808 | 27.9387 | 17.2901 | 56.8014
BUST2 M2 | 275 | 70.4506 | 25.2785 | 18.2433 | 53.9926 | 73.3808 | 27.9387 | 17.2901 | 56.8014
BUST2 R1 | 275 | 70.4506 | 25.2785 | 18.2433 | 53.9926 | 73.3808 | 27.9387 | 17.2901 | 56.8014
BUST2 R2 | 275 | 70.4506 | 25.2785 | 18.2433 | 53.9926 | 73.3808 | 27.9387 | 17.2901 | 56.8014
CANT4 MC1 | 400 | 92.9158 | 33.3431 | 18.2139 | 65.3681 | 65.8855 | 25.7906 | 11.4808 | 47.9543
CANT4 MC2 | 400 | 92.9158 | 33.3431 | 18.2139 | 65.3681 | 65.8855 | 25.7906 | 11.4808 | 47.9543
CANT4 MC3 | 400 | 92.9158 | 33.3431 | 18.2139 | 65.3681 | 65.8855 | 25.7906 | 11.4808 | 47.9543
CANT4 MC4 | 400 | 92.9158 | 33.3431 | 18.2139 | 65.3681 | 65.8855 | 25.7906 | 11.4808 | 47.9543
CAPE2 M1 | 275 | 66.5376 | 23.2675 | 20.3548 | 53.26 | 75.1098 | 27.5456 | 22.0345 | 60.9898
CAPE2 M2 | 275 | 66.5376 | 23.2675 | 20.3548 | 53.26 | 75.1098 | 27.5456 | 22.0345 | 60.9898
CAPE2 R1 | 275 | 66.5376 | 23.2675 | 20.3548 | 53.26 | 75.1098 | 27.5456 | 22.0345 | 60.9898
CAPE2 R2 | 275 | 66.5376 | 23.2675 | 20.3548 | 53.26 | 75.1098 | 27.5456 | 22.0345 | 60.9898
CAPE4A | 400 | 88.0065 | 31.2207 | 21.4481 | 65.6009 | 81.6457 | 30.9894 | 18.0765 | 61.9021
CAPE4B | 400 | 88.0022 | 31.2197 | 21.4451 | 65.5965 | 82.3194 | 31.2406 | 18.1792 | 62.3601
CARE2 MC1 | 275 | 47.1646 | 17.6847 | 8.1903 | 33.2002 | 39.7641 | 15.7791 | 7.0782 | 29.3932
CARE2 MC2 | 275 | 47.1646 | 17.6847 | 8.1903 | 33.2002 | 39.7641 | 15.7791 | 7.0782 | 29.3932
CARR1 M1 | 132 | 33.534 | 12.3726 | 9.5101 | 27.0076 | 39.4096 | 15.0165 | 11.3255 | 32.5621
CARR1 M2 | 132 | 33.534 | 12.3726 | 9.5101 | 27.0076 | 39.4096 | 15.0165 | 11.3255 | 32.5621
CARR1 M3 | 132 | 33.534 | 12.3726 | 9.5101 | 27.0076 | 39.4096 | 15.0165 | 11.3255 | 32.5621
CARR1 M4 | 132 | 41.939 | 14.7356 | 13.8965 | 34.7357 | 53.6947 | 19.6983 | 17.3085 | 45.1661
CARR1 R1 | 132 | 33.534 | 12.3726 | 9.5101 | 27.0076 | 39.4096 | 15.0165 | 11.3255 | 32.5621
CARR1 R2 | 132 | 33.534 | 12.3726 | 9.5101 | 27.0076 | 39.4096 | 15.0165 | 11.3255 | 32.5621
CARR1 R3 | 132 | 41.939 | 14.7356 | 13.8965 | 34.7357 | 53.6947 | 19.6983 | 17.3085 | 45.1661
CARR1 R4 | 132 | 41.939 | 14.7356 | 13.8965 | 34.7357 | 53.6947 | 19.6983 | 17.3085 | 45.1661
CARR1B | 132 | 41.1357 | 14.282 | 7.8353 | 28.0331 | 50.7685 | 19.1525 | 6.9125 | 33.9982
CARR1C | 132 | 40.9622 | 14.265 | 7.4327 | 27.6065 | 50.3045 | 19.1021 | 5.4491 | 32.4636
CARR1D | 132 | 41.2476 | 14.3014 | 8.0643 | 28.2895 | 51.1515 | 19.2037 | 7.2633 | 34.4215
CARR2 M1 | 275 | 79.7315 | 28.7269 | 20.7567 | 61.3826 | 86.2521 | 32.4673 | 23.0542 | 68.9699
CARR2 M2 | 275 | 79.7315 | 28.7269 | 20.7567 | 61.3826 | 86.2521 | 32.4673 | 23.0542 | 68.9699
CARR2 R1 | 275 | 79.7315 | 28.7269 | 20.7567 | 61.3826 | 86.2521 | 32.4673 | 23.0542 | 68.9699
CARR2 R2 | 275 | 79.7315 | 28.7269 | 20.7567 | 61.3826 | 86.2521 | 32.4673 | 23.0542 | 68.9699
CARR4 M1 | 400 | 114.0274 | 41.8545 | 32.721 | 91.9123 | 101.5353 | 39.4201 | 28.9033 | 84.6518
CARR4 M2/4 | 400 | 114.0274 | 41.8545 | 32.721 | 91.9123 | 101.5353 | 39.4201 | 28.9033 | 84.6518
CARR4 R1 | 400 | 114.0274 | 41.8545 | 32.721 | 91.9123 | 101.5353 | 39.4201 | 28.9033 | 84.6518
CARR4 R1/2 | 400 | 114.0274 | 41.8545 | 32.721 | 91.9123 | 101.5353 | 39.4201 | 28.9033 | 84.6518
CARR4 R2 | 400 | 114.0274 | 41.8545 | 32.721 | 91.9123 | 101.5353 | 39.4201 | 28.9033 | 84.6518
CARR4 R4 | 400 | 114.0274 | 41.8545 | 32.721 | 91.9123 | 101.5353 | 39.4201 | 28.9033 | 84.6518
CARR4A | 400 | 97.0701 | 34.3476 | 7.934 | 56.5089 | 80.5985 | 31.2124 | 8.0696 | 52.2105
CARR4B | 400 | 98.5751 | 34.8099 | 8.1146 | 57.3433 | 82.9043 | 32.1085 | 8.0918 | 53.5001
CASK1 M1 | 132 | 47.086 | 15.6724 | 12.1983 | 34.3624 | 52.2493 | 18.3666 | 14.9032 | 40.8775
CELL1 M1 | 132 | 43.7395 | 16.2471 | 13.5607 | 36.5376 | 54.4262 | 21.4444 | 15.9947 | 46.3216
CELL1 M2 | 132 | 41.921 | 15.4978 | 11.5818 | 33.499 | 46.5079 | 17.9861 | 12.4119 | 37.8481
CELL1 R1 | 132 | 43.7395 | 16.2471 | 13.5607 | 36.5376 | 54.4262 | 21.4444 | 15.9947 | 46.3216
CELL1 R2 | 132 | 41.921 | 15.4978 | 11.5818 | 33.499 | 46.5079 | 17.9861 | 12.4119 | 37.8481
CELL1A | 132 | 36.7638 | 13.1319 | 6.5811 | 25.1523 | 45.3839 | 18.1502 | 7.8661 | 33.5343
CELL4 M1 | 400 | 88.5004 | 32.4915 | 15.7249 | 61.6749 | 72.2122 | 28.4032 | 13.7623 | 53.9305
CELL4 M2 | 400 | 88.5004 | 32.4915 | 15.7249 | 61.6749 | 72.2122 | 28.4032 | 13.7623 | 53.9305
CELL4 R1 | 400 | 88.5004 | 32.4915 | 15.7249 | 61.6749 | 72.2122 | 28.4032 | 13.7623 | 53.9305
CELL4 R2 | 400 | 88.5004 | 32.4915 | 15.7249 | 61.6749 | 72.2122 | 28.4032 | 13.7623 | 53.9305
CHIC4 MB1 | 400 | 39.7293 | 14.7442 | 8.0081 | 28.8596 | 31.3087 | 12.2197 | 5.868 | 23.1492
CHIC4 MB2 | 400 | 39.7293 | 14.7442 | 8.0081 | 28.8596 | 31.3087 | 12.2197 | 5.868 | 23.1492
CHIC4 R1/2 | 400 | 39.0563 | 14.702 | 11.4874 | 32.2791 | 29.5202 | 11.6205 | 7.8574 | 24.2913
CHIC4A | 400 | 39.0563 | 14.702 | 11.4874 | 32.2791 | 29.5202 | 11.6205 | 7.8574 | 24.2913
CHIL4 RESERVE BUSBAR 1 | 400 | 85.944 | 31.4654 | 24.9562 | 69.455 | 68.0407 | 26.5695 | 18.4593 | 56.0343
CHSI2 MC1 | 275 | 81.7371 | 29.4382 | 18.322 | 59.954 | 71.6142 | 28.1337 | 12.1217 | 51.9087
CHSI2 MC2 | 275 | 81.7371 | 29.4382 | 18.322 | 59.954 | 71.6142 | 28.1337 | 12.1217 | 51.9087
CHSI2 MC3 | 275 | 81.7371 | 29.4382 | 18.322 | 59.954 | 71.6142 | 28.1337 | 12.1217 | 51.9087
CHSI2 MC4 | 275 | 81.7371 | 29.4382 | 18.322 | 59.954 | 71.6142 | 28.1337 | 12.1217 | 51.9087
CHTE2 MC1 | 275 | 67.9496 | 24.4617 | 16.1121 | 50.7062 | 57.662 | 22.8643 | 10.692 | 43.027
CHTE2 MC2 | 275 | 67.9496 | 24.4617 | 16.1121 | 50.7062 | 57.662 | 22.8643 | 10.692 | 43.027
CHTE2 MC3 | 275 | 67.9496 | 24.4617 | 16.1121 | 50.7062 | 57.662 | 22.8643 | 10.692 | 43.027
CHTE2 MC4 | 275 | 67.9496 | 24.4617 | 16.1121 | 50.7062 | 57.662 | 22.8643 | 10.692 | 43.027
CHUE4A | 400 | 120.3494 | 39.2507 | 12.0303 | 67.5392 | 106.7499 | 40.3957 | 7.7067 | 64.8348
CILF4 M1 | 400 | 81.6378 | 29.3897 | 18.9939 | 60.5571 | 69.0982 | 26.7271 | 13.2941 | 51.0919
CILF4 M2 | 400 | 81.6378 | 29.3897 | 18.9939 | 60.5571 | 69.0982 | 26.7271 | 13.2941 | 51.0919
CILF4 R1 | 400 | 81.6378 | 29.3897 | 18.9939 | 60.5571 | 69.0982 | 26.7271 | 13.2941 | 51.0919
CILF4 R2 | 400 | 81.6378 | 29.3897 | 18.9939 | 60.5571 | 69.0982 | 26.7271 | 13.2941 | 51.0919
CITR4 M5 | 400 | 113.9091 | 37.8474 | 25.9842 | 79.5085 | 124.595 | 47.1652 | 23.1772 | 89.8789
CITR4 M6 | 400 | 113.9091 | 37.8474 | 25.9842 | 79.5085 | 124.595 | 47.1652 | 23.1772 | 89.8789
CITR4 MC1 | 400 | 113.9138 | 37.8486 | 25.9859 | 79.5119 | 124.6134 | 47.1679 | 23.2229 | 89.9284
CITR4 MC2 | 400 | 113.9138 | 37.8486 | 25.9859 | 79.5119 | 124.6134 | 47.1679 | 23.2229 | 89.9284
CITR4 MC3 | 400 | 113.9138 | 37.8486 | 25.9859 | 79.5119 | 124.6134 | 47.1679 | 23.2229 | 89.9284
CITR4 MC4 | 400 | 113.9138 | 37.8486 | 25.9859 | 79.5119 | 124.6134 | 47.1679 | 23.2229 | 89.9284
CITR4 R5 | 400 | 113.9091 | 37.8474 | 25.9842 | 79.5085 | 124.595 | 47.1652 | 23.1772 | 89.8789
CITR4 R6 | 400 | 113.9091 | 37.8474 | 25.9842 | 79.5085 | 124.595 | 47.1652 | 23.1772 | 89.8789
CLEH4 M1 | 400 | 77.5363 | 28.0478 | 15.9914 | 55.657 | 57.3672 | 22.5546 | 8.9826 | 40.8797
CLEH4 R1 | 400 | 77.5363 | 28.0478 | 15.9914 | 55.657 | 57.3672 | 22.5546 | 8.9826 | 40.8797
CONQ4 M1 | 400 | 121.1839 | 42.2967 | 29.672 | 89.4886 | 123.1421 | 45.8931 | 32.6007 | 97.5034
CONQ4 M2 | 400 | 121.1839 | 42.2967 | 29.672 | 89.4886 | 123.1421 | 45.8931 | 32.6007 | 97.5034
CONQ4 M3 | 400 | 121.1839 | 42.2967 | 29.672 | 89.4886 | 123.1421 | 45.8931 | 32.6007 | 97.5034
CONQ4 M4 | 400 | 121.1839 | 42.2967 | 29.672 | 89.4886 | 123.1421 | 45.8931 | 32.6007 | 97.5034
CONQ4 R1/3 | 400 | 121.1839 | 42.2967 | 29.672 | 89.4886 | 123.1421 | 45.8931 | 32.6007 | 97.5034
CONQ4 R2/4 | 400 | 121.1839 | 42.2967 | 29.672 | 89.4886 | 123.1421 | 45.8931 | 32.6007 | 97.5034
COSO4 M | 400 | 93.2049 | 33.0638 | 18.8594 | 65.6187 | 89.5454 | 33.9543 | 20.9338 | 68.9525
COSO4 R | 400 | 93.2049 | 33.0638 | 18.8594 | 65.6187 | 89.5454 | 33.9543 | 20.9338 | 68.9525
COTT4 M1 | 400 | 97.0911 | 35.2132 | 22.06 | 71.8589 | 76.4723 | 29.6956 | 15.3156 | 57.3115
COTT4 M2 | 400 | 97.0911 | 35.2132 | 22.06 | 71.8589 | 76.4723 | 29.6956 | 15.3156 | 57.3115
COTT4 M3 | 400 | 88.2922 | 32.904 | 26.7954 | 73.3287 | 75.1916 | 29.3038 | 21.61 | 63.0519
COTT4 M4 | 400 | 88.2922 | 32.904 | 26.7954 | 73.3287 | 75.1916 | 29.3038 | 21.61 | 63.0519
COTT4 R1/2 | 400 | 88.2922 | 32.904 | 26.7954 | 73.3287 | 75.1916 | 29.3038 | 21.61 | 63.0519
COTT4 R3/4 | 400 | 88.2922 | 32.904 | 26.7954 | 73.3287 | 75.1916 | 29.3038 | 21.61 | 63.0519
COVE2 MC1 | 275 | 60.438 | 21.8914 | 12.1797 | 43.1389 | 56.9442 | 22.0707 | 11.5268 | 42.7395
COVE2 MC2 | 275 | 60.438 | 21.8914 | 12.1797 | 43.1389 | 56.9442 | 22.0707 | 11.5268 | 42.7395
COVE2 MC3 | 275 | 60.438 | 21.8914 | 12.1797 | 43.1389 | 56.9442 | 22.0707 | 11.5268 | 42.7395
COVE2 MC4 | 275 | 60.438 | 21.8914 | 12.1797 | 43.1389 | 56.9442 | 22.0707 | 11.5268 | 42.7395
COWL4 M1 | 400 | 113.4701 | 41.9746 | 32.4786 | 91.8396 | 97.1576 | 37.9698 | 26.4502 | 80.1475
COWL4 M2 | 400 | 113.4701 | 41.9746 | 32.4786 | 91.8396 | 97.1576 | 37.9698 | 26.4502 | 80.1475
COWL4 R1 | 400 | 113.4701 | 41.9746 | 32.4786 | 91.8396 | 97.1576 | 37.9698 | 26.4502 | 80.1475
COWL4 R2 | 400 | 113.4701 | 41.9746 | 32.4786 | 91.8396 | 97.1576 | 37.9698 | 26.4502 | 80.1475
CREB2A | 275 | 74.8092 | 26.3416 | 18.1176 | 55.3703 | 70.21 | 26.0149 | 13.2813 | 50.072
CREB2B | 275 | 74.8595 | 26.3562 | 18.1284 | 55.4016 | 71.0021 | 26.3028 | 13.4261 | 50.6239
CREB4 MB1 | 400 | 146.0364 | 50.9372 | 41.1445 | 113.1806 | 102.9389 | 39.4984 | 23.6491 | 79.5083
CREB4 MB2 | 400 | 146.0364 | 50.9372 | 41.1445 | 113.1806 | 102.9389 | 39.4984 | 23.6491 | 79.5083
CREB4 MB3 | 400 | 146.0364 | 50.9372 | 41.1445 | 113.1806 | 102.9389 | 39.4984 | 23.6491 | 79.5083
CREB4 RB1 | 400 | 146.0364 | 50.9372 | 41.1445 | 113.1806 | 102.9389 | 39.4984 | 23.6491 | 79.5083
CREB4 RB2 | 400 | 146.0364 | 50.9372 | 41.1445 | 113.1806 | 102.9389 | 39.4984 | 23.6491 | 79.5083
CREB4 RB3 | 400 | 146.0364 | 50.9372 | 41.1445 | 113.1806 | 102.9389 | 39.4984 | 23.6491 | 79.5083
DAIN4 M1 | 400 | 106.8752 | 38.4908 | 21.0032 | 75.4375 | 92.4294 | 35.8505 | 18.2031 | 68.9033
DAIN4 M2 | 400 | 106.8752 | 38.4908 | 21.0032 | 75.4375 | 92.4294 | 35.8505 | 18.2031 | 68.9033
DAIN4 R1 | 400 | 109.1013 | 39.1981 | 21.6153 | 77.0497 | 93.3939 | 36.2482 | 18.4459 | 69.7085
DAIN4 R2 | 400 | 109.1013 | 39.1981 | 21.6153 | 77.0497 | 93.3939 | 36.2482 | 18.4459 | 69.7085
DIDC4 M1 | 400 | 105.8165 | 38.4146 | 20.6449 | 74.9713 | 99.4455 | 38.0265 | 22.3065 | 76.0841
DIDC4 M2 | 400 | 105.8165 | 38.4146 | 20.6449 | 74.9713 | 99.4455 | 38.0265 | 22.3065 | 76.0841
DIDC4 M3 | 400 | 105.8165 | 38.4146 | 20.6449 | 74.9713 | 99.4455 | 38.0265 | 22.3065 | 76.0841
DIDC4 M4 | 400 | 105.8165 | 38.4146 | 20.6449 | 74.9713 | 99.4455 | 38.0265 | 22.3065 | 76.0841
DIDC4 M5 | 400 | 105.8165 | 38.4146 | 20.6449 | 74.9713 | 99.4455 | 38.0265 | 22.3065 | 76.0841
DIDC4 M6 | 400 | 105.8165 | 38.4146 | 20.6449 | 74.9713 | 99.4455 | 38.0265 | 22.3065 | 76.0841
DIDC4 R1/2 | 400 | 105.8165 | 38.4146 | 20.6449 | 74.9713 | 99.4455 | 38.0265 | 22.3065 | 76.0841
DIDC4 R3/4 | 400 | 105.8165 | 38.4146 | 20.6449 | 74.9713 | 99.4455 | 38.0265 | 22.3065 | 76.0841
DIDC4 R5 | 400 | 105.8165 | 38.4146 | 20.6449 | 74.9713 | 99.4455 | 38.0265 | 22.3065 | 76.0841
DIDC4 R6 | 400 | 105.8165 | 38.4146 | 20.6449 | 74.9713 | 99.4455 | 38.0265 | 22.3065 | 76.0841
DINO4 1 | 400 | 77.0388 | 26.5878 | 21.4472 | 59.0481 | 77.306 | 28.2989 | 23.4779 | 63.4986
DINO4 2 | 400 | 77.0388 | 26.5878 | 21.4472 | 59.0481 | 77.306 | 28.2989 | 23.4779 | 63.4986
DINO4 3 | 400 | 77.0388 | 26.5878 | 21.4472 | 59.0481 | 77.306 | 28.2989 | 23.4779 | 63.4986
DRAK1 M1 | 132 | 30.6015 | 10.9416 | 12.3327 | 27.8065 | 37.8119 | 13.9576 | 15.3457 | 35.0848
DRAK1 M2 | 132 | 30.6015 | 10.9416 | 12.3327 | 27.8065 | 37.8119 | 13.9576 | 15.3457 | 35.0848
DRAK1 R1 | 132 | 30.6015 | 10.9416 | 12.3327 | 27.8065 | 37.8119 | 13.9576 | 15.3457 | 35.0848
DRAK1 R2 | 132 | 30.6015 | 10.9416 | 12.3327 | 27.8065 | 37.8119 | 13.9576 | 15.3457 | 35.0848
DRAK4 M1 | 400 | 118.2193 | 42.1197 | 22.4478 | 82.0141 | 111.3839 | 43.0194 | 21.7899 | 82.6285
DRAK4 M2 | 400 | 118.2193 | 42.1197 | 22.4478 | 82.0141 | 111.3839 | 43.0194 | 21.7899 | 82.6285
DRAK4 M3 | 400 | 118.2193 | 42.1197 | 22.4478 | 82.0141 | 111.3839 | 43.0194 | 21.7899 | 82.6285
DRAK4 R1/3 | 400 | 118.2193 | 42.1197 | 22.4478 | 82.0141 | 111.3839 | 43.0194 | 21.7899 | 82.6285
DRAK4 R2 | 400 | 118.2193 | 42.1197 | 22.4478 | 82.0141 | 111.3839 | 43.0194 | 21.7899 | 82.6285
DRAX1 M1 | 132 | 38.6621 | 11.6317 | 11.4825 | 27.9322 | 48.3663 | 16.3927 | 14.4951 | 37.6778
DRAX1 M2 | 132 | 38.6621 | 11.6317 | 11.4825 | 27.9322 | 48.3663 | 16.3927 | 14.4951 | 37.6778
DRAX1 R1 | 132 | 38.6621 | 11.6317 | 11.4825 | 27.9322 | 48.3663 | 16.3927 | 14.4951 | 37.6778
DRAX1 R2 | 132 | 38.6621 | 11.6317 | 11.4825 | 27.9322 | 48.3663 | 16.3927 | 14.4951 | 37.6778
DRAX4 M1 | 400 | 133.4632 | 46.1392 | 36.3663 | 101.6169 | 129.9507 | 47.9438 | 36.399 | 104.2017
DRAX4 M2 | 400 | 133.4632 | 46.1392 | 36.3663 | 101.6169 | 129.9507 | 47.9438 | 36.399 | 104.2017
DRAX4 M3 | 400 | 133.4632 | 46.1392 | 36.3663 | 101.6169 | 129.9507 | 47.9438 | 36.399 | 104.2017
DRAX4 M4 | 400 | 98.9749 | 35.1796 | 26.7437 | 76.4952 | 94.5956 | 35.3354 | 26.0166 | 75.9884
DRAX4 M5 | 400 | 98.9749 | 35.1796 | 26.7437 | 76.4952 | 94.5956 | 35.3354 | 26.0166 | 75.9884
DRAX4 M6 | 400 | 98.9749 | 35.1796 | 26.7437 | 76.4952 | 94.5956 | 35.3354 | 26.0166 | 75.9884
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 133.4632 | 46.1392 | 36.3663 | 101.6169 | 129.9507 | 47.9438 | 36.399 | 104.2017
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 98.9749 | 35.1796 | 26.7437 | 76.4952 | 94.5956 | 35.3354 | 26.0166 | 75.9884
DUNG2 M1 | 275 | 42.3177 | 15.2504 | 12.812 | 34.3793 | 39.4679 | 14.9296 | 9.4252 | 30.539
DUNG2 M2 | 275 | 42.3177 | 15.2504 | 12.812 | 34.3793 | 39.4679 | 14.9296 | 9.4252 | 30.539
DUNG2 R1 | 275 | 42.3177 | 15.2504 | 12.812 | 34.3793 | 39.4679 | 14.9296 | 9.4252 | 30.539
DUNG2 R2 | 275 | 42.3177 | 15.2504 | 12.812 | 34.3793 | 39.4679 | 14.9296 | 9.4252 | 30.539
DUNG4 M1 | 400 | 67.0917 | 24.3826 | 8.1974 | 42.6796 | 49.6355 | 19.6479 | 4.109 | 31.8953
DUNG4 M2 | 400 | 67.0917 | 24.3826 | 8.1974 | 42.6796 | 49.6355 | 19.6479 | 4.109 | 31.8953
DUNG4 M3 | 400 | 67.0917 | 24.3826 | 8.1974 | 42.6796 | 49.6355 | 19.6479 | 4.109 | 31.8953
DUNG4 M4 | 400 | 67.0917 | 24.3826 | 8.1974 | 42.6796 | 49.6355 | 19.6479 | 4.109 | 31.8953
DUNG4 M5 | 400 | 67.0917 | 24.3826 | 8.1974 | 42.6796 | 49.6355 | 19.6479 | 4.109 | 31.8953
DUNG4 R1/2 | 400 | 67.0917 | 24.3826 | 8.1974 | 42.6796 | 49.6355 | 19.6479 | 4.109 | 31.8953
DUNG4 R4/5 | 400 | 67.0917 | 24.3826 | 8.1974 | 42.6796 | 49.6355 | 19.6479 | 4.109 | 31.8953
EALI2 MC1 | 275 | 59.563 | 20.8415 | 13.3654 | 42.8397 | 65.2068 | 25.2783 | 8.2186 | 43.9676
EALI2 MC2 | 275 | 59.563 | 20.8415 | 13.3654 | 42.8397 | 65.2068 | 25.2783 | 8.2186 | 43.9676
EALI2 MC3 | 275 | 59.563 | 20.8415 | 13.3654 | 42.8397 | 65.2068 | 25.2783 | 8.2186 | 43.9676
EALI2 MC4 | 275 | 59.563 | 20.8415 | 13.3654 | 42.8397 | 65.2068 | 25.2783 | 8.2186 | 43.9676
EASO4 M1 | 400 | 73.5634 | 26.8329 | 15.346 | 53.2935 | 67.2481 | 25.5878 | 16.7389 | 52.9255
EASO4 M2 | 400 | 73.5634 | 26.8329 | 15.346 | 53.2935 | 67.2481 | 25.5878 | 16.7389 | 52.9255
EASO4 R1 | 400 | 73.5634 | 26.8329 | 15.346 | 53.2935 | 67.2481 | 25.5878 | 16.7389 | 52.9255
EASO4 R2 | 400 | 73.5634 | 26.8329 | 15.346 | 53.2935 | 67.2481 | 25.5878 | 16.7389 | 52.9255
EASO4A | 400 | 73.5634 | 26.8329 | 15.346 | 53.2935 | 67.2481 | 25.5878 | 16.7389 | 52.9255
EASO4B | 400 | 73.5634 | 26.8329 | 15.346 | 53.2935 | 67.2481 | 25.5878 | 16.7389 | 52.9255
ECLA1 M1 | 132 | 45.655 | 17.0531 | 13.1466 | 37.2633 | 48.2999 | 18.8103 | 14.3989 | 41.0007
ECLA1 M2 | 132 | 45.655 | 17.0531 | 13.1466 | 37.2633 | 48.2999 | 18.8103 | 14.3989 | 41.0007
ECLA1 R1 | 132 | 45.5882 | 17.0081 | 12.9847 | 37.0378 | 54.4389 | 21.0409 | 15.7059 | 45.4623
ECLA1 R2 | 132 | 45.5882 | 17.0081 | 12.9847 | 37.0378 | 54.4389 | 21.0409 | 15.7059 | 45.4623
ECLA4 M1 | 400 | 105.5794 | 38.1574 | 20.9962 | 74.9589 | 85.9378 | 33.6673 | 15.9452 | 63.558
ECLA4 M2 | 400 | 105.5794 | 38.1574 | 20.9962 | 74.9589 | 85.9378 | 33.6673 | 15.9452 | 63.558
ECLA4 R1 | 400 | 105.5794 | 38.1574 | 20.9962 | 74.9589 | 85.9378 | 33.6673 | 15.9452 | 63.558
ECLA4 R2 | 400 | 105.5794 | 38.1574 | 20.9962 | 74.9589 | 85.9378 | 33.6673 | 15.9452 | 63.558
EGGB4 M1 | 400 | 107.0445 | 38.0448 | 26.1492 | 79.9526 | 94.6785 | 36.0221 | 20.3149 | 71.2578
EGGB4 M2 | 400 | 107.0445 | 38.0448 | 26.1492 | 79.9526 | 94.6785 | 36.0221 | 20.3149 | 71.2578
EGGB4 R1 | 400 | 85.4593 | 30.6758 | 22.0373 | 65.4195 | 76.6109 | 29.1072 | 17.5343 | 58.698
EGGB4 R2 | 400 | 85.4593 | 30.6758 | 22.0373 | 65.4195 | 76.6109 | 29.1072 | 17.5343 | 58.698
ELLA2 MC1 | 275 | 65.2428 | 23.6255 | 7.9473 | 41.3588 | 65.309 | 25.2161 | 7.7501 | 43.4111
ELLA2 MC2 | 275 | 65.2428 | 23.6255 | 7.9473 | 41.3588 | 65.309 | 25.2161 | 7.7501 | 43.4111
ELLA2 MC3 | 275 | 65.2428 | 23.6255 | 7.9473 | 41.3588 | 65.309 | 25.2161 | 7.7501 | 43.4111
ELLA2 MC4 | 275 | 65.2428 | 23.6255 | 7.9473 | 41.3588 | 65.309 | 25.2161 | 7.7501 | 43.4111
ELST1 M1 | 132 | 31.849 | 11.5612 | 10.0935 | 26.4435 | 38.8302 | 14.535 | 12.0853 | 32.641
ELST1 M2 | 132 | 45.5795 | 16.1123 | 13.5527 | 36.339 | 56.634 | 21.4978 | 15.8551 | 46.2576
ELST1 M3 | 132 | 38.661 | 14.1943 | 9.7866 | 29.8603 | 44.7618 | 17.0599 | 11.5865 | 35.7129
ELST1 R1 | 132 | 31.849 | 11.5612 | 10.0935 | 26.4435 | 38.8302 | 14.535 | 12.0853 | 32.641
ELST1 R2 | 132 | 45.5795 | 16.1123 | 13.5527 | 36.339 | 56.634 | 21.4978 | 15.8551 | 46.2576
ELST1 R3 | 132 | 38.661 | 14.1943 | 9.7866 | 29.8603 | 44.7618 | 17.0599 | 11.5865 | 35.7129
ELST2 M1 | 275 | 64.6621 | 23.2909 | 16.4483 | 49.3866 | 70.3421 | 26.5003 | 18.132 | 55.6091
ELST2 M2 | 275 | 66.6059 | 24.0806 | 14.995 | 49.0501 | 72.5766 | 27.8428 | 15.6662 | 55.0419
ELST2 R1 | 275 | 64.6621 | 23.2909 | 16.4483 | 49.3866 | 70.3421 | 26.5003 | 18.132 | 55.6091
ELST2 R2 | 275 | 66.6059 | 24.0806 | 14.995 | 49.0501 | 72.5766 | 27.8428 | 15.6662 | 55.0419
ELST4 M1 | 400 | 92.3551 | 32.8831 | 28.3806 | 74.8844 | 108.5719 | 41.0337 | 32.3449 | 90.3753
ELST4 R1 | 400 | 92.3551 | 32.8831 | 28.3806 | 74.8844 | 108.5719 | 41.0337 | 32.3449 | 90.3753
ELST4A | 400 | 57.2084 | 20.5808 | 7.4332 | 36.5388 | 54.127 | 20.383 | 8.3632 | 37.1891
ENDE4 MC1 | 400 | 82.2506 | 30.3577 | 14.4952 | 57.4276 | 55.6342 | 22.2131 | 9.4076 | 40.8218
ENDE4 MC2 | 400 | 82.2506 | 30.3577 | 14.4952 | 57.4276 | 55.6342 | 22.2131 | 9.4076 | 40.8218
ENDE4 MC3 | 400 | 82.2506 | 30.3577 | 14.4952 | 57.4276 | 55.6342 | 22.2131 | 9.4076 | 40.8218
ENDE4 MC4 | 400 | 82.2506 | 30.3577 | 14.4952 | 57.4276 | 55.6342 | 22.2131 | 9.4076 | 40.8218
EXET4 M1 | 400 | 73.4878 | 26.3056 | 14.3091 | 51.5108 | 74.4456 | 28.1452 | 17.0451 | 56.8484
EXET4 M2 | 400 | 73.4878 | 26.3056 | 14.3091 | 51.5108 | 74.4456 | 28.1452 | 17.0451 | 56.8484
EXET4 R1 | 400 | 73.4878 | 26.3056 | 14.3091 | 51.5108 | 74.4456 | 28.1452 | 17.0451 | 56.8484
EXET4 R2 | 400 | 73.4878 | 26.3056 | 14.3091 | 51.5108 | 74.4456 | 28.1452 | 17.0451 | 56.8484
FAWL1 M1 | 132 | 50.6432 | 17.7728 | 18.4342 | 43.5688 | 64.114 | 24.1339 | 21.6202 | 55.7507
FAWL1 M2 | 132 | 50.6432 | 17.7728 | 18.4342 | 43.5688 | 64.114 | 24.1339 | 21.6202 | 55.7507
FAWL1 R1 | 132 | 50.6432 | 17.7728 | 18.4342 | 43.5688 | 64.114 | 24.1339 | 21.6202 | 55.7507
FAWL1 R2 | 132 | 50.6432 | 17.7728 | 18.4342 | 43.5688 | 64.114 | 24.1339 | 21.6202 | 55.7507
FAWL4 M1/3 | 400 | 85.4572 | 30.0337 | 11.3644 | 53.8384 | 67.8619 | 26.1979 | 8.3415 | 45.3909
FAWL4 M1/3(1) | 400 | 85.4572 | 30.0337 | 11.3644 | 53.8384 | 67.8619 | 26.1979 | 8.3415 | 45.3909
FAWL4 M2/4(2) | 400 | 85.4572 | 30.0337 | 11.3644 | 53.8384 | 67.8619 | 26.1979 | 8.3415 | 45.3909
FAWL4 M2/4(3) | 400 | 85.4572 | 30.0337 | 11.3644 | 53.8384 | 67.8619 | 26.1979 | 8.3415 | 45.3909
FAWL4 R1/3 | 400 | 85.4572 | 30.0337 | 11.3644 | 53.8384 | 67.8619 | 26.1979 | 8.3415 | 45.3909
FAWL4 R2/4 | 400 | 85.4572 | 30.0337 | 11.3644 | 53.8384 | 67.8619 | 26.1979 | 8.3415 | 45.3909
FECK2 M1 | 275 | 61.6584 | 22.6139 | 13.9044 | 45.8852 | 60.8705 | 23.4392 | 13.7149 | 46.8629
FECK2 M2 | 275 | 61.6584 | 22.6139 | 13.9044 | 45.8852 | 60.8705 | 23.4392 | 13.7149 | 46.8629
FECK2 R | 275 | 61.6584 | 22.6139 | 13.9044 | 45.8852 | 60.8705 | 23.4392 | 13.7149 | 46.8629
FECK4 M1 | 400 | 77.0097 | 28.7363 | 12.9419 | 53.5812 | 65.001 | 25.6451 | 12.2944 | 48.5621
FECK4 M2 | 400 | 77.0097 | 28.7363 | 12.9419 | 53.5812 | 65.001 | 25.6451 | 12.2944 | 48.5621
FECK4 R1 | 400 | 77.0097 | 28.7363 | 12.9419 | 53.5812 | 65.001 | 25.6451 | 12.2944 | 48.5621
FECK4 R2 | 400 | 77.0097 | 28.7363 | 12.9419 | 53.5812 | 65.001 | 25.6451 | 12.2944 | 48.5621
FENW4A | 400 | 109.8228 | 38.2969 | 13.8001 | 67.9601 | 90.9061 | 34.7517 | 7.3158 | 56.4621
FERR2 M1 | 275 | 58.7601 | 21.2975 | 11.1859 | 41.3051 | 59.1834 | 22.4198 | 11.2752 | 42.9816
FERR2 M2 | 275 | 70.5375 | 25.5681 | 15.7944 | 51.9532 | 71.6762 | 27.1458 | 14.1847 | 52.5746
FERR2 R1 | 275 | 73.5623 | 26.6471 | 12.6372 | 50.3219 | 70.3332 | 26.9554 | 10.4049 | 48.5256
FERR2 R2 | 275 | 73.5623 | 26.6471 | 12.6372 | 50.3219 | 70.3332 | 26.9554 | 10.4049 | 48.5256
FERR2A | 275 | 70.9963 | 25.5995 | 13.0184 | 49.2215 | 72.0205 | 27.2233 | 11.6029 | 50.1025
FERR2B | 275 | 58.2378 | 20.9704 | 9.1375 | 38.7941 | 58.406 | 22.136 | 8.8405 | 40.1455
FERR4A | 400 | 77.8542 | 27.643 | 9.6352 | 48.7284 | 66.3264 | 25.1986 | 8.0729 | 43.709
FFES2 Term205 | 275 | 35.3447 | 13.211 | 2.6382 | 21.3214 | 34.0977 | 13.3814 | 2.3153 | 21.2395
FFES2 Term210 | 275 | 35.2951 | 13.2124 | 2.6208 | 21.306 | 34.5793 | 13.5676 | 2.3397 | 21.5272
FIDF2 M1 | 275 | 49.0413 | 17.5657 | 14.4612 | 39.3028 | 49.5129 | 18.4816 | 13.3865 | 39.5234
FIDF2 M2 | 275 | 48.2218 | 17.2399 | 14.2899 | 38.6708 | 47.7016 | 17.8012 | 12.717 | 37.8917
FIDF2 M3 | 275 | 59.6057 | 21.2735 | 14.723 | 44.8083 | 56.637 | 21.4456 | 12.8398 | 43.1684
FIDF2 M4 | 275 | 60.1624 | 21.4671 | 14.8605 | 45.2196 | 58.5227 | 22.1281 | 13.4462 | 44.7401
FIDF2 R1 | 275 | 49.0413 | 17.5657 | 14.4612 | 39.3028 | 49.5129 | 18.4816 | 13.3865 | 39.5234
FIDF2 R2 | 275 | 60.1624 | 21.4671 | 14.8605 | 45.2196 | 58.5227 | 22.1281 | 13.4462 | 44.7401
FLEE4 MC1 | 400 | 104.0331 | 37.402 | 19.5754 | 72.4698 | 82.7036 | 32.3989 | 15.2375 | 61.0565
FLEE4 MC2 | 400 | 104.0331 | 37.402 | 19.5754 | 72.4698 | 82.7036 | 32.3989 | 15.2375 | 61.0565
FLEE4 MC3 | 400 | 104.0331 | 37.402 | 19.5754 | 72.4698 | 82.7036 | 32.3989 | 15.2375 | 61.0565
FLEE4 MC4 | 400 | 104.0331 | 37.402 | 19.5754 | 72.4698 | 82.7036 | 32.3989 | 15.2375 | 61.0565
FLIB4 M1 | 400 | 112.4201 | 39.4345 | 27.6685 | 83.4373 | 115.12 | 43.3219 | 28.0441 | 89.3104
FLIB4 M2 | 400 | 112.4201 | 39.4345 | 27.6685 | 83.4373 | 115.12 | 43.3219 | 28.0441 | 89.3104
FOUR2 MC1 | 275 | 39.4662 | 15.5189 | 4.9612 | 26.9082 | 31.8794 | 13.1148 | 3.8582 | 22.4053
FOUR2 MC2 | 275 | 39.4662 | 15.5189 | 4.9612 | 26.9082 | 31.8794 | 13.1148 | 3.8582 | 22.4053
FROD2 MC1 | 275 | 48.9703 | 17.5056 | 15.1682 | 39.9249 | 52.4264 | 19.2969 | 16.5293 | 43.8193
FROD2 MC3 | 275 | 48.8387 | 17.2044 | 9.5587 | 33.8894 | 51.6625 | 18.9642 | 9.8234 | 36.6429
FROD4 M1 | 400 | 80.435 | 29.2637 | 25.5243 | 66.9094 | 77.8964 | 29.4519 | 25.1564 | 66.8077
FROD4 R1 | 400 | 80.435 | 29.2637 | 25.5243 | 66.9094 | 77.8964 | 29.4519 | 25.1564 | 66.8077
GART4A | 400 | 101.6196 | 35.6216 | 14.3735 | 64.7501 | 80.3757 | 30.7076 | 7.3112 | 50.7383
GART4B | 400 | 105.5955 | 37.038 | 15.0978 | 67.4774 | 90.9597 | 34.6212 | 9.0644 | 58.0261
GRAI1 M1 | 132 | 61.1427 | 13.9989 | 15.0972 | 34.8946 | 55.3019 | 16.7445 | 15.3381 | 39.0184
GRAI1 M2 | 132 | 61.1427 | 13.9989 | 15.0972 | 34.8946 | 55.3019 | 16.7445 | 15.3381 | 39.0184
GRAI4 M1 | 400 | 137.2545 | 47.808 | 42.7062 | 110.3169 | 120.6874 | 45.3856 | 38.0482 | 102.2331
GRAI4 M2 | 400 | 137.2545 | 47.808 | 42.7062 | 110.3169 | 120.6874 | 45.3856 | 38.0482 | 102.2331
GRAI4 M3 | 400 | 137.2545 | 47.808 | 42.7062 | 110.3169 | 120.6874 | 45.3856 | 38.0482 | 102.2331
GRAI4 M4 | 400 | 137.2545 | 47.808 | 42.7062 | 110.3169 | 120.6874 | 45.3856 | 38.0482 | 102.2331
GRAI4 M5 | 400 | 137.2545 | 47.808 | 42.7062 | 110.3169 | 120.6874 | 45.3856 | 38.0482 | 102.2331
GRAI4 M6 | 400 | 137.2545 | 47.808 | 42.7062 | 110.3169 | 120.6874 | 45.3856 | 38.0482 | 102.2331
GRAI4 M7 | 400 | 137.2545 | 47.808 | 42.7062 | 110.3169 | 120.6874 | 45.3856 | 38.0482 | 102.2331
GRAI4 R1/2 | 400 | 137.2545 | 47.808 | 42.7062 | 110.3169 | 120.6874 | 45.3856 | 38.0482 | 102.2331
GRAI4 R3 | 400 | 137.2545 | 47.808 | 42.7062 | 110.3169 | 120.6874 | 45.3856 | 38.0482 | 102.2331
GRAI4 R4 | 400 | 137.2545 | 47.808 | 42.7062 | 110.3169 | 120.6874 | 45.3856 | 38.0482 | 102.2331
GRAI4 R5 | 400 | 137.2545 | 47.808 | 42.7062 | 110.3169 | 120.6874 | 45.3856 | 38.0482 | 102.2331
GRAI4 R6 | 400 | 137.2545 | 47.808 | 42.7062 | 110.3169 | 120.6874 | 45.3856 | 38.0482 | 102.2331
GRAI4 R7 | 400 | 137.2545 | 47.808 | 42.7062 | 110.3169 | 120.6874 | 45.3856 | 38.0482 | 102.2331
GRAW4 M1 | 400 | 136.4354 | 47.5465 | 42.4439 | 109.6847 | 116.1509 | 43.9644 | 35.2266 | 97.4018
GRAW4 M2 | 400 | 136.4354 | 47.5465 | 42.4439 | 109.6847 | 116.1509 | 43.9644 | 35.2266 | 97.4018
GRAW4 R1 | 400 | 136.4354 | 47.5465 | 42.4439 | 109.6847 | 116.1509 | 43.9644 | 35.2266 | 97.4018
GRAW4 R2 | 400 | 136.4354 | 47.5465 | 42.4439 | 109.6847 | 116.1509 | 43.9644 | 35.2266 | 97.4018
GREN1 M1 | 132 | 40.5594 | 14.832 | 10.5678 | 31.5434 | 44.4475 | 17.6953 | 10.4222 | 35.4472
GREN1 M2 | 132 | 39.624 | 14.5919 | 11.2063 | 31.8424 | 40.2345 | 15.797 | 10.2494 | 32.5898
GREN1 R1 | 132 | 40.5594 | 14.832 | 10.5678 | 31.5434 | 44.4475 | 17.6953 | 10.4222 | 35.4472
GREN1 R2 | 132 | 39.624 | 14.5919 | 11.2063 | 31.8424 | 40.2345 | 15.797 | 10.2494 | 32.5898
GREN4 M1 | 400 | 76.0218 | 28.279 | 12.2888 | 52.2814 | 50.6056 | 20.4943 | 8.3629 | 37.3462
GREN4 M2 | 400 | 76.0218 | 28.279 | 12.2888 | 52.2814 | 50.6056 | 20.4943 | 8.3629 | 37.3462
GREN4 R1 | 400 | 76.0218 | 28.279 | 12.2888 | 52.2814 | 50.6056 | 20.4943 | 8.3629 | 37.3462
GREN4 R2 | 400 | 76.0218 | 28.279 | 12.2888 | 52.2814 | 50.6056 | 20.4943 | 8.3629 | 37.3462
GRIW4 MC1 | 400 | 62.8687 | 22.8464 | 15.8601 | 48.1699 | 55.0133 | 21.2278 | 10.9989 | 41.0195
GRIW4 MC2 | 400 | 62.8687 | 22.8464 | 15.8601 | 48.1699 | 55.0133 | 21.2278 | 10.9989 | 41.0195
GRSA2 M1 | 275 | 59.4995 | 21.3424 | 18.5435 | 48.7261 | 58.5239 | 21.8504 | 16.2067 | 47.1078
GRSA2 M2 | 275 | 59.4995 | 21.3424 | 18.5435 | 48.7261 | 58.5239 | 21.8504 | 16.2067 | 47.1078
GRSA2 R1 | 275 | 59.4995 | 21.3424 | 18.5435 | 48.7261 | 58.5239 | 21.8504 | 16.2067 | 47.1078
GRSA2 R2 | 275 | 59.4995 | 21.3424 | 18.5435 | 48.7261 | 58.5239 | 21.8504 | 16.2067 | 47.1078
GRSB2 M3 | 275 | 59.8951 | 21.468 | 18.7747 | 49.1351 | 59.4894 | 22.1493 | 16.9351 | 48.259
GRSB2 M4 | 275 | 59.8951 | 21.468 | 18.7747 | 49.1351 | 59.4894 | 22.1493 | 16.9351 | 48.259
GRSB2 R3 | 275 | 59.8951 | 21.468 | 18.7747 | 49.1351 | 59.4894 | 22.1493 | 16.9351 | 48.259
GRSB2 R4 | 275 | 59.8951 | 21.468 | 18.7747 | 49.1351 | 59.4894 | 22.1493 | 16.9351 | 48.259
HACK2A | 275 | 59.6828 | 21.0473 | 10.6524 | 40.4178 | 62.4335 | 23.2313 | 11.097 | 43.951
HACK2B | 275 | 60.5684 | 21.3049 | 10.7393 | 40.8689 | 61.9444 | 23.0574 | 11.0949 | 43.703
HACK4 M1 | 400 | 120.0957 | 39.8598 | 27.355 | 83.7253 | 134.4357 | 49.8573 | 27.7074 | 98.2163
HACK4 M2 | 400 | 120.0957 | 39.8598 | 27.355 | 83.7253 | 134.4357 | 49.8573 | 27.7074 | 98.2163
HACK4 R1 | 400 | 120.0957 | 39.8598 | 27.355 | 83.7253 | 134.4357 | 49.8573 | 27.7074 | 98.2163
HACK4 R2 | 400 | 120.0957 | 39.8598 | 27.355 | 83.7253 | 134.4357 | 49.8573 | 27.7074 | 98.2163
HAMB4A | 400 | 53.7154 | 19.3641 | 3.9905 | 31.3754 | 49.5925 | 19.2895 | 2.9983 | 30.2777
HAMB4A_HEYS | 400 | 53.7154 | 19.3641 | 3.9905 | 31.3754 | 49.5925 | 19.2895 | 2.9983 | 30.2777
HAMB4A_PEWO | 400 | 53.7154 | 19.3641 | 3.9905 | 31.3754 | 49.5925 | 19.2895 | 2.9983 | 30.2777
HAMB4B | 400 | 53.7186 | 19.3641 | 3.9959 | 31.3809 | 49.2749 | 19.1658 | 3.0065 | 30.111
HAMB4B_HEYS | 400 | 53.7186 | 19.3641 | 3.9959 | 31.3809 | 49.2749 | 19.1658 | 3.0065 | 30.111
HAMB4B_PEWO | 400 | 53.7186 | 19.3641 | 3.9959 | 31.3809 | 49.2749 | 19.1658 | 3.0065 | 30.111
HAMH1B | 132 | 46.4032 | 15.9773 | 9.7756 | 32.3708 | 55.6212 | 20.9492 | 6.3099 | 35.9365
HAMH1C | 132 | 45.4302 | 15.7537 | 8.5345 | 30.8136 | 53.8726 | 20.0004 | 7.9422 | 36.2271
HAMH4 M1 | 400 | 73.6968 | 27.2211 | 12.9586 | 51.455 | 69.5919 | 27.1011 | 13.2923 | 51.619
HAMH4 M2 | 400 | 73.6968 | 27.2211 | 12.9586 | 51.455 | 69.5919 | 27.1011 | 13.2923 | 51.619
HAMH4 R1 | 400 | 73.6968 | 27.2211 | 12.9586 | 51.455 | 69.5919 | 27.1011 | 13.2923 | 51.619
HAMH4 R2 | 400 | 73.6968 | 27.2211 | 12.9586 | 51.455 | 69.5919 | 27.1011 | 13.2923 | 51.619
HARK1 M1 | 132 | 39.1638 | 15.7973 | 7.9099 | 30.2506 | 45.3363 | 18.9222 | 8.4444 | 35.2045
HARK1 M2 | 132 | 39.1638 | 15.7973 | 7.9099 | 30.2506 | 45.3363 | 18.9222 | 8.4444 | 35.2045
HARK1 R1 | 132 | 31.2817 | 13.1147 | 7.1241 | 25.6712 | 33.9557 | 14.5166 | 8.1661 | 28.6957
HARK1 R2 | 132 | 29.738 | 11.5576 | 7.7573 | 24.1022 | 35.3824 | 14.143 | 8.9957 | 28.9969
HARK1 R3 | 132 | 29.738 | 11.5576 | 7.7573 | 24.1022 | 35.3824 | 14.143 | 8.9957 | 28.9969
HARK2 MC1 | 275 | 41.5786 | 15.5859 | 10.5673 | 32.6091 | 43.9985 | 16.8381 | 11.3453 | 35.158
HARK2 MC11 | 275 | 44.4894 | 16.8038 | 13.953 | 37.7172 | 46.6734 | 17.9087 | 15.008 | 40.3348
HARK2 MC12 | 275 | 44.4894 | 16.8038 | 13.953 | 37.7172 | 46.6734 | 17.9087 | 15.008 | 40.3348
HARK2 MC13 | 275 | 44.4894 | 16.8038 | 13.953 | 37.7172 | 46.6734 | 17.9087 | 15.008 | 40.3348
HARK2 MC2 | 275 | 41.5786 | 15.5859 | 10.5673 | 32.6091 | 43.9985 | 16.8381 | 11.3453 | 35.158
HARK2 MC3 | 275 | 41.5786 | 15.5859 | 10.5673 | 32.6091 | 43.9985 | 16.8381 | 11.3453 | 35.158
HARK2 MC4 | 275 | 41.5786 | 15.5859 | 10.5673 | 32.6091 | 43.9985 | 16.8381 | 11.3453 | 35.158
HARK2 MC6 | 275 | 41.5786 | 15.5859 | 10.5673 | 32.6091 | 43.9985 | 16.8381 | 11.3453 | 35.158
HARK2 MC8 | 275 | 44.4894 | 16.8038 | 13.953 | 37.7172 | 46.6734 | 17.9087 | 15.008 | 40.3348
HARK2 MC9 | 275 | 44.4894 | 16.8038 | 13.953 | 37.7172 | 46.6734 | 17.9087 | 15.008 | 40.3348
HARK4 M1 | 400 | 72.3675 | 26.6414 | 12.0009 | 49.6775 | 57.9125 | 22.5149 | 11.7493 | 43.5902
HARK4 M2 | 400 | 72.3675 | 26.6414 | 12.0009 | 49.6775 | 57.9125 | 22.5149 | 11.7493 | 43.5902
HARK4 R1 | 400 | 72.3675 | 26.6414 | 12.0009 | 49.6775 | 57.9125 | 22.5149 | 11.7493 | 43.5902
HARK4 R2 | 400 | 72.3675 | 26.6414 | 12.0009 | 49.6775 | 57.9125 | 22.5149 | 11.7493 | 43.5902
HARM2 MC1 | 275 | 62.4592 | 22.8752 | 12.5006 | 44.851 | 54.47 | 21.3923 | 8.6633 | 38.9166
HARM2 MC2 | 275 | 62.4592 | 22.8752 | 12.5006 | 44.851 | 54.47 | 21.3923 | 8.6633 | 38.9166
HARM2 MC3 | 275 | 62.4592 | 22.8752 | 12.5006 | 44.851 | 54.47 | 21.3923 | 8.6633 | 38.9166
HARM2 MC4 | 275 | 62.4592 | 22.8752 | 12.5006 | 44.851 | 54.47 | 21.3923 | 8.6633 | 38.9166
HATL2 M1 | 275 | 77.4202 | 27.8295 | 16.6136 | 55.9705 | 80.2253 | 30.2919 | 18.737 | 61.5762
HATL2 M2 | 275 | 77.4202 | 27.8295 | 16.6136 | 55.9705 | 80.2253 | 30.2919 | 18.737 | 61.5762
HATL2 R1 | 275 | 77.4202 | 27.8295 | 16.6136 | 55.9705 | 80.2253 | 30.2919 | 18.737 | 61.5762
HATL2 R2 | 275 | 77.4202 | 27.8295 | 16.6136 | 55.9705 | 80.2253 | 30.2919 | 18.737 | 61.5762
HAWP2 MC1 | 275 | 87.76 | 31.4535 | 20.2391 | 64.721 | 78.2227 | 30.3165 | 14.445 | 57.319
HAWP2 MC2 | 275 | 87.76 | 31.4535 | 20.2391 | 64.721 | 78.2227 | 30.3165 | 14.445 | 57.319
HAWP2 MC3 | 275 | 87.76 | 31.4535 | 20.2391 | 64.721 | 78.2227 | 30.3165 | 14.445 | 57.319
HAWP2 MC4 | 275 | 87.76 | 31.4535 | 20.2391 | 64.721 | 78.2227 | 30.3165 | 14.445 | 57.319
HAWP4 M1 | 400 | 77.5424 | 28.3965 | 11.4493 | 51.6079 | 53.9398 | 21.1774 | 5.7381 | 35.6875
HAWP4 M2 | 400 | 77.5424 | 28.3965 | 11.4493 | 51.6079 | 53.9398 | 21.1774 | 5.7381 | 35.6875
HAWP4 R1 | 400 | 77.5424 | 28.3965 | 11.4493 | 51.6079 | 53.9398 | 21.1774 | 5.7381 | 35.6875
HAWP4 R2 | 400 | 77.5424 | 28.3965 | 11.4493 | 51.6079 | 53.9398 | 21.1774 | 5.7381 | 35.6875
HEDO2 M1 | 275 | 73.2879 | 25.9607 | 22.1128 | 58.8268 | 71.3915 | 26.5253 | 21.3922 | 58.9047
HEDO2 M2 | 275 | 73.2879 | 25.9607 | 22.1128 | 58.8268 | 71.3915 | 26.5253 | 21.3922 | 58.9047
HEDO2 R1 | 275 | 73.2879 | 25.9607 | 22.1128 | 58.8268 | 71.3915 | 26.5253 | 21.3922 | 58.9047
HEDO2 R2 | 275 | 73.2879 | 25.9607 | 22.1128 | 58.8268 | 71.3915 | 26.5253 | 21.3922 | 58.9047
HEYS1 M1 | 132 | 30.5826 | 10.2011 | 10.2843 | 24.7108 | 36.5125 | 13.0248 | 11.8568 | 30.2766
HEYS1 M2 | 132 | 30.5826 | 10.2011 | 10.2843 | 24.7108 | 36.5125 | 13.0248 | 11.8568 | 30.2766
HEYS1 R1 | 132 | 30.5826 | 10.2011 | 10.2843 | 24.7108 | 36.5125 | 13.0248 | 11.8568 | 30.2766
HEYS1 R2 | 132 | 30.5826 | 10.2011 | 10.2843 | 24.7108 | 36.5125 | 13.0248 | 11.8568 | 30.2766
HEYS4 M1 | 400 | 63.5323 | 23.6629 | 17.8507 | 51.3152 | 72.9947 | 27.922 | 21.8364 | 61.3241
HEYS4 M2 | 400 | 63.5323 | 23.6629 | 17.8507 | 51.3152 | 72.9947 | 27.922 | 21.8364 | 61.3241
HEYS4 M3 | 400 | 63.5323 | 23.6629 | 17.8507 | 51.3152 | 72.9947 | 27.922 | 21.8364 | 61.3241
HEYS4 M4 | 400 | 63.5323 | 23.6629 | 17.8507 | 51.3152 | 72.9947 | 27.922 | 21.8364 | 61.3241
HEYS4 M5 | 400 | 63.5323 | 23.6629 | 17.8507 | 51.3152 | 72.9947 | 27.922 | 21.8364 | 61.3241
HEYS4 R1/2 | 400 | 63.5323 | 23.6629 | 17.8507 | 51.3152 | 72.9947 | 27.922 | 21.8364 | 61.3241
HEYS4 R3/4 | 400 | 63.5323 | 23.6629 | 17.8507 | 51.3152 | 72.9947 | 27.922 | 21.8364 | 61.3241
HEYS4 R5 | 400 | 63.5323 | 23.6629 | 17.8507 | 51.3152 | 72.9947 | 27.922 | 21.8364 | 61.3241
HIBU4 M1 | 400 | 118.1156 | 39.1382 | 27.1777 | 82.5275 | 134.1268 | 49.4622 | 28.6671 | 98.6172
HIBU4 M2 | 400 | 118.1156 | 39.1382 | 27.1777 | 82.5275 | 134.1268 | 49.4622 | 28.6671 | 98.6172
HIBU4 R1 | 400 | 118.1156 | 39.1382 | 27.1777 | 82.5275 | 134.1268 | 49.4622 | 28.6671 | 98.6172
HIBU4 R2 | 400 | 118.1156 | 39.1382 | 27.1777 | 82.5275 | 134.1268 | 49.4622 | 28.6671 | 98.6172
HIGM2 M1 | 275 | 60.2264 | 22.2868 | 15.9389 | 47.4572 | 55.1535 | 21.7638 | 11.7067 | 42.4854
HIGM2 M2 | 275 | 60.2264 | 22.2868 | 15.9389 | 47.4572 | 55.1535 | 21.7638 | 11.7067 | 42.4854
HIGM2 M3 | 275 | 60.2264 | 22.2868 | 15.9389 | 47.4572 | 55.1535 | 21.7638 | 11.7067 | 42.4854
HIGM2 R1 | 275 | 60.2264 | 22.2868 | 15.9389 | 47.4572 | 55.1535 | 21.7638 | 11.7067 | 42.4854
HIGM2 R4 | 275 | 60.2264 | 22.2868 | 15.9389 | 47.4572 | 55.1535 | 21.7638 | 11.7067 | 42.4854
HIGM2 R5 | 275 | 60.2264 | 22.2868 | 15.9389 | 47.4572 | 55.1535 | 21.7638 | 11.7067 | 42.4854
HIGM2 R6 | 275 | 60.2264 | 22.2868 | 15.9389 | 47.4572 | 55.1535 | 21.7638 | 11.7067 | 42.4854
HIGM4 MC1 | 400 | 76.3754 | 27.9774 | 17.2205 | 56.7865 | 61.3887 | 24.0215 | 10.878 | 44.8494
HIGM4 MC2 | 400 | 76.3754 | 27.9774 | 17.2205 | 56.7865 | 61.3887 | 24.0215 | 10.878 | 44.8494
HIGM4A | 400 | 61.4195 | 22.2934 | 8.6538 | 40.1815 | 51.3068 | 19.8126 | 4.764 | 32.7833
HINP2 M1 | 275 | 21.4296 | 7.5913 | 7.9997 | 18.7354 | 23.0387 | 8.3501 | 8.3654 | 20.1743
HINP2 M2 | 275 | 21.8739 | 7.7587 | 8.0652 | 19.0376 | 26.3276 | 9.5989 | 8.9998 | 22.5747
HINP4 M1 | 400 | 105.6122 | 36.4998 | 26.0128 | 77.6313 | 115.4765 | 42.6306 | 29.9894 | 90.2781
HINP4 M2 | 400 | 105.6122 | 36.4998 | 26.0128 | 77.6313 | 115.4765 | 42.6306 | 29.9894 | 90.2781
HINP4 M3 | 400 | 105.6122 | 36.4998 | 26.0128 | 77.6313 | 115.4765 | 42.6306 | 29.9894 | 90.2781
HINP4 M4 | 400 | 105.6122 | 36.4998 | 26.0128 | 77.6313 | 115.4765 | 42.6306 | 29.9894 | 90.2781
HINP4 R1/2 | 400 | 105.6122 | 36.4998 | 26.0128 | 77.6313 | 115.4765 | 42.6306 | 29.9894 | 90.2781
HINP4 R3/4 | 400 | 105.6122 | 36.4998 | 26.0128 | 77.6313 | 115.4765 | 42.6306 | 29.9894 | 90.2781
HUMR4 M1 | 400 | 99.9962 | 34.9135 | 28.2511 | 77.6262 | 92.8156 | 34.5814 | 25.2634 | 74.169
HUMR4 M2 | 400 | 99.9962 | 34.9135 | 28.2511 | 77.6262 | 92.8156 | 34.5814 | 25.2634 | 74.169
HUMR4 R1 | 400 | 99.9962 | 34.9135 | 28.2511 | 77.6262 | 92.8156 | 34.5814 | 25.2634 | 74.169
HUMR4 R2 | 400 | 99.9962 | 34.9135 | 28.2511 | 77.6262 | 92.8156 | 34.5814 | 25.2634 | 74.169
HURS2 MC1 | 275 | 69.2397 | 23.8952 | 21.478 | 55.271 | 79.6724 | 29.5751 | 20.2577 | 62.0833
HURS2 MC2 | 275 | 69.2397 | 23.8952 | 21.478 | 55.271 | 79.6724 | 29.5751 | 20.2577 | 62.0833
HURS2 MC3 | 275 | 69.2397 | 23.8952 | 21.478 | 55.271 | 79.6724 | 29.5751 | 20.2577 | 62.0833
HURS2 MC4 | 275 | 69.2397 | 23.8952 | 21.478 | 55.271 | 79.6724 | 29.5751 | 20.2577 | 62.0833
HUTT4 MC1 | 400 | 61.2948 | 23.1418 | 16.4044 | 49.1319 | 43.986 | 17.799 | 9.9971 | 35.1688
HUTT4 MC2 | 400 | 61.2948 | 23.1418 | 16.4044 | 49.1319 | 43.986 | 17.799 | 9.9971 | 35.1688
HUTT4 MC3 | 400 | 61.2948 | 23.1418 | 16.4044 | 49.1319 | 43.986 | 17.799 | 9.9971 | 35.1688
HUTT4 MC4 | 400 | 61.2948 | 23.1418 | 16.4044 | 49.1319 | 43.986 | 17.799 | 9.9971 | 35.1688
IMPP4 MC1 | 400 | 54.7855 | 20.2565 | 11.9613 | 40.6083 | 46.2902 | 17.9089 | 9.5207 | 34.8478
IMPP4 MC2 | 400 | 54.7855 | 20.2565 | 11.9613 | 40.6083 | 46.2902 | 17.9089 | 9.5207 | 34.8478
INDQ4 MC1 | 400 | 39.255 | 14.7533 | 6.2915 | 27.1559 | 38.9727 | 15.1569 | 7.4165 | 28.8516
INDQ4 MC2 | 400 | 39.255 | 14.7533 | 6.2915 | 27.1559 | 38.9727 | 15.1569 | 7.4165 | 28.8516
INDQ4 MC3 | 400 | 39.255 | 14.7533 | 6.2915 | 27.1559 | 38.9727 | 15.1569 | 7.4165 | 28.8516
INDQ4 MC4 | 400 | 39.255 | 14.7533 | 6.2915 | 27.1559 | 38.9727 | 15.1569 | 7.4165 | 28.8516
IROA1 M1 | 132 | 40.9346 | 14.746 | 10.1529 | 31.0069 | 49.4971 | 18.7677 | 11.614 | 38.1554
IROA1 M2 | 132 | 40.9346 | 14.746 | 10.1529 | 31.0069 | 49.4971 | 18.7677 | 11.614 | 38.1554
IROA1 R1 | 132 | 43.6487 | 15.669 | 10.7622 | 32.9214 | 52.517 | 19.8469 | 12.343 | 40.4108
IROA1 R2 | 132 | 28.2073 | 10.2068 | 8.506 | 22.9405 | 34.074 | 12.7525 | 9.5292 | 27.5639
IROA2 MC1 | 275 | 58.2158 | 21.396 | 11.0895 | 41.348 | 56.0914 | 21.7855 | 11.1564 | 41.9656
IROA2 MC2 | 275 | 58.2158 | 21.396 | 11.0895 | 41.348 | 56.0914 | 21.7855 | 11.1564 | 41.9656
IROA2 MC3 | 275 | 58.2158 | 21.396 | 11.0895 | 41.348 | 56.0914 | 21.7855 | 11.1564 | 41.9656
IROA2 MC4 | 275 | 58.2158 | 21.396 | 11.0895 | 41.348 | 56.0914 | 21.7855 | 11.1564 | 41.9656
IROA2 MC5 | 275 | 58.2158 | 21.396 | 11.0895 | 41.348 | 56.0914 | 21.7855 | 11.1564 | 41.9656
IRON1 M1 | 132 | 26.9734 | 10.4853 | 8.7057 | 23.5342 | 29.8364 | 11.731 | 9.6508 | 26.2409
IRON1 M2 | 132 | 26.7027 | 10.3622 | 8.6587 | 23.313 | 29.6165 | 11.6385 | 9.5824 | 26.0417
IRON1 R1 | 132 | 17.328 | 6.2964 | 6.2001 | 15.1046 | 19.8032 | 7.2364 | 7.1687 | 17.4025
IRON1 R2 | 132 | 17.328 | 6.2964 | 6.2001 | 15.1046 | 19.8032 | 7.2364 | 7.1687 | 17.4025
IRON4 M1 | 400 | 70.2874 | 25.9807 | 12.8268 | 49.569 | 58.4119 | 23.0199 | 10.6011 | 43.1561
IRON4 M2 | 400 | 70.2874 | 25.9807 | 12.8268 | 49.569 | 58.4119 | 23.0199 | 10.6011 | 43.1561
IRON4 R1 | 400 | 70.2874 | 25.9807 | 12.8268 | 49.569 | 58.4119 | 23.0199 | 10.6011 | 43.1561
IRON4 R2 | 400 | 70.2874 | 25.9807 | 12.8268 | 49.569 | 58.4119 | 23.0199 | 10.6011 | 43.1561
IVER2 M1 | 275 | 64.7788 | 23.5958 | 16.0005 | 49.37 | 69.3419 | 26.4243 | 16.4346 | 53.8041
IVER2 M2 | 275 | 64.7788 | 23.5958 | 16.0005 | 49.37 | 69.3419 | 26.4243 | 16.4346 | 53.8041
IVER2 R1 | 275 | 64.7788 | 23.5958 | 16.0005 | 49.37 | 69.3419 | 26.4243 | 16.4346 | 53.8041
IVER2 R2 | 275 | 67.9527 | 24.5949 | 15.3855 | 50.1679 | 67.9051 | 26.2125 | 14.1208 | 51.1909
IVER4A | 400 | 45.2831 | 16.5665 | 5.4373 | 28.8659 | 42.8659 | 16.4213 | 5.7032 | 28.9264
IVER4B | 400 | 43.5772 | 16.0041 | 5.0499 | 27.6831 | 40.7282 | 15.8245 | 4.878 | 27.2571
JORD2 MC1 | 275 | 49.1764 | 18.5183 | 8.6388 | 34.8277 | 48.5432 | 20.0432 | 7.2146 | 35.56
JORD2 MC2 | 275 | 49.1764 | 18.5183 | 8.6388 | 34.8277 | 48.5432 | 20.0432 | 7.2146 | 35.56
KEAD4 M2 | 400 | 103.7282 | 37.1167 | 26.8852 | 79.3761 | 98.2337 | 37.0269 | 25.0901 | 77.4541
KEAD4 M3 | 400 | 100.806 | 35.9854 | 26.3745 | 77.2655 | 83.6967 | 31.8353 | 19.4113 | 64.4332
KEAD4 R2 | 400 | 103.7282 | 37.1167 | 26.8852 | 79.3761 | 98.2337 | 37.0269 | 25.0901 | 77.4541
KEAD4 R3 | 400 | 91.967 | 33.5223 | 20.4872 | 67.8949 | 71.4786 | 27.7818 | 15.1791 | 54.4684
KEAR2 M1 | 275 | 72.7736 | 26.0945 | 18.0752 | 54.9783 | 78.3254 | 29.616 | 18.9085 | 60.7918
KEAR2 M2 | 275 | 72.7736 | 26.0945 | 18.0752 | 54.9783 | 78.3254 | 29.616 | 18.9085 | 60.7918
KEAR2 R1 | 275 | 72.7736 | 26.0945 | 18.0752 | 54.9783 | 78.3254 | 29.616 | 18.9085 | 60.7918
KEAR2 R2 | 275 | 72.7736 | 26.0945 | 18.0752 | 54.9783 | 78.3254 | 29.616 | 18.9085 | 60.7918
KEMS4 M1 | 400 | 130.2169 | 44.1772 | 28.7353 | 91.2113 | 103.1654 | 39.4757 | 19.408 | 75.2351
KEMS4 M2 | 400 | 130.2169 | 44.1772 | 28.7353 | 91.2113 | 103.1654 | 39.4757 | 19.408 | 75.2351
KEMS4 R1 | 400 | 130.2169 | 44.1772 | 28.7353 | 91.2113 | 103.1654 | 39.4757 | 19.408 | 75.2351
KEMS4 R2 | 400 | 130.2169 | 44.1772 | 28.7353 | 91.2113 | 103.1654 | 39.4757 | 19.408 | 75.2351
KENG4 M1 | 400 | 115.2826 | 38.1404 | 26.9636 | 80.9023 | 132.2515 | 48.6239 | 29.1957 | 97.9603
KENG4 M2 | 400 | 115.2826 | 38.1404 | 26.9636 | 80.9023 | 132.2515 | 48.6239 | 29.1957 | 97.9603
KENG4 R1 | 400 | 115.2826 | 38.1404 | 26.9636 | 80.9023 | 132.2515 | 48.6239 | 29.1957 | 97.9603
KENG4 R2 | 400 | 115.2826 | 38.1404 | 26.9636 | 80.9023 | 132.2515 | 48.6239 | 29.1957 | 97.9603
KIBY2 M1 | 275 | 68.0001 | 23.9699 | 16.1049 | 50.0034 | 72.7638 | 27.4576 | 15.8455 | 54.6764
KIBY2 M2 | 275 | 68.0001 | 23.9699 | 16.1049 | 50.0034 | 72.7638 | 27.4576 | 15.8455 | 54.6764
KIBY2 R1 | 275 | 58.8077 | 21.0857 | 13.508 | 43.3277 | 58.2816 | 22.1226 | 12.7862 | 44.0722
KIBY2 R2 | 275 | 58.8077 | 21.0857 | 13.508 | 43.3277 | 58.2816 | 22.1226 | 12.7862 | 44.0722
KILL4 M1 | 400 | 104.9429 | 37.2783 | 37.3202 | 90.0397 | 100.4616 | 37.5456 | 34.2921 | 87.3896
KILL4 M2 | 400 | 104.9429 | 37.2783 | 37.3202 | 90.0397 | 100.4616 | 37.5456 | 34.2921 | 87.3896
KILL4 M3 | 400 | 104.9429 | 37.2783 | 37.3202 | 90.0397 | 100.4616 | 37.5456 | 34.2921 | 87.3896
KILL4 M4 | 400 | 104.9429 | 37.2783 | 37.3202 | 90.0397 | 100.4616 | 37.5456 | 34.2921 | 87.3896
KILL4 M5 | 400 | 104.9429 | 37.2783 | 37.3202 | 90.0397 | 100.4616 | 37.5456 | 34.2921 | 87.3896
KILL4 M9 | 400 | 104.9429 | 37.2783 | 37.3202 | 90.0397 | 100.4616 | 37.5456 | 34.2921 | 87.3896
KILL4 R1/2 | 400 | 104.9429 | 37.2783 | 37.3202 | 90.0397 | 100.4616 | 37.5456 | 34.2921 | 87.3896
KILL4 R3/4 | 400 | 104.9429 | 37.2783 | 37.3202 | 90.0397 | 100.4616 | 37.5456 | 34.2921 | 87.3896
KILL4 R5 | 400 | 104.9429 | 37.2783 | 37.3202 | 90.0397 | 100.4616 | 37.5456 | 34.2921 | 87.3896
KILL4 R9 | 400 | 104.9429 | 37.2783 | 37.3202 | 90.0397 | 100.4616 | 37.5456 | 34.2921 | 87.3896
KINL4 R1 | 400 | 97.7157 | 34.1573 | 26.6048 | 74.9105 | 66.2187 | 25.3255 | 15.6342 | 51.4499
KINO1 M1 | 132 | 29.5038 | 10.3937 | 10.613 | 25.3119 | 35.9051 | 13.2746 | 12.7117 | 31.4848
KINO1 M2 | 132 | 29.5038 | 10.3937 | 10.613 | 25.3119 | 35.9051 | 13.2746 | 12.7117 | 31.4848
KINO1 R1 | 132 | 29.5038 | 10.3937 | 10.613 | 25.3119 | 35.9051 | 13.2746 | 12.7117 | 31.4848
KINO1 R2 | 132 | 29.5038 | 10.3937 | 10.613 | 25.3119 | 35.9051 | 13.2746 | 12.7117 | 31.4848
KINO1A | 132 | 29.1509 | 10.192 | 6.5033 | 20.917 | 35.3879 | 13.1189 | 7.6249 | 26.1779
KINO1B | 132 | 24.325 | 9.0708 | 1.5842 | 14.4123 | 26.0561 | 10.5201 | 0.89761 | 15.7753
KINO4 M1 | 400 | 124.8333 | 43.796 | 39.0935 | 101.0304 | 112.3354 | 42.5903 | 33.964 | 94.1958
KINO4 M2 | 400 | 124.8333 | 43.796 | 39.0935 | 101.0304 | 112.3354 | 42.5903 | 33.964 | 94.1958
KINO4 M3 | 400 | 124.8333 | 43.796 | 39.0935 | 101.0304 | 112.3354 | 42.5903 | 33.964 | 94.1958
KINO4 M4 | 400 | 124.8333 | 43.796 | 39.0935 | 101.0304 | 112.3354 | 42.5903 | 33.964 | 94.1958
KINO4 R1/2 | 400 | 124.8333 | 43.796 | 39.0935 | 101.0304 | 112.3354 | 42.5903 | 33.964 | 94.1958
KINO4 R3/4 | 400 | 124.8333 | 43.796 | 39.0935 | 101.0304 | 112.3354 | 42.5903 | 33.964 | 94.1958
KIRK2 MC1 | 275 | 55.2792 | 20.1627 | 12.007 | 40.5214 | 55.5488 | 21.427 | 12.902 | 43.2043
KIRK2 MC2 | 275 | 55.2792 | 20.1627 | 12.007 | 40.5214 | 55.5488 | 21.427 | 12.902 | 43.2043
KIRK2 MC3 | 275 | 55.2792 | 20.1627 | 12.007 | 40.5214 | 55.5488 | 21.427 | 12.902 | 43.2043
KIRK2 MC4 | 275 | 55.2792 | 20.1627 | 12.007 | 40.5214 | 55.5488 | 21.427 | 12.902 | 43.2043
KIRK2A | 275 | 55.5746 | 19.8312 | 6.0809 | 34.1265 | 52.132 | 20.5079 | 7.9079 | 36.9105
KITW2 MC1 | 275 | 61.0303 | 22.1663 | 11.8324 | 43.1803 | 59.7927 | 23.3296 | 10.415 | 43.4079
KITW2 MC2 | 275 | 61.0303 | 22.1663 | 11.8324 | 43.1803 | 59.7927 | 23.3296 | 10.415 | 43.4079
KITW2 MC3 | 275 | 61.0303 | 22.1663 | 11.8324 | 43.1803 | 59.7927 | 23.3296 | 10.415 | 43.4079
KITW2 MC4 | 275 | 61.0303 | 22.1663 | 11.8324 | 43.1803 | 59.7927 | 23.3296 | 10.415 | 43.4079
KNAR2 MC1 | 275 | 48.1976 | 19.2435 | 4.6379 | 31.8524 | 34.5118 | 14.2828 | 5.3251 | 25.5241
KNAR2 MC2 | 275 | 48.1976 | 19.2435 | 4.6379 | 31.8524 | 34.5118 | 14.2828 | 5.3251 | 25.5241
LACK2 M1 | 275 | 62.512 | 21.757 | 17.4659 | 48.2349 | 64.6705 | 23.898 | 18.3156 | 52.1125
LACK2 M2 | 275 | 62.512 | 21.757 | 17.4659 | 48.2349 | 64.6705 | 23.898 | 18.3156 | 52.1125
LACK2 R1 | 275 | 62.512 | 21.757 | 17.4659 | 48.2349 | 64.6705 | 23.898 | 18.3156 | 52.1125
LACK2 R2 | 275 | 62.512 | 21.757 | 17.4659 | 48.2349 | 64.6705 | 23.898 | 18.3156 | 52.1125
LACK4 M1 | 400 | 87.4375 | 32.1241 | 27.6943 | 73.1246 | 69.6099 | 26.7038 | 21.73 | 59.4949
LACK4 M2 | 400 | 87.4375 | 32.1241 | 27.6943 | 73.1246 | 69.6099 | 26.7038 | 21.73 | 59.4949
LACK4 R1 | 400 | 87.4375 | 32.1241 | 27.6943 | 73.1246 | 69.6099 | 26.7038 | 21.73 | 59.4949
LACK4 R2 | 400 | 87.4375 | 32.1241 | 27.6943 | 73.1246 | 69.6099 | 26.7038 | 21.73 | 59.4949
LAGA4 M1 | 400 | 47.7413 | 17.4955 | 9.4546 | 34.197 | 45.7401 | 17.5501 | 10.2971 | 35.1167
LAGA4 M2 | 400 | 47.7413 | 17.4955 | 9.4546 | 34.197 | 45.7401 | 17.5501 | 10.2971 | 35.1167
LAGA4 R1 | 400 | 47.7413 | 17.4955 | 9.4546 | 34.197 | 45.7401 | 17.5501 | 10.2971 | 35.1167
LAGA4 R2 | 400 | 47.7413 | 17.4955 | 9.4546 | 34.197 | 45.7401 | 17.5501 | 10.2971 | 35.1167
LALE2 MC1 | 275 | 60.7691 | 21.5562 | 17.0334 | 47.5185 | 66.4004 | 25.6622 | 16.0283 | 52.3202
LALE2 MC2 | 275 | 60.7691 | 21.5562 | 17.0334 | 47.5185 | 66.4004 | 25.6622 | 16.0283 | 52.3202
LALE2 MC3 | 275 | 60.7691 | 21.5562 | 17.0334 | 47.5185 | 66.4004 | 25.6622 | 16.0283 | 52.3202
LALE2 MC4 | 275 | 60.7691 | 21.5562 | 17.0334 | 47.5185 | 66.4004 | 25.6622 | 16.0283 | 52.3202
LAND4 MC1 | 400 | 37.4516 | 13.9857 | 6.8006 | 26.5794 | 34.3475 | 13.4484 | 6.0974 | 25.1163
LAND4 MC2 | 400 | 37.4516 | 13.9857 | 6.8006 | 26.5794 | 34.3475 | 13.4484 | 6.0974 | 25.1163
LEGA4 M1 | 400 | 87.0575 | 31.4762 | 18.645 | 63.1591 | 66.1376 | 26.1172 | 11.9822 | 48.9176
LEGA4 M2 | 400 | 87.0575 | 31.4762 | 18.645 | 63.1591 | 66.1376 | 26.1172 | 11.9822 | 48.9176
LEGA4 R1 | 400 | 87.0575 | 31.4762 | 18.645 | 63.1591 | 66.1376 | 26.1172 | 11.9822 | 48.9176
LEGA4 R2 | 400 | 87.0575 | 31.4762 | 18.645 | 63.1591 | 66.1376 | 26.1172 | 11.9822 | 48.9176
LEIS1 M1 | 132 | 60.1398 | 21.6128 | 22.0451 | 52.6103 | 69.6119 | 25.3441 | 25.1207 | 60.9627
LEIS1 M2 | 132 | 60.1398 | 21.6128 | 22.0451 | 52.6103 | 69.6119 | 25.3441 | 25.1207 | 60.9627
LEIS1 R1 | 132 | 60.1398 | 21.6128 | 22.0451 | 52.6103 | 69.6119 | 25.3441 | 25.1207 | 60.9627
LEIS1 R2 | 132 | 60.1398 | 21.6128 | 22.0451 | 52.6103 | 69.6119 | 25.3441 | 25.1207 | 60.9627
LEMR1 M1 | 132 | 48.3344 | 16.6887 | 13.9082 | 37.5096 | 59.8844 | 21.8563 | 16.2279 | 47.1374
LEMR1 M2 | 132 | 48.3344 | 16.6887 | 13.9082 | 37.5096 | 59.8844 | 21.8563 | 16.2279 | 47.1374
LEMR1 R1 | 132 | 48.3344 | 16.6887 | 13.9082 | 37.5096 | 59.8844 | 21.8563 | 16.2279 | 47.1374
LEMR1 R2 | 132 | 48.3344 | 16.6887 | 13.9082 | 37.5096 | 59.8844 | 21.8563 | 16.2279 | 47.1374
LISD2 M1 | 275 | 63.2521 | 22.4064 | 14.8017 | 46.4891 | 68.2185 | 25.9135 | 14.7428 | 51.39
LISD2 M2 | 275 | 63.2521 | 22.4064 | 14.8017 | 46.4891 | 68.2185 | 25.9135 | 14.7428 | 51.39
LISD2 R1 | 275 | 63.2521 | 22.4064 | 14.8017 | 46.4891 | 68.2185 | 25.9135 | 14.7428 | 51.39
LISD2 R2 | 275 | 63.2521 | 22.4064 | 14.8017 | 46.4891 | 68.2185 | 25.9135 | 14.7428 | 51.39
LITT1 M3 | 132 | 42.1494 | 14.7424 | 13.55 | 34.3989 | 50.6489 | 18.3098 | 15.4128 | 41.3067
LITT1 M4 | 132 | 42.1494 | 14.7424 | 13.55 | 34.3989 | 50.6489 | 18.3098 | 15.4128 | 41.3067
LITT1 R3 | 132 | 42.1494 | 14.7424 | 13.55 | 34.3989 | 50.6489 | 18.3098 | 15.4128 | 41.3067
LITT1 R4 | 132 | 42.1494 | 14.7424 | 13.55 | 34.3989 | 50.6489 | 18.3098 | 15.4128 | 41.3067
LITT4 M1 | 400 | 124.3365 | 42.1688 | 26.8699 | 86.5056 | 110.5295 | 42.0961 | 22.2248 | 81.7578
LITT4 M2 | 400 | 124.3365 | 42.1688 | 26.8699 | 86.5056 | 110.5295 | 42.0961 | 22.2248 | 81.7578
LITT4 M3 | 400 | 124.3365 | 42.1688 | 26.8699 | 86.5056 | 110.5295 | 42.0961 | 22.2248 | 81.7578
LITT4 R1 | 400 | 124.3365 | 42.1688 | 26.8699 | 86.5056 | 110.5295 | 42.0961 | 22.2248 | 81.7578
LITT4 R2 | 400 | 124.3365 | 42.1688 | 26.8699 | 86.5056 | 110.5295 | 42.0961 | 22.2248 | 81.7578
LITT4 R3 | 400 | 124.3365 | 42.1688 | 26.8699 | 86.5056 | 110.5295 | 42.0961 | 22.2248 | 81.7578
LOFI4A | 400 | 96.9176 | 32.7942 | 8.6312 | 55.0092 | 78.7884 | 30.4607 | 4.3401 | 47.4181
LOFI4A_KEMS | 400 | 96.9176 | 32.7942 | 8.6312 | 55.0092 | 78.7884 | 30.4607 | 4.3401 | 47.4181
LOFI4A_LITT | 400 | 96.9176 | 32.7942 | 8.6312 | 55.0092 | 78.7884 | 30.4607 | 4.3401 | 47.4181
LOFI4A_ROWD | 400 | 96.9176 | 32.7942 | 8.6312 | 55.0092 | 78.7884 | 30.4607 | 4.3401 | 47.4181
LOFI4B | 400 | 95.801 | 32.5186 | 8.344 | 54.3323 | 79.5845 | 30.7791 | 4.3171 | 47.8454
LOFI4B_KEMS | 400 | 95.801 | 32.5186 | 8.344 | 54.3323 | 79.5845 | 30.7791 | 4.3171 | 47.8454
LOFI4B_LITT | 400 | 95.801 | 32.5186 | 8.344 | 54.3323 | 79.5845 | 30.7791 | 4.3171 | 47.8454
LOFI4B_ROWD | 400 | 95.801 | 32.5186 | 8.344 | 54.3323 | 79.5845 | 30.7791 | 4.3171 | 47.8454
LONO4B | 400 | 77.5363 | 28.0478 | 15.9914 | 55.657 | 57.3672 | 22.5546 | 8.9826 | 40.8797
LOVE4 M1 | 400 | 104.4583 | 36.9907 | 20.7138 | 73.0265 | 84.52 | 32.6946 | 15.8576 | 62.0948
LOVE4 M2 | 400 | 104.4583 | 36.9907 | 20.7138 | 73.0265 | 84.52 | 32.6946 | 15.8576 | 62.0948
LOVE4 R1 | 400 | 104.4583 | 36.9907 | 20.7138 | 73.0265 | 84.52 | 32.6946 | 15.8576 | 62.0948
LOVE4 R2 | 400 | 104.4583 | 36.9907 | 20.7138 | 73.0265 | 84.52 | 32.6946 | 15.8576 | 62.0948
MACC2 MC1 | 275 | 55.0708 | 20.3193 | 13.2775 | 42.0133 | 51.7647 | 19.9747 | 11.5242 | 39.7726
MACC2 MC2 | 275 | 55.0708 | 20.3193 | 13.2775 | 42.0133 | 51.7647 | 19.9747 | 11.5242 | 39.7726
MACC4 MC1 | 400 | 78.6224 | 29.5592 | 21.9413 | 63.7443 | 59.8343 | 23.8955 | 14.6892 | 48.4825
MACC4 MC2 | 400 | 78.6224 | 29.5592 | 21.9413 | 63.7443 | 59.8343 | 23.8955 | 14.6892 | 48.4825
MACC4 MC3 | 400 | 78.6224 | 29.5592 | 21.9413 | 63.7443 | 59.8343 | 23.8955 | 14.6892 | 48.4825
MACC4 MC4 | 400 | 78.6224 | 29.5592 | 21.9413 | 63.7443 | 59.8343 | 23.8955 | 14.6892 | 48.4825
MAGA2 MC1 | 275 | 53.3917 | 19.6374 | 11.6961 | 39.4675 | 45.6034 | 18.0282 | 8.3781 | 33.8738
MAGA2 MC2 | 275 | 53.3917 | 19.6374 | 11.6961 | 39.4675 | 45.6034 | 18.0282 | 8.3781 | 33.8738
MAIN BUSBAR 1 | 400 | 85.944 | 31.4654 | 24.9562 | 69.455 | 68.0407 | 26.5695 | 18.4593 | 56.0343
MANN4 M5 | 400 | 61.392 | 22.3286 | 12.0134 | 43.5908 | 53.9555 | 20.6915 | 11.6429 | 40.9051
MANN4 MC1 | 400 | 61.392 | 22.3286 | 12.0134 | 43.5908 | 53.9555 | 20.6915 | 11.6429 | 40.9051
MANN4 MC2 | 400 | 61.392 | 22.3286 | 12.0134 | 43.5908 | 53.9555 | 20.6915 | 11.6429 | 40.9051
MANN4 MC3 | 400 | 61.392 | 22.3286 | 12.0134 | 43.5908 | 53.9555 | 20.6915 | 11.6429 | 40.9051
MANN4 MC4 | 400 | 61.392 | 22.3286 | 12.0134 | 43.5908 | 53.9555 | 20.6915 | 11.6429 | 40.9051
MANN4 R5 | 400 | 61.392 | 22.3286 | 12.0134 | 43.5908 | 53.9555 | 20.6915 | 11.6429 | 40.9051
MAWO4 M | 400 | 66.996 | 24.2584 | 13.2646 | 47.5711 | 57.8531 | 22.1269 | 12.7076 | 43.9997
MAWO4 R | 400 | 66.996 | 24.2584 | 13.2646 | 47.5711 | 57.8531 | 22.1269 | 12.7076 | 43.9997
MELK1 M1 | 132 | 41.7376 | 14.5836 | 14.8017 | 35.426 | 51.6501 | 18.9699 | 17.3119 | 44.1393
MELK1 M2 | 132 | 41.7376 | 14.5836 | 14.8017 | 35.426 | 51.6501 | 18.9699 | 17.3119 | 44.1393
MELK1 R1 | 132 | 41.7376 | 14.5836 | 14.8017 | 35.426 | 51.6501 | 18.9699 | 17.3119 | 44.1393
MELK1 R2 | 132 | 41.7376 | 14.5836 | 14.8017 | 35.426 | 51.6501 | 18.9699 | 17.3119 | 44.1393
MELK4 M1 | 400 | 107.4962 | 39.0762 | 20.2055 | 75.4675 | 88.4303 | 34.909 | 14.5869 | 63.9557
MELK4 M2 | 400 | 107.4962 | 39.0762 | 20.2055 | 75.4675 | 88.4303 | 34.909 | 14.5869 | 63.9557
MELK4 M3 | 400 | 107.4962 | 39.0762 | 20.2055 | 75.4675 | 88.4303 | 34.909 | 14.5869 | 63.9557
MELK4 R1 | 400 | 107.4962 | 39.0762 | 20.2055 | 75.4675 | 88.4303 | 34.909 | 14.5869 | 63.9557
MELK4 R2 | 400 | 107.4962 | 39.0762 | 20.2055 | 75.4675 | 88.4303 | 34.909 | 14.5869 | 63.9557
MELK4 R3 | 400 | 107.4962 | 39.0762 | 20.2055 | 75.4675 | 88.4303 | 34.909 | 14.5869 | 63.9557
MIDL4 M1 | 400 | 62.871 | 22.9362 | 11.9011 | 44.3378 | 70.7661 | 26.9274 | 14.7131 | 52.7942
MIDL4 R1 | 400 | 62.871 | 22.9362 | 11.9011 | 44.3378 | 70.7661 | 26.9274 | 14.7131 | 52.7942
MILH1 M1 | 132 | 40.3874 | 14.7808 | 9.1455 | 30.0487 | 46.7196 | 18.9407 | 9.1972 | 35.9835
MILH1 M2 | 132 | 40.3874 | 14.7808 | 9.1455 | 30.0487 | 46.7196 | 18.9407 | 9.1972 | 35.9835
MILH1 R1 | 132 | 40.367 | 14.7785 | 9.1046 | 30.0046 | 46.6585 | 18.9338 | 9.1213 | 35.8977
MILH1 R2 | 132 | 40.367 | 14.7785 | 9.1046 | 30.0046 | 46.6585 | 18.9338 | 9.1213 | 35.8977
MITY4 MC1 | 400 | 80.7053 | 30.6935 | 21.123 | 64.5302 | 60.787 | 24.5756 | 14.0761 | 48.8312
MITY4 MC2 | 400 | 80.7053 | 30.6935 | 21.123 | 64.5302 | 60.787 | 24.5756 | 14.0761 | 48.8312
MITY4 MC3 | 400 | 80.7053 | 30.6935 | 21.123 | 64.5302 | 60.787 | 24.5756 | 14.0761 | 48.8312
MITY4 MC4 | 400 | 80.7053 | 30.6935 | 21.123 | 64.5302 | 60.787 | 24.5756 | 14.0761 | 48.8312
MONF2 M1 | 275 | 81.389 | 29.6812 | 19.9053 | 61.8808 | 79.0899 | 30.327 | 17.4712 | 60.3601
MONF2 M2 | 275 | 81.389 | 29.6812 | 19.9053 | 61.8808 | 79.0899 | 30.327 | 17.4712 | 60.3601
MONF2 R1 | 275 | 74.0253 | 27.064 | 20.7597 | 59.0339 | 74.0852 | 28.182 | 18.9147 | 58.77
MONF2 R2 | 275 | 74.0253 | 27.064 | 20.7597 | 59.0339 | 74.0852 | 28.182 | 18.9147 | 58.77
MONF4 MC2 | 400 | 82.9904 | 30.0564 | 19.4885 | 61.9947 | 71.2736 | 27.2947 | 15.6773 | 54.2779
MONF4 MC3 | 400 | 82.9904 | 30.0564 | 19.4885 | 61.9947 | 71.2736 | 27.2947 | 15.6773 | 54.2779
NECH2 MC1 | 275 | 71.3611 | 25.5677 | 18.1003 | 54.2584 | 72.4659 | 27.8444 | 15.7467 | 55.1246
NECH2 MC2 | 275 | 71.3611 | 25.5677 | 18.1003 | 54.2584 | 72.4659 | 27.8444 | 15.7467 | 55.1246
NECH2 MC3 | 275 | 71.3611 | 25.5677 | 18.1003 | 54.2584 | 72.4659 | 27.8444 | 15.7467 | 55.1246
NECH2 MC4 | 275 | 71.3611 | 25.5677 | 18.1003 | 54.2584 | 72.4659 | 27.8444 | 15.7467 | 55.1246
NECT4 M1 | 400 | 97.7381 | 34.1645 | 26.612 | 74.928 | 66.2434 | 25.3341 | 15.6461 | 51.4739
NECT4 M2 | 400 | 97.7381 | 34.1645 | 26.612 | 74.928 | 66.2434 | 25.3341 | 15.6461 | 51.4739
NECT4 M3 | 400 | 97.7381 | 34.1645 | 26.612 | 74.928 | 66.2434 | 25.3341 | 15.6461 | 51.4739
NECT4 R1 | 400 | 97.7381 | 34.1645 | 26.612 | 74.928 | 66.2434 | 25.3341 | 15.6461 | 51.4739
NECT4 R2 | 400 | 97.7381 | 34.1645 | 26.612 | 74.928 | 66.2434 | 25.3341 | 15.6461 | 51.4739
NECT4 R3 | 400 | 97.7381 | 34.1645 | 26.612 | 74.928 | 66.2434 | 25.3341 | 15.6461 | 51.4739
NEEP2 M1 | 275 | 58.0816 | 21.4214 | 12.4453 | 42.7396 | 60.875 | 24.2152 | 11.7231 | 45.9686
NEEP2 M2 | 275 | 58.0816 | 21.4214 | 12.4453 | 42.7396 | 60.875 | 24.2152 | 11.7231 | 45.9686
NEEP2 R1/R2 | 275 | 58.0816 | 21.4214 | 12.4453 | 42.7396 | 60.875 | 24.2152 | 11.7231 | 45.9686
NEWX2 M5 | 275 | 74.4115 | 25.5077 | 23.2454 | 59.3188 | 87.885 | 31.8318 | 28.6588 | 73.6757
NEWX2 M6 | 275 | 74.4115 | 25.5077 | 23.2454 | 59.3188 | 87.885 | 31.8318 | 28.6588 | 73.6757
NEWX2 R5 | 275 | 74.4115 | 25.5077 | 23.2454 | 59.3188 | 87.885 | 31.8318 | 28.6588 | 73.6757
NEWX2 R6 | 275 | 74.4115 | 25.5077 | 23.2454 | 59.3188 | 87.885 | 31.8318 | 28.6588 | 73.6757
NFLE4 M1 | 400 | 106.0705 | 36.5521 | 22.2864 | 73.9789 | 83.2971 | 32.4659 | 14.4757 | 60.3893
NFLE4 M2 | 400 | 106.0705 | 36.5521 | 22.2864 | 73.9789 | 83.2971 | 32.4659 | 14.4757 | 60.3893
NFLE4 R1 | 400 | 106.0705 | 36.5521 | 22.2864 | 73.9789 | 83.2971 | 32.4659 | 14.4757 | 60.3893
NFLE4 R2 | 400 | 106.0705 | 36.5521 | 22.2864 | 73.9789 | 83.2971 | 32.4659 | 14.4757 | 60.3893
NHYD2A | 275 | 45.2013 | 17.1287 | 2.5055 | 26.7292 | 38.7745 | 18.2917 | 0.4601 | 26.3284
NHYD2B | 275 | 46.8065 | 17.5914 | 2.2636 | 27.1416 | 40.1415 | 18.361 | 1.0654 | 27.0318
NHYD2C | 275 | 46.8065 | 17.5914 | 2.2636 | 27.1416 | 40.1415 | 18.361 | 1.0654 | 27.0318
NINF4 M1 | 400 | 62.7584 | 22.9175 | 12.5029 | 44.9132 | 57.0665 | 21.8694 | 12.7021 | 43.6301
NINF4 M2 | 400 | 62.7584 | 22.9175 | 12.5029 | 44.9132 | 57.0665 | 21.8694 | 12.7021 | 43.6301
NINF4 R1 | 400 | 62.7584 | 22.9175 | 12.5029 | 44.9132 | 57.0665 | 21.8694 | 12.7021 | 43.6301
NINF4 R2 | 400 | 62.7584 | 22.9175 | 12.5029 | 44.9132 | 57.0665 | 21.8694 | 12.7021 | 43.6301
NORL2A | 275 | 50.8077 | 18.6708 | 3.8428 | 30.2473 | 50.0793 | 20.5893 | 2.2575 | 31.3751
NORL2B | 275 | 49.9827 | 18.4381 | 3.3421 | 29.4175 | 49.2452 | 20.5246 | 1.9945 | 31.0207
NORM4 M1 | 400 | 92.7847 | 33.0584 | 23.1237 | 69.8754 | 58.9492 | 23.1122 | 12.1536 | 44.8392
NORM4 M2 | 400 | 92.7847 | 33.0584 | 23.1237 | 69.8754 | 58.9492 | 23.1122 | 12.1536 | 44.8392
NORM4 R1 | 400 | 92.7847 | 33.0584 | 23.1237 | 69.8754 | 58.9492 | 23.1122 | 12.1536 | 44.8392
NORM4 R2 | 400 | 92.7847 | 33.0584 | 23.1237 | 69.8754 | 58.9492 | 23.1122 | 12.1536 | 44.8392
NORT2 M1 | 275 | 74.4887 | 26.5033 | 20.5238 | 58.0052 | 73.7681 | 27.9146 | 17.6957 | 57.1729
NORT2 M2 | 275 | 74.4887 | 26.5033 | 20.5238 | 58.0052 | 73.7681 | 27.9146 | 17.6957 | 57.1729
NORT2 R1 | 275 | 74.4887 | 26.5033 | 20.5238 | 58.0052 | 73.7681 | 27.9146 | 17.6957 | 57.1729
NORT2 R2 | 275 | 74.4887 | 26.5033 | 20.5238 | 58.0052 | 73.7681 | 27.9146 | 17.6957 | 57.1729
NORT4 M1 | 400 | 106.4004 | 39.2979 | 32.0248 | 87.6004 | 80.8387 | 31.5681 | 22.1798 | 66.8239
NORT4 M2 | 400 | 106.4004 | 39.2979 | 32.0248 | 87.6004 | 80.8387 | 31.5681 | 22.1798 | 66.8239
NORT4 R1 | 400 | 106.4004 | 39.2979 | 32.0248 | 87.6004 | 80.8387 | 31.5681 | 22.1798 | 66.8239
NORT4 R2 | 400 | 106.4004 | 39.2979 | 32.0248 | 87.6004 | 80.8387 | 31.5681 | 22.1798 | 66.8239
NURS4 MC1 | 400 | 63.6474 | 22.8363 | 8.4501 | 40.7455 | 56.0883 | 21.3496 | 8.309 | 38.5019
NURS4 MC2 | 400 | 63.6474 | 22.8363 | 8.4501 | 40.7455 | 56.0883 | 21.3496 | 8.309 | 38.5019
NURS4A | 400 | 55.1556 | 20.2301 | 11.2478 | 39.8575 | 48.9025 | 18.716 | 10.7675 | 37.2359
OCKH1 M1 | 132 | 24.7957 | 8.8627 | 8.4576 | 20.9914 | 33.2887 | 12.2086 | 11.0096 | 28.2753
OCKH1 M2 | 132 | 24.7957 | 8.8627 | 8.4576 | 20.9914 | 33.2887 | 12.2086 | 11.0096 | 28.2753
OCKH1 R1 | 132 | 24.7957 | 8.8627 | 8.4576 | 20.9914 | 33.2887 | 12.2086 | 11.0096 | 28.2753
OCKH1 R2 | 132 | 24.7957 | 8.8627 | 8.4576 | 20.9914 | 33.2887 | 12.2086 | 11.0096 | 28.2753
OCKH2 MC1 | 275 | 54.5185 | 19.9274 | 10.4517 | 38.6333 | 56.5048 | 22.0425 | 10.6382 | 41.8111
OCKH2 MC2 | 275 | 54.5185 | 19.9274 | 10.4517 | 38.6333 | 56.5048 | 22.0425 | 10.6382 | 41.8111
OCKH2 MC3 | 275 | 54.5185 | 19.9274 | 10.4517 | 38.6333 | 56.5048 | 22.0425 | 10.6382 | 41.8111
OCKH2 MC4 | 275 | 54.5185 | 19.9274 | 10.4517 | 38.6333 | 56.5048 | 22.0425 | 10.6382 | 41.8111
OCKH2A | 275 | 48.0185 | 17.2266 | 4.2559 | 28.6179 | 48.2486 | 18.6164 | 4.6751 | 31.0028
OFFE2 MC1 | 275 | 70.5464 | 25.7729 | 13.9197 | 50.368 | 60.5142 | 24.1442 | 8.5842 | 42.7292
OFFE2 MC2 | 275 | 70.5464 | 25.7729 | 13.9197 | 50.368 | 60.5142 | 24.1442 | 8.5842 | 42.7292
OLDB2 MC1 | 275 | 52.6545 | 19.3361 | 10.5683 | 37.9137 | 54.0605 | 20.9115 | 10.7493 | 40.3226
OLDB2 MC2 | 275 | 52.6545 | 19.3361 | 10.5683 | 37.9137 | 54.0605 | 20.9115 | 10.7493 | 40.3226
OLDS1 M2 | 132 | 33.1959 | 12.1338 | 3.9669 | 21.1267 | 30.0559 | 12.0562 | 1.8035 | 18.8536
OSBA4 MC1 | 400 | 70.4885 | 25.7321 | 17.4862 | 53.8768 | 62.0263 | 23.5956 | 15.4487 | 48.8179
OSBA4 MC2 | 400 | 70.4885 | 25.7321 | 17.4862 | 53.8768 | 62.0263 | 23.5956 | 15.4487 | 48.8179
OSBA4 MC3/4 | 400 | 76.2052 | 27.8367 | 18.764 | 58.131 | 61.0197 | 23.4376 | 14.0916 | 47.2374
PADI1 M1 | 132 | 29.7128 | 10.4373 | 10.3413 | 25.1019 | 36.888 | 13.5184 | 12.5459 | 31.6637
PADI1 M2 | 132 | 29.7128 | 10.4373 | 10.3413 | 25.1019 | 36.888 | 13.5184 | 12.5459 | 31.6637
PADI1 R1 | 132 | 29.7128 | 10.4373 | 10.3413 | 25.1019 | 36.888 | 13.5184 | 12.5459 | 31.6637
PADI1 R2 | 132 | 29.7128 | 10.4373 | 10.3413 | 25.1019 | 36.888 | 13.5184 | 12.5459 | 31.6637
PADI4 MC1 | 400 | 70.717 | 25.8937 | 14.2346 | 50.8539 | 54.8507 | 21.6612 | 9.2926 | 39.9261
PADI4 MC2 | 400 | 70.717 | 25.8937 | 14.2346 | 50.8539 | 54.8507 | 21.6612 | 9.2926 | 39.9261
PADI4 MC3 | 400 | 70.717 | 25.8937 | 14.2346 | 50.8539 | 54.8507 | 21.6612 | 9.2926 | 39.9261
PADI4 MC4 | 400 | 70.717 | 25.8937 | 14.2346 | 50.8539 | 54.8507 | 21.6612 | 9.2926 | 39.9261
PELH4 M1 | 400 | 131.7317 | 46.0128 | 30.5166 | 95.5886 | 113.0821 | 43.1819 | 23.3011 | 84.3696
PELH4 M2 | 400 | 131.7317 | 46.0128 | 30.5166 | 95.5886 | 113.0821 | 43.1819 | 23.3011 | 84.3696
PELH4 R1 | 400 | 131.7317 | 46.0128 | 30.5166 | 95.5886 | 113.0821 | 43.1819 | 23.3011 | 84.3696
PELH4 R2 | 400 | 131.7317 | 46.0128 | 30.5166 | 95.5886 | 113.0821 | 43.1819 | 23.3011 | 84.3696
PEMB1 M1 | 132 | 30.2392 | 11.0322 | 11.4891 | 27.091 | 38.0359 | 14.3098 | 14.0801 | 34.3171
PEMB1 M2 | 132 | 30.2392 | 11.0322 | 11.4891 | 27.091 | 38.0359 | 14.3098 | 14.0801 | 34.3171
PEMB1 R1 | 132 | 30.2392 | 11.0322 | 11.4891 | 27.091 | 38.0359 | 14.3098 | 14.0801 | 34.3171
PEMB1 R2 | 132 | 30.2392 | 11.0322 | 11.4891 | 27.091 | 38.0359 | 14.3098 | 14.0801 | 34.3171
PEMB4 M1 | 400 | 63.0491 | 22.2098 | 18.5124 | 49.9218 | 65.6907 | 24.1331 | 20.6766 | 54.806
PEMB4 M2 | 400 | 63.0491 | 22.2098 | 18.5124 | 49.9218 | 65.6907 | 24.1331 | 20.6766 | 54.806
PEMB4 M3 | 400 | 63.0491 | 22.2098 | 18.5124 | 49.9218 | 65.6907 | 24.1331 | 20.6766 | 54.806
PEMB4 M4 | 400 | 63.0491 | 22.2098 | 18.5124 | 49.9218 | 65.6907 | 24.1331 | 20.6766 | 54.806
PEMB4 R1/2 | 400 | 63.0491 | 22.2098 | 18.5124 | 49.9218 | 65.6907 | 24.1331 | 20.6766 | 54.806
PEMB4 R3/4 | 400 | 63.0491 | 22.2098 | 18.5124 | 49.9218 | 65.6907 | 24.1331 | 20.6766 | 54.806
PENN2 MC1 | 275 | 65.0086 | 23.5989 | 13.671 | 47.045 | 68.181 | 26.119 | 14.5 | 51.4378
PENN2 MC2 | 275 | 65.0086 | 23.5989 | 13.671 | 47.045 | 68.181 | 26.119 | 14.5 | 51.4378
PENN2 MC3 | 275 | 65.0086 | 23.5989 | 13.671 | 47.045 | 68.181 | 26.119 | 14.5 | 51.4378
PENN2 MC4 | 275 | 65.0086 | 23.5989 | 13.671 | 47.045 | 68.181 | 26.119 | 14.5 | 51.4378
PENT4 M1 | 400 | 80.5056 | 27.878 | 21.5813 | 61.0067 | 77.6499 | 28.8158 | 20.6259 | 61.3776
PENT4 M2 | 400 | 80.5056 | 27.878 | 21.5813 | 61.0067 | 77.6499 | 28.8158 | 20.6259 | 61.3776
PENT4 R1 | 400 | 80.5056 | 27.878 | 21.5813 | 61.0067 | 77.6499 | 28.8158 | 20.6259 | 61.3776
PENT4 R2 | 400 | 80.5056 | 27.878 | 21.5813 | 61.0067 | 77.6499 | 28.8158 | 20.6259 | 61.3776
PEWO2A | 275 | 59.2928 | 21.3799 | 15.6918 | 45.9275 | 63.0172 | 23.6458 | 16.3425 | 49.7828
PEWO2B | 275 | 60.3924 | 22.1237 | 20.3262 | 51.6139 | 64.0974 | 24.1827 | 21.4506 | 55.6501
PEWO4 M1 | 400 | 75.8253 | 28.0473 | 21.4273 | 61.0922 | 76.0993 | 29.5808 | 20.9932 | 62.8268
PEWO4 M2 | 400 | 75.8253 | 28.0473 | 21.4273 | 61.0922 | 76.0993 | 29.5808 | 20.9932 | 62.8268
PEWO4 M3 | 400 | 75.8253 | 28.0473 | 21.4273 | 61.0922 | 76.0993 | 29.5808 | 20.9932 | 62.8268
PEWO4 M4 | 400 | 75.8253 | 28.0473 | 21.4273 | 61.0922 | 76.0993 | 29.5808 | 20.9932 | 62.8268
PEWO4 R1/2 | 400 | 75.8253 | 28.0473 | 21.4273 | 61.0922 | 76.0993 | 29.5808 | 20.9932 | 62.8268
PEWO4 R3/4 | 400 | 75.8253 | 28.0473 | 21.4273 | 61.0922 | 76.0993 | 29.5808 | 20.9932 | 62.8268
PITS2 MC1 | 275 | 59.6389 | 21.6726 | 8.3243 | 38.9741 | 64.0895 | 25.1491 | 7.3961 | 42.9623
PITS2 MC2 | 275 | 59.6389 | 21.6726 | 8.3243 | 38.9741 | 64.0895 | 25.1491 | 7.3961 | 42.9623
PITS2 MC3 | 275 | 59.6389 | 21.6726 | 8.3243 | 38.9741 | 64.0895 | 25.1491 | 7.3961 | 42.9623
PITS2 MC4 | 275 | 59.6389 | 21.6726 | 8.3243 | 38.9741 | 64.0895 | 25.1491 | 7.3961 | 42.9623
POPP2 MC1 New | 275 | 95.6534 | 34.722 | 25.4736 | 74.5778 | 83.9202 | 32.1231 | 19.6077 | 65.0366
POPP2 MC2 New | 275 | 95.6534 | 34.722 | 25.4736 | 74.5778 | 83.9202 | 32.1231 | 19.6077 | 65.0366
POPP2 MC3 | 275 | 95.6534 | 34.722 | 25.4736 | 74.5778 | 83.9202 | 32.1231 | 19.6077 | 65.0366
POPP2 MC4 | 275 | 95.6534 | 34.722 | 25.4736 | 74.5778 | 83.9202 | 32.1231 | 19.6077 | 65.0366
PUDM4 MC1 | 400 | 101.9851 | 34.5032 | 22.9224 | 71.7172 | 104.0657 | 40.9896 | 18.8262 | 76.7943
PUDM4 MC2 | 400 | 101.9851 | 34.5032 | 22.9224 | 71.7172 | 104.0657 | 40.9896 | 18.8262 | 76.7943
PURI4A | 400 | 68.2881 | 24.3349 | 6.192 | 40.6067 | 58.6819 | 22.9112 | 3.6661 | 36.0674
PURI4B | 400 | 68.2653 | 24.327 | 6.1733 | 40.5769 | 58.6775 | 22.9099 | 3.6579 | 36.0574
PYLE2 MC1 | 275 | 55.3917 | 20.5135 | 11.1657 | 40.1762 | 47.9515 | 18.9682 | 8.9129 | 35.738
PYLE2 MC2 | 275 | 55.4506 | 20.534 | 11.1803 | 40.2198 | 47.9976 | 18.9847 | 8.9293 | 35.7777
QUER4A | 400 | 60.418 | 21.6841 | 4.3045 | 34.9704 | 58.4641 | 22.6381 | 3.0444 | 35.0595
QUER4A_HEYS | 400 | 60.418 | 21.6841 | 4.3045 | 34.9704 | 58.4641 | 22.6381 | 3.0444 | 35.0595
QUER4A_HUTT | 400 | 60.418 | 21.6841 | 4.3045 | 34.9704 | 58.4641 | 22.6381 | 3.0444 | 35.0595
QUER4A_PEWO | 400 | 60.418 | 21.6841 | 4.3045 | 34.9704 | 58.4641 | 22.6381 | 3.0444 | 35.0595
QUER4B | 400 | 60.6821 | 21.7664 | 4.3296 | 35.1119 | 59.7029 | 23.0499 | 3.2976 | 35.8951
QUER4B_HEYS | 400 | 60.6821 | 21.7664 | 4.3296 | 35.1119 | 59.7029 | 23.0499 | 3.2976 | 35.8951
QUER4B_HUTT | 400 | 60.6821 | 21.7664 | 4.3296 | 35.1119 | 59.7029 | 23.0499 | 3.2976 | 35.8951
QUER4B_PEWO | 400 | 60.6821 | 21.7664 | 4.3296 | 35.1119 | 59.7029 | 23.0499 | 3.2976 | 35.8951
RAIN2 MC1 | 275 | 72.2448 | 25.36 | 17.6763 | 53.5408 | 72.4136 | 27.3626 | 15.4635 | 54.16
RAIN2 MC2 | 275 | 72.2448 | 25.36 | 17.6763 | 53.5408 | 72.4136 | 27.3626 | 15.4635 | 54.16
RAIN2 MC3 | 275 | 72.2448 | 25.36 | 17.6763 | 53.5408 | 72.4136 | 27.3626 | 15.4635 | 54.16
RAIN2 MC4 | 275 | 72.2448 | 25.36 | 17.6763 | 53.5408 | 72.4136 | 27.3626 | 15.4635 | 54.16
RASS4 M1 | 400 | 53.5115 | 20.0253 | 16.2255 | 44.5455 | 42.5393 | 16.7147 | 11.3609 | 34.9991
RASS4 M2 | 400 | 53.5115 | 20.0253 | 16.2255 | 44.5455 | 42.5393 | 16.7147 | 11.3609 | 34.9991
RATS1 M1 | 132 | 42.7794 | 15.062 | 13.6508 | 34.9517 | 48.1382 | 17.9055 | 15.7049 | 41.0271
RATS1 M2 | 132 | 42.7794 | 15.062 | 13.6508 | 34.9517 | 48.1382 | 17.9055 | 15.7049 | 41.0271
RATS1 R1 | 132 | 39.3607 | 13.9558 | 12.4908 | 32.2272 | 44.1094 | 16.5277 | 13.2403 | 36.614
RATS1 R2 | 132 | 39.3607 | 13.9558 | 12.4908 | 32.2272 | 44.1094 | 16.5277 | 13.2403 | 36.614
RATS2A | 275 | 42.007 | 15.1672 | 9.0875 | 30.5371 | 43.3071 | 15.8033 | 16.0603 | 38.4095
RATS4 M1 | 400 | 114.3737 | 41.1891 | 21.1101 | 79.3603 | 97.1287 | 38.2356 | 17.5317 | 71.605
RATS4 M2 | 400 | 114.3737 | 41.1891 | 21.1101 | 79.3603 | 97.1287 | 38.2356 | 17.5317 | 71.605
RATS4 M3 | 400 | 114.3737 | 41.1891 | 21.1101 | 79.3603 | 97.1287 | 38.2356 | 17.5317 | 71.605
RATS4 M4 | 400 | 114.3737 | 41.1891 | 21.1101 | 79.3603 | 97.1287 | 38.2356 | 17.5317 | 71.605
RATS4 R1/2 | 400 | 114.3737 | 41.1891 | 21.1101 | 79.3603 | 97.1287 | 38.2356 | 17.5317 | 71.605
RATS4 R3/4 | 400 | 114.3737 | 41.1891 | 21.1101 | 79.3603 | 97.1287 | 38.2356 | 17.5317 | 71.605
RAYL4 M1 | 400 | 100.671 | 36.579 | 29.7638 | 81.4944 | 78.4314 | 30.8355 | 20.6434 | 64.2514
RAYL4 M2 | 400 | 100.671 | 36.579 | 29.7638 | 81.4944 | 78.4314 | 30.8355 | 20.6434 | 64.2514
RAYL4 R1 | 400 | 100.671 | 36.579 | 29.7638 | 81.4944 | 78.4314 | 30.8355 | 20.6434 | 64.2514
RAYL4 R2 | 400 | 100.671 | 36.579 | 29.7638 | 81.4944 | 78.4314 | 30.8355 | 20.6434 | 64.2514
REBR2 MC1 | 275 | 51.4876 | 18.9708 | 16.6186 | 43.4474 | 49.2083 | 19.1627 | 14.0076 | 41.1078
REBR2 MC2 | 275 | 49.9153 | 18.4122 | 16.3001 | 42.3388 | 49.6166 | 19.333 | 13.9989 | 41.3399
REBR2 MC3 | 275 | 49.9153 | 18.4122 | 16.3001 | 42.3388 | 49.6166 | 19.333 | 13.9989 | 41.3399
REBR2 MC4 | 275 | 51.4876 | 18.9708 | 16.6186 | 43.4474 | 49.2083 | 19.1627 | 14.0076 | 41.1078
RHIG4 M1 | 400 | 54.6851 | 20.0376 | 12.6644 | 41.0019 | 44.1548 | 17.2323 | 7.8181 | 32.1883
RHIG4 R1 | 400 | 54.6851 | 20.0376 | 12.6644 | 41.0019 | 44.1548 | 17.2323 | 7.8181 | 32.1883
RICH4 M1 | 400 | 62.8921 | 23.3627 | 11.4904 | 44.5302 | 41.3599 | 16.2051 | 8.8524 | 31.7698
RICH4 R1 | 400 | 62.8921 | 23.3627 | 11.4904 | 44.5302 | 41.3599 | 16.2051 | 8.8524 | 31.7698
ROCH2 MC1 | 275 | 69.8117 | 25.2332 | 9.2994 | 44.9845 | 66.645 | 25.8185 | 9.0467 | 45.5596
ROCH2 MC2 | 275 | 69.8117 | 25.2332 | 9.2994 | 44.9845 | 66.645 | 25.8185 | 9.0467 | 45.5596
ROCH2 MC3 | 275 | 69.8117 | 25.2332 | 9.2994 | 44.9845 | 66.645 | 25.8185 | 9.0467 | 45.5596
ROCH2 MC4 | 275 | 69.8117 | 25.2332 | 9.2994 | 44.9845 | 66.645 | 25.8185 | 9.0467 | 45.5596
ROCK1A | 132 | 45.3263 | 15.6344 | 15.8821 | 37.9924 | 47.3503 | 17.1139 | 15.6199 | 39.8225
RUGE4 M1 | 400 | 63.771 | 23.8963 | 10.0732 | 43.8678 | 50.4277 | 20.2893 | 7.1006 | 35.7939
RUGE4 M2 | 400 | 63.771 | 23.8963 | 10.0732 | 43.8678 | 50.4277 | 20.2893 | 7.1006 | 35.7939
RUGE4 R1 | 400 | 63.771 | 23.8963 | 10.0732 | 43.8678 | 50.4277 | 20.2893 | 7.1006 | 35.7939
RUGE4 R2 | 400 | 63.771 | 23.8963 | 10.0732 | 43.8678 | 50.4277 | 20.2893 | 7.1006 | 35.7939
RYEH4 M1 | 400 | 70.3607 | 25.3126 | 16.9135 | 52.711 | 72.2203 | 27.1359 | 18.3276 | 56.7035
RYEH4 R1 | 400 | 70.3607 | 25.3126 | 16.9135 | 52.711 | 72.2203 | 27.1359 | 18.3276 | 56.7035
RYHA4 MC1 | 400 | 41.2672 | 15.4901 | 8.6665 | 30.5728 | 27.4613 | 10.9584 | 3.8915 | 19.389
RYHA4B_LOAD2 | 400 | 42.01 | 15.7444 | 8.8715 | 31.1374 | 29.1169 | 11.6157 | 4.1028 | 20.5299
SAEN2 MC1 | 275 | 73.4973 | 26.0236 | 22.2004 | 59.0034 | 72.145 | 26.7765 | 21.8492 | 59.7169
SAEN2 MC2 | 275 | 73.4973 | 26.0236 | 22.2004 | 59.0034 | 72.145 | 26.7765 | 21.8492 | 59.7169
SAES2 M | 275 | 73.9986 | 26.1696 | 22.4782 | 59.4877 | 73.1357 | 27.0664 | 22.8658 | 61.1436
SAES2 R | 275 | 73.9986 | 26.1696 | 22.4782 | 59.4877 | 73.1357 | 27.0664 | 22.8658 | 61.1436
SALH2 MC1 | 275 | 69.8291 | 25.2916 | 15.2045 | 50.9722 | 67.9823 | 26.0684 | 13.2871 | 50.1534
SALH2 MC2 | 275 | 69.8291 | 25.2916 | 15.2045 | 50.9722 | 67.9823 | 26.0684 | 13.2871 | 50.1534
SEAB4 M1 | 400 | 79.5277 | 29.2545 | 24.5313 | 65.9034 | 78.2147 | 29.8856 | 24.5967 | 66.8614
SEAB4 M2 | 400 | 79.5277 | 29.2545 | 24.5313 | 65.9034 | 78.2147 | 29.8856 | 24.5967 | 66.8614
SEAB4 R1 | 400 | 79.5277 | 29.2545 | 24.5313 | 65.9034 | 78.2147 | 29.8856 | 24.5967 | 66.8614
SEAB4 R2 | 400 | 79.5277 | 29.2545 | 24.5313 | 65.9034 | 78.2147 | 29.8856 | 24.5967 | 66.8614
SELL4 M1 | 400 | 79.2919 | 28.9545 | 14.6875 | 55.6353 | 63.7827 | 24.5563 | 14.1069 | 48.8348
SELL4 M2 | 400 | 79.2919 | 28.9545 | 14.6875 | 55.6353 | 63.7827 | 24.5563 | 14.1069 | 48.8348
SELL4 R1 | 400 | 79.2919 | 28.9545 | 14.6875 | 55.6353 | 63.7827 | 24.5563 | 14.1069 | 48.8348
SELL4 R2 | 400 | 79.2919 | 28.9545 | 14.6875 | 55.6353 | 63.7827 | 24.5563 | 14.1069 | 48.8348
SELL4A | 400 | 79.23 | 28.2385 | 5.6335 | 45.5689 | 63.7312 | 24.3809 | 7.222 | 41.7019
SELL4B | 400 | 79.2298 | 28.2385 | 5.6335 | 45.5688 | 63.7311 | 24.3809 | 7.222 | 41.7018
SELW4 M3 | 400 | 79.1237 | 28.8974 | 14.6504 | 55.5176 | 63.4494 | 24.4432 | 13.9369 | 48.5048
SELW4 M4 | 400 | 79.1237 | 28.8974 | 14.6504 | 55.5176 | 63.4494 | 24.4432 | 13.9369 | 48.5048
SELW4 R3 | 400 | 79.1237 | 28.8974 | 14.6504 | 55.5176 | 63.4494 | 24.4432 | 13.9369 | 48.5048
SELW4 R4 | 400 | 79.1237 | 28.8974 | 14.6504 | 55.5176 | 63.4494 | 24.4432 | 13.9369 | 48.5048
SETW4A | 400 | 79.0924 | 28.1951 | 5.6168 | 45.4907 | 63.657 | 24.3573 | 7.1902 | 41.6366
SETW4B | 400 | 79.0923 | 28.1951 | 5.6168 | 45.4906 | 63.6569 | 24.3573 | 7.1902 | 41.6365
SHBA4 M1 | 400 | 70.3075 | 25.6896 | 23.8399 | 60.1706 | 69.8817 | 26.3965 | 23.3989 | 60.7292
SHBA4 M2 | 400 | 70.3075 | 25.6896 | 23.8399 | 60.1706 | 69.8817 | 26.3965 | 23.3989 | 60.7292
SHBA4 R1 | 400 | 70.3075 | 25.6896 | 23.8399 | 60.1706 | 69.8817 | 26.3965 | 23.3989 | 60.7292
SHBA4 R2 | 400 | 70.3075 | 25.6896 | 23.8399 | 60.1706 | 69.8817 | 26.3965 | 23.3989 | 60.7292
SHEC2 MC1 | 275 | 52.7916 | 19.7047 | 10.1413 | 38.0078 | 53.3591 | 21.9749 | 7.3359 | 38.413
SHEC2 MC2 | 275 | 52.7916 | 19.7047 | 10.1413 | 38.0078 | 53.3591 | 21.9749 | 7.3359 | 38.413
SHRE4B | 400 | 54.7572 | 20.4606 | 10.2257 | 39.1614 | 41.5258 | 16.5401 | 6.7433 | 30.1346
SING4 MC1 | 400 | 95.1836 | 33.1949 | 20.1484 | 67.093 | 75.2357 | 29.3189 | 12.5413 | 54.0045
SING4 MC2 | 400 | 95.1836 | 33.1949 | 20.1484 | 67.093 | 75.2357 | 29.3189 | 12.5413 | 54.0045
SIZE4 M1 | 400 | 97.7345 | 34.5675 | 24.1772 | 73.063 | 89.8169 | 33.3796 | 25.3606 | 72.5665
SIZE4 M2 | 400 | 97.7345 | 34.5675 | 24.1772 | 73.063 | 89.8169 | 33.3796 | 25.3606 | 72.5665
SIZE4 M3 | 400 | 97.7345 | 34.5675 | 24.1772 | 73.063 | 89.8169 | 33.3796 | 25.3606 | 72.5665
SIZE4 M4 | 400 | 97.7345 | 34.5675 | 24.1772 | 73.063 | 89.8169 | 33.3796 | 25.3606 | 72.5665
SIZE4 R1 | 400 | 97.7345 | 34.5675 | 24.1772 | 73.063 | 89.8169 | 33.3796 | 25.3606 | 72.5665
SIZE4 R2 | 400 | 97.7345 | 34.5675 | 24.1772 | 73.063 | 89.8169 | 33.3796 | 25.3606 | 72.5665
SIZE4 R3 | 400 | 97.7345 | 34.5675 | 24.1772 | 73.063 | 89.8169 | 33.3796 | 25.3606 | 72.5665
SIZE4 R4 | 400 | 97.7345 | 34.5675 | 24.1772 | 73.063 | 89.8169 | 33.3796 | 25.3606 | 72.5665
SJOW2 MC1 | 275 | 26.803 | 9.1892 | 10.3281 | 23.3235 | 32.1619 | 11.4729 | 12.0797 | 28.3049
SJOW2 MC2 | 275 | 26.803 | 9.1892 | 10.3281 | 23.3235 | 32.1619 | 11.4729 | 12.0797 | 28.3049
SJOW2 MC3 | 275 | 26.803 | 9.1892 | 10.3281 | 23.3235 | 32.1619 | 11.4729 | 12.0797 | 28.3049
SJOW2 MC4 | 275 | 26.803 | 9.1892 | 10.3281 | 23.3235 | 32.1619 | 11.4729 | 12.0797 | 28.3049
SJOW4 M1 | 400 | 119.7777 | 39.4731 | 27.8959 | 83.7193 | 137.1434 | 50.1716 | 31.3494 | 102.3027
SJOW4 M2 | 400 | 119.7777 | 39.4731 | 27.8959 | 83.7193 | 137.1434 | 50.1716 | 31.3494 | 102.3027
SJOW4 M3 | 400 | 119.7777 | 39.4731 | 27.8959 | 83.7193 | 137.1434 | 50.1716 | 31.3494 | 102.3027
SJOW4 M4 | 400 | 119.7777 | 39.4731 | 27.8959 | 83.7193 | 137.1434 | 50.1716 | 31.3494 | 102.3027
SJOW4 R1/2 | 400 | 119.7777 | 39.4731 | 27.8959 | 83.7193 | 137.1434 | 50.1716 | 31.3494 | 102.3027
SJOW4 R3/4 | 400 | 119.7777 | 39.4731 | 27.8959 | 83.7193 | 137.1434 | 50.1716 | 31.3494 | 102.3027
SKLG2 MC1 | 275 | 61.6608 | 22.9308 | 18.0969 | 50.5259 | 57.8562 | 22.6585 | 15.9127 | 47.9566
SKLG2 MC2 | 275 | 61.6608 | 22.9308 | 18.0969 | 50.5259 | 57.8562 | 22.6585 | 15.9127 | 47.9566
SKLG2 MC3 | 275 | 61.6608 | 22.9308 | 18.0969 | 50.5259 | 57.8562 | 22.6585 | 15.9127 | 47.9566
SKLG2 MC4 | 275 | 61.6608 | 22.9308 | 18.0969 | 50.5259 | 57.8562 | 22.6585 | 15.9127 | 47.9566
SMAN2 MC1 | 275 | 74.5013 | 27.705 | 22.3324 | 61.5131 | 73.3951 | 28.6724 | 20.3393 | 60.8882
SMAN2 MC2 | 275 | 74.5013 | 27.705 | 22.3324 | 61.5131 | 73.3951 | 28.6724 | 20.3393 | 60.8882
SMAN2 MC3 | 275 | 74.5013 | 27.705 | 22.3324 | 61.5131 | 73.3951 | 28.6724 | 20.3393 | 60.8882
SMAN2 MC4 | 275 | 74.5013 | 27.705 | 22.3324 | 61.5131 | 73.3951 | 28.6724 | 20.3393 | 60.8882
SPEN4 MC1 | 400 | 68.0608 | 24.9853 | 14.1899 | 49.5244 | 50.6996 | 19.8034 | 9.3063 | 37.3126
SPEN4 MC2 | 400 | 68.0608 | 24.9853 | 14.1899 | 49.5244 | 50.6996 | 19.8034 | 9.3063 | 37.3126
SPEN4 MC3 | 400 | 68.089 | 24.995 | 14.1951 | 49.5434 | 50.0096 | 19.5577 | 9.0475 | 36.7062
SPEN4 MC4 | 400 | 68.089 | 24.995 | 14.1951 | 49.5434 | 50.0096 | 19.5577 | 9.0475 | 36.7062
SPLN4 M1 | 400 | 85.3727 | 29.1194 | 22.8141 | 63.9951 | 71.1156 | 26.5984 | 18.3019 | 55.9177
SPLN4 R1 | 400 | 85.3727 | 29.1194 | 22.8141 | 63.9951 | 71.1156 | 26.5984 | 18.3019 | 55.9177
SSHI2 MC1 | 275 | 69.2638 | 25.3804 | 12.8259 | 48.7192 | 59.5079 | 23.6112 | 9.6695 | 43.0608
SSHI2 MC2 | 275 | 69.2638 | 25.3804 | 12.8259 | 48.7192 | 59.5079 | 23.6112 | 9.6695 | 43.0608
STAL2 M1 | 275 | 80.9953 | 29.7434 | 15.4647 | 57.5282 | 75.0451 | 29.3008 | 14.1637 | 55.6014
STAL2 M2 | 275 | 80.9953 | 29.7434 | 15.4647 | 57.5282 | 75.0451 | 29.3008 | 14.1637 | 55.6014
STAL2 R1 | 275 | 80.9953 | 29.7434 | 15.4647 | 57.5282 | 75.0451 | 29.3008 | 14.1637 | 55.6014
STAL2 R2 | 275 | 80.9953 | 29.7434 | 15.4647 | 57.5282 | 75.0451 | 29.3008 | 14.1637 | 55.6014
STAL4 MC1 | 400 | 35.4542 | 13.0565 | 9.1266 | 27.5913 | 31.6814 | 12.2423 | 7.8817 | 25.1949
STAL4 MC2 | 400 | 50.6866 | 19.1407 | 9.6539 | 36.723 | 38.5399 | 15.3252 | 6.2566 | 27.9298
STAY4 M1 | 400 | 106.2018 | 38.3918 | 24.2529 | 78.5471 | 99.03 | 37.6951 | 25.0331 | 78.342
STAY4 M2 | 400 | 106.2018 | 38.3918 | 24.2529 | 78.5471 | 99.03 | 37.6951 | 25.0331 | 78.342
STAY4 R1 | 400 | 106.2018 | 38.3918 | 24.2529 | 78.5471 | 99.03 | 37.6951 | 25.0331 | 78.342
STAY4 R2 | 400 | 106.2018 | 38.3918 | 24.2529 | 78.5471 | 99.03 | 37.6951 | 25.0331 | 78.342
STAY4A | 400 | 72.2836 | 26.3779 | 19.4425 | 56.7465 | 65.3869 | 24.776 | 18.5583 | 53.5969
STEN1 M1 | 132 | 56.1012 | 19.7442 | 19.6869 | 47.6093 | 68.1863 | 25.1495 | 23.0207 | 58.5874
STEN1 M2 | 132 | 56.1012 | 19.7442 | 19.6869 | 47.6093 | 68.1863 | 25.1495 | 23.0207 | 58.5874
STEN1 R1 | 132 | 56.1012 | 19.7442 | 19.6869 | 47.6093 | 68.1863 | 25.1495 | 23.0207 | 58.5874
STEN1 R2 | 132 | 56.1012 | 19.7442 | 19.6869 | 47.6093 | 68.1863 | 25.1495 | 23.0207 | 58.5874
STES1 M1 | 132 | 56.3486 | 19.2906 | 15.6581 | 42.9391 | 68.155 | 24.8607 | 17.5611 | 52.7194
STES1 M2 | 132 | 56.3486 | 19.2906 | 15.6581 | 42.9391 | 68.155 | 24.8607 | 17.5611 | 52.7194
STES1 R1 | 132 | 56.3486 | 19.2906 | 15.6581 | 42.9391 | 68.155 | 24.8607 | 17.5611 | 52.7194
STES1 R2 | 132 | 56.3486 | 19.2906 | 15.6581 | 42.9391 | 68.155 | 24.8607 | 17.5611 | 52.7194
STEW2 M1 | 275 | 87.5744 | 32.1891 | 26.9493 | 72.4716 | 79.6695 | 30.6745 | 23.8736 | 67.2539
STEW2 M2 | 275 | 87.5744 | 32.1891 | 26.9493 | 72.4716 | 79.6695 | 30.6745 | 23.8736 | 67.2539
STEW2 R1 | 275 | 87.5744 | 32.1891 | 26.9493 | 72.4716 | 79.6695 | 30.6745 | 23.8736 | 67.2539
STEW2 R2 | 275 | 87.5744 | 32.1891 | 26.9493 | 72.4716 | 79.6695 | 30.6745 | 23.8736 | 67.2539
STEW4 M1 | 400 | 91.0486 | 33.142 | 27.8025 | 74.6724 | 63.1701 | 24.6197 | 17.9776 | 52.795
STEW4 M2 | 400 | 91.0486 | 33.142 | 27.8025 | 74.6724 | 63.1701 | 24.6197 | 17.9776 | 52.795
STEW4 R1 | 400 | 91.0486 | 33.142 | 27.8025 | 74.6724 | 63.1701 | 24.6197 | 17.9776 | 52.795
STEW4 R2a | 400 | 91.0486 | 33.142 | 27.8025 | 74.6724 | 63.1701 | 24.6197 | 17.9776 | 52.795
STOB4 M1 | 400 | 60.3713 | 22.7175 | 10.555 | 42.6824 | 48.7839 | 19.5712 | 7.5185 | 35.1963
STOB4 R1 | 400 | 60.3713 | 22.7175 | 10.555 | 42.6824 | 48.7839 | 19.5712 | 7.5185 | 35.1963
STSB4 MC1 | 400 | 56.8283 | 21.0408 | 12.2354 | 41.9916 | 44.6258 | 17.5634 | 7.5416 | 32.3799
STSB4 MC2 | 400 | 56.8283 | 21.0408 | 12.2354 | 41.9916 | 44.6258 | 17.5634 | 7.5416 | 32.3799
STSB4A | 400 | 52.5598 | 19.2462 | 5.605 | 32.8233 | 40.4944 | 15.814 | 3.0308 | 25.3952
SUND4 M1 | 400 | 105.6217 | 37.8767 | 22.0984 | 75.6642 | 88.7745 | 34.3516 | 17.0466 | 65.6271
SUND4 M2 | 400 | 85.211 | 31.0124 | 17.619 | 61.4772 | 71.7502 | 27.7494 | 14.1604 | 53.404
SUND4 R1 | 400 | 105.6217 | 37.8767 | 22.0984 | 75.6642 | 88.7745 | 34.3516 | 17.0466 | 65.6271
SUND4 R2 | 400 | 85.211 | 31.0124 | 17.619 | 61.4772 | 71.7502 | 27.7494 | 14.1604 | 53.404
SUTB4A | 400 | 92.5067 | 32.61 | 21.0749 | 67.1925 | 72.8126 | 27.997 | 16.0578 | 55.6516
SWAN2 MC3 | 275 | 25.8179 | 9.3753 | 8.4459 | 21.7046 | 28.1057 | 10.4105 | 8.7415 | 23.4642
SWAN2 MC4 | 275 | 25.8179 | 9.3753 | 8.4459 | 21.7046 | 28.1057 | 10.4105 | 8.7415 | 23.4642
SWAN4 M1 | 400 | 38.8403 | 14.3603 | 9.0928 | 29.4013 | 33.7508 | 12.8947 | 7.9281 | 26.164
SWAN4 M2 | 400 | 38.8403 | 14.3603 | 9.0928 | 29.4013 | 33.7508 | 12.8947 | 7.9281 | 26.164
SWAN4 M3 | 400 | 61.7711 | 22.2877 | 15.4871 | 47.0066 | 58.4426 | 22.1884 | 13.8101 | 45.1891
SWAN4 M4 | 400 | 61.7711 | 22.2877 | 15.4871 | 47.0066 | 58.4426 | 22.1884 | 13.8101 | 45.1891
SWAN4 R3 | 400 | 61.7711 | 22.2877 | 15.4871 | 47.0066 | 58.4426 | 22.1884 | 13.8101 | 45.1891
SWAN4 R4 | 400 | 61.7711 | 22.2877 | 15.4871 | 47.0066 | 58.4426 | 22.1884 | 13.8101 | 45.1891
TAUN4 M1 | 400 | 61.2054 | 22.4816 | 11.3683 | 43.162 | 51.354 | 20.4009 | 7.1108 | 35.962
TAUN4 M2 | 400 | 62.3837 | 22.8697 | 11.6375 | 43.9802 | 53.3394 | 21.1102 | 7.8234 | 37.6778
TEMP2 MC1 | 275 | 58.5513 | 21.6102 | 11.9042 | 42.4656 | 60.6838 | 24.056 | 10.6681 | 44.6884
TEMP2 MC2 | 275 | 58.5513 | 21.6102 | 11.9042 | 42.4656 | 60.6838 | 24.056 | 10.6681 | 44.6884
TEMP2 MC3 | 275 | 58.8329 | 21.6942 | 12.0385 | 42.7187 | 61.5499 | 24.3801 | 10.8849 | 45.3635
THOM2 M1 | 275 | 66.2965 | 24.2221 | 18.3957 | 52.651 | 68.319 | 25.8617 | 18.2999 | 54.8738
THOM2 R1 | 275 | 66.2965 | 24.2221 | 18.3957 | 52.651 | 68.319 | 25.8617 | 18.2999 | 54.8738
THOM4 M5 | 400 | 87.7016 | 31.9968 | 18.4942 | 63.7445 | 74.2873 | 28.7582 | 14.4782 | 55.1485
THOM4 MC1 | 400 | 86.0776 | 31.0293 | 20.6377 | 64.5197 | 76.5914 | 29.3558 | 16.5069 | 58.0222
THOM4 MC2 | 400 | 86.0776 | 31.0293 | 20.6377 | 64.5197 | 76.5914 | 29.3558 | 16.5069 | 58.0222
THOM4 MC3 | 400 | 86.0776 | 31.0293 | 20.6377 | 64.5197 | 76.5914 | 29.3558 | 16.5069 | 58.0222
THOM4 MC4 | 400 | 86.0776 | 31.0293 | 20.6377 | 64.5197 | 76.5914 | 29.3558 | 16.5069 | 58.0222
THOM4 R2(2) | 400 | 87.7016 | 31.9968 | 18.4942 | 63.7445 | 74.2873 | 28.7582 | 14.4782 | 55.1485
THOM4 R2(3) | 400 | 87.7016 | 31.9968 | 18.4942 | 63.7445 | 74.2873 | 28.7582 | 14.4782 | 55.1485
THOM4 R5 | 400 | 87.7016 | 31.9968 | 18.4942 | 63.7445 | 74.2873 | 28.7582 | 14.4782 | 55.1485
THTO4 M1 | 400 | 94.3144 | 34.0799 | 23.9316 | 72.1279 | 72.3442 | 28.0184 | 13.9884 | 53.6124
THTO4 M2 | 400 | 92.4501 | 33.3631 | 24.5675 | 71.7501 | 70.9536 | 27.3294 | 14.7378 | 53.3873
THTO4 M3 | 400 | 92.4501 | 33.3631 | 24.5675 | 71.7501 | 70.9536 | 27.3294 | 14.7378 | 53.3873
THTO4 M4 | 400 | 94.3144 | 34.0799 | 23.9316 | 72.1279 | 72.3442 | 28.0184 | 13.9884 | 53.6124
THTO4 R1/2 | 400 | 84.2829 | 30.3699 | 22.0974 | 65.0469 | 69.3989 | 26.5831 | 14.7567 | 52.3509
THTO4 R3/4 | 400 | 84.2829 | 30.3699 | 22.0974 | 65.0469 | 69.3989 | 26.5831 | 14.7567 | 52.3509
THUR2 MC1 | 275 | 63.1995 | 23.7966 | 10.1805 | 43.834 | 64.0689 | 25.3902 | 10.6271 | 46.5342
THUR2 MC2 | 275 | 63.1995 | 23.7966 | 10.1805 | 43.834 | 64.0689 | 25.3902 | 10.6271 | 46.5342
THUR2 MC3 | 275 | 63.1995 | 23.7966 | 10.1805 | 43.834 | 64.0689 | 25.3902 | 10.6271 | 46.5342
THUR2 MC4 | 275 | 63.1995 | 23.7966 | 10.1805 | 43.834 | 64.0689 | 25.3902 | 10.6271 | 46.5342
TILB2 M1 | 275 | 71.2048 | 25.3368 | 20.7931 | 56.6248 | 74.3858 | 27.7733 | 20.6867 | 59.9641
TILB2 M2 | 275 | 71.2048 | 25.3368 | 20.7931 | 56.6248 | 74.3858 | 27.7733 | 20.6867 | 59.9641
TILB2 R1 | 275 | 71.2048 | 25.3368 | 20.7931 | 56.6248 | 74.3858 | 27.7733 | 20.6867 | 59.9641
TILB2 R2 | 275 | 71.2048 | 25.3368 | 20.7931 | 56.6248 | 74.3858 | 27.7733 | 20.6867 | 59.9641
TILB4 M2 | 400 | 136.0504 | 47.735 | 41.6214 | 109.1289 | 119.5128 | 45.9178 | 33.0419 | 97.9795
TILB4 M3 | 400 | 136.0504 | 47.735 | 41.6214 | 109.1289 | 119.5128 | 45.9178 | 33.0419 | 97.9795
TILB4 R2 | 400 | 136.0504 | 47.735 | 41.6214 | 109.1289 | 119.5128 | 45.9178 | 33.0419 | 97.9795
TILB4 R3 | 400 | 136.0504 | 47.735 | 41.6214 | 109.1289 | 119.5128 | 45.9178 | 33.0419 | 97.9795
TINP2 M1 | 275 | 56.8653 | 20.7377 | 6.5658 | 35.8933 | 55.2353 | 21.4972 | 5.3325 | 35.7341
TINP2 M2 | 275 | 57.0302 | 20.747 | 6.5781 | 35.9188 | 56.1377 | 21.8234 | 5.4226 | 36.2856
TODP2 MC1 | 275 | 61.4597 | 21.688 | 14.9941 | 45.6657 | 55.4534 | 21.28 | 10.9644 | 41.0589
TODP2 MC2 | 275 | 61.4597 | 21.688 | 14.9941 | 45.6657 | 55.4534 | 21.28 | 10.9644 | 41.0589
TOTE2A | 275 | 62.5168 | 22.8265 | 20.942 | 53.2235 | 61.2436 | 23.4464 | 18.7884 | 51.9466
TOTE2B | 275 | 61.2556 | 22.401 | 20.6064 | 52.2862 | 62.4377 | 23.8319 | 19.3435 | 53.0469
TOTT2 MC1 | 275 | 61.2556 | 22.401 | 20.6064 | 52.2862 | 62.4377 | 23.8319 | 19.3435 | 53.0469
TOTT2 MC2A | 275 | 62.5168 | 22.8265 | 20.942 | 53.2235 | 61.2436 | 23.4464 | 18.7884 | 51.9466
TOTT2 MC2B | 275 | 61.2556 | 22.401 | 20.6064 | 52.2862 | 62.4377 | 23.8319 | 19.3435 | 53.0469
TOTT2 MC3 | 275 | 62.5168 | 22.8265 | 20.942 | 53.2235 | 61.2436 | 23.4464 | 18.7884 | 51.9466
TOTT2 MC4A | 275 | 61.2556 | 22.401 | 20.6064 | 52.2862 | 62.4377 | 23.8319 | 19.3435 | 53.0469
TOTT2 MC4B | 275 | 62.5168 | 22.8265 | 20.942 | 53.2235 | 61.2436 | 23.4464 | 18.7884 | 51.9466
TOTT2 MC5 | 275 | 55.3977 | 20.0859 | 13.1255 | 41.5313 | 53.1344 | 20.5473 | 10.462 | 39.5202
TOTT2 MC6 | 275 | 55.3977 | 20.0859 | 13.1255 | 41.5313 | 53.1344 | 20.5473 | 10.462 | 39.5202
TOTT2 MC7 | 275 | 54.1422 | 19.6737 | 13.0543 | 40.8771 | 55.0836 | 21.1734 | 11.2177 | 41.1614
TOTT2 MC8 | 275 | 54.1422 | 19.6737 | 13.0543 | 40.8771 | 55.0836 | 21.1734 | 11.2177 | 41.1614
TRAW2 M1 | 275 | 44.7426 | 16.064 | 13.6398 | 36.3577 | 46.6123 | 17.4357 | 12.5633 | 37.221
TRAW2 M2 | 275 | 44.7426 | 16.064 | 13.6398 | 36.3577 | 46.6123 | 17.4357 | 12.5633 | 37.221
TRAW2 R1 | 275 | 44.7426 | 16.064 | 13.6398 | 36.3577 | 46.6123 | 17.4357 | 12.5633 | 37.221
TRAW2 R2 | 275 | 44.7426 | 16.064 | 13.6398 | 36.3577 | 46.6123 | 17.4357 | 12.5633 | 37.221
TRAW4 MC1 | 400 | 58.6888 | 21.8547 | 17.6476 | 48.5548 | 46.6291 | 18.4509 | 12.2354 | 38.3289
TRAW4 MC2 | 400 | 58.6888 | 21.8547 | 17.6476 | 48.5548 | 46.6291 | 18.4509 | 12.2354 | 38.3289
TRAW4 MC3 | 400 | 58.6888 | 21.8547 | 17.6476 | 48.5548 | 46.6291 | 18.4509 | 12.2354 | 38.3289
TRAW4 MC4 | 400 | 58.6888 | 21.8547 | 17.6476 | 48.5548 | 46.6291 | 18.4509 | 12.2354 | 38.3289
TREM2 MC1 | 275 | 46.9619 | 17.2015 | 2.5938 | 26.9204 | 41.2082 | 16.3627 | 2.3108 | 25.4512
TREM2 MC2 | 275 | 46.9619 | 17.2015 | 2.5938 | 26.9204 | 41.2082 | 16.3627 | 2.3108 | 25.4512
TREU4A | 400 | 86.5407 | 30.5814 | 8.7395 | 51.9881 | 70.7659 | 27.6102 | 4.4825 | 43.5292
TREU4A_DEES1 | 400 | 86.5407 | 30.5814 | 8.7395 | 51.9881 | 70.7659 | 27.6102 | 4.4825 | 43.5292
TREU4A_LEGA1 | 400 | 86.5407 | 30.5814 | 8.7395 | 51.9881 | 70.7659 | 27.6102 | 4.4825 | 43.5292
TREU4A_TRAW1 | 400 | 86.5407 | 30.5814 | 8.7395 | 51.9881 | 70.7659 | 27.6102 | 4.4825 | 43.5292
TREU4B | 400 | 86.5407 | 30.5814 | 8.7395 | 51.9881 | 70.9999 | 27.6995 | 4.4974 | 43.6703
TREU4B_DEES2 | 400 | 86.5407 | 30.5814 | 8.7395 | 51.9881 | 70.9999 | 27.6995 | 4.4974 | 43.6703
TREU4B_LEGA2 | 400 | 86.5407 | 30.5814 | 8.7395 | 51.9881 | 70.9999 | 27.6995 | 4.4974 | 43.6703
TREU4B_TRAW2 | 400 | 86.5407 | 30.5814 | 8.7395 | 51.9881 | 70.9999 | 27.6995 | 4.4974 | 43.6703
TYNE2 MC1 | 275 | 64.8607 | 23.8782 | 11.7134 | 45.4823 | 55.4302 | 21.8803 | 9.4928 | 40.4362
TYNE2 MC2 | 275 | 64.8607 | 23.8782 | 11.7134 | 45.4823 | 55.4302 | 21.8803 | 9.4928 | 40.4362
TYNE2A | 275 | 64.1044 | 23.2232 | 4.1927 | 37.0352 | 52.1664 | 20.701 | 2.8237 | 32.0994
UPPB2 MC1 | 275 | 39.3993 | 14.6957 | 9.7552 | 30.538 | 38.3439 | 14.8574 | 8.4613 | 29.4728
UPPB2 MC2 | 275 | 42.021 | 15.6411 | 10.1461 | 32.266 | 40.1098 | 15.5169 | 8.906 | 30.8502
UPPB2 MC3 | 275 | 42.021 | 15.6411 | 10.1461 | 32.266 | 40.1098 | 15.5169 | 8.906 | 30.8502
UPPB2 MC4 | 275 | 39.3993 | 14.6957 | 9.7552 | 30.538 | 38.3439 | 14.8574 | 8.4613 | 29.4728
USKM1 M1 | 132 | 23.6054 | 8.4563 | 9.2242 | 21.1832 | 31.3059 | 11.56 | 11.8791 | 28.2274
USKM1 M2 | 132 | 31.9249 | 10.9073 | 11.4892 | 26.9145 | 40.6617 | 14.693 | 13.882 | 34.6611
USKM1 M4 | 132 | 31.9249 | 10.9073 | 11.4892 | 26.9145 | 40.6617 | 14.693 | 13.882 | 34.6611
USKM1 R1 | 132 | 23.6054 | 8.4563 | 9.2242 | 21.1832 | 31.3059 | 11.56 | 11.8791 | 28.2274
USKM1 R2 | 132 | 31.9249 | 10.9073 | 11.4892 | 26.9145 | 40.6617 | 14.693 | 13.882 | 34.6611
USKM1 R4 | 132 | 31.9249 | 10.9073 | 11.4892 | 26.9145 | 40.6617 | 14.693 | 13.882 | 34.6611
USKM2 M1 | 275 | 78.3232 | 27.7008 | 19.9197 | 59.0946 | 87.3152 | 32.6359 | 22.8183 | 68.9724
USKM2 M2 | 275 | 78.3232 | 27.7008 | 19.9197 | 59.0946 | 87.3152 | 32.6359 | 22.8183 | 68.9724
USKM2 R1 | 275 | 78.3232 | 27.7008 | 19.9197 | 59.0946 | 87.3152 | 32.6359 | 22.8183 | 68.9724
USKM2 R2 | 275 | 78.3232 | 27.7008 | 19.9197 | 59.0946 | 87.3152 | 32.6359 | 22.8183 | 68.9724
USKM2A | 275 | 75.8974 | 26.2014 | 11.1953 | 48.2497 | 82.6141 | 30.7823 | 11.7038 | 55.2365
WALH4 MC1 | 400 | 59.5294 | 22.1539 | 11.2507 | 42.581 | 50.4743 | 19.7636 | 10.2597 | 38.2096
WALH4 MC2 | 400 | 59.5294 | 22.1539 | 11.2507 | 42.581 | 50.4743 | 19.7636 | 10.2597 | 38.2096
WALH4 MC3 | 400 | 59.5294 | 22.1539 | 11.2507 | 42.581 | 50.4743 | 19.7636 | 10.2597 | 38.2096
WALH4 MC4 | 400 | 59.5294 | 22.1539 | 11.2507 | 42.581 | 50.4743 | 19.7636 | 10.2597 | 38.2096
WALP R4 | 132 | 68.9181 | 24.1876 | 20.7671 | 54.9736 | 82.9757 | 31.7181 | 22.3166 | 67.1728
WALP1 M4 | 132 | 68.9181 | 24.1876 | 20.7671 | 54.9736 | 82.9757 | 31.7181 | 22.3166 | 67.1728
WALP4 M1 | 400 | 115.9188 | 39.5619 | 30.8497 | 86.7987 | 89.172 | 33.8298 | 21.2757 | 69.1183
WALP4 M2 | 400 | 115.9188 | 39.5619 | 30.8497 | 86.7987 | 89.172 | 33.8298 | 21.2757 | 69.1183
WALP4 R1 | 400 | 115.9188 | 39.5619 | 30.8497 | 86.7987 | 89.172 | 33.8298 | 21.2757 | 69.1183
WALP4 R2 | 400 | 115.9188 | 39.5619 | 30.8497 | 86.7987 | 89.172 | 33.8298 | 21.2757 | 69.1183
WALPM3 | 132 | 68.9181 | 24.1876 | 20.7671 | 54.9736 | 82.9757 | 31.7181 | 22.3166 | 67.1728
WALPR3 | 132 | 68.9181 | 24.1876 | 20.7671 | 54.9736 | 82.9757 | 31.7181 | 22.3166 | 67.1728
WALX2 M1 | 275 | 76.8034 | 26.8267 | 17.2938 | 55.2326 | 79.0292 | 29.4087 | 16.0249 | 57.6151
WALX2 M2 | 275 | 77.6031 | 27.0191 | 17.2623 | 55.4731 | 82.4192 | 30.5531 | 16.721 | 59.9296
WALX2 R1 | 275 | 76.8034 | 26.8267 | 17.2938 | 55.2326 | 79.0292 | 29.4087 | 16.0249 | 57.6151
WALX2 R2 | 275 | 77.6031 | 27.0191 | 17.2623 | 55.4731 | 82.4192 | 30.5531 | 16.721 | 59.9296
WALX4A | 400 | 66.1313 | 23.324 | 8.7069 | 41.6921 | 66.2148 | 24.768 | 9.0613 | 44.0885
WALX4B | 400 | 66.0344 | 23.3152 | 8.7538 | 41.7265 | 61.0211 | 22.9025 | 8.4637 | 40.8528
WARL2 MC1 | 275 | 64.8026 | 23.4393 | 15.2374 | 48.3855 | 59.7835 | 23.2233 | 11.1516 | 43.9944
WARL2 MC2 | 275 | 64.8026 | 23.4393 | 15.2374 | 48.3855 | 59.7835 | 23.2233 | 11.1516 | 43.9944
WARL2 MC3 | 275 | 64.8026 | 23.4393 | 15.2374 | 48.3855 | 59.7835 | 23.2233 | 11.1516 | 43.9944
WARL2 MC4 | 275 | 64.8026 | 23.4393 | 15.2374 | 48.3855 | 59.7835 | 23.2233 | 11.1516 | 43.9944
WASF2A | 275 | 51.8135 | 18.5808 | 4.7405 | 31.0177 | 45.998 | 17.8722 | 2.9807 | 28.2558
WASF2B | 275 | 56.0752 | 19.9344 | 5.0907 | 33.2822 | 51.9931 | 20.2023 | 3.1452 | 31.7156
WBOL2 MC1 | 275 | 78.4177 | 28.3403 | 15.5984 | 55.6776 | 66.3481 | 26.2217 | 10.951 | 48.0341
WBOL2 MC2 | 275 | 78.4177 | 28.3403 | 15.5984 | 55.6776 | 66.3481 | 26.2217 | 10.951 | 48.0341
WBOL2 MC3 | 275 | 78.4177 | 28.3403 | 15.5984 | 55.6776 | 66.3481 | 26.2217 | 10.951 | 48.0341
WBOL2 MC4 | 275 | 78.4177 | 28.3403 | 15.5984 | 55.6776 | 66.3481 | 26.2217 | 10.951 | 48.0341
WBUR1 M1 | 132 | 21.0354 | 7.4618 | 6.6673 | 17.2198 | 24.4944 | 9.0698 | 7.9435 | 20.7701
WBUR1 M2 | 132 | 21.0354 | 7.4618 | 6.6673 | 17.2198 | 24.4944 | 9.0698 | 7.9435 | 20.7701
WBUR1 R1 | 132 | 21.0354 | 7.4618 | 6.6673 | 17.2198 | 24.4944 | 9.0698 | 7.9435 | 20.7701
WBUR1 R2 | 132 | 20.816 | 7.4034 | 6.5537 | 17.0236 | 24.4045 | 9.0342 | 7.8628 | 20.6391
WBUR4 M1 | 400 | 103.4418 | 36.5024 | 28.9234 | 80.5456 | 88.5937 | 33.3261 | 23.9621 | 71.0923
WBUR4 M2 | 400 | 103.4418 | 36.5024 | 28.9234 | 80.5456 | 88.5937 | 33.3261 | 23.9621 | 71.0923
WBUR4 M3 | 400 | 103.4418 | 36.5024 | 28.9234 | 80.5456 | 88.5937 | 33.3261 | 23.9621 | 71.0923
WBUR4 M4 | 400 | 103.4418 | 36.5024 | 28.9234 | 80.5456 | 88.5937 | 33.3261 | 23.9621 | 71.0923
WBUR4 R1/2 | 400 | 104.3614 | 37.3748 | 25.5537 | 78.4096 | 82.4105 | 31.6958 | 19.0769 | 63.9015
WBUR4 R3/4 | 400 | 104.3614 | 37.3748 | 25.5537 | 78.4096 | 82.4105 | 31.6958 | 19.0769 | 63.9015
WHAM4 M1 | 400 | 123.4176 | 42.8277 | 37.8538 | 98.4214 | 134.1519 | 51.1678 | 37.1045 | 109.4667
WHAM4 M2 | 400 | 123.4176 | 42.8277 | 37.8538 | 98.4214 | 134.1519 | 51.1678 | 37.1045 | 109.4667
WHAM4 R1 | 400 | 123.4176 | 42.8277 | 37.8538 | 98.4214 | 134.1519 | 51.1678 | 37.1045 | 109.4667
WHAM4 R2 | 400 | 123.4176 | 42.8277 | 37.8538 | 98.4214 | 134.1519 | 51.1678 | 37.1045 | 109.4667
WHAM4A | 400 | 99.7171 | 32.3835 | 12.1555 | 57.9527 | 101.3263 | 38.9425 | 14.3302 | 69.4033
WHAM4B | 400 | 99.7922 | 32.4035 | 12.1559 | 57.9813 | 101.4239 | 38.9803 | 14.3305 | 69.457
WHSO2 M1 | 275 | 68.5606 | 24.66 | 15.2965 | 50.1711 | 72.8605 | 27.7599 | 15.6429 | 54.9013
WHSO2 M2 | 275 | 68.5606 | 24.66 | 15.2965 | 50.1711 | 72.8605 | 27.7599 | 15.6429 | 54.9013
WHSO2 R1 | 275 | 75.1862 | 26.783 | 19.2465 | 57.1234 | 81.1313 | 30.5715 | 20.0386 | 63.2732
WHSO2 R2 | 275 | 75.1862 | 26.783 | 19.2465 | 57.1234 | 81.1313 | 30.5715 | 20.0386 | 63.2732
WIBA2 MC1 | 275 | 58.5464 | 21.6089 | 11.8992 | 42.4588 | 61.8378 | 24.7409 | 10.0314 | 45.0203
WIBA2 MC2 | 275 | 58.5464 | 21.6089 | 11.8992 | 42.4588 | 61.8378 | 24.7409 | 10.0314 | 45.0203
WILE4 M1 | 400 | 98.55 | 36.7535 | 26.251 | 78.2282 | 83.9824 | 33.3918 | 21.4244 | 68.6475
WILE4 M2 | 400 | 98.55 | 36.7535 | 26.251 | 78.2282 | 83.9824 | 33.3918 | 21.4244 | 68.6475
WILE4 R1 | 400 | 98.55 | 36.7535 | 26.251 | 78.2282 | 83.9824 | 33.3918 | 21.4244 | 68.6475
WILE4 R2 | 400 | 98.55 | 36.7535 | 26.251 | 78.2282 | 83.9824 | 33.3918 | 21.4244 | 68.6475
WILL1 M1 | 132 | 51.4112 | 17.9963 | 15.8188 | 41.2694 | 58.2072 | 22.0789 | 18.058 | 49.2822
WILL1 M2 | 132 | 51.4112 | 17.9963 | 15.8188 | 41.2694 | 58.2072 | 22.0789 | 18.058 | 49.2822
WILL1 R1 | 132 | 35.7099 | 13.2205 | 10.7261 | 29.4228 | 39.1821 | 15.1191 | 12.1444 | 33.526
WILL1 R2 | 132 | 51.4112 | 17.9963 | 15.8188 | 41.2694 | 58.2072 | 22.0789 | 18.058 | 49.2822
WILL2 M2 | 275 | 23.7295 | 8.4883 | 8.6843 | 20.6886 | 25.2183 | 9.2161 | 8.9912 | 22.0248
WILT2A | 275 | 58.8748 | 20.8636 | 11.8064 | 41.3119 | 57.9296 | 21.528 | 9.4401 | 39.8853
WILT2B | 275 | 58.8748 | 20.8636 | 11.8064 | 41.3119 | 57.9296 | 21.528 | 9.4401 | 39.8853
WILT2C | 275 | 59.2627 | 20.9838 | 12.0206 | 41.6963 | 58.8845 | 21.8214 | 10.1456 | 41.0057
WILT2D | 275 | 59.2611 | 20.9835 | 12.02 | 41.6951 | 58.8801 | 21.82 | 10.1437 | 41.0018
WIMB4 MB2 | 400 | 102.7463 | 34.3697 | 24.2592 | 72.8653 | 117.988 | 44.0209 | 24.7656 | 87.0206
WIMB4 RB2 | 400 | 102.7463 | 34.3697 | 24.2592 | 72.8653 | 117.988 | 44.0209 | 24.7656 | 87.0206
WISD2 M1 | 275 | 70.7275 | 24.4128 | 22.5636 | 57.0885 | 81.9501 | 30.184 | 25.0835 | 67.7702
WISD2 M2 | 275 | 70.7275 | 24.4128 | 22.5636 | 57.0885 | 81.9501 | 30.184 | 25.0835 | 67.7702
WISD2 R1 | 275 | 70.7275 | 24.4128 | 22.5636 | 57.0885 | 81.9501 | 30.184 | 25.0835 | 67.7702
WISD2 R2 | 275 | 70.7275 | 24.4128 | 22.5636 | 57.0885 | 81.9501 | 30.184 | 25.0835 | 67.7702
WISD2A | 275 | 59.6261 | 20.6004 | 12.1475 | 41.2809 | 65.1034 | 24.8084 | 13.5215 | 48.6059
WMEL2 MC1 | 275 | 76.3957 | 28.0015 | 13.865 | 53.4651 | 72.712 | 28.6857 | 11.6951 | 52.2628
WMEL2 MC2 | 275 | 76.3957 | 28.0015 | 13.865 | 53.4651 | 72.712 | 28.6857 | 11.6951 | 52.2628
WMEL2 MC3 | 275 | 76.3957 | 28.0015 | 13.865 | 53.4651 | 72.712 | 28.6857 | 11.6951 | 52.2628
WMEL2 MC4 | 275 | 76.3957 | 28.0015 | 13.865 | 53.4651 | 72.712 | 28.6857 | 11.6951 | 52.2628
WTHU4A | 400 | 93.2577 | 31.5574 | 7.6396 | 52.2684 | 73.313 | 28.5681 | 4.5279 | 44.9293
WTHU4B | 400 | 93.2577 | 31.5574 | 7.6396 | 52.2684 | 74.9014 | 29.1579 | 4.626 | 45.8615
WWEY2 M1 | 275 | 70.3041 | 25.4794 | 17.4393 | 53.4726 | 68.9404 | 26.2888 | 16.2526 | 53.4306
WWEY2 M2 | 275 | 70.3041 | 25.4794 | 17.4393 | 53.4726 | 68.9404 | 26.2888 | 16.2526 | 53.4306
WWEY2 R1 | 275 | 71.7004 | 26.1177 | 16.172 | 53.108 | 71.3531 | 27.3273 | 16.1482 | 54.7948
WWEY2 R2 | 275 | 71.7004 | 26.1177 | 16.172 | 53.108 | 71.3531 | 27.3273 | 16.1482 | 54.7948
WWEY4A | 400 | 49.1284 | 17.8971 | 5.9391 | 31.2494 | 43.4992 | 16.6563 | 5.8745 | 29.43
WWEY4B | 400 | 49.9179 | 18.1532 | 6.1047 | 31.7772 | 43.6225 | 16.7697 | 6.0707 | 29.7867
WYLF1 M1 | 132 | 17.9928 | 5.6108 | 6.6087 | 14.5436 | 20.2315 | 7.0073 | 6.8448 | 16.7546
WYLF1 M2 | 132 | 17.9928 | 5.6108 | 6.6087 | 14.5436 | 20.2315 | 7.0073 | 6.8448 | 16.7546
WYLF1 R1 | 132 | 17.9928 | 5.6108 | 6.6087 | 14.5436 | 20.2315 | 7.0073 | 6.8448 | 16.7546
WYLF1 R2 | 132 | 17.9928 | 5.6108 | 6.6087 | 14.5436 | 20.2315 | 7.0073 | 6.8448 | 16.7546
WYLF4 M1 | 400 | 50.1695 | 17.9664 | 12.1742 | 37.5824 | 36.0455 | 14.0504 | 6.8528 | 26.723
WYLF4 M2 | 400 | 50.1695 | 17.9664 | 12.1742 | 37.5824 | 36.0455 | 14.0504 | 6.8528 | 26.723
WYLF4 R1 | 400 | 50.1695 | 17.9664 | 12.1742 | 37.5824 | 36.0455 | 14.0504 | 6.8528 | 26.723
WYLF4 R2 | 400 | 50.1695 | 17.9664 | 12.1742 | 37.5824 | 36.0455 | 14.0504 | 6.8528 | 26.723
WYMO4 M1 | 400 | 101.4855 | 36.432 | 21.4672 | 72.9898 | 88.1539 | 33.9705 | 17.1934 | 65.235
WYMO4 M2 | 400 | 101.4855 | 36.432 | 21.4672 | 72.9898 | 88.1539 | 33.9705 | 17.1934 | 65.235
WYMO4 R1 | 400 | 101.4855 | 36.432 | 21.4672 | 72.9898 | 88.1539 | 33.9705 | 17.1934 | 65.235
WYMO4 R2 | 400 | 101.4855 | 36.432 | 21.4672 | 72.9898 | 88.1539 | 33.9705 | 17.1934 | 65.235