## Menu
Electricity Ten Year Statement 2021
Appendix D - Fault Levels at Peak
Table | Title
D1.1 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2021/22
D1.2 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2022/23
D1.3 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023/24
D1.4 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25
D1.5 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2025/26
D1.6 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2027/28
D1.7 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2030/31
D2.1 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2021/22
D2.2 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2022/23
D2.3 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023/24
D2.4 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25
D2.5 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2025/26
D2.6 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2027/28
D2.7 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2030/31
D3.1 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2021/22
D3.2 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2022/23
D3.3 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023/24
D3.4 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25
D3.5 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2025/26
D3.6 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2027/28
D3.7 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2030/31

## D1.1
ETYS 21 Yr 1 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2021/22
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERDEEN BAY | 132 | 19.36 | 8.08 | 1.78 | 13.21 | 17.55 | 7.36 | 1.61 | 12.03
ABERNETHY | 132 | 15.37 | 7.63 | 0.2 | 10.99 | 15.57 | 7.39 | 0.49 | 10.94 | Menu
ABERNETHY | 33 | 27 | 11.07 | 1.69 | 17.34 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
A-CHRUACH | 132 | 20.4 | 8.87 | 1.22 | 13.76 | 19.12 | 8.08 | 1.73 | 13.16
AIGAS | 132 | 35.44 | 16.4 | 0.6 | 23.8 | 31.71 | 14.97 | 0.52 | 21.69
ALNESS | 132 | 34.63 | 13.46 | 4.83 | 23.86 | 38.15 | 15 | 4.83 | 26.04
ALNESS | 33 | 53.56 | 20.84 | 9.23 | 38.7 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
AN SUIDHE | 132 | 24.72 | 10.81 | 1.44 | 16.74 | 22.89 | 9.83 | 1.65 | 15.55
ARBROATH | 132 | 13.57 | 6.37 | 0.39 | 9.4 | 12.51 | 5.69 | 0.71 | 8.76
ARBROATH | 33 | 26.89 | 10.59 | 2.61 | 17.6 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
ARDKINGLAS | 132 | 29.32 | 14.03 | 0.3 | 20.15 | 25.15 | 11.82 | 0.65 | 17.36
ARDMORE | 132 | 5.66 | 2.51 | 0.91 | 4.45 | 6.75 | 2.93 | 1.09 | 5.24
ARDMORE | 33 | 22.41 | 8.99 | 4.32 | 17.03 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
BEAULY | 400 | 28.75 | 11.06 | 6.8 | 22.44 | 28.45 | 11.01 | 6.69 | 22.26
BEAULY | 275 | 57.21 | 22.58 | 11.33 | 43.26 | 57.65 | 22.94 | 10.95 | 43.39
BEAULY | 132 | 59.6 | 24.64 | 6.7 | 41.55 | 66.07 | 27.15 | 7.94 | 46.34
BEAULY | 33 | 34.67 | 13.28 | 5.67 | 24.45 | 1.47 | 1.02 | 0 | 1.44
BEINNEUN | 132 | 18.35 | 8.39 | 1.1 | 12.97 | 19.4 | 8.66 | 1.67 | 13.92
BERRY BURN | 275 | 33.41 | 13.68 | 4.1 | 23.45 | 25.62 | 10.64 | 3.28 | 18.32
BERRY BURN | 33 | 41.19 | 15.38 | 7.63 | 29.39 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
BHLARAIDH | 132 | 18.95 | 8.5 | 1.2 | 13.22 | 19.69 | 8.79 | 1.8 | 14.24
BLACKHILLOCK | 400 | 37.58 | 14.36 | 10.05 | 30.35 | 38.02 | 14.57 | 9.8 | 30.41
BLACKHILLOCK | 132 | 41.49 | 15.64 | 9.08 | 31.19 | 45.36 | 17.29 | 8.94 | 33.39
BLACKHILLOCK I | 275 | 63.04 | 24.96 | 13.18 | 48.47 | 63.95 | 25.38 | 13.21 | 49.09
BLACKHILLOCK II | 275 | 38.29 | 14.82 | 9.64 | 30.6 | 40.41 | 15.79 | 9.01 | 31.34
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.09 | 5.56 | 0.41 | 8.28 | 12.77 | 5.71 | 0.64 | 8.71
BOAT OF GARTEN | 33 | 31.91 | 12.88 | 1.82 | 20.04 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
BRACO WEST | 275 | 33.94 | 13.31 | 6.33 | 25.15 | 27.62 | 10.98 | 5.18 | 20.7
BRACO WEST | 33 | 61.07 | 23.44 | 10.16 | 43.31 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
BRECHIN | 132 | 13.27 | 6.57 | 0.24 | 9.53 | 13.22 | 6.2 | 0.34 | 9.11
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.02 | 5.55 | 0.18 | 8.04 | 11.49 | 5.44 | 0.38 | 8.08
BRIDGE OF DUN | 33 | 25.13 | 10.41 | 1.42 | 16.14 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
BROADFORD | 132 | 6.09 | 3.08 | 0.05 | 4.41 | 6.23 | 2.97 | 0.22 | 4.42
BROADFORD | 33 | 9.63 | 3.94 | 0.55 | 6.12 | 0.75 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 132 | 12.67 | 6.26 | 0.03 | 8.88 | 12.29 | 5.85 | 0.23 | 8.5
BRORA | 33 | 14.35 | 5.74 | 0.8 | 8.91 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
BURGHMUIR | 132 | 12.83 | 6.45 | 0.15 | 9.26 | 13.97 | 6.63 | 0.44 | 9.82
BURGHMUIR | 33 | 25.71 | 10.71 | 1.21 | 16.36 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
CAIRNFORD | 275 | 50 | 20.19 | 7.85 | 36.4 | 43.67 | 17.93 | 5.96 | 31.32
CAIRNFORD | 33 | 33.14 | 12.36 | 6.83 | 24.31 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
CARRADALE | 132 | 18.21 | 7.48 | 1.85 | 12.42 | 19.42 | 7.88 | 2.31 | 13.45
CARRADALE I | 33 | 31.05 | 11.78 | 6.43 | 23.09 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
CARRADALE II | 33 | 51.2 | 20.13 | 4.88 | 33.35 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CASSLEY | 132 | 7.3 | 3.63 | 0.21 | 5.34 | 7.01 | 3.33 | 0.35 | 5.06
CASSLEY | 33 | 12.79 | 5.02 | 1.65 | 8.75 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 132 | 17.54 | 8.09 | 0.95 | 12.38 | 18.28 | 8.24 | 1.37 | 13.03
CEANNACROC | 33 | 3.57 | 1.41 | 0.36 | 2.35 | 3.44 | 1.37 | 0.26 | 2.19
CHARLESTON | 132 | 41.65 | 17.54 | 4.25 | 29.05 | 44.83 | 19.08 | 4.57 | 31.56
CHARLESTON | 33 | 31.14 | 11.64 | 7.46 | 23.93 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CLACHAN | 132 | 28.93 | 13.71 | 0.67 | 20.06 | 25.39 | 11.92 | 0.91 | 17.76
CLACHAN | 33 | 7.36 | 2.77 | 1.64 | 5.55 | 6.26 | 2.37 | 1.02 | 4.38
CLAYHILLS | 132 | 39.5 | 16.55 | 3.19 | 26.59 | 45.86 | 19.74 | 2.91 | 30.82
CLAYHILLS | 33 | 32.64 | 12.47 | 5.06 | 22.7 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
CLUNIE | 132 | 20.92 | 9.69 | 0.4 | 14.1 | 19.54 | 8.88 | 0.76 | 13.31
CONNAGILL | 275 | 21.73 | 8.56 | 4.67 | 16.78 | 22.11 | 8.8 | 4.27 | 16.72
CONNAGILL | 132 | 17.29 | 6.48 | 4.1 | 13.27 | 19.85 | 7.5 | 4.14 | 14.75
CORRIEGARTH | 132 | 10.9 | 4.34 | 1.3 | 7.43 | 11.5 | 4.54 | 1.63 | 8.05
CORRIEMOILLIE | 132 | 30.3 | 12.23 | 3.53 | 20.82 | 31.61 | 12.79 | 3.78 | 21.87
COUPAR ANGUS | 132 | 22.71 | 9.93 | 1.09 | 15.14 | 21.34 | 9.08 | 1.79 | 14.64
COUPAR ANGUS | 33 | 43.04 | 16.41 | 8.9 | 32.11 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 43.62 | 17.93 | 4.24 | 29.6 | 51.6 | 21.54 | 4.07 | 34.53
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.8 | 10.47 | 2.53 | 17.33 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
CROSSAIG | 132 | 27.78 | 11.56 | 2.95 | 19.3 | 32.37 | 13.38 | 3.41 | 22.34
CULLIGRAN | 132 | 18.42 | 9.05 | 0.37 | 13.17 | 16.71 | 7.98 | 0.51 | 11.79
DALLAS | 275 | 34.97 | 14.3 | 4.37 | 24.6 | 27.25 | 11.29 | 3.55 | 19.51
DALLAS | 33 | 40.62 | 15.4 | 6.17 | 27.95 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
DEANIE | 132 | 12.83 | 6.43 | 0.29 | 9.38 | 11.9 | 5.7 | 0.4 | 8.46
DORENELL | 132 | 15.71 | 6.57 | 1.34 | 10.62 | 16.54 | 6.74 | 1.91 | 11.43
DOUNREAY | 275 | 24.01 | 9.41 | 5.73 | 19.04 | 26.36 | 10.33 | 6.16 | 20.77
DOUNREAY | 132 | 23.81 | 9 | 5.22 | 17.94 | 30.27 | 11.49 | 6.23 | 22.48
DOUNREAY | 33 | 41.08 | 15.33 | 8.55 | 30.23 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
DUDHOPE | 132 | 37.6 | 16.27 | 2.53 | 25.53 | 39.07 | 17.61 | 1.95 | 26.85
DUDHOPE | 33 | 33.59 | 12.92 | 5.29 | 23.56 | 2.86 | 1.99 | 0 | 2.81
DUNBEATH | 132 | 12.29 | 5.89 | 0.09 | 8.42 | 11.37 | 5.38 | 0.25 | 7.86
DUNBEATH | 33 | 12.33 | 4.86 | 0.81 | 7.68 | 0.41 | 0.28 | 0 | 0.4
DUNMAGLASS | 132 | 12.91 | 5.03 | 1.9 | 9.02 | 13.77 | 5.36 | 2.25 | 9.83
DUNOON | 132 | 9.8 | 5.08 | 0.11 | 7.3 | 9.24 | 4.48 | 0.19 | 6.52
DUNOON | 33 | 30.05 | 13.09 | 0.79 | 19.31 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
DUNVEGAN | 132 | 6.39 | 2.82 | 0.7 | 4.69 | 7.95 | 3.45 | 0.9 | 5.78
DUNVEGAN | 33 | 16.76 | 6.9 | 1.43 | 11.18 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.05
DYCE | 132 | 24.78 | 10.48 | 2.03 | 16.86 | 22.6 | 9.58 | 2.1 | 15.64
DYCE | 33 | 39.34 | 14.78 | 8.37 | 29.27 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
EDINBANE | 132 | 6.55 | 2.92 | 0.62 | 4.76 | 8.01 | 3.51 | 0.82 | 5.78
ELGIN | 132 | 16.61 | 7.24 | 0.64 | 10.88 | 15.47 | 6.65 | 0.97 | 10.38
ELGIN | 33 | 27.95 | 10.8 | 3.73 | 19 | 1.82 | 1.26 | 0 | 1.78
ERROCHTY | 132 | 44.88 | 18.57 | 6.41 | 32.68 | 45.45 | 19.08 | 5.33 | 32.31
FARIGAIG I | 275 | 42.37 | 17.02 | 7.11 | 31.17 | 32.9 | 13.55 | 4.85 | 24.01
FARIGAIG I | 132 | 14.04 | 5.39 | 2.21 | 9.84 | 15.34 | 5.89 | 2.49 | 10.82
FARIGAIG II | 275 | 42.43 | 17.04 | 7.14 | 31.24 | 32.95 | 13.57 | 4.89 | 24.08
FARIGAIG II | 132 | 14.62 | 5.59 | 2.52 | 10.43 | 16.09 | 6.14 | 2.83 | 11.52
FARR | 132 | 23.06 | 10.19 | 0.58 | 14.99 | 21.7 | 9.63 | 0.91 | 14.54
FASNAKYLE | 275 | 36.32 | 14.19 | 7.38 | 27.45 | 32.22 | 12.77 | 6.07 | 24.14
FASNAKYLE | 33 | 55.36 | 20.43 | 13.01 | 41.9 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
FERNOCH | 132 | 13.28 | 6.68 | 1.37 | 10.82 | 14.66 | 6.97 | 1.66 | 11.52
FETTERESSO | 275 | 47.1 | 19.06 | 6.63 | 33.59 | 34.86 | 14.37 | 4.8 | 25.12
FETTERESSO | 132 | 22.85 | 8.78 | 3.51 | 15.93 | 25.2 | 9.69 | 3.91 | 17.62
FETTERESSO | 33 | 30.54 | 11.45 | 6.27 | 22.47 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
FIDDES | 132 | 14.89 | 7.26 | 0.82 | 11.08 | 15.2 | 6.95 | 1.25 | 11.09
FIDDES | 33 | 39.3 | 15.78 | 4.2 | 26.52 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FINLARIG | 132 | 22.12 | 10.49 | 0.93 | 15.76 | 22.43 | 10.35 | 1.12 | 15.75
FORT AUGUSTUS | 400 | 26.42 | 10.16 | 6.15 | 20.52 | 27.67 | 10.67 | 6.64 | 21.73
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.01 | 12.07 | 6.52 | 23.58 | 28.82 | 11.26 | 6.36 | 22.28
FORT AUGUSTUS | 33 | 11.34 | 4.18 | 3.03 | 8.93 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
FORT AUGUSTUS I | 132 | 47.33 | 18.12 | 9.41 | 35.03 | 56.48 | 21.72 | 10.51 | 41.23
FORT AUGUSTUS II | 132 | 40.86 | 15.54 | 7.92 | 29.9 | 47.22 | 18.2 | 7.99 | 33.73
FORT WILLIAM | 132 | 10 | 4.67 | 1.37 | 7.98 | 10.45 | 4.73 | 1.54 | 8.22
FORT WILLIAM | 33 | 41.7 | 16.54 | 6.65 | 30.05 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FOYERS | 275 | 42.07 | 16.84 | 7.56 | 31.38 | 28.52 | 11.91 | 3.56 | 20.41
FRASERBURGH | 132 | 12.12 | 5.58 | 0.34 | 8.22 | 12.16 | 5.5 | 0.62 | 8.41
FRASERBURGH | 33 | 23.78 | 9.36 | 1.89 | 15.14 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
FYRISH | 275 | 30.12 | 12.01 | 5.07 | 22.06 | 27.27 | 10.99 | 4.89 | 20.43
FYRISH | 132 | 37.29 | 14.24 | 6.8 | 26.93 | 41.24 | 15.77 | 7.61 | 29.92
GLEN KYLLACHY | 132 | 30.21 | 13.17 | 0.81 | 19.44 | 29.52 | 12.76 | 1.31 | 19.36
GLENDOE | 132 | 38.27 | 15.61 | 3.28 | 25.36 | 43.22 | 18.06 | 3.44 | 28.98
GLENFARCLAS | 132 | 7.02 | 3.31 | 0.18 | 4.86 | 7.16 | 3.26 | 0.34 | 4.96
GLENFARCLAS | 33 | 19.08 | 7.87 | 0.54 | 11.67 | 1.07 | 0.75 | 0 | 1.05
GLENMORISTON | 132 | 20.73 | 9.33 | 1.26 | 14.45 | 21.31 | 9.48 | 1.8 | 15.21
GORDONBUSH | 275 | 21.53 | 8.57 | 3.83 | 15.95 | 19.96 | 8.04 | 3.61 | 14.98
GRIFFIN | 132 | 16.82 | 8.11 | 0.56 | 12.02 | 16.74 | 7.77 | 1.12 | 12.11
GRUDIE BRIDGE | 132 | 23.57 | 9.79 | 1.83 | 15.68 | 23.94 | 9.94 | 2.2 | 16.26
GRUDIE BRIDGE | 33 | 40.5 | 15.04 | 9.25 | 30.52 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
INVERARAY | 132 | 36.52 | 16.68 | 1.66 | 25.25 | 33.74 | 15.32 | 1.34 | 23.01
INVERARNAN | 132 | 52.69 | 22.34 | 5.06 | 36.65 | 54.44 | 22.91 | 5.12 | 37.52
INVERGARRY | 132 | 19.37 | 9.18 | 0.24 | 13.22 | 18.49 | 8.67 | 0.4 | 12.67
INVERNESS | 132 | 49.03 | 20.47 | 4.29 | 33.24 | 53.77 | 22.4 | 4.89 | 36.57
INVERNESS | 33 | 55.68 | 21.76 | 7.95 | 38.72 | 3.27 | 2.27 | 0 | 3.2
KEITH | 275 | 59.59 | 23.79 | 11.39 | 45.04 | 60.63 | 24.32 | 11.15 | 45.55
KEITH | 132 | 37.97 | 14.79 | 7.75 | 28.66 | 46.84 | 18.91 | 8.68 | 35.42
KEITH I | 33 | 47.96 | 17.92 | 12.31 | 37.64 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KEITH II | 33 | 41.2 | 15.16 | 10.74 | 32.18 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILLIN | 132 | 25.42 | 11.86 | 1.37 | 18.14 | 27.21 | 12.26 | 1.86 | 19.19
KILLIN | 33 | 34.38 | 13.46 | 4.29 | 23.32 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
KILMORACK | 132 | 48.79 | 21.21 | 2.48 | 32.47 | 48.98 | 21.46 | 2.16 | 32.51
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.69 | 3.15 | 0.65 | 5.09 | 6.97 | 3.14 | 0.78 | 5.22
KINLOCHLEVEN | 33 | 16.07 | 6.43 | 2.22 | 11.31 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 275 | 74.39 | 29.54 | 14.37 | 56.16 | 61.28 | 24.81 | 10.6 | 45.69
KINTORE | 132 | 47.08 | 18.72 | 7.64 | 34.11 | 54.86 | 21.91 | 8.19 | 39.18
KINTORE | 33 | 47.93 | 18.13 | 9.87 | 35.51 | 3.29 | 2.27 | 0 | 3.21
KNOCKNAGAEL | 275 | 57.27 | 22.76 | 10.65 | 42.85 | 52.98 | 21.33 | 9.55 | 39.71
KNOCKNAGAEL | 132 | 54.39 | 22.31 | 6.56 | 38.12 | 59.42 | 24.13 | 7.76 | 41.88
LAIRG | 132 | 16 | 7.53 | 0.5 | 11.14 | 15.69 | 7.2 | 0.91 | 11.09
LAIRG | 33 | 25.2 | 9.84 | 2.63 | 16.56 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
LIMEKILNS | 132 | 19.68 | 7.7 | 2.59 | 13.48 | 21.02 | 8.32 | 2.63 | 14.39
LOCH BUIDHE | 275 | 30.59 | 12.21 | 5.28 | 22.54 | 28.05 | 11.32 | 5.1 | 21.1
LOCH BUIDHE | 132 | 31.18 | 12.96 | 4.89 | 23.22 | 36.17 | 14.94 | 5.37 | 26.51
LOCHAY | 132 | 21.77 | 10.34 | 0.94 | 15.56 | 22.26 | 10.27 | 1.12 | 15.64
LUICHART | 132 | 30.25 | 12.28 | 3.09 | 20.46 | 29.75 | 12.12 | 3.02 | 20.17
LUNANHEAD | 132 | 17.07 | 7.37 | 0.97 | 11.39 | 15.85 | 6.75 | 1.51 | 11.06
LUNANHEAD | 33 | 29.57 | 11.27 | 5.28 | 21.21 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
LYNDHURST | 132 | 33.17 | 14.71 | 1.48 | 22.27 | 33.41 | 14.92 | 1.68 | 22.78
LYNDHURST | 33 | 34.03 | 13.05 | 5.14 | 23.59 | 2.89 | 2 | 0 | 2.83
MACDUFF | 132 | 9.63 | 4.5 | 0.58 | 6.95 | 9.68 | 4.38 | 0.77 | 6.96
MACDUFF | 33 | 39.53 | 16.14 | 3.35 | 26.17 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
MELGARVE | 400 | 23.82 | 9.15 | 5.55 | 18.48 | 23.71 | 9.19 | 5.3 | 18.29
MELGARVE | 132 | 38.57 | 14.51 | 8.19 | 28.7 | 45.73 | 17.36 | 8.55 | 33.09
MILLENNIUM | 132 | 20.33 | 9.2 | 0.93 | 13.94 | 21.29 | 9.52 | 1.28 | 14.74
MILLENNIUM SOUTH | 132 | 30.72 | 12.7 | 1.85 | 19.8 | 26.87 | 11.31 | 1.15 | 17.14
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 40.19 | 16.98 | 4.19 | 28.2 | 42.53 | 18.4 | 3.78 | 29.8
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.29 | 13.12 | 6.26 | 24.82 | 3.23 | 2.24 | 0 | 3.17
MOSSFORD | 132 | 26.84 | 11.02 | 2.44 | 18.03 | 27.83 | 11.43 | 2.78 | 18.94
MYBSTER I | 132 | 19.12 | 8.12 | 1.63 | 13.12 | 20.23 | 8.75 | 1.03 | 13.41
MYBSTER I | 33 | 46.31 | 17.4 | 9.33 | 33.94 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
MYBSTER II | 33 | 48.77 | 18.65 | 7.78 | 34.16 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
MYBSTER II | 132 | 20.35 | 7.71 | 4.38 | 15.28 | 23.02 | 8.72 | 5.02 | 17.35
MYBSTER III | 33 | 40.37 | 15.12 | 8.38 | 29.76 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
NAIRN | 132 | 15.25 | 6.77 | 0.43 | 10 | 13.95 | 6.06 | 0.69 | 9.25
NAIRN | 33 | 26.36 | 10.36 | 2.22 | 16.87 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
NANT | 132 | 12.04 | 6.27 | 0.47 | 9.34 | 10.96 | 5.37 | 0.55 | 8.15
NEW DEER | 275 | 62.14 | 24.48 | 12.62 | 47.24 | 38.69 | 15.99 | 4.93 | 27.54
ORRIN | 132 | 33.17 | 13.56 | 3.13 | 22.31 | 32.87 | 13.46 | 3.16 | 22.2
PERSLEY | 275 | 40.87 | 16.47 | 6.36 | 29.65 | 33.07 | 13.4 | 5.64 | 24.6
PERSLEY | 132 | 42.52 | 17.47 | 5.01 | 29.71 | 51.78 | 21.36 | 5.75 | 35.96
PERSLEY | 33 | 32.66 | 12.23 | 8.26 | 25.55 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
PETERHEAD | 275 | 70.62 | 27.4 | 18.85 | 57.61 | 45.3 | 18.17 | 9.23 | 34.93
PETERHEAD | 132 | 33.45 | 12.66 | 7.76 | 25.67 | 39.75 | 15.25 | 7.64 | 29.2
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.29 | 9.25 | 1.4 | 14.47 | 23.21 | 9.75 | 1.6 | 15.4
PETERHEAD GRANGE | 33 | 28.54 | 11.21 | 3.37 | 19.22 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.57
PORT ANN | 132 | 14.61 | 6.66 | 0.66 | 10.09 | 14.23 | 6.25 | 0.82 | 9.66
PORT ANN | 33 | 28.95 | 11.49 | 3.53 | 19.77 | 1.79 | 1.24 | 0 | 1.76
QUOICH | 132 | 13.78 | 6.22 | 0.31 | 9.1 | 11.7 | 5.14 | 0.52 | 7.79
RANNOCH | 132 | 12.13 | 5.87 | 0.72 | 9.01 | 11.55 | 5.34 | 1.07 | 8.62
RANNOCH | 33 | 39.34 | 15.41 | 4.31 | 26.11 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
REDMOSS | 132 | 36.13 | 15.55 | 1.91 | 23.9 | 40.23 | 17.93 | 1.72 | 27.08
REDMOSS | 33 | 34.07 | 13.02 | 5.53 | 23.93 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
ROTHIENORMAN | 275 | 66.32 | 26.05 | 13.97 | 50.81 | 50.23 | 20.38 | 8.56 | 37.38
ROTHIENORMAN | 33 | 52.51 | 19.56 | 17.91 | 45.57 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
SHIN | 132 | 26.69 | 11.8 | 1.31 | 18 | 27.07 | 11.87 | 2.13 | 18.93
SHIN | 33 | 31.5 | 12.06 | 4.61 | 21.66 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
SLOY | 132 | 49.23 | 21.65 | 2.4 | 33.02 | 50.16 | 21.93 | 2.94 | 33.94
SPITTAL | 132 | 22.66 | 9.14 | 4.83 | 17.76 | 28 | 11.19 | 5.87 | 21.7
SPITTAL | 275 | 22.8 | 8.93 | 5.76 | 18.39 | 26.22 | 10.22 | 6.71 | 21.16
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 21.94 | 9.28 | 1 | 14.13 | 22.18 | 9.63 | 0.77 | 14.4
ST FERGUS MOBIL | 132 | 20.8 | 9.07 | 0.53 | 13.37 | 20.85 | 9.44 | 0.49 | 13.84
ST FILLANS | 132 | 10.33 | 5.14 | 0.28 | 7.55 | 9.27 | 4.47 | 0.35 | 6.67
ST FILLANS | 33 | 7.02 | 2.59 | 2.42 | 6.08 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
STRATHBRORA | 275 | 23.45 | 9.34 | 4.13 | 17.34 | 21.76 | 8.75 | 4.01 | 16.39
STRATHY NORTH | 132 | 13.06 | 5.14 | 1.76 | 9.03 | 13.52 | 5.32 | 2.18 | 9.7
STRICHEN | 132 | 13.24 | 6.01 | 0.54 | 9.05 | 13.21 | 5.93 | 0.89 | 9.27
STRICHEN | 33 | 30.11 | 11.55 | 4.11 | 20.45 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
STRONELAIRG | 132 | 33.25 | 12.61 | 6.23 | 24.07 | 39.08 | 15.22 | 6.77 | 28.3
TARLAND | 132 | 8.6 | 4.23 | 0.11 | 6.09 | 8.15 | 3.8 | 0.21 | 5.59
TARLAND | 33 | 20.77 | 8.67 | 0.82 | 13.08 | 1.51 | 1.04 | 0 | 1.48
TAYNUILT | 132 | 11.5 | 5.88 | 1.17 | 9.48 | 11.09 | 5.34 | 1.4 | 8.95
TAYNUILT | 33 | 40.82 | 15.91 | 7.7 | 30.2 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
TEALING | 275 | 56.38 | 22.63 | 9.42 | 41.42 | 42.92 | 17.65 | 6.39 | 31.35
TEALING | 132 | 46.41 | 19.03 | 7.52 | 34.43 | 50.03 | 20.78 | 6.19 | 35.58
THURSO SOUTH | 275 | 21.82 | 8.55 | 5.29 | 17.38 | 23.81 | 9.33 | 5.58 | 18.78
THURSO SOUTH | 132 | 30.53 | 11.62 | 6.87 | 23.31 | 36.53 | 13.9 | 8.03 | 27.68
THURSO SOUTH | 33 | 52.3 | 19.52 | 14.89 | 42.5 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
TOMATIN | 275 | 38.19 | 15.29 | 6.22 | 27.83 | 32.82 | 13.28 | 5.76 | 24.54
TOMATIN | 132 | 42.06 | 16.13 | 7.34 | 30.15 | 46.51 | 17.97 | 7.61 | 33.02
TUMMEL | 275 | 26.53 | 10.39 | 5.23 | 19.92 | 22.5 | 8.97 | 4.38 | 17.06
TUMMEL | 132 | 32.23 | 12.68 | 5.64 | 23.58 | 32.35 | 13.33 | 4.5 | 23.34
TUMMEL BRIDGE | 132 | 39.94 | 17.02 | 3.67 | 27.74 | 38.6 | 16.75 | 2.73 | 26.42
TUMMEL BRIDGE | 33 | 11.47 | 4.09 | 5.1 | 10.88 | 1.13 | 0.78 | 0 | 1.11
WILLOWDALE | 132 | 41.35 | 17.15 | 3.95 | 28.2 | 49.46 | 20.79 | 4.08 | 33.48
WILLOWDALE | 33 | 32.87 | 12.59 | 5.01 | 22.81 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WOODHILL | 132 | 40.96 | 17.13 | 3.41 | 27.64 | 48.53 | 20.59 | 3.47 | 32.59
WOODHILL | 33 | 31.81 | 11.97 | 6.79 | 23.72 | 4.42 | 3.07 | 0 | 4.34

## D1.2
ETYS 21 Yr 2 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2022/23
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERDEEN BAY | 132 | 19.36 | 8.08 | 1.79 | 13.21 | 17.55 | 7.36 | 1.62 | 12.03
ABERNETHY | 132 | 15.51 | 7.69 | 0.23 | 11.11 | 16.51 | 7.76 | 0.67 | 11.65 | Menu
ABERNETHY | 33 | 29.66 | 12.04 | 2.03 | 19.05 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
A-CHRUACH | 132 | 20.39 | 8.87 | 1.17 | 13.72 | 19.06 | 8.07 | 1.69 | 13.09
AIGAS | 132 | 35.06 | 16.39 | 0.39 | 23.57 | 31.53 | 14.95 | 0.45 | 21.59
ALNESS | 132 | 34.8 | 13.51 | 4.91 | 24.02 | 38.15 | 14.97 | 4.89 | 26.06
ALNESS | 33 | 53.97 | 20.87 | 9.43 | 38.94 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
AN SUIDHE | 132 | 24.69 | 10.81 | 1.37 | 16.66 | 22.81 | 9.8 | 1.6 | 15.46
ARBROATH | 132 | 13.67 | 6.42 | 0.4 | 9.48 | 12.6 | 5.73 | 0.72 | 8.83
ARBROATH | 33 | 27.43 | 10.79 | 2.76 | 18.02 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
ARDKINGLAS | 132 | 29.29 | 14.04 | 0.28 | 20.14 | 25.05 | 11.79 | 0.62 | 17.3
ARDMORE | 132 | 5.69 | 2.52 | 0.91 | 4.47 | 6.62 | 2.89 | 1.08 | 5.17
ARDMORE | 33 | 22.47 | 9.01 | 4.33 | 17.07 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BEAULY | 400 | 28.98 | 11.16 | 6.82 | 22.59 | 28.53 | 11.05 | 6.68 | 22.3
BEAULY | 275 | 57.56 | 22.76 | 11.3 | 43.49 | 57.66 | 22.97 | 10.9 | 43.38
BEAULY | 132 | 58.97 | 24.63 | 5.84 | 40.67 | 65.49 | 27.09 | 7.21 | 45.53
BEAULY | 33 | 34.54 | 13.23 | 5.55 | 24.27 | 1.47 | 1.02 | 0 | 1.44
BEINNEUN | 132 | 18.43 | 8.49 | 0.88 | 12.89 | 19.41 | 8.71 | 1.44 | 13.76
BERRY BURN | 275 | 33.46 | 13.71 | 4.1 | 23.49 | 25.63 | 10.65 | 3.28 | 18.33
BERRY BURN | 33 | 41.2 | 15.39 | 7.63 | 29.39 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
BHLARAIDH | 132 | 18.97 | 8.55 | 1.16 | 13.25 | 19.64 | 8.8 | 1.75 | 14.2
BLACKHILLOCK | 400 | 37.61 | 14.38 | 10.06 | 30.39 | 38.13 | 14.63 | 9.8 | 30.49
BLACKHILLOCK | 132 | 41.57 | 15.67 | 9.07 | 31.22 | 45.48 | 17.33 | 8.92 | 33.44
BLACKHILLOCK I | 275 | 63.14 | 25.02 | 13.18 | 48.56 | 64.38 | 25.59 | 13.18 | 49.37
BLACKHILLOCK II | 275 | 38.33 | 14.84 | 9.66 | 30.65 | 40.46 | 15.82 | 9.01 | 31.38
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.13 | 5.57 | 0.45 | 8.33 | 12.79 | 5.71 | 0.68 | 8.75
BOAT OF GARTEN | 33 | 31.94 | 12.88 | 1.88 | 20.1 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
BRACO WEST | 275 | 35.68 | 14.03 | 6.5 | 26.34 | 28.51 | 11.38 | 5.19 | 21.28
BRACO WEST | 33 | 58.19 | 22.23 | 10.41 | 41.85 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
BRECHIN | 132 | 13.29 | 6.58 | 0.25 | 9.55 | 13.25 | 6.22 | 0.35 | 9.14
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.04 | 5.56 | 0.19 | 8.05 | 11.52 | 5.46 | 0.39 | 8.1
BRIDGE OF DUN | 33 | 24.96 | 10.33 | 1.42 | 16.03 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
BROADFORD | 132 | 6.15 | 3.11 | 0.05 | 4.45 | 6.26 | 2.98 | 0.23 | 4.44
BROADFORD | 33 | 9.71 | 3.97 | 0.56 | 6.17 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 132 | 12.82 | 6.33 | 0.04 | 8.99 | 12.4 | 5.9 | 0.24 | 8.58
BRORA | 33 | 14.44 | 5.77 | 0.81 | 8.97 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
BURGHMUIR | 132 | 13 | 6.52 | 0.19 | 9.4 | 14.13 | 6.69 | 0.51 | 9.97
BURGHMUIR | 33 | 26.45 | 10.98 | 1.4 | 16.93 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CAIRNFORD | 275 | 50.08 | 20.23 | 7.86 | 36.47 | 43.81 | 18.01 | 5.95 | 31.41
CAIRNFORD | 33 | 33.17 | 12.37 | 6.83 | 24.33 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
CARRADALE | 132 | 18.7 | 7.66 | 1.91 | 12.75 | 19.92 | 8.06 | 2.46 | 13.86
CARRADALE I | 33 | 37.19 | 14.3 | 6.27 | 26.49 | 2.13 | 1.47 | 0 | 2.09
CARRADALE II | 33 | 51.95 | 20.32 | 5.64 | 34.38 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
CASSLEY | 132 | 8.24 | 3.95 | 0.2 | 5.78 | 7.5 | 3.5 | 0.29 | 5.23
CASSLEY | 33 | 13.16 | 5.1 | 1.79 | 9 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 132 | 17.6 | 8.18 | 0.74 | 12.3 | 18.27 | 8.28 | 1.16 | 12.87
CEANNACROC | 33 | 3.49 | 1.38 | 0.34 | 2.3 | 3.37 | 1.34 | 0.25 | 2.15
CHARLESTON | 132 | 41.99 | 17.66 | 4.48 | 29.45 | 45.15 | 19.2 | 4.75 | 31.89
CHARLESTON | 33 | 33.32 | 12.43 | 8.18 | 25.76 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
CLACHAN | 132 | 28.87 | 13.72 | 0.59 | 19.98 | 25.28 | 11.89 | 0.85 | 17.67
CLACHAN | 33 | 7.37 | 2.77 | 1.62 | 5.54 | 6.26 | 2.38 | 1.01 | 4.37
CLAYHILLS | 132 | 39.48 | 16.54 | 3.19 | 26.58 | 45.84 | 19.73 | 2.91 | 30.82
CLAYHILLS | 33 | 32.69 | 12.49 | 5.07 | 22.74 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
CLUNIE | 132 | 21.02 | 9.74 | 0.4 | 14.17 | 19.6 | 8.91 | 0.76 | 13.36
CONNAGILL | 275 | 22.02 | 8.67 | 4.81 | 17.06 | 22.3 | 8.87 | 4.35 | 16.89
CONNAGILL | 132 | 17.37 | 6.51 | 4.15 | 13.36 | 19.92 | 7.52 | 4.18 | 14.82
CORRIEGARTH | 132 | 10.91 | 4.34 | 1.3 | 7.43 | 11.49 | 4.54 | 1.63 | 8.05
CORRIEMOILLIE | 132 | 30.12 | 12.23 | 3.2 | 20.5 | 31.46 | 12.79 | 3.48 | 21.57
COUPAR ANGUS | 132 | 22.84 | 9.99 | 1.11 | 15.24 | 21.45 | 9.13 | 1.81 | 14.72
COUPAR ANGUS | 33 | 43.16 | 16.46 | 8.97 | 32.24 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 43.58 | 17.92 | 4.23 | 29.57 | 51.56 | 21.52 | 4.07 | 34.51
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.84 | 10.48 | 2.53 | 17.35 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
CROSSAIG | 132 | 28.08 | 11.68 | 2.9 | 19.43 | 32.3 | 13.35 | 3.33 | 22.21
CULLIGRAN | 132 | 18.31 | 9.06 | 0.19 | 13 | 16.63 | 7.97 | 0.35 | 11.62
DALCHORK | 132 | 22.18 | 9.09 | 2.89 | 15.75 | 20.62 | 8.51 | 2.48 | 14.51
DALLAS | 275 | 35.04 | 14.33 | 4.44 | 24.7 | 27.28 | 11.31 | 3.57 | 19.56
DALLAS | 33 | 41.13 | 15.42 | 7.39 | 29.19 | 1.1 | 0.77 | 0 | 1.08
DEANIE | 132 | 12.74 | 6.44 | 0.09 | 9.2 | 11.85 | 5.7 | 0.21 | 8.28
DORENELL | 132 | 15.73 | 6.58 | 1.33 | 10.63 | 16.55 | 6.74 | 1.91 | 11.44
DOUNREAY | 275 | 24.39 | 9.54 | 5.94 | 19.43 | 26.64 | 10.43 | 6.31 | 21.06
DOUNREAY | 132 | 24.21 | 9.14 | 5.37 | 18.3 | 30.69 | 11.64 | 6.38 | 22.84
DOUNREAY | 33 | 41.41 | 15.46 | 8.67 | 30.53 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
DUDHOPE | 132 | 37.86 | 16.37 | 2.64 | 25.78 | 39.29 | 17.69 | 2.01 | 27.03
DUDHOPE | 33 | 33.83 | 13 | 5.37 | 23.76 | 2.89 | 2 | 0 | 2.83
DUNBEATH | 132 | 12.4 | 5.94 | 0.12 | 8.52 | 11.44 | 5.4 | 0.29 | 7.93
DUNBEATH | 33 | 12.52 | 4.88 | 1.09 | 7.99 | 0.41 | 0.28 | 0 | 0.4
DUNMAGLASS | 132 | 12.92 | 5.03 | 1.9 | 9.02 | 13.77 | 5.36 | 2.25 | 9.82
DUNOON | 132 | 9.8 | 5.08 | 0.11 | 7.3 | 9.38 | 4.58 | 0.18 | 6.66
DUNOON | 33 | 30.1 | 13.11 | 0.79 | 19.34 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
DUNVEGAN | 132 | 6.42 | 2.84 | 0.71 | 4.72 | 7.84 | 3.41 | 0.93 | 5.76
DUNVEGAN | 33 | 16.84 | 6.93 | 1.44 | 11.24 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 132 | 24.79 | 10.49 | 2.05 | 16.88 | 22.61 | 9.58 | 2.11 | 15.66
DYCE | 33 | 39.51 | 14.83 | 8.59 | 29.56 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
EDINBANE | 132 | 6.59 | 2.94 | 0.63 | 4.78 | 7.93 | 3.48 | 0.86 | 5.77
ELGIN | 132 | 16.71 | 7.29 | 0.63 | 10.95 | 15.55 | 6.7 | 0.96 | 10.44
ELGIN | 33 | 28.17 | 10.88 | 3.75 | 19.14 | 1.83 | 1.27 | 0 | 1.8
ERROCHTY | 132 | 45.13 | 18.68 | 6.43 | 32.85 | 45.52 | 19.11 | 5.33 | 32.35
FARIGAIG I | 275 | 42.47 | 17.08 | 7.1 | 31.25 | 32.83 | 13.53 | 4.83 | 23.96
FARIGAIG I | 132 | 14.05 | 5.4 | 2.21 | 9.85 | 15.34 | 5.89 | 2.49 | 10.82
FARIGAIG II | 275 | 42.53 | 17.1 | 7.13 | 31.31 | 32.88 | 13.55 | 4.87 | 24.03
FARIGAIG II | 132 | 14.63 | 5.6 | 2.52 | 10.43 | 16.09 | 6.14 | 2.82 | 11.51
FARR | 132 | 23.09 | 10.2 | 0.57 | 15 | 21.71 | 9.64 | 0.91 | 14.54
FASNAKYLE | 275 | 36.61 | 14.31 | 7.4 | 27.64 | 32.35 | 12.83 | 6.08 | 24.22
FASNAKYLE | 33 | 55.47 | 20.47 | 13.04 | 41.98 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
FERNOCH | 132 | 13.27 | 6.68 | 1.36 | 10.81 | 14.63 | 6.95 | 1.65 | 11.49
FETTERESSO | 275 | 47.22 | 19.12 | 6.66 | 33.7 | 34.94 | 14.39 | 4.83 | 25.19
FETTERESSO | 132 | 22.91 | 8.81 | 3.52 | 15.98 | 25.26 | 9.71 | 3.92 | 17.66
FETTERESSO | 33 | 30.57 | 11.46 | 6.28 | 22.49 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.06
FIDDES | 132 | 14.92 | 7.27 | 0.83 | 11.11 | 15.24 | 6.97 | 1.26 | 11.12
FIDDES | 33 | 39.44 | 15.83 | 4.25 | 26.64 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
FINLARIG | 132 | 22.73 | 10.79 | 0.61 | 15.87 | 22.92 | 10.61 | 0.84 | 15.84
FORT AUGUSTUS | 400 | 26.73 | 10.29 | 6.2 | 20.75 | 27.89 | 10.76 | 6.7 | 21.91
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.36 | 12.21 | 6.56 | 23.82 | 29.09 | 11.36 | 6.41 | 22.48
FORT AUGUSTUS | 33 | 11.51 | 4.24 | 3.08 | 9.07 | 0.74 | 0.51 | 0 | 0.72
FORT AUGUSTUS I | 132 | 48.28 | 18.5 | 9.46 | 35.63 | 57.6 | 22.16 | 10.62 | 41.96
FORT AUGUSTUS II | 132 | 41.74 | 15.9 | 8.14 | 30.62 | 48.14 | 18.56 | 8.21 | 34.46
FORT WILLIAM | 132 | 10.1 | 4.72 | 1.38 | 8.06 | 10.54 | 4.77 | 1.55 | 8.3
FORT WILLIAM | 33 | 41.76 | 16.57 | 6.68 | 30.11 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
FOYERS | 275 | 42.16 | 16.9 | 7.56 | 31.45 | 28.45 | 11.89 | 3.54 | 20.35
FRASERBURGH | 132 | 12.27 | 5.65 | 0.35 | 8.34 | 12.28 | 5.56 | 0.64 | 8.5
FRASERBURGH | 33 | 23.93 | 9.42 | 1.94 | 15.26 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
FYRISH | 275 | 30.36 | 12.1 | 5.15 | 22.27 | 27.37 | 11.02 | 4.92 | 20.52
FYRISH | 132 | 37.48 | 14.3 | 6.91 | 27.13 | 41.25 | 15.75 | 7.7 | 29.98
GLEN KYLLACHY | 132 | 30.25 | 13.19 | 0.81 | 19.46 | 29.53 | 12.76 | 1.31 | 19.36
GLENDOE | 132 | 38.96 | 15.92 | 3.25 | 25.77 | 43.92 | 18.39 | 3.37 | 29.38
GLENFARCLAS | 132 | 7.05 | 3.31 | 0.26 | 4.94 | 7.18 | 3.26 | 0.42 | 5.03
GLENFARCLAS | 33 | 19.46 | 7.88 | 0.91 | 12.06 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
GLENMORISTON | 132 | 20.78 | 9.39 | 1.22 | 14.5 | 21.27 | 9.5 | 1.74 | 15.17
GORDONBUSH | 275 | 22.02 | 8.75 | 4.02 | 16.39 | 20.25 | 8.14 | 3.71 | 15.23
GRIFFIN | 132 | 16.92 | 8.15 | 0.58 | 12.11 | 16.81 | 7.8 | 1.14 | 12.18
GRUDIE BRIDGE | 132 | 23.47 | 9.79 | 1.71 | 15.56 | 23.86 | 9.94 | 2.08 | 16.13
GRUDIE BRIDGE | 33 | 40.54 | 15.07 | 9.07 | 30.39 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
INVERARAY | 132 | 36.43 | 16.68 | 1.51 | 25.11 | 33.56 | 15.27 | 1.26 | 22.86
INVERARNAN | 132 | 53.09 | 22.52 | 4.94 | 36.79 | 54.78 | 23.08 | 5.04 | 37.67
INVERGARRY | 132 | 19.66 | 9.33 | 0.25 | 13.43 | 18.66 | 8.77 | 0.38 | 12.78
INVERNESS | 132 | 48.93 | 20.47 | 4.3 | 33.25 | 53.62 | 22.36 | 4.89 | 36.52
INVERNESS | 33 | 55.69 | 21.76 | 7.96 | 38.74 | 3.27 | 2.27 | 0 | 3.21
KEITH | 275 | 59.69 | 23.85 | 11.39 | 45.11 | 61.05 | 24.53 | 11.12 | 45.81
KEITH | 132 | 38.26 | 14.94 | 7.49 | 28.62 | 48.01 | 19.36 | 8.2 | 35.58
KEITH I | 33 | 48.3 | 18.04 | 12.32 | 37.83 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
KEITH II | 33 | 40.59 | 15.16 | 8.44 | 29.88 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILLIN | 132 | 26.25 | 12.25 | 0.95 | 18.27 | 27.99 | 12.63 | 1.44 | 19.3
KILLIN | 33 | 34.8 | 13.6 | 4.06 | 23.3 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILMORACK | 132 | 48.24 | 21.19 | 1.95 | 31.92 | 48.61 | 21.42 | 1.89 | 32.19
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.75 | 3.17 | 0.65 | 5.14 | 7.03 | 3.17 | 0.79 | 5.27
KINLOCHLEVEN | 33 | 16.15 | 6.46 | 2.24 | 11.37 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 275 | 74.5 | 29.6 | 14.45 | 56.31 | 61.3 | 24.83 | 10.62 | 45.73
KINTORE | 132 | 47.1 | 18.72 | 7.68 | 34.16 | 54.86 | 21.9 | 8.23 | 39.21
KINTORE | 33 | 48.02 | 18.16 | 9.92 | 35.6 | 3.3 | 2.27 | 0 | 3.22
KNOCKNAGAEL | 275 | 57.47 | 22.88 | 10.63 | 42.99 | 52.88 | 21.31 | 9.5 | 39.64
KNOCKNAGAEL | 132 | 54.27 | 22.32 | 6.56 | 38.12 | 59.23 | 24.09 | 7.73 | 41.8
LAIRG | 33 | 26.45 | 10.06 | 4.83 | 19.06 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
LIMEKILNS | 132 | 20.06 | 7.84 | 2.71 | 13.79 | 21.3 | 8.42 | 2.71 | 14.62
LOCH BUIDHE | 275 | 31.12 | 12.4 | 5.52 | 23.06 | 28.49 | 11.46 | 5.31 | 21.53
LOCH BUIDHE | 132 | 32.2 | 13.32 | 5.33 | 24.16 | 37.49 | 15.42 | 5.81 | 27.62
LOCHAY | 132 | 22.34 | 10.63 | 0.57 | 15.61 | 22.72 | 10.51 | 0.81 | 15.68
LUICHART | 132 | 30.04 | 12.29 | 2.71 | 20.09 | 29.6 | 12.12 | 2.76 | 19.9
LUNANHEAD | 132 | 17.17 | 7.41 | 0.98 | 11.46 | 15.95 | 6.79 | 1.53 | 11.13
LUNANHEAD | 33 | 29.76 | 11.34 | 5.32 | 21.36 | 2.19 | 1.51 | 0 | 2.14
LYNDHURST | 132 | 33.44 | 14.81 | 1.55 | 22.49 | 33.64 | 15.01 | 1.73 | 22.97
LYNDHURST | 33 | 34.11 | 13.07 | 5.21 | 23.69 | 2.89 | 2.01 | 0 | 2.84
MACDUFF | 132 | 9.66 | 4.51 | 0.62 | 6.99 | 9.7 | 4.38 | 0.8 | 7
MACDUFF | 33 | 39.87 | 16.2 | 3.63 | 26.54 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
MELGARVE | 400 | 24.1 | 9.27 | 5.59 | 18.69 | 23.9 | 9.26 | 5.33 | 18.43
MELGARVE | 132 | 38.77 | 14.59 | 8.22 | 28.85 | 45.88 | 17.41 | 8.57 | 33.2
MILLENNIUM | 132 | 20.48 | 9.33 | 0.77 | 13.96 | 21.34 | 9.58 | 1.13 | 14.69
MILLENNIUM SOUTH | 132 | 31.91 | 13.16 | 1.99 | 20.6 | 30.68 | 12.69 | 2.25 | 20.19
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 40.41 | 17.07 | 4.3 | 28.44 | 42.72 | 18.48 | 3.86 | 29.99
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.55 | 13.21 | 6.34 | 25.03 | 3.26 | 2.26 | 0 | 3.19
MOSSFORD | 132 | 26.71 | 11.03 | 2.24 | 17.84 | 27.71 | 11.43 | 2.58 | 18.74
MYBSTER I | 132 | 19.3 | 8.19 | 1.69 | 13.28 | 20.37 | 8.81 | 1.06 | 13.52
MYBSTER I | 33 | 46.45 | 17.45 | 9.52 | 34.19 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
MYBSTER II | 33 | 49.49 | 18.68 | 10 | 36.42 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
MYBSTER II | 132 | 20.46 | 7.74 | 4.58 | 15.52 | 23.12 | 8.74 | 5.19 | 17.55
MYBSTER III | 33 | 40.45 | 15.14 | 8.55 | 29.96 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
NAIRN | 132 | 15.26 | 6.78 | 0.42 | 10.01 | 13.89 | 6.04 | 0.67 | 9.22
NAIRN | 33 | 26.25 | 10.31 | 2.24 | 16.82 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
NANT | 132 | 12 | 6.27 | 0.3 | 9.17 | 10.93 | 5.37 | 0.42 | 8.01
NEW DEER | 275 | 62.24 | 24.53 | 12.7 | 47.39 | 38.71 | 16 | 4.94 | 27.57
ORRIN | 132 | 32.94 | 13.56 | 2.8 | 21.98 | 32.71 | 13.46 | 2.93 | 21.96
PERSLEY | 275 | 40.93 | 16.49 | 6.39 | 29.71 | 33.1 | 13.41 | 5.65 | 24.63
PERSLEY | 132 | 42.5 | 17.46 | 5.01 | 29.71 | 51.75 | 21.35 | 5.76 | 35.95
PERSLEY | 33 | 32.69 | 12.23 | 8.27 | 25.57 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
PETERHEAD | 275 | 70.9 | 27.5 | 19.11 | 57.99 | 45.39 | 18.21 | 9.3 | 35.04
PETERHEAD | 132 | 34.14 | 12.91 | 8 | 26.26 | 40.42 | 15.5 | 7.81 | 29.73
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.72 | 9.42 | 1.47 | 14.79 | 23.56 | 9.89 | 1.67 | 15.66
PETERHEAD GRANGE | 33 | 28.69 | 11.26 | 3.44 | 19.36 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.57
PORT ANN | 132 | 14.6 | 6.67 | 0.65 | 10.08 | 14.2 | 6.24 | 0.81 | 9.63
PORT ANN | 33 | 28.91 | 11.47 | 3.5 | 19.72 | 1.79 | 1.24 | 0 | 1.76
QUOICH | 132 | 14.07 | 6.35 | 0.31 | 9.29 | 12.02 | 5.28 | 0.52 | 7.99
RANNOCH | 132 | 12.18 | 5.89 | 0.72 | 9.05 | 11.57 | 5.35 | 1.07 | 8.63
RANNOCH | 33 | 39.53 | 15.49 | 4.34 | 26.25 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
REDMOSS | 132 | 36.12 | 15.55 | 1.92 | 23.9 | 40.23 | 17.92 | 1.73 | 27.07
REDMOSS | 33 | 34.1 | 13.03 | 5.54 | 23.96 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
ROTHIENORMAN | 275 | 66.42 | 26.09 | 14.04 | 50.94 | 50.26 | 20.39 | 8.58 | 37.42
ROTHIENORMAN | 33 | 52.52 | 19.57 | 18.01 | 45.69 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
SHIN | 132 | 25.78 | 11.56 | 0.87 | 17.22 | 24.94 | 11.05 | 1.84 | 17.46
SHIN | 33 | 31.92 | 12.35 | 3.93 | 21.39 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
SLOY | 132 | 49.15 | 21.69 | 2.19 | 32.86 | 50.09 | 22.03 | 2.66 | 33.81
SPITTAL | 132 | 22.88 | 9.22 | 4.96 | 18.01 | 28.21 | 11.27 | 6.01 | 21.95
SPITTAL | 275 | 23.09 | 9.03 | 5.95 | 18.72 | 26.46 | 10.3 | 6.88 | 21.44
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.58 | 9.52 | 1.17 | 14.63 | 22.84 | 9.88 | 1 | 14.97
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.28 | 9.28 | 0.57 | 13.69 | 21.25 | 9.62 | 0.52 | 14.13
ST FILLANS | 132 | 11.29 | 5.61 | 0.24 | 8.17 | 10.14 | 4.92 | 0.3 | 7.25
ST FILLANS | 33 | 7.03 | 2.58 | 2.44 | 6.1 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
STRATHBRORA | 275 | 23.91 | 9.51 | 4.31 | 17.76 | 22.05 | 8.86 | 4.11 | 16.64
STRATHY NORTH | 132 | 13.1 | 5.16 | 1.76 | 9.06 | 13.55 | 5.33 | 2.18 | 9.72
STRICHEN | 132 | 13.42 | 6.1 | 0.56 | 9.19 | 13.34 | 5.99 | 0.91 | 9.37
STRICHEN | 33 | 30.32 | 11.62 | 4.21 | 20.65 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
STRONELAIRG | 132 | 33.39 | 12.66 | 6.25 | 24.16 | 39.17 | 15.27 | 6.77 | 28.36
TARLAND | 132 | 8.56 | 4.22 | 0.09 | 6.06 | 8.14 | 3.8 | 0.19 | 5.57
TARLAND | 33 | 20.08 | 8.43 | 0.66 | 12.58 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
TAYNUILT | 132 | 11.48 | 5.88 | 1.02 | 9.33 | 11.06 | 5.33 | 1.29 | 8.82
TAYNUILT | 33 | 40.81 | 15.91 | 7.47 | 29.97 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
TEALING | 275 | 56.33 | 22.64 | 9.44 | 41.46 | 43.31 | 17.78 | 6.55 | 31.7
TEALING | 132 | 46.5 | 19.07 | 7.6 | 34.57 | 50.02 | 20.77 | 6.24 | 35.62
THURSO SOUTH | 275 | 22.1 | 8.65 | 5.46 | 17.68 | 24.02 | 9.41 | 5.7 | 19
THURSO SOUTH | 132 | 30.79 | 11.7 | 7.05 | 23.6 | 36.76 | 13.97 | 8.2 | 27.95
THURSO SOUTH | 33 | 52.66 | 19.59 | 14.95 | 42.66 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
TOMATIN | 275 | 38.28 | 15.34 | 6.21 | 27.9 | 32.79 | 13.27 | 5.74 | 24.52
TOMATIN | 132 | 42.14 | 16.16 | 7.34 | 30.19 | 46.52 | 17.97 | 7.6 | 33.01
TUMMEL | 275 | 26.99 | 10.58 | 5.29 | 20.24 | 22.74 | 9.07 | 4.4 | 17.23
TUMMEL | 132 | 32.42 | 12.76 | 5.67 | 23.71 | 32.44 | 13.37 | 4.5 | 23.41
TUMMEL BRIDGE | 132 | 40.16 | 17.12 | 3.68 | 27.88 | 38.66 | 16.78 | 2.74 | 26.46
TUMMEL BRIDGE | 33 | 11.52 | 4.1 | 5.12 | 10.93 | 1.13 | 0.79 | 0 | 1.11
WILLOWDALE | 132 | 41.33 | 17.14 | 3.96 | 28.2 | 49.43 | 20.77 | 4.09 | 33.46
WILLOWDALE | 33 | 33.04 | 12.66 | 5.01 | 22.92 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WOODHILL | 132 | 40.94 | 17.12 | 3.41 | 27.63 | 48.5 | 20.57 | 3.48 | 32.57
WOODHILL | 33 | 32.2 | 12.11 | 6.82 | 23.95 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42

## D1.3
ETYS 21 Yr 3 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023/24
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERDEEN BAY | 132 | 19.41 | 8.1 | 1.8 | 13.25 | 17.6 | 7.39 | 1.62 | 12.06
ABERNETHY | 132 | 15.56 | 7.71 | 0.23 | 11.14 | 16.54 | 7.77 | 0.68 | 11.67 | Menu
ABERNETHY | 33 | 29.77 | 12.08 | 2.06 | 19.14 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
A-CHRUACH | 132 | 24.9 | 10.44 | 2.08 | 16.84 | 22.64 | 9.36 | 2.43 | 15.67
AIGAS | 132 | 35.32 | 16.55 | 0.38 | 23.79 | 31.66 | 15.03 | 0.44 | 21.7
ALNESS | 132 | 35 | 13.59 | 4.93 | 24.15 | 38.31 | 15.04 | 4.9 | 26.17
ALNESS | 33 | 53.95 | 20.86 | 9.43 | 38.93 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
ALYTH | 275 | 58.69 | 23.57 | 9.68 | 43.01 | 39.47 | 16.51 | 4.28 | 27.63
AN SUIDHE | 132 | 27.23 | 11.56 | 2.03 | 18.37 | 24.29 | 10.24 | 2.04 | 16.51
ARBROATH | 132 | 13.73 | 6.45 | 0.4 | 9.52 | 12.64 | 5.75 | 0.73 | 8.85
ARBROATH | 33 | 27.53 | 10.83 | 2.79 | 18.1 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
ARDKINGLAS | 132 | 29.97 | 14.17 | 0.3 | 20.34 | 25.37 | 11.85 | 0.65 | 17.41
ARDMORE | 132 | 5.61 | 2.49 | 0.88 | 4.4 | 6.52 | 2.85 | 1.05 | 5.08
ARDMORE | 33 | 22.34 | 8.96 | 4.28 | 16.94 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
BEAULY | 400 | 29.2 | 11.24 | 6.86 | 22.76 | 28.67 | 11.11 | 6.71 | 22.41
BEAULY | 275 | 58.4 | 23.11 | 11.37 | 44.05 | 58.23 | 23.21 | 10.94 | 43.76
BEAULY | 132 | 59.78 | 25.02 | 5.83 | 41.21 | 66.14 | 27.4 | 7.21 | 45.96
BEAULY | 33 | 34.58 | 13.24 | 5.56 | 24.29 | 1.47 | 1.02 | 0 | 1.44
BEINNEUN | 132 | 18.43 | 8.49 | 0.88 | 12.9 | 19.41 | 8.71 | 1.44 | 13.76
BERRY BURN | 275 | 34.03 | 13.94 | 4.17 | 23.88 | 25.86 | 10.74 | 3.31 | 18.51
BERRY BURN | 33 | 41.22 | 15.39 | 7.65 | 29.42 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
BHLARAIDH | 132 | 18.98 | 8.56 | 1.16 | 13.26 | 19.64 | 8.8 | 1.75 | 14.2
BLACKHILLOCK | 400 | 45.64 | 17.48 | 12.23 | 36.95 | 41.42 | 16.13 | 9.92 | 32.73
BLACKHILLOCK | 275 | 66.59 | 26.25 | 14.75 | 51.87 | 65.58 | 26.14 | 13.27 | 50.24
BLACKHILLOCK | 132 | 42.23 | 15.89 | 9.45 | 31.92 | 45.93 | 17.51 | 9 | 33.76
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.35 | 5.67 | 0.45 | 8.47 | 12.95 | 5.78 | 0.68 | 8.85
BOAT OF GARTEN | 33 | 32.08 | 12.93 | 1.91 | 20.2 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
BRACO WEST | 275 | 35.66 | 14.02 | 6.54 | 26.37 | 28.67 | 11.43 | 5.18 | 21.35
BRACO WEST | 33 | 59.9 | 22.85 | 11.01 | 43.32 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
BRECHIN | 132 | 13.34 | 6.6 | 0.25 | 9.59 | 13.29 | 6.23 | 0.35 | 9.16
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.08 | 5.58 | 0.19 | 8.08 | 11.55 | 5.47 | 0.39 | 8.12
BRIDGE OF DUN | 33 | 25.05 | 10.36 | 1.44 | 16.09 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
BROADFORD | 132 | 6.08 | 3.08 | 0.05 | 4.41 | 6.17 | 2.94 | 0.22 | 4.38
BROADFORD | 33 | 9.58 | 3.91 | 0.57 | 6.1 | 0.74 | 0.51 | 0 | 0.73
BRORA | 132 | 13.78 | 6.79 | 0.04 | 9.64 | 12.97 | 6.16 | 0.26 | 8.97
BRORA | 33 | 17.81 | 7.36 | 0.76 | 11.17 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 132 | 13.01 | 6.52 | 0.19 | 9.41 | 14.13 | 6.7 | 0.51 | 9.98
BURGHMUIR | 33 | 26.47 | 10.99 | 1.4 | 16.95 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CAIRNFORD | 275 | 51.45 | 20.74 | 8.31 | 37.63 | 44.53 | 18.33 | 6.04 | 31.97
CAIRNFORD | 33 | 33.29 | 12.42 | 6.89 | 24.46 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
CARRADALE | 132 | 19.91 | 7.93 | 2.12 | 13.33 | 20.99 | 8.32 | 2.7 | 14.46
CARRADALE I | 33 | 38.44 | 14.65 | 6.89 | 27.6 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
CARRADALE II | 33 | 52.85 | 20.51 | 6.2 | 35.21 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
CASSLEY | 132 | 8.54 | 4.13 | 0.18 | 6.01 | 7.72 | 3.62 | 0.28 | 5.4
CASSLEY | 33 | 13.27 | 5.14 | 1.78 | 9.05 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 132 | 17.61 | 8.18 | 0.74 | 12.3 | 18.28 | 8.28 | 1.16 | 12.88
CEANNACROC | 33 | 3.49 | 1.38 | 0.35 | 2.3 | 3.37 | 1.34 | 0.25 | 2.15
CHARLESTON | 132 | 42.58 | 17.87 | 4.59 | 29.86 | 45.62 | 19.38 | 4.83 | 32.23
CHARLESTON | 33 | 33.38 | 12.44 | 8.27 | 25.87 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
CLACHAN | 132 | 29.61 | 13.86 | 0.61 | 20.21 | 25.66 | 11.96 | 0.88 | 17.8
CLACHAN | 33 | 7.42 | 2.79 | 1.65 | 5.59 | 6.29 | 2.38 | 1.02 | 4.39
CLAYHILLS | 132 | 40.28 | 16.84 | 3.32 | 27.14 | 46.68 | 20.09 | 2.98 | 31.38
CLAYHILLS | 33 | 32.92 | 12.57 | 5.16 | 22.93 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
CLUNIE | 132 | 21.01 | 9.73 | 0.4 | 14.16 | 19.58 | 8.9 | 0.76 | 13.34
CONNAGILL | 275 | 22.26 | 8.77 | 4.83 | 17.23 | 22.46 | 8.94 | 4.36 | 17
CONNAGILL | 132 | 17.42 | 6.53 | 4.16 | 13.39 | 19.95 | 7.54 | 4.18 | 14.84
CORRIEGARTH | 132 | 10.91 | 4.34 | 1.29 | 7.43 | 11.5 | 4.54 | 1.63 | 8.05
CORRIEMOILLIE | 132 | 30.25 | 12.29 | 3.2 | 20.58 | 31.54 | 12.83 | 3.48 | 21.62
COUPAR ANGUS | 132 | 22.95 | 10.03 | 1.11 | 15.3 | 21.51 | 9.15 | 1.81 | 14.76
COUPAR ANGUS | 33 | 43.31 | 16.5 | 9.06 | 32.4 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 44.48 | 18.25 | 4.41 | 30.23 | 52.55 | 21.92 | 4.19 | 35.18
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.99 | 10.54 | 2.56 | 17.46 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
CREAG RIABHACH | 132 | 13.95 | 5.94 | 0.98 | 9.38 | 13.09 | 5.39 | 1.46 | 9.09
CROSSAIG | 132 | 30.67 | 12.15 | 3.51 | 20.69 | 34.37 | 13.67 | 3.85 | 23.18
CULLIGRAN | 132 | 18.36 | 9.09 | 0.19 | 13.05 | 16.65 | 7.99 | 0.35 | 11.64
DALCHORK | 132 | 25.02 | 10.21 | 3.26 | 17.69 | 23.63 | 9.7 | 2.78 | 16.5
DALLAS | 275 | 35.78 | 14.62 | 4.55 | 25.23 | 27.57 | 11.43 | 3.62 | 19.79
DALLAS | 33 | 41.25 | 15.46 | 7.43 | 29.3 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.08
DEANIE | 132 | 12.76 | 6.45 | 0.09 | 9.22 | 11.85 | 5.71 | 0.21 | 8.28
DORENELL | 132 | 15.82 | 6.61 | 1.34 | 10.69 | 16.63 | 6.78 | 1.92 | 11.5
DOUNREAY | 275 | 24.67 | 9.66 | 5.97 | 19.63 | 26.86 | 10.52 | 6.33 | 21.21
DOUNREAY | 132 | 24.08 | 9.09 | 5.33 | 18.19 | 30.54 | 11.58 | 6.34 | 22.73
DOUNREAY | 33 | 41.59 | 15.54 | 8.7 | 30.67 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
DUDHOPE | 132 | 38.34 | 16.55 | 2.67 | 26.08 | 39.66 | 17.86 | 2.02 | 27.28
DUDHOPE | 33 | 33.94 | 13.04 | 5.44 | 23.88 | 2.89 | 2 | 0 | 2.83
DUNBEATH | 132 | 12.65 | 6.08 | 0.11 | 8.71 | 11.57 | 5.48 | 0.29 | 8.03
DUNBEATH | 33 | 12.54 | 4.89 | 1.09 | 8 | 0.41 | 0.28 | 0 | 0.4
DUNMAGLASS | 132 | 12.92 | 5.04 | 1.9 | 9.03 | 13.77 | 5.36 | 2.25 | 9.83
DUNOON | 132 | 9.82 | 5.09 | 0.11 | 7.31 | 9.4 | 4.59 | 0.18 | 6.67
DUNOON | 33 | 30.05 | 13.09 | 0.77 | 19.29 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
DUNVEGAN | 132 | 6.35 | 2.81 | 0.7 | 4.67 | 7.77 | 3.38 | 0.93 | 5.71
DUNVEGAN | 33 | 16.73 | 6.89 | 1.43 | 11.18 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 132 | 24.94 | 10.55 | 2.07 | 16.99 | 22.74 | 9.64 | 2.12 | 15.75
DYCE | 33 | 39.84 | 14.95 | 8.71 | 29.85 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
EDINBANE | 132 | 6.52 | 2.91 | 0.63 | 4.74 | 7.86 | 3.44 | 0.86 | 5.73
ELGIN | 132 | 17.75 | 7.71 | 0.74 | 11.65 | 16.11 | 6.92 | 1.07 | 10.86
ELGIN | 33 | 44.2 | 17.65 | 3.71 | 28.68 | 1.82 | 1.26 | 0 | 1.79
ERROCHTY | 132 | 45.08 | 18.67 | 6.42 | 32.82 | 45.44 | 19.08 | 5.32 | 32.31
FARIGAIG I | 275 | 42.89 | 17.26 | 7.1 | 31.51 | 32.99 | 13.6 | 4.83 | 24.07
FARIGAIG I | 132 | 14.06 | 5.4 | 2.21 | 9.85 | 15.35 | 5.89 | 2.49 | 10.82
FARIGAIG II | 275 | 42.95 | 17.28 | 7.14 | 31.58 | 33.04 | 13.62 | 4.87 | 24.13
FARIGAIG II | 132 | 14.64 | 5.6 | 2.52 | 10.44 | 16.1 | 6.15 | 2.82 | 11.52
FARR | 132 | 23.17 | 10.25 | 0.57 | 15.06 | 21.75 | 9.66 | 0.91 | 14.58
FASNAKYLE | 275 | 36.8 | 14.39 | 7.42 | 27.77 | 32.44 | 12.87 | 6.09 | 24.28
FASNAKYLE | 33 | 55.47 | 20.47 | 13.04 | 41.98 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
FERNOCH | 132 | 13.45 | 6.74 | 1.31 | 10.83 | 14.77 | 6.99 | 1.61 | 11.49
FETTERESSO | 275 | 50.03 | 20.19 | 7.53 | 36.08 | 35.28 | 14.68 | 4.64 | 25.4
FETTERESSO | 132 | 23.86 | 9.17 | 3.68 | 16.65 | 25.97 | 10 | 3.94 | 18.09
FETTERESSO | 33 | 37.19 | 14.14 | 6.03 | 26.03 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
FIDDES | 132 | 15.01 | 7.32 | 0.84 | 11.2 | 15.31 | 7 | 1.29 | 11.19
FIDDES | 33 | 39.79 | 15.96 | 4.36 | 26.94 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
FINLARIG | 132 | 21.84 | 10.41 | 0.64 | 15.36 | 22.15 | 10.26 | 0.86 | 15.37
FORT AUGUSTUS | 400 | 26.85 | 10.34 | 6.23 | 20.85 | 28.01 | 10.8 | 6.74 | 22.01
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.42 | 12.23 | 6.56 | 23.86 | 29.13 | 11.38 | 6.44 | 22.53
FORT AUGUSTUS | 33 | 19.81 | 7.26 | 5.5 | 15.76 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
FORT AUGUSTUS I | 132 | 49.04 | 18.78 | 9.67 | 36.23 | 58.75 | 22.58 | 10.96 | 42.9
FORT AUGUSTUS II | 132 | 41.81 | 15.92 | 8.15 | 30.67 | 48.21 | 18.59 | 8.22 | 34.51
FORT WILLIAM | 132 | 10.04 | 4.7 | 1.38 | 8.02 | 10.47 | 4.74 | 1.54 | 8.25
FORT WILLIAM | 33 | 41.93 | 16.63 | 6.74 | 30.26 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
FOYERS | 275 | 42.55 | 17.07 | 7.56 | 31.7 | 28.56 | 11.94 | 3.53 | 20.42
FRASERBURGH | 132 | 12.38 | 5.7 | 0.35 | 8.41 | 12.38 | 5.6 | 0.64 | 8.57
FRASERBURGH | 33 | 24.13 | 9.49 | 1.96 | 15.39 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
FYRISH | 275 | 30.75 | 12.26 | 5.2 | 22.53 | 27.58 | 11.11 | 4.95 | 20.67
FYRISH | 132 | 37.72 | 14.38 | 6.96 | 27.3 | 41.44 | 15.83 | 7.74 | 30.12
GLEN KYLLACHY | 132 | 30.39 | 13.27 | 0.8 | 19.57 | 29.61 | 12.81 | 1.3 | 19.42
GLENDOE | 132 | 39.28 | 16.08 | 3.2 | 25.93 | 44.3 | 18.6 | 3.3 | 29.6
GLENFARCLAS | 132 | 7.34 | 3.43 | 0.27 | 5.13 | 7.38 | 3.34 | 0.44 | 5.17
GLENFARCLAS | 33 | 22.68 | 9.33 | 0.89 | 14.08 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
GLENMORISTON | 132 | 20.79 | 9.4 | 1.22 | 14.51 | 21.27 | 9.5 | 1.74 | 15.18
GORDONBUSH | 275 | 22.32 | 8.87 | 4.06 | 16.6 | 20.42 | 8.21 | 3.73 | 15.35
GRIFFIN | 132 | 16.91 | 8.15 | 0.57 | 12.1 | 16.8 | 7.8 | 1.14 | 12.16
GRUDIE BRIDGE | 132 | 23.55 | 9.83 | 1.71 | 15.61 | 23.9 | 9.96 | 2.07 | 16.16
GRUDIE BRIDGE | 33 | 40.68 | 15.12 | 9.12 | 30.5 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
INVERARAY | 132 | 38.4 | 16.99 | 2.42 | 26.44 | 34.75 | 15.48 | 1.67 | 23.57
INVERARNAN | 132 | 53.22 | 22.51 | 4.8 | 36.64 | 54.61 | 22.95 | 4.93 | 37.39
INVERGARRY | 132 | 20.33 | 9.46 | 0.32 | 13.69 | 18.99 | 8.82 | 0.45 | 12.92
INVERNESS | 132 | 49.27 | 20.65 | 4.3 | 33.49 | 53.89 | 22.5 | 4.89 | 36.71
INVERNESS | 33 | 55.77 | 21.79 | 7.98 | 38.8 | 3.27 | 2.27 | 0 | 3.2
KEITH | 275 | 62.78 | 24.97 | 12.62 | 47.94 | 62.16 | 25.05 | 11.21 | 46.63
KEITH | 132 | 39.64 | 15.48 | 7.64 | 29.54 | 49.35 | 19.93 | 8.29 | 36.48
KEITH I | 33 | 48.51 | 18.11 | 12.41 | 38.02 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
KEITH II | 33 | 40.84 | 15.25 | 8.52 | 30.08 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILLIN | 132 | 25.07 | 11.76 | 0.97 | 17.6 | 26.83 | 12.14 | 1.44 | 18.61
KILLIN | 33 | 34.68 | 13.58 | 4.05 | 23.26 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
KILMORACK | 132 | 48.77 | 21.48 | 1.92 | 32.29 | 48.95 | 21.61 | 1.87 | 32.43
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.71 | 3.16 | 0.65 | 5.11 | 6.98 | 3.15 | 0.78 | 5.23
KINLOCHLEVEN | 33 | 16.1 | 6.44 | 2.23 | 11.34 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 400 | 44.96 | 17.37 | 10.96 | 35.52 | 41.64 | 16.26 | 9.43 | 32.42
KINTORE | 275 | 74.76 | 29.56 | 15.71 | 57.52 | 75.2 | 30.07 | 13.87 | 56.39
KINTORE | 132 | 47.72 | 18.96 | 7.87 | 34.68 | 56.1 | 22.36 | 8.67 | 40.3
KINTORE | 33 | 47.93 | 18.12 | 10 | 35.62 | 3.25 | 2.24 | 0 | 3.17
KNOCKNAGAEL | 275 | 58.35 | 23.26 | 10.69 | 43.58 | 53.38 | 21.53 | 9.54 | 39.98
KNOCKNAGAEL | 132 | 54.7 | 22.53 | 6.57 | 38.43 | 59.56 | 24.25 | 7.74 | 42.04
LAIRG | 33 | 26.89 | 10.21 | 5.08 | 19.51 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
LIMEKILNS | 132 | 19.85 | 7.77 | 2.62 | 13.6 | 21.14 | 8.37 | 2.65 | 14.48
LOCH BUIDHE | 275 | 31.91 | 12.7 | 5.69 | 23.65 | 28.98 | 11.65 | 5.41 | 21.9
LOCH BUIDHE | 132 | 35.02 | 14.46 | 5.58 | 26.03 | 40.22 | 16.52 | 5.99 | 29.34
LOCHAY | 132 | 21.38 | 10.22 | 0.59 | 15.05 | 21.91 | 10.15 | 0.82 | 15.18
LUICHART | 132 | 30.18 | 12.35 | 2.7 | 20.17 | 29.68 | 12.16 | 2.76 | 19.95
LUNANHEAD | 132 | 17.28 | 7.45 | 0.99 | 11.53 | 16.02 | 6.82 | 1.54 | 11.18
LUNANHEAD | 33 | 29.86 | 11.36 | 5.39 | 21.46 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
LYNDHURST | 132 | 33.79 | 14.96 | 1.55 | 22.7 | 33.88 | 15.12 | 1.74 | 23.13
LYNDHURST | 33 | 34.19 | 13.09 | 5.26 | 23.77 | 2.89 | 2.01 | 0 | 2.84
MACDUFF | 132 | 9.74 | 4.54 | 0.63 | 7.05 | 9.77 | 4.41 | 0.81 | 7.05
MACDUFF | 33 | 40.32 | 16.37 | 3.74 | 26.89 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
MELGARVE | 400 | 24.2 | 9.3 | 5.61 | 18.77 | 23.98 | 9.3 | 5.34 | 18.49
MELGARVE | 132 | 38.83 | 14.61 | 8.23 | 28.89 | 45.94 | 17.44 | 8.58 | 33.24
MILLENNIUM | 132 | 20.49 | 9.34 | 0.77 | 13.97 | 21.35 | 9.59 | 1.13 | 14.69
MILLENNIUM SOUTH | 132 | 32.04 | 13.23 | 1.96 | 20.67 | 30.69 | 12.71 | 2.21 | 20.18
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 41 | 17.28 | 4.44 | 28.87 | 43.2 | 18.67 | 3.93 | 30.33
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.83 | 13.31 | 6.49 | 25.31 | 3.26 | 2.26 | 0 | 3.2
MOSSFORD | 132 | 26.81 | 11.08 | 2.24 | 17.9 | 27.78 | 11.46 | 2.58 | 18.79
MYBSTER I | 132 | 19.55 | 8.33 | 1.68 | 13.46 | 20.54 | 8.91 | 1.05 | 13.65
MYBSTER I | 33 | 46.58 | 17.49 | 9.56 | 34.29 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
MYBSTER II | 33 | 49.51 | 18.69 | 10 | 36.43 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
MYBSTER II | 132 | 20.53 | 7.76 | 4.58 | 15.56 | 23.17 | 8.76 | 5.19 | 17.59
MYBSTER III | 33 | 40.47 | 15.14 | 8.56 | 29.98 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
NAIRN | 132 | 15.62 | 6.94 | 0.44 | 10.25 | 14.15 | 6.15 | 0.7 | 9.4
NAIRN | 33 | 26.64 | 10.46 | 2.29 | 17.08 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
NANT | 132 | 12.17 | 6.32 | 0.28 | 9.22 | 11.02 | 5.39 | 0.42 | 8.03
NEW DEER | 400 | 45.25 | 17.46 | 11.51 | 36.19 | 35.87 | 14.34 | 6.21 | 26.49
ORRIN | 132 | 33.13 | 13.65 | 2.79 | 22.09 | 32.83 | 13.51 | 2.92 | 22.03
PERSLEY | 275 | 41.58 | 16.73 | 6.56 | 30.22 | 35.03 | 14.24 | 5.66 | 25.8
PERSLEY | 132 | 43.36 | 17.78 | 5.19 | 30.34 | 52.8 | 21.75 | 5.92 | 36.68
PERSLEY | 33 | 32.92 | 12.31 | 8.4 | 25.81 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
PETERHEAD | 400 | 42.81 | 16.44 | 11.59 | 34.84 | 35.17 | 13.83 | 7.89 | 27.44
PETERHEAD | 275 | 72.15 | 27.69 | 20.59 | 59.74 | 59.88 | 23.61 | 12.79 | 46.18
PETERHEAD | 132 | 34.49 | 13.02 | 8.23 | 26.64 | 41.83 | 15.95 | 8.66 | 31.21
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.93 | 9.49 | 1.49 | 14.91 | 23.88 | 10.03 | 1.68 | 15.86
PETERHEAD GRANGE | 33 | 28.85 | 11.32 | 3.48 | 19.48 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.57
PORT ANN | 132 | 23.18 | 10.21 | 0.94 | 15.38 | 20.76 | 8.93 | 1.15 | 13.78
PORT ANN | 33 | 33.2 | 13.01 | 4.26 | 22.66 | 1.8 | 1.25 | 0 | 1.76
QUOICH | 132 | 13.97 | 6.31 | 0.31 | 9.23 | 11.91 | 5.24 | 0.51 | 7.91
RANNOCH | 132 | 12.16 | 5.88 | 0.72 | 9.04 | 11.54 | 5.34 | 1.07 | 8.61
RANNOCH | 33 | 39.64 | 15.54 | 4.36 | 26.34 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
REDMOSS | 132 | 36.86 | 15.83 | 2.01 | 24.4 | 40.93 | 18.23 | 1.78 | 27.56
REDMOSS | 33 | 37.41 | 14.27 | 6.09 | 26.27 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
ROTHIENORMAN | 400 | 48.47 | 18.65 | 12.5 | 38.88 | 43.82 | 17.2 | 9.3 | 33.63
ROTHIENORMAN | 132 | 16.26 | 6.01 | 4.63 | 13.14 | 20.3 | 7.54 | 5.37 | 16.04
ROTHIENORMAN | 33 | 42.67 | 16.13 | 12.33 | 35.14 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
SHIN | 132 | 27.06 | 12.2 | 0.78 | 18.04 | 25.63 | 11.4 | 1.79 | 17.92
SHIN | 33 | 32.29 | 12.47 | 4.03 | 21.66 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
SLOY | 132 | 49.9 | 21.83 | 2.12 | 32.99 | 50.54 | 22.09 | 2.62 | 33.86
SPITTAL | 132 | 23.18 | 9.38 | 4.98 | 18.25 | 28.5 | 11.42 | 6.02 | 22.18
SPITTAL | 275 | 23.36 | 9.15 | 5.99 | 18.93 | 26.7 | 10.4 | 6.91 | 21.62
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.78 | 9.6 | 1.17 | 14.74 | 23.11 | 9.99 | 1 | 15.13
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.48 | 9.35 | 0.58 | 13.8 | 21.5 | 9.73 | 0.52 | 14.29
ST FILLANS | 132 | 10.26 | 5.12 | 0.26 | 7.49 | 9.18 | 4.44 | 0.31 | 6.59
ST FILLANS | 33 | 7.05 | 2.59 | 2.43 | 6.1 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
STRATHBRORA | 275 | 24.29 | 9.66 | 4.37 | 18.03 | 22.28 | 8.95 | 4.15 | 16.8
STRATHY NORTH | 132 | 13.12 | 5.17 | 1.76 | 9.07 | 13.56 | 5.33 | 2.18 | 9.73
STRICHEN | 132 | 13.54 | 6.15 | 0.57 | 9.26 | 13.45 | 6.04 | 0.92 | 9.46
STRICHEN | 33 | 30.6 | 11.72 | 4.29 | 20.87 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
STRONELAIRG | 132 | 33.42 | 12.68 | 6.25 | 24.18 | 39.21 | 15.28 | 6.77 | 28.38
TARLAND | 132 | 8.66 | 4.26 | 0.11 | 6.14 | 8.2 | 3.83 | 0.21 | 5.63
TARLAND | 33 | 20.95 | 8.74 | 0.85 | 13.21 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
TAYNUILT | 132 | 11.62 | 5.92 | 1 | 9.37 | 11.15 | 5.35 | 1.28 | 8.84
TAYNUILT | 33 | 41.06 | 15.95 | 7.53 | 30.09 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
TEALING | 275 | 61.26 | 24.53 | 10.77 | 45.45 | 45.94 | 18.89 | 6.81 | 33.52
TEALING | 132 | 47.36 | 19.36 | 8.02 | 35.4 | 50.97 | 21.12 | 6.5 | 36.37
THURSO SOUTH | 275 | 22.35 | 8.75 | 5.49 | 17.87 | 24.21 | 9.49 | 5.73 | 19.14
THURSO SOUTH | 132 | 31.12 | 11.83 | 7.13 | 23.86 | 37.07 | 14.08 | 8.27 | 28.19
THURSO SOUTH | 33 | 54.66 | 20.31 | 15.78 | 44.49 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
TOMATIN | 275 | 38.68 | 15.51 | 6.22 | 28.16 | 32.99 | 13.36 | 5.76 | 24.65
TOMATIN | 132 | 42.43 | 16.29 | 7.36 | 30.39 | 46.75 | 18.07 | 7.61 | 33.17
TUMMEL | 275 | 26.91 | 10.55 | 5.28 | 20.19 | 22.65 | 9.04 | 4.38 | 17.16
TUMMEL | 132 | 32.34 | 12.73 | 5.66 | 23.66 | 32.36 | 13.33 | 4.49 | 23.35
TUMMEL BRIDGE | 132 | 40.1 | 17.1 | 3.67 | 27.86 | 38.59 | 16.75 | 2.73 | 26.42
TUMMEL BRIDGE | 33 | 11.55 | 4.11 | 5.13 | 10.95 | 1.13 | 0.78 | 0 | 1.11
WILLOWDALE | 132 | 42.17 | 17.46 | 4.11 | 28.8 | 50.37 | 21.16 | 4.18 | 34.1
WILLOWDALE | 33 | 32.76 | 12.53 | 5.06 | 22.79 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
WOODHILL | 132 | 41.75 | 17.43 | 3.54 | 28.2 | 49.4 | 20.94 | 3.56 | 33.17
WOODHILL | 33 | 32.02 | 12.04 | 6.89 | 23.92 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36

## D1.4
ETYS 21 Yr 4 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERARDER | 132 | 13.98 | 5.41 | 1.97 | 9.63 | 14.77 | 5.74 | 2.18 | 10.29
ABERDEEN BAY | 132 | 19.3 | 8.05 | 1.79 | 13.18 | 17.48 | 7.33 | 1.61 | 11.98 | Menu
ABERNETHY | 132 | 15.58 | 7.72 | 0.25 | 11.17 | 16.55 | 7.78 | 0.7 | 11.7
ABERNETHY | 33 | 29.94 | 12.14 | 2.12 | 19.29 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
A-CHRUACH | 132 | 24.9 | 10.44 | 2.08 | 16.83 | 22.55 | 9.31 | 2.42 | 15.59
AIGAS | 132 | 46.13 | 19.72 | 2.31 | 30.21 | 36.44 | 16.53 | 1.06 | 24.44
ALNESS | 132 | 35.18 | 13.65 | 4.96 | 24.26 | 38.4 | 15.07 | 4.91 | 26.23
ALNESS | 33 | 53.98 | 20.87 | 9.5 | 39 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
ALYTH | 275 | 58.35 | 23.45 | 9.6 | 42.76 | 38.93 | 16.3 | 4.19 | 27.24
AN SUIDHE | 132 | 27.24 | 11.55 | 2.02 | 18.35 | 24.22 | 10.19 | 2.03 | 16.45
ARBROATH | 132 | 13.69 | 6.43 | 0.4 | 9.49 | 12.59 | 5.73 | 0.72 | 8.82
ARBROATH | 33 | 27.51 | 10.82 | 2.79 | 18.09 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
ARDKINGLAS | 132 | 29.93 | 14.15 | 0.29 | 20.31 | 25.28 | 11.81 | 0.65 | 17.35
ARDMORE | 132 | 5.7 | 2.52 | 0.92 | 4.48 | 6.63 | 2.89 | 1.09 | 5.18
ARDMORE | 33 | 22.63 | 9.07 | 4.41 | 17.24 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BEAULY | 400 | 29.97 | 11.53 | 7.11 | 23.41 | 29.12 | 11.27 | 6.85 | 22.79
BEAULY | 275 | 60.98 | 24.1 | 11.97 | 46.06 | 59.9 | 23.86 | 11.3 | 45.05
BEAULY | 132 | 75.09 | 30.36 | 11.49 | 54.43 | 77.66 | 31.37 | 11.7 | 56.05
BEAULY | 33 | 35.05 | 13.35 | 6.14 | 25.02 | 1.45 | 1.01 | 0 | 1.42
BEAW FIELD | 132 | 8.77 | 4.08 | 0.34 | 6.1 | 10.42 | 4.71 | 0.66 | 7.32
BEINNEUN | 132 | 18.68 | 8.65 | 0.88 | 13.1 | 19.6 | 8.83 | 1.44 | 13.92
BERRY BURN | 275 | 34.14 | 13.99 | 4.15 | 23.93 | 25.76 | 10.7 | 3.29 | 18.43
BERRY BURN | 33 | 40.98 | 15.3 | 7.61 | 29.26 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BHLARAIDH | 132 | 19.36 | 8.76 | 1.18 | 13.56 | 20.01 | 8.98 | 1.78 | 14.49
BHLARAIDH EXTENSION | 132 | 18.59 | 7.82 | 1.01 | 12.07 | 16.81 | 6.93 | 1.55 | 11.36
BLACKHILLOCK | 400 | 48.12 | 18.34 | 13.57 | 39.52 | 42.34 | 16.45 | 10.4 | 33.67
BLACKHILLOCK | 275 | 68.34 | 26.87 | 15.63 | 53.63 | 66.3 | 26.4 | 13.67 | 51
BLACKHILLOCK | 132 | 42.9 | 16.17 | 9.47 | 32.33 | 46.31 | 17.69 | 8.95 | 33.96
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.31 | 5.65 | 0.45 | 8.44 | 12.9 | 5.76 | 0.68 | 8.82
BOAT OF GARTEN | 33 | 32 | 12.9 | 1.92 | 20.15 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
BRACO WEST | 275 | 35.4 | 13.92 | 6.48 | 26.17 | 28.45 | 11.35 | 5.13 | 21.18
BRACO WEST | 33 | 60.41 | 23.03 | 11.23 | 43.8 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
BRECHIN | 132 | 13.29 | 6.58 | 0.25 | 9.56 | 13.23 | 6.21 | 0.35 | 9.13
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.04 | 5.56 | 0.19 | 8.06 | 11.5 | 5.44 | 0.39 | 8.09
BRIDGE OF DUN | 33 | 25.01 | 10.34 | 1.45 | 16.08 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
BROADFORD | 132 | 6.13 | 3.11 | 0.05 | 4.44 | 6.24 | 2.97 | 0.23 | 4.43
BROADFORD | 33 | 9.7 | 3.97 | 0.56 | 6.17 | 0.76 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 132 | 13.86 | 6.85 | 0.04 | 9.72 | 13 | 6.18 | 0.26 | 9
BRORA | 33 | 17.79 | 7.36 | 0.75 | 11.16 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 132 | 13.02 | 6.53 | 0.19 | 9.42 | 14.13 | 6.7 | 0.51 | 9.98
BURGHMUIR | 33 | 26.53 | 11.02 | 1.41 | 16.99 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CAIRNFORD | 275 | 52.1 | 20.98 | 8.52 | 38.19 | 44.5 | 18.32 | 6.07 | 31.97
CAIRNFORD | 33 | 32.89 | 12.27 | 6.84 | 24.18 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
CARRADALE | 132 | 20.16 | 8.02 | 2.16 | 13.51 | 21.1 | 8.36 | 2.73 | 14.55
CARRADALE I | 33 | 38.67 | 14.73 | 7.04 | 27.87 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CARRADALE II | 33 | 58.61 | 22.96 | 6.12 | 38.59 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
CASSLEY | 132 | 8.56 | 4.14 | 0.18 | 6.03 | 7.72 | 3.62 | 0.27 | 5.4
CASSLEY | 33 | 13.26 | 5.14 | 1.78 | 9.04 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 132 | 17.83 | 8.32 | 0.73 | 12.5 | 18.45 | 8.39 | 1.16 | 13.02
CEANNACROC | 33 | 3.51 | 1.39 | 0.35 | 2.31 | 3.39 | 1.35 | 0.26 | 2.16
CHARLESTON | 132 | 42.53 | 17.85 | 4.58 | 29.83 | 45.98 | 19.54 | 4.86 | 32.49
CHARLESTON | 33 | 33.29 | 12.41 | 8.26 | 25.81 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
CLACHAN | 132 | 29.59 | 13.84 | 0.6 | 20.17 | 25.59 | 11.93 | 0.88 | 17.74
CLACHAN | 33 | 7.44 | 2.79 | 1.68 | 5.62 | 6.24 | 2.37 | 1.02 | 4.36
CLASHINDARROCH EXTENSION | 132 | 17.11 | 7.11 | 1.56 | 11.62 | 19.13 | 7.78 | 2.16 | 13.16
CLAYHILLS | 132 | 40.03 | 16.74 | 3.29 | 26.96 | 46.27 | 19.92 | 2.93 | 31.09
CLAYHILLS | 33 | 32.22 | 12.3 | 5.09 | 22.48 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
CLUNIE | 132 | 21.08 | 9.77 | 0.4 | 14.22 | 19.63 | 8.92 | 0.76 | 13.37
CONNAGILL | 275 | 22.52 | 8.87 | 4.84 | 17.39 | 22.61 | 9 | 4.36 | 17.08
CONNAGILL | 132 | 17.44 | 6.54 | 4.16 | 13.4 | 19.96 | 7.54 | 4.18 | 14.84
CORRIEGARTH | 132 | 10.87 | 4.33 | 1.29 | 7.41 | 11.45 | 4.53 | 1.62 | 8.02
CORRIEMOILLIE | 132 | 33.18 | 13.28 | 3.87 | 22.65 | 33.52 | 13.5 | 3.97 | 23.06
COUPAR ANGUS | 132 | 22.95 | 10.03 | 1.11 | 15.3 | 21.49 | 9.15 | 1.81 | 14.75
COUPAR ANGUS | 33 | 43.45 | 16.55 | 9.13 | 32.54 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 44.24 | 18.15 | 4.39 | 30.06 | 52.15 | 21.75 | 4.15 | 34.91
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.7 | 10.43 | 2.53 | 17.28 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
CREAG RIABHACH | 132 | 13.86 | 5.92 | 0.91 | 9.28 | 13.01 | 5.37 | 1.39 | 8.99
CROSSAIG | 132 | 31.06 | 12.3 | 3.56 | 20.94 | 34.45 | 13.7 | 3.86 | 23.23
CULLIGRAN | 132 | 23.01 | 10.17 | 0.62 | 15 | 19.79 | 8.77 | 0.7 | 13.1
DALCHORK | 132 | 25.38 | 10.36 | 3.22 | 17.87 | 23.8 | 9.78 | 2.76 | 16.58
DALLAS | 275 | 36.04 | 14.73 | 4.59 | 25.42 | 27.49 | 11.4 | 3.61 | 19.74
DALLAS | 33 | 45.35 | 17.11 | 7.45 | 31.65 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
DEANIE | 132 | 15.99 | 7.15 | 0.31 | 10.43 | 13.7 | 6.11 | 0.45 | 9.09
DORENELL | 132 | 15.74 | 6.59 | 1.32 | 10.64 | 16.53 | 6.74 | 1.89 | 11.42
DOUNREAY | 275 | 25.02 | 9.8 | 6.01 | 19.87 | 27.11 | 10.63 | 6.36 | 21.38
DOUNREAY | 132 | 24.43 | 9.22 | 5.41 | 18.45 | 30.89 | 11.72 | 6.41 | 22.98
DOUNREAY | 33 | 41.98 | 15.69 | 8.82 | 31.01 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
DUDHOPE | 132 | 38.1 | 16.45 | 2.67 | 25.92 | 39.79 | 17.93 | 2.01 | 27.36
DUDHOPE | 33 | 33.89 | 13.02 | 5.43 | 23.84 | 2.88 | 1.99 | 0 | 2.82
DUNBEATH | 132 | 12.67 | 6.1 | 0.11 | 8.74 | 11.56 | 5.48 | 0.28 | 8.03
DUNBEATH | 33 | 12.51 | 4.87 | 1.09 | 7.98 | 0.41 | 0.28 | 0 | 0.4
DUNMAGLASS | 132 | 15.01 | 5.73 | 2.69 | 10.8 | 17.42 | 6.64 | 3.22 | 12.62
DUNOON | 132 | 11.22 | 5.3 | 0.19 | 7.69 | 10.11 | 4.62 | 0.28 | 6.81
DUNOON | 33 | 31.37 | 13.12 | 1.21 | 19.77 | 2.11 | 1.46 | 0 | 2.07
DUNVEGAN | 132 | 6.43 | 2.84 | 0.71 | 4.72 | 7.85 | 3.41 | 0.94 | 5.76
DUNVEGAN | 33 | 16.84 | 6.93 | 1.44 | 11.24 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 132 | 24.78 | 10.48 | 2.06 | 16.88 | 22.56 | 9.56 | 2.1 | 15.62
DYCE | 33 | 39.84 | 14.94 | 8.78 | 29.91 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
EDINBANE | 132 | 6.59 | 2.94 | 0.62 | 4.78 | 7.93 | 3.47 | 0.85 | 5.77
ELGIN | 132 | 17.7 | 7.69 | 0.73 | 11.61 | 16 | 6.87 | 1.06 | 10.78
ELGIN | 33 | 44.06 | 17.59 | 3.73 | 28.62 | 1.81 | 1.26 | 0 | 1.78
ENERGY ISLES | 132 | 7.05 | 3.19 | 0.49 | 5 | 5.41 | 2.41 | 0.23 | 3.64
ERROCHTY | 132 | 45.65 | 18.88 | 6.64 | 33.34 | 45.81 | 19.22 | 5.42 | 32.6
FARIGAIG I | 275 | 43.57 | 17.54 | 7.15 | 31.96 | 33.59 | 13.83 | 5.08 | 24.63
FARIGAIG I | 132 | 14.02 | 5.39 | 2.2 | 9.82 | 15.31 | 5.87 | 2.5 | 10.81
FARIGAIG II | 275 | 43.8 | 17.63 | 7.26 | 32.18 | 33.85 | 13.92 | 5.22 | 24.9
FARIGAIG II | 132 | 17.08 | 6.35 | 4.23 | 13.22 | 19.28 | 7.2 | 4.58 | 14.76
FARR | 132 | 23.12 | 10.23 | 0.56 | 15.04 | 21.68 | 9.63 | 0.9 | 14.53
FASNAKYLE | 275 | 37.35 | 14.6 | 7.56 | 28.2 | 32.66 | 12.95 | 6.13 | 24.45
FASNAKYLE | 33 | 55.28 | 20.39 | 13.04 | 41.88 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FERNOCH | 132 | 13.46 | 6.75 | 1.3 | 10.84 | 14.78 | 6.99 | 1.61 | 11.5
FETTERESSO | 275 | 49.7 | 20.06 | 7.45 | 35.82 | 34.77 | 14.47 | 4.58 | 25.04
FETTERESSO | 132 | 23.12 | 8.88 | 3.57 | 16.13 | 25.16 | 9.69 | 3.83 | 17.53
FETTERESSO | 33 | 36.9 | 14.03 | 5.96 | 25.81 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
FIDDES | 132 | 14.95 | 7.28 | 0.87 | 11.17 | 15.22 | 6.95 | 1.31 | 11.14
FIDDES | 33 | 40.13 | 16.08 | 4.55 | 27.29 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
FINLARIG | 132 | 21.82 | 10.4 | 0.64 | 15.35 | 22.11 | 10.24 | 0.87 | 15.35
FORT AUGUSTUS | 400 | 27.57 | 10.6 | 6.44 | 21.44 | 28.56 | 11.01 | 6.91 | 22.47
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.58 | 12.29 | 6.61 | 24 | 29.19 | 11.4 | 6.47 | 22.59
FORT AUGUSTUS | 33 | 19.97 | 7.32 | 5.55 | 15.9 | 0.73 | 0.51 | 0 | 0.72
FORT AUGUSTUS I | 132 | 48.35 | 18.51 | 9.6 | 35.78 | 57.83 | 22.23 | 10.86 | 42.29
FORT AUGUSTUS II | 132 | 43.75 | 16.67 | 8.42 | 32 | 50.25 | 19.38 | 8.45 | 35.86
FORT WILLIAM | 132 | 10.07 | 4.71 | 1.39 | 8.04 | 10.5 | 4.75 | 1.55 | 8.27
FORT WILLIAM | 33 | 41.98 | 16.64 | 6.8 | 30.33 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FOYERS | 275 | 43.25 | 17.35 | 7.64 | 32.18 | 29.05 | 12.13 | 3.7 | 20.86
FRASERBURGH | 132 | 12.43 | 5.69 | 0.37 | 8.41 | 12.36 | 5.57 | 0.67 | 8.55
FRASERBURGH | 33 | 24.05 | 9.43 | 2.06 | 15.4 | 2.11 | 1.46 | 0 | 2.07
FYRISH | 275 | 31.2 | 12.44 | 5.25 | 22.83 | 27.77 | 11.19 | 4.98 | 20.8
FYRISH | 132 | 37.94 | 14.46 | 7.03 | 27.48 | 41.57 | 15.87 | 7.79 | 30.23
GLEN KYLLACHY | 132 | 30.37 | 13.27 | 0.79 | 19.56 | 29.55 | 12.79 | 1.29 | 19.38
GLENDOE | 132 | 38.81 | 15.87 | 3.16 | 25.61 | 43.7 | 18.34 | 3.21 | 29.15
GLENFARCLAS | 132 | 7.32 | 3.42 | 0.27 | 5.11 | 7.35 | 3.33 | 0.44 | 5.15
GLENFARCLAS | 33 | 22.63 | 9.3 | 0.89 | 14.04 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
GLENMORISTON | 132 | 21.23 | 9.64 | 1.23 | 14.86 | 21.67 | 9.7 | 1.76 | 15.48
GORDONBUSH | 275 | 22.51 | 8.94 | 4.06 | 16.7 | 20.49 | 8.24 | 3.73 | 15.38
GREMISTA | 132 | 7.9 | 3.8 | 0.19 | 5.57 | 8.94 | 4.13 | 0.39 | 6.23
GREMISTA | 33 | 21.5 | 9.08 | 0.85 | 13.69 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
GRIFFIN | 132 | 16.95 | 8.17 | 0.57 | 12.13 | 16.82 | 7.81 | 1.14 | 12.18
GRUDIE BRIDGE | 132 | 25.19 | 10.42 | 1.85 | 16.59 | 24.94 | 10.33 | 2.21 | 16.82
GRUDIE BRIDGE | 33 | 41.27 | 15.28 | 9.66 | 31.27 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
INVERARAY | 132 | 38.45 | 16.99 | 2.41 | 26.44 | 34.68 | 15.44 | 1.66 | 23.5
INVERARNAN | 132 | 53.11 | 22.46 | 4.76 | 36.52 | 54.37 | 22.84 | 4.89 | 37.2
INVERGARRY | 132 | 20.3 | 9.43 | 0.33 | 13.66 | 19 | 8.81 | 0.46 | 12.91
INVERNESS | 132 | 50.29 | 21.24 | 4.26 | 34.29 | 54.63 | 22.93 | 4.86 | 37.29
INVERNESS | 33 | 55.8 | 21.81 | 7.97 | 38.82 | 3.25 | 2.25 | 0 | 3.19
KEITH | 275 | 64.25 | 25.51 | 13.27 | 49.34 | 62.75 | 25.26 | 11.48 | 47.21
KEITH | 132 | 39.43 | 15.4 | 7.65 | 29.43 | 49.01 | 19.8 | 8.28 | 36.28
KEITH I | 33 | 48.59 | 18.13 | 12.53 | 38.17 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KEITH II | 33 | 40.58 | 15.14 | 8.48 | 29.9 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KERGORD | 132 | 12.66 | 5.85 | 0.42 | 8.68 | 18.4 | 8.38 | 0.69 | 12.54
KILLIN | 132 | 25.05 | 11.75 | 0.98 | 17.6 | 26.78 | 12.11 | 1.45 | 18.58
KILLIN | 33 | 34.79 | 13.62 | 4.11 | 23.37 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KILMORACK | 132 | 61.4 | 25.51 | 5.65 | 41.72 | 56.48 | 24.07 | 3.57 | 37.61
KINARDOCHY | 275 | 26.42 | 10.36 | 5.13 | 19.78 | 21.9 | 8.76 | 4.03 | 16.42
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.73 | 3.16 | 0.65 | 5.13 | 7 | 3.16 | 0.79 | 5.25
KINLOCHLEVEN | 33 | 16.12 | 6.44 | 2.24 | 11.36 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 400 | 45.89 | 17.71 | 11.26 | 36.31 | 41.84 | 16.34 | 9.49 | 32.59
KINTORE | 275 | 75.7 | 29.91 | 16.05 | 58.35 | 75.36 | 30.13 | 13.93 | 56.53
KINTORE | 132 | 47.49 | 18.86 | 7.86 | 34.53 | 55.73 | 22.21 | 8.64 | 40.04
KINTORE | 33 | 47.64 | 18 | 9.99 | 35.46 | 3.21 | 2.22 | 0 | 3.13
KNOCKNAGAEL | 275 | 59.71 | 23.8 | 10.87 | 44.53 | 54.28 | 21.89 | 9.68 | 40.63
KNOCKNAGAEL | 132 | 56.03 | 23.26 | 6.56 | 39.46 | 60.53 | 24.78 | 7.75 | 42.79
LAIRG | 33 | 27 | 10.24 | 5.12 | 19.6 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
LIMEKILNS | 132 | 20.18 | 7.89 | 2.7 | 13.86 | 21.36 | 8.45 | 2.7 | 14.65
LOCH BUIDHE | 275 | 32.4 | 12.89 | 5.73 | 23.96 | 29.2 | 11.74 | 5.44 | 22.04
LOCH BUIDHE | 132 | 36.14 | 14.93 | 5.61 | 26.72 | 41.16 | 16.91 | 5.99 | 29.9
LOCHAY | 132 | 21.36 | 10.21 | 0.6 | 15.04 | 21.86 | 10.13 | 0.82 | 15.15
LUICHART | 132 | 32.93 | 13.29 | 3.27 | 22.07 | 31.3 | 12.71 | 3.11 | 21.08
LUNANHEAD | 132 | 17.25 | 7.44 | 0.99 | 11.5 | 15.97 | 6.8 | 1.53 | 11.15
LUNANHEAD | 33 | 29.83 | 11.35 | 5.39 | 21.45 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
LYNDHURST | 132 | 33.74 | 14.94 | 1.54 | 22.67 | 34.01 | 15.2 | 1.72 | 23.21
LYNDHURST | 33 | 34.12 | 13.07 | 5.25 | 23.73 | 2.88 | 2 | 0 | 2.83
MACDUFF | 132 | 9.67 | 4.52 | 0.63 | 7.02 | 9.68 | 4.38 | 0.81 | 7
MACDUFF | 33 | 40.44 | 16.41 | 3.85 | 27.07 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MELGARVE | 400 | 24.56 | 9.43 | 5.71 | 19.05 | 24.15 | 9.36 | 5.38 | 18.62
MELGARVE | 132 | 38.85 | 14.61 | 8.29 | 28.95 | 45.86 | 17.4 | 8.6 | 33.21
MILLENNIUM | 132 | 20.8 | 9.53 | 0.76 | 14.23 | 21.59 | 9.73 | 1.13 | 14.89
MILLENNIUM SOUTH | 132 | 31.84 | 13.14 | 1.98 | 20.56 | 30.59 | 12.65 | 2.24 | 20.13
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 40.91 | 17.24 | 4.43 | 28.81 | 43.45 | 18.8 | 3.91 | 30.5
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.9 | 13.34 | 6.52 | 25.38 | 3.25 | 2.25 | 0 | 3.19
MOSSFORD | 132 | 29.02 | 11.85 | 2.53 | 19.3 | 29.25 | 11.97 | 2.83 | 19.76
MOSSY HILL | 132 | 8.6 | 4.08 | 0.23 | 6 | 10.5 | 4.78 | 0.48 | 7.25
MYBSTER I | 132 | 19.63 | 8.38 | 1.67 | 13.52 | 20.58 | 8.94 | 1.04 | 13.68
MYBSTER I | 33 | 52.82 | 20.22 | 9.38 | 37.97 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MYBSTER II | 33 | 49.66 | 18.74 | 10.03 | 36.54 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
MYBSTER II | 132 | 20.84 | 7.89 | 4.6 | 15.76 | 23.41 | 8.86 | 5.2 | 17.74
MYBSTER III | 33 | 40.59 | 15.19 | 8.59 | 30.06 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
NAIRN | 132 | 15.81 | 7.02 | 0.44 | 10.37 | 14.19 | 6.16 | 0.71 | 9.42
NAIRN | 33 | 26.62 | 10.43 | 2.33 | 17.08 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
NANT | 132 | 12.14 | 6.31 | 0.28 | 9.2 | 10.98 | 5.37 | 0.41 | 8.01
NEW DEER | 400 | 46.24 | 17.82 | 11.79 | 36.99 | 36.01 | 14.4 | 6.2 | 26.56
ORRIN | 132 | 36.57 | 14.84 | 3.49 | 24.47 | 34.88 | 14.22 | 3.36 | 23.47
PERSLEY | 275 | 41.48 | 16.69 | 6.52 | 30.12 | 34.71 | 14.11 | 5.59 | 25.55
PERSLEY | 132 | 43.11 | 17.68 | 5.16 | 30.17 | 52.37 | 21.58 | 5.87 | 36.38
PERSLEY | 33 | 32.37 | 12.1 | 8.31 | 25.43 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
PETERHEAD | 400 | 43.45 | 16.68 | 11.73 | 35.32 | 35.2 | 13.84 | 7.85 | 27.43
PETERHEAD | 275 | 72.67 | 27.88 | 20.68 | 60.11 | 59.76 | 23.57 | 12.7 | 46.03
PETERHEAD | 132 | 34.58 | 13.04 | 8.31 | 26.74 | 41.82 | 15.93 | 8.69 | 31.22
PETERHEAD GRANGE | 132 | 23.88 | 9.59 | 2.25 | 15.82 | 24.47 | 10.07 | 2.2 | 16.43
PETERHEAD GRANGE | 33 | 30.32 | 11.78 | 4.34 | 21 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.57
PORT ANN | 132 | 23.23 | 10.22 | 0.95 | 15.41 | 20.72 | 8.88 | 1.17 | 13.73
PORT ANN | 33 | 33.53 | 13.14 | 4.32 | 22.9 | 1.82 | 1.26 | 0 | 1.78
QUOICH | 132 | 14 | 6.32 | 0.31 | 9.25 | 11.95 | 5.25 | 0.51 | 7.94
RANNOCH | 132 | 12.22 | 5.91 | 0.73 | 9.08 | 11.58 | 5.35 | 1.07 | 8.65
RANNOCH | 33 | 39.88 | 15.64 | 4.41 | 26.53 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
REDMOSS | 132 | 36.61 | 15.73 | 1.99 | 24.24 | 40.56 | 18.07 | 1.76 | 27.31
REDMOSS | 33 | 37.25 | 14.2 | 6.1 | 26.19 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
ROTHIENORMAN | 400 | 50.01 | 19.21 | 13.09 | 40.26 | 44.28 | 17.38 | 9.42 | 34
ROTHIENORMAN | 132 | 16.04 | 5.93 | 4.59 | 12.98 | 20.01 | 7.43 | 5.32 | 15.83
ROTHIENORMAN | 33 | 42.46 | 16.04 | 12.34 | 35.02 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
SHIN | 132 | 28.79 | 12.89 | 0.97 | 19.21 | 26.6 | 11.77 | 2.08 | 18.72
SHIN | 33 | 43.71 | 17.2 | 4.04 | 28.36 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
SLOY | 132 | 50.03 | 21.8 | 2.19 | 33.02 | 50.61 | 22.07 | 2.67 | 33.88
SPITTAL | 132 | 23.31 | 9.44 | 4.99 | 18.34 | 28.61 | 11.48 | 6.03 | 22.26
SPITTAL | 275 | 23.71 | 9.29 | 6.03 | 19.17 | 26.97 | 10.51 | 6.95 | 21.81
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 23.17 | 9.64 | 1.39 | 15.02 | 23.28 | 9.99 | 1.11 | 15.23
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.8 | 9.39 | 0.67 | 13.95 | 21.63 | 9.72 | 0.57 | 14.32
ST FILLANS | 132 | 10.24 | 5.11 | 0.26 | 7.48 | 9.16 | 4.43 | 0.31 | 6.57
ST FILLANS | 33 | 7.08 | 2.61 | 2.44 | 6.13 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
STRATHBRORA | 275 | 24.53 | 9.75 | 4.37 | 18.16 | 22.37 | 8.99 | 4.15 | 16.85
STRATHY NORTH | 132 | 13.12 | 5.17 | 1.75 | 9.06 | 13.55 | 5.33 | 2.17 | 9.71
STRICHEN | 132 | 13.62 | 6.15 | 0.6 | 9.29 | 13.45 | 6.01 | 0.95 | 9.45
STRICHEN | 33 | 30.78 | 11.75 | 4.55 | 21.16 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
STRONELAIRG | 132 | 33.38 | 12.66 | 6.26 | 24.16 | 39.08 | 15.23 | 6.76 | 28.3
TARLAND | 132 | 8.57 | 4.22 | 0.11 | 6.08 | 8.11 | 3.78 | 0.21 | 5.56
TARLAND | 33 | 20.84 | 8.69 | 0.86 | 13.15 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
TAYNUILT | 132 | 11.6 | 5.91 | 1 | 9.35 | 11.12 | 5.33 | 1.27 | 8.82
TAYNUILT | 33 | 41.11 | 15.96 | 7.57 | 30.14 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
TEALING | 275 | 61.04 | 24.45 | 10.7 | 45.29 | 45.65 | 18.79 | 6.72 | 33.29
TEALING | 132 | 47.34 | 19.35 | 8.02 | 35.39 | 50.89 | 21.09 | 6.48 | 36.31
THURSO SOUTH | 275 | 22.65 | 8.87 | 5.52 | 18.07 | 24.41 | 9.57 | 5.74 | 19.28
THURSO SOUTH | 132 | 31.34 | 11.91 | 7.17 | 24.01 | 37.25 | 14.15 | 8.29 | 28.31
THURSO SOUTH | 33 | 55.1 | 20.46 | 15.98 | 44.92 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
TOMATIN | 275 | 39.15 | 15.7 | 6.25 | 28.46 | 33.17 | 13.44 | 5.76 | 24.76
TOMATIN | 132 | 42.5 | 16.31 | 7.38 | 30.45 | 46.75 | 18.07 | 7.62 | 33.18
TUMMEL | 275 | 26.67 | 10.46 | 5.2 | 19.99 | 22.57 | 9.01 | 4.35 | 17.09
TUMMEL | 132 | 32.57 | 12.81 | 5.77 | 23.88 | 32.51 | 13.39 | 4.55 | 23.49
TUMMEL BRIDGE | 132 | 40.64 | 17.3 | 3.85 | 28.33 | 38.89 | 16.87 | 2.8 | 26.66
TUMMEL BRIDGE | 33 | 12.23 | 4.36 | 5.43 | 11.59 | 1.12 | 0.78 | 0 | 1.1
WILLOWDALE | 132 | 41.92 | 17.36 | 4.08 | 28.63 | 49.96 | 20.98 | 4.14 | 33.81
WILLOWDALE | 33 | 32.4 | 12.4 | 5.01 | 22.54 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
WOODHILL | 132 | 41.51 | 17.33 | 3.51 | 28.03 | 49 | 20.77 | 3.52 | 32.89
WOODHILL | 33 | 31.68 | 11.92 | 6.83 | 23.68 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.31
YELL | 132 | 9.7 | 4.47 | 0.45 | 6.77 | 11.4 | 5.22 | 0.53 | 7.92

## D1.5
ETYS 21 Yr 5 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2025/26
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERARDER | 132 | 14.01 | 5.42 | 1.97 | 9.64 | 14.38 | 5.59 | 2.15 | 10.06
ABERDEEN BAY | 132 | 19.5 | 8.13 | 1.81 | 13.31 | 17.59 | 7.38 | 1.62 | 12.05 | Menu
ABERNETHY | 132 | 15.62 | 7.74 | 0.26 | 11.21 | 16.57 | 7.78 | 0.72 | 11.73
ABERNETHY | 33 | 30.17 | 12.22 | 2.2 | 19.48 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
A-CHRUACH | 132 | 24.16 | 9.64 | 2.6 | 16.24 | 21.58 | 8.65 | 2.71 | 14.94
AIGAS | 132 | 46.42 | 19.88 | 2.29 | 30.4 | 36.48 | 16.57 | 1.05 | 24.48
ALNESS | 132 | 35.39 | 13.73 | 4.99 | 24.4 | 38.54 | 15.12 | 4.92 | 26.31
ALNESS | 33 | 54.26 | 20.97 | 9.61 | 39.26 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
ALYTH | 275 | 58.98 | 23.7 | 9.62 | 43.14 | 39.3 | 16.45 | 4.21 | 27.47
AN SUIDHE | 132 | 24.89 | 9.86 | 2.78 | 16.72 | 21.75 | 8.73 | 2.37 | 14.71
ARBROATH | 132 | 13.68 | 6.43 | 0.4 | 9.49 | 12.57 | 5.72 | 0.72 | 8.81
ARBROATH | 33 | 27.58 | 10.85 | 2.82 | 18.16 | 1.52 | 1.06 | 0 | 1.49
ARDKINGLAS | 132 | 23.57 | 11.28 | 0.22 | 16.17 | 20.54 | 9.61 | 0.56 | 14.15
ARDMORE | 132 | 7.87 | 3.18 | 0.91 | 5.4 | 8.84 | 3.55 | 1.1 | 6.12
ARDMORE | 33 | 25.87 | 9.87 | 4.63 | 18.59 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
BEAULY | 400 | 30.79 | 11.84 | 7.21 | 23.95 | 29.62 | 11.47 | 6.9 | 23.12
BEAULY | 275 | 62.84 | 24.85 | 12.14 | 47.28 | 61.12 | 24.37 | 11.38 | 45.84
BEAULY | 132 | 76.12 | 30.82 | 11.58 | 55.17 | 78.31 | 31.66 | 11.74 | 56.51
BEAULY | 33 | 34.99 | 13.33 | 6.14 | 24.99 | 1.44 | 1 | 0 | 1.42
BEAW FIELD | 132 | 8.5 | 3.98 | 0.33 | 5.96 | 10.11 | 4.59 | 0.64 | 7.13
BEINNEUN | 132 | 18.74 | 8.69 | 0.88 | 13.16 | 19.66 | 8.86 | 1.44 | 13.97
BERRY BURN | 275 | 37.69 | 15.33 | 5.37 | 27.05 | 31.36 | 12.76 | 5.43 | 23.47
BERRY BURN | 33 | 41.22 | 15.38 | 7.81 | 29.56 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BHLARAIDH | 132 | 19.41 | 8.79 | 1.17 | 13.61 | 20.03 | 9 | 1.78 | 14.51
BHLARAIDH EXTENSION | 132 | 18.65 | 7.85 | 1 | 12.09 | 16.82 | 6.94 | 1.55 | 11.36
BLACKHILLOCK | 400 | 49.2 | 18.75 | 13.86 | 40.37 | 43.71 | 16.95 | 10.93 | 34.9
BLACKHILLOCK | 275 | 71.24 | 28.02 | 16.08 | 55.71 | 70.25 | 27.93 | 14.59 | 54.09
BLACKHILLOCK | 132 | 66.13 | 25.11 | 13.55 | 49.07 | 72.27 | 27.75 | 13.01 | 52.26
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.43 | 5.71 | 0.43 | 8.5 | 12.97 | 5.78 | 0.67 | 8.85
BOAT OF GARTEN | 33 | 32.09 | 12.92 | 1.94 | 20.21 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
BRACO WEST | 275 | 35.85 | 14.08 | 6.56 | 26.48 | 28.76 | 11.47 | 5.17 | 21.39
BRACO WEST | 33 | 60.54 | 23.07 | 11.31 | 43.94 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
BRECHIN | 132 | 13.31 | 6.59 | 0.26 | 9.58 | 13.23 | 6.21 | 0.36 | 9.13
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.05 | 5.57 | 0.2 | 8.07 | 11.5 | 5.44 | 0.4 | 8.1
BRIDGE OF DUN | 33 | 25.11 | 10.38 | 1.49 | 16.16 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
BROADFORD | 132 | 12.61 | 5.04 | 1.17 | 8.29 | 16.75 | 6.76 | 1.35 | 10.92
BROADFORD | 33 | 21.03 | 7.98 | 3.21 | 14.5 | 1.86 | 1.29 | 0 | 1.82
BRORA | 132 | 14.11 | 7.01 | 0.03 | 9.95 | 13.13 | 6.26 | 0.25 | 9.1
BRORA | 33 | 17.85 | 7.38 | 0.75 | 11.18 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
BURGHMUIR | 132 | 13.03 | 6.54 | 0.19 | 9.43 | 14.13 | 6.7 | 0.51 | 9.98
BURGHMUIR | 33 | 26.59 | 11.05 | 1.42 | 17.05 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
CAIRNFORD | 275 | 53.48 | 21.56 | 8.56 | 39.05 | 45.74 | 18.85 | 6.11 | 32.76
CAIRNFORD | 33 | 32.96 | 12.29 | 6.86 | 24.24 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.06
CARRADALE | 132 | 20.31 | 8.03 | 2.25 | 13.61 | 21.25 | 8.38 | 2.82 | 14.67
CARRADALE I | 33 | 38.99 | 14.84 | 7.27 | 28.26 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
CARRADALE II | 33 | 58.79 | 23 | 6.32 | 38.84 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
CASSLEY | 132 | 10.65 | 4.96 | 0.57 | 7.58 | 10.9 | 4.93 | 0.67 | 7.65
CASSLEY | 33 | 13.82 | 5.28 | 2.41 | 9.88 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 132 | 17.88 | 8.36 | 0.73 | 12.55 | 18.51 | 8.42 | 1.16 | 13.06
CEANNACROC | 33 | 3.56 | 1.41 | 0.36 | 2.35 | 3.43 | 1.36 | 0.26 | 2.19
CHARLESTON | 132 | 42.7 | 17.92 | 4.6 | 29.95 | 46.1 | 19.59 | 4.87 | 32.58
CHARLESTON | 33 | 33.31 | 12.42 | 8.27 | 25.83 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
CLACHAN | 132 | 22.93 | 10.89 | 0.46 | 15.86 | 20.55 | 9.62 | 0.76 | 14.37
CLACHAN | 33 | 7.49 | 2.81 | 1.7 | 5.67 | 6.27 | 2.38 | 1.02 | 4.38
CLASH GOUR | 132 | 38.42 | 14.52 | 7.6 | 28.14 | 42.88 | 16.27 | 8.5 | 31.52
CLASH GOUR I | 275 | 37.5 | 15.24 | 5.4 | 26.95 | 30.82 | 12.55 | 5.26 | 23
CLASH GOUR II | 275 | 37.78 | 15.35 | 5.48 | 27.19 | 31.46 | 12.79 | 5.51 | 23.6
CLASHINDARROCH EXTENSION | 132 | 18.6 | 7.89 | 1.47 | 12.63 | 20.35 | 8.4 | 2.08 | 13.96
CLAYHILLS | 132 | 40.56 | 16.97 | 3.28 | 27.28 | 46.74 | 20.13 | 2.92 | 31.39
CLAYHILLS | 33 | 32.32 | 12.33 | 5.11 | 22.55 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
CLUNIE | 132 | 21.1 | 9.78 | 0.4 | 14.23 | 19.63 | 8.92 | 0.76 | 13.37
CONNAGILL | 132 | 13.35 | 4.96 | 3.44 | 10.46 | 16.39 | 6.12 | 3.92 | 12.58
CONNAGILL I | 275 | 22.88 | 9.02 | 4.88 | 17.64 | 23.02 | 9.16 | 4.48 | 17.43
CONNAGILL II | 275 | 23.04 | 9.08 | 4.93 | 17.77 | 22.92 | 9.13 | 4.32 | 17.23
CORRIEGARTH | 132 | 10.89 | 4.34 | 1.29 | 7.42 | 11.47 | 4.53 | 1.62 | 8.03
CORRIEMOILLIE | 132 | 33.24 | 13.31 | 3.87 | 22.69 | 33.52 | 13.5 | 3.96 | 23.05
COUPAR ANGUS | 132 | 22.97 | 10.05 | 1.11 | 15.32 | 21.5 | 9.15 | 1.81 | 14.75
COUPAR ANGUS | 33 | 43.79 | 16.68 | 9.25 | 32.84 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 44.95 | 18.44 | 4.42 | 30.5 | 52.8 | 22.02 | 4.16 | 35.31
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.78 | 10.46 | 2.54 | 17.33 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
CREAG DHUBH | 275 | 32.9 | 13 | 6.39 | 24.77 | 27.98 | 11.2 | 5.2 | 21.04
CREAG DHUBH | 132 | 45.5 | 17.48 | 7.78 | 32.5 | 46.83 | 18.29 | 6.61 | 32.47
CREAG RIABHACH | 132 | 14.52 | 6.23 | 0.85 | 9.66 | 13.48 | 5.59 | 1.36 | 9.26
CROSSAIG | 132 | 31.44 | 12.29 | 3.88 | 21.26 | 34.97 | 13.77 | 4.13 | 23.61
CULLIGRAN | 132 | 23.01 | 10.18 | 0.61 | 15.01 | 19.76 | 8.75 | 0.7 | 13.07
DALCHORK | 132 | 28.67 | 11.67 | 3.44 | 19.94 | 27.76 | 11.37 | 3.25 | 19.33
DALLAS | 275 | 38.55 | 15.68 | 5.38 | 27.56 | 30.85 | 12.67 | 4.53 | 22.44
DALLAS | 33 | 45.55 | 17.18 | 7.58 | 31.88 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
DEANIE | 132 | 15.96 | 7.15 | 0.31 | 10.42 | 13.66 | 6.1 | 0.44 | 9.07
DORENELL | 132 | 17.21 | 7.36 | 1.22 | 11.62 | 17.59 | 7.27 | 1.81 | 12.1
DOUNREAY | 275 | 25.55 | 10.01 | 6.12 | 20.27 | 27.6 | 10.82 | 6.46 | 21.75
DOUNREAY | 132 | 24.59 | 9.28 | 5.45 | 18.58 | 31.06 | 11.78 | 6.46 | 23.11
DOUNREAY | 33 | 42.33 | 15.83 | 8.93 | 31.32 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
DUDHOPE | 132 | 38.23 | 16.5 | 2.67 | 26.01 | 39.87 | 17.96 | 2.01 | 27.42
DUDHOPE | 33 | 33.92 | 13.03 | 5.45 | 23.88 | 2.87 | 1.99 | 0 | 2.81
DUNBEATH | 132 | 12.75 | 6.16 | 0.1 | 8.82 | 11.59 | 5.5 | 0.28 | 8.06
DUNBEATH | 33 | 12.46 | 4.86 | 1.08 | 7.95 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNMAGLASS | 132 | 15.04 | 5.74 | 2.69 | 10.81 | 16.03 | 6.15 | 2.93 | 11.62
DUNOON | 132 | 11.27 | 5.21 | 0.22 | 7.59 | 10.17 | 4.58 | 0.3 | 6.78
DUNOON | 33 | 31.35 | 13.06 | 1.32 | 19.79 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
DUNVEGAN | 132 | 8.97 | 3.57 | 1.03 | 6.08 | 10.59 | 4.21 | 1.29 | 7.24
DUNVEGAN | 33 | 19.62 | 7.62 | 2.07 | 12.85 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
DYCE | 132 | 25.13 | 10.62 | 2.09 | 17.12 | 22.75 | 9.64 | 2.13 | 15.77
DYCE | 33 | 40.43 | 15.15 | 9.06 | 30.48 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
EDINBANE | 132 | 9.56 | 3.78 | 1.13 | 6.48 | 11.14 | 4.41 | 1.38 | 7.62
ELCHIES | 132 | 17.14 | 7.5 | 0.61 | 11.22 | 15.62 | 6.58 | 0.93 | 10.24
ELGIN | 132 | 17.76 | 7.72 | 0.73 | 11.65 | 16.03 | 6.88 | 1.06 | 10.8
ELGIN | 33 | 44.3 | 17.68 | 3.78 | 28.79 | 1.81 | 1.25 | 0 | 1.77
ENERGY ISLES | 132 | 6.84 | 3.12 | 0.48 | 4.89 | 5.26 | 2.35 | 0.23 | 3.56
ERROCHTY | 132 | 45.76 | 18.92 | 6.65 | 33.4 | 45.88 | 19.25 | 5.42 | 32.64
FARIGAIG I | 275 | 44.49 | 17.93 | 7.17 | 32.53 | 33.9 | 13.99 | 4.86 | 24.64
FARIGAIG I | 132 | 14.05 | 5.4 | 2.2 | 9.84 | 15.33 | 5.88 | 2.49 | 10.81
FARIGAIG II | 275 | 44.72 | 18.02 | 7.28 | 32.76 | 34.09 | 14.06 | 4.94 | 24.83
FARIGAIG II | 132 | 17.12 | 6.37 | 4.24 | 13.25 | 18.75 | 7.03 | 4.17 | 14.12
FARR | 132 | 23.15 | 10.26 | 0.56 | 15.06 | 21.66 | 9.64 | 0.9 | 14.52
FASNAKYLE | 275 | 37.91 | 14.8 | 7.62 | 28.56 | 32.93 | 13.05 | 6.15 | 24.61
FASNAKYLE | 33 | 55.12 | 20.33 | 13.02 | 41.77 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FERNOCH | 132 | 19.98 | 9.7 | 0.67 | 14.39 | 20.48 | 9.44 | 1.08 | 14.43
FETTERESSO | 275 | 50.04 | 20.21 | 7.42 | 36 | 34.83 | 14.51 | 4.56 | 25.07
FETTERESSO | 132 | 23.08 | 8.87 | 3.56 | 16.1 | 25.1 | 9.67 | 3.82 | 17.49
FETTERESSO | 33 | 36.93 | 14.05 | 5.96 | 25.83 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
FIDDES | 132 | 15.03 | 7.32 | 0.91 | 11.26 | 15.26 | 6.97 | 1.35 | 11.21
FIDDES | 33 | 40.81 | 16.32 | 4.8 | 27.88 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
FINLARIG | 132 | 21.6 | 10.21 | 0.65 | 15.09 | 21.96 | 10.12 | 0.88 | 15.18
FORT AUGUSTUS | 400 | 28.75 | 11.06 | 6.56 | 22.2 | 29.43 | 11.35 | 7.02 | 23.06
FORT AUGUSTUS | 275 | 32 | 12.44 | 6.68 | 24.27 | 29.49 | 11.5 | 6.54 | 22.8
FORT AUGUSTUS | 33 | 20.21 | 7.4 | 5.63 | 16.09 | 0.74 | 0.51 | 0 | 0.72
FORT AUGUSTUS I | 132 | 50.11 | 19.04 | 9.87 | 36.8 | 59.9 | 22.89 | 11.18 | 43.55
FORT AUGUSTUS II | 132 | 44.36 | 16.9 | 8.49 | 32.39 | 50.76 | 19.58 | 8.48 | 36.18
FORT WILLIAM | 132 | 10.17 | 4.76 | 1.4 | 8.13 | 10.59 | 4.79 | 1.57 | 8.35
FORT WILLIAM | 33 | 42.25 | 16.73 | 6.87 | 30.54 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FOYERS | 275 | 44.12 | 17.72 | 7.66 | 32.72 | 29.25 | 12.25 | 3.53 | 20.85
FRASERBURGH | 132 | 12.51 | 5.73 | 0.37 | 8.47 | 12.46 | 5.62 | 0.68 | 8.62
FRASERBURGH | 33 | 24.3 | 9.53 | 2.09 | 15.57 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
FYRISH | 275 | 31.71 | 12.64 | 5.29 | 23.16 | 28.01 | 11.29 | 4.99 | 20.96
FYRISH | 132 | 38.2 | 14.55 | 7.1 | 27.67 | 41.75 | 15.93 | 7.84 | 30.36
GLEN KYLLACHY | 132 | 30.48 | 13.33 | 0.78 | 19.64 | 29.57 | 12.81 | 1.28 | 19.4
GLEN ULLINISH | 132 | 9.53 | 3.77 | 1.13 | 6.46 | 11.08 | 4.39 | 1.36 | 7.57
GLENDOE | 132 | 39.91 | 16.28 | 3.02 | 26.05 | 44.78 | 18.79 | 3.03 | 29.61
GLENFARCLAS | 132 | 7.51 | 3.5 | 0.27 | 5.22 | 7.47 | 3.37 | 0.44 | 5.21
GLENFARCLAS | 33 | 25.49 | 10.57 | 0.7 | 15.64 | 1.06 | 0.73 | 0 | 1.04
GLENMORISTON | 132 | 21.3 | 9.69 | 1.22 | 14.92 | 21.71 | 9.73 | 1.75 | 15.51
GORDONBUSH | 275 | 22.86 | 9.08 | 4.09 | 16.93 | 20.69 | 8.32 | 3.74 | 15.51
GREMISTA | 132 | 7.63 | 3.71 | 0.17 | 5.41 | 8.64 | 4.02 | 0.36 | 6.05
GREMISTA | 33 | 20.83 | 8.86 | 0.76 | 13.29 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
GRIFFIN | 132 | 16.95 | 8.18 | 0.57 | 12.14 | 16.82 | 7.81 | 1.14 | 12.18
GRUDIE BRIDGE | 132 | 25.2 | 10.43 | 1.84 | 16.59 | 24.91 | 10.32 | 2.2 | 16.8
GRUDIE BRIDGE | 33 | 41.29 | 15.29 | 9.69 | 31.3 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
INVERARAY | 132 | 23.73 | 11.32 | 0.27 | 16.27 | 20.51 | 9.75 | 0.28 | 14.06
INVERARNAN | 132 | 49.43 | 20.46 | 5.29 | 34.23 | 52.07 | 21.49 | 5.34 | 35.73
INVERGARRY | 132 | 20.66 | 9.59 | 0.31 | 13.88 | 19.28 | 8.94 | 0.45 | 13.09
INVERNESS | 132 | 50.73 | 21.44 | 4.26 | 34.58 | 54.99 | 23.1 | 4.84 | 37.51
INVERNESS | 33 | 55.95 | 21.87 | 8.02 | 38.95 | 3.24 | 2.24 | 0 | 3.17
KEITH | 275 | 66.8 | 26.54 | 13.56 | 51.09 | 66.23 | 26.65 | 12.1 | 49.79
KEITH | 132 | 39.94 | 15.6 | 7.74 | 29.8 | 49.67 | 20.07 | 8.39 | 36.78
KEITH I | 33 | 51.36 | 19.19 | 12.83 | 39.97 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KEITH II | 33 | 40.68 | 15.18 | 8.52 | 29.99 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KERGORD | 132 | 12.14 | 5.7 | 0.34 | 8.4 | 17.59 | 8.13 | 0.57 | 12.07
KILLIN | 132 | 24.75 | 11.51 | 1 | 17.27 | 26.56 | 11.94 | 1.47 | 18.36
KILLIN | 33 | 34.91 | 13.64 | 4.21 | 23.5 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KILMORACK | 132 | 62.03 | 25.81 | 5.63 | 42.13 | 56.74 | 24.21 | 3.55 | 37.78
KINARDOCHY | 275 | 26.62 | 10.43 | 5.17 | 19.92 | 22.02 | 8.81 | 4.04 | 16.5
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.78 | 3.19 | 0.66 | 5.17 | 7.05 | 3.18 | 0.79 | 5.29
KINLOCHLEVEN | 33 | 16.19 | 6.47 | 2.26 | 11.4 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 400 | 46.62 | 18 | 11.35 | 36.8 | 42.32 | 16.54 | 9.5 | 32.89
KINTORE | 275 | 76.99 | 30.44 | 16.13 | 59.19 | 76.25 | 30.52 | 13.87 | 57.04
KINTORE | 132 | 48.94 | 19.35 | 8.65 | 36.02 | 57.06 | 22.72 | 8.89 | 41.02
KINTORE | 33 | 42.56 | 15.9 | 11.19 | 33.68 | 2.1 | 1.42 | 0 | 2.01
KNOCKNAGAEL | 275 | 61.69 | 24.61 | 11.05 | 45.84 | 55.74 | 22.5 | 9.72 | 41.54
KNOCKNAGAEL | 132 | 56.6 | 23.52 | 6.59 | 39.84 | 61 | 24.99 | 7.76 | 43.09
LAIRG | 132 | 25.51 | 10.66 | 2.04 | 17.12 | 24.72 | 10.27 | 2.41 | 16.94
LAIRG | 33 | 27.53 | 10.42 | 5.35 | 20.09 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
LIMEKILNS | 132 | 20.26 | 7.92 | 2.7 | 13.91 | 21.4 | 8.47 | 2.7 | 14.67
LOCH BUIDHE | 275 | 33.35 | 13.25 | 5.91 | 24.64 | 29.8 | 11.97 | 5.56 | 22.49
LOCH BUIDHE | 132 | 39.61 | 16.32 | 5.83 | 28.91 | 44.58 | 18.28 | 6.17 | 32.02
LOCHAY | 132 | 21.15 | 10.03 | 0.61 | 14.8 | 21.72 | 10.01 | 0.83 | 14.99
LUICHART | 132 | 33 | 13.32 | 3.26 | 22.1 | 31.29 | 12.71 | 3.1 | 21.07
LUNANHEAD | 132 | 17.25 | 7.44 | 0.99 | 11.51 | 15.96 | 6.79 | 1.53 | 11.14
LUNANHEAD | 33 | 29.89 | 11.38 | 5.42 | 21.51 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
LYNDHURST | 132 | 33.83 | 14.98 | 1.54 | 22.73 | 34.05 | 15.22 | 1.72 | 23.24
LYNDHURST | 33 | 34.17 | 13.09 | 5.26 | 23.77 | 2.88 | 2 | 0 | 2.83
MACDUFF | 132 | 10.23 | 4.88 | 0.62 | 7.52 | 10.04 | 4.6 | 0.81 | 7.31
MACDUFF | 33 | 42.19 | 17.23 | 3.92 | 28.29 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
MELGARVE | 400 | 25.9 | 9.97 | 5.84 | 19.93 | 25.06 | 9.73 | 5.46 | 19.21
MELGARVE | 132 | 39.63 | 14.9 | 8.37 | 29.44 | 46.57 | 17.67 | 8.65 | 33.64
MILLENNIUM | 132 | 20.88 | 9.58 | 0.75 | 14.3 | 21.65 | 9.77 | 1.12 | 14.94
MILLENNIUM SOUTH | 132 | 32.99 | 12.86 | 4.23 | 22.42 | 32.66 | 12.99 | 3.63 | 22
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 41.06 | 17.3 | 4.45 | 28.92 | 43.56 | 18.85 | 3.92 | 30.57
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.06 | 13.4 | 6.59 | 25.53 | 3.24 | 2.25 | 0 | 3.18
MOSSFORD | 132 | 29.05 | 11.87 | 2.52 | 19.31 | 29.23 | 11.97 | 2.82 | 19.75
MOSSY HILL | 132 | 8.31 | 3.98 | 0.21 | 5.84 | 10.16 | 4.66 | 0.44 | 7.04
MYBSTER I | 132 | 19.81 | 8.48 | 1.66 | 13.66 | 20.69 | 9 | 1.03 | 13.76
MYBSTER I | 33 | 53.25 | 20.37 | 9.53 | 38.35 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
MYBSTER II | 33 | 55.53 | 21.19 | 9.89 | 39.85 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
MYBSTER II | 132 | 21.17 | 8.02 | 4.67 | 16.01 | 23.67 | 8.96 | 5.26 | 17.93
MYBSTER III | 33 | 40.73 | 15.24 | 8.66 | 30.21 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
NAIRN | 132 | 15.82 | 7.03 | 0.44 | 10.38 | 14.18 | 6.16 | 0.7 | 9.41
NAIRN | 33 | 26.65 | 10.44 | 2.34 | 17.11 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
NANT | 132 | 19.14 | 9.38 | 0.13 | 13.39 | 16.39 | 7.73 | 0.27 | 11.2
NEW DEER | 400 | 46.9 | 18.08 | 11.85 | 37.43 | 36.37 | 14.55 | 6.2 | 26.78
ORRIN | 132 | 36.67 | 14.89 | 3.48 | 24.53 | 34.89 | 14.23 | 3.35 | 23.47
PERSLEY | 275 | 41.74 | 16.8 | 6.5 | 30.26 | 34.82 | 14.16 | 5.58 | 25.61
PERSLEY | 132 | 43.69 | 17.93 | 5.17 | 30.52 | 52.95 | 21.82 | 5.87 | 36.73
PERSLEY | 33 | 32.5 | 12.15 | 8.36 | 25.54 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
PETERHEAD | 400 | 43.96 | 16.88 | 11.77 | 35.64 | 35.48 | 13.96 | 7.86 | 27.61
PETERHEAD | 275 | 73.22 | 28.11 | 20.71 | 60.45 | 60.07 | 23.7 | 12.69 | 46.21
PETERHEAD | 132 | 34.69 | 13.08 | 8.32 | 26.82 | 41.99 | 16 | 8.71 | 31.33
PETERHEAD GRANGE | 132 | 23.98 | 9.63 | 2.25 | 15.88 | 24.6 | 10.12 | 2.2 | 16.52
PETERHEAD GRANGE | 33 | 30.48 | 11.85 | 4.36 | 21.11 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.57
PORT ANN | 132 | 23.4 | 9.9 | 1.05 | 15.05 | 20.22 | 8.45 | 1.22 | 13.18
PORT ANN | 33 | 33.65 | 13.08 | 4.48 | 22.98 | 1.82 | 1.26 | 0 | 1.78
QUOICH | 132 | 16.12 | 6.51 | 1.24 | 10.45 | 14.32 | 5.89 | 1.06 | 9.4
RANNOCH | 132 | 12.23 | 5.92 | 0.73 | 9.09 | 11.58 | 5.36 | 1.08 | 8.65
RANNOCH | 33 | 40.05 | 15.71 | 4.44 | 26.66 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
REDMOSS | 132 | 37.06 | 15.94 | 1.97 | 24.52 | 40.92 | 18.25 | 1.74 | 27.56
REDMOSS | 33 | 37.72 | 14.38 | 6.21 | 26.54 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
ROTHIENORMAN | 400 | 50.91 | 19.56 | 13.24 | 40.9 | 44.99 | 17.66 | 9.5 | 34.48
ROTHIENORMAN | 132 | 15.94 | 5.89 | 4.57 | 12.9 | 19.87 | 7.38 | 5.29 | 15.73
ROTHIENORMAN | 33 | 43.19 | 16.32 | 12.56 | 35.64 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
SALLACHY | 132 | 9.52 | 4.47 | 0.58 | 6.9 | 10.14 | 4.55 | 0.83 | 7.27
SHIN | 132 | 30.98 | 13.86 | 1.12 | 20.73 | 27.81 | 12.31 | 2.31 | 19.71
SHIN | 33 | 55.14 | 21.81 | 4.32 | 35.17 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
SLOY | 132 | 42.28 | 18.32 | 2.35 | 28.25 | 44.32 | 19.11 | 2.75 | 29.78
SPITTAL | 132 | 23.57 | 9.57 | 5.06 | 18.59 | 28.87 | 11.6 | 6.08 | 22.49
SPITTAL | 275 | 24.31 | 9.53 | 6.19 | 19.66 | 27.52 | 10.72 | 7.08 | 22.24
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 23.22 | 9.66 | 1.38 | 15.05 | 23.4 | 10.04 | 1.11 | 15.31
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.88 | 9.43 | 0.67 | 14 | 21.75 | 9.78 | 0.57 | 14.41
ST FILLANS | 132 | 10.21 | 5.07 | 0.26 | 7.43 | 9.15 | 4.41 | 0.31 | 6.55
ST FILLANS | 33 | 7.14 | 2.63 | 2.47 | 6.19 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
STRATHBRORA | 275 | 24.97 | 9.92 | 4.43 | 18.46 | 22.63 | 9.09 | 4.17 | 17.03
STRATHY NORTH | 132 | 10.87 | 4.2 | 1.79 | 7.73 | 11.85 | 4.6 | 2.13 | 8.63
STRICHEN | 132 | 13.71 | 6.19 | 0.61 | 9.36 | 13.56 | 6.06 | 0.96 | 9.54
STRICHEN | 33 | 31.26 | 11.92 | 4.69 | 21.55 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
STRONELAIRG | 132 | 33.87 | 12.85 | 6.28 | 24.44 | 39.52 | 15.41 | 6.76 | 28.56
TARLAND | 132 | 8.6 | 4.23 | 0.11 | 6.1 | 8.12 | 3.79 | 0.21 | 5.57
TARLAND | 33 | 20.95 | 8.73 | 0.88 | 13.23 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
TAYNUILT | 132 | 16.86 | 8.31 | 0.7 | 12.44 | 15.41 | 7.25 | 1.07 | 11.33
TAYNUILT | 33 | 44.24 | 16.71 | 8.7 | 32.34 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
TEALING | 275 | 61.8 | 24.76 | 10.75 | 45.75 | 46.07 | 18.96 | 6.74 | 33.56
TEALING | 132 | 47.53 | 19.43 | 8.06 | 35.54 | 51.04 | 21.15 | 6.5 | 36.42
THURSO SOUTH | 275 | 23.13 | 9.06 | 5.64 | 18.45 | 24.81 | 9.73 | 5.82 | 19.58
THURSO SOUTH | 132 | 31.79 | 12.07 | 7.31 | 24.38 | 37.67 | 14.3 | 8.42 | 28.64
THURSO SOUTH | 33 | 56.81 | 21.07 | 16.75 | 46.54 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
TOMATIN | 275 | 39.91 | 16.02 | 6.28 | 28.93 | 33.57 | 13.61 | 5.76 | 25.02
TOMATIN | 132 | 42.79 | 16.43 | 7.4 | 30.64 | 46.97 | 18.16 | 7.62 | 33.3
TUMMEL | 275 | 26.87 | 10.53 | 5.23 | 20.13 | 22.69 | 9.05 | 4.37 | 17.17
TUMMEL | 132 | 32.63 | 12.83 | 5.78 | 23.92 | 32.56 | 13.41 | 4.55 | 23.51
TUMMEL BRIDGE | 132 | 40.72 | 17.33 | 3.85 | 28.37 | 38.94 | 16.89 | 2.8 | 26.68
TUMMEL BRIDGE | 33 | 12.27 | 4.38 | 5.45 | 11.64 | 1.12 | 0.78 | 0 | 1.1
WILLOWDALE | 132 | 42.5 | 17.61 | 4.08 | 28.98 | 50.51 | 21.23 | 4.13 | 34.15
WILLOWDALE | 33 | 32.48 | 12.43 | 5.02 | 22.6 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
WOODHILL | 132 | 42.1 | 17.59 | 3.51 | 28.39 | 49.55 | 21.02 | 3.51 | 33.23
WOODHILL | 33 | 31.79 | 11.96 | 6.86 | 23.77 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
YELL | 132 | 9.38 | 4.36 | 0.43 | 6.6 | 11.03 | 5.08 | 0.51 | 7.7

## D1.6
ETYS 21 Yr 7 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2027/28
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERARDER | 132 | 14.02 | 5.43 | 1.98 | 9.65 | 14.39 | 5.59 | 2.15 | 10.07
ABERDEEN BAY | 132 | 19.32 | 8.05 | 1.84 | 13.22 | 17.47 | 7.33 | 1.63 | 11.99 | Menu
ABERNETHY | 132 | 15.74 | 7.79 | 0.28 | 11.3 | 16.58 | 7.78 | 0.76 | 11.77
ABERNETHY | 33 | 30.71 | 12.38 | 2.43 | 19.94 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
A-CHRUACH | 275 | 24.68 | 9.82 | 4.47 | 18.36 | 31.25 | 11.3 | 6.36 | 22.35
AIGAS | 132 | 47.3 | 20.25 | 2.36 | 31 | 36.91 | 16.78 | 1.07 | 24.79
ALNESS | 132 | 38.1 | 14.79 | 5.2 | 26.12 | 41.51 | 16.33 | 5.01 | 28.11
ALNESS | 33 | 54.99 | 21.22 | 9.97 | 39.98 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
ALYTH | 400 | 43.87 | 17.21 | 9.11 | 33.44 | 35.35 | 14.23 | 5.9 | 26.02
ALYTH | 275 | 46.74 | 18.29 | 10.3 | 36.17 | 39.99 | 15.95 | 7.3 | 29.86
AN SUIDHE | 275 | 26 | 10.34 | 4.72 | 19.34 | 32.16 | 11.76 | 6.39 | 23.03
ARBROATH | 132 | 13.91 | 6.51 | 0.48 | 9.69 | 12.66 | 5.75 | 0.8 | 8.93
ARBROATH | 33 | 30.27 | 11.87 | 3.27 | 20.06 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
ARDKINGLAS | 132 | 23.82 | 11.43 | 0.22 | 16.38 | 20.69 | 9.7 | 0.56 | 14.28
ARDMORE | 132 | 9.77 | 3.97 | 1.01 | 6.63 | 10.68 | 4.32 | 1.22 | 7.33
ARDMORE | 33 | 25.29 | 9.62 | 4.8 | 18.4 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
ARMADALE | 132 | 16.59 | 6.68 | 1.45 | 10.89 | 15.93 | 6.38 | 1.83 | 10.85
ARNISH | 132 | 19.46 | 7.72 | 3 | 13.93 | 26.6 | 10.47 | 4.38 | 19.19
BEAULY | 400 | 35.21 | 13.45 | 8.81 | 27.83 | 33.56 | 12.92 | 8.39 | 26.65
BEAULY | 275 | 68.16 | 26.82 | 13.87 | 51.79 | 66.07 | 26.24 | 13.02 | 50.12
BEAULY | 132 | 78.47 | 31.73 | 12.38 | 57.26 | 80.31 | 32.43 | 12.45 | 58.31
BEAULY | 33 | 35.77 | 13.62 | 6.34 | 25.6 | 1.47 | 1.02 | 0 | 1.44
BEAW FIELD | 132 | 8.3 | 3.9 | 0.31 | 5.82 | 9.82 | 4.47 | 0.61 | 6.94
BEINN THARSUINN | 132 | 40.73 | 15.55 | 7.15 | 29.15 | 43.43 | 16.65 | 7.44 | 30.99
BEINNEUN | 132 | 18.95 | 8.81 | 0.87 | 13.33 | 19.8 | 8.94 | 1.43 | 14.08
BERRY BURN | 275 | 37.01 | 14.93 | 5.7 | 26.81 | 31.82 | 12.84 | 5.78 | 23.94
BERRY BURN | 33 | 41.14 | 15.35 | 7.83 | 29.54 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BHLARAIDH | 132 | 19.65 | 8.94 | 1.14 | 13.78 | 20.16 | 9.09 | 1.74 | 14.6
BHLARAIDH EXTENSION | 132 | 19.01 | 8.01 | 1 | 12.33 | 17.06 | 7.04 | 1.56 | 11.52
BLACKHILLOCK | 400 | 48.2 | 18.5 | 13.13 | 39.29 | 43.58 | 16.98 | 10.72 | 34.73
BLACKHILLOCK | 275 | 68.15 | 26.71 | 15.56 | 53.34 | 69.1 | 27.4 | 14.46 | 53.22
BLACKHILLOCK | 132 | 65.04 | 24.69 | 13.36 | 48.27 | 71.58 | 27.46 | 12.97 | 51.81
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.48 | 5.73 | 0.44 | 8.54 | 13 | 5.8 | 0.67 | 8.87
BOAT OF GARTEN | 33 | 32.28 | 12.99 | 1.98 | 20.36 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
BRACO WEST | 275 | 37.24 | 14.61 | 6.89 | 27.55 | 29.32 | 11.69 | 5.33 | 21.86
BRACO WEST | 33 | 61.22 | 23.32 | 11.61 | 44.59 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
BRECHIN | 132 | 13.37 | 6.61 | 0.27 | 9.61 | 13.22 | 6.19 | 0.37 | 9.13
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.09 | 5.58 | 0.2 | 8.1 | 11.47 | 5.42 | 0.41 | 8.08
BRIDGE OF DUN | 33 | 25.39 | 10.46 | 1.6 | 16.39 | 2.11 | 1.46 | 0 | 2.07
BROADFORD | 132 | 14.18 | 5.67 | 1.24 | 9.26 | 18.65 | 7.56 | 1.38 | 12.07
BROADFORD | 33 | 21.88 | 8.29 | 3.42 | 15.15 | 1.84 | 1.28 | 0 | 1.81
BRORA | 132 | 14.32 | 7.14 | 0.03 | 10.13 | 13.25 | 6.33 | 0.25 | 9.2
BRORA | 33 | 17.95 | 7.41 | 0.76 | 11.24 | 1.07 | 0.75 | 0 | 1.05
BURGHMUIR | 132 | 13.09 | 6.57 | 0.19 | 9.48 | 14.1 | 6.68 | 0.52 | 9.97
BURGHMUIR | 33 | 26.84 | 11.13 | 1.49 | 17.23 | 2.11 | 1.46 | 0 | 2.07
CAIRN DUHIE | 275 | 36.95 | 14.96 | 5.32 | 26.48 | 30.69 | 12.5 | 4.9 | 22.58
CAIRNFORD | 275 | 51.4 | 20.63 | 8.51 | 37.68 | 44.91 | 18.46 | 6.06 | 32.18
CAIRNFORD | 33 | 43.85 | 16.94 | 6.27 | 30.23 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
CARRADALE | 132 | 20.39 | 8.17 | 2.41 | 13.97 | 21.53 | 8.57 | 2.93 | 15.04
CARRADALE I | 33 | 39.23 | 14.98 | 7.48 | 28.67 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
CARRADALE II | 33 | 65.01 | 25.73 | 6.19 | 42.58 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
CASSLEY | 132 | 10.71 | 4.99 | 0.57 | 7.63 | 10.94 | 4.96 | 0.68 | 7.69
CASSLEY | 33 | 13.94 | 5.33 | 2.46 | 9.99 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 132 | 18.07 | 8.47 | 0.72 | 12.7 | 18.62 | 8.49 | 1.15 | 13.16
CEANNACROC | 33 | 3.53 | 1.39 | 0.36 | 2.33 | 3.4 | 1.35 | 0.26 | 2.17
CHARLESTON | 132 | 42.99 | 18.03 | 4.79 | 30.28 | 46.26 | 19.66 | 4.97 | 32.78
CHARLESTON | 33 | 33.31 | 12.42 | 8.39 | 25.95 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
CLACHAN | 132 | 23.14 | 11.02 | 0.45 | 16.03 | 20.68 | 9.7 | 0.76 | 14.48
CLACHAN | 33 | 7.63 | 2.86 | 1.74 | 5.78 | 6.37 | 2.41 | 1.04 | 4.46
CLASH GOUR | 132 | 38.11 | 14.39 | 7.65 | 28 | 43.32 | 16.4 | 8.66 | 31.85
CLASH GOUR I | 275 | 36.01 | 14.54 | 5.46 | 26.03 | 29.44 | 11.97 | 4.99 | 21.92
CLASH GOUR II | 275 | 37.02 | 14.92 | 5.78 | 26.89 | 31.87 | 12.86 | 5.84 | 24.03
CLASHINDARROCH EXTENSION | 132 | 18.53 | 7.86 | 1.47 | 12.58 | 20.28 | 8.37 | 2.08 | 13.91
CLAYHILLS | 132 | 39.34 | 16.46 | 3.27 | 26.55 | 45.6 | 19.63 | 2.93 | 30.69
CLAYHILLS | 33 | 32.15 | 12.27 | 5.09 | 22.44 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
CLOICHE | 132 | 35.35 | 14.11 | 3.26 | 23.21 | 33.5 | 13.56 | 3.98 | 23.17
CLUNIE | 132 | 21.17 | 9.81 | 0.4 | 14.27 | 19.68 | 8.95 | 0.76 | 13.41
CONNAGILL I | 275 | 28.34 | 11.14 | 5.78 | 21.53 | 27.72 | 11.03 | 5.13 | 20.72
CONNAGILL I | 132 | 15.7 | 5.86 | 3.74 | 12.03 | 18.73 | 7.07 | 3.86 | 13.85
CONNAGILL II | 275 | 28.46 | 11.18 | 5.9 | 21.7 | 28.44 | 11.29 | 5.44 | 21.39
CONNAGILL II | 132 | 24.03 | 9.09 | 4.79 | 17.64 | 25.53 | 9.74 | 4.49 | 18.26
CORRIEGARTH | 132 | 10.9 | 4.34 | 1.28 | 7.42 | 11.47 | 4.54 | 1.61 | 8.03
CORRIEMOILLIE | 132 | 33.57 | 13.43 | 3.92 | 22.92 | 33.75 | 13.59 | 4 | 23.23
COUPAR ANGUS | 132 | 23.1 | 10.09 | 1.14 | 15.41 | 21.6 | 9.19 | 1.84 | 14.83
COUPAR ANGUS | 33 | 44.41 | 16.9 | 9.53 | 33.43 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 43.55 | 17.87 | 4.41 | 29.68 | 51.44 | 21.45 | 4.17 | 34.51
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.7 | 10.44 | 2.54 | 17.3 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
CREAG DHUBH | 275 | 35.59 | 14.09 | 7.09 | 27.02 | 33.43 | 13.34 | 6.35 | 25.21
CREAG DHUBH | 132 | 38.9 | 14.8 | 7.7 | 28.62 | 42.63 | 16.41 | 7.26 | 30.46
CREAG RIABHACH | 132 | 14.61 | 6.28 | 0.85 | 9.72 | 13.54 | 5.61 | 1.35 | 9.29
CROSSAIG | 275 | 15.27 | 6.09 | 2.74 | 11.35 | 13.98 | 5.57 | 2.67 | 10.55
CROSSAIG I | 132 | 18.23 | 7.1 | 2.28 | 12.32 | 21.88 | 8.55 | 2.75 | 14.84
CROSSAIG II | 132 | 29.5 | 11.67 | 4.1 | 20.61 | 31.64 | 12.59 | 3.97 | 21.77
CULLIGRAN | 132 | 23.22 | 10.28 | 0.61 | 15.15 | 19.88 | 8.81 | 0.7 | 13.16
DALCHORK | 132 | 29.2 | 11.89 | 3.47 | 20.28 | 28.09 | 11.51 | 3.27 | 19.55
DALLAS | 275 | 35.72 | 14.4 | 5.41 | 25.77 | 28.74 | 11.74 | 4.37 | 20.96
DALLAS | 33 | 45.45 | 17.13 | 7.64 | 31.87 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
DEANIE | 132 | 16.06 | 7.2 | 0.31 | 10.49 | 13.72 | 6.12 | 0.45 | 9.11
DELL | 132 | 49.68 | 20.61 | 2.33 | 31.48 | 54.91 | 23.03 | 2.46 | 35.03
DORENELL | 132 | 17.13 | 7.32 | 1.22 | 11.57 | 17.53 | 7.24 | 1.81 | 12.05
DOUNREAY | 275 | 32.41 | 12.64 | 7.57 | 25.44 | 35.05 | 13.68 | 8.15 | 27.49
DOUNREAY | 132 | 26.57 | 9.99 | 6.06 | 20.18 | 33.39 | 12.61 | 7.14 | 24.97
DOUNREAY | 33 | 43.7 | 16.33 | 9.48 | 32.57 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
DRUIM LETHANN | 132 | 19.4 | 7.71 | 2.93 | 13.83 | 26.48 | 10.45 | 4.22 | 19
DUDHOPE | 132 | 38.48 | 16.59 | 2.78 | 26.24 | 40.03 | 18.04 | 2.04 | 27.55
DUDHOPE | 33 | 33.88 | 13.01 | 5.55 | 23.95 | 2.83 | 1.96 | 0 | 2.77
DUNBEATH | 132 | 13.07 | 6.34 | 0.09 | 9.06 | 11.74 | 5.59 | 0.26 | 8.17
DUNBEATH | 33 | 12.48 | 4.86 | 1.1 | 7.96 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNMAGLASS | 132 | 15.06 | 5.75 | 2.7 | 10.83 | 16.04 | 6.15 | 2.93 | 11.63
DUNOON | 132 | 11.31 | 5.23 | 0.23 | 7.62 | 10.21 | 4.62 | 0.3 | 6.83
DUNOON | 33 | 31.63 | 13.17 | 1.38 | 20 | 2.11 | 1.46 | 0 | 2.07
DUNVEGAN | 132 | 12.32 | 4.85 | 1.67 | 8.53 | 14.43 | 5.72 | 1.86 | 9.95
DUNVEGAN | 33 | 39.6 | 15.27 | 4.32 | 25.91 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
DYCE | 132 | 24.83 | 10.48 | 2.15 | 16.97 | 22.56 | 9.55 | 2.15 | 15.67
DYCE | 33 | 41.32 | 15.48 | 9.47 | 31.35 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
EDINBANE | 132 | 13.1 | 5.13 | 1.75 | 9 | 17.06 | 6.7 | 2.24 | 11.71
ELCHIES | 132 | 16.98 | 7.43 | 0.58 | 11.09 | 15.29 | 6.45 | 0.89 | 10.01
ELGIN | 132 | 17.89 | 7.78 | 0.73 | 11.74 | 16.08 | 6.91 | 1.06 | 10.84
ELGIN | 33 | 44.64 | 17.81 | 3.86 | 29.05 | 1.81 | 1.25 | 0 | 1.77
ENERGY ISLES | 132 | 6.7 | 3.05 | 0.47 | 4.79 | 5.22 | 2.33 | 0.23 | 3.53
ERROCHTY | 132 | 46.16 | 19.08 | 6.73 | 33.71 | 46.25 | 19.4 | 5.49 | 32.93
FARIGAIG I | 275 | 45.83 | 18.45 | 7.43 | 33.52 | 34.93 | 14.42 | 4.93 | 25.32
FARIGAIG I | 132 | 14.08 | 5.41 | 2.21 | 9.86 | 15.37 | 5.9 | 2.5 | 10.84
FARIGAIG II | 275 | 46.07 | 18.54 | 7.54 | 33.75 | 35.13 | 14.5 | 5.01 | 25.51
FARIGAIG II | 132 | 17.15 | 6.38 | 4.27 | 13.29 | 18.8 | 7.05 | 4.19 | 14.16
FARR | 132 | 23.27 | 10.32 | 0.55 | 15.14 | 21.7 | 9.66 | 0.88 | 14.54
FASNAKYLE | 275 | 39.62 | 15.43 | 8.17 | 29.98 | 33.98 | 13.46 | 6.42 | 25.45
FASNAKYLE | 33 | 55.63 | 20.5 | 13.27 | 42.26 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FERNOCH | 132 | 18.79 | 8.92 | 0.72 | 13.32 | 19.62 | 8.92 | 1.11 | 13.73
FETTERESSO | 400 | 43.53 | 17.23 | 8.12 | 32.49 | 35.66 | 14.48 | 5.83 | 26.32
FETTERESSO | 132 | 30.47 | 11.44 | 6.83 | 23.01 | 37.93 | 14.37 | 7.71 | 28.04
FETTERESSO | 33 | 38.01 | 14.4 | 6.76 | 27.13 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
FIDDES | 132 | 15.2 | 7.37 | 1.02 | 11.44 | 15.39 | 7.01 | 1.46 | 11.37
FIDDES | 33 | 42.37 | 16.89 | 5.41 | 29.29 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FINLARIG | 132 | 21.79 | 10.31 | 0.67 | 15.25 | 22.12 | 10.19 | 0.89 | 15.31
FINSTOWN | 132 | 27.25 | 10.41 | 5 | 19.71 | 32.52 | 12.54 | 6.01 | 23.75
FINSTOWN | 33 | 60.51 | 22.81 | 9.51 | 41.77 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
FORT AUGUSTUS | 400 | 33.09 | 12.68 | 7.83 | 25.76 | 33.01 | 12.7 | 8.04 | 26
FORT AUGUSTUS | 275 | 33.14 | 12.85 | 7.05 | 25.23 | 30.26 | 11.79 | 6.78 | 23.46
FORT AUGUSTUS | 33 | 20.28 | 7.42 | 5.68 | 16.18 | 0.73 | 0.51 | 0 | 0.72
FORT AUGUSTUS I | 132 | 52.34 | 19.86 | 10.47 | 38.56 | 62.23 | 23.76 | 11.71 | 45.31
FORT AUGUSTUS II | 132 | 46.6 | 17.7 | 9.29 | 34.31 | 52.97 | 20.39 | 9.09 | 37.93
FORT WILLIAM | 132 | 10.08 | 4.75 | 1.34 | 8.06 | 10.44 | 4.75 | 1.49 | 8.21
FORT WILLIAM | 33 | 43.34 | 17.13 | 7.05 | 31.28 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FOYERS | 275 | 45.38 | 18.2 | 7.91 | 33.65 | 29.98 | 12.57 | 3.55 | 21.32
FRASERBURGH | 132 | 12.06 | 5.49 | 0.39 | 8.16 | 12.09 | 5.43 | 0.68 | 8.37
FRASERBURGH | 33 | 23.84 | 9.36 | 2.1 | 15.33 | 2.1 | 1.45 | 0 | 2.05
FYRISH | 275 | 33.62 | 13.39 | 5.56 | 24.5 | 29.35 | 11.83 | 5.21 | 21.94
FYRISH | 132 | 41.45 | 15.77 | 7.69 | 29.99 | 45.35 | 17.3 | 8.41 | 32.88
GLEN KYLLACHY | 132 | 30.71 | 13.44 | 0.78 | 19.78 | 29.76 | 12.89 | 1.28 | 19.52
GLEN ULLINISH | 132 | 13.1 | 5.13 | 1.76 | 9.01 | 16.95 | 6.66 | 2.23 | 11.65
GLEN ULLINISH EXTENSION | 132 | 11.6 | 4.57 | 1.4 | 7.86 | 15.32 | 6.04 | 1.96 | 10.5
GLENDOE | 132 | 41.28 | 16.85 | 3.16 | 26.99 | 46.18 | 19.37 | 3.28 | 30.68
GLENDYE | 132 | 16.91 | 6.87 | 1.5 | 11.21 | 19.57 | 8.42 | 2.3 | 14.2
GLENFARCLAS | 132 | 7.52 | 3.5 | 0.27 | 5.23 | 7.48 | 3.38 | 0.45 | 5.22
GLENFARCLAS | 33 | 25.48 | 10.57 | 0.7 | 15.64 | 1.06 | 0.73 | 0 | 1.04
GLENMORISTON | 132 | 21.62 | 9.88 | 1.19 | 15.16 | 21.9 | 9.85 | 1.73 | 15.66
GLENSHERO | 132 | 65.35 | 24.88 | 11.54 | 46.73 | 73.92 | 28.36 | 11.9 | 52.01
GORDONBUSH | 275 | 25.08 | 9.98 | 4.21 | 18.32 | 22.09 | 8.91 | 3.83 | 16.43
GREMISTA | 132 | 7.56 | 3.68 | 0.17 | 5.37 | 8.54 | 3.98 | 0.35 | 5.98
GREMISTA | 33 | 20.88 | 8.84 | 0.82 | 13.32 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
GRIFFIN | 132 | 17 | 8.2 | 0.57 | 12.18 | 16.85 | 7.83 | 1.14 | 12.21
GRUDIE BRIDGE | 132 | 25.39 | 10.51 | 1.86 | 16.73 | 25.05 | 10.38 | 2.22 | 16.9
GRUDIE BRIDGE | 33 | 41.73 | 15.44 | 9.87 | 31.71 | 2.19 | 1.51 | 0 | 2.14
INVERARAY | 132 | 23.97 | 11.46 | 0.27 | 16.47 | 20.65 | 9.84 | 0.27 | 14.18
INVERARNAN | 132 | 50.78 | 21.04 | 5.45 | 35.2 | 53.48 | 22.1 | 5.43 | 36.69
INVERGARRY | 132 | 20.89 | 9.75 | 0.3 | 14.09 | 19.39 | 9.02 | 0.44 | 13.2
INVERNESS | 132 | 51.64 | 21.83 | 4.38 | 35.25 | 56.03 | 23.54 | 4.96 | 38.24
INVERNESS | 33 | 56.42 | 22.05 | 8.2 | 39.37 | 3.23 | 2.24 | 0 | 3.17
KEITH | 275 | 64.1 | 25.37 | 13.21 | 49.08 | 65.2 | 26.17 | 12.01 | 49.03
KEITH | 132 | 41.28 | 16.11 | 7.99 | 30.77 | 51.12 | 20.66 | 8.62 | 37.84
KEITH I | 33 | 58.63 | 21.99 | 13.58 | 44.67 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KEITH II | 33 | 47.55 | 17.89 | 8.76 | 34.06 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
KERGORD | 132 | 11.96 | 5.62 | 0.34 | 8.29 | 17.35 | 8.02 | 0.58 | 11.92
KILLIN | 132 | 25.01 | 11.64 | 1.03 | 17.49 | 26.79 | 12.05 | 1.51 | 18.55
KILLIN | 33 | 35.49 | 13.85 | 4.39 | 23.97 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KILMORACK | 132 | 63.59 | 26.44 | 5.91 | 43.31 | 57.78 | 24.65 | 3.66 | 38.53
KINARDOCHY | 275 | 26.97 | 10.56 | 5.26 | 20.2 | 22.2 | 8.87 | 4.1 | 16.64
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.75 | 3.19 | 0.65 | 5.16 | 6.99 | 3.16 | 0.78 | 5.25
KINLOCHLEVEN | 33 | 16.25 | 6.49 | 2.26 | 11.44 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 400 | 49.79 | 19.45 | 11.2 | 38.7 | 46.78 | 18.47 | 9.82 | 35.94
KINTORE | 275 | 65.67 | 25.82 | 14.74 | 51.25 | 69.16 | 27.53 | 13.42 | 52.36
KINTORE | 132 | 47.45 | 18.77 | 8.54 | 35.09 | 55.69 | 22.17 | 8.84 | 40.2
KINTORE | 33 | 43.08 | 16.11 | 11.42 | 34.2 | 2.09 | 1.42 | 0 | 2
KNOCKNAGAEL | 275 | 64.6 | 25.69 | 11.84 | 48.17 | 59.3 | 23.88 | 10.41 | 44.18
KNOCKNAGAEL | 132 | 57.74 | 23.98 | 6.83 | 40.75 | 62.31 | 25.5 | 8.06 | 44.12
LAIRG | 132 | 25.93 | 10.85 | 2.04 | 17.38 | 24.98 | 10.39 | 2.41 | 17.1
LAIRG | 33 | 27.88 | 10.54 | 5.49 | 20.4 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
LIMEKILNS | 132 | 21.51 | 8.41 | 2.77 | 14.66 | 22.4 | 8.87 | 2.74 | 15.28
LOCH BUIDHE | 275 | 36.48 | 14.51 | 6.12 | 26.64 | 31.58 | 12.72 | 5.7 | 23.69
LOCH BUIDHE | 132 | 40.89 | 16.87 | 5.98 | 29.84 | 45.71 | 18.77 | 6.28 | 32.82
LOCHAY | 132 | 21.34 | 10.13 | 0.62 | 14.95 | 21.87 | 10.09 | 0.85 | 15.11
LUICHART | 132 | 33.34 | 13.46 | 3.31 | 22.35 | 31.52 | 12.8 | 3.13 | 21.23
LUNANHEAD | 132 | 17.25 | 7.44 | 0.95 | 11.48 | 15.77 | 6.73 | 1.47 | 10.99
LUNANHEAD | 33 | 29.97 | 11.39 | 5.62 | 21.73 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
LYNDHURST | 132 | 34.04 | 15.06 | 1.59 | 22.89 | 34.14 | 15.26 | 1.74 | 23.32
LYNDHURST | 33 | 34.28 | 13.12 | 5.37 | 23.93 | 2.87 | 1.99 | 0 | 2.81
MACDUFF | 132 | 10.26 | 4.88 | 0.66 | 7.56 | 10.06 | 4.6 | 0.84 | 7.34
MACDUFF | 33 | 43.32 | 17.63 | 4.37 | 29.3 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
MELGARVE | 400 | 30.68 | 11.75 | 7.19 | 23.81 | 29.12 | 11.26 | 6.66 | 22.58
MELGARVE | 132 | 66.24 | 25.07 | 12.78 | 48.23 | 74.94 | 28.57 | 13.23 | 53.63
MILLENNIUM | 132 | 21.18 | 9.75 | 0.74 | 14.53 | 21.87 | 9.89 | 1.12 | 15.1
MILLENNIUM SOUTH | 132 | 34.3 | 13.39 | 4.29 | 23.23 | 33.08 | 13.21 | 3.55 | 22.23
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 41.33 | 17.39 | 4.65 | 29.24 | 43.77 | 18.93 | 4.02 | 30.79
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.49 | 13.56 | 6.8 | 25.97 | 3.22 | 2.23 | 0 | 3.16
MOSSFORD | 132 | 29.3 | 11.97 | 2.55 | 19.49 | 29.41 | 12.04 | 2.84 | 19.88
MOSSY HILL | 132 | 8.24 | 3.94 | 0.21 | 5.79 | 10.07 | 4.62 | 0.44 | 6.98
MUAITHEBHEAL | 132 | 19.42 | 7.71 | 2.97 | 13.88 | 26.52 | 10.46 | 4.28 | 19.07
MYBSTER I | 132 | 20.84 | 8.93 | 1.63 | 14.25 | 21.49 | 9.36 | 0.98 | 14.23
MYBSTER I | 33 | 60.34 | 23.03 | 10.67 | 43.24 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MYBSTER II | 33 | 62.36 | 23.97 | 10.01 | 43.91 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
MYBSTER II | 132 | 22.54 | 8.51 | 4.96 | 16.99 | 24.83 | 9.38 | 5.5 | 18.77
MYBSTER III | 33 | 41.54 | 15.51 | 9.02 | 30.95 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
NAIRN | 132 | 15.86 | 7.05 | 0.43 | 10.4 | 14.11 | 6.13 | 0.69 | 9.37
NAIRN | 33 | 26.59 | 10.41 | 2.41 | 17.13 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
NANT | 132 | 17.92 | 8.59 | 0.16 | 12.31 | 15.77 | 7.35 | 0.29 | 10.68
NEW DEER | 400 | 44.07 | 17.26 | 9.65 | 34.06 | 35.33 | 14.28 | 5.55 | 25.74
ORRIN | 132 | 37.13 | 15.07 | 3.55 | 24.86 | 35.2 | 14.35 | 3.4 | 23.69
PERSLEY | 275 | 36.3 | 14.58 | 5.94 | 26.56 | 32.16 | 13.06 | 5.28 | 23.75
PERSLEY | 132 | 42.22 | 17.34 | 5.03 | 29.55 | 51.44 | 21.21 | 5.75 | 35.75
PERSLEY | 33 | 32.41 | 12.13 | 8.3 | 25.45 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
PETERHEAD | 400 | 39.68 | 15.52 | 8.86 | 30.81 | 33.44 | 13.31 | 6.71 | 25.53
PETERHEAD | 275 | 45.13 | 17.73 | 10.08 | 35.16 | 44.71 | 17.8 | 8.63 | 33.81
PETERHEAD | 132 | 31.42 | 11.94 | 6.89 | 23.78 | 38.62 | 14.8 | 7.52 | 28.46
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.42 | 9.02 | 2.15 | 14.9 | 23.37 | 9.61 | 2.13 | 15.72
PETERHEAD GRANGE | 33 | 29.82 | 11.61 | 4.21 | 20.62 | 0.57 | 0.4 | 0 | 0.56
PORT ANN | 275 | 23.93 | 9.53 | 4.35 | 17.83 | 22.29 | 8.9 | 4.4 | 16.99
PORT ANN | 33 | 51.38 | 18.97 | 14.63 | 41.45 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
QUOICH | 132 | 16.57 | 6.7 | 1.23 | 10.71 | 14.46 | 5.97 | 1.05 | 9.48
RANNOCH | 132 | 12.28 | 5.94 | 0.73 | 9.13 | 11.62 | 5.37 | 1.08 | 8.68
RANNOCH | 33 | 40.43 | 15.86 | 4.52 | 26.96 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
REDMOSS | 132 | 36.06 | 15.49 | 2.01 | 23.92 | 40.04 | 17.83 | 1.77 | 26.99
REDMOSS | 33 | 37.96 | 14.47 | 6.33 | 26.79 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
ROTHIENORMAN | 400 | 50.54 | 19.67 | 11.95 | 39.76 | 45.62 | 18.11 | 8.94 | 34.55
ROTHIENORMAN | 132 | 15.85 | 5.86 | 4.5 | 12.79 | 19.76 | 7.34 | 5.21 | 15.6
ROTHIENORMAN | 33 | 44.17 | 16.66 | 12.98 | 36.55 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
SALLACHY | 132 | 9.57 | 4.5 | 0.58 | 6.94 | 10.17 | 4.57 | 0.83 | 7.3
SHEIRDRIM | 132 | 14.25 | 5.74 | 1.19 | 9.31 | 14.72 | 5.91 | 1.54 | 9.91
SHIN | 132 | 31.66 | 14.19 | 1.13 | 21.2 | 28.45 | 12.58 | 2.37 | 20.16
SHIN | 33 | 55.36 | 21.93 | 4.19 | 35.2 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
SLOY | 132 | 43.12 | 18.73 | 2.33 | 28.82 | 45.19 | 19.54 | 2.74 | 30.37
SPITTAL | 132 | 25.1 | 10.16 | 5.35 | 19.72 | 30.48 | 12.22 | 6.38 | 23.65
SPITTAL | 275 | 28.68 | 11.22 | 6.9 | 22.77 | 31.58 | 12.32 | 7.7 | 25.12
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 21.88 | 9.09 | 1.41 | 14.26 | 22.34 | 9.56 | 1.13 | 14.65
ST FERGUS MOBIL | 132 | 20.64 | 8.86 | 0.71 | 13.24 | 20.8 | 9.31 | 0.59 | 13.77
ST FILLANS | 132 | 10.25 | 5.09 | 0.26 | 7.47 | 9.18 | 4.42 | 0.31 | 6.57
ST FILLANS | 33 | 7.27 | 2.67 | 2.53 | 6.31 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
STORNOWAY | 132 | 19.43 | 7.72 | 2.98 | 13.89 | 26.53 | 10.46 | 4.29 | 19.08
STRATHBRORA | 275 | 27.22 | 10.83 | 4.54 | 19.86 | 23.99 | 9.66 | 4.26 | 17.92
STRATHY NORTH | 132 | 13.37 | 5.15 | 2.24 | 9.52 | 15.24 | 5.86 | 2.88 | 11.17
STRATHY SOUTH | 132 | 18.38 | 7.28 | 2.12 | 12.41 | 13.2 | 5.43 | 0.76 | 8.44
STRICHEN | 132 | 13.19 | 5.93 | 0.63 | 9.01 | 13.08 | 5.84 | 0.96 | 9.21
STRICHEN | 33 | 31.23 | 11.89 | 4.92 | 21.73 | 2.13 | 1.47 | 0 | 2.08
STRONELAIRG | 132 | 48.87 | 18.75 | 7.65 | 34.18 | 54.82 | 21.97 | 7.67 | 38.74
TANGY IV | 132 | 13.13 | 6.16 | 0.07 | 8.78 | 13.05 | 5.77 | 0.35 | 8.51
TARLAND | 132 | 8.51 | 4.19 | 0.11 | 6.04 | 8.02 | 3.74 | 0.21 | 5.51
TARLAND | 33 | 21.08 | 8.77 | 0.95 | 13.35 | 1.48 | 1.03 | 0 | 1.45
TAYNUILT | 132 | 15.94 | 7.7 | 0.74 | 11.63 | 14.86 | 6.92 | 1.09 | 10.88
TAYNUILT | 33 | 43.83 | 16.52 | 8.95 | 32.31 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
TEALING | 275 | 60.95 | 24.05 | 12.39 | 46.4 | 50.25 | 20.43 | 7.93 | 36.83
TEALING | 132 | 47.83 | 19.52 | 8.43 | 36.04 | 51.75 | 21.4 | 6.92 | 37.19
THURSO SOUTH | 275 | 27.66 | 10.81 | 6.41 | 21.7 | 28.86 | 11.33 | 6.39 | 22.41
THURSO SOUTH | 132 | 35.36 | 13.38 | 8.03 | 26.95 | 41.23 | 15.62 | 9.04 | 31.12
THURSO SOUTH | 33 | 63.66 | 23.79 | 17.34 | 50.99 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
TOMATIN | 275 | 41.03 | 16.44 | 6.51 | 29.77 | 34.43 | 13.97 | 5.88 | 25.63
TOMATIN | 132 | 43.25 | 16.58 | 7.59 | 31.04 | 47.45 | 18.33 | 7.76 | 33.68
TUMMEL | 275 | 27.24 | 10.67 | 5.33 | 20.42 | 22.9 | 9.13 | 4.43 | 17.35
TUMMEL | 132 | 32.85 | 12.9 | 5.84 | 24.09 | 32.75 | 13.48 | 4.59 | 23.66
TUMMEL BRIDGE | 132 | 41.04 | 17.47 | 3.88 | 28.59 | 39.21 | 17.01 | 2.82 | 26.87
TUMMEL BRIDGE | 33 | 12.46 | 4.45 | 5.53 | 11.82 | 1.13 | 0.78 | 0 | 1.1
WILLOWDALE | 132 | 41.16 | 17.06 | 4.03 | 28.15 | 49.18 | 20.67 | 4.11 | 33.34
WILLOWDALE | 33 | 32.29 | 12.37 | 4.98 | 22.47 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.88
WOODHILL | 132 | 40.82 | 17.05 | 3.5 | 27.62 | 48.29 | 20.48 | 3.51 | 32.48
WOODHILL | 33 | 31.66 | 11.92 | 6.82 | 23.68 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
YELL | 132 | 9.17 | 4.27 | 0.42 | 6.46 | 10.8 | 4.99 | 0.5 | 7.56

## D1.7
ETYS 21 Yr 10 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2030/31
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERARDER | 132 | 14.09 | 5.45 | 1.98 | 9.69 | 14.45 | 5.62 | 2.16 | 10.1
ABERDEEN BAY | 132 | 20.04 | 8.36 | 1.87 | 13.69 | 17.96 | 7.54 | 1.66 | 12.32 | Menu
ABERNETHY | 132 | 16.57 | 8.15 | 0.48 | 12.01 | 17.21 | 8.04 | 1.05 | 12.42
ABERNETHY | 33 | 34.26 | 13.69 | 3.42 | 22.77 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
A-CHRUACH | 275 | 26.26 | 10.44 | 4.81 | 19.57 | 33.34 | 12.01 | 6.77 | 23.76
AIGAS | 132 | 42.61 | 17.6 | 2.77 | 27.66 | 34.51 | 15.24 | 1.18 | 22.73
ALNESS | 132 | 38.29 | 14.83 | 5.42 | 26.4 | 41.51 | 16.3 | 5.14 | 28.19
ALNESS | 33 | 55.12 | 21.26 | 10.12 | 40.19 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
ALTNABREAC | 132 | 11.19 | 4.74 | 0.65 | 7.35 | 11.56 | 4.8 | 1.04 | 7.83
ALYTH | 400 | 49.81 | 19.64 | 9.54 | 37.32 | 38.4 | 15.55 | 5.97 | 27.97
ALYTH | 275 | 50.63 | 19.84 | 10.82 | 38.88 | 42.32 | 16.92 | 7.47 | 31.4
AN SUIDHE | 275 | 27.49 | 10.93 | 5.01 | 20.47 | 34.35 | 12.49 | 6.83 | 24.49
ARBROATH | 132 | 14.5 | 6.8 | 0.54 | 10.16 | 13.03 | 5.92 | 0.85 | 9.23
ARBROATH | 33 | 32.9 | 12.85 | 3.91 | 22.09 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.49
ARDKINGLAS | 132 | 24.12 | 11.59 | 0.22 | 16.61 | 20.9 | 9.8 | 0.57 | 14.43
ARDMORE | 132 | 12.35 | 5.11 | 1.01 | 8.23 | 12.55 | 5.13 | 1.25 | 8.51
ARDMORE | 33 | 28.51 | 10.83 | 5.48 | 20.79 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
ARMADALE | 132 | 17.01 | 6.84 | 1.47 | 11.15 | 16.14 | 6.46 | 1.85 | 10.99
ARNISH | 132 | 19.58 | 7.77 | 3.02 | 14.01 | 26.77 | 10.54 | 4.4 | 19.31
BEAULY | 400 | 69.28 | 26.51 | 16.98 | 54.48 | 57.84 | 22.54 | 13.15 | 45.02
BEAULY | 275 | 81.72 | 31.8 | 18.56 | 63.53 | 79.51 | 31.31 | 16.44 | 60.72
BEAULY | 132 | 66.5 | 25.65 | 13.68 | 49.95 | 69.54 | 26.91 | 13.49 | 51.54
BEAULY | 33 | 35.46 | 13.46 | 6.57 | 25.61 | 1.46 | 1.01 | 0 | 1.43
BEAW FIELD | 132 | 8.4 | 3.94 | 0.32 | 5.89 | 9.96 | 4.54 | 0.62 | 7.04
BEINN THARSUINN | 132 | 40.94 | 15.59 | 7.47 | 29.52 | 43.43 | 16.62 | 7.62 | 31.12
BEINNEUN | 132 | 19.9 | 9.4 | 0.84 | 14.13 | 20.52 | 9.37 | 1.42 | 14.66
BERRY BURN | 275 | 38.72 | 15.64 | 5.79 | 27.91 | 32.81 | 13.25 | 5.88 | 24.62
BERRY BURN | 33 | 41.32 | 15.41 | 7.88 | 29.68 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BHLARAIDH | 132 | 20.73 | 9.58 | 1.1 | 14.64 | 20.96 | 9.56 | 1.73 | 15.24
BHLARAIDH EXTENSION | 132 | 20.15 | 8.55 | 0.96 | 13.05 | 17.7 | 7.33 | 1.56 | 11.93
BLACKHILLOCK | 400 | 76.27 | 29.13 | 20.38 | 61.58 | 61.09 | 23.89 | 14.02 | 47.81
BLACKHILLOCK | 275 | 85.53 | 33.27 | 20.62 | 67.67 | 82.76 | 32.69 | 17.67 | 63.9
BLACKHILLOCK | 132 | 71 | 26.81 | 15.46 | 53.37 | 77.1 | 29.47 | 14.54 | 56.22
BLARGHOUR | 132 | 21.03 | 9.44 | 0.48 | 13.83 | 19.25 | 8.34 | 1.06 | 12.85
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.53 | 5.75 | 0.45 | 8.58 | 13.04 | 5.81 | 0.68 | 8.9
BOAT OF GARTEN | 33 | 32.59 | 13.11 | 2.05 | 20.59 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
BRACO WEST | 400 | 42.42 | 16.67 | 8.29 | 31.86 | 33.74 | 13.37 | 6.45 | 25.36
BRACO WEST | 132 | 15.98 | 5.93 | 4.23 | 12.61 | 19.77 | 7.37 | 4.89 | 15.31
BRACO WEST | 33 | 47.96 | 18.38 | 9.44 | 35.43 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
BRECHIN | 132 | 16.1 | 7.71 | 0.61 | 11.51 | 15.6 | 7.16 | 0.66 | 10.79
BRIDGE OF DUN | 132 | 12.93 | 6.37 | 0.35 | 9.36 | 13.05 | 6.09 | 0.62 | 9.23
BRIDGE OF DUN | 33 | 27.69 | 11.2 | 2.56 | 18.4 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
BROADFORD | 132 | 15.68 | 6.28 | 1.29 | 10.18 | 20.32 | 8.26 | 1.4 | 13.07
BROADFORD | 33 | 22.37 | 8.46 | 3.59 | 15.55 | 1.8 | 1.25 | 0 | 1.76
BRORA | 132 | 13.71 | 6.74 | 0.03 | 9.56 | 13 | 6.16 | 0.23 | 8.94
BRORA | 33 | 17.59 | 7.25 | 0.77 | 11.02 | 1.05 | 0.73 | 0 | 1.03
BURGHMUIR | 132 | 13.45 | 6.75 | 0.22 | 9.77 | 14.39 | 6.82 | 0.57 | 10.22
BURGHMUIR | 33 | 27.91 | 11.57 | 1.67 | 18.03 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.07
CAIRN DUHIE | 275 | 38.52 | 15.62 | 5.37 | 27.46 | 31.54 | 12.86 | 4.95 | 23.13
CAIRNFORD | 275 | 60.98 | 24.44 | 9.81 | 44.38 | 50.41 | 20.77 | 6.48 | 35.86
CAIRNFORD | 33 | 44.44 | 17.16 | 6.45 | 30.71 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
CARRADALE | 132 | 21.24 | 8.47 | 2.65 | 14.63 | 22.26 | 8.83 | 3.14 | 15.63
CARRADALE I | 33 | 40.76 | 15.57 | 8.08 | 30.1 | 2.13 | 1.47 | 0 | 2.09
CARRADALE II | 33 | 75.04 | 29.73 | 6.64 | 48.68 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CASSLEY | 132 | 10.31 | 4.76 | 0.56 | 7.29 | 10.58 | 4.76 | 0.66 | 7.39
CASSLEY | 33 | 13.94 | 5.32 | 2.48 | 10 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
CEANNACROC | 132 | 18.93 | 9.01 | 0.69 | 13.44 | 19.26 | 8.87 | 1.14 | 13.68
CEANNACROC | 33 | 3.56 | 1.41 | 0.36 | 2.35 | 3.42 | 1.36 | 0.26 | 2.18
CHARLESTON | 132 | 45.58 | 19.17 | 4.91 | 32.02 | 48.38 | 20.62 | 5.07 | 34.24
CHARLESTON | 33 | 34.05 | 12.69 | 8.61 | 26.57 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
CLACHAN | 132 | 23.42 | 11.16 | 0.46 | 16.24 | 20.88 | 9.79 | 0.77 | 14.62
CLACHAN | 33 | 7.9 | 2.96 | 1.85 | 6.03 | 6.51 | 2.47 | 1.08 | 4.57
CLASH GOUR | 132 | 38.9 | 14.68 | 7.81 | 28.57 | 44.09 | 16.68 | 8.81 | 32.41
CLASH GOUR I | 275 | 37.7 | 15.24 | 5.56 | 27.11 | 30.34 | 12.34 | 5.07 | 22.53
CLASH GOUR II | 275 | 38.74 | 15.64 | 5.89 | 28 | 32.87 | 13.27 | 5.95 | 24.72
CLASHINDARROCH EXTENSION | 132 | 19 | 8.07 | 1.47 | 12.88 | 20.73 | 8.56 | 2.1 | 14.21
CLAYHILLS | 132 | 42.3 | 17.72 | 3.44 | 28.51 | 48.38 | 20.88 | 3.02 | 32.54
CLAYHILLS | 33 | 33.19 | 12.66 | 5.34 | 23.25 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CLOICHE | 132 | 38.38 | 15.41 | 3.23 | 25.03 | 35.39 | 14.39 | 4.08 | 24.44
CLUNIE | 132 | 21.82 | 10.15 | 0.39 | 14.74 | 20.2 | 9.22 | 0.76 | 13.81
COIRE GLAS | 400 | 57.8 | 22.39 | 12.63 | 44.29 | 50.4 | 19.82 | 10.38 | 38.41
CONNAGILL I | 275 | 38.08 | 14.8 | 8.47 | 29.41 | 33.21 | 13.18 | 6.3 | 24.94
CONNAGILL I | 132 | 17.7 | 6.63 | 4.09 | 13.47 | 20.77 | 7.87 | 4.08 | 15.2
CONNAGILL II | 275 | 39.15 | 15.18 | 9.05 | 30.52 | 34.77 | 13.74 | 6.96 | 26.38
CONNAGILL II | 132 | 25.22 | 9.48 | 5.43 | 18.84 | 26.38 | 10.02 | 4.88 | 19.05
CORRIEGARTH | 132 | 14.44 | 5.59 | 2.26 | 10.16 | 16.16 | 6.25 | 2.87 | 11.7
CORRIEMOILLIE | 132 | 32.04 | 12.63 | 4.09 | 21.94 | 32.65 | 13.01 | 4.1 | 22.49
COUPAR ANGUS | 132 | 23.83 | 10.44 | 1.15 | 15.91 | 22.09 | 9.41 | 1.87 | 15.18
COUPAR ANGUS | 33 | 45.94 | 17.47 | 10.05 | 34.75 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 47.1 | 19.34 | 4.68 | 32.03 | 54.89 | 22.92 | 4.34 | 36.75
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.66 | 10.82 | 2.68 | 17.98 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
CREAG DHUBH | 275 | 37.79 | 14.97 | 7.49 | 28.66 | 35.34 | 14.09 | 6.72 | 26.64
CREAG DHUBH | 132 | 41.87 | 15.95 | 8.13 | 30.69 | 46.05 | 17.73 | 7.73 | 32.8
CREAG RIABHACH | 132 | 13.88 | 5.88 | 0.84 | 9.16 | 12.97 | 5.33 | 1.33 | 8.88
CROSSAIG | 275 | 16.04 | 6.38 | 2.95 | 11.97 | 14.76 | 5.87 | 2.89 | 11.19
CROSSAIG I | 132 | 21.81 | 8.51 | 2.8 | 14.83 | 26.09 | 10.2 | 3.34 | 17.75
CROSSAIG II | 132 | 30.98 | 12.19 | 4.55 | 21.79 | 33.36 | 13.2 | 4.46 | 23.13
CULLIGRAN | 132 | 22.09 | 9.59 | 0.66 | 14.22 | 19.22 | 8.41 | 0.72 | 12.61
DALCHORK | 132 | 26.6 | 10.57 | 3.65 | 18.6 | 26.15 | 10.53 | 3.33 | 18.23
DALLAS | 275 | 37.77 | 15.23 | 5.58 | 27.12 | 29.82 | 12.19 | 4.46 | 21.69
DALLAS | 33 | 45.67 | 17.22 | 7.7 | 32.05 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
DEANIE | 132 | 15.51 | 6.85 | 0.33 | 10.02 | 13.39 | 5.93 | 0.45 | 8.84
DELL | 132 | 57.33 | 24.17 | 2.05 | 36.23 | 61.28 | 26.07 | 2.22 | 39.08
DORENELL | 132 | 17.59 | 7.53 | 1.22 | 11.87 | 17.93 | 7.41 | 1.83 | 12.32
DOUNREAY | 275 | 49.58 | 18.86 | 14.77 | 41.44 | 46.75 | 17.99 | 12.64 | 38.08
DOUNREAY | 132 | 29.28 | 10.92 | 7.39 | 22.83 | 35.93 | 13.49 | 8.3 | 27.38
DOUNREAY | 33 | 55.44 | 21.13 | 10 | 39.88 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
DRUIM LETHANN | 132 | 19.52 | 7.76 | 2.95 | 13.92 | 26.65 | 10.52 | 4.24 | 19.12
DUDHOPE | 132 | 40.61 | 17.58 | 2.79 | 27.65 | 41.67 | 18.86 | 2.04 | 28.7
DUDHOPE | 33 | 34.91 | 13.41 | 5.76 | 24.73 | 2.85 | 1.97 | 0 | 2.79
DUNBEATH | 132 | 13.09 | 6.35 | 0.08 | 9.06 | 11.72 | 5.58 | 0.25 | 8.14
DUNBEATH | 33 | 12.44 | 4.84 | 1.09 | 7.94 | 0.4 | 0.27 | 0 | 0.39
DUNMAGLASS | 132 | 15.14 | 5.78 | 2.71 | 10.87 | 16.12 | 6.18 | 2.94 | 11.68
DUNOON | 132 | 11.4 | 5.28 | 0.23 | 7.69 | 10.27 | 4.65 | 0.3 | 6.87
DUNOON | 33 | 31.89 | 13.28 | 1.39 | 20.18 | 2.11 | 1.46 | 0 | 2.07
DUNVEGAN | 132 | 17.39 | 6.9 | 2.04 | 11.8 | 18.57 | 7.41 | 2.13 | 12.61
DUNVEGAN | 33 | 47.55 | 18.27 | 5.35 | 31.19 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 132 | 26 | 10.99 | 2.2 | 17.75 | 23.32 | 9.89 | 2.2 | 16.19
DYCE | 33 | 44 | 16.46 | 10.4 | 33.68 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
EDINBANE | 132 | 20.68 | 8 | 3.15 | 14.46 | 24.97 | 9.72 | 3.6 | 17.35
ELCHIES | 132 | 17.46 | 7.66 | 0.58 | 11.41 | 15.65 | 6.6 | 0.9 | 10.24
ELGIN | 132 | 18.02 | 7.82 | 0.75 | 11.8 | 16.19 | 6.94 | 1.08 | 10.9
ELGIN | 33 | 45.41 | 18.1 | 4.08 | 29.67 | 1.81 | 1.26 | 0 | 1.78
ENERGY ISLES | 132 | 6.83 | 3.11 | 0.48 | 4.88 | 5.34 | 2.39 | 0.24 | 3.61
ERROCHTY | 132 | 49.9 | 20.49 | 8.49 | 37.46 | 52.78 | 22.24 | 6.27 | 37.73
FARIGAIG I | 275 | 48.93 | 19.68 | 7.73 | 35.57 | 37.54 | 15.44 | 5.64 | 27.47
FARIGAIG I | 132 | 17.33 | 6.49 | 3.9 | 13.08 | 20.41 | 7.71 | 4.18 | 15.08
FARIGAIG II | 275 | 48.9 | 19.67 | 7.76 | 35.58 | 37.32 | 15.36 | 5.54 | 27.26
FARIGAIG II | 132 | 17.26 | 6.41 | 4.31 | 13.38 | 18.93 | 7.09 | 4.28 | 14.31
FARR | 132 | 23.47 | 10.41 | 0.54 | 15.26 | 21.8 | 9.71 | 0.88 | 14.61
FASNAKYLE | 400 | 55.48 | 21.31 | 12.83 | 42.97 | 47.14 | 18.44 | 9.65 | 35.73
FASNAKYLE | 132 | 16.24 | 5.98 | 4.57 | 13.02 | 20.23 | 7.49 | 5.3 | 15.89
FASNAKYLE | 33 | 41.8 | 15.33 | 11 | 32.68 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FASQUE | 132 | 10.83 | 4.99 | 0.52 | 7.58 | 9.09 | 4.41 | 0.37 | 6.61
FERNOCH | 132 | 19.33 | 9.27 | 0.67 | 13.77 | 19.97 | 9.14 | 1.06 | 14
FETTERESSO | 400 | 53.38 | 21.24 | 9.01 | 39.05 | 40.13 | 16.4 | 6.16 | 29.35
FETTERESSO | 132 | 31.65 | 11.87 | 7.15 | 23.94 | 39.25 | 14.86 | 8.01 | 29.03
FETTERESSO | 33 | 38.32 | 14.51 | 6.84 | 27.37 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
FIDDES | 132 | 16.23 | 7.81 | 1.16 | 12.21 | 16.17 | 7.32 | 1.63 | 11.98
FIDDES | 33 | 45.77 | 18.09 | 6.59 | 32.18 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FINLARIG | 132 | 22.15 | 10.48 | 0.71 | 15.53 | 22.42 | 10.33 | 0.93 | 15.54
FINSTOWN | 132 | 28.24 | 10.78 | 5.12 | 20.37 | 33.4 | 12.88 | 6.12 | 24.33
FINSTOWN | 33 | 60.96 | 22.96 | 9.7 | 42.17 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FORT AUGUSTUS | 400 | 69.1 | 26.62 | 15.85 | 53.5 | 64.98 | 25.35 | 14.13 | 49.98
FORT AUGUSTUS | 33 | 20.27 | 7.41 | 5.76 | 16.24 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
FORT AUGUSTUS I | 132 | 55.47 | 20.84 | 12.41 | 41.88 | 67.93 | 25.63 | 14.3 | 50.54
FORT AUGUSTUS II | 132 | 56.58 | 21.32 | 12.58 | 42.72 | 63.19 | 24.19 | 11.53 | 45.75
FORT WILLIAM | 132 | 10.4 | 4.74 | 1.28 | 7.99 | 10.84 | 4.83 | 1.45 | 8.27
FORT WILLIAM | 33 | 43.89 | 17 | 7.55 | 31.6 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FOYERS | 275 | 48.11 | 19.3 | 8.12 | 35.42 | 31.71 | 13.26 | 3.87 | 22.62
FRASERBURGH | 132 | 12.71 | 5.81 | 0.45 | 8.66 | 12.53 | 5.64 | 0.75 | 8.73
FRASERBURGH | 33 | 26.01 | 10.16 | 2.67 | 17.04 | 2.1 | 1.46 | 0 | 2.06
FYRISH | 275 | 36.11 | 14.38 | 5.99 | 26.32 | 30.82 | 12.44 | 5.39 | 22.98
FYRISH | 132 | 41.67 | 15.81 | 8.04 | 30.4 | 45.34 | 17.26 | 8.62 | 33.03
GILLS BAY | 132 | 25.66 | 9.89 | 4.02 | 18.01 | 22.52 | 9.05 | 2.54 | 15.34
GLEN KYLLACHY | 132 | 31.1 | 13.62 | 0.76 | 20.03 | 30 | 13.01 | 1.27 | 19.66
GLEN ULLINISH | 132 | 20.54 | 7.95 | 3.12 | 14.35 | 24.61 | 9.59 | 3.53 | 17.09
GLEN ULLINISH EXTENSION | 132 | 19.69 | 7.61 | 3.04 | 13.8 | 23.95 | 9.32 | 3.84 | 17.02
GLENDOE | 132 | 43.03 | 17.52 | 3.23 | 28.01 | 48.71 | 20.49 | 3.16 | 32.13
GLENDYE | 132 | 17.24 | 7.01 | 1.5 | 11.41 | 19.92 | 8.58 | 2.32 | 14.45
GLENFARCLAS | 132 | 7.53 | 3.51 | 0.27 | 5.23 | 7.48 | 3.38 | 0.45 | 5.23
GLENFARCLAS | 33 | 25.43 | 10.54 | 0.7 | 15.61 | 1.06 | 0.73 | 0 | 1.04
GLENMORISTON | 132 | 22.98 | 10.68 | 1.15 | 16.25 | 22.87 | 10.41 | 1.71 | 16.43
GLENSHERO | 132 | 79.86 | 30.43 | 13.9 | 56.94 | 86.59 | 33.29 | 13.47 | 60.55
GORDONBUSH | 275 | 29.7 | 11.82 | 4.75 | 21.48 | 24.65 | 10 | 3.99 | 18.13
GREMISTA | 132 | 7.64 | 3.71 | 0.17 | 5.42 | 8.65 | 4.02 | 0.36 | 6.05
GREMISTA | 33 | 21.15 | 8.96 | 0.83 | 13.49 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
GRIFFIN | 132 | 17.4 | 8.42 | 0.58 | 12.48 | 17.16 | 7.99 | 1.16 | 12.46
GRUDIE BRIDGE | 132 | 24.53 | 10.02 | 1.93 | 16.1 | 24.44 | 10.04 | 2.26 | 16.46
GRUDIE BRIDGE | 33 | 41.77 | 15.42 | 10.12 | 31.93 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
HIGH CONSTELLATION | 132 | 19.45 | 7.73 | 1.93 | 12.85 | 17.93 | 7.14 | 2.14 | 12.23
HOLLANDMEY | 132 | 21.94 | 8.69 | 2.28 | 14.57 | 19.6 | 7.89 | 2.44 | 13.6
INVERARAY | 132 | 24.27 | 11.61 | 0.27 | 16.7 | 20.85 | 9.93 | 0.28 | 14.33
INVERARNAN | 132 | 51.42 | 21.39 | 5.4 | 35.64 | 53.78 | 22.28 | 5.38 | 36.88
INVERGARRY | 400 | 58.9 | 22.82 | 12.56 | 44.83 | 52.23 | 20.65 | 9.53 | 38.73
INVERGARRY | 132 | 26.12 | 9.96 | 4.85 | 18.93 | 26.7 | 10.6 | 3.03 | 18.03
INVERNESS | 132 | 38.82 | 15.25 | 4.56 | 26.13 | 44.42 | 17.53 | 5.08 | 29.87
INVERNESS | 33 | 54.35 | 21.1 | 8.38 | 38.22 | 3.24 | 2.24 | 0 | 3.17
KEITH | 275 | 79.26 | 31.22 | 16.74 | 60.89 | 77.24 | 30.95 | 14.14 | 57.92
KEITH | 132 | 42.48 | 16.51 | 8.43 | 31.79 | 52.53 | 21.18 | 9.04 | 39
KEITH I | 33 | 60.94 | 22.82 | 14.52 | 46.79 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KEITH II | 33 | 47.94 | 18.02 | 8.91 | 34.4 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KERGORD | 132 | 12.02 | 5.64 | 0.35 | 8.32 | 17.44 | 8.06 | 0.58 | 11.97
KILLIN | 132 | 25.46 | 11.85 | 1.09 | 17.84 | 27.19 | 12.22 | 1.58 | 18.87
KILLIN | 33 | 36.69 | 14.3 | 4.73 | 24.95 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILMORACK | 132 | 55.45 | 22.09 | 6.78 | 38.02 | 52.05 | 21.39 | 4.13 | 34.38
KINARDOCHY | 400 | 36.19 | 14.1 | 7.43 | 27.38 | 29.83 | 11.72 | 6.09 | 22.66
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.87 | 3.18 | 0.6 | 5.1 | 7.12 | 3.18 | 0.75 | 5.24
KINLOCHLEVEN | 33 | 16.33 | 6.48 | 2.22 | 11.39 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 400 | 67.93 | 26.51 | 14.7 | 52.19 | 57.06 | 22.61 | 11.5 | 43.48
KINTORE | 275 | 83.68 | 32.75 | 18.74 | 65.06 | 82.42 | 32.81 | 15.49 | 61.9
KINTORE | 132 | 51.49 | 20.34 | 9.37 | 38.14 | 59.55 | 23.7 | 9.46 | 42.98
KINTORE | 33 | 45.78 | 17.11 | 12.46 | 36.65 | 2.11 | 1.43 | 0 | 2.02
KINTRADWELL | 132 | 12.22 | 5.91 | 0.28 | 8.64 | 12.08 | 5.54 | 0.67 | 8.5
KNOCKNAGAEL | 275 | 70.72 | 28.04 | 12.89 | 52.54 | 63.58 | 25.59 | 10.98 | 47.17
KNOCKNAGAEL | 132 | 41.99 | 16.2 | 6.57 | 29.47 | 48.08 | 18.51 | 7.73 | 33.9
LAIRG | 132 | 23.74 | 9.69 | 2.16 | 15.86 | 23.32 | 9.54 | 2.44 | 15.93
LAIRG | 33 | 27.88 | 10.51 | 5.68 | 20.55 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
LIMEKILNS | 132 | 23.15 | 9.03 | 3.04 | 15.81 | 23.53 | 9.3 | 2.93 | 16.08
LOCH BUIDHE | 275 | 50.31 | 19.95 | 8.57 | 36.78 | 43.9 | 17.64 | 7.74 | 32.69
LOCH BUIDHE | 132 | 35.18 | 13.92 | 6.44 | 26.13 | 40.52 | 16.04 | 6.98 | 29.66
LOCHAY | 132 | 21.68 | 10.3 | 0.65 | 15.22 | 22.17 | 10.22 | 0.88 | 15.34
LUICHART | 132 | 31.56 | 12.52 | 3.5 | 21.2 | 30.34 | 12.17 | 3.22 | 20.44
LUNANHEAD | 132 | 17.76 | 7.68 | 0.96 | 11.82 | 16.11 | 6.88 | 1.49 | 11.23
LUNANHEAD | 33 | 30.87 | 11.73 | 5.84 | 22.44 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
LYNDHURST | 132 | 35.7 | 15.87 | 1.56 | 24.01 | 35.35 | 15.86 | 1.73 | 24.15
LYNDHURST | 33 | 34.96 | 13.38 | 5.48 | 24.4 | 2.89 | 2 | 0 | 2.83
MACDUFF | 132 | 10.6 | 5.04 | 0.73 | 7.86 | 10.33 | 4.72 | 0.91 | 7.58
MACDUFF | 33 | 46.21 | 18.72 | 5.24 | 31.71 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
MELGARVE | 400 | 47.75 | 18.44 | 10.41 | 36.49 | 41.1 | 16.12 | 8.43 | 31.23
MELGARVE | 132 | 81.25 | 30.72 | 15.85 | 59.3 | 88.07 | 33.6 | 15.33 | 62.84
MILLENNIUM | 132 | 22.45 | 10.51 | 0.7 | 15.56 | 22.81 | 10.44 | 1.09 | 15.85
MILLENNIUM SOUTH | 132 | 35.53 | 13.8 | 4.63 | 24.15 | 34.12 | 13.6 | 3.66 | 22.89
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 43.79 | 18.48 | 4.77 | 30.91 | 45.72 | 19.84 | 4.08 | 32.13
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 37.07 | 14.16 | 7.24 | 27.27 | 3.24 | 2.25 | 0 | 3.18
MOSSFORD | 132 | 28.14 | 11.34 | 2.66 | 18.69 | 28.58 | 11.58 | 2.91 | 19.29
MOSSY HILL | 132 | 8.31 | 3.97 | 0.22 | 5.83 | 10.18 | 4.67 | 0.45 | 7.05
MUAITHEBHEAL | 132 | 19.54 | 7.76 | 2.99 | 13.97 | 26.69 | 10.52 | 4.31 | 19.19
MYBSTER I | 132 | 21.96 | 9.36 | 1.62 | 14.86 | 22.15 | 9.64 | 0.94 | 14.57
MYBSTER I | 33 | 62.56 | 23.81 | 11.65 | 45.32 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MYBSTER II | 33 | 72.47 | 28.07 | 10.22 | 49.92 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
MYBSTER II | 132 | 23.69 | 8.89 | 5.47 | 18.04 | 25.67 | 9.66 | 5.9 | 19.56
MYBSTER III | 33 | 42.13 | 15.7 | 9.47 | 31.67 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
NAIRN | 132 | 15.71 | 6.94 | 0.45 | 10.26 | 14.03 | 6.07 | 0.71 | 9.3
NAIRN | 33 | 26.89 | 10.51 | 2.54 | 17.4 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
NANT | 132 | 18.53 | 8.96 | 0.14 | 12.81 | 16.15 | 7.57 | 0.28 | 10.98
NEW DEER | 400 | 68.99 | 26.67 | 17.2 | 54.91 | 44.56 | 18.08 | 6.82 | 32.38
ORRIN | 132 | 34.73 | 13.8 | 3.8 | 23.32 | 33.58 | 13.48 | 3.53 | 22.59
PERSLEY | 275 | 42.09 | 16.9 | 6.67 | 30.56 | 35.33 | 14.36 | 5.7 | 26
PERSLEY | 132 | 45.59 | 18.73 | 5.43 | 31.92 | 54.91 | 22.66 | 6.11 | 38.16
PERSLEY | 33 | 33.54 | 12.55 | 8.73 | 26.48 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
PETERHEAD | 400 | 62.1 | 23.93 | 16.19 | 50.03 | 42.67 | 16.95 | 8.96 | 32.94
PETERHEAD | 275 | 58.23 | 22.62 | 14.55 | 46.54 | 53.09 | 21.06 | 10.72 | 40.5
PETERHEAD | 132 | 34.84 | 13.18 | 8.06 | 26.7 | 42.26 | 16.14 | 8.53 | 31.36
PETERHEAD GRANGE | 132 | 24.14 | 9.71 | 2.26 | 16 | 24.64 | 10.16 | 2.2 | 16.56
PETERHEAD GRANGE | 33 | 30.49 | 11.85 | 4.36 | 21.12 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.57
PORT ANN | 275 | 25.65 | 10.2 | 4.76 | 19.19 | 23.8 | 9.49 | 4.72 | 18.15
PORT ANN | 33 | 54.14 | 19.94 | 15.92 | 44.12 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
QUOICH | 132 | 16.84 | 6.82 | 1.22 | 10.86 | 14.51 | 5.99 | 1.03 | 9.5
RANNOCH | 132 | 12.54 | 6.08 | 0.75 | 9.35 | 11.82 | 5.48 | 1.11 | 8.85
RANNOCH | 33 | 41.4 | 16.25 | 4.71 | 27.68 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
REDMOSS | 132 | 38.56 | 16.61 | 2.06 | 25.55 | 42.24 | 18.88 | 1.8 | 28.5
REDMOSS | 33 | 39.42 | 15.02 | 6.76 | 28 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
ROTHIENORMAN | 400 | 76.08 | 29.47 | 18.04 | 59.72 | 58.7 | 23.43 | 10.8 | 43.94
ROTHIENORMAN | 132 | 16.84 | 6.21 | 4.86 | 13.65 | 20.89 | 7.75 | 5.57 | 16.53
ROTHIENORMAN | 33 | 46.22 | 17.39 | 13.93 | 38.53 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
SALLACHY | 132 | 9.24 | 4.3 | 0.56 | 6.65 | 9.86 | 4.4 | 0.81 | 7.04
SHEIRDRIM | 132 | 15.9 | 6.48 | 1.16 | 10.32 | 15.78 | 6.39 | 1.52 | 10.56
SHIN | 275 | 47.02 | 18.62 | 8 | 34.34 | 40.6 | 16.33 | 6.88 | 29.98
SHIN | 132 | 19.62 | 7.54 | 2.96 | 13.63 | 23.46 | 8.98 | 3.82 | 16.53
SHIN | 33 | 50.52 | 19.78 | 5.2 | 33.18 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
SKIPNESS & CORRANBUIE | 275 | 18.57 | 7.38 | 3.37 | 13.81 | 17.23 | 6.86 | 3.27 | 12.96
SLOY | 132 | 43.83 | 19.08 | 2.35 | 29.33 | 45.72 | 19.78 | 2.77 | 30.74
SPITTAL | 132 | 27.05 | 10.84 | 6.06 | 21.38 | 32.32 | 12.84 | 7.02 | 25.18
SPITTAL | 275 | 37.31 | 14.44 | 9.59 | 30.01 | 38.03 | 14.72 | 9.7 | 30.52
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 23.59 | 9.82 | 1.45 | 15.34 | 23.54 | 10.11 | 1.14 | 15.44
ST FERGUS MOBIL | 132 | 22.15 | 9.56 | 0.69 | 14.21 | 21.84 | 9.83 | 0.58 | 14.49
ST FILLANS | 132 | 10.34 | 5.15 | 0.26 | 7.54 | 9.22 | 4.45 | 0.31 | 6.6
ST FILLANS | 33 | 7.49 | 2.76 | 2.63 | 6.52 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
STORNOWAY | 132 | 19.55 | 7.76 | 3 | 13.97 | 26.69 | 10.52 | 4.32 | 19.2
STRATHBRORA | 275 | 32.92 | 13.11 | 5.24 | 23.79 | 27.61 | 11.18 | 4.52 | 20.34
STRATHY NORTH | 132 | 14.5 | 5.62 | 2.27 | 10.23 | 16.3 | 6.31 | 2.96 | 11.87
STRATHY SOUTH | 132 | 18.77 | 7.44 | 2.1 | 12.63 | 13.32 | 5.48 | 0.75 | 8.5
STRICHEN | 132 | 13.88 | 6.26 | 0.67 | 9.53 | 13.54 | 6.06 | 1.01 | 9.57
STRICHEN | 33 | 33.01 | 12.53 | 5.51 | 23.23 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
STRONELAIRG | 132 | 55.49 | 21.35 | 8.34 | 38.53 | 60.47 | 24.44 | 8.09 | 42.66
TANGY IV | 132 | 13.38 | 6.28 | 0.07 | 8.94 | 13.04 | 5.77 | 0.36 | 8.52
TARLAND | 132 | 8.74 | 4.31 | 0.12 | 6.22 | 8.2 | 3.83 | 0.22 | 5.63
TARLAND | 33 | 21.85 | 9.07 | 1.06 | 13.89 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
TAYNUILT | 132 | 16.39 | 7.98 | 0.71 | 12 | 15.1 | 7.07 | 1.06 | 11.06
TAYNUILT | 33 | 45.01 | 16.94 | 9.42 | 33.37 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
TEALING | 275 | 66.71 | 26.39 | 13 | 50.32 | 53.34 | 21.75 | 8.09 | 38.85
TEALING | 132 | 51.02 | 20.88 | 8.79 | 38.31 | 54.4 | 22.55 | 7.06 | 38.96
THURSO SOUTH | 275 | 36.94 | 14.25 | 9.5 | 29.64 | 35.05 | 13.66 | 8.19 | 27.5
THURSO SOUTH | 132 | 40.75 | 15.25 | 10.32 | 31.89 | 46.31 | 17.41 | 10.9 | 35.53
THURSO SOUTH | 33 | 68.68 | 25.57 | 19.88 | 56.04 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
TOMATIN | 275 | 43.23 | 17.3 | 6.76 | 31.23 | 35.57 | 14.43 | 6 | 26.41
TOMATIN | 132 | 44.09 | 16.88 | 7.82 | 31.69 | 48.16 | 18.58 | 7.91 | 34.2
TUMMEL | 132 | 35.59 | 13.85 | 7.39 | 26.98 | 39.71 | 15.91 | 7.1 | 29.6
TUMMEL BRIDGE | 132 | 43.98 | 18.65 | 4.65 | 31.03 | 43.57 | 19.05 | 2.96 | 29.91
TUMMEL BRIDGE | 33 | 12.81 | 4.58 | 5.7 | 12.17 | 1.13 | 0.78 | 0 | 1.11
WILLOWDALE | 132 | 44.38 | 18.4 | 4.3 | 30.32 | 52.37 | 22.04 | 4.3 | 35.47
WILLOWDALE | 33 | 33.39 | 12.78 | 5.23 | 23.31 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
WOODHILL | 132 | 43.98 | 18.4 | 3.69 | 29.7 | 51.38 | 21.83 | 3.64 | 34.51
WOODHILL | 33 | 32.72 | 12.32 | 7.16 | 24.58 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
YELL | 132 | 9.28 | 4.32 | 0.43 | 6.53 | 10.95 | 5.05 | 0.51 | 7.66

## D2.1
ETYS 21 Yr 1 - SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2021/22
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AREC1- | 132 | 13.65 | 4.52 | 1.63 | 8.01 | 16.61 | 6 | 2.33 | 10.81
AUCH2- | 275 | 15.09 | 5.6 | 1.97 | 9.89 | 14.69 | 5.86 | 1.78 | 10.07 | Menu
AYR-3- | 33 | 41.47 | 14.44 | 10.83 | 31.25 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
BAGA0J | 25 | 16.48 | 6.04 | 3.68 | 12.22 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.48 | 6.04 | 3.67 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 42.72 | 14.51 | 3.7 | 24.22 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
BAIN3- | 33 | 32.04 | 11.42 | 6.27 | 22.41 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
BERW3- | 33 | 43.7 | 15.98 | 1.43 | 24.03 | 4.66 | 3.2 | 0 | 4.53
BLAH1- | 132 | 30.15 | 10.66 | 4.78 | 19.85 | 30.78 | 11.55 | 5.01 | 21.34
BLAH3A | 33 | 43.32 | 14.77 | 9.14 | 30.02 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.42
BLAH3B | 33 | 27.25 | 9.75 | 7.57 | 21.36 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
BLCW3- | 33 | 26.47 | 7.93 | 2.99 | 14.2 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
BLKS3- | 33 | 26.42 | 7.8 | 2.96 | 13.99 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
BONN0J | 25 | 18.22 | 6.56 | 5.4 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.22 | 6.56 | 5.4 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.22 | 6.56 | 5.4 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 51.53 | 19.05 | 8.75 | 35.68 | 61.22 | 23.7 | 9.9 | 43.42
BONN3- | 33 | 43.3 | 13.75 | 8.41 | 27.86 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
BPGR3- | 33 | 96.03 | 29.23 | 21.24 | 62.57 | 6.04 | 4.18 | 0 | 5.91
BRAP1- | 132 | 29.62 | 11.45 | 3.24 | 19.43 | 33.45 | 13.6 | 3.48 | 22.72
BRAP3- | 33 | 29.43 | 10.54 | 4.93 | 19.84 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.35
BROX3- | 33 | 29.95 | 10.71 | 3.81 | 18.95 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.29
BUSB2- | 275 | 54.8 | 20.66 | 10.14 | 39.36 | 50.26 | 20.02 | 7.53 | 35.84
CAFA5- | 11 | 30.01 | 10.85 | 5.25 | 20.59 | 2.24 | 1.56 | 0 | 2.2
CATY0J | 25 | 10.01 | 3.7 | 1.71 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.02 | 3.7 | 1.74 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 29.51 | 10.39 | 4.72 | 19.42 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
CHAP1- | 132 | 31.15 | 12.35 | 1.31 | 18.77 | 31.56 | 13.27 | 1.69 | 20.46
CHAP3- | 33 | 48.76 | 17.74 | 4.57 | 29.66 | 4.61 | 3.19 | 0 | 4.52
CHAS3A | 33 | 45.5 | 15.64 | 9.78 | 31.91 | 5.9 | 4.08 | 0 | 5.78
CHAS3B | 33 | 45.5 | 15.64 | 9.78 | 31.91 | 5.9 | 4.08 | 0 | 5.78
CLYM2- | 275 | 85.38 | 31.47 | 17.74 | 62.25 | 79 | 30.83 | 15.04 | 58.63
CLYM3A | 33 | 40.15 | 15.32 | 7.17 | 28.83 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.25
CLYM3B | 33 | 40.28 | 15.36 | 7.03 | 28.75 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.25
CLYN2Q | 275 | 18.91 | 7.67 | 6 | 16.84 | 18.78 | 7.2 | 6.14 | 16.32
CLYN3A | 33 | 42.56 | 18.45 | 8.18 | 34.27 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3B | 33 | 42.66 | 18.49 | 8.2 | 34.34 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3C | 33 | 42.54 | 18.44 | 8.21 | 34.28 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3D | 33 | 42.57 | 18.46 | 8.12 | 34.22 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYS2R | 275 | 16.72 | 6.37 | 5.29 | 14.3 | 16.72 | 6.28 | 5.22 | 14.11
CLYS3A | 33 | 38.38 | 15.99 | 8.16 | 30.77 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3B | 33 | 44 | 17.09 | 8.26 | 32.43 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
COAL1- | 132 | 23.88 | 7.64 | 6.33 | 17.13 | 29.93 | 10.5 | 7.2 | 22.05
COAL1A | 132 | 34.22 | 11.88 | 9.52 | 26.33 | 42.35 | 14.88 | 11.54 | 32.58
COAL4- | 400 | 55.86 | 21.01 | 10.24 | 39.96 | 47.73 | 18.95 | 8.2 | 35.01
COAT3- | 33 | 39.93 | 13.69 | 11.91 | 31.27 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
COCK2- | 275 | 59.93 | 22.11 | 12.92 | 44.19 | 57.56 | 22.38 | 11.34 | 42.99
COCK3- | 33 | 42.64 | 14.97 | 11.27 | 32.44 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
COYL1- | 132 | 32.46 | 11.82 | 5.93 | 22.65 | 38.23 | 14.81 | 6.61 | 27.55
COYL2- | 275 | 53.24 | 19.08 | 11.57 | 38.55 | 51.98 | 20.07 | 9.76 | 38.14
COYL3- | 33 | 43.31 | 15.32 | 4.85 | 26.51 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CROO3J | 33 | 34.86 | 12.8 | 3.66 | 21.76 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CROO3K | 33 | 32.32 | 11.81 | 3.82 | 20.52 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CRYR1- | 132 | 16.02 | 5.26 | 4.47 | 11.9 | 16.79 | 5.88 | 5.15 | 13.46
CRYR1A | 132 | 15.65 | 6.24 | 4.83 | 13.65 | 17.51 | 6.61 | 5.6 | 14.95
CRYR4- | 400 | 61.56 | 22.54 | 13.92 | 45.79 | 59.48 | 22.75 | 13.15 | 45.32
CUMB3- | 33 | 38.59 | 13.52 | 4.86 | 23.98 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
CUPA3- | 33 | 28.66 | 10.62 | 1.31 | 16.33 | 4.4 | 3.04 | 0 | 4.3
CURR1A | 132 | 36.46 | 12.79 | 9.32 | 27.41 | 44.88 | 16.46 | 11.11 | 34.39
CURR1B | 132 | 36.46 | 12.79 | 9.32 | 27.41 | 44.88 | 16.46 | 11.11 | 34.39
CURR2- | 275 | 57.65 | 21.39 | 10.85 | 41.11 | 55.21 | 21.6 | 10.26 | 40.81
CURR5- | 11 | 34.81 | 12.56 | 5.77 | 23.54 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
DALL2- | 275 | 35.1 | 12.62 | 7.32 | 25.17 | 31 | 12.02 | 5.91 | 22.9
DALM1- | 132 | 26.17 | 9.24 | 7.25 | 20.31 | 31.5 | 11.51 | 8.85 | 25.13
DALM3- | 33 | 32.85 | 11.54 | 7.89 | 24.22 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DENN2- | 275 | 66.26 | 24.88 | 13.13 | 48.31 | 59.99 | 23.47 | 11.88 | 45.06
DENN4- | 400 | 21.93 | 8.08 | 6.23 | 17.66 | 20.3 | 7.69 | 5.41 | 16.29
DESA3- | 33 | 36.91 | 11.11 | 5.4 | 21.11 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.21
DEVM0J | 25 | 8.41 | 3.02 | 2.58 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.41 | 3.02 | 2.58 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 32.17 | 12.19 | 7.41 | 24.64 | 38.88 | 15.15 | 8.52 | 29.95
DEVM3- | 33 | 39.25 | 14.41 | 4.6 | 24.97 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
DEVM4- | 400 | 34 | 12.7 | 7.15 | 25.12 | 29.37 | 11.54 | 5.67 | 21.99
DEVO1- | 132 | 27.84 | 11.59 | 1.19 | 17.58 | 28.03 | 12.11 | 1.95 | 19.07
DEVO3- | 33 | 42.71 | 15.68 | 3.77 | 25.94 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
DEWP3- | 33 | 46.74 | 15.76 | 12.56 | 34.85 | 7.83 | 5.42 | 0 | 7.67
DONO1- | 132 | 22.87 | 7.4 | 4.89 | 15.35 | 28.27 | 10.18 | 4.45 | 18.84
DRCR3- | 33 | 29.96 | 11.08 | 3.13 | 18.79 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.38
DRUM3- | 33 | 40.2 | 13.81 | 11.34 | 30.87 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
DUMF1- | 132 | 20.16 | 8.13 | 0.5 | 12 | 23.41 | 9.78 | 0.82 | 14.64
DUMF3A | 33 | 38.6 | 13.93 | 1.95 | 21.66 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DUMF3B | 33 | 35.84 | 13.33 | 2.05 | 20.91 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.38
DUMF3I | 33 | 19.64 | 6.97 | 1.8 | 11.66 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
DUNB3A | 33 | 43.21 | 12.7 | 3.56 | 21.52 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
DUNB3B | 33 | 44.21 | 13.48 | 5.43 | 24.49 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.46
DUNE1- | 132 | 17.77 | 7.41 | 0.91 | 11.39 | 18.86 | 7.97 | 1.36 | 12.64
DUNE3- | 33 | 41.16 | 15.08 | 3.19 | 24.52 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.42
DUNF3- | 33 | 32.08 | 11.68 | 3.89 | 20.4 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DUNH3- | 33 | 43.12 | 12.92 | 9.1 | 27.38 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
EAST5- | 11 | 23.93 | 9.09 | 2.67 | 15.53 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.12
ECCF0J | 25 | 15.89 | 6.07 | 1.36 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.59 | 7.3 | 2.8 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 31.9 | 11.86 | 8.73 | 25.5 | 39.6 | 15.14 | 10.27 | 31.68
ECCL3- | 33 | 36.15 | 14.05 | 5.5 | 25.37 | 5.19 | 3.57 | 0 | 5.05
ECCL4A | 400 | 49.16 | 18.06 | 11.21 | 36.75 | 40.31 | 15.65 | 7.83 | 29.96
ECCL4B | 400 | 49.22 | 18.08 | 11.22 | 36.79 | 40.42 | 15.69 | 7.87 | 30.06
EERH2- | 275 | 73.77 | 27.38 | 14.88 | 53.6 | 64.46 | 25.34 | 11.28 | 47.12
EERH3- | 33 | 46.39 | 15.86 | 13.87 | 36.3 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
EKIL3- | 33 | 53.33 | 18.62 | 14.88 | 41.21 | 6.05 | 4.19 | 0 | 5.93
EKIS2- | 275 | 68.52 | 25.83 | 13.54 | 50.07 | 66.39 | 26.46 | 11 | 48.42
EKIS3A | 33 | 57.1 | 19.36 | 10.28 | 37.66 | 6.05 | 4.2 | 0 | 5.94
EKIS3B | 33 | 57.1 | 19.36 | 10.28 | 37.66 | 6.05 | 4.2 | 0 | 5.94
ELDE3- | 33 | 38.89 | 14.03 | 5.08 | 24.92 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
ELVA0J | 25 | 19.29 | 6.81 | 8.15 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.29 | 6.81 | 8.15 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 19.61 | 7.85 | 6.94 | 18.04 | 18.77 | 7.33 | 5.65 | 16.02
ELVA2R | 275 | 17.4 | 6.54 | 6.38 | 15.63 | 17.25 | 6.42 | 5.88 | 14.95
ELVA4- | 400 | 62.96 | 23.95 | 10.52 | 44.39 | 48.19 | 19.4 | 7.38 | 34.82
ERSK3- | 33 | 28.17 | 10.23 | 4.48 | 18.95 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
EWEH3- | 33 | 36.81 | 11.33 | 2.91 | 18.93 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
FALL4- | 400 | 52.88 | 19.41 | 11.51 | 38.96 | 47.1 | 18.28 | 9.12 | 34.97
FINN3- | 33 | 31.34 | 11.15 | 6.27 | 22.03 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
GALA1- | 132 | 20.14 | 8.55 | 0.35 | 12.44 | 20.56 | 8.99 | 0.86 | 13.58
GALA3- | 33 | 38.39 | 13.93 | 2.25 | 21.94 | 4.89 | 3.38 | 0 | 4.78
GAWH1Q | 132 | 26.97 | 9.74 | 4.29 | 18.07 | 32.04 | 12.29 | 3.87 | 21.25
GAWH3- | 33 | 35.01 | 10.76 | 7.05 | 22.26 | 2.3 | 1.59 | 0 | 2.25
GIFF3A | 33 | 36.35 | 12.8 | 7.84 | 25.95 | 5.4 | 3.74 | 0 | 5.29
GIFF3B | 33 | 36.47 | 12.85 | 7.9 | 26.06 | 5.41 | 3.74 | 0 | 5.29
GLGL3- | 33 | 41.63 | 14.11 | 6.74 | 26.7 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
GLLE1- | 132 | 15.54 | 6.35 | 0.83 | 9.81 | 16.01 | 6.89 | 0.76 | 10.5
GLLE5- | 11 | 32.84 | 12.07 | 6.92 | 23.99 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
GLLU3- | 33 | 37.22 | 13.99 | 0.54 | 20.33 | 4.11 | 2.84 | 0 | 4.02
GLNI1- | 132 | 46.87 | 18.31 | 6.07 | 31.97 | 53.88 | 21.83 | 6.46 | 37.33
GLNI3- | 33 | 40.25 | 14.8 | 6.64 | 27.57 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
GLRO2- | 275 | 43.42 | 17.74 | 6.38 | 31.47 | 35.51 | 14.54 | 5.48 | 26.04
GLRO3A | 33 | 32.33 | 11.37 | 8.06 | 24.13 | 5.4 | 3.74 | 0 | 5.28
GLRO3B | 33 | 32.4 | 11.39 | 8.08 | 24.18 | 5.4 | 3.74 | 0 | 5.28
GORG3- | 33 | 29.32 | 10.4 | 5.16 | 19.87 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
GOVA3- | 33 | 31.38 | 11.04 | 5.81 | 21.42 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
GRMO2- | 275 | 47.09 | 17.93 | 8.82 | 34.18 | 40.23 | 15.93 | 7.69 | 30.21
GRMO3A | 33 | 44.52 | 14.63 | 9.52 | 30.2 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
GRMO3C | 33 | 44.62 | 14.65 | 9.67 | 30.38 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
GRNA1- | 132 | 38.67 | 14.36 | 7.55 | 27.85 | 46.38 | 17.88 | 8.73 | 34.02
GRNA4- | 400 | 52.71 | 20.17 | 8.37 | 36.9 | 41.96 | 16.64 | 7.85 | 31.38
HAGR3- | 33 | 30.61 | 10.89 | 4.82 | 20.23 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HAWI1- | 132 | 10.73 | 4.9 | 0.06 | 6.99 | 11.38 | 5.08 | 0.25 | 7.43
HAWI3- | 33 | 23.11 | 9.3 | 0.41 | 13.56 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
HELE1- | 132 | 18.14 | 8.68 | 0.04 | 12.31 | 18.77 | 8.83 | 0.24 | 12.73
HELE3- | 33 | 26.37 | 10.44 | 0.78 | 15.54 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HUCS4- | 400 | 62.23 | 22.21 | 15.76 | 47.16 | 74.84 | 27.88 | 19.31 | 58.75
HUER1- | 132 | 37.66 | 13.9 | 9.37 | 29.02 | 44.3 | 16.91 | 11.33 | 35.25
HUER4- | 400 | 62.69 | 22.36 | 15.87 | 47.5 | 75.28 | 28.05 | 19.38 | 59.05
HUNE4- | 400 | 62.67 | 22.36 | 15.86 | 47.48 | 75.29 | 28.05 | 19.38 | 59.05
HUNF3- | 33 | 43.27 | 16.68 | 6.49 | 30.08 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
INKE3- | 33 | 30.3 | 11.15 | 2.41 | 18.17 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.32
INVR2- | 275 | 35.15 | 13.16 | 6.12 | 24.73 | 31.27 | 12.41 | 5.14 | 22.69
INWI0J | 25 | 11.07 | 3.96 | 3.37 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.07 | 3.96 | 3.37 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 29.68 | 10.44 | 5.69 | 20.45 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KAIM2- | 275 | 60.28 | 22.21 | 12.12 | 43.52 | 60.27 | 23.46 | 10.77 | 43.94
KAIM3- | 33 | 36.81 | 11.2 | 8.47 | 24.3 | 5.69 | 3.92 | 0 | 5.55
KEOO1- | 132 | 15.64 | 6.3 | 1.47 | 10.39 | 16.4 | 6.85 | 1.52 | 11.2
KEOO5- | 11 | 32.29 | 11.84 | 5.3 | 22.05 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
KIER3- | 33 | 34.78 | 12.17 | 5.71 | 22.92 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
KILB3- | 33 | 34.18 | 12.47 | 5.35 | 22.98 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KILB5- | 11 | 28.48 | 10.4 | 4.07 | 18.77 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
KILG2- | 275 | 18.82 | 6.77 | 2.83 | 12.4 | 20.83 | 8.01 | 3.67 | 15
KILS1- | 132 | 31.59 | 12.41 | 4.27 | 21.83 | 30.89 | 12.64 | 5.42 | 23.3
KILS2- | 275 | 63.14 | 22.39 | 16.25 | 47.92 | 66.32 | 25 | 16.01 | 51.36
KILS3- | 33 | 42.26 | 14.74 | 10.58 | 31.43 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.88
KILS4- | 400 | 52.51 | 19.3 | 11.09 | 38.38 | 47.71 | 18.52 | 9.99 | 36.18
KILS4T | 400 | 49.49 | 18.32 | 10.72 | 36.63 | 44.37 | 17.27 | 9.32 | 33.74
KILT3- | 33 | 53.97 | 18.69 | 10.97 | 37.41 | 6.02 | 4.17 | 0 | 5.9
KILW1Q | 132 | 25.68 | 10.15 | 2.17 | 16.52 | 24.9 | 10.31 | 1.95 | 16.54
KILW1R | 132 | 25.33 | 10.07 | 1.96 | 16.2 | 24.3 | 10.12 | 1.8 | 16.11
KILW3- | 33 | 31.3 | 11.21 | 5.21 | 21.06 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
KINC2- | 275 | 62.45 | 23.72 | 14.4 | 47.94 | 49.39 | 19.65 | 8.66 | 36.46
LAMB2- | 275 | 62.92 | 23.52 | 11.44 | 44.7 | 52.65 | 20.99 | 8.56 | 38.24
LEVE3- | 33 | 40.6 | 15.5 | 1.47 | 23.4 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
LING3- | 33 | 48.23 | 15.37 | 4.28 | 26.02 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
LINM3- | 33 | 57.19 | 18.84 | 7.02 | 33.66 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
LOAN2- | 275 | 87.47 | 33.06 | 17.89 | 64.64 | 66.95 | 26.85 | 9.95 | 47.93
MAHI1- | 132 | 14.83 | 4.9 | 2.87 | 9.81 | 17.41 | 6.25 | 3.66 | 12.5
MAHI2- | 275 | 20.18 | 7.21 | 3.1 | 13.3 | 21.96 | 8.4 | 3.77 | 15.65
MAHI3- | 33 | 46.9 | 15.18 | 6.23 | 27.71 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
MARM0J | 25 | 9.93 | 3.67 | 1.91 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.93 | 3.67 | 1.92 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYB1- | 132 | 20.31 | 7.82 | 0.5 | 11.56 | 19.83 | 8.37 | 0.72 | 12.56
MAYB3- | 33 | 28.88 | 10.23 | 1.28 | 15.74 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
MEAD1- | 132 | 29.76 | 11.68 | 2.22 | 18.74 | 28.11 | 11.65 | 2.07 | 18.54
MIDM1- | 132 | 20.59 | 6.9 | 2.68 | 12.43 | 24.66 | 9.38 | 3.21 | 16.48
MOFF1- | 132 | 26.24 | 9.05 | 6.73 | 19.53 | 33.02 | 11.97 | 8.66 | 25.58
MOFF4- | 400 | 46.9 | 17.99 | 7.41 | 32.86 | 37.65 | 15.09 | 6.15 | 27.49
MOSM1A | 132 | 43.94 | 17.29 | 5.5 | 29.95 | 51.43 | 20.81 | 6.61 | 36.04
MOSM1B | 132 | 43.83 | 17.25 | 5.43 | 29.83 | 51.44 | 20.83 | 6.53 | 35.99
MOSM2- | 275 | 51.97 | 20.72 | 7.91 | 37.21 | 42.94 | 17.37 | 7.22 | 31.78
NEAR2Q | 275 | 54.9 | 20.71 | 9.55 | 38.84 | 49.24 | 19.54 | 8.01 | 35.64
NEAR3- | 33 | 53.54 | 18.57 | 10.53 | 36.79 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
NECU1- | 132 | 37.96 | 13.1 | 9.22 | 27.75 | 42.06 | 15.35 | 9.57 | 31.28
NECU2- | 275 | 43.92 | 15.98 | 8.89 | 31.48 | 40.5 | 15.76 | 7.83 | 30.12
NEIL1- | 132 | 43.35 | 15.59 | 10.45 | 32.49 | 53.75 | 20.25 | 12.95 | 41.6
NEIL2- | 275 | 67.7 | 24.96 | 14.67 | 49.97 | 66.34 | 25.62 | 14.47 | 50.7
NETS1- | 132 | 11.81 | 4.94 | 0.28 | 7.27 | 12.31 | 5.33 | 0.49 | 8.02
NETS3- | 33 | 19.45 | 7.32 | 1.06 | 11.4 | 3.13 | 2.15 | 0 | 3.04
PAIS3- | 33 | 33.86 | 12.11 | 6.17 | 23.3 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
PART3- | 33 | 36.26 | 13.22 | 4.49 | 23.17 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
POOB0J | 25 | 18.73 | 6.75 | 5.66 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.73 | 6.75 | 5.66 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 55.83 | 19.42 | 12.62 | 40.09 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
PORD3- | 33 | 50.35 | 17.58 | 12.31 | 37.16 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
RAVE3A | 33 | 21.25 | 8.02 | 1.78 | 13.13 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
RAVE3B | 33 | 22.05 | 8.34 | 1.61 | 13.41 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
REDH1- | 132 | 32.41 | 13.81 | 1.04 | 20.56 | 33.34 | 14.47 | 1.43 | 21.89
REDH3- | 33 | 37.84 | 14.08 | 3.23 | 23.14 | 3.76 | 2.61 | 0 | 3.69
SACO0J | 25 | 10.67 | 3.85 | 2.94 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.63 | 3.84 | 2.88 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 40.16 | 14.44 | 4.25 | 24.67 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SACO3K | 33 | 42.6 | 15.15 | 3.97 | 25.39 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
SANX0J | 25 | 16.96 | 6.07 | 4.68 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.94 | 6.06 | 4.62 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 27.63 | 9.62 | 5.7 | 19.31 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
SHRU3A | 33 | 43.24 | 14.87 | 10.8 | 31.82 | 5.9 | 4.08 | 0 | 5.78
SHRU3B | 33 | 43.24 | 14.87 | 10.8 | 31.82 | 5.9 | 4.08 | 0 | 5.78
SIGH3A | 33 | 43.65 | 15.09 | 10.88 | 32.21 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
SIGH3B | 33 | 43.53 | 15.05 | 10.68 | 31.97 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
SMEA1- | 132 | 19.16 | 7.5 | 4.95 | 15.55 | 20.3 | 7.96 | 5.73 | 16.99
SMEA2- | 275 | 61.45 | 22.57 | 13.7 | 45.61 | 64.06 | 24.64 | 13.36 | 48.2
SPAV3- | 33 | 27.75 | 10.12 | 3.71 | 18.02 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
STHA2A | 275 | 70.92 | 26.29 | 15.46 | 52.64 | 72 | 27.77 | 15.53 | 54.8
STHA2B | 275 | 76.44 | 28.44 | 16.7 | 56.91 | 76.7 | 29.8 | 16.41 | 58.55
STHA3- | 33 | 52.53 | 18.76 | 11.63 | 38.16 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
STHA4A | 400 | 64.06 | 23.74 | 12.51 | 46.09 | 58.99 | 22.94 | 11.5 | 43.94
STHA4B | 400 | 59.45 | 22.12 | 12.36 | 43.64 | 54.34 | 21.14 | 11.01 | 40.9
STIR3- | 33 | 42.79 | 14.9 | 6.55 | 27.62 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
STLE0J | 25 | 10.39 | 3.79 | 2.28 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.39 | 3.79 | 2.28 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1- | 132 | 22.97 | 10.44 | 0.16 | 14.93 | 22.84 | 10.47 | 0.59 | 15.39
STLE3S | 33 | 33.69 | 12.72 | 2.06 | 20.05 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
TELR3- | 33 | 28.54 | 10.25 | 3.77 | 18.26 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
TONG1- | 132 | 11.47 | 5.12 | 0.27 | 7.52 | 16.04 | 7.29 | 0.38 | 10.68
TONG3- | 33 | 21.36 | 8.27 | 1.13 | 12.82 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.88
TONG5- | 11 | 70.37 | 27.57 | 4.78 | 43.77 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.45
TORN1- | 132 | 31.99 | 10.9 | 8.42 | 23.84 | 38.27 | 13.76 | 10.61 | 30.07
TORN4- | 400 | 72.41 | 26.07 | 17.69 | 54.57 | 72.56 | 27.22 | 19.18 | 57.66
WESE1- | 132 | 15.27 | 6.14 | 4.24 | 12.93 | 16.92 | 6.45 | 4.68 | 13.8
WFIE1A | 132 | 31.82 | 13.2 | 4.45 | 23.12 | 33.24 | 13.88 | 5.34 | 24.97
WFIE1B | 132 | 42.93 | 17.22 | 4.78 | 29.13 | 45.87 | 19.09 | 5.56 | 32.55
WFIE2- | 275 | 58.03 | 23.35 | 9.07 | 42.08 | 48.55 | 19.66 | 8.29 | 36.1
WFIE3- | 33 | 49.36 | 18.14 | 5.06 | 30.72 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WGEO3- | 33 | 50.21 | 17.58 | 10.21 | 35.07 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.86
WHHO3- | 33 | 42.76 | 14.97 | 9.94 | 31.11 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
WHTL3- | 33 | 26.97 | 10.62 | 0.81 | 15.83 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
WISH0J | 25 | 21.18 | 7.6 | 6.48 | 17.23 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.18 | 7.6 | 6.48 | 17.23 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 15.64 | 4.67 | 4.44 | 11.05 | 19.16 | 6.44 | 5.53 | 14.64
WISH2- | 275 | 56.35 | 20.67 | 12.71 | 41.95 | 59.7 | 22.76 | 13.89 | 46.08
WISH3- | 33 | 44.14 | 15.29 | 10.26 | 31.87 | 5.9 | 4.08 | 0 | 5.78
WISH4- | 400 | 57.26 | 21.37 | 10.42 | 40.65 | 52.73 | 20.58 | 10.25 | 39.35
WIYH1- | 132 | 47.91 | 18.17 | 10.35 | 36.04 | 59.22 | 23.4 | 12.85 | 45.95
WIYH2- | 275 | 65.79 | 24.16 | 13.44 | 47.6 | 63.71 | 24.69 | 13.35 | 48.27
WLEE2- | 275 | 59.4 | 23.34 | 7.81 | 40.82 | 50.08 | 22.58 | 9.83 | 41.76
WLEE3A | 33 | 50.2 | 20.99 | 10.57 | 40.26 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3B | 33 | 50.39 | 21.07 | 10.55 | 40.35 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3C | 33 | 49.8 | 20.79 | 10.5 | 39.91 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX2- | 275 | 47.11 | 18.91 | 5.21 | 31.95 | 37.97 | 17.08 | 8.68 | 32.84
WLEX3A | 33 | 57.22 | 20.02 | 9.5 | 37.81 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEX3B | 33 | 57.48 | 20.11 | 9.5 | 37.94 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEX3C | 33 | 54.98 | 19.23 | 9.48 | 36.67 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97

## D2.2
ETYS 21 Yr 2 - SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2022/23
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AREC1- | 132 | 13.69 | 4.53 | 1.64 | 8.05 | 16.63 | 6 | 2.35 | 10.84
AUCH2- | 275 | 15.33 | 5.69 | 2.02 | 10.06 | 14.83 | 5.92 | 1.79 | 10.17 | Menu
AYR-3- | 33 | 41.3 | 14.4 | 10.68 | 31.05 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
BAGA0J | 25 | 16.54 | 6.06 | 3.7 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.53 | 6.05 | 3.7 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 43.06 | 14.64 | 3.74 | 24.44 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
BAIN3- | 33 | 32.18 | 11.47 | 6.35 | 22.56 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
BERW3- | 33 | 43.79 | 16.03 | 1.43 | 24.09 | 4.66 | 3.2 | 0 | 4.53
BLAH1- | 132 | 35.58 | 12.04 | 5.98 | 23.01 | 36.19 | 13.53 | 5.84 | 24.98
BLAH3A | 33 | 44.58 | 15.11 | 9.87 | 31.24 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.44
BLAH3B | 33 | 49.05 | 14.35 | 10.24 | 30.53 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49
BLCW3- | 33 | 29.38 | 9.13 | 2.87 | 15.79 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
BLKS3- | 33 | 29.02 | 8.91 | 2.79 | 15.38 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
BONN0J | 25 | 18.28 | 6.58 | 5.43 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.28 | 6.58 | 5.43 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.28 | 6.58 | 5.43 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 52.57 | 19.42 | 9.2 | 36.66 | 61.99 | 23.97 | 10.25 | 44.15
BONN3- | 33 | 43.46 | 13.8 | 8.52 | 28.04 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.43
BPGR3- | 33 | 96.19 | 29.31 | 21.24 | 62.69 | 6.04 | 4.18 | 0 | 5.92
BRAP1- | 132 | 29.06 | 11.21 | 3.16 | 19 | 32.8 | 13.33 | 3.38 | 22.23
BRAP3- | 33 | 29.15 | 10.44 | 4.85 | 19.62 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
BROX3- | 33 | 29.83 | 10.68 | 3.84 | 18.94 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.27
BUSB2- | 275 | 54.8 | 20.76 | 9.49 | 38.85 | 50.16 | 20.06 | 7.12 | 35.48
CAFA5- | 11 | 30.83 | 11.14 | 5.32 | 21.07 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
CATY0J | 25 | 10.15 | 3.75 | 1.73 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.16 | 3.75 | 1.76 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 29.85 | 10.51 | 4.74 | 19.61 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CCSS3- | 33 | 36.28 | 11.67 | 8.2 | 24.71 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
CHAP1- | 132 | 31.11 | 12.34 | 1.32 | 18.77 | 31.48 | 13.25 | 1.68 | 20.41
CHAP3- | 33 | 48.56 | 17.66 | 4.65 | 29.62 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.5
CHAS3A | 33 | 45.76 | 15.74 | 9.74 | 32 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
CHAS3B | 33 | 45.76 | 15.74 | 9.74 | 32 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
CLYM2- | 275 | 83.91 | 31.13 | 16.46 | 60.49 | 77.42 | 30.33 | 14.2 | 57.1
CLYM3A | 33 | 40.04 | 15.28 | 7.11 | 28.72 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23
CLYM3B | 33 | 40.17 | 15.32 | 6.97 | 28.64 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.24
CLYN2Q | 275 | 18.85 | 7.65 | 5.94 | 16.76 | 18.7 | 7.17 | 6.08 | 16.22
CLYN3A | 33 | 42.51 | 18.43 | 8.14 | 34.21 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CLYN3B | 33 | 42.61 | 18.47 | 8.16 | 34.28 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CLYN3C | 33 | 42.49 | 18.42 | 8.17 | 34.22 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CLYN3D | 33 | 42.52 | 18.44 | 8.08 | 34.16 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CLYS2R | 275 | 16.65 | 6.35 | 5.24 | 14.22 | 17.34 | 6.55 | 5.23 | 14.49
CLYS3A | 33 | 38.31 | 15.96 | 8.12 | 30.7 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3B | 33 | 43.93 | 17.06 | 8.23 | 32.36 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
COAL1- | 132 | 25.71 | 8.1 | 6.5 | 17.95 | 32.15 | 11.25 | 7.26 | 23.17
COAL1A | 132 | 35.71 | 12.23 | 9.66 | 26.95 | 44.37 | 15.63 | 11.43 | 33.54
COAL4- | 400 | 54.93 | 20.73 | 9.82 | 39.14 | 47.24 | 18.77 | 8.07 | 34.61
COAT3- | 33 | 40.4 | 13.86 | 11.84 | 31.44 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
COCK2- | 275 | 66.2 | 25.69 | 14.13 | 50.46 | 70.02 | 27.35 | 15.48 | 54.16
COCK3- | 33 | 42.26 | 14.91 | 11.18 | 32.27 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
COYL1- | 132 | 27.82 | 9.32 | 6.53 | 19.72 | 32.41 | 11.68 | 7.99 | 24.51
COYL2- | 275 | 55.05 | 19.94 | 10.87 | 39.06 | 53.23 | 20.69 | 9.45 | 38.71
COYL3- | 33 | 41.99 | 14.48 | 5.23 | 25.7 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CROO3J | 33 | 34.65 | 12.72 | 3.62 | 21.61 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CROO3K | 33 | 32.18 | 11.76 | 3.78 | 20.41 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CRYR1- | 132 | 15.95 | 5.25 | 4.44 | 11.86 | 16.72 | 5.86 | 5.12 | 13.41
CRYR1A | 132 | 15.66 | 6.25 | 4.85 | 13.68 | 17.44 | 6.58 | 5.58 | 14.89
CRYR4- | 400 | 61.73 | 22.88 | 13.71 | 46.07 | 58.93 | 22.66 | 12.92 | 44.97
CUMB3- | 33 | 38.95 | 13.65 | 4.91 | 24.21 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
CUPA3- | 33 | 28.64 | 10.63 | 1.31 | 16.34 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.28
CURR0J | 25 | 21.32 | 7.68 | 6.45 | 17.32 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 21.32 | 7.68 | 6.45 | 17.32 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR1A | 132 | 36.88 | 13.06 | 9.38 | 27.85 | 45.02 | 16.58 | 11.11 | 34.55
CURR1B | 132 | 36.88 | 13.06 | 9.38 | 27.85 | 45.02 | 16.58 | 11.11 | 34.55
CURR2- | 275 | 60.51 | 23.15 | 11.22 | 43.95 | 56.06 | 22.23 | 10.29 | 41.72
CURR5- | 11 | 34.43 | 12.44 | 5.7 | 23.29 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DALL2- | 275 | 34.62 | 12.49 | 7.09 | 24.75 | 30.59 | 11.87 | 5.77 | 22.57
DALM1- | 132 | 26.25 | 9.27 | 7.11 | 20.23 | 31.56 | 11.55 | 8.69 | 25.02
DALM3- | 33 | 33.42 | 11.75 | 7.9 | 24.52 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DENN2- | 275 | 78.45 | 29.45 | 15.36 | 57.01 | 66.67 | 26.26 | 12.78 | 49.92
DENN4- | 400 | 22.95 | 8.44 | 6.72 | 18.65 | 20.93 | 7.93 | 5.63 | 16.84
DESA3- | 33 | 36.62 | 11.12 | 5.32 | 21.05 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
DEVM0J | 25 | 8.45 | 3.04 | 2.58 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.45 | 3.04 | 2.58 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 31.21 | 11.82 | 6.99 | 23.7 | 37.69 | 14.7 | 8.03 | 28.82
DEVM3- | 33 | 38.95 | 14.29 | 4.51 | 24.72 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
DEVM4- | 400 | 34.2 | 12.89 | 6.37 | 24.59 | 29.47 | 11.7 | 5.14 | 21.69
DEVO1- | 132 | 27.81 | 11.57 | 1.21 | 17.57 | 27.91 | 12.04 | 1.95 | 18.99
DEVO3- | 33 | 42.86 | 15.74 | 3.79 | 26.05 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
DEWP3- | 33 | 47.02 | 15.92 | 12.6 | 35.12 | 7.85 | 5.44 | 0 | 7.69
DONO1- | 132 | 24.47 | 7.82 | 4.89 | 15.94 | 30.1 | 10.85 | 4.37 | 19.71
DRCR3- | 33 | 30.06 | 11.11 | 3.15 | 18.86 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
DRUM3- | 33 | 40.57 | 13.95 | 11.18 | 30.91 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
DUMF1- | 132 | 20.24 | 8.19 | 0.5 | 12.09 | 23.4 | 9.8 | 0.82 | 14.68
DUMF3A | 33 | 38.82 | 14.02 | 2.01 | 21.84 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.34
DUMF3B | 33 | 36.04 | 13.42 | 2.1 | 21.08 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DUMF3I | 33 | 19.66 | 6.98 | 1.82 | 11.7 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DUNB3A | 33 | 43.19 | 12.71 | 3.56 | 21.52 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
DUNB3B | 33 | 44.24 | 13.49 | 5.42 | 24.51 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
DUNE1- | 132 | 17.84 | 7.46 | 0.91 | 11.47 | 18.88 | 7.99 | 1.36 | 12.66
DUNE3- | 33 | 41.23 | 15.12 | 3.19 | 24.58 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.42
DUNF3- | 33 | 32.06 | 11.68 | 3.84 | 20.36 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.41
DUNH3- | 33 | 44.7 | 13.4 | 9.72 | 28.68 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
EAST5- | 11 | 24.32 | 9.25 | 2.65 | 15.73 | 1.16 | 0.8 | 0 | 1.14
ECCF0J | 25 | 16.02 | 6.12 | 1.37 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.74 | 7.36 | 2.82 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 31.94 | 11.91 | 8.7 | 25.54 | 39.57 | 15.15 | 10.22 | 31.65
ECCL3- | 33 | 36.19 | 14.07 | 5.49 | 25.39 | 5.19 | 3.56 | 0 | 5.04
ECCL4A | 400 | 49.7 | 18.46 | 11.27 | 37.38 | 40.63 | 15.86 | 7.72 | 30.15
ECCL4B | 400 | 49.76 | 18.49 | 11.28 | 37.42 | 40.73 | 15.89 | 7.76 | 30.24
EERH2- | 275 | 72.69 | 27.13 | 14.03 | 52.4 | 63.51 | 25.04 | 10.87 | 46.27
EERH3- | 33 | 47.31 | 16.19 | 13.92 | 36.82 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
EKIL3- | 33 | 53.17 | 18.58 | 14.68 | 40.95 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
EKIS2- | 275 | 67.82 | 25.7 | 12.6 | 48.95 | 65.38 | 26.16 | 10.35 | 47.34
EKIS3A | 33 | 34.3 | 11.6 | 7.19 | 23.59 | 5.46 | 3.77 | 0 | 5.33
EKIS3B | 33 | 38.4 | 13.41 | 7.61 | 26.58 | 5.39 | 3.73 | 0 | 5.27
ELDE3- | 33 | 38.78 | 13.99 | 5.02 | 24.8 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
ELVA0J | 25 | 19.24 | 6.79 | 8.12 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.24 | 6.79 | 8.12 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 19.54 | 7.83 | 6.86 | 17.93 | 18.69 | 7.3 | 5.61 | 15.94
ELVA2R | 275 | 17.33 | 6.52 | 6.31 | 15.53 | 18.05 | 6.71 | 6.23 | 15.72
ELVA4- | 400 | 61.8 | 23.6 | 10.06 | 43.44 | 47.66 | 19.19 | 7.37 | 34.51
ERSK3- | 33 | 28.03 | 10.18 | 4.41 | 18.81 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
EWEH3- | 33 | 36.89 | 11.37 | 2.86 | 18.95 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
FALL4- | 400 | 53.1 | 19.72 | 11.39 | 39.27 | 46.88 | 18.27 | 9.01 | 34.84
FINN3- | 33 | 31.69 | 11.29 | 6.18 | 22.14 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
GALA1- | 132 | 20.18 | 8.59 | 0.35 | 12.49 | 20.56 | 9 | 0.86 | 13.59
GALA3- | 33 | 38.44 | 13.96 | 2.25 | 21.98 | 4.89 | 3.38 | 0 | 4.78
GAWH1Q | 132 | 27.7 | 9.87 | 4.15 | 18.1 | 33.24 | 12.73 | 4.16 | 22.16
GAWH3- | 33 | 34.78 | 10.64 | 7.01 | 22.05 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
GIFF3A | 33 | 36.22 | 12.76 | 7.75 | 25.8 | 5.38 | 3.72 | 0 | 5.26
GIFF3B | 33 | 36.35 | 12.81 | 7.81 | 25.92 | 5.38 | 3.72 | 0 | 5.26
GLGL3- | 33 | 43.6 | 14.67 | 7.75 | 28.49 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.44
GLLE1- | 132 | 18.47 | 7.75 | 0.58 | 11.53 | 18.13 | 7.97 | 0.59 | 11.86
GLLE5- | 11 | 33.28 | 12.23 | 6.93 | 24.23 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.24
GLLU3- | 33 | 38.38 | 14.58 | 0.49 | 21.11 | 4.13 | 2.86 | 0 | 4.05
GLNI1- | 132 | 45.22 | 17.7 | 5.89 | 30.93 | 51.69 | 20.95 | 6.23 | 35.86
GLNI3- | 33 | 39.58 | 14.55 | 6.53 | 27.11 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
GLRO2- | 275 | 43.29 | 17.73 | 6.36 | 31.43 | 35.33 | 14.47 | 5.47 | 25.93
GLRO3A | 33 | 32.45 | 11.41 | 8.06 | 24.2 | 5.41 | 3.74 | 0 | 5.29
GLRO3B | 33 | 32.52 | 11.44 | 8.08 | 24.26 | 5.42 | 3.74 | 0 | 5.3
GORG3- | 33 | 29.05 | 10.33 | 5.18 | 19.79 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
GOVA3- | 33 | 31.2 | 10.98 | 5.71 | 21.25 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
GRMO2- | 275 | 47.72 | 18.4 | 8.85 | 34.87 | 40.21 | 15.99 | 7.63 | 30.24
GRMO3A | 33 | 44.13 | 14.51 | 9.45 | 29.97 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
GRMO3C | 33 | 44.24 | 14.53 | 9.6 | 30.15 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.78
GRNA1- | 132 | 38.63 | 14.34 | 7.58 | 27.86 | 46.37 | 17.88 | 8.76 | 34.05
GRNA4- | 400 | 52.38 | 20.08 | 8.27 | 36.66 | 41.63 | 16.53 | 7.64 | 31.01
HAGR3- | 33 | 30.43 | 10.83 | 4.75 | 20.07 | 3 | 2.08 | 0 | 2.93
HAWI1- | 132 | 10.75 | 4.91 | 0.06 | 7.01 | 12.21 | 5.5 | 0.2 | 7.98
HAWI3- | 33 | 23.22 | 9.33 | 0.43 | 13.63 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.87
HELE1- | 132 | 18.08 | 8.65 | 0.04 | 12.27 | 18.7 | 8.8 | 0.24 | 12.68
HELE3- | 33 | 26.31 | 10.42 | 0.77 | 15.51 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
HUCS4- | 400 | 48.84 | 18.2 | 8.88 | 34.62 | 56.95 | 21.92 | 10.78 | 41.77
HUER1- | 132 | 34.95 | 12.69 | 7.82 | 25.76 | 41.27 | 15.56 | 9.59 | 31.6
HUER4- | 400 | 49.12 | 18.3 | 8.91 | 34.79 | 57.13 | 22 | 10.73 | 41.83
HUNE4- | 400 | 49.11 | 18.3 | 8.91 | 34.79 | 57.17 | 22.01 | 10.74 | 41.87
HUNF3- | 33 | 42.65 | 16.36 | 6.14 | 29.28 | 3.03 | 2.11 | 0 | 2.98
INKE3- | 33 | 30.25 | 11.13 | 2.35 | 18.1 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
INVR2- | 275 | 34.75 | 13.04 | 5.95 | 24.39 | 31.01 | 12.32 | 5.05 | 22.47
INWI0J | 25 | 11.07 | 3.96 | 3.37 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.07 | 3.96 | 3.37 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 29.76 | 10.48 | 5.66 | 20.47 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
KAIM2- | 275 | 64.07 | 24.47 | 12.69 | 47.29 | 62.09 | 24.56 | 10.84 | 45.58
KAIM3- | 33 | 36.98 | 11.29 | 8.48 | 24.44 | 5.7 | 3.93 | 0 | 5.56
KEOO1- | 132 | 20.18 | 8.22 | 1.11 | 12.74 | 19.89 | 8.4 | 1.26 | 13.14
KEOO5- | 11 | 32.8 | 12.03 | 5.32 | 22.33 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
KIER3- | 33 | 34.63 | 12.12 | 5.64 | 22.78 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.36
KILB3- | 33 | 34.03 | 12.42 | 5.28 | 22.84 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
KILB5- | 11 | 28.36 | 10.36 | 4.04 | 18.69 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
KILG2- | 275 | 19.45 | 6.97 | 3.04 | 12.9 | 21.46 | 8.23 | 3.9 | 15.55
KILS1- | 132 | 23.3 | 8.97 | 4.54 | 17.22 | 23.52 | 9.2 | 5.46 | 18.46
KILS2- | 275 | 62.97 | 22.71 | 14.15 | 46.27 | 64.89 | 24.76 | 14.18 | 49.2
KILS3- | 33 | 42.08 | 14.7 | 10.34 | 31.13 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
KILS4- | 400 | 49.32 | 18.4 | 9.21 | 35.23 | 45 | 17.61 | 8.71 | 33.61
KILS4T | 400 | 46.11 | 17.31 | 8.88 | 33.36 | 41.81 | 16.39 | 8.17 | 31.34
KILT3- | 33 | 53.76 | 18.64 | 10.67 | 37.04 | 6.04 | 4.18 | 0 | 5.92
KILW1Q | 132 | 23.81 | 9.17 | 2.02 | 14.99 | 23.49 | 9.54 | 1.85 | 15.35
KILW1R | 132 | 23.48 | 9.1 | 1.84 | 14.71 | 22.95 | 9.37 | 1.71 | 14.96
KILW3- | 33 | 30.81 | 10.97 | 5.11 | 20.62 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
KINC2- | 275 | 63.04 | 24.23 | 14.35 | 48.62 | 49.27 | 19.68 | 8.6 | 36.43
LAMB2- | 275 | 61.85 | 23.22 | 10.63 | 43.47 | 52.14 | 20.83 | 8.22 | 37.69
LEVE3- | 33 | 40.57 | 15.5 | 1.48 | 23.4 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
LING3- | 33 | 48.37 | 15.46 | 4.28 | 26.14 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
LINM3- | 33 | 57.54 | 18.96 | 7.04 | 33.85 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
LOAN2- | 275 | 86.82 | 32.99 | 17.31 | 63.97 | 66.15 | 26.59 | 9.72 | 47.32
MAHI1- | 132 | 14.89 | 4.92 | 2.94 | 9.89 | 17.45 | 6.26 | 3.72 | 12.58
MAHI2- | 275 | 20.76 | 7.41 | 3.24 | 13.72 | 22.5 | 8.61 | 3.88 | 16.06
MAHI3- | 33 | 47.57 | 15.42 | 6.33 | 28.14 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.02
MARM0J | 25 | 9.92 | 3.67 | 1.9 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.92 | 3.67 | 1.92 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYB1- | 132 | 17.97 | 6.45 | 0.57 | 9.68 | 18.04 | 7.27 | 0.76 | 11.04
MAYB3- | 33 | 28.16 | 9.77 | 1.31 | 15.13 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
MEAD1- | 132 | 25.96 | 9.83 | 2.29 | 16.18 | 25.33 | 10.16 | 2.07 | 16.45
MIDM1- | 132 | 21.78 | 7.25 | 2.58 | 12.83 | 25.91 | 9.92 | 3.17 | 17.19
MOFF1- | 132 | 26.2 | 9.04 | 6.71 | 19.5 | 32.75 | 11.88 | 8.56 | 25.36
MOFF4- | 400 | 46.41 | 17.84 | 7.24 | 32.47 | 37.27 | 14.95 | 6.04 | 27.19
MOSM1A | 132 | 42.6 | 16.77 | 5.45 | 29.17 | 49.89 | 20.17 | 6.6 | 35.12
MOSM1B | 132 | 42.48 | 16.74 | 5.38 | 29.05 | 49.87 | 20.17 | 6.52 | 35.04
MOSM2- | 275 | 51.69 | 20.67 | 7.82 | 37.05 | 42.6 | 17.25 | 7.16 | 31.56
NEAR2Q | 275 | 54.23 | 20.54 | 9.14 | 38.19 | 48.63 | 19.33 | 7.8 | 35.14
NEAR3- | 33 | 54 | 18.74 | 10.47 | 36.98 | 6.04 | 4.19 | 0 | 5.92
NECU1- | 132 | 40.63 | 13.93 | 9.06 | 28.76 | 45.06 | 16.56 | 9.68 | 33.1
NECU1B | 132 | 36.18 | 13.24 | 8.29 | 27.02 | 41.01 | 15.44 | 9.47 | 31.31
NECU1C | 132 | 32.95 | 12.47 | 7.54 | 25.18 | 34.15 | 12.86 | 7.92 | 26.1
NECU2- | 275 | 46.93 | 17.24 | 8.8 | 33.19 | 44.95 | 17.44 | 9.04 | 33.7
NEIL1- | 132 | 42.69 | 15.35 | 9.98 | 31.69 | 52.59 | 19.84 | 12.29 | 40.35
NEIL2- | 275 | 70.69 | 26.13 | 14.1 | 51.05 | 71.67 | 27.71 | 14.66 | 53.86
NETS1- | 132 | 12.89 | 5.56 | 0.21 | 8.07 | 13.1 | 5.77 | 0.44 | 8.6
NETS3- | 33 | 19.99 | 7.57 | 1.02 | 11.72 | 3.16 | 2.17 | 0 | 3.07
PAIS3- | 33 | 33.65 | 12.03 | 6.07 | 23.09 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PART3- | 33 | 36.09 | 13.16 | 4.42 | 23.03 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
POOB0J | 25 | 18.78 | 6.77 | 5.67 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.78 | 6.77 | 5.67 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 56.21 | 19.62 | 12.65 | 40.4 | 6.02 | 4.17 | 0 | 5.9
PORD3- | 33 | 50.69 | 17.7 | 12.2 | 37.24 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
RAVE3A | 33 | 21.1 | 7.97 | 1.76 | 13.03 | 2.95 | 2.05 | 0 | 2.9
RAVE3B | 33 | 21.9 | 8.29 | 1.59 | 13.31 | 2.95 | 2.05 | 0 | 2.9
REDH1- | 132 | 32.27 | 13.74 | 1.06 | 20.48 | 33.09 | 14.34 | 1.45 | 21.73
REDH3- | 33 | 37.9 | 14.1 | 3.24 | 23.19 | 3.75 | 2.6 | 0 | 3.67
SACO0J | 25 | 10.72 | 3.86 | 2.93 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.68 | 3.85 | 2.87 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 40.21 | 14.41 | 4.12 | 24.5 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SACO3K | 33 | 42.44 | 15.03 | 3.83 | 25.08 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SANX0J | 25 | 17.19 | 6.15 | 4.72 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.17 | 6.14 | 4.66 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 27.95 | 9.73 | 5.73 | 19.5 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SHRU3A | 33 | 43.48 | 15.01 | 10.83 | 32.05 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
SHRU3B | 33 | 43.48 | 15.01 | 10.83 | 32.05 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
SIGH3A | 33 | 43.2 | 14.98 | 10.81 | 31.99 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.39
SIGH3B | 33 | 43.09 | 14.94 | 10.66 | 31.79 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
SMEA1- | 132 | 19.29 | 7.58 | 4.97 | 15.69 | 20.37 | 8 | 5.75 | 17.06
SMEA2- | 275 | 65.71 | 25.09 | 14.45 | 49.93 | 67.67 | 26.47 | 13.69 | 51.12
SPAV3- | 33 | 27.75 | 10.11 | 3.68 | 17.99 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
STHA2A | 275 | 69.82 | 26.05 | 14.29 | 51.13 | 70.51 | 27.33 | 14.52 | 53.17
STHA2B | 275 | 75.17 | 28.14 | 15.42 | 55.22 | 75.05 | 29.29 | 15.35 | 56.77
STHA3- | 33 | 52.38 | 18.72 | 11.47 | 37.95 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
STHA4A | 400 | 61.85 | 23.14 | 11.37 | 44.1 | 56.91 | 22.24 | 10.68 | 42.13
STHA4B | 400 | 57.37 | 21.5 | 11.31 | 41.72 | 52.64 | 20.55 | 10.34 | 39.41
STIR3- | 33 | 42.9 | 14.94 | 6.61 | 27.74 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
STLE0J | 25 | 10.36 | 3.78 | 2.27 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.36 | 3.78 | 2.27 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1- | 132 | 22.88 | 10.4 | 0.16 | 14.87 | 22.75 | 10.42 | 0.58 | 15.32
STLE3S | 33 | 33.65 | 12.71 | 2.05 | 20.01 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
TELR3- | 33 | 28.31 | 10.18 | 3.8 | 18.2 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
TONG1- | 132 | 12.04 | 5.49 | 0.25 | 8.01 | 16.79 | 7.75 | 0.34 | 11.31
TONG3- | 33 | 21.92 | 8.54 | 1.1 | 13.17 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
TONG5- | 11 | 71.98 | 28.31 | 4.77 | 44.8 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
TORN1- | 132 | 31.98 | 10.92 | 8.37 | 23.82 | 38.21 | 13.75 | 10.54 | 29.98
TORN4- | 400 | 72.53 | 26.47 | 17.36 | 54.8 | 71.39 | 26.97 | 18.55 | 56.68
WESE1- | 132 | 15.28 | 6.15 | 4.27 | 12.96 | 16.87 | 6.43 | 4.71 | 13.8
WFIE1A | 132 | 31.7 | 13.17 | 4.74 | 23.36 | 32.95 | 13.74 | 5.76 | 25.19
WFIE1B | 132 | 39.41 | 15.9 | 4.75 | 27.24 | 41.18 | 17.09 | 5.87 | 30.04
WFIE2- | 275 | 57.72 | 23.3 | 8.98 | 41.93 | 48.08 | 19.5 | 8.22 | 35.8
WFIE3- | 33 | 44.49 | 15.93 | 7.62 | 30.15 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WGEO3- | 33 | 50.53 | 17.7 | 10.12 | 35.14 | 6.04 | 4.18 | 0 | 5.92
WHHO3- | 33 | 42.35 | 14.88 | 9.91 | 30.95 | 5.88 | 4.08 | 0 | 5.77
WHTL3- | 33 | 26.93 | 10.61 | 0.81 | 15.81 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
WISH0J | 25 | 21.03 | 7.55 | 6.42 | 17.09 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.03 | 7.55 | 6.42 | 17.09 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 15.59 | 4.65 | 4.38 | 10.95 | 19.06 | 6.41 | 5.45 | 14.51
WISH2- | 275 | 55.68 | 20.53 | 12.14 | 41.17 | 58.69 | 22.45 | 13.32 | 45.06
WISH3- | 33 | 44.83 | 15.56 | 10.16 | 32.16 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
WISH4- | 400 | 55.88 | 21.03 | 9.73 | 39.48 | 51.34 | 20.12 | 9.71 | 38.17
WIYH1- | 132 | 47.53 | 18.05 | 9.92 | 35.45 | 58.69 | 23.23 | 12.36 | 45.21
WIYH2- | 275 | 63.92 | 23.63 | 12.02 | 45.44 | 62.06 | 24.16 | 12.37 | 46.54
WLEE2- | 275 | 58.85 | 23.22 | 7.33 | 40.17 | 49.38 | 22.32 | 9.46 | 41.02
WLEE3A | 33 | 50.12 | 20.97 | 10.46 | 40.11 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.98
WLEE3B | 33 | 50.31 | 21.04 | 10.45 | 40.21 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
WLEE3C | 33 | 49.72 | 20.77 | 10.4 | 39.77 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.98
WLEX2- | 275 | 46.76 | 18.82 | 4.99 | 31.61 | 37.56 | 16.92 | 8.45 | 32.37
WLEX3A | 33 | 57.24 | 20.02 | 9.45 | 37.76 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3B | 33 | 57.5 | 20.11 | 9.45 | 37.89 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3C | 33 | 54.98 | 19.22 | 9.43 | 36.61 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98

## D2.3
ETYS 21 Yr 3 - SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023/24
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AREC1- | 132 | 18.63 | 6.68 | 1.54 | 10.98 | 21.1 | 8.01 | 2.33 | 13.65
AUCH2- | 275 | 15.78 | 5.91 | 2.02 | 10.38 | 15.28 | 6.12 | 1.81 | 10.47 | Menu
AYR-3- | 33 | 41.36 | 14.43 | 10.7 | 31.11 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
BAGA0J | 25 | 16.54 | 6.06 | 3.69 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.53 | 6.06 | 3.69 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 43.09 | 14.64 | 3.79 | 24.49 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
BAIN3- | 33 | 31.82 | 11.33 | 6.37 | 22.39 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
BERW3- | 33 | 44 | 16.11 | 1.42 | 24.21 | 4.65 | 3.19 | 0 | 4.52
BLAH1- | 132 | 35.58 | 12.07 | 5.92 | 22.98 | 36.14 | 13.52 | 5.79 | 24.91
BLAH3A | 33 | 44.63 | 15.15 | 9.82 | 31.25 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
BLAH3B | 33 | 48.26 | 14.05 | 10.17 | 30.05 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.43
BLCW3- | 33 | 30.26 | 9.33 | 3.39 | 16.58 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
BLKS3- | 33 | 29.8 | 9.09 | 3.16 | 16.01 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
BONN0J | 25 | 18.3 | 6.58 | 5.44 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.3 | 6.58 | 5.44 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.3 | 6.58 | 5.44 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 53.49 | 19.74 | 9.34 | 37.27 | 62.73 | 24.24 | 10.36 | 44.64
BONN3- | 33 | 43.77 | 13.92 | 8.55 | 28.23 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.43
BPGR3- | 33 | 96.56 | 29.45 | 21.34 | 62.99 | 6.06 | 4.2 | 0 | 5.93
BRAP1- | 132 | 29.19 | 11.25 | 3.18 | 19.09 | 32.96 | 13.38 | 3.4 | 22.33
BRAP3- | 33 | 29.35 | 10.51 | 4.89 | 19.76 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
BROX3- | 33 | 30.25 | 10.85 | 3.83 | 19.17 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
BUSB2- | 275 | 55.22 | 20.96 | 9.59 | 39.23 | 50.37 | 20.15 | 7.17 | 35.67
CAFA5- | 11 | 30.63 | 11.07 | 5.28 | 20.93 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
CATY0J | 25 | 10.18 | 3.76 | 1.73 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.18 | 3.76 | 1.77 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 29.95 | 10.55 | 4.75 | 19.68 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
CCSS3- | 33 | 49.97 | 14.55 | 9.76 | 30.34 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CHAP1- | 132 | 31.31 | 12.34 | 1.62 | 19.06 | 31.54 | 13.2 | 1.86 | 20.53
CHAP3- | 33 | 47.05 | 17.34 | 5.07 | 29.58 | 4.58 | 3.17 | 0 | 4.48
CHAS3A | 33 | 45.6 | 15.69 | 9.73 | 31.92 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
CHAS3B | 33 | 45.6 | 15.69 | 9.73 | 31.92 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
CLYM2- | 275 | 85.06 | 31.63 | 16.76 | 61.5 | 77.9 | 30.55 | 14.37 | 57.57
CLYM3A | 33 | 40.13 | 15.31 | 7.13 | 28.79 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.24
CLYM3B | 33 | 40.26 | 15.36 | 6.99 | 28.71 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.25
CLYN2Q | 275 | 18.91 | 7.67 | 5.97 | 16.82 | 18.75 | 7.19 | 6.11 | 16.27
CLYN3A | 33 | 42.54 | 18.44 | 8.16 | 34.24 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3B | 33 | 42.64 | 18.48 | 8.18 | 34.31 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3C | 33 | 42.52 | 18.43 | 8.18 | 34.25 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3D | 33 | 42.55 | 18.45 | 8.1 | 34.19 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYS2R | 275 | 17.45 | 6.76 | 5.4 | 14.96 | 17.63 | 6.69 | 5.29 | 14.75
CLYS3A | 33 | 41.3 | 17.66 | 8.21 | 33.18 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYS3B | 33 | 46.36 | 18.44 | 8.31 | 34.38 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.96
COAL1A | 132 | 28.33 | 9.88 | 7.83 | 21.8 | 35.24 | 12.79 | 9.17 | 27.26
COAL1B | 132 | 48.2 | 15.79 | 12.02 | 34.36 | 60.31 | 20.6 | 15.95 | 45.09
COAL4- | 400 | 56.51 | 21.26 | 10.1 | 40.17 | 49.59 | 19.71 | 8.81 | 36.68
COAT3- | 33 | 39.93 | 13.7 | 11.83 | 31.21 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
COCK2- | 275 | 69.77 | 27.72 | 14.75 | 53.95 | 74.57 | 29.34 | 16.46 | 57.95
COCK3- | 33 | 42.43 | 15 | 11.21 | 32.43 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
COYL1- | 132 | 28.29 | 9.49 | 6.57 | 19.99 | 32.83 | 11.85 | 8.04 | 24.79
COYL2- | 275 | 56.26 | 20.45 | 11.01 | 39.94 | 54.11 | 21.06 | 9.56 | 39.35
COYL3- | 33 | 42.2 | 14.57 | 5.22 | 25.81 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.98
CROO3J | 33 | 34.76 | 12.76 | 3.64 | 21.69 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CROO3K | 33 | 32.38 | 11.83 | 3.81 | 20.53 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CRYR1- | 132 | 15.96 | 5.25 | 4.44 | 11.87 | 16.73 | 5.87 | 5.12 | 13.42
CRYR1A | 132 | 15.68 | 6.26 | 4.85 | 13.7 | 17.43 | 6.58 | 5.57 | 14.88
CRYR4- | 400 | 62.28 | 23.17 | 13.84 | 46.61 | 59.27 | 22.82 | 12.99 | 45.27
CUMB3- | 33 | 46.78 | 15.59 | 4.9 | 26.94 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
CUPA3- | 33 | 28.81 | 10.7 | 1.32 | 16.45 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
CURR0J | 25 | 21.23 | 7.7 | 6.48 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 21.23 | 7.7 | 6.48 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR1A | 132 | 37.26 | 13.24 | 9.45 | 28.18 | 45.33 | 16.72 | 11.18 | 34.82
CURR1B | 132 | 37.26 | 13.24 | 9.45 | 28.18 | 45.33 | 16.72 | 11.18 | 34.82
CURR2- | 275 | 62.52 | 24.28 | 11.47 | 45.81 | 56.99 | 22.73 | 10.41 | 42.55
CURR5- | 11 | 34.61 | 12.51 | 5.73 | 23.42 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DALL2- | 275 | 34.69 | 12.52 | 7.07 | 24.78 | 30.61 | 11.88 | 5.76 | 22.57
DALM1- | 132 | 26.49 | 9.37 | 7.17 | 20.42 | 31.78 | 11.63 | 8.75 | 25.19
DALM3- | 33 | 34.5 | 12.14 | 7.92 | 25.1 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
DENN2- | 275 | 79.39 | 29.9 | 15.68 | 57.97 | 67.18 | 26.48 | 12.96 | 50.41
DENN4- | 400 | 23.07 | 8.49 | 6.78 | 18.79 | 21.01 | 7.96 | 5.66 | 16.92
DESA3- | 33 | 37.01 | 11.32 | 5.14 | 21.15 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
DEVM0J | 25 | 8.44 | 3.04 | 2.58 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.44 | 3.04 | 2.58 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 31.24 | 11.85 | 6.99 | 23.74 | 37.71 | 14.72 | 8.04 | 28.86
DEVM3- | 33 | 38.99 | 14.32 | 4.5 | 24.75 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
DEVM4- | 400 | 34.42 | 12.99 | 6.42 | 24.78 | 29.56 | 11.74 | 5.16 | 21.76
DEVO1- | 132 | 27.92 | 11.63 | 1.2 | 17.65 | 27.85 | 12.03 | 1.93 | 18.94
DEVO3- | 33 | 42.86 | 15.74 | 3.85 | 26.11 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DEWP3- | 33 | 47.2 | 16.01 | 12.65 | 35.29 | 7.86 | 5.44 | 0 | 7.7
DONO1- | 132 | 43.36 | 14.68 | 6.91 | 27.66 | 52.72 | 19.18 | 8.59 | 35.73
DRCR3- | 33 | 29.91 | 11.06 | 3.2 | 18.84 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
DRUM3- | 33 | 40.55 | 13.95 | 11.18 | 30.91 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
DUMF1- | 132 | 20.29 | 8.18 | 0.56 | 12.13 | 23.51 | 9.81 | 0.89 | 14.76
DUMF3A | 33 | 38.73 | 13.98 | 2.06 | 21.84 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DUMF3B | 33 | 35.97 | 13.38 | 2.16 | 21.08 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DUMF3I | 33 | 19.69 | 6.99 | 1.85 | 11.74 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
DUNB3A | 33 | 43.33 | 12.78 | 3.52 | 21.6 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
DUNB3B | 33 | 44.4 | 13.55 | 5.44 | 24.6 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.45
DUNE1- | 132 | 17.87 | 7.48 | 0.91 | 11.49 | 18.88 | 8 | 1.36 | 12.67
DUNE3- | 33 | 41.25 | 15.14 | 3.19 | 24.59 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.42
DUNF3- | 33 | 31.94 | 11.64 | 3.88 | 20.34 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DUNH3- | 33 | 44.69 | 13.43 | 9.67 | 28.67 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
EAST5- | 11 | 24.19 | 9.2 | 2.64 | 15.64 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.13
ECCF0J | 25 | 15.91 | 6.08 | 1.39 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.61 | 7.31 | 2.89 | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 31.95 | 11.93 | 8.7 | 25.57 | 39.54 | 15.14 | 10.21 | 31.63
ECCL3- | 33 | 36.24 | 14.1 | 5.48 | 25.42 | 5.17 | 3.56 | 0 | 5.03
ECCL4A | 400 | 50.06 | 18.68 | 11.34 | 37.76 | 40.8 | 15.94 | 7.73 | 30.27
ECCL4B | 400 | 50.13 | 18.71 | 11.35 | 37.81 | 40.88 | 15.98 | 7.77 | 30.36
EERH2- | 275 | 73.51 | 27.5 | 14.25 | 53.14 | 63.79 | 25.17 | 10.92 | 46.52
EERH3- | 33 | 46.42 | 15.88 | 13.79 | 36.25 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
EKIL3- | 33 | 53.32 | 18.63 | 14.74 | 41.09 | 6.04 | 4.19 | 0 | 5.92
EKIS2- | 275 | 68.86 | 26.12 | 12.85 | 49.79 | 65.98 | 26.42 | 10.48 | 47.84
EKIS3A | 33 | 34.32 | 11.61 | 7.2 | 23.62 | 5.46 | 3.77 | 0 | 5.33
EKIS3B | 33 | 38.42 | 13.42 | 7.63 | 26.61 | 5.39 | 3.73 | 0 | 5.27
ELDE3- | 33 | 39.14 | 14.11 | 5.07 | 25.03 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
ELVA0J | 25 | 19.26 | 6.8 | 8.13 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.26 | 6.8 | 8.13 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 19.6 | 7.85 | 6.9 | 18 | 18.74 | 7.32 | 5.64 | 15.99
ELVA2R | 275 | 18.17 | 6.95 | 6.53 | 16.35 | 18.36 | 6.86 | 6.31 | 16.01
ELVA4- | 400 | 63.19 | 24.14 | 10.2 | 44.34 | 48.71 | 19.64 | 7.57 | 35.34
ERSK3- | 33 | 28.08 | 10.19 | 4.44 | 18.85 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
EWEH3- | 33 | 36.75 | 11.31 | 2.85 | 18.85 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
FALL4- | 400 | 53.61 | 19.98 | 11.5 | 39.76 | 47.2 | 18.41 | 9.08 | 35.12
FINN3- | 33 | 31.38 | 11.17 | 6.21 | 22.01 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
GALA1- | 132 | 20.18 | 8.6 | 0.34 | 12.51 | 20.54 | 8.99 | 0.86 | 13.58
GALA3- | 33 | 38.48 | 13.98 | 2.24 | 22.01 | 4.88 | 3.37 | 0 | 4.77
GAWH1Q | 132 | 34.62 | 12.09 | 4.22 | 21.31 | 40.99 | 15.78 | 5.73 | 28.04
GAWH3- | 33 | 35.81 | 10.96 | 7.27 | 22.77 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
GIFF3A | 33 | 36.28 | 12.79 | 7.77 | 25.85 | 5.39 | 3.73 | 0 | 5.27
GIFF3B | 33 | 36.4 | 12.83 | 7.83 | 25.97 | 5.39 | 3.73 | 0 | 5.27
GLGL3- | 33 | 43.27 | 14.54 | 7.69 | 28.25 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
GLLE1- | 132 | 18.57 | 7.79 | 0.56 | 11.57 | 18.36 | 8.09 | 0.57 | 12.01
GLLE5- | 11 | 33.14 | 12.18 | 6.89 | 24.12 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
GLLU3- | 33 | 38.46 | 14.63 | 0.49 | 21.18 | 4.59 | 3.17 | 0 | 4.48
GLNI1- | 132 | 45.72 | 17.93 | 5.97 | 31.33 | 51.97 | 21.08 | 6.28 | 36.1
GLNI3- | 33 | 39.81 | 14.63 | 6.56 | 27.26 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
GLRO2- | 275 | 44.29 | 18.08 | 6.49 | 32.06 | 36.07 | 14.77 | 5.51 | 26.41
GLRO3A | 33 | 32.68 | 11.48 | 8.12 | 24.36 | 5.44 | 3.76 | 0 | 5.32
GLRO3B | 33 | 32.75 | 11.51 | 8.14 | 24.41 | 5.44 | 3.76 | 0 | 5.32
GNSH1- | 132 | 14.32 | 5.32 | 1.19 | 8.72 | 14.26 | 5.64 | 1.33 | 9.3
GORG3- | 33 | 29.24 | 10.4 | 5.21 | 19.92 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
GOVA3- | 33 | 31.29 | 11.01 | 5.77 | 21.34 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
GRMO2- | 275 | 49.02 | 19.06 | 9.02 | 35.98 | 41.15 | 16.42 | 7.73 | 30.95
GRMO3A | 33 | 44.39 | 14.61 | 9.51 | 30.18 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
GRMO3C | 33 | 44.5 | 14.63 | 9.66 | 30.36 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
GRNA1- | 132 | 38.78 | 14.38 | 7.63 | 27.97 | 46.9 | 18.05 | 8.84 | 34.37
GRNA4- | 400 | 52.86 | 20.26 | 8.23 | 36.88 | 42.56 | 16.88 | 7.75 | 31.62
HAGR3- | 33 | 30.51 | 10.85 | 4.79 | 20.14 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HAWI1- | 132 | 10.35 | 4.91 | 0.03 | 6.97 | 12.41 | 5.83 | 0.1 | 8.35
HAWI3- | 33 | 22.78 | 9.33 | 0.27 | 13.46 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
HELE1- | 132 | 18.16 | 8.69 | 0.04 | 12.32 | 18.78 | 8.83 | 0.23 | 12.73
HELE3- | 33 | 26.42 | 10.46 | 0.77 | 15.57 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HUCS4- | 400 | 49.82 | 18.57 | 9.13 | 35.39 | 57.94 | 22.27 | 11.07 | 42.57
HUER1- | 132 | 35 | 12.71 | 7.87 | 25.85 | 41.33 | 15.58 | 9.65 | 31.68
HUER4- | 400 | 50.1 | 18.67 | 9.15 | 35.56 | 58.13 | 22.36 | 11.01 | 42.63
HUNE4- | 400 | 50.1 | 18.67 | 9.15 | 35.56 | 58.17 | 22.37 | 11.03 | 42.67
HUNF3- | 33 | 42.62 | 16.35 | 6.15 | 29.27 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
INKE3- | 33 | 30.19 | 11.11 | 2.41 | 18.12 | 4.4 | 3.04 | 0 | 4.31
INVR2- | 275 | 34.82 | 13.07 | 5.91 | 24.4 | 30.98 | 12.3 | 5.02 | 22.42
INWI0J | 25 | 11.05 | 3.95 | 3.37 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.05 | 3.95 | 3.37 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 29.87 | 10.51 | 5.72 | 20.58 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KAIM2- | 275 | 66.48 | 25.83 | 13.03 | 49.56 | 63.31 | 25.23 | 10.93 | 46.61
KAIM3- | 33 | 37.11 | 11.35 | 8.5 | 24.55 | 5.71 | 3.93 | 0 | 5.56
KEOO1- | 132 | 20.35 | 8.29 | 1.08 | 12.8 | 20.14 | 8.52 | 1.23 | 13.27
KEOO5- | 11 | 32.65 | 11.97 | 5.29 | 22.22 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
KIER3- | 33 | 34.87 | 12.22 | 5.65 | 22.93 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
KILB3- | 33 | 34.33 | 12.54 | 5.29 | 23.03 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
KILB5- | 11 | 28.55 | 10.43 | 4.07 | 18.82 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
KILG2- | 275 | 20.14 | 7.3 | 3.06 | 13.38 | 22.28 | 8.6 | 3.91 | 16.07
KILS1- | 132 | 23.31 | 8.98 | 4.49 | 17.2 | 23.43 | 9.17 | 5.39 | 18.36
KILS2- | 275 | 64.42 | 23.31 | 14.41 | 47.38 | 66.05 | 25.24 | 14.42 | 50.11
KILS3- | 33 | 42.13 | 14.73 | 10.35 | 31.18 | 5.95 | 4.13 | 0 | 5.84
KILS4- | 400 | 50.14 | 18.75 | 9.38 | 35.89 | 45.49 | 17.81 | 8.84 | 34.03
KILS4T | 400 | 46.85 | 17.6 | 9.04 | 33.94 | 42.28 | 16.57 | 8.29 | 31.73
KILT3- | 33 | 59.93 | 20.76 | 10.6 | 39.96 | 6.1 | 4.23 | 0 | 5.98
KILW1Q | 132 | 23.84 | 9.18 | 2.03 | 15.02 | 23.52 | 9.55 | 1.86 | 15.37
KILW1R | 132 | 23.51 | 9.11 | 1.85 | 14.73 | 22.98 | 9.38 | 1.71 | 14.98
KILW3- | 33 | 30.84 | 10.98 | 5.11 | 20.65 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
KINC2- | 275 | 65.66 | 25.51 | 14.93 | 51.01 | 51.84 | 20.77 | 9 | 38.37
LAMB2- | 275 | 62.31 | 23.46 | 10.73 | 43.91 | 51.88 | 20.76 | 8.23 | 37.59
LEVE3- | 33 | 40.75 | 15.57 | 1.5 | 23.53 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
LING3- | 33 | 48.88 | 15.67 | 4.25 | 26.4 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
LINM3- | 33 | 54.49 | 17.96 | 6.26 | 31.66 | 4.55 | 3.16 | 0 | 4.46
LOAN2- | 275 | 88.1 | 33.6 | 17.77 | 65.28 | 67.33 | 27.06 | 10.04 | 48.3
MAHI1- | 132 | 22.74 | 8.01 | 3.82 | 15.15 | 26.32 | 9.72 | 5.02 | 18.76
MAHI1B | 132 | 22.74 | 8.01 | 3.82 | 15.15 | 26.32 | 9.72 | 5.02 | 18.76
MAHI2- | 275 | 21.62 | 7.8 | 3.27 | 14.31 | 23.54 | 9.04 | 4.04 | 16.81
MAHI3- | 33 | 47.72 | 15.54 | 6.36 | 28.33 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
MARM1- | 132 | 16.57 | 7.14 | 0.29 | 10.38 | 15.24 | 6.72 | 0.45 | 9.96
MAYB1- | 132 | 18.51 | 6.61 | 0.63 | 9.98 | 18.46 | 7.41 | 0.83 | 11.31
MAYB3- | 33 | 32 | 10.69 | 1.46 | 16.57 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
MEAD1- | 132 | 25.99 | 9.84 | 2.29 | 16.22 | 25.35 | 10.17 | 2.08 | 16.47
MIDM1- | 132 | 33.99 | 12.46 | 2.06 | 19.69 | 38.73 | 15.96 | 3.42 | 25.98
MOFF1- | 132 | 26.48 | 9.07 | 6.76 | 19.58 | 33.65 | 12.16 | 8.76 | 25.95
MOFF3- | 33 | 34.4 | 11.52 | 7.93 | 24.22 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
MOFF4- | 400 | 47.02 | 18.07 | 7.27 | 32.83 | 37.91 | 15.21 | 6.16 | 27.66
MOSM1A | 132 | 45.58 | 17.81 | 6.57 | 31.76 | 53.86 | 21.59 | 8.14 | 38.67
MOSM1B | 132 | 45.58 | 17.81 | 6.57 | 31.76 | 53.86 | 21.59 | 8.14 | 38.67
MOSM2- | 275 | 52.54 | 21 | 7.96 | 37.66 | 43.11 | 17.47 | 7.22 | 31.92
NEAR2Q | 275 | 54.68 | 20.76 | 9.22 | 38.58 | 48.79 | 19.42 | 7.8 | 35.26
NEAR3- | 33 | 54.55 | 18.98 | 10.44 | 37.28 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
NECU1- | 132 | 41.03 | 14.08 | 9.25 | 29.16 | 45.73 | 16.79 | 9.96 | 33.71
NECU1B | 132 | 37.58 | 13.68 | 8.47 | 27.81 | 42.59 | 16 | 9.74 | 32.37
NECU1C | 132 | 34.2 | 12.95 | 7.82 | 26.13 | 35.37 | 13.31 | 8.19 | 27.02
NECU2- | 275 | 47.77 | 17.6 | 8.89 | 33.78 | 45.53 | 17.68 | 9.15 | 34.15
NEIL1- | 132 | 43.05 | 15.45 | 10.31 | 32.16 | 53.34 | 20.07 | 12.81 | 41.18
NEIL2- | 275 | 71.35 | 26.42 | 14.31 | 51.67 | 72.11 | 27.89 | 14.84 | 54.28
NETS1- | 132 | 12.97 | 5.58 | 0.2 | 8.1 | 14.21 | 6.21 | 0.46 | 9.24
NETS3- | 33 | 26.48 | 10.18 | 0.98 | 15.37 | 4.47 | 3.08 | 0 | 4.36
PAIS3- | 33 | 33.75 | 12.06 | 6.14 | 23.2 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
PART3- | 33 | 35.95 | 13.12 | 4.42 | 22.97 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
POOB0J | 25 | 18.81 | 6.79 | 5.68 | 15.27 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.81 | 6.79 | 5.67 | 15.27 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 56.69 | 19.83 | 12.67 | 40.71 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
PORD3- | 33 | 50.78 | 17.74 | 12.22 | 37.32 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
RAVE3A | 33 | 21.22 | 8.02 | 1.77 | 13.11 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
RAVE3B | 33 | 22.02 | 8.33 | 1.6 | 13.39 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
REDH1- | 132 | 32.91 | 14.01 | 1.17 | 20.98 | 33.4 | 14.47 | 1.51 | 21.98
REDH3- | 33 | 41.1 | 15.33 | 3.61 | 25.29 | 3.76 | 2.61 | 0 | 3.68
SACO0J | 25 | 10.7 | 3.86 | 2.93 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.67 | 3.85 | 2.87 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 40.32 | 14.45 | 4.13 | 24.56 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SACO3K | 33 | 42.53 | 15.07 | 3.83 | 25.14 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
SANX0J | 25 | 17.24 | 6.16 | 4.74 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.22 | 6.16 | 4.68 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 27.69 | 9.65 | 5.75 | 19.39 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
SHRU3A | 33 | 38.22 | 13.03 | 10.51 | 28.93 | 5.86 | 4.05 | 0 | 5.73
SHRU3B | 33 | 38.22 | 13.03 | 10.51 | 28.93 | 5.86 | 4.05 | 0 | 5.73
SIGH3A | 33 | 43.38 | 15.06 | 10.85 | 32.15 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
SIGH3B | 33 | 43.26 | 15.03 | 10.7 | 31.96 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
SMEA1- | 132 | 19.36 | 7.62 | 4.98 | 15.76 | 20.4 | 8.02 | 5.76 | 17.09
SMEA2- | 275 | 68.26 | 26.53 | 14.9 | 52.42 | 69.51 | 27.39 | 13.88 | 52.62
SPAV3- | 33 | 27.78 | 10.13 | 3.68 | 18.01 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
STHA2A | 275 | 70.47 | 26.35 | 14.48 | 51.74 | 70.64 | 27.4 | 14.62 | 53.37
STHA2B | 275 | 76.27 | 28.6 | 15.71 | 56.15 | 75.72 | 29.57 | 15.57 | 57.39
STHA3- | 33 | 43.39 | 15.35 | 10.51 | 32.22 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
STHA4A | 400 | 62.78 | 23.55 | 11.53 | 44.83 | 57.5 | 22.49 | 10.81 | 42.62
STHA4B | 400 | 58.54 | 21.94 | 11.55 | 42.57 | 53.66 | 20.97 | 10.6 | 40.26
STIR3- | 33 | 42.29 | 14.72 | 6.64 | 27.47 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
STLE0J | 25 | 10.42 | 3.8 | 2.29 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.42 | 3.8 | 2.29 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1- | 132 | 23 | 10.46 | 0.16 | 14.95 | 22.86 | 10.47 | 0.59 | 15.4
STLE3S | 33 | 34 | 12.84 | 2.06 | 20.21 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
TELR3- | 33 | 29 | 10.31 | 5.05 | 19.63 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG1- | 132 | 11.96 | 5.46 | 0.24 | 7.97 | 16.67 | 7.71 | 0.34 | 11.25
TONG3- | 33 | 21.79 | 8.5 | 1.08 | 13.1 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.88
TONG5- | 11 | 71.43 | 28.11 | 4.7 | 44.46 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
TORN1- | 132 | 32.06 | 10.95 | 8.39 | 23.88 | 38.26 | 13.78 | 10.54 | 30.03
TORN4- | 400 | 73.2 | 26.83 | 17.55 | 55.49 | 71.86 | 27.18 | 18.7 | 57.14
WESE1- | 132 | 15.3 | 6.16 | 4.27 | 12.98 | 16.86 | 6.43 | 4.71 | 13.8
WFIE1A | 132 | 32.05 | 13.33 | 4.8 | 23.65 | 33.13 | 13.82 | 5.8 | 25.35
WFIE1B | 132 | 39.74 | 16.06 | 4.79 | 27.51 | 41.36 | 17.17 | 5.9 | 30.19
WFIE2- | 275 | 58.98 | 23.76 | 9.18 | 42.78 | 48.91 | 19.84 | 8.31 | 36.37
WFIE3- | 33 | 44.45 | 15.92 | 7.65 | 30.17 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WGEO3- | 33 | 41.69 | 14.35 | 9.61 | 29.9 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
WHHO3- | 33 | 42.51 | 14.96 | 9.94 | 31.09 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
WHTL3- | 33 | 27 | 10.63 | 0.81 | 15.84 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
WISH0J | 25 | 21.15 | 7.59 | 6.46 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.15 | 7.59 | 6.46 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 15.62 | 4.67 | 4.41 | 11.02 | 19.12 | 6.44 | 5.5 | 14.6
WISH2- | 275 | 56.03 | 20.7 | 12.24 | 41.52 | 58.96 | 22.57 | 13.41 | 45.33
WISH3- | 33 | 44.45 | 15.42 | 10.18 | 31.99 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
WISH4- | 400 | 56.58 | 21.36 | 9.84 | 40.05 | 51.75 | 20.3 | 9.8 | 38.51
WIYH1- | 132 | 47.49 | 18.08 | 9.83 | 35.4 | 58.48 | 23.18 | 12.22 | 45
WIYH2- | 275 | 64.36 | 23.84 | 12.12 | 45.84 | 62.23 | 24.24 | 12.46 | 46.74
WLEE2- | 275 | 59.67 | 23.58 | 7.44 | 40.78 | 49.74 | 22.51 | 9.56 | 41.38
WLEE3A | 33 | 50.88 | 21.27 | 10.45 | 40.54 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3B | 33 | 51.24 | 21.42 | 10.43 | 40.72 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3C | 33 | 50.92 | 21.25 | 10.36 | 40.41 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX2- | 275 | 47.44 | 19.12 | 5.1 | 32.14 | 38.07 | 17.1 | 8.51 | 32.69
WLEX3A | 33 | 57.76 | 20.23 | 9.41 | 38.02 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3B | 33 | 59.78 | 21.04 | 9.43 | 39.18 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 58.81 | 20.77 | 9.43 | 38.81 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01

## D2.4
ETYS 21 Yr 4 - SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AREC1- | 132 | 21.15 | 7.42 | 1.39 | 11.89 | 23.48 | 8.91 | 2.24 | 14.84
AUCH2- | 275 | 16.62 | 6.22 | 2.13 | 10.93 | 15.92 | 6.37 | 1.89 | 10.91 | Menu
AYR-3- | 33 | 41.86 | 14.61 | 10.89 | 31.55 | 5.95 | 4.13 | 0 | 5.84
BAGA0J | 25 | 16.44 | 6.02 | 3.68 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.44 | 6.02 | 3.68 | 12.19 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 43.59 | 14.83 | 3.74 | 24.71 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
BAIN3- | 33 | 32.25 | 11.49 | 6.33 | 22.59 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
BERW3- | 33 | 44.78 | 16.34 | 1.8 | 24.91 | 4.65 | 3.2 | 0 | 4.52
BLAH1- | 132 | 47.63 | 14.95 | 7.07 | 28.22 | 41.24 | 15.17 | 6.36 | 27.82
BLAH3A | 33 | 46 | 15.47 | 10.52 | 32.4 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
BLAH3B | 33 | 50.41 | 14.69 | 10.87 | 31.64 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
BLCW3- | 33 | 32.32 | 10.04 | 3.95 | 18.14 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
BLKS3- | 33 | 31.58 | 9.72 | 3.45 | 17.19 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
BONN0J | 25 | 18.2 | 6.54 | 5.41 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.2 | 6.54 | 5.41 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.2 | 6.54 | 5.41 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 53.6 | 19.78 | 9.31 | 37.28 | 62.74 | 24.25 | 10.33 | 44.61
BONN3- | 33 | 44.36 | 14.14 | 8.56 | 28.56 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
BPGR3- | 33 | 95.04 | 29.03 | 21.12 | 62.18 | 6 | 4.15 | 0 | 5.87
BRAP1- | 132 | 30.7 | 11.62 | 3.2 | 19.64 | 34.14 | 13.67 | 3.37 | 22.7
BRAP3- | 33 | 29.72 | 10.59 | 4.98 | 19.95 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
BROX3- | 33 | 30.2 | 10.82 | 3.82 | 19.13 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
BUSB2- | 275 | 55.38 | 21 | 9.69 | 39.39 | 50.32 | 20.12 | 7.19 | 35.64
CAFA5- | 11 | 31.27 | 11.22 | 5.99 | 21.86 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
CATY0J | 25 | 10.08 | 3.72 | 1.72 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.09 | 3.72 | 1.75 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 29.69 | 10.46 | 4.71 | 19.5 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CCSS3- | 33 | 49.82 | 14.48 | 9.79 | 30.27 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
CHAP1- | 132 | 32.48 | 12.77 | 1.54 | 19.6 | 32.18 | 13.49 | 1.81 | 20.89
CHAP3- | 33 | 47.38 | 17.46 | 5.01 | 29.69 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
CHAS3A | 33 | 45.41 | 15.62 | 9.7 | 31.8 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
CHAS3B | 33 | 45.41 | 15.62 | 9.7 | 31.8 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
CLYM2- | 275 | 85.24 | 31.68 | 16.95 | 61.75 | 77.91 | 30.53 | 14.47 | 57.64
CLYM3A | 33 | 40.32 | 15.38 | 7.17 | 28.92 | 5.39 | 3.73 | 0 | 5.27
CLYM3B | 33 | 40.45 | 15.43 | 7.03 | 28.84 | 5.39 | 3.73 | 0 | 5.27
CLYN2Q | 275 | 18.79 | 7.57 | 6.02 | 16.73 | 18.69 | 7.15 | 6.17 | 16.28
CLYN3A | 33 | 42.33 | 18.28 | 8.46 | 34.32 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3B | 33 | 42.44 | 18.32 | 8.48 | 34.39 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3C | 33 | 42.3 | 18.27 | 8.49 | 34.33 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3D | 33 | 42.33 | 18.29 | 8.4 | 34.27 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS2R | 275 | 18.83 | 7.15 | 5.56 | 15.67 | 18.84 | 7.13 | 5.41 | 15.5
CLYS3A | 33 | 41.57 | 17.68 | 8.18 | 33.18 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3B | 33 | 46.64 | 18.46 | 8.29 | 34.39 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
COAL1A | 132 | 33.92 | 11.1 | 8.63 | 24.32 | 41.98 | 14.9 | 9.98 | 31.05
COAL1B | 132 | 46.08 | 15.2 | 11.86 | 33.36 | 57.82 | 19.69 | 17.17 | 45.02
COAL4- | 400 | 57.86 | 21.63 | 10.61 | 41.2 | 50.36 | 19.97 | 9.07 | 37.31
COAT3- | 33 | 40.31 | 13.83 | 11.83 | 31.38 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
COCK2- | 275 | 68.89 | 27.37 | 14.56 | 53.26 | 73.47 | 28.9 | 16.21 | 57.08
COCK3- | 33 | 42.48 | 15.01 | 11.22 | 32.44 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
COYL1- | 132 | 28.54 | 9.57 | 6.75 | 20.28 | 33.06 | 11.92 | 8.24 | 25.09
COYL2- | 275 | 61.61 | 22.28 | 12.16 | 43.67 | 57.92 | 22.5 | 10.31 | 42.13
COYL3- | 33 | 42.48 | 14.67 | 5.26 | 26.01 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CRCK2- | 275 | 29.66 | 11.2 | 3.93 | 19.77 | 27.57 | 11.08 | 3.44 | 19.11
CROO3J | 33 | 34.87 | 12.77 | 3.67 | 21.73 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CROO3K | 33 | 32.55 | 11.86 | 3.84 | 20.62 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CRYR1- | 132 | 15.93 | 5.24 | 4.43 | 11.84 | 16.7 | 5.85 | 5.11 | 13.39
CRYR1A | 132 | 15.59 | 6.2 | 4.81 | 13.58 | 17.57 | 6.63 | 5.62 | 14.99
CRYR4- | 400 | 62.38 | 23.16 | 13.81 | 46.56 | 59.57 | 22.91 | 13.06 | 45.46
CUMB3- | 33 | 47.27 | 15.78 | 4.86 | 27.18 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.46
CUPA3- | 33 | 28.93 | 10.75 | 1.33 | 16.53 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.29
CURR0J | 25 | 21.11 | 7.66 | 6.44 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 21.11 | 7.66 | 6.44 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR1A | 132 | 37.07 | 13.17 | 9.42 | 28.05 | 45.09 | 16.62 | 11.14 | 34.66
CURR1B | 132 | 37.07 | 13.17 | 9.42 | 28.05 | 45.09 | 16.62 | 11.14 | 34.66
CURR2- | 275 | 61.91 | 24.07 | 11.34 | 45.38 | 56.32 | 22.45 | 10.3 | 42.05
CURR5- | 11 | 34.53 | 12.47 | 5.72 | 23.35 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DALL2- | 275 | 34.5 | 12.48 | 6.99 | 24.64 | 30.43 | 11.82 | 5.72 | 22.44
DALM1- | 132 | 26.35 | 9.31 | 7.15 | 20.32 | 31.6 | 11.56 | 8.71 | 25.07
DALM3- | 33 | 34.63 | 12.19 | 7.87 | 25.11 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DENN2- | 275 | 78.86 | 29.76 | 15.62 | 57.7 | 64.93 | 25.6 | 12.74 | 48.94
DENN4- | 400 | 22.72 | 8.37 | 6.7 | 18.54 | 20.46 | 7.76 | 5.5 | 16.48
DESA3- | 33 | 36.81 | 11.18 | 5.19 | 21.01 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
DEVM0J | 25 | 8.42 | 3.02 | 2.57 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.42 | 3.02 | 2.57 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 34.24 | 12.57 | 7.14 | 24.91 | 40.57 | 15.5 | 8.12 | 30.03
DEVM3- | 33 | 40.08 | 14.59 | 4.46 | 25.1 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
DEVM4- | 400 | 35.09 | 13.19 | 6.63 | 25.28 | 29.85 | 11.83 | 5.26 | 21.99
DEVO1- | 132 | 28 | 11.66 | 1.2 | 17.69 | 27.97 | 12.07 | 1.96 | 19.03
DEVO3- | 33 | 43.66 | 16.05 | 3.79 | 26.49 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DEWP3- | 33 | 47.04 | 15.94 | 12.61 | 35.16 | 7.83 | 5.42 | 0 | 7.67
DONO1- | 132 | 39.84 | 13.61 | 6.7 | 25.96 | 48.58 | 17.68 | 10.12 | 35.12
DRCR3- | 33 | 30.09 | 11.13 | 3.15 | 18.89 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DRUM3- | 33 | 40.25 | 13.85 | 11.13 | 30.71 | 5.87 | 4.06 | 0 | 5.75
DUMF1- | 132 | 20.76 | 8.39 | 0.53 | 12.39 | 24 | 10.04 | 0.86 | 15.06
DUMF3A | 33 | 38.93 | 14.07 | 1.98 | 21.88 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.37
DUMF3B | 33 | 36.16 | 13.46 | 2.08 | 21.12 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DUMF3I | 33 | 19.83 | 7.04 | 1.82 | 11.77 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
DUNB3A | 33 | 43.1 | 12.67 | 3.55 | 21.47 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
DUNB3B | 33 | 44.46 | 13.57 | 5.42 | 24.62 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
DUNE1- | 132 | 17.81 | 7.45 | 0.9 | 11.44 | 18.81 | 7.96 | 1.35 | 12.61
DUNE3- | 33 | 41.12 | 15.08 | 3.18 | 24.5 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
DUNF3- | 33 | 32.01 | 11.67 | 3.86 | 20.37 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DUNH3- | 33 | 55.69 | 15.7 | 11.38 | 33.57 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
EAST5- | 11 | 24.64 | 9.32 | 2.94 | 16.11 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.13
ECCF0J | 25 | 15.87 | 6.06 | 1.38 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.58 | 7.29 | 2.86 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 31.75 | 11.86 | 8.59 | 25.36 | 39.2 | 15.02 | 10.06 | 31.3
ECCL3- | 33 | 36.43 | 14.18 | 5.45 | 25.51 | 5.18 | 3.56 | 0 | 5.03
ECCL4A | 400 | 49.67 | 18.53 | 11.22 | 37.42 | 40.46 | 15.81 | 7.65 | 30
ECCL4B | 400 | 49.74 | 18.55 | 11.23 | 37.46 | 40.51 | 15.83 | 7.68 | 30.07
EERH2- | 275 | 73.43 | 27.46 | 14.32 | 53.16 | 63.61 | 25.09 | 10.96 | 46.44
EERH3- | 33 | 47.03 | 16.09 | 13.88 | 36.63 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
EKIL3A | 33 | 32.92 | 11.55 | 9.66 | 25.99 | 5.59 | 3.87 | 0 | 5.47
EKIL3B | 33 | 33.09 | 11.61 | 9.7 | 26.13 | 5.6 | 3.88 | 0 | 5.48
EKIS2- | 275 | 68.91 | 26.12 | 12.99 | 49.92 | 65.76 | 26.3 | 10.51 | 47.71
EKIS3A | 33 | 34.1 | 11.52 | 7.17 | 23.46 | 5.41 | 3.73 | 0 | 5.28
EKIS3B | 33 | 38.02 | 13.26 | 7.58 | 26.33 | 5.32 | 3.68 | 0 | 5.2
ELDE3- | 33 | 39.34 | 14.16 | 5.02 | 25.05 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
ELVA0J | 25 | 19.11 | 6.74 | 8.08 | 17.62 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.11 | 6.74 | 8.08 | 17.62 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 19.5 | 7.76 | 6.96 | 17.93 | 18.73 | 7.28 | 5.7 | 16.01
ELVA2R | 275 | 19.71 | 7.37 | 6.86 | 17.28 | 19.73 | 7.33 | 6.58 | 16.95
ELVA4- | 400 | 64.22 | 24.38 | 10.61 | 45.09 | 49.07 | 19.74 | 7.7 | 35.62
ERSK3- | 33 | 28.42 | 10.25 | 4.77 | 19.26 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
EWEH3- | 33 | 37.39 | 11.43 | 3.43 | 19.59 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
FALL4- | 400 | 53.94 | 20.04 | 11.56 | 39.9 | 48.38 | 18.79 | 9.72 | 36.29
FINN3- | 33 | 31.27 | 11.13 | 6.19 | 21.93 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
GALA1- | 132 | 20.13 | 8.57 | 0.35 | 12.47 | 20.48 | 8.97 | 0.86 | 13.54
GALA3- | 33 | 38.57 | 14.01 | 2.24 | 22.06 | 4.87 | 3.37 | 0 | 4.76
GAWH1Q | 132 | 34.01 | 11.86 | 4.47 | 21.24 | 40.33 | 15.41 | 5.43 | 27.22
GAWH3- | 33 | 42.39 | 12.42 | 7.63 | 25.19 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
GIFF3A | 33 | 36.12 | 12.7 | 7.74 | 25.7 | 5.34 | 3.69 | 0 | 5.22
GIFF3B | 33 | 36.25 | 12.74 | 7.8 | 25.82 | 5.34 | 3.69 | 0 | 5.22
GLGL1- | 132 | 43.99 | 13.03 | 5.67 | 24.1 | 37.25 | 13.64 | 3.73 | 23.01
GLGL3- | 33 | 46.11 | 15.14 | 9.81 | 31.21 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
GLLE1- | 132 | 29.77 | 11.24 | 2.47 | 18.36 | 26.81 | 11.08 | 1.68 | 17.35
GLLE5- | 11 | 33.94 | 12.41 | 7.65 | 25.21 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.26
GLLU3- | 33 | 41.25 | 15.6 | 0.6 | 22.66 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.49
GLNI1- | 132 | 45.49 | 17.87 | 5.85 | 31.13 | 51.58 | 20.94 | 6.18 | 35.8
GLNI3- | 33 | 40.1 | 14.74 | 6.54 | 27.38 | 4.49 | 3.12 | 0 | 4.41
GLRO2- | 275 | 43.73 | 17.91 | 6.38 | 31.7 | 34.4 | 14.04 | 5.51 | 25.37
GLRO3A | 33 | 32.26 | 11.35 | 8.01 | 24.06 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23
GLRO3B | 33 | 32.33 | 11.38 | 8.02 | 24.11 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23
GNSH1- | 132 | 19.49 | 7.45 | 1.24 | 11.78 | 18.74 | 7.62 | 1.51 | 12.28
GORG3- | 33 | 29.16 | 10.37 | 5.21 | 19.87 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
GOVA3- | 33 | 31.41 | 11.01 | 5.81 | 21.38 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
GRMO2- | 275 | 48.54 | 18.95 | 8.9 | 35.69 | 39.53 | 15.75 | 7.56 | 29.84
GRMO3A | 33 | 44.1 | 14.51 | 9.44 | 29.96 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
GRMO3C | 33 | 44.2 | 14.53 | 9.59 | 30.14 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
GRNA1- | 132 | 41.06 | 15.08 | 7.38 | 28.72 | 47.94 | 18.48 | 8.48 | 34.62
GRNA4- | 400 | 52.99 | 20.23 | 8.34 | 36.95 | 42.96 | 16.99 | 7.95 | 31.98
HAGR3- | 33 | 30.68 | 10.88 | 4.81 | 20.19 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
HAWI1- | 132 | 12.9 | 5.6 | 0.33 | 8.25 | 14.78 | 6.58 | 0.56 | 9.85
HAWI3- | 33 | 24.92 | 9.78 | 0.98 | 14.81 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HELE1- | 132 | 18.12 | 8.67 | 0.04 | 12.3 | 18.74 | 8.82 | 0.23 | 12.7
HELE3- | 33 | 26.36 | 10.44 | 0.77 | 15.54 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HUCR4- | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUCS4- | 400 | 51.2 | 19.04 | 9.52 | 36.46 | 58.96 | 22.62 | 11.43 | 43.42
HUER1- | 132 | 35.23 | 12.8 | 7.97 | 26.07 | 41.54 | 15.66 | 9.75 | 31.89
HUER4- | 400 | 51.5 | 19.16 | 9.56 | 36.65 | 59.15 | 22.71 | 11.37 | 43.49
HUNE4- | 400 | 51.5 | 19.16 | 9.56 | 36.64 | 59.2 | 22.72 | 11.39 | 43.52
HUNF3- | 33 | 42.63 | 16.36 | 6.17 | 29.3 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
INKE3- | 33 | 30.28 | 11.15 | 2.4 | 18.17 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
INVR2- | 275 | 34.7 | 13.04 | 5.87 | 24.31 | 30.85 | 12.26 | 4.99 | 22.33
INWI0J | 25 | 11.03 | 3.94 | 3.36 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.03 | 3.94 | 3.36 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 30.43 | 10.7 | 5.7 | 20.84 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KAIM2- | 275 | 65.8 | 25.58 | 12.9 | 49.07 | 62.62 | 24.95 | 10.81 | 46.1
KAIM3- | 33 | 37.1 | 11.33 | 8.48 | 24.5 | 5.69 | 3.92 | 0 | 5.54
KEOO1- | 132 | 28.57 | 10.68 | 2.6 | 17.7 | 27.1 | 10.93 | 2.11 | 17.57
KEOO5- | 11 | 33.19 | 12.12 | 5.62 | 22.77 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
KIER3- | 33 | 34.82 | 12.2 | 5.63 | 22.89 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
KILB3- | 33 | 34.28 | 12.52 | 5.27 | 22.98 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KILB5- | 11 | 28.59 | 10.46 | 4.06 | 18.84 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
KILG2- | 275 | 21.35 | 7.74 | 3.18 | 14.13 | 23.36 | 9.03 | 4.05 | 16.82
KILS1- | 132 | 23.34 | 9 | 4.53 | 17.26 | 23.43 | 9.17 | 5.42 | 18.39
KILS2- | 275 | 68.81 | 24.85 | 15.34 | 50.48 | 69.66 | 26.57 | 15.31 | 52.88
KILS3- | 33 | 45.77 | 15.87 | 10.29 | 32.73 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.86
KILS4- | 400 | 51.75 | 19.31 | 9.89 | 37.19 | 46.56 | 18.19 | 9.28 | 35
KILS4T | 400 | 47.98 | 17.99 | 9.44 | 34.88 | 43.02 | 16.83 | 8.61 | 32.41
KILT3A | 33 | 36.57 | 12.76 | 9.31 | 27.36 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KILT3B | 33 | 41.94 | 14.57 | 9 | 29.6 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
KILW1Q | 132 | 23.9 | 9.21 | 2.03 | 15.06 | 23.54 | 9.57 | 1.85 | 15.38
KILW1R | 132 | 23.56 | 9.14 | 1.85 | 14.77 | 23 | 9.4 | 1.71 | 15
KILW3- | 33 | 30.83 | 10.98 | 5.12 | 20.64 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.33
KINC2- | 275 | 65.22 | 25.5 | 14.85 | 50.91 | 46.89 | 18.77 | 8.25 | 34.81
LAMB2- | 275 | 62.06 | 23.38 | 10.76 | 43.82 | 50.9 | 20.39 | 8.05 | 36.88
LEVE3- | 33 | 41.04 | 15.69 | 1.51 | 23.7 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
LING3- | 33 | 49.1 | 15.72 | 4.28 | 26.52 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
LINM3- | 33 | 56.25 | 18.45 | 6.4 | 32.5 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
LOAN2- | 275 | 87.5 | 33.46 | 17.67 | 65 | 64.32 | 25.91 | 9.45 | 46.09
MAHI1- | 132 | 27.62 | 9.27 | 4.09 | 17.2 | 31.47 | 11.5 | 5.4 | 21.66
MAHI1B | 132 | 27.62 | 9.27 | 4.09 | 17.2 | 31.47 | 11.5 | 5.4 | 21.66
MAHI2- | 275 | 23.27 | 8.36 | 3.58 | 15.41 | 25.02 | 9.57 | 4.41 | 17.95
MAHI3- | 33 | 47.83 | 15.55 | 6.55 | 28.54 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
MARM1- | 132 | 16.95 | 7.14 | 0.44 | 10.54 | 15.47 | 6.73 | 0.56 | 10.08
MAYB1- | 132 | 18.51 | 6.61 | 0.62 | 9.97 | 18.42 | 7.4 | 0.82 | 11.29
MAYB3- | 33 | 31.9 | 10.65 | 1.45 | 16.51 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.53
MEAD1- | 132 | 26.05 | 9.87 | 2.29 | 16.25 | 25.37 | 10.18 | 2.08 | 16.48
MIDM1- | 132 | 26.38 | 9.34 | 2.41 | 15.62 | 30.36 | 12.25 | 3.11 | 20.43
MOFF1- | 132 | 26.38 | 9.03 | 6.74 | 19.51 | 33.48 | 12.09 | 8.73 | 25.83
MOFF3- | 33 | 34.31 | 11.48 | 7.92 | 24.15 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
MOFF4- | 400 | 47.13 | 18.05 | 7.37 | 32.9 | 37.91 | 15.19 | 6.17 | 27.65
MOSM1A | 132 | 45.33 | 17.74 | 6.43 | 31.52 | 53.41 | 21.43 | 7.97 | 38.28
MOSM1B | 132 | 45.33 | 17.74 | 6.43 | 31.52 | 53.41 | 21.43 | 7.97 | 38.28
MOSM2- | 275 | 52.03 | 20.85 | 7.85 | 37.34 | 42.16 | 17.05 | 7.16 | 31.27
NEAR2Q | 275 | 54.51 | 20.69 | 9.2 | 38.46 | 48.66 | 19.36 | 7.81 | 35.18
NEAR3A | 33 | 36.25 | 12.66 | 8.32 | 26.22 | 5.73 | 3.97 | 0 | 5.61
NEAR3B | 33 | 35.31 | 12.33 | 7.91 | 25.35 | 5.68 | 3.93 | 0 | 5.56
NECU1- | 132 | 48.5 | 16.13 | 9.62 | 32.43 | 49.07 | 17.87 | 10.27 | 35.55
NECU1B | 132 | 45.39 | 16.21 | 9.73 | 32.65 | 50.95 | 18.99 | 11.12 | 37.98
NECU1C | 132 | 37.28 | 13.78 | 8.71 | 28.2 | 39.19 | 14.61 | 9.2 | 29.86
NECU2- | 275 | 53.29 | 19.43 | 10.17 | 37.65 | 49.52 | 19.12 | 10.26 | 37.29
NEIL1- | 132 | 44.12 | 15.72 | 10.25 | 32.49 | 54.3 | 20.32 | 12.71 | 41.45
NEIL2- | 275 | 72.13 | 26.65 | 14.71 | 52.41 | 72.53 | 28.02 | 15.1 | 54.72
NETS1- | 132 | 16.46 | 6.85 | 0.27 | 9.96 | 16.88 | 7.21 | 0.64 | 10.84
NETS3- | 33 | 28.84 | 10.92 | 1.43 | 16.87 | 4.54 | 3.13 | 0 | 4.43
PAIS3- | 33 | 33.86 | 12.06 | 6.13 | 23.19 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
PART3- | 33 | 36.16 | 13.19 | 4.42 | 23.07 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
POOB0J | 25 | 18.77 | 6.77 | 5.66 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.77 | 6.77 | 5.66 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 55.67 | 19.45 | 12.49 | 40 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
PORD3- | 33 | 41.48 | 14.29 | 10.75 | 30.96 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.79
RAVE3A | 33 | 21.03 | 7.94 | 1.76 | 12.99 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.88
RAVE3B | 33 | 21.81 | 8.26 | 1.59 | 13.26 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.88
REDH1- | 132 | 32.9 | 14.01 | 1.19 | 21 | 33.28 | 14.42 | 1.51 | 21.91
REDH3- | 33 | 42.05 | 15.71 | 3.65 | 25.86 | 3.76 | 2.61 | 0 | 3.69
SACO0J | 25 | 10.69 | 3.85 | 2.93 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.64 | 3.84 | 2.87 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 40.68 | 14.58 | 4.14 | 24.76 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SACO3K | 33 | 42.92 | 15.22 | 3.83 | 25.36 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
SANX0J | 25 | 17.06 | 6.1 | 4.69 | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.04 | 6.1 | 4.63 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 27.77 | 9.68 | 5.7 | 19.38 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
SHRU3A | 33 | 38.13 | 12.99 | 10.49 | 28.87 | 5.84 | 4.04 | 0 | 5.72
SHRU3B | 33 | 38.13 | 12.99 | 10.49 | 28.87 | 5.84 | 4.04 | 0 | 5.72
SIGH3A | 33 | 43.49 | 15.11 | 10.84 | 32.21 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
SIGH3B | 33 | 43.37 | 15.08 | 10.67 | 31.99 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
SMEA1- | 132 | 19.29 | 7.59 | 4.98 | 15.71 | 20.42 | 8.02 | 5.79 | 17.12
SMEA2- | 275 | 67.6 | 26.28 | 14.77 | 51.93 | 68.78 | 27.1 | 13.76 | 52.08
SPAV3- | 33 | 39.57 | 12.59 | 5.09 | 22.89 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.36
STHA2A | 275 | 70.63 | 26.38 | 14.66 | 51.97 | 70.63 | 27.37 | 14.73 | 53.44
STHA2B | 275 | 76.42 | 28.61 | 15.94 | 56.41 | 75.66 | 29.51 | 15.71 | 57.44
STHA3- | 33 | 43.77 | 15.48 | 10.59 | 32.48 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.86
STHA4A | 400 | 63.7 | 23.85 | 11.8 | 45.53 | 58.05 | 22.69 | 10.97 | 43.06
STHA4B | 400 | 59.6 | 22.26 | 11.92 | 43.41 | 54.21 | 21.16 | 10.8 | 40.72
STIR3- | 33 | 42.87 | 14.95 | 6.62 | 27.76 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
STLE0J | 25 | 10.41 | 3.79 | 2.32 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.41 | 3.79 | 2.32 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1- | 132 | 23.34 | 10.5 | 0.19 | 15.03 | 23.06 | 10.48 | 0.64 | 15.47
STLE3S | 33 | 34.46 | 12.98 | 2.2 | 20.55 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
TELR3- | 33 | 28.94 | 10.29 | 5.04 | 19.59 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TONG1- | 132 | 13.08 | 6.02 | 0.23 | 8.74 | 18.11 | 8.44 | 0.32 | 12.25
TONG3- | 33 | 22.71 | 8.86 | 1.08 | 13.61 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
TONG5- | 11 | 74.35 | 29.25 | 4.8 | 46.17 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.5
TORN1- | 132 | 31.92 | 10.91 | 8.36 | 23.78 | 38.1 | 13.72 | 10.51 | 29.9
TORN4- | 400 | 73.14 | 26.78 | 17.4 | 55.27 | 71.55 | 27.07 | 18.46 | 56.74
WESE1- | 132 | 15.21 | 6.1 | 4.22 | 12.85 | 16.96 | 6.47 | 4.66 | 13.8
WFIE1A | 132 | 31.83 | 13.27 | 4.69 | 23.45 | 32.78 | 13.69 | 5.67 | 25.03
WFIE1B | 132 | 39.53 | 16 | 4.7 | 27.33 | 41 | 17.05 | 5.78 | 29.89
WFIE2- | 275 | 58.35 | 23.59 | 9.05 | 42.41 | 47.34 | 19.15 | 8.27 | 35.34
WFIE3- | 33 | 44.64 | 16 | 7.61 | 30.23 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WGEO3- | 33 | 41.37 | 14.22 | 9.54 | 29.64 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
WHHO3- | 33 | 42.37 | 14.9 | 9.91 | 30.98 | 5.87 | 4.06 | 0 | 5.75
WHTL3- | 33 | 27.12 | 10.63 | 0.89 | 15.93 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
WISH0J | 25 | 20.95 | 7.52 | 6.41 | 17.04 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 20.95 | 7.52 | 6.41 | 17.04 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 15.44 | 4.6 | 4.39 | 10.9 | 19 | 6.38 | 5.49 | 14.51
WISH2- | 275 | 55.98 | 20.66 | 12.32 | 41.54 | 58.87 | 22.52 | 13.47 | 45.31
WISH3- | 33 | 44.94 | 15.59 | 10.17 | 32.22 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
WISH4- | 400 | 57.09 | 21.53 | 9.96 | 40.4 | 52.03 | 20.4 | 9.88 | 38.73
WIYH1- | 132 | 47.54 | 18.07 | 9.79 | 35.35 | 58.47 | 23.14 | 12.17 | 44.89
WIYH2- | 275 | 64.3 | 23.82 | 12.25 | 45.94 | 61.91 | 24.1 | 12.52 | 46.61
WLEE2- | 275 | 59.61 | 23.54 | 7.46 | 40.75 | 49.3 | 22.39 | 9.45 | 41.11
WLEE3A | 33 | 50 | 20.91 | 10.4 | 39.97 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
WLEE3B | 33 | 50.36 | 21.05 | 10.38 | 40.15 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
WLEE3C | 33 | 50.04 | 20.89 | 10.31 | 39.85 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
WLEX2- | 275 | 47.29 | 19.06 | 5.06 | 32.02 | 37.71 | 16.98 | 8.5 | 32.52
WLEX3A | 33 | 57.07 | 19.96 | 9.47 | 37.69 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEX3B | 33 | 59.15 | 20.78 | 9.5 | 38.89 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
WLEX3C | 33 | 58.7 | 20.73 | 9.43 | 38.74 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97

## D2.5
ETYS 21 Yr 5 - SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2025/26
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AREC1- | 132 | 21.55 | 7.57 | 1.45 | 12.16 | 23.85 | 9.05 | 2.31 | 15.11
AUCH2- | 275 | 17.42 | 6.49 | 2.3 | 11.47 | 17.05 | 6.8 | 2.06 | 11.68 | Menu
AYR-3- | 33 | 41.93 | 14.62 | 11.11 | 31.78 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
BAGA0J | 25 | 16.4 | 6 | 3.74 | 12.22 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.39 | 6 | 3.74 | 12.22 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 44.22 | 15.02 | 3.93 | 25.17 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
BAIN3- | 33 | 32.72 | 11.67 | 6.3 | 22.81 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
BERW3- | 33 | 45.89 | 16.79 | 1.77 | 25.52 | 4.69 | 3.23 | 0 | 4.56
BLAH1- | 132 | 48.18 | 15.13 | 7.23 | 28.63 | 41.85 | 15.39 | 6.5 | 28.27
BLAH3A | 33 | 46.06 | 15.49 | 10.58 | 32.49 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
BLAH3B | 33 | 50.47 | 14.72 | 10.92 | 31.73 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
BLCW3- | 33 | 32.28 | 9.98 | 3.98 | 18.1 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
BLKS3- | 33 | 31.55 | 9.67 | 3.47 | 17.15 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
BONN0J | 25 | 18.09 | 6.5 | 5.39 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.09 | 6.5 | 5.39 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.09 | 6.5 | 5.39 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 55.23 | 20.32 | 9.51 | 38.25 | 64.25 | 24.79 | 10.54 | 45.59
BONN3- | 33 | 44.5 | 14.19 | 8.57 | 28.64 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.43
BPGR3- | 33 | 95.52 | 29.19 | 21.11 | 62.38 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
BRAP1- | 132 | 32.67 | 12.25 | 3.87 | 21.2 | 35.69 | 14.21 | 3.84 | 23.94
BRAP3- | 33 | 38.36 | 12.9 | 7.81 | 26.06 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
BROX3- | 33 | 30.1 | 10.79 | 3.81 | 19.06 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
BUSB2- | 275 | 57.66 | 21.74 | 10.59 | 41.33 | 51.99 | 20.73 | 7.65 | 36.96
CAFA5- | 11 | 31.32 | 11.22 | 6.03 | 21.89 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
CATY0J | 25 | 10.07 | 3.72 | 1.72 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.08 | 3.72 | 1.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 29.72 | 10.47 | 4.74 | 19.54 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CCSS3- | 33 | 50.58 | 14.73 | 9.98 | 30.81 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
CHAP1- | 132 | 35.33 | 13.5 | 1.61 | 20.7 | 34.09 | 14.09 | 1.89 | 21.82
CHAP3- | 33 | 48.27 | 17.71 | 5.3 | 30.34 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
CHAS3A | 33 | 45.51 | 15.65 | 9.87 | 32 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
CHAS3B | 33 | 45.51 | 15.65 | 9.87 | 32 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
CLYM2- | 275 | 89.49 | 32.99 | 18.79 | 65.45 | 81.12 | 31.65 | 15.58 | 60.34
CLYM3A | 33 | 40.11 | 15.31 | 7.18 | 28.82 | 5.34 | 3.69 | 0 | 5.22
CLYM3B | 33 | 40.16 | 15.31 | 7.03 | 28.69 | 5.33 | 3.69 | 0 | 5.21
CLYN2Q | 275 | 19.04 | 7.65 | 6.21 | 17.03 | 18.89 | 7.22 | 6.3 | 16.51
CLYN3A | 33 | 42.51 | 18.35 | 8.58 | 34.52 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3B | 33 | 42.62 | 18.39 | 8.59 | 34.6 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3C | 33 | 42.49 | 18.34 | 8.6 | 34.53 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3D | 33 | 42.52 | 18.35 | 8.52 | 34.47 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS2R | 275 | 19.09 | 7.24 | 5.73 | 15.96 | 19.06 | 7.21 | 5.52 | 15.72
CLYS3A | 33 | 41.9 | 17.83 | 8.16 | 33.38 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CLYS3B | 33 | 46.8 | 18.51 | 8.38 | 34.56 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
COAL1A | 132 | 36.51 | 11.98 | 9.3 | 26.23 | 45.9 | 16.28 | 11.06 | 34.08
COAL1B | 132 | 54.23 | 17.42 | 13.55 | 38.19 | 67.15 | 22.79 | 17 | 49.23
COAL4- | 400 | 61.72 | 22.78 | 11.87 | 44.09 | 53.45 | 21.05 | 9.9 | 39.67
COAT3- | 33 | 40.55 | 13.91 | 12.03 | 31.7 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
COCK2- | 275 | 69.34 | 27.46 | 14.72 | 53.56 | 74.81 | 29.38 | 16.55 | 58.1
COCK3- | 33 | 43.19 | 15.25 | 11.37 | 32.93 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
COYL1- | 132 | 29.16 | 9.77 | 7.13 | 20.95 | 33.85 | 12.18 | 8.69 | 25.92
COYL2- | 275 | 65.47 | 23.39 | 13.74 | 46.81 | 61.68 | 23.82 | 11.36 | 45.04
COYL3- | 33 | 42.98 | 14.86 | 5.36 | 26.38 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CRCK2- | 275 | 31.09 | 11.67 | 4.22 | 20.72 | 29.06 | 11.66 | 3.62 | 20.1
CROO3J | 33 | 35.18 | 12.88 | 3.74 | 21.95 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
CROO3K | 33 | 32.93 | 12 | 3.9 | 20.88 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CRYR1- | 132 | 15.94 | 5.24 | 4.45 | 11.86 | 16.71 | 5.86 | 5.12 | 13.41
CRYR1A | 132 | 15.6 | 6.2 | 4.83 | 13.6 | 17.59 | 6.63 | 5.63 | 15.01
CRYR4- | 400 | 63.19 | 23.35 | 14.03 | 47.05 | 60.31 | 23.15 | 13.22 | 45.96
CUMB3- | 33 | 47.53 | 15.87 | 4.87 | 27.32 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.44
CUPA3- | 33 | 32.23 | 12.13 | 1.37 | 18.52 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
CURR0J | 25 | 20.99 | 7.62 | 6.41 | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 20.99 | 7.62 | 6.41 | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR1A | 132 | 37 | 13.14 | 9.45 | 28.04 | 45.08 | 16.61 | 11.19 | 34.68
CURR1B | 132 | 37 | 13.14 | 9.45 | 28.04 | 45.08 | 16.61 | 11.19 | 34.68
CURR2- | 275 | 62.23 | 24.14 | 11.46 | 45.59 | 56.82 | 22.64 | 10.41 | 42.42
CURR5- | 11 | 34.35 | 12.4 | 5.69 | 23.23 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.35
DALL2- | 275 | 39.24 | 14.05 | 8.39 | 28.26 | 36.5 | 14.05 | 7.19 | 27.06
DALM1- | 132 | 26.55 | 9.38 | 7.3 | 20.56 | 31.82 | 11.63 | 8.87 | 25.32
DALM3- | 33 | 35.1 | 12.36 | 7.92 | 25.4 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DENN2- | 275 | 81.56 | 30.67 | 16.32 | 59.7 | 70.97 | 27.81 | 14.59 | 53.92
DENN4- | 400 | 31.15 | 11.49 | 8.62 | 24.86 | 28.21 | 10.73 | 7.39 | 22.56
DESA3- | 33 | 37.61 | 11.41 | 5.4 | 21.53 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
DEVM0J | 25 | 8.44 | 3.03 | 2.59 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.44 | 3.03 | 2.59 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 35.09 | 12.89 | 7.42 | 25.65 | 41.45 | 15.83 | 8.4 | 30.79
DEVM3- | 33 | 40.54 | 14.77 | 4.52 | 25.4 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.98
DEVM4- | 400 | 36.85 | 13.77 | 7.18 | 26.65 | 30.9 | 12.22 | 5.54 | 22.82
DEVO1- | 132 | 28.32 | 11.8 | 1.21 | 17.89 | 28.26 | 12.19 | 1.99 | 19.22
DEVO3- | 33 | 44.53 | 16.38 | 3.73 | 26.9 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
DEWP3- | 33 | 46.83 | 15.86 | 12.59 | 35.03 | 7.79 | 5.39 | 0 | 7.63
DONO1- | 132 | 46.08 | 15.44 | 7.28 | 29.11 | 55.1 | 20.18 | 9.17 | 37.71
DRCR3- | 33 | 38.32 | 13.15 | 3.41 | 22.01 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
DRUM3- | 33 | 40.4 | 13.9 | 11.26 | 30.92 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
DUMF1- | 132 | 19.04 | 7.48 | 0.5 | 11.07 | 21.8 | 8.93 | 0.8 | 13.43
DUMF3A | 33 | 38.05 | 13.6 | 1.9 | 21.13 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
DUMF3B | 33 | 35.29 | 12.99 | 2.02 | 20.4 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DUMF3I | 33 | 19.58 | 6.91 | 1.78 | 11.55 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
DUNB3A | 33 | 43.13 | 12.67 | 3.55 | 21.48 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
DUNB3B | 33 | 44.63 | 13.63 | 5.43 | 24.71 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
DUNE1- | 132 | 18.55 | 7.75 | 0.91 | 11.86 | 19.49 | 8.27 | 1.37 | 13.07
DUNE3- | 33 | 41.72 | 15.27 | 3.24 | 24.84 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
DUNF3- | 33 | 32.28 | 11.78 | 3.83 | 20.49 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DUNH3- | 33 | 55.76 | 15.72 | 11.43 | 33.66 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
EAST5- | 11 | 24.67 | 9.31 | 2.96 | 16.13 | 1.16 | 0.8 | 0 | 1.14
ECCF0J | 25 | 16.12 | 6.14 | 1.41 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.92 | 7.39 | 2.95 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 33.28 | 12.43 | 8.6 | 26.18 | 40.74 | 15.68 | 10.03 | 32.21
ECCL3- | 33 | 37.27 | 14.51 | 5.43 | 25.95 | 5.22 | 3.59 | 0 | 5.07
ECCL4A | 400 | 49.87 | 18.53 | 11.23 | 37.43 | 40.59 | 15.85 | 7.64 | 30.05
ECCL4B | 400 | 49.94 | 18.55 | 11.24 | 37.48 | 40.63 | 15.86 | 7.67 | 30.11
EERH2- | 275 | 76.51 | 28.43 | 15.58 | 55.79 | 65.69 | 25.83 | 11.54 | 48.08
EERH3- | 33 | 47.14 | 16.13 | 14.03 | 36.84 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
EKIL3A | 33 | 33.02 | 11.59 | 9.76 | 26.14 | 5.59 | 3.87 | 0 | 5.47
EKIL3B | 33 | 33.18 | 11.64 | 9.79 | 26.26 | 5.59 | 3.87 | 0 | 5.48
EKIS2- | 275 | 71.44 | 26.94 | 13.97 | 52.06 | 67.87 | 27.07 | 11.16 | 49.44
EKIS3A | 33 | 34.13 | 11.53 | 7.22 | 23.53 | 5.4 | 3.73 | 0 | 5.28
EKIS3B | 33 | 38.06 | 13.27 | 7.63 | 26.39 | 5.32 | 3.68 | 0 | 5.2
ELDE3- | 33 | 39.82 | 14.33 | 5.13 | 25.4 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
ELVA0J | 25 | 19.3 | 6.81 | 8.2 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.3 | 6.81 | 8.2 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 19.77 | 7.84 | 7.2 | 18.29 | 18.95 | 7.36 | 5.85 | 16.25
ELVA2R | 275 | 20 | 7.45 | 7.09 | 17.64 | 19.96 | 7.41 | 6.73 | 17.2
ELVA4- | 400 | 70.05 | 26.02 | 12.31 | 49.11 | 52.46 | 21.02 | 8.38 | 38.11
ERSK3- | 33 | 28.82 | 10.37 | 5.02 | 19.69 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
EWEH3- | 33 | 37.95 | 11.62 | 3.41 | 19.85 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
FALL4- | 400 | 54.78 | 20.27 | 11.76 | 40.43 | 49.01 | 19.01 | 9.83 | 36.72
FINN3- | 33 | 31.53 | 11.2 | 6.19 | 22.04 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
GALA1- | 132 | 23.37 | 9.58 | 0.58 | 14.13 | 24.26 | 10.45 | 1.08 | 15.86
GALA3- | 33 | 40.19 | 14.46 | 3.05 | 23.49 | 4.9 | 3.38 | 0 | 4.79
GAWH1Q | 132 | 37.81 | 13.08 | 4.4 | 22.91 | 44.06 | 17.07 | 4.93 | 29.07
GAWH3- | 33 | 42.91 | 12.6 | 7.73 | 25.54 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
GIFF3A | 33 | 36.32 | 12.77 | 7.85 | 25.91 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23
GIFF3B | 33 | 36.45 | 12.81 | 7.9 | 26.02 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23
GLGL1- | 132 | 44.25 | 13.13 | 5.69 | 24.25 | 37.64 | 13.78 | 3.76 | 23.25
GLGL3- | 33 | 46.14 | 15.15 | 9.82 | 31.25 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.45
GLLE1- | 132 | 27.99 | 10.19 | 2.67 | 17.08 | 26.11 | 10.44 | 1.86 | 16.62
GLLE5- | 11 | 33.96 | 12.4 | 7.69 | 25.23 | 2.32 | 1.61 | 0 | 2.27
GLLU3- | 33 | 41.63 | 15.66 | 0.6 | 22.75 | 4.65 | 3.21 | 0 | 4.55
GLNI1- | 132 | 45.99 | 18.12 | 5.86 | 31.49 | 51.93 | 21.12 | 6.18 | 36.05
GLNI3- | 33 | 40.29 | 14.81 | 6.53 | 27.48 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
GLRO2- | 275 | 44.02 | 18.02 | 6.4 | 31.89 | 35.71 | 14.63 | 5.47 | 26.17
GLRO3A | 33 | 32.56 | 11.46 | 8.05 | 24.26 | 5.39 | 3.73 | 0 | 5.27
GLRO3B | 33 | 32.44 | 11.42 | 8.04 | 24.19 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.24
GNSH1- | 132 | 19.15 | 7.19 | 1.27 | 11.43 | 18.55 | 7.46 | 1.53 | 12.07
GORG3- | 33 | 29.02 | 10.32 | 5.19 | 19.78 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
GOVA3- | 33 | 31.77 | 11.13 | 6.06 | 21.79 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
GRMO2- | 275 | 48.71 | 18.98 | 8.99 | 35.83 | 40.61 | 16.2 | 7.71 | 30.62
GRMO3A | 33 | 44.45 | 14.63 | 9.49 | 30.18 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
GRMO3C | 33 | 44.55 | 14.66 | 9.64 | 30.36 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
GRNA1- | 132 | 48.95 | 17.29 | 7.7 | 32.15 | 55.44 | 21.09 | 8.74 | 38.57
GRNA4- | 400 | 53.68 | 20.16 | 8.64 | 37.14 | 43.07 | 16.96 | 8.02 | 32
HAGR3- | 33 | 31.04 | 11 | 5.01 | 20.56 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HAWI1- | 132 | 15.53 | 6.51 | 0.4 | 9.6 | 16.41 | 7.07 | 0.71 | 10.72
HAWI3- | 33 | 26.97 | 10.38 | 1.31 | 15.98 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
HELE1- | 132 | 18.15 | 8.38 | 0.08 | 11.93 | 18.93 | 8.67 | 0.33 | 12.6
HELE3- | 33 | 26.49 | 10.38 | 0.95 | 15.64 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HUCR4- | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUCS4- | 400 | 57.59 | 20.96 | 11.87 | 41.52 | 66.51 | 25.17 | 14.2 | 49.8
HUER1- | 132 | 36.42 | 13.2 | 8.66 | 27.33 | 42.95 | 16.14 | 10.54 | 33.37
HUER4- | 400 | 57.92 | 21.08 | 11.91 | 41.72 | 66.7 | 25.26 | 14.14 | 49.86
HUNE4- | 400 | 57.97 | 21.09 | 11.93 | 41.76 | 66.82 | 25.3 | 14.18 | 49.95
HUNF3- | 33 | 42.92 | 16.46 | 6.33 | 29.6 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
INKE3- | 33 | 30.47 | 11.24 | 2.35 | 18.24 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
INVR2- | 275 | 36.22 | 13.55 | 6.37 | 25.54 | 32.4 | 12.85 | 5.27 | 23.44
INWI0J | 25 | 11.02 | 3.94 | 3.36 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.02 | 3.94 | 3.36 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 30.14 | 10.59 | 5.79 | 20.77 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
KAIM2- | 275 | 66.24 | 25.68 | 13.06 | 49.37 | 63.34 | 25.21 | 10.95 | 46.6
KAIM3- | 33 | 37.11 | 11.34 | 8.46 | 24.49 | 5.66 | 3.9 | 0 | 5.51
KEOO1- | 132 | 27.45 | 9.97 | 2.73 | 16.82 | 26.52 | 10.47 | 2.19 | 17
KEOO5- | 11 | 33.23 | 12.12 | 5.65 | 22.79 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
KIER3- | 33 | 34.68 | 12.13 | 5.66 | 22.81 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
KILB3- | 33 | 34.11 | 12.43 | 5.3 | 22.87 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KILB5- | 11 | 28.48 | 10.41 | 4.05 | 18.77 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KILG2- | 275 | 22.44 | 8.09 | 3.41 | 14.85 | 25.06 | 9.66 | 4.33 | 17.99
KILS1- | 132 | 23.68 | 9.14 | 4.65 | 17.57 | 23.73 | 9.29 | 5.54 | 18.69
KILS2- | 275 | 73.55 | 26.22 | 17.64 | 54.71 | 74.46 | 28.2 | 17.14 | 57.03
KILS3- | 33 | 46 | 15.95 | 10.47 | 33.02 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.85
KILS4- | 400 | 56.75 | 20.85 | 11.59 | 41.07 | 50.4 | 19.58 | 10.38 | 38.06
KILS4T | 400 | 51.09 | 18.96 | 10.65 | 37.47 | 45.26 | 17.64 | 9.34 | 34.28
KILT3A | 33 | 36.68 | 12.79 | 9.46 | 27.55 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
KILT3B | 33 | 42.06 | 14.6 | 9.14 | 29.79 | 3.05 | 2.12 | 0 | 3
KILW1Q | 132 | 24.34 | 9.39 | 2.08 | 15.36 | 23.88 | 9.71 | 1.88 | 15.61
KILW1R | 132 | 23.98 | 9.31 | 1.89 | 15.06 | 23.32 | 9.53 | 1.74 | 15.21
KILW3- | 33 | 30.97 | 11.03 | 5.19 | 20.79 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
KINC2- | 275 | 65.68 | 25.62 | 15.19 | 51.41 | 50.55 | 20.28 | 8.84 | 37.52
LAMB2- | 275 | 63.7 | 23.92 | 11.22 | 45.05 | 52.06 | 20.84 | 8.25 | 37.72
LEVE3- | 33 | 41.45 | 15.84 | 1.6 | 24 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
LING3- | 33 | 49.46 | 15.86 | 4.28 | 26.7 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
LINM3- | 33 | 53.16 | 17.29 | 6.67 | 31.12 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
LOAN2- | 275 | 90 | 34.3 | 18.49 | 67 | 67.85 | 27.27 | 10.05 | 48.62
MAHI1- | 132 | 28.45 | 9.54 | 4.41 | 17.9 | 32.35 | 11.81 | 5.76 | 22.46
MAHI1B | 132 | 28.45 | 9.54 | 4.41 | 17.9 | 32.35 | 11.81 | 5.76 | 22.46
MAHI2- | 275 | 24.69 | 8.8 | 3.98 | 16.43 | 27.22 | 10.33 | 5.02 | 19.63
MAHI3- | 33 | 48.07 | 15.61 | 6.84 | 28.92 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
MARM1- | 132 | 17.4 | 7.36 | 0.43 | 10.84 | 15.77 | 6.88 | 0.56 | 10.29
MAYB1- | 132 | 18.7 | 6.7 | 0.62 | 10.1 | 18.58 | 7.48 | 0.82 | 11.4
MAYB3- | 33 | 32 | 10.69 | 1.46 | 16.58 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.53
MEAD1- | 132 | 26.5 | 10.06 | 2.32 | 16.55 | 25.72 | 10.33 | 2.11 | 16.72
MIDM1- | 132 | 27.7 | 9.92 | 2.3 | 16.33 | 31.85 | 13.06 | 3.06 | 21.53
MOFF1- | 132 | 36.43 | 11.13 | 8.15 | 23.89 | 38.28 | 13.31 | 9.27 | 28.1
MOFF3- | 33 | 36.95 | 12.09 | 8.42 | 25.53 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
MOFF4- | 400 | 51.88 | 19.27 | 8.78 | 36.03 | 41.42 | 16.5 | 7.1 | 30.44
MOSM1A | 132 | 45.81 | 17.98 | 6.45 | 31.87 | 53.78 | 21.61 | 8 | 38.56
MOSM1B | 132 | 45.81 | 17.98 | 6.45 | 31.87 | 53.78 | 21.61 | 8 | 38.56
MOSM2- | 275 | 52.64 | 21.08 | 7.93 | 37.75 | 42.95 | 17.41 | 7.2 | 31.82
NEAR2Q | 275 | 56.69 | 21.39 | 10 | 40.25 | 50.17 | 19.91 | 8.19 | 36.34
NEAR3A | 33 | 36.25 | 12.66 | 8.36 | 26.27 | 5.66 | 3.92 | 0 | 5.54
NEAR3B | 33 | 35.63 | 12.45 | 8.01 | 25.62 | 5.67 | 3.93 | 0 | 5.55
NECU1- | 132 | 49.52 | 16.45 | 10.25 | 33.51 | 50.59 | 18.37 | 11.02 | 37
NECU1B | 132 | 45.16 | 15.83 | 10.17 | 32.55 | 50.97 | 18.75 | 11.65 | 38.17
NECU1C | 132 | 44.43 | 15.53 | 10.73 | 32.7 | 48.73 | 17.74 | 11.89 | 36.98
NECU2- | 275 | 56.44 | 20.29 | 11.49 | 40.18 | 53 | 20.29 | 11.6 | 40.29
NEIL1- | 132 | 45.88 | 16.28 | 11.17 | 34.2 | 56.14 | 20.94 | 13.69 | 43.3
NEIL2- | 275 | 76.19 | 27.91 | 16.63 | 56.11 | 75.92 | 29.18 | 16.58 | 57.84
NETS1- | 132 | 16.19 | 6.59 | 0.29 | 9.6 | 16.73 | 7.05 | 0.66 | 10.63
NETS3- | 33 | 28.76 | 10.81 | 1.48 | 16.76 | 4.55 | 3.14 | 0 | 4.45
PAIS3- | 33 | 34.23 | 12.19 | 6.34 | 23.58 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PART3- | 33 | 35.88 | 13.05 | 4.44 | 22.9 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
POOB0J | 25 | 18.69 | 6.74 | 5.65 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.69 | 6.74 | 5.65 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 56.77 | 19.85 | 12.65 | 40.72 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.87
PORD3- | 33 | 41.57 | 14.32 | 10.83 | 31.08 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.78
RAVE3A | 33 | 21.13 | 7.98 | 1.77 | 13.05 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
RAVE3B | 33 | 21.91 | 8.29 | 1.6 | 13.33 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
REDH1- | 132 | 33.33 | 14.22 | 1.2 | 21.31 | 33.55 | 14.55 | 1.52 | 22.11
REDH3- | 33 | 42.5 | 15.89 | 3.63 | 26.1 | 3.8 | 2.63 | 0 | 3.72
SACO0J | 25 | 10.67 | 3.85 | 2.94 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.62 | 3.83 | 2.87 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 41.2 | 14.77 | 4.21 | 25.1 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SACO3K | 33 | 43.4 | 15.41 | 3.9 | 25.7 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SANX0J | 25 | 17.05 | 6.1 | 4.7 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.03 | 6.1 | 4.64 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 27.8 | 9.69 | 5.73 | 19.43 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
SHRU3A | 33 | 37.99 | 12.94 | 10.48 | 28.79 | 5.81 | 4.02 | 0 | 5.69
SHRU3B | 33 | 37.99 | 12.94 | 10.48 | 28.79 | 5.81 | 4.02 | 0 | 5.69
SIGH3A | 33 | 43.29 | 15.04 | 10.81 | 32.08 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
SIGH3B | 33 | 43.18 | 15.01 | 10.64 | 31.86 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
SMEA1- | 132 | 19.66 | 7.74 | 5.01 | 15.96 | 20.73 | 8.16 | 5.83 | 17.37
SMEA2- | 275 | 68.21 | 26.43 | 15.02 | 52.39 | 69.82 | 27.46 | 14.02 | 52.86
SPAV3- | 33 | 39.9 | 12.67 | 5.49 | 23.4 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
STHA2A | 275 | 74.39 | 27.53 | 16.61 | 55.55 | 74.65 | 28.69 | 17.07 | 57.64
STHA2B | 275 | 79.63 | 29.62 | 17.39 | 59.28 | 78.82 | 30.57 | 17.31 | 60.55
STHA3- | 33 | 43.39 | 15.35 | 10.58 | 32.28 | 5.88 | 4.08 | 0 | 5.77
STHA4A | 400 | 74.81 | 27.07 | 15.95 | 54.24 | 71.37 | 27.22 | 16.23 | 54.72
STHA4B | 400 | 63.09 | 23.33 | 13.19 | 46.19 | 57.69 | 22.33 | 12.22 | 43.79
STIR3- | 33 | 43.48 | 15.18 | 6.61 | 28.08 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
STLE0J | 25 | 10.33 | 3.76 | 2.32 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.33 | 3.76 | 2.32 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1- | 132 | 22.79 | 10.17 | 0.2 | 14.58 | 22.65 | 10.24 | 0.66 | 15.15
STLE3S | 33 | 34.47 | 12.97 | 2.22 | 20.56 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
TELR3- | 33 | 28.83 | 10.25 | 5.03 | 19.52 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
TONG1- | 132 | 14.43 | 5.93 | 0.47 | 8.86 | 15.74 | 6.55 | 0.83 | 10.09
TONG3- | 33 | 23.62 | 8.76 | 2.06 | 14.44 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
TONG5- | 11 | 76.58 | 29.09 | 6.81 | 47.96 | 4.6 | 3.19 | 0 | 4.51
TORN1- | 132 | 31.97 | 10.92 | 8.4 | 23.84 | 38.16 | 13.73 | 10.55 | 29.97
TORN4- | 400 | 74.01 | 26.94 | 17.7 | 55.8 | 72.56 | 27.38 | 18.82 | 57.54
WESE1- | 132 | 15.22 | 6.1 | 4.23 | 12.87 | 16.98 | 6.47 | 4.67 | 13.82
WFIE1A | 132 | 32.09 | 13.4 | 4.71 | 23.66 | 32.97 | 13.78 | 5.69 | 25.18
WFIE1B | 132 | 39.99 | 16.23 | 4.72 | 27.68 | 41.29 | 17.19 | 5.81 | 30.11
WFIE2- | 275 | 59.06 | 23.86 | 9.15 | 42.9 | 48.74 | 19.78 | 8.3 | 36.27
WFIE3- | 33 | 45.29 | 16.25 | 7.59 | 30.57 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
WGEO3- | 33 | 41.37 | 14.21 | 9.6 | 29.7 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
WHHO3- | 33 | 42.85 | 15.07 | 9.95 | 31.27 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
WHTL3- | 33 | 26.72 | 10.43 | 0.98 | 15.73 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
WISH0J | 25 | 21.04 | 7.55 | 6.47 | 17.14 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.04 | 7.55 | 6.47 | 17.14 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 15.53 | 4.63 | 4.48 | 11.02 | 19.11 | 6.41 | 5.58 | 14.66
WISH2- | 275 | 59.05 | 21.58 | 13.95 | 44.46 | 62.17 | 23.62 | 15 | 48.4
WISH3- | 33 | 45.36 | 15.74 | 10.37 | 32.62 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
WISH4- | 400 | 63.77 | 23.55 | 12.05 | 45.36 | 58.28 | 22.64 | 11.48 | 43.49
WIYH1- | 132 | 46.51 | 17.43 | 9.94 | 34.6 | 57.39 | 22.44 | 12.36 | 44.1
WIYH2- | 275 | 66.29 | 24.44 | 13.04 | 47.6 | 63.29 | 24.58 | 13.09 | 47.86
WLEE2- | 275 | 61.47 | 24.2 | 7.84 | 42.06 | 50.45 | 22.95 | 9.81 | 42.26
WLEE3A | 33 | 50.09 | 20.94 | 10.5 | 40.11 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
WLEE3B | 33 | 50.44 | 21.07 | 10.48 | 40.28 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
WLEE3C | 33 | 50.13 | 20.91 | 10.41 | 39.98 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
WLEX2- | 275 | 48.39 | 19.48 | 5.19 | 32.73 | 38.33 | 17.28 | 8.72 | 33.16
WLEX3A | 33 | 57.16 | 19.98 | 9.53 | 37.79 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEX3B | 33 | 59.23 | 20.81 | 9.56 | 38.99 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
WLEX3C | 33 | 58.79 | 20.75 | 9.49 | 38.84 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97

## D2.6
ETYS 21 Yr 7 - SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2027/28
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AREC1- | 132 | 21.68 | 7.61 | 1.48 | 12.25 | 24 | 9.1 | 2.36 | 15.23
AUCH2- | 275 | 18.02 | 6.69 | 2.46 | 11.93 | 17.5 | 6.97 | 2.14 | 12 | Menu
AYR-3- | 33 | 42.01 | 14.66 | 11.12 | 31.86 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
BAGA0J | 25 | 16.66 | 6.09 | 3.8 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.65 | 6.09 | 3.79 | 12.41 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 45.59 | 15.52 | 4.03 | 25.97 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
BAIN3- | 33 | 33 | 11.78 | 6.45 | 23.11 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
BERW3- | 33 | 47.62 | 17.5 | 1.82 | 26.57 | 4.67 | 3.21 | 0 | 4.54
BLAH1- | 132 | 36.29 | 12.47 | 6.06 | 23.7 | 36.83 | 13.68 | 6.22 | 25.57
BLAH3A | 33 | 44.62 | 15.17 | 9.89 | 31.35 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
BLAH3B | 33 | 49.01 | 14.39 | 10.25 | 30.61 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
BLCW3- | 33 | 33.29 | 10.28 | 4.49 | 19.03 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
BLKS3- | 33 | 32.43 | 9.94 | 3.78 | 17.84 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
BONN0J | 25 | 18.37 | 6.6 | 5.48 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.37 | 6.6 | 5.48 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.37 | 6.6 | 5.48 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 56.35 | 20.83 | 9.86 | 39.32 | 65.53 | 25.32 | 10.86 | 46.67
BONN3- | 33 | 44.38 | 14.15 | 8.61 | 28.62 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
BPGR3- | 33 | 95.33 | 29.11 | 21.58 | 62.75 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.86
BRAP1- | 132 | 32.87 | 12.38 | 3.86 | 21.38 | 35.78 | 14.28 | 3.83 | 24.03
BRAP3- | 33 | 38.27 | 12.89 | 7.78 | 26.01 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
BRNX4- | 400 | 100.87 | 39.3 | 22.88 | 78.46 | 102.16 | 39.3 | 25.67 | 81.25
BROX3- | 33 | 30.64 | 10.96 | 3.87 | 19.37 | 4.4 | 3.04 | 0 | 4.31
BUSB2- | 275 | 58.99 | 22.39 | 10.76 | 42.43 | 52.73 | 21.08 | 7.71 | 37.53
CAFA5- | 11 | 31.58 | 11.3 | 6.12 | 22.11 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
CATY0J | 25 | 9.98 | 3.68 | 1.7 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 9.99 | 3.68 | 1.73 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 29.89 | 10.53 | 4.75 | 19.65 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CCSS3- | 33 | 50.67 | 14.77 | 10.01 | 30.9 | 3.06 | 2.13 | 0 | 3.01
CHAP1- | 132 | 36.73 | 13.87 | 1.97 | 21.59 | 35.19 | 14.45 | 2.11 | 22.55
CHAP3- | 33 | 48.88 | 17.9 | 5.71 | 31.03 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
CHAS3A | 33 | 45.64 | 15.72 | 9.91 | 32.14 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
CHAS3B | 33 | 45.64 | 15.72 | 9.91 | 32.14 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
CLYM2- | 275 | 93.44 | 34.76 | 19.6 | 68.77 | 83.25 | 32.6 | 15.97 | 62.07
CLYM3A | 33 | 40.09 | 15.31 | 7.19 | 28.84 | 5.32 | 3.68 | 0 | 5.21
CLYM3B | 33 | 40.22 | 15.35 | 7.05 | 28.76 | 5.32 | 3.68 | 0 | 5.21
CLYN2Q | 275 | 19.17 | 7.73 | 6.28 | 17.22 | 18.96 | 7.25 | 6.3 | 16.55
CLYN3A | 33 | 42.56 | 18.42 | 8.31 | 34.37 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3B | 33 | 42.66 | 18.46 | 8.33 | 34.44 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3C | 33 | 42.53 | 18.41 | 8.34 | 34.38 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3D | 33 | 42.56 | 18.43 | 8.25 | 34.32 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS2R | 275 | 19.14 | 7.25 | 5.8 | 16.05 | 19.12 | 7.22 | 5.58 | 15.79
CLYS3A | 33 | 41.88 | 17.82 | 8.19 | 33.4 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3B | 33 | 46.79 | 18.5 | 8.41 | 34.58 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.95
COAL1A | 132 | 36.83 | 12.1 | 9.47 | 26.58 | 46.32 | 16.44 | 11.24 | 34.49
COAL1B | 132 | 54.72 | 17.61 | 13.85 | 38.75 | 67.79 | 22.98 | 17.36 | 49.85
COAL4- | 400 | 68.8 | 25.51 | 12.84 | 48.93 | 58.43 | 23.11 | 10.36 | 43.05
COAT3- | 33 | 40.42 | 13.88 | 12.23 | 31.86 | 5.84 | 4.05 | 0 | 5.72
COCK2- | 275 | 75.15 | 30.06 | 15.87 | 58.38 | 78.61 | 30.96 | 17.41 | 61.19
COCK3- | 33 | 43.03 | 15.17 | 11.36 | 32.82 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
COYL1- | 132 | 29.3 | 9.85 | 7.17 | 21.09 | 33.97 | 12.24 | 8.75 | 26.06
COYL2- | 275 | 66.4 | 23.94 | 13.97 | 47.82 | 62.79 | 24.31 | 11.49 | 45.87
COYL3- | 33 | 43.49 | 15.07 | 5.34 | 26.65 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CRCK2- | 275 | 31.82 | 11.97 | 4.39 | 21.31 | 29.65 | 11.9 | 3.69 | 20.52
CROO3J | 33 | 35.16 | 12.89 | 3.73 | 21.96 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CROO3K | 33 | 33.27 | 12.14 | 3.9 | 21.06 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CRYR1- | 132 | 16 | 5.28 | 4.46 | 11.93 | 16.61 | 5.83 | 5.12 | 13.37
CRYR1A | 132 | 15.74 | 6.28 | 4.89 | 13.77 | 17.48 | 6.6 | 5.62 | 14.95
CRYR4- | 400 | 73.78 | 28.63 | 15.41 | 55.9 | 67.25 | 26.1 | 14.73 | 51.64
CUMB3- | 33 | 48.32 | 16.17 | 4.98 | 27.85 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
CUPA3- | 33 | 32.87 | 12.35 | 1.47 | 18.94 | 4.37 | 3.02 | 0 | 4.28
CURR0J | 25 | 21.28 | 7.72 | 6.51 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 21.28 | 7.72 | 6.51 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR1A | 132 | 38.07 | 13.54 | 9.82 | 28.97 | 46.18 | 17.03 | 11.54 | 35.62
CURR1B | 132 | 38.07 | 13.54 | 9.82 | 28.97 | 46.18 | 17.03 | 11.54 | 35.62
CURR2- | 275 | 67.25 | 26.21 | 12.23 | 49.3 | 59.7 | 23.83 | 10.84 | 44.55
CURR5- | 11 | 34.9 | 12.55 | 5.77 | 23.52 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DALL2- | 275 | 41.51 | 14.83 | 8.95 | 29.93 | 39.76 | 15.31 | 7.65 | 29.3
DALM1- | 132 | 26.93 | 9.52 | 7.44 | 20.91 | 32.24 | 11.79 | 9.03 | 25.71
DALM3- | 33 | 36.26 | 12.76 | 7.95 | 26 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DENN2- | 275 | 86.75 | 32.76 | 17.7 | 64.04 | 74.85 | 29.34 | 15.57 | 57.06
DENN4- | 400 | 32.63 | 12.05 | 9.11 | 26.15 | 29.41 | 11.19 | 7.75 | 23.57
DESA3- | 33 | 37.77 | 11.48 | 5.41 | 21.66 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
DEVM0J | 25 | 8.39 | 3.01 | 2.57 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.39 | 3.01 | 2.57 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 35.71 | 13.15 | 7.58 | 26.18 | 42.14 | 16.11 | 8.57 | 31.35
DEVM3- | 33 | 40.95 | 14.94 | 4.52 | 25.64 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
DEVM4- | 400 | 37.36 | 14.04 | 7.28 | 27.13 | 31.15 | 12.34 | 5.58 | 23.04
DEVO1- | 132 | 28.86 | 12.07 | 1.24 | 18.3 | 28.59 | 12.36 | 2.01 | 19.49
DEVO3- | 33 | 46.24 | 17.02 | 3.84 | 27.91 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.43
DEWP3- | 33 | 46.76 | 15.84 | 12.76 | 35.17 | 7.74 | 5.36 | 0 | 7.58
DONO1- | 132 | 46.46 | 15.59 | 7.41 | 29.46 | 55.6 | 20.34 | 9.38 | 38.15
DRCR3- | 33 | 38.73 | 13.31 | 3.52 | 22.35 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
DRUM3- | 33 | 40.64 | 13.98 | 11.32 | 31.1 | 5.87 | 4.06 | 0 | 5.75
DUMF1- | 132 | 19.53 | 7.64 | 0.55 | 11.36 | 22.6 | 9.24 | 0.86 | 13.92
DUMF3A | 33 | 38.81 | 13.86 | 2.07 | 21.66 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DUMF3B | 33 | 36.05 | 13.26 | 2.16 | 20.92 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DUMF3I | 33 | 19.91 | 7.02 | 1.85 | 11.78 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
DUNB3A | 33 | 43.66 | 12.91 | 3.56 | 21.82 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.03
DUNB3B | 33 | 45.34 | 13.91 | 5.48 | 25.15 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
DUNE1- | 132 | 18.74 | 7.86 | 0.91 | 12.02 | 19.64 | 8.35 | 1.38 | 13.18
DUNE3- | 33 | 41.91 | 15.36 | 3.25 | 24.98 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.42
DUNF3- | 33 | 32.56 | 11.89 | 3.92 | 20.74 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.33
DUNH3- | 33 | 54.4 | 15.42 | 10.85 | 32.66 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
EAST5- | 11 | 24.6 | 9.28 | 2.95 | 16.08 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.13
ECCF0J | 25 | 16.33 | 6.21 | 1.46 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 20.19 | 7.48 | 3.06 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 34.24 | 12.86 | 8.93 | 27.11 | 41.73 | 16.08 | 10.51 | 33.26
ECCL3- | 33 | 38.27 | 14.94 | 5.47 | 26.6 | 5.24 | 3.6 | 0 | 5.1
ECCL4A | 400 | 59.88 | 22.79 | 13.53 | 45.76 | 51.37 | 19.88 | 11.86 | 39.97
ECCL4B | 400 | 59.96 | 22.82 | 13.54 | 45.81 | 51.67 | 19.99 | 11.96 | 40.23
EERH2- | 275 | 80.33 | 30.11 | 16.35 | 58.92 | 67.65 | 26.69 | 11.85 | 49.6
EERH3- | 33 | 46.7 | 15.99 | 14.01 | 36.61 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
EKIL3A | 33 | 33.34 | 11.71 | 9.83 | 26.39 | 5.62 | 3.89 | 0 | 5.5
EKIL3B | 33 | 33.48 | 11.76 | 9.86 | 26.49 | 5.62 | 3.89 | 0 | 5.5
EKIS2- | 275 | 73.56 | 27.93 | 14.46 | 53.96 | 69.56 | 27.83 | 11.5 | 50.86
EKIS3A | 33 | 34.73 | 11.76 | 7.24 | 23.86 | 5.43 | 3.75 | 0 | 5.3
EKIS3B | 33 | 38.84 | 13.57 | 7.66 | 26.86 | 5.37 | 3.71 | 0 | 5.25
ELDE3- | 33 | 39.96 | 14.4 | 5.12 | 25.49 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
ELVA0J | 25 | 19.19 | 6.77 | 8.17 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.19 | 6.77 | 8.17 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 19.9 | 7.92 | 7.29 | 18.5 | 18.98 | 7.39 | 5.94 | 16.38
ELVA2R | 275 | 20.05 | 7.47 | 7.19 | 17.75 | 20.03 | 7.43 | 6.84 | 17.34
ELVA4- | 400 | 75.63 | 27.97 | 13.56 | 53.12 | 58.23 | 23.09 | 10.38 | 43.03
ELVN4- | 400 | 75.63 | 27.97 | 13.56 | 53.12 | 58.23 | 23.09 | 10.38 | 43.03
ERSK3- | 33 | 28.75 | 10.36 | 5 | 19.65 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
EWEH3- | 33 | 38.96 | 11.87 | 4.17 | 20.96 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
FALL4- | 400 | 61.44 | 23.56 | 12.63 | 45.95 | 52.6 | 20.55 | 10.54 | 39.61
FINN3- | 33 | 31.15 | 11.07 | 6.23 | 21.89 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
GALA1- | 132 | 23.79 | 9.81 | 0.58 | 14.45 | 24.55 | 10.6 | 1.09 | 16.09
GALA3- | 33 | 40.89 | 14.75 | 3.07 | 23.93 | 4.91 | 3.4 | 0 | 4.8
GAWH1Q | 132 | 38.05 | 13.19 | 4.45 | 23.1 | 44.35 | 17.18 | 4.97 | 29.27
GAWH3- | 33 | 42.98 | 12.62 | 7.75 | 25.6 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
GHPS4- | 400 | 54.98 | 20.66 | 8.98 | 38.21 | 45.17 | 17.86 | 7.82 | 33.08
GIFF3A | 33 | 36.53 | 12.85 | 7.89 | 26.06 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.24
GIFF3B | 33 | 36.65 | 12.9 | 7.94 | 26.18 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.25
GLGL1A | 132 | 25.58 | 9.44 | 2.29 | 15.63 | 22.78 | 8.94 | 2.47 | 15.12
GLGL1B | 132 | 42.55 | 13.08 | 7.17 | 25.67 | 37.82 | 13.75 | 5.51 | 24.96
GLGL3- | 33 | 46.81 | 16.79 | 7.3 | 31.05 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.43
GLLE1- | 132 | 35.49 | 12.61 | 3.06 | 20.89 | 32.87 | 13.11 | 1.99 | 20.53
GLLE5- | 11 | 33.86 | 12.36 | 7.71 | 25.19 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
GLLU3- | 33 | 44.37 | 16.89 | 0.62 | 24.5 | 4.59 | 3.17 | 0 | 4.49
GLNI1- | 132 | 47.72 | 18.85 | 6.18 | 32.84 | 53.39 | 21.72 | 6.44 | 37.16
GLNI3- | 33 | 44 | 16.28 | 6.65 | 29.68 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.4
GLRO2- | 275 | 46.09 | 18.89 | 6.8 | 33.52 | 37.35 | 15.32 | 5.66 | 27.33
GLRO3A | 33 | 32.98 | 11.62 | 8.16 | 24.59 | 5.42 | 3.75 | 0 | 5.3
GLRO3B | 33 | 33.05 | 11.64 | 8.18 | 24.64 | 5.42 | 3.75 | 0 | 5.3
GNSH1- | 132 | 22.98 | 8.38 | 1.71 | 13.56 | 22.94 | 9.07 | 2.02 | 14.85
GORG3- | 33 | 29.4 | 10.46 | 5.27 | 20.06 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
GOVA3- | 33 | 31.74 | 11.13 | 6.04 | 21.78 | 4.4 | 3.04 | 0 | 4.31
GRMO2- | 275 | 53.41 | 20.69 | 9.93 | 39.18 | 45.36 | 18.06 | 8.41 | 33.94
GRMO3A | 33 | 45.07 | 14.85 | 9.73 | 30.74 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
GRMO3C | 33 | 45.18 | 14.88 | 9.89 | 30.93 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
GRNA1- | 132 | 50.87 | 17.88 | 7.93 | 33.22 | 57.77 | 21.92 | 8.98 | 39.97
GRNA4- | 400 | 55.47 | 20.91 | 8.93 | 38.5 | 43.65 | 17.25 | 7.99 | 32.39
HAGR3- | 33 | 30.98 | 10.99 | 4.99 | 20.53 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HAWI1- | 132 | 15.75 | 6.62 | 0.4 | 9.77 | 16.59 | 7.16 | 0.72 | 10.84
HAWI3- | 33 | 27.51 | 10.58 | 1.32 | 16.28 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HELE1- | 132 | 18.29 | 8.48 | 0.07 | 12.07 | 18.93 | 8.69 | 0.33 | 12.62
HELE3- | 33 | 26.42 | 10.35 | 0.99 | 15.62 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
HUCR4- | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUCS4- | 400 | 57.42 | 21.08 | 11.78 | 41.59 | 66.16 | 25.12 | 14.03 | 49.56
HUER1- | 132 | 36.65 | 13.32 | 8.64 | 27.47 | 43.12 | 16.23 | 10.51 | 33.46
HUER4- | 400 | 57.75 | 21.2 | 11.82 | 41.8 | 66.36 | 25.21 | 13.97 | 49.62
HUNE4- | 400 | 57.8 | 21.22 | 11.83 | 41.83 | 66.47 | 25.25 | 14.01 | 49.72
HUNF3- | 33 | 42.97 | 16.49 | 6.31 | 29.64 | 3 | 2.09 | 0 | 2.95
INKE3- | 33 | 30.91 | 11.36 | 2.69 | 18.75 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
INVR2- | 275 | 37.59 | 14.1 | 6.58 | 26.53 | 33.55 | 13.35 | 5.37 | 24.24
INWI0J | 25 | 11.14 | 3.98 | 3.39 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.14 | 3.98 | 3.39 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 30.17 | 10.61 | 5.78 | 20.79 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
KAIM2- | 275 | 71.6 | 27.95 | 13.96 | 53.49 | 66.32 | 26.46 | 11.36 | 48.79
KAIM3- | 33 | 37.81 | 11.6 | 8.57 | 24.97 | 5.69 | 3.92 | 0 | 5.54
KEOO1- | 132 | 33.21 | 11.87 | 2.94 | 19.73 | 31.35 | 12.4 | 2.23 | 19.77
KEOO5- | 11 | 33.38 | 12.18 | 5.68 | 22.9 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
KIER3- | 33 | 35.01 | 12.27 | 5.68 | 23.03 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
KILB3- | 33 | 34.43 | 12.56 | 5.32 | 23.08 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
KILB5- | 11 | 28.6 | 10.46 | 4.06 | 18.85 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KILG2- | 275 | 23.4 | 8.4 | 3.72 | 15.59 | 26.13 | 10.03 | 4.67 | 18.85
KILS1- | 132 | 23.73 | 9.18 | 4.65 | 17.63 | 23.76 | 9.31 | 5.55 | 18.71
KILS2- | 275 | 74.51 | 26.8 | 17.84 | 55.74 | 75.37 | 28.64 | 17.24 | 57.75
KILS3- | 33 | 46.34 | 16.09 | 10.48 | 33.24 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.85
KILS4- | 400 | 58.07 | 21.59 | 11.61 | 42.14 | 51.07 | 19.93 | 10.39 | 38.57
KILS4T | 400 | 54.11 | 20.28 | 10.81 | 39.49 | 47.43 | 18.59 | 9.44 | 35.73
KILT3A | 33 | 36.54 | 12.76 | 9.41 | 27.45 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
KILT3B | 33 | 41.95 | 14.57 | 9.1 | 29.71 | 3.03 | 2.11 | 0 | 2.98
KILW1Q | 132 | 24.43 | 9.44 | 2.07 | 15.42 | 23.91 | 9.73 | 1.88 | 15.64
KILW1R | 132 | 24.07 | 9.36 | 1.88 | 15.12 | 23.34 | 9.55 | 1.73 | 15.23
KILW3- | 33 | 31.12 | 11.08 | 5.18 | 20.86 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
KINC2- | 275 | 76.8 | 29.36 | 19.19 | 60.71 | 69.74 | 27.12 | 16.56 | 54.91
LAMB2- | 275 | 66.62 | 25.18 | 11.69 | 47.3 | 53.57 | 21.5 | 8.45 | 38.86
LEVE3- | 33 | 42.72 | 16.33 | 1.65 | 24.75 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
LING3- | 33 | 50.89 | 16.4 | 4.31 | 27.51 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
LINM3- | 33 | 53.42 | 17.49 | 6.71 | 31.44 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
LOAN2- | 275 | 97.7 | 37.31 | 20.92 | 73.69 | 77.22 | 30.67 | 14.05 | 57.42
MAHI1- | 132 | 28.78 | 9.62 | 4.77 | 18.38 | 32.97 | 11.98 | 6.23 | 23.17
MAHI1B | 132 | 28.78 | 9.62 | 4.77 | 18.38 | 32.97 | 11.98 | 6.23 | 23.17
MAHI2- | 275 | 25.84 | 9.16 | 4.39 | 17.34 | 28.42 | 10.76 | 5.41 | 20.62
MAHI3- | 33 | 48.52 | 15.74 | 7.06 | 29.32 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
MARM1- | 132 | 17.71 | 7.53 | 0.43 | 11.09 | 15.87 | 6.94 | 0.57 | 10.38
MAYB1- | 132 | 18.77 | 6.74 | 0.62 | 10.15 | 18.64 | 7.51 | 0.82 | 11.44
MAYB3- | 33 | 32.15 | 10.75 | 1.46 | 16.66 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
MEAD1- | 132 | 26.58 | 10.11 | 2.31 | 16.61 | 25.75 | 10.35 | 2.1 | 16.74
MIDM1- | 132 | 27.88 | 10.01 | 2.3 | 16.46 | 32.07 | 13.17 | 3.08 | 21.7
MOFF1- | 132 | 36.47 | 11.14 | 8.26 | 24.02 | 38.8 | 13.46 | 9.53 | 28.57
MOFF3- | 33 | 36.48 | 11.93 | 8.37 | 25.25 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
MOFF4- | 400 | 54.25 | 20.17 | 9.27 | 37.79 | 43.33 | 17.23 | 7.47 | 31.83
MOSM1A | 132 | 47.51 | 18.7 | 6.81 | 33.25 | 55.37 | 22.25 | 8.4 | 39.87
MOSM1B | 132 | 47.51 | 18.7 | 6.81 | 33.25 | 55.37 | 22.25 | 8.4 | 39.87
MOSM2- | 275 | 55.47 | 22.27 | 8.46 | 39.96 | 44.97 | 18.25 | 7.52 | 33.32
NEAR2Q | 275 | 60.56 | 23 | 10.88 | 43.41 | 52.17 | 20.77 | 8.55 | 37.93
NEAR3A | 33 | 37.11 | 12.99 | 8.51 | 26.88 | 5.7 | 3.94 | 0 | 5.58
NEAR3B | 33 | 36.5 | 12.78 | 8.19 | 26.26 | 5.7 | 3.95 | 0 | 5.58
NECU1- | 132 | 44.62 | 15.06 | 10.87 | 32.18 | 50.69 | 18.31 | 11.57 | 37.46
NECU1B | 132 | 49.18 | 17.34 | 9.91 | 34.44 | 54.55 | 20.21 | 11.49 | 40.06
NECU1C | 132 | 46.48 | 16.66 | 11.15 | 34.71 | 50.15 | 18.44 | 12.2 | 38.28
NECU2- | 275 | 57.14 | 20.75 | 11.7 | 41.05 | 54.33 | 20.83 | 11.89 | 41.35
NEIL1- | 132 | 46.45 | 16.55 | 11.32 | 34.73 | 56.67 | 21.17 | 13.85 | 43.79
NEIL2- | 275 | 77.94 | 28.79 | 16.9 | 57.62 | 77.05 | 29.71 | 16.78 | 58.79
NETS1- | 132 | 18.63 | 7.74 | 0.25 | 11.2 | 18.22 | 7.79 | 0.65 | 11.67
NETS3- | 33 | 35.35 | 14.24 | 1.43 | 21.57 | 4.55 | 3.14 | 0 | 4.45
PAIS3- | 33 | 34.15 | 12.17 | 6.33 | 23.54 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
PART3- | 33 | 36.02 | 13.12 | 4.45 | 23 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
POOB0J | 25 | 18.83 | 6.79 | 5.7 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.83 | 6.79 | 5.7 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 56.87 | 19.89 | 12.66 | 40.79 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
PORD3- | 33 | 42.14 | 14.54 | 10.94 | 31.5 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
RAVE3A | 33 | 21.3 | 8.05 | 1.8 | 13.18 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
RAVE3B | 33 | 22.1 | 8.37 | 1.63 | 13.46 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
REDH1- | 132 | 34.17 | 14.64 | 1.21 | 21.92 | 34.08 | 14.81 | 1.55 | 22.49
REDH3- | 33 | 43.24 | 16.17 | 3.7 | 26.57 | 3.78 | 2.62 | 0 | 3.7
SACO0J | 25 | 10.67 | 3.85 | 2.94 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.62 | 3.83 | 2.87 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 42.19 | 15.14 | 4.22 | 25.63 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SACO3K | 33 | 44.22 | 15.75 | 3.89 | 26.16 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SANX0J | 25 | 16.92 | 6.05 | 4.67 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.9 | 6.05 | 4.61 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 27.67 | 9.65 | 5.71 | 19.36 | 2.95 | 2.05 | 0 | 2.9
SHRU3A | 33 | 38.36 | 13.08 | 10.63 | 29.13 | 5.84 | 4.05 | 0 | 5.72
SHRU3B | 33 | 38.36 | 13.08 | 10.63 | 29.13 | 5.84 | 4.05 | 0 | 5.72
SIGH3A | 33 | 43.68 | 15.18 | 11 | 32.47 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
SIGH3B | 33 | 43.56 | 15.15 | 10.84 | 32.26 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
SMEA1- | 132 | 19.86 | 7.84 | 5.09 | 16.18 | 20.89 | 8.23 | 5.89 | 17.53
SMEA2- | 275 | 73.69 | 28.83 | 16.14 | 56.91 | 73.16 | 28.87 | 14.62 | 55.45
SPAV3- | 33 | 39.59 | 12.55 | 5.5 | 23.24 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
STHA2A | 275 | 77.14 | 28.79 | 17.25 | 57.96 | 76.34 | 29.45 | 17.38 | 59.02
STHA2B | 275 | 82.4 | 30.87 | 18.24 | 61.89 | 81.18 | 31.55 | 18.22 | 62.83
STHA3- | 33 | 43.89 | 15.54 | 10.64 | 32.61 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.79
STHA4A | 400 | 87.07 | 31.97 | 17.68 | 62.9 | 78.92 | 30.47 | 16.98 | 60.07
STHA4B | 400 | 84.27 | 31.21 | 16.54 | 60.69 | 76.22 | 29.65 | 15.43 | 57.36
STIR3- | 33 | 44.51 | 15.6 | 6.72 | 28.78 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
STLE0J | 25 | 10.35 | 3.77 | 2.33 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.35 | 3.77 | 2.33 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1- | 132 | 23.1 | 10.34 | 0.21 | 14.83 | 22.84 | 10.34 | 0.68 | 15.3
STLE3S | 33 | 35.37 | 13.34 | 2.24 | 21.1 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
TELR3- | 33 | 29.25 | 10.41 | 5.1 | 19.82 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TONG1- | 132 | 15.93 | 6.59 | 0.42 | 9.74 | 17.06 | 7.15 | 0.8 | 10.91
TONG3- | 33 | 24.57 | 9.11 | 2.09 | 14.97 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.91
TONG5- | 11 | 78.78 | 29.94 | 6.84 | 49.18 | 4.61 | 3.19 | 0 | 4.52
TORN1- | 132 | 32.43 | 11.16 | 8.52 | 24.31 | 38.47 | 13.89 | 10.64 | 30.29
TORN4- | 400 | 99.69 | 38.79 | 22.76 | 77.62 | 101.11 | 38.9 | 25.32 | 80.33
WESE1- | 132 | 15.36 | 6.18 | 4.3 | 13.04 | 16.9 | 6.44 | 4.71 | 13.82
WFIE1A | 132 | 32.86 | 13.76 | 4.9 | 24.36 | 33.65 | 14.07 | 5.91 | 25.8
WFIE1B | 132 | 41.12 | 16.76 | 4.88 | 28.58 | 42.2 | 17.58 | 6.02 | 30.88
WFIE2- | 275 | 62.52 | 25.32 | 9.83 | 45.64 | 51.36 | 20.87 | 8.69 | 38.2
WFIE3- | 33 | 45.63 | 16.38 | 7.71 | 30.88 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WGEO3- | 33 | 41.12 | 14.14 | 9.6 | 29.6 | 5.85 | 4.05 | 0 | 5.73
WHHO3- | 33 | 42.81 | 15.06 | 10.06 | 31.36 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
WHTL3- | 33 | 26.81 | 10.48 | 0.98 | 15.8 | 2.24 | 1.56 | 0 | 2.2
WISH0J | 25 | 21.19 | 7.6 | 6.58 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.19 | 7.6 | 6.58 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 18.22 | 5.37 | 4.98 | 12.58 | 21.8 | 7.41 | 5.97 | 16.45
WISH2- | 275 | 67.03 | 24.51 | 17.52 | 52.18 | 68.77 | 26.11 | 17.62 | 54.55
WISH3- | 33 | 45.58 | 15.82 | 10.64 | 33.02 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
WISH4- | 400 | 93.03 | 34.44 | 17.86 | 66.56 | 76.15 | 29.97 | 14.51 | 56.88
WIYH1- | 132 | 47.36 | 17.84 | 10.12 | 35.35 | 58.22 | 22.82 | 12.56 | 44.83
WIYH2- | 275 | 69.4 | 25.77 | 13.55 | 49.99 | 65.57 | 25.55 | 13.54 | 49.67
WLEE2- | 275 | 63.08 | 25.01 | 8.03 | 43.4 | 51.87 | 23.52 | 10.23 | 43.5
WLEE3A | 33 | 51.6 | 21.56 | 10.63 | 41.12 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3B | 33 | 51.97 | 21.7 | 10.6 | 41.3 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3C | 33 | 51.65 | 21.54 | 10.54 | 41 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX2- | 275 | 49.42 | 20 | 5.3 | 33.59 | 39.18 | 17.62 | 8.83 | 33.74
WLEX3A | 33 | 57.72 | 20.21 | 9.49 | 38.08 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEX3B | 33 | 60.22 | 21.22 | 9.41 | 39.42 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 59.26 | 20.96 | 9.42 | 39.05 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01

## D2.7
ETYS 21 Yr 10 - SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2030/31
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AREC1- | 132 | 21.73 | 7.63 | 1.48 | 12.28 | 24.07 | 9.13 | 2.37 | 15.28
AUCH2- | 275 | 17.98 | 6.7 | 2.45 | 11.92 | 17.52 | 6.99 | 2.15 | 12.02 | Menu
AYR-3- | 33 | 42.76 | 14.9 | 11.14 | 32.21 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
BAGA0J | 25 | 16.63 | 6.09 | 3.83 | 12.43 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.62 | 6.08 | 3.82 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 48.23 | 16.44 | 4.14 | 27.39 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
BAIN3- | 33 | 34.14 | 12.19 | 6.62 | 23.86 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
BERW3- | 33 | 50.98 | 18.85 | 1.71 | 28.37 | 4.71 | 3.24 | 0 | 4.59
BLAH1- | 132 | 36.17 | 12.48 | 5.98 | 23.63 | 36.57 | 13.62 | 6.13 | 25.38
BLAH3A | 33 | 44.46 | 15.12 | 9.85 | 31.24 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
BLAH3B | 33 | 48.48 | 14.18 | 10.2 | 30.26 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.45
BLCW3- | 33 | 33.31 | 10.27 | 4.49 | 19.02 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
BLKS3- | 33 | 32.44 | 9.93 | 3.78 | 17.82 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
BONN0J | 25 | 18.36 | 6.6 | 5.54 | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.36 | 6.6 | 5.54 | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.36 | 6.6 | 5.54 | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 60.67 | 22.51 | 11.6 | 43.43 | 70.02 | 26.93 | 13.48 | 51.56
BONN3- | 33 | 46.2 | 14.85 | 8.88 | 29.89 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.39
BONN4- | 400 | 67.53 | 25.88 | 13.79 | 50.38 | 57.65 | 22.73 | 11.5 | 43.64
BPGR3- | 33 | 96.62 | 29.5 | 21.99 | 63.71 | 6.06 | 4.2 | 0 | 5.94
BRAP1- | 132 | 33.77 | 12.82 | 3.89 | 22.02 | 36.42 | 14.57 | 3.85 | 24.47
BRAP3- | 33 | 38.64 | 13.03 | 7.83 | 26.26 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
BRNX4- | 400 | 95.4 | 37.73 | 19.45 | 72.81 | 94 | 36.51 | 21.29 | 72.92
BROX3- | 33 | 31.46 | 11.2 | 3.88 | 19.71 | 4.4 | 3.04 | 0 | 4.3
BUSB2- | 275 | 65.38 | 25.66 | 11.43 | 47.72 | 59.66 | 24 | 8.82 | 42.76
CAFA5- | 11 | 32.02 | 11.47 | 6.15 | 22.37 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
CATY0J | 25 | 10.02 | 3.7 | 1.71 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.03 | 3.7 | 1.74 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 30.67 | 10.82 | 4.8 | 20.1 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CCSS3- | 33 | 50.65 | 14.77 | 10.01 | 30.89 | 3.05 | 2.12 | 0 | 3
CHAP1- | 132 | 38.16 | 14.31 | 2.15 | 22.38 | 36 | 14.74 | 2.25 | 23.09
CHAP3- | 33 | 50.24 | 18.38 | 5.84 | 31.83 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49
CHAS3A | 33 | 46.09 | 15.9 | 9.93 | 32.42 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
CHAS3B | 33 | 46.09 | 15.9 | 9.93 | 32.42 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
CLYM2- | 275 | 102.95 | 39.2 | 21.29 | 76.73 | 89.12 | 35.21 | 16.75 | 66.55
CLYM3A | 33 | 40.43 | 15.42 | 7.24 | 29.05 | 5.32 | 3.68 | 0 | 5.21
CLYM3B | 33 | 40.57 | 15.47 | 7.1 | 28.97 | 5.32 | 3.68 | 0 | 5.21
CLYN2Q | 275 | 19.12 | 7.7 | 6.3 | 17.18 | 18.89 | 7.22 | 6.32 | 16.53
CLYN3A | 33 | 42.46 | 18.35 | 8.47 | 34.41 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3B | 33 | 42.57 | 18.39 | 8.48 | 34.49 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3C | 33 | 42.43 | 18.33 | 8.49 | 34.42 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3D | 33 | 42.47 | 18.35 | 8.41 | 34.36 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS2R | 275 | 19.08 | 7.23 | 5.83 | 16.05 | 19.04 | 7.19 | 5.59 | 15.76
CLYS3A | 33 | 41.82 | 17.77 | 8.35 | 33.49 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3B | 33 | 46.89 | 18.55 | 8.45 | 34.69 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
COAL1A | 132 | 36.79 | 12.11 | 9.37 | 26.49 | 46.02 | 16.35 | 11.08 | 34.2
COAL1B | 132 | 54.16 | 17.44 | 13.81 | 38.47 | 66.83 | 22.71 | 17.47 | 49.58
COAL4- | 400 | 72.41 | 27.33 | 13.12 | 51.77 | 59.93 | 23.91 | 10.38 | 44.18
COAT3- | 33 | 42.26 | 14.53 | 12.52 | 33.06 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
COCK2- | 275 | 83.36 | 33.12 | 18.48 | 65.32 | 86.1 | 33.73 | 19.95 | 67.65
COCK3- | 33 | 44.16 | 15.5 | 11.61 | 33.53 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.76
COUS4- | 400 | 97.39 | 38.2 | 17.56 | 71.58 | 77.56 | 30.92 | 13.75 | 57.48
COYL1- | 132 | 29.53 | 9.97 | 7.14 | 21.24 | 34.08 | 12.31 | 8.68 | 26.09
COYL2- | 275 | 68.59 | 25.1 | 14.27 | 49.77 | 63.81 | 24.86 | 11.58 | 46.73
COYL3- | 33 | 45.02 | 15.65 | 5.35 | 27.49 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
CRCK2- | 275 | 32.03 | 12.12 | 4.37 | 21.52 | 29.73 | 11.96 | 3.71 | 20.63
CROO3J | 33 | 35.52 | 13.06 | 3.74 | 22.21 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CROO3K | 33 | 34.18 | 12.5 | 3.91 | 21.59 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CRYR1- | 132 | 16.1 | 5.3 | 4.53 | 12.03 | 17 | 5.97 | 5.19 | 13.63
CRYR1A | 132 | 15.72 | 6.28 | 4.86 | 13.74 | 17.42 | 6.57 | 5.55 | 14.85
CRYR4- | 400 | 73.83 | 28.98 | 14.41 | 55.39 | 65.46 | 25.68 | 12.74 | 49.06
CUMB3- | 33 | 49.71 | 16.7 | 5.12 | 28.74 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
CUPA3- | 33 | 34.05 | 12.79 | 1.51 | 19.61 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.27
CURR0J | 25 | 21.33 | 7.74 | 6.53 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 21.33 | 7.74 | 6.53 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR1A | 132 | 39.03 | 13.9 | 9.95 | 29.6 | 47.18 | 17.4 | 11.77 | 36.38
CURR1B | 132 | 39.03 | 13.9 | 9.95 | 29.6 | 47.18 | 17.4 | 11.77 | 36.38
CURR2- | 275 | 70.67 | 27.52 | 12.11 | 51.03 | 61.47 | 24.53 | 11.16 | 45.84
CURR5- | 11 | 36.03 | 12.85 | 5.79 | 23.97 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DALL2- | 275 | 44.05 | 15.86 | 9.42 | 31.86 | 41.5 | 16.04 | 7.92 | 30.6
DALM1- | 132 | 27.77 | 9.85 | 7.61 | 21.55 | 32.98 | 12.08 | 9.2 | 26.28
DALM3- | 33 | 38.61 | 13.58 | 8.01 | 27.21 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DENN2- | 275 | 110.72 | 42.15 | 23.99 | 83.59 | 95.62 | 37.63 | 19.9 | 73.11
DENN4- | 400 | 68.58 | 26.17 | 14.77 | 51.78 | 58.97 | 23.15 | 12.39 | 45.13
DESA3- | 33 | 37.81 | 11.5 | 5.42 | 21.69 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
DEVM0J | 25 | 8.44 | 3.03 | 2.59 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.44 | 3.03 | 2.59 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 36.67 | 13.63 | 7.7 | 26.97 | 42.93 | 16.47 | 8.66 | 31.95
DEVM3- | 33 | 42.05 | 15.38 | 4.54 | 26.29 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
DEVM4- | 400 | 40 | 15.5 | 7.71 | 29.63 | 32.06 | 12.83 | 5.72 | 23.87
DEVO1- | 132 | 29.77 | 12.5 | 1.31 | 18.99 | 29.19 | 12.63 | 2.09 | 19.96
DEVO3- | 33 | 49.35 | 18.18 | 3.92 | 29.64 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DEWP3- | 33 | 47.08 | 15.96 | 12.85 | 35.42 | 7.75 | 5.36 | 0 | 7.59
DONO1- | 132 | 46.06 | 15.46 | 7.42 | 29.28 | 54.91 | 20.13 | 9.32 | 37.78
DRCR3- | 33 | 39.09 | 13.46 | 3.6 | 22.64 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.43
DRUM3- | 33 | 42.24 | 14.45 | 11.55 | 31.98 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
DUMF1- | 132 | 21.2 | 8.11 | 0.77 | 12.23 | 24.16 | 9.74 | 1.12 | 14.9
DUMF3A | 33 | 40.16 | 14.24 | 2.47 | 22.6 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DUMF3B | 33 | 37.34 | 13.63 | 2.56 | 21.84 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DUMF3I | 33 | 20.32 | 7.13 | 2.04 | 12.13 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
DUNB3A | 33 | 43.49 | 12.8 | 3.57 | 21.67 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
DUNB3B | 33 | 46.15 | 14.2 | 5.47 | 25.56 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.45
DUNE1- | 132 | 19.13 | 7.99 | 0.9 | 12.2 | 19.92 | 8.44 | 1.38 | 13.31
DUNE3- | 33 | 42.2 | 15.44 | 3.3 | 25.14 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.42
DUNF3- | 33 | 33.55 | 12.27 | 3.95 | 21.3 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DUNH3- | 33 | 53.83 | 15.2 | 10.8 | 32.3 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.44
EAST5- | 11 | 24.73 | 9.34 | 2.95 | 16.16 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.12
ECCF0J | 25 | 16.19 | 6.16 | 1.46 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 20.04 | 7.42 | 3.08 | 13.57 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 35.67 | 13.3 | 8.78 | 27.59 | 43.18 | 16.53 | 10.32 | 33.69
ECCL3- | 33 | 39.73 | 15.46 | 5.38 | 27.24 | 5.22 | 3.59 | 0 | 5.08
ECCL4A | 400 | 64.43 | 24.85 | 13.13 | 48.28 | 54.44 | 21.3 | 11.54 | 41.66
ECCL4B | 400 | 64.43 | 24.85 | 13.13 | 48.28 | 54.58 | 21.35 | 11.57 | 41.77
EERH2- | 275 | 92.99 | 35.55 | 18.46 | 68.74 | 77.8 | 30.95 | 13.25 | 57.03
EERH3- | 33 | 48.04 | 16.44 | 14.24 | 37.48 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
EKIL3A | 33 | 33.65 | 11.84 | 9.9 | 26.64 | 5.62 | 3.9 | 0 | 5.51
EKIL3B | 33 | 33.77 | 11.88 | 9.92 | 26.72 | 5.63 | 3.9 | 0 | 5.51
EKIS2- | 275 | 77.74 | 30.1 | 15.04 | 57.6 | 72.04 | 29 | 11.78 | 52.79
EKIS3A | 33 | 36.1 | 12.28 | 7.28 | 24.64 | 5.49 | 3.8 | 0 | 5.37
EKIS3B | 33 | 40 | 14.03 | 7.64 | 27.47 | 5.37 | 3.72 | 0 | 5.26
ELDE3- | 33 | 40.79 | 14.72 | 5.19 | 26 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
ELVA0J | 25 | 19.09 | 6.73 | 8.14 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.09 | 6.73 | 8.14 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 19.86 | 7.89 | 7.32 | 18.48 | 18.94 | 7.36 | 5.95 | 16.35
ELVA2R | 275 | 19.99 | 7.44 | 7.23 | 17.75 | 19.95 | 7.39 | 6.87 | 17.32
ELVA4- | 400 | 77.63 | 29.1 | 13.73 | 54.89 | 58.39 | 23.31 | 9.91 | 42.88
ELVN4- | 400 | 77.63 | 29.1 | 13.73 | 54.89 | 58.39 | 23.31 | 9.91 | 42.88
ERSK3- | 33 | 29.16 | 10.48 | 5.15 | 19.97 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
EWEH3- | 33 | 38.73 | 11.78 | 4.17 | 20.84 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
FALL4- | 400 | 69.26 | 26.89 | 13.36 | 51.38 | 57.79 | 22.75 | 10.8 | 42.98
FINN3- | 33 | 31.22 | 11.1 | 6.26 | 21.96 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
GALA1- | 132 | 25.72 | 10.22 | 1.13 | 15.57 | 25.57 | 10.67 | 1.64 | 16.73
GALA3- | 33 | 42.38 | 15.18 | 4.12 | 25.59 | 4.88 | 3.37 | 0 | 4.77
GAWH1Q | 132 | 37.78 | 13.1 | 4.46 | 22.98 | 43.88 | 17.02 | 4.92 | 28.99
GAWH3- | 33 | 42.55 | 12.47 | 7.73 | 25.37 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
GHPS4- | 400 | 54.51 | 20.6 | 9.28 | 38.41 | 38.29 | 15.39 | 6.78 | 28.54
GIFF3A | 33 | 37.17 | 13.12 | 7.98 | 26.53 | 5.39 | 3.72 | 0 | 5.27
GIFF3B | 33 | 37.3 | 13.17 | 8.03 | 26.66 | 5.39 | 3.73 | 0 | 5.27
GLGL1A | 132 | 25.48 | 9.43 | 2.26 | 15.59 | 22.66 | 8.91 | 2.45 | 15.05
GLGL1B | 132 | 46.47 | 14.25 | 7.54 | 27.69 | 42.12 | 15.32 | 5.55 | 27.22
GLGL3- | 33 | 46.72 | 16.76 | 7.28 | 30.98 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.44
GLLE1- | 132 | 35.75 | 12.75 | 3.06 | 21.09 | 32.96 | 13.17 | 1.98 | 20.61
GLLE5- | 11 | 33.99 | 12.42 | 7.69 | 25.25 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
GLLU3- | 33 | 46.69 | 17.8 | 0.62 | 25.79 | 4.62 | 3.2 | 0 | 4.52
GLNI1- | 132 | 49.4 | 19.6 | 6.33 | 34.04 | 54.78 | 22.34 | 6.55 | 38.15
GLNI3- | 33 | 45.72 | 16.93 | 6.71 | 30.66 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.39
GLRO2- | 275 | 48.27 | 19.81 | 7.01 | 35.03 | 38.38 | 15.75 | 5.81 | 28.09
GLRO3A | 33 | 34.45 | 12.21 | 8.16 | 25.43 | 5.42 | 3.75 | 0 | 5.3
GLRO3B | 33 | 34.52 | 12.23 | 8.18 | 25.49 | 5.42 | 3.75 | 0 | 5.3
GNSH1- | 132 | 23 | 8.41 | 1.7 | 13.59 | 22.94 | 9.08 | 2.02 | 14.85
GORG3- | 33 | 29.98 | 10.67 | 5.27 | 20.37 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
GOVA3- | 33 | 32.19 | 11.32 | 6.08 | 22.08 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
GRMO2- | 275 | 55.3 | 21.37 | 10.52 | 40.74 | 46.39 | 18.44 | 8.71 | 34.79
GRMO3A | 33 | 45.54 | 15.03 | 9.85 | 31.1 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
GRMO3C | 33 | 45.65 | 15.05 | 10.01 | 31.29 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
GRNA1- | 132 | 51.71 | 18.18 | 7.8 | 33.51 | 58.13 | 22.08 | 8.8 | 40.02
GRNA4- | 400 | 52.68 | 19.93 | 8.29 | 36.48 | 41.46 | 16.41 | 7.48 | 30.69
HAGR3- | 33 | 31.27 | 11.12 | 5.02 | 20.74 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
HAWI1- | 132 | 16.53 | 6.82 | 0.48 | 10.13 | 17.2 | 7.31 | 0.83 | 11.17
HAWI3- | 33 | 28.82 | 10.97 | 1.47 | 16.98 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
HELE1- | 132 | 18.49 | 8.61 | 0.07 | 12.25 | 19.05 | 8.76 | 0.33 | 12.72
HELE3- | 33 | 26.63 | 10.41 | 0.99 | 15.71 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
HUCR4- | 400 | 69.09 | 27.31 | 13.79 | 52.41 | 75.7 | 29.69 | 15.42 | 57.41
HUCS4- | 400 | 69.18 | 27.35 | 13.8 | 52.48 | 76 | 29.79 | 15.64 | 57.77
HUER1- | 132 | 37.31 | 13.71 | 8.57 | 27.96 | 43.47 | 16.45 | 10.38 | 33.64
HUER4- | 400 | 69.66 | 27.55 | 13.85 | 52.81 | 76.35 | 29.93 | 15.65 | 57.98
HUNE4- | 400 | 69.73 | 27.57 | 13.87 | 52.87 | 76.5 | 29.99 | 15.7 | 58.11
HUNF3- | 33 | 43.41 | 16.72 | 6.29 | 29.94 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
INKE3- | 33 | 32.51 | 11.87 | 2.68 | 19.47 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
INVR2- | 275 | 39.29 | 14.89 | 6.76 | 27.81 | 34.52 | 13.79 | 5.47 | 24.96
INWI0J | 25 | 11.05 | 3.95 | 3.36 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.05 | 3.95 | 3.36 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 31.63 | 11.09 | 5.88 | 21.57 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KAIM2- | 275 | 75.9 | 29.59 | 14.26 | 56.1 | 68.78 | 27.42 | 11.8 | 50.58
KAIM3- | 33 | 39.6 | 12.09 | 8.63 | 25.73 | 5.68 | 3.91 | 0 | 5.53
KEOO1- | 132 | 33.37 | 11.97 | 2.94 | 19.86 | 31.41 | 12.44 | 2.23 | 19.83
KEOO5- | 11 | 33.53 | 12.24 | 5.68 | 22.99 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
KIER3- | 33 | 35.38 | 12.43 | 5.71 | 23.28 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
KILB3- | 33 | 34.79 | 12.72 | 5.34 | 23.33 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KILB5- | 11 | 28.67 | 10.49 | 4.05 | 18.88 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KILG2- | 275 | 23.34 | 8.41 | 3.67 | 15.57 | 26.03 | 10.02 | 4.61 | 18.78
KILS1- | 132 | 23.99 | 9.33 | 4.76 | 17.95 | 23.99 | 9.41 | 5.67 | 18.98
KILS2- | 275 | 78.14 | 28.65 | 18.62 | 59.13 | 77.39 | 29.64 | 17.61 | 59.52
KILS3- | 33 | 46.87 | 16.32 | 10.49 | 33.57 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.82
KILS4- | 400 | 62.93 | 24.17 | 12.22 | 46.41 | 53.11 | 20.99 | 10.62 | 40.3
KILS4T | 400 | 58.68 | 22.72 | 11.38 | 43.51 | 49.29 | 19.56 | 9.63 | 37.3
KILT3A | 33 | 36.68 | 12.82 | 9.42 | 27.55 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
KILT3B | 33 | 42.1 | 14.64 | 9.11 | 29.82 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
KILW1Q | 132 | 24.82 | 9.66 | 2.07 | 15.73 | 24.17 | 9.86 | 1.9 | 15.84
KILW1R | 132 | 24.44 | 9.57 | 1.88 | 15.41 | 23.59 | 9.67 | 1.75 | 15.43
KILW3- | 33 | 32.37 | 11.46 | 5.2 | 21.41 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
KINC2- | 275 | 81.11 | 30.97 | 19.98 | 63.78 | 72.69 | 28.24 | 17.38 | 57.31
LAMB2- | 275 | 73.72 | 28.24 | 12.96 | 52.89 | 56.92 | 23 | 8.87 | 41.4
LEVE3- | 33 | 44.04 | 16.85 | 1.71 | 25.53 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
LING3- | 33 | 53.34 | 17.35 | 4.27 | 28.81 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.45
LINM3- | 33 | 54.66 | 17.96 | 6.66 | 32.07 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.44
LOAN2- | 275 | 107.93 | 41.58 | 23.54 | 82.34 | 82.81 | 33 | 15.12 | 61.79
MAHI1- | 132 | 28.81 | 9.64 | 4.74 | 18.37 | 32.96 | 11.99 | 6.18 | 23.13
MAHI1B | 132 | 28.81 | 9.64 | 4.74 | 18.37 | 32.96 | 11.99 | 6.18 | 23.13
MAHI2- | 275 | 25.81 | 9.19 | 4.37 | 17.36 | 28.37 | 10.75 | 5.4 | 20.61
MAHI3- | 33 | 48.49 | 15.76 | 7.05 | 29.33 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
MARM1- | 132 | 18.16 | 7.72 | 0.41 | 11.33 | 16.15 | 7.06 | 0.55 | 10.53
MAYB1- | 132 | 18.9 | 6.82 | 0.63 | 10.27 | 18.75 | 7.57 | 0.83 | 11.53
MAYB3- | 33 | 32.47 | 10.89 | 1.47 | 16.87 | 1.57 | 1.09 | 0 | 1.54
MEAD1- | 132 | 26.95 | 10.32 | 2.31 | 16.9 | 25.95 | 10.46 | 2.09 | 16.89
MIDM1- | 132 | 27.87 | 10.01 | 2.31 | 16.47 | 31.95 | 13.11 | 3.08 | 21.62
MOFF1- | 132 | 36.42 | 11.12 | 8.28 | 24 | 38.87 | 13.47 | 9.58 | 28.63
MOFF3- | 33 | 37.27 | 12.2 | 8.49 | 25.74 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
MOFF4- | 400 | 53.46 | 20 | 9.01 | 37.3 | 42.29 | 16.86 | 7.19 | 31.03
MOSM1A | 132 | 49.18 | 19.43 | 6.98 | 34.46 | 56.86 | 22.9 | 8.58 | 40.96
MOSM1B | 132 | 49.18 | 19.43 | 6.98 | 34.46 | 56.86 | 22.9 | 8.58 | 40.96
MOSM2- | 275 | 58.61 | 23.63 | 8.84 | 42.26 | 46.39 | 18.85 | 7.74 | 34.4
NEAR2Q | 275 | 73.83 | 28.3 | 13.46 | 53.49 | 65.36 | 25.96 | 11.35 | 48.07
NEAR3A | 33 | 38.64 | 13.51 | 8.56 | 27.66 | 5.69 | 3.94 | 0 | 5.57
NEAR3B | 33 | 38.74 | 13.54 | 8.55 | 27.71 | 5.69 | 3.94 | 0 | 5.57
NECU1- | 132 | 44.79 | 15.17 | 10.98 | 32.44 | 50.96 | 18.42 | 11.72 | 37.77
NECU1B | 132 | 49.29 | 17.47 | 9.82 | 34.52 | 54.35 | 20.19 | 11.35 | 39.9
NECU1C | 132 | 46.59 | 16.74 | 11.19 | 34.86 | 50.31 | 18.51 | 12.25 | 38.43
NECU2- | 275 | 58.45 | 21.48 | 11.84 | 42.22 | 54.92 | 21.15 | 11.97 | 41.89
NEIL1- | 132 | 48.14 | 17.33 | 11.58 | 36.09 | 58.11 | 21.81 | 14.07 | 44.92
NEIL2- | 275 | 84.87 | 32.4 | 18.07 | 63.89 | 80.79 | 31.55 | 17.35 | 61.98
NETS1- | 132 | 18.89 | 7.86 | 0.26 | 11.37 | 18.43 | 7.88 | 0.67 | 11.82
NETS3- | 33 | 35.62 | 14.36 | 1.44 | 21.75 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.45
PAIS3- | 33 | 35.02 | 12.51 | 6.37 | 24.06 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
PART3- | 33 | 36.16 | 13.18 | 4.46 | 23.09 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
POOB0J | 25 | 18.84 | 6.8 | 5.71 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.84 | 6.8 | 5.71 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 59.6 | 20.75 | 12.93 | 42.27 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
PORD3- | 33 | 42.78 | 14.8 | 11.06 | 31.99 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
RAVE3A | 33 | 21.35 | 8.06 | 1.8 | 13.19 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.88
RAVE3B | 33 | 22.09 | 8.38 | 1.62 | 13.47 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
REDH1- | 132 | 35.02 | 15.09 | 1.22 | 22.55 | 34.58 | 15.06 | 1.55 | 22.85
REDH3- | 33 | 44.21 | 16.54 | 3.76 | 27.15 | 3.73 | 2.59 | 0 | 3.66
SACO0J | 25 | 10.73 | 3.87 | 2.95 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.7 | 3.86 | 2.89 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 44.11 | 15.86 | 4.24 | 26.68 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SACO3K | 33 | 45.73 | 16.38 | 3.89 | 27.05 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SANX0J | 25 | 16.99 | 6.08 | 4.69 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.97 | 6.08 | 4.63 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 28.26 | 9.86 | 5.75 | 19.69 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
SHRU3A | 33 | 38.46 | 13.11 | 10.69 | 29.23 | 5.83 | 4.04 | 0 | 5.71
SHRU3B | 33 | 38.46 | 13.11 | 10.69 | 29.23 | 5.83 | 4.04 | 0 | 5.71
SIGH3A | 33 | 43.98 | 15.28 | 11.05 | 32.66 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
SIGH3B | 33 | 43.87 | 15.25 | 10.9 | 32.46 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
SMEA1- | 132 | 20.11 | 7.94 | 5.07 | 16.31 | 20.99 | 8.27 | 5.86 | 17.56
SMEA2- | 275 | 78.25 | 30.57 | 16.82 | 60.05 | 76.52 | 30.12 | 15.9 | 58.5
SPAV3- | 33 | 40.14 | 12.77 | 5.52 | 23.57 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.37
STHA2A | 275 | 83.89 | 32.13 | 18.41 | 63.84 | 80.79 | 31.49 | 18.02 | 62.56
STHA2B | 275 | 88.07 | 33.69 | 19.28 | 66.92 | 84.67 | 33.15 | 18.79 | 65.67
STHA3- | 33 | 45.22 | 15.98 | 10.71 | 33.3 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
STHA4A | 400 | 98.35 | 37.2 | 19 | 71.61 | 85.81 | 33.6 | 17.54 | 65.06
STHA4B | 400 | 95.07 | 36.26 | 17.72 | 69 | 82.75 | 32.65 | 15.86 | 62.03
STIR3- | 33 | 44.92 | 15.81 | 6.9 | 29.26 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
STLE0J | 25 | 10.33 | 3.76 | 2.34 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.33 | 3.76 | 2.34 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1- | 132 | 23.56 | 10.6 | 0.22 | 15.21 | 23.1 | 10.48 | 0.69 | 15.51
STLE3S | 33 | 36.86 | 13.95 | 2.26 | 21.99 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TELR3- | 33 | 29.41 | 10.47 | 5.1 | 19.92 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
TONG1- | 132 | 16.02 | 6.63 | 0.44 | 9.82 | 17.18 | 7.2 | 0.82 | 10.99
TONG3- | 33 | 25.09 | 9.32 | 2.04 | 15.23 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
TONG5- | 11 | 77.98 | 29.65 | 6.75 | 48.68 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
TORN1- | 132 | 32.84 | 11.34 | 8.51 | 24.55 | 38.84 | 14.05 | 10.62 | 30.48
TORN4- | 400 | 94.14 | 37.19 | 19.31 | 71.91 | 92.86 | 36.08 | 20.91 | 71.94
WESE1- | 132 | 15.34 | 6.18 | 4.27 | 13 | 16.83 | 6.42 | 4.65 | 13.73
WFIE1A | 132 | 33.6 | 14.14 | 5.04 | 25.03 | 34.16 | 14.31 | 6.02 | 26.26
WFIE1B | 132 | 42.23 | 17.31 | 4.92 | 29.4 | 42.85 | 17.92 | 6.01 | 31.35
WFIE2- | 275 | 66.55 | 27.05 | 10.33 | 48.58 | 53.24 | 21.66 | 9 | 39.63
WFIE3- | 33 | 48.24 | 17.25 | 8.6 | 32.99 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
WGEO3- | 33 | 41.76 | 14.38 | 9.81 | 30.15 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
WHHO3- | 33 | 43.47 | 15.24 | 10.14 | 31.69 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.76
WHTL3- | 33 | 26.85 | 10.51 | 0.98 | 15.85 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
WISH0J | 25 | 21.16 | 7.6 | 6.58 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.16 | 7.6 | 6.58 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 18.29 | 5.4 | 5.04 | 12.69 | 21.84 | 7.42 | 6.03 | 16.53
WISH2- | 275 | 74.43 | 27.62 | 19.49 | 58.56 | 74.73 | 28.51 | 19.26 | 59.58
WISH3- | 33 | 47.82 | 16.55 | 10.79 | 34.2 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
WISH4- | 400 | 113.91 | 43.39 | 20.82 | 82.18 | 90.98 | 36.24 | 16.3 | 67.55
WIYH1- | 132 | 48.94 | 18.57 | 10.48 | 36.74 | 59.83 | 23.51 | 12.97 | 46.22
WIYH2- | 275 | 75.06 | 28.34 | 14.49 | 54.56 | 68.68 | 26.95 | 14.16 | 52.27
WLEE2- | 275 | 66.08 | 26.7 | 8.16 | 45.91 | 52.86 | 24.29 | 10.33 | 44.68
WLEE3A | 33 | 50.96 | 21.31 | 10.61 | 40.75 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEE3B | 33 | 51.33 | 21.45 | 10.59 | 40.93 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEE3C | 33 | 51.01 | 21.29 | 10.52 | 40.63 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLER2- | 275 | 49.64 | 19.98 | 6.99 | 35.25 | 44.45 | 19.17 | 7.64 | 34.75
WLEX2- | 275 | 51.12 | 21.02 | 5.3 | 35.03 | 39.61 | 17.97 | 8.97 | 34.39
WLEX3A | 33 | 57.79 | 20.27 | 9.51 | 38.17 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3B | 33 | 59.82 | 21.08 | 9.53 | 39.34 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3C | 33 | 58.88 | 20.82 | 9.53 | 38.98 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98

## D3.1
ETYS 21 Yr 1 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2021/22
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 41.3075 | 14.9099 | 4.3408 | 25.4266 | 36.5634 | 14.2343 | 2.7675 | 22.8979
ABHA4B | 400 | 41.2932 | 14.9014 | 4.343 | 25.4168 | 36.5588 | 14.23 | 2.7647 | 22.8889 | Menu
ABTH1 M1 | 132 | 30.2544 | 11.4104 | 6.4726 | 22.6094 | 28.6134 | 11.3171 | 6.3308 | 22.3356
ABTH1 M2 | 132 | 26.4645 | 10.3556 | 7.7202 | 22.3653 | 23.0644 | 9.2818 | 6.6838 | 19.8102
ABTH1 R1 | 132 | 31.0578 | 11.999 | 8.2878 | 25.257 | 33.4402 | 13.2274 | 9.3241 | 28.0304
ABTH1 R2 | 132 | 31.0578 | 11.999 | 8.2878 | 25.257 | 33.4402 | 13.2274 | 9.3241 | 28.0304
ABTH2 M1 | 275 | 48.404 | 18.0159 | 9.0826 | 34.561 | 44.0079 | 17.401 | 7.4066 | 32.0154
ABTH2 M2 | 275 | 48.404 | 18.0159 | 9.0826 | 34.561 | 44.0079 | 17.401 | 7.4066 | 32.0154
ABTH2 M4 | 275 | 48.404 | 18.0159 | 9.0826 | 34.561 | 44.0079 | 17.401 | 7.4066 | 32.0154
ABTH2 R | 275 | 38.8967 | 14.7071 | 4.4055 | 25.2045 | 33.6225 | 13.4667 | 2.7991 | 21.8439
ALDW2 MC1 | 275 | 63.6672 | 23.7507 | 10.1209 | 43.7095 | 62.4544 | 24.7497 | 9.9525 | 44.9538
ALDW2 MC2 | 275 | 63.6672 | 23.7507 | 10.1209 | 43.7095 | 62.4544 | 24.7497 | 9.9525 | 44.9538
ALDW2 MC3 | 275 | 63.6672 | 23.7507 | 10.1209 | 43.7095 | 62.4544 | 24.7497 | 9.9525 | 44.9538
ALDW2 MC4 | 275 | 63.6672 | 23.7507 | 10.1209 | 43.7095 | 62.4544 | 24.7497 | 9.9525 | 44.9538
AMEM1 M1 | 132 | 27.1934 | 9.7149 | 9.7358 | 23.4747 | 33.2752 | 12.2345 | 11.0224 | 28.3246
AMEM1 M2 | 132 | 27.1934 | 9.7149 | 9.7358 | 23.4747 | 33.2752 | 12.2345 | 11.0224 | 28.3246
AMEM1 R1 | 132 | 27.1934 | 9.7149 | 9.7358 | 23.4747 | 33.2752 | 12.2345 | 11.0224 | 28.3246
AMEM1 R2 | 132 | 27.1934 | 9.7149 | 9.7358 | 23.4747 | 33.2752 | 12.2345 | 11.0224 | 28.3246
AMEM4 M | 400 | 50.8127 | 18.8903 | 4.3727 | 31.0876 | 42.6561 | 16.9224 | 2.9676 | 26.8995
AMEM4 R | 400 | 51.7887 | 19.2247 | 4.479 | 31.6668 | 42.5002 | 16.7888 | 2.9332 | 26.6761
AXMI4 MC1 | 400 | 40.5614 | 14.9858 | 8.5761 | 29.7692 | 33.9417 | 13.2916 | 6.3517 | 25.1488
AXMI4 MC2 | 400 | 40.5614 | 14.9858 | 8.5761 | 29.7692 | 33.9417 | 13.2916 | 6.3517 | 25.1488
BAGB2 M1 | 275 | 41.0638 | 15.3244 | 9.0041 | 30.6761 | 42.3991 | 16.3388 | 10.0654 | 33.172
BAGB2 M2 | 275 | 41.0638 | 15.3244 | 9.0041 | 30.6761 | 42.3991 | 16.3388 | 10.0654 | 33.172
BAGB2 R1 | 275 | 41.0638 | 15.3244 | 9.0041 | 30.6761 | 42.3991 | 16.3388 | 10.0654 | 33.172
BAGB2 R2 | 275 | 41.0638 | 15.3244 | 9.0041 | 30.6761 | 42.3991 | 16.3388 | 10.0654 | 33.172
BARK2 M1 | 275 | 54.4326 | 19.6576 | 14.7584 | 42.5584 | 54.5529 | 20.6297 | 14.466 | 43.6408
BARK2 M2 | 275 | 52.5619 | 18.9958 | 14.4912 | 41.3554 | 54.5218 | 20.5543 | 14.9907 | 44.0589
BARK2 R1 | 275 | 54.4326 | 19.6576 | 14.7584 | 42.5584 | 54.5529 | 20.6297 | 14.466 | 43.6408
BARK2 R2 | 275 | 52.5619 | 18.9958 | 14.4912 | 41.3554 | 54.5218 | 20.5543 | 14.9907 | 44.0589
BARK4 M1 | 400 | 128.6859 | 45.1348 | 41.3959 | 105.2262 | 120.4598 | 46.6058 | 32.755 | 98.6656
BARK4 M2 | 400 | 128.6859 | 45.1348 | 41.3959 | 105.2262 | 120.4598 | 46.6058 | 32.755 | 98.6656
BARK4 R1 | 400 | 128.6859 | 45.1348 | 41.3959 | 105.2262 | 120.4598 | 46.6058 | 32.755 | 98.6656
BARK4 R2 | 400 | 128.6859 | 45.1348 | 41.3959 | 105.2262 | 120.4598 | 46.6058 | 32.755 | 98.6656
BEDD2 M1/4 | 275 | 60.537 | 21.744 | 14.0911 | 44.8418 | 63.4553 | 24.2722 | 13.8892 | 48.2153
BEDD2 M2/3 | 275 | 79.2804 | 28.1319 | 18.1396 | 57.924 | 81.7194 | 31.1934 | 17.6586 | 61.7727
BEDD2 R1 | 275 | 51.5816 | 19.0968 | 11.5339 | 38.5408 | 51.8389 | 19.9578 | 11.327 | 39.5516
BEDD2 R2 | 275 | 79.2804 | 28.1319 | 18.1396 | 57.924 | 81.7194 | 31.1934 | 17.6586 | 61.7727
BEDD2 R3 | 275 | 79.2804 | 28.1319 | 18.1396 | 57.924 | 81.7194 | 31.1934 | 17.6586 | 61.7727
BEDD2 R4 | 275 | 51.5816 | 19.0968 | 11.5339 | 38.5408 | 51.8389 | 19.9578 | 11.327 | 39.5516
BEDD4B | 400 | 42.353 | 15.7798 | 3.1947 | 25.5107 | 37.5234 | 14.9875 | 3.761 | 24.9565
BESW2 MC1 | 275 | 59.6213 | 21.8906 | 11.0239 | 41.9819 | 52.013 | 20.6769 | 8.545 | 37.7866
BESW2 MC2 | 275 | 59.6213 | 21.8906 | 11.0239 | 41.9819 | 52.013 | 20.6769 | 8.545 | 37.7866
BESW2 MC3 | 275 | 59.6213 | 21.8906 | 11.0239 | 41.9819 | 52.013 | 20.6769 | 8.545 | 37.7866
BESW2 MC4 | 275 | 59.6213 | 21.8906 | 11.0239 | 41.9819 | 52.013 | 20.6769 | 8.545 | 37.7866
BICF4 M1 | 400 | 103.6615 | 37.234 | 27.7682 | 80.425 | 67.3456 | 26.8053 | 11.3763 | 49.2847
BICF4 M2 | 400 | 103.6615 | 37.234 | 27.7682 | 80.425 | 67.3456 | 26.8053 | 11.3763 | 49.2847
BICF4 R1 | 400 | 103.6615 | 37.234 | 27.7682 | 80.425 | 67.3456 | 26.8053 | 11.3763 | 49.2847
BICF4 R2 | 400 | 103.6615 | 37.234 | 27.7682 | 80.425 | 67.3456 | 26.8053 | 11.3763 | 49.2847
BIRK2 MC1 | 275 | 62.61 | 22.2758 | 17.4798 | 48.9825 | 61.6288 | 23.3141 | 14.2317 | 47.2028
BIRK2 MC2 | 275 | 62.61 | 22.2758 | 17.4798 | 48.9825 | 61.6288 | 23.3141 | 14.2317 | 47.2028
BIRK2 MC3 | 275 | 62.61 | 22.2758 | 17.4798 | 48.9825 | 61.6288 | 23.3141 | 14.2317 | 47.2028
BIRK2 MC4 | 275 | 62.61 | 22.2758 | 17.4798 | 48.9825 | 61.6288 | 23.3141 | 14.2317 | 47.2028
BISW2 MC1 | 275 | 64.9556 | 23.769 | 12.244 | 45.8584 | 60.0929 | 23.6252 | 9.831 | 43.2421
BISW2 MC2 | 275 | 64.9556 | 23.769 | 12.244 | 45.8584 | 60.0929 | 23.6252 | 9.831 | 43.2421
BISW2 MC3 | 275 | 64.9556 | 23.769 | 12.244 | 45.8584 | 60.0929 | 23.6252 | 9.831 | 43.2421
BISW2 MC4 | 275 | 64.9556 | 23.769 | 12.244 | 45.8584 | 60.0929 | 23.6252 | 9.831 | 43.2421
BLYT1A | 132 | 32.7336 | 11.6042 | 4.7502 | 21.161 | 33.5068 | 12.6454 | 5.3334 | 23.2167
BLYT1B | 132 | 32.4699 | 11.541 | 4.7055 | 21.027 | 33.3204 | 12.5884 | 5.2947 | 23.0974
BLYT2 M1 | 275 | 88.69 | 32.0586 | 27.5434 | 72.8811 | 79.5576 | 30.6915 | 22.9639 | 66.3682
BLYT2 M2 | 275 | 88.69 | 32.0586 | 27.5434 | 72.8811 | 79.5576 | 30.6915 | 22.9639 | 66.3682
BLYT2 R1 | 275 | 88.69 | 32.0586 | 27.5434 | 72.8811 | 79.5576 | 30.6915 | 22.9639 | 66.3682
BLYT2 R2 | 275 | 88.69 | 32.0586 | 27.5434 | 72.8811 | 79.5576 | 30.6915 | 22.9639 | 66.3682
BLYT21 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BODE4 M1 | 400 | 87.2209 | 30.9648 | 22.4246 | 66.2153 | 62.1091 | 24.4659 | 10.0553 | 44.6553
BODE4 R1 | 400 | 87.2209 | 30.9648 | 22.4246 | 66.2153 | 62.1091 | 24.4659 | 10.0553 | 44.6553
BOLN4 M1 | 400 | 65.4928 | 24.2575 | 19.2567 | 53.5619 | 55.633 | 21.5198 | 16.4726 | 46.9061
BOLN4 M2 | 400 | 65.4928 | 24.2575 | 19.2567 | 53.5619 | 55.633 | 21.5198 | 16.4726 | 46.9061
BOLN4 R1 | 400 | 65.4928 | 24.2575 | 19.2567 | 53.5619 | 55.633 | 21.5198 | 16.4726 | 46.9061
BOLN4 R2 | 400 | 65.4928 | 24.2575 | 19.2567 | 53.5619 | 55.633 | 21.5198 | 16.4726 | 46.9061
BOTW4 MC1 | 400 | 79.4449 | 28.4782 | 16.0255 | 56.2997 | 65.2367 | 25.2718 | 12.3217 | 48.0614
BOTW4 MC2 | 400 | 79.4449 | 28.4782 | 16.0255 | 56.2997 | 65.2367 | 25.2718 | 12.3217 | 48.0614
BRAI4A | 400 | 64.6411 | 23.6976 | 14.9179 | 48.4313 | 48.8624 | 19.1088 | 9.4099 | 36.4338
BRAI4A BRFO | 400 | 64.6411 | 23.6976 | 14.9179 | 48.4313 | 48.8624 | 19.1088 | 9.4099 | 36.4338
BRAI4A RAYL | 400 | 64.6411 | 23.6976 | 14.9179 | 48.4313 | 48.8624 | 19.1088 | 9.4099 | 36.4338
BRAI4B | 400 | 62.4536 | 22.9261 | 14.1292 | 46.5515 | 46.6509 | 18.1877 | 8.9664 | 34.6877
BRAI4B PELH | 400 | 62.4536 | 22.9261 | 14.1292 | 46.5515 | 46.6509 | 18.1877 | 8.9664 | 34.6877
BRAI4B RAYL | 400 | 62.4536 | 22.9261 | 14.1292 | 46.5515 | 46.6509 | 18.1877 | 8.9664 | 34.6877
BRAW2 MC1 | 275 | 65.8078 | 23.6719 | 15.2538 | 48.7309 | 66.9148 | 25.6342 | 14.2741 | 50.5264
BRAW2 MC2 | 275 | 65.8078 | 23.6719 | 15.2538 | 48.7309 | 66.9148 | 25.6342 | 14.2741 | 50.5264
BRAW2 MC3 | 275 | 65.8078 | 23.6719 | 15.2538 | 48.7309 | 66.9148 | 25.6342 | 14.2741 | 50.5264
BRAW2 MC4 | 275 | 65.8078 | 23.6719 | 15.2538 | 48.7309 | 66.9148 | 25.6342 | 14.2741 | 50.5264
BRAW4A | 400 | 35.6025 | 13.0147 | 4.5187 | 22.9243 | 31.2186 | 11.8703 | 4.2991 | 21.0862
BRED2 MC1 | 275 | 80.0228 | 29.4053 | 16.168 | 57.7533 | 76.4043 | 29.9569 | 13.0579 | 55.4233
BRED2 MC2 | 275 | 80.0228 | 29.4053 | 16.168 | 57.7533 | 76.4043 | 29.9569 | 13.0579 | 55.4233
BRED2 MC3 | 275 | 80.0228 | 29.4053 | 16.168 | 57.7533 | 76.4043 | 29.9569 | 13.0579 | 55.4233
BRED2 MC4 | 275 | 80.0228 | 29.4053 | 16.168 | 57.7533 | 76.4043 | 29.9569 | 13.0579 | 55.4233
BRFO4 M3 | 400 | 88.467 | 32.3602 | 29.0837 | 74.8479 | 78.7962 | 30.3431 | 23.3453 | 66.257
BRFO4 M5 | 400 | 88.467 | 32.3602 | 29.0837 | 74.8479 | 78.7962 | 30.3431 | 23.3453 | 66.257
BRFO4 M6 | 400 | 88.467 | 32.3602 | 29.0837 | 74.8479 | 78.7962 | 30.3431 | 23.3453 | 66.257
BRFO4 M7 | 400 | 88.467 | 32.3602 | 29.0837 | 74.8479 | 78.7962 | 30.3431 | 23.3453 | 66.257
BRFO4 R3 | 400 | 88.467 | 32.3602 | 29.0837 | 74.8479 | 78.7962 | 30.3431 | 23.3453 | 66.257
BRFO4 R5 | 400 | 88.467 | 32.3602 | 29.0837 | 74.8479 | 78.7962 | 30.3431 | 23.3453 | 66.257
BRFO4 R6 | 400 | 88.467 | 32.3602 | 29.0837 | 74.8479 | 78.7962 | 30.3431 | 23.3453 | 66.257
BRFO4 R7 | 400 | 88.467 | 32.3602 | 29.0837 | 74.8479 | 78.7962 | 30.3431 | 23.3453 | 66.257
BRIM1 M1 | 132 | 55.3136 | 18.5769 | 20.8123 | 47.084 | 69.8689 | 24.9602 | 25.0257 | 60.3246
BRIM1 M2 | 132 | 55.3136 | 18.5769 | 20.8123 | 47.084 | 69.8689 | 24.9602 | 25.0257 | 60.3246
BRIM1 R1 | 132 | 55.3136 | 18.5769 | 20.8123 | 47.084 | 69.8689 | 24.9602 | 25.0257 | 60.3246
BRIM1 R2 | 132 | 55.3136 | 18.5769 | 20.8123 | 47.084 | 69.8689 | 24.9602 | 25.0257 | 60.3246
BRIN2 M1 | 275 | 65.473 | 24.0242 | 14.1452 | 48.1205 | 69.1588 | 27.0383 | 13.1226 | 51.3605
BRIN2 M2 | 275 | 69.3943 | 25.4741 | 17.3014 | 53.3273 | 72.7605 | 28.0524 | 16.7372 | 56.4094
BRIN2 R1 | 275 | 65.473 | 24.0242 | 14.1452 | 48.1205 | 69.1588 | 27.0383 | 13.1226 | 51.3605
BRIN2 R2 | 275 | 69.3943 | 25.4741 | 17.3014 | 53.3273 | 72.7605 | 28.0524 | 16.7372 | 56.4094
BRIN4 MC1 | 400 | 71.9897 | 26.3708 | 16.4708 | 53.7648 | 55.8994 | 21.8696 | 11.3661 | 42.2943
BRIN4 MC4 | 400 | 71.9897 | 26.3708 | 16.4708 | 53.7648 | 55.8994 | 21.8696 | 11.3661 | 42.2943
BRLE4 M1 | 400 | 125.7769 | 44.86 | 26.026 | 89.4676 | 107.7094 | 41.7292 | 22.2002 | 81.2143
BRLE4 M2 | 400 | 125.7769 | 44.86 | 26.026 | 89.4676 | 107.7094 | 41.7292 | 22.2002 | 81.2143
BRLE4 R1 | 400 | 125.7769 | 44.86 | 26.026 | 89.4676 | 107.7094 | 41.7292 | 22.2002 | 81.2143
BRLE4 R2 | 400 | 125.7769 | 44.86 | 26.026 | 89.4676 | 107.7094 | 41.7292 | 22.2002 | 81.2143
BULL4 MC1 | 400 | 70.3672 | 25.6727 | 15.9488 | 52.2555 | 52.1459 | 20.4874 | 9.1321 | 38.1056
BULL4 MC2 | 400 | 70.3672 | 25.6727 | 15.9488 | 52.2555 | 52.1459 | 20.4874 | 9.1321 | 38.1056
BURW4 MC1 | 400 | 95.2585 | 34.4083 | 23.7772 | 72.4379 | 63.2641 | 25.1716 | 11.514 | 47.112
BURW4 MC2 | 400 | 95.2585 | 34.4083 | 23.7772 | 72.4379 | 63.2641 | 25.1716 | 11.514 | 47.112
BURW4 MC3 | 400 | 95.2585 | 34.4083 | 23.7772 | 72.4379 | 63.2641 | 25.1716 | 11.514 | 47.112
BURW4 MC4 | 400 | 95.2585 | 34.4083 | 23.7772 | 72.4379 | 63.2641 | 25.1716 | 11.514 | 47.112
BUSH2 MC1 | 275 | 55.799 | 20.43 | 11.4766 | 40.369 | 55.8447 | 21.7526 | 10.524 | 41.2869
BUSH2 MC2 | 275 | 55.799 | 20.43 | 11.4766 | 40.369 | 55.8447 | 21.7526 | 10.524 | 41.2869
BUSH2 MC3 | 275 | 55.799 | 20.43 | 11.4766 | 40.369 | 55.8447 | 21.7526 | 10.524 | 41.2869
BUSH2 MC4 | 275 | 55.799 | 20.43 | 11.4766 | 40.369 | 55.8447 | 21.7526 | 10.524 | 41.2869
BUST2 M1 | 275 | 72.9996 | 26.3579 | 19.1036 | 56.3793 | 75.4839 | 28.7828 | 17.8439 | 58.5489
BUST2 M2 | 275 | 72.9996 | 26.3579 | 19.1036 | 56.3793 | 75.4839 | 28.7828 | 17.8439 | 58.5489
BUST2 R1 | 275 | 72.9996 | 26.3579 | 19.1036 | 56.3793 | 75.4839 | 28.7828 | 17.8439 | 58.5489
BUST2 R2 | 275 | 72.9996 | 26.3579 | 19.1036 | 56.3793 | 75.4839 | 28.7828 | 17.8439 | 58.5489
CANT4 MC1 | 400 | 78.2502 | 28.3983 | 16.433 | 56.5942 | 65.562 | 25.5557 | 11.9885 | 48.1297
CANT4 MC2 | 400 | 78.2502 | 28.3983 | 16.433 | 56.5942 | 65.562 | 25.5557 | 11.9885 | 48.1297
CANT4 MC3 | 400 | 78.2502 | 28.3983 | 16.433 | 56.5942 | 65.562 | 25.5557 | 11.9885 | 48.1297
CANT4 MC4 | 400 | 78.2502 | 28.3983 | 16.433 | 56.5942 | 65.562 | 25.5557 | 11.9885 | 48.1297
CAPE2 M1 | 275 | 72.6299 | 25.3822 | 23.9923 | 59.8882 | 81.218 | 29.71 | 25.129 | 67.1453
CAPE2 M2 | 275 | 72.6299 | 25.3822 | 23.9923 | 59.8882 | 81.218 | 29.71 | 25.129 | 67.1453
CAPE2 R1 | 275 | 72.6299 | 25.3822 | 23.9923 | 59.8882 | 81.218 | 29.71 | 25.129 | 67.1453
CAPE2 R2 | 275 | 72.6299 | 25.3822 | 23.9923 | 59.8882 | 81.218 | 29.71 | 25.129 | 67.1453
CAPE4A | 400 | 100.4236 | 35.2501 | 27.7035 | 77.5546 | 90.6578 | 34.2717 | 21.127 | 69.5945
CAPE4B | 400 | 100.4337 | 35.2535 | 27.7061 | 77.5621 | 91.5044 | 34.5863 | 21.2679 | 70.1804
CARE2 MC1 | 275 | 46.9233 | 17.6048 | 8.4016 | 33.2985 | 39.9589 | 15.8654 | 7.0758 | 29.5129
CARE2 MC2 | 275 | 46.9233 | 17.6048 | 8.4016 | 33.2985 | 39.9589 | 15.8654 | 7.0758 | 29.5129
CARR1 M1 | 132 | 36.3983 | 13.4598 | 10.3377 | 29.3727 | 42.3399 | 16.1403 | 12.2076 | 35.0335
CARR1 M2 | 132 | 36.3983 | 13.4598 | 10.3377 | 29.3727 | 42.3399 | 16.1403 | 12.2076 | 35.0335
CARR1 M3 | 132 | 36.3983 | 13.4598 | 10.3377 | 29.3727 | 42.3399 | 16.1403 | 12.2076 | 35.0335
CARR1 M4 | 132 | 42.2941 | 14.848 | 14.2413 | 35.2396 | 54.373 | 19.9175 | 17.764 | 45.9317
CARR1 R1 | 132 | 36.3983 | 13.4598 | 10.3377 | 29.3727 | 42.3399 | 16.1403 | 12.2076 | 35.0335
CARR1 R2 | 132 | 36.3983 | 13.4598 | 10.3377 | 29.3727 | 42.3399 | 16.1403 | 12.2076 | 35.0335
CARR1 R3 | 132 | 42.2941 | 14.848 | 14.2413 | 35.2396 | 54.373 | 19.9175 | 17.764 | 45.9317
CARR1 R4 | 132 | 42.2941 | 14.848 | 14.2413 | 35.2396 | 54.373 | 19.9175 | 17.764 | 45.9317
CARR1B | 132 | 41.4892 | 14.4017 | 8.1193 | 28.4864 | 51.4079 | 19.3752 | 7.0592 | 34.4599
CARR1C | 132 | 41.3161 | 14.3848 | 7.7021 | 28.0453 | 50.9471 | 19.3257 | 5.5859 | 32.9165
CARR1D | 132 | 41.6013 | 14.4209 | 8.3577 | 28.752 | 51.796 | 19.4263 | 7.4338 | 34.9068
CARR2 M1 | 275 | 83.1737 | 30.0387 | 22.5772 | 65.0583 | 89.4765 | 33.6521 | 24.6368 | 72.228
CARR2 M2 | 275 | 83.1737 | 30.0387 | 22.5772 | 65.0583 | 89.4765 | 33.6521 | 24.6368 | 72.228
CARR2 R1 | 275 | 83.1737 | 30.0387 | 22.5772 | 65.0583 | 89.4765 | 33.6521 | 24.6368 | 72.228
CARR2 R2 | 275 | 83.1737 | 30.0387 | 22.5772 | 65.0583 | 89.4765 | 33.6521 | 24.6368 | 72.228
CARR4 M1 | 400 | 123.982 | 45.4777 | 37.2218 | 101.5369 | 108.9056 | 42.1941 | 31.8102 | 91.4816
CARR4 M2/4 | 400 | 123.982 | 45.4777 | 37.2218 | 101.5369 | 108.9056 | 42.1941 | 31.8102 | 91.4816
CARR4 R1 | 400 | 123.982 | 45.4777 | 37.2218 | 101.5369 | 108.9056 | 42.1941 | 31.8102 | 91.4816
CARR4 R1/2 | 400 | 123.982 | 45.4777 | 37.2218 | 101.5369 | 108.9056 | 42.1941 | 31.8102 | 91.4816
CARR4 R2 | 400 | 123.982 | 45.4777 | 37.2218 | 101.5369 | 108.9056 | 42.1941 | 31.8102 | 91.4816
CARR4 R4 | 400 | 123.982 | 45.4777 | 37.2218 | 101.5369 | 108.9056 | 42.1941 | 31.8102 | 91.4816
CARR4A | 400 | 112.3745 | 39.7059 | 10.3077 | 66.4603 | 97.9928 | 37.5891 | 10.3804 | 63.5394
CARR4B | 400 | 112.5139 | 39.7678 | 10.2208 | 66.4609 | 95.0648 | 36.742 | 8.9594 | 60.9205
CASK1 M1 | 132 | 48.6958 | 16.2159 | 13.6505 | 36.5832 | 53.8902 | 18.9269 | 16.2654 | 43.032
CELL1 M1 | 132 | 47.3945 | 17.6073 | 15.0404 | 39.9409 | 58.5971 | 23.0562 | 17.6279 | 50.2342
CELL1 M2 | 132 | 45.4477 | 16.8406 | 12.7087 | 36.525 | 50.3256 | 19.4213 | 13.6592 | 41.125
CELL1 R1 | 132 | 47.3945 | 17.6073 | 15.0404 | 39.9409 | 58.5971 | 23.0562 | 17.6279 | 50.2342
CELL1 R2 | 132 | 45.4477 | 16.8406 | 12.7087 | 36.525 | 50.3256 | 19.4213 | 13.6592 | 41.125
CELL1A | 132 | 39.2371 | 14.0942 | 7.358 | 27.2902 | 48.1597 | 19.3244 | 8.7931 | 36.1219
CELL4 M1 | 400 | 92.2977 | 34.1028 | 16.5701 | 64.7988 | 75.9189 | 30.0053 | 14.1813 | 56.6153
CELL4 M2 | 400 | 92.2977 | 34.1028 | 16.5701 | 64.7988 | 75.9189 | 30.0053 | 14.1813 | 56.6153
CELL4 R1 | 400 | 92.2977 | 34.1028 | 16.5701 | 64.7988 | 75.9189 | 30.0053 | 14.1813 | 56.6153
CELL4 R2 | 400 | 92.2977 | 34.1028 | 16.5701 | 64.7988 | 75.9189 | 30.0053 | 14.1813 | 56.6153
CHIC4 MB1 | 400 | 37.8317 | 14.2142 | 11.3154 | 31.4173 | 31.2114 | 12.2212 | 8.6876 | 25.971
CHIC4 MB2 | 400 | 37.8317 | 14.2142 | 11.3154 | 31.4173 | 31.2114 | 12.2212 | 8.6876 | 25.971
CHIC4 R1/2 | 400 | 37.7616 | 14.1926 | 11.3109 | 31.3823 | 30.1176 | 11.8386 | 8.1913 | 24.9336
CHIC4A | 400 | 37.7616 | 14.1926 | 11.3109 | 31.3823 | 30.1176 | 11.8386 | 8.1913 | 24.9336
CHIL4 MB 1 | 400 | 84.0884 | 30.7954 | 24.2835 | 67.8348 | 71.1753 | 27.734 | 19.2461 | 58.468
CHIL4 RB 1 | 400 | 84.0884 | 30.7954 | 24.2835 | 67.8348 | 71.1753 | 27.734 | 19.2461 | 58.468
CHSI2 MC1 | 275 | 86.3242 | 30.9755 | 18.9304 | 62.7363 | 75.2087 | 29.5644 | 12.9221 | 54.7325
CHSI2 MC2 | 275 | 86.3242 | 30.9755 | 18.9304 | 62.7363 | 75.2087 | 29.5644 | 12.9221 | 54.7325
CHSI2 MC3 | 275 | 86.3242 | 30.9755 | 18.9304 | 62.7363 | 75.2087 | 29.5644 | 12.9221 | 54.7325
CHSI2 MC4 | 275 | 86.3242 | 30.9755 | 18.9304 | 62.7363 | 75.2087 | 29.5644 | 12.9221 | 54.7325
CHTE2 MC1 | 275 | 70.4129 | 25.4106 | 17.0175 | 52.9536 | 59.9746 | 23.7596 | 11.2045 | 44.8057
CHTE2 MC2 | 275 | 70.4129 | 25.4106 | 17.0175 | 52.9536 | 59.9746 | 23.7596 | 11.2045 | 44.8057
CHTE2 MC3 | 275 | 70.4129 | 25.4106 | 17.0175 | 52.9536 | 59.9746 | 23.7596 | 11.2045 | 44.8057
CHTE2 MC4 | 275 | 70.4129 | 25.4106 | 17.0175 | 52.9536 | 59.9746 | 23.7596 | 11.2045 | 44.8057
CHUE4A | 400 | 122.1322 | 40.2412 | 14.867 | 71.7766 | 111.8317 | 42.3206 | 9.1062 | 68.9565
CILF4 M1 | 400 | 78.6641 | 28.2766 | 18.763 | 58.7521 | 68.3968 | 26.3956 | 13.4016 | 50.7307
CILF4 M2 | 400 | 78.6641 | 28.2766 | 18.763 | 58.7521 | 68.3968 | 26.3956 | 13.4016 | 50.7307
CILF4 R1 | 400 | 78.6641 | 28.2766 | 18.763 | 58.7521 | 68.3968 | 26.3956 | 13.4016 | 50.7307
CILF4 R2 | 400 | 78.6641 | 28.2766 | 18.763 | 58.7521 | 68.3968 | 26.3956 | 13.4016 | 50.7307
CITR4 M5 | 400 | 108.7805 | 36.5181 | 28.1275 | 79.7719 | 123.2587 | 46.2608 | 25.72 | 91.1427
CITR4 M6 | 400 | 108.7805 | 36.5181 | 28.1275 | 79.7719 | 123.2587 | 46.2608 | 25.72 | 91.1427
CITR4 MC1 | 400 | 108.7845 | 36.5191 | 28.1292 | 79.775 | 123.2768 | 46.2631 | 25.7703 | 91.1963
CITR4 MC2 | 400 | 108.7845 | 36.5191 | 28.1292 | 79.775 | 123.2768 | 46.2631 | 25.7703 | 91.1963
CITR4 MC3 | 400 | 108.7845 | 36.5191 | 28.1292 | 79.775 | 123.2768 | 46.2631 | 25.7703 | 91.1963
CITR4 MC4 | 400 | 108.7845 | 36.5191 | 28.1292 | 79.775 | 123.2768 | 46.2631 | 25.7703 | 91.1963
CITR4 R5 | 400 | 108.7805 | 36.5181 | 28.1275 | 79.7719 | 123.2587 | 46.2608 | 25.72 | 91.1427
CITR4 R6 | 400 | 108.7805 | 36.5181 | 28.1275 | 79.7719 | 123.2587 | 46.2608 | 25.72 | 91.1427
CLEH4 M1 | 400 | 70.7894 | 25.6884 | 15.6617 | 51.9905 | 57.8471 | 22.6626 | 9.3937 | 41.4436
CLEH4 R1 | 400 | 70.7894 | 25.6884 | 15.6617 | 51.9905 | 57.8471 | 22.6626 | 9.3937 | 41.4436
CONQ4 M1 | 400 | 134.086 | 46.2584 | 37.1905 | 102.6098 | 134.5355 | 49.8402 | 38.1167 | 108.6014
CONQ4 M2 | 400 | 134.086 | 46.2584 | 37.1905 | 102.6098 | 134.5355 | 49.8402 | 38.1167 | 108.6014
CONQ4 M3 | 400 | 134.086 | 46.2584 | 37.1905 | 102.6098 | 134.5355 | 49.8402 | 38.1167 | 108.6014
CONQ4 M4 | 400 | 134.086 | 46.2584 | 37.1905 | 102.6098 | 134.5355 | 49.8402 | 38.1167 | 108.6014
CONQ4 R1/3 | 400 | 134.086 | 46.2584 | 37.1905 | 102.6098 | 134.5355 | 49.8402 | 38.1167 | 108.6014
CONQ4 R2/4 | 400 | 134.086 | 46.2584 | 37.1905 | 102.6098 | 134.5355 | 49.8402 | 38.1167 | 108.6014
COSO4 M | 400 | 103.6633 | 36.3846 | 24.7646 | 76.2201 | 91.2605 | 34.7435 | 21.6789 | 70.8137
COSO4 R | 400 | 103.6633 | 36.3846 | 24.7646 | 76.2201 | 91.2605 | 34.7435 | 21.6789 | 70.8137
COTT4 M1 | 400 | 109.2988 | 39.9009 | 26.1582 | 82.5866 | 106.0608 | 40.3226 | 25.5369 | 82.5617
COTT4 M2 | 400 | 109.2988 | 39.9009 | 26.1582 | 82.5866 | 106.0608 | 40.3226 | 25.5369 | 82.5617
COTT4 M3 | 400 | 95.1274 | 35.5672 | 29.148 | 79.4477 | 92.8707 | 35.621 | 29.1034 | 79.4792
COTT4 M4 | 400 | 95.1274 | 35.5672 | 29.148 | 79.4477 | 92.8707 | 35.621 | 29.1034 | 79.4792
COTT4 R1/2 | 400 | 95.1274 | 35.5672 | 29.148 | 79.4477 | 92.8707 | 35.621 | 29.1034 | 79.4792
COTT4 R3/4 | 400 | 95.1274 | 35.5672 | 29.148 | 79.4477 | 92.8707 | 35.621 | 29.1034 | 79.4792
COVE2 MC1 | 275 | 62.5438 | 22.732 | 12.8586 | 45.0065 | 58.8898 | 22.8237 | 12.0689 | 44.3465
COVE2 MC2 | 275 | 62.5438 | 22.732 | 12.8586 | 45.0065 | 58.8898 | 22.8237 | 12.0689 | 44.3465
COVE2 MC3 | 275 | 62.5438 | 22.732 | 12.8586 | 45.0065 | 58.8898 | 22.8237 | 12.0689 | 44.3465
COVE2 MC4 | 275 | 62.5438 | 22.732 | 12.8586 | 45.0065 | 58.8898 | 22.8237 | 12.0689 | 44.3465
COWL4 M1 | 400 | 130.8352 | 47.8066 | 40.475 | 108.0837 | 107.6415 | 42.0059 | 29.5772 | 88.9825
COWL4 M2 | 400 | 130.8352 | 47.8066 | 40.475 | 108.0837 | 107.6415 | 42.0059 | 29.5772 | 88.9825
COWL4 R1 | 400 | 130.8352 | 47.8066 | 40.475 | 108.0837 | 107.6415 | 42.0059 | 29.5772 | 88.9825
COWL4 R2 | 400 | 130.8352 | 47.8066 | 40.475 | 108.0837 | 107.6415 | 42.0059 | 29.5772 | 88.9825
CREB2A | 275 | 72.0968 | 25.5693 | 16.0695 | 52.23 | 70.3336 | 26.084 | 12.975 | 49.8633
CREB2B | 275 | 72.1463 | 25.5837 | 16.0795 | 52.2603 | 71.132 | 26.3743 | 13.1171 | 50.416
CREB4 MB1 | 400 | 126.8455 | 45.3798 | 32.7424 | 96.9191 | 102.1701 | 39.2724 | 23.1146 | 78.6542
CREB4 MB2 | 400 | 126.8455 | 45.3798 | 32.7424 | 96.9191 | 102.1701 | 39.2724 | 23.1146 | 78.6542
CREB4 RB1 | 400 | 126.8455 | 45.3798 | 32.7424 | 96.9191 | 102.1701 | 39.2724 | 23.1146 | 78.6542
CREB4 RB2 | 400 | 126.8455 | 45.3798 | 32.7424 | 96.9191 | 102.1701 | 39.2724 | 23.1146 | 78.6542
DAIN4 M1 | 400 | 126.8558 | 45.4173 | 27.2797 | 91.5095 | 110.2193 | 42.5086 | 23.2168 | 83.3331
DAIN4 M2 | 400 | 126.8558 | 45.4173 | 27.2797 | 91.5095 | 110.2193 | 42.5086 | 23.2168 | 83.3331
DAIN4 R1 | 400 | 126.8558 | 45.4173 | 27.2797 | 91.5095 | 110.2193 | 42.5086 | 23.2168 | 83.3331
DAIN4 R2 | 400 | 126.8558 | 45.4173 | 27.2797 | 91.5095 | 110.2193 | 42.5086 | 23.2168 | 83.3331
DIDC4 M1 | 400 | 126.632 | 44.987 | 30.1265 | 93.7477 | 116.372 | 43.9407 | 29.8544 | 91.9959
DIDC4 M2 | 400 | 126.632 | 44.987 | 30.1265 | 93.7477 | 116.372 | 43.9407 | 29.8544 | 91.9959
DIDC4 M3 | 400 | 126.632 | 44.987 | 30.1265 | 93.7477 | 116.372 | 43.9407 | 29.8544 | 91.9959
DIDC4 M4 | 400 | 126.632 | 44.987 | 30.1265 | 93.7477 | 116.372 | 43.9407 | 29.8544 | 91.9959
DIDC4 M5 | 400 | 126.632 | 44.987 | 30.1265 | 93.7477 | 116.372 | 43.9407 | 29.8544 | 91.9959
DIDC4 M6 | 400 | 126.632 | 44.987 | 30.1265 | 93.7477 | 116.372 | 43.9407 | 29.8544 | 91.9959
DIDC4 R1/2 | 400 | 126.632 | 44.987 | 30.1265 | 93.7477 | 116.372 | 43.9407 | 29.8544 | 91.9959
DIDC4 R3/4 | 400 | 126.632 | 44.987 | 30.1265 | 93.7477 | 116.372 | 43.9407 | 29.8544 | 91.9959
DIDC4 R5 | 400 | 126.632 | 44.987 | 30.1265 | 93.7477 | 116.372 | 43.9407 | 29.8544 | 91.9959
DIDC4 R6 | 400 | 126.632 | 44.987 | 30.1265 | 93.7477 | 116.372 | 43.9407 | 29.8544 | 91.9959
DINO41 1 | 400 | 72.6018 | 25.1908 | 21.0358 | 56.661 | 76.0326 | 27.8523 | 23.297 | 62.6861
DINO41 2 | 400 | 72.6018 | 25.1908 | 21.0358 | 56.661 | 76.0326 | 27.8523 | 23.297 | 62.6861
DINO41 3 | 400 | 72.6018 | 25.1908 | 21.0358 | 56.661 | 76.0326 | 27.8523 | 23.297 | 62.6861
DRAK1 M1 | 132 | 31.4479 | 11.2478 | 12.7248 | 28.6316 | 38.801 | 14.3193 | 15.7708 | 36.0213
DRAK1 M2 | 132 | 31.4479 | 11.2478 | 12.7248 | 28.6316 | 38.801 | 14.3193 | 15.7708 | 36.0213
DRAK1 R1 | 132 | 31.4479 | 11.2478 | 12.7248 | 28.6316 | 38.801 | 14.3193 | 15.7708 | 36.0213
DRAK1 R2 | 132 | 31.4479 | 11.2478 | 12.7248 | 28.6316 | 38.801 | 14.3193 | 15.7708 | 36.0213
DRAK4 M1 | 400 | 124.0127 | 44.6584 | 23.5241 | 86.6806 | 110.2723 | 43.2701 | 18.6581 | 79.8512
DRAK4 M2 | 400 | 124.0127 | 44.6584 | 23.5241 | 86.6806 | 110.2723 | 43.2701 | 18.6581 | 79.8512
DRAK4 M3 | 400 | 124.0127 | 44.6584 | 23.5241 | 86.6806 | 110.2723 | 43.2701 | 18.6581 | 79.8512
DRAK4 R1/3 | 400 | 124.0127 | 44.6584 | 23.5241 | 86.6806 | 110.2723 | 43.2701 | 18.6581 | 79.8512
DRAK4 R2 | 400 | 124.0127 | 44.6584 | 23.5241 | 86.6806 | 110.2723 | 43.2701 | 18.6581 | 79.8512
DRAX1 M1 | 132 | 39.0212 | 11.7944 | 11.62 | 28.2997 | 48.9294 | 16.6169 | 14.7377 | 38.2375
DRAX1 M2 | 132 | 39.0212 | 11.7944 | 11.62 | 28.2997 | 48.9294 | 16.6169 | 14.7377 | 38.2375
DRAX1 R1 | 132 | 39.0212 | 11.7944 | 11.62 | 28.2997 | 48.9294 | 16.6169 | 14.7377 | 38.2375
DRAX1 R2 | 132 | 39.0212 | 11.7944 | 11.62 | 28.2997 | 48.9294 | 16.6169 | 14.7377 | 38.2375
DRAX4 M1 | 400 | 128.5109 | 44.6049 | 36.3021 | 99.383 | 133.8846 | 49.128 | 38.9643 | 108.4417
DRAX4 M2 | 400 | 128.5109 | 44.6049 | 36.3021 | 99.383 | 133.8846 | 49.128 | 38.9643 | 108.4417
DRAX4 M3 | 400 | 128.5109 | 44.6049 | 36.3021 | 99.383 | 133.8846 | 49.128 | 38.9643 | 108.4417
DRAX4 M4 | 400 | 116.7356 | 40.6307 | 34.5501 | 92.0106 | 123.1576 | 45.107 | 37.1084 | 100.8993
DRAX4 M5 | 400 | 116.7356 | 40.6307 | 34.5501 | 92.0106 | 123.1576 | 45.107 | 37.1084 | 100.8993
DRAX4 M6 | 400 | 116.7356 | 40.6307 | 34.5501 | 92.0106 | 123.1576 | 45.107 | 37.1084 | 100.8993
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 128.5109 | 44.6049 | 36.3021 | 99.383 | 133.8846 | 49.128 | 38.9643 | 108.4417
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 116.7356 | 40.6307 | 34.5501 | 92.0106 | 123.1576 | 45.107 | 37.1084 | 100.8993
DUNG2 M1 | 275 | 40.9052 | 14.7424 | 12.299 | 33.1478 | 39.4072 | 14.8935 | 9.4128 | 30.4754
DUNG2 M2 | 275 | 40.9052 | 14.7424 | 12.299 | 33.1478 | 39.4072 | 14.8935 | 9.4128 | 30.4754
DUNG2 R1 | 275 | 40.9052 | 14.7424 | 12.299 | 33.1478 | 39.4072 | 14.8935 | 9.4128 | 30.4754
DUNG2 R2 | 275 | 40.9052 | 14.7424 | 12.299 | 33.1478 | 39.4072 | 14.8935 | 9.4128 | 30.4754
DUNG4 M1 | 400 | 60.9463 | 22.1782 | 7.7413 | 39.106 | 48.6226 | 19.1885 | 4.1312 | 31.2677
DUNG4 M2 | 400 | 60.9463 | 22.1782 | 7.7413 | 39.106 | 48.6226 | 19.1885 | 4.1312 | 31.2677
DUNG4 M3 | 400 | 60.9463 | 22.1782 | 7.7413 | 39.106 | 48.6226 | 19.1885 | 4.1312 | 31.2677
DUNG4 M4 | 400 | 60.9463 | 22.1782 | 7.7413 | 39.106 | 48.6226 | 19.1885 | 4.1312 | 31.2677
DUNG4 M5 | 400 | 60.9463 | 22.1782 | 7.7413 | 39.106 | 48.6226 | 19.1885 | 4.1312 | 31.2677
DUNG4 R1/2 | 400 | 60.9463 | 22.1782 | 7.7413 | 39.106 | 48.6226 | 19.1885 | 4.1312 | 31.2677
DUNG4 R4/5 | 400 | 60.9463 | 22.1782 | 7.7413 | 39.106 | 48.6226 | 19.1885 | 4.1312 | 31.2677
EALI2 MC1 | 275 | 60.9967 | 21.3843 | 14.2518 | 44.4938 | 66.8862 | 25.9391 | 8.5696 | 45.253
EALI2 MC2 | 275 | 60.9967 | 21.3843 | 14.2518 | 44.4938 | 66.8862 | 25.9391 | 8.5696 | 45.253
EALI2 MC3 | 275 | 60.9967 | 21.3843 | 14.2518 | 44.4938 | 66.8862 | 25.9391 | 8.5696 | 45.253
EALI2 MC4 | 275 | 60.9967 | 21.3843 | 14.2518 | 44.4938 | 66.8862 | 25.9391 | 8.5696 | 45.253
EASO4 M1 | 400 | 86.0991 | 31.0519 | 20.4679 | 64.3819 | 78.4765 | 29.557 | 21.4124 | 63.2124
EASO4 M2 | 400 | 86.0991 | 31.0519 | 20.4679 | 64.3819 | 78.4765 | 29.557 | 21.4124 | 63.2124
EASO4 R1 | 400 | 86.0991 | 31.0519 | 20.4679 | 64.3819 | 78.4765 | 29.557 | 21.4124 | 63.2124
EASO4 R2 | 400 | 86.0991 | 31.0519 | 20.4679 | 64.3819 | 78.4765 | 29.557 | 21.4124 | 63.2124
EASO4A | 400 | 86.0991 | 31.0519 | 20.4679 | 64.3819 | 78.4765 | 29.557 | 21.4124 | 63.2124
EASO4B | 400 | 86.0991 | 31.0519 | 20.4679 | 64.3819 | 78.4765 | 29.557 | 21.4124 | 63.2124
ECLA1 M1 | 132 | 47.1043 | 17.5997 | 13.8109 | 38.7006 | 49.841 | 19.3721 | 15.0911 | 42.4874
ECLA1 M2 | 132 | 47.1043 | 17.5997 | 13.8109 | 38.7006 | 49.841 | 19.3721 | 15.0911 | 42.4874
ECLA1 R1 | 132 | 46.5858 | 17.4347 | 13.3288 | 37.9851 | 55.6267 | 21.5138 | 16.1315 | 46.5567
ECLA1 R2 | 132 | 46.5858 | 17.4347 | 13.3288 | 37.9851 | 55.6267 | 21.5138 | 16.1315 | 46.5567
ECLA4 M1 | 400 | 114.5603 | 41.5623 | 24.4 | 83.1781 | 92.0814 | 36.0693 | 17.6207 | 68.6305
ECLA4 M2 | 400 | 114.5603 | 41.5623 | 24.4 | 83.1781 | 92.0814 | 36.0693 | 17.6207 | 68.6305
ECLA4 R1 | 400 | 114.5603 | 41.5623 | 24.4 | 83.1781 | 92.0814 | 36.0693 | 17.6207 | 68.6305
ECLA4 R2 | 400 | 114.5603 | 41.5623 | 24.4 | 83.1781 | 92.0814 | 36.0693 | 17.6207 | 68.6305
EGGB4 M1 | 400 | 104.3005 | 37.2013 | 26.1626 | 78.7732 | 95.4914 | 36.2893 | 20.7788 | 72.0996
EGGB4 M2 | 400 | 104.3005 | 37.2013 | 26.1626 | 78.7732 | 95.4914 | 36.2893 | 20.7788 | 72.0996
EGGB4 R1 | 400 | 94.7901 | 33.6954 | 25.519 | 73.1715 | 87.3172 | 33.0387 | 19.8571 | 66.5809
EGGB4 R2 | 400 | 94.7901 | 33.6954 | 25.519 | 73.1715 | 87.3172 | 33.0387 | 19.8571 | 66.5809
ELLA2 MC1 | 275 | 64.8892 | 23.4264 | 8.5136 | 41.6435 | 65.6741 | 25.2785 | 8.1823 | 43.9315
ELLA2 MC2 | 275 | 64.8892 | 23.4264 | 8.5136 | 41.6435 | 65.6741 | 25.2785 | 8.1823 | 43.9315
ELLA2 MC3 | 275 | 64.8892 | 23.4264 | 8.5136 | 41.6435 | 65.6741 | 25.2785 | 8.1823 | 43.9315
ELLA2 MC4 | 275 | 64.8892 | 23.4264 | 8.5136 | 41.6435 | 65.6741 | 25.2785 | 8.1823 | 43.9315
ELST1 M1 | 132 | 32.2224 | 11.7219 | 10.247 | 26.8242 | 39.2962 | 14.7148 | 12.293 | 33.1029
ELST1 M2 | 132 | 45.8297 | 16.2339 | 13.656 | 36.6143 | 57.0622 | 21.6761 | 16.0281 | 46.6828
ELST1 M3 | 132 | 39.9149 | 14.7523 | 9.9432 | 30.806 | 46.1755 | 17.6496 | 11.8316 | 36.7919
ELST1 R1 | 132 | 32.2224 | 11.7219 | 10.247 | 26.8242 | 39.2962 | 14.7148 | 12.293 | 33.1029
ELST1 R2 | 132 | 45.8297 | 16.2339 | 13.656 | 36.6143 | 57.0622 | 21.6761 | 16.0281 | 46.6828
ELST1 R3 | 132 | 39.9149 | 14.7523 | 9.9432 | 30.806 | 46.1755 | 17.6496 | 11.8316 | 36.7919
ELST2 M1 | 275 | 65.4766 | 23.6627 | 16.9941 | 50.4582 | 71.7145 | 27.0087 | 18.8058 | 57.0019
ELST2 M2 | 275 | 67.7902 | 24.6456 | 15.1277 | 49.9819 | 74.5044 | 28.6243 | 15.9244 | 56.4053
ELST2 R1 | 275 | 65.4766 | 23.6627 | 16.9941 | 50.4582 | 71.7145 | 27.0087 | 18.8058 | 57.0019
ELST2 R2 | 275 | 67.7902 | 24.6456 | 15.1277 | 49.9819 | 74.5044 | 28.6243 | 15.9244 | 56.4053
ELST4 M1 | 400 | 88.6133 | 31.6693 | 28.6539 | 73.4411 | 105.2193 | 39.6375 | 33.0627 | 89.1185
ELST4 R1 | 400 | 88.6133 | 31.6693 | 28.6539 | 73.4411 | 105.2193 | 39.6375 | 33.0627 | 89.1185
ELST4A | 400 | 57.111 | 20.9387 | 7.6441 | 37.256 | 54.353 | 20.6618 | 8.6 | 37.8202
ENDE4 MC1 | 400 | 92.9621 | 34.2137 | 18.3595 | 66.745 | 62.1976 | 24.7457 | 10.7097 | 45.7053
ENDE4 MC2 | 400 | 92.9621 | 34.2137 | 18.3595 | 66.745 | 62.1976 | 24.7457 | 10.7097 | 45.7053
ENDE4 MC3 | 400 | 92.9621 | 34.2137 | 18.3595 | 66.745 | 62.1976 | 24.7457 | 10.7097 | 45.7053
ENDE4 MC4 | 400 | 92.9621 | 34.2137 | 18.3595 | 66.745 | 62.1976 | 24.7457 | 10.7097 | 45.7053
EXET4 M1 | 400 | 63.3971 | 22.9377 | 13.6236 | 46.0624 | 58.4084 | 22.6197 | 12.1577 | 44.1467
EXET4 M2 | 400 | 63.3971 | 22.9377 | 13.6236 | 46.0624 | 58.4084 | 22.6197 | 12.1577 | 44.1467
EXET4 R1 | 400 | 63.3971 | 22.9377 | 13.6236 | 46.0624 | 58.4084 | 22.6197 | 12.1577 | 44.1467
EXET4 R2 | 400 | 63.3971 | 22.9377 | 13.6236 | 46.0624 | 58.4084 | 22.6197 | 12.1577 | 44.1467
FAWL1 M1 | 132 | 57.1695 | 20.0985 | 20.6143 | 49.0379 | 71.7342 | 27.1236 | 23.7897 | 62.1482
FAWL1 M2 | 132 | 57.1695 | 20.0985 | 20.6143 | 49.0379 | 71.7342 | 27.1236 | 23.7897 | 62.1482
FAWL1 R1 | 132 | 57.1695 | 20.0985 | 20.6143 | 49.0379 | 71.7342 | 27.1236 | 23.7897 | 62.1482
FAWL1 R2 | 132 | 57.1695 | 20.0985 | 20.6143 | 49.0379 | 71.7342 | 27.1236 | 23.7897 | 62.1482
FAWL4 M1/3 | 400 | 83.7214 | 29.4141 | 10.9852 | 52.5831 | 71.0665 | 27.3366 | 8.599 | 47.2588
FAWL4 M1/3(1) | 400 | 83.7214 | 29.4141 | 10.9852 | 52.5831 | 71.0665 | 27.3366 | 8.599 | 47.2588
FAWL4 M2/4(2) | 400 | 83.7214 | 29.4141 | 10.9852 | 52.5831 | 71.0665 | 27.3366 | 8.599 | 47.2588
FAWL4 M2/4(3) | 400 | 83.7214 | 29.4141 | 10.9852 | 52.5831 | 71.0665 | 27.3366 | 8.599 | 47.2588
FAWL4 R1/3 | 400 | 83.7214 | 29.4141 | 10.9852 | 52.5831 | 71.0665 | 27.3366 | 8.599 | 47.2588
FAWL4 R2/4 | 400 | 83.7214 | 29.4141 | 10.9852 | 52.5831 | 71.0665 | 27.3366 | 8.599 | 47.2588
FECK2 M1 | 275 | 63.471 | 23.3173 | 14.5134 | 47.4891 | 62.8013 | 24.1723 | 14.2553 | 48.4401
FECK2 M2 | 275 | 63.471 | 23.3173 | 14.5134 | 47.4891 | 62.8013 | 24.1723 | 14.2553 | 48.4401
FECK2 R | 275 | 63.471 | 23.3173 | 14.5134 | 47.4891 | 62.8013 | 24.1723 | 14.2553 | 48.4401
FECK4 M1 | 400 | 79.524 | 29.7891 | 13.565 | 55.6931 | 67.0015 | 26.4583 | 12.7354 | 50.1532
FECK4 M2 | 400 | 79.524 | 29.7891 | 13.565 | 55.6931 | 67.0015 | 26.4583 | 12.7354 | 50.1532
FECK4 R1 | 400 | 79.524 | 29.7891 | 13.565 | 55.6931 | 67.0015 | 26.4583 | 12.7354 | 50.1532
FECK4 R2 | 400 | 79.524 | 29.7891 | 13.565 | 55.6931 | 67.0015 | 26.4583 | 12.7354 | 50.1532
FENW4A | 400 | 113.6123 | 39.8329 | 15.1318 | 71.4641 | 96.1639 | 36.7721 | 7.6033 | 59.607
FERR2 M1 | 275 | 58.2971 | 21.0275 | 11.6639 | 41.4012 | 59.7422 | 22.5396 | 11.7627 | 43.6384
FERR2 M2 | 275 | 57.6348 | 20.7412 | 15.4118 | 44.7444 | 61.7098 | 23.1042 | 14.4386 | 47.1129
FERR2 R1 | 275 | 62.7523 | 22.5439 | 12.329 | 44.2109 | 62.9321 | 23.918 | 10.5353 | 44.3604
FERR2 R2 | 275 | 62.7523 | 22.5439 | 12.329 | 44.2109 | 62.9321 | 23.918 | 10.5353 | 44.3604
FERR2A | 275 | 57.6559 | 20.6544 | 12.8739 | 42.0837 | 61.5329 | 23.0014 | 11.8208 | 44.3498
FERR2B | 275 | 57.7663 | 20.6968 | 9.4249 | 38.6945 | 58.9475 | 22.2469 | 9.1362 | 40.5981
FERR4A | 400 | 75.65 | 26.9626 | 9.6738 | 47.8048 | 66.1246 | 25.1076 | 8.1739 | 43.6813
FFES2 Term205 | 275 | 35.6187 | 13.3176 | 2.6806 | 21.5146 | 34.5032 | 13.5401 | 2.3338 | 21.4824
FFES2 Term210 | 275 | 35.4523 | 13.2754 | 2.6543 | 21.4286 | 34.8712 | 13.6818 | 2.3504 | 21.6994
FIDF2 M1 | 275 | 66.3994 | 23.1182 | 23.1954 | 55.8894 | 72.1704 | 26.1088 | 25.112 | 62.0354
FIDF2 M2 | 275 | 66.0715 | 22.9401 | 23.0534 | 55.4957 | 71.313 | 25.7624 | 24.6781 | 61.1117
FIDF2 M3 | 275 | 84.2567 | 29.2582 | 25.1803 | 66.5576 | 88.296 | 32.2659 | 26.9255 | 72.5564
FIDF2 M4 | 275 | 84.7765 | 29.4374 | 25.3314 | 66.9621 | 90.2644 | 32.9627 | 27.6197 | 74.236
FIDF2 R1 | 275 | 66.3994 | 23.1182 | 23.1954 | 55.8894 | 72.1704 | 26.1088 | 25.112 | 62.0354
FIDF2 R2 | 275 | 84.7765 | 29.4374 | 25.3314 | 66.9621 | 90.2644 | 32.9627 | 27.6197 | 74.236
FLEE4 MC1 | 400 | 106.6753 | 38.231 | 21.3263 | 75.3931 | 86.0551 | 33.639 | 16.2271 | 63.7997
FLEE4 MC2 | 400 | 106.6753 | 38.231 | 21.3263 | 75.3931 | 86.0551 | 33.639 | 16.2271 | 63.7997
FLEE4 MC3 | 400 | 106.6753 | 38.231 | 21.3263 | 75.3931 | 86.0551 | 33.639 | 16.2271 | 63.7997
FLEE4 MC4 | 400 | 106.6753 | 38.231 | 21.3263 | 75.3931 | 86.0551 | 33.639 | 16.2271 | 63.7997
FLIB4 M1 | 400 | 123.5339 | 42.888 | 34.1413 | 94.7942 | 125.1246 | 46.861 | 32.2985 | 98.57
FLIB4 M2 | 400 | 123.5339 | 42.888 | 34.1413 | 94.7942 | 125.1246 | 46.861 | 32.2985 | 98.57
FOUR2 MC1 | 275 | 38.3352 | 14.9984 | 5.048 | 26.2589 | 31.6983 | 12.9965 | 3.9482 | 22.328
FOUR2 MC2 | 275 | 38.3352 | 14.9984 | 5.048 | 26.2589 | 31.6983 | 12.9965 | 3.9482 | 22.328
FROD2 MC1 | 275 | 62.2245 | 21.8511 | 21.7178 | 52.62 | 65.4853 | 23.8868 | 21.9269 | 55.7079
FROD2 MC3 | 275 | 62.6403 | 21.6338 | 15.3783 | 45.9731 | 65.2208 | 23.7167 | 13.8869 | 47.4275
FROD4 M1 | 400 | 100.2086 | 35.7017 | 35.6222 | 86.1121 | 93.1777 | 34.8234 | 32.1772 | 81.4249
FROD4 R1 | 400 | 100.2086 | 35.7017 | 35.6222 | 86.1121 | 93.1777 | 34.8234 | 32.1772 | 81.4249
GART4A | 400 | 110.576 | 39.0832 | 15.5007 | 70.7728 | 87.3816 | 33.5265 | 7.1275 | 54.541
GART4B | 400 | 112.4667 | 39.7621 | 15.547 | 71.779 | 94.6399 | 36.2634 | 8.4093 | 59.6935
GRAI4 M1 | 400 | 136.2161 | 47.4302 | 45.3622 | 112.4387 | 129.4666 | 48.3377 | 42.672 | 111.0318
GRAI4 M2 | 400 | 136.2161 | 47.4302 | 45.3622 | 112.4387 | 129.4666 | 48.3377 | 42.672 | 111.0318
GRAI4 M3 | 400 | 136.2161 | 47.4302 | 45.3622 | 112.4387 | 129.4666 | 48.3377 | 42.672 | 111.0318
GRAI4 M4 | 400 | 136.2161 | 47.4302 | 45.3622 | 112.4387 | 129.4666 | 48.3377 | 42.672 | 111.0318
GRAI4 M5 | 400 | 136.2161 | 47.4302 | 45.3622 | 112.4387 | 129.4666 | 48.3377 | 42.672 | 111.0318
GRAI4 M6 | 400 | 136.2161 | 47.4302 | 45.3622 | 112.4387 | 129.4666 | 48.3377 | 42.672 | 111.0318
GRAI4 M7 | 400 | 136.2161 | 47.4302 | 45.3622 | 112.4387 | 129.4666 | 48.3377 | 42.672 | 111.0318
GRAI4 R1/2 | 400 | 136.2161 | 47.4302 | 45.3622 | 112.4387 | 129.4666 | 48.3377 | 42.672 | 111.0318
GRAI4 R3 | 400 | 136.2161 | 47.4302 | 45.3622 | 112.4387 | 129.4666 | 48.3377 | 42.672 | 111.0318
GRAI4 R4 | 400 | 136.2161 | 47.4302 | 45.3622 | 112.4387 | 129.4666 | 48.3377 | 42.672 | 111.0318
GRAI4 R4/5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAI4 R5 | 400 | 136.2161 | 47.4302 | 45.3622 | 112.4387 | 129.4666 | 48.3377 | 42.672 | 111.0318
GRAI4 R6 | 400 | 136.2161 | 47.4302 | 45.3622 | 112.4387 | 129.4666 | 48.3377 | 42.672 | 111.0318
GRAI4 R7 | 400 | 136.2161 | 47.4302 | 45.3622 | 112.4387 | 129.4666 | 48.3377 | 42.672 | 111.0318
GREN1 M1 | 132 | 44.8839 | 16.6325 | 11.8859 | 35.4078 | 49.0313 | 19.4642 | 11.6764 | 39.2029
GREN1 M2 | 132 | 43.7051 | 16.2781 | 12.0807 | 35.1015 | 43.4772 | 17.0768 | 10.834 | 34.9843
GREN1 R1 | 132 | 44.8839 | 16.6325 | 11.8859 | 35.4078 | 49.0313 | 19.4642 | 11.6764 | 39.2029
GREN1 R2 | 132 | 43.7051 | 16.2781 | 12.0807 | 35.1015 | 43.4772 | 17.0768 | 10.834 | 34.9843
GREN4 M1 | 400 | 82.5178 | 30.9643 | 14.0408 | 57.8309 | 54.6547 | 22.1104 | 9.2933 | 40.5622
GREN4 M2 | 400 | 82.5178 | 30.9643 | 14.0408 | 57.8309 | 54.6547 | 22.1104 | 9.2933 | 40.5622
GREN4 R1 | 400 | 82.5178 | 30.9643 | 14.0408 | 57.8309 | 54.6547 | 22.1104 | 9.2933 | 40.5622
GREN4 R2 | 400 | 82.5178 | 30.9643 | 14.0408 | 57.8309 | 54.6547 | 22.1104 | 9.2933 | 40.5622
GRIW4 MC1 | 400 | 75.7043 | 27.2121 | 20.6262 | 59.1099 | 63.4612 | 24.4264 | 12.8791 | 47.4232
GRIW4 MC2 | 400 | 75.7043 | 27.2121 | 20.6262 | 59.1099 | 63.4612 | 24.4264 | 12.8791 | 47.4232
GRSA2 M1 | 275 | 57.1448 | 20.5207 | 17.3938 | 46.4144 | 58.7828 | 21.8986 | 16.391 | 47.3604
GRSA2 M2 | 275 | 57.1448 | 20.5207 | 17.3938 | 46.4144 | 58.7828 | 21.8986 | 16.391 | 47.3604
GRSA2 R1 | 275 | 57.1448 | 20.5207 | 17.3938 | 46.4144 | 58.7828 | 21.8986 | 16.391 | 47.3604
GRSA2 R2 | 275 | 57.1448 | 20.5207 | 17.3938 | 46.4144 | 58.7828 | 21.8986 | 16.391 | 47.3604
GRSB2 M3 | 275 | 57.5096 | 20.6366 | 17.6017 | 46.7862 | 59.7691 | 22.2026 | 17.1443 | 48.5435
GRSB2 M4 | 275 | 57.5096 | 20.6366 | 17.6017 | 46.7862 | 59.7691 | 22.2026 | 17.1443 | 48.5435
GRSB2 R3 | 275 | 57.5096 | 20.6366 | 17.6017 | 46.7862 | 59.7691 | 22.2026 | 17.1443 | 48.5435
GRSB2 R4 | 275 | 57.5096 | 20.6366 | 17.6017 | 46.7862 | 59.7691 | 22.2026 | 17.1443 | 48.5435
HACK2A | 275 | 67.528 | 23.7284 | 11.8031 | 45.3601 | 69.4443 | 25.8952 | 11.5453 | 48.1666
HACK2B | 275 | 66.4915 | 23.3852 | 11.8135 | 44.8852 | 69.0219 | 25.7284 | 11.5054 | 47.8908
HACK4 M1 | 400 | 96.2326 | 32.7264 | 25.2178 | 71.4999 | 112.0862 | 41.8556 | 25.2627 | 84.4554
HACK4 M2 | 400 | 96.2326 | 32.7264 | 25.2178 | 71.4999 | 112.0862 | 41.8556 | 25.2627 | 84.4554
HACK4 R1 | 400 | 96.2326 | 32.7264 | 25.2178 | 71.4999 | 112.0862 | 41.8556 | 25.2627 | 84.4554
HACK4 R2 | 400 | 96.2326 | 32.7264 | 25.2178 | 71.4999 | 112.0862 | 41.8556 | 25.2627 | 84.4554
HAMB4A | 400 | 70.5648 | 25.1018 | 9.3353 | 44.8347 | 58.8827 | 22.8094 | 4.7819 | 37.0393
HAMB4A_HEYS | 400 | 70.5648 | 25.1018 | 9.3353 | 44.8347 | 58.8827 | 22.8094 | 4.7819 | 37.0393
HAMB4A_PEWO | 400 | 70.5648 | 25.1018 | 9.3353 | 44.8347 | 58.8827 | 22.8094 | 4.7819 | 37.0393
HAMB4B | 400 | 70.5465 | 25.096 | 9.3436 | 44.8347 | 58.3966 | 22.6209 | 4.7895 | 36.7803
HAMB4B_HEYS | 400 | 70.5465 | 25.096 | 9.3436 | 44.8347 | 58.3966 | 22.6209 | 4.7895 | 36.7803
HAMB4B_PEWO | 400 | 70.5465 | 25.096 | 9.3436 | 44.8347 | 58.3966 | 22.6209 | 4.7895 | 36.7803
HAMH1B | 132 | 47.4253 | 16.3677 | 10.0965 | 33.244 | 56.8555 | 21.4325 | 6.448 | 36.7582
HAMH1C | 132 | 46.4261 | 16.1374 | 8.8024 | 31.6241 | 55.0578 | 20.4519 | 8.1351 | 37.0585
HAMH4 M1 | 400 | 77.0933 | 28.6434 | 13.7547 | 54.2626 | 72.2795 | 28.1957 | 13.9467 | 53.8214
HAMH4 M2 | 400 | 77.0933 | 28.6434 | 13.7547 | 54.2626 | 72.2795 | 28.1957 | 13.9467 | 53.8214
HAMH4 R1 | 400 | 77.0933 | 28.6434 | 13.7547 | 54.2626 | 72.2795 | 28.1957 | 13.9467 | 53.8214
HAMH4 R2 | 400 | 77.0933 | 28.6434 | 13.7547 | 54.2626 | 72.2795 | 28.1957 | 13.9467 | 53.8214
HARK1 M1 | 132 | 27.7221 | 10.5683 | 7.0398 | 21.9857 | 32.6734 | 12.8104 | 7.6934 | 25.81
HARK1 M2 | 132 | 27.7221 | 10.5683 | 7.0398 | 21.9857 | 32.6734 | 12.8104 | 7.6934 | 25.81
HARK1 R1 | 132 | 27.4768 | 11.3321 | 6.8249 | 22.8509 | 30.8686 | 12.8928 | 7.9733 | 26.2065
HARK1 R2 | 132 | 30.2059 | 11.7101 | 7.7947 | 24.3552 | 35.8916 | 14.2907 | 9.1857 | 29.3958
HARK1 R3 | 132 | 30.2059 | 11.7101 | 7.7947 | 24.3552 | 35.8916 | 14.2907 | 9.1857 | 29.3958
HARK2 MC1 | 275 | 35.3836 | 13.4013 | 8.8699 | 27.8222 | 38.1498 | 14.6601 | 9.8428 | 30.5752
HARK2 MC11 | 275 | 38.1827 | 14.6255 | 11.6479 | 32.3315 | 42.4142 | 16.4721 | 13.022 | 36.3171
HARK2 MC12 | 275 | 38.1827 | 14.6255 | 11.6479 | 32.3315 | 42.4142 | 16.4721 | 13.022 | 36.3171
HARK2 MC13 | 275 | 38.1827 | 14.6255 | 11.6479 | 32.3315 | 42.4142 | 16.4721 | 13.022 | 36.3171
HARK2 MC2 | 275 | 35.3836 | 13.4013 | 8.8699 | 27.8222 | 38.1498 | 14.6601 | 9.8428 | 30.5752
HARK2 MC3 | 275 | 35.3836 | 13.4013 | 8.8699 | 27.8222 | 38.1498 | 14.6601 | 9.8428 | 30.5752
HARK2 MC4 | 275 | 35.3836 | 13.4013 | 8.8699 | 27.8222 | 38.1498 | 14.6601 | 9.8428 | 30.5752
HARK2 MC6 | 275 | 35.3836 | 13.4013 | 8.8699 | 27.8222 | 38.1498 | 14.6601 | 9.8428 | 30.5752
HARK2 MC8 | 275 | 38.1827 | 14.6255 | 11.6479 | 32.3315 | 42.4142 | 16.4721 | 13.022 | 36.3171
HARK2 MC9 | 275 | 38.1827 | 14.6255 | 11.6479 | 32.3315 | 42.4142 | 16.4721 | 13.022 | 36.3171
HARK4 M1 | 400 | 70.1689 | 26.3569 | 12.1786 | 49.4528 | 55.8178 | 21.8302 | 11.7938 | 42.6663
HARK4 M2 | 400 | 70.1689 | 26.3569 | 12.1786 | 49.4528 | 55.8178 | 21.8302 | 11.7938 | 42.6663
HARK4 R1 | 400 | 70.1689 | 26.3569 | 12.1786 | 49.4528 | 55.8178 | 21.8302 | 11.7938 | 42.6663
HARK4 R2 | 400 | 70.1689 | 26.3569 | 12.1786 | 49.4528 | 55.8178 | 21.8302 | 11.7938 | 42.6663
HARM2 MC1 | 275 | 66.1465 | 23.8142 | 14.3192 | 47.9975 | 55.8275 | 21.8343 | 9.1919 | 40.0703
HARM2 MC2 | 275 | 66.1465 | 23.8142 | 14.3192 | 47.9975 | 55.8275 | 21.8343 | 9.1919 | 40.0703
HARM2 MC3 | 275 | 66.1465 | 23.8142 | 14.3192 | 47.9975 | 55.8275 | 21.8343 | 9.1919 | 40.0703
HARM2 MC4 | 275 | 66.1465 | 23.8142 | 14.3192 | 47.9975 | 55.8275 | 21.8343 | 9.1919 | 40.0703
HATL2 M1 | 275 | 92.9385 | 32.1308 | 24.9987 | 70.4385 | 94.7951 | 35.0707 | 26.2573 | 75.8548
HATL2 M2 | 275 | 92.9385 | 32.1308 | 24.9987 | 70.4385 | 94.7951 | 35.0707 | 26.2573 | 75.8548
HATL2 R1 | 275 | 92.9385 | 32.1308 | 24.9987 | 70.4385 | 94.7951 | 35.0707 | 26.2573 | 75.8548
HATL2 R2 | 275 | 92.9385 | 32.1308 | 24.9987 | 70.4385 | 94.7951 | 35.0707 | 26.2573 | 75.8548
HAWP2 MC1 | 275 | 80.0945 | 28.4235 | 18.9269 | 59.1238 | 70.6706 | 27.3639 | 12.9436 | 51.642
HAWP2 MC2 | 275 | 80.0945 | 28.4235 | 18.9269 | 59.1238 | 70.6706 | 27.3639 | 12.9436 | 51.642
HAWP2 MC3 | 275 | 80.0945 | 28.4235 | 18.9269 | 59.1238 | 70.6706 | 27.3639 | 12.9436 | 51.642
HAWP2 MC4 | 275 | 80.0945 | 28.4235 | 18.9269 | 59.1238 | 70.6706 | 27.3639 | 12.9436 | 51.642
HEDO2 M1 | 275 | 71.3223 | 25.3318 | 21.2092 | 57.0338 | 71.946 | 26.7084 | 21.494 | 59.2654
HEDO2 M2 | 275 | 71.3223 | 25.3318 | 21.2092 | 57.0338 | 71.946 | 26.7084 | 21.494 | 59.2654
HEDO2 R1 | 275 | 71.3223 | 25.3318 | 21.2092 | 57.0338 | 71.946 | 26.7084 | 21.494 | 59.2654
HEDO2 R2 | 275 | 71.3223 | 25.3318 | 21.2092 | 57.0338 | 71.946 | 26.7084 | 21.494 | 59.2654
HEYS1 M1 | 132 | 32.3715 | 10.8068 | 11.5457 | 26.8288 | 37.9843 | 13.5402 | 12.9186 | 32.0673
HEYS1 M2 | 132 | 32.3715 | 10.8068 | 11.5457 | 26.8288 | 37.9843 | 13.5402 | 12.9186 | 32.0673
HEYS1 R1 | 132 | 32.3715 | 10.8068 | 11.5457 | 26.8288 | 37.9843 | 13.5402 | 12.9186 | 32.0673
HEYS1 R2 | 132 | 32.3715 | 10.8068 | 11.5457 | 26.8288 | 37.9843 | 13.5402 | 12.9186 | 32.0673
HEYS4 M1 | 400 | 98.2093 | 35.2659 | 33.6363 | 83.5098 | 101.1376 | 37.7474 | 35.367 | 88.7499
HEYS4 M2 | 400 | 98.2093 | 35.2659 | 33.6363 | 83.5098 | 101.1376 | 37.7474 | 35.367 | 88.7499
HEYS4 M3 | 400 | 98.2093 | 35.2659 | 33.6363 | 83.5098 | 101.1376 | 37.7474 | 35.367 | 88.7499
HEYS4 M4 | 400 | 98.2093 | 35.2659 | 33.6363 | 83.5098 | 101.1376 | 37.7474 | 35.367 | 88.7499
HEYS4 M5 | 400 | 98.2093 | 35.2659 | 33.6363 | 83.5098 | 101.1376 | 37.7474 | 35.367 | 88.7499
HEYS4 R1/2 | 400 | 98.2093 | 35.2659 | 33.6363 | 83.5098 | 101.1376 | 37.7474 | 35.367 | 88.7499
HEYS4 R3/4 | 400 | 98.2093 | 35.2659 | 33.6363 | 83.5098 | 101.1376 | 37.7474 | 35.367 | 88.7499
HEYS4 R5 | 400 | 98.2093 | 35.2659 | 33.6363 | 83.5098 | 101.1376 | 37.7474 | 35.367 | 88.7499
HIBU4 M1 | 400 | 102.8892 | 34.7313 | 26.9637 | 76.0812 | 120.2705 | 44.4394 | 28.838 | 91.6848
HIBU4 M2 | 400 | 102.8892 | 34.7313 | 26.9637 | 76.0812 | 120.2705 | 44.4394 | 28.838 | 91.6848
HIBU4 R1 | 400 | 102.8892 | 34.7313 | 26.9637 | 76.0812 | 120.2705 | 44.4394 | 28.838 | 91.6848
HIBU4 R2 | 400 | 102.8892 | 34.7313 | 26.9637 | 76.0812 | 120.2705 | 44.4394 | 28.838 | 91.6848
HIGM2 M1 | 275 | 63.0806 | 23.3996 | 17.0824 | 50.1745 | 58.711 | 23.1171 | 12.8216 | 45.5142
HIGM2 M2 | 275 | 63.0806 | 23.3996 | 17.0824 | 50.1745 | 58.711 | 23.1171 | 12.8216 | 45.5142
HIGM2 M3 | 275 | 63.0806 | 23.3996 | 17.0824 | 50.1745 | 58.711 | 23.1171 | 12.8216 | 45.5142
HIGM2 R1 | 275 | 63.0806 | 23.3996 | 17.0824 | 50.1745 | 58.711 | 23.1171 | 12.8216 | 45.5142
HIGM2 R4 | 275 | 63.0806 | 23.3996 | 17.0824 | 50.1745 | 58.711 | 23.1171 | 12.8216 | 45.5142
HIGM2 R5 | 275 | 63.0806 | 23.3996 | 17.0824 | 50.1745 | 58.711 | 23.1171 | 12.8216 | 45.5142
HIGM2 R6 | 275 | 63.0806 | 23.3996 | 17.0824 | 50.1745 | 58.711 | 23.1171 | 12.8216 | 45.5142
HIGM4 MC1 | 400 | 85.8033 | 31.6862 | 19.616 | 64.4271 | 71.597 | 28.0882 | 12.271 | 51.9937
HIGM4 MC2 | 400 | 85.8033 | 31.6862 | 19.616 | 64.4271 | 71.597 | 28.0882 | 12.271 | 51.9937
HIGM4A | 400 | 67.3191 | 24.6429 | 9.9265 | 44.7768 | 57.7233 | 22.2886 | 5.3522 | 36.8731
HINP2 M1 | 275 | 23.7555 | 8.4977 | 8.0457 | 20.0633 | 25.5332 | 9.3847 | 8.4732 | 21.7453
HINP2 M2 | 275 | 24.1543 | 8.6502 | 8.0958 | 20.329 | 28.3473 | 10.4705 | 8.9158 | 23.7233
HINP4 M1 | 400 | 72.4175 | 26.076 | 16.8794 | 53.7564 | 71.3326 | 26.987 | 18.9168 | 57.0822
HINP4 M2 | 400 | 72.4175 | 26.076 | 16.8794 | 53.7564 | 71.3326 | 26.987 | 18.9168 | 57.0822
HINP4 M3 | 400 | 72.4175 | 26.076 | 16.8794 | 53.7564 | 71.3326 | 26.987 | 18.9168 | 57.0822
HINP4 M4 | 400 | 72.4175 | 26.076 | 16.8794 | 53.7564 | 71.3326 | 26.987 | 18.9168 | 57.0822
HINP4 R1/2 | 400 | 72.4175 | 26.076 | 16.8794 | 53.7564 | 71.3326 | 26.987 | 18.9168 | 57.0822
HINP4 R3/4 | 400 | 72.4175 | 26.076 | 16.8794 | 53.7564 | 71.3326 | 26.987 | 18.9168 | 57.0822
HUMR4 M1 | 400 | 122.884 | 42.3656 | 37.2909 | 97.2049 | 111.6236 | 41.2866 | 32.3435 | 90.7315
HUMR4 M2 | 400 | 122.884 | 42.3656 | 37.2909 | 97.2049 | 111.6236 | 41.2866 | 32.3435 | 90.7315
HUMR4 R1 | 400 | 122.884 | 42.3656 | 37.2909 | 97.2049 | 111.6236 | 41.2866 | 32.3435 | 90.7315
HUMR4 R2 | 400 | 122.884 | 42.3656 | 37.2909 | 97.2049 | 111.6236 | 41.2866 | 32.3435 | 90.7315
HURS2 MC1 | 275 | 70.813 | 24.7521 | 19.4731 | 54.478 | 74.4863 | 29.4612 | 16.2324 | 57.8969
HURS2 MC2 | 275 | 70.813 | 24.7521 | 19.4731 | 54.478 | 74.4863 | 29.4612 | 16.2324 | 57.8969
HURS2 MC3 | 275 | 70.813 | 24.7521 | 19.4731 | 54.478 | 74.4863 | 29.4612 | 16.2324 | 57.8969
HURS2 MC4 | 275 | 70.813 | 24.7521 | 19.4731 | 54.478 | 74.4863 | 29.4612 | 16.2324 | 57.8969
HUTT4 MC1 | 400 | 73.234 | 27.4875 | 21.4312 | 60.3044 | 48.637 | 19.6568 | 11.4262 | 39.2251
HUTT4 MC2 | 400 | 73.234 | 27.4875 | 21.4312 | 60.3044 | 48.637 | 19.6568 | 11.4262 | 39.2251
HUTT4 MC3 | 400 | 73.234 | 27.4875 | 21.4312 | 60.3044 | 48.637 | 19.6568 | 11.4262 | 39.2251
HUTT4 MC4 | 400 | 73.234 | 27.4875 | 21.4312 | 60.3044 | 48.637 | 19.6568 | 11.4262 | 39.2251
IMPP4 MC1 | 400 | 54.4075 | 20.102 | 12.0973 | 40.5258 | 46.5209 | 17.9759 | 9.6615 | 35.0833
IMPP4 MC2 | 400 | 54.4075 | 20.102 | 12.0973 | 40.5258 | 46.5209 | 17.9759 | 9.6615 | 35.0833
INDQ4 MC1 | 400 | 40.7566 | 14.9945 | 7.9152 | 29.1206 | 39.872 | 15.3858 | 8.4393 | 30.198
INDQ4 MC2 | 400 | 40.7566 | 14.9945 | 7.9152 | 29.1206 | 39.872 | 15.3858 | 8.4393 | 30.198
INDQ4 MC3 | 400 | 40.7566 | 14.9945 | 7.9152 | 29.1206 | 39.872 | 15.3858 | 8.4393 | 30.198
INDQ4 MC4 | 400 | 40.7566 | 14.9945 | 7.9152 | 29.1206 | 39.872 | 15.3858 | 8.4393 | 30.198
IROA1 M1 | 132 | 41.2373 | 14.8511 | 10.3277 | 31.3303 | 49.9901 | 18.9401 | 11.831 | 38.6163
IROA1 M2 | 132 | 41.2373 | 14.8511 | 10.3277 | 31.3303 | 49.9901 | 18.9401 | 11.831 | 38.6163
IROA1 R1 | 132 | 43.934 | 15.7667 | 10.9094 | 33.2068 | 52.9778 | 20.0089 | 12.5257 | 40.8226
IROA1 R2 | 132 | 28.4746 | 10.2969 | 8.6442 | 23.2062 | 34.4448 | 12.8813 | 9.6863 | 27.9032
IROA2 MC1 | 275 | 58.6517 | 21.5774 | 11.3475 | 41.8626 | 56.7292 | 22.0309 | 11.3642 | 42.5206
IROA2 MC2 | 275 | 58.6517 | 21.5774 | 11.3475 | 41.8626 | 56.7292 | 22.0309 | 11.3642 | 42.5206
IROA2 MC3 | 275 | 58.6517 | 21.5774 | 11.3475 | 41.8626 | 56.7292 | 22.0309 | 11.3642 | 42.5206
IROA2 MC4 | 275 | 58.6517 | 21.5774 | 11.3475 | 41.8626 | 56.7292 | 22.0309 | 11.3642 | 42.5206
IROA2 MC5 | 275 | 58.6517 | 21.5774 | 11.3475 | 41.8626 | 56.7292 | 22.0309 | 11.3642 | 42.5206
IRON1 M1 | 132 | 27.3819 | 10.6235 | 8.9791 | 24.0029 | 30.7428 | 12.0633 | 10.0535 | 27.1136
IRON1 M2 | 132 | 27.054 | 10.4856 | 8.8811 | 23.71 | 30.6513 | 12.0346 | 9.9609 | 26.9804
IRON1 R1 | 132 | 18.124 | 6.5895 | 6.4694 | 15.7883 | 20.6288 | 7.5398 | 7.4485 | 18.1114
IRON1 R2 | 132 | 18.124 | 6.5895 | 6.4694 | 15.7883 | 20.6288 | 7.5398 | 7.4485 | 18.1114
IRON4 M1 | 400 | 72.6105 | 26.9199 | 13.5111 | 51.5816 | 61.1951 | 24.1561 | 11.0506 | 45.2124
IRON4 M2 | 400 | 72.6105 | 26.9199 | 13.5111 | 51.5816 | 61.1951 | 24.1561 | 11.0506 | 45.2124
IRON4 R1 | 400 | 72.6105 | 26.9199 | 13.5111 | 51.5816 | 61.1951 | 24.1561 | 11.0506 | 45.2124
IRON4 R2 | 400 | 72.6105 | 26.9199 | 13.5111 | 51.5816 | 61.1951 | 24.1561 | 11.0506 | 45.2124
IVER2 M1 | 275 | 66.7572 | 24.3368 | 16.8951 | 51.3126 | 71.7112 | 27.298 | 17.3304 | 55.9356
IVER2 M2 | 275 | 66.7572 | 24.3368 | 16.8951 | 51.3126 | 71.7112 | 27.298 | 17.3304 | 55.9356
IVER2 R1 | 275 | 66.7572 | 24.3368 | 16.8951 | 51.3126 | 71.7112 | 27.298 | 17.3304 | 55.9356
IVER2 R2 | 275 | 69.2086 | 25.1312 | 16.0207 | 51.5616 | 69.5673 | 26.8409 | 14.6891 | 52.6478
IVER4A | 400 | 46.9516 | 17.2411 | 5.9222 | 30.3049 | 44.4314 | 17.0179 | 6.1136 | 30.1805
IVER4B | 400 | 45.2401 | 16.6722 | 5.5228 | 29.1009 | 42.2752 | 16.4257 | 5.2304 | 28.4598
JORD2 MC1 | 275 | 50.8504 | 19.1917 | 8.9991 | 36.1403 | 50.2873 | 20.7958 | 7.3992 | 36.8089
JORD2 MC2 | 275 | 50.8504 | 19.1917 | 8.9991 | 36.1403 | 50.2873 | 20.7958 | 7.3992 | 36.8089
KEAD4 M2 | 400 | 111.0403 | 39.9545 | 28.7292 | 85.2334 | 100.0081 | 38.0642 | 23.4231 | 77.254
KEAD4 M3 | 400 | 111.8489 | 40.1291 | 29.7469 | 86.498 | 92.2698 | 35.2378 | 20.3203 | 70.1541
KEAD4 R2 | 400 | 111.0403 | 39.9545 | 28.7292 | 85.2334 | 100.0081 | 38.0642 | 23.4231 | 77.254
KEAD4 R3 | 400 | 99.3044 | 36.2218 | 23.3924 | 74.6177 | 78.9887 | 30.6454 | 16.7593 | 60.0984
KEAR2 M1 | 275 | 75.2498 | 27.0248 | 19.4092 | 57.628 | 81.0944 | 30.6247 | 20.0676 | 63.3775
KEAR2 M2 | 275 | 75.2498 | 27.0248 | 19.4092 | 57.628 | 81.0944 | 30.6247 | 20.0676 | 63.3775
KEAR2 R1 | 275 | 75.2498 | 27.0248 | 19.4092 | 57.628 | 81.0944 | 30.6247 | 20.0676 | 63.3775
KEAR2 R2 | 275 | 75.2498 | 27.0248 | 19.4092 | 57.628 | 81.0944 | 30.6247 | 20.0676 | 63.3775
KEMS4 M1 | 400 | 126.837 | 43.2255 | 31.0662 | 92.1962 | 108.4758 | 41.3127 | 21.4516 | 79.8766
KEMS4 M2 | 400 | 126.837 | 43.2255 | 31.0662 | 92.1962 | 108.4758 | 41.3127 | 21.4516 | 79.8766
KEMS4 R1 | 400 | 126.837 | 43.2255 | 31.0662 | 92.1962 | 108.4758 | 41.3127 | 21.4516 | 79.8766
KEMS4 R2 | 400 | 126.837 | 43.2255 | 31.0662 | 92.1962 | 108.4758 | 41.3127 | 21.4516 | 79.8766
KENG4 M1 | 400 | 104.289 | 35.138 | 27.3389 | 77.0315 | 121.7029 | 44.9485 | 29.2473 | 92.814
KENG4 M2 | 400 | 104.289 | 35.138 | 27.3389 | 77.0315 | 121.7029 | 44.9485 | 29.2473 | 92.814
KENG4 R1 | 400 | 104.289 | 35.138 | 27.3389 | 77.0315 | 121.7029 | 44.9485 | 29.2473 | 92.814
KENG4 R2 | 400 | 104.289 | 35.138 | 27.3389 | 77.0315 | 121.7029 | 44.9485 | 29.2473 | 92.814
KIBY2 M1 | 275 | 85.7636 | 30.0629 | 22.6456 | 65.161 | 87.7462 | 33.052 | 20.0143 | 66.7569
KIBY2 M2 | 275 | 85.7636 | 30.0629 | 22.6456 | 65.161 | 87.7462 | 33.052 | 20.0143 | 66.7569
KIBY2 R1 | 275 | 74.1071 | 26.4004 | 18.883 | 56.2189 | 69.6015 | 26.3719 | 15.8941 | 53.1896
KIBY2 R2 | 275 | 74.1071 | 26.4004 | 18.883 | 56.2189 | 69.6015 | 26.3719 | 15.8941 | 53.1896
KILL4 M1 | 400 | 131.9682 | 46.2018 | 49.402 | 114.7412 | 123.1365 | 45.663 | 43.5344 | 108.1117
KILL4 M2 | 400 | 131.9682 | 46.2018 | 49.402 | 114.7412 | 123.1365 | 45.663 | 43.5344 | 108.1117
KILL4 M3 | 400 | 131.9682 | 46.2018 | 49.402 | 114.7412 | 123.1365 | 45.663 | 43.5344 | 108.1117
KILL4 M4 | 400 | 131.9682 | 46.2018 | 49.402 | 114.7412 | 123.1365 | 45.663 | 43.5344 | 108.1117
KILL4 M5 | 400 | 131.9682 | 46.2018 | 49.402 | 114.7412 | 123.1365 | 45.663 | 43.5344 | 108.1117
KILL4 M9 | 400 | 131.9682 | 46.2018 | 49.402 | 114.7412 | 123.1365 | 45.663 | 43.5344 | 108.1117
KILL4 R1/2 | 400 | 131.9682 | 46.2018 | 49.402 | 114.7412 | 123.1365 | 45.663 | 43.5344 | 108.1117
KILL4 R3/4 | 400 | 131.9682 | 46.2018 | 49.402 | 114.7412 | 123.1365 | 45.663 | 43.5344 | 108.1117
KILL4 R5 | 400 | 131.9682 | 46.2018 | 49.402 | 114.7412 | 123.1365 | 45.663 | 43.5344 | 108.1117
KILL4 R9 | 400 | 131.9682 | 46.2018 | 49.402 | 114.7412 | 123.1365 | 45.663 | 43.5344 | 108.1117
KINO1 M1 | 132 | 29.3375 | 10.329 | 10.6546 | 25.262 | 35.9431 | 13.2703 | 12.8706 | 31.6377
KINO1 M2 | 132 | 29.3375 | 10.329 | 10.6546 | 25.262 | 35.9431 | 13.2703 | 12.8706 | 31.6377
KINO1 R1 | 132 | 29.3375 | 10.329 | 10.6546 | 25.262 | 35.9431 | 13.2703 | 12.8706 | 31.6377
KINO1 R2 | 132 | 29.3375 | 10.329 | 10.6546 | 25.262 | 35.9431 | 13.2703 | 12.8706 | 31.6377
KINO1A | 132 | 28.9913 | 10.13 | 6.6217 | 20.9477 | 35.4293 | 13.1153 | 7.8254 | 26.3733
KINO1B | 132 | 24.2436 | 9.0298 | 1.6349 | 14.4049 | 26.1301 | 10.5342 | 0.92607 | 15.8237
KINO4 M1 | 400 | 125.486 | 44.113 | 41.6078 | 103.993 | 120.0745 | 45.2746 | 37.8715 | 101.8995
KINO4 M2 | 400 | 125.486 | 44.113 | 41.6078 | 103.993 | 120.0745 | 45.2746 | 37.8715 | 101.8995
KINO4 M3 | 400 | 125.486 | 44.113 | 41.6078 | 103.993 | 120.0745 | 45.2746 | 37.8715 | 101.8995
KINO4 M4 | 400 | 125.486 | 44.113 | 41.6078 | 103.993 | 120.0745 | 45.2746 | 37.8715 | 101.8995
KINO4 R1/2 | 400 | 125.486 | 44.113 | 41.6078 | 103.993 | 120.0745 | 45.2746 | 37.8715 | 101.8995
KINO4 R3/4 | 400 | 125.486 | 44.113 | 41.6078 | 103.993 | 120.0745 | 45.2746 | 37.8715 | 101.8995
KIRK2 MC1 | 275 | 54.4436 | 19.7897 | 12.3541 | 40.341 | 55.8722 | 21.4689 | 13.3941 | 43.7557
KIRK2 MC2 | 275 | 54.4436 | 19.7897 | 12.3541 | 40.341 | 55.8722 | 21.4689 | 13.3941 | 43.7557
KIRK2 MC3 | 275 | 54.4436 | 19.7897 | 12.3541 | 40.341 | 55.8722 | 21.4689 | 13.3941 | 43.7557
KIRK2 MC4 | 275 | 54.4436 | 19.7897 | 12.3541 | 40.341 | 55.8722 | 21.4689 | 13.3941 | 43.7557
KIRK2A | 275 | 53.7023 | 19.0314 | 6.5379 | 33.4524 | 51.6341 | 20.1612 | 8.2834 | 36.7956
KITW2 MC1 | 275 | 62.2127 | 22.6493 | 12.2419 | 44.2728 | 61.3916 | 23.9462 | 10.7632 | 44.6282
KITW2 MC2 | 275 | 62.2127 | 22.6493 | 12.2419 | 44.2728 | 61.3916 | 23.9462 | 10.7632 | 44.6282
KITW2 MC3 | 275 | 62.2127 | 22.6493 | 12.2419 | 44.2728 | 61.3916 | 23.9462 | 10.7632 | 44.6282
KITW2 MC4 | 275 | 62.2127 | 22.6493 | 12.2419 | 44.2728 | 61.3916 | 23.9462 | 10.7632 | 44.6282
KNAR2 MC1 | 275 | 29.6044 | 11.9398 | 2.4769 | 19.3622 | 27.3623 | 11.3119 | 3.577 | 19.5744
KNAR2 MC2 | 275 | 29.6044 | 11.9398 | 2.4769 | 19.3622 | 27.3623 | 11.3119 | 3.577 | 19.5744
LACK2 M1 | 275 | 64.6939 | 22.3681 | 18.1648 | 49.7981 | 68.3065 | 25.1285 | 19.6717 | 55.2088
LACK2 M2 | 275 | 64.6939 | 22.3681 | 18.1648 | 49.7981 | 68.3065 | 25.1285 | 19.6717 | 55.2088
LACK2 R1 | 275 | 64.6939 | 22.3681 | 18.1648 | 49.7981 | 68.3065 | 25.1285 | 19.6717 | 55.2088
LACK2 R2 | 275 | 64.6939 | 22.3681 | 18.1648 | 49.7981 | 68.3065 | 25.1285 | 19.6717 | 55.2088
LACK4 M1 | 400 | 76.5538 | 28.1173 | 24.2058 | 63.9697 | 68.5732 | 26.1664 | 21.7507 | 58.7556
LACK4 M2 | 400 | 76.5538 | 28.1173 | 24.2058 | 63.9697 | 68.5732 | 26.1664 | 21.7507 | 58.7556
LACK4 R1 | 400 | 76.5538 | 28.1173 | 24.2058 | 63.9697 | 68.5732 | 26.1664 | 21.7507 | 58.7556
LACK4 R2 | 400 | 76.5538 | 28.1173 | 24.2058 | 63.9697 | 68.5732 | 26.1664 | 21.7507 | 58.7556
LAGA4 M1 | 400 | 50.0771 | 17.9603 | 12.196 | 37.5956 | 50.4332 | 19.0639 | 13.0188 | 39.9792
LAGA4 M2 | 400 | 50.0771 | 17.9603 | 12.196 | 37.5956 | 50.4332 | 19.0639 | 13.0188 | 39.9792
LAGA4 R1 | 400 | 50.0771 | 17.9603 | 12.196 | 37.5956 | 50.4332 | 19.0639 | 13.0188 | 39.9792
LAGA4 R2 | 400 | 50.0771 | 17.9603 | 12.196 | 37.5956 | 50.4332 | 19.0639 | 13.0188 | 39.9792
LALE2 MC1 | 275 | 62.3276 | 22.1311 | 17.9672 | 49.2653 | 68.3584 | 26.3753 | 16.815 | 54.1153
LALE2 MC2 | 275 | 62.3276 | 22.1311 | 17.9672 | 49.2653 | 68.3584 | 26.3753 | 16.815 | 54.1153
LALE2 MC3 | 275 | 62.3276 | 22.1311 | 17.9672 | 49.2653 | 68.3584 | 26.3753 | 16.815 | 54.1153
LALE2 MC4 | 275 | 62.3276 | 22.1311 | 17.9672 | 49.2653 | 68.3584 | 26.3753 | 16.815 | 54.1153
LAND4 MC1 | 400 | 38.7161 | 14.2263 | 8.2055 | 28.3245 | 36.6259 | 14.2194 | 7.0795 | 27.1888
LAND4 MC2 | 400 | 38.7161 | 14.2263 | 8.2055 | 28.3245 | 36.6259 | 14.2194 | 7.0795 | 27.1888
LEGA4 M1 | 400 | 91.6749 | 33.0645 | 20.8032 | 67.5635 | 69.679 | 27.509 | 12.7111 | 51.6147
LEGA4 M2 | 400 | 91.6749 | 33.0645 | 20.8032 | 67.5635 | 69.679 | 27.509 | 12.7111 | 51.6147
LEGA4 R1 | 400 | 91.6749 | 33.0645 | 20.8032 | 67.5635 | 69.679 | 27.509 | 12.7111 | 51.6147
LEGA4 R2 | 400 | 91.6749 | 33.0645 | 20.8032 | 67.5635 | 69.679 | 27.509 | 12.7111 | 51.6147
LEIS1 M1 | 132 | 54.6067 | 19.6836 | 19.8322 | 47.669 | 63.5747 | 23.1561 | 22.9038 | 55.6515
LEIS1 M2 | 132 | 54.6067 | 19.6836 | 19.8322 | 47.669 | 63.5747 | 23.1561 | 22.9038 | 55.6515
LEIS1 R1 | 132 | 54.6067 | 19.6836 | 19.8322 | 47.669 | 63.5747 | 23.1561 | 22.9038 | 55.6515
LEIS1 R2 | 132 | 54.6067 | 19.6836 | 19.8322 | 47.669 | 63.5747 | 23.1561 | 22.9038 | 55.6515
LEMR1 M1 | 132 | 49.4205 | 17.0965 | 14.3804 | 38.5585 | 61.2594 | 22.3626 | 16.7491 | 48.3746
LEMR1 M2 | 132 | 49.4205 | 17.0965 | 14.3804 | 38.5585 | 61.2594 | 22.3626 | 16.7491 | 48.3746
LEMR1 R1 | 132 | 49.4205 | 17.0965 | 14.3804 | 38.5585 | 61.2594 | 22.3626 | 16.7491 | 48.3746
LEMR1 R2 | 132 | 49.4205 | 17.0965 | 14.3804 | 38.5585 | 61.2594 | 22.3626 | 16.7491 | 48.3746
LISD2 M1 | 275 | 77.6274 | 27.451 | 19.7757 | 58.5973 | 80.5408 | 30.6529 | 17.9392 | 61.289
LISD2 M2 | 275 | 77.6274 | 27.451 | 19.7757 | 58.5973 | 80.5408 | 30.6529 | 17.9392 | 61.289
LISD2 R1 | 275 | 77.6274 | 27.451 | 19.7757 | 58.5973 | 80.5408 | 30.6529 | 17.9392 | 61.289
LISD2 R2 | 275 | 77.6274 | 27.451 | 19.7757 | 58.5973 | 80.5408 | 30.6529 | 17.9392 | 61.289
LITB4 Term500 | 400 | 81.2393 | 28.8128 | 9.9051 | 50.6525 | 75.3211 | 28.2778 | 13.0571 | 53.048
LITT1 M3 | 132 | 42.2556 | 14.7771 | 13.7826 | 34.6806 | 51.0231 | 18.4221 | 15.7831 | 41.8359
LITT1 M4 | 132 | 42.2556 | 14.7771 | 13.7826 | 34.6806 | 51.0231 | 18.4221 | 15.7831 | 41.8359
LITT1 R3 | 132 | 42.2556 | 14.7771 | 13.7826 | 34.6806 | 51.0231 | 18.4221 | 15.7831 | 41.8359
LITT1 R4 | 132 | 42.2556 | 14.7771 | 13.7826 | 34.6806 | 51.0231 | 18.4221 | 15.7831 | 41.8359
LOFI4A | 400 | 97.4526 | 33.1783 | 9.9492 | 56.8704 | 81.5015 | 31.4923 | 4.7417 | 49.2786
LOFI4A_KEMS | 400 | 97.4526 | 33.1783 | 9.9492 | 56.8704 | 81.5015 | 31.4923 | 4.7417 | 49.2786
LOFI4A_LITT | 400 | 97.4526 | 33.1783 | 9.9492 | 56.8704 | 81.5015 | 31.4923 | 4.7417 | 49.2786
LOFI4A_ROWD | 400 | 97.4526 | 33.1783 | 9.9492 | 56.8704 | 81.5015 | 31.4923 | 4.7417 | 49.2786
LOFI4B | 400 | 96.3282 | 32.9045 | 9.7332 | 56.2671 | 82.3937 | 31.8539 | 4.7523 | 49.8005
LOFI4B_KEMS | 400 | 96.3282 | 32.9045 | 9.7332 | 56.2671 | 82.3937 | 31.8539 | 4.7523 | 49.8005
LOFI4B_LITT | 400 | 96.3282 | 32.9045 | 9.7332 | 56.2671 | 82.3937 | 31.8539 | 4.7523 | 49.8005
LOFI4B_ROWD | 400 | 96.3282 | 32.9045 | 9.7332 | 56.2671 | 82.3937 | 31.8539 | 4.7523 | 49.8005
LONO4B | 400 | 70.7894 | 25.6884 | 15.6617 | 51.9905 | 57.8471 | 22.6626 | 9.3937 | 41.4436
LOVE4 M1 | 400 | 98.4676 | 35.0222 | 19.1435 | 68.6724 | 86.4338 | 33.364 | 16.0603 | 63.2441
LOVE4 M2 | 400 | 98.4676 | 35.0222 | 19.1435 | 68.6724 | 86.4338 | 33.364 | 16.0603 | 63.2441
LOVE4 R1 | 400 | 98.4676 | 35.0222 | 19.1435 | 68.6724 | 86.4338 | 33.364 | 16.0603 | 63.2441
LOVE4 R2 | 400 | 98.4676 | 35.0222 | 19.1435 | 68.6724 | 86.4338 | 33.364 | 16.0603 | 63.2441
MACC2 MC1 | 275 | 57.0705 | 21.1041 | 14.0138 | 43.8595 | 53.5726 | 20.6757 | 12.0221 | 41.2619
MACC2 MC2 | 275 | 57.0705 | 21.1041 | 14.0138 | 43.8595 | 53.5726 | 20.6757 | 12.0221 | 41.2619
MACC4 MC1 | 400 | 82.8168 | 31.2124 | 23.4873 | 67.6283 | 62.6845 | 25.0789 | 15.3451 | 50.812
MACC4 MC2 | 400 | 82.8168 | 31.2124 | 23.4873 | 67.6283 | 62.6845 | 25.0789 | 15.3451 | 50.812
MACC4 MC3 | 400 | 82.8168 | 31.2124 | 23.4873 | 67.6283 | 62.6845 | 25.0789 | 15.3451 | 50.812
MACC4 MC4 | 400 | 82.8168 | 31.2124 | 23.4873 | 67.6283 | 62.6845 | 25.0789 | 15.3451 | 50.812
MAGA2 MC1 | 275 | 46.3427 | 17.2899 | 9.0976 | 33.5492 | 42.3374 | 16.8031 | 7.3821 | 31.1452
MAGA2 MC2 | 275 | 46.3427 | 17.2899 | 9.0976 | 33.5492 | 42.3374 | 16.8031 | 7.3821 | 31.1452
MANN4 M5 | 400 | 59.3048 | 21.5474 | 11.84 | 42.3126 | 54.873 | 21.007 | 11.9447 | 41.6531
MANN4 MC1 | 400 | 59.3048 | 21.5474 | 11.84 | 42.3126 | 54.873 | 21.007 | 11.9447 | 41.6531
MANN4 MC2 | 400 | 59.3048 | 21.5474 | 11.84 | 42.3126 | 54.873 | 21.007 | 11.9447 | 41.6531
MANN4 MC3 | 400 | 59.3048 | 21.5474 | 11.84 | 42.3126 | 54.873 | 21.007 | 11.9447 | 41.6531
MANN4 MC4 | 400 | 59.3048 | 21.5474 | 11.84 | 42.3126 | 54.873 | 21.007 | 11.9447 | 41.6531
MANN4 R5 | 400 | 59.3048 | 21.5474 | 11.84 | 42.3126 | 54.873 | 21.007 | 11.9447 | 41.6531
MAWO4 M | 400 | 68.2391 | 24.5778 | 13.4119 | 48.1702 | 65.0156 | 24.5962 | 14.9873 | 49.7716
MAWO4 R | 400 | 68.2391 | 24.5778 | 13.4119 | 48.1702 | 65.0156 | 24.5962 | 14.9873 | 49.7716
MEDW4 Term500 | 400 | 116.4288 | 39.9427 | 27.9445 | 84.4319 | 108.1221 | 40.5177 | 25.7612 | 83.0619
MELK1 M1 | 132 | 44.6845 | 15.643 | 15.8688 | 37.9913 | 54.9752 | 20.1728 | 18.3849 | 46.9135
MELK1 M2 | 132 | 44.6845 | 15.643 | 15.8688 | 37.9913 | 54.9752 | 20.1728 | 18.3849 | 46.9135
MELK1 R1 | 132 | 44.6845 | 15.643 | 15.8688 | 37.9913 | 54.9752 | 20.1728 | 18.3849 | 46.9135
MELK1 R2 | 132 | 44.6845 | 15.643 | 15.8688 | 37.9913 | 54.9752 | 20.1728 | 18.3849 | 46.9135
MELK4 M1 | 400 | 109.7534 | 40.042 | 21.5773 | 78.2052 | 90.1795 | 35.6107 | 15.0714 | 65.4326
MELK4 M2 | 400 | 109.7534 | 40.042 | 21.5773 | 78.2052 | 90.1795 | 35.6107 | 15.0714 | 65.4326
MELK4 M3 | 400 | 109.7534 | 40.042 | 21.5773 | 78.2052 | 90.1795 | 35.6107 | 15.0714 | 65.4326
MELK4 R1 | 400 | 109.7534 | 40.042 | 21.5773 | 78.2052 | 90.1795 | 35.6107 | 15.0714 | 65.4326
MELK4 R2 | 400 | 109.7534 | 40.042 | 21.5773 | 78.2052 | 90.1795 | 35.6107 | 15.0714 | 65.4326
MELK4 R3 | 400 | 109.7534 | 40.042 | 21.5773 | 78.2052 | 90.1795 | 35.6107 | 15.0714 | 65.4326
MIDL4 M1 | 400 | 95.9835 | 33.7617 | 26.2817 | 74.0279 | 96.4935 | 35.9208 | 26.4086 | 77.2083
MIDL4 R1 | 400 | 95.9835 | 33.7617 | 26.2817 | 74.0279 | 96.4935 | 35.9208 | 26.4086 | 77.2083
MILH1 M1 | 132 | 40.6423 | 14.8941 | 9.303 | 30.3664 | 47.1881 | 19.107 | 9.5249 | 36.5463
MILH1 M2 | 132 | 40.6423 | 14.8941 | 9.303 | 30.3664 | 47.1881 | 19.107 | 9.5249 | 36.5463
MILH1 R1 | 132 | 40.598 | 14.8897 | 9.2074 | 30.2646 | 47.0534 | 19.0926 | 9.3374 | 36.3384
MILH1 R2 | 132 | 40.598 | 14.8897 | 9.2074 | 30.2646 | 47.0534 | 19.0926 | 9.3374 | 36.3384
MITY4 MC1 | 400 | 82.9755 | 31.5888 | 22.085 | 66.7583 | 62.5255 | 25.2743 | 14.5581 | 50.3013
MITY4 MC2 | 400 | 82.9755 | 31.5888 | 22.085 | 66.7583 | 62.5255 | 25.2743 | 14.5581 | 50.3013
MITY4 MC3 | 400 | 82.9755 | 31.5888 | 22.085 | 66.7583 | 62.5255 | 25.2743 | 14.5581 | 50.3013
MITY4 MC4 | 400 | 82.9755 | 31.5888 | 22.085 | 66.7583 | 62.5255 | 25.2743 | 14.5581 | 50.3013
MONF2 M1 | 275 | 66.3706 | 24.0175 | 18.0164 | 51.9823 | 67.7174 | 25.719 | 16.6308 | 53.0029
MONF2 M2 | 275 | 66.3706 | 24.0175 | 18.0164 | 51.9823 | 67.7174 | 25.719 | 16.6308 | 53.0029
MONF2 R1 | 275 | 57.3721 | 20.8229 | 18.3954 | 47.8434 | 60.4433 | 22.7058 | 17.6804 | 49.7912
MONF2 R2 | 275 | 57.3721 | 20.8229 | 18.3954 | 47.8434 | 60.4433 | 22.7058 | 17.6804 | 49.7912
MONF4 MC2 | 400 | 80.8904 | 29.4005 | 19.3002 | 60.8788 | 71.123 | 27.225 | 15.8635 | 54.3655
MONF4 MC3 | 400 | 80.8904 | 29.4005 | 19.3002 | 60.8788 | 71.123 | 27.225 | 15.8635 | 54.3655
NECH2 MC1 | 275 | 73.9175 | 26.6641 | 18.9779 | 56.6867 | 74.72 | 28.7202 | 16.4318 | 57.0483
NECH2 MC2 | 275 | 73.9175 | 26.6641 | 18.9779 | 56.6867 | 74.72 | 28.7202 | 16.4318 | 57.0483
NECH2 MC3 | 275 | 73.9175 | 26.6641 | 18.9779 | 56.6867 | 74.72 | 28.7202 | 16.4318 | 57.0483
NECH2 MC4 | 275 | 73.9175 | 26.6641 | 18.9779 | 56.6867 | 74.72 | 28.7202 | 16.4318 | 57.0483
NECT4 M1 | 400 | 75.9183 | 27.8048 | 18.4415 | 57.7634 | 47.6753 | 19.3612 | 6.0603 | 33.4411
NECT4 R1 | 400 | 75.9183 | 27.8048 | 18.4415 | 57.7634 | 47.6753 | 19.3612 | 6.0603 | 33.4411
NEEP2 M1 | 275 | 60.0689 | 22.2065 | 12.9945 | 44.3992 | 63.2506 | 25.1649 | 12.2149 | 47.8034
NEEP2 M2 | 275 | 60.0689 | 22.2065 | 12.9945 | 44.3992 | 63.2506 | 25.1649 | 12.2149 | 47.8034
NEEP2 R1/R2 | 275 | 60.0689 | 22.2065 | 12.9945 | 44.3992 | 63.2506 | 25.1649 | 12.2149 | 47.8034
NEWX2 M5 | 275 | 76.9751 | 26.7268 | 20.0696 | 57.8671 | 84.5059 | 32.8835 | 17.7741 | 64.2784
NEWX2 M6 | 275 | 76.9751 | 26.7268 | 20.0696 | 57.8671 | 84.5059 | 32.8835 | 17.7741 | 64.2784
NEWX2 R5 | 275 | 76.9751 | 26.7268 | 20.0696 | 57.8671 | 84.5059 | 32.8835 | 17.7741 | 64.2784
NEWX2 R6 | 275 | 76.9751 | 26.7268 | 20.0696 | 57.8671 | 84.5059 | 32.8835 | 17.7741 | 64.2784
NFLE4 M1 | 400 | 105.9454 | 36.7533 | 24.4047 | 76.3817 | 86.229 | 33.5364 | 15.8167 | 63.2443
NFLE4 M2 | 400 | 105.9454 | 36.7533 | 24.4047 | 76.3817 | 86.229 | 33.5364 | 15.8167 | 63.2443
NFLE4 R1 | 400 | 105.9454 | 36.7533 | 24.4047 | 76.3817 | 86.229 | 33.5364 | 15.8167 | 63.2443
NFLE4 R2 | 400 | 105.9454 | 36.7533 | 24.4047 | 76.3817 | 86.229 | 33.5364 | 15.8167 | 63.2443
NHYD2A | 275 | 46.3581 | 17.603 | 2.6622 | 27.5565 | 39.7827 | 18.832 | 0.46093 | 27.0935
NHYD2B | 275 | 47.6004 | 17.9596 | 2.3905 | 27.7892 | 40.8417 | 18.7698 | 1.0957 | 27.6403
NHYD2C | 275 | 47.6004 | 17.9596 | 2.3905 | 27.7892 | 40.8417 | 18.7698 | 1.0957 | 27.6403
NINF4 M1 | 400 | 58.6084 | 21.4204 | 11.6217 | 41.9147 | 51.5488 | 19.8879 | 10.9022 | 39.028
NINF4 M2 | 400 | 58.6084 | 21.4204 | 11.6217 | 41.9147 | 51.5488 | 19.8879 | 10.9022 | 39.028
NINF4 R1 | 400 | 58.6084 | 21.4204 | 11.6217 | 41.9147 | 51.5488 | 19.8879 | 10.9022 | 39.028
NINF4 R2 | 400 | 58.6084 | 21.4204 | 11.6217 | 41.9147 | 51.5488 | 19.8879 | 10.9022 | 39.028
NORL2A | 275 | 52.5441 | 19.3751 | 4.0021 | 31.4026 | 51.9788 | 21.3964 | 2.3105 | 32.5696
NORL2B | 275 | 51.6839 | 19.134 | 3.4718 | 30.5314 | 51.0306 | 21.31 | 2.0033 | 32.1402
NORM4 M1 | 400 | 70.7072 | 26.0476 | 16.0926 | 52.9294 | 51.6293 | 20.3669 | 10.9255 | 39.7286
NORM4 M2 | 400 | 70.7072 | 26.0476 | 16.0926 | 52.9294 | 51.6293 | 20.3669 | 10.9255 | 39.7286
NORM4 R1 | 400 | 70.7072 | 26.0476 | 16.0926 | 52.9294 | 51.6293 | 20.3669 | 10.9255 | 39.7286
NORM4 R2 | 400 | 70.7072 | 26.0476 | 16.0926 | 52.9294 | 51.6293 | 20.3669 | 10.9255 | 39.7286
NORT2 M1 | 275 | 87.0125 | 30.4065 | 23.7871 | 66.7883 | 86.1738 | 32.5195 | 19.7451 | 65.7347
NORT2 M2 | 275 | 87.0125 | 30.4065 | 23.7871 | 66.7883 | 86.1738 | 32.5195 | 19.7451 | 65.7347
NORT2 R1 | 275 | 87.0125 | 30.4065 | 23.7871 | 66.7883 | 86.1738 | 32.5195 | 19.7451 | 65.7347
NORT2 R2 | 275 | 87.0125 | 30.4065 | 23.7871 | 66.7883 | 86.1738 | 32.5195 | 19.7451 | 65.7347
NORT4 M1 | 400 | 94.8708 | 34.2684 | 30.3376 | 78.8005 | 78.1813 | 30.1762 | 22.3676 | 65.0432
NORT4 M2 | 400 | 94.8708 | 34.2684 | 30.3376 | 78.8005 | 78.1813 | 30.1762 | 22.3676 | 65.0432
NORT4 R1 | 400 | 94.8708 | 34.2684 | 30.3376 | 78.8005 | 78.1813 | 30.1762 | 22.3676 | 65.0432
NORT4 R2 | 400 | 94.8708 | 34.2684 | 30.3376 | 78.8005 | 78.1813 | 30.1762 | 22.3676 | 65.0432
NURS4 MC1 | 400 | 64.0894 | 22.8985 | 8.3883 | 40.7717 | 60.3909 | 22.8643 | 8.86 | 41.1949
NURS4 MC2 | 400 | 64.0894 | 22.8985 | 8.3883 | 40.7717 | 60.3909 | 22.8643 | 8.86 | 41.1949
NURS4A | 400 | 53.9763 | 19.777 | 11.0426 | 39.0114 | 50.5207 | 19.2959 | 11.0758 | 38.3643
OCKH1 M1 | 132 | 25.4544 | 9.1002 | 8.7836 | 21.6531 | 34.3102 | 12.5499 | 11.6257 | 29.374
OCKH1 M2 | 132 | 25.4544 | 9.1002 | 8.7836 | 21.6531 | 34.3102 | 12.5499 | 11.6257 | 29.374
OCKH1 R1 | 132 | 25.4544 | 9.1002 | 8.7836 | 21.6531 | 34.3102 | 12.5499 | 11.6257 | 29.374
OCKH1 R2 | 132 | 25.4544 | 9.1002 | 8.7836 | 21.6531 | 34.3102 | 12.5499 | 11.6257 | 29.374
OCKH2 MC1 | 275 | 55.8247 | 20.4436 | 10.8543 | 39.7658 | 58.1859 | 22.6847 | 11.1308 | 43.2119
OCKH2 MC2 | 275 | 55.8247 | 20.4436 | 10.8543 | 39.7658 | 58.1859 | 22.6847 | 11.1308 | 43.2119
OCKH2 MC3 | 275 | 55.8247 | 20.4436 | 10.8543 | 39.7658 | 58.1859 | 22.6847 | 11.1308 | 43.2119
OCKH2 MC4 | 275 | 55.8247 | 20.4436 | 10.8543 | 39.7658 | 58.1859 | 22.6847 | 11.1308 | 43.2119
OCKH2A | 275 | 49.2894 | 17.7356 | 4.414 | 29.4959 | 49.6941 | 19.1758 | 4.9098 | 32.0284
OFFE2 MC1 | 275 | 71.2797 | 25.7551 | 13.8203 | 50.2434 | 59.983 | 23.9215 | 8.3312 | 42.1614
OFFE2 MC2 | 275 | 71.2797 | 25.7551 | 13.8203 | 50.2434 | 59.983 | 23.9215 | 8.3312 | 42.1614
OLDB2 MC1 | 275 | 53.6508 | 19.7501 | 10.8995 | 38.8304 | 55.528 | 21.4776 | 11.0988 | 41.4726
OLDB2 MC2 | 275 | 53.6508 | 19.7501 | 10.8995 | 38.8304 | 55.528 | 21.4776 | 11.0988 | 41.4726
OLDS1 M1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLDS1 M2 | 132 | 33.4581 | 12.2271 | 4.0369 | 21.3286 | 30.3643 | 12.176 | 1.8318 | 19.0512
OSBA4 MC1 | 400 | 58.3139 | 21.4338 | 13.8423 | 44.1542 | 51.7387 | 19.7217 | 12.77 | 40.6607
OSBA4 MC2 | 400 | 58.3139 | 21.4338 | 13.8423 | 44.1542 | 51.7387 | 19.7217 | 12.77 | 40.6607
OSBA4 MC3/4 | 400 | 56.6708 | 20.9755 | 13.2399 | 42.9037 | 45.0077 | 17.4245 | 9.7161 | 34.3581
PADI1 M1 | 132 | 30.9831 | 10.894 | 10.9087 | 26.3151 | 38.3405 | 14.037 | 13.1591 | 33.0104
PADI1 M2 | 132 | 30.9831 | 10.894 | 10.9087 | 26.3151 | 38.3405 | 14.037 | 13.1591 | 33.0104
PADI1 R1 | 132 | 30.9831 | 10.894 | 10.9087 | 26.3151 | 38.3405 | 14.037 | 13.1591 | 33.0104
PADI1 R2 | 132 | 30.9831 | 10.894 | 10.9087 | 26.3151 | 38.3405 | 14.037 | 13.1591 | 33.0104
PADI4 MC1 | 400 | 76.0874 | 27.9372 | 16.2202 | 55.7294 | 57.6451 | 22.7845 | 9.9083 | 42.1304
PADI4 MC2 | 400 | 76.0874 | 27.9372 | 16.2202 | 55.7294 | 57.6451 | 22.7845 | 9.9083 | 42.1304
PADI4 MC3 | 400 | 76.0874 | 27.9372 | 16.2202 | 55.7294 | 57.6451 | 22.7845 | 9.9083 | 42.1304
PADI4 MC4 | 400 | 76.0874 | 27.9372 | 16.2202 | 55.7294 | 57.6451 | 22.7845 | 9.9083 | 42.1304
PELH4 M1 | 400 | 141.4673 | 49.8558 | 35.0206 | 105.5273 | 115.2838 | 44.4649 | 22.7182 | 85.6011
PELH4 M2 | 400 | 141.4673 | 49.8558 | 35.0206 | 105.5273 | 115.2838 | 44.4649 | 22.7182 | 85.6011
PELH4 R1 | 400 | 141.4673 | 49.8558 | 35.0206 | 105.5273 | 115.2838 | 44.4649 | 22.7182 | 85.6011
PELH4 R2 | 400 | 141.4673 | 49.8558 | 35.0206 | 105.5273 | 115.2838 | 44.4649 | 22.7182 | 85.6011
PEMB1 M1 | 132 | 30.2835 | 11.0292 | 11.5859 | 27.1835 | 38.2279 | 14.3574 | 14.2389 | 34.5433
PEMB1 M2 | 132 | 30.2835 | 11.0292 | 11.5859 | 27.1835 | 38.2279 | 14.3574 | 14.2389 | 34.5433
PEMB1 R1 | 132 | 30.2835 | 11.0292 | 11.5859 | 27.1835 | 38.2279 | 14.3574 | 14.2389 | 34.5433
PEMB1 R2 | 132 | 30.2835 | 11.0292 | 11.5859 | 27.1835 | 38.2279 | 14.3574 | 14.2389 | 34.5433
PEMB4 M1 | 400 | 60.2057 | 21.1423 | 18.058 | 47.9577 | 65.0216 | 23.8344 | 20.6116 | 54.3186
PEMB4 M2 | 400 | 60.2057 | 21.1423 | 18.058 | 47.9577 | 65.0216 | 23.8344 | 20.6116 | 54.3186
PEMB4 M3 | 400 | 60.2057 | 21.1423 | 18.058 | 47.9577 | 65.0216 | 23.8344 | 20.6116 | 54.3186
PEMB4 M4 | 400 | 60.2057 | 21.1423 | 18.058 | 47.9577 | 65.0216 | 23.8344 | 20.6116 | 54.3186
PEMB4 R1/2 | 400 | 60.2057 | 21.1423 | 18.058 | 47.9577 | 65.0216 | 23.8344 | 20.6116 | 54.3186
PEMB4 R3/4 | 400 | 60.2057 | 21.1423 | 18.058 | 47.9577 | 65.0216 | 23.8344 | 20.6116 | 54.3186
PENN2 MC1 | 275 | 66.7842 | 24.2921 | 14.2701 | 48.6242 | 70.2853 | 26.9221 | 15.047 | 53.1205
PENN2 MC2 | 275 | 66.7842 | 24.2921 | 14.2701 | 48.6242 | 70.2853 | 26.9221 | 15.047 | 53.1205
PENN2 MC3 | 275 | 66.7842 | 24.2921 | 14.2701 | 48.6242 | 70.2853 | 26.9221 | 15.047 | 53.1205
PENN2 MC4 | 275 | 66.7842 | 24.2921 | 14.2701 | 48.6242 | 70.2853 | 26.9221 | 15.047 | 53.1205
PENT4 M1 | 400 | 75.3755 | 26.2642 | 21.2131 | 58.3563 | 76.4251 | 28.3654 | 20.6324 | 60.7471
PENT4 M2 | 400 | 75.3755 | 26.2642 | 21.2131 | 58.3563 | 76.4251 | 28.3654 | 20.6324 | 60.7471
PENT4 R1 | 400 | 75.3755 | 26.2642 | 21.2131 | 58.3563 | 76.4251 | 28.3654 | 20.6324 | 60.7471
PENT4 R2 | 400 | 75.3755 | 26.2642 | 21.2131 | 58.3563 | 76.4251 | 28.3654 | 20.6324 | 60.7471
PEWO2A | 275 | 69.7644 | 25.1041 | 21.0228 | 56.5253 | 71.4295 | 26.7002 | 20.2038 | 57.9635
PEWO2B | 275 | 70.7539 | 25.7972 | 25.6006 | 62.0834 | 72.4216 | 27.1835 | 25.4487 | 63.892
PEWO4 M1 | 400 | 102.9643 | 37.4074 | 33.2911 | 86.1931 | 93.6199 | 36.0829 | 27.8552 | 78.884
PEWO4 M2 | 400 | 102.9643 | 37.4074 | 33.2911 | 86.1931 | 93.6199 | 36.0829 | 27.8552 | 78.884
PEWO4 M3 | 400 | 102.9643 | 37.4074 | 33.2911 | 86.1931 | 93.6199 | 36.0829 | 27.8552 | 78.884
PEWO4 M4 | 400 | 102.9643 | 37.4074 | 33.2911 | 86.1931 | 93.6199 | 36.0829 | 27.8552 | 78.884
PEWO4 R1/2 | 400 | 102.9643 | 37.4074 | 33.2911 | 86.1931 | 93.6199 | 36.0829 | 27.8552 | 78.884
PEWO4 R3/4 | 400 | 102.9643 | 37.4074 | 33.2911 | 86.1931 | 93.6199 | 36.0829 | 27.8552 | 78.884
PITS2 MC1 | 275 | 61.7042 | 22.4963 | 8.7472 | 40.5618 | 66.6156 | 26.1468 | 7.7779 | 44.7551
PITS2 MC2 | 275 | 61.7042 | 22.4963 | 8.7472 | 40.5618 | 66.6156 | 26.1468 | 7.7779 | 44.7551
PITS2 MC3 | 275 | 61.7042 | 22.4963 | 8.7472 | 40.5618 | 66.6156 | 26.1468 | 7.7779 | 44.7551
PITS2 MC4 | 275 | 61.7042 | 22.4963 | 8.7472 | 40.5618 | 66.6156 | 26.1468 | 7.7779 | 44.7551
POPP2 MC1 | 275 | 27.7842 | 11.1219 | 2.8898 | 18.6186 | 23.4898 | 9.6915 | 3.1286 | 16.8345
POPP2 MC2 | 275 | 27.7842 | 11.1219 | 2.8898 | 18.6186 | 23.4898 | 9.6915 | 3.1286 | 16.8345
PUDM4 MC1 | 400 | 100.2966 | 34.1696 | 24.8817 | 73.2048 | 104.3697 | 41.577 | 19.4425 | 78.2412
PUDM4 MC2 | 400 | 100.2966 | 34.1696 | 24.8817 | 73.2048 | 104.3697 | 41.577 | 19.4425 | 78.2412
PYLE2 MC1 | 275 | 49.8642 | 18.6551 | 9.2754 | 35.6578 | 45.4877 | 18.0447 | 8.1272 | 33.6462
PYLE2 MC2 | 275 | 49.9017 | 18.6685 | 9.2836 | 35.6848 | 45.5236 | 18.0574 | 8.14 | 33.677
QUER4A | 400 | 84.1007 | 29.5121 | 12.4508 | 54.1871 | 72.4562 | 27.832 | 5.6937 | 45.0541
QUER4A_HEYS | 400 | 84.1007 | 29.5121 | 12.4508 | 54.1871 | 72.4562 | 27.832 | 5.6937 | 45.0541
QUER4A_HUTT | 400 | 84.1007 | 29.5121 | 12.4508 | 54.1871 | 72.4562 | 27.832 | 5.6937 | 45.0541
QUER4A_PEWO | 400 | 84.1007 | 29.5121 | 12.4508 | 54.1871 | 72.4562 | 27.832 | 5.6937 | 45.0541
QUER4B | 400 | 84.9814 | 29.7729 | 12.7517 | 54.8569 | 74.6246 | 28.5508 | 6.3488 | 46.7258
QUER4B_HEYS | 400 | 84.9814 | 29.7729 | 12.7517 | 54.8569 | 74.6246 | 28.5508 | 6.3488 | 46.7258
QUER4B_HUTT | 400 | 84.9814 | 29.7729 | 12.7517 | 54.8569 | 74.6246 | 28.5508 | 6.3488 | 46.7258
QUER4B_PEWO | 400 | 84.9814 | 29.7729 | 12.7517 | 54.8569 | 74.6246 | 28.5508 | 6.3488 | 46.7258
RAIN2 MC1 | 275 | 101.0724 | 34.6839 | 29.5663 | 78.6167 | 98.9883 | 36.9767 | 22.9291 | 75.2221
RAIN2 MC2 | 275 | 101.0724 | 34.6839 | 29.5663 | 78.6167 | 98.9883 | 36.9767 | 22.9291 | 75.2221
RAIN2 MC3 | 275 | 101.0724 | 34.6839 | 29.5663 | 78.6167 | 98.9883 | 36.9767 | 22.9291 | 75.2221
RAIN2 MC4 | 275 | 101.0724 | 34.6839 | 29.5663 | 78.6167 | 98.9883 | 36.9767 | 22.9291 | 75.2221
RASS4 M1 | 400 | 53.0603 | 19.8263 | 16.2459 | 44.2845 | 42.7334 | 16.7742 | 11.4646 | 35.1869
RASS4 M2 | 400 | 53.0603 | 19.8263 | 16.2459 | 44.2845 | 42.7334 | 16.7742 | 11.4646 | 35.1869
RASS4 R1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RASS4 R2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RATS1 M1 | 132 | 43.3177 | 15.2528 | 14.2553 | 35.826 | 49.1179 | 18.1902 | 16.898 | 42.6229
RATS1 M2 | 132 | 43.3177 | 15.2528 | 14.2553 | 35.826 | 49.1179 | 18.1902 | 16.898 | 42.6229
RATS1 R1 | 132 | 40.5071 | 14.368 | 13.2541 | 33.5734 | 45.6129 | 17.0332 | 14.28 | 38.3687
RATS1 R2 | 132 | 40.5071 | 14.368 | 13.2541 | 33.5734 | 45.6129 | 17.0332 | 14.28 | 38.3687
RATS2A | 275 | 44.1298 | 15.9261 | 10.8091 | 33.3321 | 47.0627 | 16.9908 | 21.1931 | 45.2217
RATS4 M1 | 400 | 142.9914 | 50.5357 | 33.0143 | 104.4825 | 140.9634 | 53.254 | 36.1018 | 111.4143
RATS4 M2 | 400 | 142.9914 | 50.5357 | 33.0143 | 104.4825 | 140.9634 | 53.254 | 36.1018 | 111.4143
RATS4 M3 | 400 | 142.9914 | 50.5357 | 33.0143 | 104.4825 | 140.9634 | 53.254 | 36.1018 | 111.4143
RATS4 M4 | 400 | 142.9914 | 50.5357 | 33.0143 | 104.4825 | 140.9634 | 53.254 | 36.1018 | 111.4143
RATS4 R1/2 | 400 | 142.9914 | 50.5357 | 33.0143 | 104.4825 | 140.9634 | 53.254 | 36.1018 | 111.4143
RATS4 R3/4 | 400 | 142.9914 | 50.5357 | 33.0143 | 104.4825 | 140.9634 | 53.254 | 36.1018 | 111.4143
RAYL4 M1 | 400 | 106.6809 | 38.6665 | 33.1492 | 87.8319 | 82.8583 | 32.4768 | 22.4374 | 68.3666
RAYL4 M2 | 400 | 106.6809 | 38.6665 | 33.1492 | 87.8319 | 82.8583 | 32.4768 | 22.4374 | 68.3666
RAYL4 R1 | 400 | 106.6809 | 38.6665 | 33.1492 | 87.8319 | 82.8583 | 32.4768 | 22.4374 | 68.3666
RAYL4 R2 | 400 | 106.6809 | 38.6665 | 33.1492 | 87.8319 | 82.8583 | 32.4768 | 22.4374 | 68.3666
REBR2 MC1 | 275 | 64.6442 | 23.5431 | 22.2226 | 55.5176 | 62.5013 | 24.2678 | 17.826 | 52.1458
REBR2 MC2 | 275 | 62.6173 | 22.8237 | 21.7162 | 53.9938 | 61.2177 | 23.8239 | 17.2988 | 50.9909
REBR2 MC3 | 275 | 62.6173 | 22.8237 | 21.7162 | 53.9938 | 61.2177 | 23.8239 | 17.2988 | 50.9909
REBR2 MC4 | 275 | 64.6442 | 23.5431 | 22.2226 | 55.5176 | 62.5013 | 24.2678 | 17.826 | 52.1458
RHIG4 M1 | 400 | 53.0664 | 19.4188 | 12.3679 | 39.8303 | 43.8436 | 17.0905 | 7.8038 | 31.9734
RHIG4 R1 | 400 | 53.0664 | 19.4188 | 12.3679 | 39.8303 | 43.8436 | 17.0905 | 7.8038 | 31.9734
RICH4 M1 | 400 | 55.284 | 20.7148 | 10.4775 | 39.7726 | 44.1975 | 17.321 | 9.6969 | 34.1925
RICH4 R1 | 400 | 55.284 | 20.7148 | 10.4775 | 39.7726 | 44.1975 | 17.321 | 9.6969 | 34.1925
ROCH2 MC1 | 275 | 71.9706 | 26.1046 | 9.9272 | 46.8447 | 68.7222 | 26.6281 | 9.543 | 47.2008
ROCH2 MC2 | 275 | 71.9706 | 26.1046 | 9.9272 | 46.8447 | 68.7222 | 26.6281 | 9.543 | 47.2008
ROCH2 MC3 | 275 | 71.9706 | 26.1046 | 9.9272 | 46.8447 | 68.7222 | 26.6281 | 9.543 | 47.2008
ROCH2 MC4 | 275 | 71.9706 | 26.1046 | 9.9272 | 46.8447 | 68.7222 | 26.6281 | 9.543 | 47.2008
ROCK1A | 132 | 46.9073 | 16.1675 | 17.0739 | 39.9383 | 48.8433 | 17.6303 | 16.5348 | 41.4678
ROCK4 Term900 | 400 | 95.6528 | 33.483 | 27.0478 | 74.4 | 89.2691 | 33.1794 | 24.9978 | 71.9206
RUGE4 M1 | 400 | 65.8798 | 24.8312 | 10.4046 | 45.5213 | 51.3665 | 20.7419 | 7.1297 | 36.4633
RUGE4 M2 | 400 | 65.8798 | 24.8312 | 10.4046 | 45.5213 | 51.3665 | 20.7419 | 7.1297 | 36.4633
RUGE4 R1 | 400 | 65.8798 | 24.8312 | 10.4046 | 45.5213 | 51.3665 | 20.7419 | 7.1297 | 36.4633
RUGE4 R2 | 400 | 65.8798 | 24.8312 | 10.4046 | 45.5213 | 51.3665 | 20.7419 | 7.1297 | 36.4633
RYEH4 M1 | 400 | 80.8294 | 28.8016 | 21.786 | 62.5176 | 82.2344 | 30.5927 | 23.087 | 66.3516
RYEH4 R1 | 400 | 80.8294 | 28.8016 | 21.786 | 62.5176 | 82.2344 | 30.5927 | 23.087 | 66.3516
RYHA4 MC1 | 400 | 44.0476 | 16.5547 | 9.5342 | 32.9461 | 29.1303 | 11.6187 | 4.1294 | 20.5608
SAEN2 MC1 | 275 | 71.5297 | 25.3942 | 21.2954 | 57.2083 | 72.7112 | 26.9629 | 21.9579 | 60.0891
SAEN2 MC2 | 275 | 71.5297 | 25.3942 | 21.2954 | 57.2083 | 72.7112 | 26.9629 | 21.9579 | 60.0891
SAES2 M | 275 | 72.0196 | 25.5366 | 21.5672 | 57.6815 | 73.7422 | 27.2641 | 23.009 | 61.5663
SAES2 R | 275 | 72.0196 | 25.5366 | 21.5672 | 57.6815 | 73.7422 | 27.2641 | 23.009 | 61.5663
SALH2 MC1 | 275 | 78.7178 | 27.894 | 18.7895 | 58.2375 | 76.168 | 28.9635 | 15.638 | 56.5986
SALH2 MC2 | 275 | 78.7178 | 27.894 | 18.7895 | 58.2375 | 76.168 | 28.9635 | 15.638 | 56.5986
SEAB4 M1 | 400 | 66.0761 | 24.0669 | 22.1651 | 56.2008 | 67.3335 | 25.2818 | 23.1154 | 58.8693
SEAB4 M2 | 400 | 66.0761 | 24.0669 | 22.1651 | 56.2008 | 67.3335 | 25.2818 | 23.1154 | 58.8693
SEAB4 R1 | 400 | 66.0761 | 24.0669 | 22.1651 | 56.2008 | 67.3335 | 25.2818 | 23.1154 | 58.8693
SEAB4 R2 | 400 | 66.0761 | 24.0669 | 22.1651 | 56.2008 | 67.3335 | 25.2818 | 23.1154 | 58.8693
SELL4 M1 | 400 | 68.8496 | 25.2683 | 13.3948 | 49.1295 | 62.6412 | 24.0479 | 14.0358 | 48.0447
SELL4 M2 | 400 | 68.8496 | 25.2683 | 13.3948 | 49.1295 | 62.6412 | 24.0479 | 14.0358 | 48.0447
SELL4 R1 | 400 | 68.8496 | 25.2683 | 13.3948 | 49.1295 | 62.6412 | 24.0479 | 14.0358 | 48.0447
SELL4 R2 | 400 | 68.8496 | 25.2683 | 13.3948 | 49.1295 | 62.6412 | 24.0479 | 14.0358 | 48.0447
SELL4C | 400 | 68.8 | 24.7064 | 5.2719 | 40.212 | 62.5929 | 23.874 | 7.134 | 40.897
SELL4D | 400 | 68.7999 | 24.7063 | 5.2719 | 40.212 | 62.5928 | 23.874 | 7.134 | 40.8969
SELL4E | 400 | 68.7046 | 24.6755 | 5.2572 | 40.1536 | 62.522 | 23.8516 | 7.1022 | 40.8336
SELL4F | 400 | 68.7046 | 24.6755 | 5.2572 | 40.1536 | 62.5219 | 23.8516 | 7.1022 | 40.8335
SELW4 M3 | 400 | 68.7059 | 25.2191 | 13.3613 | 49.0265 | 62.3176 | 23.939 | 13.8657 | 47.7205
SELW4 M4 | 400 | 68.7059 | 25.2191 | 13.3613 | 49.0265 | 62.3176 | 23.939 | 13.8657 | 47.7205
SELW4 R3 | 400 | 68.7059 | 25.2191 | 13.3613 | 49.0265 | 62.3176 | 23.939 | 13.8657 | 47.7205
SELW4 R4 | 400 | 68.7059 | 25.2191 | 13.3613 | 49.0265 | 62.3176 | 23.939 | 13.8657 | 47.7205
SGT 5 HV | 400 | 96.3501 | 31.5676 | 13.8156 | 58.4589 | 111.8354 | 41.29 | 11.817 | 70.2099
SGT6_HV | 400 | 96.227 | 31.5331 | 13.7921 | 58.3867 | 111.6831 | 41.2439 | 11.7681 | 70.0957
SHBA4 M1 | 400 | 93.2908 | 33.3668 | 34.139 | 81.3268 | 90.0721 | 33.5626 | 32.1644 | 79.629
SHBA4 M2 | 400 | 93.2908 | 33.3668 | 34.139 | 81.3268 | 90.0721 | 33.5626 | 32.1644 | 79.629
SHBA4 R1 | 400 | 93.2908 | 33.3668 | 34.139 | 81.3268 | 90.0721 | 33.5626 | 32.1644 | 79.629
SHBA4 R2 | 400 | 93.2908 | 33.3668 | 34.139 | 81.3268 | 90.0721 | 33.5626 | 32.1644 | 79.629
SHEC2 MC1 | 275 | 54.5911 | 20.4215 | 10.5748 | 39.4551 | 55.389 | 22.8274 | 7.5874 | 39.8703
SHEC2 MC2 | 275 | 54.5911 | 20.4215 | 10.5748 | 39.4551 | 55.389 | 22.8274 | 7.5874 | 39.8703
SHRE4B | 400 | 56.5596 | 21.1886 | 10.6885 | 40.6538 | 44.3559 | 17.6787 | 7.1762 | 32.1776
SING4 MC1 | 400 | 95.2574 | 33.4027 | 21.9044 | 69.143 | 77.9486 | 30.3143 | 13.6075 | 56.4785
SING4 MC2 | 400 | 95.2574 | 33.4027 | 21.9044 | 69.143 | 77.9486 | 30.3143 | 13.6075 | 56.4785
SIZE4 M1 | 400 | 71.097 | 25.5118 | 18.8297 | 54.9088 | 75.4345 | 27.9529 | 22.1607 | 61.6921
SIZE4 M2 | 400 | 71.097 | 25.5118 | 18.8297 | 54.9088 | 75.4345 | 27.9529 | 22.1607 | 61.6921
SIZE4 M3 | 400 | 71.097 | 25.5118 | 18.8297 | 54.9088 | 75.4345 | 27.9529 | 22.1607 | 61.6921
SIZE4 M4 | 400 | 71.097 | 25.5118 | 18.8297 | 54.9088 | 75.4345 | 27.9529 | 22.1607 | 61.6921
SIZE4 R1 | 400 | 71.097 | 25.5118 | 18.8297 | 54.9088 | 75.4345 | 27.9529 | 22.1607 | 61.6921
SIZE4 R2 | 400 | 71.097 | 25.5118 | 18.8297 | 54.9088 | 75.4345 | 27.9529 | 22.1607 | 61.6921
SIZE4 R3 | 400 | 71.097 | 25.5118 | 18.8297 | 54.9088 | 75.4345 | 27.9529 | 22.1607 | 61.6921
SIZE4 R4 | 400 | 71.097 | 25.5118 | 18.8297 | 54.9088 | 75.4345 | 27.9529 | 22.1607 | 61.6921
SJOW2 MC1 | 275 | 25.9655 | 9.0876 | 10.2148 | 23.0667 | 30.7022 | 11.0196 | 11.8149 | 27.399
SJOW2 MC2 | 275 | 25.9655 | 9.0876 | 10.2148 | 23.0667 | 30.7022 | 11.0196 | 11.8149 | 27.399
SJOW2 MC3 | 275 | 25.9655 | 9.0876 | 10.2148 | 23.0667 | 30.7022 | 11.0196 | 11.8149 | 27.399
SJOW2 MC4 | 275 | 25.9655 | 9.0876 | 10.2148 | 23.0667 | 30.7022 | 11.0196 | 11.8149 | 27.399
SJOW4 M1 | 400 | 109.8136 | 36.783 | 28.8274 | 80.8464 | 128.577 | 47.0305 | 33.0262 | 99.5374
SJOW4 M2 | 400 | 109.8136 | 36.783 | 28.8274 | 80.8464 | 128.577 | 47.0305 | 33.0262 | 99.5374
SJOW4 M3 | 400 | 109.8136 | 36.783 | 28.8274 | 80.8464 | 128.577 | 47.0305 | 33.0262 | 99.5374
SJOW4 M4 | 400 | 109.8136 | 36.783 | 28.8274 | 80.8464 | 128.577 | 47.0305 | 33.0262 | 99.5374
SJOW4 R1/2 | 400 | 109.8136 | 36.783 | 28.8274 | 80.8464 | 128.577 | 47.0305 | 33.0262 | 99.5374
SJOW4 R3/4 | 400 | 109.8136 | 36.783 | 28.8274 | 80.8464 | 128.577 | 47.0305 | 33.0262 | 99.5374
SKLG2 MC1 | 275 | 58.7945 | 21.71 | 18.018 | 48.7206 | 56.728 | 22.0912 | 16.0623 | 47.3039
SKLG2 MC2 | 275 | 58.7945 | 21.71 | 18.018 | 48.7206 | 56.728 | 22.0912 | 16.0623 | 47.3039
SKLG2 MC3 | 275 | 58.7945 | 21.71 | 18.018 | 48.7206 | 56.728 | 22.0912 | 16.0623 | 47.3039
SKLG2 MC4 | 275 | 58.7945 | 21.71 | 18.018 | 48.7206 | 56.728 | 22.0912 | 16.0623 | 47.3039
SMAN2 MC1 | 275 | 77.4877 | 28.8394 | 23.7607 | 64.5458 | 76.0599 | 29.6768 | 21.4125 | 63.3818
SMAN2 MC2 | 275 | 77.4877 | 28.8394 | 23.7607 | 64.5458 | 76.0599 | 29.6768 | 21.4125 | 63.3818
SMAN2 MC3 | 275 | 77.4877 | 28.8394 | 23.7607 | 64.5458 | 76.0599 | 29.6768 | 21.4125 | 63.3818
SMAN2 MC4 | 275 | 77.4877 | 28.8394 | 23.7607 | 64.5458 | 76.0599 | 29.6768 | 21.4125 | 63.3818
SPEN4 MC1 | 400 | 64.4166 | 23.282 | 14.1314 | 47.0571 | 50.6185 | 19.6282 | 9.6139 | 37.3724
SPEN4 MC2 | 400 | 64.4166 | 23.282 | 14.1314 | 47.0571 | 50.6185 | 19.6282 | 9.6139 | 37.3724
SPEN42 MC3 | 400 | 64.4525 | 23.2948 | 14.1495 | 47.0934 | 49.932 | 19.3867 | 9.3523 | 36.7692
SPEN42 MC4 | 400 | 64.4525 | 23.2948 | 14.1495 | 47.0934 | 49.932 | 19.3867 | 9.3523 | 36.7692
SPLN4 M1 | 400 | 82.928 | 29.9922 | 22.4749 | 64.8903 | 69.2346 | 26.4327 | 18.2274 | 55.6089
SPLN4 R1 | 400 | 82.928 | 29.9922 | 22.4749 | 64.8903 | 69.2346 | 26.4327 | 18.2274 | 55.6089
SSHI2 MC1 | 275 | 68.6172 | 24.9052 | 12.5475 | 47.7688 | 59.8905 | 23.6926 | 9.6858 | 43.1923
SSHI2 MC2 | 275 | 68.6172 | 24.9052 | 12.5475 | 47.7688 | 59.8905 | 23.6926 | 9.6858 | 43.1923
STAL2 M1 | 275 | 83.8156 | 30.8159 | 16.4759 | 60.0562 | 77.897 | 30.3926 | 14.8958 | 57.8774
STAL2 M2 | 275 | 83.8156 | 30.8159 | 16.4759 | 60.0562 | 77.897 | 30.3926 | 14.8958 | 57.8774
STAL2 R1 | 275 | 83.8156 | 30.8159 | 16.4759 | 60.0562 | 77.897 | 30.3926 | 14.8958 | 57.8774
STAL2 R2 | 275 | 83.8156 | 30.8159 | 16.4759 | 60.0562 | 77.897 | 30.3926 | 14.8958 | 57.8774
STAL4 MC1 | 400 | 37.1944 | 13.7109 | 9.6313 | 29.0214 | 33.1851 | 12.8478 | 8.1824 | 26.352
STAL4 MC2 | 400 | 52.6527 | 19.9555 | 10.06 | 38.2814 | 40.1811 | 16.0202 | 6.4027 | 29.0588
STAY4 M1 | 400 | 116.5112 | 42.291 | 27.9154 | 87.724 | 113.1724 | 42.9722 | 29.0902 | 89.862
STAY4 M2 | 400 | 116.5112 | 42.291 | 27.9154 | 87.724 | 113.1724 | 42.9722 | 29.0902 | 89.862
STAY4 R1 | 400 | 116.5112 | 42.291 | 27.9154 | 87.724 | 113.1724 | 42.9722 | 29.0902 | 89.862
STAY4 R2 | 400 | 116.5112 | 42.291 | 27.9154 | 87.724 | 113.1724 | 42.9722 | 29.0902 | 89.862
STAY4A | 400 | 77.51 | 28.3793 | 21.7461 | 61.8805 | 71.1584 | 26.8888 | 20.748 | 58.7745
STEN1 M1 | 132 | 56.0332 | 19.6691 | 19.8008 | 47.6172 | 68.4763 | 25.1932 | 23.3561 | 58.9846
STEN1 M2 | 132 | 56.0332 | 19.6691 | 19.8008 | 47.6172 | 68.4763 | 25.1932 | 23.3561 | 58.9846
STEN1 R1 | 132 | 56.0332 | 19.6691 | 19.8008 | 47.6172 | 68.4763 | 25.1932 | 23.3561 | 58.9846
STEN1 R2 | 132 | 56.0332 | 19.6691 | 19.8008 | 47.6172 | 68.4763 | 25.1932 | 23.3561 | 58.9846
STES1 M1 | 132 | 56.2846 | 19.2126 | 15.8189 | 42.9897 | 68.4557 | 24.9034 | 17.9372 | 53.156
STES1 M2 | 132 | 56.2846 | 19.2126 | 15.8189 | 42.9897 | 68.4557 | 24.9034 | 17.9372 | 53.156
STES1 R1 | 132 | 56.2846 | 19.2126 | 15.8189 | 42.9897 | 68.4557 | 24.9034 | 17.9372 | 53.156
STES1 R2 | 132 | 56.2846 | 19.2126 | 15.8189 | 42.9897 | 68.4557 | 24.9034 | 17.9372 | 53.156
STEW2 M1 | 275 | 84.866 | 30.9179 | 26.6341 | 70.3587 | 80.011 | 30.6385 | 24.3853 | 67.7147
STEW2 M2 | 275 | 84.866 | 30.9179 | 26.6341 | 70.3587 | 80.011 | 30.6385 | 24.3853 | 67.7147
STEW2 R1 | 275 | 84.866 | 30.9179 | 26.6341 | 70.3587 | 80.011 | 30.6385 | 24.3853 | 67.7147
STEW2 R2 | 275 | 84.866 | 30.9179 | 26.6341 | 70.3587 | 80.011 | 30.6385 | 24.3853 | 67.7147
STEW4 M1 | 400 | 85.1344 | 30.5338 | 26.8903 | 70.0716 | 63.5453 | 24.5776 | 18.441 | 53.1989
STEW4 M2 | 400 | 85.1344 | 30.5338 | 26.8903 | 70.0716 | 63.5453 | 24.5776 | 18.441 | 53.1989
STEW4 R1 | 400 | 85.1344 | 30.5338 | 26.8903 | 70.0716 | 63.5453 | 24.5776 | 18.441 | 53.1989
STEW4 R2a | 400 | 85.1344 | 30.5338 | 26.8903 | 70.0716 | 63.5453 | 24.5776 | 18.441 | 53.1989
STOB4 M1 | 400 | 66.55 | 25.112 | 12.1857 | 47.6994 | 54.2349 | 21.7458 | 8.2796 | 39.0328
STOB4 R1 | 400 | 66.55 | 25.112 | 12.1857 | 47.6994 | 54.2349 | 21.7458 | 8.2796 | 39.0328
STSB4 MC1 | 400 | 58.3486 | 21.6649 | 12.7053 | 43.3441 | 46.3811 | 18.2757 | 7.8112 | 33.657
STSB4 MC2 | 400 | 58.3486 | 21.6649 | 12.7053 | 43.3441 | 46.3811 | 18.2757 | 7.8112 | 33.657
STSB4A | 400 | 54.1452 | 19.9222 | 5.8187 | 33.9929 | 42.1576 | 16.5025 | 3.123 | 26.4611
SUND4 M1 | 400 | 114.1735 | 41.2235 | 25.2674 | 83.5663 | 94.9177 | 36.7604 | 18.66 | 70.647
SUND4 M2 | 400 | 90.3436 | 33.1017 | 19.4946 | 66.3075 | 75.8327 | 29.344 | 15.2712 | 56.7699
SUND4 R1 | 400 | 114.1735 | 41.2235 | 25.2674 | 83.5663 | 94.9177 | 36.7604 | 18.66 | 70.647
SUND4 R2 | 400 | 90.3436 | 33.1017 | 19.4946 | 66.3075 | 75.8327 | 29.344 | 15.2712 | 56.7699
SUTB4A | 400 | 92.2146 | 33.4434 | 22.5056 | 69.8017 | 82.5583 | 31.5184 | 21.0849 | 65.6587
SWAN2 MC3 | 275 | 25.794 | 9.3523 | 8.4815 | 21.7076 | 28.2687 | 10.4628 | 8.8274 | 23.624
SWAN2 MC4 | 275 | 25.794 | 9.3523 | 8.4815 | 21.7076 | 28.2687 | 10.4628 | 8.8274 | 23.624
SWAN4 M1 | 400 | 38.1947 | 14.0873 | 9.0629 | 28.9853 | 33.7297 | 12.873 | 7.9628 | 26.1679
SWAN4 M2 | 400 | 38.1947 | 14.0873 | 9.0629 | 28.9853 | 33.7297 | 12.873 | 7.9628 | 26.1679
SWAN4 M3 | 400 | 58.74 | 21.1957 | 14.5225 | 44.4977 | 57.2366 | 21.7245 | 13.383 | 44.106
SWAN4 M4 | 400 | 58.74 | 21.1957 | 14.5225 | 44.4977 | 57.2366 | 21.7245 | 13.383 | 44.106
SWAN4 R3 | 400 | 58.74 | 21.1957 | 14.5225 | 44.4977 | 57.2366 | 21.7245 | 13.383 | 44.106
SWAN4 R4 | 400 | 58.74 | 21.1957 | 14.5225 | 44.4977 | 57.2366 | 21.7245 | 13.383 | 44.106
TAUN4 M1 | 400 | 53.3017 | 19.6649 | 10.7288 | 38.5392 | 46.9815 | 18.4861 | 8.0693 | 34.2126
TAUN4 M2 | 400 | 53.3534 | 19.6851 | 10.7096 | 38.5486 | 47.0792 | 18.5263 | 8.0566 | 34.2568
TEMP2 MC1 | 275 | 60.5875 | 22.4146 | 12.4485 | 44.1475 | 63.0902 | 25.0089 | 11.1464 | 46.5143
TEMP2 MC2 | 275 | 60.5875 | 22.4146 | 12.4485 | 44.1475 | 63.0902 | 25.0089 | 11.1464 | 46.5143
TEMP2 MC3 | 275 | 60.8823 | 22.5027 | 12.5942 | 44.4178 | 63.9998 | 25.3484 | 11.3808 | 47.2289
THOM2 M1 | 275 | 69.6082 | 25.4001 | 19.8782 | 55.7994 | 72.2792 | 27.2981 | 19.6868 | 58.2922
THOM2 R1 | 275 | 69.6082 | 25.4001 | 19.8782 | 55.7994 | 72.2792 | 27.2981 | 19.6868 | 58.2922
THOM4 M5 | 400 | 90.9787 | 33.2711 | 19.7063 | 66.7587 | 77.9426 | 30.1811 | 15.2056 | 57.8881
THOM4 MC1 | 400 | 94.6195 | 33.9047 | 23.4744 | 71.4229 | 85.1659 | 32.6005 | 18.0857 | 64.1898
THOM4 MC2 | 400 | 94.6195 | 33.9047 | 23.4744 | 71.4229 | 85.1659 | 32.6005 | 18.0857 | 64.1898
THOM4 MC3 | 400 | 94.6195 | 33.9047 | 23.4744 | 71.4229 | 85.1659 | 32.6005 | 18.0857 | 64.1898
THOM4 MC4 | 400 | 94.6195 | 33.9047 | 23.4744 | 71.4229 | 85.1659 | 32.6005 | 18.0857 | 64.1898
THOM4 R2(2) | 400 | 90.9787 | 33.2711 | 19.7063 | 66.7587 | 77.9426 | 30.1811 | 15.2056 | 57.8881
THOM4 R2(3) | 400 | 90.9787 | 33.2711 | 19.7063 | 66.7587 | 77.9426 | 30.1811 | 15.2056 | 57.8881
THOM4 R5 | 400 | 90.9787 | 33.2711 | 19.7063 | 66.7587 | 77.9426 | 30.1811 | 15.2056 | 57.8881
THTO4 M1 | 400 | 97.6782 | 35.2261 | 25.5509 | 75.3681 | 77.2874 | 29.8988 | 14.9691 | 57.2524
THTO4 M2 | 400 | 70.4502 | 25.8583 | 17.132 | 53.7012 | 56.5789 | 21.8839 | 11.2737 | 42.2223
THTO4 M3 | 400 | 70.4502 | 25.8583 | 17.132 | 53.7012 | 56.5789 | 21.8839 | 11.2737 | 42.2223
THTO4 M4 | 400 | 97.6782 | 35.2261 | 25.5509 | 75.3681 | 77.2874 | 29.8988 | 14.9691 | 57.2524
THTO4 R1/2 | 400 | 70.2736 | 25.5235 | 17.7839 | 53.8796 | 59.187 | 22.6423 | 12.7636 | 44.7847
THTO4 R3/4 | 400 | 70.2736 | 25.5235 | 17.7839 | 53.8796 | 59.187 | 22.6423 | 12.7636 | 44.7847
THUR2 MC1 | 275 | 65.5511 | 24.7385 | 10.6822 | 45.6677 | 66.5642 | 26.3871 | 11.0617 | 48.3788
THUR2 MC2 | 275 | 65.5511 | 24.7385 | 10.6822 | 45.6677 | 66.5642 | 26.3871 | 11.0617 | 48.3788
THUR2 MC3 | 275 | 65.5511 | 24.7385 | 10.6822 | 45.6677 | 66.5642 | 26.3871 | 11.0617 | 48.3788
THUR2 MC4 | 275 | 65.5511 | 24.7385 | 10.6822 | 45.6677 | 66.5642 | 26.3871 | 11.0617 | 48.3788
TILB2 M1 | 275 | 73.0629 | 26.0281 | 22.0782 | 58.8876 | 77.8587 | 28.9587 | 22.725 | 63.6789
TILB2 M2 | 275 | 73.0629 | 26.0281 | 22.0782 | 58.8876 | 77.8587 | 28.9587 | 22.725 | 63.6789
TILB2 R1 | 275 | 73.0629 | 26.0281 | 22.0782 | 58.8876 | 77.8587 | 28.9587 | 22.725 | 63.6789
TILB2 R2 | 275 | 73.0629 | 26.0281 | 22.0782 | 58.8876 | 77.8587 | 28.9587 | 22.725 | 63.6789
TILB4 M2 | 400 | 141.6801 | 49.6197 | 46.4049 | 116.5777 | 128.4849 | 49.0921 | 37.2891 | 106.7158
TILB4 M3 | 400 | 141.6801 | 49.6197 | 46.4049 | 116.5777 | 128.4849 | 49.0921 | 37.2891 | 106.7158
TILB4 R2 | 400 | 141.6801 | 49.6197 | 46.4049 | 116.5777 | 128.4849 | 49.0921 | 37.2891 | 106.7158
TILB4 R3 | 400 | 141.6801 | 49.6197 | 46.4049 | 116.5777 | 128.4849 | 49.0921 | 37.2891 | 106.7158
TINP2 M1 | 275 | 58.9797 | 21.5794 | 6.9483 | 37.4662 | 57.3607 | 22.3338 | 5.5468 | 37.1316
TINP2 M2 | 275 | 59.1426 | 21.5872 | 6.9662 | 37.4952 | 58.28 | 22.6671 | 5.6337 | 37.6897
TODP2 MC1 | 275 | 64.9254 | 22.6833 | 16.3109 | 48.3899 | 58.8851 | 22.5142 | 11.8065 | 43.6464
TODP2 MC2 | 275 | 64.9254 | 22.6833 | 16.3109 | 48.3899 | 58.8851 | 22.5142 | 11.8065 | 43.6464
TOTE2A | 275 | 72.4161 | 25.7646 | 20.499 | 56.9356 | 74.3052 | 28.0603 | 17.472 | 57.1553
TOTE2B | 275 | 74.041 | 26.3084 | 20.686 | 57.8916 | 74.6757 | 28.2438 | 17.2917 | 57.2344
TOTT2 MC1 | 275 | 42.9316 | 16.2399 | 12.825 | 35.7917 | 43.8224 | 17.073 | 12.2917 | 36.4366
TOTT2 MC2A | 275 | 45.1748 | 17.0408 | 13.5576 | 37.657 | 40.8967 | 16.0698 | 11.1888 | 33.9149
TOTT2 MC2B | 275 | 74.041 | 26.3084 | 20.686 | 57.8916 | 74.6757 | 28.2438 | 17.2917 | 57.2344
TOTT2 MC3 | 275 | 45.1748 | 17.0408 | 13.5576 | 37.657 | 40.8967 | 16.0698 | 11.1888 | 33.9149
TOTT2 MC4A | 275 | 42.9316 | 16.2399 | 12.825 | 35.7917 | 43.8224 | 17.073 | 12.2917 | 36.4366
TOTT2 MC4B | 275 | 72.4161 | 25.7646 | 20.499 | 56.9356 | 74.3052 | 28.0603 | 17.472 | 57.1553
TOTT2 MC5 | 275 | 74.041 | 26.3084 | 20.686 | 57.8916 | 74.6757 | 28.2438 | 17.2917 | 57.2344
TOTT2 MC6 | 275 | 74.041 | 26.3084 | 20.686 | 57.8916 | 74.6757 | 28.2438 | 17.2917 | 57.2344
TOTT2 MC7 | 275 | 72.4161 | 25.7646 | 20.499 | 56.9356 | 74.3052 | 28.0603 | 17.472 | 57.1553
TOTT2 MC8 | 275 | 72.4161 | 25.7646 | 20.499 | 56.9356 | 74.3052 | 28.0603 | 17.472 | 57.1553
TRAW2 M1 | 275 | 45.052 | 16.1706 | 13.9538 | 36.8225 | 47.181 | 17.6371 | 12.8119 | 37.7545
TRAW2 M2 | 275 | 45.052 | 16.1706 | 13.9538 | 36.8225 | 47.181 | 17.6371 | 12.8119 | 37.7545
TRAW2 R1 | 275 | 45.052 | 16.1706 | 13.9538 | 36.8225 | 47.181 | 17.6371 | 12.8119 | 37.7545
TRAW2 R2 | 275 | 45.052 | 16.1706 | 13.9538 | 36.8225 | 47.181 | 17.6371 | 12.8119 | 37.7545
TRAW4 MC1 | 400 | 59.3669 | 22.0728 | 18.2756 | 49.4913 | 47.5799 | 18.8149 | 12.5583 | 39.1665
TRAW4 MC2 | 400 | 59.3669 | 22.0728 | 18.2756 | 49.4913 | 47.5799 | 18.8149 | 12.5583 | 39.1665
TRAW4 MC3 | 400 | 59.3669 | 22.0728 | 18.2756 | 49.4913 | 47.5799 | 18.8149 | 12.5583 | 39.1665
TRAW4 MC4 | 400 | 59.3669 | 22.0728 | 18.2756 | 49.4913 | 47.5799 | 18.8149 | 12.5583 | 39.1665
TREM2 MC1 | 275 | 47.0112 | 17.2416 | 2.7123 | 27.0956 | 41.5026 | 16.4803 | 2.36 | 25.6666
TREM2 MC2 | 275 | 47.0112 | 17.2416 | 2.7123 | 27.0956 | 41.5026 | 16.4803 | 2.36 | 25.6666
TREU4A | 400 | 91.6235 | 32.3111 | 10.1629 | 55.8577 | 74.442 | 29.0437 | 4.716 | 45.79
TREU4A_DEES1 | 400 | 91.6235 | 32.3111 | 10.1629 | 55.8577 | 74.442 | 29.0437 | 4.716 | 45.79
TREU4A_LEGA1 | 400 | 91.6235 | 32.3111 | 10.1629 | 55.8577 | 74.442 | 29.0437 | 4.716 | 45.79
TREU4A_TRAW1 | 400 | 91.6235 | 32.3111 | 10.1629 | 55.8577 | 74.442 | 29.0437 | 4.716 | 45.79
TREU4B | 400 | 91.6235 | 32.3111 | 10.1629 | 55.8577 | 74.6777 | 29.1341 | 4.731 | 45.9328
TREU4B_DEES2 | 400 | 91.6235 | 32.3111 | 10.1629 | 55.8577 | 74.6777 | 29.1341 | 4.731 | 45.9328
TREU4B_LEGA2 | 400 | 91.6235 | 32.3111 | 10.1629 | 55.8577 | 74.6777 | 29.1341 | 4.731 | 45.9328
TREU4B_TRAW2 | 400 | 91.6235 | 32.3111 | 10.1629 | 55.8577 | 74.6777 | 29.1341 | 4.731 | 45.9328
TYNE2 MC1 | 275 | 64.3798 | 23.4877 | 11.6186 | 44.8352 | 55.9091 | 22.007 | 9.5827 | 40.7053
TYNE2 MC2 | 275 | 64.3798 | 23.4877 | 11.6186 | 44.8352 | 55.9091 | 22.007 | 9.5827 | 40.7053
TYNE2A | 275 | 63.6518 | 22.8246 | 4.1408 | 36.4197 | 52.566 | 20.795 | 2.8577 | 32.2663
UPPB2 MC1 | 275 | 38.7989 | 14.4572 | 9.6867 | 30.1323 | 38.1849 | 14.7632 | 8.6686 | 29.5469
UPPB2 MC2 | 275 | 41.7912 | 15.5446 | 10.1799 | 32.1632 | 40.2412 | 15.5563 | 9.0007 | 31.0007
UPPB2 MC3 | 275 | 41.7912 | 15.5446 | 10.1799 | 32.1632 | 40.2412 | 15.5563 | 9.0007 | 31.0007
UPPB2 MC4 | 275 | 38.7989 | 14.4572 | 9.6867 | 30.1323 | 38.1849 | 14.7632 | 8.6686 | 29.5469
USKM1 M1 | 132 | 30.5281 | 10.7747 | 12.25 | 27.4877 | 40.0057 | 14.618 | 15.6011 | 36.274
USKM1 M2 | 132 | 44.574 | 15.0182 | 16.4037 | 37.6427 | 56.0265 | 20.0737 | 19.8749 | 48.2634
USKM1 M4 | 132 | 44.574 | 15.0182 | 16.4037 | 37.6427 | 56.0265 | 20.0737 | 19.8749 | 48.2634
USKM1 R1 | 132 | 30.5281 | 10.7747 | 12.25 | 27.4877 | 40.0057 | 14.618 | 15.6011 | 36.274
WHAM4 R1 | 400 | 115.1798 | 40.5655 | 36.8797 | 94.248 | 118.425 | 45.8428 | 33.0476 | 97.8791
WHAM4 R2 | 400 | 115.1798 | 40.5655 | 36.8797 | 94.248 | 118.425 | 45.8428 | 33.0476 | 97.8791
WHAM4A | 400 | 98.6249 | 32.4556 | 13.4317 | 59.3308 | 101.396 | 39.8391 | 15.4545 | 71.7954
WHAM4B | 400 | 98.6864 | 32.4718 | 13.442 | 59.3641 | 101.4966 | 39.8737 | 15.4536 | 71.8436
WHSO2 M1 | 275 | 68.8027 | 24.799 | 15.7656 | 50.8366 | 74.0938 | 28.2065 | 16.2107 | 56.1008
WHSO2 M2 | 275 | 68.8027 | 24.799 | 15.7656 | 50.8366 | 74.0938 | 28.2065 | 16.2107 | 56.1008
WHSO2 R1 | 275 | 75.4379 | 26.9074 | 19.8367 | 57.8895 | 82.3999 | 31.0163 | 20.7065 | 64.5701
WHSO2 R2 | 275 | 75.4379 | 26.9074 | 19.8367 | 57.8895 | 82.3999 | 31.0163 | 20.7065 | 64.5701
WIBA2 MC1 | 275 | 60.5735 | 22.4107 | 12.4379 | 44.1314 | 64.2704 | 25.7168 | 10.4652 | 46.8342
WIBA2 MC2 | 275 | 60.5735 | 22.4107 | 12.4379 | 44.1314 | 64.2704 | 25.7168 | 10.4652 | 46.8342
WILE4 M1 | 400 | 110.4309 | 41.0586 | 30.8346 | 88.9002 | 94.1884 | 37.3331 | 24.3432 | 77.1402
WILE4 M2 | 400 | 110.4309 | 41.0586 | 30.8346 | 88.9002 | 94.1884 | 37.3331 | 24.3432 | 77.1402
WILE4 R1 | 400 | 110.4309 | 41.0586 | 30.8346 | 88.9002 | 94.1884 | 37.3331 | 24.3432 | 77.1402
WILE4 R2 | 400 | 110.4309 | 41.0586 | 30.8346 | 88.9002 | 94.1884 | 37.3331 | 24.3432 | 77.1402
WILL1 M1 | 132 | 52.9932 | 18.5611 | 16.7806 | 43.03 | 60.1687 | 22.7566 | 19.1754 | 51.3581
WILL1 M2 | 132 | 52.9932 | 18.5611 | 16.7806 | 43.03 | 60.1687 | 22.7566 | 19.1754 | 51.3581
WILL1 R1 | 132 | 36.3148 | 13.4731 | 11.1125 | 30.1664 | 40.0796 | 15.4493 | 12.6395 | 34.488
WILL1 R2 | 132 | 52.9932 | 18.5611 | 16.7806 | 43.03 | 60.1687 | 22.7566 | 19.1754 | 51.3581
WILL2 M2 | 275 | 24.096 | 8.6189 | 9.0585 | 21.2475 | 25.7738 | 9.3987 | 9.3974 | 22.6892
WILT2A | 275 | 56.5728 | 20.0893 | 10.6466 | 39.0572 | 58.1854 | 21.5789 | 9.5326 | 40.0498
WILT2B | 275 | 56.5747 | 20.09 | 10.6464 | 39.0579 | 58.1877 | 21.5798 | 9.5324 | 40.0508
WILT2C | 275 | 56.9332 | 20.2014 | 10.8312 | 39.4003 | 59.1632 | 21.8783 | 10.262 | 41.2026
WILT2D | 275 | 56.9311 | 20.2009 | 10.8305 | 39.3988 | 59.1584 | 21.8767 | 10.26 | 41.1984
WIMB2 MC1 | 275 | 83.1845 | 28.8318 | 21.8604 | 62.6347 | 91.7898 | 34.9849 | 22.8061 | 72.2822
WIMB2 MC2 | 275 | 83.1845 | 28.8318 | 21.8604 | 62.6347 | 91.7898 | 34.9849 | 22.8061 | 72.2822
WIMB2 MC3 | 275 | 83.1845 | 28.8318 | 21.8604 | 62.6347 | 91.7898 | 34.9849 | 22.8061 | 72.2822
WIMB2 MC4 | 275 | 83.1845 | 28.8318 | 21.8604 | 62.6347 | 91.7898 | 34.9849 | 22.8061 | 72.2822
WIMB2A | 275 | 83.1845 | 28.8318 | 21.8604 | 62.6347 | 91.7898 | 34.9849 | 22.8061 | 72.2822
WIMB4 MB2 | 400 | 88.7482 | 30.4033 | 23.1306 | 66.1274 | 102.828 | 38.8563 | 21.1285 | 76.0796
WIMB4 RB2 | 400 | 88.7482 | 30.4033 | 23.1306 | 66.1274 | 102.828 | 38.8563 | 21.1285 | 76.0796
WISD2 M1 | 275 | 72.1826 | 24.962 | 23.7908 | 59.0925 | 83.833 | 30.8627 | 26.2491 | 69.8955
WISD2 M2 | 275 | 72.1826 | 24.962 | 23.7908 | 59.0925 | 83.833 | 30.8627 | 26.2491 | 69.8955
WISD2 R1 | 275 | 72.1826 | 24.962 | 23.7908 | 59.0925 | 83.833 | 30.8627 | 26.2491 | 69.8955
WISD2 R2 | 275 | 72.1826 | 24.962 | 23.7908 | 59.0925 | 83.833 | 30.8627 | 26.2491 | 69.8955
WISD2A | 275 | 61.0368 | 21.143 | 13.1213 | 43.022 | 66.7641 | 25.4566 | 14.3456 | 50.3466
WMEL2 MC1 | 275 | 79.2552 | 29.0898 | 14.6109 | 55.75 | 75.5404 | 29.7969 | 12.1858 | 54.325
WMEL2 MC2 | 275 | 79.2552 | 29.0898 | 14.6109 | 55.75 | 75.5404 | 29.7969 | 12.1858 | 54.325
WMEL2 MC3 | 275 | 79.2552 | 29.0898 | 14.6109 | 55.75 | 75.5404 | 29.7969 | 12.1858 | 54.325
WMEL2 MC4 | 275 | 79.2552 | 29.0898 | 14.6109 | 55.75 | 75.5404 | 29.7969 | 12.1858 | 54.325
WTHU4A | 400 | 92.8612 | 31.7819 | 9.0183 | 53.9648 | 74.9791 | 29.2067 | 5.102 | 46.4064
WTHU4B | 400 | 92.8612 | 31.7819 | 9.0183 | 53.9648 | 76.6453 | 29.8291 | 5.2153 | 47.4
WWEY2 M1 | 275 | 72.953 | 26.3981 | 18.2857 | 55.6182 | 72.0635 | 27.459 | 17.0804 | 55.9133
WWEY2 M2 | 275 | 72.953 | 26.3981 | 18.2857 | 55.6182 | 72.0635 | 27.459 | 17.0804 | 55.9133
WWEY2 R1 | 275 | 74.2757 | 27.0352 | 16.8521 | 55.0856 | 74.4111 | 28.4773 | 16.9087 | 57.1816
WWEY2 R2 | 275 | 74.2757 | 27.0352 | 16.8521 | 55.0856 | 74.4111 | 28.4773 | 16.9087 | 57.1816
WWEY4A | 400 | 50.9364 | 18.5422 | 6.4471 | 32.6698 | 45.6367 | 17.4864 | 6.2703 | 30.9998
WWEY4B | 400 | 51.7397 | 18.8184 | 6.7302 | 33.3434 | 45.7897 | 17.612 | 6.5263 | 31.4335
WYLF1 M1 | 132 | 19.3461 | 6.0874 | 7.0467 | 15.6556 | 21.4908 | 7.4716 | 7.2375 | 17.804
WYLF1 M2 | 132 | 19.3461 | 6.0874 | 7.0467 | 15.6556 | 21.4908 | 7.4716 | 7.2375 | 17.804
WYLF1 R1 | 132 | 19.3461 | 6.0874 | 7.0467 | 15.6556 | 21.4908 | 7.4716 | 7.2375 | 17.804
WYLF1 R2 | 132 | 19.3461 | 6.0874 | 7.0467 | 15.6556 | 21.4908 | 7.4716 | 7.2375 | 17.804
WYLF4 M1 | 400 | 48.3428 | 17.3475 | 12.1383 | 36.6714 | 36.0329 | 14.037 | 6.9105 | 26.7617
WYLF4 M2 | 400 | 48.3428 | 17.3475 | 12.1383 | 36.6714 | 36.0329 | 14.037 | 6.9105 | 26.7617
WYLF4 R1 | 400 | 48.3428 | 17.3475 | 12.1383 | 36.6714 | 36.0329 | 14.037 | 6.9105 | 26.7617
WYLF4 R2 | 400 | 48.3428 | 17.3475 | 12.1383 | 36.6714 | 36.0329 | 14.037 | 6.9105 | 26.7617
WYMO4 M1 | 400 | 112.7784 | 40.5591 | 25.9617 | 83.321 | 96.2499 | 37.0573 | 19.5185 | 71.9254
WYMO4 M2 | 400 | 112.7784 | 40.5591 | 25.9617 | 83.321 | 96.2499 | 37.0573 | 19.5185 | 71.9254
WYMO4 R1 | 400 | 112.7784 | 40.5591 | 25.9617 | 83.321 | 96.2499 | 37.0573 | 19.5185 | 71.9254
WYMO4 R2 | 400 | 112.7784 | 40.5591 | 25.9617 | 83.321 | 96.2499 | 37.0573 | 19.5185 | 71.9254

## D3.2
ETYS 21 Yr 2 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2022/23
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 41.1418 | 14.81 | 4.376 | 25.3206 | 36.4679 | 14.1802 | 2.7912 | 22.8451
ABHA4B | 400 | 41.1217 | 14.7995 | 4.3743 | 25.304 | 36.4659 | 14.1771 | 2.7857 | 22.8351 | Menu
ABTH1 M1 | 132 | 30.3396 | 11.4451 | 6.4927 | 22.6786 | 28.686 | 11.3476 | 6.347 | 22.395
ABTH1 M2 | 132 | 26.5407 | 10.389 | 7.7382 | 22.4306 | 23.1231 | 9.3066 | 6.6993 | 19.8608
ABTH1 R1 | 132 | 31.154 | 12.0385 | 8.3124 | 25.3374 | 33.5364 | 13.2681 | 9.3478 | 28.1117
ABTH1 R2 | 132 | 31.154 | 12.0385 | 8.3124 | 25.3374 | 33.5364 | 13.2681 | 9.3478 | 28.1117
ABTH2 M1 | 275 | 48.4374 | 18.0374 | 9.0754 | 34.5841 | 44.0529 | 17.4229 | 7.4058 | 32.0454
ABTH2 M2 | 275 | 48.4374 | 18.0374 | 9.0754 | 34.5841 | 44.0529 | 17.4229 | 7.4058 | 32.0454
ABTH2 M4 | 275 | 48.4374 | 18.0374 | 9.0754 | 34.5841 | 44.0529 | 17.4229 | 7.4058 | 32.0454
ABTH2 R | 275 | 38.8851 | 14.7088 | 4.4022 | 25.2036 | 33.5941 | 13.4595 | 2.7847 | 21.8193
ALDW2 MC1 | 275 | 63.4836 | 23.6962 | 10.0605 | 43.572 | 62.3384 | 24.7026 | 9.9642 | 44.8989
ALDW2 MC2 | 275 | 63.4836 | 23.6962 | 10.0605 | 43.572 | 62.3384 | 24.7026 | 9.9642 | 44.8989
ALDW2 MC3 | 275 | 63.4836 | 23.6962 | 10.0605 | 43.572 | 62.3384 | 24.7026 | 9.9642 | 44.8989
ALDW2 MC4 | 275 | 63.4836 | 23.6962 | 10.0605 | 43.572 | 62.3384 | 24.7026 | 9.9642 | 44.8989
AMEM1 M1 | 132 | 26.703 | 9.541 | 9.5691 | 23.0621 | 32.7133 | 12.031 | 10.8429 | 27.8573
AMEM1 M2 | 132 | 26.703 | 9.541 | 9.5691 | 23.0621 | 32.7133 | 12.031 | 10.8429 | 27.8573
AMEM1 R1 | 132 | 26.703 | 9.541 | 9.5691 | 23.0621 | 32.7133 | 12.031 | 10.8429 | 27.8573
AMEM1 R2 | 132 | 26.703 | 9.541 | 9.5691 | 23.0621 | 32.7133 | 12.031 | 10.8429 | 27.8573
AMEM4 M | 400 | 50.5556 | 18.831 | 4.3544 | 30.9856 | 42.3764 | 16.822 | 2.9507 | 26.7405
AMEM4 R | 400 | 51.4872 | 19.1527 | 4.4411 | 31.5271 | 42.1882 | 16.6771 | 2.9059 | 26.4908
AXMI4 MC1 | 400 | 40.3571 | 14.8925 | 8.5811 | 29.6423 | 33.6952 | 13.198 | 6.2611 | 24.9258
AXMI4 MC2 | 400 | 40.3571 | 14.8925 | 8.5811 | 29.6423 | 33.6952 | 13.198 | 6.2611 | 24.9258
BAGB2 M1 | 275 | 41.0352 | 15.3209 | 8.9853 | 30.6524 | 42.306 | 16.3099 | 10.021 | 33.0867
BAGB2 M2 | 275 | 41.0352 | 15.3209 | 8.9853 | 30.6524 | 42.306 | 16.3099 | 10.021 | 33.0867
BAGB2 R1 | 275 | 41.0352 | 15.3209 | 8.9853 | 30.6524 | 42.306 | 16.3099 | 10.021 | 33.0867
BAGB2 R2 | 275 | 41.0352 | 15.3209 | 8.9853 | 30.6524 | 42.306 | 16.3099 | 10.021 | 33.0867
BARK2 M1 | 275 | 57.1636 | 20.6224 | 15.9626 | 45.127 | 57.6441 | 21.7134 | 15.9409 | 46.6483
BARK2 M2 | 275 | 57.2187 | 20.5883 | 16.0031 | 45.1194 | 58.3613 | 21.973 | 16.1862 | 47.2607
BARK2 R1 | 275 | 57.1636 | 20.6224 | 15.9626 | 45.127 | 57.6441 | 21.7134 | 15.9409 | 46.6483
BARK2 R2 | 275 | 57.2187 | 20.5883 | 16.0031 | 45.1194 | 58.3613 | 21.973 | 16.1862 | 47.2607
BARK4 M1 | 400 | 129.7205 | 45.557 | 41.5883 | 106.0156 | 121.1795 | 46.9519 | 32.8858 | 99.2858
BARK4 M2 | 400 | 129.7205 | 45.557 | 41.5883 | 106.0156 | 121.1795 | 46.9519 | 32.8858 | 99.2858
BARK4 R1 | 400 | 129.7205 | 45.557 | 41.5883 | 106.0156 | 121.1795 | 46.9519 | 32.8858 | 99.2858
BARK4 R2 | 400 | 129.7205 | 45.557 | 41.5883 | 106.0156 | 121.1795 | 46.9519 | 32.8858 | 99.2858
BEDD2 M1/4 | 275 | 61.987 | 22.4261 | 14.3134 | 46.0287 | 64.6655 | 24.8259 | 14.0156 | 49.1247
BEDD2 M2/3 | 275 | 81.011 | 28.9647 | 18.3882 | 59.3505 | 82.9936 | 31.7956 | 17.7963 | 62.762
BEDD2 R1 | 275 | 51.9086 | 19.2689 | 11.5681 | 38.8184 | 52.14 | 20.0982 | 11.3568 | 39.7799
BEDD2 R2 | 275 | 81.011 | 28.9647 | 18.3882 | 59.3505 | 82.9936 | 31.7956 | 17.7963 | 62.762
BEDD2 R3 | 275 | 81.011 | 28.9647 | 18.3882 | 59.3505 | 82.9936 | 31.7956 | 17.7963 | 62.762
BEDD2 R4 | 275 | 51.9086 | 19.2689 | 11.5681 | 38.8184 | 52.14 | 20.0982 | 11.3568 | 39.7799
BEDD4B | 400 | 42.6808 | 15.9274 | 3.2098 | 25.7345 | 37.7558 | 15.0907 | 3.774 | 25.1155
BESW2 MC1 | 275 | 59.1242 | 21.7398 | 10.9325 | 41.6772 | 51.2885 | 20.3982 | 8.4268 | 37.2742
BESW2 MC2 | 275 | 59.1242 | 21.7398 | 10.9325 | 41.6772 | 51.2885 | 20.3982 | 8.4268 | 37.2742
BESW2 MC3 | 275 | 59.1242 | 21.7398 | 10.9325 | 41.6772 | 51.2885 | 20.3982 | 8.4268 | 37.2742
BESW2 MC4 | 275 | 59.1242 | 21.7398 | 10.9325 | 41.6772 | 51.2885 | 20.3982 | 8.4268 | 37.2742
BICF4 R1 | 400 | 103.8536 | 37.3347 | 27.7836 | 80.5829 | 67.3204 | 26.7996 | 11.3828 | 49.2832
BICF4 R1 | 400 | 103.8536 | 37.3347 | 27.7836 | 80.5829 | 67.3204 | 26.7996 | 11.3828 | 49.2832
BICF4 R2 | 400 | 103.8536 | 37.3347 | 27.7836 | 80.5829 | 67.3204 | 26.7996 | 11.3828 | 49.2832
BICF4 R2 | 400 | 103.8536 | 37.3347 | 27.7836 | 80.5829 | 67.3204 | 26.7996 | 11.3828 | 49.2832
BICF4 R2 | 400 | 103.8536 | 37.3347 | 27.7836 | 80.5829 | 67.3204 | 26.7996 | 11.3828 | 49.2832
BIRK2 MC1 | 275 | 62.6752 | 22.3359 | 17.4349 | 49.0225 | 61.5061 | 23.2843 | 14.1869 | 47.1158
BIRK2 MC2 | 275 | 62.6752 | 22.3359 | 17.4349 | 49.0225 | 61.5061 | 23.2843 | 14.1869 | 47.1158
BIRK2 MC3 | 275 | 62.6752 | 22.3359 | 17.4349 | 49.0225 | 61.5061 | 23.2843 | 14.1869 | 47.1158
BIRK2 MC4 | 275 | 62.6752 | 22.3359 | 17.4349 | 49.0225 | 61.5061 | 23.2843 | 14.1869 | 47.1158
BISW2 MC1 | 275 | 64.8758 | 23.8018 | 12.2058 | 45.8667 | 59.8444 | 23.5488 | 9.8116 | 43.1147
BISW2 MC2 | 275 | 64.8758 | 23.8018 | 12.2058 | 45.8667 | 59.8444 | 23.5488 | 9.8116 | 43.1147
BISW2 MC3 | 275 | 64.8758 | 23.8018 | 12.2058 | 45.8667 | 59.8444 | 23.5488 | 9.8116 | 43.1147
BISW2 MC4 | 275 | 64.8758 | 23.8018 | 12.2058 | 45.8667 | 59.8444 | 23.5488 | 9.8116 | 43.1147
BLYT1A | 132 | 32.6838 | 11.591 | 4.7227 | 21.1149 | 33.3734 | 12.5985 | 5.2974 | 23.1143
BLYT1B | 132 | 32.4182 | 11.5274 | 4.6783 | 20.9805 | 33.1863 | 12.5413 | 5.2588 | 22.9949
BLYT2 M1 | 275 | 89.9754 | 32.6176 | 27.8951 | 74.0233 | 79.9141 | 30.8731 | 23.0107 | 66.6719
BLYT2 M2 | 275 | 89.9754 | 32.6176 | 27.8951 | 74.0233 | 79.9141 | 30.8731 | 23.0107 | 66.6719
BLYT2 R1 | 275 | 89.9754 | 32.6176 | 27.8951 | 74.0233 | 79.9141 | 30.8731 | 23.0107 | 66.6719
BLYT2 R2 | 275 | 89.9754 | 32.6176 | 27.8951 | 74.0233 | 79.9141 | 30.8731 | 23.0107 | 66.6719
BODE4 M1 | 400 | 87.2379 | 31.0214 | 22.3609 | 66.2318 | 62.035 | 24.4542 | 10.0346 | 44.6181
BODE4 R1 | 400 | 87.2379 | 31.0214 | 22.3609 | 66.2318 | 62.035 | 24.4542 | 10.0346 | 44.6181
BOLN4 M1 | 400 | 66.6468 | 24.7176 | 19.5771 | 54.533 | 56.3559 | 21.8107 | 16.6828 | 47.5277
BOLN4 M2 | 400 | 66.6468 | 24.7176 | 19.5771 | 54.533 | 56.3559 | 21.8107 | 16.6828 | 47.5277
BOLN4 R1 | 400 | 66.6468 | 24.7176 | 19.5771 | 54.533 | 56.3559 | 21.8107 | 16.6828 | 47.5277
BOLN4 R2 | 400 | 66.6468 | 24.7176 | 19.5771 | 54.533 | 56.3559 | 21.8107 | 16.6828 | 47.5277
BOTW4 MC1 | 400 | 79.7965 | 28.6478 | 16.0891 | 56.6032 | 65.2826 | 25.3045 | 12.3286 | 48.1146
BOTW4 MC2 | 400 | 79.7965 | 28.6478 | 16.0891 | 56.6032 | 65.2826 | 25.3045 | 12.3286 | 48.1146
BRAI4A | 400 | 64.8067 | 23.7683 | 14.9449 | 48.5583 | 49.0187 | 19.1715 | 9.4413 | 36.5538
BRAI4A BRFO | 400 | 64.8067 | 23.7683 | 14.9449 | 48.5583 | 49.0187 | 19.1715 | 9.4413 | 36.5538
BRAI4A RAYL | 400 | 64.8067 | 23.7683 | 14.9449 | 48.5583 | 49.0187 | 19.1715 | 9.4413 | 36.5538
BRAI4B | 400 | 62.7031 | 23.0362 | 14.1649 | 46.743 | 46.8342 | 18.2627 | 9.0013 | 34.8287
BRAI4B PELH | 400 | 62.7031 | 23.0362 | 14.1649 | 46.743 | 46.8342 | 18.2627 | 9.0013 | 34.8287
BRAI4B RAYL | 400 | 62.7031 | 23.0362 | 14.1649 | 46.743 | 46.8342 | 18.2627 | 9.0013 | 34.8287
BRAW2 MC1 | 275 | 65.598 | 23.6041 | 15.1638 | 48.545 | 66.6367 | 25.5334 | 14.2033 | 50.313
BRAW2 MC2 | 275 | 65.598 | 23.6041 | 15.1638 | 48.545 | 66.6367 | 25.5334 | 14.2033 | 50.313
BRAW2 MC3 | 275 | 65.598 | 23.6041 | 15.1638 | 48.545 | 66.6367 | 25.5334 | 14.2033 | 50.313
BRAW2 MC4 | 275 | 65.598 | 23.6041 | 15.1638 | 48.545 | 66.6367 | 25.5334 | 14.2033 | 50.313
BRAW4A | 400 | 35.433 | 12.9609 | 4.4986 | 22.8281 | 31.0516 | 11.8073 | 4.2858 | 20.9838
BRED2 MC1 | 275 | 79.788 | 29.3458 | 16.086 | 57.5873 | 76.1447 | 29.867 | 13.0159 | 55.2543
BRED2 MC2 | 275 | 79.788 | 29.3458 | 16.086 | 57.5873 | 76.1447 | 29.867 | 13.0159 | 55.2543
BRED2 MC3 | 275 | 79.788 | 29.3458 | 16.086 | 57.5873 | 76.1447 | 29.867 | 13.0159 | 55.2543
BRED2 MC4 | 275 | 79.788 | 29.3458 | 16.086 | 57.5873 | 76.1447 | 29.867 | 13.0159 | 55.2543
BRFO4 M5 | 400 | 88.7866 | 32.4545 | 29.2612 | 75.1588 | 79.0554 | 30.4409 | 23.4182 | 66.4682
BRFO4 M6 | 400 | 88.7866 | 32.4545 | 29.2612 | 75.1588 | 79.0554 | 30.4409 | 23.4182 | 66.4682
BRFO4 R3 | 400 | 88.7866 | 32.4545 | 29.2612 | 75.1588 | 79.0554 | 30.4409 | 23.4182 | 66.4682
BRFO4 R5 | 400 | 88.7866 | 32.4545 | 29.2612 | 75.1588 | 79.0554 | 30.4409 | 23.4182 | 66.4682
BRFO4 R6 | 400 | 88.7866 | 32.4545 | 29.2612 | 75.1588 | 79.0554 | 30.4409 | 23.4182 | 66.4682
BRFO4 R7 | 400 | 88.7866 | 32.4545 | 29.2612 | 75.1588 | 79.0554 | 30.4409 | 23.4182 | 66.4682
BRIM1 M1 | 132 | 54.869 | 18.4679 | 20.6842 | 46.8018 | 69.458 | 24.8354 | 24.8695 | 59.9921
BRIM1 M2 | 132 | 54.869 | 18.4679 | 20.6842 | 46.8018 | 69.458 | 24.8354 | 24.8695 | 59.9921
BRIM1 R1 | 132 | 54.869 | 18.4679 | 20.6842 | 46.8018 | 69.458 | 24.8354 | 24.8695 | 59.9921
BRIM1 R2 | 132 | 54.869 | 18.4679 | 20.6842 | 46.8018 | 69.458 | 24.8354 | 24.8695 | 59.9921
BRIN2 M1 | 275 | 65.228 | 23.9431 | 14.0601 | 47.9207 | 68.878 | 26.9391 | 13.0477 | 51.1452
BRIN2 M2 | 275 | 69.1964 | 25.4165 | 17.218 | 53.1624 | 72.5274 | 27.9726 | 16.6661 | 56.2253
BRIN2 R1 | 275 | 65.228 | 23.9431 | 14.0601 | 47.9207 | 68.878 | 26.9391 | 13.0477 | 51.1452
BRIN2 R2 | 275 | 69.1964 | 25.4165 | 17.218 | 53.1624 | 72.5274 | 27.9726 | 16.6661 | 56.2253
BRIN4 MC1 | 400 | 71.7552 | 26.3077 | 16.4035 | 53.6082 | 55.6438 | 21.7737 | 11.326 | 42.1187
BRIN4 MC4 | 400 | 71.7552 | 26.3077 | 16.4035 | 53.6082 | 55.6438 | 21.7737 | 11.326 | 42.1187
BRLE4 M1 | 400 | 125.9312 | 44.9919 | 26.1152 | 89.7433 | 107.4545 | 41.6588 | 22.1626 | 81.077
BRLE4 M2 | 400 | 125.9312 | 44.9919 | 26.1152 | 89.7433 | 107.4545 | 41.6588 | 22.1626 | 81.077
BRLE4 R1 | 400 | 125.9312 | 44.9919 | 26.1152 | 89.7433 | 107.4545 | 41.6588 | 22.1626 | 81.077
BRLE4 R2 | 400 | 125.9312 | 44.9919 | 26.1152 | 89.7433 | 107.4545 | 41.6588 | 22.1626 | 81.077
BULL4 MC1 | 400 | 70.595 | 25.7739 | 15.9748 | 52.4246 | 52.2995 | 20.5521 | 9.1558 | 38.2209
BULL4 MC2 | 400 | 70.595 | 25.7739 | 15.9748 | 52.4246 | 52.2995 | 20.5521 | 9.1558 | 38.2209
BURW4 MC1 | 400 | 94.8957 | 34.3061 | 23.6529 | 72.169 | 63.4503 | 25.2511 | 11.5338 | 47.2442
BURW4 MC2 | 400 | 94.8957 | 34.3061 | 23.6529 | 72.169 | 63.4503 | 25.2511 | 11.5338 | 47.2442
BURW4 MC3 | 400 | 94.8957 | 34.3061 | 23.6529 | 72.169 | 63.4503 | 25.2511 | 11.5338 | 47.2442
BURW4 MC4 | 400 | 94.8957 | 34.3061 | 23.6529 | 72.169 | 63.4503 | 25.2511 | 11.5338 | 47.2442
BUSH2 MC1 | 275 | 55.7808 | 20.4772 | 11.4537 | 40.4128 | 55.537 | 21.6553 | 10.5155 | 41.1407
BUSH2 MC2 | 275 | 55.7808 | 20.4772 | 11.4537 | 40.4128 | 55.537 | 21.6553 | 10.5155 | 41.1407
BUSH2 MC3 | 275 | 55.7808 | 20.4772 | 11.4537 | 40.4128 | 55.537 | 21.6553 | 10.5155 | 41.1407
BUSH2 MC4 | 275 | 55.7808 | 20.4772 | 11.4537 | 40.4128 | 55.537 | 21.6553 | 10.5155 | 41.1407
BUST2 M1 | 275 | 72.8682 | 26.3423 | 19.0919 | 56.3454 | 75.2164 | 28.6944 | 17.7807 | 58.3607
BUST2 M2 | 275 | 72.8682 | 26.3423 | 19.0919 | 56.3454 | 75.2164 | 28.6944 | 17.7807 | 58.3607
BUST2 R1 | 275 | 72.8682 | 26.3423 | 19.0919 | 56.3454 | 75.2164 | 28.6944 | 17.7807 | 58.3607
BUST2 R2 | 275 | 72.8682 | 26.3423 | 19.0919 | 56.3454 | 75.2164 | 28.6944 | 17.7807 | 58.3607
CANT4 MC1 | 400 | 81.4774 | 29.6062 | 16.8895 | 58.7589 | 65.8808 | 25.7155 | 11.9892 | 48.3564
CANT4 MC2 | 400 | 81.4774 | 29.6062 | 16.8895 | 58.7589 | 65.8808 | 25.7155 | 11.9892 | 48.3564
CANT4 MC3 | 400 | 81.4774 | 29.6062 | 16.8895 | 58.7589 | 65.8808 | 25.7155 | 11.9892 | 48.3564
CANT4 MC4 | 400 | 81.4774 | 29.6062 | 16.8895 | 58.7589 | 65.8808 | 25.7155 | 11.9892 | 48.3564
CAPE2 M1 | 275 | 72.9205 | 25.5318 | 23.9649 | 60.0723 | 81.3748 | 29.7983 | 25.0892 | 67.2304
CAPE2 M2 | 275 | 72.9205 | 25.5318 | 23.9649 | 60.0723 | 81.3748 | 29.7983 | 25.0892 | 67.2304
CAPE2 R1 | 275 | 72.9205 | 25.5318 | 23.9649 | 60.0723 | 81.3748 | 29.7983 | 25.0892 | 67.2304
CAPE2 R2 | 275 | 72.9205 | 25.5318 | 23.9649 | 60.0723 | 81.3748 | 29.7983 | 25.0892 | 67.2304
CAPE4A | 400 | 100.2811 | 35.2972 | 27.4666 | 77.3844 | 90.4108 | 34.2108 | 21.0653 | 69.4467
CAPE4B | 400 | 100.2908 | 35.3006 | 27.469 | 77.3915 | 91.2542 | 34.5248 | 21.2059 | 70.0313
CARE2 MC1 | 275 | 47.2988 | 17.7388 | 8.5324 | 33.6188 | 40.2966 | 15.9815 | 7.2614 | 29.8626
CARE2 MC2 | 275 | 47.2988 | 17.7388 | 8.5324 | 33.6188 | 40.2966 | 15.9815 | 7.2614 | 29.8626
CARR1 M1 | 132 | 36.3742 | 13.4523 | 10.3247 | 29.3492 | 42.2478 | 16.1077 | 12.1714 | 34.9511
CARR1 M2 | 132 | 36.3742 | 13.4523 | 10.3247 | 29.3492 | 42.2478 | 16.1077 | 12.1714 | 34.9511
CARR1 M3 | 132 | 36.3742 | 13.4523 | 10.3247 | 29.3492 | 42.2478 | 16.1077 | 12.1714 | 34.9511
CARR1 M4 | 132 | 42.2688 | 14.8516 | 14.2169 | 35.2202 | 54.2811 | 19.8918 | 17.7279 | 45.8591
CARR1 R1 | 132 | 36.3742 | 13.4523 | 10.3247 | 29.3492 | 42.2478 | 16.1077 | 12.1714 | 34.9511
CARR1 R2 | 132 | 36.3742 | 13.4523 | 10.3247 | 29.3492 | 42.2478 | 16.1077 | 12.1714 | 34.9511
CARR1 R3 | 132 | 42.2688 | 14.8516 | 14.2169 | 35.2202 | 54.2811 | 19.8918 | 17.7279 | 45.8591
CARR1 R4 | 132 | 42.2688 | 14.8516 | 14.2169 | 35.2202 | 54.2811 | 19.8918 | 17.7279 | 45.8591
CARR1B | 132 | 41.4669 | 14.4077 | 8.1136 | 28.4891 | 51.338 | 19.3526 | 7.0739 | 34.4426
CARR1C | 132 | 41.2944 | 14.3907 | 7.699 | 28.0506 | 50.878 | 19.303 | 5.6047 | 32.9033
CARR1D | 132 | 41.5786 | 14.4269 | 8.3504 | 28.7531 | 51.7234 | 19.4036 | 7.4474 | 34.8881
CARR2 M1 | 275 | 83.1088 | 30.0423 | 22.5313 | 65.0175 | 89.3544 | 33.6232 | 24.5602 | 72.1105
CARR2 M2 | 275 | 83.1088 | 30.0423 | 22.5313 | 65.0175 | 89.3544 | 33.6232 | 24.5602 | 72.1105
CARR2 R1 | 275 | 83.1088 | 30.0423 | 22.5313 | 65.0175 | 89.3544 | 33.6232 | 24.5602 | 72.1105
CARR2 R2 | 275 | 83.1088 | 30.0423 | 22.5313 | 65.0175 | 89.3544 | 33.6232 | 24.5602 | 72.1105
CARR4 M1 | 400 | 124.1516 | 45.6081 | 37.2207 | 101.7203 | 108.8063 | 42.1888 | 31.7171 | 91.381
CARR4 M2/4 | 400 | 124.1516 | 45.6081 | 37.2207 | 101.7203 | 108.8063 | 42.1888 | 31.7171 | 91.381
CARR4 R1 | 400 | 124.1516 | 45.6081 | 37.2207 | 101.7203 | 108.8063 | 42.1888 | 31.7171 | 91.381
CARR4 R1/2 | 400 | 124.1516 | 45.6081 | 37.2207 | 101.7203 | 108.8063 | 42.1888 | 31.7171 | 91.381
CARR4 R2 | 400 | 124.1516 | 45.6081 | 37.2207 | 101.7203 | 108.8063 | 42.1888 | 31.7171 | 91.381
CARR4 R4 | 400 | 124.1516 | 45.6081 | 37.2207 | 101.7203 | 108.8063 | 42.1888 | 31.7171 | 91.381
CARR4A | 400 | 104.0749 | 37.17 | 9.1491 | 61.7153 | 85.0266 | 33.0069 | 8.6503 | 55.3291
CARR4B | 400 | 105.8237 | 37.7161 | 9.4077 | 62.7464 | 87.543 | 33.9896 | 8.677 | 56.7455
CASK1 M1 | 132 | 48.8494 | 16.2728 | 13.6599 | 36.6731 | 54.0521 | 18.9875 | 16.2843 | 43.1367
CELL1 M1 | 132 | 46.7304 | 17.3331 | 14.9025 | 39.4152 | 57.7985 | 22.7116 | 17.4551 | 49.5742
CELL1 M2 | 132 | 43.8976 | 16.3191 | 12.1286 | 35.2073 | 48.5753 | 18.8148 | 13.0024 | 39.6105
CELL1 R1 | 132 | 46.7304 | 17.3331 | 14.9025 | 39.4152 | 57.7985 | 22.7116 | 17.4551 | 49.5742
CELL1 R2 | 132 | 43.8976 | 16.3191 | 12.1286 | 35.2073 | 48.5753 | 18.8148 | 13.0024 | 39.6105
CELL1A | 132 | 38.7233 | 13.8791 | 7.261 | 26.8891 | 47.5473 | 19.0426 | 8.667 | 35.5973
CELL4 M1 | 400 | 92.3334 | 34.1897 | 16.5643 | 64.9158 | 76.1573 | 30.1026 | 14.2596 | 56.8312
CELL4 M2 | 400 | 92.3334 | 34.1897 | 16.5643 | 64.9158 | 76.1573 | 30.1026 | 14.2596 | 56.8312
CELL4 R1 | 400 | 92.3334 | 34.1897 | 16.5643 | 64.9158 | 76.1573 | 30.1026 | 14.2596 | 56.8312
CELL4 R2 | 400 | 92.3334 | 34.1897 | 16.5643 | 64.9158 | 76.1573 | 30.1026 | 14.2596 | 56.8312
CHIC4 MB1 | 400 | 37.7763 | 14.1892 | 11.3227 | 31.3893 | 30.9979 | 12.1514 | 8.5539 | 25.7385
CHIC4 MB2 | 400 | 37.7763 | 14.1892 | 11.3227 | 31.3893 | 30.9979 | 12.1514 | 8.5539 | 25.7385
CHIC4 R1/2 | 400 | 37.521 | 14.0951 | 11.2637 | 31.1972 | 29.6032 | 11.664 | 7.9071 | 24.4025
CHIC4A | 400 | 37.521 | 14.0951 | 11.2637 | 31.1972 | 29.6032 | 11.664 | 7.9071 | 24.4025
CHIL4 RB 1 | 400 | 84.4512 | 30.9605 | 24.3966 | 68.1813 | 71.2138 | 27.761 | 19.2598 | 58.5198
CHSI2 MC1 | 275 | 87.2088 | 31.4456 | 19.0623 | 63.5332 | 75.5414 | 29.7598 | 12.9115 | 54.9982
CHSI2 MC2 | 275 | 87.2088 | 31.4456 | 19.0623 | 63.5332 | 75.5414 | 29.7598 | 12.9115 | 54.9982
CHSI2 MC3 | 275 | 87.2088 | 31.4456 | 19.0623 | 63.5332 | 75.5414 | 29.7598 | 12.9115 | 54.9982
CHSI2 MC4 | 275 | 87.2088 | 31.4456 | 19.0623 | 63.5332 | 75.5414 | 29.7598 | 12.9115 | 54.9982
CHTE2 MC1 | 275 | 70.3249 | 25.3891 | 16.946 | 52.8517 | 59.8098 | 23.7134 | 11.139 | 44.6748
CHTE2 MC2 | 275 | 70.3249 | 25.3891 | 16.946 | 52.8517 | 59.8098 | 23.7134 | 11.139 | 44.6748
CHTE2 MC3 | 275 | 70.3249 | 25.3891 | 16.946 | 52.8517 | 59.8098 | 23.7134 | 11.139 | 44.6748
CHTE2 MC4 | 275 | 70.3249 | 25.3891 | 16.946 | 52.8517 | 59.8098 | 23.7134 | 11.139 | 44.6748
CHUE4A | 400 | 123.012 | 40.6464 | 14.8381 | 72.3208 | 112.2571 | 42.5392 | 9.1493 | 69.3087
CILF4 M1 | 400 | 78.3641 | 28.197 | 18.6654 | 58.5421 | 68.2176 | 26.3365 | 13.3406 | 50.586
CILF4 M2 | 400 | 78.3641 | 28.197 | 18.6654 | 58.5421 | 68.2176 | 26.3365 | 13.3406 | 50.586
CILF4 R1 | 400 | 78.3641 | 28.197 | 18.6654 | 58.5421 | 68.2176 | 26.3365 | 13.3406 | 50.586
CILF4 R2 | 400 | 78.3641 | 28.197 | 18.6654 | 58.5421 | 68.2176 | 26.3365 | 13.3406 | 50.586
CITR4 M5 | 400 | 111.3136 | 37.3384 | 28.4658 | 81.2703 | 126.5218 | 47.6558 | 25.6717 | 93.0671
CITR4 M6 | 400 | 111.3136 | 37.3384 | 28.4658 | 81.2703 | 126.5218 | 47.6558 | 25.6717 | 93.0671
CITR4 MC1 | 400 | 111.3178 | 37.3395 | 28.4676 | 81.2736 | 126.5396 | 47.6581 | 25.7201 | 93.1189
CITR4 MC2 | 400 | 111.3178 | 37.3395 | 28.4676 | 81.2736 | 126.5396 | 47.6581 | 25.7201 | 93.1189
CITR4 MC3 | 400 | 111.3178 | 37.3395 | 28.4676 | 81.2736 | 126.5396 | 47.6581 | 25.7201 | 93.1189
CITR4 MC4 | 400 | 111.3178 | 37.3395 | 28.4676 | 81.2736 | 126.5396 | 47.6581 | 25.7201 | 93.1189
CITR4 R5 | 400 | 111.3136 | 37.3384 | 28.4658 | 81.2703 | 126.5218 | 47.6558 | 25.6717 | 93.0671
CITR4 R6 | 400 | 111.3136 | 37.3384 | 28.4658 | 81.2703 | 126.5218 | 47.6558 | 25.6717 | 93.0671
CLEH4 M1 | 400 | 72.6832 | 26.4224 | 15.9272 | 53.294 | 58.1864 | 22.8214 | 9.4079 | 41.6822
CLEH4 R1 | 400 | 72.6832 | 26.4224 | 15.9272 | 53.294 | 58.1864 | 22.8214 | 9.4079 | 41.6822
CONQ4 M1 | 400 | 133.5358 | 46.2441 | 36.6377 | 102.0368 | 132.812 | 49.3526 | 37.1205 | 106.9157
CONQ4 M2 | 400 | 133.5358 | 46.2441 | 36.6377 | 102.0368 | 132.812 | 49.3526 | 37.1205 | 106.9157
CONQ4 M3 | 400 | 133.5358 | 46.2441 | 36.6377 | 102.0368 | 132.812 | 49.3526 | 37.1205 | 106.9157
CONQ4 M4 | 400 | 133.5358 | 46.2441 | 36.6377 | 102.0368 | 132.812 | 49.3526 | 37.1205 | 106.9157
CONQ4 R1/3 | 400 | 133.5358 | 46.2441 | 36.6377 | 102.0368 | 132.812 | 49.3526 | 37.1205 | 106.9157
CONQ4 R2/4 | 400 | 133.5358 | 46.2441 | 36.6377 | 102.0368 | 132.812 | 49.3526 | 37.1205 | 106.9157
COSO4 M | 400 | 104.1417 | 36.6228 | 24.7299 | 76.5224 | 91.1867 | 34.7614 | 21.5298 | 70.6898
COSO4 R | 400 | 104.1417 | 36.6228 | 24.7299 | 76.5224 | 91.1867 | 34.7614 | 21.5298 | 70.6898
COTT4 M1 | 400 | 109.1169 | 39.9914 | 26.0277 | 82.584 | 91.8669 | 35.5699 | 18.4353 | 68.7388
COTT4 M2 | 400 | 109.1169 | 39.9914 | 26.0277 | 82.584 | 91.8669 | 35.5699 | 18.4353 | 68.7388
COTT4 M3 | 400 | 99.8649 | 37.2184 | 31.2781 | 83.9129 | 82.2354 | 32.031 | 23.8656 | 69.1643
COTT4 M4 | 400 | 99.8649 | 37.2184 | 31.2781 | 83.9129 | 82.2354 | 32.031 | 23.8656 | 69.1643
COTT4 R1/2 | 400 | 99.8649 | 37.2184 | 31.2781 | 83.9129 | 82.2354 | 32.031 | 23.8656 | 69.1643
COTT4 R3/4 | 400 | 99.8649 | 37.2184 | 31.2781 | 83.9129 | 82.2354 | 32.031 | 23.8656 | 69.1643
COVE2 MC1 | 275 | 62.1772 | 22.6305 | 12.7899 | 44.7942 | 58.4557 | 22.6658 | 11.9802 | 44.0344
COVE2 MC2 | 275 | 62.1772 | 22.6305 | 12.7899 | 44.7942 | 58.4557 | 22.6658 | 11.9802 | 44.0344
COVE2 MC3 | 275 | 62.1772 | 22.6305 | 12.7899 | 44.7942 | 58.4557 | 22.6658 | 11.9802 | 44.0344
COVE2 MC4 | 275 | 62.1772 | 22.6305 | 12.7899 | 44.7942 | 58.4557 | 22.6658 | 11.9802 | 44.0344
COWL4 M1 | 400 | 130.9106 | 47.8948 | 40.5367 | 108.2702 | 107.5232 | 41.981 | 29.5351 | 88.9052
COWL4 M2 | 400 | 130.9106 | 47.8948 | 40.5367 | 108.2702 | 107.5232 | 41.981 | 29.5351 | 88.9052
COWL4 R1 | 400 | 130.9106 | 47.8948 | 40.5367 | 108.2702 | 107.5232 | 41.981 | 29.5351 | 88.9052
COWL4 R2 | 400 | 130.9106 | 47.8948 | 40.5367 | 108.2702 | 107.5232 | 41.981 | 29.5351 | 88.9052
CREB2A | 275 | 72.0161 | 25.5503 | 16.0576 | 52.1911 | 70.1947 | 26.036 | 12.952 | 49.7724
CREB2B | 275 | 72.0656 | 25.5647 | 16.0676 | 52.2216 | 70.9939 | 26.3267 | 13.0943 | 50.3259
CREB4 MB1 | 400 | 127.3978 | 45.6072 | 32.8359 | 97.3343 | 102.1904 | 39.2936 | 23.1057 | 78.6753
CREB4 MB2 | 400 | 127.3978 | 45.6072 | 32.8359 | 97.3343 | 102.1904 | 39.2936 | 23.1057 | 78.6753
CREB4 RB1 | 400 | 127.3978 | 45.6072 | 32.8359 | 97.3343 | 102.1904 | 39.2936 | 23.1057 | 78.6753
CREB4 RB2 | 400 | 127.3978 | 45.6072 | 32.8359 | 97.3343 | 102.1904 | 39.2936 | 23.1057 | 78.6753
DAIN4 M1 | 400 | 115.38 | 41.7706 | 23.9715 | 83.044 | 98.1747 | 38.1185 | 19.7206 | 73.6282
DAIN4 M2 | 400 | 115.38 | 41.7706 | 23.9715 | 83.044 | 98.1747 | 38.1185 | 19.7206 | 73.6282
DAIN4 R1 | 400 | 117.9977 | 42.6078 | 24.7861 | 85.0426 | 99.3148 | 38.5782 | 20.0704 | 74.6282
DAIN4 R2 | 400 | 117.9977 | 42.6078 | 24.7861 | 85.0426 | 99.3148 | 38.5782 | 20.0704 | 74.6282
DIDC4 M1 | 400 | 126.8066 | 45.111 | 30.2623 | 94.0589 | 116.6888 | 44.0634 | 30.0445 | 92.3596
DIDC4 M2 | 400 | 126.8066 | 45.111 | 30.2623 | 94.0589 | 116.6888 | 44.0634 | 30.0445 | 92.3596
DIDC4 M3 | 400 | 126.8066 | 45.111 | 30.2623 | 94.0589 | 116.6888 | 44.0634 | 30.0445 | 92.3596
DIDC4 M4 | 400 | 126.8066 | 45.111 | 30.2623 | 94.0589 | 116.6888 | 44.0634 | 30.0445 | 92.3596
DIDC4 M5 | 400 | 126.8066 | 45.111 | 30.2623 | 94.0589 | 116.6888 | 44.0634 | 30.0445 | 92.3596
DIDC4 M6 | 400 | 126.8066 | 45.111 | 30.2623 | 94.0589 | 116.6888 | 44.0634 | 30.0445 | 92.3596
DIDC4 R1/2 | 400 | 126.8066 | 45.111 | 30.2623 | 94.0589 | 116.6888 | 44.0634 | 30.0445 | 92.3596
DIDC4 R3/4 | 400 | 126.8066 | 45.111 | 30.2623 | 94.0589 | 116.6888 | 44.0634 | 30.0445 | 92.3596
DIDC4 R5 | 400 | 126.8066 | 45.111 | 30.2623 | 94.0589 | 116.6888 | 44.0634 | 30.0445 | 92.3596
DIDC4 R6 | 400 | 126.8066 | 45.111 | 30.2623 | 94.0589 | 116.6888 | 44.0634 | 30.0445 | 92.3596
DINO4 1 | 400 | 73.0534 | 25.3207 | 21.3438 | 57.1527 | 76.8652 | 28.1219 | 23.7132 | 63.4836
DINO4 2 | 400 | 73.0534 | 25.3207 | 21.3438 | 57.1527 | 76.8652 | 28.1219 | 23.7132 | 63.4836
DINO4 3 | 400 | 73.0534 | 25.3207 | 21.3438 | 57.1527 | 76.8652 | 28.1219 | 23.7132 | 63.4836
DRAK1 M1 | 132 | 31.5974 | 11.312 | 12.7864 | 28.784 | 38.9466 | 14.376 | 15.8339 | 36.1646
DRAK1 M2 | 132 | 31.5974 | 11.312 | 12.7864 | 28.784 | 38.9466 | 14.376 | 15.8339 | 36.1646
DRAK1 R1 | 132 | 31.5974 | 11.312 | 12.7864 | 28.784 | 38.9466 | 14.376 | 15.8339 | 36.1646
DRAK1 R2 | 132 | 31.5974 | 11.312 | 12.7864 | 28.784 | 38.9466 | 14.376 | 15.8339 | 36.1646
DRAK4 M1 | 400 | 124.2495 | 44.8642 | 23.6152 | 87.0628 | 110.2116 | 43.2863 | 18.655 | 79.8711
DRAK4 M2 | 400 | 124.2495 | 44.8642 | 23.6152 | 87.0628 | 110.2116 | 43.2863 | 18.655 | 79.8711
DRAK4 M3 | 400 | 124.2495 | 44.8642 | 23.6152 | 87.0628 | 110.2116 | 43.2863 | 18.655 | 79.8711
DRAK4 R1/3 | 400 | 124.2495 | 44.8642 | 23.6152 | 87.0628 | 110.2116 | 43.2863 | 18.655 | 79.8711
DRAK4 R2 | 400 | 124.2495 | 44.8642 | 23.6152 | 87.0628 | 110.2116 | 43.2863 | 18.655 | 79.8711
DRAX1 M1 | 132 | 37.6892 | 11.2656 | 11.075 | 27.0069 | 47.2374 | 15.9642 | 14.0114 | 36.5881
DRAX1 M2 | 132 | 37.6892 | 11.2656 | 11.075 | 27.0069 | 47.2374 | 15.9642 | 14.0114 | 36.5881
DRAX1 R1 | 132 | 37.6892 | 11.2656 | 11.075 | 27.0069 | 47.2374 | 15.9642 | 14.0114 | 36.5881
DRAX1 R2 | 132 | 37.6892 | 11.2656 | 11.075 | 27.0069 | 47.2374 | 15.9642 | 14.0114 | 36.5881
DRAX4 M1 | 400 | 128.2638 | 44.5568 | 36.2853 | 99.2981 | 133.7248 | 49.0665 | 39.0031 | 108.3935
DRAX4 M2 | 400 | 128.2638 | 44.5568 | 36.2853 | 99.2981 | 133.7248 | 49.0665 | 39.0031 | 108.3935
DRAX4 M3 | 400 | 128.2638 | 44.5568 | 36.2853 | 99.2981 | 133.7248 | 49.0665 | 39.0031 | 108.3935
DRAX4 M4 | 400 | 116.8271 | 40.6808 | 34.6059 | 92.1372 | 123.3912 | 45.1907 | 37.2283 | 101.1375
DRAX4 M5 | 400 | 116.8271 | 40.6808 | 34.6059 | 92.1372 | 123.3912 | 45.1907 | 37.2283 | 101.1375
DRAX4 M6 | 400 | 116.8271 | 40.6808 | 34.6059 | 92.1372 | 123.3912 | 45.1907 | 37.2283 | 101.1375
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 128.2638 | 44.5568 | 36.2853 | 99.2981 | 133.7248 | 49.0665 | 39.0031 | 108.3935
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 116.8271 | 40.6808 | 34.6059 | 92.1372 | 123.3912 | 45.1907 | 37.2283 | 101.1375
DUNG2 M1 | 275 | 41.8323 | 15.0815 | 12.6019 | 33.9303 | 39.7373 | 15.0236 | 9.4891 | 30.7357
DUNG2 M2 | 275 | 41.8323 | 15.0815 | 12.6019 | 33.9303 | 39.7373 | 15.0236 | 9.4891 | 30.7357
DUNG2 R1 | 275 | 41.8323 | 15.0815 | 12.6019 | 33.9303 | 39.7373 | 15.0236 | 9.4891 | 30.7357
DUNG2 R2 | 275 | 41.8323 | 15.0815 | 12.6019 | 33.9303 | 39.7373 | 15.0236 | 9.4891 | 30.7357
DUNG4 M1 | 400 | 63.4257 | 23.1066 | 7.912 | 40.5897 | 49.0716 | 19.389 | 4.132 | 31.5522
DUNG4 M2 | 400 | 63.4257 | 23.1066 | 7.912 | 40.5897 | 49.0716 | 19.389 | 4.132 | 31.5522
DUNG4 M3 | 400 | 63.4257 | 23.1066 | 7.912 | 40.5897 | 49.0716 | 19.389 | 4.132 | 31.5522
DUNG4 M4 | 400 | 63.4257 | 23.1066 | 7.912 | 40.5897 | 49.0716 | 19.389 | 4.132 | 31.5522
DUNG4 M5 | 400 | 63.4257 | 23.1066 | 7.912 | 40.5897 | 49.0716 | 19.389 | 4.132 | 31.5522
DUNG4 R1/2 | 400 | 63.4257 | 23.1066 | 7.912 | 40.5897 | 49.0716 | 19.389 | 4.132 | 31.5522
DUNG4 R4/5 | 400 | 63.4257 | 23.1066 | 7.912 | 40.5897 | 49.0716 | 19.389 | 4.132 | 31.5522
EALI2 MC1 | 275 | 61.0218 | 21.4315 | 14.2683 | 44.577 | 66.8177 | 25.935 | 8.5539 | 45.2315
EALI2 MC2 | 275 | 61.0218 | 21.4315 | 14.2683 | 44.577 | 66.8177 | 25.935 | 8.5539 | 45.2315
EALI2 MC3 | 275 | 61.0218 | 21.4315 | 14.2683 | 44.577 | 66.8177 | 25.935 | 8.5539 | 45.2315
EALI2 MC4 | 275 | 61.0218 | 21.4315 | 14.2683 | 44.577 | 66.8177 | 25.935 | 8.5539 | 45.2315
EASO4 M1 | 400 | 86.2382 | 31.1692 | 20.433 | 64.513 | 78.1443 | 29.4624 | 21.2955 | 62.9617
EASO4 M2 | 400 | 86.2382 | 31.1692 | 20.433 | 64.513 | 78.1443 | 29.4624 | 21.2955 | 62.9617
EASO4 R1 | 400 | 86.2382 | 31.1692 | 20.433 | 64.513 | 78.1443 | 29.4624 | 21.2955 | 62.9617
EASO4 R2 | 400 | 86.2382 | 31.1692 | 20.433 | 64.513 | 78.1443 | 29.4624 | 21.2955 | 62.9617
EASO4A | 400 | 86.2382 | 31.1692 | 20.433 | 64.513 | 78.1443 | 29.4624 | 21.2955 | 62.9617
EASO4B | 400 | 86.2382 | 31.1692 | 20.433 | 64.513 | 78.1443 | 29.4624 | 21.2955 | 62.9617
ECLA1 M1 | 132 | 46.3818 | 17.3575 | 13.5367 | 38.0839 | 49.0695 | 19.1001 | 14.8018 | 41.8134
ECLA1 M2 | 132 | 46.3818 | 17.3575 | 13.5367 | 38.0839 | 49.0695 | 19.1001 | 14.8018 | 41.8134
ECLA1 R1 | 132 | 45.9728 | 17.2058 | 13.0924 | 37.425 | 55.1109 | 21.3113 | 15.9196 | 46.0582
ECLA1 R2 | 132 | 45.9728 | 17.2058 | 13.0924 | 37.425 | 55.1109 | 21.3113 | 15.9196 | 46.0582
ECLA4 M1 | 400 | 114.6868 | 41.7084 | 24.4082 | 83.3927 | 92.2034 | 36.1442 | 17.635 | 68.7506
ECLA4 M2 | 400 | 114.6868 | 41.7084 | 24.4082 | 83.3927 | 92.2034 | 36.1442 | 17.635 | 68.7506
ECLA4 R1 | 400 | 114.6868 | 41.7084 | 24.4082 | 83.3927 | 92.2034 | 36.1442 | 17.635 | 68.7506
ECLA4 R2 | 400 | 114.6868 | 41.7084 | 24.4082 | 83.3927 | 92.2034 | 36.1442 | 17.635 | 68.7506
EGGB4 M1 | 400 | 104.0066 | 37.1328 | 26.094 | 78.6078 | 95.0838 | 36.1469 | 20.6726 | 71.792
EGGB4 M2 | 400 | 104.0066 | 37.1328 | 26.094 | 78.6078 | 95.0838 | 36.1469 | 20.6726 | 71.792
EGGB4 R1 | 400 | 94.6573 | 33.6722 | 25.4796 | 73.0993 | 87.095 | 32.9656 | 19.7811 | 66.4015
EGGB4 R2 | 400 | 94.6573 | 33.6722 | 25.4796 | 73.0993 | 87.095 | 32.9656 | 19.7811 | 66.4015
ELLA2 MC1 | 275 | 64.5702 | 23.3193 | 8.4277 | 41.4062 | 65.3107 | 25.1459 | 8.1019 | 43.6635
ELLA2 MC2 | 275 | 64.5702 | 23.3193 | 8.4277 | 41.4062 | 65.3107 | 25.1459 | 8.1019 | 43.6635
ELLA2 MC3 | 275 | 64.5702 | 23.3193 | 8.4277 | 41.4062 | 65.3107 | 25.1459 | 8.1019 | 43.6635
ELLA2 MC4 | 275 | 64.5702 | 23.3193 | 8.4277 | 41.4062 | 65.3107 | 25.1459 | 8.1019 | 43.6635
ELST1 M1 | 132 | 31.8307 | 11.5777 | 10.1411 | 26.5144 | 38.9751 | 14.5951 | 12.2029 | 32.8434
ELST1 M2 | 132 | 45.5194 | 16.1379 | 13.5515 | 36.3739 | 56.6223 | 21.5265 | 15.8805 | 46.3235
ELST1 M3 | 132 | 39.2381 | 14.5392 | 9.6564 | 30.218 | 45.2754 | 17.3431 | 11.4731 | 36
ELST1 R1 | 132 | 31.8307 | 11.5777 | 10.1411 | 26.5144 | 38.9751 | 14.5951 | 12.2029 | 32.8434
ELST1 R2 | 132 | 45.5194 | 16.1379 | 13.5515 | 36.3739 | 56.6223 | 21.5265 | 15.8805 | 46.3235
ELST1 R3 | 132 | 39.2381 | 14.5392 | 9.6564 | 30.218 | 45.2754 | 17.3431 | 11.4731 | 36
ELST2 M1 | 275 | 65.3692 | 23.662 | 16.9523 | 50.4154 | 71.5637 | 26.9683 | 18.7632 | 56.9022
ELST2 M2 | 275 | 67.5046 | 24.5983 | 15.0334 | 49.8207 | 74.0142 | 28.4665 | 15.7976 | 56.0553
ELST2 R1 | 275 | 65.3692 | 23.662 | 16.9523 | 50.4154 | 71.5637 | 26.9683 | 18.7632 | 56.9022
ELST2 R2 | 275 | 67.5046 | 24.5983 | 15.0334 | 49.8207 | 74.0142 | 28.4665 | 15.7976 | 56.0553
ELST4 M1 | 400 | 89.8423 | 32.1245 | 28.8884 | 74.3192 | 107.5475 | 40.5333 | 33.5185 | 90.8412
ELST4 R1 | 400 | 89.8423 | 32.1245 | 28.8884 | 74.3192 | 107.5475 | 40.5333 | 33.5185 | 90.8412
ELST4A | 400 | 57.2086 | 20.9995 | 7.6531 | 37.3509 | 54.517 | 20.7258 | 8.6002 | 37.9108
ENDE4 MC1 | 400 | 92.9239 | 34.2589 | 18.3639 | 66.8133 | 62.0064 | 24.6849 | 10.6543 | 45.564
ENDE4 MC2 | 400 | 92.9239 | 34.2589 | 18.3639 | 66.8133 | 62.0064 | 24.6849 | 10.6543 | 45.564
ENDE4 MC3 | 400 | 92.9239 | 34.2589 | 18.3639 | 66.8133 | 62.0064 | 24.6849 | 10.6543 | 45.564
ENDE4 MC4 | 400 | 92.9239 | 34.2589 | 18.3639 | 66.8133 | 62.0064 | 24.6849 | 10.6543 | 45.564
EXET4 M1 | 400 | 62.9346 | 22.7012 | 13.6869 | 45.7912 | 58.1099 | 22.4705 | 12.1794 | 43.9576
EXET4 M2 | 400 | 62.9346 | 22.7012 | 13.6869 | 45.7912 | 58.1099 | 22.4705 | 12.1794 | 43.9576
EXET4 R1 | 400 | 62.9346 | 22.7012 | 13.6869 | 45.7912 | 58.1099 | 22.4705 | 12.1794 | 43.9576
EXET4 R2 | 400 | 62.9346 | 22.7012 | 13.6869 | 45.7912 | 58.1099 | 22.4705 | 12.1794 | 43.9576
FAWL1 M1 | 132 | 57.1632 | 20.1021 | 20.6266 | 49.0552 | 71.7073 | 27.1135 | 23.8006 | 62.1448
FAWL1 M2 | 132 | 57.1632 | 20.1021 | 20.6266 | 49.0552 | 71.7073 | 27.1135 | 23.8006 | 62.1448
FAWL1 R1 | 132 | 57.1632 | 20.1021 | 20.6266 | 49.0552 | 71.7073 | 27.1135 | 23.8006 | 62.1448
FAWL1 R2 | 132 | 57.1632 | 20.1021 | 20.6266 | 49.0552 | 71.7073 | 27.1135 | 23.8006 | 62.1448
FAWL4 M1/3 | 400 | 84.0771 | 29.5937 | 11.0261 | 52.878 | 71.1055 | 27.3718 | 8.603 | 47.3125
FAWL4 M1/3(1) | 400 | 84.0771 | 29.5937 | 11.0261 | 52.878 | 71.1055 | 27.3718 | 8.603 | 47.3125
FAWL4 M2/4(2) | 400 | 84.0771 | 29.5937 | 11.0261 | 52.878 | 71.1055 | 27.3718 | 8.603 | 47.3125
FAWL4 M2/4(3) | 400 | 84.0771 | 29.5937 | 11.0261 | 52.878 | 71.1055 | 27.3718 | 8.603 | 47.3125
FAWL4 R1/3 | 400 | 84.0771 | 29.5937 | 11.0261 | 52.878 | 71.1055 | 27.3718 | 8.603 | 47.3125
FAWL4 R2/4 | 400 | 84.0771 | 29.5937 | 11.0261 | 52.878 | 71.1055 | 27.3718 | 8.603 | 47.3125
FECK2 M1 | 275 | 63.1925 | 23.2537 | 14.4498 | 47.3355 | 62.4394 | 24.0499 | 14.1663 | 48.178
FECK2 M2 | 275 | 63.1925 | 23.2537 | 14.4498 | 47.3355 | 62.4394 | 24.0499 | 14.1663 | 48.178
FECK2 R | 275 | 63.1925 | 23.2537 | 14.4498 | 47.3355 | 62.4394 | 24.0499 | 14.1663 | 48.178
FECK4 M1 | 400 | 79.3711 | 29.7718 | 13.54 | 55.6438 | 66.7542 | 26.3765 | 12.6698 | 49.9718
FECK4 M2 | 400 | 79.3711 | 29.7718 | 13.54 | 55.6438 | 66.7542 | 26.3765 | 12.6698 | 49.9718
FECK4 R1 | 400 | 79.3711 | 29.7718 | 13.54 | 55.6438 | 66.7542 | 26.3765 | 12.6698 | 49.9718
FECK4 R2 | 400 | 79.3711 | 29.7718 | 13.54 | 55.6438 | 66.7542 | 26.3765 | 12.6698 | 49.9718
FENW4A | 400 | 113.4075 | 39.8253 | 15.1012 | 71.4227 | 95.7435 | 36.6238 | 7.5774 | 59.3712
FERR2 M1 | 275 | 57.9144 | 20.9084 | 11.5475 | 41.1164 | 59.2128 | 22.3536 | 11.6247 | 43.2375
FERR2 M2 | 275 | 57.3285 | 20.6391 | 15.3282 | 44.5163 | 61.335 | 22.9677 | 14.3424 | 46.8237
FERR2 R1 | 275 | 62.4773 | 22.4607 | 12.2574 | 44.0216 | 62.5324 | 23.7762 | 10.4586 | 44.0833
FERR2 R2 | 275 | 62.4773 | 22.4607 | 12.2574 | 44.0216 | 62.5324 | 23.7762 | 10.4586 | 44.0833
FERR2A | 275 | 57.3487 | 20.5533 | 12.8046 | 41.8713 | 61.1566 | 22.865 | 11.7369 | 44.0729
FERR2B | 275 | 57.3856 | 20.5797 | 9.3379 | 38.442 | 58.4224 | 22.0629 | 9.0322 | 40.2338
FERR4A | 400 | 75.3258 | 26.8758 | 9.6266 | 47.6347 | 65.7284 | 24.9665 | 8.1122 | 43.4201
FFES2 Term205 | 275 | 34.9925 | 13.0888 | 2.6345 | 21.1449 | 33.8961 | 13.3035 | 2.2931 | 21.107
FFES2 Term210 | 275 | 34.9434 | 13.0902 | 2.6172 | 21.1296 | 34.3783 | 13.4901 | 2.3175 | 21.3953
FIDF2 M1 | 275 | 66.4428 | 23.1714 | 23.1103 | 55.8797 | 72.0844 | 26.1036 | 24.9824 | 61.8985
FIDF2 M2 | 275 | 66.0563 | 22.9691 | 22.9653 | 55.4485 | 71.1767 | 25.7352 | 24.5473 | 60.9423
FIDF2 M3 | 275 | 84.2149 | 29.3354 | 25.0044 | 66.4909 | 87.7011 | 32.1077 | 26.5917 | 71.9989
FIDF2 M4 | 275 | 84.774 | 29.5274 | 25.1696 | 66.9277 | 89.7191 | 32.8237 | 27.3011 | 73.7209
FIDF2 R1 | 275 | 66.4428 | 23.1714 | 23.1103 | 55.8797 | 72.0844 | 26.1036 | 24.9824 | 61.8985
FIDF2 R2 | 275 | 84.774 | 29.5274 | 25.1696 | 66.9277 | 89.7191 | 32.8237 | 27.3011 | 73.7209
FLEE4 MC1 | 400 | 106.6901 | 38.3015 | 21.3474 | 75.5139 | 85.501 | 33.4488 | 16.1209 | 63.4246
FLEE4 MC2 | 400 | 106.6901 | 38.3015 | 21.3474 | 75.5139 | 85.501 | 33.4488 | 16.1209 | 63.4246
FLEE4 MC3 | 400 | 106.6901 | 38.3015 | 21.3474 | 75.5139 | 85.501 | 33.4488 | 16.1209 | 63.4246
FLEE4 MC4 | 400 | 106.6901 | 38.3015 | 21.3474 | 75.5139 | 85.501 | 33.4488 | 16.1209 | 63.4246
FLIB4 M1 | 400 | 123.1045 | 42.8889 | 33.6829 | 94.3371 | 123.6773 | 46.4424 | 31.59 | 97.2695
FLIB4 M2 | 400 | 123.1045 | 42.8889 | 33.6829 | 94.3371 | 123.6773 | 46.4424 | 31.59 | 97.2695
FOUR2 MC1 | 275 | 39.9321 | 15.7078 | 4.9985 | 27.2127 | 32.4076 | 13.3439 | 3.8891 | 22.7602
FOUR2 MC2 | 275 | 39.9321 | 15.7078 | 4.9985 | 27.2127 | 32.4076 | 13.3439 | 3.8891 | 22.7602
FROD2 MC1 | 275 | 62.2705 | 21.8992 | 21.6507 | 52.6209 | 65.4368 | 23.8885 | 21.8374 | 55.6209
FROD2 MC3 | 275 | 62.6634 | 21.6767 | 15.2929 | 45.9483 | 65.1647 | 23.7149 | 13.8057 | 47.3436
FROD4 M1 | 400 | 100.0241 | 35.7138 | 35.4117 | 85.9186 | 92.7501 | 34.7021 | 31.9391 | 81.0153
FROD4 R1 | 400 | 100.0241 | 35.7138 | 35.4117 | 85.9186 | 92.7501 | 34.7021 | 31.9391 | 81.0153
GART4A | 400 | 111.3583 | 39.3503 | 15.5944 | 71.2441 | 87.4313 | 33.5598 | 7.12 | 54.5807
GART4B | 400 | 114.1519 | 40.348 | 15.986 | 73.0467 | 94.732 | 36.2967 | 8.5415 | 59.8729
GRAI4 M1 | 400 | 138.147 | 48.1593 | 45.9122 | 114.0198 | 130.4467 | 48.7208 | 43.1011 | 112.0028
GRAI4 M2 | 400 | 138.147 | 48.1593 | 45.9122 | 114.0198 | 130.4467 | 48.7208 | 43.1011 | 112.0028
GRAI4 M3 | 400 | 138.147 | 48.1593 | 45.9122 | 114.0198 | 130.4467 | 48.7208 | 43.1011 | 112.0028
GRAI4 M4 | 400 | 138.147 | 48.1593 | 45.9122 | 114.0198 | 130.4467 | 48.7208 | 43.1011 | 112.0028
GRAI4 M5 | 400 | 138.147 | 48.1593 | 45.9122 | 114.0198 | 130.4467 | 48.7208 | 43.1011 | 112.0028
GRAI4 M6 | 400 | 138.147 | 48.1593 | 45.9122 | 114.0198 | 130.4467 | 48.7208 | 43.1011 | 112.0028
GRAI4 M7 | 400 | 138.147 | 48.1593 | 45.9122 | 114.0198 | 130.4467 | 48.7208 | 43.1011 | 112.0028
GRAI4 R1/2 | 400 | 138.147 | 48.1593 | 45.9122 | 114.0198 | 130.4467 | 48.7208 | 43.1011 | 112.0028
GRAI4 R3 | 400 | 138.147 | 48.1593 | 45.9122 | 114.0198 | 130.4467 | 48.7208 | 43.1011 | 112.0028
GRAI4 R4 | 400 | 138.147 | 48.1593 | 45.9122 | 114.0198 | 130.4467 | 48.7208 | 43.1011 | 112.0028
GRAI4 R4/5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAI4 R5 | 400 | 138.147 | 48.1593 | 45.9122 | 114.0198 | 130.4467 | 48.7208 | 43.1011 | 112.0028
GRAI4 R6 | 400 | 138.147 | 48.1593 | 45.9122 | 114.0198 | 130.4467 | 48.7208 | 43.1011 | 112.0028
GRAI4 R7 | 400 | 138.147 | 48.1593 | 45.9122 | 114.0198 | 130.4467 | 48.7208 | 43.1011 | 112.0028
GREN1 M1 | 132 | 45.3598 | 16.873 | 11.6252 | 35.4872 | 48.8609 | 19.5211 | 11.2823 | 38.8892
GREN1 M2 | 132 | 43.7753 | 16.2983 | 12.2006 | 35.2499 | 43.4871 | 17.0745 | 10.8892 | 35.0361
GREN1 R1 | 132 | 45.3598 | 16.873 | 11.6252 | 35.4872 | 48.8609 | 19.5211 | 11.2823 | 38.8892
GREN1 R2 | 132 | 43.7753 | 16.2983 | 12.2006 | 35.2499 | 43.4871 | 17.0745 | 10.8892 | 35.0361
GREN4 M1 | 400 | 82.687 | 31.0909 | 14.0578 | 58.027 | 54.6294 | 22.1096 | 9.312 | 40.5796
GREN4 M2 | 400 | 82.687 | 31.0909 | 14.0578 | 58.027 | 54.6294 | 22.1096 | 9.312 | 40.5796
GREN4 R1 | 400 | 82.687 | 31.0909 | 14.0578 | 58.027 | 54.6294 | 22.1096 | 9.312 | 40.5796
GREN4 R2 | 400 | 82.687 | 31.0909 | 14.0578 | 58.027 | 54.6294 | 22.1096 | 9.312 | 40.5796
GRIW4 MC1 | 400 | 76.367 | 27.442 | 20.8127 | 59.6215 | 63.605 | 24.4839 | 12.8946 | 47.52
GRIW4 MC2 | 400 | 76.367 | 27.442 | 20.8127 | 59.6215 | 63.605 | 24.4839 | 12.8946 | 47.52
GRSA2 M1 | 275 | 57.1949 | 20.5407 | 17.3889 | 46.4379 | 58.9573 | 21.9676 | 16.4109 | 47.4777
GRSA2 M2 | 275 | 57.1949 | 20.5407 | 17.3889 | 46.4379 | 58.9573 | 21.9676 | 16.4109 | 47.4777
GRSA2 R1 | 275 | 57.1949 | 20.5407 | 17.3889 | 46.4379 | 58.9573 | 21.9676 | 16.4109 | 47.4777
GRSA2 R2 | 275 | 57.1949 | 20.5407 | 17.3889 | 46.4379 | 58.9573 | 21.9676 | 16.4109 | 47.4777
GRSB2 M3 | 275 | 57.5615 | 20.657 | 17.5985 | 46.812 | 59.9486 | 22.2725 | 17.1728 | 48.6709
GRSB2 M4 | 275 | 57.5615 | 20.657 | 17.5985 | 46.812 | 59.9486 | 22.2725 | 17.1728 | 48.6709
GRSB2 R3 | 275 | 57.5615 | 20.657 | 17.5985 | 46.812 | 59.9486 | 22.2725 | 17.1728 | 48.6709
GRSB2 R4 | 275 | 57.5615 | 20.657 | 17.5985 | 46.812 | 59.9486 | 22.2725 | 17.1728 | 48.6709
HACK2A | 275 | 68.2265 | 24.0222 | 11.8328 | 45.8054 | 70.2404 | 26.2134 | 11.5595 | 48.6309
HACK2B | 275 | 67.8621 | 23.911 | 11.8056 | 45.6209 | 70.2977 | 26.2456 | 11.5003 | 48.6172
HACK4 M1 | 400 | 98.2056 | 33.3732 | 25.5249 | 72.7217 | 115.2115 | 43.05 | 25.4429 | 86.3248
HACK4 M2 | 400 | 98.2056 | 33.3732 | 25.5249 | 72.7217 | 115.2115 | 43.05 | 25.4429 | 86.3248
HACK4 R1 | 400 | 98.2056 | 33.3732 | 25.5249 | 72.7217 | 115.2115 | 43.05 | 25.4429 | 86.3248
HACK4 R2 | 400 | 98.2056 | 33.3732 | 25.5249 | 72.7217 | 115.2115 | 43.05 | 25.4429 | 86.3248
HAMB4A | 400 | 70.9717 | 25.2774 | 9.4538 | 45.2015 | 58.8401 | 22.8099 | 4.7771 | 37.0351
HAMB4B | 400 | 70.9448 | 25.2685 | 9.4483 | 45.1833 | 58.3671 | 22.6265 | 4.7806 | 36.7793
HAMH1B | 132 | 48.0259 | 16.6074 | 10.1959 | 33.6822 | 57.4529 | 21.6871 | 6.4068 | 37.077
HAMH1C | 132 | 46.9957 | 16.3689 | 8.8642 | 32.0132 | 55.6087 | 20.6764 | 8.1429 | 37.3838
HAMH4 M1 | 400 | 76.8662 | 28.6031 | 13.7315 | 54.1824 | 71.8501 | 28.0433 | 13.8716 | 53.5308
HAMH4 M2 | 400 | 76.8662 | 28.6031 | 13.7315 | 54.1824 | 71.8501 | 28.0433 | 13.8716 | 53.5308
HAMH4 R1 | 400 | 76.8662 | 28.6031 | 13.7315 | 54.1824 | 71.8501 | 28.0433 | 13.8716 | 53.5308
HAMH4 R2 | 400 | 76.8662 | 28.6031 | 13.7315 | 54.1824 | 71.8501 | 28.0433 | 13.8716 | 53.5308
HARK1 M1 | 132 | 26.2758 | 10.0296 | 6.438 | 20.622 | 31.632 | 12.4492 | 7.2133 | 24.8191
HARK1 M2 | 132 | 26.2758 | 10.0296 | 6.438 | 20.622 | 31.632 | 12.4492 | 7.2133 | 24.8191
HARK1 R1 | 132 | 27.6321 | 11.4109 | 6.7827 | 22.9202 | 30.9639 | 12.9511 | 7.9508 | 26.2664
HARK1 R2 | 132 | 28.7695 | 11.1779 | 7.079 | 22.8869 | 34.537 | 13.8278 | 8.4346 | 27.99
HARK1 R3 | 132 | 28.7695 | 11.1779 | 7.079 | 22.8869 | 34.537 | 13.8278 | 8.4346 | 27.99
HARK2 MC1 | 275 | 38.4465 | 14.6053 | 8.6407 | 29.2958 | 42.7376 | 16.5204 | 10.3278 | 33.6912
HARK2 MC11 | 275 | 38.4436 | 14.7702 | 11.2313 | 32.1195 | 42.7335 | 16.5904 | 13.1076 | 36.57
HARK2 MC12 | 275 | 38.4436 | 14.7702 | 11.2313 | 32.1195 | 42.7335 | 16.5904 | 13.1076 | 36.57
HARK2 MC13 | 275 | 38.4436 | 14.7702 | 11.2313 | 32.1195 | 42.7335 | 16.5904 | 13.1076 | 36.57
HARK2 MC2 | 275 | 38.4465 | 14.6053 | 8.6407 | 29.2958 | 42.7376 | 16.5204 | 10.3278 | 33.6912
HARK2 MC3 | 275 | 38.4465 | 14.6053 | 8.6407 | 29.2958 | 42.7376 | 16.5204 | 10.3278 | 33.6912
HARK2 MC4 | 275 | 38.4465 | 14.6053 | 8.6407 | 29.2958 | 42.7376 | 16.5204 | 10.3278 | 33.6912
HARK2 MC6 | 275 | 38.4465 | 14.6053 | 8.6407 | 29.2958 | 42.7376 | 16.5204 | 10.3278 | 33.6912
HARK2 MC8 | 275 | 38.4436 | 14.7702 | 11.2313 | 32.1195 | 42.7335 | 16.5904 | 13.1076 | 36.57
HARK2 MC9 | 275 | 38.4436 | 14.7702 | 11.2313 | 32.1195 | 42.7335 | 16.5904 | 13.1076 | 36.57
HARK4 M1 | 400 | 70.2755 | 26.4511 | 11.9999 | 49.4074 | 55.1509 | 21.6443 | 11.2264 | 41.8361
HARK4 M2 | 400 | 70.2755 | 26.4511 | 11.9999 | 49.4074 | 55.1509 | 21.6443 | 11.2264 | 41.8361
HARK4 R1 | 400 | 70.2755 | 26.4511 | 11.9999 | 49.4074 | 55.1509 | 21.6443 | 11.2264 | 41.8361
HARK4 R2 | 400 | 70.2755 | 26.4511 | 11.9999 | 49.4074 | 55.1509 | 21.6443 | 11.2264 | 41.8361
HARM2 MC1 | 275 | 67.4706 | 24.224 | 15.0165 | 49.2743 | 57.8233 | 22.5644 | 9.7044 | 41.6152
HARM2 MC2 | 275 | 67.4706 | 24.224 | 15.0165 | 49.2743 | 57.8233 | 22.5644 | 9.7044 | 41.6152
HARM2 MC3 | 275 | 67.4706 | 24.224 | 15.0165 | 49.2743 | 57.8233 | 22.5644 | 9.7044 | 41.6152
HARM2 MC4 | 275 | 67.4706 | 24.224 | 15.0165 | 49.2743 | 57.8233 | 22.5644 | 9.7044 | 41.6152
HATL2 M1 | 275 | 93.6349 | 32.3665 | 25.4184 | 71.1916 | 95.3543 | 35.2599 | 26.5614 | 76.4264
HATL2 M2 | 275 | 93.6349 | 32.3665 | 25.4184 | 71.1916 | 95.3543 | 35.2599 | 26.5614 | 76.4264
HATL2 R1 | 275 | 93.6349 | 32.3665 | 25.4184 | 71.1916 | 95.3543 | 35.2599 | 26.5614 | 76.4264
HATL2 R2 | 275 | 93.6349 | 32.3665 | 25.4184 | 71.1916 | 95.3543 | 35.2599 | 26.5614 | 76.4264
HAWP2 MC1 | 275 | 91.6357 | 32.1433 | 22.1979 | 67.6555 | 79.0206 | 30.6272 | 14.2044 | 57.5178
HAWP2 MC2 | 275 | 91.6357 | 32.1433 | 22.1979 | 67.6555 | 79.0206 | 30.6272 | 14.2044 | 57.5178
HAWP2 MC3 | 275 | 91.6357 | 32.1433 | 22.1979 | 67.6555 | 79.0206 | 30.6272 | 14.2044 | 57.5178
HAWP2 MC4 | 275 | 91.6357 | 32.1433 | 22.1979 | 67.6555 | 79.0206 | 30.6272 | 14.2044 | 57.5178
HEDO2 M1 | 275 | 71.2478 | 25.3134 | 21.1787 | 56.9772 | 71.8397 | 26.6724 | 21.4582 | 59.1787
HEDO2 M2 | 275 | 71.2478 | 25.3134 | 21.1787 | 56.9772 | 71.8397 | 26.6724 | 21.4582 | 59.1787
HEDO2 R1 | 275 | 71.2478 | 25.3134 | 21.1787 | 56.9772 | 71.8397 | 26.6724 | 21.4582 | 59.1787
HEDO2 R2 | 275 | 71.2478 | 25.3134 | 21.1787 | 56.9772 | 71.8397 | 26.6724 | 21.4582 | 59.1787
HEYS1 M1 | 132 | 32.146 | 10.7247 | 11.4764 | 26.6435 | 37.8872 | 13.4984 | 12.8967 | 31.9864
HEYS1 M2 | 132 | 32.146 | 10.7247 | 11.4764 | 26.6435 | 37.8872 | 13.4984 | 12.8967 | 31.9864
HEYS1 R1 | 132 | 32.146 | 10.7247 | 11.4764 | 26.6435 | 37.8872 | 13.4984 | 12.8967 | 31.9864
HEYS1 R2 | 132 | 32.146 | 10.7247 | 11.4764 | 26.6435 | 37.8872 | 13.4984 | 12.8967 | 31.9864
HEYS4 M1 | 400 | 99.5387 | 35.7449 | 34.1832 | 84.7341 | 102.1451 | 38.1145 | 35.7967 | 89.6988
HEYS4 M2 | 400 | 99.5387 | 35.7449 | 34.1832 | 84.7341 | 102.1451 | 38.1145 | 35.7967 | 89.6988
HEYS4 M3 | 400 | 99.5387 | 35.7449 | 34.1832 | 84.7341 | 102.1451 | 38.1145 | 35.7967 | 89.6988
HEYS4 M4 | 400 | 99.5387 | 35.7449 | 34.1832 | 84.7341 | 102.1451 | 38.1145 | 35.7967 | 89.6988
HEYS4 M5 | 400 | 99.5387 | 35.7449 | 34.1832 | 84.7341 | 102.1451 | 38.1145 | 35.7967 | 89.6988
HEYS4 R1/2 | 400 | 99.5387 | 35.7449 | 34.1832 | 84.7341 | 102.1451 | 38.1145 | 35.7967 | 89.6988
HEYS4 R3/4 | 400 | 99.5387 | 35.7449 | 34.1832 | 84.7341 | 102.1451 | 38.1145 | 35.7967 | 89.6988
HEYS4 R5 | 400 | 99.5387 | 35.7449 | 34.1832 | 84.7341 | 102.1451 | 38.1145 | 35.7967 | 89.6988
HIBU4 M1 | 400 | 105.3059 | 35.5062 | 27.3599 | 77.5732 | 124.0926 | 45.8502 | 29.212 | 94.054
HIBU4 M2 | 400 | 105.3059 | 35.5062 | 27.3599 | 77.5732 | 124.0926 | 45.8502 | 29.212 | 94.054
HIBU4 R1 | 400 | 105.3059 | 35.5062 | 27.3599 | 77.5732 | 124.0926 | 45.8502 | 29.212 | 94.054
HIBU4 R2 | 400 | 105.3059 | 35.5062 | 27.3599 | 77.5732 | 124.0926 | 45.8502 | 29.212 | 94.054
HIGM2 M1 | 275 | 62.9409 | 23.3635 | 17.011 | 50.052 | 58.3917 | 23.016 | 12.5843 | 45.1338
HIGM2 M2 | 275 | 62.9409 | 23.3635 | 17.011 | 50.052 | 58.3917 | 23.016 | 12.5843 | 45.1338
HIGM2 M3 | 275 | 62.9409 | 23.3635 | 17.011 | 50.052 | 58.3917 | 23.016 | 12.5843 | 45.1338
HIGM2 R1 | 275 | 62.9409 | 23.3635 | 17.011 | 50.052 | 58.3917 | 23.016 | 12.5843 | 45.1338
HIGM2 R4 | 275 | 62.9409 | 23.3635 | 17.011 | 50.052 | 58.3917 | 23.016 | 12.5843 | 45.1338
HIGM2 R5 | 275 | 62.9409 | 23.3635 | 17.011 | 50.052 | 58.3917 | 23.016 | 12.5843 | 45.1338
HIGM2 R6 | 275 | 62.9409 | 23.3635 | 17.011 | 50.052 | 58.3917 | 23.016 | 12.5843 | 45.1338
HIGM4 MC1 | 400 | 85.8676 | 31.7417 | 19.602 | 64.4915 | 70.9586 | 27.8996 | 11.814 | 51.2701
HIGM4 MC2 | 400 | 85.8676 | 31.7417 | 19.602 | 64.4915 | 70.9586 | 27.8996 | 11.814 | 51.2701
HIGM4A | 400 | 67.3747 | 24.6908 | 9.9052 | 44.8232 | 57.3222 | 22.1772 | 5.0188 | 36.3821
HINP2 M1 | 275 | 23.6367 | 8.4437 | 8.029 | 19.9702 | 25.4626 | 9.3515 | 8.4693 | 21.6944
HINP2 M2 | 275 | 24.0056 | 8.5834 | 8.0762 | 20.215 | 28.2465 | 10.4227 | 8.9146 | 23.6545
HINP4 M1 | 400 | 70.4807 | 25.2254 | 16.835 | 52.5091 | 70.4764 | 26.559 | 18.8447 | 56.4049
HINP4 M2 | 400 | 70.4807 | 25.2254 | 16.835 | 52.5091 | 70.4764 | 26.559 | 18.8447 | 56.4049
HINP4 M3 | 400 | 70.4807 | 25.2254 | 16.835 | 52.5091 | 70.4764 | 26.559 | 18.8447 | 56.4049
HINP4 M4 | 400 | 70.4807 | 25.2254 | 16.835 | 52.5091 | 70.4764 | 26.559 | 18.8447 | 56.4049
HINP4 R1/2 | 400 | 70.4807 | 25.2254 | 16.835 | 52.5091 | 70.4764 | 26.559 | 18.8447 | 56.4049
HINP4 R3/4 | 400 | 70.4807 | 25.2254 | 16.835 | 52.5091 | 70.4764 | 26.559 | 18.8447 | 56.4049
HUMR4 M1 | 400 | 125.8151 | 43.1926 | 38.6158 | 99.6993 | 114.6725 | 42.2704 | 33.8315 | 93.6109
HUMR4 M2 | 400 | 125.8151 | 43.1926 | 38.6158 | 99.6993 | 114.6725 | 42.2704 | 33.8315 | 93.6109
HUMR4 R1 | 400 | 125.8151 | 43.1926 | 38.6158 | 99.6993 | 114.6725 | 42.2704 | 33.8315 | 93.6109
HUMR4 R2 | 400 | 125.8151 | 43.1926 | 38.6158 | 99.6993 | 114.6725 | 42.2704 | 33.8315 | 93.6109
HURS2 MC1 | 275 | 73.222 | 25.814 | 19.9535 | 56.4601 | 76.5657 | 30.3829 | 16.8347 | 59.8026
HURS2 MC2 | 275 | 73.222 | 25.814 | 19.9535 | 56.4601 | 76.5657 | 30.3829 | 16.8347 | 59.8026
HURS2 MC3 | 275 | 73.222 | 25.814 | 19.9535 | 56.4601 | 76.5657 | 30.3829 | 16.8347 | 59.8026
HURS2 MC4 | 275 | 73.222 | 25.814 | 19.9535 | 56.4601 | 76.5657 | 30.3829 | 16.8347 | 59.8026
HUTT4 MC1 | 400 | 73.5095 | 27.6162 | 21.4601 | 60.5153 | 48.4715 | 19.606 | 11.3501 | 39.0772
HUTT4 MC2 | 400 | 73.5095 | 27.6162 | 21.4601 | 60.5153 | 48.4715 | 19.606 | 11.3501 | 39.0772
HUTT4 MC3 | 400 | 73.5095 | 27.6162 | 21.4601 | 60.5153 | 48.4715 | 19.606 | 11.3501 | 39.0772
HUTT4 MC4 | 400 | 73.5095 | 27.6162 | 21.4601 | 60.5153 | 48.4715 | 19.606 | 11.3501 | 39.0772
IMPP4 MC1 | 400 | 54.2105 | 20.0403 | 12.05 | 40.3913 | 46.3967 | 17.9318 | 9.6271 | 34.9865
IMPP4 MC2 | 400 | 54.2105 | 20.0403 | 12.05 | 40.3913 | 46.3967 | 17.9318 | 9.6271 | 34.9865
INDQ4 MC1 | 400 | 40.4556 | 14.83 | 7.9622 | 28.9349 | 39.9601 | 15.3841 | 8.5383 | 30.2947
INDQ4 MC2 | 400 | 40.4556 | 14.83 | 7.9622 | 28.9349 | 39.9601 | 15.3841 | 8.5383 | 30.2947
INDQ4 MC3 | 400 | 40.4556 | 14.83 | 7.9622 | 28.9349 | 39.9601 | 15.3841 | 8.5383 | 30.2947
INDQ4 MC4 | 400 | 40.4556 | 14.83 | 7.9622 | 28.9349 | 39.9601 | 15.3841 | 8.5383 | 30.2947
IROA1 M1 | 132 | 41.3402 | 14.8875 | 10.4007 | 31.4548 | 50.1278 | 18.9848 | 11.9316 | 38.7801
IROA1 M2 | 132 | 41.3402 | 14.8875 | 10.4007 | 31.4548 | 50.1278 | 18.9848 | 11.9316 | 38.7801
IROA1 R1 | 132 | 44.0414 | 15.8059 | 10.9529 | 33.3058 | 53.0841 | 20.0465 | 12.5807 | 40.9308
IROA1 R2 | 132 | 28.9551 | 10.4447 | 8.8275 | 23.5986 | 35.6292 | 13.2877 | 10.1108 | 28.9024
IROA2 MC1 | 275 | 58.8191 | 21.6346 | 11.4276 | 42.0236 | 57.232 | 22.1992 | 11.58 | 42.9744
IROA2 MC2 | 275 | 58.8191 | 21.6346 | 11.4276 | 42.0236 | 57.232 | 22.1992 | 11.58 | 42.9744
IROA2 MC3 | 275 | 58.8191 | 21.6346 | 11.4276 | 42.0236 | 57.232 | 22.1992 | 11.58 | 42.9744
IROA2 MC4 | 275 | 58.8191 | 21.6346 | 11.4276 | 42.0236 | 57.232 | 22.1992 | 11.58 | 42.9744
IROA2 MC5 | 275 | 58.8191 | 21.6346 | 11.4276 | 42.0236 | 57.232 | 22.1992 | 11.58 | 42.9744
IRON1 M1 | 132 | 26.9613 | 10.4302 | 9.0187 | 23.7692 | 31.197 | 12.2269 | 10.2657 | 27.5572
IRON1 M2 | 132 | 26.8402 | 10.3866 | 8.9226 | 23.6115 | 30.9156 | 12.131 | 10.0929 | 27.2488
IRON1 R1 | 132 | 18.1099 | 6.5859 | 6.463 | 15.7768 | 20.6156 | 7.5357 | 7.4475 | 18.1046
IRON1 R2 | 132 | 18.1099 | 6.5859 | 6.463 | 15.7768 | 20.6156 | 7.5357 | 7.4475 | 18.1046
IRON4 M1 | 400 | 72.3609 | 26.8784 | 13.4441 | 51.4559 | 60.7484 | 23.9941 | 10.9642 | 44.897
IRON4 M2 | 400 | 72.3609 | 26.8784 | 13.4441 | 51.4559 | 60.7484 | 23.9941 | 10.9642 | 44.897
IRON4 R1 | 400 | 72.3609 | 26.8784 | 13.4441 | 51.4559 | 60.7484 | 23.9941 | 10.9642 | 44.897
IRON4 R2 | 400 | 72.3609 | 26.8784 | 13.4441 | 51.4559 | 60.7484 | 23.9941 | 10.9642 | 44.897
IVER2 M1 | 275 | 66.6471 | 24.3431 | 16.8573 | 51.2836 | 71.5011 | 27.2423 | 17.2661 | 55.7925
IVER2 M2 | 275 | 66.6471 | 24.3431 | 16.8573 | 51.2836 | 71.5011 | 27.2423 | 17.2661 | 55.7925
IVER2 R1 | 275 | 66.6471 | 24.3431 | 16.8573 | 51.2836 | 71.5011 | 27.2423 | 17.2661 | 55.7925
IVER2 R2 | 275 | 68.8829 | 25.0717 | 15.893 | 51.3498 | 69.0115 | 26.6563 | 14.5347 | 52.2324
IVER4A | 400 | 46.6712 | 17.1731 | 5.883 | 30.1694 | 44.0949 | 16.9015 | 6.0628 | 29.9652
IVER4B | 400 | 45.0017 | 16.6147 | 5.4981 | 28.9949 | 41.9984 | 16.3286 | 5.1983 | 28.2904
JORD2 MC1 | 275 | 50.6183 | 19.1103 | 8.9379 | 35.964 | 50.096 | 20.7129 | 7.4008 | 36.6933
JORD2 MC2 | 275 | 50.6183 | 19.1103 | 8.9379 | 35.964 | 50.096 | 20.7129 | 7.4008 | 36.6933
KEAD4 M2 | 400 | 113 | 40.6418 | 29.5051 | 86.9813 | 99.9283 | 38.0185 | 23.6851 | 77.4513
KEAD4 M3 | 400 | 112.6093 | 40.3958 | 29.9599 | 87.0881 | 92.2546 | 35.2486 | 20.3041 | 70.1531
KEAD4 R2 | 400 | 113 | 40.6418 | 29.5051 | 86.9813 | 99.9283 | 38.0185 | 23.6851 | 77.4513
KEAD4 R3 | 400 | 99.1478 | 36.2178 | 23.3318 | 74.5515 | 78.1193 | 30.329 | 16.6511 | 59.5428
KEAR2 M1 | 275 | 75.1599 | 27.0084 | 19.3415 | 57.5372 | 80.9453 | 30.5822 | 19.9988 | 63.2486
KEAR2 M2 | 275 | 75.1599 | 27.0084 | 19.3415 | 57.5372 | 80.9453 | 30.5822 | 19.9988 | 63.2486
KEAR2 R1 | 275 | 75.1599 | 27.0084 | 19.3415 | 57.5372 | 80.9453 | 30.5822 | 19.9988 | 63.2486
KEAR2 R2 | 275 | 75.1599 | 27.0084 | 19.3415 | 57.5372 | 80.9453 | 30.5822 | 19.9988 | 63.2486
KEMS4 M1 | 400 | 128.956 | 44.025 | 31.4421 | 93.7028 | 109.1044 | 41.5983 | 21.5531 | 80.382
KEMS4 M2 | 400 | 128.956 | 44.025 | 31.4421 | 93.7028 | 109.1044 | 41.5983 | 21.5531 | 80.382
KEMS4 R1 | 400 | 128.956 | 44.025 | 31.4421 | 93.7028 | 109.1044 | 41.5983 | 21.5531 | 80.382
KEMS4 R2 | 400 | 128.956 | 44.025 | 31.4421 | 93.7028 | 109.1044 | 41.5983 | 21.5531 | 80.382
KENG4 M1 | 400 | 107.5432 | 36.1428 | 27.9387 | 79.0524 | 126.7641 | 46.7013 | 30.576 | 96.6216
KENG4 M2 | 400 | 107.5432 | 36.1428 | 27.9387 | 79.0524 | 126.7641 | 46.7013 | 30.576 | 96.6216
KENG4 R1 | 400 | 107.5432 | 36.1428 | 27.9387 | 79.0524 | 126.7641 | 46.7013 | 30.576 | 96.6216
KENG4 R2 | 400 | 107.5432 | 36.1428 | 27.9387 | 79.0524 | 126.7641 | 46.7013 | 30.576 | 96.6216
KIBY2 M1 | 275 | 86.1985 | 30.2859 | 22.6754 | 65.5062 | 87.8025 | 33.1081 | 20.0007 | 66.8226
KIBY2 M2 | 275 | 86.1985 | 30.2859 | 22.6754 | 65.5062 | 87.8025 | 33.1081 | 20.0007 | 66.8226
KIBY2 R1 | 275 | 74.2527 | 26.5161 | 18.8531 | 56.3525 | 69.5397 | 26.3721 | 15.8727 | 53.1685
KIBY2 R2 | 275 | 74.2527 | 26.5161 | 18.8531 | 56.3525 | 69.5397 | 26.3721 | 15.8727 | 53.1685
KILL4 M1 | 400 | 135.3756 | 47.2254 | 51.0026 | 117.7894 | 125.7697 | 46.5512 | 44.6813 | 110.5147
KILL4 M2 | 400 | 135.3756 | 47.2254 | 51.0026 | 117.7894 | 125.7697 | 46.5512 | 44.6813 | 110.5147
KILL4 M3 | 400 | 135.3756 | 47.2254 | 51.0026 | 117.7894 | 125.7697 | 46.5512 | 44.6813 | 110.5147
KILL4 M4 | 400 | 135.3756 | 47.2254 | 51.0026 | 117.7894 | 125.7697 | 46.5512 | 44.6813 | 110.5147
KILL4 M5 | 400 | 135.3756 | 47.2254 | 51.0026 | 117.7894 | 125.7697 | 46.5512 | 44.6813 | 110.5147
KILL4 R1/2 | 400 | 135.3756 | 47.2254 | 51.0026 | 117.7894 | 125.7697 | 46.5512 | 44.6813 | 110.5147
KILL4 R3/4 | 400 | 135.3756 | 47.2254 | 51.0026 | 117.7894 | 125.7697 | 46.5512 | 44.6813 | 110.5147
KILL4 R5 | 400 | 135.3756 | 47.2254 | 51.0026 | 117.7894 | 125.7697 | 46.5512 | 44.6813 | 110.5147
KILL4 R9 | 400 | 135.3756 | 47.2254 | 51.0026 | 117.7894 | 125.7697 | 46.5512 | 44.6813 | 110.5147
KINO1 M1 | 132 | 30.8222 | 10.8729 | 11.0176 | 26.3942 | 37.5088 | 13.8854 | 13.2639 | 32.9008
KINO1 M2 | 132 | 30.8222 | 10.8729 | 11.0176 | 26.3942 | 37.5088 | 13.8854 | 13.2639 | 32.9008
KINO1 R1 | 132 | 30.8222 | 10.8729 | 11.0176 | 26.3942 | 37.5088 | 13.8854 | 13.2639 | 32.9008
KINO1 R2 | 132 | 30.8222 | 10.8729 | 11.0176 | 26.3942 | 37.5088 | 13.8854 | 13.2639 | 32.9008
KINO1A | 132 | 30.4307 | 10.6616 | 6.6345 | 21.7123 | 36.9355 | 13.7194 | 7.8355 | 27.2377
KINO1B | 132 | 25.1236 | 9.4208 | 1.4918 | 14.8148 | 26.7373 | 10.8576 | 0.82426 | 16.1792
KINO4 M1 | 400 | 126.5509 | 44.5592 | 41.8031 | 104.8193 | 119.9509 | 45.3041 | 37.6292 | 101.6988
KINO4 M2 | 400 | 126.5509 | 44.5592 | 41.8031 | 104.8193 | 119.9509 | 45.3041 | 37.6292 | 101.6988
KINO4 M3 | 400 | 126.5509 | 44.5592 | 41.8031 | 104.8193 | 119.9509 | 45.3041 | 37.6292 | 101.6988
KINO4 M4 | 400 | 126.5509 | 44.5592 | 41.8031 | 104.8193 | 119.9509 | 45.3041 | 37.6292 | 101.6988
KINO4 R1/2 | 400 | 126.5509 | 44.5592 | 41.8031 | 104.8193 | 119.9509 | 45.3041 | 37.6292 | 101.6988
KINO4 R3/4 | 400 | 126.5509 | 44.5592 | 41.8031 | 104.8193 | 119.9509 | 45.3041 | 37.6292 | 101.6988
KIRK2 MC1 | 275 | 54.165 | 19.6958 | 12.2592 | 40.1132 | 55.2976 | 21.2691 | 13.1595 | 43.2386
KIRK2 MC2 | 275 | 54.165 | 19.6958 | 12.2592 | 40.1132 | 55.2976 | 21.2691 | 13.1595 | 43.2386
KIRK2 MC3 | 275 | 54.165 | 19.6958 | 12.2592 | 40.1132 | 55.2976 | 21.2691 | 13.1595 | 43.2386
KIRK2 MC4 | 275 | 54.165 | 19.6958 | 12.2592 | 40.1132 | 55.2976 | 21.2691 | 13.1595 | 43.2386
KIRK2A | 275 | 53.4568 | 18.9543 | 6.4784 | 33.2838 | 51.2855 | 20.0534 | 8.1047 | 36.4646
KITW2 MC1 | 275 | 62.0467 | 22.6487 | 12.1918 | 44.2219 | 60.965 | 23.8089 | 10.6735 | 44.3444
KITW2 MC2 | 275 | 62.0467 | 22.6487 | 12.1918 | 44.2219 | 60.965 | 23.8089 | 10.6735 | 44.3444
KITW2 MC3 | 275 | 62.0467 | 22.6487 | 12.1918 | 44.2219 | 60.965 | 23.8089 | 10.6735 | 44.3444
KITW2 MC4 | 275 | 62.0467 | 22.6487 | 12.1918 | 44.2219 | 60.965 | 23.8089 | 10.6735 | 44.3444
KNAR2 MC1 | 275 | 29.3571 | 11.839 | 2.4619 | 19.2048 | 27.0649 | 11.1888 | 3.5555 | 19.3788
KNAR2 MC2 | 275 | 29.3571 | 11.839 | 2.4619 | 19.2048 | 27.0649 | 11.1888 | 3.5555 | 19.3788
LACK2 M1 | 275 | 64.7805 | 22.4088 | 18.1674 | 49.8582 | 68.1653 | 25.083 | 19.6027 | 55.0754
LACK2 M2 | 275 | 64.7805 | 22.4088 | 18.1674 | 49.8582 | 68.1653 | 25.083 | 19.6027 | 55.0754
LACK2 R1 | 275 | 64.7805 | 22.4088 | 18.1674 | 49.8582 | 68.1653 | 25.083 | 19.6027 | 55.0754
LACK2 R2 | 275 | 64.7805 | 22.4088 | 18.1674 | 49.8582 | 68.1653 | 25.083 | 19.6027 | 55.0754
LACK4 M1 | 400 | 76.6136 | 28.1646 | 24.2043 | 64.0351 | 68.5835 | 26.1833 | 21.7327 | 58.7615
LACK4 M2 | 400 | 76.6136 | 28.1646 | 24.2043 | 64.0351 | 68.5835 | 26.1833 | 21.7327 | 58.7615
LACK4 R1 | 400 | 76.6136 | 28.1646 | 24.2043 | 64.0351 | 68.5835 | 26.1833 | 21.7327 | 58.7615
LACK4 R2 | 400 | 76.6136 | 28.1646 | 24.2043 | 64.0351 | 68.5835 | 26.1833 | 21.7327 | 58.7615
LAGA4 M1 | 400 | 49.8656 | 17.8324 | 12.2626 | 37.4814 | 50.3567 | 19.0057 | 13.0874 | 39.9655
LAGA4 M2 | 400 | 49.8656 | 17.8324 | 12.2626 | 37.4814 | 50.3567 | 19.0057 | 13.0874 | 39.9655
LAGA4 R1 | 400 | 49.8656 | 17.8324 | 12.2626 | 37.4814 | 50.3567 | 19.0057 | 13.0874 | 39.9655
LAGA4 R2 | 400 | 49.8656 | 17.8324 | 12.2626 | 37.4814 | 50.3567 | 19.0057 | 13.0874 | 39.9655
LALE2 MC1 | 275 | 62.316 | 22.1628 | 17.9603 | 49.3033 | 68.2471 | 26.3531 | 16.798 | 54.0669
LALE2 MC2 | 275 | 62.316 | 22.1628 | 17.9603 | 49.3033 | 68.2471 | 26.3531 | 16.798 | 54.0669
LALE2 MC3 | 275 | 62.316 | 22.1628 | 17.9603 | 49.3033 | 68.2471 | 26.3531 | 16.798 | 54.0669
LALE2 MC4 | 275 | 62.316 | 22.1628 | 17.9603 | 49.3033 | 68.2471 | 26.3531 | 16.798 | 54.0669
LAND4 MC1 | 400 | 38.5513 | 14.1277 | 8.2491 | 28.2287 | 36.5544 | 14.1748 | 7.1018 | 27.148
LAND4 MC2 | 400 | 38.5513 | 14.1277 | 8.2491 | 28.2287 | 36.5544 | 14.1748 | 7.1018 | 27.148
LEGA4 M1 | 400 | 91.4956 | 33.0709 | 20.6869 | 67.4563 | 69.5476 | 27.4722 | 12.6846 | 51.5362
LEGA4 M2 | 400 | 91.4956 | 33.0709 | 20.6869 | 67.4563 | 69.5476 | 27.4722 | 12.6846 | 51.5362
LEGA4 R1 | 400 | 91.4956 | 33.0709 | 20.6869 | 67.4563 | 69.5476 | 27.4722 | 12.6846 | 51.5362
LEGA4 R2 | 400 | 91.4956 | 33.0709 | 20.6869 | 67.4563 | 69.5476 | 27.4722 | 12.6846 | 51.5362
LEIS1 M1 | 132 | 54.1775 | 19.5173 | 19.7489 | 47.3506 | 63.5339 | 23.1307 | 22.9577 | 55.6694
LEIS1 M2 | 132 | 54.1775 | 19.5173 | 19.7489 | 47.3506 | 63.5339 | 23.1307 | 22.9577 | 55.6694
LEIS1 R1 | 132 | 54.1775 | 19.5173 | 19.7489 | 47.3506 | 63.5339 | 23.1307 | 22.9577 | 55.6694
LEIS1 R2 | 132 | 54.1775 | 19.5173 | 19.7489 | 47.3506 | 63.5339 | 23.1307 | 22.9577 | 55.6694
LEMR1 M1 | 132 | 50.0908 | 17.3553 | 14.5885 | 39.1326 | 61.9981 | 22.6431 | 16.9559 | 48.9781
LEMR1 M2 | 132 | 50.0908 | 17.3553 | 14.5885 | 39.1326 | 61.9981 | 22.6431 | 16.9559 | 48.9781
LEMR1 R1 | 132 | 50.0908 | 17.3553 | 14.5885 | 39.1326 | 61.9981 | 22.6431 | 16.9559 | 48.9781
LEMR1 R2 | 132 | 50.0908 | 17.3553 | 14.5885 | 39.1326 | 61.9981 | 22.6431 | 16.9559 | 48.9781
LISD2 M1 | 275 | 77.9778 | 27.6321 | 19.7919 | 58.8695 | 80.5478 | 30.6858 | 17.9175 | 61.3138
LISD2 M2 | 275 | 77.9778 | 27.6321 | 19.7919 | 58.8695 | 80.5478 | 30.6858 | 17.9175 | 61.3138
LISD2 R1 | 275 | 77.9778 | 27.6321 | 19.7919 | 58.8695 | 80.5478 | 30.6858 | 17.9175 | 61.3138
LISD2 R2 | 275 | 77.9778 | 27.6321 | 19.7919 | 58.8695 | 80.5478 | 30.6858 | 17.9175 | 61.3138
LITT1 M3 | 132 | 42.8051 | 14.9933 | 13.9939 | 35.1976 | 51.5784 | 18.6308 | 16.02 | 42.368
LITT1 M4 | 132 | 42.8051 | 14.9933 | 13.9939 | 35.1976 | 51.5784 | 18.6308 | 16.02 | 42.368
LITT1 R3 | 132 | 42.8051 | 14.9933 | 13.9939 | 35.1976 | 51.5784 | 18.6308 | 16.02 | 42.368
LITT1 R4 | 132 | 42.8051 | 14.9933 | 13.9939 | 35.1976 | 51.5784 | 18.6308 | 16.02 | 42.368
LITT4 M1 | 400 | 126.9998 | 43.3927 | 30.0199 | 91.3865 | 116.2563 | 44.3413 | 24.5464 | 87.2545
LITT4 M2 | 400 | 126.9998 | 43.3927 | 30.0199 | 91.3865 | 116.2563 | 44.3413 | 24.5464 | 87.2545
LITT4 M3 | 400 | 126.9998 | 43.3927 | 30.0199 | 91.3865 | 116.2563 | 44.3413 | 24.5464 | 87.2545
LITT4 R1 | 400 | 126.9998 | 43.3927 | 30.0199 | 91.3865 | 116.2563 | 44.3413 | 24.5464 | 87.2545
LITT4 R2 | 400 | 126.9998 | 43.3927 | 30.0199 | 91.3865 | 116.2563 | 44.3413 | 24.5464 | 87.2545
LITT4 R3 | 400 | 126.9998 | 43.3927 | 30.0199 | 91.3865 | 116.2563 | 44.3413 | 24.5464 | 87.2545
LOFI4A | 400 | 98.2843 | 33.5588 | 9.9864 | 57.4457 | 81.942 | 31.6974 | 4.7763 | 49.6032
LOFI4A_KEMS | 400 | 98.2843 | 33.5588 | 9.9864 | 57.4457 | 81.942 | 31.6974 | 4.7763 | 49.6032
LOFI4A_LITT | 400 | 98.2843 | 33.5588 | 9.9864 | 57.4457 | 81.942 | 31.6974 | 4.7763 | 49.6032
LOFI4A_ROWD | 400 | 98.2843 | 33.5588 | 9.9864 | 57.4457 | 81.942 | 31.6974 | 4.7763 | 49.6032
LOFI4B | 400 | 97.1463 | 33.2739 | 9.7562 | 56.8126 | 82.8029 | 32.0468 | 4.7816 | 50.1026
LOFI4B_KEMS | 400 | 97.1463 | 33.2739 | 9.7562 | 56.8126 | 82.8029 | 32.0468 | 4.7816 | 50.1026
LOFI4B_LITT | 400 | 97.1463 | 33.2739 | 9.7562 | 56.8126 | 82.8029 | 32.0468 | 4.7816 | 50.1026
LOFI4B_ROWD | 400 | 97.1463 | 33.2739 | 9.7562 | 56.8126 | 82.8029 | 32.0468 | 4.7816 | 50.1026
LONO4B | 400 | 72.6832 | 26.4224 | 15.9272 | 53.294 | 58.1864 | 22.8214 | 9.4079 | 41.6822
LOVE4 M1 | 400 | 99.0226 | 35.2849 | 19.2318 | 69.1322 | 86.5074 | 33.4197 | 16.0642 | 63.3269
LOVE4 M2 | 400 | 99.0226 | 35.2849 | 19.2318 | 69.1322 | 86.5074 | 33.4197 | 16.0642 | 63.3269
LOVE4 R1 | 400 | 99.0226 | 35.2849 | 19.2318 | 69.1322 | 86.5074 | 33.4197 | 16.0642 | 63.3269
LOVE4 R2 | 400 | 99.0226 | 35.2849 | 19.2318 | 69.1322 | 86.5074 | 33.4197 | 16.0642 | 63.3269
MACC2 MC1 | 275 | 56.8208 | 21.0266 | 13.9282 | 43.6643 | 53.342 | 20.5921 | 11.9616 | 41.0832
MACC2 MC2 | 275 | 56.8208 | 21.0266 | 13.9282 | 43.6643 | 53.342 | 20.5921 | 11.9616 | 41.0832
MACC4 MC1 | 400 | 82.3061 | 31.0584 | 23.3365 | 67.2596 | 62.3314 | 24.9394 | 15.2778 | 50.5475
MACC4 MC2 | 400 | 82.3061 | 31.0584 | 23.3365 | 67.2596 | 62.3314 | 24.9394 | 15.2778 | 50.5475
MACC4 MC3 | 400 | 82.3061 | 31.0584 | 23.3365 | 67.2596 | 62.3314 | 24.9394 | 15.2778 | 50.5475
MACC4 MC4 | 400 | 82.3061 | 31.0584 | 23.3365 | 67.2596 | 62.3314 | 24.9394 | 15.2778 | 50.5475
MAGA2 MC1 | 275 | 46.326 | 17.2919 | 9.0845 | 33.539 | 42.2869 | 16.7879 | 7.369 | 31.1106
MAGA2 MC2 | 275 | 46.326 | 17.2919 | 9.0845 | 33.539 | 42.2869 | 16.7879 | 7.369 | 31.1106
MANN4 M5 | 400 | 59.3076 | 21.5695 | 11.8599 | 42.3638 | 54.7556 | 20.9712 | 11.9254 | 41.5832
MANN4 MC1 | 400 | 59.3076 | 21.5695 | 11.8599 | 42.3638 | 54.7556 | 20.9712 | 11.9254 | 41.5832
MANN4 MC2 | 400 | 59.3076 | 21.5695 | 11.8599 | 42.3638 | 54.7556 | 20.9712 | 11.9254 | 41.5832
MANN4 MC3 | 400 | 59.3076 | 21.5695 | 11.8599 | 42.3638 | 54.7556 | 20.9712 | 11.9254 | 41.5832
MANN4 MC4 | 400 | 59.3076 | 21.5695 | 11.8599 | 42.3638 | 54.7556 | 20.9712 | 11.9254 | 41.5832
MANN4 R5 | 400 | 59.3076 | 21.5695 | 11.8599 | 42.3638 | 54.7556 | 20.9712 | 11.9254 | 41.5832
MAWO4 M | 400 | 68.463 | 24.6909 | 13.4466 | 48.3648 | 65.0565 | 24.6251 | 14.9944 | 49.8196
MAWO4 R | 400 | 68.463 | 24.6909 | 13.4466 | 48.3648 | 65.0565 | 24.6251 | 14.9944 | 49.8196
MELK1 M1 | 132 | 44.8277 | 15.6922 | 15.8812 | 38.0734 | 55.1368 | 20.2366 | 18.3912 | 47.0101
MELK1 M2 | 132 | 44.8277 | 15.6922 | 15.8812 | 38.0734 | 55.1368 | 20.2366 | 18.3912 | 47.0101
MELK1 R1 | 132 | 44.8277 | 15.6922 | 15.8812 | 38.0734 | 55.1368 | 20.2366 | 18.3912 | 47.0101
MELK1 R2 | 132 | 44.8277 | 15.6922 | 15.8812 | 38.0734 | 55.1368 | 20.2366 | 18.3912 | 47.0101
MELK4 M1 | 400 | 108.5125 | 39.6392 | 21.349 | 77.4073 | 89.575 | 35.369 | 14.994 | 65.0134
MELK4 M2 | 400 | 108.5125 | 39.6392 | 21.349 | 77.4073 | 89.575 | 35.369 | 14.994 | 65.0134
MELK4 M3 | 400 | 108.5125 | 39.6392 | 21.349 | 77.4073 | 89.575 | 35.369 | 14.994 | 65.0134
MELK4 R1 | 400 | 108.5125 | 39.6392 | 21.349 | 77.4073 | 89.575 | 35.369 | 14.994 | 65.0134
MELK4 R2 | 400 | 108.5125 | 39.6392 | 21.349 | 77.4073 | 89.575 | 35.369 | 14.994 | 65.0134
MELK4 R3 | 400 | 108.5125 | 39.6392 | 21.349 | 77.4073 | 89.575 | 35.369 | 14.994 | 65.0134
MIDL4 M1 | 400 | 97.2122 | 34.2021 | 26.7703 | 75.1394 | 97.3363 | 36.2335 | 26.7032 | 77.9451
MIDL4 R1 | 400 | 97.2122 | 34.2021 | 26.7703 | 75.1394 | 97.3363 | 36.2335 | 26.7032 | 77.9451
MILH1 M1 | 132 | 40.3166 | 14.7852 | 9.233 | 30.1425 | 46.7605 | 18.9388 | 9.4272 | 36.2107
MILH1 M2 | 132 | 40.3166 | 14.7852 | 9.233 | 30.1425 | 46.7605 | 18.9388 | 9.4272 | 36.2107
MILH1 R1 | 132 | 40.273 | 14.781 | 9.1387 | 30.0423 | 46.6277 | 18.9242 | 9.2431 | 36.0059
MILH1 R2 | 132 | 40.273 | 14.781 | 9.1387 | 30.0423 | 46.6277 | 18.9242 | 9.2431 | 36.0059
MITY4 MC1 | 400 | 82.4234 | 31.3958 | 21.9587 | 66.3591 | 62.2327 | 25.1568 | 14.4978 | 50.0748
MITY4 MC2 | 400 | 82.4234 | 31.3958 | 21.9587 | 66.3591 | 62.2327 | 25.1568 | 14.4978 | 50.0748
MITY4 MC3 | 400 | 82.4234 | 31.3958 | 21.9587 | 66.3591 | 62.2327 | 25.1568 | 14.4978 | 50.0748
MITY4 MC4 | 400 | 82.4234 | 31.3958 | 21.9587 | 66.3591 | 62.2327 | 25.1568 | 14.4978 | 50.0748
MONF2 M1 | 275 | 66.0751 | 23.9263 | 17.9188 | 51.7557 | 67.2632 | 25.5576 | 16.5009 | 52.6447
MONF2 M2 | 275 | 66.0751 | 23.9263 | 17.9188 | 51.7557 | 67.2632 | 25.5576 | 16.5009 | 52.6447
MONF2 R1 | 275 | 57.0605 | 20.7172 | 18.293 | 47.5916 | 60.0718 | 22.5697 | 17.5624 | 49.4808
MONF2 R2 | 275 | 57.0605 | 20.7172 | 18.293 | 47.5916 | 60.0718 | 22.5697 | 17.5624 | 49.4808
MONF4 MC2 | 400 | 80.5932 | 29.3178 | 19.228 | 60.6897 | 70.7576 | 27.0926 | 15.7756 | 54.0902
MONF4 MC3 | 400 | 80.5932 | 29.3178 | 19.228 | 60.6897 | 70.7576 | 27.0926 | 15.7756 | 54.0902
NECH2 MC1 | 275 | 73.7607 | 26.6406 | 18.9564 | 56.632 | 74.4507 | 28.6292 | 16.375 | 56.8628
NECH2 MC2 | 275 | 73.7607 | 26.6406 | 18.9564 | 56.632 | 74.4507 | 28.6292 | 16.375 | 56.8628
NECH2 MC3 | 275 | 73.7607 | 26.6406 | 18.9564 | 56.632 | 74.4507 | 28.6292 | 16.375 | 56.8628
NECH2 MC4 | 275 | 73.7607 | 26.6406 | 18.9564 | 56.632 | 74.4507 | 28.6292 | 16.375 | 56.8628
NECT4 M1 | 400 | 75.9891 | 27.8383 | 18.453 | 57.8223 | 47.7123 | 19.3796 | 6.0548 | 33.4616
NECT4 R1 | 400 | 75.9891 | 27.8383 | 18.453 | 57.8223 | 47.7123 | 19.3796 | 6.0548 | 33.4616
NEEP2 M1 | 275 | 59.8102 | 22.1188 | 12.9116 | 44.1923 | 63.0029 | 25.0706 | 12.1805 | 47.6357
NEEP2 M2 | 275 | 59.8102 | 22.1188 | 12.9116 | 44.1923 | 63.0029 | 25.0706 | 12.1805 | 47.6357
NEEP2 R1/R2 | 275 | 59.8102 | 22.1188 | 12.9116 | 44.1923 | 63.0029 | 25.0706 | 12.1805 | 47.6357
NEWX2 M5 | 275 | 80.2606 | 28.1625 | 20.8525 | 60.6803 | 87.0861 | 34.1423 | 17.8629 | 66.1474
NEWX2 M6 | 275 | 80.2606 | 28.1625 | 20.8525 | 60.6803 | 87.0861 | 34.1423 | 17.8629 | 66.1474
NEWX2 R5 | 275 | 80.2606 | 28.1625 | 20.8525 | 60.6803 | 87.0861 | 34.1423 | 17.8629 | 66.1474
NEWX2 R6 | 275 | 80.2606 | 28.1625 | 20.8525 | 60.6803 | 87.0861 | 34.1423 | 17.8629 | 66.1474
NFLE4 M1 | 400 | 106.7849 | 37.1065 | 24.4526 | 76.929 | 86.6061 | 33.7163 | 15.8648 | 63.5469
NFLE4 M2 | 400 | 106.7849 | 37.1065 | 24.4526 | 76.929 | 86.6061 | 33.7163 | 15.8648 | 63.5469
NFLE4 R1 | 400 | 106.7849 | 37.1065 | 24.4526 | 76.929 | 86.6061 | 33.7163 | 15.8648 | 63.5469
NFLE4 R2 | 400 | 106.7849 | 37.1065 | 24.4526 | 76.929 | 86.6061 | 33.7163 | 15.8648 | 63.5469
NHYD2A | 275 | 46.2158 | 17.5809 | 2.6632 | 27.5263 | 39.6513 | 18.7643 | 0.47294 | 27.0097
NHYD2B | 275 | 47.2737 | 17.8815 | 2.3497 | 27.638 | 40.3877 | 18.6051 | 1.0702 | 27.3817
NHYD2C | 275 | 47.2737 | 17.8815 | 2.3497 | 27.638 | 40.3877 | 18.6051 | 1.0702 | 27.3817
NINF4 M1 | 400 | 59.9321 | 21.9399 | 11.8181 | 42.8458 | 51.9663 | 20.0668 | 10.9728 | 39.3515
NINF4 M2 | 400 | 59.9321 | 21.9399 | 11.8181 | 42.8458 | 51.9663 | 20.0668 | 10.9728 | 39.3515
NINF4 R1 | 400 | 59.9321 | 21.9399 | 11.8181 | 42.8458 | 51.9663 | 20.0668 | 10.9728 | 39.3515
NINF4 R2 | 400 | 59.9321 | 21.9399 | 11.8181 | 42.8458 | 51.9663 | 20.0668 | 10.9728 | 39.3515
NORL2A | 275 | 52.3057 | 19.2936 | 3.9709 | 31.2561 | 51.7684 | 21.3102 | 2.3145 | 32.4516
NORL2B | 275 | 51.4487 | 19.0527 | 3.4439 | 30.3884 | 50.8279 | 21.2244 | 2.0148 | 32.0306
NORM4 M1 | 400 | 70.7579 | 26.0717 | 16.0982 | 52.9691 | 51.6332 | 20.3717 | 10.9208 | 39.7306
NORM4 M2 | 400 | 70.7579 | 26.0717 | 16.0982 | 52.9691 | 51.6332 | 20.3717 | 10.9208 | 39.7306
NORM4 R1 | 400 | 70.7579 | 26.0717 | 16.0982 | 52.9691 | 51.6332 | 20.3717 | 10.9208 | 39.7306
NORM4 R2 | 400 | 70.7579 | 26.0717 | 16.0982 | 52.9691 | 51.6332 | 20.3717 | 10.9208 | 39.7306
NORT2 M1 | 275 | 87.9292 | 30.7351 | 24.1451 | 67.6111 | 86.8131 | 32.7672 | 19.9268 | 66.2666
NORT2 M2 | 275 | 87.9292 | 30.7351 | 24.1451 | 67.6111 | 86.8131 | 32.7672 | 19.9268 | 66.2666
NORT2 R1 | 275 | 87.9292 | 30.7351 | 24.1451 | 67.6111 | 86.8131 | 32.7672 | 19.9268 | 66.2666
NORT2 R2 | 275 | 87.9292 | 30.7351 | 24.1451 | 67.6111 | 86.8131 | 32.7672 | 19.9268 | 66.2666
NORT4 M1 | 400 | 95.5316 | 34.5596 | 30.601 | 79.4757 | 78.6283 | 30.3634 | 22.5173 | 65.4576
NORT4 M2 | 400 | 95.5316 | 34.5596 | 30.601 | 79.4757 | 78.6283 | 30.3634 | 22.5173 | 65.4576
NORT4 R1 | 400 | 95.5316 | 34.5596 | 30.601 | 79.4757 | 78.6283 | 30.3634 | 22.5173 | 65.4576
NORT4 R2 | 400 | 95.5316 | 34.5596 | 30.601 | 79.4757 | 78.6283 | 30.3634 | 22.5173 | 65.4576
NURS4 MC1 | 400 | 64.2965 | 23.0085 | 8.4063 | 40.9451 | 60.4369 | 22.8962 | 8.8627 | 41.2429
NURS4 MC2 | 400 | 64.2965 | 23.0085 | 8.4063 | 40.9451 | 60.4369 | 22.8962 | 8.8627 | 41.2429
NURS4A | 400 | 54.1225 | 19.8518 | 11.0724 | 39.1471 | 50.5628 | 19.3194 | 11.0849 | 38.4067
OCKH1 M1 | 132 | 25.0056 | 8.9439 | 8.6275 | 21.2761 | 33.7147 | 12.3362 | 11.4269 | 28.873
OCKH1 M2 | 132 | 25.0056 | 8.9439 | 8.6275 | 21.2761 | 33.7147 | 12.3362 | 11.4269 | 28.873
OCKH1 R1 | 132 | 25.0056 | 8.9439 | 8.6275 | 21.2761 | 33.7147 | 12.3362 | 11.4269 | 28.873
OCKH1 R2 | 132 | 25.0056 | 8.9439 | 8.6275 | 21.2761 | 33.7147 | 12.3362 | 11.4269 | 28.873
OCKH2 MC1 | 275 | 55.7507 | 20.4687 | 10.8227 | 39.7699 | 57.9846 | 22.6307 | 11.0873 | 43.0919
OCKH2 MC2 | 275 | 55.7507 | 20.4687 | 10.8227 | 39.7699 | 57.9846 | 22.6307 | 11.0873 | 43.0919
OCKH2 MC3 | 275 | 55.7507 | 20.4687 | 10.8227 | 39.7699 | 57.9846 | 22.6307 | 11.0873 | 43.0919
OCKH2 MC4 | 275 | 55.7507 | 20.4687 | 10.8227 | 39.7699 | 57.9846 | 22.6307 | 11.0873 | 43.0919
OCKH2A | 275 | 49.0702 | 17.7139 | 4.3829 | 29.4342 | 49.3112 | 19.0532 | 4.8605 | 31.8058
OFFE2 MC1 | 275 | 72.4907 | 26.1217 | 14.6829 | 51.6246 | 61.7114 | 24.561 | 8.7617 | 43.4962
OFFE2 MC2 | 275 | 72.4907 | 26.1217 | 14.6829 | 51.6246 | 61.7114 | 24.561 | 8.7617 | 43.4962
OLDB2 MC1 | 275 | 53.3612 | 19.6887 | 10.8307 | 38.6747 | 55.0795 | 21.3256 | 11.0012 | 41.1601
OLDB2 MC2 | 275 | 53.3612 | 19.6887 | 10.8307 | 38.6747 | 55.0795 | 21.3256 | 11.0012 | 41.1601
OLDS1 M1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLDS1 M2 | 132 | 33.525 | 12.253 | 4.0561 | 21.3845 | 30.4086 | 12.1933 | 1.8391 | 19.083
OSBA4 MC1 | 400 | 57.0923 | 21.0562 | 13.5128 | 43.2907 | 50.8333 | 19.3879 | 12.5604 | 39.979
OSBA4 MC2 | 400 | 57.0923 | 21.0562 | 13.5128 | 43.2907 | 50.8333 | 19.3879 | 12.5604 | 39.979
OSBA4 MC3/4 | 400 | 56.3782 | 20.8767 | 13.0522 | 42.5764 | 44.8544 | 17.3739 | 9.6161 | 34.1866
PADI1 M1 | 132 | 30.7345 | 10.8007 | 10.8189 | 26.0935 | 38.0822 | 13.9422 | 13.0785 | 32.7958
PADI1 M2 | 132 | 30.7345 | 10.8007 | 10.8189 | 26.0935 | 38.0822 | 13.9422 | 13.0785 | 32.7958
PADI1 R1 | 132 | 30.7345 | 10.8007 | 10.8189 | 26.0935 | 38.0822 | 13.9422 | 13.0785 | 32.7958
PADI1 R2 | 132 | 30.7345 | 10.8007 | 10.8189 | 26.0935 | 38.0822 | 13.9422 | 13.0785 | 32.7958
PADI4 MC1 | 400 | 76.1072 | 27.9754 | 16.2115 | 55.7747 | 57.5773 | 22.7623 | 9.9188 | 42.1095
PADI4 MC2 | 400 | 76.1072 | 27.9754 | 16.2115 | 55.7747 | 57.5773 | 22.7623 | 9.9188 | 42.1095
PADI4 MC3 | 400 | 76.1072 | 27.9754 | 16.2115 | 55.7747 | 57.5773 | 22.7623 | 9.9188 | 42.1095
PADI4 MC4 | 400 | 76.1072 | 27.9754 | 16.2115 | 55.7747 | 57.5773 | 22.7623 | 9.9188 | 42.1095
PELH4 M1 | 400 | 141.5978 | 50.0222 | 34.9105 | 105.6526 | 115.4459 | 44.562 | 22.7266 | 85.7468
PELH4 M2 | 400 | 141.5978 | 50.0222 | 34.9105 | 105.6526 | 115.4459 | 44.562 | 22.7266 | 85.7468
PELH4 R1 | 400 | 141.5978 | 50.0222 | 34.9105 | 105.6526 | 115.4459 | 44.562 | 22.7266 | 85.7468
PELH4 R2 | 400 | 141.5978 | 50.0222 | 34.9105 | 105.6526 | 115.4459 | 44.562 | 22.7266 | 85.7468
PEMB1 M1 | 132 | 30.1831 | 11.0212 | 11.4529 | 27.0393 | 38.118 | 14.3466 | 14.099 | 34.3882
PEMB1 M2 | 132 | 30.1831 | 11.0212 | 11.4529 | 27.0393 | 38.118 | 14.3466 | 14.099 | 34.3882
PEMB1 R1 | 132 | 30.1831 | 11.0212 | 11.4529 | 27.0393 | 38.118 | 14.3466 | 14.099 | 34.3882
PEMB1 R2 | 132 | 30.1831 | 11.0212 | 11.4529 | 27.0393 | 38.118 | 14.3466 | 14.099 | 34.3882
PEMB4 M1 | 400 | 59.598 | 20.9946 | 17.6715 | 47.3623 | 64.0577 | 23.5299 | 20.1233 | 53.3996
PEMB4 M2 | 400 | 59.598 | 20.9946 | 17.6715 | 47.3623 | 64.0577 | 23.5299 | 20.1233 | 53.3996
PEMB4 M3 | 400 | 59.598 | 20.9946 | 17.6715 | 47.3623 | 64.0577 | 23.5299 | 20.1233 | 53.3996
PEMB4 M4 | 400 | 59.598 | 20.9946 | 17.6715 | 47.3623 | 64.0577 | 23.5299 | 20.1233 | 53.3996
PEMB4 R1/2 | 400 | 59.598 | 20.9946 | 17.6715 | 47.3623 | 64.0577 | 23.5299 | 20.1233 | 53.3996
PEMB4 R3/4 | 400 | 59.598 | 20.9946 | 17.6715 | 47.3623 | 64.0577 | 23.5299 | 20.1233 | 53.3996
PENN2 MC1 | 275 | 66.5854 | 24.2785 | 14.1999 | 48.5348 | 69.8395 | 26.7816 | 14.9292 | 52.8041
PENN2 MC2 | 275 | 66.5854 | 24.2785 | 14.1999 | 48.5348 | 69.8395 | 26.7816 | 14.9292 | 52.8041
PENN2 MC3 | 275 | 66.5854 | 24.2785 | 14.1999 | 48.5348 | 69.8395 | 26.7816 | 14.9292 | 52.8041
PENN2 MC4 | 275 | 66.5854 | 24.2785 | 14.1999 | 48.5348 | 69.8395 | 26.7816 | 14.9292 | 52.8041
PENT4 M1 | 400 | 75.7584 | 26.3823 | 21.4605 | 58.7708 | 77.1522 | 28.6199 | 20.8686 | 61.3433
PENT4 M2 | 400 | 75.7584 | 26.3823 | 21.4605 | 58.7708 | 77.1522 | 28.6199 | 20.8686 | 61.3433
PENT4 R1 | 400 | 75.7584 | 26.3823 | 21.4605 | 58.7708 | 77.1522 | 28.6199 | 20.8686 | 61.3433
PENT4 R2 | 400 | 75.7584 | 26.3823 | 21.4605 | 58.7708 | 77.1522 | 28.6199 | 20.8686 | 61.3433
PEWO2A | 275 | 69.7968 | 25.146 | 21.0657 | 56.6275 | 71.2752 | 26.6551 | 20.1791 | 57.8751
PEWO2B | 275 | 70.8236 | 25.8466 | 25.6364 | 62.189 | 72.2815 | 27.1411 | 25.4044 | 63.7876
PEWO4 M1 | 400 | 103.9586 | 37.8044 | 33.6211 | 87.0846 | 93.8168 | 36.1846 | 27.8867 | 79.0594
PEWO4 M2 | 400 | 103.9586 | 37.8044 | 33.6211 | 87.0846 | 93.8168 | 36.1846 | 27.8867 | 79.0594
PEWO4 M3 | 400 | 103.9586 | 37.8044 | 33.6211 | 87.0846 | 93.8168 | 36.1846 | 27.8867 | 79.0594
PEWO4 M4 | 400 | 103.9586 | 37.8044 | 33.6211 | 87.0846 | 93.8168 | 36.1846 | 27.8867 | 79.0594
PEWO4 R1/2 | 400 | 103.9586 | 37.8044 | 33.6211 | 87.0846 | 93.8168 | 36.1846 | 27.8867 | 79.0594
PEWO4 R3/4 | 400 | 103.9586 | 37.8044 | 33.6211 | 87.0846 | 93.8168 | 36.1846 | 27.8867 | 79.0594
PITS2 MC1 | 275 | 61.4356 | 22.4056 | 8.6806 | 40.3669 | 66.2886 | 26.04 | 7.65 | 44.4762
PITS2 MC2 | 275 | 61.4356 | 22.4056 | 8.6806 | 40.3669 | 66.2886 | 26.04 | 7.65 | 44.4762
PITS2 MC3 | 275 | 61.4356 | 22.4056 | 8.6806 | 40.3669 | 66.2886 | 26.04 | 7.65 | 44.4762
PITS2 MC4 | 275 | 61.4356 | 22.4056 | 8.6806 | 40.3669 | 66.2886 | 26.04 | 7.65 | 44.4762
POPP2 MC1 | 275 | 27.5884 | 11.0414 | 2.8715 | 18.4865 | 23.5601 | 9.7012 | 3.2338 | 16.9533
POPP2 MC2 | 275 | 27.5884 | 11.0414 | 2.8715 | 18.4865 | 23.5601 | 9.7012 | 3.2338 | 16.9533
PUDM4 MC1 | 400 | 102.2215 | 34.8255 | 25.0532 | 74.3038 | 106.3006 | 42.5657 | 19.5141 | 79.711
PUDM4 MC2 | 400 | 102.2215 | 34.8255 | 25.0532 | 74.3038 | 106.3006 | 42.5657 | 19.5141 | 79.711
PYLE2 MC1 | 275 | 49.8604 | 18.6634 | 9.2653 | 35.6594 | 45.4507 | 18.0352 | 8.1164 | 33.622
PYLE2 MC2 | 275 | 49.898 | 18.6768 | 9.2734 | 35.6864 | 45.4865 | 18.0479 | 8.1291 | 33.6527
QUER4A | 400 | 84.8084 | 29.7881 | 12.6686 | 54.7953 | 72.6097 | 27.9109 | 5.6829 | 45.1548
QUER4A_HEYS | 400 | 84.8084 | 29.7881 | 12.6686 | 54.7953 | 72.6097 | 27.9109 | 5.6829 | 45.1548
QUER4A_HUTT | 400 | 84.8084 | 29.7881 | 12.6686 | 54.7953 | 72.6097 | 27.9109 | 5.6829 | 45.1548
QUER4A_PEWO | 400 | 84.8084 | 29.7881 | 12.6686 | 54.7953 | 72.6097 | 27.9109 | 5.6829 | 45.1548
QUER4B | 400 | 85.7202 | 30.0588 | 12.9826 | 55.4922 | 74.7873 | 28.6326 | 6.3407 | 46.8333
QUER4B_HEYS | 400 | 85.7202 | 30.0588 | 12.9826 | 55.4922 | 74.7873 | 28.6326 | 6.3407 | 46.8333
QUER4B_HUTT | 400 | 85.7202 | 30.0588 | 12.9826 | 55.4922 | 74.7873 | 28.6326 | 6.3407 | 46.8333
QUER4B_PEWO | 400 | 85.7202 | 30.0588 | 12.9826 | 55.4922 | 74.7873 | 28.6326 | 6.3407 | 46.8333
RAIN2 MC1 | 275 | 101.4161 | 34.9093 | 29.4904 | 78.8596 | 98.9802 | 37.017 | 22.9262 | 75.2762
RAIN2 MC2 | 275 | 101.4161 | 34.9093 | 29.4904 | 78.8596 | 98.9802 | 37.017 | 22.9262 | 75.2762
RAIN2 MC3 | 275 | 101.4161 | 34.9093 | 29.4904 | 78.8596 | 98.9802 | 37.017 | 22.9262 | 75.2762
RAIN2 MC4 | 275 | 101.4161 | 34.9093 | 29.4904 | 78.8596 | 98.9802 | 37.017 | 22.9262 | 75.2762
RASS4 M1 | 400 | 52.9013 | 19.7786 | 16.1853 | 44.1564 | 42.6353 | 16.7384 | 11.4377 | 35.1093
RASS4 M2 | 400 | 52.9013 | 19.7786 | 16.1853 | 44.1564 | 42.6353 | 16.7384 | 11.4377 | 35.1093
RASS4 R1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RASS4 R2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RATS1 M1 | 132 | 43.5886 | 15.3616 | 14.3846 | 36.1092 | 49.3147 | 18.2639 | 17.0169 | 42.8459
RATS1 M2 | 132 | 43.5886 | 15.3616 | 14.3846 | 36.1092 | 49.3147 | 18.2639 | 17.0169 | 42.8459
RATS1 R1 | 132 | 40.6087 | 14.4158 | 13.3003 | 33.6873 | 45.7359 | 17.0796 | 14.3313 | 38.4855
RATS1 R2 | 132 | 40.6087 | 14.4158 | 13.3003 | 33.6873 | 45.7359 | 17.0796 | 14.3313 | 38.4855
RATS2A | 275 | 44.0762 | 15.9195 | 10.8138 | 33.3274 | 47.0019 | 16.9725 | 21.1985 | 45.2012
RATS4 M1 | 400 | 143.4654 | 50.8225 | 33.1977 | 105.0716 | 141.1542 | 53.3647 | 36.2214 | 111.6905
RATS4 M2 | 400 | 143.4654 | 50.8225 | 33.1977 | 105.0716 | 141.1542 | 53.3647 | 36.2214 | 111.6905
RATS4 M3 | 400 | 143.4654 | 50.8225 | 33.1977 | 105.0716 | 141.1542 | 53.3647 | 36.2214 | 111.6905
RATS4 M4 | 400 | 143.4654 | 50.8225 | 33.1977 | 105.0716 | 141.1542 | 53.3647 | 36.2214 | 111.6905
RATS4 R1/2 | 400 | 143.4654 | 50.8225 | 33.1977 | 105.0716 | 141.1542 | 53.3647 | 36.2214 | 111.6905
RATS4 R3/4 | 400 | 143.4654 | 50.8225 | 33.1977 | 105.0716 | 141.1542 | 53.3647 | 36.2214 | 111.6905
RAYL4 M1 | 400 | 107.1668 | 38.8896 | 33.2259 | 88.2241 | 83.0076 | 32.5527 | 22.4562 | 68.4927
RAYL4 M2 | 400 | 107.1668 | 38.8896 | 33.2259 | 88.2241 | 83.0076 | 32.5527 | 22.4562 | 68.4927
RAYL4 R1 | 400 | 107.1668 | 38.8896 | 33.2259 | 88.2241 | 83.0076 | 32.5527 | 22.4562 | 68.4927
RAYL4 R2 | 400 | 107.1668 | 38.8896 | 33.2259 | 88.2241 | 83.0076 | 32.5527 | 22.4562 | 68.4927
REBR2 MC1 | 275 | 66.1278 | 24.0983 | 22.8148 | 56.895 | 63.9016 | 24.7985 | 18.3069 | 53.3773
REBR2 MC2 | 275 | 65.434 | 23.8573 | 22.5646 | 56.3039 | 63.3986 | 24.7036 | 17.7678 | 52.704
REBR2 MC3 | 275 | 65.434 | 23.8573 | 22.5646 | 56.3039 | 63.3986 | 24.7036 | 17.7678 | 52.704
REBR2 MC4 | 275 | 66.1278 | 24.0983 | 22.8148 | 56.895 | 63.9016 | 24.7985 | 18.3069 | 53.3773
RHIG4 M1 | 400 | 52.8881 | 19.3699 | 12.3078 | 39.7009 | 43.7561 | 17.0604 | 7.7859 | 31.913
RHIG4 R1 | 400 | 52.8881 | 19.3699 | 12.3078 | 39.7009 | 43.7561 | 17.0604 | 7.7859 | 31.913
RICH4 M1 | 400 | 56.9802 | 21.3839 | 10.6466 | 40.888 | 43.9019 | 17.2293 | 9.5598 | 33.9258
RICH4 R1 | 400 | 56.9802 | 21.3839 | 10.6466 | 40.888 | 43.9019 | 17.2293 | 9.5598 | 33.9258
ROCH2 MC1 | 275 | 71.8419 | 26.0743 | 9.8736 | 46.7482 | 68.5545 | 26.573 | 9.4942 | 47.0742
ROCH2 MC2 | 275 | 71.8419 | 26.0743 | 9.8736 | 46.7482 | 68.5545 | 26.573 | 9.4942 | 47.0742
ROCH2 MC3 | 275 | 71.8419 | 26.0743 | 9.8736 | 46.7482 | 68.5545 | 26.573 | 9.4942 | 47.0742
ROCH2 MC4 | 275 | 71.8419 | 26.0743 | 9.8736 | 46.7482 | 68.5545 | 26.573 | 9.4942 | 47.0742
ROCK1A | 132 | 47.0554 | 16.2235 | 17.1067 | 40.0503 | 48.9881 | 17.6859 | 16.5652 | 41.5768
RUGE4 M1 | 400 | 65.861 | 24.8672 | 10.404 | 45.5715 | 51.2814 | 20.7194 | 7.1081 | 36.4098
RUGE4 M2 | 400 | 65.861 | 24.8672 | 10.404 | 45.5715 | 51.2814 | 20.7194 | 7.1081 | 36.4098
RUGE4 R1 | 400 | 65.861 | 24.8672 | 10.404 | 45.5715 | 51.2814 | 20.7194 | 7.1081 | 36.4098
RUGE4 R2 | 400 | 65.861 | 24.8672 | 10.404 | 45.5715 | 51.2814 | 20.7194 | 7.1081 | 36.4098
RYEH4 M1 | 400 | 80.8666 | 28.8835 | 21.6637 | 62.5111 | 81.8414 | 30.4951 | 22.8188 | 65.9454
RYEH4 R1 | 400 | 80.8666 | 28.8835 | 21.6637 | 62.5111 | 81.8414 | 30.4951 | 22.8188 | 65.9454
RYHA4 MC1 | 400 | 44.4455 | 16.7127 | 9.6684 | 33.3036 | 28.938 | 11.552 | 4.1002 | 20.4372
SAEN2 MC1 | 275 | 71.4556 | 25.3761 | 21.265 | 57.1522 | 72.6049 | 26.927 | 21.9219 | 60.0025
SAEN2 MC2 | 275 | 71.4556 | 25.3761 | 21.265 | 57.1522 | 72.6049 | 26.927 | 21.9219 | 60.0025
SAES2 M | 275 | 71.9464 | 25.5188 | 21.5368 | 57.6259 | 73.6367 | 27.2287 | 22.9729 | 61.4801
SAES2 R | 275 | 71.9464 | 25.5188 | 21.5368 | 57.6259 | 73.6367 | 27.2287 | 22.9729 | 61.4801
SALH2 MC1 | 275 | 78.8848 | 27.9713 | 18.8914 | 58.4488 | 76.2414 | 28.9883 | 15.7122 | 56.7078
SALH2 MC2 | 275 | 78.8848 | 27.9713 | 18.8914 | 58.4488 | 76.2414 | 28.9883 | 15.7122 | 56.7078
SEAB4 M2 | 400 | 66.0617 | 24.0339 | 22.2633 | 56.2524 | 67.7774 | 25.4188 | 23.3863 | 59.3339
SEAB4 R1 | 400 | 66.0617 | 24.0339 | 22.2633 | 56.2524 | 67.7774 | 25.4188 | 23.3863 | 59.3339
SEAB4 R2 | 400 | 66.0617 | 24.0339 | 22.2633 | 56.2524 | 67.7774 | 25.4188 | 23.3863 | 59.3339
SELL4 M1 | 400 | 73.0623 | 26.8013 | 14.0055 | 51.9083 | 63.5112 | 24.3942 | 14.2403 | 48.7389
SELL4 M2 | 400 | 73.0623 | 26.8013 | 14.0055 | 51.9083 | 63.5112 | 24.3942 | 14.2403 | 48.7389
SELL4 R1 | 400 | 73.0623 | 26.8013 | 14.0055 | 51.9083 | 63.5112 | 24.3942 | 14.2403 | 48.7389
SELL4 R2 | 400 | 73.0623 | 26.8013 | 14.0055 | 51.9083 | 63.5112 | 24.3942 | 14.2403 | 48.7389
SELW4 M3 | 400 | 72.9255 | 26.7544 | 13.9732 | 51.8097 | 63.1895 | 24.2859 | 14.0704 | 48.4158
SELW4 M4 | 400 | 72.9255 | 26.7544 | 13.9732 | 51.8097 | 63.1895 | 24.2859 | 14.0704 | 48.4158
SELW4 R3 | 400 | 72.9255 | 26.7544 | 13.9732 | 51.8097 | 63.1895 | 24.2859 | 14.0704 | 48.4158
SELW4 R4 | 400 | 72.9255 | 26.7544 | 13.9732 | 51.8097 | 63.1895 | 24.2859 | 14.0704 | 48.4158
SHBA4 M1 | 400 | 94.3657 | 33.729 | 34.5514 | 82.2514 | 90.2017 | 33.6283 | 32.126 | 79.6837
SHBA4 M2 | 400 | 94.3657 | 33.729 | 34.5514 | 82.2514 | 90.2017 | 33.6283 | 32.126 | 79.6837
SHBA4 R1 | 400 | 94.3657 | 33.729 | 34.5514 | 82.2514 | 90.2017 | 33.6283 | 32.126 | 79.6837
SHBA4 R2 | 400 | 94.3657 | 33.729 | 34.5514 | 82.2514 | 90.2017 | 33.6283 | 32.126 | 79.6837
SHEC2 MC1 | 275 | 54.3464 | 20.3371 | 10.5045 | 39.2654 | 55.1672 | 22.738 | 7.5675 | 39.7238
SHEC2 MC2 | 275 | 54.3464 | 20.3371 | 10.5045 | 39.2654 | 55.1672 | 22.738 | 7.5675 | 39.7238
SHRE4B | 400 | 56.5208 | 21.2038 | 10.6725 | 40.6592 | 44.4637 | 17.714 | 7.2773 | 32.3287
SING4 MC1 | 400 | 96.0211 | 33.7242 | 21.9589 | 69.6521 | 78.2685 | 30.4674 | 13.6337 | 56.7211
SING4 MC2 | 400 | 96.0211 | 33.7242 | 21.9589 | 69.6521 | 78.2685 | 30.4674 | 13.6337 | 56.7211
SIZE1 M1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIZE1 M2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIZE1 R1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIZE1 R2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIZE4 M1 | 400 | 71.4005 | 25.5757 | 19.0854 | 55.2549 | 76.2144 | 28.2048 | 22.5378 | 62.4255
SIZE4 M2 | 400 | 71.4005 | 25.5757 | 19.0854 | 55.2549 | 76.2144 | 28.2048 | 22.5378 | 62.4255
SIZE4 M3 | 400 | 71.4005 | 25.5757 | 19.0854 | 55.2549 | 76.2144 | 28.2048 | 22.5378 | 62.4255
SIZE4 M4 | 400 | 71.4005 | 25.5757 | 19.0854 | 55.2549 | 76.2144 | 28.2048 | 22.5378 | 62.4255
SIZE4 R1 | 400 | 71.4005 | 25.5757 | 19.0854 | 55.2549 | 76.2144 | 28.2048 | 22.5378 | 62.4255
SIZE4 R2 | 400 | 71.4005 | 25.5757 | 19.0854 | 55.2549 | 76.2144 | 28.2048 | 22.5378 | 62.4255
SIZE4 R3 | 400 | 71.4005 | 25.5757 | 19.0854 | 55.2549 | 76.2144 | 28.2048 | 22.5378 | 62.4255
SIZE4 R4 | 400 | 71.4005 | 25.5757 | 19.0854 | 55.2549 | 76.2144 | 28.2048 | 22.5378 | 62.4255
SJOW2 MC1 | 275 | 26.7152 | 9.378 | 10.2704 | 23.5329 | 32.0745 | 11.616 | 11.919 | 28.3465
SJOW2 MC2 | 275 | 26.7152 | 9.378 | 10.2704 | 23.5329 | 32.0745 | 11.616 | 11.919 | 28.3465
SJOW2 MC3 | 275 | 26.7152 | 9.378 | 10.2704 | 23.5329 | 32.0745 | 11.616 | 11.919 | 28.3465
SJOW2 MC4 | 275 | 26.7152 | 9.378 | 10.2704 | 23.5329 | 32.0745 | 11.616 | 11.919 | 28.3465
SJOW4 M1 | 400 | 112.7202 | 37.6954 | 29.3241 | 82.6334 | 133.1838 | 48.6752 | 33.733 | 102.5701
SJOW4 M2 | 400 | 112.7202 | 37.6954 | 29.3241 | 82.6334 | 133.1838 | 48.6752 | 33.733 | 102.5701
SJOW4 M3 | 400 | 112.7202 | 37.6954 | 29.3241 | 82.6334 | 133.1838 | 48.6752 | 33.733 | 102.5701
SJOW4 M4 | 400 | 112.7202 | 37.6954 | 29.3241 | 82.6334 | 133.1838 | 48.6752 | 33.733 | 102.5701
SJOW4 R1/2 | 400 | 112.7202 | 37.6954 | 29.3241 | 82.6334 | 133.1838 | 48.6752 | 33.733 | 102.5701
SJOW4 R3/4 | 400 | 112.7202 | 37.6954 | 29.3241 | 82.6334 | 133.1838 | 48.6752 | 33.733 | 102.5701
SKLG2 MC1 | 275 | 58.6593 | 21.6752 | 17.9123 | 48.5656 | 56.5184 | 22.0153 | 16.0004 | 47.1348
SKLG2 MC2 | 275 | 58.6593 | 21.6752 | 17.9123 | 48.5656 | 56.5184 | 22.0153 | 16.0004 | 47.1348
SKLG2 MC3 | 275 | 58.6593 | 21.6752 | 17.9123 | 48.5656 | 56.5184 | 22.0153 | 16.0004 | 47.1348
SKLG2 MC4 | 275 | 58.6593 | 21.6752 | 17.9123 | 48.5656 | 56.5184 | 22.0153 | 16.0004 | 47.1348
SMAN2 MC1 | 275 | 77.3598 | 28.8121 | 23.6904 | 64.4369 | 75.8134 | 29.6023 | 21.2872 | 63.1512
SMAN2 MC2 | 275 | 77.3598 | 28.8121 | 23.6904 | 64.4369 | 75.8134 | 29.6023 | 21.2872 | 63.1512
SMAN2 MC3 | 275 | 77.3598 | 28.8121 | 23.6904 | 64.4369 | 75.8134 | 29.6023 | 21.2872 | 63.1512
SMAN2 MC4 | 275 | 77.3598 | 28.8121 | 23.6904 | 64.4369 | 75.8134 | 29.6023 | 21.2872 | 63.1512
SPEN4 MC1 | 400 | 64.6786 | 23.442 | 14.1896 | 47.3416 | 50.7477 | 19.6962 | 9.6407 | 37.4953
SPEN4 MC2 | 400 | 64.6786 | 23.442 | 14.1896 | 47.3416 | 50.7477 | 19.6962 | 9.6407 | 37.4953
SPEN4 MC3 | 400 | 64.7046 | 23.4509 | 14.1948 | 47.3593 | 50.0581 | 19.4536 | 9.3714 | 36.8829
SPEN4 MC4 | 400 | 64.7046 | 23.4509 | 14.1948 | 47.3593 | 50.0581 | 19.4536 | 9.3714 | 36.8829
SPLN4 M1 | 400 | 83.0329 | 30.0487 | 22.4722 | 64.9676 | 69.1195 | 26.4021 | 18.1483 | 55.4865
SPLN4 R1 | 400 | 83.0329 | 30.0487 | 22.4722 | 64.9676 | 69.1195 | 26.4021 | 18.1483 | 55.4865
SSHI2 MC1 | 275 | 70.4714 | 25.5563 | 13.2918 | 49.4338 | 60.9372 | 24.0974 | 9.9814 | 44.0602
SSHI2 MC2 | 275 | 70.4714 | 25.5563 | 13.2918 | 49.4338 | 60.9372 | 24.0974 | 9.9814 | 44.0602
STAL2 M1 | 275 | 83.4356 | 30.7086 | 16.3698 | 59.7984 | 77.384 | 30.2093 | 14.797 | 57.5194
STAL2 M2 | 275 | 83.4356 | 30.7086 | 16.3698 | 59.7984 | 77.384 | 30.2093 | 14.797 | 57.5194
STAL2 R1 | 275 | 83.4356 | 30.7086 | 16.3698 | 59.7984 | 77.384 | 30.2093 | 14.797 | 57.5194
STAL2 R2 | 275 | 83.4356 | 30.7086 | 16.3698 | 59.7984 | 77.384 | 30.2093 | 14.797 | 57.5194
STAL4 MC1 | 400 | 36.9752 | 13.6373 | 9.5696 | 28.8557 | 32.9543 | 12.7622 | 8.113 | 26.1615
STAL4 MC2 | 400 | 52.3794 | 19.8687 | 10.0103 | 38.1088 | 39.961 | 15.9353 | 6.3691 | 28.905
STAY4 M1 | 400 | 117.6521 | 42.8043 | 28.1708 | 88.7053 | 111.515 | 42.3634 | 29.1051 | 89.016
STAY4 M2 | 400 | 117.6521 | 42.8043 | 28.1708 | 88.7053 | 111.515 | 42.3634 | 29.1051 | 89.016
STAY4 R1 | 400 | 117.6521 | 42.8043 | 28.1708 | 88.7053 | 111.515 | 42.3634 | 29.1051 | 89.016
STAY4 R2 | 400 | 117.6521 | 42.8043 | 28.1708 | 88.7053 | 111.515 | 42.3634 | 29.1051 | 89.016
STAY4A | 400 | 77.8906 | 28.5587 | 21.866 | 62.2541 | 70.7028 | 26.7368 | 20.7012 | 58.5127
STEN1 M1 | 132 | 56.0493 | 19.7078 | 19.7904 | 47.6614 | 68.3099 | 25.1467 | 23.3092 | 58.872
STEN1 M2 | 132 | 56.0493 | 19.7078 | 19.7904 | 47.6614 | 68.3099 | 25.1467 | 23.3092 | 58.872
STEN1 R1 | 132 | 56.0493 | 19.7078 | 19.7904 | 47.6614 | 68.3099 | 25.1467 | 23.3092 | 58.872
STEN1 R2 | 132 | 56.0493 | 19.7078 | 19.7904 | 47.6614 | 68.3099 | 25.1467 | 23.3092 | 58.872
STES1 M1 | 132 | 56.3075 | 19.2624 | 15.8143 | 43.0553 | 68.2956 | 24.8648 | 17.9134 | 53.0776
STES1 M2 | 132 | 56.3075 | 19.2624 | 15.8143 | 43.0553 | 68.2956 | 24.8648 | 17.9134 | 53.0776
STES1 R1 | 132 | 56.3075 | 19.2624 | 15.8143 | 43.0553 | 68.2956 | 24.8648 | 17.9134 | 53.0776
STES1 R2 | 132 | 56.3075 | 19.2624 | 15.8143 | 43.0553 | 68.2956 | 24.8648 | 17.9134 | 53.0776
STEW2 M1 | 275 | 86.2521 | 31.5835 | 26.757 | 71.4229 | 80.8138 | 31.0274 | 24.4461 | 68.3254
STEW2 M2 | 275 | 86.2521 | 31.5835 | 26.757 | 71.4229 | 80.8138 | 31.0274 | 24.4461 | 68.3254
STEW2 R1 | 275 | 86.2521 | 31.5835 | 26.757 | 71.4229 | 80.8138 | 31.0274 | 24.4461 | 68.3254
STEW2 R2 | 275 | 86.2521 | 31.5835 | 26.757 | 71.4229 | 80.8138 | 31.0274 | 24.4461 | 68.3254
STEW4 M1 | 400 | 86.0583 | 31.0212 | 27.0725 | 70.9432 | 64.1977 | 24.8741 | 18.5923 | 53.7695
STEW4 M2 | 400 | 86.0583 | 31.0212 | 27.0725 | 70.9432 | 64.1977 | 24.8741 | 18.5923 | 53.7695
STEW4 R1 | 400 | 86.0583 | 31.0212 | 27.0725 | 70.9432 | 64.1977 | 24.8741 | 18.5923 | 53.7695
STEW4 R2a | 400 | 86.0583 | 31.0212 | 27.0725 | 70.9432 | 64.1977 | 24.8741 | 18.5923 | 53.7695
STOB4 M1 | 400 | 66.6163 | 25.1663 | 12.1921 | 47.7825 | 54.1627 | 21.7304 | 8.2387 | 38.9702
STOB4 R1 | 400 | 66.6163 | 25.1663 | 12.1921 | 47.7825 | 54.1627 | 21.7304 | 8.2387 | 38.9702
STSB4 MC1 | 400 | 58.0582 | 21.5738 | 12.6374 | 43.1474 | 46.1152 | 18.1741 | 7.7734 | 33.4756
STSB4 MC2 | 400 | 58.0582 | 21.5738 | 12.6374 | 43.1474 | 46.1152 | 18.1741 | 7.7734 | 33.4756
STSB4A | 400 | 53.8684 | 19.8393 | 5.788 | 33.8449 | 41.9171 | 16.4116 | 3.1137 | 26.3233
SUND4 M1 | 400 | 114.3877 | 41.3967 | 25.2741 | 83.818 | 95.0001 | 36.8176 | 18.6729 | 70.7409
SUND4 M2 | 400 | 90.4874 | 33.2291 | 19.4932 | 66.4863 | 75.977 | 29.4197 | 15.2995 | 56.9052
SUND4 R1 | 400 | 114.3877 | 41.3967 | 25.2741 | 83.818 | 95.0001 | 36.8176 | 18.6729 | 70.7409
SUND4 R2 | 400 | 90.4874 | 33.2291 | 19.4932 | 66.4863 | 75.977 | 29.4197 | 15.2995 | 56.9052
SUTB4A | 400 | 92.3983 | 33.5169 | 22.5633 | 69.9633 | 82.8954 | 31.6359 | 21.2345 | 65.9744
SWAN2 MC3 | 275 | 25.72 | 9.3322 | 8.4395 | 21.6372 | 28.1891 | 10.4369 | 8.7909 | 23.5509
SWAN2 MC4 | 275 | 25.72 | 9.3322 | 8.4395 | 21.6372 | 28.1891 | 10.4369 | 8.7909 | 23.5509
SWAN4 M1 | 400 | 38.0909 | 14.0615 | 9.0201 | 28.9061 | 33.6836 | 12.8587 | 7.9463 | 26.1312
SWAN4 M2 | 400 | 38.0909 | 14.0615 | 9.0201 | 28.9061 | 33.6836 | 12.8587 | 7.9463 | 26.1312
SWAN4 M3 | 400 | 58.4695 | 21.1263 | 14.4085 | 44.2856 | 57.0833 | 21.6762 | 13.3279 | 43.9827
SWAN4 M4 | 400 | 58.4695 | 21.1263 | 14.4085 | 44.2856 | 57.0833 | 21.6762 | 13.3279 | 43.9827
SWAN4 R3 | 400 | 58.4695 | 21.1263 | 14.4085 | 44.2856 | 57.0833 | 21.6762 | 13.3279 | 43.9827
SWAN4 R4 | 400 | 58.4695 | 21.1263 | 14.4085 | 44.2856 | 57.0833 | 21.6762 | 13.3279 | 43.9827
TAUN4 M1 | 400 | 52.3076 | 19.2255 | 10.6857 | 37.8747 | 46.266 | 18.1772 | 7.9782 | 33.6846
TAUN4 M2 | 400 | 52.7223 | 19.3731 | 10.7508 | 38.1485 | 46.7586 | 18.3665 | 8.0468 | 34.021
TEMP2 MC1 | 275 | 60.3368 | 22.3297 | 12.3697 | 43.9488 | 62.8024 | 24.9061 | 11.0768 | 46.2994
TEMP2 MC2 | 275 | 60.3368 | 22.3297 | 12.3697 | 43.9488 | 62.8024 | 24.9061 | 11.0768 | 46.2994
TEMP2 MC3 | 275 | 60.6284 | 22.4169 | 12.5124 | 44.2147 | 63.7065 | 25.2443 | 11.3073 | 47.0081
THOM2 M1 | 275 | 69.2932 | 25.3015 | 19.7869 | 55.5687 | 71.9077 | 27.165 | 19.5896 | 58.0068
THOM2 R1 | 275 | 69.2932 | 25.3015 | 19.7869 | 55.5687 | 71.9077 | 27.165 | 19.5896 | 58.0068
THOM4 MC1 | 400 | 94.4715 | 33.8816 | 23.4182 | 71.334 | 84.9024 | 32.5115 | 18.0218 | 64.0001
THOM4 MC2 | 400 | 94.4715 | 33.8816 | 23.4182 | 71.334 | 84.9024 | 32.5115 | 18.0218 | 64.0001
THOM4 MC3 | 400 | 94.4715 | 33.8816 | 23.4182 | 71.334 | 84.9024 | 32.5115 | 18.0218 | 64.0001
THOM4 MC4 | 400 | 94.4715 | 33.8816 | 23.4182 | 71.334 | 84.9024 | 32.5115 | 18.0218 | 64.0001
THOM4 R2(2) | 400 | 90.7568 | 33.2252 | 19.6502 | 66.6377 | 77.6472 | 30.0708 | 15.1691 | 57.6956
THOM4 R2(3) | 400 | 90.7568 | 33.2252 | 19.6502 | 66.6377 | 77.6472 | 30.0708 | 15.1691 | 57.6956
THOM4 R5 | 400 | 90.7568 | 33.2252 | 19.6502 | 66.6377 | 77.6472 | 30.0708 | 15.1691 | 57.6956
THTO4 M1 | 400 | 97.6161 | 35.2304 | 25.5207 | 75.344 | 76.9892 | 29.7936 | 14.8888 | 57.0233
THTO4 M2 | 400 | 70.3308 | 25.829 | 17.0178 | 53.5455 | 56.4856 | 21.8565 | 11.2094 | 42.1192
THTO4 M3 | 400 | 70.3308 | 25.829 | 17.0178 | 53.5455 | 56.4856 | 21.8565 | 11.2094 | 42.1192
THTO4 M4 | 400 | 97.6161 | 35.2304 | 25.5207 | 75.344 | 76.9892 | 29.7936 | 14.8888 | 57.0233
THTO4 R1/2 | 400 | 69.3399 | 25.2376 | 17.5383 | 53.2296 | 58.5208 | 22.3954 | 12.6403 | 44.3122
THTO4 R3/4 | 400 | 69.3399 | 25.2376 | 17.5383 | 53.2296 | 58.5208 | 22.3954 | 12.6403 | 44.3122
THUR2 MC1 | 275 | 65.3387 | 24.6758 | 10.6118 | 45.5087 | 66.3376 | 26.3066 | 11.0065 | 48.2096
THUR2 MC2 | 275 | 65.3387 | 24.6758 | 10.6118 | 45.5087 | 66.3376 | 26.3066 | 11.0065 | 48.2096
THUR2 MC3 | 275 | 65.3387 | 24.6758 | 10.6118 | 45.5087 | 66.3376 | 26.3066 | 11.0065 | 48.2096
THUR2 MC4 | 275 | 65.3387 | 24.6758 | 10.6118 | 45.5087 | 66.3376 | 26.3066 | 11.0065 | 48.2096
TILB2 M1 | 275 | 73.2395 | 26.1317 | 22.0824 | 59.0382 | 77.851 | 28.9819 | 22.6793 | 63.6659
TILB2 M2 | 275 | 73.2395 | 26.1317 | 22.0824 | 59.0382 | 77.851 | 28.9819 | 22.6793 | 63.6659
TILB2 R1 | 275 | 73.2395 | 26.1317 | 22.0824 | 59.0382 | 77.851 | 28.9819 | 22.6793 | 63.6659
TILB2 R2 | 275 | 73.2395 | 26.1317 | 22.0824 | 59.0382 | 77.851 | 28.9819 | 22.6793 | 63.6659
TILB4 M2 | 400 | 142.7198 | 50.0698 | 46.5903 | 117.3997 | 128.7384 | 49.238 | 37.3116 | 106.9447
TILB4 M3 | 400 | 142.7198 | 50.0698 | 46.5903 | 117.3997 | 128.7384 | 49.238 | 37.3116 | 106.9447
TILB4 R2 | 400 | 142.7198 | 50.0698 | 46.5903 | 117.3997 | 128.7384 | 49.238 | 37.3116 | 106.9447
TILB4 R3 | 400 | 142.7198 | 50.0698 | 46.5903 | 117.3997 | 128.7384 | 49.238 | 37.3116 | 106.9447
TINP2 M1 | 275 | 58.7646 | 21.5134 | 6.9056 | 37.3302 | 57.1498 | 22.2564 | 5.5401 | 37.0154
TINP2 M2 | 275 | 58.9289 | 21.5216 | 6.9183 | 37.3544 | 58.0778 | 22.5929 | 5.6294 | 37.5806
TODP2 MC1 | 275 | 65.0872 | 22.7492 | 16.3417 | 48.5139 | 58.8666 | 22.5082 | 11.8046 | 43.636
TODP2 MC2 | 275 | 65.0872 | 22.7492 | 16.3417 | 48.5139 | 58.8666 | 22.5082 | 11.8046 | 43.636
TOTT2 MC1 | 275 | 43.062 | 16.3287 | 12.7731 | 35.8654 | 43.9286 | 17.1337 | 12.2749 | 36.5056
TOTT2 MC2A | 275 | 45.096 | 17.0405 | 13.4906 | 37.5895 | 40.6879 | 16.0083 | 11.0662 | 33.7054
TOTT2 MC2B | 275 | 75.1062 | 26.7311 | 20.9733 | 58.7768 | 75.6632 | 28.6475 | 17.3541 | 57.8677
TOTT2 MC3 | 275 | 45.096 | 17.0405 | 13.4906 | 37.5895 | 40.6879 | 16.0083 | 11.0662 | 33.7054
TOTT2 MC4A | 275 | 43.062 | 16.3287 | 12.7731 | 35.8654 | 43.9286 | 17.1337 | 12.2749 | 36.5056
TOTT2 MC4B | 275 | 74.5944 | 26.5688 | 20.8543 | 58.4282 | 76.2251 | 28.8354 | 17.6113 | 58.3906
TOTT2 MC5 | 275 | 75.1062 | 26.7311 | 20.9733 | 58.7768 | 75.6632 | 28.6475 | 17.3541 | 57.8677
TOTT2 MC6 | 275 | 75.1062 | 26.7311 | 20.9733 | 58.7768 | 75.6632 | 28.6475 | 17.3541 | 57.8677
TOTT2 MC7 | 275 | 74.5944 | 26.5688 | 20.8543 | 58.4282 | 76.2251 | 28.8354 | 17.6113 | 58.3906
TOTT2 MC8 | 275 | 74.5944 | 26.5688 | 20.8543 | 58.4282 | 76.2251 | 28.8354 | 17.6113 | 58.3906
TRAW2 M1 | 275 | 44.4016 | 15.9431 | 13.7558 | 36.3027 | 46.5125 | 17.3893 | 12.6295 | 37.2218
TRAW2 M2 | 275 | 44.4016 | 15.9431 | 13.7558 | 36.3027 | 46.5125 | 17.3893 | 12.6295 | 37.2218
TRAW2 R1 | 275 | 44.4016 | 15.9431 | 13.7558 | 36.3027 | 46.5125 | 17.3893 | 12.6295 | 37.2218
TRAW2 R2 | 275 | 44.4016 | 15.9431 | 13.7558 | 36.3027 | 46.5125 | 17.3893 | 12.6295 | 37.2218
TRAW21 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRAW4 MC1 | 400 | 59.0973 | 21.9868 | 18.1926 | 49.2867 | 47.3701 | 18.7374 | 12.4952 | 38.9939
TRAW4 MC2 | 400 | 59.0973 | 21.9868 | 18.1926 | 49.2867 | 47.3701 | 18.7374 | 12.4952 | 38.9939
TRAW4 MC3 | 400 | 59.0973 | 21.9868 | 18.1926 | 49.2867 | 47.3701 | 18.7374 | 12.4952 | 38.9939
TRAW4 MC4 | 400 | 59.0973 | 21.9868 | 18.1926 | 49.2867 | 47.3701 | 18.7374 | 12.4952 | 38.9939
TREM2 MC1 | 275 | 47.1613 | 17.3034 | 2.7219 | 27.1925 | 41.6289 | 16.5311 | 2.3714 | 25.7499
TREM2 MC2 | 275 | 47.1613 | 17.3034 | 2.7219 | 27.1925 | 41.6289 | 16.5311 | 2.3714 | 25.7499
TREU4A | 400 | 91.4545 | 32.3402 | 10.0506 | 55.7866 | 74.2206 | 28.9836 | 4.7117 | 45.7008
TREU4A_DEES1 | 400 | 91.4545 | 32.3402 | 10.0506 | 55.7866 | 74.2206 | 28.9836 | 4.7117 | 45.7008
TREU4A_LEGA1 | 400 | 91.4545 | 32.3402 | 10.0506 | 55.7866 | 74.2206 | 28.9836 | 4.7117 | 45.7008
TREU4A_TRAW1 | 400 | 91.4545 | 32.3402 | 10.0506 | 55.7866 | 74.2206 | 28.9836 | 4.7117 | 45.7008
TREU4B | 400 | 91.4545 | 32.3402 | 10.0506 | 55.7866 | 74.4444 | 29.0696 | 4.7259 | 45.8366
TREU4B_DEES2 | 400 | 91.4545 | 32.3402 | 10.0506 | 55.7866 | 74.4444 | 29.0696 | 4.7259 | 45.8366
TREU4B_LEGA2 | 400 | 91.4545 | 32.3402 | 10.0506 | 55.7866 | 74.4444 | 29.0696 | 4.7259 | 45.8366
TREU4B_TRAW2 | 400 | 91.4545 | 32.3402 | 10.0506 | 55.7866 | 74.4444 | 29.0696 | 4.7259 | 45.8366
TYNE2 MC1 | 275 | 65.6074 | 23.9572 | 12.0169 | 45.8975 | 56.5544 | 22.2681 | 9.7416 | 41.2334
TYNE2 MC2 | 275 | 65.6074 | 23.9572 | 12.0169 | 45.8975 | 56.5544 | 22.2681 | 9.7416 | 41.2334
TYNE2A | 275 | 64.8818 | 23.2963 | 4.3458 | 37.2918 | 53.2543 | 21.0746 | 2.9284 | 32.7324
UPPB2 MC1 | 275 | 38.7595 | 14.4493 | 9.6627 | 30.097 | 38.1469 | 14.7598 | 8.5693 | 29.4427
UPPB2 MC2 | 275 | 41.7807 | 15.5469 | 10.1672 | 32.1538 | 40.2642 | 15.568 | 8.9947 | 31.0111
UPPB2 MC3 | 275 | 41.7807 | 15.5469 | 10.1672 | 32.1538 | 40.2642 | 15.568 | 8.9947 | 31.0111
UPPB2 MC4 | 275 | 38.7595 | 14.4493 | 9.6627 | 30.097 | 38.1469 | 14.7598 | 8.5693 | 29.4427
USKM1 M1 | 132 | 30.9407 | 10.9172 | 12.4176 | 27.8569 | 40.5433 | 14.8127 | 15.813 | 36.7613
USKM1 M2 | 132 | 45.0337 | 15.1576 | 16.6464 | 38.0825 | 56.7747 | 20.2829 | 20.116 | 48.8003
USKM1 M4 | 132 | 45.0337 | 15.1576 | 16.6464 | 38.0825 | 56.7747 | 20.2829 | 20.116 | 48.8003
USKM1 R1 | 132 | 30.9407 | 10.9172 | 12.4176 | 27.8569 | 40.5433 | 14.8127 | 15.813 | 36.7613
USKM1 R2 | 132 | 45.0337 | 15.1576 | 16.6464 | 38.0825 | 56.7747 | 20.2829 | 20.116 | 48.8003
USKM1 R4 | 132 | 45.0337 | 15.1576 | 16.6464 | 38.0825 | 56.7747 | 20.2829 | 20.116 | 48.8003
USKM2 M1 | 275 | 79.251 | 28.0625 | 20.9737 | 60.6601 | 89.4915 | 33.3791 | 24.2171 | 71.4223
USKM2 M2 | 275 | 79.251 | 28.0625 | 20.9737 | 60.6601 | 89.4915 | 33.3791 | 24.2171 | 71.4223
USKM2 R1 | 275 | 79.251 | 28.0625 | 20.9737 | 60.6601 | 89.4915 | 33.3791 | 24.2171 | 71.4223
USKM2 R2 | 275 | 79.251 | 28.0625 | 20.9737 | 60.6601 | 89.4915 | 33.3791 | 24.2171 | 71.4223
USKM2A | 275 | 76.7108 | 26.5569 | 12.1459 | 49.7031 | 84.5136 | 31.4515 | 12.6626 | 57.1417
WALH4 MC1 | 400 | 60.6035 | 22.5817 | 11.6835 | 43.6189 | 51.5997 | 20.2018 | 10.5832 | 39.1528
WALH4 MC2 | 400 | 60.6035 | 22.5817 | 11.6835 | 43.6189 | 51.5997 | 20.2018 | 10.5832 | 39.1528
WALH4 MC3 | 400 | 60.6035 | 22.5817 | 11.6835 | 43.6189 | 51.5997 | 20.2018 | 10.5832 | 39.1528
WALH4 MC4 | 400 | 60.6035 | 22.5817 | 11.6835 | 43.6189 | 51.5997 | 20.2018 | 10.5832 | 39.1528
WALP R4 | 132 | 75.6759 | 26.8345 | 22.5634 | 60.5132 | 90.3134 | 34.5786 | 24.2249 | 73.1264
WALP1 M4 | 132 | 75.6759 | 26.8345 | 22.5634 | 60.5132 | 90.3134 | 34.5786 | 24.2249 | 73.1264
WALP4 M1 | 400 | 110.1963 | 39.3956 | 29.4538 | 85.1675 | 96.7664 | 36.807 | 24.646 | 76.699
WALP4 M2 | 400 | 110.1963 | 39.3956 | 29.4538 | 85.1675 | 96.7664 | 36.807 | 24.646 | 76.699
WALP4 R1 | 400 | 110.1963 | 39.3956 | 29.4538 | 85.1675 | 96.7664 | 36.807 | 24.646 | 76.699
WALP4 R2 | 400 | 110.1963 | 39.3956 | 29.4538 | 85.1675 | 96.7664 | 36.807 | 24.646 | 76.699
WALPM3 | 132 | 75.6759 | 26.8345 | 22.5634 | 60.5132 | 90.3134 | 34.5786 | 24.2249 | 73.1264
WALPR3 | 132 | 75.6759 | 26.8345 | 22.5634 | 60.5132 | 90.3134 | 34.5786 | 24.2249 | 73.1264
WALX2 M1 | 275 | 77.1009 | 27.2608 | 18.2819 | 56.8345 | 80.7462 | 30.0561 | 17.3352 | 59.841
WALX2 M2 | 275 | 78.8962 | 27.7786 | 18.9383 | 58.2231 | 84.7557 | 31.3877 | 18.6583 | 63.0472
WALX2 R1 | 275 | 77.1009 | 27.2608 | 18.2819 | 56.8345 | 80.7462 | 30.0561 | 17.3352 | 59.841
WALX2 R2 | 275 | 78.8962 | 27.7786 | 18.9383 | 58.2231 | 84.7557 | 31.3877 | 18.6583 | 63.0472
WALX4A | 400 | 74.3847 | 26.17 | 11.9761 | 48.9861 | 73.535 | 27.3563 | 11.6732 | 50.3609
WALX4B | 400 | 68.8025 | 24.5577 | 10.0185 | 44.7483 | 63.8385 | 23.958 | 9.5868 | 43.4685
WARL2 MC1 | 275 | 66.3998 | 24.1044 | 16.0217 | 50.1105 | 61.7484 | 23.9797 | 11.7349 | 45.6472
WARL2 MC2 | 275 | 66.3998 | 24.1044 | 16.0217 | 50.1105 | 61.7484 | 23.9797 | 11.7349 | 45.6472
WARL2 MC3 | 275 | 66.3998 | 24.1044 | 16.0217 | 50.1105 | 61.7484 | 23.9797 | 11.7349 | 45.6472
WARL2 MC4 | 275 | 66.3998 | 24.1044 | 16.0217 | 50.1105 | 61.7484 | 23.9797 | 11.7349 | 45.6472
WASF2A | 275 | 61.8448 | 22.3081 | 6.3868 | 37.9352 | 51.8655 | 20.2417 | 3.4034 | 32.0295
WASF2B | 275 | 66.6309 | 23.8767 | 6.7871 | 40.5539 | 58.6041 | 22.8964 | 3.5718 | 35.9522
WBOL2 MC1 | 275 | 80.1505 | 28.5937 | 16.352 | 56.7895 | 68.0689 | 26.7987 | 11.3815 | 49.2806
WBOL2 MC2 | 275 | 80.1505 | 28.5937 | 16.352 | 56.7895 | 68.0689 | 26.7987 | 11.3815 | 49.2806
WBOL2 MC3 | 275 | 80.1505 | 28.5937 | 16.352 | 56.7895 | 68.0689 | 26.7987 | 11.3815 | 49.2806
WBOL2 MC4 | 275 | 80.1505 | 28.5937 | 16.352 | 56.7895 | 68.0689 | 26.7987 | 11.3815 | 49.2806
WBUR1 M1 | 132 | 21.4866 | 7.6293 | 6.845 | 17.6345 | 25.0692 | 9.2727 | 8.1953 | 21.3088
WBUR1 M2 | 132 | 21.4866 | 7.6293 | 6.845 | 17.6345 | 25.0692 | 9.2727 | 8.1953 | 21.3088
WBUR1 R1 | 132 | 21.4866 | 7.6293 | 6.845 | 17.6345 | 25.0692 | 9.2727 | 8.1953 | 21.3088
WBUR1 R2 | 132 | 21.2611 | 7.5687 | 6.7381 | 17.4418 | 24.9151 | 9.2156 | 8.104 | 21.1369
WBUR4 M1 | 400 | 126.0155 | 44.576 | 37.8975 | 100.9375 | 126.1835 | 46.558 | 38.8874 | 104.7303
WBUR4 M2 | 400 | 126.0155 | 44.576 | 37.8975 | 100.9375 | 126.1835 | 46.558 | 38.8874 | 104.7303
WBUR4 M3 | 400 | 126.0155 | 44.576 | 37.8975 | 100.9375 | 126.1835 | 46.558 | 38.8874 | 104.7303
WBUR4 M4 | 400 | 126.0155 | 44.576 | 37.8975 | 100.9375 | 126.1835 | 46.558 | 38.8874 | 104.7303
WBUR4 R1/2 | 400 | 120.2191 | 43.4362 | 31.7395 | 93.1675 | 111.1464 | 41.9137 | 30.1273 | 89.4023
WBUR4 R3/4 | 400 | 120.2191 | 43.4362 | 31.7395 | 93.1675 | 111.1464 | 41.9137 | 30.1273 | 89.4023
WHAM4 M1 | 400 | 116.3332 | 40.9999 | 37.1627 | 95.1453 | 119.6162 | 46.4364 | 33.1446 | 98.8155
WHAM4 M2 | 400 | 116.3332 | 40.9999 | 37.1627 | 95.1453 | 119.6162 | 46.4364 | 33.1446 | 98.8155
WHAM4 R1 | 400 | 116.3332 | 40.9999 | 37.1627 | 95.1453 | 119.6162 | 46.4364 | 33.1446 | 98.8155
WHAM4 R2 | 400 | 116.3332 | 40.9999 | 37.1627 | 95.1453 | 119.6162 | 46.4364 | 33.1446 | 98.8155
WHAM4A | 400 | 100.4244 | 33.0386 | 13.4011 | 60.1247 | 103.1301 | 40.7174 | 15.6237 | 73.2068
WHAM4B | 400 | 100.4895 | 33.0557 | 13.4113 | 60.1592 | 103.2364 | 40.7546 | 15.623 | 73.2587
WHGA2 MC11 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WHGA2 MC12 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WHGA2 MC13 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WHGA2 MC14 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WHSO2 M1 | 275 | 68.9982 | 24.8861 | 15.7599 | 50.9541 | 74.1513 | 28.238 | 16.2198 | 56.1544
WHSO2 M2 | 275 | 68.9982 | 24.8861 | 15.7599 | 50.9541 | 74.1513 | 28.238 | 16.2198 | 56.1544
WHSO2 R1 | 275 | 75.6121 | 26.9875 | 19.8443 | 58.0104 | 82.4204 | 31.0336 | 20.7216 | 64.6097
WHSO2 R2 | 275 | 75.6121 | 26.9875 | 19.8443 | 58.0104 | 82.4204 | 31.0336 | 20.7216 | 64.6097
WIBA2 MC1 | 275 | 60.3133 | 22.3222 | 12.3562 | 43.9245 | 63.9647 | 25.6115 | 10.378 | 46.5982
WIBA2 MC2 | 275 | 60.3133 | 22.3222 | 12.3562 | 43.9245 | 63.9647 | 25.6115 | 10.378 | 46.5982
WILE4 M1 | 400 | 111.192 | 41.3936 | 31.2082 | 89.7476 | 94.5017 | 37.4643 | 24.4974 | 77.4799
WILE4 M2 | 400 | 111.192 | 41.3936 | 31.2082 | 89.7476 | 94.5017 | 37.4643 | 24.4974 | 77.4799
WILE4 R1 | 400 | 111.192 | 41.3936 | 31.2082 | 89.7476 | 94.5017 | 37.4643 | 24.4974 | 77.4799
WILE4 R2 | 400 | 111.192 | 41.3936 | 31.2082 | 89.7476 | 94.5017 | 37.4643 | 24.4974 | 77.4799
WILL1 M1 | 132 | 56.94 | 20.054 | 17.8607 | 46.2213 | 63.5854 | 24.128 | 20.1421 | 54.2642
WILL1 M2 | 132 | 56.94 | 20.054 | 17.8607 | 46.2213 | 63.5854 | 24.128 | 20.1421 | 54.2642
WILL1 R1 | 132 | 38.1466 | 14.2094 | 11.5996 | 31.6948 | 41.6958 | 16.085 | 13.1216 | 35.8691
WILL1 R2 | 132 | 56.94 | 20.054 | 17.8607 | 46.2213 | 63.5854 | 24.128 | 20.1421 | 54.2642
WILL2 M2 | 275 | 24.1993 | 8.6649 | 9.1382 | 21.3923 | 25.8593 | 9.4282 | 9.4661 | 22.7997
WILL2 R2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WILT2A | 275 | 56.6324 | 20.1115 | 10.6277 | 39.0696 | 58.3664 | 21.6493 | 9.5303 | 40.1471
WILT2B | 275 | 56.6324 | 20.1115 | 10.6277 | 39.0696 | 58.3664 | 21.6493 | 9.5303 | 40.1471
WILT2C | 275 | 56.9949 | 20.224 | 10.814 | 39.4152 | 59.3496 | 21.9498 | 10.269 | 41.3107
WILT2D | 275 | 56.9914 | 20.223 | 10.8135 | 39.4131 | 59.3433 | 21.9476 | 10.2672 | 41.3059
WIMB2 MC1 | 275 | 85.9947 | 30.1079 | 22.498 | 65.077 | 93.946 | 36.0378 | 23.1852 | 74.1504
WIMB2 MC2 | 275 | 85.9947 | 30.1079 | 22.498 | 65.077 | 93.946 | 36.0378 | 23.1852 | 74.1504
WIMB2 MC3 | 275 | 85.9947 | 30.1079 | 22.498 | 65.077 | 93.946 | 36.0378 | 23.1852 | 74.1504
WIMB2 MC4 | 275 | 85.9947 | 30.1079 | 22.498 | 65.077 | 93.946 | 36.0378 | 23.1852 | 74.1504
WIMB2A | 275 | 85.9947 | 30.1079 | 22.498 | 65.077 | 93.946 | 36.0378 | 23.1852 | 74.1504
WIMB4 MB2 | 400 | 92.7657 | 31.6181 | 23.9658 | 68.6805 | 108.7799 | 40.8385 | 23.9077 | 81.662
WIMB4 RB2 | 400 | 92.7657 | 31.6181 | 23.9658 | 68.6805 | 108.7799 | 40.8385 | 23.9077 | 81.662
WISD2 M1 | 275 | 72.5516 | 25.1188 | 23.9448 | 59.4681 | 84.2367 | 31.0137 | 26.5392 | 70.3992
WISD2 M2 | 275 | 72.5516 | 25.1188 | 23.9448 | 59.4681 | 84.2367 | 31.0137 | 26.5392 | 70.3992
WISD2 R1 | 275 | 72.5516 | 25.1188 | 23.9448 | 59.4681 | 84.2367 | 31.0137 | 26.5392 | 70.3992
WISD2 R2 | 275 | 72.5516 | 25.1188 | 23.9448 | 59.4681 | 84.2367 | 31.0137 | 26.5392 | 70.3992
WISD2A | 275 | 61.089 | 21.201 | 13.17 | 43.1528 | 66.7431 | 25.4642 | 14.486 | 50.4979
WMEL2 MC1 | 275 | 79.0739 | 29.0439 | 14.5374 | 55.6117 | 75.3066 | 29.7145 | 12.1323 | 54.1549
WMEL2 MC2 | 275 | 79.0739 | 29.0439 | 14.5374 | 55.6117 | 75.3066 | 29.7145 | 12.1323 | 54.1549
WMEL2 MC3 | 275 | 79.0739 | 29.0439 | 14.5374 | 55.6117 | 75.3066 | 29.7145 | 12.1323 | 54.1549
WMEL2 MC4 | 275 | 79.0739 | 29.0439 | 14.5374 | 55.6117 | 75.3066 | 29.7145 | 12.1323 | 54.1549
WTHU4A | 400 | 93.5852 | 32.0893 | 8.9981 | 54.3792 | 75.3764 | 29.3917 | 5.1313 | 46.6974
WTHU4B | 400 | 93.5852 | 32.0893 | 8.9981 | 54.3792 | 77.0481 | 30.0172 | 5.2451 | 47.6958
WWEY2 M1 | 275 | 73.3128 | 26.6023 | 18.3409 | 55.9623 | 72.3061 | 27.5812 | 17.1173 | 56.123
WWEY2 M2 | 275 | 73.3128 | 26.6023 | 18.3409 | 55.9623 | 72.3061 | 27.5812 | 17.1173 | 56.123
WWEY2 R1 | 275 | 74.5861 | 27.2272 | 16.8909 | 55.396 | 74.5628 | 28.5681 | 16.9303 | 57.3317
WWEY2 R2 | 275 | 74.5861 | 27.2272 | 16.8909 | 55.396 | 74.5628 | 28.5681 | 16.9303 | 57.3317
WWEY4A | 400 | 51.0471 | 18.6206 | 6.4542 | 32.7877 | 45.6646 | 17.5091 | 6.2726 | 31.0341
WWEY4B | 400 | 51.7474 | 18.8538 | 6.7244 | 33.3878 | 45.7398 | 17.6035 | 6.5163 | 31.4114
WYLF1 M1 | 132 | 18.7123 | 5.8486 | 6.8602 | 15.1314 | 20.9723 | 7.2697 | 7.088 | 17.3688
WYLF1 M2 | 132 | 18.7123 | 5.8486 | 6.8602 | 15.1314 | 20.9723 | 7.2697 | 7.088 | 17.3688
WYLF1 R1 | 132 | 18.7123 | 5.8486 | 6.8602 | 15.1314 | 20.9723 | 7.2697 | 7.088 | 17.3688
WYLF1 R2 | 132 | 18.7123 | 5.8486 | 6.8602 | 15.1314 | 20.9723 | 7.2697 | 7.088 | 17.3688
WYLF4 M1 | 400 | 48.3831 | 17.3597 | 12.1961 | 36.7464 | 36.0185 | 14.034 | 6.8954 | 26.7425
WYLF4 M2 | 400 | 48.3831 | 17.3597 | 12.1961 | 36.7464 | 36.0185 | 14.034 | 6.8954 | 26.7425
WYLF4 R1 | 400 | 48.3831 | 17.3597 | 12.1961 | 36.7464 | 36.0185 | 14.034 | 6.8954 | 26.7425
WYLF4 R2 | 400 | 48.3831 | 17.3597 | 12.1961 | 36.7464 | 36.0185 | 14.034 | 6.8954 | 26.7425
WYMO4 M1 | 400 | 112.9555 | 40.7115 | 25.9419 | 83.5167 | 96.5055 | 37.1702 | 19.5861 | 72.1526
WYMO4 M2 | 400 | 112.9555 | 40.7115 | 25.9419 | 83.5167 | 96.5055 | 37.1702 | 19.5861 | 72.1526
WYMO4 R1 | 400 | 112.9555 | 40.7115 | 25.9419 | 83.5167 | 96.5055 | 37.1702 | 19.5861 | 72.1526
WYMO4 R2 | 400 | 112.9555 | 40.7115 | 25.9419 | 83.5167 | 96.5055 | 37.1702 | 19.5861 | 72.1526

## D3.3
ETYS 21 Yr 3 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023/24
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 39.003 | 13.9929 | 4.0568 | 23.8457 | 35.2218 | 13.6684 | 2.6832 | 22.0133
ABHA4B | 400 | 38.9953 | 13.9869 | 4.0603 | 23.8408 | 35.2235 | 13.6665 | 2.6815 | 22.0089 | Menu
ABTH1 M1 | 132 | 29.9924 | 11.3277 | 6.4099 | 22.4297 | 28.3639 | 11.2273 | 6.2678 | 22.1455
ABTH1 M2 | 132 | 26.129 | 10.2283 | 7.6472 | 22.1121 | 22.9884 | 9.2358 | 6.7267 | 19.7882
ABTH1 R1 | 132 | 30.7766 | 11.8948 | 8.2648 | 25.0866 | 33.2415 | 13.1437 | 9.3231 | 27.9111
ABTH1 R2 | 132 | 30.7766 | 11.8948 | 8.2648 | 25.0866 | 33.2415 | 13.1437 | 9.3231 | 27.9111
ABTH2 M1 | 275 | 47.917 | 17.8452 | 8.9799 | 34.2168 | 43.6222 | 17.2535 | 7.3298 | 31.7299
ABTH2 M2 | 275 | 47.917 | 17.8452 | 8.9799 | 34.2168 | 43.6222 | 17.2535 | 7.3298 | 31.7299
ABTH2 M4 | 275 | 47.917 | 17.8452 | 8.9799 | 34.2168 | 43.6222 | 17.2535 | 7.3298 | 31.7299
ABTH2 R | 275 | 38.652 | 14.6108 | 4.3908 | 25.0536 | 33.4444 | 13.3895 | 2.8115 | 21.7472
ALDW2 MC1 | 275 | 63.7362 | 23.8246 | 10.1309 | 43.824 | 62.6327 | 24.8188 | 10.0774 | 45.1765
ALDW2 MC2 | 275 | 63.7362 | 23.8246 | 10.1309 | 43.824 | 62.6327 | 24.8188 | 10.0774 | 45.1765
ALDW2 MC3 | 275 | 63.7362 | 23.8246 | 10.1309 | 43.824 | 62.6327 | 24.8188 | 10.0774 | 45.1765
ALDW2 MC4 | 275 | 63.7362 | 23.8246 | 10.1309 | 43.824 | 62.6327 | 24.8188 | 10.0774 | 45.1765
ALVE41 | 400 | 26.1476 | 9.9164 | 4.5575 | 18.5814 | 22.2044 | 8.8253 | 3.7079 | 16.1888
AMEM1 M1 | 132 | 27.2327 | 9.736 | 9.736 | 23.5048 | 33.2443 | 12.2322 | 10.9887 | 28.2877
AMEM1 M2 | 132 | 27.2327 | 9.736 | 9.736 | 23.5048 | 33.2443 | 12.2322 | 10.9887 | 28.2877
AMEM1 R1 | 132 | 27.2327 | 9.736 | 9.736 | 23.5048 | 33.2443 | 12.2322 | 10.9887 | 28.2877
AMEM1 R2 | 132 | 27.2327 | 9.736 | 9.736 | 23.5048 | 33.2443 | 12.2322 | 10.9887 | 28.2877
AMEM4 M | 400 | 50.5448 | 18.8405 | 4.3439 | 30.9883 | 42.3437 | 16.8133 | 2.9391 | 26.7167
AMEM4 R | 400 | 51.5685 | 19.1987 | 4.4604 | 31.6115 | 42.185 | 16.68 | 2.9099 | 26.499
AXMI4 MC1 | 400 | 38.5589 | 14.2172 | 7.9493 | 28.0555 | 32.952 | 12.8821 | 6.1344 | 24.3524
AXMI4 MC2 | 400 | 38.5589 | 14.2172 | 7.9493 | 28.0555 | 32.952 | 12.8821 | 6.1344 | 24.3524
BAGB2 M1 | 275 | 40.7538 | 15.2081 | 8.9492 | 30.4567 | 42.1449 | 16.2394 | 10.0157 | 32.9816
BAGB2 M2 | 275 | 40.7538 | 15.2081 | 8.9492 | 30.4567 | 42.1449 | 16.2394 | 10.0157 | 32.9816
BAGB2 R1 | 275 | 40.7538 | 15.2081 | 8.9492 | 30.4567 | 42.1449 | 16.2394 | 10.0157 | 32.9816
BAGB2 R2 | 275 | 40.7538 | 15.2081 | 8.9492 | 30.4567 | 42.1449 | 16.2394 | 10.0157 | 32.9816
BARK2 M1 | 275 | 57.5713 | 20.7893 | 16.1455 | 45.546 | 57.7823 | 21.7745 | 16.0276 | 46.8214
BARK2 M2 | 275 | 57.6464 | 20.7584 | 16.1809 | 45.5377 | 58.6119 | 22.0722 | 16.2908 | 47.5055
BARK2 R1 | 275 | 57.5713 | 20.7893 | 16.1455 | 45.546 | 57.7823 | 21.7745 | 16.0276 | 46.8214
BARK2 R2 | 275 | 57.6464 | 20.7584 | 16.1809 | 45.5377 | 58.6119 | 22.0722 | 16.2908 | 47.5055
BARK4 M1 | 400 | 134.1779 | 47.1583 | 43.3858 | 110.0778 | 122.6775 | 47.5708 | 33.3868 | 100.6621
BARK4 M2 | 400 | 134.1779 | 47.1583 | 43.3858 | 110.0778 | 122.6775 | 47.5708 | 33.3868 | 100.6621
BARK4 R1 | 400 | 134.1779 | 47.1583 | 43.3858 | 110.0778 | 122.6775 | 47.5708 | 33.3868 | 100.6621
BARK4 R2 | 400 | 134.1779 | 47.1583 | 43.3858 | 110.0778 | 122.6775 | 47.5708 | 33.3868 | 100.6621
BEDD2 M1/4 | 275 | 62.2479 | 22.5418 | 14.4607 | 46.3397 | 64.7427 | 24.8439 | 14.1545 | 49.289
BEDD2 M2/3 | 275 | 81.3777 | 29.1237 | 18.5995 | 59.7867 | 83.1065 | 31.83 | 17.9493 | 62.9637
BEDD2 R1 | 275 | 51.9418 | 19.2986 | 11.631 | 38.9234 | 52.023 | 20.0552 | 11.3772 | 39.7396
BEDD2 R2 | 275 | 81.3777 | 29.1237 | 18.5995 | 59.7867 | 83.1065 | 31.83 | 17.9493 | 62.9637
BEDD2 R3 | 275 | 81.3777 | 29.1237 | 18.5995 | 59.7867 | 83.1065 | 31.83 | 17.9493 | 62.9637
BEDD2 R4 | 275 | 51.9418 | 19.2986 | 11.631 | 38.9234 | 52.023 | 20.0552 | 11.3772 | 39.7396
BEDD4B | 400 | 43.0001 | 16.0926 | 3.238 | 25.9964 | 37.8268 | 15.1314 | 3.8015 | 25.2006
BESW2 MC1 | 275 | 59.1705 | 21.7458 | 10.9503 | 41.7035 | 51.4883 | 20.4691 | 8.4842 | 37.4319
BESW2 MC2 | 275 | 59.1705 | 21.7458 | 10.9503 | 41.7035 | 51.4883 | 20.4691 | 8.4842 | 37.4319
BESW2 MC3 | 275 | 59.1705 | 21.7458 | 10.9503 | 41.7035 | 51.4883 | 20.4691 | 8.4842 | 37.4319
BESW2 MC4 | 275 | 59.1705 | 21.7458 | 10.9503 | 41.7035 | 51.4883 | 20.4691 | 8.4842 | 37.4319
BICF41 M1 | 400 | 115.3894 | 41.6985 | 40.7043 | 99.6749 | 70.4938 | 28.1402 | 17.7502 | 57.5464
BICF41 M2 | 400 | 115.3894 | 41.6985 | 40.7043 | 99.6749 | 70.4938 | 28.1402 | 17.7502 | 57.5464
BICF41 R1 | 400 | 115.3894 | 41.6985 | 40.7043 | 99.6749 | 70.4938 | 28.1402 | 17.7502 | 57.5464
BICF41 R2 | 400 | 115.3894 | 41.6985 | 40.7043 | 99.6749 | 70.4938 | 28.1402 | 17.7502 | 57.5464
BIRK2 MC1 | 275 | 62.6182 | 22.2896 | 17.4739 | 48.9962 | 61.6086 | 23.3121 | 14.2149 | 47.1832
BIRK2 MC2 | 275 | 62.6182 | 22.2896 | 17.4739 | 48.9962 | 61.6086 | 23.3121 | 14.2149 | 47.1832
BIRK2 MC3 | 275 | 62.6182 | 22.2896 | 17.4739 | 48.9962 | 61.6086 | 23.3121 | 14.2149 | 47.1832
BIRK2 MC4 | 275 | 62.6182 | 22.2896 | 17.4739 | 48.9962 | 61.6086 | 23.3121 | 14.2149 | 47.1832
BISW2 MC1 | 275 | 64.3451 | 23.5781 | 12.1447 | 45.4891 | 59.2809 | 23.3175 | 9.7091 | 42.6851
BISW2 MC2 | 275 | 64.3451 | 23.5781 | 12.1447 | 45.4891 | 59.2809 | 23.3175 | 9.7091 | 42.6851
BISW2 MC3 | 275 | 64.3451 | 23.5781 | 12.1447 | 45.4891 | 59.2809 | 23.3175 | 9.7091 | 42.6851
BISW2 MC4 | 275 | 64.3451 | 23.5781 | 12.1447 | 45.4891 | 59.2809 | 23.3175 | 9.7091 | 42.6851
BLYT1A | 132 | 32.7197 | 11.6065 | 4.7431 | 21.1572 | 33.4432 | 12.6244 | 5.3211 | 23.1747
BLYT1B | 132 | 32.4548 | 11.5431 | 4.6985 | 21.0228 | 33.2556 | 12.567 | 5.2823 | 23.0547
BLYT2 M1 | 275 | 90.341 | 32.8037 | 27.9792 | 74.3706 | 80.0278 | 30.9334 | 23.0482 | 66.7946
BLYT2 M2 | 275 | 90.341 | 32.8037 | 27.9792 | 74.3706 | 80.0278 | 30.9334 | 23.0482 | 66.7946
BLYT2 R1 | 275 | 90.341 | 32.8037 | 27.9792 | 74.3706 | 80.0278 | 30.9334 | 23.0482 | 66.7946
BLYT2 R2 | 275 | 90.341 | 32.8037 | 27.9792 | 74.3706 | 80.0278 | 30.9334 | 23.0482 | 66.7946
BODE4 M1 | 400 | 86.8439 | 30.8086 | 22.3775 | 65.9474 | 62.3506 | 24.5606 | 10.0594 | 44.7934
BODE4 R1 | 400 | 86.8439 | 30.8086 | 22.3775 | 65.9474 | 62.3506 | 24.5606 | 10.0594 | 44.7934
BOLN4 M1 | 400 | 62.0387 | 23.0189 | 18.342 | 50.8956 | 54.5348 | 21.0354 | 16.3128 | 46.0614
BOLN4 M2 | 400 | 62.0387 | 23.0189 | 18.342 | 50.8956 | 54.5348 | 21.0354 | 16.3128 | 46.0614
BOLN4 R1 | 400 | 62.0387 | 23.0189 | 18.342 | 50.8956 | 54.5348 | 21.0354 | 16.3128 | 46.0614
BOLN4 R2 | 400 | 62.0387 | 23.0189 | 18.342 | 50.8956 | 54.5348 | 21.0354 | 16.3128 | 46.0614
BOTW4 MC1 | 400 | 77.3687 | 27.7418 | 15.5373 | 54.7702 | 64.0096 | 24.7885 | 12.0805 | 47.1367
BOTW4 MC2 | 400 | 77.3687 | 27.7418 | 15.5373 | 54.7702 | 64.0096 | 24.7885 | 12.0805 | 47.1367
BRAI4A | 400 | 65.4097 | 24.0385 | 15.108 | 49.1035 | 49.1647 | 19.2395 | 9.4823 | 36.6911
BRAI4A BRFO | 400 | 65.4097 | 24.0385 | 15.108 | 49.1035 | 49.1647 | 19.2395 | 9.4823 | 36.6911
BRAI4A RAYL | 400 | 65.4097 | 24.0385 | 15.108 | 49.1035 | 49.1647 | 19.2395 | 9.4823 | 36.6911
BRAI4B | 400 | 63.2345 | 23.278 | 14.3142 | 47.2343 | 46.9127 | 18.3047 | 9.0246 | 34.9112
BRAI4B PELH | 400 | 63.2345 | 23.278 | 14.3142 | 47.2343 | 46.9127 | 18.3047 | 9.0246 | 34.9112
BRAI4B RAYL | 400 | 63.2345 | 23.278 | 14.3142 | 47.2343 | 46.9127 | 18.3047 | 9.0246 | 34.9112
BRAW2 MC1 | 275 | 65.5401 | 23.6359 | 15.2218 | 48.6479 | 66.4999 | 25.4993 | 14.1973 | 50.2589
BRAW2 MC2 | 275 | 65.5401 | 23.6359 | 15.2218 | 48.6479 | 66.4999 | 25.4993 | 14.1973 | 50.2589
BRAW2 MC3 | 275 | 65.5401 | 23.6359 | 15.2218 | 48.6479 | 66.4999 | 25.4993 | 14.1973 | 50.2589
BRAW2 MC4 | 275 | 65.5401 | 23.6359 | 15.2218 | 48.6479 | 66.4999 | 25.4993 | 14.1973 | 50.2589
BRAW4A | 400 | 35.5011 | 12.9971 | 4.5097 | 22.8904 | 31.0875 | 11.8258 | 4.2813 | 21.0055
BRED2 MC1 | 275 | 79.6984 | 29.3175 | 16.1223 | 57.5836 | 75.9952 | 29.8071 | 12.9982 | 55.1517
BRED2 MC2 | 275 | 79.6984 | 29.3175 | 16.1223 | 57.5836 | 75.9952 | 29.8071 | 12.9982 | 55.1517
BRED2 MC3 | 275 | 79.6984 | 29.3175 | 16.1223 | 57.5836 | 75.9952 | 29.8071 | 12.9982 | 55.1517
BRED2 MC4 | 275 | 79.6984 | 29.3175 | 16.1223 | 57.5836 | 75.9952 | 29.8071 | 12.9982 | 55.1517
BRFO4 M5 | 400 | 89.4189 | 32.7404 | 29.4569 | 75.7588 | 79.167 | 30.4999 | 23.4619 | 66.5952
BRFO4 M6 | 400 | 89.4189 | 32.7404 | 29.4569 | 75.7588 | 79.167 | 30.4999 | 23.4619 | 66.5952
BRFO4 R5 | 400 | 89.4189 | 32.7404 | 29.4569 | 75.7588 | 79.167 | 30.4999 | 23.4619 | 66.5952
BRFO4 R6 | 400 | 89.4189 | 32.7404 | 29.4569 | 75.7588 | 79.167 | 30.4999 | 23.4619 | 66.5952
BRFO41 M3 | 400 | 89.4189 | 32.7404 | 29.4569 | 75.7588 | 79.167 | 30.4999 | 23.4619 | 66.5952
BRFO41 M7 | 400 | 89.4189 | 32.7404 | 29.4569 | 75.7588 | 79.167 | 30.4999 | 23.4619 | 66.5952
BRFO41 R3 | 400 | 89.4189 | 32.7404 | 29.4569 | 75.7588 | 79.167 | 30.4999 | 23.4619 | 66.5952
BRFO41 R7 | 400 | 89.4189 | 32.7404 | 29.4569 | 75.7588 | 79.167 | 30.4999 | 23.4619 | 66.5952
BRIM1 M1 | 132 | 55.5163 | 18.7862 | 20.8025 | 47.3702 | 70.0223 | 25.1291 | 24.9682 | 60.5062
BRIM1 M2 | 132 | 55.5163 | 18.7862 | 20.8025 | 47.3702 | 70.0223 | 25.1291 | 24.9682 | 60.5062
BRIM1 R1 | 132 | 55.5163 | 18.7862 | 20.8025 | 47.3702 | 70.0223 | 25.1291 | 24.9682 | 60.5062
BRIM1 R2 | 132 | 55.5163 | 18.7862 | 20.8025 | 47.3702 | 70.0223 | 25.1291 | 24.9682 | 60.5062
BRIN2 M1 | 275 | 65.4162 | 24.0517 | 14.145 | 48.1592 | 68.8843 | 26.9514 | 13.0875 | 51.2025
BRIN2 M2 | 275 | 69.3918 | 25.5218 | 17.3192 | 53.4125 | 72.553 | 27.9937 | 16.6969 | 56.286
BRIN2 R1 | 275 | 65.4162 | 24.0517 | 14.145 | 48.1592 | 68.8843 | 26.9514 | 13.0875 | 51.2025
BRIN2 R2 | 275 | 69.3918 | 25.5218 | 17.3192 | 53.4125 | 72.553 | 27.9937 | 16.6969 | 56.286
BRIN4 MC1 | 400 | 72.3045 | 26.5362 | 16.5568 | 54.0846 | 55.9107 | 21.888 | 11.3616 | 42.316
BRIN4 MC4 | 400 | 72.3045 | 26.5362 | 16.5568 | 54.0846 | 55.9107 | 21.888 | 11.3616 | 42.316
BRLE4 M1 | 400 | 123.8447 | 44.2116 | 25.725 | 88.2497 | 106.439 | 41.2413 | 21.99 | 80.314
BRLE4 M2 | 400 | 123.8447 | 44.2116 | 25.725 | 88.2497 | 106.439 | 41.2413 | 21.99 | 80.314
BRLE4 R1 | 400 | 123.8447 | 44.2116 | 25.725 | 88.2497 | 106.439 | 41.2413 | 21.99 | 80.314
BRLE4 R2 | 400 | 123.8447 | 44.2116 | 25.725 | 88.2497 | 106.439 | 41.2413 | 21.99 | 80.314
BULL4 MC1 | 400 | 71.4202 | 26.1319 | 16.2069 | 53.163 | 52.4915 | 20.6415 | 9.1975 | 38.389
BULL4 MC2 | 400 | 71.4202 | 26.1319 | 16.2069 | 53.163 | 52.4915 | 20.6415 | 9.1975 | 38.389
BURW4 MC1 | 400 | 97.0671 | 35.1178 | 24.3003 | 73.9644 | 63.8104 | 25.4134 | 11.5935 | 47.5335
BURW4 MC2 | 400 | 97.0671 | 35.1178 | 24.3003 | 73.9644 | 63.8104 | 25.4134 | 11.5935 | 47.5335
BURW4 MC3 | 400 | 97.0671 | 35.1178 | 24.3003 | 73.9644 | 63.8104 | 25.4134 | 11.5935 | 47.5335
BURW4 MC4 | 400 | 97.0671 | 35.1178 | 24.3003 | 73.9644 | 63.8104 | 25.4134 | 11.5935 | 47.5335
BUSH2 MC1 | 275 | 55.3118 | 20.277 | 11.3926 | 40.0687 | 55.3392 | 21.5603 | 10.4483 | 40.9392
BUSH2 MC2 | 275 | 55.3118 | 20.277 | 11.3926 | 40.0687 | 55.3392 | 21.5603 | 10.4483 | 40.9392
BUSH2 MC3 | 275 | 55.3118 | 20.277 | 11.3926 | 40.0687 | 55.3392 | 21.5603 | 10.4483 | 40.9392
BUSH2 MC4 | 275 | 55.3118 | 20.277 | 11.3926 | 40.0687 | 55.3392 | 21.5603 | 10.4483 | 40.9392
BUST2 M1 | 275 | 72.4852 | 26.2022 | 18.9951 | 56.0506 | 74.7524 | 28.517 | 17.6698 | 57.9989
BUST2 M2 | 275 | 72.4852 | 26.2022 | 18.9951 | 56.0506 | 74.7524 | 28.517 | 17.6698 | 57.9989
BUST2 R1 | 275 | 72.4852 | 26.2022 | 18.9951 | 56.0506 | 74.7524 | 28.517 | 17.6698 | 57.9989
BUST2 R2 | 275 | 72.4852 | 26.2022 | 18.9951 | 56.0506 | 74.7524 | 28.517 | 17.6698 | 57.9989
CANT4 MC1 | 400 | 80.4728 | 29.3468 | 16.8759 | 58.3786 | 60.0531 | 23.7132 | 10.0974 | 43.6329
CANT4 MC2 | 400 | 80.4728 | 29.3468 | 16.8759 | 58.3786 | 60.0531 | 23.7132 | 10.0974 | 43.6329
CANT4 MC3 | 400 | 80.4728 | 29.3468 | 16.8759 | 58.3786 | 60.0531 | 23.7132 | 10.0974 | 43.6329
CANT4 MC4 | 400 | 80.4728 | 29.3468 | 16.8759 | 58.3786 | 60.0531 | 23.7132 | 10.0974 | 43.6329
CAPE2 M1 | 275 | 72.6066 | 25.3892 | 23.9555 | 59.8612 | 81.1891 | 29.7081 | 25.0987 | 67.1123
CAPE2 M2 | 275 | 72.6066 | 25.3892 | 23.9555 | 59.8612 | 81.1891 | 29.7081 | 25.0987 | 67.1123
CAPE2 R1 | 275 | 72.6066 | 25.3892 | 23.9555 | 59.8612 | 81.1891 | 29.7081 | 25.0987 | 67.1123
CAPE2 R2 | 275 | 72.6066 | 25.3892 | 23.9555 | 59.8612 | 81.1891 | 29.7081 | 25.0987 | 67.1123
CAPE4A | 400 | 99.9615 | 35.1064 | 27.5294 | 77.1773 | 90.4566 | 34.2003 | 21.0901 | 69.4567
CAPE4B | 400 | 99.9709 | 35.1096 | 27.5315 | 77.184 | 91.2723 | 34.5038 | 21.2237 | 70.0194
CARE2 MC1 | 275 | 46.7292 | 17.528 | 8.4027 | 33.191 | 39.9008 | 15.8309 | 7.1258 | 29.5142
CARE2 MC2 | 275 | 46.7292 | 17.528 | 8.4027 | 33.191 | 39.9008 | 15.8309 | 7.1258 | 29.5142
CARR1 M1 | 132 | 35.9062 | 13.28 | 10.2453 | 29.0261 | 41.8728 | 15.9559 | 12.1134 | 34.6786
CARR1 M2 | 132 | 35.9062 | 13.28 | 10.2453 | 29.0261 | 41.8728 | 15.9559 | 12.1134 | 34.6786
CARR1 M3 | 132 | 35.9062 | 13.28 | 10.2453 | 29.0261 | 41.8728 | 15.9559 | 12.1134 | 34.6786
CARR1 M4 | 132 | 42.2083 | 14.8314 | 14.2023 | 35.1771 | 54.2468 | 19.8853 | 17.6928 | 45.8149
CARR1 R1 | 132 | 35.9062 | 13.28 | 10.2453 | 29.0261 | 41.8728 | 15.9559 | 12.1134 | 34.6786
CARR1 R2 | 132 | 35.9062 | 13.28 | 10.2453 | 29.0261 | 41.8728 | 15.9559 | 12.1134 | 34.6786
CARR1 R3 | 132 | 42.2083 | 14.8314 | 14.2023 | 35.1771 | 54.2468 | 19.8853 | 17.6928 | 45.8149
CARR1 R4 | 132 | 42.2083 | 14.8314 | 14.2023 | 35.1771 | 54.2468 | 19.8853 | 17.6928 | 45.8149
CARR1B | 132 | 41.3835 | 14.3847 | 8.0456 | 28.3887 | 51.2141 | 19.3341 | 6.9829 | 34.3254
CARR1C | 132 | 41.206 | 14.3673 | 7.6219 | 27.9403 | 50.7418 | 19.283 | 5.4762 | 32.7465
CARR1D | 132 | 41.4983 | 14.4045 | 8.2876 | 28.6587 | 51.6105 | 19.3868 | 7.3485 | 34.7656
CARR2 M1 | 275 | 82.7187 | 29.9069 | 22.4721 | 64.7668 | 88.9033 | 33.4503 | 24.4759 | 71.7818
CARR2 M2 | 275 | 82.7187 | 29.9069 | 22.4721 | 64.7668 | 88.9033 | 33.4503 | 24.4759 | 71.7818
CARR2 R1 | 275 | 82.7187 | 29.9069 | 22.4721 | 64.7668 | 88.9033 | 33.4503 | 24.4759 | 71.7818
CARR2 R2 | 275 | 82.7187 | 29.9069 | 22.4721 | 64.7668 | 88.9033 | 33.4503 | 24.4759 | 71.7818
CARR4 M1 | 400 | 123.7671 | 45.4433 | 37.1564 | 101.423 | 108.4768 | 42.0516 | 31.6414 | 91.1113
CARR4 M2/4 | 400 | 123.7671 | 45.4433 | 37.1564 | 101.423 | 108.4768 | 42.0516 | 31.6414 | 91.1113
CARR4 R1 | 400 | 123.7671 | 45.4433 | 37.1564 | 101.423 | 108.4768 | 42.0516 | 31.6414 | 91.1113
CARR4 R1/2 | 400 | 123.7671 | 45.4433 | 37.1564 | 101.423 | 108.4768 | 42.0516 | 31.6414 | 91.1113
CARR4 R2 | 400 | 123.7671 | 45.4433 | 37.1564 | 101.423 | 108.4768 | 42.0516 | 31.6414 | 91.1113
CARR4 R4 | 400 | 123.7671 | 45.4433 | 37.1564 | 101.423 | 108.4768 | 42.0516 | 31.6414 | 91.1113
CARR4A | 400 | 103.7621 | 37.0358 | 9.1208 | 61.4973 | 84.7586 | 32.896 | 8.622 | 55.144
CARR4B | 400 | 105.5251 | 37.5889 | 9.3811 | 62.5399 | 87.2878 | 33.8838 | 8.6505 | 56.5694
CASK1 M1 | 132 | 49.0871 | 16.3463 | 13.7054 | 36.8226 | 54.3065 | 19.077 | 16.3397 | 43.3186
CELL1 M1 | 132 | 47.5826 | 17.7068 | 15.0709 | 40.1122 | 58.5449 | 23.0667 | 17.5758 | 50.197
CELL1 M2 | 132 | 45.5933 | 16.931 | 12.7509 | 36.6949 | 50.334 | 19.4398 | 13.668 | 41.16
CELL1 R1 | 132 | 47.5826 | 17.7068 | 15.0709 | 40.1122 | 58.5449 | 23.0667 | 17.5758 | 50.197
CELL1 R2 | 132 | 45.5933 | 16.931 | 12.7509 | 36.6949 | 50.334 | 19.4398 | 13.668 | 41.16
CELL1A | 132 | 39.1322 | 14.0937 | 7.3264 | 27.2579 | 47.8138 | 19.2284 | 8.7236 | 35.9167
CELL4 M1 | 400 | 91.8269 | 33.9875 | 16.4767 | 64.5423 | 75.3877 | 29.815 | 14.0583 | 56.2231
CELL4 M2 | 400 | 91.8269 | 33.9875 | 16.4767 | 64.5423 | 75.3877 | 29.815 | 14.0583 | 56.2231
CELL4 R1 | 400 | 91.8269 | 33.9875 | 16.4767 | 64.5423 | 75.3877 | 29.815 | 14.0583 | 56.2231
CELL4 R2 | 400 | 91.8269 | 33.9875 | 16.4767 | 64.5423 | 75.3877 | 29.815 | 14.0583 | 56.2231
CHIC4 MB1 | 400 | 36.7774 | 13.8084 | 10.8859 | 30.414 | 31.0224 | 12.1174 | 8.7257 | 25.8624
CHIC4 MB2 | 400 | 36.7774 | 13.8084 | 10.8859 | 30.414 | 31.0224 | 12.1174 | 8.7257 | 25.8624
CHIC4 R1/2 | 400 | 36.5327 | 13.718 | 10.8294 | 30.2296 | 29.7043 | 11.6566 | 8.1214 | 24.6064
CHIC4A | 400 | 36.5327 | 13.718 | 10.8294 | 30.2296 | 29.7043 | 11.6566 | 8.1214 | 24.6064
CHIL41 MB 1 | 400 | 81.6958 | 29.9311 | 23.5083 | 65.8372 | 69.6707 | 27.1376 | 18.8395 | 57.2179
CHIL41 RB 1 | 400 | 81.6958 | 29.9311 | 23.5083 | 65.8372 | 69.6707 | 27.1376 | 18.8395 | 57.2179
CHSI2 MC1 | 275 | 87.3187 | 31.5242 | 19.1392 | 63.7212 | 75.3688 | 29.7054 | 12.8888 | 54.8986
CHSI2 MC2 | 275 | 87.3187 | 31.5242 | 19.1392 | 63.7212 | 75.3688 | 29.7054 | 12.8888 | 54.8986
CHSI2 MC3 | 275 | 87.3187 | 31.5242 | 19.1392 | 63.7212 | 75.3688 | 29.7054 | 12.8888 | 54.8986
CHSI2 MC4 | 275 | 87.3187 | 31.5242 | 19.1392 | 63.7212 | 75.3688 | 29.7054 | 12.8888 | 54.8986
CHTE2 MC1 | 275 | 70.4031 | 25.4555 | 17.0227 | 53.0222 | 59.7734 | 23.6964 | 11.1665 | 44.6782
CHTE2 MC2 | 275 | 70.4031 | 25.4555 | 17.0227 | 53.0222 | 59.7734 | 23.6964 | 11.1665 | 44.6782
CHTE2 MC3 | 275 | 70.4031 | 25.4555 | 17.0227 | 53.0222 | 59.7734 | 23.6964 | 11.1665 | 44.6782
CHTE2 MC4 | 275 | 70.4031 | 25.4555 | 17.0227 | 53.0222 | 59.7734 | 23.6964 | 11.1665 | 44.6782
CHUE4A | 400 | 127.2963 | 42.1824 | 15.7875 | 75.4425 | 113.7202 | 43.1825 | 9.3722 | 70.4414
CILF4 M1 | 400 | 77.5499 | 27.8589 | 18.4879 | 57.8864 | 67.6772 | 26.1075 | 13.3272 | 50.2488
CILF4 M2 | 400 | 77.5499 | 27.8589 | 18.4879 | 57.8864 | 67.6772 | 26.1075 | 13.3272 | 50.2488
CILF4 R1 | 400 | 77.5499 | 27.8589 | 18.4879 | 57.8864 | 67.6772 | 26.1075 | 13.3272 | 50.2488
CILF4 R2 | 400 | 77.5499 | 27.8589 | 18.4879 | 57.8864 | 67.6772 | 26.1075 | 13.3272 | 50.2488
CITR4 M5 | 400 | 112.9695 | 38.0052 | 29.1806 | 82.928 | 126.8616 | 47.8104 | 26.0163 | 93.6305
CITR4 M6 | 400 | 112.9695 | 38.0052 | 29.1806 | 82.928 | 126.8616 | 47.8104 | 26.0163 | 93.6305
CITR4 MC1 | 400 | 112.9737 | 38.0062 | 29.1824 | 82.9312 | 126.8799 | 47.8128 | 26.0665 | 93.6841
CITR4 MC2 | 400 | 112.9737 | 38.0062 | 29.1824 | 82.9312 | 126.8799 | 47.8128 | 26.0665 | 93.6841
CITR4 MC3 | 400 | 112.9737 | 38.0062 | 29.1824 | 82.9312 | 126.8799 | 47.8128 | 26.0665 | 93.6841
CITR4 MC4 | 400 | 112.9737 | 38.0062 | 29.1824 | 82.9312 | 126.8799 | 47.8128 | 26.0665 | 93.6841
CITR4 R5 | 400 | 112.9695 | 38.0052 | 29.1806 | 82.928 | 126.8616 | 47.8104 | 26.0163 | 93.6305
CITR4 R6 | 400 | 112.9695 | 38.0052 | 29.1806 | 82.928 | 126.8616 | 47.8104 | 26.0163 | 93.6305
CLEH4 M1 | 400 | 72.4806 | 26.4205 | 16.0583 | 53.4225 | 56.1557 | 22.1002 | 9.0335 | 40.2879
CLEH4 R1 | 400 | 72.4806 | 26.4205 | 16.0583 | 53.4225 | 56.1557 | 22.1002 | 9.0335 | 40.2879
CONQ4 M1 | 400 | 133.4749 | 46.0458 | 37.0589 | 102.1774 | 134.9674 | 49.9564 | 38.3994 | 109.0483
CONQ4 M2 | 400 | 133.4749 | 46.0458 | 37.0589 | 102.1774 | 134.9674 | 49.9564 | 38.3994 | 109.0483
CONQ4 M3 | 400 | 133.4749 | 46.0458 | 37.0589 | 102.1774 | 134.9674 | 49.9564 | 38.3994 | 109.0483
CONQ4 M4 | 400 | 133.4749 | 46.0458 | 37.0589 | 102.1774 | 134.9674 | 49.9564 | 38.3994 | 109.0483
CONQ4 R1/3 | 400 | 133.4749 | 46.0458 | 37.0589 | 102.1774 | 134.9674 | 49.9564 | 38.3994 | 109.0483
CONQ4 R2/4 | 400 | 133.4749 | 46.0458 | 37.0589 | 102.1774 | 134.9674 | 49.9564 | 38.3994 | 109.0483
COSO4 M | 400 | 106.9582 | 37.6775 | 25.6926 | 78.9766 | 92.4748 | 35.2638 | 22.0487 | 71.9192
COSO4 R | 400 | 106.9582 | 37.6775 | 25.6926 | 78.9766 | 92.4748 | 35.2638 | 22.0487 | 71.9192
COTT4 M1 | 400 | 110.3387 | 40.4551 | 26.3546 | 83.5668 | 92.5038 | 35.8284 | 18.498 | 69.1669
COTT4 M2 | 400 | 110.3387 | 40.4551 | 26.3546 | 83.5668 | 92.5038 | 35.8284 | 18.498 | 69.1669
COTT4 M3 | 400 | 101.8487 | 37.9275 | 32.0561 | 85.6937 | 83.3129 | 32.4796 | 24.0367 | 69.9698
COTT4 M4 | 400 | 101.8487 | 37.9275 | 32.0561 | 85.6937 | 83.3129 | 32.4796 | 24.0367 | 69.9698
COTT4 R1/2 | 400 | 101.8487 | 37.9275 | 32.0561 | 85.6937 | 83.3129 | 32.4796 | 24.0367 | 69.9698
COTT4 R3/4 | 400 | 101.8487 | 37.9275 | 32.0561 | 85.6937 | 83.3129 | 32.4796 | 24.0367 | 69.9698
COTT42 | 400 | 110.3387 | 40.4551 | 26.3546 | 83.5668 | 92.5038 | 35.8284 | 18.498 | 69.1669
COVE2 MC1 | 275 | 62.0914 | 22.5896 | 12.7785 | 44.725 | 58.3865 | 22.6329 | 11.9795 | 43.9872
COVE2 MC2 | 275 | 62.0914 | 22.5896 | 12.7785 | 44.725 | 58.3865 | 22.6329 | 11.9795 | 43.9872
COVE2 MC3 | 275 | 62.0914 | 22.5896 | 12.7785 | 44.725 | 58.3865 | 22.6329 | 11.9795 | 43.9872
COVE2 MC4 | 275 | 62.0914 | 22.5896 | 12.7785 | 44.725 | 58.3865 | 22.6329 | 11.9795 | 43.9872
COWL4 M1 | 400 | 129.847 | 47.5041 | 40.1807 | 107.3617 | 106.8506 | 41.7145 | 29.368 | 88.3613
COWL4 M2 | 400 | 129.847 | 47.5041 | 40.1807 | 107.3617 | 106.8506 | 41.7145 | 29.368 | 88.3613
COWL4 R1 | 400 | 129.847 | 47.5041 | 40.1807 | 107.3617 | 106.8506 | 41.7145 | 29.368 | 88.3613
COWL4 R2 | 400 | 129.847 | 47.5041 | 40.1807 | 107.3617 | 106.8506 | 41.7145 | 29.368 | 88.3613
CREB2A | 275 | 74.182 | 26.3431 | 17.1651 | 54.4199 | 71.7325 | 26.5951 | 13.5374 | 51.1486
CREB2B | 275 | 74.2262 | 26.3556 | 17.1742 | 54.4466 | 72.5208 | 26.8821 | 13.6812 | 51.6983
CREB4 MB1 | 400 | 137.333 | 48.9594 | 36.5671 | 105.806 | 106.673 | 41.0159 | 24.3061 | 82.3113
CREB4 MB2 | 400 | 137.333 | 48.9594 | 36.5671 | 105.806 | 106.673 | 41.0159 | 24.3061 | 82.3113
CREB4 RB1 | 400 | 137.333 | 48.9594 | 36.5671 | 105.806 | 106.673 | 41.0159 | 24.3061 | 82.3113
CREB4 RB2 | 400 | 137.333 | 48.9594 | 36.5671 | 105.806 | 106.673 | 41.0159 | 24.3061 | 82.3113
CULJ41 | 400 | 115.2293 | 41.4161 | 26.4452 | 85.0164 | 101.7956 | 39.0141 | 22.1126 | 77.2868
DAIN4 M1 | 400 | 115.0123 | 41.6123 | 23.9227 | 82.7714 | 97.8454 | 37.9824 | 19.6616 | 73.3769
DAIN4 M2 | 400 | 115.0123 | 41.6123 | 23.9227 | 82.7714 | 97.8454 | 37.9824 | 19.6616 | 73.3769
DAIN4 R1 | 400 | 117.6428 | 42.4556 | 24.7421 | 84.7834 | 99.0162 | 38.4536 | 20.0227 | 74.4044
DAIN4 R2 | 400 | 117.6428 | 42.4556 | 24.7421 | 84.7834 | 99.0162 | 38.4536 | 20.0227 | 74.4044
DIDC4 M1 | 400 | 125.5482 | 44.6627 | 29.9055 | 93.0681 | 115.4176 | 43.6048 | 29.6157 | 91.2822
DIDC4 M2 | 400 | 125.5482 | 44.6627 | 29.9055 | 93.0681 | 115.4176 | 43.6048 | 29.6157 | 91.2822
DIDC4 M3 | 400 | 125.5482 | 44.6627 | 29.9055 | 93.0681 | 115.4176 | 43.6048 | 29.6157 | 91.2822
DIDC4 M4 | 400 | 125.5482 | 44.6627 | 29.9055 | 93.0681 | 115.4176 | 43.6048 | 29.6157 | 91.2822
DIDC4 M5 | 400 | 125.5482 | 44.6627 | 29.9055 | 93.0681 | 115.4176 | 43.6048 | 29.6157 | 91.2822
DIDC4 M6 | 400 | 125.5482 | 44.6627 | 29.9055 | 93.0681 | 115.4176 | 43.6048 | 29.6157 | 91.2822
DIDC4 R1/2 | 400 | 125.5482 | 44.6627 | 29.9055 | 93.0681 | 115.4176 | 43.6048 | 29.6157 | 91.2822
DIDC4 R3/4 | 400 | 125.5482 | 44.6627 | 29.9055 | 93.0681 | 115.4176 | 43.6048 | 29.6157 | 91.2822
DIDC4 R5 | 400 | 125.5482 | 44.6627 | 29.9055 | 93.0681 | 115.4176 | 43.6048 | 29.6157 | 91.2822
DIDC4 R6 | 400 | 125.5482 | 44.6627 | 29.9055 | 93.0681 | 115.4176 | 43.6048 | 29.6157 | 91.2822
DINO41 1 | 400 | 73.2406 | 25.3317 | 21.5161 | 57.3406 | 77.4634 | 28.3024 | 24.0026 | 64.0283
DINO41 2 | 400 | 73.2406 | 25.3317 | 21.5161 | 57.3406 | 77.4634 | 28.3024 | 24.0026 | 64.0283
DINO41 3 | 400 | 73.2406 | 25.3317 | 21.5161 | 57.3406 | 77.4634 | 28.3024 | 24.0026 | 64.0283
DRAK1 M1 | 132 | 31.8016 | 11.3822 | 12.8861 | 28.983 | 39.1095 | 14.4325 | 15.9203 | 36.3309
DRAK1 M2 | 132 | 31.8016 | 11.3822 | 12.8861 | 28.983 | 39.1095 | 14.4325 | 15.9203 | 36.3309
DRAK1 R1 | 132 | 31.8016 | 11.3822 | 12.8861 | 28.983 | 39.1095 | 14.4325 | 15.9203 | 36.3309
DRAK1 R2 | 132 | 31.8016 | 11.3822 | 12.8861 | 28.983 | 39.1095 | 14.4325 | 15.9203 | 36.3309
DRAK4 M1 | 400 | 123.6548 | 44.6307 | 23.513 | 86.6302 | 109.7174 | 43.0805 | 18.5962 | 79.5212
DRAK4 M2 | 400 | 123.6548 | 44.6307 | 23.513 | 86.6302 | 109.7174 | 43.0805 | 18.5962 | 79.5212
DRAK4 M3 | 400 | 123.6548 | 44.6307 | 23.513 | 86.6302 | 109.7174 | 43.0805 | 18.5962 | 79.5212
DRAK4 R1/3 | 400 | 123.6548 | 44.6307 | 23.513 | 86.6302 | 109.7174 | 43.0805 | 18.5962 | 79.5212
DRAK4 R2 | 400 | 123.6548 | 44.6307 | 23.513 | 86.6302 | 109.7174 | 43.0805 | 18.5962 | 79.5212
DRAX1 M1 | 132 | 37.9548 | 11.3701 | 11.1903 | 27.2701 | 47.5705 | 16.0925 | 14.162 | 36.9203
DRAX1 M2 | 132 | 37.9548 | 11.3701 | 11.1903 | 27.2701 | 47.5705 | 16.0925 | 14.162 | 36.9203
DRAX1 R1 | 132 | 37.9548 | 11.3701 | 11.1903 | 27.2701 | 47.5705 | 16.0925 | 14.162 | 36.9203
DRAX1 R2 | 132 | 37.9548 | 11.3701 | 11.1903 | 27.2701 | 47.5705 | 16.0925 | 14.162 | 36.9203
DRAX4 M1 | 400 | 134.4441 | 46.7305 | 38.7961 | 104.8831 | 137.647 | 50.5466 | 40.5911 | 112.0748
DRAX4 M2 | 400 | 134.4441 | 46.7305 | 38.7961 | 104.8831 | 137.647 | 50.5466 | 40.5911 | 112.0748
DRAX4 M3 | 400 | 134.4441 | 46.7305 | 38.7961 | 104.8831 | 137.647 | 50.5466 | 40.5911 | 112.0748
DRAX4 M4 | 400 | 117.2964 | 40.8952 | 34.7213 | 92.5559 | 123.5003 | 45.2558 | 37.2606 | 101.262
DRAX4 M5 | 400 | 117.2964 | 40.8952 | 34.7213 | 92.5559 | 123.5003 | 45.2558 | 37.2606 | 101.262
DRAX4 M6 | 400 | 117.2964 | 40.8952 | 34.7213 | 92.5559 | 123.5003 | 45.2558 | 37.2606 | 101.262
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 134.4441 | 46.7305 | 38.7961 | 104.8831 | 137.647 | 50.5466 | 40.5911 | 112.0748
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 117.2964 | 40.8952 | 34.7213 | 92.5559 | 123.5003 | 45.2558 | 37.2606 | 101.262
DUNG2 M1 | 275 | 40.8916 | 14.7614 | 12.2459 | 33.1217 | 39.1188 | 14.7841 | 9.3788 | 30.2867
DUNG2 M2 | 275 | 40.8916 | 14.7614 | 12.2459 | 33.1217 | 39.1188 | 14.7841 | 9.3788 | 30.2867
DUNG2 R1 | 275 | 40.8916 | 14.7614 | 12.2459 | 33.1217 | 39.1188 | 14.7841 | 9.3788 | 30.2867
DUNG2 R2 | 275 | 40.8916 | 14.7614 | 12.2459 | 33.1217 | 39.1188 | 14.7841 | 9.3788 | 30.2867
DUNG4 M1 | 400 | 60.4842 | 22.0796 | 7.6895 | 38.9147 | 47.9336 | 18.9091 | 4.1335 | 30.8749
DUNG4 M2 | 400 | 60.4842 | 22.0796 | 7.6895 | 38.9147 | 47.9336 | 18.9091 | 4.1335 | 30.8749
DUNG4 M3 | 400 | 60.4842 | 22.0796 | 7.6895 | 38.9147 | 47.9336 | 18.9091 | 4.1335 | 30.8749
DUNG4 M4 | 400 | 60.4842 | 22.0796 | 7.6895 | 38.9147 | 47.9336 | 18.9091 | 4.1335 | 30.8749
DUNG4 M5 | 400 | 60.4842 | 22.0796 | 7.6895 | 38.9147 | 47.9336 | 18.9091 | 4.1335 | 30.8749
DUNG4 R1/2 | 400 | 60.4842 | 22.0796 | 7.6895 | 38.9147 | 47.9336 | 18.9091 | 4.1335 | 30.8749
DUNG4 R4/5 | 400 | 60.4842 | 22.0796 | 7.6895 | 38.9147 | 47.9336 | 18.9091 | 4.1335 | 30.8749
EALI2 MC1 | 275 | 61.0969 | 21.4812 | 14.3355 | 44.7145 | 66.8029 | 25.945 | 8.5604 | 45.2521
EALI2 MC2 | 275 | 61.0969 | 21.4812 | 14.3355 | 44.7145 | 66.8029 | 25.945 | 8.5604 | 45.2521
EALI2 MC3 | 275 | 61.0969 | 21.4812 | 14.3355 | 44.7145 | 66.8029 | 25.945 | 8.5604 | 45.2521
EALI2 MC4 | 275 | 61.0969 | 21.4812 | 14.3355 | 44.7145 | 66.8029 | 25.945 | 8.5604 | 45.2521
EASO4 M1 | 400 | 86.436 | 31.2762 | 20.4547 | 64.686 | 78.1002 | 29.4589 | 21.2858 | 62.9469
EASO4 M2 | 400 | 86.436 | 31.2762 | 20.4547 | 64.686 | 78.1002 | 29.4589 | 21.2858 | 62.9469
EASO4 R1 | 400 | 86.436 | 31.2762 | 20.4547 | 64.686 | 78.1002 | 29.4589 | 21.2858 | 62.9469
EASO4 R2 | 400 | 86.436 | 31.2762 | 20.4547 | 64.686 | 78.1002 | 29.4589 | 21.2858 | 62.9469
EASO4A | 400 | 86.436 | 31.2762 | 20.4547 | 64.686 | 78.1002 | 29.4589 | 21.2858 | 62.9469
EASO4B | 400 | 86.436 | 31.2762 | 20.4547 | 64.686 | 78.1002 | 29.4589 | 21.2858 | 62.9469
ECLA1 M1 | 132 | 47.0975 | 17.6236 | 13.7979 | 38.7214 | 49.8014 | 19.3696 | 15.0749 | 42.4677
ECLA1 M2 | 132 | 47.0975 | 17.6236 | 13.7979 | 38.7214 | 49.8014 | 19.3696 | 15.0749 | 42.4677
ECLA1 R1 | 132 | 46.0794 | 17.295 | 12.8918 | 37.3507 | 55.2392 | 21.4094 | 15.7274 | 46.0049
ECLA1 R2 | 132 | 46.0794 | 17.295 | 12.8918 | 37.3507 | 55.2392 | 21.4094 | 15.7274 | 46.0049
ECLA4 M1 | 400 | 114.3853 | 41.6273 | 24.3463 | 83.2162 | 91.5772 | 35.9097 | 17.5084 | 68.2923
ECLA4 M2 | 400 | 114.3853 | 41.6273 | 24.3463 | 83.2162 | 91.5772 | 35.9097 | 17.5084 | 68.2923
ECLA4 R1 | 400 | 114.3853 | 41.6273 | 24.3463 | 83.2162 | 91.5772 | 35.9097 | 17.5084 | 68.2923
ECLA4 R2 | 400 | 114.3853 | 41.6273 | 24.3463 | 83.2162 | 91.5772 | 35.9097 | 17.5084 | 68.2923
EGGB4 M1 | 400 | 106.6815 | 38.1463 | 26.9743 | 80.9213 | 96.5913 | 36.7472 | 21.0765 | 73.0449
EGGB4 M2 | 400 | 106.6815 | 38.1463 | 26.9743 | 80.9213 | 96.5913 | 36.7472 | 21.0765 | 73.0449
EGGB4 R1 | 400 | 95.0868 | 33.8578 | 25.6046 | 73.4868 | 87.4487 | 33.1026 | 19.9027 | 66.7169
EGGB4 R2 | 400 | 95.0868 | 33.8578 | 25.6046 | 73.4868 | 87.4487 | 33.1026 | 19.9027 | 66.7169
ELLA2 MC1 | 275 | 64.5964 | 23.3877 | 8.5041 | 41.5792 | 65.2332 | 25.1348 | 8.1376 | 43.6835
ELLA2 MC2 | 275 | 64.5964 | 23.3877 | 8.5041 | 41.5792 | 65.2332 | 25.1348 | 8.1376 | 43.6835
ELLA2 MC3 | 275 | 64.5964 | 23.3877 | 8.5041 | 41.5792 | 65.2332 | 25.1348 | 8.1376 | 43.6835
ELLA2 MC4 | 275 | 64.5964 | 23.3877 | 8.5041 | 41.5792 | 65.2332 | 25.1348 | 8.1376 | 43.6835
ELST1 M1 | 132 | 32.1473 | 11.6982 | 10.2239 | 26.7677 | 39.203 | 14.6837 | 12.2545 | 33.0204
ELST1 M2 | 132 | 45.9579 | 16.2989 | 13.7032 | 36.7533 | 57.1574 | 21.7242 | 16.0522 | 46.7748
ELST1 M3 | 132 | 39.8346 | 14.758 | 9.8873 | 30.7584 | 45.9546 | 17.5889 | 11.7324 | 36.6069
ELST1 R1 | 132 | 32.1473 | 11.6982 | 10.2239 | 26.7677 | 39.203 | 14.6837 | 12.2545 | 33.0204
ELST1 R2 | 132 | 45.9579 | 16.2989 | 13.7032 | 36.7533 | 57.1574 | 21.7242 | 16.0522 | 46.7748
ELST1 R3 | 132 | 39.8346 | 14.758 | 9.8873 | 30.7584 | 45.9546 | 17.5889 | 11.7324 | 36.6069
ELST2 M1 | 275 | 66.3752 | 24.0595 | 17.1647 | 51.19 | 72.2813 | 27.2631 | 18.9061 | 57.462
ELST2 M2 | 275 | 68.5739 | 25.0169 | 15.2169 | 50.596 | 74.8742 | 28.8216 | 15.9366 | 56.6966
ELST2 R1 | 275 | 66.3752 | 24.0595 | 17.1647 | 51.19 | 72.2813 | 27.2631 | 18.9061 | 57.462
ELST2 R2 | 275 | 68.5739 | 25.0169 | 15.2169 | 50.596 | 74.8742 | 28.8216 | 15.9366 | 56.6966
ELST4 M1 | 400 | 90.8695 | 32.5458 | 29.3287 | 75.3553 | 107.6973 | 40.6214 | 33.7082 | 91.1554
ELST4 R1 | 400 | 90.8695 | 32.5458 | 29.3287 | 75.3553 | 107.6973 | 40.6214 | 33.7082 | 91.1554
ELST41 | 400 | 90.8695 | 32.5458 | 29.3287 | 75.3553 | 107.6973 | 40.6214 | 33.7082 | 91.1554
ELST4A | 400 | 57.366 | 21.094 | 7.7153 | 37.5467 | 54.4857 | 20.7277 | 8.6274 | 37.9408
ENDE4 MC1 | 400 | 92.6959 | 34.1783 | 18.3105 | 66.6459 | 61.8425 | 24.6208 | 10.6132 | 45.4322
ENDE4 MC2 | 400 | 92.6959 | 34.1783 | 18.3105 | 66.6459 | 61.8425 | 24.6208 | 10.6132 | 45.4322
ENDE4 MC3 | 400 | 92.6959 | 34.1783 | 18.3105 | 66.6459 | 61.8425 | 24.6208 | 10.6132 | 45.4322
ENDE4 MC4 | 400 | 92.6959 | 34.1783 | 18.3105 | 66.6459 | 61.8425 | 24.6208 | 10.6132 | 45.4322
EXET4 M1 | 400 | 56.8239 | 20.5504 | 11.6258 | 40.6884 | 53.9387 | 20.8436 | 11.0491 | 40.5264
EXET4 M2 | 400 | 56.8239 | 20.5504 | 11.6258 | 40.6884 | 53.9387 | 20.8436 | 11.0491 | 40.5264
EXET4 R1 | 400 | 56.8239 | 20.5504 | 11.6258 | 40.6884 | 53.9387 | 20.8436 | 11.0491 | 40.5264
EXET4 R2 | 400 | 56.8239 | 20.5504 | 11.6258 | 40.6884 | 53.9387 | 20.8436 | 11.0491 | 40.5264
FAWL1 M1 | 132 | 54.5879 | 19.1515 | 20.1126 | 47.1969 | 68.1988 | 25.7377 | 23.156 | 59.5546
FAWL1 M2 | 132 | 54.5879 | 19.1515 | 20.1126 | 47.1969 | 68.1988 | 25.7377 | 23.156 | 59.5546
FAWL1 R1 | 132 | 54.5879 | 19.1515 | 20.1126 | 47.1969 | 68.1988 | 25.7377 | 23.156 | 59.5546
FAWL1 R2 | 132 | 54.5879 | 19.1515 | 20.1126 | 47.1969 | 68.1988 | 25.7377 | 23.156 | 59.5546
FAWL4 M1/3 | 400 | 81.3375 | 28.585 | 10.5928 | 51.018 | 69.5544 | 26.7449 | 8.4034 | 46.2264
FAWL4 M1/3(1) | 400 | 81.3375 | 28.585 | 10.5928 | 51.018 | 69.5544 | 26.7449 | 8.4034 | 46.2264
FAWL4 M2/4(2) | 400 | 81.3375 | 28.585 | 10.5928 | 51.018 | 69.5544 | 26.7449 | 8.4034 | 46.2264
FAWL4 M2/4(3) | 400 | 81.3375 | 28.585 | 10.5928 | 51.018 | 69.5544 | 26.7449 | 8.4034 | 46.2264
FAWL4 R1/3 | 400 | 81.3375 | 28.585 | 10.5928 | 51.018 | 69.5544 | 26.7449 | 8.4034 | 46.2264
FAWL4 R2/4 | 400 | 81.3375 | 28.585 | 10.5928 | 51.018 | 69.5544 | 26.7449 | 8.4034 | 46.2264
FECK2 M1 | 275 | 62.8559 | 23.1122 | 14.3645 | 47.0502 | 60.1298 | 23.2422 | 13.2524 | 46.1218
FECK2 M2 | 275 | 62.8559 | 23.1122 | 14.3645 | 47.0502 | 60.1298 | 23.2422 | 13.2524 | 46.1218
FECK2 R | 275 | 62.8559 | 23.1122 | 14.3645 | 47.0502 | 60.1298 | 23.2422 | 13.2524 | 46.1218
FECK4 M1 | 400 | 78.6827 | 29.4919 | 13.4528 | 55.1606 | 65.2662 | 25.8555 | 12.039 | 48.6042
FECK4 M2 | 400 | 78.6827 | 29.4919 | 13.4528 | 55.1606 | 65.2662 | 25.8555 | 12.039 | 48.6042
FECK4 M3 | 400 | 78.6827 | 29.4919 | 13.4528 | 55.1606 | 65.2662 | 25.8555 | 12.039 | 48.6042
FECK4 R1 | 400 | 78.6827 | 29.4919 | 13.4528 | 55.1606 | 65.2662 | 25.8555 | 12.039 | 48.6042
FECK4 R2 | 400 | 78.6827 | 29.4919 | 13.4528 | 55.1606 | 65.2662 | 25.8555 | 12.039 | 48.6042
FECK4 R3 | 400 | 78.6827 | 29.4919 | 13.4528 | 55.1606 | 65.2662 | 25.8555 | 12.039 | 48.6042
FENW4A | 400 | 116.1676 | 40.8598 | 15.6646 | 73.4491 | 97.1971 | 37.2092 | 7.7166 | 60.3384
FERR2 M1 | 275 | 58.1641 | 21.0268 | 11.7089 | 41.4452 | 59.4745 | 22.454 | 11.7554 | 43.5102
FERR2 M2 | 275 | 57.6468 | 20.7809 | 15.5098 | 44.8984 | 61.5418 | 23.0553 | 14.4428 | 47.0479
FERR2 R1 | 275 | 62.4148 | 22.4807 | 12.2806 | 44.0731 | 62.4399 | 23.7539 | 10.449 | 44.0421
FERR2 R2 | 275 | 62.4148 | 22.4807 | 12.2806 | 44.0731 | 62.4399 | 23.7539 | 10.449 | 44.0421
FERR2A | 275 | 57.6702 | 20.7003 | 12.9686 | 42.2433 | 61.3757 | 22.9585 | 11.8368 | 44.305
FERR2B | 275 | 57.6282 | 20.7009 | 9.4732 | 38.7486 | 58.6771 | 22.163 | 9.1365 | 40.4798
FERR4A | 400 | 76.6503 | 27.409 | 9.8383 | 48.6005 | 66.4617 | 25.2655 | 8.2203 | 43.9511
FIDF1 | 132 | 12.2169 | 4.3945 | 2.9661 | 9.181 | 13.9663 | 5.0608 | 3.7511 | 10.9082
FIDF11 | 132 | 19.6526 | 7.1634 | 4.6331 | 14.7637 | 23.009 | 8.4964 | 5.0964 | 17.1121
FIDF12 | 132 | 12.1043 | 4.3546 | 2.9276 | 9.086 | 13.794 | 4.9983 | 3.7022 | 10.7709
FIDF2 M1 | 275 | 66.5219 | 23.1671 | 23.2001 | 55.9632 | 72.2947 | 26.1566 | 25.1425 | 62.1335
FIDF2 M2 | 275 | 66.3464 | 23.0284 | 23.1299 | 55.697 | 71.6855 | 25.8908 | 24.8173 | 61.4324
FIDF2 M3 | 275 | 84.5125 | 29.3547 | 25.2204 | 66.7343 | 88.5061 | 32.3443 | 26.9867 | 72.7284
FIDF2 M4 | 275 | 84.9879 | 29.5226 | 25.3403 | 67.0916 | 90.4191 | 33.0245 | 27.6428 | 74.3464
FIDF2 R1 | 275 | 66.5219 | 23.1671 | 23.2001 | 55.9632 | 72.2947 | 26.1566 | 25.1425 | 62.1335
FIDF2 R2 | 275 | 84.9879 | 29.5226 | 25.3403 | 67.0916 | 90.4191 | 33.0245 | 27.6428 | 74.3464
FLEE4 MC1 | 400 | 104.8035 | 37.5883 | 21.0204 | 74.1783 | 84.9147 | 33.2014 | 16.0175 | 62.9713
FLEE4 MC2 | 400 | 104.8035 | 37.5883 | 21.0204 | 74.1783 | 84.9147 | 33.2014 | 16.0175 | 62.9713
FLEE4 MC3 | 400 | 104.8035 | 37.5883 | 21.0204 | 74.1783 | 84.9147 | 33.2014 | 16.0175 | 62.9713
FLEE4 MC4 | 400 | 104.8035 | 37.5883 | 21.0204 | 74.1783 | 84.9147 | 33.2014 | 16.0175 | 62.9713
FLIB4 M1 | 400 | 123.0113 | 42.704 | 34.0287 | 94.4213 | 125.4887 | 46.9623 | 32.4927 | 98.9075
FLIB4 M2 | 400 | 123.0113 | 42.704 | 34.0287 | 94.4213 | 125.4887 | 46.9623 | 32.4927 | 98.9075
FOUR2 MC1 | 275 | 39.9602 | 15.7355 | 4.9977 | 27.251 | 32.3963 | 13.3441 | 3.8807 | 22.7521
FOUR2 MC2 | 275 | 39.9602 | 15.7355 | 4.9977 | 27.251 | 32.3963 | 13.3441 | 3.8807 | 22.7521
FROD2 MC1 | 275 | 62.3305 | 21.8961 | 21.6972 | 52.6629 | 65.4259 | 23.8832 | 21.7561 | 55.5321
FROD2 MC3 | 275 | 62.8522 | 21.7065 | 15.3395 | 46.0371 | 65.2802 | 23.7527 | 13.7109 | 47.3022
FROD4 M1 | 400 | 99.3438 | 35.4538 | 35.1374 | 85.2767 | 91.343 | 34.2118 | 31.2817 | 79.6645
FROD4 R1 | 400 | 99.3438 | 35.4538 | 35.1374 | 85.2767 | 91.343 | 34.2118 | 31.2817 | 79.6645
GART4A | 400 | 114.502 | 40.4904 | 16.0337 | 73.2957 | 90.1035 | 34.5114 | 7.7257 | 56.5323
GART4B | 400 | 122.7233 | 43.0442 | 18.5737 | 79.4474 | 104.2935 | 39.6624 | 10.3162 | 66.4073
GRAI4 M1 | 400 | 143.2271 | 49.98 | 48.0619 | 118.7443 | 131.0874 | 49.057 | 43.299 | 112.6761
GRAI4 M2 | 400 | 143.2271 | 49.98 | 48.0619 | 118.7443 | 131.0874 | 49.057 | 43.299 | 112.6761
GRAI4 M3 | 400 | 143.2271 | 49.98 | 48.0619 | 118.7443 | 131.0874 | 49.057 | 43.299 | 112.6761
GRAI4 M4 | 400 | 143.2271 | 49.98 | 48.0619 | 118.7443 | 131.0874 | 49.057 | 43.299 | 112.6761
GRAI4 M5 | 400 | 143.2271 | 49.98 | 48.0619 | 118.7443 | 131.0874 | 49.057 | 43.299 | 112.6761
GRAI4 M6 | 400 | 143.2271 | 49.98 | 48.0619 | 118.7443 | 131.0874 | 49.057 | 43.299 | 112.6761
GRAI4 M7 | 400 | 143.2271 | 49.98 | 48.0619 | 118.7443 | 131.0874 | 49.057 | 43.299 | 112.6761
GRAI4 R1/2 | 400 | 143.2271 | 49.98 | 48.0619 | 118.7443 | 131.0874 | 49.057 | 43.299 | 112.6761
GRAI4 R3 | 400 | 143.2271 | 49.98 | 48.0619 | 118.7443 | 131.0874 | 49.057 | 43.299 | 112.6761
GRAI4 R4 | 400 | 143.2271 | 49.98 | 48.0619 | 118.7443 | 131.0874 | 49.057 | 43.299 | 112.6761
GRAI4 R5 | 400 | 143.2271 | 49.98 | 48.0619 | 118.7443 | 131.0874 | 49.057 | 43.299 | 112.6761
GRAI4 R6 | 400 | 143.2271 | 49.98 | 48.0619 | 118.7443 | 131.0874 | 49.057 | 43.299 | 112.6761
GRAI4 R7 | 400 | 143.2271 | 49.98 | 48.0619 | 118.7443 | 131.0874 | 49.057 | 43.299 | 112.6761
GREN1 M1 | 132 | 44.7429 | 16.5638 | 11.9837 | 35.4084 | 49.3158 | 19.5416 | 11.8414 | 39.4774
GREN1 M2 | 132 | 43.5817 | 16.2393 | 12.0216 | 34.9875 | 43.2189 | 16.9879 | 10.7354 | 34.7599
GREN1 R1 | 132 | 44.7429 | 16.5638 | 11.9837 | 35.4084 | 49.3158 | 19.5416 | 11.8414 | 39.4774
GREN1 R2 | 132 | 43.5817 | 16.2393 | 12.0216 | 34.9875 | 43.2189 | 16.9879 | 10.7354 | 34.7599
GREN4 M1 | 400 | 82.6607 | 31.1023 | 14.0272 | 58.0125 | 54.3481 | 22.0027 | 9.259 | 40.3755
GREN4 M2 | 400 | 82.6607 | 31.1023 | 14.0272 | 58.0125 | 54.3481 | 22.0027 | 9.259 | 40.3755
GREN4 R1 | 400 | 82.6607 | 31.1023 | 14.0272 | 58.0125 | 54.3481 | 22.0027 | 9.259 | 40.3755
GREN4 R2 | 400 | 82.6607 | 31.1023 | 14.0272 | 58.0125 | 54.3481 | 22.0027 | 9.259 | 40.3755
GRIW4 MC1 | 400 | 78.5587 | 28.2171 | 21.4474 | 61.3524 | 64.6748 | 24.9117 | 13.1078 | 48.3383
GRIW4 MC2 | 400 | 78.5587 | 28.2171 | 21.4474 | 61.3524 | 64.6748 | 24.9117 | 13.1078 | 48.3383
GRSA2 M1 | 275 | 57.7683 | 20.7576 | 17.6413 | 46.997 | 59.2042 | 22.0643 | 16.5183 | 47.7219
GRSA2 M2 | 275 | 57.7683 | 20.7576 | 17.6413 | 46.997 | 59.2042 | 22.0643 | 16.5183 | 47.7219
GRSA2 R1 | 275 | 57.7683 | 20.7576 | 17.6413 | 46.997 | 59.2042 | 22.0643 | 16.5183 | 47.7219
GRSA2 R2 | 275 | 57.7683 | 20.7576 | 17.6413 | 46.997 | 59.2042 | 22.0643 | 16.5183 | 47.7219
GRSB2 M3 | 275 | 58.1225 | 20.8693 | 17.8503 | 47.3639 | 60.2019 | 22.371 | 17.289 | 48.9264
GRSB2 M4 | 275 | 58.1225 | 20.8693 | 17.8503 | 47.3639 | 60.2019 | 22.371 | 17.289 | 48.9264
GRSB2 R3 | 275 | 58.1225 | 20.8693 | 17.8503 | 47.3639 | 60.2019 | 22.371 | 17.289 | 48.9264
GRSB2 R4 | 275 | 58.1225 | 20.8693 | 17.8503 | 47.3639 | 60.2019 | 22.371 | 17.289 | 48.9264
HACK2A | 275 | 68.599 | 24.202 | 11.9502 | 46.177 | 70.3924 | 26.2957 | 11.6018 | 48.7896
HACK2B | 275 | 68.2842 | 24.1008 | 11.9359 | 46.0196 | 70.4409 | 26.319 | 11.5539 | 48.7746
HACK4 M1 | 400 | 99.4964 | 33.9129 | 26.0526 | 74.0127 | 115.3764 | 43.1737 | 25.6926 | 86.7494
HACK4 M2 | 400 | 99.4964 | 33.9129 | 26.0526 | 74.0127 | 115.3764 | 43.1737 | 25.6926 | 86.7494
HACK4 R1 | 400 | 99.4964 | 33.9129 | 26.0526 | 74.0127 | 115.3764 | 43.1737 | 25.6926 | 86.7494
HACK4 R2 | 400 | 99.4964 | 33.9129 | 26.0526 | 74.0127 | 115.3764 | 43.1737 | 25.6926 | 86.7494
HAMB4A | 400 | 70.9149 | 25.2286 | 9.4504 | 45.1291 | 59.019 | 22.872 | 4.7767 | 37.1226
HAMB4A_HEYS | 400 | 70.9149 | 25.2286 | 9.4504 | 45.1291 | 59.019 | 22.872 | 4.7767 | 37.1226
HAMB4A_PEWO | 400 | 70.9149 | 25.2286 | 9.4504 | 45.1291 | 59.019 | 22.872 | 4.7767 | 37.1226
HAMB4B | 400 | 70.8954 | 25.2225 | 9.4582 | 45.1282 | 58.5365 | 22.6848 | 4.7852 | 36.8663
HAMB4B_HEYS | 400 | 70.8954 | 25.2225 | 9.4582 | 45.1282 | 58.5365 | 22.6848 | 4.7852 | 36.8663
HAMB4B_PEWO | 400 | 70.8954 | 25.2225 | 9.4582 | 45.1282 | 58.5365 | 22.6848 | 4.7852 | 36.8663
HAMH1B | 132 | 48.0574 | 16.6082 | 10.1658 | 33.6533 | 57.4223 | 21.6842 | 6.3534 | 37.0196
HAMH1C | 132 | 47.0057 | 16.3649 | 8.8173 | 31.9608 | 55.5389 | 20.6562 | 8.0811 | 37.2934
HAMH4 M1 | 400 | 76.6821 | 28.5279 | 13.7077 | 54.0522 | 71.7935 | 28.0165 | 13.8743 | 53.4957
HAMH4 M2 | 400 | 76.6821 | 28.5279 | 13.7077 | 54.0522 | 71.7935 | 28.0165 | 13.8743 | 53.4957
HAMH4 R1 | 400 | 76.6821 | 28.5279 | 13.7077 | 54.0522 | 71.7935 | 28.0165 | 13.8743 | 53.4957
HAMH4 R2 | 400 | 76.6821 | 28.5279 | 13.7077 | 54.0522 | 71.7935 | 28.0165 | 13.8743 | 53.4957
HARK1 M1 | 132 | 26.4641 | 10.0971 | 6.7521 | 21.0314 | 30.9619 | 12.1467 | 7.3714 | 24.5495
HARK1 M2 | 132 | 26.4641 | 10.0971 | 6.7521 | 21.0314 | 30.9619 | 12.1467 | 7.3714 | 24.5495
HARK1 R1 | 132 | 27.5555 | 11.2972 | 7.1168 | 23.0935 | 31.1925 | 12.9455 | 8.327 | 26.6347
HARK1 R2 | 132 | 28.9649 | 11.2412 | 7.4533 | 23.3508 | 34.3729 | 13.705 | 8.8123 | 28.1941
HARK1 R3 | 132 | 28.9649 | 11.2412 | 7.4533 | 23.3508 | 34.3729 | 13.705 | 8.8123 | 28.1941
HARK2 MC1 | 275 | 44.2923 | 16.7243 | 10.6656 | 34.3174 | 48.6883 | 18.7231 | 12.3038 | 38.7822
HARK2 MC11 | 275 | 44.2815 | 16.8969 | 13.5805 | 37.4763 | 48.6752 | 18.7927 | 15.421 | 41.9979
HARK2 MC12 | 275 | 44.2815 | 16.8969 | 13.5805 | 37.4763 | 48.6752 | 18.7927 | 15.421 | 41.9979
HARK2 MC13 | 275 | 44.2815 | 16.8969 | 13.5805 | 37.4763 | 48.6752 | 18.7927 | 15.421 | 41.9979
HARK2 MC2 | 275 | 44.2923 | 16.7243 | 10.6656 | 34.3174 | 48.6883 | 18.7231 | 12.3038 | 38.7822
HARK2 MC3 | 275 | 44.2923 | 16.7243 | 10.6656 | 34.3174 | 48.6883 | 18.7231 | 12.3038 | 38.7822
HARK2 MC4 | 275 | 44.2923 | 16.7243 | 10.6656 | 34.3174 | 48.6883 | 18.7231 | 12.3038 | 38.7822
HARK2 MC6 | 275 | 44.2923 | 16.7243 | 10.6656 | 34.3174 | 48.6883 | 18.7231 | 12.3038 | 38.7822
HARK2 MC8 | 275 | 44.2815 | 16.8969 | 13.5805 | 37.4763 | 48.6752 | 18.7927 | 15.421 | 41.9979
HARK2 MC9 | 275 | 44.2815 | 16.8969 | 13.5805 | 37.4763 | 48.6752 | 18.7927 | 15.421 | 41.9979
HARK4 M1 | 400 | 71.5197 | 26.9624 | 12.0198 | 50.1504 | 57.2075 | 22.425 | 11.6538 | 43.3675
HARK4 M2 | 400 | 71.5197 | 26.9624 | 12.0198 | 50.1504 | 57.2075 | 22.425 | 11.6538 | 43.3675
HARK4 R1 | 400 | 71.5197 | 26.9624 | 12.0198 | 50.1504 | 57.2075 | 22.425 | 11.6538 | 43.3675
HARK4 R2 | 400 | 71.5197 | 26.9624 | 12.0198 | 50.1504 | 57.2075 | 22.425 | 11.6538 | 43.3675
HARM2 MC1 | 275 | 67.5557 | 24.2801 | 15.0475 | 49.3847 | 57.7749 | 22.5565 | 9.6791 | 41.5788
HARM2 MC2 | 275 | 67.5557 | 24.2801 | 15.0475 | 49.3847 | 57.7749 | 22.5565 | 9.6791 | 41.5788
HARM2 MC3 | 275 | 67.5557 | 24.2801 | 15.0475 | 49.3847 | 57.7749 | 22.5565 | 9.6791 | 41.5788
HARM2 MC4 | 275 | 67.5557 | 24.2801 | 15.0475 | 49.3847 | 57.7749 | 22.5565 | 9.6791 | 41.5788
HATL2 M1 | 275 | 94.0969 | 32.5484 | 25.6579 | 71.6883 | 95.9614 | 35.4721 | 26.8782 | 77.0433
HATL2 M2 | 275 | 94.0969 | 32.5484 | 25.6579 | 71.6883 | 95.9614 | 35.4721 | 26.8782 | 77.0433
HATL2 R1 | 275 | 94.0969 | 32.5484 | 25.6579 | 71.6883 | 95.9614 | 35.4721 | 26.8782 | 77.0433
HATL2 R2 | 275 | 94.0969 | 32.5484 | 25.6579 | 71.6883 | 95.9614 | 35.4721 | 26.8782 | 77.0433
HAWP2 MC1 | 275 | 91.9623 | 32.3017 | 22.2921 | 67.9736 | 79.0296 | 30.6528 | 14.1856 | 57.5352
HAWP2 MC2 | 275 | 91.9623 | 32.3017 | 22.2921 | 67.9736 | 79.0296 | 30.6528 | 14.1856 | 57.5352
HAWP2 MC3 | 275 | 91.9623 | 32.3017 | 22.2921 | 67.9736 | 79.0296 | 30.6528 | 14.1856 | 57.5352
HAWP2 MC4 | 275 | 91.9623 | 32.3017 | 22.2921 | 67.9736 | 79.0296 | 30.6528 | 14.1856 | 57.5352
HEDO2 M1 | 275 | 72.4875 | 25.886 | 21.384 | 57.9923 | 70.42 | 26.2737 | 20.8278 | 57.9843
HEDO2 M2 | 275 | 72.4875 | 25.886 | 21.384 | 57.9923 | 70.42 | 26.2737 | 20.8278 | 57.9843
HEDO2 R1 | 275 | 72.4875 | 25.886 | 21.384 | 57.9923 | 70.42 | 26.2737 | 20.8278 | 57.9843
HEDO2 R2 | 275 | 72.4875 | 25.886 | 21.384 | 57.9923 | 70.42 | 26.2737 | 20.8278 | 57.9843
HEYS1 M1 | 132 | 32.1561 | 10.73 | 11.4941 | 26.6686 | 37.9014 | 13.5018 | 12.9199 | 32.0144
HEYS1 M2 | 132 | 32.1561 | 10.73 | 11.4941 | 26.6686 | 37.9014 | 13.5018 | 12.9199 | 32.0144
HEYS1 R1 | 132 | 32.1561 | 10.73 | 11.4941 | 26.6686 | 37.9014 | 13.5018 | 12.9199 | 32.0144
HEYS1 R2 | 132 | 32.1561 | 10.73 | 11.4941 | 26.6686 | 37.9014 | 13.5018 | 12.9199 | 32.0144
HEYS4 M1 | 400 | 99.3422 | 35.6383 | 34.1625 | 84.5627 | 102.8137 | 38.3352 | 36.0671 | 90.2813
HEYS4 M2 | 400 | 99.3422 | 35.6383 | 34.1625 | 84.5627 | 102.8137 | 38.3352 | 36.0671 | 90.2813
HEYS4 M3 | 400 | 99.3422 | 35.6383 | 34.1625 | 84.5627 | 102.8137 | 38.3352 | 36.0671 | 90.2813
HEYS4 M4 | 400 | 99.3422 | 35.6383 | 34.1625 | 84.5627 | 102.8137 | 38.3352 | 36.0671 | 90.2813
HEYS4 M5 | 400 | 99.3422 | 35.6383 | 34.1625 | 84.5627 | 102.8137 | 38.3352 | 36.0671 | 90.2813
HEYS4 R1/2 | 400 | 99.3422 | 35.6383 | 34.1625 | 84.5627 | 102.8137 | 38.3352 | 36.0671 | 90.2813
HEYS4 R3/4 | 400 | 99.3422 | 35.6383 | 34.1625 | 84.5627 | 102.8137 | 38.3352 | 36.0671 | 90.2813
HEYS4 R5 | 400 | 99.3422 | 35.6383 | 34.1625 | 84.5627 | 102.8137 | 38.3352 | 36.0671 | 90.2813
HIBU4 M1 | 400 | 106.7107 | 36.0914 | 27.9483 | 78.9892 | 124.1761 | 45.9567 | 29.4918 | 94.4844
HIBU4 M2 | 400 | 106.7107 | 36.0914 | 27.9483 | 78.9892 | 124.1761 | 45.9567 | 29.4918 | 94.4844
HIBU4 R1 | 400 | 106.7107 | 36.0914 | 27.9483 | 78.9892 | 124.1761 | 45.9567 | 29.4918 | 94.4844
HIBU4 R2 | 400 | 106.7107 | 36.0914 | 27.9483 | 78.9892 | 124.1761 | 45.9567 | 29.4918 | 94.4844
HIGM2 M1 | 275 | 63.1369 | 23.4555 | 17.0927 | 50.2638 | 58.5217 | 23.0693 | 12.6279 | 45.2529
HIGM2 M2 | 275 | 63.1369 | 23.4555 | 17.0927 | 50.2638 | 58.5217 | 23.0693 | 12.6279 | 45.2529
HIGM2 M3 | 275 | 63.1369 | 23.4555 | 17.0927 | 50.2638 | 58.5217 | 23.0693 | 12.6279 | 45.2529
HIGM2 R1 | 275 | 63.1369 | 23.4555 | 17.0927 | 50.2638 | 58.5217 | 23.0693 | 12.6279 | 45.2529
HIGM2 R4 | 275 | 63.1369 | 23.4555 | 17.0927 | 50.2638 | 58.5217 | 23.0693 | 12.6279 | 45.2529
HIGM2 R5 | 275 | 63.1369 | 23.4555 | 17.0927 | 50.2638 | 58.5217 | 23.0693 | 12.6279 | 45.2529
HIGM2 R6 | 275 | 63.1369 | 23.4555 | 17.0927 | 50.2638 | 58.5217 | 23.0693 | 12.6279 | 45.2529
HIGM4 MC1 | 400 | 86.5718 | 32.0311 | 19.7304 | 65.0293 | 71.2606 | 28.0248 | 11.8609 | 51.494
HIGM4 MC2 | 400 | 86.5718 | 32.0311 | 19.7304 | 65.0293 | 71.2606 | 28.0248 | 11.8609 | 51.494
HIGM4A | 400 | 67.7343 | 24.8413 | 9.9373 | 45.0682 | 57.4961 | 22.2496 | 5.0256 | 36.4913
HINP2 M1 | 275 | 19.3327 | 6.9145 | 6.4283 | 16.2068 | 19.8556 | 7.3421 | 6.0012 | 16.3845
HINP2 M2 | 275 | 22.7219 | 8.1724 | 7.0531 | 18.6106 | 25.4971 | 9.5556 | 6.8077 | 20.3213
HINP4 M1 | 400 | 54.4974 | 20.087 | 9.7647 | 38.1719 | 44.2788 | 17.5803 | 7.5372 | 32.3994
HINP4 M2 | 400 | 54.4974 | 20.087 | 9.7647 | 38.1719 | 44.2788 | 17.5803 | 7.5372 | 32.3994
HINP4 M3 | 400 | 54.4974 | 20.087 | 9.7647 | 38.1719 | 44.2788 | 17.5803 | 7.5372 | 32.3994
HINP4 M4 | 400 | 54.4974 | 20.087 | 9.7647 | 38.1719 | 44.2788 | 17.5803 | 7.5372 | 32.3994
HINP4 R1/2 | 400 | 54.4974 | 20.087 | 9.7647 | 38.1719 | 44.2788 | 17.5803 | 7.5372 | 32.3994
HINP4 R3/4 | 400 | 54.4974 | 20.087 | 9.7647 | 38.1719 | 44.2788 | 17.5803 | 7.5372 | 32.3994
HUMR4 M1 | 400 | 128.7151 | 44.234 | 39.264 | 101.8202 | 114.9769 | 42.5135 | 33.1209 | 93.244
HUMR4 M2 | 400 | 128.7151 | 44.234 | 39.264 | 101.8202 | 114.9769 | 42.5135 | 33.1209 | 93.244
HUMR4 R1 | 400 | 128.7151 | 44.234 | 39.264 | 101.8202 | 114.9769 | 42.5135 | 33.1209 | 93.244
HUMR4 R2 | 400 | 128.7151 | 44.234 | 39.264 | 101.8202 | 114.9769 | 42.5135 | 33.1209 | 93.244
HURS2 MC1 | 275 | 73.1262 | 25.7991 | 20.093 | 56.5784 | 76.0465 | 30.2482 | 16.6239 | 59.4013
HURS2 MC2 | 275 | 73.1262 | 25.7991 | 20.093 | 56.5784 | 76.0465 | 30.2482 | 16.6239 | 59.4013
HURS2 MC3 | 275 | 73.1262 | 25.7991 | 20.093 | 56.5784 | 76.0465 | 30.2482 | 16.6239 | 59.4013
HURS2 MC4 | 275 | 73.1262 | 25.7991 | 20.093 | 56.5784 | 76.0465 | 30.2482 | 16.6239 | 59.4013
HUTT4 MC1 | 400 | 73.8032 | 27.7283 | 21.5097 | 60.7234 | 48.696 | 19.7046 | 11.3613 | 39.2278
HUTT4 MC2 | 400 | 73.8032 | 27.7283 | 21.5097 | 60.7234 | 48.696 | 19.7046 | 11.3613 | 39.2278
HUTT4 MC3 | 400 | 73.8032 | 27.7283 | 21.5097 | 60.7234 | 48.696 | 19.7046 | 11.3613 | 39.2278
HUTT4 MC4 | 400 | 73.8032 | 27.7283 | 21.5097 | 60.7234 | 48.696 | 19.7046 | 11.3613 | 39.2278
IMPP4 MC1 | 400 | 53.6801 | 19.8186 | 11.9139 | 39.9416 | 45.8313 | 17.7153 | 9.4579 | 34.5112
IMPP4 MC2 | 400 | 53.6801 | 19.8186 | 11.9139 | 39.9416 | 45.8313 | 17.7153 | 9.4579 | 34.5112
INDQ4 MC1 | 400 | 38.4604 | 14.0625 | 7.481 | 27.3684 | 38.574 | 14.832 | 8.1639 | 29.1395
INDQ4 MC2 | 400 | 38.4604 | 14.0625 | 7.481 | 27.3684 | 38.574 | 14.832 | 8.1639 | 29.1395
INDQ4 MC3 | 400 | 38.4604 | 14.0625 | 7.481 | 27.3684 | 38.574 | 14.832 | 8.1639 | 29.1395
INDQ4 MC4 | 400 | 38.4604 | 14.0625 | 7.481 | 27.3684 | 38.574 | 14.832 | 8.1639 | 29.1395
IROA1 M1 | 132 | 41.1337 | 14.8109 | 10.4307 | 31.3765 | 50.3705 | 18.9885 | 12.3442 | 39.198
IROA1 M2 | 132 | 41.1337 | 14.8109 | 10.4307 | 31.3765 | 50.3705 | 18.9885 | 12.3442 | 39.198
IROA1 R1 | 132 | 43.8047 | 15.723 | 10.9531 | 33.1888 | 52.8544 | 19.9552 | 12.5794 | 40.8003
IROA1 R2 | 132 | 28.8446 | 10.4034 | 8.8114 | 23.524 | 35.5205 | 13.2459 | 10.0992 | 28.8318
IROA2 MC1 | 275 | 58.1614 | 21.3872 | 11.2635 | 41.5096 | 56.5017 | 21.9164 | 11.4687 | 42.4632
IROA2 MC2 | 275 | 58.1614 | 21.3872 | 11.2635 | 41.5096 | 56.5017 | 21.9164 | 11.4687 | 42.4632
IROA2 MC3 | 275 | 58.1614 | 21.3872 | 11.2635 | 41.5096 | 56.5017 | 21.9164 | 11.4687 | 42.4632
IROA2 MC4 | 275 | 58.1614 | 21.3872 | 11.2635 | 41.5096 | 56.5017 | 21.9164 | 11.4687 | 42.4632
IROA2 MC5 | 275 | 58.1614 | 21.3872 | 11.2635 | 41.5096 | 56.5017 | 21.9164 | 11.4687 | 42.4632
IROA21 | 275 | 58.1614 | 21.3872 | 11.2635 | 41.5096 | 56.5017 | 21.9164 | 11.4687 | 42.4632
IRON1 M1 | 132 | 27.1311 | 10.532 | 8.9085 | 23.803 | 30.5943 | 12.0101 | 10.0051 | 26.99
IRON1 M2 | 132 | 26.8011 | 10.3936 | 8.8078 | 23.5065 | 30.5738 | 12.0121 | 9.9214 | 26.9091
IRON1 R1 | 132 | 18.0492 | 6.5684 | 6.39 | 15.6792 | 20.4856 | 7.4919 | 7.3584 | 17.9535
IRON1 R2 | 132 | 18.0492 | 6.5684 | 6.39 | 15.6792 | 20.4856 | 7.4919 | 7.3584 | 17.9535
IRON4 M1 | 400 | 72.0703 | 26.7443 | 13.4226 | 51.2448 | 60.6158 | 23.9356 | 10.9612 | 44.8112
IRON4 M2 | 400 | 72.0703 | 26.7443 | 13.4226 | 51.2448 | 60.6158 | 23.9356 | 10.9612 | 44.8112
IRON4 R1 | 400 | 72.0703 | 26.7443 | 13.4226 | 51.2448 | 60.6158 | 23.9356 | 10.9612 | 44.8112
IRON4 R2 | 400 | 72.0703 | 26.7443 | 13.4226 | 51.2448 | 60.6158 | 23.9356 | 10.9612 | 44.8112
IVER2 M1 | 275 | 66.6573 | 24.3717 | 16.8757 | 51.3425 | 71.3791 | 27.2077 | 17.2415 | 55.719
IVER2 M2 | 275 | 66.6573 | 24.3717 | 16.8757 | 51.3425 | 71.3791 | 27.2077 | 17.2415 | 55.719
IVER2 R1 | 275 | 66.6573 | 24.3717 | 16.8757 | 51.3425 | 71.3791 | 27.2077 | 17.2415 | 55.719
IVER2 R2 | 275 | 69.7234 | 25.4189 | 16.0196 | 51.9673 | 69.5431 | 26.8871 | 14.6007 | 52.6248
IVER23 | 275 | 49.8547 | 18.2452 | 13.0977 | 38.9003 | 49.4023 | 18.7204 | 15.0579 | 41.5326
IVER4A | 400 | 46.7591 | 17.2224 | 5.906 | 30.2622 | 44.103 | 16.9102 | 6.0711 | 29.9857
IVER4B | 400 | 44.9951 | 16.6252 | 5.5046 | 29.0163 | 41.9598 | 16.318 | 5.1952 | 28.2723
JORD2 MC1 | 275 | 50.7394 | 19.1827 | 8.9853 | 36.1137 | 50.0015 | 20.6994 | 7.3357 | 36.609
JORD2 MC2 | 275 | 50.7394 | 19.1827 | 8.9853 | 36.1137 | 50.0015 | 20.6994 | 7.3357 | 36.609
KEAD4 M2 | 400 | 123.5085 | 43.9712 | 33.8905 | 96.0751 | 115.8739 | 43.4371 | 31.0545 | 92.4838
KEAD4 M3 | 400 | 115.3651 | 41.4117 | 30.6937 | 89.2586 | 95.5093 | 36.3527 | 22.1136 | 73.5241
KEAD4 R2 | 400 | 123.5085 | 43.9712 | 33.8905 | 96.0751 | 115.8739 | 43.4371 | 31.0545 | 92.4838
KEAD4 R3 | 400 | 100.8564 | 36.8456 | 23.901 | 76.0086 | 79.9584 | 30.9682 | 17.6319 | 61.4275
KEAR2 M1 | 275 | 75.0366 | 26.9748 | 19.375 | 57.5231 | 80.7257 | 30.4977 | 19.9774 | 63.1077
KEAR2 M2 | 275 | 75.0366 | 26.9748 | 19.375 | 57.5231 | 80.7257 | 30.4977 | 19.9774 | 63.1077
KEAR2 R1 | 275 | 75.0366 | 26.9748 | 19.375 | 57.5231 | 80.7257 | 30.4977 | 19.9774 | 63.1077
KEAR2 R2 | 275 | 75.0366 | 26.9748 | 19.375 | 57.5231 | 80.7257 | 30.4977 | 19.9774 | 63.1077
KEAR41 | 400 | 90.0167 | 32.9734 | 17.8225 | 64.454 | 78.4602 | 30.5297 | 15.3045 | 58.48
KEMS4 M1 | 400 | 132.5774 | 45.3912 | 32.7317 | 96.9245 | 108.6912 | 41.5434 | 21.6249 | 80.3762
KEMS4 M2 | 400 | 132.5774 | 45.3912 | 32.7317 | 96.9245 | 108.6912 | 41.5434 | 21.6249 | 80.3762
KEMS4 R1 | 400 | 132.5774 | 45.3912 | 32.7317 | 96.9245 | 108.6912 | 41.5434 | 21.6249 | 80.3762
KEMS4 R2 | 400 | 132.5774 | 45.3912 | 32.7317 | 96.9245 | 108.6912 | 41.5434 | 21.6249 | 80.3762
KENG4 M1 | 400 | 108.793 | 36.6884 | 28.4979 | 80.3831 | 126.5374 | 46.7254 | 30.6494 | 96.7291
KENG4 M2 | 400 | 108.793 | 36.6884 | 28.4979 | 80.3831 | 126.5374 | 46.7254 | 30.6494 | 96.7291
KENG4 R1 | 400 | 108.793 | 36.6884 | 28.4979 | 80.3831 | 126.5374 | 46.7254 | 30.6494 | 96.7291
KENG4 R2 | 400 | 108.793 | 36.6884 | 28.4979 | 80.3831 | 126.5374 | 46.7254 | 30.6494 | 96.7291
KIBY2 M1 | 275 | 86.1293 | 30.2054 | 22.7021 | 65.419 | 87.8493 | 33.101 | 20.0069 | 66.8188
KIBY2 M2 | 275 | 86.1293 | 30.2054 | 22.7021 | 65.419 | 87.8493 | 33.101 | 20.0069 | 66.8188
KIBY2 R1 | 275 | 74.2468 | 26.4635 | 18.877 | 56.302 | 69.6238 | 26.3892 | 15.8622 | 53.1821
KIBY2 R2 | 275 | 74.2468 | 26.4635 | 18.877 | 56.302 | 69.6238 | 26.3892 | 15.8622 | 53.1821
KILL4 M1 | 400 | 139.4965 | 48.6304 | 52.6127 | 121.3865 | 128.9753 | 47.6893 | 46.1351 | 113.5779
KILL4 M2 | 400 | 139.4965 | 48.6304 | 52.6127 | 121.3865 | 128.9753 | 47.6893 | 46.1351 | 113.5779
KILL4 M3 | 400 | 139.4965 | 48.6304 | 52.6127 | 121.3865 | 128.9753 | 47.6893 | 46.1351 | 113.5779
KILL4 M4 | 400 | 139.4965 | 48.6304 | 52.6127 | 121.3865 | 128.9753 | 47.6893 | 46.1351 | 113.5779
KILL4 M5 | 400 | 139.4965 | 48.6304 | 52.6127 | 121.3865 | 128.9753 | 47.6893 | 46.1351 | 113.5779
KILL4 R1/2 | 400 | 139.4965 | 48.6304 | 52.6127 | 121.3865 | 128.9753 | 47.6893 | 46.1351 | 113.5779
KILL4 R3/4 | 400 | 139.4965 | 48.6304 | 52.6127 | 121.3865 | 128.9753 | 47.6893 | 46.1351 | 113.5779
KILL4 R5 | 400 | 139.4965 | 48.6304 | 52.6127 | 121.3865 | 128.9753 | 47.6893 | 46.1351 | 113.5779
KILL41 M9 | 400 | 139.4965 | 48.6304 | 52.6127 | 121.3865 | 128.9753 | 47.6893 | 46.1351 | 113.5779
KILL41 R9 | 400 | 139.4965 | 48.6304 | 52.6127 | 121.3865 | 128.9753 | 47.6893 | 46.1351 | 113.5779
KINO1 M1 | 132 | 29.4582 | 10.3797 | 10.7489 | 25.428 | 35.9955 | 13.2946 | 12.9215 | 31.7229
KINO1 M2 | 132 | 29.4582 | 10.3797 | 10.7489 | 25.428 | 35.9955 | 13.2946 | 12.9215 | 31.7229
KINO1 R1 | 132 | 29.4582 | 10.3797 | 10.7489 | 25.428 | 35.9955 | 13.2946 | 12.9215 | 31.7229
KINO1 R2 | 132 | 29.4582 | 10.3797 | 10.7489 | 25.428 | 35.9955 | 13.2946 | 12.9215 | 31.7229
KINO1A | 132 | 29.1115 | 10.1841 | 6.7153 | 21.1178 | 35.4836 | 13.1424 | 7.8848 | 26.4709
KINO1B | 132 | 24.3512 | 9.0797 | 1.6576 | 14.4982 | 26.2004 | 10.5654 | 0.93797 | 15.8797
KINO4 M1 | 400 | 135.0933 | 47.413 | 45.6475 | 112.6995 | 123.4865 | 46.5819 | 39.3169 | 105.1936
KINO4 M2 | 400 | 135.0933 | 47.413 | 45.6475 | 112.6995 | 123.4865 | 46.5819 | 39.3169 | 105.1936
KINO4 M3 | 400 | 135.0933 | 47.413 | 45.6475 | 112.6995 | 123.4865 | 46.5819 | 39.3169 | 105.1936
KINO4 M4 | 400 | 135.0933 | 47.413 | 45.6475 | 112.6995 | 123.4865 | 46.5819 | 39.3169 | 105.1936
KINO4 R1/2 | 400 | 135.0933 | 47.413 | 45.6475 | 112.6995 | 123.4865 | 46.5819 | 39.3169 | 105.1936
KINO4 R3/4 | 400 | 135.0933 | 47.413 | 45.6475 | 112.6995 | 123.4865 | 46.5819 | 39.3169 | 105.1936
KIRK2 MC1 | 275 | 54.1486 | 19.7311 | 12.3118 | 40.2158 | 55.57 | 21.3669 | 13.3249 | 43.5422
KIRK2 MC2 | 275 | 54.1486 | 19.7311 | 12.3118 | 40.2158 | 55.57 | 21.3669 | 13.3249 | 43.5422
KIRK2 MC3 | 275 | 54.1486 | 19.7311 | 12.3118 | 40.2158 | 55.57 | 21.3669 | 13.3249 | 43.5422
KIRK2 MC4 | 275 | 54.1486 | 19.7311 | 12.3118 | 40.2158 | 55.57 | 21.3669 | 13.3249 | 43.5422
KIRK2A | 275 | 53.3967 | 18.9853 | 6.5237 | 33.373 | 51.2431 | 20.0229 | 8.2361 | 36.5528
KITW2 MC1 | 275 | 61.6608 | 22.4816 | 12.1547 | 43.9485 | 60.7273 | 23.6978 | 10.6569 | 44.1706
KITW2 MC2 | 275 | 61.6608 | 22.4816 | 12.1547 | 43.9485 | 60.7273 | 23.6978 | 10.6569 | 44.1706
KITW2 MC3 | 275 | 61.6608 | 22.4816 | 12.1547 | 43.9485 | 60.7273 | 23.6978 | 10.6569 | 44.1706
KITW2 MC4 | 275 | 61.6608 | 22.4816 | 12.1547 | 43.9485 | 60.7273 | 23.6978 | 10.6569 | 44.1706
KNAR2 MC1 | 275 | 29.452 | 11.9005 | 2.4607 | 19.2905 | 27.1649 | 11.2373 | 3.5435 | 19.4355
KNAR2 MC2 | 275 | 29.452 | 11.9005 | 2.4607 | 19.2905 | 27.1649 | 11.2373 | 3.5435 | 19.4355
LACK2 M1 | 275 | 64.8693 | 22.4773 | 18.1783 | 49.966 | 68.0966 | 25.0768 | 19.5702 | 55.0342
LACK2 M2 | 275 | 64.8693 | 22.4773 | 18.1783 | 49.966 | 68.0966 | 25.0768 | 19.5702 | 55.0342
LACK2 R1 | 275 | 64.8693 | 22.4773 | 18.1783 | 49.966 | 68.0966 | 25.0768 | 19.5702 | 55.0342
LACK2 R2 | 275 | 64.8693 | 22.4773 | 18.1783 | 49.966 | 68.0966 | 25.0768 | 19.5702 | 55.0342
LACK4 M1 | 400 | 78.0851 | 28.7154 | 24.7348 | 65.3445 | 69.2932 | 26.4618 | 21.9784 | 59.4011
LACK4 M2 | 400 | 78.0851 | 28.7154 | 24.7348 | 65.3445 | 69.2932 | 26.4618 | 21.9784 | 59.4011
LACK4 R1 | 400 | 78.0851 | 28.7154 | 24.7348 | 65.3445 | 69.2932 | 26.4618 | 21.9784 | 59.4011
LACK4 R2 | 400 | 78.0851 | 28.7154 | 24.7348 | 65.3445 | 69.2932 | 26.4618 | 21.9784 | 59.4011
LAGA4 M1 | 400 | 47.0159 | 16.7824 | 11.3637 | 35.0976 | 48.0766 | 18.1383 | 12.3127 | 37.9641
LAGA4 M2 | 400 | 47.0159 | 16.7824 | 11.3637 | 35.0976 | 48.0766 | 18.1383 | 12.3127 | 37.9641
LAGA4 R1 | 400 | 47.0159 | 16.7824 | 11.3637 | 35.0976 | 48.0766 | 18.1383 | 12.3127 | 37.9641
LAGA4 R2 | 400 | 47.0159 | 16.7824 | 11.3637 | 35.0976 | 48.0766 | 18.1383 | 12.3127 | 37.9641
LALE2 MC1 | 275 | 62.3746 | 22.2023 | 18.0073 | 49.4062 | 68.2355 | 26.3582 | 16.8052 | 54.0813
LALE2 MC2 | 275 | 62.3746 | 22.2023 | 18.0073 | 49.4062 | 68.2355 | 26.3582 | 16.8052 | 54.0813
LALE2 MC3 | 275 | 62.3746 | 22.2023 | 18.0073 | 49.4062 | 68.2355 | 26.3582 | 16.8052 | 54.0813
LALE2 MC4 | 275 | 62.3746 | 22.2023 | 18.0073 | 49.4062 | 68.2355 | 26.3582 | 16.8052 | 54.0813
LAND4 MC1 | 400 | 36.8432 | 13.4648 | 7.8167 | 26.8588 | 35.3857 | 13.7045 | 6.8584 | 26.2395
LAND4 MC2 | 400 | 36.8432 | 13.4648 | 7.8167 | 26.8588 | 35.3857 | 13.7045 | 6.8584 | 26.2395
LAND42 | 400 | 36.8075 | 13.4521 | 7.8054 | 26.8295 | 35.0453 | 13.5837 | 6.745 | 25.9553
LEGA4 M1 | 400 | 91.2172 | 32.9045 | 20.7182 | 67.2523 | 69.3923 | 27.4001 | 12.6398 | 51.3894
LEGA4 M2 | 400 | 91.2172 | 32.9045 | 20.7182 | 67.2523 | 69.3923 | 27.4001 | 12.6398 | 51.3894
LEGA4 R1 | 400 | 91.2172 | 32.9045 | 20.7182 | 67.2523 | 69.3923 | 27.4001 | 12.6398 | 51.3894
LEGA4 R2 | 400 | 91.2172 | 32.9045 | 20.7182 | 67.2523 | 69.3923 | 27.4001 | 12.6398 | 51.3894
LEIS1 M1 | 132 | 54.7115 | 19.7263 | 19.886 | 47.7833 | 63.9779 | 23.3044 | 23.0582 | 56.0157
LEIS1 M2 | 132 | 54.7115 | 19.7263 | 19.886 | 47.7833 | 63.9779 | 23.3044 | 23.0582 | 56.0157
LEIS1 R1 | 132 | 54.7115 | 19.7263 | 19.886 | 47.7833 | 63.9779 | 23.3044 | 23.0582 | 56.0157
LEIS1 R2 | 132 | 54.7115 | 19.7263 | 19.886 | 47.7833 | 63.9779 | 23.3044 | 23.0582 | 56.0157
LEMR1 M1 | 132 | 50.1612 | 17.3691 | 14.5862 | 39.1498 | 62.0346 | 22.6564 | 16.9411 | 48.9821
LEMR1 M2 | 132 | 50.1612 | 17.3691 | 14.5862 | 39.1498 | 62.0346 | 22.6564 | 16.9411 | 48.9821
LEMR1 R1 | 132 | 50.1612 | 17.3691 | 14.5862 | 39.1498 | 62.0346 | 22.6564 | 16.9411 | 48.9821
LEMR1 R2 | 132 | 50.1612 | 17.3691 | 14.5862 | 39.1498 | 62.0346 | 22.6564 | 16.9411 | 48.9821
LISD2 M1 | 275 | 77.9823 | 27.589 | 19.8257 | 58.8424 | 80.635 | 30.7012 | 17.9153 | 61.3333
LISD2 M2 | 275 | 77.9823 | 27.589 | 19.8257 | 58.8424 | 80.635 | 30.7012 | 17.9153 | 61.3333
LISD2 R1 | 275 | 77.9823 | 27.589 | 19.8257 | 58.8424 | 80.635 | 30.7012 | 17.9153 | 61.3333
LISD2 R2 | 275 | 77.9823 | 27.589 | 19.8257 | 58.8424 | 80.635 | 30.7012 | 17.9153 | 61.3333
LITT1 M3 | 132 | 42.873 | 15.0196 | 14.0335 | 35.2744 | 51.63 | 18.6555 | 16.0042 | 42.387
LITT1 M4 | 132 | 42.873 | 15.0196 | 14.0335 | 35.2744 | 51.63 | 18.6555 | 16.0042 | 42.387
LITT1 R3 | 132 | 42.873 | 15.0196 | 14.0335 | 35.2744 | 51.63 | 18.6555 | 16.0042 | 42.387
LITT1 R4 | 132 | 42.873 | 15.0196 | 14.0335 | 35.2744 | 51.63 | 18.6555 | 16.0042 | 42.387
LOFI4A | 400 | 100.6909 | 34.511 | 10.379 | 59.185 | 82.5142 | 31.9775 | 4.8388 | 50.0618
LOFI4A_KEMS | 400 | 100.6909 | 34.511 | 10.379 | 59.185 | 82.5142 | 31.9775 | 4.8388 | 50.0618
LOFI4A_LITT | 400 | 100.6909 | 34.511 | 10.379 | 59.185 | 82.5142 | 31.9775 | 4.8388 | 50.0618
LOFI4A_ROWD | 400 | 100.6909 | 34.511 | 10.379 | 59.185 | 82.5142 | 31.9775 | 4.8388 | 50.0618
LOFI4B | 400 | 99.504 | 34.2105 | 10.1308 | 58.5117 | 83.3962 | 32.3366 | 4.8438 | 50.5748
LOFI4B_KEMS | 400 | 99.504 | 34.2105 | 10.1308 | 58.5117 | 83.3962 | 32.3366 | 4.8438 | 50.5748
LOFI4B_LITT | 400 | 99.504 | 34.2105 | 10.1308 | 58.5117 | 83.3962 | 32.3366 | 4.8438 | 50.5748
LOFI4B_ROWD | 400 | 99.504 | 34.2105 | 10.1308 | 58.5117 | 83.3962 | 32.3366 | 4.8438 | 50.5748
LONO4B | 400 | 72.4806 | 26.4205 | 16.0583 | 53.4225 | 56.1557 | 22.1002 | 9.0335 | 40.2879
LOVE4 M1 | 400 | 95.3221 | 33.9301 | 18.4865 | 66.4708 | 84.5118 | 32.6129 | 15.6876 | 61.8092
LOVE4 M2 | 400 | 95.3221 | 33.9301 | 18.4865 | 66.4708 | 84.5118 | 32.6129 | 15.6876 | 61.8092
LOVE4 R1 | 400 | 95.3221 | 33.9301 | 18.4865 | 66.4708 | 84.5118 | 32.6129 | 15.6876 | 61.8092
LOVE4 R2 | 400 | 95.3221 | 33.9301 | 18.4865 | 66.4708 | 84.5118 | 32.6129 | 15.6876 | 61.8092
MACC2 MC1 | 275 | 56.7889 | 21.0209 | 13.9483 | 43.6764 | 53.2032 | 20.5423 | 11.9277 | 40.9788
MACC2 MC2 | 275 | 56.7889 | 21.0209 | 13.9483 | 43.6764 | 53.2032 | 20.5423 | 11.9277 | 40.9788
MACC4 MC1 | 400 | 82.1688 | 31.0021 | 23.3182 | 67.1619 | 62.1419 | 24.866 | 15.2195 | 50.3854
MACC4 MC2 | 400 | 82.1688 | 31.0021 | 23.3182 | 67.1619 | 62.1419 | 24.866 | 15.2195 | 50.3854
MACC4 MC3 | 400 | 82.1688 | 31.0021 | 23.3182 | 67.1619 | 62.1419 | 24.866 | 15.2195 | 50.3854
MACC4 MC4 | 400 | 82.1688 | 31.0021 | 23.3182 | 67.1619 | 62.1419 | 24.866 | 15.2195 | 50.3854
MAGA2 MC1 | 275 | 45.9163 | 17.134 | 9.0265 | 33.2577 | 42.0326 | 16.6809 | 7.3393 | 30.9297
MAGA2 MC2 | 275 | 45.9163 | 17.134 | 9.0265 | 33.2577 | 42.0326 | 16.6809 | 7.3393 | 30.9297
MANN4 M5 | 400 | 57.4218 | 20.8276 | 11.3176 | 40.7724 | 53.7329 | 20.5592 | 11.5746 | 40.6497
MANN4 MC1 | 400 | 57.4218 | 20.8276 | 11.3176 | 40.7724 | 53.7329 | 20.5592 | 11.5746 | 40.6497
MANN4 MC2 | 400 | 57.4218 | 20.8276 | 11.3176 | 40.7724 | 53.7329 | 20.5592 | 11.5746 | 40.6497
MANN4 MC3 | 400 | 57.4218 | 20.8276 | 11.3176 | 40.7724 | 53.7329 | 20.5592 | 11.5746 | 40.6497
MANN4 MC4 | 400 | 57.4218 | 20.8276 | 11.3176 | 40.7724 | 53.7329 | 20.5592 | 11.5746 | 40.6497
MANN4 R5 | 400 | 57.4218 | 20.8276 | 11.3176 | 40.7724 | 53.7329 | 20.5592 | 11.5746 | 40.6497
MAWO4 M | 400 | 66.9129 | 24.0961 | 13.1139 | 47.1909 | 64.0881 | 24.245 | 14.7195 | 49.0072
MAWO4 R | 400 | 66.9129 | 24.0961 | 13.1139 | 47.1909 | 64.0881 | 24.245 | 14.7195 | 49.0072
MELK1 M1 | 132 | 46.363 | 16.201 | 16.214 | 39.1257 | 56.189 | 20.6253 | 18.5082 | 47.6768
MELK1 M2 | 132 | 46.363 | 16.201 | 16.214 | 39.1257 | 56.189 | 20.6253 | 18.5082 | 47.6768
MELK1 R1 | 132 | 46.363 | 16.201 | 16.214 | 39.1257 | 56.189 | 20.6253 | 18.5082 | 47.6768
MELK1 R2 | 132 | 46.363 | 16.201 | 16.214 | 39.1257 | 56.189 | 20.6253 | 18.5082 | 47.6768
MELK4 M1 | 400 | 103.6938 | 37.8605 | 19.9484 | 73.4912 | 86.6621 | 34.1894 | 14.4791 | 62.8302
MELK4 M2 | 400 | 103.6938 | 37.8605 | 19.9484 | 73.4912 | 86.6621 | 34.1894 | 14.4791 | 62.8302
MELK4 M3 | 400 | 103.6938 | 37.8605 | 19.9484 | 73.4912 | 86.6621 | 34.1894 | 14.4791 | 62.8302
MELK4 R1 | 400 | 103.6938 | 37.8605 | 19.9484 | 73.4912 | 86.6621 | 34.1894 | 14.4791 | 62.8302
MELK4 R2 | 400 | 103.6938 | 37.8605 | 19.9484 | 73.4912 | 86.6621 | 34.1894 | 14.4791 | 62.8302
MELK4 R3 | 400 | 103.6938 | 37.8605 | 19.9484 | 73.4912 | 86.6621 | 34.1894 | 14.4791 | 62.8302
MIDL41 M1 | 400 | 97.0151 | 34.0911 | 26.7686 | 74.9807 | 97.9481 | 36.4316 | 26.8855 | 78.4076
MIDL41 R1 | 400 | 97.0151 | 34.0911 | 26.7686 | 74.9807 | 97.9481 | 36.4316 | 26.8855 | 78.4076
MILH1 M1 | 132 | 40.7059 | 14.9383 | 9.2925 | 30.4184 | 47.1554 | 19.1154 | 9.4423 | 36.4756
MILH1 M2 | 132 | 40.7059 | 14.9383 | 9.2925 | 30.4184 | 47.1554 | 19.1154 | 9.4423 | 36.4756
MILH1 R1 | 132 | 40.6567 | 14.9361 | 9.163 | 30.2858 | 46.9807 | 19.1003 | 9.1701 | 36.182
MILH1 R2 | 132 | 40.6567 | 14.9361 | 9.163 | 30.2858 | 46.9807 | 19.1003 | 9.1701 | 36.182
MITY4 MC1 | 400 | 80.3828 | 30.5947 | 21.3157 | 64.5831 | 61.3422 | 24.7784 | 14.2999 | 49.3418
MITY4 MC2 | 400 | 80.3828 | 30.5947 | 21.3157 | 64.5831 | 61.3422 | 24.7784 | 14.2999 | 49.3418
MITY4 MC3 | 400 | 80.3828 | 30.5947 | 21.3157 | 64.5831 | 61.3422 | 24.7784 | 14.2999 | 49.3418
MITY4 MC4 | 400 | 80.3828 | 30.5947 | 21.3157 | 64.5831 | 61.3422 | 24.7784 | 14.2999 | 49.3418
MONF2 M1 | 275 | 66.0648 | 23.959 | 17.9524 | 51.8355 | 67.2765 | 25.5703 | 16.5357 | 52.6976
MONF2 M2 | 275 | 66.0648 | 23.959 | 17.9524 | 51.8355 | 67.2765 | 25.5703 | 16.5357 | 52.6976
MONF2 R1 | 275 | 57.4247 | 20.8709 | 18.494 | 48.0099 | 60.3458 | 22.678 | 17.704 | 49.7755
MONF2 R2 | 275 | 57.4247 | 20.8709 | 18.494 | 48.0099 | 60.3458 | 22.678 | 17.704 | 49.7755
MONF4 MC2 | 400 | 82.0537 | 29.8915 | 19.6637 | 61.9367 | 71.5804 | 27.4224 | 15.9966 | 54.7776
MONF4 MC3 | 400 | 82.0537 | 29.8915 | 19.6637 | 61.9367 | 71.5804 | 27.4224 | 15.9966 | 54.7776
NECH2 MC1 | 275 | 73.3708 | 26.4985 | 18.8581 | 56.3325 | 73.9872 | 28.4509 | 16.2654 | 56.501
NECH2 MC2 | 275 | 73.3708 | 26.4985 | 18.8581 | 56.3325 | 73.9872 | 28.4509 | 16.2654 | 56.501
NECH2 MC3 | 275 | 73.3708 | 26.4985 | 18.8581 | 56.3325 | 73.9872 | 28.4509 | 16.2654 | 56.501
NECH2 MC4 | 275 | 73.3708 | 26.4985 | 18.8581 | 56.3325 | 73.9872 | 28.4509 | 16.2654 | 56.501
NECT4 M1 | 400 | 77.8761 | 28.5283 | 19.0227 | 59.3678 | 48.2128 | 19.5944 | 6.0962 | 33.8069
NECT4 R1 | 400 | 77.8761 | 28.5283 | 19.0227 | 59.3678 | 48.2128 | 19.5944 | 6.0962 | 33.8069
NEEP2 M1 | 275 | 59.9863 | 22.2177 | 12.9898 | 44.4103 | 62.9617 | 25.0678 | 12.186 | 47.6371
NEEP2 M2 | 275 | 59.9863 | 22.2177 | 12.9898 | 44.4103 | 62.9617 | 25.0678 | 12.186 | 47.6371
NEEP2 R1/R2 | 275 | 59.9863 | 22.2177 | 12.9898 | 44.4103 | 62.9617 | 25.0678 | 12.186 | 47.6371
NEEP4A | 400 | 47.2807 | 17.6018 | 4.0836 | 28.9762 | 39.2803 | 15.4514 | 3.1596 | 25.0111
NEWX21 M5 | 275 | 80.2219 | 28.1636 | 21.0132 | 60.8425 | 86.7583 | 34.0392 | 17.709 | 65.8477
NEWX21 M6 | 275 | 80.2219 | 28.1636 | 21.0132 | 60.8425 | 86.7583 | 34.0392 | 17.709 | 65.8477
NEWX21 R5 | 275 | 80.2219 | 28.1636 | 21.0132 | 60.8425 | 86.7583 | 34.0392 | 17.709 | 65.8477
NEWX21 R6 | 275 | 80.2219 | 28.1636 | 21.0132 | 60.8425 | 86.7583 | 34.0392 | 17.709 | 65.8477
NFLE4 M1 | 400 | 111.1163 | 38.6422 | 25.9796 | 80.6279 | 87.709 | 34.1841 | 16.1499 | 64.4935
NFLE4 M2 | 400 | 111.1163 | 38.6422 | 25.9796 | 80.6279 | 87.709 | 34.1841 | 16.1499 | 64.4935
NFLE4 R1 | 400 | 111.1163 | 38.6422 | 25.9796 | 80.6279 | 87.709 | 34.1841 | 16.1499 | 64.4935
NFLE4 R2 | 400 | 111.1163 | 38.6422 | 25.9796 | 80.6279 | 87.709 | 34.1841 | 16.1499 | 64.4935
NHYD2A | 275 | 46.1728 | 17.5852 | 2.6581 | 27.5273 | 39.5468 | 18.7264 | 0.47099 | 26.9541
NHYD2B | 275 | 47.6845 | 18.0718 | 2.3473 | 27.9047 | 40.5909 | 18.7243 | 1.0703 | 27.5505
NHYD2C | 275 | 47.6845 | 18.0718 | 2.3473 | 27.9047 | 40.5909 | 18.7243 | 1.0703 | 27.5505
NINF4 M1 | 400 | 54.8651 | 20.122 | 11.1664 | 39.6232 | 52.6708 | 20.1274 | 11.7471 | 40.2115
NINF4 M2 | 400 | 54.8651 | 20.122 | 11.1664 | 39.6232 | 52.6708 | 20.1274 | 11.7471 | 40.2115
NINF4 R1 | 400 | 54.8651 | 20.122 | 11.1664 | 39.6232 | 52.6708 | 20.1274 | 11.7471 | 40.2115
NINF4 R2 | 400 | 54.8651 | 20.122 | 11.1664 | 39.6232 | 52.6708 | 20.1274 | 11.7471 | 40.2115
NORL2A | 275 | 52.4365 | 19.3813 | 3.9918 | 31.4011 | 51.7021 | 21.3084 | 2.2805 | 32.415
NORL2B | 275 | 51.5762 | 19.1386 | 3.4666 | 30.5327 | 50.7531 | 21.2194 | 1.9951 | 32.0039
NORM4 M1 | 400 | 71.8961 | 26.5071 | 16.415 | 53.9017 | 52.0148 | 20.5293 | 11.0102 | 40.043
NORM4 M2 | 400 | 71.8961 | 26.5071 | 16.415 | 53.9017 | 52.0148 | 20.5293 | 11.0102 | 40.043
NORM4 R1 | 400 | 71.8961 | 26.5071 | 16.415 | 53.9017 | 52.0148 | 20.5293 | 11.0102 | 40.043
NORM4 R2 | 400 | 71.8961 | 26.5071 | 16.415 | 53.9017 | 52.0148 | 20.5293 | 11.0102 | 40.043
NORT2 M1 | 275 | 88.2922 | 30.8912 | 24.2789 | 67.9656 | 86.9467 | 32.8345 | 19.9539 | 66.3889
NORT2 M2 | 275 | 88.2922 | 30.8912 | 24.2789 | 67.9656 | 86.9467 | 32.8345 | 19.9539 | 66.3889
NORT2 R1 | 275 | 88.2922 | 30.8912 | 24.2789 | 67.9656 | 86.9467 | 32.8345 | 19.9539 | 66.3889
NORT2 R2 | 275 | 88.2922 | 30.8912 | 24.2789 | 67.9656 | 86.9467 | 32.8345 | 19.9539 | 66.3889
NORT4 M1 | 400 | 96.6969 | 35.0019 | 30.993 | 80.4931 | 79.1167 | 30.5637 | 22.6465 | 65.8701
NORT4 M2 | 400 | 96.6969 | 35.0019 | 30.993 | 80.4931 | 79.1167 | 30.5637 | 22.6465 | 65.8701
NORT4 R1 | 400 | 96.6969 | 35.0019 | 30.993 | 80.4931 | 79.1167 | 30.5637 | 22.6465 | 65.8701
NORT4 R2 | 400 | 96.6969 | 35.0019 | 30.993 | 80.4931 | 79.1167 | 30.5637 | 22.6465 | 65.8701
NURS4 MC1 | 400 | 62.9114 | 22.4721 | 8.2008 | 39.9812 | 59.595 | 22.5612 | 8.7108 | 40.6172
NURS4 MC2 | 400 | 62.9114 | 22.4721 | 8.2008 | 39.9812 | 59.595 | 22.5612 | 8.7108 | 40.6172
NURS4A | 400 | 52.8439 | 19.3432 | 10.7401 | 38.0955 | 49.7675 | 19.0052 | 10.8521 | 37.7296
OCKH1 M1 | 132 | 25.1462 | 8.9931 | 8.6722 | 21.3904 | 33.8522 | 12.3892 | 11.4289 | 28.9499
OCKH1 M2 | 132 | 25.1462 | 8.9931 | 8.6722 | 21.3904 | 33.8522 | 12.3892 | 11.4289 | 28.9499
OCKH1 R1 | 132 | 25.1462 | 8.9931 | 8.6722 | 21.3904 | 33.8522 | 12.3892 | 11.4289 | 28.9499
OCKH1 R2 | 132 | 25.1462 | 8.9931 | 8.6722 | 21.3904 | 33.8522 | 12.3892 | 11.4289 | 28.9499
OCKH2 MC1 | 275 | 55.3573 | 20.2972 | 10.7839 | 39.4884 | 57.6632 | 22.4877 | 11.0423 | 42.8446
OCKH2 MC2 | 275 | 55.3573 | 20.2972 | 10.7839 | 39.4884 | 57.6632 | 22.4877 | 11.0423 | 42.8446
OCKH2 MC3 | 275 | 55.3573 | 20.2972 | 10.7839 | 39.4884 | 57.6632 | 22.4877 | 11.0423 | 42.8446
OCKH2 MC4 | 275 | 55.3573 | 20.2972 | 10.7839 | 39.4884 | 57.6632 | 22.4877 | 11.0423 | 42.8446
OCKH2A | 275 | 48.8643 | 17.61 | 4.3872 | 29.2915 | 49.2435 | 19.0097 | 4.8734 | 31.7572
OFFE2 MC1 | 275 | 72.6248 | 26.2077 | 14.6968 | 51.7601 | 61.655 | 24.5567 | 8.7337 | 43.4621
OFFE2 MC2 | 275 | 72.6248 | 26.2077 | 14.6968 | 51.7601 | 61.655 | 24.5567 | 8.7337 | 43.4621
OLDB2 MC1 | 275 | 53.2107 | 19.6111 | 10.8267 | 38.561 | 55.014 | 21.285 | 11.0067 | 41.1082
OLDB2 MC2 | 275 | 53.2107 | 19.6111 | 10.8267 | 38.561 | 55.014 | 21.285 | 11.0067 | 41.1082
OLDB4A | 400 | 38.2322 | 14.3459 | 2.8337 | 23.1218 | 33.1329 | 13.1707 | 3.1342 | 21.7604
OLDS1 M1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLDS1 M2 | 132 | 33.1601 | 12.1305 | 4.0062 | 21.1613 | 30.0063 | 12.0331 | 1.8056 | 18.8229
OSBA4 MC1 | 400 | 62.1145 | 22.8276 | 15.3401 | 47.6233 | 54.7155 | 20.8523 | 13.7455 | 43.2351
OSBA4 MC2 | 400 | 62.1145 | 22.8276 | 15.3401 | 47.6233 | 54.7155 | 20.8523 | 13.7455 | 43.2351
OSBA4 MC3/4 | 400 | 61.8876 | 22.8059 | 15.0911 | 47.3435 | 49.3379 | 19.0215 | 11.2769 | 38.1773
PADI1 M1 | 132 | 31.4346 | 11.0574 | 11.0306 | 26.6681 | 38.8334 | 14.2237 | 13.2852 | 33.4005
PADI1 M2 | 132 | 31.4346 | 11.0574 | 11.0306 | 26.6681 | 38.8334 | 14.2237 | 13.2852 | 33.4005
PADI1 R1 | 132 | 31.4346 | 11.0574 | 11.0306 | 26.6681 | 38.8334 | 14.2237 | 13.2852 | 33.4005
PADI1 R2 | 132 | 31.4346 | 11.0574 | 11.0306 | 26.6681 | 38.8334 | 14.2237 | 13.2852 | 33.4005
PADI4 MC1 | 400 | 76.1982 | 28.0129 | 16.2508 | 55.8671 | 57.4954 | 22.7407 | 9.8533 | 42.0135
PADI4 MC2 | 400 | 76.1982 | 28.0129 | 16.2508 | 55.8671 | 57.4954 | 22.7407 | 9.8533 | 42.0135
PADI4 MC3 | 400 | 76.1982 | 28.0129 | 16.2508 | 55.8671 | 57.4954 | 22.7407 | 9.8533 | 42.0135
PADI4 MC4 | 400 | 76.1982 | 28.0129 | 16.2508 | 55.8671 | 57.4954 | 22.7407 | 9.8533 | 42.0135
PELH4 M1 | 400 | 143.6239 | 50.8245 | 35.5199 | 107.3965 | 115.8582 | 44.7631 | 22.7882 | 86.0929
PELH4 M2 | 400 | 143.6239 | 50.8245 | 35.5199 | 107.3965 | 115.8582 | 44.7631 | 22.7882 | 86.0929
PELH4 R1 | 400 | 143.6239 | 50.8245 | 35.5199 | 107.3965 | 115.8582 | 44.7631 | 22.7882 | 86.0929
PELH4 R2 | 400 | 143.6239 | 50.8245 | 35.5199 | 107.3965 | 115.8582 | 44.7631 | 22.7882 | 86.0929
PEMB1 M1 | 132 | 29.66 | 10.8175 | 11.2659 | 26.5642 | 37.5459 | 14.1236 | 13.8914 | 33.8653
PEMB1 M2 | 132 | 29.66 | 10.8175 | 11.2659 | 26.5642 | 37.5459 | 14.1236 | 13.8914 | 33.8653
PEMB1 R1 | 132 | 29.66 | 10.8175 | 11.2659 | 26.5642 | 37.5459 | 14.1236 | 13.8914 | 33.8653
PEMB1 R2 | 132 | 29.66 | 10.8175 | 11.2659 | 26.5642 | 37.5459 | 14.1236 | 13.8914 | 33.8653
PEMB4 M1 | 400 | 59.8941 | 21.0253 | 17.9703 | 47.7045 | 64.7708 | 23.7393 | 20.5381 | 54.1105
PEMB4 M2 | 400 | 59.8941 | 21.0253 | 17.9703 | 47.7045 | 64.7708 | 23.7393 | 20.5381 | 54.1105
PEMB4 M3 | 400 | 59.8941 | 21.0253 | 17.9703 | 47.7045 | 64.7708 | 23.7393 | 20.5381 | 54.1105
PEMB4 M4 | 400 | 59.8941 | 21.0253 | 17.9703 | 47.7045 | 64.7708 | 23.7393 | 20.5381 | 54.1105
PEMB4 R1/2 | 400 | 59.8941 | 21.0253 | 17.9703 | 47.7045 | 64.7708 | 23.7393 | 20.5381 | 54.1105
PEMB4 R3/4 | 400 | 59.8941 | 21.0253 | 17.9703 | 47.7045 | 64.7708 | 23.7393 | 20.5381 | 54.1105
PENN2 MC1 | 275 | 66.1605 | 24.0984 | 14.1598 | 48.24 | 69.4905 | 26.6312 | 14.885 | 52.5472
PENN2 MC2 | 275 | 66.1605 | 24.0984 | 14.1598 | 48.24 | 69.4905 | 26.6312 | 14.885 | 52.5472
PENN2 MC3 | 275 | 66.1605 | 24.0984 | 14.1598 | 48.24 | 69.4905 | 26.6312 | 14.885 | 52.5472
PENN2 MC4 | 275 | 66.1605 | 24.0984 | 14.1598 | 48.24 | 69.4905 | 26.6312 | 14.885 | 52.5472
PENN4A | 400 | 41.7787 | 15.6362 | 3.291 | 25.404 | 37.1165 | 14.4599 | 4.0764 | 24.5258
PENN4B | 400 | 43.2068 | 16.131 | 3.4578 | 26.2705 | 38.4332 | 14.977 | 4.0017 | 25.1825
PENT4 M1 | 400 | 75.8934 | 26.3755 | 21.6049 | 58.9055 | 77.7061 | 28.796 | 21.0526 | 61.7764
PENT4 M2 | 400 | 75.8934 | 26.3755 | 21.6049 | 58.9055 | 77.7061 | 28.796 | 21.0526 | 61.7764
PENT4 R1 | 400 | 75.8934 | 26.3755 | 21.6049 | 58.9055 | 77.7061 | 28.796 | 21.0526 | 61.7764
PENT4 R2 | 400 | 75.8934 | 26.3755 | 21.6049 | 58.9055 | 77.7061 | 28.796 | 21.0526 | 61.7764
PEWO2A | 275 | 69.8533 | 25.1399 | 21.1102 | 56.6634 | 71.4557 | 26.7106 | 20.2405 | 58.015
PEWO2B | 275 | 70.8575 | 25.8373 | 25.6735 | 62.2129 | 72.4429 | 27.1915 | 25.473 | 63.9276
PEWO4 M1 | 400 | 103.7477 | 37.6967 | 33.5829 | 86.894 | 93.9661 | 36.2338 | 27.9188 | 79.1611
PEWO4 M2 | 400 | 103.7477 | 37.6967 | 33.5829 | 86.894 | 93.9661 | 36.2338 | 27.9188 | 79.1611
PEWO4 M3 | 400 | 103.7477 | 37.6967 | 33.5829 | 86.894 | 93.9661 | 36.2338 | 27.9188 | 79.1611
PEWO4 M4 | 400 | 103.7477 | 37.6967 | 33.5829 | 86.894 | 93.9661 | 36.2338 | 27.9188 | 79.1611
PEWO4 R1/2 | 400 | 103.7477 | 37.6967 | 33.5829 | 86.894 | 93.9661 | 36.2338 | 27.9188 | 79.1611
PEWO4 R3/4 | 400 | 103.7477 | 37.6967 | 33.5829 | 86.894 | 93.9661 | 36.2338 | 27.9188 | 79.1611
PITS2 MC1 | 275 | 61.6236 | 22.519 | 8.7475 | 40.5942 | 66.283 | 26.0467 | 7.7309 | 44.5665
PITS2 MC2 | 275 | 61.6236 | 22.519 | 8.7475 | 40.5942 | 66.283 | 26.0467 | 7.7309 | 44.5665
PITS2 MC3 | 275 | 61.6236 | 22.519 | 8.7475 | 40.5942 | 66.283 | 26.0467 | 7.7309 | 44.5665
PITS2 MC4 | 275 | 61.6236 | 22.519 | 8.7475 | 40.5942 | 66.283 | 26.0467 | 7.7309 | 44.5665
POPP2 MC1 | 275 | 27.7447 | 11.1225 | 2.889 | 18.6185 | 23.6051 | 9.7267 | 3.2294 | 16.9851
POPP2 MC2 | 275 | 27.7447 | 11.1225 | 2.889 | 18.6185 | 23.6051 | 9.7267 | 3.2294 | 16.9851
PUDM4 MC1 | 400 | 103.7605 | 35.4468 | 25.6911 | 75.8205 | 106.7086 | 42.7469 | 19.6814 | 80.1347
PUDM4 MC2 | 400 | 103.7605 | 35.4468 | 25.6911 | 75.8205 | 106.7086 | 42.7469 | 19.6814 | 80.1347
PURI4A | 400 | 38.5695 | 14.2456 | 2.3742 | 22.5205 | 30.099 | 12.0139 | 1.9179 | 18.9081
PYLE2 MC1 | 275 | 49.3947 | 18.4822 | 9.2025 | 35.3403 | 45.1109 | 17.8957 | 8.0602 | 33.3685
PYLE2 MC2 | 275 | 49.4317 | 18.4953 | 9.2105 | 35.3668 | 45.1463 | 17.9083 | 8.0728 | 33.3989
QUER4A | 400 | 84.7495 | 29.7339 | 12.6795 | 54.7296 | 72.9182 | 28.0193 | 5.6805 | 45.3057
QUER4A_HEYS | 400 | 84.7495 | 29.7339 | 12.6795 | 54.7296 | 72.9182 | 28.0193 | 5.6805 | 45.3057
QUER4A_HUTT | 400 | 84.7495 | 29.7339 | 12.6795 | 54.7296 | 72.9182 | 28.0193 | 5.6805 | 45.3057
QUER4A_PEWO | 400 | 84.7495 | 29.7339 | 12.6795 | 54.7296 | 72.9182 | 28.0193 | 5.6805 | 45.3057
QUER4B | 400 | 85.6623 | 30.0041 | 12.9961 | 55.4283 | 75.1073 | 28.7437 | 6.3405 | 46.9903
QUER4B_HEYS | 400 | 85.6623 | 30.0041 | 12.9961 | 55.4283 | 75.1073 | 28.7437 | 6.3405 | 46.9903
QUER4B_HUTT | 400 | 85.6623 | 30.0041 | 12.9961 | 55.4283 | 75.1073 | 28.7437 | 6.3405 | 46.9903
QUER4B_PEWO | 400 | 85.6623 | 30.0041 | 12.9961 | 55.4283 | 75.1073 | 28.7437 | 6.3405 | 46.9903
RAIN2 MC1 | 275 | 101.4086 | 34.814 | 29.6034 | 78.8379 | 99.1554 | 37.0482 | 22.9306 | 75.3247
RAIN2 MC2 | 275 | 101.4086 | 34.814 | 29.6034 | 78.8379 | 99.1554 | 37.0482 | 22.9306 | 75.3247
RAIN2 MC3 | 275 | 101.4086 | 34.814 | 29.6034 | 78.8379 | 99.1554 | 37.0482 | 22.9306 | 75.3247
RAIN2 MC4 | 275 | 101.4086 | 34.814 | 29.6034 | 78.8379 | 99.1554 | 37.0482 | 22.9306 | 75.3247
RASS4 M1 | 400 | 52.5559 | 19.6339 | 16.0835 | 43.8501 | 42.4178 | 16.6496 | 11.3835 | 34.9296
RASS4 M2 | 400 | 52.5559 | 19.6339 | 16.0835 | 43.8501 | 42.4178 | 16.6496 | 11.3835 | 34.9296
RASS4 R1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RASS4 R2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RATS1 M1 | 132 | 44.0842 | 15.5386 | 14.5293 | 36.5043 | 49.6896 | 18.4111 | 17.1464 | 43.1837
RATS1 M2 | 132 | 44.0842 | 15.5386 | 14.5293 | 36.5043 | 49.6896 | 18.4111 | 17.1464 | 43.1837
RATS1 R1 | 132 | 40.9569 | 14.5412 | 13.3457 | 33.91 | 46.0743 | 17.2153 | 14.3658 | 38.7119
RATS1 R2 | 132 | 40.9569 | 14.5412 | 13.3457 | 33.91 | 46.0743 | 17.2153 | 14.3658 | 38.7119
RATS2A | 275 | 43.9124 | 15.8594 | 10.7747 | 33.2034 | 46.8118 | 16.9034 | 21.115 | 45.02
RATS4 M1 | 400 | 143.1258 | 50.7029 | 33.1053 | 104.81 | 140.6571 | 53.1781 | 36.1059 | 111.3111
RATS4 M2 | 400 | 143.1258 | 50.7029 | 33.1053 | 104.81 | 140.6571 | 53.1781 | 36.1059 | 111.3111
RATS4 M3 | 400 | 143.1258 | 50.7029 | 33.1053 | 104.81 | 140.6571 | 53.1781 | 36.1059 | 111.3111
RATS4 M4 | 400 | 143.1258 | 50.7029 | 33.1053 | 104.81 | 140.6571 | 53.1781 | 36.1059 | 111.3111
RATS4 R1/2 | 400 | 143.1258 | 50.7029 | 33.1053 | 104.81 | 140.6571 | 53.1781 | 36.1059 | 111.3111
RATS4 R3/4 | 400 | 143.1258 | 50.7029 | 33.1053 | 104.81 | 140.6571 | 53.1781 | 36.1059 | 111.3111
RAYL4 M1 | 400 | 109.7712 | 39.8858 | 34.2223 | 90.6293 | 83.7648 | 32.8703 | 22.6988 | 69.1845
RAYL4 M2 | 400 | 109.7712 | 39.8858 | 34.2223 | 90.6293 | 83.7648 | 32.8703 | 22.6988 | 69.1845
RAYL4 R1 | 400 | 109.7712 | 39.8858 | 34.2223 | 90.6293 | 83.7648 | 32.8703 | 22.6988 | 69.1845
RAYL4 R2 | 400 | 109.7712 | 39.8858 | 34.2223 | 90.6293 | 83.7648 | 32.8703 | 22.6988 | 69.1845
REBR2 MC1 | 275 | 66.5347 | 24.2669 | 22.9862 | 57.3047 | 64.1602 | 24.9062 | 18.4089 | 53.6315
REBR2 MC2 | 275 | 65.8568 | 24.029 | 22.7434 | 56.7256 | 63.5404 | 24.7667 | 17.823 | 52.8483
REBR2 MC3 | 275 | 65.8568 | 24.029 | 22.7434 | 56.7256 | 63.5404 | 24.7667 | 17.823 | 52.8483
REBR2 MC4 | 275 | 66.5347 | 24.2669 | 22.9862 | 57.3047 | 64.1602 | 24.9062 | 18.4089 | 53.6315
RHIG4 M1 | 400 | 52.5115 | 19.2044 | 12.2483 | 39.4074 | 43.5931 | 16.9872 | 7.7838 | 31.8074
RHIG4 R1 | 400 | 52.5115 | 19.2044 | 12.2483 | 39.4074 | 43.5931 | 16.9872 | 7.7838 | 31.8074
RICH41 M1 | 400 | 55.2855 | 20.8992 | 10.3312 | 39.8872 | 32.587 | 13.4577 | 3.3377 | 22.3697
RICH41 R1 | 400 | 55.2855 | 20.8992 | 10.3312 | 39.8872 | 32.587 | 13.4577 | 3.3377 | 22.3697
ROCH2 MC1 | 275 | 71.7009 | 26.0357 | 9.9051 | 46.7252 | 68.3246 | 26.4862 | 9.491 | 46.9481
ROCH2 MC2 | 275 | 71.7009 | 26.0357 | 9.9051 | 46.7252 | 68.3246 | 26.4862 | 9.491 | 46.9481
ROCH2 MC3 | 275 | 71.7009 | 26.0357 | 9.9051 | 46.7252 | 68.3246 | 26.4862 | 9.491 | 46.9481
ROCH2 MC4 | 275 | 71.7009 | 26.0357 | 9.9051 | 46.7252 | 68.3246 | 26.4862 | 9.491 | 46.9481
ROCH4A | 400 | 32.767 | 12.1365 | 4.3005 | 21.4641 | 29.3102 | 11.2288 | 4.3749 | 20.2548
ROCK1A | 132 | 47.2854 | 16.2989 | 17.1785 | 40.2286 | 49.2099 | 17.7679 | 16.6081 | 41.7357
ROWD41 | 400 | 46.3318 | 17.7288 | 12.4976 | 37.5699 | 40.456 | 16.1043 | 10.1191 | 32.894
ROWD42 | 400 | 51.6327 | 19.1807 | 10.5707 | 37.6963 | 45.6871 | 17.8634 | 8.7731 | 34.0358
RUGE4 M1 | 400 | 65.5016 | 24.7249 | 10.3561 | 45.3225 | 50.9677 | 20.592 | 7.052 | 36.1735
RUGE4 M2 | 400 | 65.5016 | 24.7249 | 10.3561 | 45.3225 | 50.9677 | 20.592 | 7.052 | 36.1735
RUGE4 R1 | 400 | 65.5016 | 24.7249 | 10.3561 | 45.3225 | 50.9677 | 20.592 | 7.052 | 36.1735
RUGE4 R2 | 400 | 65.5016 | 24.7249 | 10.3561 | 45.3225 | 50.9677 | 20.592 | 7.052 | 36.1735
RYEH4 M1 | 400 | 81.4588 | 29.1185 | 21.9093 | 63.0891 | 82.457 | 30.7193 | 23.1078 | 66.5515
RYEH4 R1 | 400 | 81.4588 | 29.1185 | 21.9093 | 63.0891 | 82.457 | 30.7193 | 23.1078 | 66.5515
RYHA4 MC1 | 400 | 44.4472 | 16.7218 | 9.6689 | 33.3171 | 28.8739 | 11.5298 | 4.0822 | 20.3878
SAEN2 MC1 | 275 | 72.6579 | 25.9366 | 21.4542 | 58.1342 | 71.1383 | 26.5153 | 21.2534 | 58.7517
SAEN2 MC2 | 275 | 72.6579 | 25.9366 | 21.4542 | 58.1342 | 71.1383 | 26.5153 | 21.2534 | 58.7517
SAES2 M | 275 | 73.1223 | 26.0753 | 21.6979 | 58.5739 | 71.9478 | 26.7523 | 22.1137 | 59.9471
SAES2 R | 275 | 73.1223 | 26.0753 | 21.6979 | 58.5739 | 71.9478 | 26.7523 | 22.1137 | 59.9471
SALH2 MC1 | 275 | 79.0904 | 28.0716 | 18.9621 | 58.6614 | 76.2856 | 29.0185 | 15.7041 | 56.7425
SALH2 MC2 | 275 | 79.0904 | 28.0716 | 18.9621 | 58.6614 | 76.2856 | 29.0185 | 15.7041 | 56.7425
SEAB4 M1 | 400 | 65.085 | 23.6934 | 21.7944 | 55.302 | 66.5394 | 24.9807 | 22.8143 | 58.1425
SEAB4 M2 | 400 | 65.085 | 23.6934 | 21.7944 | 55.302 | 66.5394 | 24.9807 | 22.8143 | 58.1425
SEAB4 R1 | 400 | 65.085 | 23.6934 | 21.7944 | 55.302 | 66.5394 | 24.9807 | 22.8143 | 58.1425
SEAB4 R2 | 400 | 65.085 | 23.6934 | 21.7944 | 55.302 | 66.5394 | 24.9807 | 22.8143 | 58.1425
SELL4 M1 | 400 | 71.1068 | 26.1201 | 13.8154 | 50.7548 | 61.5743 | 23.636 | 14.1069 | 47.5333
SELL4 M2 | 400 | 71.1068 | 26.1201 | 13.8154 | 50.7548 | 61.5743 | 23.636 | 14.1069 | 47.5333
SELL4 R1 | 400 | 71.1068 | 26.1201 | 13.8154 | 50.7548 | 61.5743 | 23.636 | 14.1069 | 47.5333
SELL4 R2 | 400 | 71.1068 | 26.1201 | 13.8154 | 50.7548 | 61.5743 | 23.636 | 14.1069 | 47.5333
SELL4C | 400 | 71.0582 | 25.5473 | 5.5004 | 41.6297 | 61.5285 | 23.4751 | 7.349 | 40.5478
SELL4D | 400 | 71.058 | 25.5472 | 5.5004 | 41.6296 | 61.5283 | 23.4751 | 7.3489 | 40.5477
SELL4E | 400 | 70.9479 | 25.5112 | 5.4843 | 41.5625 | 61.4568 | 23.4519 | 7.3158 | 40.4818
SELL4F | 400 | 70.9478 | 25.5112 | 5.4843 | 41.5625 | 61.4567 | 23.4519 | 7.3158 | 40.4817
SELW4 M3 | 400 | 70.9771 | 26.0756 | 13.7841 | 50.6605 | 61.2698 | 23.5336 | 13.9419 | 47.2234
SELW4 M4 | 400 | 70.9771 | 26.0756 | 13.7841 | 50.6605 | 61.2698 | 23.5336 | 13.9419 | 47.2234
SELW4 R3 | 400 | 70.9771 | 26.0756 | 13.7841 | 50.6605 | 61.2698 | 23.5336 | 13.9419 | 47.2234
SELW4 R4 | 400 | 70.9771 | 26.0756 | 13.7841 | 50.6605 | 61.2698 | 23.5336 | 13.9419 | 47.2234
SGT 5 HV | 400 | 100.1544 | 32.8719 | 14.2923 | 60.7802 | 115.8627 | 42.8101 | 12.2089 | 72.7516
SGT6_HV | 400 | 100.0209 | 32.8345 | 14.267 | 60.702 | 115.6986 | 42.7604 | 12.1555 | 72.6278
SHBA4 M1 | 400 | 96.7974 | 34.6061 | 35.3904 | 84.3309 | 90.4262 | 33.7981 | 31.8905 | 79.6883
SHBA4 M2 | 400 | 96.7974 | 34.6061 | 35.3904 | 84.3309 | 90.4262 | 33.7981 | 31.8905 | 79.6883
SHBA4 R1 | 400 | 96.7974 | 34.6061 | 35.3904 | 84.3309 | 90.4262 | 33.7981 | 31.8905 | 79.6883
SHBA4 R2 | 400 | 96.7974 | 34.6061 | 35.3904 | 84.3309 | 90.4262 | 33.7981 | 31.8905 | 79.6883
SHEC2 MC1 | 275 | 54.4901 | 20.4206 | 10.561 | 39.4401 | 55.1051 | 22.7312 | 7.5361 | 39.6829
SHEC2 MC2 | 275 | 54.4901 | 20.4206 | 10.561 | 39.4401 | 55.1051 | 22.7312 | 7.5361 | 39.6829
SHRE4B | 400 | 56.17 | 21.0553 | 10.6205 | 40.3972 | 43.917 | 17.5115 | 7.0892 | 31.8543
SING4 MC1 | 400 | 99.8086 | 35.0786 | 23.317 | 72.9256 | 79.262 | 30.8807 | 13.8944 | 57.5663
SING4 MC2 | 400 | 99.8086 | 35.0786 | 23.317 | 72.9256 | 79.262 | 30.8807 | 13.8944 | 57.5663
SIZE4 M1 | 400 | 71.6045 | 25.7269 | 18.9704 | 55.3537 | 75.7464 | 28.0822 | 22.2643 | 61.9785
SIZE4 M2 | 400 | 71.6045 | 25.7269 | 18.9704 | 55.3537 | 75.7464 | 28.0822 | 22.2643 | 61.9785
SIZE4 M3 | 400 | 71.6045 | 25.7269 | 18.9704 | 55.3537 | 75.7464 | 28.0822 | 22.2643 | 61.9785
SIZE4 M4 | 400 | 71.6045 | 25.7269 | 18.9704 | 55.3537 | 75.7464 | 28.0822 | 22.2643 | 61.9785
SIZE4 R1 | 400 | 71.6045 | 25.7269 | 18.9704 | 55.3537 | 75.7464 | 28.0822 | 22.2643 | 61.9785
SIZE4 R2 | 400 | 71.6045 | 25.7269 | 18.9704 | 55.3537 | 75.7464 | 28.0822 | 22.2643 | 61.9785
SIZE4 R3 | 400 | 71.6045 | 25.7269 | 18.9704 | 55.3537 | 75.7464 | 28.0822 | 22.2643 | 61.9785
SIZE4 R4 | 400 | 71.6045 | 25.7269 | 18.9704 | 55.3537 | 75.7464 | 28.0822 | 22.2643 | 61.9785
SJOW2 MC1 | 275 | 26.2007 | 9.1891 | 10.2749 | 23.2702 | 31.0276 | 11.1574 | 11.8676 | 27.6466
SJOW2 MC2 | 275 | 26.2007 | 9.1891 | 10.2749 | 23.2702 | 31.0276 | 11.1574 | 11.8676 | 27.6466
SJOW2 MC3 | 275 | 26.2007 | 9.1891 | 10.2749 | 23.2702 | 31.0276 | 11.1574 | 11.8676 | 27.6466
SJOW2 MC4 | 275 | 26.2007 | 9.1891 | 10.2749 | 23.2702 | 31.0276 | 11.1574 | 11.8676 | 27.6466
SJOW4 M1 | 400 | 114.2516 | 38.3298 | 29.9816 | 84.188 | 133.1657 | 48.7609 | 34.0264 | 102.9847
SJOW4 M2 | 400 | 114.2516 | 38.3298 | 29.9816 | 84.188 | 133.1657 | 48.7609 | 34.0264 | 102.9847
SJOW4 M3 | 400 | 114.2516 | 38.3298 | 29.9816 | 84.188 | 133.1657 | 48.7609 | 34.0264 | 102.9847
SJOW4 M4 | 400 | 114.2516 | 38.3298 | 29.9816 | 84.188 | 133.1657 | 48.7609 | 34.0264 | 102.9847
SJOW4 R1/2 | 400 | 114.2516 | 38.3298 | 29.9816 | 84.188 | 133.1657 | 48.7609 | 34.0264 | 102.9847
SJOW4 R3/4 | 400 | 114.2516 | 38.3298 | 29.9816 | 84.188 | 133.1657 | 48.7609 | 34.0264 | 102.9847
SKLG2 MC1 | 275 | 58.476 | 21.6297 | 17.9602 | 48.5492 | 56.2597 | 21.9244 | 15.9264 | 46.9322
SKLG2 MC2 | 275 | 58.476 | 21.6297 | 17.9602 | 48.5492 | 56.2597 | 21.9244 | 15.9264 | 46.9322
SKLG2 MC3 | 275 | 58.476 | 21.6297 | 17.9602 | 48.5492 | 56.2597 | 21.9244 | 15.9264 | 46.9322
SKLG2 MC4 | 275 | 58.476 | 21.6297 | 17.9602 | 48.5492 | 56.2597 | 21.9244 | 15.9264 | 46.9322
SMAN2 MC1 | 275 | 77.1243 | 28.7232 | 23.6713 | 64.2921 | 75.5253 | 29.486 | 21.2277 | 62.9273
SMAN2 MC2 | 275 | 77.1243 | 28.7232 | 23.6713 | 64.2921 | 75.5253 | 29.486 | 21.2277 | 62.9273
SMAN2 MC3 | 275 | 77.1243 | 28.7232 | 23.6713 | 64.2921 | 75.5253 | 29.486 | 21.2277 | 62.9273
SMAN2 MC4 | 275 | 77.1243 | 28.7232 | 23.6713 | 64.2921 | 75.5253 | 29.486 | 21.2277 | 62.9273
SPEN4 MC1 | 400 | 65.2293 | 23.653 | 14.3095 | 47.7598 | 50.901 | 19.7607 | 9.6552 | 37.6011
SPEN4 MC2 | 400 | 65.2293 | 23.653 | 14.3095 | 47.7598 | 50.901 | 19.7607 | 9.6552 | 37.6011
SPEN4 MC3 | 400 | 65.2555 | 23.6619 | 14.3147 | 47.7777 | 50.2435 | 19.5291 | 9.4017 | 37.02
SPEN4 MC4 | 400 | 65.2555 | 23.6619 | 14.3147 | 47.7777 | 50.2435 | 19.5291 | 9.4017 | 37.02
SPLN4 M1 | 400 | 90.1733 | 32.4193 | 25.1047 | 70.9525 | 75.2517 | 28.5877 | 20.2063 | 60.6354
SPLN4 R1 | 400 | 90.1733 | 32.4193 | 25.1047 | 70.9525 | 75.2517 | 28.5877 | 20.2063 | 60.6354
SSHI2 MC1 | 275 | 70.5994 | 25.6443 | 13.2935 | 49.56 | 60.8958 | 24.0994 | 9.9566 | 44.0384
SSHI2 MC2 | 275 | 70.5994 | 25.6443 | 13.2935 | 49.56 | 60.8958 | 24.0994 | 9.9566 | 44.0384
STAL2 M1 | 275 | 83.4375 | 30.7236 | 16.4291 | 59.8789 | 77.3718 | 30.2022 | 14.832 | 57.5444
STAL2 M2 | 275 | 83.4375 | 30.7236 | 16.4291 | 59.8789 | 77.3718 | 30.2022 | 14.832 | 57.5444
STAL2 R1 | 275 | 83.4375 | 30.7236 | 16.4291 | 59.8789 | 77.3718 | 30.2022 | 14.832 | 57.5444
STAL2 R2 | 275 | 83.4375 | 30.7236 | 16.4291 | 59.8789 | 77.3718 | 30.2022 | 14.832 | 57.5444
STAL4 MC1 | 400 | 37.1611 | 13.7102 | 9.6252 | 29.0143 | 33.0953 | 12.8188 | 8.1368 | 26.2652
STAL4 MC2 | 400 | 52.5221 | 19.9278 | 10.0519 | 38.2341 | 40.0122 | 15.9568 | 6.3796 | 28.9459
STAL41 | 400 | 37.1611 | 13.7102 | 9.6252 | 29.0143 | 33.0953 | 12.8188 | 8.1368 | 26.2652
STAY4 M1 | 400 | 118.5886 | 43.1536 | 28.4408 | 89.4693 | 112.3033 | 42.6558 | 29.4079 | 89.7323
STAY4 M2 | 400 | 118.5886 | 43.1536 | 28.4408 | 89.4693 | 112.3033 | 42.6558 | 29.4079 | 89.7323
STAY4 R1 | 400 | 118.5886 | 43.1536 | 28.4408 | 89.4693 | 112.3033 | 42.6558 | 29.4079 | 89.7323
STAY4 R2 | 400 | 118.5886 | 43.1536 | 28.4408 | 89.4693 | 112.3033 | 42.6558 | 29.4079 | 89.7323
STAY4A | 400 | 77.9379 | 28.5766 | 21.9677 | 62.3811 | 70.735 | 26.7403 | 20.7988 | 58.6152
STEN1 M1 | 132 | 56.009 | 19.7053 | 19.7883 | 47.6559 | 68.0829 | 25.0655 | 23.266 | 58.714
STEN1 M2 | 132 | 56.009 | 19.7053 | 19.7883 | 47.6559 | 68.0829 | 25.0655 | 23.266 | 58.714
STEN1 R1 | 132 | 56.009 | 19.7053 | 19.7883 | 47.6559 | 68.0829 | 25.0655 | 23.266 | 58.714
STEN1 R2 | 132 | 56.009 | 19.7053 | 19.7883 | 47.6559 | 68.0829 | 25.0655 | 23.266 | 58.714
STES1 M1 | 132 | 56.2684 | 19.2657 | 15.8169 | 43.0627 | 68.0668 | 24.7877 | 17.8879 | 52.9431
STES1 M2 | 132 | 56.2684 | 19.2657 | 15.8169 | 43.0627 | 68.0668 | 24.7877 | 17.8879 | 52.9431
STES1 R1 | 132 | 56.2684 | 19.2657 | 15.8169 | 43.0627 | 68.0668 | 24.7877 | 17.8879 | 52.9431
STES1 R2 | 132 | 56.2684 | 19.2657 | 15.8169 | 43.0627 | 68.0668 | 24.7877 | 17.8879 | 52.9431
STEW2 M1 | 275 | 86.8139 | 31.8449 | 26.8971 | 71.9326 | 80.8525 | 31.0657 | 24.439 | 68.3726
STEW2 M2 | 275 | 86.8139 | 31.8449 | 26.8971 | 71.9326 | 80.8525 | 31.0657 | 24.439 | 68.3726
STEW2 R1 | 275 | 86.8139 | 31.8449 | 26.8971 | 71.9326 | 80.8525 | 31.0657 | 24.439 | 68.3726
STEW2 R2 | 275 | 86.8139 | 31.8449 | 26.8971 | 71.9326 | 80.8525 | 31.0657 | 24.439 | 68.3726
STEW4 M1 | 400 | 86.5493 | 31.2561 | 27.2045 | 71.4073 | 63.8872 | 24.7737 | 18.4885 | 53.5239
STEW4 M2 | 400 | 86.5493 | 31.2561 | 27.2045 | 71.4073 | 63.8872 | 24.7737 | 18.4885 | 53.5239
STEW4 R1 | 400 | 86.5493 | 31.2561 | 27.2045 | 71.4073 | 63.8872 | 24.7737 | 18.4885 | 53.5239
STEW4 R2a | 400 | 86.5493 | 31.2561 | 27.2045 | 71.4073 | 63.8872 | 24.7737 | 18.4885 | 53.5239
STEW41 | 400 | 86.5493 | 31.2561 | 27.2045 | 71.4073 | 63.8872 | 24.7737 | 18.4885 | 53.5239
STOB4 M1 | 400 | 66.6171 | 25.1731 | 12.1827 | 47.7828 | 54.1146 | 21.7132 | 8.231 | 38.9381
STOB4 R1 | 400 | 66.6171 | 25.1731 | 12.1827 | 47.7828 | 54.1146 | 21.7132 | 8.231 | 38.9381
STSB4 MC1 | 400 | 58.5092 | 21.7602 | 12.7588 | 43.5324 | 46.3185 | 18.2607 | 7.8045 | 33.6291
STSB4 MC2 | 400 | 58.5092 | 21.7602 | 12.7588 | 43.5324 | 46.3185 | 18.2607 | 7.8045 | 33.6291
STSB4A | 400 | 54.2056 | 19.9813 | 5.8411 | 34.0989 | 42.0611 | 16.4733 | 3.1213 | 26.4181
SUND4 M1 | 400 | 114.7179 | 41.575 | 25.3339 | 84.1298 | 94.844 | 36.7798 | 18.6258 | 70.6404
SUND4 M2 | 400 | 90.5841 | 33.2938 | 19.5075 | 66.5921 | 75.6376 | 29.2998 | 15.2204 | 56.6566
SUND4 R1 | 400 | 114.7179 | 41.575 | 25.3339 | 84.1298 | 94.844 | 36.7798 | 18.6258 | 70.6404
SUND4 R2 | 400 | 90.5841 | 33.2938 | 19.5075 | 66.5921 | 75.6376 | 29.2998 | 15.2204 | 56.6566
SUTB4A | 400 | 96.2381 | 34.8645 | 23.6736 | 72.9794 | 84.8858 | 32.395 | 21.8049 | 67.6184
SWAN2 MC3 | 275 | 25.7786 | 9.3387 | 8.4735 | 21.6805 | 28.3132 | 10.4769 | 8.8473 | 23.6639
SWAN2 MC4 | 275 | 25.7786 | 9.3387 | 8.4735 | 21.6805 | 28.3132 | 10.4769 | 8.8473 | 23.6639
SWAN4 M1 | 400 | 37.9713 | 13.9969 | 8.9919 | 28.7865 | 33.6102 | 12.8266 | 7.926 | 26.0656
SWAN4 M2 | 400 | 37.9713 | 13.9969 | 8.9919 | 28.7865 | 33.6102 | 12.8266 | 7.926 | 26.0656
SWAN4 M3 | 400 | 58.2304 | 21.0024 | 14.4286 | 44.1305 | 56.8407 | 21.5694 | 13.3224 | 43.8262
SWAN4 M4 | 400 | 58.2304 | 21.0024 | 14.4286 | 44.1305 | 56.8407 | 21.5694 | 13.3224 | 43.8262
SWAN4 R3 | 400 | 58.2304 | 21.0024 | 14.4286 | 44.1305 | 56.8407 | 21.5694 | 13.3224 | 43.8262
SWAN4 R4 | 400 | 58.2304 | 21.0024 | 14.4286 | 44.1305 | 56.8407 | 21.5694 | 13.3224 | 43.8262
TAUN4 M1 | 400 | 45.7216 | 16.9467 | 8.2807 | 32.2469 | 40.198 | 15.8718 | 6.7687 | 29.2148
TAUN4 M2 | 400 | 45.777 | 16.968 | 8.2835 | 32.28 | 40.2719 | 15.9019 | 6.7597 | 29.2484
TEMP2 MC1 | 275 | 60.5105 | 22.4291 | 12.442 | 44.1616 | 62.8069 | 24.914 | 11.1119 | 46.3456
TEMP2 MC2 | 275 | 60.5105 | 22.4291 | 12.442 | 44.1616 | 62.8069 | 24.914 | 11.1119 | 46.3456
TEMP2 MC3 | 275 | 60.8042 | 22.5171 | 12.5878 | 44.4318 | 63.7114 | 25.2521 | 11.3456 | 47.0574
Term_ALVE4_X210_X213 | 400 | 26.1714 | 9.9274 | 4.5518 | 18.5912 | 21.7967 | 8.6605 | 3.6605 | 15.9082
THOM2 M1 | 275 | 69.6186 | 25.4392 | 19.8922 | 55.8686 | 72.192 | 27.2779 | 19.675 | 58.2518
THOM2 R1 | 275 | 69.6186 | 25.4392 | 19.8922 | 55.8686 | 72.192 | 27.2779 | 19.675 | 58.2518
THOM4 MC1 | 400 | 94.9416 | 34.0836 | 23.5664 | 71.7679 | 85.2748 | 32.659 | 18.1216 | 64.3084
THOM4 MC2 | 400 | 94.9416 | 34.0836 | 23.5664 | 71.7679 | 85.2748 | 32.659 | 18.1216 | 64.3084
THOM4 MC3 | 400 | 94.9416 | 34.0836 | 23.5664 | 71.7679 | 85.2748 | 32.659 | 18.1216 | 64.3084
THOM4 MC4 | 400 | 94.9416 | 34.0836 | 23.5664 | 71.7679 | 85.2748 | 32.659 | 18.1216 | 64.3084
THOM42 M5 | 400 | 92.2028 | 33.8022 | 19.9992 | 67.8028 | 78.3726 | 30.3741 | 15.2956 | 58.2511
THOM42 R2(2) | 400 | 92.2028 | 33.8022 | 19.9992 | 67.8028 | 78.3726 | 30.3741 | 15.2956 | 58.2511
THOM42 R2(3) | 400 | 92.2028 | 33.8022 | 19.9992 | 67.8028 | 78.3726 | 30.3741 | 15.2956 | 58.2511
THOM42 R5 | 400 | 92.2028 | 33.8022 | 19.9992 | 67.8028 | 78.3726 | 30.3741 | 15.2956 | 58.2511
THTO4 M1 | 400 | 99.4644 | 35.8988 | 26.0913 | 76.86 | 78.0831 | 30.21 | 15.1601 | 57.8835
THTO4 M2 | 400 | 83.1066 | 30.1687 | 22.4039 | 65.069 | 66.4857 | 25.5461 | 14.3758 | 50.5034
THTO4 M3 | 400 | 83.1066 | 30.1687 | 22.4039 | 65.069 | 66.4857 | 25.5461 | 14.3758 | 50.5034
THTO4 M4 | 400 | 99.4644 | 35.8988 | 26.0913 | 76.86 | 78.0831 | 30.21 | 15.1601 | 57.8835
THTO4 R1/2 | 400 | 81.4274 | 29.362 | 22.6855 | 64.2096 | 67.8898 | 25.8936 | 15.3265 | 51.9456
THTO4 R3/4 | 400 | 81.4274 | 29.362 | 22.6855 | 64.2096 | 67.8898 | 25.8936 | 15.3265 | 51.9456
THUR2 MC1 | 275 | 65.5304 | 24.7787 | 10.679 | 45.7214 | 66.3724 | 26.3314 | 11.0165 | 48.2548
THUR2 MC2 | 275 | 65.5304 | 24.7787 | 10.679 | 45.7214 | 66.3724 | 26.3314 | 11.0165 | 48.2548
THUR2 MC3 | 275 | 65.5304 | 24.7787 | 10.679 | 45.7214 | 66.3724 | 26.3314 | 11.0165 | 48.2548
THUR2 MC4 | 275 | 65.5304 | 24.7787 | 10.679 | 45.7214 | 66.3724 | 26.3314 | 11.0165 | 48.2548
TILB2 M1 | 275 | 79.9415 | 28.1714 | 24.6928 | 64.5333 | 83.094 | 30.7767 | 24.653 | 68.1778
TILB2 M2 | 275 | 79.9415 | 28.1714 | 24.6928 | 64.5333 | 83.094 | 30.7767 | 24.653 | 68.1778
TILB2 R1 | 275 | 79.9415 | 28.1714 | 24.6928 | 64.5333 | 83.094 | 30.7767 | 24.653 | 68.1778
TILB2 R2 | 275 | 79.9415 | 28.1714 | 24.6928 | 64.5333 | 83.094 | 30.7767 | 24.653 | 68.1778
TILB4 M2 | 400 | 149.5732 | 52.4157 | 49.6248 | 123.7518 | 131.4865 | 50.2838 | 38.4453 | 109.5573
TILB4 M3 | 400 | 149.5732 | 52.4157 | 49.6248 | 123.7518 | 131.4865 | 50.2838 | 38.4453 | 109.5573
TILB4 R2 | 400 | 149.5732 | 52.4157 | 49.6248 | 123.7518 | 131.4865 | 50.2838 | 38.4453 | 109.5573
TILB4 R3 | 400 | 149.5732 | 52.4157 | 49.6248 | 123.7518 | 131.4865 | 50.2838 | 38.4453 | 109.5573
TINP2 M1 | 275 | 58.9425 | 21.615 | 6.9517 | 37.52 | 57.1661 | 22.2773 | 5.5259 | 37.0308
TINP2 M2 | 275 | 59.0964 | 21.6219 | 6.9636 | 37.5416 | 58.0672 | 22.6057 | 5.6045 | 37.5738
TODP2 MC1 | 275 | 65.1511 | 22.8068 | 16.3477 | 48.6014 | 58.7522 | 22.4811 | 11.7609 | 43.554
TODP2 MC2 | 275 | 65.1511 | 22.8068 | 16.3477 | 48.6014 | 58.7522 | 22.4811 | 11.7609 | 43.554
TOTE2A | 275 | 75.0981 | 26.7816 | 21.054 | 58.9289 | 76.3517 | 28.9015 | 17.6825 | 58.5555
TOTE2B | 275 | 75.5799 | 26.9378 | 21.1498 | 59.2455 | 76.0043 | 28.7916 | 17.4663 | 58.1838
TOTT2 MC1 | 275 | 43.2181 | 16.3851 | 12.8446 | 36.0167 | 44.0394 | 17.1797 | 12.3006 | 36.5963
TOTT2 MC2A | 275 | 45.3382 | 17.1389 | 13.5753 | 37.8133 | 40.9364 | 16.1011 | 11.1781 | 33.9486
TOTT2 MC2B | 275 | 75.5799 | 26.9378 | 21.1498 | 59.2455 | 76.0043 | 28.7916 | 17.4663 | 58.1838
TOTT2 MC3 | 275 | 45.3382 | 17.1389 | 13.5753 | 37.8133 | 40.9364 | 16.1011 | 11.1781 | 33.9486
TOTT2 MC4A | 275 | 43.2181 | 16.3851 | 12.8446 | 36.0167 | 44.0394 | 17.1797 | 12.3006 | 36.5963
TOTT2 MC4B | 275 | 75.0981 | 26.7816 | 21.054 | 58.9289 | 76.3517 | 28.9015 | 17.6825 | 58.5555
TOTT2 MC5 | 275 | 75.5799 | 26.9378 | 21.1498 | 59.2455 | 76.0043 | 28.7916 | 17.4663 | 58.1838
TOTT2 MC6 | 275 | 75.5799 | 26.9378 | 21.1498 | 59.2455 | 76.0043 | 28.7916 | 17.4663 | 58.1838
TOTT2 MC7 | 275 | 75.0981 | 26.7816 | 21.054 | 58.9289 | 76.3517 | 28.9015 | 17.6825 | 58.5555
TOTT2 MC8 | 275 | 75.0981 | 26.7816 | 21.054 | 58.9289 | 76.3517 | 28.9015 | 17.6825 | 58.5555
TRAW2 M1 | 275 | 44.9121 | 16.1173 | 13.935 | 36.7284 | 47.06 | 17.5903 | 12.7864 | 37.6629
TRAW2 M2 | 275 | 44.9121 | 16.1173 | 13.935 | 36.7284 | 47.06 | 17.5903 | 12.7864 | 37.6629
TRAW2 R1 | 275 | 44.9121 | 16.1173 | 13.935 | 36.7284 | 47.06 | 17.5903 | 12.7864 | 37.6629
TRAW2 R2 | 275 | 44.9121 | 16.1173 | 13.935 | 36.7284 | 47.06 | 17.5903 | 12.7864 | 37.6629
TRAW4 MC1 | 400 | 59.2259 | 22.0137 | 18.2532 | 49.3853 | 47.5081 | 18.7896 | 12.5247 | 39.0972
TRAW4 MC2 | 400 | 59.2259 | 22.0137 | 18.2532 | 49.3853 | 47.5081 | 18.7896 | 12.5247 | 39.0972
TRAW4 MC3 | 400 | 59.2259 | 22.0137 | 18.2532 | 49.3853 | 47.5081 | 18.7896 | 12.5247 | 39.0972
TRAW4 MC4 | 400 | 59.2259 | 22.0137 | 18.2532 | 49.3853 | 47.5081 | 18.7896 | 12.5247 | 39.0972
TREM2 MC1 | 275 | 46.806 | 17.1631 | 2.7243 | 26.9966 | 41.353 | 16.4184 | 2.3571 | 25.5762
TREM2 MC2 | 275 | 46.806 | 17.1631 | 2.7243 | 26.9966 | 41.353 | 16.4184 | 2.3571 | 25.5762
TREU4A | 400 | 91.2558 | 32.1835 | 10.1357 | 55.65 | 74.3215 | 28.9962 | 4.6956 | 45.7024
TREU4A_DEES1 | 400 | 91.2558 | 32.1835 | 10.1357 | 55.65 | 74.3215 | 28.9962 | 4.6956 | 45.7024
TREU4A_LEGA1 | 400 | 91.2558 | 32.1835 | 10.1357 | 55.65 | 74.3215 | 28.9962 | 4.6956 | 45.7024
TREU4A_TRAW1 | 400 | 91.2558 | 32.1835 | 10.1357 | 55.65 | 74.3215 | 28.9962 | 4.6956 | 45.7024
TREU4B | 400 | 91.2558 | 32.1835 | 10.1357 | 55.65 | 74.5647 | 29.0894 | 4.711 | 45.8496
TREU4B_DEES2 | 400 | 91.2558 | 32.1835 | 10.1357 | 55.65 | 74.5647 | 29.0894 | 4.711 | 45.8496
TREU4B_LEGA2 | 400 | 91.2558 | 32.1835 | 10.1357 | 55.65 | 74.5647 | 29.0894 | 4.711 | 45.8496
TREU4B_TRAW2 | 400 | 91.2558 | 32.1835 | 10.1357 | 55.65 | 74.5647 | 29.0894 | 4.711 | 45.8496
TYNE2 MC1 | 275 | 65.7198 | 24.0373 | 12.0146 | 46.0084 | 56.5233 | 22.2715 | 9.722 | 41.2186
TYNE2 MC2 | 275 | 65.7198 | 24.0373 | 12.0146 | 46.0084 | 56.5233 | 22.2715 | 9.722 | 41.2186
TYNE2A | 275 | 64.9935 | 23.3847 | 4.3345 | 37.4054 | 53.2209 | 21.0793 | 2.9173 | 32.7279
UPPB2 MC1 | 275 | 38.5456 | 14.3606 | 9.6241 | 29.933 | 37.9732 | 14.6626 | 8.8061 | 29.5421
UPPB2 MC2 | 275 | 41.4598 | 15.4194 | 10.1119 | 31.9182 | 39.9128 | 15.4292 | 8.9468 | 30.767
UPPB2 MC3 | 275 | 41.4598 | 15.4194 | 10.1119 | 31.9182 | 39.9128 | 15.4292 | 8.9468 | 30.767
UPPB2 MC4 | 275 | 38.5456 | 14.3606 | 9.6241 | 29.933 | 37.9732 | 14.6626 | 8.8061 | 29.5421
USKM1 M1 | 132 | 30.5059 | 10.7743 | 12.231 | 27.4682 | 39.9753 | 14.6134 | 15.5767 | 36.2431
USKM1 M2 | 132 | 44.6607 | 15.0418 | 16.4975 | 37.7698 | 56.3332 | 20.1342 | 19.9385 | 48.4125
USKM1 M4 | 132 | 44.6607 | 15.0418 | 16.4975 | 37.7698 | 56.3332 | 20.1342 | 19.9385 | 48.4125
USKM1 R1 | 132 | 30.5059 | 10.7743 | 12.231 | 27.4682 | 39.9753 | 14.6134 | 15.5767 | 36.2431
USKM1 R2 | 132 | 44.6607 | 15.0418 | 16.4975 | 37.7698 | 56.3332 | 20.1342 | 19.9385 | 48.4125
USKM1 R4 | 132 | 44.6607 | 15.0418 | 16.4975 | 37.7698 | 56.3332 | 20.1342 | 19.9385 | 48.4125
USKM2 M1 | 275 | 78.5149 | 27.7733 | 20.8684 | 60.1458 | 89.0369 | 33.1764 | 24.2136 | 71.1321
USKM2 M2 | 275 | 78.5149 | 27.7733 | 20.8684 | 60.1458 | 89.0369 | 33.1764 | 24.2136 | 71.1321
USKM2 R1 | 275 | 78.5149 | 27.7733 | 20.8684 | 60.1458 | 89.0369 | 33.1764 | 24.2136 | 71.1321
USKM2 R2 | 275 | 78.5149 | 27.7733 | 20.8684 | 60.1458 | 89.0369 | 33.1764 | 24.2136 | 71.1321
USKM2A | 275 | 76.0056 | 26.2822 | 12.1397 | 49.3084 | 84.0681 | 31.2536 | 12.704 | 56.9033
WALH4 MC1 | 400 | 60.1172 | 22.3847 | 11.6142 | 43.2709 | 51.2739 | 20.0682 | 10.5433 | 38.9239
WALH4 MC2 | 400 | 60.1172 | 22.3847 | 11.6142 | 43.2709 | 51.2739 | 20.0682 | 10.5433 | 38.9239
WALH4 MC3 | 400 | 60.1172 | 22.3847 | 11.6142 | 43.2709 | 51.2739 | 20.0682 | 10.5433 | 38.9239
WALH4 MC4 | 400 | 60.1172 | 22.3847 | 11.6142 | 43.2709 | 51.2739 | 20.0682 | 10.5433 | 38.9239
WALP R4 | 132 | 75.8653 | 26.8836 | 22.7276 | 60.7468 | 90.4983 | 34.628 | 24.3444 | 73.3159
WALP1 M4 | 132 | 75.8653 | 26.8836 | 22.7276 | 60.7468 | 90.4983 | 34.628 | 24.3444 | 73.3159
WALP4 M1 | 400 | 115.8611 | 41.317 | 31.4322 | 89.8633 | 99.4797 | 37.8401 | 25.3385 | 78.8525
WALP4 M2 | 400 | 115.8611 | 41.317 | 31.4322 | 89.8633 | 99.4797 | 37.8401 | 25.3385 | 78.8525
WALP4 R1 | 400 | 115.8611 | 41.317 | 31.4322 | 89.8633 | 99.4797 | 37.8401 | 25.3385 | 78.8525
WALP4 R2 | 400 | 115.8611 | 41.317 | 31.4322 | 89.8633 | 99.4797 | 37.8401 | 25.3385 | 78.8525
WALPM3 | 132 | 75.8653 | 26.8836 | 22.7276 | 60.7468 | 90.4983 | 34.628 | 24.3444 | 73.3159
WALPR3 | 132 | 75.8653 | 26.8836 | 22.7276 | 60.7468 | 90.4983 | 34.628 | 24.3444 | 73.3159
WALX2 M1 | 275 | 77.4853 | 27.4283 | 18.4233 | 57.2127 | 81.0214 | 30.171 | 17.4284 | 60.0966
WALX2 M2 | 275 | 79.425 | 28.0083 | 19.1229 | 58.7326 | 85.1673 | 31.5595 | 18.7923 | 63.4241
WALX2 R1 | 275 | 77.4853 | 27.4283 | 18.4233 | 57.2127 | 81.0214 | 30.171 | 17.4284 | 60.0966
WALX2 R2 | 275 | 79.425 | 28.0083 | 19.1229 | 58.7326 | 85.1673 | 31.5595 | 18.7923 | 63.4241
WALX4A | 400 | 74.8452 | 26.3678 | 12.1175 | 49.4072 | 73.8865 | 27.4967 | 11.7567 | 50.6428
WALX4B | 400 | 69.3108 | 24.7838 | 10.1145 | 45.1641 | 64.1276 | 24.0794 | 9.6412 | 43.6946
WARL2 MC1 | 275 | 70.7637 | 25.5127 | 17.1574 | 53.2378 | 64.0274 | 24.8572 | 11.9857 | 47.139
WARL2 MC2 | 275 | 70.7637 | 25.5127 | 17.1574 | 53.2378 | 64.0274 | 24.8572 | 11.9857 | 47.139
WARL2 MC3 | 275 | 70.7637 | 25.5127 | 17.1574 | 53.2378 | 64.0274 | 24.8572 | 11.9857 | 47.139
WARL2 MC4 | 275 | 70.7637 | 25.5127 | 17.1574 | 53.2378 | 64.0274 | 24.8572 | 11.9857 | 47.139
WASF2A | 275 | 61.9358 | 22.301 | 6.3905 | 37.9289 | 52.0242 | 20.2943 | 3.385 | 32.0854
WASF2B | 275 | 66.7322 | 23.8706 | 6.7987 | 40.5568 | 58.8036 | 22.9613 | 3.5584 | 36.0305
WATS21 | 275 | 65.7486 | 24.5142 | 19.5806 | 54.249 | 66.1189 | 25.9446 | 17.8277 | 54.5189
WATS22 | 275 | 63.6158 | 23.6257 | 19.9038 | 53.3155 | 64.9542 | 25.1805 | 18.7265 | 54.3371
WBOL2 MC1 | 275 | 80.3398 | 28.7091 | 16.3696 | 56.9704 | 68.0189 | 26.8026 | 11.3434 | 49.248
WBOL2 MC2 | 275 | 80.3398 | 28.7091 | 16.3696 | 56.9704 | 68.0189 | 26.8026 | 11.3434 | 49.248
WBOL2 MC3 | 275 | 80.3398 | 28.7091 | 16.3696 | 56.9704 | 68.0189 | 26.8026 | 11.3434 | 49.248
WBOL2 MC4 | 275 | 80.3398 | 28.7091 | 16.3696 | 56.9704 | 68.0189 | 26.8026 | 11.3434 | 49.248
WBUR1 M1 | 132 | 21.4925 | 7.6282 | 6.8676 | 17.6555 | 25.0267 | 9.2565 | 8.206 | 21.2966
WBUR1 M2 | 132 | 21.4925 | 7.6282 | 6.8676 | 17.6555 | 25.0267 | 9.2565 | 8.206 | 21.2966
WBUR1 R1 | 132 | 21.4925 | 7.6282 | 6.8676 | 17.6555 | 25.0267 | 9.2565 | 8.206 | 21.2966
WBUR1 R2 | 132 | 21.2667 | 7.5683 | 6.7483 | 17.4515 | 24.9314 | 9.22 | 8.117 | 21.156
WBUR4 M1 | 400 | 127.7958 | 45.2543 | 38.4085 | 102.4078 | 126.7909 | 46.8139 | 38.9941 | 105.1989
WBUR4 M2 | 400 | 127.7958 | 45.2543 | 38.4085 | 102.4078 | 126.7909 | 46.8139 | 38.9941 | 105.1989
WBUR4 M3 | 400 | 127.7958 | 45.2543 | 38.4085 | 102.4078 | 126.7909 | 46.8139 | 38.9941 | 105.1989
WBUR4 M4 | 400 | 127.7958 | 45.2543 | 38.4085 | 102.4078 | 126.7909 | 46.8139 | 38.9941 | 105.1989
WBUR4 R1/2 | 400 | 122.2131 | 44.1487 | 32.4343 | 94.8701 | 112.6178 | 42.4559 | 30.6192 | 90.6609
WBUR4 R3/4 | 400 | 122.2131 | 44.1487 | 32.4343 | 94.8701 | 112.6178 | 42.4559 | 30.6192 | 90.6609
WHAM4 M1 | 400 | 119.2148 | 42.0793 | 38.2854 | 97.7945 | 120.5555 | 46.8212 | 33.5159 | 99.7312
WHAM4 M2 | 400 | 119.2148 | 42.0793 | 38.2854 | 97.7945 | 120.5555 | 46.8212 | 33.5159 | 99.7312
WHAM4 R1 | 400 | 119.2148 | 42.0793 | 38.2854 | 97.7945 | 120.5555 | 46.8212 | 33.5159 | 99.7312
WHAM4 R2 | 400 | 119.2148 | 42.0793 | 38.2854 | 97.7945 | 120.5555 | 46.8212 | 33.5159 | 99.7312
WHAM4A | 400 | 101.9495 | 33.6777 | 13.8571 | 61.4846 | 103.553 | 40.9296 | 15.7982 | 73.6814
WHAM4B | 400 | 102.0156 | 33.6953 | 13.8678 | 61.5201 | 103.6592 | 40.9668 | 15.7974 | 73.7332
WHSO2 M1 | 275 | 68.3761 | 24.6409 | 15.678 | 50.5255 | 73.662 | 28.037 | 16.1328 | 55.7831
WHSO2 M2 | 275 | 68.3761 | 24.6409 | 15.678 | 50.5255 | 73.662 | 28.037 | 16.1328 | 55.7831
WHSO2 R1 | 275 | 74.915 | 26.7154 | 19.6969 | 57.4781 | 81.864 | 30.8089 | 20.5805 | 64.1509
WHSO2 R2 | 275 | 74.915 | 26.7154 | 19.6969 | 57.4781 | 81.864 | 30.8089 | 20.5805 | 64.1509
WIBA2 MC1 | 275 | 60.4894 | 22.4227 | 12.4306 | 44.1411 | 63.9582 | 25.6154 | 10.4117 | 46.6374
WIBA2 MC2 | 275 | 60.4894 | 22.4227 | 12.4306 | 44.1411 | 63.9582 | 25.6154 | 10.4117 | 46.6374
WIEN21 | 275 | 50.4121 | 18.5191 | 10.3605 | 36.5505 | 50.5141 | 19.7327 | 9.8672 | 37.7734
WILE4 M1 | 400 | 110.7958 | 41.2415 | 31.1045 | 89.4289 | 94.1519 | 37.3236 | 24.4148 | 77.1984
WILE4 M2 | 400 | 110.7958 | 41.2415 | 31.1045 | 89.4289 | 94.1519 | 37.3236 | 24.4148 | 77.1984
WILE4 R1 | 400 | 110.7958 | 41.2415 | 31.1045 | 89.4289 | 94.1519 | 37.3236 | 24.4148 | 77.1984
WILE4 R2 | 400 | 110.7958 | 41.2415 | 31.1045 | 89.4289 | 94.1519 | 37.3236 | 24.4148 | 77.1984
WILL1 M1 | 132 | 56.6373 | 19.9544 | 17.6817 | 45.9015 | 63.4106 | 24.0634 | 20.0289 | 54.0597
WILL1 M2 | 132 | 56.6373 | 19.9544 | 17.6817 | 45.9015 | 63.4106 | 24.0634 | 20.0289 | 54.0597
WILL1 R1 | 132 | 38.3087 | 14.2646 | 11.649 | 31.8222 | 41.75 | 16.1057 | 13.111 | 35.8879
WILL1 R2 | 132 | 56.6373 | 19.9544 | 17.6817 | 45.9015 | 63.4106 | 24.0634 | 20.0289 | 54.0597
WILL2 M2 | 275 | 24.0389 | 8.6076 | 9.0891 | 21.2621 | 25.7221 | 9.3773 | 9.4296 | 22.6911
WILL2 R2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WILT2A | 275 | 57.1893 | 20.3258 | 10.8305 | 39.5755 | 58.603 | 21.7443 | 9.6184 | 40.3694
WILT2B | 275 | 57.1893 | 20.3258 | 10.8305 | 39.5755 | 58.603 | 21.7443 | 9.6184 | 40.3694
WILT2C | 275 | 57.5398 | 20.4339 | 11.019 | 39.9169 | 59.5926 | 22.0466 | 10.3681 | 41.5467
WILT2D | 275 | 57.5363 | 20.4328 | 11.0185 | 39.9149 | 59.5862 | 22.0444 | 10.3663 | 41.5418
WIMB2 MC1 | 275 | 86.5425 | 30.3137 | 22.8645 | 65.7344 | 94.3289 | 36.1323 | 23.5357 | 74.6345
WIMB2 MC2 | 275 | 86.5425 | 30.3137 | 22.8645 | 65.7344 | 94.3289 | 36.1323 | 23.5357 | 74.6345
WIMB2 MC3 | 275 | 86.5425 | 30.3137 | 22.8645 | 65.7344 | 94.3289 | 36.1323 | 23.5357 | 74.6345
WIMB2 MC4 | 275 | 86.5425 | 30.3137 | 22.8645 | 65.7344 | 94.3289 | 36.1323 | 23.5357 | 74.6345
WIMB2A | 275 | 86.5425 | 30.3137 | 22.8645 | 65.7344 | 94.3289 | 36.1323 | 23.5357 | 74.6345
WIMB41 | 400 | 93.3751 | 31.9527 | 24.3073 | 69.4952 | 108.1029 | 40.7193 | 23.4671 | 81.0529
WIMB41 MB2 | 400 | 93.3751 | 31.9527 | 24.3073 | 69.4952 | 108.1029 | 40.7193 | 23.4671 | 81.0529
WIMB41 RB2 | 400 | 93.3751 | 31.9527 | 24.3073 | 69.4952 | 108.1029 | 40.7193 | 23.4671 | 81.0529
WISD2 M1 | 275 | 72.8157 | 25.246 | 24.1131 | 59.8164 | 84.2912 | 31.0606 | 26.5667 | 70.493
WISD2 M2 | 275 | 72.8157 | 25.246 | 24.1131 | 59.8164 | 84.2912 | 31.0606 | 26.5667 | 70.493
WISD2 R1 | 275 | 72.8157 | 25.246 | 24.1131 | 59.8164 | 84.2912 | 31.0606 | 26.5667 | 70.493
WISD2 R2 | 275 | 72.8157 | 25.246 | 24.1131 | 59.8164 | 84.2912 | 31.0606 | 26.5667 | 70.493
WISD2A | 275 | 61.1804 | 21.261 | 13.2614 | 43.329 | 66.7276 | 25.4787 | 14.4943 | 50.5267
WMEL2 MC1 | 275 | 79.3427 | 29.184 | 14.6356 | 55.908 | 75.4899 | 29.7964 | 12.189 | 54.3274
WMEL2 MC2 | 275 | 79.3427 | 29.184 | 14.6356 | 55.908 | 75.4899 | 29.7964 | 12.189 | 54.3274
WMEL2 MC3 | 275 | 79.3427 | 29.184 | 14.6356 | 55.908 | 75.4899 | 29.7964 | 12.189 | 54.3274
WMEL2 MC4 | 275 | 79.3427 | 29.184 | 14.6356 | 55.908 | 75.4899 | 29.7964 | 12.189 | 54.3274
WTHU41 | 400 | 125.8889 | 43.3274 | 29.8575 | 91.1317 | 111.9694 | 43.0749 | 21.272 | 82.1892
WTHU42 | 400 | 126.1128 | 43.3954 | 29.9274 | 91.2977 | 112.4736 | 43.2548 | 21.4146 | 82.586
WTHU4A | 400 | 96.5185 | 33.1922 | 9.5032 | 56.4441 | 76.1017 | 29.7234 | 5.2065 | 47.2418
WTHU4B | 400 | 96.5185 | 33.1922 | 9.5032 | 56.4441 | 77.8081 | 30.3643 | 5.3233 | 48.2649
WWEY2 M1 | 275 | 73.1105 | 26.5549 | 18.299 | 55.8533 | 71.9721 | 27.4658 | 17.0369 | 55.8794
WWEY2 M2 | 275 | 73.1105 | 26.5549 | 18.299 | 55.8533 | 71.9721 | 27.4658 | 17.0369 | 55.8794
WWEY2 R1 | 275 | 74.5055 | 27.2272 | 16.8894 | 55.3945 | 74.3317 | 28.4921 | 16.8865 | 57.1805
WWEY2 R2 | 275 | 74.5055 | 27.2272 | 16.8894 | 55.3945 | 74.3317 | 28.4921 | 16.8865 | 57.1805
WWEY23 | 275 | 55.5912 | 20.0861 | 15.3824 | 43.7884 | 56.487 | 21.6439 | 14.3818 | 44.9909
WWEY4A | 400 | 50.7925 | 18.5331 | 6.4656 | 32.6753 | 45.4376 | 17.423 | 6.2628 | 30.9026
WWEY4B | 400 | 51.524 | 18.7781 | 6.735 | 33.2913 | 45.5466 | 17.5301 | 6.5049 | 31.2963
WYLF1 M1 | 132 | 18.7921 | 5.8935 | 6.8693 | 15.204 | 21.0065 | 7.2958 | 7.0742 | 17.392
WYLF1 M2 | 132 | 18.7921 | 5.8935 | 6.8693 | 15.204 | 21.0065 | 7.2958 | 7.0742 | 17.392
WYLF1 R1 | 132 | 18.7921 | 5.8935 | 6.8693 | 15.204 | 21.0065 | 7.2958 | 7.0742 | 17.392
WYLF1 R2 | 132 | 18.7921 | 5.8935 | 6.8693 | 15.204 | 21.0065 | 7.2958 | 7.0742 | 17.392
WYLF4 M1 | 400 | 48.3709 | 17.3368 | 12.2177 | 36.7357 | 36.0571 | 14.0476 | 6.888 | 26.7544
WYLF4 M2 | 400 | 48.3709 | 17.3368 | 12.2177 | 36.7357 | 36.0571 | 14.0476 | 6.888 | 26.7544
WYLF4 R1 | 400 | 48.3709 | 17.3368 | 12.2177 | 36.7357 | 36.0571 | 14.0476 | 6.888 | 26.7544
WYLF4 R2 | 400 | 48.3709 | 17.3368 | 12.2177 | 36.7357 | 36.0571 | 14.0476 | 6.888 | 26.7544
WYMO4 M1 | 400 | 113.568 | 40.9996 | 26.0558 | 84.038 | 96.4198 | 37.172 | 19.5298 | 72.0988
WYMO4 M2 | 400 | 113.568 | 40.9996 | 26.0558 | 84.038 | 96.4198 | 37.172 | 19.5298 | 72.0988
WYMO4 R1 | 400 | 113.568 | 40.9996 | 26.0558 | 84.038 | 96.4198 | 37.172 | 19.5298 | 72.0988
WYMO4 R2 | 400 | 113.568 | 40.9996 | 26.0558 | 84.038 | 96.4198 | 37.172 | 19.5298 | 72.0988

## D3.4
ETYS 21 Yr 4 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 43.1349 | 15.6627 | 4.1838 | 26.3342 | 37.2008 | 14.5211 | 2.6636 | 23.1995
ABHA4B | 400 | 43.1144 | 15.6519 | 4.1861 | 26.3212 | 37.2004 | 14.5183 | 2.6612 | 23.1932 | Menu
ABTH1 M1 | 132 | 29.7146 | 11.2427 | 6.2832 | 22.1828 | 28.1511 | 11.1593 | 6.1744 | 21.956
ABTH1 M2 | 132 | 26.4553 | 10.3745 | 7.6488 | 22.3205 | 22.7889 | 9.1975 | 6.5076 | 19.5148
ABTH1 R1 | 132 | 30.7972 | 11.8889 | 8.3607 | 25.1741 | 33.425 | 13.1876 | 9.5039 | 28.154
ABTH1 R2 | 132 | 30.7972 | 11.8889 | 8.3607 | 25.1741 | 33.425 | 13.1876 | 9.5039 | 28.154
ABTH2 M1 | 275 | 48.9611 | 18.2593 | 9.1688 | 34.9913 | 44.264 | 17.5248 | 7.3768 | 32.1606
ABTH2 M2 | 275 | 48.9611 | 18.2593 | 9.1688 | 34.9913 | 44.264 | 17.5248 | 7.3768 | 32.1606
ABTH2 M4 | 275 | 48.9611 | 18.2593 | 9.1688 | 34.9913 | 44.264 | 17.5248 | 7.3768 | 32.1606
ABTH2 R | 275 | 39.4323 | 14.9224 | 4.4738 | 25.5772 | 33.9228 | 13.5981 | 2.7881 | 22.0187
ALDW2 MC1 | 275 | 63.7838 | 23.8531 | 10.1012 | 43.8346 | 62.3873 | 24.7418 | 9.9685 | 44.9588
ALDW2 MC2 | 275 | 63.7838 | 23.8531 | 10.1012 | 43.8346 | 62.3873 | 24.7418 | 9.9685 | 44.9588
ALDW2 MC3 | 275 | 63.7838 | 23.8531 | 10.1012 | 43.8346 | 62.3873 | 24.7418 | 9.9685 | 44.9588
ALDW2 MC4 | 275 | 63.7838 | 23.8531 | 10.1012 | 43.8346 | 62.3873 | 24.7418 | 9.9685 | 44.9588
ALVE41 | 400 | 28.9837 | 11.0561 | 5.1007 | 20.7364 | 23.5267 | 9.3872 | 3.8779 | 17.1534
AMEM1 M1 | 132 | 26.0073 | 9.2849 | 9.3511 | 22.482 | 32.0224 | 11.7735 | 10.6456 | 27.2959
AMEM1 M2 | 132 | 26.0073 | 9.2849 | 9.3511 | 22.482 | 32.0224 | 11.7735 | 10.6456 | 27.2959
AMEM1 R1 | 132 | 26.0073 | 9.2849 | 9.3511 | 22.482 | 32.0224 | 11.7735 | 10.6456 | 27.2959
AMEM1 R2 | 132 | 26.0073 | 9.2849 | 9.3511 | 22.482 | 32.0224 | 11.7735 | 10.6456 | 27.2959
AMEM4 M | 400 | 50.7177 | 18.9261 | 4.3363 | 31.1018 | 42.4288 | 16.8556 | 2.9356 | 26.773
AMEM4 R | 400 | 51.6702 | 19.2595 | 4.4451 | 31.6822 | 42.2486 | 16.7143 | 2.9011 | 26.5387
AXMI4 MC1 | 400 | 42.1094 | 15.606 | 8.7551 | 30.8253 | 34.4363 | 13.5057 | 6.3687 | 25.4687
AXMI4 MC2 | 400 | 42.1094 | 15.606 | 8.7551 | 30.8253 | 34.4363 | 13.5057 | 6.3687 | 25.4687
BAGB2 M1 | 275 | 41.6449 | 15.5423 | 9.1885 | 31.1686 | 43.1672 | 16.6221 | 10.3205 | 33.8277
BAGB2 M2 | 275 | 41.6449 | 15.5423 | 9.1885 | 31.1686 | 43.1672 | 16.6221 | 10.3205 | 33.8277
BAGB2 R1 | 275 | 41.6449 | 15.5423 | 9.1885 | 31.1686 | 43.1672 | 16.6221 | 10.3205 | 33.8277
BAGB2 R2 | 275 | 41.6449 | 15.5423 | 9.1885 | 31.1686 | 43.1672 | 16.6221 | 10.3205 | 33.8277
BARK2 M1 | 275 | 57.6649 | 20.8284 | 16.1874 | 45.6432 | 57.8737 | 21.808 | 16.0879 | 46.9291
BARK2 M2 | 275 | 57.6627 | 20.7739 | 16.1681 | 45.5469 | 58.7034 | 22.1113 | 16.306 | 47.5761
BARK2 R1 | 275 | 57.6649 | 20.8284 | 16.1874 | 45.6432 | 57.8737 | 21.808 | 16.0879 | 46.9291
BARK2 R2 | 275 | 57.6627 | 20.7739 | 16.1681 | 45.5469 | 58.7034 | 22.1113 | 16.306 | 47.5761
BARK4 M1 | 400 | 134.6763 | 47.3682 | 43.5349 | 110.5237 | 123.1504 | 47.7723 | 33.5033 | 101.0635
BARK4 M2 | 400 | 134.6763 | 47.3682 | 43.5349 | 110.5237 | 123.1504 | 47.7723 | 33.5033 | 101.0635
BARK4 R1 | 400 | 134.6763 | 47.3682 | 43.5349 | 110.5237 | 123.1504 | 47.7723 | 33.5033 | 101.0635
BARK4 R2 | 400 | 134.6763 | 47.3682 | 43.5349 | 110.5237 | 123.1504 | 47.7723 | 33.5033 | 101.0635
BEDD2 M1/4 | 275 | 61.9817 | 22.4853 | 14.3479 | 46.1469 | 64.3745 | 24.7376 | 14.1404 | 49.1246
BEDD2 M2/3 | 275 | 81.0978 | 29.0738 | 18.4807 | 59.5972 | 82.7385 | 31.7316 | 17.963 | 62.8383
BEDD2 R1 | 275 | 52.0291 | 19.3361 | 11.6404 | 38.9857 | 52.0871 | 20.086 | 11.4042 | 39.8102
BEDD2 R2 | 275 | 81.0978 | 29.0738 | 18.4807 | 59.5972 | 82.7385 | 31.7316 | 17.963 | 62.8383
BEDD2 R3 | 275 | 81.0978 | 29.0738 | 18.4807 | 59.5972 | 82.7385 | 31.7316 | 17.963 | 62.8383
BEDD2 R4 | 275 | 52.0291 | 19.3361 | 11.6404 | 38.9857 | 52.0871 | 20.086 | 11.4042 | 39.8102
BEDD4B | 400 | 43.1187 | 16.1528 | 3.2284 | 26.072 | 37.9124 | 15.1728 | 3.8138 | 25.2714
BESW2 MC1 | 275 | 60.0599 | 22.0155 | 11.2062 | 42.3408 | 52.2773 | 20.7698 | 8.6228 | 37.9957
BESW2 MC2 | 275 | 60.0599 | 22.0155 | 11.2062 | 42.3408 | 52.2773 | 20.7698 | 8.6228 | 37.9957
BESW2 MC3 | 275 | 60.0599 | 22.0155 | 11.2062 | 42.3408 | 52.2773 | 20.7698 | 8.6228 | 37.9957
BESW2 MC4 | 275 | 60.0599 | 22.0155 | 11.2062 | 42.3408 | 52.2773 | 20.7698 | 8.6228 | 37.9957
BICF4 M1 | 400 | 115.7472 | 41.8474 | 40.895 | 100.0762 | 70.6468 | 28.1941 | 17.7813 | 57.6537
BICF4 M2 | 400 | 115.7472 | 41.8474 | 40.895 | 100.0762 | 70.6468 | 28.1941 | 17.7813 | 57.6537
BICF41 R1 | 400 | 115.7472 | 41.8474 | 40.895 | 100.0762 | 70.6468 | 28.1941 | 17.7813 | 57.6537
BICF41 R2 | 400 | 115.7472 | 41.8474 | 40.895 | 100.0762 | 70.6468 | 28.1941 | 17.7813 | 57.6537
BIRK2 MC1 | 275 | 62.6023 | 22.2885 | 17.482 | 49.0027 | 61.5496 | 23.2952 | 14.176 | 47.1204
BIRK2 MC2 | 275 | 62.6023 | 22.2885 | 17.482 | 49.0027 | 61.5496 | 23.2952 | 14.176 | 47.1204
BIRK2 MC3 | 275 | 62.6023 | 22.2885 | 17.482 | 49.0027 | 61.5496 | 23.2952 | 14.176 | 47.1204
BIRK2 MC4 | 275 | 62.6023 | 22.2885 | 17.482 | 49.0027 | 61.5496 | 23.2952 | 14.176 | 47.1204
BISW2 MC1 | 275 | 65.3266 | 23.8768 | 12.4268 | 46.1938 | 60.2564 | 23.6776 | 9.9081 | 43.3932
BISW2 MC2 | 275 | 65.3266 | 23.8768 | 12.4268 | 46.1938 | 60.2564 | 23.6776 | 9.9081 | 43.3932
BISW2 MC3 | 275 | 65.3266 | 23.8768 | 12.4268 | 46.1938 | 60.2564 | 23.6776 | 9.9081 | 43.3932
BISW2 MC4 | 275 | 65.3266 | 23.8768 | 12.4268 | 46.1938 | 60.2564 | 23.6776 | 9.9081 | 43.3932
BLYT1A | 132 | 32.7741 | 11.6086 | 4.7187 | 21.1358 | 33.3476 | 12.5844 | 5.3064 | 23.1033
BLYT1B | 132 | 32.507 | 11.5449 | 4.6738 | 21.0008 | 33.1605 | 12.5272 | 5.2673 | 22.9834
BLYT2 M1 | 275 | 90.2216 | 32.7111 | 27.9775 | 74.238 | 79.7413 | 30.8138 | 22.955 | 66.5324
BLYT2 M2 | 275 | 90.2216 | 32.7111 | 27.9775 | 74.238 | 79.7413 | 30.8138 | 22.955 | 66.5324
BLYT2 R1 | 275 | 90.2216 | 32.7111 | 27.9775 | 74.238 | 79.7413 | 30.8138 | 22.955 | 66.5324
BLYT2 R2 | 275 | 90.2216 | 32.7111 | 27.9775 | 74.238 | 79.7413 | 30.8138 | 22.955 | 66.5324
BODE4 M1 | 400 | 87.0926 | 30.9177 | 22.4315 | 66.1557 | 62.4066 | 24.5791 | 10.1095 | 44.8696
BODE4 R1 | 400 | 87.0926 | 30.9177 | 22.4315 | 66.1557 | 62.4066 | 24.5791 | 10.1095 | 44.8696
BOLN4 M1 | 400 | 62.3197 | 23.1582 | 18.4486 | 51.1992 | 54.2568 | 20.9336 | 16.2796 | 45.8842
BOLN4 M2 | 400 | 62.3197 | 23.1582 | 18.4486 | 51.1992 | 54.2568 | 20.9336 | 16.2796 | 45.8842
BOLN4 R1 | 400 | 62.3197 | 23.1582 | 18.4486 | 51.1992 | 54.2568 | 20.9336 | 16.2796 | 45.8842
BOLN4 R2 | 400 | 62.3197 | 23.1582 | 18.4486 | 51.1992 | 54.2568 | 20.9336 | 16.2796 | 45.8842
BOTW4 MC1 | 400 | 79.0105 | 28.3993 | 15.9266 | 56.0892 | 64.9897 | 25.1927 | 12.2703 | 47.8981
BOTW4 MC2 | 400 | 79.0105 | 28.3993 | 15.9266 | 56.0892 | 64.9897 | 25.1927 | 12.2703 | 47.8981
BRAI4A | 400 | 66.9128 | 24.5686 | 15.6757 | 50.4209 | 49.4581 | 19.3558 | 9.5562 | 36.9294
BRAI4A BRFO | 400 | 66.9128 | 24.5686 | 15.6757 | 50.4209 | 49.4581 | 19.3558 | 9.5562 | 36.9294
BRAI4A RAYL | 400 | 66.9128 | 24.5686 | 15.6757 | 50.4209 | 49.4581 | 19.3558 | 9.5562 | 36.9294
BRAI4B | 400 | 63.2987 | 23.3275 | 14.3325 | 47.3226 | 46.9482 | 18.3234 | 9.0281 | 34.9414
BRAI4B PELH | 400 | 63.2987 | 23.3275 | 14.3325 | 47.3226 | 46.9482 | 18.3234 | 9.0281 | 34.9414
BRAI4B RAYL | 400 | 63.2987 | 23.3275 | 14.3325 | 47.3226 | 46.9482 | 18.3234 | 9.0281 | 34.9414
BRAW2 MC1 | 275 | 65.9654 | 23.7562 | 15.27 | 48.8664 | 66.9491 | 25.6584 | 14.2823 | 50.5687
BRAW2 MC2 | 275 | 65.9654 | 23.7562 | 15.27 | 48.8664 | 66.9491 | 25.6584 | 14.2823 | 50.5687
BRAW2 MC3 | 275 | 65.9654 | 23.7562 | 15.27 | 48.8664 | 66.9491 | 25.6584 | 14.2823 | 50.5687
BRAW2 MC4 | 275 | 65.9654 | 23.7562 | 15.27 | 48.8664 | 66.9491 | 25.6584 | 14.2823 | 50.5687
BRAW4A | 400 | 35.6472 | 13.0418 | 4.5194 | 22.9633 | 31.2191 | 11.8721 | 4.3036 | 21.0932
BRED2 MC1 | 275 | 80.1973 | 29.5054 | 16.1633 | 57.8903 | 76.4265 | 29.9797 | 13.0497 | 55.4475
BRED2 MC2 | 275 | 80.1973 | 29.5054 | 16.1633 | 57.8903 | 76.4265 | 29.9797 | 13.0497 | 55.4475
BRED2 MC3 | 275 | 80.1973 | 29.5054 | 16.1633 | 57.8903 | 76.4265 | 29.9797 | 13.0497 | 55.4475
BRED2 MC4 | 275 | 80.1973 | 29.5054 | 16.1633 | 57.8903 | 76.4265 | 29.9797 | 13.0497 | 55.4475
BRFO4 M3 | 400 | 102.6174 | 37.0785 | 35.3236 | 87.7604 | 84.5722 | 32.4599 | 25.4881 | 71.3934
BRFO4 M5 | 400 | 102.6174 | 37.0785 | 35.3236 | 87.7604 | 84.5722 | 32.4599 | 25.4881 | 71.3934
BRFO4 M6 | 400 | 102.6174 | 37.0785 | 35.3236 | 87.7604 | 84.5722 | 32.4599 | 25.4881 | 71.3934
BRFO4 R5 | 400 | 102.6174 | 37.0785 | 35.3236 | 87.7604 | 84.5722 | 32.4599 | 25.4881 | 71.3934
BRFO4 R6 | 400 | 102.6174 | 37.0785 | 35.3236 | 87.7604 | 84.5722 | 32.4599 | 25.4881 | 71.3934
BRFO4 R7 | 400 | 102.6174 | 37.0785 | 35.3236 | 87.7604 | 84.5722 | 32.4599 | 25.4881 | 71.3934
BRFO41 M7 | 400 | 102.6174 | 37.0785 | 35.3236 | 87.7604 | 84.5722 | 32.4599 | 25.4881 | 71.3934
BRFO41 R3 | 400 | 102.6174 | 37.0785 | 35.3236 | 87.7604 | 84.5722 | 32.4599 | 25.4881 | 71.3934
BRIM1 M1 | 132 | 55.1015 | 18.6168 | 20.6524 | 46.9805 | 69.6544 | 24.9777 | 24.8056 | 60.1295
BRIM1 M2 | 132 | 55.1015 | 18.6168 | 20.6524 | 46.9805 | 69.6544 | 24.9777 | 24.8056 | 60.1295
BRIM1 R1 | 132 | 55.1015 | 18.6168 | 20.6524 | 46.9805 | 69.6544 | 24.9777 | 24.8056 | 60.1295
BRIM1 R2 | 132 | 55.1015 | 18.6168 | 20.6524 | 46.9805 | 69.6544 | 24.9777 | 24.8056 | 60.1295
BRIN2 M1 | 275 | 65.6067 | 24.1168 | 14.144 | 48.2504 | 69.0265 | 27.0137 | 13.0749 | 51.2781
BRIN2 M2 | 275 | 69.5764 | 25.597 | 17.3078 | 53.5074 | 72.5997 | 28.0198 | 16.683 | 56.309
BRIN2 R1 | 275 | 65.6067 | 24.1168 | 14.144 | 48.2504 | 69.0265 | 27.0137 | 13.0749 | 51.2781
BRIN2 R2 | 275 | 69.5764 | 25.597 | 17.3078 | 53.5074 | 72.5997 | 28.0198 | 16.683 | 56.309
BRIN4 MC1 | 400 | 72.403 | 26.5928 | 16.5631 | 54.1709 | 55.9033 | 21.8869 | 11.3801 | 42.3329
BRIN4 MC4 | 400 | 72.403 | 26.5928 | 16.5631 | 54.1709 | 55.9033 | 21.8869 | 11.3801 | 42.3329
BRLE4 M1 | 400 | 126.2054 | 45.139 | 26.1259 | 89.9621 | 107.5553 | 41.7185 | 22.15 | 81.1488
BRLE4 M2 | 400 | 126.2054 | 45.139 | 26.1259 | 89.9621 | 107.5553 | 41.7185 | 22.15 | 81.1488
BRLE4 R1 | 400 | 126.2054 | 45.139 | 26.1259 | 89.9621 | 107.5553 | 41.7185 | 22.15 | 81.1488
BRLE4 R2 | 400 | 126.2054 | 45.139 | 26.1259 | 89.9621 | 107.5553 | 41.7185 | 22.15 | 81.1488
BULL4 MC1 | 400 | 72.4515 | 26.513 | 16.5629 | 54.058 | 52.6224 | 20.7013 | 9.2174 | 38.4934
BULL4 MC2 | 400 | 72.4515 | 26.513 | 16.5629 | 54.058 | 52.6224 | 20.7013 | 9.2174 | 38.4934
BURW4 MC1 | 400 | 97.7891 | 35.4379 | 24.5273 | 74.644 | 63.622 | 25.3588 | 11.5466 | 47.4093
BURW4 MC2 | 400 | 97.7891 | 35.4379 | 24.5273 | 74.644 | 63.622 | 25.3588 | 11.5466 | 47.4093
BURW4 MC3 | 400 | 97.7891 | 35.4379 | 24.5273 | 74.644 | 63.622 | 25.3588 | 11.5466 | 47.4093
BURW4 MC4 | 400 | 97.7891 | 35.4379 | 24.5273 | 74.644 | 63.622 | 25.3588 | 11.5466 | 47.4093
BUSH2 MC1 | 275 | 56.2568 | 20.5752 | 11.6923 | 40.79 | 56.0684 | 21.8272 | 10.6926 | 41.5609
BUSH2 MC2 | 275 | 56.2568 | 20.5752 | 11.6923 | 40.79 | 56.0684 | 21.8272 | 10.6926 | 41.5609
BUSH2 MC3 | 275 | 56.2568 | 20.5752 | 11.6923 | 40.79 | 56.0684 | 21.8272 | 10.6926 | 41.5609
BUSH2 MC4 | 275 | 56.2568 | 20.5752 | 11.6923 | 40.79 | 56.0684 | 21.8272 | 10.6926 | 41.5609
BUST2 M1 | 275 | 74.0853 | 26.6165 | 19.8577 | 57.4991 | 76.6457 | 29.1396 | 18.4388 | 59.6484
BUST2 M2 | 275 | 74.0853 | 26.6165 | 19.8577 | 57.4991 | 76.6457 | 29.1396 | 18.4388 | 59.6484
BUST2 R1 | 275 | 74.0853 | 26.6165 | 19.8577 | 57.4991 | 76.6457 | 29.1396 | 18.4388 | 59.6484
BUST2 R2 | 275 | 74.0853 | 26.6165 | 19.8577 | 57.4991 | 76.6457 | 29.1396 | 18.4388 | 59.6484
CANT4 MC1 | 400 | 80.8138 | 29.5295 | 16.9429 | 58.7039 | 60.083 | 23.739 | 10.1022 | 43.6742
CANT4 MC2 | 400 | 80.8138 | 29.5295 | 16.9429 | 58.7039 | 60.083 | 23.739 | 10.1022 | 43.6742
CANT4 MC3 | 400 | 80.8138 | 29.5295 | 16.9429 | 58.7039 | 60.083 | 23.739 | 10.1022 | 43.6742
CANT4 MC4 | 400 | 80.8138 | 29.5295 | 16.9429 | 58.7039 | 60.083 | 23.739 | 10.1022 | 43.6742
CAPE2 M1 | 275 | 72.6082 | 25.3959 | 23.975 | 59.8902 | 81.4764 | 29.8024 | 25.2791 | 67.426
CAPE2 M2 | 275 | 72.6082 | 25.3959 | 23.975 | 59.8902 | 81.4764 | 29.8024 | 25.2791 | 67.426
CAPE2 R1 | 275 | 72.6082 | 25.3959 | 23.975 | 59.8902 | 81.4764 | 29.8024 | 25.2791 | 67.426
CAPE2 R2 | 275 | 72.6082 | 25.3959 | 23.975 | 59.8902 | 81.4764 | 29.8024 | 25.2791 | 67.426
CAPE4A | 400 | 100.2978 | 35.2298 | 27.5895 | 77.4121 | 90.7382 | 34.2985 | 21.2258 | 69.7312
CAPE4B | 400 | 100.3081 | 35.2333 | 27.5922 | 77.4197 | 91.5853 | 34.6131 | 21.3707 | 70.321
CARE2 MC1 | 275 | 47.6115 | 17.8899 | 8.5131 | 33.8132 | 40.4193 | 16.0507 | 7.1956 | 29.8948
CARE2 MC2 | 275 | 47.6115 | 17.8899 | 8.5131 | 33.8132 | 40.4193 | 16.0507 | 7.1956 | 29.8948
CARR1 M1 | 132 | 36.5219 | 13.5049 | 10.3746 | 29.4735 | 42.4537 | 16.1826 | 12.2384 | 35.1241
CARR1 M2 | 132 | 36.5219 | 13.5049 | 10.3746 | 29.4735 | 42.4537 | 16.1826 | 12.2384 | 35.1241
CARR1 M3 | 132 | 36.5219 | 13.5049 | 10.3746 | 29.4735 | 42.4537 | 16.1826 | 12.2384 | 35.1241
CARR1 M4 | 132 | 42.8576 | 15.0642 | 14.4093 | 35.7132 | 54.9224 | 20.1298 | 17.921 | 46.3888
CARR1 R1 | 132 | 36.5219 | 13.5049 | 10.3746 | 29.4735 | 42.4537 | 16.1826 | 12.2384 | 35.1241
CARR1 R2 | 132 | 36.5219 | 13.5049 | 10.3746 | 29.4735 | 42.4537 | 16.1826 | 12.2384 | 35.1241
CARR1 R3 | 132 | 42.8576 | 15.0642 | 14.4093 | 35.7132 | 54.9224 | 20.1298 | 17.921 | 46.3888
CARR1 R4 | 132 | 42.8576 | 15.0642 | 14.4093 | 35.7132 | 54.9224 | 20.1298 | 17.921 | 46.3888
CARR1B | 132 | 42.0344 | 14.6155 | 8.1745 | 28.8439 | 51.9116 | 19.5831 | 7.08 | 34.7748
CARR1C | 132 | 41.858 | 14.5983 | 7.7508 | 28.3958 | 51.4429 | 19.5327 | 5.5915 | 33.2148
CARR1D | 132 | 42.149 | 14.6352 | 8.4167 | 29.1141 | 52.3056 | 19.6352 | 7.4572 | 35.2255
CARR2 M1 | 275 | 83.5071 | 30.1928 | 22.5687 | 65.2678 | 89.5505 | 33.7089 | 24.5229 | 72.1944
CARR2 M2 | 275 | 83.5071 | 30.1928 | 22.5687 | 65.2678 | 89.5505 | 33.7089 | 24.5229 | 72.1944
CARR2 R1 | 275 | 83.5071 | 30.1928 | 22.5687 | 65.2678 | 89.5505 | 33.7089 | 24.5229 | 72.1944
CARR2 R2 | 275 | 83.5071 | 30.1928 | 22.5687 | 65.2678 | 89.5505 | 33.7089 | 24.5229 | 72.1944
CARR4 M1 | 400 | 123.8456 | 45.5274 | 36.9074 | 101.2928 | 107.8757 | 41.8808 | 31.2253 | 90.4537
CARR4 M2/4 | 400 | 123.8456 | 45.5274 | 36.9074 | 101.2928 | 107.8757 | 41.8808 | 31.2253 | 90.4537
CARR4 R1 | 400 | 123.8456 | 45.5274 | 36.9074 | 101.2928 | 107.8757 | 41.8808 | 31.2253 | 90.4537
CARR4 R1/2 | 400 | 123.8456 | 45.5274 | 36.9074 | 101.2928 | 107.8757 | 41.8808 | 31.2253 | 90.4537
CARR4 R2 | 400 | 123.8456 | 45.5274 | 36.9074 | 101.2928 | 107.8757 | 41.8808 | 31.2253 | 90.4537
CARR4 R4 | 400 | 123.8456 | 45.5274 | 36.9074 | 101.2928 | 107.8757 | 41.8808 | 31.2253 | 90.4537
CARR4A | 400 | 112.4483 | 39.8317 | 9.9732 | 66.3037 | 97.3764 | 37.4216 | 10.2099 | 63.1321
CARR4B | 400 | 112.5852 | 39.8933 | 9.8879 | 66.3055 | 94.5606 | 36.6043 | 8.8518 | 60.6182
CASK1 M1 | 132 | 48.8146 | 16.2548 | 13.6825 | 36.6703 | 54.0148 | 18.9696 | 16.3025 | 43.1296
CELL1 M1 | 132 | 47.3322 | 17.6125 | 15.0131 | 39.9209 | 58.3604 | 22.9866 | 17.5481 | 50.0561
CELL1 M2 | 132 | 45.4651 | 16.8803 | 12.7415 | 36.6138 | 50.2227 | 19.3994 | 13.6482 | 41.0831
CELL1 R1 | 132 | 47.3322 | 17.6125 | 15.0131 | 39.9209 | 58.3604 | 22.9866 | 17.5481 | 50.0561
CELL1 R2 | 132 | 45.4651 | 16.8803 | 12.7415 | 36.6138 | 50.2227 | 19.3994 | 13.6482 | 41.0831
CELL1A | 132 | 39.0322 | 14.0574 | 7.3403 | 27.2205 | 47.8083 | 19.2143 | 8.7501 | 35.9232
CELL4 M1 | 400 | 93.4439 | 34.4899 | 17.0391 | 65.8151 | 76.4362 | 30.1986 | 14.3527 | 57.06
CELL4 M2 | 400 | 93.4439 | 34.4899 | 17.0391 | 65.8151 | 76.4362 | 30.1986 | 14.3527 | 57.06
CELL4 R1 | 400 | 93.4439 | 34.4899 | 17.0391 | 65.8151 | 76.4362 | 30.1986 | 14.3527 | 57.06
CELL4 R2 | 400 | 93.4439 | 34.4899 | 17.0391 | 65.8151 | 76.4362 | 30.1986 | 14.3527 | 57.06
CHIC4 MB1 | 400 | 38.754 | 14.5879 | 11.5679 | 32.1984 | 31.4465 | 12.3219 | 8.7377 | 26.1635
CHIC4 MB2 | 400 | 38.754 | 14.5879 | 11.5679 | 32.1984 | 31.4465 | 12.3219 | 8.7377 | 26.1635
CHIC4 R1/2 | 400 | 38.6454 | 14.5501 | 11.5544 | 32.1314 | 30.3542 | 11.9395 | 8.2392 | 25.1242
CHIC4A | 400 | 38.6454 | 14.5501 | 11.5544 | 32.1314 | 30.3542 | 11.9395 | 8.2392 | 25.1242
CHIL4 MB 1 | 400 | 83.6627 | 30.6969 | 24.1724 | 67.5844 | 70.9291 | 27.6503 | 19.185 | 58.2885
CHIL4 RB 1 | 400 | 83.6627 | 30.6969 | 24.1724 | 67.5844 | 70.9291 | 27.6503 | 19.185 | 58.2885
CHSI2 MC1 | 275 | 87.6583 | 31.666 | 19.2088 | 63.9913 | 75.9907 | 29.9489 | 13.0382 | 55.3923
CHSI2 MC2 | 275 | 87.6583 | 31.666 | 19.2088 | 63.9913 | 75.9907 | 29.9489 | 13.0382 | 55.3923
CHSI2 MC3 | 275 | 87.6583 | 31.666 | 19.2088 | 63.9913 | 75.9907 | 29.9489 | 13.0382 | 55.3923
CHSI2 MC4 | 275 | 87.6583 | 31.666 | 19.2088 | 63.9913 | 75.9907 | 29.9489 | 13.0382 | 55.3923
CHTE2 MC1 | 275 | 70.776 | 25.5768 | 17.05 | 53.2211 | 59.8884 | 23.7604 | 11.1397 | 44.742
CHTE2 MC2 | 275 | 70.776 | 25.5768 | 17.05 | 53.2211 | 59.8884 | 23.7604 | 11.1397 | 44.742
CHTE2 MC3 | 275 | 70.776 | 25.5768 | 17.05 | 53.2211 | 59.8884 | 23.7604 | 11.1397 | 44.742
CHTE2 MC4 | 275 | 70.776 | 25.5768 | 17.05 | 53.2211 | 59.8884 | 23.7604 | 11.1397 | 44.742
CHUE4A | 400 | 127.4709 | 42.3326 | 15.5429 | 75.4102 | 113.815 | 43.2532 | 9.2773 | 70.4466
CILF4 M1 | 400 | 84.4177 | 30.1548 | 20.5713 | 63.2166 | 75.8407 | 29.1092 | 15.2449 | 56.4116
CILF4 M2 | 400 | 84.4177 | 30.1548 | 20.5713 | 63.2166 | 75.8407 | 29.1092 | 15.2449 | 56.4116
CILF4 R1 | 400 | 84.4177 | 30.1548 | 20.5713 | 63.2166 | 75.8407 | 29.1092 | 15.2449 | 56.4116
CILF4 R2 | 400 | 84.4177 | 30.1548 | 20.5713 | 63.2166 | 75.8407 | 29.1092 | 15.2449 | 56.4116
CITR4 M5 | 400 | 113.5854 | 38.1605 | 29.4555 | 83.4226 | 127.8343 | 48.1475 | 26.2526 | 94.3434
CITR4 M6 | 400 | 113.5854 | 38.1605 | 29.4555 | 83.4226 | 127.8343 | 48.1475 | 26.2526 | 94.3434
CITR4 MC1 | 400 | 113.5897 | 38.1615 | 29.4575 | 83.4261 | 127.8534 | 48.15 | 26.3058 | 94.4001
CITR4 MC2 | 400 | 113.5897 | 38.1615 | 29.4575 | 83.4261 | 127.8534 | 48.15 | 26.3058 | 94.4001
CITR4 MC3 | 400 | 113.5897 | 38.1615 | 29.4575 | 83.4261 | 127.8534 | 48.15 | 26.3058 | 94.4001
CITR4 MC4 | 400 | 113.5897 | 38.1615 | 29.4575 | 83.4261 | 127.8534 | 48.15 | 26.3058 | 94.4001
CITR4 R5 | 400 | 113.5854 | 38.1605 | 29.4555 | 83.4226 | 127.8343 | 48.1475 | 26.2526 | 94.3434
CITR4 R6 | 400 | 113.5854 | 38.1605 | 29.4555 | 83.4226 | 127.8343 | 48.1475 | 26.2526 | 94.3434
CLEH4 M1 | 400 | 72.5787 | 26.5036 | 16.0817 | 53.5635 | 56.2298 | 22.1397 | 9.0339 | 40.3442
CLEH4 R1 | 400 | 72.5787 | 26.5036 | 16.0817 | 53.5635 | 56.2298 | 22.1397 | 9.0339 | 40.3442
CONQ4 M1 | 400 | 133.4703 | 46.109 | 36.8229 | 102.0309 | 133.3201 | 49.4704 | 37.4383 | 107.4
CONQ4 M2 | 400 | 133.4703 | 46.109 | 36.8229 | 102.0309 | 133.3201 | 49.4704 | 37.4383 | 107.4
CONQ4 M3 | 400 | 133.4703 | 46.109 | 36.8229 | 102.0309 | 133.3201 | 49.4704 | 37.4383 | 107.4
CONQ4 M4 | 400 | 133.4703 | 46.109 | 36.8229 | 102.0309 | 133.3201 | 49.4704 | 37.4383 | 107.4
CONQ4 R1/3 | 400 | 133.4703 | 46.109 | 36.8229 | 102.0309 | 133.3201 | 49.4704 | 37.4383 | 107.4
CONQ4 R2/4 | 400 | 133.4703 | 46.109 | 36.8229 | 102.0309 | 133.3201 | 49.4704 | 37.4383 | 107.4
COSO4 M | 400 | 106.8538 | 37.7485 | 25.3754 | 78.7598 | 91.4157 | 34.9585 | 21.3937 | 70.8325
COSO4 R | 400 | 106.8538 | 37.7485 | 25.3754 | 78.7598 | 91.4157 | 34.9585 | 21.3937 | 70.8325
COTT4 M1 | 400 | 109.4936 | 40.2159 | 26.0532 | 82.9271 | 91.6255 | 35.5091 | 18.3848 | 68.6023
COTT4 M2 | 400 | 109.4936 | 40.2159 | 26.0532 | 82.9271 | 91.6255 | 35.5091 | 18.3848 | 68.6023
COTT4 M3 | 400 | 95.7969 | 35.9344 | 29.405 | 80.224 | 80.3022 | 31.3602 | 23.0128 | 67.3629
COTT4 M4 | 400 | 95.7969 | 35.9344 | 29.405 | 80.224 | 80.3022 | 31.3602 | 23.0128 | 67.3629
COTT4 R1/2 | 400 | 95.7969 | 35.9344 | 29.405 | 80.224 | 80.3022 | 31.3602 | 23.0128 | 67.3629
COTT4 R3/4 | 400 | 95.7969 | 35.9344 | 29.405 | 80.224 | 80.3022 | 31.3602 | 23.0128 | 67.3629
COTT42 | 400 | 109.4936 | 40.2159 | 26.0532 | 82.9271 | 91.6255 | 35.5091 | 18.3848 | 68.6023
COVE2 MC1 | 275 | 63.0988 | 22.8852 | 13.1179 | 45.4824 | 59.2748 | 22.9499 | 12.2311 | 44.6871
COVE2 MC2 | 275 | 63.0988 | 22.8852 | 13.1179 | 45.4824 | 59.2748 | 22.9499 | 12.2311 | 44.6871
COVE2 MC3 | 275 | 63.0988 | 22.8852 | 13.1179 | 45.4824 | 59.2748 | 22.9499 | 12.2311 | 44.6871
COVE2 MC4 | 275 | 63.0988 | 22.8852 | 13.1179 | 45.4824 | 59.2748 | 22.9499 | 12.2311 | 44.6871
COWL4 M1 | 400 | 131.8728 | 48.314 | 40.8585 | 109.1849 | 107.9431 | 42.1745 | 29.6014 | 89.2451
COWL4 M2 | 400 | 131.8728 | 48.314 | 40.8585 | 109.1849 | 107.9431 | 42.1745 | 29.6014 | 89.2451
COWL4 R1 | 400 | 131.8728 | 48.314 | 40.8585 | 109.1849 | 107.9431 | 42.1745 | 29.6014 | 89.2451
COWL4 R2 | 400 | 131.8728 | 48.314 | 40.8585 | 109.1849 | 107.9431 | 42.1745 | 29.6014 | 89.2451
CREB2A | 275 | 74.4474 | 26.384 | 17.5028 | 54.8154 | 71.2717 | 26.4275 | 13.4462 | 50.8203
CREB2B | 275 | 74.4959 | 26.3979 | 17.5129 | 54.8452 | 72.0872 | 26.7243 | 13.5948 | 51.3887
CREB4 MB1 | 400 | 142.0121 | 50.4193 | 38.6439 | 109.9476 | 106.8658 | 41.0887 | 24.4081 | 82.5163
CREB4 MB2 | 400 | 142.0121 | 50.4193 | 38.6439 | 109.9476 | 106.8658 | 41.0887 | 24.4081 | 82.5163
CREB4 RB1 | 400 | 142.0121 | 50.4193 | 38.6439 | 109.9476 | 106.8658 | 41.0887 | 24.4081 | 82.5163
CREB4 RB2 | 400 | 142.0121 | 50.4193 | 38.6439 | 109.9476 | 106.8658 | 41.0887 | 24.4081 | 82.5163
CULJ41 | 400 | 116.7546 | 42.0389 | 26.7958 | 86.2477 | 102.8046 | 39.4257 | 22.2768 | 78.0332
DAIN4 M1 | 400 | 126.7891 | 45.5027 | 26.8971 | 91.2476 | 109.3669 | 42.2562 | 22.8263 | 82.5856
DAIN4 M2 | 400 | 126.7891 | 45.5027 | 26.8971 | 91.2476 | 109.3669 | 42.2562 | 22.8263 | 82.5856
DAIN4 R1 | 400 | 126.7891 | 45.5027 | 26.8971 | 91.2476 | 109.3669 | 42.2562 | 22.8263 | 82.5856
DAIN4 R2 | 400 | 126.7891 | 45.5027 | 26.8971 | 91.2476 | 109.3669 | 42.2562 | 22.8263 | 82.5856
DIDC4 M1 | 400 | 127.4089 | 45.3996 | 30.3685 | 94.5732 | 116.9448 | 44.1892 | 30.0884 | 92.5813
DIDC4 M2 | 400 | 127.4089 | 45.3996 | 30.3685 | 94.5732 | 116.9448 | 44.1892 | 30.0884 | 92.5813
DIDC4 M3 | 400 | 127.4089 | 45.3996 | 30.3685 | 94.5732 | 116.9448 | 44.1892 | 30.0884 | 92.5813
DIDC4 M4 | 400 | 127.4089 | 45.3996 | 30.3685 | 94.5732 | 116.9448 | 44.1892 | 30.0884 | 92.5813
DIDC4 M5 | 400 | 127.4089 | 45.3996 | 30.3685 | 94.5732 | 116.9448 | 44.1892 | 30.0884 | 92.5813
DIDC4 M6 | 400 | 127.4089 | 45.3996 | 30.3685 | 94.5732 | 116.9448 | 44.1892 | 30.0884 | 92.5813
DIDC4 R1/2 | 400 | 127.4089 | 45.3996 | 30.3685 | 94.5732 | 116.9448 | 44.1892 | 30.0884 | 92.5813
DIDC4 R3/4 | 400 | 127.4089 | 45.3996 | 30.3685 | 94.5732 | 116.9448 | 44.1892 | 30.0884 | 92.5813
DIDC4 R5 | 400 | 127.4089 | 45.3996 | 30.3685 | 94.5732 | 116.9448 | 44.1892 | 30.0884 | 92.5813
DIDC4 R6 | 400 | 127.4089 | 45.3996 | 30.3685 | 94.5732 | 116.9448 | 44.1892 | 30.0884 | 92.5813
DINO4 3 | 400 | 73.9145 | 25.5758 | 21.7672 | 57.9368 | 77.7164 | 28.3975 | 24.0971 | 64.2573
DINO4 M1 | 400 | 73.9145 | 25.5758 | 21.7672 | 57.9368 | 77.7164 | 28.3975 | 24.0971 | 64.2573
DINO4 M2 | 400 | 73.9145 | 25.5758 | 21.7672 | 57.9368 | 77.7164 | 28.3975 | 24.0971 | 64.2573
DINO4 R1 | 400 | 73.9145 | 25.5758 | 21.7672 | 57.9368 | 77.7164 | 28.3975 | 24.0971 | 64.2573
DRAK1 M1 | 132 | 31.6421 | 11.3141 | 12.8568 | 28.8574 | 39.0818 | 14.4102 | 15.98 | 36.3591
DRAK1 M2 | 132 | 31.6421 | 11.3141 | 12.8568 | 28.8574 | 39.0818 | 14.4102 | 15.98 | 36.3591
DRAK1 R1 | 132 | 31.6421 | 11.3141 | 12.8568 | 28.8574 | 39.0818 | 14.4102 | 15.98 | 36.3591
DRAK1 R2 | 132 | 31.6421 | 11.3141 | 12.8568 | 28.8574 | 39.0818 | 14.4102 | 15.98 | 36.3591
DRAK4 M1 | 400 | 130.6132 | 46.5973 | 26.6567 | 92.5553 | 122.0075 | 47.1367 | 24.2871 | 90.9485
DRAK4 M2 | 400 | 130.6132 | 46.5973 | 26.6567 | 92.5553 | 122.0075 | 47.1367 | 24.2871 | 90.9485
DRAK4 M3 | 400 | 130.6132 | 46.5973 | 26.6567 | 92.5553 | 122.0075 | 47.1367 | 24.2871 | 90.9485
DRAK4 R1/3 | 400 | 130.6132 | 46.5973 | 26.6567 | 92.5553 | 122.0075 | 47.1367 | 24.2871 | 90.9485
DRAK4 R2 | 400 | 130.6132 | 46.5973 | 26.6567 | 92.5553 | 122.0075 | 47.1367 | 24.2871 | 90.9485
DRAX1 M1 | 132 | 38.9116 | 11.7526 | 11.5959 | 28.2166 | 48.4876 | 16.4702 | 14.5788 | 37.8711
DRAX1 M2 | 132 | 38.9116 | 11.7526 | 11.5959 | 28.2166 | 48.4876 | 16.4702 | 14.5788 | 37.8711
DRAX1 R1 | 132 | 38.9116 | 11.7526 | 11.5959 | 28.2166 | 48.4876 | 16.4702 | 14.5788 | 37.8711
DRAX1 R2 | 132 | 38.9116 | 11.7526 | 11.5959 | 28.2166 | 48.4876 | 16.4702 | 14.5788 | 37.8711
DRAX4 M1 | 400 | 134.1836 | 46.723 | 38.5332 | 104.6095 | 136.286 | 50.1183 | 39.9586 | 110.8366
DRAX4 M2 | 400 | 134.1836 | 46.723 | 38.5332 | 104.6095 | 136.286 | 50.1183 | 39.9586 | 110.8366
DRAX4 M3 | 400 | 134.1836 | 46.723 | 38.5332 | 104.6095 | 136.286 | 50.1183 | 39.9586 | 110.8366
DRAX4 M4 | 400 | 117.4321 | 41.0112 | 34.655 | 92.6536 | 122.6234 | 44.9959 | 36.8459 | 100.4798
DRAX4 M5 | 400 | 117.4321 | 41.0112 | 34.655 | 92.6536 | 122.6234 | 44.9959 | 36.8459 | 100.4798
DRAX4 M6 | 400 | 117.4321 | 41.0112 | 34.655 | 92.6536 | 122.6234 | 44.9959 | 36.8459 | 100.4798
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 134.1836 | 46.723 | 38.5332 | 104.6095 | 136.286 | 50.1183 | 39.9586 | 110.8366
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 117.4321 | 41.0112 | 34.655 | 92.6536 | 122.6234 | 44.9959 | 36.8459 | 100.4798
DUNG2 M1 | 275 | 40.9301 | 14.7979 | 12.2663 | 33.1937 | 38.8521 | 14.6956 | 9.3046 | 30.0874
DUNG2 M2 | 275 | 40.9301 | 14.7979 | 12.2663 | 33.1937 | 38.8521 | 14.6956 | 9.3046 | 30.0874
DUNG2 R1 | 275 | 40.9301 | 14.7979 | 12.2663 | 33.1937 | 38.8521 | 14.6956 | 9.3046 | 30.0874
DUNG2 R2 | 275 | 40.9301 | 14.7979 | 12.2663 | 33.1937 | 38.8521 | 14.6956 | 9.3046 | 30.0874
DUNG4 M1 | 400 | 60.7901 | 22.246 | 7.7253 | 39.1859 | 47.3885 | 18.7061 | 4.1262 | 30.5807
DUNG4 M2 | 400 | 60.7901 | 22.246 | 7.7253 | 39.1859 | 47.3885 | 18.7061 | 4.1262 | 30.5807
DUNG4 M3 | 400 | 60.7901 | 22.246 | 7.7253 | 39.1859 | 47.3885 | 18.7061 | 4.1262 | 30.5807
DUNG4 M4 | 400 | 60.7901 | 22.246 | 7.7253 | 39.1859 | 47.3885 | 18.7061 | 4.1262 | 30.5807
DUNG4 M5 | 400 | 60.7901 | 22.246 | 7.7253 | 39.1859 | 47.3885 | 18.7061 | 4.1262 | 30.5807
DUNG4 R1/2 | 400 | 60.7901 | 22.246 | 7.7253 | 39.1859 | 47.3885 | 18.7061 | 4.1262 | 30.5807
DUNG4 R4/5 | 400 | 60.7901 | 22.246 | 7.7253 | 39.1859 | 47.3885 | 18.7061 | 4.1262 | 30.5807
EALI2 MC1 | 275 | 61.3214 | 21.5537 | 14.3894 | 44.8709 | 67.1592 | 26.0772 | 8.6406 | 45.5192
EALI2 MC2 | 275 | 61.3214 | 21.5537 | 14.3894 | 44.8709 | 67.1592 | 26.0772 | 8.6406 | 45.5192
EALI2 MC3 | 275 | 61.3214 | 21.5537 | 14.3894 | 44.8709 | 67.1592 | 26.0772 | 8.6406 | 45.5192
EALI2 MC4 | 275 | 61.3214 | 21.5537 | 14.3894 | 44.8709 | 67.1592 | 26.0772 | 8.6406 | 45.5192
EASO4 M1 | 400 | 86.8574 | 31.4547 | 20.5637 | 65.0474 | 78.7206 | 29.6958 | 21.4338 | 63.43
EASO4 M2 | 400 | 86.8574 | 31.4547 | 20.5637 | 65.0474 | 78.7206 | 29.6958 | 21.4338 | 63.43
EASO4 R1 | 400 | 86.8574 | 31.4547 | 20.5637 | 65.0474 | 78.7206 | 29.6958 | 21.4338 | 63.43
EASO4 R2 | 400 | 86.8574 | 31.4547 | 20.5637 | 65.0474 | 78.7206 | 29.6958 | 21.4338 | 63.43
EASO4A | 400 | 86.8574 | 31.4547 | 20.5637 | 65.0474 | 78.7206 | 29.6958 | 21.4338 | 63.43
EASO4B | 400 | 86.8574 | 31.4547 | 20.5637 | 65.0474 | 78.7206 | 29.6958 | 21.4338 | 63.43
ECLA1 M1 | 132 | 46.79 | 17.4868 | 13.7352 | 38.4653 | 49.5839 | 19.2731 | 15.0248 | 42.2811
ECLA1 M2 | 132 | 46.79 | 17.4868 | 13.7352 | 38.4653 | 49.5839 | 19.2731 | 15.0248 | 42.2811
ECLA1 R1 | 132 | 46.2841 | 17.3263 | 13.257 | 37.7601 | 55.4589 | 21.4505 | 16.0922 | 46.4278
ECLA1 R2 | 132 | 46.2841 | 17.3263 | 13.257 | 37.7601 | 55.4589 | 21.4505 | 16.0922 | 46.4278
ECLA4 M1 | 400 | 116.1136 | 42.3137 | 24.7308 | 84.5714 | 92.8497 | 36.4344 | 17.6446 | 69.1707
ECLA4 M2 | 400 | 116.1136 | 42.3137 | 24.7308 | 84.5714 | 92.8497 | 36.4344 | 17.6446 | 69.1707
ECLA4 R1 | 400 | 116.1136 | 42.3137 | 24.7308 | 84.5714 | 92.8497 | 36.4344 | 17.6446 | 69.1707
ECLA4 R2 | 400 | 116.1136 | 42.3137 | 24.7308 | 84.5714 | 92.8497 | 36.4344 | 17.6446 | 69.1707
EGGB4 M1 | 400 | 106.848 | 38.2365 | 26.9385 | 81.013 | 96.4705 | 36.7128 | 21.0471 | 72.9669
EGGB4 M2 | 400 | 106.848 | 38.2365 | 26.9385 | 81.013 | 96.4705 | 36.7128 | 21.0471 | 72.9669
EGGB4 R1 | 400 | 95.2721 | 33.9606 | 25.5983 | 73.6259 | 87.3088 | 33.0644 | 19.8778 | 66.6379
EGGB4 R2 | 400 | 95.2721 | 33.9606 | 25.5983 | 73.6259 | 87.3088 | 33.0644 | 19.8778 | 66.6379
ELLA2 MC1 | 275 | 65.0278 | 23.5089 | 8.514 | 41.7606 | 65.6933 | 25.2987 | 8.1813 | 43.9591
ELLA2 MC2 | 275 | 65.0278 | 23.5089 | 8.514 | 41.7606 | 65.6933 | 25.2987 | 8.1813 | 43.9591
ELLA2 MC3 | 275 | 65.0278 | 23.5089 | 8.514 | 41.7606 | 65.6933 | 25.2987 | 8.1813 | 43.9591
ELLA2 MC4 | 275 | 65.0278 | 23.5089 | 8.514 | 41.7606 | 65.6933 | 25.2987 | 8.1813 | 43.9591
ELST1 M1 | 132 | 32.0912 | 11.6654 | 10.2209 | 26.7183 | 39.2977 | 14.7105 | 12.2835 | 33.0872
ELST1 M2 | 132 | 46.0288 | 16.3201 | 13.8269 | 36.9069 | 57.3022 | 21.7632 | 16.1972 | 46.975
ELST1 M3 | 132 | 39.5053 | 14.6116 | 9.8361 | 30.5001 | 45.633 | 17.4591 | 11.6626 | 36.3535
ELST1 R1 | 132 | 32.0912 | 11.6654 | 10.2209 | 26.7183 | 39.2977 | 14.7105 | 12.2835 | 33.0872
ELST1 R2 | 132 | 46.0288 | 16.3201 | 13.8269 | 36.9069 | 57.3022 | 21.7632 | 16.1972 | 46.975
ELST1 R3 | 132 | 39.5053 | 14.6116 | 9.8361 | 30.5001 | 45.633 | 17.4591 | 11.6626 | 36.3535
ELST2 M1 | 275 | 66.3405 | 24.0576 | 17.2339 | 51.2565 | 72.3228 | 27.2814 | 18.9761 | 57.5578
ELST2 M2 | 275 | 69.1902 | 25.1973 | 15.9668 | 51.6012 | 75.65 | 29.0603 | 16.6667 | 57.7642
ELST2 R1 | 275 | 66.3405 | 24.0576 | 17.2339 | 51.2565 | 72.3228 | 27.2814 | 18.9761 | 57.5578
ELST2 R2 | 275 | 69.1902 | 25.1973 | 15.9668 | 51.6012 | 75.65 | 29.0603 | 16.6667 | 57.7642
ELST4 M1 | 400 | 91.5413 | 32.7328 | 29.8543 | 76.1454 | 108.6986 | 40.9403 | 34.3123 | 92.2107
ELST4 R1 | 400 | 91.5413 | 32.7328 | 29.8543 | 76.1454 | 108.6986 | 40.9403 | 34.3123 | 92.2107
ELST41 | 400 | 91.5413 | 32.7328 | 29.8543 | 76.1454 | 108.6986 | 40.9403 | 34.3123 | 92.2107
ELST4A | 400 | 59.9122 | 21.8226 | 8.1844 | 39.0462 | 56.699 | 21.4313 | 9.0498 | 39.3582
ENDE4 MC1 | 400 | 93.8614 | 34.5881 | 18.603 | 67.518 | 62.3049 | 24.8042 | 10.7355 | 45.814
ENDE4 MC2 | 400 | 93.8614 | 34.5881 | 18.603 | 67.518 | 62.3049 | 24.8042 | 10.7355 | 45.814
ENDE4 MC3 | 400 | 93.8614 | 34.5881 | 18.603 | 67.518 | 62.3049 | 24.8042 | 10.7355 | 45.814
ENDE4 MC4 | 400 | 93.8614 | 34.5881 | 18.603 | 67.518 | 62.3049 | 24.8042 | 10.7355 | 45.814
EXET4 M1 | 400 | 69.234 | 25.1403 | 14.2811 | 49.8348 | 61.1443 | 23.7604 | 12.4119 | 46.0142
EXET4 M2 | 400 | 69.234 | 25.1403 | 14.2811 | 49.8348 | 61.1443 | 23.7604 | 12.4119 | 46.0142
EXET4 R1 | 400 | 69.234 | 25.1403 | 14.2811 | 49.8348 | 61.1443 | 23.7604 | 12.4119 | 46.0142
EXET4 R2 | 400 | 69.234 | 25.1403 | 14.2811 | 49.8348 | 61.1443 | 23.7604 | 12.4119 | 46.0142
FAWL1 M1 | 132 | 57.1642 | 20.1024 | 20.6283 | 49.0573 | 71.6612 | 27.095 | 23.784 | 62.1021
FAWL1 M2 | 132 | 57.1642 | 20.1024 | 20.6283 | 49.0573 | 71.6612 | 27.095 | 23.784 | 62.1021
FAWL1 R1 | 132 | 57.1642 | 20.1024 | 20.6283 | 49.0573 | 71.6612 | 27.095 | 23.784 | 62.1021
FAWL1 R2 | 132 | 57.1642 | 20.1024 | 20.6283 | 49.0573 | 71.6612 | 27.095 | 23.784 | 62.1021
FAWL4 M1/3 | 400 | 83.3118 | 29.3676 | 10.9182 | 52.4504 | 70.8284 | 27.2687 | 8.5646 | 47.1283
FAWL4 M1/3(1) | 400 | 83.3118 | 29.3676 | 10.9182 | 52.4504 | 70.8284 | 27.2687 | 8.5646 | 47.1283
FAWL4 M2/4(2) | 400 | 83.3118 | 29.3676 | 10.9182 | 52.4504 | 70.8284 | 27.2687 | 8.5646 | 47.1283
FAWL4 M2/4(3) | 400 | 83.3118 | 29.3676 | 10.9182 | 52.4504 | 70.8284 | 27.2687 | 8.5646 | 47.1283
FAWL4 R1/3 | 400 | 83.3118 | 29.3676 | 10.9182 | 52.4504 | 70.8284 | 27.2687 | 8.5646 | 47.1283
FAWL4 R2/4 | 400 | 83.3118 | 29.3676 | 10.9182 | 52.4504 | 70.8284 | 27.2687 | 8.5646 | 47.1283
FECK2 M1 | 275 | 63.7146 | 23.3834 | 14.6791 | 47.7483 | 62.9332 | 24.2081 | 14.3656 | 48.601
FECK2 M2 | 275 | 63.7146 | 23.3834 | 14.6791 | 47.7483 | 62.9332 | 24.2081 | 14.3656 | 48.601
FECK2 R | 275 | 63.7146 | 23.3834 | 14.6791 | 47.7483 | 62.9332 | 24.2081 | 14.3656 | 48.601
FECK4 M1 | 400 | 79.8838 | 29.9058 | 13.7422 | 56.0353 | 67.1341 | 26.5003 | 12.8341 | 50.3112
FECK4 M2 | 400 | 79.8838 | 29.9058 | 13.7422 | 56.0353 | 67.1341 | 26.5003 | 12.8341 | 50.3112
FECK4 M3 | 400 | 79.8838 | 29.9058 | 13.7422 | 56.0353 | 67.1341 | 26.5003 | 12.8341 | 50.3112
FECK4 R1 | 400 | 79.8838 | 29.9058 | 13.7422 | 56.0353 | 67.1341 | 26.5003 | 12.8341 | 50.3112
FECK4 R2 | 400 | 79.8838 | 29.9058 | 13.7422 | 56.0353 | 67.1341 | 26.5003 | 12.8341 | 50.3112
FECK4 R3 | 400 | 79.8838 | 29.9058 | 13.7422 | 56.0353 | 67.1341 | 26.5003 | 12.8341 | 50.3112
FENW4A | 400 | 116.0722 | 40.9095 | 15.5534 | 73.4082 | 96.845 | 37.0924 | 7.7642 | 60.2208
FERR2 M1 | 275 | 58.4194 | 21.1035 | 11.7145 | 41.5593 | 59.642 | 22.5158 | 11.7591 | 43.6012
FERR2 M2 | 275 | 57.8134 | 20.8475 | 15.505 | 44.9879 | 61.6182 | 23.0882 | 14.4389 | 47.0906
FERR2 R1 | 275 | 62.6523 | 22.548 | 12.2708 | 44.1585 | 62.6065 | 23.815 | 10.448 | 44.1274
FERR2 R2 | 275 | 62.6523 | 22.548 | 12.2708 | 44.1585 | 62.6065 | 23.815 | 10.448 | 44.1274
FERR2A | 275 | 57.8397 | 20.7677 | 12.9534 | 42.3234 | 61.461 | 22.9947 | 11.8254 | 44.3448
FERR2B | 275 | 57.8823 | 20.7733 | 9.4781 | 38.856 | 58.8438 | 22.2232 | 9.1413 | 40.5696
FERR4A | 400 | 76.8293 | 27.4859 | 9.8242 | 48.6952 | 66.5025 | 25.2846 | 8.2214 | 43.9792
FIDF1 | 132 | 12.2113 | 4.3924 | 2.9652 | 9.177 | 13.9566 | 5.0571 | 3.7489 | 10.9008
FIDF11 | 132 | 19.8017 | 7.2161 | 4.6702 | 14.8753 | 23.177 | 8.5574 | 5.135 | 17.2371
FIDF12 | 132 | 12.0843 | 4.3474 | 2.9232 | 9.0714 | 13.766 | 4.9881 | 3.6952 | 10.7494
FIDF13 | 132 | 23.5926 | 9.1569 | 4.6466 | 17.5965 | 25.7648 | 10.285 | 4.5567 | 19.1018
FIDF2 M1 | 275 | 66.535 | 23.1673 | 23.2231 | 55.9866 | 72.2855 | 26.1524 | 25.1376 | 62.1227
FIDF2 M2 | 275 | 66.143 | 22.9638 | 23.0716 | 55.5474 | 71.365 | 25.7804 | 24.6917 | 61.1506
FIDF2 M3 | 275 | 84.4297 | 29.3176 | 25.203 | 66.6643 | 88.4045 | 32.3052 | 26.9442 | 72.6307
FIDF2 M4 | 275 | 84.9508 | 29.498 | 25.3518 | 67.0683 | 90.3718 | 33.0021 | 27.6358 | 74.3079
FIDF2 R1 | 275 | 66.535 | 23.1673 | 23.2231 | 55.9866 | 72.2855 | 26.1524 | 25.1376 | 62.1227
FIDF2 R2 | 275 | 84.9508 | 29.498 | 25.3518 | 67.0683 | 90.3718 | 33.0021 | 27.6358 | 74.3079
FLEE4 MC1 | 400 | 106.4582 | 38.2493 | 21.2964 | 75.3892 | 85.5393 | 33.4648 | 16.1427 | 63.4691
FLEE4 MC2 | 400 | 106.4582 | 38.2493 | 21.2964 | 75.3892 | 85.5393 | 33.4648 | 16.1427 | 63.4691
FLEE4 MC3 | 400 | 106.4582 | 38.2493 | 21.2964 | 75.3892 | 85.5393 | 33.4648 | 16.1427 | 63.4691
FLEE4 MC4 | 400 | 106.4582 | 38.2493 | 21.2964 | 75.3892 | 85.5393 | 33.4648 | 16.1427 | 63.4691
FLIB4 M1 | 400 | 123.0679 | 42.7781 | 33.8454 | 94.3428 | 124.1205 | 46.5495 | 31.8212 | 97.6522
FLIB4 M2 | 400 | 123.0679 | 42.7781 | 33.8454 | 94.3428 | 124.1205 | 46.5495 | 31.8212 | 97.6522
FOUR2 MC1 | 275 | 39.9018 | 15.6954 | 4.9952 | 27.1918 | 32.3787 | 13.3282 | 3.9087 | 22.7576
FOUR2 MC2 | 275 | 39.9018 | 15.6954 | 4.9952 | 27.1918 | 32.3787 | 13.3282 | 3.9087 | 22.7576
FROD2 MC1 | 275 | 62.3119 | 21.8842 | 21.7289 | 52.6778 | 65.5697 | 23.9175 | 21.9617 | 55.7862
FROD2 MC3 | 275 | 62.7202 | 21.6603 | 15.3942 | 46.0266 | 65.3245 | 23.7511 | 13.9315 | 47.5206
FROD4 M1 | 400 | 100.2196 | 35.7114 | 35.6163 | 86.1198 | 93.5349 | 34.9471 | 32.3349 | 81.7576
FROD4 R1 | 400 | 100.2196 | 35.7114 | 35.6163 | 86.1198 | 93.5349 | 34.9471 | 32.3349 | 81.7576
GART4A | 400 | 114.5009 | 40.5306 | 16.0948 | 73.4136 | 89.2405 | 34.2392 | 7.4779 | 55.8994
GART4B | 400 | 119.787 | 42.353 | 17.4386 | 77.3348 | 100.4179 | 38.3749 | 9.4504 | 63.7207
GRAI4 M1 | 400 | 143.6555 | 50.1427 | 48.3224 | 119.2349 | 132.759 | 49.6102 | 44.2159 | 114.3754
GRAI4 M2 | 400 | 143.6555 | 50.1427 | 48.3224 | 119.2349 | 132.759 | 49.6102 | 44.2159 | 114.3754
GRAI4 M3 | 400 | 143.6555 | 50.1427 | 48.3224 | 119.2349 | 132.759 | 49.6102 | 44.2159 | 114.3754
GRAI4 M4 | 400 | 143.6555 | 50.1427 | 48.3224 | 119.2349 | 132.759 | 49.6102 | 44.2159 | 114.3754
GRAI4 M5 | 400 | 143.6555 | 50.1427 | 48.3224 | 119.2349 | 132.759 | 49.6102 | 44.2159 | 114.3754
GRAI4 M6 | 400 | 143.6555 | 50.1427 | 48.3224 | 119.2349 | 132.759 | 49.6102 | 44.2159 | 114.3754
GRAI4 M7 | 400 | 143.6555 | 50.1427 | 48.3224 | 119.2349 | 132.759 | 49.6102 | 44.2159 | 114.3754
GRAI4 R1/2 | 400 | 143.6555 | 50.1427 | 48.3224 | 119.2349 | 132.759 | 49.6102 | 44.2159 | 114.3754
GRAI4 R3 | 400 | 143.6555 | 50.1427 | 48.3224 | 119.2349 | 132.759 | 49.6102 | 44.2159 | 114.3754
GRAI4 R4 | 400 | 143.6555 | 50.1427 | 48.3224 | 119.2349 | 132.759 | 49.6102 | 44.2159 | 114.3754
GRAI4 R4/5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAI4 R5 | 400 | 143.6555 | 50.1427 | 48.3224 | 119.2349 | 132.759 | 49.6102 | 44.2159 | 114.3754
GRAI4 R6 | 400 | 143.6555 | 50.1427 | 48.3224 | 119.2349 | 132.759 | 49.6102 | 44.2159 | 114.3754
GRAI4 R7 | 400 | 143.6555 | 50.1427 | 48.3224 | 119.2349 | 132.759 | 49.6102 | 44.2159 | 114.3754
GREN1 M1 | 132 | 44.6673 | 16.512 | 12.262 | 35.6134 | 50.865 | 20.0639 | 12.479 | 40.8536
GREN1 M2 | 132 | 43.4359 | 16.1954 | 12.0203 | 34.924 | 43.167 | 16.9667 | 10.7884 | 34.783
GREN1 R1 | 132 | 44.6673 | 16.512 | 12.262 | 35.6134 | 50.865 | 20.0639 | 12.479 | 40.8536
GREN1 R2 | 132 | 43.4359 | 16.1954 | 12.0203 | 34.924 | 43.167 | 16.9667 | 10.7884 | 34.783
GREN4 M1 | 400 | 82.6788 | 31.2684 | 13.984 | 58.2042 | 56.0024 | 22.6333 | 9.6535 | 41.6619
GREN4 M2 | 400 | 82.6788 | 31.2684 | 13.984 | 58.2042 | 56.0024 | 22.6333 | 9.6535 | 41.6619
GREN4 R1 | 400 | 82.6788 | 31.2684 | 13.984 | 58.2042 | 56.0024 | 22.6333 | 9.6535 | 41.6619
GREN4 R2 | 400 | 82.6788 | 31.2684 | 13.984 | 58.2042 | 56.0024 | 22.6333 | 9.6535 | 41.6619
GRIW4 MC1 | 400 | 77.5377 | 27.9076 | 21.1512 | 60.6184 | 64.1964 | 24.7403 | 12.9659 | 47.954
GRIW4 MC2 | 400 | 77.5377 | 27.9076 | 21.1512 | 60.6184 | 64.1964 | 24.7403 | 12.9659 | 47.954
GRSA2 M1 | 275 | 57.9842 | 20.7911 | 17.9626 | 47.3657 | 59.0218 | 21.9821 | 16.5516 | 47.639
GRSA2 M2 | 275 | 57.9842 | 20.7911 | 17.9626 | 47.3657 | 59.0218 | 21.9821 | 16.5516 | 47.639
GRSA2 R1 | 275 | 57.9842 | 20.7911 | 17.9626 | 47.3657 | 59.0218 | 21.9821 | 16.5516 | 47.639
GRSA2 R2 | 275 | 57.9842 | 20.7911 | 17.9626 | 47.3657 | 59.0218 | 21.9821 | 16.5516 | 47.639
GRSB2 M3 | 275 | 58.3732 | 20.9139 | 18.1917 | 47.7685 | 60.0426 | 22.2955 | 17.3462 | 48.8767
GRSB2 M4 | 275 | 58.3732 | 20.9139 | 18.1917 | 47.7685 | 60.0426 | 22.2955 | 17.3462 | 48.8767
GRSB2 R3 | 275 | 58.3732 | 20.9139 | 18.1917 | 47.7685 | 60.0426 | 22.2955 | 17.3462 | 48.8767
GRSB2 R4 | 275 | 58.3732 | 20.9139 | 18.1917 | 47.7685 | 60.0426 | 22.2955 | 17.3462 | 48.8767
HACK2A | 275 | 68.6461 | 24.2271 | 11.9452 | 46.2075 | 70.5041 | 26.3404 | 11.5931 | 48.8441
HACK2B | 275 | 68.3363 | 24.1262 | 11.9369 | 46.0566 | 70.5818 | 26.3759 | 11.5436 | 48.8448
HACK4 M1 | 400 | 99.8548 | 33.9958 | 26.2481 | 74.3254 | 116.0723 | 43.4085 | 25.8358 | 87.2247
HACK4 M2 | 400 | 99.8548 | 33.9958 | 26.2481 | 74.3254 | 116.0723 | 43.4085 | 25.8358 | 87.2247
HACK4 R1 | 400 | 99.8548 | 33.9958 | 26.2481 | 74.3254 | 116.0723 | 43.4085 | 25.8358 | 87.2247
HACK4 R2 | 400 | 99.8548 | 33.9958 | 26.2481 | 74.3254 | 116.0723 | 43.4085 | 25.8358 | 87.2247
HAMB4A | 400 | 70.629 | 25.1119 | 9.3378 | 44.8515 | 58.9108 | 22.82 | 4.7711 | 37.0434
HAMB4A_HEYS | 400 | 70.629 | 25.1119 | 9.3378 | 44.8515 | 58.9108 | 22.82 | 4.7711 | 37.0434
HAMB4A_PEWO | 400 | 70.629 | 25.1119 | 9.3378 | 44.8515 | 58.9108 | 22.82 | 4.7711 | 37.0434
HAMB4B | 400 | 70.6025 | 25.1032 | 9.3318 | 44.833 | 58.4318 | 22.6346 | 4.7731 | 36.7833
HAMB4B_HEYS | 400 | 70.6025 | 25.1032 | 9.3318 | 44.833 | 58.4318 | 22.6346 | 4.7731 | 36.7833
HAMB4B_PEWO | 400 | 70.6025 | 25.1032 | 9.3318 | 44.833 | 58.4318 | 22.6346 | 4.7731 | 36.7833
HAMH1B | 132 | 48.0033 | 16.5608 | 10.3458 | 33.7663 | 57.5193 | 21.6891 | 6.5145 | 37.1874
HAMH1C | 132 | 46.9731 | 16.3234 | 8.9975 | 32.0823 | 55.6698 | 20.679 | 8.2613 | 37.5059
HAMH4 M1 | 400 | 78.5789 | 29.1196 | 14.3741 | 55.5554 | 73.6663 | 28.695 | 14.3459 | 54.9268
HAMH4 M2 | 400 | 78.5789 | 29.1196 | 14.3741 | 55.5554 | 73.6663 | 28.695 | 14.3459 | 54.9268
HAMH4 R1 | 400 | 78.5789 | 29.1196 | 14.3741 | 55.5554 | 73.6663 | 28.695 | 14.3459 | 54.9268
HAMH4 R2 | 400 | 78.5789 | 29.1196 | 14.3741 | 55.5554 | 73.6663 | 28.695 | 14.3459 | 54.9268
HARK1 M1 | 132 | 26.7666 | 10.2039 | 6.8336 | 21.264 | 31.4781 | 12.3474 | 7.4826 | 24.9445
HARK1 M2 | 132 | 26.7666 | 10.2039 | 6.8336 | 21.264 | 31.4781 | 12.3474 | 7.4826 | 24.9445
HARK1 R1 | 132 | 28.649 | 11.7936 | 7.1936 | 23.8722 | 32.1369 | 13.4049 | 8.3987 | 27.356
HARK1 R2 | 132 | 29.3066 | 11.3663 | 7.5498 | 23.6241 | 34.7403 | 13.8522 | 8.8941 | 28.4841
HARK1 R3 | 132 | 29.3066 | 11.3663 | 7.5498 | 23.6241 | 34.7403 | 13.8522 | 8.8941 | 28.4841
HARK2 MC1 | 275 | 44.886 | 16.9013 | 10.7559 | 34.6579 | 48.9054 | 18.7909 | 12.3353 | 38.9096
HARK2 MC11 | 275 | 44.8762 | 17.0896 | 13.7283 | 37.8967 | 48.8931 | 18.8661 | 15.4712 | 42.1519
HARK2 MC12 | 275 | 44.8762 | 17.0896 | 13.7283 | 37.8967 | 48.8931 | 18.8661 | 15.4712 | 42.1519
HARK2 MC13 | 275 | 44.8762 | 17.0896 | 13.7283 | 37.8967 | 48.8931 | 18.8661 | 15.4712 | 42.1519
HARK2 MC2 | 275 | 44.886 | 16.9013 | 10.7559 | 34.6579 | 48.9054 | 18.7909 | 12.3353 | 38.9096
HARK2 MC3 | 275 | 44.886 | 16.9013 | 10.7559 | 34.6579 | 48.9054 | 18.7909 | 12.3353 | 38.9096
HARK2 MC4 | 275 | 44.886 | 16.9013 | 10.7559 | 34.6579 | 48.9054 | 18.7909 | 12.3353 | 38.9096
HARK2 MC6 | 275 | 44.886 | 16.9013 | 10.7559 | 34.6579 | 48.9054 | 18.7909 | 12.3353 | 38.9096
HARK2 MC8 | 275 | 44.8762 | 17.0896 | 13.7283 | 37.8967 | 48.8931 | 18.8661 | 15.4712 | 42.1519
HARK2 MC9 | 275 | 44.8762 | 17.0896 | 13.7283 | 37.8967 | 48.8931 | 18.8661 | 15.4712 | 42.1519
HARK4 M1 | 400 | 70.7131 | 26.5115 | 12.0308 | 49.5238 | 56.6153 | 22.1545 | 11.5877 | 42.9189
HARK4 M2 | 400 | 70.7131 | 26.5115 | 12.0308 | 49.5238 | 56.6153 | 22.1545 | 11.5877 | 42.9189
HARK4 R1 | 400 | 70.7131 | 26.5115 | 12.0308 | 49.5238 | 56.6153 | 22.1545 | 11.5877 | 42.9189
HARK4 R2 | 400 | 70.7131 | 26.5115 | 12.0308 | 49.5238 | 56.6153 | 22.1545 | 11.5877 | 42.9189
HARM2 MC1 | 275 | 67.6643 | 24.3062 | 15.0469 | 49.421 | 57.7466 | 22.5425 | 9.6925 | 41.5724
HARM2 MC2 | 275 | 67.6643 | 24.3062 | 15.0469 | 49.421 | 57.7466 | 22.5425 | 9.6925 | 41.5724
HARM2 MC3 | 275 | 67.6643 | 24.3062 | 15.0469 | 49.421 | 57.7466 | 22.5425 | 9.6925 | 41.5724
HARM2 MC4 | 275 | 67.6643 | 24.3062 | 15.0469 | 49.421 | 57.7466 | 22.5425 | 9.6925 | 41.5724
HATL2 M1 | 275 | 93.8967 | 32.4909 | 25.417 | 71.366 | 94.771 | 35.0909 | 26.2621 | 75.8881
HATL2 M2 | 275 | 93.8967 | 32.4909 | 25.417 | 71.366 | 94.771 | 35.0909 | 26.2621 | 75.8881
HATL2 R1 | 275 | 93.8967 | 32.4909 | 25.417 | 71.366 | 94.771 | 35.0909 | 26.2621 | 75.8881
HATL2 R2 | 275 | 93.8967 | 32.4909 | 25.417 | 71.366 | 94.771 | 35.0909 | 26.2621 | 75.8881
HAWP2 MC1 | 275 | 91.9999 | 32.2795 | 22.3211 | 67.9711 | 78.9353 | 30.6047 | 14.1893 | 57.4709
HAWP2 MC2 | 275 | 91.9999 | 32.2795 | 22.3211 | 67.9711 | 78.9353 | 30.6047 | 14.1893 | 57.4709
HAWP2 MC3 | 275 | 91.9999 | 32.2795 | 22.3211 | 67.9711 | 78.9353 | 30.6047 | 14.1893 | 57.4709
HAWP2 MC4 | 275 | 91.9999 | 32.2795 | 22.3211 | 67.9711 | 78.9353 | 30.6047 | 14.1893 | 57.4709
HEDO2 M1 | 275 | 73.0879 | 25.9857 | 21.8946 | 58.644 | 72.1477 | 26.8166 | 21.6008 | 59.5253
HEDO2 M2 | 275 | 73.0879 | 25.9857 | 21.8946 | 58.644 | 72.1477 | 26.8166 | 21.6008 | 59.5253
HEDO2 R1 | 275 | 73.0879 | 25.9857 | 21.8946 | 58.644 | 72.1477 | 26.8166 | 21.6008 | 59.5253
HEDO2 R2 | 275 | 73.0879 | 25.9857 | 21.8946 | 58.644 | 72.1477 | 26.8166 | 21.6008 | 59.5253
HEYS1 M1 | 132 | 32.2984 | 10.78 | 11.5319 | 26.777 | 38.009 | 13.543 | 12.9438 | 32.0965
HEYS1 M2 | 132 | 32.2984 | 10.78 | 11.5319 | 26.777 | 38.009 | 13.543 | 12.9438 | 32.0965
HEYS1 R1 | 132 | 32.2984 | 10.78 | 11.5319 | 26.777 | 38.009 | 13.543 | 12.9438 | 32.0965
HEYS1 R2 | 132 | 32.2984 | 10.78 | 11.5319 | 26.777 | 38.009 | 13.543 | 12.9438 | 32.0965
HEYS4 M1 | 400 | 98.4163 | 35.3147 | 33.7086 | 83.6511 | 101.5262 | 37.8768 | 35.5076 | 89.0734
HEYS4 M2 | 400 | 98.4163 | 35.3147 | 33.7086 | 83.6511 | 101.5262 | 37.8768 | 35.5076 | 89.0734
HEYS4 M3 | 400 | 98.4163 | 35.3147 | 33.7086 | 83.6511 | 101.5262 | 37.8768 | 35.5076 | 89.0734
HEYS4 M4 | 400 | 98.4163 | 35.3147 | 33.7086 | 83.6511 | 101.5262 | 37.8768 | 35.5076 | 89.0734
HEYS4 M5 | 400 | 98.4163 | 35.3147 | 33.7086 | 83.6511 | 101.5262 | 37.8768 | 35.5076 | 89.0734
HEYS4 R1/2 | 400 | 98.4163 | 35.3147 | 33.7086 | 83.6511 | 101.5262 | 37.8768 | 35.5076 | 89.0734
HEYS4 R3/4 | 400 | 98.4163 | 35.3147 | 33.7086 | 83.6511 | 101.5262 | 37.8768 | 35.5076 | 89.0734
HEYS4 R5 | 400 | 98.4163 | 35.3147 | 33.7086 | 83.6511 | 101.5262 | 37.8768 | 35.5076 | 89.0734
HIBU4 M1 | 400 | 107.2034 | 36.2082 | 28.2045 | 79.4106 | 125.07 | 46.2492 | 29.7362 | 95.1424
HIBU4 M2 | 400 | 107.2034 | 36.2082 | 28.2045 | 79.4106 | 125.07 | 46.2492 | 29.7362 | 95.1424
HIBU4 R1 | 400 | 107.2034 | 36.2082 | 28.2045 | 79.4106 | 125.07 | 46.2492 | 29.7362 | 95.1424
HIBU4 R2 | 400 | 107.2034 | 36.2082 | 28.2045 | 79.4106 | 125.07 | 46.2492 | 29.7362 | 95.1424
HIGM2 M1 | 275 | 63.5491 | 23.5786 | 17.1921 | 50.5373 | 58.4225 | 23.0293 | 12.5848 | 45.1532
HIGM2 M2 | 275 | 63.5491 | 23.5786 | 17.1921 | 50.5373 | 58.4225 | 23.0293 | 12.5848 | 45.1532
HIGM2 M3 | 275 | 63.5491 | 23.5786 | 17.1921 | 50.5373 | 58.4225 | 23.0293 | 12.5848 | 45.1532
HIGM2 R1 | 275 | 63.5491 | 23.5786 | 17.1921 | 50.5373 | 58.4225 | 23.0293 | 12.5848 | 45.1532
HIGM2 R4 | 275 | 63.5491 | 23.5786 | 17.1921 | 50.5373 | 58.4225 | 23.0293 | 12.5848 | 45.1532
HIGM2 R5 | 275 | 63.5491 | 23.5786 | 17.1921 | 50.5373 | 58.4225 | 23.0293 | 12.5848 | 45.1532
HIGM2 R6 | 275 | 63.5491 | 23.5786 | 17.1921 | 50.5373 | 58.4225 | 23.0293 | 12.5848 | 45.1532
HIGM4 MC1 | 400 | 86.2517 | 31.9277 | 19.6582 | 64.8108 | 70.8045 | 27.8539 | 11.7818 | 51.1731
HIGM4 MC2 | 400 | 86.2517 | 31.9277 | 19.6582 | 64.8108 | 70.8045 | 27.8539 | 11.7818 | 51.1731
HIGM4A | 400 | 67.551 | 24.7838 | 9.9143 | 44.9639 | 57.2603 | 22.164 | 5.0055 | 36.3501
HINP2 M1 | 275 | 21.3862 | 7.5955 | 7.8945 | 18.6361 | 22.7351 | 8.2634 | 8.1139 | 19.8001
HINP2 M2 | 275 | 21.8227 | 7.7608 | 7.9561 | 18.9316 | 25.9121 | 9.4768 | 8.6926 | 22.0949
HINP4 M1 | 400 | 95.932 | 33.8839 | 22.7586 | 70.6776 | 95.7945 | 35.9875 | 24.1161 | 75.0101
HINP4 M2 | 400 | 95.932 | 33.8839 | 22.7586 | 70.6776 | 95.7945 | 35.9875 | 24.1161 | 75.0101
HINP4 M3 | 400 | 95.932 | 33.8839 | 22.7586 | 70.6776 | 95.7945 | 35.9875 | 24.1161 | 75.0101
HINP4 M4 | 400 | 95.932 | 33.8839 | 22.7586 | 70.6776 | 95.7945 | 35.9875 | 24.1161 | 75.0101
HINP4 R1/2 | 400 | 95.932 | 33.8839 | 22.7586 | 70.6776 | 95.7945 | 35.9875 | 24.1161 | 75.0101
HINP4 R3/4 | 400 | 95.932 | 33.8839 | 22.7586 | 70.6776 | 95.7945 | 35.9875 | 24.1161 | 75.0101
HUMR4 M1 | 400 | 128.3995 | 44.1739 | 39.3893 | 101.8606 | 116.0697 | 42.8401 | 34.2292 | 94.8142
HUMR4 M2 | 400 | 128.3995 | 44.1739 | 39.3893 | 101.8606 | 116.0697 | 42.8401 | 34.2292 | 94.8142
HUMR4 R1 | 400 | 128.3995 | 44.1739 | 39.3893 | 101.8606 | 116.0697 | 42.8401 | 34.2292 | 94.8142
HUMR4 R2 | 400 | 128.3995 | 44.1739 | 39.3893 | 101.8606 | 116.0697 | 42.8401 | 34.2292 | 94.8142
HURS2 MC1 | 275 | 73.1726 | 25.8542 | 20.0695 | 56.6329 | 75.9501 | 30.1203 | 16.5708 | 59.1673
HURS2 MC2 | 275 | 73.1726 | 25.8542 | 20.0695 | 56.6329 | 75.9501 | 30.1203 | 16.5708 | 59.1673
HURS2 MC3 | 275 | 73.1726 | 25.8542 | 20.0695 | 56.6329 | 75.9501 | 30.1203 | 16.5708 | 59.1673
HURS2 MC4 | 275 | 73.1726 | 25.8542 | 20.0695 | 56.6329 | 75.9501 | 30.1203 | 16.5708 | 59.1673
HUTT4 MC1 | 400 | 73.1871 | 27.4497 | 21.3504 | 60.1701 | 48.526 | 19.6218 | 11.3402 | 39.0897
HUTT4 MC2 | 400 | 73.1871 | 27.4497 | 21.3504 | 60.1701 | 48.526 | 19.6218 | 11.3402 | 39.0897
HUTT4 MC3 | 400 | 73.1871 | 27.4497 | 21.3504 | 60.1701 | 48.526 | 19.6218 | 11.3402 | 39.0897
HUTT4 MC4 | 400 | 73.1871 | 27.4497 | 21.3504 | 60.1701 | 48.526 | 19.6218 | 11.3402 | 39.0897
IMPP4 MC1 | 400 | 56.1481 | 20.6914 | 12.6142 | 41.8762 | 47.8733 | 18.4999 | 9.8551 | 36.018
IMPP4 MC2 | 400 | 56.1481 | 20.6914 | 12.6142 | 41.8762 | 47.8733 | 18.4999 | 9.8551 | 36.018
INDQ4 MC1 | 400 | 42.5502 | 15.7358 | 7.9826 | 30.2363 | 40.6345 | 15.7135 | 8.4565 | 30.6788
INDQ4 MC2 | 400 | 42.5502 | 15.7358 | 7.9826 | 30.2363 | 40.6345 | 15.7135 | 8.4565 | 30.6788
INDQ4 MC3 | 400 | 42.5502 | 15.7358 | 7.9826 | 30.2363 | 40.6345 | 15.7135 | 8.4565 | 30.6788
INDQ4 MC4 | 400 | 42.5502 | 15.7358 | 7.9826 | 30.2363 | 40.6345 | 15.7135 | 8.4565 | 30.6788
IROA1 M1 | 132 | 41.4751 | 14.9388 | 10.4376 | 31.5642 | 50.2638 | 19.0376 | 11.962 | 38.8852
IROA1 M2 | 132 | 41.4751 | 14.9388 | 10.4376 | 31.5642 | 50.2638 | 19.0376 | 11.962 | 38.8852
IROA1 R1 | 132 | 44.2549 | 15.8812 | 11.0541 | 33.5135 | 53.357 | 20.1441 | 12.6878 | 41.1759
IROA1 R2 | 132 | 29.0564 | 10.483 | 8.8577 | 23.6829 | 35.7427 | 13.331 | 10.1406 | 28.9936
IROA2 MC1 | 275 | 59.3902 | 21.8521 | 11.5328 | 42.4363 | 57.62 | 22.3523 | 11.6613 | 43.2722
IROA2 MC2 | 275 | 59.3902 | 21.8521 | 11.5328 | 42.4363 | 57.62 | 22.3523 | 11.6613 | 43.2722
IROA2 MC3 | 275 | 59.3902 | 21.8521 | 11.5328 | 42.4363 | 57.62 | 22.3523 | 11.6613 | 43.2722
IROA2 MC4 | 275 | 59.3902 | 21.8521 | 11.5328 | 42.4363 | 57.62 | 22.3523 | 11.6613 | 43.2722
IROA2 MC5 | 275 | 59.3902 | 21.8521 | 11.5328 | 42.4363 | 57.62 | 22.3523 | 11.6613 | 43.2722
IROA21 | 275 | 59.3902 | 21.8521 | 11.5328 | 42.4363 | 57.62 | 22.3523 | 11.6613 | 43.2722
IRON1 M1 | 132 | 27.2724 | 10.5471 | 9.1085 | 24.0243 | 31.5526 | 12.3651 | 10.3696 | 27.8565
IRON1 M2 | 132 | 27.0356 | 10.4751 | 8.8792 | 23.6931 | 30.3922 | 11.9281 | 9.9106 | 26.7795
IRON1 R1 | 132 | 18.0638 | 6.5636 | 6.4783 | 15.7607 | 20.606 | 7.5286 | 7.4726 | 18.1196
IRON1 R2 | 132 | 18.0638 | 6.5636 | 6.4783 | 15.7607 | 20.606 | 7.5286 | 7.4726 | 18.1196
IRON4 M1 | 400 | 72.4874 | 26.8485 | 13.5871 | 51.5566 | 60.7643 | 23.9772 | 11.0154 | 44.9243
IRON4 M2 | 400 | 72.4874 | 26.8485 | 13.5871 | 51.5566 | 60.7643 | 23.9772 | 11.0154 | 44.9243
IRON4 R1 | 400 | 72.4874 | 26.8485 | 13.5871 | 51.5566 | 60.7643 | 23.9772 | 11.0154 | 44.9243
IRON4 R2 | 400 | 72.4874 | 26.8485 | 13.5871 | 51.5566 | 60.7643 | 23.9772 | 11.0154 | 44.9243
IVER2 M1 | 275 | 67.0928 | 24.5411 | 16.9586 | 51.6649 | 71.9159 | 27.4147 | 17.3655 | 56.1356
IVER2 M2 | 275 | 67.0928 | 24.5411 | 16.9586 | 51.6649 | 71.9159 | 27.4147 | 17.3655 | 56.1356
IVER2 R1 | 275 | 67.0928 | 24.5411 | 16.9586 | 51.6649 | 71.9159 | 27.4147 | 17.3655 | 56.1356
IVER2 R2 | 275 | 70.0993 | 25.5506 | 16.2483 | 52.3824 | 70.1308 | 27.1117 | 14.8143 | 53.1561
IVER23 | 275 | 49.974 | 18.2934 | 13.1222 | 38.9929 | 49.5179 | 18.7662 | 15.0993 | 41.6387
IVER4A | 400 | 46.7991 | 17.2544 | 5.9112 | 30.3126 | 44.1792 | 16.9447 | 6.0931 | 30.0566
IVER4B | 400 | 45.1054 | 16.6815 | 5.4956 | 29.0868 | 42.0333 | 16.3519 | 5.1987 | 28.3238
JORD2 MC1 | 275 | 50.8539 | 19.224 | 8.9772 | 36.1641 | 50.1566 | 20.7543 | 7.3919 | 36.743
JORD2 MC2 | 275 | 50.8539 | 19.224 | 8.9772 | 36.1641 | 50.1566 | 20.7543 | 7.3919 | 36.743
KEAD4 M2 | 400 | 118.9374 | 42.7512 | 31.7395 | 92.1989 | 109.0373 | 41.2052 | 27.6517 | 85.9246
KEAD4 M3 | 400 | 115.1349 | 41.3678 | 30.6502 | 89.153 | 94.3951 | 36.0062 | 21.4211 | 72.3415
KEAD4 R2 | 400 | 118.9374 | 42.7512 | 31.7395 | 92.1989 | 109.0373 | 41.2052 | 27.6517 | 85.9246
KEAD4 R3 | 400 | 100.4234 | 36.769 | 23.635 | 75.6343 | 78.5944 | 30.5263 | 16.8894 | 60.0601
KEAR2 M1 | 275 | 75.4694 | 27.1448 | 19.3803 | 57.7688 | 81.0991 | 30.6543 | 20.0002 | 63.3519
KEAR2 M2 | 275 | 75.4694 | 27.1448 | 19.3803 | 57.7688 | 81.0991 | 30.6543 | 20.0002 | 63.3519
KEAR2 R1 | 275 | 75.4694 | 27.1448 | 19.3803 | 57.7688 | 81.0991 | 30.6543 | 20.0002 | 63.3519
KEAR2 R2 | 275 | 75.4694 | 27.1448 | 19.3803 | 57.7688 | 81.0991 | 30.6543 | 20.0002 | 63.3519
KEAR41 | 400 | 90.396 | 33.1241 | 17.7707 | 64.6153 | 78.7489 | 30.6451 | 15.3597 | 58.6984
KEMS4 M1 | 400 | 132.9362 | 45.5616 | 32.8599 | 97.2938 | 109.3066 | 41.784 | 21.7238 | 80.8153
KEMS4 M2 | 400 | 132.9362 | 45.5616 | 32.8599 | 97.2938 | 109.3066 | 41.784 | 21.7238 | 80.8153
KEMS4 R1 | 400 | 132.9362 | 45.5616 | 32.8599 | 97.2938 | 109.3066 | 41.784 | 21.7238 | 80.8153
KEMS4 R2 | 400 | 132.9362 | 45.5616 | 32.8599 | 97.2938 | 109.3066 | 41.784 | 21.7238 | 80.8153
KENG4 M1 | 400 | 109.3948 | 36.83 | 28.7763 | 80.8617 | 127.6227 | 47.0687 | 31.0034 | 97.5686
KENG4 M2 | 400 | 109.3948 | 36.83 | 28.7763 | 80.8617 | 127.6227 | 47.0687 | 31.0034 | 97.5686
KENG4 R1 | 400 | 109.3948 | 36.83 | 28.7763 | 80.8617 | 127.6227 | 47.0687 | 31.0034 | 97.5686
KENG4 R2 | 400 | 109.3948 | 36.83 | 28.7763 | 80.8617 | 127.6227 | 47.0687 | 31.0034 | 97.5686
KIBY2 M1 | 275 | 86.0529 | 30.167 | 22.6834 | 65.346 | 87.772 | 33.067 | 19.9971 | 66.7609
KIBY2 M2 | 275 | 86.0529 | 30.167 | 22.6834 | 65.346 | 87.772 | 33.067 | 19.9971 | 66.7609
KIBY2 R1 | 275 | 74.2283 | 26.4438 | 18.8836 | 56.2809 | 69.6314 | 26.3857 | 15.8786 | 53.1937
KIBY2 R2 | 275 | 74.2283 | 26.4438 | 18.8836 | 56.2809 | 69.6314 | 26.3857 | 15.8786 | 53.1937
KILL4 M1 | 400 | 138.3732 | 48.3437 | 52.1682 | 120.5365 | 127.3888 | 47.2112 | 45.1578 | 111.9246
KILL4 M2 | 400 | 138.3732 | 48.3437 | 52.1682 | 120.5365 | 127.3888 | 47.2112 | 45.1578 | 111.9246
KILL4 M3 | 400 | 138.3732 | 48.3437 | 52.1682 | 120.5365 | 127.3888 | 47.2112 | 45.1578 | 111.9246
KILL4 M4 | 400 | 138.3732 | 48.3437 | 52.1682 | 120.5365 | 127.3888 | 47.2112 | 45.1578 | 111.9246
KILL4 M5 | 400 | 138.3732 | 48.3437 | 52.1682 | 120.5365 | 127.3888 | 47.2112 | 45.1578 | 111.9246
KILL4 M9 | 400 | 138.3732 | 48.3437 | 52.1682 | 120.5365 | 127.3888 | 47.2112 | 45.1578 | 111.9246
KILL4 M9 | 400 | 138.3732 | 48.3437 | 52.1682 | 120.5365 | 127.3888 | 47.2112 | 45.1578 | 111.9246
KILL4 R1/2 | 400 | 138.3732 | 48.3437 | 52.1682 | 120.5365 | 127.3888 | 47.2112 | 45.1578 | 111.9246
KILL4 R3/4 | 400 | 138.3732 | 48.3437 | 52.1682 | 120.5365 | 127.3888 | 47.2112 | 45.1578 | 111.9246
KILL4 R5 | 400 | 138.3732 | 48.3437 | 52.1682 | 120.5365 | 127.3888 | 47.2112 | 45.1578 | 111.9246
KILL4 R9 | 400 | 138.3732 | 48.3437 | 52.1682 | 120.5365 | 127.3888 | 47.2112 | 45.1578 | 111.9246
KINO1 M1 | 132 | 29.7895 | 10.4945 | 10.8369 | 25.6784 | 36.4049 | 13.4471 | 13.0298 | 32.0469
KINO1 M2 | 132 | 29.7895 | 10.4945 | 10.8369 | 25.6784 | 36.4049 | 13.4471 | 13.0298 | 32.0469
KINO1 R1 | 132 | 29.7895 | 10.4945 | 10.8369 | 25.6784 | 36.4049 | 13.4471 | 13.0298 | 32.0469
KINO1 R2 | 132 | 29.7895 | 10.4945 | 10.8369 | 25.6784 | 36.4049 | 13.4471 | 13.0298 | 32.0469
KINO1A | 132 | 29.435 | 10.2961 | 6.721 | 21.2819 | 35.8814 | 13.2927 | 7.8933 | 26.692
KINO1B | 132 | 24.5679 | 9.1687 | 1.6242 | 14.5908 | 26.4027 | 10.6604 | 0.91368 | 15.9898
KINO4 M1 | 400 | 135.0534 | 47.4662 | 45.5271 | 112.6544 | 122.6705 | 46.356 | 38.7351 | 104.2924
KINO4 M2 | 400 | 135.0534 | 47.4662 | 45.5271 | 112.6544 | 122.6705 | 46.356 | 38.7351 | 104.2924
KINO4 M3 | 400 | 135.0534 | 47.4662 | 45.5271 | 112.6544 | 122.6705 | 46.356 | 38.7351 | 104.2924
KINO4 M4 | 400 | 135.0534 | 47.4662 | 45.5271 | 112.6544 | 122.6705 | 46.356 | 38.7351 | 104.2924
KINO4 R1/2 | 400 | 135.0534 | 47.4662 | 45.5271 | 112.6544 | 122.6705 | 46.356 | 38.7351 | 104.2924
KINO4 R3/4 | 400 | 135.0534 | 47.4662 | 45.5271 | 112.6544 | 122.6705 | 46.356 | 38.7351 | 104.2924
KIRK2 MC1 | 275 | 54.4832 | 19.8278 | 12.3507 | 40.3915 | 55.63 | 21.3954 | 13.3035 | 43.5612
KIRK2 MC2 | 275 | 54.4832 | 19.8278 | 12.3507 | 40.3915 | 55.63 | 21.3954 | 13.3035 | 43.5612
KIRK2 MC3 | 275 | 54.4832 | 19.8278 | 12.3507 | 40.3915 | 55.63 | 21.3954 | 13.3035 | 43.5612
KIRK2 MC4 | 275 | 54.4832 | 19.8278 | 12.3507 | 40.3915 | 55.63 | 21.3954 | 13.3035 | 43.5612
KIRK2A | 275 | 53.7036 | 19.0604 | 6.5344 | 33.4899 | 51.4638 | 20.1132 | 8.2245 | 36.6689
KITW2 MC1 | 275 | 62.6658 | 22.7826 | 12.477 | 44.6964 | 61.7 | 24.0488 | 10.9002 | 44.9104
KITW2 MC2 | 275 | 62.6658 | 22.7826 | 12.477 | 44.6964 | 61.7 | 24.0488 | 10.9002 | 44.9104
KITW2 MC3 | 275 | 62.6658 | 22.7826 | 12.477 | 44.6964 | 61.7 | 24.0488 | 10.9002 | 44.9104
KITW2 MC4 | 275 | 62.6658 | 22.7826 | 12.477 | 44.6964 | 61.7 | 24.0488 | 10.9002 | 44.9104
KNAR2 MC1 | 275 | 29.5419 | 11.9236 | 2.4742 | 19.3367 | 27.2189 | 11.255 | 3.5649 | 19.482
KNAR21 MC2 | 275 | 29.5419 | 11.9236 | 2.4742 | 19.3367 | 27.2189 | 11.255 | 3.5649 | 19.482
LACK2 M1 | 275 | 65.1937 | 22.5449 | 18.4551 | 50.3384 | 68.2488 | 25.1128 | 19.7141 | 55.2289
LACK2 M2 | 275 | 65.1937 | 22.5449 | 18.4551 | 50.3384 | 68.2488 | 25.1128 | 19.7141 | 55.2289
LACK2 R1 | 275 | 65.1937 | 22.5449 | 18.4551 | 50.3384 | 68.2488 | 25.1128 | 19.7141 | 55.2289
LACK2 R2 | 275 | 65.1937 | 22.5449 | 18.4551 | 50.3384 | 68.2488 | 25.1128 | 19.7141 | 55.2289
LACK4 M1 | 400 | 80.1695 | 29.3772 | 25.6725 | 67.2181 | 69.3711 | 26.4709 | 22.0817 | 59.5172
LACK4 M2 | 400 | 80.1695 | 29.3772 | 25.6725 | 67.2181 | 69.3711 | 26.4709 | 22.0817 | 59.5172
LACK4 R1 | 400 | 80.1695 | 29.3772 | 25.6725 | 67.2181 | 69.3711 | 26.4709 | 22.0817 | 59.5172
LACK4 R2 | 400 | 80.1695 | 29.3772 | 25.6725 | 67.2181 | 69.3711 | 26.4709 | 22.0817 | 59.5172
LAGA4 M1 | 400 | 52.4605 | 18.9113 | 12.4083 | 39.153 | 51.55 | 19.5243 | 13.1183 | 40.7298
LAGA4 M2 | 400 | 52.4605 | 18.9113 | 12.4083 | 39.153 | 51.55 | 19.5243 | 13.1183 | 40.7298
LAGA4 R1 | 400 | 52.4605 | 18.9113 | 12.4083 | 39.153 | 51.55 | 19.5243 | 13.1183 | 40.7298
LAGA4 R2 | 400 | 52.4605 | 18.9113 | 12.4083 | 39.153 | 51.55 | 19.5243 | 13.1183 | 40.7298
LALE2 MC1 | 275 | 62.6123 | 22.2848 | 18.0752 | 49.5906 | 68.567 | 26.4907 | 16.8769 | 54.3404
LALE2 MC2 | 275 | 62.6123 | 22.2848 | 18.0752 | 49.5906 | 68.567 | 26.4907 | 16.8769 | 54.3404
LALE2 MC3 | 275 | 62.6123 | 22.2848 | 18.0752 | 49.5906 | 68.567 | 26.4907 | 16.8769 | 54.3404
LALE2 MC4 | 275 | 62.6123 | 22.2848 | 18.0752 | 49.5906 | 68.567 | 26.4907 | 16.8769 | 54.3404
LAND4 MC1 | 400 | 40.157 | 14.83 | 8.2731 | 29.2458 | 37.154 | 14.4558 | 7.0425 | 27.486
LAND4 MC2 | 400 | 40.157 | 14.83 | 8.2731 | 29.2458 | 37.154 | 14.4558 | 7.0425 | 27.486
LAND42 | 400 | 40.1054 | 14.8116 | 8.2676 | 29.2143 | 36.8306 | 14.339 | 6.9473 | 27.2257
LEGA4 M1 | 400 | 91.3014 | 32.938 | 20.7271 | 67.3084 | 69.3021 | 27.3616 | 12.6507 | 51.3458
LEGA4 M2 | 400 | 91.3014 | 32.938 | 20.7271 | 67.3084 | 69.3021 | 27.3616 | 12.6507 | 51.3458
LEGA4 R1 | 400 | 91.3014 | 32.938 | 20.7271 | 67.3084 | 69.3021 | 27.3616 | 12.6507 | 51.3458
LEGA4 R2 | 400 | 91.3014 | 32.938 | 20.7271 | 67.3084 | 69.3021 | 27.3616 | 12.6507 | 51.3458
LEIS1 M1 | 132 | 55.8364 | 20.0886 | 20.677 | 49.0866 | 64.8641 | 23.6036 | 23.5804 | 56.9608
LEIS1 M2 | 132 | 55.8364 | 20.0886 | 20.677 | 49.0866 | 64.8641 | 23.6036 | 23.5804 | 56.9608
LEIS1 R1 | 132 | 55.8364 | 20.0886 | 20.677 | 49.0866 | 64.8641 | 23.6036 | 23.5804 | 56.9608
LEIS1 R2 | 132 | 55.8364 | 20.0886 | 20.677 | 49.0866 | 64.8641 | 23.6036 | 23.5804 | 56.9608
LEMR1 M1 | 132 | 50.0637 | 17.3092 | 14.7011 | 39.18 | 62.0623 | 22.6457 | 17.0848 | 49.1107
LEMR1 M2 | 132 | 50.0637 | 17.3092 | 14.7011 | 39.18 | 62.0623 | 22.6457 | 17.0848 | 49.1107
LEMR1 R1 | 132 | 50.0637 | 17.3092 | 14.7011 | 39.18 | 62.0623 | 22.6457 | 17.0848 | 49.1107
LEMR1 R2 | 132 | 50.0637 | 17.3092 | 14.7011 | 39.18 | 62.0623 | 22.6457 | 17.0848 | 49.1107
LISD2 M1 | 275 | 77.9217 | 27.5585 | 19.8145 | 58.7881 | 80.5532 | 30.6697 | 17.8707 | 61.2442
LISD2 M2 | 275 | 77.9217 | 27.5585 | 19.8145 | 58.7881 | 80.5532 | 30.6697 | 17.8707 | 61.2442
LISD2 R1 | 275 | 77.9217 | 27.5585 | 19.8145 | 58.7881 | 80.5532 | 30.6697 | 17.8707 | 61.2442
LISD2 R2 | 275 | 77.9217 | 27.5585 | 19.8145 | 58.7881 | 80.5532 | 30.6697 | 17.8707 | 61.2442
LITT1 M3 | 132 | 42.6344 | 14.9408 | 13.9646 | 35.0941 | 51.4026 | 18.5752 | 15.9441 | 42.2135
LITT1 M4 | 132 | 42.6344 | 14.9408 | 13.9646 | 35.0941 | 51.4026 | 18.5752 | 15.9441 | 42.2135
LITT1 R3 | 132 | 42.6344 | 14.9408 | 13.9646 | 35.0941 | 51.4026 | 18.5752 | 15.9441 | 42.2135
LITT1 R4 | 132 | 42.6344 | 14.9408 | 13.9646 | 35.0941 | 51.4026 | 18.5752 | 15.9441 | 42.2135
LOFI4A | 400 | 100.8068 | 34.6201 | 10.2554 | 59.2156 | 82.5954 | 32.0285 | 4.8054 | 50.1006
LOFI4A_KEMS | 400 | 100.8068 | 34.6201 | 10.2554 | 59.2156 | 82.5954 | 32.0285 | 4.8054 | 50.1006
LOFI4A_LITT | 400 | 100.8068 | 34.6201 | 10.2554 | 59.2156 | 82.5954 | 32.0285 | 4.8054 | 50.1006
LOFI4A_ROWD | 400 | 100.8068 | 34.6201 | 10.2554 | 59.2156 | 82.5954 | 32.0285 | 4.8054 | 50.1006
LOFI4B | 400 | 99.6404 | 34.3228 | 10.0206 | 58.5604 | 83.4946 | 32.3944 | 4.8105 | 50.6231
LOFI4B_KEMS | 400 | 99.6404 | 34.3228 | 10.0206 | 58.5604 | 83.4946 | 32.3944 | 4.8105 | 50.6231
LOFI4B_LITT | 400 | 99.6404 | 34.3228 | 10.0206 | 58.5604 | 83.4946 | 32.3944 | 4.8105 | 50.6231
LOFI4B_ROWD | 400 | 99.6404 | 34.3228 | 10.0206 | 58.5604 | 83.4946 | 32.3944 | 4.8105 | 50.6231
LONO4B | 400 | 72.5787 | 26.5036 | 16.0817 | 53.5635 | 56.2298 | 22.1397 | 9.0339 | 40.3442
LOVE4 M1 | 400 | 97.4318 | 34.7723 | 18.9486 | 68.124 | 85.7424 | 33.124 | 15.9277 | 62.7721
LOVE4 M2 | 400 | 97.4318 | 34.7723 | 18.9486 | 68.124 | 85.7424 | 33.124 | 15.9277 | 62.7721
LOVE4 R1 | 400 | 97.4318 | 34.7723 | 18.9486 | 68.124 | 85.7424 | 33.124 | 15.9277 | 62.7721
LOVE4 R2 | 400 | 97.4318 | 34.7723 | 18.9486 | 68.124 | 85.7424 | 33.124 | 15.9277 | 62.7721
MACC2 MC1 | 275 | 57.1914 | 21.1625 | 14.0414 | 43.9697 | 53.602 | 20.6924 | 12.0278 | 41.2913
MACC2 MC2 | 275 | 57.1914 | 21.1625 | 14.0414 | 43.9697 | 53.602 | 20.6924 | 12.0278 | 41.2913
MACC4 MC1 | 400 | 83.25 | 31.3915 | 23.6225 | 68.0168 | 62.7729 | 25.1203 | 15.368 | 50.8935
MACC4 MC2 | 400 | 83.25 | 31.3915 | 23.6225 | 68.0168 | 62.7729 | 25.1203 | 15.368 | 50.8935
MACC4 MC3 | 400 | 83.25 | 31.3915 | 23.6225 | 68.0168 | 62.7729 | 25.1203 | 15.368 | 50.8935
MACC4 MC4 | 400 | 83.25 | 31.3915 | 23.6225 | 68.0168 | 62.7729 | 25.1203 | 15.368 | 50.8935
MAGA2 MC1 | 275 | 47.0029 | 17.5467 | 9.257 | 34.0719 | 42.8599 | 17.0149 | 7.4586 | 31.5213
MAGA2 MC2 | 275 | 47.0029 | 17.5467 | 9.257 | 34.0719 | 42.8599 | 17.0149 | 7.4586 | 31.5213
MANN4 M5 | 400 | 60.0571 | 21.8848 | 11.9088 | 42.8586 | 55.0393 | 21.0878 | 11.9407 | 41.7634
MANN4 MC1 | 400 | 60.0571 | 21.8848 | 11.9088 | 42.8586 | 55.0393 | 21.0878 | 11.9407 | 41.7634
MANN4 MC2 | 400 | 60.0571 | 21.8848 | 11.9088 | 42.8586 | 55.0393 | 21.0878 | 11.9407 | 41.7634
MANN4 MC3 | 400 | 60.0571 | 21.8848 | 11.9088 | 42.8586 | 55.0393 | 21.0878 | 11.9407 | 41.7634
MANN4 MC4 | 400 | 60.0571 | 21.8848 | 11.9088 | 42.8586 | 55.0393 | 21.0878 | 11.9407 | 41.7634
MANN4 R5 | 400 | 60.0571 | 21.8848 | 11.9088 | 42.8586 | 55.0393 | 21.0878 | 11.9407 | 41.7634
MAWO4 M | 400 | 67.9935 | 24.5424 | 13.3607 | 48.0688 | 64.8401 | 24.5464 | 14.9387 | 49.6526
MAWO4 R | 400 | 67.9935 | 24.5424 | 13.3607 | 48.0688 | 64.8401 | 24.5464 | 14.9387 | 49.6526
MELK1 M1 | 132 | 45.5219 | 15.8722 | 16.185 | 38.6318 | 55.4305 | 20.3103 | 18.567 | 47.2902
MELK1 M2 | 132 | 45.5219 | 15.8722 | 16.185 | 38.6318 | 55.4305 | 20.3103 | 18.567 | 47.2902
MELK1 R1 | 132 | 45.5219 | 15.8722 | 16.185 | 38.6318 | 55.4305 | 20.3103 | 18.567 | 47.2902
MELK1 R2 | 132 | 45.5219 | 15.8722 | 16.185 | 38.6318 | 55.4305 | 20.3103 | 18.567 | 47.2902
MELK4 M1 | 400 | 111.3944 | 40.5195 | 22.0314 | 79.3346 | 91.4378 | 36.0712 | 15.3206 | 66.333
MELK4 M2 | 400 | 111.3944 | 40.5195 | 22.0314 | 79.3346 | 91.4378 | 36.0712 | 15.3206 | 66.333
MELK4 M3 | 400 | 111.3944 | 40.5195 | 22.0314 | 79.3346 | 91.4378 | 36.0712 | 15.3206 | 66.333
MELK4 R1 | 400 | 111.3944 | 40.5195 | 22.0314 | 79.3346 | 91.4378 | 36.0712 | 15.3206 | 66.333
MELK4 R2 | 400 | 111.3944 | 40.5195 | 22.0314 | 79.3346 | 91.4378 | 36.0712 | 15.3206 | 66.333
MELK4 R3 | 400 | 111.3944 | 40.5195 | 22.0314 | 79.3346 | 91.4378 | 36.0712 | 15.3206 | 66.333
MIDL4 M1 | 400 | 96.1517 | 33.7901 | 26.3257 | 74.112 | 96.8297 | 36.03 | 26.4861 | 77.4403
MIDL41 R1 | 400 | 96.1517 | 33.7901 | 26.3257 | 74.112 | 96.8297 | 36.03 | 26.4861 | 77.4403
MILB4 M1 | 400 | 110.7061 | 41.8575 | 31.1033 | 90.2987 | 82.95 | 33.1281 | 21.3583 | 68.2086
MILB4 R1 | 400 | 110.7061 | 41.8575 | 31.1033 | 90.2987 | 82.95 | 33.1281 | 21.3583 | 68.2086
MILH1 M1 | 132 | 40.7547 | 14.9619 | 9.3008 | 30.4601 | 47.1691 | 19.1466 | 9.3477 | 36.4252
MILH1 M2 | 132 | 40.7547 | 14.9619 | 9.3008 | 30.4601 | 47.1691 | 19.1466 | 9.3477 | 36.4252
MILH1 R1 | 132 | 40.7231 | 14.9603 | 9.2196 | 30.3766 | 47.0548 | 19.1366 | 9.1785 | 36.2417
MILH1 R2 | 132 | 40.7231 | 14.9603 | 9.2196 | 30.3766 | 47.0548 | 19.1366 | 9.1785 | 36.2417
MILL4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITY4 MC1 | 400 | 83.4914 | 31.7619 | 22.2776 | 67.1957 | 62.7262 | 25.3511 | 14.614 | 50.4659
MITY4 MC2 | 400 | 83.4914 | 31.7619 | 22.2776 | 67.1957 | 62.7262 | 25.3511 | 14.614 | 50.4659
MITY4 MC3 | 400 | 83.4914 | 31.7619 | 22.2776 | 67.1957 | 62.7262 | 25.3511 | 14.614 | 50.4659
MITY4 MC4 | 400 | 83.4914 | 31.7619 | 22.2776 | 67.1957 | 62.7262 | 25.3511 | 14.614 | 50.4659
MONF2 M1 | 275 | 66.3224 | 24.0378 | 17.9697 | 51.9643 | 67.4547 | 25.6379 | 16.5445 | 52.802
MONF2 M2 | 275 | 66.3224 | 24.0378 | 17.9697 | 51.9643 | 67.4547 | 25.6379 | 16.5445 | 52.802
MONF2 R1 | 275 | 57.6638 | 20.9634 | 18.5336 | 48.1804 | 60.5207 | 22.7484 | 17.7311 | 49.9022
MONF2 R2 | 275 | 57.6638 | 20.9634 | 18.5336 | 48.1804 | 60.5207 | 22.7484 | 17.7311 | 49.9022
MONF4 MC2 | 400 | 82.226 | 29.9697 | 19.6616 | 62.0451 | 71.627 | 27.4447 | 16.0007 | 54.8133
MONF4 MC3 | 400 | 82.226 | 29.9697 | 19.6616 | 62.0451 | 71.627 | 27.4447 | 16.0007 | 54.8133
NECH2 MC1 | 275 | 74.9485 | 26.8905 | 19.6669 | 57.6958 | 75.7078 | 29.0299 | 16.8266 | 57.881
NECH2 MC2 | 275 | 74.9485 | 26.8905 | 19.6669 | 57.6958 | 75.7078 | 29.0299 | 16.8266 | 57.881
NECH2 MC3 | 275 | 74.9485 | 26.8905 | 19.6669 | 57.6958 | 75.7078 | 29.0299 | 16.8266 | 57.881
NECH2 MC4 | 275 | 74.9485 | 26.8905 | 19.6669 | 57.6958 | 75.7078 | 29.0299 | 16.8266 | 57.881
NECT4 M1 | 400 | 80.1571 | 29.3577 | 19.7524 | 61.2704 | 49.0632 | 19.9386 | 6.1718 | 34.3692
NECT4 R1 | 400 | 80.1571 | 29.3577 | 19.7524 | 61.2704 | 49.0632 | 19.9386 | 6.1718 | 34.3692
NEEP2 M1 | 275 | 60.1483 | 22.2743 | 12.9876 | 44.4882 | 63.1322 | 25.1399 | 12.194 | 47.7472
NEEP2 M2 | 275 | 60.1483 | 22.2743 | 12.9876 | 44.4882 | 63.1322 | 25.1399 | 12.194 | 47.7472
NEEP2 R1/R2 | 275 | 60.1483 | 22.2743 | 12.9876 | 44.4882 | 63.1322 | 25.1399 | 12.194 | 47.7472
NEEP4A | 400 | 47.4445 | 17.664 | 4.0916 | 29.0723 | 39.3578 | 15.4805 | 3.1727 | 25.0655
NEWX2 M5 | 275 | 80.0734 | 28.1742 | 20.9002 | 60.7446 | 85.7442 | 33.5657 | 17.9146 | 65.3836
NEWX2 M6 | 275 | 80.0734 | 28.1742 | 20.9002 | 60.7446 | 85.7442 | 33.5657 | 17.9146 | 65.3836
NEWX2 R5 | 275 | 80.0734 | 28.1742 | 20.9002 | 60.7446 | 85.7442 | 33.5657 | 17.9146 | 65.3836
NEWX2 R6 | 275 | 80.0734 | 28.1742 | 20.9002 | 60.7446 | 85.7442 | 33.5657 | 17.9146 | 65.3836
NFLE4 M1 | 400 | 111.2845 | 38.7542 | 25.9098 | 80.7166 | 87.7323 | 34.2198 | 16.0868 | 64.481
NFLE4 M2 | 400 | 111.2845 | 38.7542 | 25.9098 | 80.7166 | 87.7323 | 34.2198 | 16.0868 | 64.481
NFLE4 R1 | 400 | 111.2845 | 38.7542 | 25.9098 | 80.7166 | 87.7323 | 34.2198 | 16.0868 | 64.481
NFLE4 R2 | 400 | 111.2845 | 38.7542 | 25.9098 | 80.7166 | 87.7323 | 34.2198 | 16.0868 | 64.481
NHYD2A | 275 | 46.4599 | 17.7033 | 2.6499 | 27.6861 | 39.7897 | 18.8539 | 0.46943 | 27.1329
NHYD2B | 275 | 47.8836 | 18.1442 | 2.3847 | 28.0444 | 41.1082 | 18.8634 | 1.0908 | 27.7677
NHYD2C | 275 | 47.8836 | 18.1442 | 2.3847 | 28.0444 | 41.1082 | 18.8634 | 1.0908 | 27.7677
NINF4 M1 | 400 | 55.1151 | 20.2505 | 11.2139 | 39.8524 | 49.5044 | 19.0465 | 10.6975 | 37.6333
NINF4 M2 | 400 | 55.1151 | 20.2505 | 11.2139 | 39.8524 | 49.5044 | 19.0465 | 10.6975 | 37.6333
NINF4 R1 | 400 | 55.1151 | 20.2505 | 11.2139 | 39.8524 | 49.5044 | 19.0465 | 10.6975 | 37.6333
NINF4 R2 | 400 | 55.1151 | 20.2505 | 11.2139 | 39.8524 | 49.5044 | 19.0465 | 10.6975 | 37.6333
NORL2A | 275 | 52.5615 | 19.4218 | 3.9846 | 31.4511 | 51.8444 | 21.3606 | 2.3154 | 32.5238
NORL2B | 275 | 51.6939 | 19.1771 | 3.4537 | 30.5742 | 50.9033 | 21.2749 | 2.0132 | 32.1005
NORM4 M1 | 400 | 75.8906 | 27.9113 | 17.6318 | 57.1044 | 55.3735 | 21.7478 | 12.126 | 42.8821
NORM4 M2 | 400 | 75.8906 | 27.9113 | 17.6318 | 57.1044 | 55.3735 | 21.7478 | 12.126 | 42.8821
NORM4 R1 | 400 | 75.8906 | 27.9113 | 17.6318 | 57.1044 | 55.3735 | 21.7478 | 12.126 | 42.8821
NORM4 R2 | 400 | 75.8906 | 27.9113 | 17.6318 | 57.1044 | 55.3735 | 21.7478 | 12.126 | 42.8821
NORT2 M1 | 275 | 88.4088 | 30.9042 | 24.388 | 68.0932 | 86.8027 | 32.7714 | 19.956 | 66.3017
NORT2 M2 | 275 | 88.4088 | 30.9042 | 24.388 | 68.0932 | 86.8027 | 32.7714 | 19.956 | 66.3017
NORT2 R1 | 275 | 88.4088 | 30.9042 | 24.388 | 68.0932 | 86.8027 | 32.7714 | 19.956 | 66.3017
NORT2 R2 | 275 | 88.4088 | 30.9042 | 24.388 | 68.0932 | 86.8027 | 32.7714 | 19.956 | 66.3017
NORT4 M1 | 400 | 97.2627 | 35.1749 | 31.2285 | 80.9733 | 78.7192 | 30.4104 | 22.5365 | 65.5433
NORT4 M2 | 400 | 97.2627 | 35.1749 | 31.2285 | 80.9733 | 78.7192 | 30.4104 | 22.5365 | 65.5433
NORT4 R1 | 400 | 97.2627 | 35.1749 | 31.2285 | 80.9733 | 78.7192 | 30.4104 | 22.5365 | 65.5433
NORT4 R2 | 400 | 97.2627 | 35.1749 | 31.2285 | 80.9733 | 78.7192 | 30.4104 | 22.5365 | 65.5433
NURS4 MC1 | 400 | 63.8554 | 22.8737 | 8.3577 | 40.706 | 60.2344 | 22.8229 | 8.8333 | 41.1098
NURS4 MC2 | 400 | 63.8554 | 22.8737 | 8.3577 | 40.706 | 60.2344 | 22.8229 | 8.8333 | 41.1098
NURS4A | 400 | 54.147 | 19.8862 | 11.0409 | 39.1642 | 50.4678 | 19.2888 | 11.042 | 38.3204
OCKH1 M1 | 132 | 25.4742 | 9.1044 | 8.8138 | 21.6893 | 34.3294 | 12.5538 | 11.6607 | 29.4144
OCKH1 M2 | 132 | 25.4742 | 9.1044 | 8.8138 | 21.6893 | 34.3294 | 12.5538 | 11.6607 | 29.4144
OCKH1 R1 | 132 | 25.4742 | 9.1044 | 8.8138 | 21.6893 | 34.3294 | 12.5538 | 11.6607 | 29.4144
OCKH1 R2 | 132 | 25.4742 | 9.1044 | 8.8138 | 21.6893 | 34.3294 | 12.5538 | 11.6607 | 29.4144
OCKH2 MC1 | 275 | 56.1808 | 20.55 | 11.0325 | 40.0947 | 58.441 | 22.7691 | 11.2578 | 43.4583
OCKH2 MC2 | 275 | 56.1808 | 20.55 | 11.0325 | 40.0947 | 58.441 | 22.7691 | 11.2578 | 43.4583
OCKH2 MC3 | 275 | 56.1808 | 20.55 | 11.0325 | 40.0947 | 58.441 | 22.7691 | 11.2578 | 43.4583
OCKH2 MC4 | 275 | 56.1808 | 20.55 | 11.0325 | 40.0947 | 58.441 | 22.7691 | 11.2578 | 43.4583
OCKH2A | 275 | 49.5932 | 17.8266 | 4.5479 | 29.7584 | 49.872 | 19.2329 | 5.0013 | 32.2007
OFFE2 MC1 | 275 | 72.6854 | 26.1975 | 14.7239 | 51.7728 | 61.681 | 24.557 | 8.7493 | 43.4781
OFFE2 MC2 | 275 | 72.6854 | 26.1975 | 14.7239 | 51.7728 | 61.681 | 24.557 | 8.7493 | 43.4781
OLDB2 MC1 | 275 | 54.0517 | 19.8712 | 11.1164 | 39.2185 | 55.8636 | 21.5877 | 11.2755 | 41.8051
OLDB2 MC2 | 275 | 54.0517 | 19.8712 | 11.1164 | 39.2185 | 55.8636 | 21.5877 | 11.2755 | 41.8051
OLDB4A | 400 | 39.0047 | 14.5933 | 2.994 | 23.632 | 33.768 | 13.4083 | 3.2443 | 22.2066
OLDS1 M1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLDS1 M2 | 132 | 33.5868 | 12.2804 | 4.0608 | 21.428 | 30.4167 | 12.1998 | 1.8329 | 19.086
OSBA4 MC1 | 400 | 62.0405 | 22.8043 | 15.3384 | 47.5885 | 54.5073 | 20.7748 | 13.7006 | 43.0806
OSBA4 MC2 | 400 | 62.0405 | 22.8043 | 15.3384 | 47.5885 | 54.5073 | 20.7748 | 13.7006 | 43.0806
OSBA4 MC3/4 | 400 | 62.0886 | 22.8693 | 15.1802 | 47.5223 | 49.1574 | 18.9528 | 11.2432 | 38.0466
PADI1 M1 | 132 | 31.0221 | 10.906 | 10.9131 | 26.3366 | 38.3767 | 14.0495 | 13.1695 | 33.0384
PADI1 M2 | 132 | 31.0221 | 10.906 | 10.9131 | 26.3366 | 38.3767 | 14.0495 | 13.1695 | 33.0384
PADI1 R1 | 132 | 31.0221 | 10.906 | 10.9131 | 26.3366 | 38.3767 | 14.0495 | 13.1695 | 33.0384
PADI1 R2 | 132 | 31.0221 | 10.906 | 10.9131 | 26.3366 | 38.3767 | 14.0495 | 13.1695 | 33.0384
PADI4 MC1 | 400 | 76.349 | 28.0615 | 16.2392 | 55.9241 | 57.7381 | 22.8272 | 9.9266 | 42.2092
PADI4 MC2 | 400 | 76.349 | 28.0615 | 16.2392 | 55.9241 | 57.7381 | 22.8272 | 9.9266 | 42.2092
PADI4 MC3 | 400 | 76.349 | 28.0615 | 16.2392 | 55.9241 | 57.7381 | 22.8272 | 9.9266 | 42.2092
PADI4 MC4 | 400 | 76.349 | 28.0615 | 16.2392 | 55.9241 | 57.7381 | 22.8272 | 9.9266 | 42.2092
PELH4 M1 | 400 | 145.7995 | 51.692 | 36.2196 | 109.3232 | 116.6427 | 45.1032 | 22.8908 | 86.6764
PELH4 M2 | 400 | 145.7995 | 51.692 | 36.2196 | 109.3232 | 116.6427 | 45.1032 | 22.8908 | 86.6764
PELH4 R1 | 400 | 145.7995 | 51.692 | 36.2196 | 109.3232 | 116.6427 | 45.1032 | 22.8908 | 86.6764
PELH4 R2 | 400 | 145.7995 | 51.692 | 36.2196 | 109.3232 | 116.6427 | 45.1032 | 22.8908 | 86.6764
PEMB1 M1 | 132 | 30.9998 | 11.2965 | 11.8735 | 27.8491 | 38.9776 | 14.6403 | 14.5354 | 35.2399
PEMB1 M2 | 132 | 30.9998 | 11.2965 | 11.8735 | 27.8491 | 38.9776 | 14.6403 | 14.5354 | 35.2399
PEMB1 R1 | 132 | 30.9998 | 11.2965 | 11.8735 | 27.8491 | 38.9776 | 14.6403 | 14.5354 | 35.2399
PEMB1 R2 | 132 | 30.9998 | 11.2965 | 11.8735 | 27.8491 | 38.9776 | 14.6403 | 14.5354 | 35.2399
PEMB4 M1 | 400 | 61.3359 | 21.5409 | 18.3619 | 48.8253 | 65.8605 | 24.1558 | 20.8184 | 54.9798
PEMB4 M2 | 400 | 61.3359 | 21.5409 | 18.3619 | 48.8253 | 65.8605 | 24.1558 | 20.8184 | 54.9798
PEMB4 M3 | 400 | 61.3359 | 21.5409 | 18.3619 | 48.8253 | 65.8605 | 24.1558 | 20.8184 | 54.9798
PEMB4 M4 | 400 | 61.3359 | 21.5409 | 18.3619 | 48.8253 | 65.8605 | 24.1558 | 20.8184 | 54.9798
PEMB4 R1/2 | 400 | 61.3359 | 21.5409 | 18.3619 | 48.8253 | 65.8605 | 24.1558 | 20.8184 | 54.9798
PEMB4 R3/4 | 400 | 61.3359 | 21.5409 | 18.3619 | 48.8253 | 65.8605 | 24.1558 | 20.8184 | 54.9798
PENN2 MC1 | 275 | 67.1037 | 24.3811 | 14.447 | 48.9271 | 70.4213 | 26.9559 | 15.1608 | 53.2821
PENN2 MC2 | 275 | 67.1037 | 24.3811 | 14.447 | 48.9271 | 70.4213 | 26.9559 | 15.1608 | 53.2821
PENN2 MC3 | 275 | 67.1037 | 24.3811 | 14.447 | 48.9271 | 70.4213 | 26.9559 | 15.1608 | 53.2821
PENN2 MC4 | 275 | 67.1037 | 24.3811 | 14.447 | 48.9271 | 70.4213 | 26.9559 | 15.1608 | 53.2821
PENN4A | 400 | 42.1196 | 15.7356 | 3.369 | 25.6225 | 37.4117 | 14.5632 | 4.141 | 24.7364
PENN4B | 400 | 43.5569 | 16.2319 | 3.541 | 26.4963 | 38.7172 | 15.0752 | 4.0728 | 25.3923
PENT4 M1 | 400 | 76.1539 | 26.4779 | 21.7789 | 59.2244 | 78.3147 | 28.9112 | 21.9656 | 62.8523
PENT4 M2 | 400 | 76.1539 | 26.4779 | 21.7789 | 59.2244 | 78.3147 | 28.9112 | 21.9656 | 62.8523
PENT4 R1 | 400 | 76.1539 | 26.4779 | 21.7789 | 59.2244 | 78.3147 | 28.9112 | 21.9656 | 62.8523
PENT4 R2 | 400 | 76.1539 | 26.4779 | 21.7789 | 59.2244 | 78.3147 | 28.9112 | 21.9656 | 62.8523
PEWO2A | 275 | 69.8097 | 25.1159 | 21.0348 | 56.554 | 71.4491 | 26.7059 | 20.2037 | 57.9715
PEWO2B | 275 | 70.8462 | 25.8284 | 25.6332 | 62.16 | 72.4746 | 27.2023 | 25.4644 | 63.9343
PEWO4 M1 | 400 | 103.0529 | 37.432 | 33.2906 | 86.2274 | 93.6352 | 36.0922 | 27.8233 | 78.8654
PEWO4 M2 | 400 | 103.0529 | 37.432 | 33.2906 | 86.2274 | 93.6352 | 36.0922 | 27.8233 | 78.8654
PEWO4 M3 | 400 | 103.0529 | 37.432 | 33.2906 | 86.2274 | 93.6352 | 36.0922 | 27.8233 | 78.8654
PEWO4 M4 | 400 | 103.0529 | 37.432 | 33.2906 | 86.2274 | 93.6352 | 36.0922 | 27.8233 | 78.8654
PEWO4 R1/2 | 400 | 103.0529 | 37.432 | 33.2906 | 86.2274 | 93.6352 | 36.0922 | 27.8233 | 78.8654
PEWO4 R3/4 | 400 | 103.0529 | 37.432 | 33.2906 | 86.2274 | 93.6352 | 36.0922 | 27.8233 | 78.8654
PITS2 MC1 | 275 | 61.7903 | 22.5728 | 8.7326 | 40.6553 | 66.4779 | 26.1243 | 7.7213 | 44.6666
PITS2 MC2 | 275 | 61.7903 | 22.5728 | 8.7326 | 40.6553 | 66.4779 | 26.1243 | 7.7213 | 44.6666
PITS2 MC3 | 275 | 61.7903 | 22.5728 | 8.7326 | 40.6553 | 66.4779 | 26.1243 | 7.7213 | 44.6666
PITS2 MC4 | 275 | 61.7903 | 22.5728 | 8.7326 | 40.6553 | 66.4779 | 26.1243 | 7.7213 | 44.6666
POPP2 MC1 | 275 | 27.7277 | 11.1072 | 2.8875 | 18.5954 | 23.4787 | 9.6792 | 3.1761 | 16.8645
POPP2 MC2 | 275 | 27.7277 | 11.1072 | 2.8875 | 18.5954 | 23.4787 | 9.6792 | 3.1761 | 16.8645
PUDM4 MC1 | 400 | 104.2751 | 35.5905 | 25.8767 | 76.2092 | 107.3477 | 43.0069 | 19.7844 | 80.6052
PUDM4 MC2 | 400 | 104.2751 | 35.5905 | 25.8767 | 76.2092 | 107.3477 | 43.0069 | 19.7844 | 80.6052
PURI4A | 400 | 65.0678 | 23.508 | 5.7293 | 38.9747 | 54.7501 | 21.4424 | 3.6484 | 33.9725
PURI4B | 400 | 65.6754 | 23.6816 | 5.8839 | 39.3747 | 55.465 | 21.7055 | 3.7221 | 34.4184
PYLE2 MC1 | 275 | 50.6105 | 18.951 | 9.4321 | 36.2329 | 46.0056 | 18.2592 | 8.2004 | 34.0228
PYLE2 MC2 | 275 | 50.6495 | 18.9648 | 9.4406 | 36.2609 | 46.0425 | 18.2724 | 8.2135 | 34.0545
QUER4A | 400 | 84.1425 | 29.4991 | 12.4411 | 54.1591 | 72.5106 | 27.8504 | 5.6651 | 45.0516
QUER4A_HEYS | 400 | 84.1425 | 29.4991 | 12.4411 | 54.1591 | 72.5106 | 27.8504 | 5.6651 | 45.0516
QUER4A_HUTT | 400 | 84.1425 | 29.4991 | 12.4411 | 54.1591 | 72.5106 | 27.8504 | 5.6651 | 45.0516
QUER4A_PEWO | 400 | 84.1425 | 29.4991 | 12.4411 | 54.1591 | 72.5106 | 27.8504 | 5.6651 | 45.0516
QUER4B | 400 | 85.037 | 29.7642 | 12.7459 | 54.8389 | 74.6501 | 28.5574 | 6.3166 | 46.7029
QUER4B_HEYS | 400 | 85.037 | 29.7642 | 12.7459 | 54.8389 | 74.6501 | 28.5574 | 6.3166 | 46.7029
QUER4B_HUTT | 400 | 85.037 | 29.7642 | 12.7459 | 54.8389 | 74.6501 | 28.5574 | 6.3166 | 46.7029
QUER4B_PEWO | 400 | 85.037 | 29.7642 | 12.7459 | 54.8389 | 74.6501 | 28.5574 | 6.3166 | 46.7029
RAIN2 MC1 | 275 | 101.3321 | 34.771 | 29.5978 | 78.7714 | 99.113 | 37.0237 | 22.9414 | 75.3009
RAIN2 MC2 | 275 | 101.3321 | 34.771 | 29.5978 | 78.7714 | 99.113 | 37.0237 | 22.9414 | 75.3009
RAIN2 MC3 | 275 | 101.3321 | 34.771 | 29.5978 | 78.7714 | 99.113 | 37.0237 | 22.9414 | 75.3009
RAIN2 MC4 | 275 | 101.3321 | 34.771 | 29.5978 | 78.7714 | 99.113 | 37.0237 | 22.9414 | 75.3009
RASS4 M1 | 400 | 54.6981 | 20.4114 | 16.8287 | 45.6948 | 45.0729 | 17.6207 | 12.3641 | 37.2835
RASS4 M2 | 400 | 54.6981 | 20.4114 | 16.8287 | 45.6948 | 45.0729 | 17.6207 | 12.3641 | 37.2835
RATS1 M1 | 132 | 44.1214 | 15.5399 | 14.5245 | 36.5013 | 49.8338 | 18.465 | 17.1598 | 43.2732
RATS1 M2 | 132 | 44.1214 | 15.5399 | 14.5245 | 36.5013 | 49.8338 | 18.465 | 17.1598 | 43.2732
RATS1 R1 | 132 | 41.1485 | 14.5955 | 13.4377 | 34.0789 | 46.2773 | 17.2893 | 14.4516 | 38.9023
RATS1 R2 | 132 | 41.1485 | 14.5955 | 13.4377 | 34.0789 | 46.2773 | 17.2893 | 14.4516 | 38.9023
RATS2A | 275 | 44.3847 | 16.0136 | 10.9645 | 33.6111 | 47.2266 | 17.0472 | 21.3996 | 45.5079
RATS4 M1 | 400 | 145.6506 | 51.506 | 33.8993 | 106.7397 | 141.9521 | 53.6899 | 36.3645 | 112.2935
RATS4 M2 | 400 | 145.6506 | 51.506 | 33.8993 | 106.7397 | 141.9521 | 53.6899 | 36.3645 | 112.2935
RATS4 M3 | 400 | 145.6506 | 51.506 | 33.8993 | 106.7397 | 141.9521 | 53.6899 | 36.3645 | 112.2935
RATS4 M4 | 400 | 145.6506 | 51.506 | 33.8993 | 106.7397 | 141.9521 | 53.6899 | 36.3645 | 112.2935
RATS4 R1/2 | 400 | 145.6506 | 51.506 | 33.8993 | 106.7397 | 141.9521 | 53.6899 | 36.3645 | 112.2935
RATS4 R3/4 | 400 | 145.6506 | 51.506 | 33.8993 | 106.7397 | 141.9521 | 53.6899 | 36.3645 | 112.2935
RAYL4 M1 | 400 | 110.3213 | 40.1347 | 34.3854 | 91.1444 | 83.6522 | 32.8527 | 22.6352 | 69.096
RAYL4 M2 | 400 | 110.3213 | 40.1347 | 34.3854 | 91.1444 | 83.6522 | 32.8527 | 22.6352 | 69.096
RAYL4 R1 | 400 | 110.3213 | 40.1347 | 34.3854 | 91.1444 | 83.6522 | 32.8527 | 22.6352 | 69.096
RAYL4 R2 | 400 | 110.3213 | 40.1347 | 34.3854 | 91.1444 | 83.6522 | 32.8527 | 22.6352 | 69.096
REBR2 MC1 | 275 | 66.5688 | 24.2864 | 23.0022 | 57.3483 | 64.2274 | 24.9318 | 18.4485 | 53.7074
REBR2 MC2 | 275 | 65.8589 | 24.0389 | 22.7379 | 56.7341 | 63.6076 | 24.7994 | 17.8277 | 52.8994
REBR2 MC3 | 275 | 65.8589 | 24.0389 | 22.7379 | 56.7341 | 63.6076 | 24.7994 | 17.8277 | 52.8994
REBR2 MC4 | 275 | 66.5688 | 24.2864 | 23.0022 | 57.3483 | 64.2274 | 24.9318 | 18.4485 | 53.7074
RHIG4 M1 | 400 | 58.1174 | 20.9295 | 14.4387 | 44.0375 | 60.3188 | 22.5847 | 16.5198 | 48.4594
RHIG4 M2 | 400 | 58.1174 | 20.9295 | 14.4387 | 44.0375 | 60.3188 | 22.5847 | 16.5198 | 48.4594
RHIG4 R1 | 400 | 58.1174 | 20.9295 | 14.4387 | 44.0375 | 60.3188 | 22.5847 | 16.5198 | 48.4594
RICH4 M1 | 400 | 55.4011 | 20.9831 | 10.3465 | 40.0212 | 32.4524 | 13.4085 | 3.3217 | 22.2842
RICH41 R1 | 400 | 55.4011 | 20.9831 | 10.3465 | 40.0212 | 32.4524 | 13.4085 | 3.3217 | 22.2842
ROCH2 MC1 | 275 | 72.2548 | 26.2581 | 9.9165 | 47.0511 | 68.8384 | 26.694 | 9.5257 | 47.2767
ROCH2 MC2 | 275 | 72.2548 | 26.2581 | 9.9165 | 47.0511 | 68.8384 | 26.694 | 9.5257 | 47.2767
ROCH2 MC3 | 275 | 72.2548 | 26.2581 | 9.9165 | 47.0511 | 68.8384 | 26.694 | 9.5257 | 47.2767
ROCH2 MC4 | 275 | 72.2548 | 26.2581 | 9.9165 | 47.0511 | 68.8384 | 26.694 | 9.5257 | 47.2767
ROCH4A | 400 | 32.8196 | 12.1613 | 4.3011 | 21.4998 | 29.3579 | 11.2461 | 4.3829 | 20.2873
ROCK1A | 132 | 47.0212 | 16.2064 | 17.1148 | 40.0341 | 48.9579 | 17.6707 | 16.578 | 41.5681
ROWD41 | 400 | 46.4445 | 17.7834 | 12.5181 | 37.6676 | 40.5301 | 16.14 | 10.1339 | 32.9593
ROWD42 | 400 | 51.7093 | 19.2323 | 10.5394 | 37.7379 | 45.7116 | 17.8881 | 8.7814 | 34.079
RUGE4 M1 | 400 | 67.2336 | 25.2737 | 10.8991 | 46.6415 | 52.6699 | 21.226 | 7.3984 | 37.4165
RUGE4 M2 | 400 | 67.2336 | 25.2737 | 10.8991 | 46.6415 | 52.6699 | 21.226 | 7.3984 | 37.4165
RUGE4 R1 | 400 | 67.2336 | 25.2737 | 10.8991 | 46.6415 | 52.6699 | 21.226 | 7.3984 | 37.4165
RUGE4 R2 | 400 | 67.2336 | 25.2737 | 10.8991 | 46.6415 | 52.6699 | 21.226 | 7.3984 | 37.4165
RYEH4 M1 | 400 | 81.6597 | 29.2309 | 21.9622 | 63.3009 | 82.3977 | 30.7169 | 23.0709 | 66.5111
RYEH4 R1 | 400 | 81.6597 | 29.2309 | 21.9622 | 63.3009 | 82.3977 | 30.7169 | 23.0709 | 66.5111
RYHA41 MC1 | 400 | 43.7861 | 16.4951 | 9.4623 | 32.7899 | 28.5783 | 11.4159 | 4.0269 | 20.1713
SAEN2 MC1 | 275 | 73.2868 | 26.0451 | 21.9785 | 58.8119 | 72.9195 | 27.0742 | 22.068 | 60.3567
SAEN2 MC2 | 275 | 73.2868 | 26.0451 | 21.9785 | 58.8119 | 72.9195 | 27.0742 | 22.068 | 60.3567
SAES2 M | 275 | 73.7903 | 26.1926 | 22.2549 | 59.2968 | 73.9252 | 27.3684 | 23.1041 | 61.8089
SAES2 R | 275 | 73.7903 | 26.1926 | 22.2549 | 59.2968 | 73.9252 | 27.3684 | 23.1041 | 61.8089
SALH2 MC1 | 275 | 79.1501 | 28.0817 | 18.9551 | 58.6686 | 76.1249 | 28.9565 | 15.6906 | 56.6413
SALH2 MC2 | 275 | 79.1501 | 28.0817 | 18.9551 | 58.6686 | 76.1249 | 28.9565 | 15.6906 | 56.6413
SEAB4 M1 | 400 | 91.3262 | 33.096 | 30.191 | 76.9958 | 87.2653 | 33.0318 | 28.8088 | 75.5229
SEAB4 M2 | 400 | 91.3262 | 33.096 | 30.191 | 76.9958 | 87.2653 | 33.0318 | 28.8088 | 75.5229
SEAB4 R1 | 400 | 91.3262 | 33.096 | 30.191 | 76.9958 | 87.2653 | 33.0318 | 28.8088 | 75.5229
SEAB4 R2 | 400 | 91.3262 | 33.096 | 30.191 | 76.9958 | 87.2653 | 33.0318 | 28.8088 | 75.5229
SELL4 M1 | 400 | 71.5524 | 26.3387 | 13.8951 | 51.1436 | 61.4396 | 23.604 | 14.0539 | 47.435
SELL4 M2 | 400 | 71.5524 | 26.3387 | 13.8951 | 51.1436 | 61.4396 | 23.604 | 14.0539 | 47.435
SELL4 R1 | 400 | 71.5524 | 26.3387 | 13.8951 | 51.1436 | 61.4396 | 23.604 | 14.0539 | 47.435
SELL4 R2 | 400 | 71.5524 | 26.3387 | 13.8951 | 51.1436 | 61.4396 | 23.604 | 14.0539 | 47.435
SELL4C | 400 | 71.5024 | 25.779 | 5.5142 | 41.9713 | 61.3927 | 23.4496 | 7.2949 | 40.4576
SELL4D | 400 | 71.5022 | 25.779 | 5.5142 | 41.9712 | 61.3926 | 23.4496 | 7.2949 | 40.4575
SELL4E | 400 | 71.3908 | 25.7424 | 5.498 | 41.9032 | 61.3208 | 23.4263 | 7.2621 | 40.3919
SELL4F | 400 | 71.3907 | 25.7424 | 5.498 | 41.9032 | 61.3208 | 23.4263 | 7.2621 | 40.3919
SELW4 M3 | 400 | 71.42 | 26.2932 | 13.8631 | 51.0473 | 61.133 | 23.5005 | 13.8894 | 47.1242
SELW4 M4 | 400 | 71.42 | 26.2932 | 13.8631 | 51.0473 | 61.133 | 23.5005 | 13.8894 | 47.1242
SELW4 R3 | 400 | 71.42 | 26.2932 | 13.8631 | 51.0473 | 61.133 | 23.5005 | 13.8894 | 47.1242
SELW4 R4 | 400 | 71.42 | 26.2932 | 13.8631 | 51.0473 | 61.133 | 23.5005 | 13.8894 | 47.1242
SGT 5 HV | 400 | 100.6884 | 32.9839 | 14.3992 | 61.0455 | 116.7991 | 43.1044 | 12.2387 | 73.1974
SGT6_HV | 400 | 100.5539 | 32.9464 | 14.3735 | 60.9668 | 116.6327 | 43.0541 | 12.1847 | 73.0724
SHBA4 M1 | 400 | 95.8054 | 34.2901 | 35.0865 | 83.58 | 91.0453 | 33.9735 | 32.3994 | 80.4451
SHBA4 M2 | 400 | 95.8054 | 34.2901 | 35.0865 | 83.58 | 91.0453 | 33.9735 | 32.3994 | 80.4451
SHBA4 R1 | 400 | 95.8054 | 34.2901 | 35.0865 | 83.58 | 91.0453 | 33.9735 | 32.3994 | 80.4451
SHBA4 R2 | 400 | 95.8054 | 34.2901 | 35.0865 | 83.58 | 91.0453 | 33.9735 | 32.3994 | 80.4451
SHEC2 MC1 | 275 | 54.6235 | 20.4678 | 10.5577 | 39.5036 | 55.2524 | 22.792 | 7.5546 | 39.7874
SHEC2 MC2 | 275 | 54.6235 | 20.4678 | 10.5577 | 39.5036 | 55.2524 | 22.792 | 7.5546 | 39.7874
SHRE4B | 400 | 56.4693 | 21.1415 | 10.7143 | 40.6128 | 44.2552 | 17.6274 | 7.2178 | 32.1466
SING4 MC1 | 400 | 99.9097 | 35.1637 | 23.2417 | 72.9707 | 79.2117 | 30.8866 | 13.8136 | 57.4938
SING4 MC2 | 400 | 99.9097 | 35.1637 | 23.2417 | 72.9707 | 79.2117 | 30.8866 | 13.8136 | 57.4938
SIZE4 M1 | 400 | 78.6414 | 27.9956 | 21.8559 | 61.4477 | 79.2835 | 29.3018 | 23.8553 | 65.2943
SIZE4 M2 | 400 | 78.6414 | 27.9956 | 21.8559 | 61.4477 | 79.2835 | 29.3018 | 23.8553 | 65.2943
SIZE4 M3 | 400 | 78.6414 | 27.9956 | 21.8559 | 61.4477 | 79.2835 | 29.3018 | 23.8553 | 65.2943
SIZE4 M4 | 400 | 78.6414 | 27.9956 | 21.8559 | 61.4477 | 79.2835 | 29.3018 | 23.8553 | 65.2943
SIZE4 R1 | 400 | 78.6414 | 27.9956 | 21.8559 | 61.4477 | 79.2835 | 29.3018 | 23.8553 | 65.2943
SIZE4 R2 | 400 | 78.6414 | 27.9956 | 21.8559 | 61.4477 | 79.2835 | 29.3018 | 23.8553 | 65.2943
SIZE4 R3 | 400 | 78.6414 | 27.9956 | 21.8559 | 61.4477 | 79.2835 | 29.3018 | 23.8553 | 65.2943
SIZE4 R4 | 400 | 78.6414 | 27.9956 | 21.8559 | 61.4477 | 79.2835 | 29.3018 | 23.8553 | 65.2943
SJOW2 MC1 | 275 | 26.2628 | 9.2056 | 10.3533 | 23.3721 | 31.0291 | 11.1457 | 11.9476 | 27.7099
SJOW2 MC2 | 275 | 26.2628 | 9.2056 | 10.3533 | 23.3721 | 31.0291 | 11.1457 | 11.9476 | 27.7099
SJOW2 MC3 | 275 | 26.2628 | 9.2056 | 10.3533 | 23.3721 | 31.0291 | 11.1457 | 11.9476 | 27.7099
SJOW2 MC4 | 275 | 26.2628 | 9.2056 | 10.3533 | 23.3721 | 31.0291 | 11.1457 | 11.9476 | 27.7099
SJOW4 M1 | 400 | 114.889 | 38.4814 | 30.3057 | 84.7266 | 134.2775 | 49.1143 | 34.4151 | 103.8731
SJOW4 M2 | 400 | 114.889 | 38.4814 | 30.3057 | 84.7266 | 134.2775 | 49.1143 | 34.4151 | 103.8731
SJOW4 M3 | 400 | 114.889 | 38.4814 | 30.3057 | 84.7266 | 134.2775 | 49.1143 | 34.4151 | 103.8731
SJOW4 M4 | 400 | 114.889 | 38.4814 | 30.3057 | 84.7266 | 134.2775 | 49.1143 | 34.4151 | 103.8731
SJOW4 R1/2 | 400 | 114.889 | 38.4814 | 30.3057 | 84.7266 | 134.2775 | 49.1143 | 34.4151 | 103.8731
SJOW4 R3/4 | 400 | 114.889 | 38.4814 | 30.3057 | 84.7266 | 134.2775 | 49.1143 | 34.4151 | 103.8731
SKLG2 MC1 | 275 | 58.8253 | 21.7421 | 18.0203 | 48.7683 | 56.5736 | 22.0406 | 16.0163 | 47.1864
SKLG2 MC2 | 275 | 58.8253 | 21.7421 | 18.0203 | 48.7683 | 56.5736 | 22.0406 | 16.0163 | 47.1864
SKLG2 MC3 | 275 | 58.8253 | 21.7421 | 18.0203 | 48.7683 | 56.5736 | 22.0406 | 16.0163 | 47.1864
SKLG2 MC4 | 275 | 58.8253 | 21.7421 | 18.0203 | 48.7683 | 56.5736 | 22.0406 | 16.0163 | 47.1864
SMAN2 MC1 | 275 | 77.7532 | 28.9631 | 23.802 | 64.762 | 76.1747 | 29.7352 | 21.4159 | 63.4679
SMAN2 MC2 | 275 | 77.7532 | 28.9631 | 23.802 | 64.762 | 76.1747 | 29.7352 | 21.4159 | 63.4679
SMAN2 MC3 | 275 | 77.7532 | 28.9631 | 23.802 | 64.762 | 76.1747 | 29.7352 | 21.4159 | 63.4679
SMAN2 MC4 | 275 | 77.7532 | 28.9631 | 23.802 | 64.762 | 76.1747 | 29.7352 | 21.4159 | 63.4679
SPEN4 MC3 | 400 | 65.1133 | 23.6037 | 14.3025 | 47.6832 | 49.8632 | 19.3826 | 9.333 | 36.7441
SPEN4 MC4 | 400 | 65.1133 | 23.6037 | 14.3025 | 47.6832 | 49.8632 | 19.3826 | 9.333 | 36.7441
SPEN41 MC1 | 400 | 65.0873 | 23.5949 | 14.2974 | 47.6655 | 50.5059 | 19.6086 | 9.5829 | 37.3137
SPEN41 MC2 | 400 | 65.0873 | 23.5949 | 14.2974 | 47.6655 | 50.5059 | 19.6086 | 9.5829 | 37.3137
SPLN4 M1 | 400 | 90.806 | 32.6218 | 25.5601 | 71.6943 | 77.6915 | 29.3809 | 21.4782 | 63.029
SPLN4 R1 | 400 | 90.806 | 32.6218 | 25.5601 | 71.6943 | 77.6915 | 29.3809 | 21.4782 | 63.029
SSHI2 MC1 | 275 | 70.6282 | 25.6171 | 13.3128 | 49.5409 | 60.945 | 24.109 | 9.982 | 44.0773
SSHI2 MC2 | 275 | 70.6282 | 25.6171 | 13.3128 | 49.5409 | 60.945 | 24.109 | 9.982 | 44.0773
STAL2 M1 | 275 | 83.8682 | 30.8872 | 16.455 | 60.1362 | 77.6447 | 30.3165 | 14.8451 | 57.7191
STAL2 M2 | 275 | 83.8682 | 30.8872 | 16.455 | 60.1362 | 77.6447 | 30.3165 | 14.8451 | 57.7191
STAL2 R1 | 275 | 83.8682 | 30.8872 | 16.455 | 60.1362 | 77.6447 | 30.3165 | 14.8451 | 57.7191
STAL2 R2 | 275 | 83.8682 | 30.8872 | 16.455 | 60.1362 | 77.6447 | 30.3165 | 14.8451 | 57.7191
STAL4 MC1 | 400 | 37.2508 | 13.7465 | 9.6392 | 29.0796 | 33.1371 | 12.8359 | 8.1468 | 26.2996
STAL4 MC2 | 400 | 52.9166 | 20.0759 | 10.1102 | 38.5018 | 40.2295 | 16.0451 | 6.4088 | 29.0999
STAL41 | 400 | 37.2508 | 13.7465 | 9.6392 | 29.0796 | 33.1371 | 12.8359 | 8.1468 | 26.2996
STAY4 M1 | 400 | 116.1708 | 42.433 | 27.4126 | 87.4218 | 109.7239 | 41.788 | 28.2738 | 87.371
STAY4 M2 | 400 | 116.1708 | 42.433 | 27.4126 | 87.4218 | 109.7239 | 41.788 | 28.2738 | 87.371
STAY4 R1 | 400 | 116.1708 | 42.433 | 27.4126 | 87.4218 | 109.7239 | 41.788 | 28.2738 | 87.371
STAY4 R2 | 400 | 116.1708 | 42.433 | 27.4126 | 87.4218 | 109.7239 | 41.788 | 28.2738 | 87.371
STAY4A | 400 | 77.7127 | 28.546 | 21.5781 | 61.9482 | 70.3797 | 26.6535 | 20.3962 | 58.09
STEN1 M1 | 132 | 56.1429 | 19.732 | 19.822 | 47.7273 | 68.4475 | 25.1977 | 23.3288 | 58.9638
STEN1 M2 | 132 | 56.1429 | 19.732 | 19.822 | 47.7273 | 68.4475 | 25.1977 | 23.3288 | 58.9638
STEN1 R1 | 132 | 56.1429 | 19.732 | 19.822 | 47.7273 | 68.4475 | 25.1977 | 23.3288 | 58.9638
STEN1 R2 | 132 | 56.1429 | 19.732 | 19.822 | 47.7273 | 68.4475 | 25.1977 | 23.3288 | 58.9638
STES1 M1 | 132 | 56.4047 | 19.2831 | 15.8407 | 43.1111 | 68.4429 | 24.9159 | 17.9257 | 53.1621
STES1 M2 | 132 | 56.4047 | 19.2831 | 15.8407 | 43.1111 | 68.4429 | 24.9159 | 17.9257 | 53.1621
STES1 R1 | 132 | 56.4047 | 19.2831 | 15.8407 | 43.1111 | 68.4429 | 24.9159 | 17.9257 | 53.1621
STES1 R2 | 132 | 56.4047 | 19.2831 | 15.8407 | 43.1111 | 68.4429 | 24.9159 | 17.9257 | 53.1621
STEW2 M1 | 275 | 86.6364 | 31.7358 | 26.8565 | 71.7377 | 80.5838 | 30.9498 | 24.3571 | 68.1267
STEW2 M2 | 275 | 86.6364 | 31.7358 | 26.8565 | 71.7377 | 80.5838 | 30.9498 | 24.3571 | 68.1267
STEW2 R1 | 275 | 86.6364 | 31.7358 | 26.8565 | 71.7377 | 80.5838 | 30.9498 | 24.3571 | 68.1267
STEW2 R2 | 275 | 86.6364 | 31.7358 | 26.8565 | 71.7377 | 80.5838 | 30.9498 | 24.3571 | 68.1267
STEW4 M1 | 400 | 85.9985 | 31.0304 | 27.0836 | 70.9671 | 63.3181 | 24.5488 | 18.3331 | 53.0503
STEW4 M2 | 400 | 85.9985 | 31.0304 | 27.0836 | 70.9671 | 63.3181 | 24.5488 | 18.3331 | 53.0503
STEW4 R1 | 400 | 85.9985 | 31.0304 | 27.0836 | 70.9671 | 63.3181 | 24.5488 | 18.3331 | 53.0503
STEW4 R2a | 400 | 85.9985 | 31.0304 | 27.0836 | 70.9671 | 63.3181 | 24.5488 | 18.3331 | 53.0503
STEW41 | 400 | 85.9985 | 31.0304 | 27.0836 | 70.9671 | 63.3181 | 24.5488 | 18.3331 | 53.0503
STOB4 M1 | 400 | 66.8583 | 25.2612 | 12.221 | 47.9458 | 54.176 | 21.7421 | 8.2392 | 38.9871
STOB4 R1 | 400 | 66.8583 | 25.2612 | 12.221 | 47.9458 | 54.176 | 21.7421 | 8.2392 | 38.9871
STSB4 MC1 | 400 | 58.7421 | 21.8494 | 12.7954 | 43.6951 | 46.4025 | 18.2942 | 7.8206 | 33.6925
STSB4 MC2 | 400 | 58.7421 | 21.8494 | 12.7954 | 43.6951 | 46.4025 | 18.2942 | 7.8206 | 33.6925
STSB4A | 400 | 54.4667 | 20.0789 | 5.8527 | 34.2486 | 42.1694 | 16.5162 | 3.1296 | 26.487
SUND4 M1 | 400 | 126.0738 | 45.6798 | 27.7285 | 92.3295 | 108.4417 | 41.9183 | 21.8854 | 81.1668
SUND4 M2 | 400 | 105.3478 | 38.7253 | 22.2721 | 77.038 | 91.1398 | 35.3165 | 18.1256 | 68.0707
SUND4 R1 | 400 | 126.0738 | 45.6798 | 27.7285 | 92.3295 | 108.4417 | 41.9183 | 21.8854 | 81.1668
SUND4 R2 | 400 | 105.3478 | 38.7253 | 22.2721 | 77.038 | 91.1398 | 35.3165 | 18.1256 | 68.0707
SUTB4A | 400 | 96.9697 | 35.2311 | 23.6505 | 73.4747 | 83.1951 | 31.8719 | 20.9195 | 65.9932
SWAN2 MC3 | 275 | 26.0407 | 9.4347 | 8.6263 | 21.9689 | 28.619 | 10.5799 | 9.0323 | 23.9945
SWAN2 MC4 | 275 | 26.0407 | 9.4347 | 8.6263 | 21.9689 | 28.619 | 10.5799 | 9.0323 | 23.9945
SWAN4 M1 | 400 | 39.049 | 14.3912 | 9.298 | 29.6503 | 34.7123 | 13.2276 | 8.2737 | 26.9804
SWAN4 M2 | 400 | 39.049 | 14.3912 | 9.298 | 29.6503 | 34.7123 | 13.2276 | 8.2737 | 26.9804
SWAN4 M3 | 400 | 61.7301 | 22.1497 | 15.6176 | 46.9421 | 62.1378 | 23.4478 | 15.0576 | 48.2178
SWAN4 M4 | 400 | 61.7301 | 22.1497 | 15.6176 | 46.9421 | 62.1378 | 23.4478 | 15.0576 | 48.2178
SWAN4 R3 | 400 | 61.7301 | 22.1497 | 15.6176 | 46.9421 | 62.1378 | 23.4478 | 15.0576 | 48.2178
SWAN4 R4 | 400 | 61.7301 | 22.1497 | 15.6176 | 46.9421 | 62.1378 | 23.4478 | 15.0576 | 48.2178
TAUN4 M1 | 400 | 60.4583 | 22.3147 | 11.7546 | 43.3124 | 51.711 | 20.4199 | 8.382 | 37.2601
TAUN4 M2 | 400 | 60.8227 | 22.4352 | 11.8104 | 43.5386 | 52.1625 | 20.5962 | 8.4133 | 37.5407
TEMP2 MC1 | 275 | 60.6681 | 22.4835 | 12.4382 | 44.2346 | 62.9436 | 24.9755 | 11.1026 | 46.4232
TEMP2 MC2 | 275 | 60.6681 | 22.4835 | 12.4382 | 44.2346 | 62.9436 | 24.9755 | 11.1026 | 46.4232
TEMP2 MC3 | 275 | 60.9629 | 22.5719 | 12.5821 | 44.5036 | 63.8526 | 25.3158 | 11.3339 | 47.1359
Term_ALVE4_X210_X213 | 400 | 29.0435 | 11.0818 | 5.0788 | 20.7509 | 23.1119 | 9.2172 | 3.8331 | 16.8681
THOM2 M1 | 275 | 69.6797 | 25.4811 | 19.8739 | 55.9096 | 72.1075 | 27.255 | 19.6609 | 58.2053
THOM2 R1 | 275 | 69.6797 | 25.4811 | 19.8739 | 55.9096 | 72.1075 | 27.255 | 19.6609 | 58.2053
THOM4 MC1 | 400 | 95.1193 | 34.1833 | 23.5657 | 71.9082 | 85.2379 | 32.6486 | 18.1993 | 64.3715
THOM4 MC2 | 400 | 95.1193 | 34.1833 | 23.5657 | 71.9082 | 85.2379 | 32.6486 | 18.1993 | 64.3715
THOM4 MC3 | 400 | 95.1193 | 34.1833 | 23.5657 | 71.9082 | 85.2379 | 32.6486 | 18.1993 | 64.3715
THOM4 MC4 | 400 | 95.1193 | 34.1833 | 23.5657 | 71.9082 | 85.2379 | 32.6486 | 18.1993 | 64.3715
THOM4 R5 | 400 | 92.4048 | 33.9155 | 20.0184 | 67.9822 | 78.5844 | 30.4415 | 15.5206 | 58.5714
THOM42 M5 | 400 | 92.4048 | 33.9155 | 20.0184 | 67.9822 | 78.5844 | 30.4415 | 15.5206 | 58.5714
THOM42 R2(2) | 400 | 92.4048 | 33.9155 | 20.0184 | 67.9822 | 78.5844 | 30.4415 | 15.5206 | 58.5714
THOM42 R2(3) | 400 | 92.4048 | 33.9155 | 20.0184 | 67.9822 | 78.5844 | 30.4415 | 15.5206 | 58.5714
THTO4 M1 | 400 | 100.29 | 36.193 | 26.4125 | 77.5971 | 77.8353 | 30.1222 | 15.126 | 57.7251
THTO4 M2 | 400 | 83.8152 | 30.3989 | 22.7172 | 65.7078 | 66.2871 | 25.4727 | 14.3394 | 50.3633
THTO4 M3 | 400 | 83.8152 | 30.3989 | 22.7172 | 65.7078 | 66.2871 | 25.4727 | 14.3394 | 50.3633
THTO4 M4 | 400 | 100.29 | 36.193 | 26.4125 | 77.5971 | 77.8353 | 30.1222 | 15.126 | 57.7251
THTO4 R1/2 | 400 | 81.3895 | 29.361 | 22.6902 | 64.2129 | 67.757 | 25.848 | 15.3072 | 51.8618
THTO4 R3/4 | 400 | 81.3895 | 29.361 | 22.6902 | 64.2129 | 67.757 | 25.848 | 15.3072 | 51.8618
THUR2 MC1 | 275 | 65.6793 | 24.8467 | 10.6516 | 45.7902 | 66.3718 | 26.3401 | 11.0041 | 48.2546
THUR2 MC2 | 275 | 65.6793 | 24.8467 | 10.6516 | 45.7902 | 66.3718 | 26.3401 | 11.0041 | 48.2546
THUR2 MC3 | 275 | 65.6793 | 24.8467 | 10.6516 | 45.7902 | 66.3718 | 26.3401 | 11.0041 | 48.2546
THUR2 MC4 | 275 | 65.6793 | 24.8467 | 10.6516 | 45.7902 | 66.3718 | 26.3401 | 11.0041 | 48.2546
TILB2 M1 | 275 | 77.0169 | 27.4083 | 23.2024 | 61.9636 | 80.8622 | 30.0832 | 23.5433 | 66.0874
TILB2 M2 | 275 | 77.0169 | 27.4083 | 23.2024 | 61.9636 | 80.8622 | 30.0832 | 23.5433 | 66.0874
TILB2 R1 | 275 | 77.0169 | 27.4083 | 23.2024 | 61.9636 | 80.8622 | 30.0832 | 23.5433 | 66.0874
TILB2 R2 | 275 | 77.0169 | 27.4083 | 23.2024 | 61.9636 | 80.8622 | 30.0832 | 23.5433 | 66.0874
TILB4 M2 | 400 | 149.4281 | 52.4765 | 49.3606 | 123.5737 | 131.0002 | 50.1643 | 38.1339 | 109.0769
TILB4 M3 | 400 | 149.4281 | 52.4765 | 49.3606 | 123.5737 | 131.0002 | 50.1643 | 38.1339 | 109.0769
TILB4 R2 | 400 | 149.4281 | 52.4765 | 49.3606 | 123.5737 | 131.0002 | 50.1643 | 38.1339 | 109.0769
TILB4 R3 | 400 | 149.4281 | 52.4765 | 49.3606 | 123.5737 | 131.0002 | 50.1643 | 38.1339 | 109.0769
TINP2 M1 | 275 | 59.0432 | 21.6577 | 6.9219 | 37.5505 | 57.1665 | 22.2819 | 5.5231 | 37.0345
TINP2 M2 | 275 | 59.2106 | 21.6678 | 6.9401 | 37.583 | 58.0977 | 22.6205 | 5.6149 | 37.6051
TODP2 MC1 | 275 | 65.4346 | 22.872 | 16.5334 | 48.8792 | 58.8716 | 22.515 | 11.8297 | 43.6707
TODP2 MC2 | 275 | 65.4346 | 22.872 | 16.5334 | 48.8792 | 58.8716 | 22.515 | 11.8297 | 43.6707
TOTE2A | 275 | 75.11 | 26.7978 | 21.0449 | 58.9428 | 76.4439 | 28.9454 | 17.6484 | 58.5833
TOTE2B | 275 | 75.6077 | 26.9594 | 21.1558 | 59.2822 | 76.0146 | 28.8039 | 17.437 | 58.1719
TOTT2 MC1 | 275 | 43.0313 | 16.3272 | 12.7759 | 35.8661 | 43.8269 | 17.1059 | 12.2132 | 36.4046
TOTT2 MC2A | 275 | 45.1383 | 17.0763 | 13.4953 | 37.6448 | 40.6653 | 16.0062 | 11.0621 | 33.6982
TOTT2 MC2B | 275 | 75.6077 | 26.9594 | 21.1558 | 59.2822 | 76.0146 | 28.8039 | 17.437 | 58.1719
TOTT2 MC3 | 275 | 45.1383 | 17.0763 | 13.4953 | 37.6448 | 40.6653 | 16.0062 | 11.0621 | 33.6982
TOTT2 MC4A | 275 | 43.0313 | 16.3272 | 12.7759 | 35.8661 | 43.8269 | 17.1059 | 12.2132 | 36.4046
TOTT2 MC4B | 275 | 75.11 | 26.7978 | 21.0449 | 58.9428 | 76.4439 | 28.9454 | 17.6484 | 58.5833
TOTT2 MC5 | 275 | 75.6077 | 26.9594 | 21.1558 | 59.2822 | 76.0146 | 28.8039 | 17.437 | 58.1719
TOTT2 MC6 | 275 | 75.6077 | 26.9594 | 21.1558 | 59.2822 | 76.0146 | 28.8039 | 17.437 | 58.1719
TOTT2 MC7 | 275 | 75.11 | 26.7978 | 21.0449 | 58.9428 | 76.4439 | 28.9454 | 17.6484 | 58.5833
TOTT2 MC8 | 275 | 75.11 | 26.7978 | 21.0449 | 58.9428 | 76.4439 | 28.9454 | 17.6484 | 58.5833
TRAW2 M1 | 275 | 44.4403 | 15.9507 | 13.7872 | 36.345 | 46.5294 | 17.3938 | 12.6425 | 37.2411
TRAW2 M2 | 275 | 44.4403 | 15.9507 | 13.7872 | 36.345 | 46.5294 | 17.3938 | 12.6425 | 37.2411
TRAW2 R1 | 275 | 44.4403 | 15.9507 | 13.7872 | 36.345 | 46.5294 | 17.3938 | 12.6425 | 37.2411
TRAW2 R2 | 275 | 44.4403 | 15.9507 | 13.7872 | 36.345 | 46.5294 | 17.3938 | 12.6425 | 37.2411
TRAW4 MC1 | 400 | 59.1312 | 21.9822 | 18.2314 | 49.3189 | 47.3747 | 18.7368 | 12.497 | 38.9949
TRAW4 MC2 | 400 | 59.1312 | 21.9822 | 18.2314 | 49.3189 | 47.3747 | 18.7368 | 12.497 | 38.9949
TRAW4 MC3 | 400 | 59.1312 | 21.9822 | 18.2314 | 49.3189 | 47.3747 | 18.7368 | 12.497 | 38.9949
TRAW4 MC4 | 400 | 59.1312 | 21.9822 | 18.2314 | 49.3189 | 47.3747 | 18.7368 | 12.497 | 38.9949
TREM2 MC1 | 275 | 47.6526 | 17.5155 | 2.7111 | 27.4818 | 41.9017 | 16.6534 | 2.3684 | 25.9199
TREM2 MC2 | 275 | 47.6526 | 17.5155 | 2.7111 | 27.4818 | 41.9017 | 16.6534 | 2.3684 | 25.9199
TREU4A | 400 | 91.3439 | 32.2302 | 10.1102 | 55.6906 | 74.1334 | 28.9296 | 4.7129 | 45.6256
TREU4A_DEES1 | 400 | 91.3439 | 32.2302 | 10.1102 | 55.6906 | 74.1334 | 28.9296 | 4.7129 | 45.6256
TREU4A_LEGA1 | 400 | 91.3439 | 32.2302 | 10.1102 | 55.6906 | 74.1334 | 28.9296 | 4.7129 | 45.6256
TREU4A_TRAW1 | 400 | 91.3439 | 32.2302 | 10.1102 | 55.6906 | 74.1334 | 28.9296 | 4.7129 | 45.6256
TREU4B | 400 | 91.3439 | 32.2302 | 10.1102 | 55.6906 | 74.3729 | 29.0216 | 4.7282 | 45.7709
TREU4B_DEES2 | 400 | 91.3439 | 32.2302 | 10.1102 | 55.6906 | 74.3729 | 29.0216 | 4.7282 | 45.7709
TREU4B_LEGA2 | 400 | 91.3439 | 32.2302 | 10.1102 | 55.6906 | 74.3729 | 29.0216 | 4.7282 | 45.7709
TREU4B_TRAW2 | 400 | 91.3439 | 32.2302 | 10.1102 | 55.6906 | 74.3729 | 29.0216 | 4.7282 | 45.7709
TYNE2 MC1 | 275 | 65.7371 | 24.0071 | 12.0319 | 45.983 | 56.5805 | 22.2815 | 9.7536 | 41.2644
TYNE2 MC2 | 275 | 65.7371 | 24.0071 | 12.0319 | 45.983 | 56.5805 | 22.2815 | 9.7536 | 41.2644
TYNE2A | 275 | 65.0005 | 23.3444 | 4.3417 | 37.3557 | 53.2383 | 21.076 | 2.9239 | 32.7298
UPPB2 MC1 | 275 | 39.4448 | 14.6941 | 9.9301 | 30.7106 | 38.8714 | 15.0244 | 8.8054 | 30.0531
UPPB2 MC2 | 275 | 42.4252 | 15.783 | 10.4279 | 32.7484 | 40.9156 | 15.8059 | 9.2153 | 31.5683
UPPB2 MC3 | 275 | 42.4252 | 15.783 | 10.4279 | 32.7484 | 40.9156 | 15.8059 | 9.2153 | 31.5683
UPPB2 MC4 | 275 | 39.4448 | 14.6941 | 9.9301 | 30.7106 | 38.8714 | 15.0244 | 8.8054 | 30.0531
USKM1 M1 | 132 | 30.7191 | 10.854 | 12.298 | 27.6479 | 40.248 | 14.7191 | 15.657 | 36.473
USKM1 M2 | 132 | 44.5219 | 15.0253 | 16.2969 | 37.5459 | 55.7871 | 20.0568 | 19.8163 | 48.1808
USKM1 M4 | 132 | 44.5219 | 15.0253 | 16.2969 | 37.5459 | 55.7871 | 20.0568 | 19.8163 | 48.1808
USKM1 R1 | 132 | 30.7191 | 10.854 | 12.298 | 27.6479 | 40.248 | 14.7191 | 15.657 | 36.473
USKM1 R2 | 132 | 44.5219 | 15.0253 | 16.2969 | 37.5459 | 55.7871 | 20.0568 | 19.8163 | 48.1808
USKM1 R4 | 132 | 44.5219 | 15.0253 | 16.2969 | 37.5459 | 55.7871 | 20.0568 | 19.8163 | 48.1808
USKM2 M1 | 275 | 80.6425 | 28.5759 | 21.4275 | 61.84 | 90.9781 | 33.9419 | 24.6996 | 72.7007
USKM2 M2 | 275 | 80.6425 | 28.5759 | 21.4275 | 61.84 | 90.9781 | 33.9419 | 24.6996 | 72.7007
USKM2 R1 | 275 | 80.6425 | 28.5759 | 21.4275 | 61.84 | 90.9781 | 33.9419 | 24.6996 | 72.7007
USKM2 R2 | 275 | 80.6425 | 28.5759 | 21.4275 | 61.84 | 90.9781 | 33.9419 | 24.6996 | 72.7007
USKM2A | 275 | 78.0089 | 27.0438 | 12.348 | 50.5937 | 85.8193 | 31.9554 | 12.8473 | 58.0391
WALH4 MC1 | 400 | 60.9905 | 22.7191 | 11.7884 | 43.918 | 51.8413 | 20.2943 | 10.6354 | 39.3358
WALH4 MC2 | 400 | 60.9905 | 22.7191 | 11.7884 | 43.918 | 51.8413 | 20.2943 | 10.6354 | 39.3358
WALH4 MC3 | 400 | 60.9905 | 22.7191 | 11.7884 | 43.918 | 51.8413 | 20.2943 | 10.6354 | 39.3358
WALH4 MC4 | 400 | 60.9905 | 22.7191 | 11.7884 | 43.918 | 51.8413 | 20.2943 | 10.6354 | 39.3358
WALP R4 | 132 | 80.6785 | 28.6516 | 25.2126 | 65.7321 | 92.1736 | 35.2388 | 26.2042 | 76.0394
WALP1 M4 | 132 | 80.6785 | 28.6516 | 25.2126 | 65.7321 | 92.1736 | 35.2388 | 26.2042 | 76.0394
WALP4 M1 | 400 | 117.3041 | 41.9077 | 31.836 | 91.1023 | 98.2527 | 37.4579 | 24.8916 | 77.8651
WALP4 M2 | 400 | 117.3041 | 41.9077 | 31.836 | 91.1023 | 98.2527 | 37.4579 | 24.8916 | 77.8651
WALP4 R1 | 400 | 117.3041 | 41.9077 | 31.836 | 91.1023 | 98.2527 | 37.4579 | 24.8916 | 77.8651
WALP4 R2 | 400 | 117.3041 | 41.9077 | 31.836 | 91.1023 | 98.2527 | 37.4579 | 24.8916 | 77.8651
WALPM3 | 132 | 80.6785 | 28.6516 | 25.2126 | 65.7321 | 92.1736 | 35.2388 | 26.2042 | 76.0394
WALPR3 | 132 | 80.6785 | 28.6516 | 25.2126 | 65.7321 | 92.1736 | 35.2388 | 26.2042 | 76.0394
WALX2 M1 | 275 | 77.3912 | 27.4199 | 18.4243 | 57.2018 | 80.9032 | 30.1403 | 17.3888 | 60.0136
WALX2 M2 | 275 | 79.2685 | 27.9789 | 19.0858 | 58.654 | 84.8874 | 31.472 | 18.6953 | 63.2034
WALX2 R1 | 275 | 77.3912 | 27.4199 | 18.4243 | 57.2018 | 80.9032 | 30.1403 | 17.3888 | 60.0136
WALX2 R2 | 275 | 79.2685 | 27.9789 | 19.0858 | 58.654 | 84.8874 | 31.472 | 18.6953 | 63.2034
WALX4A | 400 | 74.9587 | 26.451 | 12.0994 | 49.5068 | 73.7889 | 27.4812 | 11.7 | 50.5644
WALX4B | 400 | 69.3924 | 24.8547 | 10.1015 | 45.2514 | 64.0251 | 24.0586 | 9.5931 | 43.6171
WARL2 MC1 | 275 | 69.0095 | 25.0299 | 16.5701 | 51.9677 | 63.0449 | 24.5186 | 11.7774 | 46.4519
WARL2 MC2 | 275 | 69.0095 | 25.0299 | 16.5701 | 51.9677 | 63.0449 | 24.5186 | 11.7774 | 46.4519
WARL2 MC3 | 275 | 69.0095 | 25.0299 | 16.5701 | 51.9677 | 63.0449 | 24.5186 | 11.7774 | 46.4519
WARL2 MC4 | 275 | 69.0095 | 25.0299 | 16.5701 | 51.9677 | 63.0449 | 24.5186 | 11.7774 | 46.4519
WASF2A | 275 | 61.9216 | 22.2832 | 6.3896 | 37.9028 | 52.0391 | 20.2951 | 3.3946 | 32.0961
WASF2B | 275 | 66.7076 | 23.8493 | 6.7963 | 40.5244 | 58.8169 | 22.9601 | 3.5761 | 36.0465
WATS21 | 275 | 66.1822 | 24.6486 | 19.9678 | 54.8262 | 66.5609 | 26.092 | 18.1174 | 55.0171
WATS22 | 275 | 63.6667 | 23.6482 | 19.9792 | 53.4228 | 65.0396 | 25.2157 | 18.7792 | 54.4396
WBOL2 MC1 | 275 | 80.3616 | 28.6729 | 16.3929 | 56.9424 | 68.0548 | 26.8038 | 11.364 | 49.2702
WBOL2 MC2 | 275 | 80.3616 | 28.6729 | 16.3929 | 56.9424 | 68.0548 | 26.8038 | 11.364 | 49.2702
WBOL2 MC3 | 275 | 80.3616 | 28.6729 | 16.3929 | 56.9424 | 68.0548 | 26.8038 | 11.364 | 49.2702
WBOL2 MC4 | 275 | 80.3616 | 28.6729 | 16.3929 | 56.9424 | 68.0548 | 26.8038 | 11.364 | 49.2702
WBUR1 M1 | 132 | 21.5195 | 7.6418 | 6.849 | 17.6562 | 25.1317 | 9.2989 | 8.2085 | 21.3591
WBUR1 M2 | 132 | 21.5195 | 7.6418 | 6.849 | 17.6562 | 25.1317 | 9.2989 | 8.2085 | 21.3591
WBUR1 R1 | 132 | 21.5195 | 7.6418 | 6.849 | 17.6562 | 25.1317 | 9.2989 | 8.2085 | 21.3591
WBUR1 R2 | 132 | 21.2934 | 7.5806 | 6.7417 | 17.4623 | 24.9775 | 9.2414 | 8.117 | 21.1864
WBUR4 M1 | 400 | 127.3071 | 45.1211 | 38.2149 | 102.0258 | 125.8477 | 46.4952 | 38.6507 | 104.4048
WBUR4 M2 | 400 | 127.3071 | 45.1211 | 38.2149 | 102.0258 | 125.8477 | 46.4952 | 38.6507 | 104.4048
WBUR4 M3 | 400 | 127.3071 | 45.1211 | 38.2149 | 102.0258 | 125.8477 | 46.4952 | 38.6507 | 104.4048
WBUR4 M4 | 400 | 127.3071 | 45.1211 | 38.2149 | 102.0258 | 125.8477 | 46.4952 | 38.6507 | 104.4048
WBUR4 R1/2 | 400 | 121.2431 | 43.893 | 32.0058 | 94.0799 | 110.8319 | 41.8531 | 29.9683 | 89.1575
WBUR4 R3/4 | 400 | 121.2431 | 43.893 | 32.0058 | 94.0799 | 110.8319 | 41.8531 | 29.9683 | 89.1575
WHAM4 M1 | 400 | 119.8784 | 42.3203 | 38.5385 | 98.3884 | 121.4193 | 47.1671 | 33.7602 | 100.4645
WHAM4 M2 | 400 | 119.8784 | 42.3203 | 38.5385 | 98.3884 | 121.4193 | 47.1671 | 33.7602 | 100.4645
WHAM4 R1 | 400 | 119.8784 | 42.3203 | 38.5385 | 98.3884 | 121.4193 | 47.1671 | 33.7602 | 100.4645
WHAM4 R2 | 400 | 119.8784 | 42.3203 | 38.5385 | 98.3884 | 121.4193 | 47.1671 | 33.7602 | 100.4645
WHAM4A | 400 | 102.4433 | 33.8059 | 13.8949 | 61.7037 | 104.1452 | 41.165 | 15.8701 | 74.0861
WHAM4B | 400 | 102.5101 | 33.8235 | 13.9058 | 61.7395 | 104.2525 | 41.2026 | 15.8694 | 74.1386
WHSO2 M1 | 275 | 69.996 | 25.2732 | 16.0019 | 51.7436 | 75.0554 | 28.5993 | 16.386 | 56.8316
WHSO2 M2 | 275 | 69.996 | 25.2732 | 16.0019 | 51.7436 | 75.0554 | 28.5993 | 16.386 | 56.8316
WHSO2 R1 | 275 | 77.1731 | 27.5523 | 20.4483 | 59.4132 | 83.8849 | 31.5867 | 21.192 | 65.8623
WHSO2 R2 | 275 | 77.1731 | 27.5523 | 20.4483 | 59.4132 | 83.8849 | 31.5867 | 21.192 | 65.8623
WIBA2 MC1 | 275 | 60.6508 | 22.4783 | 12.4258 | 44.2148 | 64.1312 | 25.6884 | 10.4217 | 46.7506
WIBA2 MC2 | 275 | 60.6508 | 22.4783 | 12.4258 | 44.2148 | 64.1312 | 25.6884 | 10.4217 | 46.7506
WIEN21 | 275 | 51.2153 | 18.7725 | 10.6176 | 37.166 | 51.1977 | 19.9804 | 10.0727 | 38.3294
WILE4 M1 | 400 | 113.8144 | 42.2236 | 32.3067 | 92.0198 | 96.9029 | 38.3521 | 25.2323 | 79.4704
WILE4 M2 | 400 | 113.8144 | 42.2236 | 32.3067 | 92.0198 | 96.9029 | 38.3521 | 25.2323 | 79.4704
WILE4 R1 | 400 | 113.8144 | 42.2236 | 32.3067 | 92.0198 | 96.9029 | 38.3521 | 25.2323 | 79.4704
WILE4 R2 | 400 | 113.8144 | 42.2236 | 32.3067 | 92.0198 | 96.9029 | 38.3521 | 25.2323 | 79.4704
WILL1 M1 | 132 | 57.1441 | 20.1263 | 18.0041 | 46.467 | 63.9107 | 24.2394 | 20.3185 | 54.5982
WILL1 M2 | 132 | 57.1441 | 20.1263 | 18.0041 | 46.467 | 63.9107 | 24.2394 | 20.3185 | 54.5982
WILL1 R1 | 132 | 38.3159 | 14.2703 | 11.6832 | 31.8646 | 41.9349 | 16.1729 | 13.2253 | 36.0972
WILL1 R2 | 132 | 57.1441 | 20.1263 | 18.0041 | 46.467 | 63.9107 | 24.2394 | 20.3185 | 54.5982
WILL2 M2 | 275 | 24.3531 | 8.7146 | 9.2412 | 21.5655 | 26.0674 | 9.4987 | 9.5816 | 23.0147
WILL2 R2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WILT2A | 275 | 57.4 | 20.3528 | 11.2398 | 40.023 | 58.4242 | 21.6628 | 9.7038 | 40.3395
WILT2B | 275 | 57.4 | 20.3528 | 11.2398 | 40.023 | 58.4242 | 21.6628 | 9.7038 | 40.3395
WILT2C | 275 | 57.7863 | 20.4721 | 11.4494 | 40.4014 | 59.439 | 21.9724 | 10.4821 | 41.5558
WILT2D | 275 | 57.7806 | 20.4704 | 11.4489 | 40.3984 | 59.4297 | 21.9692 | 10.4804 | 41.5496
WIMB2 MC1 | 275 | 85.2573 | 29.9794 | 22.2627 | 64.6599 | 90.4303 | 35.0018 | 21.5194 | 71.0195
WIMB2 MC2 | 275 | 85.2573 | 29.9794 | 22.2627 | 64.6599 | 90.4303 | 35.0018 | 21.5194 | 71.0195
WIMB2 MC3 | 275 | 85.2573 | 29.9794 | 22.2627 | 64.6599 | 90.4303 | 35.0018 | 21.5194 | 71.0195
WIMB2 MC4 | 275 | 85.2573 | 29.9794 | 22.2627 | 64.6599 | 90.4303 | 35.0018 | 21.5194 | 71.0195
WIMB2A | 275 | 85.2573 | 29.9794 | 22.2627 | 64.6599 | 90.4303 | 35.0018 | 21.5194 | 71.0195
WIMB4 RB2 | 400 | 93.8667 | 32.0614 | 24.4836 | 69.8252 | 109.0804 | 41.0231 | 23.8174 | 81.8328
WIMB41 | 400 | 93.8667 | 32.0614 | 24.4836 | 69.8252 | 109.0804 | 41.0231 | 23.8174 | 81.8328
WIMB41 MB2 | 400 | 93.8667 | 32.0614 | 24.4836 | 69.8252 | 109.0804 | 41.0231 | 23.8174 | 81.8328
WISD2 M1 | 275 | 73.1534 | 25.3462 | 24.2636 | 60.1086 | 84.8655 | 31.2565 | 26.7825 | 70.9859
WISD2 M2 | 275 | 73.1534 | 25.3462 | 24.2636 | 60.1086 | 84.8655 | 31.2565 | 26.7825 | 70.9859
WISD2 R1 | 275 | 73.1534 | 25.3462 | 24.2636 | 60.1086 | 84.8655 | 31.2565 | 26.7825 | 70.9859
WISD2 R2 | 275 | 73.1534 | 25.3462 | 24.2636 | 60.1086 | 84.8655 | 31.2565 | 26.7825 | 70.9859
WISD2A | 275 | 61.402 | 21.3298 | 13.3214 | 43.4862 | 67.0685 | 25.6041 | 14.5748 | 50.7844
WMEL2 MC1 | 275 | 79.5303 | 29.2804 | 14.6155 | 56.0243 | 75.4292 | 29.7909 | 12.1493 | 54.2801
WMEL2 MC2 | 275 | 79.5303 | 29.2804 | 14.6155 | 56.0243 | 75.4292 | 29.7909 | 12.1493 | 54.2801
WMEL2 MC3 | 275 | 79.5303 | 29.2804 | 14.6155 | 56.0243 | 75.4292 | 29.7909 | 12.1493 | 54.2801
WMEL2 MC4 | 275 | 79.5303 | 29.2804 | 14.6155 | 56.0243 | 75.4292 | 29.7909 | 12.1493 | 54.2801
WTHU41 | 400 | 126.2865 | 43.5286 | 29.8286 | 91.3873 | 112.5669 | 43.3129 | 21.366 | 82.6197
WTHU42 | 400 | 126.0622 | 43.4603 | 29.7591 | 91.2213 | 112.0615 | 43.1325 | 21.2237 | 82.2222
WTHU4A | 400 | 96.6863 | 33.3025 | 9.4016 | 56.4984 | 76.1983 | 29.7822 | 5.1777 | 47.296
WTHU4B | 400 | 96.6863 | 33.3025 | 9.4016 | 56.4984 | 77.9055 | 30.4239 | 5.2937 | 48.3197
WWEY2 M1 | 275 | 73.713 | 26.7849 | 18.4771 | 56.3567 | 72.6711 | 27.7314 | 17.2324 | 56.4505
WWEY2 M2 | 275 | 73.713 | 26.7849 | 18.4771 | 56.3567 | 72.6711 | 27.7314 | 17.2324 | 56.4505
WWEY2 R1 | 275 | 74.9232 | 27.3977 | 16.9612 | 55.7075 | 74.8574 | 28.7005 | 16.9853 | 57.5739
WWEY2 R2 | 275 | 74.9232 | 27.3977 | 16.9612 | 55.7075 | 74.8574 | 28.7005 | 16.9853 | 57.5739
WWEY23 | 275 | 55.7915 | 20.161 | 15.44 | 43.952 | 56.6907 | 21.7257 | 14.4313 | 45.156
WWEY4A | 400 | 51.1641 | 18.6944 | 6.4809 | 32.9188 | 45.7503 | 17.5498 | 6.2939 | 31.1131
WWEY4B | 400 | 51.8673 | 18.9281 | 6.7602 | 33.5286 | 45.8143 | 17.6398 | 6.5428 | 31.4892
WYLF1 M1 | 132 | 18.5923 | 5.8104 | 6.8194 | 15.0366 | 20.851 | 7.2255 | 7.0678 | 17.2861
WYLF1 M2 | 132 | 18.5923 | 5.8104 | 6.8194 | 15.0366 | 20.851 | 7.2255 | 7.0678 | 17.2861
WYLF1 R1 | 132 | 18.5923 | 5.8104 | 6.8194 | 15.0366 | 20.851 | 7.2255 | 7.0678 | 17.2861
WYLF1 R2 | 132 | 18.5923 | 5.8104 | 6.8194 | 15.0366 | 20.851 | 7.2255 | 7.0678 | 17.2861
WYLF4 M1 | 400 | 48.6866 | 17.4558 | 12.3457 | 37.0318 | 36.7154 | 14.2475 | 7.369 | 27.518
WYLF4 M2 | 400 | 48.6866 | 17.4558 | 12.3457 | 37.0318 | 36.7154 | 14.2475 | 7.369 | 27.518
WYLF4 R1 | 400 | 48.6866 | 17.4558 | 12.3457 | 37.0318 | 36.7154 | 14.2475 | 7.369 | 27.518
WYLF4 R2 | 400 | 48.6866 | 17.4558 | 12.3457 | 37.0318 | 36.7154 | 14.2475 | 7.369 | 27.518
WYMO4 M1 | 400 | 115.967 | 41.9335 | 26.585 | 85.8879 | 99.2242 | 38.1978 | 20.5066 | 74.5265
WYMO4 M2 | 400 | 115.967 | 41.9335 | 26.585 | 85.8879 | 99.2242 | 38.1978 | 20.5066 | 74.5265
WYMO4 R1 | 400 | 115.967 | 41.9335 | 26.585 | 85.8879 | 99.2242 | 38.1978 | 20.5066 | 74.5265
WYMO4 R2 | 400 | 115.967 | 41.9335 | 26.585 | 85.8879 | 99.2242 | 38.1978 | 20.5066 | 74.5265

## D3.5
ETYS 21 Yr 5 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2025/26
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 44.1754 | 16.076 | 4.1595 | 26.8944 | 37.7182 | 14.743 | 2.6517 | 23.5015
ABHA4B | 400 | 44.1525 | 16.0641 | 4.1618 | 26.8798 | 37.7204 | 14.7411 | 2.6497 | 23.4967 | Menu
ABTH1 M1 | 132 | 29.2312 | 11.066 | 6.0989 | 21.7486 | 27.7656 | 11.0172 | 6.0521 | 21.6328
ABTH1 M2 | 132 | 26.3984 | 10.354 | 7.6084 | 22.2511 | 22.6182 | 9.1362 | 6.4281 | 19.3487
ABTH1 R1 | 132 | 30.9972 | 11.9896 | 8.21 | 25.166 | 33.1957 | 13.1469 | 9.197 | 27.7895
ABTH1 R2 | 132 | 30.9972 | 11.9896 | 8.21 | 25.166 | 33.1957 | 13.1469 | 9.197 | 27.7895
ABTH2 M1 | 275 | 49.6239 | 18.506 | 9.3287 | 35.5002 | 44.701 | 17.6883 | 7.5211 | 32.5361
ABTH2 M2 | 275 | 49.6239 | 18.506 | 9.3287 | 35.5002 | 44.701 | 17.6883 | 7.5211 | 32.5361
ABTH2 M4 | 275 | 49.6239 | 18.506 | 9.3287 | 35.5002 | 44.701 | 17.6883 | 7.5211 | 32.5361
ABTH2 R | 275 | 39.6256 | 15.0171 | 4.46 | 25.6974 | 34.0202 | 13.6426 | 2.7934 | 22.0869
ALDW2 MC1 | 275 | 63.8446 | 23.8667 | 10.0959 | 43.8485 | 62.8372 | 24.8903 | 10.1576 | 45.3578
ALDW2 MC2 | 275 | 63.8446 | 23.8667 | 10.0959 | 43.8485 | 62.8372 | 24.8903 | 10.1576 | 45.3578
ALDW2 MC3 | 275 | 63.8446 | 23.8667 | 10.0959 | 43.8485 | 62.8372 | 24.8903 | 10.1576 | 45.3578
ALDW2 MC4 | 275 | 63.8446 | 23.8667 | 10.0959 | 43.8485 | 62.8372 | 24.8903 | 10.1576 | 45.3578
ALVE41 | 400 | 29.742 | 11.3532 | 5.2156 | 21.2715 | 23.9228 | 9.5537 | 3.9253 | 17.4362
AMEM1 M1 | 132 | 25.8818 | 9.2449 | 9.3042 | 22.3786 | 31.8486 | 11.7139 | 10.5846 | 27.1506
AMEM1 M2 | 132 | 25.8818 | 9.2449 | 9.3042 | 22.3786 | 31.8486 | 11.7139 | 10.5846 | 27.1506
AMEM1 R1 | 132 | 25.8818 | 9.2449 | 9.3042 | 22.3786 | 31.8486 | 11.7139 | 10.5846 | 27.1506
AMEM1 R2 | 132 | 25.8818 | 9.2449 | 9.3042 | 22.3786 | 31.8486 | 11.7139 | 10.5846 | 27.1506
AMEM4 M | 400 | 50.5385 | 18.8962 | 4.3048 | 31.0281 | 42.2329 | 16.7887 | 2.9157 | 26.6585
AMEM4 R | 400 | 51.4699 | 19.2247 | 4.409 | 31.5969 | 42.029 | 16.6392 | 2.8787 | 26.4101
AXMI4 MC1 | 400 | 42.9638 | 15.9425 | 8.9072 | 31.4533 | 34.829 | 13.6701 | 6.4263 | 25.7588
AXMI4 MC2 | 400 | 42.9638 | 15.9425 | 8.9072 | 31.4533 | 34.829 | 13.6701 | 6.4263 | 25.7588
BAGB2 M1 | 275 | 41.9368 | 15.667 | 9.209 | 31.3654 | 43.288 | 16.6764 | 10.3298 | 33.9138
BAGB2 M2 | 275 | 41.9368 | 15.667 | 9.209 | 31.3654 | 43.288 | 16.6764 | 10.3298 | 33.9138
BAGB2 R1 | 275 | 41.9368 | 15.667 | 9.209 | 31.3654 | 43.288 | 16.6764 | 10.3298 | 33.9138
BAGB2 R2 | 275 | 41.9368 | 15.667 | 9.209 | 31.3654 | 43.288 | 16.6764 | 10.3298 | 33.9138
BARK2 M1 | 275 | 57.644 | 20.8454 | 16.1765 | 45.6563 | 57.6745 | 21.7475 | 16.0162 | 46.7718
BARK2 M2 | 275 | 57.6172 | 20.7806 | 16.139 | 45.5271 | 58.5272 | 22.0555 | 16.2377 | 47.4289
BARK2 R1 | 275 | 57.644 | 20.8454 | 16.1765 | 45.6563 | 57.6745 | 21.7475 | 16.0162 | 46.7718
BARK2 R2 | 275 | 57.6172 | 20.7806 | 16.139 | 45.5271 | 58.5272 | 22.0555 | 16.2377 | 47.4289
BARK4 M1 | 400 | 138.1592 | 48.7136 | 44.3162 | 113.2076 | 123.8521 | 48.1673 | 33.413 | 101.5318
BARK4 M2 | 400 | 138.1592 | 48.7136 | 44.3162 | 113.2076 | 123.8521 | 48.1673 | 33.413 | 101.5318
BARK4 R1 | 400 | 138.1592 | 48.7136 | 44.3162 | 113.2076 | 123.8521 | 48.1673 | 33.413 | 101.5318
BARK4 R2 | 400 | 138.1592 | 48.7136 | 44.3162 | 113.2076 | 123.8521 | 48.1673 | 33.413 | 101.5318
BEDD2 M1/4 | 275 | 56.6061 | 20.5687 | 14.0401 | 43.1287 | 57.734 | 22.4444 | 14.152 | 45.8932
BEDD2 M2/3 | 275 | 75.8821 | 27.4575 | 17.0396 | 55.8705 | 76.0198 | 29.7074 | 17.163 | 59.1756
BEDD2 R1 | 275 | 51.6502 | 19.2308 | 11.5655 | 38.762 | 51.4394 | 19.8982 | 11.3623 | 39.5026
BEDD2 R2 | 275 | 75.8821 | 27.4575 | 17.0396 | 55.8705 | 76.0198 | 29.7074 | 17.163 | 59.1756
BEDD2 R3 | 275 | 75.8821 | 27.4575 | 17.0396 | 55.8705 | 76.0198 | 29.7074 | 17.163 | 59.1756
BEDD2 R4 | 275 | 51.6502 | 19.2308 | 11.5655 | 38.762 | 51.4394 | 19.8982 | 11.3623 | 39.5026
BEDD4B | 400 | 43.4467 | 16.3261 | 3.2082 | 26.2967 | 37.9794 | 15.2269 | 3.8156 | 25.3497
BESW2 MC1 | 275 | 59.9545 | 22.0041 | 11.1982 | 42.3167 | 52.2573 | 20.7615 | 8.6307 | 37.9918
BESW2 MC2 | 275 | 59.9545 | 22.0041 | 11.1982 | 42.3167 | 52.2573 | 20.7615 | 8.6307 | 37.9918
BESW2 MC3 | 275 | 59.9545 | 22.0041 | 11.1982 | 42.3167 | 52.2573 | 20.7615 | 8.6307 | 37.9918
BESW2 MC4 | 275 | 59.9545 | 22.0041 | 11.1982 | 42.3167 | 52.2573 | 20.7615 | 8.6307 | 37.9918
BICF4 M1 | 400 | 114.8944 | 41.5331 | 40.6021 | 99.3388 | 70.4777 | 28.1249 | 17.741 | 57.5156
BICF4 M2 | 400 | 114.8944 | 41.5331 | 40.6021 | 99.3388 | 70.4777 | 28.1249 | 17.741 | 57.5156
BICF4 R1 | 400 | 114.8944 | 41.5331 | 40.6021 | 99.3388 | 70.4777 | 28.1249 | 17.741 | 57.5156
BICF4 R2 | 400 | 114.8944 | 41.5331 | 40.6021 | 99.3388 | 70.4777 | 28.1249 | 17.741 | 57.5156
BIRK2 MC1 | 275 | 62.4928 | 22.2322 | 17.447 | 48.8881 | 61.4309 | 23.241 | 14.1766 | 47.0443
BIRK2 MC2 | 275 | 62.4928 | 22.2322 | 17.447 | 48.8881 | 61.4309 | 23.241 | 14.1766 | 47.0443
BIRK2 MC3 | 275 | 62.4928 | 22.2322 | 17.447 | 48.8881 | 61.4309 | 23.241 | 14.1766 | 47.0443
BIRK2 MC4 | 275 | 62.4928 | 22.2322 | 17.447 | 48.8881 | 61.4309 | 23.241 | 14.1766 | 47.0443
BISW2 MC1 | 275 | 65.3132 | 23.8841 | 12.4308 | 46.208 | 60.2636 | 23.6846 | 9.8963 | 43.3914
BISW2 MC2 | 275 | 65.3132 | 23.8841 | 12.4308 | 46.208 | 60.2636 | 23.6846 | 9.8963 | 43.3914
BISW2 MC3 | 275 | 65.3132 | 23.8841 | 12.4308 | 46.208 | 60.2636 | 23.6846 | 9.8963 | 43.3914
BISW2 MC4 | 275 | 65.3132 | 23.8841 | 12.4308 | 46.208 | 60.2636 | 23.6846 | 9.8963 | 43.3914
BLYT1A | 132 | 32.54 | 11.5328 | 4.6854 | 20.9952 | 33.1091 | 12.4975 | 5.2703 | 22.9444
BLYT1B | 132 | 32.2747 | 11.4694 | 4.6408 | 20.861 | 32.9237 | 12.4408 | 5.2315 | 22.8254
BLYT2 M1 | 275 | 90.9291 | 33.0107 | 28.1582 | 74.8424 | 80.0355 | 30.9452 | 23.03 | 66.7931
BLYT2 M2 | 275 | 90.9291 | 33.0107 | 28.1582 | 74.8424 | 80.0355 | 30.9452 | 23.03 | 66.7931
BLYT2 R1 | 275 | 90.9291 | 33.0107 | 28.1582 | 74.8424 | 80.0355 | 30.9452 | 23.03 | 66.7931
BLYT2 R2 | 275 | 90.9291 | 33.0107 | 28.1582 | 74.8424 | 80.0355 | 30.9452 | 23.03 | 66.7931
BODE4 M1 | 400 | 87.0405 | 30.87 | 22.5038 | 66.1606 | 62.211 | 24.5025 | 10.0374 | 44.6892
BODE4 R1 | 400 | 87.0405 | 30.87 | 22.5038 | 66.1606 | 62.211 | 24.5025 | 10.0374 | 44.6892
BOLN4 M1 | 400 | 63.01 | 23.433 | 18.7057 | 51.845 | 55.0145 | 21.2349 | 16.5121 | 46.5427
BOLN4 M2 | 400 | 63.01 | 23.433 | 18.7057 | 51.845 | 55.0145 | 21.2349 | 16.5121 | 46.5427
BOLN4 R1 | 400 | 63.01 | 23.433 | 18.7057 | 51.845 | 55.0145 | 21.2349 | 16.5121 | 46.5427
BOLN4 R2 | 400 | 63.01 | 23.433 | 18.7057 | 51.845 | 55.0145 | 21.2349 | 16.5121 | 46.5427
BOTW4 MC1 | 400 | 79.5176 | 28.6425 | 16.0103 | 56.5169 | 65.1632 | 25.2792 | 12.2948 | 48.0451
BOTW4 MC2 | 400 | 79.5176 | 28.6425 | 16.0103 | 56.5169 | 65.1632 | 25.2792 | 12.2948 | 48.0451
BRAI4A | 400 | 67.2019 | 24.7213 | 15.6654 | 50.6266 | 49.321 | 19.3193 | 9.4913 | 36.813
BRAI4A BRFO | 400 | 67.2019 | 24.7213 | 15.6654 | 50.6266 | 49.321 | 19.3193 | 9.4913 | 36.813
BRAI4A RAYL | 400 | 67.2019 | 24.7213 | 15.6654 | 50.6266 | 49.321 | 19.3193 | 9.4913 | 36.813
BRAI4B | 400 | 63.5369 | 23.4581 | 14.3359 | 47.5107 | 46.9221 | 18.3244 | 9.0117 | 34.9264
BRAI4B PELH | 400 | 63.5369 | 23.4581 | 14.3359 | 47.5107 | 46.9221 | 18.3244 | 9.0117 | 34.9264
BRAI4B RAYL | 400 | 63.5369 | 23.4581 | 14.3359 | 47.5107 | 46.9221 | 18.3244 | 9.0117 | 34.9264
BRAW2 MC1 | 275 | 65.962 | 23.7539 | 15.2592 | 48.8523 | 66.9002 | 25.6405 | 14.2625 | 50.5236
BRAW2 MC2 | 275 | 65.962 | 23.7539 | 15.2592 | 48.8523 | 66.9002 | 25.6405 | 14.2625 | 50.5236
BRAW2 MC3 | 275 | 65.962 | 23.7539 | 15.2592 | 48.8523 | 66.9002 | 25.6405 | 14.2625 | 50.5236
BRAW2 MC4 | 275 | 65.962 | 23.7539 | 15.2592 | 48.8523 | 66.9002 | 25.6405 | 14.2625 | 50.5236
BRAW4A | 400 | 35.6484 | 13.0453 | 4.515 | 22.9638 | 31.2009 | 11.8662 | 4.299 | 21.0803
BRED2 MC1 | 275 | 80.0111 | 29.4386 | 16.1005 | 57.733 | 76.191 | 29.8918 | 12.9892 | 55.2626
BRED2 MC2 | 275 | 80.0111 | 29.4386 | 16.1005 | 57.733 | 76.191 | 29.8918 | 12.9892 | 55.2626
BRED2 MC3 | 275 | 80.0111 | 29.4386 | 16.1005 | 57.733 | 76.191 | 29.8918 | 12.9892 | 55.2626
BRED2 MC4 | 275 | 80.0111 | 29.4386 | 16.1005 | 57.733 | 76.191 | 29.8918 | 12.9892 | 55.2626
BRFO4 M3 | 400 | 102.392 | 37.0856 | 35.0494 | 87.4964 | 84.0411 | 32.2743 | 25.3253 | 70.968
BRFO4 M5 | 400 | 102.392 | 37.0856 | 35.0494 | 87.4964 | 84.0411 | 32.2743 | 25.3253 | 70.968
BRFO4 M6 | 400 | 102.392 | 37.0856 | 35.0494 | 87.4964 | 84.0411 | 32.2743 | 25.3253 | 70.968
BRFO4 M7 | 400 | 102.392 | 37.0856 | 35.0494 | 87.4964 | 84.0411 | 32.2743 | 25.3253 | 70.968
BRFO4 R3 | 400 | 102.392 | 37.0856 | 35.0494 | 87.4964 | 84.0411 | 32.2743 | 25.3253 | 70.968
BRFO4 R5 | 400 | 102.392 | 37.0856 | 35.0494 | 87.4964 | 84.0411 | 32.2743 | 25.3253 | 70.968
BRFO4 R6 | 400 | 102.392 | 37.0856 | 35.0494 | 87.4964 | 84.0411 | 32.2743 | 25.3253 | 70.968
BRFO4 R7 | 400 | 102.392 | 37.0856 | 35.0494 | 87.4964 | 84.0411 | 32.2743 | 25.3253 | 70.968
BRIM1 M1 | 132 | 54.9175 | 18.6243 | 20.527 | 46.8658 | 69.3886 | 24.9362 | 24.6436 | 59.9088
BRIM1 M2 | 132 | 54.9175 | 18.6243 | 20.527 | 46.8658 | 69.3886 | 24.9362 | 24.6436 | 59.9088
BRIM1 R1 | 132 | 54.9175 | 18.6243 | 20.527 | 46.8658 | 69.3886 | 24.9362 | 24.6436 | 59.9088
BRIM1 R2 | 132 | 54.9175 | 18.6243 | 20.527 | 46.8658 | 69.3886 | 24.9362 | 24.6436 | 59.9088
BRIN2 M1 | 275 | 65.458 | 24.0584 | 14.1067 | 48.1305 | 68.8386 | 26.9384 | 13.0433 | 51.14
BRIN2 M2 | 275 | 69.4273 | 25.532 | 17.2685 | 53.3762 | 72.4267 | 27.9503 | 16.6348 | 56.1624
BRIN2 R1 | 275 | 65.458 | 24.0584 | 14.1067 | 48.1305 | 68.8386 | 26.9384 | 13.0433 | 51.14
BRIN2 R2 | 275 | 69.4273 | 25.532 | 17.2685 | 53.3762 | 72.4267 | 27.9503 | 16.6348 | 56.1624
BRIN4 MC1 | 400 | 72.2772 | 26.5442 | 16.5206 | 54.0599 | 55.7676 | 21.8346 | 11.3446 | 42.2234
BRIN4 MC4 | 400 | 72.2772 | 26.5442 | 16.5206 | 54.0599 | 55.7676 | 21.8346 | 11.3446 | 42.2234
BRLE4 M1 | 400 | 127.1929 | 45.6833 | 26.0946 | 90.7005 | 107.8453 | 41.8984 | 22.1313 | 81.3846
BRLE4 M2 | 400 | 127.1929 | 45.6833 | 26.0946 | 90.7005 | 107.8453 | 41.8984 | 22.1313 | 81.3846
BRLE4 R1 | 400 | 127.1929 | 45.6833 | 26.0946 | 90.7005 | 107.8453 | 41.8984 | 22.1313 | 81.3846
BRLE4 R2 | 400 | 127.1929 | 45.6833 | 26.0946 | 90.7005 | 107.8453 | 41.8984 | 22.1313 | 81.3846
BULL4 MC1 | 400 | 72.8953 | 26.7334 | 16.5738 | 54.3805 | 52.5753 | 20.6995 | 9.1935 | 38.467
BULL4 MC2 | 400 | 72.8953 | 26.7334 | 16.5738 | 54.3805 | 52.5753 | 20.6995 | 9.1935 | 38.467
BURW4 MC1 | 400 | 97.3025 | 35.2927 | 24.346 | 74.2574 | 63.5626 | 25.3397 | 11.5438 | 47.3796
BURW4 MC2 | 400 | 97.3025 | 35.2927 | 24.346 | 74.2574 | 63.5626 | 25.3397 | 11.5438 | 47.3796
BURW4 MC3 | 400 | 97.3025 | 35.2927 | 24.346 | 74.2574 | 63.5626 | 25.3397 | 11.5438 | 47.3796
BURW4 MC4 | 400 | 97.3025 | 35.2927 | 24.346 | 74.2574 | 63.5626 | 25.3397 | 11.5438 | 47.3796
BUSH2 MC1 | 275 | 56.2743 | 20.5882 | 11.7008 | 40.8169 | 56.1512 | 21.8611 | 10.6782 | 41.5944
BUSH2 MC2 | 275 | 56.2743 | 20.5882 | 11.7008 | 40.8169 | 56.1512 | 21.8611 | 10.6782 | 41.5944
BUSH2 MC3 | 275 | 56.2743 | 20.5882 | 11.7008 | 40.8169 | 56.1512 | 21.8611 | 10.6782 | 41.5944
BUSH2 MC4 | 275 | 56.2743 | 20.5882 | 11.7008 | 40.8169 | 56.1512 | 21.8611 | 10.6782 | 41.5944
BUST2 M1 | 275 | 74.0007 | 26.6717 | 19.8157 | 57.5352 | 76.5546 | 29.1409 | 18.3988 | 59.6102
BUST2 M2 | 275 | 74.0007 | 26.6717 | 19.8157 | 57.5352 | 76.5546 | 29.1409 | 18.3988 | 59.6102
BUST2 R1 | 275 | 74.0007 | 26.6717 | 19.8157 | 57.5352 | 76.5546 | 29.1409 | 18.3988 | 59.6102
BUST2 R2 | 275 | 74.0007 | 26.6717 | 19.8157 | 57.5352 | 76.5546 | 29.1409 | 18.3988 | 59.6102
CANT4 MC1 | 400 | 82.5964 | 30.216 | 17.2677 | 59.9996 | 64.9094 | 25.4722 | 11.8622 | 47.8854
CANT4 MC2 | 400 | 82.5964 | 30.216 | 17.2677 | 59.9996 | 64.9094 | 25.4722 | 11.8622 | 47.8854
CANT4 MC3 | 400 | 82.5964 | 30.216 | 17.2677 | 59.9996 | 64.9094 | 25.4722 | 11.8622 | 47.8854
CANT4 MC4 | 400 | 82.5964 | 30.216 | 17.2677 | 59.9996 | 64.9094 | 25.4722 | 11.8622 | 47.8854
CAPE2 M1 | 275 | 72.5035 | 25.3336 | 23.9952 | 59.8223 | 81.3157 | 29.7294 | 25.2675 | 67.3112
CAPE2 M2 | 275 | 72.5035 | 25.3336 | 23.9952 | 59.8223 | 81.3157 | 29.7294 | 25.2675 | 67.3112
CAPE2 R1 | 275 | 72.5035 | 25.3336 | 23.9952 | 59.8223 | 81.3157 | 29.7294 | 25.2675 | 67.3112
CAPE2 R2 | 275 | 72.5035 | 25.3336 | 23.9952 | 59.8223 | 81.3157 | 29.7294 | 25.2675 | 67.3112
CAPE4A | 400 | 100.5393 | 35.2656 | 27.8307 | 77.7038 | 90.7534 | 34.2958 | 21.2179 | 69.7195
CAPE4B | 400 | 100.5495 | 35.269 | 27.8333 | 77.7113 | 91.5953 | 34.6081 | 21.363 | 70.3063
CARE2 MC1 | 275 | 47.7674 | 17.973 | 8.4834 | 33.9011 | 40.3834 | 16.0484 | 7.1497 | 29.8455
CARE2 MC2 | 275 | 47.7674 | 17.973 | 8.4834 | 33.9011 | 40.3834 | 16.0484 | 7.1497 | 29.8455
CARR1 M1 | 132 | 36.3429 | 13.4391 | 10.3242 | 29.3299 | 42.2323 | 16.0985 | 12.1746 | 34.9414
CARR1 M2 | 132 | 36.3429 | 13.4391 | 10.3242 | 29.3299 | 42.2323 | 16.0985 | 12.1746 | 34.9414
CARR1 M3 | 132 | 36.3429 | 13.4391 | 10.3242 | 29.3299 | 42.2323 | 16.0985 | 12.1746 | 34.9414
CARR1 M4 | 132 | 42.6218 | 14.9828 | 14.3313 | 35.5202 | 54.597 | 20.0114 | 17.8155 | 46.1159
CARR1 R1 | 132 | 36.3429 | 13.4391 | 10.3242 | 29.3299 | 42.2323 | 16.0985 | 12.1746 | 34.9414
CARR1 R2 | 132 | 36.3429 | 13.4391 | 10.3242 | 29.3299 | 42.2323 | 16.0985 | 12.1746 | 34.9414
CARR1 R3 | 132 | 42.6218 | 14.9828 | 14.3313 | 35.5202 | 54.597 | 20.0114 | 17.8155 | 46.1159
CARR1 R4 | 132 | 42.6218 | 14.9828 | 14.3313 | 35.5202 | 54.597 | 20.0114 | 17.8155 | 46.1159
CARR1B | 132 | 41.8028 | 14.5371 | 8.1283 | 28.6869 | 51.6038 | 19.4686 | 7.0365 | 34.5693
CARR1C | 132 | 41.6274 | 14.52 | 7.7068 | 28.2412 | 51.1379 | 19.4185 | 5.5565 | 33.0184
CARR1D | 132 | 41.9169 | 14.5568 | 8.3694 | 28.9558 | 51.9955 | 19.5203 | 7.4114 | 35.0174
CARR2 M1 | 275 | 83.258 | 30.1083 | 22.4927 | 65.0723 | 89.1803 | 33.5746 | 24.4141 | 71.8957
CARR2 M2 | 275 | 83.258 | 30.1083 | 22.4927 | 65.0723 | 89.1803 | 33.5746 | 24.4141 | 71.8957
CARR2 R1 | 275 | 83.258 | 30.1083 | 22.4927 | 65.0723 | 89.1803 | 33.5746 | 24.4141 | 71.8957
CARR2 R2 | 275 | 83.258 | 30.1083 | 22.4927 | 65.0723 | 89.1803 | 33.5746 | 24.4141 | 71.8957
CARR4 M1 | 400 | 123.9481 | 45.5914 | 36.8827 | 101.3587 | 107.6114 | 41.7939 | 31.1192 | 90.2247
CARR4 M2/4 | 400 | 123.9481 | 45.5914 | 36.8827 | 101.3587 | 107.6114 | 41.7939 | 31.1192 | 90.2247
CARR4 R1 | 400 | 123.9481 | 45.5914 | 36.8827 | 101.3587 | 107.6114 | 41.7939 | 31.1192 | 90.2247
CARR4 R1/2 | 400 | 123.9481 | 45.5914 | 36.8827 | 101.3587 | 107.6114 | 41.7939 | 31.1192 | 90.2247
CARR4 R2 | 400 | 123.9481 | 45.5914 | 36.8827 | 101.3587 | 107.6114 | 41.7939 | 31.1192 | 90.2247
CARR4 R4 | 400 | 123.9481 | 45.5914 | 36.8827 | 101.3587 | 107.6114 | 41.7939 | 31.1192 | 90.2247
CARR4A | 400 | 112.4504 | 39.8693 | 9.8937 | 66.2775 | 97.0779 | 37.3256 | 10.1655 | 62.9518
CARR4B | 400 | 112.5889 | 39.9317 | 9.8084 | 66.2804 | 94.2629 | 36.5077 | 8.808 | 60.4377
CASK1 M1 | 132 | 48.8413 | 16.2478 | 13.6382 | 36.616 | 54.1394 | 19.0094 | 16.2717 | 43.155
CELL1 M1 | 132 | 46.7023 | 17.3828 | 14.7307 | 39.3137 | 57.6189 | 22.7074 | 17.2297 | 49.3428
CELL1 M2 | 132 | 44.824 | 16.6355 | 12.5423 | 36.0685 | 49.5598 | 19.1491 | 13.4283 | 40.5093
CELL1 R1 | 132 | 46.7023 | 17.3828 | 14.7307 | 39.3137 | 57.6189 | 22.7074 | 17.2297 | 49.3428
CELL1 R2 | 132 | 44.824 | 16.6355 | 12.5423 | 36.0685 | 49.5598 | 19.1491 | 13.4283 | 40.5093
CELL1A | 132 | 38.5556 | 13.8735 | 7.1864 | 26.8064 | 47.2421 | 18.9819 | 8.5579 | 35.4024
CELL4 M1 | 400 | 93.4679 | 34.5362 | 17.0001 | 65.8417 | 76.6341 | 30.285 | 14.3858 | 57.2153
CELL4 M2 | 400 | 93.4679 | 34.5362 | 17.0001 | 65.8417 | 76.6341 | 30.285 | 14.3858 | 57.2153
CELL4 R1 | 400 | 93.4679 | 34.5362 | 17.0001 | 65.8417 | 76.6341 | 30.285 | 14.3858 | 57.2153
CELL4 R2 | 400 | 93.4679 | 34.5362 | 17.0001 | 65.8417 | 76.6341 | 30.285 | 14.3858 | 57.2153
CHIC4 MB1 | 400 | 39.2692 | 14.7941 | 11.7255 | 32.6475 | 31.6692 | 12.4135 | 8.8007 | 26.3561
CHIC4 MB2 | 400 | 39.2692 | 14.7941 | 11.7255 | 32.6475 | 31.6692 | 12.4135 | 8.8007 | 26.3561
CHIC4 R1/2 | 400 | 39.1286 | 14.7447 | 11.7056 | 32.5578 | 30.5431 | 12.0183 | 8.29 | 25.2864
CHIC4A | 400 | 39.1286 | 14.7447 | 11.7056 | 32.5578 | 30.5431 | 12.0183 | 8.29 | 25.2864
CHIL4 MB 1 | 400 | 84.2539 | 30.959 | 24.3455 | 68.1281 | 71.1689 | 27.7594 | 19.247 | 58.5048
CHIL4 RB 1 | 400 | 84.2539 | 30.959 | 24.3455 | 68.1281 | 71.1689 | 27.7594 | 19.247 | 58.5048
CHSI2 MC1 | 275 | 86.105 | 31.2116 | 18.9172 | 63.0571 | 74.7823 | 29.5238 | 13.0289 | 54.7818
CHSI2 MC2 | 275 | 86.105 | 31.2116 | 18.9172 | 63.0571 | 74.7823 | 29.5238 | 13.0289 | 54.7818
CHSI2 MC3 | 275 | 86.105 | 31.2116 | 18.9172 | 63.0571 | 74.7823 | 29.5238 | 13.0289 | 54.7818
CHSI2 MC4 | 275 | 86.105 | 31.2116 | 18.9172 | 63.0571 | 74.7823 | 29.5238 | 13.0289 | 54.7818
CHTE2 MC1 | 275 | 70.5434 | 25.4853 | 16.9973 | 53.039 | 59.6591 | 23.6602 | 11.1122 | 44.5727
CHTE2 MC2 | 275 | 70.5434 | 25.4853 | 16.9973 | 53.039 | 59.6591 | 23.6602 | 11.1122 | 44.5727
CHTE2 MC3 | 275 | 70.5434 | 25.4853 | 16.9973 | 53.039 | 59.6591 | 23.6602 | 11.1122 | 44.5727
CHTE2 MC4 | 275 | 70.5434 | 25.4853 | 16.9973 | 53.039 | 59.6591 | 23.6602 | 11.1122 | 44.5727
CHUE4A | 400 | 131.0143 | 43.6525 | 15.763 | 77.497 | 114.9117 | 43.77 | 9.3804 | 71.2806
CILF4 M1 | 400 | 86.5748 | 30.9957 | 20.9071 | 64.7416 | 76.8786 | 29.5415 | 15.343 | 57.121
CILF4 M2 | 400 | 86.5748 | 30.9957 | 20.9071 | 64.7416 | 76.8786 | 29.5415 | 15.343 | 57.121
CILF4 R1 | 400 | 86.5748 | 30.9957 | 20.9071 | 64.7416 | 76.8786 | 29.5415 | 15.343 | 57.121
CILF4 R2 | 400 | 86.5748 | 30.9957 | 20.9071 | 64.7416 | 76.8786 | 29.5415 | 15.343 | 57.121
CITR4 M5 | 400 | 114.6805 | 38.6542 | 29.5403 | 84.2056 | 127.8362 | 48.2816 | 26.0932 | 94.3737
CITR4 M6 | 400 | 114.6805 | 38.6542 | 29.5403 | 84.2056 | 127.8362 | 48.2816 | 26.0932 | 94.3737
CITR4 MC1 | 400 | 114.6847 | 38.6553 | 29.5421 | 84.2089 | 127.8556 | 48.2842 | 26.1472 | 94.4313
CITR4 MC2 | 400 | 114.6847 | 38.6553 | 29.5421 | 84.2089 | 127.8556 | 48.2842 | 26.1472 | 94.4313
CITR4 MC3 | 400 | 114.6847 | 38.6553 | 29.5421 | 84.2089 | 127.8556 | 48.2842 | 26.1472 | 94.4313
CITR4 MC4 | 400 | 114.6847 | 38.6553 | 29.5421 | 84.2089 | 127.8556 | 48.2842 | 26.1472 | 94.4313
CITR4 R5 | 400 | 114.6805 | 38.6542 | 29.5403 | 84.2056 | 127.8362 | 48.2816 | 26.0932 | 94.3737
CITR4 R6 | 400 | 114.6805 | 38.6542 | 29.5403 | 84.2056 | 127.8362 | 48.2816 | 26.0932 | 94.3737
CLEH4 M1 | 400 | 74.179 | 27.1259 | 16.3368 | 54.6986 | 58.2327 | 22.9027 | 9.4959 | 41.8852
CLEH4 R1 | 400 | 74.179 | 27.1259 | 16.3368 | 54.6986 | 58.2327 | 22.9027 | 9.4959 | 41.8852
CONQ4 M1 | 400 | 134.7767 | 46.4199 | 37.6566 | 103.3042 | 135.7757 | 50.2314 | 38.7088 | 109.7468
CONQ4 M2 | 400 | 134.7767 | 46.4199 | 37.6566 | 103.3042 | 135.7757 | 50.2314 | 38.7088 | 109.7468
CONQ4 M3 | 400 | 134.7767 | 46.4199 | 37.6566 | 103.3042 | 135.7757 | 50.2314 | 38.7088 | 109.7468
CONQ4 M4 | 400 | 134.7767 | 46.4199 | 37.6566 | 103.3042 | 135.7757 | 50.2314 | 38.7088 | 109.7468
CONQ4 R1/3 | 400 | 134.7767 | 46.4199 | 37.6566 | 103.3042 | 135.7757 | 50.2314 | 38.7088 | 109.7468
CONQ4 R2/4 | 400 | 134.7767 | 46.4199 | 37.6566 | 103.3042 | 135.7757 | 50.2314 | 38.7088 | 109.7468
COSO4 M | 400 | 108.7539 | 38.5373 | 25.5723 | 80.0722 | 91.6606 | 35.116 | 21.3352 | 70.9968
COSO4 R | 400 | 108.7539 | 38.5373 | 25.5723 | 80.0722 | 91.6606 | 35.116 | 21.3352 | 70.9968
COTT4 M1 | 400 | 108.5505 | 39.8659 | 25.7987 | 82.1777 | 91.407 | 35.4169 | 18.3032 | 68.3902
COTT4 M2 | 400 | 108.5505 | 39.8659 | 25.7987 | 82.1777 | 91.407 | 35.4169 | 18.3032 | 68.3902
COTT4 M3 | 400 | 92.629 | 34.7476 | 28.4058 | 77.5463 | 77.6682 | 30.3299 | 22.2697 | 65.1627
COTT4 M4 | 400 | 92.629 | 34.7476 | 28.4058 | 77.5463 | 77.6682 | 30.3299 | 22.2697 | 65.1627
COTT4 R1/2 | 400 | 92.629 | 34.7476 | 28.4058 | 77.5463 | 77.6682 | 30.3299 | 22.2697 | 65.1627
COTT4 R3/4 | 400 | 92.629 | 34.7476 | 28.4058 | 77.5463 | 77.6682 | 30.3299 | 22.2697 | 65.1627
COTT42 | 400 | 108.5505 | 39.8659 | 25.7987 | 82.1777 | 91.407 | 35.4169 | 18.3032 | 68.3902
COVE2 MC1 | 275 | 62.9021 | 22.8511 | 13.0875 | 45.4037 | 59.1324 | 22.9019 | 12.1962 | 44.5844
COVE2 MC2 | 275 | 62.9021 | 22.8511 | 13.0875 | 45.4037 | 59.1324 | 22.9019 | 12.1962 | 44.5844
COVE2 MC3 | 275 | 62.9021 | 22.8511 | 13.0875 | 45.4037 | 59.1324 | 22.9019 | 12.1962 | 44.5844
COVE2 MC4 | 275 | 62.9021 | 22.8511 | 13.0875 | 45.4037 | 59.1324 | 22.9019 | 12.1962 | 44.5844
COWL4 M1 | 400 | 132.4538 | 48.6781 | 40.8407 | 109.6819 | 107.8137 | 42.1665 | 29.5612 | 89.1936
COWL4 M2 | 400 | 132.4538 | 48.6781 | 40.8407 | 109.6819 | 107.8137 | 42.1665 | 29.5612 | 89.1936
COWL4 R1 | 400 | 132.4538 | 48.6781 | 40.8407 | 109.6819 | 107.8137 | 42.1665 | 29.5612 | 89.1936
COWL4 R2 | 400 | 132.4538 | 48.6781 | 40.8407 | 109.6819 | 107.8137 | 42.1665 | 29.5612 | 89.1936
CREB2A | 275 | 74.3304 | 26.3516 | 17.6794 | 54.9461 | 70.9612 | 26.3046 | 13.4864 | 50.6868
CREB2B | 275 | 74.3776 | 26.3651 | 17.6893 | 54.9752 | 71.7459 | 26.5904 | 13.6306 | 51.2351
CREB4 MB1 | 400 | 143.1354 | 50.7095 | 39.2794 | 110.9934 | 105.7272 | 40.634 | 24.2308 | 81.6959
CREB4 MB2 | 400 | 143.1354 | 50.7095 | 39.2794 | 110.9934 | 105.7272 | 40.634 | 24.2308 | 81.6959
CREB4 RB1 | 400 | 143.1354 | 50.7095 | 39.2794 | 110.9934 | 105.7272 | 40.634 | 24.2308 | 81.6959
CREB4 RB2 | 400 | 143.1354 | 50.7095 | 39.2794 | 110.9934 | 105.7272 | 40.634 | 24.2308 | 81.6959
CULJ41 | 400 | 117.1285 | 42.3408 | 26.6112 | 86.4902 | 102.4378 | 39.3525 | 22.1257 | 77.7785
DAIN4 M1 | 400 | 126.904 | 45.577 | 26.8338 | 91.2894 | 109.0899 | 42.1684 | 22.7365 | 82.3717
DAIN4 M2 | 400 | 126.904 | 45.577 | 26.8338 | 91.2894 | 109.0899 | 42.1684 | 22.7365 | 82.3717
DAIN4 R1 | 400 | 126.904 | 45.577 | 26.8338 | 91.2894 | 109.0899 | 42.1684 | 22.7365 | 82.3717
DAIN4 R2 | 400 | 126.904 | 45.577 | 26.8338 | 91.2894 | 109.0899 | 42.1684 | 22.7365 | 82.3717
DIDC4 M1 | 400 | 127.7962 | 45.7409 | 30.1001 | 94.7875 | 116.0544 | 43.9699 | 29.5641 | 91.7469
DIDC4 M2 | 400 | 127.7962 | 45.7409 | 30.1001 | 94.7875 | 116.0544 | 43.9699 | 29.5641 | 91.7469
DIDC4 M3 | 400 | 127.7962 | 45.7409 | 30.1001 | 94.7875 | 116.0544 | 43.9699 | 29.5641 | 91.7469
DIDC4 M4 | 400 | 127.7962 | 45.7409 | 30.1001 | 94.7875 | 116.0544 | 43.9699 | 29.5641 | 91.7469
DIDC4 M5 | 400 | 127.7962 | 45.7409 | 30.1001 | 94.7875 | 116.0544 | 43.9699 | 29.5641 | 91.7469
DIDC4 M6 | 400 | 127.7962 | 45.7409 | 30.1001 | 94.7875 | 116.0544 | 43.9699 | 29.5641 | 91.7469
DIDC4 R1/2 | 400 | 127.7962 | 45.7409 | 30.1001 | 94.7875 | 116.0544 | 43.9699 | 29.5641 | 91.7469
DIDC4 R3/4 | 400 | 127.7962 | 45.7409 | 30.1001 | 94.7875 | 116.0544 | 43.9699 | 29.5641 | 91.7469
DIDC4 R5 | 400 | 127.7962 | 45.7409 | 30.1001 | 94.7875 | 116.0544 | 43.9699 | 29.5641 | 91.7469
DIDC4 R6 | 400 | 127.7962 | 45.7409 | 30.1001 | 94.7875 | 116.0544 | 43.9699 | 29.5641 | 91.7469
DINO4 M1 | 400 | 73.8401 | 25.5455 | 21.7446 | 57.8715 | 77.4797 | 28.312 | 24.0295 | 64.0687
DINO4 M2 | 400 | 73.8401 | 25.5455 | 21.7446 | 57.8715 | 77.4797 | 28.312 | 24.0295 | 64.0687
DINO4 R1 | 400 | 73.8401 | 25.5455 | 21.7446 | 57.8715 | 77.4797 | 28.312 | 24.0295 | 64.0687
DINO4 R2 | 400 | 73.8401 | 25.5455 | 21.7446 | 57.8715 | 77.4797 | 28.312 | 24.0295 | 64.0687
DRAK1 M1 | 132 | 31.6017 | 11.3012 | 12.8385 | 28.8208 | 39.0378 | 14.3952 | 15.9597 | 36.3176
DRAK1 M2 | 132 | 31.6017 | 11.3012 | 12.8385 | 28.8208 | 39.0378 | 14.3952 | 15.9597 | 36.3176
DRAK1 R1 | 132 | 31.6017 | 11.3012 | 12.8385 | 28.8208 | 39.0378 | 14.3952 | 15.9597 | 36.3176
DRAK1 R2 | 132 | 31.6017 | 11.3012 | 12.8385 | 28.8208 | 39.0378 | 14.3952 | 15.9597 | 36.3176
DRAK4 M1 | 400 | 130.2933 | 46.565 | 26.4805 | 92.3334 | 121.6905 | 47.0459 | 24.1829 | 90.7158
DRAK4 M2 | 400 | 130.2933 | 46.565 | 26.4805 | 92.3334 | 121.6905 | 47.0459 | 24.1829 | 90.7158
DRAK4 M3 | 400 | 130.2933 | 46.565 | 26.4805 | 92.3334 | 121.6905 | 47.0459 | 24.1829 | 90.7158
DRAK4 R1/3 | 400 | 130.2933 | 46.565 | 26.4805 | 92.3334 | 121.6905 | 47.0459 | 24.1829 | 90.7158
DRAK4 R2 | 400 | 130.2933 | 46.565 | 26.4805 | 92.3334 | 121.6905 | 47.0459 | 24.1829 | 90.7158
DRAX1 M1 | 132 | 38.4993 | 11.6086 | 11.414 | 27.831 | 48.225 | 16.3623 | 14.4507 | 37.5904
DRAX1 M2 | 132 | 38.4993 | 11.6086 | 11.414 | 27.831 | 48.225 | 16.3623 | 14.4507 | 37.5904
DRAX1 R1 | 132 | 38.4993 | 11.6086 | 11.414 | 27.831 | 48.225 | 16.3623 | 14.4507 | 37.5904
DRAX1 R2 | 132 | 38.4993 | 11.6086 | 11.414 | 27.831 | 48.225 | 16.3623 | 14.4507 | 37.5904
DRAX4 M1 | 400 | 133.9933 | 46.692 | 38.371 | 104.4034 | 135.4719 | 49.8522 | 39.6012 | 110.1028
DRAX4 M2 | 400 | 133.9933 | 46.692 | 38.371 | 104.4034 | 135.4719 | 49.8522 | 39.6012 | 110.1028
DRAX4 M3 | 400 | 133.9933 | 46.692 | 38.371 | 104.4034 | 135.4719 | 49.8522 | 39.6012 | 110.1028
DRAX4 M4 | 400 | 117.4513 | 41.0277 | 34.662 | 92.6839 | 122.0068 | 44.7869 | 36.6325 | 99.9707
DRAX4 M5 | 400 | 117.4513 | 41.0277 | 34.662 | 92.6839 | 122.0068 | 44.7869 | 36.6325 | 99.9707
DRAX4 M6 | 400 | 117.4513 | 41.0277 | 34.662 | 92.6839 | 122.0068 | 44.7869 | 36.6325 | 99.9707
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 133.9933 | 46.692 | 38.371 | 104.4034 | 135.4719 | 49.8522 | 39.6012 | 110.1028
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 117.4513 | 41.0277 | 34.662 | 92.6839 | 122.0068 | 44.7869 | 36.6325 | 99.9707
DUNG2 M1 | 275 | 41.4444 | 14.9758 | 12.5553 | 33.7343 | 43.5381 | 16.1298 | 13.4249 | 36.2359
DUNG2 M2 | 275 | 41.4444 | 14.9758 | 12.5553 | 33.7343 | 43.5381 | 16.1298 | 13.4249 | 36.2359
DUNG2 R1 | 275 | 41.4444 | 14.9758 | 12.5553 | 33.7343 | 43.5381 | 16.1298 | 13.4249 | 36.2359
DUNG2 R2 | 275 | 41.4444 | 14.9758 | 12.5553 | 33.7343 | 43.5381 | 16.1298 | 13.4249 | 36.2359
DUNG4 M1 | 400 | 62.3636 | 22.8034 | 8.1152 | 40.3641 | 62.5645 | 23.8128 | 10.0373 | 43.7137
DUNG4 M2 | 400 | 62.3636 | 22.8034 | 8.1152 | 40.3641 | 62.5645 | 23.8128 | 10.0373 | 43.7137
DUNG4 M3 | 400 | 62.3636 | 22.8034 | 8.1152 | 40.3641 | 62.5645 | 23.8128 | 10.0373 | 43.7137
DUNG4 M4 | 400 | 62.3636 | 22.8034 | 8.1152 | 40.3641 | 62.5645 | 23.8128 | 10.0373 | 43.7137
DUNG4 M5 | 400 | 62.3636 | 22.8034 | 8.1152 | 40.3641 | 62.5645 | 23.8128 | 10.0373 | 43.7137
DUNG4 R1/2 | 400 | 62.3636 | 22.8034 | 8.1152 | 40.3641 | 62.5645 | 23.8128 | 10.0373 | 43.7137
DUNG4 R4/5 | 400 | 62.3636 | 22.8034 | 8.1152 | 40.3641 | 62.5645 | 23.8128 | 10.0373 | 43.7137
EALI2 MC1 | 275 | 61.1986 | 21.5571 | 14.3391 | 44.8255 | 66.9592 | 26.0267 | 8.6134 | 45.4208
EALI2 MC2 | 275 | 61.1986 | 21.5571 | 14.3391 | 44.8255 | 66.9592 | 26.0267 | 8.6134 | 45.4208
EALI2 MC3 | 275 | 61.1986 | 21.5571 | 14.3391 | 44.8255 | 66.9592 | 26.0267 | 8.6134 | 45.4208
EALI2 MC4 | 275 | 61.1986 | 21.5571 | 14.3391 | 44.8255 | 66.9592 | 26.0267 | 8.6134 | 45.4208
EASO4 M1 | 400 | 85.4227 | 31.0808 | 19.803 | 63.7579 | 76.0389 | 28.7935 | 20.3993 | 61.1195
EASO4 M2 | 400 | 85.4227 | 31.0808 | 19.803 | 63.7579 | 76.0389 | 28.7935 | 20.3993 | 61.1195
EASO4 R1 | 400 | 85.4227 | 31.0808 | 19.803 | 63.7579 | 76.0389 | 28.7935 | 20.3993 | 61.1195
EASO4 R2 | 400 | 85.4227 | 31.0808 | 19.803 | 63.7579 | 76.0389 | 28.7935 | 20.3993 | 61.1195
EASO4A | 400 | 85.4227 | 31.0808 | 19.803 | 63.7579 | 76.0389 | 28.7935 | 20.3993 | 61.1195
EASO4B | 400 | 85.4227 | 31.0808 | 19.803 | 63.7579 | 76.0389 | 28.7935 | 20.3993 | 61.1195
ECLA1 M1 | 132 | 47.0531 | 17.5811 | 13.8373 | 38.7008 | 49.8707 | 19.3764 | 15.1429 | 42.5453
ECLA1 M2 | 132 | 47.0531 | 17.5811 | 13.8373 | 38.7008 | 49.8707 | 19.3764 | 15.1429 | 42.5453
ECLA1 R1 | 132 | 46.3061 | 17.3518 | 13.2112 | 37.7504 | 55.4273 | 21.458 | 16.034 | 46.3802
ECLA1 R2 | 132 | 46.3061 | 17.3518 | 13.2112 | 37.7504 | 55.4273 | 21.458 | 16.034 | 46.3802
ECLA4 M1 | 400 | 115.6009 | 42.23 | 24.4897 | 84.212 | 92.0794 | 36.1629 | 17.4728 | 68.6148
ECLA4 M2 | 400 | 115.6009 | 42.23 | 24.4897 | 84.212 | 92.0794 | 36.1629 | 17.4728 | 68.6148
ECLA4 R1 | 400 | 115.6009 | 42.23 | 24.4897 | 84.212 | 92.0794 | 36.1629 | 17.4728 | 68.6148
ECLA4 R2 | 400 | 115.6009 | 42.23 | 24.4897 | 84.212 | 92.0794 | 36.1629 | 17.4728 | 68.6148
EGGB4 M1 | 400 | 106.8463 | 38.2542 | 26.9012 | 81.0009 | 96.241 | 36.6339 | 20.9849 | 72.793
EGGB4 M2 | 400 | 106.8463 | 38.2542 | 26.9012 | 81.0009 | 96.241 | 36.6339 | 20.9849 | 72.793
EGGB4 R1 | 400 | 95.2443 | 33.9567 | 25.5913 | 73.6133 | 87.0524 | 32.9708 | 19.8284 | 66.4561
EGGB4 R2 | 400 | 95.2443 | 33.9567 | 25.5913 | 73.6133 | 87.0524 | 32.9708 | 19.8284 | 66.4561
ELLA2 MC1 | 275 | 64.9913 | 23.496 | 8.4945 | 41.723 | 65.6159 | 25.2705 | 8.1607 | 43.8986
ELLA2 MC2 | 275 | 64.9913 | 23.496 | 8.4945 | 41.723 | 65.6159 | 25.2705 | 8.1607 | 43.8986
ELLA2 MC3 | 275 | 64.9913 | 23.496 | 8.4945 | 41.723 | 65.6159 | 25.2705 | 8.1607 | 43.8986
ELLA2 MC4 | 275 | 64.9913 | 23.496 | 8.4945 | 41.723 | 65.6159 | 25.2705 | 8.1607 | 43.8986
ELST1 M1 | 132 | 31.9533 | 11.618 | 10.1526 | 26.5829 | 39.037 | 14.616 | 12.1751 | 32.8452
ELST1 M2 | 132 | 45.9433 | 16.2994 | 13.7956 | 36.8464 | 57.1684 | 21.7181 | 16.1499 | 46.8639
ELST1 M3 | 132 | 39.1808 | 14.5073 | 9.748 | 30.2644 | 45.2348 | 17.3197 | 11.5517 | 36.0455
ELST1 R1 | 132 | 31.9533 | 11.618 | 10.1526 | 26.5829 | 39.037 | 14.616 | 12.1751 | 32.8452
ELST1 R2 | 132 | 45.9433 | 16.2994 | 13.7956 | 36.8464 | 57.1684 | 21.7181 | 16.1499 | 46.8639
ELST1 R3 | 132 | 39.1808 | 14.5073 | 9.748 | 30.2644 | 45.2348 | 17.3197 | 11.5517 | 36.0455
ELST2 M1 | 275 | 66.5159 | 24.1717 | 17.2016 | 51.3856 | 72.2462 | 27.2831 | 18.9099 | 57.494
ELST2 M2 | 275 | 69.3134 | 25.2954 | 15.9262 | 51.6993 | 75.5234 | 29.0462 | 16.5877 | 57.6652
ELST2 R1 | 275 | 66.5159 | 24.1717 | 17.2016 | 51.3856 | 72.2462 | 27.2831 | 18.9099 | 57.494
ELST2 R2 | 275 | 69.3134 | 25.2954 | 15.9262 | 51.6993 | 75.5234 | 29.0462 | 16.5877 | 57.6652
ELST4 M1 | 400 | 91.9805 | 32.968 | 29.9031 | 76.527 | 108.6166 | 40.9636 | 34.2769 | 92.2081
ELST4 R1 | 400 | 91.9805 | 32.968 | 29.9031 | 76.527 | 108.6166 | 40.9636 | 34.2769 | 92.2081
ELST41 | 400 | 91.9805 | 32.968 | 29.9031 | 76.527 | 108.6166 | 40.9636 | 34.2769 | 92.2081
ELST4A | 400 | 59.6784 | 21.7828 | 8.1275 | 38.933 | 56.387 | 21.3304 | 8.9993 | 39.165
ENDE4 MC1 | 400 | 93.4742 | 34.4972 | 18.3979 | 67.1842 | 62.1192 | 24.7406 | 10.7015 | 45.69
ENDE4 MC2 | 400 | 93.4742 | 34.4972 | 18.3979 | 67.1842 | 62.1192 | 24.7406 | 10.7015 | 45.69
ENDE4 MC3 | 400 | 93.4742 | 34.4972 | 18.3979 | 67.1842 | 62.1192 | 24.7406 | 10.7015 | 45.69
ENDE4 MC4 | 400 | 93.4742 | 34.4972 | 18.3979 | 67.1842 | 62.1192 | 24.7406 | 10.7015 | 45.69
EXET4 M1 | 400 | 72.6097 | 26.3798 | 14.8561 | 52.1628 | 63.001 | 24.5206 | 12.7155 | 47.3929
EXET4 M2 | 400 | 72.6097 | 26.3798 | 14.8561 | 52.1628 | 63.001 | 24.5206 | 12.7155 | 47.3929
EXET4 R1 | 400 | 72.6097 | 26.3798 | 14.8561 | 52.1628 | 63.001 | 24.5206 | 12.7155 | 47.3929
EXET4 R2 | 400 | 72.6097 | 26.3798 | 14.8561 | 52.1628 | 63.001 | 24.5206 | 12.7155 | 47.3929
FAWL1 M1 | 132 | 57.163 | 20.1025 | 20.6282 | 49.0575 | 71.6763 | 27.1014 | 23.7906 | 62.1177
FAWL1 M2 | 132 | 57.163 | 20.1025 | 20.6282 | 49.0575 | 71.6763 | 27.1014 | 23.7906 | 62.1177
FAWL1 R1 | 132 | 57.163 | 20.1025 | 20.6282 | 49.0575 | 71.6763 | 27.1014 | 23.7906 | 62.1177
FAWL1 R2 | 132 | 57.163 | 20.1025 | 20.6282 | 49.0575 | 71.6763 | 27.1014 | 23.7906 | 62.1177
FAWL4 M1/3 | 400 | 83.8987 | 29.6501 | 10.9728 | 52.9045 | 71.0683 | 27.387 | 8.5836 | 47.3147
FAWL4 M1/3(1) | 400 | 83.8987 | 29.6501 | 10.9728 | 52.9045 | 71.0683 | 27.387 | 8.5836 | 47.3147
FAWL4 M2/4(2) | 400 | 83.8987 | 29.6501 | 10.9728 | 52.9045 | 71.0683 | 27.387 | 8.5836 | 47.3147
FAWL4 M2/4(3) | 400 | 83.8987 | 29.6501 | 10.9728 | 52.9045 | 71.0683 | 27.387 | 8.5836 | 47.3147
FAWL4 R1/3 | 400 | 83.8987 | 29.6501 | 10.9728 | 52.9045 | 71.0683 | 27.387 | 8.5836 | 47.3147
FAWL4 R2/4 | 400 | 83.8987 | 29.6501 | 10.9728 | 52.9045 | 71.0683 | 27.387 | 8.5836 | 47.3147
FECK2 M1 | 275 | 63.7401 | 23.4049 | 14.6936 | 47.7931 | 62.9774 | 24.2274 | 14.3799 | 48.6426
FECK2 M2 | 275 | 63.7401 | 23.4049 | 14.6936 | 47.7931 | 62.9774 | 24.2274 | 14.3799 | 48.6426
FECK2 R | 275 | 63.7401 | 23.4049 | 14.6936 | 47.7931 | 62.9774 | 24.2274 | 14.3799 | 48.6426
FECK4 M1 | 400 | 80.0644 | 30.0082 | 13.719 | 56.157 | 67.2261 | 26.55 | 12.8175 | 50.3649
FECK4 M2 | 400 | 80.0644 | 30.0082 | 13.719 | 56.157 | 67.2261 | 26.55 | 12.8175 | 50.3649
FECK4 M3 | 400 | 80.0644 | 30.0082 | 13.719 | 56.157 | 67.2261 | 26.55 | 12.8175 | 50.3649
FECK4 R1 | 400 | 80.0644 | 30.0082 | 13.719 | 56.157 | 67.2261 | 26.55 | 12.8175 | 50.3649
FECK4 R2 | 400 | 80.0644 | 30.0082 | 13.719 | 56.157 | 67.2261 | 26.55 | 12.8175 | 50.3649
FECK4 R3 | 400 | 80.0644 | 30.0082 | 13.719 | 56.157 | 67.2261 | 26.55 | 12.8175 | 50.3649
FENW4A | 400 | 115.5503 | 40.7345 | 15.4074 | 73.0147 | 96.2284 | 36.8696 | 7.6328 | 59.7743
FERR2 M1 | 275 | 58.3974 | 21.0976 | 11.6944 | 41.5309 | 59.5807 | 22.4945 | 11.7356 | 43.5477
FERR2 M2 | 275 | 58.1181 | 20.9569 | 15.5896 | 45.2271 | 61.845 | 23.1737 | 14.4885 | 47.261
FERR2 R1 | 275 | 62.8713 | 22.6214 | 12.3479 | 44.3395 | 62.8414 | 23.8981 | 10.5234 | 44.3204
FERR2 R2 | 275 | 62.8713 | 22.6214 | 12.3479 | 44.3395 | 62.8414 | 23.8981 | 10.5234 | 44.3204
FERR2A | 275 | 58.1456 | 20.8771 | 13.024 | 42.5487 | 61.6762 | 23.0763 | 11.8594 | 44.4942
FERR2B | 275 | 57.8608 | 20.7677 | 9.4588 | 38.8288 | 58.7856 | 22.203 | 9.1224 | 40.5222
FERR4A | 400 | 76.8482 | 27.5036 | 9.8153 | 48.7113 | 66.4279 | 25.2592 | 8.2156 | 43.9376
FIDF1 | 132 | 12.2882 | 4.4226 | 2.9376 | 9.1921 | 13.967 | 5.063 | 3.717 | 10.8771
FIDF11 | 132 | 19.7168 | 7.1852 | 4.6506 | 14.812 | 23.0697 | 8.5179 | 5.1114 | 17.1575
FIDF12 | 132 | 12.0364 | 4.3302 | 2.9109 | 9.0348 | 13.7075 | 4.967 | 3.6788 | 10.7031
FIDF13 | 132 | 23.4859 | 9.1149 | 4.6234 | 17.5138 | 25.6401 | 10.2353 | 4.5318 | 19.0068
FIDF2 M1 | 275 | 66.2902 | 23.0836 | 23.1533 | 55.7984 | 71.9433 | 26.0291 | 25.0305 | 61.8412
FIDF2 M2 | 275 | 65.9718 | 22.9062 | 23.0265 | 55.4208 | 71.103 | 25.6864 | 24.6118 | 60.9379
FIDF2 M3 | 275 | 84.3488 | 29.2932 | 25.1787 | 66.6055 | 88.2108 | 32.2366 | 26.8868 | 72.4763
FIDF2 M4 | 275 | 84.8652 | 29.4717 | 25.3271 | 67.0064 | 90.1695 | 32.9303 | 27.5771 | 74.1476
FIDF2 R1 | 275 | 66.2902 | 23.0836 | 23.1533 | 55.7984 | 71.9433 | 26.0291 | 25.0305 | 61.8412
FIDF2 R2 | 275 | 84.8652 | 29.4717 | 25.3271 | 67.0064 | 90.1695 | 32.9303 | 27.5771 | 74.1476
FLEE4 MC1 | 400 | 107.1765 | 38.6454 | 21.3011 | 75.9539 | 85.6976 | 33.5723 | 16.1182 | 63.5967
FLEE4 MC2 | 400 | 107.1765 | 38.6454 | 21.3011 | 75.9539 | 85.6976 | 33.5723 | 16.1182 | 63.5967
FLEE4 MC3 | 400 | 107.1765 | 38.6454 | 21.3011 | 75.9539 | 85.6976 | 33.5723 | 16.1182 | 63.5967
FLEE4 MC4 | 400 | 107.1765 | 38.6454 | 21.3011 | 75.9539 | 85.6976 | 33.5723 | 16.1182 | 63.5967
FLIB4 M1 | 400 | 124.0271 | 42.9971 | 34.5078 | 95.3149 | 126.0912 | 47.1759 | 32.6585 | 99.3753
FLIB4 M2 | 400 | 124.0271 | 42.9971 | 34.5078 | 95.3149 | 126.0912 | 47.1759 | 32.6585 | 99.3753
FOUR2 MC1 | 275 | 40.1282 | 15.7937 | 4.9971 | 27.3328 | 32.4077 | 13.347 | 3.8928 | 22.7683
FOUR2 MC2 | 275 | 40.1282 | 15.7937 | 4.9971 | 27.3328 | 32.4077 | 13.347 | 3.8928 | 22.7683
FROD2 MC1 | 275 | 62.0509 | 21.7932 | 21.6639 | 52.4841 | 65.215 | 23.7888 | 21.8503 | 55.4928
FROD2 MC3 | 275 | 62.5123 | 21.5907 | 15.3735 | 45.9074 | 65.0235 | 23.6432 | 13.8745 | 47.311
FROD4 M1 | 400 | 100.3172 | 35.7231 | 35.7182 | 86.2383 | 93.095 | 34.7854 | 32.1756 | 81.3696
FROD4 R1 | 400 | 100.3172 | 35.7231 | 35.7182 | 86.2383 | 93.095 | 34.7854 | 32.1756 | 81.3696
GART4A | 400 | 113.6969 | 40.229 | 15.9607 | 72.8531 | 88.7456 | 34.0082 | 7.5593 | 55.6542
GART4B | 400 | 114.9136 | 40.5238 | 16.9474 | 74.2567 | 96.8117 | 36.9162 | 9.319 | 61.5264
GRAI4 M1 | 400 | 151.9247 | 52.9973 | 50.398 | 125.3474 | 135.2004 | 50.5868 | 44.8063 | 116.3468
GRAI4 M2 | 400 | 151.9247 | 52.9973 | 50.398 | 125.3474 | 135.2004 | 50.5868 | 44.8063 | 116.3468
GRAI4 M3 | 400 | 151.9247 | 52.9973 | 50.398 | 125.3474 | 135.2004 | 50.5868 | 44.8063 | 116.3468
GRAI4 M4 | 400 | 151.9247 | 52.9973 | 50.398 | 125.3474 | 135.2004 | 50.5868 | 44.8063 | 116.3468
GRAI4 M5 | 400 | 151.9247 | 52.9973 | 50.398 | 125.3474 | 135.2004 | 50.5868 | 44.8063 | 116.3468
GRAI4 M6 | 400 | 151.9247 | 52.9973 | 50.398 | 125.3474 | 135.2004 | 50.5868 | 44.8063 | 116.3468
GRAI4 M7 | 400 | 151.9247 | 52.9973 | 50.398 | 125.3474 | 135.2004 | 50.5868 | 44.8063 | 116.3468
GRAI4 R1/2 | 400 | 151.9247 | 52.9973 | 50.398 | 125.3474 | 135.2004 | 50.5868 | 44.8063 | 116.3468
GRAI4 R3 | 400 | 151.9247 | 52.9973 | 50.398 | 125.3474 | 135.2004 | 50.5868 | 44.8063 | 116.3468
GRAI4 R4 | 400 | 151.9247 | 52.9973 | 50.398 | 125.3474 | 135.2004 | 50.5868 | 44.8063 | 116.3468
GRAI4 R4/5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAI4 R5 | 400 | 151.9247 | 52.9973 | 50.398 | 125.3474 | 135.2004 | 50.5868 | 44.8063 | 116.3468
GRAI4 R6 | 400 | 151.9247 | 52.9973 | 50.398 | 125.3474 | 135.2004 | 50.5868 | 44.8063 | 116.3468
GRAI4 R7 | 400 | 151.9247 | 52.9973 | 50.398 | 125.3474 | 135.2004 | 50.5868 | 44.8063 | 116.3468
GRAW4 M1 | 400 | 151.2144 | 52.799 | 50.1039 | 124.773 | 129.2425 | 48.751 | 40.8628 | 109.8072
GRAW4 M2 | 400 | 151.2144 | 52.799 | 50.1039 | 124.773 | 129.2425 | 48.751 | 40.8628 | 109.8072
GRAW4 R1 | 400 | 151.2144 | 52.799 | 50.1039 | 124.773 | 129.2425 | 48.751 | 40.8628 | 109.8072
GRAW4 R2 | 400 | 151.2144 | 52.799 | 50.1039 | 124.773 | 129.2425 | 48.751 | 40.8628 | 109.8072
GREN1 M1 | 132 | 44.5192 | 16.4774 | 11.9185 | 35.2212 | 49.2026 | 19.4867 | 11.8943 | 39.4527
GREN1 M2 | 132 | 43.2684 | 16.1249 | 11.9879 | 34.7921 | 43.1286 | 16.9391 | 10.8045 | 34.7601
GREN1 R1 | 132 | 44.5192 | 16.4774 | 11.9185 | 35.2212 | 49.2026 | 19.4867 | 11.8943 | 39.4527
GREN1 R2 | 132 | 43.2684 | 16.1249 | 11.9879 | 34.7921 | 43.1286 | 16.9391 | 10.8045 | 34.7601
GREN4 M1 | 400 | 81.9268 | 31.0037 | 13.8167 | 57.6625 | 55.5355 | 22.4411 | 9.558 | 41.2946
GREN4 M2 | 400 | 81.9268 | 31.0037 | 13.8167 | 57.6625 | 55.5355 | 22.4411 | 9.558 | 41.2946
GREN4 R1 | 400 | 81.9268 | 31.0037 | 13.8167 | 57.6625 | 55.5355 | 22.4411 | 9.558 | 41.2946
GREN4 R2 | 400 | 81.9268 | 31.0037 | 13.8167 | 57.6625 | 55.5355 | 22.4411 | 9.558 | 41.2946
GRIW4 MC1 | 400 | 76.2017 | 27.4196 | 20.6573 | 59.4344 | 62.5098 | 24.0845 | 12.7656 | 46.8262
GRIW4 MC2 | 400 | 76.2017 | 27.4196 | 20.6573 | 59.4344 | 62.5098 | 24.0845 | 12.7656 | 46.8262
GRSA2 M1 | 275 | 59.8416 | 21.3972 | 18.9192 | 49.1794 | 59.6836 | 22.2226 | 16.7832 | 48.2107
GRSA2 M2 | 275 | 59.8416 | 21.3972 | 18.9192 | 49.1794 | 59.6836 | 22.2226 | 16.7832 | 48.2107
GRSA2 R1 | 275 | 59.8416 | 21.3972 | 18.9192 | 49.1794 | 59.6836 | 22.2226 | 16.7832 | 48.2107
GRSA2 R2 | 275 | 59.8416 | 21.3972 | 18.9192 | 49.1794 | 59.6836 | 22.2226 | 16.7832 | 48.2107
GRSB2 M3 | 275 | 60.2523 | 21.5263 | 19.1682 | 49.611 | 60.7187 | 22.5403 | 17.5903 | 49.467
GRSB2 M4 | 275 | 60.2523 | 21.5263 | 19.1682 | 49.611 | 60.7187 | 22.5403 | 17.5903 | 49.467
GRSB2 R3 | 275 | 60.2523 | 21.5263 | 19.1682 | 49.611 | 60.7187 | 22.5403 | 17.5903 | 49.467
GRSB2 R4 | 275 | 60.2523 | 21.5263 | 19.1682 | 49.611 | 60.7187 | 22.5403 | 17.5903 | 49.467
HACK2A | 275 | 68.6028 | 24.2575 | 11.9169 | 46.2222 | 70.3608 | 26.3079 | 11.5746 | 48.7796
HACK2B | 275 | 68.2833 | 24.1551 | 11.9013 | 46.0618 | 70.3359 | 26.3048 | 11.5231 | 48.7237
HACK4 M1 | 400 | 100.5074 | 34.3274 | 26.2584 | 74.8047 | 116.0771 | 43.4886 | 25.8336 | 87.3358
HACK4 M2 | 400 | 100.5074 | 34.3274 | 26.2584 | 74.8047 | 116.0771 | 43.4886 | 25.8336 | 87.3358
HACK4 R1 | 400 | 100.5074 | 34.3274 | 26.2584 | 74.8047 | 116.0771 | 43.4886 | 25.8336 | 87.3358
HACK4 R2 | 400 | 100.5074 | 34.3274 | 26.2584 | 74.8047 | 116.0771 | 43.4886 | 25.8336 | 87.3358
HAMB4A | 400 | 71.098 | 25.2949 | 9.3122 | 45.0846 | 59.0157 | 22.8692 | 4.7562 | 37.0981
HAMB4A_HEYS | 400 | 71.098 | 25.2949 | 9.3122 | 45.0846 | 59.0157 | 22.8692 | 4.7562 | 37.0981
HAMB4A_PEWO | 400 | 71.098 | 25.2949 | 9.3122 | 45.0846 | 59.0157 | 22.8692 | 4.7562 | 37.0981
HAMB4B | 400 | 71.0706 | 25.2859 | 9.3061 | 45.0657 | 58.5411 | 22.6854 | 4.7588 | 36.8408
HAMB4B_HEYS | 400 | 71.0706 | 25.2859 | 9.3061 | 45.0657 | 58.5411 | 22.6854 | 4.7588 | 36.8408
HAMB4B_PEWO | 400 | 71.0706 | 25.2859 | 9.3061 | 45.0657 | 58.5411 | 22.6854 | 4.7588 | 36.8408
HAMH1B | 132 | 47.3847 | 16.3471 | 10.2552 | 33.3735 | 56.8246 | 21.409 | 6.552 | 36.8288
HAMH1C | 132 | 46.3924 | 16.1186 | 8.9472 | 31.7424 | 55.04 | 20.4347 | 8.2655 | 37.1646
HAMH4 M1 | 400 | 78.4862 | 29.1247 | 14.3148 | 55.5035 | 73.5881 | 28.6785 | 14.3118 | 54.8693
HAMH4 M2 | 400 | 78.4862 | 29.1247 | 14.3148 | 55.5035 | 73.5881 | 28.6785 | 14.3118 | 54.8693
HAMH4 R1 | 400 | 78.4862 | 29.1247 | 14.3148 | 55.5035 | 73.5881 | 28.6785 | 14.3118 | 54.8693
HAMH4 R2 | 400 | 78.4862 | 29.1247 | 14.3148 | 55.5035 | 73.5881 | 28.6785 | 14.3118 | 54.8693
HARK1 M1 | 132 | 46.115 | 18.5067 | 12.8189 | 38.9913 | 53.7357 | 21.9945 | 14.9613 | 46.0662
HARK1 M2 | 132 | 46.115 | 18.5067 | 12.8189 | 38.9913 | 53.7357 | 21.9945 | 14.9613 | 46.0662
HARK1 R1 | 132 | 31.1047 | 12.9747 | 7.5403 | 25.8894 | 34.393 | 14.598 | 8.7109 | 29.3556
HARK1 R2 | 132 | 29.954 | 11.7298 | 7.6752 | 24.2636 | 35.346 | 14.1712 | 9.0036 | 29.0447
HARK1 R3 | 132 | 29.954 | 11.7298 | 7.6752 | 24.2636 | 35.346 | 14.1712 | 9.0036 | 29.0447
HARK2 MC1 | 275 | 47.3104 | 17.72 | 11.233 | 36.2929 | 51.4885 | 19.76 | 12.8774 | 40.8222
HARK2 MC11 | 275 | 47.2971 | 17.9462 | 14.3641 | 39.7438 | 51.4716 | 19.8499 | 16.1859 | 44.2579
HARK2 MC12 | 275 | 47.2971 | 17.9462 | 14.3641 | 39.7438 | 51.4716 | 19.8499 | 16.1859 | 44.2579
HARK2 MC13 | 275 | 47.2971 | 17.9462 | 14.3641 | 39.7438 | 51.4716 | 19.8499 | 16.1859 | 44.2579
HARK2 MC2 | 275 | 47.3104 | 17.72 | 11.233 | 36.2929 | 51.4885 | 19.76 | 12.8774 | 40.8222
HARK2 MC3 | 275 | 47.3104 | 17.72 | 11.233 | 36.2929 | 51.4885 | 19.76 | 12.8774 | 40.8222
HARK2 MC4 | 275 | 47.3104 | 17.72 | 11.233 | 36.2929 | 51.4885 | 19.76 | 12.8774 | 40.8222
HARK2 MC6 | 275 | 47.3104 | 17.72 | 11.233 | 36.2929 | 51.4885 | 19.76 | 12.8774 | 40.8222
HARK2 MC8 | 275 | 47.2971 | 17.9462 | 14.3641 | 39.7438 | 51.4716 | 19.8499 | 16.1859 | 44.2579
HARK2 MC9 | 275 | 47.2971 | 17.9462 | 14.3641 | 39.7438 | 51.4716 | 19.8499 | 16.1859 | 44.2579
HARK4 M1 | 400 | 76.5577 | 28.3713 | 13.2107 | 53.3338 | 58.8769 | 22.9871 | 12.2047 | 44.7134
HARK4 M2 | 400 | 76.5577 | 28.3713 | 13.2107 | 53.3338 | 58.8769 | 22.9871 | 12.2047 | 44.7134
HARK4 R1 | 400 | 76.5577 | 28.3713 | 13.2107 | 53.3338 | 58.8769 | 22.9871 | 12.2047 | 44.7134
HARK4 R2 | 400 | 76.5577 | 28.3713 | 13.2107 | 53.3338 | 58.8769 | 22.9871 | 12.2047 | 44.7134
HARM2 MC1 | 275 | 68.1463 | 24.5032 | 15.207 | 49.8598 | 57.8952 | 22.6139 | 9.6964 | 41.6773
HARM2 MC2 | 275 | 68.1463 | 24.5032 | 15.207 | 49.8598 | 57.8952 | 22.6139 | 9.6964 | 41.6773
HARM2 MC3 | 275 | 68.1463 | 24.5032 | 15.207 | 49.8598 | 57.8952 | 22.6139 | 9.6964 | 41.6773
HARM2 MC4 | 275 | 68.1463 | 24.5032 | 15.207 | 49.8598 | 57.8952 | 22.6139 | 9.6964 | 41.6773
HATL2 M1 | 275 | 95.2534 | 32.9565 | 26.0759 | 72.6835 | 96.1969 | 35.5764 | 26.9666 | 77.2793
HATL2 M2 | 275 | 95.2534 | 32.9565 | 26.0759 | 72.6835 | 96.1969 | 35.5764 | 26.9666 | 77.2793
HATL2 R1 | 275 | 95.2534 | 32.9565 | 26.0759 | 72.6835 | 96.1969 | 35.5764 | 26.9666 | 77.2793
HATL2 R2 | 275 | 95.2534 | 32.9565 | 26.0759 | 72.6835 | 96.1969 | 35.5764 | 26.9666 | 77.2793
HAWP2 MC1 | 275 | 92.9551 | 32.6572 | 22.6252 | 68.8095 | 79.2233 | 30.7503 | 14.2123 | 57.6998
HAWP2 MC2 | 275 | 92.9551 | 32.6572 | 22.6252 | 68.8095 | 79.2233 | 30.7503 | 14.2123 | 57.6998
HAWP2 MC3 | 275 | 92.9551 | 32.6572 | 22.6252 | 68.8095 | 79.2233 | 30.7503 | 14.2123 | 57.6998
HAWP2 MC4 | 275 | 92.9551 | 32.6572 | 22.6252 | 68.8095 | 79.2233 | 30.7503 | 14.2123 | 57.6998
HEDO2 M1 | 275 | 72.4149 | 25.8374 | 21.4859 | 58.0256 | 69.939 | 26.0938 | 20.7166 | 57.6188
HEDO2 M2 | 275 | 72.4149 | 25.8374 | 21.4859 | 58.0256 | 69.939 | 26.0938 | 20.7166 | 57.6188
HEDO2 R1 | 275 | 72.4149 | 25.8374 | 21.4859 | 58.0256 | 69.939 | 26.0938 | 20.7166 | 57.6188
HEDO2 R2 | 275 | 72.4149 | 25.8374 | 21.4859 | 58.0256 | 69.939 | 26.0938 | 20.7166 | 57.6188
HEYS1 M1 | 132 | 32.3038 | 10.7834 | 11.5308 | 26.7809 | 37.9993 | 13.5407 | 12.9369 | 32.0864
HEYS1 M2 | 132 | 32.3038 | 10.7834 | 11.5308 | 26.7809 | 37.9993 | 13.5407 | 12.9369 | 32.0864
HEYS1 R1 | 132 | 32.3038 | 10.7834 | 11.5308 | 26.7809 | 37.9993 | 13.5407 | 12.9369 | 32.0864
HEYS1 R2 | 132 | 32.3038 | 10.7834 | 11.5308 | 26.7809 | 37.9993 | 13.5407 | 12.9369 | 32.0864
HEYS4 M1 | 400 | 99.4534 | 35.6972 | 33.9751 | 84.4586 | 101.8185 | 38.0018 | 35.5506 | 89.2933
HEYS4 M2 | 400 | 99.4534 | 35.6972 | 33.9751 | 84.4586 | 101.8185 | 38.0018 | 35.5506 | 89.2933
HEYS4 M3 | 400 | 99.4534 | 35.6972 | 33.9751 | 84.4586 | 101.8185 | 38.0018 | 35.5506 | 89.2933
HEYS4 M4 | 400 | 99.4534 | 35.6972 | 33.9751 | 84.4586 | 101.8185 | 38.0018 | 35.5506 | 89.2933
HEYS4 M5 | 400 | 99.4534 | 35.6972 | 33.9751 | 84.4586 | 101.8185 | 38.0018 | 35.5506 | 89.2933
HEYS4 R1/2 | 400 | 99.4534 | 35.6972 | 33.9751 | 84.4586 | 101.8185 | 38.0018 | 35.5506 | 89.2933
HEYS4 R3/4 | 400 | 99.4534 | 35.6972 | 33.9751 | 84.4586 | 101.8185 | 38.0018 | 35.5506 | 89.2933
HEYS4 R5 | 400 | 99.4534 | 35.6972 | 33.9751 | 84.4586 | 101.8185 | 38.0018 | 35.5506 | 89.2933
HIBU4 M1 | 400 | 108.0153 | 36.602 | 28.2295 | 79.9926 | 125.1217 | 46.3585 | 29.7433 | 95.3041
HIBU4 M2 | 400 | 108.0153 | 36.602 | 28.2295 | 79.9926 | 125.1217 | 46.3585 | 29.7433 | 95.3041
HIBU4 R1 | 400 | 108.0153 | 36.602 | 28.2295 | 79.9926 | 125.1217 | 46.3585 | 29.7433 | 95.3041
HIBU4 R2 | 400 | 108.0153 | 36.602 | 28.2295 | 79.9926 | 125.1217 | 46.3585 | 29.7433 | 95.3041
HIGM2 M1 | 275 | 63.2721 | 23.4704 | 17.1264 | 50.3186 | 58.1844 | 22.9333 | 12.5318 | 44.9645
HIGM2 M2 | 275 | 63.2721 | 23.4704 | 17.1264 | 50.3186 | 58.1844 | 22.9333 | 12.5318 | 44.9645
HIGM2 M3 | 275 | 63.2721 | 23.4704 | 17.1264 | 50.3186 | 58.1844 | 22.9333 | 12.5318 | 44.9645
HIGM2 R1 | 275 | 63.2721 | 23.4704 | 17.1264 | 50.3186 | 58.1844 | 22.9333 | 12.5318 | 44.9645
HIGM2 R4 | 275 | 63.2721 | 23.4704 | 17.1264 | 50.3186 | 58.1844 | 22.9333 | 12.5318 | 44.9645
HIGM2 R5 | 275 | 63.2721 | 23.4704 | 17.1264 | 50.3186 | 58.1844 | 22.9333 | 12.5318 | 44.9645
HIGM2 R6 | 275 | 63.2721 | 23.4704 | 17.1264 | 50.3186 | 58.1844 | 22.9333 | 12.5318 | 44.9645
HIGM4 MC1 | 400 | 85.8112 | 31.7505 | 19.5599 | 64.462 | 70.4491 | 27.7183 | 11.6862 | 50.8858
HIGM4 MC2 | 400 | 85.8112 | 31.7505 | 19.5599 | 64.462 | 70.4491 | 27.7183 | 11.6862 | 50.8858
HIGM4A | 400 | 67.1975 | 24.6468 | 9.8895 | 44.7454 | 56.9944 | 22.0612 | 4.9805 | 36.1797
HINP2 M1 | 275 | 21.9088 | 7.7654 | 8.2535 | 19.2355 | 23.4684 | 8.5045 | 8.5706 | 20.5978
HINP2 M2 | 275 | 22.3661 | 7.9379 | 8.323 | 19.5488 | 26.8395 | 9.7842 | 9.2302 | 23.0671
HINP2 R1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HINP2 R2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HINP4 M1 | 400 | 112.9926 | 39.1431 | 29.0039 | 84.3606 | 121.9102 | 44.9743 | 32.4899 | 96.0931
HINP4 M2 | 400 | 112.9926 | 39.1431 | 29.0039 | 84.3606 | 121.9102 | 44.9743 | 32.4899 | 96.0931
HINP4 M3 | 400 | 112.9926 | 39.1431 | 29.0039 | 84.3606 | 121.9102 | 44.9743 | 32.4899 | 96.0931
HINP4 M4 | 400 | 112.9926 | 39.1431 | 29.0039 | 84.3606 | 121.9102 | 44.9743 | 32.4899 | 96.0931
HINP4 R1/2 | 400 | 112.9926 | 39.1431 | 29.0039 | 84.3606 | 121.9102 | 44.9743 | 32.4899 | 96.0931
HINP4 R3/4 | 400 | 112.9926 | 39.1431 | 29.0039 | 84.3606 | 121.9102 | 44.9743 | 32.4899 | 96.0931
HUMR4 M1 | 400 | 124.9264 | 43.1165 | 37.6665 | 98.6425 | 109.6801 | 40.6837 | 31.3218 | 88.8573
HUMR4 M2 | 400 | 124.9264 | 43.1165 | 37.6665 | 98.6425 | 109.6801 | 40.6837 | 31.3218 | 88.8573
HUMR4 R1 | 400 | 124.9264 | 43.1165 | 37.6665 | 98.6425 | 109.6801 | 40.6837 | 31.3218 | 88.8573
HUMR4 R2 | 400 | 124.9264 | 43.1165 | 37.6665 | 98.6425 | 109.6801 | 40.6837 | 31.3218 | 88.8573
HURS2 MC1 | 275 | 73.4628 | 26.0249 | 20.1223 | 56.9271 | 76.0169 | 30.1865 | 16.5814 | 59.2716
HURS2 MC2 | 275 | 73.4628 | 26.0249 | 20.1223 | 56.9271 | 76.0169 | 30.1865 | 16.5814 | 59.2716
HURS2 MC3 | 275 | 73.4628 | 26.0249 | 20.1223 | 56.9271 | 76.0169 | 30.1865 | 16.5814 | 59.2716
HURS2 MC4 | 275 | 73.4628 | 26.0249 | 20.1223 | 56.9271 | 76.0169 | 30.1865 | 16.5814 | 59.2716
HUTT4 MC1 | 400 | 75.1807 | 28.1427 | 21.929 | 61.7288 | 48.852 | 19.7553 | 11.3955 | 39.3337
HUTT4 MC2 | 400 | 75.1807 | 28.1427 | 21.929 | 61.7288 | 48.852 | 19.7553 | 11.3955 | 39.3337
HUTT4 MC3 | 400 | 75.1807 | 28.1427 | 21.929 | 61.7288 | 48.852 | 19.7553 | 11.3955 | 39.3337
HUTT4 MC4 | 400 | 75.1807 | 28.1427 | 21.929 | 61.7288 | 48.852 | 19.7553 | 11.3955 | 39.3337
IMPP4 MC1 | 400 | 57.0613 | 21.0669 | 12.7555 | 42.5487 | 48.4297 | 18.722 | 9.9766 | 36.4535
IMPP4 MC2 | 400 | 57.0613 | 21.0669 | 12.7555 | 42.5487 | 48.4297 | 18.722 | 9.9766 | 36.4535
INDQ4 MC1 | 400 | 43.811 | 16.2141 | 8.1441 | 31.0743 | 41.3334 | 15.9957 | 8.5657 | 31.187
INDQ4 MC2 | 400 | 43.811 | 16.2141 | 8.1441 | 31.0743 | 41.3334 | 15.9957 | 8.5657 | 31.187
INDQ4 MC3 | 400 | 43.811 | 16.2141 | 8.1441 | 31.0743 | 41.3334 | 15.9957 | 8.5657 | 31.187
INDQ4 MC4 | 400 | 43.811 | 16.2141 | 8.1441 | 31.0743 | 41.3334 | 15.9957 | 8.5657 | 31.187
IROA1 M1 | 132 | 41.492 | 14.9497 | 10.4562 | 31.5983 | 50.2616 | 19.0382 | 11.9754 | 38.8995
IROA1 M2 | 132 | 41.492 | 14.9497 | 10.4562 | 31.5983 | 50.2616 | 19.0382 | 11.9754 | 38.8995
IROA1 R1 | 132 | 44.2672 | 15.8904 | 11.0721 | 33.5446 | 53.3532 | 20.1438 | 12.7016 | 41.1892
IROA1 R2 | 132 | 29.0477 | 10.4817 | 8.8658 | 23.6893 | 35.7263 | 13.325 | 10.1462 | 28.9906
IROA2 MC1 | 275 | 59.8081 | 22.0316 | 11.6079 | 42.7653 | 57.8327 | 22.4445 | 11.7083 | 43.4496
IROA2 MC2 | 275 | 59.8081 | 22.0316 | 11.6079 | 42.7653 | 57.8327 | 22.4445 | 11.7083 | 43.4496
IROA2 MC3 | 275 | 59.8081 | 22.0316 | 11.6079 | 42.7653 | 57.8327 | 22.4445 | 11.7083 | 43.4496
IROA2 MC4 | 275 | 59.8081 | 22.0316 | 11.6079 | 42.7653 | 57.8327 | 22.4445 | 11.7083 | 43.4496
IROA2 MC5 | 275 | 59.8081 | 22.0316 | 11.6079 | 42.7653 | 57.8327 | 22.4445 | 11.7083 | 43.4496
IROA21 | 275 | 59.8081 | 22.0316 | 11.6079 | 42.7653 | 57.8327 | 22.4445 | 11.7083 | 43.4496
IRON1 M1 | 132 | 27.4592 | 10.6606 | 8.9789 | 24.0553 | 30.6386 | 12.0269 | 10.0134 | 27.0221
IRON1 M2 | 132 | 27.1028 | 10.4993 | 8.935 | 23.7832 | 30.9302 | 12.1422 | 10.0618 | 27.2335
IRON1 R1 | 132 | 18.1899 | 6.6117 | 6.5029 | 15.8533 | 20.7108 | 7.5676 | 7.4922 | 18.1944
IRON1 R2 | 132 | 18.1899 | 6.6117 | 6.5029 | 15.8533 | 20.7108 | 7.5676 | 7.4922 | 18.1944
IRON4 M1 | 400 | 72.5301 | 26.8366 | 13.6184 | 51.5711 | 62.6879 | 24.6505 | 11.493 | 46.354
IRON4 M2 | 400 | 72.5301 | 26.8366 | 13.6184 | 51.5711 | 62.6879 | 24.6505 | 11.493 | 46.354
IRON4 R1 | 400 | 72.5301 | 26.8366 | 13.6184 | 51.5711 | 62.6879 | 24.6505 | 11.493 | 46.354
IRON4 R2 | 400 | 72.5301 | 26.8366 | 13.6184 | 51.5711 | 62.6879 | 24.6505 | 11.493 | 46.354
IVER2 M1 | 275 | 66.9192 | 24.5259 | 16.8956 | 51.5804 | 71.6503 | 27.3373 | 17.285 | 55.9458
IVER2 M2 | 275 | 66.9192 | 24.5259 | 16.8956 | 51.5804 | 71.6503 | 27.3373 | 17.285 | 55.9458
IVER2 R1 | 275 | 66.9192 | 24.5259 | 16.8956 | 51.5804 | 71.6503 | 27.3373 | 17.285 | 55.9458
IVER2 R2 | 275 | 70.1943 | 25.6497 | 16.174 | 52.4482 | 70.0282 | 27.111 | 14.7341 | 53.0748
IVER23 | 275 | 49.7856 | 18.2529 | 13.0577 | 38.8712 | 49.2701 | 18.683 | 15.0178 | 41.4397
IVER4A | 400 | 46.5907 | 17.215 | 5.8719 | 30.2176 | 43.9375 | 16.8653 | 6.0544 | 29.9055
IVER4B | 400 | 44.923 | 16.6472 | 5.464 | 29.0067 | 41.832 | 16.2844 | 5.1706 | 28.2002
JORD2 MC1 | 275 | 50.7324 | 19.1764 | 8.9539 | 36.0735 | 50.039 | 20.6996 | 7.4044 | 36.678
JORD2 MC2 | 275 | 50.7324 | 19.1764 | 8.9539 | 36.0735 | 50.039 | 20.6996 | 7.4044 | 36.678
KEAD4 M2 | 400 | 112.8641 | 40.4513 | 30.3441 | 87.5508 | 104.8102 | 39.476 | 27.1812 | 83.0087
KEAD4 M3 | 400 | 114.3051 | 41.056 | 30.3934 | 88.4554 | 94.1211 | 35.8509 | 21.6007 | 72.3015
KEAD4 R2 | 400 | 112.8641 | 40.4513 | 30.3441 | 87.5508 | 104.8102 | 39.476 | 27.1812 | 83.0087
KEAD4 R3 | 400 | 99.829 | 36.55 | 23.4695 | 75.159 | 78.3598 | 30.4188 | 16.9208 | 59.9394
KEAR2 M1 | 275 | 75.4145 | 27.1251 | 19.3391 | 57.6999 | 80.9708 | 30.6101 | 19.9482 | 63.2374
KEAR2 M2 | 275 | 75.4145 | 27.1251 | 19.3391 | 57.6999 | 80.9708 | 30.6101 | 19.9482 | 63.2374
KEAR2 R1 | 275 | 75.4145 | 27.1251 | 19.3391 | 57.6999 | 80.9708 | 30.6101 | 19.9482 | 63.2374
KEAR2 R2 | 275 | 75.4145 | 27.1251 | 19.3391 | 57.6999 | 80.9708 | 30.6101 | 19.9482 | 63.2374
KEAR41 | 400 | 90.3804 | 33.1383 | 17.7173 | 64.582 | 78.5836 | 30.5893 | 15.3136 | 58.5734
KEMS4 M1 | 400 | 139.1117 | 47.6846 | 33.7745 | 101.2107 | 111.657 | 42.7266 | 22.0845 | 82.509
KEMS4 M2 | 400 | 139.1117 | 47.6846 | 33.7745 | 101.2107 | 111.657 | 42.7266 | 22.0845 | 82.509
KEMS4 R1 | 400 | 139.1117 | 47.6846 | 33.7745 | 101.2107 | 111.657 | 42.7266 | 22.0845 | 82.509
KEMS4 R2 | 400 | 139.1117 | 47.6846 | 33.7745 | 101.2107 | 111.657 | 42.7266 | 22.0845 | 82.509
KENG4 M1 | 400 | 110.2025 | 37.2265 | 28.7767 | 81.4229 | 127.6334 | 47.1733 | 30.9297 | 97.6429
KENG4 M2 | 400 | 110.2025 | 37.2265 | 28.7767 | 81.4229 | 127.6334 | 47.1733 | 30.9297 | 97.6429
KENG4 R1 | 400 | 110.2025 | 37.2265 | 28.7767 | 81.4229 | 127.6334 | 47.1733 | 30.9297 | 97.6429
KENG4 R2 | 400 | 110.2025 | 37.2265 | 28.7767 | 81.4229 | 127.6334 | 47.1733 | 30.9297 | 97.6429
KIBY2 M1 | 275 | 86.0579 | 30.1624 | 22.6765 | 65.3326 | 87.7298 | 33.0492 | 19.9802 | 66.7188
KIBY2 M2 | 275 | 86.0579 | 30.1624 | 22.6765 | 65.3326 | 87.7298 | 33.0492 | 19.9802 | 66.7188
KIBY2 R1 | 275 | 74.1991 | 26.4391 | 18.8644 | 56.2549 | 69.5436 | 26.3543 | 15.855 | 53.1256
KIBY2 R2 | 275 | 74.1991 | 26.4391 | 18.8644 | 56.2549 | 69.5436 | 26.3543 | 15.855 | 53.1256
KILL4 M1 | 400 | 134.7275 | 47.1654 | 50.4035 | 117.1055 | 121.6755 | 45.1843 | 42.9179 | 106.8182
KILL4 M2 | 400 | 134.7275 | 47.1654 | 50.4035 | 117.1055 | 121.6755 | 45.1843 | 42.9179 | 106.8182
KILL4 M3 | 400 | 134.7275 | 47.1654 | 50.4035 | 117.1055 | 121.6755 | 45.1843 | 42.9179 | 106.8182
KILL4 M4 | 400 | 134.7275 | 47.1654 | 50.4035 | 117.1055 | 121.6755 | 45.1843 | 42.9179 | 106.8182
KILL4 M5 | 400 | 134.7275 | 47.1654 | 50.4035 | 117.1055 | 121.6755 | 45.1843 | 42.9179 | 106.8182
KILL4 M9 | 400 | 134.7275 | 47.1654 | 50.4035 | 117.1055 | 121.6755 | 45.1843 | 42.9179 | 106.8182
KILL4 R1/2 | 400 | 134.7275 | 47.1654 | 50.4035 | 117.1055 | 121.6755 | 45.1843 | 42.9179 | 106.8182
KILL4 R3/4 | 400 | 134.7275 | 47.1654 | 50.4035 | 117.1055 | 121.6755 | 45.1843 | 42.9179 | 106.8182
KILL4 R5 | 400 | 134.7275 | 47.1654 | 50.4035 | 117.1055 | 121.6755 | 45.1843 | 42.9179 | 106.8182
KILL4 R9 | 400 | 134.7275 | 47.1654 | 50.4035 | 117.1055 | 121.6755 | 45.1843 | 42.9179 | 106.8182
KINO1 M1 | 132 | 29.5573 | 10.4186 | 10.7817 | 25.5158 | 36.1108 | 13.3411 | 12.9523 | 31.8194
KINO1 M2 | 132 | 29.5573 | 10.4186 | 10.7817 | 25.5158 | 36.1108 | 13.3411 | 12.9523 | 31.8194
KINO1 R1 | 132 | 29.5573 | 10.4186 | 10.7817 | 25.5158 | 36.1108 | 13.3411 | 12.9523 | 31.8194
KINO1 R2 | 132 | 29.5573 | 10.4186 | 10.7817 | 25.5158 | 36.1108 | 13.3411 | 12.9523 | 31.8194
KINO1A | 132 | 29.2109 | 10.2243 | 6.728 | 21.1873 | 35.5993 | 13.1901 | 7.8938 | 26.5474
KINO1B | 132 | 24.4395 | 9.1184 | 1.6559 | 14.5513 | 26.2963 | 10.6083 | 0.9379 | 15.9402
KINO4 M1 | 400 | 141.3361 | 49.7162 | 47.192 | 117.5013 | 124.7041 | 47.2084 | 39.1542 | 105.917
KINO4 M2 | 400 | 141.3361 | 49.7162 | 47.192 | 117.5013 | 124.7041 | 47.2084 | 39.1542 | 105.917
KINO4 M3 | 400 | 141.3361 | 49.7162 | 47.192 | 117.5013 | 124.7041 | 47.2084 | 39.1542 | 105.917
KINO4 M4 | 400 | 141.3361 | 49.7162 | 47.192 | 117.5013 | 124.7041 | 47.2084 | 39.1542 | 105.917
KINO4 R1/2 | 400 | 141.3361 | 49.7162 | 47.192 | 117.5013 | 124.7041 | 47.2084 | 39.1542 | 105.917
KINO4 R3/4 | 400 | 141.3361 | 49.7162 | 47.192 | 117.5013 | 124.7041 | 47.2084 | 39.1542 | 105.917
KIRK2 MC1 | 275 | 54.4732 | 19.8228 | 12.3429 | 40.3766 | 55.5898 | 21.3802 | 13.2894 | 43.5256
KIRK2 MC2 | 275 | 54.4732 | 19.8228 | 12.3429 | 40.3766 | 55.5898 | 21.3802 | 13.2894 | 43.5256
KIRK2 MC3 | 275 | 54.4732 | 19.8228 | 12.3429 | 40.3766 | 55.5898 | 21.3802 | 13.2894 | 43.5256
KIRK2 MC4 | 275 | 54.4732 | 19.8228 | 12.3429 | 40.3766 | 55.5898 | 21.3802 | 13.2894 | 43.5256
KIRK2A | 275 | 53.721 | 19.0646 | 6.5238 | 33.4853 | 51.4492 | 20.1101 | 8.2139 | 36.6539
KITW2 MC1 | 275 | 62.6438 | 22.787 | 12.4752 | 44.701 | 61.691 | 24.0498 | 10.893 | 44.9045
KITW2 MC2 | 275 | 62.6438 | 22.787 | 12.4752 | 44.701 | 61.691 | 24.0498 | 10.893 | 44.9045
KITW2 MC3 | 275 | 62.6438 | 22.787 | 12.4752 | 44.701 | 61.691 | 24.0498 | 10.893 | 44.9045
KITW2 MC4 | 275 | 62.6438 | 22.787 | 12.4752 | 44.701 | 61.691 | 24.0498 | 10.893 | 44.9045
KNAR2 MC1 | 275 | 29.5228 | 11.9161 | 2.4715 | 19.3234 | 27.1774 | 11.2383 | 3.5635 | 19.4568
KNAR2 MC2 | 275 | 29.5228 | 11.9161 | 2.4715 | 19.3234 | 27.1774 | 11.2383 | 3.5635 | 19.4568
LACK2 M1 | 275 | 65.8986 | 22.8371 | 18.5809 | 50.8774 | 68.0857 | 25.1166 | 19.3959 | 54.9161
LACK2 M2 | 275 | 65.8986 | 22.8371 | 18.5809 | 50.8774 | 68.0857 | 25.1166 | 19.3959 | 54.9161
LACK2 R1 | 275 | 65.8986 | 22.8371 | 18.5809 | 50.8774 | 68.0857 | 25.1166 | 19.3959 | 54.9161
LACK2 R2 | 275 | 65.8986 | 22.8371 | 18.5809 | 50.8774 | 68.0857 | 25.1166 | 19.3959 | 54.9161
LACK4 M1 | 400 | 85.3571 | 31.1141 | 27.8277 | 71.8298 | 70.4263 | 26.8676 | 22.4519 | 60.4484
LACK4 M2 | 400 | 85.3571 | 31.1141 | 27.8277 | 71.8298 | 70.4263 | 26.8676 | 22.4519 | 60.4484
LACK4 R1 | 400 | 85.3571 | 31.1141 | 27.8277 | 71.8298 | 70.4263 | 26.8676 | 22.4519 | 60.4484
LACK4 R2 | 400 | 85.3571 | 31.1141 | 27.8277 | 71.8298 | 70.4263 | 26.8676 | 22.4519 | 60.4484
LAGA4 M1 | 400 | 53.8781 | 19.4544 | 12.6071 | 40.1198 | 52.4358 | 19.8796 | 13.2791 | 41.3931
LAGA4 M2 | 400 | 53.8781 | 19.4544 | 12.6071 | 40.1198 | 52.4358 | 19.8796 | 13.2791 | 41.3931
LAGA4 R1 | 400 | 53.8781 | 19.4544 | 12.6071 | 40.1198 | 52.4358 | 19.8796 | 13.2791 | 41.3931
LAGA4 R2 | 400 | 53.8781 | 19.4544 | 12.6071 | 40.1198 | 52.4358 | 19.8796 | 13.2791 | 41.3931
LALE2 MC1 | 275 | 62.5015 | 22.2878 | 18.0208 | 49.5405 | 68.3886 | 26.4428 | 16.8391 | 54.2348
LALE2 MC2 | 275 | 62.5015 | 22.2878 | 18.0208 | 49.5405 | 68.3886 | 26.4428 | 16.8391 | 54.2348
LALE2 MC3 | 275 | 62.5015 | 22.2878 | 18.0208 | 49.5405 | 68.3886 | 26.4428 | 16.8391 | 54.2348
LALE2 MC4 | 275 | 62.5015 | 22.2878 | 18.0208 | 49.5405 | 68.3886 | 26.4428 | 16.8391 | 54.2348
LAND4 MC1 | 400 | 41.0515 | 15.1845 | 8.3664 | 29.8406 | 37.6541 | 14.6644 | 7.0881 | 27.8266
LAND4 MC2 | 400 | 41.0515 | 15.1845 | 8.3664 | 29.8406 | 37.6541 | 14.6644 | 7.0881 | 27.8266
LAND42 | 400 | 40.9909 | 15.1632 | 8.3584 | 29.8024 | 37.3245 | 14.545 | 6.9932 | 27.5629
LEGA4 M1 | 400 | 91.8963 | 33.0784 | 21.0338 | 67.8137 | 71.514 | 28.1174 | 13.129 | 52.893
LEGA4 M2 | 400 | 91.8963 | 33.0784 | 21.0338 | 67.8137 | 71.514 | 28.1174 | 13.129 | 52.893
LEGA4 R1 | 400 | 91.8963 | 33.0784 | 21.0338 | 67.8137 | 71.514 | 28.1174 | 13.129 | 52.893
LEGA4 R2 | 400 | 91.8963 | 33.0784 | 21.0338 | 67.8137 | 71.514 | 28.1174 | 13.129 | 52.893
LEIS1 M1 | 132 | 57.4598 | 20.6998 | 21.0938 | 50.3678 | 66.478 | 24.2191 | 23.9498 | 58.2008
LEIS1 M2 | 132 | 57.4598 | 20.6998 | 21.0938 | 50.3678 | 66.478 | 24.2191 | 23.9498 | 58.2008
LEIS1 R1 | 132 | 57.4598 | 20.6998 | 21.0938 | 50.3678 | 66.478 | 24.2191 | 23.9498 | 58.2008
LEIS1 R2 | 132 | 57.4598 | 20.6998 | 21.0938 | 50.3678 | 66.478 | 24.2191 | 23.9498 | 58.2008
LEMR1 M1 | 132 | 49.3696 | 17.0715 | 14.5126 | 38.6554 | 61.2035 | 22.3315 | 16.891 | 48.4725
LEMR1 M2 | 132 | 49.3696 | 17.0715 | 14.5126 | 38.6554 | 61.2035 | 22.3315 | 16.891 | 48.4725
LEMR1 R1 | 132 | 49.3696 | 17.0715 | 14.5126 | 38.6554 | 61.2035 | 22.3315 | 16.891 | 48.4725
LEMR1 R2 | 132 | 49.3696 | 17.0715 | 14.5126 | 38.6554 | 61.2035 | 22.3315 | 16.891 | 48.4725
LISD2 M1 | 275 | 77.9109 | 27.5444 | 19.8076 | 58.7612 | 80.5317 | 30.6504 | 17.9141 | 61.2604
LISD2 M2 | 275 | 77.9109 | 27.5444 | 19.8076 | 58.7612 | 80.5317 | 30.6504 | 17.9141 | 61.2604
LISD2 R1 | 275 | 77.9109 | 27.5444 | 19.8076 | 58.7612 | 80.5317 | 30.6504 | 17.9141 | 61.2604
LISD2 R2 | 275 | 77.9109 | 27.5444 | 19.8076 | 58.7612 | 80.5317 | 30.6504 | 17.9141 | 61.2604
LITT1 M3 | 132 | 42.4501 | 14.8831 | 13.9473 | 34.9952 | 51.1802 | 18.4964 | 15.928 | 42.0859
LITT1 M4 | 132 | 42.4501 | 14.8831 | 13.9473 | 34.9952 | 51.1802 | 18.4964 | 15.928 | 42.0859
LITT1 R3 | 132 | 42.4501 | 14.8831 | 13.9473 | 34.9952 | 51.1802 | 18.4964 | 15.928 | 42.0859
LITT1 R4 | 132 | 42.4501 | 14.8831 | 13.9473 | 34.9952 | 51.1802 | 18.4964 | 15.928 | 42.0859
LOFI4A | 400 | 103.1469 | 35.5509 | 10.3249 | 60.6014 | 83.2713 | 32.3501 | 4.8292 | 50.5791
LOFI4A_KEMS | 400 | 103.1469 | 35.5509 | 10.3249 | 60.6014 | 83.2713 | 32.3501 | 4.8292 | 50.5791
LOFI4A_LITT | 400 | 103.1469 | 35.5509 | 10.3249 | 60.6014 | 83.2713 | 32.3501 | 4.8292 | 50.5791
LOFI4A_ROWD | 400 | 103.1469 | 35.5509 | 10.3249 | 60.6014 | 83.2713 | 32.3501 | 4.8292 | 50.5791
LOFI4B | 400 | 101.9861 | 35.2559 | 10.0714 | 59.9308 | 84.1996 | 32.7309 | 4.8334 | 51.1219
LOFI4B LOFI4B_KEMS | 400 | 101.9861 | 35.2559 | 10.0714 | 59.9308 | 84.1996 | 32.7309 | 4.8334 | 51.1219
LOFI4B LOFI4B_LITT | 400 | 101.9861 | 35.2559 | 10.0714 | 59.9308 | 84.1996 | 32.7309 | 4.8334 | 51.1219
LOFI4B LOFI4B_ROWD | 400 | 101.9861 | 35.2559 | 10.0714 | 59.9308 | 84.1996 | 32.7309 | 4.8334 | 51.1219
LONO4B | 400 | 74.179 | 27.1259 | 16.3368 | 54.6986 | 58.2327 | 22.9027 | 9.4959 | 41.8852
LOVE4 M1 | 400 | 98.324 | 35.1801 | 19.0899 | 68.8421 | 86.1632 | 33.3196 | 15.9921 | 63.1131
LOVE4 M2 | 400 | 98.324 | 35.1801 | 19.0899 | 68.8421 | 86.1632 | 33.3196 | 15.9921 | 63.1131
LOVE4 R1 | 400 | 98.324 | 35.1801 | 19.0899 | 68.8421 | 86.1632 | 33.3196 | 15.9921 | 63.1131
LOVE4 R2 | 400 | 98.324 | 35.1801 | 19.0899 | 68.8421 | 86.1632 | 33.3196 | 15.9921 | 63.1131
MACC2 MC1 | 275 | 56.961 | 21.0819 | 13.9752 | 43.7896 | 53.3497 | 20.5977 | 11.9649 | 41.0945
MACC2 MC2 | 275 | 56.961 | 21.0819 | 13.9752 | 43.7896 | 53.3497 | 20.5977 | 11.9649 | 41.0945
MACC4 MC1 | 400 | 83.0546 | 31.336 | 23.5449 | 67.8606 | 62.5004 | 25.0175 | 15.2915 | 50.6716
MACC4 MC2 | 400 | 83.0546 | 31.336 | 23.5449 | 67.8606 | 62.5004 | 25.0175 | 15.2915 | 50.6716
MACC4 MC3 | 400 | 83.0546 | 31.336 | 23.5449 | 67.8606 | 62.5004 | 25.0175 | 15.2915 | 50.6716
MACC4 MC4 | 400 | 83.0546 | 31.336 | 23.5449 | 67.8606 | 62.5004 | 25.0175 | 15.2915 | 50.6716
MAGA2 MC1 | 275 | 47.379 | 17.7037 | 9.278 | 34.3148 | 42.9584 | 17.0647 | 7.4463 | 31.5795
MAGA2 MC2 | 275 | 47.379 | 17.7037 | 9.278 | 34.3148 | 42.9584 | 17.0647 | 7.4463 | 31.5795
MANN4 M5 | 400 | 60.7198 | 22.1675 | 12.0157 | 43.3652 | 55.326 | 21.2116 | 12.0097 | 42.0075
MANN4 MC1 | 400 | 60.7198 | 22.1675 | 12.0157 | 43.3652 | 55.326 | 21.2116 | 12.0097 | 42.0075
MANN4 MC2 | 400 | 60.7198 | 22.1675 | 12.0157 | 43.3652 | 55.326 | 21.2116 | 12.0097 | 42.0075
MANN4 MC3 | 400 | 60.7198 | 22.1675 | 12.0157 | 43.3652 | 55.326 | 21.2116 | 12.0097 | 42.0075
MANN4 MC4 | 400 | 60.7198 | 22.1675 | 12.0157 | 43.3652 | 55.326 | 21.2116 | 12.0097 | 42.0075
MANN4 R5 | 400 | 60.7198 | 22.1675 | 12.0157 | 43.3652 | 55.326 | 21.2116 | 12.0097 | 42.0075
MAWO4 M | 400 | 68.2729 | 24.6857 | 13.3994 | 48.3103 | 64.9593 | 24.6059 | 14.9701 | 49.768
MAWO4 R | 400 | 68.2729 | 24.6857 | 13.3994 | 48.3103 | 64.9593 | 24.6059 | 14.9701 | 49.768
MEDW4 | 400 | 127.3939 | 43.9461 | 30.0852 | 92.2344 | 111.7661 | 42.0553 | 26.5754 | 86.0507
MELK1 M1 | 132 | 45.8582 | 15.9986 | 16.3462 | 38.9716 | 55.7524 | 20.4313 | 18.7064 | 47.6006
MELK1 M2 | 132 | 45.8582 | 15.9986 | 16.3462 | 38.9716 | 55.7524 | 20.4313 | 18.7064 | 47.6006
MELK1 R1 | 132 | 45.8582 | 15.9986 | 16.3462 | 38.9716 | 55.7524 | 20.4313 | 18.7064 | 47.6006
MELK1 R2 | 132 | 45.8582 | 15.9986 | 16.3462 | 38.9716 | 55.7524 | 20.4313 | 18.7064 | 47.6006
MELK4 M1 | 400 | 115.9282 | 42.2103 | 22.9776 | 82.672 | 93.6238 | 36.9838 | 15.6104 | 67.9134
MELK4 M2 | 400 | 115.9282 | 42.2103 | 22.9776 | 82.672 | 93.6238 | 36.9838 | 15.6104 | 67.9134
MELK4 M3 | 400 | 115.9282 | 42.2103 | 22.9776 | 82.672 | 93.6238 | 36.9838 | 15.6104 | 67.9134
MELK4 R1 | 400 | 115.9282 | 42.2103 | 22.9776 | 82.672 | 93.6238 | 36.9838 | 15.6104 | 67.9134
MELK4 R2 | 400 | 115.9282 | 42.2103 | 22.9776 | 82.672 | 93.6238 | 36.9838 | 15.6104 | 67.9134
MELK4 R3 | 400 | 115.9282 | 42.2103 | 22.9776 | 82.672 | 93.6238 | 36.9838 | 15.6104 | 67.9134
MIDL4 M1 | 400 | 97.1602 | 34.1559 | 26.4573 | 74.7611 | 97.1106 | 36.1519 | 26.4841 | 77.6106
MIDL4 R1 | 400 | 97.1602 | 34.1559 | 26.4573 | 74.7611 | 97.1106 | 36.1519 | 26.4841 | 77.6106
MILB4 M1 | 400 | 110.0281 | 41.6516 | 30.8398 | 89.744 | 82.4212 | 32.9275 | 21.2046 | 67.771
MILB4 R1 | 400 | 110.0281 | 41.6516 | 30.8398 | 89.744 | 82.4212 | 32.9275 | 21.2046 | 67.771
MILH1 M1 | 132 | 40.6516 | 14.9382 | 9.2186 | 30.3445 | 46.9432 | 19.0834 | 9.1544 | 36.1424
MILH1 M2 | 132 | 40.6516 | 14.9382 | 9.2186 | 30.3445 | 46.9432 | 19.0834 | 9.1544 | 36.1424
MILH1 R1 | 132 | 40.6308 | 14.9357 | 9.1781 | 30.3004 | 46.8784 | 19.0756 | 9.0813 | 36.0583
MILH1 R2 | 132 | 40.6308 | 14.9357 | 9.1781 | 30.3004 | 46.8784 | 19.0756 | 9.0813 | 36.0583
MITY4 MC1 | 400 | 85.1626 | 32.4415 | 22.7114 | 68.5906 | 63.3513 | 25.6253 | 14.731 | 50.9707
MITY4 MC2 | 400 | 85.1626 | 32.4415 | 22.7114 | 68.5906 | 63.3513 | 25.6253 | 14.731 | 50.9707
MITY4 MC3 | 400 | 85.1626 | 32.4415 | 22.7114 | 68.5906 | 63.3513 | 25.6253 | 14.731 | 50.9707
MITY4 MC4 | 400 | 85.1626 | 32.4415 | 22.7114 | 68.5906 | 63.3513 | 25.6253 | 14.731 | 50.9707
MONF2 M1 | 275 | 66.4957 | 24.0968 | 18.0392 | 52.1172 | 67.5966 | 25.6891 | 16.5915 | 52.9214
MONF2 M2 | 275 | 66.4957 | 24.0968 | 18.0392 | 52.1172 | 67.5966 | 25.6891 | 16.5915 | 52.9214
MONF2 R1 | 275 | 57.9116 | 21.0546 | 18.6073 | 48.3831 | 60.6783 | 22.8094 | 17.7627 | 50.0201
MONF2 R2 | 275 | 57.9116 | 21.0546 | 18.6073 | 48.3831 | 60.6783 | 22.8094 | 17.7627 | 50.0201
MONF4 MC2 | 400 | 82.2521 | 29.9905 | 19.6524 | 62.0654 | 71.5323 | 27.4115 | 15.9796 | 54.7454
MONF4 MC3 | 400 | 82.2521 | 29.9905 | 19.6524 | 62.0654 | 71.5323 | 27.4115 | 15.9796 | 54.7454
NECH2 MC1 | 275 | 74.8589 | 26.9613 | 19.6258 | 57.7548 | 75.6443 | 29.0443 | 16.8102 | 57.8851
NECH2 MC2 | 275 | 74.8589 | 26.9613 | 19.6258 | 57.7548 | 75.6443 | 29.0443 | 16.8102 | 57.8851
NECH2 MC3 | 275 | 74.8589 | 26.9613 | 19.6258 | 57.7548 | 75.6443 | 29.0443 | 16.8102 | 57.8851
NECH2 MC4 | 275 | 74.8589 | 26.9613 | 19.6258 | 57.7548 | 75.6443 | 29.0443 | 16.8102 | 57.8851
NECT4 M1 | 400 | 80.1538 | 29.3752 | 19.7299 | 61.2727 | 49.0476 | 19.9352 | 6.1852 | 34.3778
NECT4 R1 | 400 | 80.1538 | 29.3752 | 19.7299 | 61.2727 | 49.0476 | 19.9352 | 6.1852 | 34.3778
NEEP2 M1 | 275 | 59.9798 | 22.2092 | 12.9461 | 44.3547 | 62.9003 | 25.0522 | 12.1494 | 47.5785
NEEP2 M2 | 275 | 59.9798 | 22.2092 | 12.9461 | 44.3547 | 62.9003 | 25.0522 | 12.1494 | 47.5785
NEEP2 R1/R2 | 275 | 59.9798 | 22.2092 | 12.9461 | 44.3547 | 62.9003 | 25.0522 | 12.1494 | 47.5785
NEEP4A | 400 | 47.3209 | 17.6222 | 4.0734 | 28.9949 | 39.209 | 15.4247 | 3.1585 | 24.9723
NEWX2 M5 | 275 | 80.3504 | 28.357 | 20.939 | 61.0419 | 85.8299 | 33.6436 | 17.8614 | 65.4406
NEWX2 M6 | 275 | 80.3504 | 28.357 | 20.939 | 61.0419 | 85.8299 | 33.6436 | 17.8614 | 65.4406
NEWX2 R5 | 275 | 80.3504 | 28.357 | 20.939 | 61.0419 | 85.8299 | 33.6436 | 17.8614 | 65.4406
NEWX2 R6 | 275 | 80.3504 | 28.357 | 20.939 | 61.0419 | 85.8299 | 33.6436 | 17.8614 | 65.4406
NFLE4 M1 | 400 | 114.4099 | 39.9459 | 26.3062 | 82.7983 | 88.4336 | 34.5536 | 16.1744 | 65.0405
NFLE4 M2 | 400 | 114.4099 | 39.9459 | 26.3062 | 82.7983 | 88.4336 | 34.5536 | 16.1744 | 65.0405
NFLE4 R1 | 400 | 114.4099 | 39.9459 | 26.3062 | 82.7983 | 88.4336 | 34.5536 | 16.1744 | 65.0405
NFLE4 R2 | 400 | 114.4099 | 39.9459 | 26.3062 | 82.7983 | 88.4336 | 34.5536 | 16.1744 | 65.0405
NHYD2A | 275 | 46.2936 | 17.6738 | 2.637 | 27.6315 | 39.6558 | 18.7723 | 0.47304 | 27.021
NHYD2B | 275 | 47.8076 | 18.1635 | 2.3554 | 28.0424 | 41.0413 | 18.8178 | 1.0653 | 27.6778
NHYD2C | 275 | 47.8076 | 18.1635 | 2.3554 | 28.0424 | 41.0413 | 18.8178 | 1.0653 | 27.6778
NINF4 M1 | 400 | 55.9677 | 20.5656 | 11.5133 | 40.5975 | 51.743 | 19.9302 | 11.0542 | 39.2398
NINF4 M2 | 400 | 55.9677 | 20.5656 | 11.5133 | 40.5975 | 51.743 | 19.9302 | 11.0542 | 39.2398
NINF4 R1 | 400 | 55.9677 | 20.5656 | 11.5133 | 40.5975 | 51.743 | 19.9302 | 11.0542 | 39.2398
NINF4 R2 | 400 | 55.9677 | 20.5656 | 11.5133 | 40.5975 | 51.743 | 19.9302 | 11.0542 | 39.2398
NORL2A | 275 | 52.407 | 19.3616 | 3.9656 | 31.3471 | 51.6491 | 21.2845 | 2.2857 | 32.3866
NORL2B | 275 | 51.5674 | 19.1268 | 3.4446 | 30.4939 | 50.7711 | 21.2165 | 2.0133 | 32.018
NORM4 M1 | 400 | 75.9871 | 27.9671 | 17.64 | 57.1914 | 55.439 | 21.7748 | 12.1435 | 42.9376
NORM4 M2 | 400 | 75.9871 | 27.9671 | 17.64 | 57.1914 | 55.439 | 21.7748 | 12.1435 | 42.9376
NORM4 R1 | 400 | 75.9871 | 27.9671 | 17.64 | 57.1914 | 55.439 | 21.7748 | 12.1435 | 42.9376
NORM4 R2 | 400 | 75.9871 | 27.9671 | 17.64 | 57.1914 | 55.439 | 21.7748 | 12.1435 | 42.9376
NORT2 M1 | 275 | 89.4405 | 31.2912 | 24.7956 | 69.048 | 87.1479 | 32.9273 | 20.0265 | 66.5927
NORT2 M2 | 275 | 89.4405 | 31.2912 | 24.7956 | 69.048 | 87.1479 | 32.9273 | 20.0265 | 66.5927
NORT2 R1 | 275 | 89.4405 | 31.2912 | 24.7956 | 69.048 | 87.1479 | 32.9273 | 20.0265 | 66.5927
NORT2 R2 | 275 | 89.4405 | 31.2912 | 24.7956 | 69.048 | 87.1479 | 32.9273 | 20.0265 | 66.5927
NORT4 M1 | 400 | 99.6908 | 36.0568 | 32.0797 | 83.0717 | 79.1975 | 30.6138 | 22.6541 | 65.9486
NORT4 M2 | 400 | 99.6908 | 36.0568 | 32.0797 | 83.0717 | 79.1975 | 30.6138 | 22.6541 | 65.9486
NORT4 R1 | 400 | 99.6908 | 36.0568 | 32.0797 | 83.0717 | 79.1975 | 30.6138 | 22.6541 | 65.9486
NORT4 R2 | 400 | 99.6908 | 36.0568 | 32.0797 | 83.0717 | 79.1975 | 30.6138 | 22.6541 | 65.9486
NURS4 MC1 | 400 | 64.0946 | 23.0046 | 8.3767 | 40.9101 | 60.326 | 22.8732 | 8.8465 | 41.194
NURS4 MC2 | 400 | 64.0946 | 23.0046 | 8.3767 | 40.9101 | 60.326 | 22.8732 | 8.8465 | 41.194
NURS4A | 400 | 54.461 | 20.0368 | 11.0976 | 39.4339 | 50.5817 | 19.3427 | 11.0751 | 38.4298
OCKH1 M1 | 132 | 25.5204 | 9.1216 | 8.8307 | 21.7306 | 34.4031 | 12.581 | 11.6857 | 29.478
OCKH1 M2 | 132 | 25.5204 | 9.1216 | 8.8307 | 21.7306 | 34.4031 | 12.581 | 11.6857 | 29.478
OCKH1 R1 | 132 | 25.5204 | 9.1216 | 8.8307 | 21.7306 | 34.4031 | 12.581 | 11.6857 | 29.478
OCKH1 R2 | 132 | 25.5204 | 9.1216 | 8.8307 | 21.7306 | 34.4031 | 12.581 | 11.6857 | 29.478
OCKH2 MC1 | 275 | 56.1862 | 20.5612 | 11.0378 | 40.1157 | 58.4766 | 22.7857 | 11.2626 | 43.4865
OCKH2 MC2 | 275 | 56.1862 | 20.5612 | 11.0378 | 40.1157 | 58.4766 | 22.7857 | 11.2626 | 43.4865
OCKH2 MC3 | 275 | 56.1862 | 20.5612 | 11.0378 | 40.1157 | 58.4766 | 22.7857 | 11.2626 | 43.4865
OCKH2 MC4 | 275 | 56.1862 | 20.5612 | 11.0378 | 40.1157 | 58.4766 | 22.7857 | 11.2626 | 43.4865
OCKH2A | 275 | 49.6172 | 17.8436 | 4.5467 | 29.7814 | 49.9251 | 19.257 | 5.002 | 32.2355
OFFE2 MC1 | 275 | 73.1324 | 26.401 | 14.8076 | 52.1443 | 61.7981 | 24.6365 | 8.7404 | 43.5817
OFFE2 MC2 | 275 | 73.1324 | 26.401 | 14.8076 | 52.1443 | 61.7981 | 24.6365 | 8.7404 | 43.5817
OLDB2 MC1 | 275 | 54.0397 | 19.8759 | 11.1125 | 39.2213 | 55.8612 | 21.5903 | 11.2689 | 41.8021
OLDB2 MC2 | 275 | 54.0397 | 19.8759 | 11.1125 | 39.2213 | 55.8612 | 21.5903 | 11.2689 | 41.8021
OLDB4A | 400 | 38.9712 | 14.5901 | 2.9874 | 23.6209 | 33.746 | 13.4029 | 3.2318 | 22.1863
OLDS1 M2 | 132 | 33.5864 | 12.2851 | 4.0633 | 21.4371 | 30.3998 | 12.1948 | 1.8311 | 19.0771
OSBA4 MC1 | 400 | 62.1685 | 22.8634 | 15.3647 | 47.6984 | 54.4559 | 20.76 | 13.6811 | 43.0402
OSBA4 MC2 | 400 | 62.1685 | 22.8634 | 15.3647 | 47.6984 | 54.4559 | 20.76 | 13.6811 | 43.0402
OSBA4 MC3/4 | 400 | 62.4503 | 23.0083 | 15.2905 | 47.8291 | 48.981 | 18.8885 | 11.207 | 37.9193
PADI1 M1 | 132 | 31.074 | 10.9273 | 10.9191 | 26.3726 | 38.4312 | 14.0734 | 13.1733 | 33.0761
PADI1 M2 | 132 | 31.074 | 10.9273 | 10.9191 | 26.3726 | 38.4312 | 14.0734 | 13.1733 | 33.0761
PADI1 R1 | 132 | 31.074 | 10.9273 | 10.9191 | 26.3726 | 38.4312 | 14.0734 | 13.1733 | 33.0761
PADI1 R2 | 132 | 31.074 | 10.9273 | 10.9191 | 26.3726 | 38.4312 | 14.0734 | 13.1733 | 33.0761
PADI4 MC1 | 400 | 76.475 | 28.1238 | 16.2282 | 56.0013 | 57.712 | 22.8226 | 9.9088 | 42.1849
PADI4 MC2 | 400 | 76.475 | 28.1238 | 16.2282 | 56.0013 | 57.712 | 22.8226 | 9.9088 | 42.1849
PADI4 MC3 | 400 | 76.475 | 28.1238 | 16.2282 | 56.0013 | 57.712 | 22.8226 | 9.9088 | 42.1849
PADI4 MC4 | 400 | 76.475 | 28.1238 | 16.2282 | 56.0013 | 57.712 | 22.8226 | 9.9088 | 42.1849
PELH4 M1 | 400 | 145.3841 | 51.6643 | 35.9185 | 108.9829 | 116.2534 | 44.9844 | 22.7826 | 86.4002
PELH4 M2 | 400 | 145.3841 | 51.6643 | 35.9185 | 108.9829 | 116.2534 | 44.9844 | 22.7826 | 86.4002
PELH4 R1 | 400 | 145.3841 | 51.6643 | 35.9185 | 108.9829 | 116.2534 | 44.9844 | 22.7826 | 86.4002
PELH4 R2 | 400 | 145.3841 | 51.6643 | 35.9185 | 108.9829 | 116.2534 | 44.9844 | 22.7826 | 86.4002
PEMB1 M1 | 132 | 30.5205 | 11.1212 | 11.6809 | 27.4086 | 38.4493 | 14.4462 | 14.324 | 34.754
PEMB1 M2 | 132 | 30.5205 | 11.1212 | 11.6809 | 27.4086 | 38.4493 | 14.4462 | 14.324 | 34.754
PEMB1 R1 | 132 | 30.5205 | 11.1212 | 11.6809 | 27.4086 | 38.4493 | 14.4462 | 14.324 | 34.754
PEMB1 R2 | 132 | 30.5205 | 11.1212 | 11.6809 | 27.4086 | 38.4493 | 14.4462 | 14.324 | 34.754
PEMB4 M1 | 400 | 63.8908 | 22.4651 | 18.7408 | 50.5112 | 66.9692 | 24.5864 | 21.0227 | 55.7931
PEMB4 M2 | 400 | 63.8908 | 22.4651 | 18.7408 | 50.5112 | 66.9692 | 24.5864 | 21.0227 | 55.7931
PEMB4 M3 | 400 | 63.8908 | 22.4651 | 18.7408 | 50.5112 | 66.9692 | 24.5864 | 21.0227 | 55.7931
PEMB4 M4 | 400 | 63.8908 | 22.4651 | 18.7408 | 50.5112 | 66.9692 | 24.5864 | 21.0227 | 55.7931
PEMB4 R1/2 | 400 | 63.8908 | 22.4651 | 18.7408 | 50.5112 | 66.9692 | 24.5864 | 21.0227 | 55.7931
PEMB4 R3/4 | 400 | 63.8908 | 22.4651 | 18.7408 | 50.5112 | 66.9692 | 24.5864 | 21.0227 | 55.7931
PENN2 MC1 | 275 | 67.1412 | 24.3982 | 14.4867 | 48.991 | 70.6428 | 27.0333 | 15.1881 | 53.4189
PENN2 MC2 | 275 | 67.1412 | 24.3982 | 14.4867 | 48.991 | 70.6428 | 27.0333 | 15.1881 | 53.4189
PENN2 MC3 | 275 | 67.1412 | 24.3982 | 14.4867 | 48.991 | 70.6428 | 27.0333 | 15.1881 | 53.4189
PENN2 MC4 | 275 | 67.1412 | 24.3982 | 14.4867 | 48.991 | 70.6428 | 27.0333 | 15.1881 | 53.4189
PENN4A | 400 | 42.1919 | 15.7554 | 3.3719 | 25.6534 | 37.7028 | 14.6751 | 4.1238 | 24.8775
PENN4B | 400 | 43.6305 | 16.2508 | 3.5435 | 26.5256 | 39.0292 | 15.1938 | 4.0468 | 25.5341
PENT4 M1 | 400 | 76.0896 | 26.4492 | 21.7604 | 59.1652 | 78.0655 | 28.8202 | 21.8927 | 62.6506
PENT4 M2 | 400 | 76.0896 | 26.4492 | 21.7604 | 59.1652 | 78.0655 | 28.8202 | 21.8927 | 62.6506
PENT4 R1 | 400 | 76.0896 | 26.4492 | 21.7604 | 59.1652 | 78.0655 | 28.8202 | 21.8927 | 62.6506
PENT4 R2 | 400 | 76.0896 | 26.4492 | 21.7604 | 59.1652 | 78.0655 | 28.8202 | 21.8927 | 62.6506
PEWO2A | 275 | 69.9433 | 25.1718 | 21.0536 | 56.6519 | 71.4569 | 26.7126 | 20.1939 | 57.9712
PEWO2B | 275 | 70.9781 | 25.8813 | 25.6707 | 62.2724 | 72.4747 | 27.2051 | 25.4583 | 63.9321
PEWO4 M1 | 400 | 103.991 | 37.7886 | 33.5112 | 86.9523 | 93.9587 | 36.2282 | 27.8847 | 79.1192
PEWO4 M2 | 400 | 103.991 | 37.7886 | 33.5112 | 86.9523 | 93.9587 | 36.2282 | 27.8847 | 79.1192
PEWO4 M3 | 400 | 103.991 | 37.7886 | 33.5112 | 86.9523 | 93.9587 | 36.2282 | 27.8847 | 79.1192
PEWO4 M4 | 400 | 103.991 | 37.7886 | 33.5112 | 86.9523 | 93.9587 | 36.2282 | 27.8847 | 79.1192
PEWO4 R1/2 | 400 | 103.991 | 37.7886 | 33.5112 | 86.9523 | 93.9587 | 36.2282 | 27.8847 | 79.1192
PEWO4 R3/4 | 400 | 103.991 | 37.7886 | 33.5112 | 86.9523 | 93.9587 | 36.2282 | 27.8847 | 79.1192
PITS2 MC1 | 275 | 61.6283 | 22.5091 | 8.7051 | 40.5377 | 66.2347 | 26.037 | 7.6549 | 44.4768
PITS2 MC2 | 275 | 61.6283 | 22.5091 | 8.7051 | 40.5377 | 66.2347 | 26.037 | 7.6549 | 44.4768
PITS2 MC3 | 275 | 61.6283 | 22.5091 | 8.7051 | 40.5377 | 66.2347 | 26.037 | 7.6549 | 44.4768
PITS2 MC4 | 275 | 61.6283 | 22.5091 | 8.7051 | 40.5377 | 66.2347 | 26.037 | 7.6549 | 44.4768
POPP2 MC1 | 275 | 27.7348 | 11.1146 | 2.8841 | 18.6026 | 23.5854 | 9.7155 | 3.2371 | 16.9769
POPP2 MC2 | 275 | 27.7348 | 11.1146 | 2.8841 | 18.6026 | 23.5854 | 9.7155 | 3.2371 | 16.9769
PUDM4 MC1 | 400 | 105.2752 | 36.0475 | 25.9664 | 76.9452 | 107.1382 | 43.0851 | 19.0954 | 80.0269
PUDM4 MC2 | 400 | 105.2752 | 36.0475 | 25.9664 | 76.9452 | 107.1382 | 43.0851 | 19.0954 | 80.0269
PURI4A | 400 | 71.6455 | 25.6701 | 6.6652 | 42.9682 | 60.7785 | 23.7745 | 3.7435 | 37.3657
PURI4B | 400 | 71.6448 | 25.6698 | 6.6655 | 42.968 | 60.7776 | 23.7741 | 3.7436 | 37.3653
PYLE2 MC1 | 275 | 51.0233 | 19.1268 | 9.4463 | 36.4957 | 46.1229 | 18.3179 | 8.1902 | 34.0956
PYLE2 MC2 | 275 | 51.0632 | 19.141 | 9.4548 | 36.5243 | 46.1603 | 18.3312 | 8.2033 | 34.1276
QUER4A | 400 | 85.0755 | 29.8301 | 12.4383 | 54.6244 | 72.741 | 27.9501 | 5.6425 | 45.17
QUER4A_HEYS | 400 | 85.0755 | 29.8301 | 12.4383 | 54.6244 | 72.741 | 27.9501 | 5.6425 | 45.17
QUER4A_HUTT | 400 | 85.0755 | 29.8301 | 12.4383 | 54.6244 | 72.741 | 27.9501 | 5.6425 | 45.17
QUER4A_PEWO | 400 | 85.0755 | 29.8301 | 12.4383 | 54.6244 | 72.741 | 27.9501 | 5.6425 | 45.17
QUER4B QUER4B | 400 | 85.9794 | 30.0985 | 12.7423 | 55.3081 | 74.8678 | 28.6523 | 6.2907 | 46.8112
QUER4B QUER4B_HEYS | 400 | 85.9794 | 30.0985 | 12.7423 | 55.3081 | 74.8678 | 28.6523 | 6.2907 | 46.8112
QUER4B QUER4B_HUTT | 400 | 85.9794 | 30.0985 | 12.7423 | 55.3081 | 74.8678 | 28.6523 | 6.2907 | 46.8112
QUER4B QUER4B_PEWO | 400 | 85.9794 | 30.0985 | 12.7423 | 55.3081 | 74.8678 | 28.6523 | 6.2907 | 46.8112
RAIN2 MC1 | 275 | 101.3079 | 34.7655 | 29.5871 | 78.753 | 98.9395 | 36.9631 | 22.888 | 75.1617
RAIN2 MC2 | 275 | 101.3079 | 34.7655 | 29.5871 | 78.753 | 98.9395 | 36.9631 | 22.888 | 75.1617
RAIN2 MC3 | 275 | 101.3079 | 34.7655 | 29.5871 | 78.753 | 98.9395 | 36.9631 | 22.888 | 75.1617
RAIN2 MC4 | 275 | 101.3079 | 34.7655 | 29.5871 | 78.753 | 98.9395 | 36.9631 | 22.888 | 75.1617
RASS4 M1 | 400 | 55.3905 | 20.6975 | 17.0015 | 46.2721 | 45.3399 | 17.7339 | 12.419 | 37.4985
RASS4 M2 | 400 | 55.3905 | 20.6975 | 17.0015 | 46.2721 | 45.3399 | 17.7339 | 12.419 | 37.4985
RATS1 M1 | 132 | 43.727 | 15.4069 | 14.414 | 36.2027 | 49.509 | 18.3404 | 17.0437 | 42.9809
RATS1 M2 | 132 | 43.727 | 15.4069 | 14.414 | 36.2027 | 49.509 | 18.3404 | 17.0437 | 42.9809
RATS1 R1 | 132 | 40.681 | 14.4385 | 13.3111 | 33.7302 | 45.7946 | 17.1077 | 14.3235 | 38.5175
RATS1 R2 | 132 | 40.681 | 14.4385 | 13.3111 | 33.7302 | 45.7946 | 17.1077 | 14.3235 | 38.5175
RATS2A | 275 | 44.4533 | 16.05 | 10.91 | 33.6081 | 47.2571 | 17.0687 | 21.2643 | 45.403
RATS4 M1 | 400 | 144.4344 | 51.2261 | 33.1536 | 105.5983 | 139.7495 | 52.9918 | 35.3547 | 110.2964
RATS4 M2 | 400 | 144.4344 | 51.2261 | 33.1536 | 105.5983 | 139.7495 | 52.9918 | 35.3547 | 110.2964
RATS4 M3 | 400 | 144.4344 | 51.2261 | 33.1536 | 105.5983 | 139.7495 | 52.9918 | 35.3547 | 110.2964
RATS4 M4 | 400 | 144.4344 | 51.2261 | 33.1536 | 105.5983 | 139.7495 | 52.9918 | 35.3547 | 110.2964
RATS4 R1/2 | 400 | 144.4344 | 51.2261 | 33.1536 | 105.5983 | 139.7495 | 52.9918 | 35.3547 | 110.2964
RATS4 R3/4 | 400 | 144.4344 | 51.2261 | 33.1536 | 105.5983 | 139.7495 | 52.9918 | 35.3547 | 110.2964
RAYL4 M1 | 400 | 112.0591 | 40.8663 | 34.7097 | 92.5034 | 83.9494 | 33.0016 | 22.6916 | 69.3629
RAYL4 M2 | 400 | 112.0591 | 40.8663 | 34.7097 | 92.5034 | 83.9494 | 33.0016 | 22.6916 | 69.3629
RAYL4 R1 | 400 | 112.0591 | 40.8663 | 34.7097 | 92.5034 | 83.9494 | 33.0016 | 22.6916 | 69.3629
RAYL4 R2 | 400 | 112.0591 | 40.8663 | 34.7097 | 92.5034 | 83.9494 | 33.0016 | 22.6916 | 69.3629
REBR2 MC1 | 275 | 66.5327 | 24.2983 | 22.9705 | 57.3335 | 64.0883 | 24.8917 | 18.3923 | 53.5945
REBR2 MC2 | 275 | 65.8151 | 24.0472 | 22.703 | 56.7109 | 63.3876 | 24.7223 | 17.7743 | 52.7369
REBR2 MC3 | 275 | 65.8151 | 24.0472 | 22.703 | 56.7109 | 63.3876 | 24.7223 | 17.7743 | 52.7369
REBR2 MC4 | 275 | 66.5327 | 24.2983 | 22.9705 | 57.3335 | 64.0883 | 24.8917 | 18.3923 | 53.5945
RHIG4 M1 | 400 | 59.3453 | 21.416 | 14.6102 | 44.897 | 61.1397 | 22.9109 | 16.6986 | 49.0994
RHIG4 M2 | 400 | 59.3453 | 21.416 | 14.6102 | 44.897 | 61.1397 | 22.9109 | 16.6986 | 49.0994
RHIG4 R1 | 400 | 59.3453 | 21.416 | 14.6102 | 44.897 | 61.1397 | 22.9109 | 16.6986 | 49.0994
RICH4 M1 | 400 | 56.1581 | 21.2935 | 10.4523 | 40.5658 | 39.0891 | 15.6061 | 7.6787 | 29.749
RICH4 R1 | 400 | 56.1581 | 21.2935 | 10.4523 | 40.5658 | 39.0891 | 15.6061 | 7.6787 | 29.749
ROCH2 MC1 | 275 | 72.2638 | 26.2565 | 9.8938 | 47.0261 | 68.8706 | 26.7044 | 9.5127 | 47.2784
ROCH2 MC2 | 275 | 72.2638 | 26.2565 | 9.8938 | 47.0261 | 68.8706 | 26.7044 | 9.5127 | 47.2784
ROCH2 MC3 | 275 | 72.2638 | 26.2565 | 9.8938 | 47.0261 | 68.8706 | 26.7044 | 9.5127 | 47.2784
ROCH2 MC4 | 275 | 72.2638 | 26.2565 | 9.8938 | 47.0261 | 68.8706 | 26.7044 | 9.5127 | 47.2784
ROCH4A | 400 | 32.7352 | 12.1306 | 4.2895 | 21.4448 | 29.2794 | 11.2147 | 4.3716 | 20.2315
ROCK1A | 132 | 47.0863 | 16.2194 | 17.1432 | 40.0809 | 49.148 | 17.7345 | 16.6507 | 41.7311
ROWD42 | 400 | 52.1571 | 19.4518 | 10.585 | 38.0941 | 45.8503 | 17.9578 | 8.7957 | 34.1919
RUGE4 M1 | 400 | 67.1946 | 25.2729 | 10.8712 | 46.6125 | 52.7035 | 21.2456 | 7.3828 | 37.4286
RUGE4 M2 | 400 | 67.1946 | 25.2729 | 10.8712 | 46.6125 | 52.7035 | 21.2456 | 7.3828 | 37.4286
RUGE4 R1 | 400 | 67.1946 | 25.2729 | 10.8712 | 46.6125 | 52.7035 | 21.2456 | 7.3828 | 37.4286
RUGE4 R2 | 400 | 67.1946 | 25.2729 | 10.8712 | 46.6125 | 52.7035 | 21.2456 | 7.3828 | 37.4286
RYEH4 M1 | 400 | 81.5571 | 29.2371 | 21.8769 | 63.2244 | 82.2142 | 30.6676 | 22.9883 | 66.3588
RYEH4 R1 | 400 | 81.5571 | 29.2371 | 21.8769 | 63.2244 | 82.2142 | 30.6676 | 22.9883 | 66.3588
RYHA4 MC1 | 400 | 43.077 | 16.2418 | 9.267 | 32.2365 | 28.1063 | 11.2295 | 3.9713 | 19.8521
SAEN2 MC1 | 275 | 72.5999 | 25.8932 | 21.5607 | 58.1793 | 70.6502 | 26.3331 | 21.1398 | 58.3804
SAEN2 MC2 | 275 | 72.5999 | 25.8932 | 21.5607 | 58.1793 | 70.6502 | 26.3331 | 21.1398 | 58.3804
SAES2 M | 275 | 73.0611 | 26.0306 | 21.8044 | 58.6172 | 71.4605 | 26.5705 | 21.9988 | 59.5752
SAES2 R | 275 | 73.0611 | 26.0306 | 21.8044 | 58.6172 | 71.4605 | 26.5705 | 21.9988 | 59.5752
SALH2 MC1 | 275 | 79.9392 | 28.3833 | 19.2316 | 59.3716 | 76.4391 | 29.0915 | 15.7427 | 56.8843
SALH2 MC2 | 275 | 79.9392 | 28.3833 | 19.2316 | 59.3716 | 76.4391 | 29.0915 | 15.7427 | 56.8843
SEAB4 M1 | 400 | 96.9051 | 35.0056 | 32.4744 | 81.9797 | 91.8858 | 34.723 | 30.6789 | 79.7847
SEAB4 M2 | 400 | 96.9051 | 35.0056 | 32.4744 | 81.9797 | 91.8858 | 34.723 | 30.6789 | 79.7847
SEAB4 R1 | 400 | 96.9051 | 35.0056 | 32.4744 | 81.9797 | 91.8858 | 34.723 | 30.6789 | 79.7847
SEAB4 R2 | 400 | 96.9051 | 35.0056 | 32.4744 | 81.9797 | 91.8858 | 34.723 | 30.6789 | 79.7847
SELL4 M1 | 400 | 73.1515 | 26.9372 | 14.2922 | 52.3871 | 65.6361 | 25.2403 | 14.4545 | 50.1496
SELL4 M2 | 400 | 73.1515 | 26.9372 | 14.2922 | 52.3871 | 65.6361 | 25.2403 | 14.4545 | 50.1496
SELL4 R1 | 400 | 73.1515 | 26.9372 | 14.2922 | 52.3871 | 65.6361 | 25.2403 | 14.4545 | 50.1496
SELL4 R2 | 400 | 73.1515 | 26.9372 | 14.2922 | 52.3871 | 65.6361 | 25.2403 | 14.4545 | 50.1496
SELL4C | 400 | 73.0989 | 26.3729 | 5.7712 | 43.0682 | 65.5819 | 25.0695 | 7.3002 | 42.7539
SELL4D | 400 | 73.0988 | 26.3729 | 5.7712 | 43.0681 | 65.5818 | 25.0695 | 7.3002 | 42.7538
SELL4E | 400 | 72.9848 | 26.3353 | 5.755 | 42.9987 | 65.5085 | 25.0448 | 7.2701 | 42.6888
SELL4F | 400 | 72.9847 | 26.3353 | 5.755 | 42.9987 | 65.5084 | 25.0448 | 7.2701 | 42.6888
SELW4 M3 | 400 | 73.0136 | 26.8898 | 14.2587 | 52.2865 | 65.2893 | 25.1228 | 14.2786 | 49.8075
SELW4 M4 | 400 | 73.0136 | 26.8898 | 14.2587 | 52.2865 | 65.2893 | 25.1228 | 14.2786 | 49.8075
SELW4 R3 | 400 | 73.0136 | 26.8898 | 14.2587 | 52.2865 | 65.2893 | 25.1228 | 14.2786 | 49.8075
SELW4 R4 | 400 | 73.0136 | 26.8898 | 14.2587 | 52.2865 | 65.2893 | 25.1228 | 14.2786 | 49.8075
SHBA4 M1 | 400 | 94.3081 | 33.7898 | 34.2685 | 82.0545 | 86.5076 | 32.4268 | 30.178 | 76.0365
SHBA4 M2 | 400 | 94.3081 | 33.7898 | 34.2685 | 82.0545 | 86.5076 | 32.4268 | 30.178 | 76.0365
SHBA4 R1 | 400 | 94.3081 | 33.7898 | 34.2685 | 82.0545 | 86.5076 | 32.4268 | 30.178 | 76.0365
SHBA4 R2 | 400 | 94.3081 | 33.7898 | 34.2685 | 82.0545 | 86.5076 | 32.4268 | 30.178 | 76.0365
SHEC2 MC1 | 275 | 54.4653 | 20.4065 | 10.5208 | 39.38 | 55.0484 | 22.712 | 7.5212 | 39.6408
SHEC2 MC2 | 275 | 54.4653 | 20.4065 | 10.5208 | 39.38 | 55.0484 | 22.712 | 7.5212 | 39.6408
SHRE 4B | 400 | 58.2753 | 21.7788 | 10.9926 | 41.7925 | 47.3218 | 18.6508 | 8.766 | 35.1423
SHRE4A | 400 | 58.2753 | 21.7788 | 10.9926 | 41.7925 | 47.3218 | 18.6508 | 8.766 | 35.1423
SHRE4B | 400 | 58.1831 | 21.7461 | 10.9716 | 41.7253 | 47.2271 | 18.6151 | 8.7409 | 35.0667
SING4 MC1 | 400 | 102.6443 | 36.2156 | 23.5962 | 74.8128 | 79.845 | 31.1837 | 13.8753 | 57.9758
SING4 MC2 | 400 | 102.6443 | 36.2156 | 23.5962 | 74.8128 | 79.845 | 31.1837 | 13.8753 | 57.9758
SIZE1 | 132 | 54.9888 | 19.8086 | 13.7871 | 41.8007 | 63.2984 | 23.2988 | 13.6873 | 46.6367
SIZE4 M1 | 400 | 78.2013 | 27.9586 | 21.3555 | 60.8949 | 77.7861 | 28.8328 | 23.0901 | 63.8659
SIZE4 M2 | 400 | 78.2013 | 27.9586 | 21.3555 | 60.8949 | 77.7861 | 28.8328 | 23.0901 | 63.8659
SIZE4 M3 | 400 | 78.2013 | 27.9586 | 21.3555 | 60.8949 | 77.7861 | 28.8328 | 23.0901 | 63.8659
SIZE4 M4 | 400 | 78.2013 | 27.9586 | 21.3555 | 60.8949 | 77.7861 | 28.8328 | 23.0901 | 63.8659
SIZE4 R1 | 400 | 78.2013 | 27.9586 | 21.3555 | 60.8949 | 77.7861 | 28.8328 | 23.0901 | 63.8659
SIZE4 R2 | 400 | 78.2013 | 27.9586 | 21.3555 | 60.8949 | 77.7861 | 28.8328 | 23.0901 | 63.8659
SIZE4 R3 | 400 | 78.2013 | 27.9586 | 21.3555 | 60.8949 | 77.7861 | 28.8328 | 23.0901 | 63.8659
SIZE4 R4 | 400 | 78.2013 | 27.9586 | 21.3555 | 60.8949 | 77.7861 | 28.8328 | 23.0901 | 63.8659
SJOW2 MC1 | 275 | 26.1621 | 9.1745 | 10.3191 | 23.2938 | 30.9076 | 11.1053 | 11.9091 | 27.6143
SJOW2 MC2 | 275 | 26.1621 | 9.1745 | 10.3191 | 23.2938 | 30.9076 | 11.1053 | 11.9091 | 27.6143
SJOW2 MC3 | 275 | 26.1621 | 9.1745 | 10.3191 | 23.2938 | 30.9076 | 11.1053 | 11.9091 | 27.6143
SJOW2 MC4 | 275 | 26.1621 | 9.1745 | 10.3191 | 23.2938 | 30.9076 | 11.1053 | 11.9091 | 27.6143
SJOW4 M1 | 400 | 115.8817 | 38.9433 | 30.3484 | 85.4224 | 134.381 | 49.2552 | 34.4274 | 104.0848
SJOW4 M2 | 400 | 115.8817 | 38.9433 | 30.3484 | 85.4224 | 134.381 | 49.2552 | 34.4274 | 104.0848
SJOW4 M3 | 400 | 115.8817 | 38.9433 | 30.3484 | 85.4224 | 134.381 | 49.2552 | 34.4274 | 104.0848
SJOW4 M4 | 400 | 115.8817 | 38.9433 | 30.3484 | 85.4224 | 134.381 | 49.2552 | 34.4274 | 104.0848
SJOW4 R1/2 | 400 | 115.8817 | 38.9433 | 30.3484 | 85.4224 | 134.381 | 49.2552 | 34.4274 | 104.0848
SJOW4 R3/4 | 400 | 115.8817 | 38.9433 | 30.3484 | 85.4224 | 134.381 | 49.2552 | 34.4274 | 104.0848
SKLG2 MC1 | 275 | 58.8662 | 21.7563 | 18.0237 | 48.7917 | 56.5791 | 22.0434 | 16.0133 | 47.1873
SKLG2 MC2 | 275 | 58.8662 | 21.7563 | 18.0237 | 48.7917 | 56.5791 | 22.0434 | 16.0133 | 47.1873
SKLG2 MC3 | 275 | 58.8662 | 21.7563 | 18.0237 | 48.7917 | 56.5791 | 22.0434 | 16.0133 | 47.1873
SKLG2 MC4 | 275 | 58.8662 | 21.7563 | 18.0237 | 48.7917 | 56.5791 | 22.0434 | 16.0133 | 47.1873
SMAN2 MC1 | 275 | 77.5294 | 28.8829 | 23.7213 | 64.568 | 75.8873 | 29.6273 | 21.3222 | 63.2214
SMAN2 MC2 | 275 | 77.5294 | 28.8829 | 23.7213 | 64.568 | 75.8873 | 29.6273 | 21.3222 | 63.2214
SMAN2 MC3 | 275 | 77.5294 | 28.8829 | 23.7213 | 64.568 | 75.8873 | 29.6273 | 21.3222 | 63.2214
SMAN2 MC4 | 275 | 77.5294 | 28.8829 | 23.7213 | 64.568 | 75.8873 | 29.6273 | 21.3222 | 63.2214
SPEN4 MC1 | 400 | 65.8338 | 23.8999 | 14.4441 | 48.2436 | 50.653 | 19.6801 | 9.6024 | 37.4342
SPEN4 MC2 | 400 | 65.8338 | 23.8999 | 14.4441 | 48.2436 | 50.653 | 19.6801 | 9.6024 | 37.4342
SPEN4 MC3 | 400 | 65.8604 | 23.9089 | 14.4493 | 48.2616 | 49.9765 | 19.4422 | 9.3355 | 36.8309
SPEN4 MC4 | 400 | 65.8604 | 23.9089 | 14.4493 | 48.2616 | 49.9765 | 19.4422 | 9.3355 | 36.8309
SPLN4 M1 | 400 | 90.4466 | 32.4914 | 25.4643 | 71.4141 | 77.676 | 29.3661 | 21.5241 | 63.054
SPLN4 R1 | 400 | 90.4466 | 32.4914 | 25.4643 | 71.4141 | 77.676 | 29.3661 | 21.5241 | 63.054
SSHI2 MC1 | 275 | 70.9734 | 25.791 | 13.3458 | 49.8198 | 61.0073 | 24.1586 | 9.9731 | 44.1386
SSHI2 MC2 | 275 | 70.9734 | 25.791 | 13.3458 | 49.8198 | 61.0073 | 24.1586 | 9.9731 | 44.1386
STAL2 M1 | 275 | 83.7918 | 30.8555 | 16.4088 | 60.0451 | 77.536 | 30.2745 | 14.8061 | 57.6206
STAL2 M2 | 275 | 83.7918 | 30.8555 | 16.4088 | 60.0451 | 77.536 | 30.2745 | 14.8061 | 57.6206
STAL2 R1 | 275 | 83.7918 | 30.8555 | 16.4088 | 60.0451 | 77.536 | 30.2745 | 14.8061 | 57.6206
STAL2 R2 | 275 | 83.7918 | 30.8555 | 16.4088 | 60.0451 | 77.536 | 30.2745 | 14.8061 | 57.6206
STAL4 MC1 | 400 | 37.1684 | 13.716 | 9.6163 | 29.0136 | 33.0532 | 12.8024 | 8.1387 | 26.2441
STAL4 MC2 | 400 | 52.7295 | 20.0139 | 10.0618 | 38.3658 | 40.0356 | 15.9701 | 6.3762 | 28.9614
STAL41 | 400 | 37.1684 | 13.716 | 9.6163 | 29.0136 | 33.0532 | 12.8024 | 8.1387 | 26.2441
STAY4 M1 | 400 | 113.2337 | 41.5229 | 26.0226 | 84.7449 | 105.1842 | 40.241 | 26.3213 | 83.2307
STAY4 M2 | 400 | 113.2337 | 41.5229 | 26.0226 | 84.7449 | 105.1842 | 40.241 | 26.3213 | 83.2307
STAY4 R1 | 400 | 113.2337 | 41.5229 | 26.0226 | 84.7449 | 105.1842 | 40.241 | 26.3213 | 83.2307
STAY4 R2 | 400 | 113.2337 | 41.5229 | 26.0226 | 84.7449 | 105.1842 | 40.241 | 26.3213 | 83.2307
STAY4A | 400 | 76.9609 | 28.327 | 20.9899 | 61.0503 | 69.1134 | 26.2524 | 19.5538 | 56.6803
STEN1 M1 | 132 | 56.1415 | 19.7446 | 19.8093 | 47.7324 | 68.3482 | 25.1729 | 23.2719 | 58.8718
STEN1 M2 | 132 | 56.1415 | 19.7446 | 19.8093 | 47.7324 | 68.3482 | 25.1729 | 23.2719 | 58.8718
STEN1 R1 | 132 | 56.1415 | 19.7446 | 19.8093 | 47.7324 | 68.3482 | 25.1729 | 23.2719 | 58.8718
STEN1 R2 | 132 | 56.1415 | 19.7446 | 19.8093 | 47.7324 | 68.3482 | 25.1729 | 23.2719 | 58.8718
STES1 M1 | 132 | 56.3994 | 19.2993 | 15.8172 | 43.1105 | 68.3365 | 24.8926 | 17.8615 | 53.0649
STES1 M2 | 132 | 56.3994 | 19.2993 | 15.8172 | 43.1105 | 68.3365 | 24.8926 | 17.8615 | 53.0649
STES1 R1 | 132 | 56.3994 | 19.2993 | 15.8172 | 43.1105 | 68.3365 | 24.8926 | 17.8615 | 53.0649
STES1 R2 | 132 | 56.3994 | 19.2993 | 15.8172 | 43.1105 | 68.3365 | 24.8926 | 17.8615 | 53.0649
STEW2 M1 | 275 | 87.6187 | 32.1287 | 27.1051 | 72.542 | 80.9938 | 31.1273 | 24.4429 | 68.4635
STEW2 M2 | 275 | 87.6187 | 32.1287 | 27.1051 | 72.542 | 80.9938 | 31.1273 | 24.4429 | 68.4635
STEW2 R1 | 275 | 87.6187 | 32.1287 | 27.1051 | 72.542 | 80.9938 | 31.1273 | 24.4429 | 68.4635
STEW2 R2 | 275 | 87.6187 | 32.1287 | 27.1051 | 72.542 | 80.9938 | 31.1273 | 24.4429 | 68.4635
STEW4 M1 | 400 | 87.3378 | 31.5378 | 27.4846 | 72.0858 | 63.6609 | 24.694 | 18.4166 | 53.3391
STEW4 M2 | 400 | 87.3378 | 31.5378 | 27.4846 | 72.0858 | 63.6609 | 24.694 | 18.4166 | 53.3391
STEW4 R1 | 400 | 87.3378 | 31.5378 | 27.4846 | 72.0858 | 63.6609 | 24.694 | 18.4166 | 53.3391
STEW4 R2a | 400 | 87.3378 | 31.5378 | 27.4846 | 72.0858 | 63.6609 | 24.694 | 18.4166 | 53.3391
STEW41 | 400 | 87.3378 | 31.5378 | 27.4846 | 72.0858 | 63.6609 | 24.694 | 18.4166 | 53.3391
STOB4 M1 | 400 | 66.5874 | 25.172 | 12.1398 | 47.7384 | 53.9058 | 21.6421 | 8.1969 | 38.8034
STOB4 R1 | 400 | 66.5874 | 25.172 | 12.1398 | 47.7384 | 53.9058 | 21.6421 | 8.1969 | 38.8034
STSB4 MC1 | 400 | 58.5991 | 21.8026 | 12.7519 | 43.5854 | 46.2196 | 18.225 | 7.7844 | 33.5585
STSB4 MC2 | 400 | 58.5991 | 21.8026 | 12.7519 | 43.5854 | 46.2196 | 18.225 | 7.7844 | 33.5585
STSB4A | 400 | 54.3156 | 20.0311 | 5.825 | 34.1533 | 41.9864 | 16.4476 | 3.1126 | 26.373
SUND4 M1 | 400 | 125.4035 | 45.5429 | 27.4042 | 91.8116 | 107.8116 | 41.7063 | 21.7307 | 80.7123
SUND4 M2 | 400 | 105.078 | 38.6907 | 22.1319 | 76.8488 | 90.8167 | 35.2101 | 18.0624 | 67.8569
SUND4 R1 | 400 | 125.4035 | 45.5429 | 27.4042 | 91.8116 | 107.8116 | 41.7063 | 21.7307 | 80.7123
SUND4 R2 | 400 | 105.078 | 38.6907 | 22.1319 | 76.8488 | 90.8167 | 35.2101 | 18.0624 | 67.8569
SUTB4A | 400 | 96.4019 | 35.0848 | 23.3301 | 72.9476 | 81.8107 | 31.442 | 20.134 | 64.5997
SWAN2 MC3 | 275 | 26.2014 | 9.502 | 8.6505 | 22.0884 | 28.6962 | 10.6128 | 9.0335 | 24.0423
SWAN2 MC4 | 275 | 26.2014 | 9.502 | 8.6505 | 22.0884 | 28.6962 | 10.6128 | 9.0335 | 24.0423
SWAN4 M1 | 400 | 39.6395 | 14.6354 | 9.3501 | 30.0477 | 34.9221 | 13.3162 | 8.2961 | 27.128
SWAN4 M2 | 400 | 39.6395 | 14.6354 | 9.3501 | 30.0477 | 34.9221 | 13.3162 | 8.2961 | 27.128
SWAN4 M3 | 400 | 63.2096 | 22.7282 | 15.7829 | 47.9254 | 62.8821 | 23.753 | 15.1509 | 48.7427
SWAN4 M4 | 400 | 63.2096 | 22.7282 | 15.7829 | 47.9254 | 62.8821 | 23.753 | 15.1509 | 48.7427
SWAN4 R3 | 400 | 63.2096 | 22.7282 | 15.7829 | 47.9254 | 62.8821 | 23.753 | 15.1509 | 48.7427
SWAN4 R4 | 400 | 63.2096 | 22.7282 | 15.7829 | 47.9254 | 62.8821 | 23.753 | 15.1509 | 48.7427
TAUN4 M1 | 400 | 64.9675 | 23.91 | 12.7289 | 46.5428 | 55.1436 | 21.8036 | 8.704 | 39.5389
TAUN4 M2 | 400 | 65.0422 | 23.941 | 12.6876 | 46.5453 | 55.2931 | 21.8646 | 8.6823 | 39.6036
TEMP2 MC1 | 275 | 60.5204 | 22.4257 | 12.4034 | 44.118 | 62.7534 | 24.8988 | 11.0776 | 46.2898
TEMP2 MC2 | 275 | 60.5204 | 22.4257 | 12.4034 | 44.118 | 62.7534 | 24.8988 | 11.0776 | 46.2898
TEMP2 MC3 | 275 | 60.814 | 22.5136 | 12.5469 | 44.3859 | 63.6591 | 25.2379 | 11.3084 | 47.0002
Term_ALVE4_X210_X213 | 400 | 29.7724 | 11.3692 | 5.1856 | 21.2641 | 23.4695 | 9.3678 | 3.876 | 17.1241
THOM2 M1 | 275 | 69.5939 | 25.4454 | 19.8453 | 55.8305 | 71.9324 | 27.1925 | 19.5751 | 58.0311
THOM2 R1 | 275 | 69.5939 | 25.4454 | 19.8453 | 55.8305 | 71.9324 | 27.1925 | 19.5751 | 58.0311
THOM4 M5 | 400 | 91.9413 | 33.7453 | 19.8866 | 67.6097 | 77.9219 | 30.2086 | 15.2129 | 57.9344
THOM4 MC1 | 400 | 95.0553 | 34.1635 | 23.5373 | 71.8518 | 84.9157 | 32.5367 | 18.0517 | 64.0656
THOM4 MC2 | 400 | 95.0553 | 34.1635 | 23.5373 | 71.8518 | 84.9157 | 32.5367 | 18.0517 | 64.0656
THOM4 MC3 | 400 | 95.0553 | 34.1635 | 23.5373 | 71.8518 | 84.9157 | 32.5367 | 18.0517 | 64.0656
THOM4 MC4 | 400 | 95.0553 | 34.1635 | 23.5373 | 71.8518 | 84.9157 | 32.5367 | 18.0517 | 64.0656
THOM4 R2(2) | 400 | 91.9413 | 33.7453 | 19.8866 | 67.6097 | 77.9218 | 30.2086 | 15.2129 | 57.9344
THOM4 R2(3) | 400 | 91.9413 | 33.7453 | 19.8866 | 67.6097 | 77.9218 | 30.2086 | 15.2129 | 57.9344
THOM4 R5 | 400 | 91.9413 | 33.7453 | 19.8866 | 67.6097 | 77.9219 | 30.2086 | 15.2129 | 57.9344
THTO4 M1 | 400 | 100.6988 | 36.333 | 26.5827 | 77.9654 | 77.441 | 29.9727 | 15.0575 | 57.4453
THTO4 M2 | 400 | 84.5158 | 30.6478 | 22.9756 | 66.3181 | 66.0192 | 25.3743 | 14.2836 | 50.1682
THTO4 M3 | 400 | 84.5158 | 30.6478 | 22.9756 | 66.3181 | 66.0192 | 25.3743 | 14.2836 | 50.1682
THTO4 M4 | 400 | 100.6988 | 36.333 | 26.5827 | 77.9654 | 77.441 | 29.9727 | 15.0575 | 57.4453
THTO4 R1/2 | 400 | 81.4981 | 29.4145 | 22.719 | 64.3175 | 67.6447 | 25.8111 | 15.2744 | 51.7768
THTO4 R3/4 | 400 | 81.4981 | 29.4145 | 22.719 | 64.3175 | 67.6447 | 25.8111 | 15.2744 | 51.7768
THUR2 MC1 | 275 | 65.5501 | 24.7885 | 10.6245 | 45.6807 | 66.2719 | 26.2957 | 10.9809 | 48.1687
THUR2 MC2 | 275 | 65.5501 | 24.7885 | 10.6245 | 45.6807 | 66.2719 | 26.2957 | 10.9809 | 48.1687
THUR2 MC3 | 275 | 65.5501 | 24.7885 | 10.6245 | 45.6807 | 66.2719 | 26.2957 | 10.9809 | 48.1687
THUR2 MC4 | 275 | 65.5501 | 24.7885 | 10.6245 | 45.6807 | 66.2719 | 26.2957 | 10.9809 | 48.1687
TILB2 M1 | 275 | 80.2643 | 28.3667 | 24.7437 | 64.8603 | 83.097 | 30.8217 | 24.6036 | 68.1921
TILB2 M2 | 275 | 80.2643 | 28.3667 | 24.7437 | 64.8603 | 83.097 | 30.8217 | 24.6036 | 68.1921
TILB2 R1 | 275 | 80.2643 | 28.3667 | 24.7437 | 64.8603 | 83.097 | 30.8217 | 24.6036 | 68.1921
TILB2 R2 | 275 | 80.2643 | 28.3667 | 24.7437 | 64.8603 | 83.097 | 30.8217 | 24.6036 | 68.1921
TILB4 M2 | 400 | 154.7896 | 54.4263 | 50.8227 | 127.7931 | 132.6231 | 50.8438 | 38.5803 | 110.4844
TILB4 M3 | 400 | 154.7896 | 54.4263 | 50.8227 | 127.7931 | 132.6231 | 50.8438 | 38.5803 | 110.4844
TILB4 R2 | 400 | 154.7896 | 54.4263 | 50.8227 | 127.7931 | 132.6231 | 50.8438 | 38.5803 | 110.4844
TILB4 R3 | 400 | 154.7896 | 54.4263 | 50.8227 | 127.7931 | 132.6231 | 50.8438 | 38.5803 | 110.4844
TINP2 M1 | 275 | 58.9174 | 21.6012 | 6.9045 | 37.4532 | 57.0323 | 22.2269 | 5.506 | 36.9396
TINP2 M2 | 275 | 59.0847 | 21.6098 | 6.9226 | 37.4834 | 57.9636 | 22.5649 | 5.5978 | 37.5094
TODP2 MC1 | 275 | 66.1537 | 23.1596 | 16.6999 | 49.4526 | 58.9944 | 22.592 | 11.8002 | 43.75
TODP2 MC2 | 275 | 66.1537 | 23.1596 | 16.6999 | 49.4526 | 58.9944 | 22.592 | 11.8002 | 43.75
TOTE2A | 275 | 75.0819 | 26.8294 | 21.0019 | 58.9444 | 76.1442 | 28.8516 | 17.6146 | 58.417
TOTE2B | 275 | 75.5697 | 26.9868 | 21.1056 | 59.2708 | 75.9237 | 28.7852 | 17.4289 | 58.1372
TOTT2 MC1 | 275 | 43.0981 | 16.355 | 12.8038 | 35.9332 | 43.9114 | 17.1347 | 12.2728 | 36.5049
TOTT2 MC2A | 275 | 45.1751 | 17.0983 | 13.4976 | 37.6783 | 40.74 | 16.0339 | 11.1017 | 33.7771
TOTT2 MC2B | 275 | 75.5697 | 26.9868 | 21.1056 | 59.2708 | 75.9237 | 28.7852 | 17.4289 | 58.1372
TOTT2 MC3 | 275 | 45.1751 | 17.0983 | 13.4976 | 37.6783 | 40.74 | 16.0339 | 11.1017 | 33.7771
TOTT2 MC4A | 275 | 43.0981 | 16.355 | 12.8038 | 35.9332 | 43.9114 | 17.1347 | 12.2728 | 36.5049
TOTT2 MC4B | 275 | 75.0819 | 26.8294 | 21.0019 | 58.9444 | 76.1442 | 28.8516 | 17.6146 | 58.417
TOTT2 MC5 | 275 | 75.5697 | 26.9868 | 21.1056 | 59.2708 | 75.9237 | 28.7852 | 17.4289 | 58.1372
TOTT2 MC6 | 275 | 75.5697 | 26.9868 | 21.1056 | 59.2708 | 75.9237 | 28.7852 | 17.4289 | 58.1372
TOTT2 MC7 | 275 | 75.0819 | 26.8294 | 21.0019 | 58.9444 | 76.1442 | 28.8516 | 17.6146 | 58.417
TOTT2 MC8 | 275 | 75.0819 | 26.8294 | 21.0019 | 58.9444 | 76.1442 | 28.8516 | 17.6146 | 58.417
TRAW2 M1 | 275 | 44.5279 | 15.9798 | 13.8366 | 36.4354 | 46.5592 | 17.4042 | 12.6537 | 37.267
TRAW2 M2 | 275 | 44.5279 | 15.9798 | 13.8366 | 36.4354 | 46.5592 | 17.4042 | 12.6537 | 37.267
TRAW2 R1 | 275 | 44.5279 | 15.9798 | 13.8366 | 36.4354 | 46.5592 | 17.4042 | 12.6537 | 37.267
TRAW2 R2 | 275 | 44.5279 | 15.9798 | 13.8366 | 36.4354 | 46.5592 | 17.4042 | 12.6537 | 37.267
TRAW4 MC1 | 400 | 59.1277 | 21.9754 | 18.2392 | 49.3171 | 47.2185 | 18.6794 | 12.4361 | 38.8527
TRAW4 MC2 | 400 | 59.1277 | 21.9754 | 18.2392 | 49.3171 | 47.2185 | 18.6794 | 12.4361 | 38.8527
TRAW4 MC3 | 400 | 59.1277 | 21.9754 | 18.2392 | 49.3171 | 47.2185 | 18.6794 | 12.4361 | 38.8527
TRAW4 MC4 | 400 | 59.1277 | 21.9754 | 18.2392 | 49.3171 | 47.2185 | 18.6794 | 12.4361 | 38.8527
TREM2 MC1 | 275 | 47.8802 | 17.6242 | 2.6887 | 27.613 | 41.9632 | 16.6854 | 2.3637 | 25.9603
TREM2 MC2 | 275 | 47.8802 | 17.6242 | 2.6887 | 27.613 | 41.9632 | 16.6854 | 2.3637 | 25.9603
TREU4A | 400 | 91.7076 | 32.2975 | 10.2669 | 55.9425 | 75.0089 | 29.228 | 4.6066 | 45.9413
TREU4A_DEES1 | 400 | 91.7076 | 32.2975 | 10.2669 | 55.9425 | 75.0089 | 29.228 | 4.6066 | 45.9413
TREU4A_LEGA1 | 400 | 91.7076 | 32.2975 | 10.2669 | 55.9425 | 75.0089 | 29.228 | 4.6066 | 45.9413
TREU4A_TRAW1 | 400 | 91.7076 | 32.2975 | 10.2669 | 55.9425 | 75.0089 | 29.228 | 4.6066 | 45.9413
TREU4B | 400 | 91.7076 | 32.2975 | 10.2669 | 55.9425 | 75.2077 | 29.3044 | 4.6188 | 46.0615
TREU4B_DEES2 | 400 | 91.7076 | 32.2975 | 10.2669 | 55.9425 | 75.2077 | 29.3044 | 4.6188 | 46.0615
TREU4B_LEGA2 | 400 | 91.7076 | 32.2975 | 10.2669 | 55.9425 | 75.2077 | 29.3044 | 4.6188 | 46.0615
TREU4B_TRAW2 | 400 | 91.7076 | 32.2975 | 10.2669 | 55.9425 | 75.2077 | 29.3044 | 4.6188 | 46.0615
TYNE2 MC1 | 275 | 65.9845 | 24.1426 | 12.0381 | 46.181 | 56.5918 | 22.3069 | 9.7359 | 41.2826
TYNE2 MC2 | 275 | 65.9845 | 24.1426 | 12.0381 | 46.181 | 56.5918 | 22.3069 | 9.7359 | 41.2826
TYNE2A | 275 | 65.2466 | 23.4894 | 4.3238 | 37.5428 | 53.2626 | 21.1087 | 2.9137 | 32.7658
UPPB2 MC1 | 275 | 39.6876 | 14.8011 | 9.9681 | 30.9 | 38.9958 | 15.0859 | 8.763 | 30.0977
UPPB2 MC2 | 275 | 42.7137 | 15.9069 | 10.4685 | 32.9643 | 41.0349 | 15.859 | 9.2149 | 31.6429
UPPB2 MC3 | 275 | 42.7137 | 15.9069 | 10.4685 | 32.9643 | 41.0349 | 15.859 | 9.2149 | 31.6429
UPPB2 MC4 | 275 | 39.6876 | 14.8011 | 9.9681 | 30.9 | 38.9958 | 15.0859 | 8.763 | 30.0977
USKM1 M1 | 132 | 30.8206 | 10.884 | 12.355 | 27.7473 | 40.4062 | 14.766 | 15.7743 | 36.6566
USKM1 M2 | 132 | 44.7029 | 15.0728 | 16.443 | 37.7591 | 56.1673 | 20.1344 | 19.9106 | 48.3849
USKM1 M4 | 132 | 44.7029 | 15.0728 | 16.443 | 37.7591 | 56.1673 | 20.1344 | 19.9106 | 48.3849
USKM1 R1 | 132 | 30.8206 | 10.884 | 12.355 | 27.7473 | 40.4062 | 14.766 | 15.7743 | 36.6566
USKM1 R2 | 132 | 44.7029 | 15.0728 | 16.443 | 37.7591 | 56.1673 | 20.1344 | 19.9106 | 48.3849
USKM1 R4 | 132 | 44.7029 | 15.0728 | 16.443 | 37.7591 | 56.1673 | 20.1344 | 19.9106 | 48.3849
USKM2 M1 | 275 | 81.4648 | 28.8979 | 21.6533 | 62.5212 | 91.5524 | 34.1584 | 24.8979 | 73.2051
USKM2 M2 | 275 | 81.4648 | 28.8979 | 21.6533 | 62.5212 | 91.5524 | 34.1584 | 24.8979 | 73.2051
USKM2 R1 | 275 | 81.4648 | 28.8979 | 21.6533 | 62.5212 | 91.5524 | 34.1584 | 24.8979 | 73.2051
USKM2 R2 | 275 | 81.4648 | 28.8979 | 21.6533 | 62.5212 | 91.5524 | 34.1584 | 24.8979 | 73.2051
USKM2A | 275 | 78.7702 | 27.3497 | 12.4408 | 51.1191 | 86.3169 | 32.1521 | 12.9127 | 58.3826
WALH4 MC1 | 400 | 61.4067 | 22.9035 | 11.7942 | 44.1847 | 51.9542 | 20.3485 | 10.6292 | 39.4063
WALH4 MC2 | 400 | 61.4067 | 22.9035 | 11.7942 | 44.1847 | 51.9542 | 20.3485 | 10.6292 | 39.4063
WALH4 MC3 | 400 | 61.4067 | 22.9035 | 11.7942 | 44.1847 | 51.9542 | 20.3485 | 10.6292 | 39.4063
WALH4 MC4 | 400 | 61.4067 | 22.9035 | 11.7942 | 44.1847 | 51.9542 | 20.3485 | 10.6292 | 39.4063
WALP R4 | 132 | 76.5993 | 27.1014 | 23.0174 | 61.3446 | 90.69 | 34.6905 | 24.3964 | 73.4562
WALP1 M4 | 132 | 76.5993 | 27.1014 | 23.0174 | 61.3446 | 90.69 | 34.6905 | 24.3964 | 73.4562
WALP4 M1 | 400 | 116.7212 | 41.7394 | 31.6214 | 90.6498 | 97.3586 | 37.1795 | 24.5344 | 77.1142
WALP4 M2 | 400 | 116.7212 | 41.7394 | 31.6214 | 90.6498 | 97.3586 | 37.1795 | 24.5344 | 77.1142
WALP4 R1 | 400 | 116.7212 | 41.7394 | 31.6214 | 90.6498 | 97.3586 | 37.1795 | 24.5344 | 77.1142
WALP4 R2 | 400 | 116.7212 | 41.7394 | 31.6214 | 90.6498 | 97.3586 | 37.1795 | 24.5344 | 77.1142
WALPM3 | 132 | 76.5993 | 27.1014 | 23.0174 | 61.3446 | 90.69 | 34.6905 | 24.3964 | 73.4562
WALPR3 | 132 | 76.5993 | 27.1014 | 23.0174 | 61.3446 | 90.69 | 34.6905 | 24.3964 | 73.4562
WALX2 M1 | 275 | 77.4088 | 27.4667 | 18.3604 | 57.2042 | 80.792 | 30.119 | 17.3303 | 59.925
WALX2 M2 | 275 | 79.2484 | 28.0187 | 19.0044 | 58.6288 | 84.7761 | 31.4554 | 18.6235 | 63.1082
WALX2 R1 | 275 | 77.4088 | 27.4667 | 18.3604 | 57.2042 | 80.792 | 30.119 | 17.3303 | 59.925
WALX2 R2 | 275 | 79.2484 | 28.0187 | 19.0044 | 58.6288 | 84.7761 | 31.4554 | 18.6235 | 63.1082
WALX4A | 400 | 74.8636 | 26.4648 | 12.0345 | 49.4614 | 73.6276 | 27.4409 | 11.6499 | 50.4572
WALX4B | 400 | 69.303 | 24.8675 | 10.0426 | 45.2105 | 63.9041 | 24.0292 | 9.5531 | 43.5355
WARL2 MC1 | 275 | 70.9337 | 25.6427 | 17.1489 | 53.4132 | 63.9849 | 24.8656 | 11.9822 | 47.1475
WARL2 MC2 | 275 | 70.9337 | 25.6427 | 17.1489 | 53.4132 | 63.9849 | 24.8656 | 11.9822 | 47.1475
WARL2 MC3 | 275 | 70.9337 | 25.6427 | 17.1489 | 53.4132 | 63.9849 | 24.8656 | 11.9822 | 47.1475
WARL2 MC4 | 275 | 70.9337 | 25.6427 | 17.1489 | 53.4132 | 63.9849 | 24.8656 | 11.9822 | 47.1475
WASF2A | 275 | 61.921 | 22.2909 | 6.3721 | 37.8962 | 51.9736 | 20.2729 | 3.3837 | 32.0539
WASF2B | 275 | 66.7117 | 23.8532 | 6.7768 | 40.5102 | 58.7437 | 22.9347 | 3.5622 | 35.9967
WATS21 | 275 | 66.2567 | 24.7197 | 19.932 | 54.8909 | 66.4038 | 26.0548 | 18.0415 | 54.8886
WATS22 | 275 | 63.7775 | 23.7294 | 19.9527 | 53.5111 | 64.8948 | 25.1838 | 18.6971 | 54.3124
WBOL2 MC1 | 275 | 80.9011 | 28.9202 | 16.4806 | 57.3798 | 68.1882 | 26.8887 | 11.3617 | 49.3881
WBOL2 MC2 | 275 | 80.9011 | 28.9202 | 16.4806 | 57.3798 | 68.1882 | 26.8887 | 11.3617 | 49.3881
WBOL2 MC3 | 275 | 80.9011 | 28.9202 | 16.4806 | 57.3798 | 68.1882 | 26.8887 | 11.3617 | 49.3881
WBOL2 MC4 | 275 | 80.9011 | 28.9202 | 16.4806 | 57.3798 | 68.1882 | 26.8887 | 11.3617 | 49.3881
WBUR1 M1 | 132 | 21.2769 | 7.5556 | 6.7739 | 17.4592 | 24.8667 | 9.2005 | 8.1252 | 21.1366
WBUR1 M2 | 132 | 21.2769 | 7.5556 | 6.7739 | 17.4592 | 24.8667 | 9.2005 | 8.1252 | 21.1366
WBUR1 R1 | 132 | 21.2769 | 7.5556 | 6.7739 | 17.4592 | 24.8667 | 9.2005 | 8.1252 | 21.1366
WBUR1 R2 | 132 | 21.0534 | 7.4951 | 6.6677 | 17.2674 | 24.7141 | 9.1436 | 8.0345 | 20.9655
WBUR4 M1 | 400 | 127.1297 | 44.9831 | 38.3594 | 101.9752 | 126.6133 | 46.7028 | 39.1464 | 105.1941
WBUR4 M2 | 400 | 127.1297 | 44.9831 | 38.3594 | 101.9752 | 126.6133 | 46.7028 | 39.1464 | 105.1941
WBUR4 M3 | 400 | 127.1297 | 44.9831 | 38.3594 | 101.9752 | 126.6133 | 46.7028 | 39.1464 | 105.1941
WBUR4 M4 | 400 | 127.1297 | 44.9831 | 38.3594 | 101.9752 | 126.6133 | 46.7028 | 39.1464 | 105.1941
WBUR4 R1/2 | 400 | 120.6408 | 43.629 | 31.9705 | 93.6712 | 111.9446 | 42.1919 | 30.5207 | 90.1891
WBUR4 R3/4 | 400 | 120.6408 | 43.629 | 31.9705 | 93.6712 | 111.9446 | 42.1919 | 30.5207 | 90.1891
WHAM4 M1 | 400 | 122.2458 | 43.2746 | 39.0331 | 100.2325 | 120.9719 | 47.2356 | 32.7404 | 99.5415
WHAM4 M2 | 400 | 122.2458 | 43.2746 | 39.0331 | 100.2325 | 120.9719 | 47.2356 | 32.7404 | 99.5415
WHAM4 R1 | 400 | 122.2458 | 43.2746 | 39.0331 | 100.2325 | 120.9719 | 47.2356 | 32.7404 | 99.5415
WHAM4 R2 | 400 | 122.2458 | 43.2746 | 39.0331 | 100.2325 | 120.9719 | 47.2356 | 32.7404 | 99.5415
WHAM4A | 400 | 103.4338 | 34.2746 | 13.9057 | 62.3773 | 103.89 | 41.2526 | 14.6219 | 72.9618
WHAM4B | 400 | 103.5014 | 34.2925 | 13.9166 | 62.4135 | 103.9982 | 41.2906 | 14.6197 | 73.0134
WHSO2 M1 | 275 | 70.5775 | 25.5132 | 16.1082 | 52.1893 | 75.4152 | 28.7449 | 16.4538 | 57.1052
WHSO2 M2 | 275 | 70.5775 | 25.5132 | 16.1082 | 52.1893 | 75.4152 | 28.7449 | 16.4538 | 57.1052
WHSO2 R1 | 275 | 77.9534 | 27.8609 | 20.6832 | 60.0845 | 84.4093 | 31.7902 | 21.359 | 66.3172
WHSO2 R2 | 275 | 77.9534 | 27.8609 | 20.6832 | 60.0845 | 84.4093 | 31.7902 | 21.359 | 66.3172
WIBA2 MC1 | 275 | 60.4952 | 22.4175 | 12.3896 | 44.0927 | 63.912 | 25.6057 | 10.3724 | 46.5844
WIBA2 MC2 | 275 | 60.4952 | 22.4175 | 12.3896 | 44.0927 | 63.912 | 25.6057 | 10.3724 | 46.5844
WIEN21 | 275 | 51.2383 | 18.7867 | 10.6249 | 37.1934 | 51.2582 | 20.0071 | 10.0738 | 38.368
WILE4 M1 | 400 | 113.4243 | 42.1293 | 32.1055 | 91.6854 | 96.4959 | 38.2136 | 25.1073 | 79.1496
WILE4 M2 | 400 | 113.4243 | 42.1293 | 32.1055 | 91.6854 | 96.4959 | 38.2136 | 25.1073 | 79.1496
WILE4 R1 | 400 | 113.4243 | 42.1293 | 32.1055 | 91.6854 | 96.4959 | 38.2136 | 25.1073 | 79.1496
WILE4 R2 | 400 | 113.4243 | 42.1293 | 32.1055 | 91.6854 | 96.4959 | 38.2136 | 25.1073 | 79.1496
WILL1 M1 | 132 | 55.7659 | 19.609 | 17.372 | 45.1034 | 62.4496 | 23.7058 | 19.6562 | 53.1812
WILL1 M2 | 132 | 55.7659 | 19.609 | 17.372 | 45.1034 | 62.4496 | 23.7058 | 19.6562 | 53.1812
WILL1 R1 | 132 | 37.651 | 14.0068 | 11.346 | 31.1546 | 41.0251 | 15.842 | 12.7886 | 35.1927
WILL1 R2 | 132 | 55.7659 | 19.609 | 17.372 | 45.1034 | 62.4496 | 23.7058 | 19.6562 | 53.1812
WILL2 M2 | 275 | 24.5226 | 8.7757 | 9.2455 | 21.6562 | 26.1548 | 9.537 | 9.5513 | 23.0387
WILL2 R2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WILT2A | 275 | 59.2175 | 20.9344 | 12.1251 | 41.7307 | 59.0711 | 21.8967 | 9.8689 | 40.8355
WILT2B | 275 | 59.2196 | 20.9351 | 12.1249 | 41.7316 | 59.0735 | 21.8976 | 9.8687 | 40.8366
WILT2C | 275 | 59.6252 | 21.0597 | 12.3596 | 42.1425 | 60.1 | 22.2106 | 10.6622 | 42.0728
WILT2D | 275 | 59.6204 | 21.0583 | 12.3589 | 42.1398 | 60.0918 | 22.2078 | 10.6603 | 42.0668
WIMB4 MB2 | 400 | 94.247 | 32.2981 | 24.384 | 70.0603 | 108.8673 | 41.0354 | 23.5449 | 81.5777
WIMB4 RB2 | 400 | 94.247 | 32.2981 | 24.384 | 70.0603 | 108.8673 | 41.0354 | 23.5449 | 81.5777
WIMB41 | 400 | 94.247 | 32.2981 | 24.384 | 70.0603 | 108.8673 | 41.0354 | 23.5449 | 81.5777
WISD2 M1 | 275 | 73.1258 | 25.3887 | 24.2219 | 60.127 | 84.6803 | 31.2212 | 26.7005 | 70.854
WISD2 M2 | 275 | 73.1258 | 25.3887 | 24.2219 | 60.127 | 84.6803 | 31.2212 | 26.7005 | 70.854
WISD2 R1 | 275 | 73.1258 | 25.3887 | 24.2219 | 60.127 | 84.6803 | 31.2212 | 26.7005 | 70.854
WISD2 R2 | 275 | 73.1258 | 25.3887 | 24.2219 | 60.127 | 84.6803 | 31.2212 | 26.7005 | 70.854
WISD2A | 275 | 61.2785 | 21.3384 | 13.2738 | 43.4509 | 66.8482 | 25.5524 | 14.5138 | 50.6504
WMEL2 MC1 | 275 | 79.5158 | 29.2558 | 14.594 | 55.968 | 75.5604 | 29.8305 | 12.171 | 54.3577
WMEL2 MC2 | 275 | 79.5158 | 29.2558 | 14.594 | 55.968 | 75.5604 | 29.8305 | 12.171 | 54.3577
WMEL2 MC3 | 275 | 79.5158 | 29.2558 | 14.594 | 55.968 | 75.5604 | 29.8305 | 12.171 | 54.3577
WMEL2 MC4 | 275 | 79.5158 | 29.2558 | 14.594 | 55.968 | 75.5604 | 29.8305 | 12.171 | 54.3577
WTHU41 | 400 | 129.7997 | 44.8617 | 30.3236 | 93.7676 | 113.6874 | 43.8245 | 21.5349 | 83.5122
WTHU42 | 400 | 129.5631 | 44.7894 | 30.2516 | 93.5933 | 113.1737 | 43.6405 | 21.3908 | 83.1078
WTHU4A | 400 | 98.792 | 34.1542 | 9.4249 | 57.7263 | 76.6188 | 30.0078 | 5.2073 | 47.6446
WTHU4B | 400 | 98.792 | 34.1542 | 9.4249 | 57.7263 | 78.3465 | 30.6593 | 5.3247 | 48.6835
WWEY2 M1 | 275 | 73.089 | 26.6135 | 18.3544 | 55.9916 | 72.0982 | 27.529 | 17.1396 | 56.0715
WWEY2 M2 | 275 | 73.089 | 26.6135 | 18.3544 | 55.9916 | 72.0982 | 27.529 | 17.1396 | 56.0715
WWEY2 R1 | 275 | 74.3102 | 27.2345 | 16.8465 | 55.3619 | 74.2665 | 28.4942 | 16.8895 | 57.1863
WWEY2 R2 | 275 | 74.3102 | 27.2345 | 16.8465 | 55.3619 | 74.2665 | 28.4942 | 16.8895 | 57.1863
WWEY23 | 275 | 55.6481 | 20.1453 | 15.3802 | 43.8699 | 56.4569 | 21.6526 | 14.3631 | 44.9846
WWEY4A | 400 | 50.9603 | 18.6743 | 6.4275 | 32.837 | 45.5423 | 17.4875 | 6.2558 | 30.9869
WWEY4B | 400 | 51.7655 | 18.9461 | 6.7156 | 33.5094 | 45.6545 | 17.5959 | 6.5073 | 31.3917
WYLF1 M1 | 132 | 18.3589 | 5.7152 | 6.75 | 14.8325 | 20.6516 | 7.1419 | 7.0161 | 17.1163
WYLF1 M2 | 132 | 18.3589 | 5.7152 | 6.75 | 14.8325 | 20.6516 | 7.1419 | 7.0161 | 17.1163
WYLF1 R1 | 132 | 18.3589 | 5.7152 | 6.75 | 14.8325 | 20.6516 | 7.1419 | 7.0161 | 17.1163
WYLF1 R2 | 132 | 18.3589 | 5.7152 | 6.75 | 14.8325 | 20.6516 | 7.1419 | 7.0161 | 17.1163
WYLF4 M1 | 400 | 48.546 | 17.403 | 12.3038 | 36.9153 | 36.523 | 14.1739 | 7.3272 | 27.3721
WYLF4 M2 | 400 | 48.546 | 17.403 | 12.3038 | 36.9153 | 36.523 | 14.1739 | 7.3272 | 27.3721
WYLF4 R1 | 400 | 48.546 | 17.403 | 12.3038 | 36.9153 | 36.523 | 14.1739 | 7.3272 | 27.3721
WYLF4 R2 | 400 | 48.546 | 17.403 | 12.3038 | 36.9153 | 36.523 | 14.1739 | 7.3272 | 27.3721
WYMO4 M1 | 400 | 114.9522 | 41.6885 | 26.0712 | 85.0276 | 98.4732 | 37.9341 | 20.337 | 73.9839
WYMO4 M2 | 400 | 114.9522 | 41.6885 | 26.0712 | 85.0276 | 98.4732 | 37.9341 | 20.337 | 73.9839
WYMO4 R1 | 400 | 114.9522 | 41.6885 | 26.0712 | 85.0276 | 98.4732 | 37.9341 | 20.337 | 73.9839
WYMO4 R2 | 400 | 114.9522 | 41.6885 | 26.0712 | 85.0276 | 98.4732 | 37.9341 | 20.337 | 73.9839

## D3.6
ETYS 21 Yr 7 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2027/28
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 45.5496 | 16.4895 | 4.2144 | 27.5341 | 38.7022 | 15.1115 | 2.6317 | 24.0026
ABHA4B | 400 | 45.5198 | 16.4757 | 4.2162 | 27.5163 | 38.6986 | 15.1075 | 2.6296 | 23.9948 | Menu
ABTH1 M1 | 132 | 29.7045 | 11.241 | 6.2852 | 22.1824 | 28.1348 | 11.1519 | 6.1803 | 21.9515
ABTH1 M2 | 132 | 26.3472 | 10.3245 | 7.6845 | 22.2855 | 22.874 | 9.2094 | 6.6257 | 19.6497
ABTH1 R1 | 132 | 30.9595 | 11.9717 | 8.3021 | 25.2326 | 33.3105 | 13.1767 | 9.3235 | 27.9582
ABTH1 R2 | 132 | 30.9595 | 11.9717 | 8.3021 | 25.2326 | 33.3105 | 13.1767 | 9.3235 | 27.9582
ABTH2 M1 | 275 | 49.3265 | 18.4236 | 9.2237 | 35.2786 | 44.4505 | 17.6033 | 7.4317 | 32.3265
ABTH2 M2 | 275 | 49.3265 | 18.4236 | 9.2237 | 35.2786 | 44.4505 | 17.6033 | 7.4317 | 32.3265
ABTH2 M4 | 275 | 49.3265 | 18.4236 | 9.2237 | 35.2786 | 44.4505 | 17.6033 | 7.4317 | 32.3265
ABTH2 R | 275 | 39.5849 | 15.0121 | 4.4649 | 25.6952 | 33.9504 | 13.6167 | 2.7892 | 22.0461
ALDW2 MC1 | 275 | 64.1868 | 24.016 | 10.1355 | 44.0992 | 62.6504 | 24.8512 | 9.9905 | 45.1353
ALDW2 MC2 | 275 | 64.1868 | 24.016 | 10.1355 | 44.0992 | 62.6504 | 24.8512 | 9.9905 | 45.1353
ALDW2 MC3 | 275 | 64.1868 | 24.016 | 10.1355 | 44.0992 | 62.6504 | 24.8512 | 9.9905 | 45.1353
ALDW2 MC4 | 275 | 64.1868 | 24.016 | 10.1355 | 44.0992 | 62.6504 | 24.8512 | 9.9905 | 45.1353
ALVE41 | 400 | 30.0376 | 11.4572 | 5.2392 | 21.4421 | 23.9763 | 9.5765 | 3.9195 | 17.4627
AMEM1 M1 | 132 | 26.2085 | 9.3709 | 9.4179 | 22.6703 | 32.1648 | 11.8332 | 10.6856 | 27.4203
AMEM1 M2 | 132 | 26.2085 | 9.3709 | 9.4179 | 22.6703 | 32.1648 | 11.8332 | 10.6856 | 27.4203
AMEM1 R1 | 132 | 26.2085 | 9.3709 | 9.4179 | 22.6703 | 32.1648 | 11.8332 | 10.6856 | 27.4203
AMEM1 R2 | 132 | 26.2085 | 9.3709 | 9.4179 | 22.6703 | 32.1648 | 11.8332 | 10.6856 | 27.4203
AMEM4 M | 400 | 51.0908 | 19.1537 | 4.3447 | 31.4321 | 42.4671 | 16.8948 | 2.9362 | 26.8291
AMEM4 R | 400 | 51.9606 | 19.4591 | 4.4337 | 31.9531 | 42.2179 | 16.7261 | 2.89 | 26.5443
AXMI4 MC1 | 400 | 44.6017 | 16.4778 | 9.281 | 32.5841 | 36.2782 | 14.2154 | 6.5431 | 26.6467
AXMI4 MC2 | 400 | 44.6017 | 16.4778 | 9.281 | 32.5841 | 36.2782 | 14.2154 | 6.5431 | 26.6467
BAGB2 M1 | 275 | 41.8762 | 15.6563 | 9.2006 | 31.342 | 43.2468 | 16.6635 | 10.3244 | 33.8902
BAGB2 M2 | 275 | 41.8762 | 15.6563 | 9.2006 | 31.342 | 43.2468 | 16.6635 | 10.3244 | 33.8902
BAGB2 R1 | 275 | 41.8762 | 15.6563 | 9.2006 | 31.342 | 43.2468 | 16.6635 | 10.3244 | 33.8902
BAGB2 R2 | 275 | 41.8762 | 15.6563 | 9.2006 | 31.342 | 43.2468 | 16.6635 | 10.3244 | 33.8902
BARK2 M1 | 275 | 44.7149 | 15.9751 | 14.195 | 36.7872 | 47.3131 | 17.5477 | 14.5715 | 39.3876
BARK2 M2 | 275 | 29.8164 | 10.4018 | 11.2672 | 25.9775 | 33.9909 | 12.2915 | 12.351 | 29.7338
BARK2 R1 | 275 | 44.7149 | 15.9751 | 14.195 | 36.7872 | 47.3131 | 17.5477 | 14.5715 | 39.3876
BARK2 R2 | 275 | 29.8164 | 10.4018 | 11.2672 | 25.9775 | 33.9909 | 12.2915 | 12.351 | 29.7338
BARK4 M1 | 400 | 143.5017 | 50.8719 | 45.9492 | 117.8929 | 126.1536 | 49.2971 | 33.7147 | 103.4314
BARK4 M2 | 400 | 143.5017 | 50.8719 | 45.9492 | 117.8929 | 126.1536 | 49.2971 | 33.7147 | 103.4314
BARK4 R1 | 400 | 143.5017 | 50.8719 | 45.9492 | 117.8929 | 126.1536 | 49.2971 | 33.7147 | 103.4314
BARK4 R2 | 400 | 143.5017 | 50.8719 | 45.9492 | 117.8929 | 126.1536 | 49.2971 | 33.7147 | 103.4314
BEDD2 M1/4 | 275 | 57.031 | 20.8105 | 14.2158 | 43.6462 | 57.8459 | 22.5339 | 14.1633 | 46.031
BEDD2 M2/3 | 275 | 76.411 | 27.7934 | 17.1823 | 56.4882 | 76.1169 | 29.8086 | 17.1716 | 59.3273
BEDD2 R1 | 275 | 51.925 | 19.3973 | 11.634 | 39.066 | 51.5962 | 19.9822 | 11.3886 | 39.6477
BEDD2 R2 | 275 | 76.411 | 27.7934 | 17.1823 | 56.4882 | 76.1169 | 29.8086 | 17.1716 | 59.3273
BEDD2 R3 | 275 | 76.411 | 27.7934 | 17.1823 | 56.4882 | 76.1169 | 29.8086 | 17.1716 | 59.3273
BEDD2 R4 | 275 | 51.925 | 19.3973 | 11.634 | 39.066 | 51.5962 | 19.9822 | 11.3886 | 39.6477
BEDD4B | 400 | 43.6144 | 16.4626 | 3.2008 | 26.4825 | 37.9869 | 15.2539 | 3.8014 | 25.3737
BESW2 MC1 | 275 | 59.8856 | 22.0301 | 11.1535 | 42.3088 | 51.9972 | 20.68 | 8.5764 | 37.8224
BESW2 MC2 | 275 | 59.8856 | 22.0301 | 11.1535 | 42.3088 | 51.9972 | 20.68 | 8.5764 | 37.8224
BESW2 MC3 | 275 | 59.8856 | 22.0301 | 11.1535 | 42.3088 | 51.9972 | 20.68 | 8.5764 | 37.8224
BESW2 MC4 | 275 | 59.8856 | 22.0301 | 11.1535 | 42.3088 | 51.9972 | 20.68 | 8.5764 | 37.8224
BICF4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BICF4 M1 | 400 | 119.2517 | 43.0579 | 42.2815 | 103.1746 | 73.7981 | 29.4548 | 18.3595 | 60.0149
BICF4 M2 | 400 | 119.2517 | 43.0579 | 42.2815 | 103.1746 | 73.7981 | 29.4548 | 18.3595 | 60.0149
BICF4 R1 | 400 | 119.2517 | 43.0579 | 42.2815 | 103.1746 | 73.7981 | 29.4548 | 18.3595 | 60.0149
BICF4 R2 | 400 | 119.2517 | 43.0579 | 42.2815 | 103.1746 | 73.7981 | 29.4548 | 18.3595 | 60.0149
BIRK2 MC1 | 275 | 62.9536 | 22.4904 | 17.5118 | 49.3181 | 61.6196 | 23.3495 | 14.194 | 47.2152
BIRK2 MC2 | 275 | 62.9536 | 22.4904 | 17.5118 | 49.3181 | 61.6196 | 23.3495 | 14.194 | 47.2152
BIRK2 MC3 | 275 | 62.9536 | 22.4904 | 17.5118 | 49.3181 | 61.6196 | 23.3495 | 14.194 | 47.2152
BIRK2 MC4 | 275 | 62.9536 | 22.4904 | 17.5118 | 49.3181 | 61.6196 | 23.3495 | 14.194 | 47.2152
BISW2 MC1 | 275 | 65.8002 | 24.1364 | 12.4522 | 46.5862 | 60.3241 | 23.7349 | 9.9279 | 43.4941
BISW2 MC2 | 275 | 65.8002 | 24.1364 | 12.4522 | 46.5862 | 60.3241 | 23.7349 | 9.9279 | 43.4941
BISW2 MC3 | 275 | 65.8002 | 24.1364 | 12.4522 | 46.5862 | 60.3241 | 23.7349 | 9.9279 | 43.4941
BISW2 MC4 | 275 | 65.8002 | 24.1364 | 12.4522 | 46.5862 | 60.3241 | 23.7349 | 9.9279 | 43.4941
BLYT1A | 132 | 32.8968 | 11.6887 | 4.7439 | 21.2742 | 33.4481 | 12.6377 | 5.332 | 23.2045
BLYT1B | 132 | 32.6292 | 11.6246 | 4.699 | 21.1388 | 33.2615 | 12.5807 | 5.2931 | 23.0848
BLYT2 M1 | 275 | 95.6263 | 35.2299 | 29.452 | 79.2746 | 82.2537 | 31.9783 | 23.6236 | 68.8478
BLYT2 M2 | 275 | 95.6263 | 35.2299 | 29.452 | 79.2746 | 82.2537 | 31.9783 | 23.6236 | 68.8478
BLYT2 R1 | 275 | 95.6263 | 35.2299 | 29.452 | 79.2746 | 82.2537 | 31.9783 | 23.6236 | 68.8478
BLYT2 R2 | 275 | 95.6263 | 35.2299 | 29.452 | 79.2746 | 82.2537 | 31.9783 | 23.6236 | 68.8478
BODE4 M1 | 400 | 90.7439 | 32.873 | 23.0511 | 69.5406 | 63.0036 | 24.9783 | 10.1009 | 45.4256
BODE4 R1 | 400 | 90.7439 | 32.873 | 23.0511 | 69.5406 | 63.0036 | 24.9783 | 10.1009 | 45.4256
BOLN4 M1 | 400 | 64.8949 | 24.155 | 19.4222 | 53.5825 | 55.2695 | 21.3394 | 16.6518 | 46.8302
BOLN4 M2 | 400 | 64.8949 | 24.155 | 19.4222 | 53.5825 | 55.2695 | 21.3394 | 16.6518 | 46.8302
BOLN4 R1 | 400 | 64.8949 | 24.155 | 19.4222 | 53.5825 | 55.2695 | 21.3394 | 16.6518 | 46.8302
BOLN4 R2 | 400 | 64.8949 | 24.155 | 19.4222 | 53.5825 | 55.2695 | 21.3394 | 16.6518 | 46.8302
BOTW4 MC1 | 400 | 85.1425 | 30.6044 | 17.8296 | 61.1108 | 66.1828 | 25.6991 | 12.596 | 48.94
BOTW4 MC2 | 400 | 85.1425 | 30.6044 | 17.8296 | 61.1108 | 66.1828 | 25.6991 | 12.596 | 48.94
BRAI4A | 400 | 67.6294 | 24.8865 | 15.7976 | 50.9924 | 49.5916 | 19.4193 | 9.5765 | 37.0395
BRAI4A BRFO | 400 | 67.6294 | 24.8865 | 15.7976 | 50.9924 | 49.5916 | 19.4193 | 9.5765 | 37.0395
BRAI4A RAYL | 400 | 67.6294 | 24.8865 | 15.7976 | 50.9924 | 49.5916 | 19.4193 | 9.5765 | 37.0395
BRAI4B | 400 | 64.0922 | 23.6563 | 14.4964 | 47.9515 | 47.2148 | 18.4357 | 9.0811 | 35.1532
BRAI4B PELH | 400 | 64.0922 | 23.6563 | 14.4964 | 47.9515 | 47.2148 | 18.4357 | 9.0811 | 35.1532
BRAI4B RAYL | 400 | 64.0922 | 23.6563 | 14.4964 | 47.9515 | 47.2148 | 18.4357 | 9.0811 | 35.1532
BRAW2 MC1 | 275 | 65.1804 | 23.4934 | 15.331 | 48.5556 | 66.3052 | 25.3946 | 14.3142 | 50.2276
BRAW2 MC2 | 275 | 65.1804 | 23.4934 | 15.331 | 48.5556 | 66.3052 | 25.3946 | 14.3142 | 50.2276
BRAW2 MC3 | 275 | 65.1804 | 23.4934 | 15.331 | 48.5556 | 66.3052 | 25.3946 | 14.3142 | 50.2276
BRAW2 MC4 | 275 | 65.1804 | 23.4934 | 15.331 | 48.5556 | 66.3052 | 25.3946 | 14.3142 | 50.2276
BRAW4A | 400 | 35.5663 | 13.0461 | 4.5352 | 22.9852 | 31.165 | 11.8583 | 4.3059 | 21.0762
BRED2 MC1 | 275 | 80.026 | 29.5057 | 16.1356 | 57.8629 | 76.1299 | 29.8883 | 12.9979 | 55.2663
BRED2 MC2 | 275 | 80.026 | 29.5057 | 16.1356 | 57.8629 | 76.1299 | 29.8883 | 12.9979 | 55.2663
BRED2 MC3 | 275 | 80.026 | 29.5057 | 16.1356 | 57.8629 | 76.1299 | 29.8883 | 12.9979 | 55.2663
BRED2 MC4 | 275 | 80.026 | 29.5057 | 16.1356 | 57.8629 | 76.1299 | 29.8883 | 12.9979 | 55.2663
BRFO4 M3 | 400 | 104.9602 | 37.9618 | 36.0308 | 89.7169 | 85.1272 | 32.6884 | 25.6365 | 71.865
BRFO4 M5 | 400 | 104.9602 | 37.9618 | 36.0308 | 89.7169 | 85.1272 | 32.6884 | 25.6365 | 71.865
BRFO4 M6 | 400 | 104.9602 | 37.9618 | 36.0308 | 89.7169 | 85.1272 | 32.6884 | 25.6365 | 71.865
BRFO4 M7 | 400 | 104.9602 | 37.9618 | 36.0308 | 89.7169 | 85.1272 | 32.6884 | 25.6365 | 71.865
BRFO4 R3 | 400 | 104.9602 | 37.9618 | 36.0308 | 89.7169 | 85.1272 | 32.6884 | 25.6365 | 71.865
BRFO4 R5 | 400 | 104.9602 | 37.9618 | 36.0308 | 89.7169 | 85.1272 | 32.6884 | 25.6365 | 71.865
BRFO4 R6 | 400 | 104.9602 | 37.9618 | 36.0308 | 89.7169 | 85.1272 | 32.6884 | 25.6365 | 71.865
BRFO4 R7 | 400 | 104.9602 | 37.9618 | 36.0308 | 89.7169 | 85.1272 | 32.6884 | 25.6365 | 71.865
BRIM1 M1 | 132 | 55.6486 | 18.7158 | 21.4597 | 47.9278 | 73.737 | 26.4063 | 26.3057 | 63.6498
BRIM1 M2 | 132 | 55.6486 | 18.7158 | 21.4597 | 47.9278 | 73.737 | 26.4063 | 26.3057 | 63.6498
BRIM1 R1 | 132 | 55.6486 | 18.7158 | 21.4597 | 47.9278 | 73.737 | 26.4063 | 26.3057 | 63.6498
BRIM1 R2 | 132 | 55.6486 | 18.7158 | 21.4597 | 47.9278 | 73.737 | 26.4063 | 26.3057 | 63.6498
BRIN2 M1 | 275 | 65.8453 | 24.2251 | 14.1856 | 48.445 | 69.1001 | 27.0483 | 13.0999 | 51.352
BRIN2 M2 | 275 | 69.9558 | 25.7564 | 17.3906 | 53.8157 | 72.9205 | 28.1502 | 16.7472 | 56.5575
BRIN2 R1 | 275 | 65.8453 | 24.2251 | 14.1856 | 48.445 | 69.1001 | 27.0483 | 13.0999 | 51.352
BRIN2 R2 | 275 | 69.9558 | 25.7564 | 17.3906 | 53.8157 | 72.9205 | 28.1502 | 16.7472 | 56.5575
BRIN4 MC1 | 400 | 73.044 | 26.8894 | 16.638 | 54.6653 | 56.1528 | 22.0057 | 11.3924 | 42.5131
BRIN4 MC4 | 400 | 73.044 | 26.8894 | 16.638 | 54.6653 | 56.1528 | 22.0057 | 11.3924 | 42.5131
BRLE4 M1 | 400 | 130.3421 | 47.0213 | 26.8384 | 93.3366 | 108.4297 | 42.2038 | 22.2878 | 81.9729
BRLE4 M2 | 400 | 130.3421 | 47.0213 | 26.8384 | 93.3366 | 108.4297 | 42.2038 | 22.2878 | 81.9729
BRLE4 R1 | 400 | 130.3421 | 47.0213 | 26.8384 | 93.3366 | 108.4297 | 42.2038 | 22.2878 | 81.9729
BRLE4 R2 | 400 | 130.3421 | 47.0213 | 26.8384 | 93.3366 | 108.4297 | 42.2038 | 22.2878 | 81.9729
BULL4 MC1 | 400 | 73.3183 | 26.9065 | 16.7133 | 54.7649 | 52.7625 | 20.7727 | 9.2315 | 38.6085
BULL4 MC2 | 400 | 73.3183 | 26.9065 | 16.7133 | 54.7649 | 52.7625 | 20.7727 | 9.2315 | 38.6085
BURW4 MC1 | 400 | 101.6551 | 36.8142 | 25.3478 | 77.411 | 65.0066 | 25.9501 | 11.7187 | 48.4177
BURW4 MC2 | 400 | 101.6551 | 36.8142 | 25.3478 | 77.411 | 65.0066 | 25.9501 | 11.7187 | 48.4177
BURW4 MC3 | 400 | 101.6551 | 36.8142 | 25.3478 | 77.411 | 65.0066 | 25.9501 | 11.7187 | 48.4177
BURW4 MC4 | 400 | 101.6551 | 36.8142 | 25.3478 | 77.411 | 65.0066 | 25.9501 | 11.7187 | 48.4177
BUSH2 MC1 | 275 | 56.2331 | 20.6341 | 11.6506 | 40.8316 | 55.7653 | 21.7374 | 10.6043 | 41.3456
BUSH2 MC2 | 275 | 56.2331 | 20.6341 | 11.6506 | 40.8316 | 55.7653 | 21.7374 | 10.6043 | 41.3456
BUSH2 MC3 | 275 | 56.2331 | 20.6341 | 11.6506 | 40.8316 | 55.7653 | 21.7374 | 10.6043 | 41.3456
BUSH2 MC4 | 275 | 56.2331 | 20.6341 | 11.6506 | 40.8316 | 55.7653 | 21.7374 | 10.6043 | 41.3456
BUST2 M1 | 275 | 73.9291 | 26.7078 | 19.7842 | 57.5547 | 76.2355 | 29.0463 | 18.3119 | 59.3896
BUST2 M2 | 275 | 73.9291 | 26.7078 | 19.7842 | 57.5547 | 76.2355 | 29.0463 | 18.3119 | 59.3896
BUST2 R1 | 275 | 73.9291 | 26.7078 | 19.7842 | 57.5547 | 76.2355 | 29.0463 | 18.3119 | 59.3896
BUST2 R2 | 275 | 73.9291 | 26.7078 | 19.7842 | 57.5547 | 76.2355 | 29.0463 | 18.3119 | 59.3896
CANT4 MC1 | 400 | 82.4181 | 30.2682 | 17.1111 | 59.9168 | 63.9641 | 25.0947 | 11.7896 | 47.2789
CANT4 MC2 | 400 | 82.4181 | 30.2682 | 17.1111 | 59.9168 | 63.9641 | 25.0947 | 11.7896 | 47.2789
CANT4 MC3 | 400 | 82.4181 | 30.2682 | 17.1111 | 59.9168 | 63.9641 | 25.0947 | 11.7896 | 47.2789
CANT4 MC4 | 400 | 82.4181 | 30.2682 | 17.1111 | 59.9168 | 63.9641 | 25.0947 | 11.7896 | 47.2789
CAPE2 M1 | 275 | 73.2145 | 25.7076 | 24.1332 | 60.4892 | 81.6784 | 29.9248 | 25.3287 | 67.6487
CAPE2 M2 | 275 | 73.2145 | 25.7076 | 24.1332 | 60.4892 | 81.6784 | 29.9248 | 25.3287 | 67.6487
CAPE2 R1 | 275 | 73.2145 | 25.7076 | 24.1332 | 60.4892 | 81.6784 | 29.9248 | 25.3287 | 67.6487
CAPE2 R2 | 275 | 73.2145 | 25.7076 | 24.1332 | 60.4892 | 81.6784 | 29.9248 | 25.3287 | 67.6487
CAPE4A | 400 | 102.1037 | 36.1819 | 28.0035 | 79.1724 | 91.2457 | 34.6055 | 21.283 | 70.2225
CAPE4B | 400 | 102.1134 | 36.1852 | 28.0058 | 79.1794 | 92.0994 | 34.9245 | 21.4296 | 70.8203
CARE2 MC1 | 275 | 47.7875 | 17.9932 | 8.5147 | 33.9608 | 40.3959 | 16.0512 | 7.1819 | 29.8818
CARE2 MC2 | 275 | 47.7875 | 17.9932 | 8.5147 | 33.9608 | 40.3959 | 16.0512 | 7.1819 | 29.8818
CARR1 M1 | 132 | 36.2271 | 13.4054 | 10.2853 | 29.2433 | 42.0257 | 16.0267 | 12.1106 | 34.7758
CARR1 M2 | 132 | 36.2271 | 13.4054 | 10.2853 | 29.2433 | 42.0257 | 16.0267 | 12.1106 | 34.7758
CARR1 M3 | 132 | 36.2271 | 13.4054 | 10.2853 | 29.2433 | 42.0257 | 16.0267 | 12.1106 | 34.7758
CARR1 M4 | 132 | 42.3117 | 14.8835 | 14.2556 | 35.3041 | 54.1897 | 19.8654 | 17.7204 | 45.8143
CARR1 R1 | 132 | 36.2271 | 13.4054 | 10.2853 | 29.2433 | 42.0257 | 16.0267 | 12.1106 | 34.7758
CARR1 R2 | 132 | 36.2271 | 13.4054 | 10.2853 | 29.2433 | 42.0257 | 16.0267 | 12.1106 | 34.7758
CARR1 R3 | 132 | 42.3117 | 14.8835 | 14.2556 | 35.3041 | 54.1897 | 19.8654 | 17.7204 | 45.8143
CARR1 R4 | 132 | 42.3117 | 14.8835 | 14.2556 | 35.3041 | 54.1897 | 19.8654 | 17.7204 | 45.8143
CARR1B | 132 | 41.4956 | 14.4438 | 8.1049 | 28.5315 | 51.2083 | 19.3257 | 7.0063 | 34.337
CARR1C | 132 | 41.3209 | 14.4266 | 7.6843 | 28.0866 | 50.7447 | 19.2756 | 5.5339 | 32.7936
CARR1D | 132 | 41.6093 | 14.4634 | 8.3456 | 28.8 | 51.5984 | 19.3775 | 7.3811 | 34.785
CARR2 M1 | 275 | 83.2715 | 30.1744 | 22.6247 | 65.2978 | 89.1938 | 33.5866 | 24.6011 | 72.0997
CARR2 M2 | 275 | 83.2715 | 30.1744 | 22.6247 | 65.2978 | 89.1938 | 33.5866 | 24.6011 | 72.0997
CARR2 R1 | 275 | 83.2715 | 30.1744 | 22.6247 | 65.2978 | 89.1938 | 33.5866 | 24.6011 | 72.0997
CARR2 R2 | 275 | 83.2715 | 30.1744 | 22.6247 | 65.2978 | 89.1938 | 33.5866 | 24.6011 | 72.0997
CARR4 M1 | 400 | 125.6221 | 46.3088 | 37.631 | 103.1215 | 109.4341 | 42.4691 | 31.9746 | 92.035
CARR4 M2/4 | 400 | 125.6221 | 46.3088 | 37.631 | 103.1215 | 109.4341 | 42.4691 | 31.9746 | 92.035
CARR4 R1 | 400 | 125.6221 | 46.3088 | 37.631 | 103.1215 | 109.4341 | 42.4691 | 31.9746 | 92.035
CARR4 R1/2 | 400 | 125.6221 | 46.3088 | 37.631 | 103.1215 | 109.4341 | 42.4691 | 31.9746 | 92.035
CARR4 R2 | 400 | 125.6221 | 46.3088 | 37.631 | 103.1215 | 109.4341 | 42.4691 | 31.9746 | 92.035
CARR4 R4 | 400 | 125.6221 | 46.3088 | 37.631 | 103.1215 | 109.4341 | 42.4691 | 31.9746 | 92.035
CARR4A | 400 | 113.6542 | 40.5084 | 10.3194 | 67.6069 | 98.3191 | 37.8224 | 10.4168 | 63.9058
CARR4B | 400 | 113.7972 | 40.573 | 10.2305 | 67.6094 | 95.3362 | 36.9547 | 8.9706 | 61.2325
CASK1 M1 | 132 | 48.9198 | 16.305 | 13.6808 | 36.7396 | 54.0835 | 19.0017 | 16.3059 | 43.1783
CELL1 M1 | 132 | 47.0596 | 17.4982 | 14.9138 | 39.6601 | 58.1837 | 22.9075 | 17.4729 | 49.869
CELL1 M2 | 132 | 45.0926 | 16.7259 | 12.6195 | 36.2735 | 49.9609 | 19.2949 | 13.5439 | 40.8309
CELL1 R1 | 132 | 47.0596 | 17.4982 | 14.9138 | 39.6601 | 58.1837 | 22.9075 | 17.4729 | 49.869
CELL1 R2 | 132 | 45.0926 | 16.7259 | 12.6195 | 36.2735 | 49.9609 | 19.2949 | 13.5439 | 40.8309
CELL1A | 132 | 38.9889 | 14.0192 | 7.3138 | 27.1399 | 47.8518 | 19.2115 | 8.7234 | 35.8925
CELL4 M1 | 400 | 93.5968 | 34.6874 | 17.0209 | 66.0763 | 76.268 | 30.1729 | 14.3127 | 56.9835
CELL4 M2 | 400 | 93.5968 | 34.6874 | 17.0209 | 66.0763 | 76.268 | 30.1729 | 14.3127 | 56.9835
CELL4 R1 | 400 | 93.5968 | 34.6874 | 17.0209 | 66.0763 | 76.268 | 30.1729 | 14.3127 | 56.9835
CELL4 R2 | 400 | 93.5968 | 34.6874 | 17.0209 | 66.0763 | 76.268 | 30.1729 | 14.3127 | 56.9835
CHIC4 MB1 | 400 | 40.3195 | 15.1633 | 12.099 | 33.5431 | 32.207 | 12.6286 | 8.8868 | 26.7464
CHIC4 MB2 | 400 | 40.3195 | 15.1633 | 12.099 | 33.5431 | 32.207 | 12.6286 | 8.8868 | 26.7464
CHIC4 R1/2 | 400 | 40.2358 | 15.1372 | 12.0925 | 33.4998 | 31.0383 | 12.218 | 8.3644 | 25.6433
CHIC4A | 400 | 40.2358 | 15.1372 | 12.0925 | 33.4998 | 31.0383 | 12.218 | 8.3644 | 25.6433
CHIL4 MB 1 | 400 | 90.1657 | 33.0477 | 26.6336 | 73.3701 | 72.3279 | 28.2274 | 19.6527 | 59.5723
CHIL4 RB 1 | 400 | 90.1657 | 33.0477 | 26.6336 | 73.3701 | 72.3279 | 28.2274 | 19.6527 | 59.5723
CHSI2 MC1 | 275 | 86.7782 | 31.6094 | 19.1158 | 63.8183 | 74.7499 | 29.5676 | 12.9912 | 54.806
CHSI2 MC2 | 275 | 86.7782 | 31.6094 | 19.1158 | 63.8183 | 74.7499 | 29.5676 | 12.9912 | 54.806
CHSI2 MC3 | 275 | 86.7782 | 31.6094 | 19.1158 | 63.8183 | 74.7499 | 29.5676 | 12.9912 | 54.806
CHSI2 MC4 | 275 | 86.7782 | 31.6094 | 19.1158 | 63.8183 | 74.7499 | 29.5676 | 12.9912 | 54.806
CHTE2 MC1 | 275 | 70.9942 | 25.6797 | 17.0918 | 53.4084 | 59.9962 | 23.8017 | 11.1632 | 44.8239
CHTE2 MC2 | 275 | 70.9942 | 25.6797 | 17.0918 | 53.4084 | 59.9962 | 23.8017 | 11.1632 | 44.8239
CHTE2 MC3 | 275 | 70.9942 | 25.6797 | 17.0918 | 53.4084 | 59.9962 | 23.8017 | 11.1632 | 44.8239
CHTE2 MC4 | 275 | 70.9942 | 25.6797 | 17.0918 | 53.4084 | 59.9962 | 23.8017 | 11.1632 | 44.8239
CHUE4A | 400 | 133.9907 | 45.045 | 15.9487 | 79.652 | 116.2304 | 44.45 | 9.3632 | 72.225
CILF4 M1 | 400 | 86.7517 | 31.1179 | 20.9096 | 64.9169 | 76.8516 | 29.5496 | 15.3478 | 57.1373
CILF4 M2 | 400 | 86.7517 | 31.1179 | 20.9096 | 64.9169 | 76.8516 | 29.5496 | 15.3478 | 57.1373
CILF4 R1 | 400 | 86.7517 | 31.1179 | 20.9096 | 64.9169 | 76.8516 | 29.5496 | 15.3478 | 57.1373
CILF4 R2 | 400 | 86.7517 | 31.1179 | 20.9096 | 64.9169 | 76.8516 | 29.5496 | 15.3478 | 57.1373
CITR4 M5 | 400 | 135.2756 | 46.1232 | 33.2343 | 98.4623 | 143.7877 | 55.2334 | 27.2684 | 105.3802
CITR4 M6 | 400 | 135.2756 | 46.1232 | 33.2343 | 98.4623 | 143.7877 | 55.2334 | 27.2684 | 105.3802
CITR4 MC1 | 400 | 135.2812 | 46.1246 | 33.2367 | 98.4667 | 143.8108 | 55.2365 | 27.3289 | 105.4451
CITR4 MC2 | 400 | 135.2812 | 46.1246 | 33.2367 | 98.4667 | 143.8108 | 55.2365 | 27.3289 | 105.4451
CITR4 MC3 | 400 | 135.2812 | 46.1246 | 33.2367 | 98.4667 | 143.8108 | 55.2365 | 27.3289 | 105.4451
CITR4 MC4 | 400 | 135.2812 | 46.1246 | 33.2367 | 98.4667 | 143.8108 | 55.2365 | 27.3289 | 105.4451
CITR4 R5 | 400 | 135.2756 | 46.1232 | 33.2343 | 98.4623 | 143.7877 | 55.2334 | 27.2684 | 105.3802
CITR4 R6 | 400 | 135.2756 | 46.1232 | 33.2343 | 98.4623 | 143.7877 | 55.2334 | 27.2684 | 105.3802
CLEH4 M1 | 400 | 74.174 | 27.2162 | 16.2722 | 54.7617 | 57.8614 | 22.7641 | 9.4443 | 41.6376
CLEH4 R1 | 400 | 74.174 | 27.2162 | 16.2722 | 54.7617 | 57.8614 | 22.7641 | 9.4443 | 41.6376
CONQ4 M1 | 400 | 137.9521 | 48.1849 | 38.0842 | 106.228 | 137.1431 | 51.021 | 38.9513 | 111.1058
CONQ4 M2 | 400 | 137.9521 | 48.1849 | 38.0842 | 106.228 | 137.1431 | 51.021 | 38.9513 | 111.1058
CONQ4 M3 | 400 | 137.9521 | 48.1849 | 38.0842 | 106.228 | 137.1431 | 51.021 | 38.9513 | 111.1058
CONQ4 M4 | 400 | 137.9521 | 48.1849 | 38.0842 | 106.228 | 137.1431 | 51.021 | 38.9513 | 111.1058
CONQ4 R1/3 | 400 | 137.9521 | 48.1849 | 38.0842 | 106.228 | 137.1431 | 51.021 | 38.9513 | 111.1058
CONQ4 R2/4 | 400 | 137.9521 | 48.1849 | 38.0842 | 106.228 | 137.1431 | 51.021 | 38.9513 | 111.1058
COSO4 M | 400 | 109.8336 | 39.0166 | 25.9443 | 81.1221 | 92.7401 | 35.5124 | 21.8369 | 72.0591
COSO4 R | 400 | 109.8336 | 39.0166 | 25.9443 | 81.1221 | 92.7401 | 35.5124 | 21.8369 | 72.0591
COTT4 M1 | 400 | 109.1533 | 40.1999 | 25.6913 | 82.5426 | 90.9139 | 35.2658 | 18.2431 | 68.1165
COTT4 M2 | 400 | 109.1533 | 40.1999 | 25.6913 | 82.5426 | 90.9139 | 35.2658 | 18.2431 | 68.1165
COTT4 M3 | 400 | 95.5587 | 35.6557 | 30.0681 | 80.4929 | 78.938 | 30.7322 | 23.0951 | 66.557
COTT4 M4 | 400 | 95.5587 | 35.6557 | 30.0681 | 80.4929 | 78.938 | 30.7322 | 23.0951 | 66.557
COTT4 R1/2 | 400 | 95.5587 | 35.6557 | 30.0681 | 80.4929 | 78.938 | 30.7322 | 23.0951 | 66.557
COTT4 R3/4 | 400 | 95.5587 | 35.6557 | 30.0681 | 80.4929 | 78.938 | 30.7322 | 23.0951 | 66.557
COTT42 | 400 | 109.1533 | 40.1999 | 25.6913 | 82.5426 | 90.9139 | 35.2658 | 18.2431 | 68.1165
COVE2 MC1 | 275 | 62.7789 | 22.8533 | 13.0342 | 45.3536 | 58.7844 | 22.789 | 12.1036 | 44.3321
COVE2 MC2 | 275 | 62.7789 | 22.8533 | 13.0342 | 45.3536 | 58.7844 | 22.789 | 12.1036 | 44.3321
COVE2 MC3 | 275 | 62.7789 | 22.8533 | 13.0342 | 45.3536 | 58.7844 | 22.789 | 12.1036 | 44.3321
COVE2 MC4 | 275 | 62.7789 | 22.8533 | 13.0342 | 45.3536 | 58.7844 | 22.789 | 12.1036 | 44.3321
COWL4 M1 | 400 | 134.0196 | 49.3928 | 41.2835 | 111.1355 | 108.1012 | 42.3235 | 29.6266 | 89.481
COWL4 M2 | 400 | 134.0196 | 49.3928 | 41.2835 | 111.1355 | 108.1012 | 42.3235 | 29.6266 | 89.481
COWL4 R1 | 400 | 134.0196 | 49.3928 | 41.2835 | 111.1355 | 108.1012 | 42.3235 | 29.6266 | 89.481
COWL4 R2 | 400 | 134.0196 | 49.3928 | 41.2835 | 111.1355 | 108.1012 | 42.3235 | 29.6266 | 89.481
CREB2A | 275 | 74.2168 | 26.3359 | 17.6449 | 54.8895 | 70.9798 | 26.3196 | 13.4551 | 50.6767
CREB2B | 275 | 74.2643 | 26.3497 | 17.6548 | 54.9189 | 71.7648 | 26.6057 | 13.599 | 51.2251
CREB4 MB1 | 400 | 143.8718 | 51.1111 | 39.2282 | 111.5102 | 106.6331 | 41.0558 | 24.1905 | 82.2522
CREB4 MB2 | 400 | 143.8718 | 51.1111 | 39.2282 | 111.5102 | 106.6331 | 41.0558 | 24.1905 | 82.2522
CREB4 RB1 | 400 | 143.8718 | 51.1111 | 39.2282 | 111.5102 | 106.6331 | 41.0558 | 24.1905 | 82.2522
CREB4 RB2 | 400 | 143.8718 | 51.1111 | 39.2282 | 111.5102 | 106.6331 | 41.0558 | 24.1905 | 82.2522
CULJ41 | 400 | 118.3954 | 42.9634 | 26.8021 | 87.5615 | 102.5642 | 39.4618 | 22.1297 | 77.9372
DAIN4 M1 | 400 | 128.6028 | 46.3714 | 27.517 | 93.096 | 110.719 | 42.8068 | 23.3126 | 83.8505
DAIN4 M2 | 400 | 128.6028 | 46.3714 | 27.517 | 93.096 | 110.719 | 42.8068 | 23.3126 | 83.8505
DAIN4 R1 | 400 | 128.6028 | 46.3714 | 27.517 | 93.096 | 110.719 | 42.8068 | 23.3126 | 83.8505
DAIN4 R2 | 400 | 128.6028 | 46.3714 | 27.517 | 93.096 | 110.719 | 42.8068 | 23.3126 | 83.8505
DIDC4 M1 | 400 | 129.3098 | 46.478 | 30.342 | 96.0718 | 115.9659 | 44.028 | 29.4363 | 91.7013
DIDC4 M2 | 400 | 129.3098 | 46.478 | 30.342 | 96.0718 | 115.9659 | 44.028 | 29.4363 | 91.7013
DIDC4 M3 | 400 | 129.3098 | 46.478 | 30.342 | 96.0718 | 115.9659 | 44.028 | 29.4363 | 91.7013
DIDC4 M4 | 400 | 129.3098 | 46.478 | 30.342 | 96.0718 | 115.9659 | 44.028 | 29.4363 | 91.7013
DIDC4 M5 | 400 | 129.3098 | 46.478 | 30.342 | 96.0718 | 115.9659 | 44.028 | 29.4363 | 91.7013
DIDC4 M6 | 400 | 129.3098 | 46.478 | 30.342 | 96.0718 | 115.9659 | 44.028 | 29.4363 | 91.7013
DIDC4 R1/2 | 400 | 129.3098 | 46.478 | 30.342 | 96.0718 | 115.9659 | 44.028 | 29.4363 | 91.7013
DIDC4 R3/4 | 400 | 129.3098 | 46.478 | 30.342 | 96.0718 | 115.9659 | 44.028 | 29.4363 | 91.7013
DIDC4 R5 | 400 | 129.3098 | 46.478 | 30.342 | 96.0718 | 115.9659 | 44.028 | 29.4363 | 91.7013
DIDC4 R6 | 400 | 129.3098 | 46.478 | 30.342 | 96.0718 | 115.9659 | 44.028 | 29.4363 | 91.7013
DINO4 M1 | 400 | 74.8557 | 26.1881 | 21.7665 | 58.8021 | 77.6658 | 28.527 | 23.9375 | 64.2808
DINO4 M2 | 400 | 74.8557 | 26.1881 | 21.7665 | 58.8021 | 77.6658 | 28.527 | 23.9375 | 64.2808
DINO4 R1 | 400 | 74.8557 | 26.1881 | 21.7665 | 58.8021 | 77.6658 | 28.527 | 23.9375 | 64.2808
DINO4 R2 | 400 | 74.8557 | 26.1881 | 21.7665 | 58.8021 | 77.6658 | 28.527 | 23.9375 | 64.2808
DRAK1 M1 | 132 | 31.4531 | 11.2528 | 12.7801 | 28.694 | 38.8315 | 14.3215 | 15.8771 | 36.1307
DRAK1 M2 | 132 | 31.4531 | 11.2528 | 12.7801 | 28.694 | 38.8315 | 14.3215 | 15.8771 | 36.1307
DRAK1 R1 | 132 | 31.4531 | 11.2528 | 12.7801 | 28.694 | 38.8315 | 14.3215 | 15.8771 | 36.1307
DRAK1 R2 | 132 | 31.4531 | 11.2528 | 12.7801 | 28.694 | 38.8315 | 14.3215 | 15.8771 | 36.1307
DRAK4 M1 | 400 | 131.443 | 47.1737 | 26.6613 | 93.375 | 122.3635 | 47.3814 | 24.2983 | 91.3057
DRAK4 M2 | 400 | 131.443 | 47.1737 | 26.6613 | 93.375 | 122.3635 | 47.3814 | 24.2983 | 91.3057
DRAK4 M3 | 400 | 131.443 | 47.1737 | 26.6613 | 93.375 | 122.3635 | 47.3814 | 24.2983 | 91.3057
DRAK4 R1/3 | 400 | 131.443 | 47.1737 | 26.6613 | 93.375 | 122.3635 | 47.3814 | 24.2983 | 91.3057
DRAK4 R2 | 400 | 131.443 | 47.1737 | 26.6613 | 93.375 | 122.3635 | 47.3814 | 24.2983 | 91.3057
DRAX1 M1 | 132 | 38.8934 | 11.7589 | 11.5935 | 28.2231 | 48.443 | 16.4639 | 14.5635 | 37.8469
DRAX1 M2 | 132 | 38.8934 | 11.7589 | 11.5935 | 28.2231 | 48.443 | 16.4639 | 14.5635 | 37.8469
DRAX1 R1 | 132 | 38.8934 | 11.7589 | 11.5935 | 28.2231 | 48.443 | 16.4639 | 14.5635 | 37.8469
DRAX1 R2 | 132 | 38.8934 | 11.7589 | 11.5935 | 28.2231 | 48.443 | 16.4639 | 14.5635 | 37.8469
DRAX4 M1 | 400 | 137.6822 | 48.1436 | 39.0972 | 107.1825 | 139.1001 | 51.279 | 40.2733 | 112.7928
DRAX4 M2 | 400 | 137.6822 | 48.1436 | 39.0972 | 107.1825 | 139.1001 | 51.279 | 40.2733 | 112.7928
DRAX4 M3 | 400 | 137.6822 | 48.1436 | 39.0972 | 107.1825 | 139.1001 | 51.279 | 40.2733 | 112.7928
DRAX4 M4 | 400 | 121.6438 | 42.7088 | 35.2744 | 95.6738 | 125.5464 | 46.2373 | 37.0802 | 102.4697
DRAX4 M5 | 400 | 121.6438 | 42.7088 | 35.2744 | 95.6738 | 125.5464 | 46.2373 | 37.0802 | 102.4697
DRAX4 M6 | 400 | 121.6438 | 42.7088 | 35.2744 | 95.6738 | 125.5464 | 46.2373 | 37.0802 | 102.4697
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 137.6822 | 48.1436 | 39.0972 | 107.1825 | 139.1001 | 51.279 | 40.2733 | 112.7928
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 121.6438 | 42.7088 | 35.2744 | 95.6738 | 125.5464 | 46.2373 | 37.0802 | 102.4697
DUNG2 M1 | 275 | 41.157 | 14.907 | 12.3621 | 33.4438 | 38.9708 | 14.75 | 9.3236 | 30.1833
DUNG2 M2 | 275 | 41.157 | 14.907 | 12.3621 | 33.4438 | 38.9708 | 14.75 | 9.3236 | 30.1833
DUNG2 R1 | 275 | 41.157 | 14.907 | 12.3621 | 33.4438 | 38.9708 | 14.75 | 9.3236 | 30.1833
DUNG2 R2 | 275 | 41.157 | 14.907 | 12.3621 | 33.4438 | 38.9708 | 14.75 | 9.3236 | 30.1833
DUNG4 M1 | 400 | 61.6257 | 22.6637 | 7.8128 | 39.8642 | 47.7282 | 18.8759 | 4.114 | 30.8085
DUNG4 M2 | 400 | 61.6257 | 22.6637 | 7.8128 | 39.8642 | 47.7282 | 18.8759 | 4.114 | 30.8085
DUNG4 M3 | 400 | 61.6257 | 22.6637 | 7.8128 | 39.8642 | 47.7282 | 18.8759 | 4.114 | 30.8085
DUNG4 M4 | 400 | 61.6257 | 22.6637 | 7.8128 | 39.8642 | 47.7282 | 18.8759 | 4.114 | 30.8085
DUNG4 M5 | 400 | 61.6257 | 22.6637 | 7.8128 | 39.8642 | 47.7282 | 18.8759 | 4.114 | 30.8085
DUNG4 R1/2 | 400 | 61.6257 | 22.6637 | 7.8128 | 39.8642 | 47.7282 | 18.8759 | 4.114 | 30.8085
DUNG4 R4/5 | 400 | 61.6257 | 22.6637 | 7.8128 | 39.8642 | 47.7282 | 18.8759 | 4.114 | 30.8085
EALI2 MC1 | 275 | 62.3175 | 22.0621 | 14.8231 | 46.0235 | 67.6504 | 26.3626 | 8.6939 | 45.9763
EALI2 MC2 | 275 | 62.3175 | 22.0621 | 14.8231 | 46.0235 | 67.6504 | 26.3626 | 8.6939 | 45.9763
EALI2 MC3 | 275 | 62.3175 | 22.0621 | 14.8231 | 46.0235 | 67.6504 | 26.3626 | 8.6939 | 45.9763
EALI2 MC4 | 275 | 62.3175 | 22.0621 | 14.8231 | 46.0235 | 67.6504 | 26.3626 | 8.6939 | 45.9763
EASO4 M1 | 400 | 86.6162 | 31.5087 | 20.0953 | 64.6554 | 77.0622 | 29.1658 | 20.7309 | 61.9776
EASO4 M2 | 400 | 86.6162 | 31.5087 | 20.0953 | 64.6554 | 77.0622 | 29.1658 | 20.7309 | 61.9776
EASO4 R1 | 400 | 86.6162 | 31.5087 | 20.0953 | 64.6554 | 77.0622 | 29.1658 | 20.7309 | 61.9776
EASO4 R2 | 400 | 86.6162 | 31.5087 | 20.0953 | 64.6554 | 77.0622 | 29.1658 | 20.7309 | 61.9776
EASO4A | 400 | 86.6162 | 31.5087 | 20.0953 | 64.6554 | 77.0622 | 29.1658 | 20.7309 | 61.9776
EASO4B | 400 | 86.6162 | 31.5087 | 20.0953 | 64.6554 | 77.0622 | 29.1658 | 20.7309 | 61.9776
ECLA1 M1 | 132 | 47.2816 | 17.6864 | 13.9149 | 38.9273 | 50.0234 | 19.438 | 15.2016 | 42.6911
ECLA1 M2 | 132 | 47.2816 | 17.6864 | 13.9149 | 38.9273 | 50.0234 | 19.438 | 15.2016 | 42.6911
ECLA1 R1 | 132 | 46.3697 | 17.4056 | 13.1424 | 37.7577 | 55.5243 | 21.5085 | 15.9771 | 46.3946
ECLA1 R2 | 132 | 46.3697 | 17.4056 | 13.1424 | 37.7577 | 55.5243 | 21.5085 | 15.9771 | 46.3946
ECLA4 M1 | 400 | 118.4139 | 43.3421 | 24.9401 | 86.235 | 92.8603 | 36.4992 | 17.5904 | 69.2081
ECLA4 M2 | 400 | 118.4139 | 43.3421 | 24.9401 | 86.235 | 92.8603 | 36.4992 | 17.5904 | 69.2081
ECLA4 R1 | 400 | 118.4139 | 43.3421 | 24.9401 | 86.235 | 92.8603 | 36.4992 | 17.5904 | 69.2081
ECLA4 R2 | 400 | 118.4139 | 43.3421 | 24.9401 | 86.235 | 92.8603 | 36.4992 | 17.5904 | 69.2081
EGGB4 M1 | 400 | 112.0091 | 40.2181 | 28.0418 | 84.9188 | 101.7127 | 38.7355 | 22.139 | 76.9192
EGGB4 M2 | 400 | 112.0091 | 40.2181 | 28.0418 | 84.9188 | 101.7127 | 38.7355 | 22.139 | 76.9192
EGGB4 R1 | 400 | 102.4375 | 36.6499 | 27.0221 | 78.8529 | 94.115 | 35.7051 | 21.2202 | 71.7148
EGGB4 R2 | 400 | 102.4375 | 36.6499 | 27.0221 | 78.8529 | 94.115 | 35.7051 | 21.2202 | 71.7148
ELLA2 MC1 | 275 | 64.5089 | 23.3563 | 8.574 | 41.6048 | 65.1807 | 25.1027 | 8.1828 | 43.6833
ELLA2 MC2 | 275 | 64.5089 | 23.3563 | 8.574 | 41.6048 | 65.1807 | 25.1027 | 8.1828 | 43.6833
ELLA2 MC3 | 275 | 64.5089 | 23.3563 | 8.574 | 41.6048 | 65.1807 | 25.1027 | 8.1828 | 43.6833
ELLA2 MC4 | 275 | 64.5089 | 23.3563 | 8.574 | 41.6048 | 65.1807 | 25.1027 | 8.1828 | 43.6833
ELST1 M1 | 132 | 31.9026 | 11.6678 | 10.0514 | 26.5522 | 39.0524 | 14.6793 | 12.0446 | 32.8043
ELST1 M2 | 132 | 45.926 | 16.3249 | 13.7979 | 36.8848 | 57.0425 | 21.7003 | 16.1149 | 46.8037
ELST1 M3 | 132 | 39.3834 | 14.563 | 10.089 | 30.6843 | 45.6341 | 17.4275 | 11.9887 | 36.6349
ELST1 R1 | 132 | 31.9026 | 11.6678 | 10.0514 | 26.5522 | 39.0524 | 14.6793 | 12.0446 | 32.8043
ELST1 R2 | 132 | 45.926 | 16.3249 | 13.7979 | 36.8848 | 57.0425 | 21.7003 | 16.1149 | 46.8037
ELST1 R3 | 132 | 39.3834 | 14.563 | 10.089 | 30.6843 | 45.6341 | 17.4275 | 11.9887 | 36.6349
ELST2 M1 | 275 | 67.2818 | 24.5434 | 17.5602 | 52.2698 | 72.7321 | 27.4974 | 19.1397 | 58.0268
ELST2 M2 | 275 | 69.0289 | 25.2656 | 15.9185 | 51.6494 | 75.2315 | 28.9582 | 16.5675 | 57.5206
ELST2 R1 | 275 | 67.2818 | 24.5434 | 17.5602 | 52.2698 | 72.7321 | 27.4974 | 19.1397 | 58.0268
ELST2 R2 | 275 | 69.0289 | 25.2656 | 15.9185 | 51.6494 | 75.2315 | 28.9582 | 16.5675 | 57.5206
ELST4 M1 | 400 | 101.648 | 36.8208 | 32.1902 | 84.2627 | 117.4014 | 44.68 | 35.9117 | 99.0988
ELST4 R1 | 400 | 101.648 | 36.8208 | 32.1902 | 84.2627 | 117.4014 | 44.68 | 35.9117 | 99.0988
ELST41 | 400 | 101.648 | 36.8208 | 32.1902 | 84.2627 | 117.4014 | 44.68 | 35.9117 | 99.0988
ELST4A | 400 | 60.6723 | 22.2016 | 8.4644 | 39.8622 | 57.0993 | 21.6109 | 9.2389 | 39.8013
ENDE4 MC1 | 400 | 93.8354 | 34.7046 | 18.4395 | 67.5192 | 61.5545 | 24.5357 | 10.574 | 45.2727
ENDE4 MC2 | 400 | 93.8354 | 34.7046 | 18.4395 | 67.5192 | 61.5545 | 24.5357 | 10.574 | 45.2727
ENDE4 MC3 | 400 | 93.8354 | 34.7046 | 18.4395 | 67.5192 | 61.5545 | 24.5357 | 10.574 | 45.2727
ENDE4 MC4 | 400 | 93.8354 | 34.7046 | 18.4395 | 67.5192 | 61.5545 | 24.5357 | 10.574 | 45.2727
EXET4 M1 | 400 | 79.3239 | 28.3732 | 16.2416 | 56.3673 | 79.257 | 29.9277 | 18.8611 | 61.1853
EXET4 M2 | 400 | 79.3239 | 28.3732 | 16.2416 | 56.3673 | 79.257 | 29.9277 | 18.8611 | 61.1853
EXET4 R1 | 400 | 79.3239 | 28.3732 | 16.2416 | 56.3673 | 79.257 | 29.9277 | 18.8611 | 61.1853
EXET4 R2 | 400 | 79.3239 | 28.3732 | 16.2416 | 56.3673 | 79.257 | 29.9277 | 18.8611 | 61.1853
FAWL1 M1 | 132 | 57.3536 | 20.1765 | 20.7823 | 49.3162 | 71.7072 | 27.1224 | 23.8384 | 62.1954
FAWL1 M2 | 132 | 57.3536 | 20.1765 | 20.7823 | 49.3162 | 71.7072 | 27.1224 | 23.8384 | 62.1954
FAWL1 R1 | 132 | 57.3536 | 20.1765 | 20.7823 | 49.3162 | 71.7072 | 27.1224 | 23.8384 | 62.1954
FAWL1 R2 | 132 | 57.3536 | 20.1765 | 20.7823 | 49.3162 | 71.7072 | 27.1224 | 23.8384 | 62.1954
FAWL4 M1/3 | 400 | 89.7203 | 31.6603 | 12.3827 | 57.1572 | 72.2173 | 27.8679 | 8.8318 | 48.243
FAWL4 M1/3(1) | 400 | 89.7203 | 31.6603 | 12.3827 | 57.1572 | 72.2173 | 27.8679 | 8.8318 | 48.243
FAWL4 M2/4(2) | 400 | 89.7203 | 31.6603 | 12.3827 | 57.1572 | 72.2173 | 27.8679 | 8.8318 | 48.243
FAWL4 M2/4(3) | 400 | 89.7203 | 31.6603 | 12.3827 | 57.1572 | 72.2173 | 27.8679 | 8.8318 | 48.243
FAWL4 R1/3 | 400 | 89.7203 | 31.6603 | 12.3827 | 57.1572 | 72.2173 | 27.8679 | 8.8318 | 48.243
FAWL4 R2/4 | 400 | 89.7203 | 31.6603 | 12.3827 | 57.1572 | 72.2173 | 27.8679 | 8.8318 | 48.243
FECK2 M1 | 275 | 63.811 | 23.4959 | 14.6866 | 47.9149 | 62.7524 | 24.1706 | 14.3107 | 48.4931
FECK2 M2 | 275 | 63.811 | 23.4959 | 14.6866 | 47.9149 | 62.7524 | 24.1706 | 14.3107 | 48.4931
FECK2 R | 275 | 63.811 | 23.4959 | 14.6866 | 47.9149 | 62.7524 | 24.1706 | 14.3107 | 48.4931
FECK4 M1 | 400 | 80.5209 | 30.2829 | 13.7615 | 56.588 | 67.1556 | 26.5617 | 12.7573 | 50.3212
FECK4 M2 | 400 | 80.5209 | 30.2829 | 13.7615 | 56.588 | 67.1556 | 26.5617 | 12.7573 | 50.3212
FECK4 M3 | 400 | 80.5209 | 30.2829 | 13.7615 | 56.588 | 67.1556 | 26.5617 | 12.7573 | 50.3212
FECK4 R1 | 400 | 80.5209 | 30.2829 | 13.7615 | 56.588 | 67.1556 | 26.5617 | 12.7573 | 50.3212
FECK4 R2 | 400 | 80.5209 | 30.2829 | 13.7615 | 56.588 | 67.1556 | 26.5617 | 12.7573 | 50.3212
FECK4 R3 | 400 | 80.5209 | 30.2829 | 13.7615 | 56.588 | 67.1556 | 26.5617 | 12.7573 | 50.3212
FENW4A | 400 | 117.1466 | 41.4532 | 15.3886 | 74.0123 | 97.2422 | 37.3134 | 7.5933 | 60.3624
FERR2 M1 | 275 | 58.378 | 21.1336 | 11.8297 | 41.7171 | 59.6287 | 22.5091 | 11.8975 | 43.7302
FERR2 M2 | 275 | 54.5613 | 19.5648 | 15.8239 | 43.4928 | 58.8601 | 21.8335 | 14.9405 | 45.8178
FERR2 R1 | 275 | 59.5332 | 21.4436 | 12.5297 | 42.8555 | 59.945 | 22.6715 | 10.8993 | 42.9616
FERR2 R2 | 275 | 59.5332 | 21.4436 | 12.5297 | 42.8555 | 59.945 | 22.6715 | 10.8993 | 42.9616
FERR2A | 275 | 54.4732 | 19.4697 | 12.9196 | 40.454 | 58.5578 | 21.6933 | 12.0451 | 42.724
FERR2B | 275 | 57.8255 | 20.8054 | 9.538 | 38.9612 | 58.8077 | 22.2109 | 9.2382 | 40.6492
FERR4A | 400 | 78.7274 | 28.3058 | 9.9661 | 49.9966 | 68.0044 | 25.8906 | 8.4419 | 45.0568
FIDF1 | 132 | 12.1729 | 4.3798 | 2.9545 | 9.1485 | 13.9084 | 5.0402 | 3.7349 | 10.8628
FIDF11 | 132 | 19.7077 | 7.1854 | 4.6465 | 14.8082 | 23.0563 | 8.5141 | 5.108 | 17.1488
FIDF12 | 132 | 23.4625 | 9.1048 | 4.6954 | 17.5714 | 25.6681 | 10.2402 | 4.6085 | 19.0904
FIDF13 | 132 | 12.0553 | 4.338 | 2.9153 | 9.0502 | 13.7291 | 4.9751 | 3.6846 | 10.7205
FIDF2 M1 | 275 | 66.5143 | 23.2186 | 23.1764 | 56.0125 | 72.0697 | 26.1014 | 25.0345 | 61.9475
FIDF2 M2 | 275 | 66.1952 | 23.0442 | 23.0358 | 55.6251 | 71.2145 | 25.7562 | 24.5984 | 61.0232
FIDF2 M3 | 275 | 84.5282 | 29.4624 | 25.1123 | 66.7784 | 88.0531 | 32.2346 | 26.7452 | 72.3317
FIDF2 M4 | 275 | 85.0462 | 29.6407 | 25.2622 | 67.1804 | 90.022 | 32.9328 | 27.4379 | 74.0119
FIDF2 R1 | 275 | 66.5143 | 23.2186 | 23.1764 | 56.0125 | 72.0697 | 26.1014 | 25.0345 | 61.9475
FIDF2 R2 | 275 | 85.0462 | 29.6407 | 25.2622 | 67.1804 | 90.022 | 32.9328 | 27.4379 | 74.0119
FLEE4 MC1 | 400 | 111.0339 | 40.1678 | 22.2404 | 79.0462 | 86.3603 | 33.892 | 16.2683 | 64.1988
FLEE4 MC2 | 400 | 111.0339 | 40.1678 | 22.2404 | 79.0462 | 86.3603 | 33.892 | 16.2683 | 64.1988
FLEE4 MC3 | 400 | 111.0339 | 40.1678 | 22.2404 | 79.0462 | 86.3603 | 33.892 | 16.2683 | 64.1988
FLEE4 MC4 | 400 | 111.0339 | 40.1678 | 22.2404 | 79.0462 | 86.3603 | 33.892 | 16.2683 | 64.1988
FLIB4 M1 | 400 | 126.7586 | 44.526 | 34.8773 | 97.8466 | 127.3095 | 47.8828 | 32.8484 | 100.5649
FLIB4 M2 | 400 | 126.7586 | 44.526 | 34.8773 | 97.8466 | 127.3095 | 47.8828 | 32.8484 | 100.5649
FOUR2 MC1 | 275 | 41.0147 | 16.256 | 5.0707 | 28.0602 | 32.8724 | 13.569 | 3.9394 | 23.1289
FOUR2 MC2 | 275 | 41.0147 | 16.256 | 5.0707 | 28.0602 | 32.8724 | 13.569 | 3.9394 | 23.1289
FROD2 MC1 | 275 | 62.3245 | 21.9448 | 21.7051 | 52.7397 | 65.3439 | 23.8651 | 21.8111 | 55.5614
FROD2 MC3 | 275 | 62.7814 | 21.759 | 15.3469 | 46.1188 | 65.1401 | 23.7232 | 13.7922 | 47.3418
FROD4 M1 | 400 | 101.3545 | 36.3564 | 35.822 | 87.2376 | 92.804 | 34.7934 | 31.897 | 81.1024
FROD4 R1 | 400 | 101.3545 | 36.3564 | 35.822 | 87.2376 | 92.804 | 34.7934 | 31.897 | 81.1024
GART4A | 400 | 113.1849 | 40.1088 | 15.7651 | 72.4874 | 88.7329 | 34.0092 | 7.5657 | 55.6621
GART4B | 400 | 111.4474 | 39.271 | 16.7862 | 72.3238 | 94.1762 | 35.8875 | 9.1585 | 59.911
GRAI4 M1 | 400 | 153.839 | 53.8698 | 51.0049 | 127.1883 | 136.2953 | 51.0549 | 45.1515 | 117.354
GRAI4 M2 | 400 | 153.839 | 53.8698 | 51.0049 | 127.1883 | 136.2953 | 51.0549 | 45.1515 | 117.354
GRAI4 M3 | 400 | 153.839 | 53.8698 | 51.0049 | 127.1883 | 136.2953 | 51.0549 | 45.1515 | 117.354
GRAI4 M4 | 400 | 153.839 | 53.8698 | 51.0049 | 127.1883 | 136.2953 | 51.0549 | 45.1515 | 117.354
GRAI4 M5 | 400 | 153.839 | 53.8698 | 51.0049 | 127.1883 | 136.2953 | 51.0549 | 45.1515 | 117.354
GRAI4 M6 | 400 | 153.839 | 53.8698 | 51.0049 | 127.1883 | 136.2953 | 51.0549 | 45.1515 | 117.354
GRAI4 M7 | 400 | 153.839 | 53.8698 | 51.0049 | 127.1883 | 136.2953 | 51.0549 | 45.1515 | 117.354
GRAI4 R1/2 | 400 | 153.839 | 53.8698 | 51.0049 | 127.1883 | 136.2953 | 51.0549 | 45.1515 | 117.354
GRAI4 R3 | 400 | 153.839 | 53.8698 | 51.0049 | 127.1883 | 136.2953 | 51.0549 | 45.1515 | 117.354
GRAI4 R4 | 400 | 153.839 | 53.8698 | 51.0049 | 127.1883 | 136.2953 | 51.0549 | 45.1515 | 117.354
GRAI4 R5 | 400 | 153.839 | 53.8698 | 51.0049 | 127.1883 | 136.2953 | 51.0549 | 45.1515 | 117.354
GRAI4 R6 | 400 | 153.839 | 53.8698 | 51.0049 | 127.1883 | 136.2953 | 51.0549 | 45.1515 | 117.354
GRAI4 R7 | 400 | 153.839 | 53.8698 | 51.0049 | 127.1883 | 136.2953 | 51.0549 | 45.1515 | 117.354
GRAW4 M1 | 400 | 153.1663 | 53.685 | 50.7249 | 126.647 | 130.2149 | 49.1798 | 41.1228 | 110.6735
GRAW4 M2 | 400 | 153.1663 | 53.685 | 50.7249 | 126.647 | 130.2149 | 49.1798 | 41.1228 | 110.6735
GRAW4 R1 | 400 | 153.1663 | 53.685 | 50.7249 | 126.647 | 130.2149 | 49.1798 | 41.1228 | 110.6735
GRAW4 R2 | 400 | 153.1663 | 53.685 | 50.7249 | 126.647 | 130.2149 | 49.1798 | 41.1228 | 110.6735
GREN1 M1 | 132 | 44.3568 | 16.4069 | 12.0529 | 35.2558 | 49.7651 | 19.6624 | 12.1371 | 39.9439
GREN1 M2 | 132 | 43.395 | 16.1687 | 12.1433 | 35.0093 | 43.3516 | 17.0109 | 10.9412 | 34.9983
GREN1 R1 | 132 | 44.3568 | 16.4069 | 12.0529 | 35.2558 | 49.7651 | 19.6624 | 12.1371 | 39.9439
GREN1 R2 | 132 | 43.395 | 16.1687 | 12.1433 | 35.0093 | 43.3516 | 17.0109 | 10.9412 | 34.9983
GREN4 M1 | 400 | 82.3822 | 31.2153 | 13.8554 | 58.0005 | 55.5911 | 22.4769 | 9.5602 | 41.3473
GREN4 M2 | 400 | 82.3822 | 31.2153 | 13.8554 | 58.0005 | 55.5911 | 22.4769 | 9.5602 | 41.3473
GREN4 R1 | 400 | 82.3822 | 31.2153 | 13.8554 | 58.0005 | 55.5911 | 22.4769 | 9.5602 | 41.3473
GREN4 R2 | 400 | 82.3822 | 31.2153 | 13.8554 | 58.0005 | 55.5911 | 22.4769 | 9.5602 | 41.3473
GRIW4 MC1 | 400 | 74.2381 | 26.7128 | 20.1593 | 57.9369 | 60.9762 | 23.4971 | 12.434 | 45.6639
GRIW4 MC2 | 400 | 74.2381 | 26.7128 | 20.1593 | 57.9369 | 60.9762 | 23.4971 | 12.434 | 45.6639
GRSA2 M1 | 275 | 61.6751 | 22.1925 | 19.6731 | 51.058 | 60.6449 | 22.6415 | 17.088 | 49.108
GRSA2 M2 | 275 | 61.6751 | 22.1925 | 19.6731 | 51.058 | 60.6449 | 22.6415 | 17.088 | 49.108
GRSA2 R1 | 275 | 61.6751 | 22.1925 | 19.6731 | 51.058 | 60.6449 | 22.6415 | 17.088 | 49.108
GRSA2 R2 | 275 | 61.6751 | 22.1925 | 19.6731 | 51.058 | 60.6449 | 22.6415 | 17.088 | 49.108
GRSB2 M3 | 275 | 62.1126 | 22.3317 | 19.9404 | 51.5222 | 61.7145 | 22.9718 | 17.9213 | 50.4082
GRSB2 M4 | 275 | 62.1126 | 22.3317 | 19.9404 | 51.5222 | 61.7145 | 22.9718 | 17.9213 | 50.4082
GRSB2 R3 | 275 | 62.1126 | 22.3317 | 19.9404 | 51.5222 | 61.7145 | 22.9718 | 17.9213 | 50.4082
GRSB2 R4 | 275 | 62.1126 | 22.3317 | 19.9404 | 51.5222 | 61.7145 | 22.9718 | 17.9213 | 50.4082
HACK4 M1 | 400 | 130.4008 | 46.2789 | 42.4373 | 107.8856 | 140.876 | 54.2266 | 39.7096 | 116.3976
HACK4 M2 | 400 | 130.4008 | 46.2789 | 42.4373 | 107.8856 | 140.876 | 54.2266 | 39.7096 | 116.3976
HACK4 R1 | 400 | 130.4008 | 46.2789 | 42.4373 | 107.8856 | 140.876 | 54.2266 | 39.7096 | 116.3976
HACK4 R2 | 400 | 130.4008 | 46.2789 | 42.4373 | 107.8856 | 140.876 | 54.2266 | 39.7096 | 116.3976
HAMB4A | 400 | 71.475 | 25.4959 | 9.3829 | 45.4396 | 59.0864 | 22.9214 | 4.7444 | 37.1602
HAMB4A_HEYS | 400 | 71.475 | 25.4959 | 9.3829 | 45.4396 | 59.0864 | 22.9214 | 4.7444 | 37.1602
HAMB4A_PEWO | 400 | 71.475 | 25.4959 | 9.3829 | 45.4396 | 59.0864 | 22.9214 | 4.7444 | 37.1602
HAMB4B | 400 | 71.4543 | 25.4893 | 9.3907 | 45.438 | 58.6024 | 22.7333 | 4.7529 | 36.9027
HAMB4B_HEYS | 400 | 71.4543 | 25.4893 | 9.3907 | 45.438 | 58.6024 | 22.7333 | 4.7529 | 36.9027
HAMB4B_PEWO | 400 | 71.4543 | 25.4893 | 9.3907 | 45.438 | 58.6024 | 22.7333 | 4.7529 | 36.9027
HAMH1B | 132 | 48.1411 | 16.6542 | 10.3127 | 33.8654 | 57.5444 | 21.7322 | 6.4334 | 37.1674
HAMH1C | 132 | 47.0911 | 16.4109 | 8.9506 | 32.1591 | 55.6615 | 20.7041 | 8.1773 | 37.4573
HAMH4 M1 | 400 | 78.7616 | 29.3224 | 14.3402 | 55.8083 | 73.5838 | 28.7107 | 14.2985 | 54.9016
HAMH4 M2 | 400 | 78.7616 | 29.3224 | 14.3402 | 55.8083 | 73.5838 | 28.7107 | 14.2985 | 54.9016
HAMH4 R1 | 400 | 78.7616 | 29.3224 | 14.3402 | 55.8083 | 73.5838 | 28.7107 | 14.2985 | 54.9016
HAMH4 R2 | 400 | 78.7616 | 29.3224 | 14.3402 | 55.8083 | 73.5838 | 28.7107 | 14.2985 | 54.9016
HARK1 M1 | 132 | 46.5215 | 18.7752 | 12.6169 | 39.1691 | 55.0529 | 22.6871 | 14.7926 | 46.877
HARK1 M2 | 132 | 46.5215 | 18.7752 | 12.6169 | 39.1691 | 55.0529 | 22.6871 | 14.7926 | 46.877
HARK1 R1 | 132 | 31.437 | 13.1966 | 7.3134 | 25.9762 | 34.3987 | 14.705 | 8.4222 | 29.2182
HARK1 R2 | 132 | 30.3407 | 11.9004 | 7.6506 | 24.4802 | 36.1099 | 14.5292 | 8.9432 | 29.4905
HARK1 R3 | 132 | 30.3407 | 11.9004 | 7.6506 | 24.4802 | 36.1099 | 14.5292 | 8.9432 | 29.4905
HARK2 MC1 | 275 | 48.6262 | 18.2789 | 11.3928 | 37.2432 | 52.6037 | 20.2406 | 13.0091 | 41.6336
HARK2 MC11 | 275 | 48.6126 | 18.5055 | 14.6231 | 40.7937 | 52.5863 | 20.3295 | 16.4008 | 45.1511
HARK2 MC12 | 275 | 48.6126 | 18.5055 | 14.6231 | 40.7937 | 52.5863 | 20.3295 | 16.4008 | 45.1511
HARK2 MC13 | 275 | 48.6126 | 18.5055 | 14.6231 | 40.7937 | 52.5863 | 20.3295 | 16.4008 | 45.1511
HARK2 MC2 | 275 | 48.6262 | 18.2789 | 11.3928 | 37.2432 | 52.6037 | 20.2406 | 13.0091 | 41.6336
HARK2 MC3 | 275 | 48.6262 | 18.2789 | 11.3928 | 37.2432 | 52.6037 | 20.2406 | 13.0091 | 41.6336
HARK2 MC4 | 275 | 48.6262 | 18.2789 | 11.3928 | 37.2432 | 52.6037 | 20.2406 | 13.0091 | 41.6336
HARK2 MC6 | 275 | 48.6262 | 18.2789 | 11.3928 | 37.2432 | 52.6037 | 20.2406 | 13.0091 | 41.6336
HARK2 MC8 | 275 | 48.6126 | 18.5055 | 14.6231 | 40.7937 | 52.5863 | 20.3295 | 16.4008 | 45.1511
HARK2 MC9 | 275 | 48.6126 | 18.5055 | 14.6231 | 40.7937 | 52.5863 | 20.3295 | 16.4008 | 45.1511
HARK4 M1 | 400 | 79.7156 | 29.5721 | 13.7669 | 55.5881 | 60.3191 | 23.5661 | 12.4991 | 45.8266
HARK4 M2 | 400 | 79.7156 | 29.5721 | 13.7669 | 55.5881 | 60.3191 | 23.5661 | 12.4991 | 45.8266
HARK4 R1 | 400 | 79.7156 | 29.5721 | 13.7669 | 55.5881 | 60.3191 | 23.5661 | 12.4991 | 45.8266
HARK4 R2 | 400 | 79.7156 | 29.5721 | 13.7669 | 55.5881 | 60.3191 | 23.5661 | 12.4991 | 45.8266
HARM2 MC1 | 275 | 72.2281 | 26.415 | 15.822 | 53.1784 | 60.2222 | 23.6685 | 9.9102 | 43.3825
HARM2 MC2 | 275 | 72.2281 | 26.415 | 15.822 | 53.1784 | 60.2222 | 23.6685 | 9.9102 | 43.3825
HARM2 MC3 | 275 | 72.2281 | 26.415 | 15.822 | 53.1784 | 60.2222 | 23.6685 | 9.9102 | 43.3825
HARM2 MC4 | 275 | 72.2281 | 26.415 | 15.822 | 53.1784 | 60.2222 | 23.6685 | 9.9102 | 43.3825
HATL2 M1 | 275 | 101.7339 | 35.8253 | 27.3529 | 78.0176 | 99.9148 | 37.2492 | 27.7185 | 80.3968
HATL2 M2 | 275 | 101.7339 | 35.8253 | 27.3529 | 78.0176 | 99.9148 | 37.2492 | 27.7185 | 80.3968
HATL2 R1 | 275 | 101.7339 | 35.8253 | 27.3529 | 78.0176 | 99.9148 | 37.2492 | 27.7185 | 80.3968
HATL2 R2 | 275 | 101.7339 | 35.8253 | 27.3529 | 78.0176 | 99.9148 | 37.2492 | 27.7185 | 80.3968
HAWP2 MC1 | 275 | 98.9968 | 35.6175 | 24.2955 | 74.6663 | 85.5337 | 33.2144 | 16.1976 | 63.1699
HAWP2 MC2 | 275 | 98.9968 | 35.6175 | 24.2955 | 74.6663 | 85.5337 | 33.2144 | 16.1976 | 63.1699
HAWP2 MC3 | 275 | 98.9968 | 35.6175 | 24.2955 | 74.6663 | 85.5337 | 33.2144 | 16.1976 | 63.1699
HAWP2 MC4 | 275 | 98.9968 | 35.6175 | 24.2955 | 74.6663 | 85.5337 | 33.2144 | 16.1976 | 63.1699
HAWP4 M1 | 400 | 83.0247 | 30.609 | 13.6028 | 56.8905 | 57.1034 | 22.4376 | 6.3388 | 38.0704
HAWP4 M2 | 400 | 83.0247 | 30.609 | 13.6028 | 56.8905 | 57.1034 | 22.4376 | 6.3388 | 38.0704
HAWP4 R1 | 400 | 83.0247 | 30.609 | 13.6028 | 56.8905 | 57.1034 | 22.4376 | 6.3388 | 38.0704
HAWP4 R2 | 400 | 83.0247 | 30.609 | 13.6028 | 56.8905 | 57.1034 | 22.4376 | 6.3388 | 38.0704
HEDO2 M1 | 275 | 72.3045 | 25.8188 | 21.4166 | 57.9299 | 69.9112 | 26.0923 | 20.6879 | 57.588
HEDO2 M2 | 275 | 72.3045 | 25.8188 | 21.4166 | 57.9299 | 69.9112 | 26.0923 | 20.6879 | 57.588
HEDO2 R1 | 275 | 72.3045 | 25.8188 | 21.4166 | 57.9299 | 69.9112 | 26.0923 | 20.6879 | 57.588
HEDO2 R2 | 275 | 72.3045 | 25.8188 | 21.4166 | 57.9299 | 69.9112 | 26.0923 | 20.6879 | 57.588
HEYS1 M1 | 132 | 31.7019 | 10.5672 | 11.3279 | 26.2721 | 37.2573 | 13.2702 | 12.6833 | 31.4502
HEYS1 M2 | 132 | 31.7019 | 10.5672 | 11.3279 | 26.2721 | 37.2573 | 13.2702 | 12.6833 | 31.4502
HEYS1 R1 | 132 | 31.7019 | 10.5672 | 11.3279 | 26.2721 | 37.2573 | 13.2702 | 12.6833 | 31.4502
HEYS1 R2 | 132 | 31.7019 | 10.5672 | 11.3279 | 26.2721 | 37.2573 | 13.2702 | 12.6833 | 31.4502
HEYS4 M1 | 400 | 100.6613 | 36.164 | 34.485 | 85.6286 | 103.0832 | 38.4726 | 36.0774 | 90.486
HEYS4 M2 | 400 | 100.6613 | 36.164 | 34.485 | 85.6286 | 103.0832 | 38.4726 | 36.0774 | 90.486
HEYS4 M3 | 400 | 100.6613 | 36.164 | 34.485 | 85.6286 | 103.0832 | 38.4726 | 36.0774 | 90.486
HEYS4 M4 | 400 | 100.6613 | 36.164 | 34.485 | 85.6286 | 103.0832 | 38.4726 | 36.0774 | 90.486
HEYS4 M5 | 400 | 100.6613 | 36.164 | 34.485 | 85.6286 | 103.0832 | 38.4726 | 36.0774 | 90.486
HEYS4 R1/2 | 400 | 100.6613 | 36.164 | 34.485 | 85.6286 | 103.0832 | 38.4726 | 36.0774 | 90.486
HEYS4 R3/4 | 400 | 100.6613 | 36.164 | 34.485 | 85.6286 | 103.0832 | 38.4726 | 36.0774 | 90.486
HEYS4 R5 | 400 | 100.6613 | 36.164 | 34.485 | 85.6286 | 103.0832 | 38.4726 | 36.0774 | 90.486
HIBU4 M1 | 400 | 134.4854 | 45.9685 | 33.5162 | 98.5255 | 147.4744 | 55.3506 | 32.7244 | 111.002
HIBU4 M2 | 400 | 134.4854 | 45.9685 | 33.5162 | 98.5255 | 147.4744 | 55.3506 | 32.7244 | 111.002
HIBU4 R1 | 400 | 134.4854 | 45.9685 | 33.5162 | 98.5255 | 147.4744 | 55.3506 | 32.7244 | 111.002
HIBU4 R2 | 400 | 134.4854 | 45.9685 | 33.5162 | 98.5255 | 147.4744 | 55.3506 | 32.7244 | 111.002
HIGM2 M1 | 275 | 63.7375 | 23.667 | 17.2114 | 50.6816 | 58.5621 | 23.0908 | 12.5963 | 45.2516
HIGM2 M2 | 275 | 63.7375 | 23.667 | 17.2114 | 50.6816 | 58.5621 | 23.0908 | 12.5963 | 45.2516
HIGM2 M3 | 275 | 63.7375 | 23.667 | 17.2114 | 50.6816 | 58.5621 | 23.0908 | 12.5963 | 45.2516
HIGM2 R1 | 275 | 63.7375 | 23.667 | 17.2114 | 50.6816 | 58.5621 | 23.0908 | 12.5963 | 45.2516
HIGM2 R4 | 275 | 63.7375 | 23.667 | 17.2114 | 50.6816 | 58.5621 | 23.0908 | 12.5963 | 45.2516
HIGM2 R5 | 275 | 63.7375 | 23.667 | 17.2114 | 50.6816 | 58.5621 | 23.0908 | 12.5963 | 45.2516
HIGM2 R6 | 275 | 63.7375 | 23.667 | 17.2114 | 50.6816 | 58.5621 | 23.0908 | 12.5963 | 45.2516
HIGM4 MC1 | 400 | 86.109 | 31.913 | 19.5839 | 64.7156 | 70.5967 | 27.7773 | 11.7782 | 51.0612
HIGM4 MC2 | 400 | 86.109 | 31.913 | 19.5839 | 64.7156 | 70.5967 | 27.7773 | 11.7782 | 51.0612
HIGM4A | 400 | 67.5292 | 24.8112 | 9.8619 | 44.9502 | 57.1941 | 22.1484 | 5.0095 | 36.3321
HINP2 M1 | 275 | 21.9441 | 7.7799 | 8.2645 | 19.2669 | 23.5296 | 8.5277 | 8.5913 | 20.6513
HINP2 M2 | 275 | 22.4035 | 7.9532 | 8.3343 | 19.5817 | 26.9135 | 9.8125 | 9.2532 | 23.1302
HINP4 M1 | 400 | 115.5112 | 40.0207 | 29.3714 | 85.9692 | 123.1934 | 45.4899 | 32.7135 | 97.0459
HINP4 M2 | 400 | 115.5112 | 40.0207 | 29.3714 | 85.9692 | 123.1934 | 45.4899 | 32.7135 | 97.0459
HINP4 M3 | 400 | 115.5112 | 40.0207 | 29.3714 | 85.9692 | 123.1934 | 45.4899 | 32.7135 | 97.0459
HINP4 M4 | 400 | 115.5112 | 40.0207 | 29.3714 | 85.9692 | 123.1934 | 45.4899 | 32.7135 | 97.0459
HINP4 R1/2 | 400 | 115.5112 | 40.0207 | 29.3714 | 85.9692 | 123.1934 | 45.4899 | 32.7135 | 97.0459
HINP4 R3/4 | 400 | 115.5112 | 40.0207 | 29.3714 | 85.9692 | 123.1934 | 45.4899 | 32.7135 | 97.0459
HUMR4 M1 | 400 | 123.2996 | 42.5574 | 37.1486 | 97.3338 | 108.5674 | 40.2757 | 30.9426 | 87.901
HUMR4 M2 | 400 | 123.2996 | 42.5574 | 37.1486 | 97.3338 | 108.5674 | 40.2757 | 30.9426 | 87.901
HUMR4 R1 | 400 | 123.2996 | 42.5574 | 37.1486 | 97.3338 | 108.5674 | 40.2757 | 30.9426 | 87.901
HUMR4 R2 | 400 | 123.2996 | 42.5574 | 37.1486 | 97.3338 | 108.5674 | 40.2757 | 30.9426 | 87.901
HURS2 MC1 | 275 | 74.2516 | 26.4447 | 20.4217 | 57.8201 | 76.3321 | 30.3727 | 16.6796 | 59.633
HURS2 MC2 | 275 | 74.2516 | 26.4447 | 20.4217 | 57.8201 | 76.3321 | 30.3727 | 16.6796 | 59.633
HURS2 MC3 | 275 | 74.2516 | 26.4447 | 20.4217 | 57.8201 | 76.3321 | 30.3727 | 16.6796 | 59.633
HURS2 MC4 | 275 | 74.2516 | 26.4447 | 20.4217 | 57.8201 | 76.3321 | 30.3727 | 16.6796 | 59.633
HUTT4 MC1 | 400 | 76.4742 | 28.6693 | 22.3095 | 62.854 | 49.1781 | 19.9033 | 11.448 | 39.5955
HUTT4 MC2 | 400 | 76.4742 | 28.6693 | 22.3095 | 62.854 | 49.1781 | 19.9033 | 11.448 | 39.5955
HUTT4 MC3 | 400 | 76.4742 | 28.6693 | 22.3095 | 62.854 | 49.1781 | 19.9033 | 11.448 | 39.5955
HUTT4 MC4 | 400 | 76.4742 | 28.6693 | 22.3095 | 62.854 | 49.1781 | 19.9033 | 11.448 | 39.5955
IMPP4 MC1 | 400 | 57.1753 | 21.14 | 12.7604 | 42.6568 | 48.256 | 18.6689 | 9.9043 | 36.306
IMPP4 MC2 | 400 | 57.1753 | 21.14 | 12.7604 | 42.6568 | 48.256 | 18.6689 | 9.9043 | 36.306
INDQ4 MC1 | 400 | 44.164 | 16.3105 | 8.1639 | 31.2305 | 41.2215 | 15.9425 | 8.5449 | 31.0911
INDQ4 MC2 | 400 | 44.164 | 16.3105 | 8.1639 | 31.2305 | 41.2215 | 15.9425 | 8.5449 | 31.0911
INDQ4 MC3 | 400 | 44.164 | 16.3105 | 8.1639 | 31.2305 | 41.2215 | 15.9425 | 8.5449 | 31.0911
INDQ4 MC4 | 400 | 44.164 | 16.3105 | 8.1639 | 31.2305 | 41.2215 | 15.9425 | 8.5449 | 31.0911
IROA1 M1 | 132 | 41.3536 | 14.9169 | 10.4206 | 31.5163 | 50.0171 | 18.9552 | 11.9169 | 38.7237
IROA1 M2 | 132 | 41.3536 | 14.9169 | 10.4206 | 31.5163 | 50.0171 | 18.9552 | 11.9169 | 38.7237
IROA1 R1 | 132 | 44.1146 | 15.852 | 11.0314 | 33.4496 | 53.092 | 20.0546 | 12.6382 | 40.9997
IROA1 R2 | 132 | 28.9468 | 10.4509 | 8.8332 | 23.613 | 35.5614 | 13.2665 | 10.0981 | 28.8598
IROA2 MC1 | 275 | 59.7844 | 22.0538 | 11.5944 | 42.7831 | 57.6607 | 22.3884 | 11.6729 | 43.3349
IROA2 MC2 | 275 | 59.7844 | 22.0538 | 11.5944 | 42.7831 | 57.6607 | 22.3884 | 11.6729 | 43.3349
IROA2 MC3 | 275 | 59.7844 | 22.0538 | 11.5944 | 42.7831 | 57.6607 | 22.3884 | 11.6729 | 43.3349
IROA2 MC4 | 275 | 59.7844 | 22.0538 | 11.5944 | 42.7831 | 57.6607 | 22.3884 | 11.6729 | 43.3349
IROA2 MC5 | 275 | 59.7844 | 22.0538 | 11.5944 | 42.7831 | 57.6607 | 22.3884 | 11.6729 | 43.3349
IROA21 | 275 | 59.7844 | 22.0538 | 11.5944 | 42.7831 | 57.6607 | 22.3884 | 11.6729 | 43.3349
IRON1 M1 | 132 | 27.3522 | 10.6041 | 9.0449 | 24.0414 | 30.837 | 12.0901 | 10.1471 | 27.2451
IRON1 M2 | 132 | 27.4259 | 10.6507 | 8.9459 | 24.0084 | 30.3838 | 11.9373 | 9.8882 | 26.7701
IRON1 R1 | 132 | 18.2176 | 6.6311 | 6.4572 | 15.8351 | 20.6936 | 7.5671 | 7.4461 | 18.1476
IRON1 R2 | 132 | 18.2176 | 6.6311 | 6.4572 | 15.8351 | 20.6936 | 7.5671 | 7.4461 | 18.1476
IRON4 M1 | 400 | 73.3423 | 27.2707 | 13.7182 | 52.2849 | 63.189 | 24.8818 | 11.6069 | 46.7951
IRON4 M2 | 400 | 73.3423 | 27.2707 | 13.7182 | 52.2849 | 63.189 | 24.8818 | 11.6069 | 46.7951
IRON4 R1 | 400 | 73.3423 | 27.2707 | 13.7182 | 52.2849 | 63.189 | 24.8818 | 11.6069 | 46.7951
IRON4 R2 | 400 | 73.3423 | 27.2707 | 13.7182 | 52.2849 | 63.189 | 24.8818 | 11.6069 | 46.7951
IVER2 M1 | 275 | 66.9457 | 24.6136 | 16.9439 | 51.7529 | 71.3859 | 27.2663 | 17.2492 | 55.8096
IVER2 M2 | 275 | 66.9457 | 24.6136 | 16.9439 | 51.7529 | 71.3859 | 27.2663 | 17.2492 | 55.8096
IVER2 R1 | 275 | 66.9457 | 24.6136 | 16.9439 | 51.7529 | 71.3859 | 27.2663 | 17.2492 | 55.8096
IVER2 R2 | 275 | 70.3374 | 25.7895 | 16.3079 | 52.7797 | 69.9278 | 27.0943 | 14.7715 | 53.0886
IVER23 | 275 | 50.2755 | 18.489 | 13.1897 | 39.3372 | 49.5428 | 18.8052 | 15.1083 | 41.7029
IVER4A | 400 | 46.9403 | 17.3943 | 5.9245 | 30.5238 | 44.0727 | 16.9324 | 6.0819 | 30.028
IVER4B | 400 | 45.3443 | 16.8529 | 5.5236 | 29.3572 | 42.0329 | 16.3786 | 5.2018 | 28.3647
JORD2 MC1 | 275 | 51.0518 | 19.3123 | 9.0058 | 36.3176 | 50.2456 | 20.7929 | 7.4151 | 36.8208
JORD2 MC2 | 275 | 51.0518 | 19.3123 | 9.0058 | 36.3176 | 50.2456 | 20.7929 | 7.4151 | 36.8208
KEAD4 M2 | 400 | 108.6909 | 38.8795 | 29.7093 | 84.6931 | 101.8206 | 38.2591 | 26.9995 | 81.106
KEAD4 M3 | 400 | 113.801 | 40.9298 | 30.1459 | 88.0293 | 94.2409 | 35.8898 | 21.7524 | 72.5083
KEAD4 R2 | 400 | 108.6909 | 38.8795 | 29.7093 | 84.6931 | 101.8206 | 38.2591 | 26.9995 | 81.106
KEAD4 R3 | 400 | 100.7648 | 36.9963 | 23.4902 | 75.8109 | 78.8569 | 30.6399 | 17.0272 | 60.3586
KEAR2 M1 | 275 | 75.4275 | 27.1638 | 19.426 | 57.8414 | 81.0159 | 30.6332 | 20.0293 | 63.3512
KEAR2 M2 | 275 | 75.4275 | 27.1638 | 19.426 | 57.8414 | 81.0159 | 30.6332 | 20.0293 | 63.3512
KEAR2 R1 | 275 | 75.4275 | 27.1638 | 19.426 | 57.8414 | 81.0159 | 30.6332 | 20.0293 | 63.3512
KEAR2 R2 | 275 | 75.4275 | 27.1638 | 19.426 | 57.8414 | 81.0159 | 30.6332 | 20.0293 | 63.3512
KEAR41 | 400 | 90.9491 | 33.4544 | 17.9162 | 65.2279 | 78.9209 | 30.7519 | 15.3787 | 58.8685
KEMS4 M1 | 400 | 140.6243 | 48.4768 | 33.9879 | 102.5444 | 112.0122 | 42.9466 | 22.0145 | 82.7502
KEMS4 M2 | 400 | 140.6243 | 48.4768 | 33.9879 | 102.5444 | 112.0122 | 42.9466 | 22.0145 | 82.7502
KEMS4 R1 | 400 | 140.6243 | 48.4768 | 33.9879 | 102.5444 | 112.0122 | 42.9466 | 22.0145 | 82.7502
KEMS4 R2 | 400 | 140.6243 | 48.4768 | 33.9879 | 102.5444 | 112.0122 | 42.9466 | 22.0145 | 82.7502
KENG4 M1 | 400 | 130.5717 | 44.5797 | 32.8161 | 95.8612 | 144.9691 | 54.252 | 33.4753 | 110.1991
KENG4 M2 | 400 | 130.5717 | 44.5797 | 32.8161 | 95.8612 | 144.9691 | 54.252 | 33.4753 | 110.1991
KENG4 R1 | 400 | 130.5717 | 44.5797 | 32.8161 | 95.8612 | 144.9691 | 54.252 | 33.4753 | 110.1991
KENG4 R2 | 400 | 130.5717 | 44.5797 | 32.8161 | 95.8612 | 144.9691 | 54.252 | 33.4753 | 110.1991
KIBY2 M1 | 275 | 86.5494 | 30.4516 | 22.733 | 65.798 | 87.9126 | 33.1695 | 20.0054 | 66.9142
KIBY2 M2 | 275 | 86.5494 | 30.4516 | 22.733 | 65.798 | 87.9126 | 33.1695 | 20.0054 | 66.9142
KIBY2 R1 | 275 | 74.381 | 26.581 | 18.8564 | 56.4477 | 69.5335 | 26.3765 | 15.8551 | 53.1571
KIBY2 R2 | 275 | 74.381 | 26.581 | 18.8564 | 56.4477 | 69.5335 | 26.3765 | 15.8551 | 53.1571
KILL4 M1 | 400 | 132.9272 | 46.5294 | 49.7364 | 115.5389 | 120.6501 | 44.7944 | 42.5701 | 105.919
KILL4 M2 | 400 | 132.9272 | 46.5294 | 49.7364 | 115.5389 | 120.6501 | 44.7944 | 42.5701 | 105.919
KILL4 M3 | 400 | 132.9272 | 46.5294 | 49.7364 | 115.5389 | 120.6501 | 44.7944 | 42.5701 | 105.919
KILL4 M4 | 400 | 132.9272 | 46.5294 | 49.7364 | 115.5389 | 120.6501 | 44.7944 | 42.5701 | 105.919
KILL4 M5 | 400 | 132.9272 | 46.5294 | 49.7364 | 115.5389 | 120.6501 | 44.7944 | 42.5701 | 105.919
KILL4 M9 | 400 | 132.9272 | 46.5294 | 49.7364 | 115.5389 | 120.6501 | 44.7944 | 42.5701 | 105.919
KILL4 R1/2 | 400 | 132.9272 | 46.5294 | 49.7364 | 115.5389 | 120.6501 | 44.7944 | 42.5701 | 105.919
KILL4 R3/4 | 400 | 132.9272 | 46.5294 | 49.7364 | 115.5389 | 120.6501 | 44.7944 | 42.5701 | 105.919
KILL4 R5 | 400 | 132.9272 | 46.5294 | 49.7364 | 115.5389 | 120.6501 | 44.7944 | 42.5701 | 105.919
KILL41 R9 | 400 | 132.9272 | 46.5294 | 49.7364 | 115.5389 | 120.6501 | 44.7944 | 42.5701 | 105.919
KINO1 M1 | 132 | 29.9687 | 10.5812 | 10.8825 | 25.8466 | 36.456 | 13.4777 | 13.0316 | 32.0919
KINO1 M2 | 132 | 29.9687 | 10.5812 | 10.8825 | 25.8466 | 36.456 | 13.4777 | 13.0316 | 32.0919
KINO1 R1 | 132 | 29.9687 | 10.5812 | 10.8825 | 25.8466 | 36.456 | 13.4777 | 13.0316 | 32.0919
KINO1 R2 | 132 | 29.9687 | 10.5812 | 10.8825 | 25.8466 | 36.456 | 13.4777 | 13.0316 | 32.0919
KINO1A | 132 | 29.6072 | 10.3885 | 6.7088 | 21.4004 | 35.9261 | 13.3267 | 7.8549 | 26.7017
KINO1B | 132 | 24.6467 | 9.2325 | 1.587 | 14.6438 | 26.3447 | 10.6577 | 0.8878 | 15.96
KINO4 M1 | 400 | 143.5819 | 50.708 | 47.914 | 119.6259 | 125.9421 | 47.7389 | 39.5441 | 107.0572
KINO4 M2 | 400 | 143.5819 | 50.708 | 47.914 | 119.6259 | 125.9421 | 47.7389 | 39.5441 | 107.0572
KINO4 M3 | 400 | 143.5819 | 50.708 | 47.914 | 119.6259 | 125.9421 | 47.7389 | 39.5441 | 107.0572
KINO4 M4 | 400 | 143.5819 | 50.708 | 47.914 | 119.6259 | 125.9421 | 47.7389 | 39.5441 | 107.0572
KINO4 R1/2 | 400 | 143.5819 | 50.708 | 47.914 | 119.6259 | 125.9421 | 47.7389 | 39.5441 | 107.0572
KINO4 R3/4 | 400 | 143.5819 | 50.708 | 47.914 | 119.6259 | 125.9421 | 47.7389 | 39.5441 | 107.0572
KIRK2 MC1 | 275 | 53.8891 | 19.626 | 12.3874 | 40.1428 | 55.1619 | 21.2027 | 13.2976 | 43.2828
KIRK2 MC2 | 275 | 53.8891 | 19.626 | 12.3874 | 40.1428 | 55.1619 | 21.2027 | 13.2976 | 43.2828
KIRK2 MC3 | 275 | 53.8891 | 19.626 | 12.3874 | 40.1428 | 55.1619 | 21.2027 | 13.2976 | 43.2828
KIRK2 MC4 | 275 | 53.8891 | 19.626 | 12.3874 | 40.1428 | 55.1619 | 21.2027 | 13.2976 | 43.2828
KIRK2A | 275 | 53.0616 | 18.8604 | 6.5834 | 33.2561 | 51.0415 | 19.9419 | 8.1959 | 36.398
KITW2 MC1 | 275 | 63.2423 | 23.06 | 12.5214 | 45.1332 | 61.6338 | 24.0595 | 10.8553 | 44.8805
KITW2 MC2 | 275 | 63.2423 | 23.06 | 12.5214 | 45.1332 | 61.6338 | 24.0595 | 10.8553 | 44.8805
KITW2 MC3 | 275 | 63.2423 | 23.06 | 12.5214 | 45.1332 | 61.6338 | 24.0595 | 10.8553 | 44.8805
KITW2 MC4 | 275 | 63.2423 | 23.06 | 12.5214 | 45.1332 | 61.6338 | 24.0595 | 10.8553 | 44.8805
KNAR2 MC1 | 275 | 48.4123 | 19.4169 | 4.6883 | 32.1479 | 34.9847 | 14.4724 | 5.3379 | 25.805
KNAR2 MC2 | 275 | 48.4123 | 19.4169 | 4.6883 | 32.1479 | 34.9847 | 14.4724 | 5.3379 | 25.805
LACK2 M1 | 275 | 67.9142 | 23.7582 | 19.198 | 52.7971 | 69.5146 | 25.7327 | 19.9107 | 56.3022
LACK2 M2 | 275 | 67.9142 | 23.7582 | 19.198 | 52.7971 | 69.5146 | 25.7327 | 19.9107 | 56.3022
LACK2 R1 | 275 | 67.9142 | 23.7582 | 19.198 | 52.7971 | 69.5146 | 25.7327 | 19.9107 | 56.3022
LACK2 R2 | 275 | 67.9142 | 23.7582 | 19.198 | 52.7971 | 69.5146 | 25.7327 | 19.9107 | 56.3022
LACK4 M1 | 400 | 92.4145 | 34.0848 | 29.9155 | 78.1186 | 73.1316 | 28.0484 | 23.1552 | 62.8217
LACK4 M2 | 400 | 92.4145 | 34.0848 | 29.9155 | 78.1186 | 73.1316 | 28.0484 | 23.1552 | 62.8217
LACK4 R1 | 400 | 92.4145 | 34.0848 | 29.9155 | 78.1186 | 73.1316 | 28.0484 | 23.1552 | 62.8217
LACK4 R2 | 400 | 92.4145 | 34.0848 | 29.9155 | 78.1186 | 73.1316 | 28.0484 | 23.1552 | 62.8217
LAGA4 M1 | 400 | 55.3422 | 19.9099 | 12.8707 | 41.0275 | 52.9837 | 20.0906 | 13.3468 | 41.7592
LAGA4 M2 | 400 | 55.3422 | 19.9099 | 12.8707 | 41.0275 | 52.9837 | 20.0906 | 13.3468 | 41.7592
LAGA4 R1 | 400 | 55.3422 | 19.9099 | 12.8707 | 41.0275 | 52.9837 | 20.0906 | 13.3468 | 41.7592
LAGA4 R2 | 400 | 55.3422 | 19.9099 | 12.8707 | 41.0275 | 52.9837 | 20.0906 | 13.3468 | 41.7592
LALE2 MC1 | 275 | 63.4587 | 22.725 | 18.3925 | 50.5304 | 68.9609 | 26.7133 | 17.0013 | 54.7796
LALE2 MC2 | 275 | 63.4587 | 22.725 | 18.3925 | 50.5304 | 68.9609 | 26.7133 | 17.0013 | 54.7796
LALE2 MC3 | 275 | 63.4587 | 22.725 | 18.3925 | 50.5304 | 68.9609 | 26.7133 | 17.0013 | 54.7796
LALE2 MC4 | 275 | 63.4587 | 22.725 | 18.3925 | 50.5304 | 68.9609 | 26.7133 | 17.0013 | 54.7796
LAND4 MC1 | 400 | 41.7487 | 15.4086 | 8.4539 | 30.245 | 37.7962 | 14.7225 | 7.0855 | 27.9063
LAND4 MC2 | 400 | 41.7487 | 15.4086 | 8.4539 | 30.245 | 37.7962 | 14.7225 | 7.0855 | 27.9063
LAND42 | 400 | 41.6922 | 15.3885 | 8.448 | 30.2105 | 37.4635 | 14.6023 | 6.9886 | 27.6394
LEGA4 M1 | 400 | 93.4354 | 33.9456 | 21.2072 | 69.2135 | 72.2028 | 28.4715 | 13.2124 | 53.4773
LEGA4 M2 | 400 | 93.4354 | 33.9456 | 21.2072 | 69.2135 | 72.2028 | 28.4715 | 13.2124 | 53.4773
LEGA4 R1 | 400 | 93.4354 | 33.9456 | 21.2072 | 69.2135 | 72.2028 | 28.4715 | 13.2124 | 53.4773
LEGA4 R2 | 400 | 93.4354 | 33.9456 | 21.2072 | 69.2135 | 72.2028 | 28.4715 | 13.2124 | 53.4773
LEIS1 M1 | 132 | 57.5832 | 20.7371 | 21.198 | 50.5246 | 66.5806 | 24.2484 | 24.04 | 58.3324
LEIS1 M2 | 132 | 57.5832 | 20.7371 | 21.198 | 50.5246 | 66.5806 | 24.2484 | 24.04 | 58.3324
LEIS1 R1 | 132 | 57.5832 | 20.7371 | 21.198 | 50.5246 | 66.5806 | 24.2484 | 24.04 | 58.3324
LEIS1 R2 | 132 | 57.5832 | 20.7371 | 21.198 | 50.5246 | 66.5806 | 24.2484 | 24.04 | 58.3324
LEMR1 M1 | 132 | 50.2435 | 17.4129 | 14.7224 | 39.348 | 62.1576 | 22.7034 | 17.0737 | 49.1812
LEMR1 M2 | 132 | 50.2435 | 17.4129 | 14.7224 | 39.348 | 62.1576 | 22.7034 | 17.0737 | 49.1812
LEMR1 R1 | 132 | 50.2435 | 17.4129 | 14.7224 | 39.348 | 62.1576 | 22.7034 | 17.0737 | 49.1812
LEMR1 R2 | 132 | 50.2435 | 17.4129 | 14.7224 | 39.348 | 62.1576 | 22.7034 | 17.0737 | 49.1812
LISD2 M1 | 275 | 78.3642 | 27.8112 | 19.8586 | 59.1895 | 80.6844 | 30.7597 | 17.9212 | 61.422
LISD2 M2 | 275 | 78.3642 | 27.8112 | 19.8586 | 59.1895 | 80.6844 | 30.7597 | 17.9212 | 61.422
LISD2 R1 | 275 | 78.3642 | 27.8112 | 19.8586 | 59.1895 | 80.6844 | 30.7597 | 17.9212 | 61.422
LISD2 R2 | 275 | 78.3642 | 27.8112 | 19.8586 | 59.1895 | 80.6844 | 30.7597 | 17.9212 | 61.422
LITT1 M3 | 132 | 42.9782 | 15.0959 | 14.0954 | 35.4443 | 51.6562 | 18.6829 | 16.0461 | 42.4677
LITT1 M4 | 132 | 42.9782 | 15.0959 | 14.0954 | 35.4443 | 51.6562 | 18.6829 | 16.0461 | 42.4677
LITT1 R3 | 132 | 42.9782 | 15.0959 | 14.0954 | 35.4443 | 51.6562 | 18.6829 | 16.0461 | 42.4677
LITT1 R4 | 132 | 42.9782 | 15.0959 | 14.0954 | 35.4443 | 51.6562 | 18.6829 | 16.0461 | 42.4677
LOFI4A | 400 | 104.7632 | 36.395 | 10.387 | 61.8574 | 83.7995 | 32.6515 | 4.7974 | 50.9736
LOFI4A_KEMS | 400 | 104.7632 | 36.395 | 10.387 | 61.8574 | 83.7995 | 32.6515 | 4.7974 | 50.9736
LOFI4A_LITT | 400 | 104.7632 | 36.395 | 10.387 | 61.8574 | 83.7995 | 32.6515 | 4.7974 | 50.9736
LOFI4A_ROWD | 400 | 104.7632 | 36.395 | 10.387 | 61.8574 | 83.7995 | 32.6515 | 4.7974 | 50.9736
LOFI4B | 400 | 103.4822 | 36.0516 | 10.1052 | 61.0899 | 84.7008 | 33.0227 | 4.7976 | 51.4988
LOFI4B_KEMS | 400 | 103.4822 | 36.0516 | 10.1052 | 61.0899 | 84.7008 | 33.0227 | 4.7976 | 51.4988
LOFI4B_KEMS LOFI4B_ROWD | 400 | 103.4822 | 36.0516 | 10.1052 | 61.0899 | 84.7008 | 33.0227 | 4.7976 | 51.4988
LOFI4B_LITT | 400 | 103.4822 | 36.0516 | 10.1052 | 61.0899 | 84.7008 | 33.0227 | 4.7976 | 51.4988
LONO4B | 400 | 74.174 | 27.2162 | 16.2722 | 54.7617 | 57.8614 | 22.7641 | 9.4443 | 41.6376
LOVE4 M1 | 400 | 108.2396 | 38.5238 | 22.1156 | 76.5964 | 88.0085 | 34.0628 | 16.5306 | 64.7027
LOVE4 M2 | 400 | 108.2396 | 38.5238 | 22.1156 | 76.5964 | 88.0085 | 34.0628 | 16.5306 | 64.7027
LOVE4 R1 | 400 | 108.2396 | 38.5238 | 22.1156 | 76.5964 | 88.0085 | 34.0628 | 16.5306 | 64.7027
LOVE4 R2 | 400 | 108.2396 | 38.5238 | 22.1156 | 76.5964 | 88.0085 | 34.0628 | 16.5306 | 64.7027
MACC2 MC1 | 275 | 56.9222 | 21.0992 | 13.9877 | 43.8265 | 53.2859 | 20.5804 | 11.9664 | 41.0716
MACC2 MC2 | 275 | 56.9222 | 21.0992 | 13.9877 | 43.8265 | 53.2859 | 20.5804 | 11.9664 | 41.0716
MACC4 MC1 | 400 | 83.4529 | 31.5545 | 23.6707 | 68.2955 | 62.6371 | 25.0879 | 15.3198 | 50.7995
MACC4 MC2 | 400 | 83.4529 | 31.5545 | 23.6707 | 68.2955 | 62.6371 | 25.0879 | 15.3198 | 50.7995
MACC4 MC3 | 400 | 83.4529 | 31.5545 | 23.6707 | 68.2955 | 62.6371 | 25.0879 | 15.3198 | 50.7995
MACC4 MC4 | 400 | 83.4529 | 31.5545 | 23.6707 | 68.2955 | 62.6371 | 25.0879 | 15.3198 | 50.7995
MAGA2 MC1 | 275 | 47.2496 | 17.6729 | 9.2583 | 34.2515 | 42.9054 | 17.0456 | 7.446 | 31.5522
MAGA2 MC2 | 275 | 47.2496 | 17.6729 | 9.2583 | 34.2515 | 42.9054 | 17.0456 | 7.446 | 31.5522
MANN4 M5 | 400 | 63.2499 | 23.0648 | 12.7084 | 45.3269 | 55.9479 | 21.4644 | 12.1793 | 42.5346
MANN4 MC1 | 400 | 63.2499 | 23.0648 | 12.7084 | 45.3269 | 55.9479 | 21.4644 | 12.1793 | 42.5346
MANN4 MC2 | 400 | 63.2499 | 23.0648 | 12.7084 | 45.3269 | 55.9479 | 21.4644 | 12.1793 | 42.5346
MANN4 MC3 | 400 | 63.2499 | 23.0648 | 12.7084 | 45.3269 | 55.9479 | 21.4644 | 12.1793 | 42.5346
MANN4 MC4 | 400 | 63.2499 | 23.0648 | 12.7084 | 45.3269 | 55.9479 | 21.4644 | 12.1793 | 42.5346
MANN4 R5 | 400 | 63.2499 | 23.0648 | 12.7084 | 45.3269 | 55.9479 | 21.4644 | 12.1793 | 42.5346
MAWO4 M | 400 | 71.802 | 25.9594 | 14.4811 | 51.1932 | 65.9419 | 24.9987 | 15.3463 | 50.6997
MAWO4 R | 400 | 71.802 | 25.9594 | 14.4811 | 51.1932 | 65.9419 | 24.9987 | 15.3463 | 50.6997
MELK1 M1 | 132 | 45.2581 | 15.7953 | 16.1624 | 38.5002 | 54.9479 | 20.146 | 18.4808 | 46.9716
MELK1 M2 | 132 | 45.2581 | 15.7953 | 16.1624 | 38.5002 | 54.9479 | 20.146 | 18.4808 | 46.9716
MELK1 R1 | 132 | 45.2581 | 15.7953 | 16.1624 | 38.5002 | 54.9479 | 20.146 | 18.4808 | 46.9716
MELK1 R2 | 132 | 45.2581 | 15.7953 | 16.1624 | 38.5002 | 54.9479 | 20.146 | 18.4808 | 46.9716
MELK4 M1 | 400 | 117.1086 | 42.7821 | 23.0573 | 83.5604 | 93.5744 | 37.0075 | 15.5834 | 67.9199
MELK4 M2 | 400 | 117.1086 | 42.7821 | 23.0573 | 83.5604 | 93.5744 | 37.0075 | 15.5834 | 67.9199
MELK4 M3 | 400 | 117.1086 | 42.7821 | 23.0573 | 83.5604 | 93.5744 | 37.0075 | 15.5834 | 67.9199
MELK4 R1 | 400 | 117.1086 | 42.7821 | 23.0573 | 83.5604 | 93.5744 | 37.0075 | 15.5834 | 67.9199
MELK4 R2 | 400 | 117.1086 | 42.7821 | 23.0573 | 83.5604 | 93.5744 | 37.0075 | 15.5834 | 67.9199
MELK4 R3 | 400 | 117.1086 | 42.7821 | 23.0573 | 83.5604 | 93.5744 | 37.0075 | 15.5834 | 67.9199
MIDL4 M1 | 400 | 98.2951 | 34.6076 | 26.8901 | 75.8326 | 98.2114 | 36.5721 | 26.8385 | 78.5593
MIDL4 R1 | 400 | 98.2951 | 34.6076 | 26.8901 | 75.8326 | 98.2114 | 36.5721 | 26.8385 | 78.5593
MILB4 M1 | 400 | 111.1338 | 42.1101 | 31.1038 | 90.6565 | 82.884 | 33.124 | 21.3165 | 68.1609
MILB4 R1 | 400 | 111.1338 | 42.1101 | 31.1038 | 90.6565 | 82.884 | 33.124 | 21.3165 | 68.1609
MILH1 M1 | 132 | 40.5934 | 14.9374 | 9.2585 | 30.3832 | 46.8688 | 19.0427 | 9.2681 | 36.1985
MILH1 M2 | 132 | 40.5934 | 14.9374 | 9.2585 | 30.3832 | 46.8688 | 19.0427 | 9.2681 | 36.1985
MILH1 R1 | 132 | 40.5734 | 14.9353 | 9.218 | 30.3397 | 46.8075 | 19.0356 | 9.1926 | 36.1129
MILH1 R2 | 132 | 40.5734 | 14.9353 | 9.218 | 30.3397 | 46.8075 | 19.0356 | 9.1926 | 36.1129
MILL4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITY4 MC1 | 400 | 85.7569 | 32.7364 | 22.824 | 69.1203 | 63.3068 | 25.6236 | 14.7125 | 50.9497
MITY4 MC2 | 400 | 85.7569 | 32.7364 | 22.824 | 69.1203 | 63.3068 | 25.6236 | 14.7125 | 50.9497
MITY4 MC3 | 400 | 85.7569 | 32.7364 | 22.824 | 69.1203 | 63.3068 | 25.6236 | 14.7125 | 50.9497
MITY4 MC4 | 400 | 85.7569 | 32.7364 | 22.824 | 69.1203 | 63.3068 | 25.6236 | 14.7125 | 50.9497
MONF2 M1 | 275 | 62.0677 | 22.4662 | 17.8312 | 49.6031 | 63.531 | 23.9328 | 16.96 | 50.8061
MONF2 M2 | 275 | 62.0677 | 22.4662 | 17.8312 | 49.6031 | 63.531 | 23.9328 | 16.96 | 50.8061
MONF2 R1 | 275 | 53.4155 | 19.2572 | 18.2392 | 45.473 | 56.6508 | 21.0221 | 17.8338 | 47.5636
MONF2 R2 | 275 | 53.4155 | 19.2572 | 18.2392 | 45.473 | 56.6508 | 21.0221 | 17.8338 | 47.5636
MONF4 M4 | 400 | 90.5402 | 33.0427 | 21.5298 | 68.2592 | 81.5821 | 31.1385 | 19.087 | 63.1236
MONF4 M5 | 400 | 81.7194 | 29.6762 | 20.4895 | 62.458 | 74.0195 | 28.1425 | 17.734 | 57.5336
MONF4 MC2 | 400 | 90.5402 | 33.0427 | 21.5298 | 68.2592 | 81.5821 | 31.1385 | 19.087 | 63.1236
MONF4 MC3 | 400 | 90.5402 | 33.0427 | 21.5298 | 68.2592 | 81.5821 | 31.1385 | 19.087 | 63.1236
MONF4 R4 | 400 | 90.5402 | 33.0427 | 21.5298 | 68.2592 | 81.5821 | 31.1385 | 19.087 | 63.1236
MONF4 R5 | 400 | 81.7194 | 29.6762 | 20.4895 | 62.458 | 74.0195 | 28.1425 | 17.734 | 57.5336
NECH2 MC1 | 275 | 74.7768 | 26.9959 | 19.5873 | 57.7653 | 75.3085 | 28.9437 | 16.7169 | 57.6495
NECH2 MC2 | 275 | 74.7768 | 26.9959 | 19.5873 | 57.7653 | 75.3085 | 28.9437 | 16.7169 | 57.6495
NECH2 MC3 | 275 | 74.7768 | 26.9959 | 19.5873 | 57.7653 | 75.3085 | 28.9437 | 16.7169 | 57.6495
NECH2 MC4 | 275 | 74.7768 | 26.9959 | 19.5873 | 57.7653 | 75.3085 | 28.9437 | 16.7169 | 57.6495
NECT4 M1 | 400 | 84.3685 | 30.8001 | 21.2075 | 64.7655 | 50.0465 | 20.3546 | 6.2646 | 35.0504
NECT4 R1 | 400 | 84.3685 | 30.8001 | 21.2075 | 64.7655 | 50.0465 | 20.3546 | 6.2646 | 35.0504
NEEP2 M1 | 275 | 60.3589 | 22.3702 | 13.0348 | 44.6711 | 63.1955 | 25.166 | 12.2316 | 47.8217
NEEP2 M2 | 275 | 60.3589 | 22.3702 | 13.0348 | 44.6711 | 63.1955 | 25.166 | 12.2316 | 47.8217
NEEP2 R1/R2 | 275 | 60.3589 | 22.3702 | 13.0348 | 44.6711 | 63.1955 | 25.166 | 12.2316 | 47.8217
NEEP4A | 400 | 47.7164 | 17.8132 | 4.07 | 29.2617 | 39.4009 | 15.5142 | 3.1586 | 25.099
NEWX2 M5 | 275 | 81.2351 | 28.8443 | 21.2672 | 62.0593 | 85.9844 | 33.8453 | 17.6842 | 65.5487
NEWX2 M6 | 275 | 81.2351 | 28.8443 | 21.2672 | 62.0593 | 85.9844 | 33.8453 | 17.6842 | 65.5487
NEWX2 R5 | 275 | 81.2351 | 28.8443 | 21.2672 | 62.0593 | 85.9844 | 33.8453 | 17.6842 | 65.5487
NEWX2 R6 | 275 | 81.2351 | 28.8443 | 21.2672 | 62.0593 | 85.9844 | 33.8453 | 17.6842 | 65.5487
NFLE4 M1 | 400 | 116.6861 | 41.0067 | 26.627 | 84.6193 | 89.1766 | 34.9421 | 16.2187 | 65.6343
NFLE4 M2 | 400 | 116.6861 | 41.0067 | 26.627 | 84.6193 | 89.1766 | 34.9421 | 16.2187 | 65.6343
NFLE4 R1 | 400 | 116.6861 | 41.0067 | 26.627 | 84.6193 | 89.1766 | 34.9421 | 16.2187 | 65.6343
NFLE4 R2 | 400 | 116.6861 | 41.0067 | 26.627 | 84.6193 | 89.1766 | 34.9421 | 16.2187 | 65.6343
NHYD2A | 275 | 46.2315 | 17.711 | 2.6324 | 27.6796 | 39.4175 | 18.7116 | 0.46516 | 26.9274
NHYD2B | 275 | 47.8468 | 18.2452 | 2.3694 | 28.1719 | 40.8393 | 18.7853 | 1.0807 | 27.6471
NHYD2C | 275 | 47.8468 | 18.2452 | 2.3694 | 28.1719 | 40.8393 | 18.7853 | 1.0807 | 27.6471
NINF4 M1 | 400 | 55.9336 | 20.6313 | 11.4074 | 40.5845 | 49.7922 | 19.1842 | 10.7662 | 37.8967
NINF4 M2 | 400 | 55.9336 | 20.6313 | 11.4074 | 40.5845 | 49.7922 | 19.1842 | 10.7662 | 37.8967
NINF4 R1 | 400 | 55.9336 | 20.6313 | 11.4074 | 40.5845 | 49.7922 | 19.1842 | 10.7662 | 37.8967
NINF4 R2 | 400 | 55.9336 | 20.6313 | 11.4074 | 40.5845 | 49.7922 | 19.1842 | 10.7662 | 37.8967
NORL2A | 275 | 52.7529 | 19.5128 | 3.9875 | 31.5827 | 51.9085 | 21.3949 | 2.3008 | 32.5577
NORL2B | 275 | 51.8928 | 19.2696 | 3.4601 | 30.7115 | 50.9839 | 21.3134 | 2.0235 | 32.1652
NORM4 M1 | 400 | 81.8344 | 29.882 | 19.7965 | 62.056 | 56.8986 | 22.3295 | 12.5606 | 44.1393
NORM4 M2 | 400 | 81.8344 | 29.882 | 19.7965 | 62.056 | 56.8986 | 22.3295 | 12.5606 | 44.1393
NORM4 R1 | 400 | 81.8344 | 29.882 | 19.7965 | 62.056 | 56.8986 | 22.3295 | 12.5606 | 44.1393
NORM4 R2 | 400 | 81.8344 | 29.882 | 19.7965 | 62.056 | 56.8986 | 22.3295 | 12.5606 | 44.1393
NORT2 M1 | 275 | 82.159 | 29.3537 | 23.4883 | 65.0007 | 80.2182 | 30.4014 | 19.6408 | 62.6349
NORT2 M2 | 275 | 82.159 | 29.3537 | 23.4883 | 65.0007 | 80.2182 | 30.4014 | 19.6408 | 62.6349
NORT2 R1 | 275 | 82.159 | 29.3537 | 23.4883 | 65.0007 | 80.2182 | 30.4014 | 19.6408 | 62.6349
NORT2 R2 | 275 | 82.159 | 29.3537 | 23.4883 | 65.0007 | 80.2182 | 30.4014 | 19.6408 | 62.6349
NORT4 M1 | 400 | 115.2521 | 42.7282 | 36.0834 | 96.5102 | 86.5101 | 33.7797 | 24.1912 | 71.9628
NORT4 M2 | 400 | 115.2521 | 42.7282 | 36.0834 | 96.5102 | 86.5101 | 33.7797 | 24.1912 | 71.9628
NORT4 R1 | 400 | 115.2521 | 42.7282 | 36.0834 | 96.5102 | 86.5101 | 33.7797 | 24.1912 | 71.9628
NORT4 R2 | 400 | 115.2521 | 42.7282 | 36.0834 | 96.5102 | 86.5101 | 33.7797 | 24.1912 | 71.9628
NURS4 MC1 | 400 | 67.3438 | 24.1814 | 9.156 | 43.3537 | 61.2111 | 23.2338 | 9.094 | 41.9516
NURS4 MC2 | 400 | 67.3438 | 24.1814 | 9.156 | 43.3537 | 61.2111 | 23.2338 | 9.094 | 41.9516
NURS4A | 400 | 56.8169 | 20.8985 | 11.8201 | 41.375 | 51.133 | 19.5645 | 11.2653 | 38.9336
OCKH1 M1 | 132 | 25.1832 | 9.0092 | 8.7053 | 21.4462 | 33.9068 | 12.4087 | 11.4829 | 29.0314
OCKH1 M2 | 132 | 25.1832 | 9.0092 | 8.7053 | 21.4462 | 33.9068 | 12.4087 | 11.4829 | 29.0314
OCKH1 R1 | 132 | 25.1832 | 9.0092 | 8.7053 | 21.4462 | 33.9068 | 12.4087 | 11.4829 | 29.0314
OCKH1 R2 | 132 | 25.1832 | 9.0092 | 8.7053 | 21.4462 | 33.9068 | 12.4087 | 11.4829 | 29.0314
OCKH2 MC1 | 275 | 56.5557 | 20.7551 | 11.0594 | 40.4115 | 58.5185 | 22.8324 | 11.2496 | 43.5396
OCKH2 MC2 | 275 | 56.5557 | 20.7551 | 11.0594 | 40.4115 | 58.5185 | 22.8324 | 11.2496 | 43.5396
OCKH2 MC3 | 275 | 56.5557 | 20.7551 | 11.0594 | 40.4115 | 58.5185 | 22.8324 | 11.2496 | 43.5396
OCKH2 MC4 | 275 | 56.5557 | 20.7551 | 11.0594 | 40.4115 | 58.5185 | 22.8324 | 11.2496 | 43.5396
OCKH2A | 275 | 49.5877 | 17.8951 | 4.5264 | 29.8339 | 49.6888 | 19.194 | 4.9681 | 32.1125
OFFE2 MC1 | 275 | 76.6261 | 28.204 | 15.5188 | 55.4053 | 64.2801 | 25.7352 | 9.1154 | 45.5105
OFFE2 MC2 | 275 | 76.6261 | 28.204 | 15.5188 | 55.4053 | 64.2801 | 25.7352 | 9.1154 | 45.5105
OLDB2 MC1 | 275 | 54.5801 | 20.1041 | 11.1651 | 39.5967 | 55.7779 | 21.5785 | 11.2281 | 41.7448
OLDB2 MC2 | 275 | 54.5801 | 20.1041 | 11.1651 | 39.5967 | 55.7779 | 21.5785 | 11.2281 | 41.7448
OLDB4A | 400 | 38.9773 | 14.6268 | 3.0077 | 23.6931 | 33.6022 | 13.3555 | 3.2348 | 22.1224
OLDS1 M2 | 132 | 33.453 | 12.2497 | 4.0459 | 21.3696 | 30.2265 | 12.1297 | 1.8204 | 18.9745
OSBA4 MC1 | 400 | 75.2092 | 27.5872 | 18.9924 | 58.0065 | 66.6645 | 25.3658 | 16.8379 | 52.7106
OSBA4 MC2 | 400 | 75.2092 | 27.5872 | 18.9924 | 58.0065 | 66.6645 | 25.3658 | 16.8379 | 52.7106
OSBA4 MC3/4 | 400 | 76.9915 | 28.3499 | 19.1371 | 59.23 | 62.6344 | 24.0423 | 14.8555 | 48.8565
PADI1 M1 | 132 | 30.8119 | 10.8279 | 10.8505 | 26.1635 | 38.1782 | 13.9813 | 13.1118 | 32.8844
PADI1 M2 | 132 | 30.8119 | 10.8279 | 10.8505 | 26.1635 | 38.1782 | 13.9813 | 13.1118 | 32.8844
PADI1 R1 | 132 | 30.8119 | 10.8279 | 10.8505 | 26.1635 | 38.1782 | 13.9813 | 13.1118 | 32.8844
PADI1 R2 | 132 | 30.8119 | 10.8279 | 10.8505 | 26.1635 | 38.1782 | 13.9813 | 13.1118 | 32.8844
PADI4 MC1 | 400 | 77.2 | 28.4832 | 16.3736 | 56.655 | 58.084 | 22.9969 | 9.9602 | 42.4827
PADI4 MC2 | 400 | 77.2 | 28.4832 | 16.3736 | 56.655 | 58.084 | 22.9969 | 9.9602 | 42.4827
PADI4 MC3 | 400 | 77.2 | 28.4832 | 16.3736 | 56.655 | 58.084 | 22.9969 | 9.9602 | 42.4827
PADI4 MC4 | 400 | 77.2 | 28.4832 | 16.3736 | 56.655 | 58.084 | 22.9969 | 9.9602 | 42.4827
PELH4 M1 | 400 | 158.8959 | 56.0759 | 38.6252 | 117.9284 | 122.7154 | 47.6154 | 23.5173 | 90.8557
PELH4 M2 | 400 | 158.8959 | 56.0759 | 38.6252 | 117.9284 | 122.7154 | 47.6154 | 23.5173 | 90.8557
PELH4 R1 | 400 | 158.8959 | 56.0759 | 38.6252 | 117.9284 | 122.7154 | 47.6154 | 23.5173 | 90.8557
PELH4 R2 | 400 | 158.8959 | 56.0759 | 38.6252 | 117.9284 | 122.7154 | 47.6154 | 23.5173 | 90.8557
PEMB1 M1 | 132 | 30.2279 | 11.0234 | 11.527 | 27.1165 | 38.0816 | 14.3165 | 14.1429 | 34.3894
PEMB1 M2 | 132 | 30.2279 | 11.0234 | 11.527 | 27.1165 | 38.0816 | 14.3165 | 14.1429 | 34.3894
PEMB1 R1 | 132 | 30.2279 | 11.0234 | 11.527 | 27.1165 | 38.0816 | 14.3165 | 14.1429 | 34.3894
PEMB1 R2 | 132 | 30.2279 | 11.0234 | 11.527 | 27.1165 | 38.0816 | 14.3165 | 14.1429 | 34.3894
PEMB4 M1 | 400 | 63.9976 | 22.527 | 18.7575 | 50.6155 | 66.9475 | 24.588 | 21.0121 | 55.7848
PEMB4 M2 | 400 | 63.9976 | 22.527 | 18.7575 | 50.6155 | 66.9475 | 24.588 | 21.0121 | 55.7848
PEMB4 M3 | 400 | 63.9976 | 22.527 | 18.7575 | 50.6155 | 66.9475 | 24.588 | 21.0121 | 55.7848
PEMB4 M4 | 400 | 63.9976 | 22.527 | 18.7575 | 50.6155 | 66.9475 | 24.588 | 21.0121 | 55.7848
PEMB4 R1/2 | 400 | 63.9976 | 22.527 | 18.7575 | 50.6155 | 66.9475 | 24.588 | 21.0121 | 55.7848
PEMB4 R3/4 | 400 | 63.9976 | 22.527 | 18.7575 | 50.6155 | 66.9475 | 24.588 | 21.0121 | 55.7848
PENN2 MC1 | 275 | 67.3168 | 24.5462 | 14.4686 | 49.1822 | 70.5422 | 27.0362 | 15.1366 | 53.3716
PENN2 MC2 | 275 | 67.3168 | 24.5462 | 14.4686 | 49.1822 | 70.5422 | 27.0362 | 15.1366 | 53.3716
PENN2 MC3 | 275 | 67.3168 | 24.5462 | 14.4686 | 49.1822 | 70.5422 | 27.0362 | 15.1366 | 53.3716
PENN2 MC4 | 275 | 67.3168 | 24.5462 | 14.4686 | 49.1822 | 70.5422 | 27.0362 | 15.1366 | 53.3716
PENN4A | 400 | 42.3817 | 15.8916 | 3.3768 | 25.851 | 37.7587 | 14.7165 | 4.1239 | 24.9361
PENN4B | 400 | 43.8433 | 16.3995 | 3.5504 | 26.7428 | 39.1102 | 15.2465 | 4.0492 | 25.611
PENT4 M1 | 400 | 77.3064 | 27.1958 | 21.8149 | 60.2757 | 78.3392 | 29.0735 | 21.8595 | 62.9757
PENT4 M2 | 400 | 77.3064 | 27.1958 | 21.8149 | 60.2757 | 78.3392 | 29.0735 | 21.8595 | 62.9757
PENT4 R1 | 400 | 77.3064 | 27.1958 | 21.8149 | 60.2757 | 78.3392 | 29.0735 | 21.8595 | 62.9757
PENT4 R2 | 400 | 77.3064 | 27.1958 | 21.8149 | 60.2757 | 78.3392 | 29.0735 | 21.8595 | 62.9757
PEWO2A | 275 | 70.0311 | 25.25 | 21.1228 | 56.8317 | 71.3892 | 26.704 | 20.1996 | 57.9648
PEWO2B | 275 | 71.0589 | 25.9489 | 25.7212 | 62.4184 | 72.3847 | 27.185 | 25.4397 | 63.8851
PEWO4 M1 | 400 | 104.995 | 38.2315 | 33.8591 | 87.9266 | 94.3235 | 36.4063 | 27.9686 | 79.4548
PEWO4 M2 | 400 | 104.995 | 38.2315 | 33.8591 | 87.9266 | 94.3235 | 36.4063 | 27.9686 | 79.4548
PEWO4 M3 | 400 | 104.995 | 38.2315 | 33.8591 | 87.9266 | 94.3235 | 36.4063 | 27.9686 | 79.4548
PEWO4 M4 | 400 | 104.995 | 38.2315 | 33.8591 | 87.9266 | 94.3235 | 36.4063 | 27.9686 | 79.4548
PEWO4 R1/2 | 400 | 104.995 | 38.2315 | 33.8591 | 87.9266 | 94.3235 | 36.4063 | 27.9686 | 79.4548
PEWO4 R3/4 | 400 | 104.995 | 38.2315 | 33.8591 | 87.9266 | 94.3235 | 36.4063 | 27.9686 | 79.4548
PITS2 MC1 | 275 | 62.0003 | 22.6721 | 8.7586 | 40.8217 | 66.4725 | 26.1412 | 7.6719 | 44.6412
PITS2 MC2 | 275 | 62.0003 | 22.6721 | 8.7586 | 40.8217 | 66.4725 | 26.1412 | 7.6719 | 44.6412
PITS2 MC3 | 275 | 62.0003 | 22.6721 | 8.7586 | 40.8217 | 66.4725 | 26.1412 | 7.6719 | 44.6412
PITS2 MC4 | 275 | 62.0003 | 22.6721 | 8.7586 | 40.8217 | 66.4725 | 26.1412 | 7.6719 | 44.6412
POPP2 MC1 | 275 | 98.0345 | 35.9296 | 25.3234 | 76.1355 | 87.1204 | 33.3959 | 20.6431 | 67.872
POPP2 MC2 | 275 | 98.0345 | 35.9296 | 25.3234 | 76.1355 | 87.1204 | 33.3959 | 20.6431 | 67.872
PUDM4 MC1 | 400 | 120.4229 | 41.8039 | 28.1582 | 87.2779 | 116.889 | 47.9713 | 19.5963 | 87.4379
PUDM4 MC2 | 400 | 120.4229 | 41.8039 | 28.1582 | 87.2779 | 116.889 | 47.9713 | 19.5963 | 87.4379
PURI4A | 400 | 72.5009 | 26.0101 | 6.6395 | 43.4234 | 61.0492 | 23.8997 | 3.7417 | 37.5409
PURI4B | 400 | 72.4999 | 26.0097 | 6.6398 | 43.423 | 61.0479 | 23.8991 | 3.7417 | 37.5402
PYLE2 MC1 | 275 | 50.8917 | 19.0957 | 9.4304 | 36.4359 | 46.0603 | 18.2952 | 8.1884 | 34.0617
PYLE2 MC2 | 275 | 50.9313 | 19.1098 | 9.4389 | 36.4643 | 46.0975 | 18.3084 | 8.2015 | 34.0935
QUER4A | 400 | 85.928 | 30.207 | 12.6295 | 55.3486 | 73.1564 | 28.1408 | 5.6347 | 45.4318
QUER4A_HEYS | 400 | 85.928 | 30.207 | 12.6295 | 55.3486 | 73.1564 | 28.1408 | 5.6347 | 45.4318
QUER4A_HUTT | 400 | 85.928 | 30.207 | 12.6295 | 55.3486 | 73.1564 | 28.1408 | 5.6347 | 45.4318
QUER4A_PEWO | 400 | 85.928 | 30.207 | 12.6295 | 55.3486 | 73.1564 | 28.1408 | 5.6347 | 45.4318
QUER4B | 400 | 86.8534 | 30.4826 | 12.9439 | 56.0528 | 75.3241 | 28.858 | 6.2887 | 47.1002
QUER4B_HEYS | 400 | 86.8534 | 30.4826 | 12.9439 | 56.0528 | 75.3241 | 28.858 | 6.2887 | 47.1002
QUER4B_HUTT | 400 | 86.8534 | 30.4826 | 12.9439 | 56.0528 | 75.3241 | 28.858 | 6.2887 | 47.1002
QUER4B_PEWO | 400 | 86.8534 | 30.4826 | 12.9439 | 56.0528 | 75.3241 | 28.858 | 6.2887 | 47.1002
RAIN2 MC1 | 275 | 101.7749 | 35.0642 | 29.5866 | 79.1748 | 99.1722 | 37.1019 | 22.9434 | 75.4135
RAIN2 MC2 | 275 | 101.7749 | 35.0642 | 29.5866 | 79.1748 | 99.1722 | 37.1019 | 22.9434 | 75.4135
RAIN2 MC3 | 275 | 101.7749 | 35.0642 | 29.5866 | 79.1748 | 99.1722 | 37.1019 | 22.9434 | 75.4135
RAIN2 MC4 | 275 | 101.7749 | 35.0642 | 29.5866 | 79.1748 | 99.1722 | 37.1019 | 22.9434 | 75.4135
RASS4 M1 | 400 | 55.4637 | 20.7456 | 17.0192 | 46.358 | 45.3 | 17.7252 | 12.4014 | 37.4686
RASS4 M2 | 400 | 55.4637 | 20.7456 | 17.0192 | 46.358 | 45.3 | 17.7252 | 12.4014 | 37.4686
RATS1 M1 | 132 | 43.45 | 15.3116 | 14.3079 | 35.9617 | 49.233 | 18.2409 | 16.9315 | 42.728
RATS1 M2 | 132 | 43.45 | 15.3116 | 14.3079 | 35.9617 | 49.233 | 18.2409 | 16.9315 | 42.728
RATS1 R1 | 132 | 40.6321 | 14.4239 | 13.3024 | 33.7009 | 45.7296 | 17.0838 | 14.3119 | 38.472
RATS1 R2 | 132 | 40.6321 | 14.4239 | 13.3024 | 33.7009 | 45.7296 | 17.0838 | 14.3119 | 38.472
RATS2A | 275 | 44.3762 | 16.0447 | 10.9022 | 33.5929 | 47.1488 | 17.0353 | 21.2605 | 45.352
RATS4 M1 | 400 | 145.4323 | 51.7216 | 33.4062 | 106.5516 | 140.6247 | 53.3526 | 35.684 | 111.1359
RATS4 M2 | 400 | 145.4323 | 51.7216 | 33.4062 | 106.5516 | 140.6247 | 53.3526 | 35.684 | 111.1359
RATS4 M3 | 400 | 145.4323 | 51.7216 | 33.4062 | 106.5516 | 140.6247 | 53.3526 | 35.684 | 111.1359
RATS4 M4 | 400 | 145.4323 | 51.7216 | 33.4062 | 106.5516 | 140.6247 | 53.3526 | 35.684 | 111.1359
RATS4 R1/2 | 400 | 145.4323 | 51.7216 | 33.4062 | 106.5516 | 140.6247 | 53.3526 | 35.684 | 111.1359
RATS4 R3/4 | 400 | 145.4323 | 51.7216 | 33.4062 | 106.5516 | 140.6247 | 53.3526 | 35.684 | 111.1359
RAYL4 M1 | 400 | 112.9762 | 41.2412 | 35.1379 | 93.4617 | 84.2923 | 33.1437 | 22.7904 | 69.6627
RAYL4 M2 | 400 | 112.9762 | 41.2412 | 35.1379 | 93.4617 | 84.2923 | 33.1437 | 22.7904 | 69.6627
RAYL4 R1 | 400 | 112.9762 | 41.2412 | 35.1379 | 93.4617 | 84.2923 | 33.1437 | 22.7904 | 69.6627
RAYL4 R2 | 400 | 112.9762 | 41.2412 | 35.1379 | 93.4617 | 84.2923 | 33.1437 | 22.7904 | 69.6627
REBR2 MC1 | 275 | 44.9621 | 16.3352 | 16.5262 | 39.6276 | 44.9516 | 17.1487 | 14.2517 | 38.5036
REBR2 MC2 | 275 | 24.8778 | 8.9567 | 9.6316 | 22.2982 | 26.4475 | 9.9103 | 9.3358 | 23.3511
REBR2 MC3 | 275 | 24.8778 | 8.9567 | 9.6316 | 22.2982 | 26.4475 | 9.9103 | 9.3358 | 23.3511
REBR2 MC4 | 275 | 44.9621 | 16.3352 | 16.5262 | 39.6276 | 44.9516 | 17.1487 | 14.2517 | 38.5036
RHIG4 M1 | 400 | 59.4184 | 21.4699 | 14.6124 | 44.9755 | 61.1422 | 22.9222 | 16.6988 | 49.1156
RHIG4 M2 | 400 | 59.4184 | 21.4699 | 14.6124 | 44.9755 | 61.1422 | 22.9222 | 16.6988 | 49.1156
RHIG4 R1 | 400 | 59.4184 | 21.4699 | 14.6124 | 44.9755 | 61.1422 | 22.9222 | 16.6988 | 49.1156
RICH4 M1 | 400 | 56.0268 | 21.2999 | 10.3745 | 40.4971 | 38.7582 | 15.4684 | 7.6282 | 29.5038
RICH4 R1 | 400 | 56.0268 | 21.2999 | 10.3745 | 40.4971 | 38.7582 | 15.4684 | 7.6282 | 29.5038
ROCH2 MC1 | 275 | 72.2896 | 26.3073 | 9.9274 | 47.1316 | 68.8278 | 26.7017 | 9.5242 | 47.2861
ROCH2 MC2 | 275 | 72.2896 | 26.3073 | 9.9274 | 47.1316 | 68.8278 | 26.7017 | 9.5242 | 47.2861
ROCH2 MC3 | 275 | 72.2896 | 26.3073 | 9.9274 | 47.1316 | 68.8278 | 26.7017 | 9.5242 | 47.2861
ROCH2 MC4 | 275 | 72.2896 | 26.3073 | 9.9274 | 47.1316 | 68.8278 | 26.7017 | 9.5242 | 47.2861
ROCH4A | 400 | 32.9694 | 12.2472 | 4.294 | 21.6142 | 29.3966 | 11.2732 | 4.3704 | 20.3131
ROCK1A | 132 | 47.1026 | 16.2488 | 17.1202 | 40.0995 | 48.9631 | 17.6824 | 16.5378 | 41.5445
ROWD42 | 400 | 52.5917 | 19.6945 | 10.6752 | 38.5273 | 45.9837 | 18.036 | 8.8022 | 34.3089
RUGE4 M1 | 400 | 67.4096 | 25.4387 | 10.8819 | 46.8577 | 52.68 | 21.2595 | 7.3628 | 37.4283
RUGE4 M2 | 400 | 67.4096 | 25.4387 | 10.8819 | 46.8577 | 52.68 | 21.2595 | 7.3628 | 37.4283
RUGE4 R1 | 400 | 67.4096 | 25.4387 | 10.8819 | 46.8577 | 52.68 | 21.2595 | 7.3628 | 37.4283
RUGE4 R2 | 400 | 67.4096 | 25.4387 | 10.8819 | 46.8577 | 52.68 | 21.2595 | 7.3628 | 37.4283
RYEH4 M1 | 400 | 120.2894 | 42.3414 | 29.9952 | 89.875 | 112.7108 | 42.5184 | 28.9419 | 89.0721
RYEH4 R1 | 400 | 120.2894 | 42.3414 | 29.9952 | 89.875 | 112.7108 | 42.5184 | 28.9419 | 89.0721
RYHA4 MC1 | 400 | 43.0492 | 16.2273 | 9.3173 | 32.2661 | 27.9523 | 11.1672 | 3.9544 | 19.7473
SAEN2 MC1 | 275 | 72.4914 | 25.8753 | 21.4918 | 58.085 | 70.6232 | 26.3319 | 21.1116 | 58.3506
SAEN2 MC2 | 275 | 72.4914 | 25.8753 | 21.4918 | 58.085 | 70.6232 | 26.3319 | 21.1116 | 58.3506
SAES2 M | 275 | 72.9528 | 26.013 | 21.735 | 58.5229 | 71.4357 | 26.5701 | 21.9726 | 59.5485
SAES2 R | 275 | 72.9528 | 26.013 | 21.735 | 58.5229 | 71.4357 | 26.5701 | 21.9726 | 59.5485
SALH2 MC1 | 275 | 82.6027 | 29.8158 | 19.7344 | 61.9003 | 77.4206 | 29.6459 | 15.9266 | 57.8521
SALH2 MC2 | 275 | 82.6027 | 29.8158 | 19.7344 | 61.9003 | 77.4206 | 29.6459 | 15.9266 | 57.8521
SEAB4 M1 | 400 | 97.558 | 35.2975 | 32.5878 | 82.5059 | 91.6743 | 34.6739 | 30.5422 | 79.5785
SEAB4 M2 | 400 | 97.558 | 35.2975 | 32.5878 | 82.5059 | 91.6743 | 34.6739 | 30.5422 | 79.5785
SEAB4 R1 | 400 | 97.558 | 35.2975 | 32.5878 | 82.5059 | 91.6743 | 34.6739 | 30.5422 | 79.5785
SEAB4 R2 | 400 | 97.558 | 35.2975 | 32.5878 | 82.5059 | 91.6743 | 34.6739 | 30.5422 | 79.5785
SELL4 M1 | 400 | 72.6453 | 26.8628 | 14.0243 | 52.014 | 62.3903 | 24.0065 | 14.1202 | 48.0705
SELL4 M2 | 400 | 72.6453 | 26.8628 | 14.0243 | 52.014 | 62.3903 | 24.0065 | 14.1202 | 48.0705
SELL4 R1 | 400 | 72.6453 | 26.8628 | 14.0243 | 52.014 | 62.3903 | 24.0065 | 14.1202 | 48.0705
SELL4 R2 | 400 | 72.6453 | 26.8628 | 14.0243 | 52.014 | 62.3903 | 24.0065 | 14.1202 | 48.0705
SELL4C | 400 | 72.594 | 26.331 | 5.515 | 42.7527 | 62.3428 | 23.8594 | 7.2538 | 40.996
SELL4D | 400 | 72.5938 | 26.331 | 5.515 | 42.7526 | 62.3427 | 23.8593 | 7.2537 | 40.9959
SELL4E | 400 | 72.4789 | 26.2928 | 5.4989 | 42.6825 | 62.2674 | 23.835 | 7.2206 | 40.9284
SELL4F | 400 | 72.4788 | 26.2928 | 5.4989 | 42.6825 | 62.2673 | 23.835 | 7.2206 | 40.9284
SELW4 M3 | 400 | 72.5087 | 26.8154 | 13.9917 | 51.9145 | 62.0743 | 23.8995 | 13.953 | 47.752
SELW4 M4 | 400 | 72.5087 | 26.8154 | 13.9917 | 51.9145 | 62.0743 | 23.8995 | 13.953 | 47.752
SELW4 R3 | 400 | 72.5087 | 26.8154 | 13.9917 | 51.9145 | 62.0743 | 23.8995 | 13.953 | 47.752
SELW4 R4 | 400 | 72.5087 | 26.8154 | 13.9917 | 51.9145 | 62.0743 | 23.8995 | 13.953 | 47.752
SGT 5 HV | 400 | 118.0594 | 39.3843 | 15.6215 | 71.3193 | 130.8767 | 49.1429 | 12.5539 | 82.0524
SGT6_HV | 400 | 117.8696 | 39.3293 | 15.5899 | 71.2099 | 130.6633 | 49.0759 | 12.4936 | 81.8975
SHBA4 M1 | 400 | 92.5453 | 33.1546 | 33.6623 | 80.5501 | 85.4246 | 31.9991 | 29.8962 | 75.1497
SHBA4 M2 | 400 | 92.5453 | 33.1546 | 33.6623 | 80.5501 | 85.4246 | 31.9991 | 29.8962 | 75.1497
SHBA4 R1 | 400 | 92.5453 | 33.1546 | 33.6623 | 80.5501 | 85.4246 | 31.9991 | 29.8962 | 75.1497
SHBA4 R2 | 400 | 92.5453 | 33.1546 | 33.6623 | 80.5501 | 85.4246 | 31.9991 | 29.8962 | 75.1497
SHEC2 MC1 | 275 | 54.8204 | 20.5575 | 10.5901 | 39.6627 | 55.3195 | 22.822 | 7.5715 | 39.8467
SHEC2 MC2 | 275 | 54.8204 | 20.5575 | 10.5901 | 39.6627 | 55.3195 | 22.822 | 7.5715 | 39.8467
SHRE 4B | 400 | 58.8525 | 22.0937 | 11.0627 | 42.3079 | 47.7554 | 18.8407 | 8.8702 | 35.515
SHRE4A | 400 | 58.8525 | 22.0937 | 11.0627 | 42.3079 | 47.7554 | 18.8407 | 8.8702 | 35.515
SHRE4B | 400 | 58.7585 | 22.0601 | 11.0415 | 42.2392 | 47.6597 | 18.8045 | 8.845 | 35.4386
SING4 MC1 | 400 | 104.2363 | 36.9906 | 23.8078 | 76.1204 | 80.3582 | 31.4558 | 13.8821 | 58.3674
SING4 MC2 | 400 | 104.2363 | 36.9906 | 23.8078 | 76.1204 | 80.3582 | 31.4558 | 13.8821 | 58.3674
SIZE1 | 132 | 55.0999 | 19.843 | 13.8702 | 41.9323 | 63.3836 | 23.3239 | 13.7409 | 46.7259
SIZE4 M1 | 400 | 79.6544 | 28.4388 | 21.8281 | 62.0465 | 78.9505 | 29.2375 | 23.534 | 64.8821
SIZE4 M2 | 400 | 79.6544 | 28.4388 | 21.8281 | 62.0465 | 78.9505 | 29.2375 | 23.534 | 64.8821
SIZE4 M3 | 400 | 79.6544 | 28.4388 | 21.8281 | 62.0465 | 78.9505 | 29.2375 | 23.534 | 64.8821
SIZE4 M4 | 400 | 79.6544 | 28.4388 | 21.8281 | 62.0465 | 78.9505 | 29.2375 | 23.534 | 64.8821
SIZE4 R1 | 400 | 79.6544 | 28.4388 | 21.8281 | 62.0465 | 78.9505 | 29.2375 | 23.534 | 64.8821
SIZE4 R2 | 400 | 79.6544 | 28.4388 | 21.8281 | 62.0465 | 78.9505 | 29.2375 | 23.534 | 64.8821
SIZE4 R3 | 400 | 79.6544 | 28.4388 | 21.8281 | 62.0465 | 78.9505 | 29.2375 | 23.534 | 64.8821
SIZE4 R4 | 400 | 79.6544 | 28.4388 | 21.8281 | 62.0465 | 78.9505 | 29.2375 | 23.534 | 64.8821
SJOW2 MC1 | 275 | 26.7661 | 9.4235 | 10.6038 | 23.9306 | 31.4766 | 11.3294 | 12.1419 | 28.1641
SJOW2 MC2 | 275 | 26.7661 | 9.4235 | 10.6038 | 23.9306 | 31.4766 | 11.3294 | 12.1419 | 28.1641
SJOW2 MC3 | 275 | 26.7661 | 9.4235 | 10.6038 | 23.9306 | 31.4766 | 11.3294 | 12.1419 | 28.1641
SJOW2 MC4 | 275 | 26.7661 | 9.4235 | 10.6038 | 23.9306 | 31.4766 | 11.3294 | 12.1419 | 28.1641
SJOW4 M1 | 400 | 139.6682 | 47.3852 | 35.1613 | 102.1741 | 154.6774 | 57.3503 | 37.9313 | 119.0369
SJOW4 M2 | 400 | 139.6682 | 47.3852 | 35.1613 | 102.1741 | 154.6774 | 57.3503 | 37.9313 | 119.0369
SJOW4 M3 | 400 | 139.6682 | 47.3852 | 35.1613 | 102.1741 | 154.6774 | 57.3503 | 37.9313 | 119.0369
SJOW4 M4 | 400 | 139.6682 | 47.3852 | 35.1613 | 102.1741 | 154.6774 | 57.3503 | 37.9313 | 119.0369
SJOW4 R1/2 | 400 | 139.6682 | 47.3852 | 35.1613 | 102.1741 | 154.6774 | 57.3503 | 37.9313 | 119.0369
SJOW4 R3/4 | 400 | 139.6682 | 47.3852 | 35.1613 | 102.1741 | 154.6774 | 57.3503 | 37.9313 | 119.0369
SKLG2 MC1 | 275 | 58.1562 | 21.4833 | 18.0844 | 48.4663 | 56.2033 | 21.8497 | 16.1348 | 47.0349
SKLG2 MC2 | 275 | 58.1562 | 21.4833 | 18.0844 | 48.4663 | 56.2033 | 21.8497 | 16.1348 | 47.0349
SKLG2 MC3 | 275 | 58.1562 | 21.4833 | 18.0844 | 48.4663 | 56.2033 | 21.8497 | 16.1348 | 47.0349
SKLG2 MC4 | 275 | 58.1562 | 21.4833 | 18.0844 | 48.4663 | 56.2033 | 21.8497 | 16.1348 | 47.0349
SMAN2 MC1 | 275 | 77.5054 | 28.9136 | 23.7621 | 64.6521 | 75.7536 | 29.5857 | 21.3156 | 63.1561
SMAN2 MC2 | 275 | 77.5054 | 28.9136 | 23.7621 | 64.6521 | 75.7536 | 29.5857 | 21.3156 | 63.1561
SMAN2 MC3 | 275 | 77.5054 | 28.9136 | 23.7621 | 64.6521 | 75.7536 | 29.5857 | 21.3156 | 63.1561
SMAN2 MC4 | 275 | 77.5054 | 28.9136 | 23.7621 | 64.6521 | 75.7536 | 29.5857 | 21.3156 | 63.1561
SPEN4 MC1 | 400 | 71.6932 | 26.5285 | 15.4863 | 53.0032 | 52.981 | 20.7308 | 9.8752 | 39.193
SPEN4 MC2 | 400 | 71.6932 | 26.5285 | 15.4863 | 53.0032 | 52.981 | 20.7308 | 9.8752 | 39.193
SPEN4 MC3 | 400 | 71.724 | 26.5395 | 15.4923 | 53.0247 | 52.2711 | 20.477 | 9.606 | 38.5649
SPEN4 MC4 | 400 | 71.724 | 26.5395 | 15.4923 | 53.0247 | 52.2711 | 20.477 | 9.606 | 38.5649
SPLN4 M1 | 400 | 96.4555 | 34.4258 | 27.7428 | 76.4283 | 88.7422 | 33.2353 | 25.3285 | 72.3303
SPLN4 R1 | 400 | 96.4555 | 34.4258 | 27.7428 | 76.4283 | 88.7422 | 33.2353 | 25.3285 | 72.3303
SSHI2 MC1 | 275 | 74.0403 | 27.3885 | 13.8726 | 52.6058 | 62.5823 | 24.9295 | 10.1676 | 45.4233
SSHI2 MC2 | 275 | 74.0403 | 27.3885 | 13.8726 | 52.6058 | 62.5823 | 24.9295 | 10.1676 | 45.4233
STAL2 M1 | 275 | 83.8565 | 30.9416 | 16.4553 | 60.2134 | 77.4784 | 30.2693 | 14.8186 | 57.626
STAL2 M2 | 275 | 83.8565 | 30.9416 | 16.4553 | 60.2134 | 77.4784 | 30.2693 | 14.8186 | 57.626
STAL2 R1 | 275 | 83.8565 | 30.9416 | 16.4553 | 60.2134 | 77.4784 | 30.2693 | 14.8186 | 57.626
STAL2 R2 | 275 | 83.8565 | 30.9416 | 16.4553 | 60.2134 | 77.4784 | 30.2693 | 14.8186 | 57.626
STAL4 MC1 | 400 | 37.3115 | 13.792 | 9.6423 | 29.1472 | 33.1451 | 12.8463 | 8.1474 | 26.3148
STAL4 MC2 | 400 | 52.9981 | 20.1576 | 10.1034 | 38.6105 | 40.1261 | 16.0169 | 6.378 | 29.0292
STAL41 | 400 | 37.3115 | 13.792 | 9.6423 | 29.1472 | 33.1451 | 12.8463 | 8.1474 | 26.3148
STAY4 M1 | 400 | 113.8926 | 41.8183 | 26.1591 | 85.299 | 105.0609 | 40.2216 | 26.2697 | 83.1517
STAY4 M2 | 400 | 113.8926 | 41.8183 | 26.1591 | 85.299 | 105.0609 | 40.2216 | 26.2697 | 83.1517
STAY4 R1 | 400 | 113.8926 | 41.8183 | 26.1591 | 85.299 | 105.0609 | 40.2216 | 26.2697 | 83.1517
STAY4 R2 | 400 | 113.8926 | 41.8183 | 26.1591 | 85.299 | 105.0609 | 40.2216 | 26.2697 | 83.1517
STAY4A | 400 | 77.0806 | 28.4012 | 21.0561 | 61.2214 | 68.9655 | 26.209 | 19.5094 | 56.5744
STEN1 M1 | 132 | 57.0409 | 20.1331 | 20.1578 | 48.6303 | 69.3021 | 25.5635 | 23.6426 | 59.7948
STEN1 M2 | 132 | 57.0409 | 20.1331 | 20.1578 | 48.6303 | 69.3021 | 25.5635 | 23.6426 | 59.7948
STEN1 R1 | 132 | 57.0409 | 20.1331 | 20.1578 | 48.6303 | 69.3021 | 25.5635 | 23.6426 | 59.7948
STEN1 R2 | 132 | 57.0409 | 20.1331 | 20.1578 | 48.6303 | 69.3021 | 25.5635 | 23.6426 | 59.7948
STES1 M1 | 132 | 57.307 | 19.7042 | 16.1383 | 44.0042 | 69.2892 | 25.2928 | 18.1869 | 53.9563
STES1 M2 | 132 | 57.307 | 19.7042 | 16.1383 | 44.0042 | 69.2892 | 25.2928 | 18.1869 | 53.9563
STES1 R1 | 132 | 57.307 | 19.7042 | 16.1383 | 44.0042 | 69.2892 | 25.2928 | 18.1869 | 53.9563
STES1 R2 | 132 | 57.307 | 19.7042 | 16.1383 | 44.0042 | 69.2892 | 25.2928 | 18.1869 | 53.9563
STEW2 M1 | 275 | 92.0627 | 34.1735 | 28.4091 | 76.7378 | 83.3907 | 32.1983 | 25.1584 | 70.6937
STEW2 M2 | 275 | 92.0627 | 34.1735 | 28.4091 | 76.7378 | 83.3907 | 32.1983 | 25.1584 | 70.6937
STEW2 R1 | 275 | 92.0627 | 34.1735 | 28.4091 | 76.7378 | 83.3907 | 32.1983 | 25.1584 | 70.6937
STEW2 R2 | 275 | 92.0627 | 34.1735 | 28.4091 | 76.7378 | 83.3907 | 32.1983 | 25.1584 | 70.6937
STEW4 M1 | 400 | 97.1479 | 35.7765 | 30.2216 | 80.8172 | 66.832 | 26.113 | 19.2234 | 56.1528
STEW4 M2 | 400 | 97.1479 | 35.7765 | 30.2216 | 80.8172 | 66.832 | 26.113 | 19.2234 | 56.1528
STEW4 R1 | 400 | 97.1479 | 35.7765 | 30.2216 | 80.8172 | 66.832 | 26.113 | 19.2234 | 56.1528
STEW4 R2a | 400 | 97.1479 | 35.7765 | 30.2216 | 80.8172 | 66.832 | 26.113 | 19.2234 | 56.1528
STEW41 | 400 | 97.1479 | 35.7765 | 30.2216 | 80.8172 | 66.832 | 26.113 | 19.2234 | 56.1528
STOB4 M1 | 400 | 66.7893 | 25.2839 | 12.163 | 47.9198 | 54.0049 | 21.6895 | 8.2132 | 38.8868
STOB4 R1 | 400 | 66.7893 | 25.2839 | 12.163 | 47.9198 | 54.0049 | 21.6895 | 8.2132 | 38.8868
STSB4 MC1 | 400 | 59.2395 | 22.0903 | 12.8536 | 44.094 | 46.5367 | 18.3659 | 7.8045 | 33.7778
STSB4 MC2 | 400 | 59.2395 | 22.0903 | 12.8536 | 44.094 | 46.5367 | 18.3659 | 7.8045 | 33.7778
STSB4A | 400 | 54.7987 | 20.2618 | 5.8517 | 34.5062 | 42.1938 | 16.5422 | 3.1123 | 26.5065
SUND4 M1 | 400 | 126.9104 | 46.153 | 27.6976 | 92.9678 | 108.5781 | 42.0221 | 21.8875 | 81.3156
SUND4 M2 | 400 | 106.4343 | 39.2317 | 22.299 | 77.781 | 91.5588 | 35.5179 | 18.1584 | 68.3883
SUND4 R1 | 400 | 126.9104 | 46.153 | 27.6976 | 92.9678 | 108.5781 | 42.0221 | 21.8875 | 81.3156
SUND4 R2 | 400 | 106.4343 | 39.2317 | 22.299 | 77.781 | 91.5588 | 35.5179 | 18.1584 | 68.3883
SUTB4A | 400 | 100.3611 | 36.4722 | 24.3557 | 75.9351 | 84.3241 | 32.4241 | 20.7063 | 66.5609
SWAN2 MC3 | 275 | 26.1372 | 9.4866 | 8.6119 | 22.0279 | 28.5976 | 10.5804 | 8.9865 | 23.9495
SWAN2 MC4 | 275 | 26.1372 | 9.4866 | 8.6119 | 22.0279 | 28.5976 | 10.5804 | 8.9865 | 23.9495
SWAN4 M1 | 400 | 39.6684 | 14.6608 | 9.3467 | 30.0802 | 34.8983 | 13.3112 | 8.2869 | 27.1118
SWAN4 M2 | 400 | 39.6684 | 14.6608 | 9.3467 | 30.0802 | 34.8983 | 13.3112 | 8.2869 | 27.1118
SWAN4 M3 | 400 | 63.2779 | 22.7846 | 15.7806 | 48.0028 | 62.8489 | 23.7528 | 15.1403 | 48.7318
SWAN4 M4 | 400 | 63.2779 | 22.7846 | 15.7806 | 48.0028 | 62.8489 | 23.7528 | 15.1403 | 48.7318
SWAN4 R3 | 400 | 63.2779 | 22.7846 | 15.7806 | 48.0028 | 62.8489 | 23.7528 | 15.1403 | 48.7318
SWAN4 R4 | 400 | 63.2779 | 22.7846 | 15.7806 | 48.0028 | 62.8489 | 23.7528 | 15.1403 | 48.7318
TAUN4 M1 | 400 | 66.8889 | 24.5525 | 12.9886 | 47.711 | 56.433 | 22.2977 | 8.7597 | 40.2935
TAUN4 M2 | 400 | 66.9843 | 24.5907 | 12.9494 | 47.7258 | 56.5962 | 22.3635 | 8.7422 | 40.369
TEMP2 MC1 | 275 | 60.8875 | 22.5831 | 12.4734 | 44.4108 | 62.9929 | 25.0016 | 11.1162 | 46.4739
TEMP2 MC2 | 275 | 60.8875 | 22.5831 | 12.4734 | 44.4108 | 62.9929 | 25.0016 | 11.1162 | 46.4739
TEMP2 MC3 | 275 | 61.1843 | 22.672 | 12.6205 | 44.6836 | 63.9028 | 25.342 | 11.3511 | 47.1901
Term_ALVE4_X210_X213 | 400 | 30.0682 | 11.4732 | 5.2106 | 21.4361 | 23.5139 | 9.3872 | 3.8675 | 17.143
THOM2 M1 | 275 | 70.4025 | 25.7708 | 20.0822 | 56.5275 | 72.669 | 27.4784 | 19.774 | 58.6342
THOM2 R1 | 275 | 70.4025 | 25.7708 | 20.0822 | 56.5275 | 72.669 | 27.4784 | 19.774 | 58.6342
THOM21 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
THOM4 M5 | 400 | 92.9213 | 34.1913 | 20.0373 | 68.3911 | 78.5619 | 30.4854 | 15.2867 | 58.3995
THOM4 MC1 | 400 | 97.8199 | 35.2941 | 23.9324 | 73.8458 | 86.7841 | 33.3298 | 18.2157 | 65.3512
THOM4 MC2 | 400 | 97.8199 | 35.2941 | 23.9324 | 73.8458 | 86.7841 | 33.3298 | 18.2157 | 65.3512
THOM4 MC3 | 400 | 97.8199 | 35.2941 | 23.9324 | 73.8458 | 86.7841 | 33.3298 | 18.2157 | 65.3512
THOM4 MC4 | 400 | 97.8199 | 35.2941 | 23.9324 | 73.8458 | 86.7841 | 33.3298 | 18.2157 | 65.3512
THOM4 R2(2) | 400 | 92.9213 | 34.1913 | 20.0373 | 68.3911 | 78.5619 | 30.4854 | 15.2867 | 58.3995
THOM4 R2(3) | 400 | 92.9213 | 34.1913 | 20.0373 | 68.3911 | 78.5619 | 30.4854 | 15.2867 | 58.3995
THOM4 R5 | 400 | 92.9213 | 34.1913 | 20.0373 | 68.3911 | 78.5619 | 30.4854 | 15.2867 | 58.3995
THTO4 M1 | 400 | 101.7167 | 36.8494 | 26.6374 | 78.7504 | 78.9181 | 30.5399 | 15.3392 | 58.5292
THTO4 M2 | 400 | 93.2362 | 33.9616 | 24.9642 | 72.9931 | 73.1107 | 28.1694 | 15.2924 | 55.1299
THTO4 M3 | 400 | 93.2362 | 33.9616 | 24.9642 | 72.9931 | 73.1107 | 28.1694 | 15.2924 | 55.1299
THTO4 M4 | 400 | 101.7167 | 36.8494 | 26.6374 | 78.7504 | 78.9181 | 30.5399 | 15.3392 | 58.5292
THTO4 R1/2 | 400 | 88.2242 | 31.9117 | 24.3173 | 69.4472 | 73.1706 | 27.9975 | 15.916 | 55.5104
THTO4 R3/4 | 400 | 88.2242 | 31.9117 | 24.3173 | 69.4472 | 73.1706 | 27.9975 | 15.916 | 55.5104
THUR2 MC1 | 275 | 66.0603 | 25.0082 | 10.6883 | 46.0552 | 66.6929 | 26.4724 | 11.0494 | 48.487
THUR2 MC2 | 275 | 66.0603 | 25.0082 | 10.6883 | 46.0552 | 66.6929 | 26.4724 | 11.0494 | 48.487
THUR2 MC3 | 275 | 66.0603 | 25.0082 | 10.6883 | 46.0552 | 66.6929 | 26.4724 | 11.0494 | 48.487
THUR2 MC4 | 275 | 66.0603 | 25.0082 | 10.6883 | 46.0552 | 66.6929 | 26.4724 | 11.0494 | 48.487
TILB2 M1 | 275 | 80.6142 | 28.564 | 24.9387 | 65.3343 | 83.2364 | 30.8941 | 24.7023 | 68.3932
TILB2 M2 | 275 | 80.6142 | 28.564 | 24.9387 | 65.3343 | 83.2364 | 30.8941 | 24.7023 | 68.3932
TILB2 R1 | 275 | 80.6142 | 28.564 | 24.9387 | 65.3343 | 83.2364 | 30.8941 | 24.7023 | 68.3932
TILB2 R2 | 275 | 80.6142 | 28.564 | 24.9387 | 65.3343 | 83.2364 | 30.8941 | 24.7023 | 68.3932
TILB4 M2 | 400 | 157.4556 | 55.572 | 51.7608 | 130.3514 | 133.7803 | 51.3684 | 38.853 | 111.4989
TILB4 M3 | 400 | 157.4556 | 55.572 | 51.7608 | 130.3514 | 133.7803 | 51.3684 | 38.853 | 111.4989
TILB4 R2 | 400 | 157.4556 | 55.572 | 51.7608 | 130.3514 | 133.7803 | 51.3684 | 38.853 | 111.4989
TILB4 R3 | 400 | 157.4556 | 55.572 | 51.7608 | 130.3514 | 133.7803 | 51.3684 | 38.853 | 111.4989
TINP2 M1 | 275 | 59.3646 | 21.7953 | 6.9461 | 37.7693 | 57.4367 | 22.3927 | 5.5426 | 37.2107
TINP2 M2 | 275 | 59.5329 | 21.8055 | 6.9643 | 37.8019 | 58.3714 | 22.7328 | 5.6347 | 37.7837
TODP2 MC1 | 275 | 68.2923 | 24.1747 | 17.1535 | 51.3416 | 60.0049 | 23.0829 | 11.9359 | 44.5801
TODP2 MC2 | 275 | 68.2923 | 24.1747 | 17.1535 | 51.3416 | 60.0049 | 23.0829 | 11.9359 | 44.5801
TOTE2A | 275 | 28.1705 | 10.307 | 10.0272 | 24.6036 | 28.8504 | 10.9539 | 9.3599 | 24.8511
TOTE2B | 275 | 3.7985 | 1.3387 | 1.51 | 3.4032 | 4.7055 | 1.7108 | 1.859 | 4.2785
TOTT2 MC1 | 275 | 3.7985 | 1.3387 | 1.51 | 3.4032 | 4.7055 | 1.7108 | 1.859 | 4.2785
TOTT2 MC2A | 275 | 28.1705 | 10.307 | 10.0272 | 24.6036 | 28.8504 | 10.9539 | 9.3599 | 24.8511
TOTT2 MC2B | 275 | 3.7985 | 1.3387 | 1.51 | 3.4032 | 4.7055 | 1.7108 | 1.859 | 4.2785
TOTT2 MC3 | 275 | 28.1705 | 10.307 | 10.0272 | 24.6036 | 28.8504 | 10.9539 | 9.3599 | 24.8511
TOTT2 MC4A | 275 | 3.7985 | 1.3387 | 1.51 | 3.4032 | 4.7055 | 1.7108 | 1.859 | 4.2785
TOTT2 MC4B | 275 | 28.1705 | 10.307 | 10.0272 | 24.6036 | 28.8504 | 10.9539 | 9.3599 | 24.8511
TOTT2 MC5 | 275 | 46.1874 | 16.59 | 13.7002 | 37.162 | 46.196 | 17.5546 | 10.6417 | 35.4677
TOTT2 MC6 | 275 | 46.1874 | 16.59 | 13.7002 | 37.162 | 46.196 | 17.5546 | 10.6417 | 35.4677
TOTT2 MC7 | 275 | 23.138 | 8.2846 | 7.1967 | 18.9129 | 24.2913 | 9.1908 | 6.0413 | 19.039
TOTT2 MC8 | 275 | 23.138 | 8.2846 | 7.1967 | 18.9129 | 24.2913 | 9.1908 | 6.0413 | 19.039
TRAW2 M1 | 275 | 45.1507 | 16.2553 | 13.9971 | 36.9856 | 47.1048 | 17.6299 | 12.7907 | 37.7231
TRAW2 M2 | 275 | 45.1507 | 16.2553 | 13.9971 | 36.9856 | 47.1048 | 17.6299 | 12.7907 | 37.7231
TRAW2 R1 | 275 | 45.1507 | 16.2553 | 13.9971 | 36.9856 | 47.1048 | 17.6299 | 12.7907 | 37.7231
TRAW2 R2 | 275 | 45.1507 | 16.2553 | 13.9971 | 36.9856 | 47.1048 | 17.6299 | 12.7907 | 37.7231
TRAW4 MC1 | 400 | 59.9988 | 22.4253 | 18.4177 | 50.1319 | 47.6356 | 18.8764 | 12.5331 | 39.2283
TRAW4 MC2 | 400 | 59.9988 | 22.4253 | 18.4177 | 50.1319 | 47.6356 | 18.8764 | 12.5331 | 39.2283
TRAW4 MC3 | 400 | 59.9988 | 22.4253 | 18.4177 | 50.1319 | 47.6356 | 18.8764 | 12.5331 | 39.2283
TRAW4 MC4 | 400 | 59.9988 | 22.4253 | 18.4177 | 50.1319 | 47.6356 | 18.8764 | 12.5331 | 39.2283
TREM2 MC1 | 275 | 47.8368 | 17.632 | 2.6871 | 27.6225 | 41.8732 | 16.6574 | 2.3523 | 25.9094
TREM2 MC2 | 275 | 47.8368 | 17.632 | 2.6871 | 27.6225 | 41.8732 | 16.6574 | 2.3523 | 25.9094
TREU4A | 400 | 93.2958 | 33.2788 | 10.2966 | 57.36 | 75.7019 | 29.6186 | 4.6273 | 46.5144
TREU4A_DEES1 | 400 | 93.2958 | 33.2788 | 10.2966 | 57.36 | 75.7019 | 29.6186 | 4.6273 | 46.5144
TREU4A_LEGA1 | 400 | 93.2958 | 33.2788 | 10.2966 | 57.36 | 75.7019 | 29.6186 | 4.6273 | 46.5144
TREU4A_TRAW1 | 400 | 93.2958 | 33.2788 | 10.2966 | 57.36 | 75.7019 | 29.6186 | 4.6273 | 46.5144
TREU4B | 400 | 93.2958 | 33.2788 | 10.2966 | 57.36 | 75.8925 | 29.6921 | 4.6389 | 46.63
TREU4B_DEES2 | 400 | 93.2958 | 33.2788 | 10.2966 | 57.36 | 75.8925 | 29.6921 | 4.6389 | 46.63
TREU4B_LEGA2 | 400 | 93.2958 | 33.2788 | 10.2966 | 57.36 | 75.8925 | 29.6921 | 4.6389 | 46.63
TREU4B_TRAW2 | 400 | 93.2958 | 33.2788 | 10.2966 | 57.36 | 75.8925 | 29.6921 | 4.6389 | 46.63
TYNE2 MC1 | 275 | 68.5761 | 25.4983 | 12.4516 | 48.5116 | 57.8915 | 22.9428 | 9.9082 | 42.3541
TYNE2 MC2 | 275 | 68.5761 | 25.4983 | 12.4516 | 48.5116 | 57.8915 | 22.9428 | 9.9082 | 42.3541
TYNE2A | 275 | 67.8192 | 24.8904 | 4.4996 | 39.6999 | 54.4836 | 21.7252 | 2.9591 | 33.6833
UPPB2 MC1 | 275 | 39.6329 | 14.7888 | 9.9631 | 30.8777 | 38.9141 | 15.0495 | 8.8054 | 30.0886
UPPB2 MC2 | 275 | 42.6697 | 15.9009 | 10.4668 | 32.954 | 40.9879 | 15.8432 | 9.2194 | 31.6251
UPPB2 MC3 | 275 | 42.6697 | 15.9009 | 10.4668 | 32.954 | 40.9879 | 15.8432 | 9.2194 | 31.6251
UPPB2 MC4 | 275 | 39.6329 | 14.7888 | 9.9631 | 30.8777 | 38.9141 | 15.0495 | 8.8054 | 30.0886
USKM1 M1 | 132 | 30.6644 | 10.829 | 12.315 | 27.6296 | 40.1863 | 14.6824 | 15.7176 | 36.4816
USKM1 M2 | 132 | 44.664 | 15.0607 | 16.4379 | 37.7369 | 56.1023 | 20.1103 | 19.8986 | 48.3388
USKM1 M4 | 132 | 44.664 | 15.0607 | 16.4379 | 37.7369 | 56.1023 | 20.1103 | 19.8986 | 48.3388
USKM1 R1 | 132 | 30.6644 | 10.829 | 12.315 | 27.6296 | 40.1863 | 14.6824 | 15.7176 | 36.4816
USKM1 R2 | 132 | 44.664 | 15.0607 | 16.4379 | 37.7369 | 56.1023 | 20.1103 | 19.8986 | 48.3388
USKM1 R4 | 132 | 44.664 | 15.0607 | 16.4379 | 37.7369 | 56.1023 | 20.1103 | 19.8986 | 48.3388
USKM2 M1 | 275 | 81.4405 | 28.9268 | 21.6495 | 62.5581 | 91.3861 | 34.1121 | 24.8634 | 73.1052
USKM2 M2 | 275 | 81.4405 | 28.9268 | 21.6495 | 62.5581 | 91.3861 | 34.1121 | 24.8634 | 73.1052
USKM2 R1 | 275 | 81.4405 | 28.9268 | 21.6495 | 62.5581 | 91.3861 | 34.1121 | 24.8634 | 73.1052
USKM2 R2 | 275 | 81.4405 | 28.9268 | 21.6495 | 62.5581 | 91.3861 | 34.1121 | 24.8634 | 73.1052
USKM2A | 275 | 78.7416 | 27.3878 | 12.4302 | 51.1625 | 86.1564 | 32.1124 | 12.8934 | 58.3072
WALH4 MC1 | 400 | 61.5883 | 23.0182 | 11.8143 | 44.367 | 51.9426 | 20.3559 | 10.6309 | 39.4185
WALH4 MC2 | 400 | 61.5883 | 23.0182 | 11.8143 | 44.367 | 51.9426 | 20.3559 | 10.6309 | 39.4185
WALH4 MC3 | 400 | 61.5883 | 23.0182 | 11.8143 | 44.367 | 51.9426 | 20.3559 | 10.6309 | 39.4185
WALH4 MC4 | 400 | 61.5883 | 23.0182 | 11.8143 | 44.367 | 51.9426 | 20.3559 | 10.6309 | 39.4185
WALP R4 | 132 | 76.9557 | 27.2252 | 23.1899 | 61.6922 | 91.093 | 34.8403 | 24.5454 | 73.817
WALP1 M4 | 132 | 76.9557 | 27.2252 | 23.1899 | 61.6922 | 91.093 | 34.8403 | 24.5454 | 73.817
WALP4 M1 | 400 | 122.5791 | 43.714 | 33.5394 | 95.3603 | 100.9438 | 38.5669 | 25.2952 | 79.837
WALP4 M2 | 400 | 122.5791 | 43.714 | 33.5394 | 95.3603 | 100.9438 | 38.5669 | 25.2952 | 79.837
WALP4 R1 | 400 | 122.5791 | 43.714 | 33.5394 | 95.3603 | 100.9438 | 38.5669 | 25.2952 | 79.837
WALP4 R2 | 400 | 122.5791 | 43.714 | 33.5394 | 95.3603 | 100.9438 | 38.5669 | 25.2952 | 79.837
WALPM3 | 132 | 76.9557 | 27.2252 | 23.1899 | 61.6922 | 91.093 | 34.8403 | 24.5454 | 73.817
WALPR3 | 132 | 76.9557 | 27.2252 | 23.1899 | 61.6922 | 91.093 | 34.8403 | 24.5454 | 73.817
WARL2 MC1 | 275 | 71.227 | 25.8202 | 17.2672 | 53.7825 | 64.0377 | 24.9076 | 11.9876 | 47.2123
WARL2 MC2 | 275 | 71.227 | 25.8202 | 17.2672 | 53.7825 | 64.0377 | 24.9076 | 11.9876 | 47.2123
WARL2 MC3 | 275 | 71.227 | 25.8202 | 17.2672 | 53.7825 | 64.0377 | 24.9076 | 11.9876 | 47.2123
WARL2 MC4 | 275 | 71.227 | 25.8202 | 17.2672 | 53.7825 | 64.0377 | 24.9076 | 11.9876 | 47.2123
WASF2A | 275 | 61.9606 | 22.3728 | 6.3552 | 37.9951 | 51.872 | 20.2528 | 3.3776 | 32.0194
WASF2B | 275 | 66.8581 | 23.9955 | 6.7656 | 40.7004 | 58.6925 | 22.9444 | 3.5568 | 36.0051
WATS21 | 275 | 66.0545 | 24.6963 | 19.9303 | 54.8561 | 66.1125 | 25.959 | 17.9772 | 54.6887
WATS22 | 275 | 64.2196 | 23.9556 | 20.179 | 54.0573 | 65.1028 | 25.2843 | 18.7911 | 54.5484
WBOL2 MC1 | 275 | 84.8985 | 30.9587 | 17.2685 | 61.0507 | 70.3331 | 27.91 | 11.653 | 51.1236
WBOL2 MC2 | 275 | 84.8985 | 30.9587 | 17.2685 | 61.0507 | 70.3331 | 27.91 | 11.653 | 51.1236
WBOL2 MC3 | 275 | 84.8985 | 30.9587 | 17.2685 | 61.0507 | 70.3331 | 27.91 | 11.653 | 51.1236
WBOL2 MC4 | 275 | 84.8985 | 30.9587 | 17.2685 | 61.0507 | 70.3331 | 27.91 | 11.653 | 51.1236
WBUR1 M1 | 132 | 22.3481 | 7.9017 | 7.1614 | 18.3361 | 26.6976 | 9.8683 | 8.5494 | 22.5052
WBUR1 M2 | 132 | 22.3481 | 7.9017 | 7.1614 | 18.3361 | 26.6976 | 9.8683 | 8.5494 | 22.5052
WBUR1 R1 | 132 | 22.3481 | 7.9017 | 7.1614 | 18.3361 | 26.6976 | 9.8683 | 8.5494 | 22.5052
WBUR1 R2 | 132 | 21.3268 | 7.6087 | 6.6531 | 17.4135 | 25.0371 | 9.2724 | 8.044 | 21.1572
WBUR4 M1 | 400 | 126.4433 | 44.9184 | 37.6629 | 101.1871 | 124.0811 | 45.9199 | 37.8057 | 102.7463
WBUR4 M2 | 400 | 126.4433 | 44.9184 | 37.6629 | 101.1871 | 124.0811 | 45.9199 | 37.8057 | 102.7463
WBUR4 M3 | 400 | 126.4433 | 44.9184 | 37.6629 | 101.1871 | 124.0811 | 45.9199 | 37.8057 | 102.7463
WBUR4 M4 | 400 | 126.4433 | 44.9184 | 37.6629 | 101.1871 | 124.0811 | 45.9199 | 37.8057 | 102.7463
WBUR4 R1/2 | 400 | 121.0204 | 43.9445 | 31.5661 | 93.713 | 109.5917 | 41.4669 | 29.3193 | 87.9623
WBUR4 R3/4 | 400 | 121.0204 | 43.9445 | 31.5661 | 93.713 | 109.5917 | 41.4669 | 29.3193 | 87.9623
WHAM4 M1 | 400 | 131.2715 | 46.6786 | 42.1604 | 108.1738 | 126.7318 | 49.7928 | 33.9997 | 104.4173
WHAM4 M2 | 400 | 131.2715 | 46.6786 | 42.1604 | 108.1738 | 126.7318 | 49.7928 | 33.9997 | 104.4173
WHAM4 R1 | 400 | 131.2715 | 46.6786 | 42.1604 | 108.1738 | 126.7318 | 49.7928 | 33.9997 | 104.4173
WHAM4 R2 | 400 | 131.2715 | 46.6786 | 42.1604 | 108.1738 | 126.7318 | 49.7928 | 33.9997 | 104.4173
WHAM4A | 400 | 117.4804 | 39.5794 | 14.5739 | 70.5476 | 112.7358 | 45.6871 | 15.3635 | 79.9748
WHAM4B | 400 | 117.5811 | 39.6078 | 14.5861 | 70.6001 | 112.8716 | 45.7377 | 15.3614 | 80.0443
WHSO2 M1 | 275 | 70.547 | 25.5333 | 16.1048 | 52.2144 | 75.2681 | 28.701 | 16.4242 | 57.0135
WHSO2 M2 | 275 | 70.547 | 25.5333 | 16.1048 | 52.2144 | 75.2681 | 28.701 | 16.4242 | 57.0135
WHSO2 R1 | 275 | 77.9413 | 27.892 | 20.6758 | 60.1211 | 84.2478 | 31.7443 | 21.3118 | 66.205
WHSO2 R2 | 275 | 77.9413 | 27.892 | 20.6758 | 60.1211 | 84.2478 | 31.7443 | 21.3118 | 66.205
WIBA2 MC1 | 275 | 60.8621 | 22.5749 | 12.463 | 44.3886 | 64.148 | 25.7079 | 10.4054 | 46.7619
WIBA2 MC2 | 275 | 60.8621 | 22.5749 | 12.463 | 44.3886 | 64.148 | 25.7079 | 10.4054 | 46.7619
WIEN21 | 275 | 51.1962 | 18.8237 | 10.5822 | 37.203 | 50.9546 | 19.914 | 9.992 | 38.1547
WILE4 M1 | 400 | 114.1296 | 42.4944 | 32.2723 | 92.3685 | 97.1193 | 38.4839 | 25.2701 | 79.6945
WILE4 M2 | 400 | 114.1296 | 42.4944 | 32.2723 | 92.3685 | 97.1193 | 38.4839 | 25.2701 | 79.6945
WILE4 R1 | 400 | 114.1296 | 42.4944 | 32.2723 | 92.3685 | 97.1193 | 38.4839 | 25.2701 | 79.6945
WILE4 R2 | 400 | 114.1296 | 42.4944 | 32.2723 | 92.3685 | 97.1193 | 38.4839 | 25.2701 | 79.6945
WILL1 M1 | 132 | 57.0382 | 20.0893 | 17.9729 | 46.3835 | 63.7699 | 24.1885 | 20.2768 | 54.4845
WILL1 M2 | 132 | 57.0382 | 20.0893 | 17.9729 | 46.3835 | 63.7699 | 24.1885 | 20.2768 | 54.4845
WILL1 R1 | 132 | 37.9768 | 14.1625 | 11.4972 | 31.526 | 41.4235 | 16.0001 | 12.9781 | 35.6056
WILL1 R2 | 132 | 57.0382 | 20.0893 | 17.9729 | 46.3835 | 63.7699 | 24.1885 | 20.2768 | 54.4845
WILL2 M2 | 275 | 24.3276 | 8.7131 | 9.2118 | 21.534 | 26.0115 | 9.4831 | 9.5423 | 22.9534
WILT2A | 275 | 61.0094 | 21.7274 | 12.7794 | 43.5066 | 60.0105 | 22.3143 | 10.11 | 41.6672
WILT2B | 275 | 61.0116 | 21.7281 | 12.7793 | 43.5075 | 60.0129 | 22.3152 | 10.1098 | 41.6682
WILT2C | 275 | 61.4429 | 21.8626 | 13.0343 | 43.9527 | 61.0729 | 22.6406 | 10.9332 | 42.9518
WILT2D | 275 | 61.4382 | 21.8613 | 13.0335 | 43.95 | 61.0647 | 22.6377 | 10.9311 | 42.9457
WIMB4 MB2 | 400 | 107.9015 | 37.4272 | 27.0028 | 79.9329 | 120.4277 | 45.9976 | 24.7184 | 89.7689
WIMB4 RB2 | 400 | 107.9015 | 37.4272 | 27.0028 | 79.9329 | 120.4277 | 45.9976 | 24.7184 | 89.7689
WIMB41 | 400 | 107.9015 | 37.4272 | 27.0028 | 79.9329 | 120.4277 | 45.9976 | 24.7184 | 89.7689
WISD2 M1 | 275 | 75.9277 | 26.5117 | 25.4982 | 62.9914 | 86.908 | 32.1263 | 27.5868 | 73.0202
WISD2 M2 | 275 | 75.9277 | 26.5117 | 25.4982 | 62.9914 | 86.908 | 32.1263 | 27.5868 | 73.0202
WISD2 R1 | 275 | 75.9277 | 26.5117 | 25.4982 | 62.9914 | 86.908 | 32.1263 | 27.5868 | 73.0202
WISD2 R2 | 275 | 75.9277 | 26.5117 | 25.4982 | 62.9914 | 86.908 | 32.1263 | 27.5868 | 73.0202
WISD2A | 275 | 62.5493 | 21.9072 | 13.9128 | 44.8943 | 67.6864 | 25.9371 | 14.943 | 51.6236
WMEL2 MC1 | 275 | 80.1425 | 29.5126 | 14.6785 | 56.4157 | 75.8205 | 29.9493 | 12.1889 | 54.5436
WMEL2 MC2 | 275 | 80.1425 | 29.5126 | 14.6785 | 56.4157 | 75.8205 | 29.9493 | 12.1889 | 54.5436
WMEL2 MC3 | 275 | 80.1425 | 29.5126 | 14.6785 | 56.4157 | 75.8205 | 29.9493 | 12.1889 | 54.5436
WMEL2 MC4 | 275 | 80.1425 | 29.5126 | 14.6785 | 56.4157 | 75.8205 | 29.9493 | 12.1889 | 54.5436
WTHU41 | 400 | 132.674 | 46.16 | 30.9028 | 96.183 | 114.937 | 44.4461 | 21.6492 | 84.5055
WTHU42 | 400 | 132.4257 | 46.0832 | 30.8279 | 95.9994 | 114.4092 | 44.2558 | 21.5023 | 84.0895
WTHU4A | 400 | 100.7727 | 35.1318 | 9.3934 | 59.0773 | 77.2537 | 30.3624 | 5.1856 | 48.1245
WTHU4B | 400 | 100.7727 | 35.1318 | 9.3934 | 59.0773 | 79.0153 | 31.031 | 5.3038 | 49.1884
WWEY2 M1 | 275 | 73.3994 | 26.8287 | 18.4836 | 56.425 | 72.0073 | 27.532 | 17.1292 | 56.0654
WWEY2 M2 | 275 | 73.3994 | 26.8287 | 18.4836 | 56.425 | 72.0073 | 27.532 | 17.1292 | 56.0654
WWEY2 R1 | 275 | 74.5971 | 27.444 | 16.9598 | 55.7715 | 74.1991 | 28.5048 | 16.9032 | 57.215
WWEY2 R2 | 275 | 74.5971 | 27.444 | 16.9598 | 55.7715 | 74.1991 | 28.5048 | 16.9032 | 57.215
WWEY23 | 275 | 56.2871 | 20.4524 | 15.592 | 44.5161 | 56.8084 | 21.8159 | 14.4618 | 45.3141
WWEY4A | 400 | 51.2279 | 18.8507 | 6.4781 | 33.137 | 45.5117 | 17.4986 | 6.2617 | 31.0085
WWEY4B | 400 | 52.1685 | 19.1779 | 6.7935 | 33.9152 | 45.7157 | 17.6432 | 6.5299 | 31.4812
WYLF1 M1 | 132 | 18.5996 | 5.8181 | 6.8231 | 15.0511 | 20.8365 | 7.223 | 7.0683 | 17.2831
WYLF1 M2 | 132 | 18.5996 | 5.8181 | 6.8231 | 15.0511 | 20.8365 | 7.223 | 7.0683 | 17.2831
WYLF1 R1 | 132 | 18.5996 | 5.8181 | 6.8231 | 15.0511 | 20.8365 | 7.223 | 7.0683 | 17.2831
WYLF1 R2 | 132 | 18.5996 | 5.8181 | 6.8231 | 15.0511 | 20.8365 | 7.223 | 7.0683 | 17.2831
WYLF4 M1 | 400 | 49.1493 | 17.7642 | 12.3435 | 37.4658 | 36.7401 | 14.2926 | 7.3624 | 27.5753
WYLF4 M2 | 400 | 49.1493 | 17.7642 | 12.3435 | 37.4658 | 36.7401 | 14.2926 | 7.3624 | 27.5753
WYLF4 R1 | 400 | 49.1493 | 17.7642 | 12.3435 | 37.4658 | 36.7401 | 14.2926 | 7.3624 | 27.5753
WYLF4 R2 | 400 | 49.1493 | 17.7642 | 12.3435 | 37.4658 | 36.7401 | 14.2926 | 7.3624 | 27.5753
WYMO4 M1 | 400 | 117.433 | 42.5832 | 26.4824 | 86.7041 | 99.7435 | 38.4393 | 20.5217 | 74.883
WYMO4 M2 | 400 | 117.433 | 42.5832 | 26.4824 | 86.7041 | 99.7435 | 38.4393 | 20.5217 | 74.883
WYMO4 R1 | 400 | 117.433 | 42.5832 | 26.4824 | 86.7041 | 99.7435 | 38.4393 | 20.5217 | 74.883
WYMO4 R2 | 400 | 117.433 | 42.5832 | 26.4824 | 86.7041 | 99.7435 | 38.4393 | 20.5217 | 74.883

## D3.7
ETYS 21 Yr 10 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2030/31
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 45.7133 | 16.574 | 4.226 | 27.6651 | 38.7448 | 15.1371 | 2.6229 | 24.03
ABHA4B | 400 | 45.6837 | 16.5601 | 4.2276 | 27.6472 | 38.7404 | 15.1329 | 2.6205 | 24.0217 | Menu
ABTH1 M1 | 132 | 30.4378 | 11.5094 | 6.4831 | 22.7599 | 28.7209 | 11.3751 | 6.3373 | 22.424
ABTH1 M2 | 132 | 26.7914 | 10.498 | 7.8185 | 22.665 | 23.2447 | 9.3579 | 6.7381 | 19.9721
ABTH1 R1 | 132 | 32.3732 | 12.4562 | 8.7652 | 26.3809 | 34.074 | 13.4626 | 9.5537 | 28.5927
ABTH1 R2 | 132 | 32.3732 | 12.4562 | 8.7652 | 26.3809 | 34.074 | 13.4626 | 9.5537 | 28.5927
ABTH2 M1 | 275 | 50.011 | 18.6673 | 9.4047 | 35.8042 | 44.9204 | 17.7856 | 7.5337 | 32.6864
ABTH2 M2 | 275 | 50.011 | 18.6673 | 9.4047 | 35.8042 | 44.9204 | 17.7856 | 7.5337 | 32.6864
ABTH2 M4 | 275 | 50.011 | 18.6673 | 9.4047 | 35.8042 | 44.9204 | 17.7856 | 7.5337 | 32.6864
ABTH2 R | 275 | 39.9701 | 15.1613 | 4.5048 | 25.9461 | 34.1525 | 13.7021 | 2.7967 | 22.1744
ALDW2 MC1 | 275 | 64.3769 | 24.1356 | 10.0948 | 44.2278 | 62.8173 | 24.9289 | 10.0592 | 45.314
ALDW2 MC2 | 275 | 64.3769 | 24.1356 | 10.0948 | 44.2278 | 62.8173 | 24.9289 | 10.0592 | 45.314
ALDW2 MC3 | 275 | 64.3769 | 24.1356 | 10.0948 | 44.2278 | 62.8173 | 24.9289 | 10.0592 | 45.314
ALDW2 MC4 | 275 | 64.3769 | 24.1356 | 10.0948 | 44.2278 | 62.8173 | 24.9289 | 10.0592 | 45.314
ALVE4 | 400 | 30.1344 | 11.503 | 5.2611 | 21.5288 | 23.9759 | 9.5786 | 3.9234 | 17.4697
AMEM1 M1 | 132 | 25.5135 | 9.1127 | 9.1884 | 22.0757 | 31.4507 | 11.5702 | 10.4655 | 26.8283
AMEM1 M2 | 132 | 25.5135 | 9.1127 | 9.1884 | 22.0757 | 31.4507 | 11.5702 | 10.4655 | 26.8283
AMEM1 R1 | 132 | 25.5135 | 9.1127 | 9.1884 | 22.0757 | 31.4507 | 11.5702 | 10.4655 | 26.8283
AMEM1 R2 | 132 | 25.5135 | 9.1127 | 9.1884 | 22.0757 | 31.4507 | 11.5702 | 10.4655 | 26.8283
AMEM4 M | 400 | 51.2154 | 19.2459 | 4.3265 | 31.5443 | 42.4802 | 16.9151 | 2.9254 | 26.8471
AMEM4 R | 400 | 52.1554 | 19.58 | 4.4278 | 32.118 | 42.2574 | 16.7575 | 2.8861 | 26.5847
AXMI4 MC1 | 400 | 45.2695 | 16.7225 | 9.4893 | 33.1385 | 36.629 | 14.3439 | 6.6911 | 26.9764
AXMI4 MC2 | 400 | 45.2695 | 16.7225 | 9.4893 | 33.1385 | 36.629 | 14.3439 | 6.6911 | 26.9764
BAGB2 M1 | 275 | 42.1823 | 15.7735 | 9.2644 | 31.5715 | 43.2204 | 16.6674 | 10.2654 | 33.8367
BAGB2 M2 | 275 | 42.1823 | 15.7735 | 9.2644 | 31.5715 | 43.2204 | 16.6674 | 10.2654 | 33.8367
BAGB2 R1 | 275 | 42.1823 | 15.7735 | 9.2644 | 31.5715 | 43.2204 | 16.6674 | 10.2654 | 33.8367
BAGB2 R2 | 275 | 42.1823 | 15.7735 | 9.2644 | 31.5715 | 43.2204 | 16.6674 | 10.2654 | 33.8367
BARK2 M1 | 275 | 45.7529 | 16.3839 | 14.5162 | 37.6866 | 47.6705 | 17.7031 | 14.6914 | 39.7274
BARK2 M2 | 275 | 30.5424 | 10.6738 | 11.4943 | 26.5894 | 34.4809 | 12.4821 | 12.4934 | 30.1458
BARK2 R1 | 275 | 45.7529 | 16.3839 | 14.5162 | 37.6866 | 47.6705 | 17.7031 | 14.6914 | 39.7274
BARK2 R2 | 275 | 30.5424 | 10.6738 | 11.4943 | 26.5894 | 34.4809 | 12.4821 | 12.4934 | 30.1458
BARK4 M1 | 400 | 154.5854 | 55.2471 | 48.8967 | 127.028 | 130.8978 | 51.4212 | 34.5348 | 107.2553
BARK4 M2 | 400 | 154.5854 | 55.2471 | 48.8967 | 127.028 | 130.8978 | 51.4212 | 34.5348 | 107.2553
BARK4 R1 | 400 | 154.5854 | 55.2471 | 48.8967 | 127.028 | 130.8978 | 51.4212 | 34.5348 | 107.2553
BARK4 R2 | 400 | 154.5854 | 55.2471 | 48.8967 | 127.028 | 130.8978 | 51.4212 | 34.5348 | 107.2553
BEDD2 M1/4 | 275 | 58.0163 | 21.2451 | 14.3908 | 44.4359 | 58.3004 | 22.7667 | 14.2114 | 46.4084
BEDD2 M2/3 | 275 | 77.9727 | 28.4655 | 17.4768 | 57.7332 | 76.9001 | 30.1769 | 17.2995 | 59.9761
BEDD2 R1 | 275 | 52.4456 | 19.6367 | 11.7272 | 39.4977 | 51.7195 | 20.0514 | 11.3986 | 39.7556
BEDD2 R2 | 275 | 77.9727 | 28.4655 | 17.4768 | 57.7332 | 76.9001 | 30.1769 | 17.2995 | 59.9761
BEDD2 R3 | 275 | 77.9727 | 28.4655 | 17.4768 | 57.7332 | 76.9001 | 30.1769 | 17.2995 | 59.9761
BEDD2 R4 | 275 | 52.4456 | 19.6367 | 11.7272 | 39.4977 | 51.7195 | 20.0514 | 11.3986 | 39.7556
BEDD4B | 400 | 44.7038 | 16.992 | 3.194 | 27.2243 | 38.3785 | 15.4576 | 3.8099 | 25.6702
BESW2 MC1 | 275 | 60.1053 | 22.1179 | 11.1718 | 42.4512 | 52.2103 | 20.7778 | 8.6016 | 37.9858
BESW2 MC2 | 275 | 60.1053 | 22.1179 | 11.1718 | 42.4512 | 52.2103 | 20.7778 | 8.6016 | 37.9858
BESW2 MC3 | 275 | 60.1053 | 22.1179 | 11.1718 | 42.4512 | 52.2103 | 20.7778 | 8.6016 | 37.9858
BESW2 MC4 | 275 | 60.1053 | 22.1179 | 11.1718 | 42.4512 | 52.2103 | 20.7778 | 8.6016 | 37.9858
BICF4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BICF4 M1 | 400 | 123.7304 | 44.8458 | 43.4483 | 106.8698 | 74.5373 | 29.8029 | 18.4636 | 60.6113
BICF4 M2 | 400 | 123.7304 | 44.8458 | 43.4483 | 106.8698 | 74.5373 | 29.8029 | 18.4636 | 60.6113
BICF4 R1 | 400 | 123.7304 | 44.8458 | 43.4483 | 106.8698 | 74.5373 | 29.8029 | 18.4636 | 60.6113
BICF4 R2 | 400 | 123.7304 | 44.8458 | 43.4483 | 106.8698 | 74.5373 | 29.8029 | 18.4636 | 60.6113
BIRK2 MC1 | 275 | 65.0659 | 23.2557 | 18.1639 | 51.0525 | 63.1634 | 23.9631 | 14.5198 | 48.4088
BIRK2 MC2 | 275 | 65.0659 | 23.2557 | 18.1639 | 51.0525 | 63.1634 | 23.9631 | 14.5198 | 48.4088
BIRK2 MC3 | 275 | 65.0659 | 23.2557 | 18.1639 | 51.0525 | 63.1634 | 23.9631 | 14.5198 | 48.4088
BIRK2 MC4 | 275 | 65.0659 | 23.2557 | 18.1639 | 51.0525 | 63.1634 | 23.9631 | 14.5198 | 48.4088
BISW2 MC1 | 275 | 65.6688 | 24.0797 | 12.418 | 46.4718 | 60.3758 | 23.7562 | 9.9025 | 43.4988
BISW2 MC2 | 275 | 65.6688 | 24.0797 | 12.418 | 46.4718 | 60.3758 | 23.7562 | 9.9025 | 43.4988
BISW2 MC3 | 275 | 65.6688 | 24.0797 | 12.418 | 46.4718 | 60.3758 | 23.7562 | 9.9025 | 43.4988
BISW2 MC4 | 275 | 65.6688 | 24.0797 | 12.418 | 46.4718 | 60.3758 | 23.7562 | 9.9025 | 43.4988
BLYT1A | 132 | 32.8834 | 11.6944 | 4.7526 | 21.291 | 33.524 | 12.6718 | 5.3222 | 23.2428
BLYT1B | 132 | 32.6156 | 11.6302 | 4.7082 | 21.1557 | 33.3357 | 12.6141 | 5.2837 | 23.1228
BLYT2 M1 | 275 | 95.6857 | 35.2656 | 29.487 | 79.36 | 81.9393 | 31.8604 | 23.5132 | 68.5706
BLYT2 M2 | 275 | 95.6857 | 35.2656 | 29.487 | 79.36 | 81.9393 | 31.8604 | 23.5132 | 68.5706
BLYT2 R1 | 275 | 95.6857 | 35.2656 | 29.487 | 79.36 | 81.9393 | 31.8604 | 23.5132 | 68.5706
BLYT2 R2 | 275 | 95.6857 | 35.2656 | 29.487 | 79.36 | 81.9393 | 31.8604 | 23.5132 | 68.5706
BLYT21 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BODE4 M1 | 400 | 94.3198 | 34.1272 | 23.3849 | 71.648 | 63.7301 | 25.2779 | 10.1244 | 45.8727
BODE4 R1 | 400 | 94.3198 | 34.1272 | 23.3849 | 71.648 | 63.7301 | 25.2779 | 10.1244 | 45.8727
BOLN4 M1 | 400 | 70.4299 | 26.1863 | 21.0856 | 58.1187 | 58.6613 | 22.6955 | 17.5124 | 49.6086
BOLN4 M2 | 400 | 70.4299 | 26.1863 | 21.0856 | 58.1187 | 58.6613 | 22.6955 | 17.5124 | 49.6086
BOLN4 R1 | 400 | 70.4299 | 26.1863 | 21.0856 | 58.1187 | 58.6613 | 22.6955 | 17.5124 | 49.6086
BOLN4 R2 | 400 | 70.4299 | 26.1863 | 21.0856 | 58.1187 | 58.6613 | 22.6955 | 17.5124 | 49.6086
BOTW4 MC1 | 400 | 87.0976 | 31.3745 | 18.2728 | 62.643 | 66.9443 | 26.0202 | 12.778 | 49.5761
BOTW4 MC2 | 400 | 87.0976 | 31.3745 | 18.2728 | 62.643 | 66.9443 | 26.0202 | 12.778 | 49.5761
BRAI4A | 400 | 85.9584 | 31.4673 | 20.2623 | 64.7639 | 57.5553 | 22.7609 | 10.1641 | 42.3528
BRAI4A BRFO | 400 | 85.9584 | 31.4673 | 20.2623 | 64.7639 | 57.5553 | 22.7609 | 10.1641 | 42.3528
BRAI4A RAYL | 400 | 85.9584 | 31.4673 | 20.2623 | 64.7639 | 57.5553 | 22.7609 | 10.1641 | 42.3528
BRAI4B | 400 | 85.9012 | 31.4478 | 20.2549 | 64.7288 | 56.1299 | 22.2093 | 9.8926 | 41.3013
BRAI4B PELH | 400 | 85.9012 | 31.4478 | 20.2549 | 64.7288 | 56.1299 | 22.2093 | 9.8926 | 41.3013
BRAI4B RAYL | 400 | 85.9012 | 31.4478 | 20.2549 | 64.7288 | 56.1299 | 22.2093 | 9.8926 | 41.3013
BRAW2 MC1 | 275 | 65.6249 | 23.677 | 15.407 | 48.8914 | 66.5975 | 25.5166 | 14.3662 | 50.4521
BRAW2 MC2 | 275 | 65.6249 | 23.677 | 15.407 | 48.8914 | 66.5975 | 25.5166 | 14.3662 | 50.4521
BRAW2 MC3 | 275 | 65.6249 | 23.677 | 15.407 | 48.8914 | 66.5975 | 25.5166 | 14.3662 | 50.4521
BRAW2 MC4 | 275 | 65.6249 | 23.677 | 15.407 | 48.8914 | 66.5975 | 25.5166 | 14.3662 | 50.4521
BRAW4A | 400 | 35.8064 | 13.151 | 4.5571 | 23.1555 | 31.3022 | 11.9153 | 4.3219 | 21.1727
BRED2 MC1 | 275 | 80.5621 | 29.7517 | 16.1628 | 58.2381 | 76.5389 | 30.0677 | 13.0523 | 55.5745
BRED2 MC2 | 275 | 80.5621 | 29.7517 | 16.1628 | 58.2381 | 76.5389 | 30.0677 | 13.0523 | 55.5745
BRED2 MC3 | 275 | 80.5621 | 29.7517 | 16.1628 | 58.2381 | 76.5389 | 30.0677 | 13.0523 | 55.5745
BRED2 MC4 | 275 | 80.5621 | 29.7517 | 16.1628 | 58.2381 | 76.5389 | 30.0677 | 13.0523 | 55.5745
BRFO4 M3 | 400 | 174.3604 | 62.7045 | 58.4738 | 147.1514 | 145.2787 | 54.9679 | 47.1447 | 124.8811
BRFO4 M5 | 400 | 174.3604 | 62.7045 | 58.4738 | 147.1514 | 145.2787 | 54.9679 | 47.1447 | 124.8811
BRFO4 M6 | 400 | 174.3604 | 62.7045 | 58.4738 | 147.1514 | 145.2787 | 54.9679 | 47.1447 | 124.8811
BRFO4 M7 | 400 | 174.3604 | 62.7045 | 58.4738 | 147.1514 | 145.2787 | 54.9679 | 47.1447 | 124.8811
BRFO4 R3 | 400 | 174.3604 | 62.7045 | 58.4738 | 147.1514 | 145.2787 | 54.9679 | 47.1447 | 124.8811
BRFO4 R5 | 400 | 174.3604 | 62.7045 | 58.4738 | 147.1514 | 145.2787 | 54.9679 | 47.1447 | 124.8811
BRFO4 R6 | 400 | 174.3604 | 62.7045 | 58.4738 | 147.1514 | 145.2787 | 54.9679 | 47.1447 | 124.8811
BRFO4 R7 | 400 | 174.3604 | 62.7045 | 58.4738 | 147.1514 | 145.2787 | 54.9679 | 47.1447 | 124.8811
BRIM1 M1 | 132 | 55.1181 | 18.5395 | 21.2113 | 47.4301 | 72.9955 | 26.1479 | 25.9626 | 62.9414
BRIM1 M2 | 132 | 55.1181 | 18.5395 | 21.2113 | 47.4301 | 72.9955 | 26.1479 | 25.9626 | 62.9414
BRIM1 R1 | 132 | 55.1181 | 18.5395 | 21.2113 | 47.4301 | 72.9955 | 26.1479 | 25.9626 | 62.9414
BRIM1 R2 | 132 | 55.1181 | 18.5395 | 21.2113 | 47.4301 | 72.9955 | 26.1479 | 25.9626 | 62.9414
BRIN2 M1 | 275 | 65.9925 | 24.321 | 14.1453 | 48.5404 | 69.0904 | 27.0759 | 13.0363 | 51.3274
BRIN2 M2 | 275 | 70.1136 | 25.8581 | 17.3639 | 53.9328 | 72.8873 | 28.164 | 16.6976 | 56.5275
BRIN2 R1 | 275 | 65.9925 | 24.321 | 14.1453 | 48.5404 | 69.0904 | 27.0759 | 13.0363 | 51.3274
BRIN2 R2 | 275 | 70.1136 | 25.8581 | 17.3639 | 53.9328 | 72.8873 | 28.164 | 16.6976 | 56.5275
BRIN4 MC1 | 400 | 73.6685 | 27.1887 | 16.6675 | 55.1181 | 56.2506 | 22.0628 | 11.4006 | 42.6021
BRIN4 MC4 | 400 | 73.6685 | 27.1887 | 16.6675 | 55.1181 | 56.2506 | 22.0628 | 11.4006 | 42.6021
BRLE4 M1 | 400 | 132.004 | 47.785 | 26.997 | 94.5751 | 109.0551 | 42.5093 | 22.3591 | 82.4764
BRLE4 M2 | 400 | 132.004 | 47.785 | 26.997 | 94.5751 | 109.0551 | 42.5093 | 22.3591 | 82.4764
BRLE4 R1 | 400 | 132.004 | 47.785 | 26.997 | 94.5751 | 109.0551 | 42.5093 | 22.3591 | 82.4764
BRLE4 R2 | 400 | 132.004 | 47.785 | 26.997 | 94.5751 | 109.0551 | 42.5093 | 22.3591 | 82.4764
BULL4 MC1 | 400 | 105.8009 | 38.3536 | 24.7393 | 78.9794 | 65.2035 | 26.0203 | 10.2952 | 47.0934
BULL4 MC2 | 400 | 105.8009 | 38.3536 | 24.7393 | 78.9794 | 65.2035 | 26.0203 | 10.2952 | 47.0934
BURW4 MC1 | 400 | 108.0807 | 39.2331 | 26.8025 | 82.2865 | 66.6608 | 26.6441 | 11.9019 | 49.5823
BURW4 MC2 | 400 | 108.0807 | 39.2331 | 26.8025 | 82.2865 | 66.6608 | 26.6441 | 11.9019 | 49.5823
BURW4 MC3 | 400 | 108.0807 | 39.2331 | 26.8025 | 82.2865 | 66.6608 | 26.6441 | 11.9019 | 49.5823
BURW4 MC4 | 400 | 108.0807 | 39.2331 | 26.8025 | 82.2865 | 66.6608 | 26.6441 | 11.9019 | 49.5823
BURW41 | 400 | 108.0807 | 39.2331 | 26.8025 | 82.2865 | 66.6608 | 26.6441 | 11.9019 | 49.5823
BUSH2 MC1 | 275 | 56.6268 | 20.7582 | 11.6911 | 41.0476 | 56.2116 | 21.9068 | 10.6643 | 41.6451
BUSH2 MC2 | 275 | 56.6268 | 20.7582 | 11.6911 | 41.0476 | 56.2116 | 21.9068 | 10.6643 | 41.6451
BUSH2 MC3 | 275 | 56.6268 | 20.7582 | 11.6911 | 41.0476 | 56.2116 | 21.9068 | 10.6643 | 41.6451
BUSH2 MC4 | 275 | 56.6268 | 20.7582 | 11.6911 | 41.0476 | 56.2116 | 21.9068 | 10.6643 | 41.6451
BUST2 | 400 | 52.0652 | 19.0464 | 5.9318 | 32.8675 | 44.2804 | 17.0036 | 5.4814 | 29.5282
BUST2 M1 | 275 | 74.2351 | 26.8255 | 19.8545 | 57.7914 | 76.6634 | 29.2157 | 18.421 | 59.7381
BUST2 M2 | 275 | 74.2351 | 26.8255 | 19.8545 | 57.7914 | 76.6634 | 29.2157 | 18.421 | 59.7381
BUST2 R1 | 275 | 74.2351 | 26.8255 | 19.8545 | 57.7914 | 76.6634 | 29.2157 | 18.421 | 59.7381
BUST2 R2 | 275 | 74.2351 | 26.8255 | 19.8545 | 57.7914 | 76.6634 | 29.2157 | 18.421 | 59.7381
CANT4 MC1 | 400 | 86.3727 | 31.9264 | 17.6427 | 62.7935 | 65.5557 | 25.7985 | 11.9618 | 48.4464
CANT4 MC2 | 400 | 86.3727 | 31.9264 | 17.6427 | 62.7935 | 65.5557 | 25.7985 | 11.9618 | 48.4464
CANT4 MC3 | 400 | 86.3727 | 31.9264 | 17.6427 | 62.7935 | 65.5557 | 25.7985 | 11.9618 | 48.4464
CANT4 MC4 | 400 | 86.3727 | 31.9264 | 17.6427 | 62.7935 | 65.5557 | 25.7985 | 11.9618 | 48.4464
CAPE2 M1 | 275 | 75.1772 | 26.4273 | 24.5691 | 61.943 | 83.0255 | 30.4493 | 25.6169 | 68.6787
CAPE2 M2 | 275 | 75.1772 | 26.4273 | 24.5691 | 61.943 | 83.0255 | 30.4493 | 25.6169 | 68.6787
CAPE2 R1 | 275 | 75.1772 | 26.4273 | 24.5691 | 61.943 | 83.0255 | 30.4493 | 25.6169 | 68.6787
CAPE2 R2 | 275 | 75.1772 | 26.4273 | 24.5691 | 61.943 | 83.0255 | 30.4493 | 25.6169 | 68.6787
CAPE4A | 400 | 104.2971 | 37.003 | 28.192 | 80.5221 | 92.1387 | 34.9757 | 21.3784 | 70.8415
CAPE4B | 400 | 104.3085 | 37.0069 | 28.1944 | 80.5301 | 93.0019 | 35.2987 | 21.525 | 71.4449
CARE2 MC1 | 275 | 48.8017 | 18.3569 | 8.7351 | 34.6958 | 41.0325 | 16.2908 | 7.3762 | 30.4149
CARE2 MC2 | 275 | 48.8017 | 18.3569 | 8.7351 | 34.6958 | 41.0325 | 16.2908 | 7.3762 | 30.4149
CARR1 M1 | 132 | 36.4813 | 13.5082 | 10.3484 | 29.4518 | 42.2774 | 16.129 | 12.1747 | 34.9846
CARR1 M2 | 132 | 36.4813 | 13.5082 | 10.3484 | 29.4518 | 42.2774 | 16.129 | 12.1747 | 34.9846
CARR1 M3 | 132 | 36.4813 | 13.5082 | 10.3484 | 29.4518 | 42.2774 | 16.129 | 12.1747 | 34.9846
CARR1 M4 | 132 | 43.1143 | 15.1766 | 14.4495 | 35.9125 | 55.0586 | 20.1937 | 17.9329 | 46.4912
CARR1 R1 | 132 | 36.4813 | 13.5082 | 10.3484 | 29.4518 | 42.2774 | 16.129 | 12.1747 | 34.9846
CARR1 R2 | 132 | 36.4813 | 13.5082 | 10.3484 | 29.4518 | 42.2774 | 16.129 | 12.1747 | 34.9846
CARR1 R3 | 132 | 43.1143 | 15.1766 | 14.4495 | 35.9125 | 55.0586 | 20.1937 | 17.9329 | 46.4912
CARR1 R4 | 132 | 43.1143 | 15.1766 | 14.4495 | 35.9125 | 55.0586 | 20.1937 | 17.9329 | 46.4912
CARR1B | 132 | 42.2833 | 14.729 | 8.1723 | 29.0023 | 52.0388 | 19.6455 | 7.0856 | 34.8686
CARR1C | 132 | 42.1053 | 14.7114 | 7.7485 | 28.5536 | 51.566 | 19.5941 | 5.596 | 33.3062
CARR1D | 132 | 42.399 | 14.7491 | 8.4146 | 29.2729 | 52.434 | 19.6982 | 7.4621 | 35.3196
CARR2 M1 | 275 | 84.0632 | 30.5166 | 22.7008 | 65.8578 | 89.8076 | 33.8515 | 24.6616 | 72.5348
CARR2 M2 | 275 | 84.0632 | 30.5166 | 22.7008 | 65.8578 | 89.8076 | 33.8515 | 24.6616 | 72.5348
CARR2 R1 | 275 | 84.0632 | 30.5166 | 22.7008 | 65.8578 | 89.8076 | 33.8515 | 24.6616 | 72.5348
CARR2 R2 | 275 | 84.0632 | 30.5166 | 22.7008 | 65.8578 | 89.8076 | 33.8515 | 24.6616 | 72.5348
CARR4 M1 | 400 | 126.4723 | 46.8415 | 37.5221 | 103.7661 | 109.7111 | 42.6655 | 31.8772 | 92.2154
CARR4 M2/4 | 400 | 126.4723 | 46.8415 | 37.5221 | 103.7661 | 109.7111 | 42.6655 | 31.8772 | 92.2154
CARR4 R1 | 400 | 126.4723 | 46.8415 | 37.5221 | 103.7661 | 109.7111 | 42.6655 | 31.8772 | 92.2154
CARR4 R1/2 | 400 | 126.4723 | 46.8415 | 37.5221 | 103.7661 | 109.7111 | 42.6655 | 31.8772 | 92.2154
CARR4 R2 | 400 | 126.4723 | 46.8415 | 37.5221 | 103.7661 | 109.7111 | 42.6655 | 31.8772 | 92.2154
CARR4 R4 | 400 | 126.4723 | 46.8415 | 37.5221 | 103.7661 | 109.7111 | 42.6655 | 31.8772 | 92.2154
CARR4A | 400 | 114.5218 | 41.0594 | 10.1083 | 68.1752 | 98.6791 | 38.0496 | 10.3754 | 64.1856
CARR4B | 400 | 114.6651 | 41.1256 | 10.0211 | 68.1815 | 95.7279 | 37.1864 | 8.9556 | 61.5451
CASK1 M1 | 132 | 49.5858 | 16.5603 | 13.7998 | 37.2196 | 54.6794 | 19.2356 | 16.3841 | 43.5873
CELL1 M1 | 132 | 46.7646 | 17.3921 | 14.8316 | 39.4277 | 57.9325 | 22.8049 | 17.4152 | 49.6663
CELL1 M2 | 132 | 44.8263 | 16.6292 | 12.5523 | 36.0696 | 49.6646 | 19.1821 | 13.4819 | 40.6095
CELL1 R1 | 132 | 46.7646 | 17.3921 | 14.8316 | 39.4277 | 57.9325 | 22.8049 | 17.4152 | 49.6663
CELL1 R2 | 132 | 44.8263 | 16.6292 | 12.5523 | 36.0696 | 49.6646 | 19.1821 | 13.4819 | 40.6095
CELL1A | 132 | 38.844 | 13.974 | 7.2849 | 27.0471 | 47.7547 | 19.1672 | 8.7055 | 35.8119
CELL4 M1 | 400 | 93.6689 | 34.7724 | 16.9568 | 66.1324 | 76.4861 | 30.2713 | 14.3514 | 57.1615
CELL4 M2 | 400 | 93.6689 | 34.7724 | 16.9568 | 66.1324 | 76.4861 | 30.2713 | 14.3514 | 57.1615
CELL4 R1 | 400 | 93.6689 | 34.7724 | 16.9568 | 66.1324 | 76.4861 | 30.2713 | 14.3514 | 57.1615
CELL4 R2 | 400 | 93.6689 | 34.7724 | 16.9568 | 66.1324 | 76.4861 | 30.2713 | 14.3514 | 57.1615
CHIC4 MB1 | 400 | 40.6147 | 15.2874 | 12.1932 | 33.8129 | 32.1433 | 12.6199 | 8.8026 | 26.6498
CHIC4 MB2 | 400 | 40.6147 | 15.2874 | 12.1932 | 33.8129 | 32.1433 | 12.6199 | 8.8026 | 26.6498
CHIC4 R1/2 | 400 | 40.4957 | 15.2378 | 12.1977 | 33.7472 | 30.7716 | 12.1412 | 8.1571 | 25.3273
CHIC4A | 400 | 40.4957 | 15.2378 | 12.1977 | 33.7472 | 30.7716 | 12.1412 | 8.1571 | 25.3273
CHIL4 MB 1 | 400 | 92.167 | 33.8332 | 27.2634 | 75.1108 | 73.126 | 28.5607 | 19.8887 | 60.2796
CHIL4 RB 1 | 400 | 92.167 | 33.8332 | 27.2634 | 75.1108 | 73.126 | 28.5607 | 19.8887 | 60.2796
CHSI2 MC1 | 275 | 88.1857 | 32.2283 | 19.3293 | 64.907 | 75.4665 | 29.8914 | 13.1026 | 55.3755
CHSI2 MC2 | 275 | 88.1857 | 32.2283 | 19.3293 | 64.907 | 75.4665 | 29.8914 | 13.1026 | 55.3755
CHSI2 MC3 | 275 | 88.1857 | 32.2283 | 19.3293 | 64.907 | 75.4665 | 29.8914 | 13.1026 | 55.3755
CHSI2 MC4 | 275 | 88.1857 | 32.2283 | 19.3293 | 64.907 | 75.4665 | 29.8914 | 13.1026 | 55.3755
CHTE2 MC1 | 275 | 71.1585 | 25.7755 | 17.0528 | 53.5049 | 59.8814 | 23.7834 | 11.1036 | 44.7384
CHTE2 MC2 | 275 | 71.1585 | 25.7755 | 17.0528 | 53.5049 | 59.8814 | 23.7834 | 11.1036 | 44.7384
CHTE2 MC3 | 275 | 71.1585 | 25.7755 | 17.0528 | 53.5049 | 59.8814 | 23.7834 | 11.1036 | 44.7384
CHTE2 MC4 | 275 | 71.1585 | 25.7755 | 17.0528 | 53.5049 | 59.8814 | 23.7834 | 11.1036 | 44.7384
CHUE4A | 400 | 145.9388 | 49.7454 | 16.5803 | 86.9309 | 122.2954 | 47.082 | 9.3876 | 75.9716
CILF4 M1 | 400 | 87.1079 | 31.2687 | 20.9672 | 65.1879 | 76.99 | 29.6163 | 15.3343 | 57.218
CILF4 M2 | 400 | 87.1079 | 31.2687 | 20.9672 | 65.1879 | 76.99 | 29.6163 | 15.3343 | 57.218
CILF4 R1 | 400 | 87.1079 | 31.2687 | 20.9672 | 65.1879 | 76.99 | 29.6163 | 15.3343 | 57.218
CILF4 R2 | 400 | 87.1079 | 31.2687 | 20.9672 | 65.1879 | 76.99 | 29.6163 | 15.3343 | 57.218
CITR4 M5 | 400 | 141.2569 | 48.5209 | 34.3339 | 102.9527 | 147.0116 | 56.7505 | 27.5871 | 107.8444
CITR4 M6 | 400 | 141.2569 | 48.5209 | 34.3339 | 102.9527 | 147.0116 | 56.7505 | 27.5871 | 107.8444
CITR4 MC1 | 400 | 141.2628 | 48.5223 | 34.3363 | 102.9573 | 147.0353 | 56.7537 | 27.6487 | 107.9106
CITR4 MC2 | 400 | 141.2628 | 48.5223 | 34.3363 | 102.9573 | 147.0353 | 56.7537 | 27.6487 | 107.9106
CITR4 MC3 | 400 | 141.2628 | 48.5223 | 34.3363 | 102.9573 | 147.0353 | 56.7537 | 27.6487 | 107.9106
CITR4 MC4 | 400 | 141.2628 | 48.5223 | 34.3363 | 102.9573 | 147.0353 | 56.7537 | 27.6487 | 107.9106
CITR4 R5 | 400 | 141.2569 | 48.5209 | 34.3339 | 102.9527 | 147.0116 | 56.7505 | 27.5871 | 107.8444
CITR4 R6 | 400 | 141.2569 | 48.5209 | 34.3339 | 102.9527 | 147.0116 | 56.7505 | 27.5871 | 107.8444
CLEH4 M1 | 400 | 77.0967 | 28.4828 | 16.6422 | 56.923 | 58.9038 | 23.248 | 9.4943 | 42.3719
CLEH4 R1 | 400 | 77.0967 | 28.4828 | 16.6422 | 56.923 | 58.9038 | 23.248 | 9.4943 | 42.3719
CONQ4 M1 | 400 | 141.3752 | 49.445 | 38.2125 | 108.1383 | 138.176 | 51.4745 | 38.8996 | 111.6955
CONQ4 M2 | 400 | 141.3752 | 49.445 | 38.2125 | 108.1383 | 138.176 | 51.4745 | 38.8996 | 111.6955
CONQ4 M3 | 400 | 141.3752 | 49.445 | 38.2125 | 108.1383 | 138.176 | 51.4745 | 38.8996 | 111.6955
CONQ4 M4 | 400 | 141.3752 | 49.445 | 38.2125 | 108.1383 | 138.176 | 51.4745 | 38.8996 | 111.6955
CONQ4 R1/3 | 400 | 141.3752 | 49.445 | 38.2125 | 108.1383 | 138.176 | 51.4745 | 38.8996 | 111.6955
CONQ4 R2/4 | 400 | 141.3752 | 49.445 | 38.2125 | 108.1383 | 138.176 | 51.4745 | 38.8996 | 111.6955
COSO4 M | 400 | 117.9488 | 42.2838 | 27.4611 | 87.2594 | 96.3972 | 37.0729 | 22.3487 | 74.7777
COSO4 R | 400 | 117.9488 | 42.2838 | 27.4611 | 87.2594 | 96.3972 | 37.0729 | 22.3487 | 74.7777
COTT4 | 400 | 109.9417 | 40.598 | 25.7424 | 83.1566 | 90.7912 | 35.2982 | 17.8013 | 67.7205
COTT4 M1 | 400 | 109.9417 | 40.598 | 25.7424 | 83.1566 | 90.7912 | 35.2982 | 17.8013 | 67.7205
COTT4 M2 | 400 | 109.9417 | 40.598 | 25.7424 | 83.1566 | 90.7912 | 35.2982 | 17.8013 | 67.7205
COTT4 M3 | 400 | 95.64 | 36.0117 | 29.215 | 80.1432 | 71.4058 | 28.388 | 18.214 | 58.3607
COTT4 M4 | 400 | 95.64 | 36.0117 | 29.215 | 80.1432 | 71.4058 | 28.388 | 18.214 | 58.3607
COTT4 R1/2 | 400 | 95.64 | 36.0117 | 29.215 | 80.1432 | 71.4058 | 28.388 | 18.214 | 58.3607
COTT4 R3/4 | 400 | 95.64 | 36.0117 | 29.215 | 80.1432 | 71.4058 | 28.388 | 18.214 | 58.3607
COVE2 MC1 | 275 | 63.0478 | 22.9676 | 13.0692 | 45.5503 | 59.0398 | 22.901 | 12.1575 | 44.5445
COVE2 MC2 | 275 | 63.0478 | 22.9676 | 13.0692 | 45.5503 | 59.0398 | 22.901 | 12.1575 | 44.5445
COVE2 MC3 | 275 | 63.0478 | 22.9676 | 13.0692 | 45.5503 | 59.0398 | 22.901 | 12.1575 | 44.5445
COVE2 MC4 | 275 | 63.0478 | 22.9676 | 13.0692 | 45.5503 | 59.0398 | 22.901 | 12.1575 | 44.5445
COWL4 M1 | 400 | 134.5038 | 49.7199 | 41.2147 | 111.5292 | 107.5881 | 42.1638 | 29.4996 | 89.1282
COWL4 M2 | 400 | 134.5038 | 49.7199 | 41.2147 | 111.5292 | 107.5881 | 42.1638 | 29.4996 | 89.1282
COWL4 R1 | 400 | 134.5038 | 49.7199 | 41.2147 | 111.5292 | 107.5881 | 42.1638 | 29.4996 | 89.1282
COWL4 R2 | 400 | 134.5038 | 49.7199 | 41.2147 | 111.5292 | 107.5881 | 42.1638 | 29.4996 | 89.1282
CREB2A | 275 | 77.4309 | 27.4646 | 18.8783 | 57.7192 | 72.4086 | 26.8735 | 13.7591 | 51.764
CREB2B | 275 | 77.48 | 27.4787 | 18.8888 | 57.7495 | 73.2304 | 27.1733 | 13.91 | 52.3388
CREB4 M3 | 400 | 161.9194 | 57.2572 | 45.5991 | 126.573 | 110.9527 | 42.765 | 25.2591 | 85.7379
CREB4 M4 | 400 | 161.9194 | 57.2572 | 45.5991 | 126.573 | 110.9527 | 42.765 | 25.2591 | 85.7379
CREB4 M5 | 400 | 161.9194 | 57.2572 | 45.5991 | 126.573 | 110.9527 | 42.765 | 25.2591 | 85.7379
CREB4 M6 | 400 | 161.9194 | 57.2572 | 45.5991 | 126.573 | 110.9527 | 42.765 | 25.2591 | 85.7379
CREB4 MB1 | 400 | 161.9194 | 57.2572 | 45.5991 | 126.573 | 110.9527 | 42.765 | 25.2591 | 85.7379
CREB4 MB2 | 400 | 161.9194 | 57.2572 | 45.5991 | 126.573 | 110.9527 | 42.765 | 25.2591 | 85.7379
CREB4 R3 | 400 | 161.9194 | 57.2572 | 45.5991 | 126.573 | 110.9527 | 42.765 | 25.2591 | 85.7379
CREB4 R4 | 400 | 161.9194 | 57.2572 | 45.5991 | 126.573 | 110.9527 | 42.765 | 25.2591 | 85.7379
CREB4 R5 | 400 | 161.9194 | 57.2572 | 45.5991 | 126.573 | 110.9527 | 42.765 | 25.2591 | 85.7379
CREB4 R6 | 400 | 161.9194 | 57.2572 | 45.5991 | 126.573 | 110.9527 | 42.765 | 25.2591 | 85.7379
CREB4 RB1 | 400 | 161.9194 | 57.2572 | 45.5991 | 126.573 | 110.9527 | 42.765 | 25.2591 | 85.7379
CREB4 RB2 | 400 | 161.9194 | 57.2572 | 45.5991 | 126.573 | 110.9527 | 42.765 | 25.2591 | 85.7379
CULJ4 | 400 | 118.7497 | 43.2597 | 26.5627 | 87.7411 | 101.729 | 39.2171 | 21.8925 | 77.3539
DAIN4 M1 | 400 | 129.4891 | 46.9466 | 27.2701 | 93.6627 | 111.021 | 43.0178 | 23.2247 | 84.061
DAIN4 M2 | 400 | 129.4891 | 46.9466 | 27.2701 | 93.6627 | 111.021 | 43.0178 | 23.2247 | 84.061
DAIN4 R1 | 400 | 129.4891 | 46.9466 | 27.2701 | 93.6627 | 111.021 | 43.0178 | 23.2247 | 84.061
DAIN4 R2 | 400 | 129.4891 | 46.9466 | 27.2701 | 93.6627 | 111.021 | 43.0178 | 23.2247 | 84.061
DIDC4 M1 | 400 | 129.5773 | 46.7891 | 29.9534 | 96.1232 | 114.1036 | 43.4766 | 28.5136 | 89.9988
DIDC4 M2 | 400 | 129.5773 | 46.7891 | 29.9534 | 96.1232 | 114.1036 | 43.4766 | 28.5136 | 89.9988
DIDC4 M3 | 400 | 129.5773 | 46.7891 | 29.9534 | 96.1232 | 114.1036 | 43.4766 | 28.5136 | 89.9988
DIDC4 M4 | 400 | 129.5773 | 46.7891 | 29.9534 | 96.1232 | 114.1036 | 43.4766 | 28.5136 | 89.9988
DIDC4 M5 | 400 | 129.5773 | 46.7891 | 29.9534 | 96.1232 | 114.1036 | 43.4766 | 28.5136 | 89.9988
DIDC4 M6 | 400 | 129.5773 | 46.7891 | 29.9534 | 96.1232 | 114.1036 | 43.4766 | 28.5136 | 89.9988
DIDC4 R1/2 | 400 | 129.5773 | 46.7891 | 29.9534 | 96.1232 | 114.1036 | 43.4766 | 28.5136 | 89.9988
DIDC4 R3/4 | 400 | 129.5773 | 46.7891 | 29.9534 | 96.1232 | 114.1036 | 43.4766 | 28.5136 | 89.9988
DIDC4 R5 | 400 | 129.5773 | 46.7891 | 29.9534 | 96.1232 | 114.1036 | 43.4766 | 28.5136 | 89.9988
DIDC4 R6 | 400 | 129.5773 | 46.7891 | 29.9534 | 96.1232 | 114.1036 | 43.4766 | 28.5136 | 89.9988
DINO4 M1 | 400 | 81.2292 | 28.1637 | 22.9472 | 62.7767 | 80.2638 | 29.4092 | 24.6028 | 66.1937
DINO4 M2 | 400 | 81.2292 | 28.1637 | 22.9472 | 62.7767 | 80.2638 | 29.4092 | 24.6028 | 66.1937
DINO4 R1 | 400 | 81.2292 | 28.1637 | 22.9472 | 62.7767 | 80.2638 | 29.4092 | 24.6028 | 66.1937
DINO4 R2 | 400 | 81.2292 | 28.1637 | 22.9472 | 62.7767 | 80.2638 | 29.4092 | 24.6028 | 66.1937
DRAK1 M1 | 132 | 31.3586 | 11.218 | 12.7263 | 28.5909 | 38.7805 | 14.306 | 15.837 | 36.0687
DRAK1 M2 | 132 | 31.3586 | 11.218 | 12.7263 | 28.5909 | 38.7805 | 14.306 | 15.837 | 36.0687
DRAK1 R1 | 132 | 31.3586 | 11.218 | 12.7263 | 28.5909 | 38.7805 | 14.306 | 15.837 | 36.0687
DRAK1 R2 | 132 | 31.3586 | 11.218 | 12.7263 | 28.5909 | 38.7805 | 14.306 | 15.837 | 36.0687
DRAK4 M1 | 400 | 131.2349 | 47.1331 | 26.5757 | 93.2319 | 121.9445 | 47.2413 | 24.1927 | 91.0019
DRAK4 M2 | 400 | 131.2349 | 47.1331 | 26.5757 | 93.2319 | 121.9445 | 47.2413 | 24.1927 | 91.0019
DRAK4 M3 | 400 | 131.2349 | 47.1331 | 26.5757 | 93.2319 | 121.9445 | 47.2413 | 24.1927 | 91.0019
DRAK4 R1/3 | 400 | 131.2349 | 47.1331 | 26.5757 | 93.2319 | 121.9445 | 47.2413 | 24.1927 | 91.0019
DRAK4 R2 | 400 | 131.2349 | 47.1331 | 26.5757 | 93.2319 | 121.9445 | 47.2413 | 24.1927 | 91.0019
DRAX1 M1 | 132 | 39.969 | 12.0954 | 11.9686 | 29.0741 | 49.9271 | 16.9828 | 14.9654 | 38.9828
DRAX1 M2 | 132 | 39.969 | 12.0954 | 11.9686 | 29.0741 | 49.9271 | 16.9828 | 14.9654 | 38.9828
DRAX1 R1 | 132 | 39.969 | 12.0954 | 11.9686 | 29.0741 | 49.9271 | 16.9828 | 14.9654 | 38.9828
DRAX1 R2 | 132 | 39.969 | 12.0954 | 11.9686 | 29.0741 | 49.9271 | 16.9828 | 14.9654 | 38.9828
DRAX4 M1 | 400 | 143.554 | 50.3498 | 39.7349 | 110.9404 | 140.014 | 51.7613 | 39.9908 | 113.1923
DRAX4 M2 | 400 | 143.554 | 50.3498 | 39.7349 | 110.9404 | 140.014 | 51.7613 | 39.9908 | 113.1923
DRAX4 M3 | 400 | 143.554 | 50.3498 | 39.7349 | 110.9404 | 140.014 | 51.7613 | 39.9908 | 113.1923
DRAX4 M4 | 400 | 124.2628 | 43.7324 | 35.9806 | 97.8276 | 126.8019 | 46.7632 | 37.4115 | 103.5446
DRAX4 M5 | 400 | 124.2628 | 43.7324 | 35.9806 | 97.8276 | 126.8019 | 46.7632 | 37.4115 | 103.5446
DRAX4 M6 | 400 | 124.2628 | 43.7324 | 35.9806 | 97.8276 | 126.8019 | 46.7632 | 37.4115 | 103.5446
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 143.554 | 50.3498 | 39.7349 | 110.9404 | 140.014 | 51.7613 | 39.9908 | 113.1923
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 124.2628 | 43.7324 | 35.9806 | 97.8276 | 126.8019 | 46.7632 | 37.4115 | 103.5446
DUNG2 M1 | 275 | 42.4907 | 15.393 | 12.9564 | 34.7254 | 39.7925 | 15.0664 | 9.5486 | 30.8558
DUNG2 M2 | 275 | 42.4907 | 15.393 | 12.9564 | 34.7254 | 39.7925 | 15.0664 | 9.5486 | 30.8558
DUNG2 R1 | 275 | 42.4907 | 15.393 | 12.9564 | 34.7254 | 39.7925 | 15.0664 | 9.5486 | 30.8558
DUNG2 R2 | 275 | 42.4907 | 15.393 | 12.9564 | 34.7254 | 39.7925 | 15.0664 | 9.5486 | 30.8558
DUNG4 M1 | 400 | 66.5072 | 24.5145 | 8.4233 | 43.0921 | 49.9494 | 19.8155 | 4.1931 | 32.2165
DUNG4 M2 | 400 | 66.5072 | 24.5145 | 8.4233 | 43.0921 | 49.9494 | 19.8155 | 4.1931 | 32.2165
DUNG4 M3 | 400 | 66.5072 | 24.5145 | 8.4233 | 43.0921 | 49.9494 | 19.8155 | 4.1931 | 32.2165
DUNG4 M4 | 400 | 66.5072 | 24.5145 | 8.4233 | 43.0921 | 49.9494 | 19.8155 | 4.1931 | 32.2165
DUNG4 M5 | 400 | 66.5072 | 24.5145 | 8.4233 | 43.0921 | 49.9494 | 19.8155 | 4.1931 | 32.2165
DUNG4 R1/2 | 400 | 66.5072 | 24.5145 | 8.4233 | 43.0921 | 49.9494 | 19.8155 | 4.1931 | 32.2165
DUNG4 R4/5 | 400 | 66.5072 | 24.5145 | 8.4233 | 43.0921 | 49.9494 | 19.8155 | 4.1931 | 32.2165
EALI2 MC1 | 275 | 62.9299 | 22.3126 | 14.9732 | 46.528 | 68.1186 | 26.5692 | 8.7712 | 46.3458
EALI2 MC2 | 275 | 62.9299 | 22.3126 | 14.9732 | 46.528 | 68.1186 | 26.5692 | 8.7712 | 46.3458
EALI2 MC3 | 275 | 62.9299 | 22.3126 | 14.9732 | 46.528 | 68.1186 | 26.5692 | 8.7712 | 46.3458
EALI2 MC4 | 275 | 62.9299 | 22.3126 | 14.9732 | 46.528 | 68.1186 | 26.5692 | 8.7712 | 46.3458
EASO4 M1 | 400 | 87.3996 | 31.9071 | 20.1003 | 65.2238 | 77.3234 | 29.3145 | 20.7133 | 62.1703
EASO4 M2 | 400 | 87.3996 | 31.9071 | 20.1003 | 65.2238 | 77.3234 | 29.3145 | 20.7133 | 62.1703
EASO4 R1 | 400 | 87.3996 | 31.9071 | 20.1003 | 65.2238 | 77.3234 | 29.3145 | 20.7133 | 62.1703
EASO4 R2 | 400 | 87.3996 | 31.9071 | 20.1003 | 65.2238 | 77.3234 | 29.3145 | 20.7133 | 62.1703
EASO4A | 400 | 87.3996 | 31.9071 | 20.1003 | 65.2238 | 77.3234 | 29.3145 | 20.7133 | 62.1703
EASO4B | 400 | 87.3996 | 31.9071 | 20.1003 | 65.2238 | 77.3234 | 29.3145 | 20.7133 | 62.1703
ECLA1 M1 | 132 | 46.6466 | 17.4569 | 13.6595 | 38.3473 | 49.3095 | 19.1885 | 14.9091 | 42.0458
ECLA1 M2 | 132 | 46.6466 | 17.4569 | 13.6595 | 38.3473 | 49.3095 | 19.1885 | 14.9091 | 42.0458
ECLA1 R1 | 132 | 46.3215 | 17.3518 | 13.2802 | 37.8193 | 55.3587 | 21.4255 | 16.0681 | 46.3683
ECLA1 R2 | 132 | 46.3215 | 17.3518 | 13.2802 | 37.8193 | 55.3587 | 21.4255 | 16.0681 | 46.3683
ECLA4 M1 | 400 | 119.455 | 43.8689 | 25.0091 | 87.0491 | 93.5571 | 36.8195 | 17.6824 | 69.7531
ECLA4 M2 | 400 | 119.455 | 43.8689 | 25.0091 | 87.0491 | 93.5571 | 36.8195 | 17.6824 | 69.7531
ECLA4 R1 | 400 | 119.455 | 43.8689 | 25.0091 | 87.0491 | 93.5571 | 36.8195 | 17.6824 | 69.7531
ECLA4 R2 | 400 | 119.455 | 43.8689 | 25.0091 | 87.0491 | 93.5571 | 36.8195 | 17.6824 | 69.7531
EGGB4 M1 | 400 | 114.8898 | 41.3888 | 28.2862 | 86.8189 | 102.2512 | 39.0053 | 22.1263 | 77.2881
EGGB4 M2 | 400 | 114.8898 | 41.3888 | 28.2862 | 86.8189 | 102.2512 | 39.0053 | 22.1263 | 77.2881
EGGB4 R1 | 400 | 104.1531 | 37.3593 | 27.3672 | 80.2012 | 94.701 | 35.9716 | 21.3032 | 72.1748
EGGB4 R2 | 400 | 104.1531 | 37.3593 | 27.3672 | 80.2012 | 94.701 | 35.9716 | 21.3032 | 72.1748
ELLA2 MC1 | 275 | 64.9681 | 23.5548 | 8.6064 | 41.9179 | 65.4907 | 25.2344 | 8.2191 | 43.906
ELLA2 MC2 | 275 | 64.9681 | 23.5548 | 8.6064 | 41.9179 | 65.4907 | 25.2344 | 8.2191 | 43.906
ELLA2 MC3 | 275 | 64.9681 | 23.5548 | 8.6064 | 41.9179 | 65.4907 | 25.2344 | 8.2191 | 43.906
ELLA2 MC4 | 275 | 64.9681 | 23.5548 | 8.6064 | 41.9179 | 65.4907 | 25.2344 | 8.2191 | 43.906
ELST1 M1 | 132 | 31.9608 | 11.6299 | 10.2155 | 26.6626 | 39.135 | 14.6532 | 12.2428 | 32.9656
ELST1 M2 | 132 | 46.4556 | 16.5215 | 13.9707 | 37.3357 | 57.6245 | 21.9141 | 16.2946 | 47.2858
ELST1 M3 | 132 | 39.5593 | 14.7055 | 9.716 | 30.5127 | 45.5907 | 17.4935 | 11.5266 | 36.2662
ELST1 R1 | 132 | 31.9608 | 11.6299 | 10.2155 | 26.6626 | 39.135 | 14.6532 | 12.2428 | 32.9656
ELST1 R2 | 132 | 46.4556 | 16.5215 | 13.9707 | 37.3357 | 57.6245 | 21.9141 | 16.2946 | 47.2858
ELST1 R3 | 132 | 39.5593 | 14.7055 | 9.716 | 30.5127 | 45.5907 | 17.4935 | 11.5266 | 36.2662
ELST2 M1 | 275 | 68.9675 | 25.1802 | 17.9588 | 53.569 | 73.6219 | 27.8572 | 19.3402 | 58.7362
ELST2 M2 | 275 | 70.6629 | 25.9323 | 16.1463 | 52.82 | 76.441 | 29.4753 | 16.719 | 58.4033
ELST2 R1 | 275 | 68.9675 | 25.1802 | 17.9588 | 53.569 | 73.6219 | 27.8572 | 19.3402 | 58.7362
ELST2 R2 | 275 | 70.6629 | 25.9323 | 16.1463 | 52.82 | 76.441 | 29.4753 | 16.719 | 58.4033
ELST4 | 400 | 104.7337 | 38.1089 | 33.0142 | 86.9084 | 119.3841 | 45.5452 | 36.4325 | 100.8432
ELST4 M1 | 400 | 104.7337 | 38.1089 | 33.0142 | 86.9084 | 119.3841 | 45.5452 | 36.4325 | 100.8432
ELST4 R1 | 400 | 104.7337 | 38.1089 | 33.0142 | 86.9084 | 119.3841 | 45.5452 | 36.4325 | 100.8432
ELST4A | 400 | 61.4444 | 22.5665 | 8.5498 | 40.4636 | 57.4912 | 21.7888 | 9.302 | 40.116
ENDE4 MC1 | 400 | 93.9025 | 34.7788 | 18.4053 | 67.5899 | 61.6906 | 24.5894 | 10.6469 | 45.4215
ENDE4 MC2 | 400 | 93.9025 | 34.7788 | 18.4053 | 67.5899 | 61.6906 | 24.5894 | 10.6469 | 45.4215
ENDE4 MC3 | 400 | 93.9025 | 34.7788 | 18.4053 | 67.5899 | 61.6906 | 24.5894 | 10.6469 | 45.4215
ENDE4 MC4 | 400 | 93.9025 | 34.7788 | 18.4053 | 67.5899 | 61.6906 | 24.5894 | 10.6469 | 45.4215
EXET4 | 400 | 79.9264 | 28.623 | 16.4077 | 56.8867 | 79.5252 | 30.0465 | 18.9337 | 61.4259
EXET4 M1 | 400 | 79.9264 | 28.623 | 16.4077 | 56.8867 | 79.5252 | 30.0465 | 18.9337 | 61.4259
EXET4 M2 | 400 | 79.9264 | 28.623 | 16.4077 | 56.8867 | 79.5252 | 30.0465 | 18.9337 | 61.4259
EXET4 R1 | 400 | 79.9264 | 28.623 | 16.4077 | 56.8867 | 79.5252 | 30.0465 | 18.9337 | 61.4259
EXET4 R2 | 400 | 79.9264 | 28.623 | 16.4077 | 56.8867 | 79.5252 | 30.0465 | 18.9337 | 61.4259
FAWL1 M1 | 132 | 57.5868 | 20.2619 | 20.9117 | 49.5664 | 71.928 | 27.206 | 23.9526 | 62.4277
FAWL1 M2 | 132 | 57.5868 | 20.2619 | 20.9117 | 49.5664 | 71.928 | 27.206 | 23.9526 | 62.4277
FAWL1 R1 | 132 | 57.5868 | 20.2619 | 20.9117 | 49.5664 | 71.928 | 27.206 | 23.9526 | 62.4277
FAWL1 R2 | 132 | 57.5868 | 20.2619 | 20.9117 | 49.5664 | 71.928 | 27.206 | 23.9526 | 62.4277
FAWL4 M1/3 | 400 | 91.6852 | 32.4436 | 12.6843 | 58.5664 | 72.9991 | 28.2055 | 8.9608 | 48.8494
FAWL4 M1/3(1) | 400 | 91.6852 | 32.4436 | 12.6843 | 58.5664 | 72.9991 | 28.2055 | 8.9608 | 48.8494
FAWL4 M2/4(2) | 400 | 91.6852 | 32.4436 | 12.6843 | 58.5664 | 72.9991 | 28.2055 | 8.9608 | 48.8494
FAWL4 M2/4(3) | 400 | 91.6852 | 32.4436 | 12.6843 | 58.5664 | 72.9991 | 28.2055 | 8.9608 | 48.8494
FAWL4 R1/3 | 400 | 91.6852 | 32.4436 | 12.6843 | 58.5664 | 72.9991 | 28.2055 | 8.9608 | 48.8494
FAWL4 R2/4 | 400 | 91.6852 | 32.4436 | 12.6843 | 58.5664 | 72.9991 | 28.2055 | 8.9608 | 48.8494
FECK2 M1 | 275 | 63.8284 | 23.5031 | 14.6532 | 47.8916 | 62.8891 | 24.2225 | 14.3433 | 48.599
FECK2 M2 | 275 | 63.8284 | 23.5031 | 14.6532 | 47.8916 | 62.8891 | 24.2225 | 14.3433 | 48.599
FECK2 R | 275 | 63.8284 | 23.5031 | 14.6532 | 47.8916 | 62.8891 | 24.2225 | 14.3433 | 48.599
FECK4 M1 | 400 | 80.3393 | 30.2259 | 13.7012 | 56.4471 | 67.293 | 26.6049 | 12.8382 | 50.4632
FECK4 M2 | 400 | 80.3393 | 30.2259 | 13.7012 | 56.4471 | 67.293 | 26.6049 | 12.8382 | 50.4632
FECK4 M3 | 400 | 80.3393 | 30.2259 | 13.7012 | 56.4471 | 67.293 | 26.6049 | 12.8382 | 50.4632
FECK4 R1 | 400 | 80.3393 | 30.2259 | 13.7012 | 56.4471 | 67.293 | 26.6049 | 12.8382 | 50.4632
FECK4 R2 | 400 | 80.3393 | 30.2259 | 13.7012 | 56.4471 | 67.293 | 26.6049 | 12.8382 | 50.4632
FECK4 R3 | 400 | 80.3393 | 30.2259 | 13.7012 | 56.4471 | 67.293 | 26.6049 | 12.8382 | 50.4632
FENW4A | 400 | 119.5586 | 42.477 | 15.2446 | 75.3162 | 97.5288 | 37.4963 | 7.539 | 60.5667
FERR2 M1 | 275 | 58.686 | 21.2621 | 11.8742 | 41.9433 | 59.8269 | 22.5897 | 11.9343 | 43.8809
FERR2 M2 | 275 | 55.3176 | 19.8632 | 15.9796 | 44.0704 | 59.2645 | 21.9998 | 15.0075 | 46.1199
FERR2 R1 | 275 | 60.0114 | 21.6285 | 12.651 | 43.2383 | 60.3497 | 22.825 | 11.003 | 43.2823
FERR2 R2 | 275 | 60.0114 | 21.6285 | 12.651 | 43.2383 | 60.3497 | 22.825 | 11.003 | 43.2823
FERR2A | 275 | 55.2342 | 19.7713 | 13.0323 | 40.9931 | 58.9605 | 21.8603 | 12.0871 | 43.0022
FERR2B | 275 | 58.1276 | 20.9331 | 9.5551 | 39.1589 | 59.007 | 22.2926 | 9.2578 | 40.7843
FERR4A | 400 | 80.0707 | 28.8785 | 9.9393 | 50.7797 | 68.3132 | 26.0407 | 8.4416 | 45.2688
FIDF1 | 132 | 24.145 | 9.3509 | 4.8939 | 18.1181 | 26.3988 | 10.5115 | 4.7997 | 19.6651
FIDF2 M1 | 275 | 126.0184 | 42.7684 | 39.8215 | 100.3052 | 138.1488 | 49.9587 | 43.7461 | 114.3984
FIDF2 M2 | 275 | 126.0184 | 42.7684 | 39.8215 | 100.3052 | 138.1488 | 49.9587 | 43.7461 | 114.3984
FIDF2 M3 | 275 | 126.0184 | 42.7684 | 39.8215 | 100.3052 | 138.1488 | 49.9587 | 43.7461 | 114.3984
FIDF2 M4 | 275 | 126.0184 | 42.7684 | 39.8215 | 100.3052 | 138.1488 | 49.9587 | 43.7461 | 114.3984
FIDF2 R1 | 275 | 126.0184 | 42.7684 | 39.8215 | 100.3052 | 138.1488 | 49.9587 | 43.7461 | 114.3984
FIDF2 R2 | 275 | 126.0184 | 42.7684 | 39.8215 | 100.3052 | 138.1488 | 49.9587 | 43.7461 | 114.3984
FLEE4 MC1 | 400 | 112.927 | 40.9707 | 22.524 | 80.4653 | 87.2474 | 34.2727 | 16.4452 | 64.9141
FLEE4 MC2 | 400 | 112.927 | 40.9707 | 22.524 | 80.4653 | 87.2474 | 34.2727 | 16.4452 | 64.9141
FLEE4 MC3 | 400 | 112.927 | 40.9707 | 22.524 | 80.4653 | 87.2474 | 34.2727 | 16.4452 | 64.9141
FLEE4 MC4 | 400 | 112.927 | 40.9707 | 22.524 | 80.4653 | 87.2474 | 34.2727 | 16.4452 | 64.9141
FLIB4 M1 | 400 | 129.7186 | 45.6245 | 35.0003 | 99.5231 | 128.2538 | 48.3 | 32.8167 | 101.1232
FLIB4 M2 | 400 | 129.7186 | 45.6245 | 35.0003 | 99.5231 | 128.2538 | 48.3 | 32.8167 | 101.1232
FOUR2 MC1 | 275 | 38.389 | 15.1723 | 5.0957 | 26.5526 | 31.4361 | 12.9287 | 3.94 | 22.224
FOUR2 MC2 | 275 | 38.389 | 15.1723 | 5.0957 | 26.5526 | 31.4361 | 12.9287 | 3.94 | 22.224
FRIS4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FRIS4 M1 | 400 | 145.3441 | 52.6224 | 48.2895 | 122.7088 | 120.0957 | 45.5285 | 38.7974 | 103.1844
FRIS4 M2 | 400 | 145.3441 | 52.6224 | 48.2895 | 122.7088 | 120.0957 | 45.5285 | 38.7974 | 103.1844
FRIS4 R1 | 400 | 145.3441 | 52.6224 | 48.2895 | 122.7088 | 120.0957 | 45.5285 | 38.7974 | 103.1844
FRIS4 R2 | 400 | 145.3441 | 52.6224 | 48.2895 | 122.7088 | 120.0957 | 45.5285 | 38.7974 | 103.1844
FRIS4A | 400 | 145.3747 | 50.3584 | 21.7308 | 92.9484 | 120.1775 | 44.992 | 15.9271 | 79.5554
FRIS4B | 400 | 145.3747 | 50.3584 | 21.7308 | 92.9484 | 120.1775 | 44.992 | 15.9271 | 79.5554
FROD2 MC1 | 275 | 87.8869 | 30.9569 | 26.3213 | 70.1009 | 87.8301 | 32.5154 | 25.2 | 71.1838
FROD2 MC3 | 275 | 88.6759 | 30.6443 | 16.9659 | 60.3035 | 86.8099 | 32.0281 | 14.6909 | 59.9855
FROD4 M1 | 400 | 104.1496 | 37.3972 | 36.501 | 89.3887 | 94.0192 | 35.3054 | 32.064 | 81.9934
FROD4 R1 | 400 | 104.1496 | 37.3972 | 36.501 | 89.3887 | 94.0192 | 35.3054 | 32.064 | 81.9934
GART4A | 400 | 118.1993 | 42.0321 | 16.4123 | 75.8548 | 90.2775 | 34.7004 | 7.5532 | 56.627
GART4B | 400 | 123.0439 | 43.6991 | 17.723 | 79.5229 | 100.6489 | 38.5397 | 9.465 | 63.9683
GRAI4 M1 | 400 | 166.4101 | 58.8287 | 54.2743 | 137.4706 | 139.6823 | 52.699 | 45.4765 | 120.0042
GRAI4 M2 | 400 | 166.4101 | 58.8287 | 54.2743 | 137.4706 | 139.6823 | 52.699 | 45.4765 | 120.0042
GRAI4 M3 | 400 | 166.4101 | 58.8287 | 54.2743 | 137.4706 | 139.6823 | 52.699 | 45.4765 | 120.0042
GRAI4 M4 | 400 | 166.4101 | 58.8287 | 54.2743 | 137.4706 | 139.6823 | 52.699 | 45.4765 | 120.0042
GRAI4 M5 | 400 | 166.4101 | 58.8287 | 54.2743 | 137.4706 | 139.6823 | 52.699 | 45.4765 | 120.0042
GRAI4 M6 | 400 | 166.4101 | 58.8287 | 54.2743 | 137.4706 | 139.6823 | 52.699 | 45.4765 | 120.0042
GRAI4 M7 | 400 | 166.4101 | 58.8287 | 54.2743 | 137.4706 | 139.6823 | 52.699 | 45.4765 | 120.0042
GRAI4 R1/2 | 400 | 166.4101 | 58.8287 | 54.2743 | 137.4706 | 139.6823 | 52.699 | 45.4765 | 120.0042
GRAI4 R3 | 400 | 166.4101 | 58.8287 | 54.2743 | 137.4706 | 139.6823 | 52.699 | 45.4765 | 120.0042
GRAI4 R4 | 400 | 166.4101 | 58.8287 | 54.2743 | 137.4706 | 139.6823 | 52.699 | 45.4765 | 120.0042
GRAI4 R5 | 400 | 166.4101 | 58.8287 | 54.2743 | 137.4706 | 139.6823 | 52.699 | 45.4765 | 120.0042
GRAI4 R6 | 400 | 166.4101 | 58.8287 | 54.2743 | 137.4706 | 139.6823 | 52.699 | 45.4765 | 120.0042
GRAI4 R7 | 400 | 166.4101 | 58.8287 | 54.2743 | 137.4706 | 139.6823 | 52.699 | 45.4765 | 120.0042
GRAW4 M1 | 400 | 165.8998 | 58.6917 | 54.1088 | 137.1113 | 133.9588 | 50.9247 | 41.6437 | 113.6622
GRAW4 M2 | 400 | 165.8998 | 58.6917 | 54.1088 | 137.1113 | 133.9588 | 50.9247 | 41.6437 | 113.6622
GRAW4 R1 | 400 | 165.8998 | 58.6917 | 54.1088 | 137.1113 | 133.9588 | 50.9247 | 41.6437 | 113.6622
GRAW4 R2 | 400 | 165.8998 | 58.6917 | 54.1088 | 137.1113 | 133.9588 | 50.9247 | 41.6437 | 113.6622
GREN1 M1 | 132 | 45.0308 | 16.6692 | 12.0153 | 35.5891 | 49.5152 | 19.6269 | 11.9504 | 39.707
GREN1 M2 | 132 | 43.8009 | 16.3269 | 12.0954 | 35.1851 | 43.5488 | 17.1152 | 10.8537 | 35.0582
GREN1 R1 | 132 | 45.0308 | 16.6692 | 12.0153 | 35.5891 | 49.5152 | 19.6269 | 11.9504 | 39.707
GREN1 R2 | 132 | 43.8009 | 16.3269 | 12.0954 | 35.1851 | 43.5488 | 17.1152 | 10.8537 | 35.0582
GREN4 M1 | 400 | 83.1164 | 31.5677 | 13.8816 | 58.5251 | 55.5156 | 22.4583 | 9.5412 | 41.302
GREN4 M2 | 400 | 83.1164 | 31.5677 | 13.8816 | 58.5251 | 55.5156 | 22.4583 | 9.5412 | 41.302
GREN4 R1 | 400 | 83.1164 | 31.5677 | 13.8816 | 58.5251 | 55.5156 | 22.4583 | 9.5412 | 41.302
GREN4 R2 | 400 | 83.1164 | 31.5677 | 13.8816 | 58.5251 | 55.5156 | 22.4583 | 9.5412 | 41.302
GRIW4 MC1 | 400 | 78.8614 | 28.4561 | 21.3165 | 61.5595 | 64.4341 | 24.8524 | 13.0728 | 48.2193
GRIW4 MC2 | 400 | 78.8614 | 28.4561 | 21.3165 | 61.5595 | 64.4341 | 24.8524 | 13.0728 | 48.2193
GRSA2 M1 | 275 | 63.205 | 22.7346 | 20.3149 | 52.4666 | 61.439 | 22.9451 | 17.3286 | 49.7779
GRSA2 M2 | 275 | 63.205 | 22.7346 | 20.3149 | 52.4666 | 61.439 | 22.9451 | 17.3286 | 49.7779
GRSA2 R1 | 275 | 63.205 | 22.7346 | 20.3149 | 52.4666 | 61.439 | 22.9451 | 17.3286 | 49.7779
GRSA2 R2 | 275 | 63.205 | 22.7346 | 20.3149 | 52.4666 | 61.439 | 22.9451 | 17.3286 | 49.7779
GRSB2 M3 | 275 | 63.658 | 22.8787 | 20.5948 | 52.9501 | 62.524 | 23.2802 | 18.1749 | 51.098
GRSB2 M4 | 275 | 63.658 | 22.8787 | 20.5948 | 52.9501 | 62.524 | 23.2802 | 18.1749 | 51.098
GRSB2 R3 | 275 | 63.658 | 22.8787 | 20.5948 | 52.9501 | 62.524 | 23.2802 | 18.1749 | 51.098
GRSB2 R4 | 275 | 63.658 | 22.8787 | 20.5948 | 52.9501 | 62.524 | 23.2802 | 18.1749 | 51.098
HACK4 M1 | 400 | 135.5602 | 48.353 | 43.8868 | 112.2683 | 143.6966 | 55.4877 | 40.329 | 118.8005
HACK4 M2 | 400 | 135.5602 | 48.353 | 43.8868 | 112.2683 | 143.6966 | 55.4877 | 40.329 | 118.8005
HACK4 R1 | 400 | 135.5602 | 48.353 | 43.8868 | 112.2683 | 143.6966 | 55.4877 | 40.329 | 118.8005
HACK4 R2 | 400 | 135.5602 | 48.353 | 43.8868 | 112.2683 | 143.6966 | 55.4877 | 40.329 | 118.8005
HAMB4A | 400 | 71.4278 | 25.6081 | 9.1001 | 45.3155 | 58.957 | 22.9005 | 4.7079 | 37.0941
HAMB4A_HEYS | 400 | 71.4278 | 25.6081 | 9.1001 | 45.3155 | 58.957 | 22.9005 | 4.7079 | 37.0941
HAMB4A_PEWO | 400 | 71.4278 | 25.6081 | 9.1001 | 45.3155 | 58.957 | 22.9005 | 4.7079 | 37.0941
HAMB4B | 400 | 71.4015 | 25.5993 | 9.0948 | 45.2976 | 58.4876 | 22.718 | 4.7107 | 36.8389
HAMB4B_HEYS | 400 | 71.4015 | 25.5993 | 9.0948 | 45.2976 | 58.4876 | 22.718 | 4.7107 | 36.8389
HAMB4B_PEWO | 400 | 71.4015 | 25.5993 | 9.0948 | 45.2976 | 58.4876 | 22.718 | 4.7107 | 36.8389
HAMH1B | 132 | 47.083 | 16.2548 | 10.2019 | 33.1897 | 56.4204 | 21.2601 | 6.6011 | 36.6675
HAMH1C | 132 | 46.104 | 16.0284 | 8.9202 | 31.5877 | 54.6626 | 20.3059 | 8.2672 | 36.9841
HAMH4 M1 | 400 | 78.5911 | 29.2633 | 14.2903 | 55.6749 | 73.365 | 28.6288 | 14.2597 | 54.747
HAMH4 M2 | 400 | 78.5911 | 29.2633 | 14.2903 | 55.6749 | 73.365 | 28.6288 | 14.2597 | 54.747
HAMH4 R1 | 400 | 78.5911 | 29.2633 | 14.2903 | 55.6749 | 73.365 | 28.6288 | 14.2597 | 54.747
HAMH4 R2 | 400 | 78.5911 | 29.2633 | 14.2903 | 55.6749 | 73.365 | 28.6288 | 14.2597 | 54.747
HARK1 M1 | 132 | 46.3563 | 18.7127 | 12.7247 | 39.1884 | 54.3611 | 22.365 | 14.868 | 46.4969
HARK1 M2 | 132 | 46.3563 | 18.7127 | 12.7247 | 39.1884 | 54.3611 | 22.365 | 14.868 | 46.4969
HARK1 R1 | 132 | 31.5278 | 13.2453 | 7.3088 | 26.0405 | 34.3629 | 14.6874 | 8.4039 | 29.175
HARK1 R2 | 132 | 29.9958 | 11.7616 | 7.6676 | 24.3011 | 35.3699 | 14.1956 | 8.9597 | 29.0353
HARK1 R3 | 132 | 29.9958 | 11.7616 | 7.6676 | 24.3011 | 35.3699 | 14.1956 | 8.9597 | 29.0353
HARK2 MC1 | 275 | 48.0665 | 18.1135 | 11.3319 | 36.9482 | 51.8936 | 19.9757 | 12.9006 | 41.1504
HARK2 MC11 | 275 | 48.0533 | 18.3229 | 14.5051 | 40.4175 | 51.877 | 20.0575 | 16.2296 | 44.5951
HARK2 MC12 | 275 | 48.0533 | 18.3229 | 14.5051 | 40.4175 | 51.877 | 20.0575 | 16.2296 | 44.5951
HARK2 MC13 | 275 | 48.0533 | 18.3229 | 14.5051 | 40.4175 | 51.877 | 20.0575 | 16.2296 | 44.5951
HARK2 MC2 | 275 | 48.0665 | 18.1135 | 11.3319 | 36.9482 | 51.8936 | 19.9757 | 12.9006 | 41.1504
HARK2 MC3 | 275 | 48.0665 | 18.1135 | 11.3319 | 36.9482 | 51.8936 | 19.9757 | 12.9006 | 41.1504
HARK2 MC4 | 275 | 48.0665 | 18.1135 | 11.3319 | 36.9482 | 51.8936 | 19.9757 | 12.9006 | 41.1504
HARK2 MC6 | 275 | 48.0665 | 18.1135 | 11.3319 | 36.9482 | 51.8936 | 19.9757 | 12.9006 | 41.1504
HARK2 MC8 | 275 | 48.0533 | 18.3229 | 14.5051 | 40.4175 | 51.877 | 20.0575 | 16.2296 | 44.5951
HARK2 MC9 | 275 | 48.0533 | 18.3229 | 14.5051 | 40.4175 | 51.877 | 20.0575 | 16.2296 | 44.5951
HARK4 M1 | 400 | 79.4355 | 29.6779 | 13.7991 | 55.77 | 59.4304 | 23.259 | 12.4468 | 45.34
HARK4 M2 | 400 | 79.4355 | 29.6779 | 13.7991 | 55.77 | 59.4304 | 23.259 | 12.4468 | 45.34
HARK4 R1 | 400 | 79.4355 | 29.6779 | 13.7991 | 55.77 | 59.4304 | 23.259 | 12.4468 | 45.34
HARK4 R2 | 400 | 79.4355 | 29.6779 | 13.7991 | 55.77 | 59.4304 | 23.259 | 12.4468 | 45.34
HARM2 MC1 | 275 | 72.853 | 26.7005 | 15.8338 | 53.594 | 60.3338 | 23.7312 | 9.9381 | 43.4991
HARM2 MC2 | 275 | 72.853 | 26.7005 | 15.8338 | 53.594 | 60.3338 | 23.7312 | 9.9381 | 43.4991
HARM2 MC3 | 275 | 72.853 | 26.7005 | 15.8338 | 53.594 | 60.3338 | 23.7312 | 9.9381 | 43.4991
HARM2 MC4 | 275 | 72.853 | 26.7005 | 15.8338 | 53.594 | 60.3338 | 23.7312 | 9.9381 | 43.4991
HATL2 M1 | 275 | 101.4515 | 35.8978 | 26.6597 | 77.4268 | 97.2864 | 36.4614 | 26.2335 | 77.7978
HATL2 M2 | 275 | 101.4515 | 35.8978 | 26.6597 | 77.4268 | 97.2864 | 36.4614 | 26.2335 | 77.7978
HATL2 R1 | 275 | 101.4515 | 35.8978 | 26.6597 | 77.4268 | 97.2864 | 36.4614 | 26.2335 | 77.7978
HATL2 R2 | 275 | 101.4515 | 35.8978 | 26.6597 | 77.4268 | 97.2864 | 36.4614 | 26.2335 | 77.7978
HAWP2 MC1 | 275 | 99.6652 | 35.9222 | 24.3449 | 75.1465 | 85.668 | 33.2819 | 16.2229 | 63.2907
HAWP2 MC2 | 275 | 99.6652 | 35.9222 | 24.3449 | 75.1465 | 85.668 | 33.2819 | 16.2229 | 63.2907
HAWP2 MC3 | 275 | 99.6652 | 35.9222 | 24.3449 | 75.1465 | 85.668 | 33.2819 | 16.2229 | 63.2907
HAWP2 MC4 | 275 | 99.6652 | 35.9222 | 24.3449 | 75.1465 | 85.668 | 33.2819 | 16.2229 | 63.2907
HAWP4 M1 | 400 | 84.3066 | 31.1693 | 13.6407 | 57.7208 | 56.9742 | 22.4126 | 6.2991 | 37.9953
HAWP4 M2 | 400 | 84.3066 | 31.1693 | 13.6407 | 57.7208 | 56.9742 | 22.4126 | 6.2991 | 37.9953
HAWP4 R1 | 400 | 84.3066 | 31.1693 | 13.6407 | 57.7208 | 56.9742 | 22.4126 | 6.2991 | 37.9953
HAWP4 R2 | 400 | 84.3066 | 31.1693 | 13.6407 | 57.7208 | 56.9742 | 22.4126 | 6.2991 | 37.9953
HEDO2 M1 | 275 | 75.3751 | 26.8364 | 22.6908 | 60.6431 | 72.8852 | 27.1191 | 21.8428 | 60.195
HEDO2 M2 | 275 | 75.3751 | 26.8364 | 22.6908 | 60.6431 | 72.8852 | 27.1191 | 21.8428 | 60.195
HEDO2 R1 | 275 | 75.3751 | 26.8364 | 22.6908 | 60.6431 | 72.8852 | 27.1191 | 21.8428 | 60.195
HEDO2 R2 | 275 | 75.3751 | 26.8364 | 22.6908 | 60.6431 | 72.8852 | 27.1191 | 21.8428 | 60.195
HEYS1 M1 | 132 | 31.5783 | 10.5214 | 11.2498 | 26.1294 | 36.9412 | 13.1636 | 12.5234 | 31.1395
HEYS1 M2 | 132 | 31.5783 | 10.5214 | 11.2498 | 26.1294 | 36.9412 | 13.1636 | 12.5234 | 31.1395
HEYS1 R1 | 132 | 31.5783 | 10.5214 | 11.2498 | 26.1294 | 36.9412 | 13.1636 | 12.5234 | 31.1395
HEYS1 R2 | 132 | 31.5783 | 10.5214 | 11.2498 | 26.1294 | 36.9412 | 13.1636 | 12.5234 | 31.1395
HEYS4 M1 | 400 | 99.4306 | 35.9283 | 33.5741 | 84.3844 | 100.3815 | 37.6036 | 34.7681 | 87.9476
HEYS4 M2 | 400 | 99.4306 | 35.9283 | 33.5741 | 84.3844 | 100.3815 | 37.6036 | 34.7681 | 87.9476
HEYS4 M3 | 400 | 99.4306 | 35.9283 | 33.5741 | 84.3844 | 100.3815 | 37.6036 | 34.7681 | 87.9476
HEYS4 M4 | 400 | 99.4306 | 35.9283 | 33.5741 | 84.3844 | 100.3815 | 37.6036 | 34.7681 | 87.9476
HEYS4 M5 | 400 | 99.4306 | 35.9283 | 33.5741 | 84.3844 | 100.3815 | 37.6036 | 34.7681 | 87.9476
HEYS4 R1/2 | 400 | 99.4306 | 35.9283 | 33.5741 | 84.3844 | 100.3815 | 37.6036 | 34.7681 | 87.9476
HEYS4 R3/4 | 400 | 99.4306 | 35.9283 | 33.5741 | 84.3844 | 100.3815 | 37.6036 | 34.7681 | 87.9476
HEYS4 R5 | 400 | 99.4306 | 35.9283 | 33.5741 | 84.3844 | 100.3815 | 37.6036 | 34.7681 | 87.9476
HIBU4 M1 | 400 | 140.0497 | 48.2147 | 34.5283 | 102.7142 | 150.6246 | 56.7699 | 33.2226 | 113.5073
HIBU4 M2 | 400 | 140.0497 | 48.2147 | 34.5283 | 102.7142 | 150.6246 | 56.7699 | 33.2226 | 113.5073
HIBU4 R1 | 400 | 140.0497 | 48.2147 | 34.5283 | 102.7142 | 150.6246 | 56.7699 | 33.2226 | 113.5073
HIBU4 R2 | 400 | 140.0497 | 48.2147 | 34.5283 | 102.7142 | 150.6246 | 56.7699 | 33.2226 | 113.5073
HIGM2 M1 | 275 | 63.7237 | 23.7005 | 17.1533 | 50.6708 | 58.2936 | 23.0064 | 12.5007 | 45.0366
HIGM2 M2 | 275 | 63.7237 | 23.7005 | 17.1533 | 50.6708 | 58.2936 | 23.0064 | 12.5007 | 45.0366
HIGM2 M3 | 275 | 63.7237 | 23.7005 | 17.1533 | 50.6708 | 58.2936 | 23.0064 | 12.5007 | 45.0366
HIGM2 R1 | 275 | 63.7237 | 23.7005 | 17.1533 | 50.6708 | 58.2936 | 23.0064 | 12.5007 | 45.0366
HIGM2 R4 | 275 | 63.7237 | 23.7005 | 17.1533 | 50.6708 | 58.2936 | 23.0064 | 12.5007 | 45.0366
HIGM2 R5 | 275 | 63.7237 | 23.7005 | 17.1533 | 50.6708 | 58.2936 | 23.0064 | 12.5007 | 45.0366
HIGM2 R6 | 275 | 63.7237 | 23.7005 | 17.1533 | 50.6708 | 58.2936 | 23.0064 | 12.5007 | 45.0366
HIGM4 MC1 | 400 | 86.7155 | 32.215 | 19.6299 | 65.1889 | 70.7221 | 27.853 | 11.7583 | 51.1484
HIGM4 MC2 | 400 | 86.7155 | 32.215 | 19.6299 | 65.1889 | 70.7221 | 27.853 | 11.7583 | 51.1484
HIGM4A | 400 | 67.8017 | 24.9618 | 9.8455 | 45.1467 | 57.2146 | 22.1782 | 4.9683 | 36.333
HINP2 M1 | 275 | 21.9181 | 7.773 | 8.2554 | 19.248 | 23.4837 | 8.5121 | 8.5746 | 20.6126
HINP2 M2 | 275 | 22.3774 | 7.9463 | 8.3252 | 19.5631 | 26.8634 | 9.7957 | 9.2359 | 23.0891
HINP4 M1 | 400 | 116.1569 | 40.3092 | 29.5173 | 86.5232 | 123.4829 | 45.6344 | 32.7786 | 97.3155
HINP4 M2 | 400 | 116.1569 | 40.3092 | 29.5173 | 86.5232 | 123.4829 | 45.6344 | 32.7786 | 97.3155
HINP4 M3 | 400 | 116.1569 | 40.3092 | 29.5173 | 86.5232 | 123.4829 | 45.6344 | 32.7786 | 97.3155
HINP4 M4 | 400 | 116.1569 | 40.3092 | 29.5173 | 86.5232 | 123.4829 | 45.6344 | 32.7786 | 97.3155
HINP4 R1/2 | 400 | 116.1569 | 40.3092 | 29.5173 | 86.5232 | 123.4829 | 45.6344 | 32.7786 | 97.3155
HINP4 R3/4 | 400 | 116.1569 | 40.3092 | 29.5173 | 86.5232 | 123.4829 | 45.6344 | 32.7786 | 97.3155
HUMR4 M1 | 400 | 130.0957 | 44.9932 | 39.1943 | 102.8243 | 113.5765 | 42.1618 | 32.265 | 91.8908
HUMR4 M2 | 400 | 130.0957 | 44.9932 | 39.1943 | 102.8243 | 113.5765 | 42.1618 | 32.265 | 91.8908
HUMR4 R1 | 400 | 130.0957 | 44.9932 | 39.1943 | 102.8243 | 113.5765 | 42.1618 | 32.265 | 91.8908
HUMR4 R2 | 400 | 130.0957 | 44.9932 | 39.1943 | 102.8243 | 113.5765 | 42.1618 | 32.265 | 91.8908
HURS2 MC1 | 275 | 76.0672 | 27.1902 | 20.9219 | 59.3746 | 77.42 | 30.8984 | 16.8381 | 60.535
HURS2 MC2 | 275 | 76.0672 | 27.1902 | 20.9219 | 59.3746 | 77.42 | 30.8984 | 16.8381 | 60.535
HURS2 MC3 | 275 | 76.0672 | 27.1902 | 20.9219 | 59.3746 | 77.42 | 30.8984 | 16.8381 | 60.535
HURS2 MC4 | 275 | 76.0672 | 27.1902 | 20.9219 | 59.3746 | 77.42 | 30.8984 | 16.8381 | 60.535
HUTT4 MC1 | 400 | 75.4822 | 28.4101 | 21.9088 | 62.0868 | 48.4106 | 19.6012 | 11.2968 | 39.0171
HUTT4 MC2 | 400 | 75.4822 | 28.4101 | 21.9088 | 62.0868 | 48.4106 | 19.6012 | 11.2968 | 39.0171
HUTT4 MC3 | 400 | 75.4822 | 28.4101 | 21.9088 | 62.0868 | 48.4106 | 19.6012 | 11.2968 | 39.0171
HUTT4 MC4 | 400 | 75.4822 | 28.4101 | 21.9088 | 62.0868 | 48.4106 | 19.6012 | 11.2968 | 39.0171
IMPP4 MC1 | 400 | 57.3424 | 21.2153 | 12.787 | 42.7899 | 48.4617 | 18.749 | 9.9711 | 36.4862
IMPP4 MC2 | 400 | 57.3424 | 21.2153 | 12.787 | 42.7899 | 48.4617 | 18.749 | 9.9711 | 36.4862
INDQ4 MC1 | 400 | 44.4927 | 16.4774 | 8.1681 | 31.4707 | 41.4601 | 16.0571 | 8.562 | 31.2702
INDQ4 MC2 | 400 | 44.4927 | 16.4774 | 8.1681 | 31.4707 | 41.4601 | 16.0571 | 8.562 | 31.2702
INDQ4 MC3 | 400 | 44.4927 | 16.4774 | 8.1681 | 31.4707 | 41.4601 | 16.0571 | 8.562 | 31.2702
INDQ4 MC4 | 400 | 44.4927 | 16.4774 | 8.1681 | 31.4707 | 41.4601 | 16.0571 | 8.562 | 31.2702
IROA1 M1 | 132 | 41.843 | 15.0987 | 10.5178 | 31.8706 | 50.5557 | 19.1684 | 12.0148 | 39.1231
IROA1 M2 | 132 | 41.843 | 15.0987 | 10.5178 | 31.8706 | 50.5557 | 19.1684 | 12.0148 | 39.1231
IROA1 R1 | 132 | 44.5855 | 16.0367 | 11.0882 | 33.7675 | 53.5011 | 20.2285 | 12.6701 | 41.2775
IROA1 R2 | 132 | 29.1908 | 10.5482 | 8.8645 | 23.782 | 35.7841 | 13.359 | 10.1167 | 29.0091
IROA2 | 275 | 60.7434 | 22.4057 | 11.7829 | 43.4693 | 58.4057 | 22.6753 | 11.8402 | 43.9079
IROA2 MC1 | 275 | 60.7434 | 22.4057 | 11.7829 | 43.4693 | 58.4057 | 22.6753 | 11.8402 | 43.9079
IROA2 MC2 | 275 | 60.7434 | 22.4057 | 11.7829 | 43.4693 | 58.4057 | 22.6753 | 11.8402 | 43.9079
IROA2 MC3 | 275 | 60.7434 | 22.4057 | 11.7829 | 43.4693 | 58.4057 | 22.6753 | 11.8402 | 43.9079
IROA2 MC4 | 275 | 60.7434 | 22.4057 | 11.7829 | 43.4693 | 58.4057 | 22.6753 | 11.8402 | 43.9079
IROA2 MC5 | 275 | 60.7434 | 22.4057 | 11.7829 | 43.4693 | 58.4057 | 22.6753 | 11.8402 | 43.9079
IRON1 M1 | 132 | 27.429 | 10.6701 | 8.9256 | 24.0154 | 30.5221 | 11.9964 | 9.9316 | 26.8971
IRON1 M2 | 132 | 27.099 | 10.5242 | 8.8596 | 23.7431 | 30.5818 | 12.0219 | 9.9066 | 26.9081
IRON1 R1 | 132 | 18.0844 | 6.5771 | 6.4673 | 15.7688 | 20.5683 | 7.5169 | 7.4397 | 18.0702
IRON1 R2 | 132 | 18.0844 | 6.5771 | 6.4673 | 15.7688 | 20.5683 | 7.5169 | 7.4397 | 18.0702
IRON4 M1 | 400 | 72.7989 | 27.1021 | 13.5157 | 51.8438 | 62.7232 | 24.7189 | 11.44 | 46.3978
IRON4 M2 | 400 | 72.7989 | 27.1021 | 13.5157 | 51.8438 | 62.7232 | 24.7189 | 11.44 | 46.3978
IRON4 R1 | 400 | 72.7989 | 27.1021 | 13.5157 | 51.8438 | 62.7232 | 24.7189 | 11.44 | 46.3978
IRON4 R2 | 400 | 72.7989 | 27.1021 | 13.5157 | 51.8438 | 62.7232 | 24.7189 | 11.44 | 46.3978
IVER2 | 275 | 50.5185 | 18.6036 | 13.2378 | 39.5472 | 49.6659 | 18.8624 | 15.1451 | 41.8206
IVER2 M1 | 275 | 67.9428 | 25.0244 | 17.1278 | 52.5176 | 72.3056 | 27.6475 | 17.4153 | 56.5148
IVER2 M2 | 275 | 67.9428 | 25.0244 | 17.1278 | 52.5176 | 72.3056 | 27.6475 | 17.4153 | 56.5148
IVER2 R1 | 275 | 67.9428 | 25.0244 | 17.1278 | 52.5176 | 72.3056 | 27.6475 | 17.4153 | 56.5148
IVER2 R2 | 275 | 71.8212 | 26.3987 | 16.4593 | 53.7927 | 70.9825 | 27.5514 | 14.8968 | 53.8603
IVER4A | 400 | 47.1733 | 17.52 | 5.9405 | 30.7175 | 44.2174 | 17.0021 | 6.1046 | 30.1491
IVER4B | 400 | 45.4939 | 16.9444 | 5.5327 | 29.4957 | 42.1059 | 16.4189 | 5.2125 | 28.4324
JORD2 MC1 | 275 | 51.0376 | 19.3363 | 8.9592 | 36.3049 | 50.1647 | 20.7751 | 7.4029 | 36.7834
JORD2 MC2 | 275 | 51.0376 | 19.3363 | 8.9592 | 36.3049 | 50.1647 | 20.7751 | 7.4029 | 36.7834
KEAD4 M2 | 400 | 121.2343 | 43.7402 | 32.1443 | 94.0022 | 108.7539 | 41.1702 | 27.5469 | 85.7704
KEAD4 M3 | 400 | 118.1718 | 42.6236 | 31.2296 | 91.5085 | 95.3995 | 36.4453 | 21.6176 | 73.1591
KEAD4 R2 | 400 | 121.2343 | 43.7402 | 32.1443 | 94.0022 | 108.7539 | 41.1702 | 27.5469 | 85.7704
KEAD4 R3 | 400 | 101.8223 | 37.5022 | 23.4871 | 76.5231 | 78.7328 | 30.6435 | 16.8403 | 60.1769
KEAR2 M1 | 275 | 75.9582 | 27.4058 | 19.4888 | 58.2464 | 81.4167 | 30.8096 | 20.0835 | 63.6548
KEAR2 M2 | 275 | 75.9582 | 27.4058 | 19.4888 | 58.2464 | 81.4167 | 30.8096 | 20.0835 | 63.6548
KEAR2 R1 | 275 | 75.9582 | 27.4058 | 19.4888 | 58.2464 | 81.4167 | 30.8096 | 20.0835 | 63.6548
KEAR2 R2 | 275 | 75.9582 | 27.4058 | 19.4888 | 58.2464 | 81.4167 | 30.8096 | 20.0835 | 63.6548
KEAR4 | 400 | 91.6911 | 33.847 | 17.9103 | 65.7771 | 79.3861 | 30.9706 | 15.4313 | 59.2304
KEMS4 M1 | 400 | 150.9119 | 52.6541 | 35.3917 | 109.8559 | 115.1091 | 44.4184 | 22.2555 | 85.0727
KEMS4 M2 | 400 | 150.9119 | 52.6541 | 35.3917 | 109.8559 | 115.1091 | 44.4184 | 22.2555 | 85.0727
KEMS4 R1 | 400 | 150.9119 | 52.6541 | 35.3917 | 109.8559 | 115.1091 | 44.4184 | 22.2555 | 85.0727
KEMS4 R2 | 400 | 150.9119 | 52.6541 | 35.3917 | 109.8559 | 115.1091 | 44.4184 | 22.2555 | 85.0727
KENG4 M1 | 400 | 135.9286 | 46.735 | 33.8206 | 99.9138 | 148.1765 | 55.668 | 34.1538 | 112.8802
KENG4 M2 | 400 | 135.9286 | 46.735 | 33.8206 | 99.9138 | 148.1765 | 55.668 | 34.1538 | 112.8802
KENG4 R1 | 400 | 135.9286 | 46.735 | 33.8206 | 99.9138 | 148.1765 | 55.668 | 34.1538 | 112.8802
KENG4 R2 | 400 | 135.9286 | 46.735 | 33.8206 | 99.9138 | 148.1765 | 55.668 | 34.1538 | 112.8802
KIBY2 M1 | 275 | 112.5075 | 39.1787 | 29.6973 | 85.1044 | 108.5353 | 41.0826 | 23.9902 | 82.0897
KIBY2 M2 | 275 | 112.5075 | 39.1787 | 29.6973 | 85.1044 | 108.5353 | 41.0826 | 23.9902 | 82.0897
KIBY2 R1 | 275 | 112.5075 | 39.1787 | 29.6973 | 85.1044 | 108.5353 | 41.0826 | 23.9902 | 82.0897
KIBY2 R2 | 275 | 112.5075 | 39.1787 | 29.6973 | 85.1044 | 108.5353 | 41.0826 | 23.9902 | 82.0897
KILL4 M1 | 400 | 141.2007 | 49.4692 | 52.8962 | 122.8563 | 127.7103 | 47.3494 | 45.5158 | 112.4779
KILL4 M2 | 400 | 141.2007 | 49.4692 | 52.8962 | 122.8563 | 127.7103 | 47.3494 | 45.5158 | 112.4779
KILL4 M3 | 400 | 141.2007 | 49.4692 | 52.8962 | 122.8563 | 127.7103 | 47.3494 | 45.5158 | 112.4779
KILL4 M4 | 400 | 141.2007 | 49.4692 | 52.8962 | 122.8563 | 127.7103 | 47.3494 | 45.5158 | 112.4779
KILL4 M5 | 400 | 141.2007 | 49.4692 | 52.8962 | 122.8563 | 127.7103 | 47.3494 | 45.5158 | 112.4779
KILL4 M9 | 400 | 141.2007 | 49.4692 | 52.8962 | 122.8563 | 127.7103 | 47.3494 | 45.5158 | 112.4779
KILL4 R1/2 | 400 | 141.2007 | 49.4692 | 52.8962 | 122.8563 | 127.7103 | 47.3494 | 45.5158 | 112.4779
KILL4 R3/4 | 400 | 141.2007 | 49.4692 | 52.8962 | 122.8563 | 127.7103 | 47.3494 | 45.5158 | 112.4779
KILL4 R5 | 400 | 141.2007 | 49.4692 | 52.8962 | 122.8563 | 127.7103 | 47.3494 | 45.5158 | 112.4779
KILL4 R9 | 400 | 141.2007 | 49.4692 | 52.8962 | 122.8563 | 127.7103 | 47.3494 | 45.5158 | 112.4779
KINO1 M1 | 132 | 31.3581 | 11.0267 | 11.4286 | 27.0227 | 37.907 | 13.9563 | 13.4329 | 33.1701
KINO1 M2 | 132 | 31.3581 | 11.0267 | 11.4286 | 27.0227 | 37.907 | 13.9563 | 13.4329 | 33.1701
KINO1 R1 | 132 | 31.3581 | 11.0267 | 11.4286 | 27.0227 | 37.907 | 13.9563 | 13.4329 | 33.1701
KINO1 R2 | 132 | 31.3581 | 11.0267 | 11.4286 | 27.0227 | 37.907 | 13.9563 | 13.4329 | 33.1701
KINO1A | 132 | 30.9731 | 10.8148 | 7.0331 | 22.3276 | 37.3459 | 13.7945 | 7.9923 | 27.5006
KINO1B | 132 | 25.6913 | 9.5949 | 1.6135 | 15.1827 | 27.238 | 10.9987 | 0.86872 | 16.4232
KINO4 M1 | 400 | 155.9096 | 55.5176 | 51.4946 | 130.0084 | 131.6684 | 50.1327 | 40.9406 | 111.8389
KINO4 M2 | 400 | 155.9096 | 55.5176 | 51.4946 | 130.0084 | 131.6684 | 50.1327 | 40.9406 | 111.8389
KINO4 M3 | 400 | 155.9096 | 55.5176 | 51.4946 | 130.0084 | 131.6684 | 50.1327 | 40.9406 | 111.8389
KINO4 M4 | 400 | 155.9096 | 55.5176 | 51.4946 | 130.0084 | 131.6684 | 50.1327 | 40.9406 | 111.8389
KINO4 R1/2 | 400 | 155.9096 | 55.5176 | 51.4946 | 130.0084 | 131.6684 | 50.1327 | 40.9406 | 111.8389
KINO4 R3/4 | 400 | 155.9096 | 55.5176 | 51.4946 | 130.0084 | 131.6684 | 50.1327 | 40.9406 | 111.8389
KIRK2 MC1 | 275 | 54.2118 | 19.7573 | 12.4453 | 40.3864 | 55.2393 | 21.2479 | 13.2654 | 43.3145
KIRK2 MC2 | 275 | 54.2118 | 19.7573 | 12.4453 | 40.3864 | 55.2393 | 21.2479 | 13.2654 | 43.3145
KIRK2 MC3 | 275 | 54.2118 | 19.7573 | 12.4453 | 40.3864 | 55.2393 | 21.2479 | 13.2654 | 43.3145
KIRK2 MC4 | 275 | 54.2118 | 19.7573 | 12.4453 | 40.3864 | 55.2393 | 21.2479 | 13.2654 | 43.3145
KIRK2A | 275 | 53.2462 | 18.9375 | 6.5906 | 33.3723 | 51.0236 | 19.9354 | 8.1605 | 36.3535
KITW2 MC1 | 275 | 63.071 | 22.9993 | 12.4882 | 45.0141 | 61.7905 | 24.1189 | 10.8868 | 44.9962
KITW2 MC2 | 275 | 63.071 | 22.9993 | 12.4882 | 45.0141 | 61.7905 | 24.1189 | 10.8868 | 44.9962
KITW2 MC3 | 275 | 63.071 | 22.9993 | 12.4882 | 45.0141 | 61.7905 | 24.1189 | 10.8868 | 44.9962
KITW2 MC4 | 275 | 63.071 | 22.9993 | 12.4882 | 45.0141 | 61.7905 | 24.1189 | 10.8868 | 44.9962
KNAR2 MC1 | 275 | 48.7778 | 19.5942 | 4.6936 | 32.404 | 35.0698 | 14.5139 | 5.3553 | 25.881
KNAR2 MC2 | 275 | 48.7778 | 19.5942 | 4.6936 | 32.404 | 35.0698 | 14.5139 | 5.3553 | 25.881
LACK2 M1 | 275 | 68.668 | 24.0307 | 19.6609 | 53.6454 | 70.1049 | 25.9463 | 20.2647 | 56.9584
LACK2 M2 | 275 | 68.668 | 24.0307 | 19.6609 | 53.6454 | 70.1049 | 25.9463 | 20.2647 | 56.9584
LACK2 R1 | 275 | 68.668 | 24.0307 | 19.6609 | 53.6454 | 70.1049 | 25.9463 | 20.2647 | 56.9584
LACK2 R2 | 275 | 68.668 | 24.0307 | 19.6609 | 53.6454 | 70.1049 | 25.9463 | 20.2647 | 56.9584
LACK4 M1 | 400 | 95.9036 | 35.3327 | 31.2624 | 81.2305 | 74.1513 | 28.445 | 23.523 | 63.7503
LACK4 M2 | 400 | 95.9036 | 35.3327 | 31.2624 | 81.2305 | 74.1513 | 28.445 | 23.523 | 63.7503
LACK4 R1 | 400 | 95.9036 | 35.3327 | 31.2624 | 81.2305 | 74.1513 | 28.445 | 23.523 | 63.7503
LACK4 R2 | 400 | 95.9036 | 35.3327 | 31.2624 | 81.2305 | 74.1513 | 28.445 | 23.523 | 63.7503
LAGA4 M1 | 400 | 55.5928 | 20.0319 | 12.9123 | 41.2418 | 53.1075 | 20.15 | 13.3655 | 41.862
LAGA4 M2 | 400 | 55.5928 | 20.0319 | 12.9123 | 41.2418 | 53.1075 | 20.15 | 13.3655 | 41.862
LAGA4 R1 | 400 | 55.5928 | 20.0319 | 12.9123 | 41.2418 | 53.1075 | 20.15 | 13.3655 | 41.862
LAGA4 R2 | 400 | 55.5928 | 20.0319 | 12.9123 | 41.2418 | 53.1075 | 20.15 | 13.3655 | 41.862
LALE2 MC1 | 275 | 64.0377 | 22.9634 | 18.5461 | 51.0212 | 69.3916 | 26.9047 | 17.107 | 55.156
LALE2 MC2 | 275 | 64.0377 | 22.9634 | 18.5461 | 51.0212 | 69.3916 | 26.9047 | 17.107 | 55.156
LALE2 MC3 | 275 | 64.0377 | 22.9634 | 18.5461 | 51.0212 | 69.3916 | 26.9047 | 17.107 | 55.156
LALE2 MC4 | 275 | 64.0377 | 22.9634 | 18.5461 | 51.0212 | 69.3916 | 26.9047 | 17.107 | 55.156
LAND4 | 400 | 41.853 | 15.473 | 8.4693 | 30.3515 | 37.5447 | 14.6409 | 7.0073 | 27.7127
LAND4 MC1 | 400 | 41.9068 | 15.4928 | 8.4639 | 30.374 | 37.8727 | 14.7605 | 7.0942 | 27.9687
LAND4 MC2 | 400 | 41.9068 | 15.4928 | 8.4639 | 30.374 | 37.8727 | 14.7605 | 7.0942 | 27.9687
LEGA4 M1 | 400 | 94.3441 | 34.3458 | 20.989 | 69.5613 | 72.3217 | 28.5403 | 13.1706 | 53.5327
LEGA4 M2 | 400 | 94.3441 | 34.3458 | 20.989 | 69.5613 | 72.3217 | 28.5403 | 13.1706 | 53.5327
LEGA4 R1 | 400 | 94.3441 | 34.3458 | 20.989 | 69.5613 | 72.3217 | 28.5403 | 13.1706 | 53.5327
LEGA4 R2 | 400 | 94.3441 | 34.3458 | 20.989 | 69.5613 | 72.3217 | 28.5403 | 13.1706 | 53.5327
LEIS1 M1 | 132 | 62.1754 | 22.3986 | 23.4897 | 55.1661 | 70.6861 | 25.7217 | 26.0508 | 62.4267
LEIS1 M2 | 132 | 62.1754 | 22.3986 | 23.4897 | 55.1661 | 70.6861 | 25.7217 | 26.0508 | 62.4267
LEIS1 R1 | 132 | 62.1754 | 22.3986 | 23.4897 | 55.1661 | 70.6861 | 25.7217 | 26.0508 | 62.4267
LEIS1 R2 | 132 | 62.1754 | 22.3986 | 23.4897 | 55.1661 | 70.6861 | 25.7217 | 26.0508 | 62.4267
LEMR1 M1 | 132 | 49.0298 | 16.9694 | 14.3777 | 38.3761 | 60.7093 | 22.1729 | 16.7219 | 48.0792
LEMR1 M2 | 132 | 49.0298 | 16.9694 | 14.3777 | 38.3761 | 60.7093 | 22.1729 | 16.7219 | 48.0792
LEMR1 R1 | 132 | 49.0298 | 16.9694 | 14.3777 | 38.3761 | 60.7093 | 22.1729 | 16.7219 | 48.0792
LEMR1 R2 | 132 | 49.0298 | 16.9694 | 14.3777 | 38.3761 | 60.7093 | 22.1729 | 16.7219 | 48.0792
LISD2 M1 | 275 | 96.6387 | 34.1798 | 24.0015 | 72.339 | 95.3516 | 36.7347 | 20.1342 | 72.0849
LISD2 M2 | 275 | 96.6387 | 34.1798 | 24.0015 | 72.339 | 95.3516 | 36.7347 | 20.1342 | 72.0849
LISD2 R1 | 275 | 96.6387 | 34.1798 | 24.0015 | 72.339 | 95.3516 | 36.7347 | 20.1342 | 72.0849
LISD2 R2 | 275 | 96.6387 | 34.1798 | 24.0015 | 72.339 | 95.3516 | 36.7347 | 20.1342 | 72.0849
LITT1 M3 | 132 | 42.7708 | 15.0286 | 14.1135 | 35.3671 | 51.2236 | 18.5304 | 15.9676 | 42.1735
LITT1 M4 | 132 | 42.7708 | 15.0286 | 14.1135 | 35.3671 | 51.2236 | 18.5304 | 15.9676 | 42.1735
LITT1 R3 | 132 | 42.7708 | 15.0286 | 14.1135 | 35.3671 | 51.2236 | 18.5304 | 15.9676 | 42.1735
LITT1 R4 | 132 | 42.7708 | 15.0286 | 14.1135 | 35.3671 | 51.2236 | 18.5304 | 15.9676 | 42.1735
LOFI4A | 400 | 111.1592 | 39.1284 | 10.4564 | 65.7923 | 86.1799 | 33.7824 | 4.7241 | 52.4997
LOFI4A_KEMS | 400 | 111.1592 | 39.1284 | 10.4564 | 65.7923 | 86.1799 | 33.7824 | 4.7241 | 52.4997
LOFI4A_LITT | 400 | 111.1592 | 39.1284 | 10.4564 | 65.7923 | 86.1799 | 33.7824 | 4.7241 | 52.4997
LOFI4A_ROWD | 400 | 111.1592 | 39.1284 | 10.4564 | 65.7923 | 86.1799 | 33.7824 | 4.7241 | 52.4997
LOFI4B | 400 | 109.7672 | 38.7447 | 10.1607 | 64.954 | 87.1694 | 34.1919 | 4.7276 | 53.0823
LOFI4B_KEMS | 400 | 109.7672 | 38.7447 | 10.1607 | 64.954 | 87.1694 | 34.1919 | 4.7276 | 53.0823
LOFI4B_LITT | 400 | 109.7672 | 38.7447 | 10.1607 | 64.954 | 87.1694 | 34.1919 | 4.7276 | 53.0823
LOFI4B_ROWD | 400 | 109.7672 | 38.7447 | 10.1607 | 64.954 | 87.1694 | 34.1919 | 4.7276 | 53.0823
LONO4B | 400 | 77.0967 | 28.4828 | 16.6422 | 56.923 | 58.9038 | 23.248 | 9.4943 | 42.3719
LOVE4 M1 | 400 | 111.6941 | 39.8386 | 22.8491 | 79.1894 | 89.5297 | 34.6973 | 16.8398 | 65.9092
LOVE4 M2 | 400 | 111.6941 | 39.8386 | 22.8491 | 79.1894 | 89.5297 | 34.6973 | 16.8398 | 65.9092
LOVE4 R1 | 400 | 111.6941 | 39.8386 | 22.8491 | 79.1894 | 89.5297 | 34.6973 | 16.8398 | 65.9092
LOVE4 R2 | 400 | 111.6941 | 39.8386 | 22.8491 | 79.1894 | 89.5297 | 34.6973 | 16.8398 | 65.9092
MACC2 MC1 | 275 | 57.2006 | 21.2261 | 14.0103 | 44.0285 | 53.4713 | 20.6612 | 11.9931 | 41.2124
MACC2 MC2 | 275 | 57.2006 | 21.2261 | 14.0103 | 44.0285 | 53.4713 | 20.6612 | 11.9931 | 41.2124
MACC4 MC1 | 400 | 83.7532 | 31.7259 | 23.6699 | 68.537 | 62.7393 | 25.1422 | 15.3358 | 50.8922
MACC4 MC2 | 400 | 83.7532 | 31.7259 | 23.6699 | 68.537 | 62.7393 | 25.1422 | 15.3358 | 50.8922
MACC4 MC3 | 400 | 83.7532 | 31.7259 | 23.6699 | 68.537 | 62.7393 | 25.1422 | 15.3358 | 50.8922
MACC4 MC4 | 400 | 83.7532 | 31.7259 | 23.6699 | 68.537 | 62.7393 | 25.1422 | 15.3358 | 50.8922
MAGA2 MC1 | 275 | 47.6723 | 17.8329 | 9.3404 | 34.56 | 43.0747 | 17.118 | 7.4808 | 31.6892
MAGA2 MC2 | 275 | 47.6723 | 17.8329 | 9.3404 | 34.56 | 43.0747 | 17.118 | 7.4808 | 31.6892
MANN4 | 400 | 64.137 | 23.4275 | 12.8996 | 46.0311 | 56.2885 | 21.6124 | 12.2628 | 42.8273
MANN4 MC1 | 400 | 64.137 | 23.4275 | 12.8996 | 46.0311 | 56.2885 | 21.6124 | 12.2628 | 42.8273
MANN4 MC2 | 400 | 64.137 | 23.4275 | 12.8996 | 46.0311 | 56.2885 | 21.6124 | 12.2628 | 42.8273
MANN4 MC3 | 400 | 64.137 | 23.4275 | 12.8996 | 46.0311 | 56.2885 | 21.6124 | 12.2628 | 42.8273
MANN4 MC4 | 400 | 64.137 | 23.4275 | 12.8996 | 46.0311 | 56.2885 | 21.6124 | 12.2628 | 42.8273
MANN4 R5 | 400 | 64.137 | 23.4275 | 12.8996 | 46.0311 | 56.2885 | 21.6124 | 12.2628 | 42.8273
MAWO4 M | 400 | 72.9204 | 26.432 | 14.7129 | 52.0934 | 66.2615 | 25.1609 | 15.3894 | 50.9723
MAWO4 R | 400 | 72.9204 | 26.432 | 14.7129 | 52.0934 | 66.2615 | 25.1609 | 15.3894 | 50.9723
MELK1 M1 | 132 | 45.2365 | 15.7867 | 16.1652 | 38.4909 | 54.9733 | 20.1516 | 18.4997 | 46.9983
MELK1 M2 | 132 | 45.2365 | 15.7867 | 16.1652 | 38.4909 | 54.9733 | 20.1516 | 18.4997 | 46.9983
MELK1 R1 | 132 | 45.2365 | 15.7867 | 16.1652 | 38.4909 | 54.9733 | 20.1516 | 18.4997 | 46.9983
MELK1 R2 | 132 | 45.2365 | 15.7867 | 16.1652 | 38.4909 | 54.9733 | 20.1516 | 18.4997 | 46.9983
MELK4 M1 | 400 | 117.6693 | 43.0625 | 23.1223 | 84.0219 | 93.7836 | 37.1166 | 15.5991 | 68.0899
MELK4 M2 | 400 | 117.6693 | 43.0625 | 23.1223 | 84.0219 | 93.7836 | 37.1166 | 15.5991 | 68.0899
MELK4 M3 | 400 | 117.6693 | 43.0625 | 23.1223 | 84.0219 | 93.7836 | 37.1166 | 15.5991 | 68.0899
MELK4 R1 | 400 | 117.6693 | 43.0625 | 23.1223 | 84.0219 | 93.7836 | 37.1166 | 15.5991 | 68.0899
MELK4 R2 | 400 | 117.6693 | 43.0625 | 23.1223 | 84.0219 | 93.7836 | 37.1166 | 15.5991 | 68.0899
MELK4 R3 | 400 | 117.6693 | 43.0625 | 23.1223 | 84.0219 | 93.7836 | 37.1166 | 15.5991 | 68.0899
MIDL4 M1 | 400 | 97.1534 | 34.4398 | 25.9211 | 74.6263 | 95.8585 | 35.8327 | 25.8544 | 76.5295
MIDL4 R1 | 400 | 97.1534 | 34.4398 | 25.9211 | 74.6263 | 95.8585 | 35.8327 | 25.8544 | 76.5295
MILB4 M1 | 400 | 112.7549 | 42.8409 | 31.4298 | 92.016 | 83.5034 | 33.4044 | 21.4182 | 68.6591
MILB4 R1 | 400 | 112.7549 | 42.8409 | 31.4298 | 92.016 | 83.5034 | 33.4044 | 21.4182 | 68.6591
MILH1 M1 | 132 | 41.0334 | 15.1194 | 9.2676 | 30.6496 | 47.1853 | 19.2176 | 9.1248 | 36.3026
MILH1 M2 | 132 | 41.0334 | 15.1194 | 9.2676 | 30.6496 | 47.1853 | 19.2176 | 9.1248 | 36.3026
MILH1 R1 | 132 | 41.0099 | 15.1162 | 9.2251 | 30.6026 | 47.1139 | 19.2083 | 9.0517 | 36.2163
MILH1 R2 | 132 | 41.0099 | 15.1162 | 9.2251 | 30.6026 | 47.1139 | 19.2083 | 9.0517 | 36.2163
MITY4 MC1 | 400 | 85.9082 | 32.8285 | 22.8383 | 69.2649 | 63.349 | 25.6499 | 14.7163 | 50.9908
MITY4 MC2 | 400 | 85.9082 | 32.8285 | 22.8383 | 69.2649 | 63.349 | 25.6499 | 14.7163 | 50.9908
MITY4 MC3 | 400 | 85.9082 | 32.8285 | 22.8383 | 69.2649 | 63.349 | 25.6499 | 14.7163 | 50.9908
MITY4 MC4 | 400 | 85.9082 | 32.8285 | 22.8383 | 69.2649 | 63.349 | 25.6499 | 14.7163 | 50.9908
MONF2 M1 | 275 | 62.5477 | 22.6528 | 17.9804 | 50.0163 | 63.8945 | 24.073 | 17.0656 | 51.1099
MONF2 M2 | 275 | 62.5477 | 22.6528 | 17.9804 | 50.0163 | 63.8945 | 24.073 | 17.0656 | 51.1099
MONF2 R1 | 275 | 54.1658 | 19.5523 | 18.4387 | 46.0899 | 57.0723 | 21.1936 | 17.9256 | 47.8979
MONF2 R2 | 275 | 54.1658 | 19.5523 | 18.4387 | 46.0899 | 57.0723 | 21.1936 | 17.9256 | 47.8979
MONF4 M4 | 400 | 92.2607 | 33.7696 | 21.6785 | 69.4359 | 81.9832 | 31.3302 | 19.1136 | 63.4211
MONF4 M5 | 400 | 82.7867 | 30.1322 | 20.6835 | 63.2969 | 74.3743 | 28.3042 | 17.7961 | 57.8244
MONF4 MC2 | 400 | 92.2607 | 33.7696 | 21.6785 | 69.4359 | 81.9832 | 31.3302 | 19.1136 | 63.4211
MONF4 MC3 | 400 | 92.2607 | 33.7696 | 21.6785 | 69.4359 | 81.9832 | 31.3302 | 19.1136 | 63.4211
MONF4 R4 | 400 | 92.2607 | 33.7696 | 21.6785 | 69.4359 | 81.9832 | 31.3302 | 19.1136 | 63.4211
MONF4 R5 | 400 | 82.7867 | 30.1322 | 20.6835 | 63.2969 | 74.3743 | 28.3042 | 17.7961 | 57.8244
NECH2 MC1 | 275 | 75.1077 | 27.1227 | 19.6666 | 58.0239 | 75.7441 | 29.1162 | 16.8355 | 58.012
NECH2 MC2 | 275 | 75.1077 | 27.1227 | 19.6666 | 58.0239 | 75.7441 | 29.1162 | 16.8355 | 58.012
NECH2 MC3 | 275 | 75.1077 | 27.1227 | 19.6666 | 58.0239 | 75.7441 | 29.1162 | 16.8355 | 58.012
NECH2 MC4 | 275 | 75.1077 | 27.1227 | 19.6666 | 58.0239 | 75.7441 | 29.1162 | 16.8355 | 58.012
NECT4 M1 | 400 | 112.0308 | 40.7247 | 26.619 | 84.2125 | 56.1564 | 23.0024 | 6.3231 | 38.8535
NECT4 R1 | 400 | 112.0308 | 40.7247 | 26.619 | 84.2125 | 56.1564 | 23.0024 | 6.3231 | 38.8535
NEEP2 M1 | 275 | 60.4336 | 22.4343 | 12.9896 | 44.7164 | 63.1342 | 25.1753 | 12.1617 | 47.765
NEEP2 M2 | 275 | 60.4336 | 22.4343 | 12.9896 | 44.7164 | 63.1342 | 25.1753 | 12.1617 | 47.765
NEEP2 R1/R2 | 275 | 60.4336 | 22.4343 | 12.9896 | 44.7164 | 63.1342 | 25.1753 | 12.1617 | 47.765
NEEP4A | 400 | 47.828 | 17.8929 | 4.0419 | 29.3463 | 39.2343 | 15.4591 | 3.135 | 24.9975
NEWX2 M5 | 275 | 83.5335 | 29.7656 | 21.8684 | 63.9633 | 87.849 | 34.5902 | 18.4204 | 67.3384
NEWX2 M6 | 275 | 83.5335 | 29.7656 | 21.8684 | 63.9633 | 87.849 | 34.5902 | 18.4204 | 67.3384
NEWX2 R5 | 275 | 83.5335 | 29.7656 | 21.8684 | 63.9633 | 87.849 | 34.5902 | 18.4204 | 67.3384
NEWX2 R6 | 275 | 83.5335 | 29.7656 | 21.8684 | 63.9633 | 87.849 | 34.5902 | 18.4204 | 67.3384
NFLE4 M1 | 400 | 124.3625 | 44.175 | 27.7174 | 90.1902 | 91.7938 | 36.1569 | 16.375 | 67.5085
NFLE4 M2 | 400 | 124.3625 | 44.175 | 27.7174 | 90.1902 | 91.7938 | 36.1569 | 16.375 | 67.5085
NFLE4 R1 | 400 | 124.3625 | 44.175 | 27.7174 | 90.1902 | 91.7938 | 36.1569 | 16.375 | 67.5085
NFLE4 R2 | 400 | 124.3625 | 44.175 | 27.7174 | 90.1902 | 91.7938 | 36.1569 | 16.375 | 67.5085
NHYD2A | 275 | 46.8245 | 17.9688 | 2.6483 | 28.0601 | 39.9781 | 18.9278 | 0.47172 | 27.2397
NHYD2B | 275 | 48.5789 | 18.5771 | 2.3391 | 28.6111 | 41.4706 | 19.0426 | 1.0518 | 27.9821
NHYD2C | 275 | 48.5789 | 18.5771 | 2.3391 | 28.6111 | 41.4706 | 19.0426 | 1.0518 | 27.9821
NINF4 M1 | 400 | 63.3338 | 23.3262 | 12.8297 | 45.8179 | 54.7504 | 21.1476 | 11.6737 | 41.5809
NINF4 M2 | 400 | 63.3338 | 23.3262 | 12.8297 | 45.8179 | 54.7504 | 21.1476 | 11.6737 | 41.5809
NINF4 R1 | 400 | 63.3338 | 23.3262 | 12.8297 | 45.8179 | 54.7504 | 21.1476 | 11.6737 | 41.5809
NINF4 R2 | 400 | 63.3338 | 23.3262 | 12.8297 | 45.8179 | 54.7504 | 21.1476 | 11.6737 | 41.5809
NORL2A | 275 | 52.7478 | 19.5461 | 3.9538 | 31.5962 | 51.798 | 21.3743 | 2.2944 | 32.5222
NORL2B | 275 | 51.8884 | 19.3025 | 3.43 | 30.728 | 50.911 | 21.304 | 2.0228 | 32.1511
NORM4 M1 | 400 | 115.3675 | 41.8602 | 27.8254 | 87.0246 | 72.9379 | 28.6966 | 15.0648 | 55.6479
NORM4 M2 | 400 | 115.3675 | 41.8602 | 27.8254 | 87.0246 | 72.9379 | 28.6966 | 15.0648 | 55.6479
NORM4 R1 | 400 | 115.3675 | 41.8602 | 27.8254 | 87.0246 | 72.9379 | 28.6966 | 15.0648 | 55.6479
NORM4 R2 | 400 | 115.3675 | 41.8602 | 27.8254 | 87.0246 | 72.9379 | 28.6966 | 15.0648 | 55.6479
NORT2 M1 | 275 | 82.9908 | 29.6938 | 23.705 | 65.6983 | 80.6177 | 30.5701 | 19.7472 | 62.9798
NORT2 M2 | 275 | 82.9908 | 29.6938 | 23.705 | 65.6983 | 80.6177 | 30.5701 | 19.7472 | 62.9798
NORT2 R1 | 275 | 82.9908 | 29.6938 | 23.705 | 65.6983 | 80.6177 | 30.5701 | 19.7472 | 62.9798
NORT2 R2 | 275 | 82.9908 | 29.6938 | 23.705 | 65.6983 | 80.6177 | 30.5701 | 19.7472 | 62.9798
NORT4 M1 | 400 | 117.4702 | 43.6475 | 36.5939 | 98.3208 | 86.6272 | 33.8622 | 24.1682 | 72.0565
NORT4 M2 | 400 | 117.4702 | 43.6475 | 36.5939 | 98.3208 | 86.6272 | 33.8622 | 24.1682 | 72.0565
NORT4 R1 | 400 | 117.4702 | 43.6475 | 36.5939 | 98.3208 | 86.6272 | 33.8622 | 24.1682 | 72.0565
NORT4 R2 | 400 | 117.4702 | 43.6475 | 36.5939 | 98.3208 | 86.6272 | 33.8622 | 24.1682 | 72.0565
NURS4 MC1 | 400 | 68.4501 | 24.6466 | 9.3161 | 44.1717 | 61.7488 | 23.4657 | 9.206 | 42.3915
NURS4 MC2 | 400 | 68.4501 | 24.6466 | 9.3161 | 44.1717 | 61.7488 | 23.4657 | 9.206 | 42.3915
NURS4A | 400 | 57.6741 | 21.251 | 12.0111 | 42.0645 | 51.4799 | 19.7124 | 11.3577 | 39.2353
OCKH1 M1 | 132 | 25.4831 | 9.1109 | 8.8057 | 21.6906 | 34.3359 | 12.5643 | 11.6284 | 29.3971
OCKH1 M2 | 132 | 25.4831 | 9.1109 | 8.8057 | 21.6906 | 34.3359 | 12.5643 | 11.6284 | 29.3971
OCKH1 R1 | 132 | 25.4831 | 9.1109 | 8.8057 | 21.6906 | 34.3359 | 12.5643 | 11.6284 | 29.3971
OCKH1 R2 | 132 | 25.4831 | 9.1109 | 8.8057 | 21.6906 | 34.3359 | 12.5643 | 11.6284 | 29.3971
OCKH2 MC1 | 275 | 56.4557 | 20.7081 | 11.0336 | 40.3193 | 58.5194 | 22.8291 | 11.2538 | 43.539
OCKH2 MC2 | 275 | 56.4557 | 20.7081 | 11.0336 | 40.3193 | 58.5194 | 22.8291 | 11.2538 | 43.539
OCKH2 MC3 | 275 | 56.4557 | 20.7081 | 11.0336 | 40.3193 | 58.5194 | 22.8291 | 11.2538 | 43.539
OCKH2 MC4 | 275 | 56.4557 | 20.7081 | 11.0336 | 40.3193 | 58.5194 | 22.8291 | 11.2538 | 43.539
OCKH2A | 275 | 49.8089 | 17.9581 | 4.5247 | 29.9213 | 49.9247 | 19.2787 | 4.9925 | 32.2566
OFFE2 MC1 | 275 | 77.1756 | 28.4356 | 15.5942 | 55.8082 | 64.5479 | 25.8441 | 9.1671 | 45.7162
OFFE2 MC2 | 275 | 77.1756 | 28.4356 | 15.5942 | 55.8082 | 64.5479 | 25.8441 | 9.1671 | 45.7162
OLDB2 MC1 | 275 | 54.4016 | 20.0529 | 11.1349 | 39.4939 | 55.9318 | 21.6415 | 11.2635 | 41.8692
OLDB2 MC2 | 275 | 54.4016 | 20.0529 | 11.1349 | 39.4939 | 55.9318 | 21.6415 | 11.2635 | 41.8692
OLDB4A | 400 | 39.0656 | 14.6647 | 2.9951 | 23.7341 | 33.7416 | 13.4128 | 3.2429 | 22.2115
OLDS1 M2 | 132 | 33.8469 | 12.3988 | 4.0896 | 21.6241 | 30.5631 | 12.2662 | 1.846 | 19.1931
OSBA4 MC1 | 400 | 76.516 | 28.1341 | 19.2046 | 58.9923 | 67.0382 | 25.5336 | 16.898 | 53.008
OSBA4 MC2 | 400 | 76.516 | 28.1341 | 19.2046 | 58.9923 | 67.0382 | 25.5336 | 16.898 | 53.008
OSBA4 MC3/4 | 400 | 79.0486 | 29.1639 | 19.6348 | 60.8788 | 63.4222 | 24.3662 | 15.0329 | 49.4919
PADI1 M1 | 132 | 30.742 | 10.808 | 10.8127 | 26.0975 | 38.0809 | 13.9516 | 13.0664 | 32.7969
PADI1 M2 | 132 | 30.742 | 10.808 | 10.8127 | 26.0975 | 38.0809 | 13.9516 | 13.0664 | 32.7969
PADI1 R1 | 132 | 30.742 | 10.808 | 10.8127 | 26.0975 | 38.0809 | 13.9516 | 13.0664 | 32.7969
PADI1 R2 | 132 | 30.742 | 10.808 | 10.8127 | 26.0975 | 38.0809 | 13.9516 | 13.0664 | 32.7969
PADI4 MC1 | 400 | 77.744 | 28.7558 | 16.391 | 57.0578 | 58.3452 | 23.1162 | 9.9941 | 42.6854
PADI4 MC2 | 400 | 77.744 | 28.7558 | 16.391 | 57.0578 | 58.3452 | 23.1162 | 9.9941 | 42.6854
PADI4 MC3 | 400 | 77.744 | 28.7558 | 16.391 | 57.0578 | 58.3452 | 23.1162 | 9.9941 | 42.6854
PADI4 MC4 | 400 | 77.744 | 28.7558 | 16.391 | 57.0578 | 58.3452 | 23.1162 | 9.9941 | 42.6854
PELH4 M1 | 400 | 167.5312 | 59.4354 | 40.6484 | 124.7027 | 139.7637 | 53.4041 | 31.3285 | 106.8534
PELH4 M2 | 400 | 167.5312 | 59.4354 | 40.6484 | 124.7027 | 139.7637 | 53.4041 | 31.3285 | 106.8534
PELH4 R1 | 400 | 167.5312 | 59.4354 | 40.6484 | 124.7027 | 139.7637 | 53.4041 | 31.3285 | 106.8534
PELH4 R2 | 400 | 167.5312 | 59.4354 | 40.6484 | 124.7027 | 139.7637 | 53.4041 | 31.3285 | 106.8534
PEMB1 M1 | 132 | 31.1105 | 11.3754 | 11.5655 | 27.6528 | 38.3002 | 14.4429 | 14.0097 | 34.4351
PEMB1 M2 | 132 | 31.1105 | 11.3754 | 11.5655 | 27.6528 | 38.3002 | 14.4429 | 14.0097 | 34.4351
PEMB1 R1 | 132 | 31.1105 | 11.3754 | 11.5655 | 27.6528 | 38.3002 | 14.4429 | 14.0097 | 34.4351
PEMB1 R2 | 132 | 31.1105 | 11.3754 | 11.5655 | 27.6528 | 38.3002 | 14.4429 | 14.0097 | 34.4351
PEMB4 M1 | 400 | 64.1399 | 22.6147 | 18.6544 | 50.6365 | 66.7007 | 24.5266 | 20.8301 | 55.516
PEMB4 M2 | 400 | 64.1399 | 22.6147 | 18.6544 | 50.6365 | 66.7007 | 24.5266 | 20.8301 | 55.516
PEMB4 M3 | 400 | 64.1399 | 22.6147 | 18.6544 | 50.6365 | 66.7007 | 24.5266 | 20.8301 | 55.516
PEMB4 M4 | 400 | 64.1399 | 22.6147 | 18.6544 | 50.6365 | 66.7007 | 24.5266 | 20.8301 | 55.516
PEMB4 R1/2 | 400 | 64.1399 | 22.6147 | 18.6544 | 50.6365 | 66.7007 | 24.5266 | 20.8301 | 55.516
PEMB4 R3/4 | 400 | 64.1399 | 22.6147 | 18.6544 | 50.6365 | 66.7007 | 24.5266 | 20.8301 | 55.516
PENN2 MC1 | 275 | 67.4483 | 24.5813 | 14.4436 | 49.2068 | 70.7664 | 27.1162 | 15.174 | 53.5221
PENN2 MC2 | 275 | 67.4483 | 24.5813 | 14.4436 | 49.2068 | 70.7664 | 27.1162 | 15.174 | 53.5221
PENN2 MC3 | 275 | 67.4483 | 24.5813 | 14.4436 | 49.2068 | 70.7664 | 27.1162 | 15.174 | 53.5221
PENN2 MC4 | 275 | 67.4483 | 24.5813 | 14.4436 | 49.2068 | 70.7664 | 27.1162 | 15.174 | 53.5221
PENN4A | 400 | 42.2973 | 15.865 | 3.3536 | 25.79 | 37.737 | 14.7092 | 4.123 | 24.9249
PENN4B | 400 | 43.7437 | 16.3685 | 3.5244 | 26.6729 | 39.0618 | 15.229 | 4.0485 | 25.5856
PENT4 M1 | 400 | 84.5922 | 29.4555 | 23.0811 | 64.7375 | 81.0956 | 30.0282 | 22.3771 | 64.8435
PENT4 M2 | 400 | 84.5922 | 29.4555 | 23.0811 | 64.7375 | 81.0956 | 30.0282 | 22.3771 | 64.8435
PENT4 R1 | 400 | 84.5922 | 29.4555 | 23.0811 | 64.7375 | 81.0956 | 30.0282 | 22.3771 | 64.8435
PENT4 R2 | 400 | 84.5922 | 29.4555 | 23.0811 | 64.7375 | 81.0956 | 30.0282 | 22.3771 | 64.8435
PEWO2A | 275 | 73.3402 | 26.607 | 21.2469 | 58.8749 | 73.8879 | 27.782 | 20.2653 | 59.555
PEWO2B | 275 | 72.9071 | 26.7609 | 25.8922 | 63.7378 | 73.762 | 27.7942 | 25.5656 | 64.8725
PEWO4 M1 | 400 | 105.1339 | 38.443 | 33.5736 | 87.9402 | 94.2767 | 36.4341 | 27.8803 | 79.4059
PEWO4 M2 | 400 | 105.1339 | 38.443 | 33.5736 | 87.9402 | 94.2767 | 36.4341 | 27.8803 | 79.4059
PEWO4 M3 | 400 | 105.1339 | 38.443 | 33.5736 | 87.9402 | 94.2767 | 36.4341 | 27.8803 | 79.4059
PEWO4 M4 | 400 | 105.1339 | 38.443 | 33.5736 | 87.9402 | 94.2767 | 36.4341 | 27.8803 | 79.4059
PEWO4 R1/2 | 400 | 105.1339 | 38.443 | 33.5736 | 87.9402 | 94.2767 | 36.4341 | 27.8803 | 79.4059
PEWO4 R3/4 | 400 | 105.1339 | 38.443 | 33.5736 | 87.9402 | 94.2767 | 36.4341 | 27.8803 | 79.4059
PITS2 MC1 | 275 | 62.1118 | 22.7534 | 8.7106 | 40.8887 | 66.5315 | 26.1847 | 7.6833 | 44.7141
PITS2 MC2 | 275 | 62.1118 | 22.7534 | 8.7106 | 40.8887 | 66.5315 | 26.1847 | 7.6833 | 44.7141
PITS2 MC3 | 275 | 62.1118 | 22.7534 | 8.7106 | 40.8887 | 66.5315 | 26.1847 | 7.6833 | 44.7141
PITS2 MC4 | 275 | 62.1118 | 22.7534 | 8.7106 | 40.8887 | 66.5315 | 26.1847 | 7.6833 | 44.7141
POPP2 MC1 | 275 | 99.5009 | 36.5401 | 25.6345 | 77.31 | 87.6443 | 33.6267 | 20.7359 | 68.2912
POPP2 MC2 | 275 | 99.5009 | 36.5401 | 25.6345 | 77.31 | 87.6443 | 33.6267 | 20.7359 | 68.2912
PUDM4 MC1 | 400 | 125.4987 | 43.889 | 29.0449 | 91.1133 | 119.2599 | 49.2078 | 19.7942 | 89.3845
PUDM4 MC2 | 400 | 125.4987 | 43.889 | 29.0449 | 91.1133 | 119.2599 | 49.2078 | 19.7942 | 89.3845
PURI4A | 400 | 72.7034 | 26.1273 | 6.6549 | 43.6045 | 61.0578 | 23.9186 | 3.7415 | 37.5676
PURI4B | 400 | 72.6949 | 26.1246 | 6.6394 | 43.5852 | 61.0609 | 23.9203 | 3.7345 | 37.563
PYLE2 MC1 | 275 | 51.4051 | 19.2894 | 9.5266 | 36.8059 | 46.3175 | 18.4004 | 8.2462 | 34.2683
PYLE2 MC2 | 275 | 51.4449 | 19.3036 | 9.5351 | 36.8346 | 46.3546 | 18.4136 | 8.2593 | 34.3001
QUER4A | 400 | 85.1986 | 30.151 | 12.0534 | 54.6933 | 72.2428 | 27.8463 | 5.5571 | 44.9377
QUER4A_HEYS | 400 | 85.1986 | 30.151 | 12.0534 | 54.6933 | 72.2428 | 27.8463 | 5.5571 | 44.9377
QUER4A_HUTT | 400 | 85.1986 | 30.151 | 12.0534 | 54.6933 | 72.2428 | 27.8463 | 5.5571 | 44.9377
QUER4A_PEWO | 400 | 85.1986 | 30.151 | 12.0534 | 54.6933 | 72.2428 | 27.8463 | 5.5571 | 44.9377
QUER4B | 400 | 86.1011 | 30.424 | 12.3416 | 55.3676 | 74.2989 | 28.5278 | 6.1864 | 46.5308
QUER4B_HEYS | 400 | 86.1011 | 30.424 | 12.3416 | 55.3676 | 74.2989 | 28.5278 | 6.1864 | 46.5308
QUER4B_HUTT | 400 | 86.1011 | 30.424 | 12.3416 | 55.3676 | 74.2989 | 28.5278 | 6.1864 | 46.5308
QUER4B_PEWO | 400 | 86.1011 | 30.424 | 12.3416 | 55.3676 | 74.2989 | 28.5278 | 6.1864 | 46.5308
RAIN2 MC1 | 275 | 117.8164 | 40.4946 | 33.7053 | 90.9734 | 111.406 | 41.9064 | 24.3341 | 83.5988
RAIN2 MC2 | 275 | 117.8164 | 40.4946 | 33.7053 | 90.9734 | 111.406 | 41.9064 | 24.3341 | 83.5988
RAIN2 MC3 | 275 | 117.8164 | 40.4946 | 33.7053 | 90.9734 | 111.406 | 41.9064 | 24.3341 | 83.5988
RAIN2 MC4 | 275 | 117.8164 | 40.4946 | 33.7053 | 90.9734 | 111.406 | 41.9064 | 24.3341 | 83.5988
RASS4 M1 | 400 | 55.6021 | 20.8057 | 17.0508 | 46.4745 | 45.3636 | 17.7522 | 12.4188 | 37.5241
RASS4 M2 | 400 | 55.6021 | 20.8057 | 17.0508 | 46.4745 | 45.3636 | 17.7522 | 12.4188 | 37.5241
RATS1 M1 | 132 | 45.1356 | 15.8662 | 14.8984 | 37.3366 | 51.5854 | 19.0792 | 17.3766 | 44.3587
RATS1 M2 | 132 | 45.1356 | 15.8662 | 14.8984 | 37.3366 | 51.5854 | 19.0792 | 17.3766 | 44.3587
RATS1 R1 | 132 | 40.631 | 14.4253 | 13.2858 | 33.6863 | 45.6673 | 17.0678 | 14.275 | 38.4124
RATS1 R2 | 132 | 40.631 | 14.4253 | 13.2858 | 33.6863 | 45.6673 | 17.0678 | 14.275 | 38.4124
RATS2A | 275 | 44.4238 | 16.0695 | 10.9195 | 33.6452 | 47.1906 | 17.0542 | 21.2826 | 45.4009
RATS4 M1 | 400 | 145.7485 | 51.9006 | 33.4361 | 106.8346 | 140.7867 | 53.4336 | 35.6835 | 111.2501
RATS4 M2 | 400 | 145.7485 | 51.9006 | 33.4361 | 106.8346 | 140.7867 | 53.4336 | 35.6835 | 111.2501
RATS4 M3 | 400 | 145.7485 | 51.9006 | 33.4361 | 106.8346 | 140.7867 | 53.4336 | 35.6835 | 111.2501
RATS4 M4 | 400 | 145.7485 | 51.9006 | 33.4361 | 106.8346 | 140.7867 | 53.4336 | 35.6835 | 111.2501
RATS4 R1/2 | 400 | 145.7485 | 51.9006 | 33.4361 | 106.8346 | 140.7867 | 53.4336 | 35.6835 | 111.2501
RATS4 R3/4 | 400 | 145.7485 | 51.9006 | 33.4361 | 106.8346 | 140.7867 | 53.4336 | 35.6835 | 111.2501
RAYL4 M1 | 400 | 121.0462 | 44.4233 | 37.553 | 100.3771 | 86.1969 | 34.0121 | 23.148 | 71.2484
RAYL4 M2 | 400 | 121.0462 | 44.4233 | 37.553 | 100.3771 | 86.1969 | 34.0121 | 23.148 | 71.2484
RAYL4 R1 | 400 | 121.0462 | 44.4233 | 37.553 | 100.3771 | 86.1969 | 34.0121 | 23.148 | 71.2484
RAYL4 R2 | 400 | 121.0462 | 44.4233 | 37.553 | 100.3771 | 86.1969 | 34.0121 | 23.148 | 71.2484
REBR2 MC1 | 275 | 45.8431 | 16.688 | 16.8085 | 40.4089 | 45.3435 | 17.316 | 14.3589 | 38.8474
REBR2 MC2 | 275 | 25.3997 | 9.1582 | 9.7935 | 22.7452 | 26.6947 | 10.0132 | 9.4054 | 23.5663
REBR2 MC3 | 275 | 25.3997 | 9.1582 | 9.7935 | 22.7452 | 26.6947 | 10.0132 | 9.4054 | 23.5663
REBR2 MC4 | 275 | 45.8431 | 16.688 | 16.8085 | 40.4089 | 45.3435 | 17.316 | 14.3589 | 38.8474
RHIG4 M1 | 400 | 59.4769 | 21.5032 | 14.6091 | 45.0192 | 61.0981 | 22.9137 | 16.6693 | 49.0741
RHIG4 M2 | 400 | 59.4769 | 21.5032 | 14.6091 | 45.0192 | 61.0981 | 22.9137 | 16.6693 | 49.0741
RHIG4 R1 | 400 | 59.4769 | 21.5032 | 14.6091 | 45.0192 | 61.0981 | 22.9137 | 16.6693 | 49.0741
RICH4 M1 | 400 | 57.6835 | 22.0387 | 10.5267 | 41.694 | 39.2887 | 15.7107 | 7.6918 | 29.9101
RICH4 R1 | 400 | 57.6835 | 22.0387 | 10.5267 | 41.694 | 39.2887 | 15.7107 | 7.6918 | 29.9101
ROCH2 MC1 | 275 | 72.7161 | 26.5053 | 9.9721 | 47.4563 | 68.9786 | 26.7812 | 9.5335 | 47.4078
ROCH2 MC2 | 275 | 72.7161 | 26.5053 | 9.9721 | 47.4563 | 68.9786 | 26.7812 | 9.5335 | 47.4078
ROCH2 MC3 | 275 | 72.7161 | 26.5053 | 9.9721 | 47.4563 | 68.9786 | 26.7812 | 9.5335 | 47.4078
ROCH2 MC4 | 275 | 72.7161 | 26.5053 | 9.9721 | 47.4563 | 68.9786 | 26.7812 | 9.5335 | 47.4078
ROCH4A | 400 | 33.4241 | 12.4254 | 4.2846 | 21.8568 | 29.4991 | 11.3187 | 4.362 | 20.3691
ROCK1A | 132 | 47.869 | 16.5318 | 17.4146 | 40.7941 | 49.7684 | 17.9764 | 16.8608 | 42.2833
ROWD4 | 400 | 48.3372 | 18.6825 | 12.8364 | 39.2574 | 41.1135 | 16.4407 | 10.1879 | 33.4385
RUGE4 M1 | 400 | 67.4908 | 25.4746 | 10.8718 | 46.8983 | 52.8021 | 21.3085 | 7.396 | 37.5308
RUGE4 M2 | 400 | 67.4908 | 25.4746 | 10.8718 | 46.8983 | 52.8021 | 21.3085 | 7.396 | 37.5308
RUGE4 R1 | 400 | 67.4908 | 25.4746 | 10.8718 | 46.8983 | 52.8021 | 21.3085 | 7.396 | 37.5308
RUGE4 R2 | 400 | 67.4908 | 25.4746 | 10.8718 | 46.8983 | 52.8021 | 21.3085 | 7.396 | 37.5308
RYEH4 M1 | 400 | 124.4522 | 44.0529 | 30.8201 | 93.1204 | 115.3786 | 43.6129 | 29.3642 | 91.0421
RYEH4 R1 | 400 | 124.4522 | 44.0529 | 30.8201 | 93.1204 | 115.3786 | 43.6129 | 29.3642 | 91.0421
RYHA4 MC1 | 400 | 43.7613 | 16.535 | 9.3751 | 32.7592 | 28.2336 | 11.3003 | 3.9121 | 19.8932
SAEN2 MC1 | 275 | 75.5766 | 26.8965 | 22.7765 | 60.8138 | 73.67 | 27.3814 | 22.3187 | 61.0418
SAEN2 MC2 | 275 | 75.5766 | 26.8965 | 22.7765 | 60.8138 | 73.67 | 27.3814 | 22.3187 | 61.0418
SAES2 M | 275 | 76.0979 | 27.0495 | 23.0631 | 61.3168 | 74.6861 | 27.6787 | 23.372 | 62.5157
SAES2 R | 275 | 76.0979 | 27.0495 | 23.0631 | 61.3168 | 74.6861 | 27.6787 | 23.372 | 62.5157
SALH2 MC1 | 275 | 83.1022 | 30.0677 | 19.6991 | 62.2212 | 77.438 | 29.683 | 15.9461 | 57.9242
SALH2 MC2 | 275 | 83.1022 | 30.0677 | 19.6991 | 62.2212 | 77.438 | 29.683 | 15.9461 | 57.9242
SEAB4 M1 | 400 | 98.1616 | 35.5383 | 32.8152 | 83.0739 | 92.088 | 34.834 | 30.7208 | 79.9835
SEAB4 M2 | 400 | 98.1616 | 35.5383 | 32.8152 | 83.0739 | 92.088 | 34.834 | 30.7208 | 79.9835
SEAB4 R1 | 400 | 98.1616 | 35.5383 | 32.8152 | 83.0739 | 92.088 | 34.834 | 30.7208 | 79.9835
SEAB4 R2 | 400 | 98.1616 | 35.5383 | 32.8152 | 83.0739 | 92.088 | 34.834 | 30.7208 | 79.9835
SELL4 M1 | 400 | 77.0375 | 28.607 | 14.7259 | 55.1824 | 64.713 | 24.9535 | 14.6166 | 49.9063
SELL4 M2 | 400 | 77.0375 | 28.607 | 14.7259 | 55.1824 | 64.713 | 24.9535 | 14.6166 | 49.9063
SELL4 R1 | 400 | 77.0375 | 28.607 | 14.7259 | 55.1824 | 64.713 | 24.9535 | 14.6166 | 49.9063
SELL4 R2 | 400 | 77.0375 | 28.607 | 14.7259 | 55.1824 | 64.713 | 24.9535 | 14.6166 | 49.9063
SELL4C | 400 | 76.9756 | 28.0784 | 5.6732 | 45.382 | 64.6593 | 24.812 | 7.4925 | 42.582
SELL4D | 400 | 76.9754 | 28.0783 | 5.6732 | 45.3819 | 64.6592 | 24.8119 | 7.4925 | 42.5819
SELL4E | 400 | 76.8565 | 28.0383 | 5.6572 | 45.3094 | 64.5838 | 24.7877 | 7.4583 | 42.5134
SELL4F | 400 | 76.8565 | 28.0383 | 5.6572 | 45.3094 | 64.5838 | 24.7876 | 7.4583 | 42.5133
SELW4 M3 | 400 | 76.8819 | 28.5525 | 14.6897 | 55.0691 | 64.3703 | 24.8369 | 14.4369 | 49.5616
SELW4 M4 | 400 | 76.8819 | 28.5525 | 14.6897 | 55.0691 | 64.3703 | 24.8369 | 14.4369 | 49.5616
SELW4 R3 | 400 | 76.8819 | 28.5525 | 14.6897 | 55.0691 | 64.3703 | 24.8369 | 14.4369 | 49.5616
SELW4 R4 | 400 | 76.8819 | 28.5525 | 14.6897 | 55.0691 | 64.3703 | 24.8369 | 14.4369 | 49.5616
SHBA4 M1 | 400 | 97.3696 | 34.9458 | 35.3852 | 84.806 | 89.599 | 33.5699 | 31.4045 | 78.8795
SHBA4 M2 | 400 | 97.3696 | 34.9458 | 35.3852 | 84.806 | 89.599 | 33.5699 | 31.4045 | 78.8795
SHBA4 R1 | 400 | 97.3696 | 34.9458 | 35.3852 | 84.806 | 89.599 | 33.5699 | 31.4045 | 78.8795
SHBA4 R2 | 400 | 97.3696 | 34.9458 | 35.3852 | 84.806 | 89.599 | 33.5699 | 31.4045 | 78.8795
SHEC2 MC1 | 275 | 54.8353 | 20.5953 | 10.5415 | 39.6676 | 55.2241 | 22.8106 | 7.5322 | 39.7912
SHEC2 MC2 | 275 | 54.8353 | 20.5953 | 10.5415 | 39.6676 | 55.2241 | 22.8106 | 7.5322 | 39.7912
SHRE 4B | 400 | 58.4396 | 21.9715 | 10.8943 | 41.9667 | 47.3072 | 18.6839 | 8.7136 | 35.1366
SHRE4A | 400 | 58.4396 | 21.9715 | 10.8943 | 41.9667 | 47.3072 | 18.6839 | 8.7136 | 35.1366
SHRE4B | 400 | 58.347 | 21.9383 | 10.8737 | 41.8991 | 47.212 | 18.648 | 8.6884 | 35.0606
SING4 MC1 | 400 | 110.4785 | 39.6057 | 24.6979 | 80.7088 | 82.5683 | 32.4729 | 13.9858 | 59.9095
SING4 MC2 | 400 | 110.4785 | 39.6057 | 24.6979 | 80.7088 | 82.5683 | 32.4729 | 13.9858 | 59.9095
SIZE1 | 132 | 59.207 | 21.3612 | 15.3998 | 45.6091 | 67.0012 | 24.6724 | 14.6776 | 49.5696
SIZE4 M1 | 400 | 133.3412 | 47.4841 | 34.3026 | 101.4554 | 116.8229 | 43.5955 | 33.0836 | 94.737
SIZE4 M2 | 400 | 133.3412 | 47.4841 | 34.3026 | 101.4554 | 116.8229 | 43.5955 | 33.0836 | 94.737
SIZE4 M3 | 400 | 133.3412 | 47.4841 | 34.3026 | 101.4554 | 116.8229 | 43.5955 | 33.0836 | 94.737
SIZE4 M4 | 400 | 133.3412 | 47.4841 | 34.3026 | 101.4554 | 116.8229 | 43.5955 | 33.0836 | 94.737
SIZE4 R1 | 400 | 133.3412 | 47.4841 | 34.3026 | 101.4554 | 116.8229 | 43.5955 | 33.0836 | 94.737
SIZE4 R2 | 400 | 133.3412 | 47.4841 | 34.3026 | 101.4554 | 116.8229 | 43.5955 | 33.0836 | 94.737
SIZE4 R3 | 400 | 133.3412 | 47.4841 | 34.3026 | 101.4554 | 116.8229 | 43.5955 | 33.0836 | 94.737
SIZE4 R4 | 400 | 133.3412 | 47.4841 | 34.3026 | 101.4554 | 116.8229 | 43.5955 | 33.0836 | 94.737
SJOW2 MC1 | 275 | 27.0201 | 9.5164 | 10.7676 | 24.2258 | 31.5699 | 11.3556 | 12.2602 | 28.3195
SJOW2 MC2 | 275 | 27.0201 | 9.5164 | 10.7676 | 24.2258 | 31.5699 | 11.3556 | 12.2602 | 28.3195
SJOW2 MC3 | 275 | 27.0201 | 9.5164 | 10.7676 | 24.2258 | 31.5699 | 11.3556 | 12.2602 | 28.3195
SJOW2 MC4 | 275 | 27.0201 | 9.5164 | 10.7676 | 24.2258 | 31.5699 | 11.3556 | 12.2602 | 28.3195
SJOW4 M1 | 400 | 145.7387 | 49.8074 | 36.2911 | 106.7294 | 158.2014 | 58.9043 | 38.6399 | 121.9431
SJOW4 M2 | 400 | 145.7387 | 49.8074 | 36.2911 | 106.7294 | 158.2014 | 58.9043 | 38.6399 | 121.9431
SJOW4 M3 | 400 | 145.7387 | 49.8074 | 36.2911 | 106.7294 | 158.2014 | 58.9043 | 38.6399 | 121.9431
SJOW4 M4 | 400 | 145.7387 | 49.8074 | 36.2911 | 106.7294 | 158.2014 | 58.9043 | 38.6399 | 121.9431
SJOW4 R1/2 | 400 | 145.7387 | 49.8074 | 36.2911 | 106.7294 | 158.2014 | 58.9043 | 38.6399 | 121.9431
SJOW4 R3/4 | 400 | 145.7387 | 49.8074 | 36.2911 | 106.7294 | 158.2014 | 58.9043 | 38.6399 | 121.9431
SKLG2 MC1 | 275 | 58.2662 | 21.526 | 18.1395 | 48.5819 | 56.0713 | 21.8081 | 16.0634 | 46.9047
SKLG2 MC2 | 275 | 58.2662 | 21.526 | 18.1395 | 48.5819 | 56.0713 | 21.8081 | 16.0634 | 46.9047
SKLG2 MC3 | 275 | 58.2662 | 21.526 | 18.1395 | 48.5819 | 56.0713 | 21.8081 | 16.0634 | 46.9047
SKLG2 MC4 | 275 | 58.2662 | 21.526 | 18.1395 | 48.5819 | 56.0713 | 21.8081 | 16.0634 | 46.9047
SMAN2 MC1 | 275 | 78.1638 | 29.1987 | 23.8865 | 65.1796 | 76.2501 | 29.7981 | 21.424 | 63.5648
SMAN2 MC2 | 275 | 78.1638 | 29.1987 | 23.8865 | 65.1796 | 76.2501 | 29.7981 | 21.424 | 63.5648
SMAN2 MC3 | 275 | 78.1638 | 29.1987 | 23.8865 | 65.1796 | 76.2501 | 29.7981 | 21.424 | 63.5648
SMAN2 MC4 | 275 | 78.1638 | 29.1987 | 23.8865 | 65.1796 | 76.2501 | 29.7981 | 21.424 | 63.5648
SPEN4 MC1 | 400 | 72.4185 | 26.8576 | 15.517 | 53.4995 | 53.0299 | 20.7686 | 9.8475 | 39.2187
SPEN4 MC2 | 400 | 72.4185 | 26.8576 | 15.517 | 53.4995 | 53.0299 | 20.7686 | 9.8475 | 39.2187
SPEN4 MC3 | 400 | 72.4495 | 26.8687 | 15.5229 | 53.521 | 52.3242 | 20.5159 | 9.5806 | 38.5945
SPEN4 MC4 | 400 | 72.4495 | 26.8687 | 15.5229 | 53.521 | 52.3242 | 20.5159 | 9.5806 | 38.5945
SPLN4 M1 | 400 | 100.1603 | 35.9315 | 28.2303 | 79.045 | 89.4998 | 33.6212 | 25.2968 | 72.8444
SPLN4 R1 | 400 | 100.1603 | 35.9315 | 28.2303 | 79.045 | 89.4998 | 33.6212 | 25.2968 | 72.8444
SSHI2 MC1 | 275 | 74.4756 | 27.5699 | 13.931 | 52.9208 | 62.792 | 25.0134 | 10.2008 | 45.5752
SSHI2 MC2 | 275 | 74.4756 | 27.5699 | 13.931 | 52.9208 | 62.792 | 25.0134 | 10.2008 | 45.5752
STAL2 M1 | 275 | 84.4066 | 31.1898 | 16.5105 | 60.6196 | 77.8205 | 30.4192 | 14.8584 | 57.8776
STAL2 M2 | 275 | 84.4066 | 31.1898 | 16.5105 | 60.6196 | 77.8205 | 30.4192 | 14.8584 | 57.8776
STAL2 R1 | 275 | 84.4066 | 31.1898 | 16.5105 | 60.6196 | 77.8205 | 30.4192 | 14.8584 | 57.8776
STAL2 R2 | 275 | 84.4066 | 31.1898 | 16.5105 | 60.6196 | 77.8205 | 30.4192 | 14.8584 | 57.8776
STAL4 | 400 | 37.4299 | 13.8522 | 9.6517 | 29.2416 | 33.1572 | 12.8558 | 8.1577 | 26.3385
STAL4 MC1 | 400 | 37.4299 | 13.8522 | 9.6517 | 29.2416 | 33.1572 | 12.8558 | 8.1577 | 26.3385
STAL4 MC2 | 400 | 53.1481 | 20.2454 | 10.0935 | 38.7249 | 40.0571 | 15.9968 | 6.3622 | 28.985
STAY4 M1 | 400 | 115.4672 | 42.4528 | 26.6087 | 86.646 | 106.621 | 40.786 | 27.0745 | 84.7547
STAY4 M2 | 400 | 115.4672 | 42.4528 | 26.6087 | 86.646 | 106.621 | 40.786 | 27.0745 | 84.7547
STAY4 R1 | 400 | 115.4672 | 42.4528 | 26.6087 | 86.646 | 106.621 | 40.786 | 27.0745 | 84.7547
STAY4 R2 | 400 | 115.4672 | 42.4528 | 26.6087 | 86.646 | 106.621 | 40.786 | 27.0745 | 84.7547
STAY4A | 400 | 77.7111 | 28.6586 | 21.2572 | 61.7866 | 69.6808 | 26.4655 | 19.9042 | 57.332
STEN1 M1 | 132 | 57.0086 | 20.1214 | 20.1695 | 48.6254 | 69.1943 | 25.5222 | 23.622 | 59.7159
STEN1 M2 | 132 | 57.0086 | 20.1214 | 20.1695 | 48.6254 | 69.1943 | 25.5222 | 23.622 | 59.7159
STEN1 R1 | 132 | 57.0086 | 20.1214 | 20.1695 | 48.6254 | 69.1943 | 25.5222 | 23.622 | 59.7159
STEN1 R2 | 132 | 57.0086 | 20.1214 | 20.1695 | 48.6254 | 69.1943 | 25.5222 | 23.622 | 59.7159
STES1 M1 | 132 | 57.275 | 19.6946 | 16.1436 | 43.996 | 69.1815 | 25.2532 | 18.1611 | 53.8745
STES1 M2 | 132 | 57.275 | 19.6946 | 16.1436 | 43.996 | 69.1815 | 25.2532 | 18.1611 | 53.8745
STES1 R1 | 132 | 57.275 | 19.6946 | 16.1436 | 43.996 | 69.1815 | 25.2532 | 18.1611 | 53.8745
STES1 R2 | 132 | 57.275 | 19.6946 | 16.1436 | 43.996 | 69.1815 | 25.2532 | 18.1611 | 53.8745
STEW2 M1 | 275 | 91.1368 | 33.8037 | 28.3328 | 76.1384 | 82.3744 | 31.7775 | 24.955 | 69.8952
STEW2 M2 | 275 | 91.1368 | 33.8037 | 28.3328 | 76.1384 | 82.3744 | 31.7775 | 24.955 | 69.8952
STEW2 R1 | 275 | 91.1368 | 33.8037 | 28.3328 | 76.1384 | 82.3744 | 31.7775 | 24.955 | 69.8952
STEW2 R2 | 275 | 91.1368 | 33.8037 | 28.3328 | 76.1384 | 82.3744 | 31.7775 | 24.955 | 69.8952
STEW4 | 400 | 97.6878 | 36.0825 | 30.111 | 81.1393 | 66.2511 | 25.9234 | 18.9561 | 55.6174
STEW4 M1 | 400 | 97.6878 | 36.0825 | 30.111 | 81.1393 | 66.2511 | 25.9234 | 18.9561 | 55.6174
STEW4 M2 | 400 | 97.6878 | 36.0825 | 30.111 | 81.1393 | 66.2511 | 25.9234 | 18.9561 | 55.6174
STEW4 R1 | 400 | 97.6878 | 36.0825 | 30.111 | 81.1393 | 66.2511 | 25.9234 | 18.9561 | 55.6174
STEW4 R2a | 400 | 97.6878 | 36.0825 | 30.111 | 81.1393 | 66.2511 | 25.9234 | 18.9561 | 55.6174
STOB4 M1 | 400 | 66.9026 | 25.3523 | 12.1572 | 48.0109 | 54.0705 | 21.7233 | 8.1943 | 38.9156
STOB4 R1 | 400 | 66.9026 | 25.3523 | 12.1572 | 48.0109 | 54.0705 | 21.7233 | 8.1943 | 38.9156
STSB4 MC1 | 400 | 59.4992 | 22.2315 | 12.8311 | 44.2712 | 46.341 | 18.3015 | 7.7545 | 33.6367
STSB4 MC2 | 400 | 59.4992 | 22.2315 | 12.8311 | 44.2712 | 46.341 | 18.3015 | 7.7545 | 33.6367
STSB4A | 400 | 54.9913 | 20.3754 | 5.8198 | 34.635 | 42.0155 | 16.4834 | 3.0882 | 26.3992
SUND4 M1 | 400 | 128.9256 | 47.0912 | 27.9339 | 94.531 | 109.9304 | 42.5969 | 22.1029 | 82.3441
SUND4 M2 | 400 | 108.2127 | 40.0342 | 22.5358 | 79.1527 | 92.7168 | 35.9996 | 18.3511 | 69.2622
SUND4 R1 | 400 | 128.9256 | 47.0912 | 27.9339 | 94.531 | 109.9304 | 42.5969 | 22.1029 | 82.3441
SUND4 R2 | 400 | 108.2127 | 40.0342 | 22.5358 | 79.1527 | 92.7168 | 35.9996 | 18.3511 | 69.2622
SUTB4A | 400 | 109.436 | 39.9668 | 25.6004 | 82.1221 | 87.2614 | 33.6539 | 21.2328 | 68.8267
SWAN2 MC3 | 275 | 26.2941 | 9.539 | 8.6866 | 22.1768 | 28.7775 | 10.6441 | 9.0693 | 24.1223
SWAN2 MC4 | 275 | 26.2941 | 9.539 | 8.6866 | 22.1768 | 28.7775 | 10.6441 | 9.0693 | 24.1223
SWAN4 M1 | 400 | 39.7937 | 14.7129 | 9.3599 | 30.1672 | 34.9901 | 13.3487 | 8.3042 | 27.1822
SWAN4 M2 | 400 | 39.7937 | 14.7129 | 9.3599 | 30.1672 | 34.9901 | 13.3487 | 8.3042 | 27.1822
SWAN4 M3 | 400 | 63.4505 | 22.8624 | 15.7946 | 48.1269 | 62.913 | 23.785 | 15.1433 | 48.7803
SWAN4 M4 | 400 | 63.4505 | 22.8624 | 15.7946 | 48.1269 | 62.913 | 23.785 | 15.1433 | 48.7803
SWAN4 R3 | 400 | 63.4505 | 22.8624 | 15.7946 | 48.1269 | 62.913 | 23.785 | 15.1433 | 48.7803
SWAN4 R4 | 400 | 63.4505 | 22.8624 | 15.7946 | 48.1269 | 62.913 | 23.785 | 15.1433 | 48.7803
TAUN4 M1 | 400 | 67.1353 | 24.676 | 13.0267 | 47.9239 | 56.4318 | 22.3096 | 8.7529 | 40.3034
TAUN4 M2 | 400 | 67.2336 | 24.7149 | 12.9964 | 47.9485 | 56.6022 | 22.3774 | 8.7429 | 40.3893
TEMP2 MC1 | 275 | 60.9754 | 22.6532 | 12.4298 | 44.4663 | 62.9711 | 25.0202 | 11.0687 | 46.4526
TEMP2 MC2 | 275 | 60.9754 | 22.6532 | 12.4298 | 44.4663 | 62.9711 | 25.0202 | 11.0687 | 46.4526
TEMP2 MC3 | 275 | 61.2747 | 22.7434 | 12.5751 | 44.7391 | 63.8873 | 25.364 | 11.3007 | 47.1709
THOM2 M1 | 275 | 70.6752 | 25.9173 | 20.1247 | 56.7773 | 72.662 | 27.4994 | 19.7566 | 58.6467
THOM2 R1 | 275 | 70.6752 | 25.9173 | 20.1247 | 56.7773 | 72.662 | 27.4994 | 19.7566 | 58.6467
THOM4 M5 | 400 | 94.2659 | 34.7984 | 20.0633 | 69.2757 | 78.8042 | 30.6153 | 15.2995 | 58.5961
THOM4 MC1 | 400 | 99.1781 | 35.8843 | 24.134 | 74.8821 | 87.1861 | 33.5252 | 18.2653 | 65.6771
THOM4 MC2 | 400 | 99.1781 | 35.8843 | 24.134 | 74.8821 | 87.1861 | 33.5252 | 18.2653 | 65.6771
THOM4 MC3 | 400 | 99.1781 | 35.8843 | 24.134 | 74.8821 | 87.1861 | 33.5252 | 18.2653 | 65.6771
THOM4 MC4 | 400 | 99.1781 | 35.8843 | 24.134 | 74.8821 | 87.1861 | 33.5252 | 18.2653 | 65.6771
THOM4 R2(2) | 400 | 94.2659 | 34.7984 | 20.0633 | 69.2757 | 78.8042 | 30.6153 | 15.2995 | 58.5961
THOM4 R2(3) | 400 | 94.2659 | 34.7984 | 20.0633 | 69.2757 | 78.8042 | 30.6153 | 15.2995 | 58.5961
THOM4 R5 | 400 | 94.2659 | 34.7984 | 20.0633 | 69.2757 | 78.8042 | 30.6153 | 15.2995 | 58.5961
THTO4 M1 | 400 | 105.5848 | 38.3191 | 27.7523 | 81.9436 | 80.1282 | 31.0437 | 15.5574 | 59.4598
THTO4 M2 | 400 | 97.0566 | 35.4075 | 26.0867 | 76.1605 | 74.3655 | 28.6824 | 15.5416 | 56.1046
THTO4 M3 | 400 | 97.0566 | 35.4075 | 26.0867 | 76.1605 | 74.3655 | 28.6824 | 15.5416 | 56.1046
THTO4 M4 | 400 | 105.5848 | 38.3191 | 27.7523 | 81.9436 | 80.1282 | 31.0437 | 15.5574 | 59.4598
THTO4 R1/2 | 400 | 90.2521 | 32.7319 | 24.6583 | 70.9482 | 73.6544 | 28.2175 | 15.9633 | 55.8689
THTO4 R3/4 | 400 | 90.2521 | 32.7319 | 24.6583 | 70.9482 | 73.6544 | 28.2175 | 15.9633 | 55.8689
THUR2 MC1 | 275 | 66.2003 | 25.1072 | 10.6433 | 46.1504 | 66.7039 | 26.4964 | 11.0423 | 48.5139
THUR2 MC2 | 275 | 66.2003 | 25.1072 | 10.6433 | 46.1504 | 66.7039 | 26.4964 | 11.0423 | 48.5139
THUR2 MC3 | 275 | 66.2003 | 25.1072 | 10.6433 | 46.1504 | 66.7039 | 26.4964 | 11.0423 | 48.5139
THUR2 MC4 | 275 | 66.2003 | 25.1072 | 10.6433 | 46.1504 | 66.7039 | 26.4964 | 11.0423 | 48.5139
TILB2 M1 | 275 | 83.1366 | 29.5672 | 25.9625 | 67.7768 | 85.4406 | 31.6916 | 26.088 | 70.9067
TILB2 M2 | 275 | 83.1366 | 29.5672 | 25.9625 | 67.7768 | 85.4406 | 31.6916 | 26.088 | 70.9067
TILB2 R1 | 275 | 83.1366 | 29.5672 | 25.9625 | 67.7768 | 85.4406 | 31.6916 | 26.088 | 70.9067
TILB2 R2 | 275 | 83.1366 | 29.5672 | 25.9625 | 67.7768 | 85.4406 | 31.6916 | 26.088 | 70.9067
TILB4 M2 | 400 | 181.172 | 64.2602 | 59.6016 | 150.4792 | 154.0067 | 58.7881 | 46.9666 | 130.1056
TILB4 M3 | 400 | 181.172 | 64.2602 | 59.6016 | 150.4792 | 154.0067 | 58.7881 | 46.9666 | 130.1056
TILB4 R2 | 400 | 181.172 | 64.2602 | 59.6016 | 150.4792 | 154.0067 | 58.7881 | 46.9666 | 130.1056
TILB4 R3 | 400 | 181.172 | 64.2602 | 59.6016 | 150.4792 | 154.0067 | 58.7881 | 46.9666 | 130.1056
TINP2 M1 | 275 | 59.415 | 21.8543 | 6.9118 | 37.8185 | 57.3434 | 22.3766 | 5.5205 | 37.1659
TINP2 M2 | 275 | 59.5755 | 21.8614 | 6.924 | 37.8407 | 58.2661 | 22.7131 | 5.6047 | 37.726
TODP2 MC1 | 275 | 68.9562 | 24.4364 | 17.4487 | 52.0071 | 60.4241 | 23.2484 | 12.0898 | 44.9679
TODP2 MC2 | 275 | 68.9562 | 24.4364 | 17.4487 | 52.0071 | 60.4241 | 23.2484 | 12.0898 | 44.9679
TOTE2A | 275 | 28.3756 | 10.3857 | 10.0958 | 24.7833 | 29.0085 | 11.0154 | 9.4123 | 24.9904
TOTE2B | 275 | 3.8544 | 1.3578 | 1.5325 | 3.4527 | 4.768 | 1.7332 | 1.884 | 4.3351
TOTT2 MC1 | 275 | 3.8544 | 1.3578 | 1.5325 | 3.4527 | 4.768 | 1.7332 | 1.884 | 4.3351
TOTT2 MC2A | 275 | 28.3756 | 10.3857 | 10.0958 | 24.7833 | 29.0085 | 11.0154 | 9.4123 | 24.9904
TOTT2 MC2B | 275 | 3.8544 | 1.3578 | 1.5325 | 3.4527 | 4.768 | 1.7332 | 1.884 | 4.3351
TOTT2 MC3 | 275 | 28.3756 | 10.3857 | 10.0958 | 24.7833 | 29.0085 | 11.0154 | 9.4123 | 24.9904
TOTT2 MC4A | 275 | 3.8544 | 1.3578 | 1.5325 | 3.4527 | 4.768 | 1.7332 | 1.884 | 4.3351
TOTT2 MC4B | 275 | 28.3756 | 10.3857 | 10.0958 | 24.7833 | 29.0085 | 11.0154 | 9.4123 | 24.9904
TOTT2 MC5 | 275 | 47.0598 | 16.947 | 13.8925 | 37.8591 | 46.6094 | 17.7339 | 10.7128 | 35.7923
TOTT2 MC6 | 275 | 47.0598 | 16.947 | 13.8925 | 37.8591 | 46.6094 | 17.7339 | 10.7128 | 35.7923
TOTT2 MC7 | 275 | 23.5983 | 8.464 | 7.2954 | 19.2653 | 24.471 | 9.2725 | 6.0676 | 19.1809
TOTT2 MC8 | 275 | 23.5983 | 8.464 | 7.2954 | 19.2653 | 24.471 | 9.2725 | 6.0676 | 19.1809
TRAW2 M1 | 275 | 45.9206 | 16.5278 | 14.1752 | 37.549 | 47.6123 | 17.8202 | 12.9042 | 38.1057
TRAW2 M2 | 275 | 45.9206 | 16.5278 | 14.1752 | 37.549 | 47.6123 | 17.8202 | 12.9042 | 38.1057
TRAW2 R1 | 275 | 45.9206 | 16.5278 | 14.1752 | 37.549 | 47.6123 | 17.8202 | 12.9042 | 38.1057
TRAW2 R2 | 275 | 45.9206 | 16.5278 | 14.1752 | 37.549 | 47.6123 | 17.8202 | 12.9042 | 38.1057
TRAW4 MC1 | 400 | 61.6792 | 23.0585 | 18.7109 | 51.3206 | 48.1707 | 19.0965 | 12.6208 | 39.6273
TRAW4 MC2 | 400 | 61.6792 | 23.0585 | 18.7109 | 51.3206 | 48.1707 | 19.0965 | 12.6208 | 39.6273
TRAW4 MC3 | 400 | 61.6792 | 23.0585 | 18.7109 | 51.3206 | 48.1707 | 19.0965 | 12.6208 | 39.6273
TRAW4 MC4 | 400 | 61.6792 | 23.0585 | 18.7109 | 51.3206 | 48.1707 | 19.0965 | 12.6208 | 39.6273
TREM2 MC1 | 275 | 48.7982 | 17.9714 | 2.7393 | 28.1547 | 42.4422 | 16.8785 | 2.3979 | 26.2677
TREM2 MC2 | 275 | 48.7982 | 17.9714 | 2.7393 | 28.1547 | 42.4422 | 16.8785 | 2.3979 | 26.2677
TREU4A | 400 | 94.7877 | 33.857 | 10.1324 | 58.0134 | 76.0636 | 29.784 | 4.6065 | 46.7274
TREU4A_DEES1 | 400 | 94.7877 | 33.857 | 10.1324 | 58.0134 | 76.0636 | 29.784 | 4.6065 | 46.7274
TREU4A_LEGA1 | 400 | 94.7877 | 33.857 | 10.1324 | 58.0134 | 76.0636 | 29.784 | 4.6065 | 46.7274
TREU4A_TRAW1 | 400 | 94.7877 | 33.857 | 10.1324 | 58.0134 | 76.0636 | 29.784 | 4.6065 | 46.7274
TREU4B | 400 | 94.7877 | 33.857 | 10.1324 | 58.0134 | 76.2625 | 29.8609 | 4.6185 | 46.8482
TREU4B_DEES2 | 400 | 94.7877 | 33.857 | 10.1324 | 58.0134 | 76.2625 | 29.8609 | 4.6185 | 46.8482
TREU4B_LEGA2 | 400 | 94.7877 | 33.857 | 10.1324 | 58.0134 | 76.2625 | 29.8609 | 4.6185 | 46.8482
TREU4B_TRAW2 | 400 | 94.7877 | 33.857 | 10.1324 | 58.0134 | 76.2625 | 29.8609 | 4.6185 | 46.8482
TYNE2 MC1 | 275 | 68.9195 | 25.6408 | 12.4946 | 48.7562 | 58.0533 | 23.0072 | 9.9286 | 42.4658
TYNE2 MC2 | 275 | 68.9195 | 25.6408 | 12.4946 | 48.7562 | 58.0533 | 23.0072 | 9.9286 | 42.4658
TYNE2A | 275 | 68.1611 | 25.0363 | 4.4956 | 39.9022 | 54.6583 | 21.7955 | 2.9617 | 33.7852
UPPB2 MC1 | 275 | 40.0117 | 14.9344 | 10.0458 | 31.1663 | 39.1418 | 15.1532 | 8.7371 | 30.167
UPPB2 MC2 | 275 | 43.0554 | 16.0432 | 10.5717 | 33.2602 | 41.2859 | 15.9598 | 9.2698 | 31.8404
UPPB2 MC3 | 275 | 43.0554 | 16.0432 | 10.5717 | 33.2602 | 41.2859 | 15.9598 | 9.2698 | 31.8404
UPPB2 MC4 | 275 | 40.0117 | 14.9344 | 10.0458 | 31.1663 | 39.1418 | 15.1532 | 8.7371 | 30.167
USKM1 M1 | 132 | 31.181 | 11.0208 | 12.5102 | 28.096 | 40.7065 | 14.8881 | 15.8612 | 36.9162
USKM1 M2 | 132 | 46.9443 | 15.7839 | 17.4087 | 39.7304 | 58.8645 | 20.9779 | 20.8415 | 50.5088
USKM1 M4 | 132 | 46.9443 | 15.7839 | 17.4087 | 39.7304 | 58.8645 | 20.9779 | 20.8415 | 50.5088
USKM1 R1 | 132 | 31.181 | 11.0208 | 12.5102 | 28.096 | 40.7065 | 14.8881 | 15.8612 | 36.9162
USKM1 R2 | 132 | 46.9443 | 15.7839 | 17.4087 | 39.7304 | 58.8645 | 20.9779 | 20.8415 | 50.5088
USKM1 R4 | 132 | 46.9443 | 15.7839 | 17.4087 | 39.7304 | 58.8645 | 20.9779 | 20.8415 | 50.5088
USKM2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
USKM2 M1 | 275 | 83.3199 | 29.5567 | 22.0949 | 63.8944 | 91.266 | 34.1234 | 24.5277 | 72.7856
USKM2 M2 | 275 | 83.3199 | 29.5567 | 22.0949 | 63.8944 | 91.266 | 34.1234 | 24.5277 | 72.7856
USKM2 R1 | 275 | 83.3199 | 29.5567 | 22.0949 | 63.8944 | 91.266 | 34.1234 | 24.5277 | 72.7856
USKM2 R2 | 275 | 83.3199 | 29.5567 | 22.0949 | 63.8944 | 91.266 | 34.1234 | 24.5277 | 72.7856
USKM2A | 275 | 80.5903 | 27.9882 | 12.6591 | 52.2403 | 86.2279 | 32.1832 | 12.7129 | 58.2269
WALH4 MC1 | 400 | 61.6169 | 23.0464 | 11.7928 | 44.3853 | 51.9174 | 20.3529 | 10.6127 | 39.396
WALH4 MC2 | 400 | 61.6169 | 23.0464 | 11.7928 | 44.3853 | 51.9174 | 20.3529 | 10.6127 | 39.396
WALH4 MC3 | 400 | 61.6169 | 23.0464 | 11.7928 | 44.3853 | 51.9174 | 20.3529 | 10.6127 | 39.396
WALH4 MC4 | 400 | 61.6169 | 23.0464 | 11.7928 | 44.3853 | 51.9174 | 20.3529 | 10.6127 | 39.396
WALP R4 | 132 | 78.0614 | 27.5739 | 23.4464 | 62.4418 | 92.1508 | 35.1829 | 24.9132 | 74.6694
WALP1 M4 | 132 | 78.0614 | 27.5739 | 23.4464 | 62.4418 | 92.1508 | 35.1829 | 24.9132 | 74.6694
WALP4 M1 | 400 | 136.9411 | 48.9894 | 36.4129 | 105.6944 | 105.2493 | 40.3406 | 26.122 | 83.1722
WALP4 M2 | 400 | 136.9411 | 48.9894 | 36.4129 | 105.6944 | 105.2493 | 40.3406 | 26.122 | 83.1722
WALP4 R1 | 400 | 136.9411 | 48.9894 | 36.4129 | 105.6944 | 105.2493 | 40.3406 | 26.122 | 83.1722
WALP4 R2 | 400 | 136.9411 | 48.9894 | 36.4129 | 105.6944 | 105.2493 | 40.3406 | 26.122 | 83.1722
WALPM3 | 132 | 78.0614 | 27.5739 | 23.4464 | 62.4418 | 92.1508 | 35.1829 | 24.9132 | 74.6694
WALPR3 | 132 | 78.0614 | 27.5739 | 23.4464 | 62.4418 | 92.1508 | 35.1829 | 24.9132 | 74.6694
WARL2 MC1 | 275 | 73.0519 | 26.5858 | 17.7013 | 55.2994 | 64.9974 | 25.3165 | 12.1823 | 47.9852
WARL2 MC2 | 275 | 73.0519 | 26.5858 | 17.7013 | 55.2994 | 64.9974 | 25.3165 | 12.1823 | 47.9852
WARL2 MC3 | 275 | 73.0519 | 26.5858 | 17.7013 | 55.2994 | 64.9974 | 25.3165 | 12.1823 | 47.9852
WARL2 MC4 | 275 | 73.0519 | 26.5858 | 17.7013 | 55.2994 | 64.9974 | 25.3165 | 12.1823 | 47.9852
WASF2A | 275 | 75.3919 | 27.1507 | 6.995 | 45.3918 | 61.4595 | 24.2139 | 3.372 | 37.6156
WASF2B | 275 | 75.2117 | 27.0936 | 6.9812 | 45.2973 | 63.6719 | 25.055 | 3.5312 | 38.9644
WATS2 | 275 | 65.722 | 24.5384 | 20.5924 | 55.295 | 65.8507 | 25.5976 | 18.9587 | 55.1592
WBOL2 MC1 | 275 | 85.4092 | 31.1752 | 17.3321 | 61.4205 | 70.5788 | 28.0074 | 11.7037 | 51.3121
WBOL2 MC2 | 275 | 85.4092 | 31.1752 | 17.3321 | 61.4205 | 70.5788 | 28.0074 | 11.7037 | 51.3121
WBOL2 MC3 | 275 | 85.4092 | 31.1752 | 17.3321 | 61.4205 | 70.5788 | 28.0074 | 11.7037 | 51.3121
WBOL2 MC4 | 275 | 85.4092 | 31.1752 | 17.3321 | 61.4205 | 70.5788 | 28.0074 | 11.7037 | 51.3121
WBUR1 M1 | 132 | 23.1103 | 8.1669 | 7.4367 | 18.9864 | 27.1525 | 10.0411 | 8.7206 | 22.921
WBUR1 M2 | 132 | 23.1103 | 8.1669 | 7.4367 | 18.9864 | 27.1525 | 10.0411 | 8.7206 | 22.921
WBUR1 R1 | 132 | 23.1103 | 8.1669 | 7.4367 | 18.9864 | 27.1525 | 10.0411 | 8.7206 | 22.921
WBUR1 R2 | 132 | 21.5045 | 7.672 | 6.776 | 17.6258 | 25.2153 | 9.3375 | 8.1793 | 21.3846
WBUR4 M1 | 400 | 128.0378 | 45.6508 | 37.8486 | 102.4085 | 124.167 | 46.0516 | 37.6416 | 102.7683
WBUR4 M2 | 400 | 128.0378 | 45.6508 | 37.8486 | 102.4085 | 124.167 | 46.0516 | 37.6416 | 102.7683
WBUR4 M3 | 400 | 128.0378 | 45.6508 | 37.8486 | 102.4085 | 124.167 | 46.0516 | 37.6416 | 102.7683
WBUR4 M4 | 400 | 128.0378 | 45.6508 | 37.8486 | 102.4085 | 124.167 | 46.0516 | 37.6416 | 102.7683
WBUR4 R1/2 | 400 | 122.0583 | 44.4532 | 31.6529 | 94.5192 | 109.7615 | 41.5946 | 29.2637 | 88.0874
WBUR4 R3/4 | 400 | 122.0583 | 44.4532 | 31.6529 | 94.5192 | 109.7615 | 41.5946 | 29.2637 | 88.0874
WHAM4 M1 | 400 | 139.148 | 49.8551 | 44.1694 | 114.6751 | 130.2546 | 51.4486 | 34.5301 | 107.2894
WHAM4 M2 | 400 | 139.148 | 49.8551 | 44.1694 | 114.6751 | 130.2546 | 51.4486 | 34.5301 | 107.2894
WHAM4 R1 | 400 | 139.148 | 49.8551 | 44.1694 | 114.6751 | 130.2546 | 51.4486 | 34.5301 | 107.2894
WHAM4 R2 | 400 | 139.148 | 49.8551 | 44.1694 | 114.6751 | 130.2546 | 51.4486 | 34.5301 | 107.2894
WHAM4A | 400 | 122.4033 | 41.6422 | 14.8871 | 73.7781 | 114.9996 | 46.9 | 15.5627 | 81.8893
WHAM4B | 400 | 122.5101 | 41.6728 | 14.8996 | 73.8338 | 115.1395 | 46.9527 | 15.5604 | 81.9616
WHSO2 M1 | 275 | 72.4958 | 26.1653 | 16.7014 | 53.7047 | 75.9792 | 28.9586 | 16.674 | 57.6276
WHSO2 M2 | 275 | 72.4958 | 26.1653 | 16.7014 | 53.7047 | 75.9792 | 28.9586 | 16.674 | 57.6276
WHSO2 R1 | 275 | 79.7741 | 28.4981 | 21.2168 | 61.5192 | 84.8673 | 31.9732 | 21.5376 | 66.7545
WHSO2 R2 | 275 | 79.7741 | 28.4981 | 21.2168 | 61.5192 | 84.8673 | 31.9732 | 21.5376 | 66.7545
WIBA2 MC1 | 275 | 60.957 | 22.6472 | 12.4197 | 44.4477 | 64.1705 | 25.7406 | 10.3892 | 46.7919
WIBA2 MC2 | 275 | 60.957 | 22.6472 | 12.4197 | 44.4477 | 64.1705 | 25.7406 | 10.3892 | 46.7919
WIEN2 | 275 | 51.4674 | 18.9092 | 10.6076 | 37.3492 | 51.2683 | 20.0307 | 10.053 | 38.3807
WILE4 M1 | 400 | 114.32 | 42.5875 | 32.2909 | 92.5188 | 96.8151 | 38.3806 | 25.1571 | 79.4354
WILE4 M2 | 400 | 114.32 | 42.5875 | 32.2909 | 92.5188 | 96.8151 | 38.3806 | 25.1571 | 79.4354
WILE4 R1 | 400 | 114.32 | 42.5875 | 32.2909 | 92.5188 | 96.8151 | 38.3806 | 25.1571 | 79.4354
WILE4 R2 | 400 | 114.32 | 42.5875 | 32.2909 | 92.5188 | 96.8151 | 38.3806 | 25.1571 | 79.4354
WILL1 M1 | 132 | 57.325 | 20.2295 | 17.9079 | 46.5168 | 63.8696 | 24.2623 | 20.166 | 54.4781
WILL1 M2 | 132 | 57.325 | 20.2295 | 17.9079 | 46.5168 | 63.8696 | 24.2623 | 20.166 | 54.4781
WILL1 R1 | 132 | 39.0517 | 14.551 | 11.6469 | 32.2251 | 42.0278 | 16.2304 | 13.1055 | 36.0588
WILL1 R2 | 132 | 57.325 | 20.2295 | 17.9079 | 46.5168 | 63.8696 | 24.2623 | 20.166 | 54.4781
WILL2 M2 | 275 | 25.0087 | 8.961 | 9.3351 | 22.0079 | 26.3628 | 9.6154 | 9.6103 | 23.2085
WILT2A | 275 | 62.5148 | 22.2589 | 13.3175 | 44.7964 | 60.7958 | 22.6158 | 10.2763 | 42.2598
WILT2B | 275 | 62.5148 | 22.2589 | 13.3175 | 44.7964 | 60.7958 | 22.6158 | 10.2763 | 42.2598
WILT2C | 275 | 62.9612 | 22.398 | 13.5871 | 45.2627 | 61.8706 | 22.9458 | 11.1135 | 43.5638
WILT2D | 275 | 62.9587 | 22.3974 | 13.5862 | 45.2609 | 61.8653 | 22.9441 | 11.1113 | 43.5591
WIMB4 | 400 | 111.779 | 39.014 | 27.7439 | 82.918 | 122.9123 | 47.0954 | 25.3317 | 91.9347
WIMB4 MB2 | 400 | 111.779 | 39.014 | 27.7439 | 82.918 | 122.9123 | 47.0954 | 25.3317 | 91.9347
WIMB4 RB2 | 400 | 111.779 | 39.014 | 27.7439 | 82.918 | 122.9123 | 47.0954 | 25.3317 | 91.9347
WISD2 M1 | 275 | 77.0714 | 26.9599 | 25.8952 | 64.0222 | 87.8159 | 32.4929 | 27.8769 | 73.8288
WISD2 M2 | 275 | 77.0714 | 26.9599 | 25.8952 | 64.0222 | 87.8159 | 32.4929 | 27.8769 | 73.8288
WISD2 R1 | 275 | 77.0714 | 26.9599 | 25.8952 | 64.0222 | 87.8159 | 32.4929 | 27.8769 | 73.8288
WISD2 R2 | 275 | 77.0714 | 26.9599 | 25.8952 | 64.0222 | 87.8159 | 32.4929 | 27.8769 | 73.8288
WISD2A | 275 | 63.1939 | 22.1717 | 14.0816 | 45.4371 | 68.1499 | 26.1436 | 15.0668 | 52.0395
WMEL2 MC1 | 275 | 80.6034 | 29.7527 | 14.661 | 56.7377 | 75.9363 | 30.0283 | 12.182 | 54.6484
WMEL2 MC2 | 275 | 80.6034 | 29.7527 | 14.661 | 56.7377 | 75.9363 | 30.0283 | 12.182 | 54.6484
WMEL2 MC3 | 275 | 80.6034 | 29.7527 | 14.661 | 56.7377 | 75.9363 | 30.0283 | 12.182 | 54.6484
WMEL2 MC4 | 275 | 80.6034 | 29.7527 | 14.661 | 56.7377 | 75.9363 | 30.0283 | 12.182 | 54.6484
WTHU4 | 400 | 144.0464 | 50.6542 | 32.855 | 104.4909 | 120.4219 | 46.8377 | 22.1774 | 88.4159
WTHU4A | 400 | 106.4334 | 37.5926 | 9.3735 | 62.5375 | 79.1651 | 31.2911 | 5.127 | 49.3793
WTHU4B | 400 | 106.4334 | 37.5926 | 9.3735 | 62.5375 | 81.0168 | 32.0014 | 5.247 | 50.5038
WWEY2 | 275 | 56.6962 | 20.6296 | 15.6878 | 44.8625 | 57.046 | 21.9244 | 14.5113 | 45.5172
WWEY2 M1 | 275 | 74.4612 | 27.2798 | 18.7065 | 57.286 | 72.7492 | 27.8409 | 17.3093 | 56.6823
WWEY2 M2 | 275 | 74.4612 | 27.2798 | 18.7065 | 57.286 | 72.7492 | 27.8409 | 17.3093 | 56.6823
WWEY2 R1 | 275 | 75.6829 | 27.9185 | 17.1189 | 56.6016 | 74.865 | 28.7978 | 17.0071 | 57.7334
WWEY2 R2 | 275 | 75.6829 | 27.9185 | 17.1189 | 56.6016 | 74.865 | 28.7978 | 17.0071 | 57.7334
WWEY4A | 400 | 51.7818 | 19.1006 | 6.5328 | 33.5451 | 45.8503 | 17.643 | 6.3147 | 31.2656
WWEY4B | 400 | 52.6639 | 19.4051 | 6.8515 | 34.2944 | 46.0188 | 17.7737 | 6.5872 | 31.723
WYLF1 M1 | 132 | 20.7859 | 6.5354 | 7.6462 | 16.8886 | 21.8511 | 7.6268 | 7.364 | 18.15
WYLF1 M2 | 132 | 20.7859 | 6.5354 | 7.6462 | 16.8886 | 21.8511 | 7.6268 | 7.364 | 18.15
WYLF1 R1 | 132 | 20.7859 | 6.5354 | 7.6462 | 16.8886 | 21.8511 | 7.6268 | 7.364 | 18.15
WYLF1 R2 | 132 | 20.7859 | 6.5354 | 7.6462 | 16.8886 | 21.8511 | 7.6268 | 7.364 | 18.15
WYLF4 M1 | 400 | 52.01 | 18.7185 | 12.7486 | 39.2205 | 36.8791 | 14.3866 | 7.0161 | 27.3619
WYLF4 M2 | 400 | 52.01 | 18.7185 | 12.7486 | 39.2205 | 36.8791 | 14.3866 | 7.0161 | 27.3619
WYLF4 R1 | 400 | 52.01 | 18.7185 | 12.7486 | 39.2205 | 36.8791 | 14.3866 | 7.0161 | 27.3619
WYLF4 R2 | 400 | 52.01 | 18.7185 | 12.7486 | 39.2205 | 36.8791 | 14.3866 | 7.0161 | 27.3619
WYMO4 M1 | 400 | 119.6053 | 43.569 | 26.757 | 88.3729 | 101.4211 | 39.1321 | 20.8076 | 76.1487
WYMO4 M2 | 400 | 119.6053 | 43.569 | 26.757 | 88.3729 | 101.4211 | 39.1321 | 20.8076 | 76.1487
WYMO4 R1 | 400 | 119.6053 | 43.569 | 26.757 | 88.3729 | 101.4211 | 39.1321 | 20.8076 | 76.1487
WYMO4 R2 | 400 | 119.6053 | 43.569 | 26.757 | 88.3729 | 101.4211 | 39.1321 | 20.8076 | 76.1487