## Menu
Electricity Ten Year Statement 2022
Appendix D - Fault Levels at Minimum
Table | Title
D1.0 | SHE Transmission Fault Levels (kA) at Minimum, Summer 2022/23
D2.0 | SPT Transmission Fault Levels (kA) at Minimum, Summer 2022/23
D3.0 | NGET Transmission Fault Levels (kA) at Minimum, Summer 2022/23

## D1.0
ETYS 22 Yr 01 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Summer 2022/23
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERDEEN BAY | 132 | 14.43 | 6.12 | 0.7 | 9.35 | 14.62 | 6.19 | 0.89 | 9.65
ABERNETHY | 132 | 12.04 | 5.95 | 0.02 | 8.44 | 13.18 | 6.27 | 0.14 | 9.02 | Menu
ABERNETHY | 33 | 20.2 | 8.45 | 0.41 | 12.37 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
A-CHRUACH | 132 | 14.23 | 6.37 | 0.22 | 9.23 | 15 | 6.51 | 0.56 | 9.76
AIGAS | 132 | 24.39 | 10.91 | 0.58 | 16.01 | 25.12 | 11.53 | 0.52 | 16.83
ALNESS | 132 | 25.16 | 9.79 | 3.79 | 17.63 | 30 | 11.77 | 4.13 | 20.77
ALNESS | 33 | 29.55 | 11.02 | 7.5 | 23.08 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
AN SUIDHE | 132 | 16.62 | 7.53 | 0.19 | 10.84 | 17.57 | 7.77 | 0.43 | 11.42
ARBROATH | 132 | 12.12 | 5.59 | 0.38 | 8.28 | 11.74 | 5.29 | 0.67 | 8.16
ARBROATH | 33 | 24.35 | 9.56 | 2.18 | 15.7 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
ARDKINGLAS | 132 | 20.3 | 9.66 | 0.09 | 13.75 | 20.03 | 9.42 | 0.3 | 13.62
ARDMORE | 132 | 1.82 | 1.04 | 0 | 1.47 | 2.53 | 1.4 | 0 | 1.98
ARDMORE | 33 | 5.95 | 3.09 | 0 | 4.37 | 1 | 0.69 | 0 | 0.98
BEAULY | 400 | 16.78 | 6.48 | 4.09 | 13.25 | 19.42 | 7.52 | 4.68 | 15.31
BEAULY | 275 | 29.6 | 11.61 | 6.6 | 23.02 | 35.51 | 14.01 | 7.52 | 27.34
BEAULY | 132 | 34.22 | 14.07 | 3.64 | 23.54 | 42.81 | 17.55 | 4.81 | 29.63
BEAULY | 33 | 28.28 | 10.79 | 4.15 | 19.41 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
BEINNEUN | 132 | 11.55 | 5.45 | 0.05 | 7.76 | 13.81 | 6.36 | 0.18 | 9.17
BERRY BURN | 275 | 23.15 | 9.31 | 3.64 | 16.8 | 21.05 | 8.62 | 3.08 | 15.28
BERRY BURN | 33 | 22.02 | 8.11 | 5.27 | 16.74 | 1.12 | 0.77 | 0 | 1.1
BHLARAIDH | 132 | 12.28 | 5.64 | 0.09 | 8.06 | 14.41 | 6.56 | 0.31 | 9.58
BLACKHILLOCK | 400 | 23.77 | 9.09 | 6.54 | 19.4 | 26.85 | 10.29 | 7.15 | 21.71
BLACKHILLOCK | 132 | 28.69 | 10.8 | 6.6 | 21.87 | 34.34 | 13.04 | 7.22 | 25.66
BLACKHILLOCK I | 275 | 36.12 | 14.13 | 8.59 | 28.56 | 42.29 | 16.61 | 9.69 | 33.18
BLACKHILLOCK II | 275 | 27.59 | 10.63 | 7.3 | 22.34 | 31.63 | 12.3 | 7.52 | 24.91
BOAT OF GARTEN | 132 | 9.25 | 4.27 | 0.23 | 6.27 | 10.56 | 4.76 | 0.4 | 7.13
BOAT OF GARTEN | 33 | 22.92 | 9.23 | 1.05 | 14.1 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
BRACO WEST | 275 | 25.49 | 10.02 | 4.83 | 19 | 24.01 | 9.55 | 4.46 | 17.97
BRACO WEST | 33 | 40.94 | 15.17 | 9.29 | 30.75 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
BRECHIN | 132 | 10.77 | 5.42 | 0.01 | 7.67 | 11.51 | 5.49 | 0.05 | 7.82
BRIDGE OF DUN | 132 | 9.13 | 4.67 | 0.01 | 6.62 | 10.09 | 4.86 | 0.07 | 6.94
BRIDGE OF DUN | 33 | 18.67 | 7.94 | 0.26 | 11.48 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
BROADFORD | 132 | 3.17 | 1.74 | 0 | 2.46 | 3.85 | 2 | 0.01 | 2.83
BROADFORD | 33 | 6.46 | 2.89 | 0.02 | 4.11 | 0.75 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 132 | 10.87 | 5.21 | 0.06 | 7.43 | 11.19 | 5.25 | 0.25 | 7.67
BRORA | 33 | 13.75 | 5.49 | 0.77 | 8.53 | 1.12 | 0.78 | 0 | 1.1
BURGHMUIR | 132 | 10.01 | 5.04 | 0.01 | 7.14 | 11.65 | 5.59 | 0.1 | 8
BURGHMUIR | 33 | 20.1 | 8.53 | 0.3 | 12.36 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CAIRNFORD | 275 | 31.85 | 12.63 | 6.28 | 24.14 | 32.89 | 13.27 | 5.47 | 24.25
CAIRNFORD | 33 | 25.37 | 9.31 | 6.59 | 19.76 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.12
CARRADALE | 132 | 12.89 | 5.38 | 1.09 | 8.69 | 15.17 | 6.25 | 1.54 | 10.38
CARRADALE I | 33 | 23.99 | 9.23 | 3.73 | 16.79 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
CARRADALE II | 33 | 23.69 | 9.06 | 3.82 | 16.62 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
CASSLEY | 132 | 6.75 | 3.26 | 0.03 | 4.64 | 6.81 | 3.19 | 0.14 | 4.65
CASSLEY | 33 | 8.57 | 3.46 | 0.38 | 5.27 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
CEANNACROC | 132 | 11.19 | 5.31 | 0.04 | 7.55 | 13.2 | 6.12 | 0.15 | 8.81
CEANNACROC | 33 | 2.51 | 1 | 0.12 | 1.54 | 2.73 | 1.09 | 0.13 | 1.67
CHARLESTON | 132 | 29.53 | 12.22 | 3.19 | 20.48 | 34.73 | 14.54 | 3.69 | 24.26
CHARLESTON | 33 | 30.29 | 11.32 | 6.88 | 22.89 | 1.57 | 1.09 | 0 | 1.54
CLACHAN | 132 | 19.29 | 9.23 | 0.07 | 13.12 | 19.63 | 9.3 | 0.25 | 13.39
CLACHAN | 33 | 3.74 | 1.47 | 0.35 | 2.43 | 4.06 | 1.58 | 0.39 | 2.63
CLAYHILLS | 132 | 30.41 | 12.48 | 2.97 | 20.62 | 37.36 | 15.73 | 2.89 | 25.13
CLAYHILLS | 33 | 30.45 | 11.59 | 4.66 | 21.06 | 3.12 | 2.16 | 0 | 3.06
CLUNIE | 132 | 15.62 | 7.13 | 0.25 | 10.33 | 16.15 | 7.29 | 0.53 | 10.83
CONNAGILL | 275 | 13.16 | 5.21 | 2.94 | 10.31 | 15.31 | 6.09 | 3.17 | 11.79
CONNAGILL | 132 | 12.62 | 4.79 | 2.7 | 9.48 | 15.49 | 5.91 | 3.06 | 11.41
CORRIEGARTH | 132 | 8.03 | 3.27 | 0.5 | 5.12 | 9.26 | 3.73 | 0.8 | 6.08
CORRIEMOILLIE | 132 | 17.96 | 7.38 | 1.39 | 11.82 | 21.5 | 8.82 | 1.86 | 14.32
COUPAR ANGUS | 132 | 17.98 | 7.76 | 0.92 | 11.88 | 18.39 | 7.79 | 1.51 | 12.52
COUPAR ANGUS | 33 | 29.94 | 11.26 | 5.82 | 21.74 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 32.56 | 13.18 | 3.65 | 22.29 | 40.81 | 16.75 | 3.8 | 27.49
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 25.58 | 9.98 | 2.41 | 16.52 | 1.57 | 1.09 | 0 | 1.54
CREAG RIABHACH | 132 | 9.27 | 4.04 | 0.34 | 6.05 | 10.04 | 4.24 | 0.67 | 6.66
CROSSAIG | 132 | 18.47 | 7.78 | 1.65 | 12.66 | 23.25 | 9.73 | 2.12 | 15.88
CULLIGRAN | 132 | 13.82 | 6.76 | 0.04 | 9.6 | 14.02 | 6.69 | 0.15 | 9.62
DALCHORK | 132 | 16.12 | 6.63 | 2.04 | 11.42 | 17.72 | 7.3 | 2.11 | 12.44
DALLAS | 275 | 24.17 | 9.71 | 3.9 | 17.63 | 22.3 | 9.11 | 3.35 | 16.24
DALLAS | 33 | 23.03 | 8.48 | 5.5 | 17.5 | 1.18 | 0.82 | 0 | 1.16
DEANIE | 132 | 9.98 | 5.04 | 0.01 | 7.14 | 10.19 | 4.94 | 0.07 | 7.05
DORENELL | 132 | 11.09 | 4.73 | 0.32 | 7.01 | 12.87 | 5.36 | 0.66 | 8.24
DOUNREAY | 275 | 13.82 | 5.45 | 3.33 | 11.04 | 17.01 | 6.7 | 4.05 | 13.53
DOUNREAY | 132 | 15.12 | 5.77 | 3.25 | 11.41 | 20.18 | 7.72 | 4.15 | 15.07
DOUNREAY | 33 | 23.66 | 8.76 | 5.74 | 18.13 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
DUDHOPE | 132 | 27.53 | 11.63 | 2.13 | 18.58 | 31.27 | 13.72 | 1.81 | 21.22
DUDHOPE | 33 | 29.88 | 11.45 | 4.42 | 20.61 | 2.92 | 2.03 | 0 | 2.87
DUNBEATH | 132 | 10.29 | 4.85 | 0.09 | 6.94 | 10.21 | 4.78 | 0.23 | 6.99
DUNBEATH | 33 | 9.7 | 3.82 | 0.69 | 6.09 | 0.42 | 0.29 | 0 | 0.41
DUNMAGLASS | 132 | 9.34 | 3.72 | 0.86 | 6.12 | 10.91 | 4.31 | 1.24 | 7.34
DUNOON | 132 | 8.35 | 4.34 | 0.02 | 6.15 | 8.47 | 4.16 | 0.07 | 5.95
DUNOON | 33 | 20.84 | 9.27 | 0.09 | 13.2 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
DUNVEGAN | 132 | 2.04 | 1.15 | 0 | 1.63 | 2.87 | 1.59 | 0 | 2.25
DUNVEGAN | 33 | 6.31 | 3.23 | 0 | 4.57 | 1.04 | 0.72 | 0 | 1.02
DYCE | 132 | 18.67 | 7.95 | 0.96 | 12.2 | 18.94 | 8.06 | 1.3 | 12.7
DYCE | 33 | 28.51 | 10.81 | 4.64 | 19.94 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
EDINBANE | 132 | 2.16 | 1.22 | 0 | 1.73 | 3.02 | 1.66 | 0 | 2.35
ELGIN | 132 | 13.99 | 5.99 | 0.7 | 9.17 | 14.08 | 6 | 0.99 | 9.46
ELGIN | 33 | 25.09 | 9.64 | 3.23 | 16.87 | 1.92 | 1.33 | 0 | 1.89
ERROCHTY | 132 | 26.54 | 11.12 | 3.24 | 18.96 | 31.01 | 13.07 | 3.42 | 21.91
FARIGAIG I | 275 | 26.19 | 10.34 | 5.47 | 20.1 | 25.05 | 10.14 | 4.37 | 18.71
FARIGAIG I | 132 | 11.01 | 4.26 | 1.59 | 7.61 | 12.86 | 4.96 | 1.94 | 8.96
FARIGAIG II | 275 | 26.19 | 10.34 | 5.47 | 20.1 | 25.07 | 10.15 | 4.39 | 18.74
FARIGAIG II | 132 | 10.99 | 4.25 | 1.6 | 7.61 | 13.04 | 5.02 | 2 | 9.1
FARR | 132 | 17.64 | 7.64 | 0.41 | 11.22 | 18.29 | 8.01 | 0.7 | 12.03
FASNAKYLE | 275 | 22.84 | 8.94 | 4.87 | 17.51 | 24.04 | 9.5 | 4.77 | 18.21
FASNAKYLE | 33 | 39.44 | 14.61 | 9.08 | 29.74 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
FERNOCH | 132 | 8.68 | 4.69 | 0.01 | 6.64 | 10.56 | 5.38 | 0.04 | 7.65
FETTERESSO | 275 | 32.39 | 12.89 | 5.74 | 23.97 | 28.98 | 11.77 | 4.62 | 21.27
FETTERESSO | 132 | 19.68 | 7.58 | 3.04 | 13.75 | 22.74 | 8.75 | 3.54 | 15.92
FETTERESSO | 33 | 18.65 | 6.95 | 3.52 | 13.35 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
FIDDES | 132 | 11.12 | 5.67 | 0.01 | 8.02 | 12.44 | 5.93 | 0.09 | 8.48
FIDDES | 33 | 21.11 | 8.94 | 0.33 | 12.97 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FINLARIG | 132 | 15.55 | 7.59 | 0.04 | 10.78 | 17.17 | 8.11 | 0.16 | 11.62
FORT AUGUSTUS | 400 | 15.15 | 5.84 | 3.61 | 11.88 | 18.3 | 7.06 | 4.44 | 14.43
FORT AUGUSTUS | 275 | 20.81 | 8.13 | 4.42 | 15.92 | 22.34 | 8.74 | 4.92 | 17.28
FORT AUGUSTUS | 33 | 7.35 | 2.77 | 1.39 | 5.31 | 0.74 | 0.51 | 0 | 0.72
FORT AUGUSTUS I | 132 | 29.29 | 11.2 | 5.72 | 21.56 | 38.23 | 14.66 | 7.18 | 27.91
FORT AUGUSTUS II | 132 | 25.81 | 9.76 | 5.42 | 19.22 | 32.71 | 12.49 | 6.17 | 23.84
FORT WILLIAM | 132 | 7.08 | 3.48 | 0.1 | 5.02 | 7.73 | 3.64 | 0.28 | 5.43
FORT WILLIAM | 33 | 21.12 | 9.11 | 0.22 | 13.11 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FOYERS | 275 | 26.52 | 10.43 | 5.91 | 20.65 | 22.67 | 9.29 | 3.46 | 16.6
FRASERBURGH | 132 | 10.98 | 4.99 | 0.28 | 7.34 | 11.48 | 5.16 | 0.54 | 7.84
FRASERBURGH | 33 | 22.42 | 8.83 | 1.56 | 14.05 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
FYRISH | 275 | 19.4 | 7.69 | 3.77 | 14.64 | 20.57 | 8.23 | 3.99 | 15.62
FYRISH | 132 | 26.66 | 10.23 | 4.96 | 19.42 | 32 | 12.28 | 5.98 | 23.35
GLEN KYLLACHY | 132 | 21.99 | 9.35 | 0.75 | 13.97 | 23.87 | 10.15 | 1.13 | 15.49
GLENDOE | 132 | 24.74 | 9.98 | 2.08 | 16.19 | 30.78 | 12.67 | 2.39 | 20.31
GLENFARCLAS | 132 | 5.1 | 2.5 | 0.02 | 3.56 | 5.75 | 2.71 | 0.09 | 3.92
GLENFARCLAS | 33 | 9.38 | 3.94 | 0.2 | 5.78 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
GLENMORISTON | 132 | 13.33 | 6.11 | 0.1 | 8.74 | 15.55 | 7.04 | 0.31 | 10.26
GORDONBUSH | 275 | 13.74 | 5.48 | 2.6 | 10.35 | 14.86 | 5.96 | 2.79 | 11.23
GRIFFIN | 132 | 11.53 | 5.69 | 0.03 | 8.07 | 12.86 | 6.11 | 0.19 | 8.84
GRUDIE BRIDGE | 132 | 15.18 | 6.36 | 0.84 | 9.84 | 17.52 | 7.32 | 1.22 | 11.57
GRUDIE BRIDGE | 33 | 25.35 | 9.72 | 3.34 | 17.09 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
INVERARAY | 132 | 21.84 | 10.28 | 0.12 | 14.65 | 23.84 | 11.09 | 0.22 | 15.91
INVERARNAN | 132 | 36.29 | 15.07 | 3.99 | 25.3 | 41.36 | 17.19 | 4.27 | 28.57
INVERGARRY | 132 | 14.75 | 6.8 | 0.12 | 9.74 | 15.55 | 7.17 | 0.25 | 10.39
INVERNESS | 132 | 33.4 | 13.57 | 3.79 | 22.98 | 40.23 | 16.4 | 4.46 | 27.65
INVERNESS | 33 | 39.55 | 15.06 | 6.81 | 28.11 | 3.34 | 2.32 | 0 | 3.28
KEITH | 275 | 34.93 | 13.74 | 7.81 | 27.24 | 40.8 | 16.15 | 8.6 | 31.45
KEITH | 132 | 24.25 | 9.54 | 4.56 | 18.05 | 32.09 | 12.91 | 5.73 | 23.99
KEITH I | 33 | 27.34 | 10.24 | 6.42 | 20.9 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
KEITH II | 33 | 28.54 | 10.61 | 6.84 | 21.84 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.24
KILLIN | 132 | 17.37 | 8.37 | 0.07 | 11.91 | 20.05 | 9.3 | 0.24 | 13.39
KILLIN | 33 | 25.42 | 10.34 | 1.01 | 15.63 | 2.1 | 1.45 | 0 | 2.06
KILMORACK | 132 | 30.2 | 12.85 | 1.81 | 19.98 | 34.84 | 14.98 | 1.82 | 23
KINLOCHLEVEN | 132 | 4.84 | 2.42 | 0.03 | 3.45 | 5.51 | 2.62 | 0.09 | 3.79
KINLOCHLEVEN | 33 | 9.4 | 4.02 | 0.21 | 5.89 | 0.7 | 0.49 | 0 | 0.69
KINTORE | 275 | 42.15 | 16.46 | 10 | 33.27 | 43.51 | 17.3 | 8.96 | 33.42
KINTORE | 132 | 34.36 | 13.57 | 5.72 | 24.9 | 42.72 | 16.94 | 6.64 | 30.6
KINTORE | 33 | 41.74 | 15.68 | 8.1 | 30.27 | 3.3 | 2.27 | 0 | 3.22
KNOCKNAGAEL | 275 | 30.48 | 11.96 | 6.83 | 23.74 | 34.44 | 13.67 | 7.19 | 26.51
KNOCKNAGAEL | 132 | 36.03 | 14.41 | 5.27 | 25.66 | 43.51 | 17.36 | 6.5 | 31.05
LAIRG | 33 | 15.86 | 5.96 | 3.53 | 11.95 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.12
LOCH BUIDHE | 275 | 18.32 | 7.29 | 3.6 | 13.91 | 20.11 | 8.05 | 3.97 | 15.36
LOCH BUIDHE | 132 | 22.09 | 9.1 | 3.63 | 16.49 | 27.94 | 11.47 | 4.37 | 20.59
LOCHAY | 132 | 15.27 | 7.48 | 0.04 | 10.62 | 17 | 8.04 | 0.14 | 11.51
LUICHART | 132 | 19.31 | 7.93 | 1.53 | 12.75 | 21.82 | 8.96 | 1.85 | 14.52
LUNANHEAD | 132 | 14.84 | 6.34 | 0.86 | 9.82 | 14.6 | 6.19 | 1.36 | 10.11
LUNANHEAD | 33 | 26.21 | 10.12 | 4.05 | 18.36 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
LYNDHURST | 132 | 25.05 | 10.8 | 1.41 | 16.68 | 27.54 | 12.03 | 1.6 | 18.62
LYNDHURST | 33 | 31.09 | 11.9 | 4.53 | 21.37 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.87
MACDUFF | 132 | 7.81 | 3.7 | 0.11 | 5.34 | 8.44 | 3.87 | 0.26 | 5.73
MACDUFF | 33 | 23.31 | 9.91 | 0.29 | 14.3 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
MELGARVE | 400 | 14.35 | 5.53 | 3.4 | 11.22 | 16.58 | 6.42 | 3.8 | 12.88
MELGARVE | 132 | 25.22 | 9.54 | 5.25 | 18.73 | 32.3 | 12.28 | 6.16 | 23.53
MILLENNIUM | 132 | 12.89 | 5.96 | 0.08 | 8.51 | 15.27 | 6.96 | 0.23 | 10.07
MILLENNIUM SOUTH | 132 | 21.4 | 8.64 | 1.72 | 13.94 | 23.5 | 9.57 | 1.98 | 15.51
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 29.01 | 12.03 | 3.13 | 20.14 | 33.54 | 14.23 | 3.14 | 23.26
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 28.18 | 10.77 | 4.48 | 19.71 | 3.3 | 2.29 | 0 | 3.24
MOSSFORD | 132 | 16.57 | 6.89 | 1.05 | 10.79 | 19.58 | 8.12 | 1.45 | 12.93
MYBSTER I | 132 | 15.05 | 6.33 | 1.55 | 10.5 | 17.01 | 7.28 | 1.12 | 11.42
MYBSTER I | 33 | 25.25 | 9.43 | 5.72 | 19.05 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
MYBSTER II | 33 | 25.1 | 9.29 | 6.17 | 19.31 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
MYBSTER II | 132 | 13.46 | 5.14 | 2.93 | 10.2 | 16.65 | 6.35 | 3.65 | 12.63
MYBSTER III | 33 | 25.4 | 9.37 | 6.72 | 19.97 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
NAIRN | 132 | 13.25 | 5.78 | 0.47 | 8.65 | 12.95 | 5.58 | 0.7 | 8.59
NAIRN | 33 | 24.41 | 9.57 | 2.01 | 15.54 | 3.17 | 2.2 | 0 | 3.11
NANT | 132 | 8.84 | 4.73 | 0.01 | 6.71 | 8.97 | 4.52 | 0.07 | 6.46
NEW DEER | 275 | 36.68 | 14.24 | 9.02 | 29.16 | 30.38 | 12.31 | 4.84 | 22.25
ORRIN | 132 | 21.31 | 8.78 | 1.7 | 14.11 | 24.18 | 9.95 | 2.04 | 16.12
PERSLEY | 275 | 28.9 | 11.45 | 5.62 | 21.82 | 27.32 | 10.94 | 5.24 | 20.72
PERSLEY | 132 | 32.28 | 13.03 | 4.32 | 22.75 | 41.28 | 16.75 | 5.18 | 28.88
PERSLEY | 33 | 29.38 | 10.94 | 7.18 | 22.64 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
PETERHEAD | 275 | 40.85 | 15.66 | 12.18 | 34.33 | 34.87 | 13.77 | 8.1 | 27.58
PETERHEAD | 132 | 27.15 | 10.25 | 6.34 | 20.84 | 33.73 | 12.88 | 6.74 | 24.96
PETERHEAD GRANGE | 132 | 19.04 | 7.81 | 1.36 | 12.41 | 20.92 | 8.7 | 1.57 | 13.88
PETERHEAD GRANGE | 33 | 24.75 | 9.47 | 3.25 | 16.65 | 0.6 | 0.42 | 0 | 0.59
PORT ANN | 132 | 11.72 | 5.24 | 0.24 | 7.66 | 12.03 | 5.29 | 0.33 | 7.81
PORT ANN | 33 | 17.88 | 7.45 | 0.4 | 10.94 | 1.77 | 1.23 | 0 | 1.73
QUOICH | 132 | 10.21 | 4.51 | 0.16 | 6.54 | 9.99 | 4.35 | 0.34 | 6.48
RANNOCH | 132 | 9.46 | 4.59 | 0.22 | 6.71 | 9.8 | 4.56 | 0.51 | 6.96
RANNOCH | 33 | 22.53 | 9.17 | 0.99 | 13.96 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
REDMOSS | 132 | 28.39 | 11.92 | 1.95 | 18.81 | 33.58 | 14.58 | 1.82 | 22.44
REDMOSS | 33 | 31.89 | 12.26 | 4.72 | 22.07 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
ROTHIENORMAN | 275 | 38.88 | 15.07 | 9.72 | 31.03 | 37.33 | 14.88 | 7.48 | 28.52
ROTHIENORMAN | 33 | 37.45 | 13.58 | 12.44 | 31.65 | 2.31 | 1.6 | 0 | 2.26
SHIN | 132 | 18.65 | 8.22 | 0.73 | 12.35 | 20.17 | 8.84 | 1.45 | 13.95
SHIN | 33 | 25.66 | 9.91 | 3.23 | 17.25 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
SLOY | 132 | 30.8 | 13.59 | 0.69 | 19.9 | 35.93 | 15.82 | 1.12 | 23.5
SPITTAL | 132 | 17.18 | 6.93 | 3.6 | 13.4 | 22.14 | 8.87 | 4.58 | 17.13
SPITTAL | 275 | 13.41 | 5.28 | 3.5 | 10.96 | 16.79 | 6.58 | 4.41 | 13.71
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 18.71 | 7.81 | 0.98 | 12.03 | 20.19 | 8.63 | 0.91 | 13.12
ST FERGUS MOBIL | 132 | 17.89 | 7.66 | 0.57 | 11.41 | 19.01 | 8.46 | 0.53 | 12.49
ST FILLANS | 132 | 7.85 | 4.05 | 0 | 5.73 | 7.73 | 3.82 | 0.04 | 5.44
ST FILLANS | 33 | 3.9 | 1.48 | 0.57 | 2.66 | 0.98 | 0.68 | 0 | 0.96
STRATHBRORA | 275 | 14.76 | 5.88 | 2.79 | 11.1 | 16.04 | 6.44 | 3.06 | 12.16
STRATHY NORTH | 132 | 9.39 | 3.77 | 0.87 | 6.19 | 10.69 | 4.26 | 1.29 | 7.31
STRICHEN | 132 | 11.66 | 5.26 | 0.32 | 7.77 | 12.23 | 5.47 | 0.64 | 8.38
STRICHEN | 33 | 22.82 | 8.87 | 2.01 | 14.55 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
STRONELAIRG | 132 | 21.34 | 8.15 | 3.81 | 15.33 | 27.22 | 10.58 | 4.63 | 19.59
TARLAND | 132 | 7.88 | 3.85 | 0.06 | 5.51 | 7.78 | 3.62 | 0.16 | 5.28
TARLAND | 33 | 15.92 | 6.6 | 0.36 | 9.69 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
TAYNUILT | 132 | 8.38 | 4.44 | 0.06 | 6.34 | 8.94 | 4.45 | 0.22 | 6.51
TAYNUILT | 33 | 19.86 | 8.33 | 0.34 | 12.12 | 2.11 | 1.46 | 0 | 2.07
TEALING | 275 | 34.06 | 13.62 | 5.63 | 24.89 | 32.77 | 13.34 | 5.05 | 23.91
TEALING | 132 | 32.76 | 13.27 | 5.13 | 23.89 | 38.65 | 15.84 | 4.93 | 27.33
THURSO SOUTH | 275 | 13.04 | 5.14 | 3.24 | 10.5 | 15.85 | 6.24 | 3.86 | 12.68
THURSO SOUTH | 132 | 20.4 | 7.86 | 4.24 | 15.36 | 26.12 | 10.04 | 5.42 | 19.62
THURSO SOUTH | 33 | 30.26 | 11.19 | 7.59 | 23.42 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.21
TOMATIN | 275 | 19.99 | 7.91 | 3.87 | 15.05 | 20.44 | 8.15 | 3.98 | 15.51
TOMATIN | 132 | 28.5 | 10.9 | 5.33 | 20.74 | 34.55 | 13.29 | 6.08 | 24.87
TUMMEL | 275 | 19.75 | 7.81 | 3.69 | 14.73 | 19.12 | 7.65 | 3.59 | 14.41
TUMMEL | 132 | 22.99 | 9.25 | 3.31 | 16.38 | 25.54 | 10.59 | 3.23 | 18.21
TUMMEL BRIDGE | 132 | 24.55 | 10.49 | 2.17 | 17 | 27.51 | 11.89 | 2.04 | 18.86
TUMMEL BRIDGE | 33 | 5.47 | 1.99 | 1.91 | 4.72 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
WILLOWDALE | 132 | 31.49 | 12.82 | 3.53 | 21.66 | 39.68 | 16.37 | 3.86 | 27
WILLOWDALE | 33 | 30.9 | 11.76 | 4.75 | 21.38 | 3.12 | 2.17 | 0 | 3.06
WOODHILL | 132 | 31.16 | 12.77 | 3.12 | 21.18 | 38.98 | 16.21 | 3.35 | 26.27
WOODHILL | 33 | 28.64 | 10.74 | 5.83 | 21.02 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.46

## D2.0
ETYS 22 Yr 01 - SPT Transmission Fault Levels (kA), Summer 2022/23
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AREC1- | 132 | 7.47 | 2.89 | 0.89 | 4.98 | 9.56 | 3.7 | 1.29 | 6.52
AUCH2- | 275 | 9.47 | 3.81 | 1.04 | 6.42 | 9.75 | 3.99 | 1.22 | 6.87 | Menu
AYR-3- | 33 | 36.73 | 13.21 | 9.11 | 27.79 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
BAGA0J | 25 | 15.75 | 5.79 | 3.41 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 15.74 | 5.79 | 3.4 | 11.59 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 26.13 | 9.52 | 3.59 | 17.05 | 4.4 | 3.04 | 0 | 4.31
BAIN3- | 33 | 28.1 | 10.26 | 5.86 | 20.37 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
BERW3- | 33 | 25.52 | 9.84 | 1.56 | 15.48 | 4.46 | 3.04 | 0 | 4.3
BLAH1- | 132 | 18.12 | 6.84 | 2.7 | 12.38 | 22.73 | 8.74 | 3.48 | 15.85
BLAH3A | 33 | 23.75 | 8.68 | 5.77 | 18.04 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
BLAH3B | 33 | 23.67 | 8.65 | 5.75 | 17.98 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
BLCW1- | 132 | 6.22 | 2.46 | 0.52 | 4.01 | 7.34 | 2.92 | 0.77 | 4.9
BLCW3- | 33 | 13.37 | 5.08 | 1.6 | 8.78 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
BLKS3- | 33 | 12.75 | 4.9 | 1.2 | 8.13 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
BONN0J | 25 | 17.38 | 6.31 | 5.14 | 14.07 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 17.38 | 6.31 | 5.14 | 14.07 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 17.38 | 6.31 | 5.14 | 14.07 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 36.26 | 13.41 | 7.32 | 26.28 | 45.48 | 17.49 | 8.61 | 33.35
BONN3- | 33 | 28.63 | 10.35 | 7.88 | 22.52 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
BPGR3- | 33 | 48.05 | 16.66 | 10.58 | 34.15 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
BRAP1- | 132 | 24.55 | 9.57 | 2.92 | 16.46 | 28.88 | 11.69 | 3.22 | 19.76
BRAP3- | 33 | 26.69 | 9.86 | 4.58 | 18.53 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
BROX3- | 33 | 26.47 | 9.75 | 3.63 | 17.42 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
BUSB2- | 275 | 37.98 | 13.89 | 7.13 | 26.77 | 39.77 | 15.56 | 6.27 | 28.28
CAFA5- | 11 | 21.68 | 8.13 | 3.83 | 15.32 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
CATY0J | 25 | 9.82 | 3.64 | 1.68 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 9.83 | 3.64 | 1.71 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 25.61 | 9.43 | 4.4 | 17.73 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
CCSS1- | 132 | 21.55 | 7.99 | 4.1 | 15.4 | 26.51 | 10.25 | 3.78 | 18.28
CCSS3- | 33 | 25.05 | 9.16 | 5.96 | 18.92 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CHAP1- | 132 | 23.14 | 9.42 | 1.1 | 14.42 | 25.62 | 10.8 | 1.41 | 16.68
CHAP3- | 33 | 25.69 | 9.59 | 4.25 | 17.81 | 4.58 | 3.17 | 0 | 4.49
CHAS3A | 33 | 39.74 | 14.34 | 8.79 | 29.06 | 5.9 | 4.08 | 0 | 5.78
CHAS3B | 33 | 39.74 | 14.34 | 8.79 | 29.06 | 5.9 | 4.08 | 0 | 5.78
CLYM2- | 275 | 49.85 | 17.81 | 10.31 | 35.49 | 54.61 | 20.91 | 10.66 | 40.23
CLYM3A | 33 | 35.75 | 13.86 | 6.65 | 26.25 | 5.37 | 3.72 | 0 | 5.25
CLYM3B | 33 | 35.87 | 13.9 | 6.52 | 26.18 | 5.37 | 3.72 | 0 | 5.26
CLYN2Q | 275 | 13.26 | 4.84 | 4.27 | 11.1 | 15.94 | 5.9 | 5.17 | 13.51
CLYN3A | 33 | 27.74 | 10.15 | 6.71 | 21.07 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3B | 33 | 27.84 | 10.19 | 6.72 | 21.13 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3C | 33 | 27.72 | 10.14 | 6.73 | 21.07 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3D | 33 | 27.74 | 10.16 | 6.67 | 21.03 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS2R | 275 | 13.45 | 4.93 | 4.14 | 11.1 | 14.81 | 5.5 | 4.53 | 12.3
CLYS3A | 33 | 27.79 | 10.19 | 6.42 | 20.83 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYS3B | 33 | 27.67 | 10.16 | 6.25 | 20.62 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
COAL1- | 132 | 13.35 | 4.79 | 4.28 | 11.05 | 17.63 | 6.45 | 5.21 | 14.33
COAL1A | 132 | 25.38 | 9.15 | 7.11 | 20.05 | 31.96 | 11.73 | 8.57 | 25.16
COAL4- | 400 | 34.84 | 12.86 | 6.15 | 24.34 | 35.52 | 13.85 | 6.29 | 25.87
COAT3- | 33 | 35.72 | 12.69 | 10.75 | 28.7 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
COCK2- | 275 | 41.95 | 15.3 | 8.63 | 30.28 | 44.48 | 17.16 | 8.9 | 33.17
COCK3- | 33 | 39.12 | 14.05 | 10.17 | 30.04 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
COYL1- | 132 | 19.74 | 7.02 | 5.52 | 15.44 | 25.66 | 9.41 | 6.83 | 20.14
COYL2- | 275 | 29.87 | 11.03 | 6.08 | 21.68 | 34.6 | 13.39 | 6.65 | 25.58
COYL3- | 33 | 29.33 | 10.52 | 5.08 | 19.95 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CROO3J | 33 | 31.2 | 11.82 | 3.43 | 20.15 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CROO3K | 33 | 25.88 | 9.66 | 3.6 | 17.26 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CRYR1- | 132 | 10.9 | 3.94 | 3.59 | 9.17 | 14.43 | 5.25 | 4.59 | 12.02
CRYR1A | 132 | 11.18 | 4.03 | 3.86 | 9.56 | 14.82 | 5.39 | 4.84 | 12.47
CRYR4- | 400 | 34.57 | 12.65 | 6.86 | 24.74 | 33.06 | 12.8 | 6.61 | 24.71
CUMB3- | 33 | 25.84 | 9.47 | 4.4 | 17.8 | 4.38 | 3.04 | 0 | 4.29
CUMH3- | 23.98 | 8.89 | 4.43 | 17 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94 | 0
CUPA3- | 33 | 23.45 | 9.13 | 1.09 | 14 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
CURR0J | 25 | 20.86 | 7.55 | 6.23 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 20.86 | 7.55 | 6.23 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR1A | 132 | 29.5 | 10.5 | 7.37 | 22.21 | 37.74 | 13.88 | 9.27 | 28.9
CURR1B | 132 | 29.5 | 10.5 | 7.37 | 22.21 | 37.74 | 13.88 | 9.27 | 28.9
CURR2- | 275 | 40.09 | 14.67 | 7.4 | 28.15 | 42.98 | 16.63 | 8.18 | 31.7
CURR5- | 11 | 32.91 | 12.16 | 5.56 | 22.76 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.4
DALL2- | 275 | 28.67 | 9.92 | 6.56 | 20.59 | 27.1 | 10.3 | 5.54 | 20.11
DALM1- | 132 | 21.99 | 7.85 | 6.05 | 17.15 | 27.3 | 9.99 | 7.62 | 21.74
DALM3- | 33 | 25.76 | 9.14 | 7.39 | 20.31 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
DENN2- | 275 | 47.23 | 16.81 | 9.72 | 33.49 | 47.18 | 18.14 | 9.49 | 35.14
DENN4- | 400 | 17.48 | 6.26 | 4.96 | 13.81 | 17.46 | 6.55 | 4.67 | 13.94
DESA3- | 33 | 19.94 | 7.46 | 3.09 | 13.64 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
DEVM0J | 25 | 8.18 | 2.96 | 2.51 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.18 | 2.96 | 2.51 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 27.14 | 10.24 | 6.07 | 20.54 | 33.93 | 13.13 | 7.28 | 25.85
DEVM3- | 33 | 32.64 | 12.31 | 4.3 | 21.7 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
DEVM4- | 400 | 24.02 | 8.77 | 4.74 | 17.15 | 23.97 | 9.35 | 4.43 | 17.65
DEVO1- | 132 | 21.04 | 8.61 | 1.14 | 13.31 | 22.83 | 9.72 | 1.7 | 15.45
DEVO3- | 33 | 25.13 | 9.28 | 3.54 | 16.67 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
DEWP3- | 33 | 45.69 | 16.39 | 11.21 | 34.39 | 7.82 | 5.42 | 0 | 7.66
DONO1- | 132 | 12.69 | 4.63 | 3.23 | 9.78 | 16.32 | 6.2 | 2.8 | 11.57
DRCR3- | 33 | 25.3 | 9.66 | 2.87 | 16.53 | 4.34 | 3 | 0 | 4.25
DRUM3- | 33 | 36.36 | 12.93 | 10.24 | 28.53 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
DUMF1- | 132 | 15.47 | 6.47 | 0.44 | 9.59 | 18.95 | 8 | 0.7 | 12.02
DUMF3A | 33 | 29.35 | 11.35 | 1.71 | 17.76 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
DUMF3B | 33 | 29.3 | 11.34 | 1.7 | 17.73 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
DUMF3I | 33 | 16.97 | 6.44 | 1.55 | 10.66 | 1.51 | 1.04 | 0 | 1.48
DUNB3A | 33 | 28.6 | 10.71 | 3.03 | 18.18 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
DUNB3B | 33 | 28.3 | 10.17 | 4.45 | 18.84 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
DUNE1- | 132 | 13.7 | 5.79 | 0.62 | 8.8 | 15.79 | 6.7 | 0.99 | 10.46
DUNE3- | 33 | 26.09 | 10.21 | 2.14 | 16.58 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DUNF3- | 33 | 27.86 | 10.44 | 3.62 | 18.38 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
DUNH3- | 33 | 23.63 | 8.63 | 5.78 | 17.98 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
EAST5- | 11 | 15.88 | 6.15 | 1.4 | 10.1 | 1.13 | 0.78 | 0 | 1.11
ECCF0J | 25 | 15.3 | 5.9 | 1.28 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 18.75 | 7.06 | 2.57 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 24.85 | 9.08 | 7.37 | 20.21 | 31.79 | 11.95 | 8.88 | 25.78
ECCL3- | 33 | 29.14 | 11.1 | 5.41 | 21.1 | 5.11 | 3.5 | 0 | 4.94
ECCL4A | 400 | 32.18 | 11.72 | 6.77 | 23.34 | 29.28 | 11.34 | 5.76 | 21.8
ECCL4B | 400 | 32.21 | 11.73 | 6.81 | 23.4 | 29.4 | 11.39 | 5.8 | 21.91
EERH2- | 275 | 46.24 | 16.64 | 9.41 | 32.95 | 47.72 | 18.42 | 8.74 | 34.79
EERH3- | 33 | 41.43 | 14.74 | 12.33 | 33.17 | 5.97 | 4.13 | 0 | 5.85
EKIL3- | 33 | 47.92 | 17.13 | 13.1 | 37.33 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
EKIS2- | 275 | 41.14 | 14.95 | 8.11 | 29.26 | 46.54 | 18.11 | 8.09 | 33.7
EKIS3A | 33 | 36.58 | 13 | 9.3 | 27.68 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
EKIS3B | 33 | 36.58 | 13 | 9.3 | 27.68 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
ELDE3- | 33 | 33.86 | 12.65 | 4.71 | 22.61 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
ELVA0J | 25 | 18.86 | 6.68 | 7.84 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 18.86 | 6.68 | 7.84 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 13.94 | 5.04 | 4.9 | 12.02 | 16.12 | 6.05 | 4.84 | 13.4
ELVA2R | 275 | 14.07 | 5.08 | 4.95 | 12.14 | 15.32 | 5.63 | 5.08 | 13.04
ELVA4- | 400 | 37.99 | 13.96 | 6.48 | 26.22 | 36.25 | 14.28 | 5.83 | 26.03
ERSK3- | 33 | 26.14 | 9.69 | 4.18 | 17.88 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
EWEH3- | 33 | 18.82 | 7.31 | 1.57 | 11.91 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
FALL4- | 400 | 31.99 | 11.75 | 6.3 | 22.91 | 30.85 | 11.95 | 6.13 | 23.03
FINN3- | 33 | 28.84 | 10.51 | 5.92 | 20.79 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
GALA1- | 132 | 15.64 | 6.6 | 0.3 | 9.63 | 17.19 | 7.44 | 0.68 | 11.21
GALA3- | 33 | 25.11 | 9.55 | 2.06 | 15.57 | 4.75 | 3.28 | 0 | 4.64
GAWH1Q | 132 | 20.17 | 7.56 | 3.3 | 14 | 25.14 | 9.88 | 3.23 | 17.2
GAWH3- | 33 | 21.05 | 7.69 | 5.22 | 16.1 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
GIFF3A | 33 | 33.2 | 12.08 | 7.2 | 24.29 | 5.37 | 3.72 | 0 | 5.26
GIFF3B | 33 | 33.32 | 12.12 | 7.25 | 24.39 | 5.37 | 3.72 | 0 | 5.26
GLGL3- | 33 | 21.96 | 8.13 | 4.15 | 15.65 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
GLLE1- | 132 | 9.64 | 4.01 | 0.48 | 6.16 | 11.18 | 4.82 | 0.52 | 7.33
GLLE5- | 11 | 16.76 | 6.31 | 2.59 | 11.51 | 2.23 | 1.54 | 0 | 2.18
GLLU3- | 33 | 15.61 | 6.49 | 0.17 | 9.35 | 3.77 | 2.6 | 0 | 3.68
GLNI1- | 132 | 33.8 | 12.88 | 4.94 | 23.16 | 40.83 | 16.18 | 5.56 | 28.45
GLNI3- | 33 | 30.69 | 11.4 | 5.75 | 21.88 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
GLRO2- | 275 | 31.01 | 11.69 | 4.82 | 21.35 | 28.78 | 11.44 | 4.64 | 20.81
GLRO3A | 33 | 26.12 | 9.46 | 6.4 | 19.78 | 5.34 | 3.69 | 0 | 5.22
GLRO3B | 33 | 26.17 | 9.48 | 6.42 | 19.82 | 5.34 | 3.69 | 0 | 5.22
GORG3- | 33 | 26.89 | 9.81 | 4.9 | 18.77 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
GOVA3- | 33 | 27.77 | 10.16 | 5.35 | 19.72 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
GRMO2- | 275 | 33.77 | 12.49 | 6.19 | 23.86 | 32.73 | 12.79 | 6.24 | 24.33
GRMO3A | 33 | 34.65 | 12.36 | 8.49 | 25.96 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
GRMO3C | 33 | 34.72 | 12.37 | 8.61 | 26.11 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
GRNA1- | 132 | 29.55 | 11.17 | 6.27 | 22.06 | 37.09 | 14.33 | 7.58 | 27.85
GRNA4- | 400 | 39.33 | 14.69 | 6.73 | 27.5 | 35.6 | 13.95 | 6.8 | 26.54
HAGR3- | 33 | 27.7 | 10.24 | 4.47 | 18.96 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HAWI1- | 132 | 9.31 | 4.26 | 0.06 | 6.08 | 10.36 | 4.62 | 0.2 | 6.74
HAWI3- | 33 | 18.91 | 7.67 | 0.38 | 11.24 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
HELE1- | 132 | 15.72 | 7.29 | 0.05 | 10.36 | 16.9 | 7.79 | 0.25 | 11.27
HELE3- | 33 | 24.47 | 9.83 | 0.73 | 14.63 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HUCS4- | 400 | 29.85 | 10.87 | 5.45 | 20.82 | 39.64 | 15.07 | 7.65 | 28.97
HUER1- | 132 | 25.98 | 9.43 | 6.38 | 19.71 | 33.01 | 12.31 | 8.3 | 25.7
HUER4- | 400 | 29.95 | 10.9 | 5.46 | 20.88 | 39.71 | 15.11 | 7.63 | 28.99
HUNE4- | 400 | 29.95 | 10.9 | 5.46 | 20.88 | 39.73 | 15.11 | 7.64 | 29.01
HUNF3- | 33 | 36.52 | 13.59 | 5.7 | 24.93 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
INKE3- | 33 | 26.77 | 10.18 | 2.31 | 16.71 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.31
INVR2- | 275 | 26.93 | 9.71 | 5.14 | 18.88 | 25.47 | 9.95 | 4.45 | 18.52
INWI0J | 25 | 10.85 | 3.91 | 3.29 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.85 | 3.91 | 3.29 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 26.66 | 9.73 | 5.25 | 19.01 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
KAIM2- | 275 | 41.53 | 15.14 | 8.08 | 29.49 | 46.11 | 17.77 | 8.55 | 33.68
KAIM3- | 33 | 28.12 | 9.83 | 7.87 | 21.77 | 5.67 | 3.93 | 0 | 5.55
KEOO1- | 132 | 10.32 | 4.18 | 1.02 | 6.93 | 11.93 | 4.96 | 1.14 | 8.15
KEOO5- | 11 | 16.95 | 6.41 | 2.47 | 11.54 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
KIER3- | 33 | 29.2 | 10.67 | 5.34 | 20.43 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.39
KILB3- | 33 | 31.39 | 11.66 | 5.11 | 21.6 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
KILB5- | 11 | 27 | 10.15 | 3.98 | 18.33 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
KILG2- | 275 | 10.44 | 4.21 | 1.08 | 7.04 | 11.44 | 4.71 | 1.39 | 8.05
KILS1- | 132 | 19.21 | 7.39 | 3.56 | 14.01 | 20.36 | 7.94 | 4.45 | 15.68
KILS2- | 275 | 35.33 | 12.82 | 8.12 | 26.25 | 43 | 16.31 | 9.69 | 32.76
KILS3- | 33 | 35.72 | 12.85 | 9.14 | 27.32 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
KILS4- | 400 | 29.78 | 10.93 | 5.52 | 20.98 | 32.64 | 12.63 | 6.29 | 24.14
KILS4T | 400 | 29.21 | 10.74 | 5.47 | 20.66 | 31.3 | 12.13 | 6.04 | 23.19
KILT3- | 33 | 44.36 | 16.04 | 9.37 | 32.05 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
KILW1Q | 132 | 18.7 | 7.22 | 1.85 | 12.06 | 20.03 | 8.05 | 1.77 | 13.16
KILW1R | 132 | 18.54 | 7.19 | 1.7 | 11.87 | 19.67 | 7.95 | 1.64 | 12.88
KILW3- | 33 | 24.63 | 9.07 | 4.56 | 17.39 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
KINC2- | 275 | 42.33 | 15.31 | 9.16 | 30.81 | 39.67 | 15.43 | 7.25 | 29.07
LAMB2- | 275 | 41.42 | 14.83 | 8.01 | 28.98 | 40.59 | 15.79 | 7.06 | 29.39
LEVE3- | 33 | 29.54 | 11.63 | 1.15 | 17.6 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
LING3- | 33 | 25.57 | 9.04 | 3.56 | 16.35 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
LINM3- | 33 | 26.98 | 9.3 | 6.98 | 20.13 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
LOAN2- | 275 | 51.36 | 18.25 | 10.64 | 36.45 | 49.4 | 19.18 | 8.27 | 35.39
MAHI1- | 132 | 8.67 | 3.25 | 1.65 | 6.25 | 10.89 | 4.1 | 2.2 | 8
MAHI2- | 275 | 11.24 | 4.48 | 1.31 | 7.65 | 12.37 | 4.99 | 1.88 | 8.94
MAHI3- | 33 | 27.95 | 10.5 | 3.89 | 18.73 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
MARM0J | 25 | 9.59 | 3.57 | 1.78 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.59 | 3.57 | 1.78 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYB1- | 132 | 12.09 | 4.94 | 0.38 | 7.36 | 13.64 | 5.75 | 0.54 | 8.68
MAYB3- | 33 | 18.38 | 6.9 | 0.96 | 10.72 | 1.51 | 1.04 | 0 | 1.48
MEAD1- | 132 | 19.76 | 7.63 | 1.65 | 12.45 | 21.18 | 8.48 | 1.72 | 13.72
MIDM1- | 132 | 11.49 | 4.34 | 1.74 | 7.88 | 15.18 | 5.98 | 2.23 | 10.69
MOFF1- | 132 | 20.41 | 7.5 | 5.96 | 16.57 | 26.08 | 9.66 | 7.61 | 21.26
MOFF4- | 400 | 32.96 | 12.33 | 5.57 | 23.01 | 30.63 | 12.12 | 5.15 | 22.29
MOSM1A | 132 | 32.41 | 12.41 | 4.69 | 22.24 | 39.8 | 15.75 | 5.87 | 28.14
MOSM1B | 132 | 32.34 | 12.39 | 4.64 | 22.16 | 39.78 | 15.75 | 5.8 | 28.07
MOSM2- | 275 | 35.48 | 13.18 | 5.85 | 24.5 | 33.96 | 13.36 | 5.94 | 24.84
NEAR2Q | 275 | 38.07 | 14.04 | 6.96 | 26.82 | 38.7 | 15.14 | 6.59 | 28.01
NEAR3- | 33 | 45.78 | 16.56 | 9.47 | 32.88 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
NECU1- | 132 | 23.64 | 8.63 | 5.53 | 17.73 | 30.45 | 11.36 | 6.77 | 22.83
NECU2- | 275 | 25.91 | 9.68 | 4.99 | 18.68 | 28.59 | 11.15 | 5.48 | 21.25
NEIL1- | 132 | 34.34 | 12.53 | 8.12 | 25.84 | 44.22 | 16.67 | 10.52 | 34.1
NEIL2- | 275 | 44.54 | 15.92 | 9.21 | 31.72 | 51.95 | 19.72 | 10.87 | 38.76
NETS1- | 132 | 6.86 | 3.02 | 0.1 | 4.37 | 8.01 | 3.58 | 0.19 | 5.24
NETS3- | 33 | 11.92 | 4.85 | 0.64 | 7.51 | 2.88 | 1.96 | 0 | 2.78
PAIS3- | 33 | 30.87 | 11.34 | 5.7 | 21.74 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
PART3- | 33 | 32.66 | 12.23 | 4.31 | 21.6 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
POOB0J | 25 | 18.43 | 6.65 | 5.48 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.43 | 6.65 | 5.48 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 42.18 | 15.03 | 11.39 | 32.64 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
PORD3- | 33 | 45.78 | 16.48 | 11.07 | 34.37 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
RAVE3A | 33 | 20.38 | 7.74 | 1.72 | 12.66 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.89
RAVE3B | 33 | 22.42 | 8.95 | 1.63 | 14.29 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.87
REDH1- | 132 | 25.14 | 10.43 | 1.03 | 15.78 | 27.63 | 11.76 | 1.38 | 18.01
REDH3- | 33 | 30.4 | 11.74 | 2.96 | 19.56 | 3.75 | 2.6 | 0 | 3.67
SACO0J | 25 | 10.28 | 3.72 | 2.8 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.24 | 3.71 | 2.73 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 27.18 | 9.86 | 3.81 | 17.76 | 2.95 | 2.05 | 0 | 2.9
SACO3K | 33 | 28.64 | 10.73 | 3.6 | 18.78 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.93
SAKN1- | 132 | 11.11 | 4.51 | 0.62 | 7 | 13.75 | 5.65 | 0.93 | 8.91
SANX0J | 25 | 16.44 | 5.91 | 4.53 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.42 | 5.91 | 4.47 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 25.13 | 9.09 | 5.34 | 18.2 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SHRU3A | 33 | 39.58 | 14.19 | 9.77 | 29.84 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
SHRU3B | 33 | 39.58 | 14.19 | 9.77 | 29.84 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
SIGH3A | 33 | 38.69 | 13.86 | 9.81 | 29.41 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
SIGH3B | 33 | 38.59 | 13.83 | 9.68 | 29.24 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
SMEA1- | 132 | 16.37 | 6.38 | 4.27 | 13.29 | 17.92 | 7.02 | 5 | 14.93
SMEA2- | 275 | 42.21 | 15.36 | 8.94 | 30.66 | 48.02 | 18.36 | 10 | 35.96
SPAV3- | 33 | 25.61 | 9.59 | 3.52 | 17.08 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
STHA2A | 275 | 44.94 | 16.19 | 9.46 | 32.36 | 51.62 | 19.65 | 10.89 | 38.68
STHA2B | 275 | 45.37 | 16.33 | 9.58 | 32.68 | 52.66 | 20.1 | 11.05 | 39.48
STHA3- | 33 | 45.17 | 16.31 | 10.45 | 33.52 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
STHA4A | 400 | 37.31 | 13.56 | 7.04 | 26.21 | 40.66 | 15.63 | 7.81 | 29.91
STHA4B | 400 | 35.41 | 12.92 | 6.79 | 25.06 | 38.26 | 14.72 | 7.45 | 28.27
STIR3- | 33 | 28.84 | 10.26 | 6.09 | 20.61 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
STLE0J | 25 | 10.13 | 3.71 | 2.14 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.13 | 3.71 | 2.14 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1- | 132 | 18.76 | 8.34 | 0.18 | 11.98 | 19.74 | 8.91 | 0.53 | 13.13
STLE3S | 33 | 25.63 | 9.88 | 1.92 | 15.89 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
TELR3- | 33 | 25.73 | 9.54 | 3.63 | 17.11 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG1- | 132 | 8.8 | 3.87 | 0.32 | 5.79 | 12.38 | 5.5 | 0.43 | 8.21
TONG3- | 33 | 18.07 | 7.14 | 1.19 | 11.29 | 2.92 | 2.02 | 0 | 2.86
TONG5- | 11 | 62.44 | 24.75 | 4.58 | 39.58 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.43
TORN1- | 132 | 25.3 | 9.11 | 6.62 | 19.51 | 31.03 | 11.43 | 8.24 | 24.4
TORN4- | 400 | 38.29 | 13.92 | 7.65 | 27.34 | 35.32 | 13.68 | 6.94 | 26.29
WESE1- | 132 | 10.76 | 3.9 | 3.41 | 8.93 | 14.28 | 5.24 | 4.15 | 11.55
WFIE1A | 132 | 25.73 | 10.32 | 3.88 | 18.47 | 28.41 | 11.62 | 4.78 | 21.21
WFIE1B | 132 | 30.44 | 11.84 | 4 | 20.75 | 34.1 | 13.8 | 4.93 | 24.45
WFIE2- | 275 | 38.15 | 14.11 | 6.4 | 26.35 | 37.19 | 14.58 | 6.6 | 27.23
WFIE3- | 33 | 35.07 | 13.17 | 4.5 | 23.12 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WGEO3- | 33 | 45.58 | 16.49 | 9.26 | 32.58 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
WHHO3- | 33 | 38.68 | 13.95 | 9 | 28.73 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.8
WHTL3- | 33 | 25.18 | 9.93 | 0.62 | 14.67 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
WISH0J | 25 | 20.82 | 7.49 | 6.26 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 20.82 | 7.49 | 6.26 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 11.78 | 4.26 | 3.8 | 9.82 | 15.07 | 5.49 | 4.82 | 12.59
WISH2- | 275 | 38.7 | 14.15 | 8.4 | 28.41 | 44.95 | 17.11 | 10.09 | 34.29
WISH3- | 33 | 39.57 | 14.25 | 9.49 | 29.64 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
WISH4- | 400 | 35.04 | 12.8 | 6.42 | 24.53 | 37.66 | 14.53 | 7.27 | 27.81
WIYH1- | 132 | 36.37 | 13.54 | 8.24 | 27.4 | 46.88 | 18.21 | 10.4 | 36.15
WIYH2- | 275 | 42.44 | 15.02 | 8.75 | 29.99 | 46.67 | 17.74 | 9.72 | 34.81
WLEE2- | 275 | 37.33 | 13.95 | 5.72 | 25.45 | 37.42 | 16.12 | 7.2 | 30
WLEE3A | 33 | 34.9 | 12.75 | 8.25 | 26.28 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
WLEE3B | 33 | 35.24 | 12.89 | 8.25 | 26.47 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
WLEE3C | 33 | 35.24 | 12.9 | 8.22 | 26.45 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
WLEX2- | 275 | 31.02 | 11.98 | 3.61 | 20.55 | 29.66 | 12.89 | 6.12 | 24.35
WLEX3A | 33 | 34.51 | 12.61 | 8 | 25.83 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEX3B | 33 | 34.48 | 12.59 | 8 | 25.81 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEX3C | 33 | 34.48 | 12.59 | 8 | 25.81 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97

## D3.0
ETYS 22 Yr 01 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Summer 2022/23
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 25.92 | 9.44 | 1.37 | 14.72 | 27.04 | 10.54 | 1.36 | 16.27
ABHA4B | 400 | 25.9 | 9.43 | 1.37 | 14.71 | 27.02 | 10.54 | 1.36 | 16.26 | Menu
ABTH1 M1 | 132 | 24.37 | 9.13 | 5.79 | 18.7 | 25.82 | 10 | 6.46 | 20.6
ABTH1 M2 | 132 | 26.98 | 10.14 | 8.33 | 22.68 | 26.86 | 10.57 | 7.69 | 22.63
ABTH1 R1 | 132 | 26.98 | 10.14 | 8.33 | 22.68 | 26.86 | 10.57 | 7.69 | 22.63
ABTH1 R2 | 132 | 26.98 | 10.14 | 8.33 | 22.68 | 26.86 | 10.57 | 7.69 | 22.63
ABTH2 M1 | 275 | 48.76 | 17.23 | 9.17 | 33.53 | 46.73 | 18.14 | 7.91 | 33.56
ABTH2 M2 | 275 | 48.76 | 17.23 | 9.17 | 33.53 | 46.73 | 18.14 | 7.91 | 33.56
ABTH2 M4 | 275 | 48.76 | 17.23 | 9.17 | 33.53 | 46.73 | 18.14 | 7.91 | 33.56
ABTH2 R | 275 | 48.76 | 17.23 | 9.17 | 33.53 | 46.73 | 18.14 | 7.91 | 33.56
ALDW2 MC1 | 275 | 54.62 | 20.21 | 8.93 | 37.51 | 55.72 | 21.96 | 9.03 | 40.08
ALDW2 MC2 | 275 | 54.62 | 20.21 | 8.93 | 37.51 | 55.72 | 21.96 | 9.03 | 40.08
ALDW2 MC3 | 275 | 54.62 | 20.21 | 8.93 | 37.51 | 55.72 | 21.96 | 9.03 | 40.08
ALDW2 MC4 | 275 | 54.62 | 20.21 | 8.93 | 37.51 | 55.72 | 21.96 | 9.03 | 40.08
AMEM1 M1 | 132 | 41.92 | 15.88 | 10.78 | 33.25 | 48.58 | 18.95 | 11.98 | 38.77
AMEM1 M2 | 132 | 41.92 | 15.88 | 10.78 | 33.25 | 48.58 | 18.95 | 11.98 | 38.77
AMEM1 R1 | 132 | 41.92 | 15.88 | 10.78 | 33.25 | 48.58 | 18.95 | 11.98 | 38.77
AMEM1 R2 | 132 | 41.92 | 15.88 | 10.78 | 33.25 | 48.58 | 18.95 | 11.98 | 38.77
AMEM4 M | 400 | 44.57 | 16.02 | 3.71 | 26.36 | 39.17 | 15.36 | 2.74 | 24.47
AMEM4 R | 400 | 45.22 | 16.22 | 3.77 | 26.72 | 38.98 | 15.24 | 2.71 | 24.26
AXMI4 MC1 | 400 | 29.71 | 10.87 | 5.59 | 20.96 | 27.97 | 10.9 | 4.95 | 20.36
AXMI4 MC2 | 400 | 29.71 | 10.87 | 5.59 | 20.96 | 27.97 | 10.9 | 4.95 | 20.36
BAGB2 M1 | 275 | 34.39 | 12.5 | 7.02 | 24.7 | 36.88 | 14.09 | 8.23 | 28.16
BAGB2 M2 | 275 | 34.39 | 12.5 | 7.02 | 24.7 | 36.88 | 14.09 | 8.23 | 28.16
BAGB2 R1 | 275 | 34.39 | 12.5 | 7.02 | 24.7 | 36.88 | 14.09 | 8.23 | 28.16
BAGB2 R2 | 275 | 34.39 | 12.5 | 7.02 | 24.7 | 36.88 | 14.09 | 8.23 | 28.16
BARK2 M1 | 275 | 44.1 | 15.85 | 12.01 | 34.43 | 46.25 | 17.37 | 12.76 | 37.33
BARK2 M2 | 275 | 44.1 | 15.82 | 12.05 | 34.43 | 47.42 | 17.8 | 13.02 | 38.19
BARK2 R1 | 275 | 44.1 | 15.85 | 12.01 | 34.43 | 46.25 | 17.37 | 12.76 | 37.33
BARK2 R2 | 275 | 44.1 | 15.82 | 12.05 | 34.43 | 47.42 | 17.8 | 13.02 | 38.19
BARK4 M1 | 400 | 92.81 | 32.45 | 28 | 73.88 | 95.57 | 36.74 | 25.28 | 77.24
BARK4 M2 | 400 | 92.81 | 32.45 | 28 | 73.88 | 95.57 | 36.74 | 25.28 | 77.24
BARK4 R1 | 400 | 92.81 | 32.45 | 28 | 73.88 | 95.57 | 36.74 | 25.28 | 77.24
BARK4 R2 | 400 | 92.81 | 32.45 | 28 | 73.88 | 95.57 | 36.74 | 25.28 | 77.24
BEDD2 M1/4 | 275 | 53.09 | 19.2 | 12.07 | 39.23 | 56.89 | 21.83 | 12.3 | 43.17
BEDD2 M2/3 | 275 | 67.49 | 24.04 | 15.04 | 49.04 | 71.7 | 27.4 | 15.41 | 54.15
BEDD2 R1 | 275 | 46.45 | 17 | 10.27 | 34.31 | 47.81 | 18.31 | 10.53 | 36.41
BEDD2 R2 | 275 | 67.49 | 24.04 | 15.04 | 49.04 | 71.7 | 27.4 | 15.41 | 54.15
BEDD2 R3 | 275 | 67.49 | 24.04 | 15.04 | 49.04 | 71.7 | 27.4 | 15.41 | 54.15
BEDD2 R4 | 275 | 46.45 | 17 | 10.27 | 34.31 | 47.81 | 18.31 | 10.53 | 36.41
BEDD4B | 400 | 36.71 | 13.24 | 2.97 | 21.69 | 34.56 | 13.38 | 3.35 | 22.27
BESW2 MC1 | 275 | 51.33 | 18.9 | 9.6 | 36.33 | 48.44 | 19.14 | 8.58 | 35.66
BESW2 MC2 | 275 | 51.33 | 18.9 | 9.6 | 36.33 | 48.44 | 19.14 | 8.58 | 35.66
BESW2 MC3 | 275 | 51.33 | 18.9 | 9.6 | 36.33 | 48.44 | 19.14 | 8.58 | 35.66
BESW2 MC4 | 275 | 51.33 | 18.9 | 9.6 | 36.33 | 48.44 | 19.14 | 8.58 | 35.66
BESW2 MC6 | 275 | 51.33 | 18.9 | 9.6 | 36.33 | 48.44 | 19.14 | 8.58 | 35.66
BESW2 MC6 | 275 | 51.33 | 18.9 | 9.6 | 36.33 | 48.44 | 19.14 | 8.58 | 35.66
BICF4 M1 | 400 | 73.11 | 26.11 | 17.09 | 54.01 | 54.89 | 21.67 | 9.47 | 40.11
BICF4 M2 | 400 | 73.11 | 26.11 | 17.09 | 54.01 | 54.89 | 21.67 | 9.47 | 40.11
BICF4 R1 | 400 | 73.11 | 26.11 | 17.09 | 54.01 | 54.89 | 21.67 | 9.47 | 40.11
BICF4 R2 | 400 | 73.11 | 26.11 | 17.09 | 54.01 | 54.89 | 21.67 | 9.47 | 40.11
BIRK2 MC1 | 275 | 55.95 | 20.04 | 14.79 | 43.13 | 56.48 | 21.44 | 12.76 | 43.07
BIRK2 MC2 | 275 | 55.95 | 20.04 | 14.79 | 43.13 | 56.48 | 21.44 | 12.76 | 43.07
BIRK2 MC3 | 275 | 55.95 | 20.04 | 14.79 | 43.13 | 56.48 | 21.44 | 12.76 | 43.07
BIRK2 MC4 | 275 | 55.95 | 20.04 | 14.79 | 43.13 | 56.48 | 21.44 | 12.76 | 43.07
BISW2 MC1 | 275 | 55.66 | 20.47 | 10.69 | 39.65 | 53.67 | 21.09 | 9.11 | 38.93
BISW2 MC2 | 275 | 55.66 | 20.47 | 10.69 | 39.65 | 53.67 | 21.09 | 9.11 | 38.93
BISW2 MC3 | 275 | 55.66 | 20.47 | 10.69 | 39.65 | 53.67 | 21.09 | 9.11 | 38.93
BISW2 MC4 | 275 | 55.66 | 20.47 | 10.69 | 39.65 | 53.67 | 21.09 | 9.11 | 38.93
BLYT1A | 132 | 22.14 | 8.11 | 3.77 | 15.24 | 25.09 | 9.49 | 4.34 | 17.77
BLYT1B | 132 | 22.1 | 8.11 | 3.77 | 15.23 | 25.06 | 9.48 | 4.34 | 17.75
BLYT2 M1 | 275 | 72.6 | 26.64 | 22.31 | 59.98 | 69.55 | 26.92 | 20.02 | 58.09
BLYT2 M2 | 275 | 72.6 | 26.64 | 22.31 | 59.98 | 69.55 | 26.92 | 20.02 | 58.09
BLYT2 R1 | 275 | 72.6 | 26.64 | 22.31 | 59.98 | 69.55 | 26.92 | 20.02 | 58.09
BLYT2 R2 | 275 | 72.6 | 26.64 | 22.31 | 59.98 | 69.55 | 26.92 | 20.02 | 58.09
BLYT4 M2 | 400 | 55.9917 | 19.4424 | 5.9565 | 33.4523 | 44.9527 | 17.1583 | 4.9601 | 29.2256
BODE4 M1 | 400 | 76.12 | 27.16 | 18.32 | 56.74 | 57.98 | 22.83 | 9.37 | 41.66
BODE4 R1 | 400 | 76.12 | 27.16 | 18.32 | 56.74 | 57.98 | 22.83 | 9.37 | 41.66
BOLN4 M1 | 400 | 52.53 | 18.96 | 15.54 | 42.35 | 47.72 | 18.34 | 13.87 | 39.81
BOLN4 M2 | 400 | 52.53 | 18.96 | 15.54 | 42.35 | 47.72 | 18.34 | 13.87 | 39.81
BOLN4 R1 | 400 | 52.53 | 18.96 | 15.54 | 42.35 | 47.72 | 18.34 | 13.87 | 39.81
BOLN4 R2 | 400 | 52.53 | 18.96 | 15.54 | 42.35 | 47.72 | 18.34 | 13.87 | 39.81
BOTW4 MC1 | 400 | 57.35 | 19.88 | 11.9 | 40.01 | 50.34 | 19.29 | 9.7 | 36.98
BOTW4 MC2 | 400 | 57.35 | 19.88 | 11.9 | 40.01 | 50.34 | 19.29 | 9.7 | 36.98
BRAI4A | 400 | 54.55 | 19.52 | 12.35 | 39.95 | 43.86 | 17.02 | 8.44 | 32.52
BRAI4A BRFO | 400 | 54.55 | 19.52 | 12.35 | 39.95 | 43.86 | 17.02 | 8.44 | 32.52
BRAI4A RAYL | 400 | 54.55 | 19.52 | 12.35 | 39.95 | 43.86 | 17.02 | 8.44 | 32.52
BRAI4B | 400 | 51.79 | 18.58 | 11.26 | 37.54 | 41.42 | 16.04 | 7.88 | 30.56
BRAI4B PELH | 400 | 51.79 | 18.58 | 11.26 | 37.54 | 41.42 | 16.04 | 7.88 | 30.56
BRAI4B RAYL | 400 | 51.79 | 18.58 | 11.26 | 37.54 | 41.42 | 16.04 | 7.88 | 30.56
BRAW2 MC1 | 275 | 55.34 | 20.18 | 12.75 | 41.29 | 58.77 | 22.56 | 12.63 | 44.54
BRAW2 MC2 | 275 | 55.34 | 20.18 | 12.75 | 41.29 | 58.77 | 22.56 | 12.63 | 44.54
BRAW2 MC3 | 275 | 55.34 | 20.18 | 12.75 | 41.29 | 58.77 | 22.56 | 12.63 | 44.54
BRAW2 MC4 | 275 | 55.34 | 20.18 | 12.75 | 41.29 | 58.77 | 22.56 | 12.63 | 44.54
BRAW4A | 400 | 32.37 | 11.81 | 3.88 | 20.58 | 29.37 | 11.16 | 3.92 | 19.71
BRED2 MC1 | 275 | 69.56 | 25.6 | 13.93 | 50.13 | 68.85 | 26.95 | 11.96 | 50.06
BRED2 MC2 | 275 | 69.56 | 25.6 | 13.93 | 50.13 | 68.85 | 26.95 | 11.96 | 50.06
BRED2 MC3 | 275 | 69.56 | 25.6 | 13.93 | 50.13 | 68.85 | 26.95 | 11.96 | 50.06
BRED2 MC4 | 275 | 69.56 | 25.6 | 13.93 | 50.13 | 68.85 | 26.95 | 11.96 | 50.06
BRFO4 M3 | 400 | 73.05 | 26.23 | 23.92 | 61.01 | 69.2 | 26.49 | 20.6 | 58.06
BRFO4 M5 | 400 | 73.05 | 26.23 | 23.92 | 61.01 | 69.2 | 26.49 | 20.6 | 58.06
BRFO4 M6 | 400 | 73.05 | 26.23 | 23.92 | 61.01 | 69.2 | 26.49 | 20.6 | 58.06
BRFO4 M7 | 400 | 73.05 | 26.23 | 23.92 | 61.01 | 69.2 | 26.49 | 20.6 | 58.06
BRFO4 R3 | 400 | 73.05 | 26.23 | 23.92 | 61.01 | 69.2 | 26.49 | 20.6 | 58.06
BRFO4 R5 | 400 | 73.05 | 26.23 | 23.92 | 61.01 | 69.2 | 26.49 | 20.6 | 58.06
BRFO4 R6 | 400 | 73.05 | 26.23 | 23.92 | 61.01 | 69.2 | 26.49 | 20.6 | 58.06
BRFO4 R7 | 400 | 73.05 | 26.23 | 23.92 | 61.01 | 69.2 | 26.49 | 20.6 | 58.06
BRIM1 M1 | 132 | 37.45 | 12.91 | 12.87 | 31.12 | 49.57 | 17.97 | 16.51 | 41.92
BRIM1 M2 | 132 | 37.45 | 12.91 | 12.87 | 31.12 | 49.57 | 17.97 | 16.51 | 41.92
BRIM1 R1 | 132 | 37.45 | 12.91 | 12.87 | 31.12 | 49.57 | 17.97 | 16.51 | 41.92
BRIM1 R2 | 132 | 37.45 | 12.91 | 12.87 | 31.12 | 49.57 | 17.97 | 16.51 | 41.92
BRIN2 M1 | 275 | 55.83 | 20.4 | 12.01 | 40.86 | 60.94 | 23.71 | 11.7 | 45.23
BRIN2 M2 | 275 | 58.52 | 21.37 | 14.18 | 44.4 | 63.09 | 24.27 | 14.24 | 48.56
BRIN2 R1 | 275 | 55.83 | 20.4 | 12.01 | 40.86 | 60.94 | 23.71 | 11.7 | 45.23
BRIN2 R2 | 275 | 58.52 | 21.37 | 14.18 | 44.4 | 63.09 | 24.27 | 14.24 | 48.56
BRIN4 MC1 | 400 | 56.72 | 20.58 | 12.28 | 41.38 | 47.99 | 18.68 | 9.58 | 36
BRIN4 MC4 | 400 | 56.72 | 20.58 | 12.28 | 41.38 | 47.99 | 18.68 | 9.58 | 36
BRLE4 M1 | 400 | 86.56 | 29.65 | 17.01 | 58.94 | 82.97 | 31.65 | 16.2 | 60.96
BRLE4 M2 | 400 | 86.56 | 29.65 | 17.01 | 58.94 | 82.97 | 31.65 | 16.2 | 60.96
BRLE4 R1 | 400 | 86.56 | 29.65 | 17.01 | 58.94 | 82.97 | 31.65 | 16.2 | 60.96
BRLE4 R2 | 400 | 86.56 | 29.65 | 17.01 | 58.94 | 82.97 | 31.65 | 16.2 | 60.96
BULL4 MC1 | 400 | 57.89 | 20.61 | 12.71 | 41.87 | 46.2 | 18 | 8.15 | 33.6
BULL4 MC2 | 400 | 57.89 | 20.61 | 12.71 | 41.87 | 46.2 | 18 | 8.15 | 33.6
BURW4 MC1 | 400 | 71.61 | 25.33 | 16.48 | 52.3 | 53.33 | 21.03 | 9.6 | 39.35
BURW4 MC2 | 400 | 71.61 | 25.33 | 16.48 | 52.3 | 53.33 | 21.03 | 9.6 | 39.35
BURW4 MC3 | 400 | 71.61 | 25.33 | 16.48 | 52.3 | 53.33 | 21.03 | 9.6 | 39.35
BURW4 MC4 | 400 | 71.61 | 25.33 | 16.48 | 52.3 | 53.33 | 21.03 | 9.6 | 39.35
BUSH2 MC1 | 275 | 49.06 | 18.07 | 10.11 | 35.67 | 50.44 | 19.64 | 9.63 | 37.41
BUSH2 MC2 | 275 | 49.06 | 18.07 | 10.11 | 35.67 | 50.44 | 19.64 | 9.63 | 37.41
BUSH2 MC3 | 275 | 49.06 | 18.07 | 10.11 | 35.67 | 50.44 | 19.64 | 9.63 | 37.41
BUSH2 MC4 | 275 | 49.06 | 18.07 | 10.11 | 35.67 | 50.44 | 19.64 | 9.63 | 37.41
BUST2 M1 | 275 | 62.69 | 22.53 | 15.46 | 47.32 | 67.16 | 25.58 | 15.33 | 51.5
BUST2 M2 | 275 | 62.69 | 22.53 | 15.46 | 47.32 | 67.16 | 25.58 | 15.33 | 51.5
BUST2 R1 | 275 | 62.69 | 22.53 | 15.46 | 47.32 | 67.16 | 25.58 | 15.33 | 51.5
BUST2 R2 | 275 | 62.69 | 22.53 | 15.46 | 47.32 | 67.16 | 25.58 | 15.33 | 51.5
CANT4 MC1 | 400 | 72.85 | 24.54 | 16.39 | 51.09 | 59.52 | 22.77 | 11.06 | 43.26
CANT4 MC2 | 400 | 72.85 | 24.54 | 16.39 | 51.09 | 59.52 | 22.77 | 11.06 | 43.26
CANT4 MC3 | 400 | 72.85 | 24.54 | 16.39 | 51.09 | 59.52 | 22.77 | 11.06 | 43.26
CANT4 MC4 | 400 | 72.85 | 24.54 | 16.39 | 51.09 | 59.52 | 22.77 | 11.06 | 43.26
CAPE2 M1 | 275 | 64.5 | 22.72 | 19.66 | 51.79 | 73.77 | 27.14 | 21.47 | 59.85
CAPE2 M2 | 275 | 64.5 | 22.72 | 19.66 | 51.79 | 73.77 | 27.14 | 21.47 | 59.85
CAPE2 R1 | 275 | 64.5 | 22.72 | 19.66 | 51.79 | 73.77 | 27.14 | 21.47 | 59.85
CAPE2 R2 | 275 | 64.5 | 22.72 | 19.66 | 51.79 | 73.77 | 27.14 | 21.47 | 59.85
CAPE4A | 400 | 75.72 | 27.04 | 17.94 | 56.18 | 75.54 | 28.83 | 15.77 | 56.55
CAPE4B | 400 | 78.11 | 27.88 | 18.62 | 58.05 | 78.19 | 29.84 | 16.35 | 58.55
CARE2 MC1 | 275 | 36.95 | 13.29 | 6.02 | 24.82 | 32.32 | 12.71 | 5.01 | 22.99
CARE2 MC2 | 275 | 36.95 | 13.29 | 6.02 | 24.82 | 32.32 | 12.71 | 5.01 | 22.99
CARR1 M1 | 132 | 36.53 | 14.05 | 9.65 | 29.51 | 41.96 | 16.4 | 11.36 | 34.56
CARR1 M2 | 132 | 36.53 | 14.05 | 9.65 | 29.51 | 41.96 | 16.4 | 11.36 | 34.56
CARR1 M3 | 132 | 36.53 | 14.05 | 9.65 | 29.51 | 41.96 | 16.4 | 11.36 | 34.56
CARR1 M4 | 132 | 40.53 | 14.38 | 13.38 | 33.72 | 52.32 | 19.23 | 16.73 | 43.93
CARR1 R1 | 132 | 36.53 | 14.05 | 9.65 | 29.51 | 41.96 | 16.4 | 11.36 | 34.56
CARR1 R2 | 132 | 36.53 | 14.05 | 9.65 | 29.51 | 41.96 | 16.4 | 11.36 | 34.56
CARR1 R3 | 132 | 40.53 | 14.38 | 13.38 | 33.72 | 52.32 | 19.23 | 16.73 | 43.93
CARR1 R4 | 132 | 40.53 | 14.38 | 13.38 | 33.72 | 52.32 | 19.23 | 16.73 | 43.93
CARR1B | 132 | 39.79 | 14.01 | 7.42 | 27.24 | 49.54 | 18.77 | 6.53 | 33.07
CARR1C | 132 | 39.62 | 14 | 7.03 | 26.83 | 49.09 | 18.72 | 5.15 | 31.63
CARR1D | 132 | 39.9 | 14.03 | 7.64 | 27.48 | 49.91 | 18.81 | 6.87 | 33.48
CARR2 M1 | 275 | 73.55 | 26.63 | 18.9 | 56.55 | 79.56 | 30.11 | 20.25 | 62.83
CARR2 M2 | 275 | 73.55 | 26.63 | 18.9 | 56.55 | 79.56 | 30.11 | 20.25 | 62.83
CARR2 R1 | 275 | 73.55 | 26.63 | 18.9 | 56.55 | 79.56 | 30.11 | 20.25 | 62.83
CARR2 R2 | 275 | 73.55 | 26.63 | 18.9 | 56.55 | 79.56 | 30.11 | 20.25 | 62.83
CARR4 M1 | 400 | 97.33 | 35.77 | 27.87 | 78.46 | 84.69 | 33.28 | 22.34 | 69.41
CARR4 M2/4 | 400 | 97.33 | 35.77 | 27.87 | 78.46 | 84.69 | 33.28 | 22.34 | 69.41
CARR4 R1 | 400 | 97.33 | 35.77 | 27.87 | 78.46 | 84.69 | 33.28 | 22.34 | 69.41
CARR4 R1/2 | 400 | 97.33 | 35.77 | 27.87 | 78.46 | 84.69 | 33.28 | 22.34 | 69.41
CARR4 R2 | 400 | 97.33 | 35.77 | 27.87 | 78.46 | 84.69 | 33.28 | 22.34 | 69.41
CARR4 R4 | 400 | 97.33 | 35.77 | 27.87 | 78.46 | 84.69 | 33.28 | 22.34 | 69.41
CARR4A | 400 | 90.73 | 31.76 | 7.33 | 52.25 | 79.54 | 30.74 | 6.68 | 50.15
CARR4B | 400 | 90.6 | 31.75 | 7.16 | 52.06 | 77.58 | 30.13 | 6.17 | 48.78
CASK1 M1 | 132 | 47.61 | 15.84 | 12.15 | 34.56 | 54 | 18.99 | 14.91 | 41.77
CELL1 M1 | 132 | 41.67 | 15.61 | 13.53 | 35.6 | 55.47 | 21.92 | 16.62 | 47.61
CELL1 M2 | 132 | 40.32 | 15.05 | 11.23 | 32.51 | 45.48 | 17.55 | 12.3 | 37.12
CELL1 R1 | 132 | 41.67 | 15.61 | 13.53 | 35.6 | 55.47 | 21.92 | 16.62 | 47.61
CELL1 R2 | 132 | 40.32 | 15.05 | 11.23 | 32.51 | 45.48 | 17.55 | 12.3 | 37.12
CELL1A | 132 | 34.58 | 12.69 | 6.54 | 24.48 | 44 | 17.51 | 7.87 | 32.63
CELL4 M1 | 400 | 76.71 | 27.93 | 13.55 | 53.05 | 68.13 | 26.73 | 12.69 | 50.5
CELL4 M2 | 400 | 76.71 | 27.93 | 13.55 | 53.05 | 68.13 | 26.73 | 12.69 | 50.5
CELL4 R1 | 400 | 76.71 | 27.93 | 13.55 | 53.05 | 68.13 | 26.73 | 12.69 | 50.5
CELL4 R2 | 400 | 76.71 | 27.93 | 13.55 | 53.05 | 68.13 | 26.73 | 12.69 | 50.5
CHIC4 MB1 | 400 | 29.58 | 11.02 | 8.45 | 24.04 | 26.93 | 10.5 | 7.41 | 22.27
CHIC4 MB2 | 400 | 29.58 | 11.02 | 8.45 | 24.04 | 26.93 | 10.5 | 7.41 | 22.27
CHIC4 R1/2 | 400 | 29.45 | 10.97 | 8.43 | 23.95 | 25.95 | 10.16 | 6.97 | 21.34
CHIC4A | 400 | 29.45 | 10.97 | 8.43 | 23.95 | 25.95 | 10.16 | 6.97 | 21.34
CHIL4 MB1 | 400 | 59.02 | 21.12 | 17.26 | 47.13 | 53.26 | 20.6 | 14.5 | 43.63
CHIL4 RB1 | 400 | 59.02 | 21.12 | 17.26 | 47.13 | 53.26 | 20.6 | 14.5 | 43.63
CHSI2 MC1 | 275 | 72.53 | 25.78 | 15.62 | 52.08 | 66.35 | 25.94 | 11.46 | 48.15
CHSI2 MC2 | 275 | 72.53 | 25.78 | 15.62 | 52.08 | 66.35 | 25.94 | 11.46 | 48.15
CHSI2 MC3 | 275 | 72.53 | 25.78 | 15.62 | 52.08 | 66.35 | 25.94 | 11.46 | 48.15
CHSI2 MC4 | 275 | 72.53 | 25.78 | 15.62 | 52.08 | 66.35 | 25.94 | 11.46 | 48.15
CHTE2 MC1 | 275 | 59.05 | 21.24 | 14.04 | 44.09 | 53.43 | 21.04 | 10.16 | 39.91
CHTE2 MC2 | 275 | 59.05 | 21.24 | 14.04 | 44.09 | 53.43 | 21.04 | 10.16 | 39.91
CHTE2 MC3 | 275 | 59.05 | 21.24 | 14.04 | 44.09 | 53.43 | 21.04 | 10.16 | 39.91
CHTE2 MC4 | 275 | 59.05 | 21.24 | 14.04 | 44.09 | 53.43 | 21.04 | 10.16 | 39.91
CHUE4A | 400 | 87.75 | 28.25 | 8.87 | 48.83 | 86.95 | 32.5 | 6.82 | 52.77
CILF4 M1 | 400 | 54.2 | 18.86 | 11.01 | 37.69 | 55.32 | 20.94 | 10.46 | 40.08
CILF4 M2 | 400 | 54.2 | 18.86 | 11.01 | 37.69 | 55.32 | 20.94 | 10.46 | 40.08
CILF4 R1 | 400 | 54.2 | 18.86 | 11.01 | 37.69 | 55.32 | 20.94 | 10.46 | 40.08
CILF4 R2 | 400 | 54.2 | 18.86 | 11.01 | 37.69 | 55.32 | 20.94 | 10.46 | 40.08
CITR4 M5 | 400 | 81.75 | 27.66 | 18.44 | 57.56 | 95.98 | 36.2 | 18.55 | 69.74
CITR4 M6 | 400 | 81.75 | 27.66 | 18.44 | 57.56 | 95.98 | 36.2 | 18.55 | 69.74
CITR4 MC1 | 400 | 81.75 | 27.67 | 18.44 | 57.56 | 95.99 | 36.2 | 18.58 | 69.78
CITR4 MC2 | 400 | 81.75 | 27.67 | 18.44 | 57.56 | 95.99 | 36.2 | 18.58 | 69.78
CITR4 MC3 | 400 | 81.75 | 27.67 | 18.44 | 57.56 | 95.99 | 36.2 | 18.58 | 69.78
CITR4 MC4 | 400 | 81.75 | 27.67 | 18.44 | 57.56 | 95.99 | 36.2 | 18.58 | 69.78
CITR4 R5 | 400 | 81.75 | 27.66 | 18.44 | 57.56 | 95.98 | 36.2 | 18.55 | 69.74
CITR4 R6 | 400 | 81.75 | 27.66 | 18.44 | 57.56 | 95.98 | 36.2 | 18.55 | 69.74
CLEH4 M1 | 400 | 63.07 | 21.74 | 13.98 | 44.72 | 51.74 | 20 | 8.52 | 36.8
CLEH4 R1 | 400 | 63.07 | 21.74 | 13.98 | 44.72 | 51.74 | 20 | 8.52 | 36.8
CONQ4 M1 | 400 | 91.11 | 32.43 | 21.21 | 67.07 | 96.54 | 36.24 | 24.36 | 75.61
CONQ4 M2 | 400 | 91.11 | 32.43 | 21.21 | 67.07 | 96.54 | 36.24 | 24.36 | 75.61
CONQ4 M3 | 400 | 91.11 | 32.43 | 21.21 | 67.07 | 96.54 | 36.24 | 24.36 | 75.61
CONQ4 M4 | 400 | 91.11 | 32.43 | 21.21 | 67.07 | 96.54 | 36.24 | 24.36 | 75.61
CONQ4 R1/3 | 400 | 85.12 | 30.33 | 19.61 | 62.5 | 91.81 | 34.49 | 22.82 | 71.6
CONQ4 R2/4 | 400 | 85.12 | 30.33 | 19.61 | 62.5 | 91.81 | 34.49 | 22.82 | 71.6
COSO4 M | 400 | 72.73 | 25.29 | 14.97 | 50.74 | 70.7 | 26.84 | 15.21 | 53.17
COSO4 R | 400 | 72.73 | 25.29 | 14.97 | 50.74 | 70.7 | 26.84 | 15.21 | 53.17
COTT4 M1 | 400 | 76.31 | 27.46 | 16.37 | 55.2 | 65.05 | 25.2 | 12.93 | 48.57
COTT4 M2 | 400 | 76.31 | 27.46 | 16.37 | 55.2 | 65.05 | 25.2 | 12.93 | 48.57
COTT4 M3 | 400 | 71.09 | 26.3 | 20.9 | 58.09 | 65.3 | 25.44 | 18.4 | 54.38
COTT4 M4 | 400 | 71.09 | 26.3 | 20.9 | 58.09 | 65.3 | 25.44 | 18.4 | 54.38
COTT4 R1/2 | 400 | 71.09 | 26.3 | 20.9 | 58.09 | 65.3 | 25.44 | 18.4 | 54.38
COTT4 R3/4 | 400 | 71.09 | 26.3 | 20.9 | 58.09 | 65.3 | 25.44 | 18.4 | 54.38
COVE2 MC1 | 275 | 53.41 | 19.49 | 10.86 | 38.42 | 52.76 | 20.43 | 10.76 | 39.66
COVE2 MC2 | 275 | 53.41 | 19.49 | 10.86 | 38.42 | 52.76 | 20.43 | 10.76 | 39.66
COVE2 MC3 | 275 | 53.41 | 19.49 | 10.86 | 38.42 | 52.76 | 20.43 | 10.76 | 39.66
COVE2 MC4 | 275 | 53.41 | 19.49 | 10.86 | 38.42 | 52.76 | 20.43 | 10.76 | 39.66
COWL4 M1 | 400 | 89.43 | 32.12 | 25.51 | 70.94 | 84.56 | 32.76 | 22.56 | 68.88
COWL4 M2 | 400 | 89.43 | 32.12 | 25.51 | 70.94 | 84.56 | 32.76 | 22.56 | 68.88
COWL4 R1 | 400 | 89.43 | 32.12 | 25.51 | 70.94 | 84.56 | 32.76 | 22.56 | 68.88
COWL4 R2 | 400 | 89.43 | 32.12 | 25.51 | 70.94 | 84.56 | 32.76 | 22.56 | 68.88
CREB2A | 275 | 54.6 | 19.45 | 10.6 | 38.11 | 57.37 | 21.32 | 9.88 | 40.04
CREB2B | 275 | 54.6 | 19.45 | 10.59 | 38.1 | 57.84 | 21.49 | 9.96 | 40.36
CREB4 MB1 | 400 | 82.68 | 29.5 | 19.24 | 60.96 | 76.83 | 29.37 | 16.86 | 58.4
CREB4 MB2 | 400 | 82.68 | 29.5 | 19.24 | 60.96 | 76.83 | 29.37 | 16.86 | 58.4
CREB4 RB1 | 400 | 82.68 | 29.5 | 19.24 | 60.96 | 76.83 | 29.37 | 16.86 | 58.4
CREB4 RB2 | 400 | 82.68 | 29.5 | 19.24 | 60.96 | 76.83 | 29.37 | 16.86 | 58.4
DAIN4 M1 | 400 | 99.65 | 35.6 | 19.88 | 70.22 | 87.09 | 33.92 | 16.09 | 64.05
DAIN4 M2 | 400 | 99.65 | 35.6 | 19.88 | 70.22 | 87.09 | 33.92 | 16.09 | 64.05
DAIN4 R1 | 400 | 99.65 | 35.6 | 19.88 | 70.22 | 87.09 | 33.92 | 16.09 | 64.05
DAIN4 R2 | 400 | 99.65 | 35.6 | 19.88 | 70.22 | 87.09 | 33.92 | 16.09 | 64.05
DIDC4 M1 | 400 | 83.09 | 28.89 | 16.5 | 57.35 | 86.13 | 32.41 | 18.9 | 64.74
DIDC4 M2 | 400 | 83.09 | 28.89 | 16.5 | 57.35 | 86.13 | 32.41 | 18.9 | 64.74
DIDC4 M3 | 400 | 83.09 | 28.89 | 16.5 | 57.35 | 86.13 | 32.41 | 18.9 | 64.74
DIDC4 M4 | 400 | 83.09 | 28.89 | 16.5 | 57.35 | 86.13 | 32.41 | 18.9 | 64.74
DIDC4 M5 | 400 | 83.09 | 28.89 | 16.5 | 57.35 | 86.13 | 32.41 | 18.9 | 64.74
DIDC4 M6 | 400 | 83.09 | 28.89 | 16.5 | 57.35 | 86.13 | 32.41 | 18.9 | 64.74
DIDC4 R1/2 | 400 | 83.09 | 28.89 | 16.5 | 57.35 | 86.13 | 32.41 | 18.9 | 64.74
DIDC4 R3/4 | 400 | 83.09 | 28.89 | 16.5 | 57.35 | 86.13 | 32.41 | 18.9 | 64.74
DIDC4 R5 | 400 | 83.09 | 28.89 | 16.5 | 57.35 | 86.13 | 32.41 | 18.9 | 64.74
DIDC4 R6 | 400 | 83.09 | 28.89 | 16.5 | 57.35 | 86.13 | 32.41 | 18.9 | 64.74
DINO4 1 | 400 | 67.87 | 23.62 | 19.44 | 52.85 | 73.53 | 27.03 | 21.95 | 60.19
DINO4 2 | 400 | 67.87 | 23.62 | 19.44 | 52.85 | 73.53 | 27.03 | 21.95 | 60.19
DINO4 3 | 400 | 67.87 | 23.62 | 19.44 | 52.85 | 73.53 | 27.03 | 21.95 | 60.19
DRAK1 M1 | 132 | 29.45 | 10.6 | 12.09 | 27.07 | 36.68 | 13.49 | 15.08 | 34.16
DRAK1 M2 | 132 | 29.45 | 10.6 | 12.09 | 27.07 | 36.68 | 13.49 | 15.08 | 34.16
DRAK1 R1 | 132 | 29.45 | 10.6 | 12.09 | 27.07 | 36.68 | 13.49 | 15.08 | 34.16
DRAK1 R2 | 132 | 29.45 | 10.6 | 12.09 | 27.07 | 36.68 | 13.49 | 15.08 | 34.16
DRAK4 M1 | 400 | 92.58 | 32.96 | 16.52 | 63.13 | 91.36 | 35.58 | 15.14 | 65.46
DRAK4 M2 | 400 | 92.58 | 32.96 | 16.52 | 63.13 | 91.36 | 35.58 | 15.14 | 65.46
DRAK4 M3 | 400 | 92.58 | 32.96 | 16.52 | 63.13 | 91.36 | 35.58 | 15.14 | 65.46
DRAK4 R1/3 | 400 | 92.58 | 32.96 | 16.52 | 63.13 | 91.36 | 35.58 | 15.14 | 65.46
DRAK4 R2 | 400 | 92.58 | 32.96 | 16.52 | 63.13 | 91.36 | 35.58 | 15.14 | 65.46
DRAX1 M1 | 132 | 36.87 | 11.06 | 10.52 | 26.16 | 46.25 | 15.68 | 13.32 | 35.48
DRAX1 M2 | 132 | 36.87 | 11.06 | 10.52 | 26.16 | 46.25 | 15.68 | 13.32 | 35.48
DRAX1 R1 | 132 | 36.87 | 11.06 | 10.52 | 26.16 | 46.25 | 15.68 | 13.32 | 35.48
DRAX1 R2 | 132 | 36.87 | 11.06 | 10.52 | 26.16 | 46.25 | 15.68 | 13.32 | 35.48
DRAX4 M1 | 400 | 81.77 | 28.82 | 18.58 | 59.34 | 76.28 | 29.03 | 15.84 | 56.89
DRAX4 M2 | 400 | 81.77 | 28.82 | 18.58 | 59.34 | 76.28 | 29.03 | 15.84 | 56.89
DRAX4 M3 | 400 | 81.77 | 28.82 | 18.58 | 59.34 | 76.28 | 29.03 | 15.84 | 56.89
DRAX4 M4 | 400 | 73.33 | 26.13 | 17.84 | 54.79 | 68.43 | 26.06 | 15.14 | 51.99
DRAX4 M5 | 400 | 73.33 | 26.13 | 17.84 | 54.79 | 68.43 | 26.06 | 15.14 | 51.99
DRAX4 M6 | 400 | 73.33 | 26.13 | 17.84 | 54.79 | 68.43 | 26.06 | 15.14 | 51.99
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 81.77 | 28.82 | 18.58 | 59.34 | 76.28 | 29.03 | 15.84 | 56.89
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 73.33 | 26.13 | 17.84 | 54.79 | 68.43 | 26.06 | 15.14 | 51.99
DUNG2 M1 | 275 | 39.19 | 13.73 | 12.07 | 31.48 | 37.4 | 14.03 | 8.9 | 28.75
DUNG2 M2 | 275 | 39.19 | 13.73 | 12.07 | 31.48 | 37.4 | 14.03 | 8.9 | 28.75
DUNG2 R1 | 275 | 39.19 | 13.73 | 12.07 | 31.48 | 37.4 | 14.03 | 8.9 | 28.75
DUNG2 R2 | 275 | 39.19 | 13.73 | 12.07 | 31.48 | 37.4 | 14.03 | 8.9 | 28.75
DUNG4 M1 | 400 | 57.22 | 19.39 | 8.25 | 35.67 | 45.26 | 17.54 | 4.02 | 28.82
DUNG4 M2 | 400 | 57.22 | 19.39 | 8.25 | 35.67 | 45.26 | 17.54 | 4.02 | 28.82
DUNG4 M3 | 400 | 57.22 | 19.39 | 8.25 | 35.67 | 45.26 | 17.54 | 4.02 | 28.82
DUNG4 M4 | 400 | 57.22 | 19.39 | 8.25 | 35.67 | 45.26 | 17.54 | 4.02 | 28.82
DUNG4 M5 | 400 | 57.22 | 19.39 | 8.25 | 35.67 | 45.26 | 17.54 | 4.02 | 28.82
DUNG4 R1/2 | 400 | 57.22 | 19.39 | 8.25 | 35.67 | 45.26 | 17.54 | 4.02 | 28.82
DUNG4 R4/5 | 400 | 57.22 | 19.39 | 8.25 | 35.67 | 45.26 | 17.54 | 4.02 | 28.82
EALI2 MC1 | 275 | 52.54 | 18.31 | 11.34 | 37.23 | 58.85 | 22.7 | 7.48 | 39.58
EALI2 MC2 | 275 | 52.54 | 18.31 | 11.34 | 37.23 | 58.85 | 22.7 | 7.48 | 39.58
EALI2 MC3 | 275 | 52.54 | 18.31 | 11.34 | 37.23 | 58.85 | 22.7 | 7.48 | 39.58
EALI2 MC4 | 275 | 52.54 | 18.31 | 11.34 | 37.23 | 58.85 | 22.7 | 7.48 | 39.58
EASO4 M1 | 400 | 63.68 | 22.93 | 13.34 | 45.77 | 63.09 | 23.87 | 15.49 | 49.24
EASO4 M2 | 400 | 63.68 | 22.93 | 13.34 | 45.77 | 63.09 | 23.87 | 15.49 | 49.24
EASO4 R1 | 400 | 63.68 | 22.93 | 13.34 | 45.77 | 63.09 | 23.87 | 15.49 | 49.24
EASO4 R2 | 400 | 63.68 | 22.93 | 13.34 | 45.77 | 63.09 | 23.87 | 15.49 | 49.24
EASO4A | 400 | 63.68 | 22.93 | 13.34 | 45.77 | 63.09 | 23.87 | 15.49 | 49.24
EASO4B | 400 | 63.68 | 22.93 | 13.34 | 45.77 | 63.09 | 23.87 | 15.49 | 49.24
ECLA1 M1 | 132 | 42.4 | 15.76 | 12.58 | 34.87 | 45.9 | 17.71 | 13.95 | 38.99
ECLA1 M2 | 132 | 42.4 | 15.76 | 12.58 | 34.87 | 45.9 | 17.71 | 13.95 | 38.99
ECLA1 R1 | 132 | 41.51 | 15.51 | 11.93 | 33.87 | 50.31 | 19.37 | 14.59 | 41.98
ECLA1 R2 | 132 | 41.51 | 15.51 | 11.93 | 33.87 | 50.31 | 19.37 | 14.59 | 41.98
ECLA4 M1 | 400 | 87.73 | 30.71 | 17.61 | 61.04 | 78.09 | 30.2 | 14.58 | 57.29
ECLA4 M2 | 400 | 87.73 | 30.71 | 17.61 | 61.04 | 78.09 | 30.2 | 14.58 | 57.29
ECLA4 R1 | 400 | 87.73 | 30.71 | 17.61 | 61.04 | 78.09 | 30.2 | 14.58 | 57.29
ECLA4 R2 | 400 | 87.73 | 30.71 | 17.61 | 61.04 | 78.09 | 30.2 | 14.58 | 57.29
EGGB4 M1 | 400 | 74.92 | 26.71 | 16.57 | 54.34 | 71.06 | 27.09 | 14.74 | 53.05
EGGB4 M2 | 400 | 74.92 | 26.71 | 16.57 | 54.34 | 71.06 | 27.09 | 14.74 | 53.05
EGGB4 R1 | 400 | 66.27 | 23.75 | 15.78 | 49.37 | 62.46 | 23.78 | 13.73 | 47.37
EGGB4 R2 | 400 | 66.27 | 23.75 | 15.78 | 49.37 | 62.46 | 23.78 | 13.73 | 47.37
ELLA2 MC1 | 275 | 54.65 | 19.97 | 7.27 | 35.51 | 57.66 | 22.24 | 7.3 | 38.75
ELLA2 MC2 | 275 | 54.65 | 19.97 | 7.27 | 35.51 | 57.66 | 22.24 | 7.3 | 38.75
ELLA2 MC3 | 275 | 54.65 | 19.97 | 7.27 | 35.51 | 57.66 | 22.24 | 7.3 | 38.75
ELLA2 MC4 | 275 | 54.65 | 19.97 | 7.27 | 35.51 | 57.66 | 22.24 | 7.3 | 38.75
ELST1 M1 | 132 | 31.29 | 11.46 | 9.43 | 25.63 | 39.16 | 14.75 | 11.62 | 32.48
ELST1 M2 | 132 | 42.33 | 15.1 | 12.99 | 34.35 | 54.16 | 20.3 | 15.53 | 44.24
ELST1 M3 | 132 | 36.86 | 13.66 | 9.4 | 28.72 | 43.1 | 16.43 | 11.27 | 34.51
ELST1 R1 | 132 | 31.29 | 11.46 | 9.43 | 25.63 | 39.16 | 14.75 | 11.62 | 32.48
ELST1 R2 | 132 | 42.33 | 15.1 | 12.99 | 34.35 | 54.16 | 20.3 | 15.53 | 44.24
ELST1 R3 | 132 | 36.86 | 13.66 | 9.4 | 28.72 | 43.1 | 16.43 | 11.27 | 34.51
ELST2 M1 | 275 | 56.91 | 20.33 | 14.16 | 42.91 | 63.65 | 23.9 | 16.09 | 49.88
ELST2 M2 | 275 | 58.5 | 21.03 | 12.75 | 42.49 | 65.33 | 24.97 | 13.72 | 49.03
ELST2 R1 | 275 | 56.91 | 20.33 | 14.16 | 42.91 | 63.65 | 23.9 | 16.09 | 49.88
ELST2 R2 | 275 | 58.5 | 21.03 | 12.75 | 42.49 | 65.33 | 24.97 | 13.72 | 49.03
ELST4 M1 | 400 | 71.08 | 25.38 | 21.59 | 57.48 | 87.06 | 32.88 | 25.89 | 72.39
ELST4 R1 | 400 | 71.08 | 25.38 | 21.59 | 57.48 | 87.06 | 32.88 | 25.89 | 72.39
ELST4A | 400 | 49.8 | 17.69 | 5.96 | 30.97 | 49.51 | 18.67 | 7.08 | 33.48
ENDE4 MC1 | 400 | 70.71 | 25.63 | 12.59 | 48.84 | 52.91 | 20.98 | 8.84 | 38.5
ENDE4 MC2 | 400 | 70.71 | 25.63 | 12.59 | 48.84 | 52.91 | 20.98 | 8.84 | 38.5
ENDE4 MC3 | 400 | 70.71 | 25.63 | 12.59 | 48.84 | 52.91 | 20.98 | 8.84 | 38.5
ENDE4 MC4 | 400 | 70.71 | 25.63 | 12.59 | 48.84 | 52.91 | 20.98 | 8.84 | 38.5
EXET4 M1 | 400 | 37.93 | 13.76 | 6.56 | 26.02 | 40.98 | 15.86 | 7.37 | 29.8
EXET4 M2 | 400 | 37.93 | 13.76 | 6.56 | 26.02 | 40.98 | 15.86 | 7.37 | 29.8
EXET4 R1 | 400 | 37.93 | 13.76 | 6.56 | 26.02 | 40.98 | 15.86 | 7.37 | 29.8
EXET4 R2 | 400 | 37.93 | 13.76 | 6.56 | 26.02 | 40.98 | 15.86 | 7.37 | 29.8
FAWL1 M1 | 132 | 45.41 | 16.13 | 17.43 | 40.25 | 58.91 | 21.98 | 21.27 | 52.36
FAWL1 M2 | 132 | 45.41 | 16.13 | 17.43 | 40.25 | 58.91 | 21.98 | 21.27 | 52.36
FAWL1 R1 | 132 | 45.41 | 16.13 | 17.43 | 40.25 | 58.91 | 21.98 | 21.27 | 52.36
FAWL1 R2 | 132 | 45.41 | 16.13 | 17.43 | 40.25 | 58.91 | 21.98 | 21.27 | 52.36
FAWL4 M1/3 | 400 | 58.51 | 20.97 | 17 | 46.65 | 52.96 | 20.5 | 14.47 | 43.47
FAWL4 M1/3 | 400 | 58.51 | 20.97 | 17 | 46.65 | 52.96 | 20.5 | 14.47 | 43.47
FAWL4 M2/4 | 400 | 58.51 | 20.97 | 17 | 46.65 | 52.96 | 20.5 | 14.47 | 43.47
FAWL4 M2/4 | 400 | 58.51 | 20.97 | 17 | 46.65 | 52.96 | 20.5 | 14.47 | 43.47
FAWL4 R1/3 | 400 | 58.51 | 20.97 | 17 | 46.65 | 52.96 | 20.5 | 14.47 | 43.47
FAWL4 R2/4 | 400 | 58.51 | 20.97 | 17 | 46.65 | 52.96 | 20.5 | 14.47 | 43.47
FECK2 M1 | 275 | 55.62 | 20.34 | 12.77 | 41.53 | 56.35 | 22.07 | 12.6 | 43.81
FECK2 M2 | 275 | 55.62 | 20.34 | 12.77 | 41.53 | 56.35 | 22.07 | 12.6 | 43.81
FECK2 R | 275 | 55.62 | 20.34 | 12.77 | 41.53 | 56.35 | 22.07 | 12.6 | 43.81
FECK4 M1 | 400 | 65.91 | 24.05 | 11.36 | 45.37 | 157.82 | 63.96 | 23.57 | 114.02
FECK4 M2 | 400 | 65.91 | 24.05 | 11.36 | 45.37 | 157.82 | 63.96 | 23.57 | 114.02
FECK4 M3 | 400 | 65.91 | 24.05 | 11.36 | 45.37 | 157.82 | 63.96 | 23.57 | 114.02
FECK4 R1 | 400 | 65.91 | 24.05 | 11.36 | 45.37 | 157.82 | 63.96 | 23.57 | 114.02
FECK4 R2 | 400 | 65.91 | 24.05 | 11.36 | 45.37 | 157.82 | 63.96 | 23.57 | 114.02
FECK4 R3 | 400 | 65.91 | 24.05 | 11.36 | 45.37 | 157.82 | 63.96 | 23.57 | 114.02
FENW4A | 400 | 78.89 | 27.31 | 8.06 | 46.69 | 71.13 | 27.12 | 5.51 | 43.86
FERR2 M1 | 275 | 50.08 | 18.15 | 9.45 | 35.12 | 52.7 | 19.93 | 9.97 | 38.16
FERR2 M2 | 275 | 49.55 | 17.76 | 11.92 | 37.04 | 54.34 | 20.33 | 11.9 | 40.65
FERR2 R1 | 275 | 52.86 | 19.1 | 9.81 | 36.81 | 54.89 | 20.88 | 8.97 | 38.49
FERR2 R2 | 275 | 52.86 | 19.1 | 9.81 | 36.81 | 54.89 | 20.88 | 8.97 | 38.49
FERR2A | 275 | 49.57 | 17.67 | 9.46 | 34.45 | 54.22 | 20.24 | 9.48 | 38.11
FERR2B | 275 | 49.66 | 17.89 | 7.28 | 32.58 | 52.05 | 19.69 | 7.59 | 35.43
FERR4A | 400 | 59.03 | 20.85 | 6.31 | 35.8 | 54.64 | 20.69 | 6.4 | 35.66
FFES2 MC1 | 275 | 34.22 | 12.77 | 2.61 | 20.66 | 33.44 | 13.11 | 2.3 | 20.84
FFES2 MC2 | 275 | 34.17 | 12.77 | 2.59 | 20.65 | 33.91 | 13.29 | 2.33 | 21.12
FIDF2 M1 | 275 | 76.03 | 27.2 | 19.44 | 57.91 | 75.85 | 28.95 | 15.8 | 56.75
FIDF2 M2 | 275 | 76.03 | 27.2 | 19.44 | 57.91 | 75.85 | 28.95 | 15.8 | 56.75
FIDF2 M3 | 275 | 76.03 | 27.2 | 19.44 | 57.91 | 75.85 | 28.95 | 15.8 | 56.75
FIDF2 M4 | 275 | 76.03 | 27.2 | 19.44 | 57.91 | 75.85 | 28.95 | 15.8 | 56.75
FIDF2 R1 | 275 | 76.03 | 27.2 | 19.44 | 57.91 | 75.85 | 28.95 | 15.8 | 56.75
FIDF2 R2 | 275 | 76.03 | 27.2 | 19.44 | 57.91 | 75.85 | 28.95 | 15.8 | 56.75
FLEE4 MC1 | 400 | 76.64 | 26.36 | 15.34 | 52.63 | 68.5 | 26.4 | 12.69 | 50.02
FLEE4 MC2 | 400 | 76.64 | 26.36 | 15.34 | 52.63 | 68.5 | 26.4 | 12.69 | 50.02
FLEE4 MC3 | 400 | 76.64 | 26.36 | 15.34 | 52.63 | 68.5 | 26.4 | 12.69 | 50.02
FLEE4 MC4 | 400 | 76.64 | 26.36 | 15.34 | 52.63 | 68.5 | 26.4 | 12.69 | 50.02
FLIB4 M1 | 400 | 86.9 | 31.04 | 20.27 | 64.18 | 91.87 | 34.75 | 21.71 | 70.86
FLIB4 M2 | 400 | 86.9 | 31.04 | 20.27 | 64.18 | 91.87 | 34.75 | 21.71 | 70.86
FOUR2 MC1 | 275 | 34.57 | 13.48 | 4.86 | 23.93 | 29.67 | 12.13 | 3.84 | 20.99
FOUR2 MC2 | 275 | 34.57 | 13.48 | 4.86 | 23.93 | 29.67 | 12.13 | 3.84 | 20.99
FROD2 MC1 | 275 | 62.82 | 22.65 | 16.77 | 48.79 | 69.81 | 25.98 | 19.3 | 56.04
FROD2 MC3 | 275 | 63.33 | 22.46 | 9.54 | 41.3 | 69.52 | 25.79 | 10.6 | 47.07
FROD4 M1 | 400 | 75.38 | 27.46 | 23.86 | 62.69 | 97.1 | 37.09 | 28.37 | 80.83
FROD4 R1 | 400 | 75.38 | 27.46 | 23.86 | 62.69 | 97.1 | 37.09 | 28.37 | 80.83
GART4A | 400 | 74.84 | 26.2 | 9.24 | 46.3 | 66.24 | 25.18 | 6.08 | 41.69
GART4B | 400 | 76.21 | 26.7 | 8.98 | 46.73 | 73.65 | 27.92 | 6.91 | 46.4
GRAI4 M1 | 400 | 96.38 | 33.28 | 29.73 | 76.79 | 94.23 | 35.4 | 28.59 | 78.65
GRAI4 M2 | 400 | 96.38 | 33.28 | 29.73 | 76.79 | 94.23 | 35.4 | 28.59 | 78.65
GRAI4 M3 | 400 | 96.38 | 33.28 | 29.73 | 76.79 | 94.23 | 35.4 | 28.59 | 78.65
GRAI4 M4 | 400 | 96.38 | 33.28 | 29.73 | 76.79 | 94.23 | 35.4 | 28.59 | 78.65
GRAI4 M5 | 400 | 96.38 | 33.28 | 29.73 | 76.79 | 94.23 | 35.4 | 28.59 | 78.65
GRAI4 M6 | 400 | 96.38 | 33.28 | 29.73 | 76.79 | 94.23 | 35.4 | 28.59 | 78.65
GRAI4 M7 | 400 | 96.38 | 33.28 | 29.73 | 76.79 | 94.23 | 35.4 | 28.59 | 78.65
GRAI4 R1/2 | 400 | 96.38 | 33.28 | 29.73 | 76.79 | 94.23 | 35.4 | 28.59 | 78.65
GRAI4 R3 | 400 | 96.38 | 33.28 | 29.73 | 76.79 | 94.23 | 35.4 | 28.59 | 78.65
GRAI4 R4 | 400 | 96.38 | 33.28 | 29.73 | 76.79 | 94.23 | 35.4 | 28.59 | 78.65
GRAI4 R5 | 400 | 96.38 | 33.28 | 29.73 | 76.79 | 94.23 | 35.4 | 28.59 | 78.65
GRAI4 R6 | 400 | 96.38 | 33.28 | 29.73 | 76.79 | 94.23 | 35.4 | 28.59 | 78.65
GRAI4 R7 | 400 | 96.38 | 33.28 | 29.73 | 76.79 | 94.23 | 35.4 | 28.59 | 78.65
GREN1 M1 | 132 | 34.97 | 12.92 | 10.26 | 28.53 | 41.05 | 16 | 10.85 | 33.49
GREN1 M2 | 132 | 35.31 | 13.13 | 10.67 | 29.24 | 37.65 | 14.64 | 10.18 | 30.89
GREN1 R1 | 132 | 34.97 | 12.92 | 10.26 | 28.53 | 41.05 | 16 | 10.85 | 33.49
GREN1 R2 | 132 | 35.31 | 13.13 | 10.67 | 29.24 | 37.65 | 14.64 | 10.18 | 30.89
GREN4 M1 | 400 | 65.21 | 23.78 | 11.11 | 44.73 | 59.68 | 23.86 | 8.65 | 42.39
GREN4 M2 | 400 | 65.21 | 23.78 | 11.11 | 44.73 | 59.68 | 23.86 | 8.65 | 42.39
GREN4 R1 | 400 | 65.21 | 23.78 | 11.11 | 44.73 | 59.68 | 23.86 | 8.65 | 42.39
GREN4 R2 | 400 | 65.21 | 23.78 | 11.11 | 44.73 | 59.68 | 23.86 | 8.65 | 42.39
GRIW4 MC1 | 400 | 55.17 | 19.9 | 13.8 | 41.95 | 50 | 19.22 | 10.22 | 37.41
GRIW4 MC2 | 400 | 55.17 | 19.9 | 13.8 | 41.95 | 50 | 19.22 | 10.22 | 37.41
GRST2A M1 | 275 | 50.68 | 18.11 | 14.15 | 39.76 | 52.72 | 19.68 | 13.77 | 41.59
GRST2A M2 | 275 | 50.68 | 18.11 | 14.15 | 39.76 | 52.72 | 19.68 | 13.77 | 41.59
GRST2A R1 | 275 | 50.68 | 18.11 | 14.15 | 39.76 | 52.72 | 19.68 | 13.77 | 41.59
GRST2A R2 | 275 | 50.68 | 18.11 | 14.15 | 39.76 | 52.72 | 19.68 | 13.77 | 41.59
GRST2B M3 | 275 | 50.96 | 18.2 | 14.29 | 40.03 | 53.51 | 19.92 | 14.32 | 42.49
GRST2B M4 | 275 | 50.96 | 18.2 | 14.29 | 40.03 | 53.51 | 19.92 | 14.32 | 42.49
GRST2B R3 | 275 | 50.96 | 18.2 | 14.29 | 40.03 | 53.51 | 19.92 | 14.32 | 42.49
GRST2B R4 | 275 | 50.96 | 18.2 | 14.29 | 40.03 | 53.51 | 19.92 | 14.32 | 42.49
HACK2A | 275 | 52.59 | 18.43 | 8.81 | 34.88 | 56.79 | 21.09 | 9.65 | 39.48
HACK2B | 275 | 53.1 | 18.57 | 8.87 | 35.13 | 56.08 | 20.83 | 9.62 | 39.08
HACK4 M1 | 400 | 85.82 | 28.91 | 19.28 | 60.16 | 102.68 | 38.07 | 21.38 | 75.22
HACK4 M2 | 400 | 85.82 | 28.91 | 19.28 | 60.16 | 102.68 | 38.07 | 21.38 | 75.22
HACK4 R1 | 400 | 85.82 | 28.91 | 19.28 | 60.16 | 102.68 | 38.07 | 21.38 | 75.22
HACK4 R2 | 400 | 85.82 | 28.91 | 19.28 | 60.16 | 102.68 | 38.07 | 21.38 | 75.22
HAMB4A | 400 | 64.8 | 22.76 | 9.31 | 41.5 | 55.83 | 21.5 | 4.85 | 35.25
HAMB4B | 400 | 64.78 | 22.75 | 9.32 | 41.5 | 55.41 | 21.34 | 4.85 | 35.03
HAMH1B | 132 | 44.91 | 15.85 | 8.73 | 31.15 | 54.27 | 20.59 | 5.6 | 34.71
HAMH1C | 132 | 44 | 15.64 | 7.61 | 29.72 | 52.6 | 19.64 | 7.18 | 34.96
HAMH4 M1 | 400 | 63.52 | 23.24 | 11.02 | 43.88 | 66.7 | 26.03 | 11.87 | 48.68
HAMH4 M2 | 400 | 63.52 | 23.24 | 11.02 | 43.88 | 66.7 | 26.03 | 11.87 | 48.68
HAMH4 R1 | 400 | 63.52 | 23.24 | 11.02 | 43.88 | 66.7 | 26.03 | 11.87 | 48.68
HAMH4 R2 | 400 | 63.52 | 23.24 | 11.02 | 43.88 | 66.7 | 26.03 | 11.87 | 48.68
HARK1 M1 | 132 | 23.93 | 9.22 | 6.08 | 19.12 | 28.42 | 11.2 | 6.79 | 22.63
HARK1 M2 | 132 | 23.93 | 9.22 | 6.08 | 19.12 | 28.42 | 11.2 | 6.79 | 22.63
HARK1 R1 | 132 | 25.49 | 10.34 | 6.98 | 21.6 | 29.75 | 12.19 | 8.28 | 25.53
HARK1 R2 | 132 | 26.53 | 10.32 | 6.66 | 21.26 | 31.73 | 12.65 | 8.01 | 25.9
HARK1 R3 | 132 | 26.53 | 10.32 | 6.66 | 21.26 | 31.73 | 12.65 | 8.01 | 25.9
HARK2 MC1 | 275 | 34.35 | 13.03 | 7.92 | 26.34 | 39.07 | 15.08 | 9.58 | 30.91
HARK2 MC11 | 275 | 34.35 | 13.17 | 10.17 | 28.8 | 39.06 | 15.14 | 12.07 | 33.49
HARK2 MC12 | 275 | 34.35 | 13.17 | 10.17 | 28.8 | 39.06 | 15.14 | 12.07 | 33.49
HARK2 MC13 | 275 | 34.35 | 13.17 | 10.17 | 28.8 | 39.06 | 15.14 | 12.07 | 33.49
HARK2 MC2 | 275 | 34.35 | 13.03 | 7.92 | 26.34 | 39.07 | 15.08 | 9.58 | 30.91
HARK2 MC3 | 275 | 34.35 | 13.03 | 7.92 | 26.34 | 39.07 | 15.08 | 9.58 | 30.91
HARK2 MC4 | 275 | 34.35 | 13.03 | 7.92 | 26.34 | 39.07 | 15.08 | 9.58 | 30.91
HARK2 MC6 | 275 | 34.35 | 13.03 | 7.92 | 26.34 | 39.07 | 15.08 | 9.58 | 30.91
HARK2 MC8 | 275 | 34.35 | 13.17 | 10.17 | 28.8 | 39.06 | 15.14 | 12.07 | 33.49
HARK2 MC9 | 275 | 34.35 | 13.17 | 10.17 | 28.8 | 39.06 | 15.14 | 12.07 | 33.49
HARK4 M1 | 400 | 54.85 | 20.47 | 9.83 | 38.78 | 47.46 | 18.53 | 9.82 | 36.03
HARK4 M2 | 400 | 54.85 | 20.47 | 9.83 | 38.78 | 47.46 | 18.53 | 9.82 | 36.03
HARK4 R1 | 400 | 54.85 | 20.47 | 9.83 | 38.78 | 47.46 | 18.53 | 9.82 | 36.03
HARK4 R2 | 400 | 54.85 | 20.47 | 9.83 | 38.78 | 47.46 | 18.53 | 9.82 | 36.03
HARM2 MC1 | 275 | 61.7 | 22.13 | 14.12 | 45.41 | 54.47 | 21.19 | 9.41 | 39.38
HARM2 MC2 | 275 | 61.7 | 22.13 | 14.12 | 45.41 | 54.47 | 21.19 | 9.41 | 39.38
HARM2 MC3 | 275 | 61.7 | 22.13 | 14.12 | 45.41 | 54.47 | 21.19 | 9.41 | 39.38
HARM2 MC4 | 275 | 61.7 | 22.13 | 14.12 | 45.41 | 54.47 | 21.19 | 9.41 | 39.38
HATL2 M1 | 275 | 85.25 | 29.31 | 23.68 | 65.12 | 88.63 | 32.65 | 25.09 | 71.26
HATL2 M2 | 275 | 85.25 | 29.31 | 23.68 | 65.12 | 88.63 | 32.65 | 25.09 | 71.26
HATL2 R1 | 275 | 85.25 | 29.31 | 23.68 | 65.12 | 88.63 | 32.65 | 25.09 | 71.26
HATL2 R2 | 275 | 85.25 | 29.31 | 23.68 | 65.12 | 88.63 | 32.65 | 25.09 | 71.26
HAWP2 MC1 | 275 | 79.36 | 27.98 | 19.5 | 59.07 | 71.81 | 27.78 | 13.33 | 52.61
HAWP2 MC2 | 275 | 79.36 | 27.98 | 19.5 | 59.07 | 71.81 | 27.78 | 13.33 | 52.61
HAWP2 MC3 | 275 | 79.36 | 27.98 | 19.5 | 59.07 | 71.81 | 27.78 | 13.33 | 52.61
HAWP2 MC4 | 275 | 79.36 | 27.98 | 19.5 | 59.07 | 71.81 | 27.78 | 13.33 | 52.61
HEDO2 M1 | 275 | 46.89 | 17.21 | 11.92 | 36.26 | 52.4 | 19.74 | 13.88 | 41.8
HEDO2 M2 | 275 | 46.89 | 17.21 | 11.92 | 36.26 | 52.4 | 19.74 | 13.88 | 41.8
HEDO2 R1 | 275 | 46.89 | 17.21 | 11.92 | 36.26 | 52.4 | 19.74 | 13.88 | 41.8
HEDO2 R2 | 275 | 46.89 | 17.21 | 11.92 | 36.26 | 52.4 | 19.74 | 13.88 | 41.8
HEYS1 M1 | 132 | 32.34 | 10.83 | 11.59 | 26.91 | 37.05 | 13.23 | 12.65 | 31.35
HEYS1 M2 | 132 | 32.34 | 10.83 | 11.59 | 26.91 | 37.05 | 13.23 | 12.65 | 31.35
HEYS1 R1 | 132 | 32.34 | 10.83 | 11.59 | 26.91 | 37.05 | 13.23 | 12.65 | 31.35
HEYS1 R2 | 132 | 32.34 | 10.83 | 11.59 | 26.91 | 37.05 | 13.23 | 12.65 | 31.35
HEYS4 M1 | 400 | 89.28 | 31.73 | 31.32 | 76.19 | 95.59 | 35.46 | 33.96 | 84.1
HEYS4 M2 | 400 | 89.28 | 31.73 | 31.32 | 76.19 | 95.59 | 35.46 | 33.96 | 84.1
HEYS4 M3 | 400 | 89.28 | 31.73 | 31.32 | 76.19 | 95.59 | 35.46 | 33.96 | 84.1
HEYS4 M4 | 400 | 89.28 | 31.73 | 31.32 | 76.19 | 95.59 | 35.46 | 33.96 | 84.1
HEYS4 M5 | 400 | 89.28 | 31.73 | 31.32 | 76.19 | 95.59 | 35.46 | 33.96 | 84.1
HEYS4 R1/2 | 400 | 89.28 | 31.73 | 31.32 | 76.19 | 95.59 | 35.46 | 33.96 | 84.1
HEYS4 R3/4 | 400 | 89.28 | 31.73 | 31.32 | 76.19 | 95.59 | 35.46 | 33.96 | 84.1
HEYS4 R5 | 400 | 89.28 | 31.73 | 31.32 | 76.19 | 95.59 | 35.46 | 33.96 | 84.1
HIBU4 M1 | 400 | 84.32 | 28.43 | 19.09 | 59.29 | 101.88 | 37.65 | 21.9 | 75.14
HIBU4 M2 | 400 | 84.32 | 28.43 | 19.09 | 59.29 | 101.88 | 37.65 | 21.9 | 75.14
HIBU4 R1 | 400 | 84.32 | 28.43 | 19.09 | 59.29 | 101.88 | 37.65 | 21.9 | 75.14
HIBU4 R2 | 400 | 84.32 | 28.43 | 19.09 | 59.29 | 101.88 | 37.65 | 21.9 | 75.14
HIGM2 M1 | 275 | 54.71 | 20.07 | 14.27 | 42.66 | 52.21 | 20.5 | 10.97 | 39.97
HIGM2 M2 | 275 | 54.71 | 20.07 | 14.27 | 42.66 | 52.21 | 20.5 | 10.97 | 39.97
HIGM2 M3 | 275 | 54.71 | 20.07 | 14.27 | 42.66 | 52.21 | 20.5 | 10.97 | 39.97
HIGM2 R1 | 275 | 54.71 | 20.07 | 14.27 | 42.66 | 52.21 | 20.5 | 10.97 | 39.97
HIGM2 R4 | 275 | 54.71 | 20.07 | 14.27 | 42.66 | 52.21 | 20.5 | 10.97 | 39.97
HIGM2 R5 | 275 | 54.71 | 20.07 | 14.27 | 42.66 | 52.21 | 20.5 | 10.97 | 39.97
HIGM2 R6 | 275 | 54.71 | 20.07 | 14.27 | 42.66 | 52.21 | 20.5 | 10.97 | 39.97
HIGM4 MC1 | 400 | 64.42 | 23.39 | 14.22 | 47.29 | 54.85 | 21.4 | 9.79 | 40.06
HIGM4 MC2 | 400 | 64.42 | 23.39 | 14.22 | 47.29 | 54.85 | 21.4 | 9.79 | 40.06
HIGM4A | 400 | 54.25 | 19.41 | 7.09 | 34.54 | 47.14 | 18.16 | 4.35 | 30.02
HINP2 M1 | 275 | 30.26 | 10.86 | 7.55 | 22.91 | 34.18 | 12.95 | 7.5 | 25.82
HINP2 M2 | 275 | 30.26 | 10.86 | 7.55 | 22.91 | 34.18 | 12.95 | 7.5 | 25.82
HINP2 R1 | 275 | 30.26 | 10.86 | 7.55 | 22.91 | 34.18 | 12.95 | 7.5 | 25.82
HINP2 R2 | 275 | 30.26 | 10.86 | 7.55 | 22.91 | 34.18 | 12.95 | 7.5 | 25.82
HINP4 M1 | 400 | 39.8 | 14.48 | 6.56 | 27.04 | 38.73 | 15.2 | 5.89 | 27.39
HINP4 M2 | 400 | 39.8 | 14.48 | 6.56 | 27.04 | 38.73 | 15.2 | 5.89 | 27.39
HINP4 M3 | 400 | 39.8 | 14.48 | 6.56 | 27.04 | 38.73 | 15.2 | 5.89 | 27.39
HINP4 M4 | 400 | 39.8 | 14.48 | 6.56 | 27.04 | 38.73 | 15.2 | 5.89 | 27.39
HINP4 R1/2 | 400 | 39.8 | 14.48 | 6.56 | 27.04 | 38.73 | 15.2 | 5.89 | 27.39
HINP4 R3/4 | 400 | 39.8 | 14.48 | 6.56 | 27.04 | 38.73 | 15.2 | 5.89 | 27.39
HUMR4 M1 | 400 | 72.09 | 25.66 | 18.1 | 54.39 | 68.97 | 26.01 | 17.42 | 54.21
HUMR4 M2 | 400 | 72.09 | 25.66 | 18.1 | 54.39 | 68.97 | 26.01 | 17.42 | 54.21
HUMR4 R1 | 400 | 72.09 | 25.66 | 18.1 | 54.39 | 68.97 | 26.01 | 17.42 | 54.21
HUMR4 R2 | 400 | 72.09 | 25.66 | 18.1 | 54.39 | 68.97 | 26.01 | 17.42 | 54.21
HURS2 MC1 | 275 | 61.02 | 21.65 | 15.88 | 46.49 | 66.09 | 26.17 | 14.37 | 51.38
HURS2 MC2 | 275 | 61.02 | 21.65 | 15.88 | 46.49 | 66.09 | 26.17 | 14.37 | 51.38
HURS2 MC3 | 275 | 61.02 | 21.65 | 15.88 | 46.49 | 66.09 | 26.17 | 14.37 | 51.38
HURS2 MC4 | 275 | 61.02 | 21.65 | 15.88 | 46.49 | 66.09 | 26.17 | 14.37 | 51.38
HUTT4 MC1 | 400 | 64.06 | 23.85 | 19.15 | 52.88 | 45.87 | 18.46 | 10.95 | 37.06
HUTT4 MC2 | 400 | 64.06 | 23.85 | 19.15 | 52.88 | 45.87 | 18.46 | 10.95 | 37.06
HUTT4 MC3 | 400 | 64.06 | 23.85 | 19.15 | 52.88 | 45.87 | 18.46 | 10.95 | 37.06
HUTT4 MC4 | 400 | 64.06 | 23.85 | 19.15 | 52.88 | 45.87 | 18.46 | 10.95 | 37.06
IMPP4 MC1 | 400 | 42.14 | 15.06 | 8.46 | 29.76 | 39.48 | 15.1 | 7.67 | 29.03
IMPP4 MC2 | 400 | 42.14 | 15.06 | 8.46 | 29.76 | 39.48 | 15.1 | 7.67 | 29.03
INDQ4 MC1 | 400 | 25.02 | 9.38 | 3.71 | 16.98 | 28.89 | 11.25 | 4.92 | 20.83
INDQ4 MC2 | 400 | 25.02 | 9.38 | 3.71 | 16.98 | 28.89 | 11.25 | 4.92 | 20.83
INDQ4 MC3 | 400 | 25.02 | 9.38 | 3.71 | 16.98 | 28.89 | 11.25 | 4.92 | 20.83
INDQ4 MC4 | 400 | 25.02 | 9.38 | 3.71 | 16.98 | 28.89 | 11.25 | 4.92 | 20.83
IROA1 M1 | 132 | 37.44 | 13.45 | 9.54 | 28.56 | 46.56 | 17.43 | 11.64 | 36.29
IROA1 M2 | 132 | 37.44 | 13.45 | 9.54 | 28.56 | 46.56 | 17.43 | 11.64 | 36.29
IROA1 R1 | 132 | 39.62 | 14.18 | 9.91 | 29.96 | 48.62 | 18.25 | 11.6 | 37.41
IROA1 R2 | 132 | 26.95 | 9.69 | 8.14 | 21.84 | 33.45 | 12.43 | 9.44 | 27.02
IROA2 MC1 | 275 | 49.88 | 17.54 | 9.29 | 34.1 | 50.28 | 19.14 | 9.88 | 36.95
IROA2 MC2 | 275 | 49.88 | 17.54 | 9.29 | 34.1 | 50.28 | 19.14 | 9.88 | 36.95
IROA2 MC3 | 275 | 49.88 | 17.54 | 9.29 | 34.1 | 50.28 | 19.14 | 9.88 | 36.95
IROA2 MC4 | 275 | 49.88 | 17.54 | 9.29 | 34.1 | 50.28 | 19.14 | 9.88 | 36.95
IROA2 MC5 | 275 | 49.88 | 17.54 | 9.29 | 34.1 | 50.28 | 19.14 | 9.88 | 36.95
IROA2 MC6 | 275 | 49.88 | 17.54 | 9.29 | 34.1 | 50.28 | 19.14 | 9.88 | 36.95
IRON1 M1 | 132 | 26.25 | 10.17 | 8.7 | 23.09 | 29.76 | 11.63 | 9.83 | 26.28
IRON1 M2 | 132 | 26.03 | 10.09 | 8.6 | 22.87 | 29.5 | 11.55 | 9.66 | 25.99
IRON1 R1 | 132 | 17.71 | 6.45 | 6.22 | 15.34 | 20.23 | 7.4 | 7.22 | 17.68
IRON1 R2 | 132 | 17.71 | 6.45 | 6.22 | 15.34 | 20.23 | 7.4 | 7.22 | 17.68
IRON4 M1 | 400 | 63.17 | 23.2 | 11.73 | 44.54 | 57.38 | 22.63 | 10.17 | 42.17
IRON4 M2 | 400 | 63.17 | 23.2 | 11.73 | 44.54 | 57.38 | 22.63 | 10.17 | 42.17
IRON4 R1 | 400 | 63.17 | 23.2 | 11.73 | 44.54 | 57.38 | 22.63 | 10.17 | 42.17
IRON4 R2 | 400 | 63.17 | 23.2 | 11.73 | 44.54 | 57.38 | 22.63 | 10.17 | 42.17
IVER2 M1 | 275 | 58.76 | 21.1 | 14.23 | 44.08 | 64.41 | 24.43 | 14.98 | 49.53
IVER2 M2 | 275 | 58.76 | 21.1 | 14.23 | 44.08 | 64.41 | 24.43 | 14.98 | 49.53
IVER2 R1 | 275 | 58.76 | 21.1 | 14.23 | 44.08 | 64.41 | 24.43 | 14.98 | 49.53
IVER2 R2 | 275 | 60.08 | 21.53 | 13.56 | 44.01 | 61.16 | 23.53 | 12.46 | 45.74
IVER4A | 400 | 41.18 | 14.69 | 4.86 | 25.63 | 40.21 | 15.29 | 5.15 | 26.77
IVER4B | 400 | 39.85 | 14.27 | 4.55 | 24.74 | 38.47 | 14.82 | 4.51 | 25.47
JORD2 MC1 | 275 | 44.78 | 16.8 | 8.09 | 31.85 | 45.79 | 18.77 | 6.98 | 33.53
JORD2 MC2 | 275 | 44.78 | 16.8 | 8.09 | 31.85 | 45.79 | 18.77 | 6.98 | 33.53
KEAD4 M2 | 400 | 75.51 | 27.08 | 17.67 | 55.97 | 78.62 | 29.69 | 18.76 | 60.74
KEAD4 M3 | 400 | 75.48 | 26.98 | 18.4 | 56.55 | 68.9 | 26.16 | 15.74 | 52.74
KEAD4 R2 | 400 | 75.51 | 27.08 | 17.67 | 55.97 | 78.62 | 29.69 | 18.76 | 60.74
KEAD4 R3 | 400 | 71.83 | 25.89 | 15.34 | 51.96 | 62.28 | 24.01 | 13.34 | 47.29
KEAR2 M1 | 275 | 64.77 | 23.53 | 16.5 | 49.78 | 71.71 | 27.19 | 17.59 | 56.05
KEAR2 M2 | 275 | 64.77 | 23.53 | 16.5 | 49.78 | 71.71 | 27.19 | 17.59 | 56.05
KEAR2 R1 | 275 | 64.77 | 23.53 | 16.5 | 49.78 | 71.71 | 27.19 | 17.59 | 56.05
KEAR2 R2 | 275 | 64.77 | 23.53 | 16.5 | 49.78 | 71.71 | 27.19 | 17.59 | 56.05
KEAR4 MC5 | 400 | 75.09 | 27.35 | 14.47 | 53.16 | 68.47 | 26.6 | 13.37 | 50.99
KEAR4 MC6 | 400 | 75.09 | 27.35 | 14.47 | 53.16 | 68.47 | 26.6 | 13.37 | 50.99
KEMS4 M1 | 400 | 93.86 | 31.11 | 21.16 | 65.15 | 84.88 | 32.03 | 16.39 | 61.68
KEMS4 M2 | 400 | 93.86 | 31.11 | 21.16 | 65.15 | 84.88 | 32.03 | 16.39 | 61.68
KEMS4 R1 | 400 | 93.86 | 31.11 | 21.16 | 65.15 | 84.88 | 32.03 | 16.39 | 61.68
KEMS4 R2 | 400 | 93.86 | 31.11 | 21.16 | 65.15 | 84.88 | 32.03 | 16.39 | 61.68
KENG4 M1 | 400 | 81.44 | 27.52 | 18.68 | 57.6 | 98.92 | 36.58 | 21.85 | 73.58
KENG4 M2 | 400 | 81.44 | 27.52 | 18.68 | 57.6 | 98.92 | 36.58 | 21.85 | 73.58
KENG4 R1 | 400 | 81.44 | 27.52 | 18.68 | 57.6 | 98.92 | 36.58 | 21.85 | 73.58
KENG4 R2 | 400 | 81.44 | 27.52 | 18.68 | 57.6 | 98.92 | 36.58 | 21.85 | 73.58
KIBY2 M1 | 275 | 81.04 | 28.87 | 20.03 | 60.86 | 85.5 | 32.55 | 18.5 | 64.53
KIBY2 M2 | 275 | 81.04 | 28.87 | 20.03 | 60.86 | 85.5 | 32.55 | 18.5 | 64.53
KIBY2 R1 | 275 | 81.04 | 28.87 | 20.03 | 60.86 | 85.5 | 32.55 | 18.5 | 64.53
KIBY2 R2 | 275 | 81.04 | 28.87 | 20.03 | 60.86 | 85.5 | 32.55 | 18.5 | 64.53
KILL4 M1 | 400 | 76.49 | 27.66 | 25.45 | 64.56 | 72.35 | 27.55 | 22.56 | 61.52
KILL4 M2 | 400 | 76.49 | 27.66 | 25.45 | 64.56 | 72.35 | 27.55 | 22.56 | 61.52
KILL4 M3 | 400 | 76.49 | 27.66 | 25.45 | 64.56 | 72.35 | 27.55 | 22.56 | 61.52
KILL4 M4 | 400 | 76.49 | 27.66 | 25.45 | 64.56 | 72.35 | 27.55 | 22.56 | 61.52
KILL4 M5 | 400 | 76.49 | 27.66 | 25.45 | 64.56 | 72.35 | 27.55 | 22.56 | 61.52
KILL4 M9 | 400 | 76.49 | 27.66 | 25.45 | 64.56 | 72.35 | 27.55 | 22.56 | 61.52
KILL4 R1/2 | 400 | 76.49 | 27.66 | 25.45 | 64.56 | 72.35 | 27.55 | 22.56 | 61.52
KILL4 R3/4 | 400 | 76.49 | 27.66 | 25.45 | 64.56 | 72.35 | 27.55 | 22.56 | 61.52
KILL4 R5 | 400 | 76.49 | 27.66 | 25.45 | 64.56 | 72.35 | 27.55 | 22.56 | 61.52
KILL4 R9 | 400 | 76.49 | 27.66 | 25.45 | 64.56 | 72.35 | 27.55 | 22.56 | 61.52
KINO1 M1 | 132 | 28.07 | 10 | 9.89 | 24.03 | 38.59 | 14.75 | 12.81 | 33.67
KINO1 M2 | 132 | 28.07 | 10 | 9.89 | 24.03 | 38.59 | 14.75 | 12.81 | 33.67
KINO1 R1 | 132 | 28.07 | 10 | 9.89 | 24.03 | 38.59 | 14.75 | 12.81 | 33.67
KINO1 R2 | 132 | 28.07 | 10 | 9.89 | 24.03 | 38.59 | 14.75 | 12.81 | 33.67
KINO1A | 132 | 27.75 | 9.86 | 5.94 | 19.89 | 37.99 | 14.59 | 7.54 | 28.17
KINO1B | 132 | 23.28 | 8.8 | 1.5 | 13.94 | 27.25 | 11.36 | 0.85 | 16.92
KINO4 M1 | 400 | 87.47 | 30.63 | 26.64 | 69.96 | 88.9 | 33.68 | 26.08 | 73.71
KINO4 M2 | 400 | 87.47 | 30.63 | 26.64 | 69.96 | 88.9 | 33.68 | 26.08 | 73.71
KINO4 M3 | 400 | 87.47 | 30.63 | 26.64 | 69.96 | 88.9 | 33.68 | 26.08 | 73.71
KINO4 M4 | 400 | 87.47 | 30.63 | 26.64 | 69.96 | 88.9 | 33.68 | 26.08 | 73.71
KINO4 R1/2 | 400 | 87.47 | 30.63 | 26.64 | 69.96 | 88.9 | 33.68 | 26.08 | 73.71
KINO4 R3/4 | 400 | 87.47 | 30.63 | 26.64 | 69.96 | 88.9 | 33.68 | 26.08 | 73.71
KIRK2 MC1 | 275 | 46.58 | 17.15 | 10.5 | 34.76 | 49.37 | 19.03 | 11.61 | 38.52
KIRK2 MC2 | 275 | 46.58 | 17.15 | 10.5 | 34.76 | 49.37 | 19.03 | 11.61 | 38.52
KIRK2 MC3 | 275 | 46.58 | 17.15 | 10.5 | 34.76 | 49.37 | 19.03 | 11.61 | 38.52
KIRK2 MC4 | 275 | 46.58 | 17.15 | 10.5 | 34.76 | 49.37 | 19.03 | 11.61 | 38.52
KIRK2A | 275 | 45.85 | 16.52 | 5.34 | 28.71 | 46.05 | 18.01 | 6.91 | 32.38
KITW2 MC1 | 275 | 53.37 | 19.59 | 10.59 | 38.29 | 54.52 | 21.27 | 9.74 | 39.82
KITW2 MC2 | 275 | 53.37 | 19.59 | 10.59 | 38.29 | 54.52 | 21.27 | 9.74 | 39.82
KITW2 MC3 | 275 | 53.37 | 19.59 | 10.59 | 38.29 | 54.52 | 21.27 | 9.74 | 39.82
KITW2 MC4 | 275 | 53.37 | 19.59 | 10.59 | 38.29 | 54.52 | 21.27 | 9.74 | 39.82
KNAR2 MC1 | 275 | 26.1 | 10.29 | 3.01 | 17.56 | 24.93 | 10.09 | 3.76 | 18.03
KNAR2 MC2 | 275 | 26.1 | 10.29 | 3.01 | 17.56 | 24.93 | 10.09 | 3.76 | 18.03
LACK2 M1 | 275 | 57.54 | 19.76 | 14.85 | 42.8 | 58.03 | 21.5 | 14.87 | 45.27
LACK2 M2 | 275 | 57.54 | 19.76 | 14.85 | 42.8 | 58.03 | 21.5 | 14.87 | 45.27
LACK2 R1 | 275 | 57.54 | 19.76 | 14.85 | 42.8 | 58.03 | 21.5 | 14.87 | 45.27
LACK2 R2 | 275 | 57.54 | 19.76 | 14.85 | 42.8 | 58.03 | 21.5 | 14.87 | 45.27
LACK4 M1 | 400 | 59.14 | 21.62 | 18.24 | 48.82 | 56.12 | 21.42 | 17.29 | 47.58
LACK4 M2 | 400 | 59.14 | 21.62 | 18.24 | 48.82 | 56.12 | 21.42 | 17.29 | 47.58
LACK4 R1 | 400 | 59.14 | 21.62 | 18.24 | 48.82 | 56.12 | 21.42 | 17.29 | 47.58
LACK4 R2 | 400 | 59.14 | 21.62 | 18.24 | 48.82 | 56.12 | 21.42 | 17.29 | 47.58
LAGA4 M1 | 400 | 27.24 | 10.12 | 4.34 | 18.65 | 32.34 | 12.5 | 5.9 | 23.58
LAGA4 M2 | 400 | 27.24 | 10.12 | 4.34 | 18.65 | 32.34 | 12.5 | 5.9 | 23.58
LAGA4 R1 | 400 | 27.24 | 10.12 | 4.34 | 18.65 | 32.34 | 12.5 | 5.9 | 23.58
LAGA4 R2 | 400 | 27.24 | 10.12 | 4.34 | 18.65 | 32.34 | 12.5 | 5.9 | 23.58
LALE2 MC1 | 275 | 53.92 | 19.03 | 14.78 | 41.69 | 60.39 | 23.18 | 14.64 | 47.41
LALE2 MC2 | 275 | 53.92 | 19.03 | 14.78 | 41.69 | 60.39 | 23.18 | 14.64 | 47.41
LALE2 MC3 | 275 | 53.92 | 19.03 | 14.78 | 41.69 | 60.39 | 23.18 | 14.64 | 47.41
LALE2 MC4 | 275 | 53.92 | 19.03 | 14.78 | 41.69 | 60.39 | 23.18 | 14.64 | 47.41
LAND4 M3 | 400 | 23.82 | 8.93 | 3.71 | 16.34 | 26.09 | 10.24 | 4.09 | 18.57
LAND4 MC1 | 400 | 23.73 | 8.89 | 3.7 | 16.28 | 26.22 | 10.28 | 4.13 | 18.67
LAND4 MC2 | 400 | 23.73 | 8.89 | 3.7 | 16.28 | 26.22 | 10.28 | 4.13 | 18.67
LEGA4 M1 | 400 | 79.25 | 28.62 | 16.92 | 57.4 | 64.74 | 25.54 | 11.64 | 47.76
LEGA4 M2 | 400 | 79.25 | 28.62 | 16.92 | 57.4 | 64.74 | 25.54 | 11.64 | 47.76
LEGA4 R1 | 400 | 79.25 | 28.62 | 16.92 | 57.4 | 64.74 | 25.54 | 11.64 | 47.76
LEGA4 R2 | 400 | 79.25 | 28.62 | 16.92 | 57.4 | 64.74 | 25.54 | 11.64 | 47.76
LEIS1 M1 | 132 | 52.05 | 18.62 | 18.8 | 45.13 | 61.26 | 22.27 | 21.93 | 53.43
LEIS1 M2 | 132 | 52.05 | 18.62 | 18.8 | 45.13 | 61.26 | 22.27 | 21.93 | 53.43
LEIS1 R1 | 132 | 52.05 | 18.62 | 18.8 | 45.13 | 61.26 | 22.27 | 21.93 | 53.43
LEIS1 R2 | 132 | 52.05 | 18.62 | 18.8 | 45.13 | 61.26 | 22.27 | 21.93 | 53.43
LEMR1 M1 | 132 | 46.81 | 16.51 | 13.01 | 36.36 | 58.5 | 21.44 | 15.42 | 45.75
LEMR1 M2 | 132 | 46.81 | 16.51 | 13.01 | 36.36 | 58.5 | 21.44 | 15.42 | 45.75
LEMR1 R1 | 132 | 46.81 | 16.51 | 13.01 | 36.36 | 58.5 | 21.44 | 15.42 | 45.75
LEMR1 R2 | 132 | 46.81 | 16.51 | 13.01 | 36.36 | 58.5 | 21.44 | 15.42 | 45.75
LISD2 M1 | 275 | 65.98 | 23.67 | 16.45 | 49.92 | 72.12 | 27.58 | 16.44 | 55.45
LISD2 M2 | 275 | 65.98 | 23.67 | 16.45 | 49.92 | 72.12 | 27.58 | 16.44 | 55.45
LISD2 R1 | 275 | 65.98 | 23.67 | 16.45 | 49.92 | 72.12 | 27.58 | 16.44 | 55.45
LISD2 R2 | 275 | 65.98 | 23.67 | 16.45 | 49.92 | 72.12 | 27.58 | 16.44 | 55.45
LITT1 M3 | 132 | 39.6 | 14.04 | 12.47 | 32.32 | 47.93 | 17.4 | 14.35 | 38.97
LITT1 M4 | 132 | 39.6 | 14.04 | 12.47 | 32.32 | 47.93 | 17.4 | 14.35 | 38.97
LITT1 R3 | 132 | 39.6 | 14.04 | 12.47 | 32.32 | 47.93 | 17.4 | 14.35 | 38.97
LITT1 R4 | 132 | 39.6 | 14.04 | 12.47 | 32.32 | 47.93 | 17.4 | 14.35 | 38.97
LITT4 M1 | 400 | 89.28 | 30.06 | 19.37 | 61.88 | 88.71 | 33.58 | 17.85 | 65.34
LITT4 M2 | 400 | 89.28 | 30.06 | 19.37 | 61.88 | 88.71 | 33.58 | 17.85 | 65.34
LITT4 M3 | 400 | 89.28 | 30.06 | 19.37 | 61.88 | 88.71 | 33.58 | 17.85 | 65.34
LITT4 R1 | 400 | 89.28 | 30.06 | 19.37 | 61.88 | 88.71 | 33.58 | 17.85 | 65.34
LITT4 R2 | 400 | 89.28 | 30.06 | 19.37 | 61.88 | 88.71 | 33.58 | 17.85 | 65.34
LITT4 R3 | 400 | 89.28 | 30.06 | 19.37 | 61.88 | 88.71 | 33.58 | 17.85 | 65.34
LITT4 R5 | 400 | 89.998 | 30.274 | 19.5197 | 62.3336 | 89.1821 | 33.7573 | 17.772 | 65.512
LOVE4 M1 | 400 | 68.53 | 23.5 | 13.75 | 46.99 | 64.98 | 24.71 | 12.54 | 47.48
LOVE4 M2 | 400 | 68.53 | 23.5 | 13.75 | 46.99 | 64.98 | 24.71 | 12.54 | 47.48
LOVE4 R1 | 400 | 68.53 | 23.5 | 13.75 | 46.99 | 64.98 | 24.71 | 12.54 | 47.48
LOVE4 R2 | 400 | 68.53 | 23.5 | 13.75 | 46.99 | 64.98 | 24.71 | 12.54 | 47.48
MACC2 MC1 | 275 | 51.58 | 19.06 | 12.41 | 39.37 | 49.66 | 19.17 | 11.02 | 38.13
MACC2 MC2 | 275 | 51.58 | 19.06 | 12.41 | 39.37 | 49.66 | 19.17 | 11.02 | 38.13
MACC4 MC1 | 400 | 70.33 | 26.29 | 19.57 | 56.75 | 56.39 | 22.49 | 13.82 | 45.63
MACC4 MC2 | 400 | 70.33 | 26.29 | 19.57 | 56.75 | 56.39 | 22.49 | 13.82 | 45.63
MACC4 MC3 | 400 | 70.33 | 26.29 | 19.57 | 56.75 | 56.39 | 22.49 | 13.82 | 45.63
MACC4 MC4 | 400 | 70.33 | 26.29 | 19.57 | 56.75 | 56.39 | 22.49 | 13.82 | 45.63
MAGA2 MC1 | 275 | 38.5 | 13.91 | 7.24 | 26.91 | 37.34 | 14.61 | 6.44 | 27.1
MAGA2 MC2 | 275 | 38.5 | 13.91 | 7.24 | 26.91 | 37.34 | 14.61 | 6.44 | 27.1
MANN4 M5 | 400 | 44.04 | 15.67 | 8.52 | 30.68 | 44.1 | 16.77 | 9.17 | 32.9
MANN4 MC1 | 400 | 44.04 | 15.67 | 8.52 | 30.68 | 44.1 | 16.77 | 9.17 | 32.9
MANN4 MC2 | 400 | 44.04 | 15.67 | 8.52 | 30.68 | 44.1 | 16.77 | 9.17 | 32.9
MANN4 MC3 | 400 | 44.04 | 15.67 | 8.52 | 30.68 | 44.1 | 16.77 | 9.17 | 32.9
MANN4 MC4 | 400 | 44.04 | 15.67 | 8.52 | 30.68 | 44.1 | 16.77 | 9.17 | 32.9
MANN4 R5 | 400 | 44.04 | 15.67 | 8.52 | 30.68 | 44.1 | 16.77 | 9.17 | 32.9
MAWO4 M | 400 | 47.08 | 16.63 | 9.47 | 32.99 | 40.93 | 15.76 | 7.47 | 29.77
MAWO4 R | 400 | 47.08 | 16.63 | 9.47 | 32.99 | 40.93 | 15.76 | 7.47 | 29.77
MELK1 M1 | 132 | 40.19 | 14.2 | 13.85 | 33.92 | 50.14 | 18.37 | 16.4 | 42.37
MELK1 M2 | 132 | 40.19 | 14.2 | 13.85 | 33.92 | 50.14 | 18.37 | 16.4 | 42.37
MELK1 R1 | 132 | 40.19 | 14.2 | 13.85 | 33.92 | 50.14 | 18.37 | 16.4 | 42.37
MELK1 R2 | 132 | 40.19 | 14.2 | 13.85 | 33.92 | 50.14 | 18.37 | 16.4 | 42.37
MELK4 M1 | 400 | 72.58 | 25.3 | 12.63 | 48.41 | 70.48 | 27.16 | 11.6 | 50.01
MELK4 M2 | 400 | 72.58 | 25.3 | 12.63 | 48.41 | 70.48 | 27.16 | 11.6 | 50.01
MELK4 M3 | 400 | 72.58 | 25.3 | 12.63 | 48.41 | 70.48 | 27.16 | 11.6 | 50.01
MELK4 R1 | 400 | 72.58 | 25.3 | 12.63 | 48.41 | 70.48 | 27.16 | 11.6 | 50.01
MELK4 R2 | 400 | 72.58 | 25.3 | 12.63 | 48.41 | 70.48 | 27.16 | 11.6 | 50.01
MELK4 R3 | 400 | 72.58 | 25.3 | 12.63 | 48.41 | 70.48 | 27.16 | 11.6 | 50.01
MIDL4 M1 | 400 | 87.28 | 30.3 | 25.05 | 67.9 | 91.24 | 33.72 | 25.75 | 73.44
MIDL4 R1 | 400 | 87.28 | 30.3 | 25.05 | 67.9 | 91.24 | 33.72 | 25.75 | 73.44
MILH1 M1 | 132 | 37.59 | 13.92 | 8.43 | 28.13 | 43.89 | 17.89 | 8.38 | 33.69
MILH1 M2 | 132 | 37.59 | 13.92 | 8.43 | 28.13 | 43.89 | 17.89 | 8.38 | 33.69
MILH1 R1 | 132 | 37.56 | 13.92 | 8.39 | 28.07 | 43.81 | 17.88 | 8.31 | 33.6
MILH1 R2 | 132 | 37.56 | 13.92 | 8.39 | 28.07 | 43.81 | 17.88 | 8.31 | 33.6
MILL4 M1 | 400 | 82.36 | 30.15 | 22.72 | 65.37 | 65.13 | 26.34 | 13.78 | 51.03
MILL4 R1 | 400 | 82.36 | 30.15 | 22.72 | 65.37 | 65.13 | 26.34 | 13.78 | 51.03
MITY4 MC1 | 400 | 62.21 | 22.97 | 16.13 | 48.62 | 53.31 | 21.32 | 12.27 | 42.42
MITY4 MC2 | 400 | 62.21 | 22.97 | 16.13 | 48.62 | 53.31 | 21.32 | 12.27 | 42.42
MITY4 MC3 | 400 | 62.21 | 22.97 | 16.13 | 48.62 | 53.31 | 21.32 | 12.27 | 42.42
MITY4 MC4 | 400 | 62.21 | 22.97 | 16.13 | 48.62 | 53.31 | 21.32 | 12.27 | 42.42
MONF2 M1 | 275 | 55.58 | 20.2 | 14.37 | 42.94 | 58.55 | 22.26 | 14.01 | 45.48
MONF2 M2 | 275 | 55.58 | 20.2 | 14.37 | 42.94 | 58.55 | 22.26 | 14.01 | 45.48
MONF2 R1 | 275 | 49.48 | 17.9 | 14.77 | 40.09 | 53.5 | 20.08 | 14.99 | 43.39
MONF2 R2 | 275 | 49.48 | 17.9 | 14.77 | 40.09 | 53.5 | 20.08 | 14.99 | 43.39
MONF4 MC2 | 400 | 62.95 | 22.74 | 13.79 | 45.95 | 58.5 | 22.35 | 12.79 | 44.4
MONF4 MC3 | 400 | 62.95 | 22.74 | 13.79 | 45.95 | 58.5 | 22.35 | 12.79 | 44.4
NECH2 MC1 | 275 | 63.14 | 22.68 | 15.27 | 47.35 | 66.43 | 25.49 | 14.21 | 50.25
NECH2 MC2 | 275 | 63.14 | 22.68 | 15.27 | 47.35 | 66.43 | 25.49 | 14.21 | 50.25
NECH2 MC3 | 275 | 63.14 | 22.68 | 15.27 | 47.35 | 66.43 | 25.49 | 14.21 | 50.25
NECH2 MC4 | 275 | 63.14 | 22.68 | 15.27 | 47.35 | 66.43 | 25.49 | 14.21 | 50.25
NECT4 M1 | 400 | 58.51 | 21.07 | 13.3 | 43.09 | 41.54 | 16.69 | 5.62 | 29.23
NECT4 R1 | 400 | 58.51 | 21.07 | 13.3 | 43.09 | 41.54 | 16.69 | 5.62 | 29.23
NEEP2 M1 | 275 | 51.92 | 19.1 | 11.2 | 38.22 | 56.33 | 22.27 | 10.99 | 42.49
NEEP2 M2 | 275 | 51.92 | 19.1 | 11.2 | 38.22 | 56.33 | 22.27 | 10.99 | 42.49
NEEP2 R1/R2 | 275 | 51.92 | 19.1 | 11.2 | 38.22 | 56.33 | 22.27 | 10.99 | 42.49
NEWX2 M5 | 275 | 66.15 | 23.38 | 16.57 | 49.63 | 74.72 | 29.13 | 15.48 | 56.67
NEWX2 M6 | 275 | 66.15 | 23.38 | 16.57 | 49.63 | 74.72 | 29.13 | 15.48 | 56.67
NEWX2 R5 | 275 | 66.15 | 23.38 | 16.57 | 49.63 | 74.72 | 29.13 | 15.48 | 56.67
NEWX2 R6 | 275 | 66.15 | 23.38 | 16.57 | 49.63 | 74.72 | 29.13 | 15.48 | 56.67
NFLE4 M1 | 400 | 78.43 | 26.79 | 16.54 | 54.43 | 69.97 | 26.98 | 12.45 | 50.61
NFLE4 M2 | 400 | 78.43 | 26.79 | 16.54 | 54.43 | 69.97 | 26.98 | 12.45 | 50.61
NFLE4 R1 | 400 | 78.43 | 26.79 | 16.54 | 54.43 | 69.97 | 26.98 | 12.45 | 50.61
NFLE4 R2 | 400 | 78.43 | 26.79 | 16.54 | 54.43 | 69.97 | 26.98 | 12.45 | 50.61
NHYD2A | 275 | 42.12 | 15.67 | 2.45 | 24.6 | 37.17 | 17.3 | 0.47 | 24.94
NHYD2B | 275 | 42.75 | 15.85 | 2.21 | 24.62 | 37.42 | 16.95 | 1.05 | 25.02
NHYD2C | 275 | 42.75 | 15.85 | 2.21 | 24.62 | 37.42 | 16.95 | 1.05 | 25.02
NINF4 M1 | 400 | 51.58 | 18.03 | 10.88 | 36.37 | 48.79 | 18.47 | 10.64 | 36.76
NINF4 M2 | 400 | 51.58 | 18.03 | 10.88 | 36.37 | 48.79 | 18.47 | 10.64 | 36.76
NINF4 R1 | 400 | 51.58 | 18.03 | 10.88 | 36.37 | 48.79 | 18.47 | 10.64 | 36.76
NINF4 R2 | 400 | 51.58 | 18.03 | 10.88 | 36.37 | 48.79 | 18.47 | 10.64 | 36.76
NORL2A | 275 | 46.14 | 16.9 | 3.58 | 27.48 | 47.15 | 19.23 | 2.22 | 29.42
NORL2B | 275 | 45.43 | 16.7 | 3.16 | 26.78 | 46.39 | 19.17 | 1.95 | 29.06
NORM4 M1 | 400 | 55.98 | 20.22 | 12.42 | 41.01 | 45.45 | 17.77 | 9.65 | 34.79
NORM4 M2 | 400 | 55.98 | 20.22 | 12.42 | 41.01 | 45.45 | 17.77 | 9.65 | 34.79
NORM4 R1 | 400 | 55.98 | 20.22 | 12.42 | 41.01 | 45.45 | 17.77 | 9.65 | 34.79
NORM4 R2 | 400 | 55.98 | 20.22 | 12.42 | 41.01 | 45.45 | 17.77 | 9.65 | 34.79
NORT2 M1 | 275 | 77.33 | 27.11 | 21.13 | 59.47 | 78.75 | 29.71 | 18.23 | 60.25
NORT2 M2 | 275 | 77.33 | 27.11 | 21.13 | 59.47 | 78.75 | 29.71 | 18.23 | 60.25
NORT2 R1 | 275 | 77.33 | 27.11 | 21.13 | 59.47 | 78.75 | 29.71 | 18.23 | 60.25
NORT2 R2 | 275 | 77.33 | 27.11 | 21.13 | 59.47 | 78.75 | 29.71 | 18.23 | 60.25
NORT4 M1 | 400 | 77.44 | 27.9 | 24.7 | 64.15 | 68.26 | 26.26 | 19.76 | 56.89
NORT4 M2 | 400 | 77.44 | 27.9 | 24.7 | 64.15 | 68.26 | 26.26 | 19.76 | 56.89
NORT4 R1 | 400 | 77.44 | 27.9 | 24.7 | 64.15 | 68.26 | 26.26 | 19.76 | 56.89
NORT4 R2 | 400 | 77.44 | 27.9 | 24.7 | 64.15 | 68.26 | 26.26 | 19.76 | 56.89
NURS4 MC1 | 400 | 45.93 | 15.97 | 6.21 | 28.79 | 42.38 | 16.05 | 5.79 | 28.5
NURS4 MC2 | 400 | 45.93 | 15.97 | 6.21 | 28.79 | 42.38 | 16.05 | 5.79 | 28.5
NURS4A | 400 | 42.35 | 15.1 | 8.58 | 29.94 | 40.85 | 15.55 | 8.51 | 30.51
OCKH1 M1 | 132 | 23.63 | 8.53 | 8.06 | 20.13 | 31.92 | 11.71 | 10.69 | 27.24
OCKH1 M2 | 132 | 23.63 | 8.53 | 8.06 | 20.13 | 31.92 | 11.71 | 10.69 | 27.24
OCKH1 R1 | 132 | 23.63 | 8.53 | 8.06 | 20.13 | 31.92 | 11.71 | 10.69 | 27.24
OCKH1 R2 | 132 | 23.63 | 8.53 | 8.06 | 20.13 | 31.92 | 11.71 | 10.69 | 27.24
OCKH2 MC1 | 275 | 48.59 | 17.92 | 9.54 | 34.89 | 52.18 | 20.34 | 10.08 | 38.84
OCKH2 MC2 | 275 | 48.59 | 17.92 | 9.54 | 34.89 | 52.18 | 20.34 | 10.08 | 38.84
OCKH2 MC3 | 275 | 48.59 | 17.92 | 9.54 | 34.89 | 52.18 | 20.34 | 10.08 | 38.84
OCKH2 MC4 | 275 | 48.59 | 17.92 | 9.54 | 34.89 | 52.18 | 20.34 | 10.08 | 38.84
OCKH2A | 275 | 43.54 | 15.8 | 3.86 | 26.21 | 45.06 | 17.4 | 4.4 | 29.01
OFFE2 MC1 | 275 | 63.48 | 23.01 | 13.19 | 45.74 | 56.61 | 22.48 | 8.38 | 40.18
OFFE2 MC2 | 275 | 63.48 | 23.01 | 13.19 | 45.74 | 56.61 | 22.48 | 8.38 | 40.18
OLDB2 MC1 | 275 | 46.91 | 17.34 | 9.52 | 34.04 | 49.86 | 19.28 | 10.01 | 37.27
OLDB2 MC2 | 275 | 46.91 | 17.34 | 9.52 | 34.04 | 49.86 | 19.28 | 10.01 | 37.27
OSBA4 MC1 | 400 | 48.32 | 17.65 | 10.78 | 35.74 | 45.1 | 17.16 | 10.86 | 35.12
OSBA4 MC2 | 400 | 48.32 | 17.65 | 10.78 | 35.74 | 45.1 | 17.16 | 10.86 | 35.12
OSBA4 MC3/4 | 400 | 45.28 | 16.65 | 10.23 | 33.78 | 37.87 | 14.61 | 8.22 | 28.88
PADI1 M1 | 132 | 29.73 | 10.68 | 10.52 | 25.62 | 37.08 | 13.61 | 12.75 | 32
PADI1 M2 | 132 | 29.73 | 10.68 | 10.52 | 25.62 | 37.08 | 13.61 | 12.75 | 32
PADI1 R1 | 132 | 29.73 | 10.68 | 10.52 | 25.62 | 37.08 | 13.61 | 12.75 | 32
PADI1 R2 | 132 | 29.73 | 10.68 | 10.52 | 25.62 | 37.08 | 13.61 | 12.75 | 32
PADI4 MC1 | 400 | 65.63 | 23.9 | 13.89 | 47.69 | 52.5 | 20.67 | 9.06 | 38.29
PADI4 MC2 | 400 | 65.63 | 23.9 | 13.89 | 47.69 | 52.5 | 20.67 | 9.06 | 38.29
PADI4 MC3 | 400 | 65.63 | 23.9 | 13.89 | 47.69 | 52.5 | 20.67 | 9.06 | 38.29
PADI4 MC4 | 400 | 65.63 | 23.9 | 13.89 | 47.69 | 52.5 | 20.67 | 9.06 | 38.29
PELH4 M1 | 400 | 98.52 | 33.88 | 22.17 | 70.09 | 89.08 | 34.1 | 16.75 | 64.97
PELH4 M2 | 400 | 98.52 | 33.88 | 22.17 | 70.09 | 89.08 | 34.1 | 16.75 | 64.97
PELH4 R1 | 400 | 98.52 | 33.88 | 22.17 | 70.09 | 89.08 | 34.1 | 16.75 | 64.97
PELH4 R2 | 400 | 98.52 | 33.88 | 22.17 | 70.09 | 89.08 | 34.1 | 16.75 | 64.97
PEMB1 M1 | 132 | 26.21 | 9.5 | 9.54 | 22.97 | 33.74 | 12.62 | 11.97 | 29.81
PEMB1 M2 | 132 | 26.21 | 9.5 | 9.54 | 22.97 | 33.74 | 12.62 | 11.97 | 29.81
PEMB1 R1 | 132 | 26.21 | 9.5 | 9.54 | 22.97 | 33.74 | 12.62 | 11.97 | 29.81
PEMB1 R2 | 132 | 26.21 | 9.5 | 9.54 | 22.97 | 33.74 | 12.62 | 11.97 | 29.81
PEMB4 M1 | 400 | 32.04 | 11.47 | 7.3 | 23.52 | 31.07 | 11.73 | 7.62 | 24.22
PEMB4 M2 | 400 | 32.04 | 11.47 | 7.3 | 23.52 | 31.07 | 11.73 | 7.62 | 24.22
PEMB4 M3 | 400 | 32.04 | 11.47 | 7.3 | 23.52 | 31.07 | 11.73 | 7.62 | 24.22
PEMB4 M4 | 400 | 32.04 | 11.47 | 7.3 | 23.52 | 31.07 | 11.73 | 7.62 | 24.22
PEMB4 R1/2 | 400 | 32.04 | 11.47 | 7.3 | 23.52 | 31.07 | 11.73 | 7.62 | 24.22
PEMB4 R3/4 | 400 | 32.04 | 11.47 | 7.3 | 23.52 | 31.07 | 11.73 | 7.62 | 24.22
PENN2 MC1 | 275 | 58.07 | 21.25 | 12.48 | 42.53 | 62.96 | 24.13 | 13.53 | 47.65
PENN2 MC2 | 275 | 58.07 | 21.25 | 12.48 | 42.53 | 62.96 | 24.13 | 13.53 | 47.65
PENN2 MC3 | 275 | 58.07 | 21.25 | 12.48 | 42.53 | 62.96 | 24.13 | 13.53 | 47.65
PENN2 MC4 | 275 | 58.07 | 21.25 | 12.48 | 42.53 | 62.96 | 24.13 | 13.53 | 47.65
PENT4 M1 | 400 | 69.91 | 24.46 | 19.34 | 53.93 | 73.98 | 27.49 | 19.73 | 58.61
PENT4 M2 | 400 | 69.91 | 24.46 | 19.34 | 53.93 | 73.98 | 27.49 | 19.73 | 58.61
PENT4 R1 | 400 | 69.91 | 24.46 | 19.34 | 53.93 | 73.98 | 27.49 | 19.73 | 58.61
PENT4 R2 | 400 | 69.91 | 24.46 | 19.34 | 53.93 | 73.98 | 27.49 | 19.73 | 58.61
PEWO2A | 275 | 65.24 | 23.46 | 19.43 | 52.61 | 67.87 | 25.41 | 19.04 | 54.97
PEWO2B | 275 | 65.01 | 23.7 | 23.4 | 56.92 | 67.72 | 25.43 | 23.71 | 59.67
PEWO4 M1 | 400 | 90.14 | 32.53 | 29.46 | 75.46 | 85.38 | 32.78 | 25.68 | 72.04
PEWO4 M2 | 400 | 90.14 | 32.53 | 29.46 | 75.46 | 85.38 | 32.78 | 25.68 | 72.04
PEWO4 M3 | 400 | 90.14 | 32.53 | 29.46 | 75.46 | 85.38 | 32.78 | 25.68 | 72.04
PEWO4 M4 | 400 | 90.14 | 32.53 | 29.46 | 75.46 | 85.38 | 32.78 | 25.68 | 72.04
PEWO4 R1/2 | 400 | 90.14 | 32.53 | 29.46 | 75.46 | 85.38 | 32.78 | 25.68 | 72.04
PEWO4 R3/4 | 400 | 90.14 | 32.53 | 29.46 | 75.46 | 85.38 | 32.78 | 25.68 | 72.04
PITS2 MC1 | 275 | 53.03 | 19.24 | 7.52 | 34.74 | 58.89 | 22.99 | 7.01 | 39.53
PITS2 MC2 | 275 | 53.03 | 19.24 | 7.52 | 34.74 | 58.89 | 22.99 | 7.01 | 39.53
PITS2 MC3 | 275 | 53.03 | 19.24 | 7.52 | 34.74 | 58.89 | 22.99 | 7.01 | 39.53
PITS2 MC4 | 275 | 53.03 | 19.24 | 7.52 | 34.74 | 58.89 | 22.99 | 7.01 | 39.53
POPP2 MC1 | 275 | 24.79 | 9.68 | 3.65 | 17.35 | 22.65 | 9.09 | 3.93 | 16.79
POPP2 MC2 | 275 | 24.79 | 9.68 | 3.65 | 17.35 | 22.65 | 9.09 | 3.93 | 16.79
PUDM4 MC1 | 400 | 75.42 | 25.8 | 16.89 | 53.38 | 83.34 | 32.46 | 15.62 | 61.53
PUDM4 MC2 | 400 | 75.42 | 25.8 | 16.89 | 53.38 | 83.34 | 32.46 | 15.62 | 61.53
PYLE2 MC1 | 275 | 40.99 | 14.8 | 7.39 | 28.32 | 39.87 | 15.56 | 7.07 | 29.08
PYLE2 MC2 | 275 | 41.02 | 14.81 | 7.39 | 28.34 | 39.9 | 15.57 | 7.08 | 29.1
QUER4A | 400 | 76.31 | 26.37 | 12.44 | 49.74 | 68.48 | 26.11 | 5.87 | 42.79
QUER4B | 400 | 77.12 | 26.61 | 12.74 | 50.37 | 70.48 | 26.76 | 6.52 | 44.37
RAIN2 MC1 | 275 | 77.5 | 27.67 | 19.37 | 58.51 | 77.53 | 29.64 | 15.86 | 57.78
RAIN2 MC2 | 275 | 77.5 | 27.67 | 19.37 | 58.51 | 77.53 | 29.64 | 15.86 | 57.78
RAIN2 MC3 | 275 | 77.5 | 27.67 | 19.37 | 58.51 | 77.53 | 29.64 | 15.86 | 57.78
RAIN2 MC4 | 275 | 77.5 | 27.67 | 19.37 | 58.51 | 77.53 | 29.64 | 15.86 | 57.78
RASS4 M1 | 400 | 42.29 | 15.5 | 12.45 | 34.36 | 38.94 | 15.06 | 10.79 | 32.1
RASS4 M2 | 400 | 42.29 | 15.5 | 12.45 | 34.36 | 38.94 | 15.06 | 10.79 | 32.1
RATS1 M1 | 132 | 40.29 | 14.33 | 13.15 | 33.42 | 46.07 | 17.1 | 15.36 | 39.55
RATS1 M2 | 132 | 40.29 | 14.33 | 13.15 | 33.42 | 46.07 | 17.1 | 15.36 | 39.55
RATS1 R1 | 132 | 37.23 | 13.37 | 12.03 | 30.94 | 42.73 | 15.99 | 13.01 | 35.62
RATS1 R2 | 132 | 37.23 | 13.37 | 12.03 | 30.94 | 42.73 | 15.99 | 13.01 | 35.62
RATS2A | 275 | 39.56 | 14.2 | 7.93 | 28.01 | 41.6 | 15.19 | 13.93 | 35.4
RATS4 M1 | 400 | 91.95 | 32.7 | 16.7 | 62.94 | 85.77 | 33.57 | 14.22 | 61.7
RATS4 M2 | 400 | 91.95 | 32.7 | 16.7 | 62.94 | 85.77 | 33.57 | 14.22 | 61.7
RATS4 M3 | 400 | 91.95 | 32.7 | 16.7 | 62.94 | 85.77 | 33.57 | 14.22 | 61.7
RATS4 M4 | 400 | 91.95 | 32.7 | 16.7 | 62.94 | 85.77 | 33.57 | 14.22 | 61.7
RATS4 R1/2 | 400 | 91.95 | 32.7 | 16.7 | 62.94 | 85.77 | 33.57 | 14.22 | 61.7
RATS4 R3/4 | 400 | 91.95 | 32.7 | 16.7 | 62.94 | 85.77 | 33.57 | 14.22 | 61.7
RAYL4 M1 | 400 | 77.85 | 27.9 | 23.03 | 62.48 | 67.67 | 26.35 | 18.14 | 55.4
RAYL4 M2 | 400 | 77.85 | 27.9 | 23.03 | 62.48 | 67.67 | 26.35 | 18.14 | 55.4
RAYL4 R1 | 400 | 77.85 | 27.9 | 23.03 | 62.48 | 67.67 | 26.35 | 18.14 | 55.4
RAYL4 R2 | 400 | 77.85 | 27.9 | 23.03 | 62.48 | 67.67 | 26.35 | 18.14 | 55.4
REBR2 MC1 | 275 | 46.78 | 17.2 | 15.08 | 39.41 | 46.42 | 18.02 | 13.37 | 38.84
REBR2 MC2 | 275 | 46.57 | 17.1 | 15.07 | 39.25 | 47.46 | 18.44 | 13.38 | 39.46
REBR2 MC3 | 275 | 46.57 | 17.1 | 15.07 | 39.25 | 47.46 | 18.44 | 13.38 | 39.46
REBR2 MC4 | 275 | 46.78 | 17.2 | 15.08 | 39.41 | 46.42 | 18.02 | 13.37 | 38.84
RHIG4 M1 | 400 | 39.56 | 14.07 | 8.18 | 28.08 | 45.12 | 16.88 | 10.62 | 34.49
RHIG4 M2 | 400 | 39.56 | 14.07 | 8.18 | 28.08 | 45.12 | 16.88 | 10.62 | 34.49
RHIG4 R1 | 400 | 39.56 | 14.07 | 8.18 | 28.08 | 45.12 | 16.88 | 10.62 | 34.49
RICH4 M1 | 400 | 53.78 | 18.67 | 11.2 | 37.6 | 41.67 | 16.04 | 9.13 | 31.81
RICH4 R1 | 400 | 53.78 | 18.67 | 11.2 | 37.6 | 41.67 | 16.04 | 9.13 | 31.81
ROCH2 MC1 | 275 | 62.22 | 22.76 | 8.62 | 40.81 | 62.19 | 24.1 | 8.68 | 42.77
ROCH2 MC2 | 275 | 62.22 | 22.76 | 8.62 | 40.81 | 62.19 | 24.1 | 8.68 | 42.77
ROCH2 MC3 | 275 | 62.22 | 22.76 | 8.62 | 40.81 | 62.19 | 24.1 | 8.68 | 42.77
ROCH2 MC4 | 275 | 62.22 | 22.76 | 8.62 | 40.81 | 62.19 | 24.1 | 8.68 | 42.77
ROCK1A | 132 | 45.79 | 15.8 | 15.92 | 38.27 | 49.08 | 17.74 | 16.02 | 41.11
RUGE4 M1 | 400 | 56.02 | 20.85 | 8.87 | 38.35 | 46.72 | 18.77 | 6.53 | 33.07
RUGE4 M2 | 400 | 56.02 | 20.85 | 8.87 | 38.35 | 46.72 | 18.77 | 6.53 | 33.07
RUGE4 R1 | 400 | 56.02 | 20.85 | 8.87 | 38.35 | 46.72 | 18.77 | 6.53 | 33.07
RUGE4 R2 | 400 | 56.02 | 20.85 | 8.87 | 38.35 | 46.72 | 18.77 | 6.53 | 33.07
RYEH4 M1 | 400 | 59.43 | 21.07 | 14 | 43.79 | 63.87 | 23.9 | 15.93 | 49.73
RYEH4 R1 | 400 | 59.43 | 21.07 | 14 | 43.79 | 63.87 | 23.9 | 15.93 | 49.73
RYHA4 MC1 | 400 | 38.35 | 14.22 | 8.01 | 28.13 | 26.83 | 10.66 | 3.87 | 18.94
SAEN2 MC1 | 275 | 46.92 | 17.22 | 11.92 | 36.27 | 52.76 | 19.87 | 14.07 | 42.17
SAEN2 MC2 | 275 | 46.92 | 17.22 | 11.92 | 36.27 | 52.76 | 19.87 | 14.07 | 42.17
SAES2 M | 275 | 46.94 | 17.23 | 11.93 | 36.29 | 53.14 | 19.98 | 14.47 | 42.72
SAES2 R | 275 | 46.94 | 17.23 | 11.93 | 36.29 | 53.14 | 19.98 | 14.47 | 42.72
SAFO4 M1 | 400 | 32.6448 | 12.3131 | 8.535 | 25.9483 | 28.4641 | 11.4304 | 6.389 | 22.554
SALH2 MC1 | 275 | 74.08 | 26.08 | 18.67 | 55.55 | 72.43 | 27.41 | 15.57 | 54.34
SALH2 MC2 | 275 | 74.08 | 26.08 | 18.67 | 55.55 | 72.43 | 27.41 | 15.57 | 54.34
SEAB4 M1 | 400 | 41.84 | 15.34 | 11.98 | 33.67 | 48.39 | 18.36 | 14.62 | 40.59
SEAB4 M2 | 400 | 41.84 | 15.34 | 11.98 | 33.67 | 48.39 | 18.36 | 14.62 | 40.59
SEAB4 R1 | 400 | 41.84 | 15.34 | 11.98 | 33.67 | 48.39 | 18.36 | 14.62 | 40.59
SEAB4 R2 | 400 | 41.84 | 15.34 | 11.98 | 33.67 | 48.39 | 18.36 | 14.62 | 40.59
SELL4A M1 | 400 | 67.48 | 22.76 | 15.24 | 47.43 | 58.33 | 21.94 | 13.3 | 44.33
SELL4A M2 | 400 | 67.48 | 22.76 | 15.24 | 47.43 | 58.33 | 21.94 | 13.3 | 44.33
SELL4A R1 | 400 | 67.48 | 22.76 | 15.24 | 47.43 | 58.33 | 21.94 | 13.3 | 44.33
SELL4A R2 | 400 | 67.48 | 22.76 | 15.24 | 47.43 | 58.33 | 21.94 | 13.3 | 44.33
SELL4B M3 | 400 | 67.36 | 22.73 | 15.2 | 47.35 | 58.06 | 21.85 | 13.15 | 44.06
SELL4B M4 | 400 | 67.36 | 22.73 | 15.2 | 47.35 | 58.06 | 21.85 | 13.15 | 44.06
SELL4B R3 | 400 | 67.36 | 22.73 | 15.2 | 47.35 | 58.06 | 21.85 | 13.15 | 44.06
SELL4B R4 | 400 | 67.36 | 22.73 | 15.2 | 47.35 | 58.06 | 21.85 | 13.15 | 44.06
SHBA4 M1 | 400 | 61.75 | 22.45 | 20.81 | 52.56 | 62.86 | 23.68 | 21.15 | 54.64
SHBA4 M2 | 400 | 61.75 | 22.45 | 20.81 | 52.56 | 62.86 | 23.68 | 21.15 | 54.64
SHBA4 R1 | 400 | 61.75 | 22.45 | 20.81 | 52.56 | 62.86 | 23.68 | 21.15 | 54.64
SHBA4 R2 | 400 | 61.75 | 22.45 | 20.81 | 52.56 | 62.86 | 23.68 | 21.15 | 54.64
SHEC2 MC1 | 275 | 47.72 | 17.75 | 9.34 | 34.45 | 49.93 | 20.41 | 7.06 | 35.92
SHEC2 MC2 | 275 | 47.72 | 17.75 | 9.34 | 34.45 | 49.93 | 20.41 | 7.06 | 35.92
SHRE4B | 400 | 50.93 | 18.93 | 9.58 | 36.35 | 42.28 | 16.82 | 6.86 | 30.65
SHUR4 R2/4 | 400 | 39.2088 | 14.2804 | 6.4543 | 26.6499 | 37.7783 | 14.8555 | 5.6471 | 26.656
SING4 MC1 | 400 | 72.13 | 24.85 | 15.23 | 50.38 | 64.07 | 24.72 | 10.96 | 45.93
SING4 MC2 | 400 | 72.13 | 24.85 | 15.23 | 50.38 | 64.07 | 24.72 | 10.96 | 45.93
SIZE4 M1 | 400 | 62.1 | 21.72 | 16.89 | 47.61 | 68.06 | 25.04 | 20.08 | 55.49
SIZE4 M2 | 400 | 62.1 | 21.72 | 16.89 | 47.61 | 68.06 | 25.04 | 20.08 | 55.49
SIZE4 M3 | 400 | 62.1 | 21.72 | 16.89 | 47.61 | 68.06 | 25.04 | 20.08 | 55.49
SIZE4 M4 | 400 | 62.1 | 21.72 | 16.89 | 47.61 | 68.06 | 25.04 | 20.08 | 55.49
SIZE4 R1 | 400 | 62.1 | 21.72 | 16.89 | 47.61 | 68.06 | 25.04 | 20.08 | 55.49
SIZE4 R2 | 400 | 62.1 | 21.72 | 16.89 | 47.61 | 68.06 | 25.04 | 20.08 | 55.49
SIZE4 R3 | 400 | 62.1 | 21.72 | 16.89 | 47.61 | 68.06 | 25.04 | 20.08 | 55.49
SIZE4 R4 | 400 | 62.1 | 21.72 | 16.89 | 47.61 | 68.06 | 25.04 | 20.08 | 55.49
SJOW2 MC1 | 275 | 24.14 | 8.53 | 9.02 | 21.08 | 28.86 | 10.44 | 10.57 | 25.33
SJOW2 MC2 | 275 | 24.14 | 8.53 | 9.02 | 21.08 | 28.86 | 10.44 | 10.57 | 25.33
SJOW2 MC3 | 275 | 24.14 | 8.53 | 9.02 | 21.08 | 28.86 | 10.44 | 10.57 | 25.33
SJOW2 MC4 | 275 | 24.14 | 8.53 | 9.02 | 21.08 | 28.86 | 10.44 | 10.57 | 25.33
SJOW4 M1 | 400 | 84.76 | 28.53 | 19.35 | 59.71 | 103.08 | 37.9 | 23.38 | 76.99
SJOW4 M2 | 400 | 84.76 | 28.53 | 19.35 | 59.71 | 103.08 | 37.9 | 23.38 | 76.99
SJOW4 M3 | 400 | 84.76 | 28.53 | 19.35 | 59.71 | 103.08 | 37.9 | 23.38 | 76.99
SJOW4 M4 | 400 | 84.76 | 28.53 | 19.35 | 59.71 | 103.08 | 37.9 | 23.38 | 76.99
SJOW4 R1/2 | 400 | 84.76 | 28.53 | 19.35 | 59.71 | 103.08 | 37.9 | 23.38 | 76.99
SJOW4 R3/4 | 400 | 84.76 | 28.53 | 19.35 | 59.71 | 103.08 | 37.9 | 23.38 | 76.99
SKLG2 MC1 | 275 | 49.6 | 18.48 | 15.26 | 41.39 | 50.22 | 19.54 | 14.45 | 42.09
SKLG2 MC2 | 275 | 49.6 | 18.48 | 15.26 | 41.39 | 50.22 | 19.54 | 14.45 | 42.09
SKLG2 MC3 | 275 | 49.6 | 18.48 | 15.26 | 41.39 | 50.22 | 19.54 | 14.45 | 42.09
SKLG2 MC4 | 275 | 49.6 | 18.48 | 15.26 | 41.39 | 50.22 | 19.54 | 14.45 | 42.09
SMAN2 MC1 | 275 | 68.43 | 25.52 | 20.68 | 56.77 | 67.92 | 26.57 | 18.77 | 56.35
SMAN2 MC2 | 275 | 68.43 | 25.52 | 20.68 | 56.77 | 67.92 | 26.57 | 18.77 | 56.35
SMAN2 MC3 | 275 | 68.43 | 25.52 | 20.68 | 56.77 | 67.92 | 26.57 | 18.77 | 56.35
SMAN2 MC4 | 275 | 68.43 | 25.52 | 20.68 | 56.77 | 67.92 | 26.57 | 18.77 | 56.35
SPEN4 MC1 | 400 | 54.97 | 19.85 | 12.18 | 40.26 | 45.25 | 17.53 | 8.67 | 33.47
SPEN4 MC2 | 400 | 54.97 | 19.85 | 12.18 | 40.26 | 45.25 | 17.53 | 8.67 | 33.47
SPEN4 MC3 | 400 | 54.94 | 19.84 | 12.17 | 40.23 | 44.65 | 17.32 | 8.44 | 32.94
SPEN4 MC4 | 400 | 54.94 | 19.84 | 12.17 | 40.23 | 44.65 | 17.32 | 8.44 | 32.94
SPLN4 M1 | 400 | 58.04 | 20.96 | 13.46 | 43.1 | 54.08 | 20.68 | 12.9 | 42.14
SPLN4 R1 | 400 | 58.04 | 20.96 | 13.46 | 43.1 | 54.08 | 20.68 | 12.9 | 42.14
SSHI2 MC1 | 275 | 60.85 | 22.26 | 11.78 | 43.26 | 55.34 | 21.87 | 9.31 | 40.23
SSHI2 MC2 | 275 | 60.85 | 22.26 | 11.78 | 43.26 | 55.34 | 21.87 | 9.31 | 40.23
STAL2 M1 | 275 | 70.93 | 26.12 | 13.85 | 50.78 | 69.11 | 26.93 | 13.23 | 51.31
STAL2 M2 | 275 | 70.93 | 26.12 | 13.85 | 50.78 | 69.11 | 26.93 | 13.23 | 51.31
STAL2 R1 | 275 | 70.93 | 26.12 | 13.85 | 50.78 | 69.11 | 26.93 | 13.23 | 51.31
STAL2 R2 | 275 | 70.93 | 26.12 | 13.85 | 50.78 | 69.11 | 26.93 | 13.23 | 51.31
STAL4 MC1 | 400 | 32.93 | 12.08 | 8.27 | 25.36 | 30.48 | 11.78 | 7.43 | 24.09
STAL4 MC2 | 400 | 46.76 | 17.49 | 8.74 | 33.47 | 37.4 | 14.85 | 5.99 | 26.99
STAY4 M1 | 400 | 75.81 | 27.46 | 14.67 | 53.5 | 67.1 | 26.3 | 12.05 | 49.25
STAY4 M2 | 400 | 75.81 | 27.46 | 14.67 | 53.5 | 67.1 | 26.3 | 12.05 | 49.25
STAY4 R1 | 400 | 75.81 | 27.46 | 14.67 | 53.5 | 67.1 | 26.3 | 12.05 | 49.25
STAY4 R2 | 400 | 75.81 | 27.46 | 14.67 | 53.5 | 67.1 | 26.3 | 12.05 | 49.25
STAY4A | 400 | 59.54 | 21.63 | 13.68 | 44.27 | 52.35 | 20.27 | 11.05 | 39.72
STEN1 M1 | 132 | 47.76 | 17.23 | 17.24 | 41.62 | 59.54 | 22.11 | 20.79 | 52.06
STEN1 M2 | 132 | 47.76 | 17.23 | 17.24 | 41.62 | 59.54 | 22.11 | 20.79 | 52.06
STEN1 R1 | 132 | 47.76 | 17.23 | 17.24 | 41.62 | 59.54 | 22.11 | 20.79 | 52.06
STEN1 R2 | 132 | 47.76 | 17.23 | 17.24 | 41.62 | 59.54 | 22.11 | 20.79 | 52.06
STES1 M1 | 132 | 47.98 | 17.04 | 13.94 | 38.04 | 59.58 | 21.99 | 16.22 | 47.31
STES1 M2 | 132 | 47.98 | 17.04 | 13.94 | 38.04 | 59.58 | 21.99 | 16.22 | 47.31
STES1 R1 | 132 | 47.98 | 17.04 | 13.94 | 38.04 | 59.58 | 21.99 | 16.22 | 47.31
STES1 R2 | 132 | 47.98 | 17.04 | 13.94 | 38.04 | 59.58 | 21.99 | 16.22 | 47.31
STEW2 M1 | 275 | 70.78 | 26.04 | 22.16 | 58.99 | 70.5 | 27.06 | 21.48 | 59.75
STEW2 M2 | 275 | 70.78 | 26.04 | 22.16 | 58.99 | 70.5 | 27.06 | 21.48 | 59.75
STEW2 R1 | 275 | 70.78 | 26.04 | 22.16 | 58.99 | 70.5 | 27.06 | 21.48 | 59.75
STEW2 R2 | 275 | 70.78 | 26.04 | 22.16 | 58.99 | 70.5 | 27.06 | 21.48 | 59.75
STEW4 M1 | 400 | 66.83 | 24.27 | 20.85 | 55.18 | 55.52 | 21.49 | 16.13 | 46.53
STEW4 M2 | 400 | 66.83 | 24.27 | 20.85 | 55.18 | 55.52 | 21.49 | 16.13 | 46.53
STEW4 R1 | 400 | 66.83 | 24.27 | 20.85 | 55.18 | 55.52 | 21.49 | 16.13 | 46.53
STEW4 R2 | 400 | 66.83 | 24.27 | 20.85 | 55.18 | 55.52 | 21.49 | 16.13 | 46.53
STOB4 M1 | 400 | 54.11 | 20.09 | 9.56 | 37.96 | 45.7 | 18.27 | 6.95 | 32.79
STOB4 R1 | 400 | 54.11 | 20.09 | 9.56 | 37.96 | 45.7 | 18.27 | 6.95 | 32.79
STSB4 MC1 | 400 | 49.86 | 18.3 | 10.42 | 36.29 | 41.94 | 16.45 | 7.11 | 30.38
STSB4 MC2 | 400 | 49.86 | 18.3 | 10.42 | 36.29 | 41.94 | 16.45 | 7.11 | 30.38
STSB4A | 400 | 47.15 | 17.06 | 4.59 | 28.71 | 38.65 | 15.05 | 2.83 | 24.12
SUND4 M1 | 400 | 91.59 | 31.95 | 18.85 | 64.03 | 86.54 | 33.16 | 16.54 | 63.43
SUND4 M2 | 400 | 80.12 | 28.27 | 16.22 | 56.2 | 74.96 | 28.79 | 14.26 | 54.99
SUND4 R1 | 400 | 91.59 | 31.95 | 18.85 | 64.03 | 86.54 | 33.16 | 16.54 | 63.43
SUND4 R2 | 400 | 80.12 | 28.27 | 16.22 | 56.2 | 74.96 | 28.79 | 14.26 | 54.99
SUTB4A | 400 | 63.73 | 23 | 13.42 | 45.95 | 59.84 | 23.04 | 13.26 | 45.84
SWAN2 MC3 | 275 | 22.91 | 8.23 | 6.87 | 18.52 | 24.99 | 9.29 | 7.04 | 20.17
SWAN2 MC4 | 275 | 22.91 | 8.23 | 6.87 | 18.52 | 24.99 | 9.29 | 7.04 | 20.17
SWAN4 M1 | 400 | 29.98 | 10.85 | 6.4 | 21.74 | 26.05 | 10.02 | 5.35 | 19.52
SWAN4 M2 | 400 | 29.98 | 10.85 | 6.4 | 21.74 | 26.05 | 10.02 | 5.35 | 19.52
SWAN4 M3 | 400 | 35.46 | 12.62 | 7.54 | 25.39 | 38.74 | 14.56 | 8.6 | 29.2
SWAN4 M4 | 400 | 35.46 | 12.62 | 7.54 | 25.39 | 38.74 | 14.56 | 8.6 | 29.2
SWAN4 R3 | 400 | 35.46 | 12.62 | 7.54 | 25.39 | 38.74 | 14.56 | 8.6 | 29.2
SWAN4 R4 | 400 | 35.46 | 12.62 | 7.54 | 25.39 | 38.74 | 14.56 | 8.6 | 29.2
TAUN4 M1 | 400 | 33.53 | 12.34 | 5.49 | 22.94 | 33.46 | 13.16 | 5.19 | 23.79
TAUN4 M2 | 400 | 33.78 | 12.42 | 5.53 | 23.1 | 33.86 | 13.31 | 5.28 | 24.1
TEMP2 MC1 | 275 | 52.22 | 19.22 | 10.76 | 37.95 | 56.15 | 22.13 | 10.11 | 41.41
TEMP2 MC2 | 275 | 52.22 | 19.22 | 10.76 | 37.95 | 56.15 | 22.13 | 10.11 | 41.41
TEMP2 MC3 | 275 | 52.42 | 19.28 | 10.87 | 38.13 | 56.86 | 22.39 | 10.3 | 41.96
THOM2 M1 | 275 | 58.61 | 21.29 | 15.48 | 45.59 | 62.51 | 23.63 | 16.27 | 49.69
THOM2 R1 | 275 | 58.61 | 21.29 | 15.48 | 45.59 | 62.51 | 23.63 | 16.27 | 49.69
THOM4 M5 | 400 | 67.89 | 24.54 | 13.77 | 48.48 | 62.72 | 24.14 | 12.4 | 46.55
THOM4 M6 | 400 | 67.89 | 24.54 | 13.77 | 48.48 | 62.72 | 24.14 | 12.4 | 46.55
THOM4 MC1 | 400 | 67.86 | 24.34 | 15.36 | 49.78 | 64.79 | 24.76 | 13.99 | 49
THOM4 MC2 | 400 | 67.86 | 24.34 | 15.36 | 49.78 | 64.79 | 24.76 | 13.99 | 49
THOM4 MC3 | 400 | 67.86 | 24.34 | 15.36 | 49.78 | 64.79 | 24.76 | 13.99 | 49
THOM4 MC4 | 400 | 67.86 | 24.34 | 15.36 | 49.78 | 64.79 | 24.76 | 13.99 | 49
THOM4 R5 | 400 | 67.89 | 24.54 | 13.77 | 48.48 | 62.72 | 24.14 | 12.4 | 46.55
THOM4 R6 | 400 | 67.89 | 24.54 | 13.77 | 48.48 | 62.72 | 24.14 | 12.4 | 46.55
THTO4 M1 | 400 | 71.69 | 25.72 | 17 | 53.38 | 60.78 | 23.48 | 11.71 | 44.91
THTO4 M2 | 400 | 50.38 | 18.42 | 11.69 | 37.74 | 42.75 | 16.48 | 8.71 | 32.01
THTO4 M3 | 400 | 50.38 | 18.42 | 11.69 | 37.74 | 42.75 | 16.48 | 8.71 | 32.01
THTO4 M4 | 400 | 71.69 | 25.72 | 17 | 53.38 | 60.78 | 23.48 | 11.71 | 44.91
THTO4 R1/2 | 400 | 55.3 | 20.01 | 12.64 | 40.94 | 48.94 | 18.73 | 10.21 | 36.69
THTO4 R3/4 | 400 | 55.3 | 20.01 | 12.64 | 40.94 | 48.94 | 18.73 | 10.21 | 36.69
THUR2 MC1 | 275 | 55.69 | 20.83 | 9.35 | 38.81 | 58.51 | 23.07 | 9.92 | 42.54
THUR2 MC2 | 275 | 55.69 | 20.83 | 9.35 | 38.81 | 58.51 | 23.07 | 9.92 | 42.54
THUR2 MC3 | 275 | 55.69 | 20.83 | 9.35 | 38.81 | 58.51 | 23.07 | 9.92 | 42.54
THUR2 MC4 | 275 | 55.69 | 20.83 | 9.35 | 38.81 | 58.51 | 23.07 | 9.92 | 42.54
TILB2 M1 | 275 | 62.09 | 21.89 | 17.45 | 48.41 | 67.82 | 25.21 | 18.63 | 54.29
TILB2 M2 | 275 | 62.09 | 21.89 | 17.45 | 48.41 | 67.82 | 25.21 | 18.63 | 54.29
TILB2 R1 | 275 | 62.09 | 21.89 | 17.45 | 48.41 | 67.82 | 25.21 | 18.63 | 54.29
TILB2 R2 | 275 | 62.09 | 21.89 | 17.45 | 48.41 | 67.82 | 25.21 | 18.63 | 54.29
TILB4 M2 | 400 | 96.29 | 33.62 | 29.11 | 76.65 | 95.4 | 36.4 | 26.64 | 78.12
TILB4 M3 | 400 | 96.29 | 33.62 | 29.11 | 76.65 | 95.4 | 36.4 | 26.64 | 78.12
TILB4 R2 | 400 | 96.29 | 33.62 | 29.11 | 76.65 | 95.4 | 36.4 | 26.64 | 78.12
TILB4 R3 | 400 | 96.29 | 33.62 | 29.11 | 76.65 | 95.4 | 36.4 | 26.64 | 78.12
TINP2 M1 | 275 | 50.98 | 18.48 | 5.75 | 31.88 | 50.93 | 19.76 | 4.63 | 32.58
TINP2 M2 | 275 | 50.93 | 18.48 | 5.75 | 31.88 | 51.38 | 19.94 | 4.6 | 32.8
TODP2 MC1 | 275 | 58.87 | 20.37 | 14.1 | 42.91 | 52.98 | 20.22 | 10.33 | 38.93
TODP2 MC2 | 275 | 58.87 | 20.37 | 14.1 | 42.91 | 52.98 | 20.22 | 10.33 | 38.93
TOTT2 MC1 | 275 | 54.06 | 19.74 | 17.87 | 45.78 | 57.1 | 21.77 | 17.61 | 48.4
TOTT2 MC2A | 275 | 54.8 | 19.98 | 18.1 | 46.35 | 55.71 | 21.29 | 17.09 | 47.2
TOTT2 MC2B | 275 | 54.06 | 19.74 | 17.87 | 45.78 | 57.1 | 21.77 | 17.61 | 48.4
TOTT2 MC3 | 275 | 54.8 | 19.98 | 18.1 | 46.35 | 55.71 | 21.29 | 17.09 | 47.2
TOTT2 MC4A | 275 | 54.06 | 19.74 | 17.87 | 45.78 | 57.1 | 21.77 | 17.61 | 48.4
TOTT2 MC4B | 275 | 54.8 | 19.98 | 18.1 | 46.35 | 55.71 | 21.29 | 17.09 | 47.2
TOTT2 MC5 | 275 | 49.84 | 17.99 | 11.83 | 37.27 | 49.73 | 19.15 | 9.96 | 37.05
TOTT2 MC6 | 275 | 49.84 | 17.99 | 11.83 | 37.27 | 49.73 | 19.15 | 9.96 | 37.05
TOTT2 MC7 | 275 | 49.66 | 17.91 | 11.83 | 37.16 | 52.01 | 19.93 | 10.57 | 38.75
TOTT2 MC8 | 275 | 49.66 | 17.91 | 11.83 | 37.16 | 52.01 | 19.93 | 10.57 | 38.75
TRAW2 M1 | 275 | 43.11 | 15.48 | 13.06 | 34.95 | 45.69 | 17.08 | 12.38 | 36.54
TRAW2 M2 | 275 | 43.11 | 15.48 | 13.06 | 34.95 | 45.69 | 17.08 | 12.38 | 36.54
TRAW2 R1 | 275 | 43.11 | 15.48 | 13.06 | 34.95 | 45.69 | 17.08 | 12.38 | 36.54
TRAW2 R2 | 275 | 43.11 | 15.48 | 13.06 | 34.95 | 45.69 | 17.08 | 12.38 | 36.54
TRAW4 MC1 | 400 | 54.65 | 20.32 | 16.6 | 45.34 | 45.31 | 17.89 | 12.05 | 37.36
TRAW4 MC2 | 400 | 54.65 | 20.32 | 16.6 | 45.34 | 45.31 | 17.89 | 12.05 | 37.36
TRAW4 MC3 | 400 | 54.65 | 20.32 | 16.6 | 45.34 | 45.31 | 17.89 | 12.05 | 37.36
TRAW4 MC4 | 400 | 54.65 | 20.32 | 16.6 | 45.34 | 45.31 | 17.89 | 12.05 | 37.36
TREM2 MC1 | 275 | 38.33 | 13.09 | 1.85 | 20.35 | 35.63 | 13.75 | 1.92 | 21.37
TREM2 MC2 | 275 | 38.33 | 13.09 | 1.85 | 20.35 | 35.63 | 13.75 | 1.92 | 21.37
TREU4A | 400 | 76 | 26.84 | 7.51 | 45.47 | 66.61 | 25.92 | 4.23 | 40.88
TREU4B | 400 | 77.65 | 27.44 | 7.69 | 46.5 | 67.3 | 26.21 | 4.26 | 41.32
TYNE2 MC1 | 275 | 56.51 | 20.83 | 10.57 | 40.03 | 51.41 | 20.24 | 9.02 | 37.64
TYNE2 MC2 | 275 | 56.51 | 20.83 | 10.57 | 40.03 | 51.41 | 20.24 | 9.02 | 37.64
TYNE2A | 275 | 56.25 | 20.39 | 4.03 | 32.86 | 48.74 | 19.27 | 2.82 | 30.08
UPPB2 MC1 | 275 | 37.08 | 13.41 | 8.18 | 27.14 | 36.47 | 14.04 | 7.3 | 27.16
UPPB2 MC2 | 275 | 37.03 | 13.38 | 8.16 | 27.09 | 37.98 | 14.54 | 7.97 | 28.53
UPPB2 MC3 | 275 | 37.03 | 13.38 | 8.16 | 27.09 | 37.98 | 14.54 | 7.97 | 28.53
UPPB2 MC4 | 275 | 37.08 | 13.41 | 8.18 | 27.14 | 36.47 | 14.04 | 7.3 | 27.16
USKM1 M1 | 132 | 19 | 6.81 | 7.38 | 17.01 | 25.61 | 9.46 | 9.57 | 22.96
USKM1 M2 | 132 | 18.85 | 6.53 | 6.34 | 15.58 | 25.72 | 9.29 | 8.47 | 21.62
USKM1 M4 | 132 | 18.85 | 6.53 | 6.34 | 15.58 | 25.72 | 9.29 | 8.47 | 21.62
USKM1 R1 | 132 | 19 | 6.81 | 7.38 | 17.01 | 25.61 | 9.46 | 9.57 | 22.96
USKM1 R2 | 132 | 18.85 | 6.53 | 6.34 | 15.58 | 25.72 | 9.29 | 8.47 | 21.62
USKM1 R4 | 132 | 18.85 | 6.53 | 6.34 | 15.58 | 25.72 | 9.29 | 8.47 | 21.62
USKM2 M1 | 275 | 53.82 | 18.04 | 10.87 | 36.38 | 59.6 | 22.02 | 12.27 | 43.41
USKM2 M2 | 275 | 53.82 | 18.04 | 10.87 | 36.38 | 59.6 | 22.02 | 12.27 | 43.41
USKM2 R1 | 275 | 53.82 | 18.04 | 10.87 | 36.38 | 59.6 | 22.02 | 12.27 | 43.41
USKM2 R2 | 275 | 53.82 | 18.04 | 10.87 | 36.38 | 59.6 | 22.02 | 12.27 | 43.41
USKM2A | 275 | 52.91 | 16.89 | 4.66 | 28.54 | 57.81 | 21.04 | 5.16 | 34.91
WALH4 MC1 | 400 | 49.69 | 18.04 | 9.34 | 34.85 | 46.22 | 17.99 | 9.14 | 34.59
WALH4 MC2 | 400 | 49.69 | 18.04 | 9.34 | 34.85 | 46.22 | 17.99 | 9.14 | 34.59
WALH4 MC3 | 400 | 49.69 | 18.04 | 9.34 | 34.85 | 46.22 | 17.99 | 9.14 | 34.59
WALH4 MC4 | 400 | 49.69 | 18.04 | 9.34 | 34.85 | 46.22 | 17.99 | 9.14 | 34.59
WALP1 M3 | 132 | 46.62 | 16.2 | 15.18 | 38.1 | 58.11 | 21.64 | 17.48 | 48.09
WALP1 M4 | 132 | 46.62 | 16.2 | 15.18 | 38.1 | 58.11 | 21.64 | 17.48 | 48.09
WALP1 R3 | 132 | 46.62 | 16.2 | 15.18 | 38.1 | 58.11 | 21.64 | 17.48 | 48.09
WALP1 R4 | 132 | 46.62 | 16.2 | 15.18 | 38.1 | 58.11 | 21.64 | 17.48 | 48.09
WALP4 M1 | 400 | 73.99 | 26.24 | 17.01 | 54.12 | 69.78 | 26.64 | 16.18 | 53.85
WALP4 M2 | 400 | 73.99 | 26.24 | 17.01 | 54.12 | 69.78 | 26.64 | 16.18 | 53.85
WALP4 R1 | 400 | 73.99 | 26.24 | 17.01 | 54.12 | 69.78 | 26.64 | 16.18 | 53.85
WALP4 R2 | 400 | 73.99 | 26.24 | 17.01 | 54.12 | 69.78 | 26.64 | 16.18 | 53.85
WALX2 M1 | 275 | 66.83 | 23.14 | 14.16 | 46.89 | 71.4 | 26.49 | 14.04 | 51.5
WALX2 M2 | 275 | 66.9 | 23.13 | 14.19 | 46.89 | 73.8 | 27.28 | 14.63 | 53.21
WALX2 R1 | 275 | 66.83 | 23.14 | 14.16 | 46.89 | 71.4 | 26.49 | 14.04 | 51.5
WALX2 R2 | 275 | 66.9 | 23.13 | 14.19 | 46.89 | 73.8 | 27.28 | 14.63 | 53.21
WALX4A | 400 | 56.33 | 19.45 | 7.18 | 34.69 | 59.2 | 21.98 | 7.97 | 39.05
WALX4B | 400 | 56.43 | 19.5 | 7.22 | 34.8 | 55.02 | 20.5 | 7.53 | 36.52
WARL2 MC1 | 275 | 57.01 | 20.45 | 13.27 | 42.2 | 55.04 | 21.27 | 10.39 | 40.47
WARL2 MC2 | 275 | 57.01 | 20.45 | 13.27 | 42.2 | 55.04 | 21.27 | 10.39 | 40.47
WARL2 MC3 | 275 | 57.01 | 20.45 | 13.27 | 42.2 | 55.04 | 21.27 | 10.39 | 40.47
WARL2 MC4 | 275 | 57.01 | 20.45 | 13.27 | 42.2 | 55.04 | 21.27 | 10.39 | 40.47
WASF2A | 275 | 62.14 | 22.4 | 6.11 | 37.8 | 54.48 | 21.37 | 3.23 | 33.45
WASF2B | 275 | 62.04 | 22.37 | 6.11 | 37.75 | 56.22 | 22.03 | 3.37 | 34.52
WATS2 MC1 | 275 | 54.92 | 20.19 | 16.95 | 45.51 | 57.77 | 22.31 | 16.55 | 48.1
WATS2 MC2 | 275 | 56.51 | 20.86 | 16.73 | 46.22 | 58.58 | 22.86 | 15.82 | 48.16
WATS2 MC3 | 275 | 56.51 | 20.86 | 16.73 | 46.22 | 58.58 | 22.86 | 15.82 | 48.16
WATS2 MC4 | 275 | 54.92 | 20.19 | 16.95 | 45.51 | 57.77 | 22.31 | 16.55 | 48.1
WBOL2 MC1 | 275 | 68.34 | 24.65 | 14.22 | 49.09 | 61.33 | 24.14 | 10.51 | 44.65
WBOL2 MC2 | 275 | 68.34 | 24.65 | 14.22 | 49.09 | 61.33 | 24.14 | 10.51 | 44.65
WBOL2 MC3 | 275 | 68.34 | 24.65 | 14.22 | 49.09 | 61.33 | 24.14 | 10.51 | 44.65
WBOL2 MC4 | 275 | 68.34 | 24.65 | 14.22 | 49.09 | 61.33 | 24.14 | 10.51 | 44.65
WBUR1 M1 | 132 | 19.9 | 7.08 | 6.26 | 16.27 | 23.51 | 8.68 | 7.56 | 19.83
WBUR1 M2 | 132 | 19.9 | 7.08 | 6.26 | 16.27 | 23.51 | 8.68 | 7.56 | 19.83
WBUR1 R1 | 132 | 19.9 | 7.08 | 6.26 | 16.27 | 23.51 | 8.68 | 7.56 | 19.83
WBUR1 R2 | 132 | 19.71 | 7.04 | 6.12 | 16.07 | 23.37 | 8.63 | 7.43 | 19.64
WBUR4 M1 | 400 | 79.38 | 28.14 | 20.36 | 60.15 | 71.39 | 27.07 | 17.58 | 55.86
WBUR4 M2 | 400 | 79.38 | 28.14 | 20.36 | 60.15 | 71.39 | 27.07 | 17.58 | 55.86
WBUR4 M3 | 400 | 79.38 | 28.14 | 20.36 | 60.15 | 71.39 | 27.07 | 17.58 | 55.86
WBUR4 M4 | 400 | 79.38 | 28.14 | 20.36 | 60.15 | 71.39 | 27.07 | 17.58 | 55.86
WBUR4 R1/2 | 400 | 80.74 | 28.81 | 18.41 | 59.15 | 69.95 | 26.87 | 15.55 | 53.56
WBUR4 R3/4 | 400 | 80.74 | 28.81 | 18.41 | 59.15 | 69.95 | 26.87 | 15.55 | 53.56
WHAM4 M1 | 400 | 87.89 | 30.83 | 26.64 | 70.24 | 103.06 | 39.17 | 28.82 | 84.22
WHAM4 M2 | 400 | 87.89 | 30.83 | 26.64 | 70.24 | 103.06 | 39.17 | 28.82 | 84.22
WHAM4 R1 | 400 | 87.89 | 30.83 | 26.64 | 70.24 | 103.06 | 39.17 | 28.82 | 84.22
WHAM4 R2 | 400 | 87.89 | 30.83 | 26.64 | 70.24 | 103.06 | 39.17 | 28.82 | 84.22
WHAM4A | 400 | 74.18 | 24.38 | 8.81 | 43.29 | 81.55 | 31.06 | 10.96 | 54.88
WHAM4B | 400 | 74.22 | 24.39 | 8.81 | 43.3 | 81.62 | 31.08 | 10.96 | 54.92
WHGA2 MC1 | 275 | 61.53 | 22.43 | 9.14 | 40.86 | 60.8 | 23.66 | 7.26 | 40.72
WHGA2 MC2 | 275 | 61.53 | 22.43 | 9.14 | 40.86 | 60.8 | 23.66 | 7.26 | 40.72
WHGA2 MC3 | 275 | 61.53 | 22.43 | 9.14 | 40.86 | 60.8 | 23.66 | 7.26 | 40.72
WHGA2 MC4 | 275 | 61.53 | 22.43 | 9.14 | 40.86 | 60.8 | 23.66 | 7.26 | 40.72
WHSO2 M1 | 275 | 50.32 | 16.94 | 9.73 | 33.68 | 55.22 | 20.46 | 10.97 | 39.9
WHSO2 M2 | 275 | 50.32 | 16.94 | 9.73 | 33.68 | 55.22 | 20.46 | 10.97 | 39.9
WHSO2 R1 | 275 | 53.55 | 18.02 | 11.42 | 36.9 | 59.96 | 22.08 | 13.21 | 44.44
WHSO2 R2 | 275 | 53.55 | 18.02 | 11.42 | 36.9 | 59.96 | 22.08 | 13.21 | 44.44
WIBA2 MC1 | 275 | 52.16 | 19.21 | 10.74 | 37.9 | 57.03 | 22.67 | 9.52 | 41.58
WIBA2 MC2 | 275 | 52.16 | 19.21 | 10.74 | 37.9 | 57.03 | 22.67 | 9.52 | 41.58
WIEN2 MB1 | 275 | 44.86 | 16.56 | 9.23 | 32.65 | 46.16 | 18.02 | 9.06 | 34.55
WILE4 M1 | 400 | 80.56 | 29.87 | 21.23 | 63.48 | 85.27 | 33.09 | 23.96 | 70.76
WILE4 M2 | 400 | 80.56 | 29.87 | 21.23 | 63.48 | 85.27 | 33.09 | 23.96 | 70.76
WILE4 R1 | 400 | 80.56 | 29.87 | 21.23 | 63.48 | 85.27 | 33.09 | 23.96 | 70.76
WILE4 R2 | 400 | 80.56 | 29.87 | 21.23 | 63.48 | 85.27 | 33.09 | 23.96 | 70.76
WILL1 M1 | 132 | 36.75 | 13.34 | 13.35 | 32.22 | 45.79 | 17.36 | 16.69 | 41.25
WILL1 M2 | 132 | 36.75 | 13.34 | 13.35 | 32.22 | 45.79 | 17.36 | 16.69 | 41.25
WILL1 R1 | 132 | 27.47 | 10.21 | 8.28 | 22.71 | 30.23 | 11.72 | 9.13 | 25.71
WILL1 R2 | 132 | 36.75 | 13.34 | 13.35 | 32.22 | 45.79 | 17.36 | 16.69 | 41.25
WILT2A | 275 | 50.24 | 17.67 | 8.09 | 33.08 | 52.24 | 19.38 | 7.55 | 34.95
WILT2B | 275 | 50.24 | 17.67 | 8.09 | 33.08 | 52.24 | 19.38 | 7.55 | 34.95
WILT2C | 275 | 50.51 | 17.76 | 8.2 | 33.32 | 53.02 | 19.62 | 8.06 | 35.8
WILT2D | 275 | 50.51 | 17.76 | 8.2 | 33.32 | 53.02 | 19.62 | 8.05 | 35.8
WIMB2 MC1 | 275 | 70.46 | 24.79 | 17.69 | 52.75 | 79.88 | 30.6 | 19.35 | 62.63
WIMB2 MC2 | 275 | 70.46 | 24.79 | 17.69 | 52.75 | 79.88 | 30.6 | 19.35 | 62.63
WIMB2 MC3 | 275 | 70.46 | 24.79 | 17.69 | 52.75 | 79.88 | 30.6 | 19.35 | 62.63
WIMB2 MC4 | 275 | 70.46 | 24.79 | 17.69 | 52.75 | 79.88 | 30.6 | 19.35 | 62.63
WIMB2A | 275 | 70.46 | 24.79 | 17.69 | 52.75 | 79.88 | 30.6 | 19.35 | 62.63
WIMB4 MB1 | 400 | 72.1 | 24.65 | 16.74 | 51.6 | 87.28 | 32.72 | 18.72 | 64.99
WIMB4 MB2 | 400 | 72.1 | 24.65 | 16.74 | 51.6 | 87.28 | 32.72 | 18.72 | 64.99
WIMB4 RB1 | 400 | 72.1 | 24.65 | 16.74 | 51.6 | 87.28 | 32.72 | 18.72 | 64.99
WIMB4 RB2 | 400 | 72.1 | 24.65 | 16.74 | 51.6 | 87.28 | 32.72 | 18.72 | 64.99
WISD2 M1 | 275 | 59.7 | 20.7 | 18.16 | 47.43 | 71.18 | 26.23 | 21.02 | 58.12
WISD2 M2 | 275 | 59.7 | 20.7 | 18.16 | 47.43 | 71.18 | 26.23 | 21.02 | 58.12
WISD2 R1 | 275 | 59.7 | 20.7 | 18.16 | 47.43 | 71.18 | 26.23 | 21.02 | 58.12
WISD2 R2 | 275 | 59.7 | 20.7 | 18.16 | 47.43 | 71.18 | 26.23 | 21.02 | 58.12
WISD2A | 275 | 52.41 | 18.04 | 9.9 | 35.41 | 58.64 | 22.24 | 11.54 | 43
WMEL2 MC1 | 275 | 65.34 | 23.86 | 12.13 | 45.87 | 65.82 | 25.8 | 10.89 | 47.39
WMEL2 MC2 | 275 | 65.34 | 23.86 | 12.13 | 45.87 | 65.82 | 25.8 | 10.89 | 47.39
WMEL2 MC3 | 275 | 65.34 | 23.86 | 12.13 | 45.87 | 65.82 | 25.8 | 10.89 | 47.39
WMEL2 MC4 | 275 | 65.34 | 23.86 | 12.13 | 45.87 | 65.82 | 25.8 | 10.89 | 47.39
WTHU4A | 400 | 71.43 | 23.78 | 6.15 | 39.77 | 62.84 | 24.15 | 4.15 | 38.3
WTHU4B | 400 | 71.43 | 23.78 | 6.15 | 39.77 | 64.03 | 24.58 | 4.23 | 38.99
WWEY2 M1 | 275 | 62.52 | 22.31 | 15.06 | 46.61 | 63.65 | 24.17 | 14.67 | 48.85
WWEY2 M2 | 275 | 62.52 | 22.31 | 15.06 | 46.61 | 63.65 | 24.17 | 14.67 | 48.85
WWEY2 R1 | 275 | 63.7 | 22.86 | 14.04 | 46.37 | 65.75 | 25.07 | 14.58 | 50.03
WWEY2 R2 | 275 | 63.7 | 22.86 | 14.04 | 46.37 | 65.75 | 25.07 | 14.58 | 50.03
WWEY4A | 400 | 43.59 | 15.33 | 5.18 | 26.86 | 40.74 | 15.45 | 5.32 | 27.17
WWEY4B | 400 | 43.99 | 15.44 | 5.34 | 27.18 | 40.69 | 15.48 | 5.5 | 27.39
WYLF1 M1 | 132 | 14.23 | 5.09 | 5.11 | 12.3 | 17.01 | 6.24 | 5.85 | 14.67
WYLF1 M2 | 132 | 14.23 | 5.09 | 5.11 | 12.3 | 17.01 | 6.24 | 5.85 | 14.67
WYLF1 R1 | 132 | 14.23 | 5.09 | 5.11 | 12.3 | 17.01 | 6.24 | 5.85 | 14.67
WYLF1 R2 | 132 | 14.23 | 5.09 | 5.11 | 12.3 | 17.01 | 6.24 | 5.85 | 14.67
WYLF4 M1 | 400 | 45.65 | 16.49 | 11.34 | 34.66 | 44.1 | 16.67 | 11.3 | 34.87
WYLF4 M2 | 400 | 45.65 | 16.49 | 11.34 | 34.66 | 44.1 | 16.67 | 11.3 | 34.87
WYLF4 R1 | 400 | 45.65 | 16.49 | 11.34 | 34.66 | 44.1 | 16.67 | 11.3 | 34.87
WYLF4 R2 | 400 | 45.65 | 16.49 | 11.34 | 34.66 | 44.1 | 16.67 | 11.3 | 34.87
WYMO4 M1 | 400 | 84.1 | 29.58 | 17.78 | 59.61 | 79.67 | 30.45 | 15.67 | 58.73
WYMO4 M2 | 400 | 84.1 | 29.58 | 17.78 | 59.61 | 79.67 | 30.45 | 15.67 | 58.73
WYMO4 R1 | 400 | 84.1 | 29.58 | 17.78 | 59.61 | 79.67 | 30.45 | 15.67 | 58.73
WYMO4 R2 | 400 | 84.1 | 29.58 | 17.78 | 59.61 | 79.67 | 30.45 | 15.67 | 58.73