## Menu
Electricity Ten Year Statement 2022
Appendix D - Fault Levels at Peak
Table | Title
D1.1 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2022/23
D1.2 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023/24
D1.3 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25
D1.4 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2026/27
D1.5 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2028/29
D1.6 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2031/32
D2.1 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2022/23
D2.2 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023/24
D2.3 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25
D2.4 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2026/27
D2.5 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2028/29
D2.6 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2031/32
D3.1 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2022/23
D3.2 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25
D3.3 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2026/27
D3.4 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2028/29
D3.5 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2031/32

## D1.1
ETYS 22 Yr 01 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2022/23
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERDEEN BAY | 132 | 19.42 | 8.11 | 1.76 | 13.23 | 17.59 | 7.38 | 1.6 | 12.04
ABERNETHY | 132 | 16.46 | 8.04 | 0.54 | 11.92 | 16.3 | 7.65 | 0.88 | 11.7 | Menu
ABERNETHY | 33 | 33.52 | 13.44 | 3.86 | 22.87 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
A-CHRUACH | 132 | 20.29 | 8.83 | 1.23 | 13.72 | 19.04 | 8.06 | 1.73 | 13.12
AIGAS | 132 | 35.59 | 16.5 | 0.59 | 23.93 | 31.77 | 15.01 | 0.52 | 21.75
ALNESS | 132 | 34.97 | 13.57 | 4.97 | 24.17 | 38.43 | 15.09 | 4.93 | 26.27
ALNESS | 33 | 55.36 | 21.52 | 9.87 | 40.3 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
AN SUIDHE | 132 | 24.5 | 10.73 | 1.45 | 16.63 | 22.74 | 9.78 | 1.65 | 15.48
ARBROATH | 132 | 13.9 | 6.51 | 0.46 | 9.67 | 12.7 | 5.77 | 0.78 | 8.94
ARBROATH | 33 | 29.63 | 11.59 | 3.4 | 19.79 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.49
ARDKINGLAS | 132 | 29.19 | 13.94 | 0.4 | 20.12 | 25.05 | 11.76 | 0.73 | 17.37
ARDMORE | 132 | 5.36 | 2.41 | 0.72 | 4.13 | 6.44 | 2.83 | 0.9 | 4.91
ARDMORE | 33 | 19.94 | 8.17 | 3.02 | 14.58 | 1.06 | 0.73 | 0 | 1.04
BEAULY | 400 | 29.09 | 11.19 | 6.87 | 22.69 | 28.65 | 11.09 | 6.72 | 22.41
BEAULY | 275 | 58.04 | 22.91 | 11.49 | 43.89 | 58.17 | 23.15 | 11.04 | 43.78
BEAULY | 132 | 60.08 | 24.9 | 6.64 | 41.85 | 66.42 | 27.34 | 7.88 | 46.55
BEAULY | 33 | 34.16 | 13.09 | 5.5 | 24.01 | 1.46 | 1.01 | 0 | 1.43
BEINNEUN | 132 | 18.6 | 8.48 | 1.3 | 13.3 | 19.59 | 8.73 | 1.89 | 14.23
BERRY BURN | 275 | 33.56 | 13.75 | 4.09 | 23.53 | 25.66 | 10.66 | 3.28 | 18.35
BERRY BURN | 33 | 41.19 | 15.38 | 7.63 | 29.39 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
BHLARAIDH | 132 | 18.99 | 8.54 | 1.19 | 13.26 | 19.71 | 8.81 | 1.79 | 14.26
BLACKHILLOCK | 400 | 37.77 | 14.44 | 10.06 | 30.48 | 38.12 | 14.62 | 9.8 | 30.48
BLACKHILLOCK | 132 | 41.53 | 15.66 | 9.08 | 31.23 | 45.38 | 17.3 | 8.93 | 33.4
BLACKHILLOCK I | 275 | 63.56 | 25.18 | 13.18 | 48.79 | 64.24 | 25.5 | 13.2 | 49.27
BLACKHILLOCK II | 275 | 38.43 | 14.88 | 9.65 | 30.69 | 40.49 | 15.82 | 9.01 | 31.39
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.12 | 5.57 | 0.42 | 8.3 | 12.78 | 5.71 | 0.65 | 8.73
BOAT OF GARTEN | 33 | 32.15 | 12.95 | 1.91 | 20.23 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
BRACO WEST | 275 | 34.98 | 13.81 | 6.4 | 25.93 | 28.1 | 11.23 | 5.14 | 21.03
BRACO WEST | 33 | 48.84 | 18.93 | 11.26 | 38.04 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
BRECHIN | 132 | 13.32 | 6.62 | 0.18 | 9.54 | 13.24 | 6.22 | 0.29 | 9.09
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.07 | 5.59 | 0.14 | 8.05 | 11.51 | 5.46 | 0.33 | 8.05
BRIDGE OF DUN | 33 | 25.48 | 10.64 | 1.09 | 16.13 | 2.11 | 1.46 | 0 | 2.07
BROADFORD | 132 | 6.32 | 3.15 | 0.14 | 4.6 | 6.38 | 3.01 | 0.38 | 4.64
BROADFORD | 33 | 11.47 | 4.61 | 1.14 | 7.66 | 0.75 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 132 | 12.95 | 6.42 | 0.03 | 9.11 | 12.47 | 5.95 | 0.22 | 8.63
BRORA | 33 | 14.44 | 5.77 | 0.8 | 8.95 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
BURGHMUIR | 132 | 12.94 | 6.51 | 0.16 | 9.36 | 14.05 | 6.67 | 0.46 | 9.9
BURGHMUIR | 33 | 25.97 | 10.81 | 1.27 | 16.55 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
CAIRNFORD | 275 | 50.31 | 20.33 | 7.83 | 36.58 | 43.79 | 17.99 | 5.94 | 31.38
CAIRNFORD | 33 | 33.14 | 12.36 | 6.83 | 24.31 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
CARRADALE | 132 | 18.84 | 7.71 | 2.01 | 12.92 | 20.04 | 8.1 | 2.55 | 14.01
CARRADALE I | 33 | 40.07 | 15.42 | 7.23 | 29.04 | 2.13 | 1.47 | 0 | 2.08
CARRADALE II | 33 | 52.05 | 20.35 | 5.75 | 34.53 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
CASSLEY | 132 | 8.45 | 4.08 | 0.17 | 5.94 | 7.8 | 3.64 | 0.35 | 5.49
CASSLEY | 33 | 13.11 | 5.08 | 1.72 | 8.91 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 132 | 17.77 | 8.17 | 1.1 | 12.65 | 18.45 | 8.3 | 1.53 | 13.27
CEANNACROC | 33 | 3.16 | 1.24 | 0.26 | 2.02 | 3.16 | 1.25 | 0.21 | 1.99
CHARLESTON | 132 | 43.38 | 18.22 | 4.58 | 30.35 | 46.17 | 19.63 | 4.81 | 32.57
CHARLESTON | 33 | 35.35 | 13.15 | 9.02 | 27.62 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
CLACHAN | 132 | 28.67 | 13.59 | 0.68 | 19.9 | 25.24 | 11.85 | 0.92 | 17.68
CLACHAN | 33 | 6.54 | 2.45 | 1.35 | 4.82 | 5.85 | 2.22 | 0.92 | 4.06
CLAYHILLS | 132 | 40.47 | 16.91 | 3.42 | 27.33 | 46.67 | 20.06 | 3.05 | 31.42
CLAYHILLS | 33 | 33.26 | 12.68 | 5.36 | 23.29 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLUNIE | 132 | 21.03 | 9.75 | 0.39 | 14.19 | 19.61 | 8.92 | 0.75 | 13.36
CONNAGILL | 275 | 21.51 | 8.48 | 4.64 | 16.63 | 21.9 | 8.72 | 4.24 | 16.57
CONNAGILL | 132 | 17.22 | 6.46 | 4.08 | 13.21 | 19.77 | 7.47 | 4.12 | 14.69
CORRIEGARTH | 132 | 10.9 | 4.34 | 1.29 | 7.43 | 11.5 | 4.54 | 1.63 | 8.05
CORRIEMOILLIE | 132 | 30.21 | 12.22 | 3.44 | 20.71 | 31.53 | 12.78 | 3.71 | 21.78
COUPAR ANGUS | 132 | 22.98 | 10.07 | 1.02 | 15.27 | 21.52 | 9.17 | 1.75 | 14.71
COUPAR ANGUS | 33 | 41.77 | 16.1 | 7.5 | 30.27 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 44.69 | 18.33 | 4.51 | 30.43 | 52.53 | 21.89 | 4.26 | 35.21
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.86 | 10.5 | 2.55 | 17.39 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
CREAG RIABHACH | 132 | 13.65 | 5.82 | 0.93 | 9.15 | 12.93 | 5.33 | 1.4 | 8.95
CROSSAIG | 132 | 28.08 | 11.68 | 2.99 | 19.5 | 32.26 | 13.33 | 3.42 | 22.26
CULLIGRAN | 132 | 18.44 | 9.07 | 0.36 | 13.2 | 16.72 | 7.98 | 0.51 | 11.8
DALCHORK | 132 | 24.45 | 9.96 | 3.21 | 17.3 | 23.39 | 9.59 | 2.79 | 16.35
DALLAS | 275 | 35.13 | 14.37 | 4.36 | 24.68 | 27.3 | 11.31 | 3.54 | 19.54
DALLAS | 33 | 40.63 | 15.4 | 6.17 | 27.95 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
DEANIE | 132 | 12.84 | 6.44 | 0.29 | 9.4 | 11.9 | 5.7 | 0.4 | 8.46
DORENELL | 132 | 15.71 | 6.57 | 1.33 | 10.62 | 16.53 | 6.73 | 1.91 | 11.43
DOUNREAY | 275 | 23.64 | 9.27 | 5.63 | 18.74 | 25.93 | 10.18 | 6.02 | 20.41
DOUNREAY | 132 | 21.33 | 8.06 | 4.77 | 16.17 | 27.21 | 10.33 | 5.69 | 20.29
DOUNREAY | 33 | 39.9 | 14.95 | 8.09 | 29.24 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
DUDHOPE | 132 | 38.94 | 16.84 | 2.61 | 26.43 | 40.04 | 18.06 | 1.98 | 27.52
DUDHOPE | 33 | 33.23 | 12.77 | 5.18 | 23.24 | 2.87 | 1.99 | 0 | 2.81
DUNBEATH | 132 | 12.37 | 5.95 | 0.08 | 8.49 | 11.4 | 5.4 | 0.25 | 7.88
DUNBEATH | 33 | 12.31 | 4.86 | 0.81 | 7.67 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNMAGLASS | 132 | 12.92 | 5.03 | 1.9 | 9.02 | 13.77 | 5.36 | 2.25 | 9.83
DUNOON | 132 | 10 | 5.15 | 0.19 | 7.47 | 9.53 | 4.63 | 0.25 | 6.8
DUNOON | 33 | 32.91 | 14.09 | 1.68 | 21.61 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
DUNVEGAN | 132 | 6.17 | 2.75 | 0.65 | 4.54 | 7.7 | 3.37 | 0.85 | 5.62
DUNVEGAN | 33 | 16.16 | 6.7 | 1.27 | 10.74 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
DYCE | 132 | 24.85 | 10.53 | 1.98 | 16.87 | 22.62 | 9.59 | 2.07 | 15.63
DYCE | 33 | 37.81 | 14.22 | 7.81 | 27.92 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
EDINBANE | 132 | 6.41 | 2.87 | 0.64 | 4.71 | 7.85 | 3.45 | 0.84 | 5.72
ELGIN | 132 | 17.7 | 7.68 | 0.76 | 11.62 | 16.06 | 6.89 | 1.09 | 10.83
ELGIN | 33 | 44.83 | 17.89 | 3.9 | 29.2 | 1.82 | 1.26 | 0 | 1.78
ERROCHTY | 132 | 45.16 | 18.73 | 6.41 | 32.9 | 45.64 | 19.18 | 5.33 | 32.46
FARIGAIG I | 275 | 42.68 | 17.15 | 7.11 | 31.37 | 33 | 13.6 | 4.85 | 24.08
FARIGAIG I | 132 | 14.05 | 5.4 | 2.21 | 9.85 | 15.35 | 5.89 | 2.49 | 10.82
FARIGAIG II | 275 | 42.75 | 17.18 | 7.16 | 31.45 | 33.07 | 13.62 | 4.9 | 24.16
FARIGAIG II | 132 | 14.63 | 5.6 | 2.52 | 10.43 | 16.1 | 6.15 | 2.83 | 11.52
FARR | 132 | 23.12 | 10.21 | 0.58 | 15.02 | 21.73 | 9.65 | 0.91 | 14.55
FASNAKYLE | 275 | 36.66 | 14.32 | 7.45 | 27.71 | 32.4 | 12.85 | 6.1 | 24.27
FASNAKYLE | 33 | 55.42 | 20.44 | 13.09 | 42 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
FERNOCH | 132 | 13.08 | 6.6 | 1.32 | 10.65 | 14.49 | 6.9 | 1.61 | 11.37
FETTERESSO | 275 | 47.43 | 19.23 | 6.59 | 33.78 | 34.99 | 14.41 | 4.86 | 25.24
FETTERESSO | 132 | 23.15 | 8.91 | 3.44 | 16.04 | 25.45 | 9.8 | 3.86 | 17.71
FETTERESSO | 33 | 32.96 | 12.56 | 4.33 | 22.09 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.06
FIDDES | 132 | 14.42 | 7.11 | 0.5 | 10.56 | 14.85 | 6.85 | 0.9 | 10.6
FIDDES | 33 | 35.01 | 14.24 | 2.66 | 22.79 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FINLARIG | 132 | 21.89 | 10.47 | 0.84 | 15.65 | 21.9 | 10.12 | 1.06 | 15.38
FORT AUGUSTUS | 400 | 26.78 | 10.31 | 6.19 | 20.77 | 27.97 | 10.79 | 6.7 | 21.96
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.3 | 12.18 | 6.57 | 23.8 | 29.07 | 11.35 | 6.43 | 22.49
FORT AUGUSTUS | 33 | 10.32 | 3.81 | 2.59 | 7.99 | 0.73 | 0.51 | 0 | 0.71
FORT AUGUSTUS I | 132 | 48.01 | 18.37 | 9.49 | 35.47 | 57.6 | 22.14 | 10.71 | 42.01
FORT AUGUSTUS II | 132 | 41.2 | 15.69 | 7.82 | 30.01 | 47.52 | 18.33 | 7.9 | 33.82
FORT WILLIAM | 132 | 8.89 | 4.27 | 0.99 | 7.03 | 9.05 | 4.17 | 1.24 | 7.13
FORT WILLIAM | 33 | 37.77 | 15.1 | 5.15 | 26.51 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FOYERS | 275 | 42.37 | 16.97 | 7.58 | 31.58 | 28.6 | 11.95 | 3.56 | 20.46
FRASERBURGH | 132 | 12.29 | 5.66 | 0.35 | 8.35 | 12.26 | 5.55 | 0.64 | 8.49
FRASERBURGH | 33 | 23.92 | 9.42 | 1.94 | 15.26 | 2.1 | 1.45 | 0 | 2.05
FYRISH | 275 | 30.51 | 12.15 | 5.21 | 22.4 | 27.51 | 11.08 | 4.96 | 20.63
FYRISH | 132 | 37.67 | 14.37 | 7.01 | 27.32 | 41.56 | 15.88 | 7.78 | 30.24
GLEN KYLLACHY | 132 | 30.31 | 13.21 | 0.81 | 19.5 | 29.58 | 12.78 | 1.31 | 19.39
GLENDOE | 132 | 38.62 | 15.78 | 3.18 | 25.49 | 43.65 | 18.3 | 3.26 | 29.13
GLENFARCLAS | 132 | 7.02 | 3.31 | 0.18 | 4.86 | 7.17 | 3.27 | 0.34 | 4.96
GLENFARCLAS | 33 | 19.09 | 7.88 | 0.55 | 11.68 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.05
GLENMORISTON | 132 | 20.77 | 9.37 | 1.24 | 14.49 | 21.34 | 9.51 | 1.78 | 15.23
GORDONBUSH | 275 | 21.91 | 8.7 | 4.01 | 16.32 | 20.2 | 8.12 | 3.71 | 15.19
GRIFFIN | 132 | 16.89 | 8.15 | 0.56 | 12.09 | 16.79 | 7.8 | 1.12 | 12.16
GRUDIE BRIDGE | 132 | 23.48 | 9.77 | 1.77 | 15.59 | 23.86 | 9.92 | 2.15 | 16.18
GRUDIE BRIDGE | 33 | 39.28 | 14.69 | 8.58 | 29.36 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
INVERARAY | 132 | 35.97 | 16.45 | 1.69 | 24.95 | 33.38 | 15.17 | 1.36 | 22.82
INVERARNAN | 132 | 52.2 | 22.16 | 4.93 | 36.28 | 53.43 | 22.52 | 5 | 36.85
INVERGARRY | 132 | 19.43 | 9.22 | 0.24 | 13.28 | 18.57 | 8.72 | 0.4 | 12.73
INVERNESS | 132 | 49.34 | 20.61 | 4.34 | 33.49 | 53.99 | 22.5 | 4.93 | 36.75
INVERNESS | 33 | 56.46 | 22.03 | 8.23 | 39.39 | 3.26 | 2.26 | 0 | 3.19
KEITH | 275 | 60.06 | 24 | 11.39 | 45.33 | 60.9 | 24.44 | 11.16 | 45.72
KEITH | 132 | 39.25 | 15.31 | 7.73 | 29.39 | 48.13 | 19.48 | 8.66 | 36.2
KEITH I | 33 | 46.61 | 17.44 | 11.67 | 36.33 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KEITH II | 33 | 41.42 | 15.24 | 10.75 | 32.3 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILLIN | 132 | 25.12 | 11.84 | 1.2 | 17.95 | 26.34 | 11.91 | 1.72 | 18.56
KILLIN | 33 | 32.59 | 12.84 | 3.61 | 21.78 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
KILMORACK | 132 | 49.1 | 21.39 | 2.45 | 32.69 | 49.16 | 21.57 | 2.14 | 32.64
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.5 | 3.08 | 0.54 | 4.9 | 6.83 | 3.1 | 0.69 | 5.07
KINLOCHLEVEN | 33 | 15.06 | 6.08 | 1.77 | 10.37 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.7
KINTORE | 275 | 75.08 | 29.85 | 14.43 | 56.63 | 61.51 | 24.91 | 10.6 | 45.83
KINTORE | 132 | 47.71 | 18.97 | 7.69 | 34.52 | 55.35 | 22.11 | 8.22 | 39.48
KINTORE | 33 | 48.75 | 18.46 | 9.96 | 36.07 | 3.21 | 2.22 | 0 | 3.14
KNOCKNAGAEL | 275 | 57.88 | 23.03 | 10.69 | 43.25 | 53.26 | 21.46 | 9.53 | 39.87
KNOCKNAGAEL | 132 | 54.76 | 22.48 | 6.63 | 38.43 | 59.67 | 24.24 | 7.81 | 42.1
LAIRG | 33 | 26.41 | 10.04 | 4.88 | 19.07 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
LOCH BUIDHE | 275 | 31.32 | 12.45 | 5.64 | 23.25 | 28.7 | 11.53 | 5.39 | 21.71
LOCH BUIDHE | 132 | 34.04 | 14.01 | 5.53 | 25.35 | 39.51 | 16.19 | 5.99 | 28.88
LOCHAY | 132 | 21.55 | 10.32 | 0.85 | 15.45 | 21.76 | 10.06 | 1.07 | 15.29
LUICHART | 132 | 30.25 | 12.3 | 3.04 | 20.44 | 29.73 | 12.13 | 2.99 | 20.14
LUNANHEAD | 132 | 17.39 | 7.51 | 0.96 | 11.58 | 16.06 | 6.84 | 1.52 | 11.19
LUNANHEAD | 33 | 30.43 | 11.68 | 5.36 | 21.87 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
LYNDHURST | 132 | 34.28 | 15.2 | 1.52 | 23.01 | 34.17 | 15.27 | 1.71 | 23.31
LYNDHURST | 33 | 34.35 | 13.16 | 5.26 | 23.87 | 2.89 | 2 | 0 | 2.83
MACDUFF | 132 | 9.59 | 4.49 | 0.56 | 6.91 | 9.64 | 4.36 | 0.75 | 6.92
MACDUFF | 33 | 39.26 | 16.09 | 3.14 | 25.89 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
MELGARVE | 400 | 24.15 | 9.28 | 5.58 | 18.71 | 23.96 | 9.29 | 5.33 | 18.47
MELGARVE | 132 | 38.8 | 14.59 | 8.22 | 28.86 | 45.93 | 17.43 | 8.58 | 33.23
MILLENNIUM | 132 | 20.7 | 9.32 | 1.27 | 14.45 | 21.55 | 9.6 | 1.6 | 15.17
MILLENNIUM SOUTH | 132 | 31.75 | 13.09 | 1.98 | 20.49 | 30.59 | 12.65 | 2.25 | 20.13
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 41.69 | 17.59 | 4.4 | 29.28 | 43.67 | 18.89 | 3.9 | 30.61
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 36.76 | 14 | 7.12 | 26.92 | 3.25 | 2.25 | 0 | 3.19
MOSSFORD | 132 | 26.75 | 11.01 | 2.37 | 17.94 | 27.75 | 11.41 | 2.72 | 18.87
MYBSTER I | 132 | 19.17 | 8.17 | 1.63 | 13.17 | 20.25 | 8.78 | 1.03 | 13.44
MYBSTER I | 33 | 43.81 | 16.58 | 8.19 | 31.64 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MYBSTER II | 33 | 48.62 | 18.6 | 7.68 | 33.99 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
MYBSTER II | 132 | 20.15 | 7.65 | 4.27 | 15.09 | 22.83 | 8.66 | 4.92 | 17.17
MYBSTER III | 33 | 40.21 | 15.06 | 8.27 | 29.57 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
NAIRN | 132 | 15.62 | 6.93 | 0.45 | 10.25 | 14.14 | 6.13 | 0.71 | 9.39
NAIRN | 33 | 26.88 | 10.55 | 2.37 | 17.29 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
NANT | 132 | 11.83 | 6.18 | 0.43 | 9.17 | 10.83 | 5.32 | 0.52 | 8.04
NEW DEER | 275 | 62.52 | 24.65 | 12.62 | 47.48 | 38.77 | 16.03 | 4.9 | 27.57
ORRIN | 132 | 33.21 | 13.6 | 3.09 | 22.32 | 32.89 | 13.48 | 3.13 | 22.2
PERSLEY | 275 | 41.17 | 16.59 | 6.44 | 29.9 | 33.17 | 13.44 | 5.67 | 24.68
PERSLEY | 132 | 43.57 | 17.86 | 5.3 | 30.56 | 52.74 | 21.71 | 6.01 | 36.72
PERSLEY | 33 | 32.63 | 12.22 | 8.32 | 25.6 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
PETERHEAD | 275 | 71.19 | 27.63 | 18.94 | 58.02 | 45.44 | 18.23 | 9.24 | 35.02
PETERHEAD | 132 | 34.34 | 13 | 8.02 | 26.4 | 40.57 | 15.57 | 7.81 | 29.83
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.83 | 9.47 | 1.47 | 14.87 | 23.6 | 9.92 | 1.67 | 15.7
PETERHEAD GRANGE | 33 | 29.09 | 11.45 | 3.48 | 19.68 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.57
PORT ANN | 132 | 16.01 | 6.99 | 1.15 | 11.03 | 14.79 | 6.38 | 0.94 | 9.96
PORT ANN | 33 | 28.49 | 11.38 | 3.22 | 19.31 | 1.81 | 1.25 | 0 | 1.77
QUOICH | 132 | 14.07 | 6.34 | 0.32 | 9.29 | 12.03 | 5.28 | 0.54 | 8.01
RANNOCH | 132 | 12.13 | 5.87 | 0.7 | 9 | 11.54 | 5.34 | 1.05 | 8.61
RANNOCH | 33 | 38.77 | 15.21 | 4.12 | 25.63 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
REDMOSS | 132 | 37.01 | 15.89 | 2.07 | 24.54 | 40.89 | 18.2 | 1.82 | 27.56
REDMOSS | 33 | 38.61 | 14.7 | 6.52 | 27.32 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
ROTHIENORMAN | 275 | 66.76 | 26.24 | 13.96 | 51.07 | 50.35 | 20.44 | 8.51 | 37.41
ROTHIENORMAN | 33 | 51.71 | 19.39 | 16.51 | 43.93 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
SHIN | 132 | 26.52 | 11.91 | 0.83 | 17.68 | 25.46 | 11.29 | 1.85 | 17.81
SHIN | 33 | 31.47 | 12.08 | 4.1 | 21.18 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
SLOY | 132 | 48.77 | 21.45 | 2.42 | 32.76 | 50.07 | 21.95 | 2.95 | 34
SPITTAL | 132 | 22.7 | 9.18 | 4.82 | 17.8 | 28.02 | 11.23 | 5.85 | 21.73
SPITTAL | 275 | 22.63 | 8.87 | 5.73 | 18.27 | 26.03 | 10.15 | 6.68 | 21.03
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.68 | 9.58 | 1.17 | 14.71 | 22.87 | 9.9 | 1 | 15
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.38 | 9.33 | 0.57 | 13.77 | 21.28 | 9.64 | 0.52 | 14.15
ST FILLANS | 132 | 10.28 | 5.13 | 0.28 | 7.54 | 9.2 | 4.44 | 0.35 | 6.63
ST FILLANS | 33 | 6.65 | 2.43 | 2.31 | 5.75 | 1.01 | 0.7 | 0 | 0.99
STRATHBRORA | 275 | 23.87 | 9.48 | 4.33 | 17.74 | 22.05 | 8.85 | 4.13 | 16.65
STRATHY NORTH | 132 | 13.01 | 5.12 | 1.76 | 9 | 13.48 | 5.3 | 2.17 | 9.67
STRICHEN | 132 | 13.46 | 6.12 | 0.56 | 9.22 | 13.33 | 5.99 | 0.91 | 9.38
STRICHEN | 33 | 30.73 | 11.8 | 4.3 | 20.99 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
STRONELAIRG | 132 | 33.4 | 12.67 | 6.24 | 24.16 | 39.2 | 15.28 | 6.77 | 28.37
TARLAND | 132 | 8.61 | 4.24 | 0.12 | 6.11 | 8.14 | 3.8 | 0.22 | 5.59
TARLAND | 33 | 21.09 | 8.73 | 1 | 13.35 | 1.49 | 1.04 | 0 | 1.46
TAYNUILT | 132 | 11.2 | 5.76 | 0.96 | 9.11 | 10.89 | 5.27 | 1.23 | 8.68
TAYNUILT | 33 | 34.83 | 13.74 | 5.34 | 24.78 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
TEALING | 275 | 56.58 | 22.75 | 9.44 | 41.61 | 43.12 | 17.7 | 6.58 | 31.61
TEALING | 132 | 48.06 | 19.68 | 7.83 | 35.66 | 51.36 | 21.31 | 6.37 | 36.51
THURSO SOUTH | 275 | 21.64 | 8.48 | 5.28 | 17.27 | 23.61 | 9.26 | 5.56 | 18.65
THURSO SOUTH | 132 | 30.97 | 11.78 | 7.12 | 23.77 | 36.9 | 14.02 | 8.25 | 28.08
THURSO SOUTH | 33 | 61.88 | 22.96 | 19.24 | 51.71 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
TOMATIN | 275 | 29.85 | 11.9 | 5.03 | 21.87 | 26.19 | 10.52 | 4.73 | 19.61
TOMATIN | 132 | 42.26 | 16.2 | 7.45 | 30.36 | 46.67 | 18.02 | 7.7 | 33.18
TUMMEL | 275 | 26.81 | 10.52 | 5.26 | 20.13 | 22.63 | 9.03 | 4.39 | 17.16
TUMMEL | 132 | 32.37 | 12.75 | 5.64 | 23.68 | 32.43 | 13.37 | 4.49 | 23.4
TUMMEL BRIDGE | 132 | 40.17 | 17.16 | 3.66 | 27.93 | 38.75 | 16.83 | 2.74 | 26.55
TUMMEL BRIDGE | 33 | 12.05 | 4.35 | 5.27 | 11.42 | 1.16 | 0.8 | 0 | 1.13
WILLOWDALE | 132 | 42.39 | 17.53 | 4.23 | 29.03 | 50.38 | 21.13 | 4.29 | 34.18
WILLOWDALE | 33 | 33.35 | 12.73 | 5.28 | 23.29 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
WOODHILL | 132 | 41.96 | 17.51 | 3.64 | 28.4 | 49.4 | 20.92 | 3.65 | 33.23
WOODHILL | 33 | 32.98 | 12.4 | 7.3 | 24.83 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.33

## D1.2
ETYS 22 Yr 02 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023/24
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERDEEN BAY | 132 | 19.55 | 8.17 | 1.75 | 13.3 | 17.66 | 7.42 | 1.6 | 12.09
ABERNETHY | 132 | 16.84 | 8.19 | 0.66 | 12.24 | 16.54 | 7.73 | 1.01 | 11.94 | Menu
ABERNETHY | 33 | 36.03 | 14.33 | 4.73 | 25 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
A-CHRUACH | 132 | 24.99 | 10.46 | 2.15 | 16.94 | 22.89 | 9.49 | 2.44 | 15.86
AIGAS | 132 | 35.75 | 16.6 | 0.59 | 24.06 | 31.83 | 15.05 | 0.51 | 21.8
ALNESS | 132 | 35.23 | 13.68 | 4.99 | 24.33 | 38.63 | 15.17 | 4.93 | 26.39
ALNESS | 33 | 55.35 | 21.51 | 9.9 | 40.32 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
ALYTH | 275 | 59.43 | 23.85 | 9.77 | 43.49 | 39.3 | 16.45 | 4.26 | 27.52
AN SUIDHE | 132 | 27.27 | 11.54 | 2.12 | 18.44 | 24.46 | 10.31 | 2.1 | 16.68
ARBROATH | 132 | 13.99 | 6.55 | 0.47 | 9.74 | 12.75 | 5.79 | 0.79 | 8.98
ARBROATH | 33 | 30.11 | 11.76 | 3.58 | 20.2 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.49
ARDKINGLAS | 132 | 30.06 | 14.16 | 0.39 | 20.42 | 25.42 | 11.85 | 0.75 | 17.5
ARDMORE | 132 | 5.37 | 2.41 | 0.73 | 4.14 | 6.44 | 2.83 | 0.91 | 4.92
ARDMORE | 33 | 20 | 8.19 | 3.06 | 14.64 | 1.06 | 0.73 | 0 | 1.04
BEAULY | 400 | 29.38 | 11.3 | 6.92 | 22.91 | 28.84 | 11.16 | 6.76 | 22.55
BEAULY | 275 | 59.05 | 23.33 | 11.58 | 44.57 | 58.82 | 23.43 | 11.09 | 44.22
BEAULY | 132 | 60.62 | 25.14 | 6.68 | 42.23 | 66.82 | 27.52 | 7.92 | 46.84
BEAULY | 33 | 34.15 | 13.08 | 5.51 | 24 | 1.46 | 1.01 | 0 | 1.43
BEINNEUN | 132 | 18.61 | 8.49 | 1.3 | 13.31 | 19.59 | 8.73 | 1.89 | 14.23
BERRY BURN | 275 | 34.01 | 13.93 | 4.13 | 23.83 | 25.78 | 10.71 | 3.3 | 18.44
BERRY BURN | 33 | 41.19 | 15.38 | 7.65 | 29.4 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
BHLARAIDH | 132 | 18.99 | 8.54 | 1.18 | 13.26 | 19.71 | 8.82 | 1.79 | 14.26
BLACKHILLOCK | 400 | 45.5 | 17.43 | 12.12 | 36.77 | 40.62 | 15.81 | 9.7 | 32.06
BLACKHILLOCK | 275 | 66.8 | 26.33 | 14.67 | 51.91 | 64.78 | 25.8 | 13.1 | 49.59
BLACKHILLOCK | 132 | 42.92 | 16.2 | 9.35 | 32.26 | 46.32 | 17.71 | 8.87 | 33.92
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.34 | 5.67 | 0.42 | 8.44 | 12.94 | 5.78 | 0.66 | 8.83
BOAT OF GARTEN | 33 | 32.26 | 12.99 | 1.94 | 20.31 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
BRACO WEST | 275 | 35.06 | 13.84 | 6.42 | 25.99 | 28 | 11.19 | 5.14 | 20.97
BRACO WEST | 33 | 48.77 | 18.9 | 11.27 | 38 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
BRECHIN | 132 | 13.36 | 6.64 | 0.19 | 9.58 | 13.26 | 6.23 | 0.29 | 9.11
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.1 | 5.61 | 0.14 | 8.08 | 11.53 | 5.47 | 0.34 | 8.07
BRIDGE OF DUN | 33 | 25.52 | 10.65 | 1.1 | 16.16 | 2.11 | 1.46 | 0 | 2.07
BROADFORD | 132 | 6.32 | 3.15 | 0.15 | 4.6 | 6.38 | 3.01 | 0.38 | 4.64
BROADFORD | 33 | 11.48 | 4.62 | 1.15 | 7.68 | 0.75 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 132 | 13.78 | 6.8 | 0.03 | 9.65 | 12.96 | 6.16 | 0.26 | 8.96
BRORA | 33 | 17.8 | 7.35 | 0.75 | 11.15 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 132 | 13.58 | 6.74 | 0.4 | 9.92 | 14.55 | 6.83 | 0.81 | 10.47
BURGHMUIR | 33 | 29.39 | 12.03 | 2.39 | 19.4 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
CAIRNFORD | 275 | 51.44 | 20.74 | 8.22 | 37.54 | 44.1 | 18.15 | 5.98 | 31.64
CAIRNFORD | 33 | 33.15 | 12.36 | 6.86 | 24.35 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
CARRADALE | 132 | 20.38 | 8.12 | 2.22 | 13.7 | 21.21 | 8.41 | 2.77 | 14.66
CARRADALE I | 33 | 41.05 | 15.63 | 7.98 | 30.09 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
CARRADALE II | 33 | 53.05 | 20.56 | 6.48 | 35.55 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
CASSLEY | 132 | 8.53 | 4.12 | 0.17 | 6 | 7.83 | 3.66 | 0.34 | 5.52
CASSLEY | 33 | 13.13 | 5.09 | 1.72 | 8.93 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 132 | 17.77 | 8.18 | 1.1 | 12.66 | 18.45 | 8.3 | 1.53 | 13.27
CEANNACROC | 33 | 3.16 | 1.24 | 0.26 | 2.02 | 3.17 | 1.25 | 0.21 | 1.99
CHARLESTON | 132 | 44.27 | 18.56 | 4.75 | 31 | 46.82 | 19.88 | 4.94 | 33.06
CHARLESTON | 33 | 35.43 | 13.17 | 9.13 | 27.75 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
CLACHAN | 132 | 29.59 | 13.81 | 0.67 | 20.2 | 25.67 | 11.95 | 0.93 | 17.83
CLACHAN | 33 | 6.52 | 2.45 | 1.35 | 4.81 | 5.83 | 2.21 | 0.92 | 4.05
CLASHINDARROCH EXTENSION | 132 | 17.19 | 7.15 | 1.57 | 11.68 | 19.23 | 7.83 | 2.17 | 13.24
CLAYHILLS | 132 | 40.93 | 17.11 | 3.43 | 27.62 | 47.13 | 20.29 | 3.06 | 31.76
CLAYHILLS | 33 | 33.35 | 12.71 | 5.39 | 23.36 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLUNIE | 132 | 21.09 | 9.79 | 0.39 | 14.23 | 19.63 | 8.93 | 0.75 | 13.37
CONNAGILL | 275 | 23.08 | 9.07 | 5.06 | 17.89 | 23.09 | 9.18 | 4.47 | 17.46
CONNAGILL | 132 | 17.57 | 6.58 | 4.24 | 13.54 | 20.09 | 7.58 | 4.24 | 14.96
CORRIEGARTH | 132 | 10.91 | 4.34 | 1.29 | 7.43 | 11.49 | 4.54 | 1.62 | 8.05
CORRIEMOILLIE | 132 | 30.28 | 12.25 | 3.44 | 20.76 | 31.57 | 12.8 | 3.71 | 21.8
COUPAR ANGUS | 132 | 23.18 | 10.15 | 1.04 | 15.41 | 21.63 | 9.21 | 1.77 | 14.8
COUPAR ANGUS | 33 | 42.7 | 16.43 | 7.91 | 31.14 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 45.3 | 18.57 | 4.55 | 30.81 | 53.14 | 22.18 | 4.29 | 35.65
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.91 | 10.51 | 2.56 | 17.42 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
CREAG RIABHACH | 132 | 13.84 | 5.91 | 0.91 | 9.27 | 13.03 | 5.38 | 1.4 | 9.01
CROSSAIG | 132 | 32.34 | 12.81 | 3.78 | 21.89 | 36.37 | 14.47 | 4.11 | 24.57
CULLIGRAN | 132 | 18.46 | 9.09 | 0.36 | 13.22 | 16.72 | 7.99 | 0.51 | 11.8
DALCHORK | 132 | 25.3 | 10.31 | 3.3 | 17.88 | 23.89 | 9.8 | 2.82 | 16.68
DALLAS | 275 | 35.72 | 14.61 | 4.44 | 25.1 | 27.43 | 11.38 | 3.58 | 19.66
DALLAS | 33 | 40.64 | 15.4 | 6.19 | 27.97 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
DEANIE | 132 | 12.83 | 6.44 | 0.29 | 9.4 | 11.89 | 5.7 | 0.39 | 8.46
DORENELL | 132 | 15.82 | 6.63 | 1.32 | 10.7 | 16.62 | 6.78 | 1.9 | 11.49
DOUNREAY | 275 | 25.86 | 10.09 | 6.39 | 20.67 | 27.98 | 10.94 | 6.64 | 22.12
DOUNREAY | 132 | 21.99 | 8.29 | 5.08 | 16.8 | 27.95 | 10.58 | 6 | 20.96
DOUNREAY | 33 | 40.17 | 15.04 | 8.29 | 29.56 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
DUDHOPE | 132 | 39.64 | 17.12 | 2.67 | 26.89 | 40.52 | 18.28 | 2 | 27.85
DUDHOPE | 33 | 33.31 | 12.79 | 5.24 | 23.33 | 2.87 | 1.99 | 0 | 2.81
DUNBEATH | 132 | 12.67 | 6.11 | 0.08 | 8.71 | 11.55 | 5.48 | 0.25 | 8
DUNBEATH | 33 | 12.33 | 4.86 | 0.81 | 7.69 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNMAGLASS | 132 | 12.92 | 5.04 | 1.9 | 9.02 | 13.77 | 5.36 | 2.25 | 9.82
DUNOON | 132 | 10.03 | 5.16 | 0.19 | 7.48 | 9.58 | 4.66 | 0.25 | 6.84
DUNOON | 33 | 33.07 | 14.11 | 1.72 | 21.67 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
DUNVEGAN | 132 | 6.17 | 2.75 | 0.66 | 4.54 | 7.71 | 3.37 | 0.85 | 5.62
DUNVEGAN | 33 | 16.16 | 6.7 | 1.27 | 10.74 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
DYCE | 132 | 25.11 | 10.64 | 1.99 | 17.03 | 22.78 | 9.67 | 2.07 | 15.75
DYCE | 33 | 38.02 | 14.29 | 7.89 | 28.1 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
EDINBANE | 132 | 6.42 | 2.87 | 0.64 | 4.71 | 7.86 | 3.45 | 0.85 | 5.73
ELGIN | 132 | 17.82 | 7.73 | 0.78 | 11.71 | 16.11 | 6.91 | 1.11 | 10.87
ELGIN | 33 | 44.9 | 17.9 | 3.98 | 29.3 | 1.82 | 1.26 | 0 | 1.78
ERROCHTY | 132 | 45.36 | 18.84 | 6.38 | 33.01 | 45.71 | 19.23 | 5.3 | 32.49
FARIGAIG I | 275 | 43.12 | 17.34 | 7.11 | 31.64 | 33.16 | 13.67 | 4.84 | 24.17
FARIGAIG I | 132 | 14.06 | 5.4 | 2.21 | 9.85 | 15.35 | 5.89 | 2.49 | 10.82
FARIGAIG II | 275 | 43.19 | 17.37 | 7.16 | 31.72 | 33.22 | 13.69 | 4.9 | 24.26
FARIGAIG II | 132 | 14.64 | 5.6 | 2.52 | 10.44 | 16.1 | 6.15 | 2.82 | 11.52
FARR | 132 | 23.18 | 10.25 | 0.57 | 15.07 | 21.75 | 9.66 | 0.91 | 14.58
FASNAKYLE | 275 | 36.99 | 14.45 | 7.49 | 27.93 | 32.58 | 12.92 | 6.12 | 24.39
FASNAKYLE | 33 | 55.66 | 20.53 | 13.15 | 42.18 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
FERNOCH | 132 | 13.31 | 6.69 | 1.26 | 10.72 | 14.67 | 6.96 | 1.56 | 11.4
FETTERESSO | 275 | 50.03 | 20.19 | 7.45 | 36 | 35.1 | 14.6 | 4.66 | 25.31
FETTERESSO | 132 | 23.42 | 9 | 3.56 | 16.29 | 25.57 | 9.85 | 3.84 | 17.78
FETTERESSO | 33 | 33 | 12.57 | 4.37 | 22.14 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.06
FIDDES | 132 | 14.47 | 7.14 | 0.5 | 10.6 | 14.89 | 6.87 | 0.91 | 10.63
FIDDES | 33 | 35.14 | 14.29 | 2.7 | 22.9 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FINLARIG | 132 | 21.65 | 10.39 | 0.78 | 15.48 | 21.31 | 9.84 | 1.06 | 14.97
FORT AUGUSTUS | 400 | 26.99 | 10.38 | 6.25 | 20.93 | 28.16 | 10.85 | 6.77 | 22.12
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.51 | 12.26 | 6.61 | 23.96 | 29.25 | 11.42 | 6.49 | 22.64
FORT AUGUSTUS | 33 | 21.98 | 8.03 | 6.54 | 17.89 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
FORT AUGUSTUS I | 132 | 48.69 | 18.62 | 9.71 | 36.04 | 58.65 | 22.52 | 11.07 | 42.91
FORT AUGUSTUS II | 132 | 41.31 | 15.73 | 7.85 | 30.1 | 47.62 | 18.37 | 7.94 | 33.91
FORT WILLIAM | 132 | 8.88 | 4.27 | 0.99 | 7.03 | 9.03 | 4.16 | 1.24 | 7.12
FORT WILLIAM | 33 | 37.79 | 15.11 | 5.16 | 26.52 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FOYERS | 275 | 42.78 | 17.15 | 7.58 | 31.83 | 28.71 | 12 | 3.55 | 20.52
FRASERBURGH | 132 | 12.34 | 5.68 | 0.35 | 8.38 | 12.29 | 5.57 | 0.64 | 8.51
FRASERBURGH | 33 | 23.96 | 9.43 | 1.96 | 15.29 | 2.09 | 1.45 | 0 | 2.05
FYRISH | 275 | 31.03 | 12.36 | 5.24 | 22.72 | 27.77 | 11.19 | 4.98 | 20.8
FYRISH | 132 | 37.98 | 14.48 | 7.05 | 27.53 | 41.8 | 15.97 | 7.82 | 30.4
GLEN KYLLACHY | 132 | 30.43 | 13.28 | 0.81 | 19.59 | 29.64 | 12.82 | 1.31 | 19.44
GLENDOE | 132 | 39.13 | 15.98 | 3.27 | 25.86 | 44.35 | 18.58 | 3.4 | 29.68
GLENFARCLAS | 132 | 7.32 | 3.43 | 0.21 | 5.06 | 7.36 | 3.34 | 0.38 | 5.1
GLENFARCLAS | 33 | 22.32 | 9.32 | 0.54 | 13.71 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
GLENMORISTON | 132 | 20.79 | 9.38 | 1.24 | 14.5 | 21.35 | 9.51 | 1.78 | 15.23
GORDONBUSH | 275 | 22.71 | 9.01 | 4.11 | 16.86 | 20.65 | 8.3 | 3.76 | 15.5
GRIFFIN | 132 | 17.15 | 8.26 | 0.63 | 12.3 | 16.96 | 7.86 | 1.2 | 12.32
GRUDIE BRIDGE | 132 | 23.51 | 9.79 | 1.76 | 15.61 | 23.88 | 9.93 | 2.15 | 16.19
GRUDIE BRIDGE | 33 | 39.31 | 14.7 | 8.6 | 29.38 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
INVERARAY | 132 | 38.37 | 16.91 | 2.6 | 26.52 | 34.71 | 15.44 | 1.76 | 23.59
INVERARNAN | 132 | 52.81 | 22.36 | 4.76 | 36.38 | 53.7 | 22.59 | 4.88 | 36.82
INVERGARRY | 132 | 20.21 | 9.39 | 0.32 | 13.61 | 19.41 | 8.92 | 0.47 | 13.09
INVERNESS | 132 | 49.61 | 20.74 | 4.34 | 33.68 | 54.19 | 22.59 | 4.93 | 36.88
INVERNESS | 33 | 56.52 | 22.05 | 8.28 | 39.45 | 3.25 | 2.26 | 0 | 3.19
KEITH | 275 | 62.94 | 25.04 | 12.54 | 47.95 | 61.39 | 24.72 | 11.09 | 46.04
KEITH | 132 | 39.87 | 15.54 | 7.95 | 29.92 | 48.62 | 19.67 | 8.79 | 36.6
KEITH I | 33 | 49.75 | 18.64 | 11.92 | 38.27 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KEITH II | 33 | 41.49 | 15.26 | 10.82 | 32.41 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILLIN | 132 | 24.8 | 11.74 | 1.11 | 17.71 | 25.41 | 11.49 | 1.68 | 17.93
KILLIN | 33 | 32.51 | 12.83 | 3.5 | 21.64 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KILMORACK | 132 | 49.44 | 21.56 | 2.44 | 32.93 | 49.36 | 21.67 | 2.13 | 32.79
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.49 | 3.08 | 0.54 | 4.9 | 6.81 | 3.09 | 0.69 | 5.06
KINLOCHLEVEN | 33 | 15.03 | 6.07 | 1.77 | 10.35 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.7
KINTORE | 400 | 37.39 | 14.48 | 8.9 | 29.37 | 34.29 | 13.39 | 7.68 | 26.62
KINTORE | 275 | 75.01 | 29.66 | 15.65 | 57.59 | 74.69 | 29.88 | 13.67 | 55.92
KINTORE | 132 | 48.96 | 19.42 | 8.05 | 35.52 | 56.9 | 22.72 | 8.73 | 40.85
KINTORE | 33 | 55.75 | 21.1 | 10.91 | 40.75 | 3.19 | 2.2 | 0 | 3.12
KNOCKNAGAEL | 275 | 58.8 | 23.41 | 10.74 | 43.85 | 53.74 | 21.67 | 9.55 | 40.2
KNOCKNAGAEL | 132 | 55.11 | 22.64 | 6.64 | 38.66 | 59.92 | 24.36 | 7.82 | 42.27
LAIRG | 33 | 31.65 | 12.17 | 4.84 | 22.04 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
LOCH BUIDHE | 275 | 32.46 | 12.91 | 5.77 | 24.03 | 29.34 | 11.79 | 5.49 | 22.16
LOCH BUIDHE | 132 | 35.3 | 14.56 | 5.63 | 26.23 | 40.68 | 16.68 | 6.08 | 29.67
LOCHAY | 132 | 21.2 | 10.21 | 0.75 | 15.18 | 20.53 | 9.53 | 0.97 | 14.45
LUICHART | 132 | 30.33 | 12.34 | 3.04 | 20.49 | 29.77 | 12.15 | 2.99 | 20.17
LUNANHEAD | 132 | 17.54 | 7.57 | 0.99 | 11.69 | 16.14 | 6.87 | 1.54 | 11.26
LUNANHEAD | 33 | 30.88 | 11.83 | 5.55 | 22.29 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
LYNDHURST | 132 | 34.82 | 15.43 | 1.53 | 23.35 | 34.52 | 15.42 | 1.73 | 23.54
LYNDHURST | 33 | 34.44 | 13.18 | 5.32 | 23.96 | 2.89 | 2 | 0 | 2.83
MACDUFF | 132 | 9.67 | 4.53 | 0.6 | 7 | 9.68 | 4.38 | 0.79 | 6.98
MACDUFF | 33 | 40.26 | 16.45 | 3.56 | 26.82 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
MELGARVE | 400 | 24.31 | 9.34 | 5.62 | 18.83 | 24.06 | 9.32 | 5.36 | 18.55
MELGARVE | 132 | 38.89 | 14.63 | 8.25 | 28.93 | 46.01 | 17.46 | 8.6 | 33.29
MILLENNIUM | 132 | 20.71 | 9.33 | 1.27 | 14.46 | 21.55 | 9.6 | 1.59 | 15.18
MILLENNIUM SOUTH | 132 | 31.99 | 13.19 | 1.98 | 20.63 | 30.77 | 12.72 | 2.24 | 20.24
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 42.49 | 17.9 | 4.56 | 29.87 | 44.24 | 19.12 | 3.98 | 31.02
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 36.96 | 14.06 | 7.24 | 27.13 | 3.25 | 2.25 | 0 | 3.19
MOSSFORD | 132 | 26.8 | 11.03 | 2.36 | 17.97 | 27.78 | 11.43 | 2.72 | 18.88
MYBSTER I | 132 | 19.78 | 8.43 | 1.66 | 13.59 | 20.7 | 8.98 | 1.03 | 13.73
MYBSTER I | 33 | 44.07 | 16.66 | 8.39 | 31.95 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MYBSTER II | 33 | 48.88 | 18.68 | 7.88 | 34.31 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
MYBSTER II | 132 | 20.65 | 7.82 | 4.49 | 15.55 | 23.26 | 8.81 | 5.11 | 17.56
MYBSTER III | 33 | 40.46 | 15.14 | 8.49 | 29.91 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
NAIRN | 132 | 15.8 | 6.99 | 0.51 | 10.4 | 14.21 | 6.16 | 0.76 | 9.47
NAIRN | 33 | 28.84 | 11.24 | 2.94 | 18.84 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
NANT | 132 | 11.99 | 6.23 | 0.4 | 9.21 | 10.89 | 5.33 | 0.5 | 8.03
NEW DEER | 400 | 45.57 | 17.58 | 11.44 | 36.31 | 36 | 14.4 | 6.07 | 26.43
ORRIN | 132 | 33.32 | 13.65 | 3.09 | 22.39 | 32.94 | 13.51 | 3.13 | 22.23
PERSLEY | 275 | 41.52 | 16.7 | 6.54 | 30.15 | 34.79 | 14.15 | 5.62 | 25.63
PERSLEY | 132 | 44.08 | 18.07 | 5.34 | 30.9 | 53.35 | 21.99 | 6.07 | 37.17
PERSLEY | 33 | 32.69 | 12.24 | 8.36 | 25.66 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
PETERHEAD | 400 | 41.98 | 16.12 | 11.3 | 34.1 | 34.25 | 13.46 | 7.66 | 26.7
PETERHEAD | 275 | 71.71 | 27.54 | 20.23 | 59.18 | 59.1 | 23.31 | 12.53 | 45.5
PETERHEAD | 132 | 34.65 | 13.08 | 8.26 | 26.76 | 41.86 | 15.97 | 8.64 | 31.22
PETERHEAD GRANGE | 132 | 23.06 | 9.54 | 1.54 | 15.03 | 23.87 | 10.02 | 1.71 | 15.88
PETERHEAD GRANGE | 33 | 30.69 | 12.03 | 3.94 | 20.95 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.57
PORT ANN | 132 | 24.31 | 10.37 | 1.94 | 16.62 | 20.61 | 8.84 | 1.33 | 13.84
PORT ANN | 33 | 31.55 | 12.33 | 3.82 | 21.25 | 1.79 | 1.24 | 0 | 1.76
QUOICH | 132 | 14.08 | 6.35 | 0.32 | 9.3 | 12.02 | 5.28 | 0.53 | 8
RANNOCH | 132 | 12.13 | 5.88 | 0.7 | 9.01 | 11.54 | 5.34 | 1.05 | 8.61
RANNOCH | 33 | 38.79 | 15.22 | 4.13 | 25.65 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
REDMOSS | 132 | 37.4 | 16.07 | 2.07 | 24.79 | 41.24 | 18.39 | 1.82 | 27.83
REDMOSS | 33 | 38.69 | 14.73 | 6.55 | 27.39 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
ROTHIENORMAN | 400 | 48.3 | 18.59 | 12.36 | 38.65 | 42.08 | 16.58 | 8.4 | 31.86
ROTHIENORMAN | 33 | 49.66 | 18.8 | 12.93 | 39.51 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
SHIN | 132 | 27.08 | 12.21 | 0.8 | 18.07 | 26.17 | 11.6 | 1.75 | 18.15
SHIN | 33 | 31.59 | 12.13 | 4.1 | 21.25 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
SLOY | 132 | 50.17 | 21.81 | 2.37 | 33.21 | 51.31 | 22.31 | 2.91 | 34.46
SPITTAL | 132 | 23.56 | 9.52 | 5.16 | 18.62 | 28.92 | 11.57 | 6.21 | 22.58
SPITTAL | 275 | 24.84 | 9.69 | 6.54 | 20.24 | 28.24 | 10.97 | 7.45 | 22.96
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.87 | 9.64 | 1.19 | 14.82 | 23.06 | 9.98 | 1.01 | 15.12
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.54 | 9.39 | 0.58 | 13.85 | 21.44 | 9.71 | 0.52 | 14.26
ST FILLANS | 132 | 10.22 | 5.11 | 0.28 | 7.5 | 9.12 | 4.4 | 0.35 | 6.57
ST FILLANS | 33 | 6.67 | 2.44 | 2.31 | 5.76 | 1.01 | 0.7 | 0 | 0.99
STRATHBRORA | 275 | 24.69 | 9.81 | 4.42 | 18.29 | 22.51 | 9.04 | 4.18 | 16.97
STRATHY NORTH | 132 | 13.18 | 5.19 | 1.76 | 9.1 | 13.6 | 5.35 | 2.18 | 9.75
STRICHEN | 132 | 13.52 | 6.14 | 0.57 | 9.26 | 13.37 | 6.01 | 0.91 | 9.41
STRICHEN | 33 | 30.83 | 11.83 | 4.36 | 21.09 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
STRONELAIRG | 132 | 33.46 | 12.69 | 6.26 | 24.2 | 39.25 | 15.3 | 6.78 | 28.41
TARLAND | 132 | 8.64 | 4.25 | 0.12 | 6.14 | 8.16 | 3.81 | 0.23 | 5.61
TARLAND | 33 | 21.24 | 8.79 | 1.04 | 13.46 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
TAYNUILT | 132 | 11.33 | 5.8 | 0.93 | 9.13 | 10.95 | 5.27 | 1.21 | 8.66
TAYNUILT | 33 | 34.98 | 13.74 | 5.36 | 24.79 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
TEALING | 275 | 62.02 | 24.81 | 10.89 | 45.97 | 45.81 | 18.84 | 6.87 | 33.52
TEALING | 132 | 49.11 | 20.06 | 8.25 | 36.62 | 52.22 | 21.64 | 6.56 | 37.16
THURSO SOUTH | 275 | 24.29 | 9.45 | 6.32 | 19.69 | 26.45 | 10.3 | 6.7 | 21.26
THURSO SOUTH | 132 | 32.85 | 12.43 | 8 | 25.57 | 38.89 | 14.71 | 9.16 | 29.97
THURSO SOUTH | 33 | 64.27 | 23.79 | 20.61 | 54.25 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
TOMATIN | 275 | 30.09 | 12 | 5.04 | 22.02 | 26.29 | 10.57 | 4.73 | 19.68
TOMATIN | 132 | 42.54 | 16.32 | 7.47 | 30.54 | 46.87 | 18.11 | 7.71 | 33.31
TUMMEL | 275 | 26.86 | 10.54 | 5.26 | 20.17 | 22.62 | 9.03 | 4.38 | 17.15
TUMMEL | 132 | 32.44 | 12.78 | 5.63 | 23.71 | 32.44 | 13.38 | 4.48 | 23.4
TUMMEL BRIDGE | 132 | 40.31 | 17.24 | 3.63 | 28.01 | 38.77 | 16.86 | 2.71 | 26.55
TUMMEL BRIDGE | 33 | 11.87 | 4.28 | 5.2 | 11.25 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.11
WILLOWDALE | 132 | 42.89 | 17.75 | 4.25 | 29.35 | 50.91 | 21.39 | 4.31 | 34.57
WILLOWDALE | 33 | 33.42 | 12.76 | 5.3 | 23.34 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WOODHILL | 132 | 42.47 | 17.73 | 3.66 | 28.73 | 49.92 | 21.17 | 3.66 | 33.6
WOODHILL | 33 | 33.04 | 12.41 | 7.33 | 24.89 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33

## D1.3
ETYS 22 Yr 03 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERARDER | 132 | 13.94 | 5.4 | 1.96 | 9.6 | 14.72 | 5.76 | 2.11 | 10.25
ABERDEEN BAY | 132 | 19.55 | 8.16 | 1.76 | 13.31 | 17.59 | 7.39 | 1.59 | 12.04 | Menu
ABERNETHY | 132 | 16.89 | 8.2 | 0.69 | 12.29 | 16.59 | 7.74 | 1.04 | 11.99
ABERNETHY | 33 | 36.45 | 14.48 | 4.91 | 25.38 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
A-CHRUACH | 132 | 25.06 | 10.48 | 2.14 | 16.97 | 22.91 | 9.5 | 2.44 | 15.87
AIGAS | 132 | 39.17 | 18.17 | 0.6 | 26.29 | 33.79 | 16.04 | 0.5 | 23.18
ALNESS | 132 | 35.78 | 13.88 | 5.02 | 24.65 | 39 | 15.32 | 4.93 | 26.59
ALNESS | 33 | 60.88 | 23.82 | 9.7 | 43.38 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
ALYTH | 275 | 58.98 | 23.66 | 9.64 | 43.11 | 38.96 | 16.32 | 4.17 | 27.24
AN SUIDHE | 132 | 27.35 | 11.57 | 2.12 | 18.48 | 24.49 | 10.32 | 2.1 | 16.69
ARBROATH | 132 | 13.96 | 6.54 | 0.48 | 9.73 | 12.74 | 5.78 | 0.8 | 8.98
ARBROATH | 33 | 30.14 | 11.77 | 3.61 | 20.25 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
ARDKINGLAS | 132 | 30.18 | 14.22 | 0.39 | 20.5 | 25.46 | 11.86 | 0.74 | 17.52
ARDMORE | 132 | 5.4 | 2.42 | 0.75 | 4.17 | 6.47 | 2.84 | 0.92 | 4.95
ARDMORE | 33 | 20.27 | 8.28 | 3.19 | 14.9 | 1.06 | 0.73 | 0 | 1.04
BEAULY | 400 | 29.96 | 11.51 | 7.11 | 23.39 | 29.41 | 11.37 | 6.93 | 23.01
BEAULY | 275 | 61.76 | 24.4 | 12.06 | 46.56 | 61.49 | 24.5 | 11.51 | 46.16
BEAULY | 132 | 71.97 | 29.13 | 10.82 | 52.02 | 78.03 | 31.57 | 11.19 | 55.84
BEAULY | 33 | 34.48 | 13.15 | 5.92 | 24.51 | 1.45 | 1 | 0 | 1.42
BEINNEUN | 132 | 18.55 | 8.45 | 1.29 | 13.24 | 19.53 | 8.69 | 1.89 | 14.18
BERRY BURN | 275 | 34.75 | 14.24 | 4.2 | 24.33 | 25.95 | 10.8 | 3.3 | 18.57
BERRY BURN | 33 | 48.79 | 18.42 | 7.6 | 33.66 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BHLARAIDH | 132 | 18.93 | 8.5 | 1.19 | 13.21 | 19.68 | 8.79 | 1.8 | 14.23
BLACKHILLOCK | 400 | 48.94 | 18.63 | 13.9 | 40.24 | 42.27 | 16.58 | 10.37 | 33.81
BLACKHILLOCK | 275 | 71.82 | 28.15 | 16.9 | 56.71 | 67.97 | 27.48 | 14.13 | 52.98
BLACKHILLOCK | 132 | 43.11 | 16.24 | 9.68 | 32.65 | 46.4 | 17.76 | 9.03 | 34.15
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.48 | 5.72 | 0.5 | 8.59 | 13.02 | 5.8 | 0.73 | 8.93
BOAT OF GARTEN | 33 | 34.67 | 13.85 | 2.6 | 22.2 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
BRACO WEST | 275 | 34.95 | 13.8 | 6.34 | 25.86 | 28.19 | 11.27 | 5.08 | 21.02
BRACO WEST | 33 | 48.84 | 18.92 | 11.28 | 38.04 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
BRECHIN | 132 | 13.35 | 6.63 | 0.19 | 9.56 | 13.25 | 6.22 | 0.3 | 9.1
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.09 | 5.6 | 0.15 | 8.07 | 11.52 | 5.46 | 0.34 | 8.06
BRIDGE OF DUN | 33 | 25.54 | 10.65 | 1.12 | 16.19 | 2.11 | 1.46 | 0 | 2.07
BROADFORD | 132 | 6.33 | 3.15 | 0.15 | 4.61 | 6.37 | 3 | 0.39 | 4.64
BROADFORD | 33 | 11.55 | 4.64 | 1.18 | 7.74 | 0.75 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 132 | 13.75 | 6.8 | 0.03 | 9.65 | 12.9 | 6.13 | 0.25 | 8.92
BRORA | 33 | 17.69 | 7.31 | 0.75 | 11.08 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
BURGHMUIR | 132 | 13.61 | 6.75 | 0.4 | 9.94 | 14.59 | 6.85 | 0.82 | 10.5
BURGHMUIR | 33 | 29.51 | 12.08 | 2.41 | 19.49 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
CAIRNFORD | 275 | 53.63 | 21.57 | 8.76 | 39.27 | 44.92 | 18.63 | 6.07 | 32.42
CAIRNFORD | 33 | 32.82 | 12.24 | 6.85 | 24.15 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
CARRADALE | 132 | 20.38 | 8.12 | 2.22 | 13.7 | 21.19 | 8.4 | 2.78 | 14.65
CARRADALE I | 33 | 41.3 | 15.72 | 8.05 | 30.29 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
CARRADALE II | 33 | 53.05 | 20.56 | 6.47 | 35.55 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
CASSLEY | 132 | 8.48 | 4.11 | 0.17 | 5.97 | 7.78 | 3.64 | 0.34 | 5.49
CASSLEY | 33 | 13.09 | 5.08 | 1.72 | 8.9 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 132 | 17.72 | 8.14 | 1.09 | 12.6 | 18.39 | 8.27 | 1.53 | 13.22
CEANNACROC | 33 | 3.13 | 1.23 | 0.26 | 2.01 | 3.14 | 1.24 | 0.21 | 1.97
CHARLESTON | 132 | 43.69 | 18.33 | 4.79 | 30.72 | 46.35 | 19.68 | 4.97 | 32.8
CHARLESTON | 33 | 35.36 | 13.15 | 9.09 | 27.69 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
CLACHAN | 132 | 29.71 | 13.86 | 0.67 | 20.27 | 25.72 | 11.97 | 0.93 | 17.85
CLACHAN | 33 | 6.58 | 2.47 | 1.38 | 4.87 | 5.83 | 2.21 | 0.93 | 4.05
CLASHINDARROCH EXTENSION | 132 | 17.08 | 7.1 | 1.55 | 11.6 | 19.08 | 7.77 | 2.15 | 13.13
CLAYHILLS | 132 | 40.9 | 17.1 | 3.4 | 27.59 | 46.96 | 20.23 | 3.03 | 31.63
CLAYHILLS | 33 | 33.09 | 12.61 | 5.36 | 23.19 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLUNIE | 132 | 21.15 | 9.81 | 0.39 | 14.26 | 19.68 | 8.95 | 0.75 | 13.41
CONNAGILL | 275 | 24.53 | 9.64 | 5.25 | 18.88 | 24.03 | 9.56 | 4.54 | 18.06
CONNAGILL | 132 | 17.62 | 6.59 | 4.26 | 13.57 | 20.06 | 7.56 | 4.23 | 14.93
CORRIEGARTH | 132 | 14.27 | 5.53 | 2.23 | 10.04 | 15.97 | 6.18 | 2.83 | 11.57
CORRIEMOILLIE | 132 | 32.7 | 13.07 | 3.98 | 22.46 | 34.15 | 13.61 | 4.38 | 23.62
COUPAR ANGUS | 132 | 23.14 | 10.13 | 1.07 | 15.39 | 21.61 | 9.2 | 1.79 | 14.8
COUPAR ANGUS | 33 | 42.75 | 16.45 | 7.93 | 31.19 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 45.33 | 18.58 | 4.53 | 30.81 | 53.01 | 22.13 | 4.25 | 35.54
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.67 | 10.42 | 2.53 | 17.26 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
CREAG RIABHACH | 132 | 13.78 | 5.89 | 0.9 | 9.23 | 12.96 | 5.35 | 1.39 | 8.96
CROSSAIG | 132 | 32.2 | 12.75 | 3.75 | 21.79 | 36.01 | 14.33 | 4.06 | 24.32
CULLIGRAN | 132 | 19.1 | 9.45 | 0.33 | 13.7 | 17.03 | 8.16 | 0.49 | 12.03
DALCHORK | 132 | 25.31 | 10.33 | 3.28 | 17.88 | 23.82 | 9.78 | 2.8 | 16.63
DALLAS | 275 | 36.38 | 14.88 | 4.48 | 25.53 | 27.54 | 11.46 | 3.56 | 19.76
DALLAS | 33 | 40.37 | 15.3 | 6.18 | 27.81 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
DEANIE | 132 | 13.07 | 6.59 | 0.27 | 9.59 | 11.99 | 5.76 | 0.38 | 8.53
DORENELL | 132 | 15.71 | 6.58 | 1.31 | 10.62 | 16.48 | 6.72 | 1.88 | 11.39
DOUNREAY | 275 | 28.12 | 10.95 | 6.9 | 22.39 | 29.87 | 11.67 | 7.05 | 23.55
DOUNREAY | 132 | 25.36 | 9.55 | 5.68 | 19.19 | 31.85 | 12.06 | 6.65 | 23.7
DOUNREAY | 33 | 41.23 | 15.41 | 8.64 | 30.43 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
DUDHOPE | 132 | 39.18 | 16.93 | 2.73 | 26.67 | 40.17 | 18.1 | 2.05 | 27.64
DUDHOPE | 33 | 33.37 | 12.82 | 5.25 | 23.39 | 2.88 | 2 | 0 | 2.82
DUNBEATH | 132 | 12.68 | 6.13 | 0.07 | 8.74 | 11.52 | 5.47 | 0.24 | 7.98
DUNBEATH | 33 | 12.24 | 4.83 | 0.8 | 7.63 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNMAGLASS | 132 | 14.98 | 5.72 | 2.69 | 10.77 | 16.53 | 6.38 | 2.87 | 11.9
DUNOON | 132 | 10.27 | 5.23 | 0.19 | 7.59 | 9.73 | 4.69 | 0.25 | 6.88
DUNOON | 33 | 33.65 | 14.33 | 1.78 | 22.05 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
DUNVEGAN | 132 | 6.2 | 2.76 | 0.66 | 4.56 | 7.73 | 3.38 | 0.85 | 5.63
DUNVEGAN | 33 | 16.19 | 6.7 | 1.28 | 10.76 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
DYCE | 132 | 25.16 | 10.65 | 2.01 | 17.08 | 22.69 | 9.64 | 2.07 | 15.7
DYCE | 33 | 39.72 | 14.9 | 8.4 | 29.48 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
EDINBANE | 132 | 6.44 | 2.88 | 0.64 | 4.72 | 7.87 | 3.46 | 0.85 | 5.73
ELGIN | 132 | 17.98 | 7.81 | 0.76 | 11.81 | 16.14 | 6.93 | 1.1 | 10.89
ELGIN | 33 | 44.92 | 17.9 | 4.01 | 29.32 | 1.81 | 1.25 | 0 | 1.77
ERROCHTY | 132 | 45.6 | 18.91 | 6.43 | 33.17 | 45.95 | 19.31 | 5.35 | 32.66
FARIGAIG I | 275 | 44.59 | 17.94 | 7.28 | 32.65 | 35.89 | 14.67 | 5.9 | 26.64
FARIGAIG I | 132 | 17.15 | 6.43 | 3.84 | 12.93 | 20.26 | 7.65 | 4.18 | 14.99
FARIGAIG II | 275 | 44.58 | 17.93 | 7.32 | 32.68 | 35.93 | 14.68 | 5.95 | 26.71
FARIGAIG II | 132 | 17.05 | 6.34 | 4.24 | 13.21 | 20.49 | 7.67 | 4.67 | 15.51
FARR | 132 | 23.24 | 10.29 | 0.56 | 15.11 | 21.75 | 9.67 | 0.9 | 14.58
FASNAKYLE | 275 | 37.53 | 14.66 | 7.58 | 28.32 | 32.84 | 13.03 | 6.14 | 24.56
FASNAKYLE | 33 | 55.56 | 20.48 | 13.16 | 42.13 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FERNOCH | 132 | 13.32 | 6.69 | 1.26 | 10.72 | 14.66 | 6.95 | 1.56 | 11.4
FETTERESSO | 275 | 50.12 | 20.22 | 7.4 | 36 | 34.8 | 14.49 | 4.62 | 25.1
FETTERESSO | 132 | 22.39 | 8.6 | 3.41 | 15.57 | 24.46 | 9.42 | 3.69 | 17.01
FETTERESSO | 33 | 32.77 | 12.49 | 4.3 | 21.96 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.06
FIDDES | 132 | 14.43 | 7.11 | 0.53 | 10.59 | 14.82 | 6.83 | 0.94 | 10.6
FIDDES | 33 | 35.36 | 14.36 | 2.81 | 23.12 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
FINLARIG | 132 | 21.72 | 10.43 | 0.79 | 15.53 | 21.35 | 9.86 | 1.06 | 15
FORT AUGUSTUS | 400 | 27.19 | 10.46 | 6.3 | 21.09 | 28.25 | 10.89 | 6.8 | 22.19
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.64 | 12.32 | 6.62 | 24.04 | 29.26 | 11.43 | 6.49 | 22.65
FORT AUGUSTUS | 33 | 22.33 | 8.15 | 6.63 | 18.16 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
FORT AUGUSTUS I | 132 | 48.62 | 18.59 | 9.72 | 36.01 | 58.5 | 22.45 | 11.08 | 42.83
FORT AUGUSTUS II | 132 | 40.68 | 15.49 | 7.74 | 29.65 | 46.82 | 18.06 | 7.79 | 33.33
FORT WILLIAM | 132 | 8.84 | 4.25 | 0.99 | 7 | 8.99 | 4.14 | 1.23 | 7.09
FORT WILLIAM | 33 | 37.83 | 15.12 | 5.2 | 26.58 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
FOYERS | 275 | 44.09 | 17.68 | 7.73 | 32.73 | 30.65 | 12.74 | 4.15 | 22.16
FRASERBURGH | 132 | 12.25 | 5.64 | 0.35 | 8.33 | 12.2 | 5.52 | 0.64 | 8.45
FRASERBURGH | 33 | 23.77 | 9.35 | 1.95 | 15.18 | 2.07 | 1.44 | 0 | 2.03
FYRISH | 275 | 31.66 | 12.62 | 5.27 | 23.12 | 28.05 | 11.31 | 4.99 | 20.98
FYRISH | 132 | 38.62 | 14.71 | 7.13 | 27.94 | 42.23 | 16.13 | 7.87 | 30.67
GLEN KYLLACHY | 132 | 30.61 | 13.38 | 0.79 | 19.71 | 29.71 | 12.86 | 1.29 | 19.48
GLENDOE | 132 | 38.96 | 15.92 | 3.2 | 25.71 | 44.08 | 18.48 | 3.3 | 29.44
GLENFARCLAS | 132 | 7.34 | 3.44 | 0.22 | 5.08 | 7.37 | 3.34 | 0.39 | 5.11
GLENFARCLAS | 33 | 22.3 | 9.3 | 0.55 | 13.71 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
GLENMORISTON | 132 | 20.71 | 9.32 | 1.25 | 14.43 | 21.3 | 9.47 | 1.79 | 15.19
GORDONBUSH | 275 | 23.3 | 9.26 | 4.1 | 17.19 | 20.88 | 8.41 | 3.74 | 15.63
GREMISTA | 132 | 7.13 | 3.48 | 0.07 | 4.99 | 8.73 | 4.11 | 0.19 | 6
GREMISTA | 33 | 18.96 | 8.32 | 0.36 | 12.13 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
GRIFFIN | 132 | 17.19 | 8.27 | 0.63 | 12.32 | 16.99 | 7.88 | 1.21 | 12.35
GRUDIE BRIDGE | 132 | 24.86 | 10.28 | 1.87 | 16.41 | 25.06 | 10.35 | 2.18 | 16.81
GRUDIE BRIDGE | 33 | 39.81 | 14.83 | 9.02 | 30 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
INVERARAY | 132 | 38.52 | 16.97 | 2.59 | 26.59 | 34.75 | 15.45 | 1.75 | 23.59
INVERARNAN | 132 | 53.13 | 22.49 | 4.74 | 36.55 | 53.81 | 22.62 | 4.85 | 36.84
INVERGARRY | 132 | 20.12 | 9.36 | 0.32 | 13.55 | 19.31 | 8.88 | 0.47 | 13.03
INVERNESS | 132 | 50.57 | 21.28 | 4.3 | 34.4 | 55.02 | 23.04 | 4.9 | 37.48
INVERNESS | 33 | 56.49 | 22.04 | 8.27 | 39.43 | 3.24 | 2.24 | 0 | 3.17
KEITH | 275 | 67.58 | 26.73 | 14.47 | 52.27 | 64.3 | 26.26 | 11.91 | 49.05
KEITH | 132 | 41.57 | 16.18 | 8.32 | 31.2 | 50.21 | 20.37 | 9.04 | 37.85
KEITH I | 33 | 54.51 | 20.53 | 12.17 | 41.21 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
KEITH II | 33 | 50.37 | 18.73 | 11.13 | 37.62 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
KERGORD | 132 | 8.86 | 4.4 | 0.07 | 6.29 | 12.94 | 6.29 | 0.17 | 9.07
KILLIN | 132 | 24.89 | 11.78 | 1.11 | 17.78 | 25.47 | 11.52 | 1.69 | 17.98
KILLIN | 33 | 32.68 | 12.89 | 3.53 | 21.76 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
KILMORACK | 132 | 56.56 | 24.39 | 3.14 | 37.63 | 54.85 | 23.99 | 2.35 | 36.27
KINARDOCHY | 275 | 26.3 | 10.33 | 5.07 | 19.68 | 21.83 | 8.74 | 4 | 16.36
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.46 | 3.06 | 0.54 | 4.87 | 6.78 | 3.08 | 0.68 | 5.04
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.98 | 6.05 | 1.77 | 10.32 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.7
KINTORE | 400 | 38.42 | 14.86 | 9.2 | 30.21 | 34.58 | 13.52 | 7.74 | 26.87
KINTORE | 275 | 77.31 | 30.52 | 16.27 | 59.44 | 75.67 | 30.31 | 13.81 | 56.67
KINTORE | 132 | 49.16 | 19.48 | 8.13 | 35.68 | 56.86 | 22.7 | 8.74 | 40.84
KINTORE | 33 | 55.63 | 21.04 | 10.97 | 40.72 | 3.16 | 2.19 | 0 | 3.09
KNOCKNAGAEL | 275 | 61.02 | 24.31 | 11 | 45.37 | 56.07 | 22.6 | 9.87 | 41.83
KNOCKNAGAEL | 132 | 56.37 | 23.31 | 6.63 | 39.6 | 61.01 | 24.9 | 7.87 | 43.09
LAIRG | 33 | 31.63 | 12.16 | 4.86 | 22.05 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
LIMEKILNS | 132 | 20.99 | 8.18 | 2.85 | 14.42 | 22.67 | 8.91 | 3.09 | 15.69
LOCH BUIDHE | 275 | 33.38 | 13.29 | 5.76 | 24.56 | 29.72 | 11.96 | 5.47 | 22.38
LOCH BUIDHE | 132 | 35.51 | 14.67 | 5.63 | 26.38 | 40.77 | 16.74 | 6.06 | 29.73
LOCHAY | 132 | 21.27 | 10.24 | 0.75 | 15.23 | 20.57 | 9.55 | 0.97 | 14.48
LUICHART | 132 | 32.51 | 13.08 | 3.47 | 21.98 | 31.28 | 12.67 | 3.22 | 21.13
LUNANHEAD | 132 | 17.65 | 7.6 | 1.08 | 11.83 | 16.2 | 6.89 | 1.62 | 11.36
LUNANHEAD | 33 | 33.02 | 12.6 | 6.39 | 24.2 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
LYNDHURST | 132 | 34.5 | 15.28 | 1.59 | 23.2 | 34.31 | 15.31 | 1.77 | 23.43
LYNDHURST | 33 | 34.32 | 13.14 | 5.31 | 23.89 | 2.89 | 2 | 0 | 2.83
MACDUFF | 132 | 9.6 | 4.49 | 0.61 | 6.96 | 9.59 | 4.34 | 0.79 | 6.92
MACDUFF | 33 | 40.32 | 16.45 | 3.67 | 26.94 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
MELGARVE | 400 | 24.38 | 9.36 | 5.64 | 18.88 | 24.04 | 9.32 | 5.35 | 18.53
MELGARVE | 132 | 38.16 | 14.35 | 8.12 | 28.41 | 45.1 | 17.11 | 8.46 | 32.65
MILLENNIUM | 132 | 20.63 | 9.28 | 1.27 | 14.39 | 21.49 | 9.56 | 1.6 | 15.12
MILLENNIUM SOUTH | 132 | 31.9 | 13.15 | 1.97 | 20.57 | 30.64 | 12.67 | 2.23 | 20.15
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 41.9 | 17.67 | 4.58 | 29.58 | 43.75 | 18.91 | 4.02 | 30.76
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 37.07 | 14.11 | 7.28 | 27.23 | 3.26 | 2.26 | 0 | 3.19
MOSSFORD | 132 | 28.63 | 11.68 | 2.59 | 19.11 | 29.56 | 12.02 | 2.89 | 19.9
MYBSTER I | 132 | 20.09 | 8.56 | 1.64 | 13.74 | 20.88 | 9.06 | 1 | 13.81
MYBSTER I | 33 | 50.42 | 19.41 | 8.3 | 35.75 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
MYBSTER II | 33 | 55.02 | 21.22 | 7.82 | 37.84 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MYBSTER II | 132 | 21.28 | 8.05 | 4.61 | 16 | 23.74 | 8.98 | 5.21 | 17.91
MYBSTER III | 33 | 40.7 | 15.22 | 8.63 | 30.15 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
NAIRN | 132 | 16 | 7.08 | 0.51 | 10.53 | 14.28 | 6.19 | 0.76 | 9.51
NAIRN | 33 | 28.88 | 11.25 | 2.98 | 18.88 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
NANT | 132 | 12.01 | 6.24 | 0.4 | 9.23 | 10.91 | 5.33 | 0.5 | 8.04
NEW DEER | 400 | 47.42 | 18.27 | 11.96 | 37.8 | 36.48 | 14.63 | 6.07 | 26.75
ORRIN | 132 | 35.97 | 14.57 | 3.61 | 24.21 | 34.72 | 14.14 | 3.41 | 23.41
PERSLEY | 275 | 41.75 | 16.79 | 6.51 | 30.26 | 34.65 | 14.09 | 5.57 | 25.5
PERSLEY | 132 | 44.08 | 18.07 | 5.33 | 30.88 | 53.21 | 21.93 | 6.04 | 37.06
PERSLEY | 33 | 32.46 | 12.15 | 8.33 | 25.51 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
PETERHEAD | 400 | 43.1 | 16.55 | 11.52 | 34.92 | 34.49 | 13.58 | 7.64 | 26.84
PETERHEAD | 275 | 72.78 | 27.94 | 20.41 | 59.93 | 59.24 | 23.4 | 12.44 | 45.53
PETERHEAD | 132 | 34.52 | 13.03 | 8.22 | 26.65 | 41.65 | 15.89 | 8.58 | 31.05
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.93 | 9.49 | 1.52 | 14.94 | 23.7 | 9.95 | 1.69 | 15.77
PETERHEAD GRANGE | 33 | 30.47 | 11.94 | 3.91 | 20.79 | 0.57 | 0.4 | 0 | 0.56
PORT ANN | 132 | 24.36 | 10.4 | 1.94 | 16.64 | 20.63 | 8.85 | 1.33 | 13.85
PORT ANN | 33 | 31.68 | 12.38 | 3.85 | 21.35 | 1.8 | 1.25 | 0 | 1.77
QUOICH | 132 | 14.03 | 6.33 | 0.32 | 9.26 | 11.97 | 5.26 | 0.53 | 7.97
RANNOCH | 132 | 12.17 | 5.89 | 0.7 | 9.04 | 11.57 | 5.36 | 1.06 | 8.63
RANNOCH | 33 | 38.94 | 15.27 | 4.16 | 25.76 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
REDMOSS | 132 | 37.34 | 16.05 | 2.04 | 24.73 | 41.06 | 18.32 | 1.8 | 27.7
REDMOSS | 33 | 38.61 | 14.69 | 6.58 | 27.36 | 2.95 | 2.05 | 0 | 2.89
ROTHIENORMAN | 400 | 50.75 | 19.48 | 13.24 | 40.79 | 42.96 | 16.99 | 8.55 | 32.57
ROTHIENORMAN | 33 | 51.65 | 19.5 | 13.75 | 41.33 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
SHIN | 132 | 27.16 | 12.28 | 0.77 | 18.15 | 26.13 | 11.6 | 1.73 | 18.13
SHIN | 33 | 31.43 | 12.07 | 4.07 | 21.13 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
SLOY | 132 | 50.6 | 21.93 | 2.43 | 33.45 | 51.5 | 22.27 | 2.97 | 34.47
SPITTAL | 132 | 24.09 | 9.71 | 5.33 | 19.06 | 29.46 | 11.76 | 6.39 | 23.02
SPITTAL | 275 | 27.07 | 10.54 | 7.07 | 21.97 | 30.52 | 11.82 | 8.04 | 24.76
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.76 | 9.59 | 1.18 | 14.75 | 22.91 | 9.91 | 1 | 15.02
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.42 | 9.34 | 0.57 | 13.78 | 21.29 | 9.65 | 0.51 | 14.16
ST FILLANS | 132 | 10.24 | 5.12 | 0.28 | 7.52 | 9.14 | 4.4 | 0.35 | 6.58
ST FILLANS | 33 | 6.71 | 2.46 | 2.33 | 5.81 | 1.01 | 0.7 | 0 | 0.99
STRATHBRORA | 275 | 25.3 | 10.06 | 4.4 | 18.63 | 22.75 | 9.15 | 4.16 | 17.1
STRATHY NORTH | 132 | 13.09 | 5.16 | 1.68 | 8.97 | 13.35 | 5.26 | 2.07 | 9.51
STRICHEN | 132 | 13.44 | 6.11 | 0.57 | 9.21 | 13.28 | 5.96 | 0.91 | 9.35
STRICHEN | 33 | 30.87 | 11.84 | 4.42 | 21.16 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
STRONELAIRG | 132 | 32.95 | 12.49 | 6.19 | 23.85 | 38.63 | 15.04 | 6.67 | 27.94
TARLAND | 132 | 8.57 | 4.22 | 0.12 | 6.09 | 8.09 | 3.77 | 0.22 | 5.56
TARLAND | 33 | 21.19 | 8.76 | 1.06 | 13.45 | 1.48 | 1.03 | 0 | 1.45
TAYNUILT | 132 | 11.36 | 5.81 | 0.94 | 9.15 | 10.96 | 5.28 | 1.21 | 8.68
TAYNUILT | 33 | 35.2 | 13.82 | 5.44 | 24.99 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
TEALING | 275 | 61.97 | 24.78 | 10.86 | 45.9 | 45.96 | 18.91 | 6.79 | 33.54
TEALING | 132 | 48.16 | 19.72 | 8.07 | 35.96 | 50.99 | 21.18 | 6.33 | 36.27
THURSO SOUTH | 275 | 26.2 | 10.18 | 6.74 | 21.13 | 28.06 | 10.91 | 7.01 | 22.44
THURSO SOUTH | 132 | 33.47 | 12.63 | 8.19 | 26.05 | 39.3 | 14.84 | 9.28 | 30.26
THURSO SOUTH | 33 | 65.05 | 24.05 | 20.92 | 54.94 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
TOMATIN | 275 | 30.55 | 12.19 | 5.08 | 22.32 | 26.59 | 10.69 | 4.74 | 19.86
TOMATIN | 132 | 43.02 | 16.49 | 7.58 | 30.9 | 47.26 | 18.25 | 7.77 | 33.58
TUMMEL | 275 | 26.56 | 10.43 | 5.14 | 19.89 | 22.51 | 8.99 | 4.33 | 17.04
TUMMEL | 132 | 32.54 | 12.82 | 5.66 | 23.78 | 32.55 | 13.42 | 4.49 | 23.47
TUMMEL BRIDGE | 132 | 40.53 | 17.31 | 3.68 | 28.15 | 39.01 | 16.94 | 2.77 | 26.72
TUMMEL BRIDGE | 33 | 12.59 | 4.54 | 5.56 | 11.97 | 1.18 | 0.82 | 0 | 1.16
WILLOWDALE | 132 | 42.88 | 17.74 | 4.23 | 29.32 | 50.76 | 21.33 | 4.28 | 34.45
WILLOWDALE | 33 | 33.13 | 12.64 | 5.26 | 23.14 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.93
WOODHILL | 132 | 42.47 | 17.72 | 3.63 | 28.7 | 49.77 | 21.12 | 3.63 | 33.49
WOODHILL | 33 | 32.77 | 12.31 | 7.28 | 24.69 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.29

## D1.4
ETYS 22 Yr 05 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2026/27
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERARDER | 132 | 14.07 | 5.45 | 1.97 | 9.67 | 14.84 | 5.8 | 2.12 | 10.32
ABERDEEN BAY | 132 | 19.77 | 8.24 | 1.82 | 13.48 | 17.77 | 7.46 | 1.63 | 12.19 | Menu
ABERNETHY | 132 | 17.17 | 8.32 | 0.74 | 12.52 | 16.8 | 7.84 | 1.1 | 12.18
ABERNETHY | 33 | 37.68 | 14.92 | 5.36 | 26.46 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
ACHANY EXTENSION | 132 | 16.77 | 7.51 | 0.72 | 11.33 | 15.1 | 6.42 | 1.27 | 10.35
A-CHRUACH | 275 | 31.56 | 12.39 | 6 | 23.53 | 28.65 | 11.38 | 5.3 | 21.4
AIGAS | 132 | 48.01 | 20.44 | 2.61 | 31.52 | 41.73 | 18.16 | 1.64 | 27.33
ALNESS | 132 | 38.45 | 14.93 | 5.21 | 26.32 | 41.81 | 16.46 | 5.01 | 28.29
ALNESS | 33 | 61.98 | 24.21 | 10.13 | 44.37 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
ALYTH | 400 | 50.56 | 19.97 | 9.39 | 37.63 | 41.15 | 16.54 | 7.11 | 30.51
ALYTH | 275 | 49.29 | 19.25 | 10.76 | 37.98 | 47.51 | 18.91 | 8.41 | 35.16
AN SUIDHE | 275 | 32.28 | 12.68 | 6.09 | 24.03 | 28.83 | 11.49 | 5.13 | 21.38
ARBROATH | 132 | 14.28 | 6.67 | 0.57 | 10 | 13.32 | 6.01 | 0.97 | 9.48
ARBROATH | 33 | 32.17 | 12.53 | 4.04 | 21.75 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ARDKINGLAS | 132 | 24.16 | 11.54 | 0.32 | 16.64 | 20.99 | 9.81 | 0.67 | 14.55
ARDMORE | 132 | 14.08 | 6 | 0.74 | 9.23 | 13.63 | 5.67 | 1.05 | 9.07
ARDMORE | 33 | 28.79 | 11.08 | 4.19 | 19.85 | 1.06 | 0.74 | 0 | 1.04
ARMADALE | 132 | 20.07 | 8.43 | 0.82 | 12.75 | 21.12 | 8.82 | 0.93 | 13.4
BAILLIE | 275 | 41.53 | 16.04 | 10.3 | 32.99 | 43.17 | 16.76 | 10.29 | 33.99
BEAULY | 400 | 33.58 | 12.9 | 7.78 | 26.03 | 32 | 12.39 | 7.4 | 24.93
BEAULY | 275 | 68.61 | 27.07 | 13.17 | 51.46 | 66.63 | 26.56 | 12.31 | 49.87
BEAULY | 132 | 79.81 | 32.12 | 12.9 | 58.33 | 85.37 | 34.38 | 12.77 | 61.39
BEAULY | 33 | 34.88 | 13.28 | 6.1 | 24.88 | 1.45 | 1 | 0 | 1.42
BEAW FIELD | 132 | 8.24 | 3.84 | 0.19 | 5.62 | 10.02 | 4.5 | 0.45 | 6.82
BEINN THARSUINN | 132 | 41.05 | 15.68 | 7.1 | 29.28 | 43.68 | 16.76 | 7.39 | 31.1
BEINNEUN | 132 | 19.16 | 8.83 | 1.28 | 13.77 | 19.99 | 8.97 | 1.88 | 14.57
BERRY BURN | 275 | 37.59 | 15.17 | 5.76 | 27.21 | 31.56 | 12.77 | 5.68 | 23.73
BERRY BURN | 33 | 49.18 | 18.56 | 7.83 | 34.07 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
BHLARAIDH | 132 | 19.65 | 8.92 | 1.16 | 13.78 | 20.21 | 9.1 | 1.78 | 14.66
BHLARAIDH EXTENSION | 132 | 19.07 | 8.03 | 1.01 | 12.36 | 17.13 | 7.07 | 1.57 | 11.57
BLACKHILLOCK | 400 | 50.91 | 19.54 | 13.84 | 41.47 | 43.97 | 17.32 | 10.69 | 35.18
BLACKHILLOCK | 275 | 72.6 | 28.37 | 17.1 | 57.23 | 69.51 | 28 | 14.69 | 54.29
BLACKHILLOCK | 132 | 46.07 | 17.35 | 10.26 | 34.8 | 50.51 | 19.27 | 10.21 | 37.46
BLARGHOUR | 132 | 22.58 | 10.28 | 0.42 | 14.95 | 20.39 | 8.91 | 1.03 | 13.63
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.58 | 5.77 | 0.51 | 8.67 | 13.11 | 5.84 | 0.74 | 9
BOAT OF GARTEN | 33 | 35.04 | 14 | 2.66 | 22.45 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
BRACO WEST | 275 | 34.02 | 13.36 | 6.68 | 25.56 | 27.97 | 11.14 | 5.27 | 21.02
BRACO WEST | 33 | 51.05 | 19.72 | 12.14 | 40.03 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
BRECHIN | 132 | 13.55 | 6.72 | 0.21 | 9.71 | 13.42 | 6.3 | 0.32 | 9.22
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.25 | 5.68 | 0.16 | 8.19 | 11.66 | 5.52 | 0.37 | 8.17
BRIDGE OF DUN | 33 | 25.98 | 10.83 | 1.2 | 16.51 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
BROADFORD | 132 | 24.21 | 9.58 | 2.51 | 16.06 | 29.94 | 12.09 | 2.36 | 19.46
BROADFORD | 33 | 27.61 | 10.31 | 5.72 | 20.29 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.81
BRORA | 132 | 14.48 | 7.25 | 0.02 | 10.28 | 13.33 | 6.38 | 0.24 | 9.26
BRORA | 33 | 17.94 | 7.41 | 0.74 | 11.22 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.05
BURGHMUIR | 132 | 13.75 | 6.82 | 0.41 | 10.05 | 14.71 | 6.91 | 0.83 | 10.6
BURGHMUIR | 33 | 29.84 | 12.21 | 2.46 | 19.73 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
CAIRN DUHIE | 275 | 37.49 | 15.19 | 5.36 | 26.84 | 30.76 | 12.54 | 4.92 | 22.65
CAIRNFORD | 275 | 53.89 | 21.61 | 8.94 | 39.51 | 45.45 | 18.8 | 6.24 | 32.83
CAIRNFORD | 33 | 44.09 | 17.03 | 6.31 | 30.4 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
CAR DUIBH | 132 | 49.4 | 18.78 | 9.29 | 35.84 | 55.89 | 21.41 | 9.88 | 40.15
CARRADALE | 132 | 28.35 | 11.17 | 3.32 | 19.12 | 28 | 11.05 | 3.75 | 19.38
CARRADALE I | 33 | 45.18 | 17.04 | 10.27 | 34.36 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CARRADALE II | 33 | 72.57 | 28.34 | 8.31 | 48.4 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
CASSLEY | 132 | 8.81 | 4.3 | 0.16 | 6.24 | 8.02 | 3.77 | 0.33 | 5.67
CASSLEY | 33 | 13.32 | 5.17 | 1.74 | 9.04 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 132 | 18.26 | 8.49 | 1.08 | 13.08 | 18.79 | 8.52 | 1.52 | 13.56
CEANNACROC | 33 | 3.14 | 1.23 | 0.27 | 2.01 | 3.14 | 1.24 | 0.21 | 1.97
CHARLESTON | 132 | 44.85 | 18.77 | 5.14 | 31.69 | 47.33 | 20.1 | 5.19 | 33.62
CHARLESTON | 33 | 35.73 | 13.27 | 9.32 | 28.1 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CLACHAN | 132 | 23.38 | 11.1 | 0.54 | 16.24 | 20.94 | 9.8 | 0.83 | 14.69
CLACHAN | 33 | 6.73 | 2.52 | 1.44 | 5.01 | 5.93 | 2.25 | 0.95 | 4.13
CLASH GOUR | 275 | 36.37 | 14.69 | 5.45 | 26.23 | 29.65 | 12.05 | 5.01 | 22.05
CLASH GOUR | 132 | 35.92 | 13.53 | 7.52 | 26.65 | 38.01 | 14.45 | 7.43 | 27.86
CLASHINDARROCH EXTENSION | 132 | 17.49 | 7.29 | 1.56 | 11.87 | 19.48 | 7.94 | 2.16 | 13.4
CLAYHILLS | 132 | 40.9 | 17.1 | 3.44 | 27.62 | 47.05 | 20.26 | 3.08 | 31.73
CLAYHILLS | 33 | 33.52 | 12.77 | 5.44 | 23.5 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
CLOICHE | 132 | 30.34 | 12.14 | 2.76 | 19.93 | 29.29 | 11.86 | 3.63 | 20.4
CLUNIE | 132 | 21.36 | 9.91 | 0.4 | 14.41 | 19.84 | 9.02 | 0.76 | 13.52
CONNAGILL | 275 | 34.94 | 13.68 | 7.11 | 26.45 | 33 | 13.13 | 5.91 | 24.48
CONNAGILL | 132 | 40.23 | 15.25 | 8.06 | 29.62 | 45.19 | 17.33 | 7.63 | 32.14
CORRIEGARTH | 132 | 14.47 | 5.6 | 2.27 | 10.19 | 16.2 | 6.27 | 2.88 | 11.74
CORRIEMOILLIE | 132 | 33.66 | 13.44 | 4.05 | 23.05 | 34.85 | 13.88 | 4.44 | 24.06
COUPAR ANGUS | 132 | 23.68 | 10.34 | 1.2 | 15.82 | 21.95 | 9.34 | 1.86 | 15.07
COUPAR ANGUS | 33 | 48.32 | 18.46 | 9.93 | 36.03 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 45.38 | 18.6 | 4.64 | 30.94 | 53.18 | 22.19 | 4.36 | 35.74
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.03 | 10.56 | 2.58 | 17.52 | 1.51 | 1.04 | 0 | 1.48
CREAG DHUBH | 275 | 42.86 | 16.76 | 8.83 | 32.54 | 39.51 | 15.63 | 8 | 30.1
CREAG DHUBH | 132 | 49.72 | 18.83 | 9.84 | 36.47 | 56.25 | 21.47 | 10.37 | 40.73
CREAG RIABHACH | 132 | 14.57 | 6.25 | 0.85 | 9.69 | 13.5 | 5.59 | 1.36 | 9.26
CROSSAIG | 275 | 27.19 | 10.61 | 5.52 | 20.52 | 26.14 | 10.19 | 5.87 | 20.29
CROSSAIG I | 132 | 54.07 | 20.84 | 8.27 | 37.74 | 62.57 | 24.18 | 9.76 | 43.95
CROSSAIG II | 132 | 54.01 | 20.83 | 8.2 | 37.66 | 62.46 | 24.16 | 9.61 | 43.77
CULLIGRAN | 132 | 23.42 | 10.33 | 0.8 | 15.4 | 20.19 | 8.91 | 0.85 | 13.46
DALCHORK | 132 | 29 | 11.79 | 3.53 | 20.21 | 27.67 | 11.29 | 3.32 | 19.28
DALLAS | 275 | 36.4 | 14.67 | 5.47 | 26.22 | 29.31 | 11.97 | 4.52 | 21.44
DALLAS | 33 | 45.19 | 17.21 | 6.41 | 30.76 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
DEANIE | 132 | 16.21 | 7.22 | 0.5 | 10.71 | 14.21 | 6.28 | 0.59 | 9.46
DELL | 132 | 14.98 | 7.8 | 0.18 | 11.21 | 14.19 | 6.74 | 0.53 | 10.06
DORENELL | 132 | 16.11 | 6.77 | 1.31 | 10.88 | 16.84 | 6.88 | 1.89 | 11.62
DOUNREAY | 275 | 43.62 | 16.85 | 10.64 | 34.47 | 45.78 | 17.77 | 10.75 | 35.89
DOUNREAY | 132 | 32.96 | 12.42 | 7.17 | 24.73 | 41.21 | 15.62 | 8.33 | 30.41
DOUNREAY | 33 | 55.49 | 21.1 | 9.44 | 39.29 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
DUDHOPE | 132 | 40.14 | 17.31 | 2.9 | 27.38 | 40.97 | 18.47 | 2.12 | 28.24
DUDHOPE | 33 | 33.86 | 13.01 | 5.43 | 23.82 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.84
DUNBEATH | 132 | 13.34 | 6.52 | 0.06 | 9.28 | 11.84 | 5.66 | 0.22 | 8.23
DUNBEATH | 33 | 12.44 | 4.9 | 0.83 | 7.75 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNMAGLASS | 132 | 15.12 | 5.77 | 2.7 | 10.86 | 16.67 | 6.43 | 2.89 | 11.99
DUNOON | 132 | 11.58 | 5.34 | 0.28 | 7.83 | 10.95 | 4.92 | 0.35 | 7.31
DUNOON | 33 | 34.69 | 14.22 | 2.35 | 22.46 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
DUNVEGAN | 132 | 21.78 | 8.89 | 1.66 | 14.24 | 21.52 | 8.76 | 1.88 | 14.26
DUNVEGAN | 33 | 33.54 | 12.91 | 3.67 | 21.93 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 132 | 25.48 | 10.77 | 2.11 | 17.33 | 22.95 | 9.74 | 2.14 | 15.91
DYCE | 33 | 40.78 | 15.29 | 8.83 | 30.45 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
EARRAGHAIL | 275 | 25.45 | 9.99 | 4.81 | 18.93 | 23.26 | 9.2 | 4.29 | 17.31
EDINBANE | 132 | 32.49 | 12.46 | 5.76 | 23.38 | 37.63 | 14.58 | 6.24 | 26.86
ELGIN | 132 | 18.27 | 7.95 | 0.77 | 12 | 16.35 | 7.02 | 1.11 | 11.03
ELGIN | 33 | 45.49 | 18.11 | 4.12 | 29.74 | 1.82 | 1.26 | 0 | 1.78
ERROCHTY | 132 | 46.16 | 19.13 | 6.52 | 33.58 | 46.45 | 19.52 | 5.41 | 33.02
FARIGAIG I | 275 | 47 | 18.94 | 7.46 | 34.24 | 37.18 | 15.23 | 5.96 | 27.5
FARIGAIG I | 132 | 17.38 | 6.52 | 3.89 | 13.1 | 20.51 | 7.74 | 4.22 | 15.17
FARIGAIG II | 275 | 46.98 | 18.93 | 7.5 | 34.27 | 37.21 | 15.24 | 6.02 | 27.57
FARIGAIG II | 132 | 17.23 | 6.41 | 4.28 | 13.34 | 20.68 | 7.74 | 4.71 | 15.66
FARR | 132 | 23.54 | 10.44 | 0.55 | 15.31 | 21.96 | 9.77 | 0.9 | 14.72
FASNAKYLE | 275 | 39.87 | 15.55 | 8.01 | 30 | 34.21 | 13.56 | 6.34 | 25.52
FASNAKYLE | 33 | 56.12 | 20.68 | 13.39 | 42.63 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
FERNOCH | 132 | 20.55 | 10.04 | 0.61 | 14.81 | 21.01 | 9.74 | 1.02 | 14.8
FETTERESSO | 400 | 46.1 | 18.34 | 8.05 | 33.98 | 35.84 | 14.61 | 5.78 | 26.43
FETTERESSO | 132 | 26.76 | 9.99 | 6.32 | 20.45 | 33.32 | 12.52 | 7.18 | 24.88
FETTERESSO | 33 | 40.19 | 15.4 | 5.05 | 26.83 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
FIDDES | 132 | 14.76 | 7.26 | 0.6 | 10.87 | 15.12 | 6.96 | 1.03 | 10.87
FIDDES | 33 | 36.65 | 14.83 | 3.18 | 24.16 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FINLARIG | 132 | 21.63 | 10.31 | 0.79 | 15.37 | 21.33 | 9.81 | 1.06 | 14.93
FINSTOWN | 132 | 22.04 | 8.37 | 4.2 | 16.05 | 26.08 | 9.99 | 5.13 | 19.26
FINSTOWN | 33 | 50.08 | 18.85 | 8.1 | 34.76 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FORT AUGUSTUS | 400 | 32.91 | 12.68 | 7.3 | 25.22 | 33.36 | 12.89 | 7.7 | 25.93
FORT AUGUSTUS | 275 | 33.41 | 12.97 | 7 | 25.34 | 30.58 | 11.92 | 6.8 | 23.66
FORT AUGUSTUS | 33 | 22.75 | 8.3 | 6.78 | 18.52 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
FORT AUGUSTUS I | 132 | 55.36 | 21.09 | 10.5 | 40.33 | 65.8 | 25.19 | 11.97 | 47.59
FORT AUGUSTUS II | 132 | 46 | 17.5 | 8.67 | 33.42 | 52.41 | 20.21 | 8.56 | 37.13
FORT WILLIAM | 132 | 9.02 | 4.36 | 1.01 | 7.18 | 9.13 | 4.22 | 1.25 | 7.23
FORT WILLIAM | 33 | 38.52 | 15.41 | 5.32 | 27.11 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FOYERS | 275 | 46.36 | 18.65 | 7.83 | 34.2 | 31.57 | 13.17 | 4.12 | 22.74
FRASERBURGH | 132 | 12.22 | 5.57 | 0.39 | 8.27 | 12.23 | 5.5 | 0.68 | 8.47
FRASERBURGH | 33 | 23.98 | 9.41 | 2.1 | 15.4 | 2.1 | 1.46 | 0 | 2.06
FYRISH | 275 | 34.44 | 13.74 | 5.52 | 24.95 | 29.82 | 12.03 | 5.21 | 22.23
FYRISH | 132 | 41.77 | 15.9 | 7.63 | 30.12 | 45.6 | 17.41 | 8.34 | 32.97
GLEN KYLLACHY | 132 | 31.1 | 13.61 | 0.78 | 20.03 | 30.08 | 13.03 | 1.29 | 19.72
GLEN ULLINISH | 132 | 31.53 | 12.13 | 5.35 | 22.51 | 35.82 | 13.94 | 5.59 | 25.31
GLEN ULLINISH EXTENSION | 132 | 27.94 | 10.79 | 4.4 | 19.67 | 32.7 | 12.88 | 5.13 | 23.34
GLENDOE | 132 | 43.09 | 17.71 | 3.04 | 28.09 | 48.1 | 20.32 | 3.26 | 31.99
GLENFARCLAS | 132 | 7.38 | 3.46 | 0.22 | 5.11 | 7.4 | 3.36 | 0.39 | 5.14
GLENFARCLAS | 33 | 22.37 | 9.33 | 0.55 | 13.75 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
GLENMORISTON | 132 | 21.6 | 9.85 | 1.21 | 15.15 | 21.95 | 9.86 | 1.77 | 15.71
GORDONBUSH | 275 | 27.04 | 10.78 | 4.31 | 19.55 | 23.11 | 9.35 | 3.88 | 17.1
GREMISTA | 132 | 8.51 | 4 | 0.18 | 5.83 | 10.23 | 4.67 | 0.36 | 6.96
GREMISTA | 33 | 20.99 | 8.77 | 0.97 | 13.37 | 2.34 | 1.62 | 0 | 2.29
GRIFFIN | 132 | 17.32 | 8.34 | 0.63 | 12.42 | 17.11 | 7.93 | 1.21 | 12.43
GRUDIE BRIDGE | 132 | 25.41 | 10.51 | 1.86 | 16.72 | 25.43 | 10.5 | 2.18 | 17.03
GRUDIE BRIDGE | 33 | 40.28 | 15 | 9.19 | 30.4 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
HIGH CONSTELLATION | 132 | 52.53 | 20.33 | 7.58 | 36.32 | 60.89 | 23.67 | 8.72 | 42.19
INVERARAY | 132 | 24.25 | 11.55 | 0.33 | 16.67 | 20.92 | 9.94 | 0.31 | 14.37
INVERARNAN | 132 | 50.86 | 21.05 | 5.53 | 35.29 | 53.43 | 22.01 | 5.78 | 36.91
INVERGARRY | 132 | 21.14 | 9.94 | 0.28 | 14.34 | 20.02 | 9.28 | 0.44 | 13.56
INVERNESS | 132 | 52.21 | 22.06 | 4.37 | 35.57 | 56.45 | 23.7 | 4.97 | 38.49
INVERNESS | 33 | 57.08 | 22.26 | 8.42 | 39.9 | 3.24 | 2.25 | 0 | 3.18
KEITH | 275 | 68.35 | 26.97 | 14.65 | 52.79 | 65.75 | 26.76 | 12.36 | 50.21
KEITH | 132 | 43.04 | 16.76 | 8.62 | 32.32 | 51.79 | 21.03 | 9.33 | 39.07
KEITH I | 33 | 58.53 | 22.11 | 13.13 | 44.39 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KEITH II | 33 | 57.39 | 21.49 | 11.37 | 41.77 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
KERGORD | 132 | 11.07 | 5.25 | 0.25 | 7.67 | 16.33 | 7.62 | 0.44 | 11.22
KILLIN | 132 | 24.76 | 11.63 | 1.12 | 17.56 | 25.43 | 11.44 | 1.7 | 17.88
KILLIN | 33 | 32.83 | 12.93 | 3.6 | 21.88 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
KILMICHAEL | 275 | 33.22 | 13.07 | 6.29 | 24.78 | 31.84 | 12.57 | 6.59 | 24.36
KILMORACK | 132 | 64.64 | 26.73 | 6.33 | 44.13 | 62.09 | 26.09 | 4.44 | 41.34
KINARDOCHY | 275 | 26.55 | 10.4 | 5.22 | 19.93 | 22.09 | 8.83 | 4.09 | 16.57
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.58 | 3.13 | 0.55 | 4.98 | 6.9 | 3.14 | 0.69 | 5.13
KINLOCHLEVEN | 33 | 15.35 | 6.2 | 1.81 | 10.58 | 0.73 | 0.51 | 0 | 0.72
KINTORE | 400 | 52.62 | 20.59 | 11.49 | 40.62 | 44.25 | 17.63 | 8.82 | 33.76
KINTORE | 275 | 69.01 | 27.13 | 15.25 | 53.61 | 65.68 | 26.31 | 12.16 | 49.37
KINTORE | 132 | 49.76 | 19.64 | 8.88 | 36.67 | 57.31 | 22.87 | 8.9 | 41.24
KINTORE | 33 | 51.19 | 19.18 | 12.23 | 39.36 | 2.08 | 1.41 | 0 | 2
KNOCKNAGAEL | 275 | 65.72 | 26.18 | 11.67 | 48.69 | 59.54 | 24.01 | 10.31 | 44.26
KNOCKNAGAEL | 132 | 58.41 | 24.25 | 6.81 | 41.11 | 62.78 | 25.68 | 8.06 | 44.39
LAIRG | 33 | 32.34 | 12.4 | 5.14 | 22.68 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
LAIRG II | 132 | 21.47 | 8.97 | 1.59 | 14.27 | 21.98 | 9.12 | 2 | 14.89
LIMEKILNS | 132 | 25.5 | 10.07 | 2.82 | 17.06 | 26.43 | 10.52 | 3.1 | 17.97
LOCH BUIDHE | 275 | 38.94 | 15.53 | 6.21 | 28.17 | 32.87 | 13.27 | 5.8 | 24.56
LOCH BUIDHE | 132 | 42.37 | 17.5 | 6.19 | 30.94 | 47.21 | 19.39 | 6.45 | 33.88
LOCHAY | 132 | 21.18 | 10.13 | 0.75 | 15.07 | 20.55 | 9.5 | 0.97 | 14.41
LUICHART | 132 | 33.59 | 13.5 | 3.55 | 22.65 | 31.97 | 12.94 | 3.26 | 21.55
LUNANHEAD | 132 | 18.01 | 7.74 | 1.16 | 12.1 | 16.44 | 6.99 | 1.67 | 11.56
LUNANHEAD | 33 | 34.86 | 13.26 | 7.02 | 25.78 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
LYNDHURST | 132 | 35.28 | 15.6 | 1.66 | 23.73 | 34.9 | 15.58 | 1.82 | 23.86
LYNDHURST | 33 | 34.68 | 13.27 | 5.44 | 24.21 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.84
MACDUFF | 132 | 9.86 | 4.62 | 0.64 | 7.17 | 9.81 | 4.44 | 0.82 | 7.1
MACDUFF | 33 | 41.88 | 17.05 | 4.06 | 28.18 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
MELGARVE | 400 | 30.86 | 11.9 | 6.71 | 23.54 | 30.94 | 11.99 | 6.84 | 23.79
MELGARVE | 132 | 60.96 | 23.16 | 11.16 | 43.91 | 72.17 | 27.64 | 11.88 | 50.97
MILLENNIUM | 132 | 21.44 | 9.77 | 1.24 | 15.06 | 22.09 | 9.92 | 1.58 | 15.61
MILLENNIUM SOUTH | 132 | 49.5 | 19.07 | 7.86 | 34.82 | 49.31 | 19.07 | 7.62 | 34.58
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 42.97 | 18.08 | 4.9 | 30.47 | 44.69 | 19.32 | 4.18 | 31.51
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 37.79 | 14.37 | 7.57 | 27.9 | 3.27 | 2.27 | 0 | 3.21
MOSSFORD | 132 | 29.35 | 11.97 | 2.6 | 19.53 | 30.08 | 12.23 | 2.9 | 20.21
MOSSY HILL | 132 | 9.03 | 4.22 | 0.22 | 6.18 | 11.45 | 5.19 | 0.45 | 7.79
MYBSTER I | 132 | 22.19 | 9.49 | 1.59 | 15.02 | 22.48 | 9.81 | 0.92 | 14.79
MYBSTER I | 33 | 57.78 | 22.22 | 9.44 | 40.87 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
MYBSTER II | 33 | 71.52 | 27.95 | 8.16 | 47.69 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
MYBSTER II | 132 | 23.76 | 8.95 | 5.23 | 17.88 | 25.79 | 9.73 | 5.69 | 19.45
MYBSTER III | 33 | 41.97 | 15.64 | 9.35 | 31.47 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
NAIRN | 132 | 16.25 | 7.2 | 0.51 | 10.69 | 14.43 | 6.26 | 0.76 | 9.62
NAIRN | 33 | 29.29 | 11.4 | 3.05 | 19.17 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
NANT | 132 | 19.73 | 9.7 | 0.17 | 13.89 | 16.87 | 7.99 | 0.3 | 11.59
NEW DEER | 400 | 47.77 | 18.72 | 10.39 | 36.85 | 36.85 | 14.94 | 5.67 | 26.8
ORRIN | 132 | 37.43 | 15.14 | 3.72 | 25.13 | 35.67 | 14.52 | 3.47 | 24.01
PERSLEY | 275 | 37.54 | 15.09 | 6.07 | 27.4 | 32.59 | 13.24 | 5.39 | 24.1
PERSLEY | 132 | 43.93 | 18.03 | 5.28 | 30.78 | 53.13 | 21.92 | 6.02 | 37.02
PERSLEY | 33 | 33.03 | 12.37 | 8.45 | 25.94 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
PETERHEAD | 400 | 41.05 | 16.07 | 9.02 | 31.75 | 33.78 | 13.45 | 6.79 | 25.81
PETERHEAD | 275 | 46.7 | 18.37 | 10.28 | 36.25 | 45.51 | 18.14 | 8.74 | 34.4
PETERHEAD | 132 | 32.09 | 12.21 | 7.01 | 24.27 | 39.38 | 15.1 | 7.65 | 29
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.85 | 9.2 | 2.18 | 15.18 | 24.18 | 9.87 | 2.17 | 16.13
PETERHEAD GRANGE | 33 | 30.58 | 11.94 | 4.3 | 21.18 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.57
PORT ANN | 275 | 33.62 | 13.15 | 6.79 | 25.38 | 32.16 | 12.63 | 6.97 | 24.83
PORT ANN | 33 | 52.02 | 19.29 | 13.7 | 40.97 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
QUOICH | 132 | 20.65 | 8.42 | 1.34 | 13.24 | 17.3 | 7.25 | 1.08 | 11.33
RANNOCH | 132 | 12.26 | 5.94 | 0.71 | 9.11 | 11.65 | 5.39 | 1.07 | 8.69
RANNOCH | 33 | 39.3 | 15.41 | 4.25 | 26.03 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
REDMOSS | 132 | 37.4 | 16.07 | 2.1 | 24.82 | 41.21 | 18.38 | 1.84 | 27.83
REDMOSS | 33 | 39.4 | 14.99 | 6.8 | 27.99 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
ROTHIENORMAN | 400 | 53.35 | 20.79 | 12.38 | 41.78 | 44.4 | 17.78 | 8.18 | 33.32
ROTHIENORMAN | 33 | 53.2 | 20.08 | 14.13 | 42.52 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
SHEIRDRIM | 132 | 26.13 | 11.08 | 1.06 | 16.74 | 22.51 | 9.34 | 1.69 | 14.91
SHIN | 132 | 34.05 | 15.11 | 1.6 | 22.97 | 31.74 | 13.87 | 2.6 | 22.22
SHIN | 33 | 55.37 | 21.69 | 5.13 | 35.81 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
SLOY | 132 | 43.48 | 18.81 | 2.56 | 29.17 | 45.65 | 19.64 | 3 | 30.77
SPITTAL | 132 | 27.32 | 10.98 | 6.11 | 21.64 | 32.94 | 13.11 | 7.18 | 25.72
SPITTAL | 275 | 37 | 14.37 | 9.11 | 29.43 | 39.54 | 15.35 | 9.74 | 31.45
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.3 | 9.27 | 1.44 | 14.54 | 22.76 | 9.74 | 1.14 | 14.91
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.01 | 9.03 | 0.71 | 13.49 | 21.16 | 9.48 | 0.59 | 14
ST FILLANS | 132 | 10.24 | 5.1 | 0.28 | 7.5 | 9.15 | 4.4 | 0.35 | 6.57
ST FILLANS | 33 | 6.79 | 2.49 | 2.37 | 5.89 | 0.99 | 0.69 | 0 | 0.97
STRATHBRORA | 275 | 29.12 | 11.62 | 4.61 | 21.04 | 24.98 | 10.09 | 4.31 | 18.58
STRATHY NORTH | 132 | 22.62 | 9.33 | 1.74 | 14.93 | 22.09 | 8.99 | 2.35 | 15.07
STRATHY SOUTH | 132 | 19.87 | 8.2 | 2.19 | 13.79 | 20.89 | 8.49 | 2.82 | 14.83
STRICHEN | 132 | 13.4 | 6.03 | 0.64 | 9.17 | 13.32 | 5.94 | 0.98 | 9.38
STRICHEN | 33 | 31.59 | 12.07 | 4.84 | 21.92 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
STRONELAIRG | 132 | 46.37 | 17.81 | 7.15 | 32.35 | 53.48 | 21.52 | 7.31 | 37.74
TANGY IV | 132 | 14.21 | 6.05 | 0.66 | 9.22 | 13.28 | 5.47 | 1.18 | 8.91
TARLAND | 132 | 9.27 | 4.47 | 0.32 | 6.65 | 9.52 | 4.33 | 0.57 | 6.7
TARLAND | 33 | 28.7 | 11.81 | 1.47 | 18.17 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
TAYNUILT | 132 | 17.22 | 8.53 | 0.65 | 12.71 | 15.61 | 7.39 | 1.02 | 11.46
TAYNUILT | 33 | 44.86 | 17.04 | 7.33 | 31.43 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
TEALING | 275 | 63.24 | 24.9 | 12.8 | 48.01 | 52.99 | 21.56 | 8.21 | 38.7
TEALING | 132 | 49.51 | 20.21 | 8.74 | 37.31 | 52.73 | 21.87 | 6.87 | 37.79
TEALING EAST | 132 | 30.89 | 12.96 | 2.69 | 21.02 | 27.18 | 11.77 | 1.17 | 17.82
THURSO SOUTH | 275 | 37.14 | 14.39 | 9.12 | 29.47 | 38 | 14.8 | 8.89 | 29.83
THURSO SOUTH | 132 | 40.81 | 15.29 | 10.17 | 31.8 | 46.78 | 17.58 | 11.06 | 35.92
THURSO SOUTH | 33 | 74.67 | 27.77 | 22.72 | 61.98 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
TOMATIN | 275 | 31.69 | 12.65 | 5.21 | 23.1 | 27.29 | 10.98 | 4.82 | 20.35
TOMATIN | 132 | 43.94 | 16.83 | 7.78 | 31.58 | 48.11 | 18.57 | 7.92 | 34.18
TUMMEL | 275 | 26.86 | 10.53 | 5.29 | 20.18 | 22.81 | 9.09 | 4.42 | 17.28
TUMMEL | 132 | 32.86 | 12.93 | 5.73 | 24.03 | 32.86 | 13.54 | 4.55 | 23.71
TUMMEL BRIDGE | 132 | 41 | 17.51 | 3.71 | 28.47 | 39.4 | 17.11 | 2.79 | 26.99
TUMMEL BRIDGE | 33 | 12.82 | 4.63 | 5.65 | 12.19 | 1.19 | 0.82 | 0 | 1.16
WILLOWDALE | 132 | 42.84 | 17.73 | 4.26 | 29.33 | 50.8 | 21.36 | 4.32 | 34.53
WILLOWDALE | 33 | 33.5 | 12.79 | 5.31 | 23.4 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WOODHILL | 132 | 42.48 | 17.73 | 3.69 | 28.76 | 49.88 | 21.16 | 3.69 | 33.62
WOODHILL | 33 | 33.23 | 12.49 | 7.39 | 25.05 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
YELL | 132 | 8.29 | 3.86 | 0.19 | 5.66 | 10.06 | 4.53 | 0.44 | 6.84

## D1.5
ETYS 22 Yr 07 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2028/29
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERARDER | 132 | 14.12 | 5.47 | 1.97 | 9.7 | 14.87 | 5.81 | 2.11 | 10.34
ABERDEEN BAY | 132 | 19.86 | 8.29 | 1.8 | 13.53 | 17.77 | 7.47 | 1.62 | 12.18 | Menu
ABERNETHY | 132 | 17.44 | 8.45 | 0.8 | 12.76 | 16.96 | 7.91 | 1.15 | 12.34
ABERNETHY | 33 | 39.08 | 15.43 | 5.88 | 27.71 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
ACHANY EXTENSION | 132 | 16.95 | 7.62 | 0.69 | 11.46 | 15.16 | 6.46 | 1.26 | 10.39
A-CHRUACH | 275 | 33.45 | 13.15 | 6.31 | 24.91 | 29.99 | 11.93 | 5.49 | 22.36
AIGAS | 132 | 49.22 | 21 | 2.64 | 32.33 | 42.3 | 18.45 | 1.63 | 27.72
ALNESS | 132 | 39.53 | 15.35 | 5.35 | 27.05 | 42.59 | 16.77 | 5.08 | 28.8
ALNESS | 33 | 62.47 | 24.38 | 10.4 | 44.88 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
ALYTH | 400 | 56.64 | 22.6 | 9.53 | 41.49 | 43.52 | 17.64 | 7.08 | 32.02
ALYTH | 275 | 52.3 | 20.47 | 11.05 | 40 | 49.26 | 19.66 | 8.43 | 36.24
AN SUIDHE | 275 | 33.99 | 13.38 | 6.31 | 25.24 | 29.89 | 11.94 | 5.23 | 22.11
ARBROATH | 132 | 14.57 | 6.83 | 0.56 | 10.22 | 13.59 | 6.17 | 0.97 | 9.7
ARBROATH | 33 | 32.73 | 12.73 | 4.18 | 22.19 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
ARDKINGLAS | 132 | 24.3 | 11.64 | 0.32 | 16.78 | 21.01 | 9.83 | 0.67 | 14.58
ARDMORE | 132 | 14.26 | 6.09 | 0.75 | 9.36 | 13.81 | 5.75 | 1.07 | 9.2
ARDMORE | 33 | 26.21 | 10.09 | 4.01 | 18.28 | 1.06 | 0.74 | 0 | 1.04
ARMADALE | 132 | 20.21 | 8.87 | 0.59 | 13.14 | 21.54 | 9.31 | 0.76 | 13.92
ARNISH | 132 | 18.98 | 7.51 | 2.91 | 13.53 | 25.98 | 10.2 | 4.25 | 18.68
BAILLIE | 275 | 43.27 | 16.74 | 10.55 | 34.22 | 44.52 | 17.31 | 10.44 | 34.92
BEAULY | 400 | 40.68 | 15.55 | 10.06 | 32.04 | 37.87 | 14.62 | 9.26 | 29.93
BEAULY | 275 | 79.93 | 31.46 | 15.88 | 60.38 | 76.16 | 30.36 | 14.44 | 57.37
BEAULY | 132 | 83.83 | 33.74 | 14 | 61.72 | 88.91 | 35.8 | 13.7 | 64.33
BEAULY | 33 | 34.9 | 13.29 | 6.16 | 24.95 | 1.43 | 0.99 | 0 | 1.41
BEAW FIELD | 132 | 10.79 | 4.89 | 0.6 | 7.52 | 13.41 | 5.93 | 0.95 | 9.34
BEINN THARSUINN | 132 | 42.34 | 16.16 | 7.41 | 30.26 | 44.58 | 17.1 | 7.59 | 31.77
BEINNEUN | 132 | 19.35 | 9.02 | 1.24 | 14 | 20.01 | 9.05 | 1.83 | 14.63
BERRY BURN | 275 | 39.31 | 15.91 | 5.79 | 28.28 | 32.36 | 13.13 | 5.68 | 24.24
BERRY BURN | 33 | 49.07 | 18.51 | 7.83 | 34.01 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BHLARAIDH | 132 | 19.95 | 9.16 | 1.11 | 14.07 | 20.32 | 9.22 | 1.74 | 14.78
BHLARAIDH EXTENSION | 132 | 19.41 | 8.21 | 0.97 | 12.58 | 17.19 | 7.11 | 1.54 | 11.59
BLACKHILLOCK | 400 | 55.69 | 21.37 | 14.92 | 45.15 | 46.68 | 18.38 | 11.25 | 37.25
BLACKHILLOCK | 275 | 79.89 | 31.3 | 18.25 | 62.52 | 75.25 | 30.34 | 15.65 | 58.55
BLACKHILLOCK | 132 | 63.91 | 24.21 | 13.29 | 47.53 | 69.86 | 26.82 | 13 | 50.93
BLARGHOUR | 132 | 22.97 | 10.52 | 0.4 | 15.29 | 20.59 | 9.03 | 1.01 | 13.79
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.64 | 5.8 | 0.51 | 8.72 | 13.14 | 5.86 | 0.74 | 9.03
BOAT OF GARTEN | 33 | 35.29 | 14.09 | 2.72 | 22.65 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
BRACO WEST | 275 | 39.6 | 15.64 | 7.1 | 29.22 | 30.75 | 12.32 | 5.46 | 22.88
BRACO WEST | 33 | 52.62 | 20.32 | 12.5 | 41.24 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
BRECHIN | 132 | 15.96 | 7.67 | 0.5 | 11.35 | 15.52 | 7.15 | 0.58 | 10.69
BRIDGE OF DUN | 132 | 12.82 | 6.34 | 0.29 | 9.24 | 12.96 | 6.07 | 0.55 | 9.13
BRIDGE OF DUN | 33 | 27.54 | 11.25 | 1.99 | 17.9 | 2.1 | 1.46 | 0 | 2.06
BROADFORD | 132 | 24.42 | 9.66 | 2.54 | 16.2 | 30.13 | 12.16 | 2.37 | 19.57
BROADFORD | 33 | 27.88 | 10.4 | 5.84 | 20.54 | 1.84 | 1.27 | 0 | 1.8
BRORA | 132 | 14.88 | 7.48 | 0.02 | 10.6 | 13.84 | 6.65 | 0.22 | 9.62
BRORA | 33 | 18.06 | 7.45 | 0.77 | 11.31 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
BURGHMUIR | 132 | 13.85 | 6.87 | 0.42 | 10.14 | 14.79 | 6.94 | 0.84 | 10.66
BURGHMUIR | 33 | 30.14 | 12.34 | 2.5 | 19.95 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
CAIRN DUHIE | 275 | 39.41 | 16.01 | 5.4 | 28.05 | 31.71 | 12.96 | 4.91 | 23.24
CAIRNFORD | 275 | 57.57 | 23.19 | 9 | 41.79 | 47.46 | 19.7 | 6.18 | 34.04
CAIRNFORD | 33 | 43.81 | 16.92 | 6.3 | 30.23 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
CAR DUIBH | 132 | 51.82 | 19.79 | 9.28 | 37.27 | 58.05 | 22.33 | 9.86 | 41.44
CARRADALE | 132 | 32.05 | 12.61 | 3.93 | 21.76 | 32.94 | 12.93 | 4.75 | 23.03
CARRADALE I | 33 | 47.07 | 17.71 | 11.21 | 36.25 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CARRADALE II | 33 | 73.85 | 28.78 | 8.93 | 49.64 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
CASSLEY | 132 | 9.02 | 4.42 | 0.15 | 6.4 | 8.16 | 3.86 | 0.33 | 5.78
CASSLEY | 33 | 13.44 | 5.21 | 1.76 | 9.13 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 132 | 18.42 | 8.66 | 1.04 | 13.28 | 18.78 | 8.58 | 1.48 | 13.61
CEANNACROC | 33 | 3.09 | 1.21 | 0.26 | 1.98 | 3.08 | 1.22 | 0.21 | 1.94
CHARLESTON | 132 | 46.82 | 19.62 | 5.19 | 32.94 | 49.13 | 20.99 | 5.25 | 34.93
CHARLESTON | 33 | 36.01 | 13.37 | 9.43 | 28.34 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
CHLEANSAID | 132 | 20.07 | 8.52 | 1.21 | 13.25 | 18.04 | 7.46 | 1.75 | 12.29
CLACHAN | 132 | 23.5 | 11.19 | 0.53 | 16.35 | 20.95 | 9.82 | 0.83 | 14.71
CLACHAN | 33 | 6.86 | 2.57 | 1.49 | 5.12 | 5.99 | 2.27 | 0.97 | 4.17
CLASH GOUR | 275 | 38.06 | 15.42 | 5.48 | 27.29 | 30.42 | 12.39 | 5 | 22.53
CLASH GOUR | 132 | 36.29 | 13.66 | 7.58 | 26.9 | 38.2 | 14.52 | 7.41 | 27.95
CLASHINDARROCH EXTENSION | 132 | 18.46 | 7.82 | 1.47 | 12.53 | 20.22 | 8.34 | 2.07 | 13.87
CLAYHILLS | 132 | 42.07 | 17.62 | 3.47 | 28.38 | 47.99 | 20.72 | 3.06 | 32.35
CLAYHILLS | 33 | 33.5 | 12.76 | 5.48 | 23.53 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLOICHE | 132 | 31.14 | 12.5 | 2.71 | 20.39 | 29.58 | 12.01 | 3.6 | 20.59
CLUNIE | 132 | 21.53 | 10 | 0.4 | 14.54 | 19.96 | 9.08 | 0.76 | 13.61
CNOC BUIDHE | 132 | 32.42 | 12.85 | 3.49 | 21.67 | 31.8 | 12.69 | 3.53 | 21.48
COIRE GLAS | 400 | 38.87 | 15.06 | 8.38 | 29.68 | 32.44 | 12.83 | 6.26 | 24.41
CONNAGILL | 275 | 36.41 | 14.27 | 7.31 | 27.49 | 34.22 | 13.61 | 6.23 | 25.49
CONNAGILL | 132 | 44.52 | 16.94 | 8.54 | 32.51 | 50.68 | 19.48 | 8.62 | 36.17
CORRIEGARTH | 132 | 14.5 | 5.62 | 2.26 | 10.2 | 16.22 | 6.28 | 2.87 | 11.75
CORRIEMOILLIE | 132 | 33.95 | 13.56 | 4.07 | 23.25 | 34.98 | 13.93 | 4.45 | 24.15
COUPAR ANGUS | 132 | 24.06 | 10.52 | 1.19 | 16.07 | 22.2 | 9.46 | 1.87 | 15.25
COUPAR ANGUS | 33 | 48.94 | 18.69 | 10.13 | 36.56 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 46.87 | 19.23 | 4.7 | 31.9 | 54.45 | 22.76 | 4.35 | 36.54
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27 | 10.56 | 2.58 | 17.51 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
CREAG DHUBH | 275 | 45.31 | 17.78 | 9.07 | 34.21 | 40.92 | 16.23 | 8.12 | 31.08
CREAG DHUBH | 132 | 52.16 | 19.84 | 9.86 | 37.93 | 58.42 | 22.4 | 10.37 | 42.04
CREAG RIABHACH | 132 | 15.08 | 6.49 | 0.83 | 10.01 | 13.84 | 5.74 | 1.34 | 9.46
CROSSAIG | 275 | 29.25 | 11.41 | 5.98 | 22.12 | 27.72 | 10.81 | 6.3 | 21.59
CROSSAIG I | 132 | 61.51 | 23.78 | 9.15 | 42.78 | 70.57 | 27.33 | 10.9 | 49.56
CROSSAIG II | 132 | 61.4 | 23.76 | 9.02 | 42.62 | 70.39 | 27.3 | 10.65 | 49.26
CULLIGRAN | 132 | 23.56 | 10.41 | 0.78 | 15.5 | 20.2 | 8.93 | 0.84 | 13.47
DALCHORK | 132 | 32.07 | 12.98 | 4.02 | 22.38 | 31.22 | 12.66 | 3.83 | 21.73
DALLAS | 275 | 37.86 | 15.31 | 5.45 | 27.1 | 29.9 | 12.24 | 4.48 | 21.79
DALLAS | 33 | 45.04 | 17.16 | 6.41 | 30.67 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
DEANIE | 132 | 16.23 | 7.24 | 0.49 | 10.73 | 14.17 | 6.26 | 0.58 | 9.44
DELL | 132 | 15.02 | 7.89 | 0.18 | 11.33 | 14.19 | 6.77 | 0.53 | 10.1
DORENELL | 132 | 17.07 | 7.29 | 1.22 | 11.52 | 17.48 | 7.22 | 1.81 | 12.02
DOUNREAY | 275 | 45.72 | 17.68 | 10.99 | 36 | 47.53 | 18.47 | 11.04 | 37.17
DOUNREAY | 132 | 33.15 | 12.49 | 7.24 | 24.9 | 41.39 | 15.68 | 8.39 | 30.56
DOUNREAY | 33 | 55.83 | 21.22 | 9.61 | 39.62 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
DRUIM LETHANN | 132 | 18.92 | 7.5 | 2.84 | 13.44 | 25.87 | 10.18 | 4.1 | 18.5
DUDHOPE | 132 | 41.76 | 18.05 | 2.87 | 28.39 | 42.41 | 19.26 | 2.09 | 29.33
DUDHOPE | 33 | 34.23 | 13.15 | 5.5 | 24.09 | 2.88 | 2 | 0 | 2.83
DUNBEATH | 132 | 14.21 | 6.88 | 0.13 | 9.86 | 12.41 | 5.9 | 0.32 | 8.67
DUNBEATH | 33 | 18.8 | 7.45 | 1.08 | 11.62 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNMAGLASS | 132 | 15.18 | 5.79 | 2.71 | 10.9 | 16.72 | 6.45 | 2.89 | 12.02
DUNOON | 132 | 11.66 | 5.37 | 0.3 | 7.89 | 11.03 | 4.96 | 0.36 | 7.37
DUNOON | 33 | 35.23 | 14.43 | 2.48 | 22.9 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
DUNVEGAN | 132 | 22.93 | 9.31 | 2.02 | 15.19 | 22.27 | 9.03 | 2.13 | 14.89
DUNVEGAN | 33 | 53.4 | 20.53 | 5.82 | 34.84 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 132 | 25.7 | 10.88 | 2.09 | 17.48 | 23 | 9.77 | 2.12 | 15.94
DYCE | 33 | 41.42 | 15.52 | 9.09 | 31.05 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
EARRAGHAIL | 275 | 26.99 | 10.6 | 5.09 | 20.08 | 24.29 | 9.62 | 4.43 | 18.04
EDINBANE | 132 | 33.43 | 12.81 | 5.95 | 24.07 | 38.45 | 14.89 | 6.38 | 27.45
ELCHIES | 132 | 16.94 | 7.4 | 0.6 | 11.07 | 15.36 | 6.47 | 0.91 | 10.06
ELGIN | 132 | 18.24 | 7.93 | 0.76 | 11.99 | 16.28 | 6.99 | 1.1 | 10.99
ELGIN | 33 | 45.7 | 18.19 | 4.21 | 29.93 | 1.81 | 1.25 | 0 | 1.77
ENERGY ISLES | 132 | 8.64 | 3.88 | 0.6 | 6.08 | 11.27 | 4.94 | 0.89 | 7.87
ERROCHTY | 132 | 46.29 | 19.27 | 6.41 | 33.66 | 46.31 | 19.5 | 5.36 | 32.95
FARIGAIG I | 275 | 52.22 | 21.07 | 8.07 | 37.87 | 41.11 | 16.88 | 6.23 | 30.11
FARIGAIG I | 132 | 17.5 | 6.55 | 3.95 | 13.22 | 20.66 | 7.79 | 4.3 | 15.32
FARIGAIG II | 275 | 52.2 | 21.06 | 8.12 | 37.9 | 41.16 | 16.89 | 6.3 | 30.19
FARIGAIG II | 132 | 17.34 | 6.44 | 4.35 | 13.46 | 20.82 | 7.79 | 4.79 | 15.8
FARR | 132 | 23.9 | 10.62 | 0.54 | 15.56 | 22.18 | 9.89 | 0.89 | 14.87
FASNAKYLE | 275 | 42.26 | 16.45 | 8.61 | 31.88 | 35.46 | 14.06 | 6.55 | 26.44
FASNAKYLE | 33 | 55.89 | 20.58 | 13.47 | 42.58 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
FASQUE | 132 | 15.35 | 7.34 | 0.48 | 10.87 | 14.93 | 6.91 | 0.5 | 10.26
FERNOCH | 132 | 22.97 | 10.97 | 1.28 | 16.79 | 24.79 | 11.28 | 1.9 | 17.85
FETTERESSO | 400 | 51.18 | 20.45 | 8.48 | 37.39 | 38.71 | 15.85 | 5.9 | 28.32
FETTERESSO | 132 | 30.26 | 11.36 | 6.63 | 22.71 | 37.43 | 14.2 | 7.43 | 27.51
FETTERESSO | 33 | 40.54 | 15.53 | 5.09 | 27.06 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
FIDDES | 132 | 15.33 | 7.49 | 0.67 | 11.27 | 15.5 | 7.1 | 1.13 | 11.16
FIDDES | 33 | 38.07 | 15.31 | 3.7 | 25.36 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FINLARIG | 132 | 21.75 | 10.38 | 0.79 | 15.48 | 21.39 | 9.84 | 1.07 | 14.99
FINSTOWN | 132 | 22.19 | 8.43 | 4.23 | 16.15 | 26.28 | 10.06 | 5.17 | 19.41
FINSTOWN | 33 | 49.91 | 18.8 | 8.02 | 34.61 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
FORT AUGUSTUS | 400 | 42.99 | 16.5 | 10.07 | 33.41 | 43.96 | 16.98 | 10.25 | 34.27
FORT AUGUSTUS | 275 | 34.57 | 13.4 | 7.31 | 26.26 | 31.42 | 12.21 | 7.07 | 24.34
FORT AUGUSTUS | 33 | 22.72 | 8.29 | 6.82 | 18.53 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
FORT AUGUSTUS I | 132 | 53.76 | 20.36 | 10.9 | 39.68 | 63.88 | 24.28 | 12.41 | 46.75
FORT AUGUSTUS II | 132 | 51.15 | 19.36 | 10.46 | 37.84 | 58.11 | 22.31 | 10.09 | 41.63
FORT WILLIAM | 132 | 12.9 | 5.85 | 1.85 | 10.13 | 14.05 | 6.16 | 2.36 | 11.08
FORT WILLIAM | 33 | 41.85 | 16.23 | 7.55 | 30.5 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FOYERS | 275 | 51.07 | 20.58 | 8.33 | 37.44 | 34.23 | 14.33 | 4.13 | 24.39
FRASERBURGH | 132 | 12.78 | 5.87 | 0.39 | 8.69 | 12.54 | 5.66 | 0.7 | 8.71
FRASERBURGH | 33 | 24.4 | 9.56 | 2.18 | 15.71 | 2.08 | 1.44 | 0 | 2.04
FYRISH | 275 | 36.13 | 14.43 | 5.75 | 26.15 | 30.63 | 12.38 | 5.33 | 22.83
FYRISH | 132 | 43.1 | 16.39 | 7.97 | 31.15 | 46.58 | 17.78 | 8.59 | 33.73
GILLS BAY | 132 | 25.87 | 9.99 | 3.86 | 18 | 22.23 | 9.01 | 2.01 | 14.75
GLEN KYLLACHY | 132 | 31.81 | 13.95 | 0.76 | 20.49 | 30.58 | 13.27 | 1.27 | 20.04
GLEN ULLINISH | 132 | 32.41 | 12.46 | 5.51 | 23.13 | 36.55 | 14.23 | 5.69 | 25.81
GLEN ULLINISH EXTENSION | 132 | 28.53 | 11.02 | 4.47 | 20.05 | 33.22 | 13.09 | 5.19 | 23.69
GLENDOE | 132 | 42.04 | 17.18 | 3.11 | 27.41 | 46.95 | 19.71 | 3.26 | 31.13
GLENDYE | 132 | 16.95 | 6.88 | 1.49 | 11.22 | 19.61 | 8.42 | 2.29 | 14.19
GLENFARCLAS | 132 | 7.38 | 3.46 | 0.22 | 5.12 | 7.4 | 3.36 | 0.39 | 5.14
GLENFARCLAS | 33 | 22.36 | 9.33 | 0.56 | 13.75 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
GLENMORISTON | 132 | 22.04 | 10.18 | 1.16 | 15.55 | 22.13 | 10.03 | 1.72 | 15.9
GORDONBUSH | 275 | 27.64 | 11.03 | 4.33 | 19.93 | 23.35 | 9.46 | 3.89 | 17.26
GREMISTA | 132 | 10.4 | 4.83 | 0.3 | 7.13 | 12.27 | 5.54 | 0.53 | 8.37
GREMISTA | 33 | 24.75 | 10.22 | 1.48 | 15.93 | 2.66 | 1.84 | 0 | 2.61
GRIFFIN | 132 | 17.41 | 8.39 | 0.63 | 12.5 | 17.18 | 7.97 | 1.22 | 12.49
GRUDIE BRIDGE | 132 | 25.54 | 10.57 | 1.86 | 16.8 | 25.45 | 10.51 | 2.18 | 17.05
GRUDIE BRIDGE | 33 | 40.51 | 15.08 | 9.32 | 30.65 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
HIGH CONSTELLATION | 132 | 59.5 | 23.11 | 8.26 | 40.94 | 68.4 | 26.67 | 9.54 | 47.26
INVERARAY | 132 | 24.39 | 11.65 | 0.33 | 16.8 | 20.94 | 9.96 | 0.31 | 14.4
INVERARNAN | 132 | 51.71 | 21.46 | 5.47 | 35.82 | 53.92 | 22.25 | 5.74 | 37.2
INVERGARRY | 400 | 40.42 | 15.59 | 9.03 | 31.08 | 39.73 | 15.52 | 8.21 | 30.15
INVERGARRY | 132 | 35.44 | 13.92 | 4.33 | 24.03 | 36.31 | 14.57 | 3.34 | 23.94
INVERNESS | 132 | 54.47 | 23.01 | 4.63 | 37.17 | 59.23 | 24.84 | 5.33 | 40.46
INVERNESS | 33 | 57.53 | 22.42 | 8.68 | 40.38 | 3.22 | 2.24 | 0 | 3.16
KEITH | 275 | 74.62 | 29.55 | 15.33 | 57.12 | 70.73 | 28.84 | 12.92 | 53.71
KEITH | 132 | 43.25 | 16.83 | 8.68 | 32.49 | 52.03 | 21.13 | 9.38 | 39.27
KEITH I | 33 | 58.8 | 22.1 | 13.5 | 44.75 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KEITH II | 33 | 57.18 | 21.41 | 11.36 | 41.64 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
KERGORD | 132 | 13.89 | 6.47 | 0.49 | 9.64 | 20.33 | 9.34 | 0.81 | 14.02
KILLIN | 132 | 24.92 | 11.72 | 1.13 | 17.71 | 25.52 | 11.49 | 1.71 | 17.96
KILLIN | 33 | 33.03 | 13.01 | 3.64 | 22.04 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KILMICHAEL | 275 | 35.73 | 14.08 | 6.75 | 26.65 | 34.23 | 13.5 | 7.17 | 26.26
KILMORACK | 132 | 67.1 | 27.79 | 6.6 | 45.9 | 63.72 | 26.82 | 4.53 | 42.46
KINARDOCHY | 275 | 28.19 | 11.06 | 5.41 | 21.05 | 22.89 | 9.16 | 4.17 | 17.13
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.96 | 3.31 | 0.52 | 5.2 | 7.17 | 3.26 | 0.67 | 5.29
KINLOCHLEVEN | 33 | 15.47 | 6.21 | 1.79 | 10.58 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.7
KINTORE | 400 | 59.69 | 23.37 | 12.9 | 45.95 | 51.47 | 20.42 | 10.45 | 39.34
KINTORE | 275 | 78.23 | 30.79 | 16.94 | 60.48 | 77.52 | 30.99 | 14.34 | 58.16
KINTORE | 132 | 51.24 | 20.24 | 9.13 | 37.75 | 58.8 | 23.47 | 9.15 | 42.34
KINTORE | 33 | 51.92 | 19.46 | 12.57 | 40.09 | 2.06 | 1.4 | 0 | 1.98
KINTRADWELL | 132 | 12.85 | 6.31 | 0.28 | 9.2 | 12.59 | 5.83 | 0.69 | 8.93
KIRKTON | 132 | 37.79 | 14.82 | 4.58 | 25.54 | 44.57 | 17.54 | 5.29 | 30.1
KNOCKNAGAEL | 275 | 78.68 | 31.2 | 14.66 | 58.79 | 75.57 | 30.08 | 14.72 | 57.26
KNOCKNAGAEL | 132 | 61.34 | 25.44 | 7.41 | 43.38 | 66.39 | 27.06 | 9.16 | 47.43
LAIRG | 33 | 32.85 | 12.57 | 5.42 | 23.2 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
LAIRG II | 132 | 22.74 | 9.49 | 1.6 | 15.02 | 23.29 | 9.67 | 1.99 | 15.66
LIMEKILNS | 132 | 25.57 | 10.1 | 2.81 | 17.09 | 26.43 | 10.52 | 3.08 | 17.96
LOCH BUIDHE | 275 | 40.74 | 16.26 | 6.44 | 29.43 | 33.67 | 13.61 | 5.91 | 25.15
LOCH BUIDHE | 132 | 45.75 | 18.87 | 6.55 | 33.24 | 50.21 | 20.63 | 6.67 | 35.84
LOCHAY | 132 | 21.3 | 10.2 | 0.76 | 15.18 | 20.61 | 9.53 | 0.98 | 14.46
LUICHART | 132 | 33.92 | 13.64 | 3.57 | 22.87 | 32.08 | 12.99 | 3.26 | 21.63
LUNANHEAD | 132 | 18.3 | 7.87 | 1.15 | 12.28 | 16.63 | 7.09 | 1.68 | 11.7
LUNANHEAD | 33 | 35.32 | 13.43 | 7.17 | 26.16 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
LYNDHURST | 132 | 36.46 | 16.17 | 1.62 | 24.49 | 35.79 | 16.07 | 1.8 | 24.52
LYNDHURST | 33 | 34.96 | 13.38 | 5.48 | 24.4 | 2.89 | 2 | 0 | 2.83
MACDUFF | 132 | 10.21 | 4.85 | 0.66 | 7.52 | 9.99 | 4.57 | 0.83 | 7.29
MACDUFF | 33 | 43.68 | 17.83 | 4.39 | 29.6 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
MELGARVE | 400 | 36.7 | 14.15 | 8.08 | 28.09 | 35.35 | 13.75 | 7.67 | 27.12
MELGARVE | 132 | 67.7 | 25.66 | 12.81 | 49.11 | 78.98 | 30.24 | 13.13 | 55.89
MELVICH | 132 | 29.68 | 12.8 | 1.05 | 19.16 | 30.66 | 13.26 | 1.4 | 20.16
MILLENNIUM | 132 | 21.79 | 10.05 | 1.19 | 15.4 | 22.21 | 10.06 | 1.53 | 15.76
MILLENNIUM SOUTH | 132 | 48.21 | 18.47 | 8.15 | 34.26 | 48.21 | 18.55 | 7.82 | 34.05
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 44.9 | 18.91 | 4.97 | 31.71 | 46.58 | 20.25 | 4.19 | 32.82
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 38.52 | 14.65 | 7.8 | 28.51 | 3.26 | 2.26 | 0 | 3.2
MOSSFORD | 132 | 29.55 | 12.06 | 2.6 | 19.65 | 30.15 | 12.27 | 2.9 | 20.25
MOSSY HILL | 132 | 11 | 5.08 | 0.36 | 7.54 | 13.73 | 6.15 | 0.67 | 9.38
MUAITHEBHEAL | 132 | 18.94 | 7.5 | 2.88 | 13.49 | 25.9 | 10.19 | 4.16 | 18.57
MYBSTER I | 132 | 22.61 | 9.71 | 1.64 | 15.37 | 22.71 | 9.92 | 0.96 | 14.99
MYBSTER I | 33 | 61.11 | 23.68 | 9.78 | 43.27 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
MYBSTER II | 33 | 71.44 | 27.92 | 8.15 | 47.63 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
MYBSTER II | 132 | 23.71 | 8.93 | 5.23 | 17.86 | 25.71 | 9.69 | 5.7 | 19.41
MYBSTER III | 33 | 41.93 | 15.63 | 9.34 | 31.44 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
NAIRN | 132 | 16.24 | 7.2 | 0.51 | 10.69 | 14.38 | 6.24 | 0.76 | 9.59
NAIRN | 33 | 29.42 | 11.45 | 3.1 | 19.29 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
NANT | 132 | 20.05 | 9.93 | 0.16 | 14.2 | 17.09 | 8.14 | 0.29 | 11.8
NEW DEER | 400 | 54.74 | 21.36 | 12.43 | 42.63 | 39.95 | 16.21 | 6 | 28.94
ORRIN | 132 | 37.93 | 15.35 | 3.76 | 25.46 | 35.89 | 14.61 | 3.48 | 24.15
PERSLEY | 275 | 41.06 | 16.54 | 6.35 | 29.74 | 34.39 | 14.01 | 5.49 | 25.3
PERSLEY | 132 | 45.34 | 18.62 | 5.42 | 31.76 | 54.45 | 22.48 | 6.12 | 37.91
PERSLEY | 33 | 33.25 | 12.45 | 8.6 | 26.21 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
PETERHEAD | 400 | 48.15 | 18.67 | 11.9 | 38.31 | 36.87 | 14.64 | 7.75 | 28.46
PETERHEAD | 275 | 62.79 | 24.29 | 16.69 | 51.04 | 54.75 | 21.68 | 11.41 | 42.08
PETERHEAD | 132 | 36.15 | 13.65 | 8.61 | 27.92 | 43.3 | 16.51 | 8.91 | 32.26
PETERHEAD GRANGE | 132 | 25.19 | 10.1 | 2.54 | 16.83 | 25.75 | 10.5 | 2.39 | 17.24
PETERHEAD GRANGE | 33 | 31.05 | 12.09 | 4.55 | 21.64 | 0.57 | 0.4 | 0 | 0.56
PORT ANN | 275 | 36.21 | 14.17 | 7.33 | 27.36 | 34.62 | 13.57 | 7.63 | 26.83
PORT ANN | 33 | 53.32 | 19.75 | 14.29 | 42.23 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
QUOICH | 132 | 20.43 | 8.31 | 1.36 | 13.11 | 17.14 | 7.17 | 1.08 | 11.22
RANNOCH | 132 | 12.33 | 5.98 | 0.73 | 9.18 | 11.72 | 5.42 | 1.08 | 8.75
RANNOCH | 33 | 39.66 | 15.54 | 4.34 | 26.33 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
RED JOHN | 275 | 71.58 | 28.55 | 12.41 | 52.79 | 69.84 | 28.04 | 12.88 | 52.54
REDMOSS | 132 | 38.33 | 16.51 | 2.07 | 25.42 | 41.86 | 18.72 | 1.81 | 28.28
REDMOSS | 33 | 39.91 | 15.18 | 7 | 28.47 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
ROTHIENORMAN | 400 | 60.79 | 23.65 | 14.29 | 47.73 | 48.95 | 19.61 | 8.77 | 36.5
ROTHIENORMAN | 33 | 54.04 | 20.37 | 14.65 | 43.45 | 2.13 | 1.47 | 0 | 2.08
SALAMANDER | 132 | 28.03 | 11.08 | 3.67 | 19.34 | 28.92 | 11.74 | 2.63 | 19.23
SHEIRDRIM | 132 | 27.53 | 11.77 | 1 | 17.65 | 23.24 | 9.69 | 1.67 | 15.38
SHIN | 132 | 35.3 | 15.77 | 1.5 | 23.81 | 32.4 | 14.22 | 2.56 | 22.67
SHIN | 33 | 55.53 | 21.74 | 5.15 | 35.9 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
SLICKLY | 132 | 18.94 | 7.7 | 1.31 | 12.2 | 17.04 | 6.92 | 1.83 | 11.61
SLOY | 132 | 44.07 | 19.13 | 2.53 | 29.59 | 45.95 | 19.8 | 2.97 | 30.98
SPITTAL | 132 | 27.54 | 11.14 | 5.95 | 21.71 | 32.88 | 13.16 | 6.95 | 25.57
SPITTAL | 275 | 38.53 | 14.99 | 9.32 | 30.52 | 40.76 | 15.85 | 9.89 | 32.3
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 24.54 | 10.21 | 1.59 | 16.02 | 24.17 | 10.37 | 1.19 | 15.85
ST FERGUS MOBIL | 132 | 23 | 9.92 | 0.74 | 14.78 | 22.37 | 10.08 | 0.6 | 14.85
ST FILLANS | 132 | 10.26 | 5.12 | 0.28 | 7.52 | 9.16 | 4.4 | 0.35 | 6.58
ST FILLANS | 33 | 6.97 | 2.56 | 2.44 | 6.06 | 1 | 0.7 | 0 | 0.98
STORNOWAY | 132 | 18.94 | 7.5 | 2.89 | 13.5 | 25.91 | 10.19 | 4.17 | 18.58
STRATHBRORA | 275 | 29.87 | 11.93 | 4.66 | 21.53 | 25.29 | 10.22 | 4.33 | 18.79
STRATHY NORTH | 132 | 23.57 | 9.8 | 1.66 | 15.52 | 22.74 | 9.31 | 2.31 | 15.48
STRATHY SOUTH | 132 | 20.38 | 8.48 | 2.11 | 14.11 | 21.25 | 8.69 | 2.75 | 15.03
STRICHEN | 132 | 14.07 | 6.37 | 0.64 | 9.65 | 13.63 | 6.11 | 0.99 | 9.62
STRICHEN | 33 | 32.73 | 12.46 | 5.32 | 22.95 | 2.11 | 1.47 | 0 | 2.07
STRONELAIRG | 132 | 49.39 | 18.98 | 7.58 | 34.43 | 56.21 | 22.74 | 7.52 | 39.69
TANGY IV | 132 | 14.83 | 6.35 | 0.64 | 9.63 | 13.71 | 5.67 | 1.17 | 9.19
TARLAND | 132 | 9.26 | 4.47 | 0.34 | 6.66 | 9.47 | 4.31 | 0.58 | 6.68
TARLAND | 33 | 29.09 | 11.96 | 1.58 | 18.49 | 1.47 | 1.02 | 0 | 1.45
TAYNUILT | 132 | 17.47 | 8.7 | 0.65 | 12.96 | 15.75 | 7.49 | 1.03 | 11.62
TAYNUILT | 33 | 45.75 | 17.36 | 7.65 | 32.21 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
TEALING | 275 | 68.12 | 26.89 | 13.2 | 51.23 | 56.39 | 23 | 8.42 | 40.95
TEALING | 132 | 52.29 | 21.34 | 9.11 | 39.28 | 57.88 | 24.14 | 7.22 | 41.36
TEALING EAST | 132 | 32.95 | 13.77 | 3.1 | 22.58 | 42.49 | 18.18 | 2.7 | 28.41
TEINLAND | 132 | 20.16 | 9.5 | 0.57 | 14.01 | 19.93 | 8.83 | 1.18 | 13.68
THURSO SOUTH | 275 | 38.65 | 14.99 | 9.34 | 30.54 | 39.16 | 15.28 | 9.03 | 30.64
THURSO SOUTH | 132 | 41.57 | 15.59 | 10.18 | 32.23 | 47.74 | 17.97 | 11.06 | 36.47
THURSO SOUTH | 33 | 77.81 | 28.91 | 23.88 | 64.77 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
TOMATIN | 275 | 34.14 | 13.61 | 5.66 | 24.9 | 29.19 | 11.74 | 5.06 | 21.67
TOMATIN | 132 | 45.53 | 17.39 | 8.35 | 32.94 | 49.74 | 19.15 | 8.37 | 35.46
TUMMEL | 275 | 28.43 | 11.16 | 5.47 | 21.25 | 23.6 | 9.42 | 4.51 | 17.84
TUMMEL | 132 | 32.85 | 12.96 | 5.66 | 23.99 | 32.6 | 13.48 | 4.42 | 23.48
TUMMEL BRIDGE | 132 | 41.13 | 17.62 | 3.68 | 28.61 | 39.33 | 17.11 | 2.78 | 26.98
TUMMEL BRIDGE | 33 | 12.95 | 4.68 | 5.71 | 12.33 | 1.18 | 0.82 | 0 | 1.15
WILLOWDALE | 132 | 44.15 | 18.3 | 4.32 | 30.2 | 51.96 | 21.88 | 4.34 | 35.28
WILLOWDALE | 33 | 33.42 | 12.76 | 5.32 | 23.37 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
WOODHILL | 132 | 43.76 | 18.3 | 3.71 | 29.59 | 50.97 | 21.67 | 3.68 | 34.32
WOODHILL | 33 | 33.28 | 12.51 | 7.45 | 25.15 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
YELL | 132 | 10.88 | 4.93 | 0.61 | 7.59 | 13.51 | 5.98 | 0.94 | 9.39

## D1.6
ETYS 22 Yr 10 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2031/32
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERARDER | 132 | 14.34 | 5.55 | 2.01 | 9.86 | 15.09 | 5.9 | 2.15 | 10.49
ABERDEEN BAY | 132 | 20.54 | 8.58 | 1.85 | 13.99 | 18.26 | 7.68 | 1.65 | 12.51 | Menu
ABERNETHY | 132 | 17.84 | 8.63 | 0.91 | 13.11 | 17.22 | 8.02 | 1.25 | 12.59
ABERNETHY | 33 | 41.92 | 16.47 | 6.97 | 30.27 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
ACHANY EXTENSION | 132 | 16.59 | 6.88 | 1.01 | 10.73 | 15.48 | 6.3 | 1.52 | 10.44
A-CHRUACH | 275 | 33.98 | 13.35 | 6.4 | 25.29 | 30.37 | 12.07 | 5.56 | 22.64
AIGAS | 132 | 44.95 | 18.43 | 3.14 | 29.2 | 40.23 | 17.04 | 1.86 | 25.96
ALCEMI SCORE 1 | 400 | 95.27 | 38.11 | 16.85 | 70.74 | 85.92 | 35.48 | 13.85 | 64.02
ALCEMI SCORE 2 | 400 | 95.17 | 38.08 | 16.77 | 70.63 | 85.97 | 35.48 | 14.01 | 64.18
ALNESS | 132 | 42.81 | 16.56 | 6.16 | 29.57 | 45.79 | 18.01 | 5.56 | 31.02
ALNESS | 33 | 64.58 | 25.15 | 11.27 | 46.84 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
ALYTH | 400 | 90.19 | 36.13 | 14.89 | 65.99 | 53.79 | 22.47 | 5.97 | 37.74
AN SUIDHE | 275 | 34.55 | 13.6 | 6.41 | 25.64 | 30.28 | 12.09 | 5.29 | 22.39
ARBROATH | 132 | 14.77 | 6.92 | 0.6 | 10.38 | 13.74 | 6.24 | 1.01 | 9.83
ARBROATH | 33 | 33.63 | 13.08 | 4.45 | 22.95 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ARDKINGLAS | 132 | 24.57 | 11.78 | 0.32 | 16.98 | 21.17 | 9.91 | 0.67 | 14.69
ARDMORE | 132 | 14.57 | 6.2 | 0.84 | 9.61 | 14 | 5.82 | 1.15 | 9.37
ARDMORE | 33 | 28.22 | 10.83 | 4.73 | 20.05 | 1.06 | 0.74 | 0 | 1.04
ARMADALE | 132 | 20.65 | 9.1 | 0.58 | 13.44 | 21.91 | 9.48 | 0.75 | 14.16
ARNISH | 132 | 47.74 | 17.21 | 18.74 | 43.09 | 53.05 | 19.13 | 20.62 | 47.67
BAILLIE | 275 | 57.36 | 22.11 | 13.34 | 44.61 | 54.97 | 21.46 | 12.11 | 42.46
BEAULY | 400 | 97.99 | 37.44 | 24.33 | 77.28 | 79.58 | 31.09 | 18.47 | 62.44
BEAULY | 275 | 98.22 | 38.17 | 22.45 | 76.43 | 94.13 | 37.09 | 19.96 | 72.42
BEAULY | 132 | 71.21 | 27.2 | 15.54 | 54 | 78.42 | 30.17 | 15.35 | 58.01
BEAULY | 33 | 35.33 | 13.41 | 6.49 | 25.45 | 1.46 | 1.01 | 0 | 1.43
BEAW FIELD | 132 | 9.65 | 4.37 | 0.54 | 6.72 | 11.99 | 5.31 | 0.85 | 8.36
BEINN THARSUINN | 132 | 46.08 | 17.49 | 8.75 | 33.49 | 48.07 | 18.37 | 8.53 | 34.51
BEINNEUN | 132 | 20.31 | 9.53 | 1.27 | 14.74 | 20.87 | 9.48 | 1.88 | 15.29
BERRY BURN | 275 | 41.94 | 16.98 | 6.03 | 30.05 | 33.97 | 13.79 | 5.89 | 25.39
BERRY BURN | 33 | 49.79 | 18.78 | 8 | 34.55 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BHLARAIDH | 132 | 20.98 | 9.69 | 1.13 | 14.83 | 21.21 | 9.66 | 1.78 | 15.45
BHLARAIDH EXTENSION | 132 | 20.56 | 8.72 | 0.98 | 13.31 | 18.01 | 7.46 | 1.59 | 12.14
BLACKHILLOCK | 400 | 111.73 | 42.74 | 29.29 | 89.74 | 81.84 | 32.59 | 17.37 | 63.46
BLACKHILLOCK | 275 | 102.54 | 39.82 | 25.11 | 81.42 | 94.61 | 37.88 | 20.25 | 73.81
BLACKHILLOCK | 132 | 68.91 | 26 | 15.07 | 51.84 | 75.01 | 28.67 | 14.59 | 55.14
BLARGHOUR | 132 | 23.09 | 10.58 | 0.4 | 15.36 | 20.67 | 9.07 | 1.01 | 13.84
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.89 | 5.92 | 0.54 | 8.91 | 13.37 | 5.96 | 0.77 | 9.2
BOAT OF GARTEN | 33 | 36.35 | 14.5 | 2.93 | 23.44 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
BRACO WEST | 400 | 52 | 20.77 | 8.36 | 37.73 | 39.24 | 15.76 | 6.52 | 28.8
BRACO WEST | 132 | 15.9 | 5.92 | 4.28 | 12.65 | 19.69 | 7.37 | 4.94 | 15.36
BRACO WEST | 33 | 39.33 | 15.37 | 10.72 | 32.46 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
BRECHIN | 132 | 16.25 | 7.81 | 0.56 | 11.59 | 15.73 | 7.24 | 0.62 | 10.86
BRIDGE OF DUN | 132 | 13.04 | 6.43 | 0.32 | 9.42 | 13.12 | 6.13 | 0.59 | 9.27
BRIDGE OF DUN | 33 | 28.51 | 11.62 | 2.24 | 18.68 | 2.1 | 1.46 | 0 | 2.06
BROADFORD | 132 | 24.95 | 9.87 | 2.6 | 16.55 | 30.69 | 12.39 | 2.41 | 19.94
BROADFORD | 33 | 28.8 | 10.74 | 6.14 | 21.33 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.81
BRORA | 400 | 57.04 | 21.95 | 13.48 | 44.51 | 47.35 | 18.6 | 9.8 | 36.11
BRORA | 132 | 24.22 | 9.29 | 4.01 | 17.15 | 28.64 | 11.22 | 3.57 | 19.44
BRORA | 33 | 19.7 | 7.7 | 3.28 | 14.16 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 132 | 14.01 | 6.96 | 0.43 | 10.27 | 14.89 | 7 | 0.86 | 10.76
BURGHMUIR | 33 | 30.64 | 12.56 | 2.57 | 20.34 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CAIRN DUHIE | 275 | 41.97 | 17.06 | 5.61 | 29.74 | 33.22 | 13.59 | 5.07 | 24.29
CAIRNFORD | 275 | 68.84 | 27.7 | 10.41 | 49.59 | 54.42 | 22.64 | 6.65 | 38.67
CAIRNFORD | 33 | 45.01 | 17.37 | 6.59 | 31.16 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
CAR DUIBH | 132 | 52.35 | 19.98 | 9.42 | 37.67 | 58.62 | 22.54 | 9.98 | 41.86
CARRADALE | 132 | 32.28 | 12.69 | 3.99 | 21.94 | 33.15 | 13 | 4.81 | 23.2
CARRADALE I | 33 | 48.97 | 18.4 | 11.96 | 37.97 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
CARRADALE II | 33 | 73.94 | 28.82 | 8.97 | 49.72 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CASSLEY | 132 | 8.67 | 4.13 | 0.17 | 6 | 7.99 | 3.71 | 0.34 | 5.59
CASSLEY | 33 | 13.61 | 5.25 | 1.87 | 9.3 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 132 | 19.31 | 9.13 | 1.06 | 13.98 | 19.57 | 8.97 | 1.52 | 14.2
CEANNACROC | 33 | 3.22 | 1.27 | 0.28 | 2.08 | 3.2 | 1.27 | 0.22 | 2.01
CHARLESTON | 132 | 48.01 | 20.11 | 5.72 | 34.16 | 50.17 | 21.43 | 5.62 | 35.92
CHARLESTON | 33 | 37.31 | 13.85 | 10.04 | 29.63 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CHLEANSAID | 132 | 18.13 | 7.35 | 1.37 | 11.76 | 17.01 | 6.85 | 1.84 | 11.52
CLACHAN | 132 | 23.71 | 11.31 | 0.52 | 16.51 | 21.08 | 9.88 | 0.83 | 14.81
CLACHAN | 33 | 7.11 | 2.66 | 1.6 | 5.36 | 6.11 | 2.31 | 1 | 4.27
CLASH GOUR | 275 | 40.66 | 16.48 | 5.73 | 29.03 | 31.94 | 13.03 | 5.2 | 23.62
CLASH GOUR | 132 | 37.65 | 14.16 | 7.91 | 27.93 | 39.49 | 15 | 7.68 | 28.89
CLASHINDARROCH EXTENSION | 132 | 18.97 | 8.05 | 1.49 | 12.87 | 20.74 | 8.56 | 2.11 | 14.21
CLAYHILLS | 132 | 44.88 | 18.82 | 3.61 | 30.23 | 50.73 | 21.95 | 3.13 | 34.17
CLAYHILLS | 33 | 34.66 | 13.2 | 5.73 | 24.4 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
CLOICHE | 132 | 33.14 | 13.34 | 2.76 | 21.63 | 31.03 | 12.62 | 3.72 | 21.57
CLUNIE | 132 | 21.99 | 10.23 | 0.39 | 14.86 | 20.3 | 9.27 | 0.76 | 13.88
CNOC BUIDHE | 132 | 32.65 | 12.94 | 3.55 | 21.84 | 32 | 12.76 | 3.58 | 21.63
COIRE GLAS | 400 | 69.36 | 26.99 | 14.36 | 52.53 | 53.89 | 21.25 | 10.85 | 40.9
CONNAGILL | 275 | 44.34 | 17.4 | 8.27 | 32.88 | 39.15 | 15.67 | 6.66 | 28.82
CONNAGILL | 132 | 47.34 | 17.97 | 9.23 | 34.64 | 53.26 | 20.45 | 9.08 | 38
CORRIEGARTH | 132 | 14.69 | 5.68 | 2.29 | 10.33 | 16.42 | 6.35 | 2.9 | 11.88
CORRIEMOILLIE | 132 | 32.99 | 12.95 | 4.33 | 22.64 | 34.44 | 13.56 | 4.65 | 23.82
COUPAR ANGUS | 132 | 24.42 | 10.68 | 1.23 | 16.34 | 22.43 | 9.57 | 1.91 | 15.44
COUPAR ANGUS | 33 | 50.51 | 19.28 | 10.73 | 38 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 50.24 | 20.62 | 4.95 | 34.12 | 57.82 | 24.19 | 4.51 | 38.72
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 28.17 | 11.02 | 2.76 | 18.34 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
CREAG DHUBH | 275 | 46.34 | 18.17 | 9.28 | 34.97 | 41.74 | 16.56 | 8.27 | 31.69
CREAG DHUBH | 132 | 52.7 | 20.04 | 10.01 | 38.35 | 59 | 22.61 | 10.5 | 42.48
CREAG RIABHACH | 132 | 14.12 | 5.87 | 0.88 | 9.19 | 13.33 | 5.42 | 1.38 | 9.05
CROSSAIG | 275 | 29.6 | 11.55 | 6.04 | 22.37 | 27.99 | 10.91 | 6.36 | 21.79
CROSSAIG I | 132 | 62.06 | 23.99 | 9.25 | 43.17 | 71.17 | 27.56 | 11.02 | 49.99
CROSSAIG II | 132 | 61.95 | 23.97 | 9.11 | 43.01 | 70.99 | 27.53 | 10.77 | 49.7
CULLIGRAN | 132 | 22.87 | 9.88 | 0.86 | 14.83 | 19.98 | 8.71 | 0.89 | 13.21
DALCHORK | 132 | 26.64 | 10.16 | 4.57 | 18.93 | 27.65 | 10.74 | 4.17 | 19.36
DALLAS | 275 | 40.72 | 16.46 | 5.74 | 29.02 | 31.58 | 12.93 | 4.66 | 22.95
DALLAS | 33 | 45.86 | 17.46 | 6.59 | 31.28 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
DEANIE | 132 | 16 | 7.03 | 0.52 | 10.46 | 14.14 | 6.2 | 0.6 | 9.37
DELL | 132 | 15.69 | 8.3 | 0.18 | 11.91 | 14.71 | 7.04 | 0.54 | 10.5
DORENELL | 132 | 17.58 | 7.51 | 1.23 | 11.86 | 17.95 | 7.41 | 1.84 | 12.33
DOUNREAY | 275 | 60.65 | 23.38 | 13.91 | 46.98 | 58.76 | 22.93 | 12.86 | 45.29
DOUNREAY | 132 | 35.01 | 13.15 | 7.82 | 26.41 | 43.39 | 16.4 | 8.92 | 32.11
DOUNREAY | 33 | 57.21 | 21.71 | 10.14 | 40.84 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
DRUIM LETHANN | 132 | 47.34 | 17.15 | 17.35 | 41.61 | 52.58 | 19.06 | 19 | 45.95
DUDHOPE | 132 | 42.71 | 18.46 | 3.15 | 29.26 | 43.2 | 19.64 | 2.22 | 29.99
DUDHOPE | 33 | 35.01 | 13.46 | 5.78 | 24.82 | 2.89 | 2 | 0 | 2.83
DUNBEATH | 400 | 53.8 | 20.44 | 14.59 | 43.49 | 44.87 | 17.42 | 10.18 | 34.81
DUNBEATH | 132 | 26.56 | 9.83 | 7.11 | 21.01 | 33.35 | 12.42 | 8.15 | 25.71
DUNBEATH | 33 | 19.82 | 7.65 | 2.22 | 13.03 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNMAGLASS | 132 | 15.42 | 5.88 | 2.77 | 11.09 | 16.98 | 6.55 | 2.94 | 12.21
DUNOON | 132 | 11.75 | 5.41 | 0.31 | 7.96 | 11.06 | 4.97 | 0.37 | 7.4
DUNOON | 33 | 36.01 | 14.73 | 2.71 | 23.54 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
DUNVEGAN | 132 | 23.29 | 9.45 | 2.08 | 15.45 | 22.5 | 9.12 | 2.17 | 15.07
DUNVEGAN | 33 | 53.72 | 20.64 | 5.91 | 35.1 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 132 | 26.82 | 11.37 | 2.16 | 18.24 | 23.78 | 10.11 | 2.18 | 16.48
DYCE | 33 | 44.06 | 16.5 | 9.97 | 33.31 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
EARRAGHAIL | 275 | 27.31 | 10.72 | 5.14 | 20.3 | 24.52 | 9.71 | 4.47 | 18.21
EDINBANE | 132 | 33.89 | 13 | 6.01 | 24.39 | 38.88 | 15.06 | 6.43 | 27.74
ELCHIES | 132 | 17.47 | 7.64 | 0.6 | 11.41 | 15.79 | 6.66 | 0.92 | 10.34
ELGIN | 132 | 18.56 | 8.05 | 0.79 | 12.17 | 16.55 | 7.1 | 1.13 | 11.17
ELGIN | 33 | 46.86 | 18.63 | 4.46 | 30.81 | 1.82 | 1.26 | 0 | 1.79
ENERGY ISLES | 132 | 7.76 | 3.48 | 0.54 | 5.46 | 10.13 | 4.43 | 0.8 | 7.07
ERROCHTY | 132 | 50.31 | 20.7 | 8.32 | 37.6 | 53.15 | 22.44 | 6.18 | 37.92
FARIGAIG I | 275 | 59.77 | 23.94 | 9.96 | 43.81 | 50.43 | 20.43 | 8.3 | 37.19
FARIGAIG I | 132 | 17.84 | 6.67 | 4.12 | 13.56 | 21.15 | 7.96 | 4.58 | 15.83
FARIGAIG II | 275 | 59.67 | 23.91 | 9.87 | 43.68 | 50.38 | 20.43 | 8.23 | 37.12
FARIGAIG II | 132 | 17.68 | 6.56 | 4.52 | 13.79 | 21.31 | 7.95 | 5.07 | 16.31
FARR | 132 | 24.54 | 10.91 | 0.54 | 15.97 | 22.67 | 10.11 | 0.9 | 15.2
FASNAKYLE | 400 | 67.1 | 25.8 | 15.22 | 51.71 | 54.16 | 21.28 | 10.73 | 40.83
FASNAKYLE | 132 | 16.68 | 6.14 | 4.72 | 13.41 | 20.75 | 7.68 | 5.46 | 16.33
FASNAKYLE | 33 | 42.98 | 15.75 | 11.4 | 33.68 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FASQUE | 132 | 15.62 | 7.46 | 0.54 | 11.09 | 15.12 | 6.98 | 0.53 | 10.41
FERNOCH | 132 | 23.07 | 11.02 | 1.28 | 16.87 | 24.89 | 11.33 | 1.9 | 17.92
FETTERESSO | 400 | 81.06 | 32.39 | 13.96 | 59.76 | 50.43 | 20.94 | 7.36 | 36.97
FETTERESSO | 132 | 32.66 | 12.22 | 7.55 | 24.83 | 40.18 | 15.2 | 8.3 | 29.79
FETTERESSO | 33 | 41.59 | 15.92 | 5.35 | 27.86 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
FIDDES | 132 | 15.9 | 7.75 | 0.83 | 11.79 | 15.95 | 7.28 | 1.3 | 11.6
FIDDES | 33 | 40.9 | 16.36 | 4.6 | 27.74 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
FINLARIG | 132 | 21.92 | 10.47 | 0.82 | 15.62 | 21.48 | 9.89 | 1.09 | 15.07
FINSTOWN | 132 | 22.42 | 8.52 | 4.24 | 16.29 | 26.52 | 10.16 | 5.19 | 19.55
FINSTOWN | 33 | 50.09 | 18.86 | 8.05 | 34.72 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
FORT AUGUSTUS | 400 | 81.83 | 31.62 | 18.12 | 62.84 | 72.96 | 28.59 | 15.54 | 55.97
FORT AUGUSTUS | 33 | 23.42 | 8.54 | 7.12 | 19.2 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
FORT AUGUSTUS I | 132 | 59.8 | 22.52 | 13.08 | 44.92 | 72.71 | 27.49 | 15.09 | 53.96
FORT AUGUSTUS II | 132 | 57.97 | 21.83 | 12.7 | 43.57 | 64.29 | 24.62 | 11.51 | 46.34
FORT WILLIAM | 132 | 13.25 | 6.05 | 1.9 | 10.46 | 14.35 | 6.32 | 2.41 | 11.35
FORT WILLIAM | 33 | 43.3 | 16.8 | 7.92 | 31.68 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
FOYERS | 275 | 60.19 | 23.97 | 11.37 | 45.27 | 47.9 | 19.33 | 9.15 | 36.49
FRASERBURGH | 132 | 13.39 | 6.16 | 0.4 | 9.12 | 13.04 | 5.9 | 0.72 | 9.07
FRASERBURGH | 33 | 25.42 | 9.96 | 2.31 | 16.4 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
FYRISH | 275 | 42.65 | 16.96 | 7.14 | 31.12 | 35.16 | 14.24 | 6 | 26.14
FYRISH | 132 | 46.97 | 17.76 | 9.48 | 34.6 | 50.38 | 19.15 | 9.74 | 36.83
GILLS BAY | 132 | 29.96 | 11.53 | 4.51 | 20.82 | 27.36 | 10.89 | 3.36 | 18.76
GLEN KYLLACHY | 132 | 32.82 | 14.41 | 0.76 | 21.13 | 31.37 | 13.63 | 1.29 | 20.56
GLEN ULLINISH | 132 | 32.84 | 12.63 | 5.56 | 23.42 | 36.94 | 14.38 | 5.73 | 26.07
GLEN ULLINISH EXTENSION | 132 | 28.83 | 11.14 | 4.5 | 20.25 | 33.51 | 13.21 | 5.21 | 23.89
GLENDOE | 132 | 45.47 | 18.64 | 3.15 | 29.51 | 51.07 | 21.63 | 3.15 | 33.74
GLENDYE | 132 | 17.62 | 7.17 | 1.51 | 11.64 | 20.32 | 8.75 | 2.34 | 14.71
GLENFARCLAS | 132 | 7.49 | 3.52 | 0.23 | 5.2 | 7.49 | 3.4 | 0.4 | 5.21
GLENFARCLAS | 33 | 22.65 | 9.44 | 0.59 | 13.94 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
GLENMORISTON | 132 | 23.27 | 10.82 | 1.17 | 16.47 | 23.17 | 10.54 | 1.76 | 16.66
GORDONBUSH | 275 | 33.68 | 13.42 | 5.3 | 24.29 | 27.67 | 11.27 | 4.24 | 20.18
GREMISTA | 132 | 9.2 | 4.27 | 0.27 | 6.3 | 10.86 | 4.91 | 0.47 | 7.42
GREMISTA | 33 | 21.95 | 9.06 | 1.31 | 14.13 | 2.36 | 1.63 | 0 | 2.31
GRIFFIN | 132 | 17.65 | 8.53 | 0.62 | 12.69 | 17.34 | 8.06 | 1.22 | 12.62
GRUDIE BRIDGE | 132 | 25.12 | 10.25 | 1.98 | 16.47 | 25.3 | 10.35 | 2.27 | 16.91
GRUDIE BRIDGE | 33 | 41.64 | 15.46 | 9.87 | 31.74 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
HIGH CONSTELLATION | 132 | 60.02 | 23.3 | 8.35 | 41.3 | 68.97 | 26.89 | 9.64 | 47.67
HOLLANDMEY | 132 | 24.92 | 9.91 | 2.31 | 16.32 | 22.39 | 9.01 | 2.57 | 15.3
INVERARAY | 132 | 24.64 | 11.79 | 0.32 | 16.99 | 21.08 | 10.03 | 0.31 | 14.5
INVERARNAN | 132 | 52.83 | 21.94 | 5.58 | 36.62 | 54.98 | 22.7 | 5.84 | 37.93
INVERGARRY | 400 | 74.02 | 28.59 | 16.34 | 56.77 | 62.58 | 24.78 | 11.63 | 46.67
INVERGARRY | 132 | 40.38 | 15.88 | 4.81 | 27.27 | 40.13 | 16.14 | 3.51 | 26.33
INVERNESS | 132 | 41.55 | 16.28 | 4.99 | 28.02 | 47.82 | 18.81 | 5.62 | 32.22
INVERNESS | 33 | 56.04 | 21.7 | 8.92 | 39.61 | 3.27 | 2.27 | 0 | 3.2
KEITH | 275 | 94.03 | 37.03 | 19.94 | 72.31 | 87.56 | 35.58 | 15.86 | 66.17
KEITH | 132 | 44.81 | 17.38 | 9.21 | 33.78 | 54.01 | 21.9 | 9.88 | 40.85
KEITH I | 33 | 61.86 | 23.21 | 14.68 | 47.51 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
KEITH II | 33 | 57.93 | 21.68 | 11.59 | 42.25 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
KERGORD | 132 | 12.28 | 5.72 | 0.44 | 8.52 | 18.09 | 8.32 | 0.71 | 12.48
KILLIN | 132 | 25.17 | 11.85 | 1.17 | 17.92 | 25.68 | 11.57 | 1.75 | 18.11
KILLIN | 33 | 33.69 | 13.27 | 3.83 | 22.6 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
KILMICHAEL | 275 | 36.33 | 14.3 | 6.86 | 27.08 | 34.7 | 13.68 | 7.27 | 26.62
KILMORACK | 132 | 58.99 | 23.29 | 7.66 | 40.6 | 58.5 | 23.69 | 5.24 | 38.74
KINARDOCHY | 400 | 39.63 | 15.52 | 7.6 | 29.55 | 30.52 | 12.11 | 5.71 | 22.84
KINLOCHLEVEN | 132 | 7.09 | 3.38 | 0.53 | 5.31 | 7.27 | 3.32 | 0.68 | 5.37
KINLOCHLEVEN | 33 | 15.66 | 6.29 | 1.81 | 10.71 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.7
KINTORE | 400 | 111.45 | 43.94 | 22.22 | 84.36 | 84.24 | 34.06 | 15.16 | 63.33
KINTORE | 275 | 100.79 | 39.29 | 23.41 | 78.98 | 96.74 | 38.57 | 18.29 | 72.83
KINTORE | 132 | 55.19 | 21.77 | 10.05 | 40.84 | 62.81 | 25.04 | 9.92 | 45.33
KINTORE | 33 | 55.03 | 20.62 | 13.7 | 42.86 | 2.1 | 1.42 | 0 | 2.01
KINTRADWELL | 400 | 50.94 | 19.52 | 12.38 | 39.99 | 42.17 | 16.5 | 8.81 | 32.14
KINTRADWELL | 132 | 13.65 | 5.31 | 1.69 | 9.2 | 15.4 | 6.06 | 1.91 | 10.47
KIRKTON | 132 | 39.79 | 15.6 | 4.75 | 26.81 | 46.54 | 18.32 | 5.44 | 31.34
KNOCKNAGAEL | 275 | 90.74 | 35.72 | 17.65 | 68.16 | 85.9 | 34.14 | 16.58 | 64.87
KNOCKNAGAEL | 132 | 45.16 | 17.35 | 7.37 | 31.91 | 52.07 | 19.93 | 8.97 | 37.16
LAIRG | 33 | 33.11 | 12.62 | 5.75 | 23.59 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
LAIRG II | 132 | 19.93 | 7.91 | 1.87 | 13.06 | 21.3 | 8.52 | 2.17 | 14.22
LIMEKILNS | 132 | 26.61 | 10.51 | 2.86 | 17.72 | 27.22 | 10.84 | 3.13 | 18.46
LOCH BUIDHE | 400 | 63.17 | 24.46 | 14.03 | 48.63 | 54.15 | 21.33 | 11.21 | 41.37
LOCH BUIDHE | 275 | 70.51 | 27.33 | 16.08 | 54.74 | 67.63 | 26.6 | 14.01 | 51.62
LOCH BUIDHE | 132 | 32.42 | 12.15 | 7.42 | 24.6 | 38.52 | 14.52 | 8.25 | 28.78
LOCH KEMP | 275 | 51.11 | 20.5 | 9.1 | 38.09 | 43.21 | 17.5 | 8.76 | 33.51
LOCHAY | 132 | 21.45 | 10.28 | 0.78 | 15.31 | 20.69 | 9.58 | 0.99 | 14.54
LUICHART | 132 | 32.67 | 12.89 | 3.83 | 22.06 | 31.5 | 12.59 | 3.42 | 21.22
LUNANHEAD | 132 | 18.54 | 7.97 | 1.22 | 12.49 | 16.8 | 7.16 | 1.74 | 11.85
LUNANHEAD | 33 | 36.53 | 13.88 | 7.67 | 27.29 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
LYNDHURST | 132 | 37.22 | 16.52 | 1.75 | 25.11 | 36.37 | 16.34 | 1.9 | 25
LYNDHURST | 33 | 35.59 | 13.63 | 5.7 | 24.98 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.84
MACDUFF | 132 | 10.58 | 5.02 | 0.74 | 7.84 | 10.3 | 4.7 | 0.91 | 7.56
MACDUFF | 33 | 46.82 | 19.01 | 5.35 | 32.24 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
MELGARVE | 400 | 52.31 | 20.26 | 10.92 | 39.57 | 45.26 | 17.77 | 9.29 | 34.42
MELGARVE | 132 | 77.97 | 29.5 | 15.06 | 56.78 | 88.49 | 33.88 | 14.62 | 62.54
MELVICH | 132 | 30.73 | 13.32 | 1.01 | 19.85 | 31.46 | 13.66 | 1.38 | 20.7
MILLENNIUM | 132 | 23 | 10.68 | 1.21 | 16.31 | 23.26 | 10.58 | 1.57 | 16.53
MILLENNIUM SOUTH | 132 | 52.98 | 20.21 | 9.42 | 38 | 52.8 | 20.26 | 8.78 | 37.43
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 45.95 | 19.35 | 5.47 | 32.84 | 47.5 | 20.65 | 4.49 | 33.7
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 40.01 | 15.22 | 8.38 | 29.9 | 3.27 | 2.27 | 0 | 3.2
MOSSFORD | 132 | 28.9 | 11.61 | 2.76 | 19.18 | 29.83 | 12 | 3.03 | 20.01
MOSSY HILL | 132 | 9.76 | 4.5 | 0.32 | 6.69 | 12.19 | 5.46 | 0.6 | 8.33
MUAITHEBHEAL | 132 | 47.4 | 17.16 | 17.52 | 41.79 | 52.67 | 19.07 | 19.27 | 46.24
MYBSTER | 132 | 25.75 | 9.62 | 6.09 | 19.7 | 27.46 | 10.3 | 6.36 | 20.93
MYBSTER I | 33 | 62.16 | 23.81 | 10.86 | 44.54 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
MYBSTER II | 33 | 72.64 | 28.33 | 8.73 | 48.79 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MYBSTER III | 33 | 42.93 | 15.96 | 10.03 | 32.59 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
NAIRN | 132 | 16.34 | 7.2 | 0.54 | 10.72 | 14.53 | 6.28 | 0.79 | 9.67
NAIRN | 33 | 30.32 | 11.78 | 3.33 | 19.99 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
NANT | 132 | 20.14 | 9.98 | 0.16 | 14.27 | 17.14 | 8.17 | 0.29 | 11.84
NEW DEER | 400 | 121.98 | 46.86 | 32.11 | 98.39 | 90.6 | 36.65 | 16.26 | 68.09
ORRIN | 132 | 36.08 | 14.27 | 4.09 | 24.27 | 34.94 | 14 | 3.69 | 23.49
PERSLEY | 275 | 47.62 | 19.19 | 7 | 34.13 | 38.51 | 15.73 | 5.91 | 28.16
PERSLEY | 132 | 48.59 | 19.96 | 5.79 | 34.02 | 57.91 | 23.92 | 6.46 | 40.29
PERSLEY | 33 | 35.08 | 13.15 | 9.24 | 27.83 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
PETERHEAD | 400 | 113.1 | 43.16 | 32.47 | 93.51 | 100.23 | 39.68 | 26.48 | 82.6
PETERHEAD | 275 | 86.78 | 33.14 | 25.18 | 72.05 | 82.14 | 31.96 | 20.88 | 66.08
PETERHEAD | 132 | 39.42 | 14.83 | 9.65 | 30.63 | 47.39 | 17.98 | 10.4 | 35.84
PETERHEAD GRANGE | 132 | 26.9 | 10.79 | 2.63 | 17.9 | 27.24 | 11.12 | 2.47 | 18.19
PETERHEAD GRANGE | 33 | 32.08 | 12.48 | 4.72 | 22.37 | 0.59 | 0.41 | 0 | 0.57
PORT ANN | 275 | 36.82 | 14.39 | 7.46 | 27.81 | 35.09 | 13.75 | 7.75 | 27.2
PORT ANN | 33 | 55.32 | 20.47 | 15.11 | 44.06 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
QUOICH | 132 | 21.17 | 8.61 | 1.39 | 13.57 | 17.62 | 7.38 | 1.1 | 11.53
RANNOCH | 132 | 12.51 | 6.07 | 0.74 | 9.32 | 11.82 | 5.48 | 1.1 | 8.85
RANNOCH | 33 | 40.44 | 15.82 | 4.58 | 26.94 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
RED JOHN | 275 | 81.22 | 32.23 | 14.38 | 59.95 | 78.28 | 31.45 | 14.13 | 58.61
REDMOSS | 132 | 40.72 | 17.58 | 2.12 | 26.98 | 44.03 | 19.75 | 1.83 | 29.77
REDMOSS | 33 | 42.16 | 16.03 | 7.63 | 30.29 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
ROTHIENORMAN | 400 | 118 | 46.15 | 25.78 | 91.05 | 87.13 | 35.43 | 14.4 | 64.5
ROTHIENORMAN | 33 | 57.97 | 21.79 | 16.14 | 46.96 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
SALAMANDER | 132 | 30.08 | 11.89 | 3.86 | 20.67 | 30.71 | 12.48 | 2.71 | 20.36
SHEIRDRIM | 132 | 27.68 | 11.84 | 1 | 17.75 | 23.36 | 9.74 | 1.68 | 15.45
SHIN | 400 | 63.27 | 24.6 | 13.17 | 47.97 | 50.56 | 20.21 | 9.1 | 37.68
SHIN | 132 | 33.02 | 12.31 | 7.98 | 25.39 | 41.09 | 15.39 | 9.28 | 31.05
SHIN | 33 | 55.24 | 21.21 | 8.16 | 38.16 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
SLICKLY | 132 | 20.94 | 8.54 | 1.3 | 13.38 | 18.9 | 7.67 | 1.91 | 12.75
SLOY | 132 | 44.93 | 19.53 | 2.54 | 30.15 | 46.59 | 20.09 | 2.99 | 31.41
SPITTAL | 400 | 56.18 | 21.03 | 17.76 | 47.5 | 50.67 | 19.12 | 15.45 | 42.49
SPITTAL | 275 | 67.55 | 25.52 | 19.69 | 55.78 | 70.38 | 26.86 | 19.05 | 57.04
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 26.21 | 10.92 | 1.62 | 17.06 | 25.5 | 10.96 | 1.21 | 16.71
ST FERGUS MOBIL | 132 | 24.49 | 10.6 | 0.73 | 15.72 | 23.55 | 10.65 | 0.59 | 15.65
ST FILLANS | 132 | 10.28 | 5.13 | 0.29 | 7.54 | 9.14 | 4.4 | 0.36 | 6.58
ST FILLANS | 33 | 7.21 | 2.65 | 2.54 | 6.29 | 0.97 | 0.68 | 0 | 0.95
STORNOWAY | 132 | 47.41 | 17.16 | 17.55 | 41.83 | 52.68 | 19.07 | 19.29 | 46.26
STRATHBRORA | 275 | 38.58 | 15.33 | 6.36 | 28.04 | 32.28 | 13.11 | 5.05 | 23.59
STRATHY NORTH | 132 | 24.21 | 10.09 | 1.64 | 15.91 | 23.18 | 9.5 | 2.31 | 15.75
STRATHY SOUTH | 132 | 20.79 | 8.67 | 2.1 | 14.36 | 21.56 | 8.83 | 2.74 | 15.23
STRICHEN | 132 | 14.8 | 6.71 | 0.69 | 10.18 | 14.2 | 6.37 | 1.04 | 10.05
STRICHEN | 33 | 35.23 | 13.39 | 6.04 | 24.97 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
STRONELAIRG | 132 | 54.46 | 20.94 | 8.26 | 37.87 | 60.85 | 24.7 | 8.06 | 43
TANGY IV | 132 | 14.89 | 6.38 | 0.65 | 9.67 | 13.76 | 5.69 | 1.18 | 9.22
TARLAND | 132 | 9.59 | 4.62 | 0.4 | 6.94 | 9.75 | 4.43 | 0.65 | 6.92
TARLAND | 33 | 31.21 | 12.78 | 2.01 | 20.08 | 1.49 | 1.04 | 0 | 1.46
TAYNUILT | 132 | 17.56 | 8.75 | 0.68 | 13.04 | 15.8 | 7.51 | 1.05 | 11.67
TAYNUILT | 33 | 47.18 | 17.89 | 8.16 | 33.45 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
TEALING | 400 | 94.36 | 37.59 | 17.09 | 70.25 | 60.64 | 24.86 | 9.24 | 44.39
TEALING | 275 | 61.27 | 23.16 | 17.62 | 50.37 | 56.36 | 21.97 | 12.38 | 43.45
TEALING | 132 | 53.4 | 21.79 | 10.04 | 40.85 | 59.17 | 24.65 | 8.06 | 42.92
TEALING EAST | 132 | 33.45 | 13.98 | 3.32 | 23.09 | 43.15 | 18.46 | 2.88 | 28.99
TEINLAND | 132 | 20.83 | 9.85 | 0.57 | 14.5 | 20.53 | 9.11 | 1.2 | 14.09
THURSO SOUTH | 275 | 54.93 | 21.08 | 13.53 | 43.33 | 51.79 | 20.21 | 11.42 | 40.01
THURSO SOUTH | 132 | 49.63 | 18.46 | 12.89 | 38.99 | 55.81 | 20.91 | 13.19 | 42.76
THURSO SOUTH | 33 | 85.17 | 31.51 | 27.49 | 72.06 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
TOMATIN | 275 | 36.46 | 14.49 | 6.09 | 26.59 | 30.68 | 12.35 | 5.3 | 22.76
TOMATIN | 132 | 47.38 | 18.05 | 8.91 | 34.44 | 51.49 | 19.8 | 8.78 | 36.78
TUMMEL | 132 | 35.97 | 14.01 | 7.35 | 27.16 | 40.03 | 16.07 | 6.99 | 29.71
TUMMEL BRIDGE | 132 | 44.22 | 18.8 | 4.47 | 31.06 | 43.81 | 19.2 | 2.9 | 30.05
TUMMEL BRIDGE | 33 | 13.61 | 4.94 | 5.99 | 12.97 | 1.17 | 0.81 | 0 | 1.14
WILLOWDALE | 132 | 47.22 | 19.59 | 4.54 | 32.24 | 55.1 | 23.23 | 4.49 | 37.35
WILLOWDALE | 33 | 34.52 | 13.19 | 5.53 | 24.18 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WOODHILL | 132 | 46.73 | 19.57 | 3.85 | 31.52 | 53.97 | 22.99 | 3.76 | 36.27
WOODHILL | 33 | 32.66 | 12.32 | 7.08 | 24.51 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
YELL | 132 | 9.72 | 4.4 | 0.55 | 6.78 | 12.08 | 5.34 | 0.84 | 8.4

## D2.1
ETYS 22 Yr 01 - SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2022/23
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AREC1- | 132 | 13.71 | 4.54 | 1.62 | 8.04 | 16.64 | 6.01 | 2.32 | 10.82
AUCH2- | 275 | 15.11 | 5.61 | 1.95 | 9.88 | 15.11 | 6.01 | 1.84 | 10.34 | Menu
AYR-3- | 33 | 41.1 | 14.32 | 10.6 | 30.84 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
BAGA0J | 25 | 16.28 | 5.97 | 3.64 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.27 | 5.97 | 3.64 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 43.92 | 15.38 | 3.71 | 25.47 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
BAIN3- | 33 | 32.54 | 11.63 | 6.29 | 22.74 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
BERW3- | 33 | 43.53 | 15.31 | 1.39 | 23.05 | 4.67 | 3.2 | 0 | 4.53
BLAH1- | 132 | 32.49 | 11.51 | 4.53 | 20.81 | 34.82 | 13.14 | 5.13 | 23.71
BLAH3A | 33 | 44.18 | 15.14 | 9.17 | 30.58 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
BLAH3B | 33 | 27.73 | 9.93 | 7.57 | 21.61 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.39
BLCW1- | 132 | 8.71 | 3.13 | 0.94 | 5.37 | 8.49 | 3.27 | 0.98 | 5.6
BLCW3- | 33 | 26.28 | 7.85 | 2.94 | 14.05 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
BLKS3- | 33 | 26.23 | 7.73 | 2.92 | 13.85 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
BONN0J | 25 | 18.04 | 6.49 | 5.37 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.04 | 6.49 | 5.37 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.04 | 6.49 | 5.37 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 54.67 | 20.38 | 9.41 | 38.23 | 63.26 | 24.59 | 10.27 | 45.05
BONN3- | 33 | 52.94 | 17.62 | 8.58 | 33.5 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
BPGR3- | 33 | 96.39 | 29.37 | 21.25 | 62.79 | 6.06 | 4.2 | 0 | 5.93
BRAP1- | 132 | 29.05 | 11.21 | 3.14 | 18.99 | 33.16 | 13.47 | 3.37 | 22.43
BRAP3- | 33 | 29.22 | 10.47 | 4.85 | 19.65 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.33
BROX3- | 33 | 28.8 | 10.24 | 3.82 | 18.3 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.27
BUSB2- | 275 | 54.75 | 20.73 | 9.39 | 38.7 | 50.33 | 20.11 | 7.13 | 35.57
CAFA5- | 11 | 30.07 | 10.87 | 5.22 | 20.6 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
CATY0J | 25 | 9.98 | 3.69 | 1.7 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 9.99 | 3.69 | 1.73 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 29.4 | 10.36 | 4.68 | 19.33 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
CCSS1- | 132 | 31.24 | 10.83 | 5.7 | 21.02 | 36.9 | 13.96 | 5.22 | 24.96
CCSS3- | 33 | 48.88 | 14.14 | 8.96 | 28.96 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CHAP1- | 132 | 31.01 | 12.3 | 1.29 | 18.68 | 31.36 | 13.2 | 1.66 | 20.32
CHAP3- | 33 | 48.72 | 17.72 | 4.59 | 29.65 | 4.58 | 3.17 | 0 | 4.49
CHAS3A | 33 | 45.82 | 15.75 | 9.74 | 32.02 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
CHAS3B | 33 | 45.82 | 15.75 | 9.74 | 32.02 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
CLYM2- | 275 | 84.11 | 31.2 | 16.26 | 60.38 | 77.93 | 30.53 | 14.22 | 57.4
CLYM3A | 33 | 40.75 | 15.58 | 7.1 | 29.14 | 5.37 | 3.71 | 0 | 5.25
CLYM3B | 33 | 40.88 | 15.63 | 6.97 | 29.07 | 5.37 | 3.71 | 0 | 5.25
CLYN2Q | 275 | 18.83 | 7.64 | 5.9 | 16.71 | 18.7 | 7.17 | 6.08 | 16.22
CLYN3A | 33 | 42.5 | 18.43 | 8.12 | 34.18 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3B | 33 | 42.6 | 18.46 | 8.14 | 34.25 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3C | 33 | 42.47 | 18.41 | 8.15 | 34.19 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3D | 33 | 42.5 | 18.43 | 8.06 | 34.13 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYS2R | 275 | 16.24 | 6.27 | 5.13 | 14 | 16.26 | 6.13 | 5.1 | 13.77
CLYS3A | 33 | 38.14 | 15.94 | 8.07 | 30.61 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3B | 33 | 38.02 | 15.9 | 7.86 | 30.35 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
COAL1- | 132 | 25.18 | 8.47 | 6.28 | 18.26 | 31.22 | 11.26 | 7.06 | 22.99
COAL1A | 132 | 36.74 | 12.47 | 9.83 | 27.47 | 44.4 | 15.96 | 11.03 | 33.6
COAL4- | 400 | 54.86 | 20.73 | 9.55 | 38.86 | 47.65 | 18.8 | 8.38 | 34.96
COAT3- | 33 | 39.77 | 13.64 | 11.76 | 31.06 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
COCK2- | 275 | 65.94 | 25.57 | 13.41 | 49.58 | 70.33 | 27.45 | 15.58 | 54.4
COCK3- | 33 | 42.75 | 15.09 | 11.15 | 32.49 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
COYL1- | 132 | 28.45 | 9.48 | 7.19 | 20.59 | 35.21 | 12.66 | 8.39 | 26.3
COYL2- | 275 | 51.73 | 18.56 | 10.23 | 36.48 | 51.72 | 19.97 | 9.28 | 37.52
COYL3- | 33 | 42.27 | 14.56 | 5.38 | 25.98 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CROO3J | 33 | 34.75 | 12.76 | 3.63 | 21.67 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CROO3K | 33 | 32.42 | 11.85 | 3.79 | 20.54 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CRYR1- | 132 | 15.93 | 5.24 | 4.43 | 11.84 | 16.71 | 5.86 | 5.11 | 13.39
CRYR1A | 132 | 15.59 | 6.22 | 4.84 | 13.63 | 17.41 | 6.57 | 5.57 | 14.86
CRYR4- | 400 | 59.29 | 21.72 | 13.26 | 43.97 | 54.3 | 20.95 | 11.19 | 40.82
CUMB3- | 33 | 49.7 | 16.91 | 4.4 | 28.32 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
CUMH3- | 33 | 46.8 | 13.68 | 6.65 | 26 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CUPA3- | 33 | 29.94 | 11.1 | 1.33 | 17.03 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.28
CURR0J | 25 | 21.42 | 7.72 | 6.46 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 21.42 | 7.72 | 6.46 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR1A | 132 | 37.28 | 13.16 | 9.31 | 27.92 | 45.79 | 16.83 | 11.24 | 35.04
CURR1B | 132 | 37.28 | 13.16 | 9.31 | 27.92 | 45.79 | 16.83 | 11.24 | 35.04
CURR2- | 275 | 60.59 | 23.16 | 10.52 | 43.28 | 56.5 | 22.38 | 10.4 | 42.05
CURR5- | 11 | 34.61 | 12.5 | 5.72 | 23.4 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DALL2- | 275 | 34.56 | 12.47 | 7.06 | 24.7 | 30.19 | 11.72 | 5.77 | 22.33
DALM1- | 132 | 26.02 | 9.21 | 7.08 | 20.1 | 31.33 | 11.48 | 8.67 | 24.9
DALM3- | 33 | 32.21 | 11.41 | 7.72 | 23.86 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.32
DENN2- | 275 | 79.01 | 29.63 | 15.33 | 57.23 | 64.31 | 25.39 | 12.4 | 48.31
DENN4- | 400 | 23.02 | 8.46 | 6.74 | 18.7 | 20.65 | 7.82 | 5.56 | 16.62
DESA3- | 33 | 37.18 | 11.21 | 5.36 | 21.21 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
DEVM0J | 25 | 8.44 | 3.04 | 2.58 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.44 | 3.04 | 2.58 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 31.69 | 11.97 | 7.07 | 24 | 38.4 | 14.95 | 8.2 | 29.35
DEVM3- | 33 | 39.04 | 14.32 | 4.51 | 24.76 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
DEVM4- | 400 | 34.09 | 12.82 | 6.24 | 24.37 | 29.55 | 11.72 | 5.15 | 21.73
DEVO1- | 132 | 27.7 | 11.57 | 1.15 | 17.52 | 27.68 | 11.97 | 1.9 | 18.82
DEVO3- | 33 | 41.23 | 15.07 | 3.76 | 25.07 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DEWP3- | 33 | 46.19 | 15.62 | 12.52 | 34.61 | 7.79 | 5.4 | 0 | 7.63
DONO1- | 132 | 23.89 | 8.2 | 4.48 | 16.08 | 29.2 | 10.85 | 4.31 | 19.66
DRCR3- | 33 | 29.42 | 11.05 | 3.1 | 18.73 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
DRUM3- | 33 | 39.82 | 13.68 | 11.09 | 30.44 | 5.84 | 4.05 | 0 | 5.72
DUMF1- | 132 | 20.1 | 8.12 | 0.49 | 11.97 | 23.27 | 9.73 | 0.81 | 14.57
DUMF3A | 33 | 38.51 | 13.89 | 1.99 | 21.63 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
DUMF3B | 33 | 35.74 | 13.29 | 2.09 | 20.88 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DUMF3I | 33 | 19.69 | 7 | 1.79 | 11.69 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DUNB3A | 33 | 43.12 | 12.66 | 3.54 | 21.44 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
DUNB3B | 33 | 42.73 | 12.82 | 5.42 | 23.56 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
DUNE1- | 132 | 17.9 | 7.48 | 0.91 | 11.48 | 18.94 | 8.02 | 1.36 | 12.7
DUNE3- | 33 | 41.28 | 15.14 | 3.18 | 24.58 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
DUNF3- | 33 | 31.39 | 11.44 | 3.81 | 19.99 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DUNH3- | 33 | 40.93 | 13.88 | 7.35 | 26.98 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
EAST5- | 11 | 23.82 | 9.05 | 2.66 | 15.46 | 1.13 | 0.79 | 0 | 1.11
ECCF0J | 25 | 15.88 | 6.07 | 1.36 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.58 | 7.3 | 2.8 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 32.17 | 11.88 | 8.7 | 25.5 | 39.85 | 15.22 | 10.26 | 31.78
ECCL3- | 33 | 37.15 | 14.04 | 5.56 | 25.41 | 5.2 | 3.57 | 0 | 5.05
ECCL4A | 400 | 49.01 | 18.17 | 10.84 | 36.54 | 40.46 | 15.77 | 7.76 | 30.06
ECCL4B | 400 | 49.07 | 18.2 | 10.91 | 36.65 | 40.59 | 15.82 | 7.81 | 30.18
EERH2- | 275 | 73.25 | 27.33 | 13.99 | 52.64 | 64.16 | 25.29 | 10.91 | 46.68
EERH3- | 33 | 46.34 | 15.85 | 13.74 | 36.15 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.8
EKIL3- | 33 | 53.23 | 18.61 | 14.67 | 40.98 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
EKIS2- | 275 | 67.96 | 25.74 | 12.5 | 48.9 | 65.73 | 26.29 | 10.37 | 47.55
EKIS3A | 33 | 58.23 | 19.86 | 10.18 | 38.27 | 6.06 | 4.21 | 0 | 5.95
EKIS3B | 33 | 58.23 | 19.86 | 10.18 | 38.27 | 6.06 | 4.21 | 0 | 5.95
ELDE3- | 33 | 38.43 | 13.86 | 5.01 | 24.61 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
ELVA0J | 25 | 19.22 | 6.78 | 8.1 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.22 | 6.78 | 8.1 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 19.52 | 7.82 | 6.81 | 17.88 | 18.69 | 7.3 | 5.61 | 15.94
ELVA2R | 275 | 16.93 | 6.44 | 6.22 | 15.33 | 16.8 | 6.27 | 5.77 | 14.64
ELVA4- | 400 | 61.68 | 23.6 | 9.56 | 42.94 | 47.57 | 19.15 | 7.16 | 34.24
ERSK3- | 33 | 27.72 | 10.06 | 4.45 | 18.68 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
EWEH3- | 33 | 36.78 | 11.31 | 2.9 | 18.9 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
FALL4- | 400 | 51.68 | 19.03 | 11.06 | 37.97 | 45.12 | 17.56 | 8.7 | 33.54
FINN3- | 33 | 31.22 | 11.11 | 6.24 | 21.95 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
GALA1- | 132 | 20.4 | 8.64 | 0.35 | 12.57 | 20.73 | 9.06 | 0.87 | 13.69
GALA3- | 33 | 40.03 | 14.51 | 2.25 | 22.78 | 4.89 | 3.38 | 0 | 4.78
GAWH1Q | 132 | 28.74 | 10.12 | 4.4 | 18.7 | 33.52 | 13.02 | 3.74 | 22.15
GAWH3- | 33 | 34.83 | 10.63 | 7.09 | 22.12 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
GIFF3A | 33 | 36.25 | 12.78 | 7.74 | 25.81 | 5.37 | 3.71 | 0 | 5.25
GIFF3B | 33 | 36.38 | 12.82 | 7.8 | 25.93 | 5.37 | 3.71 | 0 | 5.25
GLGL3- | 33 | 43.08 | 14.61 | 7.06 | 27.72 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.42
GLLE1- | 132 | 15.58 | 6.36 | 0.82 | 9.8 | 16.05 | 6.91 | 0.75 | 10.52
GLLE5- | 11 | 32.96 | 12.11 | 6.92 | 24.05 | 2.3 | 1.59 | 0 | 2.25
GLLU3- | 33 | 37.39 | 13.94 | 0.5 | 20.21 | 4.13 | 2.86 | 0 | 4.05
GLNI1- | 132 | 45.2 | 17.73 | 5.76 | 30.84 | 52.03 | 21.1 | 6.18 | 36.02
GLNI3- | 33 | 39.57 | 14.6 | 6.15 | 26.8 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
GLRO2- | 275 | 43.53 | 17.8 | 6.26 | 31.43 | 35.06 | 14.34 | 5.46 | 25.73
GLRO3A | 33 | 32.11 | 11.29 | 8.04 | 24.01 | 5.37 | 3.71 | 0 | 5.25
GLRO3B | 33 | 32.18 | 11.32 | 8.06 | 24.07 | 5.37 | 3.71 | 0 | 5.25
GORG3- | 33 | 29.23 | 10.38 | 5.19 | 19.87 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
GOVA3- | 33 | 30.71 | 10.8 | 5.72 | 20.99 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
GRMO2- | 275 | 47.78 | 18.44 | 8.78 | 34.85 | 40.24 | 16 | 7.65 | 30.28
GRMO3A | 33 | 42.38 | 14.46 | 9.39 | 29.84 | 5.93 | 4.1 | 0 | 5.8
GRMO3C | 33 | 42.46 | 14.48 | 9.53 | 30.01 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
GRNA1- | 132 | 38.54 | 14.31 | 7.47 | 27.71 | 46.27 | 17.84 | 8.68 | 33.92
GRNA4- | 400 | 52.4 | 20.12 | 7.95 | 36.41 | 41.68 | 16.56 | 7.62 | 31.04
HAGR3- | 33 | 30.52 | 10.86 | 4.75 | 20.11 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
HAWI1- | 132 | 10.7 | 4.89 | 0.06 | 6.97 | 11.37 | 5.07 | 0.25 | 7.41
HAWI3- | 33 | 23.07 | 9.29 | 0.41 | 13.54 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
HELE1- | 132 | 18.2 | 8.68 | 0.04 | 12.32 | 18.7 | 8.76 | 0.25 | 12.64
HELE3- | 33 | 26.39 | 10.44 | 0.79 | 15.56 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HUCS4- | 400 | 48.31 | 17.94 | 8.27 | 33.65 | 57.04 | 21.89 | 10.78 | 41.75
HUER1- | 132 | 35.37 | 12.65 | 7.85 | 25.75 | 42.07 | 15.73 | 9.81 | 32.06
HUER4- | 400 | 48.58 | 18.04 | 8.29 | 33.81 | 57.21 | 21.97 | 10.73 | 41.81
HUNE4- | 400 | 48.57 | 18.04 | 8.29 | 33.81 | 57.25 | 21.99 | 10.75 | 41.84
HUNF3- | 33 | 40.95 | 15.11 | 5.96 | 27.34 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
INKE3- | 33 | 29.93 | 11.01 | 2.37 | 17.95 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
INVR2- | 275 | 34.69 | 13.01 | 5.95 | 24.35 | 29.67 | 11.82 | 4.86 | 21.57
INWI0J | 25 | 11.04 | 3.95 | 3.36 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.04 | 3.95 | 3.36 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 30.33 | 10.66 | 5.7 | 20.77 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KAIM2- | 275 | 63.98 | 24.42 | 11.96 | 46.49 | 62.42 | 24.67 | 10.93 | 45.82
KAIM3- | 33 | 37.31 | 11.36 | 8.42 | 24.48 | 5.71 | 3.93 | 0 | 5.56
KEOO1- | 132 | 15.66 | 6.31 | 1.44 | 10.36 | 16.44 | 6.86 | 1.5 | 11.21
KEOO5- | 11 | 32.27 | 11.83 | 5.29 | 22.03 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
KIER3- | 33 | 34.01 | 11.89 | 5.67 | 22.49 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.38
KILB3- | 33 | 34.02 | 12.4 | 5.32 | 22.86 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
KILB5- | 11 | 28.4 | 10.38 | 4.06 | 18.74 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KILG2- | 275 | 18.66 | 6.72 | 2.74 | 12.25 | 20.96 | 8.06 | 3.63 | 15.04
KILS1- | 132 | 23.41 | 8.98 | 4.55 | 17.25 | 23.78 | 9.28 | 5.53 | 18.66
KILS2- | 275 | 60.35 | 21.57 | 13.61 | 44.12 | 64.39 | 24.4 | 14.16 | 48.68
KILS3- | 33 | 42.03 | 14.67 | 10.33 | 31.07 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.87
KILS4- | 400 | 48.4 | 17.99 | 8.83 | 34.28 | 44.95 | 17.55 | 8.68 | 33.5
KILS4T | 400 | 45.55 | 17.06 | 8.55 | 32.67 | 41.78 | 16.35 | 8.13 | 31.25
KILT3- | 33 | 54.66 | 18.96 | 10.66 | 37.47 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
KILW1Q | 132 | 24.09 | 9.2 | 2.01 | 15.02 | 23.8 | 9.64 | 1.87 | 15.5
KILW1R | 132 | 23.75 | 9.13 | 1.83 | 14.74 | 23.24 | 9.46 | 1.72 | 15.11
KILW3- | 33 | 32.72 | 11.63 | 5.12 | 21.56 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
KINC2- | 275 | 63.43 | 24.38 | 13.95 | 48.42 | 49.55 | 19.78 | 8.64 | 36.62
LAMB2- | 275 | 62.04 | 23.28 | 10.56 | 43.49 | 51.91 | 20.73 | 8.19 | 37.51
LEVE3- | 33 | 37.91 | 14.47 | 1.38 | 21.84 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
LING3- | 33 | 56.51 | 17.44 | 4.59 | 29.25 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
LINM3- | 33 | 54.52 | 18.1 | 7.08 | 32.67 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
LOAN2- | 275 | 87.4 | 33.19 | 17.09 | 64.03 | 65.95 | 26.51 | 9.73 | 47.22
MAHI1- | 132 | 14.94 | 4.95 | 2.85 | 9.85 | 17.44 | 6.27 | 3.61 | 12.49
MAHI2- | 275 | 20.08 | 7.19 | 3.03 | 13.19 | 22.21 | 8.49 | 3.78 | 15.79
MAHI3- | 33 | 46.09 | 14.85 | 6.23 | 27.23 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
MARM0J | 25 | 9.9 | 3.65 | 1.91 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.9 | 3.65 | 1.92 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYB1- | 132 | 18.47 | 6.57 | 0.64 | 9.93 | 18.52 | 7.46 | 0.82 | 11.37
MAYB3- | 33 | 31.78 | 10.58 | 1.48 | 16.45 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
MEAD1- | 132 | 26.18 | 9.85 | 2.25 | 16.18 | 25.56 | 10.24 | 2.06 | 16.54
MIDM1- | 132 | 21.27 | 7.57 | 2.36 | 13.07 | 25.13 | 9.91 | 2.96 | 16.98
MOFF1- | 132 | 27.95 | 9.56 | 7.02 | 20.55 | 34.58 | 12.49 | 8.92 | 26.59
MOFF4- | 400 | 46.64 | 17.94 | 7.29 | 32.66 | 37.39 | 15 | 6.04 | 27.25
MOSM1A | 132 | 42.56 | 16.79 | 5.34 | 29.09 | 50.19 | 20.3 | 6.56 | 35.26
MOSM1B | 132 | 42.44 | 16.75 | 5.28 | 28.97 | 50.18 | 20.3 | 6.48 | 35.19
MOSM2- | 275 | 51.97 | 20.77 | 7.67 | 37.05 | 42.66 | 17.25 | 7.14 | 31.54
NEAR2Q | 275 | 54.46 | 20.65 | 9.08 | 38.28 | 48.83 | 19.43 | 7.75 | 35.22
NEAR3- | 33 | 52.74 | 18.28 | 10.39 | 36.25 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
NECU1- | 132 | 39.69 | 13.79 | 8.64 | 28.15 | 45.34 | 16.67 | 9.3 | 32.87
NECU2- | 275 | 43.23 | 15.74 | 8.09 | 30.35 | 40.64 | 15.82 | 7.53 | 29.91
NEIL1- | 132 | 42.65 | 15.33 | 9.92 | 31.6 | 53.35 | 20.11 | 12.36 | 40.79
NEIL2- | 275 | 70.43 | 26.01 | 13.79 | 50.57 | 71.86 | 27.77 | 14.63 | 53.91
NETS1- | 132 | 11.85 | 4.95 | 0.27 | 7.27 | 12.34 | 5.34 | 0.48 | 8.03
NETS3- | 33 | 19.44 | 7.3 | 1.06 | 11.38 | 3.12 | 2.14 | 0 | 3.03
PAIS3- | 33 | 33.69 | 12.05 | 6.07 | 23.11 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
PART3- | 33 | 35.78 | 13.04 | 4.45 | 22.9 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
POOB0J | 25 | 18.86 | 6.8 | 5.68 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.86 | 6.8 | 5.68 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 54.75 | 19.08 | 12.5 | 39.49 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
PORD3- | 33 | 50.61 | 17.68 | 12.09 | 37.09 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
RAVE3A | 33 | 21.14 | 7.99 | 1.76 | 13.06 | 2.95 | 2.05 | 0 | 2.89
RAVE3B | 33 | 23.28 | 9.1 | 1.64 | 14.51 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.87
REDH1- | 132 | 32.69 | 13.92 | 1.09 | 20.78 | 33.58 | 14.55 | 1.5 | 22.07
REDH3- | 33 | 42.26 | 15.91 | 3.3 | 25.8 | 3.77 | 2.61 | 0 | 3.7
SACO0J | 25 | 10.7 | 3.85 | 2.93 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.67 | 3.85 | 2.87 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 41.68 | 14.43 | 4.01 | 24.41 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
SACO3K | 33 | 42.6 | 15.01 | 3.81 | 25.03 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
SAKN1- | 132 | 18.54 | 7.02 | 0.99 | 10.92 | 20.23 | 8.1 | 1.46 | 12.93
SANX0J | 25 | 16.91 | 6.05 | 4.65 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.89 | 6.04 | 4.59 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 27.89 | 9.73 | 5.64 | 19.39 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SHRU3A | 33 | 43.62 | 15.06 | 10.82 | 32.12 | 5.92 | 4.11 | 0 | 5.81
SHRU3B | 33 | 43.62 | 15.06 | 10.82 | 32.12 | 5.92 | 4.11 | 0 | 5.81
SIGH3A | 33 | 43.39 | 15.04 | 10.78 | 32.05 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
SIGH3B | 33 | 43.27 | 15.01 | 10.63 | 31.86 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
SMEA1- | 132 | 19.32 | 7.59 | 4.96 | 15.69 | 20.4 | 8.01 | 5.76 | 17.09
SMEA2- | 275 | 65.45 | 24.96 | 14.01 | 49.31 | 67.84 | 26.52 | 13.75 | 51.25
SPAV3- | 33 | 27.52 | 10.01 | 3.71 | 17.86 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
STHA2A | 275 | 69.79 | 26.03 | 14.11 | 50.92 | 70.83 | 27.44 | 14.55 | 53.35
STHA2B | 275 | 75.25 | 28.16 | 15.25 | 55.07 | 75.47 | 29.43 | 15.4 | 57.02
STHA3- | 33 | 52.49 | 18.75 | 11.47 | 37.99 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
STHA4A | 400 | 61.38 | 22.93 | 11.01 | 43.44 | 57.06 | 22.26 | 10.69 | 42.16
STHA4B | 400 | 57.02 | 21.35 | 10.94 | 41.14 | 52.83 | 20.58 | 10.32 | 39.43
STIR3- | 33 | 39.95 | 13.88 | 6.62 | 26.26 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
STLE0J | 25 | 10.36 | 3.78 | 2.27 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.36 | 3.78 | 2.27 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1- | 132 | 22.83 | 10.37 | 0.16 | 14.82 | 22.51 | 10.3 | 0.58 | 15.16
STLE3S | 33 | 33.02 | 12.44 | 2.14 | 19.74 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
TELR3- | 33 | 28.45 | 10.23 | 3.8 | 18.26 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
TONG1- | 132 | 11.47 | 5.13 | 0.26 | 7.52 | 16.05 | 7.3 | 0.37 | 10.69
TONG3- | 33 | 21.39 | 8.28 | 1.11 | 12.82 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
TONG5- | 11 | 70.91 | 27.76 | 4.82 | 44.08 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
TORN1- | 132 | 31.73 | 10.79 | 8.33 | 23.59 | 37.99 | 13.64 | 10.53 | 29.82
TORN4- | 400 | 70.51 | 25.55 | 16.87 | 53 | 69.5 | 26.14 | 18.61 | 55.57
WESE1- | 132 | 15.21 | 6.12 | 4.26 | 12.91 | 16.84 | 6.42 | 4.71 | 13.78
WFIE1A | 132 | 31.91 | 13.27 | 4.47 | 23.24 | 33.32 | 13.91 | 5.39 | 25.07
WFIE1B | 132 | 39.35 | 15.9 | 4.54 | 27.02 | 41.41 | 17.2 | 5.53 | 29.86
WFIE2- | 275 | 58.09 | 23.42 | 8.8 | 41.92 | 48.02 | 19.44 | 8.19 | 35.68
WFIE3- | 33 | 45.99 | 16.95 | 4.87 | 28.84 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
WGEO3- | 33 | 51.28 | 17.99 | 10.04 | 35.47 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
WHHO3- | 33 | 42.11 | 14.78 | 9.89 | 30.79 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
WHTL3- | 33 | 27.07 | 10.65 | 0.83 | 15.89 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
WISH0J | 25 | 21.07 | 7.56 | 6.43 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.07 | 7.56 | 6.43 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 15.61 | 4.66 | 4.38 | 10.97 | 19.1 | 6.42 | 5.46 | 14.54
WISH2- | 275 | 56 | 20.68 | 12.07 | 41.31 | 59.25 | 22.68 | 13.38 | 45.45
WISH3- | 33 | 51.37 | 18.05 | 10.29 | 35.81 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
WISH4- | 400 | 55.6 | 20.89 | 9.57 | 39.12 | 51.55 | 20.17 | 9.75 | 38.28
WIYH1- | 132 | 47.31 | 17.93 | 10.22 | 35.57 | 58.66 | 23.17 | 12.53 | 45.3
WIYH2- | 275 | 63.91 | 23.61 | 11.9 | 45.29 | 61.95 | 24.1 | 12.25 | 46.33
WLEE2- | 275 | 59.01 | 23.26 | 7.3 | 40.2 | 49.63 | 22.42 | 9.5 | 41.2
WLEE3A | 33 | 50.88 | 21.27 | 10.42 | 40.51 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3B | 33 | 51.24 | 21.42 | 10.4 | 40.69 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3C | 33 | 50.92 | 21.25 | 10.33 | 40.38 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX2- | 275 | 46.84 | 18.85 | 4.96 | 31.61 | 37.7 | 16.98 | 8.47 | 32.48
WLEX3A | 33 | 57.29 | 20.04 | 9.45 | 37.79 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3B | 33 | 57.55 | 20.13 | 9.45 | 37.92 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3C | 33 | 55.03 | 19.24 | 9.43 | 36.64 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98

## D2.2
ETYS 22 Yr 02 - SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023/24
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AREC1- | 132 | 13.62 | 4.51 | 1.62 | 8 | 16.58 | 5.98 | 2.33 | 10.79
AUCH2- | 275 | 15.43 | 5.74 | 2 | 10.12 | 15.35 | 6.12 | 1.86 | 10.51 | Menu
AYR-3- | 33 | 41.54 | 14.48 | 10.82 | 31.29 | 5.97 | 4.13 | 0 | 5.85
BAGA0J | 25 | 16.5 | 6.05 | 3.68 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.49 | 6.05 | 3.68 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 44.18 | 15.48 | 3.79 | 25.68 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
BAIN3- | 33 | 32.91 | 11.76 | 6.37 | 23.01 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
BERW3- | 33 | 43.72 | 15.39 | 1.38 | 23.15 | 4.66 | 3.19 | 0 | 4.52
BLAH1- | 132 | 38.37 | 13.41 | 5.28 | 24.24 | 40.5 | 15.25 | 5.88 | 27.45
BLAH3A | 33 | 46 | 15.8 | 9.69 | 32.04 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.44
BLAH3B | 33 | 49.59 | 14.54 | 10.06 | 30.63 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
BLCW1- | 132 | 12.08 | 4.71 | 0.74 | 7.4 | 11.37 | 4.63 | 0.86 | 7.41
BLCW3- | 33 | 29.19 | 9.09 | 2.8 | 15.66 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
BLKS3- | 33 | 28.85 | 8.87 | 2.74 | 15.28 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
BONN0J | 25 | 18.26 | 6.58 | 5.44 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.26 | 6.58 | 5.44 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.26 | 6.58 | 5.44 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 54.72 | 20.44 | 9.49 | 38.4 | 63.44 | 24.67 | 10.38 | 45.27
BONN3- | 33 | 52.78 | 17.56 | 8.63 | 33.46 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
BPGR3- | 33 | 96.49 | 29.42 | 21.32 | 62.92 | 6.06 | 4.19 | 0 | 5.93
BRAP1- | 132 | 29.85 | 11.54 | 3.15 | 19.47 | 33.51 | 13.63 | 3.38 | 22.66
BRAP3- | 33 | 29.33 | 10.51 | 4.89 | 19.75 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
BROX3- | 33 | 28.91 | 10.3 | 3.77 | 18.33 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
BUSB2- | 275 | 55.4 | 21.02 | 9.58 | 39.31 | 50.66 | 20.26 | 7.21 | 35.86
CAFA5- | 11 | 30.8 | 11.13 | 5.29 | 21.03 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
CATY0J | 25 | 9.99 | 3.69 | 1.7 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10 | 3.69 | 1.73 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 29.43 | 10.37 | 4.69 | 19.35 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
CCSS1- | 132 | 32.65 | 11.39 | 5.62 | 21.72 | 38.43 | 14.64 | 5.1 | 25.81
CCSS3- | 33 | 49.18 | 14.27 | 8.99 | 29.17 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CHAP1- | 132 | 30.99 | 12.35 | 1.28 | 18.75 | 31.25 | 13.19 | 1.63 | 20.28
CHAP3- | 33 | 47.4 | 17.51 | 4.68 | 29.44 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
CHAS3A | 33 | 45.6 | 15.68 | 9.73 | 31.91 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
CHAS3B | 33 | 45.6 | 15.68 | 9.73 | 31.91 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
CLYM2- | 275 | 85.41 | 31.77 | 16.71 | 61.64 | 78.54 | 30.79 | 14.46 | 58
CLYM3A | 33 | 40.8 | 15.61 | 7.12 | 29.2 | 5.37 | 3.72 | 0 | 5.25
CLYM3B | 33 | 40.93 | 15.65 | 6.99 | 29.12 | 5.37 | 3.72 | 0 | 5.26
CLYN2Q | 275 | 18.87 | 7.66 | 5.93 | 16.76 | 18.72 | 7.18 | 6.1 | 16.25
CLYN3A | 33 | 42.49 | 18.42 | 8.14 | 34.19 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CLYN3B | 33 | 42.6 | 18.46 | 8.15 | 34.26 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CLYN3C | 33 | 42.47 | 18.41 | 8.16 | 34.2 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CLYN3D | 33 | 42.5 | 18.43 | 8.08 | 34.14 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CLYS2R | 275 | 17.09 | 6.71 | 5.29 | 14.77 | 17.19 | 6.55 | 5.2 | 14.45
CLYS3A | 33 | 41.1 | 17.62 | 8.13 | 33.06 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYS3B | 33 | 40.41 | 17.27 | 7.92 | 32.35 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
COAL1- | 132 | 25.1 | 8.46 | 6.22 | 18.18 | 31 | 11.2 | 6.97 | 22.81
COAL1A | 132 | 38.91 | 13.24 | 10.09 | 28.81 | 46.98 | 16.93 | 11.34 | 35.28
COAL4- | 400 | 56 | 21.23 | 9.76 | 39.79 | 48.27 | 19.06 | 8.55 | 35.5
COAT3- | 33 | 39.92 | 13.7 | 11.83 | 31.2 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
COCK2- | 275 | 66.7 | 25.97 | 13.48 | 50.21 | 70.73 | 27.65 | 15.61 | 54.71
COCK3- | 33 | 42.66 | 15.06 | 11.12 | 32.42 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.79
COYL1- | 132 | 28.79 | 9.63 | 7.12 | 20.73 | 34.65 | 12.47 | 8.46 | 26.09
COYL2- | 275 | 56.5 | 20.24 | 11.39 | 40.02 | 56.1 | 21.66 | 10.05 | 40.68
COYL3- | 33 | 44.19 | 15.29 | 5.32 | 26.94 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CROO3J | 33 | 34.7 | 12.75 | 3.6 | 21.63 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CROO3K | 33 | 32.41 | 11.84 | 3.78 | 20.53 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
CRYR1- | 132 | 15.96 | 5.25 | 4.44 | 11.86 | 16.74 | 5.87 | 5.13 | 13.43
CRYR1A | 132 | 15.63 | 6.24 | 4.84 | 13.67 | 17.42 | 6.58 | 5.58 | 14.88
CRYR4- | 400 | 62.18 | 23.09 | 13.65 | 46.3 | 59.93 | 23.04 | 13.19 | 45.77
CUMB3- | 33 | 49.78 | 16.94 | 4.47 | 28.43 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
CUMH3- | 33 | 47.07 | 13.8 | 6.64 | 26.16 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CUPA3- | 33 | 33.24 | 12.44 | 1.45 | 19.05 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
CURR0J | 25 | 21.2 | 7.69 | 6.45 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 21.2 | 7.69 | 6.45 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR1A | 132 | 37.39 | 13.22 | 9.32 | 28.02 | 45.84 | 16.86 | 11.23 | 35.08
CURR1B | 132 | 37.39 | 13.22 | 9.32 | 28.02 | 45.84 | 16.86 | 11.23 | 35.08
CURR2- | 275 | 61.42 | 23.59 | 10.57 | 43.92 | 56.89 | 22.58 | 10.42 | 42.35
CURR5- | 11 | 34.45 | 12.44 | 5.69 | 23.29 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DALL2- | 275 | 34.71 | 12.54 | 7.05 | 24.78 | 30.6 | 11.88 | 5.77 | 22.57
DALM1- | 132 | 26.07 | 9.23 | 7.13 | 20.18 | 31.37 | 11.5 | 8.71 | 24.97
DALM3- | 33 | 32.23 | 11.42 | 7.74 | 23.89 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
DENN2- | 275 | 79.94 | 30.05 | 15.69 | 58.19 | 66.35 | 26.17 | 12.97 | 49.98
DENN4- | 400 | 23.12 | 8.5 | 6.81 | 18.83 | 20.94 | 7.93 | 5.7 | 16.91
DESA3- | 33 | 36.62 | 11.01 | 5.26 | 20.84 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
DEVM0J | 25 | 8.4 | 3.02 | 2.57 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.4 | 3.02 | 2.57 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 31.8 | 12.08 | 7.1 | 24.18 | 38.38 | 14.99 | 8.2 | 29.4
DEVM3- | 33 | 38.93 | 14.3 | 4.49 | 24.72 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
DEVM4- | 400 | 34.54 | 13.03 | 6.36 | 24.78 | 29.73 | 11.8 | 5.2 | 21.89
DEVO1- | 132 | 27.98 | 11.72 | 1.16 | 17.74 | 27.92 | 12.09 | 1.92 | 19.01
DEVO3- | 33 | 41.65 | 15.23 | 3.79 | 25.33 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DEWP3- | 33 | 46.76 | 15.82 | 12.57 | 34.94 | 7.88 | 5.46 | 0 | 7.72
DONO1- | 132 | 23.85 | 8.19 | 4.47 | 16.05 | 29.06 | 10.8 | 4.31 | 19.58
DRCR3- | 33 | 29.52 | 11.08 | 3.19 | 18.86 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DRUM3- | 33 | 40.6 | 13.97 | 11.2 | 30.95 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
DUMF1- | 132 | 20.26 | 8.22 | 0.5 | 12.11 | 23.49 | 9.84 | 0.82 | 14.74
DUMF3A | 33 | 38.87 | 14.07 | 1.94 | 21.83 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.38
DUMF3B | 33 | 36.1 | 13.46 | 2.04 | 21.08 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DUMF3I | 33 | 19.73 | 7.02 | 1.8 | 11.72 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DUNB3A | 33 | 43.28 | 12.75 | 3.5 | 21.53 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
DUNB3B | 33 | 42.99 | 12.92 | 5.45 | 23.72 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
DUNE1- | 132 | 17.88 | 7.47 | 0.91 | 11.48 | 18.91 | 8.01 | 1.36 | 12.68
DUNE3- | 33 | 41.23 | 15.12 | 3.18 | 24.56 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
DUNF3- | 33 | 35.52 | 12.92 | 4.06 | 22.34 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.38
DUNH3- | 33 | 42.25 | 14.35 | 7.77 | 28.06 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
EAST5- | 11 | 24.3 | 9.25 | 2.64 | 15.72 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.13
ECCF0J | 25 | 15.89 | 6.08 | 1.36 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.59 | 7.31 | 2.8 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 32.17 | 11.89 | 8.69 | 25.51 | 39.81 | 15.21 | 10.24 | 31.74
ECCL3- | 33 | 37.17 | 14.06 | 5.54 | 25.42 | 5.18 | 3.56 | 0 | 5.03
ECCL4A | 400 | 49.64 | 18.52 | 10.88 | 37.07 | 40.72 | 15.91 | 7.72 | 30.22
ECCL4B | 400 | 49.71 | 18.55 | 10.95 | 37.18 | 40.84 | 15.95 | 7.77 | 30.33
EERH2- | 275 | 74.2 | 27.76 | 14.31 | 53.58 | 64.6 | 25.49 | 11.06 | 47.1
EERH3- | 33 | 46.43 | 15.88 | 13.81 | 36.27 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
EKIL3- | 33 | 53.31 | 18.64 | 14.74 | 41.1 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
EKIS2- | 275 | 68.86 | 26.13 | 12.79 | 49.74 | 66.26 | 26.53 | 10.51 | 48.02
EKIS3A | 33 | 58.37 | 19.91 | 10.17 | 38.33 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
EKIS3B | 33 | 58.37 | 19.91 | 10.17 | 38.33 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
ELDE3- | 33 | 38.42 | 13.86 | 5.01 | 24.62 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
ELVA0J | 25 | 19.2 | 6.78 | 8.1 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.2 | 6.78 | 8.1 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 19.57 | 7.84 | 6.85 | 17.94 | 18.71 | 7.31 | 5.64 | 15.97
ELVA2R | 275 | 17.82 | 6.89 | 6.44 | 16.18 | 17.92 | 6.71 | 6.23 | 15.73
ELVA4- | 400 | 63.11 | 24.24 | 9.74 | 44.02 | 48.29 | 19.43 | 7.46 | 34.93
ERSK3- | 33 | 28.06 | 10.2 | 4.43 | 18.85 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
EWEH3- | 33 | 36.76 | 11.31 | 2.9 | 18.9 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
FALL4- | 400 | 53.75 | 19.96 | 11.37 | 39.59 | 48.55 | 18.85 | 9.78 | 36.44
FINN3- | 33 | 31.59 | 11.24 | 6.29 | 22.18 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
GALA1- | 132 | 20.38 | 8.64 | 0.35 | 12.57 | 20.69 | 9.05 | 0.87 | 13.67
GALA3- | 33 | 40.03 | 14.52 | 2.24 | 22.78 | 4.88 | 3.38 | 0 | 4.78
GAWH1Q | 132 | 29.91 | 10.59 | 4.29 | 19.27 | 34.74 | 13.6 | 3.62 | 22.86
GAWH3- | 33 | 35.03 | 10.71 | 7.11 | 22.25 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
GIFF3A | 33 | 36.29 | 12.8 | 7.77 | 25.87 | 5.37 | 3.71 | 0 | 5.25
GIFF3B | 33 | 36.42 | 12.84 | 7.83 | 25.99 | 5.37 | 3.72 | 0 | 5.25
GLGL3- | 33 | 44.19 | 15.01 | 7.26 | 28.49 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.44
GLLE1- | 132 | 18.45 | 7.73 | 0.58 | 11.51 | 18.13 | 7.96 | 0.6 | 11.86
GLLE5- | 11 | 33.3 | 12.24 | 6.91 | 24.23 | 2.31 | 1.6 | 0 | 2.26
GLLU3- | 33 | 38.57 | 14.53 | 0.46 | 21.01 | 4.1 | 2.84 | 0 | 4.01
GLNI1- | 132 | 47.21 | 18.58 | 6.08 | 32.35 | 53.06 | 21.55 | 6.34 | 36.81
GLNI3- | 33 | 42.96 | 15.89 | 6.62 | 29.09 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
GLRO2- | 275 | 44.68 | 18.22 | 6.52 | 32.29 | 35.89 | 14.69 | 5.54 | 26.32
GLRO3A | 33 | 36.36 | 13 | 8.06 | 26.45 | 5.4 | 3.74 | 0 | 5.28
GLRO3B | 33 | 32.71 | 11.54 | 8.1 | 24.42 | 5.37 | 3.72 | 0 | 5.25
GORG3- | 33 | 29.12 | 10.35 | 5.17 | 19.8 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
GOVA3- | 33 | 30.71 | 10.8 | 5.78 | 21.05 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
GRMO2- | 275 | 48.84 | 18.92 | 8.92 | 35.68 | 40.82 | 16.27 | 7.72 | 30.73
GRMO3A | 33 | 45.38 | 15.2 | 9.36 | 30.85 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
GRMO3C | 33 | 45.47 | 15.22 | 9.5 | 31.03 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.82
GRNA1- | 132 | 38.66 | 14.38 | 7.62 | 27.95 | 46.6 | 17.97 | 8.84 | 34.25
GRNA4- | 400 | 52.98 | 20.4 | 8.03 | 36.88 | 41.29 | 16.42 | 7.69 | 30.91
HAGR3- | 33 | 30.51 | 10.86 | 4.78 | 20.14 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
HAWI1- | 132 | 10.7 | 4.89 | 0.06 | 6.98 | 11.36 | 5.07 | 0.25 | 7.41
HAWI3- | 33 | 23.07 | 9.29 | 0.41 | 13.55 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.39
HELE1- | 132 | 18.62 | 8.87 | 0.05 | 12.59 | 19.04 | 8.94 | 0.26 | 12.91
HELE3- | 33 | 28.19 | 11.17 | 0.84 | 16.64 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HUCS4- | 400 | 49.85 | 18.54 | 8.72 | 34.95 | 58.57 | 22.46 | 11.32 | 43.08
HUER1- | 132 | 35.5 | 12.73 | 7.92 | 25.93 | 42.06 | 15.75 | 9.86 | 32.13
HUER4- | 400 | 50.13 | 18.65 | 8.75 | 35.12 | 58.75 | 22.54 | 11.26 | 43.15
HUNE4- | 400 | 50.13 | 18.65 | 8.75 | 35.12 | 58.8 | 22.56 | 11.28 | 43.18
HUNF3- | 33 | 40.73 | 15.05 | 5.94 | 27.22 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
INKE3- | 33 | 30.31 | 11.16 | 2.46 | 18.23 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
INVR2- | 275 | 34.91 | 13.11 | 5.93 | 24.47 | 30.94 | 12.29 | 5.02 | 22.41
INWI0J | 25 | 11.03 | 3.94 | 3.36 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.03 | 3.94 | 3.36 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 30.25 | 10.63 | 5.72 | 20.76 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
KAIM2- | 275 | 64.83 | 24.84 | 12.02 | 47.16 | 62.9 | 24.91 | 10.94 | 46.17
KAIM3- | 33 | 37.35 | 11.38 | 8.4 | 24.5 | 5.7 | 3.93 | 0 | 5.55
KEOO1- | 132 | 20.17 | 8.21 | 1.11 | 12.72 | 19.93 | 8.41 | 1.27 | 13.17
KEOO5- | 11 | 32.73 | 12 | 5.3 | 22.27 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
KIER3- | 33 | 33.97 | 11.87 | 5.71 | 22.51 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
KILB3- | 33 | 34.06 | 12.42 | 5.32 | 22.88 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
KILB5- | 11 | 28.3 | 10.35 | 4.04 | 18.68 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
KILG2- | 275 | 19.3 | 6.95 | 2.92 | 12.75 | 21.62 | 8.31 | 3.83 | 15.58
KILS1- | 132 | 23.4 | 9 | 4.57 | 17.29 | 23.69 | 9.25 | 5.54 | 18.63
KILS2- | 275 | 64.75 | 23.19 | 14.63 | 47.42 | 67.89 | 25.78 | 14.9 | 51.37
KILS3- | 33 | 41.75 | 14.58 | 10.31 | 30.93 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
KILS4- | 400 | 50.25 | 18.72 | 9.4 | 35.88 | 46.03 | 17.98 | 9.02 | 34.45
KILS4T | 400 | 46.83 | 17.58 | 8.98 | 33.83 | 42.53 | 16.65 | 8.38 | 31.92
KILT3- | 33 | 59.57 | 20.6 | 10.53 | 39.66 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.87
KILW1Q | 132 | 24.14 | 9.25 | 2.01 | 15.09 | 23.72 | 9.62 | 1.86 | 15.46
KILW1R | 132 | 23.79 | 9.17 | 1.83 | 14.8 | 23.17 | 9.44 | 1.72 | 15.07
KILW3- | 33 | 33.62 | 12.01 | 5.11 | 22.1 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
KINC2- | 275 | 65.62 | 25.4 | 14.5 | 50.42 | 50.84 | 20.37 | 8.82 | 37.62
LAMB2- | 275 | 62.68 | 23.57 | 10.73 | 44.07 | 52.05 | 20.82 | 8.27 | 37.71
LEVE3- | 33 | 38.59 | 14.73 | 1.47 | 22.3 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
LING3- | 33 | 56.76 | 17.54 | 4.54 | 29.35 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.5
LINM3- | 33 | 58.7 | 19.46 | 6.96 | 34.49 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
LOAN2- | 275 | 88.75 | 33.79 | 17.7 | 65.49 | 66.93 | 26.93 | 9.93 | 48.02
MAHI1- | 132 | 14.84 | 4.91 | 2.91 | 9.85 | 17.43 | 6.25 | 3.71 | 12.55
MAHI2- | 275 | 20.74 | 7.43 | 3.17 | 13.67 | 22.87 | 8.74 | 3.93 | 16.3
MAHI3- | 33 | 46.89 | 15.19 | 6.26 | 27.75 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
MARM0J | 25 | 9.87 | 3.64 | 1.91 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.87 | 3.64 | 1.92 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYB1- | 132 | 18.49 | 6.61 | 0.62 | 9.97 | 18.42 | 7.43 | 0.81 | 11.31
MAYB3- | 33 | 31.66 | 10.55 | 1.46 | 16.39 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
MEAD1- | 132 | 26.22 | 9.89 | 2.24 | 16.23 | 25.47 | 10.21 | 2.05 | 16.49
MIDM1- | 132 | 21.27 | 7.57 | 2.39 | 13.1 | 25.1 | 9.88 | 3 | 16.97
MOFF1- | 132 | 28.1 | 9.5 | 7.05 | 20.49 | 35.42 | 12.72 | 9.11 | 27.1
MOFF3- | 33 | 34.75 | 11.6 | 8.03 | 24.43 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
MOFF4- | 400 | 47.24 | 18.21 | 7.36 | 33.11 | 37.66 | 15.09 | 6.19 | 27.54
MOSM1A | 132 | 44.34 | 17.55 | 5.58 | 30.39 | 51.15 | 20.71 | 6.71 | 36.01
MOSM1B | 132 | 44.22 | 17.51 | 5.51 | 30.27 | 51.14 | 20.72 | 6.63 | 35.93
MOSM2- | 275 | 53.07 | 21.19 | 8.03 | 38 | 43.19 | 17.48 | 7.29 | 32.01
NEAR2Q | 275 | 54.99 | 20.9 | 9.21 | 38.77 | 49.12 | 19.55 | 7.82 | 35.48
NEAR3- | 33 | 52.92 | 18.35 | 10.46 | 36.41 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
NECU1- | 132 | 47.11 | 16.32 | 9.46 | 32.54 | 55.61 | 20.41 | 10.89 | 39.75
NECU1B | 132 | 36.57 | 13.33 | 8.64 | 27.49 | 41.94 | 15.73 | 10.01 | 32.25
NECU1C | 132 | 31.28 | 10.79 | 8 | 23.26 | 35.22 | 12.8 | 8.24 | 26.34
NECU2- | 275 | 48.11 | 17.41 | 9.35 | 33.98 | 47.56 | 18.29 | 9.72 | 35.59
NEIL1- | 132 | 44.42 | 15.97 | 10.5 | 33.08 | 54.96 | 20.67 | 13.17 | 42.4
NEIL2- | 275 | 71.6 | 26.5 | 14.26 | 51.73 | 72.53 | 28.04 | 14.96 | 54.61
NETS1- | 132 | 12.88 | 5.54 | 0.21 | 8.05 | 12.97 | 5.72 | 0.43 | 8.51
NETS3- | 33 | 19.72 | 7.44 | 1.04 | 11.57 | 3.1 | 2.13 | 0 | 3.01
PAIS3- | 33 | 40.8 | 14.64 | 6.19 | 26.89 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
PART3- | 33 | 36.2 | 13.2 | 4.48 | 23.15 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
POOB0J | 25 | 18.79 | 6.78 | 5.67 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.79 | 6.78 | 5.67 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 55.73 | 19.44 | 12.65 | 40.14 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
PORD3- | 33 | 51.36 | 17.95 | 12.23 | 37.61 | 6.05 | 4.2 | 0 | 5.94
RAVE3A | 33 | 21.22 | 8.02 | 1.77 | 13.11 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
RAVE3B | 33 | 23.35 | 9.13 | 1.64 | 14.56 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.88
REDH1- | 132 | 33.94 | 14.5 | 1.22 | 21.73 | 34.03 | 14.75 | 1.57 | 22.43
REDH3- | 33 | 45.43 | 17.12 | 3.75 | 27.97 | 3.76 | 2.6 | 0 | 3.68
SACO0J | 25 | 10.62 | 3.82 | 2.91 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.58 | 3.82 | 2.84 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 41.77 | 14.47 | 4 | 24.47 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SACO3K | 33 | 42.53 | 14.99 | 3.8 | 25 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
SAKN1- | 132 | 19.76 | 7.54 | 0.95 | 11.62 | 21.37 | 8.64 | 1.43 | 13.66
SANX0J | 25 | 16.92 | 6.05 | 4.66 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.9 | 6.05 | 4.6 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 27.9 | 9.74 | 5.65 | 19.42 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
SHRU3A | 33 | 38.13 | 12.99 | 10.47 | 28.84 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
SHRU3B | 33 | 38.13 | 12.99 | 10.47 | 28.84 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
SIGH3A | 33 | 43.29 | 15.02 | 10.77 | 32.01 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.39
SIGH3B | 33 | 43.17 | 14.98 | 10.62 | 31.81 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.39
SMEA1- | 132 | 19.31 | 7.59 | 4.96 | 15.69 | 20.38 | 8.01 | 5.75 | 17.08
SMEA2- | 275 | 66.3 | 25.39 | 14.12 | 50.03 | 68.6 | 26.85 | 13.87 | 51.84
SPAV3- | 33 | 27.41 | 9.98 | 3.69 | 17.8 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
STHA2A | 275 | 70.78 | 26.46 | 14.48 | 51.91 | 71.45 | 27.69 | 14.82 | 53.98
STHA2B | 275 | 76.35 | 28.64 | 15.65 | 56.15 | 76.14 | 29.72 | 15.68 | 57.7
STHA3- | 33 | 52.57 | 18.79 | 11.52 | 38.09 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
STHA4A | 400 | 62.88 | 23.59 | 11.34 | 44.7 | 57.88 | 22.6 | 10.9 | 42.87
STHA4B | 400 | 58.28 | 21.91 | 11.24 | 42.23 | 53.51 | 20.87 | 10.51 | 40.02
STIR3- | 33 | 40.42 | 14.06 | 6.69 | 26.57 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
STLE0J | 25 | 10.48 | 3.82 | 2.33 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.48 | 3.82 | 2.33 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1- | 132 | 23.36 | 10.51 | 0.18 | 15.04 | 23.08 | 10.48 | 0.62 | 15.45
STLE3S | 33 | 33.44 | 12.56 | 2.29 | 20.05 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TELR3- | 33 | 28.35 | 10.19 | 3.78 | 18.2 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TONG1- | 132 | 11.93 | 5.45 | 0.24 | 7.95 | 16.65 | 7.7 | 0.34 | 11.23
TONG3- | 33 | 21.76 | 8.48 | 1.08 | 13.07 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
TONG5- | 11 | 71.15 | 28 | 4.69 | 44.28 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
TORN1- | 132 | 31.9 | 10.87 | 8.35 | 23.72 | 38.13 | 13.71 | 10.54 | 29.93
TORN4- | 400 | 72.81 | 26.67 | 17.17 | 54.88 | 72.21 | 27.3 | 18.77 | 57.38
WESE1- | 132 | 15.25 | 6.14 | 4.26 | 12.95 | 16.85 | 6.42 | 4.71 | 13.79
WFIE1A | 132 | 32.5 | 13.58 | 4.88 | 24.08 | 33.37 | 13.94 | 5.85 | 25.57
WFIE1B | 132 | 40.45 | 16.43 | 4.82 | 28.05 | 41.73 | 17.36 | 5.92 | 30.48
WFIE2- | 275 | 59.62 | 23.99 | 9.25 | 43.18 | 48.91 | 19.82 | 8.38 | 36.42
WFIE3- | 33 | 44.4 | 15.82 | 8.51 | 30.88 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
WGEO3- | 33 | 42.89 | 14.79 | 9.6 | 30.53 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.86
WHHO3- | 33 | 42.01 | 14.75 | 9.87 | 30.73 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
WHTL3- | 33 | 27.17 | 10.63 | 0.95 | 15.98 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
WISH0J | 25 | 21.14 | 7.59 | 6.46 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.14 | 7.59 | 6.46 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 15.63 | 4.67 | 4.42 | 11.02 | 19.13 | 6.44 | 5.5 | 14.61
WISH2- | 275 | 56.51 | 20.91 | 12.26 | 41.84 | 59.64 | 22.84 | 13.55 | 45.85
WISH3- | 33 | 51.92 | 18.26 | 10.34 | 36.17 | 5.97 | 4.13 | 0 | 5.85
WISH4- | 400 | 56.71 | 21.41 | 9.77 | 40.04 | 52.15 | 20.44 | 9.89 | 38.79
WIYH1- | 132 | 47.94 | 18.17 | 10.14 | 35.84 | 59.1 | 23.35 | 12.43 | 45.45
WIYH2- | 275 | 64.68 | 23.94 | 12.12 | 45.98 | 62.52 | 24.35 | 12.43 | 46.86
WLEE2- | 275 | 59.68 | 23.59 | 7.4 | 40.75 | 49.92 | 22.59 | 9.6 | 41.54
WLEE3A | 33 | 50.89 | 21.28 | 10.45 | 40.55 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3B | 33 | 51.25 | 21.42 | 10.43 | 40.73 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3C | 33 | 50.94 | 21.26 | 10.36 | 40.42 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX2- | 275 | 47.3 | 19.07 | 5.02 | 31.98 | 38.14 | 17.13 | 8.52 | 32.74
WLEX3A | 33 | 57.76 | 20.23 | 9.39 | 38.01 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3B | 33 | 58.02 | 20.32 | 9.39 | 38.14 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3C | 33 | 55.5 | 19.44 | 9.38 | 36.86 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3

## D2.3
ETYS 22 Yr 03 - SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AREC1- | 132 | 20.91 | 7.49 | 1.4 | 11.99 | 23.39 | 8.94 | 2.26 | 14.9
AUCH2- | 275 | 16.73 | 6.28 | 2.15 | 11.04 | 16.45 | 6.58 | 1.96 | 11.27 | Menu
AYR-3- | 33 | 41.76 | 14.58 | 10.91 | 31.54 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
BAGA0J | 25 | 16.46 | 6.04 | 3.69 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.45 | 6.04 | 3.68 | 12.22 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 44.79 | 15.71 | 3.75 | 25.96 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
BAIN3- | 33 | 32.95 | 11.78 | 6.37 | 23.03 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
BERW3- | 33 | 47.41 | 16.77 | 1.85 | 25.56 | 4.7 | 3.23 | 0 | 4.57
BLAH1- | 132 | 44.83 | 16.47 | 6.07 | 29.37 | 43.89 | 16.91 | 6.29 | 30.21
BLAH3A | 33 | 46.13 | 15.92 | 10.1 | 32.61 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.42
BLAH3B | 33 | 50.51 | 15 | 10.43 | 31.64 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
BLCW1- | 132 | 12.5 | 4.88 | 0.7 | 7.6 | 11.69 | 4.78 | 0.85 | 7.61
BLCW3- | 33 | 29.49 | 9.13 | 2.93 | 15.85 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
BLKS3- | 33 | 29.09 | 8.9 | 2.81 | 15.39 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
BONN0J | 25 | 18.23 | 6.56 | 5.43 | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.23 | 6.56 | 5.43 | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.23 | 6.56 | 5.43 | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 55.15 | 20.59 | 9.56 | 38.68 | 63.96 | 24.86 | 10.43 | 45.59
BONN3- | 33 | 52.92 | 17.61 | 8.64 | 33.54 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
BPGR3- | 33 | 95.44 | 29.14 | 21.2 | 62.4 | 6.03 | 4.17 | 0 | 5.9
BRAP1- | 132 | 32.44 | 12.15 | 3.13 | 20.31 | 35.01 | 13.96 | 3.33 | 23.08
BRAP3- | 33 | 29.83 | 10.6 | 5.02 | 20 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
BROX3- | 33 | 28.99 | 10.33 | 3.78 | 18.38 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
BUSB2- | 275 | 56.57 | 21.46 | 9.72 | 40.07 | 50.96 | 20.38 | 7.23 | 36.05
CAFA5- | 11 | 31.1 | 11.2 | 5.46 | 21.3 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
CATY0J | 25 | 10.14 | 3.74 | 1.73 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.15 | 3.74 | 1.76 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 29.8 | 10.5 | 4.74 | 19.58 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
CCSS1- | 132 | 36.08 | 13.15 | 6.07 | 24.67 | 40.78 | 15.94 | 5.3 | 27.85
CCSS3- | 33 | 50.02 | 14.67 | 9.11 | 29.85 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
CHAP1- | 132 | 31.1 | 12.39 | 1.35 | 18.87 | 31.17 | 13.13 | 1.68 | 20.24
CHAP3- | 33 | 47.69 | 17.63 | 4.73 | 29.67 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.5
CHAS3A | 33 | 45.82 | 15.76 | 9.78 | 32.07 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
CHAS3B | 33 | 45.82 | 15.76 | 9.78 | 32.07 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
CLYM2- | 275 | 87.08 | 32.41 | 16.92 | 62.75 | 78.97 | 30.97 | 14.49 | 58.28
CLYM3A | 33 | 40.75 | 15.59 | 7.12 | 29.17 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.24
CLYM3B | 33 | 40.88 | 15.63 | 6.99 | 29.09 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.24
CLYN2Q | 275 | 18.82 | 7.6 | 5.97 | 16.71 | 18.67 | 7.15 | 6.13 | 16.24
CLYN3A | 33 | 42.36 | 18.3 | 8.43 | 34.31 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3B | 33 | 42.47 | 18.34 | 8.45 | 34.39 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3C | 33 | 42.33 | 18.29 | 8.46 | 34.32 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3D | 33 | 42.36 | 18.3 | 8.38 | 34.26 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS2R | 275 | 17.11 | 6.71 | 5.31 | 14.8 | 17.15 | 6.53 | 5.19 | 14.43
CLYS3A | 33 | 41.06 | 17.6 | 8.14 | 33.03 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYS3B | 33 | 40.37 | 17.25 | 7.93 | 32.32 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
COAL1A | 132 | 41.45 | 14.29 | 9.64 | 29.84 | 49.74 | 18.16 | 10.98 | 36.66
COAL1B | 132 | 43.74 | 15.7 | 10.89 | 33.09 | 50.62 | 18.67 | 12.05 | 38.45
COAL4- | 400 | 59.2 | 22.53 | 10.2 | 42.07 | 51.41 | 20.26 | 9.3 | 37.95
COAT3- | 33 | 39.93 | 13.7 | 11.82 | 31.19 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
COCK2- | 275 | 66.41 | 25.87 | 13.37 | 49.96 | 69.88 | 27.33 | 15.4 | 54.05
COCK3- | 33 | 42.84 | 15.12 | 11.15 | 32.53 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
COYL1- | 132 | 29.2 | 9.82 | 7.24 | 21.12 | 34.88 | 12.59 | 8.52 | 26.33
COYL2- | 275 | 61.55 | 22.46 | 12.17 | 43.94 | 59.17 | 23.02 | 10.43 | 42.99
COYL3- | 33 | 44.82 | 15.55 | 5.38 | 27.37 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
CROO3J | 33 | 35.51 | 12.94 | 3.63 | 21.92 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CROO3K | 33 | 33.14 | 12.04 | 3.83 | 20.85 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CRYR1- | 132 | 15.93 | 5.24 | 4.43 | 11.84 | 16.71 | 5.86 | 5.12 | 13.4
CRYR1A | 132 | 15.55 | 6.18 | 4.81 | 13.56 | 17.56 | 6.62 | 5.63 | 14.99
CRYR4- | 400 | 62.45 | 23.2 | 13.66 | 46.48 | 59.94 | 23.05 | 13.16 | 45.76
CUMB3- | 33 | 50.07 | 17.06 | 4.44 | 28.56 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
CUMH3- | 33 | 47.8 | 14.16 | 6.72 | 26.74 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CUPA3- | 33 | 33.59 | 12.58 | 1.47 | 19.25 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
CURR0J | 25 | 21.21 | 7.69 | 6.45 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 21.21 | 7.69 | 6.45 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR1A | 132 | 37.38 | 13.21 | 9.34 | 28.02 | 45.77 | 16.84 | 11.24 | 35.05
CURR1B | 132 | 37.38 | 13.21 | 9.34 | 28.02 | 45.77 | 16.84 | 11.24 | 35.05
CURR2- | 275 | 61.28 | 23.54 | 10.48 | 43.76 | 56.62 | 22.47 | 10.35 | 42.13
CURR5- | 11 | 34.52 | 12.46 | 5.7 | 23.33 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.38
DALL2- | 275 | 34.89 | 12.59 | 7.09 | 24.9 | 30.71 | 11.92 | 5.78 | 22.64
DALM1- | 132 | 26.22 | 9.28 | 7.12 | 20.25 | 31.49 | 11.54 | 8.7 | 25.02
DALM3- | 33 | 32.6 | 11.55 | 7.8 | 24.13 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DENN2- | 275 | 80.36 | 30.17 | 15.65 | 58.32 | 66.19 | 26.1 | 12.91 | 49.81
DENN4- | 400 | 23.03 | 8.46 | 6.78 | 18.75 | 20.81 | 7.87 | 5.66 | 16.8
DESA3- | 33 | 37.33 | 11.38 | 5.29 | 21.39 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
DEVM0J | 25 | 8.45 | 3.03 | 2.58 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.45 | 3.03 | 2.58 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 33.53 | 12.54 | 6.99 | 24.72 | 39.73 | 15.32 | 8.02 | 29.68
DEVM3- | 33 | 39.55 | 14.47 | 4.43 | 24.88 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
DEVM4- | 400 | 35.98 | 13.57 | 6.5 | 25.68 | 30.21 | 11.99 | 5.25 | 22.2
DEVO1- | 132 | 28.14 | 11.79 | 1.17 | 17.84 | 28.03 | 12.13 | 1.93 | 19.09
DEVO3- | 33 | 42.39 | 15.51 | 3.8 | 25.74 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DEWP3- | 33 | 46.83 | 15.83 | 12.58 | 34.97 | 7.89 | 5.46 | 0 | 7.72
DONO1- | 132 | 38.23 | 14.27 | 6.12 | 26.3 | 42.97 | 16.77 | 5.74 | 29.47
DRCR3- | 33 | 29.55 | 11.09 | 3.19 | 18.88 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
DRUM3- | 33 | 40.11 | 13.79 | 11.21 | 30.71 | 5.88 | 4.08 | 0 | 5.76
DUMF1- | 132 | 20.46 | 8.31 | 0.51 | 12.26 | 23.59 | 9.9 | 0.83 | 14.83
DUMF3A | 33 | 39.08 | 14.16 | 1.97 | 22 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DUMF3B | 33 | 36.25 | 13.53 | 2.09 | 21.22 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.34
DUMF3I | 33 | 19.82 | 7.05 | 1.81 | 11.78 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DUNB3A | 33 | 43.18 | 12.7 | 3.51 | 21.46 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
DUNB3B | 33 | 43.39 | 13.08 | 5.39 | 23.89 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
DUNE1- | 132 | 17.89 | 7.48 | 0.9 | 11.49 | 18.9 | 8.01 | 1.35 | 12.68
DUNE3- | 33 | 41.2 | 15.11 | 3.17 | 24.54 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
DUNF3- | 33 | 35.85 | 13.05 | 4.08 | 22.54 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
DUNH3- | 33 | 66.19 | 21.37 | 10.74 | 40.96 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
EAST5- | 11 | 24.62 | 9.32 | 2.79 | 15.97 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.13
ECCF0J | 25 | 16.03 | 6.13 | 1.37 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.75 | 7.37 | 2.82 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 32.37 | 12.01 | 8.64 | 25.62 | 39.77 | 15.22 | 10.14 | 31.67
ECCL3- | 33 | 37.6 | 14.26 | 5.54 | 25.71 | 5.21 | 3.58 | 0 | 5.06
ECCL4A | 400 | 49.71 | 18.56 | 10.87 | 37.11 | 40.63 | 15.88 | 7.69 | 30.14
ECCL4B | 400 | 49.78 | 18.58 | 10.94 | 37.23 | 40.72 | 15.91 | 7.73 | 30.24
EERH2- | 275 | 75.23 | 28.16 | 14.42 | 54.25 | 64.8 | 25.57 | 11.05 | 47.22
EERH3- | 33 | 46.43 | 15.87 | 13.81 | 36.26 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.79
EKIL3A | 33 | 33.17 | 11.64 | 9.73 | 26.19 | 5.6 | 3.88 | 0 | 5.49
EKIL3B | 33 | 33.33 | 11.71 | 9.77 | 26.32 | 5.61 | 3.88 | 0 | 5.49
EKIS2- | 275 | 70.18 | 26.63 | 12.97 | 50.63 | 66.56 | 26.63 | 10.54 | 48.2
EKIS3A | 33 | 58.9 | 20.1 | 10.19 | 38.61 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
EKIS3B | 33 | 58.9 | 20.1 | 10.19 | 38.61 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
ELDE3- | 33 | 39.3 | 14.07 | 4.97 | 24.86 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
ELVA0J | 25 | 19.14 | 6.76 | 8.08 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.14 | 6.76 | 8.08 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 19.53 | 7.79 | 6.9 | 17.92 | 18.72 | 7.28 | 5.69 | 15.99
ELVA2R | 275 | 17.84 | 6.9 | 6.47 | 16.23 | 17.89 | 6.7 | 6.24 | 15.71
ELVA4- | 400 | 64.85 | 24.99 | 9.88 | 45.23 | 48.97 | 19.73 | 7.48 | 35.38
ERSK3- | 33 | 28.75 | 10.35 | 4.79 | 19.43 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
EWEH3- | 33 | 36.93 | 11.38 | 2.92 | 19.01 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
FALL4- | 400 | 53.95 | 20.05 | 11.36 | 39.72 | 48.54 | 18.85 | 9.76 | 36.42
FINN3- | 33 | 31.38 | 11.16 | 6.26 | 22.04 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
GALA1- | 132 | 20.46 | 8.69 | 0.34 | 12.64 | 20.73 | 9.07 | 0.87 | 13.7
GALA3- | 33 | 40.25 | 14.61 | 2.24 | 22.9 | 4.89 | 3.38 | 0 | 4.78
GAWH1Q | 132 | 32.88 | 12.13 | 4.65 | 21.81 | 36.74 | 14.75 | 3.83 | 24.68
GAWH3- | 33 | 42.27 | 12.49 | 7.52 | 25.18 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
GIFF3A | 33 | 36.44 | 12.82 | 7.81 | 25.93 | 5.37 | 3.71 | 0 | 5.25
GIFF3B | 33 | 36.57 | 12.86 | 7.86 | 26.05 | 5.37 | 3.72 | 0 | 5.25
GLGL1- | 132 | 34.76 | 13.5 | 2.45 | 21.53 | 34.77 | 13.79 | 3.02 | 22.52
GLGL3- | 33 | 44.67 | 15.27 | 7.82 | 29.41 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
GLLE1- | 132 | 23.58 | 9.22 | 0.99 | 14.03 | 23.45 | 9.99 | 0.83 | 14.96
GLLE5- | 11 | 33.63 | 12.31 | 7.27 | 24.69 | 2.3 | 1.59 | 0 | 2.25
GLLU3- | 33 | 40.49 | 15.2 | 0.48 | 21.98 | 4.16 | 2.88 | 0 | 4.07
GLNI1- | 132 | 47.28 | 18.62 | 6.02 | 32.35 | 53.03 | 21.54 | 6.3 | 36.77
GLNI3- | 33 | 43.55 | 16.11 | 6.65 | 29.42 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
GLRO0J | 25 | 20.83 | 7.58 | 6.18 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO0K | 25 | 20.83 | 7.58 | 6.18 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO2- | 275 | 44.87 | 18.28 | 6.48 | 32.33 | 36.08 | 14.76 | 5.57 | 26.45
GLRO3A | 33 | 36.9 | 13.2 | 8.15 | 26.83 | 5.5 | 3.8 | 0 | 5.38
GLRO3B | 33 | 33.26 | 11.74 | 8.21 | 24.81 | 5.47 | 3.78 | 0 | 5.35
GORG3- | 33 | 29.17 | 10.36 | 5.19 | 19.84 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
GOVA3- | 33 | 31.32 | 10.93 | 5.86 | 21.32 | 4.43 | 3.06 | 0 | 4.33
GRMO2- | 275 | 48.73 | 18.89 | 8.82 | 35.53 | 40.54 | 16.16 | 7.62 | 30.48
GRMO3A | 33 | 45.45 | 15.22 | 9.34 | 30.87 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.81
GRMO3C | 33 | 45.54 | 15.25 | 9.49 | 31.05 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
GRNA1- | 132 | 38.41 | 14.33 | 7.45 | 27.72 | 44.99 | 17.42 | 8.5 | 33.14
GRNA4- | 400 | 53.9 | 20.79 | 8.06 | 37.47 | 41.9 | 16.63 | 7.87 | 31.39
HAGR3- | 33 | 31.17 | 11.02 | 4.83 | 20.41 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HAWI0J | 25 | 9.82 | 3.69 | 1.47 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 0
HAWI0K | 25 | 9.82 | 3.69 | 1.47 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 0
HAWI1- | 132 | 10.83 | 4.94 | 0.07 | 7.05 | 11.47 | 5.11 | 0.26 | 7.48
HAWI3- | 33 | 23.51 | 9.46 | 0.42 | 13.79 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HELE1- | 132 | 19.24 | 8.92 | 0.08 | 12.7 | 19.55 | 8.99 | 0.34 | 13.05
HELE3- | 33 | 28.39 | 11.14 | 1.05 | 16.8 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUCS4- | 400 | 52.58 | 19.61 | 8.99 | 36.73 | 59.89 | 23 | 11.49 | 44.02
HUER1- | 132 | 35.99 | 12.93 | 8.09 | 26.38 | 42.41 | 15.89 | 10 | 32.47
HUER4- | 400 | 52.9 | 19.73 | 9.02 | 36.92 | 60.08 | 23.09 | 11.44 | 44.09
HUNE4- | 400 | 52.89 | 19.73 | 9.02 | 36.92 | 60.13 | 23.11 | 11.45 | 44.13
HUNF3- | 33 | 40.82 | 15.1 | 5.96 | 27.31 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
INKE3- | 33 | 30.67 | 11.29 | 2.48 | 18.44 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
INVR2- | 275 | 35.09 | 13.17 | 5.93 | 24.55 | 31.01 | 12.32 | 5.02 | 22.44
INWI0J | 25 | 10.98 | 3.92 | 3.34 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.98 | 3.92 | 3.34 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 30.79 | 10.76 | 5.73 | 20.94 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
KAIM2- | 275 | 64.66 | 24.79 | 11.93 | 46.99 | 62.52 | 24.76 | 10.85 | 45.86
KAIM3- | 33 | 37.68 | 11.49 | 8.4 | 24.65 | 5.71 | 3.93 | 0 | 5.56
KEOO1- | 132 | 23.84 | 9.41 | 1.13 | 14.43 | 23.06 | 9.69 | 1.26 | 14.97
KEOO5- | 11 | 32.97 | 12.07 | 5.38 | 22.45 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
KIER3- | 33 | 33.84 | 11.83 | 5.69 | 22.42 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
KILB3- | 33 | 33.97 | 12.39 | 5.29 | 22.81 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KILB5- | 11 | 28.65 | 10.48 | 4.07 | 18.9 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KILG2- | 275 | 21.3 | 7.75 | 3.19 | 14.15 | 23.76 | 9.18 | 4.14 | 17.12
KILS1- | 132 | 23.65 | 9.12 | 4.59 | 17.48 | 23.78 | 9.31 | 5.54 | 18.7
KILS2- | 275 | 69.45 | 25.23 | 15.48 | 51.16 | 71.78 | 27.35 | 16.21 | 54.88
KILS3- | 33 | 41.94 | 14.68 | 10.36 | 31.12 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
KILS4- | 400 | 52.58 | 19.71 | 9.79 | 37.67 | 47.89 | 18.67 | 9.77 | 36.18
KILS4T | 400 | 50.24 | 18.86 | 9.45 | 36.13 | 46.36 | 18.03 | 9.63 | 35.13
KILT3A | 33 | 36.91 | 12.89 | 9.33 | 27.56 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
KILT3B | 33 | 42.29 | 14.7 | 9.01 | 29.8 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
KILW1Q | 132 | 24.42 | 9.37 | 2.03 | 15.28 | 23.94 | 9.71 | 1.88 | 15.61
KILW1R | 132 | 24.08 | 9.3 | 1.85 | 14.99 | 23.39 | 9.54 | 1.73 | 15.22
KILW3- | 33 | 33.99 | 12.14 | 5.16 | 22.33 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.38
KINC2- | 275 | 65.65 | 25.4 | 14.43 | 50.35 | 50.65 | 20.29 | 8.75 | 37.44
LAMB2- | 275 | 63.08 | 23.71 | 10.76 | 44.28 | 51.33 | 20.56 | 8.03 | 37.11
LEVE3- | 33 | 38.96 | 14.87 | 1.52 | 22.55 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
LING3- | 33 | 57.11 | 17.64 | 4.59 | 29.54 | 4.58 | 3.17 | 0 | 4.49
LINM3- | 33 | 57.89 | 19.2 | 6.54 | 33.69 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.43
LOAN2- | 275 | 89.37 | 34 | 17.66 | 65.74 | 66.87 | 26.91 | 9.84 | 47.89
MAHI1- | 132 | 27.19 | 9.4 | 4.08 | 17.37 | 31.36 | 11.59 | 5.45 | 21.84
MAHI1B | 132 | 27.19 | 9.4 | 4.08 | 17.37 | 31.36 | 11.59 | 5.45 | 21.84
MAHI2- | 275 | 23.22 | 8.39 | 3.58 | 15.44 | 25.49 | 9.76 | 4.47 | 18.27
MAHI3- | 33 | 47.48 | 15.41 | 6.57 | 28.37 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
MARM1- | 132 | 17.3 | 7.23 | 0.48 | 10.71 | 15.72 | 6.82 | 0.59 | 10.23
MAYB1- | 132 | 18.7 | 6.72 | 0.62 | 10.12 | 18.59 | 7.51 | 0.81 | 11.43
MAYB3- | 33 | 31.89 | 10.65 | 1.47 | 16.54 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
MEAD1- | 132 | 26.53 | 10.03 | 2.26 | 16.44 | 25.71 | 10.31 | 2.07 | 16.65
MIDM1- | 132 | 29.98 | 11.39 | 1.91 | 18.02 | 33.54 | 14.17 | 2.85 | 22.89
MOFF1- | 132 | 28.14 | 9.51 | 7.05 | 20.5 | 35.51 | 12.74 | 9.14 | 27.16
MOFF3- | 33 | 34.67 | 11.57 | 8.02 | 24.38 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
MOFF4- | 400 | 47.68 | 18.42 | 7.36 | 33.4 | 37.69 | 15.12 | 6.15 | 27.53
MOSM1A | 132 | 47.11 | 18.48 | 6.62 | 32.75 | 54.94 | 22.05 | 8.17 | 39.35
MOSM1B | 132 | 47.11 | 18.48 | 6.62 | 32.75 | 54.94 | 22.05 | 8.17 | 39.35
MOSM2- | 275 | 53.33 | 21.28 | 7.99 | 38.08 | 43.28 | 17.51 | 7.27 | 32.04
NEAR2Q | 275 | 55.45 | 21.1 | 9.2 | 39.04 | 49.22 | 19.6 | 7.82 | 35.54
NEAR3A | 33 | 35.26 | 12.27 | 8.38 | 25.73 | 5.73 | 3.96 | 0 | 5.6
NEAR3B | 33 | 34.31 | 11.94 | 7.95 | 24.84 | 5.67 | 3.93 | 0 | 5.55
NECU1- | 132 | 52.04 | 18.77 | 10.38 | 36.92 | 58.98 | 22.01 | 11.69 | 42.81
NECU1B | 132 | 41.28 | 14.8 | 9.32 | 30.26 | 47.03 | 17.54 | 10.79 | 35.6
NECU1C | 132 | 36.84 | 13.57 | 8.81 | 28 | 39.64 | 14.73 | 9.59 | 30.43
NECU2- | 275 | 52.98 | 19.57 | 10.13 | 37.81 | 50.93 | 19.7 | 10.63 | 38.48
NEIL1- | 132 | 49.55 | 17.06 | 10.7 | 34.83 | 58.25 | 21.47 | 13.34 | 43.71
NEIL2- | 275 | 74.6 | 27.52 | 14.89 | 53.81 | 73.86 | 28.51 | 15.4 | 55.72
NETS1- | 132 | 14.51 | 6.14 | 0.2 | 8.88 | 14.26 | 6.27 | 0.45 | 9.31
NETS3- | 33 | 20.45 | 7.68 | 1.16 | 12.03 | 3.15 | 2.16 | 0 | 3.06
PAIS3- | 33 | 41.56 | 14.81 | 6.23 | 27.17 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
PART3- | 33 | 35.97 | 13.11 | 4.45 | 23 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
POOB0J | 25 | 21.26 | 7.67 | 6.37 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 21.26 | 7.67 | 6.37 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 54.77 | 19.09 | 12.51 | 39.5 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
PORD3- | 33 | 42.17 | 14.53 | 10.83 | 31.39 | 5.92 | 4.11 | 0 | 5.81
RAVE3A | 33 | 21.19 | 8.01 | 1.77 | 13.09 | 2.95 | 2.05 | 0 | 2.9
RAVE3B | 33 | 23.32 | 9.12 | 1.64 | 14.54 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.87
REDH1- | 132 | 34.04 | 14.55 | 1.23 | 21.81 | 34.09 | 14.78 | 1.57 | 22.48
REDH3- | 33 | 45.8 | 17.26 | 3.79 | 28.2 | 3.77 | 2.61 | 0 | 3.69
SACO0J | 25 | 10.71 | 3.86 | 2.93 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.66 | 3.84 | 2.87 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 42.18 | 14.63 | 4.04 | 24.74 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
SACO3K | 33 | 43.01 | 15.19 | 3.83 | 25.31 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
SAKN1- | 132 | 29.7 | 11.97 | 1.17 | 18.1 | 29.89 | 12.52 | 1.61 | 19.31
SANX0J | 25 | 17.15 | 6.14 | 4.71 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.13 | 6.13 | 4.66 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 27.91 | 9.74 | 5.73 | 19.5 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SHRU3A | 33 | 38.18 | 13 | 10.48 | 28.87 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
SHRU3B | 33 | 38.18 | 13 | 10.48 | 28.87 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
SIGH3A | 33 | 43.63 | 15.14 | 10.81 | 32.22 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
SIGH3B | 33 | 43.51 | 15.11 | 10.64 | 32 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
SMEA1- | 132 | 19.31 | 7.59 | 4.97 | 15.7 | 20.46 | 8.03 | 5.8 | 17.16
SMEA2- | 275 | 66.13 | 25.34 | 14.04 | 49.87 | 68.08 | 26.65 | 13.74 | 51.43
SPAV3- | 33 | 27.84 | 10.1 | 3.66 | 17.94 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
STHA2A | 275 | 72.02 | 26.95 | 14.65 | 52.76 | 71.52 | 27.73 | 14.79 | 54.01
STHA2B | 275 | 77.94 | 29.24 | 15.93 | 57.28 | 76.68 | 29.92 | 15.79 | 58.1
STHA3- | 33 | 43.54 | 15.4 | 10.53 | 32.31 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
STHA4A | 400 | 64.62 | 24.34 | 11.54 | 45.95 | 58.6 | 22.92 | 10.93 | 43.34
STHA4B | 400 | 61.15 | 23.06 | 11.61 | 44.22 | 55.27 | 21.6 | 10.64 | 41.18
STIR3- | 33 | 40.71 | 14.17 | 6.7 | 26.74 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
STLE0J | 25 | 10.41 | 3.79 | 2.32 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.41 | 3.79 | 2.32 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1- | 132 | 23.33 | 10.51 | 0.17 | 15.04 | 22.98 | 10.45 | 0.61 | 15.39
STLE3S | 33 | 33.38 | 12.54 | 2.28 | 20.01 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
TELR3- | 33 | 28.41 | 10.21 | 3.8 | 18.24 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG1- | 132 | 12.48 | 5.69 | 0.24 | 8.3 | 17.42 | 8.08 | 0.34 | 11.77
TONG3- | 33 | 22.27 | 8.64 | 1.15 | 13.36 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
TONG5- | 11 | 72.77 | 28.62 | 4.69 | 45.17 | 4.58 | 3.17 | 0 | 4.49
TORN1- | 132 | 31.87 | 10.86 | 8.32 | 23.67 | 38.07 | 13.69 | 10.5 | 29.86
TORN4- | 400 | 73.33 | 26.88 | 17.22 | 55.24 | 72.41 | 27.38 | 18.81 | 57.53
WESE1- | 132 | 15.17 | 6.08 | 4.22 | 12.82 | 16.95 | 6.46 | 4.66 | 13.8
WFIE1A | 132 | 32.5 | 13.59 | 4.81 | 24.03 | 33.3 | 13.93 | 5.76 | 25.46
WFIE1B | 132 | 40.53 | 16.47 | 4.78 | 28.07 | 41.72 | 17.37 | 5.85 | 30.42
WFIE2- | 275 | 59.94 | 24.09 | 9.2 | 43.27 | 49.09 | 19.88 | 8.38 | 36.5
WFIE3- | 33 | 44.79 | 15.96 | 8.54 | 31.11 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WGEO3- | 33 | 42.22 | 14.53 | 9.57 | 30.12 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
WHHO3- | 33 | 42.07 | 14.77 | 9.88 | 30.76 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
WHTL3- | 33 | 27.19 | 10.6 | 1.02 | 16 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
WISH0J | 25 | 21.11 | 7.58 | 6.45 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.11 | 7.58 | 6.45 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 15.53 | 4.64 | 4.41 | 10.97 | 19.11 | 6.42 | 5.52 | 14.6
WISH2- | 275 | 57.02 | 21.13 | 12.35 | 42.23 | 59.76 | 22.9 | 13.57 | 45.95
WISH3- | 33 | 52.05 | 18.31 | 10.35 | 36.23 | 5.95 | 4.13 | 0 | 5.83
WISH4- | 400 | 57.86 | 21.91 | 9.85 | 40.84 | 52.54 | 20.62 | 9.9 | 39.06
WIYH1- | 132 | 48.45 | 18.32 | 10.24 | 36.14 | 59.66 | 23.5 | 12.54 | 45.77
WIYH2- | 275 | 65.21 | 24.11 | 12.23 | 46.33 | 62.16 | 24.2 | 12.39 | 46.61
WLEE2- | 275 | 60.61 | 23.97 | 7.41 | 41.31 | 49.84 | 22.66 | 9.52 | 41.56
WLEE3A | 33 | 50.25 | 21.02 | 10.44 | 40.17 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEE3B | 33 | 50.61 | 21.16 | 10.43 | 40.35 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEE3C | 33 | 50.3 | 20.99 | 10.36 | 40.04 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEX2- | 275 | 47.82 | 19.31 | 4.97 | 32.28 | 38.06 | 17.15 | 8.54 | 32.8
WLEX3A | 33 | 57.34 | 20.06 | 9.49 | 37.86 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3B | 33 | 57.6 | 20.15 | 9.49 | 37.99 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3C | 33 | 55.56 | 19.46 | 9.39 | 36.91 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3

## D2.4
ETYS 22 Yr 05 - SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2026/27
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AREC1- | 132 | 21.31 | 7.64 | 1.47 | 12.28 | 23.73 | 9.07 | 2.36 | 15.18
AUCH2- | 275 | 17.99 | 6.72 | 2.43 | 11.94 | 17.61 | 7.03 | 2.14 | 12.09 | Menu
AYR-3- | 33 | 41.94 | 14.65 | 11.05 | 31.77 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
BAGA0J | 25 | 16.53 | 6.06 | 3.71 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.52 | 6.06 | 3.7 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 47.42 | 16.64 | 3.85 | 27.39 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
BAIN3- | 33 | 33.22 | 11.89 | 6.37 | 23.19 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
BERW3- | 33 | 49.13 | 17.45 | 1.9 | 26.58 | 4.69 | 3.23 | 0 | 4.56
BLAH1- | 132 | 47.68 | 17.98 | 6.22 | 31.64 | 45.03 | 17.53 | 6.37 | 31.16
BLAH3A | 33 | 46.39 | 16.06 | 10.17 | 32.88 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
BLAH3B | 33 | 50.77 | 15.13 | 10.5 | 31.9 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
BLCW1- | 132 | 21.35 | 8.41 | 1.21 | 13.09 | 20.87 | 8.71 | 1.45 | 13.76
BLCW3- | 33 | 33.51 | 10.49 | 4.27 | 19.11 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
BLKS3- | 33 | 32.63 | 10.14 | 3.66 | 17.99 | 2.23 | 1.54 | 0 | 2.18
BONN0J | 25 | 18.28 | 6.58 | 5.44 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.28 | 6.58 | 5.44 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.28 | 6.58 | 5.44 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 55.11 | 20.7 | 9.54 | 38.81 | 64.11 | 24.98 | 10.59 | 45.92
BONN3- | 33 | 53.98 | 18.04 | 8.63 | 34.14 | 4.55 | 3.16 | 0 | 4.46
BPGR3- | 33 | 97.33 | 29.75 | 21.61 | 63.68 | 6.11 | 4.23 | 0 | 5.99
BRAP1- | 132 | 33.37 | 12.55 | 3.18 | 20.93 | 35.7 | 14.27 | 3.37 | 23.56
BRAP3- | 33 | 29.97 | 10.66 | 5.05 | 20.12 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
BROX3- | 33 | 35.39 | 12.89 | 3.93 | 22.16 | 4.38 | 3.04 | 0 | 4.3
BUSB2- | 275 | 59.15 | 22.56 | 10.28 | 42.18 | 52.76 | 21.15 | 7.47 | 37.38
CAFA5- | 11 | 31.91 | 11.45 | 6.15 | 22.34 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
CATY0J | 25 | 10.04 | 3.7 | 1.71 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.05 | 3.7 | 1.74 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 29.82 | 10.5 | 4.76 | 19.61 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CCSS1- | 132 | 36.47 | 13.31 | 6.13 | 24.95 | 41.24 | 16.14 | 5.32 | 28.14
CCSS3- | 33 | 49.97 | 14.64 | 9.13 | 29.83 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
CHAP1- | 132 | 44.82 | 19.13 | 0.78 | 27.83 | 40.11 | 17.77 | 1.35 | 26.48
CHAP3- | 33 | 50.53 | 18.74 | 4.99 | 31.5 | 4.6 | 3.19 | 0 | 4.51
CHAS3A | 33 | 45.97 | 15.83 | 9.94 | 32.32 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
CHAS3B | 33 | 45.97 | 15.83 | 9.94 | 32.32 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
CLYM2- | 275 | 94.94 | 35.54 | 19.46 | 69.72 | 90.94 | 35.44 | 18.24 | 68.37
CLYM3A | 33 | 41.08 | 15.73 | 7.23 | 29.47 | 5.38 | 3.72 | 0 | 5.27
CLYM3B | 33 | 41.21 | 15.77 | 7.09 | 29.39 | 5.38 | 3.73 | 0 | 5.27
CLYN2Q | 275 | 19.02 | 7.71 | 6.05 | 16.95 | 18.8 | 7.2 | 6.17 | 16.36
CLYN3A | 33 | 42.49 | 18.41 | 8.19 | 34.23 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3B | 33 | 42.59 | 18.45 | 8.21 | 34.3 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3C | 33 | 42.47 | 18.4 | 8.22 | 34.24 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3D | 33 | 42.5 | 18.42 | 8.13 | 34.18 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS2R | 275 | 18.67 | 7.18 | 5.52 | 15.67 | 18.58 | 7.06 | 5.37 | 15.35
CLYS3A | 33 | 41.66 | 17.78 | 8.03 | 33.18 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3B | 33 | 40.8 | 17.33 | 7.93 | 32.44 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
COAL1A | 132 | 43.35 | 14.92 | 10.04 | 31.14 | 53.11 | 19.35 | 11.82 | 39.18
COAL1B | 132 | 44.44 | 15.95 | 11.23 | 33.79 | 51.52 | 18.99 | 12.43 | 39.28
COAL4- | 400 | 61.77 | 23.51 | 10.7 | 43.95 | 53.35 | 21.03 | 9.72 | 39.47
COAT3- | 33 | 40.54 | 13.93 | 11.91 | 31.61 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
COCK2- | 275 | 69.79 | 27.16 | 13.85 | 52.25 | 73.33 | 28.67 | 16 | 56.54
COCK3- | 33 | 43.19 | 15.2 | 11.2 | 32.69 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
COYL1- | 132 | 29.68 | 9.98 | 7.47 | 21.58 | 35.32 | 12.75 | 8.77 | 26.79
COYL2- | 275 | 67.85 | 24.65 | 13.42 | 48.28 | 64.1 | 24.86 | 11.67 | 46.83
COYL3- | 33 | 45.57 | 15.83 | 5.42 | 27.8 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CRCK2- | 275 | 31.87 | 12.06 | 4.28 | 21.34 | 29.7 | 11.95 | 3.66 | 20.56
CROO3J | 33 | 35.65 | 13 | 3.65 | 22.04 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CROO3K | 33 | 33.58 | 12.21 | 3.84 | 21.11 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CRYR1- | 132 | 15.91 | 5.23 | 4.44 | 11.84 | 16.58 | 5.81 | 5.11 | 13.33
CRYR1A | 132 | 15.6 | 6.21 | 4.87 | 13.65 | 17.42 | 6.57 | 5.61 | 14.9
CRYR4- | 400 | 65 | 23.97 | 14.31 | 48.2 | 61.81 | 23.74 | 13.48 | 47.05
CUMB3- | 33 | 50.35 | 17.18 | 4.44 | 28.74 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
CUMH3- | 33 | 47.75 | 14.14 | 6.72 | 26.71 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CUPA3- | 33 | 34.01 | 12.76 | 1.48 | 19.53 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
CURR0J | 25 | 21.25 | 7.71 | 6.48 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 21.25 | 7.71 | 6.48 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR1A | 132 | 39.04 | 13.89 | 9.58 | 29.22 | 47.04 | 17.34 | 11.5 | 36.03
CURR1B | 132 | 39.04 | 13.89 | 9.58 | 29.22 | 47.04 | 17.34 | 11.5 | 36.03
CURR2- | 275 | 65.87 | 25.37 | 10.73 | 46.61 | 59.74 | 23.79 | 10.64 | 44.28
CURR5- | 11 | 34.92 | 12.56 | 5.74 | 23.5 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DALL2- | 275 | 44.97 | 15.76 | 9.63 | 31.91 | 39.66 | 15.22 | 7.46 | 28.99
DALM1- | 132 | 26.32 | 9.32 | 7.27 | 20.45 | 31.67 | 11.6 | 8.87 | 25.28
DALM3- | 33 | 32.75 | 11.59 | 7.83 | 24.22 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DENN2- | 275 | 69.19 | 25.87 | 16.23 | 52.82 | 67.29 | 25.95 | 15.56 | 52.26
DENN4- | 400 | 59.18 | 22.72 | 13.24 | 45.38 | 51.13 | 20.06 | 10.79 | 39.16
DESA3- | 33 | 37.13 | 11.28 | 5.36 | 21.31 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
DEVM0J | 25 | 8.41 | 3.02 | 2.58 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.41 | 3.02 | 2.58 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 35.91 | 13.23 | 7.55 | 26.25 | 42.09 | 16.09 | 8.55 | 31.31
DEVM3- | 33 | 40.26 | 14.68 | 4.51 | 25.27 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
DEVM4- | 400 | 38.15 | 14.37 | 7.13 | 27.46 | 31.45 | 12.48 | 5.55 | 23.19
DEVO1- | 132 | 28.48 | 11.96 | 1.2 | 18.12 | 28.3 | 12.26 | 1.96 | 19.31
DEVO3- | 33 | 43.79 | 16.04 | 3.81 | 26.5 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
DEWP3- | 33 | 46.97 | 15.89 | 12.66 | 35.13 | 7.88 | 5.46 | 0 | 7.72
DONO1- | 132 | 38.72 | 14.46 | 6.22 | 26.67 | 43.55 | 17.01 | 5.8 | 29.86
DRCR3- | 33 | 29.82 | 11.2 | 3.23 | 19.07 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DRUM3- | 33 | 40.77 | 14.01 | 11.39 | 31.21 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
DUMF1- | 132 | 24.07 | 10.21 | 0.36 | 14.79 | 26.79 | 11.56 | 0.68 | 17.03
DUMF3A | 33 | 41.45 | 15.21 | 1.88 | 23.39 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.35
DUMF3B | 33 | 38.54 | 14.57 | 1.98 | 22.59 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DUMF3I | 33 | 20.84 | 7.47 | 1.78 | 12.35 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
DUNB3A | 33 | 43.45 | 12.79 | 3.54 | 21.62 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.02
DUNB3B | 33 | 43.68 | 13.18 | 5.49 | 24.13 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
DUNE1- | 132 | 18.25 | 7.65 | 0.9 | 11.71 | 19.25 | 8.18 | 1.36 | 12.92
DUNE3- | 33 | 41.53 | 15.23 | 3.19 | 24.73 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
DUNF3- | 33 | 35.95 | 13.11 | 4.06 | 22.6 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DUNH3- | 33 | 66.44 | 21.5 | 10.81 | 41.22 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
EAST5- | 11 | 25.08 | 9.48 | 2.99 | 16.4 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.13
ECCF0J | 25 | 16.45 | 6.32 | 1.36 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 20.42 | 7.65 | 2.85 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 33.28 | 12.38 | 8.85 | 26.36 | 40.83 | 15.66 | 10.54 | 32.69
ECCL3- | 33 | 38.59 | 14.69 | 5.57 | 26.34 | 5.25 | 3.6 | 0 | 5.1
ECCL4A | 400 | 53.23 | 19.57 | 12.04 | 39.71 | 49.54 | 18.85 | 11.96 | 38.61
ECCL4B | 400 | 56.16 | 20.49 | 12.53 | 41.5 | 54.32 | 20.54 | 13.33 | 42.38
EERH2- | 275 | 80.52 | 30.38 | 15.8 | 58.76 | 71.21 | 28.06 | 12.52 | 52.2
EERH3- | 33 | 47.42 | 16.25 | 14.09 | 37.06 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
EKIL3A | 33 | 33.79 | 11.88 | 9.89 | 26.69 | 5.64 | 3.9 | 0 | 5.52
EKIL3B | 33 | 33.96 | 11.94 | 9.93 | 26.81 | 5.64 | 3.91 | 0 | 5.53
EKIS2- | 275 | 73.87 | 28.2 | 13.81 | 53.69 | 69.59 | 27.95 | 10.93 | 50.46
EKIS3A | 33 | 59.97 | 20.5 | 10.2 | 39.18 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.9
EKIS3B | 33 | 59.97 | 20.5 | 10.2 | 39.18 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.9
ELDE3- | 33 | 39.49 | 14.15 | 5 | 25.02 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
ELVA0J | 25 | 19.14 | 6.76 | 8.1 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.14 | 6.76 | 8.1 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 19.73 | 7.89 | 7.02 | 18.18 | 18.81 | 7.34 | 5.72 | 16.1
ELVA2R | 275 | 19.58 | 7.4 | 6.88 | 17.35 | 19.48 | 7.26 | 6.57 | 16.84
ELVA4- | 400 | 68.6 | 26.41 | 10.45 | 47.81 | 51.57 | 20.86 | 7.63 | 37.14
ERSK3- | 33 | 30.44 | 11.04 | 4.84 | 20.45 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
EWEH3- | 33 | 39.4 | 12.13 | 4.37 | 21.52 | 2.29 | 1.58 | 0 | 2.24
FALL4- | 400 | 55.7 | 20.6 | 11.79 | 40.92 | 49.66 | 19.27 | 9.99 | 37.24
FINN3- | 33 | 31.38 | 11.14 | 6.34 | 22.09 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
GALA1- | 132 | 21.7 | 9.16 | 0.38 | 13.34 | 22.83 | 9.96 | 0.82 | 14.91
GALA3- | 33 | 41.25 | 14.97 | 2.45 | 23.62 | 4.91 | 3.4 | 0 | 4.8
GAWH1Q | 132 | 33.18 | 12.25 | 4.68 | 22 | 37.08 | 14.91 | 3.82 | 24.89
GAWH3- | 33 | 42.21 | 12.46 | 7.53 | 25.16 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.24
GIFF3A | 33 | 36.82 | 12.96 | 7.89 | 26.22 | 5.4 | 3.74 | 0 | 5.28
GIFF3B | 33 | 36.95 | 13.01 | 7.94 | 26.34 | 5.4 | 3.74 | 0 | 5.29
GLGL1- | 132 | 38.71 | 15.57 | 2.48 | 24.5 | 37.45 | 15.05 | 3.04 | 24.33
GLGL3- | 33 | 49.96 | 18.13 | 8.23 | 33.87 | 4.53 | 3.13 | 0 | 4.43
GLLE1- | 132 | 38.09 | 14.19 | 2.78 | 22.85 | 34.31 | 14.22 | 1.78 | 21.89
GLLE5- | 11 | 34.15 | 12.49 | 7.75 | 25.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.26
GLLU3- | 33 | 44.17 | 16.98 | 0.51 | 24.53 | 4.67 | 3.23 | 0 | 4.57
GLNI1- | 132 | 47.36 | 18.79 | 5.93 | 32.51 | 53.08 | 21.66 | 6.22 | 36.84
GLNI3- | 33 | 44.18 | 16.35 | 6.61 | 29.74 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
GLRO0J | 25 | 20.75 | 7.55 | 6.16 | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO0K | 25 | 20.75 | 7.55 | 6.16 | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO2- | 275 | 43.7 | 17.94 | 6.6 | 31.97 | 36.25 | 14.87 | 5.57 | 26.6
GLRO3A | 33 | 36.87 | 13.22 | 8.12 | 26.81 | 5.39 | 3.73 | 0 | 5.28
GLRO3B | 33 | 33.11 | 11.71 | 8.14 | 24.7 | 5.41 | 3.74 | 0 | 5.3
GNSH1- | 132 | 23.27 | 9.02 | 1.56 | 14.31 | 23.19 | 9.53 | 1.87 | 15.35
GORG3- | 33 | 29.5 | 10.5 | 5.22 | 20.07 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
GOVA3- | 33 | 31.45 | 10.99 | 5.89 | 21.44 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
GRMO2- | 275 | 55.58 | 21.62 | 9.48 | 40.06 | 47.1 | 18.87 | 8.21 | 34.9
GRMO3A | 33 | 46.34 | 15.56 | 9.55 | 31.56 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.85
GRMO3C | 33 | 46.44 | 15.58 | 9.71 | 31.74 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
GRNA1- | 132 | 64.4 | 25.32 | 6.94 | 42.75 | 70.57 | 29.05 | 8.3 | 49.39
GRNA4- | 400 | 56.92 | 21.83 | 8.25 | 39.12 | 48.43 | 19.17 | 8.28 | 35.4
HAGR3- | 33 | 31.27 | 11.07 | 4.85 | 20.51 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
HAWI0J | 25 | 10.08 | 3.76 | 1.74 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0
HAWI0K | 25 | 10.08 | 3.76 | 1.74 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0
HAWI1- | 132 | 13.25 | 5.93 | 0.09 | 8.48 | 13.75 | 6.11 | 0.33 | 8.97
HAWI3- | 33 | 25.78 | 10.18 | 0.63 | 15.02 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
HELE1- | 132 | 18.79 | 8.66 | 0.09 | 12.34 | 19.24 | 8.81 | 0.36 | 12.82
HELE3- | 33 | 28.24 | 11.07 | 1.06 | 16.72 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUCR4- | 400 | 59.1 | 21.89 | 11.21 | 42.16 | 67.18 | 25.65 | 13.87 | 50.14
HUCS4- | 400 | 59.11 | 21.9 | 11.19 | 42.16 | 67.41 | 25.71 | 14.09 | 50.45
HUER4- | 400 | 59.46 | 22.03 | 11.22 | 42.37 | 67.6 | 25.79 | 14.01 | 50.49
HUNE1- | 132 | 36.81 | 13.25 | 8.46 | 27.2 | 43.27 | 16.22 | 10.42 | 33.35
HUNE4- | 400 | 59.51 | 22.04 | 11.24 | 42.41 | 67.74 | 25.84 | 14.06 | 50.61
HUNF3- | 33 | 41.57 | 15.4 | 6.08 | 27.86 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
INKE3- | 33 | 30.94 | 11.36 | 2.73 | 18.79 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
INVR2- | 275 | 39.64 | 14.71 | 6.86 | 27.67 | 34.62 | 13.7 | 5.54 | 24.91
INWI0J | 25 | 17.48 | 6.25 | 5.21 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 17.48 | 6.25 | 5.21 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 30.95 | 10.82 | 5.76 | 21.06 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
KAIM2- | 275 | 68.79 | 26.41 | 12.26 | 49.61 | 65.49 | 26 | 11.07 | 47.84
KAIM3- | 33 | 38.49 | 11.78 | 8.41 | 25.08 | 5.7 | 3.93 | 0 | 5.56
KEOO1- | 132 | 35.07 | 13.05 | 2.71 | 21.17 | 32.54 | 13.22 | 2.11 | 20.81
KEOO5- | 11 | 33.47 | 12.23 | 5.68 | 22.97 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
KIER3- | 33 | 34.05 | 11.89 | 5.76 | 22.58 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
KILB3- | 33 | 34.13 | 12.43 | 5.36 | 22.94 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
KILB5- | 11 | 28.77 | 10.52 | 4.1 | 18.98 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
KILG2- | 275 | 23.34 | 8.44 | 3.67 | 15.6 | 26.17 | 10.08 | 4.65 | 18.91
KILS1- | 132 | 23.85 | 9.22 | 4.66 | 17.7 | 23.89 | 9.36 | 5.6 | 18.83
KILS2- | 275 | 75.26 | 27.29 | 17.05 | 55.64 | 76.24 | 29.01 | 17.48 | 58.51
KILS3- | 33 | 46.1 | 16.01 | 10.4 | 33.04 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.86
KILS4- | 400 | 56.19 | 21.05 | 10.87 | 40.64 | 50.29 | 19.59 | 10.53 | 38.23
KILS4T | 400 | 53.16 | 19.95 | 10.42 | 38.63 | 48.52 | 18.85 | 10.34 | 37
KILT3A | 33 | 37.05 | 12.94 | 9.4 | 27.7 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KILT3B | 33 | 42.44 | 14.75 | 9.08 | 29.95 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
KILW1Q | 132 | 24.76 | 9.53 | 2.06 | 15.54 | 24.12 | 9.8 | 1.89 | 15.75
KILW1R | 132 | 24.4 | 9.45 | 1.87 | 15.24 | 23.55 | 9.62 | 1.75 | 15.35
KILW3- | 33 | 35.29 | 12.66 | 5.2 | 23.1 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
KINC2- | 275 | 84.82 | 32.8 | 18.33 | 64.71 | 77.48 | 30.56 | 15.71 | 58.93
KINN2A | 275 | 83.29 | 32.25 | 17.84 | 63.44 | 76.15 | 30.15 | 15.12 | 57.76
KINN2B | 275 | 83.29 | 32.25 | 17.84 | 63.44 | 76.15 | 30.15 | 15.12 | 57.76
LAMB2- | 275 | 62.78 | 23.5 | 11.61 | 44.85 | 52.02 | 20.75 | 8.43 | 37.78
LEVE3- | 33 | 39.87 | 15.23 | 1.55 | 23.08 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
LING3- | 33 | 58.4 | 18.15 | 4.6 | 30.26 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49
LINM3- | 33 | 53.43 | 17.57 | 6.88 | 31.73 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
MAHI1- | 132 | 28.06 | 9.67 | 4.65 | 18.32 | 32.35 | 11.9 | 6.14 | 22.97
MAHI1B | 132 | 28.06 | 9.67 | 4.65 | 18.32 | 32.35 | 11.9 | 6.14 | 22.97
MAHI2- | 275 | 25.78 | 9.21 | 4.32 | 17.35 | 28.5 | 10.82 | 5.39 | 20.69
MAHI3- | 33 | 48.33 | 15.69 | 7.01 | 29.2 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
MARM1- | 132 | 17.62 | 7.4 | 0.49 | 10.95 | 15.87 | 6.9 | 0.59 | 10.35
MAYB1- | 132 | 18.86 | 6.79 | 0.62 | 10.22 | 18.75 | 7.57 | 0.82 | 11.54
MAYB3- | 33 | 32.1 | 10.73 | 1.46 | 16.64 | 1.57 | 1.09 | 0 | 1.54
MEAD1- | 132 | 26.85 | 10.19 | 2.27 | 16.67 | 25.87 | 10.4 | 2.07 | 16.77
MIDM1- | 132 | 30.91 | 11.8 | 1.85 | 18.53 | 34.69 | 14.82 | 2.82 | 23.78
MOFF1- | 132 | 46.45 | 16.84 | 10.93 | 34.74 | 55.17 | 20.34 | 13.09 | 41.86
MOFF1A | 132 | 46.45 | 16.84 | 10.93 | 34.74 | 55.17 | 20.34 | 13.09 | 41.86
MOFF3- | 33 | 38.41 | 13.14 | 9 | 27.59 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
MOFF4- | 400 | 50.55 | 19.57 | 7.66 | 35.34 | 41.74 | 16.83 | 6.46 | 30.27
MOSM1A | 132 | 47.15 | 18.64 | 6.51 | 32.88 | 54.97 | 22.16 | 8.05 | 39.39
MOSM1B | 132 | 47.15 | 18.64 | 6.51 | 32.88 | 54.97 | 22.16 | 8.05 | 39.39
MOSM2- | 275 | 50.95 | 20.55 | 7.94 | 37.01 | 42.75 | 17.37 | 7.21 | 31.76
NEAR2Q | 275 | 57.48 | 22 | 9.6 | 40.71 | 51.01 | 20.36 | 8.05 | 36.84
NEAR3A | 33 | 35.45 | 12.34 | 8.39 | 25.85 | 5.68 | 3.93 | 0 | 5.56
NEAR3B | 33 | 34.74 | 12.1 | 8.01 | 25.11 | 5.69 | 3.94 | 0 | 5.57
NECU1- | 132 | 54.24 | 19.89 | 10.9 | 39.02 | 60.22 | 22.6 | 12.13 | 44.1
NECU1B | 132 | 49.87 | 17.93 | 9.74 | 35.09 | 55.77 | 20.91 | 11.42 | 40.99
NECU1C | 132 | 37.4 | 13.77 | 9.15 | 28.62 | 40.25 | 14.94 | 9.93 | 31.07
NECU2- | 275 | 58.04 | 21.42 | 11.06 | 41.35 | 54.42 | 21.03 | 11.46 | 41.19
NEIL1- | 132 | 50.64 | 17.49 | 11.07 | 35.81 | 59.29 | 21.89 | 13.74 | 44.7
NEIL2- | 275 | 79.71 | 29.49 | 16.55 | 58.26 | 78.1 | 30.13 | 16.83 | 59.45
NETS1- | 132 | 18.4 | 8.03 | 0.17 | 11.53 | 18.26 | 8.09 | 0.52 | 11.96
NETS3- | 33 | 33.94 | 13.84 | 1.21 | 20.78 | 4.61 | 3.19 | 0 | 4.51
PAIS3- | 33 | 41.68 | 14.86 | 6.27 | 27.29 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
PART3- | 33 | 35.96 | 13.08 | 4.51 | 23.01 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
POOB0J | 25 | 21.24 | 7.67 | 6.37 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 21.24 | 7.67 | 6.37 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 56.24 | 19.6 | 12.73 | 40.46 | 6.02 | 4.17 | 0 | 5.9
PORD3- | 33 | 42.43 | 14.63 | 10.92 | 31.6 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
RAVE3A | 33 | 21.37 | 8.08 | 1.78 | 13.21 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
RAVE3B | 33 | 23.49 | 9.19 | 1.66 | 14.65 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.88
REDH1- | 132 | 34.24 | 14.71 | 1.24 | 22.04 | 34.23 | 14.87 | 1.58 | 22.62
REDH3- | 33 | 46.41 | 17.51 | 3.77 | 28.53 | 3.78 | 2.62 | 0 | 3.71
SACO0J | 25 | 10.65 | 3.84 | 2.92 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.61 | 3.83 | 2.86 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 43.23 | 15.03 | 4.06 | 25.32 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
SACO3K | 33 | 43.72 | 15.48 | 3.86 | 25.75 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SAKN1- | 132 | 32.4 | 13.53 | 1.12 | 20.25 | 31.55 | 13.49 | 1.56 | 20.63
SANX0J | 25 | 16.99 | 6.08 | 4.68 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.97 | 6.07 | 4.63 | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 28.04 | 9.79 | 5.7 | 19.54 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SHRU3A | 33 | 38.2 | 13.01 | 10.52 | 28.92 | 5.85 | 4.05 | 0 | 5.73
SHRU3B | 33 | 38.2 | 13.01 | 10.52 | 28.92 | 5.85 | 4.05 | 0 | 5.73
SIGH3A | 33 | 44.24 | 15.37 | 10.95 | 32.69 | 4.55 | 3.16 | 0 | 4.46
SIGH3B | 33 | 44.11 | 15.33 | 10.75 | 32.43 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
SMEA1- | 132 | 19.56 | 7.7 | 5.03 | 15.91 | 20.68 | 8.13 | 5.86 | 17.36
SMEA2- | 275 | 69.5 | 26.62 | 14.51 | 52.16 | 70.97 | 27.8 | 14.13 | 53.45
SPAV3- | 33 | 39.62 | 12.55 | 5.5 | 23.25 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.36
STHA2A | 275 | 76.35 | 28.72 | 15.92 | 56.54 | 75.81 | 29.43 | 15.79 | 57.41
STHA2B | 275 | 82.69 | 31.2 | 17.28 | 61.4 | 81.14 | 31.72 | 16.8 | 61.65
STHA3- | 33 | 44.16 | 15.63 | 10.67 | 32.78 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
STHA4A | 400 | 68.11 | 25.69 | 12.46 | 48.78 | 61.25 | 23.96 | 11.59 | 45.47
STHA4B | 400 | 64.04 | 24.16 | 12.41 | 46.59 | 57.44 | 22.43 | 11.21 | 42.93
STIR3- | 33 | 41.58 | 14.53 | 6.71 | 27.25 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
STLE0J | 25 | 10.41 | 3.79 | 2.33 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.41 | 3.79 | 2.33 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1- | 132 | 23.01 | 10.29 | 0.19 | 14.75 | 22.77 | 10.3 | 0.63 | 15.2
STLE3S | 33 | 33.57 | 12.6 | 2.32 | 20.14 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
TELR3- | 33 | 29.29 | 10.42 | 5.05 | 19.78 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
TONG1- | 132 | 14.18 | 6.72 | 0.19 | 9.69 | 19.23 | 9.16 | 0.27 | 13.23
TONG3- | 33 | 25.87 | 10.51 | 1.07 | 15.93 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
TONG5- | 11 | 76.9 | 30.35 | 4.89 | 47.82 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.5
TORN1- | 132 | 31.58 | 10.75 | 8.29 | 23.49 | 37.71 | 13.56 | 10.4 | 29.58
TORN4- | 400 | 77.46 | 28.09 | 18.35 | 58.08 | 76.2 | 28.71 | 19.7 | 60.3
WESE1- | 132 | 15.22 | 6.11 | 4.28 | 12.92 | 16.84 | 6.41 | 4.7 | 13.78
WFIE1A | 132 | 32.62 | 13.72 | 4.77 | 24.16 | 33.4 | 14 | 5.72 | 25.53
WFIE1B | 132 | 40.68 | 16.64 | 4.73 | 28.26 | 41.83 | 17.47 | 5.81 | 30.52
WFIE2- | 275 | 57.23 | 23.26 | 9.22 | 42.12 | 48.74 | 19.82 | 8.33 | 36.36
WFIE3- | 33 | 45.33 | 16.18 | 8.49 | 31.38 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WGEO3- | 33 | 41.58 | 14.29 | 9.69 | 29.9 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
WHHO3- | 33 | 42.23 | 14.83 | 9.93 | 30.9 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
WHTL3- | 33 | 26.91 | 10.48 | 1.05 | 15.88 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
WISH0J | 25 | 20.96 | 7.52 | 6.42 | 17.06 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 20.96 | 7.52 | 6.42 | 17.06 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 15.56 | 4.65 | 4.44 | 11.01 | 19.05 | 6.41 | 5.52 | 14.58
WISH2- | 275 | 58.74 | 21.84 | 12.93 | 43.81 | 61.43 | 23.55 | 14.09 | 47.4
WISH3- | 33 | 52.96 | 18.64 | 10.39 | 36.76 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
WISH4- | 400 | 60.3 | 22.88 | 10.44 | 42.8 | 54.35 | 21.34 | 10.33 | 40.51
WIYH1- | 132 | 47.76 | 17.88 | 10.59 | 35.87 | 58.83 | 22.97 | 12.91 | 45.4
WIYH2- | 275 | 69.16 | 25.46 | 13.56 | 49.56 | 65.17 | 25.3 | 13.39 | 49.17
WLEE2- | 275 | 63.25 | 25.21 | 7.62 | 43.27 | 51.82 | 23.58 | 10.07 | 43.41
WLEE3A | 33 | 51.46 | 21.5 | 10.56 | 40.97 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3B | 33 | 51.83 | 21.65 | 10.54 | 41.15 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3C | 33 | 51.51 | 21.48 | 10.47 | 40.85 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX2- | 275 | 49.29 | 20.04 | 5.02 | 33.36 | 39.06 | 17.6 | 8.69 | 33.58
WLEX3A | 33 | 57.56 | 20.16 | 9.43 | 37.94 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX3B | 33 | 58.27 | 20.44 | 9.33 | 38.23 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 55.76 | 19.55 | 9.31 | 36.96 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01

## D2.5
ETYS 22 Yr 07 - SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2028/29
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AREC1- | 132 | 21.34 | 7.66 | 1.47 | 12.3 | 23.73 | 9.08 | 2.36 | 15.19
AUCH2- | 275 | 18.07 | 6.78 | 2.42 | 12.01 | 17.64 | 7.06 | 2.14 | 12.12 | Menu
AYR-3- | 33 | 41.77 | 14.59 | 11.03 | 31.67 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
AYRS4- | 400 | 60.85 | 22.83 | 11.25 | 43.55 | 68.35 | 26.27 | 13.7 | 50.85
BAGA0J | 25 | 16.63 | 6.1 | 3.75 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.63 | 6.1 | 3.74 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 48.94 | 17.21 | 3.92 | 28.26 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
BAIN3- | 33 | 33.82 | 12.12 | 6.49 | 23.63 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
BERW3- | 33 | 51 | 18.2 | 1.88 | 27.62 | 4.71 | 3.24 | 0 | 4.58
BLAH1- | 132 | 40.09 | 14.17 | 5.88 | 25.92 | 40.6 | 15.32 | 6.3 | 27.97
BLAH3A | 33 | 45.42 | 15.57 | 9.97 | 31.99 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
BLAH3B | 33 | 49.79 | 14.66 | 10.29 | 31.03 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
BLCW1- | 132 | 21.32 | 8.36 | 1.17 | 13 | 20.85 | 8.68 | 1.42 | 13.69
BLCW3- | 33 | 33.38 | 10.43 | 4.25 | 19 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
BLKS3- | 33 | 32.51 | 10.08 | 3.63 | 17.89 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
BONN0J | 25 | 18.4 | 6.63 | 5.5 | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.4 | 6.63 | 5.5 | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.4 | 6.63 | 5.5 | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 57.74 | 21.72 | 10.23 | 40.94 | 66.68 | 25.96 | 11.26 | 47.97
BONN3- | 33 | 54.35 | 18.16 | 8.77 | 34.45 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
BONN4- | 400 | 78.84 | 30.51 | 13.92 | 57.07 | 64.23 | 25.73 | 10.63 | 47.02
BPGR3- | 33 | 97.9 | 29.94 | 21.77 | 64.12 | 6.12 | 4.24 | 0 | 5.99
BRAP1- | 132 | 33.71 | 12.68 | 3.19 | 21.13 | 35.93 | 14.36 | 3.39 | 23.7
BRAP3- | 33 | 30.31 | 10.78 | 5.09 | 20.34 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
BRNX4- | 400 | 87.24 | 32.55 | 17 | 63.02 | 84.98 | 32.37 | 19.47 | 65.25
BROX3- | 33 | 36.25 | 13.15 | 3.99 | 22.58 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
BUSB2- | 275 | 60.81 | 23.31 | 10.44 | 43.41 | 53.58 | 21.53 | 7.51 | 37.95
CAFA5- | 11 | 31.99 | 11.47 | 6.16 | 22.38 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
CATY0J | 25 | 10.16 | 3.75 | 1.73 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.17 | 3.75 | 1.76 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 30 | 10.58 | 4.78 | 19.74 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CCSS1- | 132 | 36.61 | 13.36 | 6.29 | 25.18 | 41.42 | 16.2 | 5.43 | 28.34
CCSS3- | 33 | 50.07 | 14.68 | 9.18 | 29.95 | 3.05 | 2.12 | 0 | 3
CHAP1- | 132 | 44.77 | 18.53 | 1.29 | 27.51 | 40.11 | 17.39 | 1.74 | 26.33
CHAP3- | 33 | 50.54 | 18.68 | 5.53 | 31.95 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
CHAS3A | 33 | 46.06 | 15.87 | 9.97 | 32.41 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
CHAS3B | 33 | 46.06 | 15.87 | 9.97 | 32.41 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
CLYM2- | 275 | 103.25 | 38.87 | 20.44 | 75.41 | 96.56 | 37.78 | 18.82 | 72.26
CLYM3A | 33 | 41.08 | 15.74 | 7.23 | 29.5 | 5.35 | 3.71 | 0 | 5.24
CLYM3B | 33 | 41.22 | 15.78 | 7.09 | 29.42 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.24
CLYN2Q | 275 | 19.11 | 7.76 | 6.09 | 17.07 | 18.8 | 7.21 | 6.15 | 16.34
CLYN3A | 33 | 42.42 | 18.41 | 8.03 | 34.07 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3B | 33 | 42.51 | 18.44 | 8.05 | 34.13 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3C | 33 | 42.4 | 18.4 | 8.06 | 34.08 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3D | 33 | 42.43 | 18.42 | 7.97 | 34.02 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS2R | 275 | 18.73 | 7.21 | 5.56 | 15.75 | 18.59 | 7.07 | 5.37 | 15.36
CLYS3A | 33 | 41.55 | 17.73 | 8.02 | 33.1 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYS3B | 33 | 40.85 | 17.38 | 7.81 | 32.39 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
COAB4- | 400 | 75.51 | 29.34 | 12.31 | 53.81 | 71.08 | 27.96 | 13.49 | 53.02
COAL1A | 132 | 44.22 | 15.33 | 10.4 | 32.08 | 53.78 | 19.64 | 12.3 | 40.08
COAL1B | 132 | 44.63 | 16.01 | 11.58 | 34.23 | 51.79 | 19.06 | 12.93 | 39.89
COAL4- | 400 | 80.42 | 31.25 | 12.8 | 57 | 75.44 | 29.73 | 13.93 | 55.98
COAN4- | 400 | 75.26 | 29.29 | 11.58 | 53.01 | 63.53 | 25.25 | 10.77 | 46.48
COAT3- | 33 | 41.75 | 14.37 | 12.37 | 32.7 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
COCK2- | 275 | 73.79 | 28.73 | 14.55 | 55.17 | 75.5 | 29.51 | 16.49 | 58.22
COCK3- | 33 | 44.37 | 15.63 | 11.45 | 33.55 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
COYL1- | 132 | 29.8 | 10.03 | 7.47 | 21.66 | 35.32 | 12.76 | 8.74 | 26.78
COYL2- | 275 | 69.36 | 25.19 | 13.78 | 49.4 | 65.36 | 25.35 | 11.9 | 47.74
COYL3- | 33 | 46.83 | 16.25 | 5.44 | 28.42 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CRCK2- | 275 | 32.62 | 12.44 | 4.31 | 21.9 | 30.91 | 12.4 | 4.24 | 21.78
CROO3J | 33 | 36.03 | 13.15 | 3.68 | 22.28 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CROO3K | 33 | 34.32 | 12.49 | 3.86 | 21.53 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CRYR1- | 132 | 15.96 | 5.25 | 4.44 | 11.87 | 16.6 | 5.82 | 5.1 | 13.33
CRYR1A | 132 | 15.65 | 6.23 | 4.87 | 13.68 | 17.45 | 6.58 | 5.59 | 14.9
CRYR4- | 400 | 73.23 | 27.59 | 13.85 | 52.88 | 67.05 | 25.82 | 14.14 | 50.65
CULR2- | 275 | 63.78 | 24.96 | 11.85 | 47.14 | 52.12 | 21.06 | 7.36 | 37.15
CUMB3- | 33 | 50.85 | 17.36 | 4.55 | 29.1 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.42
CUMH3- | 33 | 47.84 | 14.17 | 6.76 | 26.8 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CUPA3- | 33 | 34.59 | 12.98 | 1.52 | 19.87 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
CURR0J | 25 | 21.25 | 7.7 | 6.55 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 21.25 | 7.7 | 6.55 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR1A | 132 | 42.02 | 14.9 | 10.56 | 31.63 | 50.55 | 18.62 | 12.64 | 38.97
CURR1B | 132 | 42.02 | 14.9 | 10.56 | 31.63 | 50.55 | 18.62 | 12.64 | 38.97
CURR2- | 275 | 73.49 | 28.01 | 14.04 | 53.65 | 69.02 | 27.14 | 13.72 | 52.1
CURR5- | 11 | 35.05 | 12.61 | 5.77 | 23.6 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DALL2- | 275 | 47.06 | 16.52 | 9.91 | 33.27 | 40.76 | 15.67 | 7.58 | 29.75
DALM1- | 132 | 26.56 | 9.42 | 7.31 | 20.63 | 31.77 | 11.65 | 8.87 | 25.34
DALM3- | 33 | 32.97 | 11.67 | 7.87 | 24.38 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DENN2- | 275 | 93.24 | 35.12 | 19.91 | 69.58 | 86.96 | 33.95 | 18.26 | 66.26
DENN4- | 400 | 85.3 | 32.82 | 16.13 | 62.55 | 70.13 | 27.91 | 12.6 | 52.07
DESA3- | 33 | 37.04 | 11.24 | 5.35 | 21.25 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
DEVM0J | 25 | 8.49 | 3.05 | 2.6 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.49 | 3.05 | 2.6 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 36.19 | 13.35 | 7.59 | 26.46 | 42.3 | 16.17 | 8.58 | 31.45
DEVM3- | 33 | 40.38 | 14.73 | 4.51 | 25.35 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
DEVM4- | 400 | 38.91 | 14.75 | 7.21 | 28.07 | 31.74 | 12.62 | 5.57 | 23.42
DEVO1- | 132 | 29.07 | 12.23 | 1.23 | 18.52 | 28.71 | 12.45 | 2 | 19.6
DEVO3- | 33 | 45.53 | 16.69 | 3.86 | 27.47 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
DEWP3- | 33 | 47.12 | 15.93 | 12.95 | 35.48 | 7.85 | 5.43 | 0 | 7.69
DONO1- | 132 | 38.87 | 14.51 | 6.41 | 26.93 | 43.75 | 17.08 | 5.94 | 30.09
DRCR3- | 33 | 30.25 | 11.37 | 3.28 | 19.37 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.35
DRUM3- | 33 | 41.09 | 14.14 | 11.45 | 31.45 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
DUMF1- | 132 | 22.17 | 9.2 | 0.43 | 13.44 | 25.08 | 10.56 | 0.82 | 15.75
DUMF3A | 33 | 40.72 | 14.85 | 1.96 | 22.96 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.34
DUMF3B | 33 | 37.84 | 14.22 | 2.06 | 22.17 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DUMF3I | 33 | 20.61 | 7.37 | 1.81 | 12.22 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
DUNB3A | 33 | 43.56 | 12.85 | 3.52 | 21.69 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.02
DUNB3B | 33 | 44.21 | 13.41 | 5.49 | 24.46 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
DUNE1- | 132 | 17.76 | 7.34 | 0.9 | 11.28 | 18.8 | 7.9 | 1.35 | 12.52
DUNE3- | 33 | 41.04 | 14.98 | 3.2 | 24.38 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
DUNF3- | 33 | 36.25 | 13.22 | 4.11 | 22.81 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DUNH3- | 33 | 65.44 | 21.01 | 10.64 | 40.35 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
EAST5- | 11 | 24.91 | 9.41 | 2.98 | 16.29 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.12
ECCF0J | 25 | 16.38 | 6.28 | 1.41 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 20.33 | 7.59 | 2.97 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 33.13 | 12.29 | 8.7 | 26.08 | 40.37 | 15.39 | 10.29 | 32.06
ECCL3- | 33 | 39.33 | 15 | 5.54 | 26.76 | 5.25 | 3.61 | 0 | 5.11
ECCL4A | 400 | 57.1 | 21.3 | 11.79 | 41.92 | 50.37 | 19.31 | 11.58 | 38.89
ECCL4B | 400 | 60.14 | 22.26 | 12.23 | 43.71 | 55.18 | 21.04 | 12.84 | 42.59
EERH2- | 275 | 93.9 | 35.67 | 17.35 | 67.79 | 81.83 | 32.44 | 13.65 | 59.53
EERH3- | 33 | 47.74 | 16.37 | 14.25 | 37.41 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
EKIL3A | 33 | 33.87 | 11.92 | 9.9 | 26.75 | 5.61 | 3.89 | 0 | 5.5
EKIL3B | 33 | 34.02 | 11.97 | 9.93 | 26.86 | 5.62 | 3.89 | 0 | 5.5
EKIS2- | 275 | 76.32 | 29.28 | 14.15 | 55.56 | 71.3 | 28.69 | 11.21 | 51.79
EKIS3A | 33 | 61.82 | 21.19 | 10.2 | 40.17 | 6.07 | 4.21 | 0 | 5.96
EKIS3B | 33 | 61.82 | 21.19 | 10.2 | 40.17 | 6.07 | 4.21 | 0 | 5.96
ELDE3- | 33 | 39.92 | 14.32 | 5.03 | 25.28 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.97
ELVA0J | 25 | 19.01 | 6.71 | 8.06 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.01 | 6.71 | 8.06 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 19.83 | 7.95 | 7.07 | 18.32 | 18.8 | 7.34 | 5.77 | 16.15
ELVA2R | 275 | 19.65 | 7.44 | 6.94 | 17.46 | 19.5 | 7.27 | 6.61 | 16.89
ELVA4- | 400 | 74.3 | 29.09 | 10.73 | 51.87 | 56.49 | 22.96 | 8.12 | 40.59
ERSK3- | 33 | 30.34 | 10.99 | 5.03 | 20.56 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
EWEH3- | 33 | 39.33 | 12.09 | 4.35 | 21.45 | 2.29 | 1.58 | 0 | 2.24
FALL4- | 400 | 61.59 | 23.2 | 11.61 | 44.42 | 52.83 | 20.59 | 10.13 | 39.24
FELL1- | 132 | 17.07 | 6.84 | 0.9 | 10.58 | 17.1 | 7.12 | 1.24 | 11.3
FINN3- | 33 | 31.49 | 11.19 | 6.34 | 22.16 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
GALA1- | 132 | 19.7 | 8.14 | 0.47 | 11.97 | 20.78 | 8.83 | 0.91 | 13.39
GALA3- | 33 | 40.72 | 14.77 | 2.46 | 23.35 | 4.88 | 3.38 | 0 | 4.77
GAWH1Q | 132 | 33.31 | 12.3 | 4.78 | 22.18 | 37.23 | 14.96 | 3.88 | 25.03
GAWH3- | 33 | 42.3 | 12.49 | 7.57 | 25.24 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
GHPS4- | 400 | 54.66 | 21.62 | 7.7 | 38.28 | 39.11 | 16.01 | 5.61 | 28.25
GIFF3A | 33 | 36.87 | 12.99 | 7.9 | 26.27 | 5.39 | 3.72 | 0 | 5.27
GIFF3B | 33 | 37 | 13.03 | 7.96 | 26.38 | 5.39 | 3.73 | 0 | 5.27
GLGL1A | 132 | 27.18 | 10.28 | 2.12 | 16.66 | 23.99 | 9.54 | 2.42 | 15.91
GLGL1B | 132 | 35.28 | 14.08 | 5.17 | 25.08 | 34.48 | 13.55 | 4.87 | 24.03
GLGL3- | 33 | 47.39 | 17.08 | 7.27 | 31.42 | 4.52 | 3.12 | 0 | 4.42
GLLE1- | 132 | 38.5 | 14.04 | 2.98 | 22.83 | 35.1 | 14.24 | 1.96 | 22.09
GLLE5- | 11 | 34.27 | 12.52 | 7.79 | 25.5 | 2.32 | 1.61 | 0 | 2.28
GLLU3- | 33 | 45.81 | 17.51 | 0.58 | 25.34 | 4.65 | 3.21 | 0 | 4.55
GLNI1- | 132 | 48.38 | 19.18 | 6.19 | 33.32 | 53.97 | 22 | 6.45 | 37.56
GLNI3- | 33 | 45.46 | 16.83 | 6.69 | 30.48 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
GLRO0J | 25 | 20.67 | 7.52 | 6.16 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO0K | 25 | 20.67 | 7.52 | 6.16 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO2- | 275 | 45.42 | 18.48 | 6.88 | 33.02 | 37 | 15.14 | 5.7 | 27.11
GLRO3A | 33 | 36.88 | 13.21 | 8.14 | 26.82 | 5.43 | 3.75 | 0 | 5.31
GLRO3B | 33 | 33.22 | 11.74 | 8.19 | 24.79 | 5.4 | 3.73 | 0 | 5.28
GNSH1- | 132 | 23.26 | 8.97 | 1.52 | 14.21 | 23.18 | 9.5 | 1.84 | 15.27
GORG3- | 33 | 29.84 | 10.62 | 5.31 | 20.33 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
GOVA3- | 33 | 31.8 | 11.12 | 5.94 | 21.66 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
GRMO2- | 275 | 59.16 | 22.93 | 10.18 | 42.61 | 50.7 | 20.26 | 8.8 | 37.46
GRMO3A | 33 | 46.67 | 15.69 | 9.64 | 31.82 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
GRMO3C | 33 | 46.77 | 15.71 | 9.79 | 32.01 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
GRNA1- | 132 | 64.12 | 25.03 | 7 | 42.4 | 70.64 | 28.89 | 8.25 | 49.11
GRNA4- | 400 | 56.92 | 21.95 | 7.86 | 38.9 | 46.62 | 18.65 | 7.15 | 33.52
HAGR3- | 33 | 31.6 | 11.19 | 4.89 | 20.72 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HARB4Q | 400 | 60.84 | 23.68 | 9.74 | 43.23 | 49.55 | 19.94 | 7.3 | 35.5
HARB4R | 400 | 71.53 | 27.98 | 10.39 | 49.96 | 57.16 | 23.22 | 7.25 | 40.08
HAWI0J | 25 | 10 | 3.71 | 1.83 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0
HAWI0K | 25 | 10 | 3.71 | 1.83 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0
HAWI1- | 132 | 13.2 | 5.73 | 0.15 | 8.25 | 13.73 | 5.97 | 0.42 | 8.86
HAWI3- | 33 | 30.68 | 11.98 | 0.61 | 17.55 | 4.62 | 3.2 | 0 | 4.52
HELE1- | 132 | 18.89 | 8.73 | 0.09 | 12.44 | 19.32 | 8.85 | 0.36 | 12.88
HELE3- | 33 | 28.35 | 11.12 | 1.06 | 16.79 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUCR4- | 400 | 61.5 | 23.07 | 11.33 | 43.96 | 69.19 | 26.57 | 13.98 | 51.56
HUCS4- | 400 | 61.51 | 23.08 | 11.31 | 43.95 | 69.42 | 26.63 | 14.2 | 51.86
HUER4- | 400 | 61.89 | 23.22 | 11.34 | 44.18 | 69.64 | 26.73 | 14.13 | 51.93
HUNE1- | 132 | 37.47 | 13.54 | 8.55 | 27.7 | 43.88 | 16.47 | 10.5 | 33.8
HUNE4- | 400 | 61.95 | 23.24 | 11.36 | 44.23 | 69.78 | 26.78 | 14.18 | 52.05
HUNF3- | 33 | 42.27 | 15.7 | 6.12 | 28.31 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
INKE3- | 33 | 31.23 | 11.48 | 2.75 | 18.98 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
INVR2- | 275 | 40.95 | 15.27 | 6.92 | 28.51 | 35.28 | 14 | 5.56 | 25.36
INWI0J | 25 | 17.5 | 6.26 | 5.2 | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 17.5 | 6.26 | 5.2 | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 31.41 | 10.97 | 5.8 | 21.31 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KAIM2- | 275 | 74.87 | 28.6 | 14.4 | 54.85 | 70.3 | 27.82 | 12.28 | 51.62
KAIM3- | 33 | 40.01 | 12.31 | 8.58 | 25.99 | 5.76 | 3.97 | 0 | 5.61
KEOO1- | 132 | 35.31 | 12.96 | 2.77 | 21.1 | 33.01 | 13.25 | 2.18 | 20.93
KEOO5- | 11 | 33.47 | 12.22 | 5.69 | 22.97 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
KIER3- | 33 | 34.42 | 12.05 | 5.76 | 22.8 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.32
KILB3- | 33 | 34.47 | 12.57 | 5.36 | 23.14 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
KILB5- | 11 | 28.91 | 10.58 | 4.1 | 19.07 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
KILG2- | 275 | 23.42 | 8.52 | 3.62 | 15.67 | 26.17 | 10.12 | 4.58 | 18.89
KILS1- | 132 | 23.97 | 9.3 | 4.63 | 17.78 | 23.86 | 9.37 | 5.54 | 18.78
KILS2- | 275 | 77.54 | 28.2 | 17.54 | 57.42 | 77.92 | 29.7 | 17.76 | 59.76
KILS3- | 33 | 46.28 | 16.09 | 10.39 | 33.14 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.82
KILS4- | 400 | 60.1 | 22.81 | 11.05 | 43.3 | 52.46 | 20.59 | 10.64 | 39.76
KILS4T | 400 | 57.75 | 21.97 | 10.52 | 41.6 | 51.51 | 20.21 | 10.45 | 39.03
KILT3A | 33 | 36.77 | 12.85 | 9.32 | 27.49 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
KILT3B | 33 | 42.2 | 14.67 | 9.03 | 29.77 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KILW1Q | 132 | 25.06 | 9.68 | 2.06 | 15.74 | 24.32 | 9.89 | 1.89 | 15.89
KILW1R | 132 | 24.69 | 9.59 | 1.87 | 15.44 | 23.74 | 9.71 | 1.75 | 15.48
KILW3- | 33 | 35.77 | 12.84 | 5.23 | 23.39 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
KINC2- | 275 | 88.36 | 33.92 | 19.62 | 67.59 | 80.38 | 31.56 | 16.57 | 61.2
KINN2A | 275 | 86.88 | 33.39 | 19.15 | 66.37 | 79.1 | 31.16 | 16.03 | 60.1
KINN2B | 275 | 86.88 | 33.39 | 19.15 | 66.37 | 79.1 | 31.16 | 16.03 | 60.1
LAMB2- | 275 | 70.21 | 26.57 | 11.93 | 49.52 | 55.52 | 22.35 | 8.51 | 40.12
LEVE3- | 33 | 41.27 | 15.77 | 1.56 | 23.86 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
LING3- | 33 | 59.96 | 18.73 | 4.65 | 31.14 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
LINM3- | 33 | 54.72 | 18.05 | 6.91 | 32.44 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
MAHI1- | 132 | 28.11 | 9.7 | 4.63 | 18.36 | 32.37 | 11.92 | 6.12 | 22.98
MAHI1B | 132 | 28.11 | 9.7 | 4.63 | 18.36 | 32.37 | 11.92 | 6.12 | 22.98
MAHI2- | 275 | 25.94 | 9.32 | 4.3 | 17.48 | 28.58 | 10.88 | 5.38 | 20.76
MAHI3- | 33 | 48.37 | 15.72 | 7 | 29.23 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
MARM1- | 132 | 17.68 | 7.42 | 0.48 | 10.97 | 15.87 | 6.89 | 0.59 | 10.33
MAYB1- | 132 | 18.96 | 6.84 | 0.63 | 10.29 | 18.76 | 7.59 | 0.82 | 11.55
MAYB3- | 33 | 32.53 | 10.88 | 1.49 | 16.87 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
MEAD1- | 132 | 27.11 | 10.32 | 2.27 | 16.86 | 26.04 | 10.48 | 2.08 | 16.89
MIDM1- | 132 | 31.3 | 12.03 | 1.87 | 18.88 | 34.91 | 14.97 | 2.84 | 24.01
MOFF1- | 132 | 30.58 | 10.73 | 7.74 | 22.91 | 37.21 | 13.59 | 9.43 | 28.66
MOFF1A | 132 | 22.55 | 8.16 | 6.65 | 18.19 | 26.9 | 9.54 | 7.98 | 21.47
MOFF3- | 33 | 35.17 | 11.87 | 8.16 | 24.95 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
MOFF4- | 400 | 52.16 | 20.35 | 7.71 | 36.48 | 42.21 | 17.09 | 6.63 | 30.8
MOSM1A | 132 | 48.16 | 19.02 | 6.81 | 33.71 | 55.91 | 22.52 | 8.36 | 40.2
MOSM1B | 132 | 48.16 | 19.02 | 6.81 | 33.71 | 55.91 | 22.52 | 8.36 | 40.2
MOSM2- | 275 | 53.54 | 21.39 | 8.7 | 38.95 | 43.87 | 17.75 | 7.58 | 32.68
NEAR2Q | 275 | 72.01 | 27.51 | 12.44 | 51.35 | 64.89 | 25.78 | 10.9 | 47.36
NEAR3A | 33 | 36.21 | 12.57 | 8.6 | 26.39 | 5.73 | 3.97 | 0 | 5.61
NEAR3B | 33 | 36.31 | 12.61 | 8.6 | 26.44 | 5.74 | 3.97 | 0 | 5.61
NECU1- | 132 | 52.06 | 17.82 | 11.3 | 36.5 | 61.04 | 22.21 | 12.69 | 44.11
NECU1B | 132 | 50.59 | 18.08 | 9.72 | 35.29 | 56.15 | 20.97 | 11.36 | 41.01
NECU1C | 132 | 37.53 | 13.79 | 9.26 | 28.75 | 40.43 | 14.99 | 10.03 | 31.24
NECU2- | 275 | 58.82 | 21.59 | 11.4 | 41.93 | 55.27 | 21.3 | 11.71 | 41.83
NEIL1- | 132 | 50.98 | 17.65 | 10.99 | 35.95 | 59.28 | 21.92 | 13.54 | 44.55
NEIL2- | 275 | 81.76 | 30.44 | 16.79 | 59.84 | 79.16 | 30.63 | 16.95 | 60.26
NETS1- | 132 | 19.03 | 8.08 | 0.23 | 11.66 | 18.67 | 8.1 | 0.64 | 12.1
NETS3- | 33 | 34.13 | 13.8 | 1.46 | 20.98 | 4.59 | 3.17 | 0 | 4.49
PAIS3- | 33 | 41.62 | 14.85 | 6.29 | 27.29 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PART3- | 33 | 36.1 | 13.15 | 4.51 | 23.1 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
POOB0J | 25 | 21.21 | 7.66 | 6.39 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 21.21 | 7.66 | 6.39 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 56.56 | 19.72 | 12.89 | 40.78 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
PORD3- | 33 | 43.04 | 14.87 | 11 | 32.02 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
RAVE3A | 33 | 21.34 | 8.07 | 1.8 | 13.21 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
RAVE3B | 33 | 23.5 | 9.19 | 1.67 | 14.67 | 2.95 | 2.05 | 0 | 2.89
REDH1- | 132 | 34.76 | 14.94 | 1.25 | 22.38 | 34.59 | 15.03 | 1.6 | 22.86
REDH3- | 33 | 46.72 | 17.63 | 3.8 | 28.73 | 3.76 | 2.61 | 0 | 3.69
REDS4- | 400 | 87.89 | 34.21 | 13.31 | 61.69 | 70.53 | 28.35 | 10.82 | 50.91
SACO0J | 25 | 10.71 | 3.86 | 2.94 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.67 | 3.85 | 2.88 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 44.52 | 15.52 | 4.07 | 26.02 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
SACO3K | 33 | 45.08 | 16.04 | 3.87 | 26.56 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SAKN1- | 132 | 30.09 | 12.42 | 2.24 | 19.79 | 29.81 | 12.34 | 2.6 | 20.05
SANX0J | 25 | 17.2 | 6.15 | 4.74 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.18 | 6.15 | 4.68 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 28.04 | 9.78 | 5.78 | 19.62 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SHRU3A | 33 | 38.98 | 13.28 | 10.77 | 29.55 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
SHRU3B | 33 | 38.98 | 13.28 | 10.77 | 29.55 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
SIGH3A | 33 | 44.48 | 15.45 | 11.32 | 33.16 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
SIGH3B | 33 | 44.35 | 15.41 | 11.11 | 32.9 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
SMEA1- | 132 | 19.35 | 7.55 | 5 | 15.68 | 20.45 | 7.99 | 5.82 | 17.12
SMEA2- | 275 | 74.06 | 28.35 | 15.76 | 55.86 | 73.95 | 28.94 | 14.94 | 55.87
SPAV3- | 33 | 39.4 | 12.46 | 5.56 | 23.17 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
STHA2A | 275 | 80.67 | 30.51 | 16.81 | 59.97 | 79.17 | 30.77 | 16.78 | 60.29
STHA2B | 275 | 86.43 | 32.78 | 18.02 | 64.39 | 84.57 | 33.06 | 18 | 64.75
STHA3- | 33 | 44.55 | 15.75 | 10.69 | 32.97 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
STHA4A | 400 | 91.64 | 35.17 | 15.09 | 64.82 | 77.49 | 30.75 | 13.69 | 57.18
STHA4B | 400 | 92.88 | 35.62 | 15.6 | 65.97 | 80.71 | 31.99 | 14.29 | 59.54
STIR3- | 33 | 42.77 | 15.01 | 6.81 | 28.03 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
STLE0J | 25 | 10.42 | 3.8 | 2.33 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.42 | 3.8 | 2.33 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1- | 132 | 23.2 | 10.41 | 0.19 | 14.91 | 22.88 | 10.37 | 0.63 | 15.29
STLE3S | 33 | 33.98 | 12.77 | 2.32 | 20.39 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
TELR3- | 33 | 29.66 | 10.55 | 5.13 | 20.06 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG1- | 132 | 16.98 | 7.21 | 0.4 | 10.6 | 17.69 | 7.5 | 0.79 | 11.39
TONG3- | 33 | 27.56 | 10.7 | 2.09 | 17.23 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
TONG5- | 11 | 79.95 | 30.56 | 6.87 | 50.09 | 4.61 | 3.19 | 0 | 4.52
TORN1- | 132 | 31.97 | 10.93 | 8.23 | 23.69 | 37.91 | 13.67 | 10.29 | 29.62
TORN4- | 400 | 86.5 | 32.26 | 16.93 | 62.56 | 84.34 | 32.14 | 19.26 | 64.72
WESE1- | 132 | 15.27 | 6.14 | 4.27 | 12.95 | 16.86 | 6.42 | 4.68 | 13.77
WFIE1A | 132 | 33.05 | 13.9 | 4.88 | 24.54 | 33.72 | 14.14 | 5.83 | 25.82
WFIE1B | 132 | 41.41 | 16.94 | 4.85 | 28.81 | 42.35 | 17.69 | 5.93 | 30.95
WFIE2- | 275 | 60.24 | 24.21 | 10.01 | 44.25 | 50.15 | 20.31 | 8.73 | 37.46
WFIE3- | 33 | 45.94 | 16.41 | 8.54 | 31.75 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WGEO3- | 33 | 41.92 | 14.42 | 9.76 | 30.16 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
WHHO3- | 33 | 43.07 | 15.13 | 10.2 | 31.59 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.87
WHTL3- | 33 | 26.98 | 10.51 | 1.05 | 15.92 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
WISH0J | 25 | 20.88 | 7.49 | 6.48 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 20.88 | 7.49 | 6.48 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 18.23 | 5.37 | 4.96 | 12.55 | 21.7 | 7.37 | 5.93 | 16.36
WISH2- | 275 | 72.28 | 26.82 | 18.06 | 55.99 | 74.87 | 28.5 | 19.18 | 59.49
WISH3- | 33 | 53.73 | 18.93 | 10.81 | 37.58 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
WISH4- | 400 | 106.99 | 40.86 | 17.48 | 75.25 | 95.22 | 37.68 | 16.76 | 70.06
WIYH1- | 132 | 48.44 | 18.22 | 10.56 | 36.32 | 59.4 | 23.26 | 12.88 | 45.77
WIYH2- | 275 | 74.25 | 27.6 | 13.81 | 52.84 | 68.05 | 26.58 | 13.61 | 51.2
WLEE2- | 275 | 64.97 | 26.05 | 7.67 | 44.51 | 52.59 | 24.06 | 10.19 | 44.21
WLEE3A | 33 | 51.46 | 21.5 | 10.58 | 40.99 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3B | 33 | 51.83 | 21.65 | 10.56 | 41.17 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3C | 33 | 51.51 | 21.48 | 10.49 | 40.87 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX2- | 275 | 50.26 | 20.54 | 5.02 | 34.07 | 39.49 | 17.84 | 8.74 | 33.97
WLEX3A | 33 | 58 | 20.35 | 9.34 | 38.12 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3B | 33 | 58.25 | 20.44 | 9.34 | 38.24 | 3.07 | 2.12 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 55.74 | 19.55 | 9.32 | 36.96 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01

## D2.6
ETYS 22 Yr 10 - SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2031/32
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AREC1- | 132 | 21.41 | 7.69 | 1.47 | 12.35 | 23.81 | 9.11 | 2.37 | 15.24
AUCH2- | 275 | 18.17 | 6.84 | 2.43 | 12.1 | 17.67 | 7.08 | 2.14 | 12.15 | Menu
AYR-3- | 33 | 42.31 | 14.74 | 11.17 | 32.01 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
AYRS4- | 400 | 69.65 | 26.76 | 11.98 | 49.82 | 74.93 | 29.14 | 14.37 | 55.58
BAGA0J | 25 | 16.61 | 6.1 | 3.78 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.6 | 6.09 | 3.77 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 52.74 | 18.57 | 3.96 | 30.23 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
BAIN3- | 33 | 33.56 | 12.02 | 6.53 | 23.53 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
BERW3- | 33 | 56.35 | 20.42 | 1.74 | 30.62 | 4.7 | 3.24 | 0 | 4.58
BLAH1- | 132 | 40.1 | 14.21 | 5.86 | 25.96 | 40.38 | 15.26 | 6.24 | 27.83
BLAH3A | 33 | 45.39 | 15.58 | 9.96 | 32 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
BLAH3B | 33 | 49.38 | 14.49 | 10.28 | 30.77 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
BLCW1- | 132 | 21.38 | 8.38 | 1.18 | 13.03 | 20.88 | 8.69 | 1.42 | 13.71
BLCW3- | 33 | 33.48 | 10.45 | 4.26 | 19.04 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
BLKS3- | 33 | 32.6 | 10.09 | 3.64 | 17.92 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
BONN0J | 25 | 18.4 | 6.62 | 5.51 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.4 | 6.62 | 5.51 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.4 | 6.62 | 5.51 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 59.79 | 22.65 | 10.63 | 42.66 | 68.33 | 26.69 | 11.56 | 49.31
BONN3- | 33 | 56.01 | 18.82 | 8.84 | 35.45 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
BONN4- | 400 | 107.58 | 42.91 | 17.26 | 77.94 | 81.79 | 33.26 | 12.4 | 59.43
BPGR3- | 33 | 69.32 | 23.16 | 12.74 | 45.49 | 6.02 | 4.17 | 0 | 5.89
BRAP1- | 132 | 34.29 | 12.99 | 3.22 | 21.59 | 36.4 | 14.6 | 3.43 | 24.08
BRAP3- | 33 | 30.64 | 10.92 | 5.1 | 20.54 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
BRNX4- | 400 | 97.51 | 39.43 | 15.52 | 71.28 | 89.34 | 35.2 | 17.31 | 67.09
BROX3- | 33 | 37.92 | 13.65 | 4.04 | 23.34 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
BUSB2- | 275 | 68.71 | 27.09 | 11.3 | 49.61 | 61.59 | 24.86 | 8.71 | 43.87
CAFA5- | 11 | 32.05 | 11.49 | 6.18 | 22.42 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
CATY0J | 25 | 10.2 | 3.76 | 1.74 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.21 | 3.76 | 1.77 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 30.25 | 10.68 | 4.83 | 19.93 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CCSS1- | 132 | 37.1 | 13.58 | 6.31 | 25.52 | 41.87 | 16.42 | 5.42 | 28.64
CCSS3- | 33 | 50.1 | 14.71 | 9.19 | 29.99 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CHAP1- | 132 | 45.93 | 19.09 | 1.36 | 28.35 | 41 | 17.78 | 1.82 | 26.97
CHAP3- | 33 | 52.89 | 19.59 | 5.53 | 33.23 | 4.64 | 3.21 | 0 | 4.55
CHAS3A | 33 | 46.58 | 16.08 | 10.06 | 32.8 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
CHAS3B | 33 | 46.58 | 16.08 | 10.06 | 32.8 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
CLYM2- | 275 | 116.13 | 44.67 | 23.03 | 86.2 | 103.34 | 40.75 | 20.16 | 77.79
CLYM3A | 33 | 41.51 | 15.89 | 7.31 | 29.78 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.24
CLYM3B | 33 | 41.65 | 15.93 | 7.17 | 29.7 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.24
CLYN2Q | 275 | 19.35 | 7.83 | 6.18 | 17.25 | 19.12 | 7.32 | 6.29 | 16.64
CLYN3A | 33 | 42.63 | 18.43 | 8.4 | 34.46 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYN3B | 33 | 42.73 | 18.47 | 8.41 | 34.53 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3C | 33 | 42.6 | 18.42 | 8.42 | 34.47 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYN3D | 33 | 42.63 | 18.44 | 8.34 | 34.41 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYS2R | 275 | 19.02 | 7.32 | 5.64 | 15.99 | 18.89 | 7.18 | 5.45 | 15.61
CLYS3A | 33 | 41.77 | 17.8 | 8.22 | 33.39 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3B | 33 | 41.07 | 17.45 | 8 | 32.67 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
COAB4- | 400 | 82.88 | 32.87 | 12.39 | 58.87 | 75.44 | 29.99 | 13.64 | 56.04
COAL1A | 132 | 46.13 | 16.06 | 10.83 | 33.54 | 55.93 | 20.46 | 12.73 | 41.67
COAL1B | 132 | 45.44 | 16.36 | 11.75 | 34.9 | 52.59 | 19.39 | 13.07 | 40.49
COAL4- | 400 | 88.78 | 35.26 | 12.86 | 62.73 | 80.42 | 32.05 | 14.09 | 59.42
COAN4- | 400 | 82.72 | 32.93 | 11.46 | 58.03 | 67.03 | 26.99 | 10.44 | 48.6
COAT3- | 33 | 42.77 | 14.7 | 12.63 | 33.41 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
COCK2- | 275 | 88.37 | 35.44 | 17.8 | 67.93 | 88.55 | 34.85 | 19.6 | 68.89
COCK3- | 33 | 45.43 | 15.97 | 11.6 | 34.18 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
COUS4- | 400 | 107.67 | 43.46 | 15.88 | 77.34 | 82.02 | 33.16 | 13.08 | 59.98
COYL1- | 132 | 30.55 | 10.34 | 7.62 | 22.24 | 35.97 | 13.03 | 8.85 | 27.27
COYL2- | 275 | 72.99 | 26.75 | 14.49 | 52.32 | 67.57 | 26.3 | 12.15 | 49.35
COYL3- | 33 | 49.82 | 17.28 | 5.46 | 29.9 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CRCK2- | 275 | 33.15 | 12.7 | 4.34 | 22.31 | 31.2 | 12.54 | 4.26 | 22
CROO3J | 33 | 36.63 | 13.39 | 3.72 | 22.65 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CROO3K | 33 | 35.85 | 13.04 | 3.9 | 22.34 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CRYR1- | 132 | 16.16 | 5.33 | 4.52 | 12.05 | 17.04 | 5.98 | 5.16 | 13.63
CRYR1A | 132 | 15.74 | 6.28 | 4.85 | 13.74 | 17.44 | 6.58 | 5.53 | 14.84
CRYR4- | 400 | 80.81 | 32.37 | 13.04 | 58.81 | 69.31 | 27.46 | 12.24 | 51.06
CULR2- | 275 | 8 | 2.92 | 2.94 | 7.07 | 8.45 | 3.1 | 2.96 | 7.34
CULR4- | 400 | 92.53 | 37.28 | 15.64 | 68.35 | 69.97 | 28.46 | 9.91 | 50.15
CUMB3- | 33 | 51.51 | 17.63 | 4.59 | 29.52 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
CUMH3- | 33 | 47.87 | 14.2 | 6.76 | 26.84 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CUPA3- | 33 | 37.61 | 14.02 | 1.58 | 21.4 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
CURR0J | 25 | 21.51 | 7.8 | 6.63 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 21.51 | 7.8 | 6.63 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR1A | 132 | 43.58 | 15.55 | 10.8 | 32.78 | 52.11 | 19.26 | 12.83 | 40.06
CURR1B | 132 | 43.58 | 15.55 | 10.8 | 32.78 | 52.11 | 19.26 | 12.83 | 40.06
CURR2- | 275 | 80.09 | 31.28 | 14.43 | 58.66 | 72.12 | 28.6 | 13.88 | 54.32
CURR5- | 11 | 36.76 | 13.13 | 5.84 | 24.41 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.4
DALL2- | 275 | 47.87 | 16.96 | 9.96 | 33.94 | 40.98 | 15.82 | 7.59 | 29.96
DALM1- | 132 | 27.28 | 9.69 | 7.61 | 21.31 | 32.43 | 11.89 | 9.17 | 25.99
DALM3- | 33 | 33.5 | 11.82 | 7.99 | 24.71 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DENN2- | 275 | 93.25 | 35.77 | 21.39 | 71.98 | 86.34 | 33.73 | 19.37 | 67.08
DENN4- | 400 | 122.86 | 48.82 | 21.25 | 90.29 | 93.79 | 37.9 | 15.66 | 69.25
DESA3- | 33 | 38.05 | 11.79 | 5.45 | 22.13 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
DEVM0J | 25 | 8.48 | 3.04 | 2.61 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.48 | 3.04 | 2.61 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 37.91 | 14.04 | 8.06 | 27.92 | 44.07 | 16.87 | 9.01 | 32.87
DEVM3- | 33 | 41.08 | 15.01 | 4.6 | 25.83 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
DEVM4- | 400 | 52.09 | 20.3 | 7.95 | 36.66 | 38.99 | 15.84 | 5.82 | 28.21
DEVO1- | 132 | 29.93 | 12.66 | 1.29 | 19.19 | 29.17 | 12.68 | 2.07 | 20
DEVO3- | 33 | 49.66 | 18.14 | 3.91 | 29.56 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DEWP3- | 33 | 47.15 | 15.97 | 13.07 | 35.65 | 7.79 | 5.39 | 0 | 7.63
DONO1- | 132 | 39.47 | 14.79 | 6.44 | 27.36 | 44.31 | 17.33 | 5.98 | 30.49
DRCR3- | 33 | 30.61 | 11.53 | 3.34 | 19.64 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
DRUM3- | 33 | 42.76 | 14.62 | 11.78 | 32.46 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
DUMF1- | 132 | 22.63 | 9.41 | 0.45 | 13.76 | 25.47 | 10.74 | 0.84 | 16.03
DUMF3A | 33 | 41.59 | 15.21 | 2.01 | 23.52 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DUMF3B | 33 | 38.69 | 14.58 | 2.11 | 22.72 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DUMF3I | 33 | 20.84 | 7.46 | 1.86 | 12.41 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
DUNB3A | 33 | 43.67 | 12.88 | 3.5 | 21.72 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.99
DUNB3B | 33 | 45.64 | 13.99 | 5.47 | 25.25 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
DUNE1- | 132 | 33.17 | 12.92 | 4.33 | 22.6 | 32.73 | 12.85 | 5.09 | 23.27
DUNE3- | 33 | 54.59 | 17.87 | 9.67 | 34.94 | 4.57 | 3.16 | 0 | 4.47
DUNE3A | 33 | 44.24 | 19.68 | 8.25 | 36.09 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
DUNF3- | 33 | 37.43 | 13.64 | 4.37 | 23.66 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DUNH3- | 33 | 65.02 | 20.85 | 10.64 | 40.13 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
EAST5- | 11 | 24.92 | 9.41 | 2.98 | 16.3 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.12
ECCF0J | 25 | 16.51 | 6.33 | 1.42 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 20.5 | 7.66 | 3.01 | 13.84 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 41.09 | 15.64 | 8.57 | 30.69 | 48.01 | 18.57 | 10.01 | 36.27
ECCL3- | 33 | 42.89 | 16.45 | 5.32 | 28.59 | 5.25 | 3.61 | 0 | 5.11
ECCL4A | 400 | 70.89 | 27.78 | 12.23 | 51.52 | 58.18 | 22.88 | 11.78 | 44.13
ECCL4B | 400 | 73.57 | 28.63 | 12.58 | 53.07 | 62.54 | 24.47 | 12.89 | 47.51
EERH2- | 275 | 103.06 | 39.87 | 19.32 | 75.7 | 86.27 | 34.39 | 14.48 | 63.11
EERH3- | 33 | 49.76 | 16.97 | 14.44 | 38.44 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
EKIL3A | 33 | 33.93 | 11.95 | 9.98 | 26.88 | 5.62 | 3.89 | 0 | 5.5
EKIL3B | 33 | 34.05 | 12 | 10 | 26.96 | 5.62 | 3.89 | 0 | 5.51
EKIS2- | 275 | 82.33 | 32.09 | 15.06 | 60.44 | 74.96 | 30.3 | 11.68 | 54.53
EKIS3A | 33 | 64.87 | 22.24 | 10.17 | 41.61 | 6.05 | 4.2 | 0 | 5.94
EKIS3B | 33 | 64.87 | 22.24 | 10.17 | 41.61 | 6.05 | 4.2 | 0 | 5.94
ELDE3- | 33 | 40.16 | 14.39 | 5.1 | 25.46 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
ELVA0J | 25 | 19.27 | 6.8 | 8.17 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.27 | 6.8 | 8.17 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 20.11 | 8.03 | 7.19 | 18.55 | 19.18 | 7.47 | 5.89 | 16.45
ELVA2R | 275 | 19.97 | 7.55 | 7.05 | 17.73 | 19.83 | 7.39 | 6.73 | 17.18
ELVA4- | 400 | 82.72 | 32.93 | 10.99 | 57.57 | 61.04 | 25.01 | 8.39 | 43.76
ERSK3- | 33 | 31.32 | 11.32 | 5.01 | 21.02 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
EWEH3- | 33 | 39.37 | 12.12 | 4.38 | 21.52 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
FALL4- | 400 | 73.86 | 29.21 | 12.34 | 53.66 | 59.32 | 23.62 | 10.04 | 43.44
FELL1- | 132 | 17.07 | 6.84 | 0.9 | 10.57 | 17.06 | 7.1 | 1.23 | 11.28
FINN3- | 33 | 31.7 | 11.27 | 6.44 | 22.37 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
GALA1- | 132 | 29.66 | 11.73 | 2.54 | 19.13 | 29.28 | 11.88 | 2.74 | 19.54
GALA3- | 33 | 45.66 | 16.4 | 5.64 | 28.84 | 4.9 | 3.39 | 0 | 4.8
GALN1Q | 132 | 32.05 | 12.49 | 5.45 | 23.12 | 32.9 | 12.85 | 6.16 | 24.34
GALN1R | 132 | 34.48 | 13.32 | 5.65 | 24.48 | 35.43 | 13.82 | 6.34 | 25.88
GALN4- | 400 | 87.05 | 34.7 | 12.97 | 62.05 | 59.33 | 24.35 | 7.48 | 41.91
GAWH1Q | 132 | 33.7 | 12.49 | 4.78 | 22.45 | 37.58 | 15.14 | 3.87 | 25.28
GAWH3- | 33 | 42.29 | 12.51 | 7.57 | 25.26 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
GHPS4- | 400 | 59.83 | 23.8 | 8.51 | 42.17 | 42.12 | 17.23 | 6.53 | 30.9
GIFF3A | 33 | 37.91 | 13.4 | 8.01 | 26.97 | 5.38 | 3.72 | 0 | 5.27
GIFF3B | 33 | 38.04 | 13.45 | 8.07 | 27.09 | 5.39 | 3.73 | 0 | 5.27
GLGL1A | 132 | 27.18 | 10.3 | 2.12 | 16.68 | 23.95 | 9.53 | 2.42 | 15.9
GLGL1B | 132 | 39.97 | 15.48 | 5.69 | 27.58 | 39.08 | 15.29 | 5.06 | 26.68
GLGL3- | 33 | 47.43 | 17.09 | 7.27 | 31.44 | 4.53 | 3.13 | 0 | 4.43
GLLE1- | 132 | 38.94 | 14.21 | 2.99 | 23.08 | 35.19 | 14.26 | 1.93 | 22.1
GLLE5- | 11 | 34.01 | 12.42 | 7.74 | 25.31 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
GLLU3- | 33 | 49.03 | 18.64 | 0.61 | 26.97 | 4.67 | 3.23 | 0 | 4.57
GLNI1- | 132 | 54.25 | 21.38 | 8.56 | 38.8 | 59.92 | 24.28 | 8.21 | 42.55
GLNI3- | 33 | 47.49 | 17.54 | 7.15 | 31.95 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
GLRO0J | 25 | 19.26 | 6.99 | 5.94 | 15.82 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO0K | 25 | 19.26 | 6.99 | 5.94 | 15.82 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO2- | 275 | 15.91 | 5.86 | 5.26 | 13.54 | 17.22 | 6.38 | 5.5 | 14.53
GLRO3A | 33 | 35.2 | 12.58 | 7.75 | 25.54 | 5.4 | 3.73 | 0 | 5.28
GLRO3B | 33 | 31.67 | 11.17 | 7.8 | 23.6 | 5.37 | 3.71 | 0 | 5.25
GNSH1- | 132 | 23.32 | 8.99 | 1.52 | 14.24 | 23.22 | 9.52 | 1.83 | 15.29
GORG3- | 33 | 30.5 | 10.88 | 5.35 | 20.73 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
GOVA3- | 33 | 31.77 | 11.13 | 5.94 | 21.68 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
GRMO2- | 275 | 59.01 | 23 | 10.28 | 42.8 | 50.59 | 20.18 | 8.96 | 37.5
GRMO3A | 33 | 47.55 | 16.01 | 9.68 | 32.32 | 5.93 | 4.1 | 0 | 5.8
GRMO3C | 33 | 47.65 | 16.03 | 9.84 | 32.51 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
GRNA1- | 132 | 65.82 | 25.85 | 7.16 | 43.72 | 71.52 | 29.37 | 8.29 | 49.83
GRNA4- | 400 | 63.56 | 24.57 | 8.92 | 43.66 | 49.58 | 19.9 | 7.51 | 35.65
HAGR3- | 33 | 31.86 | 11.31 | 4.89 | 20.88 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HARB4Q | 400 | 73.94 | 29.73 | 10.56 | 52.59 | 58.1 | 23.71 | 7.82 | 41.34
HARB4R | 400 | 87.95 | 35.6 | 11.19 | 61.54 | 65.53 | 27.03 | 7.47 | 45.69
HAWI0J | 25 | 10.36 | 3.83 | 2.18 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
HAWI0K | 25 | 10.36 | 3.83 | 2.18 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
HAWI1- | 132 | 16.59 | 7.18 | 0.29 | 10.45 | 16.01 | 6.91 | 0.7 | 10.47
HAWI3- | 33 | 34.39 | 13.24 | 1.1 | 19.83 | 4.64 | 3.21 | 0 | 4.55
HELE1- | 132 | 19.16 | 8.89 | 0.09 | 12.67 | 19.45 | 8.93 | 0.36 | 12.99
HELE3- | 33 | 28.66 | 11.21 | 1.06 | 16.92 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUCR4- | 400 | 70.5 | 27.09 | 12.06 | 50.37 | 75.94 | 29.51 | 14.69 | 56.42
HUCS4- | 400 | 70.53 | 27.1 | 12.05 | 50.37 | 76.23 | 29.59 | 14.94 | 56.78
HUER4- | 400 | 71.02 | 27.3 | 12.07 | 50.68 | 76.49 | 29.71 | 14.86 | 56.87
HUNE1- | 132 | 38.27 | 13.93 | 8.48 | 28.18 | 44.43 | 16.76 | 10.34 | 34.04
HUNE4- | 400 | 71.1 | 27.33 | 12.09 | 50.74 | 76.66 | 29.77 | 14.92 | 57.02
HUNF3- | 33 | 43.48 | 16.22 | 6.12 | 29.05 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
INKE3- | 33 | 32.46 | 11.85 | 2.88 | 19.64 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
INVR2- | 275 | 42.12 | 15.85 | 7.05 | 29.46 | 35.91 | 14.3 | 5.63 | 25.85
INWI0J | 25 | 17.39 | 6.23 | 5.16 | 13.97 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 17.39 | 6.23 | 5.16 | 13.97 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 34.2 | 11.83 | 6.14 | 22.87 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KAIM2- | 275 | 83.42 | 32.73 | 15.13 | 61.42 | 74.33 | 29.71 | 12.45 | 54.48
KAIM3- | 33 | 42.76 | 13.12 | 8.56 | 27.11 | 5.71 | 3.93 | 0 | 5.56
KEOO1- | 132 | 35.58 | 13.06 | 2.77 | 21.25 | 33.09 | 13.28 | 2.17 | 20.95
KEOO5- | 11 | 33.37 | 12.18 | 5.67 | 22.9 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
KIER3- | 33 | 36.71 | 12.81 | 5.89 | 24.01 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.38
KILB3- | 33 | 35.04 | 12.8 | 5.46 | 23.56 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
KILB5- | 11 | 29.09 | 10.65 | 4.12 | 19.18 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KILG2- | 275 | 23.59 | 8.6 | 3.64 | 15.8 | 26.26 | 10.17 | 4.58 | 18.96
KILS1- | 132 | 24.33 | 9.47 | 4.77 | 18.16 | 24.21 | 9.5 | 5.71 | 19.15
KILS2- | 275 | 83.5 | 30.65 | 19.23 | 62.57 | 84.7 | 32.16 | 20.47 | 65.96
KILS3- | 33 | 47.27 | 16.48 | 10.52 | 33.82 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.83
KILS4- | 400 | 65.83 | 25.42 | 11.85 | 47.8 | 58.36 | 22.85 | 12.23 | 44.55
KILS4T | 400 | 73.23 | 28.51 | 12.33 | 52.65 | 70.92 | 27.66 | 14.55 | 53.66
KILT3A | 33 | 37.3 | 13.05 | 9.43 | 27.89 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.91
KILT3B | 33 | 42.73 | 14.87 | 9.13 | 30.16 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
KILW1Q | 132 | 25.48 | 9.88 | 2.05 | 16.03 | 24.56 | 10.02 | 1.89 | 16.05
KILW1R | 132 | 25.08 | 9.79 | 1.86 | 15.71 | 23.96 | 9.82 | 1.74 | 15.63
KILW3- | 33 | 36.81 | 13.14 | 5.25 | 23.84 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
KINC2- | 275 | 86.23 | 32.91 | 21.59 | 68.12 | 79.22 | 30.68 | 18.38 | 61.77
KINN2A | 275 | 85.21 | 32.55 | 21.24 | 67.27 | 78.35 | 30.41 | 18.02 | 61.03
KINN2B | 275 | 85.21 | 32.55 | 21.24 | 67.27 | 78.35 | 30.41 | 18.02 | 61.03
LAMB2- | 275 | 69.73 | 26.74 | 13.26 | 51.07 | 60.95 | 24.17 | 11.63 | 45.82
LEVE3- | 33 | 43.41 | 16.59 | 1.64 | 25.11 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
LING3- | 33 | 64.1 | 20.31 | 4.67 | 33.39 | 4.59 | 3.19 | 0 | 4.51
LINM3- | 33 | 59.73 | 19.78 | 6.93 | 34.91 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
MAHI1- | 132 | 28.17 | 9.73 | 4.63 | 18.39 | 32.37 | 11.93 | 6.09 | 22.97
MAHI1B | 132 | 28.17 | 9.73 | 4.63 | 18.39 | 32.37 | 11.93 | 6.09 | 22.97
MAHI2- | 275 | 26.17 | 9.43 | 4.32 | 17.66 | 28.7 | 10.94 | 5.4 | 20.87
MAHI3- | 33 | 48.33 | 15.73 | 7 | 29.24 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
MARM1- | 132 | 19.46 | 8.42 | 0.39 | 12.3 | 16.76 | 7.38 | 0.54 | 10.97
MAYB1- | 132 | 19.31 | 7 | 0.63 | 10.54 | 19.04 | 7.72 | 0.84 | 11.75
MAYB3- | 33 | 34.01 | 11.42 | 1.47 | 17.63 | 1.57 | 1.09 | 0 | 1.54
MEAD1- | 132 | 27.54 | 10.53 | 2.27 | 17.16 | 26.29 | 10.6 | 2.07 | 17.07
MIDM1- | 132 | 32.16 | 12.45 | 1.82 | 19.43 | 35.75 | 15.41 | 2.84 | 24.63
MOFF1- | 132 | 30.96 | 10.87 | 7.7 | 23.08 | 37.85 | 13.85 | 9.42 | 29
MOFF1A | 132 | 22.75 | 8.25 | 6.65 | 18.31 | 27.38 | 9.71 | 8.07 | 21.8
MOFF3- | 33 | 35.79 | 12.1 | 8.2 | 25.32 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
MOFF4- | 400 | 56.02 | 22.18 | 7.47 | 38.84 | 44.58 | 18.21 | 6.62 | 32.36
MOSM1A | 132 | 54.13 | 21.23 | 9.59 | 39.62 | 62.85 | 25.09 | 11.28 | 46.76
MOSM1B | 132 | 54.13 | 21.23 | 9.59 | 39.62 | 62.85 | 25.09 | 11.28 | 46.76
NEAR2Q | 275 | 77.6 | 30.19 | 13.45 | 56.14 | 67.83 | 27.11 | 11.38 | 49.71
NEAR3A | 33 | 36.95 | 12.74 | 8.75 | 26.76 | 5.73 | 3.97 | 0 | 5.61
NEAR3B | 33 | 37.05 | 12.78 | 8.75 | 26.81 | 5.74 | 3.97 | 0 | 5.61
NECU1- | 132 | 52.44 | 17.98 | 11.56 | 36.99 | 61.36 | 22.34 | 12.92 | 44.51
NECU1B | 132 | 51.02 | 18.27 | 9.75 | 35.59 | 56.25 | 21.03 | 11.29 | 41.03
NECU1C | 132 | 37.95 | 14.02 | 9.38 | 29.21 | 40.6 | 15.09 | 10.08 | 31.42
NECU2- | 275 | 61.03 | 22.57 | 11.76 | 43.68 | 56.37 | 21.8 | 11.88 | 42.71
NEIL1- | 132 | 52.64 | 18.33 | 11.59 | 37.51 | 61.01 | 22.62 | 14.22 | 46.2
NEIL2- | 275 | 91.17 | 34.69 | 18.5 | 67.55 | 85.04 | 33.18 | 18.03 | 64.96
NETS1- | 132 | 19.6 | 8.29 | 0.25 | 11.97 | 18.96 | 8.17 | 0.67 | 12.22
NETS3- | 33 | 36.54 | 14.78 | 1.45 | 22.35 | 4.59 | 3.17 | 0 | 4.49
PAIS3- | 33 | 34.89 | 12.41 | 6.25 | 23.8 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PART3- | 33 | 36.41 | 13.26 | 4.58 | 23.33 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
POOB0J | 25 | 21.41 | 7.73 | 6.46 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 21.41 | 7.73 | 6.46 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 58.23 | 20.19 | 13.15 | 41.7 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
PORD3- | 33 | 43.74 | 15.16 | 11.13 | 32.56 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
RAVE3A | 33 | 21.52 | 8.13 | 1.81 | 13.31 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
RAVE3B | 33 | 23.61 | 9.25 | 1.67 | 14.76 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.88
REDH1- | 132 | 37.11 | 16.03 | 1.38 | 24.05 | 36.19 | 15.76 | 1.72 | 24
REDH3- | 33 | 48.41 | 18.24 | 3.98 | 29.77 | 3.76 | 2.61 | 0 | 3.69
REDS4- | 400 | 99.18 | 39.28 | 14.08 | 69.64 | 76.36 | 30.96 | 11.33 | 55.11
SACO0J | 25 | 10.77 | 3.88 | 2.96 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.74 | 3.88 | 2.9 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 46.94 | 16.43 | 4.07 | 27.31 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
SACO3K | 33 | 47.53 | 17.05 | 3.84 | 27.95 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
SAKN1- | 132 | 33.29 | 13.48 | 2.15 | 21.21 | 32.95 | 13.72 | 2.48 | 21.88
SANX0J | 25 | 17.26 | 6.18 | 4.77 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.24 | 6.17 | 4.71 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 28.3 | 9.87 | 5.85 | 19.8 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SHRU3A | 33 | 38.72 | 13.21 | 10.78 | 29.47 | 5.84 | 4.05 | 0 | 5.72
SHRU3B | 33 | 38.72 | 13.21 | 10.78 | 29.47 | 5.84 | 4.05 | 0 | 5.72
SIGH3A | 33 | 44.72 | 15.49 | 11.37 | 33.27 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
SIGH3B | 33 | 44.6 | 15.45 | 11.21 | 33.06 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
SMEA1- | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMEA2- | 275 | 84.63 | 33.29 | 17.44 | 64.52 | 81.28 | 32.08 | 16.47 | 61.83
SPAV3- | 33 | 39.86 | 12.64 | 5.59 | 23.46 | 4.49 | 3.1 | 0 | 4.39
SPRB1- | 132 | 28.88 | 11.18 | 3.88 | 19.7 | 30.34 | 11.88 | 4.88 | 21.68
STHA2A | 275 | 89.84 | 34.75 | 18.44 | 67.58 | 85.13 | 33.37 | 17.81 | 65
STHA2B | 275 | 94.65 | 36.53 | 19.63 | 71.29 | 89.71 | 35.27 | 19.04 | 68.91
STHA3- | 33 | 45.68 | 16.09 | 10.8 | 33.56 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
STHA4A | 400 | 105.7 | 41.73 | 16.3 | 75.32 | 84.34 | 33.88 | 14.27 | 62.18
STHA4B | 400 | 109.19 | 43.14 | 16.9 | 77.91 | 89.72 | 36.05 | 14.91 | 65.9
STIR3- | 33 | 44.52 | 15.73 | 6.85 | 29.09 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
STLE0J | 25 | 10.43 | 3.8 | 2.35 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.43 | 3.8 | 2.35 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1- | 132 | 23.71 | 10.69 | 0.2 | 15.32 | 23.26 | 10.55 | 0.64 | 15.56
STLE3S | 33 | 35.05 | 13.23 | 2.27 | 20.98 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
TELR3- | 33 | 30.06 | 10.72 | 5.17 | 20.33 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
TONG1- | 132 | 17.04 | 7.22 | 0.41 | 10.61 | 17.72 | 7.51 | 0.8 | 11.41
TONG3- | 33 | 27.82 | 10.77 | 2.12 | 17.35 | 2.95 | 2.05 | 0 | 2.9
TONG5- | 11 | 79.12 | 30.21 | 6.74 | 49.47 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
TORN1- | 132 | 32.95 | 11.39 | 8.29 | 24.39 | 38.74 | 14.04 | 10.3 | 30.16
TORN4- | 400 | 96.39 | 38.95 | 15.42 | 70.5 | 88.38 | 34.85 | 16.96 | 66.25
WESE1- | 132 | 15.35 | 6.18 | 4.26 | 13 | 16.85 | 6.43 | 4.63 | 13.72
WFIE1A | 132 | 34.56 | 14.61 | 5.64 | 26.31 | 35.42 | 14.82 | 6.93 | 27.89
WFIE1B | 132 | 44.75 | 18.36 | 5.67 | 31.63 | 45.54 | 18.96 | 7.2 | 34.02
WFIE3- | 33 | 48.13 | 17.2 | 8.94 | 33.27 | 3.05 | 2.12 | 0 | 3
WGEO3- | 33 | 41.79 | 14.39 | 9.85 | 30.2 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
WHHO3- | 33 | 43.26 | 15.16 | 10.28 | 31.72 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
WHTL3- | 33 | 27.34 | 10.68 | 1.04 | 16.14 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
WISH0J | 25 | 21.33 | 7.66 | 6.63 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.33 | 7.66 | 6.63 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 17.87 | 6.7 | 5.26 | 14.73 | 19.78 | 7.46 | 5.99 | 16.54
WISH2- | 275 | 78.4 | 29.82 | 19.68 | 61.85 | 79.04 | 30.35 | 20.36 | 63.28
WISH3- | 33 | 55.35 | 19.42 | 11.01 | 38.47 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
WISH4- | 400 | 130.08 | 51.59 | 19.16 | 92.13 | 107.96 | 43.41 | 17.95 | 79.35
WIYH1- | 132 | 50.73 | 19.14 | 11.48 | 38.55 | 61.8 | 24.19 | 13.89 | 48.1
WIYH2- | 275 | 83.43 | 31.34 | 16.34 | 60.66 | 77.45 | 30.18 | 16.29 | 58.97
WLEE2- | 275 | 69.35 | 28.24 | 7.92 | 47.85 | 54.41 | 25.18 | 10.46 | 46.07
WLEE3A | 33 | 51.24 | 21.43 | 10.67 | 40.97 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
WLEE3B | 33 | 51.52 | 21.53 | 10.63 | 41.08 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEE3C | 33 | 51.3 | 21.41 | 10.58 | 40.86 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
WLER2- | 275 | 51.49 | 20.81 | 6.85 | 36.28 | 45.51 | 19.71 | 7.67 | 35.54
WLEX2- | 275 | 52.83 | 21.89 | 5.06 | 36.03 | 40.41 | 18.42 | 9.03 | 35.08
WLEX3A | 33 | 58.04 | 20.37 | 9.53 | 38.34 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX3B | 33 | 58.29 | 20.46 | 9.53 | 38.46 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX3C | 33 | 55.8 | 19.57 | 9.52 | 37.2 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99

## D3.1
ETYS 22 Yr 01 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2022/23
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 39.59 | 14.28 | 4.12 | 24.32 | 35.72 | 13.9 | 2.71 | 22.36
ABHA4B | 400 | 39.58 | 14.27 | 4.12 | 24.3 | 35.72 | 13.89 | 2.7 | 22.35 | Menu
ABTH1 M1 | 132 | 26.61 | 10.02 | 6.25 | 20.42 | 27.7 | 10.79 | 6.9 | 22.15
ABTH1 M2 | 132 | 30.12 | 11.36 | 9.03 | 25.1 | 29.02 | 11.47 | 8.16 | 24.39
ABTH1 R1 | 132 | 30.12 | 11.36 | 9.03 | 25.1 | 29.02 | 11.47 | 8.16 | 24.39
ABTH1 R2 | 132 | 30.12 | 11.36 | 9.03 | 25.1 | 29.02 | 11.47 | 8.16 | 24.39
ABTH2 M1 | 275 | 58.48 | 21.02 | 11.37 | 41.1 | 52.73 | 20.67 | 8.99 | 38.22
ABTH2 M2 | 275 | 58.48 | 21.02 | 11.37 | 41.1 | 52.73 | 20.67 | 8.99 | 38.22
ABTH2 M4 | 275 | 58.48 | 21.02 | 11.37 | 41.1 | 52.73 | 20.67 | 8.99 | 38.22
ABTH2 R | 275 | 58.48 | 21.02 | 11.37 | 41.1 | 52.73 | 20.67 | 8.99 | 38.22
ALDW2 MC1 | 275 | 62.74 | 23.38 | 9.97 | 43.03 | 61.77 | 24.47 | 9.85 | 44.45
ALDW2 MC2 | 275 | 62.74 | 23.38 | 9.97 | 43.03 | 61.77 | 24.47 | 9.85 | 44.45
ALDW2 MC3 | 275 | 62.74 | 23.38 | 9.97 | 43.03 | 61.77 | 24.47 | 9.85 | 44.45
ALDW2 MC4 | 275 | 62.74 | 23.38 | 9.97 | 43.03 | 61.77 | 24.47 | 9.85 | 44.45
AMEM1 M1 | 132 | 44.35 | 16.89 | 11.32 | 35.21 | 51 | 20 | 12.48 | 40.77
AMEM1 M2 | 132 | 44.35 | 16.89 | 11.32 | 35.21 | 51 | 20 | 12.48 | 40.77
AMEM1 R1 | 132 | 44.35 | 16.89 | 11.32 | 35.21 | 51 | 20 | 12.48 | 40.77
AMEM1 R2 | 132 | 44.35 | 16.89 | 11.32 | 35.21 | 51 | 20 | 12.48 | 40.77
AMEM4 M | 400 | 50.88 | 18.92 | 4.35 | 31.11 | 42.73 | 16.96 | 2.99 | 26.97
AMEM4 R | 400 | 51.67 | 19.19 | 4.47 | 31.6 | 42.44 | 16.77 | 2.96 | 26.67
AXMI4 MC1 | 400 | 38.85 | 14.35 | 8.05 | 28.34 | 32.98 | 12.92 | 6.07 | 24.34
AXMI4 MC2 | 400 | 38.85 | 14.35 | 8.05 | 28.34 | 32.98 | 12.92 | 6.07 | 24.34
BAGB2 M1 | 275 | 40 | 14.73 | 8.74 | 29.58 | 41.35 | 15.87 | 9.67 | 32.11
BAGB2 M2 | 275 | 40 | 14.73 | 8.74 | 29.58 | 41.35 | 15.87 | 9.67 | 32.11
BAGB2 R1 | 275 | 40 | 14.73 | 8.74 | 29.58 | 41.35 | 15.87 | 9.67 | 32.11
BAGB2 R2 | 275 | 40 | 14.73 | 8.74 | 29.58 | 41.35 | 15.87 | 9.67 | 32.11
BARK2 M1 | 275 | 50.52 | 18.3 | 14.36 | 40.24 | 51.92 | 19.52 | 14.84 | 42.45
BARK2 M2 | 275 | 50.53 | 18.23 | 14.41 | 40.19 | 53.24 | 19.99 | 15.15 | 43.43
BARK2 R1 | 275 | 50.52 | 18.3 | 14.36 | 40.24 | 51.92 | 19.52 | 14.84 | 42.45
BARK2 R2 | 275 | 50.53 | 18.23 | 14.41 | 40.19 | 53.24 | 19.99 | 15.15 | 43.43
BARK4 M1 | 400 | 131.63 | 46.17 | 42.69 | 107.98 | 127.47 | 49.25 | 34.13 | 103.78
BARK4 M2 | 400 | 131.63 | 46.17 | 42.69 | 107.98 | 127.47 | 49.25 | 34.13 | 103.78
BARK4 R1 | 400 | 131.63 | 46.17 | 42.69 | 107.98 | 127.47 | 49.25 | 34.13 | 103.78
BARK4 R2 | 400 | 131.63 | 46.17 | 42.69 | 107.98 | 127.47 | 49.25 | 34.13 | 103.78
BEDD2 M1/4 | 275 | 60.56 | 22.19 | 14.26 | 45.64 | 63.79 | 24.58 | 14.08 | 48.84
BEDD2 M2/3 | 275 | 79.14 | 28.6 | 18.36 | 58.81 | 82.14 | 31.55 | 18.06 | 62.68
BEDD2 R1 | 275 | 51.97 | 19.3 | 11.75 | 39.05 | 52.59 | 20.22 | 11.77 | 40.37
BEDD2 R2 | 275 | 79.14 | 28.6 | 18.36 | 58.81 | 82.14 | 31.55 | 18.06 | 62.68
BEDD2 R3 | 275 | 79.14 | 28.6 | 18.36 | 58.81 | 82.14 | 31.55 | 18.06 | 62.68
BEDD2 R4 | 275 | 51.97 | 19.3 | 11.75 | 39.05 | 52.59 | 20.22 | 11.77 | 40.37
BEDD4B | 400 | 41.86 | 15.53 | 3.45 | 25.41 | 38.47 | 15.03 | 3.79 | 25.05
BESW2 MC1 | 275 | 59.56 | 21.85 | 11.01 | 41.91 | 53.65 | 21.25 | 9.4 | 39.46
BESW2 MC2 | 275 | 59.56 | 21.85 | 11.01 | 41.91 | 53.65 | 21.25 | 9.4 | 39.46
BESW2 MC3 | 275 | 59.56 | 21.85 | 11.01 | 41.91 | 53.65 | 21.25 | 9.4 | 39.46
BESW2 MC4 | 275 | 59.56 | 21.85 | 11.01 | 41.91 | 53.65 | 21.25 | 9.4 | 39.46
BESW2 MC6 | 275 | 59.56 | 21.85 | 11.01 | 41.91 | 53.65 | 21.25 | 9.4 | 39.46
BESW2 MC6 | 275 | 59.56 | 21.85 | 11.01 | 41.91 | 53.65 | 21.25 | 9.4 | 39.46
BICF4 M1 | 400 | 98.32 | 35.74 | 25.41 | 75.95 | 66.67 | 26.54 | 11.23 | 48.76
BICF4 M2 | 400 | 98.32 | 35.74 | 25.41 | 75.95 | 66.67 | 26.54 | 11.23 | 48.76
BICF4 R1 | 400 | 98.32 | 35.74 | 25.41 | 75.95 | 66.67 | 26.54 | 11.23 | 48.76
BICF4 R2 | 400 | 98.32 | 35.74 | 25.41 | 75.95 | 66.67 | 26.54 | 11.23 | 48.76
BIRK2 MC1 | 275 | 63.15 | 22.6 | 17.32 | 49.28 | 62.12 | 23.57 | 14.25 | 47.58
BIRK2 MC2 | 275 | 63.15 | 22.6 | 17.32 | 49.28 | 62.12 | 23.57 | 14.25 | 47.58
BIRK2 MC3 | 275 | 63.15 | 22.6 | 17.32 | 49.28 | 62.12 | 23.57 | 14.25 | 47.58
BIRK2 MC4 | 275 | 63.15 | 22.6 | 17.32 | 49.28 | 62.12 | 23.57 | 14.25 | 47.58
BISW2 MC1 | 275 | 64.96 | 23.76 | 12.27 | 45.87 | 59.89 | 23.58 | 9.92 | 43.26
BISW2 MC2 | 275 | 64.96 | 23.76 | 12.27 | 45.87 | 59.89 | 23.58 | 9.92 | 43.26
BISW2 MC3 | 275 | 64.96 | 23.76 | 12.27 | 45.87 | 59.89 | 23.58 | 9.92 | 43.26
BISW2 MC4 | 275 | 64.96 | 23.76 | 12.27 | 45.87 | 59.89 | 23.58 | 9.92 | 43.26
BLYT1A | 132 | 32.7 | 11.62 | 4.71 | 21.14 | 33.49 | 12.66 | 5.28 | 23.18
BLYT1B | 132 | 32.43 | 11.56 | 4.66 | 21 | 33.3 | 12.6 | 5.24 | 23.06
BLYT2 M1 | 275 | 87.76 | 32.04 | 27.11 | 72.43 | 79.2 | 30.65 | 22.84 | 66.18
BLYT2 M2 | 275 | 87.76 | 32.04 | 27.11 | 72.43 | 79.2 | 30.65 | 22.84 | 66.18
BLYT2 R1 | 275 | 87.76 | 32.04 | 27.11 | 72.43 | 79.2 | 30.65 | 22.84 | 66.18
BLYT2 R2 | 275 | 87.76 | 32.04 | 27.11 | 72.43 | 79.2 | 30.65 | 22.84 | 66.18
BLYT4 M2 | 400 | 66.4418 | 23.2109 | 7.2723 | 40.0974 | 49.7433 | 19.05 | 5.6763 | 32.6171
BODE4 M1 | 400 | 87.92 | 31.49 | 22.09 | 66.63 | 62.87 | 24.87 | 10.04 | 45.2
BODE4 R1 | 400 | 87.92 | 31.49 | 22.09 | 66.63 | 62.87 | 24.87 | 10.04 | 45.2
BOLN4 M1 | 400 | 67.19 | 24.61 | 20.12 | 54.93 | 57.13 | 22.05 | 16.84 | 48.02
BOLN4 M2 | 400 | 67.19 | 24.61 | 20.12 | 54.93 | 57.13 | 22.05 | 16.84 | 48.02
BOLN4 R1 | 400 | 67.19 | 24.61 | 20.12 | 54.93 | 57.13 | 22.05 | 16.84 | 48.02
BOLN4 R2 | 400 | 67.19 | 24.61 | 20.12 | 54.93 | 57.13 | 22.05 | 16.84 | 48.02
BOTW4 MC1 | 400 | 80.1 | 28.33 | 17.06 | 57.13 | 66.3 | 25.58 | 12.66 | 48.85
BOTW4 MC2 | 400 | 80.1 | 28.33 | 17.06 | 57.13 | 66.3 | 25.58 | 12.66 | 48.85
BRAI4A | 400 | 64.13 | 23.49 | 14.86 | 48.08 | 48.92 | 19.12 | 9.44 | 36.48
BRAI4A BRFO | 400 | 64.13 | 23.49 | 14.86 | 48.08 | 48.92 | 19.12 | 9.44 | 36.48
BRAI4A RAYL | 400 | 64.13 | 23.49 | 14.86 | 48.08 | 48.92 | 19.12 | 9.44 | 36.48
BRAI4B | 400 | 62.07 | 22.77 | 14.1 | 46.3 | 46.64 | 18.18 | 8.98 | 34.69
BRAI4B PELH | 400 | 62.07 | 22.77 | 14.1 | 46.3 | 46.64 | 18.18 | 8.98 | 34.69
BRAI4B RAYL | 400 | 62.07 | 22.77 | 14.1 | 46.3 | 46.64 | 18.18 | 8.98 | 34.69
BRAW2 MC1 | 275 | 65.11 | 23.4 | 14.94 | 48.03 | 66.34 | 25.41 | 14.08 | 50.02
BRAW2 MC2 | 275 | 65.11 | 23.4 | 14.94 | 48.03 | 66.34 | 25.41 | 14.08 | 50.02
BRAW2 MC3 | 275 | 65.11 | 23.4 | 14.94 | 48.03 | 66.34 | 25.41 | 14.08 | 50.02
BRAW2 MC4 | 275 | 65.11 | 23.4 | 14.94 | 48.03 | 66.34 | 25.41 | 14.08 | 50.02
BRAW4A | 400 | 35.46 | 12.96 | 4.46 | 22.78 | 31.14 | 11.84 | 4.27 | 21.02
BRED2 MC1 | 275 | 79.51 | 29.26 | 15.93 | 57.31 | 75.71 | 29.7 | 12.91 | 54.91
BRED2 MC2 | 275 | 79.51 | 29.26 | 15.93 | 57.31 | 75.71 | 29.7 | 12.91 | 54.91
BRED2 MC3 | 275 | 79.51 | 29.26 | 15.93 | 57.31 | 75.71 | 29.7 | 12.91 | 54.91
BRED2 MC4 | 275 | 79.51 | 29.26 | 15.93 | 57.31 | 75.71 | 29.7 | 12.91 | 54.91
BRFO4 M3 | 400 | 86.18 | 31.54 | 28.3 | 72.91 | 77.83 | 29.97 | 23.07 | 65.45
BRFO4 M5 | 400 | 86.18 | 31.54 | 28.3 | 72.91 | 77.83 | 29.97 | 23.07 | 65.45
BRFO4 M6 | 400 | 86.18 | 31.54 | 28.3 | 72.91 | 77.83 | 29.97 | 23.07 | 65.45
BRFO4 M7 | 400 | 86.18 | 31.54 | 28.3 | 72.91 | 77.83 | 29.97 | 23.07 | 65.45
BRFO4 R3 | 400 | 86.18 | 31.54 | 28.3 | 72.91 | 77.83 | 29.97 | 23.07 | 65.45
BRFO4 R5 | 400 | 86.18 | 31.54 | 28.3 | 72.91 | 77.83 | 29.97 | 23.07 | 65.45
BRFO4 R6 | 400 | 86.18 | 31.54 | 28.3 | 72.91 | 77.83 | 29.97 | 23.07 | 65.45
BRFO4 R7 | 400 | 86.18 | 31.54 | 28.3 | 72.91 | 77.83 | 29.97 | 23.07 | 65.45
BRIM1 M1 | 132 | 53.36 | 18.09 | 20.17 | 45.75 | 67.76 | 24.31 | 24.29 | 58.67
BRIM1 M2 | 132 | 53.36 | 18.09 | 20.17 | 45.75 | 67.76 | 24.31 | 24.29 | 58.67
BRIM1 R1 | 132 | 53.36 | 18.09 | 20.17 | 45.75 | 67.76 | 24.31 | 24.29 | 58.67
BRIM1 R2 | 132 | 53.36 | 18.09 | 20.17 | 45.75 | 67.76 | 24.31 | 24.29 | 58.67
BRIN2 M1 | 275 | 64.61 | 23.68 | 13.9 | 47.4 | 68.32 | 26.7 | 12.93 | 50.7
BRIN2 M2 | 275 | 68.18 | 25.02 | 16.83 | 52.21 | 71.12 | 27.45 | 16.16 | 54.98
BRIN2 R1 | 275 | 64.61 | 23.68 | 13.9 | 47.4 | 68.32 | 26.7 | 12.93 | 50.7
BRIN2 R2 | 275 | 68.18 | 25.02 | 16.83 | 52.21 | 71.12 | 27.45 | 16.16 | 54.98
BRIN4 MC1 | 400 | 69.07 | 25.31 | 15.7 | 51.49 | 54.32 | 21.25 | 10.94 | 41
BRIN4 MC4 | 400 | 69.07 | 25.31 | 15.7 | 51.49 | 54.32 | 21.25 | 10.94 | 41
BRLE4 M1 | 400 | 123.94 | 43.85 | 26.08 | 88.09 | 106.46 | 41.2 | 21.8 | 80.07
BRLE4 M2 | 400 | 123.94 | 43.85 | 26.08 | 88.09 | 106.46 | 41.2 | 21.8 | 80.07
BRLE4 R1 | 400 | 123.94 | 43.85 | 26.08 | 88.09 | 106.46 | 41.2 | 21.8 | 80.07
BRLE4 R2 | 400 | 123.94 | 43.85 | 26.08 | 88.09 | 106.46 | 41.2 | 21.8 | 80.07
BULL4 MC1 | 400 | 69.91 | 25.48 | 15.94 | 51.97 | 52.3 | 20.54 | 9.18 | 38.22
BULL4 MC2 | 400 | 69.91 | 25.48 | 15.94 | 51.97 | 52.3 | 20.54 | 9.18 | 38.22
BURW4 MC1 | 400 | 91.97 | 33.37 | 22.57 | 69.76 | 61.25 | 24.42 | 10.99 | 45.53
BURW4 MC2 | 400 | 91.97 | 33.37 | 22.57 | 69.76 | 61.25 | 24.42 | 10.99 | 45.53
BURW4 MC3 | 400 | 91.97 | 33.37 | 22.57 | 69.76 | 61.25 | 24.42 | 10.99 | 45.53
BURW4 MC4 | 400 | 91.97 | 33.37 | 22.57 | 69.76 | 61.25 | 24.42 | 10.99 | 45.53
BUSH2 MC1 | 275 | 55.59 | 20.36 | 11.41 | 40.2 | 55.41 | 21.59 | 10.47 | 41
BUSH2 MC2 | 275 | 55.59 | 20.36 | 11.41 | 40.2 | 55.41 | 21.59 | 10.47 | 41
BUSH2 MC3 | 275 | 55.59 | 20.36 | 11.41 | 40.2 | 55.41 | 21.59 | 10.47 | 41
BUSH2 MC4 | 275 | 55.59 | 20.36 | 11.41 | 40.2 | 55.41 | 21.59 | 10.47 | 41
BUST2 M1 | 275 | 73.12 | 26.32 | 19.05 | 56.27 | 75.37 | 28.73 | 17.73 | 58.35
BUST2 M2 | 275 | 73.12 | 26.32 | 19.05 | 56.27 | 75.37 | 28.73 | 17.73 | 58.35
BUST2 R1 | 275 | 73.12 | 26.32 | 19.05 | 56.27 | 75.37 | 28.73 | 17.73 | 58.35
BUST2 R2 | 275 | 73.12 | 26.32 | 19.05 | 56.27 | 75.37 | 28.73 | 17.73 | 58.35
CANT4 MC1 | 400 | 86.82 | 29.88 | 20.08 | 62.33 | 68.63 | 26.4 | 12.76 | 50.1
CANT4 MC2 | 400 | 86.82 | 29.88 | 20.08 | 62.33 | 68.63 | 26.4 | 12.76 | 50.1
CANT4 MC3 | 400 | 86.82 | 29.88 | 20.08 | 62.33 | 68.63 | 26.4 | 12.76 | 50.1
CANT4 MC4 | 400 | 86.82 | 29.88 | 20.08 | 62.33 | 68.63 | 26.4 | 12.76 | 50.1
CAPE2 M1 | 275 | 73.38 | 25.8 | 23.74 | 60.22 | 82.32 | 30.22 | 25.01 | 67.74
CAPE2 M2 | 275 | 73.38 | 25.8 | 23.74 | 60.22 | 82.32 | 30.22 | 25.01 | 67.74
CAPE2 R1 | 275 | 73.38 | 25.8 | 23.74 | 60.22 | 82.32 | 30.22 | 25.01 | 67.74
CAPE2 R2 | 275 | 73.38 | 25.8 | 23.74 | 60.22 | 82.32 | 30.22 | 25.01 | 67.74
CAPE4A | 400 | 95.05 | 33.8 | 24.84 | 72.63 | 88.9 | 33.9 | 19.4 | 67.35
CAPE4B | 400 | 97.96 | 34.83 | 25.69 | 74.95 | 92.43 | 35.25 | 20.12 | 69.97
CARE2 MC1 | 275 | 42.14 | 15.44 | 7 | 28.84 | 35.35 | 14.01 | 5.61 | 25.42
CARE2 MC2 | 275 | 42.14 | 15.44 | 7 | 28.84 | 35.35 | 14.01 | 5.61 | 25.42
CARR1 M1 | 132 | 37.49 | 14.19 | 10.08 | 30.15 | 43.13 | 16.71 | 11.9 | 35.54
CARR1 M2 | 132 | 37.49 | 14.19 | 10.08 | 30.15 | 43.13 | 16.71 | 11.9 | 35.54
CARR1 M3 | 132 | 37.49 | 14.19 | 10.08 | 30.15 | 43.13 | 16.71 | 11.9 | 35.54
CARR1 M4 | 132 | 42.64 | 14.98 | 14.29 | 35.47 | 54.81 | 20.09 | 17.81 | 46.22
CARR1 R1 | 132 | 37.49 | 14.19 | 10.08 | 30.15 | 43.13 | 16.71 | 11.9 | 35.54
CARR1 R2 | 132 | 37.49 | 14.19 | 10.08 | 30.15 | 43.13 | 16.71 | 11.9 | 35.54
CARR1 R3 | 132 | 42.64 | 14.98 | 14.29 | 35.47 | 54.81 | 20.09 | 17.81 | 46.22
CARR1 R4 | 132 | 42.64 | 14.98 | 14.29 | 35.47 | 54.81 | 20.09 | 17.81 | 46.22
CARR1B | 132 | 41.8 | 14.52 | 8.04 | 28.59 | 51.74 | 19.53 | 6.96 | 34.58
CARR1C | 132 | 41.63 | 14.51 | 7.62 | 28.14 | 51.27 | 19.48 | 5.48 | 33.03
CARR1D | 132 | 41.92 | 14.54 | 8.29 | 28.86 | 52.14 | 19.59 | 7.34 | 35.04
CARR2 M1 | 275 | 83.1 | 30.1 | 22.25 | 64.81 | 88.93 | 33.51 | 24.28 | 71.67
CARR2 M2 | 275 | 83.1 | 30.1 | 22.25 | 64.81 | 88.93 | 33.51 | 24.28 | 71.67
CARR2 R1 | 275 | 83.1 | 30.1 | 22.25 | 64.81 | 88.93 | 33.51 | 24.28 | 71.67
CARR2 R2 | 275 | 83.1 | 30.1 | 22.25 | 64.81 | 88.93 | 33.51 | 24.28 | 71.67
CARR4 M1 | 400 | 123.62 | 45.5 | 36.62 | 100.96 | 107.96 | 41.94 | 31.19 | 90.5
CARR4 M2/4 | 400 | 123.62 | 45.5 | 36.62 | 100.96 | 107.96 | 41.94 | 31.19 | 90.5
CARR4 R1 | 400 | 123.62 | 45.5 | 36.62 | 100.96 | 107.96 | 41.94 | 31.19 | 90.5
CARR4 R1/2 | 400 | 123.62 | 45.5 | 36.62 | 100.96 | 107.96 | 41.94 | 31.19 | 90.5
CARR4 R2 | 400 | 123.62 | 45.5 | 36.62 | 100.96 | 107.96 | 41.94 | 31.19 | 90.5
CARR4 R4 | 400 | 123.62 | 45.5 | 36.62 | 100.96 | 107.96 | 41.94 | 31.19 | 90.5
CARR4A | 400 | 112.55 | 39.88 | 10.25 | 66.65 | 98.08 | 37.69 | 10.44 | 63.74
CARR4B | 400 | 112.36 | 39.87 | 9.96 | 66.34 | 94.53 | 36.62 | 8.87 | 60.66
CASK1 M1 | 132 | 48.82 | 16.28 | 13.43 | 36.45 | 54.78 | 19.25 | 16.11 | 43.34
CELL1 M1 | 132 | 46.88 | 17.43 | 14.68 | 39.33 | 61.85 | 24.54 | 17.82 | 52.53
CELL1 M2 | 132 | 44.4 | 16.49 | 12.34 | 35.66 | 49.16 | 19.02 | 13.26 | 40.16
CELL1 R1 | 132 | 46.88 | 17.43 | 14.68 | 39.33 | 61.85 | 24.54 | 17.82 | 52.53
CELL1 R2 | 132 | 44.4 | 16.49 | 12.34 | 35.66 | 49.16 | 19.02 | 13.26 | 40.16
CELL1A | 132 | 38.61 | 13.87 | 7.12 | 26.74 | 48.5 | 19.27 | 8.48 | 35.73
CELL4 M1 | 400 | 92 | 34.03 | 16.45 | 64.57 | 76.56 | 30.24 | 14.36 | 57.12
CELL4 M2 | 400 | 92 | 34.03 | 16.45 | 64.57 | 76.56 | 30.24 | 14.36 | 57.12
CELL4 R1 | 400 | 92 | 34.03 | 16.45 | 64.57 | 76.56 | 30.24 | 14.36 | 57.12
CELL4 R2 | 400 | 92 | 34.03 | 16.45 | 64.57 | 76.56 | 30.24 | 14.36 | 57.12
CHIC4 MB1 | 400 | 36.95 | 13.87 | 11 | 30.61 | 30.59 | 11.99 | 8.41 | 25.37
CHIC4 MB2 | 400 | 36.95 | 13.87 | 11 | 30.61 | 30.59 | 11.99 | 8.41 | 25.37
CHIC4 R1/2 | 400 | 36.66 | 13.76 | 10.93 | 30.38 | 29.24 | 11.52 | 7.79 | 24.07
CHIC4A | 400 | 36.66 | 13.76 | 10.93 | 30.38 | 29.24 | 11.52 | 7.79 | 24.07
CHIL4 MB1 | 400 | 84.86 | 30.68 | 25.42 | 68.81 | 72.65 | 28.21 | 19.79 | 59.68
CHIL4 RB1 | 400 | 84.86 | 30.68 | 25.42 | 68.81 | 72.65 | 28.21 | 19.79 | 59.68
CHSI2 MC1 | 275 | 86.29 | 31.18 | 19.24 | 63.33 | 75.42 | 29.72 | 13.04 | 55.07
CHSI2 MC2 | 275 | 86.29 | 31.18 | 19.24 | 63.33 | 75.42 | 29.72 | 13.04 | 55.07
CHSI2 MC3 | 275 | 86.29 | 31.18 | 19.24 | 63.33 | 75.42 | 29.72 | 13.04 | 55.07
CHSI2 MC4 | 275 | 86.29 | 31.18 | 19.24 | 63.33 | 75.42 | 29.72 | 13.04 | 55.07
CHTE2 MC1 | 275 | 69.39 | 25.03 | 16.63 | 52.03 | 59.22 | 23.46 | 11.07 | 44.24
CHTE2 MC2 | 275 | 69.39 | 25.03 | 16.63 | 52.03 | 59.22 | 23.46 | 11.07 | 44.24
CHTE2 MC3 | 275 | 69.39 | 25.03 | 16.63 | 52.03 | 59.22 | 23.46 | 11.07 | 44.24
CHTE2 MC4 | 275 | 69.39 | 25.03 | 16.63 | 52.03 | 59.22 | 23.46 | 11.07 | 44.24
CHUE4A | 400 | 122.16 | 40.33 | 15.13 | 72.17 | 113.4 | 42.97 | 9.18 | 69.95
CILF4 M1 | 400 | 76.29 | 26.94 | 17.57 | 55.67 | 71.03 | 27.12 | 13.93 | 52.29
CILF4 M2 | 400 | 76.29 | 26.94 | 17.57 | 55.67 | 71.03 | 27.12 | 13.93 | 52.29
CILF4 R1 | 400 | 76.29 | 26.94 | 17.57 | 55.67 | 71.03 | 27.12 | 13.93 | 52.29
CILF4 R2 | 400 | 76.29 | 26.94 | 17.57 | 55.67 | 71.03 | 27.12 | 13.93 | 52.29
CITR4 M5 | 400 | 109.69 | 37.59 | 27.06 | 80.22 | 125.99 | 47.89 | 25.02 | 92.74
CITR4 M6 | 400 | 109.69 | 37.59 | 27.06 | 80.22 | 125.99 | 47.89 | 25.02 | 92.74
CITR4 MC1 | 400 | 109.69 | 37.59 | 27.06 | 80.22 | 126 | 47.89 | 25.07 | 92.79
CITR4 MC2 | 400 | 109.69 | 37.59 | 27.06 | 80.22 | 126 | 47.89 | 25.07 | 92.79
CITR4 MC3 | 400 | 109.69 | 37.59 | 27.06 | 80.22 | 126 | 47.89 | 25.07 | 92.79
CITR4 MC4 | 400 | 109.69 | 37.59 | 27.06 | 80.22 | 126 | 47.89 | 25.07 | 92.79
CITR4 R5 | 400 | 109.69 | 37.59 | 27.06 | 80.22 | 125.99 | 47.89 | 25.02 | 92.74
CITR4 R6 | 400 | 109.69 | 37.59 | 27.06 | 80.22 | 125.99 | 47.89 | 25.02 | 92.74
CLEH4 M1 | 400 | 74.96 | 26.37 | 17.41 | 54.71 | 59.67 | 23.2 | 9.72 | 42.54
CLEH4 R1 | 400 | 74.96 | 26.37 | 17.41 | 54.71 | 59.67 | 23.2 | 9.72 | 42.54
CONQ4 M1 | 400 | 116.02 | 41.09 | 29.95 | 88.06 | 116.14 | 43.45 | 31.57 | 93.01
CONQ4 M2 | 400 | 116.02 | 41.09 | 29.95 | 88.06 | 116.14 | 43.45 | 31.57 | 93.01
CONQ4 M3 | 400 | 116.02 | 41.09 | 29.95 | 88.06 | 116.14 | 43.45 | 31.57 | 93.01
CONQ4 M4 | 400 | 116.02 | 41.09 | 29.95 | 88.06 | 116.14 | 43.45 | 31.57 | 93.01
CONQ4 R1/3 | 400 | 108.42 | 38.43 | 27.78 | 82.12 | 108.9 | 40.81 | 29.15 | 86.86
CONQ4 R2/4 | 400 | 108.42 | 38.43 | 27.78 | 82.12 | 108.9 | 40.81 | 29.15 | 86.86
COSO4 M | 400 | 103.64 | 36.29 | 25.12 | 76.44 | 92.25 | 35.09 | 22.07 | 71.69
COSO4 R | 400 | 103.64 | 36.29 | 25.12 | 76.44 | 92.25 | 35.09 | 22.07 | 71.69
COTT4 M1 | 400 | 99.83 | 36.77 | 23.04 | 75.04 | 80.48 | 31.31 | 16.39 | 60.66
COTT4 M2 | 400 | 99.83 | 36.77 | 23.04 | 75.04 | 80.48 | 31.31 | 16.39 | 60.66
COTT4 M3 | 400 | 99.33 | 36.95 | 31.38 | 83.63 | 83.67 | 32.58 | 24.37 | 70.45
COTT4 M4 | 400 | 99.33 | 36.95 | 31.38 | 83.63 | 83.67 | 32.58 | 24.37 | 70.45
COTT4 R1/2 | 400 | 99.33 | 36.95 | 31.38 | 83.63 | 83.67 | 32.58 | 24.37 | 70.45
COTT4 R3/4 | 400 | 99.33 | 36.95 | 31.38 | 83.63 | 83.67 | 32.58 | 24.37 | 70.45
COVE2 MC1 | 275 | 62.34 | 22.63 | 12.79 | 44.79 | 58.84 | 22.79 | 12.05 | 44.28
COVE2 MC2 | 275 | 62.34 | 22.63 | 12.79 | 44.79 | 58.84 | 22.79 | 12.05 | 44.28
COVE2 MC3 | 275 | 62.34 | 22.63 | 12.79 | 44.79 | 58.84 | 22.79 | 12.05 | 44.28
COVE2 MC4 | 275 | 62.34 | 22.63 | 12.79 | 44.79 | 58.84 | 22.79 | 12.05 | 44.28
COWL4 M1 | 400 | 129.51 | 47.14 | 40.15 | 106.82 | 107.68 | 41.99 | 29.48 | 88.87
COWL4 M2 | 400 | 129.51 | 47.14 | 40.15 | 106.82 | 107.68 | 41.99 | 29.48 | 88.87
COWL4 R1 | 400 | 129.51 | 47.14 | 40.15 | 106.82 | 107.68 | 41.99 | 29.48 | 88.87
COWL4 R2 | 400 | 129.51 | 47.14 | 40.15 | 106.82 | 107.68 | 41.99 | 29.48 | 88.87
CREB2A | 275 | 71.63 | 25.44 | 15.89 | 51.86 | 69.95 | 25.95 | 12.9 | 49.6
CREB2B | 275 | 71.68 | 25.45 | 15.9 | 51.89 | 70.74 | 26.24 | 13.04 | 50.14
CREB4 MB1 | 400 | 123.67 | 44.37 | 31.84 | 94.6 | 100.65 | 38.69 | 22.84 | 77.56
CREB4 MB2 | 400 | 123.67 | 44.37 | 31.84 | 94.6 | 100.65 | 38.69 | 22.84 | 77.56
CREB4 RB1 | 400 | 123.67 | 44.37 | 31.84 | 94.6 | 100.65 | 38.69 | 22.84 | 77.56
CREB4 RB2 | 400 | 123.67 | 44.37 | 31.84 | 94.6 | 100.65 | 38.69 | 22.84 | 77.56
DAIN4 M1 | 400 | 126.57 | 45.49 | 26.69 | 91.03 | 109.36 | 42.3 | 22.76 | 82.58
DAIN4 M2 | 400 | 126.57 | 45.49 | 26.69 | 91.03 | 109.36 | 42.3 | 22.76 | 82.58
DAIN4 R1 | 400 | 126.57 | 45.49 | 26.69 | 91.03 | 109.36 | 42.3 | 22.76 | 82.58
DAIN4 R2 | 400 | 126.57 | 45.49 | 26.69 | 91.03 | 109.36 | 42.3 | 22.76 | 82.58
DIDC4 M1 | 400 | 125.32 | 44.29 | 30.01 | 92.64 | 117.42 | 44.21 | 30.25 | 92.77
DIDC4 M2 | 400 | 125.32 | 44.29 | 30.01 | 92.64 | 117.42 | 44.21 | 30.25 | 92.77
DIDC4 M3 | 400 | 125.32 | 44.29 | 30.01 | 92.64 | 117.42 | 44.21 | 30.25 | 92.77
DIDC4 M4 | 400 | 125.32 | 44.29 | 30.01 | 92.64 | 117.42 | 44.21 | 30.25 | 92.77
DIDC4 M5 | 400 | 125.32 | 44.29 | 30.01 | 92.64 | 117.42 | 44.21 | 30.25 | 92.77
DIDC4 M6 | 400 | 125.32 | 44.29 | 30.01 | 92.64 | 117.42 | 44.21 | 30.25 | 92.77
DIDC4 R1/2 | 400 | 125.32 | 44.29 | 30.01 | 92.64 | 117.42 | 44.21 | 30.25 | 92.77
DIDC4 R3/4 | 400 | 125.32 | 44.29 | 30.01 | 92.64 | 117.42 | 44.21 | 30.25 | 92.77
DIDC4 R5 | 400 | 125.32 | 44.29 | 30.01 | 92.64 | 117.42 | 44.21 | 30.25 | 92.77
DIDC4 R6 | 400 | 125.32 | 44.29 | 30.01 | 92.64 | 117.42 | 44.21 | 30.25 | 92.77
DINO4 1 | 400 | 69.36 | 24.42 | 19.4 | 53.94 | 75.4 | 27.84 | 22.12 | 61.48
DINO4 2 | 400 | 69.36 | 24.42 | 19.4 | 53.94 | 75.4 | 27.84 | 22.12 | 61.48
DINO4 3 | 400 | 69.36 | 24.42 | 19.4 | 53.94 | 75.4 | 27.84 | 22.12 | 61.48
DRAK1 M1 | 132 | 31.35 | 11.22 | 12.66 | 28.52 | 38.67 | 14.28 | 15.69 | 35.88
DRAK1 M2 | 132 | 31.35 | 11.22 | 12.66 | 28.52 | 38.67 | 14.28 | 15.69 | 35.88
DRAK1 R1 | 132 | 31.35 | 11.22 | 12.66 | 28.52 | 38.67 | 14.28 | 15.69 | 35.88
DRAK1 R2 | 132 | 31.35 | 11.22 | 12.66 | 28.52 | 38.67 | 14.28 | 15.69 | 35.88
DRAK4 M1 | 400 | 122.39 | 44.12 | 23.12 | 85.51 | 108.99 | 42.84 | 18.42 | 79
DRAK4 M2 | 400 | 122.39 | 44.12 | 23.12 | 85.51 | 108.99 | 42.84 | 18.42 | 79
DRAK4 M3 | 400 | 122.39 | 44.12 | 23.12 | 85.51 | 108.99 | 42.84 | 18.42 | 79
DRAK4 R1/3 | 400 | 122.39 | 44.12 | 23.12 | 85.51 | 108.99 | 42.84 | 18.42 | 79
DRAK4 R2 | 400 | 122.39 | 44.12 | 23.12 | 85.51 | 108.99 | 42.84 | 18.42 | 79
DRAX1 M1 | 132 | 38.92 | 11.7 | 11.55 | 28.09 | 48.83 | 16.53 | 14.63 | 38.01
DRAX1 M2 | 132 | 38.92 | 11.7 | 11.55 | 28.09 | 48.83 | 16.53 | 14.63 | 38.01
DRAX1 R1 | 132 | 38.92 | 11.7 | 11.55 | 28.09 | 48.83 | 16.53 | 14.63 | 38.01
DRAX1 R2 | 132 | 38.92 | 11.7 | 11.55 | 28.09 | 48.83 | 16.53 | 14.63 | 38.01
DRAX4 M1 | 400 | 123.6 | 42.91 | 34.34 | 95.03 | 128.02 | 47.1 | 36.45 | 103.06
DRAX4 M2 | 400 | 123.6 | 42.91 | 34.34 | 95.03 | 128.02 | 47.1 | 36.45 | 103.06
DRAX4 M3 | 400 | 123.6 | 42.91 | 34.34 | 95.03 | 128.02 | 47.1 | 36.45 | 103.06
DRAX4 M4 | 400 | 98.43 | 35.02 | 27.05 | 76.57 | 96.81 | 36.1 | 26.98 | 78.02
DRAX4 M5 | 400 | 98.43 | 35.02 | 27.05 | 76.57 | 96.81 | 36.1 | 26.98 | 78.02
DRAX4 M6 | 400 | 98.43 | 35.02 | 27.05 | 76.57 | 96.81 | 36.1 | 26.98 | 78.02
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 123.6 | 42.91 | 34.34 | 95.03 | 128.02 | 47.1 | 36.45 | 103.06
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 98.43 | 35.02 | 27.05 | 76.57 | 96.81 | 36.1 | 26.98 | 78.02
DUNG2 M1 | 275 | 42.51 | 15.04 | 13.45 | 34.72 | 40.21 | 15.11 | 9.73 | 31.1
DUNG2 M2 | 275 | 42.51 | 15.04 | 13.45 | 34.72 | 40.21 | 15.11 | 9.73 | 31.1
DUNG2 R1 | 275 | 42.51 | 15.04 | 13.45 | 34.72 | 40.21 | 15.11 | 9.73 | 31.1
DUNG2 R2 | 275 | 42.51 | 15.04 | 13.45 | 34.72 | 40.21 | 15.11 | 9.73 | 31.1
DUNG4 M1 | 400 | 66.34 | 23.07 | 9.53 | 42.15 | 50.67 | 19.79 | 4.31 | 32.3
DUNG4 M2 | 400 | 66.34 | 23.07 | 9.53 | 42.15 | 50.67 | 19.79 | 4.31 | 32.3
DUNG4 M3 | 400 | 66.34 | 23.07 | 9.53 | 42.15 | 50.67 | 19.79 | 4.31 | 32.3
DUNG4 M4 | 400 | 66.34 | 23.07 | 9.53 | 42.15 | 50.67 | 19.79 | 4.31 | 32.3
DUNG4 M5 | 400 | 66.34 | 23.07 | 9.53 | 42.15 | 50.67 | 19.79 | 4.31 | 32.3
DUNG4 R1/2 | 400 | 66.34 | 23.07 | 9.53 | 42.15 | 50.67 | 19.79 | 4.31 | 32.3
DUNG4 R4/5 | 400 | 66.34 | 23.07 | 9.53 | 42.15 | 50.67 | 19.79 | 4.31 | 32.3
EALI2 MC1 | 275 | 60.01 | 21.13 | 13.89 | 43.77 | 66.21 | 25.7 | 8.53 | 44.87
EALI2 MC2 | 275 | 60.01 | 21.13 | 13.89 | 43.77 | 66.21 | 25.7 | 8.53 | 44.87
EALI2 MC3 | 275 | 60.01 | 21.13 | 13.89 | 43.77 | 66.21 | 25.7 | 8.53 | 44.87
EALI2 MC4 | 275 | 60.01 | 21.13 | 13.89 | 43.77 | 66.21 | 25.7 | 8.53 | 44.87
EASO4 M1 | 400 | 85.48 | 30.93 | 20.05 | 63.79 | 76.8 | 29.02 | 20.75 | 61.79
EASO4 M2 | 400 | 85.48 | 30.93 | 20.05 | 63.79 | 76.8 | 29.02 | 20.75 | 61.79
EASO4 R1 | 400 | 85.48 | 30.93 | 20.05 | 63.79 | 76.8 | 29.02 | 20.75 | 61.79
EASO4 R2 | 400 | 85.48 | 30.93 | 20.05 | 63.79 | 76.8 | 29.02 | 20.75 | 61.79
EASO4A | 400 | 85.48 | 30.93 | 20.05 | 63.79 | 76.8 | 29.02 | 20.75 | 61.79
EASO4B | 400 | 85.48 | 30.93 | 20.05 | 63.79 | 76.8 | 29.02 | 20.75 | 61.79
ECLA1 M1 | 132 | 46.32 | 17.33 | 13.45 | 37.96 | 48.97 | 19.08 | 14.68 | 41.66
ECLA1 M2 | 132 | 46.32 | 17.33 | 13.45 | 37.96 | 48.97 | 19.08 | 14.68 | 41.66
ECLA1 R1 | 132 | 46.07 | 17.22 | 13.06 | 37.42 | 55.31 | 21.38 | 15.92 | 46.16
ECLA1 R2 | 132 | 46.07 | 17.22 | 13.06 | 37.42 | 55.31 | 21.38 | 15.92 | 46.16
ECLA4 M1 | 400 | 114.78 | 41.6 | 24.45 | 83.27 | 92.78 | 36.36 | 17.67 | 69.09
ECLA4 M2 | 400 | 114.78 | 41.6 | 24.45 | 83.27 | 92.78 | 36.36 | 17.67 | 69.09
ECLA4 R1 | 400 | 114.78 | 41.6 | 24.45 | 83.27 | 92.78 | 36.36 | 17.67 | 69.09
ECLA4 R2 | 400 | 114.78 | 41.6 | 24.45 | 83.27 | 92.78 | 36.36 | 17.67 | 69.09
EGGB4 M1 | 400 | 101.5 | 36.18 | 25.16 | 76.32 | 93.55 | 35.53 | 20.33 | 70.59
EGGB4 M2 | 400 | 101.5 | 36.18 | 25.16 | 76.32 | 93.55 | 35.53 | 20.33 | 70.59
EGGB4 R1 | 400 | 84.66 | 30.43 | 21.97 | 65.01 | 77.63 | 29.47 | 17.83 | 59.51
EGGB4 R2 | 400 | 84.66 | 30.43 | 21.97 | 65.01 | 77.63 | 29.47 | 17.83 | 59.51
ELLA2 MC1 | 275 | 64.21 | 23.16 | 8.31 | 41.06 | 65.14 | 25.07 | 8.06 | 43.51
ELLA2 MC2 | 275 | 64.21 | 23.16 | 8.31 | 41.06 | 65.14 | 25.07 | 8.06 | 43.51
ELLA2 MC3 | 275 | 64.21 | 23.16 | 8.31 | 41.06 | 65.14 | 25.07 | 8.06 | 43.51
ELLA2 MC4 | 275 | 64.21 | 23.16 | 8.31 | 41.06 | 65.14 | 25.07 | 8.06 | 43.51
ELST1 M1 | 132 | 34.16 | 12.38 | 10.32 | 27.84 | 42.4 | 15.95 | 12.64 | 35.19
ELST1 M2 | 132 | 46.18 | 16.34 | 14.16 | 37.26 | 58.45 | 21.97 | 16.52 | 47.59
ELST1 M3 | 132 | 39.76 | 14.68 | 10.17 | 30.93 | 46.02 | 17.56 | 12.09 | 36.93
ELST1 R1 | 132 | 34.16 | 12.38 | 10.32 | 27.84 | 42.4 | 15.95 | 12.64 | 35.19
ELST1 R2 | 132 | 46.18 | 16.34 | 14.16 | 37.26 | 58.45 | 21.97 | 16.52 | 47.59
ELST1 R3 | 132 | 39.76 | 14.68 | 10.17 | 30.93 | 46.02 | 17.56 | 12.09 | 36.93
ELST2 M1 | 275 | 65.67 | 23.77 | 16.98 | 50.6 | 72.16 | 27.18 | 18.9 | 57.34
ELST2 M2 | 275 | 67.51 | 24.59 | 15.01 | 49.79 | 73.76 | 28.34 | 15.68 | 55.76
ELST2 R1 | 275 | 65.67 | 23.77 | 16.98 | 50.6 | 72.16 | 27.18 | 18.9 | 57.34
ELST2 R2 | 275 | 67.51 | 24.59 | 15.01 | 49.79 | 73.76 | 28.34 | 15.68 | 55.76
ELST4 M1 | 400 | 90.6 | 32.7 | 28.75 | 75 | 110.03 | 41.6 | 33.93 | 92.76
ELST4 R1 | 400 | 90.6 | 32.7 | 28.75 | 75 | 110.03 | 41.6 | 33.93 | 92.76
ELST4A | 400 | 57.86 | 21.3 | 7.57 | 37.68 | 55.59 | 21.17 | 8.59 | 38.52
ENDE4 MC1 | 400 | 90.73 | 33.46 | 17.58 | 64.9 | 61.09 | 24.32 | 10.53 | 44.93
ENDE4 MC2 | 400 | 90.73 | 33.46 | 17.58 | 64.9 | 61.09 | 24.32 | 10.53 | 44.93
ENDE4 MC3 | 400 | 90.73 | 33.46 | 17.58 | 64.9 | 61.09 | 24.32 | 10.53 | 44.93
ENDE4 MC4 | 400 | 90.73 | 33.46 | 17.58 | 64.9 | 61.09 | 24.32 | 10.53 | 44.93
EXET4 M1 | 400 | 57.7 | 20.96 | 11.83 | 41.47 | 54.79 | 21.23 | 11.21 | 41.23
EXET4 M2 | 400 | 57.7 | 20.96 | 11.83 | 41.47 | 54.79 | 21.23 | 11.21 | 41.23
EXET4 R1 | 400 | 57.7 | 20.96 | 11.83 | 41.47 | 54.79 | 21.23 | 11.21 | 41.23
EXET4 R2 | 400 | 57.7 | 20.96 | 11.83 | 41.47 | 54.79 | 21.23 | 11.21 | 41.23
FAWL1 M1 | 132 | 66.28 | 23.37 | 24.7 | 57.75 | 83.05 | 31.23 | 28.87 | 73.03
FAWL1 M2 | 132 | 66.28 | 23.37 | 24.7 | 57.75 | 83.05 | 31.23 | 28.87 | 73.03
FAWL1 R1 | 132 | 66.28 | 23.37 | 24.7 | 57.75 | 83.05 | 31.23 | 28.87 | 73.03
FAWL1 R2 | 132 | 66.28 | 23.37 | 24.7 | 57.75 | 83.05 | 31.23 | 28.87 | 73.03
FAWL4 M1/3 | 400 | 84.28 | 30.51 | 25.11 | 68.25 | 72.56 | 28.13 | 20.13 | 59.92
FAWL4 M1/3 | 400 | 84.28 | 30.51 | 25.11 | 68.25 | 72.56 | 28.13 | 20.13 | 59.92
FAWL4 M2/4 | 400 | 84.28 | 30.51 | 25.11 | 68.25 | 72.56 | 28.13 | 20.13 | 59.92
FAWL4 R1/3 | 400 | 84.28 | 30.51 | 25.11 | 68.25 | 72.56 | 28.13 | 20.13 | 59.92
FAWL4 R2/4 | 400 | 84.28 | 30.51 | 25.11 | 68.25 | 72.56 | 28.13 | 20.13 | 59.92
FECK2 M1 | 275 | 63.34 | 23.24 | 14.72 | 47.58 | 62.27 | 24.48 | 14.07 | 48.69
FECK2 M2 | 275 | 63.34 | 23.24 | 14.72 | 47.58 | 62.27 | 24.48 | 14.07 | 48.69
FECK2 R | 275 | 63.34 | 23.24 | 14.72 | 47.58 | 62.27 | 24.48 | 14.07 | 48.69
FECK4 M1 | 400 | 78.97 | 29.49 | 13.52 | 55.23 | 218.95 | 92.63 | 30.79 | 161.8
FECK4 M2 | 400 | 78.97 | 29.49 | 13.52 | 55.23 | 218.95 | 92.63 | 30.79 | 161.8
FECK4 M3 | 400 | 78.97 | 29.49 | 13.52 | 55.23 | 218.95 | 92.63 | 30.79 | 161.8
FECK4 R1 | 400 | 78.97 | 29.49 | 13.52 | 55.23 | 218.95 | 92.63 | 30.79 | 161.8
FECK4 R2 | 400 | 78.97 | 29.49 | 13.52 | 55.23 | 218.95 | 92.63 | 30.79 | 161.8
FECK4 R3 | 400 | 78.97 | 29.49 | 13.52 | 55.23 | 218.95 | 92.63 | 30.79 | 161.8
FENW4A | 400 | 108.75 | 38.08 | 14.36 | 68.21 | 92.91 | 35.48 | 7.57 | 57.74
FERR2 M1 | 275 | 57.61 | 20.78 | 11.36 | 40.75 | 59.06 | 22.29 | 11.54 | 43.06
FERR2 M2 | 275 | 57.08 | 20.49 | 15.03 | 44 | 61.13 | 22.85 | 14.17 | 46.47
FERR2 R1 | 275 | 61.72 | 22.15 | 11.86 | 43.18 | 61.99 | 23.54 | 10.27 | 43.56
FERR2 R2 | 275 | 61.72 | 22.15 | 11.86 | 43.18 | 61.99 | 23.54 | 10.27 | 43.56
FERR2A | 275 | 57.11 | 20.4 | 12.48 | 41.32 | 60.97 | 22.74 | 11.55 | 43.71
FERR2B | 275 | 57.09 | 20.45 | 9.19 | 38.11 | 58.28 | 22 | 8.97 | 40.08
FERR4A | 400 | 74.19 | 26.4 | 9.35 | 46.69 | 65.25 | 24.76 | 8.03 | 43.04
FFES2 MC1 | 275 | 35.67 | 13.38 | 2.67 | 21.59 | 34.64 | 13.61 | 2.34 | 21.59
FFES2 MC2 | 275 | 35.54 | 13.35 | 2.64 | 21.53 | 35.05 | 13.77 | 2.36 | 21.84
FIDF2 M1 | 275 | 88.43 | 31.51 | 23.84 | 68.4 | 84.67 | 32.31 | 17.93 | 63.62
FIDF2 M2 | 275 | 88.43 | 31.51 | 23.84 | 68.4 | 84.67 | 32.31 | 17.93 | 63.62
FIDF2 M3 | 275 | 88.43 | 31.51 | 23.84 | 68.4 | 84.67 | 32.31 | 17.93 | 63.62
FIDF2 M4 | 275 | 88.43 | 31.51 | 23.84 | 68.4 | 84.67 | 32.31 | 17.93 | 63.62
FIDF2 R1 | 275 | 88.43 | 31.51 | 23.84 | 68.4 | 84.67 | 32.31 | 17.93 | 63.62
FIDF2 R2 | 275 | 88.43 | 31.51 | 23.84 | 68.4 | 84.67 | 32.31 | 17.93 | 63.62
FLEE4 MC1 | 400 | 106.2 | 37.66 | 22.19 | 75.44 | 84.92 | 33.23 | 15.92 | 62.91
FLEE4 MC2 | 400 | 106.2 | 37.66 | 22.19 | 75.44 | 84.92 | 33.23 | 15.92 | 62.91
FLEE4 MC3 | 400 | 106.2 | 37.66 | 22.19 | 75.44 | 84.92 | 33.23 | 15.92 | 62.91
FLEE4 MC4 | 400 | 106.2 | 37.66 | 22.19 | 75.44 | 84.92 | 33.23 | 15.92 | 62.91
FLIB4 M1 | 400 | 109.08 | 38.81 | 28.09 | 82.97 | 109.48 | 41.34 | 27.5 | 85.96
FLIB4 M2 | 400 | 109.08 | 38.81 | 28.09 | 82.97 | 109.48 | 41.34 | 27.5 | 85.96
FOUR2 MC1 | 275 | 37.3 | 14.64 | 5.03 | 25.73 | 31.12 | 12.77 | 3.92 | 21.97
FOUR2 MC2 | 275 | 37.3 | 14.64 | 5.03 | 25.73 | 31.12 | 12.77 | 3.92 | 21.97
FROD2 MC1 | 275 | 71.17 | 25.61 | 20.11 | 56.33 | 77.27 | 28.68 | 22.37 | 62.93
FROD2 MC3 | 275 | 71.81 | 25.46 | 12.46 | 48.46 | 76.9 | 28.48 | 13.05 | 53.32
FROD4 M1 | 400 | 99.29 | 35.74 | 33.87 | 84.41 | 126.32 | 47.89 | 38.66 | 106.38
FROD4 R1 | 400 | 99.29 | 35.74 | 33.87 | 84.41 | 126.32 | 47.89 | 38.66 | 106.38
GART4A | 400 | 106.66 | 37.94 | 14.9 | 68.55 | 86.07 | 32.99 | 7.54 | 54.19
GART4B | 400 | 115.56 | 40.89 | 17.43 | 75.26 | 99.76 | 38.05 | 9.82 | 63.63
GRAI4 M1 | 400 | 138.24 | 47.52 | 47.56 | 114.76 | 135.58 | 50.3 | 45.39 | 116.53
GRAI4 M2 | 400 | 138.24 | 47.52 | 47.56 | 114.76 | 135.58 | 50.3 | 45.39 | 116.53
GRAI4 M3 | 400 | 138.24 | 47.52 | 47.56 | 114.76 | 135.58 | 50.3 | 45.39 | 116.53
GRAI4 M4 | 400 | 138.24 | 47.52 | 47.56 | 114.76 | 135.58 | 50.3 | 45.39 | 116.53
GRAI4 M5 | 400 | 138.24 | 47.52 | 47.56 | 114.76 | 135.58 | 50.3 | 45.39 | 116.53
GRAI4 M6 | 400 | 138.24 | 47.52 | 47.56 | 114.76 | 135.58 | 50.3 | 45.39 | 116.53
GRAI4 M7 | 400 | 138.24 | 47.52 | 47.56 | 114.76 | 135.58 | 50.3 | 45.39 | 116.53
GRAI4 R1/2 | 400 | 138.24 | 47.52 | 47.56 | 114.76 | 135.58 | 50.3 | 45.39 | 116.53
GRAI4 R3 | 400 | 138.24 | 47.52 | 47.56 | 114.76 | 135.58 | 50.3 | 45.39 | 116.53
GRAI4 R4 | 400 | 138.24 | 47.52 | 47.56 | 114.76 | 135.58 | 50.3 | 45.39 | 116.53
GRAI4 R5 | 400 | 138.24 | 47.52 | 47.56 | 114.76 | 135.58 | 50.3 | 45.39 | 116.53
GRAI4 R6 | 400 | 138.24 | 47.52 | 47.56 | 114.76 | 135.58 | 50.3 | 45.39 | 116.53
GRAI4 R7 | 400 | 138.24 | 47.52 | 47.56 | 114.76 | 135.58 | 50.3 | 45.39 | 116.53
GREN1 M1 | 132 | 45.24 | 16.66 | 12.13 | 35.69 | 49.76 | 19.66 | 12.14 | 39.94
GREN1 M2 | 132 | 43.79 | 16.27 | 12.34 | 35.35 | 43.98 | 17.22 | 11.19 | 35.55
GREN1 R1 | 132 | 45.24 | 16.66 | 12.13 | 35.69 | 49.76 | 19.66 | 12.14 | 39.94
GREN1 R2 | 132 | 43.79 | 16.27 | 12.34 | 35.35 | 43.98 | 17.22 | 11.19 | 35.55
GREN4 M1 | 400 | 81.91 | 30.72 | 14.07 | 57.51 | 69.03 | 27.94 | 9.92 | 49.43
GREN4 M2 | 400 | 81.91 | 30.72 | 14.07 | 57.51 | 69.03 | 27.94 | 9.92 | 49.43
GREN4 R1 | 400 | 81.91 | 30.72 | 14.07 | 57.51 | 69.03 | 27.94 | 9.92 | 49.43
GREN4 R2 | 400 | 81.91 | 30.72 | 14.07 | 57.51 | 69.03 | 27.94 | 9.92 | 49.43
GRIW4 MC1 | 400 | 75.76 | 27.33 | 20.72 | 59.38 | 63.55 | 24.49 | 12.94 | 47.58
GRIW4 MC2 | 400 | 75.76 | 27.33 | 20.72 | 59.38 | 63.55 | 24.49 | 12.94 | 47.58
GRST2A M1 | 275 | 55.75 | 20.2 | 16.49 | 45.05 | 57.18 | 21.38 | 15.74 | 45.97
GRST2A M2 | 275 | 55.75 | 20.2 | 16.49 | 45.05 | 57.18 | 21.38 | 15.74 | 45.97
GRST2A R1 | 275 | 55.75 | 20.2 | 16.49 | 45.05 | 57.18 | 21.38 | 15.74 | 45.97
GRST2A R2 | 275 | 55.75 | 20.2 | 16.49 | 45.05 | 57.18 | 21.38 | 15.74 | 45.97
GRST2B M3 | 275 | 56.09 | 20.31 | 16.67 | 45.39 | 58.1 | 21.66 | 16.43 | 47.06
GRST2B M4 | 275 | 56.09 | 20.31 | 16.67 | 45.39 | 58.1 | 21.66 | 16.43 | 47.06
GRST2B R3 | 275 | 56.09 | 20.31 | 16.67 | 45.39 | 58.1 | 21.66 | 16.43 | 47.06
GRST2B R4 | 275 | 56.09 | 20.31 | 16.67 | 45.39 | 58.1 | 21.66 | 16.43 | 47.06
HACK2A | 275 | 60.66 | 21.69 | 11.33 | 42 | 64.18 | 23.95 | 11.85 | 45.73
HACK2B | 275 | 61.77 | 22.06 | 11.5 | 42.71 | 63.64 | 23.77 | 11.89 | 45.5
HACK4 M1 | 400 | 117.25 | 39.98 | 28.97 | 85.52 | 138.05 | 51.35 | 30.38 | 103
HACK4 M2 | 400 | 117.25 | 39.98 | 28.97 | 85.52 | 138.05 | 51.35 | 30.38 | 103
HACK4 R1 | 400 | 117.25 | 39.98 | 28.97 | 85.52 | 138.05 | 51.35 | 30.38 | 103
HACK4 R2 | 400 | 117.25 | 39.98 | 28.97 | 85.52 | 138.05 | 51.35 | 30.38 | 103
HAMB4A | 400 | 70.56 | 25.13 | 9.46 | 45 | 58.86 | 22.82 | 4.82 | 37.08
HAMB4A_HEYS | 400 | 70.56 | 25.13 | 9.46 | 45 | 58.86 | 22.82 | 4.82 | 37.08
HAMB4A_PEWO | 400 | 70.56 | 25.13 | 9.46 | 45 | 58.86 | 22.82 | 4.82 | 37.08
HAMB4B | 400 | 70.53 | 25.12 | 9.45 | 44.98 | 58.39 | 22.63 | 4.82 | 36.83
HAMB4B_HEYS | 400 | 70.53 | 25.12 | 9.45 | 44.98 | 58.39 | 22.63 | 4.82 | 36.83
HAMB4B_PEWO | 400 | 70.53 | 25.12 | 9.45 | 44.98 | 58.39 | 22.63 | 4.82 | 36.83
HAMH1B | 132 | 47.28 | 16.3 | 10.05 | 33.1 | 56.82 | 21.41 | 6.43 | 36.7
HAMH1C | 132 | 46.28 | 16.07 | 8.76 | 31.49 | 55.02 | 20.43 | 8.11 | 37
HAMH4 M1 | 400 | 76.5 | 28.4 | 13.65 | 53.81 | 76.44 | 30.02 | 13.9 | 56.36
HAMH4 M2 | 400 | 76.5 | 28.4 | 13.65 | 53.81 | 76.44 | 30.02 | 13.9 | 56.36
HAMH4 R1 | 400 | 76.5 | 28.4 | 13.65 | 53.81 | 76.44 | 30.02 | 13.9 | 56.36
HAMH4 R2 | 400 | 76.5 | 28.4 | 13.65 | 53.81 | 76.44 | 30.02 | 13.9 | 56.36
HARK1 M1 | 132 | 25.14 | 9.7 | 6.28 | 19.99 | 30.16 | 11.94 | 7.04 | 23.92
HARK1 M2 | 132 | 25.14 | 9.7 | 6.28 | 19.99 | 30.16 | 11.94 | 7.04 | 23.92
HARK1 R1 | 132 | 27.66 | 11.36 | 6.99 | 23.05 | 31.27 | 13 | 8.22 | 26.6
HARK1 R2 | 132 | 28.06 | 10.93 | 6.85 | 22.31 | 33.43 | 13.41 | 8.15 | 27.11
HARK1 R3 | 132 | 28.06 | 10.93 | 6.85 | 22.31 | 33.43 | 13.41 | 8.15 | 27.11
HARK2 MC1 | 275 | 37.62 | 14.33 | 8.49 | 28.77 | 41.87 | 16.21 | 10.14 | 33.07
HARK2 MC11 | 275 | 37.61 | 14.49 | 10.95 | 31.44 | 41.86 | 16.28 | 12.79 | 35.82
HARK2 MC12 | 275 | 37.61 | 14.49 | 10.95 | 31.44 | 41.86 | 16.28 | 12.79 | 35.82
HARK2 MC13 | 275 | 37.61 | 14.49 | 10.95 | 31.44 | 41.86 | 16.28 | 12.79 | 35.82
HARK2 MC2 | 275 | 37.62 | 14.33 | 8.49 | 28.77 | 41.87 | 16.21 | 10.14 | 33.07
HARK2 MC3 | 275 | 37.62 | 14.33 | 8.49 | 28.77 | 41.87 | 16.21 | 10.14 | 33.07
HARK2 MC4 | 275 | 37.62 | 14.33 | 8.49 | 28.77 | 41.87 | 16.21 | 10.14 | 33.07
HARK2 MC6 | 275 | 37.62 | 14.33 | 8.49 | 28.77 | 41.87 | 16.21 | 10.14 | 33.07
HARK2 MC8 | 275 | 37.61 | 14.49 | 10.95 | 31.44 | 41.86 | 16.28 | 12.79 | 35.82
HARK2 MC9 | 275 | 37.61 | 14.49 | 10.95 | 31.44 | 41.86 | 16.28 | 12.79 | 35.82
HARK4 M1 | 400 | 69.31 | 26.08 | 11.98 | 48.86 | 53.92 | 21.15 | 11.1 | 41.01
HARK4 M2 | 400 | 69.31 | 26.08 | 11.98 | 48.86 | 53.92 | 21.15 | 11.1 | 41.01
HARK4 R1 | 400 | 69.31 | 26.08 | 11.98 | 48.86 | 53.92 | 21.15 | 11.1 | 41.01
HARK4 R2 | 400 | 69.31 | 26.08 | 11.98 | 48.86 | 53.92 | 21.15 | 11.1 | 41.01
HARM2 MC1 | 275 | 67.1 | 24.13 | 14.95 | 49.08 | 57.6 | 22.49 | 9.66 | 41.47
HARM2 MC2 | 275 | 67.1 | 24.13 | 14.95 | 49.08 | 57.6 | 22.49 | 9.66 | 41.47
HARM2 MC3 | 275 | 67.1 | 24.13 | 14.95 | 49.08 | 57.6 | 22.49 | 9.66 | 41.47
HARM2 MC4 | 275 | 67.1 | 24.13 | 14.95 | 49.08 | 57.6 | 22.49 | 9.66 | 41.47
HATL2 M1 | 275 | 92.62 | 32.11 | 25.01 | 70.41 | 94.3 | 34.93 | 26.11 | 75.51
HATL2 M2 | 275 | 92.62 | 32.11 | 25.01 | 70.41 | 94.3 | 34.93 | 26.11 | 75.51
HATL2 R1 | 275 | 92.62 | 32.11 | 25.01 | 70.41 | 94.3 | 34.93 | 26.11 | 75.51
HATL2 R2 | 275 | 92.62 | 32.11 | 25.01 | 70.41 | 94.3 | 34.93 | 26.11 | 75.51
HAWP2 MC1 | 275 | 90.42 | 31.84 | 21.85 | 66.88 | 78.41 | 30.42 | 14.12 | 57.15
HAWP2 MC2 | 275 | 90.42 | 31.84 | 21.85 | 66.88 | 78.41 | 30.42 | 14.12 | 57.15
HAWP2 MC3 | 275 | 90.42 | 31.84 | 21.85 | 66.88 | 78.41 | 30.42 | 14.12 | 57.15
HAWP2 MC4 | 275 | 90.42 | 31.84 | 21.85 | 66.88 | 78.41 | 30.42 | 14.12 | 57.15
HEDO2 M1 | 275 | 71.02 | 25.26 | 21.05 | 56.78 | 71.17 | 26.45 | 21.21 | 58.61
HEDO2 M2 | 275 | 71.02 | 25.26 | 21.05 | 56.78 | 71.17 | 26.45 | 21.21 | 58.61
HEDO2 R1 | 275 | 71.02 | 25.26 | 21.05 | 56.78 | 71.17 | 26.45 | 21.21 | 58.61
HEDO2 R2 | 275 | 71.02 | 25.26 | 21.05 | 56.78 | 71.17 | 26.45 | 21.21 | 58.61
HEYS1 M1 | 132 | 33.55 | 11.21 | 11.89 | 27.75 | 38.45 | 13.73 | 13 | 32.42
HEYS1 M2 | 132 | 33.55 | 11.21 | 11.89 | 27.75 | 38.45 | 13.73 | 13 | 32.42
HEYS1 R1 | 132 | 33.55 | 11.21 | 11.89 | 27.75 | 38.45 | 13.73 | 13 | 32.42
HEYS1 R2 | 132 | 33.55 | 11.21 | 11.89 | 27.75 | 38.45 | 13.73 | 13 | 32.42
HEYS4 M1 | 400 | 98.6 | 35.43 | 33.77 | 83.87 | 101.76 | 37.99 | 35.59 | 89.31
HEYS4 M2 | 400 | 98.6 | 35.43 | 33.77 | 83.87 | 101.76 | 37.99 | 35.59 | 89.31
HEYS4 M3 | 400 | 98.6 | 35.43 | 33.77 | 83.87 | 101.76 | 37.99 | 35.59 | 89.31
HEYS4 M4 | 400 | 98.6 | 35.43 | 33.77 | 83.87 | 101.76 | 37.99 | 35.59 | 89.31
HEYS4 M5 | 400 | 98.6 | 35.43 | 33.77 | 83.87 | 101.76 | 37.99 | 35.59 | 89.31
HEYS4 R1/2 | 400 | 98.6 | 35.43 | 33.77 | 83.87 | 101.76 | 37.99 | 35.59 | 89.31
HEYS4 R3/4 | 400 | 98.6 | 35.43 | 33.77 | 83.87 | 101.76 | 37.99 | 35.59 | 89.31
HEYS4 R5 | 400 | 98.6 | 35.43 | 33.77 | 83.87 | 101.76 | 37.99 | 35.59 | 89.31
HIBU4 M1 | 400 | 114.28 | 39.01 | 28.43 | 83.59 | 136.28 | 50.47 | 31.22 | 102.6
HIBU4 M2 | 400 | 114.28 | 39.01 | 28.43 | 83.59 | 136.28 | 50.47 | 31.22 | 102.6
HIBU4 R1 | 400 | 114.28 | 39.01 | 28.43 | 83.59 | 136.28 | 50.47 | 31.22 | 102.6
HIBU4 R2 | 400 | 114.28 | 39.01 | 28.43 | 83.59 | 136.28 | 50.47 | 31.22 | 102.6
HIGM2 M1 | 275 | 62.02 | 23 | 16.62 | 49.15 | 57.55 | 22.68 | 12.38 | 44.46
HIGM2 M2 | 275 | 62.02 | 23 | 16.62 | 49.15 | 57.55 | 22.68 | 12.38 | 44.46
HIGM2 M3 | 275 | 62.02 | 23 | 16.62 | 49.15 | 57.55 | 22.68 | 12.38 | 44.46
HIGM2 R1 | 275 | 62.02 | 23 | 16.62 | 49.15 | 57.55 | 22.68 | 12.38 | 44.46
HIGM2 R4 | 275 | 62.02 | 23 | 16.62 | 49.15 | 57.55 | 22.68 | 12.38 | 44.46
HIGM2 R5 | 275 | 62.02 | 23 | 16.62 | 49.15 | 57.55 | 22.68 | 12.38 | 44.46
HIGM2 R6 | 275 | 62.02 | 23 | 16.62 | 49.15 | 57.55 | 22.68 | 12.38 | 44.46
HIGM4 MC1 | 400 | 80.86 | 29.92 | 18.43 | 60.74 | 66.77 | 26.2 | 11.58 | 48.63
HIGM4 MC2 | 400 | 80.86 | 29.92 | 18.43 | 60.74 | 66.77 | 26.2 | 11.58 | 48.63
HIGM4A | 400 | 64.81 | 23.76 | 9.33 | 42.94 | 55.04 | 21.29 | 5 | 35.11
HINP2 M1 | 275 | 35.63 | 12.91 | 9.63 | 27.89 | 38.69 | 14.7 | 8.9 | 29.7
HINP2 M2 | 275 | 35.63 | 12.91 | 9.63 | 27.89 | 38.69 | 14.7 | 8.9 | 29.7
HINP2 R1 | 275 | 35.63 | 12.91 | 9.63 | 27.89 | 38.69 | 14.7 | 8.9 | 29.7
HINP2 R2 | 275 | 35.63 | 12.91 | 9.63 | 27.89 | 38.69 | 14.7 | 8.9 | 29.7
HINP4 M1 | 400 | 54.23 | 20.13 | 9.56 | 38.03 | 46.97 | 18.62 | 7.35 | 33.69
HINP4 M2 | 400 | 54.23 | 20.13 | 9.56 | 38.03 | 46.97 | 18.62 | 7.35 | 33.69
HINP4 M3 | 400 | 54.23 | 20.13 | 9.56 | 38.03 | 46.97 | 18.62 | 7.35 | 33.69
HINP4 M4 | 400 | 54.23 | 20.13 | 9.56 | 38.03 | 46.97 | 18.62 | 7.35 | 33.69
HINP4 R1/2 | 400 | 54.23 | 20.13 | 9.56 | 38.03 | 46.97 | 18.62 | 7.35 | 33.69
HINP4 R3/4 | 400 | 54.23 | 20.13 | 9.56 | 38.03 | 46.97 | 18.62 | 7.35 | 33.69
HUMR4 M1 | 400 | 118.64 | 41.47 | 35.17 | 93.82 | 109.16 | 40.57 | 31.22 | 88.59
HUMR4 M2 | 400 | 118.64 | 41.47 | 35.17 | 93.82 | 109.16 | 40.57 | 31.22 | 88.59
HUMR4 R1 | 400 | 118.64 | 41.47 | 35.17 | 93.82 | 109.16 | 40.57 | 31.22 | 88.59
HUMR4 R2 | 400 | 118.64 | 41.47 | 35.17 | 93.82 | 109.16 | 40.57 | 31.22 | 88.59
HURS2 MC1 | 275 | 70.53 | 25.37 | 19.56 | 55.44 | 74.82 | 29.9 | 16.48 | 58.77
HURS2 MC2 | 275 | 70.53 | 25.37 | 19.56 | 55.44 | 74.82 | 29.9 | 16.48 | 58.77
HURS2 MC3 | 275 | 70.53 | 25.37 | 19.56 | 55.44 | 74.82 | 29.9 | 16.48 | 58.77
HURS2 MC4 | 275 | 70.53 | 25.37 | 19.56 | 55.44 | 74.82 | 29.9 | 16.48 | 58.77
HUTT4 MC1 | 400 | 73.3 | 27.53 | 21.37 | 60.3 | 48.55 | 19.64 | 11.37 | 39.14
HUTT4 MC2 | 400 | 73.3 | 27.53 | 21.37 | 60.3 | 48.55 | 19.64 | 11.37 | 39.14
HUTT4 MC3 | 400 | 73.3 | 27.53 | 21.37 | 60.3 | 48.55 | 19.64 | 11.37 | 39.14
HUTT4 MC4 | 400 | 73.3 | 27.53 | 21.37 | 60.3 | 48.55 | 19.64 | 11.37 | 39.14
IMPP4 MC1 | 400 | 53.13 | 19.4 | 11.56 | 39 | 46.15 | 17.79 | 9.32 | 34.47
IMPP4 MC2 | 400 | 53.13 | 19.4 | 11.56 | 39 | 46.15 | 17.79 | 9.32 | 34.47
INDQ4 MC1 | 400 | 39.7 | 14.55 | 7.84 | 28.41 | 40.3 | 15.49 | 8.67 | 30.57
INDQ4 MC2 | 400 | 39.7 | 14.55 | 7.84 | 28.41 | 40.3 | 15.49 | 8.67 | 30.57
INDQ4 MC3 | 400 | 39.7 | 14.55 | 7.84 | 28.41 | 40.3 | 15.49 | 8.67 | 30.57
INDQ4 MC4 | 400 | 39.7 | 14.55 | 7.84 | 28.41 | 40.3 | 15.49 | 8.67 | 30.57
IROA1 M1 | 132 | 41.95 | 14.97 | 10.3 | 31.47 | 50.95 | 19.17 | 11.97 | 39.08
IROA1 M2 | 132 | 41.95 | 14.97 | 10.3 | 31.47 | 50.95 | 19.17 | 11.97 | 39.08
IROA1 R1 | 132 | 44.25 | 15.76 | 10.71 | 33 | 53.2 | 20.02 | 12.34 | 40.65
IROA1 R2 | 132 | 28.76 | 10.33 | 8.57 | 23.18 | 35.31 | 13.16 | 9.83 | 28.44
IROA2 MC1 | 275 | 55.56 | 19.87 | 10.63 | 38.73 | 54.99 | 21.07 | 11.07 | 40.87
IROA2 MC2 | 275 | 55.56 | 19.87 | 10.63 | 38.73 | 54.99 | 21.07 | 11.07 | 40.87
IROA2 MC3 | 275 | 55.56 | 19.87 | 10.63 | 38.73 | 54.99 | 21.07 | 11.07 | 40.87
IROA2 MC4 | 275 | 55.56 | 19.87 | 10.63 | 38.73 | 54.99 | 21.07 | 11.07 | 40.87
IROA2 MC5 | 275 | 55.56 | 19.87 | 10.63 | 38.73 | 54.99 | 21.07 | 11.07 | 40.87
IROA2 MC6 | 275 | 55.56 | 19.87 | 10.63 | 38.73 | 54.99 | 21.07 | 11.07 | 40.87
IRON1 M1 | 132 | 27.51 | 10.66 | 9.09 | 24.16 | 30.93 | 12.12 | 10.18 | 27.31
IRON1 M2 | 132 | 27.48 | 10.67 | 8.94 | 24.02 | 30.41 | 11.95 | 9.87 | 26.77
IRON1 R1 | 132 | 18.18 | 6.61 | 6.48 | 15.84 | 20.71 | 7.57 | 7.47 | 18.18
IRON1 R2 | 132 | 18.18 | 6.61 | 6.48 | 15.84 | 20.71 | 7.57 | 7.47 | 18.18
IRON4 M1 | 400 | 72.83 | 27.04 | 13.46 | 51.7 | 62.75 | 24.88 | 11.03 | 46.22
IRON4 M2 | 400 | 72.83 | 27.04 | 13.46 | 51.7 | 62.75 | 24.88 | 11.03 | 46.22
IRON4 R1 | 400 | 72.83 | 27.04 | 13.46 | 51.7 | 62.75 | 24.88 | 11.03 | 46.22
IRON4 R2 | 400 | 72.83 | 27.04 | 13.46 | 51.7 | 62.75 | 24.88 | 11.03 | 46.22
IVER2 M1 | 275 | 67.42 | 24.64 | 16.95 | 51.8 | 72.11 | 27.5 | 17.26 | 56.14
IVER2 M2 | 275 | 67.42 | 24.64 | 16.95 | 51.8 | 72.11 | 27.5 | 17.26 | 56.14
IVER2 R1 | 275 | 67.42 | 24.64 | 16.95 | 51.8 | 72.11 | 27.5 | 17.26 | 56.14
IVER2 R2 | 275 | 69.56 | 25.3 | 16.09 | 51.87 | 68.65 | 26.58 | 14.1 | 51.69
IVER4A | 400 | 46.57 | 17.11 | 5.89 | 30.09 | 43.93 | 16.85 | 5.95 | 29.77
IVER4B | 400 | 44.94 | 16.58 | 5.47 | 28.91 | 41.97 | 16.32 | 5.14 | 28.22
JORD2 MC1 | 275 | 50.33 | 18.98 | 8.9 | 35.74 | 49.95 | 20.62 | 7.45 | 36.61
JORD2 MC2 | 275 | 50.33 | 18.98 | 8.9 | 35.74 | 49.95 | 20.62 | 7.45 | 36.61
KEAD4 M2 | 400 | 116.43 | 41.79 | 31.7 | 90.81 | 109.71 | 41.34 | 28.69 | 87.15
KEAD4 M3 | 400 | 107.18 | 38.67 | 28.29 | 82.98 | 90.55 | 34.5 | 21.01 | 69.81
KEAD4 R2 | 400 | 116.43 | 41.79 | 31.7 | 90.81 | 109.71 | 41.34 | 28.69 | 87.15
KEAD4 R3 | 400 | 94.63 | 34.52 | 22.08 | 70.9 | 75.39 | 29.21 | 16.68 | 57.99
KEAR2 M1 | 275 | 75.06 | 27.01 | 19.18 | 57.38 | 80.79 | 30.56 | 19.89 | 63.11
KEAR2 M2 | 275 | 75.06 | 27.01 | 19.18 | 57.38 | 80.79 | 30.56 | 19.89 | 63.11
KEAR2 R1 | 275 | 75.06 | 27.01 | 19.18 | 57.38 | 80.79 | 30.56 | 19.89 | 63.11
KEAR2 R2 | 275 | 75.06 | 27.01 | 19.18 | 57.38 | 80.79 | 30.56 | 19.89 | 63.11
KEAR4 MC5 | 400 | 89.87 | 32.94 | 17.6 | 64.19 | 78.48 | 30.55 | 15.32 | 58.52
KEAR4 MC6 | 400 | 89.87 | 32.94 | 17.6 | 64.19 | 78.48 | 30.55 | 15.32 | 58.52
KEMS4 M1 | 400 | 130.17 | 43.6 | 33.6 | 95.26 | 112.2 | 42.5 | 22.51 | 82.61
KEMS4 M2 | 400 | 130.17 | 43.6 | 33.6 | 95.26 | 112.2 | 42.5 | 22.51 | 82.61
KEMS4 R1 | 400 | 130.17 | 43.6 | 33.6 | 95.26 | 112.2 | 42.5 | 22.51 | 82.61
KEMS4 R2 | 400 | 130.17 | 43.6 | 33.6 | 95.26 | 112.2 | 42.5 | 22.51 | 82.61
KENG4 M1 | 400 | 108.9 | 37.27 | 27.4 | 80.1 | 130.76 | 48.47 | 30.91 | 99.47
KENG4 M2 | 400 | 108.9 | 37.27 | 27.4 | 80.1 | 130.76 | 48.47 | 30.91 | 99.47
KENG4 R1 | 400 | 108.9 | 37.27 | 27.4 | 80.1 | 130.76 | 48.47 | 30.91 | 99.47
KENG4 R2 | 400 | 108.9 | 37.27 | 27.4 | 80.1 | 130.76 | 48.47 | 30.91 | 99.47
KIBY2 M1 | 275 | 94.83 | 33.63 | 24.09 | 71.65 | 96.69 | 36.76 | 21.35 | 73.33
KIBY2 M2 | 275 | 94.83 | 33.63 | 24.09 | 71.65 | 96.69 | 36.76 | 21.35 | 73.33
KIBY2 R1 | 275 | 94.83 | 33.63 | 24.09 | 71.65 | 96.69 | 36.76 | 21.35 | 73.33
KIBY2 R2 | 275 | 94.83 | 33.63 | 24.09 | 71.65 | 96.69 | 36.76 | 21.35 | 73.33
KILL4 M1 | 400 | 128.23 | 45.41 | 47.42 | 111.64 | 121.52 | 45.21 | 42.94 | 106.87
KILL4 M2 | 400 | 128.23 | 45.41 | 47.42 | 111.64 | 121.52 | 45.21 | 42.94 | 106.87
KILL4 M3 | 400 | 128.23 | 45.41 | 47.42 | 111.64 | 121.52 | 45.21 | 42.94 | 106.87
KILL4 M4 | 400 | 128.23 | 45.41 | 47.42 | 111.64 | 121.52 | 45.21 | 42.94 | 106.87
KILL4 M5 | 400 | 128.23 | 45.41 | 47.42 | 111.64 | 121.52 | 45.21 | 42.94 | 106.87
KILL4 M9 | 400 | 128.23 | 45.41 | 47.42 | 111.64 | 121.52 | 45.21 | 42.94 | 106.87
KILL4 R1/2 | 400 | 128.23 | 45.41 | 47.42 | 111.64 | 121.52 | 45.21 | 42.94 | 106.87
KILL4 R3/4 | 400 | 128.23 | 45.41 | 47.42 | 111.64 | 121.52 | 45.21 | 42.94 | 106.87
KILL4 R5 | 400 | 128.23 | 45.41 | 47.42 | 111.64 | 121.52 | 45.21 | 42.94 | 106.87
KILL4 R9 | 400 | 128.23 | 45.41 | 47.42 | 111.64 | 121.52 | 45.21 | 42.94 | 106.87
KINO1 M1 | 132 | 30.32 | 10.65 | 10.86 | 25.92 | 41.71 | 15.88 | 14.1 | 36.55
KINO1 M2 | 132 | 30.32 | 10.65 | 10.86 | 25.92 | 41.71 | 15.88 | 14.1 | 36.55
KINO1 R1 | 132 | 30.32 | 10.65 | 10.86 | 25.92 | 41.71 | 15.88 | 14.1 | 36.55
KINO1 R2 | 132 | 30.32 | 10.65 | 10.86 | 25.92 | 41.71 | 15.88 | 14.1 | 36.55
KINO1A | 132 | 29.94 | 10.45 | 6.64 | 21.41 | 41 | 15.65 | 8.42 | 30.56
KINO1B | 132 | 24.84 | 9.27 | 1.55 | 14.66 | 28.91 | 12.05 | 0.85 | 17.89
KINO4 M1 | 400 | 126.88 | 44.34 | 42.84 | 105.54 | 123.94 | 46.67 | 39.13 | 105.13
KINO4 M2 | 400 | 126.88 | 44.34 | 42.84 | 105.54 | 123.94 | 46.67 | 39.13 | 105.13
KINO4 M3 | 400 | 126.88 | 44.34 | 42.84 | 105.54 | 123.94 | 46.67 | 39.13 | 105.13
KINO4 M4 | 400 | 126.88 | 44.34 | 42.84 | 105.54 | 123.94 | 46.67 | 39.13 | 105.13
KINO4 R1/2 | 400 | 126.88 | 44.34 | 42.84 | 105.54 | 123.94 | 46.67 | 39.13 | 105.13
KINO4 R3/4 | 400 | 126.88 | 44.34 | 42.84 | 105.54 | 123.94 | 46.67 | 39.13 | 105.13
KIRK2 MC1 | 275 | 53.88 | 19.57 | 12.11 | 39.79 | 55.25 | 21.24 | 13.13 | 43.17
KIRK2 MC2 | 275 | 53.88 | 19.57 | 12.11 | 39.79 | 55.25 | 21.24 | 13.13 | 43.17
KIRK2 MC3 | 275 | 53.88 | 19.57 | 12.11 | 39.79 | 55.25 | 21.24 | 13.13 | 43.17
KIRK2 MC4 | 275 | 53.88 | 19.57 | 12.11 | 39.79 | 55.25 | 21.24 | 13.13 | 43.17
KIRK2A | 275 | 53.15 | 18.82 | 6.36 | 32.98 | 51.18 | 20 | 8.07 | 36.35
KITW2 MC1 | 275 | 62.14 | 22.62 | 12.22 | 44.21 | 61.15 | 23.86 | 10.75 | 44.5
KITW2 MC2 | 275 | 62.14 | 22.62 | 12.22 | 44.21 | 61.15 | 23.86 | 10.75 | 44.5
KITW2 MC3 | 275 | 62.14 | 22.62 | 12.22 | 44.21 | 61.15 | 23.86 | 10.75 | 44.5
KITW2 MC4 | 275 | 62.14 | 22.62 | 12.22 | 44.21 | 61.15 | 23.86 | 10.75 | 44.5
KNAR2 MC1 | 275 | 28.91 | 11.3 | 3.29 | 19.27 | 26.64 | 10.76 | 4.06 | 19.29
KNAR2 MC2 | 275 | 28.91 | 11.3 | 3.29 | 19.27 | 26.64 | 10.76 | 4.06 | 19.29
LACK2 M1 | 275 | 64.41 | 22.32 | 17.89 | 49.46 | 67.9 | 25.01 | 19.4 | 54.77
LACK2 M2 | 275 | 64.41 | 22.32 | 17.89 | 49.46 | 67.9 | 25.01 | 19.4 | 54.77
LACK2 R1 | 275 | 64.41 | 22.32 | 17.89 | 49.46 | 67.9 | 25.01 | 19.4 | 54.77
LACK2 R2 | 275 | 64.41 | 22.32 | 17.89 | 49.46 | 67.9 | 25.01 | 19.4 | 54.77
LACK4 M1 | 400 | 74.8 | 27.62 | 23.35 | 62.42 | 67.25 | 25.71 | 21.2 | 57.56
LACK4 M2 | 400 | 74.8 | 27.62 | 23.35 | 62.42 | 67.25 | 25.71 | 21.2 | 57.56
LACK4 R1 | 400 | 74.8 | 27.62 | 23.35 | 62.42 | 67.25 | 25.71 | 21.2 | 57.56
LACK4 R2 | 400 | 74.8 | 27.62 | 23.35 | 62.42 | 67.25 | 25.71 | 21.2 | 57.56
LAGA4 M1 | 400 | 48.11 | 17.24 | 11.71 | 36.08 | 49.33 | 18.64 | 12.69 | 39.06
LAGA4 M2 | 400 | 48.11 | 17.24 | 11.71 | 36.08 | 49.33 | 18.64 | 12.69 | 39.06
LAGA4 R1 | 400 | 48.11 | 17.24 | 11.71 | 36.08 | 49.33 | 18.64 | 12.69 | 39.06
LAGA4 R2 | 400 | 48.11 | 17.24 | 11.71 | 36.08 | 49.33 | 18.64 | 12.69 | 39.06
LALE2 MC1 | 275 | 61.48 | 21.89 | 17.68 | 48.64 | 67.66 | 26.14 | 16.65 | 53.63
LALE2 MC2 | 275 | 61.48 | 21.89 | 17.68 | 48.64 | 67.66 | 26.14 | 16.65 | 53.63
LALE2 MC3 | 275 | 61.48 | 21.89 | 17.68 | 48.64 | 67.66 | 26.14 | 16.65 | 53.63
LALE2 MC4 | 275 | 61.48 | 21.89 | 17.68 | 48.64 | 67.66 | 26.14 | 16.65 | 53.63
LAND4 M3 | 400 | 37.54 | 13.77 | 8.01 | 27.48 | 35.83 | 13.91 | 6.91 | 26.58
LAND4 MC1 | 400 | 37.59 | 13.79 | 8.02 | 27.52 | 36.12 | 14.01 | 7.01 | 26.83
LAND4 MC2 | 400 | 37.59 | 13.79 | 8.02 | 27.52 | 36.12 | 14.01 | 7.01 | 26.83
LEGA4 M1 | 400 | 94.16 | 34.2 | 20.88 | 69.25 | 70.94 | 28.13 | 12.75 | 52.54
LEGA4 M2 | 400 | 94.16 | 34.2 | 20.88 | 69.25 | 70.94 | 28.13 | 12.75 | 52.54
LEGA4 R1 | 400 | 94.16 | 34.2 | 20.88 | 69.25 | 70.94 | 28.13 | 12.75 | 52.54
LEGA4 R2 | 400 | 94.16 | 34.2 | 20.88 | 69.25 | 70.94 | 28.13 | 12.75 | 52.54
LEIS1 M1 | 132 | 54.52 | 19.66 | 19.72 | 47.53 | 63.83 | 23.26 | 22.91 | 55.8
LEIS1 M2 | 132 | 54.52 | 19.66 | 19.72 | 47.53 | 63.83 | 23.26 | 22.91 | 55.8
LEIS1 R1 | 132 | 54.52 | 19.66 | 19.72 | 47.53 | 63.83 | 23.26 | 22.91 | 55.8
LEIS1 R2 | 132 | 54.52 | 19.66 | 19.72 | 47.53 | 63.83 | 23.26 | 22.91 | 55.8
LEMR1 M1 | 132 | 49.26 | 17.03 | 14.3 | 38.38 | 61.23 | 22.34 | 16.71 | 48.31
LEMR1 M2 | 132 | 49.26 | 17.03 | 14.3 | 38.38 | 61.23 | 22.34 | 16.71 | 48.31
LEMR1 R1 | 132 | 49.26 | 17.03 | 14.3 | 38.38 | 61.23 | 22.34 | 16.71 | 48.31
LEMR1 R2 | 132 | 49.26 | 17.03 | 14.3 | 38.38 | 61.23 | 22.34 | 16.71 | 48.31
LISD2 M1 | 275 | 84.86 | 30.35 | 20.92 | 63.84 | 87.93 | 33.74 | 19.64 | 67.36
LISD2 M2 | 275 | 84.86 | 30.35 | 20.92 | 63.84 | 87.93 | 33.74 | 19.64 | 67.36
LISD2 R1 | 275 | 84.86 | 30.35 | 20.92 | 63.84 | 87.93 | 33.74 | 19.64 | 67.36
LISD2 R2 | 275 | 84.86 | 30.35 | 20.92 | 63.84 | 87.93 | 33.74 | 19.64 | 67.36
LITT1 M3 | 132 | 42.51 | 15.07 | 14 | 35.31 | 51.35 | 18.62 | 16.03 | 42.36
LITT1 M4 | 132 | 42.51 | 15.07 | 14 | 35.31 | 51.35 | 18.62 | 16.03 | 42.36
LITT1 R3 | 132 | 42.51 | 15.07 | 14 | 35.31 | 51.35 | 18.62 | 16.03 | 42.36
LITT1 R4 | 132 | 42.51 | 15.07 | 14 | 35.31 | 51.35 | 18.62 | 16.03 | 42.36
LITT4 M1 | 400 | 124.43 | 42.51 | 30.03 | 90.14 | 116.01 | 44.3 | 24.33 | 86.97
LITT4 M2 | 400 | 124.43 | 42.51 | 30.03 | 90.14 | 116.01 | 44.3 | 24.33 | 86.97
LITT4 M3 | 400 | 124.43 | 42.51 | 30.03 | 90.14 | 116.01 | 44.3 | 24.33 | 86.97
LITT4 R1 | 400 | 124.43 | 42.51 | 30.03 | 90.14 | 116.01 | 44.3 | 24.33 | 86.97
LITT4 R2 | 400 | 124.43 | 42.51 | 30.03 | 90.14 | 116.01 | 44.3 | 24.33 | 86.97
LITT4 R3 | 400 | 124.43 | 42.51 | 30.03 | 90.14 | 116.01 | 44.3 | 24.33 | 86.97
LITT4 R5 | 400 | 125.7267 | 42.9017 | 30.3641 | 91.0363 | 116.7857 | 44.5899 | 24.2003 | 87.2599
LOVE4 M1 | 400 | 99.42 | 34.85 | 20.41 | 69.7 | 87.19 | 33.53 | 16.35 | 63.77
LOVE4 M2 | 400 | 99.42 | 34.85 | 20.41 | 69.7 | 87.19 | 33.53 | 16.35 | 63.77
LOVE4 R1 | 400 | 99.42 | 34.85 | 20.41 | 69.7 | 87.19 | 33.53 | 16.35 | 63.77
LOVE4 R2 | 400 | 99.42 | 34.85 | 20.41 | 69.7 | 87.19 | 33.53 | 16.35 | 63.77
MACC2 MC1 | 275 | 56.89 | 21.05 | 13.9 | 43.67 | 53.4 | 20.62 | 11.96 | 41.11
MACC2 MC2 | 275 | 56.89 | 21.05 | 13.9 | 43.67 | 53.4 | 20.62 | 11.96 | 41.11
MACC4 MC1 | 400 | 82.49 | 31.12 | 23.25 | 67.27 | 62.54 | 25.03 | 15.28 | 50.68
MACC4 MC2 | 400 | 82.49 | 31.12 | 23.25 | 67.27 | 62.54 | 25.03 | 15.28 | 50.68
MACC4 MC3 | 400 | 82.49 | 31.12 | 23.25 | 67.27 | 62.54 | 25.03 | 15.28 | 50.68
MACC4 MC4 | 400 | 82.49 | 31.12 | 23.25 | 67.27 | 62.54 | 25.03 | 15.28 | 50.68
MAGA2 MC1 | 275 | 44.7 | 16.42 | 8.76 | 31.98 | 41.35 | 16.3 | 7.23 | 30.29
MAGA2 MC2 | 275 | 44.7 | 16.42 | 8.76 | 31.98 | 41.35 | 16.3 | 7.23 | 30.29
MANN4 M5 | 400 | 58.65 | 21.18 | 11.84 | 41.8 | 54.6 | 20.86 | 11.91 | 41.41
MANN4 MC1 | 400 | 58.65 | 21.18 | 11.84 | 41.8 | 54.6 | 20.86 | 11.91 | 41.41
MANN4 MC2 | 400 | 58.65 | 21.18 | 11.84 | 41.8 | 54.6 | 20.86 | 11.91 | 41.41
MANN4 MC3 | 400 | 58.65 | 21.18 | 11.84 | 41.8 | 54.6 | 20.86 | 11.91 | 41.41
MANN4 MC4 | 400 | 58.65 | 21.18 | 11.84 | 41.8 | 54.6 | 20.86 | 11.91 | 41.41
MANN4 R5 | 400 | 58.65 | 21.18 | 11.84 | 41.8 | 54.6 | 20.86 | 11.91 | 41.41
MAWO4 M | 400 | 68.7 | 24.49 | 14.06 | 48.7 | 65.43 | 24.67 | 15.2 | 50.09
MAWO4 R | 400 | 68.7 | 24.49 | 14.06 | 48.7 | 65.43 | 24.67 | 15.2 | 50.09
MELK1 M1 | 132 | 44.05 | 15.38 | 15.44 | 37.19 | 54.46 | 19.95 | 18.09 | 46.31
MELK1 M2 | 132 | 44.05 | 15.38 | 15.44 | 37.19 | 54.46 | 19.95 | 18.09 | 46.31
MELK1 R1 | 132 | 44.05 | 15.38 | 15.44 | 37.19 | 54.46 | 19.95 | 18.09 | 46.31
MELK1 R2 | 132 | 44.05 | 15.38 | 15.44 | 37.19 | 54.46 | 19.95 | 18.09 | 46.31
MELK4 M1 | 400 | 101.99 | 36.83 | 19.21 | 71.3 | 88.15 | 34.55 | 14.84 | 63.7
MELK4 M2 | 400 | 101.99 | 36.83 | 19.21 | 71.3 | 88.15 | 34.55 | 14.84 | 63.7
MELK4 M3 | 400 | 101.99 | 36.83 | 19.21 | 71.3 | 88.15 | 34.55 | 14.84 | 63.7
MELK4 R1 | 400 | 101.99 | 36.83 | 19.21 | 71.3 | 88.15 | 34.55 | 14.84 | 63.7
MELK4 R2 | 400 | 101.99 | 36.83 | 19.21 | 71.3 | 88.15 | 34.55 | 14.84 | 63.7
MELK4 R3 | 400 | 101.99 | 36.83 | 19.21 | 71.3 | 88.15 | 34.55 | 14.84 | 63.7
MIDL4 M1 | 400 | 96.32 | 33.9 | 26.5 | 74.44 | 97.03 | 36.13 | 26.62 | 77.71
MIDL4 R1 | 400 | 96.32 | 33.9 | 26.5 | 74.44 | 97.03 | 36.13 | 26.62 | 77.71
MILH1 M1 | 132 | 40.61 | 14.94 | 8.97 | 30.09 | 46.94 | 19.18 | 8.86 | 35.98
MILH1 M2 | 132 | 40.61 | 14.94 | 8.97 | 30.09 | 46.94 | 19.18 | 8.86 | 35.98
MILH1 R1 | 132 | 40.56 | 14.93 | 8.87 | 29.99 | 46.78 | 19.16 | 8.69 | 35.79
MILH1 R2 | 132 | 40.56 | 14.93 | 8.87 | 29.99 | 46.78 | 19.16 | 8.69 | 35.79
MILL4 M1 | 400 | 107.25 | 40.13 | 30.33 | 87.07 | 75.71 | 30.98 | 15.55 | 59.37
MILL4 R1 | 400 | 107.25 | 40.13 | 30.33 | 87.07 | 75.71 | 30.98 | 15.55 | 59.37
MITY4 MC1 | 400 | 79.78 | 30.19 | 21.09 | 63.78 | 62.24 | 25.16 | 14.3 | 49.88
MITY4 MC2 | 400 | 79.78 | 30.19 | 21.09 | 63.78 | 62.24 | 25.16 | 14.3 | 49.88
MITY4 MC3 | 400 | 79.78 | 30.19 | 21.09 | 63.78 | 62.24 | 25.16 | 14.3 | 49.88
MITY4 MC4 | 400 | 79.78 | 30.19 | 21.09 | 63.78 | 62.24 | 25.16 | 14.3 | 49.88
MONF2 M1 | 275 | 65.11 | 23.53 | 17.35 | 50.63 | 66.44 | 25.21 | 16.15 | 51.8
MONF2 M2 | 275 | 65.11 | 23.53 | 17.35 | 50.63 | 66.44 | 25.21 | 16.15 | 51.8
MONF2 R1 | 275 | 56.83 | 20.56 | 18.03 | 47.1 | 59.92 | 22.45 | 17.43 | 49.18
MONF2 R2 | 275 | 56.83 | 20.56 | 18.03 | 47.1 | 59.92 | 22.45 | 17.43 | 49.18
MONF4 MC2 | 400 | 79.36 | 28.81 | 18.79 | 59.54 | 70.26 | 26.87 | 15.67 | 53.68
MONF4 MC3 | 400 | 79.36 | 28.81 | 18.79 | 59.54 | 70.26 | 26.87 | 15.67 | 53.68
NECH2 MC1 | 275 | 74.11 | 26.63 | 18.96 | 56.62 | 74.77 | 28.7 | 16.42 | 57.01
NECH2 MC2 | 275 | 74.11 | 26.63 | 18.96 | 56.62 | 74.77 | 28.7 | 16.42 | 57.01
NECH2 MC3 | 275 | 74.11 | 26.63 | 18.96 | 56.62 | 74.77 | 28.7 | 16.42 | 57.01
NECH2 MC4 | 275 | 74.11 | 26.63 | 18.96 | 56.62 | 74.77 | 28.7 | 16.42 | 57.01
NECT4 M1 | 400 | 72.78 | 26.81 | 17.26 | 55.17 | 46.54 | 18.91 | 5.99 | 32.73
NECT4 R1 | 400 | 72.78 | 26.81 | 17.26 | 55.17 | 46.54 | 18.91 | 5.99 | 32.73
NEEP2 M1 | 275 | 59.35 | 21.92 | 12.8 | 43.8 | 62.59 | 24.89 | 12.1 | 47.29
NEEP2 M2 | 275 | 59.35 | 21.92 | 12.8 | 43.8 | 62.59 | 24.89 | 12.1 | 47.29
NEEP2 R1/R2 | 275 | 59.35 | 21.92 | 12.8 | 43.8 | 62.59 | 24.89 | 12.1 | 47.29
NEWX2 M5 | 275 | 77.36 | 27.69 | 20.67 | 59.83 | 85.68 | 33.69 | 18.4 | 66.04
NEWX2 M6 | 275 | 77.36 | 27.69 | 20.67 | 59.83 | 85.68 | 33.69 | 18.4 | 66.04
NEWX2 R5 | 275 | 77.36 | 27.69 | 20.67 | 59.83 | 85.68 | 33.69 | 18.4 | 66.04
NEWX2 R6 | 275 | 77.36 | 27.69 | 20.67 | 59.83 | 85.68 | 33.69 | 18.4 | 66.04
NFLE4 M1 | 400 | 107.28 | 37.15 | 25.09 | 77.62 | 88.04 | 34.27 | 15.95 | 64.42
NFLE4 M2 | 400 | 107.28 | 37.15 | 25.09 | 77.62 | 88.04 | 34.27 | 15.95 | 64.42
NFLE4 R1 | 400 | 107.28 | 37.15 | 25.09 | 77.62 | 88.04 | 34.27 | 15.95 | 64.42
NFLE4 R2 | 400 | 107.28 | 37.15 | 25.09 | 77.62 | 88.04 | 34.27 | 15.95 | 64.42
NHYD2A | 275 | 46.56 | 17.73 | 2.64 | 27.71 | 39.82 | 18.87 | 0.47 | 27.15
NHYD2B | 275 | 47.67 | 18.02 | 2.37 | 27.86 | 40.5 | 18.61 | 1.09 | 27.4
NHYD2C | 275 | 47.67 | 18.02 | 2.37 | 27.86 | 40.5 | 18.61 | 1.09 | 27.4
NINF4 M1 | 400 | 61.68 | 21.99 | 12.91 | 44.01 | 56.85 | 21.62 | 12.64 | 43.2
NINF4 M2 | 400 | 61.68 | 21.99 | 12.91 | 44.01 | 56.85 | 21.62 | 12.64 | 43.2
NINF4 R1 | 400 | 61.68 | 21.99 | 12.91 | 44.01 | 56.85 | 21.62 | 12.64 | 43.2
NINF4 R2 | 400 | 61.68 | 21.99 | 12.91 | 44.01 | 56.85 | 21.62 | 12.64 | 43.2
NORL2A | 275 | 51.98 | 19.13 | 3.97 | 31.02 | 51.53 | 21.18 | 2.33 | 32.29
NORL2B | 275 | 51.15 | 18.9 | 3.45 | 30.18 | 50.66 | 21.11 | 2.04 | 31.9
NORM4 M1 | 400 | 68.68 | 25.37 | 15.45 | 51.33 | 51.1 | 20.15 | 10.83 | 39.33
NORM4 M2 | 400 | 68.68 | 25.37 | 15.45 | 51.33 | 51.1 | 20.15 | 10.83 | 39.33
NORM4 R1 | 400 | 68.68 | 25.37 | 15.45 | 51.33 | 51.1 | 20.15 | 10.83 | 39.33
NORM4 R2 | 400 | 68.68 | 25.37 | 15.45 | 51.33 | 51.1 | 20.15 | 10.83 | 39.33
NORT2 M1 | 275 | 86.87 | 30.46 | 23.73 | 66.82 | 86.02 | 32.51 | 19.71 | 65.68
NORT2 M2 | 275 | 86.87 | 30.46 | 23.73 | 66.82 | 86.02 | 32.51 | 19.71 | 65.68
NORT2 R1 | 275 | 86.87 | 30.46 | 23.73 | 66.82 | 86.02 | 32.51 | 19.71 | 65.68
NORT2 R2 | 275 | 86.87 | 30.46 | 23.73 | 66.82 | 86.02 | 32.51 | 19.71 | 65.68
NORT4 M1 | 400 | 93.3 | 33.89 | 29.79 | 77.72 | 77.2 | 29.85 | 22.14 | 64.35
NORT4 M2 | 400 | 93.3 | 33.89 | 29.79 | 77.72 | 77.2 | 29.85 | 22.14 | 64.35
NORT4 R1 | 400 | 93.3 | 33.89 | 29.79 | 77.72 | 77.2 | 29.85 | 22.14 | 64.35
NORT4 R2 | 400 | 93.3 | 33.89 | 29.79 | 77.72 | 77.2 | 29.85 | 22.14 | 64.35
NURS4 MC1 | 400 | 64.53 | 22.81 | 8.93 | 41.19 | 60.74 | 22.92 | 9.02 | 41.43
NURS4 MC2 | 400 | 64.53 | 22.81 | 8.93 | 41.19 | 60.74 | 22.92 | 9.02 | 41.43
NURS4A | 400 | 53.9 | 19.61 | 11.26 | 39 | 50.47 | 19.24 | 11.08 | 38.29
OCKH1 M1 | 132 | 25.26 | 9.03 | 8.7 | 21.47 | 34.03 | 12.45 | 11.49 | 29.1
OCKH1 M2 | 132 | 25.26 | 9.03 | 8.7 | 21.47 | 34.03 | 12.45 | 11.49 | 29.1
OCKH1 R1 | 132 | 25.26 | 9.03 | 8.7 | 21.47 | 34.03 | 12.45 | 11.49 | 29.1
OCKH1 R2 | 132 | 25.26 | 9.03 | 8.7 | 21.47 | 34.03 | 12.45 | 11.49 | 29.1
OCKH2 MC1 | 275 | 55.87 | 20.46 | 10.84 | 39.78 | 58.23 | 22.71 | 11.14 | 43.25
OCKH2 MC2 | 275 | 55.87 | 20.46 | 10.84 | 39.78 | 58.23 | 22.71 | 11.14 | 43.25
OCKH2 MC3 | 275 | 55.87 | 20.46 | 10.84 | 39.78 | 58.23 | 22.71 | 11.14 | 43.25
OCKH2 MC4 | 275 | 55.87 | 20.46 | 10.84 | 39.78 | 58.23 | 22.71 | 11.14 | 43.25
OCKH2A | 275 | 49.16 | 17.69 | 4.4 | 29.42 | 49.54 | 19.12 | 4.9 | 31.93
OFFE2 MC1 | 275 | 71.66 | 25.91 | 14.52 | 51.16 | 61.36 | 24.44 | 8.74 | 43.3
OFFE2 MC2 | 275 | 71.66 | 25.91 | 14.52 | 51.16 | 61.36 | 24.44 | 8.74 | 43.3
OLDB2 MC1 | 275 | 53.47 | 19.68 | 10.84 | 38.68 | 55.25 | 21.37 | 11.06 | 41.28
OLDB2 MC2 | 275 | 53.47 | 19.68 | 10.84 | 38.68 | 55.25 | 21.37 | 11.06 | 41.28
OSBA4 MC1 | 400 | 56.61 | 20.85 | 13.35 | 42.83 | 50.78 | 19.36 | 12.52 | 39.9
OSBA4 MC2 | 400 | 56.61 | 20.85 | 13.35 | 42.83 | 50.78 | 19.36 | 12.52 | 39.9
OSBA4 MC3/4 | 400 | 55.92 | 20.72 | 12.95 | 42.25 | 44.63 | 17.29 | 9.59 | 34.04
PADI1 M1 | 132 | 31.38 | 11.03 | 11.01 | 26.61 | 38.8 | 14.21 | 13.29 | 33.38
PADI1 M2 | 132 | 31.38 | 11.03 | 11.01 | 26.61 | 38.8 | 14.21 | 13.29 | 33.38
PADI1 R1 | 132 | 31.38 | 11.03 | 11.01 | 26.61 | 38.8 | 14.21 | 13.29 | 33.38
PADI1 R2 | 132 | 31.38 | 11.03 | 11.01 | 26.61 | 38.8 | 14.21 | 13.29 | 33.38
PADI4 MC1 | 400 | 75.69 | 27.8 | 16.04 | 55.37 | 57.53 | 22.74 | 9.89 | 42.05
PADI4 MC2 | 400 | 75.69 | 27.8 | 16.04 | 55.37 | 57.53 | 22.74 | 9.89 | 42.05
PADI4 MC3 | 400 | 75.69 | 27.8 | 16.04 | 55.37 | 57.53 | 22.74 | 9.89 | 42.05
PADI4 MC4 | 400 | 75.69 | 27.8 | 16.04 | 55.37 | 57.53 | 22.74 | 9.89 | 42.05
PELH4 M1 | 400 | 138.77 | 49.01 | 34.31 | 103.63 | 109.06 | 42.39 | 19.75 | 79.7
PELH4 M2 | 400 | 138.77 | 49.01 | 34.31 | 103.63 | 109.06 | 42.39 | 19.75 | 79.7
PELH4 R1 | 400 | 138.77 | 49.01 | 34.31 | 103.63 | 109.06 | 42.39 | 19.75 | 79.7
PELH4 R2 | 400 | 138.77 | 49.01 | 34.31 | 103.63 | 109.06 | 42.39 | 19.75 | 79.7
PEMB1 M1 | 132 | 33.69 | 12.04 | 11.92 | 28.95 | 42.42 | 15.83 | 14.77 | 37.15
PEMB1 M2 | 132 | 33.69 | 12.04 | 11.92 | 28.95 | 42.42 | 15.83 | 14.77 | 37.15
PEMB1 R1 | 132 | 33.69 | 12.04 | 11.92 | 28.95 | 42.42 | 15.83 | 14.77 | 37.15
PEMB1 R2 | 132 | 33.69 | 12.04 | 11.92 | 28.95 | 42.42 | 15.83 | 14.77 | 37.15
PEMB4 M1 | 400 | 59.54 | 20.72 | 17.41 | 46.71 | 64.33 | 23.52 | 19.95 | 53.22
PEMB4 M2 | 400 | 59.54 | 20.72 | 17.41 | 46.71 | 64.33 | 23.52 | 19.95 | 53.22
PEMB4 M3 | 400 | 59.54 | 20.72 | 17.41 | 46.71 | 64.33 | 23.52 | 19.95 | 53.22
PEMB4 M4 | 400 | 59.54 | 20.72 | 17.41 | 46.71 | 64.33 | 23.52 | 19.95 | 53.22
PEMB4 R1/2 | 400 | 59.54 | 20.72 | 17.41 | 46.71 | 64.33 | 23.52 | 19.95 | 53.22
PEMB4 R3/4 | 400 | 59.54 | 20.72 | 17.41 | 46.71 | 64.33 | 23.52 | 19.95 | 53.22
PENN2 MC1 | 275 | 66.74 | 24.28 | 14.23 | 48.56 | 70.29 | 26.92 | 15.03 | 53.1
PENN2 MC2 | 275 | 66.74 | 24.28 | 14.23 | 48.56 | 70.29 | 26.92 | 15.03 | 53.1
PENN2 MC3 | 275 | 66.74 | 24.28 | 14.23 | 48.56 | 70.29 | 26.92 | 15.03 | 53.1
PENN2 MC4 | 275 | 66.74 | 24.28 | 14.23 | 48.56 | 70.29 | 26.92 | 15.03 | 53.1
PENT4 M1 | 400 | 72.58 | 25.66 | 19.76 | 56.05 | 76.64 | 28.61 | 19.99 | 60.45
PENT4 M2 | 400 | 72.58 | 25.66 | 19.76 | 56.05 | 76.64 | 28.61 | 19.99 | 60.45
PENT4 R1 | 400 | 72.58 | 25.66 | 19.76 | 56.05 | 76.64 | 28.61 | 19.99 | 60.45
PENT4 R2 | 400 | 72.58 | 25.66 | 19.76 | 56.05 | 76.64 | 28.61 | 19.99 | 60.45
PEWO2A | 275 | 70.7 | 25.58 | 20.86 | 57.04 | 72.17 | 27.1 | 20.06 | 58.39
PEWO2B | 275 | 70.41 | 25.79 | 25.22 | 61.7 | 72.01 | 27.11 | 25.11 | 63.44
PEWO4 M1 | 400 | 102.5 | 37.33 | 32.95 | 85.74 | 93.22 | 35.98 | 27.64 | 78.52
PEWO4 M2 | 400 | 102.5 | 37.33 | 32.95 | 85.74 | 93.22 | 35.98 | 27.64 | 78.52
PEWO4 M3 | 400 | 102.5 | 37.33 | 32.95 | 85.74 | 93.22 | 35.98 | 27.64 | 78.52
PEWO4 M4 | 400 | 102.5 | 37.33 | 32.95 | 85.74 | 93.22 | 35.98 | 27.64 | 78.52
PEWO4 R1/2 | 400 | 102.5 | 37.33 | 32.95 | 85.74 | 93.22 | 35.98 | 27.64 | 78.52
PEWO4 R3/4 | 400 | 102.5 | 37.33 | 32.95 | 85.74 | 93.22 | 35.98 | 27.64 | 78.52
PITS2 MC1 | 275 | 60.93 | 22.18 | 8.6 | 39.97 | 65.82 | 25.83 | 7.61 | 44.15
PITS2 MC2 | 275 | 60.93 | 22.18 | 8.6 | 39.97 | 65.82 | 25.83 | 7.61 | 44.15
PITS2 MC3 | 275 | 60.93 | 22.18 | 8.6 | 39.97 | 65.82 | 25.83 | 7.61 | 44.15
PITS2 MC4 | 275 | 60.93 | 22.18 | 8.6 | 39.97 | 65.82 | 25.83 | 7.61 | 44.15
POPP2 MC1 | 275 | 27.27 | 10.61 | 3.99 | 18.99 | 24.13 | 9.68 | 4.18 | 17.86
POPP2 MC2 | 275 | 27.27 | 10.61 | 3.99 | 18.99 | 24.13 | 9.68 | 4.18 | 17.86
PUDM4 MC1 | 400 | 98.94 | 34.37 | 23.99 | 72.59 | 105.53 | 41.7 | 20.1 | 79.08
PUDM4 MC2 | 400 | 98.94 | 34.37 | 23.99 | 72.59 | 105.53 | 41.7 | 20.1 | 79.08
PYLE2 MC1 | 275 | 47.74 | 17.55 | 8.88 | 33.7 | 44.31 | 17.44 | 7.98 | 32.64
PYLE2 MC2 | 275 | 47.78 | 17.56 | 8.89 | 33.72 | 44.35 | 17.45 | 8 | 32.67
QUER4A | 400 | 84.22 | 29.58 | 12.67 | 54.5 | 72.56 | 27.89 | 5.75 | 45.19
QUER4A_HEYS | 400 | 84.22 | 29.58 | 12.67 | 54.5 | 72.56 | 27.89 | 5.75 | 45.19
QUER4A_HUTT | 400 | 84.22 | 29.58 | 12.67 | 54.5 | 72.56 | 27.89 | 5.75 | 45.19
QUER4A_PEWO | 400 | 84.22 | 29.58 | 12.67 | 54.5 | 72.56 | 27.89 | 5.75 | 45.19
QUER4B | 400 | 85.12 | 29.85 | 12.98 | 55.19 | 74.72 | 28.6 | 6.41 | 46.86
QUER4B_HEYS | 400 | 85.12 | 29.85 | 12.98 | 55.19 | 74.72 | 28.6 | 6.41 | 46.86
QUER4B_HUTT | 400 | 85.12 | 29.85 | 12.98 | 55.19 | 74.72 | 28.6 | 6.41 | 46.86
QUER4B_PEWO | 400 | 85.12 | 29.85 | 12.98 | 55.19 | 74.72 | 28.6 | 6.41 | 46.86
RAIN2 MC1 | 275 | 90.63 | 32.21 | 23.61 | 69.16 | 86.98 | 33.24 | 17.98 | 64.98
RAIN2 MC2 | 275 | 90.63 | 32.21 | 23.61 | 69.16 | 86.98 | 33.24 | 17.98 | 64.98
RAIN2 MC3 | 275 | 90.63 | 32.21 | 23.61 | 69.16 | 86.98 | 33.24 | 17.98 | 64.98
RAIN2 MC4 | 275 | 90.63 | 32.21 | 23.61 | 69.16 | 86.98 | 33.24 | 17.98 | 64.98
RASS4 M1 | 400 | 53.18 | 19.7 | 16.29 | 44.15 | 45.16 | 17.54 | 12.7 | 37.51
RASS4 M2 | 400 | 53.18 | 19.7 | 16.29 | 44.15 | 45.16 | 17.54 | 12.7 | 37.51
RATS1 M1 | 132 | 44.1 | 15.54 | 14.42 | 36.39 | 49.71 | 18.43 | 16.99 | 43.06
RATS1 M2 | 132 | 44.1 | 15.54 | 14.42 | 36.39 | 49.71 | 18.43 | 16.99 | 43.06
RATS1 R1 | 132 | 40.9 | 14.52 | 13.24 | 33.77 | 45.96 | 17.18 | 14.23 | 38.53
RATS1 R2 | 132 | 40.9 | 14.52 | 13.24 | 33.77 | 45.96 | 17.18 | 14.23 | 38.53
RATS2A | 275 | 43.81 | 15.82 | 10.44 | 32.81 | 46.37 | 16.78 | 20.2 | 43.93
RATS4 M1 | 400 | 135.54 | 48.26 | 29.88 | 98.14 | 129.01 | 49.22 | 31.43 | 101.04
RATS4 M2 | 400 | 135.54 | 48.26 | 29.88 | 98.14 | 129.01 | 49.22 | 31.43 | 101.04
RATS4 M3 | 400 | 135.54 | 48.26 | 29.88 | 98.14 | 129.01 | 49.22 | 31.43 | 101.04
RATS4 M4 | 400 | 135.54 | 48.26 | 29.88 | 98.14 | 129.01 | 49.22 | 31.43 | 101.04
RATS4 R1/2 | 400 | 135.54 | 48.26 | 29.88 | 98.14 | 129.01 | 49.22 | 31.43 | 101.04
RATS4 R3/4 | 400 | 135.54 | 48.26 | 29.88 | 98.14 | 129.01 | 49.22 | 31.43 | 101.04
RAYL4 M1 | 400 | 106.06 | 38.37 | 33.2 | 87.46 | 83.65 | 32.76 | 22.71 | 69.04
RAYL4 M2 | 400 | 106.06 | 38.37 | 33.2 | 87.46 | 83.65 | 32.76 | 22.71 | 69.04
RAYL4 R1 | 400 | 106.06 | 38.37 | 33.2 | 87.46 | 83.65 | 32.76 | 22.71 | 69.04
RAYL4 R2 | 400 | 106.06 | 38.37 | 33.2 | 87.46 | 83.65 | 32.76 | 22.71 | 69.04
REBR2 MC1 | 275 | 54.06 | 20 | 17.87 | 46.16 | 52 | 20.23 | 15.07 | 43.68
REBR2 MC2 | 275 | 53.74 | 19.82 | 17.84 | 45.87 | 53.28 | 20.74 | 15.13 | 44.47
REBR2 MC3 | 275 | 53.74 | 19.82 | 17.84 | 45.87 | 53.28 | 20.74 | 15.13 | 44.47
REBR2 MC4 | 275 | 54.06 | 20 | 17.87 | 46.16 | 52 | 20.23 | 15.07 | 43.68
RHIG4 M1 | 400 | 52.1 | 18.82 | 11.88 | 38.49 | 55.97 | 21.01 | 14.38 | 44.09
RHIG4 M2 | 400 | 52.1 | 18.82 | 11.88 | 38.49 | 55.97 | 21.01 | 14.38 | 44.09
RHIG4 R1 | 400 | 52.1 | 18.82 | 11.88 | 38.49 | 55.97 | 21.01 | 14.38 | 44.09
RICH4 M1 | 400 | 60.72 | 21.48 | 12.64 | 43.01 | 45.53 | 17.59 | 10.13 | 35
RICH4 R1 | 400 | 60.72 | 21.48 | 12.64 | 43.01 | 45.53 | 17.59 | 10.13 | 35
ROCH2 MC1 | 275 | 71.75 | 26.07 | 9.72 | 46.6 | 69.01 | 26.76 | 9.5 | 47.36
ROCH2 MC2 | 275 | 71.75 | 26.07 | 9.72 | 46.6 | 69.01 | 26.76 | 9.5 | 47.36
ROCH2 MC3 | 275 | 71.75 | 26.07 | 9.72 | 46.6 | 69.01 | 26.76 | 9.5 | 47.36
ROCH2 MC4 | 275 | 71.75 | 26.07 | 9.72 | 46.6 | 69.01 | 26.76 | 9.5 | 47.36
ROCK1A | 132 | 47.02 | 16.23 | 16.97 | 39.91 | 49.82 | 17.99 | 16.74 | 42.17
RUGE4 M1 | 400 | 65.54 | 24.72 | 10.34 | 45.29 | 51.24 | 20.72 | 7.11 | 36.4
RUGE4 M2 | 400 | 65.54 | 24.72 | 10.34 | 45.29 | 51.24 | 20.72 | 7.11 | 36.4
RUGE4 R1 | 400 | 65.54 | 24.72 | 10.34 | 45.29 | 51.24 | 20.72 | 7.11 | 36.4
RUGE4 R2 | 400 | 65.54 | 24.72 | 10.34 | 45.29 | 51.24 | 20.72 | 7.11 | 36.4
RYEH4 M1 | 400 | 80.42 | 28.73 | 21.67 | 62.3 | 80.62 | 30.09 | 22.4 | 64.95
RYEH4 R1 | 400 | 80.42 | 28.73 | 21.67 | 62.3 | 80.62 | 30.09 | 22.4 | 64.95
RYHA4 MC1 | 400 | 44.28 | 16.64 | 9.65 | 33.19 | 28.92 | 11.55 | 4.11 | 20.44
SAEN2 MC1 | 275 | 71.21 | 25.32 | 21.13 | 56.94 | 71.92 | 26.7 | 21.66 | 59.42
SAEN2 MC2 | 275 | 71.21 | 25.32 | 21.13 | 56.94 | 71.92 | 26.7 | 21.66 | 59.42
SAES2 M | 275 | 71.7 | 25.46 | 21.4 | 57.41 | 72.9 | 26.99 | 22.67 | 60.83
SAES2 R | 275 | 71.7 | 25.46 | 21.4 | 57.41 | 72.9 | 26.99 | 22.67 | 60.83
SAFO4 M1 | 400 | 40.2395 | 15.4059 | 10.8039 | 32.5911 | 32.1471 | 12.9991 | 7.1926 | 25.5761
SALH2 MC1 | 275 | 78.19 | 27.79 | 18.69 | 57.98 | 75.82 | 28.85 | 15.65 | 56.45
SALH2 MC2 | 275 | 78.19 | 27.79 | 18.69 | 57.98 | 75.82 | 28.85 | 15.65 | 56.45
SEAB4 M1 | 400 | 65.22 | 23.63 | 21.49 | 54.9 | 66.76 | 25.04 | 22.65 | 58.07
SEAB4 M2 | 400 | 65.22 | 23.63 | 21.49 | 54.9 | 66.76 | 25.04 | 22.65 | 58.07
SEAB4 R1 | 400 | 65.22 | 23.63 | 21.49 | 54.9 | 66.76 | 25.04 | 22.65 | 58.07
SEAB4 R2 | 400 | 65.22 | 23.63 | 21.49 | 54.9 | 66.76 | 25.04 | 22.65 | 58.07
SELL4A M1 | 400 | 78.24 | 26.97 | 17.66 | 55.81 | 65.97 | 24.89 | 15.36 | 50.56
SELL4A M2 | 400 | 78.24 | 26.97 | 17.66 | 55.81 | 65.97 | 24.89 | 15.36 | 50.56
SELL4A R1 | 400 | 78.24 | 26.97 | 17.66 | 55.81 | 65.97 | 24.89 | 15.36 | 50.56
SELL4A R2 | 400 | 78.24 | 26.97 | 17.66 | 55.81 | 65.97 | 24.89 | 15.36 | 50.56
SELL4B M3 | 400 | 78.08 | 26.93 | 17.61 | 55.69 | 65.62 | 24.78 | 15.17 | 50.21
SELL4B M4 | 400 | 78.08 | 26.93 | 17.61 | 55.69 | 65.62 | 24.78 | 15.17 | 50.21
SELL4B R3 | 400 | 78.08 | 26.93 | 17.61 | 55.69 | 65.62 | 24.78 | 15.17 | 50.21
SELL4B R4 | 400 | 78.08 | 26.93 | 17.61 | 55.69 | 65.62 | 24.78 | 15.17 | 50.21
SHBA4 M1 | 400 | 92.59 | 33.27 | 33.8 | 80.86 | 89.32 | 33.36 | 31.8 | 78.97
SHBA4 M2 | 400 | 92.59 | 33.27 | 33.8 | 80.86 | 89.32 | 33.36 | 31.8 | 78.97
SHBA4 R1 | 400 | 92.59 | 33.27 | 33.8 | 80.86 | 89.32 | 33.36 | 31.8 | 78.97
SHBA4 R2 | 400 | 92.59 | 33.27 | 33.8 | 80.86 | 89.32 | 33.36 | 31.8 | 78.97
SHEC2 MC1 | 275 | 53.98 | 20.17 | 10.44 | 38.97 | 54.87 | 22.59 | 7.54 | 39.5
SHEC2 MC2 | 275 | 53.98 | 20.17 | 10.44 | 38.97 | 54.87 | 22.59 | 7.54 | 39.5
SHRE4B | 400 | 56.93 | 21.36 | 10.69 | 40.91 | 45.22 | 18.07 | 7.28 | 32.83
SHUR4 R2/4 | 400 | 53.2993 | 19.8048 | 9.3788 | 37.3871 | 45.6488 | 18.1325 | 6.9984 | 32.6416
SING4 MC1 | 400 | 96.34 | 33.7 | 22.5 | 70.16 | 79.48 | 30.93 | 13.77 | 57.51
SING4 MC2 | 400 | 96.34 | 33.7 | 22.5 | 70.16 | 79.48 | 30.93 | 13.77 | 57.51
SIZE4 M1 | 400 | 69.58 | 25 | 18.36 | 53.72 | 74.16 | 27.51 | 21.65 | 60.56
SIZE4 M2 | 400 | 69.58 | 25 | 18.36 | 53.72 | 74.16 | 27.51 | 21.65 | 60.56
SIZE4 M3 | 400 | 69.58 | 25 | 18.36 | 53.72 | 74.16 | 27.51 | 21.65 | 60.56
SIZE4 M4 | 400 | 69.58 | 25 | 18.36 | 53.72 | 74.16 | 27.51 | 21.65 | 60.56
SIZE4 R1 | 400 | 69.58 | 25 | 18.36 | 53.72 | 74.16 | 27.51 | 21.65 | 60.56
SIZE4 R2 | 400 | 69.58 | 25 | 18.36 | 53.72 | 74.16 | 27.51 | 21.65 | 60.56
SIZE4 R3 | 400 | 69.58 | 25 | 18.36 | 53.72 | 74.16 | 27.51 | 21.65 | 60.56
SIZE4 R4 | 400 | 69.58 | 25 | 18.36 | 53.72 | 74.16 | 27.51 | 21.65 | 60.56
SJOW2 MC1 | 275 | 26.19 | 9.29 | 10.18 | 23.32 | 30.32 | 10.97 | 11.48 | 26.99
SJOW2 MC2 | 275 | 26.19 | 9.29 | 10.18 | 23.32 | 30.32 | 10.97 | 11.48 | 26.99
SJOW2 MC3 | 275 | 26.19 | 9.29 | 10.18 | 23.32 | 30.32 | 10.97 | 11.48 | 26.99
SJOW2 MC4 | 275 | 26.19 | 9.29 | 10.18 | 23.32 | 30.32 | 10.97 | 11.48 | 26.99
SJOW4 M1 | 400 | 114.83 | 39.1 | 28.87 | 84.18 | 138.05 | 50.8 | 33.92 | 105.76
SJOW4 M2 | 400 | 114.83 | 39.1 | 28.87 | 84.18 | 138.05 | 50.8 | 33.92 | 105.76
SJOW4 M3 | 400 | 114.83 | 39.1 | 28.87 | 84.18 | 138.05 | 50.8 | 33.92 | 105.76
SJOW4 M4 | 400 | 114.83 | 39.1 | 28.87 | 84.18 | 138.05 | 50.8 | 33.92 | 105.76
SJOW4 R1/2 | 400 | 114.83 | 39.1 | 28.87 | 84.18 | 138.05 | 50.8 | 33.92 | 105.76
SJOW4 R3/4 | 400 | 114.83 | 39.1 | 28.87 | 84.18 | 138.05 | 50.8 | 33.92 | 105.76
SKLG2 MC1 | 275 | 58.25 | 21.52 | 17.71 | 48.13 | 56.34 | 21.94 | 15.92 | 46.95
SKLG2 MC2 | 275 | 58.25 | 21.52 | 17.71 | 48.13 | 56.34 | 21.94 | 15.92 | 46.95
SKLG2 MC3 | 275 | 58.25 | 21.52 | 17.71 | 48.13 | 56.34 | 21.94 | 15.92 | 46.95
SKLG2 MC4 | 275 | 58.25 | 21.52 | 17.71 | 48.13 | 56.34 | 21.94 | 15.92 | 46.95
SMAN2 MC1 | 275 | 77.27 | 28.81 | 23.51 | 64.26 | 74.5 | 29.15 | 20.67 | 61.89
SMAN2 MC2 | 275 | 77.27 | 28.81 | 23.51 | 64.26 | 74.5 | 29.15 | 20.67 | 61.89
SMAN2 MC3 | 275 | 77.27 | 28.81 | 23.51 | 64.26 | 74.5 | 29.15 | 20.67 | 61.89
SMAN2 MC4 | 275 | 77.27 | 28.81 | 23.51 | 64.26 | 74.5 | 29.15 | 20.67 | 61.89
SMAN2 MC5 | 275 | 77.27 | 28.81 | 23.51 | 64.26 | 74.5 | 29.15 | 20.67 | 61.89
SPEN4 MC1 | 400 | 63.62 | 23.18 | 13.96 | 46.73 | 49.48 | 19.26 | 9.34 | 36.57
SPEN4 MC2 | 400 | 63.62 | 23.18 | 13.96 | 46.73 | 49.48 | 19.26 | 9.34 | 36.57
SPEN4 MC3 | 400 | 63.6 | 23.17 | 13.95 | 46.71 | 48.79 | 19.01 | 9.08 | 35.96
SPEN4 MC4 | 400 | 63.6 | 23.17 | 13.95 | 46.71 | 48.79 | 19.01 | 9.08 | 35.96
SPLN4 M1 | 400 | 82.27 | 29.81 | 22.2 | 64.35 | 73.45 | 27.85 | 19.95 | 59.34
SPLN4 R1 | 400 | 82.27 | 29.81 | 22.2 | 64.35 | 73.45 | 27.85 | 19.95 | 59.34
SSHI2 MC1 | 275 | 69.51 | 25.32 | 13.11 | 48.92 | 60.54 | 23.96 | 9.94 | 43.83
SSHI2 MC2 | 275 | 69.51 | 25.32 | 13.11 | 48.92 | 60.54 | 23.96 | 9.94 | 43.83
STAL2 M1 | 275 | 82.79 | 30.47 | 16.08 | 59.17 | 77.08 | 30.09 | 14.67 | 57.23
STAL2 M2 | 275 | 82.79 | 30.47 | 16.08 | 59.17 | 77.08 | 30.09 | 14.67 | 57.23
STAL2 R1 | 275 | 82.79 | 30.47 | 16.08 | 59.17 | 77.08 | 30.09 | 14.67 | 57.23
STAL2 R2 | 275 | 82.79 | 30.47 | 16.08 | 59.17 | 77.08 | 30.09 | 14.67 | 57.23
STAL4 MC1 | 400 | 36.42 | 13.43 | 9.39 | 28.38 | 32.68 | 12.65 | 8.06 | 25.95
STAL4 MC2 | 400 | 52.37 | 19.85 | 9.96 | 38.03 | 40.06 | 15.97 | 6.38 | 28.97
STAY4 M1 | 400 | 112.94 | 41.1 | 26.87 | 84.99 | 108.08 | 41.16 | 27.81 | 86.01
STAY4 M2 | 400 | 112.94 | 41.1 | 26.87 | 84.99 | 108.08 | 41.16 | 27.81 | 86.01
STAY4 R1 | 400 | 112.94 | 41.1 | 26.87 | 84.99 | 108.08 | 41.16 | 27.81 | 86.01
STAY4 R2 | 400 | 112.94 | 41.1 | 26.87 | 84.99 | 108.08 | 41.16 | 27.81 | 86.01
STAY4A | 400 | 76.13 | 27.9 | 21.17 | 60.63 | 69.49 | 26.31 | 20.12 | 57.32
STEN1 M1 | 132 | 55.77 | 19.6 | 19.67 | 47.39 | 68.29 | 25.14 | 23.29 | 58.84
STEN1 M2 | 132 | 55.77 | 19.6 | 19.67 | 47.39 | 68.29 | 25.14 | 23.29 | 58.84
STEN1 R1 | 132 | 55.77 | 19.6 | 19.67 | 47.39 | 68.29 | 25.14 | 23.29 | 58.84
STEN1 R2 | 132 | 55.77 | 19.6 | 19.67 | 47.39 | 68.29 | 25.14 | 23.29 | 58.84
STES1 M1 | 132 | 56.03 | 19.16 | 15.7 | 42.8 | 68.28 | 24.85 | 17.9 | 53.04
STES1 M2 | 132 | 56.03 | 19.16 | 15.7 | 42.8 | 68.28 | 24.85 | 17.9 | 53.04
STES1 R1 | 132 | 56.03 | 19.16 | 15.7 | 42.8 | 68.28 | 24.85 | 17.9 | 53.04
STES1 R2 | 132 | 56.03 | 19.16 | 15.7 | 42.8 | 68.28 | 24.85 | 17.9 | 53.04
STEW2 M1 | 275 | 83.72 | 30.76 | 26.15 | 69.65 | 79.38 | 30.47 | 24.19 | 67.28
STEW2 M2 | 275 | 83.72 | 30.76 | 26.15 | 69.65 | 79.38 | 30.47 | 24.19 | 67.28
STEW2 R1 | 275 | 83.72 | 30.76 | 26.15 | 69.65 | 79.38 | 30.47 | 24.19 | 67.28
STEW2 R2 | 275 | 83.72 | 30.76 | 26.15 | 69.65 | 79.38 | 30.47 | 24.19 | 67.28
STEW4 M1 | 400 | 82.71 | 30.13 | 26.02 | 68.63 | 62.9 | 24.42 | 18.3 | 52.83
STEW4 M2 | 400 | 82.71 | 30.13 | 26.02 | 68.63 | 62.9 | 24.42 | 18.3 | 52.83
STEW4 R1 | 400 | 82.71 | 30.13 | 26.02 | 68.63 | 62.9 | 24.42 | 18.3 | 52.83
STEW4 R2 | 400 | 82.71 | 30.13 | 26.02 | 68.63 | 62.9 | 24.42 | 18.3 | 52.83
STOB4 M1 | 400 | 65.02 | 24.55 | 11.84 | 46.56 | 53.01 | 21.25 | 8.16 | 38.22
STOB4 R1 | 400 | 65.02 | 24.55 | 11.84 | 46.56 | 53.01 | 21.25 | 8.16 | 38.22
STSB4 MC1 | 400 | 57.69 | 21.41 | 12.5 | 42.77 | 46.03 | 18.13 | 7.76 | 33.4
STSB4 MC2 | 400 | 57.69 | 21.41 | 12.5 | 42.77 | 46.03 | 18.13 | 7.76 | 33.4
STSB4A | 400 | 53.65 | 19.72 | 5.72 | 33.62 | 41.9 | 16.4 | 3.11 | 26.3
SUND4 M1 | 400 | 122.44 | 44.1 | 26.75 | 89.11 | 105.54 | 40.92 | 20.63 | 78.5
SUND4 M2 | 400 | 103.01 | 37.56 | 21.77 | 74.89 | 89.09 | 34.6 | 17.26 | 66.19
SUND4 R1 | 400 | 122.44 | 44.1 | 26.75 | 89.11 | 105.54 | 40.92 | 20.63 | 78.5
SUND4 R2 | 400 | 103.01 | 37.56 | 21.77 | 74.89 | 89.09 | 34.6 | 17.26 | 66.19
SUTB4A | 400 | 82.94 | 30.67 | 18.4 | 61.78 | 72.4 | 28.08 | 16.53 | 56.24
SWAN2 MC3 | 275 | 25.61 | 9.25 | 8.33 | 21.42 | 28.2 | 10.42 | 8.79 | 23.52
SWAN2 MC4 | 275 | 25.61 | 9.25 | 8.33 | 21.42 | 28.2 | 10.42 | 8.79 | 23.52
SWAN4 M1 | 400 | 37.83 | 13.84 | 8.85 | 28.41 | 34.08 | 12.95 | 8.06 | 26.38
SWAN4 M2 | 400 | 37.83 | 13.84 | 8.85 | 28.41 | 34.08 | 12.95 | 8.06 | 26.38
SWAN4 M3 | 400 | 57.8 | 20.57 | 13.95 | 43.05 | 59.63 | 22.43 | 14.1 | 45.82
SWAN4 M4 | 400 | 57.8 | 20.57 | 13.95 | 43.05 | 59.63 | 22.43 | 14.1 | 45.82
SWAN4 R3 | 400 | 57.8 | 20.57 | 13.95 | 43.05 | 59.63 | 22.43 | 14.1 | 45.82
SWAN4 R4 | 400 | 57.8 | 20.57 | 13.95 | 43.05 | 59.63 | 22.43 | 14.1 | 45.82
TAUN4 M1 | 400 | 45.98 | 17.14 | 8.27 | 32.51 | 40.66 | 16.12 | 6.51 | 29.32
TAUN4 M2 | 400 | 46.37 | 17.29 | 8.3 | 32.74 | 41.03 | 16.27 | 6.55 | 29.57
TEMP2 MC1 | 275 | 59.84 | 22.11 | 12.26 | 43.53 | 62.37 | 24.72 | 11.02 | 45.97
TEMP2 MC2 | 275 | 59.84 | 22.11 | 12.26 | 43.53 | 62.37 | 24.72 | 11.02 | 45.97
TEMP2 MC3 | 275 | 60.13 | 22.2 | 12.4 | 43.79 | 63.26 | 25.05 | 11.24 | 46.67
THOM2 M1 | 275 | 67.42 | 24.65 | 18.81 | 53.67 | 70.11 | 26.52 | 18.85 | 56.36
THOM2 R1 | 275 | 67.42 | 24.65 | 18.81 | 53.67 | 70.11 | 26.52 | 18.85 | 56.36
THOM4 M5 | 400 | 87.64 | 32.02 | 18.87 | 64.16 | 75.78 | 29.32 | 14.82 | 56.28
THOM4 M6 | 400 | 87.64 | 32.02 | 18.87 | 64.16 | 75.78 | 29.32 | 14.82 | 56.28
THOM4 MC1 | 400 | 86.32 | 31.15 | 20.96 | 65.02 | 78.3 | 29.99 | 16.93 | 59.35
THOM4 MC2 | 400 | 86.32 | 31.15 | 20.96 | 65.02 | 78.3 | 29.99 | 16.93 | 59.35
THOM4 MC3 | 400 | 86.32 | 31.15 | 20.96 | 65.02 | 78.3 | 29.99 | 16.93 | 59.35
THOM4 MC4 | 400 | 86.32 | 31.15 | 20.96 | 65.02 | 78.3 | 29.99 | 16.93 | 59.35
THOM4 R5 | 400 | 87.64 | 32.02 | 18.87 | 64.16 | 75.78 | 29.32 | 14.82 | 56.28
THOM4 R6 | 400 | 87.64 | 32.02 | 18.87 | 64.16 | 75.78 | 29.32 | 14.82 | 56.28
THTO4 M1 | 400 | 91.22 | 33.1 | 23.32 | 70.14 | 72.48 | 28.07 | 14.18 | 53.88
THTO4 M2 | 400 | 69.46 | 25.53 | 16.79 | 52.9 | 55.87 | 21.63 | 11.11 | 41.7
THTO4 M3 | 400 | 69.46 | 25.53 | 16.79 | 52.9 | 55.87 | 21.63 | 11.11 | 41.7
THTO4 M4 | 400 | 91.22 | 33.1 | 23.32 | 70.14 | 72.48 | 28.07 | 14.18 | 53.88
THTO4 R1/2 | 400 | 68.39 | 24.86 | 17.18 | 52.34 | 58.29 | 22.29 | 12.58 | 44.11
THTO4 R3/4 | 400 | 68.39 | 24.86 | 17.18 | 52.34 | 58.29 | 22.29 | 12.58 | 44.11
THUR2 MC1 | 275 | 64.48 | 24.31 | 10.49 | 44.87 | 65.48 | 25.95 | 10.9 | 47.59
THUR2 MC2 | 275 | 64.48 | 24.31 | 10.49 | 44.87 | 65.48 | 25.95 | 10.9 | 47.59
THUR2 MC3 | 275 | 64.48 | 24.31 | 10.49 | 44.87 | 65.48 | 25.95 | 10.9 | 47.59
THUR2 MC4 | 275 | 64.48 | 24.31 | 10.49 | 44.87 | 65.48 | 25.95 | 10.9 | 47.59
TILB2 M1 | 275 | 72.87 | 25.95 | 22.22 | 58.92 | 78.18 | 29.06 | 22.98 | 64.09
TILB2 M2 | 275 | 72.87 | 25.95 | 22.22 | 58.92 | 78.18 | 29.06 | 22.98 | 64.09
TILB2 R1 | 275 | 72.87 | 25.95 | 22.22 | 58.92 | 78.18 | 29.06 | 22.98 | 64.09
TILB2 R2 | 275 | 72.87 | 25.95 | 22.22 | 58.92 | 78.18 | 29.06 | 22.98 | 64.09
TILB4 M2 | 400 | 141.96 | 49.54 | 47.2 | 117.26 | 130.43 | 49.81 | 37.88 | 108.31
TILB4 M3 | 400 | 141.96 | 49.54 | 47.2 | 117.26 | 130.43 | 49.81 | 37.88 | 108.31
TILB4 R2 | 400 | 141.96 | 49.54 | 47.2 | 117.26 | 130.43 | 49.81 | 37.88 | 108.31
TILB4 R3 | 400 | 141.96 | 49.54 | 47.2 | 117.26 | 130.43 | 49.81 | 37.88 | 108.31
TINP2 M1 | 275 | 58.23 | 21.23 | 6.78 | 36.8 | 56.18 | 21.89 | 5.17 | 36.13
TINP2 M2 | 275 | 58.08 | 21.22 | 6.77 | 36.78 | 56.62 | 22.08 | 5.11 | 36.33
TODP2 MC1 | 275 | 64.74 | 22.66 | 16.15 | 48.2 | 58.76 | 22.47 | 11.78 | 43.56
TODP2 MC2 | 275 | 64.74 | 22.66 | 16.15 | 48.2 | 58.76 | 22.47 | 11.78 | 43.56
TOTT2 MC1 | 275 | 62.7 | 23.06 | 21.38 | 54 | 64.53 | 24.64 | 20.21 | 55.06
TOTT2 MC2A | 275 | 64.37 | 23.64 | 22.01 | 55.45 | 63.36 | 24.26 | 19.75 | 54.06
TOTT2 MC2B | 275 | 62.7 | 23.06 | 21.38 | 54 | 64.53 | 24.64 | 20.21 | 55.06
TOTT2 MC3 | 275 | 64.37 | 23.64 | 22.01 | 55.45 | 63.36 | 24.26 | 19.75 | 54.06
TOTT2 MC4A | 275 | 62.7 | 23.06 | 21.38 | 54 | 64.53 | 24.64 | 20.21 | 55.06
TOTT2 MC4B | 275 | 64.37 | 23.64 | 22.01 | 55.45 | 63.36 | 24.26 | 19.75 | 54.06
TOTT2 MC5 | 275 | 58.1 | 21.22 | 14.39 | 44.4 | 56.01 | 21.68 | 11.22 | 41.88
TOTT2 MC6 | 275 | 58.1 | 21.22 | 14.39 | 44.4 | 56.01 | 21.68 | 11.22 | 41.88
TOTT2 MC7 | 275 | 57.76 | 21.04 | 14.38 | 44.13 | 58.83 | 22.62 | 12.12 | 44.11
TOTT2 MC8 | 275 | 57.76 | 21.04 | 14.38 | 44.13 | 58.83 | 22.62 | 12.12 | 44.11
TRAW2 M1 | 275 | 45.18 | 16.27 | 13.88 | 36.89 | 47.59 | 17.81 | 12.97 | 38.16
TRAW2 M2 | 275 | 45.18 | 16.27 | 13.88 | 36.89 | 47.59 | 17.81 | 12.97 | 38.16
TRAW2 R1 | 275 | 45.18 | 16.27 | 13.88 | 36.89 | 47.59 | 17.81 | 12.97 | 38.16
TRAW2 R2 | 275 | 45.18 | 16.27 | 13.88 | 36.89 | 47.59 | 17.81 | 12.97 | 38.16
TRAW4 MC1 | 400 | 59.55 | 22.26 | 18.12 | 49.6 | 48 | 19.01 | 12.67 | 39.56
TRAW4 MC2 | 400 | 59.55 | 22.26 | 18.12 | 49.6 | 48 | 19.01 | 12.67 | 39.56
TRAW4 MC3 | 400 | 59.55 | 22.26 | 18.12 | 49.6 | 48 | 19.01 | 12.67 | 39.56
TRAW4 MC4 | 400 | 59.55 | 22.26 | 18.12 | 49.6 | 48 | 19.01 | 12.67 | 39.56
TREM2 MC1 | 275 | 43.33 | 15.23 | 2.15 | 23.69 | 38.73 | 15.14 | 2.14 | 23.55
TREM2 MC2 | 275 | 43.33 | 15.23 | 2.15 | 23.69 | 38.73 | 15.14 | 2.14 | 23.55
TREU4A | 400 | 90.71 | 32.28 | 9.87 | 55.51 | 73.94 | 28.94 | 4.72 | 45.64
TREU4B | 400 | 92.55 | 32.97 | 10.04 | 56.66 | 74.97 | 29.36 | 4.73 | 46.25
TYNE2 MC1 | 275 | 64.73 | 23.75 | 11.85 | 45.45 | 56.24 | 22.17 | 9.72 | 41.07
TYNE2 MC2 | 275 | 64.73 | 23.75 | 11.85 | 45.45 | 56.24 | 22.17 | 9.72 | 41.07
TYNE2A | 275 | 63.97 | 23.12 | 4.27 | 36.96 | 52.93 | 20.98 | 2.92 | 32.59
UPPB2 MC1 | 275 | 43.27 | 15.87 | 10.05 | 32.49 | 40.68 | 15.76 | 8.32 | 30.61
UPPB2 MC2 | 275 | 42.99 | 15.71 | 10 | 32.21 | 42.47 | 16.32 | 9.2 | 32.28
UPPB2 MC3 | 275 | 42.99 | 15.71 | 10 | 32.21 | 42.47 | 16.32 | 9.2 | 32.28
UPPB2 MC4 | 275 | 43.27 | 15.87 | 10.05 | 32.49 | 40.68 | 15.76 | 8.32 | 30.61
USKM1 M1 | 132 | 22.29 | 7.96 | 8.43 | 19.69 | 29.74 | 11.02 | 10.9 | 26.49
USKM1 M2 | 132 | 21.14 | 7.29 | 7.09 | 17.39 | 28.7 | 10.37 | 9.49 | 24.17
USKM1 M4 | 132 | 21.14 | 7.29 | 7.09 | 17.39 | 28.7 | 10.37 | 9.49 | 24.17
USKM1 R1 | 132 | 22.29 | 7.96 | 8.43 | 19.69 | 29.74 | 11.02 | 10.9 | 26.49
USKM1 R2 | 132 | 21.14 | 7.29 | 7.09 | 17.39 | 28.7 | 10.37 | 9.49 | 24.17
USKM1 R4 | 132 | 21.14 | 7.29 | 7.09 | 17.39 | 28.7 | 10.37 | 9.49 | 24.17
USKM2 M1 | 275 | 63.88 | 21.81 | 13.72 | 44.57 | 68.17 | 25.41 | 14.73 | 50.66
USKM2 M2 | 275 | 63.88 | 21.81 | 13.72 | 44.57 | 68.17 | 25.41 | 14.73 | 50.66
USKM2 R1 | 275 | 63.88 | 21.81 | 13.72 | 44.57 | 68.17 | 25.41 | 14.73 | 50.66
USKM2 R2 | 275 | 63.88 | 21.81 | 13.72 | 44.57 | 68.17 | 25.41 | 14.73 | 50.66
USKM2A | 275 | 62.57 | 20.52 | 6.42 | 35.44 | 65.82 | 24.26 | 6.55 | 40.87
WALH4 MC1 | 400 | 60.3 | 22.33 | 11.64 | 43.21 | 52.66 | 20.66 | 10.63 | 39.85
WALH4 MC2 | 400 | 60.3 | 22.33 | 11.64 | 43.21 | 52.66 | 20.66 | 10.63 | 39.85
WALH4 MC3 | 400 | 60.3 | 22.33 | 11.64 | 43.21 | 52.66 | 20.66 | 10.63 | 39.85
WALH4 MC4 | 400 | 60.3 | 22.33 | 11.64 | 43.21 | 52.66 | 20.66 | 10.63 | 39.85
WALP1 M3 | 132 | 80.5 | 28.75 | 23.28 | 63.94 | 93.99 | 36.08 | 24.72 | 75.74
WALP1 M4 | 132 | 80.5 | 28.75 | 23.28 | 63.94 | 93.99 | 36.08 | 24.72 | 75.74
WALP1 R3 | 132 | 80.5 | 28.75 | 23.28 | 63.94 | 93.99 | 36.08 | 24.72 | 75.74
WALP1 R4 | 132 | 80.5 | 28.75 | 23.28 | 63.94 | 93.99 | 36.08 | 24.72 | 75.74
WALP4 M1 | 400 | 101.1 | 36.66 | 25.56 | 77.4 | 87.6 | 33.64 | 21.35 | 68.93
WALP4 M2 | 400 | 101.1 | 36.66 | 25.56 | 77.4 | 87.6 | 33.64 | 21.35 | 68.93
WALP4 R1 | 400 | 101.1 | 36.66 | 25.56 | 77.4 | 87.6 | 33.64 | 21.35 | 68.93
WALP4 R2 | 400 | 101.1 | 36.66 | 25.56 | 77.4 | 87.6 | 33.64 | 21.35 | 68.93
WALX2 M1 | 275 | 80.76 | 28.41 | 19.59 | 59.77 | 83.39 | 31.03 | 17.99 | 61.88
WALX2 M2 | 275 | 81.73 | 28.73 | 19.94 | 60.57 | 87.2 | 32.33 | 19.09 | 64.81
WALX2 R1 | 275 | 80.76 | 28.41 | 19.59 | 59.77 | 83.39 | 31.03 | 17.99 | 61.88
WALX2 R2 | 275 | 81.73 | 28.73 | 19.94 | 60.57 | 87.2 | 32.33 | 19.09 | 64.81
WALX4A | 400 | 74.26 | 26.12 | 12.26 | 49.2 | 73.12 | 27.21 | 11.83 | 50.32
WALX4B | 400 | 68.9 | 24.55 | 10.43 | 45.15 | 63.79 | 23.94 | 9.81 | 43.67
WARL2 MC1 | 275 | 66.02 | 23.93 | 16.09 | 49.93 | 61.62 | 23.92 | 11.68 | 45.51
WARL2 MC2 | 275 | 66.02 | 23.93 | 16.09 | 49.93 | 61.62 | 23.92 | 11.68 | 45.51
WARL2 MC3 | 275 | 66.02 | 23.93 | 16.09 | 49.93 | 61.62 | 23.92 | 11.68 | 45.51
WARL2 MC4 | 275 | 66.02 | 23.93 | 16.09 | 49.93 | 61.62 | 23.92 | 11.68 | 45.51
WASF2A | 275 | 68.99 | 24.95 | 6.69 | 41.97 | 58.41 | 22.99 | 3.36 | 35.87
WASF2B | 275 | 68.84 | 24.91 | 6.68 | 41.9 | 60.38 | 23.74 | 3.51 | 37.08
WATS2 MC1 | 275 | 63.04 | 23.39 | 19.76 | 52.84 | 64.73 | 25.07 | 18.69 | 54.15
WATS2 MC2 | 275 | 65.04 | 24.22 | 19.45 | 53.71 | 65.56 | 25.69 | 17.74 | 54.07
WATS2 MC3 | 275 | 65.04 | 24.22 | 19.45 | 53.71 | 65.56 | 25.69 | 17.74 | 54.07
WATS2 MC4 | 275 | 63.04 | 23.39 | 19.76 | 52.84 | 64.73 | 25.07 | 18.69 | 54.15
WBOL2 MC1 | 275 | 78.97 | 28.31 | 16.1 | 56.13 | 67.51 | 26.62 | 11.28 | 48.92
WBOL2 MC2 | 275 | 78.97 | 28.31 | 16.1 | 56.13 | 67.51 | 26.62 | 11.28 | 48.92
WBOL2 MC3 | 275 | 78.97 | 28.31 | 16.1 | 56.13 | 67.51 | 26.62 | 11.28 | 48.92
WBOL2 MC4 | 275 | 78.97 | 28.31 | 16.1 | 56.13 | 67.51 | 26.62 | 11.28 | 48.92
WBUR1 M1 | 132 | 21.42 | 7.6 | 6.79 | 17.54 | 24.97 | 9.24 | 8.11 | 21.18
WBUR1 M2 | 132 | 21.42 | 7.6 | 6.79 | 17.54 | 24.97 | 9.24 | 8.11 | 21.18
WBUR1 R1 | 132 | 21.42 | 7.6 | 6.79 | 17.54 | 24.97 | 9.24 | 8.11 | 21.18
WBUR1 R2 | 132 | 21.2 | 7.54 | 6.69 | 17.35 | 24.82 | 9.18 | 8.03 | 21.01
WBUR4 M1 | 400 | 111.64 | 39.9 | 32.1 | 88.53 | 104.41 | 39.04 | 30.31 | 85.52
WBUR4 M2 | 400 | 111.64 | 39.9 | 32.1 | 88.53 | 104.41 | 39.04 | 30.31 | 85.52
WBUR4 M3 | 400 | 111.64 | 39.9 | 32.1 | 88.53 | 104.41 | 39.04 | 30.31 | 85.52
WBUR4 M4 | 400 | 111.64 | 39.9 | 32.1 | 88.53 | 104.41 | 39.04 | 30.31 | 85.52
WBUR4 R1/2 | 400 | 106.12 | 38.74 | 26.27 | 81.05 | 87.39 | 33.61 | 21.21 | 68.74
WBUR4 R3/4 | 400 | 106.12 | 38.74 | 26.27 | 81.05 | 87.39 | 33.61 | 21.21 | 68.74
WHAM4 M1 | 400 | 121.24 | 42.71 | 39.16 | 99.56 | 139.09 | 52.96 | 40.11 | 115
WHAM4 M2 | 400 | 121.24 | 42.71 | 39.16 | 99.56 | 139.09 | 52.96 | 40.11 | 115
WHAM4 R1 | 400 | 121.24 | 42.71 | 39.16 | 99.56 | 139.09 | 52.96 | 40.11 | 115
WHAM4 R2 | 400 | 121.24 | 42.71 | 39.16 | 99.56 | 139.09 | 52.96 | 40.11 | 115
WHAM4A | 400 | 96.91 | 32.65 | 13.56 | 59.74 | 102.79 | 39.79 | 15.76 | 72.03
WHAM4B | 400 | 96.97 | 32.67 | 13.56 | 59.77 | 102.89 | 39.82 | 15.76 | 72.08
WHGA2 MC1 | 275 | 70.92 | 25.6 | 10.29 | 46.49 | 67.04 | 26.11 | 7.69 | 44.61
WHGA2 MC2 | 275 | 70.92 | 25.6 | 10.29 | 46.49 | 67.04 | 26.11 | 7.69 | 44.61
WHGA2 MC3 | 275 | 70.92 | 25.6 | 10.29 | 46.49 | 67.04 | 26.11 | 7.69 | 44.61
WHGA2 MC4 | 275 | 70.92 | 25.6 | 10.29 | 46.49 | 67.04 | 26.11 | 7.69 | 44.61
WHSO2 M1 | 275 | 58.64 | 20.14 | 11.81 | 40.29 | 62.19 | 23.26 | 12.75 | 45.64
WHSO2 M2 | 275 | 58.64 | 20.14 | 11.81 | 40.29 | 62.19 | 23.26 | 12.75 | 45.64
WHSO2 R1 | 275 | 63.55 | 21.78 | 14.66 | 45.46 | 68.59 | 25.46 | 16.08 | 52.09
WHSO2 R2 | 275 | 63.55 | 21.78 | 14.66 | 45.46 | 68.59 | 25.46 | 16.08 | 52.09
WIBA2 MC1 | 275 | 59.83 | 22.11 | 12.25 | 43.52 | 63.53 | 25.41 | 10.33 | 46.27
WIBA2 MC2 | 275 | 59.83 | 22.11 | 12.25 | 43.52 | 63.53 | 25.41 | 10.33 | 46.27
WIEN2 MB1 | 275 | 50.73 | 18.61 | 10.4 | 36.72 | 50.76 | 19.82 | 9.92 | 37.96
WILE4 M1 | 400 | 108.29 | 40.33 | 30.18 | 87.21 | 91.86 | 36.45 | 23.73 | 75.27
WILE4 M2 | 400 | 108.29 | 40.33 | 30.18 | 87.21 | 91.86 | 36.45 | 23.73 | 75.27
WILE4 R1 | 400 | 108.29 | 40.33 | 30.18 | 87.21 | 91.86 | 36.45 | 23.73 | 75.27
WILE4 R2 | 400 | 108.29 | 40.33 | 30.18 | 87.21 | 91.86 | 36.45 | 23.73 | 75.27
WILL1 M1 | 132 | 56.32 | 19.5 | 22.37 | 49.95 | 67.43 | 25 | 26.39 | 61.75
WILL1 M2 | 132 | 56.32 | 19.5 | 22.37 | 49.95 | 67.43 | 25 | 26.39 | 61.75
WILL1 R1 | 132 | 56.32 | 19.5 | 22.37 | 49.95 | 67.43 | 25 | 26.39 | 61.75
WILL1 R2 | 132 | 56.32 | 19.5 | 22.37 | 49.95 | 67.43 | 25 | 26.39 | 61.75
WILT2A | 275 | 55.2 | 19.81 | 9.9 | 37.91 | 56.61 | 21.08 | 9.07 | 38.88
WILT2B | 275 | 55.2 | 19.81 | 9.9 | 37.91 | 56.61 | 21.08 | 9.07 | 38.88
WILT2C | 275 | 55.54 | 19.91 | 10.06 | 38.22 | 57.52 | 21.36 | 9.73 | 39.93
WILT2D | 275 | 55.54 | 19.91 | 10.06 | 38.22 | 57.51 | 21.36 | 9.73 | 39.93
WIMB2 MC1 | 275 | 83.23 | 29.67 | 22.32 | 64.28 | 92.63 | 35.69 | 23.44 | 73.92
WIMB2 MC2 | 275 | 83.23 | 29.67 | 22.32 | 64.28 | 92.63 | 35.69 | 23.44 | 73.92
WIMB2 MC3 | 275 | 83.23 | 29.67 | 22.32 | 64.28 | 92.63 | 35.69 | 23.44 | 73.92
WIMB2 MC4 | 275 | 83.23 | 29.67 | 22.32 | 64.28 | 92.63 | 35.69 | 23.44 | 73.92
WIMB2A | 275 | 83.23 | 29.67 | 22.32 | 64.28 | 92.63 | 35.69 | 23.44 | 73.92
WIMB4 MB1 | 400 | 93.11 | 32.31 | 23.46 | 69.16 | 111.47 | 42.03 | 25.13 | 84.57
WIMB4 MB2 | 400 | 93.11 | 32.31 | 23.46 | 69.16 | 111.47 | 42.03 | 25.13 | 84.57
WIMB4 RB1 | 400 | 93.11 | 32.31 | 23.46 | 69.16 | 111.47 | 42.03 | 25.13 | 84.57
WIMB4 RB2 | 400 | 93.11 | 32.31 | 23.46 | 69.16 | 111.47 | 42.03 | 25.13 | 84.57
WISD2 M1 | 275 | 69.85 | 24.36 | 22.86 | 57.31 | 82.48 | 30.4 | 25.96 | 68.96
WISD2 M2 | 275 | 69.85 | 24.36 | 22.86 | 57.31 | 82.48 | 30.4 | 25.96 | 68.96
WISD2 R1 | 275 | 69.85 | 24.36 | 22.86 | 57.31 | 82.48 | 30.4 | 25.96 | 68.96
WISD2 R2 | 275 | 69.85 | 24.36 | 22.86 | 57.31 | 82.48 | 30.4 | 25.96 | 68.96
WISD2A | 275 | 59.92 | 20.87 | 12.66 | 42.17 | 66.05 | 25.2 | 14.24 | 49.87
WMEL2 MC1 | 275 | 77.8 | 28.54 | 14.29 | 54.66 | 74.67 | 29.43 | 12.12 | 53.74
WMEL2 MC2 | 275 | 77.8 | 28.54 | 14.29 | 54.66 | 74.67 | 29.43 | 12.12 | 53.74
WMEL2 MC3 | 275 | 77.8 | 28.54 | 14.29 | 54.66 | 74.67 | 29.43 | 12.12 | 53.74
WMEL2 MC4 | 275 | 77.8 | 28.54 | 14.29 | 54.66 | 74.67 | 29.43 | 12.12 | 53.74
WTHU4A | 400 | 94.16 | 32.23 | 9.26 | 54.84 | 76.75 | 29.93 | 5.1 | 47.42
WTHU4B | 400 | 94.16 | 32.23 | 9.26 | 54.84 | 78.48 | 30.58 | 5.21 | 48.46
WWEY2 M1 | 275 | 72.74 | 26.39 | 18.33 | 55.65 | 72.03 | 27.47 | 17.12 | 55.98
WWEY2 M2 | 275 | 72.74 | 26.39 | 18.33 | 55.65 | 72.03 | 27.47 | 17.12 | 55.98
WWEY2 R1 | 275 | 74.23 | 27.11 | 16.91 | 55.25 | 74.41 | 28.52 | 16.94 | 57.28
WWEY2 R2 | 275 | 74.23 | 27.11 | 16.91 | 55.25 | 74.41 | 28.52 | 16.94 | 57.28
WWEY4A | 400 | 50.75 | 18.46 | 6.49 | 32.59 | 45.55 | 17.45 | 6.3 | 30.98
WWEY4B | 400 | 51.33 | 18.65 | 6.71 | 33.08 | 45.55 | 17.52 | 6.51 | 31.29
WYLF1 M1 | 132 | 15.02 | 5.35 | 5.46 | 13.03 | 17.86 | 6.53 | 6.21 | 15.43
WYLF1 M2 | 132 | 15.02 | 5.35 | 5.46 | 13.03 | 17.86 | 6.53 | 6.21 | 15.43
WYLF1 R1 | 132 | 15.02 | 5.35 | 5.46 | 13.03 | 17.86 | 6.53 | 6.21 | 15.43
WYLF1 R2 | 132 | 15.02 | 5.35 | 5.46 | 13.03 | 17.86 | 6.53 | 6.21 | 15.43
WYLF4 M1 | 400 | 46.91 | 17.07 | 11.49 | 35.63 | 45.24 | 17.14 | 11.47 | 35.72
WYLF4 M2 | 400 | 46.91 | 17.07 | 11.49 | 35.63 | 45.24 | 17.14 | 11.47 | 35.72
WYLF4 R1 | 400 | 46.91 | 17.07 | 11.49 | 35.63 | 45.24 | 17.14 | 11.47 | 35.72
WYLF4 R2 | 400 | 46.91 | 17.07 | 11.49 | 35.63 | 45.24 | 17.14 | 11.47 | 35.72
WYMO4 M1 | 400 | 113.43 | 40.85 | 25.93 | 83.7 | 97.96 | 37.75 | 19.92 | 73.3
WYMO4 M2 | 400 | 113.43 | 40.85 | 25.93 | 83.7 | 97.96 | 37.75 | 19.92 | 73.3
WYMO4 R1 | 400 | 113.43 | 40.85 | 25.93 | 83.7 | 97.96 | 37.75 | 19.92 | 73.3
WYMO4 R2 | 400 | 113.43 | 40.85 | 25.93 | 83.7 | 97.96 | 37.75 | 19.92 | 73.3

## D3.2
ETYS 22 Yr 03 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 42.04 | 15.26 | 4.14 | 25.72 | 36.67 | 14.31 | 2.67 | 22.91
ABHA4B | 400 | 42.01 | 15.25 | 4.14 | 25.7 | 36.67 | 14.31 | 2.66 | 22.9 | Menu
ABTH1 M1 | 132 | 24.44 | 9.37 | 5.74 | 18.99 | 24.72 | 9.77 | 5.91 | 19.72
ABTH1 M2 | 132 | 29.96 | 11.32 | 8.99 | 25 | 30.38 | 11.93 | 8.93 | 25.8
ABTH1 R1 | 132 | 29.96 | 11.32 | 8.99 | 25 | 30.38 | 11.93 | 8.93 | 25.8
ABTH1 R2 | 132 | 29.96 | 11.32 | 8.99 | 25 | 30.38 | 11.93 | 8.93 | 25.8
ABTH2 M1 | 275 | 59.85 | 21.59 | 11.6 | 42.13 | 53.2 | 20.91 | 8.95 | 38.52
ABTH2 M2 | 275 | 59.85 | 21.59 | 11.6 | 42.13 | 53.2 | 20.91 | 8.95 | 38.52
ABTH2 M4 | 275 | 59.85 | 21.59 | 11.6 | 42.13 | 53.2 | 20.91 | 8.95 | 38.52
ABTH2 R | 275 | 59.85 | 21.59 | 11.6 | 42.13 | 53.2 | 20.91 | 8.95 | 38.52
ALDW2 MC1 | 275 | 62.77 | 23.42 | 9.92 | 43.04 | 61.51 | 24.38 | 9.78 | 44.26
ALDW2 MC2 | 275 | 62.77 | 23.42 | 9.92 | 43.04 | 61.51 | 24.38 | 9.78 | 44.26
ALDW2 MC3 | 275 | 62.77 | 23.42 | 9.92 | 43.04 | 61.51 | 24.38 | 9.78 | 44.26
ALDW2 MC4 | 275 | 62.77 | 23.42 | 9.92 | 43.04 | 61.51 | 24.38 | 9.78 | 44.26
AMEM1 M1 | 132 | 44.2 | 16.84 | 11.27 | 35.08 | 50.82 | 19.94 | 12.43 | 40.63
AMEM1 M2 | 132 | 44.2 | 16.84 | 11.27 | 35.08 | 50.82 | 19.94 | 12.43 | 40.63
AMEM1 R1 | 132 | 44.2 | 16.84 | 11.27 | 35.08 | 50.82 | 19.94 | 12.43 | 40.63
AMEM1 R2 | 132 | 44.2 | 16.84 | 11.27 | 35.08 | 50.82 | 19.94 | 12.43 | 40.63
AMEM4 M | 400 | 51.06 | 19 | 4.37 | 31.24 | 42.8 | 16.99 | 3.01 | 27.03
AMEM4 R | 400 | 53.33 | 19.79 | 4.57 | 32.55 | 43.53 | 17.2 | 3.06 | 27.38
AXMI4 MC1 | 400 | 41.12 | 15.22 | 8.54 | 30.07 | 33.85 | 13.28 | 6.22 | 25
AXMI4 MC2 | 400 | 41.12 | 15.22 | 8.54 | 30.07 | 33.85 | 13.28 | 6.22 | 25
BAGB2 M1 | 275 | 40.73 | 15.04 | 8.87 | 30.15 | 42.8 | 16.4 | 10.18 | 33.37
BAGB2 M2 | 275 | 40.73 | 15.04 | 8.87 | 30.15 | 42.8 | 16.4 | 10.18 | 33.37
BAGB2 R1 | 275 | 40.73 | 15.04 | 8.87 | 30.15 | 42.8 | 16.4 | 10.18 | 33.37
BAGB2 R2 | 275 | 40.73 | 15.04 | 8.87 | 30.15 | 42.8 | 16.4 | 10.18 | 33.37
BARK2 M1 | 275 | 50.7 | 18.42 | 14.46 | 40.51 | 51.81 | 19.49 | 14.87 | 42.44
BARK2 M2 | 275 | 50.6 | 18.3 | 14.47 | 40.35 | 52.95 | 19.91 | 15.13 | 43.28
BARK2 R1 | 275 | 50.7 | 18.42 | 14.46 | 40.51 | 51.81 | 19.49 | 14.87 | 42.44
BARK2 R2 | 275 | 50.6 | 18.3 | 14.47 | 40.35 | 52.95 | 19.91 | 15.13 | 43.28
BARK4 M1 | 400 | 136.91 | 48.21 | 44.56 | 112.75 | 129.48 | 50.19 | 34.52 | 105.5
BARK4 M2 | 400 | 136.91 | 48.21 | 44.56 | 112.75 | 129.48 | 50.19 | 34.52 | 105.5
BARK4 R1 | 400 | 136.91 | 48.21 | 44.56 | 112.75 | 129.48 | 50.19 | 34.52 | 105.5
BARK4 R2 | 400 | 136.91 | 48.21 | 44.56 | 112.75 | 129.48 | 50.19 | 34.52 | 105.5
BEDD2 M1/4 | 275 | 60.24 | 22.15 | 14.2 | 45.52 | 62.89 | 24.29 | 14 | 48.36
BEDD2 M2/3 | 275 | 79.05 | 28.67 | 18.38 | 58.92 | 81.25 | 31.29 | 18.04 | 62.29
BEDD2 R1 | 275 | 52.16 | 19.41 | 11.8 | 39.24 | 52.52 | 20.22 | 11.78 | 40.38
BEDD2 R2 | 275 | 79.05 | 28.67 | 18.38 | 58.92 | 81.25 | 31.29 | 18.04 | 62.29
BEDD2 R3 | 275 | 79.05 | 28.67 | 18.38 | 58.92 | 81.25 | 31.29 | 18.04 | 62.29
BEDD2 R4 | 275 | 52.16 | 19.41 | 11.8 | 39.24 | 52.52 | 20.22 | 11.78 | 40.38
BEDD4B | 400 | 42.36 | 15.79 | 3.43 | 25.77 | 38.6 | 15.11 | 3.8 | 25.18
BESW2 MC1 | 275 | 59.17 | 21.7 | 10.76 | 41.45 | 53.26 | 21.12 | 9.26 | 39.12
BESW2 MC2 | 275 | 59.17 | 21.7 | 10.76 | 41.45 | 53.26 | 21.12 | 9.26 | 39.12
BESW2 MC3 | 275 | 59.17 | 21.7 | 10.76 | 41.45 | 53.26 | 21.12 | 9.26 | 39.12
BESW2 MC4 | 275 | 59.17 | 21.7 | 10.76 | 41.45 | 53.26 | 21.12 | 9.26 | 39.12
BICF4 M1 | 400 | 110.58 | 40.32 | 38.49 | 95.51 | 70.43 | 28.11 | 17.68 | 57.44
BICF4 M2 | 400 | 110.58 | 40.32 | 38.49 | 95.51 | 70.43 | 28.11 | 17.68 | 57.44
BICF4 R1 | 400 | 110.58 | 40.32 | 38.49 | 95.51 | 70.43 | 28.11 | 17.68 | 57.44
BICF4 R2 | 400 | 110.58 | 40.32 | 38.49 | 95.51 | 70.43 | 28.11 | 17.68 | 57.44
BIRK1 M2 | 132 | 39.6939 | 13.8116 | 12.8713 | 32.4039 | 48.9628 | 17.8826 | 14.7022 | 39.992
BIRK2 MC1 | 275 | 63.56 | 22.72 | 17.49 | 49.62 | 61.81 | 23.46 | 14.13 | 47.31
BIRK2 MC2 | 275 | 63.56 | 22.72 | 17.49 | 49.62 | 61.81 | 23.46 | 14.13 | 47.31
BIRK2 MC3 | 275 | 63.56 | 22.72 | 17.49 | 49.62 | 61.81 | 23.46 | 14.13 | 47.31
BIRK2 MC4 | 275 | 63.56 | 22.72 | 17.49 | 49.62 | 61.81 | 23.46 | 14.13 | 47.31
BISW2 MC1 | 275 | 64.75 | 23.68 | 12.08 | 45.57 | 59.35 | 23.38 | 9.78 | 42.85
BISW2 MC2 | 275 | 64.75 | 23.68 | 12.08 | 45.57 | 59.35 | 23.38 | 9.78 | 42.85
BISW2 MC3 | 275 | 64.75 | 23.68 | 12.08 | 45.57 | 59.35 | 23.38 | 9.78 | 42.85
BISW2 MC4 | 275 | 64.75 | 23.68 | 12.08 | 45.57 | 59.35 | 23.38 | 9.78 | 42.85
BLYT1A | 132 | 32.74 | 11.62 | 4.73 | 21.16 | 33.51 | 12.65 | 5.32 | 23.22
BLYT1B | 132 | 32.47 | 11.56 | 4.68 | 21.03 | 33.32 | 12.6 | 5.28 | 23.1
BLYT2 M1 | 275 | 88.41 | 32.33 | 27.29 | 73.01 | 79.3 | 30.7 | 22.88 | 66.3
BLYT2 M2 | 275 | 88.41 | 32.33 | 27.29 | 73.01 | 79.3 | 30.7 | 22.88 | 66.3
BLYT2 R1 | 275 | 88.41 | 32.33 | 27.29 | 73.01 | 79.3 | 30.7 | 22.88 | 66.3
BLYT2 R2 | 275 | 88.41 | 32.33 | 27.29 | 73.01 | 79.3 | 30.7 | 22.88 | 66.3
BLYT4 M2 | 400 | 66.9958 | 23.4857 | 7.2861 | 40.4999 | 49.6548 | 19.0387 | 5.6741 | 32.5989
BODE4 M1 | 400 | 94.98 | 33.66 | 24.36 | 71.96 | 64.27 | 25.4 | 10.23 | 46.14
BODE4 R1 | 400 | 94.98 | 33.66 | 24.36 | 71.96 | 64.27 | 25.4 | 10.23 | 46.14
BOLN4 M1 | 400 | 70.7 | 25.83 | 21.55 | 58.09 | 59.14 | 22.83 | 17.34 | 49.63
BOLN4 M2 | 400 | 70.7 | 25.83 | 21.55 | 58.09 | 59.14 | 22.83 | 17.34 | 49.63
BOLN4 R1 | 400 | 70.7 | 25.83 | 21.55 | 58.09 | 59.14 | 22.83 | 17.34 | 49.63
BOLN4 R2 | 400 | 70.7 | 25.83 | 21.55 | 58.09 | 59.14 | 22.83 | 17.34 | 49.63
BOTW4 MC1 | 400 | 81.83 | 28.99 | 17.62 | 58.62 | 67.12 | 25.94 | 12.87 | 49.55
BOTW4 MC2 | 400 | 81.83 | 28.99 | 17.62 | 58.62 | 67.12 | 25.94 | 12.87 | 49.55
BRAI4A | 400 | 68.47 | 25.04 | 16.61 | 52.03 | 50.59 | 19.76 | 9.93 | 37.87
BRAI4A BRFO | 400 | 68.47 | 25.04 | 16.61 | 52.03 | 50.59 | 19.76 | 9.93 | 37.87
BRAI4A RAYL | 400 | 68.47 | 25.04 | 16.61 | 52.03 | 50.59 | 19.76 | 9.93 | 37.87
BRAI4B | 400 | 64.02 | 23.5 | 14.99 | 48.22 | 47.53 | 18.51 | 9.28 | 35.46
BRAI4B PELH | 400 | 64.02 | 23.5 | 14.99 | 48.22 | 47.53 | 18.51 | 9.28 | 35.46
BRAI4B RAYL | 400 | 64.02 | 23.5 | 14.99 | 48.22 | 47.53 | 18.51 | 9.28 | 35.46
BRAW2 MC1 | 275 | 64.99 | 23.36 | 14.9 | 47.94 | 66.06 | 25.31 | 14 | 49.79
BRAW2 MC2 | 275 | 64.99 | 23.36 | 14.9 | 47.94 | 66.06 | 25.31 | 14 | 49.79
BRAW2 MC3 | 275 | 64.99 | 23.36 | 14.9 | 47.94 | 66.06 | 25.31 | 14 | 49.79
BRAW2 MC4 | 275 | 64.99 | 23.36 | 14.9 | 47.94 | 66.06 | 25.31 | 14 | 49.79
BRAW4A | 400 | 35.34 | 12.91 | 4.43 | 22.69 | 30.99 | 11.78 | 4.24 | 20.91
BRED2 MC1 | 275 | 79.86 | 29.35 | 16.07 | 57.57 | 75.83 | 29.75 | 12.93 | 55.01
BRED2 MC2 | 275 | 79.86 | 29.35 | 16.07 | 57.57 | 75.83 | 29.75 | 12.93 | 55.01
BRED2 MC3 | 275 | 79.86 | 29.35 | 16.07 | 57.57 | 75.83 | 29.75 | 12.93 | 55.01
BRED2 MC4 | 275 | 79.86 | 29.35 | 16.07 | 57.57 | 75.83 | 29.75 | 12.93 | 55.01
BRFO4 M5 | 400 | 108.08 | 38.85 | 38.14 | 93.08 | 86.69 | 33.2 | 26.51 | 73.46
BRFO4 M6 | 400 | 108.08 | 38.85 | 38.14 | 93.08 | 86.69 | 33.2 | 26.51 | 73.46
BRFO4 R3 | 400 | 108.08 | 38.85 | 38.14 | 93.08 | 86.69 | 33.2 | 26.51 | 73.46
BRFO4 R5 | 400 | 108.08 | 38.85 | 38.14 | 93.08 | 86.69 | 33.2 | 26.51 | 73.46
BRFO4 R6 | 400 | 108.08 | 38.85 | 38.14 | 93.08 | 86.69 | 33.2 | 26.51 | 73.46
BRFO4 R7 | 400 | 108.08 | 38.85 | 38.14 | 93.08 | 86.69 | 33.2 | 26.51 | 73.46
BRIM1 M1 | 132 | 54.37 | 18.51 | 20.48 | 46.65 | 68.65 | 24.69 | 24.58 | 59.5
BRIM1 M2 | 132 | 54.37 | 18.51 | 20.48 | 46.65 | 68.65 | 24.69 | 24.58 | 59.5
BRIM1 R1 | 132 | 54.37 | 18.51 | 20.48 | 46.65 | 68.65 | 24.69 | 24.58 | 59.5
BRIM1 R2 | 132 | 54.37 | 18.51 | 20.48 | 46.65 | 68.65 | 24.69 | 24.58 | 59.5
BRIN2 M1 | 275 | 64.61 | 23.7 | 13.87 | 47.38 | 68.05 | 26.6 | 12.99 | 50.6
BRIN2 M2 | 275 | 68.9 | 25.28 | 17.01 | 52.77 | 72.44 | 27.87 | 17.25 | 56.66
BRIN2 R1 | 275 | 64.61 | 23.7 | 13.87 | 47.38 | 68.05 | 26.6 | 12.99 | 50.6
BRIN2 R2 | 275 | 68.9 | 25.28 | 17.01 | 52.77 | 72.44 | 27.87 | 17.25 | 56.66
BRIN4 MC1 | 400 | 69.46 | 25.47 | 15.75 | 51.78 | 54.88 | 21.39 | 11.94 | 42.2
BRIN4 MC4 | 400 | 69.46 | 25.47 | 15.75 | 51.78 | 54.88 | 21.39 | 11.94 | 42.2
BRLE4 M1 | 400 | 125.7 | 44.56 | 26.5 | 89.52 | 185.94 | 69.27 | 39.36 | 137.33
BRLE4 M2 | 400 | 125.7 | 44.56 | 26.5 | 89.52 | 185.94 | 69.27 | 39.36 | 137.33
BRLE4 R1 | 400 | 125.7 | 44.56 | 26.5 | 89.52 | 185.94 | 69.27 | 39.36 | 137.33
BRLE4 R2 | 400 | 125.7 | 44.56 | 26.5 | 89.52 | 185.94 | 69.27 | 39.36 | 137.33
BULL4 MC1 | 400 | 74.05 | 26.98 | 17.61 | 55.77 | 54.18 | 21.26 | 9.62 | 39.68
BULL4 MC2 | 400 | 74.05 | 26.98 | 17.61 | 55.77 | 54.18 | 21.26 | 9.62 | 39.68
BURW4 MC1 | 400 | 96.56 | 35.04 | 24.15 | 73.7 | 62.3 | 24.88 | 11.12 | 46.31
BURW4 MC2 | 400 | 96.56 | 35.04 | 24.15 | 73.7 | 62.3 | 24.88 | 11.12 | 46.31
BURW4 MC3 | 400 | 96.56 | 35.04 | 24.15 | 73.7 | 62.3 | 24.88 | 11.12 | 46.31
BURW4 MC4 | 400 | 96.56 | 35.04 | 24.15 | 73.7 | 62.3 | 24.88 | 11.12 | 46.31
BUSH2 MC1 | 275 | 55.67 | 20.37 | 11.3 | 40.1 | 55.16 | 21.49 | 10.35 | 40.75
BUSH2 MC2 | 275 | 55.67 | 20.37 | 11.3 | 40.1 | 55.16 | 21.49 | 10.35 | 40.75
BUSH2 MC3 | 275 | 55.67 | 20.37 | 11.3 | 40.1 | 55.16 | 21.49 | 10.35 | 40.75
BUSH2 MC4 | 275 | 55.67 | 20.37 | 11.3 | 40.1 | 55.16 | 21.49 | 10.35 | 40.75
BUST2 M1 | 275 | 72.08 | 25.96 | 18.3 | 55.01 | 74.7 | 28.48 | 17.3 | 57.58
BUST2 M2 | 275 | 72.08 | 25.96 | 18.3 | 55.01 | 74.7 | 28.48 | 17.3 | 57.58
BUST2 R1 | 275 | 72.08 | 25.96 | 18.3 | 55.01 | 74.7 | 28.48 | 17.3 | 57.58
BUST2 R2 | 275 | 72.08 | 25.96 | 18.3 | 55.01 | 74.7 | 28.48 | 17.3 | 57.58
CANT4 MC1 | 400 | 92.63 | 31.97 | 21.45 | 66.66 | 69.88 | 26.98 | 12.84 | 50.99
CANT4 MC2 | 400 | 92.63 | 31.97 | 21.45 | 66.66 | 69.88 | 26.98 | 12.84 | 50.99
CANT4 MC3 | 400 | 92.63 | 31.97 | 21.45 | 66.66 | 69.88 | 26.98 | 12.84 | 50.99
CANT4 MC4 | 400 | 92.63 | 31.97 | 21.45 | 66.66 | 69.88 | 26.98 | 12.84 | 50.99
CAPE2 M1 | 275 | 74.35 | 26.08 | 24.27 | 61.14 | 82.47 | 30.26 | 25.1 | 67.89
CAPE2 M2 | 275 | 74.35 | 26.08 | 24.27 | 61.14 | 82.47 | 30.26 | 25.1 | 67.89
CAPE2 R1 | 275 | 74.35 | 26.08 | 24.27 | 61.14 | 82.47 | 30.26 | 25.1 | 67.89
CAPE2 R2 | 275 | 74.35 | 26.08 | 24.27 | 61.14 | 82.47 | 30.26 | 25.1 | 67.89
CAPE4A | 400 | 97.41 | 34.45 | 25.52 | 74.25 | 89.28 | 34.02 | 19.45 | 67.56
CAPE4B | 400 | 101.16 | 35.55 | 27 | 77.28 | 92.87 | 35.32 | 20.26 | 70.21
CARE2 MC1 | 275 | 42.68 | 15.7 | 7 | 29.2 | 35.33 | 14.04 | 5.45 | 25.31
CARE2 MC2 | 275 | 42.68 | 15.7 | 7 | 29.2 | 35.33 | 14.04 | 5.45 | 25.31
CARR1 M1 | 132 | 37.09 | 14.02 | 10.06 | 29.89 | 43.01 | 16.64 | 11.96 | 35.49
CARR1 M2 | 132 | 37.09 | 14.02 | 10.06 | 29.89 | 43.01 | 16.64 | 11.96 | 35.49
CARR1 M3 | 132 | 37.09 | 14.02 | 10.06 | 29.89 | 43.01 | 16.64 | 11.96 | 35.49
CARR1 M4 | 132 | 42.46 | 14.92 | 14.26 | 35.35 | 54.5 | 19.98 | 17.73 | 45.99
CARR1 R1 | 132 | 37.09 | 14.02 | 10.06 | 29.89 | 43.01 | 16.64 | 11.96 | 35.49
CARR1 R2 | 132 | 37.09 | 14.02 | 10.06 | 29.89 | 43.01 | 16.64 | 11.96 | 35.49
CARR1 R3 | 132 | 42.46 | 14.92 | 14.26 | 35.35 | 54.5 | 19.98 | 17.73 | 45.99
CARR1 R4 | 132 | 42.46 | 14.92 | 14.26 | 35.35 | 54.5 | 19.98 | 17.73 | 45.99
CARR1B | 132 | 41.63 | 14.47 | 8.08 | 28.53 | 51.47 | 19.43 | 6.99 | 34.47
CARR1C | 132 | 41.46 | 14.45 | 7.66 | 28.09 | 51 | 19.38 | 5.52 | 32.93
CARR1D | 132 | 41.75 | 14.49 | 8.32 | 28.8 | 51.87 | 19.48 | 7.37 | 34.92
CARR2 M1 | 275 | 83.26 | 30.1 | 22.4 | 64.96 | 89.07 | 33.55 | 24.34 | 71.79
CARR2 M2 | 275 | 83.26 | 30.1 | 22.4 | 64.96 | 89.07 | 33.55 | 24.34 | 71.79
CARR2 R1 | 275 | 83.26 | 30.1 | 22.4 | 64.96 | 89.07 | 33.55 | 24.34 | 71.79
CARR2 R2 | 275 | 83.26 | 30.1 | 22.4 | 64.96 | 89.07 | 33.55 | 24.34 | 71.79
CARR4 M1 | 400 | 125.15 | 45.88 | 37.28 | 102.16 | 108.99 | 42.25 | 31.74 | 91.48
CARR4 M2/4 | 400 | 125.15 | 45.88 | 37.28 | 102.16 | 108.99 | 42.25 | 31.74 | 91.48
CARR4 R1 | 400 | 125.15 | 45.88 | 37.28 | 102.16 | 108.99 | 42.25 | 31.74 | 91.48
CARR4 R1/2 | 400 | 125.15 | 45.88 | 37.28 | 102.16 | 108.99 | 42.25 | 31.74 | 91.48
CARR4 R2 | 400 | 125.15 | 45.88 | 37.28 | 102.16 | 108.99 | 42.25 | 31.74 | 91.48
CARR4 R4 | 400 | 125.15 | 45.88 | 37.28 | 102.16 | 108.99 | 42.25 | 31.74 | 91.48
CARR4A | 400 | 113.74 | 40.07 | 10.42 | 67.09 | 98.8 | 37.87 | 10.58 | 64.13
CARR4B | 400 | 113.55 | 40.06 | 10.13 | 66.78 | 95.1 | 36.76 | 8.94 | 60.93
CASK1 M1 | 132 | 49.13 | 16.36 | 13.52 | 36.66 | 55.04 | 19.34 | 16.17 | 43.52
CELL1 M1 | 132 | 46.93 | 17.45 | 14.67 | 39.35 | 61.85 | 24.55 | 17.78 | 52.49
CELL1 M2 | 132 | 44.52 | 16.51 | 12.39 | 35.74 | 49.25 | 19.04 | 13.28 | 40.21
CELL1 R1 | 132 | 46.93 | 17.45 | 14.67 | 39.35 | 61.85 | 24.55 | 17.78 | 52.49
CELL1 R2 | 132 | 44.52 | 16.51 | 12.39 | 35.74 | 49.25 | 19.04 | 13.28 | 40.21
CELL1A | 132 | 38.65 | 13.88 | 7.1 | 26.73 | 48.52 | 19.27 | 8.43 | 35.68
CELL4 M1 | 400 | 91.7 | 33.76 | 16.34 | 64.08 | 75.5 | 29.8 | 14.07 | 56.21
CELL4 M2 | 400 | 91.7 | 33.76 | 16.34 | 64.08 | 75.5 | 29.8 | 14.07 | 56.21
CELL4 R1 | 400 | 91.7 | 33.76 | 16.34 | 64.08 | 75.5 | 29.8 | 14.07 | 56.21
CELL4 R2 | 400 | 91.7 | 33.76 | 16.34 | 64.08 | 75.5 | 29.8 | 14.07 | 56.21
CHIC4 MB1 | 400 | 38.31 | 14.4 | 11.46 | 31.81 | 31.04 | 12.17 | 8.55 | 25.76
CHIC4 MB2 | 400 | 38.31 | 14.4 | 11.46 | 31.81 | 31.04 | 12.17 | 8.55 | 25.76
CHIC4 R1/2 | 400 | 38.02 | 14.29 | 11.39 | 31.6 | 29.67 | 11.7 | 7.91 | 24.45
CHIC4A | 400 | 38.02 | 14.29 | 11.39 | 31.6 | 29.67 | 11.7 | 7.91 | 24.45
CHIL4 MB 1 | 400 | 86.78 | 31.4 | 26.18 | 70.59 | 73.62 | 28.62 | 20.06 | 60.54
CHIL4 RB 1 | 400 | 86.78 | 31.4 | 26.18 | 70.59 | 73.62 | 28.62 | 20.06 | 60.54
CHSI2 MC1 | 275 | 86.92 | 31.49 | 19.41 | 63.94 | 75.54 | 29.8 | 13.08 | 55.23
CHSI2 MC2 | 275 | 86.92 | 31.49 | 19.41 | 63.94 | 75.54 | 29.8 | 13.08 | 55.23
CHSI2 MC3 | 275 | 86.92 | 31.49 | 19.41 | 63.94 | 75.54 | 29.8 | 13.08 | 55.23
CHSI2 MC4 | 275 | 86.92 | 31.49 | 19.41 | 63.94 | 75.54 | 29.8 | 13.08 | 55.23
CHTE2 MC1 | 275 | 69.77 | 25.17 | 16.67 | 52.27 | 59.21 | 23.45 | 11.08 | 44.25
CHTE2 MC2 | 275 | 69.77 | 25.17 | 16.67 | 52.27 | 59.21 | 23.45 | 11.08 | 44.25
CHTE2 MC3 | 275 | 69.77 | 25.17 | 16.67 | 52.27 | 59.21 | 23.45 | 11.08 | 44.25
CHTE2 MC4 | 275 | 69.77 | 25.17 | 16.67 | 52.27 | 59.21 | 23.45 | 11.08 | 44.25
CHUE4A | 400 | 127.94 | 42.59 | 15.58 | 75.81 | 116.11 | 44.18 | 9.24 | 71.72
CILF4 M1 | 400 | 80.26 | 28.45 | 18.2 | 58.42 | 72.81 | 27.88 | 14.09 | 53.53
CILF4 M2 | 400 | 80.26 | 28.45 | 18.2 | 58.42 | 72.81 | 27.88 | 14.09 | 53.53
CILF4 R1 | 400 | 80.26 | 28.45 | 18.2 | 58.42 | 72.81 | 27.88 | 14.09 | 53.53
CILF4 R2 | 400 | 80.26 | 28.45 | 18.2 | 58.42 | 72.81 | 27.88 | 14.09 | 53.53
CITR4 M5 | 400 | 112.62 | 38.78 | 27.93 | 82.77 | 126.88 | 48.51 | 24.13 | 92.73
CITR4 M6 | 400 | 112.62 | 38.78 | 27.93 | 82.77 | 126.88 | 48.51 | 24.13 | 92.73
CITR4 MC1 | 400 | 112.62 | 38.78 | 27.93 | 82.77 | 126.89 | 48.51 | 24.16 | 92.76
CITR4 MC2 | 400 | 112.62 | 38.78 | 27.93 | 82.77 | 126.89 | 48.51 | 24.16 | 92.76
CITR4 MC3 | 400 | 112.62 | 38.78 | 27.93 | 82.77 | 126.89 | 48.51 | 24.16 | 92.76
CITR4 MC4 | 400 | 112.62 | 38.78 | 27.93 | 82.77 | 126.89 | 48.51 | 24.16 | 92.76
CITR4 R5 | 400 | 112.62 | 38.78 | 27.93 | 82.77 | 126.88 | 48.51 | 24.13 | 92.73
CITR4 R6 | 400 | 112.62 | 38.78 | 27.93 | 82.77 | 126.88 | 48.51 | 24.13 | 92.73
CLEH4 M1 | 400 | 81.35 | 28.6 | 19.2 | 59.64 | 61.07 | 23.8 | 9.9 | 43.55
CLEH4 R1 | 400 | 81.35 | 28.6 | 19.2 | 59.64 | 61.07 | 23.8 | 9.9 | 43.55
CONQ4 M1 | 400 | 121.72 | 42.24 | 32.51 | 92.25 | 116.45 | 43.37 | 31.71 | 93.04
CONQ4 M2 | 400 | 121.72 | 42.24 | 32.51 | 92.25 | 116.45 | 43.37 | 31.71 | 93.04
CONQ4 M3 | 400 | 121.72 | 42.24 | 32.51 | 92.25 | 116.45 | 43.37 | 31.71 | 93.04
CONQ4 M4 | 400 | 121.72 | 42.24 | 32.51 | 92.25 | 116.45 | 43.37 | 31.71 | 93.04
CONQ4 R1/3 | 400 | 111.74 | 39.39 | 28.64 | 84.34 | 109.57 | 41.03 | 29.24 | 87.26
CONQ4 R2/4 | 400 | 111.74 | 39.39 | 28.64 | 84.34 | 109.57 | 41.03 | 29.24 | 87.26
COSO4 M | 400 | 110.66 | 38.86 | 27.37 | 82.32 | 108.16 | 40.5 | 29.2 | 86.48
COSO4 R | 400 | 110.66 | 38.86 | 27.37 | 82.32 | 108.16 | 40.5 | 29.2 | 86.48
COTT4 M1 | 400 | 101.06 | 37.27 | 23.29 | 76 | 80.61 | 31.39 | 16.37 | 60.75
COTT4 M2 | 400 | 101.06 | 37.27 | 23.29 | 76 | 80.61 | 31.39 | 16.37 | 60.75
COTT4 M3 | 400 | 99.56 | 37.1 | 31.33 | 83.79 | 82.87 | 32.34 | 23.88 | 69.62
COTT4 M4 | 400 | 99.56 | 37.1 | 31.33 | 83.79 | 82.87 | 32.34 | 23.88 | 69.62
COTT4 R1/2 | 400 | 99.56 | 37.1 | 31.33 | 83.79 | 82.87 | 32.34 | 23.88 | 69.62
COTT4 R3/4 | 400 | 99.56 | 37.1 | 31.33 | 83.79 | 82.87 | 32.34 | 23.88 | 69.62
COVE2 MC1 | 275 | 61.73 | 22.4 | 12.42 | 44.1 | 58.17 | 22.55 | 11.76 | 43.65
COVE2 MC2 | 275 | 61.73 | 22.4 | 12.42 | 44.1 | 58.17 | 22.55 | 11.76 | 43.65
COVE2 MC3 | 275 | 61.73 | 22.4 | 12.42 | 44.1 | 58.17 | 22.55 | 11.76 | 43.65
COVE2 MC4 | 275 | 61.73 | 22.4 | 12.42 | 44.1 | 58.17 | 22.55 | 11.76 | 43.65
COWL4 M1 | 400 | 130.87 | 47.71 | 40.59 | 108.06 | 108.79 | 42.55 | 29.48 | 89.65
COWL4 M2 | 400 | 130.87 | 47.71 | 40.59 | 108.06 | 108.79 | 42.55 | 29.48 | 89.65
COWL4 R1 | 400 | 130.87 | 47.71 | 40.59 | 108.06 | 108.79 | 42.55 | 29.48 | 89.65
COWL4 R2 | 400 | 130.87 | 47.71 | 40.59 | 108.06 | 108.79 | 42.55 | 29.48 | 89.65
CREB2A | 275 | 74.99 | 26.58 | 17.29 | 54.89 | 70.97 | 26.32 | 13.29 | 50.52
CREB2B | 275 | 74.98 | 26.58 | 17.3 | 54.89 | 71.76 | 26.61 | 13.43 | 51.06
CREB4 MB1 | 400 | 137.17 | 48.76 | 36.99 | 105.95 | 103.3 | 39.67 | 23.74 | 79.84
CREB4 MB2 | 400 | 137.17 | 48.76 | 36.99 | 105.95 | 103.3 | 39.67 | 23.74 | 79.84
CREB4 RB1 | 400 | 137.17 | 48.76 | 36.99 | 105.95 | 103.3 | 39.67 | 23.74 | 79.84
CREB4 RB2 | 400 | 137.17 | 48.76 | 36.99 | 105.95 | 103.3 | 39.67 | 23.74 | 79.84
DAIN4 M1 | 400 | 128.13 | 45.81 | 27.19 | 91.98 | 110.23 | 42.53 | 23.11 | 83.26
DAIN4 M2 | 400 | 128.13 | 45.81 | 27.19 | 91.98 | 110.23 | 42.53 | 23.11 | 83.26
DAIN4 R1 | 400 | 128.13 | 45.81 | 27.19 | 91.98 | 110.23 | 42.53 | 23.11 | 83.26
DAIN4 R2 | 400 | 128.13 | 45.81 | 27.19 | 91.98 | 110.23 | 42.53 | 23.11 | 83.26
DIDC4 M1 | 400 | 126.72 | 44.85 | 30.4 | 93.83 | 120.92 | 45.65 | 30.65 | 95.21
DIDC4 M2 | 400 | 126.72 | 44.85 | 30.4 | 93.83 | 120.92 | 45.65 | 30.65 | 95.21
DIDC4 M3 | 400 | 126.72 | 44.85 | 30.4 | 93.83 | 120.92 | 45.65 | 30.65 | 95.21
DIDC4 M4 | 400 | 126.72 | 44.85 | 30.4 | 93.83 | 120.92 | 45.65 | 30.65 | 95.21
DIDC4 M5 | 400 | 126.72 | 44.85 | 30.4 | 93.83 | 120.92 | 45.65 | 30.65 | 95.21
DIDC4 M6 | 400 | 126.72 | 44.85 | 30.4 | 93.83 | 120.92 | 45.65 | 30.65 | 95.21
DIDC4 R1/2 | 400 | 126.72 | 44.85 | 30.4 | 93.83 | 120.92 | 45.65 | 30.65 | 95.21
DIDC4 R3/4 | 400 | 126.72 | 44.85 | 30.4 | 93.83 | 120.92 | 45.65 | 30.65 | 95.21
DIDC4 R5 | 400 | 126.72 | 44.85 | 30.4 | 93.83 | 120.92 | 45.65 | 30.65 | 95.21
DIDC4 R6 | 400 | 126.72 | 44.85 | 30.4 | 93.83 | 120.92 | 45.65 | 30.65 | 95.21
DINO4 1 | 400 | 76.71 | 26.77 | 22.1 | 59.95 | 80.03 | 29.46 | 23.98 | 65.64
DINO4 2 | 400 | 76.71 | 26.77 | 22.1 | 59.95 | 80.03 | 29.46 | 23.98 | 65.64
DINO4 3 | 400 | 76.71 | 26.77 | 22.1 | 59.95 | 80.03 | 29.46 | 23.98 | 65.64
DRAK1 M1 | 132 | 31.37 | 11.23 | 12.63 | 28.51 | 38.69 | 14.29 | 15.66 | 35.87
DRAK1 M2 | 132 | 31.37 | 11.23 | 12.63 | 28.51 | 38.69 | 14.29 | 15.66 | 35.87
DRAK1 R1 | 132 | 31.37 | 11.23 | 12.63 | 28.51 | 38.69 | 14.29 | 15.66 | 35.87
DRAK1 R2 | 132 | 31.37 | 11.23 | 12.63 | 28.51 | 38.69 | 14.29 | 15.66 | 35.87
DRAK4 M1 | 400 | 115.64 | 41.8 | 20.59 | 79.71 | 105.06 | 41.31 | 17.22 | 75.63
DRAK4 M2 | 400 | 115.64 | 41.8 | 20.59 | 79.71 | 105.06 | 41.31 | 17.22 | 75.63
DRAK4 M3 | 400 | 115.64 | 41.8 | 20.59 | 79.71 | 105.06 | 41.31 | 17.22 | 75.63
DRAK4 R1/3 | 400 | 115.64 | 41.8 | 20.59 | 79.71 | 105.06 | 41.31 | 17.22 | 75.63
DRAK4 R2 | 400 | 115.64 | 41.8 | 20.59 | 79.71 | 105.06 | 41.31 | 17.22 | 75.63
DRAX1 M1 | 132 | 40.02 | 12.04 | 11.89 | 28.92 | 49.87 | 16.92 | 14.86 | 38.79
DRAX1 M2 | 132 | 40.02 | 12.04 | 11.89 | 28.92 | 49.87 | 16.92 | 14.86 | 38.79
DRAX1 R1 | 132 | 40.02 | 12.04 | 11.89 | 28.92 | 49.87 | 16.92 | 14.86 | 38.79
DRAX1 R2 | 132 | 40.02 | 12.04 | 11.89 | 28.92 | 49.87 | 16.92 | 14.86 | 38.79
DRAX4 M1 | 400 | 124.32 | 43.22 | 34.58 | 95.7 | 127.65 | 47 | 36.36 | 102.83
DRAX4 M2 | 400 | 124.32 | 43.22 | 34.58 | 95.7 | 127.65 | 47 | 36.36 | 102.83
DRAX4 M3 | 400 | 124.32 | 43.22 | 34.58 | 95.7 | 127.65 | 47 | 36.36 | 102.83
DRAX4 M4 | 400 | 99.79 | 35.51 | 27.5 | 77.73 | 96.88 | 36.14 | 27.03 | 78.13
DRAX4 M5 | 400 | 99.79 | 35.51 | 27.5 | 77.73 | 96.88 | 36.14 | 27.03 | 78.13
DRAX4 M6 | 400 | 99.79 | 35.51 | 27.5 | 77.73 | 96.88 | 36.14 | 27.03 | 78.13
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 124.32 | 43.22 | 34.58 | 95.7 | 127.65 | 47 | 36.36 | 102.83
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 99.79 | 35.51 | 27.5 | 77.73 | 96.88 | 36.14 | 27.03 | 78.13
DUNG2 M1 | 275 | 43.39 | 15.38 | 13.88 | 35.64 | 40.7 | 15.31 | 9.9 | 31.55
DUNG2 M2 | 275 | 43.39 | 15.38 | 13.88 | 35.64 | 40.7 | 15.31 | 9.9 | 31.55
DUNG2 R1 | 275 | 43.39 | 15.38 | 13.88 | 35.64 | 40.7 | 15.31 | 9.9 | 31.55
DUNG2 R2 | 275 | 43.39 | 15.38 | 13.88 | 35.64 | 40.7 | 15.31 | 9.9 | 31.55
DUNG4 M1 | 400 | 69.56 | 24.29 | 10.13 | 44.48 | 51.83 | 20.29 | 4.41 | 33.12
DUNG4 M2 | 400 | 69.56 | 24.29 | 10.13 | 44.48 | 51.83 | 20.29 | 4.41 | 33.12
DUNG4 M3 | 400 | 69.56 | 24.29 | 10.13 | 44.48 | 51.83 | 20.29 | 4.41 | 33.12
DUNG4 M4 | 400 | 69.56 | 24.29 | 10.13 | 44.48 | 51.83 | 20.29 | 4.41 | 33.12
DUNG4 M5 | 400 | 69.56 | 24.29 | 10.13 | 44.48 | 51.83 | 20.29 | 4.41 | 33.12
DUNG4 R1/2 | 400 | 69.56 | 24.29 | 10.13 | 44.48 | 51.83 | 20.29 | 4.41 | 33.12
DUNG4 R4/5 | 400 | 69.56 | 24.29 | 10.13 | 44.48 | 51.83 | 20.29 | 4.41 | 33.12
EALI2 MC1 | 275 | 60.89 | 21.33 | 14.02 | 44.19 | 67.15 | 26.08 | 8.58 | 45.47
EALI2 MC2 | 275 | 60.89 | 21.33 | 14.02 | 44.19 | 67.15 | 26.08 | 8.58 | 45.47
EALI2 MC3 | 275 | 60.89 | 21.33 | 14.02 | 44.19 | 67.15 | 26.08 | 8.58 | 45.47
EALI2 MC4 | 275 | 60.89 | 21.33 | 14.02 | 44.19 | 67.15 | 26.08 | 8.58 | 45.47
EASO4 M1 | 400 | 86.56 | 31.27 | 20.66 | 64.89 | 78.69 | 29.66 | 21.5 | 63.45
EASO4 M2 | 400 | 86.56 | 31.27 | 20.66 | 64.89 | 78.69 | 29.66 | 21.5 | 63.45
EASO4 R1 | 400 | 86.56 | 31.27 | 20.66 | 64.89 | 78.69 | 29.66 | 21.5 | 63.45
EASO4 R2 | 400 | 86.56 | 31.27 | 20.66 | 64.89 | 78.69 | 29.66 | 21.5 | 63.45
EASO4A | 400 | 86.56 | 31.27 | 20.66 | 64.89 | 78.69 | 29.66 | 21.5 | 63.45
EASO4B | 400 | 86.56 | 31.27 | 20.66 | 64.89 | 78.69 | 29.66 | 21.5 | 63.45
ECLA1 M1 | 132 | 46.76 | 17.48 | 13.66 | 38.37 | 49.49 | 19.25 | 14.92 | 42.15
ECLA1 M2 | 132 | 46.76 | 17.48 | 13.66 | 38.37 | 49.49 | 19.25 | 14.92 | 42.15
ECLA1 R1 | 132 | 46.29 | 17.32 | 13.07 | 37.58 | 55.56 | 21.49 | 15.94 | 46.33
ECLA1 R2 | 132 | 46.29 | 17.32 | 13.07 | 37.58 | 55.56 | 21.49 | 15.94 | 46.33
ECLA4 M1 | 400 | 114.94 | 41.74 | 24.32 | 83.35 | 92.33 | 36.22 | 17.49 | 68.72
ECLA4 M2 | 400 | 114.94 | 41.74 | 24.32 | 83.35 | 92.33 | 36.22 | 17.49 | 68.72
ECLA4 R1 | 400 | 114.94 | 41.74 | 24.32 | 83.35 | 92.33 | 36.22 | 17.49 | 68.72
ECLA4 R2 | 400 | 114.94 | 41.74 | 24.32 | 83.35 | 92.33 | 36.22 | 17.49 | 68.72
EGGB4 M1 | 400 | 101.85 | 36.32 | 25.26 | 76.62 | 93.19 | 35.42 | 20.25 | 70.34
EGGB4 M2 | 400 | 101.85 | 36.32 | 25.26 | 76.62 | 93.19 | 35.42 | 20.25 | 70.34
EGGB4 R1 | 400 | 85.42 | 30.73 | 22.16 | 65.61 | 77.48 | 29.43 | 17.77 | 59.39
EGGB4 R2 | 400 | 85.42 | 30.73 | 22.16 | 65.61 | 77.48 | 29.43 | 17.77 | 59.39
ELLA2 MC1 | 275 | 64.11 | 23.13 | 8.3 | 41 | 64.86 | 24.97 | 8.02 | 43.33
ELLA2 MC2 | 275 | 64.11 | 23.13 | 8.3 | 41 | 64.86 | 24.97 | 8.02 | 43.33
ELLA2 MC3 | 275 | 64.11 | 23.13 | 8.3 | 41 | 64.86 | 24.97 | 8.02 | 43.33
ELLA2 MC4 | 275 | 64.11 | 23.13 | 8.3 | 41 | 64.86 | 24.97 | 8.02 | 43.33
ELST1 M1 | 132 | 34.35 | 12.46 | 10.41 | 28.03 | 42.55 | 16 | 12.71 | 35.34
ELST1 M2 | 132 | 46.56 | 16.47 | 14.39 | 37.69 | 58.95 | 22.11 | 16.81 | 48.09
ELST1 M3 | 132 | 39.93 | 14.74 | 10.3 | 31.14 | 46.18 | 17.61 | 12.22 | 37.13
ELST1 R1 | 132 | 34.35 | 12.46 | 10.41 | 28.03 | 42.55 | 16 | 12.71 | 35.34
ELST1 R2 | 132 | 46.56 | 16.47 | 14.39 | 37.69 | 58.95 | 22.11 | 16.81 | 48.09
ELST1 R3 | 132 | 39.93 | 14.74 | 10.3 | 31.14 | 46.18 | 17.61 | 12.22 | 37.13
ELST2 M1 | 275 | 68.1 | 24.69 | 17.58 | 52.5 | 73.7 | 27.78 | 19.25 | 58.54
ELST2 M2 | 275 | 69.98 | 25.51 | 15.99 | 52.06 | 75.41 | 28.88 | 16.45 | 57.29
ELST2 R1 | 275 | 68.1 | 24.69 | 17.58 | 52.5 | 73.7 | 27.78 | 19.25 | 58.54
ELST2 R2 | 275 | 69.98 | 25.51 | 15.99 | 52.06 | 75.41 | 28.88 | 16.45 | 57.29
ELST4 M1 | 400 | 92.73 | 33.52 | 29.8 | 77.21 | 111.35 | 42.1 | 34.72 | 94.26
ELST4 R1 | 400 | 92.73 | 33.52 | 29.8 | 77.21 | 111.35 | 42.1 | 34.72 | 94.26
ELST4A | 400 | 59.92 | 21.86 | 8.14 | 39.06 | 56.9 | 21.5 | 9.08 | 39.49
ENDE4 MC1 | 400 | 85.27 | 31.69 | 15.1 | 59.91 | 58.09 | 23.25 | 9.62 | 42.51
ENDE4 MC2 | 400 | 85.27 | 31.69 | 15.1 | 59.91 | 58.09 | 23.25 | 9.62 | 42.51
ENDE4 MC3 | 400 | 85.27 | 31.69 | 15.1 | 59.91 | 58.09 | 23.25 | 9.62 | 42.51
ENDE4 MC4 | 400 | 85.27 | 31.69 | 15.1 | 59.91 | 58.09 | 23.25 | 9.62 | 42.51
EXET4 M1 | 400 | 65.39 | 23.79 | 13.37 | 47.01 | 58.57 | 22.75 | 11.95 | 44.13
EXET4 M2 | 400 | 65.39 | 23.79 | 13.37 | 47.01 | 58.57 | 22.75 | 11.95 | 44.13
EXET4 R1 | 400 | 65.39 | 23.79 | 13.37 | 47.01 | 58.57 | 22.75 | 11.95 | 44.13
EXET4 R2 | 400 | 65.39 | 23.79 | 13.37 | 47.01 | 58.57 | 22.75 | 11.95 | 44.13
FAWL1 M1 | 132 | 67.01 | 23.63 | 24.96 | 58.38 | 83.98 | 31.58 | 29.15 | 73.8
FAWL1 M2 | 132 | 67.01 | 23.63 | 24.96 | 58.38 | 83.98 | 31.58 | 29.15 | 73.8
FAWL1 R1 | 132 | 67.01 | 23.63 | 24.96 | 58.38 | 83.98 | 31.58 | 29.15 | 73.8
FAWL1 R2 | 132 | 67.01 | 23.63 | 24.96 | 58.38 | 83.98 | 31.58 | 29.15 | 73.8
FAWL4 M1/3 | 400 | 86.18 | 31.22 | 25.85 | 70 | 73.52 | 28.55 | 20.41 | 60.78
FAWL4 M1/3 | 400 | 86.18 | 31.22 | 25.85 | 70 | 73.52 | 28.55 | 20.41 | 60.78
FAWL4 M2/4 | 400 | 86.18 | 31.22 | 25.85 | 70 | 73.52 | 28.55 | 20.41 | 60.78
FAWL4 M2/4 | 400 | 86.18 | 31.22 | 25.85 | 70 | 73.52 | 28.55 | 20.41 | 60.78
FAWL4 R1/3 | 400 | 86.18 | 31.22 | 25.85 | 70 | 73.52 | 28.55 | 20.41 | 60.78
FAWL4 R2/4 | 400 | 86.18 | 31.22 | 25.85 | 70 | 73.52 | 28.55 | 20.41 | 60.78
FECK2 M1 | 275 | 63.07 | 23.14 | 14.49 | 47.21 | 59.95 | 23.75 | 12.91 | 46.5
FECK2 M2 | 275 | 63.07 | 23.14 | 14.49 | 47.21 | 59.95 | 23.75 | 12.91 | 46.5
FECK2 R | 275 | 63.07 | 23.14 | 14.49 | 47.21 | 59.95 | 23.75 | 12.91 | 46.5
FECK4 M1 | 400 | 78.49 | 29.31 | 13.23 | 54.68 | 180.91 | 75.97 | 23.57 | 131
FECK4 M2 | 400 | 78.49 | 29.31 | 13.23 | 54.68 | 180.91 | 75.97 | 23.57 | 131
FECK4 R1 | 400 | 78.49 | 29.31 | 13.23 | 54.68 | 180.91 | 75.97 | 23.57 | 131
FECK4 R2 | 400 | 78.49 | 29.31 | 13.23 | 54.68 | 180.91 | 75.97 | 23.57 | 131
FENW4A | 400 | 109.36 | 38.36 | 14.37 | 68.62 | 92.68 | 35.42 | 7.55 | 57.65
FERR2 M1 | 275 | 57.58 | 20.76 | 11.38 | 40.74 | 58.92 | 22.24 | 11.52 | 42.97
FERR2 M2 | 275 | 57.36 | 20.56 | 15.11 | 44.19 | 61.08 | 22.82 | 14.13 | 46.4
FERR2 R1 | 275 | 61.62 | 22.11 | 11.84 | 43.1 | 61.74 | 23.45 | 10.2 | 43.36
FERR2 R2 | 275 | 61.62 | 22.11 | 11.84 | 43.1 | 61.74 | 23.45 | 10.2 | 43.36
FERR2A | 275 | 57.39 | 20.47 | 12.52 | 41.48 | 60.92 | 22.72 | 11.51 | 43.64
FERR2B | 275 | 57.06 | 20.43 | 9.2 | 38.09 | 58.14 | 21.95 | 8.96 | 39.99
FERR4A | 400 | 74.35 | 26.47 | 9.36 | 46.8 | 65.04 | 24.69 | 7.99 | 42.9
FFES2 MC1 | 275 | 36.17 | 13.56 | 2.68 | 21.85 | 35.04 | 13.77 | 2.35 | 21.83
FFES2 MC2 | 275 | 36.12 | 13.56 | 2.66 | 21.84 | 35.56 | 13.97 | 2.38 | 22.13
FIDF2 M1 | 275 | 88.62 | 31.55 | 23.99 | 68.61 | 84.18 | 32.11 | 17.9 | 63.31
FIDF2 M2 | 275 | 88.62 | 31.55 | 23.99 | 68.61 | 84.18 | 32.11 | 17.9 | 63.31
FIDF2 M3 | 275 | 88.62 | 31.55 | 23.99 | 68.61 | 84.18 | 32.11 | 17.9 | 63.31
FIDF2 M4 | 275 | 88.62 | 31.55 | 23.99 | 68.61 | 84.18 | 32.11 | 17.9 | 63.31
FIDF2 R1 | 275 | 88.62 | 31.55 | 23.99 | 68.61 | 84.18 | 32.11 | 17.9 | 63.31
FIDF2 R2 | 275 | 88.62 | 31.55 | 23.99 | 68.61 | 84.18 | 32.11 | 17.9 | 63.31
FLEE4 MC1 | 400 | 107.83 | 38.31 | 22.59 | 76.77 | 96.39 | 37.96 | 15.92 | 69.61
FLEE4 MC2 | 400 | 107.83 | 38.31 | 22.59 | 76.77 | 96.39 | 37.96 | 15.92 | 69.61
FLEE4 MC3 | 400 | 107.83 | 38.31 | 22.59 | 76.77 | 96.39 | 37.96 | 15.92 | 69.61
FLEE4 MC4 | 400 | 107.83 | 38.31 | 22.59 | 76.77 | 96.39 | 37.96 | 15.92 | 69.61
FLIB4 M1 | 400 | 114.59 | 39.87 | 30.66 | 87.04 | 109.92 | 41.28 | 27.73 | 86.1
FLIB4 M2 | 400 | 114.59 | 39.87 | 30.66 | 87.04 | 109.92 | 41.28 | 27.73 | 86.1
FOUR2 MC1 | 275 | 37.43 | 14.71 | 5.02 | 25.83 | 31.11 | 12.77 | 3.93 | 21.98
FOUR2 MC2 | 275 | 37.43 | 14.71 | 5.02 | 25.83 | 31.11 | 12.77 | 3.93 | 21.98
FRIN4A | 400 | 85.71 | 29.86 | 14.68 | 56.91 | 77.44 | 28.85 | 11.69 | 52.48
FRIN4B | 400 | 85.71 | 29.86 | 14.68 | 56.91 | 77.44 | 28.85 | 11.69 | 52.48
FRIS4 M1 | 400 | 86.04 | 31.09 | 30.32 | 74.28 | 77.69 | 29.26 | 26.21 | 67.59
FRIS4 M2 | 400 | 86.04 | 31.09 | 30.32 | 74.28 | 77.69 | 29.26 | 26.21 | 67.59
FRIS4 R1 | 400 | 86.04 | 31.09 | 30.32 | 74.28 | 77.69 | 29.26 | 26.21 | 67.59
FRIS4 R2 | 400 | 86.04 | 31.09 | 30.32 | 74.28 | 77.69 | 29.26 | 26.21 | 67.59
FROD2 MC1 | 275 | 71.42 | 25.67 | 20.28 | 56.58 | 76.97 | 28.56 | 22.31 | 62.7
FROD2 MC3 | 275 | 72.11 | 25.53 | 12.56 | 48.66 | 76.66 | 28.38 | 13.04 | 53.17
FROD4 M1 | 400 | 101.57 | 36.37 | 34.86 | 86.3 | 126.78 | 48 | 38.8 | 106.68
FROD4 R1 | 400 | 101.57 | 36.37 | 34.86 | 86.3 | 126.78 | 48 | 38.8 | 106.68
GART4A | 400 | 109.24 | 38.9 | 15.23 | 70.25 | 86.72 | 33.25 | 7.64 | 54.67
GART4B | 400 | 118.27 | 41.83 | 17.93 | 77.09 | 100.88 | 38.46 | 10.03 | 64.43
GRAI4 M1 | 400 | 145.16 | 50.09 | 50.16 | 121 | 138.96 | 51.65 | 46.76 | 119.8
GRAI4 M2 | 400 | 145.16 | 50.09 | 50.16 | 121 | 138.96 | 51.65 | 46.76 | 119.8
GRAI4 M3 | 400 | 145.16 | 50.09 | 50.16 | 121 | 138.96 | 51.65 | 46.76 | 119.8
GRAI4 M4 | 400 | 145.16 | 50.09 | 50.16 | 121 | 138.96 | 51.65 | 46.76 | 119.8
GRAI4 M5 | 400 | 145.16 | 50.09 | 50.16 | 121 | 138.96 | 51.65 | 46.76 | 119.8
GRAI4 M6 | 400 | 145.16 | 50.09 | 50.16 | 121 | 138.96 | 51.65 | 46.76 | 119.8
GRAI4 M7 | 400 | 145.16 | 50.09 | 50.16 | 121 | 138.96 | 51.65 | 46.76 | 119.8
GRAI4 R1/2 | 400 | 145.16 | 50.09 | 50.16 | 121 | 138.96 | 51.65 | 46.76 | 119.8
GRAI4 R3 | 400 | 145.16 | 50.09 | 50.16 | 121 | 138.96 | 51.65 | 46.76 | 119.8
GRAI4 R4 | 400 | 145.16 | 50.09 | 50.16 | 121 | 138.96 | 51.65 | 46.76 | 119.8
GRAI4 R5 | 400 | 145.16 | 50.09 | 50.16 | 121 | 138.96 | 51.65 | 46.76 | 119.8
GRAI4 R6 | 400 | 145.16 | 50.09 | 50.16 | 121 | 138.96 | 51.65 | 46.76 | 119.8
GRAI4 R7 | 400 | 145.16 | 50.09 | 50.16 | 121 | 138.96 | 51.65 | 46.76 | 119.8
GRAW4 M1 | 400 | 143.54 | 49.66 | 49.45 | 119.67 | 132.06 | 49.55 | 42.23 | 112.3
GRAW4 M2 | 400 | 143.54 | 49.66 | 49.45 | 119.67 | 132.06 | 49.55 | 42.23 | 112.3
GRAW4 R1 | 400 | 143.54 | 49.66 | 49.45 | 119.67 | 132.06 | 49.55 | 42.23 | 112.3
GRAW4 R2 | 400 | 143.54 | 49.66 | 49.45 | 119.67 | 132.06 | 49.55 | 42.23 | 112.3
GREN1 M1 | 132 | 40.98 | 14.89 | 11.47 | 32.52 | 46.62 | 18.28 | 11.85 | 37.69
GREN1 M2 | 132 | 40.18 | 14.82 | 11.5 | 32.47 | 41.07 | 16.09 | 10.67 | 33.43
GREN1 R1 | 132 | 40.98 | 14.89 | 11.47 | 32.52 | 46.62 | 18.28 | 11.85 | 37.69
GREN1 R2 | 132 | 40.18 | 14.82 | 11.5 | 32.47 | 41.07 | 16.09 | 10.67 | 33.43
GREN4 M1 | 400 | 81.11 | 30.54 | 13.52 | 56.7 | 69.32 | 28.08 | 9.93 | 49.65
GREN4 M2 | 400 | 81.11 | 30.54 | 13.52 | 56.7 | 69.32 | 28.08 | 9.93 | 49.65
GREN4 R1 | 400 | 81.11 | 30.54 | 13.52 | 56.7 | 69.32 | 28.08 | 9.93 | 49.65
GREN4 R2 | 400 | 81.11 | 30.54 | 13.52 | 56.7 | 69.32 | 28.08 | 9.93 | 49.65
GRIW4 MC1 | 400 | 75.38 | 27.27 | 20.35 | 58.91 | 63 | 24.3 | 12.82 | 47.18
GRIW4 MC2 | 400 | 75.38 | 27.27 | 20.35 | 58.91 | 63 | 24.3 | 12.82 | 47.18
GRST2A M1 | 275 | 58.63 | 21.11 | 17.66 | 47.51 | 61.53 | 22.85 | 17.68 | 50
GRST2A M2 | 275 | 58.63 | 21.11 | 17.66 | 47.51 | 61.53 | 22.85 | 17.68 | 50
GRST2A R1 | 275 | 58.63 | 21.11 | 17.66 | 47.51 | 61.53 | 22.85 | 17.68 | 50
GRST2A R2 | 275 | 58.63 | 21.11 | 17.66 | 47.51 | 61.53 | 22.85 | 17.68 | 50
GRST2B M3 | 275 | 58.86 | 21.19 | 17.78 | 47.74 | 61.52 | 22.87 | 17.46 | 49.81
GRST2B M4 | 275 | 58.86 | 21.19 | 17.78 | 47.74 | 61.52 | 22.87 | 17.46 | 49.81
GRST2B R3 | 275 | 58.86 | 21.19 | 17.78 | 47.74 | 61.52 | 22.87 | 17.46 | 49.81
GRST2B R4 | 275 | 58.86 | 21.19 | 17.78 | 47.74 | 61.52 | 22.87 | 17.46 | 49.81
HACK4 M1 | 400 | 120.79 | 41.41 | 29.96 | 88.53 | 139.69 | 52.14 | 30.62 | 104.37
HACK4 M2 | 400 | 120.79 | 41.41 | 29.96 | 88.53 | 139.69 | 52.14 | 30.62 | 104.37
HACK4 R1 | 400 | 120.79 | 41.41 | 29.96 | 88.53 | 139.69 | 52.14 | 30.62 | 104.37
HACK4 R2 | 400 | 120.79 | 41.41 | 29.96 | 88.53 | 139.69 | 52.14 | 30.62 | 104.37
HAMB4A | 400 | 66.71 | 23.97 | 7.68 | 41.57 | 55.91 | 21.75 | 4.25 | 35
HAMB4B | 400 | 66.69 | 23.96 | 7.68 | 41.57 | 55.49 | 21.59 | 4.25 | 34.78
HAMH1B | 132 | 47.71 | 16.46 | 9.91 | 33.19 | 57.34 | 21.63 | 6.29 | 36.87
HAMH1C | 132 | 46.7 | 16.23 | 8.63 | 31.58 | 55.53 | 20.63 | 7.98 | 37.16
HAMH4 M1 | 400 | 74.3 | 27.59 | 12.81 | 51.83 | 74.5 | 29.26 | 13.24 | 54.62
HAMH4 M2 | 400 | 74.3 | 27.59 | 12.81 | 51.83 | 74.5 | 29.26 | 13.24 | 54.62
HAMH4 R1 | 400 | 74.3 | 27.59 | 12.81 | 51.83 | 74.5 | 29.26 | 13.24 | 54.62
HAMH4 R2 | 400 | 74.3 | 27.59 | 12.81 | 51.83 | 74.5 | 29.26 | 13.24 | 54.62
HARK1 M1 | 132 | 25.69 | 9.92 | 6.43 | 20.46 | 30.55 | 12.11 | 7.11 | 24.24
HARK1 M2 | 132 | 25.69 | 9.92 | 6.43 | 20.46 | 30.55 | 12.11 | 7.11 | 24.24
HARK1 R1 | 132 | 27.24 | 11.28 | 6.6 | 22.56 | 30.13 | 12.64 | 7.64 | 25.51
HARK1 R2 | 132 | 28.18 | 11.01 | 6.96 | 22.53 | 33.45 | 13.45 | 8.14 | 27.17
HARK1 R3 | 132 | 28.18 | 11.01 | 6.96 | 22.53 | 33.45 | 13.45 | 8.14 | 27.17
HARK2 MC1 | 275 | 38.15 | 14.5 | 9 | 29.51 | 41.76 | 16.15 | 10.48 | 33.32
HARK2 MC11 | 275 | 38.15 | 14.66 | 11.3 | 32.04 | 41.75 | 16.21 | 12.95 | 35.88
HARK2 MC12 | 275 | 38.15 | 14.66 | 11.3 | 32.04 | 41.75 | 16.21 | 12.95 | 35.88
HARK2 MC13 | 275 | 38.15 | 14.66 | 11.3 | 32.04 | 41.75 | 16.21 | 12.95 | 35.88
HARK2 MC2 | 275 | 38.15 | 14.5 | 9 | 29.51 | 41.76 | 16.15 | 10.48 | 33.32
HARK2 MC3 | 275 | 38.15 | 14.5 | 9 | 29.51 | 41.76 | 16.15 | 10.48 | 33.32
HARK2 MC4 | 275 | 38.15 | 14.5 | 9 | 29.51 | 41.76 | 16.15 | 10.48 | 33.32
HARK2 MC6 | 275 | 38.15 | 14.5 | 9 | 29.51 | 41.76 | 16.15 | 10.48 | 33.32
HARK2 MC8 | 275 | 38.15 | 14.66 | 11.3 | 32.04 | 41.75 | 16.21 | 12.95 | 35.88
HARK2 MC9 | 275 | 38.15 | 14.66 | 11.3 | 32.04 | 41.75 | 16.21 | 12.95 | 35.88
HARK4 M1 | 400 | 70.51 | 26.66 | 12.09 | 49.79 | 52.92 | 20.78 | 11.03 | 40.42
HARK4 M2 | 400 | 70.51 | 26.66 | 12.09 | 49.79 | 52.92 | 20.78 | 11.03 | 40.42
HARK4 R1 | 400 | 70.51 | 26.66 | 12.09 | 49.79 | 52.92 | 20.78 | 11.03 | 40.42
HARK4 R2 | 400 | 70.51 | 26.66 | 12.09 | 49.79 | 52.92 | 20.78 | 11.03 | 40.42
HARM2 MC1 | 275 | 67.55 | 24.34 | 15.03 | 49.44 | 57.65 | 22.53 | 9.68 | 41.54
HARM2 MC2 | 275 | 67.55 | 24.34 | 15.03 | 49.44 | 57.65 | 22.53 | 9.68 | 41.54
HARM2 MC3 | 275 | 67.55 | 24.34 | 15.03 | 49.44 | 57.65 | 22.53 | 9.68 | 41.54
HARM2 MC4 | 275 | 67.55 | 24.34 | 15.03 | 49.44 | 57.65 | 22.53 | 9.68 | 41.54
HATL2 M1 | 275 | 93.03 | 32.34 | 24.97 | 70.7 | 93.38 | 34.68 | 25.59 | 74.64
HATL2 M2 | 275 | 93.03 | 32.34 | 24.97 | 70.7 | 93.38 | 34.68 | 25.59 | 74.64
HATL2 R1 | 275 | 93.03 | 32.34 | 24.97 | 70.7 | 93.38 | 34.68 | 25.59 | 74.64
HATL2 R2 | 275 | 93.03 | 32.34 | 24.97 | 70.7 | 93.38 | 34.68 | 25.59 | 74.64
HAWP2 MC1 | 275 | 91.18 | 32.16 | 22.07 | 67.55 | 78.54 | 30.49 | 14.16 | 57.28
HAWP2 MC2 | 275 | 91.18 | 32.16 | 22.07 | 67.55 | 78.54 | 30.49 | 14.16 | 57.28
HAWP2 MC3 | 275 | 91.18 | 32.16 | 22.07 | 67.55 | 78.54 | 30.49 | 14.16 | 57.28
HAWP2 MC4 | 275 | 91.18 | 32.16 | 22.07 | 67.55 | 78.54 | 30.49 | 14.16 | 57.28
HEDO2 M1 | 275 | 75.4 | 26.78 | 22.49 | 60.36 | 71.74 | 26.7 | 21.36 | 59.12
HEDO2 M2 | 275 | 75.4 | 26.78 | 22.49 | 60.36 | 71.74 | 26.7 | 21.36 | 59.12
HEDO2 R1 | 275 | 75.4 | 26.78 | 22.49 | 60.36 | 71.74 | 26.7 | 21.36 | 59.12
HEDO2 R2 | 275 | 75.4 | 26.78 | 22.49 | 60.36 | 71.74 | 26.7 | 21.36 | 59.12
HEYS1 M1 | 132 | 37.83 | 12.65 | 13.06 | 30.95 | 39.94 | 14.32 | 13.29 | 33.54
HEYS1 M2 | 132 | 37.83 | 12.65 | 13.06 | 30.95 | 39.94 | 14.32 | 13.29 | 33.54
HEYS1 R1 | 132 | 37.83 | 12.65 | 13.06 | 30.95 | 39.94 | 14.32 | 13.29 | 33.54
HEYS1 R2 | 132 | 37.83 | 12.65 | 13.06 | 30.95 | 39.94 | 14.32 | 13.29 | 33.54
HEYS4 M1 | 400 | 88.79 | 32.38 | 28.72 | 74.51 | 91.09 | 34.36 | 30.31 | 78.91
HEYS4 M2 | 400 | 88.79 | 32.38 | 28.72 | 74.51 | 91.09 | 34.36 | 30.31 | 78.91
HEYS4 M3 | 400 | 88.79 | 32.38 | 28.72 | 74.51 | 91.09 | 34.36 | 30.31 | 78.91
HEYS4 M4 | 400 | 88.79 | 32.38 | 28.72 | 74.51 | 91.09 | 34.36 | 30.31 | 78.91
HEYS4 M5 | 400 | 88.79 | 32.38 | 28.72 | 74.51 | 91.09 | 34.36 | 30.31 | 78.91
HEYS4 R1/2 | 400 | 88.79 | 32.38 | 28.72 | 74.51 | 91.09 | 34.36 | 30.31 | 78.91
HEYS4 R3/4 | 400 | 88.79 | 32.38 | 28.72 | 74.51 | 91.09 | 34.36 | 30.31 | 78.91
HEYS4 R5 | 400 | 88.79 | 32.38 | 28.72 | 74.51 | 91.09 | 34.36 | 30.31 | 78.91
HIBU4 M1 | 400 | 117.53 | 40.32 | 29.38 | 86.4 | 137.95 | 51.23 | 31.67 | 104.12
HIBU4 M2 | 400 | 117.53 | 40.32 | 29.38 | 86.4 | 137.95 | 51.23 | 31.67 | 104.12
HIBU4 R1 | 400 | 117.53 | 40.32 | 29.38 | 86.4 | 137.95 | 51.23 | 31.67 | 104.12
HIBU4 R2 | 400 | 117.53 | 40.32 | 29.38 | 86.4 | 137.95 | 51.23 | 31.67 | 104.12
HIGM2 M1 | 275 | 62.66 | 23.22 | 16.72 | 49.56 | 57.48 | 22.66 | 12.32 | 44.36
HIGM2 M2 | 275 | 62.66 | 23.22 | 16.72 | 49.56 | 57.48 | 22.66 | 12.32 | 44.36
HIGM2 M3 | 275 | 62.66 | 23.22 | 16.72 | 49.56 | 57.48 | 22.66 | 12.32 | 44.36
HIGM2 R1 | 275 | 62.66 | 23.22 | 16.72 | 49.56 | 57.48 | 22.66 | 12.32 | 44.36
HIGM2 R4 | 275 | 62.66 | 23.22 | 16.72 | 49.56 | 57.48 | 22.66 | 12.32 | 44.36
HIGM2 R5 | 275 | 62.66 | 23.22 | 16.72 | 49.56 | 57.48 | 22.66 | 12.32 | 44.36
HIGM2 R6 | 275 | 62.66 | 23.22 | 16.72 | 49.56 | 57.48 | 22.66 | 12.32 | 44.36
HIGM4 MC1 | 400 | 80.66 | 29.89 | 18.25 | 60.52 | 66.08 | 25.95 | 11.46 | 48.15
HIGM4 MC2 | 400 | 80.66 | 29.89 | 18.25 | 60.52 | 66.08 | 25.95 | 11.46 | 48.15
HIGM4A | 400 | 64.09 | 23.52 | 9.18 | 42.44 | 54.27 | 21 | 4.95 | 34.64
HINP2 M1 | 275 | 35.62 | 12.69 | 11.49 | 29.44 | 37.99 | 14.21 | 9.95 | 30.04
HINP2 M2 | 275 | 35.62 | 12.69 | 11.49 | 29.44 | 37.99 | 14.21 | 9.95 | 30.04
HINP4 M1 | 400 | 77.68 | 28.19 | 15.54 | 55.4 | 61.37 | 24.4 | 9.72 | 44.22
HINP4 M2 | 400 | 77.68 | 28.19 | 15.54 | 55.4 | 61.37 | 24.4 | 9.72 | 44.22
HINP4 M3 | 400 | 77.68 | 28.19 | 15.54 | 55.4 | 61.37 | 24.4 | 9.72 | 44.22
HINP4 M4 | 400 | 77.68 | 28.19 | 15.54 | 55.4 | 61.37 | 24.4 | 9.72 | 44.22
HINP4 R1/2 | 400 | 77.68 | 28.19 | 15.54 | 55.4 | 61.37 | 24.4 | 9.72 | 44.22
HINP4 R3/4 | 400 | 77.68 | 28.19 | 15.54 | 55.4 | 61.37 | 24.4 | 9.72 | 44.22
HUMR4 M1 | 400 | 119.37 | 41.84 | 35.13 | 94.31 | 109.68 | 40.78 | 31.44 | 89.11
HUMR4 M2 | 400 | 119.37 | 41.84 | 35.13 | 94.31 | 109.68 | 40.78 | 31.44 | 89.11
HUMR4 R1 | 400 | 119.37 | 41.84 | 35.13 | 94.31 | 109.68 | 40.78 | 31.44 | 89.11
HUMR4 R2 | 400 | 119.37 | 41.84 | 35.13 | 94.31 | 109.68 | 40.78 | 31.44 | 89.11
HURS2 MC1 | 275 | 70.57 | 25.46 | 19.71 | 55.71 | 74.27 | 29.54 | 17.3 | 59.07
HURS2 MC2 | 275 | 70.57 | 25.46 | 19.71 | 55.71 | 74.27 | 29.54 | 17.3 | 59.07
HURS2 MC3 | 275 | 70.57 | 25.46 | 19.71 | 55.71 | 74.27 | 29.54 | 17.3 | 59.07
HURS2 MC4 | 275 | 70.57 | 25.46 | 19.71 | 55.71 | 74.27 | 29.54 | 17.3 | 59.07
HUTT4 MC1 | 400 | 71.03 | 26.84 | 20.25 | 58.21 | 47.38 | 19.19 | 11.03 | 38.17
HUTT4 MC2 | 400 | 71.03 | 26.84 | 20.25 | 58.21 | 47.38 | 19.19 | 11.03 | 38.17
HUTT4 MC3 | 400 | 71.03 | 26.84 | 20.25 | 58.21 | 47.38 | 19.19 | 11.03 | 38.17
HUTT4 MC4 | 400 | 71.03 | 26.84 | 20.25 | 58.21 | 47.38 | 19.19 | 11.03 | 38.17
IMPP4 MC1 | 400 | 54.54 | 19.97 | 11.78 | 40.01 | 46.77 | 18.05 | 9.39 | 34.92
IMPP4 MC2 | 400 | 54.54 | 19.97 | 11.78 | 40.01 | 46.77 | 18.05 | 9.39 | 34.92
INDQ4 MC1 | 400 | 42.03 | 15.49 | 8.09 | 29.99 | 41.49 | 15.98 | 8.82 | 31.42
INDQ4 MC2 | 400 | 42.03 | 15.49 | 8.09 | 29.99 | 41.49 | 15.98 | 8.82 | 31.42
INDQ4 MC3 | 400 | 42.03 | 15.49 | 8.09 | 29.99 | 41.49 | 15.98 | 8.82 | 31.42
INDQ4 MC4 | 400 | 42.03 | 15.49 | 8.09 | 29.99 | 41.49 | 15.98 | 8.82 | 31.42
IROA1 M1 | 132 | 42.44 | 15.14 | 10.56 | 31.98 | 51.74 | 19.41 | 12.47 | 39.92
IROA1 M2 | 132 | 42.44 | 15.14 | 10.56 | 31.98 | 51.74 | 19.41 | 12.47 | 39.92
IROA1 R1 | 132 | 44.72 | 15.93 | 10.92 | 33.44 | 53.7 | 20.2 | 12.53 | 41.1
IROA1 R2 | 132 | 30 | 10.71 | 8.99 | 24.14 | 36.12 | 13.42 | 10.12 | 29.1
IROA2 MC1 | 275 | 56.51 | 20.22 | 10.85 | 39.45 | 55.42 | 21.25 | 11.2 | 41.25
IROA2 MC2 | 275 | 56.51 | 20.22 | 10.85 | 39.45 | 55.42 | 21.25 | 11.2 | 41.25
IROA2 MC3 | 275 | 56.51 | 20.22 | 10.85 | 39.45 | 55.42 | 21.25 | 11.2 | 41.25
IROA2 MC4 | 275 | 56.51 | 20.22 | 10.85 | 39.45 | 55.42 | 21.25 | 11.2 | 41.25
IROA2 MC5 | 275 | 56.51 | 20.22 | 10.85 | 39.45 | 55.42 | 21.25 | 11.2 | 41.25
IRON1 M1 | 132 | 27.82 | 10.81 | 9.04 | 24.33 | 30.74 | 12.07 | 10.03 | 27.1
IRON1 M2 | 132 | 27.62 | 10.73 | 8.94 | 24.12 | 30.39 | 11.95 | 9.84 | 26.74
IRON1 R1 | 132 | 18.15 | 6.6 | 6.47 | 15.8 | 20.65 | 7.55 | 7.44 | 18.11
IRON1 R2 | 132 | 18.15 | 6.6 | 6.47 | 15.8 | 20.65 | 7.55 | 7.44 | 18.11
IRON4 M1 | 400 | 72.8 | 26.97 | 13.35 | 51.49 | 62.26 | 24.68 | 10.91 | 45.81
IRON4 M2 | 400 | 72.8 | 26.97 | 13.35 | 51.49 | 62.26 | 24.68 | 10.91 | 45.81
IRON4 R1 | 400 | 72.8 | 26.97 | 13.35 | 51.49 | 62.26 | 24.68 | 10.91 | 45.81
IRON4 R2 | 400 | 72.8 | 26.97 | 13.35 | 51.49 | 62.26 | 24.68 | 10.91 | 45.81
IVER2 M1 | 275 | 68.43 | 24.99 | 17.31 | 52.66 | 72.99 | 27.79 | 17.77 | 57.08
IVER2 M2 | 275 | 68.43 | 24.99 | 17.31 | 52.66 | 72.99 | 27.79 | 17.77 | 57.08
IVER2 R1 | 275 | 68.43 | 24.99 | 17.31 | 52.66 | 72.99 | 27.79 | 17.77 | 57.08
IVER2 R2 | 275 | 74.34 | 27.03 | 17.48 | 55.71 | 73.05 | 28 | 17.8 | 57.4
IVER4A | 400 | 49.42 | 18.09 | 6.43 | 32.01 | 46.7 | 17.83 | 6.98 | 32.19
IVER4B | 400 | 45.14 | 16.65 | 5.51 | 29.06 | 42.19 | 16.39 | 5.33 | 28.51
JORD2 MC1 | 275 | 50.27 | 18.96 | 8.86 | 35.68 | 49.65 | 20.51 | 7.36 | 36.37
JORD2 MC2 | 275 | 50.27 | 18.96 | 8.86 | 35.68 | 49.65 | 20.51 | 7.36 | 36.37
KEAD4 M2 | 400 | 118.64 | 42.55 | 32.41 | 92.59 | 111.53 | 41.95 | 29.65 | 88.98
KEAD4 M3 | 400 | 109.23 | 39.46 | 28.8 | 84.6 | 91.22 | 34.76 | 21.3 | 70.47
KEAD4 R2 | 400 | 118.64 | 42.55 | 32.41 | 92.59 | 111.53 | 41.95 | 29.65 | 88.98
KEAD4 R3 | 400 | 95.19 | 34.76 | 22.2 | 71.36 | 75.38 | 29.21 | 16.75 | 58.06
KEAR2 M1 | 275 | 75.75 | 27.22 | 19.38 | 57.86 | 80.69 | 30.51 | 19.85 | 63
KEAR2 M2 | 275 | 75.75 | 27.22 | 19.38 | 57.86 | 80.69 | 30.51 | 19.85 | 63
KEAR2 R1 | 275 | 75.75 | 27.22 | 19.38 | 57.86 | 80.69 | 30.51 | 19.85 | 63
KEAR2 R2 | 275 | 75.75 | 27.22 | 19.38 | 57.86 | 80.69 | 30.51 | 19.85 | 63
KEMS4 M1 | 400 | 137.21 | 46.21 | 35.54 | 100.89 | 114.57 | 43.55 | 22.94 | 84.53
KEMS4 M2 | 400 | 137.21 | 46.21 | 35.54 | 100.89 | 114.57 | 43.55 | 22.94 | 84.53
KEMS4 R1 | 400 | 137.21 | 46.21 | 35.54 | 100.89 | 114.57 | 43.55 | 22.94 | 84.53
KEMS4 R2 | 400 | 137.21 | 46.21 | 35.54 | 100.89 | 114.57 | 43.55 | 22.94 | 84.53
KENG4 M1 | 400 | 111.67 | 38.39 | 28.25 | 82.54 | 132.48 | 49.17 | 31.67 | 101.21
KENG4 M2 | 400 | 111.67 | 38.39 | 28.25 | 82.54 | 132.48 | 49.17 | 31.67 | 101.21
KENG4 R1 | 400 | 111.67 | 38.39 | 28.25 | 82.54 | 132.48 | 49.17 | 31.67 | 101.21
KENG4 R2 | 400 | 111.67 | 38.39 | 28.25 | 82.54 | 132.48 | 49.17 | 31.67 | 101.21
KIBY2 M1 | 275 | 94.67 | 33.57 | 24.04 | 71.52 | 95.52 | 36.32 | 21.1 | 72.47
KIBY2 M2 | 275 | 94.67 | 33.57 | 24.04 | 71.52 | 95.52 | 36.32 | 21.1 | 72.47
KIBY2 R1 | 275 | 94.67 | 33.57 | 24.04 | 71.52 | 95.52 | 36.32 | 21.1 | 72.47
KIBY2 R2 | 275 | 94.67 | 33.57 | 24.04 | 71.52 | 95.52 | 36.32 | 21.1 | 72.47
KILL4 M1 | 400 | 128.73 | 45.71 | 47.38 | 112.02 | 121.65 | 45.29 | 42.97 | 107.02
KILL4 M2 | 400 | 128.73 | 45.71 | 47.38 | 112.02 | 121.65 | 45.29 | 42.97 | 107.02
KILL4 M3 | 400 | 128.73 | 45.71 | 47.38 | 112.02 | 121.65 | 45.29 | 42.97 | 107.02
KILL4 M4 | 400 | 128.73 | 45.71 | 47.38 | 112.02 | 121.65 | 45.29 | 42.97 | 107.02
KILL4 M5 | 400 | 128.73 | 45.71 | 47.38 | 112.02 | 121.65 | 45.29 | 42.97 | 107.02
KILL4 R1/2 | 400 | 128.73 | 45.71 | 47.38 | 112.02 | 121.65 | 45.29 | 42.97 | 107.02
KILL4 R3/4 | 400 | 128.73 | 45.71 | 47.38 | 112.02 | 121.65 | 45.29 | 42.97 | 107.02
KILL4 R5 | 400 | 128.73 | 45.71 | 47.38 | 112.02 | 121.65 | 45.29 | 42.97 | 107.02
KILL4 R9 | 400 | 128.73 | 45.71 | 47.38 | 112.02 | 121.65 | 45.29 | 42.97 | 107.02
KINL4 M1 | 400 | 77.23 | 28.23 | 19.87 | 59.79 | 59.01 | 22.87 | 12.84 | 45.17
KINL4 R1 | 400 | 77.23 | 28.23 | 19.87 | 59.79 | 59.01 | 22.87 | 12.84 | 45.17
KINO1 M1 | 132 | 30.86 | 10.86 | 11 | 26.36 | 42.35 | 16.15 | 14.27 | 37.11
KINO1 M2 | 132 | 30.86 | 10.86 | 11 | 26.36 | 42.35 | 16.15 | 14.27 | 37.11
KINO1 R1 | 132 | 30.86 | 10.86 | 11 | 26.36 | 42.35 | 16.15 | 14.27 | 37.11
KINO1 R2 | 132 | 30.86 | 10.86 | 11 | 26.36 | 42.35 | 16.15 | 14.27 | 37.11
KINO1A | 132 | 30.46 | 10.66 | 6.63 | 21.7 | 41.61 | 15.93 | 8.42 | 30.94
KINO1B | 132 | 25.15 | 9.42 | 1.48 | 14.8 | 29.11 | 12.18 | 0.8 | 18.03
KINO4 M1 | 400 | 133.11 | 46.69 | 45.1 | 111.12 | 126.85 | 47.91 | 39.88 | 107.64
KINO4 M2 | 400 | 133.11 | 46.69 | 45.1 | 111.12 | 126.85 | 47.91 | 39.88 | 107.64
KINO4 M3 | 400 | 133.11 | 46.69 | 45.1 | 111.12 | 126.85 | 47.91 | 39.88 | 107.64
KINO4 M4 | 400 | 133.11 | 46.69 | 45.1 | 111.12 | 126.85 | 47.91 | 39.88 | 107.64
KINO4 R1/2 | 400 | 133.11 | 46.69 | 45.1 | 111.12 | 126.85 | 47.91 | 39.88 | 107.64
KINO4 R3/4 | 400 | 133.11 | 46.69 | 45.1 | 111.12 | 126.85 | 47.91 | 39.88 | 107.64
KIRK2 MC1 | 275 | 53.8 | 19.54 | 12.1 | 39.73 | 55.18 | 21.2 | 13.14 | 43.13
KIRK2 MC2 | 275 | 53.8 | 19.54 | 12.1 | 39.73 | 55.18 | 21.2 | 13.14 | 43.13
KIRK2 MC3 | 275 | 53.8 | 19.54 | 12.1 | 39.73 | 55.18 | 21.2 | 13.14 | 43.13
KIRK2 MC4 | 275 | 53.8 | 19.54 | 12.1 | 39.73 | 55.18 | 21.2 | 13.14 | 43.13
KIRK2A | 275 | 53.04 | 18.78 | 6.35 | 32.9 | 51.02 | 19.92 | 8.09 | 36.26
KITW2 MC1 | 275 | 61.88 | 22.51 | 12.01 | 43.84 | 60.91 | 23.77 | 10.62 | 44.24
KITW2 MC2 | 275 | 61.88 | 22.51 | 12.01 | 43.84 | 60.91 | 23.77 | 10.62 | 44.24
KITW2 MC3 | 275 | 61.88 | 22.51 | 12.01 | 43.84 | 60.91 | 23.77 | 10.62 | 44.24
KITW2 MC4 | 275 | 61.88 | 22.51 | 12.01 | 43.84 | 60.91 | 23.77 | 10.62 | 44.24
KNAR2 MC1 | 275 | 28.94 | 11.31 | 3.3 | 19.29 | 26.63 | 10.76 | 4.06 | 19.28
KNAR2 MC2 | 275 | 28.94 | 11.31 | 3.3 | 19.29 | 26.63 | 10.76 | 4.06 | 19.28
LACK2 M1 | 275 | 65.07 | 22.57 | 18.37 | 50.28 | 68.44 | 25.19 | 19.81 | 55.44
LACK2 M2 | 275 | 65.07 | 22.57 | 18.37 | 50.28 | 68.44 | 25.19 | 19.81 | 55.44
LACK2 R1 | 275 | 65.07 | 22.57 | 18.37 | 50.28 | 68.44 | 25.19 | 19.81 | 55.44
LACK2 R2 | 275 | 65.07 | 22.57 | 18.37 | 50.28 | 68.44 | 25.19 | 19.81 | 55.44
LACK4 M1 | 400 | 79.27 | 29.15 | 25.15 | 66.36 | 70.48 | 26.85 | 22.57 | 60.55
LACK4 M2 | 400 | 79.27 | 29.15 | 25.15 | 66.36 | 70.48 | 26.85 | 22.57 | 60.55
LACK4 R1 | 400 | 79.27 | 29.15 | 25.15 | 66.36 | 70.48 | 26.85 | 22.57 | 60.55
LACK4 R2 | 400 | 79.27 | 29.15 | 25.15 | 66.36 | 70.48 | 26.85 | 22.57 | 60.55
LAGA4 M1 | 400 | 51.07 | 18.41 | 12.1 | 38.14 | 50.51 | 19.15 | 12.78 | 39.86
LAGA4 M2 | 400 | 51.07 | 18.41 | 12.1 | 38.14 | 50.51 | 19.15 | 12.78 | 39.86
LAGA4 R1 | 400 | 51.07 | 18.41 | 12.1 | 38.14 | 50.51 | 19.15 | 12.78 | 39.86
LAGA4 R2 | 400 | 51.07 | 18.41 | 12.1 | 38.14 | 50.51 | 19.15 | 12.78 | 39.86
LALE2 MC1 | 275 | 62.67 | 22.19 | 17.93 | 49.32 | 69.71 | 26.74 | 17.79 | 55.61
LALE2 MC2 | 275 | 62.67 | 22.19 | 17.93 | 49.32 | 69.71 | 26.74 | 17.79 | 55.61
LALE2 MC3 | 275 | 62.67 | 22.19 | 17.93 | 49.32 | 69.71 | 26.74 | 17.79 | 55.61
LALE2 MC4 | 275 | 62.67 | 22.19 | 17.93 | 49.32 | 69.71 | 26.74 | 17.79 | 55.61
LAND4 MC1 | 400 | 39.46 | 14.56 | 8.2 | 28.78 | 36.91 | 14.36 | 7.03 | 27.34
LAND4 MC2 | 400 | 39.46 | 14.56 | 8.2 | 28.78 | 36.91 | 14.36 | 7.03 | 27.34
LEGA4 M1 | 400 | 96.73 | 34.88 | 21.56 | 70.89 | 71.14 | 28.17 | 12.79 | 52.63
LEGA4 M2 | 400 | 96.73 | 34.88 | 21.56 | 70.89 | 71.14 | 28.17 | 12.79 | 52.63
LEGA4 R1 | 400 | 96.73 | 34.88 | 21.56 | 70.89 | 71.14 | 28.17 | 12.79 | 52.63
LEGA4 R2 | 400 | 96.73 | 34.88 | 21.56 | 70.89 | 71.14 | 28.17 | 12.79 | 52.63
LEIS1 M1 | 132 | 68.31 | 24.29 | 24.64 | 58.99 | 69.52 | 25.22 | 25.05 | 60.71
LEIS1 M2 | 132 | 68.31 | 24.29 | 24.64 | 58.99 | 69.52 | 25.22 | 25.05 | 60.71
LEIS1 R1 | 132 | 68.31 | 24.29 | 24.64 | 58.99 | 69.52 | 25.22 | 25.05 | 60.71
LEIS1 R2 | 132 | 68.31 | 24.29 | 24.64 | 58.99 | 69.52 | 25.22 | 25.05 | 60.71
LEMR1 M1 | 132 | 49.72 | 17.19 | 14.26 | 38.58 | 61.83 | 22.57 | 16.67 | 48.59
LEMR1 M2 | 132 | 49.72 | 17.19 | 14.26 | 38.58 | 61.83 | 22.57 | 16.67 | 48.59
LEMR1 R1 | 132 | 49.72 | 17.19 | 14.26 | 38.58 | 61.83 | 22.57 | 16.67 | 48.59
LEMR1 R2 | 132 | 49.72 | 17.19 | 14.26 | 38.58 | 61.83 | 22.57 | 16.67 | 48.59
LISD2 M1 | 275 | 84.9 | 30.36 | 20.95 | 63.88 | 87.05 | 33.42 | 19.43 | 66.69
LISD2 M2 | 275 | 84.9 | 30.36 | 20.95 | 63.88 | 87.05 | 33.42 | 19.43 | 66.69
LISD2 R1 | 275 | 84.9 | 30.36 | 20.95 | 63.88 | 87.05 | 33.42 | 19.43 | 66.69
LISD2 R2 | 275 | 84.9 | 30.36 | 20.95 | 63.88 | 87.05 | 33.42 | 19.43 | 66.69
LITT1 M3 | 132 | 42.75 | 15.17 | 14.17 | 35.62 | 51.54 | 18.69 | 16.19 | 42.62
LITT1 M4 | 132 | 42.75 | 15.17 | 14.17 | 35.62 | 51.54 | 18.69 | 16.19 | 42.62
LITT1 R3 | 132 | 42.75 | 15.17 | 14.17 | 35.62 | 51.54 | 18.69 | 16.19 | 42.62
LITT1 R4 | 132 | 42.75 | 15.17 | 14.17 | 35.62 | 51.54 | 18.69 | 16.19 | 42.62
LITT4 M4 | 400 | 131.71 | 45.22 | 31.77 | 95.71 | 119.56 | 45.73 | 25.23 | 89.91
LITT4 M5 | 400 | 131.71 | 45.22 | 31.77 | 95.71 | 119.56 | 45.73 | 25.23 | 89.91
LITT4 R4 | 400 | 131.71 | 45.22 | 31.77 | 95.71 | 119.56 | 45.73 | 25.23 | 89.91
LITT4 R5 | 400 | 131.71 | 45.22 | 31.77 | 95.71 | 119.56 | 45.73 | 25.23 | 89.91
LITT4 R5 | 400 | 131.7058 | 45.2153 | 31.7677 | 95.7119 | 119.5637 | 45.7346 | 25.2342 | 89.9126
LOVE4 M1 | 400 | 102.18 | 35.88 | 21.29 | 72.03 | 88.95 | 34.29 | 16.67 | 65.17
LOVE4 M2 | 400 | 102.18 | 35.88 | 21.29 | 72.03 | 88.95 | 34.29 | 16.67 | 65.17
LOVE4 R1 | 400 | 102.18 | 35.88 | 21.29 | 72.03 | 88.95 | 34.29 | 16.67 | 65.17
LOVE4 R2 | 400 | 102.18 | 35.88 | 21.29 | 72.03 | 88.95 | 34.29 | 16.67 | 65.17
MACC2 MC1 | 275 | 56.92 | 21.05 | 13.93 | 43.69 | 53.23 | 20.55 | 11.91 | 40.97
MACC2 MC2 | 275 | 56.92 | 21.05 | 13.93 | 43.69 | 53.23 | 20.55 | 11.91 | 40.97
MACC4 MC1 | 400 | 82.63 | 31.11 | 23.31 | 67.31 | 62.32 | 24.94 | 15.2 | 50.47
MACC4 MC2 | 400 | 82.63 | 31.11 | 23.31 | 67.31 | 62.32 | 24.94 | 15.2 | 50.47
MACC4 MC3 | 400 | 82.63 | 31.11 | 23.31 | 67.31 | 62.32 | 24.94 | 15.2 | 50.47
MACC4 MC4 | 400 | 82.63 | 31.11 | 23.31 | 67.31 | 62.32 | 24.94 | 15.2 | 50.47
MAGA2 MC1 | 275 | 45.53 | 16.77 | 8.89 | 32.6 | 42.2 | 16.64 | 7.35 | 30.89
MAGA2 MC2 | 275 | 45.53 | 16.77 | 8.89 | 32.6 | 42.2 | 16.64 | 7.35 | 30.89
MANN4 M5 | 400 | 60.61 | 21.95 | 12.32 | 43.36 | 55.45 | 21.2 | 12.18 | 42.16
MANN4 MC1 | 400 | 60.61 | 21.95 | 12.32 | 43.36 | 55.45 | 21.2 | 12.18 | 42.16
MANN4 MC2 | 400 | 60.61 | 21.95 | 12.32 | 43.36 | 55.45 | 21.2 | 12.18 | 42.16
MANN4 MC3 | 400 | 60.61 | 21.95 | 12.32 | 43.36 | 55.45 | 21.2 | 12.18 | 42.16
MANN4 MC4 | 400 | 60.61 | 21.95 | 12.32 | 43.36 | 55.45 | 21.2 | 12.18 | 42.16
MANN4 R5 | 400 | 60.61 | 21.95 | 12.32 | 43.36 | 55.45 | 21.2 | 12.18 | 42.16
MAWO4 M | 400 | 69.78 | 24.92 | 14.39 | 49.63 | 66.01 | 24.92 | 15.42 | 50.67
MAWO4 R | 400 | 69.78 | 24.92 | 14.39 | 49.63 | 66.01 | 24.92 | 15.42 | 50.67
MELK1 M1 | 132 | 44.51 | 15.5 | 15.58 | 37.5 | 54.36 | 19.91 | 18.03 | 46.19
MELK1 M2 | 132 | 44.51 | 15.5 | 15.58 | 37.5 | 54.36 | 19.91 | 18.03 | 46.19
MELK1 R1 | 132 | 44.51 | 15.5 | 15.58 | 37.5 | 54.36 | 19.91 | 18.03 | 46.19
MELK1 R2 | 132 | 44.51 | 15.5 | 15.58 | 37.5 | 54.36 | 19.91 | 18.03 | 46.19
MELK4 M1 | 400 | 104.7 | 37.81 | 19.76 | 73.22 | 88.09 | 34.69 | 14.47 | 63.54
MELK4 M2 | 400 | 104.7 | 37.81 | 19.76 | 73.22 | 88.09 | 34.69 | 14.47 | 63.54
MELK4 M3 | 400 | 104.7 | 37.81 | 19.76 | 73.22 | 88.09 | 34.69 | 14.47 | 63.54
MELK4 R1 | 400 | 104.7 | 37.81 | 19.76 | 73.22 | 88.09 | 34.69 | 14.47 | 63.54
MELK4 R2 | 400 | 104.7 | 37.81 | 19.76 | 73.22 | 88.09 | 34.69 | 14.47 | 63.54
MELK4 R3 | 400 | 104.7 | 37.81 | 19.76 | 73.22 | 88.09 | 34.69 | 14.47 | 63.54
MIDL4 M1 | 400 | 87.28 | 31.22 | 21.56 | 65.71 | 87.46 | 32.9 | 22.04 | 68.57
MIDL4 R1 | 400 | 87.28 | 31.22 | 21.56 | 65.71 | 87.46 | 32.9 | 22.04 | 68.57
MILB4 M1 | 400 | 108.71 | 40.94 | 30.51 | 88.42 | 83.54 | 33.66 | 19.97 | 67.58
MILB4 R1 | 400 | 108.71 | 40.94 | 30.51 | 88.42 | 83.54 | 33.66 | 19.97 | 67.58
MILH1 M1 | 132 | 40.91 | 15.05 | 9.1 | 30.38 | 47.14 | 19.27 | 9.08 | 36.33
MILH1 M2 | 132 | 40.91 | 15.05 | 9.1 | 30.38 | 47.14 | 19.27 | 9.08 | 36.33
MILH1 R1 | 132 | 40.88 | 15.05 | 9.06 | 30.34 | 47.08 | 19.26 | 8.88 | 36.12
MILH1 R2 | 132 | 40.88 | 15.05 | 9.06 | 30.34 | 47.08 | 19.26 | 8.88 | 36.12
MITY4 MC1 | 400 | 81.1 | 30.69 | 21.44 | 64.85 | 62.34 | 25.23 | 14.31 | 49.98
MITY4 MC2 | 400 | 81.1 | 30.69 | 21.44 | 64.85 | 62.34 | 25.23 | 14.31 | 49.98
MITY4 MC3 | 400 | 81.1 | 30.69 | 21.44 | 64.85 | 62.34 | 25.23 | 14.31 | 49.98
MITY4 MC4 | 400 | 81.1 | 30.69 | 21.44 | 64.85 | 62.34 | 25.23 | 14.31 | 49.98
MONF2 M1 | 275 | 65.03 | 23.5 | 17.34 | 50.57 | 66.25 | 25.14 | 16.1 | 51.65
MONF2 M2 | 275 | 65.03 | 23.5 | 17.34 | 50.57 | 66.25 | 25.14 | 16.1 | 51.65
MONF2 R1 | 275 | 57.17 | 20.66 | 18.14 | 47.36 | 59.95 | 22.46 | 17.41 | 49.17
MONF2 R2 | 275 | 57.17 | 20.66 | 18.14 | 47.36 | 59.95 | 22.46 | 17.41 | 49.17
MONF4 MC2 | 400 | 79.5 | 28.87 | 18.83 | 59.66 | 70 | 26.78 | 15.61 | 53.49
MONF4 MC3 | 400 | 79.5 | 28.87 | 18.83 | 59.66 | 70 | 26.78 | 15.61 | 53.49
NECH2 MC1 | 275 | 73.01 | 26.25 | 18.2 | 55.32 | 73.87 | 28.4 | 15.86 | 56.02
NECH2 MC2 | 275 | 73.01 | 26.25 | 18.2 | 55.32 | 73.87 | 28.4 | 15.86 | 56.02
NECH2 MC3 | 275 | 73.01 | 26.25 | 18.2 | 55.32 | 73.87 | 28.4 | 15.86 | 56.02
NECH2 MC4 | 275 | 73.01 | 26.25 | 18.2 | 55.32 | 73.87 | 28.4 | 15.86 | 56.02
NECT4 M1 | 400 | 80.29 | 29.29 | 20.74 | 62.17 | 64.63 | 24.82 | 15.49 | 50.6
NECT4 R1 | 400 | 80.29 | 29.29 | 20.74 | 62.17 | 64.63 | 24.82 | 15.49 | 50.6
NEEP2 M1 | 275 | 59.31 | 21.92 | 12.76 | 43.75 | 62.26 | 24.76 | 12.02 | 47.04
NEEP2 M2 | 275 | 59.31 | 21.92 | 12.76 | 43.75 | 62.26 | 24.76 | 12.02 | 47.04
NEEP2 R1/R2 | 275 | 59.31 | 21.92 | 12.76 | 43.75 | 62.26 | 24.76 | 12.02 | 47.04
NEWX2 M5 | 275 | 77.22 | 27.75 | 20.69 | 59.93 | 83.95 | 32.95 | 18.38 | 64.97
NEWX2 M6 | 275 | 77.22 | 27.75 | 20.69 | 59.93 | 83.95 | 32.95 | 18.38 | 64.97
NEWX2 R5 | 275 | 77.22 | 27.75 | 20.69 | 59.93 | 83.95 | 32.95 | 18.38 | 64.97
NEWX2 R6 | 275 | 77.22 | 27.75 | 20.69 | 59.93 | 83.95 | 32.95 | 18.38 | 64.97
NFLE4 M1 | 400 | 111.08 | 38.7 | 25.88 | 80.61 | 89.27 | 34.86 | 16.1 | 65.4
NFLE4 M2 | 400 | 111.08 | 38.7 | 25.88 | 80.61 | 89.27 | 34.86 | 16.1 | 65.4
NFLE4 R1 | 400 | 111.08 | 38.7 | 25.88 | 80.61 | 89.27 | 34.86 | 16.1 | 65.4
NFLE4 R2 | 400 | 111.08 | 38.7 | 25.88 | 80.61 | 89.27 | 34.86 | 16.1 | 65.4
NHYD2A | 275 | 47.04 | 17.92 | 2.64 | 27.98 | 40.1 | 19.02 | 0.47 | 27.37
NHYD2B | 275 | 49.72 | 18.86 | 2.39 | 29.06 | 41.88 | 19.28 | 1.1 | 28.36
NHYD2C | 275 | 49.72 | 18.86 | 2.39 | 29.06 | 41.88 | 19.28 | 1.1 | 28.36
NINF4 M1 | 400 | 65.38 | 23.34 | 14.04 | 47.04 | 59.87 | 22.76 | 13.46 | 45.65
NINF4 M2 | 400 | 65.38 | 23.34 | 14.04 | 47.04 | 59.87 | 22.76 | 13.46 | 45.65
NINF4 R1 | 400 | 65.38 | 23.34 | 14.04 | 47.04 | 59.87 | 22.76 | 13.46 | 45.65
NINF4 R2 | 400 | 65.38 | 23.34 | 14.04 | 47.04 | 59.87 | 22.76 | 13.46 | 45.65
NORL2A | 275 | 51.93 | 19.14 | 3.93 | 30.99 | 51.26 | 21.09 | 2.3 | 32.12
NORL2B | 275 | 51.09 | 18.9 | 3.41 | 30.13 | 50.36 | 21.01 | 2 | 31.71
NORM4 M1 | 400 | 80.55 | 29.25 | 20.85 | 62.21 | 60.85 | 23.64 | 13.75 | 47.19
NORM4 M2 | 400 | 80.55 | 29.25 | 20.85 | 62.21 | 60.85 | 23.64 | 13.75 | 47.19
NORM4 R1 | 400 | 80.55 | 29.25 | 20.85 | 62.21 | 60.85 | 23.64 | 13.75 | 47.19
NORM4 R2 | 400 | 80.55 | 29.25 | 20.85 | 62.21 | 60.85 | 23.64 | 13.75 | 47.19
NORT2 M1 | 275 | 87.74 | 30.8 | 24.11 | 67.66 | 86.23 | 32.61 | 19.8 | 65.92
NORT2 M2 | 275 | 87.74 | 30.8 | 24.11 | 67.66 | 86.23 | 32.61 | 19.8 | 65.92
NORT2 R1 | 275 | 87.74 | 30.8 | 24.11 | 67.66 | 86.23 | 32.61 | 19.8 | 65.92
NORT2 R2 | 275 | 87.74 | 30.8 | 24.11 | 67.66 | 86.23 | 32.61 | 19.8 | 65.92
NORT4 M1 | 400 | 95.79 | 34.81 | 30.64 | 79.87 | 77.76 | 30.09 | 22.23 | 64.78
NORT4 M2 | 400 | 95.79 | 34.81 | 30.64 | 79.87 | 77.76 | 30.09 | 22.23 | 64.78
NORT4 R1 | 400 | 95.79 | 34.81 | 30.64 | 79.87 | 77.76 | 30.09 | 22.23 | 64.78
NORT4 R2 | 400 | 95.79 | 34.81 | 30.64 | 79.87 | 77.76 | 30.09 | 22.23 | 64.78
NURS4 MC1 | 400 | 65.51 | 23.2 | 9.16 | 41.98 | 61.27 | 23.15 | 9.16 | 41.9
NURS4 MC2 | 400 | 65.51 | 23.2 | 9.16 | 41.98 | 61.27 | 23.15 | 9.16 | 41.9
NURS4A | 400 | 54.97 | 20.05 | 11.56 | 39.91 | 50.96 | 19.44 | 11.24 | 38.74
OCKH1 M1 | 132 | 26.28 | 9.34 | 8.91 | 22.11 | 34.52 | 12.61 | 11.53 | 29.36
OCKH1 M2 | 132 | 26.28 | 9.34 | 8.91 | 22.11 | 34.52 | 12.61 | 11.53 | 29.36
OCKH1 R1 | 132 | 26.28 | 9.34 | 8.91 | 22.11 | 34.52 | 12.61 | 11.53 | 29.36
OCKH1 R2 | 132 | 26.28 | 9.34 | 8.91 | 22.11 | 34.52 | 12.61 | 11.53 | 29.36
OCKH2 MC1 | 275 | 56.19 | 20.53 | 10.91 | 39.94 | 58.58 | 22.81 | 11.24 | 43.5
OCKH2 MC2 | 275 | 56.19 | 20.53 | 10.91 | 39.94 | 58.58 | 22.81 | 11.24 | 43.5
OCKH2 MC3 | 275 | 56.19 | 20.53 | 10.91 | 39.94 | 58.58 | 22.81 | 11.24 | 43.5
OCKH2 MC4 | 275 | 56.19 | 20.53 | 10.91 | 39.94 | 58.58 | 22.81 | 11.24 | 43.5
OCKH2A | 275 | 49.19 | 17.67 | 4.39 | 29.37 | 49.49 | 19.08 | 4.92 | 31.9
OFFE2 MC1 | 275 | 72.18 | 26.14 | 14.62 | 51.58 | 61.52 | 24.52 | 8.77 | 43.44
OFFE2 MC2 | 275 | 72.18 | 26.14 | 14.62 | 51.58 | 61.52 | 24.52 | 8.77 | 43.44
OLDB2 MC1 | 275 | 53.43 | 19.65 | 10.79 | 38.59 | 55.26 | 21.37 | 11.04 | 41.25
OLDB2 MC2 | 275 | 53.43 | 19.65 | 10.79 | 38.59 | 55.26 | 21.37 | 11.04 | 41.25
OLDS1 M1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLDS1 M2 | 132 | 34.04 | 12.36 | 4 | 21.48 | 30.74 | 12.29 | 1.81 | 19.19
OSBA4 MC1 | 400 | 56.63 | 20.88 | 13.36 | 42.88 | 50.48 | 19.26 | 12.45 | 39.68
OSBA4 MC2 | 400 | 56.63 | 20.88 | 13.36 | 42.88 | 50.48 | 19.26 | 12.45 | 39.68
OSBA4 MC3/4 | 400 | 57.43 | 21.27 | 13.42 | 43.5 | 44.88 | 17.4 | 9.65 | 34.25
PADI1 M1 | 132 | 31.21 | 10.97 | 10.94 | 26.46 | 38.55 | 14.12 | 13.18 | 33.15
PADI1 M2 | 132 | 31.21 | 10.97 | 10.94 | 26.46 | 38.55 | 14.12 | 13.18 | 33.15
PADI1 R1 | 132 | 31.21 | 10.97 | 10.94 | 26.46 | 38.55 | 14.12 | 13.18 | 33.15
PADI1 R2 | 132 | 31.21 | 10.97 | 10.94 | 26.46 | 38.55 | 14.12 | 13.18 | 33.15
PADI4 MC1 | 400 | 75.05 | 27.58 | 15.76 | 54.76 | 56.87 | 22.49 | 9.75 | 41.55
PADI4 MC2 | 400 | 75.05 | 27.58 | 15.76 | 54.76 | 56.87 | 22.49 | 9.75 | 41.55
PADI4 MC3 | 400 | 75.05 | 27.58 | 15.76 | 54.76 | 56.87 | 22.49 | 9.75 | 41.55
PADI4 MC4 | 400 | 75.05 | 27.58 | 15.76 | 54.76 | 56.87 | 22.49 | 9.75 | 41.55
PELH4 M1 | 400 | 144.48 | 51.18 | 36.14 | 108.52 | 112.98 | 43.84 | 21.45 | 83.44
PELH4 M2 | 400 | 144.48 | 51.18 | 36.14 | 108.52 | 112.98 | 43.84 | 21.45 | 83.44
PELH4 R1 | 400 | 144.48 | 51.18 | 36.14 | 108.52 | 112.98 | 43.84 | 21.45 | 83.44
PELH4 R2 | 400 | 144.48 | 51.18 | 36.14 | 108.52 | 112.98 | 43.84 | 21.45 | 83.44
PEMB1 M1 | 132 | 34.36 | 12.28 | 12.19 | 29.56 | 43.12 | 16.09 | 15.05 | 37.81
PEMB1 M2 | 132 | 34.36 | 12.28 | 12.19 | 29.56 | 43.12 | 16.09 | 15.05 | 37.81
PEMB1 R1 | 132 | 34.36 | 12.28 | 12.19 | 29.56 | 43.12 | 16.09 | 15.05 | 37.81
PEMB1 R2 | 132 | 34.36 | 12.28 | 12.19 | 29.56 | 43.12 | 16.09 | 15.05 | 37.81
PEMB4 M1 | 400 | 62.9 | 22.45 | 22.04 | 53.79 | 65.97 | 24.36 | 24.04 | 58.49
PEMB4 M2 | 400 | 62.9 | 22.45 | 22.04 | 53.79 | 65.97 | 24.36 | 24.04 | 58.49
PEMB4 M3 | 400 | 62.9 | 22.45 | 22.04 | 53.79 | 65.97 | 24.36 | 24.04 | 58.49
PEMB4 M4 | 400 | 62.9 | 22.45 | 22.04 | 53.79 | 65.97 | 24.36 | 24.04 | 58.49
PEMB4 R1/2 | 400 | 62.9 | 22.45 | 22.04 | 53.79 | 65.97 | 24.36 | 24.04 | 58.49
PEMB4 R3/4 | 400 | 62.9 | 22.45 | 22.04 | 53.79 | 65.97 | 24.36 | 24.04 | 58.49
PENN2 MC1 | 275 | 66.54 | 24.19 | 14.06 | 48.27 | 69.73 | 26.72 | 14.81 | 52.59
PENN2 MC2 | 275 | 66.54 | 24.19 | 14.06 | 48.27 | 69.73 | 26.72 | 14.81 | 52.59
PENN2 MC3 | 275 | 66.54 | 24.19 | 14.06 | 48.27 | 69.73 | 26.72 | 14.81 | 52.59
PENN2 MC4 | 275 | 66.54 | 24.19 | 14.06 | 48.27 | 69.73 | 26.72 | 14.81 | 52.59
PENT4 M1 | 400 | 79.49 | 27.87 | 22.21 | 61.63 | 81.12 | 30.12 | 22.13 | 64.73
PENT4 M2 | 400 | 79.49 | 27.87 | 22.21 | 61.63 | 81.12 | 30.12 | 22.13 | 64.73
PENT4 R1 | 400 | 79.49 | 27.87 | 22.21 | 61.63 | 81.12 | 30.12 | 22.13 | 64.73
PENT4 R2 | 400 | 79.49 | 27.87 | 22.21 | 61.63 | 81.12 | 30.12 | 22.13 | 64.73
PEWO2A | 275 | 69.39 | 25.18 | 19.87 | 55.47 | 70.48 | 26.53 | 19.11 | 56.62
PEWO2B | 275 | 69.17 | 25.4 | 24.41 | 60.34 | 70.38 | 26.56 | 24.22 | 61.78
PEWO4 M1 | 400 | 96.74 | 35.49 | 30.16 | 80.35 | 87.9 | 34.06 | 25.58 | 73.74
PEWO4 M2 | 400 | 96.74 | 35.49 | 30.16 | 80.35 | 87.9 | 34.06 | 25.58 | 73.74
PEWO4 M3 | 400 | 96.74 | 35.49 | 30.16 | 80.35 | 87.9 | 34.06 | 25.58 | 73.74
PEWO4 M4 | 400 | 96.74 | 35.49 | 30.16 | 80.35 | 87.9 | 34.06 | 25.58 | 73.74
PEWO4 R1/2 | 400 | 96.74 | 35.49 | 30.16 | 80.35 | 87.9 | 34.06 | 25.58 | 73.74
PEWO4 R3/4 | 400 | 96.74 | 35.49 | 30.16 | 80.35 | 87.9 | 34.06 | 25.58 | 73.74
PITS2 MC1 | 275 | 60.89 | 22.19 | 8.56 | 39.94 | 65.46 | 25.7 | 7.56 | 43.91
PITS2 MC2 | 275 | 60.89 | 22.19 | 8.56 | 39.94 | 65.46 | 25.7 | 7.56 | 43.91
PITS2 MC3 | 275 | 60.89 | 22.19 | 8.56 | 39.94 | 65.46 | 25.7 | 7.56 | 43.91
PITS2 MC4 | 275 | 60.89 | 22.19 | 8.56 | 39.94 | 65.46 | 25.7 | 7.56 | 43.91
POPP2 MC1 | 275 | 27.28 | 10.61 | 3.98 | 18.99 | 25.24 | 10.06 | 4.67 | 18.9
POPP2 MC2 | 275 | 27.28 | 10.61 | 3.98 | 18.99 | 25.24 | 10.06 | 4.67 | 18.9
PUDM4 MC1 | 400 | 101.32 | 35.36 | 24.66 | 74.67 | 106.16 | 42.16 | 19.78 | 79.41
PUDM4 MC2 | 400 | 101.32 | 35.36 | 24.66 | 74.67 | 106.16 | 42.16 | 19.78 | 79.41
PYLE2 MC1 | 275 | 48.68 | 17.95 | 9.01 | 34.38 | 45.06 | 17.75 | 8.07 | 33.17
PYLE2 MC2 | 275 | 48.71 | 17.96 | 9.01 | 34.41 | 45.1 | 17.76 | 8.08 | 33.2
QUER4A | 400 | 78.33 | 27.87 | 9.62 | 49.04 | 67.81 | 26.2 | 4.84 | 41.9
QUER4A_HEYS | 400 | 78.33 | 27.87 | 9.62 | 49.04 | 67.81 | 26.2 | 4.84 | 41.9
QUER4A_HUTT | 400 | 78.33 | 27.87 | 9.62 | 49.04 | 67.81 | 26.2 | 4.84 | 41.9
QUER4A_PEWO | 400 | 78.33 | 27.87 | 9.62 | 49.04 | 67.81 | 26.2 | 4.84 | 41.9
QUER4B | 400 | 78.92 | 28.05 | 9.78 | 49.46 | 69.58 | 26.79 | 5.34 | 43.23
QUER4B_HEYS | 400 | 78.92 | 28.05 | 9.78 | 49.46 | 69.58 | 26.79 | 5.34 | 43.23
QUER4B_HUTT | 400 | 78.92 | 28.05 | 9.78 | 49.46 | 69.58 | 26.79 | 5.34 | 43.23
QUER4B_PEWO | 400 | 78.92 | 28.05 | 9.78 | 49.46 | 69.58 | 26.79 | 5.34 | 43.23
RAIN2 MC1 | 275 | 90.74 | 32.23 | 23.7 | 69.28 | 86.46 | 33.02 | 18.05 | 64.75
RAIN2 MC2 | 275 | 90.74 | 32.23 | 23.7 | 69.28 | 86.46 | 33.02 | 18.05 | 64.75
RAIN2 MC3 | 275 | 90.74 | 32.23 | 23.7 | 69.28 | 86.46 | 33.02 | 18.05 | 64.75
RAIN2 MC4 | 275 | 90.74 | 32.23 | 23.7 | 69.28 | 86.46 | 33.02 | 18.05 | 64.75
RASS4 M1 | 400 | 54.55 | 20.25 | 16.63 | 45.27 | 45.67 | 17.77 | 12.78 | 37.9
RASS4 M2 | 400 | 54.55 | 20.25 | 16.63 | 45.27 | 45.67 | 17.77 | 12.78 | 37.9
RASS4 R1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RASS4 R2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RATS1 M1 | 132 | 42.85 | 15.1 | 13.72 | 35.07 | 48.32 | 17.96 | 15.89 | 41.29
RATS1 M2 | 132 | 42.85 | 15.1 | 13.72 | 35.07 | 48.32 | 17.96 | 15.89 | 41.29
RATS1 R1 | 132 | 39.79 | 14.12 | 12.66 | 32.64 | 44.62 | 16.72 | 13.39 | 37.04
RATS1 R2 | 132 | 39.79 | 14.12 | 12.66 | 32.64 | 44.62 | 16.72 | 13.39 | 37.04
RATS2A | 275 | 42.76 | 15.48 | 9.19 | 31.08 | 44.12 | 16.12 | 15.78 | 38.58
RATS4 M1 | 400 | 116.99 | 42.56 | 21.44 | 81.63 | 99.47 | 39.42 | 16.22 | 71.98
RATS4 M2 | 400 | 116.99 | 42.56 | 21.44 | 81.63 | 99.47 | 39.42 | 16.22 | 71.98
RATS4 M3 | 400 | 116.99 | 42.56 | 21.44 | 81.63 | 99.47 | 39.42 | 16.22 | 71.98
RATS4 M4 | 400 | 116.99 | 42.56 | 21.44 | 81.63 | 99.47 | 39.42 | 16.22 | 71.98
RATS4 R1/2 | 400 | 116.99 | 42.56 | 21.44 | 81.63 | 99.47 | 39.42 | 16.22 | 71.98
RATS4 R3/4 | 400 | 116.99 | 42.56 | 21.44 | 81.63 | 99.47 | 39.42 | 16.22 | 71.98
RAYL4 M1 | 400 | 112.34 | 40.71 | 35.65 | 93.23 | 88.52 | 34.67 | 24.01 | 73.04
RAYL4 M2 | 400 | 112.34 | 40.71 | 35.65 | 93.23 | 88.52 | 34.67 | 24.01 | 73.04
RAYL4 R1 | 400 | 112.34 | 40.71 | 35.65 | 93.23 | 88.52 | 34.67 | 24.01 | 73.04
RAYL4 R2 | 400 | 112.34 | 40.71 | 35.65 | 93.23 | 88.52 | 34.67 | 24.01 | 73.04
REBR2 MC1 | 275 | 54.25 | 20.12 | 17.95 | 46.4 | 51.92 | 20.22 | 15.07 | 43.66
REBR2 MC2 | 275 | 53.82 | 19.89 | 17.89 | 46.02 | 53.04 | 20.67 | 15.07 | 44.3
REBR2 MC3 | 275 | 53.82 | 19.89 | 17.89 | 46.02 | 53.04 | 20.67 | 15.07 | 44.3
REBR2 MC4 | 275 | 54.25 | 20.12 | 17.95 | 46.4 | 51.92 | 20.22 | 15.07 | 43.66
RHIG4 M1 | 400 | 54.71 | 19.8 | 12.39 | 40.39 | 57.34 | 21.55 | 14.69 | 45.17
RHIG4 R1 | 400 | 54.71 | 19.8 | 12.39 | 40.39 | 57.34 | 21.55 | 14.69 | 45.17
RICH4 M1 | 400 | 63.85 | 22.64 | 13.22 | 45.25 | 45.73 | 17.75 | 9.62 | 34.73
RICH4 R1 | 400 | 63.85 | 22.64 | 13.22 | 45.25 | 45.73 | 17.75 | 9.62 | 34.73
ROCH2 MC1 | 275 | 72.04 | 26.15 | 9.79 | 46.77 | 68.59 | 26.6 | 9.45 | 47.07
ROCH2 MC2 | 275 | 72.04 | 26.15 | 9.79 | 46.77 | 68.59 | 26.6 | 9.45 | 47.07
ROCH2 MC3 | 275 | 72.04 | 26.15 | 9.79 | 46.77 | 68.59 | 26.6 | 9.45 | 47.07
ROCH2 MC4 | 275 | 72.04 | 26.15 | 9.79 | 46.77 | 68.59 | 26.6 | 9.45 | 47.07
ROCK1A | 132 | 47.31 | 16.31 | 17.09 | 40.15 | 50.01 | 18.05 | 16.78 | 42.31
RUGE4 M1 | 400 | 64.25 | 24.22 | 9.9 | 44.14 | 50.62 | 20.46 | 6.92 | 35.86
RUGE4 M2 | 400 | 64.25 | 24.22 | 9.9 | 44.14 | 50.62 | 20.46 | 6.92 | 35.86
RUGE4 R1 | 400 | 64.25 | 24.22 | 9.9 | 44.14 | 50.62 | 20.46 | 6.92 | 35.86
RUGE4 R2 | 400 | 64.25 | 24.22 | 9.9 | 44.14 | 50.62 | 20.46 | 6.92 | 35.86
RYEH4 M1 | 400 | 79.84 | 28.62 | 21.52 | 61.99 | 80.7 | 30.11 | 22.62 | 65.21
RYEH4 R1 | 400 | 79.84 | 28.62 | 21.52 | 61.99 | 80.7 | 30.11 | 22.62 | 65.21
RYHA4 MC1 | 400 | 44.1 | 16.58 | 9.62 | 33.07 | 28.75 | 11.48 | 4.07 | 20.31
SAEN2 MC1 | 275 | 75.43 | 26.79 | 22.49 | 60.38 | 72.45 | 26.94 | 21.79 | 59.88
SAEN2 MC2 | 275 | 75.43 | 26.79 | 22.49 | 60.38 | 72.45 | 26.94 | 21.79 | 59.88
SAES2 M | 275 | 76.01 | 26.96 | 22.8 | 60.93 | 73.4 | 27.22 | 22.76 | 61.25
SAES2 R | 275 | 76.01 | 26.96 | 22.8 | 60.93 | 73.4 | 27.22 | 22.76 | 61.25
SAFO4 M1 | 400 | 58.7623 | 21.8731 | 17.5161 | 48.4494 | 48.1056 | 19.0063 | 12.4725 | 39.3514
SALH2 MC1 | 275 | 78.71 | 28.02 | 18.8 | 58.43 | 75.9 | 28.9 | 15.69 | 56.55
SALH2 MC2 | 275 | 78.71 | 28.02 | 18.8 | 58.43 | 75.9 | 28.9 | 15.69 | 56.55
SEAB4 M2 | 400 | 83.81 | 30.37 | 26.77 | 69.72 | 81.85 | 30.95 | 26.7 | 70.48
SEAB4 R1 | 400 | 83.81 | 30.37 | 26.77 | 69.72 | 81.85 | 30.95 | 26.7 | 70.48
SEAB4 R2 | 400 | 83.81 | 30.37 | 26.77 | 69.72 | 81.85 | 30.95 | 26.7 | 70.48
SELL4 M1 | 400 | 82.33 | 28.5 | 18.57 | 58.88 | 67.33 | 25.47 | 15.76 | 51.78
SELL4 M2 | 400 | 82.33 | 28.5 | 18.57 | 58.88 | 67.33 | 25.47 | 15.76 | 51.78
SELL4 R1 | 400 | 82.33 | 28.5 | 18.57 | 58.88 | 67.33 | 25.47 | 15.76 | 51.78
SELL4 R2 | 400 | 82.33 | 28.5 | 18.57 | 58.88 | 67.33 | 25.47 | 15.76 | 51.78
SELW4 M3 | 400 | 82.15 | 28.45 | 18.52 | 58.75 | 66.97 | 25.35 | 15.56 | 51.41
SELW4 M4 | 400 | 82.15 | 28.45 | 18.52 | 58.75 | 66.97 | 25.35 | 15.56 | 51.41
SELW4 R3 | 400 | 82.15 | 28.45 | 18.52 | 58.75 | 66.97 | 25.35 | 15.56 | 51.41
SELW4 R4 | 400 | 82.15 | 28.45 | 18.52 | 58.75 | 66.97 | 25.35 | 15.56 | 51.41
SHBA4 M1 | 400 | 91.18 | 32.89 | 32.89 | 79.41 | 86.79 | 32.53 | 30.46 | 76.46
SHBA4 M2 | 400 | 91.18 | 32.89 | 32.89 | 79.41 | 86.79 | 32.53 | 30.46 | 76.46
SHBA4 R1 | 400 | 91.18 | 32.89 | 32.89 | 79.41 | 86.79 | 32.53 | 30.46 | 76.46
SHBA4 R2 | 400 | 91.18 | 32.89 | 32.89 | 79.41 | 86.79 | 32.53 | 30.46 | 76.46
SHEC2 MC1 | 275 | 53.94 | 20.17 | 10.4 | 38.93 | 54.58 | 22.49 | 7.48 | 39.28
SHEC2 MC2 | 275 | 53.94 | 20.17 | 10.4 | 38.93 | 54.58 | 22.49 | 7.48 | 39.28
SHRE4B | 400 | 57.05 | 21.37 | 10.68 | 40.9 | 45 | 17.97 | 7.23 | 32.64
SHUR4 R2/4 | 400 | 78.1774 | 28.3642 | 15.6061 | 55.7191 | 61.812 | 24.5739 | 9.7868 | 44.5395
SING4 MC1 | 400 | 99.48 | 35.01 | 23.15 | 72.65 | 80.51 | 31.42 | 13.85 | 58.28
SING4 MC2 | 400 | 99.48 | 35.01 | 23.15 | 72.65 | 80.51 | 31.42 | 13.85 | 58.28
SIZE1 M1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIZE1 M2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIZE1 R1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIZE1 R2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIZE4 M1 | 400 | 82.97 | 29.47 | 23.43 | 65.11 | 80.03 | 29.59 | 24.33 | 66.18
SIZE4 M2 | 400 | 82.97 | 29.47 | 23.43 | 65.11 | 80.03 | 29.59 | 24.33 | 66.18
SIZE4 M3 | 400 | 82.97 | 29.47 | 23.43 | 65.11 | 80.03 | 29.59 | 24.33 | 66.18
SIZE4 M4 | 400 | 82.97 | 29.47 | 23.43 | 65.11 | 80.03 | 29.59 | 24.33 | 66.18
SIZE4 R1 | 400 | 82.97 | 29.47 | 23.43 | 65.11 | 80.03 | 29.59 | 24.33 | 66.18
SIZE4 R2 | 400 | 82.97 | 29.47 | 23.43 | 65.11 | 80.03 | 29.59 | 24.33 | 66.18
SIZE4 R3 | 400 | 82.97 | 29.47 | 23.43 | 65.11 | 80.03 | 29.59 | 24.33 | 66.18
SIZE4 R4 | 400 | 82.97 | 29.47 | 23.43 | 65.11 | 80.03 | 29.59 | 24.33 | 66.18
SJOW2 MC1 | 275 | 25.98 | 9.22 | 10.22 | 23.25 | 30.81 | 11.12 | 11.86 | 27.58
SJOW2 MC2 | 275 | 25.98 | 9.22 | 10.22 | 23.25 | 30.81 | 11.12 | 11.86 | 27.58
SJOW2 MC3 | 275 | 25.98 | 9.22 | 10.22 | 23.25 | 30.81 | 11.12 | 11.86 | 27.58
SJOW2 MC4 | 275 | 25.98 | 9.22 | 10.22 | 23.25 | 30.81 | 11.12 | 11.86 | 27.58
SJOW4 M1 | 400 | 118.02 | 40.38 | 29.87 | 86.97 | 139.82 | 51.55 | 34.62 | 107.53
SJOW4 M2 | 400 | 118.02 | 40.38 | 29.87 | 86.97 | 139.82 | 51.55 | 34.62 | 107.53
SJOW4 M3 | 400 | 118.02 | 40.38 | 29.87 | 86.97 | 139.82 | 51.55 | 34.62 | 107.53
SJOW4 M4 | 400 | 118.02 | 40.38 | 29.87 | 86.97 | 139.82 | 51.55 | 34.62 | 107.53
SJOW4 R1/2 | 400 | 118.02 | 40.38 | 29.87 | 86.97 | 139.82 | 51.55 | 34.62 | 107.53
SJOW4 R3/4 | 400 | 118.02 | 40.38 | 29.87 | 86.97 | 139.82 | 51.55 | 34.62 | 107.53
SKLG2 MC1 | 275 | 58.06 | 21.43 | 17.68 | 47.99 | 56.07 | 21.83 | 15.84 | 46.71
SKLG2 MC2 | 275 | 58.06 | 21.43 | 17.68 | 47.99 | 56.07 | 21.83 | 15.84 | 46.71
SKLG2 MC3 | 275 | 58.06 | 21.43 | 17.68 | 47.99 | 56.07 | 21.83 | 15.84 | 46.71
SKLG2 MC4 | 275 | 58.06 | 21.43 | 17.68 | 47.99 | 56.07 | 21.83 | 15.84 | 46.71
SMAN2 MC1 | 275 | 77.49 | 28.86 | 23.63 | 64.45 | 75.69 | 29.56 | 21.21 | 63.02
SMAN2 MC2 | 275 | 77.49 | 28.86 | 23.63 | 64.45 | 75.69 | 29.56 | 21.21 | 63.02
SMAN2 MC3 | 275 | 77.49 | 28.86 | 23.63 | 64.45 | 75.69 | 29.56 | 21.21 | 63.02
SMAN2 MC4 | 275 | 77.49 | 28.86 | 23.63 | 64.45 | 75.69 | 29.56 | 21.21 | 63.02
SPEN4 MC1 | 400 | 64.43 | 23.51 | 14.13 | 47.37 | 49.49 | 19.28 | 9.31 | 36.58
SPEN4 MC2 | 400 | 64.43 | 23.51 | 14.13 | 47.37 | 49.49 | 19.28 | 9.31 | 36.58
SPEN4 MC3 | 400 | 64.45 | 23.52 | 14.13 | 47.39 | 48.8 | 19.04 | 9.05 | 35.97
SPEN4 MC4 | 400 | 64.45 | 23.52 | 14.13 | 47.39 | 48.8 | 19.04 | 9.05 | 35.97
SPLN4 M1 | 400 | 88.5 | 31.98 | 24.52 | 69.74 | 82.96 | 31.22 | 23.1 | 67.25
SPLN4 R1 | 400 | 88.5 | 31.98 | 24.52 | 69.74 | 82.96 | 31.22 | 23.1 | 67.25
SSHI2 MC1 | 275 | 69.97 | 25.53 | 13.18 | 49.28 | 60.66 | 24.03 | 9.95 | 43.93
SSHI2 MC2 | 275 | 69.97 | 25.53 | 13.18 | 49.28 | 60.66 | 24.03 | 9.95 | 43.93
STAL2 M1 | 275 | 82.91 | 30.5 | 16.11 | 59.25 | 76.71 | 29.96 | 14.6 | 56.97
STAL2 M2 | 275 | 82.91 | 30.5 | 16.11 | 59.25 | 76.71 | 29.96 | 14.6 | 56.97
STAL2 R1 | 275 | 82.91 | 30.5 | 16.11 | 59.25 | 76.71 | 29.96 | 14.6 | 56.97
STAL2 R2 | 275 | 82.91 | 30.5 | 16.11 | 59.25 | 76.71 | 29.96 | 14.6 | 56.97
STAL4 MC1 | 400 | 36.35 | 13.41 | 9.38 | 28.34 | 32.49 | 12.58 | 8.01 | 25.8
STAL4 MC2 | 400 | 52.39 | 19.84 | 9.96 | 38.01 | 39.92 | 15.91 | 6.35 | 28.86
STAY4 M1 | 400 | 113.92 | 41.56 | 26.69 | 85.46 | 108.56 | 41.4 | 27.78 | 86.33
STAY4 M2 | 400 | 113.92 | 41.56 | 26.69 | 85.46 | 108.56 | 41.4 | 27.78 | 86.33
STAY4 R1 | 400 | 113.92 | 41.56 | 26.69 | 85.46 | 108.56 | 41.4 | 27.78 | 86.33
STAY4 R2 | 400 | 113.92 | 41.56 | 26.69 | 85.46 | 108.56 | 41.4 | 27.78 | 86.33
STAY4A | 400 | 75.07 | 27.56 | 20.73 | 59.7 | 68.66 | 26.01 | 19.88 | 56.66
STEN1 M1 | 132 | 55.78 | 19.63 | 19.7 | 47.45 | 68.16 | 25.1 | 23.26 | 58.76
STEN1 M2 | 132 | 55.78 | 19.63 | 19.7 | 47.45 | 68.16 | 25.1 | 23.26 | 58.76
STEN1 R1 | 132 | 55.78 | 19.63 | 19.7 | 47.45 | 68.16 | 25.1 | 23.26 | 58.76
STEN1 R2 | 132 | 55.78 | 19.63 | 19.7 | 47.45 | 68.16 | 25.1 | 23.26 | 58.76
STES1 M1 | 132 | 56.04 | 19.19 | 15.73 | 42.87 | 68.16 | 24.82 | 17.89 | 52.99
STES1 M2 | 132 | 56.04 | 19.19 | 15.73 | 42.87 | 68.16 | 24.82 | 17.89 | 52.99
STES1 R1 | 132 | 56.04 | 19.19 | 15.73 | 42.87 | 68.16 | 24.82 | 17.89 | 52.99
STES1 R2 | 132 | 56.04 | 19.19 | 15.73 | 42.87 | 68.16 | 24.82 | 17.89 | 52.99
STEW2 M1 | 275 | 84.2 | 30.98 | 26.26 | 70.08 | 79.21 | 30.43 | 24.12 | 67.16
STEW2 M2 | 275 | 84.2 | 30.98 | 26.26 | 70.08 | 79.21 | 30.43 | 24.12 | 67.16
STEW2 R1 | 275 | 84.2 | 30.98 | 26.26 | 70.08 | 79.21 | 30.43 | 24.12 | 67.16
STEW2 R2 | 275 | 84.2 | 30.98 | 26.26 | 70.08 | 79.21 | 30.43 | 24.12 | 67.16
STEW4 M1 | 400 | 83.78 | 30.59 | 26.31 | 69.58 | 62.75 | 24.39 | 18.23 | 52.73
STEW4 M2 | 400 | 83.78 | 30.59 | 26.31 | 69.58 | 62.75 | 24.39 | 18.23 | 52.73
STEW4 R1 | 400 | 83.78 | 30.59 | 26.31 | 69.58 | 62.75 | 24.39 | 18.23 | 52.73
STEW4 R2a | 400 | 83.78 | 30.59 | 26.31 | 69.58 | 62.75 | 24.39 | 18.23 | 52.73
STOB4 M1 | 400 | 62.12 | 23.54 | 10.84 | 44.13 | 50.37 | 20.25 | 7.62 | 36.27
STOB4 R1 | 400 | 62.12 | 23.54 | 10.84 | 44.13 | 50.37 | 20.25 | 7.62 | 36.27
STSB4 MC1 | 400 | 57.7 | 21.4 | 12.49 | 42.76 | 45.81 | 18.05 | 7.72 | 33.24
STSB4 MC2 | 400 | 57.7 | 21.4 | 12.49 | 42.76 | 45.81 | 18.05 | 7.72 | 33.24
STSB4A | 400 | 53.66 | 19.72 | 5.71 | 33.59 | 41.71 | 16.32 | 3.09 | 26.18
SUND4 M1 | 400 | 124.29 | 44.9 | 27.43 | 90.93 | 107.76 | 41.72 | 21.58 | 80.58
SUND4 M2 | 400 | 104.3 | 38.19 | 22.13 | 76.14 | 90.79 | 35.23 | 17.94 | 67.76
SUND4 R1 | 400 | 124.29 | 44.9 | 27.43 | 90.93 | 107.76 | 41.72 | 21.58 | 80.58
SUND4 R2 | 400 | 104.3 | 38.19 | 22.13 | 76.14 | 90.79 | 35.23 | 17.94 | 67.76
SUTB4A | 400 | 90.78 | 33.45 | 20.73 | 68.04 | 76.11 | 29.52 | 17.25 | 59
SWAN2 MC3 | 275 | 26.06 | 9.42 | 8.45 | 21.78 | 28.55 | 10.55 | 8.87 | 23.79
SWAN2 MC4 | 275 | 26.06 | 9.42 | 8.45 | 21.78 | 28.55 | 10.55 | 8.87 | 23.79
SWAN4 M1 | 400 | 38.95 | 14.29 | 8.99 | 29.2 | 34.59 | 13.16 | 8.13 | 26.75
SWAN4 M2 | 400 | 38.95 | 14.29 | 8.99 | 29.2 | 34.59 | 13.16 | 8.13 | 26.75
SWAN4 M3 | 400 | 60.37 | 21.56 | 14.38 | 44.87 | 60.93 | 22.96 | 14.3 | 46.77
SWAN4 M4 | 400 | 60.37 | 21.56 | 14.38 | 44.87 | 60.93 | 22.96 | 14.3 | 46.77
SWAN4 R3 | 400 | 60.37 | 21.56 | 14.38 | 44.87 | 60.93 | 22.96 | 14.3 | 46.77
SWAN4 R4 | 400 | 60.37 | 21.56 | 14.38 | 44.87 | 60.93 | 22.96 | 14.3 | 46.77
TAUN4 M1 | 400 | 55.44 | 20.58 | 10.3 | 39.4 | 46.08 | 18.31 | 7.35 | 33.25
TAUN4 M2 | 400 | 55.46 | 20.59 | 10.27 | 39.38 | 46.04 | 18.31 | 7.32 | 33.21
TEMP2 MC1 | 275 | 59.82 | 22.12 | 12.22 | 43.5 | 62.09 | 24.61 | 11.01 | 45.81
TEMP2 MC2 | 275 | 59.82 | 22.12 | 12.22 | 43.5 | 62.09 | 24.61 | 11.01 | 45.81
TEMP2 MC3 | 275 | 60.1 | 22.21 | 12.36 | 43.76 | 62.97 | 24.94 | 11.24 | 46.5
THOM2 M1 | 275 | 67.42 | 24.67 | 18.83 | 53.71 | 69.78 | 26.4 | 18.8 | 56.14
THOM2 R1 | 275 | 67.42 | 24.67 | 18.83 | 53.71 | 69.78 | 26.4 | 18.8 | 56.14
THOM4 MB5 | 400 | 87.98 | 32.18 | 18.91 | 64.43 | 75.6 | 29.26 | 14.84 | 56.22
THOM4 MB6 | 400 | 87.98 | 32.18 | 18.91 | 64.43 | 75.6 | 29.26 | 14.84 | 56.22
THOM4 MC1 | 400 | 86.95 | 31.4 | 21.09 | 65.51 | 78.14 | 29.94 | 16.95 | 59.29
THOM4 MC2 | 400 | 86.95 | 31.4 | 21.09 | 65.51 | 78.14 | 29.94 | 16.95 | 59.29
THOM4 MC3 | 400 | 86.95 | 31.4 | 21.09 | 65.51 | 78.14 | 29.94 | 16.95 | 59.29
THOM4 MC4 | 400 | 86.95 | 31.4 | 21.09 | 65.51 | 78.14 | 29.94 | 16.95 | 59.29
THOM4 RB5 | 400 | 87.98 | 32.18 | 18.91 | 64.43 | 75.6 | 29.26 | 14.84 | 56.22
THOM4 RB6 | 400 | 87.98 | 32.18 | 18.91 | 64.43 | 75.6 | 29.26 | 14.84 | 56.22
THTO4 M1 | 400 | 94.15 | 34.14 | 24.34 | 72.62 | 72.64 | 28.15 | 14.2 | 54.01
THTO4 M2 | 400 | 72.28 | 26.53 | 17.75 | 55.27 | 56.41 | 21.85 | 11.23 | 42.13
THTO4 M3 | 400 | 72.28 | 26.53 | 17.75 | 55.27 | 56.41 | 21.85 | 11.23 | 42.13
THTO4 M4 | 400 | 94.15 | 34.14 | 24.34 | 72.62 | 72.64 | 28.15 | 14.2 | 54.01
THTO4 R1/2 | 400 | 68.44 | 24.9 | 17.2 | 52.42 | 58.12 | 22.24 | 12.55 | 43.99
THTO4 R3/4 | 400 | 68.44 | 24.9 | 17.2 | 52.42 | 58.12 | 22.24 | 12.55 | 43.99
THUR2 MC1 | 275 | 64.91 | 24.5 | 10.46 | 45.11 | 65.85 | 26.1 | 10.99 | 47.89
THUR2 MC2 | 275 | 64.91 | 24.5 | 10.46 | 45.11 | 65.85 | 26.1 | 10.99 | 47.89
THUR2 MC3 | 275 | 64.91 | 24.5 | 10.46 | 45.11 | 65.85 | 26.1 | 10.99 | 47.89
THUR2 MC4 | 275 | 64.91 | 24.5 | 10.46 | 45.11 | 65.85 | 26.1 | 10.99 | 47.89
TILB2 M1 | 275 | 74.45 | 26.59 | 22.81 | 60.42 | 79.3 | 29.5 | 23.4 | 65.13
TILB2 M2 | 275 | 74.45 | 26.59 | 22.81 | 60.42 | 79.3 | 29.5 | 23.4 | 65.13
TILB2 R1 | 275 | 74.45 | 26.59 | 22.81 | 60.42 | 79.3 | 29.5 | 23.4 | 65.13
TILB2 R2 | 275 | 74.45 | 26.59 | 22.81 | 60.42 | 79.3 | 29.5 | 23.4 | 65.13
TILB4 M2 | 400 | 150.12 | 52.56 | 50.3 | 124.64 | 136.52 | 52.2 | 39.58 | 113.4
TILB4 M3 | 400 | 150.12 | 52.56 | 50.3 | 124.64 | 136.52 | 52.2 | 39.58 | 113.4
TILB4 R2 | 400 | 150.12 | 52.56 | 50.3 | 124.64 | 136.52 | 52.2 | 39.58 | 113.4
TILB4 R3 | 400 | 150.12 | 52.56 | 50.3 | 124.64 | 136.52 | 52.2 | 39.58 | 113.4
TINP2 M1 | 275 | 58.72 | 21.42 | 6.77 | 37.06 | 56.89 | 22.12 | 5.65 | 36.94
TINP2 M2 | 275 | 58.56 | 21.42 | 6.76 | 37.04 | 57.35 | 22.32 | 5.59 | 37.16
TODP2 MC1 | 275 | 65.32 | 22.9 | 16.48 | 48.86 | 59.02 | 22.58 | 11.88 | 43.82
TODP2 MC2 | 275 | 65.32 | 22.9 | 16.48 | 48.86 | 59.02 | 22.58 | 11.88 | 43.82
TOTT2 MC1 | 275 | 62.93 | 23.19 | 21.5 | 54.3 | 64.43 | 24.63 | 20.19 | 55.02
TOTT2 MC2A | 275 | 64.58 | 23.78 | 22.1 | 55.73 | 63.17 | 24.21 | 19.68 | 53.92
TOTT2 MC2B | 275 | 62.93 | 23.19 | 21.5 | 54.3 | 64.43 | 24.63 | 20.19 | 55.02
TOTT2 MC3 | 275 | 64.58 | 23.78 | 22.1 | 55.73 | 63.17 | 24.21 | 19.68 | 53.92
TOTT2 MC4A | 275 | 62.93 | 23.19 | 21.5 | 54.3 | 64.43 | 24.63 | 20.19 | 55.02
TOTT2 MC4B | 275 | 64.58 | 23.78 | 22.1 | 55.73 | 63.17 | 24.21 | 19.68 | 53.92
TOTT2 MC5 | 275 | 58.39 | 21.4 | 14.46 | 44.72 | 56.05 | 21.71 | 11.36 | 42.06
TOTT2 MC6 | 275 | 58.39 | 21.4 | 14.46 | 44.72 | 56.05 | 21.71 | 11.36 | 42.06
TOTT2 MC7 | 275 | 57.89 | 21.15 | 14.42 | 44.33 | 58.66 | 22.57 | 12.11 | 44.03
TOTT2 MC8 | 275 | 57.89 | 21.15 | 14.42 | 44.33 | 58.66 | 22.57 | 12.11 | 44.03
TRAW2 M1 | 275 | 45.99 | 16.54 | 14.22 | 37.61 | 48.45 | 18.11 | 13.35 | 38.96
TRAW2 M2 | 275 | 45.99 | 16.54 | 14.22 | 37.61 | 48.45 | 18.11 | 13.35 | 38.96
TRAW2 R1 | 275 | 45.99 | 16.54 | 14.22 | 37.61 | 48.45 | 18.11 | 13.35 | 38.96
TRAW2 R2 | 275 | 45.99 | 16.54 | 14.22 | 37.61 | 48.45 | 18.11 | 13.35 | 38.96
TRAW4 MC1 | 400 | 61.6 | 22.96 | 18.82 | 51.29 | 48.94 | 19.36 | 13.03 | 40.41
TRAW4 MC2 | 400 | 61.6 | 22.96 | 18.82 | 51.29 | 48.94 | 19.36 | 13.03 | 40.41
TRAW4 MC3 | 400 | 61.6 | 22.96 | 18.82 | 51.29 | 48.94 | 19.36 | 13.03 | 40.41
TRAW4 MC4 | 400 | 61.6 | 22.96 | 18.82 | 51.29 | 48.94 | 19.36 | 13.03 | 40.41
TREM2 MC1 | 275 | 44.09 | 15.56 | 2.17 | 24.17 | 39.1 | 15.31 | 2.15 | 23.8
TREM2 MC2 | 275 | 44.09 | 15.56 | 2.17 | 24.17 | 39.1 | 15.31 | 2.15 | 23.8
TREU4A | 400 | 93.26 | 32.95 | 9.95 | 56.55 | 74.35 | 29.06 | 4.7 | 45.79
TREU4B | 400 | 95.66 | 33.65 | 10.26 | 57.85 | 75.36 | 29.44 | 4.73 | 46.36
TYNE2 MC1 | 275 | 65.07 | 23.91 | 11.89 | 45.71 | 56.29 | 22.2 | 9.71 | 41.1
TYNE2 MC2 | 275 | 65.07 | 23.91 | 11.89 | 45.71 | 56.29 | 22.2 | 9.71 | 41.1
TYNE2A | 275 | 64.36 | 23.3 | 4.28 | 37.23 | 53.03 | 21.03 | 2.92 | 32.66
UPPB2 MC1 | 275 | 44.08 | 16.21 | 10.22 | 33.14 | 41.1 | 15.94 | 8.39 | 30.93
UPPB2 MC2 | 275 | 43.81 | 16.05 | 10.17 | 32.87 | 42.94 | 16.52 | 9.28 | 32.64
UPPB2 MC3 | 275 | 43.81 | 16.05 | 10.17 | 32.87 | 42.94 | 16.52 | 9.28 | 32.64
UPPB2 MC4 | 275 | 44.08 | 16.21 | 10.22 | 33.14 | 41.1 | 15.94 | 8.39 | 30.93
USKM1 M1 | 132 | 22.4 | 8 | 8.49 | 19.81 | 29.87 | 11.07 | 10.98 | 26.63
USKM1 M2 | 132 | 21.24 | 7.32 | 7.13 | 17.49 | 28.8 | 10.42 | 9.52 | 24.25
USKM1 M4 | 132 | 21.24 | 7.32 | 7.13 | 17.49 | 28.8 | 10.42 | 9.52 | 24.25
USKM1 R1 | 132 | 22.4 | 8 | 8.49 | 19.81 | 29.87 | 11.07 | 10.98 | 26.63
USKM1 R2 | 132 | 21.24 | 7.32 | 7.13 | 17.49 | 28.8 | 10.42 | 9.52 | 24.25
USKM1 R4 | 132 | 21.24 | 7.32 | 7.13 | 17.49 | 28.8 | 10.42 | 9.52 | 24.25
USKM2 M1 | 275 | 65.3 | 22.36 | 14.03 | 45.65 | 69.06 | 25.77 | 14.93 | 51.38
USKM2 M2 | 275 | 65.3 | 22.36 | 14.03 | 45.65 | 69.06 | 25.77 | 14.93 | 51.38
USKM2 R1 | 275 | 65.3 | 22.36 | 14.03 | 45.65 | 69.06 | 25.77 | 14.93 | 51.38
USKM2 R2 | 275 | 65.3 | 22.36 | 14.03 | 45.65 | 69.06 | 25.77 | 14.93 | 51.38
USKM2A | 275 | 63.93 | 21.05 | 6.54 | 36.31 | 66.65 | 24.62 | 6.63 | 41.45
WALH4 MC1 | 400 | 60.92 | 22.6 | 11.66 | 43.62 | 52.78 | 20.72 | 10.63 | 39.93
WALH4 MC2 | 400 | 60.92 | 22.6 | 11.66 | 43.62 | 52.78 | 20.72 | 10.63 | 39.93
WALH4 MC3 | 400 | 60.92 | 22.6 | 11.66 | 43.62 | 52.78 | 20.72 | 10.63 | 39.93
WALH4 MC4 | 400 | 60.92 | 22.6 | 11.66 | 43.62 | 52.78 | 20.72 | 10.63 | 39.93
WALP R4 | 132 | 82.46 | 29.38 | 24.06 | 65.61 | 94.89 | 36.41 | 25.05 | 76.54
WALP1 M4 | 132 | 82.46 | 29.38 | 24.06 | 65.61 | 94.89 | 36.41 | 25.05 | 76.54
WALP4 M1 | 400 | 113 | 40.7 | 30.05 | 87.62 | 93.61 | 35.9 | 22.86 | 73.63
WALP4 M2 | 400 | 113 | 40.7 | 30.05 | 87.62 | 93.61 | 35.9 | 22.86 | 73.63
WALP4 R1 | 400 | 113 | 40.7 | 30.05 | 87.62 | 93.61 | 35.9 | 22.86 | 73.63
WALP4 R2 | 400 | 113 | 40.7 | 30.05 | 87.62 | 93.61 | 35.9 | 22.86 | 73.63
WALPM3 | 132 | 82.46 | 29.38 | 24.06 | 65.61 | 94.89 | 36.41 | 25.05 | 76.54
WALPR3 | 132 | 82.46 | 29.38 | 24.06 | 65.61 | 94.89 | 36.41 | 25.05 | 76.54
WALX2 M1 | 275 | 81.24 | 28.69 | 19.82 | 60.4 | 83.49 | 31.11 | 18.1 | 62.09
WALX2 M2 | 275 | 82.32 | 29.06 | 20.17 | 61.27 | 87.35 | 32.43 | 19.22 | 65.08
WALX2 R1 | 275 | 81.24 | 28.69 | 19.82 | 60.4 | 83.49 | 31.11 | 18.1 | 62.09
WALX2 R2 | 275 | 82.32 | 29.06 | 20.17 | 61.27 | 87.35 | 32.43 | 19.22 | 65.08
WALX4A | 400 | 73.85 | 26.09 | 12.1 | 49 | 72.89 | 27.16 | 11.69 | 50.1
WALX4B | 400 | 69.77 | 24.97 | 10.52 | 45.83 | 64.1 | 24.09 | 9.85 | 43.91
WARL2 MC1 | 275 | 67.53 | 24.54 | 16.48 | 51.19 | 62.28 | 24.22 | 11.77 | 46.02
WARL2 MC2 | 275 | 67.53 | 24.54 | 16.48 | 51.19 | 62.28 | 24.22 | 11.77 | 46.02
WARL2 MC3 | 275 | 67.53 | 24.54 | 16.48 | 51.19 | 62.28 | 24.22 | 11.77 | 46.02
WARL2 MC4 | 275 | 67.53 | 24.54 | 16.48 | 51.19 | 62.28 | 24.22 | 11.77 | 46.02
WASF2A | 275 | 68.62 | 24.83 | 6.5 | 41.62 | 57.83 | 22.77 | 3.3 | 35.5
WASF2B | 275 | 68.47 | 24.79 | 6.48 | 41.54 | 59.75 | 23.5 | 3.44 | 36.67
WBOL2 MC1 | 275 | 79.55 | 28.56 | 16.21 | 56.59 | 67.71 | 26.71 | 11.33 | 49.1
WBOL2 MC2 | 275 | 79.55 | 28.56 | 16.21 | 56.59 | 67.71 | 26.71 | 11.33 | 49.1
WBOL2 MC3 | 275 | 79.55 | 28.56 | 16.21 | 56.59 | 67.71 | 26.71 | 11.33 | 49.1
WBOL2 MC4 | 275 | 79.55 | 28.56 | 16.21 | 56.59 | 67.71 | 26.71 | 11.33 | 49.1
WBUR1 M1 | 132 | 21.37 | 7.58 | 6.78 | 17.5 | 24.92 | 9.22 | 8.1 | 21.14
WBUR1 M2 | 132 | 21.37 | 7.58 | 6.78 | 17.5 | 24.92 | 9.22 | 8.1 | 21.14
WBUR1 R1 | 132 | 21.37 | 7.58 | 6.78 | 17.5 | 24.92 | 9.22 | 8.1 | 21.14
WBUR1 R2 | 132 | 21.14 | 7.52 | 6.67 | 17.31 | 24.77 | 9.17 | 8.01 | 20.97
WBUR4 M1 | 400 | 112.73 | 40.36 | 32.39 | 89.46 | 103.73 | 38.83 | 30.02 | 84.94
WBUR4 M2 | 400 | 112.73 | 40.36 | 32.39 | 89.46 | 103.73 | 38.83 | 30.02 | 84.94
WBUR4 M3 | 400 | 112.73 | 40.36 | 32.39 | 89.46 | 103.73 | 38.83 | 30.02 | 84.94
WBUR4 M4 | 400 | 112.73 | 40.36 | 32.39 | 89.46 | 103.73 | 38.83 | 30.02 | 84.94
WBUR4 R1/2 | 400 | 107.82 | 39.39 | 26.77 | 82.48 | 87.59 | 33.72 | 21.22 | 68.9
WBUR4 R3/4 | 400 | 107.82 | 39.39 | 26.77 | 82.48 | 87.59 | 33.72 | 21.22 | 68.9
WHAM4 M1 | 400 | 125.26 | 44.29 | 40.63 | 103.27 | 140.57 | 53.77 | 39.93 | 115.98
WHAM4 M2 | 400 | 125.26 | 44.29 | 40.63 | 103.27 | 140.57 | 53.77 | 39.93 | 115.98
WHAM4 R1 | 400 | 125.26 | 44.29 | 40.63 | 103.27 | 140.57 | 53.77 | 39.93 | 115.98
WHAM4 R2 | 400 | 125.26 | 44.29 | 40.63 | 103.27 | 140.57 | 53.77 | 39.93 | 115.98
WHAM4A | 400 | 99.19 | 33.64 | 13.87 | 61.45 | 103.39 | 40.24 | 15.27 | 72.18
WHAM4B | 400 | 99.26 | 33.66 | 13.87 | 61.48 | 103.49 | 40.28 | 15.27 | 72.24
WHGA2 MC1 | 275 | 71.37 | 25.72 | 10.4 | 46.76 | 66.62 | 25.95 | 7.62 | 44.32
WHGA2 MC2 | 275 | 71.37 | 25.72 | 10.4 | 46.76 | 66.62 | 25.95 | 7.62 | 44.32
WHGA2 MC3 | 275 | 71.37 | 25.72 | 10.4 | 46.76 | 66.62 | 25.95 | 7.62 | 44.32
WHGA2 MC4 | 275 | 71.37 | 25.72 | 10.4 | 46.76 | 66.62 | 25.95 | 7.62 | 44.32
WHSO2 M1 | 275 | 59.84 | 20.61 | 12.04 | 41.18 | 62.85 | 23.54 | 12.89 | 46.17
WHSO2 M2 | 275 | 59.84 | 20.61 | 12.04 | 41.18 | 62.85 | 23.54 | 12.89 | 46.17
WHSO2 R1 | 275 | 65.08 | 22.35 | 15.09 | 46.7 | 69.79 | 25.93 | 16.42 | 53.08
WHSO2 R2 | 275 | 65.08 | 22.35 | 15.09 | 46.7 | 69.79 | 25.93 | 16.42 | 53.08
WIBA2 MC1 | 275 | 59.79 | 22.11 | 12.21 | 43.48 | 63.2 | 25.29 | 10.27 | 46.04
WIBA2 MC2 | 275 | 59.79 | 22.11 | 12.21 | 43.48 | 63.2 | 25.29 | 10.27 | 46.04
WILE4 M1 | 400 | 99.75 | 37.43 | 26.57 | 79.5 | 95.85 | 37.51 | 26.93 | 79.97
WILE4 M2 | 400 | 99.75 | 37.43 | 26.57 | 79.5 | 95.85 | 37.51 | 26.93 | 79.97
WILE4 R1 | 400 | 99.75 | 37.43 | 26.57 | 79.5 | 95.85 | 37.51 | 26.93 | 79.97
WILE4 R2 | 400 | 99.75 | 37.43 | 26.57 | 79.5 | 95.85 | 37.51 | 26.93 | 79.97
WILL1 M1 | 132 | 57.09 | 19.79 | 22.63 | 50.62 | 68.35 | 25.33 | 26.93 | 62.74
WILL1 M2 | 132 | 57.09 | 19.79 | 22.63 | 50.62 | 68.35 | 25.33 | 26.93 | 62.74
WILL1 R1 | 132 | 57.09 | 19.79 | 22.63 | 50.62 | 68.35 | 25.33 | 26.93 | 62.74
WILL1 R2 | 132 | 57.09 | 19.79 | 22.63 | 50.62 | 68.35 | 25.33 | 26.93 | 62.74
WILL2 M2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WILL2 R2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WILT2A | 275 | 58.03 | 20.66 | 10.82 | 40.04 | 60.87 | 22.51 | 10.58 | 42.41
WILT2B | 275 | 58.03 | 20.66 | 10.82 | 40.04 | 60.87 | 22.51 | 10.58 | 42.41
WILT2C | 275 | 58.25 | 20.74 | 10.92 | 40.25 | 60.87 | 22.53 | 10.29 | 42.15
WILT2D | 275 | 58.25 | 20.74 | 10.92 | 40.25 | 60.87 | 22.53 | 10.29 | 42.14
WIMB2 MC1 | 275 | 82.3 | 29.49 | 21.99 | 63.7 | 88.14 | 34.39 | 21.07 | 69.7
WIMB2 MC2 | 275 | 82.3 | 29.49 | 21.99 | 63.7 | 88.14 | 34.39 | 21.07 | 69.7
WIMB2 MC3 | 275 | 82.3 | 29.49 | 21.99 | 63.7 | 88.14 | 34.39 | 21.07 | 69.7
WIMB2 MC4 | 275 | 82.3 | 29.49 | 21.99 | 63.7 | 88.14 | 34.39 | 21.07 | 69.7
WIMB2A | 275 | 82.3 | 29.49 | 21.99 | 63.7 | 88.14 | 34.39 | 21.07 | 69.7
WIMB4 MB2 | 400 | 94.92 | 33.08 | 24.01 | 70.8 | 112.91 | 42.55 | 26.15 | 86.32
WIMB4 RB2 | 400 | 94.92 | 33.08 | 24.01 | 70.8 | 112.91 | 42.55 | 26.15 | 86.32
WISD2 M1 | 275 | 70.45 | 24.57 | 23.12 | 57.86 | 82.83 | 30.55 | 26.15 | 69.36
WISD2 M2 | 275 | 70.45 | 24.57 | 23.12 | 57.86 | 82.83 | 30.55 | 26.15 | 69.36
WISD2 R1 | 275 | 70.45 | 24.57 | 23.12 | 57.86 | 82.83 | 30.55 | 26.15 | 69.36
WISD2 R2 | 275 | 70.45 | 24.57 | 23.12 | 57.86 | 82.83 | 30.55 | 26.15 | 69.36
WISD2A | 275 | 60.65 | 21.04 | 12.83 | 42.58 | 66.64 | 25.47 | 14.42 | 50.45
WMEL2 MC1 | 275 | 77.96 | 28.63 | 14.26 | 54.75 | 74.38 | 29.34 | 12.04 | 53.53
WMEL2 MC2 | 275 | 77.96 | 28.63 | 14.26 | 54.75 | 74.38 | 29.34 | 12.04 | 53.53
WMEL2 MC3 | 275 | 77.96 | 28.63 | 14.26 | 54.75 | 74.38 | 29.34 | 12.04 | 53.53
WMEL2 MC4 | 275 | 77.96 | 28.63 | 14.26 | 54.75 | 74.38 | 29.34 | 12.04 | 53.53
WTHU4A | 400 | 96.92 | 33.45 | 9.28 | 56.58 | 77.55 | 30.35 | 5.09 | 48.02
WTHU4B | 400 | 96.92 | 33.45 | 9.28 | 56.58 | 79.33 | 31.02 | 5.21 | 49.08
WWEY2 M1 | 275 | 73.31 | 26.64 | 18.53 | 56.21 | 72.64 | 27.74 | 17.18 | 56.4
WWEY2 M2 | 275 | 73.31 | 26.64 | 18.53 | 56.21 | 72.64 | 27.74 | 17.18 | 56.4
WWEY2 R1 | 275 | 74.79 | 27.36 | 17.07 | 55.75 | 74.87 | 28.71 | 17.05 | 57.66
WWEY2 R2 | 275 | 74.79 | 27.36 | 17.07 | 55.75 | 74.87 | 28.71 | 17.05 | 57.66
WWEY4A | 400 | 51.04 | 18.6 | 6.53 | 32.84 | 46.28 | 17.78 | 6.34 | 31.49
WWEY4B | 400 | 51.6 | 18.77 | 6.76 | 33.3 | 46.34 | 17.86 | 6.53 | 31.78
WYLF1 M1 | 132 | 29.16 | 10.49 | 9.97 | 24.81 | 35.77 | 13.13 | 11.81 | 30.39
WYLF1 M2 | 132 | 29.16 | 10.49 | 9.97 | 24.81 | 35.77 | 13.13 | 11.81 | 30.39
WYLF1 R1 | 132 | 29.16 | 10.49 | 9.97 | 24.81 | 35.77 | 13.13 | 11.81 | 30.39
WYLF1 R2 | 132 | 29.16 | 10.49 | 9.97 | 24.81 | 35.77 | 13.13 | 11.81 | 30.39
WYLF4 M1 | 400 | 50.55 | 18.33 | 12.55 | 38.47 | 47.75 | 18.06 | 12.27 | 37.8
WYLF4 M2 | 400 | 50.55 | 18.33 | 12.55 | 38.47 | 47.75 | 18.06 | 12.27 | 37.8
WYLF4 R1 | 400 | 50.55 | 18.33 | 12.55 | 38.47 | 47.75 | 18.06 | 12.27 | 37.8
WYLF4 R2 | 400 | 50.55 | 18.33 | 12.55 | 38.47 | 47.75 | 18.06 | 12.27 | 37.8
WYMO4 M1 | 400 | 115.33 | 41.6 | 26.64 | 85.48 | 98.95 | 38.11 | 20.41 | 74.31
WYMO4 M2 | 400 | 115.33 | 41.6 | 26.64 | 85.48 | 98.95 | 38.11 | 20.41 | 74.31
WYMO4 R1 | 400 | 115.33 | 41.6 | 26.64 | 85.48 | 98.95 | 38.11 | 20.41 | 74.31
WYMO4 R2 | 400 | 115.33 | 41.6 | 26.64 | 85.48 | 98.95 | 38.11 | 20.41 | 74.31
WISD2 M2 | 275 | 72.8157 | 25.246 | 24.1131 | 59.8164 | 84.2912 | 31.0606 | 26.5667 | 70.493
WISD2 R1 | 275 | 72.8157 | 25.246 | 24.1131 | 59.8164 | 84.2912 | 31.0606 | 26.5667 | 70.493
WISD2 R2 | 275 | 72.8157 | 25.246 | 24.1131 | 59.8164 | 84.2912 | 31.0606 | 26.5667 | 70.493
WISD2A | 275 | 61.1804 | 21.261 | 13.2614 | 43.329 | 66.7276 | 25.4787 | 14.4943 | 50.5267
WMEL2 MC1 | 275 | 79.3427 | 29.184 | 14.6356 | 55.908 | 75.4899 | 29.7964 | 12.189 | 54.3274
WMEL2 MC2 | 275 | 79.3427 | 29.184 | 14.6356 | 55.908 | 75.4899 | 29.7964 | 12.189 | 54.3274
WMEL2 MC3 | 275 | 79.3427 | 29.184 | 14.6356 | 55.908 | 75.4899 | 29.7964 | 12.189 | 54.3274
WMEL2 MC4 | 275 | 79.3427 | 29.184 | 14.6356 | 55.908 | 75.4899 | 29.7964 | 12.189 | 54.3274
WTHU41 | 400 | 125.8889 | 43.3274 | 29.8575 | 91.1317 | 111.9694 | 43.0749 | 21.272 | 82.1892
WTHU42 | 400 | 126.1128 | 43.3954 | 29.9274 | 91.2977 | 112.4736 | 43.2548 | 21.4146 | 82.586
WTHU4A | 400 | 96.5185 | 33.1922 | 9.5032 | 56.4441 | 76.1017 | 29.7234 | 5.2065 | 47.2418
WTHU4B | 400 | 96.5185 | 33.1922 | 9.5032 | 56.4441 | 77.8081 | 30.3643 | 5.3233 | 48.2649
WWEY2 M1 | 275 | 73.1105 | 26.5549 | 18.299 | 55.8533 | 71.9721 | 27.4658 | 17.0369 | 55.8794
WWEY2 M2 | 275 | 73.1105 | 26.5549 | 18.299 | 55.8533 | 71.9721 | 27.4658 | 17.0369 | 55.8794
WWEY2 R1 | 275 | 74.5055 | 27.2272 | 16.8894 | 55.3945 | 74.3317 | 28.4921 | 16.8865 | 57.1805
WWEY2 R2 | 275 | 74.5055 | 27.2272 | 16.8894 | 55.3945 | 74.3317 | 28.4921 | 16.8865 | 57.1805
WWEY23 | 275 | 55.5912 | 20.0861 | 15.3824 | 43.7884 | 56.487 | 21.6439 | 14.3818 | 44.9909
WWEY4A | 400 | 50.7925 | 18.5331 | 6.4656 | 32.6753 | 45.4376 | 17.423 | 6.2628 | 30.9026
WWEY4B | 400 | 51.524 | 18.7781 | 6.735 | 33.2913 | 45.5466 | 17.5301 | 6.5049 | 31.2963
WYLF1 M1 | 132 | 18.7921 | 5.8935 | 6.8693 | 15.204 | 21.0065 | 7.2958 | 7.0742 | 17.392
WYLF1 M2 | 132 | 18.7921 | 5.8935 | 6.8693 | 15.204 | 21.0065 | 7.2958 | 7.0742 | 17.392
WYLF1 R1 | 132 | 18.7921 | 5.8935 | 6.8693 | 15.204 | 21.0065 | 7.2958 | 7.0742 | 17.392
WYLF1 R2 | 132 | 18.7921 | 5.8935 | 6.8693 | 15.204 | 21.0065 | 7.2958 | 7.0742 | 17.392
WYLF4 M1 | 400 | 48.3709 | 17.3368 | 12.2177 | 36.7357 | 36.0571 | 14.0476 | 6.888 | 26.7544
WYLF4 M2 | 400 | 48.3709 | 17.3368 | 12.2177 | 36.7357 | 36.0571 | 14.0476 | 6.888 | 26.7544
WYLF4 R1 | 400 | 48.3709 | 17.3368 | 12.2177 | 36.7357 | 36.0571 | 14.0476 | 6.888 | 26.7544
WYLF4 R2 | 400 | 48.3709 | 17.3368 | 12.2177 | 36.7357 | 36.0571 | 14.0476 | 6.888 | 26.7544
WYMO4 M1 | 400 | 113.568 | 40.9996 | 26.0558 | 84.038 | 96.4198 | 37.172 | 19.5298 | 72.0988
WYMO4 M2 | 400 | 113.568 | 40.9996 | 26.0558 | 84.038 | 96.4198 | 37.172 | 19.5298 | 72.0988
WYMO4 R1 | 400 | 113.568 | 40.9996 | 26.0558 | 84.038 | 96.4198 | 37.172 | 19.5298 | 72.0988
WYMO4 R2 | 400 | 113.568 | 40.9996 | 26.0558 | 84.038 | 96.4198 | 37.172 | 19.5298 | 72.0988

## D3.3
ETYS 22 Yr 05 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2027/28
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 43.5 | 15.82 | 4.19 | 26.57 | 37.38 | 14.61 | 2.68 | 23.34
ABHA4B | 400 | 43.48 | 15.81 | 4.19 | 26.55 | 37.38 | 14.6 | 2.67 | 23.33 | Menu
ABTH1 M1 | 132 | 25.64 | 9.97 | 5.8 | 19.9 | 25.5 | 10.15 | 5.95 | 20.31
ABTH1 M2 | 132 | 32.59 | 12.5 | 9.29 | 26.98 | 32.11 | 12.72 | 9.12 | 27.12
ABTH1 R1 | 132 | 32.59 | 12.5 | 9.29 | 26.98 | 32.11 | 12.72 | 9.12 | 27.12
ABTH1 R2 | 132 | 32.59 | 12.5 | 9.29 | 26.98 | 32.11 | 12.72 | 9.12 | 27.12
ABTH2 M1 | 275 | 62.76 | 22.76 | 12.22 | 44.41 | 54.63 | 21.52 | 9.23 | 39.66
ABTH2 M2 | 275 | 62.76 | 22.76 | 12.22 | 44.41 | 54.63 | 21.52 | 9.23 | 39.66
ABTH2 M4 | 275 | 62.76 | 22.76 | 12.22 | 44.41 | 54.63 | 21.52 | 9.23 | 39.66
ABTH2 R | 275 | 62.76 | 22.76 | 12.22 | 44.41 | 54.63 | 21.52 | 9.23 | 39.66
ALDW2 MC1 | 275 | 63.15 | 23.61 | 9.94 | 43.33 | 61.61 | 24.45 | 9.77 | 44.34
ALDW2 MC2 | 275 | 63.15 | 23.61 | 9.94 | 43.33 | 61.61 | 24.45 | 9.77 | 44.34
ALDW2 MC3 | 275 | 63.15 | 23.61 | 9.94 | 43.33 | 61.61 | 24.45 | 9.77 | 44.34
ALDW2 MC4 | 275 | 63.15 | 23.61 | 9.94 | 43.33 | 61.61 | 24.45 | 9.77 | 44.34
AMEM1 M1 | 132 | 43.84 | 16.72 | 11.07 | 34.71 | 50.44 | 19.81 | 12.23 | 40.25
AMEM1 M2 | 132 | 43.84 | 16.72 | 11.07 | 34.71 | 50.44 | 19.81 | 12.23 | 40.25
AMEM1 R1 | 132 | 43.84 | 16.72 | 11.07 | 34.71 | 50.44 | 19.81 | 12.23 | 40.25
AMEM1 R2 | 132 | 43.84 | 16.72 | 11.07 | 34.71 | 50.44 | 19.81 | 12.23 | 40.25
AMEM4 M | 400 | 50.46 | 18.75 | 4.16 | 30.68 | 42.45 | 16.85 | 2.94 | 26.76
AMEM4 R | 400 | 52.59 | 19.49 | 4.33 | 31.9 | 43.09 | 17.02 | 2.97 | 27.04
AXMI4 MC1 | 400 | 42.54 | 15.74 | 8.91 | 31.17 | 34.47 | 13.53 | 6.34 | 25.47
AXMI4 MC2 | 400 | 42.54 | 15.74 | 8.91 | 31.17 | 34.47 | 13.53 | 6.34 | 25.47
BAGB2 M1 | 275 | 42.79 | 15.84 | 9.45 | 31.85 | 44.3 | 16.98 | 10.69 | 34.71
BAGB2 M2 | 275 | 42.79 | 15.84 | 9.45 | 31.85 | 44.3 | 16.98 | 10.69 | 34.71
BAGB2 R1 | 275 | 42.79 | 15.84 | 9.45 | 31.85 | 44.3 | 16.98 | 10.69 | 34.71
BAGB2 R2 | 275 | 42.79 | 15.84 | 9.45 | 31.85 | 44.3 | 16.98 | 10.69 | 34.71
BARK2 M1 | 275 | 50.69 | 18.38 | 14.26 | 40.25 | 51.85 | 19.51 | 14.74 | 42.34
BARK2 M2 | 275 | 50.49 | 18.23 | 14.22 | 40.01 | 52.83 | 19.86 | 14.93 | 43.03
BARK2 R1 | 275 | 50.69 | 18.38 | 14.26 | 40.25 | 51.85 | 19.51 | 14.74 | 42.34
BARK2 R2 | 275 | 50.49 | 18.23 | 14.22 | 40.01 | 52.83 | 19.86 | 14.93 | 43.03
BARK4 M1 | 400 | 126.67 | 44.5 | 40.1 | 103.04 | 121.38 | 47.02 | 32.1 | 98.6
BARK4 M2 | 400 | 126.67 | 44.5 | 40.1 | 103.04 | 121.38 | 47.02 | 32.1 | 98.6
BARK4 R1 | 400 | 126.67 | 44.5 | 40.1 | 103.04 | 121.38 | 47.02 | 32.1 | 98.6
BARK4 R2 | 400 | 126.67 | 44.5 | 40.1 | 103.04 | 121.38 | 47.02 | 32.1 | 98.6
BEDD2 M1/4 | 275 | 36.7 | 13.16 | 12.22 | 30.83 | 39.95 | 14.78 | 12.29 | 33.2
BEDD2 M2/3 | 275 | 65.25 | 23.66 | 16.75 | 50.2 | 68.02 | 25.78 | 16.87 | 53.32
BEDD2 R1 | 275 | 50.67 | 18.79 | 11.56 | 38.13 | 50.99 | 19.57 | 11.56 | 39.23
BEDD2 R2 | 275 | 65.25 | 23.66 | 16.75 | 50.2 | 68.02 | 25.78 | 16.87 | 53.32
BEDD2 R3 | 275 | 65.25 | 23.66 | 16.75 | 50.2 | 68.02 | 25.78 | 16.87 | 53.32
BEDD2 R4 | 275 | 50.67 | 18.79 | 11.56 | 38.13 | 50.99 | 19.57 | 11.56 | 39.23
BEDD4B | 400 | 41.53 | 15.39 | 3.33 | 25.09 | 37.99 | 14.84 | 3.7 | 24.7
BENR4 M1 | 400 | 77.93 | 27.96 | 25.86 | 65.4 | 93.51 | 36.07 | 26.67 | 77.67
BENR4 M2 | 400 | 77.93 | 27.96 | 25.86 | 65.4 | 93.51 | 36.07 | 26.67 | 77.67
BENR4 R1 | 400 | 77.93 | 27.96 | 25.86 | 65.4 | 93.51 | 36.07 | 26.67 | 77.67
BESW2 MC1 | 275 | 59.1 | 21.7 | 10.75 | 41.44 | 52.96 | 20.99 | 9.22 | 38.91
BESW2 MC2 | 275 | 59.1 | 21.7 | 10.75 | 41.44 | 52.96 | 20.99 | 9.22 | 38.91
BESW2 MC3 | 275 | 59.1 | 21.7 | 10.75 | 41.44 | 52.96 | 20.99 | 9.22 | 38.91
BESW2 MC4 | 275 | 59.1 | 21.7 | 10.75 | 41.44 | 52.96 | 20.99 | 9.22 | 38.91
BESW2 MC6 | 275 | 59.1 | 21.7 | 10.75 | 41.44 | 52.96 | 20.99 | 9.22 | 38.91
BICF4 M1 | 400 | 113.57 | 41.39 | 38.95 | 97.49 | 70.71 | 28.24 | 17.66 | 57.6
BICF4 M2 | 400 | 113.57 | 41.39 | 38.95 | 97.49 | 70.71 | 28.24 | 17.66 | 57.6
BICF4 R1 | 400 | 113.57 | 41.39 | 38.95 | 97.49 | 70.71 | 28.24 | 17.66 | 57.6
BICF4 R2 | 400 | 113.57 | 41.39 | 38.95 | 97.49 | 70.71 | 28.24 | 17.66 | 57.6
BIRK2 MC2 | 275 | 63.56 | 22.74 | 17.12 | 49.27 | 61.59 | 23.39 | 13.92 | 47
BIRK2 MC3 | 275 | 63.56 | 22.74 | 17.12 | 49.27 | 61.59 | 23.39 | 13.92 | 47
BIRK2 MC4 | 275 | 63.56 | 22.74 | 17.12 | 49.27 | 61.59 | 23.39 | 13.92 | 47
BISW2 MC1 | 275 | 65 | 23.78 | 12.12 | 45.76 | 59.38 | 23.4 | 9.79 | 42.88
BISW2 MC2 | 275 | 65 | 23.78 | 12.12 | 45.76 | 59.38 | 23.4 | 9.79 | 42.88
BISW2 MC3 | 275 | 65 | 23.78 | 12.12 | 45.76 | 59.38 | 23.4 | 9.79 | 42.88
BISW2 MC4 | 275 | 65 | 23.78 | 12.12 | 45.76 | 59.38 | 23.4 | 9.79 | 42.88
BLYT1A | 132 | 32.84 | 11.65 | 4.74 | 21.21 | 33.63 | 12.69 | 5.31 | 23.26
BLYT1B | 132 | 32.54 | 11.58 | 4.65 | 21.03 | 33.31 | 12.6 | 5.25 | 23.07
BLYT2 M1 | 275 | 87.02 | 31.7 | 26.88 | 71.71 | 77.95 | 30.14 | 22.46 | 65.08
BLYT2 M2 | 275 | 87.02 | 31.7 | 26.88 | 71.71 | 77.95 | 30.14 | 22.46 | 65.08
BLYT2 R1 | 275 | 87.02 | 31.7 | 26.88 | 71.71 | 77.95 | 30.14 | 22.46 | 65.08
BLYT2 R2 | 275 | 87.02 | 31.7 | 26.88 | 71.71 | 77.95 | 30.14 | 22.46 | 65.08
BLYT4 M1 | 400 | 67.55 | 23.53 | 7.13 | 40.41 | 49.48 | 18.96 | 5.53 | 32.34
BLYT4 M2 | 400 | 67.55 | 23.53 | 7.13 | 40.41 | 49.48 | 18.96 | 5.53 | 32.34
BLYT4 R1 | 400 | 67.55 | 23.53 | 7.13 | 40.41 | 49.48 | 18.96 | 5.53 | 32.34
BLYT4 R2 | 400 | 67.55 | 23.53 | 7.13 | 40.41 | 49.48 | 18.96 | 5.53 | 32.34
BODE4 M1 | 400 | 97.94 | 35.24 | 24.66 | 74.5 | 64.53 | 25.62 | 10.19 | 46.42
BODE4 R1 | 400 | 97.94 | 35.24 | 24.66 | 74.5 | 64.53 | 25.62 | 10.19 | 46.42
BOLN4 M1 | 400 | 70.28 | 25.66 | 21.37 | 57.66 | 58.42 | 22.56 | 17.08 | 48.99
BOLN4 M2 | 400 | 70.28 | 25.66 | 21.37 | 57.66 | 58.42 | 22.56 | 17.08 | 48.99
BOLN4 R1 | 400 | 70.28 | 25.66 | 21.37 | 57.66 | 58.42 | 22.56 | 17.08 | 48.99
BOLN4 R2 | 400 | 70.28 | 25.66 | 21.37 | 57.66 | 58.42 | 22.56 | 17.08 | 48.99
BOTW4 MC1 | 400 | 81.66 | 28.99 | 17.38 | 58.37 | 66.9 | 25.87 | 12.81 | 49.4
BOTW4 MC2 | 400 | 81.66 | 28.99 | 17.38 | 58.37 | 66.9 | 25.87 | 12.81 | 49.4
BRAI4A | 400 | 67.12 | 24.45 | 15.75 | 50.32 | 49.37 | 19.27 | 9.61 | 36.86
BRAI4A BRFO | 400 | 67.12 | 24.45 | 15.75 | 50.32 | 49.37 | 19.27 | 9.61 | 36.86
BRAI4A RAYL | 400 | 67.12 | 24.45 | 15.75 | 50.32 | 49.37 | 19.27 | 9.61 | 36.86
BRAI4B | 400 | 62.1 | 22.72 | 14.13 | 46.26 | 46.62 | 18.15 | 9.02 | 34.69
BRAI4B PELH | 400 | 62.1 | 22.72 | 14.13 | 46.26 | 46.62 | 18.15 | 9.02 | 34.69
BRAI4B RAYL | 400 | 62.1 | 22.72 | 14.13 | 46.26 | 46.62 | 18.15 | 9.02 | 34.69
BRAW2 MC1 | 275 | 65.49 | 23.57 | 14.97 | 48.31 | 66.48 | 25.48 | 14.08 | 50.11
BRAW2 MC2 | 275 | 65.49 | 23.57 | 14.97 | 48.31 | 66.48 | 25.48 | 14.08 | 50.11
BRAW2 MC3 | 275 | 65.49 | 23.57 | 14.97 | 48.31 | 66.48 | 25.48 | 14.08 | 50.11
BRAW2 MC4 | 275 | 65.49 | 23.57 | 14.97 | 48.31 | 66.48 | 25.48 | 14.08 | 50.11
BRAW4A | 400 | 35.55 | 13 | 4.44 | 22.83 | 31.09 | 11.83 | 4.26 | 20.99
BRED2 MC1 | 275 | 80.28 | 29.54 | 16.07 | 57.85 | 76.02 | 29.85 | 12.95 | 55.16
BRED2 MC2 | 275 | 80.28 | 29.54 | 16.07 | 57.85 | 76.02 | 29.85 | 12.95 | 55.16
BRED2 MC3 | 275 | 80.28 | 29.54 | 16.07 | 57.85 | 76.02 | 29.85 | 12.95 | 55.16
BRED2 MC4 | 275 | 80.28 | 29.54 | 16.07 | 57.85 | 76.02 | 29.85 | 12.95 | 55.16
BRFO4 M3 | 400 | 116.52 | 41.63 | 39.17 | 98.04 | 86.91 | 33.3 | 26.11 | 73.2
BRFO4 M5 | 400 | 116.52 | 41.63 | 39.17 | 98.04 | 86.91 | 33.3 | 26.11 | 73.2
BRFO4 M6 | 400 | 116.52 | 41.63 | 39.17 | 98.04 | 86.91 | 33.3 | 26.11 | 73.2
BRFO4 M7 | 400 | 116.52 | 41.63 | 39.17 | 98.04 | 86.91 | 33.3 | 26.11 | 73.2
BRFO4 R3 | 400 | 116.52 | 41.63 | 39.17 | 98.04 | 86.91 | 33.3 | 26.11 | 73.2
BRFO4 R5 | 400 | 116.52 | 41.63 | 39.17 | 98.04 | 86.91 | 33.3 | 26.11 | 73.2
BRFO4 R6 | 400 | 116.52 | 41.63 | 39.17 | 98.04 | 86.91 | 33.3 | 26.11 | 73.2
BRFO4 R7 | 400 | 116.52 | 41.63 | 39.17 | 98.04 | 86.91 | 33.3 | 26.11 | 73.2
BRIM1 M1 | 132 | 55.13 | 18.77 | 20.77 | 47.32 | 69.83 | 25.13 | 24.95 | 60.49
BRIM1 M2 | 132 | 55.13 | 18.77 | 20.77 | 47.32 | 69.83 | 25.13 | 24.95 | 60.49
BRIM1 R1 | 132 | 55.13 | 18.77 | 20.77 | 47.32 | 69.83 | 25.13 | 24.95 | 60.49
BRIM1 R2 | 132 | 55.13 | 18.77 | 20.77 | 47.32 | 69.83 | 25.13 | 24.95 | 60.49
BRIN2 M1 | 275 | 65 | 23.89 | 13.91 | 47.7 | 68.16 | 26.67 | 12.97 | 50.7
BRIN2 M2 | 275 | 69.4 | 25.52 | 17.1 | 53.19 | 72.66 | 27.98 | 17.28 | 56.85
BRIN2 R1 | 275 | 65 | 23.89 | 13.91 | 47.7 | 68.16 | 26.67 | 12.97 | 50.7
BRIN2 R2 | 275 | 69.4 | 25.52 | 17.1 | 53.19 | 72.66 | 27.98 | 17.28 | 56.85
BRIN4 MC1 | 400 | 70.84 | 26.05 | 15.96 | 52.8 | 55.41 | 21.63 | 12.01 | 42.6
BRIN4 MC4 | 400 | 70.84 | 26.05 | 15.96 | 52.8 | 55.41 | 21.63 | 12.01 | 42.6
BRLE4 M1 | 400 | 119.4 | 42.68 | 23.22 | 83.59 | 175.19 | 65.81 | 34.13 | 127.2
BRLE4 M2 | 400 | 119.4 | 42.68 | 23.22 | 83.59 | 175.19 | 65.81 | 34.13 | 127.2
BRLE4 R1 | 400 | 119.4 | 42.68 | 23.22 | 83.59 | 175.19 | 65.81 | 34.13 | 127.2
BRLE4 R2 | 400 | 119.4 | 42.68 | 23.22 | 83.59 | 175.19 | 65.81 | 34.13 | 127.2
BRWA4A | 400 | 67.14 | 24.17 | 5.77 | 39.95 | 57.55 | 22.5 | 3.96 | 35.78
BRWA4B | 400 | 67.22 | 24.2 | 5.76 | 39.98 | 55.82 | 21.84 | 3.84 | 34.72
BULL4 MC1 | 400 | 71.39 | 25.91 | 16.35 | 53 | 52.47 | 20.57 | 9.25 | 38.34
BULL4 MC2 | 400 | 71.39 | 25.91 | 16.35 | 53 | 52.47 | 20.57 | 9.25 | 38.34
BURW4 MC1 | 400 | 98.83 | 35.72 | 23.92 | 74.44 | 62.3 | 24.87 | 11.05 | 46.22
BURW4 MC2 | 400 | 98.83 | 35.72 | 23.92 | 74.44 | 62.3 | 24.87 | 11.05 | 46.22
BURW4 MC3 | 400 | 98.83 | 35.72 | 23.92 | 74.44 | 62.3 | 24.87 | 11.05 | 46.22
BURW4 MC4 | 400 | 98.83 | 35.72 | 23.92 | 74.44 | 62.3 | 24.87 | 11.05 | 46.22
BUSH2 MC1 | 275 | 56.04 | 20.51 | 11.38 | 40.39 | 55.42 | 21.61 | 10.39 | 40.94
BUSH2 MC2 | 275 | 56.04 | 20.51 | 11.38 | 40.39 | 55.42 | 21.61 | 10.39 | 40.94
BUSH2 MC3 | 275 | 56.04 | 20.51 | 11.38 | 40.39 | 55.42 | 21.61 | 10.39 | 40.94
BUSH2 MC4 | 275 | 56.04 | 20.51 | 11.38 | 40.39 | 55.42 | 21.61 | 10.39 | 40.94
BUST2 M1 | 275 | 72.04 | 25.95 | 18.32 | 55.01 | 74.13 | 28.28 | 17.15 | 57.15
BUST2 M2 | 275 | 72.04 | 25.95 | 18.32 | 55.01 | 74.13 | 28.28 | 17.15 | 57.15
BUST2 R1 | 275 | 72.04 | 25.95 | 18.32 | 55.01 | 74.13 | 28.28 | 17.15 | 57.15
BUST2 R2 | 275 | 72.04 | 25.95 | 18.32 | 55.01 | 74.13 | 28.28 | 17.15 | 57.15
CANT4 MC1 | 400 | 90.53 | 31.11 | 20.79 | 64.8 | 68.29 | 26.35 | 12.48 | 49.74
CANT4 MC2 | 400 | 90.53 | 31.11 | 20.79 | 64.8 | 68.29 | 26.35 | 12.48 | 49.74
CANT4 MC3 | 400 | 90.53 | 31.11 | 20.79 | 64.8 | 68.29 | 26.35 | 12.48 | 49.74
CANT4 MC4 | 400 | 90.53 | 31.11 | 20.79 | 64.8 | 68.29 | 26.35 | 12.48 | 49.74
CAPE2 M1 | 275 | 74.2 | 26.05 | 23.61 | 60.45 | 81.57 | 29.97 | 24.37 | 66.75
CAPE2 M2 | 275 | 74.2 | 26.05 | 23.61 | 60.45 | 81.57 | 29.97 | 24.37 | 66.75
CAPE2 R1 | 275 | 74.2 | 26.05 | 23.61 | 60.45 | 81.57 | 29.97 | 24.37 | 66.75
CAPE2 R2 | 275 | 74.2 | 26.05 | 23.61 | 60.45 | 81.57 | 29.97 | 24.37 | 66.75
CAPE4A | 400 | 93.83 | 33.47 | 23.8 | 71.14 | 86.46 | 33.04 | 18.51 | 65.24
CAPE4B | 400 | 97.48 | 34.55 | 25.19 | 74.05 | 89.87 | 34.28 | 19.28 | 67.76
CARE2 MC1 | 275 | 45.2 | 16.67 | 7.49 | 31.06 | 38.76 | 15.28 | 6.7 | 28.32
CARE2 MC2 | 275 | 45.2 | 16.67 | 7.49 | 31.06 | 38.76 | 15.28 | 6.7 | 28.32
CARR1 M1 | 132 | 37.43 | 14.14 | 10.15 | 30.15 | 43.29 | 16.75 | 12.02 | 35.71
CARR1 M2 | 132 | 37.43 | 14.14 | 10.15 | 30.15 | 43.29 | 16.75 | 12.02 | 35.71
CARR1 M3 | 132 | 37.43 | 14.14 | 10.15 | 30.15 | 43.29 | 16.75 | 12.02 | 35.71
CARR1 M4 | 132 | 42.97 | 15.1 | 14.38 | 35.74 | 54.99 | 20.17 | 17.83 | 46.36
CARR1 R1 | 132 | 37.43 | 14.14 | 10.15 | 30.15 | 43.29 | 16.75 | 12.02 | 35.71
CARR1 R2 | 132 | 37.43 | 14.14 | 10.15 | 30.15 | 43.29 | 16.75 | 12.02 | 35.71
CARR1 R3 | 132 | 42.97 | 15.1 | 14.38 | 35.74 | 54.99 | 20.17 | 17.83 | 46.36
CARR1 R4 | 132 | 42.97 | 15.1 | 14.38 | 35.74 | 54.99 | 20.17 | 17.83 | 46.36
CARR1B | 132 | 42.13 | 14.65 | 8.11 | 28.82 | 51.94 | 19.61 | 7.01 | 34.75
CARR1C | 132 | 41.95 | 14.63 | 7.69 | 28.37 | 51.47 | 19.56 | 5.53 | 33.2
CARR1D | 132 | 42.25 | 14.67 | 8.35 | 29.09 | 52.34 | 19.67 | 7.39 | 35.2
CARR2 M1 | 275 | 83.8 | 30.34 | 22.43 | 65.33 | 89.23 | 33.64 | 24.25 | 71.83
CARR2 M2 | 275 | 83.8 | 30.34 | 22.43 | 65.33 | 89.23 | 33.64 | 24.25 | 71.83
CARR2 R1 | 275 | 83.8 | 30.34 | 22.43 | 65.33 | 89.23 | 33.64 | 24.25 | 71.83
CARR2 R2 | 275 | 83.8 | 30.34 | 22.43 | 65.33 | 89.23 | 33.64 | 24.25 | 71.83
CARR4 M1 | 400 | 126.21 | 46.36 | 37.29 | 102.85 | 108.49 | 42.12 | 31.4 | 90.97
CARR4 M2/4 | 400 | 126.21 | 46.36 | 37.29 | 102.85 | 108.49 | 42.12 | 31.4 | 90.97
CARR4 R1 | 400 | 126.21 | 46.36 | 37.29 | 102.85 | 108.49 | 42.12 | 31.4 | 90.97
CARR4 R1/2 | 400 | 126.21 | 46.36 | 37.29 | 102.85 | 108.49 | 42.12 | 31.4 | 90.97
CARR4 R2 | 400 | 126.21 | 46.36 | 37.29 | 102.85 | 108.49 | 42.12 | 31.4 | 90.97
CARR4 R4 | 400 | 126.21 | 46.36 | 37.29 | 102.85 | 108.49 | 42.12 | 31.4 | 90.97
CARR4A | 400 | 114.58 | 40.48 | 10.19 | 67.44 | 98.44 | 37.8 | 10.48 | 63.94
CARR4B | 400 | 114.4 | 40.47 | 9.9 | 67.13 | 94.81 | 36.71 | 8.88 | 60.79
CASK1 M1 | 132 | 48.61 | 16.23 | 12.92 | 35.87 | 54.41 | 19.15 | 15.54 | 42.63
CELL1 M1 | 132 | 46.34 | 17.22 | 14.48 | 38.83 | 61.13 | 24.24 | 17.56 | 51.85
CELL1 M2 | 132 | 43.84 | 16.26 | 12.15 | 35.15 | 48.56 | 18.8 | 13 | 39.59
CELL1 R1 | 132 | 46.34 | 17.22 | 14.48 | 38.83 | 61.13 | 24.24 | 17.56 | 51.85
CELL1 R2 | 132 | 43.84 | 16.26 | 12.15 | 35.15 | 48.56 | 18.8 | 13 | 39.59
CELL1A | 132 | 38.29 | 13.73 | 7.01 | 26.43 | 48.13 | 19.09 | 8.31 | 35.31
CELL4 M1 | 400 | 92.08 | 33.94 | 16.36 | 64.36 | 75.39 | 29.76 | 14.08 | 56.17
CELL4 M2 | 400 | 92.08 | 33.94 | 16.36 | 64.36 | 75.39 | 29.76 | 14.08 | 56.17
CELL4 R1 | 400 | 92.08 | 33.94 | 16.36 | 64.36 | 75.39 | 29.76 | 14.08 | 56.17
CELL4 R2 | 400 | 92.08 | 33.94 | 16.36 | 64.36 | 75.39 | 29.76 | 14.08 | 56.17
CHIC4 MB1 | 400 | 39.07 | 14.69 | 11.72 | 32.49 | 31.37 | 12.31 | 8.64 | 26.04
CHIC4 MB2 | 400 | 39.07 | 14.69 | 11.72 | 32.49 | 31.37 | 12.31 | 8.64 | 26.04
CHIC4 R1/2 | 400 | 38.84 | 14.6 | 11.68 | 32.32 | 29.98 | 11.82 | 7.99 | 24.71
CHIC4A | 400 | 38.84 | 14.6 | 11.68 | 32.32 | 29.98 | 11.82 | 7.99 | 24.71
CHIL4 MB1 | 400 | 86.56 | 31.39 | 25.94 | 70.33 | 73.31 | 28.52 | 19.97 | 60.3
CHIL4 RB1 | 400 | 86.56 | 31.39 | 25.94 | 70.33 | 73.31 | 28.52 | 19.97 | 60.3
CHSI2 MC1 | 275 | 81.26 | 29.31 | 18.76 | 60.21 | 72.31 | 28.35 | 12.92 | 53.01
CHSI2 MC2 | 275 | 81.26 | 29.31 | 18.76 | 60.21 | 72.31 | 28.35 | 12.92 | 53.01
CHSI2 MC3 | 275 | 81.26 | 29.31 | 18.76 | 60.21 | 72.31 | 28.35 | 12.92 | 53.01
CHSI2 MC4 | 275 | 81.26 | 29.31 | 18.76 | 60.21 | 72.31 | 28.35 | 12.92 | 53.01
CHTE2 MC1 | 275 | 70.17 | 25.36 | 16.72 | 52.58 | 59.19 | 23.47 | 11.05 | 44.24
CHTE2 MC2 | 275 | 70.17 | 25.36 | 16.72 | 52.58 | 59.19 | 23.47 | 11.05 | 44.24
CHTE2 MC3 | 275 | 70.17 | 25.36 | 16.72 | 52.58 | 59.19 | 23.47 | 11.05 | 44.24
CHTE2 MC4 | 275 | 70.17 | 25.36 | 16.72 | 52.58 | 59.19 | 23.47 | 11.05 | 44.24
CHUE4A | 400 | 117.49 | 38.78 | 13.1 | 67.94 | 108.7 | 41.14 | 8.39 | 66.57
CILF4 M1 | 400 | 91.09 | 32.17 | 21.11 | 66.61 | 78.77 | 30.14 | 15.6 | 58.23
CILF4 M2 | 400 | 91.09 | 32.17 | 21.11 | 66.61 | 78.77 | 30.14 | 15.6 | 58.23
CILF4 R1 | 400 | 91.09 | 32.17 | 21.11 | 66.61 | 78.77 | 30.14 | 15.6 | 58.23
CILF4 R2 | 400 | 91.09 | 32.17 | 21.11 | 66.61 | 78.77 | 30.14 | 15.6 | 58.23
CITR4 M5 | 400 | 109.75 | 37.48 | 26.43 | 79.43 | 124.34 | 47.57 | 22.94 | 90.22
CITR4 M6 | 400 | 109.75 | 37.48 | 26.43 | 79.43 | 124.34 | 47.57 | 22.94 | 90.22
CITR4 MC1 | 400 | 109.76 | 37.48 | 26.43 | 79.44 | 124.35 | 47.57 | 22.97 | 90.25
CITR4 MC2 | 400 | 109.76 | 37.48 | 26.43 | 79.44 | 124.35 | 47.57 | 22.97 | 90.25
CITR4 MC3 | 400 | 109.76 | 37.48 | 26.43 | 79.44 | 124.35 | 47.57 | 22.97 | 90.25
CITR4 MC4 | 400 | 109.76 | 37.48 | 26.43 | 79.44 | 124.35 | 47.57 | 22.97 | 90.25
CITR4 R5 | 400 | 109.75 | 37.48 | 26.43 | 79.43 | 124.34 | 47.57 | 22.94 | 90.22
CITR4 R6 | 400 | 109.75 | 37.48 | 26.43 | 79.43 | 124.34 | 47.57 | 22.94 | 90.22
CLEH4 M1 | 400 | 79.15 | 27.74 | 18.52 | 57.75 | 59.59 | 23.21 | 9.64 | 42.46
CLEH4 R1 | 400 | 79.15 | 27.74 | 18.52 | 57.75 | 59.59 | 23.21 | 9.64 | 42.46
CONQ4 M1 | 400 | 120.83 | 42.22 | 31.72 | 91.43 | 116.24 | 43.34 | 31.59 | 92.88
CONQ4 M2 | 400 | 120.83 | 42.22 | 31.72 | 91.43 | 116.24 | 43.34 | 31.59 | 92.88
CONQ4 M3 | 400 | 120.83 | 42.22 | 31.72 | 91.43 | 116.24 | 43.34 | 31.59 | 92.88
CONQ4 M4 | 400 | 120.83 | 42.22 | 31.72 | 91.43 | 116.24 | 43.34 | 31.59 | 92.88
CONQ4 R1/3 | 400 | 110.86 | 39.35 | 27.91 | 83.56 | 109.36 | 41 | 29.1 | 87.08
CONQ4 R2/4 | 400 | 110.86 | 39.35 | 27.91 | 83.56 | 109.36 | 41 | 29.1 | 87.08
COSO4 M | 400 | 95.6 | 33.82 | 20.98 | 68.81 | 94.64 | 35.71 | 23.32 | 73.82
COSO4 R | 400 | 95.6 | 33.82 | 20.98 | 68.81 | 94.64 | 35.71 | 23.32 | 73.82
COTT4 M1 | 400 | 100.68 | 37.16 | 22.97 | 75.53 | 80.04 | 31.17 | 16.29 | 60.37
COTT4 M2 | 400 | 100.68 | 37.16 | 22.97 | 75.53 | 80.04 | 31.17 | 16.29 | 60.37
COTT4 M3 | 400 | 99.13 | 36.91 | 31.34 | 83.54 | 84.09 | 32.71 | 24.53 | 70.79
COTT4 M4 | 400 | 99.13 | 36.91 | 31.34 | 83.54 | 84.09 | 32.71 | 24.53 | 70.79
COTT4 R1/2 | 400 | 99.13 | 36.91 | 31.34 | 83.54 | 84.09 | 32.71 | 24.53 | 70.79
COTT4 R3/4 | 400 | 99.13 | 36.91 | 31.34 | 83.54 | 84.09 | 32.71 | 24.53 | 70.79
COVE2 MC1 | 275 | 61.83 | 22.46 | 12.44 | 44.2 | 58.15 | 22.55 | 11.76 | 43.64
COVE2 MC2 | 275 | 61.83 | 22.46 | 12.44 | 44.2 | 58.15 | 22.55 | 11.76 | 43.64
COVE2 MC3 | 275 | 61.83 | 22.46 | 12.44 | 44.2 | 58.15 | 22.55 | 11.76 | 43.64
COVE2 MC4 | 275 | 61.83 | 22.46 | 12.44 | 44.2 | 58.15 | 22.55 | 11.76 | 43.64
COWL4 M1 | 400 | 117.21 | 43.37 | 33.96 | 95.3 | 101.73 | 40 | 26.71 | 83.28
COWL4 M2 | 400 | 117.21 | 43.37 | 33.96 | 95.3 | 101.73 | 40 | 26.71 | 83.28
COWL4 R1 | 400 | 117.21 | 43.37 | 33.96 | 95.3 | 101.73 | 40 | 26.71 | 83.28
COWL4 R2 | 400 | 117.21 | 43.37 | 33.96 | 95.3 | 101.73 | 40 | 26.71 | 83.28
CREB2A | 275 | 78.03 | 27.64 | 18.15 | 57.25 | 72.98 | 27.07 | 13.69 | 51.98
CREB2B | 275 | 78 | 27.63 | 18.15 | 57.23 | 73.78 | 27.37 | 13.84 | 52.54
CREB4 MB1 | 400 | 154.26 | 54.63 | 41.31 | 118.56 | 110.89 | 42.76 | 24.93 | 85.4
CREB4 MB2 | 400 | 154.26 | 54.63 | 41.31 | 118.56 | 110.89 | 42.76 | 24.93 | 85.4
CREB4 RB1 | 400 | 154.26 | 54.63 | 41.31 | 118.56 | 110.89 | 42.76 | 24.93 | 85.4
CREB4 RB2 | 400 | 154.26 | 54.63 | 41.31 | 118.56 | 110.89 | 42.76 | 24.93 | 85.4
DAIN4 M1 | 400 | 129.12 | 46.28 | 27 | 92.45 | 109.74 | 42.42 | 22.86 | 82.85
DAIN4 M2 | 400 | 129.12 | 46.28 | 27 | 92.45 | 109.74 | 42.42 | 22.86 | 82.85
DAIN4 R1 | 400 | 129.12 | 46.28 | 27 | 92.45 | 109.74 | 42.42 | 22.86 | 82.85
DAIN4 R2 | 400 | 129.12 | 46.28 | 27 | 92.45 | 109.74 | 42.42 | 22.86 | 82.85
DIDC4 M1 | 400 | 107.78 | 39.17 | 21.38 | 76.77 | 107.7 | 41.21 | 23.97 | 82.24
DIDC4 M2 | 400 | 107.78 | 39.17 | 21.38 | 76.77 | 107.7 | 41.21 | 23.97 | 82.24
DIDC4 M3 | 400 | 107.78 | 39.17 | 21.38 | 76.77 | 107.7 | 41.21 | 23.97 | 82.24
DIDC4 M4 | 400 | 107.78 | 39.17 | 21.38 | 76.77 | 107.7 | 41.21 | 23.97 | 82.24
DIDC4 M5 | 400 | 107.78 | 39.17 | 21.38 | 76.77 | 107.7 | 41.21 | 23.97 | 82.24
DIDC4 M6 | 400 | 107.78 | 39.17 | 21.38 | 76.77 | 107.7 | 41.21 | 23.97 | 82.24
DIDC4 R1/2 | 400 | 107.78 | 39.17 | 21.38 | 76.77 | 107.7 | 41.21 | 23.97 | 82.24
DIDC4 R3/4 | 400 | 107.78 | 39.17 | 21.38 | 76.77 | 107.7 | 41.21 | 23.97 | 82.24
DIDC4 R5 | 400 | 107.78 | 39.17 | 21.38 | 76.77 | 107.7 | 41.21 | 23.97 | 82.24
DIDC4 R6 | 400 | 107.78 | 39.17 | 21.38 | 76.77 | 107.7 | 41.21 | 23.97 | 82.24
DINO4 M1 | 400 | 78.11 | 27.38 | 22.37 | 61.1 | 80.15 | 29.58 | 23.99 | 65.82
DINO4 M2 | 400 | 78.11 | 27.38 | 22.37 | 61.1 | 80.15 | 29.58 | 23.99 | 65.82
DINO4 R1 | 400 | 78.11 | 27.38 | 22.37 | 61.1 | 80.15 | 29.58 | 23.99 | 65.82
DINO4 R2 | 400 | 78.11 | 27.38 | 22.37 | 61.1 | 80.15 | 29.58 | 23.99 | 65.82
DRAK1 M1 | 132 | 34.92 | 12.35 | 13.97 | 31.43 | 40.09 | 14.76 | 16.17 | 37.04
DRAK1 M2 | 132 | 34.92 | 12.35 | 13.97 | 31.43 | 40.09 | 14.76 | 16.17 | 37.04
DRAK1 R1 | 132 | 34.92 | 12.35 | 13.97 | 31.43 | 40.09 | 14.76 | 16.17 | 37.04
DRAK1 R2 | 132 | 34.92 | 12.35 | 13.97 | 31.43 | 40.09 | 14.76 | 16.17 | 37.04
DRAK4 M1 | 400 | 116.33 | 42.05 | 20.81 | 80.28 | 102.39 | 40.34 | 17.08 | 74.13
DRAK4 M2 | 400 | 116.33 | 42.05 | 20.81 | 80.28 | 102.39 | 40.34 | 17.08 | 74.13
DRAK4 M3 | 400 | 116.33 | 42.05 | 20.81 | 80.28 | 102.39 | 40.34 | 17.08 | 74.13
DRAK4 R1/3 | 400 | 116.33 | 42.05 | 20.81 | 80.28 | 102.39 | 40.34 | 17.08 | 74.13
DRAK4 R2 | 400 | 116.33 | 42.05 | 20.81 | 80.28 | 102.39 | 40.34 | 17.08 | 74.13
DRAX1 M1 | 132 | 41.46 | 12.53 | 12.45 | 30.17 | 51.48 | 17.51 | 15.38 | 40.15
DRAX1 M2 | 132 | 41.46 | 12.53 | 12.45 | 30.17 | 51.48 | 17.51 | 15.38 | 40.15
DRAX1 R1 | 132 | 41.46 | 12.53 | 12.45 | 30.17 | 51.48 | 17.51 | 15.38 | 40.15
DRAX1 R2 | 132 | 41.46 | 12.53 | 12.45 | 30.17 | 51.48 | 17.51 | 15.38 | 40.15
DRAX4 M1 | 400 | 144.68 | 50.43 | 39.59 | 110.91 | 140.08 | 51.87 | 39.03 | 112.38
DRAX4 M2 | 400 | 144.68 | 50.43 | 39.59 | 110.91 | 140.08 | 51.87 | 39.03 | 112.38
DRAX4 M3 | 400 | 144.68 | 50.43 | 39.59 | 110.91 | 140.08 | 51.87 | 39.03 | 112.38
DRAX4 M4 | 400 | 103.61 | 36.91 | 28.27 | 80.47 | 99.93 | 37.31 | 27.61 | 80.38
DRAX4 M5 | 400 | 103.61 | 36.91 | 28.27 | 80.47 | 99.93 | 37.31 | 27.61 | 80.38
DRAX4 M6 | 400 | 103.61 | 36.91 | 28.27 | 80.47 | 99.93 | 37.31 | 27.61 | 80.38
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 144.68 | 50.43 | 39.59 | 110.91 | 140.08 | 51.87 | 39.03 | 112.38
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 103.61 | 36.91 | 28.27 | 80.47 | 99.93 | 37.31 | 27.61 | 80.38
DUNG2 M1 | 275 | 43.18 | 15.29 | 13.78 | 35.41 | 40.47 | 15.22 | 9.82 | 31.34
DUNG2 M2 | 275 | 43.18 | 15.29 | 13.78 | 35.41 | 40.47 | 15.22 | 9.82 | 31.34
DUNG2 R1 | 275 | 43.18 | 15.29 | 13.78 | 35.41 | 40.47 | 15.22 | 9.82 | 31.34
DUNG2 R2 | 275 | 43.18 | 15.29 | 13.78 | 35.41 | 40.47 | 15.22 | 9.82 | 31.34
DUNG4 M1 | 400 | 69.04 | 24.02 | 10.04 | 44.02 | 51.37 | 20.1 | 4.38 | 32.81
DUNG4 M2 | 400 | 69.04 | 24.02 | 10.04 | 44.02 | 51.37 | 20.1 | 4.38 | 32.81
DUNG4 M3 | 400 | 69.04 | 24.02 | 10.04 | 44.02 | 51.37 | 20.1 | 4.38 | 32.81
DUNG4 M4 | 400 | 69.04 | 24.02 | 10.04 | 44.02 | 51.37 | 20.1 | 4.38 | 32.81
DUNG4 M5 | 400 | 69.04 | 24.02 | 10.04 | 44.02 | 51.37 | 20.1 | 4.38 | 32.81
DUNG4 R1/2 | 400 | 69.04 | 24.02 | 10.04 | 44.02 | 51.37 | 20.1 | 4.38 | 32.81
DUNG4 R4/5 | 400 | 69.04 | 24.02 | 10.04 | 44.02 | 51.37 | 20.1 | 4.38 | 32.81
EALI2 MC1 | 275 | 60.49 | 21.17 | 13.64 | 43.58 | 66.67 | 25.89 | 8.37 | 44.98
EALI2 MC2 | 275 | 60.49 | 21.17 | 13.64 | 43.58 | 66.67 | 25.89 | 8.37 | 44.98
EALI2 MC3 | 275 | 60.49 | 21.17 | 13.64 | 43.58 | 66.67 | 25.89 | 8.37 | 44.98
EALI2 MC4 | 275 | 60.49 | 21.17 | 13.64 | 43.58 | 66.67 | 25.89 | 8.37 | 44.98
EASO4 M1 | 400 | 85.98 | 31.1 | 20.05 | 64.03 | 77.11 | 29.13 | 20.77 | 61.97
EASO4 M2 | 400 | 85.98 | 31.1 | 20.05 | 64.03 | 77.11 | 29.13 | 20.77 | 61.97
EASO4 R1 | 400 | 85.98 | 31.1 | 20.05 | 64.03 | 77.11 | 29.13 | 20.77 | 61.97
EASO4 R2 | 400 | 85.98 | 31.1 | 20.05 | 64.03 | 77.11 | 29.13 | 20.77 | 61.97
EASO4A | 400 | 85.98 | 31.1 | 20.05 | 64.03 | 77.11 | 29.13 | 20.77 | 61.97
EASO4B | 400 | 85.98 | 31.1 | 20.05 | 64.03 | 77.11 | 29.13 | 20.77 | 61.97
ECLA1 M1 | 132 | 46.17 | 17.27 | 13.32 | 37.75 | 48.85 | 19.03 | 14.58 | 41.49
ECLA1 M2 | 132 | 46.17 | 17.27 | 13.32 | 37.75 | 48.85 | 19.03 | 14.58 | 41.49
ECLA1 R1 | 132 | 46.15 | 17.23 | 13.15 | 37.52 | 55.3 | 21.37 | 15.97 | 46.19
ECLA1 R2 | 132 | 46.15 | 17.23 | 13.15 | 37.52 | 55.3 | 21.37 | 15.97 | 46.19
ECLA4 M1 | 400 | 111.64 | 40.58 | 22.61 | 80 | 90.55 | 35.56 | 16.81 | 67.11
ECLA4 M2 | 400 | 111.64 | 40.58 | 22.61 | 80 | 90.55 | 35.56 | 16.81 | 67.11
ECLA4 R1 | 400 | 111.64 | 40.58 | 22.61 | 80 | 90.55 | 35.56 | 16.81 | 67.11
ECLA4 R2 | 400 | 111.64 | 40.58 | 22.61 | 80 | 90.55 | 35.56 | 16.81 | 67.11
EGGB4 M1 | 400 | 110.39 | 39.58 | 26.79 | 82.77 | 97.46 | 37.19 | 20.75 | 73.35
EGGB4 M2 | 400 | 110.39 | 39.58 | 26.79 | 82.77 | 97.46 | 37.19 | 20.75 | 73.35
EGGB4 R1 | 400 | 87.71 | 31.6 | 22.58 | 67.27 | 79.15 | 30.09 | 18.01 | 60.57
EGGB4 R2 | 400 | 87.71 | 31.6 | 22.58 | 67.27 | 79.15 | 30.09 | 18.01 | 60.57
ELLA2 MC1 | 275 | 64.56 | 23.33 | 8.32 | 41.31 | 65.18 | 25.11 | 8.03 | 43.54
ELLA2 MC2 | 275 | 64.56 | 23.33 | 8.32 | 41.31 | 65.18 | 25.11 | 8.03 | 43.54
ELLA2 MC3 | 275 | 64.56 | 23.33 | 8.32 | 41.31 | 65.18 | 25.11 | 8.03 | 43.54
ELLA2 MC4 | 275 | 64.56 | 23.33 | 8.32 | 41.31 | 65.18 | 25.11 | 8.03 | 43.54
ELST1 M1 | 132 | 34.45 | 12.49 | 10.38 | 28.04 | 42.64 | 16.04 | 12.65 | 35.34
ELST1 M2 | 132 | 46.6 | 16.48 | 14.41 | 37.72 | 59.37 | 22.17 | 17.55 | 48.9
ELST1 M3 | 132 | 40.09 | 14.88 | 9.98 | 31.02 | 46.13 | 17.68 | 11.82 | 36.82
ELST1 R1 | 132 | 34.45 | 12.49 | 10.38 | 28.04 | 42.64 | 16.04 | 12.65 | 35.34
ELST1 R2 | 132 | 46.6 | 16.48 | 14.41 | 37.72 | 59.37 | 22.17 | 17.55 | 48.9
ELST1 R3 | 132 | 40.09 | 14.88 | 9.98 | 31.02 | 46.13 | 17.68 | 11.82 | 36.82
ELST2 M1 | 275 | 67.39 | 24.39 | 17.11 | 51.61 | 72.95 | 27.51 | 18.79 | 57.7
ELST2 M2 | 275 | 69.63 | 25.35 | 15.67 | 51.52 | 74.87 | 28.68 | 16.16 | 56.72
ELST2 R1 | 275 | 67.39 | 24.39 | 17.11 | 51.61 | 72.95 | 27.51 | 18.79 | 57.7
ELST2 R2 | 275 | 69.63 | 25.35 | 15.67 | 51.52 | 74.87 | 28.68 | 16.16 | 56.72
ELST4 M1 | 400 | 91.06 | 32.79 | 28.84 | 75.21 | 110.04 | 41.65 | 33.61 | 92.52
ELST4 R1 | 400 | 91.06 | 32.79 | 28.84 | 75.21 | 110.04 | 41.65 | 33.61 | 92.52
ELST4A | 400 | 59.41 | 21.61 | 7.81 | 38.37 | 56.62 | 21.4 | 8.8 | 39.05
ENDE4 MC1 | 400 | 84.51 | 31.39 | 14.87 | 59.27 | 56.76 | 22.73 | 9.48 | 41.63
ENDE4 MC2 | 400 | 84.51 | 31.39 | 14.87 | 59.27 | 56.76 | 22.73 | 9.48 | 41.63
ENDE4 MC3 | 400 | 84.51 | 31.39 | 14.87 | 59.27 | 56.76 | 22.73 | 9.48 | 41.63
ENDE4 MC4 | 400 | 84.51 | 31.39 | 14.87 | 59.27 | 56.76 | 22.73 | 9.48 | 41.63
EXET4 M1 | 400 | 69.98 | 25.41 | 14.46 | 50.39 | 61.47 | 23.9 | 12.51 | 46.31
EXET4 M2 | 400 | 69.98 | 25.41 | 14.46 | 50.39 | 61.47 | 23.9 | 12.51 | 46.31
EXET4 R1 | 400 | 69.98 | 25.41 | 14.46 | 50.39 | 61.47 | 23.9 | 12.51 | 46.31
EXET4 R2 | 400 | 69.98 | 25.41 | 14.46 | 50.39 | 61.47 | 23.9 | 12.51 | 46.31
FAWL1 M1 | 132 | 66.29 | 23.36 | 24.88 | 57.91 | 82.71 | 31.08 | 28.98 | 72.94
FAWL1 M2 | 132 | 66.29 | 23.36 | 24.88 | 57.91 | 82.71 | 31.08 | 28.98 | 72.94
FAWL1 R1 | 132 | 66.29 | 23.36 | 24.88 | 57.91 | 82.71 | 31.08 | 28.98 | 72.94
FAWL1 R2 | 132 | 66.29 | 23.36 | 24.88 | 57.91 | 82.71 | 31.08 | 28.98 | 72.94
FAWL4 M1/3 | 400 | 85.96 | 31.21 | 25.62 | 69.75 | 73.18 | 28.44 | 20.28 | 60.5
FAWL4 M1/3 | 400 | 85.96 | 31.21 | 25.62 | 69.75 | 73.18 | 28.44 | 20.28 | 60.5
FAWL4 M2/4 | 400 | 85.96 | 31.21 | 25.62 | 69.75 | 73.18 | 28.44 | 20.28 | 60.5
FAWL4 M2/4 | 400 | 85.96 | 31.21 | 25.62 | 69.75 | 73.18 | 28.44 | 20.28 | 60.5
FAWL4 R1/3 | 400 | 85.96 | 31.21 | 25.62 | 69.75 | 73.18 | 28.44 | 20.28 | 60.5
FAWL4 R2/4 | 400 | 85.96 | 31.21 | 25.62 | 69.75 | 73.18 | 28.44 | 20.28 | 60.5
FECK2 M1 | 275 | 63.09 | 23.15 | 14.5 | 47.24 | 59.88 | 23.72 | 12.9 | 46.45
FECK2 M2 | 275 | 63.09 | 23.15 | 14.5 | 47.24 | 59.88 | 23.72 | 12.9 | 46.45
FECK2 R | 275 | 63.09 | 23.15 | 14.5 | 47.24 | 59.88 | 23.72 | 12.9 | 46.45
FECK4 M1 | 400 | 79.28 | 29.64 | 13.3 | 55.21 | 181.88 | 76.5 | 23.56 | 131.74
FECK4 M2 | 400 | 79.28 | 29.64 | 13.3 | 55.21 | 181.88 | 76.5 | 23.56 | 131.74
FECK4 M3 | 400 | 79.28 | 29.64 | 13.3 | 55.21 | 181.88 | 76.5 | 23.56 | 131.74
FECK4 R1 | 400 | 79.28 | 29.64 | 13.3 | 55.21 | 181.88 | 76.5 | 23.56 | 131.74
FECK4 R2 | 400 | 79.28 | 29.64 | 13.3 | 55.21 | 181.88 | 76.5 | 23.56 | 131.74
FECK4 R3 | 400 | 79.28 | 29.64 | 13.3 | 55.21 | 181.88 | 76.5 | 23.56 | 131.74
FENW4A | 400 | 116.72 | 41.17 | 14.56 | 72.78 | 95.65 | 36.7 | 7.44 | 59.35
FERR2 M1 | 275 | 58.27 | 21.05 | 11.56 | 41.33 | 59.3 | 22.4 | 11.62 | 43.3
FERR2 M2 | 275 | 58.39 | 21 | 15.41 | 45.1 | 61.66 | 23.07 | 14.25 | 46.88
FERR2 R1 | 275 | 62.07 | 22.31 | 11.89 | 43.45 | 61.92 | 23.54 | 10.2 | 43.5
FERR2 R2 | 275 | 62.07 | 22.31 | 11.89 | 43.45 | 61.92 | 23.54 | 10.2 | 43.5
FERR2A | 275 | 58.43 | 20.91 | 12.69 | 42.27 | 61.51 | 22.98 | 11.56 | 44.05
FERR2B | 275 | 57.73 | 20.72 | 9.32 | 38.62 | 58.51 | 22.11 | 9.02 | 40.29
FERR4A | 400 | 78.23 | 28.03 | 9.38 | 49.02 | 66.76 | 25.43 | 7.99 | 43.95
FFES2 MC1 | 275 | 36.19 | 13.59 | 2.67 | 21.89 | 34.98 | 13.75 | 2.35 | 21.8
FFES2 MC2 | 275 | 36.14 | 13.59 | 2.65 | 21.87 | 35.49 | 13.95 | 2.37 | 22.11
FIDF2 M1 | 275 | 87.29 | 31.17 | 22.74 | 66.82 | 83.12 | 31.77 | 17.25 | 62.18
FIDF2 M2 | 275 | 87.29 | 31.17 | 22.74 | 66.82 | 83.12 | 31.77 | 17.25 | 62.18
FIDF2 M3 | 275 | 87.29 | 31.17 | 22.74 | 66.82 | 83.12 | 31.77 | 17.25 | 62.18
FIDF2 M4 | 275 | 87.29 | 31.17 | 22.74 | 66.82 | 83.12 | 31.77 | 17.25 | 62.18
FIDF2 R1 | 275 | 87.29 | 31.17 | 22.74 | 66.82 | 83.12 | 31.77 | 17.25 | 62.18
FIDF2 R2 | 275 | 87.29 | 31.17 | 22.74 | 66.82 | 83.12 | 31.77 | 17.25 | 62.18
FLEE4 MC1 | 400 | 104.81 | 37.44 | 20.72 | 73.67 | 94.69 | 37.37 | 15.16 | 68.01
FLEE4 MC2 | 400 | 104.81 | 37.44 | 20.72 | 73.67 | 94.69 | 37.37 | 15.16 | 68.01
FLEE4 MC3 | 400 | 104.81 | 37.44 | 20.72 | 73.67 | 94.69 | 37.37 | 15.16 | 68.01
FLEE4 MC4 | 400 | 104.81 | 37.44 | 20.72 | 73.67 | 94.69 | 37.37 | 15.16 | 68.01
FLIB4 M1 | 400 | 113.81 | 39.85 | 29.96 | 86.32 | 109.72 | 41.25 | 27.59 | 85.92
FLIB4 M2 | 400 | 113.81 | 39.85 | 29.96 | 86.32 | 109.72 | 41.25 | 27.59 | 85.92
FOUR2 MC1 | 275 | 41.01 | 16.18 | 5 | 27.88 | 32.95 | 13.58 | 3.92 | 23.12
FOUR2 MC2 | 275 | 41.01 | 16.18 | 5 | 27.88 | 32.95 | 13.58 | 3.92 | 23.12
FRIN4A | 400 | 90.16 | 31.01 | 14.65 | 58.5 | 77.65 | 28.86 | 11.53 | 52.35
FRIN4B | 400 | 90.16 | 31.01 | 14.65 | 58.5 | 77.65 | 28.86 | 11.53 | 52.35
FRIS4 M1 | 400 | 90.52 | 32.6 | 30.77 | 76.88 | 77.9 | 29.35 | 25.94 | 67.44
FRIS4 M2 | 400 | 90.52 | 32.6 | 30.77 | 76.88 | 77.9 | 29.35 | 25.94 | 67.44
FRIS4 R1 | 400 | 90.52 | 32.6 | 30.77 | 76.88 | 77.9 | 29.35 | 25.94 | 67.44
FRIS4 R2 | 400 | 90.52 | 32.6 | 30.77 | 76.88 | 77.9 | 29.35 | 25.94 | 67.44
FROD2 MC1 | 275 | 70.3 | 25.35 | 19.22 | 55.07 | 75.81 | 28.2 | 21.34 | 61.23
FROD2 MC3 | 275 | 70.95 | 25.2 | 11.28 | 46.92 | 75.51 | 28.02 | 11.99 | 51.62
FROD4 M1 | 400 | 91.98 | 33.41 | 30.14 | 77.4 | 114.23 | 43.6 | 33.87 | 95.53
FROD4 R1 | 400 | 91.98 | 33.41 | 30.14 | 77.4 | 114.23 | 43.6 | 33.87 | 95.53
GART4A | 400 | 113.13 | 40.32 | 15.54 | 72.55 | 88.61 | 34.03 | 7.64 | 55.76
GART4B | 400 | 121.6 | 43.05 | 18.17 | 79.06 | 103.02 | 39.33 | 9.99 | 65.61
GRAI4 M1 | 400 | 132.28 | 45.57 | 44.14 | 108.59 | 127.44 | 47.41 | 41.88 | 108.94
GRAI4 M2 | 400 | 132.28 | 45.57 | 44.14 | 108.59 | 127.44 | 47.41 | 41.88 | 108.94
GRAI4 M3 | 400 | 132.28 | 45.57 | 44.14 | 108.59 | 127.44 | 47.41 | 41.88 | 108.94
GRAI4 M4 | 400 | 132.28 | 45.57 | 44.14 | 108.59 | 127.44 | 47.41 | 41.88 | 108.94
GRAI4 M5 | 400 | 132.28 | 45.57 | 44.14 | 108.59 | 127.44 | 47.41 | 41.88 | 108.94
GRAI4 M6 | 400 | 132.28 | 45.57 | 44.14 | 108.59 | 127.44 | 47.41 | 41.88 | 108.94
GRAI4 M7 | 400 | 132.28 | 45.57 | 44.14 | 108.59 | 127.44 | 47.41 | 41.88 | 108.94
GRAI4 R1/2 | 400 | 132.28 | 45.57 | 44.14 | 108.59 | 127.44 | 47.41 | 41.88 | 108.94
GRAI4 R3 | 400 | 132.28 | 45.57 | 44.14 | 108.59 | 127.44 | 47.41 | 41.88 | 108.94
GRAI4 R4 | 400 | 132.28 | 45.57 | 44.14 | 108.59 | 127.44 | 47.41 | 41.88 | 108.94
GRAI4 R5 | 400 | 132.28 | 45.57 | 44.14 | 108.59 | 127.44 | 47.41 | 41.88 | 108.94
GRAI4 R6 | 400 | 132.28 | 45.57 | 44.14 | 108.59 | 127.44 | 47.41 | 41.88 | 108.94
GRAI4 R7 | 400 | 132.28 | 45.57 | 44.14 | 108.59 | 127.44 | 47.41 | 41.88 | 108.94
GRAW4 M1 | 400 | 130.42 | 45.07 | 43.32 | 107.06 | 121.18 | 45.5 | 37.92 | 102.26
GRAW4 M2 | 400 | 130.42 | 45.07 | 43.32 | 107.06 | 121.18 | 45.5 | 37.92 | 102.26
GRAW4 R1 | 400 | 130.42 | 45.07 | 43.32 | 107.06 | 121.18 | 45.5 | 37.92 | 102.26
GRAW4 R2 | 400 | 130.42 | 45.07 | 43.32 | 107.06 | 121.18 | 45.5 | 37.92 | 102.26
GREN1 M1 | 132 | 41.11 | 14.89 | 11.55 | 32.6 | 46.86 | 18.33 | 11.93 | 37.85
GREN1 M2 | 132 | 40.17 | 14.81 | 11.4 | 32.35 | 41 | 16.07 | 10.6 | 33.33
GREN1 R1 | 132 | 41.11 | 14.89 | 11.55 | 32.6 | 46.86 | 18.33 | 11.93 | 37.85
GREN1 R2 | 132 | 40.17 | 14.81 | 11.4 | 32.35 | 41 | 16.07 | 10.6 | 33.33
GREN4 M1 | 400 | 80.32 | 30.19 | 13.19 | 55.89 | 68.68 | 27.81 | 9.8 | 49.13
GREN4 M2 | 400 | 80.32 | 30.19 | 13.19 | 55.89 | 68.68 | 27.81 | 9.8 | 49.13
GREN4 R1 | 400 | 80.32 | 30.19 | 13.19 | 55.89 | 68.68 | 27.81 | 9.8 | 49.13
GREN4 R2 | 400 | 80.32 | 30.19 | 13.19 | 55.89 | 68.68 | 27.81 | 9.8 | 49.13
GRIW4 MC1 | 400 | 76.63 | 27.75 | 20.62 | 59.86 | 63.79 | 24.63 | 12.9 | 47.73
GRIW4 MC2 | 400 | 76.63 | 27.75 | 20.62 | 59.86 | 63.79 | 24.63 | 12.9 | 47.73
GRST2A M1 | 275 | 60.76 | 21.75 | 18.65 | 49.41 | 61.97 | 23 | 17.71 | 50.24
GRST2A M2 | 275 | 60.76 | 21.75 | 18.65 | 49.41 | 61.97 | 23 | 17.71 | 50.24
GRST2A R1 | 275 | 60.76 | 21.75 | 18.65 | 49.41 | 61.97 | 23 | 17.71 | 50.24
GRST2A R2 | 275 | 60.76 | 21.75 | 18.65 | 49.41 | 61.97 | 23 | 17.71 | 50.24
GRST2B M3 | 275 | 60.99 | 21.83 | 18.78 | 49.65 | 61.96 | 23.02 | 17.49 | 50.05
GRST2B M4 | 275 | 60.99 | 21.83 | 18.78 | 49.65 | 61.96 | 23.02 | 17.49 | 50.05
GRST2B R3 | 275 | 60.99 | 21.83 | 18.78 | 49.65 | 61.96 | 23.02 | 17.49 | 50.05
GRST2B R4 | 275 | 60.99 | 21.83 | 18.78 | 49.65 | 61.96 | 23.02 | 17.49 | 50.05
HACK4 M1 | 400 | 116.17 | 39.51 | 28.02 | 83.89 | 135.27 | 50.53 | 28.76 | 100.22
HACK4 M2 | 400 | 116.17 | 39.51 | 28.02 | 83.89 | 135.27 | 50.53 | 28.76 | 100.22
HACK4 R1 | 400 | 116.17 | 39.51 | 28.02 | 83.89 | 135.27 | 50.53 | 28.76 | 100.22
HACK4 R2 | 400 | 116.17 | 39.51 | 28.02 | 83.89 | 135.27 | 50.53 | 28.76 | 100.22
HAMB4A | 400 | 67 | 24.09 | 7.49 | 41.56 | 55.97 | 21.79 | 4.2 | 35.01
HAMB4B | 400 | 66.99 | 24.09 | 7.49 | 41.55 | 55.56 | 21.62 | 4.2 | 34.78
HAMH1B | 132 | 47.59 | 16.42 | 9.91 | 33.13 | 57.17 | 21.56 | 6.3 | 36.79
HAMH1C | 132 | 46.59 | 16.19 | 8.64 | 31.53 | 55.37 | 20.57 | 7.98 | 37.08
HAMH4 M1 | 400 | 74.55 | 27.69 | 12.85 | 52.02 | 74.06 | 29.11 | 13.24 | 54.4
HAMH4 M2 | 400 | 74.55 | 27.69 | 12.85 | 52.02 | 74.06 | 29.11 | 13.24 | 54.4
HAMH4 R1 | 400 | 74.55 | 27.69 | 12.85 | 52.02 | 74.06 | 29.11 | 13.24 | 54.4
HAMH4 R2 | 400 | 74.55 | 27.69 | 12.85 | 52.02 | 74.06 | 29.11 | 13.24 | 54.4
HARK1 M1 | 132 | 15.79 | 5.86 | 5.01 | 13.3 | 19.76 | 7.42 | 5.71 | 16.2
HARK1 M2 | 132 | 15.79 | 5.86 | 5.01 | 13.3 | 19.76 | 7.42 | 5.71 | 16.2
HARK1 M4 | 132 | 38.25 | 14.5 | 11.42 | 31.93 | 44.14 | 17.15 | 12.65 | 36.91
HARK1 M5 | 132 | 38.25 | 14.5 | 11.42 | 31.93 | 44.14 | 17.15 | 12.65 | 36.91
HARK1 M6 | 132 | 49.04 | 18.93 | 11.28 | 38.05 | 52.53 | 21.12 | 11.73 | 41.6
HARK1 R1 | 132 | 11.71 | 4.27 | 4.97 | 11 | 14.46 | 5.29 | 6.02 | 13.5
HARK1 R2 | 132 | 15.58 | 5.75 | 5.21 | 13.35 | 19.2 | 7.16 | 6.11 | 16.23
HARK1 R3 | 132 | 15.58 | 5.75 | 5.21 | 13.35 | 19.2 | 7.16 | 6.11 | 16.23
HARK1 R4 | 132 | 37.53 | 14.28 | 11.37 | 31.57 | 41.48 | 16.08 | 11.96 | 34.7
HARK1 R5 | 132 | 37.53 | 14.28 | 11.37 | 31.57 | 41.48 | 16.08 | 11.96 | 34.7
HARK1 R6 | 132 | 49.04 | 18.93 | 11.28 | 38.05 | 52.53 | 21.12 | 11.73 | 41.6
HARK2 MC1 | 275 | 30.08 | 11.41 | 8.5 | 24.64 | 34.84 | 13.28 | 10.18 | 28.96
HARK2 MC11 | 275 | 30.07 | 11.47 | 10.03 | 26.25 | 34.83 | 13.3 | 11.97 | 30.78
HARK2 MC12 | 275 | 30.07 | 11.47 | 10.03 | 26.25 | 34.83 | 13.3 | 11.97 | 30.78
HARK2 MC13 | 275 | 30.07 | 11.47 | 10.03 | 26.25 | 34.83 | 13.3 | 11.97 | 30.78
HARK2 MC2 | 275 | 30.08 | 11.41 | 8.5 | 24.64 | 34.84 | 13.28 | 10.18 | 28.96
HARK2 MC3 | 275 | 30.08 | 11.41 | 8.5 | 24.64 | 34.84 | 13.28 | 10.18 | 28.96
HARK2 MC4 | 275 | 30.08 | 11.41 | 8.5 | 24.64 | 34.84 | 13.28 | 10.18 | 28.96
HARK2 MC6 | 275 | 30.08 | 11.41 | 8.5 | 24.64 | 34.84 | 13.28 | 10.18 | 28.96
HARK2 MC8 | 275 | 30.07 | 11.47 | 10.03 | 26.25 | 34.83 | 13.3 | 11.97 | 30.78
HARK2 MC9 | 275 | 30.07 | 11.47 | 10.03 | 26.25 | 34.83 | 13.3 | 11.97 | 30.78
HARK4 M1 | 400 | 76.73 | 28.95 | 12.24 | 53.19 | 69.05 | 26.96 | 13.17 | 51.31
HARK4 M2 | 400 | 76.73 | 28.95 | 12.24 | 53.19 | 69.05 | 26.96 | 13.17 | 51.31
HARK4 M3 | 400 | 76.76 | 29.46 | 19.55 | 61.22 | 69.11 | 27.13 | 19.1 | 57.47
HARK4 M4 | 400 | 76.76 | 29.46 | 19.55 | 61.22 | 69.11 | 27.13 | 19.1 | 57.47
HARK4 M6 | 400 | 76.76 | 29.46 | 19.55 | 61.22 | 69.11 | 27.13 | 19.1 | 57.47
HARK4 R1 | 400 | 76.73 | 28.95 | 12.24 | 53.19 | 69.05 | 26.96 | 13.17 | 51.31
HARK4 R2 | 400 | 76.73 | 28.95 | 12.24 | 53.19 | 69.05 | 26.96 | 13.17 | 51.31
HARK4 R3 | 400 | 76.76 | 29.46 | 19.55 | 61.22 | 69.11 | 27.13 | 19.1 | 57.47
HARK4 R4 | 400 | 76.76 | 29.46 | 19.55 | 61.22 | 69.11 | 27.13 | 19.1 | 57.47
HARK4 R6 | 400 | 76.76 | 29.46 | 19.55 | 61.22 | 69.11 | 27.13 | 19.1 | 57.47
HARM2 MC1 | 275 | 59.72 | 21.61 | 12.22 | 42.77 | 53.22 | 20.8 | 8.59 | 38.01
HARM2 MC2 | 275 | 59.72 | 21.61 | 12.22 | 42.77 | 53.22 | 20.8 | 8.59 | 38.01
HARM2 MC3 | 275 | 59.72 | 21.61 | 12.22 | 42.77 | 53.22 | 20.8 | 8.59 | 38.01
HARM2 MC4 | 275 | 59.72 | 21.61 | 12.22 | 42.77 | 53.22 | 20.8 | 8.59 | 38.01
HATL2 M1 | 275 | 73.47 | 26.1 | 16.11 | 53.01 | 78.46 | 29.44 | 18.51 | 60.14
HATL2 M2 | 275 | 73.47 | 26.1 | 16.11 | 53.01 | 78.46 | 29.44 | 18.51 | 60.14
HATL2 R1 | 275 | 73.47 | 26.1 | 16.11 | 53.01 | 78.46 | 29.44 | 18.51 | 60.14
HATL2 R2 | 275 | 73.47 | 26.1 | 16.11 | 53.01 | 78.46 | 29.44 | 18.51 | 60.14
HAWP2 MC1 | 275 | 82.84 | 29.24 | 19.02 | 60.38 | 73.54 | 28.52 | 12.96 | 53.3
HAWP2 MC2 | 275 | 82.84 | 29.24 | 19.02 | 60.38 | 73.54 | 28.52 | 12.96 | 53.3
HAWP2 MC3 | 275 | 82.84 | 29.24 | 19.02 | 60.38 | 73.54 | 28.52 | 12.96 | 53.3
HAWP2 MC4 | 275 | 82.84 | 29.24 | 19.02 | 60.38 | 73.54 | 28.52 | 12.96 | 53.3
HEDO2 M1 | 275 | 78.68 | 27.91 | 23.37 | 62.84 | 73.01 | 27.2 | 21.66 | 60.13
HEDO2 M2 | 275 | 78.68 | 27.91 | 23.37 | 62.84 | 73.01 | 27.2 | 21.66 | 60.13
HEDO2 R1 | 275 | 78.68 | 27.91 | 23.37 | 62.84 | 73.01 | 27.2 | 21.66 | 60.13
HEDO2 R2 | 275 | 78.68 | 27.91 | 23.37 | 62.84 | 73.01 | 27.2 | 21.66 | 60.13
HEYS1 M1 | 132 | 38.01 | 12.71 | 13.09 | 31.06 | 40.1 | 14.38 | 13.3 | 33.64
HEYS1 M2 | 132 | 38.01 | 12.71 | 13.09 | 31.06 | 40.1 | 14.38 | 13.3 | 33.64
HEYS1 R1 | 132 | 38.01 | 12.71 | 13.09 | 31.06 | 40.1 | 14.38 | 13.3 | 33.64
HEYS1 R2 | 132 | 38.01 | 12.71 | 13.09 | 31.06 | 40.1 | 14.38 | 13.3 | 33.64
HEYS4 M1 | 400 | 89.23 | 32.59 | 28.51 | 74.6 | 90.82 | 34.33 | 29.92 | 78.47
HEYS4 M2 | 400 | 89.23 | 32.59 | 28.51 | 74.6 | 90.82 | 34.33 | 29.92 | 78.47
HEYS4 M3 | 400 | 89.23 | 32.59 | 28.51 | 74.6 | 90.82 | 34.33 | 29.92 | 78.47
HEYS4 M4 | 400 | 89.23 | 32.59 | 28.51 | 74.6 | 90.82 | 34.33 | 29.92 | 78.47
HEYS4 M5 | 400 | 89.23 | 32.59 | 28.51 | 74.6 | 90.82 | 34.33 | 29.92 | 78.47
HEYS4 R1/2 | 400 | 89.23 | 32.59 | 28.51 | 74.6 | 90.82 | 34.33 | 29.92 | 78.47
HEYS4 R3/4 | 400 | 89.23 | 32.59 | 28.51 | 74.6 | 90.82 | 34.33 | 29.92 | 78.47
HEYS4 R5 | 400 | 89.23 | 32.59 | 28.51 | 74.6 | 90.82 | 34.33 | 29.92 | 78.47
HIBU4 M1 | 400 | 113.98 | 38.77 | 27.73 | 82.57 | 134.74 | 50.04 | 29.88 | 100.65
HIBU4 M2 | 400 | 113.98 | 38.77 | 27.73 | 82.57 | 134.74 | 50.04 | 29.88 | 100.65
HIBU4 R1 | 400 | 113.98 | 38.77 | 27.73 | 82.57 | 134.74 | 50.04 | 29.88 | 100.65
HIBU4 R2 | 400 | 113.98 | 38.77 | 27.73 | 82.57 | 134.74 | 50.04 | 29.88 | 100.65
HIGM2 M1 | 275 | 63.08 | 23.39 | 16.77 | 49.85 | 57.46 | 22.67 | 12.29 | 44.34
HIGM2 M2 | 275 | 63.08 | 23.39 | 16.77 | 49.85 | 57.46 | 22.67 | 12.29 | 44.34
HIGM2 M3 | 275 | 63.08 | 23.39 | 16.77 | 49.85 | 57.46 | 22.67 | 12.29 | 44.34
HIGM2 R1 | 275 | 63.08 | 23.39 | 16.77 | 49.85 | 57.46 | 22.67 | 12.29 | 44.34
HIGM2 R4 | 275 | 63.08 | 23.39 | 16.77 | 49.85 | 57.46 | 22.67 | 12.29 | 44.34
HIGM2 R5 | 275 | 63.08 | 23.39 | 16.77 | 49.85 | 57.46 | 22.67 | 12.29 | 44.34
HIGM2 R6 | 275 | 63.08 | 23.39 | 16.77 | 49.85 | 57.46 | 22.67 | 12.29 | 44.34
HIGM4 MC1 | 400 | 80.9 | 29.99 | 18.25 | 60.66 | 66.02 | 25.93 | 11.43 | 48.1
HIGM4 MC2 | 400 | 80.9 | 29.99 | 18.25 | 60.66 | 66.02 | 25.93 | 11.43 | 48.1
HIGM4A | 400 | 64.13 | 23.54 | 9.18 | 42.47 | 54.15 | 20.96 | 4.94 | 34.58
HINP2 M1 | 275 | 37.74 | 13.36 | 12.92 | 31.82 | 43.02 | 15.77 | 13.85 | 36.14
HINP2 M2 | 275 | 37.74 | 13.36 | 12.92 | 31.82 | 43.02 | 15.77 | 13.85 | 36.14
HINP2 R1 | 275 | 37.74 | 13.36 | 12.92 | 31.82 | 43.02 | 15.77 | 13.85 | 36.14
HINP2 R2 | 275 | 37.74 | 13.36 | 12.92 | 31.82 | 43.02 | 15.77 | 13.85 | 36.14
HINP4 M1 | 400 | 95.38 | 33.74 | 21.91 | 69.63 | 96.67 | 36.38 | 23.9 | 75.35
HINP4 M2 | 400 | 95.38 | 33.74 | 21.91 | 69.63 | 96.67 | 36.38 | 23.9 | 75.35
HINP4 M3 | 400 | 95.38 | 33.74 | 21.91 | 69.63 | 96.67 | 36.38 | 23.9 | 75.35
HINP4 M4 | 400 | 95.38 | 33.74 | 21.91 | 69.63 | 96.67 | 36.38 | 23.9 | 75.35
HINP4 R1/2 | 400 | 95.38 | 33.74 | 21.91 | 69.63 | 96.67 | 36.38 | 23.9 | 75.35
HINP4 R3/4 | 400 | 95.38 | 33.74 | 21.91 | 69.63 | 96.67 | 36.38 | 23.9 | 75.35
HUMR4 M1 | 400 | 125.24 | 43.83 | 37.19 | 99.18 | 116.21 | 43.08 | 34.1 | 95.03
HUMR4 M2 | 400 | 125.24 | 43.83 | 37.19 | 99.18 | 116.21 | 43.08 | 34.1 | 95.03
HUMR4 R1 | 400 | 125.24 | 43.83 | 37.19 | 99.18 | 116.21 | 43.08 | 34.1 | 95.03
HUMR4 R2 | 400 | 125.24 | 43.83 | 37.19 | 99.18 | 116.21 | 43.08 | 34.1 | 95.03
HURS2 MC1 | 275 | 67.38 | 23.77 | 21.55 | 55.17 | 79.81 | 29.61 | 22.03 | 63.91
HURS2 MC2 | 275 | 67.38 | 23.77 | 21.55 | 55.17 | 79.81 | 29.61 | 22.03 | 63.91
HURS2 MC3 | 275 | 67.38 | 23.77 | 21.55 | 55.17 | 79.81 | 29.61 | 22.03 | 63.91
HURS2 MC4 | 275 | 67.38 | 23.77 | 21.55 | 55.17 | 79.81 | 29.61 | 22.03 | 63.91
HUTT4 MC1 | 400 | 72.79 | 27.48 | 20.48 | 59.35 | 48.6 | 19.72 | 11.1 | 38.99
HUTT4 MC2 | 400 | 72.79 | 27.48 | 20.48 | 59.35 | 48.6 | 19.72 | 11.1 | 38.99
HUTT4 MC3 | 400 | 72.79 | 27.48 | 20.48 | 59.35 | 48.6 | 19.72 | 11.1 | 38.99
HUTT4 MC4 | 400 | 72.79 | 27.48 | 20.48 | 59.35 | 48.6 | 19.72 | 11.1 | 38.99
IMPP4 MC1 | 400 | 58.22 | 21.33 | 12.7 | 42.86 | 48.6 | 18.76 | 9.86 | 36.4
IMPP4 MC2 | 400 | 58.22 | 21.33 | 12.7 | 42.86 | 48.6 | 18.76 | 9.86 | 36.4
INDQ4 MC1 | 400 | 43.56 | 16.07 | 8.33 | 31.06 | 42.43 | 16.36 | 9.02 | 32.15
INDQ4 MC2 | 400 | 43.56 | 16.07 | 8.33 | 31.06 | 42.43 | 16.36 | 9.02 | 32.15
INDQ4 MC3 | 400 | 43.56 | 16.07 | 8.33 | 31.06 | 42.43 | 16.36 | 9.02 | 32.15
INDQ4 MC4 | 400 | 43.56 | 16.07 | 8.33 | 31.06 | 42.43 | 16.36 | 9.02 | 32.15
IROA1 M1 | 132 | 42.83 | 15.31 | 10.68 | 32.33 | 51.79 | 19.49 | 12.32 | 39.88
IROA1 M2 | 132 | 42.83 | 15.31 | 10.68 | 32.33 | 51.79 | 19.49 | 12.32 | 39.88
IROA1 R1 | 132 | 45.16 | 16.12 | 11.07 | 33.86 | 54 | 20.34 | 12.63 | 41.38
IROA1 R2 | 132 | 30.2 | 10.8 | 9.1 | 24.37 | 36.26 | 13.48 | 10.2 | 29.26
IROA2 MC1 | 275 | 58.67 | 21.09 | 11.34 | 41.16 | 56.54 | 21.73 | 11.46 | 42.19
IROA2 MC2 | 275 | 58.67 | 21.09 | 11.34 | 41.16 | 56.54 | 21.73 | 11.46 | 42.19
IROA2 MC3 | 275 | 58.67 | 21.09 | 11.34 | 41.16 | 56.54 | 21.73 | 11.46 | 42.19
IROA2 MC4 | 275 | 58.67 | 21.09 | 11.34 | 41.16 | 56.54 | 21.73 | 11.46 | 42.19
IROA2 MC5 | 275 | 58.67 | 21.09 | 11.34 | 41.16 | 56.54 | 21.73 | 11.46 | 42.19
IROA2 MC6 | 275 | 58.67 | 21.09 | 11.34 | 41.16 | 56.54 | 21.73 | 11.46 | 42.19
IRON1 M1 | 132 | 27.57 | 10.7 | 9.05 | 24.19 | 30.99 | 12.16 | 10.15 | 27.34
IRON1 M2 | 132 | 27.14 | 10.52 | 8.94 | 23.82 | 31.14 | 12.23 | 10.1 | 27.4
IRON1 R1 | 132 | 18.21 | 6.62 | 6.49 | 15.86 | 20.69 | 7.57 | 7.46 | 18.16
IRON1 R2 | 132 | 18.21 | 6.62 | 6.49 | 15.86 | 20.69 | 7.57 | 7.46 | 18.16
IRON4 M1 | 400 | 72.75 | 26.99 | 13.29 | 51.46 | 61.89 | 24.55 | 10.78 | 45.5
IRON4 M2 | 400 | 72.75 | 26.99 | 13.29 | 51.46 | 61.89 | 24.55 | 10.78 | 45.5
IRON4 R1 | 400 | 72.75 | 26.99 | 13.29 | 51.46 | 61.89 | 24.55 | 10.78 | 45.5
IRON4 R2 | 400 | 72.75 | 26.99 | 13.29 | 51.46 | 61.89 | 24.55 | 10.78 | 45.5
IVER2 M1 | 275 | 67.29 | 24.54 | 16.83 | 51.53 | 71.94 | 27.39 | 17.36 | 56.09
IVER2 M2 | 275 | 67.29 | 24.54 | 16.83 | 51.53 | 71.94 | 27.39 | 17.36 | 56.09
IVER2 R1 | 275 | 67.29 | 24.54 | 16.83 | 51.53 | 71.94 | 27.39 | 17.36 | 56.09
IVER2 R2 | 275 | 73.48 | 26.69 | 16.94 | 54.69 | 72.33 | 27.75 | 17.38 | 56.62
IVER4A | 400 | 48.76 | 17.83 | 6.12 | 31.34 | 46.17 | 17.64 | 6.73 | 31.68
IVER4B | 400 | 44.69 | 16.46 | 5.28 | 28.57 | 41.86 | 16.26 | 5.18 | 28.18
JORD2 MC1 | 275 | 50.47 | 19.08 | 8.86 | 35.84 | 49.68 | 20.54 | 7.37 | 36.42
JORD2 MC2 | 275 | 50.47 | 19.08 | 8.86 | 35.84 | 49.68 | 20.54 | 7.37 | 36.42
KEAD4 M2 | 400 | 120.96 | 43.42 | 32.9 | 94.31 | 113.54 | 42.73 | 29.96 | 90.38
KEAD4 M3 | 400 | 112.47 | 40.66 | 29.45 | 86.95 | 92.93 | 35.45 | 21.55 | 71.68
KEAD4 R2 | 400 | 120.96 | 43.42 | 32.9 | 94.31 | 113.54 | 42.73 | 29.96 | 90.38
KEAD4 R3 | 400 | 98.24 | 36.02 | 22.45 | 73.39 | 76.14 | 29.58 | 16.72 | 58.55
KEAR2 M1 | 275 | 76.18 | 27.4 | 19.4 | 58.15 | 80.96 | 30.64 | 19.84 | 63.17
KEAR2 M2 | 275 | 76.18 | 27.4 | 19.4 | 58.15 | 80.96 | 30.64 | 19.84 | 63.17
KEAR2 R1 | 275 | 76.18 | 27.4 | 19.4 | 58.15 | 80.96 | 30.64 | 19.84 | 63.17
KEAR2 R2 | 275 | 76.18 | 27.4 | 19.4 | 58.15 | 80.96 | 30.64 | 19.84 | 63.17
KEAR4 MC5 | 400 | 91.01 | 33.35 | 17.7 | 64.86 | 78.37 | 30.52 | 15.23 | 58.39
KEAR4 MC6 | 400 | 91.01 | 33.35 | 17.7 | 64.86 | 78.37 | 30.52 | 15.23 | 58.39
KEMS4 M1 | 400 | 126.92 | 42.5 | 31.47 | 91.58 | 107.4 | 40.74 | 21.12 | 78.74
KEMS4 M2 | 400 | 126.92 | 42.5 | 31.47 | 91.58 | 107.4 | 40.74 | 21.12 | 78.74
KEMS4 R1 | 400 | 126.92 | 42.5 | 31.47 | 91.58 | 107.4 | 40.74 | 21.12 | 78.74
KEMS4 R2 | 400 | 126.92 | 42.5 | 31.47 | 91.58 | 107.4 | 40.74 | 21.12 | 78.74
KENG4 M1 | 400 | 110.16 | 37.51 | 27.22 | 80.27 | 131.98 | 48.83 | 30.7 | 99.76
KENG4 M2 | 400 | 110.16 | 37.51 | 27.22 | 80.27 | 131.98 | 48.83 | 30.7 | 99.76
KENG4 R1 | 400 | 110.16 | 37.51 | 27.22 | 80.27 | 131.98 | 48.83 | 30.7 | 99.76
KENG4 R2 | 400 | 110.16 | 37.51 | 27.22 | 80.27 | 131.98 | 48.83 | 30.7 | 99.76
KIBY2 M1 | 275 | 93.95 | 33.36 | 23.2 | 70.38 | 94.72 | 36.07 | 20.54 | 71.54
KIBY2 M2 | 275 | 93.95 | 33.36 | 23.2 | 70.38 | 94.72 | 36.07 | 20.54 | 71.54
KIBY2 R1 | 275 | 93.95 | 33.36 | 23.2 | 70.38 | 94.72 | 36.07 | 20.54 | 71.54
KIBY2 R2 | 275 | 93.95 | 33.36 | 23.2 | 70.38 | 94.72 | 36.07 | 20.54 | 71.54
KILL4 M1 | 400 | 134.39 | 47.69 | 49.58 | 117.02 | 127.17 | 47.31 | 45.03 | 111.94
KILL4 M2 | 400 | 134.39 | 47.69 | 49.58 | 117.02 | 127.17 | 47.31 | 45.03 | 111.94
KILL4 M3 | 400 | 134.39 | 47.69 | 49.58 | 117.02 | 127.17 | 47.31 | 45.03 | 111.94
KILL4 M4 | 400 | 134.39 | 47.69 | 49.58 | 117.02 | 127.17 | 47.31 | 45.03 | 111.94
KILL4 M5 | 400 | 134.39 | 47.69 | 49.58 | 117.02 | 127.17 | 47.31 | 45.03 | 111.94
KILL4 M9 | 400 | 134.39 | 47.69 | 49.58 | 117.02 | 127.17 | 47.31 | 45.03 | 111.94
KILL4 R1/2 | 400 | 134.39 | 47.69 | 49.58 | 117.02 | 127.17 | 47.31 | 45.03 | 111.94
KILL4 R3/4 | 400 | 134.39 | 47.69 | 49.58 | 117.02 | 127.17 | 47.31 | 45.03 | 111.94
KILL4 R5 | 400 | 134.39 | 47.69 | 49.58 | 117.02 | 127.17 | 47.31 | 45.03 | 111.94
KILL4 R9 | 400 | 134.39 | 47.69 | 49.58 | 117.02 | 127.17 | 47.31 | 45.03 | 111.94
KINO1 M1 | 132 | 29.72 | 10.43 | 10.61 | 25.37 | 40.92 | 15.56 | 13.76 | 35.77
KINO1 M2 | 132 | 29.72 | 10.43 | 10.61 | 25.37 | 40.92 | 15.56 | 13.76 | 35.77
KINO1 R1 | 132 | 29.72 | 10.43 | 10.61 | 25.37 | 40.92 | 15.56 | 13.76 | 35.77
KINO1 R2 | 132 | 29.72 | 10.43 | 10.61 | 25.37 | 40.92 | 15.56 | 13.76 | 35.77
KINO1A | 132 | 29.37 | 10.23 | 6.5 | 20.96 | 40.26 | 15.34 | 8.23 | 29.93
KINO1B | 132 | 24.53 | 9.12 | 1.58 | 14.48 | 28.73 | 11.93 | 0.89 | 17.75
KINO4 M1 | 400 | 117.1 | 41.18 | 37.68 | 95.92 | 113.14 | 42.89 | 34.2 | 94.86
KINO4 M2 | 400 | 117.1 | 41.18 | 37.68 | 95.92 | 113.14 | 42.89 | 34.2 | 94.86
KINO4 M3 | 400 | 117.1 | 41.18 | 37.68 | 95.92 | 113.14 | 42.89 | 34.2 | 94.86
KINO4 M4 | 400 | 117.1 | 41.18 | 37.68 | 95.92 | 113.14 | 42.89 | 34.2 | 94.86
KINO4 R1/2 | 400 | 117.1 | 41.18 | 37.68 | 95.92 | 113.14 | 42.89 | 34.2 | 94.86
KINO4 R3/4 | 400 | 117.1 | 41.18 | 37.68 | 95.92 | 113.14 | 42.89 | 34.2 | 94.86
KIRK2 MC1 | 275 | 53.96 | 19.62 | 12.12 | 39.87 | 55.14 | 21.21 | 13.11 | 43.1
KIRK2 MC2 | 275 | 53.96 | 19.62 | 12.12 | 39.87 | 55.14 | 21.21 | 13.11 | 43.1
KIRK2 MC3 | 275 | 53.96 | 19.62 | 12.12 | 39.87 | 55.14 | 21.21 | 13.11 | 43.1
KIRK2 MC4 | 275 | 53.96 | 19.62 | 12.12 | 39.87 | 55.14 | 21.21 | 13.11 | 43.1
KIRK2A | 275 | 53.44 | 18.95 | 6.36 | 33.16 | 51.24 | 20.03 | 8.09 | 36.42
KITW2 MC1 | 275 | 62.21 | 22.63 | 12.09 | 44.1 | 60.93 | 23.79 | 10.62 | 44.26
KITW2 MC2 | 275 | 62.21 | 22.63 | 12.09 | 44.1 | 60.93 | 23.79 | 10.62 | 44.26
KITW2 MC3 | 275 | 62.21 | 22.63 | 12.09 | 44.1 | 60.93 | 23.79 | 10.62 | 44.26
KITW2 MC4 | 275 | 62.21 | 22.63 | 12.09 | 44.1 | 60.93 | 23.79 | 10.62 | 44.26
KNAR2 MC1 | 275 | 29.01 | 11.35 | 3.29 | 19.34 | 26.6 | 10.76 | 4.06 | 19.27
KNAR2 MC2 | 275 | 29.01 | 11.35 | 3.29 | 19.34 | 26.6 | 10.76 | 4.06 | 19.27
LACK2 M1 | 275 | 61.82 | 21.36 | 17.28 | 47.49 | 64.94 | 23.91 | 18.39 | 52.2
LACK2 M2 | 275 | 61.82 | 21.36 | 17.28 | 47.49 | 64.94 | 23.91 | 18.39 | 52.2
LACK2 R1 | 275 | 61.82 | 21.36 | 17.28 | 47.49 | 64.94 | 23.91 | 18.39 | 52.2
LACK2 R2 | 275 | 61.82 | 21.36 | 17.28 | 47.49 | 64.94 | 23.91 | 18.39 | 52.2
LACK4 M1 | 400 | 86.28 | 31.42 | 27.62 | 72.06 | 71.67 | 27.31 | 22.74 | 61.37
LACK4 M2 | 400 | 86.28 | 31.42 | 27.62 | 72.06 | 71.67 | 27.31 | 22.74 | 61.37
LACK4 R1 | 400 | 86.28 | 31.42 | 27.62 | 72.06 | 71.67 | 27.31 | 22.74 | 61.37
LACK4 R2 | 400 | 86.28 | 31.42 | 27.62 | 72.06 | 71.67 | 27.31 | 22.74 | 61.37
LAGA4 M1 | 400 | 53.03 | 19.14 | 12.5 | 39.57 | 51.59 | 19.58 | 13.04 | 40.73
LAGA4 M2 | 400 | 53.03 | 19.14 | 12.5 | 39.57 | 51.59 | 19.58 | 13.04 | 40.73
LAGA4 R1 | 400 | 53.03 | 19.14 | 12.5 | 39.57 | 51.59 | 19.58 | 13.04 | 40.73
LAGA4 R2 | 400 | 53.03 | 19.14 | 12.5 | 39.57 | 51.59 | 19.58 | 13.04 | 40.73
LALE2 MC1 | 275 | 62.13 | 21.98 | 17.5 | 48.59 | 68.95 | 26.49 | 17.23 | 54.68
LALE2 MC2 | 275 | 62.13 | 21.98 | 17.5 | 48.59 | 68.95 | 26.49 | 17.23 | 54.68
LALE2 MC3 | 275 | 62.13 | 21.98 | 17.5 | 48.59 | 68.95 | 26.49 | 17.23 | 54.68
LALE2 MC4 | 275 | 62.13 | 21.98 | 17.5 | 48.59 | 68.95 | 26.49 | 17.23 | 54.68
LAND4 M3 | 400 | 40.59 | 15 | 8.38 | 29.59 | 37.21 | 14.5 | 7.03 | 27.53
LAND4 MC1 | 400 | 40.77 | 15.06 | 8.43 | 29.73 | 37.57 | 14.62 | 7.13 | 27.82
LAND4 MC2 | 400 | 40.77 | 15.06 | 8.43 | 29.73 | 37.57 | 14.62 | 7.13 | 27.82
LEGA4 M1 | 400 | 96.51 | 34.97 | 21.25 | 70.71 | 70.72 | 28.05 | 12.64 | 52.31
LEGA4 M2 | 400 | 96.51 | 34.97 | 21.25 | 70.71 | 70.72 | 28.05 | 12.64 | 52.31
LEGA4 R1 | 400 | 96.51 | 34.97 | 21.25 | 70.71 | 70.72 | 28.05 | 12.64 | 52.31
LEGA4 R2 | 400 | 96.51 | 34.97 | 21.25 | 70.71 | 70.72 | 28.05 | 12.64 | 52.31
LEIS1 M1 | 132 | 70.84 | 25.17 | 25.38 | 60.97 | 71.64 | 25.98 | 25.8 | 62.54
LEIS1 M2 | 132 | 70.84 | 25.17 | 25.38 | 60.97 | 71.64 | 25.98 | 25.8 | 62.54
LEIS1 R1 | 132 | 70.84 | 25.17 | 25.38 | 60.97 | 71.64 | 25.98 | 25.8 | 62.54
LEIS1 R2 | 132 | 70.84 | 25.17 | 25.38 | 60.97 | 71.64 | 25.98 | 25.8 | 62.54
LEMR1 M1 | 132 | 49.59 | 17.15 | 14.23 | 38.48 | 61.62 | 22.5 | 16.6 | 48.42
LEMR1 M2 | 132 | 49.59 | 17.15 | 14.23 | 38.48 | 61.62 | 22.5 | 16.6 | 48.42
LEMR1 R1 | 132 | 49.59 | 17.15 | 14.23 | 38.48 | 61.62 | 22.5 | 16.6 | 48.42
LEMR1 R2 | 132 | 49.59 | 17.15 | 14.23 | 38.48 | 61.62 | 22.5 | 16.6 | 48.42
LHOR4A | 400 | 56.38 | 20.29 | 12.35 | 41.04 | 48.7 | 18.7 | 9.82 | 36.27
LHOR4B | 400 | 56.38 | 20.29 | 12.35 | 41.04 | 48.7 | 18.7 | 9.82 | 36.27
LISD2 M1 | 275 | 84.47 | 30.24 | 20.34 | 63.1 | 86.48 | 33.22 | 19.01 | 66
LISD2 M2 | 275 | 84.47 | 30.24 | 20.34 | 63.1 | 86.48 | 33.22 | 19.01 | 66
LISD2 R1 | 275 | 84.47 | 30.24 | 20.34 | 63.1 | 86.48 | 33.22 | 19.01 | 66
LISD2 R2 | 275 | 84.47 | 30.24 | 20.34 | 63.1 | 86.48 | 33.22 | 19.01 | 66
LITT1 M3 | 132 | 40.72 | 14.41 | 13.45 | 33.84 | 49.36 | 17.89 | 15.44 | 40.73
LITT1 M4 | 132 | 40.72 | 14.41 | 13.45 | 33.84 | 49.36 | 17.89 | 15.44 | 40.73
LITT1 R3 | 132 | 40.72 | 14.41 | 13.45 | 33.84 | 49.36 | 17.89 | 15.44 | 40.73
LITT1 R4 | 132 | 40.72 | 14.41 | 13.45 | 33.84 | 49.36 | 17.89 | 15.44 | 40.73
LITT4 M4 | 400 | 121.17 | 41.36 | 28.15 | 86.65 | 112.57 | 42.8 | 23.64 | 84.16
LITT4 M5 | 400 | 121.17 | 41.36 | 28.15 | 86.65 | 112.57 | 42.8 | 23.64 | 84.16
LITT4 R4 | 400 | 121.17 | 41.36 | 28.15 | 86.65 | 112.57 | 42.8 | 23.64 | 84.16
LITT4 R5 | 400 | 121.17 | 41.36 | 28.15 | 86.65 | 112.57 | 42.8 | 23.64 | 84.16
LOVE4 M1 | 400 | 101.85 | 35.84 | 20.88 | 71.56 | 89.02 | 34.31 | 16.89 | 65.4
LOVE4 M2 | 400 | 101.85 | 35.84 | 20.88 | 71.56 | 89.02 | 34.31 | 16.89 | 65.4
LOVE4 R1 | 400 | 101.85 | 35.84 | 20.88 | 71.56 | 89.02 | 34.31 | 16.89 | 65.4
LOVE4 R2 | 400 | 101.85 | 35.84 | 20.88 | 71.56 | 89.02 | 34.31 | 16.89 | 65.4
MACC2 MC1 | 275 | 57.09 | 21.13 | 13.93 | 43.81 | 53.28 | 20.58 | 11.9 | 41.01
MACC2 MC2 | 275 | 57.09 | 21.13 | 13.93 | 43.81 | 53.28 | 20.58 | 11.9 | 41.01
MACC4 MC1 | 400 | 83.14 | 31.35 | 23.38 | 67.72 | 62.32 | 24.95 | 15.2 | 50.48
MACC4 MC2 | 400 | 83.14 | 31.35 | 23.38 | 67.72 | 62.32 | 24.95 | 15.2 | 50.48
MACC4 MC3 | 400 | 83.14 | 31.35 | 23.38 | 67.72 | 62.32 | 24.95 | 15.2 | 50.48
MACC4 MC4 | 400 | 83.14 | 31.35 | 23.38 | 67.72 | 62.32 | 24.95 | 15.2 | 50.48
MAGA2 MC1 | 275 | 47.55 | 17.58 | 9.33 | 34.19 | 43.29 | 17.11 | 7.57 | 31.76
MAGA2 MC2 | 275 | 47.55 | 17.58 | 9.33 | 34.19 | 43.29 | 17.11 | 7.57 | 31.76
MANN4 M5 | 400 | 61.6 | 22.33 | 12.52 | 44.09 | 55.86 | 21.37 | 12.27 | 42.5
MANN4 MC1 | 400 | 61.6 | 22.33 | 12.52 | 44.09 | 55.86 | 21.37 | 12.27 | 42.5
MANN4 MC2 | 400 | 61.6 | 22.33 | 12.52 | 44.09 | 55.86 | 21.37 | 12.27 | 42.5
MANN4 MC3 | 400 | 61.6 | 22.33 | 12.52 | 44.09 | 55.86 | 21.37 | 12.27 | 42.5
MANN4 MC4 | 400 | 61.6 | 22.33 | 12.52 | 44.09 | 55.86 | 21.37 | 12.27 | 42.5
MANN4 R5 | 400 | 61.6 | 22.33 | 12.52 | 44.09 | 55.86 | 21.37 | 12.27 | 42.5
MAWO4 M | 400 | 69.42 | 24.86 | 14.2 | 49.36 | 64.91 | 24.57 | 14.94 | 49.68
MAWO4 R | 400 | 69.42 | 24.86 | 14.2 | 49.36 | 64.91 | 24.57 | 14.94 | 49.68
MELK1 M1 | 132 | 45.05 | 15.7 | 15.86 | 38.07 | 54.89 | 20.1 | 18.3 | 46.73
MELK1 M2 | 132 | 45.05 | 15.7 | 15.86 | 38.07 | 54.89 | 20.1 | 18.3 | 46.73
MELK1 R1 | 132 | 45.05 | 15.7 | 15.86 | 38.07 | 54.89 | 20.1 | 18.3 | 46.73
MELK1 R2 | 132 | 45.05 | 15.7 | 15.86 | 38.07 | 54.89 | 20.1 | 18.3 | 46.73
MELK4 M1 | 400 | 111.35 | 40.17 | 21.38 | 78.19 | 91.75 | 36.17 | 15.07 | 66.23
MELK4 M2 | 400 | 111.35 | 40.17 | 21.38 | 78.19 | 91.75 | 36.17 | 15.07 | 66.23
MELK4 M3 | 400 | 111.35 | 40.17 | 21.38 | 78.19 | 91.75 | 36.17 | 15.07 | 66.23
MELK4 R1 | 400 | 111.35 | 40.17 | 21.38 | 78.19 | 91.75 | 36.17 | 15.07 | 66.23
MELK4 R2 | 400 | 111.35 | 40.17 | 21.38 | 78.19 | 91.75 | 36.17 | 15.07 | 66.23
MELK4 R3 | 400 | 111.35 | 40.17 | 21.38 | 78.19 | 91.75 | 36.17 | 15.07 | 66.23
MIDL4 M1 | 400 | 87.73 | 31.42 | 21.22 | 65.66 | 87.26 | 32.89 | 21.67 | 68.18
MIDL4 R1 | 400 | 87.73 | 31.42 | 21.22 | 65.66 | 87.26 | 32.89 | 21.67 | 68.18
MILB4 M1 | 400 | 107.14 | 40.34 | 29.57 | 86.62 | 82.58 | 33.28 | 19.63 | 66.69
MILB4 R1 | 400 | 107.14 | 40.34 | 29.57 | 86.62 | 82.58 | 33.28 | 19.63 | 66.69
MILH1 M1 | 132 | 40.95 | 15.06 | 9.1 | 30.4 | 47.16 | 19.27 | 9.04 | 36.3
MILH1 M2 | 132 | 40.95 | 15.06 | 9.1 | 30.4 | 47.16 | 19.27 | 9.04 | 36.3
MILH1 R1 | 132 | 40.92 | 15.06 | 9.06 | 30.35 | 47.09 | 19.27 | 8.84 | 36.09
MILH1 R2 | 132 | 40.92 | 15.06 | 9.06 | 30.35 | 47.09 | 19.27 | 8.84 | 36.09
MITY4 MC1 | 400 | 84.19 | 31.84 | 22.34 | 67.37 | 63.43 | 25.68 | 14.54 | 50.85
MITY4 MC2 | 400 | 84.19 | 31.84 | 22.34 | 67.37 | 63.43 | 25.68 | 14.54 | 50.85
MITY4 MC3 | 400 | 84.19 | 31.84 | 22.34 | 67.37 | 63.43 | 25.68 | 14.54 | 50.85
MITY4 MC4 | 400 | 84.19 | 31.84 | 22.34 | 67.37 | 63.43 | 25.68 | 14.54 | 50.85
MONF2 M1 | 275 | 65.56 | 23.73 | 17.45 | 51.01 | 66.5 | 25.26 | 16.13 | 51.85
MONF2 M2 | 275 | 65.56 | 23.73 | 17.45 | 51.01 | 66.5 | 25.26 | 16.13 | 51.85
MONF2 R1 | 275 | 58.29 | 21.12 | 18.53 | 48.39 | 60.6 | 22.73 | 17.6 | 49.74
MONF2 R2 | 275 | 58.29 | 21.12 | 18.53 | 48.39 | 60.6 | 22.73 | 17.6 | 49.74
MONF4 MC2 | 400 | 83.84 | 30.6 | 19.51 | 62.79 | 72.01 | 27.63 | 15.87 | 54.95
MONF4 MC3 | 400 | 83.84 | 30.6 | 19.51 | 62.79 | 72.01 | 27.63 | 15.87 | 54.95
NECH2 MC1 | 275 | 73 | 26.25 | 18.22 | 55.35 | 73.47 | 28.24 | 15.83 | 55.77
NECH2 MC2 | 275 | 73 | 26.25 | 18.22 | 55.35 | 73.47 | 28.24 | 15.83 | 55.77
NECH2 MC3 | 275 | 73 | 26.25 | 18.22 | 55.35 | 73.47 | 28.24 | 15.83 | 55.77
NECH2 MC4 | 275 | 73 | 26.25 | 18.22 | 55.35 | 73.47 | 28.24 | 15.83 | 55.77
NECT4 M1 | 400 | 98.25 | 34.9 | 22.82 | 72.18 | 67.21 | 25.74 | 15.68 | 52.08
NECT4 R1 | 400 | 98.25 | 34.9 | 22.82 | 72.18 | 67.21 | 25.74 | 15.68 | 52.08
NEEP2 M1 | 275 | 59.62 | 22.08 | 12.8 | 44.03 | 62.35 | 24.83 | 12.08 | 47.19
NEEP2 M2 | 275 | 59.62 | 22.08 | 12.8 | 44.03 | 62.35 | 24.83 | 12.08 | 47.19
NEEP2 R1/R2 | 275 | 59.62 | 22.08 | 12.8 | 44.03 | 62.35 | 24.83 | 12.08 | 47.19
NEWX2 M5 | 275 | 72.31 | 25.36 | 23.29 | 59.15 | 87.52 | 31.85 | 29.72 | 74.76
NEWX2 M6 | 275 | 72.31 | 25.36 | 23.29 | 59.15 | 87.52 | 31.85 | 29.72 | 74.76
NEWX2 R5 | 275 | 72.31 | 25.36 | 23.29 | 59.15 | 87.52 | 31.85 | 29.72 | 74.76
NEWX2 R6 | 275 | 72.31 | 25.36 | 23.29 | 59.15 | 87.52 | 31.85 | 29.72 | 74.76
NFLE4 M1 | 400 | 102.12 | 35.42 | 22.52 | 72.61 | 84.04 | 32.75 | 14.88 | 61.2
NFLE4 M2 | 400 | 102.12 | 35.42 | 22.52 | 72.61 | 84.04 | 32.75 | 14.88 | 61.2
NFLE4 R1 | 400 | 102.12 | 35.42 | 22.52 | 72.61 | 84.04 | 32.75 | 14.88 | 61.2
NFLE4 R2 | 400 | 102.12 | 35.42 | 22.52 | 72.61 | 84.04 | 32.75 | 14.88 | 61.2
NHYD2A | 275 | 46.52 | 17.68 | 2.57 | 27.57 | 39.76 | 18.81 | 0.47 | 27.07
NHYD2B | 275 | 49.34 | 18.68 | 2.33 | 28.75 | 41.8 | 19.15 | 1.09 | 28.17
NHYD2C | 275 | 49.34 | 18.68 | 2.33 | 28.75 | 41.8 | 19.15 | 1.09 | 28.17
NINF4 M1 | 400 | 65.03 | 23.16 | 13.94 | 46.69 | 59.4 | 22.59 | 13.29 | 45.24
NINF4 M2 | 400 | 65.03 | 23.16 | 13.94 | 46.69 | 59.4 | 22.59 | 13.29 | 45.24
NINF4 R1 | 400 | 65.03 | 23.16 | 13.94 | 46.69 | 59.4 | 22.59 | 13.29 | 45.24
NINF4 R2 | 400 | 65.03 | 23.16 | 13.94 | 46.69 | 59.4 | 22.59 | 13.29 | 45.24
NORL2A | 275 | 52.13 | 19.26 | 3.91 | 31.14 | 51.26 | 21.11 | 2.28 | 32.14
NORL2B | 275 | 51.29 | 19.02 | 3.39 | 30.29 | 50.39 | 21.05 | 1.99 | 31.76
NORM4 M1 | 400 | 110.94 | 37.99 | 24.36 | 78.08 | 64.45 | 24.84 | 14.01 | 49.13
NORM4 M2 | 400 | 110.94 | 37.99 | 24.36 | 78.08 | 64.45 | 24.84 | 14.01 | 49.13
NORM4 M3 | 400 | 110.94 | 37.99 | 24.36 | 78.08 | 64.45 | 24.84 | 14.01 | 49.13
NORM4 R1 | 400 | 110.94 | 37.99 | 24.36 | 78.08 | 64.45 | 24.84 | 14.01 | 49.13
NORM4 R2 | 400 | 110.94 | 37.99 | 24.36 | 78.08 | 64.45 | 24.84 | 14.01 | 49.13
NORM4 R3 | 400 | 110.94 | 37.99 | 24.36 | 78.08 | 64.45 | 24.84 | 14.01 | 49.13
NORT2 M1 | 275 | 81.48 | 28.55 | 21.83 | 62.2 | 80.98 | 30.59 | 18.3 | 61.57
NORT2 M2 | 275 | 81.48 | 28.55 | 21.83 | 62.2 | 80.98 | 30.59 | 18.3 | 61.57
NORT2 R1 | 275 | 81.48 | 28.55 | 21.83 | 62.2 | 80.98 | 30.59 | 18.3 | 61.57
NORT2 R2 | 275 | 81.48 | 28.55 | 21.83 | 62.2 | 80.98 | 30.59 | 18.3 | 61.57
NORT4 M1 | 400 | 96.82 | 35.15 | 30.17 | 79.88 | 76.85 | 29.79 | 21.54 | 63.67
NORT4 M2 | 400 | 96.82 | 35.15 | 30.17 | 79.88 | 76.85 | 29.79 | 21.54 | 63.67
NORT4 R1 | 400 | 96.82 | 35.15 | 30.17 | 79.88 | 76.85 | 29.79 | 21.54 | 63.67
NORT4 R2 | 400 | 96.82 | 35.15 | 30.17 | 79.88 | 76.85 | 29.79 | 21.54 | 63.67
NURS4 MC1 | 400 | 65.29 | 23.19 | 9.03 | 41.82 | 60.77 | 22.99 | 9.04 | 41.55
NURS4 MC2 | 400 | 65.29 | 23.19 | 9.03 | 41.82 | 60.77 | 22.99 | 9.04 | 41.55
NURS4A | 400 | 55.27 | 20.18 | 11.56 | 40.1 | 50.95 | 19.46 | 11.2 | 38.72
OCKH1 M1 | 132 | 26.27 | 9.34 | 8.88 | 22.08 | 34.42 | 12.59 | 11.41 | 29.21
OCKH1 M2 | 132 | 26.27 | 9.34 | 8.88 | 22.08 | 34.42 | 12.59 | 11.41 | 29.21
OCKH1 R1 | 132 | 26.27 | 9.34 | 8.88 | 22.08 | 34.42 | 12.59 | 11.41 | 29.21
OCKH1 R2 | 132 | 26.27 | 9.34 | 8.88 | 22.08 | 34.42 | 12.59 | 11.41 | 29.21
OCKH2 MC1 | 275 | 56.41 | 20.62 | 10.95 | 40.11 | 58.61 | 22.83 | 11.24 | 43.53
OCKH2 MC2 | 275 | 56.41 | 20.62 | 10.95 | 40.11 | 58.61 | 22.83 | 11.24 | 43.53
OCKH2 MC3 | 275 | 56.41 | 20.62 | 10.95 | 40.11 | 58.61 | 22.83 | 11.24 | 43.53
OCKH2 MC4 | 275 | 56.41 | 20.62 | 10.95 | 40.11 | 58.61 | 22.83 | 11.24 | 43.53
OCKH2A | 275 | 49.36 | 17.74 | 4.42 | 29.51 | 49.5 | 19.09 | 4.91 | 31.91
OFFE2 MC1 | 275 | 68.02 | 24.56 | 13.47 | 48.2 | 59.11 | 23.5 | 8.39 | 41.62
OFFE2 MC2 | 275 | 68.02 | 24.56 | 13.47 | 48.2 | 59.11 | 23.5 | 8.39 | 41.62
OLDB2 MC1 | 275 | 53.73 | 19.76 | 10.89 | 38.83 | 55.29 | 21.38 | 11.06 | 41.29
OLDB2 MC2 | 275 | 53.73 | 19.76 | 10.89 | 38.83 | 55.29 | 21.38 | 11.06 | 41.29
OSBA4 MC1 | 400 | 74.09 | 27.26 | 17.18 | 55.73 | 61.48 | 23.62 | 14.51 | 47.92
OSBA4 MC2 | 400 | 74.09 | 27.26 | 17.18 | 55.73 | 61.48 | 23.62 | 14.51 | 47.92
OSBA4 MC3/4 | 400 | 70.86 | 26.08 | 16.54 | 53.43 | 54.59 | 21.16 | 11.81 | 41.74
PADI1 M1 | 132 | 31.36 | 11.02 | 10.99 | 26.57 | 38.72 | 14.18 | 13.22 | 33.28
PADI1 M2 | 132 | 31.36 | 11.02 | 10.99 | 26.57 | 38.72 | 14.18 | 13.22 | 33.28
PADI1 R1 | 132 | 31.36 | 11.02 | 10.99 | 26.57 | 38.72 | 14.18 | 13.22 | 33.28
PADI1 R2 | 132 | 31.36 | 11.02 | 10.99 | 26.57 | 38.72 | 14.18 | 13.22 | 33.28
PADI4 MC1 | 400 | 75.77 | 27.89 | 15.78 | 55.23 | 57.08 | 22.59 | 9.74 | 41.69
PADI4 MC2 | 400 | 75.77 | 27.89 | 15.78 | 55.23 | 57.08 | 22.59 | 9.74 | 41.69
PADI4 MC3 | 400 | 75.77 | 27.89 | 15.78 | 55.23 | 57.08 | 22.59 | 9.74 | 41.69
PADI4 MC4 | 400 | 75.77 | 27.89 | 15.78 | 55.23 | 57.08 | 22.59 | 9.74 | 41.69
PELH4 M1 | 400 | 143.92 | 50.82 | 34.45 | 106.32 | 111.49 | 43.26 | 20.9 | 82.07
PELH4 M2 | 400 | 143.92 | 50.82 | 34.45 | 106.32 | 111.49 | 43.26 | 20.9 | 82.07
PELH4 R1 | 400 | 143.92 | 50.82 | 34.45 | 106.32 | 111.49 | 43.26 | 20.9 | 82.07
PELH4 R2 | 400 | 143.92 | 50.82 | 34.45 | 106.32 | 111.49 | 43.26 | 20.9 | 82.07
PEMB1 M1 | 132 | 34.69 | 12.4 | 12.3 | 29.84 | 43.42 | 16.21 | 15.16 | 38.08
PEMB1 M2 | 132 | 34.69 | 12.4 | 12.3 | 29.84 | 43.42 | 16.21 | 15.16 | 38.08
PEMB1 R1 | 132 | 34.69 | 12.4 | 12.3 | 29.84 | 43.42 | 16.21 | 15.16 | 38.08
PEMB1 R2 | 132 | 34.69 | 12.4 | 12.3 | 29.84 | 43.42 | 16.21 | 15.16 | 38.08
PEMB4 M1 | 400 | 68.24 | 24.39 | 23.53 | 58.02 | 69.42 | 25.65 | 25.26 | 61.54
PEMB4 M2 | 400 | 68.24 | 24.39 | 23.53 | 58.02 | 69.42 | 25.65 | 25.26 | 61.54
PEMB4 M3 | 400 | 68.24 | 24.39 | 23.53 | 58.02 | 69.42 | 25.65 | 25.26 | 61.54
PEMB4 M4 | 400 | 68.24 | 24.39 | 23.53 | 58.02 | 69.42 | 25.65 | 25.26 | 61.54
PEMB4 R1/2 | 400 | 68.24 | 24.39 | 23.53 | 58.02 | 69.42 | 25.65 | 25.26 | 61.54
PEMB4 R3/4 | 400 | 68.24 | 24.39 | 23.53 | 58.02 | 69.42 | 25.65 | 25.26 | 61.54
PENN2 MC1 | 275 | 66.78 | 24.29 | 14.09 | 48.45 | 69.71 | 26.72 | 14.78 | 52.58
PENN2 MC2 | 275 | 66.78 | 24.29 | 14.09 | 48.45 | 69.71 | 26.72 | 14.78 | 52.58
PENN2 MC3 | 275 | 66.78 | 24.29 | 14.09 | 48.45 | 69.71 | 26.72 | 14.78 | 52.58
PENN2 MC4 | 275 | 66.78 | 24.29 | 14.09 | 48.45 | 69.71 | 26.72 | 14.78 | 52.58
PENT4 M1 | 400 | 81.09 | 28.58 | 22.51 | 62.93 | 81.25 | 30.25 | 22.13 | 64.91
PENT4 M2 | 400 | 81.09 | 28.58 | 22.51 | 62.93 | 81.25 | 30.25 | 22.13 | 64.91
PENT4 R1 | 400 | 81.09 | 28.58 | 22.51 | 62.93 | 81.25 | 30.25 | 22.13 | 64.91
PENT4 R2 | 400 | 81.09 | 28.58 | 22.51 | 62.93 | 81.25 | 30.25 | 22.13 | 64.91
PEWO2A | 275 | 69.51 | 25.23 | 19.73 | 55.41 | 70.45 | 26.53 | 18.99 | 56.5
PEWO2B | 275 | 69.15 | 25.4 | 24.29 | 60.21 | 70.36 | 26.56 | 24.12 | 61.68
PEWO4 M1 | 400 | 97.22 | 35.7 | 30 | 80.49 | 87.96 | 34.12 | 25.43 | 73.67
PEWO4 M2 | 400 | 97.22 | 35.7 | 30 | 80.49 | 87.96 | 34.12 | 25.43 | 73.67
PEWO4 M3 | 400 | 97.22 | 35.7 | 30 | 80.49 | 87.96 | 34.12 | 25.43 | 73.67
PEWO4 M4 | 400 | 97.22 | 35.7 | 30 | 80.49 | 87.96 | 34.12 | 25.43 | 73.67
PEWO4 R1/2 | 400 | 97.22 | 35.7 | 30 | 80.49 | 87.96 | 34.12 | 25.43 | 73.67
PEWO4 R3/4 | 400 | 97.22 | 35.7 | 30 | 80.49 | 87.96 | 34.12 | 25.43 | 73.67
PITS2 MC1 | 275 | 61.23 | 22.37 | 8.58 | 40.21 | 65.58 | 25.78 | 7.56 | 44.03
PITS2 MC2 | 275 | 61.23 | 22.37 | 8.58 | 40.21 | 65.58 | 25.78 | 7.56 | 44.03
PITS2 MC3 | 275 | 61.23 | 22.37 | 8.58 | 40.21 | 65.58 | 25.78 | 7.56 | 44.03
PITS2 MC4 | 275 | 61.23 | 22.37 | 8.58 | 40.21 | 65.58 | 25.78 | 7.56 | 44.03
POAB4 M1 | 400 | 66.1 | 23.42 | 15.54 | 48.66 | 56.78 | 21.65 | 11.49 | 42.11
POAB4 M2 | 400 | 66.1 | 23.42 | 15.54 | 48.66 | 56.78 | 21.65 | 11.49 | 42.11
POAB4 R1 | 400 | 66.1 | 23.42 | 15.54 | 48.66 | 56.78 | 21.65 | 11.49 | 42.11
POAB4 R2 | 400 | 66.1 | 23.42 | 15.54 | 48.66 | 56.78 | 21.65 | 11.49 | 42.11
POPP2 MC1 | 275 | 27.35 | 10.65 | 3.97 | 19.04 | 24.44 | 9.78 | 4.35 | 18.19
POPP2 MC2 | 275 | 27.35 | 10.65 | 3.97 | 19.04 | 24.44 | 9.78 | 4.35 | 18.19
PUDM4 MC1 | 400 | 98.76 | 34.21 | 23.34 | 71.73 | 104.07 | 41.34 | 19.01 | 77.47
PUDM4 MC2 | 400 | 98.76 | 34.21 | 23.34 | 71.73 | 104.07 | 41.34 | 19.01 | 77.47
PYLE2 MC1 | 275 | 50.79 | 18.81 | 9.43 | 36.03 | 46.2 | 18.23 | 8.31 | 34.09
PYLE2 MC2 | 275 | 50.84 | 18.82 | 9.44 | 36.06 | 46.24 | 18.25 | 8.32 | 34.13
QUER4A | 400 | 78.9 | 28.09 | 9.34 | 49.06 | 67.98 | 26.3 | 4.74 | 41.94
QUER4B | 400 | 79.49 | 28.27 | 9.49 | 49.47 | 69.74 | 26.89 | 5.23 | 43.25
RAIN2 MC1 | 275 | 89.7 | 31.93 | 22.66 | 67.82 | 85.61 | 32.74 | 17.52 | 63.82
RAIN2 MC2 | 275 | 89.7 | 31.93 | 22.66 | 67.82 | 85.61 | 32.74 | 17.52 | 63.82
RAIN2 MC3 | 275 | 89.7 | 31.93 | 22.66 | 67.82 | 85.61 | 32.74 | 17.52 | 63.82
RAIN2 MC4 | 275 | 89.7 | 31.93 | 22.66 | 67.82 | 85.61 | 32.74 | 17.52 | 63.82
RASS4 M1 | 400 | 57.28 | 21.29 | 17.44 | 47.55 | 47.17 | 18.34 | 13.28 | 39.22
RASS4 M2 | 400 | 57.28 | 21.29 | 17.44 | 47.55 | 47.17 | 18.34 | 13.28 | 39.22
RATS1 M1 | 132 | 42.61 | 15.01 | 13.63 | 34.85 | 47.99 | 17.85 | 15.7 | 40.95
RATS1 M2 | 132 | 42.61 | 15.01 | 13.63 | 34.85 | 47.99 | 17.85 | 15.7 | 40.95
RATS1 R1 | 132 | 39.51 | 14.02 | 12.56 | 32.4 | 44.23 | 16.59 | 13.22 | 36.68
RATS1 R2 | 132 | 39.51 | 14.02 | 12.56 | 32.4 | 44.23 | 16.59 | 13.22 | 36.68
RATS2A | 275 | 42.74 | 15.48 | 9.17 | 31.06 | 43.64 | 15.98 | 15.48 | 38.08
RATS4 M1 | 400 | 116.53 | 42.4 | 21.27 | 81.22 | 94.95 | 37.78 | 15.66 | 69.09
RATS4 M2 | 400 | 116.53 | 42.4 | 21.27 | 81.22 | 94.95 | 37.78 | 15.66 | 69.09
RATS4 M3 | 400 | 116.53 | 42.4 | 21.27 | 81.22 | 94.95 | 37.78 | 15.66 | 69.09
RATS4 M4 | 400 | 116.53 | 42.4 | 21.27 | 81.22 | 94.95 | 37.78 | 15.66 | 69.09
RATS4 R1/2 | 400 | 116.53 | 42.4 | 21.27 | 81.22 | 94.95 | 37.78 | 15.66 | 69.09
RATS4 R3/4 | 400 | 116.53 | 42.4 | 21.27 | 81.22 | 94.95 | 37.78 | 15.66 | 69.09
RAYL4 M1 | 400 | 102.76 | 37.27 | 31.42 | 84.13 | 82.78 | 32.42 | 22.23 | 68.08
RAYL4 M2 | 400 | 102.76 | 37.27 | 31.42 | 84.13 | 82.78 | 32.42 | 22.23 | 68.08
RAYL4 R1 | 400 | 102.76 | 37.27 | 31.42 | 84.13 | 82.78 | 32.42 | 22.23 | 68.08
RAYL4 R2 | 400 | 102.76 | 37.27 | 31.42 | 84.13 | 82.78 | 32.42 | 22.23 | 68.08
REBR2 MC1 | 275 | 54.17 | 20.07 | 17.77 | 46.15 | 51.86 | 20.2 | 14.98 | 43.54
REBR2 MC2 | 275 | 53.72 | 19.84 | 17.69 | 45.75 | 52.9 | 20.62 | 14.96 | 44.12
REBR2 MC3 | 275 | 53.72 | 19.84 | 17.69 | 45.75 | 52.9 | 20.62 | 14.96 | 44.12
REBR2 MC4 | 275 | 54.17 | 20.07 | 17.77 | 46.15 | 51.86 | 20.2 | 14.98 | 43.54
RHIG4 M1 | 400 | 65.58 | 23.41 | 15.72 | 48.83 | 64.98 | 24.27 | 17.68 | 52
RHIG4 M2 | 400 | 65.58 | 23.41 | 15.72 | 48.83 | 64.98 | 24.27 | 17.68 | 52
RHIG4 R1 | 400 | 65.58 | 23.41 | 15.72 | 48.83 | 64.98 | 24.27 | 17.68 | 52
RICH4 M1 | 400 | 62.91 | 22.23 | 13 | 44.44 | 45.03 | 17.48 | 9.42 | 34.14
RICH4 R1 | 400 | 62.91 | 22.23 | 13 | 44.44 | 45.03 | 17.48 | 9.42 | 34.14
ROCH2 MC1 | 275 | 72.45 | 26.34 | 9.76 | 47.02 | 68.9 | 26.74 | 9.45 | 47.27
ROCH2 MC2 | 275 | 72.45 | 26.34 | 9.76 | 47.02 | 68.9 | 26.74 | 9.45 | 47.27
ROCH2 MC3 | 275 | 72.45 | 26.34 | 9.76 | 47.02 | 68.9 | 26.74 | 9.45 | 47.27
ROCH2 MC4 | 275 | 72.45 | 26.34 | 9.76 | 47.02 | 68.9 | 26.74 | 9.45 | 47.27
ROCK1A | 132 | 46.83 | 16.18 | 16.66 | 39.54 | 49.56 | 17.91 | 16.47 | 41.8
RUGE4 M1 | 400 | 64.43 | 24.29 | 9.93 | 44.28 | 50.33 | 20.34 | 6.95 | 35.73
RUGE4 M2 | 400 | 64.43 | 24.29 | 9.93 | 44.28 | 50.33 | 20.34 | 6.95 | 35.73
RUGE4 R1 | 400 | 64.43 | 24.29 | 9.93 | 44.28 | 50.33 | 20.34 | 6.95 | 35.73
RUGE4 R2 | 400 | 64.43 | 24.29 | 9.93 | 44.28 | 50.33 | 20.34 | 6.95 | 35.73
RYEH4 M1 | 400 | 79.82 | 28.66 | 20.77 | 61.3 | 79.13 | 29.64 | 21.46 | 63.37
RYEH4 R1 | 400 | 79.82 | 28.66 | 20.77 | 61.3 | 79.13 | 29.64 | 21.46 | 63.37
RYHA4 MC1 | 400 | 44.17 | 16.61 | 9.6 | 33.09 | 28.84 | 11.51 | 4.09 | 20.37
SAEN2 MC1 | 275 | 78.61 | 27.89 | 23.34 | 62.78 | 73.71 | 27.43 | 22.09 | 60.88
SAEN2 MC2 | 275 | 78.61 | 27.89 | 23.34 | 62.78 | 73.71 | 27.43 | 22.09 | 60.88
SAES2 M | 275 | 79.25 | 28.08 | 23.66 | 63.38 | 74.66 | 27.71 | 23.07 | 62.26
SAES2 R | 275 | 79.25 | 28.08 | 23.66 | 63.38 | 74.66 | 27.71 | 23.07 | 62.26
SAFO4 M1 | 400 | 64.74 | 23.97 | 19.78 | 53.69 | 54.28 | 21.36 | 14.22 | 44.42
SAFO4 M2 | 400 | 64.74 | 23.97 | 19.78 | 53.69 | 54.28 | 21.36 | 14.22 | 44.42
SALH2 MC1 | 275 | 68.32 | 24.46 | 14.99 | 49.59 | 68.18 | 26.01 | 13.34 | 50.13
SALH2 MC2 | 275 | 68.32 | 24.46 | 14.99 | 49.59 | 68.18 | 26.01 | 13.34 | 50.13
SEAB4 M1 | 400 | 91.62 | 33.12 | 29.79 | 76.63 | 87.58 | 33.15 | 28.64 | 75.53
SEAB4 M2 | 400 | 91.62 | 33.12 | 29.79 | 76.63 | 87.58 | 33.15 | 28.64 | 75.53
SEAB4 R1 | 400 | 91.62 | 33.12 | 29.79 | 76.63 | 87.58 | 33.15 | 28.64 | 75.53
SEAB4 R2 | 400 | 91.62 | 33.12 | 29.79 | 76.63 | 87.58 | 33.15 | 28.64 | 75.53
SELL4 M1 | 400 | 81.53 | 28.12 | 18.38 | 58.14 | 66.56 | 25.16 | 15.54 | 51.13
SELL4 M2 | 400 | 81.53 | 28.12 | 18.38 | 58.14 | 66.56 | 25.16 | 15.54 | 51.13
SELL4 R1 | 400 | 81.53 | 28.12 | 18.38 | 58.14 | 66.56 | 25.16 | 15.54 | 51.13
SELL4 R2 | 400 | 81.53 | 28.12 | 18.38 | 58.14 | 66.56 | 25.16 | 15.54 | 51.13
SELW4 M3 | 400 | 81.35 | 28.07 | 18.33 | 58.02 | 66.2 | 25.05 | 15.34 | 50.77
SELW4 M4 | 400 | 81.35 | 28.07 | 18.33 | 58.02 | 66.2 | 25.05 | 15.34 | 50.77
SELW4 R3 | 400 | 81.35 | 28.07 | 18.33 | 58.02 | 66.2 | 25.05 | 15.34 | 50.77
SELW4 R4 | 400 | 81.35 | 28.07 | 18.33 | 58.02 | 66.2 | 25.05 | 15.34 | 50.77
SHBA4 M1 | 400 | 93.17 | 33.63 | 33.57 | 81.13 | 88.26 | 33.11 | 30.9 | 77.72
SHBA4 M2 | 400 | 93.17 | 33.63 | 33.57 | 81.13 | 88.26 | 33.11 | 30.9 | 77.72
SHBA4 R1 | 400 | 93.17 | 33.63 | 33.57 | 81.13 | 88.26 | 33.11 | 30.9 | 77.72
SHBA4 R2 | 400 | 93.17 | 33.63 | 33.57 | 81.13 | 88.26 | 33.11 | 30.9 | 77.72
SHEC2 MC1 | 275 | 54.17 | 20.3 | 10.42 | 39.12 | 54.6 | 22.52 | 7.47 | 39.31
SHEC2 MC2 | 275 | 54.17 | 20.3 | 10.42 | 39.12 | 54.6 | 22.52 | 7.47 | 39.31
SHRE4B | 400 | 57.06 | 21.4 | 10.65 | 40.91 | 44.77 | 17.89 | 7.14 | 32.45
SHUR4 M1 | 400 | 96.5 | 34.09 | 22.26 | 70.47 | 100.26 | 37.51 | 26.36 | 79.41
SHUR4 M2 | 400 | 96.5 | 34.09 | 22.26 | 70.47 | 100.26 | 37.51 | 26.36 | 79.41
SHUR4 M3 | 400 | 96.5 | 34.09 | 22.26 | 70.47 | 100.26 | 37.51 | 26.36 | 79.41
SHUR4 M4 | 400 | 96.5 | 34.09 | 22.26 | 70.47 | 100.26 | 37.51 | 26.36 | 79.41
SHUR4 R1/3 | 400 | 96.5 | 34.09 | 22.26 | 70.47 | 100.26 | 37.51 | 26.36 | 79.41
SHUR4 R2/4 | 400 | 96.5 | 34.09 | 22.26 | 70.47 | 100.26 | 37.51 | 26.36 | 79.41
SING4 MC1 | 400 | 91.76 | 32.15 | 20.22 | 65.68 | 75.91 | 29.57 | 12.82 | 54.65
SING4 MC2 | 400 | 91.76 | 32.15 | 20.22 | 65.68 | 75.91 | 29.57 | 12.82 | 54.65
SIZE4 M1 | 400 | 86.98 | 30.68 | 23.59 | 66.97 | 80.27 | 29.65 | 24.05 | 65.99
SIZE4 M2 | 400 | 86.98 | 30.68 | 23.59 | 66.97 | 80.27 | 29.65 | 24.05 | 65.99
SIZE4 M3 | 400 | 86.98 | 30.68 | 23.59 | 66.97 | 80.27 | 29.65 | 24.05 | 65.99
SIZE4 M4 | 400 | 86.98 | 30.68 | 23.59 | 66.97 | 80.27 | 29.65 | 24.05 | 65.99
SIZE4 R1 | 400 | 86.98 | 30.68 | 23.59 | 66.97 | 80.27 | 29.65 | 24.05 | 65.99
SIZE4 R2 | 400 | 86.98 | 30.68 | 23.59 | 66.97 | 80.27 | 29.65 | 24.05 | 65.99
SIZE4 R3 | 400 | 86.98 | 30.68 | 23.59 | 66.97 | 80.27 | 29.65 | 24.05 | 65.99
SIZE4 R4 | 400 | 86.98 | 30.68 | 23.59 | 66.97 | 80.27 | 29.65 | 24.05 | 65.99
SJOW2 MC1 | 275 | 25.69 | 9.1 | 10.1 | 22.97 | 30.49 | 11 | 11.73 | 27.28
SJOW2 MC2 | 275 | 25.69 | 9.1 | 10.1 | 22.97 | 30.49 | 11 | 11.73 | 27.28
SJOW2 MC3 | 275 | 25.69 | 9.1 | 10.1 | 22.97 | 30.49 | 11 | 11.73 | 27.28
SJOW2 MC4 | 275 | 25.69 | 9.1 | 10.1 | 22.97 | 30.49 | 11 | 11.73 | 27.28
SJOW4 M1 | 400 | 115.22 | 39.07 | 28.38 | 83.63 | 137.58 | 50.69 | 32.81 | 104.5
SJOW4 M2 | 400 | 115.22 | 39.07 | 28.38 | 83.63 | 137.58 | 50.69 | 32.81 | 104.5
SJOW4 M3 | 400 | 115.22 | 39.07 | 28.38 | 83.63 | 137.58 | 50.69 | 32.81 | 104.5
SJOW4 M4 | 400 | 115.22 | 39.07 | 28.38 | 83.63 | 137.58 | 50.69 | 32.81 | 104.5
SJOW4 R1/2 | 400 | 115.22 | 39.07 | 28.38 | 83.63 | 137.58 | 50.69 | 32.81 | 104.5
SJOW4 R3/4 | 400 | 115.22 | 39.07 | 28.38 | 83.63 | 137.58 | 50.69 | 32.81 | 104.5
SKLG2 MC1 | 275 | 58.6 | 21.66 | 17.83 | 48.46 | 56.38 | 21.96 | 15.91 | 46.98
SKLG2 MC2 | 275 | 58.6 | 21.66 | 17.83 | 48.46 | 56.38 | 21.96 | 15.91 | 46.98
SKLG2 MC3 | 275 | 58.6 | 21.66 | 17.83 | 48.46 | 56.38 | 21.96 | 15.91 | 46.98
SKLG2 MC4 | 275 | 58.6 | 21.66 | 17.83 | 48.46 | 56.38 | 21.96 | 15.91 | 46.98
SMAN2 MC1 | 275 | 77.93 | 29.06 | 23.7 | 64.79 | 75.82 | 29.64 | 21.21 | 63.12
SMAN2 MC2 | 275 | 77.93 | 29.06 | 23.7 | 64.79 | 75.82 | 29.64 | 21.21 | 63.12
SMAN2 MC3 | 275 | 77.93 | 29.06 | 23.7 | 64.79 | 75.82 | 29.64 | 21.21 | 63.12
SMAN2 MC4 | 275 | 77.93 | 29.06 | 23.7 | 64.79 | 75.82 | 29.64 | 21.21 | 63.12
SPEN4 MC1 | 400 | 64.87 | 23.62 | 13.87 | 47.27 | 49.22 | 19.18 | 9.1 | 36.23
SPEN4 MC2 | 400 | 64.87 | 23.62 | 13.87 | 47.27 | 49.22 | 19.18 | 9.1 | 36.23
SPEN4 MC3 | 400 | 64.91 | 23.63 | 13.87 | 47.29 | 48.55 | 18.95 | 8.85 | 35.64
SPEN4 MC4 | 400 | 64.91 | 23.63 | 13.87 | 47.29 | 48.55 | 18.95 | 8.85 | 35.64
SPLN4 M1 | 400 | 91.23 | 32.88 | 24.81 | 71.31 | 83.74 | 31.49 | 23.22 | 67.76
SPLN4 R1 | 400 | 91.23 | 32.88 | 24.81 | 71.31 | 83.74 | 31.49 | 23.22 | 67.76
SSHI2 MC1 | 275 | 67.28 | 24.44 | 12.55 | 47.12 | 59.05 | 23.34 | 9.65 | 42.65
SSHI2 MC2 | 275 | 67.28 | 24.44 | 12.55 | 47.12 | 59.05 | 23.34 | 9.65 | 42.65
STAL2 M1 | 275 | 83.49 | 30.77 | 16.15 | 59.67 | 77.23 | 30.15 | 14.99 | 57.63
STAL2 M2 | 275 | 83.49 | 30.77 | 16.15 | 59.67 | 77.23 | 30.15 | 14.99 | 57.63
STAL2 R1 | 275 | 83.49 | 30.77 | 16.15 | 59.67 | 77.23 | 30.15 | 14.99 | 57.63
STAL2 R2 | 275 | 83.49 | 30.77 | 16.15 | 59.67 | 77.23 | 30.15 | 14.99 | 57.63
STAL4 MC1 | 400 | 36.76 | 13.58 | 9.46 | 28.67 | 32.93 | 12.73 | 8.27 | 26.28
STAL4 MC2 | 400 | 52.81 | 20.04 | 10 | 38.34 | 40.02 | 15.96 | 6.42 | 28.99
STAY4 M1 | 400 | 110.2 | 40.33 | 25.15 | 82.19 | 103.26 | 39.55 | 25.64 | 81.57
STAY4 M2 | 400 | 110.2 | 40.33 | 25.15 | 82.19 | 103.26 | 39.55 | 25.64 | 81.57
STAY4 R1 | 400 | 110.2 | 40.33 | 25.15 | 82.19 | 103.26 | 39.55 | 25.64 | 81.57
STAY4 R2 | 400 | 110.2 | 40.33 | 25.15 | 82.19 | 103.26 | 39.55 | 25.64 | 81.57
STAY4A | 400 | 73.92 | 27.18 | 20.01 | 58.45 | 66.91 | 25.42 | 18.91 | 54.86
STEN1 M1 | 132 | 56.15 | 19.73 | 19.83 | 47.74 | 68.41 | 25.18 | 23.33 | 58.94
STEN1 M2 | 132 | 56.15 | 19.73 | 19.83 | 47.74 | 68.41 | 25.18 | 23.33 | 58.94
STEN1 R1 | 132 | 56.15 | 19.73 | 19.83 | 47.74 | 68.41 | 25.18 | 23.33 | 58.94
STEN1 R2 | 132 | 56.15 | 19.73 | 19.83 | 47.74 | 68.41 | 25.18 | 23.33 | 58.94
STES1 M1 | 132 | 56.41 | 19.28 | 15.83 | 43.11 | 68.4 | 24.9 | 17.93 | 53.13
STES1 M2 | 132 | 56.41 | 19.28 | 15.83 | 43.11 | 68.4 | 24.9 | 17.93 | 53.13
STES1 R1 | 132 | 56.41 | 19.28 | 15.83 | 43.11 | 68.4 | 24.9 | 17.93 | 53.13
STES1 R2 | 132 | 56.41 | 19.28 | 15.83 | 43.11 | 68.4 | 24.9 | 17.93 | 53.13
STEW2 M1 | 275 | 84.76 | 31.09 | 26.48 | 70.44 | 79.2 | 30.4 | 24.08 | 67.07
STEW2 M2 | 275 | 84.76 | 31.09 | 26.48 | 70.44 | 79.2 | 30.4 | 24.08 | 67.07
STEW2 R1 | 275 | 84.76 | 31.09 | 26.48 | 70.44 | 79.2 | 30.4 | 24.08 | 67.07
STEW2 R2 | 275 | 84.76 | 31.09 | 26.48 | 70.44 | 79.2 | 30.4 | 24.08 | 67.07
STEW4 M1 | 400 | 85.26 | 30.98 | 26.65 | 70.47 | 62.67 | 24.36 | 18.07 | 52.52
STEW4 M2 | 400 | 85.26 | 30.98 | 26.65 | 70.47 | 62.67 | 24.36 | 18.07 | 52.52
STEW4 R1 | 400 | 85.26 | 30.98 | 26.65 | 70.47 | 62.67 | 24.36 | 18.07 | 52.52
STEW4 R2 | 400 | 85.26 | 30.98 | 26.65 | 70.47 | 62.67 | 24.36 | 18.07 | 52.52
STOB4 M1 | 400 | 62.01 | 23.5 | 10.8 | 44.03 | 49.86 | 20.06 | 7.6 | 35.97
STOB4 R1 | 400 | 62.01 | 23.5 | 10.8 | 44.03 | 49.86 | 20.06 | 7.6 | 35.97
STSB4 MC1 | 400 | 58.97 | 21.95 | 12.66 | 43.71 | 46.5 | 18.31 | 8.05 | 33.95
STSB4 MC2 | 400 | 58.97 | 21.95 | 12.66 | 43.71 | 46.5 | 18.31 | 8.05 | 33.95
STSB4A | 400 | 54.52 | 20.11 | 5.71 | 34.15 | 42.11 | 16.48 | 3.37 | 26.68
SUND4 M1 | 400 | 122.45 | 44.16 | 26.1 | 88.55 | 106.2 | 41.14 | 20.92 | 79.09
SUND4 M2 | 400 | 102.49 | 37.49 | 21 | 74.03 | 89.42 | 34.72 | 17.37 | 66.46
SUND4 R1 | 400 | 122.45 | 44.16 | 26.1 | 88.55 | 106.2 | 41.14 | 20.92 | 79.09
SUND4 R2 | 400 | 102.49 | 37.49 | 21 | 74.03 | 89.42 | 34.72 | 17.37 | 66.46
SUTB4A | 400 | 96.19 | 35.24 | 20.98 | 70.81 | 76.85 | 29.79 | 17.21 | 59.34
SWAN2 MC3 | 275 | 26.6 | 9.62 | 8.69 | 22.3 | 29.04 | 10.72 | 9.17 | 24.33
SWAN2 MC4 | 275 | 26.6 | 9.62 | 8.69 | 22.3 | 29.04 | 10.72 | 9.17 | 24.33
SWAN4 M1 | 400 | 40.74 | 14.96 | 9.42 | 30.57 | 35.86 | 13.62 | 8.63 | 27.89
SWAN4 M2 | 400 | 40.74 | 14.96 | 9.42 | 30.57 | 35.86 | 13.62 | 8.63 | 27.89
SWAN4 M3 | 400 | 79.44 | 27.99 | 19.23 | 58.82 | 79 | 29.47 | 20.14 | 61.81
SWAN4 M4 | 400 | 79.44 | 27.99 | 19.23 | 58.82 | 79 | 29.47 | 20.14 | 61.81
SWAN4 R3 | 400 | 79.44 | 27.99 | 19.23 | 58.82 | 79 | 29.47 | 20.14 | 61.81
SWAN4 R4 | 400 | 79.44 | 27.99 | 19.23 | 58.82 | 79 | 29.47 | 20.14 | 61.81
TAUN4 M1 | 400 | 60.99 | 22.5 | 11.77 | 43.6 | 52.13 | 20.62 | 8.31 | 37.47
TAUN4 M2 | 400 | 61.03 | 22.52 | 11.75 | 43.6 | 52.16 | 20.63 | 8.31 | 37.48
TEMP2 MC1 | 275 | 60.13 | 22.28 | 12.25 | 43.76 | 62.16 | 24.66 | 10.99 | 45.87
TEMP2 MC2 | 275 | 60.13 | 22.28 | 12.25 | 43.76 | 62.16 | 24.66 | 10.99 | 45.87
TEMP2 MC3 | 275 | 60.42 | 22.37 | 12.39 | 44.03 | 63.05 | 25 | 11.22 | 46.57
THOM2 M1 | 275 | 68.09 | 24.95 | 18.99 | 54.28 | 70.27 | 26.61 | 18.91 | 56.54
THOM2 R1 | 275 | 68.09 | 24.95 | 18.99 | 54.28 | 70.27 | 26.61 | 18.91 | 56.54
THOM4 MB5 | 400 | 91.77 | 33.73 | 19.35 | 67.05 | 77.19 | 29.95 | 14.98 | 57.34
THOM4 MB6 | 400 | 91.77 | 33.73 | 19.35 | 67.05 | 77.19 | 29.95 | 14.98 | 57.34
THOM4 MC1 | 400 | 89.1 | 32.25 | 21.46 | 67.07 | 79.5 | 30.5 | 17.12 | 60.25
THOM4 MC2 | 400 | 89.1 | 32.25 | 21.46 | 67.07 | 79.5 | 30.5 | 17.12 | 60.25
THOM4 MC3 | 400 | 89.1 | 32.25 | 21.46 | 67.07 | 79.5 | 30.5 | 17.12 | 60.25
THOM4 MC4 | 400 | 89.1 | 32.25 | 21.46 | 67.07 | 79.5 | 30.5 | 17.12 | 60.25
THOM4 RB5 | 400 | 91.77 | 33.73 | 19.35 | 67.05 | 77.19 | 29.95 | 14.98 | 57.34
THOM4 RB6 | 400 | 91.77 | 33.73 | 19.35 | 67.05 | 77.19 | 29.95 | 14.98 | 57.34
THTO4 M1 | 400 | 106.39 | 38.35 | 27.1 | 81.33 | 82.03 | 31.81 | 15.59 | 60.58
THTO4 M2 | 400 | 116.49 | 41.85 | 29.55 | 88.73 | 88.47 | 34.29 | 16.67 | 65.16
THTO4 M3 | 400 | 116.49 | 41.85 | 29.55 | 88.73 | 88.47 | 34.29 | 16.67 | 65.16
THTO4 M4 | 400 | 106.39 | 38.35 | 27.1 | 81.33 | 82.03 | 31.81 | 15.59 | 60.58
THTO4 R1/2 | 400 | 116.49 | 41.85 | 29.55 | 88.73 | 88.47 | 34.29 | 16.67 | 65.16
THTO4 R3/4 | 400 | 106.39 | 38.35 | 27.1 | 81.33 | 82.03 | 31.81 | 15.59 | 60.58
THUR2 MC1 | 275 | 65.34 | 24.71 | 10.48 | 45.42 | 66.01 | 26.18 | 10.99 | 48.02
THUR2 MC2 | 275 | 65.34 | 24.71 | 10.48 | 45.42 | 66.01 | 26.18 | 10.99 | 48.02
THUR2 MC3 | 275 | 65.34 | 24.71 | 10.48 | 45.42 | 66.01 | 26.18 | 10.99 | 48.02
THUR2 MC4 | 275 | 65.34 | 24.71 | 10.48 | 45.42 | 66.01 | 26.18 | 10.99 | 48.02
TILB2 M1 | 275 | 72.68 | 25.91 | 21.46 | 58.1 | 77.32 | 28.81 | 22.12 | 62.86
TILB2 M2 | 275 | 72.68 | 25.91 | 21.46 | 58.1 | 77.32 | 28.81 | 22.12 | 62.86
TILB2 R1 | 275 | 72.68 | 25.91 | 21.46 | 58.1 | 77.32 | 28.81 | 22.12 | 62.86
TILB2 R2 | 275 | 72.68 | 25.91 | 21.46 | 58.1 | 77.32 | 28.81 | 22.12 | 62.86
TILB4 M2 | 400 | 133.33 | 46.78 | 42.65 | 108.8 | 123.47 | 47.26 | 35.05 | 101.89
TILB4 M3 | 400 | 133.33 | 46.78 | 42.65 | 108.8 | 123.47 | 47.26 | 35.05 | 101.89
TILB4 R2 | 400 | 133.33 | 46.78 | 42.65 | 108.8 | 123.47 | 47.26 | 35.05 | 101.89
TILB4 R3 | 400 | 133.33 | 46.78 | 42.65 | 108.8 | 123.47 | 47.26 | 35.05 | 101.89
TINP2 M1 | 275 | 59.06 | 21.59 | 6.77 | 37.31 | 56.99 | 22.19 | 5.64 | 37.02
TINP2 M2 | 275 | 58.9 | 21.59 | 6.76 | 37.29 | 57.46 | 22.39 | 5.59 | 37.25
TODP2 MC1 | 275 | 60.56 | 21.19 | 14.88 | 44.85 | 55.7 | 21.28 | 11.07 | 41.16
TODP2 MC2 | 275 | 60.56 | 21.19 | 14.88 | 44.85 | 55.7 | 21.28 | 11.07 | 41.16
TOTT2 MC1 | 275 | 62.81 | 23.13 | 21.27 | 53.98 | 64.37 | 24.6 | 20.11 | 54.9
TOTT2 MC2A | 275 | 64.35 | 23.67 | 21.82 | 55.3 | 63.03 | 24.17 | 19.51 | 53.69
TOTT2 MC2B | 275 | 62.81 | 23.13 | 21.27 | 53.98 | 64.37 | 24.6 | 20.11 | 54.9
TOTT2 MC3 | 275 | 64.35 | 23.67 | 21.82 | 55.3 | 63.03 | 24.17 | 19.51 | 53.69
TOTT2 MC4A | 275 | 62.81 | 23.13 | 21.27 | 53.98 | 64.37 | 24.6 | 20.11 | 54.9
TOTT2 MC4B | 275 | 64.35 | 23.67 | 21.82 | 55.3 | 63.03 | 24.17 | 19.51 | 53.69
TOTT2 MC5 | 275 | 58.23 | 21.3 | 14.22 | 44.33 | 55.79 | 21.62 | 11.09 | 41.67
TOTT2 MC6 | 275 | 58.23 | 21.3 | 14.22 | 44.33 | 55.79 | 21.62 | 11.09 | 41.67
TOTT2 MC7 | 275 | 57.77 | 21.07 | 14.17 | 43.97 | 58.44 | 22.49 | 11.96 | 43.77
TOTT2 MC8 | 275 | 57.77 | 21.07 | 14.17 | 43.97 | 58.44 | 22.49 | 11.96 | 43.77
TRAW2 M1 | 275 | 46.04 | 16.58 | 14.2 | 37.65 | 48.33 | 18.08 | 13.3 | 38.87
TRAW2 M2 | 275 | 46.04 | 16.58 | 14.2 | 37.65 | 48.33 | 18.08 | 13.3 | 38.87
TRAW2 R1 | 275 | 46.04 | 16.58 | 14.2 | 37.65 | 48.33 | 18.08 | 13.3 | 38.87
TRAW2 R2 | 275 | 46.04 | 16.58 | 14.2 | 37.65 | 48.33 | 18.08 | 13.3 | 38.87
TRAW4 MC1 | 400 | 61.82 | 23.11 | 18.8 | 51.48 | 48.81 | 19.33 | 12.98 | 40.31
TRAW4 MC2 | 400 | 61.82 | 23.11 | 18.8 | 51.48 | 48.81 | 19.33 | 12.98 | 40.31
TRAW4 MC3 | 400 | 61.82 | 23.11 | 18.8 | 51.48 | 48.81 | 19.33 | 12.98 | 40.31
TRAW4 MC4 | 400 | 61.82 | 23.11 | 18.8 | 51.48 | 48.81 | 19.33 | 12.98 | 40.31
TREM2 MC1 | 275 | 45.69 | 16.26 | 2.24 | 25.23 | 39.93 | 15.69 | 2.19 | 24.37
TREM2 MC2 | 275 | 45.69 | 16.26 | 2.24 | 25.23 | 39.93 | 15.69 | 2.19 | 24.37
TREU4A | 400 | 92.92 | 33.04 | 9.72 | 56.45 | 73.95 | 28.95 | 4.63 | 45.57
TREU4B | 400 | 95.33 | 33.75 | 10.03 | 57.76 | 74.98 | 29.34 | 4.66 | 46.15
TYNE2 MC1 | 275 | 63.36 | 23.18 | 11.53 | 44.31 | 55.24 | 21.74 | 9.5 | 40.25
TYNE2 MC2 | 275 | 63.36 | 23.18 | 11.53 | 44.31 | 55.24 | 21.74 | 9.5 | 40.25
TYNE2A | 275 | 62.66 | 22.55 | 4.11 | 36 | 52.07 | 20.6 | 2.84 | 31.98
UPPB2 MC1 | 275 | 45.68 | 16.85 | 10.7 | 34.53 | 41.97 | 16.29 | 8.65 | 31.69
UPPB2 MC2 | 275 | 45.42 | 16.7 | 10.65 | 34.26 | 43.9 | 16.91 | 9.59 | 33.5
UPPB2 MC3 | 275 | 45.42 | 16.7 | 10.65 | 34.26 | 43.9 | 16.91 | 9.59 | 33.5
UPPB2 MC4 | 275 | 45.68 | 16.85 | 10.7 | 34.53 | 41.97 | 16.29 | 8.65 | 31.69
USKM1 M1 | 132 | 22.5 | 8.05 | 8.56 | 19.94 | 29.94 | 11.1 | 11.03 | 26.72
USKM1 M2 | 132 | 21.4 | 7.39 | 7.24 | 17.69 | 28.99 | 10.49 | 9.65 | 24.48
USKM1 M4 | 132 | 21.4 | 7.39 | 7.24 | 17.69 | 28.99 | 10.49 | 9.65 | 24.48
USKM1 R1 | 132 | 22.5 | 8.05 | 8.56 | 19.94 | 29.94 | 11.1 | 11.03 | 26.72
USKM1 R2 | 132 | 21.4 | 7.39 | 7.24 | 17.69 | 28.99 | 10.49 | 9.65 | 24.48
USKM1 R4 | 132 | 21.4 | 7.39 | 7.24 | 17.69 | 28.99 | 10.49 | 9.65 | 24.48
USKM2 M1 | 275 | 69.47 | 23.92 | 15.22 | 49.05 | 71.7 | 26.85 | 15.63 | 53.6
USKM2 M2 | 275 | 69.47 | 23.92 | 15.22 | 49.05 | 71.7 | 26.85 | 15.63 | 53.6
USKM2 R1 | 275 | 69.47 | 23.92 | 15.22 | 49.05 | 71.7 | 26.85 | 15.63 | 53.6
USKM2 R2 | 275 | 69.47 | 23.92 | 15.22 | 49.05 | 71.7 | 26.85 | 15.63 | 53.6
USKM2A | 275 | 67.94 | 22.54 | 7.23 | 39.11 | 69.08 | 25.63 | 6.98 | 43.23
WALH4 MC1 | 400 | 64.46 | 23.9 | 12.25 | 46.04 | 54.62 | 21.46 | 10.95 | 41.3
WALH4 MC2 | 400 | 64.46 | 23.9 | 12.25 | 46.04 | 54.62 | 21.46 | 10.95 | 41.3
WALH4 MC3 | 400 | 64.46 | 23.9 | 12.25 | 46.04 | 54.62 | 21.46 | 10.95 | 41.3
WALH4 MC4 | 400 | 64.46 | 23.9 | 12.25 | 46.04 | 54.62 | 21.46 | 10.95 | 41.3
WALP1 M3 | 132 | 82.84 | 29.49 | 24.13 | 65.84 | 95.01 | 36.45 | 25.05 | 76.6
WALP1 M4 | 132 | 82.84 | 29.49 | 24.13 | 65.84 | 95.01 | 36.45 | 25.05 | 76.6
WALP1 R3 | 132 | 82.84 | 29.49 | 24.13 | 65.84 | 95.01 | 36.45 | 25.05 | 76.6
WALP1 R4 | 132 | 82.84 | 29.49 | 24.13 | 65.84 | 95.01 | 36.45 | 25.05 | 76.6
WALP4 M1 | 400 | 121.36 | 43.34 | 30.79 | 92.08 | 94.65 | 36.27 | 22.79 | 74.08
WALP4 M2 | 400 | 121.36 | 43.34 | 30.79 | 92.08 | 94.65 | 36.27 | 22.79 | 74.08
WALP4 R1 | 400 | 121.36 | 43.34 | 30.79 | 92.08 | 94.65 | 36.27 | 22.79 | 74.08
WALP4 R2 | 400 | 121.36 | 43.34 | 30.79 | 92.08 | 94.65 | 36.27 | 22.79 | 74.08
WALX2 M1 | 275 | 80.92 | 28.52 | 19.15 | 59.48 | 82.75 | 30.86 | 17.51 | 61.15
WALX2 M2 | 275 | 81.91 | 28.85 | 19.47 | 60.27 | 86.55 | 32.16 | 18.56 | 64.04
WALX2 R1 | 275 | 80.92 | 28.52 | 19.15 | 59.48 | 82.75 | 30.86 | 17.51 | 61.15
WALX2 R2 | 275 | 81.91 | 28.85 | 19.47 | 60.27 | 86.55 | 32.16 | 18.56 | 64.04
WALX4A | 400 | 73.82 | 26.08 | 11.42 | 48.3 | 71.97 | 26.87 | 11.21 | 49.21
WALX4B | 400 | 69.62 | 24.83 | 10.03 | 45.15 | 63.64 | 23.93 | 9.51 | 43.35
WARL2 MC1 | 275 | 66.35 | 24.05 | 15.77 | 49.78 | 61.22 | 23.8 | 11.4 | 45.06
WARL2 MC2 | 275 | 66.35 | 24.05 | 15.77 | 49.78 | 61.22 | 23.8 | 11.4 | 45.06
WARL2 MC3 | 275 | 66.35 | 24.05 | 15.77 | 49.78 | 61.22 | 23.8 | 11.4 | 45.06
WARL2 MC4 | 275 | 66.35 | 24.05 | 15.77 | 49.78 | 61.22 | 23.8 | 11.4 | 45.06
WASF2A | 275 | 68.47 | 24.79 | 6.26 | 41.32 | 57.73 | 22.73 | 3.25 | 35.4
WASF2B | 275 | 68.33 | 24.74 | 6.25 | 41.24 | 59.66 | 23.47 | 3.39 | 36.58
WATS2 MC1 | 275 | 64.94 | 24.11 | 20.14 | 54.23 | 65.71 | 25.47 | 18.88 | 54.9
WATS2 MC2 | 275 | 67.21 | 25.03 | 20.07 | 55.46 | 66.69 | 26.09 | 18.12 | 55.02
WATS2 MC3 | 275 | 67.21 | 25.03 | 20.07 | 55.46 | 66.69 | 26.09 | 18.12 | 55.02
WATS2 MC4 | 275 | 64.94 | 24.11 | 20.14 | 54.23 | 65.71 | 25.47 | 18.88 | 54.9
WBOL2 MC1 | 275 | 75.51 | 27.02 | 15.1 | 53.31 | 65.37 | 25.73 | 10.84 | 47.23
WBOL2 MC2 | 275 | 75.51 | 27.02 | 15.1 | 53.31 | 65.37 | 25.73 | 10.84 | 47.23
WBOL2 MC3 | 275 | 75.51 | 27.02 | 15.1 | 53.31 | 65.37 | 25.73 | 10.84 | 47.23
WBOL2 MC4 | 275 | 75.51 | 27.02 | 15.1 | 53.31 | 65.37 | 25.73 | 10.84 | 47.23
WBUR1 M1 | 132 | 21.35 | 7.58 | 6.77 | 17.48 | 24.9 | 9.21 | 8.09 | 21.12
WBUR1 M2 | 132 | 21.35 | 7.58 | 6.77 | 17.48 | 24.9 | 9.21 | 8.09 | 21.12
WBUR1 R1 | 132 | 21.35 | 7.58 | 6.77 | 17.48 | 24.9 | 9.21 | 8.09 | 21.12
WBUR1 R2 | 132 | 21.12 | 7.52 | 6.66 | 17.29 | 24.75 | 9.16 | 8 | 20.95
WBUR4 M1 | 400 | 113.74 | 40.72 | 32.55 | 90.13 | 104.45 | 39.1 | 30.27 | 85.56
WBUR4 M2 | 400 | 113.74 | 40.72 | 32.55 | 90.13 | 104.45 | 39.1 | 30.27 | 85.56
WBUR4 M3 | 400 | 113.74 | 40.72 | 32.55 | 90.13 | 104.45 | 39.1 | 30.27 | 85.56
WBUR4 M4 | 400 | 113.74 | 40.72 | 32.55 | 90.13 | 104.45 | 39.1 | 30.27 | 85.56
WBUR4 R1/2 | 400 | 108.08 | 39.53 | 26.58 | 82.48 | 87.33 | 33.62 | 21.17 | 68.71
WBUR4 R3/4 | 400 | 108.08 | 39.53 | 26.58 | 82.48 | 87.33 | 33.62 | 21.17 | 68.71
WHAM4 M1 | 400 | 119.26 | 41.99 | 37.98 | 97.35 | 134.74 | 51.68 | 37.54 | 110.63
WHAM4 M2 | 400 | 119.26 | 41.99 | 37.98 | 97.35 | 134.74 | 51.68 | 37.54 | 110.63
WHAM4 R1 | 400 | 119.26 | 41.99 | 37.98 | 97.35 | 134.74 | 51.68 | 37.54 | 110.63
WHAM4 R2 | 400 | 119.26 | 41.99 | 37.98 | 97.35 | 134.74 | 51.68 | 37.54 | 110.63
WHAM4A | 400 | 96.67 | 32.43 | 12.74 | 58.61 | 101.34 | 39.41 | 14.4 | 70.13
WHAM4B | 400 | 96.74 | 32.45 | 12.74 | 58.64 | 101.44 | 39.45 | 14.4 | 70.19
WHGA2 MC1 | 275 | 71.76 | 25.9 | 10.37 | 47 | 66.86 | 26.07 | 7.61 | 44.47
WHGA2 MC2 | 275 | 71.76 | 25.9 | 10.37 | 47 | 66.86 | 26.07 | 7.61 | 44.47
WHGA2 MC3 | 275 | 71.76 | 25.9 | 10.37 | 47 | 66.86 | 26.07 | 7.61 | 44.47
WHGA2 MC4 | 275 | 71.76 | 25.9 | 10.37 | 47 | 66.86 | 26.07 | 7.61 | 44.47
WHSO2 M1 | 275 | 63.62 | 22.02 | 13.09 | 44.24 | 64.97 | 24.42 | 13.43 | 47.96
WHSO2 M2 | 275 | 63.62 | 22.02 | 13.09 | 44.24 | 64.97 | 24.42 | 13.43 | 47.96
WHSO2 R1 | 275 | 68.94 | 23.82 | 16.25 | 49.94 | 72.23 | 26.92 | 17.15 | 55.23
WHSO2 R2 | 275 | 68.94 | 23.82 | 16.25 | 49.94 | 72.23 | 26.92 | 17.15 | 55.23
WIBA2 MC1 | 275 | 60.11 | 22.28 | 12.24 | 43.74 | 63.3 | 25.36 | 10.27 | 46.14
WIBA2 MC2 | 275 | 60.11 | 22.28 | 12.24 | 43.74 | 63.3 | 25.36 | 10.27 | 46.14
WIEN2 MB1 | 275 | 50.98 | 18.7 | 10.39 | 36.84 | 50.68 | 19.79 | 9.87 | 37.86
WILE4 M1 | 400 | 99.77 | 37.44 | 26.56 | 79.5 | 82.71 | 33.05 | 20.83 | 67.57
WILE4 M2 | 400 | 99.77 | 37.44 | 26.56 | 79.5 | 82.71 | 33.05 | 20.83 | 67.57
WILE4 R1 | 400 | 99.77 | 37.44 | 26.56 | 79.5 | 82.71 | 33.05 | 20.83 | 67.57
WILE4 R2 | 400 | 99.77 | 37.44 | 26.56 | 79.5 | 82.71 | 33.05 | 20.83 | 67.57
WILL1 M1 | 132 | 56.2 | 19.46 | 22.27 | 49.8 | 67.09 | 24.9 | 26.19 | 61.4
WILL1 M2 | 132 | 56.2 | 19.46 | 22.27 | 49.8 | 67.09 | 24.9 | 26.19 | 61.4
WILL1 R1 | 132 | 56.2 | 19.46 | 22.27 | 49.8 | 67.09 | 24.9 | 26.19 | 61.4
WILL1 R2 | 132 | 56.2 | 19.46 | 22.27 | 49.8 | 67.09 | 24.9 | 26.19 | 61.4
WILT2A | 275 | 60.12 | 21.26 | 11.69 | 41.76 | 61.3 | 22.65 | 10.52 | 42.55
WILT2B | 275 | 60.11 | 21.26 | 11.69 | 41.76 | 61.3 | 22.65 | 10.52 | 42.55
WILT2C | 275 | 60.34 | 21.34 | 11.81 | 41.98 | 61.3 | 22.67 | 10.22 | 42.28
WILT2D | 275 | 60.34 | 21.34 | 11.81 | 41.98 | 61.3 | 22.67 | 10.22 | 42.28
WIMB4 M1 | 400 | 96.48 | 34.23 | 31.72 | 80.14 | 116.46 | 44.04 | 35.94 | 98.22
WIMB4 M2 | 400 | 96.48 | 34.23 | 31.72 | 80.14 | 116.46 | 44.04 | 35.94 | 98.22
WIMB4 R1 | 400 | 96.48 | 34.23 | 31.72 | 80.14 | 116.46 | 44.04 | 35.94 | 98.22
WIMB4 R2 | 400 | 96.48 | 34.23 | 31.72 | 80.14 | 116.46 | 44.04 | 35.94 | 98.22
WISD2 M1 | 275 | 70.2 | 24.43 | 22.7 | 57.26 | 82.53 | 30.43 | 25.73 | 68.77
WISD2 M2 | 275 | 70.2 | 24.43 | 22.7 | 57.26 | 82.53 | 30.43 | 25.73 | 68.77
WISD2 R1 | 275 | 70.2 | 24.43 | 22.7 | 57.26 | 82.53 | 30.43 | 25.73 | 68.77
WISD2 R2 | 275 | 70.2 | 24.43 | 22.7 | 57.26 | 82.53 | 30.43 | 25.73 | 68.77
WISD2A | 275 | 60.33 | 20.89 | 12.42 | 41.96 | 66.31 | 25.32 | 14.07 | 49.87
WMEL2 MC1 | 275 | 78.68 | 28.96 | 14.33 | 55.29 | 74.66 | 29.48 | 12.05 | 53.75
WMEL2 MC2 | 275 | 78.68 | 28.96 | 14.33 | 55.29 | 74.66 | 29.48 | 12.05 | 53.75
WMEL2 MC3 | 275 | 78.68 | 28.96 | 14.33 | 55.29 | 74.66 | 29.48 | 12.05 | 53.75
WMEL2 MC4 | 275 | 78.68 | 28.96 | 14.33 | 55.29 | 74.66 | 29.48 | 12.05 | 53.75
WTHU4A | 400 | 90.64 | 31 | 8.01 | 51.85 | 73.99 | 28.86 | 4.76 | 45.58
WTHU4B | 400 | 90.64 | 31 | 8.01 | 51.85 | 75.6 | 29.46 | 4.87 | 46.53
WWEY2 M1 | 275 | 70.7 | 25.62 | 17.91 | 54.15 | 70.73 | 26.96 | 16.74 | 54.87
WWEY2 M2 | 275 | 70.7 | 25.62 | 17.91 | 54.15 | 70.73 | 26.96 | 16.74 | 54.87
WWEY2 R1 | 275 | 72.11 | 26.3 | 16.52 | 53.72 | 72.82 | 27.88 | 16.59 | 56.02
WWEY2 R2 | 275 | 72.11 | 26.3 | 16.52 | 53.72 | 72.82 | 27.88 | 16.59 | 56.02
WWEY4A | 400 | 49.74 | 18.12 | 6.17 | 31.8 | 45.47 | 17.48 | 6.08 | 30.8
WWEY4B | 400 | 50.66 | 18.42 | 6.36 | 32.41 | 45.77 | 17.65 | 6.27 | 31.22
WYLF1 M1 | 132 | 29.67 | 10.68 | 10.16 | 25.26 | 36.25 | 13.31 | 11.96 | 30.79
WYLF1 M2 | 132 | 29.67 | 10.68 | 10.16 | 25.26 | 36.25 | 13.31 | 11.96 | 30.79
WYLF1 R1 | 132 | 29.67 | 10.68 | 10.16 | 25.26 | 36.25 | 13.31 | 11.96 | 30.79
WYLF1 R2 | 132 | 29.67 | 10.68 | 10.16 | 25.26 | 36.25 | 13.31 | 11.96 | 30.79
WYLF4 M1 | 400 | 51.88 | 18.81 | 12.89 | 39.49 | 47.81 | 18.11 | 12.22 | 37.83
WYLF4 M2 | 400 | 51.88 | 18.81 | 12.89 | 39.49 | 47.81 | 18.11 | 12.22 | 37.83
WYLF4 R1 | 400 | 51.88 | 18.81 | 12.89 | 39.49 | 47.81 | 18.11 | 12.22 | 37.83
WYLF4 R1 | 400 | 48.6866 | 17.4558 | 12.3457 | 37.0318 | 36.7154 | 14.2475 | 7.369 | 27.518
WYLF4 R2 | 400 | 51.88 | 18.81 | 12.89 | 39.49 | 47.81 | 18.11 | 12.22 | 37.83
WYLF4 R2 | 400 | 48.6866 | 17.4558 | 12.3457 | 37.0318 | 36.7154 | 14.2475 | 7.369 | 27.518
WYMO4 M1 | 400 | 114.4 | 41.21 | 25.67 | 83.96 | 98.05 | 37.77 | 20.03 | 73.45
WYMO4 M1 | 400 | 115.967 | 41.9335 | 26.585 | 85.8879 | 99.2242 | 38.1978 | 20.5066 | 74.5265
WYMO4 M2 | 400 | 114.4 | 41.21 | 25.67 | 83.96 | 98.05 | 37.77 | 20.03 | 73.45
WYMO4 M2 | 400 | 115.967 | 41.9335 | 26.585 | 85.8879 | 99.2242 | 38.1978 | 20.5066 | 74.5265
WYMO4 R1 | 400 | 114.4 | 41.21 | 25.67 | 83.96 | 98.05 | 37.77 | 20.03 | 73.45
WYMO4 R1 | 400 | 115.967 | 41.9335 | 26.585 | 85.8879 | 99.2242 | 38.1978 | 20.5066 | 74.5265
WYMO4 R2 | 400 | 114.4 | 41.21 | 25.67 | 83.96 | 98.05 | 37.77 | 20.03 | 73.45
WYMO4 R2 | 400 | 115.967 | 41.9335 | 26.585 | 85.8879 | 99.2242 | 38.1978 | 20.5066 | 74.5265
YAXL4 M1 | 400 | 103.16 | 35.99 | 25.38 | 76.28 | 64.36 | 24.93 | 14.33 | 49.59
YAXL4 R1 | 400 | 103.16 | 35.99 | 25.38 | 76.28 | 64.36 | 24.93 | 14.33 | 49.59

## D3.4
ETYS 22 Yr 07 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2028/29
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 46.45 | 16.77 | 4.23 | 27.95 | 39.06 | 15.25 | 2.65 | 24.22
ABHA4B | 400 | 46.4 | 16.75 | 4.22 | 27.91 | 39.05 | 15.25 | 2.64 | 24.2 | Menu
ABTH1 M1 | 132 | 25.31 | 9.86 | 5.68 | 19.62 | 25.21 | 10.05 | 5.85 | 20.06
ABTH1 M2 | 132 | 32.56 | 12.49 | 9.27 | 26.94 | 32.01 | 12.69 | 9.06 | 27.01
ABTH1 R1 | 132 | 32.56 | 12.49 | 9.27 | 26.94 | 32.01 | 12.69 | 9.06 | 27.01
ABTH1 R2 | 132 | 32.56 | 12.49 | 9.27 | 26.94 | 32.01 | 12.69 | 9.06 | 27.01
ABTH2 M1 | 275 | 62.5 | 22.7 | 12.07 | 44.17 | 54.18 | 21.36 | 9.12 | 39.32
ABTH2 M2 | 275 | 62.5 | 22.7 | 12.07 | 44.17 | 54.18 | 21.36 | 9.12 | 39.32
ABTH2 M4 | 275 | 62.5 | 22.7 | 12.07 | 44.17 | 54.18 | 21.36 | 9.12 | 39.32
ABTH2 R | 275 | 62.5 | 22.7 | 12.07 | 44.17 | 54.18 | 21.36 | 9.12 | 39.32
ALDW2 MC1 | 275 | 63.6 | 23.86 | 10.03 | 43.78 | 62.07 | 24.65 | 9.89 | 44.76
ALDW2 MC2 | 275 | 63.6 | 23.86 | 10.03 | 43.78 | 62.07 | 24.65 | 9.89 | 44.76
ALDW2 MC3 | 275 | 63.6 | 23.86 | 10.03 | 43.78 | 62.07 | 24.65 | 9.89 | 44.76
ALDW2 MC4 | 275 | 63.6 | 23.86 | 10.03 | 43.78 | 62.07 | 24.65 | 9.89 | 44.76
AMEM1 M1 | 132 | 43.87 | 16.72 | 11.06 | 34.72 | 50.41 | 19.8 | 12.2 | 40.21
AMEM1 M2 | 132 | 43.87 | 16.72 | 11.06 | 34.72 | 50.41 | 19.8 | 12.2 | 40.21
AMEM1 R1 | 132 | 43.87 | 16.72 | 11.06 | 34.72 | 50.41 | 19.8 | 12.2 | 40.21
AMEM1 R2 | 132 | 43.87 | 16.72 | 11.06 | 34.72 | 50.41 | 19.8 | 12.2 | 40.21
AMEM4 M | 400 | 50.35 | 18.71 | 4.08 | 30.54 | 42.27 | 16.78 | 2.89 | 26.62
AMEM4 R | 400 | 52.46 | 19.44 | 4.24 | 31.72 | 42.88 | 16.95 | 2.92 | 26.89
AXMI4 MC1 | 400 | 45.15 | 16.58 | 9.45 | 32.89 | 36.48 | 14.28 | 6.57 | 26.77
AXMI4 MC2 | 400 | 45.15 | 16.58 | 9.45 | 32.89 | 36.48 | 14.28 | 6.57 | 26.77
BAGB2 M1 | 275 | 42.83 | 15.84 | 9.37 | 31.76 | 43.93 | 16.85 | 10.52 | 34.34
BAGB2 M2 | 275 | 42.83 | 15.84 | 9.37 | 31.76 | 43.93 | 16.85 | 10.52 | 34.34
BAGB2 R1 | 275 | 42.83 | 15.84 | 9.37 | 31.76 | 43.93 | 16.85 | 10.52 | 34.34
BAGB2 R2 | 275 | 42.83 | 15.84 | 9.37 | 31.76 | 43.93 | 16.85 | 10.52 | 34.34
BARK2 M1 | 275 | 43.52 | 15.48 | 13.58 | 35.46 | 46.2 | 17.13 | 14.05 | 38.27
BARK2 M2 | 275 | 29.18 | 10.11 | 10.97 | 25.26 | 33.24 | 11.98 | 12.02 | 28.97
BARK2 R1 | 275 | 43.52 | 15.48 | 13.58 | 35.46 | 46.2 | 17.13 | 14.05 | 38.27
BARK2 R2 | 275 | 29.18 | 10.11 | 10.97 | 25.26 | 33.24 | 11.98 | 12.02 | 28.97
BARK4 M1 | 400 | 140.51 | 49.55 | 42.04 | 112.11 | 124.75 | 48.77 | 31.42 | 100.4
BARK4 M2 | 400 | 140.51 | 49.55 | 42.04 | 112.11 | 124.75 | 48.77 | 31.42 | 100.4
BARK4 R1 | 400 | 140.51 | 49.55 | 42.04 | 112.11 | 124.75 | 48.77 | 31.42 | 100.4
BARK4 R2 | 400 | 140.51 | 49.55 | 42.04 | 112.11 | 124.75 | 48.77 | 31.42 | 100.4
BEDD2 M1/4 | 275 | 37.56 | 13.49 | 12.44 | 31.52 | 40.39 | 14.96 | 12.36 | 33.52
BEDD2 M2/3 | 275 | 66.33 | 24.09 | 16.89 | 50.95 | 68.27 | 25.91 | 16.77 | 53.41
BEDD2 R1 | 275 | 51.16 | 18.99 | 11.59 | 38.45 | 51.02 | 19.6 | 11.49 | 39.2
BEDD2 R2 | 275 | 66.33 | 24.09 | 16.89 | 50.95 | 68.27 | 25.91 | 16.77 | 53.41
BEDD2 R3 | 275 | 66.33 | 24.09 | 16.89 | 50.95 | 68.27 | 25.91 | 16.77 | 53.41
BEDD2 R4 | 275 | 51.16 | 18.99 | 11.59 | 38.45 | 51.02 | 19.6 | 11.49 | 39.2
BEDD4B | 400 | 42.37 | 15.74 | 3.24 | 25.5 | 38.06 | 14.9 | 3.62 | 24.69
BENR4 M1 | 400 | 84.91 | 30.61 | 27.42 | 70.71 | 98.02 | 38.13 | 26.98 | 80.9
BENR4 M2 | 400 | 84.91 | 30.61 | 27.42 | 70.71 | 98.02 | 38.13 | 26.98 | 80.9
BENR4 R1 | 400 | 84.91 | 30.61 | 27.42 | 70.71 | 98.02 | 38.13 | 26.98 | 80.9
BENR4 R2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BESW2 MC1 | 275 | 59.15 | 21.72 | 10.7 | 41.41 | 53.07 | 21.06 | 9.18 | 38.96
BESW2 MC2 | 275 | 59.15 | 21.72 | 10.7 | 41.41 | 53.07 | 21.06 | 9.18 | 38.96
BESW2 MC3 | 275 | 59.15 | 21.72 | 10.7 | 41.41 | 53.07 | 21.06 | 9.18 | 38.96
BESW2 MC4 | 275 | 59.15 | 21.72 | 10.7 | 41.41 | 53.07 | 21.06 | 9.18 | 38.96
BESW2 MC6 | 275 | 59.15 | 21.72 | 10.7 | 41.41 | 53.07 | 21.06 | 9.18 | 38.96
BICF4 M1 | 400 | 108.02 | 39.46 | 36.17 | 91.98 | 67.42 | 26.94 | 16.86 | 54.96
BICF4 M2 | 400 | 108.02 | 39.46 | 36.17 | 91.98 | 67.42 | 26.94 | 16.86 | 54.96
BICF4 R1 | 400 | 108.02 | 39.46 | 36.17 | 91.98 | 67.42 | 26.94 | 16.86 | 54.96
BICF4 R2 | 400 | 108.02 | 39.46 | 36.17 | 91.98 | 67.42 | 26.94 | 16.86 | 54.96
BIRK2 MC1 | 275 | 62.62 | 22.4 | 16.32 | 48 | 60.31 | 22.93 | 13.34 | 45.77
BIRK2 MC2 | 275 | 62.62 | 22.4 | 16.32 | 48 | 60.31 | 22.93 | 13.34 | 45.77
BIRK2 MC3 | 275 | 62.62 | 22.4 | 16.32 | 48 | 60.31 | 22.93 | 13.34 | 45.77
BIRK2 MC4 | 275 | 62.62 | 22.4 | 16.32 | 48 | 60.31 | 22.93 | 13.34 | 45.77
BISW2 MC1 | 275 | 64.81 | 23.71 | 12.01 | 45.55 | 59.3 | 23.37 | 9.71 | 42.77
BISW2 MC2 | 275 | 64.81 | 23.71 | 12.01 | 45.55 | 59.3 | 23.37 | 9.71 | 42.77
BISW2 MC3 | 275 | 64.81 | 23.71 | 12.01 | 45.55 | 59.3 | 23.37 | 9.71 | 42.77
BISW2 MC4 | 275 | 64.81 | 23.71 | 12.01 | 45.55 | 59.3 | 23.37 | 9.71 | 42.77
BLYT1A | 132 | 32.95 | 11.71 | 4.73 | 21.3 | 33.65 | 12.72 | 5.29 | 23.28
BLYT1A | 132 | 32.95 | 11.71 | 4.73 | 21.3 | 33.65 | 12.72 | 5.29 | 23.28
BLYT1B | 132 | 32.68 | 11.65 | 4.69 | 21.16 | 33.46 | 12.66 | 5.25 | 23.16
BLYT1B | 132 | 32.68 | 11.65 | 4.69 | 21.16 | 33.46 | 12.66 | 5.25 | 23.16
BLYT2 M1 | 275 | 96.7 | 35.44 | 28.5 | 78.61 | 80.24 | 31.18 | 22.59 | 66.68
BLYT2 M1 | 275 | 96.7 | 35.43 | 28.5 | 78.61 | 80.23 | 31.18 | 22.59 | 66.68
BLYT2 M2 | 275 | 96.7 | 35.44 | 28.5 | 78.61 | 80.24 | 31.18 | 22.59 | 66.68
BLYT2 M2 | 275 | 96.7 | 35.43 | 28.5 | 78.61 | 80.23 | 31.18 | 22.59 | 66.68
BLYT2 R1 | 275 | 96.7 | 35.44 | 28.5 | 78.61 | 80.24 | 31.18 | 22.59 | 66.68
BLYT2 R1 | 275 | 96.7 | 35.43 | 28.5 | 78.61 | 80.23 | 31.18 | 22.59 | 66.68
BLYT2 R2 | 275 | 96.7 | 35.44 | 28.5 | 78.61 | 80.24 | 31.18 | 22.59 | 66.68
BLYT2 R2 | 275 | 96.7 | 35.43 | 28.5 | 78.61 | 80.23 | 31.18 | 22.59 | 66.68
BLYT4 M1 | 400 | 85.38 | 28.33 | 7.12 | 47.19 | 51.83 | 19.78 | 5.38 | 33.35
BLYT4 M2 | 400 | 85.38 | 28.33 | 7.12 | 47.19 | 51.83 | 19.78 | 5.38 | 33.35
BLYT4 R1 | 400 | 85.38 | 28.33 | 7.12 | 47.19 | 51.83 | 19.78 | 5.38 | 33.35
BLYT4 R2 | 400 | 85.38 | 28.33 | 7.12 | 47.19 | 51.83 | 19.78 | 5.38 | 33.35
BODE4 M1 | 400 | 98.77 | 35.29 | 22.71 | 72.62 | 62.78 | 24.9 | 9.72 | 44.93
BODE4 R1 | 400 | 98.77 | 35.29 | 22.71 | 72.62 | 62.78 | 24.9 | 9.72 | 44.93
BOLN4 M1 | 400 | 68.9 | 25.17 | 20.85 | 56.44 | 57.57 | 22.24 | 16.79 | 48.24
BOLN4 M2 | 400 | 68.9 | 25.17 | 20.85 | 56.44 | 57.57 | 22.24 | 16.79 | 48.24
BOLN4 R1 | 400 | 68.9 | 25.17 | 20.85 | 56.44 | 57.57 | 22.24 | 16.79 | 48.24
BOLN4 R2 | 400 | 68.9 | 25.17 | 20.85 | 56.44 | 57.57 | 22.24 | 16.79 | 48.24
BOTW4 MC1 | 400 | 75.68 | 26.94 | 16.01 | 54.12 | 60.28 | 23.39 | 11.71 | 44.79
BOTW4 MC2 | 400 | 75.68 | 26.94 | 16.01 | 54.12 | 60.28 | 23.39 | 11.71 | 44.79
BRAI4A | 400 | 67.66 | 24.56 | 15.6 | 50.33 | 49.07 | 19.25 | 8.88 | 36.1
BRAI4B | 400 | 67.68 | 24.56 | 15.58 | 50.32 | 47.03 | 18.46 | 8.49 | 34.6
BRAW2 MC1 | 275 | 64.71 | 23.25 | 14.98 | 47.86 | 65.84 | 25.21 | 14.06 | 49.72
BRAW2 MC2 | 275 | 64.71 | 23.25 | 14.98 | 47.86 | 65.84 | 25.21 | 14.06 | 49.72
BRAW2 MC3 | 275 | 64.71 | 23.25 | 14.98 | 47.86 | 65.84 | 25.21 | 14.06 | 49.72
BRAW2 MC4 | 275 | 64.71 | 23.25 | 14.98 | 47.86 | 65.84 | 25.21 | 14.06 | 49.72
BRAW4A | 400 | 35.16 | 12.85 | 4.39 | 22.56 | 30.83 | 11.73 | 4.21 | 20.79
BRED2 MC1 | 275 | 80.03 | 29.4 | 15.84 | 57.43 | 75.53 | 29.65 | 12.77 | 54.7
BRED2 MC2 | 275 | 80.03 | 29.4 | 15.84 | 57.43 | 75.53 | 29.65 | 12.77 | 54.7
BRED2 MC3 | 275 | 80.03 | 29.4 | 15.84 | 57.43 | 75.53 | 29.65 | 12.77 | 54.7
BRED2 MC4 | 275 | 80.03 | 29.4 | 15.84 | 57.43 | 75.53 | 29.65 | 12.77 | 54.7
BRFO4 M3 | 400 | 139.55 | 49.69 | 45.85 | 116.13 | 109.32 | 41.75 | 33.27 | 92.31
BRFO4 M5 | 400 | 139.55 | 49.69 | 45.85 | 116.13 | 109.32 | 41.75 | 33.27 | 92.31
BRFO4 M6 | 400 | 139.55 | 49.69 | 45.85 | 116.13 | 109.32 | 41.75 | 33.27 | 92.31
BRFO4 M7 | 400 | 139.55 | 49.69 | 45.85 | 116.13 | 109.32 | 41.75 | 33.27 | 92.31
BRFO4 R3 | 400 | 139.55 | 49.69 | 45.85 | 116.13 | 109.32 | 41.75 | 33.27 | 92.31
BRFO4 R5 | 400 | 139.55 | 49.69 | 45.85 | 116.13 | 109.32 | 41.75 | 33.27 | 92.31
BRFO4 R6 | 400 | 139.55 | 49.69 | 45.85 | 116.13 | 109.32 | 41.75 | 33.27 | 92.31
BRFO4 R7 | 400 | 139.55 | 49.69 | 45.85 | 116.13 | 109.32 | 41.75 | 33.27 | 92.31
BRIM1 M1 | 132 | 53.97 | 18.33 | 20.53 | 46.45 | 71.38 | 25.71 | 25.05 | 61.41
BRIM1 M2 | 132 | 53.97 | 18.33 | 20.53 | 46.45 | 71.38 | 25.71 | 25.05 | 61.41
BRIM1 R1 | 132 | 53.97 | 18.33 | 20.53 | 46.45 | 71.38 | 25.71 | 25.05 | 61.41
BRIM1 R2 | 132 | 53.97 | 18.33 | 20.53 | 46.45 | 71.38 | 25.71 | 25.05 | 61.41
BRIN2 M1 | 275 | 65.19 | 23.92 | 16.88 | 50.7 | 71.3 | 27.41 | 19.27 | 58.03
BRIN2 M2 | 275 | 54.17 | 20.62 | 13.28 | 42.43 | 58.98 | 23.05 | 15.11 | 47.71
BRIN2 R1 | 275 | 65.19 | 23.92 | 16.88 | 50.7 | 71.3 | 27.41 | 19.27 | 58.03
BRIN2 R2 | 275 | 54.17 | 20.62 | 13.28 | 42.43 | 58.98 | 23.05 | 15.11 | 47.71
BRIN4 M1 | 400 | 82.7 | 29.17 | 9.2 | 50.45 | 74.6 | 28.58 | 9.46 | 49.88
BRIN4 M2 | 400 | 82.7 | 29.17 | 9.2 | 50.45 | 74.6 | 28.58 | 9.46 | 49.88
BRIN4 R1 | 400 | 82.7 | 29.17 | 9.2 | 50.45 | 74.6 | 28.58 | 9.46 | 49.88
BRIN4 R2 | 400 | 82.7 | 29.17 | 9.2 | 50.45 | 74.6 | 28.58 | 9.46 | 49.88
BRLE4 M1 | 400 | 118.02 | 42.2 | 22.62 | 82.3 | 171.11 | 64.43 | 32.75 | 123.87
BRLE4 M2 | 400 | 118.02 | 42.2 | 22.62 | 82.3 | 171.11 | 64.43 | 32.75 | 123.87
BRLE4 R1 | 400 | 118.02 | 42.2 | 22.62 | 82.3 | 171.11 | 64.43 | 32.75 | 123.87
BRLE4 R2 | 400 | 118.02 | 42.2 | 22.62 | 82.3 | 171.11 | 64.43 | 32.75 | 123.87
BRWA4A | 400 | 74.64 | 26.6 | 6.68 | 44.3 | 63.57 | 24.81 | 4.05 | 39.14
BRWA4B | 400 | 74.72 | 26.63 | 6.67 | 44.33 | 61.43 | 24 | 3.91 | 37.85
BULL4 MC1 | 400 | 71.74 | 25.96 | 16.17 | 52.88 | 51.73 | 20.35 | 8.75 | 37.53
BULL4 MC2 | 400 | 71.74 | 25.96 | 16.17 | 52.88 | 51.73 | 20.35 | 8.75 | 37.53
BURW4 MC1 | 400 | 101.77 | 36.61 | 23.95 | 75.72 | 62.44 | 24.94 | 10.88 | 46.15
BURW4 MC2 | 400 | 101.77 | 36.61 | 23.95 | 75.72 | 62.44 | 24.94 | 10.88 | 46.15
BURW4 MC3 | 400 | 101.77 | 36.61 | 23.95 | 75.72 | 62.44 | 24.94 | 10.88 | 46.15
BURW4 MC4 | 400 | 101.77 | 36.61 | 23.95 | 75.72 | 62.44 | 24.94 | 10.88 | 46.15
BUSH2 MC1 | 275 | 55.62 | 20.35 | 11.22 | 40 | 54.88 | 21.4 | 10.25 | 40.51
BUSH2 MC2 | 275 | 55.62 | 20.35 | 11.22 | 40 | 54.88 | 21.4 | 10.25 | 40.51
BUSH2 MC3 | 275 | 55.62 | 20.35 | 11.22 | 40 | 54.88 | 21.4 | 10.25 | 40.51
BUSH2 MC4 | 275 | 55.62 | 20.35 | 11.22 | 40 | 54.88 | 21.4 | 10.25 | 40.51
BUST2 M1 | 275 | 71.88 | 25.88 | 18.19 | 54.79 | 73.92 | 28.22 | 17.03 | 56.94
BUST2 M2 | 275 | 71.88 | 25.88 | 18.19 | 54.79 | 73.92 | 28.22 | 17.03 | 56.94
BUST2 R1 | 275 | 71.88 | 25.88 | 18.19 | 54.79 | 73.92 | 28.22 | 17.03 | 56.94
BUST2 R2 | 275 | 71.88 | 25.88 | 18.19 | 54.79 | 73.92 | 28.22 | 17.03 | 56.94
CANT4 MC1 | 400 | 91.49 | 31.5 | 20.28 | 64.83 | 67.34 | 26.04 | 12.07 | 48.9
CANT4 MC2 | 400 | 91.49 | 31.5 | 20.28 | 64.83 | 67.34 | 26.04 | 12.07 | 48.9
CANT4 MC3 | 400 | 91.49 | 31.5 | 20.28 | 64.83 | 67.34 | 26.04 | 12.07 | 48.9
CANT4 MC4 | 400 | 91.49 | 31.5 | 20.28 | 64.83 | 67.34 | 26.04 | 12.07 | 48.9
CAPE2 M1 | 275 | 73.08 | 25.67 | 22.23 | 58.53 | 79.51 | 29.29 | 22.84 | 64.25
CAPE2 M2 | 275 | 73.08 | 25.67 | 22.23 | 58.53 | 79.51 | 29.29 | 22.84 | 64.25
CAPE2 R1 | 275 | 73.08 | 25.67 | 22.23 | 58.53 | 79.51 | 29.29 | 22.84 | 64.25
CAPE2 R2 | 275 | 73.08 | 25.67 | 22.23 | 58.53 | 79.51 | 29.29 | 22.84 | 64.25
CAPE4A | 400 | 89.03 | 31.89 | 20.68 | 65.77 | 81.33 | 31.19 | 16.59 | 60.71
CAPE4B | 400 | 92.68 | 32.95 | 22.08 | 68.69 | 84.62 | 32.37 | 17.37 | 63.16
CARE2 MC1 | 275 | 44.9 | 16.61 | 7.41 | 30.9 | 38.46 | 15.18 | 6.64 | 28.12
CARE2 MC2 | 275 | 44.9 | 16.61 | 7.41 | 30.9 | 38.46 | 15.18 | 6.64 | 28.12
CARR1 M1 | 132 | 37.59 | 14.2 | 10.14 | 30.22 | 43.34 | 16.77 | 11.97 | 35.69
CARR1 M2 | 132 | 37.59 | 14.2 | 10.14 | 30.22 | 43.34 | 16.77 | 11.97 | 35.69
CARR1 M3 | 132 | 37.59 | 14.2 | 10.14 | 30.22 | 43.34 | 16.77 | 11.97 | 35.69
CARR1 M4 | 132 | 42.89 | 15.08 | 14.25 | 35.57 | 54.76 | 20.1 | 17.61 | 46.03
CARR1 R1 | 132 | 37.59 | 14.2 | 10.14 | 30.22 | 43.34 | 16.77 | 11.97 | 35.69
CARR1 R2 | 132 | 37.59 | 14.2 | 10.14 | 30.22 | 43.34 | 16.77 | 11.97 | 35.69
CARR1 R3 | 132 | 42.89 | 15.08 | 14.25 | 35.57 | 54.76 | 20.1 | 17.61 | 46.03
CARR1 R4 | 132 | 42.89 | 15.08 | 14.25 | 35.57 | 54.76 | 20.1 | 17.61 | 46.03
CARR1B | 132 | 42.05 | 14.62 | 7.97 | 28.64 | 51.72 | 19.54 | 6.89 | 34.53
CARR1C | 132 | 41.87 | 14.6 | 7.55 | 28.2 | 51.25 | 19.49 | 5.44 | 33
CARR1D | 132 | 42.17 | 14.64 | 8.21 | 28.91 | 52.12 | 19.59 | 7.26 | 34.97
CARR2 M1 | 275 | 83.72 | 30.24 | 22.06 | 64.82 | 88.43 | 33.35 | 23.67 | 70.83
CARR2 M2 | 275 | 83.72 | 30.24 | 22.06 | 64.82 | 88.43 | 33.35 | 23.67 | 70.83
CARR2 R1 | 275 | 83.72 | 30.24 | 22.06 | 64.82 | 88.43 | 33.35 | 23.67 | 70.83
CARR2 R2 | 275 | 83.72 | 30.24 | 22.06 | 64.82 | 88.43 | 33.35 | 23.67 | 70.83
CARR4 M1 | 400 | 122.66 | 45.07 | 35.47 | 99.21 | 105.09 | 40.86 | 30.02 | 87.8
CARR4 M2/4 | 400 | 122.66 | 45.07 | 35.47 | 99.21 | 105.09 | 40.86 | 30.02 | 87.8
CARR4 R1 | 400 | 122.66 | 45.07 | 35.47 | 99.21 | 105.09 | 40.86 | 30.02 | 87.8
CARR4 R1/2 | 400 | 122.66 | 45.07 | 35.47 | 99.21 | 105.09 | 40.86 | 30.02 | 87.8
CARR4 R2 | 400 | 122.66 | 45.07 | 35.47 | 99.21 | 105.09 | 40.86 | 30.02 | 87.8
CARR4 R4 | 400 | 122.66 | 45.07 | 35.47 | 99.21 | 105.09 | 40.86 | 30.02 | 87.8
CARR4A | 400 | 111.4 | 39.25 | 9.37 | 64.87 | 94.97 | 36.5 | 9.7 | 61.32
CARR4B | 400 | 111.55 | 39.31 | 9.31 | 64.9 | 92.25 | 35.71 | 8.43 | 58.93
CASK1 M1 | 132 | 48.42 | 16.13 | 12.89 | 35.7 | 53.95 | 18.95 | 15.57 | 42.36
CELL1 M1 | 132 | 45.91 | 17.07 | 14.29 | 38.42 | 60.57 | 24.03 | 17.34 | 51.32
CELL1 M2 | 132 | 43.64 | 16.18 | 12.08 | 34.97 | 48.34 | 18.71 | 12.93 | 39.39
CELL1 R1 | 132 | 45.91 | 17.07 | 14.29 | 38.42 | 60.57 | 24.03 | 17.34 | 51.32
CELL1 R2 | 132 | 43.64 | 16.18 | 12.08 | 34.97 | 48.34 | 18.71 | 12.93 | 39.39
CELL1A | 132 | 38 | 13.63 | 6.91 | 26.18 | 47.77 | 18.95 | 8.19 | 35
CELL4 M1 | 400 | 91.05 | 33.5 | 16.04 | 63.42 | 74.6 | 29.45 | 13.87 | 55.51
CELL4 M2 | 400 | 91.05 | 33.5 | 16.04 | 63.42 | 74.6 | 29.45 | 13.87 | 55.51
CELL4 R1 | 400 | 91.05 | 33.5 | 16.04 | 63.42 | 74.6 | 29.45 | 13.87 | 55.51
CELL4 R2 | 400 | 91.05 | 33.5 | 16.04 | 63.42 | 74.6 | 29.45 | 13.87 | 55.51
CHIC4 MB1 | 400 | 40.18 | 15.05 | 12.07 | 33.36 | 32.06 | 12.56 | 8.84 | 26.61
CHIC4 MB2 | 400 | 40.18 | 15.05 | 12.07 | 33.36 | 32.06 | 12.56 | 8.84 | 26.61
CHIC4 R1/2 | 400 | 40.11 | 15.02 | 12.08 | 33.33 | 30.9 | 12.15 | 8.32 | 25.51
CHIC4A | 400 | 40.11 | 15.02 | 12.08 | 33.33 | 30.9 | 12.15 | 8.32 | 25.51
CHIL4 MB1 | 400 | 79.12 | 28.78 | 23.63 | 64.33 | 64.7 | 25.25 | 17.66 | 53.37
CHIL4 RB1 | 400 | 79.12 | 28.78 | 23.63 | 64.33 | 64.7 | 25.25 | 17.66 | 53.37
CHSI2 MC1 | 275 | 82.18 | 29.69 | 18.75 | 60.73 | 72.27 | 28.38 | 12.79 | 52.93
CHSI2 MC2 | 275 | 82.18 | 29.69 | 18.75 | 60.73 | 72.27 | 28.38 | 12.79 | 52.93
CHSI2 MC3 | 275 | 82.18 | 29.69 | 18.75 | 60.73 | 72.27 | 28.38 | 12.79 | 52.93
CHSI2 MC4 | 275 | 82.18 | 29.69 | 18.75 | 60.73 | 72.27 | 28.38 | 12.79 | 52.93
CHTE4 M1 | 400 | 65.41 | 23.32 | 7.13 | 40.11 | 58.37 | 22.49 | 7.46 | 39.27
CHTE4 M2 | 400 | 65.41 | 23.32 | 7.13 | 40.11 | 58.37 | 22.49 | 7.46 | 39.27
CHTE4 R1 | 400 | 65.41 | 23.32 | 7.13 | 40.11 | 58.37 | 22.49 | 7.46 | 39.27
CHTE4 R2 | 400 | 65.41 | 23.32 | 7.13 | 40.11 | 58.37 | 22.49 | 7.46 | 39.27
CHUE4A | 400 | 125.82 | 41.52 | 11.95 | 70.67 | 109.41 | 41.67 | 7.56 | 66.48
CILF4 M1 | 400 | 89.86 | 31.82 | 20.23 | 65.23 | 76.53 | 29.36 | 14.8 | 56.32
CILF4 M2 | 400 | 89.86 | 31.82 | 20.23 | 65.23 | 76.53 | 29.36 | 14.8 | 56.32
CILF4 R1 | 400 | 89.86 | 31.82 | 20.23 | 65.23 | 76.53 | 29.36 | 14.8 | 56.32
CILF4 R2 | 400 | 89.86 | 31.82 | 20.23 | 65.23 | 76.53 | 29.36 | 14.8 | 56.32
CITR4 M5 | 400 | 125.94 | 43.11 | 28.12 | 89.09 | 133.83 | 51.85 | 22.43 | 95.76
CITR4 M6 | 400 | 125.94 | 43.11 | 28.12 | 89.09 | 133.83 | 51.85 | 22.43 | 95.76
CITR4 MC1 | 400 | 125.95 | 43.11 | 28.12 | 89.1 | 133.85 | 51.85 | 22.46 | 95.8
CITR4 MC2 | 400 | 125.95 | 43.11 | 28.12 | 89.1 | 133.85 | 51.85 | 22.46 | 95.8
CITR4 MC3 | 400 | 125.95 | 43.11 | 28.12 | 89.1 | 133.85 | 51.85 | 22.46 | 95.8
CITR4 MC4 | 400 | 125.95 | 43.11 | 28.12 | 89.1 | 133.85 | 51.85 | 22.46 | 95.8
CITR4 R5 | 400 | 125.94 | 43.11 | 28.12 | 89.09 | 133.83 | 51.85 | 22.43 | 95.76
CITR4 R6 | 400 | 125.94 | 43.11 | 28.12 | 89.09 | 133.83 | 51.85 | 22.43 | 95.76
CLEH4 M1 | 400 | 80.2 | 28.15 | 18.05 | 57.86 | 58.4 | 22.81 | 9.26 | 41.51
CLEH4 R1 | 400 | 80.2 | 28.15 | 18.05 | 57.86 | 58.4 | 22.81 | 9.26 | 41.51
CONQ4 M1 | 400 | 112.46 | 39.57 | 26.44 | 82.4 | 105.78 | 39.75 | 26.46 | 82.67
CONQ4 M2 | 400 | 112.46 | 39.57 | 26.44 | 82.4 | 105.78 | 39.75 | 26.46 | 82.67
CONQ4 M3 | 400 | 112.46 | 39.57 | 26.44 | 82.4 | 105.78 | 39.75 | 26.46 | 82.67
CONQ4 M4 | 400 | 112.46 | 39.57 | 26.44 | 82.4 | 105.78 | 39.75 | 26.46 | 82.67
CONQ4 R1/3 | 400 | 102.89 | 36.81 | 22.94 | 75 | 99.39 | 37.56 | 24.19 | 77.31
CONQ4 R2/4 | 400 | 102.89 | 36.81 | 22.94 | 75 | 99.39 | 37.56 | 24.19 | 77.31
COSO4 M | 400 | 99.07 | 35.02 | 20.95 | 70.48 | 94.71 | 35.81 | 22.72 | 73.36
COSO4 R | 400 | 99.07 | 35.02 | 20.95 | 70.48 | 94.71 | 35.81 | 22.72 | 73.36
COTT4 M1 | 400 | 98.99 | 36.5 | 22.32 | 73.94 | 79.22 | 30.84 | 16.04 | 59.66
COTT4 M2 | 400 | 98.99 | 36.5 | 22.32 | 73.94 | 79.22 | 30.84 | 16.04 | 59.66
COTT4 M3 | 400 | 92.44 | 34.63 | 28.4 | 77.37 | 80.13 | 31.25 | 23.06 | 67.25
COTT4 M4 | 400 | 92.44 | 34.63 | 28.4 | 77.37 | 80.13 | 31.25 | 23.06 | 67.25
COTT4 R1/2 | 400 | 92.44 | 34.63 | 28.4 | 77.37 | 80.13 | 31.25 | 23.06 | 67.25
COTT4 R3/4 | 400 | 92.44 | 34.63 | 28.4 | 77.37 | 80.13 | 31.25 | 23.06 | 67.25
COVE2 MC1 | 275 | 61.77 | 22.44 | 12.36 | 44.1 | 58.02 | 22.52 | 11.68 | 43.52
COVE2 MC2 | 275 | 61.77 | 22.44 | 12.36 | 44.1 | 58.02 | 22.52 | 11.68 | 43.52
COVE2 MC3 | 275 | 61.77 | 22.44 | 12.36 | 44.1 | 58.02 | 22.52 | 11.68 | 43.52
COVE2 MC4 | 275 | 61.77 | 22.44 | 12.36 | 44.1 | 58.02 | 22.52 | 11.68 | 43.52
COWL4 M1 | 400 | 116.69 | 43.18 | 33.53 | 94.59 | 100.47 | 39.54 | 26.27 | 82.19
COWL4 M2 | 400 | 116.69 | 43.18 | 33.53 | 94.59 | 100.47 | 39.54 | 26.27 | 82.19
COWL4 R1 | 400 | 116.69 | 43.18 | 33.53 | 94.59 | 100.47 | 39.54 | 26.27 | 82.19
COWL4 R2 | 400 | 116.69 | 43.18 | 33.53 | 94.59 | 100.47 | 39.54 | 26.27 | 82.19
CREB2A | 275 | 76.22 | 27 | 17.51 | 55.7 | 71.31 | 26.46 | 13.27 | 50.7
CREB2B | 275 | 76.19 | 26.99 | 17.51 | 55.68 | 72.1 | 26.75 | 13.42 | 51.25
CREB4 M3 | 400 | 142.98 | 50.84 | 38.23 | 110.13 | 105.03 | 40.43 | 23.85 | 81.03
CREB4 M4 | 400 | 142.98 | 50.84 | 38.23 | 110.13 | 105.03 | 40.43 | 23.85 | 81.03
CREB4 M5 | 400 | 142.98 | 50.84 | 38.23 | 110.13 | 105.03 | 40.43 | 23.85 | 81.03
CREB4 M6 | 400 | 142.98 | 50.84 | 38.23 | 110.13 | 105.03 | 40.43 | 23.85 | 81.03
CREB4 MB1 | 400 | 142.98 | 50.84 | 38.23 | 110.13 | 105.03 | 40.43 | 23.85 | 81.03
CREB4 MB2 | 400 | 142.98 | 50.84 | 38.23 | 110.13 | 105.03 | 40.43 | 23.85 | 81.03
CREB4 R3 | 400 | 142.98 | 50.84 | 38.23 | 110.13 | 105.03 | 40.43 | 23.85 | 81.03
CREB4 R4 | 400 | 142.98 | 50.84 | 38.23 | 110.13 | 105.03 | 40.43 | 23.85 | 81.03
CREB4 R5 | 400 | 142.98 | 50.84 | 38.23 | 110.13 | 105.03 | 40.43 | 23.85 | 81.03
CREB4 R6 | 400 | 142.98 | 50.84 | 38.23 | 110.13 | 105.03 | 40.43 | 23.85 | 81.03
CREB4 RB1 | 400 | 142.98 | 50.84 | 38.23 | 110.13 | 105.03 | 40.43 | 23.85 | 81.03
CREB4 RB2 | 400 | 142.98 | 50.84 | 38.23 | 110.13 | 105.03 | 40.43 | 23.85 | 81.03
CREB4B M1 | 400 | 133.05 | 48.5 | 44.9 | 113.49 | 86.65 | 34.53 | 21.13 | 69.96
CREB4B M2 | 400 | 133.05 | 48.5 | 44.9 | 113.49 | 86.65 | 34.53 | 21.13 | 69.96
CREB4B R1 | 400 | 133.05 | 48.5 | 44.9 | 113.49 | 86.65 | 34.53 | 21.13 | 69.96
CREB4B R2 | 400 | 133.05 | 48.5 | 44.9 | 113.49 | 86.65 | 34.53 | 21.13 | 69.96
DAIN4 M1 | 400 | 125.47 | 44.9 | 25.47 | 88.98 | 106.3 | 41.11 | 21.73 | 79.88
DAIN4 M2 | 400 | 125.47 | 44.9 | 25.47 | 88.98 | 106.3 | 41.11 | 21.73 | 79.88
DAIN4 R1 | 400 | 125.47 | 44.9 | 25.47 | 88.98 | 106.3 | 41.11 | 21.73 | 79.88
DAIN4 R2 | 400 | 125.47 | 44.9 | 25.47 | 88.98 | 106.3 | 41.11 | 21.73 | 79.88
DIDC4 M1 | 400 | 107.24 | 38.96 | 20.98 | 76.07 | 105.19 | 40.34 | 23.01 | 80.07
DIDC4 M2 | 400 | 107.24 | 38.96 | 20.98 | 76.07 | 105.19 | 40.34 | 23.01 | 80.07
DIDC4 M3 | 400 | 107.24 | 38.96 | 20.98 | 76.07 | 105.19 | 40.34 | 23.01 | 80.07
DIDC4 M4 | 400 | 107.24 | 38.96 | 20.98 | 76.07 | 105.19 | 40.34 | 23.01 | 80.07
DIDC4 M5 | 400 | 107.24 | 38.96 | 20.98 | 76.07 | 105.19 | 40.34 | 23.01 | 80.07
DIDC4 M6 | 400 | 107.24 | 38.96 | 20.98 | 76.07 | 105.19 | 40.34 | 23.01 | 80.07
DIDC4 R1/2 | 400 | 107.24 | 38.96 | 20.98 | 76.07 | 105.19 | 40.34 | 23.01 | 80.07
DIDC4 R3/4 | 400 | 107.24 | 38.96 | 20.98 | 76.07 | 105.19 | 40.34 | 23.01 | 80.07
DIDC4 R5 | 400 | 107.24 | 38.96 | 20.98 | 76.07 | 105.19 | 40.34 | 23.01 | 80.07
DIDC4 R6 | 400 | 107.24 | 38.96 | 20.98 | 76.07 | 105.19 | 40.34 | 23.01 | 80.07
DINO4 M1 | 400 | 89.6 | 30.4 | 23.18 | 66.17 | 81.26 | 29.78 | 23.33 | 65.45
DINO4 M2 | 400 | 89.6 | 30.4 | 23.18 | 66.17 | 81.26 | 29.78 | 23.33 | 65.45
DINO4 R1 | 400 | 89.6 | 30.4 | 23.18 | 66.17 | 81.26 | 29.78 | 23.33 | 65.45
DINO4 R2 | 400 | 89.6 | 30.4 | 23.18 | 66.17 | 81.26 | 29.78 | 23.33 | 65.45
DRAK1 M1 | 132 | 34.86 | 12.33 | 13.95 | 31.38 | 40.03 | 14.74 | 16.13 | 36.98
DRAK1 M2 | 132 | 34.86 | 12.33 | 13.95 | 31.38 | 40.03 | 14.74 | 16.13 | 36.98
DRAK1 R1 | 132 | 34.86 | 12.33 | 13.95 | 31.38 | 40.03 | 14.74 | 16.13 | 36.98
DRAK1 R2 | 132 | 34.86 | 12.33 | 13.95 | 31.38 | 40.03 | 14.74 | 16.13 | 36.98
DRAK4 M1 | 400 | 115.17 | 41.57 | 20.42 | 79.22 | 101.46 | 39.98 | 16.85 | 73.38
DRAK4 M2 | 400 | 115.17 | 41.57 | 20.42 | 79.22 | 101.46 | 39.98 | 16.85 | 73.38
DRAK4 M3 | 400 | 115.17 | 41.57 | 20.42 | 79.22 | 101.46 | 39.98 | 16.85 | 73.38
DRAK4 R1/3 | 400 | 115.17 | 41.57 | 20.42 | 79.22 | 101.46 | 39.98 | 16.85 | 73.38
DRAK4 R2 | 400 | 115.17 | 41.57 | 20.42 | 79.22 | 101.46 | 39.98 | 16.85 | 73.38
DRAX1 M1 | 132 | 41.24 | 12.43 | 12.3 | 29.87 | 51.31 | 17.43 | 15.22 | 39.87
DRAX1 M2 | 132 | 41.24 | 12.43 | 12.3 | 29.87 | 51.31 | 17.43 | 15.22 | 39.87
DRAX1 R1 | 132 | 41.24 | 12.43 | 12.3 | 29.87 | 51.31 | 17.43 | 15.22 | 39.87
DRAX1 R2 | 132 | 41.24 | 12.43 | 12.3 | 29.87 | 51.31 | 17.43 | 15.22 | 39.87
DRAX4 M1 | 400 | 128.31 | 45.8 | 43.73 | 108.5 | 127.95 | 47.76 | 43.66 | 111.2
DRAX4 M2 | 400 | 128.31 | 45.8 | 43.73 | 108.5 | 127.95 | 47.76 | 43.66 | 111.2
DRAX4 M3 | 400 | 128.31 | 45.8 | 43.73 | 108.5 | 127.95 | 47.76 | 43.66 | 111.2
DRAX4 M4 | 400 | 109.21 | 38.89 | 29.17 | 84.17 | 102.52 | 38.43 | 27.51 | 81.86
DRAX4 M5 | 400 | 109.21 | 38.89 | 29.17 | 84.17 | 102.52 | 38.43 | 27.51 | 81.86
DRAX4 M6 | 400 | 109.21 | 38.89 | 29.17 | 84.17 | 102.52 | 38.43 | 27.51 | 81.86
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 128.31 | 45.8 | 43.73 | 108.5 | 127.95 | 47.76 | 43.66 | 111.2
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 109.21 | 38.89 | 29.17 | 84.17 | 102.52 | 38.43 | 27.51 | 81.86
DUNG2 M1 | 275 | 43.23 | 15.31 | 13.71 | 35.37 | 40.29 | 15.16 | 9.7 | 31.15
DUNG2 M2 | 275 | 43.23 | 15.31 | 13.71 | 35.37 | 40.29 | 15.16 | 9.7 | 31.15
DUNG2 R1 | 275 | 43.23 | 15.31 | 13.71 | 35.37 | 40.29 | 15.16 | 9.7 | 31.15
DUNG2 R2 | 275 | 43.23 | 15.31 | 13.71 | 35.37 | 40.29 | 15.16 | 9.7 | 31.15
DUNG4 M1 | 400 | 68.93 | 23.99 | 9.83 | 43.76 | 50.81 | 19.9 | 4.29 | 32.43
DUNG4 M2 | 400 | 68.93 | 23.99 | 9.83 | 43.76 | 50.81 | 19.9 | 4.29 | 32.43
DUNG4 M3 | 400 | 68.93 | 23.99 | 9.83 | 43.76 | 50.81 | 19.9 | 4.29 | 32.43
DUNG4 M4 | 400 | 68.93 | 23.99 | 9.83 | 43.76 | 50.81 | 19.9 | 4.29 | 32.43
DUNG4 M5 | 400 | 68.93 | 23.99 | 9.83 | 43.76 | 50.81 | 19.9 | 4.29 | 32.43
DUNG4 R1/2 | 400 | 68.93 | 23.99 | 9.83 | 43.76 | 50.81 | 19.9 | 4.29 | 32.43
DUNG4 R4/5 | 400 | 68.93 | 23.99 | 9.83 | 43.76 | 50.81 | 19.9 | 4.29 | 32.43
EALI2 MC1 | 275 | 61.5 | 21.53 | 13.82 | 44.26 | 67.21 | 26.14 | 8.34 | 45.31
EALI2 MC2 | 275 | 61.5 | 21.53 | 13.82 | 44.26 | 67.21 | 26.14 | 8.34 | 45.31
EALI2 MC3 | 275 | 61.5 | 21.53 | 13.82 | 44.26 | 67.21 | 26.14 | 8.34 | 45.31
EALI2 MC4 | 275 | 61.5 | 21.53 | 13.82 | 44.26 | 67.21 | 26.14 | 8.34 | 45.31
EASO4 M1 | 400 | 77.12 | 28.34 | 15.96 | 56.04 | 71 | 27.06 | 17.7 | 55.97
EASO4 M2 | 400 | 77.12 | 28.34 | 15.96 | 56.04 | 71 | 27.06 | 17.7 | 55.97
EASO4 R1 | 400 | 77.12 | 28.34 | 15.96 | 56.04 | 71 | 27.06 | 17.7 | 55.97
EASO4 R2 | 400 | 77.12 | 28.34 | 15.96 | 56.04 | 71 | 27.06 | 17.7 | 55.97
EASO4A | 400 | 77.12 | 28.34 | 15.96 | 56.04 | 71 | 27.06 | 17.7 | 55.97
EASO4B | 400 | 77.12 | 28.34 | 15.96 | 56.04 | 71 | 27.06 | 17.7 | 55.97
ECLA1 M1 | 132 | 46.06 | 17.24 | 13.26 | 37.63 | 48.68 | 18.97 | 14.49 | 41.32
ECLA1 M2 | 132 | 46.06 | 17.24 | 13.26 | 37.63 | 48.68 | 18.97 | 14.49 | 41.32
ECLA1 R1 | 132 | 46.04 | 17.2 | 13.09 | 37.41 | 55.13 | 21.31 | 15.87 | 46.01
ECLA1 R2 | 132 | 46.04 | 17.2 | 13.09 | 37.41 | 55.13 | 21.31 | 15.87 | 46.01
ECLA4 M1 | 400 | 110.58 | 40.18 | 21.95 | 78.78 | 89.63 | 35.22 | 16.44 | 66.26
ECLA4 M2 | 400 | 110.58 | 40.18 | 21.95 | 78.78 | 89.63 | 35.22 | 16.44 | 66.26
ECLA4 R1 | 400 | 110.58 | 40.18 | 21.95 | 78.78 | 89.63 | 35.22 | 16.44 | 66.26
ECLA4 R2 | 400 | 110.58 | 40.18 | 21.95 | 78.78 | 89.63 | 35.22 | 16.44 | 66.26
EGGB4 M1 | 400 | 106.65 | 38.08 | 26 | 79.85 | 97.6 | 37.14 | 20.9 | 73.42
EGGB4 M2 | 400 | 106.65 | 38.08 | 26 | 79.85 | 97.6 | 37.14 | 20.9 | 73.42
EGGB4 R1 | 400 | 95.2 | 34.24 | 23.9 | 72.33 | 85.61 | 32.61 | 18.94 | 65.06
EGGB4 R2 | 400 | 95.2 | 34.24 | 23.9 | 72.33 | 85.61 | 32.61 | 18.94 | 65.06
ELLA2 MC1 | 275 | 63.99 | 23.08 | 8.34 | 40.97 | 64.62 | 24.87 | 8 | 43.18
ELLA2 MC2 | 275 | 63.99 | 23.08 | 8.34 | 40.97 | 64.62 | 24.87 | 8 | 43.18
ELLA2 MC3 | 275 | 63.99 | 23.08 | 8.34 | 40.97 | 64.62 | 24.87 | 8 | 43.18
ELLA2 MC4 | 275 | 63.99 | 23.08 | 8.34 | 40.97 | 64.62 | 24.87 | 8 | 43.18
ELST1 M1 | 132 | 34.51 | 12.49 | 10.44 | 28.11 | 42.61 | 16.02 | 12.66 | 35.32
ELST1 M2 | 132 | 46.68 | 16.53 | 14.38 | 37.76 | 59.26 | 22.16 | 17.42 | 48.75
ELST1 M3 | 132 | 40.08 | 14.8 | 10.21 | 31.15 | 46.22 | 17.65 | 12.08 | 37.04
ELST1 R1 | 132 | 34.51 | 12.49 | 10.44 | 28.11 | 42.61 | 16.02 | 12.66 | 35.32
ELST1 R2 | 132 | 46.68 | 16.53 | 14.38 | 37.76 | 59.26 | 22.16 | 17.42 | 48.75
ELST1 R3 | 132 | 40.08 | 14.8 | 10.21 | 31.15 | 46.22 | 17.65 | 12.08 | 37.04
ELST2 M1 | 275 | 68.23 | 24.72 | 17.24 | 52.2 | 73.03 | 27.58 | 18.66 | 57.66
ELST2 M2 | 275 | 69.51 | 25.32 | 15.48 | 51.29 | 74.33 | 28.5 | 15.88 | 56.19
ELST2 R1 | 275 | 68.23 | 24.72 | 17.24 | 52.2 | 73.03 | 27.58 | 18.66 | 57.66
ELST2 R2 | 275 | 69.51 | 25.32 | 15.48 | 51.29 | 74.33 | 28.5 | 15.88 | 56.19
ELST4 M1 | 400 | 98.29 | 35.61 | 29.97 | 80.32 | 114.61 | 43.73 | 33.66 | 95.5
ELST4 R1 | 400 | 98.29 | 35.61 | 29.97 | 80.32 | 114.61 | 43.73 | 33.66 | 95.5
ELST4A | 400 | 59.48 | 21.61 | 7.74 | 38.31 | 56.34 | 21.3 | 8.62 | 38.74
ENDE4 MC1 | 400 | 83.76 | 31.08 | 14.64 | 58.6 | 55.97 | 22.42 | 9.33 | 41.03
ENDE4 MC2 | 400 | 83.76 | 31.08 | 14.64 | 58.6 | 55.97 | 22.42 | 9.33 | 41.03
ENDE4 MC3 | 400 | 83.76 | 31.08 | 14.64 | 58.6 | 55.97 | 22.42 | 9.33 | 41.03
ENDE4 MC4 | 400 | 83.76 | 31.08 | 14.64 | 58.6 | 55.97 | 22.42 | 9.33 | 41.03
EXET4 M1 | 400 | 82.2 | 29.11 | 16.88 | 58.05 | 81.87 | 30.78 | 19.58 | 63.12
EXET4 M2 | 400 | 82.2 | 29.11 | 16.88 | 58.05 | 81.87 | 30.78 | 19.58 | 63.12
EXET4 R1 | 400 | 82.2 | 29.11 | 16.88 | 58.05 | 81.87 | 30.78 | 19.58 | 63.12
EXET4 R2 | 400 | 82.2 | 29.11 | 16.88 | 58.05 | 81.87 | 30.78 | 19.58 | 63.12
FAWL1 M1 | 132 | 67.32 | 23.74 | 24.87 | 58.44 | 83.9 | 31.6 | 28.79 | 73.48
FAWL1 M2 | 132 | 67.32 | 23.74 | 24.87 | 58.44 | 83.9 | 31.6 | 28.79 | 73.48
FAWL1 R1 | 132 | 67.32 | 23.74 | 24.87 | 58.44 | 83.9 | 31.6 | 28.79 | 73.48
FAWL1 R2 | 132 | 67.32 | 23.74 | 24.87 | 58.44 | 83.9 | 31.6 | 28.79 | 73.48
FAWL4 M1/3 | 400 | 78.45 | 28.58 | 23.27 | 63.69 | 64.38 | 25.14 | 17.69 | 53.25
FAWL4 M1/3 | 400 | 78.45 | 28.58 | 23.27 | 63.69 | 64.38 | 25.14 | 17.69 | 53.25
FAWL4 M2/4 | 400 | 78.45 | 28.58 | 23.27 | 63.69 | 64.38 | 25.14 | 17.69 | 53.25
FAWL4 M2/4 | 400 | 78.45 | 28.58 | 23.27 | 63.69 | 64.38 | 25.14 | 17.69 | 53.25
FAWL4 R1/3 | 400 | 78.45 | 28.58 | 23.27 | 63.69 | 64.38 | 25.14 | 17.69 | 53.25
FAWL4 R2/4 | 400 | 78.45 | 28.58 | 23.27 | 63.69 | 64.38 | 25.14 | 17.69 | 53.25
FECK2 M1 | 275 | 62.91 | 23.09 | 14.39 | 47.04 | 61.66 | 24.26 | 13.82 | 48.14
FECK2 M2 | 275 | 62.91 | 23.09 | 14.39 | 47.04 | 61.66 | 24.26 | 13.82 | 48.14
FECK2 R | 275 | 62.91 | 23.09 | 14.39 | 47.04 | 61.66 | 24.26 | 13.82 | 48.14
FECK4 M1 | 400 | 79.16 | 29.58 | 13.17 | 55 | 213.61 | 90.88 | 28.82 | 157.34
FECK4 M2 | 400 | 79.16 | 29.58 | 13.17 | 55 | 213.61 | 90.88 | 28.82 | 157.34
FECK4 M3 | 400 | 79.16 | 29.58 | 13.17 | 55 | 213.61 | 90.88 | 28.82 | 157.34
FECK4 R1 | 400 | 79.16 | 29.58 | 13.17 | 55 | 213.61 | 90.88 | 28.82 | 157.34
FECK4 R2 | 400 | 79.16 | 29.58 | 13.17 | 55 | 213.61 | 90.88 | 28.82 | 157.34
FECK4 R3 | 400 | 79.16 | 29.58 | 13.17 | 55 | 213.61 | 90.88 | 28.82 | 157.34
FENW4A | 400 | 112.15 | 39.27 | 14.37 | 69.9 | 93.8 | 35.92 | 7.49 | 58.28
FERR2 M1 | 275 | 57.83 | 20.86 | 11.48 | 40.97 | 59.09 | 22.3 | 11.6 | 43.13
FERR2 M2 | 275 | 54.35 | 19.41 | 15.39 | 42.85 | 58.42 | 21.66 | 14.53 | 45.16
FERR2 R1 | 275 | 59 | 21.18 | 12.18 | 42.13 | 59.42 | 22.47 | 10.64 | 42.41
FERR2 R2 | 275 | 59 | 21.18 | 12.18 | 42.13 | 59.42 | 22.47 | 10.64 | 42.41
FERR2A | 275 | 54.27 | 19.31 | 12.53 | 39.84 | 58.13 | 21.52 | 11.64 | 42.07
FERR2B | 275 | 57.29 | 20.52 | 9.23 | 38.26 | 58.29 | 22 | 8.98 | 40.1
FERR4A | 400 | 76.31 | 27.23 | 9.42 | 47.94 | 66.37 | 25.23 | 8.05 | 43.73
FFES2 MC1 | 275 | 36.49 | 13.65 | 2.64 | 21.94 | 34.88 | 13.7 | 2.33 | 21.71
FFES2 MC2 | 275 | 36.44 | 13.65 | 2.63 | 21.93 | 35.38 | 13.9 | 2.36 | 22.01
FIDF2 M1 | 275 | 85.46 | 30.49 | 21.39 | 64.51 | 80.99 | 30.99 | 16.36 | 60.18
FIDF2 M2 | 275 | 85.46 | 30.49 | 21.39 | 64.51 | 80.99 | 30.99 | 16.36 | 60.18
FIDF2 M3 | 275 | 85.46 | 30.49 | 21.39 | 64.51 | 80.99 | 30.99 | 16.36 | 60.18
FIDF2 M4 | 275 | 85.46 | 30.49 | 21.39 | 64.51 | 80.99 | 30.99 | 16.36 | 60.18
FIDF2 R1 | 275 | 85.46 | 30.49 | 21.39 | 64.51 | 80.99 | 30.99 | 16.36 | 60.18
FIDF2 R2 | 275 | 85.46 | 30.49 | 21.39 | 64.51 | 80.99 | 30.99 | 16.36 | 60.18
FLEE4 MC1 | 400 | 102.02 | 36.51 | 19.63 | 71.26 | 93.04 | 36.45 | 15.18 | 66.72
FLEE4 MC2 | 400 | 102.02 | 36.51 | 19.63 | 71.26 | 93.04 | 36.45 | 15.18 | 66.72
FLEE4 MC3 | 400 | 102.02 | 36.51 | 19.63 | 71.26 | 93.04 | 36.45 | 15.18 | 66.72
FLEE4 MC4 | 400 | 102.02 | 36.51 | 19.63 | 71.26 | 93.04 | 36.45 | 15.18 | 66.72
FLIB4 M1 | 400 | 106.45 | 37.51 | 25.27 | 78.32 | 100.39 | 37.99 | 23.48 | 77.21
FLIB4 M2 | 400 | 106.45 | 37.51 | 25.27 | 78.32 | 100.39 | 37.99 | 23.48 | 77.21
FOUR2 MC1 | 275 | 41.86 | 16.6 | 4.9 | 28.38 | 32.94 | 13.6 | 3.87 | 23.1
FOUR2 MC2 | 275 | 41.86 | 16.6 | 4.9 | 28.38 | 32.94 | 13.6 | 3.87 | 23.1
FRIN4A | 400 | 101.38 | 34.84 | 15.25 | 64.52 | 87.69 | 32.73 | 12.09 | 58.38
FRIN4B | 400 | 101.38 | 34.84 | 15.25 | 64.52 | 87.69 | 32.73 | 12.09 | 58.38
FRIS4 M1 | 400 | 101.84 | 36.71 | 33.95 | 85.86 | 88.01 | 33.3 | 28.57 | 75.67
FRIS4 M2 | 400 | 101.84 | 36.71 | 33.95 | 85.86 | 88.01 | 33.3 | 28.57 | 75.67
FRIS4 R1 | 400 | 101.84 | 36.71 | 33.95 | 85.86 | 88.01 | 33.3 | 28.57 | 75.67
FRIS4 R2 | 400 | 101.84 | 36.71 | 33.95 | 85.86 | 88.01 | 33.3 | 28.57 | 75.67
FROD2 MC1 | 275 | 69.02 | 24.87 | 18.23 | 53.41 | 73.92 | 27.55 | 20.18 | 59.14
FROD2 MC3 | 275 | 69.58 | 24.67 | 10.27 | 45.16 | 73.54 | 27.33 | 10.94 | 49.59
FROD4 M1 | 400 | 88.03 | 32.11 | 27.58 | 73 | 106.75 | 40.94 | 30.61 | 88.51
FROD4 R1 | 400 | 88.03 | 32.11 | 27.58 | 73 | 106.75 | 40.94 | 30.61 | 88.51
GART4A | 400 | 110.81 | 39.47 | 15.37 | 71.19 | 87.31 | 33.51 | 7.65 | 55.04
GART4B | 400 | 118.06 | 41.82 | 17.47 | 76.61 | 100.61 | 38.4 | 9.81 | 64.11
GRAI4 M1 | 400 | 136.19 | 47.15 | 42.65 | 109.32 | 112.53 | 42.68 | 33.65 | 94.01
GRAI4 M2 | 400 | 136.19 | 47.15 | 42.65 | 109.32 | 112.53 | 42.68 | 33.65 | 94.01
GRAI4 M3 | 400 | 136.19 | 47.15 | 42.65 | 109.32 | 112.53 | 42.68 | 33.65 | 94.01
GRAI4 M4 | 400 | 136.19 | 47.15 | 42.65 | 109.32 | 112.53 | 42.68 | 33.65 | 94.01
GRAI4 M5 | 400 | 136.19 | 47.15 | 42.65 | 109.32 | 112.53 | 42.68 | 33.65 | 94.01
GRAI4 M6 | 400 | 136.19 | 47.15 | 42.65 | 109.32 | 112.53 | 42.68 | 33.65 | 94.01
GRAI4 M7 | 400 | 136.19 | 47.15 | 42.65 | 109.32 | 112.53 | 42.68 | 33.65 | 94.01
GRAI4 R1/2 | 400 | 136.19 | 47.15 | 42.65 | 109.32 | 112.53 | 42.68 | 33.65 | 94.01
GRAI4 R3 | 400 | 136.19 | 47.15 | 42.65 | 109.32 | 112.53 | 42.68 | 33.65 | 94.01
GRAI4 R4 | 400 | 136.19 | 47.15 | 42.65 | 109.32 | 112.53 | 42.68 | 33.65 | 94.01
GRAI4 R5 | 400 | 136.19 | 47.15 | 42.65 | 109.32 | 112.53 | 42.68 | 33.65 | 94.01
GRAI4 R6 | 400 | 136.19 | 47.15 | 42.65 | 109.32 | 112.53 | 42.68 | 33.65 | 94.01
GRAI4 R7 | 400 | 136.19 | 47.15 | 42.65 | 109.32 | 112.53 | 42.68 | 33.65 | 94.01
GRAW4 M1 | 400 | 130.8 | 45.46 | 40.94 | 105.24 | 105.86 | 40.34 | 30.89 | 87.94
GRAW4 M2 | 400 | 125.57 | 42.1 | 29.14 | 88.68 | 101.06 | 38.1 | 21.41 | 75.29
GRAW4 R1 | 400 | 130.8 | 45.46 | 40.94 | 105.24 | 105.86 | 40.34 | 30.89 | 87.94
GRAW4 R2 | 400 | 125.57 | 42.1 | 29.14 | 88.68 | 101.06 | 38.1 | 21.41 | 75.29
GREN1 M1 | 132 | 41.37 | 15.02 | 11.38 | 32.62 | 46.31 | 18.2 | 11.62 | 37.36
GREN1 M2 | 132 | 40.12 | 14.8 | 11.36 | 32.29 | 40.94 | 16.05 | 10.56 | 33.26
GREN1 R1 | 132 | 41.37 | 15.02 | 11.38 | 32.62 | 46.31 | 18.2 | 11.62 | 37.36
GREN1 R2 | 132 | 40.12 | 14.8 | 11.36 | 32.29 | 40.94 | 16.05 | 10.56 | 33.26
GREN4 M1 | 400 | 79.07 | 29.7 | 12.76 | 54.76 | 67.63 | 27.39 | 9.57 | 48.3
GREN4 M2 | 400 | 79.07 | 29.7 | 12.76 | 54.76 | 67.63 | 27.39 | 9.57 | 48.3
GREN4 R1 | 400 | 79.07 | 29.7 | 12.76 | 54.76 | 67.63 | 27.39 | 9.57 | 48.3
GREN4 R2 | 400 | 79.07 | 29.7 | 12.76 | 54.76 | 67.63 | 27.39 | 9.57 | 48.3
GRIW4 MC1 | 400 | 76.29 | 27.6 | 20.55 | 59.59 | 63.45 | 24.49 | 12.89 | 47.52
GRIW4 MC2 | 400 | 76.29 | 27.6 | 20.55 | 59.59 | 63.45 | 24.49 | 12.89 | 47.52
GRST2A M1 | 275 | 66.37 | 23.73 | 20.54 | 54.1 | 67.31 | 24.93 | 19.63 | 54.88
GRST2A M2 | 275 | 66.37 | 23.73 | 20.54 | 54.1 | 67.31 | 24.93 | 19.63 | 54.88
GRST2A R1 | 275 | 66.37 | 23.73 | 20.54 | 54.1 | 67.31 | 24.93 | 19.63 | 54.88
GRST2A R2 | 275 | 66.37 | 23.73 | 20.54 | 54.1 | 67.31 | 24.93 | 19.63 | 54.88
GRST2B M3 | 275 | 66.37 | 23.75 | 20.54 | 54.12 | 66.26 | 24.65 | 18.48 | 53.33
GRST2B M4 | 275 | 66.37 | 23.75 | 20.54 | 54.12 | 66.26 | 24.65 | 18.48 | 53.33
GRST2B R3 | 275 | 66.37 | 23.75 | 20.54 | 54.12 | 66.26 | 24.65 | 18.48 | 53.33
GRST2B R4 | 275 | 66.37 | 23.75 | 20.54 | 54.12 | 66.26 | 24.65 | 18.48 | 53.33
HACK4 M1 | 400 | 140.25 | 49.55 | 42.47 | 112.55 | 151.32 | 58 | 41.42 | 123.45
HACK4 M2 | 400 | 140.25 | 49.55 | 42.47 | 112.55 | 151.32 | 58 | 41.42 | 123.45
HACK4 R1 | 400 | 140.25 | 49.55 | 42.47 | 112.55 | 151.32 | 58 | 41.42 | 123.45
HACK4 R2 | 400 | 140.25 | 49.55 | 42.47 | 112.55 | 151.32 | 58 | 41.42 | 123.45
HAMH1B | 132 | 47.32 | 16.33 | 9.85 | 32.95 | 56.79 | 21.42 | 6.29 | 36.59
HAMH1C | 132 | 46.33 | 16.11 | 8.59 | 31.37 | 55.02 | 20.45 | 7.96 | 36.88
HAMH4 M1 | 400 | 74.24 | 27.56 | 12.73 | 51.71 | 73.71 | 29 | 13.1 | 54.11
HAMH4 M2 | 400 | 74.24 | 27.56 | 12.73 | 51.71 | 73.71 | 29 | 13.1 | 54.11
HAMH4 R1 | 400 | 74.24 | 27.56 | 12.73 | 51.71 | 73.71 | 29 | 13.1 | 54.11
HAMH4 R2 | 400 | 74.24 | 27.56 | 12.73 | 51.71 | 73.71 | 29 | 13.1 | 54.11
HARK1 M4 | 132 | 38.18 | 14.45 | 11.2 | 31.64 | 42.39 | 16.37 | 11.8 | 34.95
HARK1 M5 | 132 | 38.18 | 14.45 | 11.2 | 31.64 | 42.39 | 16.37 | 11.8 | 34.95
HARK1 M6 | 132 | 49.29 | 18.85 | 11.43 | 38.09 | 52.59 | 21.01 | 11.73 | 41.43
HARK1 R4 | 132 | 41.14 | 15.73 | 11.76 | 34 | 45.75 | 17.89 | 12.53 | 37.83
HARK1 R5 | 132 | 41.14 | 15.73 | 11.76 | 34 | 45.75 | 17.89 | 12.53 | 37.83
HARK1 R6 | 132 | 49.29 | 18.85 | 11.43 | 38.09 | 52.59 | 21.01 | 11.73 | 41.43
HARK4 M3 | 400 | 77.27 | 29.86 | 19.05 | 61.27 | 65.16 | 25.83 | 17.22 | 53.75
HARK4 M4 | 400 | 77.27 | 29.86 | 19.05 | 61.27 | 65.16 | 25.83 | 17.22 | 53.75
HARK4 M6 | 400 | 77.27 | 29.86 | 19.05 | 61.27 | 65.16 | 25.83 | 17.22 | 53.75
HARK4 R3 | 400 | 77.27 | 29.86 | 19.05 | 61.27 | 65.16 | 25.83 | 17.22 | 53.75
HARK4 R4 | 400 | 77.27 | 29.86 | 19.05 | 61.27 | 65.16 | 25.83 | 17.22 | 53.75
HARK4 R6 | 400 | 77.27 | 29.86 | 19.05 | 61.27 | 65.16 | 25.83 | 17.22 | 53.75
HARM2 MC1 | 275 | 64.68 | 23.8 | 12.68 | 46.34 | 55.48 | 21.85 | 8.66 | 39.55
HARM2 MC2 | 275 | 64.68 | 23.8 | 12.68 | 46.34 | 55.48 | 21.85 | 8.66 | 39.55
HARM2 MC3 | 275 | 64.68 | 23.8 | 12.68 | 46.34 | 55.48 | 21.85 | 8.66 | 39.55
HARM2 MC4 | 275 | 64.68 | 23.8 | 12.68 | 46.34 | 55.48 | 21.85 | 8.66 | 39.55
HATL2 M1 | 275 | 80.25 | 28.99 | 16.85 | 57.85 | 82.05 | 31.06 | 18.91 | 62.83
HATL2 M2 | 275 | 80.25 | 28.99 | 16.85 | 57.85 | 82.05 | 31.06 | 18.91 | 62.83
HATL2 R1 | 275 | 80.25 | 28.99 | 16.85 | 57.85 | 82.05 | 31.06 | 18.91 | 62.83
HATL2 R2 | 275 | 80.25 | 28.99 | 16.85 | 57.85 | 82.05 | 31.06 | 18.91 | 62.83
HAWP2 MC1 | 275 | 91.44 | 32.95 | 20.43 | 67.03 | 79.45 | 30.9 | 14.32 | 58.02
HAWP2 MC2 | 275 | 91.44 | 32.95 | 20.43 | 67.03 | 79.45 | 30.9 | 14.32 | 58.02
HAWP2 MC3 | 275 | 91.44 | 32.95 | 20.43 | 67.03 | 79.45 | 30.9 | 14.32 | 58.02
HAWP2 MC4 | 275 | 91.44 | 32.95 | 20.43 | 67.03 | 79.45 | 30.9 | 14.32 | 58.02
HAWP4 M1 | 400 | 80.49 | 29.66 | 11.11 | 53.05 | 54.86 | 21.62 | 5.58 | 36.16
HAWP4 M2 | 400 | 80.49 | 29.66 | 11.11 | 53.05 | 54.86 | 21.62 | 5.58 | 36.16
HAWP4 R1 | 400 | 80.49 | 29.66 | 11.11 | 53.05 | 54.86 | 21.62 | 5.58 | 36.16
HAWP4 R2 | 400 | 80.49 | 29.66 | 11.11 | 53.05 | 54.86 | 21.62 | 5.58 | 36.16
HEDO2 M1 | 275 | 77.55 | 27.44 | 23.21 | 62.01 | 73.13 | 27.17 | 21.85 | 60.27
HEDO2 M2 | 275 | 77.55 | 27.44 | 23.21 | 62.01 | 73.13 | 27.17 | 21.85 | 60.27
HEDO2 R1 | 275 | 77.55 | 27.44 | 23.21 | 62.01 | 73.13 | 27.17 | 21.85 | 60.27
HEDO2 R2 | 275 | 77.55 | 27.44 | 23.21 | 62.01 | 73.13 | 27.17 | 21.85 | 60.27
HEYS1 M1 | 132 | 37.08 | 12.4 | 12.49 | 30.02 | 39.23 | 14.08 | 12.71 | 32.63
HEYS1 M2 | 132 | 37.08 | 12.4 | 12.49 | 30.02 | 39.23 | 14.08 | 12.71 | 32.63
HEYS1 R1 | 132 | 37.08 | 12.4 | 12.49 | 30.02 | 39.23 | 14.08 | 12.71 | 32.63
HEYS1 R2 | 132 | 37.08 | 12.4 | 12.49 | 30.02 | 39.23 | 14.08 | 12.71 | 32.63
HEYS4 M1 | 400 | 75.04 | 27.92 | 21.87 | 61.35 | 77.93 | 29.88 | 23.58 | 65.83
HEYS4 M2 | 400 | 75.04 | 27.92 | 21.87 | 61.35 | 77.93 | 29.88 | 23.58 | 65.83
HEYS4 M3 | 400 | 75.04 | 27.92 | 21.87 | 61.35 | 77.93 | 29.88 | 23.58 | 65.83
HEYS4 M4 | 400 | 75.04 | 27.92 | 21.87 | 61.35 | 77.93 | 29.88 | 23.58 | 65.83
HEYS4 M5 | 400 | 75.04 | 27.92 | 21.87 | 61.35 | 77.93 | 29.88 | 23.58 | 65.83
HEYS4 R1/2 | 400 | 75.04 | 27.92 | 21.87 | 61.35 | 77.93 | 29.88 | 23.58 | 65.83
HEYS4 R3/4 | 400 | 75.04 | 27.92 | 21.87 | 61.35 | 77.93 | 29.88 | 23.58 | 65.83
HEYS4 R5 | 400 | 75.04 | 27.92 | 21.87 | 61.35 | 77.93 | 29.88 | 23.58 | 65.83
HIBU4 M1 | 400 | 133.93 | 45.61 | 29.98 | 94.48 | 148.11 | 55.57 | 30.04 | 108.63
HIBU4 M2 | 400 | 133.93 | 45.61 | 29.98 | 94.48 | 148.11 | 55.57 | 30.04 | 108.63
HIBU4 R1 | 400 | 133.93 | 45.61 | 29.98 | 94.48 | 148.11 | 55.57 | 30.04 | 108.63
HIBU4 R2 | 400 | 133.93 | 45.61 | 29.98 | 94.48 | 148.11 | 55.57 | 30.04 | 108.63
HIGM2 M1 | 275 | 61.16 | 22.97 | 17.26 | 49.75 | 56.71 | 22.41 | 12.63 | 44.33
HIGM2 M2 | 275 | 61.16 | 22.97 | 17.26 | 49.75 | 56.71 | 22.41 | 12.63 | 44.33
HIGM2 M3 | 275 | 61.16 | 22.97 | 17.26 | 49.75 | 56.71 | 22.41 | 12.63 | 44.33
HIGM2 R1 | 275 | 61.16 | 22.97 | 17.26 | 49.75 | 56.71 | 22.41 | 12.63 | 44.33
HIGM2 R4 | 275 | 61.16 | 22.97 | 17.26 | 49.75 | 56.71 | 22.41 | 12.63 | 44.33
HIGM2 R5 | 275 | 61.16 | 22.97 | 17.26 | 49.75 | 56.71 | 22.41 | 12.63 | 44.33
HIGM2 R6 | 275 | 61.16 | 22.97 | 17.26 | 49.75 | 56.71 | 22.41 | 12.63 | 44.33
HIGM4 MC1 | 400 | 79.94 | 29.67 | 18.09 | 60.05 | 65.48 | 25.71 | 11.46 | 47.82
HIGM4 MC2 | 400 | 79.94 | 29.67 | 18.09 | 60.05 | 65.48 | 25.71 | 11.46 | 47.82
HIGM4A | 400 | 63.61 | 23.36 | 9.16 | 42.2 | 53.85 | 20.84 | 5 | 34.47
HINP2 M1 | 275 | 39.4 | 13.89 | 13.96 | 33.61 | 45.35 | 16.53 | 15.17 | 38.55
HINP2 M2 | 275 | 39.4 | 13.89 | 13.96 | 33.61 | 45.35 | 16.53 | 15.17 | 38.55
HINP2 R1 | 275 | 39.4 | 13.89 | 13.96 | 33.61 | 45.35 | 16.53 | 15.17 | 38.55
HINP2 R2 | 275 | 39.4 | 13.89 | 13.96 | 33.61 | 45.35 | 16.53 | 15.17 | 38.55
HINP4 M1 | 400 | 114.68 | 39.66 | 28.26 | 84.35 | 122.54 | 45.32 | 31.89 | 95.98
HINP4 M2 | 400 | 114.68 | 39.66 | 28.26 | 84.35 | 122.54 | 45.32 | 31.89 | 95.98
HINP4 M3 | 400 | 114.68 | 39.66 | 28.26 | 84.35 | 122.54 | 45.32 | 31.89 | 95.98
HINP4 M4 | 400 | 114.68 | 39.66 | 28.26 | 84.35 | 122.54 | 45.32 | 31.89 | 95.98
HINP4 R1/2 | 400 | 114.68 | 39.66 | 28.26 | 84.35 | 122.54 | 45.32 | 31.89 | 95.98
HINP4 R3/4 | 400 | 114.68 | 39.66 | 28.26 | 84.35 | 122.54 | 45.32 | 31.89 | 95.98
HUMR4 M1 | 400 | 123.64 | 43.25 | 36.73 | 97.91 | 114.6 | 42.48 | 33.64 | 93.72
HUMR4 M2 | 400 | 123.64 | 43.25 | 36.73 | 97.91 | 114.6 | 42.48 | 33.64 | 93.72
HUMR4 R1 | 400 | 123.64 | 43.25 | 36.73 | 97.91 | 114.6 | 42.48 | 33.64 | 93.72
HUMR4 R2 | 400 | 123.64 | 43.25 | 36.73 | 97.91 | 114.6 | 42.48 | 33.64 | 93.72
HURS2 MC1 | 275 | 69.74 | 24.68 | 22.01 | 56.92 | 80.68 | 30.02 | 21.78 | 64.24
HURS2 MC2 | 275 | 69.74 | 24.68 | 22.01 | 56.92 | 80.68 | 30.02 | 21.78 | 64.24
HURS2 MC3 | 275 | 69.74 | 24.68 | 22.01 | 56.92 | 80.68 | 30.02 | 21.78 | 64.24
HURS2 MC4 | 275 | 69.74 | 24.68 | 22.01 | 56.92 | 80.68 | 30.02 | 21.78 | 64.24
HUTT4 MC1 | 400 | 67.67 | 25.76 | 18.14 | 54.58 | 45.41 | 18.49 | 10.15 | 36.3
HUTT4 MC2 | 400 | 67.67 | 25.76 | 18.14 | 54.58 | 45.41 | 18.49 | 10.15 | 36.3
HUTT4 MC3 | 400 | 67.67 | 25.76 | 18.14 | 54.58 | 45.41 | 18.49 | 10.15 | 36.3
HUTT4 MC4 | 400 | 67.67 | 25.76 | 18.14 | 54.58 | 45.41 | 18.49 | 10.15 | 36.3
IMPP4 MC1 | 400 | 58.04 | 21.29 | 12.48 | 42.59 | 48.16 | 18.61 | 9.69 | 36.01
IMPP4 MC2 | 400 | 58.04 | 21.29 | 12.48 | 42.59 | 48.16 | 18.61 | 9.69 | 36.01
INDQ4 MC1 | 400 | 45.72 | 16.84 | 8.57 | 32.39 | 43.26 | 16.67 | 9.2 | 32.78
INDQ4 MC2 | 400 | 45.72 | 16.84 | 8.57 | 32.39 | 43.26 | 16.67 | 9.2 | 32.78
INDQ4 MC3 | 400 | 45.72 | 16.84 | 8.57 | 32.39 | 43.26 | 16.67 | 9.2 | 32.78
INDQ4 MC4 | 400 | 45.72 | 16.84 | 8.57 | 32.39 | 43.26 | 16.67 | 9.2 | 32.78
IROA1 M1 | 132 | 43.31 | 15.53 | 10.85 | 32.81 | 52.17 | 19.65 | 12.44 | 40.23
IROA1 M2 | 132 | 43.31 | 15.53 | 10.85 | 32.81 | 52.17 | 19.65 | 12.44 | 40.23
IROA1 R1 | 132 | 45.16 | 16.15 | 11.05 | 33.89 | 53.91 | 20.32 | 12.59 | 41.33
IROA1 R2 | 132 | 31.86 | 11.39 | 9.35 | 25.45 | 37.83 | 14.09 | 10.37 | 30.3
IROA2 MC1 | 275 | 58.64 | 21.14 | 11.33 | 41.23 | 56.35 | 21.68 | 11.43 | 42.09
IROA2 MC2 | 275 | 58.64 | 21.14 | 11.33 | 41.23 | 56.35 | 21.68 | 11.43 | 42.09
IROA2 MC3 | 275 | 58.64 | 21.14 | 11.33 | 41.23 | 56.35 | 21.68 | 11.43 | 42.09
IROA2 MC4 | 275 | 58.64 | 21.14 | 11.33 | 41.23 | 56.35 | 21.68 | 11.43 | 42.09
IROA2 MC5 | 275 | 58.64 | 21.14 | 11.33 | 41.23 | 56.35 | 21.68 | 11.43 | 42.09
IROA2 MC6 | 275 | 58.64 | 21.14 | 11.33 | 41.23 | 56.35 | 21.68 | 11.43 | 42.09
IRON1 M1 | 132 | 27.63 | 10.74 | 8.97 | 24.16 | 30.64 | 12.04 | 9.98 | 27
IRON1 M2 | 132 | 27.41 | 10.66 | 8.86 | 23.94 | 30.36 | 11.94 | 9.8 | 26.69
IRON1 R1 | 132 | 18.14 | 6.6 | 6.45 | 15.78 | 20.6 | 7.53 | 7.41 | 18.06
IRON1 R2 | 132 | 18.14 | 6.6 | 6.45 | 15.78 | 20.6 | 7.53 | 7.41 | 18.06
IRON4 M1 | 400 | 72.13 | 26.74 | 12.91 | 50.72 | 61.24 | 24.31 | 10.57 | 44.94
IRON4 M2 | 400 | 72.13 | 26.74 | 12.91 | 50.72 | 61.24 | 24.31 | 10.57 | 44.94
IRON4 R1 | 400 | 72.13 | 26.74 | 12.91 | 50.72 | 61.24 | 24.31 | 10.57 | 44.94
IRON4 R2 | 400 | 72.13 | 26.74 | 12.91 | 50.72 | 61.24 | 24.31 | 10.57 | 44.94
IVER2 M1 | 275 | 67.56 | 24.66 | 16.75 | 51.62 | 71.86 | 27.39 | 17.17 | 55.91
IVER2 M2 | 275 | 67.56 | 24.66 | 16.75 | 51.62 | 71.86 | 27.39 | 17.17 | 55.91
IVER2 R1 | 275 | 67.56 | 24.66 | 16.75 | 51.62 | 71.86 | 27.39 | 17.17 | 55.91
IVER2 R2 | 275 | 73.8 | 26.83 | 16.84 | 54.79 | 72.12 | 27.7 | 17.18 | 56.35
IVER4A | 400 | 48.71 | 17.81 | 6.03 | 31.22 | 45.96 | 17.57 | 6.61 | 31.45
IVER4B | 400 | 44.68 | 16.46 | 5.21 | 28.49 | 41.73 | 16.22 | 5.11 | 28.04
JORD2 MC1 | 275 | 50.62 | 19.11 | 10.39 | 37.41 | 50.67 | 20.85 | 8.6 | 38.09
JORD2 MC2 | 275 | 50.62 | 19.11 | 10.39 | 37.41 | 50.67 | 20.85 | 8.6 | 38.09
KEAD4 M2 | 400 | 117.31 | 42.16 | 31.56 | 91.19 | 110.61 | 41.66 | 28.98 | 87.89
KEAD4 M3 | 400 | 110.46 | 39.92 | 28.99 | 85.44 | 91.73 | 34.98 | 21.34 | 70.81
KEAD4 R2 | 400 | 117.31 | 42.16 | 31.56 | 91.19 | 110.61 | 41.66 | 28.98 | 87.89
KEAD4 R3 | 400 | 95.99 | 35.06 | 22 | 71.58 | 75.29 | 29.22 | 16.54 | 57.87
KEAR2 M1 | 275 | 75.74 | 27.22 | 19.01 | 57.51 | 80.22 | 30.38 | 19.41 | 62.38
KEAR2 M2 | 275 | 75.74 | 27.22 | 19.01 | 57.51 | 80.22 | 30.38 | 19.41 | 62.38
KEAR2 R1 | 275 | 75.74 | 27.22 | 19.01 | 57.51 | 80.22 | 30.38 | 19.41 | 62.38
KEAR2 R2 | 275 | 75.74 | 27.22 | 19.01 | 57.51 | 80.22 | 30.38 | 19.41 | 62.38
KEAR4 MC5 | 400 | 89.29 | 32.66 | 17.07 | 63.25 | 76.71 | 29.88 | 14.74 | 57.01
KEAR4 MC6 | 400 | 89.29 | 32.66 | 17.07 | 63.25 | 76.71 | 29.88 | 14.74 | 57.01
KEMS4 M1 | 400 | 130.84 | 43.93 | 29.4 | 91.53 | 100.99 | 38.65 | 18.74 | 73.41
KEMS4 M2 | 400 | 130.84 | 43.93 | 29.4 | 91.53 | 100.99 | 38.65 | 18.74 | 73.41
KEMS4 R1 | 400 | 130.84 | 43.93 | 29.4 | 91.53 | 100.99 | 38.65 | 18.74 | 73.41
KEMS4 R2 | 400 | 130.84 | 43.93 | 29.4 | 91.53 | 100.99 | 38.65 | 18.74 | 73.41
KENG4 M1 | 400 | 125.73 | 42.92 | 28.89 | 89.59 | 142.3 | 53.17 | 30.79 | 105.98
KENG4 M2 | 400 | 125.73 | 42.92 | 28.89 | 89.59 | 142.3 | 53.17 | 30.79 | 105.98
KENG4 R1 | 400 | 125.73 | 42.92 | 28.89 | 89.59 | 142.3 | 53.17 | 30.79 | 105.98
KENG4 R2 | 400 | 125.73 | 42.92 | 28.89 | 89.59 | 142.3 | 53.17 | 30.79 | 105.98
KIBY2 M1 | 275 | 91.7 | 32.54 | 21.74 | 67.76 | 91.93 | 35.05 | 19.31 | 68.88
KIBY2 M2 | 275 | 91.7 | 32.54 | 21.74 | 67.76 | 91.93 | 35.05 | 19.31 | 68.88
KIBY2 R1 | 275 | 91.7 | 32.54 | 21.74 | 67.76 | 91.93 | 35.05 | 19.31 | 68.88
KIBY2 R2 | 275 | 91.7 | 32.54 | 21.74 | 67.76 | 91.93 | 35.05 | 19.31 | 68.88
KILL4 M1 | 400 | 132.65 | 47.06 | 48.92 | 115.47 | 125.43 | 46.66 | 44.45 | 110.44
KILL4 M2 | 400 | 132.65 | 47.06 | 48.92 | 115.47 | 125.43 | 46.66 | 44.45 | 110.44
KILL4 M3 | 400 | 132.65 | 47.06 | 48.92 | 115.47 | 125.43 | 46.66 | 44.45 | 110.44
KILL4 M4 | 400 | 132.65 | 47.06 | 48.92 | 115.47 | 125.43 | 46.66 | 44.45 | 110.44
KILL4 M5 | 400 | 132.65 | 47.06 | 48.92 | 115.47 | 125.43 | 46.66 | 44.45 | 110.44
KILL4 M9 | 400 | 132.65 | 47.06 | 48.92 | 115.47 | 125.43 | 46.66 | 44.45 | 110.44
KILL4 R1/2 | 400 | 132.65 | 47.06 | 48.92 | 115.47 | 125.43 | 46.66 | 44.45 | 110.44
KILL4 R3/4 | 400 | 132.65 | 47.06 | 48.92 | 115.47 | 125.43 | 46.66 | 44.45 | 110.44
KILL4 R5 | 400 | 132.65 | 47.06 | 48.92 | 115.47 | 125.43 | 46.66 | 44.45 | 110.44
KILL4 R9 | 400 | 132.65 | 47.06 | 48.92 | 115.47 | 125.43 | 46.66 | 44.45 | 110.44
KINO1 M1 | 132 | 31.01 | 10.88 | 11.03 | 26.41 | 41.9 | 15.87 | 14.05 | 36.49
KINO1 M2 | 132 | 31.01 | 10.88 | 11.03 | 26.41 | 41.9 | 15.87 | 14.05 | 36.49
KINO1 R1 | 132 | 31.01 | 10.88 | 11.03 | 26.41 | 41.9 | 15.87 | 14.05 | 36.49
KINO1 R2 | 132 | 31.01 | 10.88 | 11.03 | 26.41 | 41.9 | 15.87 | 14.05 | 36.49
KINO1A | 132 | 30.62 | 10.66 | 6.65 | 21.73 | 41.2 | 15.64 | 8.14 | 30.26
KINO1B | 132 | 25.39 | 9.46 | 1.53 | 14.91 | 29.16 | 12.09 | 0.81 | 17.91
KINO4 M1 | 400 | 126.89 | 44.49 | 39.58 | 102.51 | 111.03 | 42.28 | 32.83 | 92.63
KINO4 M2 | 400 | 126.89 | 44.49 | 39.58 | 102.51 | 111.03 | 42.28 | 32.83 | 92.63
KINO4 M3 | 400 | 126.89 | 44.49 | 39.58 | 102.51 | 111.03 | 42.28 | 32.83 | 92.63
KINO4 M4 | 400 | 126.89 | 44.49 | 39.58 | 102.51 | 111.03 | 42.28 | 32.83 | 92.63
KINO4 R1/2 | 400 | 126.89 | 44.49 | 39.58 | 102.51 | 111.03 | 42.28 | 32.83 | 92.63
KINO4 R3/4 | 400 | 126.89 | 44.49 | 39.58 | 102.51 | 111.03 | 42.28 | 32.83 | 92.63
KIRK2 MC1 | 275 | 53.54 | 19.44 | 12.16 | 39.65 | 54.77 | 21.05 | 13.09 | 42.85
KIRK2 MC2 | 275 | 53.54 | 19.44 | 12.16 | 39.65 | 54.77 | 21.05 | 13.09 | 42.85
KIRK2 MC3 | 275 | 53.54 | 19.44 | 12.16 | 39.65 | 54.77 | 21.05 | 13.09 | 42.85
KIRK2 MC4 | 275 | 53.54 | 19.44 | 12.16 | 39.65 | 54.77 | 21.05 | 13.09 | 42.85
KIRK2A | 275 | 52.63 | 18.63 | 6.41 | 32.76 | 50.64 | 19.76 | 8.06 | 36
KITW2 MC1 | 275 | 62.04 | 22.57 | 11.99 | 43.91 | 60.75 | 23.72 | 10.54 | 44.09
KITW2 MC2 | 275 | 62.04 | 22.57 | 11.99 | 43.91 | 60.75 | 23.72 | 10.54 | 44.09
KITW2 MC3 | 275 | 62.04 | 22.57 | 11.99 | 43.91 | 60.75 | 23.72 | 10.54 | 44.09
KITW2 MC4 | 275 | 62.04 | 22.57 | 11.99 | 43.91 | 60.75 | 23.72 | 10.54 | 44.09
KNAR2 MC1 | 275 | 47.65 | 18.31 | 7.32 | 33.21 | 34.35 | 13.86 | 6.15 | 25.75
KNAR2 MC2 | 275 | 47.65 | 18.31 | 7.32 | 33.21 | 34.35 | 13.86 | 6.15 | 25.75
LACK2 M1 | 275 | 64.43 | 22.51 | 17.98 | 49.81 | 66.3 | 24.53 | 18.79 | 53.47
LACK2 M2 | 275 | 64.43 | 22.51 | 17.98 | 49.81 | 66.3 | 24.53 | 18.79 | 53.47
LACK2 R1 | 275 | 64.43 | 22.51 | 17.98 | 49.81 | 66.3 | 24.53 | 18.79 | 53.47
LACK2 R2 | 275 | 64.43 | 22.51 | 17.98 | 49.81 | 66.3 | 24.53 | 18.79 | 53.47
LACK4 M1 | 400 | 97.1 | 35.66 | 30.71 | 81.13 | 76.69 | 29.32 | 24.27 | 65.73
LACK4 M2 | 400 | 97.1 | 35.66 | 30.71 | 81.13 | 76.69 | 29.32 | 24.27 | 65.73
LACK4 R1 | 400 | 97.1 | 35.66 | 30.71 | 81.13 | 76.69 | 29.32 | 24.27 | 65.73
LACK4 R2 | 400 | 97.1 | 35.66 | 30.71 | 81.13 | 76.69 | 29.32 | 24.27 | 65.73
LAGA4 M1 | 400 | 56.6 | 20.33 | 13.07 | 41.83 | 53.26 | 20.22 | 13.33 | 41.94
LAGA4 M2 | 400 | 56.6 | 20.33 | 13.07 | 41.83 | 53.26 | 20.22 | 13.33 | 41.94
LAGA4 R1 | 400 | 56.6 | 20.33 | 13.07 | 41.83 | 53.26 | 20.22 | 13.33 | 41.94
LAGA4 R2 | 400 | 56.6 | 20.33 | 13.07 | 41.83 | 53.26 | 20.22 | 13.33 | 41.94
LALE2 MC1 | 275 | 63.06 | 22.32 | 17.64 | 49.2 | 69.55 | 26.73 | 17.29 | 55.09
LALE2 MC2 | 275 | 63.06 | 22.32 | 17.64 | 49.2 | 69.55 | 26.73 | 17.29 | 55.09
LALE2 MC3 | 275 | 63.06 | 22.32 | 17.64 | 49.2 | 69.55 | 26.73 | 17.29 | 55.09
LALE2 MC4 | 275 | 63.06 | 22.32 | 17.64 | 49.2 | 69.55 | 26.73 | 17.29 | 55.09
LAND4 M3 | 400 | 42.55 | 15.7 | 8.6 | 30.79 | 37.93 | 14.79 | 7.08 | 27.99
LAND4 MC1 | 400 | 42.75 | 15.76 | 8.65 | 30.94 | 38.29 | 14.92 | 7.18 | 28.29
LAND4 MC2 | 400 | 42.75 | 15.76 | 8.65 | 30.94 | 38.29 | 14.92 | 7.18 | 28.29
LEGA4 M1 | 400 | 93.71 | 33.95 | 19.36 | 67.38 | 68.16 | 27.04 | 11.95 | 50.19
LEGA4 M2 | 400 | 93.71 | 33.95 | 19.36 | 67.38 | 68.16 | 27.04 | 11.95 | 50.19
LEGA4 R1 | 400 | 93.71 | 33.95 | 19.36 | 67.38 | 68.16 | 27.04 | 11.95 | 50.19
LEGA4 R2 | 400 | 93.71 | 33.95 | 19.36 | 67.38 | 68.16 | 27.04 | 11.95 | 50.19
LEIS1 M1 | 132 | 72.46 | 25.76 | 26 | 62.43 | 74.3 | 26.95 | 26.74 | 64.85
LEIS1 M2 | 132 | 72.46 | 25.76 | 26 | 62.43 | 74.3 | 26.95 | 26.74 | 64.85
LEIS1 R1 | 132 | 72.46 | 25.76 | 26 | 62.43 | 74.3 | 26.95 | 26.74 | 64.85
LEIS1 R2 | 132 | 72.46 | 25.76 | 26 | 62.43 | 74.3 | 26.95 | 26.74 | 64.85
LEMR1 M1 | 132 | 49.3 | 17.06 | 14.12 | 38.25 | 61.2 | 22.36 | 16.45 | 48.07
LEMR1 M2 | 132 | 49.3 | 17.06 | 14.12 | 38.25 | 61.2 | 22.36 | 16.45 | 48.07
LEMR1 R1 | 132 | 49.3 | 17.06 | 14.12 | 38.25 | 61.2 | 22.36 | 16.45 | 48.07
LEMR1 R2 | 132 | 49.3 | 17.06 | 14.12 | 38.25 | 61.2 | 22.36 | 16.45 | 48.07
LHOR1 M2 | 132 | 79.01 | 29.69 | 17.09 | 59.07 | 88.12 | 35.07 | 18.49 | 68.08
LHOR1 R2 | 132 | 79.01 | 29.69 | 17.09 | 59.07 | 88.12 | 35.07 | 18.49 | 68.08
LHOR4A | 400 | 55.75 | 20.06 | 12.14 | 40.51 | 48.09 | 18.48 | 9.66 | 35.79
LHOR4B | 400 | 55.75 | 20.06 | 12.14 | 40.51 | 48.09 | 18.48 | 9.66 | 35.79
LISD2 M1 | 275 | 82.68 | 29.56 | 19.21 | 61.02 | 84.17 | 32.37 | 18.02 | 63.81
LISD2 M2 | 275 | 82.68 | 29.56 | 19.21 | 61.02 | 84.17 | 32.37 | 18.02 | 63.81
LISD2 R1 | 275 | 82.68 | 29.56 | 19.21 | 61.02 | 84.17 | 32.37 | 18.02 | 63.81
LISD2 R2 | 275 | 82.68 | 29.56 | 19.21 | 61.02 | 84.17 | 32.37 | 18.02 | 63.81
LITT1 M3 | 132 | 41.83 | 14.83 | 13.57 | 34.55 | 50.14 | 18.21 | 15.34 | 41.09
LITT1 M4 | 132 | 41.83 | 14.83 | 13.57 | 34.55 | 50.14 | 18.21 | 15.34 | 41.09
LITT1 R3 | 132 | 41.83 | 14.83 | 13.57 | 34.55 | 50.14 | 18.21 | 15.34 | 41.09
LITT1 R4 | 132 | 41.83 | 14.83 | 13.57 | 34.55 | 50.14 | 18.21 | 15.34 | 41.09
LITT4 M4 | 400 | 129.53 | 44.3 | 27.85 | 90.49 | 113.03 | 43.24 | 22.55 | 83.7
LITT4 M5 | 400 | 129.53 | 44.3 | 27.85 | 90.49 | 113.03 | 43.24 | 22.55 | 83.7
LITT4 R4 | 400 | 129.53 | 44.3 | 27.85 | 90.49 | 113.03 | 43.24 | 22.55 | 83.7
LITT4 R5 | 400 | 129.53 | 44.3 | 27.85 | 90.49 | 113.03 | 43.24 | 22.55 | 83.7
LOVE4 M1 | 400 | 94.21 | 33.27 | 19.1 | 66.15 | 80.65 | 31.17 | 15.38 | 59.46
LOVE4 M2 | 400 | 94.21 | 33.27 | 19.1 | 66.15 | 80.65 | 31.17 | 15.38 | 59.46
LOVE4 R1 | 400 | 94.21 | 33.27 | 19.1 | 66.15 | 80.65 | 31.17 | 15.38 | 59.46
LOVE4 R2 | 400 | 94.21 | 33.27 | 19.1 | 66.15 | 80.65 | 31.17 | 15.38 | 59.46
MACC2 MC1 | 275 | 56.84 | 21.01 | 13.76 | 43.48 | 52.96 | 20.46 | 11.77 | 40.7
MACC2 MC2 | 275 | 56.84 | 21.01 | 13.76 | 43.48 | 52.96 | 20.46 | 11.77 | 40.7
MACC4 MC1 | 400 | 82.05 | 30.92 | 22.89 | 66.62 | 61.57 | 24.65 | 14.97 | 49.83
MACC4 MC2 | 400 | 82.05 | 30.92 | 22.89 | 66.62 | 61.57 | 24.65 | 14.97 | 49.83
MACC4 MC3 | 400 | 82.05 | 30.92 | 22.89 | 66.62 | 61.57 | 24.65 | 14.97 | 49.83
MACC4 MC4 | 400 | 82.05 | 30.92 | 22.89 | 66.62 | 61.57 | 24.65 | 14.97 | 49.83
MAGA2 MC1 | 275 | 47.53 | 17.57 | 9.25 | 34.1 | 43.01 | 17 | 7.48 | 31.52
MAGA2 MC2 | 275 | 47.53 | 17.57 | 9.25 | 34.1 | 43.01 | 17 | 7.48 | 31.52
MANN4 M5 | 400 | 61.3 | 22.16 | 12.42 | 43.75 | 54.62 | 20.9 | 12.04 | 41.6
MANN4 MC1 | 400 | 61.3 | 22.16 | 12.42 | 43.75 | 54.62 | 20.9 | 12.04 | 41.6
MANN4 MC2 | 400 | 61.3 | 22.16 | 12.42 | 43.75 | 54.62 | 20.9 | 12.04 | 41.6
MANN4 MC3 | 400 | 61.3 | 22.16 | 12.42 | 43.75 | 54.62 | 20.9 | 12.04 | 41.6
MANN4 MC4 | 400 | 61.3 | 22.16 | 12.42 | 43.75 | 54.62 | 20.9 | 12.04 | 41.6
MANN4 R5 | 400 | 61.3 | 22.16 | 12.42 | 43.75 | 54.62 | 20.9 | 12.04 | 41.6
MAWO4 M | 400 | 59.25 | 21.47 | 12.06 | 42.43 | 47.53 | 18.49 | 8.71 | 34.86
MAWO4 R | 400 | 59.25 | 21.47 | 12.06 | 42.43 | 47.53 | 18.49 | 8.71 | 34.86
MELK1 M1 | 132 | 45.47 | 15.85 | 16.05 | 38.46 | 55.23 | 20.22 | 18.43 | 47.03
MELK1 M2 | 132 | 45.47 | 15.85 | 16.05 | 38.46 | 55.23 | 20.22 | 18.43 | 47.03
MELK1 R1 | 132 | 45.47 | 15.85 | 16.05 | 38.46 | 55.23 | 20.22 | 18.43 | 47.03
MELK1 R2 | 132 | 45.47 | 15.85 | 16.05 | 38.46 | 55.23 | 20.22 | 18.43 | 47.03
MELK4 M1 | 400 | 115.23 | 41.54 | 22 | 80.75 | 93.08 | 36.74 | 15.2 | 67.16
MELK4 M2 | 400 | 115.23 | 41.54 | 22 | 80.75 | 93.08 | 36.74 | 15.2 | 67.16
MELK4 M3 | 400 | 115.23 | 41.54 | 22 | 80.75 | 93.08 | 36.74 | 15.2 | 67.16
MELK4 R1 | 400 | 115.23 | 41.54 | 22 | 80.75 | 93.08 | 36.74 | 15.2 | 67.16
MELK4 R2 | 400 | 115.23 | 41.54 | 22 | 80.75 | 93.08 | 36.74 | 15.2 | 67.16
MELK4 R3 | 400 | 115.23 | 41.54 | 22 | 80.75 | 93.08 | 36.74 | 15.2 | 67.16
MIDL4 M1 | 400 | 74.24 | 27.1 | 15.09 | 53.41 | 75.42 | 28.81 | 16.02 | 56.76
MIDL4 R1 | 400 | 74.24 | 27.1 | 15.09 | 53.41 | 75.42 | 28.81 | 16.02 | 56.76
MILB4 M1 | 400 | 105.45 | 39.7 | 28.66 | 84.81 | 81.48 | 32.86 | 19.21 | 65.68
MILB4 R1 | 400 | 105.45 | 39.7 | 28.66 | 84.81 | 81.48 | 32.86 | 19.21 | 65.68
MILH1 M1 | 132 | 40.98 | 15.09 | 9.09 | 30.43 | 47.07 | 19.24 | 9.05 | 36.25
MILH1 M2 | 132 | 40.98 | 15.09 | 9.09 | 30.43 | 47.07 | 19.24 | 9.05 | 36.25
MILH1 R1 | 132 | 40.96 | 15.08 | 9.05 | 30.39 | 47.01 | 19.23 | 8.85 | 36.05
MILH1 R2 | 132 | 40.96 | 15.08 | 9.05 | 30.39 | 47.01 | 19.23 | 8.85 | 36.05
MITY4 MC1 | 400 | 85.74 | 32.42 | 22.72 | 68.57 | 63.8 | 25.85 | 14.58 | 51.14
MITY4 MC2 | 400 | 85.74 | 32.42 | 22.72 | 68.57 | 63.8 | 25.85 | 14.58 | 51.14
MITY4 MC3 | 400 | 85.74 | 32.42 | 22.72 | 68.57 | 63.8 | 25.85 | 14.58 | 51.14
MITY4 MC4 | 400 | 85.74 | 32.42 | 22.72 | 68.57 | 63.8 | 25.85 | 14.58 | 51.14
MONF2 M1 | 275 | 61.4 | 22.18 | 17.37 | 48.73 | 62.81 | 23.67 | 16.53 | 50
MONF2 M2 | 275 | 61.4 | 22.18 | 17.37 | 48.73 | 62.81 | 23.67 | 16.53 | 50
MONF2 R1 | 275 | 53.26 | 19.14 | 17.91 | 44.98 | 56.27 | 20.88 | 17.48 | 47
MONF2 R2 | 275 | 53.26 | 19.14 | 17.91 | 44.98 | 56.27 | 20.88 | 17.48 | 47
MONF4 MC2 | 400 | 87.38 | 31.65 | 20.86 | 65.62 | 79.82 | 30.4 | 18.27 | 61.26
MONF4 MC3 | 400 | 87.38 | 31.65 | 20.86 | 65.62 | 79.82 | 30.4 | 18.27 | 61.26
NECH2 MC1 | 275 | 72.87 | 26.2 | 18.11 | 55.15 | 73.29 | 28.18 | 15.75 | 55.61
NECH2 MC2 | 275 | 72.87 | 26.2 | 18.11 | 55.15 | 73.29 | 28.18 | 15.75 | 55.61
NECH2 MC3 | 275 | 72.87 | 26.2 | 18.11 | 55.15 | 73.29 | 28.18 | 15.75 | 55.61
NECH2 MC4 | 275 | 72.87 | 26.2 | 18.11 | 55.15 | 73.29 | 28.18 | 15.75 | 55.61
NECT4 M1 | 400 | 106.18 | 37.68 | 23.64 | 76.93 | 51.36 | 20.87 | 6.21 | 35.73
NECT4 R1 | 400 | 106.18 | 37.68 | 23.64 | 76.93 | 51.36 | 20.87 | 6.21 | 35.73
NEEP2 M1 | 275 | 59.65 | 22.05 | 14.69 | 45.88 | 63.36 | 25.16 | 13.36 | 48.94
NEEP2 M2 | 275 | 59.65 | 22.05 | 14.69 | 45.88 | 63.36 | 25.16 | 13.36 | 48.94
NEEP2 R1/R2 | 275 | 59.65 | 22.05 | 14.69 | 45.88 | 63.36 | 25.16 | 13.36 | 48.94
NEWX2 M5 | 275 | 75.24 | 26.47 | 24 | 61.44 | 88.79 | 32.4 | 29.75 | 75.56
NEWX2 M6 | 275 | 75.24 | 26.47 | 24 | 61.44 | 88.79 | 32.4 | 29.75 | 75.56
NEWX2 R5 | 275 | 75.24 | 26.47 | 24 | 61.44 | 88.79 | 32.4 | 29.75 | 75.56
NEWX2 R6 | 275 | 75.24 | 26.47 | 24 | 61.44 | 88.79 | 32.4 | 29.75 | 75.56
NFLE4 M1 | 400 | 109.9 | 38.14 | 22.59 | 76.52 | 84.46 | 33.08 | 14.38 | 61.16
NFLE4 M2 | 400 | 109.9 | 38.14 | 22.59 | 76.52 | 84.46 | 33.08 | 14.38 | 61.16
NFLE4 R1 | 400 | 109.9 | 38.14 | 22.59 | 76.52 | 84.46 | 33.08 | 14.38 | 61.16
NFLE4 R2 | 400 | 109.9 | 38.14 | 22.59 | 76.52 | 84.46 | 33.08 | 14.38 | 61.16
NHYD2A | 275 | 46.65 | 17.74 | 2.54 | 27.63 | 39.78 | 18.79 | 0.47 | 27.05
NHYD2B | 275 | 49.51 | 18.76 | 2.29 | 28.82 | 41.7 | 19.12 | 1.07 | 28.11
NHYD2C | 275 | 49.51 | 18.76 | 2.29 | 28.82 | 41.7 | 19.12 | 1.07 | 28.11
NINF4 M1 | 400 | 64.5 | 22.97 | 13.71 | 46.2 | 58.59 | 22.3 | 12.98 | 44.52
NINF4 M2 | 400 | 64.5 | 22.97 | 13.71 | 46.2 | 58.59 | 22.3 | 12.98 | 44.52
NINF4 R1 | 400 | 64.5 | 22.97 | 13.71 | 46.2 | 58.59 | 22.3 | 12.98 | 44.52
NINF4 R2 | 400 | 64.5 | 22.97 | 13.71 | 46.2 | 58.59 | 22.3 | 12.98 | 44.52
NORL2A | 275 | 52.23 | 19.3 | 5.56 | 32.85 | 52.19 | 21.42 | 3.09 | 33.38
NORL2B | 275 | 51.44 | 19.08 | 5.09 | 32.08 | 51.4 | 21.38 | 2.74 | 32.98
NORM4 M1 | 400 | 118.46 | 40.6 | 25.26 | 82.67 | 62.47 | 24.31 | 13.53 | 47.91
NORM4 M2 | 400 | 118.46 | 40.6 | 25.26 | 82.67 | 62.47 | 24.31 | 13.53 | 47.91
NORM4 M3 | 400 | 118.46 | 40.6 | 25.26 | 82.67 | 62.47 | 24.31 | 13.53 | 47.91
NORM4 R1 | 400 | 118.46 | 40.6 | 25.26 | 82.67 | 62.47 | 24.31 | 13.53 | 47.91
NORM4 R2 | 400 | 118.46 | 40.6 | 25.26 | 82.67 | 62.47 | 24.31 | 13.53 | 47.91
NORM4 R3 | 400 | 118.46 | 40.6 | 25.26 | 82.67 | 62.47 | 24.31 | 13.53 | 47.91
NORT2 M1 | 275 | 77.08 | 27.53 | 20.84 | 59.78 | 74.88 | 28.43 | 17.58 | 57.8
NORT2 M2 | 275 | 77.08 | 27.53 | 20.84 | 59.78 | 74.88 | 28.43 | 17.58 | 57.8
NORT2 R1 | 275 | 77.08 | 27.53 | 20.84 | 59.78 | 74.88 | 28.43 | 17.58 | 57.8
NORT2 R2 | 275 | 77.08 | 27.53 | 20.84 | 59.78 | 74.88 | 28.43 | 17.58 | 57.8
NORT4 M1 | 400 | 112.39 | 41.87 | 32.25 | 91.46 | 82.41 | 32.41 | 21.83 | 67.67
NORT4 M2 | 400 | 112.39 | 41.87 | 32.25 | 91.46 | 82.41 | 32.41 | 21.83 | 67.67
NORT4 R1 | 400 | 112.39 | 41.87 | 32.25 | 91.46 | 82.41 | 32.41 | 21.83 | 67.67
NORT4 R2 | 400 | 112.39 | 41.87 | 32.25 | 91.46 | 82.41 | 32.41 | 21.83 | 67.67
NURS4 MC1 | 400 | 57.41 | 20.58 | 7.92 | 37.02 | 49.42 | 18.93 | 6.96 | 33.73
NURS4 MC2 | 400 | 57.41 | 20.58 | 7.92 | 37.02 | 49.42 | 18.93 | 6.96 | 33.73
NURS4A | 400 | 53.96 | 19.69 | 11.2 | 39.04 | 47.96 | 18.4 | 10.3 | 36.33
OCKH1 M1 | 132 | 26.22 | 9.32 | 8.85 | 22.03 | 34.34 | 12.56 | 11.37 | 29.13
OCKH1 M2 | 132 | 26.22 | 9.32 | 8.85 | 22.03 | 34.34 | 12.56 | 11.37 | 29.13
OCKH1 R1 | 132 | 26.22 | 9.32 | 8.85 | 22.03 | 34.34 | 12.56 | 11.37 | 29.13
OCKH1 R2 | 132 | 26.22 | 9.32 | 8.85 | 22.03 | 34.34 | 12.56 | 11.37 | 29.13
OCKH2 MC1 | 275 | 56.23 | 20.55 | 10.86 | 39.93 | 58.34 | 22.74 | 11.14 | 43.29
OCKH2 MC2 | 275 | 56.23 | 20.55 | 10.86 | 39.93 | 58.34 | 22.74 | 11.14 | 43.29
OCKH2 MC3 | 275 | 56.23 | 20.55 | 10.86 | 39.93 | 58.34 | 22.74 | 11.14 | 43.29
OCKH2 MC4 | 275 | 56.23 | 20.55 | 10.86 | 39.93 | 58.34 | 22.74 | 11.14 | 43.29
OCKH2A | 275 | 49.14 | 17.65 | 4.37 | 29.33 | 49.25 | 19 | 4.87 | 31.73
OFFE2 MC1 | 275 | 73.35 | 26.94 | 13.99 | 52.09 | 61.5 | 24.59 | 8.55 | 43.32
OFFE2 MC2 | 275 | 73.35 | 26.94 | 13.99 | 52.09 | 61.5 | 24.59 | 8.55 | 43.32
OLDB2 MC1 | 275 | 53.58 | 19.7 | 10.81 | 38.67 | 55.1 | 21.31 | 10.97 | 41.12
OLDB2 MC2 | 275 | 53.58 | 19.7 | 10.81 | 38.67 | 55.1 | 21.31 | 10.97 | 41.12
OSBA4 MC1 | 400 | 65.98 | 24.31 | 15.6 | 49.98 | 59.4 | 22.72 | 14.19 | 46.32
OSBA4 MC2 | 400 | 65.98 | 24.31 | 15.6 | 49.98 | 59.4 | 22.72 | 14.19 | 46.32
OSBA4 MC3/4 | 400 | 74.94 | 27.71 | 17.53 | 56.71 | 59.34 | 23 | 12.74 | 45.28
PADI1 M1 | 132 | 30.64 | 10.77 | 10.7 | 25.92 | 37.88 | 13.88 | 12.89 | 32.51
PADI1 M2 | 132 | 30.64 | 10.77 | 10.7 | 25.92 | 37.88 | 13.88 | 12.89 | 32.51
PADI1 R1 | 132 | 30.64 | 10.77 | 10.7 | 25.92 | 37.88 | 13.88 | 12.89 | 32.51
PADI1 R2 | 132 | 30.64 | 10.77 | 10.7 | 25.92 | 37.88 | 13.88 | 12.89 | 32.51
PADI4 MC1 | 400 | 74.19 | 27.28 | 15.12 | 53.7 | 56.07 | 22.2 | 9.45 | 40.84
PADI4 MC2 | 400 | 74.19 | 27.28 | 15.12 | 53.7 | 56.07 | 22.2 | 9.45 | 40.84
PADI4 MC3 | 400 | 74.19 | 27.28 | 15.12 | 53.7 | 56.07 | 22.2 | 9.45 | 40.84
PADI4 MC4 | 400 | 74.19 | 27.28 | 15.12 | 53.7 | 56.07 | 22.2 | 9.45 | 40.84
PELH4 M1 | 400 | 152.74 | 53.52 | 34.1 | 109.79 | 123.56 | 47.47 | 25.05 | 92.18
PELH4 M2 | 400 | 152.74 | 53.52 | 34.1 | 109.79 | 123.56 | 47.47 | 25.05 | 92.18
PELH4 R1 | 400 | 152.74 | 53.52 | 34.1 | 109.79 | 123.56 | 47.47 | 25.05 | 92.18
PELH4 R2 | 400 | 152.74 | 53.52 | 34.1 | 109.79 | 123.56 | 47.47 | 25.05 | 92.18
PEMB1 M1 | 132 | 35.79 | 12.81 | 12.54 | 30.66 | 43.89 | 16.4 | 15.23 | 38.42
PEMB1 M2 | 132 | 35.79 | 12.81 | 12.54 | 30.66 | 43.89 | 16.4 | 15.23 | 38.42
PEMB1 R1 | 132 | 35.79 | 12.81 | 12.54 | 30.66 | 43.89 | 16.4 | 15.23 | 38.42
PEMB1 R2 | 132 | 35.79 | 12.81 | 12.54 | 30.66 | 43.89 | 16.4 | 15.23 | 38.42
PEMB4 M1 | 400 | 67.69 | 24.13 | 23.29 | 57.41 | 68.04 | 25.14 | 24.64 | 60.19
PEMB4 M2 | 400 | 67.69 | 24.13 | 23.29 | 57.41 | 68.04 | 25.14 | 24.64 | 60.19
PEMB4 M3 | 400 | 67.69 | 24.13 | 23.29 | 57.41 | 68.04 | 25.14 | 24.64 | 60.19
PEMB4 M4 | 400 | 67.69 | 24.13 | 23.29 | 57.41 | 68.04 | 25.14 | 24.64 | 60.19
PEMB4 R1/2 | 400 | 67.69 | 24.13 | 23.29 | 57.41 | 68.04 | 25.14 | 24.64 | 60.19
PEMB4 R3/4 | 400 | 67.69 | 24.13 | 23.29 | 57.41 | 68.04 | 25.14 | 24.64 | 60.19
PENN2 MC1 | 275 | 66.41 | 24.15 | 13.87 | 48.02 | 69.23 | 26.55 | 14.56 | 52.12
PENN2 MC2 | 275 | 66.41 | 24.15 | 13.87 | 48.02 | 69.23 | 26.55 | 14.56 | 52.12
PENN2 MC3 | 275 | 66.41 | 24.15 | 13.87 | 48.02 | 69.23 | 26.55 | 14.56 | 52.12
PENN2 MC4 | 275 | 66.41 | 24.15 | 13.87 | 48.02 | 69.23 | 26.55 | 14.56 | 52.12
PENT4 M1 | 400 | 94.8 | 32.16 | 23.47 | 68.95 | 82.62 | 30.51 | 21.56 | 64.7
PENT4 M2 | 400 | 94.8 | 32.16 | 23.47 | 68.95 | 82.62 | 30.51 | 21.56 | 64.7
PENT4 R1 | 400 | 94.8 | 32.16 | 23.47 | 68.95 | 82.62 | 30.51 | 21.56 | 64.7
PENT4 R2 | 400 | 94.8 | 32.16 | 23.47 | 68.95 | 82.62 | 30.51 | 21.56 | 64.7
PEWO2A | 275 | 66.86 | 24.3 | 17.94 | 52.32 | 67.6 | 25.55 | 17.29 | 53.41
PEWO2B | 275 | 66.53 | 24.51 | 22.66 | 57.32 | 67.53 | 25.59 | 22.51 | 58.7
PEWO4 M1 | 400 | 88.44 | 32.71 | 25.78 | 72.04 | 80.58 | 31.44 | 22.29 | 66.75
PEWO4 M2 | 400 | 88.44 | 32.71 | 25.78 | 72.04 | 80.58 | 31.44 | 22.29 | 66.75
PEWO4 M3 | 400 | 88.44 | 32.71 | 25.78 | 72.04 | 80.58 | 31.44 | 22.29 | 66.75
PEWO4 M4 | 400 | 88.44 | 32.71 | 25.78 | 72.04 | 80.58 | 31.44 | 22.29 | 66.75
PEWO4 R1/2 | 400 | 88.44 | 32.71 | 25.78 | 72.04 | 80.58 | 31.44 | 22.29 | 66.75
PEWO4 R3/4 | 400 | 88.44 | 32.71 | 25.78 | 72.04 | 80.58 | 31.44 | 22.29 | 66.75
PITS2 MC1 | 275 | 61.34 | 22.39 | 10.85 | 42.52 | 67.17 | 26.24 | 9.5 | 46.6
PITS2 MC2 | 275 | 61.34 | 22.39 | 10.85 | 42.52 | 67.17 | 26.24 | 9.5 | 46.6
PITS2 MC3 | 275 | 61.34 | 22.39 | 10.85 | 42.52 | 67.17 | 26.24 | 9.5 | 46.6
PITS2 MC4 | 275 | 61.34 | 22.39 | 10.85 | 42.52 | 67.17 | 26.24 | 9.5 | 46.6
POAB4 M1 | 400 | 65.29 | 23.02 | 15.16 | 47.72 | 53.86 | 20.59 | 10.46 | 39.58
POAB4 M2 | 400 | 65.29 | 23.02 | 15.16 | 47.72 | 53.86 | 20.59 | 10.46 | 39.58
POAB4 R1 | 400 | 65.29 | 23.02 | 15.16 | 47.72 | 53.86 | 20.59 | 10.46 | 39.58
POAB4 R2 | 400 | 65.29 | 23.02 | 15.16 | 47.72 | 53.86 | 20.59 | 10.46 | 39.58
POPP2 MC1 | 275 | 78.81 | 29.37 | 17.41 | 58.95 | 66.32 | 26 | 12.78 | 49.55
POPP2 MC2 | 275 | 78.81 | 29.37 | 17.41 | 58.95 | 66.32 | 26 | 12.78 | 49.55
PUDM4 MC1 | 400 | 111.85 | 38.89 | 24.7 | 79.7 | 110.72 | 44.54 | 18.8 | 81.79
PUDM4 MC2 | 400 | 111.85 | 38.89 | 24.7 | 79.7 | 110.72 | 44.54 | 18.8 | 81.79
PYLE2 MC1 | 275 | 50.73 | 18.79 | 9.34 | 35.91 | 45.92 | 18.13 | 8.22 | 33.86
PYLE2 MC2 | 275 | 50.77 | 18.81 | 9.35 | 35.94 | 45.96 | 18.14 | 8.23 | 33.89
RAIN2 MC1 | 275 | 87.79 | 31.22 | 21.33 | 65.49 | 83.47 | 31.95 | 16.65 | 61.84
RAIN2 MC2 | 275 | 87.79 | 31.22 | 21.33 | 65.49 | 83.47 | 31.95 | 16.65 | 61.84
RAIN2 MC3 | 275 | 87.79 | 31.22 | 21.33 | 65.49 | 83.47 | 31.95 | 16.65 | 61.84
RAIN2 MC4 | 275 | 87.79 | 31.22 | 21.33 | 65.49 | 83.47 | 31.95 | 16.65 | 61.84
RASS4 M1 | 400 | 56.92 | 21.17 | 17.25 | 47.18 | 46.5 | 18.09 | 13.03 | 38.62
RASS4 M2 | 400 | 56.92 | 21.17 | 17.25 | 47.18 | 46.5 | 18.09 | 13.03 | 38.62
RASS4 R1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RASS4 R2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RATS1 M1 | 132 | 42.79 | 15.08 | 13.67 | 35 | 48.13 | 17.91 | 15.74 | 41.07
RATS1 M2 | 132 | 42.79 | 15.08 | 13.67 | 35 | 48.13 | 17.91 | 15.74 | 41.07
RATS1 R1 | 132 | 39.73 | 14.11 | 12.62 | 32.57 | 44.45 | 16.67 | 13.28 | 36.86
RATS1 R2 | 132 | 39.73 | 14.11 | 12.62 | 32.57 | 44.45 | 16.67 | 13.28 | 36.86
RATS2A | 275 | 42.63 | 15.44 | 9.1 | 30.93 | 43.51 | 15.93 | 15.36 | 37.89
RATS4 M1 | 400 | 115.41 | 41.94 | 20.9 | 80.21 | 94.1 | 37.45 | 15.48 | 68.44
RATS4 M2 | 400 | 115.41 | 41.94 | 20.9 | 80.21 | 94.1 | 37.45 | 15.48 | 68.44
RATS4 M3 | 400 | 115.41 | 41.94 | 20.9 | 80.21 | 94.1 | 37.45 | 15.48 | 68.44
RATS4 M4 | 400 | 115.41 | 41.94 | 20.9 | 80.21 | 94.1 | 37.45 | 15.48 | 68.44
RATS4 R1/2 | 400 | 115.41 | 41.94 | 20.9 | 80.21 | 94.1 | 37.45 | 15.48 | 68.44
RATS4 R3/4 | 400 | 115.41 | 41.94 | 20.9 | 80.21 | 94.1 | 37.45 | 15.48 | 68.44
RAYL4 M1 | 400 | 105.76 | 38.33 | 31.73 | 85.93 | 81.57 | 32.04 | 21.54 | 66.85
RAYL4 M2 | 400 | 105.76 | 38.33 | 31.73 | 85.93 | 81.57 | 32.04 | 21.54 | 66.85
RAYL4 R1 | 400 | 105.76 | 38.33 | 31.73 | 85.93 | 81.57 | 32.04 | 21.54 | 66.85
RAYL4 R2 | 400 | 105.76 | 38.33 | 31.73 | 85.93 | 81.57 | 32.04 | 21.54 | 66.85
REBR2 MC1 | 275 | 43.78 | 15.9 | 15.87 | 38.36 | 43.89 | 16.76 | 13.81 | 37.51
REBR2 MC2 | 275 | 24.51 | 8.78 | 9.47 | 21.88 | 26.02 | 9.73 | 9.18 | 22.94
REBR2 MC3 | 275 | 24.51 | 8.78 | 9.47 | 21.88 | 26.02 | 9.73 | 9.18 | 22.94
REBR2 MC4 | 275 | 43.78 | 15.9 | 15.87 | 38.36 | 43.89 | 16.76 | 13.81 | 37.51
RHIG4 M1 | 400 | 62.18 | 22.42 | 13.98 | 45.69 | 61.17 | 22.99 | 15.84 | 48.35
RHIG4 M2 | 400 | 62.18 | 22.42 | 13.98 | 45.69 | 61.17 | 22.99 | 15.84 | 48.35
RHIG4 R1 | 400 | 62.18 | 22.42 | 13.98 | 45.69 | 61.17 | 22.99 | 15.84 | 48.35
RICH4 M1 | 400 | 63.54 | 22.49 | 12.83 | 44.63 | 45.09 | 17.52 | 9.3 | 34.08
RICH4 R1 | 400 | 63.54 | 22.49 | 12.83 | 44.63 | 45.09 | 17.52 | 9.3 | 34.08
ROCH2 MC1 | 275 | 72.34 | 26.26 | 9.64 | 46.77 | 68.62 | 26.63 | 9.33 | 46.99
ROCH2 MC2 | 275 | 72.34 | 26.26 | 9.64 | 46.77 | 68.62 | 26.63 | 9.33 | 46.99
ROCH2 MC3 | 275 | 72.34 | 26.26 | 9.64 | 46.77 | 68.62 | 26.63 | 9.33 | 46.99
ROCH2 MC4 | 275 | 72.34 | 26.26 | 9.64 | 46.77 | 68.62 | 26.63 | 9.33 | 46.99
ROCK1A | 132 | 45.79 | 15.84 | 15.88 | 38.28 | 47.11 | 17.11 | 14.9 | 39.1
RUGE4 M1 | 400 | 64.05 | 24.12 | 9.8 | 43.92 | 50.03 | 20.23 | 6.9 | 35.5
RUGE4 M2 | 400 | 64.05 | 24.12 | 9.8 | 43.92 | 50.03 | 20.23 | 6.9 | 35.5
RUGE4 R1 | 400 | 64.05 | 24.12 | 9.8 | 43.92 | 50.03 | 20.23 | 6.9 | 35.5
RUGE4 R2 | 400 | 64.05 | 24.12 | 9.8 | 43.92 | 50.03 | 20.23 | 6.9 | 35.5
RYEH4 M1 | 400 | 113.81 | 40.21 | 24.82 | 81.7 | 105.02 | 39.95 | 24.22 | 80.72
RYEH4 R1 | 400 | 113.81 | 40.21 | 24.82 | 81.7 | 105.02 | 39.95 | 24.22 | 80.72
RYHA4 MC1 | 400 | 42.33 | 15.97 | 8.89 | 31.47 | 28.08 | 11.22 | 3.94 | 19.81
SAEN2 MC1 | 275 | 77.5 | 27.43 | 23.18 | 61.96 | 73.83 | 27.41 | 22.28 | 61.04
SAEN2 MC2 | 275 | 77.5 | 27.43 | 23.18 | 61.96 | 73.83 | 27.41 | 22.28 | 61.04
SAES2 M | 275 | 78.15 | 27.62 | 23.52 | 62.58 | 74.89 | 27.72 | 23.35 | 62.56
SAES2 R | 275 | 78.15 | 27.62 | 23.52 | 62.58 | 74.89 | 27.72 | 23.35 | 62.56
SAFO1 M1 | 132 | 42.63 | 15.85 | 12.23 | 34.65 | 48.3 | 18.43 | 13.98 | 40.05
SAFO1 M2 | 132 | 42.63 | 15.85 | 12.23 | 34.65 | 48.3 | 18.43 | 13.98 | 40.05
SAFO1 R1 | 132 | 42.63 | 15.85 | 12.23 | 34.65 | 48.3 | 18.43 | 13.98 | 40.05
SAFO1 R2 | 132 | 42.63 | 15.85 | 12.23 | 34.65 | 48.3 | 18.43 | 13.98 | 40.05
SAFO4 M1 | 400 | 69.46 | 25.64 | 21.39 | 57.65 | 57.22 | 22.54 | 14.81 | 46.69
SAFO4 M2 | 400 | 69.46 | 25.64 | 21.39 | 57.65 | 57.22 | 22.54 | 14.81 | 46.69
SALH2 MC1 | 275 | 72.11 | 26.24 | 15.37 | 52.49 | 69.27 | 26.63 | 13.33 | 50.99
SALH2 MC2 | 275 | 72.11 | 26.24 | 15.37 | 52.49 | 69.27 | 26.63 | 13.33 | 50.99
SEAB4 M1 | 400 | 96.7 | 34.89 | 31.58 | 80.92 | 90.38 | 34.23 | 29.59 | 78
SEAB4 M2 | 400 | 96.7 | 34.89 | 31.58 | 80.92 | 90.38 | 34.23 | 29.59 | 78
SEAB4 R1 | 400 | 96.7 | 34.89 | 31.58 | 80.92 | 90.38 | 34.23 | 29.59 | 78
SEAB4 R2 | 400 | 96.7 | 34.89 | 31.58 | 80.92 | 90.38 | 34.23 | 29.59 | 78
SELL4 M1 | 400 | 81.66 | 28.19 | 18.04 | 57.91 | 65.46 | 24.81 | 14.93 | 50.03
SELL4 M2 | 400 | 81.66 | 28.19 | 18.04 | 57.91 | 65.46 | 24.81 | 14.93 | 50.03
SELL4 R1 | 400 | 81.66 | 28.19 | 18.04 | 57.91 | 65.46 | 24.81 | 14.93 | 50.03
SELL4 R2 | 400 | 81.66 | 28.19 | 18.04 | 57.91 | 65.46 | 24.81 | 14.93 | 50.03
SELW4 M3 | 400 | 81.48 | 28.14 | 17.99 | 57.78 | 65.12 | 24.7 | 14.75 | 49.69
SELW4 M4 | 400 | 81.48 | 28.14 | 17.99 | 57.78 | 65.12 | 24.7 | 14.75 | 49.69
SELW4 R3 | 400 | 81.48 | 28.14 | 17.99 | 57.78 | 65.12 | 24.7 | 14.75 | 49.69
SELW4 R4 | 400 | 81.48 | 28.14 | 17.99 | 57.78 | 65.12 | 24.7 | 14.75 | 49.69
SHBA4 M1 | 400 | 93.14 | 33.59 | 33.6 | 81.1 | 87.7 | 32.9 | 30.68 | 77.21
SHBA4 M2 | 400 | 93.14 | 33.59 | 33.6 | 81.1 | 87.7 | 32.9 | 30.68 | 77.21
SHBA4 R1 | 400 | 93.14 | 33.59 | 33.6 | 81.1 | 87.7 | 32.9 | 30.68 | 77.21
SHBA4 R2 | 400 | 93.14 | 33.59 | 33.6 | 81.1 | 87.7 | 32.9 | 30.68 | 77.21
SHEC2 MC1 | 275 | 54.24 | 20.29 | 11.99 | 40.69 | 55.53 | 22.83 | 8.35 | 40.63
SHEC2 MC2 | 275 | 54.24 | 20.29 | 11.99 | 40.69 | 55.53 | 22.83 | 8.35 | 40.63
SHRE4B | 400 | 56.52 | 21.18 | 10.32 | 40.27 | 44.14 | 17.66 | 6.95 | 31.91
SHUR4 M1 | 400 | 116.76 | 40.28 | 29.04 | 86 | 129.7 | 47.5 | 36.9 | 104.08
SHUR4 M2 | 400 | 116.76 | 40.28 | 29.04 | 86 | 129.7 | 47.5 | 36.9 | 104.08
SHUR4 M3 | 400 | 116.76 | 40.28 | 29.04 | 86 | 129.7 | 47.5 | 36.9 | 104.08
SHUR4 M4 | 400 | 116.76 | 40.28 | 29.04 | 86 | 129.7 | 47.5 | 36.9 | 104.08
SHUR4 R1/3 | 400 | 116.76 | 40.28 | 29.04 | 86 | 129.7 | 47.5 | 36.9 | 104.08
SHUR4 R2/4 | 400 | 116.76 | 40.28 | 29.04 | 86 | 129.7 | 47.5 | 36.9 | 104.08
SING4 MC1 | 400 | 97.93 | 34.31 | 20.35 | 68.87 | 75.96 | 29.71 | 12.42 | 54.43
SING4 MC2 | 400 | 97.93 | 34.31 | 20.35 | 68.87 | 75.96 | 29.71 | 12.42 | 54.43
SIZE4 M1 | 400 | 97.02 | 34.24 | 25.38 | 73.8 | 90.07 | 33.4 | 26.23 | 73.46
SIZE4 M2 | 400 | 97.02 | 34.24 | 25.38 | 73.8 | 90.07 | 33.4 | 26.23 | 73.46
SIZE4 M3 | 400 | 97.02 | 34.24 | 25.38 | 73.8 | 90.07 | 33.4 | 26.23 | 73.46
SIZE4 M4 | 400 | 97.02 | 34.24 | 25.38 | 73.8 | 90.07 | 33.4 | 26.23 | 73.46
SIZE4 R1 | 400 | 97.02 | 34.24 | 25.38 | 73.8 | 90.07 | 33.4 | 26.23 | 73.46
SIZE4 R2 | 400 | 97.02 | 34.24 | 25.38 | 73.8 | 90.07 | 33.4 | 26.23 | 73.46
SIZE4 R3 | 400 | 97.02 | 34.24 | 25.38 | 73.8 | 90.07 | 33.4 | 26.23 | 73.46
SIZE4 R4 | 400 | 97.02 | 34.24 | 25.38 | 73.8 | 90.07 | 33.4 | 26.23 | 73.46
SJOW2 MC1 | 275 | 26.2 | 9.3 | 10.31 | 23.46 | 30.79 | 11.12 | 11.8 | 27.53
SJOW2 MC2 | 275 | 26.2 | 9.3 | 10.31 | 23.46 | 30.79 | 11.12 | 11.8 | 27.53
SJOW2 MC3 | 275 | 26.2 | 9.3 | 10.31 | 23.46 | 30.79 | 11.12 | 11.8 | 27.53
SJOW2 MC4 | 275 | 26.2 | 9.3 | 10.31 | 23.46 | 30.79 | 11.12 | 11.8 | 27.53
SJOW4 M1 | 400 | 133.13 | 45.22 | 30.35 | 94.3 | 149.48 | 55.62 | 33.06 | 111.71
SJOW4 M2 | 400 | 133.13 | 45.22 | 30.35 | 94.3 | 149.48 | 55.62 | 33.06 | 111.71
SJOW4 M3 | 400 | 133.13 | 45.22 | 30.35 | 94.3 | 149.48 | 55.62 | 33.06 | 111.71
SJOW4 M4 | 400 | 133.13 | 45.22 | 30.35 | 94.3 | 149.48 | 55.62 | 33.06 | 111.71
SJOW4 R1/2 | 400 | 133.13 | 45.22 | 30.35 | 94.3 | 149.48 | 55.62 | 33.06 | 111.71
SJOW4 R3/4 | 400 | 133.13 | 45.22 | 30.35 | 94.3 | 149.48 | 55.62 | 33.06 | 111.71
SKLG2 MC1 | 275 | 57.55 | 21.22 | 17.76 | 47.77 | 55.61 | 21.62 | 15.86 | 46.44
SKLG2 MC2 | 275 | 57.55 | 21.22 | 17.76 | 47.77 | 55.61 | 21.62 | 15.86 | 46.44
SKLG2 MC3 | 275 | 57.55 | 21.22 | 17.76 | 47.77 | 55.61 | 21.62 | 15.86 | 46.44
SKLG2 MC4 | 275 | 57.55 | 21.22 | 17.76 | 47.77 | 55.61 | 21.62 | 15.86 | 46.44
SMAN2 MC1 | 275 | 77.78 | 28.97 | 23.45 | 64.42 | 75.26 | 29.43 | 20.9 | 62.52
SMAN2 MC2 | 275 | 77.78 | 28.97 | 23.45 | 64.42 | 75.26 | 29.43 | 20.9 | 62.52
SMAN2 MC3 | 275 | 77.78 | 28.97 | 23.45 | 64.42 | 75.26 | 29.43 | 20.9 | 62.52
SMAN2 MC4 | 275 | 77.78 | 28.97 | 23.45 | 64.42 | 75.26 | 29.43 | 20.9 | 62.52
SMAN2 MC5 | 275 | 77.78 | 28.97 | 23.45 | 64.42 | 75.26 | 29.43 | 20.9 | 62.52
SPEN4 MC1 | 400 | 71.34 | 26.34 | 14.11 | 51.36 | 50.74 | 19.93 | 8.96 | 37.15
SPEN4 MC2 | 400 | 71.34 | 26.34 | 14.11 | 51.36 | 50.74 | 19.93 | 8.96 | 37.15
SPEN4 MC3 | 400 | 71.38 | 26.36 | 14.11 | 51.38 | 50.03 | 19.68 | 8.71 | 36.54
SPEN4 MC4 | 400 | 71.38 | 26.36 | 14.11 | 51.38 | 50.03 | 19.68 | 8.71 | 36.54
SPLN4 M1 | 400 | 82.24 | 29.91 | 20.56 | 62.87 | 72.73 | 27.63 | 18.68 | 57.76
SPLN4 R1 | 400 | 82.24 | 29.91 | 20.56 | 62.87 | 72.73 | 27.63 | 18.68 | 57.76
SSHI2 MC1 | 275 | 72.34 | 26.64 | 12.86 | 50.53 | 60.54 | 24.08 | 9.6 | 43.65
SSHI2 MC2 | 275 | 72.34 | 26.64 | 12.86 | 50.53 | 60.54 | 24.08 | 9.6 | 43.65
STAL2 M1 | 275 | 83.37 | 30.67 | 16.05 | 59.41 | 76.69 | 29.97 | 14.52 | 56.9
STAL2 M2 | 275 | 83.37 | 30.67 | 16.05 | 59.41 | 76.69 | 29.97 | 14.52 | 56.9
STAL2 R1 | 275 | 83.37 | 30.67 | 16.05 | 59.41 | 76.69 | 29.97 | 14.52 | 56.9
STAL2 R2 | 275 | 83.37 | 30.67 | 16.05 | 59.41 | 76.69 | 29.97 | 14.52 | 56.9
STAL4 MC1 | 400 | 36.92 | 13.63 | 9.43 | 28.7 | 32.79 | 12.71 | 8.04 | 26
STAL4 MC2 | 400 | 52.3 | 19.81 | 9.94 | 37.95 | 39.75 | 15.85 | 6.35 | 28.77
STAY4 M1 | 400 | 107.8 | 39.5 | 24.11 | 79.96 | 100.97 | 38.75 | 24.62 | 79.41
STAY4 M2 | 400 | 107.8 | 39.5 | 24.11 | 79.96 | 100.97 | 38.75 | 24.62 | 79.41
STAY4 R1 | 400 | 107.8 | 39.5 | 24.11 | 79.96 | 100.97 | 38.75 | 24.62 | 79.41
STAY4 R2 | 400 | 107.8 | 39.5 | 24.11 | 79.96 | 100.97 | 38.75 | 24.62 | 79.41
STAY4A | 400 | 73.33 | 26.97 | 19.5 | 57.64 | 66.34 | 25.24 | 18.45 | 54.15
STEN1 M1 | 132 | 57.07 | 20.1 | 20.01 | 48.44 | 68.67 | 25.32 | 23.29 | 59.1
STEN1 M2 | 132 | 57.07 | 20.1 | 20.01 | 48.44 | 68.67 | 25.32 | 23.29 | 59.1
STEN1 R1 | 132 | 57.07 | 20.1 | 20.01 | 48.44 | 68.67 | 25.32 | 23.29 | 59.1
STEN1 R2 | 132 | 57.07 | 20.1 | 20.01 | 48.44 | 68.67 | 25.32 | 23.29 | 59.1
STES1 M1 | 132 | 57.34 | 19.65 | 15.93 | 43.72 | 68.66 | 25.04 | 17.81 | 53.23
STES1 M2 | 132 | 57.34 | 19.65 | 15.93 | 43.72 | 68.66 | 25.04 | 17.81 | 53.23
STES1 R1 | 132 | 57.34 | 19.65 | 15.93 | 43.72 | 68.66 | 25.04 | 17.81 | 53.23
STES1 R2 | 132 | 57.34 | 19.65 | 15.93 | 43.72 | 68.66 | 25.04 | 17.81 | 53.23
STEW2 M1 | 275 | 92.29 | 34.11 | 27.49 | 75.73 | 81.05 | 31.27 | 24.02 | 68.25
STEW2 M2 | 275 | 92.29 | 34.11 | 27.49 | 75.73 | 81.05 | 31.27 | 24.02 | 68.25
STEW2 R1 | 275 | 92.29 | 34.11 | 27.49 | 75.73 | 81.05 | 31.27 | 24.02 | 68.25
STEW2 R2 | 275 | 92.29 | 34.11 | 27.49 | 75.73 | 81.05 | 31.27 | 24.02 | 68.25
STEW4 M1 | 400 | 99.38 | 36.48 | 28.13 | 79.72 | 64.53 | 25.25 | 17.93 | 53.65
STEW4 M2 | 400 | 99.38 | 36.48 | 28.13 | 79.72 | 64.53 | 25.25 | 17.93 | 53.65
STEW4 R1 | 400 | 99.38 | 36.48 | 28.13 | 79.72 | 64.53 | 25.25 | 17.93 | 53.65
STEW4 R2 | 400 | 99.38 | 36.48 | 28.13 | 79.72 | 64.53 | 25.25 | 17.93 | 53.65
STOB4 M1 | 400 | 61.66 | 23.35 | 10.72 | 43.75 | 49.62 | 19.96 | 7.57 | 35.8
STOB4 R1 | 400 | 61.66 | 23.35 | 10.72 | 43.75 | 49.62 | 19.96 | 7.57 | 35.8
STSB4 MC1 | 400 | 58.07 | 21.57 | 12.68 | 43.19 | 46.25 | 18.2 | 8.06 | 33.79
STSB4 MC2 | 400 | 58.07 | 21.57 | 12.68 | 43.19 | 46.25 | 18.2 | 8.06 | 33.79
SUND4 M1 | 400 | 119.37 | 43.07 | 24.49 | 85.4 | 104.03 | 40.34 | 20.03 | 77.07
SUND4 M2 | 400 | 101.96 | 37.24 | 20.35 | 73.02 | 88.79 | 34.49 | 16.95 | 65.73
SUND4 R1 | 400 | 119.37 | 43.07 | 24.49 | 85.4 | 104.03 | 40.34 | 20.03 | 77.07
SUND4 R2 | 400 | 101.96 | 37.24 | 20.35 | 73.02 | 88.79 | 34.49 | 16.95 | 65.73
SUTB4A | 400 | 95.91 | 35.1 | 20.11 | 69.76 | 74.02 | 28.75 | 16.44 | 57.1
SWAN2 MC3 | 275 | 26.47 | 9.58 | 8.59 | 22.14 | 28.76 | 10.63 | 8.96 | 24
SWAN2 MC4 | 275 | 26.47 | 9.58 | 8.59 | 22.14 | 28.76 | 10.63 | 8.96 | 24
SWAN4 M1 | 400 | 40.47 | 14.86 | 9.26 | 30.27 | 35.2 | 13.4 | 8.29 | 27.23
SWAN4 M2 | 400 | 40.47 | 14.86 | 9.26 | 30.27 | 35.2 | 13.4 | 8.29 | 27.23
SWAN4 M3 | 400 | 77.33 | 27.13 | 18.34 | 56.71 | 72.59 | 27.25 | 17.08 | 55.61
SWAN4 M4 | 400 | 77.33 | 27.13 | 18.34 | 56.71 | 72.59 | 27.25 | 17.08 | 55.61
SWAN4 R3 | 400 | 77.33 | 27.13 | 18.34 | 56.71 | 72.59 | 27.25 | 17.08 | 55.61
SWAN4 R4 | 400 | 77.33 | 27.13 | 18.34 | 56.71 | 72.59 | 27.25 | 17.08 | 55.61
TAUN4 M1 | 400 | 67.79 | 24.79 | 13.03 | 48.09 | 56.74 | 22.44 | 8.64 | 40.37
TAUN4 M2 | 400 | 67.82 | 24.81 | 12.99 | 48.07 | 56.74 | 22.44 | 8.61 | 40.34
TEMP2 MC1 | 275 | 60.29 | 22.3 | 14.64 | 46.18 | 64.14 | 25.13 | 14.82 | 50.37
TEMP2 MC2 | 275 | 60.29 | 22.3 | 14.64 | 46.18 | 64.14 | 25.13 | 14.82 | 50.37
TEMP2 MC3 | 275 | 60.58 | 22.39 | 14.79 | 46.46 | 65.05 | 25.47 | 15.1 | 51.12
THOM2 M1 | 275 | 68.28 | 24.98 | 19.3 | 54.62 | 70.68 | 26.74 | 19.12 | 56.95
THOM2 R1 | 275 | 68.28 | 24.98 | 19.3 | 54.62 | 70.68 | 26.74 | 19.12 | 56.95
THOM4 MB5 | 400 | 91.23 | 33.28 | 19.47 | 66.54 | 77.94 | 30.2 | 15.03 | 57.73
THOM4 MB6 | 400 | 91.23 | 33.28 | 19.47 | 66.54 | 77.94 | 30.2 | 15.03 | 57.73
THOM4 MC1 | 400 | 93.65 | 33.78 | 22.2 | 69.97 | 83.02 | 31.9 | 17.37 | 62.49
THOM4 MC2 | 400 | 93.65 | 33.78 | 22.2 | 69.97 | 83.02 | 31.9 | 17.37 | 62.49
THOM4 MC3 | 400 | 93.65 | 33.78 | 22.2 | 69.97 | 83.02 | 31.9 | 17.37 | 62.49
THOM4 MC4 | 400 | 93.65 | 33.78 | 22.2 | 69.97 | 83.02 | 31.9 | 17.37 | 62.49
THOM4 RB5 | 400 | 91.23 | 33.28 | 19.47 | 66.54 | 77.94 | 30.2 | 15.03 | 57.73
THOM4 RB6 | 400 | 91.23 | 33.28 | 19.47 | 66.54 | 77.94 | 30.2 | 15.03 | 57.73
THTO4 M1 | 400 | 109.96 | 39.67 | 28.16 | 84.27 | 81.15 | 31.52 | 15.27 | 59.86
THTO4 M2 | 400 | 95.13 | 34.75 | 23.49 | 72.64 | 71.81 | 27.92 | 13.65 | 53.13
THTO4 M3 | 400 | 95.13 | 34.75 | 23.49 | 72.64 | 71.81 | 27.92 | 13.65 | 53.13
THTO4 M4 | 400 | 109.96 | 39.67 | 28.16 | 84.27 | 81.15 | 31.52 | 15.27 | 59.86
THTO4 R1/2 | 400 | 73.93 | 26.92 | 18.36 | 56.42 | 62.61 | 24.04 | 13.03 | 47.04
THTO4 R3/4 | 400 | 73.93 | 26.92 | 18.36 | 56.42 | 62.61 | 24.04 | 13.03 | 47.04
THUR2 MC1 | 275 | 57.19 | 21.94 | 10.07 | 41.1 | 59.45 | 23.64 | 10.9 | 44.33
THUR2 MC2 | 275 | 57.19 | 21.94 | 10.07 | 41.1 | 59.45 | 23.64 | 10.9 | 44.33
THUR2 MC3 | 275 | 57.19 | 21.94 | 10.07 | 41.1 | 59.45 | 23.64 | 10.9 | 44.33
THUR2 MC4 | 275 | 57.19 | 21.94 | 10.07 | 41.1 | 59.45 | 23.64 | 10.9 | 44.33
TILB2 M1 | 275 | 73.9 | 26.37 | 21.58 | 58.87 | 76.96 | 28.74 | 21.58 | 62.23
TILB2 M2 | 275 | 73.9 | 26.37 | 21.58 | 58.87 | 76.96 | 28.74 | 21.58 | 62.23
TILB2 R1 | 275 | 73.9 | 26.37 | 21.58 | 58.87 | 76.96 | 28.74 | 21.58 | 62.23
TILB2 R2 | 275 | 73.9 | 26.37 | 21.58 | 58.87 | 76.96 | 28.74 | 21.58 | 62.23
TILB4 M2 | 400 | 141.9 | 49.83 | 43.68 | 114.15 | 122.42 | 47.11 | 33.76 | 100.39
TILB4 M3 | 400 | 141.9 | 49.83 | 43.68 | 114.15 | 122.42 | 47.11 | 33.76 | 100.39
TILB4 R2 | 400 | 141.9 | 49.83 | 43.68 | 114.15 | 122.42 | 47.11 | 33.76 | 100.39
TILB4 R3 | 400 | 141.9 | 49.83 | 43.68 | 114.15 | 122.42 | 47.11 | 33.76 | 100.39
TINP2 M1 | 275 | 47.71 | 17.98 | 7.04 | 32.46 | 48.4 | 19.03 | 6.58 | 33.49
TINP2 M2 | 275 | 47.58 | 17.97 | 7.02 | 32.44 | 48.7 | 19.16 | 6.55 | 33.65
TODP2 MC1 | 275 | 63.37 | 22.46 | 15.38 | 47.14 | 56.7 | 21.8 | 11.13 | 41.96
TODP2 MC2 | 275 | 63.37 | 22.46 | 15.38 | 47.14 | 56.7 | 21.8 | 11.13 | 41.96
TOTT2 MC1 | 275 | 3.79 | 1.34 | 1.51 | 3.4 | 4.69 | 1.71 | 1.85 | 4.27
TOTT2 MC2A | 275 | 28.13 | 10.3 | 9.91 | 24.48 | 28.7 | 10.91 | 9.24 | 24.67
TOTT2 MC2B | 275 | 3.79 | 1.34 | 1.51 | 3.4 | 4.69 | 1.71 | 1.85 | 4.27
TOTT2 MC3 | 275 | 28.13 | 10.3 | 9.91 | 24.48 | 28.7 | 10.91 | 9.24 | 24.67
TOTT2 MC4A | 275 | 3.79 | 1.34 | 1.51 | 3.4 | 4.69 | 1.71 | 1.85 | 4.27
TOTT2 MC4B | 275 | 28.13 | 10.3 | 9.91 | 24.48 | 28.7 | 10.91 | 9.24 | 24.67
TOTT2 MC5 | 275 | 45.08 | 16.17 | 13.1 | 35.96 | 45.16 | 17.17 | 10.29 | 34.57
TOTT2 MC6 | 275 | 45.08 | 16.17 | 13.1 | 35.96 | 45.16 | 17.17 | 10.29 | 34.57
TOTT2 MC7 | 275 | 22.85 | 8.13 | 7.09 | 18.58 | 23.95 | 9.04 | 5.96 | 18.74
TOTT2 MC8 | 275 | 22.85 | 8.13 | 7.09 | 18.58 | 23.95 | 9.04 | 5.96 | 18.74
TRAW2 M1 | 275 | 46.52 | 16.7 | 14.07 | 37.69 | 48.11 | 17.99 | 13.08 | 38.52
TRAW2 M2 | 275 | 46.52 | 16.7 | 14.07 | 37.69 | 48.11 | 17.99 | 13.08 | 38.52
TRAW2 R1 | 275 | 46.52 | 16.7 | 14.07 | 37.69 | 48.11 | 17.99 | 13.08 | 38.52
TRAW2 R2 | 275 | 46.52 | 16.7 | 14.07 | 37.69 | 48.11 | 17.99 | 13.08 | 38.52
TRAW4 MC1 | 400 | 63.36 | 23.62 | 18.54 | 51.94 | 48.32 | 19.12 | 12.72 | 39.76
TRAW4 MC2 | 400 | 63.36 | 23.62 | 18.54 | 51.94 | 48.32 | 19.12 | 12.72 | 39.76
TRAW4 MC3 | 400 | 63.36 | 23.62 | 18.54 | 51.94 | 48.32 | 19.12 | 12.72 | 39.76
TRAW4 MC4 | 400 | 63.36 | 23.62 | 18.54 | 51.94 | 48.32 | 19.12 | 12.72 | 39.76
TREM2 MC1 | 275 | 45.31 | 16.22 | 2.19 | 25.12 | 39.56 | 15.56 | 2.15 | 24.17
TREM2 MC2 | 275 | 45.31 | 16.22 | 2.19 | 25.12 | 39.56 | 15.56 | 2.15 | 24.17
TREU4A | 400 | 89.66 | 31.81 | 8.18 | 53.16 | 70.62 | 27.65 | 4.22 | 43.32
TREU4B | 400 | 92.14 | 32.52 | 8.55 | 54.54 | 71.67 | 28.04 | 4.28 | 43.93
TYNE2 MC1 | 275 | 67.81 | 25.08 | 11.74 | 47.2 | 56.41 | 22.33 | 9.42 | 41
TYNE2 MC2 | 275 | 67.81 | 25.08 | 11.74 | 47.2 | 56.41 | 22.33 | 9.42 | 41
TYNE2A | 275 | 67.08 | 24.39 | 4.05 | 38.55 | 53.18 | 21.15 | 2.76 | 32.67
UPPB2 MC1 | 275 | 45.47 | 16.79 | 10.56 | 34.31 | 41.61 | 16.16 | 8.5 | 31.36
UPPB2 MC2 | 275 | 45.21 | 16.63 | 10.52 | 34.05 | 43.52 | 16.78 | 9.43 | 33.15
UPPB2 MC3 | 275 | 45.21 | 16.63 | 10.52 | 34.05 | 43.52 | 16.78 | 9.43 | 33.15
UPPB2 MC4 | 275 | 45.47 | 16.79 | 10.56 | 34.31 | 41.61 | 16.16 | 8.5 | 31.36
USKM1 M1 | 132 | 22.4 | 8.02 | 8.52 | 19.86 | 29.79 | 11.05 | 10.97 | 26.59
USKM1 M2 | 132 | 21.32 | 7.37 | 7.2 | 17.62 | 28.86 | 10.44 | 9.59 | 24.36
USKM1 M4 | 132 | 21.32 | 7.37 | 7.2 | 17.62 | 28.86 | 10.44 | 9.59 | 24.36
USKM1 R1 | 132 | 22.4 | 8.02 | 8.52 | 19.86 | 29.79 | 11.05 | 10.97 | 26.59
USKM1 R2 | 132 | 21.32 | 7.37 | 7.2 | 17.62 | 28.86 | 10.44 | 9.59 | 24.36
USKM1 R4 | 132 | 21.32 | 7.37 | 7.2 | 17.62 | 28.86 | 10.44 | 9.59 | 24.36
USKM2 M1 | 275 | 68.49 | 23.78 | 14.91 | 48.54 | 70.25 | 26.41 | 15.3 | 52.64
USKM2 M2 | 275 | 68.49 | 23.78 | 14.91 | 48.54 | 70.25 | 26.41 | 15.3 | 52.64
USKM2 R1 | 275 | 68.49 | 23.78 | 14.91 | 48.54 | 70.25 | 26.41 | 15.3 | 52.64
USKM2 R2 | 275 | 68.49 | 23.78 | 14.91 | 48.54 | 70.25 | 26.41 | 15.3 | 52.64
WALH4 MC1 | 400 | 64.13 | 23.75 | 12.08 | 45.67 | 54.19 | 21.3 | 10.8 | 40.92
WALH4 MC2 | 400 | 64.13 | 23.75 | 12.08 | 45.67 | 54.19 | 21.3 | 10.8 | 40.92
WALH4 MC3 | 400 | 64.13 | 23.75 | 12.08 | 45.67 | 54.19 | 21.3 | 10.8 | 40.92
WALH4 MC4 | 400 | 64.13 | 23.75 | 12.08 | 45.67 | 54.19 | 21.3 | 10.8 | 40.92
WALP1 M3 | 132 | 83.01 | 29.55 | 24.06 | 65.85 | 94.98 | 36.46 | 24.86 | 76.42
WALP1 M4 | 132 | 83.01 | 29.55 | 24.06 | 65.85 | 94.98 | 36.46 | 24.86 | 76.42
WALP1 R3 | 132 | 83.01 | 29.55 | 24.06 | 65.85 | 94.98 | 36.46 | 24.86 | 76.42
WALP1 R4 | 132 | 83.01 | 29.55 | 24.06 | 65.85 | 94.98 | 36.46 | 24.86 | 76.42
WALP4 M1 | 400 | 120.8 | 43.11 | 29.19 | 90.16 | 89.93 | 34.59 | 21.21 | 70.13
WALP4 M2 | 400 | 120.8 | 43.11 | 29.19 | 90.16 | 89.93 | 34.59 | 21.21 | 70.13
WALP4 R1 | 400 | 120.8 | 43.11 | 29.19 | 90.16 | 89.93 | 34.59 | 21.21 | 70.13
WALP4 R2 | 400 | 120.8 | 43.11 | 29.19 | 90.16 | 89.93 | 34.59 | 21.21 | 70.13
WALX4 M1 | 400 | 128.45 | 43.27 | 12.79 | 73.98 | 114.38 | 43.45 | 11.84 | 73.28
WALX4 M2 | 400 | 128.45 | 43.27 | 12.79 | 73.98 | 114.38 | 43.45 | 11.84 | 73.28
WALX4 R1 | 400 | 128.45 | 43.27 | 12.79 | 73.98 | 114.38 | 43.45 | 11.84 | 73.28
WALX4 R2 | 400 | 128.45 | 43.27 | 12.79 | 73.98 | 114.38 | 43.45 | 11.84 | 73.28
WARL2 MC1 | 275 | 67.22 | 24.4 | 15.75 | 50.26 | 61.31 | 23.86 | 11.35 | 45.1
WARL2 MC2 | 275 | 67.22 | 24.4 | 15.75 | 50.26 | 61.31 | 23.86 | 11.35 | 45.1
WARL2 MC3 | 275 | 67.22 | 24.4 | 15.75 | 50.26 | 61.31 | 23.86 | 11.35 | 45.1
WARL2 MC4 | 275 | 67.22 | 24.4 | 15.75 | 50.26 | 61.31 | 23.86 | 11.35 | 45.1
WASF2A | 275 | 66.78 | 24.13 | 5.68 | 39.8 | 56.28 | 22.17 | 3.06 | 34.41
WASF2B | 275 | 66.65 | 24.08 | 5.67 | 39.73 | 58.14 | 22.87 | 3.19 | 35.54
WATS2 MC1 | 275 | 65.57 | 24.36 | 20.27 | 54.72 | 65.68 | 25.49 | 18.79 | 54.83
WATS2 MC2 | 275 | 67.22 | 25.05 | 19.96 | 55.39 | 66.37 | 25.99 | 17.94 | 54.7
WATS2 MC3 | 275 | 67.22 | 25.05 | 19.96 | 55.39 | 66.37 | 25.99 | 17.94 | 54.7
WATS2 MC4 | 275 | 65.57 | 24.36 | 20.27 | 54.72 | 65.68 | 25.49 | 18.79 | 54.83
WBOL2 MC1 | 275 | 81.96 | 29.78 | 15.65 | 57.77 | 67.42 | 26.73 | 10.84 | 48.64
WBOL2 MC2 | 275 | 81.96 | 29.78 | 15.65 | 57.77 | 67.42 | 26.73 | 10.84 | 48.64
WBOL2 MC3 | 275 | 81.96 | 29.78 | 15.65 | 57.77 | 67.42 | 26.73 | 10.84 | 48.64
WBOL2 MC4 | 275 | 81.96 | 29.78 | 15.65 | 57.77 | 67.42 | 26.73 | 10.84 | 48.64
WBUR1 M1 | 132 | 22.25 | 7.87 | 7.09 | 18.23 | 26.59 | 9.84 | 8.47 | 22.38
WBUR1 M2 | 132 | 22.25 | 7.87 | 7.09 | 18.23 | 26.59 | 9.84 | 8.47 | 22.38
WBUR1 R1 | 132 | 22.25 | 7.87 | 7.09 | 18.23 | 26.59 | 9.84 | 8.47 | 22.38
WBUR1 R2 | 132 | 21.34 | 7.6 | 6.71 | 17.45 | 24.98 | 9.25 | 8.06 | 21.14
WBUR4 M1 | 400 | 111.98 | 40.11 | 31.9 | 88.62 | 102.58 | 38.43 | 29.57 | 83.91
WBUR4 M2 | 400 | 111.98 | 40.11 | 31.9 | 88.62 | 102.58 | 38.43 | 29.57 | 83.91
WBUR4 M3 | 400 | 111.98 | 40.11 | 31.9 | 88.62 | 102.58 | 38.43 | 29.57 | 83.91
WBUR4 M4 | 400 | 111.98 | 40.11 | 31.9 | 88.62 | 102.58 | 38.43 | 29.57 | 83.91
WBUR4 R1/2 | 400 | 106.31 | 38.82 | 25.88 | 80.77 | 86.5 | 33.29 | 20.81 | 67.9
WBUR4 R3/4 | 400 | 106.31 | 38.82 | 25.88 | 80.77 | 86.5 | 33.29 | 20.81 | 67.9
WHAM4 M1 | 400 | 139.71 | 49.32 | 42.23 | 111.99 | 146.62 | 56.91 | 38.35 | 118.84
WHAM4 M2 | 400 | 139.71 | 49.32 | 42.23 | 111.99 | 146.62 | 56.91 | 38.35 | 118.84
WHAM4 R1 | 400 | 139.71 | 49.32 | 42.23 | 111.99 | 146.62 | 56.91 | 38.35 | 118.84
WHAM4 R2 | 400 | 139.71 | 49.32 | 42.23 | 111.99 | 146.62 | 56.91 | 38.35 | 118.84
WHAM4A | 400 | 109.21 | 36.74 | 12.84 | 64.79 | 107.7 | 42.36 | 14.18 | 74.08
WHAM4B | 400 | 109.3 | 36.76 | 12.84 | 64.83 | 107.81 | 42.4 | 14.18 | 74.14
WHGA2 MC1 | 275 | 71.52 | 25.77 | 10.19 | 46.63 | 66.48 | 25.92 | 7.49 | 44.14
WHGA2 MC2 | 275 | 71.52 | 25.77 | 10.19 | 46.63 | 66.48 | 25.92 | 7.49 | 44.14
WHGA2 MC3 | 275 | 71.52 | 25.77 | 10.19 | 46.63 | 66.48 | 25.92 | 7.49 | 44.14
WHGA2 MC4 | 275 | 71.52 | 25.77 | 10.19 | 46.63 | 66.48 | 25.92 | 7.49 | 44.14
WHSO2 M1 | 275 | 62.34 | 21.83 | 12.65 | 43.53 | 63.05 | 23.85 | 12.81 | 46.53
WHSO2 M2 | 275 | 62.34 | 21.83 | 12.65 | 43.53 | 63.05 | 23.85 | 12.81 | 46.53
WHSO2 R1 | 275 | 68.31 | 23.73 | 16.1 | 49.65 | 71 | 26.54 | 16.85 | 54.39
WHSO2 R2 | 275 | 68.31 | 23.73 | 16.1 | 49.65 | 71 | 26.54 | 16.85 | 54.39
WIBA2 MC1 | 275 | 60.24 | 22.29 | 14.49 | 46.01 | 64.94 | 25.81 | 12.46 | 48.96
WIBA2 MC2 | 275 | 60.24 | 22.29 | 14.49 | 46.01 | 64.94 | 25.81 | 12.46 | 48.96
WIEN2 MB1 | 275 | 50.7 | 18.59 | 10.28 | 36.57 | 50.34 | 19.67 | 9.76 | 37.57
WILE4 M1 | 400 | 99.04 | 37.15 | 26.23 | 78.77 | 82.2 | 32.86 | 20.64 | 67.11
WILE4 M2 | 400 | 99.04 | 37.15 | 26.23 | 78.77 | 82.2 | 32.86 | 20.64 | 67.11
WILE4 R1 | 400 | 99.04 | 37.15 | 26.23 | 78.77 | 82.2 | 32.86 | 20.64 | 67.11
WILE4 R2 | 400 | 99.04 | 37.15 | 26.23 | 78.77 | 82.2 | 32.86 | 20.64 | 67.11
WILL1 M1 | 132 | 56.15 | 19.45 | 22.25 | 49.76 | 67.02 | 24.88 | 26.14 | 61.33
WILL1 M2 | 132 | 56.15 | 19.45 | 22.25 | 49.76 | 67.02 | 24.88 | 26.14 | 61.33
WILL1 R1 | 132 | 56.15 | 19.45 | 22.25 | 49.76 | 67.02 | 24.88 | 26.14 | 61.33
WILL1 R2 | 132 | 56.15 | 19.45 | 22.25 | 49.76 | 67.02 | 24.88 | 26.14 | 61.33
WILT2A | 275 | 65.6 | 23.14 | 13.02 | 45.75 | 66.52 | 24.51 | 11.85 | 46.51
WILT2B | 275 | 65.6 | 23.14 | 13.02 | 45.75 | 66.52 | 24.51 | 11.85 | 46.51
WILT2C | 275 | 65.59 | 23.17 | 13.02 | 45.78 | 65.5 | 24.24 | 10.66 | 44.94
WILT2D | 275 | 65.59 | 23.17 | 13.02 | 45.78 | 65.49 | 24.24 | 10.65 | 44.94
WIMB4 M1 | 400 | 107.45 | 38.3 | 34.08 | 88.25 | 123.69 | 47.2 | 36.68 | 103.43
WIMB4 M2 | 400 | 107.45 | 38.3 | 34.08 | 88.25 | 123.69 | 47.2 | 36.68 | 103.43
WIMB4 R1 | 400 | 107.45 | 38.3 | 34.08 | 88.25 | 123.69 | 47.2 | 36.68 | 103.43
WIMB4 R2 | 400 | 107.45 | 38.3 | 34.08 | 88.25 | 123.69 | 47.2 | 36.68 | 103.43
WISD2 M1 | 275 | 72.48 | 25.26 | 23.38 | 59.1 | 83.94 | 31.02 | 25.9 | 69.76
WISD2 M2 | 275 | 72.48 | 25.26 | 23.38 | 59.1 | 83.94 | 31.02 | 25.9 | 69.76
WISD2 R1 | 275 | 72.48 | 25.26 | 23.38 | 59.1 | 83.94 | 31.02 | 25.9 | 69.76
WISD2 R2 | 275 | 72.48 | 25.26 | 23.38 | 59.1 | 83.94 | 31.02 | 25.9 | 69.76
WISD2A | 275 | 61.43 | 21.28 | 12.66 | 42.75 | 66.86 | 25.57 | 14.06 | 50.22
WMEL2 MC1 | 275 | 78 | 28.84 | 14.2 | 54.98 | 74.02 | 29.3 | 11.93 | 53.37
WMEL2 MC2 | 275 | 78 | 28.84 | 14.2 | 54.98 | 74.02 | 29.3 | 11.93 | 53.37
WMEL2 MC3 | 275 | 78 | 28.84 | 14.2 | 54.98 | 74.02 | 29.3 | 11.93 | 53.37
WMEL2 MC4 | 275 | 78 | 28.84 | 14.2 | 54.98 | 74.02 | 29.3 | 11.93 | 53.37
WTHU4A | 400 | 96.99 | 33.2 | 7.33 | 54.28 | 74.65 | 29.26 | 4.42 | 45.81
WTHU4B | 400 | 96.99 | 33.2 | 7.33 | 54.28 | 76.29 | 29.88 | 4.52 | 46.78
WWEY2 M1 | 275 | 71.11 | 25.8 | 17.86 | 54.35 | 70.58 | 26.94 | 16.57 | 54.66
WWEY2 M2 | 275 | 71.11 | 25.8 | 17.86 | 54.35 | 70.58 | 26.94 | 16.57 | 54.66
WWEY2 R1 | 275 | 72.64 | 26.53 | 16.49 | 54 | 72.75 | 27.89 | 16.44 | 55.88
WWEY2 R2 | 275 | 72.64 | 26.53 | 16.49 | 54 | 72.75 | 27.89 | 16.44 | 55.88
WWEY4A | 400 | 49.74 | 18.13 | 6.1 | 31.75 | 45.28 | 17.41 | 6 | 30.62
WWEY4B | 400 | 50.7 | 18.44 | 6.3 | 32.37 | 45.6 | 17.59 | 6.17 | 31.05
WYLF1 M1 | 132 | 27.9 | 10.09 | 9.54 | 23.8 | 34.93 | 12.84 | 11.57 | 29.73
WYLF1 M2 | 132 | 27.9 | 10.09 | 9.54 | 23.8 | 34.93 | 12.84 | 11.57 | 29.73
WYLF1 R1 | 132 | 27.9 | 10.09 | 9.54 | 23.8 | 34.93 | 12.84 | 11.57 | 29.73
WYLF1 R2 | 132 | 27.9 | 10.09 | 9.54 | 23.8 | 34.93 | 12.84 | 11.57 | 29.73
WYLF4 M1 | 400 | 56.7 | 20.15 | 13.01 | 41.51 | 48.28 | 18.19 | 12.08 | 37.81
WYLF4 M2 | 400 | 56.7 | 20.15 | 13.01 | 41.51 | 48.28 | 18.19 | 12.08 | 37.81
WYLF4 R1 | 400 | 56.7 | 20.15 | 13.01 | 41.51 | 48.28 | 18.19 | 12.08 | 37.81
WYLF4 R2 | 400 | 56.7 | 20.15 | 13.01 | 41.51 | 48.28 | 18.19 | 12.08 | 37.81
WYMO4 M1 | 400 | 109.27 | 39.55 | 22.79 | 78.72 | 94.68 | 36.58 | 18.56 | 70.29
WYMO4 M2 | 400 | 109.27 | 39.55 | 22.79 | 78.72 | 94.68 | 36.58 | 18.56 | 70.29
WYMO4 R1 | 400 | 109.27 | 39.55 | 22.79 | 78.72 | 94.68 | 36.58 | 18.56 | 70.29
WYMO4 R2 | 400 | 109.27 | 39.55 | 22.79 | 78.72 | 94.68 | 36.58 | 18.56 | 70.29
YAXL4 M1 | 400 | 112.64 | 39.32 | 26.85 | 82.46 | 67.8 | 26.39 | 14.87 | 52.2
YAXL4 R1 | 400 | 112.64 | 39.32 | 26.85 | 82.46 | 67.8 | 26.39 | 14.87 | 52.2
YORK2 M1 | 275 | 96.02 | 35.15 | 24.36 | 74.07 | 89.71 | 34.38 | 20.4 | 69.01
YORK2 M2 | 275 | 96.02 | 35.15 | 24.36 | 74.07 | 89.71 | 34.38 | 20.4 | 69.01
YORK2 R1 | 275 | 96.02 | 35.15 | 24.36 | 74.07 | 89.71 | 34.38 | 20.4 | 69.01
YORK2 R2 | 275 | 96.02 | 35.15 | 24.36 | 74.07 | 89.71 | 34.38 | 20.4 | 69.01

## D3.5
ETYS 22 Yr 10 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2031/32
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 44.51 | 16.13 | 3.64 | 26.45 | 37.94 | 14.83 | 2.44 | 23.41
ABHA4B | 400 | 44.47 | 16.11 | 3.64 | 26.42 | 37.91 | 14.82 | 2.43 | 23.39 | Menu
ABTH1 M1 | 132 | 25.36 | 9.88 | 5.7 | 19.67 | 25.21 | 10.05 | 5.86 | 20.07
ABTH1 M2 | 132 | 32.68 | 12.53 | 9.32 | 27.05 | 32.1 | 12.72 | 9.1 | 27.09
ABTH1 R1 | 132 | 32.68 | 12.53 | 9.32 | 27.05 | 32.1 | 12.72 | 9.1 | 27.09
ABTH1 R2 | 132 | 32.68 | 12.53 | 9.32 | 27.05 | 32.1 | 12.72 | 9.1 | 27.09
ABTH2 M1 | 275 | 63.91 | 23.25 | 12.3 | 45.19 | 54.42 | 21.48 | 9.12 | 39.5
ABTH2 M2 | 275 | 63.91 | 23.25 | 12.3 | 45.19 | 54.42 | 21.48 | 9.12 | 39.5
ABTH2 M4 | 275 | 63.91 | 23.25 | 12.3 | 45.19 | 54.42 | 21.48 | 9.12 | 39.5
ABTH2 R | 275 | 63.91 | 23.25 | 12.3 | 45.19 | 54.42 | 21.48 | 9.12 | 39.5
ALDW2 MC1 | 275 | 59.63 | 22.33 | 9.6 | 41.18 | 59.21 | 23.49 | 9.56 | 42.77
ALDW2 MC2 | 275 | 59.63 | 22.33 | 9.6 | 41.18 | 59.21 | 23.49 | 9.56 | 42.77
ALDW2 MC3 | 275 | 59.63 | 22.33 | 9.6 | 41.18 | 59.21 | 23.49 | 9.56 | 42.77
ALDW2 MC4 | 275 | 59.63 | 22.33 | 9.6 | 41.18 | 59.21 | 23.49 | 9.56 | 42.77
AMEM1 M1 | 132 | 43.26 | 16.53 | 10.81 | 34.19 | 49.73 | 19.56 | 11.92 | 39.59
AMEM1 M2 | 132 | 43.26 | 16.53 | 10.81 | 34.19 | 49.73 | 19.56 | 11.92 | 39.59
AMEM1 R1 | 132 | 43.26 | 16.53 | 10.81 | 34.19 | 49.73 | 19.56 | 11.92 | 39.59
AMEM1 R2 | 132 | 43.26 | 16.53 | 10.81 | 34.19 | 49.73 | 19.56 | 11.92 | 39.59
AMEM4 M | 400 | 50.73 | 18.94 | 4.05 | 30.85 | 42.12 | 16.75 | 2.87 | 26.56
AMEM4 R | 400 | 52.97 | 19.73 | 4.21 | 32.11 | 42.81 | 16.95 | 2.89 | 26.87
AXMI4 MC1 | 400 | 45.91 | 16.78 | 9.65 | 33.38 | 36.35 | 14.22 | 6.48 | 26.6
AXMI4 MC2 | 400 | 45.91 | 16.78 | 9.65 | 33.38 | 36.35 | 14.22 | 6.48 | 26.6
BAGB2 M1 | 275 | 45.33 | 16.68 | 10.32 | 33.91 | 44.66 | 17.11 | 10.83 | 35.03
BAGB2 M2 | 275 | 45.33 | 16.68 | 10.32 | 33.91 | 44.66 | 17.11 | 10.83 | 35.03
BAGB2 R1 | 275 | 45.33 | 16.68 | 10.32 | 33.91 | 44.66 | 17.11 | 10.83 | 35.03
BAGB2 R2 | 275 | 45.33 | 16.68 | 10.32 | 33.91 | 44.66 | 17.11 | 10.83 | 35.03
BARK2 M1 | 275 | 43.23 | 15.41 | 13.54 | 35.34 | 45.78 | 16.98 | 13.98 | 38
BARK2 M2 | 275 | 29.3 | 10.18 | 11.02 | 25.41 | 33.26 | 12.01 | 12.05 | 29.02
BARK2 R1 | 275 | 43.23 | 15.41 | 13.54 | 35.34 | 45.78 | 16.98 | 13.98 | 38
BARK2 R2 | 275 | 29.3 | 10.18 | 11.02 | 25.41 | 33.26 | 12.01 | 12.05 | 29.02
BARK4 M1 | 400 | 151.6 | 54.13 | 44.27 | 120.82 | 128.89 | 50.75 | 31.98 | 103.75
BARK4 M2 | 400 | 151.6 | 54.13 | 44.27 | 120.82 | 128.89 | 50.75 | 31.98 | 103.75
BARK4 R1 | 400 | 151.6 | 54.13 | 44.27 | 120.82 | 128.89 | 50.75 | 31.98 | 103.75
BARK4 R2 | 400 | 151.6 | 54.13 | 44.27 | 120.82 | 128.89 | 50.75 | 31.98 | 103.75
BEDD2 M1/4 | 275 | 37.86 | 13.65 | 12.54 | 31.85 | 40.5 | 15.03 | 12.42 | 33.67
BEDD2 M2/3 | 275 | 67.16 | 24.53 | 17.08 | 51.77 | 68.68 | 26.11 | 16.94 | 53.87
BEDD2 R1 | 275 | 51.47 | 19.19 | 11.63 | 38.77 | 51.06 | 19.64 | 11.5 | 39.28
BEDD2 R2 | 275 | 67.16 | 24.53 | 17.08 | 51.77 | 68.68 | 26.11 | 16.94 | 53.87
BEDD2 R3 | 275 | 67.16 | 24.53 | 17.08 | 51.77 | 68.68 | 26.11 | 16.94 | 53.87
BEDD2 R4 | 275 | 51.47 | 19.19 | 11.63 | 38.77 | 51.06 | 19.64 | 11.5 | 39.28
BEDD4B | 400 | 43.37 | 16.28 | 3.21 | 26.24 | 38.42 | 15.1 | 3.63 | 24.98
BENR4 M1 | 400 | 87.65 | 31.84 | 28.16 | 73.19 | 99.46 | 38.87 | 27.2 | 82.17
BENR4 M2 | 400 | 87.65 | 31.84 | 28.16 | 73.19 | 99.46 | 38.87 | 27.2 | 82.17
BENR4 R1 | 400 | 87.65 | 31.84 | 28.16 | 73.19 | 99.46 | 38.87 | 27.2 | 82.17
BESW2 MC1 | 275 | 59.95 | 22.03 | 10.94 | 42.1 | 53.22 | 21.1 | 9.25 | 39.09
BESW2 MC2 | 275 | 59.95 | 22.03 | 10.94 | 42.1 | 53.22 | 21.1 | 9.25 | 39.09
BESW2 MC3 | 275 | 59.95 | 22.03 | 10.94 | 42.1 | 53.22 | 21.1 | 9.25 | 39.09
BESW2 MC4 | 275 | 59.95 | 22.03 | 10.94 | 42.1 | 53.22 | 21.1 | 9.25 | 39.09
BESW2 MC6 | 275 | 59.95 | 22.03 | 10.94 | 42.1 | 53.22 | 21.1 | 9.25 | 39.09
BICF4 M1 | 400 | 127.63 | 46.74 | 42.61 | 108.72 | 75.57 | 30.3 | 18.67 | 61.53
BICF4 M2 | 400 | 127.63 | 46.74 | 42.61 | 108.72 | 75.57 | 30.3 | 18.67 | 61.53
BICF4 R1 | 400 | 127.63 | 46.74 | 42.61 | 108.72 | 75.57 | 30.3 | 18.67 | 61.53
BICF4 R2 | 400 | 127.63 | 46.74 | 42.61 | 108.72 | 75.57 | 30.3 | 18.67 | 61.53
BIRK2 MC1 | 275 | 63.48 | 22.75 | 16.64 | 48.82 | 60.76 | 23.12 | 13.49 | 46.19
BIRK2 MC2 | 275 | 63.48 | 22.75 | 16.64 | 48.82 | 60.76 | 23.12 | 13.49 | 46.19
BIRK2 MC3 | 275 | 63.48 | 22.75 | 16.64 | 48.82 | 60.76 | 23.12 | 13.49 | 46.19
BIRK2 MC4 | 275 | 63.48 | 22.75 | 16.64 | 48.82 | 60.76 | 23.12 | 13.49 | 46.19
BISW2 MC1 | 275 | 65.95 | 24.16 | 12.35 | 46.52 | 59.88 | 23.62 | 9.79 | 43.19
BISW2 MC2 | 275 | 65.95 | 24.16 | 12.35 | 46.52 | 59.88 | 23.62 | 9.79 | 43.19
BISW2 MC3 | 275 | 65.95 | 24.16 | 12.35 | 46.52 | 59.88 | 23.62 | 9.79 | 43.19
BISW2 MC4 | 275 | 65.95 | 24.16 | 12.35 | 46.52 | 59.88 | 23.62 | 9.79 | 43.19
BLYT1A | 132 | 31.06 | 11.05 | 4.75 | 20.37 | 32.34 | 12.2 | 5.28 | 22.54
BLYT1B | 132 | 30.85 | 11 | 4.71 | 20.27 | 32.19 | 12.16 | 5.25 | 22.44
BLYT2 M1 | 275 | 100.06 | 36.87 | 29.85 | 81.99 | 81.42 | 31.73 | 22.93 | 67.81
BLYT2 M2 | 275 | 100.06 | 36.87 | 29.85 | 81.99 | 81.42 | 31.73 | 22.93 | 67.81
BLYT2 R1 | 275 | 100.06 | 36.87 | 29.85 | 81.99 | 81.42 | 31.73 | 22.93 | 67.81
BLYT2 R2 | 275 | 100.06 | 36.87 | 29.85 | 81.99 | 81.42 | 31.73 | 22.93 | 67.81
BLYT4 M1 | 400 | 91.85 | 30.93 | 7.95 | 51.69 | 53.26 | 20.45 | 5.55 | 34.48
BLYT4 M2 | 400 | 91.85 | 30.93 | 7.95 | 51.69 | 53.26 | 20.45 | 5.55 | 34.48
BLYT4 R1 | 400 | 91.85 | 30.93 | 7.95 | 51.69 | 53.26 | 20.45 | 5.55 | 34.48
BLYT4 R2 | 400 | 91.85 | 30.93 | 7.95 | 51.69 | 53.26 | 20.45 | 5.55 | 34.48
BODE4 M1 | 400 | 104.43 | 37.39 | 24.25 | 77.12 | 63.56 | 25.26 | 9.81 | 45.53
BODE4 R1 | 400 | 104.43 | 37.39 | 24.25 | 77.12 | 63.56 | 25.26 | 9.81 | 45.53
BOLN4 M1 | 400 | 69.5 | 25.41 | 21.07 | 57.01 | 57.3 | 22.14 | 16.77 | 48.09
BOLN4 M2 | 400 | 69.5 | 25.41 | 21.07 | 57.01 | 57.3 | 22.14 | 16.77 | 48.09
BOLN4 R1 | 400 | 69.5 | 25.41 | 21.07 | 57.01 | 57.3 | 22.14 | 16.77 | 48.09
BOLN4 R2 | 400 | 69.5 | 25.41 | 21.07 | 57.01 | 57.3 | 22.14 | 16.77 | 48.09
BOTW4 MC1 | 400 | 76.48 | 27.22 | 16.21 | 54.7 | 60.12 | 23.34 | 11.7 | 44.71
BOTW4 MC2 | 400 | 76.48 | 27.22 | 16.21 | 54.7 | 60.12 | 23.34 | 11.7 | 44.71
BRAI4A | 400 | 68.14 | 25.01 | 15.22 | 50.59 | 48.19 | 18.94 | 8.75 | 35.53
BRAI4A BRFO | 400 | 68.14 | 25.01 | 15.22 | 50.59 | 48.19 | 18.94 | 8.75 | 35.53
BRAI4A RAYL | 400 | 68.14 | 25.01 | 15.22 | 50.59 | 48.19 | 18.94 | 8.75 | 35.53
BRAI4B | 400 | 70.54 | 25.86 | 15.83 | 52.4 | 47.23 | 18.6 | 8.49 | 34.79
BRAI4B PELH | 400 | 70.54 | 25.86 | 15.83 | 52.4 | 47.23 | 18.6 | 8.49 | 34.79
BRAI4B RAYL | 400 | 70.54 | 25.86 | 15.83 | 52.4 | 47.23 | 18.6 | 8.49 | 34.79
BRAW2 MC1 | 275 | 65.31 | 23.51 | 15.14 | 48.4 | 66.06 | 25.32 | 14.09 | 49.9
BRAW2 MC2 | 275 | 65.31 | 23.51 | 15.14 | 48.4 | 66.06 | 25.32 | 14.09 | 49.9
BRAW2 MC3 | 275 | 65.31 | 23.51 | 15.14 | 48.4 | 66.06 | 25.32 | 14.09 | 49.9
BRAW2 MC4 | 275 | 65.31 | 23.51 | 15.14 | 48.4 | 66.06 | 25.32 | 14.09 | 49.9
BRAW4A | 400 | 35.72 | 13.09 | 4.45 | 22.96 | 31.1 | 11.84 | 4.23 | 20.98
BRED2 MC1 | 275 | 80.85 | 29.77 | 15.99 | 58.08 | 75.86 | 29.82 | 12.78 | 54.95
BRED2 MC2 | 275 | 80.85 | 29.77 | 15.99 | 58.08 | 75.86 | 29.82 | 12.78 | 54.95
BRED2 MC3 | 275 | 80.85 | 29.77 | 15.99 | 58.08 | 75.86 | 29.82 | 12.78 | 54.95
BRED2 MC4 | 275 | 80.85 | 29.77 | 15.99 | 58.08 | 75.86 | 29.82 | 12.78 | 54.95
BRFO4 M3 | 400 | 108.38 | 38.98 | 25.15 | 80.28 | 79.41 | 30.36 | 17.81 | 60.74
BRFO4 M5 | 400 | 133.98 | 48.5 | 42.62 | 111.22 | 96.35 | 36.92 | 29.47 | 81.69
BRFO4 M6 | 400 | 133.98 | 48.5 | 42.62 | 111.22 | 96.35 | 36.92 | 29.47 | 81.69
BRFO4 M7 | 400 | 133.98 | 48.5 | 42.62 | 111.22 | 96.35 | 36.92 | 29.47 | 81.69
BRFO4 R3 | 400 | 133.98 | 48.5 | 42.62 | 111.22 | 96.35 | 36.92 | 29.47 | 81.69
BRFO4 R5 | 400 | 108.38 | 38.98 | 25.15 | 80.28 | 79.41 | 30.36 | 17.81 | 60.74
BRFO4 R6 | 400 | 108.38 | 38.98 | 25.15 | 80.28 | 79.41 | 30.36 | 17.81 | 60.74
BRFO4 R7 | 400 | 108.38 | 38.98 | 25.15 | 80.28 | 79.41 | 30.36 | 17.81 | 60.74
BRIM1 M1 | 132 | 29.21 | 10.18 | 10.53 | 24.93 | 40.32 | 14.66 | 13.71 | 34.45
BRIM1 M2 | 132 | 25.64 | 9.03 | 9.72 | 22.49 | 34.91 | 12.81 | 11.87 | 29.99
BRIM1 R1 | 132 | 29.21 | 10.18 | 10.53 | 24.93 | 40.32 | 14.66 | 13.71 | 34.45
BRIM1 R2 | 132 | 25.64 | 9.03 | 9.72 | 22.49 | 34.91 | 12.81 | 11.87 | 29.99
BRIN2 M1 | 275 | 46.22 | 17.57 | 8.09 | 32.94 | 49.33 | 19.82 | 7.53 | 35.56
BRIN2 M2 | 275 | 57.87 | 22.12 | 14.4 | 45.69 | 61.23 | 24.01 | 15.35 | 49.31
BRIN2 R1 | 275 | 46.22 | 17.57 | 8.09 | 32.94 | 49.33 | 19.82 | 7.53 | 35.56
BRIN2 R2 | 275 | 57.87 | 22.12 | 14.4 | 45.69 | 61.23 | 24.01 | 15.35 | 49.31
BRIN4 M1 | 400 | 108.7 | 38.94 | 9.24 | 64.31 | 80.43 | 31.65 | 7.16 | 51.92
BRIN4 M2 | 400 | 108.7 | 38.94 | 9.24 | 64.31 | 80.43 | 31.65 | 7.16 | 51.92
BRIN4 R1 | 400 | 108.7 | 38.94 | 9.24 | 64.31 | 80.43 | 31.65 | 7.16 | 51.92
BRIN4 R2 | 400 | 108.7 | 38.94 | 9.24 | 64.31 | 80.43 | 31.65 | 7.16 | 51.92
BRLE4 M1 | 400 | 119.55 | 42.95 | 22.89 | 83.64 | 171.7 | 64.83 | 32.92 | 124.61
BRLE4 M2 | 400 | 119.55 | 42.95 | 22.89 | 83.64 | 171.7 | 64.83 | 32.92 | 124.61
BRLE4 R1 | 400 | 119.55 | 42.95 | 22.89 | 83.64 | 171.7 | 64.83 | 32.92 | 124.61
BRLE4 R2 | 400 | 119.55 | 42.95 | 22.89 | 83.64 | 171.7 | 64.83 | 32.92 | 124.61
BULL4 MC1 | 400 | 74.01 | 27.07 | 16.16 | 54.45 | 51.72 | 20.4 | 8.71 | 37.56
BULL4 MC2 | 400 | 74.01 | 27.07 | 16.16 | 54.45 | 51.72 | 20.4 | 8.71 | 37.56
BURW4 MC1 | 400 | 106.1 | 38.45 | 24.69 | 79.07 | 63.18 | 25.33 | 10.88 | 46.7
BURW4 MC2 | 400 | 106.1 | 38.45 | 24.69 | 79.07 | 63.18 | 25.33 | 10.88 | 46.7
BURW4 MC3 | 400 | 106.1 | 38.45 | 24.69 | 79.07 | 63.18 | 25.33 | 10.88 | 46.7
BURW4 MC4 | 400 | 106.1 | 38.45 | 24.69 | 79.07 | 63.18 | 25.33 | 10.88 | 46.7
BUSH2 MC1 | 275 | 56.82 | 20.81 | 11.61 | 41.04 | 55.98 | 21.84 | 10.37 | 41.26
BUSH2 MC2 | 275 | 56.82 | 20.81 | 11.61 | 41.04 | 55.98 | 21.84 | 10.37 | 41.26
BUSH2 MC3 | 275 | 56.82 | 20.81 | 11.61 | 41.04 | 55.98 | 21.84 | 10.37 | 41.26
BUSH2 MC4 | 275 | 56.82 | 20.81 | 11.61 | 41.04 | 55.98 | 21.84 | 10.37 | 41.26
BUST2 M1 | 275 | 73.92 | 26.66 | 19.03 | 56.73 | 75.34 | 28.78 | 17.48 | 58.18
BUST2 M2 | 275 | 73.92 | 26.66 | 19.03 | 56.73 | 75.34 | 28.78 | 17.48 | 58.18
BUST2 R1 | 275 | 73.92 | 26.66 | 19.03 | 56.73 | 75.34 | 28.78 | 17.48 | 58.18
BUST2 R2 | 275 | 73.92 | 26.66 | 19.03 | 56.73 | 75.34 | 28.78 | 17.48 | 58.18
CANT4 MC1 | 400 | 105 | 36.41 | 22.7 | 74.19 | 70.92 | 27.57 | 12.62 | 51.61
CANT4 MC2 | 400 | 105 | 36.41 | 22.7 | 74.19 | 70.92 | 27.57 | 12.62 | 51.61
CANT4 MC3 | 400 | 105 | 36.41 | 22.7 | 74.19 | 70.92 | 27.57 | 12.62 | 51.61
CANT4 MC4 | 400 | 105 | 36.41 | 22.7 | 74.19 | 70.92 | 27.57 | 12.62 | 51.61
CAPE2 M1 | 275 | 73.99 | 26.04 | 22.69 | 59.52 | 79.82 | 29.43 | 22.99 | 64.62
CAPE2 M2 | 275 | 73.99 | 26.04 | 22.69 | 59.52 | 79.82 | 29.43 | 22.99 | 64.62
CAPE2 R1 | 275 | 73.99 | 26.04 | 22.69 | 59.52 | 79.82 | 29.43 | 22.99 | 64.62
CAPE2 R2 | 275 | 73.99 | 26.04 | 22.69 | 59.52 | 79.82 | 29.43 | 22.99 | 64.62
CAPE4A | 400 | 91.84 | 32.99 | 21.44 | 68.09 | 82 | 31.5 | 16.74 | 61.29
CAPE4B | 400 | 95.58 | 34.09 | 22.87 | 71.08 | 85.33 | 32.71 | 17.53 | 63.79
CARE2 MC1 | 275 | 45.67 | 16.91 | 7.49 | 31.4 | 38.69 | 15.28 | 6.69 | 28.3
CARE2 MC2 | 275 | 45.67 | 16.91 | 7.49 | 31.4 | 38.69 | 15.28 | 6.69 | 28.3
CARR1 M1 | 132 | 37.83 | 14.33 | 10.1 | 30.36 | 43.25 | 16.78 | 11.84 | 35.57
CARR1 M2 | 132 | 37.83 | 14.33 | 10.1 | 30.36 | 43.25 | 16.78 | 11.84 | 35.57
CARR1 M3 | 132 | 37.83 | 14.33 | 10.1 | 30.36 | 43.25 | 16.78 | 11.84 | 35.57
CARR1 M4 | 132 | 42.69 | 15 | 14.33 | 35.54 | 54.58 | 20.01 | 17.71 | 46.02
CARR1 R1 | 132 | 37.83 | 14.33 | 10.1 | 30.36 | 43.25 | 16.78 | 11.84 | 35.57
CARR1 R2 | 132 | 37.83 | 14.33 | 10.1 | 30.36 | 43.25 | 16.78 | 11.84 | 35.57
CARR1 R3 | 132 | 42.69 | 15 | 14.33 | 35.54 | 54.58 | 20.01 | 17.71 | 46.02
CARR1 R4 | 132 | 42.69 | 15 | 14.33 | 35.54 | 54.58 | 20.01 | 17.71 | 46.02
CARR1B | 132 | 41.87 | 14.55 | 8.1 | 28.68 | 51.59 | 19.47 | 6.97 | 34.5
CARR1C | 132 | 41.7 | 14.53 | 7.68 | 28.23 | 51.13 | 19.42 | 5.55 | 33.01
CARR1D | 132 | 41.99 | 14.57 | 8.34 | 28.95 | 51.98 | 19.52 | 7.35 | 34.96
CARR2 M1 | 275 | 84.75 | 30.66 | 22.46 | 65.82 | 89.03 | 33.61 | 23.89 | 71.41
CARR2 M2 | 275 | 84.75 | 30.66 | 22.46 | 65.82 | 89.03 | 33.61 | 23.89 | 71.41
CARR2 R1 | 275 | 84.75 | 30.66 | 22.46 | 65.82 | 89.03 | 33.61 | 23.89 | 71.41
CARR2 R2 | 275 | 84.75 | 30.66 | 22.46 | 65.82 | 89.03 | 33.61 | 23.89 | 71.41
CARR4 M1 | 400 | 127.05 | 46.76 | 36.97 | 103.1 | 106.67 | 41.51 | 30.55 | 89.26
CARR4 M2/4 | 400 | 127.05 | 46.76 | 36.97 | 103.1 | 106.67 | 41.51 | 30.55 | 89.26
CARR4 R1 | 400 | 127.05 | 46.76 | 36.97 | 103.1 | 106.67 | 41.51 | 30.55 | 89.26
CARR4 R1/2 | 400 | 127.05 | 46.76 | 36.97 | 103.1 | 106.67 | 41.51 | 30.55 | 89.26
CARR4 R2 | 400 | 127.05 | 46.76 | 36.97 | 103.1 | 106.67 | 41.51 | 30.55 | 89.26
CARR4 R4 | 400 | 127.05 | 46.76 | 36.97 | 103.1 | 106.67 | 41.51 | 30.55 | 89.26
CARR4A | 400 | 114.8 | 40.65 | 9.66 | 67.14 | 96.18 | 37.04 | 9.82 | 62.2
CARR4B | 400 | 114.97 | 40.72 | 9.58 | 67.17 | 93.37 | 36.22 | 8.52 | 59.75
CASK1 M1 | 132 | 48.73 | 16.26 | 12.99 | 35.99 | 54.17 | 19.05 | 15.57 | 42.51
CELL1 M1 | 132 | 47.42 | 17.66 | 14.8 | 39.78 | 62.24 | 24.74 | 17.84 | 52.84
CELL1 M2 | 132 | 45.05 | 16.74 | 12.55 | 36.21 | 49.68 | 19.23 | 13.4 | 40.59
CELL1 R1 | 132 | 47.42 | 17.66 | 14.8 | 39.78 | 62.24 | 24.74 | 17.84 | 52.84
CELL1 R2 | 132 | 45.05 | 16.74 | 12.55 | 36.21 | 49.68 | 19.23 | 13.4 | 40.59
CELL1A | 132 | 38.94 | 14.03 | 7.17 | 27.01 | 48.68 | 19.38 | 8.48 | 35.89
CELL4 M1 | 400 | 93.87 | 34.64 | 16.42 | 65.42 | 75.34 | 29.8 | 13.94 | 56.08
CELL4 M2 | 400 | 93.87 | 34.64 | 16.42 | 65.42 | 75.34 | 29.8 | 13.94 | 56.08
CELL4 R1 | 400 | 93.87 | 34.64 | 16.42 | 65.42 | 75.34 | 29.8 | 13.94 | 56.08
CELL4 R2 | 400 | 93.87 | 34.64 | 16.42 | 65.42 | 75.34 | 29.8 | 13.94 | 56.08
CHIC4 MB1 | 400 | 40.31 | 15.09 | 12.11 | 33.45 | 31.9 | 12.52 | 8.71 | 26.41
CHIC4 MB2 | 400 | 40.31 | 15.09 | 12.11 | 33.45 | 31.9 | 12.52 | 8.71 | 26.41
CHIC4 R1/2 | 400 | 41.93 | 15.59 | 12.75 | 34.8 | 30.75 | 12.11 | 8.13 | 25.26
CHIC4A | 400 | 41.93 | 15.59 | 12.75 | 34.8 | 30.75 | 12.11 | 8.13 | 25.26
CHIL4 MB1 | 400 | 79.98 | 29.07 | 23.91 | 65.03 | 64.48 | 25.17 | 17.61 | 53.21
CHIL4 RB1 | 400 | 79.98 | 29.07 | 23.91 | 65.03 | 64.48 | 25.17 | 17.61 | 53.21
CHSI2 MC1 | 275 | 83.02 | 30.17 | 18.88 | 61.54 | 72.53 | 28.54 | 12.8 | 53.17
CHSI2 MC2 | 275 | 83.02 | 30.17 | 18.88 | 61.54 | 72.53 | 28.54 | 12.8 | 53.17
CHSI2 MC3 | 275 | 83.02 | 30.17 | 18.88 | 61.54 | 72.53 | 28.54 | 12.8 | 53.17
CHSI2 MC4 | 275 | 83.02 | 30.17 | 18.88 | 61.54 | 72.53 | 28.54 | 12.8 | 53.17
CHTE4 M1 | 400 | 108.7 | 38.95 | 8.92 | 64.01 | 82.4 | 32.47 | 8.43 | 54.36
CHTE4 M2 | 400 | 108.7 | 38.95 | 8.92 | 64.01 | 82.4 | 32.47 | 8.43 | 54.36
CHTE4 R1 | 400 | 108.7 | 38.95 | 8.92 | 64.01 | 82.4 | 32.47 | 8.43 | 54.36
CHTE4 R2 | 400 | 108.7 | 38.95 | 8.92 | 64.01 | 82.4 | 32.47 | 8.43 | 54.36
CHUE4A | 400 | 137.02 | 46.15 | 12.04 | 77.31 | 113.35 | 43.61 | 7.56 | 69.24
CILF4 M1 | 400 | 92.18 | 32.75 | 20.75 | 67.07 | 76.96 | 29.58 | 14.85 | 56.68
CILF4 M2 | 400 | 92.18 | 32.75 | 20.75 | 67.07 | 76.96 | 29.58 | 14.85 | 56.68
CILF4 R1 | 400 | 92.18 | 32.75 | 20.75 | 67.07 | 76.96 | 29.58 | 14.85 | 56.68
CILF4 R2 | 400 | 92.18 | 32.75 | 20.75 | 67.07 | 76.96 | 29.58 | 14.85 | 56.68
CITR4 M5 | 400 | 131.64 | 45.71 | 28.49 | 93.13 | 136.17 | 53.2 | 22.39 | 97.63
CITR4 M6 | 400 | 131.64 | 45.71 | 28.49 | 93.13 | 136.17 | 53.2 | 22.39 | 97.63
CITR4 MC1 | 400 | 131.64 | 45.71 | 28.49 | 93.13 | 136.18 | 53.21 | 22.42 | 97.67
CITR4 MC2 | 400 | 131.64 | 45.71 | 28.49 | 93.13 | 136.18 | 53.21 | 22.42 | 97.67
CITR4 MC3 | 400 | 131.64 | 45.71 | 28.49 | 93.13 | 136.18 | 53.21 | 22.42 | 97.67
CITR4 MC4 | 400 | 131.64 | 45.71 | 28.49 | 93.13 | 136.18 | 53.21 | 22.42 | 97.67
CITR4 R5 | 400 | 131.64 | 45.71 | 28.49 | 93.13 | 136.17 | 53.2 | 22.39 | 97.63
CITR4 R6 | 400 | 131.64 | 45.71 | 28.49 | 93.13 | 136.17 | 53.2 | 22.39 | 97.63
CLEH4 M1 | 400 | 87.3 | 31.02 | 19.15 | 63.01 | 60.64 | 23.8 | 9.51 | 43.17
CLEH4 R1 | 400 | 87.3 | 31.02 | 19.15 | 63.01 | 60.64 | 23.8 | 9.51 | 43.17
CONQ4 M1 | 400 | 117.02 | 41.29 | 27.62 | 86.01 | 107.2 | 40.36 | 26.91 | 83.99
CONQ4 M2 | 400 | 117.02 | 41.29 | 27.62 | 86.01 | 107.2 | 40.36 | 26.91 | 83.99
CONQ4 M3 | 400 | 117.02 | 41.29 | 27.62 | 86.01 | 107.2 | 40.36 | 26.91 | 83.99
CONQ4 M4 | 400 | 117.02 | 41.29 | 27.62 | 86.01 | 107.2 | 40.36 | 26.91 | 83.99
CONQ4 R1/3 | 400 | 107.03 | 38.4 | 23.97 | 78.27 | 100.63 | 38.1 | 24.59 | 78.47
CONQ4 R2/4 | 400 | 107.03 | 38.4 | 23.97 | 78.27 | 100.63 | 38.1 | 24.59 | 78.47
COSO4 M | 400 | 104 | 37.36 | 21.25 | 74.08 | 97.12 | 36.9 | 23.26 | 75.44
COSO4 R | 400 | 104 | 37.36 | 21.25 | 74.08 | 97.12 | 36.9 | 23.26 | 75.44
COTT4 M1 | 400 | 95.37 | 35.33 | 20.78 | 70.75 | 73.16 | 28.66 | 14.25 | 54.78
COTT4 M2 | 400 | 95.37 | 35.33 | 20.78 | 70.75 | 73.16 | 28.66 | 14.25 | 54.78
COTT4 M3 | 400 | 93.96 | 34.99 | 28.75 | 78.24 | 69.05 | 27.37 | 17.78 | 56.48
COTT4 M4 | 400 | 93.96 | 34.99 | 28.75 | 78.24 | 69.05 | 27.37 | 17.78 | 56.48
COTT4 R1/2 | 400 | 93.96 | 34.99 | 28.75 | 78.24 | 69.05 | 27.37 | 17.78 | 56.48
COTT4 R3/4 | 400 | 93.96 | 34.99 | 28.75 | 78.24 | 69.05 | 27.37 | 17.78 | 56.48
COVE2 MC1 | 275 | 62.91 | 22.88 | 12.75 | 45.1 | 58.76 | 22.79 | 11.91 | 44.14
COVE2 MC2 | 275 | 62.91 | 22.88 | 12.75 | 45.1 | 58.76 | 22.79 | 11.91 | 44.14
COVE2 MC3 | 275 | 62.91 | 22.88 | 12.75 | 45.1 | 58.76 | 22.79 | 11.91 | 44.14
COVE2 MC4 | 275 | 62.91 | 22.88 | 12.75 | 45.1 | 58.76 | 22.79 | 11.91 | 44.14
COWL4 M1 | 400 | 118.31 | 43.94 | 33.98 | 96.12 | 100.23 | 39.51 | 26.17 | 82.05
COWL4 M2 | 400 | 118.31 | 43.94 | 33.98 | 96.12 | 100.23 | 39.51 | 26.17 | 82.05
COWL4 R1 | 400 | 118.31 | 43.94 | 33.98 | 96.12 | 100.23 | 39.51 | 26.17 | 82.05
COWL4 R2 | 400 | 118.31 | 43.94 | 33.98 | 96.12 | 100.23 | 39.51 | 26.17 | 82.05
CREB2A | 275 | 80.06 | 28.28 | 18.45 | 58.45 | 73.02 | 27.1 | 13.54 | 51.87
CREB2B | 275 | 80.03 | 28.27 | 18.45 | 58.43 | 73.83 | 27.39 | 13.69 | 52.43
CREB4 M3 | 400 | 172.05 | 60.39 | 43.71 | 129.11 | 112.12 | 43.3 | 24.67 | 85.9
CREB4 M4 | 400 | 172.05 | 60.39 | 43.71 | 129.11 | 112.12 | 43.3 | 24.67 | 85.9
CREB4 M5 | 400 | 172.05 | 60.39 | 43.71 | 129.11 | 112.12 | 43.3 | 24.67 | 85.9
CREB4 M6 | 400 | 172.05 | 60.39 | 43.71 | 129.11 | 112.12 | 43.3 | 24.67 | 85.9
CREB4 MB1 | 400 | 172.05 | 60.39 | 43.71 | 129.11 | 112.12 | 43.3 | 24.67 | 85.9
CREB4 MB2 | 400 | 172.05 | 60.39 | 43.71 | 129.11 | 112.12 | 43.3 | 24.67 | 85.9
CREB4 R3 | 400 | 172.05 | 60.39 | 43.71 | 129.11 | 112.12 | 43.3 | 24.67 | 85.9
CREB4 R4 | 400 | 172.05 | 60.39 | 43.71 | 129.11 | 112.12 | 43.3 | 24.67 | 85.9
CREB4 R5 | 400 | 172.05 | 60.39 | 43.71 | 129.11 | 112.12 | 43.3 | 24.67 | 85.9
CREB4 R6 | 400 | 172.05 | 60.39 | 43.71 | 129.11 | 112.12 | 43.3 | 24.67 | 85.9
CREB4 RB1 | 400 | 172.05 | 60.39 | 43.71 | 129.11 | 112.12 | 43.3 | 24.67 | 85.9
CREB4 RB2 | 400 | 172.05 | 60.39 | 43.71 | 129.11 | 112.12 | 43.3 | 24.67 | 85.9
CREBB4 M1 | 400 | 172.99 | 62.72 | 56.65 | 145.36 | 100.72 | 40.32 | 23.83 | 80.84
CREBB4 M2 | 400 | 172.99 | 62.72 | 56.65 | 145.36 | 100.72 | 40.32 | 23.83 | 80.84
CREBB4 R1 | 400 | 172.99 | 62.72 | 56.65 | 145.36 | 100.72 | 40.32 | 23.83 | 80.84
CREBB4 R2 | 400 | 172.99 | 62.72 | 56.65 | 145.36 | 100.72 | 40.32 | 23.83 | 80.84
DAIN4 M1 | 400 | 129.86 | 46.63 | 26.49 | 92.43 | 107.81 | 41.77 | 22.07 | 81.14
DAIN4 M2 | 400 | 129.86 | 46.63 | 26.49 | 92.43 | 107.81 | 41.77 | 22.07 | 81.14
DAIN4 R1 | 400 | 129.86 | 46.63 | 26.49 | 92.43 | 107.81 | 41.77 | 22.07 | 81.14
DAIN4 R2 | 400 | 129.86 | 46.63 | 26.49 | 92.43 | 107.81 | 41.77 | 22.07 | 81.14
DIDC4 M1 | 400 | 108.46 | 39.6 | 21.13 | 77.14 | 104.86 | 40.31 | 22.9 | 79.91
DIDC4 M2 | 400 | 108.46 | 39.6 | 21.13 | 77.14 | 104.86 | 40.31 | 22.9 | 79.91
DIDC4 M3 | 400 | 108.46 | 39.6 | 21.13 | 77.14 | 104.86 | 40.31 | 22.9 | 79.91
DIDC4 M4 | 400 | 108.46 | 39.6 | 21.13 | 77.14 | 104.86 | 40.31 | 22.9 | 79.91
DIDC4 M5 | 400 | 108.46 | 39.6 | 21.13 | 77.14 | 104.86 | 40.31 | 22.9 | 79.91
DIDC4 M6 | 400 | 108.46 | 39.6 | 21.13 | 77.14 | 104.86 | 40.31 | 22.9 | 79.91
DIDC4 R1/2 | 400 | 108.46 | 39.6 | 21.13 | 77.14 | 104.86 | 40.31 | 22.9 | 79.91
DIDC4 R3/4 | 400 | 108.46 | 39.6 | 21.13 | 77.14 | 104.86 | 40.31 | 22.9 | 79.91
DIDC4 R5 | 400 | 108.46 | 39.6 | 21.13 | 77.14 | 104.86 | 40.31 | 22.9 | 79.91
DIDC4 R6 | 400 | 108.46 | 39.6 | 21.13 | 77.14 | 104.86 | 40.31 | 22.9 | 79.91
DINO4 M1 | 400 | 102.5 | 34.8 | 26.72 | 75.93 | 87.15 | 32.11 | 24.9 | 70.3
DINO4 M2 | 400 | 102.5 | 34.8 | 26.72 | 75.93 | 87.15 | 32.11 | 24.9 | 70.3
DINO4 R1 | 400 | 102.5 | 34.8 | 26.72 | 75.93 | 87.15 | 32.11 | 24.9 | 70.3
DINO4 R2 | 400 | 102.5 | 34.8 | 26.72 | 75.93 | 87.15 | 32.11 | 24.9 | 70.3
DRAK1 M1 | 132 | 35 | 12.37 | 14.05 | 31.55 | 40.19 | 14.79 | 16.23 | 37.16
DRAK1 M2 | 132 | 35 | 12.37 | 14.05 | 31.55 | 40.19 | 14.79 | 16.23 | 37.16
DRAK1 R1 | 132 | 35 | 12.37 | 14.05 | 31.55 | 40.19 | 14.79 | 16.23 | 37.16
DRAK1 R2 | 132 | 35 | 12.37 | 14.05 | 31.55 | 40.19 | 14.79 | 16.23 | 37.16
DRAK4 M1 | 400 | 126.29 | 45.68 | 22.38 | 86.98 | 106.62 | 42.16 | 17.49 | 77.12
DRAK4 M2 | 400 | 126.29 | 45.68 | 22.38 | 86.98 | 106.62 | 42.16 | 17.49 | 77.12
DRAK4 M3 | 400 | 126.29 | 45.68 | 22.38 | 86.98 | 106.62 | 42.16 | 17.49 | 77.12
DRAK4 R1/3 | 400 | 126.29 | 45.68 | 22.38 | 86.98 | 106.62 | 42.16 | 17.49 | 77.12
DRAK4 R2 | 400 | 126.29 | 45.68 | 22.38 | 86.98 | 106.62 | 42.16 | 17.49 | 77.12
DRAX1 M1 | 132 | 40.68 | 12.26 | 12.1 | 29.44 | 50.91 | 17.29 | 15.08 | 39.53
DRAX1 M2 | 132 | 40.68 | 12.26 | 12.1 | 29.44 | 50.91 | 17.29 | 15.08 | 39.53
DRAX1 R1 | 132 | 40.68 | 12.26 | 12.1 | 29.44 | 50.91 | 17.29 | 15.08 | 39.53
DRAX1 R2 | 132 | 40.68 | 12.26 | 12.1 | 29.44 | 50.91 | 17.29 | 15.08 | 39.53
DRAX4 M1 | 400 | 132.59 | 47.49 | 44.78 | 111.94 | 129.92 | 48.6 | 44.06 | 112.79
DRAX4 M2 | 400 | 132.59 | 47.49 | 44.78 | 111.94 | 129.92 | 48.6 | 44.06 | 112.79
DRAX4 M3 | 400 | 132.59 | 47.49 | 44.78 | 111.94 | 129.92 | 48.6 | 44.06 | 112.79
DRAX4 M4 | 400 | 122.12 | 43.68 | 31.07 | 92.85 | 107.15 | 40.34 | 28.14 | 85.19
DRAX4 M5 | 400 | 122.12 | 43.68 | 31.07 | 92.85 | 107.15 | 40.34 | 28.14 | 85.19
DRAX4 M6 | 400 | 122.12 | 43.68 | 31.07 | 92.85 | 107.15 | 40.34 | 28.14 | 85.19
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 132.59 | 47.49 | 44.78 | 111.94 | 129.92 | 48.6 | 44.06 | 112.79
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 122.12 | 43.68 | 31.07 | 92.85 | 107.15 | 40.34 | 28.14 | 85.19
DUNG2 M1 | 275 | 44.91 | 15.92 | 14.62 | 37.14 | 42.92 | 15.99 | 12.11 | 34.72
DUNG2 M2 | 275 | 44.91 | 15.92 | 14.62 | 37.14 | 42.92 | 15.99 | 12.11 | 34.72
DUNG2 R1 | 275 | 44.91 | 15.92 | 14.62 | 37.14 | 42.92 | 15.99 | 12.11 | 34.72
DUNG2 R2 | 275 | 44.91 | 15.92 | 14.62 | 37.14 | 42.92 | 15.99 | 12.11 | 34.72
DUNG4 M1 | 400 | 75.85 | 26.86 | 16.36 | 54.34 | 58.99 | 22.8 | 11.6 | 43.85
DUNG4 M2 | 400 | 75.85 | 26.86 | 16.36 | 54.34 | 58.99 | 22.8 | 11.6 | 43.85
DUNG4 M3 | 400 | 75.85 | 26.86 | 16.36 | 54.34 | 58.99 | 22.8 | 11.6 | 43.85
DUNG4 M4 | 400 | 75.85 | 26.86 | 16.36 | 54.34 | 58.99 | 22.8 | 11.6 | 43.85
DUNG4 M5 | 400 | 75.85 | 26.86 | 16.36 | 54.34 | 58.99 | 22.8 | 11.6 | 43.85
DUNG4 R1/2 | 400 | 75.85 | 26.86 | 16.36 | 54.34 | 58.99 | 22.8 | 11.6 | 43.85
DUNG4 R4/5 | 400 | 75.85 | 26.86 | 16.36 | 54.34 | 58.99 | 22.8 | 11.6 | 43.85
EACS4 M1 | 400 | 94.05 | 34.04 | 27.87 | 76.01 | 44.31 | 17.59 | 11.1 | 35.98
EACS4 M2 | 400 | 94.05 | 34.04 | 27.87 | 76.01 | 44.31 | 17.59 | 11.1 | 35.98
EACS4 M3 | 400 | 94.05 | 34.04 | 27.87 | 76.01 | 44.31 | 17.59 | 11.1 | 35.98
EACS4 M4 | 400 | 94.05 | 34.04 | 27.87 | 76.01 | 44.31 | 17.59 | 11.1 | 35.98
EACS4 R1 | 400 | 94.05 | 34.04 | 27.87 | 76.01 | 44.31 | 17.59 | 11.1 | 35.98
EACS4 R2 | 400 | 94.05 | 34.04 | 27.87 | 76.01 | 44.31 | 17.59 | 11.1 | 35.98
EACS4 R3 | 400 | 94.05 | 34.04 | 27.87 | 76.01 | 44.31 | 17.59 | 11.1 | 35.98
EACS4 R4 | 400 | 94.05 | 34.04 | 27.87 | 76.01 | 44.31 | 17.59 | 11.1 | 35.98
EALI2 MC1 | 275 | 61.84 | 21.8 | 13.91 | 44.74 | 67.2 | 26.22 | 8.36 | 45.43
EALI2 MC2 | 275 | 61.84 | 21.8 | 13.91 | 44.74 | 67.2 | 26.22 | 8.36 | 45.43
EALI2 MC3 | 275 | 61.84 | 21.8 | 13.91 | 44.74 | 67.2 | 26.22 | 8.36 | 45.43
EALI2 MC4 | 275 | 61.84 | 21.8 | 13.91 | 44.74 | 67.2 | 26.22 | 8.36 | 45.43
EASO4 M1 | 400 | 77.07 | 28.43 | 15.71 | 55.92 | 69.89 | 26.69 | 17.32 | 55.05
EASO4 M2 | 400 | 77.07 | 28.43 | 15.71 | 55.92 | 69.89 | 26.69 | 17.32 | 55.05
EASO4 R1 | 400 | 77.07 | 28.43 | 15.71 | 55.92 | 69.89 | 26.69 | 17.32 | 55.05
EASO4 R2 | 400 | 77.07 | 28.43 | 15.71 | 55.92 | 69.89 | 26.69 | 17.32 | 55.05
EASO4A | 400 | 77.07 | 28.43 | 15.71 | 55.92 | 69.89 | 26.69 | 17.32 | 55.05
EASO4B | 400 | 77.07 | 28.43 | 15.71 | 55.92 | 69.89 | 26.69 | 17.32 | 55.05
ECLA1 M1 | 132 | 45.91 | 17.18 | 13.26 | 37.55 | 48.44 | 18.88 | 14.44 | 41.14
ECLA1 M2 | 132 | 45.91 | 17.18 | 13.26 | 37.55 | 48.44 | 18.88 | 14.44 | 41.14
ECLA1 R1 | 132 | 45.91 | 17.16 | 13.11 | 37.37 | 54.84 | 21.21 | 15.83 | 45.82
ECLA1 R2 | 132 | 45.91 | 17.16 | 13.11 | 37.37 | 54.84 | 21.21 | 15.83 | 45.82
ECLA4 M1 | 400 | 114.79 | 41.85 | 22.71 | 81.89 | 90.17 | 35.51 | 16.46 | 66.68
ECLA4 M2 | 400 | 114.79 | 41.85 | 22.71 | 81.89 | 90.17 | 35.51 | 16.46 | 66.68
ECLA4 R1 | 400 | 114.79 | 41.85 | 22.71 | 81.89 | 90.17 | 35.51 | 16.46 | 66.68
ECLA4 R2 | 400 | 114.79 | 41.85 | 22.71 | 81.89 | 90.17 | 35.51 | 16.46 | 66.68
EGGB4 M1 | 400 | 109.11 | 39.12 | 26.1 | 81.43 | 98.35 | 37.52 | 20.77 | 73.83
EGGB4 M2 | 400 | 109.11 | 39.12 | 26.1 | 81.43 | 98.35 | 37.52 | 20.77 | 73.83
EGGB4 R1 | 400 | 103.38 | 37.41 | 24.91 | 77.82 | 88.28 | 33.78 | 19.05 | 66.82
EGGB4 R2 | 400 | 103.38 | 37.41 | 24.91 | 77.82 | 88.28 | 33.78 | 19.05 | 66.82
ELLA2 MC1 | 275 | 64.66 | 23.38 | 8.42 | 41.48 | 64.98 | 25.04 | 8.05 | 43.46
ELLA2 MC2 | 275 | 64.66 | 23.38 | 8.42 | 41.48 | 64.98 | 25.04 | 8.05 | 43.46
ELLA2 MC3 | 275 | 64.66 | 23.38 | 8.42 | 41.48 | 64.98 | 25.04 | 8.05 | 43.46
ELLA2 MC4 | 275 | 64.66 | 23.38 | 8.42 | 41.48 | 64.98 | 25.04 | 8.05 | 43.46
ELST1 M1 | 132 | 34.57 | 12.57 | 10.37 | 28.15 | 42.59 | 16.06 | 12.57 | 35.28
ELST1 M2 | 132 | 46.85 | 16.62 | 14.46 | 37.97 | 59.38 | 22.22 | 17.49 | 48.91
ELST1 M3 | 132 | 40.09 | 14.85 | 10.12 | 31.12 | 46.16 | 17.65 | 11.98 | 36.94
ELST1 R1 | 132 | 34.57 | 12.57 | 10.37 | 28.15 | 42.59 | 16.06 | 12.57 | 35.28
ELST1 R2 | 132 | 46.85 | 16.62 | 14.46 | 37.97 | 59.38 | 22.22 | 17.49 | 48.91
ELST1 R3 | 132 | 40.09 | 14.85 | 10.12 | 31.12 | 46.16 | 17.65 | 11.98 | 36.94
ELST2 M1 | 275 | 69.34 | 25.28 | 17.36 | 53.11 | 73.52 | 27.84 | 18.71 | 58.08
ELST2 M2 | 275 | 70.59 | 25.86 | 15.58 | 52.15 | 74.81 | 28.77 | 15.9 | 56.58
ELST2 R1 | 275 | 69.34 | 25.28 | 17.36 | 53.11 | 73.52 | 27.84 | 18.71 | 58.08
ELST2 R2 | 275 | 70.59 | 25.86 | 15.58 | 52.15 | 74.81 | 28.77 | 15.9 | 56.58
ELST4 M1 | 400 | 101.4 | 37.06 | 30.55 | 82.96 | 116.13 | 44.52 | 33.87 | 96.83
ELST4 R1 | 400 | 101.4 | 37.06 | 30.55 | 82.96 | 116.13 | 44.52 | 33.87 | 96.83
ENDE4 MC1 | 400 | 92.48 | 34.38 | 16.34 | 64.97 | 58.82 | 23.6 | 9.77 | 43.15
ENDE4 MC2 | 400 | 92.48 | 34.38 | 16.34 | 64.97 | 58.82 | 23.6 | 9.77 | 43.15
ENDE4 MC3 | 400 | 92.48 | 34.38 | 16.34 | 64.97 | 58.82 | 23.6 | 9.77 | 43.15
ENDE4 MC4 | 400 | 92.48 | 34.38 | 16.34 | 64.97 | 58.82 | 23.6 | 9.77 | 43.15
EXET4 M1 | 400 | 80.97 | 28.67 | 16.39 | 56.93 | 80.1 | 30.15 | 18.87 | 61.51
EXET4 M2 | 400 | 80.97 | 28.67 | 16.39 | 56.93 | 80.1 | 30.15 | 18.87 | 61.51
EXET4 R1 | 400 | 80.97 | 28.67 | 16.39 | 56.93 | 80.1 | 30.15 | 18.87 | 61.51
EXET4 R2 | 400 | 80.97 | 28.67 | 16.39 | 56.93 | 80.1 | 30.15 | 18.87 | 61.51
FAWL1 M1 | 132 | 61.84 | 21.8 | 22.85 | 53.68 | 77.61 | 29.17 | 26.78 | 68.03
FAWL1 M2 | 132 | 61.84 | 21.8 | 22.85 | 53.68 | 77.61 | 29.17 | 26.78 | 68.03
FAWL1 R1 | 132 | 61.84 | 21.8 | 22.85 | 53.68 | 77.61 | 29.17 | 26.78 | 68.03
FAWL1 R2 | 132 | 61.84 | 21.8 | 22.85 | 53.68 | 77.61 | 29.17 | 26.78 | 68.03
FAWL4 M1/3 | 400 | 79.29 | 28.86 | 23.54 | 64.36 | 64.15 | 25.06 | 17.64 | 53.08
FAWL4 M1/3 | 400 | 79.29 | 28.86 | 23.54 | 64.36 | 64.15 | 25.06 | 17.64 | 53.08
FAWL4 M2/4 | 400 | 79.29 | 28.86 | 23.54 | 64.36 | 64.15 | 25.06 | 17.64 | 53.08
FAWL4 M2/4 | 400 | 79.29 | 28.86 | 23.54 | 64.36 | 64.15 | 25.06 | 17.64 | 53.08
FAWL4 R1/3 | 400 | 79.29 | 28.86 | 23.54 | 64.36 | 64.15 | 25.06 | 17.64 | 53.08
FAWL4 R2/4 | 400 | 79.29 | 28.86 | 23.54 | 64.36 | 64.15 | 25.06 | 17.64 | 53.08
FECK2 M1 | 275 | 64.17 | 23.58 | 14.81 | 48.15 | 62.44 | 24.58 | 14.05 | 48.81
FECK2 M2 | 275 | 64.17 | 23.58 | 14.81 | 48.15 | 62.44 | 24.58 | 14.05 | 48.81
FECK2 R | 275 | 64.17 | 23.58 | 14.81 | 48.15 | 62.44 | 24.58 | 14.05 | 48.81
FECK4 M1 | 400 | 81.02 | 30.37 | 13.5 | 56.46 | 217.64 | 93.2 | 29.34 | 161.14
FECK4 M2 | 400 | 81.02 | 30.37 | 13.5 | 56.46 | 217.64 | 93.2 | 29.34 | 161.14
FECK4 M3 | 400 | 81.02 | 30.37 | 13.5 | 56.46 | 217.64 | 93.2 | 29.34 | 161.14
FECK4 R1 | 400 | 81.02 | 30.37 | 13.5 | 56.46 | 217.64 | 93.2 | 29.34 | 161.14
FECK4 R2 | 400 | 81.02 | 30.37 | 13.5 | 56.46 | 217.64 | 93.2 | 29.34 | 161.14
FECK4 R3 | 400 | 81.02 | 30.37 | 13.5 | 56.46 | 217.64 | 93.2 | 29.34 | 161.14
FENW4A | 400 | 116.02 | 41.04 | 13.72 | 71.76 | 94.26 | 36.29 | 7.16 | 58.48
FERR2 M1 | 275 | 58.42 | 21.11 | 11.59 | 41.45 | 59.53 | 22.48 | 11.67 | 43.46
FERR2 M2 | 275 | 54.8 | 19.61 | 15.51 | 43.24 | 58.68 | 21.78 | 14.55 | 45.35
FERR2 R1 | 275 | 59.79 | 21.51 | 12.37 | 42.79 | 59.93 | 22.68 | 10.73 | 42.8
FERR2 R2 | 275 | 59.79 | 21.51 | 12.37 | 42.79 | 59.93 | 22.68 | 10.73 | 42.8
FERR2A | 275 | 54.72 | 19.5 | 12.59 | 40.17 | 58.39 | 21.63 | 11.65 | 42.24
FERR2B | 275 | 57.88 | 20.78 | 9.27 | 38.66 | 58.72 | 22.18 | 9.02 | 40.39
FERR4A | 400 | 77.55 | 27.8 | 9.32 | 48.64 | 66.75 | 25.43 | 7.99 | 43.95
FFES2 MC1 | 275 | 39.24 | 14.67 | 2.89 | 23.63 | 36.57 | 14.38 | 2.44 | 22.78
FFES2 MC2 | 275 | 39.18 | 14.67 | 2.87 | 23.61 | 37.15 | 14.6 | 2.47 | 23.12
FIDF2 M1 | 275 | 87.54 | 31.35 | 22.05 | 66.38 | 81.84 | 31.37 | 16.55 | 60.92
FIDF2 M2 | 275 | 87.54 | 31.35 | 22.05 | 66.38 | 81.84 | 31.37 | 16.55 | 60.92
FIDF2 M3 | 275 | 87.54 | 31.35 | 22.05 | 66.38 | 81.84 | 31.37 | 16.55 | 60.92
FIDF2 M4 | 275 | 87.54 | 31.35 | 22.05 | 66.38 | 81.84 | 31.37 | 16.55 | 60.92
FIDF2 R1 | 275 | 87.54 | 31.35 | 22.05 | 66.38 | 81.84 | 31.37 | 16.55 | 60.92
FIDF2 R2 | 275 | 87.54 | 31.35 | 22.05 | 66.38 | 81.84 | 31.37 | 16.55 | 60.92
FLEE4 MC1 | 400 | 103.57 | 37.13 | 20.34 | 72.84 | 92.32 | 36.5 | 14.85 | 66.47
FLEE4 MC2 | 400 | 103.57 | 37.13 | 20.34 | 72.84 | 92.32 | 36.5 | 14.85 | 66.47
FLEE4 MC3 | 400 | 103.57 | 37.13 | 20.34 | 72.84 | 92.32 | 36.5 | 14.85 | 66.47
FLEE4 MC4 | 400 | 103.57 | 37.13 | 20.34 | 72.84 | 92.32 | 36.5 | 14.85 | 66.47
FLIB4 M1 | 400 | 110.47 | 39.03 | 26.34 | 81.54 | 101.65 | 38.54 | 23.84 | 78.35
FLIB4 M2 | 400 | 110.47 | 39.03 | 26.34 | 81.54 | 101.65 | 38.54 | 23.84 | 78.35
FOUR2 MC1 | 275 | 42.55 | 16.96 | 4.98 | 28.97 | 33.2 | 13.73 | 3.89 | 23.31
FOUR2 MC2 | 275 | 42.55 | 16.96 | 4.98 | 28.97 | 33.2 | 13.73 | 3.89 | 23.31
FRIN4A | 400 | 125.23 | 43.12 | 16.06 | 77.03 | 92.26 | 34.63 | 12.14 | 61.11
FRIN4B | 400 | 125.23 | 43.12 | 16.06 | 77.03 | 92.26 | 34.63 | 12.14 | 61.11
FRIS4 M1 | 400 | 125.88 | 45.61 | 39.53 | 104.04 | 92.55 | 35.17 | 29.58 | 79.32
FRIS4 M2 | 400 | 125.88 | 45.61 | 39.53 | 104.04 | 92.55 | 35.17 | 29.58 | 79.32
FRIS4 R1 | 400 | 125.88 | 45.61 | 39.53 | 104.04 | 92.55 | 35.17 | 29.58 | 79.32
FRIS4 R2 | 400 | 125.88 | 45.61 | 39.53 | 104.04 | 92.55 | 35.17 | 29.58 | 79.32
FROD2 MC1 | 275 | 70.31 | 25.42 | 18.66 | 54.61 | 74.58 | 27.84 | 20.41 | 59.78
FROD2 MC3 | 275 | 70.92 | 25.25 | 10.52 | 46.24 | 74.2 | 27.63 | 11.09 | 50.16
FROD4 M1 | 400 | 90.57 | 33.11 | 28.52 | 75.33 | 107.92 | 41.45 | 30.98 | 89.6
FROD4 R1 | 400 | 90.57 | 33.11 | 28.52 | 75.33 | 107.92 | 41.45 | 30.98 | 89.6
GART4A | 400 | 89.37 | 32.23 | 11.08 | 56.66 | 69.89 | 26.87 | 6.19 | 44.2
GART4B | 400 | 121.01 | 43.11 | 16.15 | 77.12 | 97.29 | 37.33 | 9.17 | 61.97
GRAI4 M1 | 400 | 148.67 | 52.17 | 45.91 | 119.69 | 122.37 | 46.47 | 37.35 | 103.07
GRAI4 M2 | 400 | 148.67 | 52.17 | 45.91 | 119.69 | 122.37 | 46.47 | 37.35 | 103.07
GRAI4 M3 | 400 | 148.67 | 52.17 | 45.91 | 119.69 | 122.37 | 46.47 | 37.35 | 103.07
GRAI4 M4 | 400 | 148.67 | 52.17 | 45.91 | 119.69 | 122.37 | 46.47 | 37.35 | 103.07
GRAI4 M5 | 400 | 148.67 | 52.17 | 45.91 | 119.69 | 122.37 | 46.47 | 37.35 | 103.07
GRAI4 M6 | 400 | 148.67 | 52.17 | 45.91 | 119.69 | 122.37 | 46.47 | 37.35 | 103.07
GRAI4 M7 | 400 | 148.67 | 52.17 | 45.91 | 119.69 | 122.37 | 46.47 | 37.35 | 103.07
GRAI4 R1/2 | 400 | 148.67 | 52.17 | 45.91 | 119.69 | 122.37 | 46.47 | 37.35 | 103.07
GRAI4 R3 | 400 | 148.67 | 52.17 | 45.91 | 119.69 | 122.37 | 46.47 | 37.35 | 103.07
GRAI4 R4 | 400 | 148.67 | 52.17 | 45.91 | 119.69 | 122.37 | 46.47 | 37.35 | 103.07
GRAI4 R5 | 400 | 148.67 | 52.17 | 45.91 | 119.69 | 122.37 | 46.47 | 37.35 | 103.07
GRAI4 R6 | 400 | 148.67 | 52.17 | 45.91 | 119.69 | 122.37 | 46.47 | 37.35 | 103.07
GRAI4 R7 | 400 | 148.67 | 52.17 | 45.91 | 119.69 | 122.37 | 46.47 | 37.35 | 103.07
GRAW4 M1 | 400 | 142.44 | 50.16 | 44.01 | 114.95 | 113.92 | 43.51 | 33.68 | 95.21
GRAW4 M2 | 400 | 136.1 | 46.46 | 30.95 | 96.65 | 108.1 | 40.92 | 23.43 | 81.3
GRAW4 R1 | 400 | 142.44 | 50.16 | 44.01 | 114.95 | 113.92 | 43.51 | 33.68 | 95.21
GRAW4 R2 | 400 | 136.1 | 46.46 | 30.95 | 96.65 | 108.1 | 40.92 | 23.43 | 81.3
GREN1 M1 | 132 | 41.05 | 14.87 | 11.4 | 32.44 | 46.4 | 18.18 | 11.71 | 37.43
GREN1 M2 | 132 | 39.5 | 14.58 | 11.01 | 31.63 | 40.38 | 15.86 | 10.28 | 32.71
GREN1 R1 | 132 | 41.05 | 14.87 | 11.4 | 32.44 | 46.4 | 18.18 | 11.71 | 37.43
GREN1 R2 | 132 | 39.5 | 14.58 | 11.01 | 31.63 | 40.38 | 15.86 | 10.28 | 32.71
GREN4 M1 | 400 | 78.76 | 29.7 | 12.44 | 54.44 | 66.54 | 27 | 9.33 | 47.51
GREN4 M2 | 400 | 78.76 | 29.7 | 12.44 | 54.44 | 66.54 | 27 | 9.33 | 47.51
GREN4 R1 | 400 | 78.76 | 29.7 | 12.44 | 54.44 | 66.54 | 27 | 9.33 | 47.51
GREN4 R2 | 400 | 78.76 | 29.7 | 12.44 | 54.44 | 66.54 | 27 | 9.33 | 47.51
GRIW4 M1 | 400 | 102.82 | 36.46 | 13.44 | 65.01 | 76.77 | 29.54 | 6.26 | 48.04
GRIW4 M2 | 400 | 102.82 | 36.46 | 13.44 | 65.01 | 76.77 | 29.54 | 6.26 | 48.04
GRIW4 R1 | 400 | 102.82 | 36.46 | 13.44 | 65.01 | 76.77 | 29.54 | 6.26 | 48.04
GRIW4 R2 | 400 | 102.82 | 36.46 | 13.44 | 65.01 | 76.77 | 29.54 | 6.26 | 48.04
GRST2A M1 | 275 | 66.54 | 23.7 | 21.25 | 54.77 | 70.4 | 25.94 | 21.34 | 58.03
GRST2A M2 | 275 | 66.54 | 23.7 | 21.25 | 54.77 | 70.4 | 25.94 | 21.34 | 58.03
GRST2A R1 | 275 | 66.54 | 23.7 | 21.25 | 54.77 | 70.4 | 25.94 | 21.34 | 58.03
GRST2A R2 | 275 | 66.54 | 23.7 | 21.25 | 54.77 | 70.4 | 25.94 | 21.34 | 58.03
GRST2B M3 | 275 | 66.55 | 23.72 | 21.26 | 54.8 | 69.45 | 25.69 | 20.3 | 56.63
GRST2B M4 | 275 | 66.55 | 23.72 | 21.26 | 54.8 | 69.45 | 25.69 | 20.3 | 56.63
GRST2B R3 | 275 | 66.55 | 23.72 | 21.26 | 54.8 | 69.45 | 25.69 | 20.3 | 56.63
GRST2B R4 | 275 | 66.55 | 23.72 | 21.26 | 54.8 | 69.45 | 25.69 | 20.3 | 56.63
HACK4 M1 | 400 | 147.23 | 52.62 | 43.64 | 118.06 | 154.21 | 59.51 | 41.69 | 125.85
HACK4 M2 | 400 | 147.23 | 52.62 | 43.64 | 118.06 | 154.21 | 59.51 | 41.69 | 125.85
HACK4 R1 | 400 | 147.23 | 52.62 | 43.64 | 118.06 | 154.21 | 59.51 | 41.69 | 125.85
HACK4 R2 | 400 | 147.23 | 52.62 | 43.64 | 118.06 | 154.21 | 59.51 | 41.69 | 125.85
HAMB4A | 400 | 66.86 | 24.26 | 6.02 | 40.34 | 53.76 | 21.08 | 3.34 | 33.14
HAMB4B | 400 | 66.86 | 24.26 | 6.04 | 40.36 | 53.4 | 20.93 | 3.35 | 32.96
HAMH1B | 132 | 47.36 | 16.36 | 10.01 | 33.14 | 56.76 | 21.42 | 6.39 | 36.68
HAMH1C | 132 | 46.36 | 16.13 | 8.73 | 31.54 | 54.99 | 20.45 | 8.05 | 36.96
HAMH4 M1 | 400 | 77.53 | 28.88 | 13.32 | 54.17 | 75.5 | 29.76 | 13.44 | 55.52
HAMH4 M2 | 400 | 77.53 | 28.88 | 13.32 | 54.17 | 75.5 | 29.76 | 13.44 | 55.52
HAMH4 R1 | 400 | 77.53 | 28.88 | 13.32 | 54.17 | 75.5 | 29.76 | 13.44 | 55.52
HAMH4 R2 | 400 | 77.53 | 28.88 | 13.32 | 54.17 | 75.5 | 29.76 | 13.44 | 55.52
HARK1 M4 | 132 | 38.61 | 14.65 | 11.6 | 32.33 | 44.12 | 17.18 | 12.49 | 36.78
HARK1 M5 | 132 | 38.61 | 14.65 | 11.6 | 32.33 | 44.12 | 17.18 | 12.49 | 36.78
HARK1 M6 | 132 | 50.27 | 19.26 | 11.88 | 39.12 | 53.24 | 21.28 | 11.93 | 42.02
HARK1 R4 | 132 | 37.5 | 14.3 | 11.43 | 31.66 | 41.06 | 15.97 | 11.66 | 34.25
HARK1 R5 | 132 | 37.5 | 14.3 | 11.43 | 31.66 | 41.06 | 15.97 | 11.66 | 34.25
HARK1 R6 | 132 | 50.27 | 19.26 | 11.88 | 39.12 | 53.24 | 21.28 | 11.93 | 42.02
HARK4 M3 | 400 | 88.76 | 34.27 | 22.22 | 70.68 | 69.45 | 27.6 | 18.27 | 57.3
HARK4 M4 | 400 | 88.76 | 34.27 | 22.22 | 70.68 | 69.45 | 27.6 | 18.27 | 57.3
HARK4 M6 | 400 | 88.76 | 34.27 | 22.22 | 70.68 | 69.45 | 27.6 | 18.27 | 57.3
HARK4 R3 | 400 | 88.76 | 34.27 | 22.22 | 70.68 | 69.45 | 27.6 | 18.27 | 57.3
HARK4 R4 | 400 | 88.76 | 34.27 | 22.22 | 70.68 | 69.45 | 27.6 | 18.27 | 57.3
HARK4 R6 | 400 | 88.76 | 34.27 | 22.22 | 70.68 | 69.45 | 27.6 | 18.27 | 57.3
HARM2 MC1 | 275 | 66.33 | 24.5 | 13.28 | 47.93 | 56.28 | 22.2 | 8.83 | 40.22
HARM2 MC2 | 275 | 66.33 | 24.5 | 13.28 | 47.93 | 56.28 | 22.2 | 8.83 | 40.22
HARM2 MC3 | 275 | 66.33 | 24.5 | 13.28 | 47.93 | 56.28 | 22.2 | 8.83 | 40.22
HARM2 MC4 | 275 | 66.33 | 24.5 | 13.28 | 47.93 | 56.28 | 22.2 | 8.83 | 40.22
HATL2 M1 | 275 | 82.77 | 30.03 | 17.76 | 60.23 | 83.9 | 31.81 | 19.6 | 64.59
HATL2 M2 | 275 | 82.77 | 30.03 | 17.76 | 60.23 | 83.9 | 31.81 | 19.6 | 64.59
HATL2 R1 | 275 | 82.77 | 30.03 | 17.76 | 60.23 | 83.9 | 31.81 | 19.6 | 64.59
HATL2 R2 | 275 | 82.77 | 30.03 | 17.76 | 60.23 | 83.9 | 31.81 | 19.6 | 64.59
HAWP2 MC1 | 275 | 95.54 | 34.56 | 22.3 | 71.17 | 81.47 | 31.75 | 14.89 | 59.79
HAWP2 MC2 | 275 | 95.54 | 34.56 | 22.3 | 71.17 | 81.47 | 31.75 | 14.89 | 59.79
HAWP2 MC3 | 275 | 95.54 | 34.56 | 22.3 | 71.17 | 81.47 | 31.75 | 14.89 | 59.79
HAWP2 MC4 | 275 | 95.54 | 34.56 | 22.3 | 71.17 | 81.47 | 31.75 | 14.89 | 59.79
HAWP4 M1 | 400 | 89.97 | 33.13 | 13.3 | 60.15 | 56.99 | 22.52 | 5.83 | 37.68
HAWP4 M2 | 400 | 89.97 | 33.13 | 13.3 | 60.15 | 56.99 | 22.52 | 5.83 | 37.68
HAWP4 R1 | 400 | 89.97 | 33.13 | 13.3 | 60.15 | 56.99 | 22.52 | 5.83 | 37.68
HAWP4 R2 | 400 | 89.97 | 33.13 | 13.3 | 60.15 | 56.99 | 22.52 | 5.83 | 37.68
HEDO2 M1 | 275 | 80.42 | 28.47 | 23.81 | 64.07 | 74.19 | 27.6 | 22.06 | 61.09
HEDO2 M2 | 275 | 80.42 | 28.47 | 23.81 | 64.07 | 74.19 | 27.6 | 22.06 | 61.09
HEDO2 R1 | 275 | 80.42 | 28.47 | 23.81 | 64.07 | 74.19 | 27.6 | 22.06 | 61.09
HEDO2 R2 | 275 | 80.42 | 28.47 | 23.81 | 64.07 | 74.19 | 27.6 | 22.06 | 61.09
HEYS1 M1 | 132 | 36.55 | 12.2 | 12.4 | 29.65 | 38.06 | 13.69 | 12.26 | 31.61
HEYS1 M2 | 132 | 36.55 | 12.2 | 12.4 | 29.65 | 38.06 | 13.69 | 12.26 | 31.61
HEYS1 R1 | 132 | 36.55 | 12.2 | 12.4 | 29.65 | 38.06 | 13.69 | 12.26 | 31.61
HEYS1 R2 | 132 | 36.55 | 12.2 | 12.4 | 29.65 | 38.06 | 13.69 | 12.26 | 31.61
HEYS4 M1 | 400 | 84.41 | 31.34 | 25.23 | 69.55 | 82.39 | 31.61 | 25.13 | 69.83
HEYS4 M2 | 400 | 84.41 | 31.34 | 25.23 | 69.55 | 82.39 | 31.61 | 25.13 | 69.83
HEYS4 M3 | 400 | 84.41 | 31.34 | 25.23 | 69.55 | 82.39 | 31.61 | 25.13 | 69.83
HEYS4 M4 | 400 | 84.41 | 31.34 | 25.23 | 69.55 | 82.39 | 31.61 | 25.13 | 69.83
HEYS4 M5 | 400 | 84.41 | 31.34 | 25.23 | 69.55 | 82.39 | 31.61 | 25.13 | 69.83
HEYS4 R1/2 | 400 | 84.41 | 31.34 | 25.23 | 69.55 | 82.39 | 31.61 | 25.13 | 69.83
HEYS4 R3/4 | 400 | 84.41 | 31.34 | 25.23 | 69.55 | 82.39 | 31.61 | 25.13 | 69.83
HEYS4 R5 | 400 | 84.41 | 31.34 | 25.23 | 69.55 | 82.39 | 31.61 | 25.13 | 69.83
HIBU4 M1 | 400 | 140.27 | 48.47 | 30.32 | 98.87 | 150.94 | 57.1 | 30.06 | 110.81
HIBU4 M2 | 400 | 140.27 | 48.47 | 30.32 | 98.87 | 150.94 | 57.1 | 30.06 | 110.81
HIBU4 R1 | 400 | 140.27 | 48.47 | 30.32 | 98.87 | 150.94 | 57.1 | 30.06 | 110.81
HIBU4 R2 | 400 | 140.27 | 48.47 | 30.32 | 98.87 | 150.94 | 57.1 | 30.06 | 110.81
HIGM2 M1 | 275 | 66.53 | 25.08 | 18.94 | 54.4 | 59.65 | 23.64 | 13.28 | 46.71
HIGM2 M2 | 275 | 66.53 | 25.08 | 18.94 | 54.4 | 59.65 | 23.64 | 13.28 | 46.71
HIGM2 M3 | 275 | 66.53 | 25.08 | 18.94 | 54.4 | 59.65 | 23.64 | 13.28 | 46.71
HIGM2 R1 | 275 | 66.53 | 25.08 | 18.94 | 54.4 | 59.65 | 23.64 | 13.28 | 46.71
HIGM2 R4 | 275 | 66.53 | 25.08 | 18.94 | 54.4 | 59.65 | 23.64 | 13.28 | 46.71
HIGM2 R5 | 275 | 66.53 | 25.08 | 18.94 | 54.4 | 59.65 | 23.64 | 13.28 | 46.71
HIGM2 R6 | 275 | 66.53 | 25.08 | 18.94 | 54.4 | 59.65 | 23.64 | 13.28 | 46.71
HIGM4 MC1 | 400 | 104.4 | 38.55 | 23.31 | 77.83 | 76.15 | 30.13 | 12.66 | 55.27
HIGM4 MC2 | 400 | 104.4 | 38.55 | 23.31 | 77.83 | 76.15 | 30.13 | 12.66 | 55.27
HIGM4A | 400 | 73.97 | 26.94 | 11.77 | 49.87 | 58.88 | 22.79 | 5.72 | 37.94
HINP2 M1 | 275 | 39.21 | 13.83 | 13.89 | 33.44 | 45.16 | 16.46 | 15.1 | 38.39
HINP2 M2 | 275 | 39.21 | 13.83 | 13.89 | 33.44 | 45.16 | 16.46 | 15.1 | 38.39
HINP2 R1 | 275 | 39.21 | 13.83 | 13.89 | 33.44 | 45.16 | 16.46 | 15.1 | 38.39
HINP2 R2 | 275 | 39.21 | 13.83 | 13.89 | 33.44 | 45.16 | 16.46 | 15.1 | 38.39
HINP4 M1 | 400 | 113.69 | 39.34 | 27.88 | 83.52 | 121.28 | 44.87 | 31.51 | 94.96
HINP4 M2 | 400 | 113.69 | 39.34 | 27.88 | 83.52 | 121.28 | 44.87 | 31.51 | 94.96
HINP4 M3 | 400 | 113.69 | 39.34 | 27.88 | 83.52 | 121.28 | 44.87 | 31.51 | 94.96
HINP4 M4 | 400 | 113.69 | 39.34 | 27.88 | 83.52 | 121.28 | 44.87 | 31.51 | 94.96
HINP4 R1/2 | 400 | 113.69 | 39.34 | 27.88 | 83.52 | 121.28 | 44.87 | 31.51 | 94.96
HINP4 R3/4 | 400 | 113.69 | 39.34 | 27.88 | 83.52 | 121.28 | 44.87 | 31.51 | 94.96
HUMR4 M1 | 400 | 59.86 | 21.84 | 15.35 | 46.24 | 58.06 | 21.69 | 16 | 46.68
HUMR4 M2 | 400 | 59.86 | 21.84 | 15.35 | 46.24 | 58.06 | 21.69 | 16 | 46.68
HUMR4 R1 | 400 | 59.86 | 21.84 | 15.35 | 46.24 | 58.06 | 21.69 | 16 | 46.68
HUMR4 R2 | 400 | 59.86 | 21.84 | 15.35 | 46.24 | 58.06 | 21.69 | 16 | 46.68
HURS2 MC1 | 275 | 71.7 | 25.54 | 22.58 | 58.69 | 82.27 | 30.72 | 22.18 | 65.62
HURS2 MC2 | 275 | 71.7 | 25.54 | 22.58 | 58.69 | 82.27 | 30.72 | 22.18 | 65.62
HURS2 MC3 | 275 | 71.7 | 25.54 | 22.58 | 58.69 | 82.27 | 30.72 | 22.18 | 65.62
HURS2 MC4 | 275 | 71.7 | 25.54 | 22.58 | 58.69 | 82.27 | 30.72 | 22.18 | 65.62
HUTT4 MC1 | 400 | 76.97 | 29.19 | 21.19 | 62.46 | 47.67 | 19.43 | 10.65 | 38.13
HUTT4 MC2 | 400 | 76.97 | 29.19 | 21.19 | 62.46 | 47.67 | 19.43 | 10.65 | 38.13
HUTT4 MC3 | 400 | 76.97 | 29.19 | 21.19 | 62.46 | 47.67 | 19.43 | 10.65 | 38.13
HUTT4 MC4 | 400 | 76.97 | 29.19 | 21.19 | 62.46 | 47.67 | 19.43 | 10.65 | 38.13
IMPP4 MC1 | 400 | 58.69 | 21.59 | 12.61 | 43.14 | 48.3 | 18.68 | 9.74 | 36.16
IMPP4 MC2 | 400 | 58.69 | 21.59 | 12.61 | 43.14 | 48.3 | 18.68 | 9.74 | 36.16
INDQ4 MC1 | 400 | 44.18 | 16.29 | 8.09 | 31.13 | 41.83 | 16.15 | 8.7 | 31.53
INDQ4 MC2 | 400 | 44.18 | 16.29 | 8.09 | 31.13 | 41.83 | 16.15 | 8.7 | 31.53
INDQ4 MC3 | 400 | 44.18 | 16.29 | 8.09 | 31.13 | 41.83 | 16.15 | 8.7 | 31.53
INDQ4 MC4 | 400 | 44.18 | 16.29 | 8.09 | 31.13 | 41.83 | 16.15 | 8.7 | 31.53
IROA1 M1 | 132 | 52.81 | 18.37 | 13.86 | 39.84 | 56.1 | 20.92 | 13.77 | 43.37
IROA1 M2 | 132 | 52.81 | 18.37 | 13.86 | 39.84 | 56.1 | 20.92 | 13.77 | 43.37
IROA1 R1 | 132 | 48.52 | 17.34 | 11.47 | 35.99 | 54.76 | 20.7 | 12.46 | 41.73
IROA1 R2 | 132 | 32.22 | 11.52 | 9.52 | 25.81 | 37.82 | 14.1 | 10.35 | 30.29
IROA2 MC1 | 275 | 61.94 | 22.24 | 12.47 | 43.92 | 57.23 | 22.02 | 11.77 | 42.91
IROA2 MC2 | 275 | 61.94 | 22.24 | 12.47 | 43.92 | 57.23 | 22.02 | 11.77 | 42.91
IROA2 MC3 | 275 | 61.94 | 22.24 | 12.47 | 43.92 | 57.23 | 22.02 | 11.77 | 42.91
IROA2 MC4 | 275 | 61.94 | 22.24 | 12.47 | 43.92 | 57.23 | 22.02 | 11.77 | 42.91
IROA2 MC5 | 275 | 61.94 | 22.24 | 12.47 | 43.92 | 57.23 | 22.02 | 11.77 | 42.91
IRON1 M1 | 132 | 27.65 | 10.71 | 9.15 | 24.29 | 31.02 | 12.16 | 10.2 | 27.4
IRON1 M2 | 132 | 27.23 | 10.54 | 9.03 | 23.94 | 31.18 | 12.24 | 10.16 | 27.47
IRON1 R1 | 132 | 18.08 | 6.57 | 6.5 | 15.79 | 20.57 | 7.52 | 7.45 | 18.08
IRON1 R2 | 132 | 18.08 | 6.57 | 6.5 | 15.79 | 20.57 | 7.52 | 7.45 | 18.08
IRON4 M1 | 400 | 77.02 | 28.4 | 14.23 | 54.39 | 62.7 | 24.88 | 10.89 | 46.07
IRON4 M2 | 400 | 77.02 | 28.4 | 14.23 | 54.39 | 62.7 | 24.88 | 10.89 | 46.07
IRON4 R1 | 400 | 77.02 | 28.4 | 14.23 | 54.39 | 62.7 | 24.88 | 10.89 | 46.07
IRON4 R2 | 400 | 77.02 | 28.4 | 14.23 | 54.39 | 62.7 | 24.88 | 10.89 | 46.07
IVER2 M1 | 275 | 67.91 | 24.88 | 16.86 | 52.05 | 71.81 | 27.41 | 17.19 | 55.95
IVER2 M2 | 275 | 67.91 | 24.88 | 16.86 | 52.05 | 71.81 | 27.41 | 17.19 | 55.95
IVER2 R1 | 275 | 67.91 | 24.88 | 16.86 | 52.05 | 71.81 | 27.41 | 17.19 | 55.95
IVER2 R2 | 275 | 74.64 | 27.31 | 16.89 | 55.51 | 72.26 | 27.83 | 17.15 | 56.51
IVER4A | 400 | 49.11 | 18.06 | 6.02 | 31.55 | 45.92 | 17.59 | 6.58 | 31.46
IVER4B | 400 | 44.88 | 16.62 | 5.2 | 28.71 | 41.56 | 16.19 | 5.08 | 27.97
JORD2 MC1 | 275 | 38.89 | 14.98 | 6.19 | 27.38 | 40.34 | 16.7 | 5.85 | 29.48
JORD2 MC2 | 275 | 38.89 | 14.98 | 6.19 | 27.38 | 40.34 | 16.7 | 5.85 | 29.48
KEAD4 M2 | 400 | 120.21 | 43.48 | 30.6 | 92.09 | 105.46 | 39.99 | 26.75 | 83.3
KEAD4 M3 | 400 | 88.17 | 32.24 | 21.79 | 67.38 | 71.69 | 27.46 | 16.24 | 55.07
KEAD4 R2 | 400 | 120.21 | 43.48 | 30.6 | 92.09 | 105.46 | 39.99 | 26.75 | 83.3
KEAD4 R3 | 400 | 94.73 | 34.99 | 20.43 | 69.91 | 72.29 | 28.26 | 15.11 | 55.07
KEAR2 M1 | 275 | 76.46 | 27.53 | 19.31 | 58.24 | 80.5 | 30.52 | 19.52 | 62.68
KEAR2 M2 | 275 | 76.46 | 27.53 | 19.31 | 58.24 | 80.5 | 30.52 | 19.52 | 62.68
KEAR2 R1 | 275 | 76.46 | 27.53 | 19.31 | 58.24 | 80.5 | 30.52 | 19.52 | 62.68
KEAR2 R2 | 275 | 76.46 | 27.53 | 19.31 | 58.24 | 80.5 | 30.52 | 19.52 | 62.68
KEMS4 M1 | 400 | 143.26 | 48.96 | 31.37 | 100.62 | 107.16 | 41.28 | 19.86 | 78.24
KEMS4 M2 | 400 | 143.26 | 48.96 | 31.37 | 100.62 | 107.16 | 41.28 | 19.86 | 78.24
KEMS4 R1 | 400 | 143.26 | 48.96 | 31.37 | 100.62 | 107.16 | 41.28 | 19.86 | 78.24
KEMS4 R2 | 400 | 143.26 | 48.96 | 31.37 | 100.62 | 107.16 | 41.28 | 19.86 | 78.24
KENG4 M1 | 400 | 131.25 | 45.43 | 29.32 | 93.57 | 144.96 | 54.58 | 30.93 | 108.12
KENG4 M2 | 400 | 131.25 | 45.43 | 29.32 | 93.57 | 144.96 | 54.58 | 30.93 | 108.12
KENG4 R1 | 400 | 131.25 | 45.43 | 29.32 | 93.57 | 144.96 | 54.58 | 30.93 | 108.12
KENG4 R2 | 400 | 131.25 | 45.43 | 29.32 | 93.57 | 144.96 | 54.58 | 30.93 | 108.12
KIBY2 M1 | 275 | 94.64 | 33.7 | 22.66 | 70.32 | 93.32 | 35.66 | 19.68 | 70.11
KIBY2 M2 | 275 | 94.64 | 33.7 | 22.66 | 70.32 | 93.32 | 35.66 | 19.68 | 70.11
KIBY2 R1 | 275 | 94.64 | 33.7 | 22.66 | 70.32 | 93.32 | 35.66 | 19.68 | 70.11
KIBY2 R2 | 275 | 94.64 | 33.7 | 22.66 | 70.32 | 93.32 | 35.66 | 19.68 | 70.11
KILL4 M1 | 400 | 94.5 | 33.98 | 33.81 | 81.86 | 98.43 | 36.43 | 35.78 | 87.3
KILL4 M2 | 400 | 94.5 | 33.98 | 33.81 | 81.86 | 98.43 | 36.43 | 35.78 | 87.3
KILL4 M3 | 400 | 94.5 | 33.98 | 33.81 | 81.86 | 98.43 | 36.43 | 35.78 | 87.3
KILL4 M4 | 400 | 94.5 | 33.98 | 33.81 | 81.86 | 98.43 | 36.43 | 35.78 | 87.3
KILL4 M5 | 400 | 94.5 | 33.98 | 33.81 | 81.86 | 98.43 | 36.43 | 35.78 | 87.3
KILL4 M9 | 400 | 94.5 | 33.98 | 33.81 | 81.86 | 98.43 | 36.43 | 35.78 | 87.3
KILL4 R1/2 | 400 | 60.2 | 22.18 | 20.42 | 51.79 | 56.03 | 21.13 | 18.88 | 48.77
KILL4 R3/4 | 400 | 60.2 | 22.18 | 20.42 | 51.79 | 56.03 | 21.13 | 18.88 | 48.77
KILL4 R5 | 400 | 60.2 | 22.18 | 20.42 | 51.79 | 56.03 | 21.13 | 18.88 | 48.77
KILL4 R9 | 400 | 60.2 | 22.18 | 20.42 | 51.79 | 56.03 | 21.13 | 18.88 | 48.77
KINO1 M1 | 132 | 31.38 | 11.03 | 11.12 | 26.72 | 42.31 | 16.05 | 14.16 | 36.86
KINO1 M2 | 132 | 31.38 | 11.03 | 11.12 | 26.72 | 42.31 | 16.05 | 14.16 | 36.86
KINO1 R1 | 132 | 31.38 | 11.03 | 11.12 | 26.72 | 42.31 | 16.05 | 14.16 | 36.86
KINO1 R2 | 132 | 31.38 | 11.03 | 11.12 | 26.72 | 42.31 | 16.05 | 14.16 | 36.86
KINO1A | 132 | 30.98 | 10.81 | 6.66 | 21.95 | 41.58 | 15.82 | 8.16 | 30.54
KINO1B | 132 | 25.54 | 9.55 | 1.49 | 14.99 | 29.15 | 12.13 | 0.78 | 17.93
KINO4 M1 | 400 | 136.64 | 48.54 | 41.96 | 110.61 | 115.87 | 44.33 | 34.28 | 96.97
KINO4 M2 | 400 | 136.64 | 48.54 | 41.96 | 110.61 | 115.87 | 44.33 | 34.28 | 96.97
KINO4 M3 | 400 | 136.64 | 48.54 | 41.96 | 110.61 | 115.87 | 44.33 | 34.28 | 96.97
KINO4 M4 | 400 | 136.64 | 48.54 | 41.96 | 110.61 | 115.87 | 44.33 | 34.28 | 96.97
KINO4 R1/2 | 400 | 136.64 | 48.54 | 41.96 | 110.61 | 115.87 | 44.33 | 34.28 | 96.97
KINO4 R3/4 | 400 | 136.64 | 48.54 | 41.96 | 110.61 | 115.87 | 44.33 | 34.28 | 96.97
KIRK2 MC1 | 275 | 54.07 | 19.67 | 12.29 | 40.11 | 55.21 | 21.22 | 13.22 | 43.23
KIRK2 MC2 | 275 | 54.07 | 19.67 | 12.29 | 40.11 | 55.21 | 21.22 | 13.22 | 43.23
KIRK2 MC3 | 275 | 54.07 | 19.67 | 12.29 | 40.11 | 55.21 | 21.22 | 13.22 | 43.23
KIRK2 MC4 | 275 | 54.07 | 19.67 | 12.29 | 40.11 | 55.21 | 21.22 | 13.22 | 43.23
KIRK2A | 275 | 53.08 | 18.83 | 6.43 | 33.07 | 50.78 | 19.83 | 8.1 | 36.14
KITW2 MC1 | 275 | 63.26 | 23.05 | 12.35 | 44.95 | 61.62 | 24.07 | 10.73 | 44.78
KITW2 MC2 | 275 | 63.26 | 23.05 | 12.35 | 44.95 | 61.62 | 24.07 | 10.73 | 44.78
KITW2 MC3 | 275 | 63.26 | 23.05 | 12.35 | 44.95 | 61.62 | 24.07 | 10.73 | 44.78
KITW2 MC4 | 275 | 63.26 | 23.05 | 12.35 | 44.95 | 61.62 | 24.07 | 10.73 | 44.78
KNAR2 MC1 | 275 | 48.16 | 18.55 | 7.3 | 33.53 | 34.4 | 13.89 | 6.14 | 25.79
KNAR2 MC2 | 275 | 48.16 | 18.55 | 7.3 | 33.53 | 34.4 | 13.89 | 6.14 | 25.79
LACK2 M1 | 275 | 65.63 | 23 | 18.46 | 50.98 | 68.27 | 25.23 | 19.75 | 55.42
LACK2 M2 | 275 | 65.63 | 23 | 18.46 | 50.98 | 68.27 | 25.23 | 19.75 | 55.42
LACK2 R1 | 275 | 65.63 | 23 | 18.46 | 50.98 | 68.27 | 25.23 | 19.75 | 55.42
LACK2 R2 | 275 | 65.63 | 23 | 18.46 | 50.98 | 68.27 | 25.23 | 19.75 | 55.42
LACK4 M1 | 400 | 103.25 | 37.8 | 33.2 | 86.65 | 88.98 | 33.72 | 29.26 | 76.95
LACK4 M2 | 400 | 103.25 | 37.8 | 33.2 | 86.65 | 88.98 | 33.72 | 29.26 | 76.95
LACK4 R1 | 400 | 103.25 | 37.8 | 33.2 | 86.65 | 88.98 | 33.72 | 29.26 | 76.95
LACK4 R2 | 400 | 103.25 | 37.8 | 33.2 | 86.65 | 88.98 | 33.72 | 29.26 | 76.95
LAGA4 M1 | 400 | 52.12 | 18.91 | 11 | 37.74 | 50.12 | 19.13 | 11.8 | 38.85
LAGA4 M2 | 400 | 52.12 | 18.91 | 11 | 37.74 | 50.12 | 19.13 | 11.8 | 38.85
LAGA4 R1 | 400 | 52.12 | 18.91 | 11 | 37.74 | 50.12 | 19.13 | 11.8 | 38.85
LAGA4 R2 | 400 | 52.12 | 18.91 | 11 | 37.74 | 50.12 | 19.13 | 11.8 | 38.85
LALE2 MC1 | 275 | 63.37 | 22.57 | 17.73 | 49.65 | 69.39 | 26.77 | 17.19 | 55.04
LALE2 MC2 | 275 | 63.37 | 22.57 | 17.73 | 49.65 | 69.39 | 26.77 | 17.19 | 55.04
LALE2 MC3 | 275 | 63.37 | 22.57 | 17.73 | 49.65 | 69.39 | 26.77 | 17.19 | 55.04
LALE2 MC4 | 275 | 63.37 | 22.57 | 17.73 | 49.65 | 69.39 | 26.77 | 17.19 | 55.04
LAND4 M3 | 400 | 40.42 | 14.98 | 7.74 | 28.92 | 36.56 | 14.28 | 6.62 | 26.82
LAND4 MC1 | 400 | 40.6 | 15.03 | 7.79 | 29.05 | 36.9 | 14.41 | 6.71 | 27.09
LAND4 MC2 | 400 | 40.6 | 15.03 | 7.79 | 29.05 | 36.9 | 14.41 | 6.71 | 27.09
LEGA4 M1 | 400 | 98.66 | 35.76 | 20.62 | 71.19 | 69.36 | 27.55 | 12.18 | 51.14
LEGA4 M2 | 400 | 98.66 | 35.76 | 20.62 | 71.19 | 69.36 | 27.55 | 12.18 | 51.14
LEGA4 R1 | 400 | 98.66 | 35.76 | 20.62 | 71.19 | 69.36 | 27.55 | 12.18 | 51.14
LEGA4 R2 | 400 | 98.66 | 35.76 | 20.62 | 71.19 | 69.36 | 27.55 | 12.18 | 51.14
LEIS1 M1 | 132 | 74.59 | 26.55 | 26.75 | 64.3 | 74.5 | 27.04 | 26.83 | 65.08
LEIS1 M2 | 132 | 74.59 | 26.55 | 26.75 | 64.3 | 74.5 | 27.04 | 26.83 | 65.08
LEIS1 R1 | 132 | 74.59 | 26.55 | 26.75 | 64.3 | 74.5 | 27.04 | 26.83 | 65.08
LEIS1 R2 | 132 | 74.59 | 26.55 | 26.75 | 64.3 | 74.5 | 27.04 | 26.83 | 65.08
LEMR1 M1 | 132 | 49.34 | 17.08 | 14.29 | 38.45 | 61.16 | 22.35 | 16.57 | 48.18
LEMR1 M2 | 132 | 49.34 | 17.08 | 14.29 | 38.45 | 61.16 | 22.35 | 16.57 | 48.18
LEMR1 R1 | 132 | 49.34 | 17.08 | 14.29 | 38.45 | 61.16 | 22.35 | 16.57 | 48.18
LEMR1 R2 | 132 | 49.34 | 17.08 | 14.29 | 38.45 | 61.16 | 22.35 | 16.57 | 48.18
LHOR4A | 400 | 56.6 | 20.41 | 12.36 | 41.23 | 48.39 | 18.6 | 9.81 | 36.12
LHOR4B | 400 | 56.6 | 20.41 | 12.36 | 41.23 | 48.39 | 18.6 | 9.81 | 36.12
LISD2 M1 | 275 | 84.97 | 30.49 | 19.91 | 63.02 | 85.35 | 32.88 | 18.36 | 64.86
LISD2 M2 | 275 | 84.97 | 30.49 | 19.91 | 63.02 | 85.35 | 32.88 | 18.36 | 64.86
LISD2 R1 | 275 | 84.97 | 30.49 | 19.91 | 63.02 | 85.35 | 32.88 | 18.36 | 64.86
LISD2 R2 | 275 | 84.97 | 30.49 | 19.91 | 63.02 | 85.35 | 32.88 | 18.36 | 64.86
LITT1 M3 | 132 | 42.13 | 14.98 | 13.71 | 34.89 | 50.33 | 18.29 | 15.47 | 41.34
LITT1 M4 | 132 | 42.13 | 14.98 | 13.71 | 34.89 | 50.33 | 18.29 | 15.47 | 41.34
LITT1 R3 | 132 | 42.13 | 14.98 | 13.71 | 34.89 | 50.33 | 18.29 | 15.47 | 41.34
LITT1 R4 | 132 | 42.13 | 14.98 | 13.71 | 34.89 | 50.33 | 18.29 | 15.47 | 41.34
LITT4 M4 | 400 | 142.38 | 49.45 | 29.48 | 99.41 | 118.23 | 45.59 | 23.31 | 87.79
LITT4 M5 | 400 | 142.38 | 49.45 | 29.48 | 99.41 | 118.23 | 45.59 | 23.31 | 87.79
LITT4 R4 | 400 | 142.38 | 49.45 | 29.48 | 99.41 | 118.23 | 45.59 | 23.31 | 87.79
LITT4 R5 | 400 | 142.38 | 49.45 | 29.48 | 99.41 | 118.23 | 45.59 | 23.31 | 87.79
LOVE4 M1 | 400 | 95.47 | 33.71 | 19.44 | 67.12 | 80.52 | 31.15 | 15.43 | 59.48
LOVE4 M2 | 400 | 95.47 | 33.71 | 19.44 | 67.12 | 80.52 | 31.15 | 15.43 | 59.48
LOVE4 R1 | 400 | 95.47 | 33.71 | 19.44 | 67.12 | 80.52 | 31.15 | 15.43 | 59.48
LOVE4 R2 | 400 | 95.47 | 33.71 | 19.44 | 67.12 | 80.52 | 31.15 | 15.43 | 59.48
MABL4 M1 | 400 | 95.18 | 34.94 | 32.21 | 81.61 | 62.13 | 24 | 18.96 | 52.9
MABL4 M2 | 400 | 95.18 | 34.94 | 32.21 | 81.61 | 62.13 | 24 | 18.96 | 52.9
MABL4 R1 | 400 | 95.18 | 34.94 | 32.21 | 81.61 | 62.13 | 24 | 18.96 | 52.9
MABL4 R2 | 400 | 95.18 | 34.94 | 32.21 | 81.61 | 62.13 | 24 | 18.96 | 52.9
MACC2 MC1 | 275 | 57.32 | 21.22 | 13.87 | 43.88 | 53.26 | 20.59 | 11.82 | 40.94
MACC2 MC2 | 275 | 57.32 | 21.22 | 13.87 | 43.88 | 53.26 | 20.59 | 11.82 | 40.94
MACC4 MC1 | 400 | 83.21 | 31.41 | 23.13 | 67.56 | 61.87 | 24.8 | 15.01 | 50.08
MACC4 MC2 | 400 | 83.21 | 31.41 | 23.13 | 67.56 | 61.87 | 24.8 | 15.01 | 50.08
MACC4 MC3 | 400 | 83.21 | 31.41 | 23.13 | 67.56 | 61.87 | 24.8 | 15.01 | 50.08
MACC4 MC4 | 400 | 83.21 | 31.41 | 23.13 | 67.56 | 61.87 | 24.8 | 15.01 | 50.08
MAGA2 MC1 | 275 | 49.37 | 18.22 | 9.81 | 35.57 | 43.35 | 17.14 | 7.56 | 31.81
MAGA2 MC2 | 275 | 49.37 | 18.22 | 9.81 | 35.57 | 43.35 | 17.14 | 7.56 | 31.81
MANN4 M5 | 400 | 62.4 | 22.5 | 12.69 | 44.51 | 54.75 | 20.95 | 12.06 | 41.7
MANN4 MC1 | 400 | 62.4 | 22.5 | 12.69 | 44.51 | 54.75 | 20.95 | 12.06 | 41.7
MANN4 MC2 | 400 | 62.4 | 22.5 | 12.69 | 44.51 | 54.75 | 20.95 | 12.06 | 41.7
MANN4 MC3 | 400 | 62.4 | 22.5 | 12.69 | 44.51 | 54.75 | 20.95 | 12.06 | 41.7
MANN4 MC4 | 400 | 62.4 | 22.5 | 12.69 | 44.51 | 54.75 | 20.95 | 12.06 | 41.7
MANN4 R5 | 400 | 62.4 | 22.5 | 12.69 | 44.51 | 54.75 | 20.95 | 12.06 | 41.7
MAWO4 M | 400 | 60.32 | 21.81 | 12.35 | 43.2 | 47.55 | 18.5 | 8.73 | 34.9
MAWO4 R | 400 | 60.32 | 21.81 | 12.35 | 43.2 | 47.55 | 18.5 | 8.73 | 34.9
MELK1 M1 | 132 | 45.76 | 15.96 | 16.14 | 38.71 | 55.52 | 20.34 | 18.49 | 47.25
MELK1 M2 | 132 | 45.76 | 15.96 | 16.14 | 38.71 | 55.52 | 20.34 | 18.49 | 47.25
MELK1 R1 | 132 | 45.76 | 15.96 | 16.14 | 38.71 | 55.52 | 20.34 | 18.49 | 47.25
MELK1 R2 | 132 | 45.76 | 15.96 | 16.14 | 38.71 | 55.52 | 20.34 | 18.49 | 47.25
MELK4 M1 | 400 | 115.87 | 41.92 | 22.03 | 81.31 | 92.82 | 36.7 | 15.11 | 67.01
MELK4 M2 | 400 | 115.87 | 41.92 | 22.03 | 81.31 | 92.82 | 36.7 | 15.11 | 67.01
MELK4 M3 | 400 | 115.87 | 41.92 | 22.03 | 81.31 | 92.82 | 36.7 | 15.11 | 67.01
MELK4 R1 | 400 | 115.87 | 41.92 | 22.03 | 81.31 | 92.82 | 36.7 | 15.11 | 67.01
MELK4 R2 | 400 | 115.87 | 41.92 | 22.03 | 81.31 | 92.82 | 36.7 | 15.11 | 67.01
MELK4 R3 | 400 | 115.87 | 41.92 | 22.03 | 81.31 | 92.82 | 36.7 | 15.11 | 67.01
MIDL4 M1 | 400 | 83.41 | 30.42 | 17.67 | 60.69 | 79.63 | 30.46 | 17.13 | 60.21
MIDL4 R1 | 400 | 83.41 | 30.42 | 17.67 | 60.69 | 79.63 | 30.46 | 17.13 | 60.21
MILB4 M1 | 400 | 106.45 | 40.26 | 28.69 | 85.64 | 80.89 | 32.68 | 18.99 | 65.21
MILB4 R1 | 400 | 106.45 | 40.26 | 28.69 | 85.64 | 80.89 | 32.68 | 18.99 | 65.21
MILH1 M1 | 132 | 41.1 | 15.17 | 9.04 | 30.49 | 47.04 | 19.28 | 8.86 | 36.12
MILH1 M2 | 132 | 41.1 | 15.17 | 9.04 | 30.49 | 47.04 | 19.28 | 8.86 | 36.12
MILH1 R1 | 132 | 41.09 | 15.17 | 9.05 | 30.5 | 47.05 | 19.28 | 8.75 | 36.01
MILH1 R2 | 132 | 41.09 | 15.17 | 9.05 | 30.5 | 47.05 | 19.28 | 8.75 | 36.01
MITY4 MC1 | 400 | 86.11 | 32.64 | 22.79 | 68.95 | 63.69 | 25.83 | 14.55 | 51.07
MITY4 MC2 | 400 | 86.11 | 32.64 | 22.79 | 68.95 | 63.69 | 25.83 | 14.55 | 51.07
MITY4 MC3 | 400 | 86.11 | 32.64 | 22.79 | 68.95 | 63.69 | 25.83 | 14.55 | 51.07
MITY4 MC4 | 400 | 86.11 | 32.64 | 22.79 | 68.95 | 63.69 | 25.83 | 14.55 | 51.07
MONF2 M1 | 275 | 62.3 | 22.54 | 17.67 | 49.54 | 63.39 | 23.9 | 16.69 | 50.49
MONF2 M2 | 275 | 62.3 | 22.54 | 17.67 | 49.54 | 63.39 | 23.9 | 16.69 | 50.49
MONF2 R1 | 275 | 53.68 | 19.32 | 18.04 | 45.36 | 56.51 | 20.98 | 17.52 | 47.19
MONF2 R2 | 275 | 53.68 | 19.32 | 18.04 | 45.36 | 56.51 | 20.98 | 17.52 | 47.19
MONF4 MC2 | 400 | 89.09 | 32.39 | 20.99 | 66.8 | 80.35 | 30.66 | 18.24 | 61.6
MONF4 MC3 | 400 | 89.09 | 32.39 | 20.99 | 66.8 | 80.35 | 30.66 | 18.24 | 61.6
MONFN4 M4 | 400 | 89.09 | 31.84 | 10.55 | 55.57 | 80.35 | 30.49 | 9.34 | 52.47
MONFN4 M5 | 400 | 82.06 | 29.49 | 10.02 | 51.73 | 71.78 | 27.25 | 8.48 | 47.02
MONFN4 R4 | 400 | 89.09 | 31.84 | 10.55 | 55.57 | 80.35 | 30.49 | 9.34 | 52.47
MONFN4 R5 | 400 | 82.06 | 29.49 | 10.02 | 51.73 | 71.78 | 27.25 | 8.48 | 47.02
NECH2 MC1 | 275 | 74.88 | 26.97 | 18.91 | 57.05 | 74.78 | 28.77 | 16.23 | 56.91
NECH2 MC2 | 275 | 74.88 | 26.97 | 18.91 | 57.05 | 74.78 | 28.77 | 16.23 | 56.91
NECH2 MC3 | 275 | 74.88 | 26.97 | 18.91 | 57.05 | 74.78 | 28.77 | 16.23 | 56.91
NECH2 MC4 | 275 | 74.88 | 26.97 | 18.91 | 57.05 | 74.78 | 28.77 | 16.23 | 56.91
NECT4 M1 | 400 | 124.24 | 44.3 | 28.17 | 90.82 | 55.36 | 22.68 | 6.15 | 38.23
NECT4 R1 | 400 | 124.24 | 44.3 | 28.17 | 90.82 | 55.36 | 22.68 | 6.15 | 38.23
NEEP2 M1 | 275 | 45.45 | 17.18 | 9.03 | 33.33 | 49.9 | 19.88 | 9.47 | 37.59
NEEP2 M2 | 275 | 45.45 | 17.18 | 9.03 | 33.33 | 49.9 | 19.88 | 9.47 | 37.59
NEEP2 R1/R2 | 275 | 45.45 | 17.18 | 9.03 | 33.33 | 49.9 | 19.88 | 9.47 | 37.59
NEWX2 M5 | 275 | 77.4 | 27.41 | 24.55 | 63.31 | 90.63 | 33.18 | 30.29 | 77.21
NEWX2 M6 | 275 | 77.4 | 27.41 | 24.55 | 63.31 | 90.63 | 33.18 | 30.29 | 77.21
NEWX2 R5 | 275 | 77.4 | 27.41 | 24.55 | 63.31 | 90.63 | 33.18 | 30.29 | 77.21
NEWX2 R6 | 275 | 77.4 | 27.41 | 24.55 | 63.31 | 90.63 | 33.18 | 30.29 | 77.21
NFLE4 M1 | 400 | 116.99 | 41.24 | 23.27 | 81.6 | 86.76 | 34.2 | 14.62 | 62.98
NFLE4 M2 | 400 | 116.99 | 41.24 | 23.27 | 81.6 | 86.76 | 34.2 | 14.62 | 62.98
NFLE4 R1 | 400 | 116.99 | 41.24 | 23.27 | 81.6 | 86.76 | 34.2 | 14.62 | 62.98
NFLE4 R2 | 400 | 116.99 | 41.24 | 23.27 | 81.6 | 86.76 | 34.2 | 14.62 | 62.98
NHYD2A | 275 | 46.76 | 17.86 | 2.51 | 27.77 | 39.61 | 18.79 | 0.46 | 27.03
NHYD2B | 275 | 49.78 | 18.98 | 2.26 | 29.11 | 41.65 | 19.15 | 1.07 | 28.14
NHYD2C | 275 | 49.78 | 18.98 | 2.26 | 29.11 | 41.65 | 19.15 | 1.07 | 28.14
NINF4 M1 | 400 | 67.21 | 23.99 | 14.52 | 48.45 | 60.36 | 22.97 | 13.66 | 46.15
NINF4 M2 | 400 | 67.21 | 23.99 | 14.52 | 48.45 | 60.36 | 22.97 | 13.66 | 46.15
NINF4 R1 | 400 | 67.21 | 23.99 | 14.52 | 48.45 | 60.36 | 22.97 | 13.66 | 46.15
NINF4 R2 | 400 | 67.21 | 23.99 | 14.52 | 48.45 | 60.36 | 22.97 | 13.66 | 46.15
NORL2A | 275 | 40.51 | 15.24 | 2.9 | 24.45 | 42.01 | 17.28 | 2.08 | 26.51
NORL2B | 275 | 39.43 | 14.92 | 2.38 | 23.48 | 40.87 | 17.02 | 1.78 | 25.86
NORM4 M1 | 400 | 148.13 | 50.94 | 31.58 | 103.62 | 73.4 | 28.73 | 14.93 | 55.55
NORM4 M2 | 400 | 148.13 | 50.94 | 31.58 | 103.62 | 73.4 | 28.73 | 14.93 | 55.55
NORM4 M3 | 400 | 148.13 | 50.94 | 31.58 | 103.62 | 73.4 | 28.73 | 14.93 | 55.55
NORM4 R1 | 400 | 148.13 | 50.94 | 31.58 | 103.62 | 73.4 | 28.73 | 14.93 | 55.55
NORM4 R2 | 400 | 148.13 | 50.94 | 31.58 | 103.62 | 73.4 | 28.73 | 14.93 | 55.55
NORM4 R3 | 400 | 148.13 | 50.94 | 31.58 | 103.62 | 73.4 | 28.73 | 14.93 | 55.55
NORT2 M1 | 275 | 79.49 | 28.48 | 22.07 | 62.35 | 76.46 | 29.07 | 18.19 | 59.3
NORT2 M2 | 275 | 79.49 | 28.48 | 22.07 | 62.35 | 76.46 | 29.07 | 18.19 | 59.3
NORT2 R1 | 275 | 79.49 | 28.48 | 22.07 | 62.35 | 76.46 | 29.07 | 18.19 | 59.3
NORT2 R2 | 275 | 79.49 | 28.48 | 22.07 | 62.35 | 76.46 | 29.07 | 18.19 | 59.3
NORT4 M1 | 400 | 123.42 | 46.06 | 36.05 | 101.18 | 86.9 | 34.27 | 22.93 | 71.4
NORT4 M2 | 400 | 123.42 | 46.06 | 36.05 | 101.18 | 86.9 | 34.27 | 22.93 | 71.4
NORT4 R1 | 400 | 123.42 | 46.06 | 36.05 | 101.18 | 86.9 | 34.27 | 22.93 | 71.4
NORT4 R2 | 400 | 123.42 | 46.06 | 36.05 | 101.18 | 86.9 | 34.27 | 22.93 | 71.4
NURS4 MC1 | 400 | 58.29 | 20.86 | 8.1 | 37.59 | 49.42 | 18.93 | 6.99 | 33.76
NURS4 MC2 | 400 | 58.29 | 20.86 | 8.1 | 37.59 | 49.42 | 18.93 | 6.99 | 33.76
NURS4A | 400 | 54.55 | 19.89 | 11.34 | 39.48 | 48.04 | 18.44 | 10.33 | 36.4
OCKH1 M1 | 132 | 26.65 | 9.47 | 9.07 | 22.47 | 35 | 12.78 | 11.74 | 29.82
OCKH1 M2 | 132 | 26.65 | 9.47 | 9.07 | 22.47 | 35 | 12.78 | 11.74 | 29.82
OCKH1 R1 | 132 | 26.65 | 9.47 | 9.07 | 22.47 | 35 | 12.78 | 11.74 | 29.82
OCKH1 R2 | 132 | 26.65 | 9.47 | 9.07 | 22.47 | 35 | 12.78 | 11.74 | 29.82
OCKH2 MC1 | 275 | 57.19 | 20.93 | 11.16 | 40.76 | 59.04 | 23.02 | 11.32 | 43.88
OCKH2 MC2 | 275 | 57.19 | 20.93 | 11.16 | 40.76 | 59.04 | 23.02 | 11.32 | 43.88
OCKH2 MC3 | 275 | 57.19 | 20.93 | 11.16 | 40.76 | 59.04 | 23.02 | 11.32 | 43.88
OCKH2 MC4 | 275 | 57.19 | 20.93 | 11.16 | 40.76 | 59.04 | 23.02 | 11.32 | 43.88
OCKH2A | 275 | 50.1 | 18.04 | 4.52 | 30.03 | 49.99 | 19.3 | 4.99 | 32.29
OFFE2 MC1 | 275 | 75.64 | 27.91 | 14.81 | 54.28 | 62.47 | 25.05 | 8.73 | 44.15
OFFE2 MC2 | 275 | 75.64 | 27.91 | 14.81 | 54.28 | 62.47 | 25.05 | 8.73 | 44.15
OLDB2 MC1 | 275 | 54.65 | 20.12 | 11.13 | 39.59 | 55.94 | 21.65 | 11.2 | 41.81
OLDB2 MC2 | 275 | 54.65 | 20.12 | 11.13 | 39.59 | 55.94 | 21.65 | 11.2 | 41.81
OLDS1 M2 | 132 | 37.76 | 13.67 | 4.22 | 23.56 | 31.45 | 12.6 | 1.78 | 19.61
OSBA4 MC1 | 400 | 68.19 | 25.17 | 16.02 | 51.63 | 60.34 | 23.12 | 14.32 | 47.02
OSBA4 MC2 | 400 | 68.19 | 25.17 | 16.02 | 51.63 | 60.34 | 23.12 | 14.32 | 47.02
OSBA4 MC3/4 | 400 | 80.72 | 29.96 | 18.6 | 60.96 | 61.21 | 23.81 | 12.98 | 46.64
PADI1 M1 | 132 | 30.69 | 10.79 | 10.75 | 26.01 | 37.92 | 13.9 | 12.92 | 32.58
PADI1 M2 | 132 | 30.69 | 10.79 | 10.75 | 26.01 | 37.92 | 13.9 | 12.92 | 32.58
PADI1 R1 | 132 | 30.69 | 10.79 | 10.75 | 26.01 | 37.92 | 13.9 | 12.92 | 32.58
PADI1 R2 | 132 | 30.69 | 10.79 | 10.75 | 26.01 | 37.92 | 13.9 | 12.92 | 32.58
PADI4 MC1 | 400 | 76.88 | 28.36 | 15.77 | 55.88 | 56.92 | 22.57 | 9.61 | 41.52
PADI4 MC2 | 400 | 76.88 | 28.36 | 15.77 | 55.88 | 56.92 | 22.57 | 9.61 | 41.52
PADI4 MC3 | 400 | 76.88 | 28.36 | 15.77 | 55.88 | 56.92 | 22.57 | 9.61 | 41.52
PADI4 MC4 | 400 | 76.88 | 28.36 | 15.77 | 55.88 | 56.92 | 22.57 | 9.61 | 41.52
PELH4 M1 | 400 | 158.39 | 56.14 | 34.17 | 113.56 | 125.78 | 48.48 | 25.56 | 94.12
PELH4 M2 | 400 | 158.39 | 56.14 | 34.17 | 113.56 | 125.78 | 48.48 | 25.56 | 94.12
PELH4 R1 | 400 | 158.39 | 56.14 | 34.17 | 113.56 | 125.78 | 48.48 | 25.56 | 94.12
PELH4 R2 | 400 | 158.39 | 56.14 | 34.17 | 113.56 | 125.78 | 48.48 | 25.56 | 94.12
PEMB1 M1 | 132 | 36.02 | 12.9 | 12.64 | 30.88 | 44 | 16.45 | 15.26 | 38.53
PEMB1 M2 | 132 | 36.02 | 12.9 | 12.64 | 30.88 | 44 | 16.45 | 15.26 | 38.53
PEMB1 R1 | 132 | 36.02 | 12.9 | 12.64 | 30.88 | 44 | 16.45 | 15.26 | 38.53
PEMB1 R2 | 132 | 36.02 | 12.9 | 12.64 | 30.88 | 44 | 16.45 | 15.26 | 38.53
PEMB4 M1 | 400 | 73.28 | 26.08 | 25.45 | 62.33 | 69.82 | 25.81 | 25.39 | 61.89
PEMB4 M2 | 400 | 73.28 | 26.08 | 25.45 | 62.33 | 69.82 | 25.81 | 25.39 | 61.89
PEMB4 M3 | 400 | 73.28 | 26.08 | 25.45 | 62.33 | 69.82 | 25.81 | 25.39 | 61.89
PEMB4 M4 | 400 | 73.28 | 26.08 | 25.45 | 62.33 | 69.82 | 25.81 | 25.39 | 61.89
PEMB4 R1/2 | 400 | 73.28 | 26.08 | 25.45 | 62.33 | 69.82 | 25.81 | 25.39 | 61.89
PEMB4 R3/4 | 400 | 73.28 | 26.08 | 25.45 | 62.33 | 69.82 | 25.81 | 25.39 | 61.89
PENN2 MC1 | 275 | 68.22 | 24.81 | 14.55 | 49.64 | 70.37 | 26.99 | 14.92 | 53.09
PENN2 MC2 | 275 | 68.22 | 24.81 | 14.55 | 49.64 | 70.37 | 26.99 | 14.92 | 53.09
PENN2 MC3 | 275 | 68.22 | 24.81 | 14.55 | 49.64 | 70.37 | 26.99 | 14.92 | 53.09
PENN2 MC4 | 275 | 68.22 | 24.81 | 14.55 | 49.64 | 70.37 | 26.99 | 14.92 | 53.09
PENT4 M1 | 400 | 108.16 | 36.64 | 27.24 | 79.05 | 88.22 | 32.69 | 23.19 | 69.41
PENT4 M2 | 400 | 108.16 | 36.64 | 27.24 | 79.05 | 88.22 | 32.69 | 23.19 | 69.41
PENT4 R1 | 400 | 108.16 | 36.64 | 27.24 | 79.05 | 88.22 | 32.69 | 23.19 | 69.41
PENT4 R2 | 400 | 108.16 | 36.64 | 27.24 | 79.05 | 88.22 | 32.69 | 23.19 | 69.41
PEWO2A | 275 | 70.55 | 25.64 | 19.76 | 56.02 | 69.41 | 26.25 | 17.99 | 55.1
PEWO2B | 275 | 70.1 | 25.79 | 24.45 | 60.92 | 69.25 | 26.24 | 23.25 | 60.36
PEWO4 M1 | 400 | 102.06 | 37.58 | 30.75 | 83.89 | 85.2 | 33.28 | 23.72 | 70.78
PEWO4 M2 | 400 | 102.06 | 37.58 | 30.75 | 83.89 | 85.2 | 33.28 | 23.72 | 70.78
PEWO4 M3 | 400 | 102.06 | 37.58 | 30.75 | 83.89 | 85.2 | 33.28 | 23.72 | 70.78
PEWO4 M4 | 400 | 102.06 | 37.58 | 30.75 | 83.89 | 85.2 | 33.28 | 23.72 | 70.78
PEWO4 R1/2 | 400 | 102.06 | 37.58 | 30.75 | 83.89 | 85.2 | 33.28 | 23.72 | 70.78
PEWO4 R3/4 | 400 | 102.06 | 37.58 | 30.75 | 83.89 | 85.2 | 33.28 | 23.72 | 70.78
PITS2 MC1 | 275 | 45.3 | 17 | 5.22 | 29.26 | 50.45 | 20.03 | 5.49 | 33.82
PITS2 MC2 | 275 | 45.3 | 17 | 5.22 | 29.26 | 50.45 | 20.03 | 5.49 | 33.82
PITS2 MC3 | 275 | 45.3 | 17 | 5.22 | 29.26 | 50.45 | 20.03 | 5.49 | 33.82
PITS2 MC4 | 275 | 45.3 | 17 | 5.22 | 29.26 | 50.45 | 20.03 | 5.49 | 33.82
POAB4 M1 | 400 | 67.74 | 23.95 | 15.78 | 49.64 | 54.39 | 20.83 | 10.54 | 39.99
POAB4 M2 | 400 | 67.74 | 23.95 | 15.78 | 49.64 | 54.39 | 20.83 | 10.54 | 39.99
POAB4 R1 | 400 | 67.74 | 23.95 | 15.78 | 49.64 | 54.39 | 20.83 | 10.54 | 39.99
POAB4 R2 | 400 | 67.74 | 23.95 | 15.78 | 49.64 | 54.39 | 20.83 | 10.54 | 39.99
POPP2 MC1 | 275 | 80.6 | 30.15 | 17.67 | 60.31 | 65.56 | 25.84 | 11.94 | 48.49
POPP2 MC2 | 275 | 80.6 | 30.15 | 17.67 | 60.31 | 65.56 | 25.84 | 11.94 | 48.49
PUDM4 MC1 | 400 | 116.4 | 41.02 | 25.01 | 83.02 | 112.28 | 45.54 | 18.77 | 83.16
PUDM4 MC2 | 400 | 116.4 | 41.02 | 25.01 | 83.02 | 112.28 | 45.54 | 18.77 | 83.16
PYLE2 MC1 | 275 | 52.34 | 19.38 | 9.77 | 37.18 | 46.17 | 18.24 | 8.28 | 34.08
PYLE2 MC2 | 275 | 52.39 | 19.4 | 9.78 | 37.21 | 46.21 | 18.26 | 8.29 | 34.11
QUER4A | 400 | 77.69 | 28.06 | 6.92 | 46.6 | 64.31 | 25.13 | 3.44 | 38.98
QUER4B | 400 | 78.06 | 28.18 | 6.96 | 46.81 | 65.79 | 25.63 | 3.75 | 39.99
RAIN2 MC1 | 275 | 90.06 | 32.15 | 22.04 | 67.5 | 84.27 | 32.33 | 16.8 | 62.53
RAIN2 MC2 | 275 | 90.06 | 32.15 | 22.04 | 67.5 | 84.27 | 32.33 | 16.8 | 62.53
RAIN2 MC3 | 275 | 90.06 | 32.15 | 22.04 | 67.5 | 84.27 | 32.33 | 16.8 | 62.53
RAIN2 MC4 | 275 | 90.06 | 32.15 | 22.04 | 67.5 | 84.27 | 32.33 | 16.8 | 62.53
RASS4 M1 | 400 | 57.56 | 21.45 | 17.47 | 47.8 | 46.57 | 18.14 | 13.06 | 38.71
RASS4 M2 | 400 | 57.56 | 21.45 | 17.47 | 47.8 | 46.57 | 18.14 | 13.06 | 38.71
RATS1 M1 | 132 | 42.85 | 15.1 | 13.87 | 35.22 | 48.32 | 17.97 | 16 | 41.41
RATS1 M2 | 132 | 42.85 | 15.1 | 13.87 | 35.22 | 48.32 | 17.97 | 16 | 41.41
RATS1 R1 | 132 | 39.75 | 14.11 | 12.78 | 32.74 | 44.5 | 16.69 | 13.42 | 37.03
RATS1 R2 | 132 | 39.75 | 14.11 | 12.78 | 32.74 | 44.5 | 16.69 | 13.42 | 37.03
RATS2A | 275 | 44.05 | 15.95 | 10.11 | 32.67 | 45.25 | 16.51 | 17.14 | 40.49
RATS4 M1 | 400 | 145.14 | 52.37 | 27 | 101.06 | 112.87 | 44.99 | 18.17 | 81.79
RATS4 M2 | 400 | 145.14 | 52.37 | 27 | 101.06 | 112.87 | 44.99 | 18.17 | 81.79
RATS4 M3 | 400 | 145.14 | 52.37 | 27 | 101.06 | 112.87 | 44.99 | 18.17 | 81.79
RATS4 M4 | 400 | 145.14 | 52.37 | 27 | 101.06 | 112.87 | 44.99 | 18.17 | 81.79
RATS4 R1/2 | 400 | 145.14 | 52.37 | 27 | 101.06 | 112.87 | 44.99 | 18.17 | 81.79
RATS4 R3/4 | 400 | 145.14 | 52.37 | 27 | 101.06 | 112.87 | 44.99 | 18.17 | 81.79
RAYL4 M1 | 400 | 115.24 | 42.21 | 33.74 | 93.43 | 83.98 | 33.16 | 21.91 | 68.8
RAYL4 M2 | 400 | 115.24 | 42.21 | 33.74 | 93.43 | 83.98 | 33.16 | 21.91 | 68.8
RAYL4 R1 | 400 | 115.24 | 42.21 | 33.74 | 93.43 | 83.98 | 33.16 | 21.91 | 68.8
RAYL4 R2 | 400 | 115.24 | 42.21 | 33.74 | 93.43 | 83.98 | 33.16 | 21.91 | 68.8
REBR2 MC1 | 275 | 43.14 | 15.71 | 15.64 | 37.85 | 43.26 | 16.53 | 13.63 | 37
REBR2 MC2 | 275 | 24.57 | 8.82 | 9.5 | 21.97 | 26 | 9.73 | 9.17 | 22.93
REBR2 MC3 | 275 | 24.57 | 8.82 | 9.5 | 21.97 | 26 | 9.73 | 9.17 | 22.93
REBR2 MC4 | 275 | 43.14 | 15.71 | 15.64 | 37.85 | 43.26 | 16.53 | 13.63 | 37
RHIG4 M1 | 400 | 63.6 | 23 | 14.31 | 46.84 | 61.54 | 23.16 | 15.94 | 48.7
RHIG4 M2 | 400 | 63.6 | 23 | 14.31 | 46.84 | 61.54 | 23.16 | 15.94 | 48.7
RHIG4 R1 | 400 | 63.6 | 23 | 14.31 | 46.84 | 61.54 | 23.16 | 15.94 | 48.7
RICH4 M1 | 400 | 77.41 | 27.3 | 15.22 | 53.83 | 47.39 | 18.47 | 9.81 | 35.94
RICH4 R1 | 400 | 77.41 | 27.3 | 15.22 | 53.83 | 47.39 | 18.47 | 9.81 | 35.94
ROCH2 MC1 | 275 | 73.14 | 26.62 | 9.75 | 47.4 | 68.94 | 26.79 | 9.38 | 47.27
ROCH2 MC2 | 275 | 73.14 | 26.62 | 9.75 | 47.4 | 68.94 | 26.79 | 9.38 | 47.27
ROCH2 MC3 | 275 | 73.14 | 26.62 | 9.75 | 47.4 | 68.94 | 26.79 | 9.38 | 47.27
ROCH2 MC4 | 275 | 73.14 | 26.62 | 9.75 | 47.4 | 68.94 | 26.79 | 9.38 | 47.27
ROCK1A | 132 | 46.22 | 16 | 16.11 | 38.74 | 47.69 | 17.31 | 15.22 | 39.7
RUGE4 M1 | 400 | 66.97 | 25.3 | 10.21 | 45.99 | 51.05 | 20.68 | 7 | 36.25
RUGE4 M2 | 400 | 66.97 | 25.3 | 10.21 | 45.99 | 51.05 | 20.68 | 7 | 36.25
RUGE4 R1 | 400 | 66.97 | 25.3 | 10.21 | 45.99 | 51.05 | 20.68 | 7 | 36.25
RUGE4 R2 | 400 | 66.97 | 25.3 | 10.21 | 45.99 | 51.05 | 20.68 | 7 | 36.25
RYEH4 M1 | 400 | 116.28 | 41.57 | 24.4 | 83.18 | 105.01 | 40.16 | 23.78 | 80.57
RYEH4 R1 | 400 | 116.28 | 41.57 | 24.4 | 83.18 | 105.01 | 40.16 | 23.78 | 80.57
RYHA4 MC1 | 400 | 42.11 | 15.88 | 8.77 | 31.24 | 27.39 | 10.96 | 3.79 | 19.29
SAEN2 MC1 | 275 | 80.37 | 28.45 | 23.78 | 64.02 | 74.91 | 27.84 | 22.51 | 61.88
SAEN2 MC2 | 275 | 80.37 | 28.45 | 23.78 | 64.02 | 74.91 | 27.84 | 22.51 | 61.88
SAES2 M | 275 | 81.05 | 28.65 | 24.13 | 64.65 | 75.99 | 28.16 | 23.6 | 63.41
SAES2 R | 275 | 81.05 | 28.65 | 24.13 | 64.65 | 75.99 | 28.16 | 23.6 | 63.41
SAFO4 M1 | 400 | 68.47 | 25.31 | 20.97 | 56.76 | 56.7 | 22.35 | 14.65 | 46.25
SAFO4 M2 | 400 | 68.47 | 25.31 | 20.97 | 56.76 | 56.7 | 22.35 | 14.65 | 46.25
SALH2 MC1 | 275 | 74.1 | 27.07 | 16.09 | 54.37 | 70.69 | 27.21 | 13.71 | 52.19
SALH2 MC2 | 275 | 74.1 | 27.07 | 16.09 | 54.37 | 70.69 | 27.21 | 13.71 | 52.19
SEAB4 M1 | 400 | 93.78 | 34.03 | 30.15 | 78.28 | 87.9 | 33.4 | 28.41 | 75.64
SEAB4 M2 | 400 | 93.78 | 34.03 | 30.15 | 78.28 | 87.9 | 33.4 | 28.41 | 75.64
SEAB4 R1 | 400 | 93.78 | 34.03 | 30.15 | 78.28 | 87.9 | 33.4 | 28.41 | 75.64
SEAB4 R2 | 400 | 93.78 | 34.03 | 30.15 | 78.28 | 87.9 | 33.4 | 28.41 | 75.64
SELL4 M1 | 400 | 90.28 | 31.38 | 19.84 | 64.21 | 69.81 | 26.5 | 16.2 | 53.69
SELL4 M2 | 400 | 90.28 | 31.38 | 19.84 | 64.21 | 69.81 | 26.5 | 16.2 | 53.69
SELL4 R1 | 400 | 90.28 | 31.38 | 19.84 | 64.21 | 69.81 | 26.5 | 16.2 | 53.69
SELL4 R2 | 400 | 90.28 | 31.38 | 19.84 | 64.21 | 69.81 | 26.5 | 16.2 | 53.69
SELW4 M3 | 400 | 90.06 | 31.31 | 19.78 | 64.06 | 69.42 | 26.37 | 15.99 | 53.29
SELW4 M4 | 400 | 90.06 | 31.31 | 19.78 | 64.06 | 69.42 | 26.37 | 15.99 | 53.29
SELW4 R3 | 400 | 90.06 | 31.31 | 19.78 | 64.06 | 69.42 | 26.37 | 15.99 | 53.29
SELW4 R4 | 400 | 90.06 | 31.31 | 19.78 | 64.06 | 69.42 | 26.37 | 15.99 | 53.29
SHBA4 M1 | 400 | 88.94 | 32.55 | 30.2 | 76.23 | 82.16 | 31.06 | 27.6 | 71.53
SHBA4 M2 | 400 | 88.94 | 32.55 | 30.2 | 76.23 | 82.16 | 31.06 | 27.6 | 71.53
SHBA4 R1 | 400 | 88.94 | 32.55 | 30.2 | 76.23 | 82.16 | 31.06 | 27.6 | 71.53
SHBA4 R2 | 400 | 88.94 | 32.55 | 30.2 | 76.23 | 82.16 | 31.06 | 27.6 | 71.53
SHEC2 MC1 | 275 | 41.96 | 16 | 7.54 | 30.17 | 44.53 | 18.29 | 6.34 | 32.22
SHEC2 MC2 | 275 | 41.96 | 16 | 7.54 | 30.17 | 44.53 | 18.29 | 6.34 | 32.22
SHRE4B | 400 | 59.11 | 22.1 | 11 | 42.25 | 45.13 | 18.03 | 7.22 | 32.72
SHUR4 M1 | 400 | 115.8 | 39.96 | 28.68 | 85.19 | 128.38 | 47.04 | 36.46 | 102.98
SHUR4 M2 | 400 | 115.8 | 39.96 | 28.68 | 85.19 | 128.38 | 47.04 | 36.46 | 102.98
SHUR4 M3 | 400 | 115.8 | 39.96 | 28.68 | 85.19 | 128.38 | 47.04 | 36.46 | 102.98
SHUR4 M4 | 400 | 115.8 | 39.96 | 28.68 | 85.19 | 128.38 | 47.04 | 36.46 | 102.98
SHUR4 R1/3 | 400 | 115.8 | 39.96 | 28.68 | 85.19 | 128.38 | 47.04 | 36.46 | 102.98
SHUR4 R2/4 | 400 | 115.8 | 39.96 | 28.68 | 85.19 | 128.38 | 47.04 | 36.46 | 102.98
SING4 MC1 | 400 | 103.53 | 36.83 | 20.92 | 73 | 77.88 | 30.64 | 12.6 | 55.93
SING4 MC2 | 400 | 103.53 | 36.83 | 20.92 | 73 | 77.88 | 30.64 | 12.6 | 55.93
SIZE4 M1 | 400 | 119.7 | 42.38 | 28.49 | 88.42 | 95.13 | 35.43 | 27.19 | 77.29
SIZE4 M2 | 400 | 119.7 | 42.38 | 28.49 | 88.42 | 95.13 | 35.43 | 27.19 | 77.29
SIZE4 M3 | 400 | 119.7 | 42.38 | 28.49 | 88.42 | 95.13 | 35.43 | 27.19 | 77.29
SIZE4 M4 | 400 | 119.7 | 42.38 | 28.49 | 88.42 | 95.13 | 35.43 | 27.19 | 77.29
SIZE4 R1 | 400 | 119.7 | 42.38 | 28.49 | 88.42 | 95.13 | 35.43 | 27.19 | 77.29
SIZE4 R2 | 400 | 119.7 | 42.38 | 28.49 | 88.42 | 95.13 | 35.43 | 27.19 | 77.29
SIZE4 R3 | 400 | 119.7 | 42.38 | 28.49 | 88.42 | 95.13 | 35.43 | 27.19 | 77.29
SIZE4 R4 | 400 | 119.7 | 42.38 | 28.49 | 88.42 | 95.13 | 35.43 | 27.19 | 77.29
SJOW2 MC1 | 275 | 26.11 | 9.3 | 10.3 | 23.45 | 30.71 | 11.11 | 11.79 | 27.49
SJOW2 MC2 | 275 | 26.11 | 9.3 | 10.3 | 23.45 | 30.71 | 11.11 | 11.79 | 27.49
SJOW2 MC3 | 275 | 26.11 | 9.3 | 10.3 | 23.45 | 30.71 | 11.11 | 11.79 | 27.49
SJOW2 MC4 | 275 | 26.11 | 9.3 | 10.3 | 23.45 | 30.71 | 11.11 | 11.79 | 27.49
SJOW4 M1 | 400 | 139.37 | 48.03 | 30.78 | 98.7 | 152.42 | 57.16 | 33.22 | 114.05
SJOW4 M2 | 400 | 139.37 | 48.03 | 30.78 | 98.7 | 152.42 | 57.16 | 33.22 | 114.05
SJOW4 M3 | 400 | 139.37 | 48.03 | 30.78 | 98.7 | 152.42 | 57.16 | 33.22 | 114.05
SJOW4 M4 | 400 | 139.37 | 48.03 | 30.78 | 98.7 | 152.42 | 57.16 | 33.22 | 114.05
SJOW4 R1/2 | 400 | 139.37 | 48.03 | 30.78 | 98.7 | 152.42 | 57.16 | 33.22 | 114.05
SJOW4 R3/4 | 400 | 139.37 | 48.03 | 30.78 | 98.7 | 152.42 | 57.16 | 33.22 | 114.05
SKLG2 MC1 | 275 | 57.95 | 21.39 | 17.91 | 48.16 | 55.66 | 21.65 | 15.86 | 46.48
SKLG2 MC2 | 275 | 57.95 | 21.39 | 17.91 | 48.16 | 55.66 | 21.65 | 15.86 | 46.48
SKLG2 MC3 | 275 | 57.95 | 21.39 | 17.91 | 48.16 | 55.66 | 21.65 | 15.86 | 46.48
SKLG2 MC4 | 275 | 57.95 | 21.39 | 17.91 | 48.16 | 55.66 | 21.65 | 15.86 | 46.48
SMAN2 MC1 | 275 | 78.61 | 29.32 | 23.75 | 65.21 | 75.65 | 29.6 | 21.01 | 62.87
SMAN2 MC2 | 275 | 78.61 | 29.32 | 23.75 | 65.21 | 75.65 | 29.6 | 21.01 | 62.87
SMAN2 MC3 | 275 | 78.61 | 29.32 | 23.75 | 65.21 | 75.65 | 29.6 | 21.01 | 62.87
SMAN2 MC4 | 275 | 78.61 | 29.32 | 23.75 | 65.21 | 75.65 | 29.6 | 21.01 | 62.87
SPEN4 MC1 | 400 | 75.08 | 27.94 | 15.05 | 54.57 | 52.12 | 20.54 | 9.19 | 38.24
SPEN4 MC2 | 400 | 75.08 | 27.94 | 15.05 | 54.57 | 52.12 | 20.54 | 9.19 | 38.24
SPEN4 MC3 | 400 | 75.13 | 27.96 | 15.06 | 54.6 | 51.34 | 20.26 | 8.92 | 37.57
SPEN4 MC4 | 400 | 75.13 | 27.96 | 15.06 | 54.6 | 51.34 | 20.26 | 8.92 | 37.57
SPLN4 M1 | 400 | 115.01 | 41.78 | 28.5 | 87.59 | 93.2 | 35.65 | 22.73 | 73.14
SPLN4 R1 | 400 | 115.01 | 41.78 | 28.5 | 87.59 | 93.2 | 35.65 | 22.73 | 73.14
SSHI2 MC1 | 275 | 74.34 | 27.54 | 13.47 | 52.41 | 61.32 | 24.47 | 9.78 | 44.38
SSHI2 MC2 | 275 | 74.34 | 27.54 | 13.47 | 52.41 | 61.32 | 24.47 | 9.78 | 44.38
STAL2 M1 | 275 | 84.47 | 31.14 | 16.24 | 60.29 | 77.2 | 30.2 | 14.6 | 57.31
STAL2 M2 | 275 | 84.47 | 31.14 | 16.24 | 60.29 | 77.2 | 30.2 | 14.6 | 57.31
STAL2 R1 | 275 | 84.47 | 31.14 | 16.24 | 60.29 | 77.2 | 30.2 | 14.6 | 57.31
STAL2 R2 | 275 | 84.47 | 31.14 | 16.24 | 60.29 | 77.2 | 30.2 | 14.6 | 57.31
STAL4 MC1 | 400 | 37.59 | 13.92 | 9.5 | 29.19 | 33.04 | 12.83 | 8.05 | 26.19
STAL4 MC2 | 400 | 52.2 | 19.83 | 9.52 | 37.56 | 39.57 | 15.8 | 6.19 | 28.53
STAY4 M1 | 400 | 94.54 | 35.21 | 18.3 | 68.09 | 74.12 | 29.44 | 12.94 | 54.57
STAY4 M2 | 400 | 94.54 | 35.21 | 18.3 | 68.09 | 74.12 | 29.44 | 12.94 | 54.57
STAY4 R1 | 400 | 94.54 | 35.21 | 18.3 | 68.09 | 74.12 | 29.44 | 12.94 | 54.57
STAY4 R2 | 400 | 94.54 | 35.21 | 18.3 | 68.09 | 74.12 | 29.44 | 12.94 | 54.57
STAY4A | 400 | 70.9 | 26.31 | 16.89 | 54.1 | 57 | 22.26 | 11.93 | 43.41
STEN1 M1 | 132 | 57.68 | 20.37 | 20.27 | 49.07 | 69.56 | 25.69 | 23.54 | 59.88
STEN1 M2 | 132 | 57.68 | 20.37 | 20.27 | 49.07 | 69.56 | 25.69 | 23.54 | 59.88
STEN1 R1 | 132 | 57.68 | 20.37 | 20.27 | 49.07 | 69.56 | 25.69 | 23.54 | 59.88
STEN1 R2 | 132 | 57.68 | 20.37 | 20.27 | 49.07 | 69.56 | 25.69 | 23.54 | 59.88
STES1 M1 | 132 | 57.96 | 19.93 | 16.16 | 44.35 | 69.52 | 25.41 | 18 | 53.94
STES1 M2 | 132 | 57.96 | 19.93 | 16.16 | 44.35 | 69.52 | 25.41 | 18 | 53.94
STES1 R1 | 132 | 57.96 | 19.93 | 16.16 | 44.35 | 69.52 | 25.41 | 18 | 53.94
STES1 R2 | 132 | 57.96 | 19.93 | 16.16 | 44.35 | 69.52 | 25.41 | 18 | 53.94
STEW2 M1 | 275 | 95.88 | 35.66 | 28.87 | 79.29 | 82.97 | 32.09 | 24.68 | 70.07
STEW2 M2 | 275 | 95.88 | 35.66 | 28.87 | 79.29 | 82.97 | 32.09 | 24.68 | 70.07
STEW2 R1 | 275 | 95.88 | 35.66 | 28.87 | 79.29 | 82.97 | 32.09 | 24.68 | 70.07
STEW2 R2 | 275 | 95.88 | 35.66 | 28.87 | 79.29 | 82.97 | 32.09 | 24.68 | 70.07
STEW4 M1 | 400 | 108.15 | 40.16 | 30.81 | 87.6 | 66.99 | 26.34 | 18.59 | 55.84
STEW4 M2 | 400 | 108.15 | 40.16 | 30.81 | 87.6 | 66.99 | 26.34 | 18.59 | 55.84
STEW4 R1 | 400 | 108.15 | 40.16 | 30.81 | 87.6 | 66.99 | 26.34 | 18.59 | 55.84
STEW4 R2 | 400 | 108.15 | 40.16 | 30.81 | 87.6 | 66.99 | 26.34 | 18.59 | 55.84
STOB4 M1 | 400 | 67.38 | 25.48 | 11.96 | 48 | 51.79 | 20.92 | 7.7 | 37.28
STOB4 R1 | 400 | 67.38 | 25.48 | 11.96 | 48 | 51.79 | 20.92 | 7.7 | 37.28
STSB4 MC1 | 400 | 56.72 | 21.19 | 11.39 | 41.36 | 44.92 | 17.74 | 7.35 | 32.44
STSB4 MC2 | 400 | 56.72 | 21.19 | 11.39 | 41.36 | 44.92 | 17.74 | 7.35 | 32.44
STSB4A | 400 | 52.99 | 19.59 | 4.82 | 32.52 | 41.07 | 16.11 | 2.85 | 25.63
SUND4 M1 | 400 | 121.38 | 44.09 | 24.54 | 86.9 | 103.64 | 40.3 | 19.82 | 76.82
SUND4 M2 | 400 | 103.14 | 37.93 | 20.28 | 73.91 | 88.4 | 34.43 | 16.77 | 65.46
SUND4 R1 | 400 | 121.38 | 44.09 | 24.54 | 86.9 | 103.64 | 40.3 | 19.82 | 76.82
SUND4 R2 | 400 | 103.14 | 37.93 | 20.28 | 73.91 | 88.4 | 34.43 | 16.77 | 65.46
SUTB4A | 400 | 107.47 | 39.66 | 22.08 | 78.17 | 79.27 | 30.98 | 17.26 | 61.08
SWAN2 MC3 | 275 | 26.67 | 9.66 | 8.69 | 22.35 | 28.81 | 10.65 | 8.98 | 24.05
SWAN2 MC4 | 275 | 26.67 | 9.66 | 8.69 | 22.35 | 28.81 | 10.65 | 8.98 | 24.05
SWAN4 M1 | 400 | 41.34 | 15.22 | 9.45 | 30.96 | 35.38 | 13.48 | 8.33 | 27.38
SWAN4 M2 | 400 | 41.34 | 15.22 | 9.45 | 30.96 | 35.38 | 13.48 | 8.33 | 27.38
SWAN4 M3 | 400 | 80.67 | 28.37 | 19.23 | 59.35 | 73.51 | 27.64 | 17.31 | 56.4
SWAN4 M4 | 400 | 80.67 | 28.37 | 19.23 | 59.35 | 73.51 | 27.64 | 17.31 | 56.4
SWAN4 R3 | 400 | 80.67 | 28.37 | 19.23 | 59.35 | 73.51 | 27.64 | 17.31 | 56.4
SWAN4 R4 | 400 | 80.67 | 28.37 | 19.23 | 59.35 | 73.51 | 27.64 | 17.31 | 56.4
TAUN4 M1 | 400 | 67.6 | 24.7 | 12.99 | 47.91 | 56.28 | 22.25 | 8.59 | 40.06
TAUN4 M2 | 400 | 67.19 | 24.57 | 12.81 | 47.56 | 56.2 | 22.22 | 8.56 | 39.99
TEMP2 MC1 | 275 | 44.1 | 16.81 | 7.63 | 31.4 | 47.27 | 19.1 | 7.3 | 34.31
TEMP2 MC2 | 275 | 44.1 | 16.81 | 7.63 | 31.4 | 47.27 | 19.1 | 7.3 | 34.31
TEMP2 MC3 | 275 | 44.3 | 16.87 | 7.72 | 31.58 | 47.84 | 19.32 | 7.44 | 34.76
THOM2 M1 | 275 | 71.37 | 26.17 | 20.11 | 57.13 | 72.3 | 27.4 | 19.46 | 58.22
THOM2 R1 | 275 | 71.37 | 26.17 | 20.11 | 57.13 | 72.3 | 27.4 | 19.46 | 58.22
THOM4 MB5 | 400 | 97.67 | 35.89 | 20.2 | 70.95 | 80.05 | 31.15 | 15.14 | 59.19
THOM4 MB6 | 400 | 97.67 | 35.89 | 20.2 | 70.95 | 80.05 | 31.15 | 15.14 | 59.19
THOM4 MC1 | 400 | 104.03 | 37.82 | 23.42 | 76.91 | 86.67 | 33.51 | 17.54 | 64.93
THOM4 MC2 | 400 | 104.03 | 37.82 | 23.42 | 76.91 | 86.67 | 33.51 | 17.54 | 64.93
THOM4 MC3 | 400 | 104.03 | 37.82 | 23.42 | 76.91 | 86.67 | 33.51 | 17.54 | 64.93
THOM4 MC4 | 400 | 104.03 | 37.82 | 23.42 | 76.91 | 86.67 | 33.51 | 17.54 | 64.93
THOM4 RB5 | 400 | 97.67 | 35.89 | 20.2 | 70.95 | 80.05 | 31.15 | 15.14 | 59.19
THOM4 RB6 | 400 | 97.67 | 35.89 | 20.2 | 70.95 | 80.05 | 31.15 | 15.14 | 59.19
THTO4 M1 | 400 | 125.44 | 45.3 | 31.13 | 95.19 | 86.49 | 33.75 | 15.75 | 63.49
THTO4 M2 | 400 | 108.09 | 39.5 | 26.19 | 82.05 | 76.53 | 29.87 | 14.17 | 56.41
THTO4 M3 | 400 | 108.09 | 39.5 | 26.19 | 82.05 | 76.53 | 29.87 | 14.17 | 56.41
THTO4 M4 | 400 | 125.44 | 45.3 | 31.13 | 95.19 | 86.49 | 33.75 | 15.75 | 63.49
THTO4 R1/2 | 400 | 75.86 | 27.71 | 18.64 | 57.82 | 63.47 | 24.4 | 13.12 | 47.63
THTO4 R3/4 | 400 | 75.86 | 27.71 | 18.64 | 57.82 | 63.47 | 24.4 | 13.12 | 47.63
THUR2 MC1 | 275 | 60.8 | 23.46 | 10.57 | 43.75 | 61.41 | 24.52 | 11.04 | 45.71
THUR2 MC2 | 275 | 60.8 | 23.46 | 10.57 | 43.75 | 61.41 | 24.52 | 11.04 | 45.71
THUR2 MC3 | 275 | 60.8 | 23.46 | 10.57 | 43.75 | 61.41 | 24.52 | 11.04 | 45.71
THUR2 MC4 | 275 | 60.8 | 23.46 | 10.57 | 43.75 | 61.41 | 24.52 | 11.04 | 45.71
TILB2 M1 | 275 | 79.43 | 28.39 | 23.1 | 63.25 | 80.68 | 30.14 | 22.74 | 65.37
TILB2 M2 | 275 | 79.43 | 28.39 | 23.1 | 63.25 | 80.68 | 30.14 | 22.74 | 65.37
TILB2 R1 | 275 | 79.43 | 28.39 | 23.1 | 63.25 | 80.68 | 30.14 | 22.74 | 65.37
TILB2 R2 | 275 | 79.43 | 28.39 | 23.1 | 63.25 | 80.68 | 30.14 | 22.74 | 65.37
TILB4 M2 | 400 | 134.27 | 48.31 | 40.38 | 108.69 | 111.15 | 43.02 | 30.83 | 91.67
TILB4 M3 | 400 | 130.06 | 46.85 | 39.35 | 105.6 | 110.54 | 42.68 | 31.03 | 91.39
TILB4 R2 | 400 | 134.27 | 48.31 | 40.38 | 108.69 | 111.15 | 43.02 | 30.83 | 91.67
TILB4 R3 | 400 | 130.06 | 46.85 | 39.35 | 105.6 | 110.54 | 42.68 | 31.03 | 91.39
TINP2 M1 | 275 | 50.46 | 19.12 | 7.48 | 34.52 | 49.81 | 19.65 | 6.44 | 34.24
TINP2 M2 | 275 | 50.31 | 19.12 | 7.46 | 34.5 | 50.12 | 19.8 | 6.39 | 34.39
TODP2 MC1 | 275 | 64.59 | 22.96 | 15.81 | 48.29 | 57.9 | 22.27 | 11.46 | 42.95
TODP2 MC2 | 275 | 64.59 | 22.96 | 15.81 | 48.29 | 57.9 | 22.27 | 11.46 | 42.95
TOTT2 MC1 | 275 | 3.76 | 1.33 | 1.49 | 3.37 | 4.66 | 1.7 | 1.84 | 4.23
TOTT2 MC2A | 275 | 26.97 | 9.9 | 9.45 | 23.45 | 27.73 | 10.56 | 8.85 | 23.79
TOTT2 MC2B | 275 | 3.76 | 1.33 | 1.49 | 3.37 | 4.66 | 1.7 | 1.84 | 4.23
TOTT2 MC3 | 275 | 26.97 | 9.9 | 9.45 | 23.45 | 27.73 | 10.56 | 8.85 | 23.79
TOTT2 MC4A | 275 | 3.76 | 1.33 | 1.49 | 3.37 | 4.66 | 1.7 | 1.84 | 4.23
TOTT2 MC4B | 275 | 26.97 | 9.9 | 9.45 | 23.45 | 27.73 | 10.56 | 8.85 | 23.79
TOTT2 MC5 | 275 | 44.24 | 15.92 | 12.8 | 35.31 | 44.36 | 16.89 | 10.09 | 33.97
TOTT2 MC6 | 275 | 44.24 | 15.92 | 12.8 | 35.31 | 44.36 | 16.89 | 10.09 | 33.97
TOTT2 MC7 | 275 | 22.9 | 8.16 | 7.1 | 18.64 | 23.92 | 9.03 | 5.95 | 18.73
TOTT2 MC8 | 275 | 22.9 | 8.16 | 7.1 | 18.64 | 23.92 | 9.03 | 5.95 | 18.73
TRAW2 M1 | 275 | 51.34 | 18.3 | 16.56 | 42.43 | 51.8 | 19.28 | 14.79 | 42.05
TRAW2 M2 | 275 | 51.34 | 18.3 | 16.56 | 42.43 | 51.8 | 19.28 | 14.79 | 42.05
TRAW2 R1 | 275 | 51.34 | 18.3 | 16.56 | 42.43 | 51.8 | 19.28 | 14.79 | 42.05
TRAW2 R2 | 275 | 51.34 | 18.3 | 16.56 | 42.43 | 51.8 | 19.28 | 14.79 | 42.05
TRAW4 MC1 | 400 | 79.77 | 29.23 | 24.33 | 65.67 | 55.83 | 22.03 | 14.84 | 46
TRAW4 MC2 | 400 | 79.77 | 29.23 | 24.33 | 65.67 | 55.83 | 22.03 | 14.84 | 46
TRAW4 MC3 | 400 | 79.77 | 29.23 | 24.33 | 65.67 | 55.83 | 22.03 | 14.84 | 46
TRAW4 MC4 | 400 | 79.77 | 29.23 | 24.33 | 65.67 | 55.83 | 22.03 | 14.84 | 46
TREM2 MC1 | 275 | 46.09 | 16.5 | 2.16 | 25.5 | 39.78 | 15.67 | 2.14 | 24.3
TREM2 MC2 | 275 | 46.09 | 16.5 | 2.16 | 25.5 | 39.78 | 15.67 | 2.14 | 24.3
TREU4A | 400 | 94.34 | 33.51 | 8.66 | 56.06 | 71.95 | 28.23 | 4.28 | 44.2
TREU4B | 400 | 96.96 | 34.27 | 9.05 | 57.52 | 73.02 | 28.63 | 4.34 | 44.82
TYNE2 MC1 | 275 | 69.46 | 25.86 | 12.2 | 48.76 | 57.05 | 22.64 | 9.59 | 41.61
TYNE2 MC2 | 275 | 69.46 | 25.86 | 12.2 | 48.76 | 57.05 | 22.64 | 9.59 | 41.61
TYNE2A | 275 | 68.7 | 25.21 | 4.3 | 39.95 | 53.72 | 21.45 | 2.83 | 33.16
UPPB2 MC1 | 275 | 45.97 | 17.01 | 10.66 | 34.71 | 41.65 | 16.2 | 8.49 | 31.4
UPPB2 MC2 | 275 | 45.68 | 16.84 | 10.62 | 34.43 | 43.6 | 16.82 | 9.43 | 33.22
UPPB2 MC3 | 275 | 45.68 | 16.84 | 10.62 | 34.43 | 43.6 | 16.82 | 9.43 | 33.22
UPPB2 MC4 | 275 | 45.97 | 17.01 | 10.66 | 34.71 | 41.65 | 16.2 | 8.49 | 31.4
USKM1 M1 | 132 | 22.48 | 8.04 | 8.57 | 19.95 | 29.93 | 11.09 | 11.11 | 26.79
USKM1 M2 | 132 | 21.36 | 7.38 | 7.23 | 17.67 | 28.87 | 10.46 | 9.58 | 24.37
USKM1 M4 | 132 | 21.36 | 7.38 | 7.23 | 17.67 | 28.87 | 10.46 | 9.58 | 24.37
USKM1 R1 | 132 | 22.48 | 8.04 | 8.57 | 19.95 | 29.93 | 11.09 | 11.11 | 26.79
USKM1 R2 | 132 | 21.36 | 7.38 | 7.23 | 17.67 | 28.87 | 10.46 | 9.58 | 24.37
USKM1 R4 | 132 | 21.36 | 7.38 | 7.23 | 17.67 | 28.87 | 10.46 | 9.58 | 24.37
USKM2 M1 | 275 | 71 | 24.57 | 15.44 | 50.2 | 71.78 | 26.97 | 15.56 | 53.71
USKM2 M2 | 275 | 71 | 24.57 | 15.44 | 50.2 | 71.78 | 26.97 | 15.56 | 53.71
USKM2 R1 | 275 | 71 | 24.57 | 15.44 | 50.2 | 71.78 | 26.97 | 15.56 | 53.71
USKM2 R2 | 275 | 71 | 24.57 | 15.44 | 50.2 | 71.78 | 26.97 | 15.56 | 53.71
USKM2A | 275 | 69.38 | 23.19 | 7.18 | 39.97 | 69.13 | 25.76 | 6.87 | 43.3
WALH4 MC1 | 400 | 64.58 | 24 | 12.15 | 46.08 | 54.33 | 21.38 | 10.83 | 41.07
WALH4 MC2 | 400 | 64.58 | 24 | 12.15 | 46.08 | 54.33 | 21.38 | 10.83 | 41.07
WALH4 MC3 | 400 | 64.58 | 24 | 12.15 | 46.08 | 54.33 | 21.38 | 10.83 | 41.07
WALH4 MC4 | 400 | 64.58 | 24 | 12.15 | 46.08 | 54.33 | 21.38 | 10.83 | 41.07
WALP1 M3 | 132 | 83.71 | 29.74 | 24.37 | 66.43 | 95.7 | 36.75 | 24.95 | 76.92
WALP1 M4 | 132 | 83.71 | 29.74 | 24.37 | 66.43 | 95.7 | 36.75 | 24.95 | 76.92
WALP1 R3 | 132 | 83.71 | 29.74 | 24.37 | 66.43 | 95.7 | 36.75 | 24.95 | 76.92
WALP1 R4 | 132 | 83.71 | 29.74 | 24.37 | 66.43 | 95.7 | 36.75 | 24.95 | 76.92
WALP4 M1 | 400 | 140.53 | 50.43 | 34.06 | 105.38 | 98.47 | 38.11 | 22.86 | 76.75
WALP4 M2 | 400 | 140.53 | 50.43 | 34.06 | 105.38 | 98.47 | 38.11 | 22.86 | 76.75
WALP4 R1 | 400 | 140.53 | 50.43 | 34.06 | 105.38 | 98.47 | 38.11 | 22.86 | 76.75
WALP4 R2 | 400 | 140.53 | 50.43 | 34.06 | 105.38 | 98.47 | 38.11 | 22.86 | 76.75
WALX4 M1 | 400 | 131.66 | 45.11 | 11.63 | 75.42 | 114.43 | 43.79 | 11.14 | 73.08
WALX4 M2 | 400 | 131.66 | 45.11 | 11.63 | 75.42 | 114.43 | 43.79 | 11.14 | 73.08
WALX4 R1 | 400 | 131.66 | 45.11 | 11.63 | 75.42 | 114.43 | 43.79 | 11.14 | 73.08
WALX4 R2 | 400 | 131.66 | 45.11 | 11.63 | 75.42 | 114.43 | 43.79 | 11.14 | 73.08
WARL2 MC1 | 275 | 70.85 | 25.82 | 16.33 | 52.85 | 62.76 | 24.5 | 11.38 | 46.04
WARL2 MC2 | 275 | 70.85 | 25.82 | 16.33 | 52.85 | 62.76 | 24.5 | 11.38 | 46.04
WARL2 MC3 | 275 | 70.85 | 25.82 | 16.33 | 52.85 | 62.76 | 24.5 | 11.38 | 46.04
WARL2 MC4 | 275 | 70.85 | 25.82 | 16.33 | 52.85 | 62.76 | 24.5 | 11.38 | 46.04
WASF2A | 275 | 68.95 | 25.02 | 5.95 | 41.33 | 57.09 | 22.53 | 3.1 | 34.97
WASF2B | 275 | 68.8 | 24.97 | 5.94 | 41.25 | 59 | 23.26 | 3.24 | 36.13
WATS2 MC1 | 275 | 66.46 | 24.8 | 20.43 | 55.51 | 65.97 | 25.65 | 18.8 | 55.07
WATS2 MC2 | 275 | 68.09 | 25.49 | 20.11 | 56.16 | 66.6 | 26.14 | 17.93 | 54.89
WATS2 MC3 | 275 | 68.09 | 25.49 | 20.11 | 56.16 | 66.6 | 26.14 | 17.93 | 54.89
WATS2 MC4 | 275 | 66.46 | 24.8 | 20.43 | 55.51 | 65.97 | 25.65 | 18.8 | 55.07
WBOL2 MC1 | 275 | 84.68 | 30.95 | 16.58 | 60.35 | 68.43 | 27.22 | 11.08 | 49.57
WBOL2 MC2 | 275 | 84.68 | 30.95 | 16.58 | 60.35 | 68.43 | 27.22 | 11.08 | 49.57
WBOL2 MC3 | 275 | 84.68 | 30.95 | 16.58 | 60.35 | 68.43 | 27.22 | 11.08 | 49.57
WBOL2 MC4 | 275 | 84.68 | 30.95 | 16.58 | 60.35 | 68.43 | 27.22 | 11.08 | 49.57
WBUR1 M1 | 132 | 22.12 | 7.83 | 7.04 | 18.11 | 26.38 | 9.76 | 8.38 | 22.18
WBUR1 M2 | 132 | 22.12 | 7.83 | 7.04 | 18.11 | 26.38 | 9.76 | 8.38 | 22.18
WBUR1 R1 | 132 | 22.12 | 7.83 | 7.04 | 18.11 | 26.38 | 9.76 | 8.38 | 22.18
WBUR1 R2 | 132 | 21.23 | 7.55 | 6.71 | 17.39 | 24.74 | 9.16 | 8.01 | 20.96
WBUR4 M1 | 400 | 112.62 | 40.75 | 29.92 | 87.55 | 93.8 | 35.66 | 24.88 | 75.31
WBUR4 M2 | 400 | 112.62 | 40.75 | 29.92 | 87.55 | 93.8 | 35.66 | 24.88 | 75.31
WBUR4 M3 | 400 | 112.62 | 40.75 | 29.92 | 87.55 | 93.8 | 35.66 | 24.88 | 75.31
WBUR4 M4 | 400 | 112.62 | 40.75 | 29.92 | 87.55 | 93.8 | 35.66 | 24.88 | 75.31
WBUR4 R1/2 | 400 | 103.72 | 38.07 | 24.41 | 78.25 | 81 | 31.38 | 18.74 | 63.12
WBUR4 R3/4 | 400 | 103.72 | 38.07 | 24.41 | 78.25 | 81 | 31.38 | 18.74 | 63.12
WEMA4 M1 | 400 | 137.74 | 50.38 | 45.79 | 117.04 | 101.71 | 39.25 | 31.61 | 87.11
WEMA4 M2 | 400 | 137.74 | 50.38 | 45.79 | 117.04 | 101.71 | 39.25 | 31.61 | 87.11
WEMA4 R1 | 400 | 137.74 | 50.38 | 45.79 | 117.04 | 101.71 | 39.25 | 31.61 | 87.11
WEMA4 R2 | 400 | 137.74 | 50.38 | 45.79 | 117.04 | 101.71 | 39.25 | 31.61 | 87.11
WHAM4 M1 | 400 | 147.53 | 52.71 | 43.59 | 118.13 | 149.92 | 58.62 | 38.65 | 121.55
WHAM4 M2 | 400 | 147.53 | 52.71 | 43.59 | 118.13 | 149.92 | 58.62 | 38.65 | 121.55
WHAM4 R1 | 400 | 147.53 | 52.71 | 43.59 | 118.13 | 149.92 | 58.62 | 38.65 | 121.55
WHAM4 R2 | 400 | 147.53 | 52.71 | 43.59 | 118.13 | 149.92 | 58.62 | 38.65 | 121.55
WHAM4A | 400 | 113.57 | 38.87 | 12.69 | 67.65 | 109.2 | 43.35 | 14.19 | 75.49
WHAM4B | 400 | 113.66 | 38.89 | 12.69 | 67.69 | 109.31 | 43.39 | 14.19 | 75.56
WHGA2 MC1 | 275 | 72.3 | 26.12 | 10.33 | 47.27 | 66.9 | 26.11 | 7.57 | 44.49
WHGA2 MC2 | 275 | 72.3 | 26.12 | 10.33 | 47.27 | 66.9 | 26.11 | 7.57 | 44.49
WHGA2 MC3 | 275 | 72.3 | 26.12 | 10.33 | 47.27 | 66.9 | 26.11 | 7.57 | 44.49
WHGA2 MC4 | 275 | 72.3 | 26.12 | 10.33 | 47.27 | 66.9 | 26.11 | 7.57 | 44.49
WHSO2 M1 | 275 | 64.91 | 22.59 | 13.28 | 45.22 | 65.02 | 24.52 | 13.39 | 48.06
WHSO2 M2 | 275 | 64.91 | 22.59 | 13.28 | 45.22 | 65.02 | 24.52 | 13.39 | 48.06
WHSO2 R1 | 275 | 70.42 | 24.46 | 16.49 | 51.08 | 72.29 | 27.04 | 17.07 | 55.31
WHSO2 R2 | 275 | 70.42 | 24.46 | 16.49 | 51.08 | 72.29 | 27.04 | 17.07 | 55.31
WIBA2 MC1 | 275 | 44.5 | 16.93 | 7.91 | 31.85 | 48.77 | 19.71 | 7.73 | 35.6
WIBA2 MC2 | 275 | 44.5 | 16.93 | 7.91 | 31.85 | 48.77 | 19.71 | 7.73 | 35.6
WIEN2 MB1 | 275 | 51.71 | 18.98 | 10.6 | 37.44 | 51.17 | 20 | 9.94 | 38.22
WILE4 M1 | 400 | 113.54 | 42.52 | 30.28 | 90.42 | 88.88 | 35.64 | 21.99 | 72.39
WILE4 M2 | 400 | 113.54 | 42.52 | 30.28 | 90.42 | 88.88 | 35.64 | 21.99 | 72.39
WILE4 R1 | 400 | 113.54 | 42.52 | 30.28 | 90.42 | 88.88 | 35.64 | 21.99 | 72.39
WILE4 R2 | 400 | 113.54 | 42.52 | 30.28 | 90.42 | 88.88 | 35.64 | 21.99 | 72.39
WILL1 M1 | 132 | 55.41 | 19.16 | 22.11 | 49.21 | 66.31 | 24.59 | 25.99 | 60.77
WILL1 M2 | 132 | 55.41 | 19.16 | 22.11 | 49.21 | 66.31 | 24.59 | 25.99 | 60.77
WILL1 R1 | 132 | 55.41 | 19.16 | 22.11 | 49.21 | 66.31 | 24.59 | 25.99 | 60.77
WILL1 R2 | 132 | 55.41 | 19.16 | 22.11 | 49.21 | 66.31 | 24.59 | 25.99 | 60.77
WILT2A | 275 | 65.75 | 23.11 | 13.93 | 46.61 | 69.53 | 25.48 | 13.43 | 49.47
WILT2B | 275 | 65.75 | 23.11 | 13.93 | 46.61 | 69.53 | 25.48 | 13.43 | 49.47
WILT2C | 275 | 65.76 | 23.14 | 13.95 | 46.67 | 68.61 | 25.25 | 12.33 | 48.03
WILT2D | 275 | 65.75 | 23.13 | 13.95 | 46.66 | 68.61 | 25.25 | 12.33 | 48.03
WIMB4 M1 | 400 | 111.5 | 40.12 | 35 | 91.74 | 125.76 | 48.25 | 37.04 | 105.27
WIMB4 M2 | 400 | 111.5 | 40.12 | 35 | 91.74 | 125.76 | 48.25 | 37.04 | 105.27
WIMB4 R1 | 400 | 111.5 | 40.12 | 35 | 91.74 | 125.76 | 48.25 | 37.04 | 105.27
WIMB4 R2 | 400 | 111.5 | 40.12 | 35 | 91.74 | 125.76 | 48.25 | 37.04 | 105.27
WISD2 M1 | 275 | 73.26 | 25.69 | 23.64 | 59.96 | 84.29 | 31.23 | 26.02 | 70.19
WISD2 M2 | 275 | 73.26 | 25.69 | 23.64 | 59.96 | 84.29 | 31.23 | 26.02 | 70.19
WISD2 R1 | 275 | 73.26 | 25.69 | 23.64 | 59.96 | 84.29 | 31.23 | 26.02 | 70.19
WISD2 R2 | 275 | 73.26 | 25.69 | 23.64 | 59.96 | 84.29 | 31.23 | 26.02 | 70.19
WISD2A | 275 | 61.79 | 21.57 | 12.73 | 43.24 | 66.87 | 25.66 | 14.08 | 50.37
WMEL2 MC1 | 275 | 79.31 | 29.35 | 14.47 | 55.97 | 74.51 | 29.52 | 12.04 | 53.78
WMEL2 MC2 | 275 | 79.31 | 29.35 | 14.47 | 55.97 | 74.51 | 29.52 | 12.04 | 53.78
WMEL2 MC3 | 275 | 79.31 | 29.35 | 14.47 | 55.97 | 74.51 | 29.52 | 12.04 | 53.78
WMEL2 MC4 | 275 | 79.31 | 29.35 | 14.47 | 55.97 | 74.51 | 29.52 | 12.04 | 53.78
WTHU4A | 400 | 102.37 | 35.72 | 7.2 | 57.71 | 76.32 | 30.14 | 4.43 | 47.05
WTHU4B | 400 | 102.37 | 35.72 | 7.2 | 57.71 | 78.03 | 30.79 | 4.53 | 48.08
WWEY2 M1 | 275 | 71.59 | 26.09 | 17.97 | 54.87 | 70.9 | 27.1 | 16.65 | 54.98
WWEY2 M2 | 275 | 71.59 | 26.09 | 17.97 | 54.87 | 70.9 | 27.1 | 16.65 | 54.98
WWEY2 R1 | 275 | 73.23 | 26.87 | 16.58 | 54.58 | 73.01 | 28.04 | 16.49 | 56.14
WWEY2 R2 | 275 | 73.23 | 26.87 | 16.58 | 54.58 | 73.01 | 28.04 | 16.49 | 56.14
WWEY4A | 400 | 50.13 | 18.36 | 6.14 | 32.1 | 45.42 | 17.5 | 6.03 | 30.77
WWEY4B | 400 | 51.03 | 18.66 | 6.33 | 32.71 | 45.67 | 17.65 | 6.2 | 31.16
WYLF1 M1 | 132 | 34.25 | 12.18 | 11.64 | 28.86 | 38.56 | 14.11 | 12.65 | 32.61
WYLF1 M2 | 132 | 34.25 | 12.18 | 11.64 | 28.86 | 38.56 | 14.11 | 12.65 | 32.61
WYLF1 R1 | 132 | 34.25 | 12.18 | 11.64 | 28.86 | 38.56 | 14.11 | 12.65 | 32.61
WYLF1 R2 | 132 | 34.25 | 12.18 | 11.64 | 28.86 | 38.56 | 14.11 | 12.65 | 32.61
WYLF4 M1 | 400 | 64.62 | 22.83 | 15.29 | 47.58 | 51.08 | 19.26 | 12.9 | 40.14
WYLF4 M2 | 400 | 64.62 | 22.83 | 15.29 | 47.58 | 51.08 | 19.26 | 12.9 | 40.14
WYLF4 R1 | 400 | 64.62 | 22.83 | 15.29 | 47.58 | 51.08 | 19.26 | 12.9 | 40.14
WYLF4 R2 | 400 | 64.62 | 22.83 | 15.29 | 47.58 | 51.08 | 19.26 | 12.9 | 40.14
WYMO4 M1 | 400 | 110.54 | 40.28 | 22.61 | 79.57 | 94.2 | 36.5 | 18.3 | 69.92
WYMO4 M2 | 400 | 110.54 | 40.28 | 22.61 | 79.57 | 94.2 | 36.5 | 18.3 | 69.92
WYMO4 R1 | 400 | 110.54 | 40.28 | 22.61 | 79.57 | 94.2 | 36.5 | 18.3 | 69.92
WYMO4 R2 | 400 | 110.54 | 40.28 | 22.61 | 79.57 | 94.2 | 36.5 | 18.3 | 69.92
YAXL4 M1 | 400 | 128.29 | 45.23 | 29.81 | 93.78 | 72.09 | 28.27 | 15.24 | 55.23
YAXL4 R1 | 400 | 128.29 | 45.23 | 29.81 | 93.78 | 72.09 | 28.27 | 15.24 | 55.23
YORK2 M1 | 275 | 98.84 | 36.31 | 24.97 | 76.32 | 90.07 | 34.63 | 20.14 | 69.11
YORK2 M2 | 275 | 98.84 | 36.31 | 24.97 | 76.32 | 90.07 | 34.63 | 20.14 | 69.11
YORK2 R1 | 275 | 98.84 | 36.31 | 24.97 | 76.32 | 90.07 | 34.63 | 20.14 | 69.11
YORK2 R2 | 275 | 98.84 | 36.31 | 24.97 | 76.32 | 90.07 | 34.63 | 20.14 | 69.11