## Menu
Electricity Ten Year Statement 2023
Appendix D - Fault Levels at Minimum
Table | Title
D1.0 | SHE Transmission Fault Levels (kA) at Minimum, Summer 2023/24
D2.0 | SPT Transmission Fault Levels (kA) at Minimum, Summer 2023/24
D3.0 | NGET Transmission Fault Levels (kA) at Minimum, Summer 2023/24

## D1.0
ETYS 23 Yr 01 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Summer Minimum 2023/24
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 15.17 | 5.88 | 3.62 | 11.94 | 17.93 | 6.97 | 4.23 | 14.09
BLACKHILLOCK | 400 | 20.14 | 7.8 | 4.98 | 16.01 | 24.05 | 9.36 | 5.87 | 19.1
FORT AUGUSTUS | 400 | 14.08 | 5.45 | 3.35 | 11.05 | 17.41 | 6.74 | 4.18 | 13.71
KINTORE | 400 | 19.47 | 7.53 | 4.93 | 15.58 | 22.4 | 8.72 | 5.34 | 17.68
MELGARVE | 400 | 13.48 | 5.21 | 3.2 | 10.56 | 16.62 | 6.42 | 4 | 13.08
NEW DEER | 400 | 20.87 | 8.06 | 5.49 | 16.88 | 24.64 | 9.59 | 6.11 | 19.67
PETERHEAD | 400 | 20.52 | 7.89 | 5.67 | 16.83 | 22.79 | 8.88 | 5.63 | 18.19
ROTHIENORMAN | 400 | 21.43 | 8.28 | 5.58 | 17.29 | 25.58 | 9.97 | 5.98 | 20.08
ALYTH | 275 | 34.47 | 13.68 | 6.45 | 25.8 | 32.56 | 13.28 | 4.62 | 23.41
BEAULY | 275 | 25.75 | 10.14 | 5.66 | 20 | 31.67 | 12.54 | 6.65 | 24.38
BERRY BURN | 275 | 20.74 | 8.34 | 3.35 | 15.15 | 19.59 | 8.02 | 2.91 | 14.26
BLACKHILLOCK | 275 | 30.08 | 11.83 | 6.78 | 23.52 | 36.83 | 14.56 | 8.07 | 28.67
BRACO WEST | 275 | 25.4 | 9.98 | 4.91 | 19.03 | 23.92 | 9.52 | 4.44 | 17.9
CAIRNFORD | 275 | 26.92 | 10.72 | 5.15 | 20.31 | 29.35 | 11.88 | 4.8 | 21.61
CONNAGILL | 275 | 9.43 | 3.87 | 1.29 | 6.76 | 11.68 | 4.78 | 1.64 | 8.4
DALLAS | 275 | 21.5 | 8.64 | 3.54 | 15.75 | 20.54 | 8.4 | 3.08 | 14.96
DOUNREAY | 275 | 9.53 | 3.92 | 1.3 | 6.84 | 12.42 | 5.07 | 1.82 | 8.99
FARIGAIG I | 275 | 23.58 | 9.3 | 5.09 | 18.25 | 25.93 | 10.34 | 5.24 | 19.86
FARIGAIG II | 275 | 23.58 | 9.3 | 5.09 | 18.25 | 25.95 | 10.34 | 5.26 | 19.88
FASNAKYLE | 275 | 20.84 | 8.18 | 4.43 | 16 | 22.41 | 8.87 | 4.46 | 17
FORT AUGUSTUS | 275 | 19.48 | 7.62 | 4.16 | 14.94 | 21.19 | 8.3 | 4.69 | 16.43
FETTERESSO | 275 | 29.48 | 11.72 | 5.48 | 22.07 | 26.9 | 11.01 | 4.15 | 19.72
FOYERS | 275 | 23.98 | 9.42 | 5.54 | 18.86 | 26.03 | 10.3 | 6.12 | 20.68
FYRISH | 275 | 16.62 | 6.64 | 2.96 | 12.35 | 18.27 | 7.35 | 3.34 | 13.73
GORDONBUSH | 275 | 10.83 | 4.41 | 1.54 | 7.78 | 12.37 | 5.04 | 1.9 | 9.03
KEITH | 275 | 29.25 | 11.56 | 6.26 | 22.61 | 35.69 | 14.21 | 7.27 | 27.37
KINTORE | 275 | 34.53 | 13.55 | 8.01 | 27.18 | 42.44 | 16.79 | 8.98 | 32.72
KNOCKNAGAEL | 275 | 26.75 | 10.51 | 6.07 | 20.93 | 31.85 | 12.63 | 6.68 | 24.54
LOCH BUIDHE | 275 | 14.57 | 5.9 | 2.29 | 10.63 | 16.81 | 6.82 | 2.81 | 12.46
PETERHEAD | 275 | 33.2 | 12.76 | 9.76 | 27.8 | 37 | 14.42 | 9.24 | 29.63
PERSLEY | 275 | 25.22 | 10.02 | 4.93 | 19.1 | 25.79 | 10.37 | 4.76 | 19.42
SPITTAL | 275 | 8.75 | 3.61 | 1.18 | 6.28 | 11.58 | 4.74 | 1.7 | 8.4
STRATHBRORA | 275 | 11.72 | 4.76 | 1.71 | 8.45 | 13.43 | 5.46 | 2.13 | 9.85
TEALING | 275 | 34.68 | 13.76 | 6.54 | 26.01 | 39.41 | 15.64 | 8.29 | 30.41
THURSO SOUTH | 275 | 8.83 | 3.63 | 1.21 | 6.34 | 11.64 | 4.75 | 1.73 | 8.44
TOMATIN | 275 | 18.25 | 7.22 | 3.6 | 13.81 | 19.23 | 7.67 | 3.75 | 14.6
TUMMEL | 275 | 19.33 | 7.64 | 3.66 | 14.47 | 18.77 | 7.5 | 3.57 | 14.18
ABERDEEN BAY | 132 | 13.98 | 5.92 | 0.7 | 9.08 | 14.27 | 6.04 | 0.89 | 9.44
ABERNETHY | 132 | 12.98 | 6.28 | 0.2 | 9.08 | 13.84 | 6.48 | 0.46 | 9.62
AIGAS | 132 | 22.82 | 10.14 | 0.6 | 14.94 | 23.83 | 10.88 | 0.53 | 15.92
ALNESS | 132 | 23.02 | 9.02 | 3.14 | 15.9 | 27.84 | 10.99 | 3.54 | 19.08
AN SUIDHE | 132 | 18.9 | 8.24 | 0.8 | 12.45 | 19.27 | 8.3 | 1.08 | 12.82
ARBROATH | 132 | 12.36 | 5.68 | 0.45 | 8.48 | 11.85 | 5.33 | 0.74 | 8.28
ARDKINGLAS | 132 | 21.4 | 9.97 | 0.21 | 14.31 | 20.76 | 9.63 | 0.47 | 14.09
ARDMORE | 132 | 1.86 | 1.05 | 0 | 1.48 | 2.57 | 1.41 | 0 | 2
BEAULY | 132 | 31.43 | 12.89 | 3.45 | 21.67 | 39.7 | 16.23 | 4.58 | 27.53
BEINNEUN | 132 | 11.21 | 5.3 | 0.04 | 7.54 | 13.33 | 6.15 | 0.18 | 8.87
BHLARAIDH | 132 | 11.91 | 5.48 | 0.08 | 7.83 | 13.91 | 6.34 | 0.3 | 9.27
BLACKHILLOCK | 132 | 26.59 | 10.05 | 5.83 | 20.05 | 32.3 | 12.31 | 6.55 | 23.96
BOAT OF GARTEN | 132 | 8.98 | 4.14 | 0.23 | 6.08 | 10.28 | 4.62 | 0.4 | 6.94
BRECHIN | 132 | 10.8 | 5.42 | 0.02 | 7.68 | 11.49 | 5.47 | 0.07 | 7.81
BRIDGE OF DUN | 132 | 9.14 | 4.67 | 0.01 | 6.62 | 10.07 | 4.84 | 0.08 | 6.93
BROADFORD | 132 | 3.19 | 1.74 | 0 | 2.46 | 3.85 | 1.99 | 0.01 | 2.82
BRORA | 132 | 9.78 | 4.67 | 0.05 | 6.65 | 10.31 | 4.82 | 0.22 | 7.04
BURGHMUIR | 132 | 10.12 | 5.09 | 0.02 | 7.21 | 11.71 | 5.61 | 0.12 | 8.05
CARRADALE | 132 | 13.93 | 5.65 | 1.13 | 9.12 | 16.09 | 6.47 | 1.62 | 10.78
CASSLEY | 132 | 6.33 | 3.05 | 0.03 | 4.34 | 6.45 | 3.02 | 0.13 | 4.4
CEANNACROC | 132 | 10.85 | 5.16 | 0.04 | 7.34 | 12.75 | 5.92 | 0.15 | 8.52
CHARLESTON | 132 | 30.92 | 12.67 | 3.8 | 21.72 | 35.93 | 14.96 | 4.19 | 25.34
CLACHAN | 132 | 20.39 | 9.53 | 0.2 | 13.67 | 20.4 | 9.52 | 0.43 | 13.89
CLAYHILLS | 132 | 28.79 | 11.82 | 2.89 | 19.61 | 35.62 | 14.99 | 2.83 | 24.03
CLASHINDARROCH EXTENSION | 132 | 10.67 | 4.55 | 0.31 | 6.75 | 13.21 | 5.53 | 0.58 | 8.4
CLUNIE | 132 | 15.71 | 7.17 | 0.25 | 10.4 | 16.17 | 7.3 | 0.53 | 10.85
CORRIEGARTH | 132 | 7.87 | 3.21 | 0.49 | 5.02 | 9.04 | 3.65 | 0.78 | 5.94
CONNAGILL | 132 | 10.57 | 4.12 | 1.52 | 7.35 | 13.32 | 5.18 | 1.9 | 9.23
CORRIEMOILLIE | 132 | 17.05 | 6.99 | 1.36 | 11.25 | 20.52 | 8.4 | 1.81 | 13.69
COUPAR ANGUS | 132 | 18.3 | 7.87 | 0.96 | 12.09 | 18.55 | 7.83 | 1.56 | 12.64
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 30.77 | 12.46 | 3.55 | 21.17 | 38.83 | 15.94 | 3.73 | 26.28
CRARAE | 132 | 17.1 | 7.37 | 0.84 | 11.26 | 17.78 | 7.54 | 1.26 | 11.93
CREAG RIABHACH | 132 | 8.58 | 3.74 | 0.3 | 5.58 | 9.36 | 3.95 | 0.59 | 6.18
CROSSAIG | 132 | 20.75 | 8.4 | 1.77 | 13.65 | 25.7 | 10.4 | 2.26 | 16.96
CULLIGRAN | 132 | 13.2 | 6.41 | 0.05 | 9.12 | 13.5 | 6.42 | 0.15 | 9.24
DEANIE | 132 | 9.6 | 4.83 | 0.01 | 6.84 | 9.87 | 4.77 | 0.07 | 6.81
DALCHORK | 132 | 14.43 | 5.96 | 1.6 | 10.02 | 16 | 6.64 | 1.49 | 10.88
DORENELL | 132 | 10.7 | 4.56 | 0.31 | 6.76 | 12.43 | 5.17 | 0.65 | 7.96
DOUNREAY | 132 | 12.36 | 4.86 | 1.6 | 8.48 | 16.75 | 6.58 | 2.2 | 11.5
DUNBEATH | 132 | 8.93 | 4.21 | 0.06 | 6.02 | 9.18 | 4.3 | 0.18 | 6.26
DUDHOPE | 132 | 28.7 | 12.03 | 2.46 | 19.48 | 32.21 | 14.08 | 1.98 | 21.9
DUNVEGAN | 132 | 2.07 | 1.16 | 0 | 1.64 | 2.9 | 1.6 | 0 | 2.26
DUNMAGLASS | 132 | 9.17 | 3.65 | 0.85 | 6.01 | 10.72 | 4.24 | 1.21 | 7.2
DUNOON | 132 | 8.5 | 4.4 | 0.03 | 6.25 | 8.56 | 4.2 | 0.08 | 6.01
DYCE | 132 | 17.96 | 7.64 | 0.97 | 11.77 | 18.42 | 7.83 | 1.29 | 12.36
EDINBANE | 132 | 2.19 | 1.23 | 0 | 1.74 | 3.05 | 1.67 | 0 | 2.36
ELGIN | 132 | 13.56 | 5.79 | 0.74 | 8.92 | 13.72 | 5.83 | 1.01 | 9.25
ERROCHTY | 132 | 26.78 | 11.22 | 3.26 | 19.13 | 31.13 | 13.13 | 3.43 | 22
FARR | 132 | 16.84 | 7.28 | 0.42 | 10.71 | 17.63 | 7.7 | 0.7 | 11.59
FARIGAIG I | 132 | 10.83 | 4.19 | 1.58 | 7.5 | 12.82 | 4.94 | 2.02 | 9
FARIGAIG II | 132 | 10.82 | 4.18 | 1.59 | 7.5 | 12.97 | 4.99 | 2.06 | 9.11
FORT AUGUSTUS I | 132 | 28.25 | 10.82 | 5.53 | 20.82 | 36.88 | 14.15 | 6.99 | 27
FORT AUGUSTUS II | 132 | 25.04 | 9.49 | 5.19 | 18.61 | 31.91 | 12.2 | 5.99 | 23.24
FERNOCH | 132 | 9.01 | 4.8 | 0.02 | 6.82 | 10.89 | 5.48 | 0.08 | 7.83
FETTERESSO | 132 | 18.95 | 7.3 | 2.96 | 13.28 | 21.95 | 8.46 | 3.38 | 15.35
FIDDES | 132 | 11.03 | 5.59 | 0.01 | 7.92 | 12.33 | 5.86 | 0.1 | 8.4
FINLARIG | 132 | 15.7 | 7.67 | 0.04 | 10.89 | 17.07 | 8.03 | 0.17 | 11.53
FRASERBURGH | 132 | 10.76 | 4.87 | 0.3 | 7.19 | 11.3 | 5.06 | 0.57 | 7.73
FORT WILLIAM | 132 | 6.96 | 3.42 | 0.1 | 4.93 | 7.61 | 3.58 | 0.28 | 5.35
FYRISH | 132 | 24.31 | 9.41 | 4.03 | 17.34 | 29.62 | 11.45 | 5.05 | 21.24
GLENDOE | 132 | 23.94 | 9.66 | 2.05 | 15.71 | 29.82 | 12.27 | 2.37 | 19.72
GLENMORISTON | 132 | 12.93 | 5.94 | 0.09 | 8.49 | 15.01 | 6.8 | 0.31 | 9.93
GLENFARCLAS | 132 | 4.99 | 2.44 | 0.03 | 3.47 | 5.62 | 2.65 | 0.09 | 3.83
GRIFFIN | 132 | 11.59 | 5.72 | 0.03 | 8.12 | 12.88 | 6.12 | 0.2 | 8.86
GRUDIE BRIDGE | 132 | 14.48 | 6.06 | 0.83 | 9.4 | 16.81 | 7.01 | 1.2 | 11.11
INVERGARRY | 132 | 14.5 | 6.65 | 0.14 | 9.55 | 15.39 | 7.05 | 0.27 | 10.24
INVERNESS | 132 | 30.87 | 12.51 | 3.61 | 21.31 | 37.77 | 15.36 | 4.28 | 26
INVERARAY | 132 | 23.74 | 10.71 | 0.75 | 15.9 | 25.34 | 11.45 | 0.78 | 16.96
INVERARNAN | 132 | 37.61 | 15.49 | 4.09 | 25.99 | 42.63 | 17.6 | 4.4 | 29.29
KEITH | 132 | 22.94 | 9.03 | 4.22 | 17 | 30.95 | 12.39 | 5.45 | 22.97
KILLIN | 132 | 17.54 | 8.46 | 0.07 | 12.03 | 19.83 | 9.17 | 0.26 | 13.23
KINLOCHLEVEN | 132 | 4.75 | 2.37 | 0.03 | 3.38 | 5.42 | 2.58 | 0.09 | 3.73
KINTORE | 132 | 32.26 | 12.76 | 5.35 | 23.4 | 40.74 | 16.17 | 6.46 | 29.32
KILMORACK | 132 | 27.95 | 11.83 | 1.78 | 18.52 | 32.64 | 13.97 | 1.8 | 21.56
KNOCKNAGAEL | 132 | 33.14 | 13.24 | 4.92 | 23.64 | 40.71 | 16.22 | 6.17 | 29.11
GLEN KYLLACHY | 132 | 20.83 | 8.84 | 0.76 | 13.26 | 22.86 | 9.7 | 1.13 | 14.85
LAIRG | 132 | 11.98 | 5.17 | 0.6 | 7.92 | 12.9 | 5.57 | 0.89 | 8.77
LOCH BUIDHE | 132 | 19.19 | 7.94 | 2.61 | 13.84 | 24.73 | 10.19 | 3.3 | 17.71
LOCHAY | 132 | 15.42 | 7.55 | 0.04 | 10.72 | 16.53 | 7.82 | 0.16 | 11.21
LUICHART | 132 | 18.27 | 7.49 | 1.5 | 12.09 | 20.81 | 8.53 | 1.81 | 13.87
LUNANHEAD | 132 | 15.47 | 6.54 | 1.14 | 10.39 | 14.94 | 6.28 | 1.61 | 10.5
LYNDHURST | 132 | 25.99 | 11.14 | 1.59 | 17.34 | 28.2 | 12.28 | 1.73 | 19.11
MACDUFF | 132 | 7.62 | 3.59 | 0.12 | 5.2 | 8.27 | 3.78 | 0.27 | 5.61
MELGARVE | 132 | 24.2 | 9.17 | 5 | 17.97 | 31.42 | 11.94 | 6.13 | 23.02
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 30.31 | 12.45 | 3.68 | 21.29 | 34.68 | 14.63 | 3.52 | 24.21
MILLENNIUM | 132 | 12.51 | 5.79 | 0.08 | 8.26 | 14.76 | 6.73 | 0.22 | 9.74
MOSSFORD | 132 | 15.77 | 6.54 | 1.03 | 10.28 | 18.74 | 7.75 | 1.42 | 12.39
MYBSTER I | 132 | 12.07 | 5.2 | 0.74 | 8.08 | 14.26 | 6.2 | 0.63 | 9.4
MYBSTER II | 132 | 10.63 | 4.2 | 1.32 | 7.26 | 13.59 | 5.33 | 1.86 | 9.4
NAIRN | 132 | 12.91 | 5.6 | 0.56 | 8.48 | 12.64 | 5.42 | 0.76 | 8.43
NANT | 132 | 9.18 | 4.85 | 0.03 | 6.89 | 9.21 | 4.59 | 0.11 | 6.6
ORRIN | 132 | 20.08 | 8.25 | 1.66 | 13.33 | 22.99 | 9.45 | 1.99 | 15.35
PETERHEAD | 132 | 25.63 | 9.69 | 5.96 | 19.66 | 32.78 | 12.48 | 6.91 | 24.56
PETERHEAD GRANGE | 132 | 18.31 | 7.49 | 1.4 | 11.99 | 20.39 | 8.47 | 1.59 | 13.56
PERSLEY | 132 | 30.46 | 12.31 | 4.11 | 21.52 | 39.23 | 15.93 | 4.97 | 27.5
PORT ANN | 132 | 16.03 | 7.21 | 0.31 | 10.5 | 16.09 | 7.04 | 0.53 | 10.49
QUOICH | 132 | 10.05 | 4.43 | 0.17 | 6.44 | 9.73 | 4.24 | 0.34 | 6.33
RANNOCH | 132 | 9.46 | 4.59 | 0.22 | 6.72 | 9.78 | 4.56 | 0.51 | 6.95
REDMOSS | 132 | 26.97 | 11.31 | 1.95 | 17.95 | 32.14 | 13.94 | 1.82 | 21.53
ST FERGUS EAST | 132 | 18.35 | 7.59 | 1.16 | 11.89 | 20.25 | 8.58 | 1 | 13.14
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 18.05 | 7.51 | 1.04 | 11.66 | 19.62 | 8.38 | 0.84 | 12.69
ST FERGUS MOBIL | 132 | 17.27 | 7.37 | 0.62 | 11.04 | 18.55 | 8.23 | 0.55 | 12.18
ST FERGUS | 132 | 20.5 | 8.19 | 2.17 | 13.75 | 24.06 | 9.76 | 2.16 | 15.96
ST FILLANS | 132 | 7.92 | 4.09 | 0 | 5.78 | 7.77 | 3.84 | 0.04 | 5.47
SHIN | 132 | 16.64 | 7.31 | 0.61 | 10.95 | 18.61 | 8.13 | 1.2 | 12.69
SLOY | 132 | 32.29 | 14 | 0.96 | 20.76 | 37.48 | 16.27 | 1.44 | 24.45
SPITTAL | 132 | 13.37 | 5.58 | 1.47 | 9.36 | 17.72 | 7.32 | 2.08 | 12.43
STRICHEN | 132 | 11.43 | 5.13 | 0.36 | 7.62 | 11.99 | 5.35 | 0.67 | 8.24
STRONELAIRG | 132 | 20.58 | 7.86 | 3.67 | 14.79 | 26.48 | 10.3 | 4.47 | 19.04
STRATHY WIND | 132 | 8.17 | 3.32 | 0.58 | 5.27 | 9.54 | 3.85 | 0.94 | 6.38
TARLAND | 132 | 7.76 | 3.78 | 0.08 | 5.43 | 7.64 | 3.55 | 0.18 | 5.2
TAYNUILT | 132 | 8.69 | 4.55 | 0.11 | 6.54 | 9.18 | 4.53 | 0.32 | 6.72
TEALING | 132 | 34.42 | 13.78 | 6.21 | 25.69 | 40.79 | 16.52 | 6.21 | 29.58
THURSO SOUTH | 132 | 15.18 | 6.09 | 1.58 | 10.19 | 20.17 | 8.04 | 2.28 | 13.65
TOMATIN | 132 | 26.72 | 10.24 | 4.99 | 19.47 | 32.73 | 12.61 | 5.76 | 23.58
TUMMEL BRIDGE | 132 | 24.75 | 10.58 | 2.17 | 17.13 | 27.58 | 11.93 | 2.03 | 18.9
TUMMEL | 132 | 23.03 | 9.26 | 3.33 | 16.42 | 25.5 | 10.57 | 3.24 | 18.19
WILLOWDALE | 132 | 29.77 | 12.12 | 3.41 | 20.55 | 37.75 | 15.58 | 3.74 | 25.77
WOODHILL | 132 | 29.49 | 12.09 | 3.04 | 20.14 | 37.13 | 15.44 | 3.28 | 25.12
ABERNETHY | 33 | 24.54 | 10 | 1.47 | 15.62 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
ALNESS | 33 | 28.33 | 10.59 | 6.86 | 21.84 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
ARBROATH | 33 | 26.15 | 10.18 | 2.88 | 17.28 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
ARDMORE | 33 | 5.98 | 3.1 | 0 | 4.39 | 1.01 | 0.7 | 0 | 0.99
BEAULY | 33 | 27.61 | 10.53 | 4.09 | 18.99 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
BERRY BURN | 33 | 21.53 | 7.94 | 5.11 | 16.33 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
BOAT OF GARTEN | 33 | 22.5 | 9.05 | 1.07 | 13.87 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
BRACO WEST | 33 | 40.67 | 15.06 | 9.4 | 30.7 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
BRIDGE OF DUN | 33 | 18.78 | 7.96 | 0.31 | 11.56 | 2.11 | 1.46 | 0 | 2.07
BROADFORD | 33 | 6.46 | 2.88 | 0.03 | 4.11 | 0.74 | 0.51 | 0 | 0.73
BRORA | 33 | 13.1 | 5.25 | 0.69 | 8.12 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
BURGHMUIR | 33 | 20.37 | 8.62 | 0.36 | 12.55 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CARRADALE I | 33 | 24.78 | 9.38 | 4.11 | 17.37 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
CARRADALE II | 33 | 24.46 | 9.19 | 4.2 | 17.2 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
CAIRNFORD | 33 | 24.43 | 8.97 | 6.24 | 18.93 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.08
CASSLEY | 33 | 8.24 | 3.33 | 0.36 | 5.07 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
CHARLESTON | 33 | 30.33 | 11.3 | 7.25 | 23.23 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CLAYHILLS | 33 | 29.66 | 11.29 | 4.56 | 20.54 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
COUPAR ANGUS | 33 | 30.19 | 11.32 | 6.12 | 22.13 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 25.14 | 9.81 | 2.38 | 16.25 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
DALLAS | 33 | 21.65 | 7.97 | 5.2 | 16.47 | 1.1 | 0.77 | 0 | 1.08
DOUNREAY | 33 | 21.19 | 7.97 | 3.82 | 15.09 | 2.1 | 1.46 | 0 | 2.06
DUNBEATH | 33 | 9.1 | 3.6 | 0.6 | 5.69 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.4
DUDHOPE | 33 | 30.08 | 11.48 | 4.72 | 20.95 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.84
DUNVEGAN | 33 | 6.35 | 3.23 | 0 | 4.57 | 1.01 | 0.7 | 0 | 0.99
DUNOON | 33 | 21.44 | 9.49 | 0.11 | 13.54 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
DYCE | 33 | 28.18 | 10.69 | 4.62 | 19.73 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
ELGIN | 33 | 25.04 | 9.6 | 3.41 | 16.98 | 1.9 | 1.32 | 0 | 1.86
FASNAKYLE | 33 | 38.32 | 14.21 | 8.69 | 28.79 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FORT AUGUSTUS | 33 | 19.02 | 7 | 5.15 | 15.05 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
FETTERESSO | 33 | 18.28 | 6.81 | 3.45 | 13.09 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
FIDDES | 33 | 21.1 | 8.91 | 0.38 | 12.98 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
FRASERBURGH | 33 | 22.31 | 8.77 | 1.66 | 14.06 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
FORT WILLIAM | 33 | 20.84 | 8.98 | 0.23 | 12.93 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
GLENFARCLAS | 33 | 9.21 | 3.87 | 0.2 | 5.68 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
GRUDIE BRIDGE | 33 | 24.66 | 9.46 | 3.26 | 16.64 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
INVERNESS | 33 | 38.5 | 14.67 | 6.64 | 27.38 | 3.29 | 2.28 | 0 | 3.23
KEITH I | 33 | 26.95 | 10.1 | 6.29 | 20.57 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
KEITH II | 33 | 27.83 | 10.35 | 6.58 | 21.22 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.21
KILLIN | 33 | 25.33 | 10.25 | 1.02 | 15.52 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KINLOCHLEVEN | 33 | 9.22 | 3.94 | 0.21 | 5.77 | 0.7 | 0.49 | 0 | 0.69
KINTORE | 33 | 41.39 | 15.54 | 8.13 | 30.11 | 3.37 | 2.34 | 0 | 3.31
LAIRG | 33 | 14.32 | 5.48 | 2.2 | 9.95 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
LUNANHEAD | 33 | 31.23 | 11.73 | 6.43 | 23.02 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
LYNDHURST | 33 | 31.21 | 11.91 | 4.78 | 21.62 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.84
MACDUFF | 33 | 23.03 | 9.77 | 0.32 | 14.14 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 28.41 | 10.81 | 4.78 | 20.07 | 3.27 | 2.26 | 0 | 3.2
MYBSTER I | 33 | 22.27 | 8.47 | 3.42 | 15.41 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
MYBSTER II | 33 | 22.12 | 8.35 | 3.68 | 15.49 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
MYBSTER III | 33 | 22.35 | 8.41 | 3.97 | 15.86 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
NAIRN | 33 | 25.66 | 9.99 | 2.57 | 16.69 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
PETERHEAD GRANGE | 33 | 24.5 | 9.38 | 3.27 | 16.53 | 0.6 | 0.41 | 0 | 0.59
PERSLEY | 33 | 28.76 | 10.71 | 7 | 22.15 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
PORT ANN | 33 | 20.97 | 8.48 | 0.92 | 12.91 | 1.82 | 1.26 | 0 | 1.78
RANNOCH | 33 | 22.47 | 9.14 | 0.99 | 13.92 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
REDMOSS | 33 | 31.5 | 12.12 | 4.67 | 21.81 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
ROTHIENORMAN | 33 | 34.3 | 12.62 | 8.69 | 26.54 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
SHIN | 33 | 24.29 | 9.4 | 2.87 | 16.17 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
STRICHEN | 33 | 23.1 | 8.94 | 2.28 | 14.92 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
TARLAND | 33 | 16.4 | 6.74 | 0.54 | 10.07 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
TAYNUILT | 33 | 20.41 | 8.47 | 0.56 | 12.54 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
THURSO SOUTH | 33 | 27.57 | 10.46 | 4.74 | 19.54 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
WILLOWDALE | 33 | 30.04 | 11.44 | 4.62 | 20.81 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WOODHILL | 33 | 28.3 | 10.63 | 5.76 | 20.78 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.42

## D2.0
ETYS 2023 Year 1 Summer Minimum - SPT Fault Levels
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 34.59 | 12.71 | 6.3 | 24.28 | 35.71 | 13.88 | 6.48 | 26.11 |  | Back To Menu
CRYR4- | 400 | 38.54 | 13.87 | 8.8 | 28.42 | 41.99 | 15.92 | 9.64 | 32.14
DENN4- | 400 | 17.48 | 6.22 | 5.1 | 13.9 | 17.59 | 6.58 | 4.83 | 14.13
DEVM4- | 400 | 24.31 | 8.83 | 4.98 | 17.47 | 24.11 | 9.36 | 4.61 | 17.84
ECCL4A | 400 | 36.94 | 13.32 | 8.54 | 27.38 | 33.49 | 12.9 | 6.83 | 25.07 | Series Compensation Bypassed
ECCL4B | 400 | 36.98 | 13.34 | 8.59 | 27.45 | 33.82 | 13.02 | 6.92 | 25.33 | Series Compensation Bypassed
ELVA4- | 400 | 41.18 | 15.09 | 7.31 | 28.66 | 38.34 | 15.09 | 6.32 | 27.67 | Series Compensation Bypassed
FALL4- | 400 | 34.88 | 12.64 | 7.71 | 25.59 | 35.65 | 13.69 | 7.33 | 26.69
GRNA4- | 400 | 42.9 | 15.95 | 7.38 | 29.95 | 36.67 | 14.37 | 7.17 | 27.49 | Series Compensation Bypassed
HUCS4- | 400 | 29.81 | 10.81 | 5.52 | 20.81 | 34.54 | 13.22 | 6.83 | 25.53
HUER4- | 400 | 29.91 | 10.84 | 5.53 | 20.87 | 34.64 | 13.26 | 6.84 | 25.59
HUNE4- | 400 | 29.91 | 10.84 | 5.53 | 20.87 | 34.64 | 13.26 | 6.85 | 25.6
KILS4- | 400 | 29.88 | 10.92 | 5.65 | 21.09 | 32.39 | 12.51 | 6.38 | 24.07
KILS4T | 400 | 29.31 | 10.73 | 5.59 | 20.77 | 31.07 | 12.01 | 6.13 | 23.12
MOFF4- | 400 | 35.31 | 13.18 | 6.14 | 24.77 | 32.05 | 12.66 | 5.53 | 23.44 | Series Compensation Bypassed
STHA4A | 400 | 37.52 | 13.56 | 7.33 | 26.51 | 40.81 | 15.66 | 8.02 | 30.16
STHA4B | 400 | 35.65 | 12.95 | 7.05 | 25.36 | 38.53 | 14.8 | 7.65 | 28.58
TORN4- | 400 | 43.75 | 15.59 | 10.37 | 32.42 | 46.89 | 17.66 | 11.55 | 36.53
WISH4- | 400 | 35.53 | 12.91 | 6.77 | 25.02 | 38.09 | 14.66 | 7.55 | 28.28
AUCH2- | 275 | 9.58 | 3.85 | 1.05 | 6.5 | 10.41 | 4.27 | 1.11 | 7.15
BUSB2- | 275 | 37.6 | 13.73 | 7.19 | 26.6 | 39.4 | 15.41 | 6.31 | 28.1
CLYM2- | 275 | 49.93 | 17.72 | 10.77 | 35.84 | 54.64 | 20.86 | 10.99 | 40.5
CLYN2Q | 275 | 13.24 | 4.82 | 4.3 | 11.11 | 15.93 | 5.89 | 5.21 | 13.53
CLYS2R | 275 | 13.43 | 4.91 | 4.17 | 11.11 | 14.75 | 5.47 | 4.55 | 12.29
COCK2- | 275 | 43.65 | 15.77 | 9.73 | 32.03 | 46.21 | 17.75 | 9.7 | 34.8
COYL2- | 275 | 30.04 | 11.05 | 6.22 | 21.84 | 34.69 | 13.42 | 6.66 | 25.64
CURR2- | 275 | 41.46 | 15.02 | 8.12 | 29.37 | 44.17 | 17.02 | 8.76 | 32.84
DALL2- | 275 | 28.64 | 9.91 | 6.47 | 20.49 | 27.25 | 10.36 | 5.5 | 20.15
DENN2- | 275 | 47.94 | 16.87 | 10.33 | 34.19 | 48.34 | 18.49 | 10.08 | 36.23
EERH2- | 275 | 46.47 | 16.62 | 9.85 | 33.35 | 47.85 | 18.42 | 9.01 | 35.06
EKIS2- | 275 | 40.77 | 14.77 | 8.27 | 29.15 | 46.29 | 17.99 | 8.23 | 33.66
ELVA2Q | 275 | 13.91 | 5.01 | 4.94 | 12.03 | 16.1 | 6.04 | 4.88 | 13.42
ELVA2R | 275 | 14.04 | 5.06 | 4.99 | 12.15 | 15.26 | 5.6 | 5.13 | 13.05
GLRO2- | 275 | 32.16 | 11.96 | 5.32 | 22.23 | 29.47 | 11.68 | 4.85 | 21.37
GRMO2- | 275 | 34.56 | 12.67 | 6.56 | 24.49 | 33.32 | 12.99 | 6.5 | 24.86
INVR2- | 275 | 27.17 | 9.77 | 5.16 | 18.98 | 26.46 | 10.29 | 4.62 | 19.17
KAIM2- | 275 | 43.09 | 15.56 | 8.97 | 30.97 | 47.64 | 18.28 | 9.27 | 35.12
KILG2- | 275 | 10.57 | 4.26 | 1.1 | 7.13 | 12.86 | 5.23 | 1.57 | 8.96
KILS2- | 275 | 35.52 | 12.83 | 8.34 | 26.48 | 42.61 | 16.15 | 9.8 | 32.64
KINC2- | 275 | 43.62 | 15.58 | 9.88 | 31.91 | 40.61 | 15.75 | 7.59 | 29.86
LAMB2- | 275 | 41.66 | 14.82 | 8.23 | 29.19 | 40.58 | 15.76 | 7.18 | 29.47
LOAN2- | 275 | 52.38 | 18.38 | 11.5 | 37.5 | 50.11 | 19.37 | 8.69 | 36.08
MAHI2- | 275 | 11.39 | 4.54 | 1.34 | 7.76 | 13.69 | 5.52 | 1.78 | 9.59
MOSM2- | 275 | 36.63 | 13.43 | 6.44 | 25.43 | 34.46 | 13.51 | 6.23 | 25.34
NEAR2Q | 275 | 38.31 | 14.06 | 7.24 | 27.12 | 38.9 | 15.19 | 6.8 | 28.28
NECU2- | 275 | 25.97 | 9.67 | 5.06 | 18.74 | 28.86 | 11.24 | 5.57 | 21.47
NEIL2- | 275 | 43.39 | 15.55 | 8.99 | 30.97 | 50.5 | 19.19 | 10.69 | 37.83
SMEA2- | 275 | 43.94 | 15.83 | 10.07 | 32.46 | 50 | 19.01 | 11.01 | 37.89
STHA2A | 275 | 44.81 | 16.07 | 9.76 | 32.49 | 51.33 | 19.5 | 11.11 | 38.69
STHA2B | 275 | 45.16 | 16.18 | 9.88 | 32.76 | 52.48 | 19.99 | 11.32 | 39.59
WFIE2- | 275 | 39.59 | 14.42 | 7.14 | 27.53 | 37.97 | 14.83 | 6.97 | 27.95
WISH2- | 275 | 39.06 | 14.2 | 8.78 | 28.87 | 45.28 | 17.2 | 10.45 | 34.76
WIYH2- | 275 | 42.55 | 14.98 | 8.9 | 30.09 | 46.78 | 17.74 | 9.89 | 34.98
WLEE2- | 275 | 36.96 | 13.77 | 5.8 | 25.28 | 37.38 | 16.05 | 7.34 | 30.03
WLEX2- | 275 | 30.8 | 11.86 | 3.67 | 20.44 | 29.56 | 12.84 | 6.17 | 24.33
AREC1- | 132 | 7.34 | 2.84 | 0.88 | 4.9 | 9.56 | 3.7 | 1.26 | 6.5
BLAH1- | 132 | 18.03 | 6.8 | 2.71 | 12.32 | 22.6 | 8.7 | 3.47 | 15.76
BONN1- | 132 | 36.76 | 13.52 | 7.47 | 26.59 | 45.82 | 17.59 | 8.78 | 33.66
BRAP1- | 132 | 24.51 | 9.51 | 2.94 | 16.38 | 28.91 | 11.66 | 3.24 | 19.74
CCSS1- | 132 | 21.6 | 7.91 | 4.38 | 15.57 | 28.09 | 10.79 | 4.59 | 19.86
CHAP1- | 132 | 22.96 | 9.31 | 1.07 | 14.24 | 25.78 | 10.86 | 1.38 | 16.74
COAL1- | 132 | 24.88 | 8.87 | 7.11 | 19.66 | 33.26 | 12.19 | 8.9 | 26.14
COAL1A | 132 | 11.17 | 4.03 | 3.81 | 9.5 | 14.77 | 5.4 | 4.64 | 12.27
COYL1- | 132 | 19.66 | 6.97 | 5.52 | 15.38 | 25.42 | 9.32 | 6.79 | 19.96
CRYR1- | 132 | 11.03 | 3.98 | 3.75 | 9.37 | 14.62 | 5.31 | 4.8 | 12.31
CRYR1A | 132 | 11.33 | 4.07 | 4.05 | 9.81 | 14.96 | 5.43 | 5.04 | 12.72
CURR1A | 132 | 29.81 | 10.54 | 7.74 | 22.65 | 38.15 | 13.98 | 9.69 | 29.47
CURR1B | 132 | 29.81 | 10.54 | 7.74 | 22.65 | 38.15 | 13.98 | 9.69 | 29.47
DALM1- | 132 | 22.09 | 7.86 | 6.11 | 17.22 | 27.35 | 9.99 | 7.66 | 21.8
DEVM1- | 132 | 26.38 | 9.95 | 6.01 | 20.08 | 32.97 | 12.77 | 7.21 | 25.27
DEVO1- | 132 | 21.34 | 8.73 | 1.14 | 13.48 | 22.95 | 9.78 | 1.71 | 15.54
DONO1- | 132 | 22.71 | 8.33 | 4.39 | 16.17 | 29.68 | 11.39 | 4.33 | 20.45
DUMF1- | 132 | 15.18 | 6.33 | 0.4 | 9.35 | 18.64 | 7.87 | 0.65 | 11.78
DUNE1- | 132 | 13.78 | 5.82 | 0.62 | 8.86 | 15.87 | 6.73 | 1 | 10.52
ECCL1- | 132 | 25.19 | 9.17 | 7.79 | 20.75 | 32.28 | 12.1 | 9.38 | 26.49
GALA1- | 132 | 15.76 | 6.65 | 0.3 | 9.7 | 17.31 | 7.5 | 0.69 | 11.29
GAWH1Q | 132 | 20.59 | 7.6 | 3.75 | 14.5 | 26.47 | 10.33 | 3.68 | 18.29
GLLE1- | 132 | 9.13 | 3.82 | 0.38 | 5.78 | 10.79 | 4.67 | 0.44 | 7.03
GLNI1- | 132 | 35.76 | 13.55 | 5.3 | 24.46 | 41.88 | 16.58 | 5.79 | 29.24
GRNA1- | 132 | 29.92 | 11.17 | 6.81 | 22.61 | 38.24 | 14.62 | 8.24 | 28.92
HAWI1- | 132 | 9.37 | 4.27 | 0.06 | 6.09 | 10.34 | 4.61 | 0.21 | 6.72
HELE1- | 132 | 15.87 | 7.32 | 0.06 | 10.4 | 17.08 | 7.87 | 0.26 | 11.39
HUER1- | 132 | 25.2 | 9.14 | 6.07 | 19 | 31.87 | 11.91 | 7.75 | 24.59
KEOO1- | 132 | 9.88 | 4 | 0.93 | 6.58 | 11.63 | 4.84 | 1.08 | 7.92
KILS1- | 132 | 19.25 | 7.35 | 3.74 | 14.14 | 20.54 | 7.97 | 4.66 | 15.93
KILW1Q | 132 | 18.45 | 7.1 | 1.85 | 11.9 | 19.83 | 7.97 | 1.78 | 13.05
KILW1R | 132 | 18.3 | 7.08 | 1.7 | 11.71 | 19.48 | 7.86 | 1.65 | 12.77
MAHI1- | 132 | 8.45 | 3.18 | 1.56 | 6.06 | 10.61 | 4.01 | 2.06 | 7.73
MAYB1- | 132 | 12.13 | 4.93 | 0.39 | 7.36 | 13.63 | 5.74 | 0.55 | 8.66
MEAD1- | 132 | 19.59 | 7.54 | 1.68 | 12.34 | 21.05 | 8.42 | 1.74 | 13.65
MIDM1- | 132 | 19.12 | 7.43 | 1.6 | 12.11 | 23.89 | 9.92 | 2.23 | 16.27
MOFF1- | 132 | 19.99 | 7.26 | 5.89 | 16.15 | 26.11 | 9.6 | 7.69 | 21.27
MOSM1A | 132 | 34.12 | 13.01 | 4.96 | 23.35 | 40.77 | 16.11 | 6.07 | 28.86
MOSM1B | 132 | 34.04 | 12.98 | 4.9 | 23.26 | 40.75 | 16.11 | 6.01 | 28.79
NECU1- | 132 | 23.5 | 8.56 | 5.54 | 17.65 | 31.23 | 11.62 | 7.04 | 23.46
NEIL1- | 132 | 34.2 | 12.43 | 8.1 | 25.68 | 44.06 | 16.58 | 10.5 | 33.95
NETS1- | 132 | 6.56 | 2.89 | 0.08 | 4.16 | 7.78 | 3.48 | 0.16 | 5.08
REDH1- | 132 | 26.74 | 10.99 | 1.22 | 16.75 | 28.27 | 12 | 1.48 | 18.45
SAKN1- | 132 | 11.06 | 4.49 | 0.62 | 6.97 | 13.66 | 5.61 | 0.93 | 8.86
SMEA1- | 132 | 16.48 | 6.42 | 4.39 | 13.47 | 18.03 | 7.05 | 5.12 | 15.09
STLE1- | 132 | 19.17 | 8.4 | 0.2 | 12.08 | 20.12 | 9 | 0.56 | 13.29
TONG1- | 132 | 7.82 | 3.54 | 0.04 | 5.05 | 11.25 | 5.14 | 0.07 | 7.33
TORN1- | 132 | 26.02 | 9.33 | 7.28 | 20.47 | 32.2 | 11.79 | 9.27 | 25.94
WESE1- | 132 | 10.9 | 3.94 | 3.58 | 9.16 | 14.42 | 5.27 | 4.35 | 11.81
WFIE1A | 132 | 26.72 | 10.68 | 4.24 | 19.34 | 28.54 | 11.67 | 5.1 | 21.6
WFIE1B | 132 | 31.86 | 12.36 | 4.3 | 21.78 | 34.49 | 13.97 | 5.2 | 24.97
WISH1- | 132 | 11.84 | 4.27 | 3.86 | 9.9 | 15.1 | 5.5 | 4.88 | 12.65
WIYH1- | 132 | 36.79 | 13.56 | 8.28 | 27.45 | 47.38 | 18.28 | 10.46 | 36.31
AYR-3- | 33 | 37.24 | 13.32 | 9.22 | 28.06 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
BAGA3- | 33 | 26.26 | 9.51 | 3.63 | 17.09 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
BAIN3- | 33 | 28.15 | 10.26 | 5.88 | 20.38 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
BERW3- | 33 | 25.74 | 9.87 | 1.58 | 15.54 | 4.46 | 3.04 | 0 | 4.3
BLAH3A | 33 | 23.65 | 8.64 | 5.76 | 17.98 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.33
BLAH3B | 33 | 23.57 | 8.61 | 5.75 | 17.92 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
BLCW3- | 33 | 13.24 | 5.03 | 1.58 | 8.69 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
BLKS3- | 33 | 12.63 | 4.85 | 1.19 | 8.05 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
BONN3- | 33 | 28.67 | 10.34 | 7.92 | 22.54 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
BPGR3- | 33 | 48.91 | 16.86 | 10.73 | 34.57 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
BRAP3- | 33 | 26.91 | 9.92 | 4.62 | 18.65 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
BROX3- | 33 | 26.51 | 9.73 | 3.67 | 17.43 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
CATY3- | 33 | 25.77 | 9.47 | 4.44 | 17.83 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
CCSS3- | 33 | 25.06 | 9.13 | 6.12 | 19.02 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
CHAP3- | 33 | 26.24 | 9.8 | 4.16 | 18.02 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
CHAS3A | 33 | 40.06 | 14.42 | 8.89 | 29.28 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
CHAS3B | 33 | 40.06 | 14.42 | 8.89 | 29.28 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
CLYM3A | 33 | 35.75 | 13.83 | 6.68 | 26.25 | 5.35 | 3.71 | 0 | 5.24
CLYM3B | 33 | 35.86 | 13.87 | 6.55 | 26.17 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.24
CLYN3A | 33 | 27.89 | 10.2 | 6.78 | 21.2 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3B | 33 | 27.99 | 10.24 | 6.79 | 21.27 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3C | 33 | 27.87 | 10.19 | 6.79 | 21.21 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3D | 33 | 27.89 | 10.21 | 6.73 | 21.17 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3A | 33 | 27.76 | 10.17 | 6.54 | 20.92 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3B | 33 | 27.64 | 10.14 | 6.37 | 20.71 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
COAT3- | 33 | 36.41 | 12.91 | 10.93 | 29.18 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
COCK3- | 33 | 39.27 | 14.07 | 10.42 | 30.32 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
COYL3- | 33 | 29.41 | 10.51 | 5.08 | 19.94 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CROO3J | 33 | 31.32 | 11.85 | 3.44 | 20.2 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CROO3K | 33 | 26 | 9.69 | 3.62 | 17.32 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CUMB3- | 33 | 25.88 | 9.46 | 4.42 | 17.8 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
CUMH3- | 33 | 23.91 | 8.83 | 4.53 | 17.01 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
CUPA3- | 33 | 26.78 | 10.44 | 1.22 | 15.99 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
DALM3- | 33 | 25.93 | 9.18 | 7.46 | 20.43 | 4.38 | 3.04 | 0 | 4.29
DESA3- | 33 | 19.78 | 7.4 | 3.07 | 13.53 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
DEVM3- | 33 | 32.67 | 12.3 | 4.34 | 21.74 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
DEVO3- | 33 | 25.45 | 9.39 | 3.55 | 16.82 | 4.37 | 3.02 | 0 | 4.28
DEWP3- | 33 | 45.86 | 16.4 | 11.53 | 34.72 | 7.79 | 5.4 | 0 | 7.64
DRCR3- | 33 | 25.72 | 9.65 | 2.84 | 16.49 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
DRUM3- | 33 | 37.04 | 13.15 | 10.35 | 28.94 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
DUMF3A | 33 | 29.23 | 11.28 | 1.64 | 17.59 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.29
DUMF3B | 33 | 29.19 | 11.26 | 1.63 | 17.56 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
DUMF3I | 33 | 16.88 | 6.4 | 1.51 | 10.56 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
DUNB3A | 33 | 28.91 | 10.81 | 3.11 | 18.4 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.99
DUNB3B | 33 | 28.27 | 10.14 | 4.63 | 18.96 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DUNE3- | 33 | 26.16 | 10.23 | 2.17 | 16.63 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
DUNF3- | 33 | 28.03 | 10.48 | 3.66 | 18.48 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
DUNH3- | 33 | 23.54 | 8.59 | 5.77 | 17.92 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
ECCL3- | 33 | 29.31 | 11.13 | 5.51 | 21.25 | 5.1 | 3.49 | 0 | 4.94
EERH3- | 33 | 41.42 | 14.7 | 12.42 | 33.21 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
EKIL3- | 33 | 47.91 | 17.09 | 13.21 | 37.38 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
EKIS3A | 33 | 25.63 | 9.16 | 6.92 | 19.87 | 5.33 | 3.68 | 0 | 5.2
EKIS3B | 33 | 25.5 | 9.11 | 6.97 | 19.85 | 5.23 | 3.61 | 0 | 5.11
ELDE3- | 33 | 33.99 | 12.68 | 4.73 | 22.66 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
ERSK3- | 33 | 26.37 | 9.75 | 4.23 | 18.01 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
EWEH3- | 33 | 18.67 | 7.23 | 1.65 | 11.86 | 2.23 | 1.54 | 0 | 2.18
FINN3- | 33 | 29.14 | 10.58 | 5.97 | 20.93 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
GALA3- | 33 | 25.26 | 9.58 | 2.09 | 15.63 | 4.75 | 3.28 | 0 | 4.63
GAWH3- | 33 | 21.39 | 7.78 | 5.46 | 16.46 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
GIFF3A | 33 | 33.19 | 12.06 | 7.22 | 24.28 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.25
GIFF3B | 33 | 33.3 | 12.1 | 7.27 | 24.38 | 5.37 | 3.71 | 0 | 5.25
GLGL3- | 33 | 21.87 | 8.09 | 4.14 | 15.59 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
GLLU3- | 33 | 15.04 | 6.23 | 0.14 | 8.96 | 3.74 | 2.58 | 0 | 3.65
GLNI3- | 33 | 33.79 | 12.56 | 6.2 | 23.95 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
GLRO3A | 33 | 30.22 | 11.1 | 6.47 | 22.17 | 5.31 | 3.67 | 0 | 5.19
GLRO3B | 33 | 26.89 | 9.75 | 6.49 | 20.29 | 5.29 | 3.66 | 0 | 5.17
GORG3- | 33 | 26.96 | 9.81 | 4.96 | 18.84 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
GOVA3- | 33 | 27.97 | 10.2 | 5.39 | 19.81 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
GRMO3A | 33 | 34.58 | 12.29 | 8.56 | 25.94 | 5.82 | 4.03 | 0 | 5.71
GRMO3C | 33 | 34.65 | 12.31 | 8.68 | 26.09 | 5.83 | 4.04 | 0 | 5.71
HAGR3- | 33 | 27.89 | 10.28 | 4.51 | 19.05 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
HAWI3- | 33 | 19.04 | 7.69 | 0.41 | 11.28 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.28
HELE3- | 33 | 24.65 | 9.86 | 0.77 | 14.71 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUNF3- | 33 | 36.42 | 13.54 | 5.65 | 24.81 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
INKE3- | 33 | 26.99 | 10.24 | 2.32 | 16.81 | 4.37 | 3.02 | 0 | 4.28
JOHN3- | 33 | 26.8 | 9.76 | 5.27 | 19.07 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KAIM3- | 33 | 28.24 | 9.82 | 7.99 | 21.89 | 5.66 | 3.92 | 0 | 5.54
KIER3- | 33 | 29.17 | 10.61 | 5.39 | 20.39 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
KILB3- | 33 | 31.4 | 11.63 | 5.11 | 21.55 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KILS3- | 33 | 36.05 | 12.95 | 9.24 | 27.56 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
KILT3- | 33 | 44.22 | 15.95 | 9.4 | 31.96 | 5.95 | 4.13 | 0 | 5.84
KILW3- | 33 | 24.65 | 9.07 | 4.55 | 17.38 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
LEVE3- | 33 | 30.06 | 11.78 | 1.26 | 17.92 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
LING3- | 33 | 25.73 | 9.04 | 3.61 | 16.39 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.38
LINM3- | 33 | 26.67 | 9.12 | 6.85 | 19.74 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
MAHI3- | 33 | 28.15 | 10.6 | 3.74 | 18.72 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
MAYB3- | 33 | 18.49 | 6.9 | 0.98 | 10.74 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
NEAR3- | 33 | 46.43 | 16.74 | 9.65 | 33.33 | 6.02 | 4.17 | 0 | 5.9
NETH3- | 33 | 26.34 | 10.16 | 4.99 | 19.36 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.88
NETS3- | 33 | 11.68 | 4.76 | 0.54 | 7.27 | 2.91 | 1.98 | 0 | 2.81
PAIS3- | 33 | 31.05 | 11.38 | 5.74 | 21.82 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
PART3- | 33 | 32.98 | 12.3 | 4.34 | 21.74 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
POOB3- | 33 | 42.38 | 15.05 | 11.7 | 32.99 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.78
PORD3- | 33 | 46.24 | 16.61 | 11.19 | 34.68 | 6.02 | 4.17 | 0 | 5.9
RAVE3A | 33 | 20.42 | 7.74 | 1.73 | 12.67 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.88
RAVE3B | 33 | 22.87 | 9.21 | 1.65 | 14.67 | 2.92 | 2.03 | 0 | 2.87
REDH3- | 33 | 33.67 | 12.67 | 3.38 | 21.29 | 3.74 | 2.59 | 0 | 3.67
SACO3J | 33 | 27.33 | 9.88 | 3.81 | 17.78 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
SACO3K | 33 | 28.68 | 10.73 | 3.6 | 18.77 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SANX3- | 33 | 25.19 | 9.09 | 5.42 | 18.27 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
SHRU3A | 33 | 39.75 | 14.21 | 10.01 | 30.11 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
SHRU3B | 33 | 39.75 | 14.21 | 10.01 | 30.11 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
SIGH3A | 33 | 38.93 | 13.83 | 11.23 | 30.79 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.4
SIGH3B | 33 | 38.93 | 13.83 | 11.23 | 30.79 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.4
SPAV3- | 33 | 25.71 | 9.6 | 3.61 | 17.19 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
STHA3- | 33 | 37.9 | 13.57 | 9.91 | 29.11 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
STIR3- | 33 | 28.97 | 10.26 | 6.12 | 20.64 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.29
STLE3S | 33 | 25.74 | 9.85 | 2.13 | 16.05 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TELR3- | 33 | 25.78 | 9.53 | 3.67 | 17.15 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG3- | 33 | 16.95 | 6.85 | 0.37 | 10.06 | 2.92 | 2.02 | 0 | 2.86
WFIE3- | 33 | 32.43 | 11.72 | 7.26 | 23.84 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
WGEO3- | 33 | 37.86 | 13.57 | 8.88 | 28.06 | 6 | 4.15 | 0 | 5.88
WHHO3- | 33 | 38.79 | 13.95 | 9.19 | 28.92 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.78
WHTL3- | 33 | 25.37 | 9.9 | 0.74 | 14.74 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
WISH3- | 33 | 39.66 | 14.25 | 9.59 | 29.75 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
WLEE3A | 33 | 34.82 | 12.69 | 8.34 | 26.28 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEE3B | 33 | 34.99 | 12.76 | 8.34 | 26.38 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEE3C | 33 | 34.71 | 12.65 | 8.31 | 26.2 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEX3A | 33 | 34.45 | 12.57 | 8.02 | 25.8 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEX3B | 33 | 34.41 | 12.56 | 8.02 | 25.78 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEX3C | 33 | 34.41 | 12.56 | 8.02 | 25.78 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
BAGA0J | 25 | 15.76 | 5.78 | 3.43 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 15.75 | 5.78 | 3.42 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 17.37 | 6.3 | 5.15 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 17.37 | 6.3 | 5.15 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 17.37 | 6.3 | 5.15 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 9.97 | 3.69 | 1.71 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 9.98 | 3.69 | 1.74 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0J | 25 | 17.35 | 6.34 | 4.42 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 17.1 | 6.25 | 4.37 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.33 | 3.01 | 2.55 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.33 | 3.01 | 2.55 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.37 | 5.93 | 1.28 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 18.82 | 7.09 | 2.55 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19 | 6.73 | 7.92 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19 | 6.73 | 7.92 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.91 | 3.93 | 3.34 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.91 | 3.93 | 3.34 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.61 | 3.57 | 1.79 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.61 | 3.57 | 1.79 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.43 | 6.65 | 5.52 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.43 | 6.65 | 5.52 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.38 | 3.75 | 2.81 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.35 | 3.74 | 2.75 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.69 | 5.99 | 4.6 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.67 | 5.99 | 4.54 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.26 | 3.75 | 2.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.26 | 3.75 | 2.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 20.84 | 7.49 | 6.29 | 16.87 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 20.84 | 7.49 | 6.29 | 16.87 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 21.39 | 8.03 | 3.66 | 15.02 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
CURR5- | 11 | 32.93 | 12.15 | 5.59 | 22.77 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.39
EAST5- | 11 | 15.71 | 6.09 | 1.32 | 9.94 | 1.13 | 0.79 | 0 | 1.11
GLLE5- | 11 | 16.63 | 6.27 | 2.43 | 11.3 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
KEOO5- | 11 | 16.8 | 6.36 | 2.4 | 11.39 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
KILB5- | 11 | 26.85 | 10.08 | 3.96 | 18.21 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
TONG5- | 11 | 44.13 | 18.06 | 0.84 | 26.37 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41

## D3.0
ETYS 23 Yr 1 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Summer 2023/24
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 27.04 | 9.87 | 1.39 | 15.35 | 27.6 | 10.76 | 1.39 | 16.61
ABHA4B | 400 | 27.03 | 9.87 | 1.39 | 15.35 | 27.59 | 10.76 | 1.39 | 16.61
ABTH1 M1 | 132 | 25.17 | 9.69 | 5.65 | 19.36 | 25.07 | 9.93 | 5.82 | 19.87
ABTH1 M2 | 132 | 24.63 | 9.54 | 7.32 | 20.81 | 21.4 | 8.54 | 6.32 | 18.4
ABTH1 R1 | 132 | 25.61 | 10.02 | 7.19 | 21.35 | 28.92 | 11.45 | 8.38 | 24.57
ABTH1 R2 | 132 | 25.61 | 10.02 | 7.19 | 21.35 | 28.92 | 11.45 | 8.38 | 24.57
ABTH2 M1 | 275 | 51.24 | 18.09 | 9.74 | 35.32 | 48.34 | 18.79 | 8.03 | 34.6
ABTH2 M2 | 275 | 51.24 | 18.09 | 9.74 | 35.32 | 48.34 | 18.79 | 8.03 | 34.6
ABTH2 M4 | 275 | 51.24 | 18.09 | 9.74 | 35.32 | 48.34 | 18.79 | 8.03 | 34.6
ABTH2 R | 275 | 51.24 | 18.09 | 9.74 | 35.32 | 48.34 | 18.79 | 8.03 | 34.6
ALDW2 MC1 | 275 | 55.52 | 20.59 | 9 | 38.12 | 56.25 | 22.2 | 9.02 | 40.42
ALDW2 MC2 | 275 | 55.52 | 20.59 | 9 | 38.12 | 56.25 | 22.2 | 9.02 | 40.42
ALDW2 MC3 | 275 | 55.52 | 20.59 | 9 | 38.12 | 56.25 | 22.2 | 9.02 | 40.42
ALDW2 MC4 | 275 | 55.52 | 20.59 | 9 | 38.12 | 56.25 | 22.2 | 9.02 | 40.42
AMEM1 M1 | 132 | 43.9 | 16.85 | 11 | 34.83 | 50.42 | 19.84 | 12.2 | 40.25
AMEM1 M2 | 132 | 43.9 | 16.85 | 11 | 34.83 | 50.42 | 19.84 | 12.2 | 40.25
AMEM1 R1 | 132 | 43.9 | 16.85 | 11 | 34.83 | 50.42 | 19.84 | 12.2 | 40.25
AMEM1 R2 | 132 | 43.9 | 16.85 | 11 | 34.83 | 50.42 | 19.84 | 12.2 | 40.25
AMEM4 M | 400 | 46.18 | 16.74 | 3.83 | 27.5 | 40.18 | 15.8 | 2.83 | 25.18
AMEM4 R | 400 | 47.95 | 17.33 | 3.97 | 28.48 | 40.76 | 15.97 | 2.87 | 25.45
AXMI4 MC1 | 400 | 30.78 | 11.32 | 5.69 | 21.69 | 28.61 | 11.17 | 5.04 | 20.83
AXMI4 MC2 | 400 | 30.78 | 11.32 | 5.69 | 21.69 | 28.61 | 11.17 | 5.04 | 20.83
BAGB2 M1 | 275 | 35.55 | 12.94 | 7.36 | 25.66 | 38.62 | 14.72 | 8.85 | 29.67
BAGB2 M2 | 275 | 35.55 | 12.94 | 7.36 | 25.66 | 38.62 | 14.72 | 8.85 | 29.67
BAGB2 R1 | 275 | 35.55 | 12.94 | 7.36 | 25.66 | 38.62 | 14.72 | 8.85 | 29.67
BAGB2 R2 | 275 | 35.55 | 12.94 | 7.36 | 25.66 | 38.62 | 14.72 | 8.85 | 29.67
BARK1 M5 | 132 | 42.26 | 14.92 | 14.7 | 35.81 | 51.06 | 18.66 | 17 | 43.4
BARK1 M6 | 132 | 42.26 | 14.92 | 14.7 | 35.81 | 51.06 | 18.66 | 17 | 43.4
BARK1 R5 | 132 | 42.26 | 14.92 | 14.7 | 35.81 | 51.06 | 18.66 | 17 | 43.4
BARK1 R6 | 132 | 42.26 | 14.92 | 14.7 | 35.81 | 51.06 | 18.66 | 17 | 43.4
BARK2 M1 | 275 | 45.35 | 16.41 | 12.37 | 35.58 | 47.27 | 17.79 | 13.12 | 38.28
BARK2 M2 | 275 | 45.26 | 16.35 | 12.36 | 35.49 | 48.29 | 18.17 | 13.33 | 39.03
BARK2 R1 | 275 | 45.35 | 16.41 | 12.37 | 35.58 | 47.27 | 17.79 | 13.12 | 38.28
BARK2 R2 | 275 | 45.26 | 16.35 | 12.36 | 35.49 | 48.29 | 18.17 | 13.33 | 39.03
BARK4 M1 | 400 | 99.23 | 35.02 | 29.59 | 79.12 | 100.09 | 38.67 | 26.27 | 80.96
BARK4 M2 | 400 | 99.23 | 35.02 | 29.59 | 79.12 | 100.09 | 38.67 | 26.27 | 80.96
BARK4 R1 | 400 | 99.23 | 35.02 | 29.59 | 79.12 | 100.09 | 38.67 | 26.27 | 80.96
BARK4 R2 | 400 | 99.23 | 35.02 | 29.59 | 79.12 | 100.09 | 38.67 | 26.27 | 80.96
BEDD2 M1/4 | 275 | 54.78 | 19.97 | 12.33 | 40.58 | 58.22 | 22.42 | 12.55 | 44.25
BEDD2 M2/3 | 275 | 69.92 | 25.14 | 15.4 | 50.96 | 73.6 | 28.24 | 15.77 | 55.71
BEDD2 R1 | 275 | 47.67 | 17.57 | 10.47 | 35.32 | 48.77 | 18.72 | 10.74 | 37.22
BEDD2 R2 | 275 | 69.92 | 25.14 | 15.4 | 50.96 | 73.6 | 28.24 | 15.77 | 55.71
BEDD2 R3 | 275 | 69.92 | 25.14 | 15.4 | 50.96 | 73.6 | 28.24 | 15.77 | 55.71
BEDD2 R4 | 275 | 47.67 | 17.57 | 10.47 | 35.32 | 48.77 | 18.72 | 10.74 | 37.22
BEDD4A | 400 | 42.47 | 15.22 | 4.68 | 26.2 | 40.07 | 15.39 | 5.05 | 26.81
BEDD4B | 400 | 37.81 | 13.79 | 3.01 | 22.51 | 35.28 | 13.71 | 3.42 | 22.8
BESW2 MC1 | 275 | 52.58 | 19.4 | 9.85 | 37.29 | 48.55 | 19.18 | 8.63 | 35.75
BESW2 MC2 | 275 | 52.58 | 19.4 | 9.85 | 37.29 | 48.55 | 19.18 | 8.63 | 35.75
BESW2 MC3 | 275 | 52.58 | 19.4 | 9.85 | 37.29 | 48.55 | 19.18 | 8.63 | 35.75
BESW2 MC4 | 275 | 52.58 | 19.4 | 9.85 | 37.29 | 48.55 | 19.18 | 8.63 | 35.75
BESW2 MC6 | 275 | 52.58 | 19.4 | 9.85 | 37.29 | 48.55 | 19.18 | 8.63 | 35.75
BICF4 M1 | 400 | 78.32 | 28.16 | 18.68 | 58.51 | 58.21 | 23.03 | 9.84 | 42.41
BICF4 M2 | 400 | 78.32 | 28.16 | 18.68 | 58.51 | 58.21 | 23.03 | 9.84 | 42.41
BICF4 R1 | 400 | 78.32 | 28.16 | 18.68 | 58.51 | 58.21 | 23.03 | 9.84 | 42.41
BICF4 R2 | 400 | 78.32 | 28.16 | 18.68 | 58.51 | 58.21 | 23.03 | 9.84 | 42.41
BIRK2 MC1 | 275 | 56.19 | 20.14 | 14.75 | 43.23 | 57 | 21.63 | 12.88 | 43.47
BIRK2 MC2 | 275 | 56.19 | 20.14 | 14.75 | 43.23 | 57 | 21.63 | 12.88 | 43.47
BIRK2 MC3 | 275 | 56.19 | 20.14 | 14.75 | 43.23 | 57 | 21.63 | 12.88 | 43.47
BIRK2 MC4 | 275 | 56.19 | 20.14 | 14.75 | 43.23 | 57 | 21.63 | 12.88 | 43.47
BISW2 MC1 | 275 | 57.37 | 21.12 | 11.06 | 40.92 | 54.7 | 21.49 | 9.22 | 39.61
BISW2 MC2 | 275 | 57.37 | 21.12 | 11.06 | 40.92 | 54.7 | 21.49 | 9.22 | 39.61
BISW2 MC3 | 275 | 57.37 | 21.12 | 11.06 | 40.92 | 54.7 | 21.49 | 9.22 | 39.61
BISW2 MC4 | 275 | 57.37 | 21.12 | 11.06 | 40.92 | 54.7 | 21.49 | 9.22 | 39.61
BLYT1A | 132 | 22.54 | 8.21 | 3.85 | 15.46 | 25.57 | 9.65 | 4.44 | 18.09
BLYT1B | 132 | 22.5 | 8.2 | 3.84 | 15.45 | 25.53 | 9.64 | 4.44 | 18.08
BLYT2 M1 | 275 | 71.48 | 25.98 | 22.39 | 59.13 | 69.11 | 26.62 | 20.21 | 57.86
BLYT2 M2 | 275 | 71.48 | 25.98 | 22.39 | 59.13 | 69.11 | 26.62 | 20.21 | 57.86
BLYT2 R1 | 275 | 71.48 | 25.98 | 22.39 | 59.13 | 69.11 | 26.62 | 20.21 | 57.86
BLYT2 R2 | 275 | 71.48 | 25.98 | 22.39 | 59.13 | 69.11 | 26.62 | 20.21 | 57.86
BLYT4 M1 | 400 | 55.57 | 18.95 | 6.53 | 33.33 | 45.04 | 17.08 | 5.28 | 29.43
BLYT4 M2 | 400 | 55.57 | 18.95 | 6.53 | 33.33 | 45.04 | 17.08 | 5.28 | 29.43
BLYT4 R1 | 400 | 55.57 | 18.95 | 6.53 | 33.33 | 45.04 | 17.08 | 5.28 | 29.43
BLYT4 R2 | 400 | 55.57 | 18.95 | 6.53 | 33.33 | 45.04 | 17.08 | 5.28 | 29.43
BODE4 M1 | 400 | 77.7 | 27.65 | 18.52 | 57.63 | 58.76 | 23.12 | 9.5 | 42.2
BODE4 R1 | 400 | 77.7 | 27.65 | 18.52 | 57.63 | 58.76 | 23.12 | 9.5 | 42.2
BOLN4 M1 | 400 | 55.54 | 20.39 | 15.69 | 44.53 | 49.95 | 19.34 | 14.15 | 41.5
BOLN4 M2 | 400 | 55.54 | 20.39 | 15.69 | 44.53 | 49.95 | 19.34 | 14.15 | 41.5
BOLN4 R1 | 400 | 55.54 | 20.39 | 15.69 | 44.53 | 49.95 | 19.34 | 14.15 | 41.5
BOLN4 R2 | 400 | 55.54 | 20.39 | 15.69 | 44.53 | 49.95 | 19.34 | 14.15 | 41.5
BOTW4 MC1 | 400 | 60.24 | 21.22 | 11.32 | 41.32 | 54.56 | 20.98 | 10.03 | 39.7
BOTW4 MC2 | 400 | 60.24 | 21.22 | 11.32 | 41.32 | 54.56 | 20.98 | 10.03 | 39.7
BRAW2 MC1 | 275 | 55.35 | 20.22 | 12.67 | 41.26 | 58.6 | 22.52 | 12.51 | 44.37
BRAW2 MC2 | 275 | 55.35 | 20.22 | 12.67 | 41.26 | 58.6 | 22.52 | 12.51 | 44.37
BRAW2 MC3 | 275 | 55.35 | 20.22 | 12.67 | 41.26 | 58.6 | 22.52 | 12.51 | 44.37
BRAW2 MC4 | 275 | 55.35 | 20.22 | 12.67 | 41.26 | 58.6 | 22.52 | 12.51 | 44.37
BRAW4A | 400 | 32.57 | 11.9 | 3.85 | 20.68 | 29.44 | 11.2 | 3.89 | 19.73
BRED2 MC1 | 275 | 70.1 | 25.82 | 14.05 | 50.56 | 69.67 | 27.28 | 12.06 | 50.65
BRED2 MC2 | 275 | 70.1 | 25.82 | 14.05 | 50.56 | 69.67 | 27.28 | 12.06 | 50.65
BRED2 MC3 | 275 | 70.1 | 25.82 | 14.05 | 50.56 | 69.67 | 27.28 | 12.06 | 50.65
BRED2 MC4 | 275 | 70.1 | 25.82 | 14.05 | 50.56 | 69.67 | 27.28 | 12.06 | 50.65
BRFO4 M3 | 400 | 80.8 | 29.21 | 26.18 | 67.49 | 72.38 | 27.79 | 21.54 | 60.84
BRFO4 M5 | 400 | 80.8 | 29.21 | 26.18 | 67.49 | 72.38 | 27.79 | 21.54 | 60.84
BRFO4 M6 | 400 | 80.8 | 29.21 | 26.18 | 67.49 | 72.38 | 27.79 | 21.54 | 60.84
BRFO4 M7 | 400 | 80.8 | 29.21 | 26.18 | 67.49 | 72.38 | 27.79 | 21.54 | 60.84
BRFO4 R3 | 400 | 80.8 | 29.21 | 26.18 | 67.49 | 72.38 | 27.79 | 21.54 | 60.84
BRFO4 R5 | 400 | 80.8 | 29.21 | 26.18 | 67.49 | 72.38 | 27.79 | 21.54 | 60.84
BRFO4 R6 | 400 | 80.8 | 29.21 | 26.18 | 67.49 | 72.38 | 27.79 | 21.54 | 60.84
BRFO4 R7 | 400 | 80.8 | 29.21 | 26.18 | 67.49 | 72.38 | 27.79 | 21.54 | 60.84
BRIM1 M1 | 132 | 37.77 | 13.13 | 13.04 | 31.61 | 49.92 | 18.14 | 16.71 | 42.36
BRIM1 M2 | 132 | 37.77 | 13.13 | 13.04 | 31.61 | 49.92 | 18.14 | 16.71 | 42.36
BRIM1 R1 | 132 | 37.77 | 13.13 | 13.04 | 31.61 | 49.92 | 18.14 | 16.71 | 42.36
BRIM1 R2 | 132 | 37.77 | 13.13 | 13.04 | 31.61 | 49.92 | 18.14 | 16.71 | 42.36
BRIN2 M1 | 275 | 57.16 | 20.92 | 12.23 | 41.82 | 61.93 | 24.12 | 11.93 | 46.03
BRIN2 M2 | 275 | 59.8 | 21.88 | 14.43 | 45.37 | 65.18 | 25.02 | 15.32 | 50.7
BRIN2 R1 | 275 | 57.16 | 20.92 | 12.23 | 41.82 | 61.93 | 24.12 | 11.93 | 46.03
BRIN2 R2 | 275 | 59.8 | 21.88 | 14.43 | 45.37 | 65.18 | 25.02 | 15.32 | 50.7
BRIN4 MC1 | 400 | 57.01 | 20.73 | 12.34 | 41.66 | 48.64 | 18.87 | 10.48 | 37.17
BRIN4 MC4 | 400 | 57.01 | 20.73 | 12.34 | 41.66 | 48.64 | 18.87 | 10.48 | 37.17
BRLE4 M1 | 400 | 91.74 | 31.85 | 17.43 | 62.47 | 86.74 | 33.22 | 16.96 | 63.94
BRLE4 M2 | 400 | 91.74 | 31.85 | 17.43 | 62.47 | 86.74 | 33.22 | 16.96 | 63.94
BRLE4 R1 | 400 | 91.74 | 31.85 | 17.43 | 62.47 | 86.74 | 33.22 | 16.96 | 63.94
BRLE4 R2 | 400 | 91.74 | 31.85 | 17.43 | 62.47 | 86.74 | 33.22 | 16.96 | 63.94
BULL4 MC1 | 400 | 61.16 | 21.93 | 13.52 | 44.53 | 47.67 | 18.6 | 8.51 | 34.82
BULL4 MC2 | 400 | 61.16 | 21.93 | 13.52 | 44.53 | 47.67 | 18.6 | 8.51 | 34.82
BURW4 MC1 | 400 | 76.97 | 27.5 | 17.66 | 56.56 | 54.91 | 21.75 | 9.85 | 40.62
BURW4 MC2 | 400 | 76.97 | 27.5 | 17.66 | 56.56 | 54.91 | 21.75 | 9.85 | 40.62
BURW4 MC3 | 400 | 76.97 | 27.5 | 17.66 | 56.56 | 54.91 | 21.75 | 9.85 | 40.62
BURW4 MC4 | 400 | 76.97 | 27.5 | 17.66 | 56.56 | 54.91 | 21.75 | 9.85 | 40.62
BUSH2 MC1 | 275 | 50.47 | 18.59 | 10.5 | 36.79 | 51.58 | 20.09 | 9.89 | 38.3
BUSH2 MC2 | 275 | 50.47 | 18.59 | 10.5 | 36.79 | 51.58 | 20.09 | 9.89 | 38.3
BUSH2 MC3 | 275 | 50.47 | 18.59 | 10.5 | 36.79 | 51.58 | 20.09 | 9.89 | 38.3
BUSH2 MC4 | 275 | 50.47 | 18.59 | 10.5 | 36.79 | 51.58 | 20.09 | 9.89 | 38.3
BUST2 M1 | 275 | 64.29 | 23.15 | 16.02 | 48.75 | 67.91 | 25.87 | 15.65 | 52.23
BUST2 M2 | 275 | 64.29 | 23.15 | 16.02 | 48.75 | 67.91 | 25.87 | 15.65 | 52.23
BUST2 R1 | 275 | 64.29 | 23.15 | 16.02 | 48.75 | 67.91 | 25.87 | 15.65 | 52.23
BUST2 R2 | 275 | 64.29 | 23.15 | 16.02 | 48.75 | 67.91 | 25.87 | 15.65 | 52.23
CANT4 MC1 | 400 | 75.78 | 26.73 | 15.29 | 53.09 | 61.3 | 23.8 | 10.95 | 44.6
CANT4 MC2 | 400 | 75.78 | 26.73 | 15.29 | 53.09 | 61.3 | 23.8 | 10.95 | 44.6
CANT4 MC3 | 400 | 75.78 | 26.73 | 15.29 | 53.09 | 61.3 | 23.8 | 10.95 | 44.6
CANT4 MC4 | 400 | 75.78 | 26.73 | 15.29 | 53.09 | 61.3 | 23.8 | 10.95 | 44.6
CAPE2 M1 | 275 | 64.62 | 22.78 | 19.51 | 51.73 | 74.31 | 27.34 | 21.59 | 60.26
CAPE2 M2 | 275 | 64.62 | 22.78 | 19.51 | 51.73 | 74.31 | 27.34 | 21.59 | 60.26
CAPE2 R1 | 275 | 64.62 | 22.78 | 19.51 | 51.73 | 74.31 | 27.34 | 21.59 | 60.26
CAPE2 R2 | 275 | 64.62 | 22.78 | 19.51 | 51.73 | 74.31 | 27.34 | 21.59 | 60.26
CAPE4A | 400 | 75.7 | 27.02 | 17.79 | 56.01 | 76.17 | 29.06 | 15.92 | 57.01
CAPE4B | 400 | 76.69 | 27.27 | 18.35 | 56.92 | 78.48 | 29.88 | 16.5 | 58.75
CARE2 MC1 | 275 | 38.89 | 13.94 | 6.36 | 26.07 | 34.99 | 13.67 | 5.85 | 25.18
CARE2 MC2 | 275 | 38.89 | 13.94 | 6.36 | 26.07 | 34.99 | 13.67 | 5.85 | 25.18
CARR1 M1 | 132 | 36.57 | 14.04 | 9.78 | 29.63 | 42.46 | 16.56 | 11.67 | 35.08
CARR1 M2 | 132 | 36.57 | 14.04 | 9.78 | 29.63 | 42.46 | 16.56 | 11.67 | 35.08
CARR1 M3 | 132 | 36.57 | 14.04 | 9.78 | 29.63 | 42.46 | 16.56 | 11.67 | 35.08
CARR1 M4 | 132 | 39.49 | 14.07 | 13.28 | 33.17 | 51.21 | 18.83 | 16.71 | 43.33
CARR1 R1 | 132 | 36.57 | 14.04 | 9.78 | 29.63 | 42.46 | 16.56 | 11.67 | 35.08
CARR1 R2 | 132 | 36.57 | 14.04 | 9.78 | 29.63 | 42.46 | 16.56 | 11.67 | 35.08
CARR1 R3 | 132 | 39.49 | 14.07 | 13.28 | 33.17 | 51.21 | 18.83 | 16.71 | 43.33
CARR1 R4 | 132 | 39.49 | 14.07 | 13.28 | 33.17 | 51.21 | 18.83 | 16.71 | 43.33
CARR2 M1 | 275 | 73.83 | 26.76 | 18.97 | 56.82 | 81.82 | 30.85 | 21.76 | 65.39
CARR2 M2 | 275 | 73.83 | 26.76 | 18.97 | 56.82 | 81.82 | 30.85 | 21.76 | 65.39
CARR2 R1 | 275 | 73.83 | 26.76 | 18.97 | 56.82 | 81.82 | 30.85 | 21.76 | 65.39
CARR2 R2 | 275 | 73.83 | 26.76 | 18.97 | 56.82 | 81.82 | 30.85 | 21.76 | 65.39
CARR4 M1 | 400 | 98.12 | 36.09 | 28.01 | 79.05 | 96.1 | 37.15 | 27.78 | 80.32
CARR4 M2/4 | 400 | 98.12 | 36.09 | 28.01 | 79.05 | 96.1 | 37.15 | 27.78 | 80.32
CARR4 R1 | 400 | 98.12 | 36.09 | 28.01 | 79.05 | 96.1 | 37.15 | 27.78 | 80.32
CARR4 R1/2 | 400 | 98.12 | 36.09 | 28.01 | 79.05 | 96.1 | 37.15 | 27.78 | 80.32
CARR4 R2 | 400 | 98.12 | 36.09 | 28.01 | 79.05 | 96.1 | 37.15 | 27.78 | 80.32
CARR4 R4 | 400 | 98.12 | 36.09 | 28.01 | 79.05 | 96.1 | 37.15 | 27.78 | 80.32
CASK1 M1 | 132 | 48.81 | 16.27 | 12.43 | 35.44 | 55.46 | 19.52 | 15.25 | 42.86
CELL1 M1 | 132 | 42.35 | 15.9 | 13.79 | 36.28 | 56.22 | 22.25 | 16.87 | 48.33
CELL1 M2 | 132 | 41.33 | 15.45 | 11.55 | 33.4 | 46.58 | 17.97 | 12.64 | 38.05
CELL1 R1 | 132 | 42.35 | 15.9 | 13.79 | 36.28 | 56.22 | 22.25 | 16.87 | 48.33
CELL1 R2 | 132 | 41.33 | 15.45 | 11.55 | 33.4 | 46.58 | 17.97 | 12.64 | 38.05
CELL4 M1 | 400 | 78.1 | 28.51 | 13.87 | 54.19 | 69.09 | 27.13 | 12.83 | 51.21
CELL4 M2 | 400 | 78.1 | 28.51 | 13.87 | 54.19 | 69.09 | 27.13 | 12.83 | 51.21
CELL4 R1 | 400 | 78.1 | 28.51 | 13.87 | 54.19 | 69.09 | 27.13 | 12.83 | 51.21
CELL4 R2 | 400 | 78.1 | 28.51 | 13.87 | 54.19 | 69.09 | 27.13 | 12.83 | 51.21
CHIC4 MB1 | 400 | 30.58 | 11.45 | 8.65 | 24.84 | 27.56 | 10.76 | 7.57 | 22.79
CHIC4 MB2 | 400 | 30.58 | 11.45 | 8.65 | 24.84 | 27.56 | 10.76 | 7.57 | 22.79
CHIC4 R1/2 | 400 | 30.45 | 11.4 | 8.62 | 24.74 | 26.55 | 10.41 | 7.11 | 21.84
CHIL4 MB1 | 400 | 62.09 | 22.53 | 17.11 | 48.97 | 58.32 | 22.63 | 15.49 | 47.49
CHIL4 RB1 | 400 | 62.09 | 22.53 | 17.11 | 48.97 | 58.32 | 22.63 | 15.49 | 47.49
CHSI2 MC1 | 275 | 75.18 | 26.99 | 15.99 | 54.16 | 67.97 | 26.68 | 11.71 | 49.44
CHSI2 MC2 | 275 | 75.18 | 26.99 | 15.99 | 54.16 | 67.97 | 26.68 | 11.71 | 49.44
CHSI2 MC3 | 275 | 75.18 | 26.99 | 15.99 | 54.16 | 67.97 | 26.68 | 11.71 | 49.44
CHSI2 MC4 | 275 | 75.18 | 26.99 | 15.99 | 54.16 | 67.97 | 26.68 | 11.71 | 49.44
CHTE2 MC1 | 275 | 60.26 | 21.72 | 14.28 | 45 | 54.24 | 21.38 | 10.29 | 40.52
CHTE2 MC2 | 275 | 60.26 | 21.72 | 14.28 | 45 | 54.24 | 21.38 | 10.29 | 40.52
CHTE2 MC3 | 275 | 60.26 | 21.72 | 14.28 | 45 | 54.24 | 21.38 | 10.29 | 40.52
CHTE2 MC4 | 275 | 60.26 | 21.72 | 14.28 | 45 | 54.24 | 21.38 | 10.29 | 40.52
CILF4 M1 | 400 | 58.34 | 20.3 | 12.14 | 40.85 | 58.22 | 22.06 | 11.15 | 42.34
CILF4 M2 | 400 | 58.34 | 20.3 | 12.14 | 40.85 | 58.22 | 22.06 | 11.15 | 42.34
CILF4 R1 | 400 | 58.34 | 20.3 | 12.14 | 40.85 | 58.22 | 22.06 | 11.15 | 42.34
CILF4 R2 | 400 | 58.34 | 20.3 | 12.14 | 40.85 | 58.22 | 22.06 | 11.15 | 42.34
CITR4 M5 | 400 | 86.71 | 29.69 | 19.35 | 61.33 | 100.43 | 38.19 | 18.81 | 72.82
CITR4 M6 | 400 | 86.71 | 29.69 | 19.35 | 61.33 | 100.43 | 38.19 | 18.81 | 72.82
CITR4 MC1 | 400 | 86.71 | 29.69 | 19.35 | 61.34 | 100.44 | 38.19 | 18.84 | 72.85
CITR4 MC2 | 400 | 86.71 | 29.69 | 19.35 | 61.34 | 100.44 | 38.19 | 18.84 | 72.85
CITR4 MC3 | 400 | 86.71 | 29.69 | 19.35 | 61.34 | 100.44 | 38.19 | 18.84 | 72.85
CITR4 MC4 | 400 | 86.71 | 29.69 | 19.35 | 61.34 | 100.44 | 38.19 | 18.84 | 72.85
CITR4 R5 | 400 | 86.71 | 29.69 | 19.35 | 61.33 | 100.43 | 38.19 | 18.81 | 72.82
CITR4 R6 | 400 | 86.71 | 29.69 | 19.35 | 61.33 | 100.43 | 38.19 | 18.81 | 72.82
CLEH4 M1 | 400 | 68.11 | 24.14 | 14.32 | 48.46 | 53.68 | 20.95 | 8.69 | 38.31
CLEH4 R1 | 400 | 68.11 | 24.14 | 14.32 | 48.46 | 53.68 | 20.95 | 8.69 | 38.31
CONQ4 M1 | 400 | 87.51 | 30.97 | 20.62 | 64.42 | 95.91 | 35.88 | 24.29 | 75.04
CONQ4 M2 | 400 | 87.51 | 30.97 | 20.62 | 64.42 | 95.91 | 35.88 | 24.29 | 75.04
CONQ4 M3 | 400 | 87.51 | 30.97 | 20.62 | 64.42 | 95.91 | 35.88 | 24.29 | 75.04
CONQ4 M4 | 400 | 87.51 | 30.97 | 20.62 | 64.42 | 95.91 | 35.88 | 24.29 | 75.04
CONQ4 R1/3 | 400 | 85.11 | 30.37 | 19.33 | 62.28 | 92.28 | 34.68 | 22.84 | 71.89
CONQ4 R2/4 | 400 | 85.11 | 30.37 | 19.33 | 62.28 | 92.28 | 34.68 | 22.84 | 71.89
COSO4 M | 400 | 77.31 | 27.06 | 15.76 | 54.04 | 75.06 | 28.47 | 16.7 | 56.97
COSO4 R | 400 | 77.31 | 27.06 | 15.76 | 54.04 | 75.06 | 28.47 | 16.7 | 56.97
COTT4 M1 | 400 | 80.09 | 28.88 | 17.66 | 58.5 | 71.24 | 27.49 | 14.43 | 53.31
COTT4 M2 | 400 | 80.09 | 28.88 | 17.66 | 58.5 | 71.24 | 27.49 | 14.43 | 53.31
COTT4 M3 | 400 | 74.03 | 27.41 | 21.96 | 60.73 | 68.03 | 26.45 | 19.47 | 56.88
COTT4 M4 | 400 | 74.03 | 27.41 | 21.96 | 60.73 | 68.03 | 26.45 | 19.47 | 56.88
COTT4 R1/2 | 400 | 74.03 | 27.41 | 21.96 | 60.73 | 68.03 | 26.45 | 19.47 | 56.88
COTT4 R3/4 | 400 | 74.03 | 27.41 | 21.96 | 60.73 | 68.03 | 26.45 | 19.47 | 56.88
COVE2 MC1 | 275 | 54.61 | 19.97 | 11.11 | 39.36 | 52.8 | 20.46 | 10.8 | 39.74
COVE2 MC2 | 275 | 54.61 | 19.97 | 11.11 | 39.36 | 52.8 | 20.46 | 10.8 | 39.74
COVE2 MC3 | 275 | 54.61 | 19.97 | 11.11 | 39.36 | 52.8 | 20.46 | 10.8 | 39.74
COVE2 MC4 | 275 | 54.61 | 19.97 | 11.11 | 39.36 | 52.8 | 20.46 | 10.8 | 39.74
COWL4 M1 | 400 | 95.2 | 34.43 | 27.12 | 75.81 | 88.49 | 34.37 | 23.62 | 72.22
COWL4 M2 | 400 | 95.2 | 34.43 | 27.12 | 75.81 | 88.49 | 34.37 | 23.62 | 72.22
COWL4 R1 | 400 | 95.2 | 34.43 | 27.12 | 75.81 | 88.49 | 34.37 | 23.62 | 72.22
COWL4 R2 | 400 | 95.2 | 34.43 | 27.12 | 75.81 | 88.49 | 34.37 | 23.62 | 72.22
CREB4 MB1 | 400 | 88.04 | 31.39 | 20.81 | 65.21 | 76.21 | 29.23 | 16.93 | 58.26
CREB4 MB2 | 400 | 88.04 | 31.39 | 20.81 | 65.21 | 76.21 | 29.23 | 16.93 | 58.26
CREB4 RB1 | 400 | 88.04 | 31.39 | 20.81 | 65.21 | 76.21 | 29.23 | 16.93 | 58.26
CREB4 RB2 | 400 | 88.04 | 31.39 | 20.81 | 65.21 | 76.21 | 29.23 | 16.93 | 58.26
CULJ4A | 400 | 84.96 | 29.97 | 16.78 | 59.17 | 83.6 | 31.87 | 16.56 | 61.63
DAIN4 M1 | 400 | 100.4 | 35.9 | 19.97 | 70.74 | 97.02 | 37.27 | 19.91 | 72.61
DAIN4 M2 | 400 | 100.4 | 35.9 | 19.97 | 70.74 | 97.02 | 37.27 | 19.91 | 72.61
DAIN4 R1 | 400 | 100.4 | 35.9 | 19.97 | 70.74 | 97.02 | 37.27 | 19.91 | 72.61
DAIN4 R2 | 400 | 100.4 | 35.9 | 19.97 | 70.74 | 97.02 | 37.27 | 19.91 | 72.61
DIDC4 M1 | 400 | 88.44 | 31.06 | 17.44 | 61.37 | 91.51 | 34.51 | 20.32 | 69.12
DIDC4 M2 | 400 | 88.44 | 31.06 | 17.44 | 61.37 | 91.51 | 34.51 | 20.32 | 69.12
DIDC4 M3 | 400 | 88.44 | 31.06 | 17.44 | 61.37 | 91.51 | 34.51 | 20.32 | 69.12
DIDC4 M4 | 400 | 88.44 | 31.06 | 17.44 | 61.37 | 91.51 | 34.51 | 20.32 | 69.12
DIDC4 M5 | 400 | 88.44 | 31.06 | 17.44 | 61.37 | 91.51 | 34.51 | 20.32 | 69.12
DIDC4 M6 | 400 | 88.44 | 31.06 | 17.44 | 61.37 | 91.51 | 34.51 | 20.32 | 69.12
DIDC4 R1/2 | 400 | 88.44 | 31.06 | 17.44 | 61.37 | 91.51 | 34.51 | 20.32 | 69.12
DIDC4 R3/4 | 400 | 88.44 | 31.06 | 17.44 | 61.37 | 91.51 | 34.51 | 20.32 | 69.12
DIDC4 R5 | 400 | 88.44 | 31.06 | 17.44 | 61.37 | 91.51 | 34.51 | 20.32 | 69.12
DIDC4 R6 | 400 | 88.44 | 31.06 | 17.44 | 61.37 | 91.51 | 34.51 | 20.32 | 69.12
DINO4 1 | 400 | 68.01 | 23.66 | 19.32 | 52.78 | 73.39 | 27.01 | 21.76 | 59.95
DINO4 2 | 400 | 68.01 | 23.66 | 19.32 | 52.78 | 73.39 | 27.01 | 21.76 | 59.95
DINO4 3 | 400 | 68.01 | 23.66 | 19.32 | 52.78 | 73.39 | 27.01 | 21.76 | 59.95
DRAK1 M1 | 132 | 30.1 | 10.83 | 12.43 | 27.75 | 37.43 | 13.76 | 15.46 | 34.92
DRAK1 M2 | 132 | 30.1 | 10.83 | 12.43 | 27.75 | 37.43 | 13.76 | 15.46 | 34.92
DRAK1 R1 | 132 | 30.1 | 10.83 | 12.43 | 27.75 | 37.43 | 13.76 | 15.46 | 34.92
DRAK1 R2 | 132 | 30.1 | 10.83 | 12.43 | 27.75 | 37.43 | 13.76 | 15.46 | 34.92
DRAK4 M1 | 400 | 96.05 | 34.29 | 17.42 | 65.91 | 92.07 | 35.9 | 15.51 | 66.28
DRAK4 M2 | 400 | 96.05 | 34.29 | 17.42 | 65.91 | 92.07 | 35.9 | 15.51 | 66.28
DRAK4 M3 | 400 | 96.05 | 34.29 | 17.42 | 65.91 | 92.07 | 35.9 | 15.51 | 66.28
DRAK4 R1/3 | 400 | 96.05 | 34.29 | 17.42 | 65.91 | 92.07 | 35.9 | 15.51 | 66.28
DRAK4 R2 | 400 | 96.05 | 34.29 | 17.42 | 65.91 | 92.07 | 35.9 | 15.51 | 66.28
DRAX1 M1 | 132 | 38.68 | 11.65 | 11.04 | 27.52 | 48.17 | 16.39 | 13.77 | 36.95
DRAX1 M2 | 132 | 38.68 | 11.65 | 11.04 | 27.52 | 48.17 | 16.39 | 13.77 | 36.95
DRAX1 R1 | 132 | 38.68 | 11.65 | 11.04 | 27.52 | 48.17 | 16.39 | 13.77 | 36.95
DRAX1 R2 | 132 | 38.68 | 11.65 | 11.04 | 27.52 | 48.17 | 16.39 | 13.77 | 36.95
DRAX4 M1 | 400 | 82.68 | 29.26 | 18.63 | 60.01 | 76.19 | 29.06 | 15.73 | 56.83
DRAX4 M2 | 400 | 82.68 | 29.26 | 18.63 | 60.01 | 76.19 | 29.06 | 15.73 | 56.83
DRAX4 M3 | 400 | 82.68 | 29.26 | 18.63 | 60.01 | 76.19 | 29.06 | 15.73 | 56.83
DRAX4 M4 | 400 | 70.47 | 25.23 | 17.2 | 52.88 | 65.47 | 24.96 | 14.61 | 49.91
DRAX4 M5 | 400 | 70.47 | 25.23 | 17.2 | 52.88 | 65.47 | 24.96 | 14.61 | 49.91
DRAX4 M6 | 400 | 70.47 | 25.23 | 17.2 | 52.88 | 65.47 | 24.96 | 14.61 | 49.91
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 82.68 | 29.26 | 18.63 | 60.01 | 76.19 | 29.06 | 15.73 | 56.83
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 70.47 | 25.23 | 17.2 | 52.88 | 65.47 | 24.96 | 14.61 | 49.91
DUNG2 M1 | 275 | 39.89 | 14.24 | 11.72 | 31.86 | 38.19 | 14.42 | 8.96 | 29.34
DUNG2 M2 | 275 | 39.89 | 14.24 | 11.72 | 31.86 | 38.19 | 14.42 | 8.96 | 29.34
DUNG2 R1 | 275 | 39.89 | 14.24 | 11.72 | 31.86 | 38.19 | 14.42 | 8.96 | 29.34
DUNG2 R2 | 275 | 39.89 | 14.24 | 11.72 | 31.86 | 38.19 | 14.42 | 8.96 | 29.34
DUNG4 M1 | 400 | 58.52 | 20.73 | 7.18 | 36.49 | 46.47 | 18.25 | 3.92 | 29.72
DUNG4 M2 | 400 | 58.52 | 20.73 | 7.18 | 36.49 | 46.47 | 18.25 | 3.92 | 29.72
DUNG4 M3 | 400 | 58.52 | 20.73 | 7.18 | 36.49 | 46.47 | 18.25 | 3.92 | 29.72
DUNG4 M4 | 400 | 58.52 | 20.73 | 7.18 | 36.49 | 46.47 | 18.25 | 3.92 | 29.72
DUNG4 M5 | 400 | 58.52 | 20.73 | 7.18 | 36.49 | 46.47 | 18.25 | 3.92 | 29.72
DUNG4 R1/2 | 400 | 58.52 | 20.73 | 7.18 | 36.49 | 46.47 | 18.25 | 3.92 | 29.72
DUNG4 R4/5 | 400 | 58.52 | 20.73 | 7.18 | 36.49 | 46.47 | 18.25 | 3.92 | 29.72
EALI2 MC1 | 275 | 54.74 | 19.07 | 11.67 | 38.63 | 61.23 | 23.66 | 7.71 | 41.17
EALI2 MC2 | 275 | 54.74 | 19.07 | 11.67 | 38.63 | 61.23 | 23.66 | 7.71 | 41.17
EALI2 MC3 | 275 | 54.74 | 19.07 | 11.67 | 38.63 | 61.23 | 23.66 | 7.71 | 41.17
EALI2 MC4 | 275 | 54.74 | 19.07 | 11.67 | 38.63 | 61.23 | 23.66 | 7.71 | 41.17
EASO4 M1 | 400 | 67.35 | 24.27 | 15.08 | 49.4 | 65.47 | 24.81 | 16.96 | 52.05
EASO4 M2 | 400 | 67.35 | 24.27 | 15.08 | 49.4 | 65.47 | 24.81 | 16.96 | 52.05
EASO4 R1 | 400 | 67.35 | 24.27 | 15.08 | 49.4 | 65.47 | 24.81 | 16.96 | 52.05
EASO4 R2 | 400 | 67.35 | 24.27 | 15.08 | 49.4 | 65.47 | 24.81 | 16.96 | 52.05
ECLA1 M1 | 132 | 43.4 | 16.17 | 12.89 | 35.76 | 46.8 | 18.07 | 14.24 | 39.8
ECLA1 M2 | 132 | 43.4 | 16.17 | 12.89 | 35.76 | 46.8 | 18.07 | 14.24 | 39.8
ECLA1 R1 | 132 | 42.82 | 16.01 | 12.35 | 35 | 51.56 | 19.85 | 15 | 43.07
ECLA1 R2 | 132 | 42.82 | 16.01 | 12.35 | 35 | 51.56 | 19.85 | 15 | 43.07
ECLA4 M1 | 400 | 93.05 | 32.88 | 18.63 | 65.12 | 81.01 | 31.46 | 15.13 | 59.61
ECLA4 M2 | 400 | 93.05 | 32.88 | 18.63 | 65.12 | 81.01 | 31.46 | 15.13 | 59.61
ECLA4 R1 | 400 | 93.05 | 32.88 | 18.63 | 65.12 | 81.01 | 31.46 | 15.13 | 59.61
ECLA4 R2 | 400 | 93.05 | 32.88 | 18.63 | 65.12 | 81.01 | 31.46 | 15.13 | 59.61
EGGB4 M1 | 400 | 75.54 | 27.03 | 16.49 | 54.72 | 71.11 | 27.16 | 14.64 | 53.06
EGGB4 M2 | 400 | 75.54 | 27.03 | 16.49 | 54.72 | 71.11 | 27.16 | 14.64 | 53.06
EGGB4 R1 | 400 | 64.58 | 23.23 | 15.41 | 48.25 | 60.67 | 23.13 | 13.39 | 46.1
EGGB4 R2 | 400 | 64.58 | 23.23 | 15.41 | 48.25 | 60.67 | 23.13 | 13.39 | 46.1
ELLA2 MC1 | 275 | 54.73 | 20.03 | 7.23 | 35.55 | 57.59 | 22.23 | 7.24 | 38.68
ELLA2 MC2 | 275 | 54.73 | 20.03 | 7.23 | 35.55 | 57.59 | 22.23 | 7.24 | 38.68
ELLA2 MC3 | 275 | 54.73 | 20.03 | 7.23 | 35.55 | 57.59 | 22.23 | 7.24 | 38.68
ELLA2 MC4 | 275 | 54.73 | 20.03 | 7.23 | 35.55 | 57.59 | 22.23 | 7.24 | 38.68
ELST1 M1 | 132 | 31.8 | 11.67 | 9.62 | 26.13 | 39.67 | 14.95 | 11.83 | 32.96
ELST1 M2 | 132 | 43.08 | 15.43 | 13.23 | 35.05 | 54.83 | 20.62 | 15.59 | 44.76
ELST1 M3 | 132 | 37.75 | 14.02 | 9.7 | 29.53 | 43.75 | 16.67 | 11.55 | 35.13
ELST1 R1 | 132 | 31.8 | 11.67 | 9.62 | 26.13 | 39.67 | 14.95 | 11.83 | 32.96
ELST1 R2 | 132 | 43.08 | 15.43 | 13.23 | 35.05 | 54.83 | 20.62 | 15.59 | 44.76
ELST1 R3 | 132 | 37.75 | 14.02 | 9.7 | 29.53 | 43.75 | 16.67 | 11.55 | 35.13
ELST2 M1 | 275 | 59.88 | 21.57 | 14.72 | 45.23 | 66.14 | 24.92 | 16.65 | 51.89
ELST2 M2 | 275 | 61.52 | 22.3 | 13.26 | 44.8 | 67.75 | 25.99 | 14.15 | 50.91
ELST2 R1 | 275 | 59.88 | 21.57 | 14.72 | 45.23 | 66.14 | 24.92 | 16.65 | 51.89
ELST2 R2 | 275 | 61.52 | 22.3 | 13.26 | 44.8 | 67.75 | 25.99 | 14.15 | 50.91
ELST4 M1 | 400 | 74.9 | 26.96 | 22.63 | 60.76 | 90.97 | 34.48 | 27.1 | 75.86
ELST4 R1 | 400 | 74.9 | 26.96 | 22.63 | 60.76 | 90.97 | 34.48 | 27.1 | 75.86
ENDE4 MC1 | 400 | 73.89 | 26.9 | 13.34 | 51.38 | 55.76 | 22.06 | 9.35 | 40.56
ENDE4 MC2 | 400 | 73.89 | 26.9 | 13.34 | 51.38 | 55.76 | 22.06 | 9.35 | 40.56
ENDE4 MC3 | 400 | 73.89 | 26.9 | 13.34 | 51.38 | 55.76 | 22.06 | 9.35 | 40.56
ENDE4 MC4 | 400 | 73.89 | 26.9 | 13.34 | 51.38 | 55.76 | 22.06 | 9.35 | 40.56
EXET4 M1 | 400 | 39.76 | 14.47 | 6.76 | 27.22 | 42.25 | 16.36 | 7.6 | 30.74
EXET4 M2 | 400 | 39.76 | 14.47 | 6.76 | 27.22 | 42.25 | 16.36 | 7.6 | 30.74
EXET4 R1 | 400 | 39.76 | 14.47 | 6.76 | 27.22 | 42.25 | 16.36 | 7.6 | 30.74
EXET4 R2 | 400 | 39.76 | 14.47 | 6.76 | 27.22 | 42.25 | 16.36 | 7.6 | 30.74
FAWL1 M1 | 132 | 48.14 | 17.19 | 18.39 | 42.7 | 62.31 | 23.34 | 22.48 | 55.48
FAWL1 M2 | 132 | 48.14 | 17.19 | 18.39 | 42.7 | 62.31 | 23.34 | 22.48 | 55.48
FAWL1 R1 | 132 | 48.14 | 17.19 | 18.39 | 42.7 | 62.31 | 23.34 | 22.48 | 55.48
FAWL1 R2 | 132 | 48.14 | 17.19 | 18.39 | 42.7 | 62.31 | 23.34 | 22.48 | 55.48
FAWL4 M1/3 | 400 | 61.58 | 22.37 | 16.87 | 48.51 | 58.12 | 22.53 | 15.63 | 47.5
FAWL4 M2/4 | 400 | 61.58 | 22.37 | 16.87 | 48.51 | 58.12 | 22.53 | 15.63 | 47.5
FAWL4 R1/3 | 400 | 61.58 | 22.37 | 16.87 | 48.51 | 58.12 | 22.53 | 15.63 | 47.5
FAWL4 R2/4 | 400 | 61.58 | 22.37 | 16.87 | 48.51 | 58.12 | 22.53 | 15.63 | 47.5
FECK2 M1 | 275 | 57.02 | 20.89 | 13.14 | 42.68 | 54.95 | 21.26 | 11.71 | 41.79
FECK2 M2 | 275 | 57.02 | 20.89 | 13.14 | 42.68 | 54.95 | 21.26 | 11.71 | 41.79
FECK2 R | 275 | 57.02 | 20.89 | 13.14 | 42.68 | 54.95 | 21.26 | 11.71 | 41.79
FECK4 M1 | 400 | 68.18 | 24.99 | 11.8 | 47.14 | 60.51 | 23.72 | 11.63 | 45.18
FECK4 M2 | 400 | 68.18 | 24.99 | 11.8 | 47.14 | 60.51 | 23.72 | 11.63 | 45.18
FECK4 M3 | 400 | 68.18 | 24.99 | 11.8 | 47.14 | 60.51 | 23.72 | 11.63 | 45.18
FECK4 R1 | 400 | 68.18 | 24.99 | 11.8 | 47.14 | 60.51 | 23.72 | 11.63 | 45.18
FECK4 R2 | 400 | 68.18 | 24.99 | 11.8 | 47.14 | 60.51 | 23.72 | 11.63 | 45.18
FECK4 R3 | 400 | 68.18 | 24.99 | 11.8 | 47.14 | 60.51 | 23.72 | 11.63 | 45.18
FERR2 M1 | 275 | 50.16 | 18.21 | 9.37 | 35.13 | 52.61 | 19.92 | 9.88 | 38.05
FERR2 M2 | 275 | 48.94 | 17.58 | 11.51 | 36.37 | 53.62 | 20.09 | 11.57 | 39.98
FERR2 R1 | 275 | 52.54 | 19.02 | 9.55 | 36.46 | 54.47 | 20.75 | 8.77 | 38.11
FERR2 R2 | 275 | 52.54 | 19.02 | 9.55 | 36.46 | 54.47 | 20.75 | 8.77 | 38.11
FFES2 MC1 | 275 | 34.47 | 12.84 | 2.67 | 20.83 | 33.96 | 13.3 | 2.35 | 21.16
FFES2 MC2 | 275 | 34.42 | 12.84 | 2.65 | 20.81 | 34.43 | 13.48 | 2.38 | 21.44
FIDF2 M1 | 275 | 76.93 | 27.54 | 19.51 | 58.46 | 76.85 | 29.33 | 16.05 | 57.52
FIDF2 M2 | 275 | 76.93 | 27.54 | 19.51 | 58.46 | 76.85 | 29.33 | 16.05 | 57.52
FIDF2 M3 | 275 | 76.93 | 27.54 | 19.51 | 58.46 | 76.85 | 29.33 | 16.05 | 57.52
FIDF2 M4 | 275 | 76.93 | 27.54 | 19.51 | 58.46 | 76.85 | 29.33 | 16.05 | 57.52
FIDF2 R1 | 275 | 76.93 | 27.54 | 19.51 | 58.46 | 76.85 | 29.33 | 16.05 | 57.52
FIDF2 R2 | 275 | 76.93 | 27.54 | 19.51 | 58.46 | 76.85 | 29.33 | 16.05 | 57.52
FLEE4 MC1 | 400 | 80.61 | 28.18 | 15.14 | 54.99 | 71.59 | 27.66 | 13.2 | 52.32
FLEE4 MC2 | 400 | 80.61 | 28.18 | 15.14 | 54.99 | 71.59 | 27.66 | 13.2 | 52.32
FLEE4 MC3 | 400 | 80.61 | 28.18 | 15.14 | 54.99 | 71.59 | 27.66 | 13.2 | 52.32
FLEE4 MC4 | 400 | 80.61 | 28.18 | 15.14 | 54.99 | 71.59 | 27.66 | 13.2 | 52.32
FLIB4 M1 | 400 | 82.93 | 29.44 | 19.65 | 61.29 | 91.08 | 34.32 | 21.67 | 70.21
FLIB4 M2 | 400 | 82.93 | 29.44 | 19.65 | 61.29 | 91.08 | 34.32 | 21.67 | 70.21
FOUR2 MC1 | 275 | 34.37 | 13.3 | 4.97 | 23.79 | 29.65 | 12.08 | 3.9 | 20.99
FOUR2 MC2 | 275 | 34.37 | 13.3 | 4.97 | 23.79 | 29.65 | 12.08 | 3.9 | 20.99
FROD2 MC1 | 275 | 63.46 | 22.89 | 16.82 | 49.19 | 70.65 | 26.29 | 19.52 | 56.7
FROD2 MC3 | 275 | 64 | 22.71 | 9.55 | 41.67 | 70.39 | 26.11 | 10.76 | 47.69
FROD4 M1 | 400 | 75.28 | 27.38 | 23.83 | 62.54 | 98 | 37.37 | 28.77 | 81.62
FROD4 R1 | 400 | 75.28 | 27.38 | 23.83 | 62.54 | 98 | 37.37 | 28.77 | 81.62
GRAI4 M1 | 400 | 103.01 | 35.9 | 31.22 | 82 | 97.44 | 36.76 | 29.58 | 81.57
GRAI4 M2 | 400 | 103.01 | 35.9 | 31.22 | 82 | 97.44 | 36.76 | 29.58 | 81.57
GRAI4 M3 | 400 | 103.01 | 35.9 | 31.22 | 82 | 97.44 | 36.76 | 29.58 | 81.57
GRAI4 M4 | 400 | 103.01 | 35.9 | 31.22 | 82 | 97.44 | 36.76 | 29.58 | 81.57
GRAI4 M5 | 400 | 103.01 | 35.9 | 31.22 | 82 | 97.44 | 36.76 | 29.58 | 81.57
GRAI4 M6 | 400 | 103.01 | 35.9 | 31.22 | 82 | 97.44 | 36.76 | 29.58 | 81.57
GRAI4 M7 | 400 | 103.01 | 35.9 | 31.22 | 82 | 97.44 | 36.76 | 29.58 | 81.57
GRAI4 R1/2 | 400 | 103.01 | 35.9 | 31.22 | 82 | 97.44 | 36.76 | 29.58 | 81.57
GRAI4 R3 | 400 | 103.01 | 35.9 | 31.22 | 82 | 97.44 | 36.76 | 29.58 | 81.57
GRAI4 R4 | 400 | 103.01 | 35.9 | 31.22 | 82 | 97.44 | 36.76 | 29.58 | 81.57
GRAI4 R5 | 400 | 103.01 | 35.9 | 31.22 | 82 | 97.44 | 36.76 | 29.58 | 81.57
GRAI4 R6 | 400 | 103.01 | 35.9 | 31.22 | 82 | 97.44 | 36.76 | 29.58 | 81.57
GRAI4 R7 | 400 | 103.01 | 35.9 | 31.22 | 82 | 97.44 | 36.76 | 29.58 | 81.57
GREN1 M1 | 132 | 35.65 | 13.16 | 10.56 | 29.18 | 42.07 | 16.38 | 11.19 | 34.35
GREN1 M2 | 132 | 35.5 | 13.23 | 10.63 | 29.34 | 37.66 | 14.68 | 10.15 | 30.91
GREN1 R1 | 132 | 35.65 | 13.16 | 10.56 | 29.18 | 42.07 | 16.38 | 11.19 | 34.35
GREN1 R2 | 132 | 35.5 | 13.23 | 10.63 | 29.34 | 37.66 | 14.68 | 10.15 | 30.91
GREN4 M1 | 400 | 68.22 | 25.07 | 11.55 | 47 | 61.26 | 24.58 | 8.87 | 43.63
GREN4 M2 | 400 | 68.22 | 25.07 | 11.55 | 47 | 61.26 | 24.58 | 8.87 | 43.63
GREN4 R1 | 400 | 68.22 | 25.07 | 11.55 | 47 | 61.26 | 24.58 | 8.87 | 43.63
GREN4 R2 | 400 | 68.22 | 25.07 | 11.55 | 47 | 61.26 | 24.58 | 8.87 | 43.63
GRIW4 MC1 | 400 | 52.13 | 19 | 12.39 | 39.27 | 47.92 | 18.51 | 9.38 | 35.55
GRIW4 MC2 | 400 | 52.13 | 19 | 12.39 | 39.27 | 47.92 | 18.51 | 9.38 | 35.55
GRST2A M1 | 275 | 45.58 | 16.3 | 12.88 | 35.93 | 52.19 | 19.35 | 14.4 | 41.76
GRST2A M2 | 275 | 45.58 | 16.3 | 12.88 | 35.93 | 52.19 | 19.35 | 14.4 | 41.76
GRST2A R1 | 275 | 45.58 | 16.3 | 12.88 | 35.93 | 52.19 | 19.35 | 14.4 | 41.76
GRST2A R2 | 275 | 45.58 | 16.3 | 12.88 | 35.93 | 52.19 | 19.35 | 14.4 | 41.76
GRST2B M3 | 275 | 45.79 | 16.37 | 12.98 | 36.13 | 52.23 | 19.37 | 14.28 | 41.68
GRST2B M4 | 275 | 45.79 | 16.37 | 12.98 | 36.13 | 52.23 | 19.37 | 14.28 | 41.68
GRST2B R3 | 275 | 45.79 | 16.37 | 12.98 | 36.13 | 52.23 | 19.37 | 14.28 | 41.68
GRST2B R4 | 275 | 45.79 | 16.37 | 12.98 | 36.13 | 52.23 | 19.37 | 14.28 | 41.68
HACK4 M1 | 400 | 91.27 | 31.11 | 20.25 | 64.25 | 108.24 | 40.33 | 22.63 | 79.66
HACK4 M2 | 400 | 91.27 | 31.11 | 20.25 | 64.25 | 108.24 | 40.33 | 22.63 | 79.66
HACK4 R1 | 400 | 91.27 | 31.11 | 20.25 | 64.25 | 108.24 | 40.33 | 22.63 | 79.66
HACK4 R2 | 400 | 91.27 | 31.11 | 20.25 | 64.25 | 108.24 | 40.33 | 22.63 | 79.66
HAMB4A | 400 | 67.82 | 23.81 | 9.35 | 43.03 | 56.86 | 21.91 | 4.89 | 35.88
HAMB4B | 400 | 67.8 | 23.81 | 9.35 | 43.02 | 56.43 | 21.75 | 4.9 | 35.65
HAMH1B | 132 | 45.44 | 16.03 | 9.11 | 31.77 | 54.85 | 20.79 | 5.85 | 35.25
HAMH1C | 132 | 44.52 | 15.81 | 7.95 | 30.3 | 53.15 | 19.84 | 7.47 | 35.53
HAMH4 M1 | 400 | 65.64 | 24.07 | 11.64 | 45.68 | 64.68 | 25.1 | 12.42 | 47.92
HAMH4 M2 | 400 | 65.64 | 24.07 | 11.64 | 45.68 | 64.68 | 25.1 | 12.42 | 47.92
HAMH4 R1 | 400 | 65.64 | 24.07 | 11.64 | 45.68 | 64.68 | 25.1 | 12.42 | 47.92
HAMH4 R2 | 400 | 65.64 | 24.07 | 11.64 | 45.68 | 64.68 | 25.1 | 12.42 | 47.92
HARK1 M1 | 132 | 24.4 | 9.42 | 6.14 | 19.46 | 29.35 | 11.6 | 6.95 | 23.35
HARK1 M2 | 132 | 24.4 | 9.42 | 6.14 | 19.46 | 29.35 | 11.6 | 6.95 | 23.35
HARK1 R1 | 132 | 23.64 | 9.53 | 6.31 | 19.79 | 27.58 | 11.32 | 7.46 | 23.47
HARK1 R2 | 132 | 26.44 | 10.34 | 6.62 | 21.25 | 31.69 | 12.7 | 7.91 | 25.87
HARK1 R3 | 132 | 26.44 | 10.34 | 6.62 | 21.25 | 31.69 | 12.7 | 7.91 | 25.87
HARK2 MC1 | 275 | 33.71 | 12.72 | 8.07 | 26.06 | 38.46 | 14.82 | 9.76 | 30.71
HARK2 MC11 | 275 | 33.71 | 12.88 | 10.1 | 28.31 | 38.46 | 14.89 | 12.01 | 33.07
HARK2 MC12 | 275 | 33.71 | 12.88 | 10.1 | 28.31 | 38.46 | 14.89 | 12.01 | 33.07
HARK2 MC13 | 275 | 33.71 | 12.88 | 10.1 | 28.31 | 38.46 | 14.89 | 12.01 | 33.07
HARK2 MC2 | 275 | 33.71 | 12.72 | 8.07 | 26.06 | 38.46 | 14.82 | 9.76 | 30.71
HARK2 MC3 | 275 | 33.71 | 12.72 | 8.07 | 26.06 | 38.46 | 14.82 | 9.76 | 30.71
HARK2 MC4 | 275 | 33.71 | 12.72 | 8.07 | 26.06 | 38.46 | 14.82 | 9.76 | 30.71
HARK2 MC6 | 275 | 33.71 | 12.72 | 8.07 | 26.06 | 38.46 | 14.82 | 9.76 | 30.71
HARK2 MC8 | 275 | 33.71 | 12.88 | 10.1 | 28.31 | 38.46 | 14.89 | 12.01 | 33.07
HARK2 MC9 | 275 | 33.71 | 12.88 | 10.1 | 28.31 | 38.46 | 14.89 | 12.01 | 33.07
HARK4 M1 | 400 | 54.89 | 20.12 | 10.26 | 38.72 | 47.09 | 18.28 | 10.1 | 35.95
HARK4 M2 | 400 | 54.89 | 20.12 | 10.26 | 38.72 | 47.09 | 18.28 | 10.1 | 35.95
HARK4 R1 | 400 | 54.89 | 20.12 | 10.26 | 38.72 | 47.09 | 18.28 | 10.1 | 35.95
HARK4 R2 | 400 | 54.89 | 20.12 | 10.26 | 38.72 | 47.09 | 18.28 | 10.1 | 35.95
HARM2 MC1 | 275 | 58.76 | 20.95 | 13.67 | 43.29 | 53.05 | 20.57 | 9.39 | 38.48
HARM2 MC2 | 275 | 58.76 | 20.95 | 13.67 | 43.29 | 53.05 | 20.57 | 9.39 | 38.48
HARM2 MC3 | 275 | 58.76 | 20.95 | 13.67 | 43.29 | 53.05 | 20.57 | 9.39 | 38.48
HARM2 MC4 | 275 | 58.76 | 20.95 | 13.67 | 43.29 | 53.05 | 20.57 | 9.39 | 38.48
HATL2 M1 | 275 | 78.54 | 26.93 | 21.81 | 59.9 | 82.92 | 30.55 | 23.22 | 66.42
HATL2 M2 | 275 | 78.54 | 26.93 | 21.81 | 59.9 | 82.92 | 30.55 | 23.22 | 66.42
HATL2 R1 | 275 | 78.54 | 26.93 | 21.81 | 59.9 | 82.92 | 30.55 | 23.22 | 66.42
HATL2 R2 | 275 | 78.54 | 26.93 | 21.81 | 59.9 | 82.92 | 30.55 | 23.22 | 66.42
HAWP2 MC1 | 275 | 75.31 | 26.35 | 18.87 | 56.13 | 69.75 | 26.84 | 13.33 | 51.28
HAWP2 MC2 | 275 | 75.31 | 26.35 | 18.87 | 56.13 | 69.75 | 26.84 | 13.33 | 51.28
HAWP2 MC3 | 275 | 75.31 | 26.35 | 18.87 | 56.13 | 69.75 | 26.84 | 13.33 | 51.28
HAWP2 MC4 | 275 | 75.31 | 26.35 | 18.87 | 56.13 | 69.75 | 26.84 | 13.33 | 51.28
HEDO2 M1 | 275 | 49.92 | 18.35 | 12.5 | 38.44 | 38.22 | 15.06 | 7.44 | 28.75
HEDO2 M2 | 275 | 49.92 | 18.35 | 12.5 | 38.44 | 38.22 | 15.06 | 7.44 | 28.75
HEDO2 R1 | 275 | 49.92 | 18.35 | 12.5 | 38.44 | 38.22 | 15.06 | 7.44 | 28.75
HEDO2 R2 | 275 | 49.92 | 18.35 | 12.5 | 38.44 | 38.22 | 15.06 | 7.44 | 28.75
HEYS1 M1 | 132 | 41.28 | 13.77 | 12.79 | 32.26 | 43.05 | 15.46 | 13.51 | 35.36
HEYS1 M2 | 132 | 41.28 | 13.77 | 12.79 | 32.26 | 43.05 | 15.46 | 13.51 | 35.36
HEYS1 R1 | 132 | 41.28 | 13.77 | 12.79 | 32.26 | 43.05 | 15.46 | 13.51 | 35.36
HEYS1 R2 | 132 | 41.28 | 13.77 | 12.79 | 32.26 | 43.05 | 15.46 | 13.51 | 35.36
HEYS4 M1 | 400 | 95.34 | 33.91 | 32.73 | 80.68 | 97.14 | 36.1 | 34.25 | 85.31
HEYS4 M2 | 400 | 95.34 | 33.91 | 32.73 | 80.68 | 97.14 | 36.1 | 34.25 | 85.31
HEYS4 M3 | 400 | 95.34 | 33.91 | 32.73 | 80.68 | 97.14 | 36.1 | 34.25 | 85.31
HEYS4 M4 | 400 | 95.34 | 33.91 | 32.73 | 80.68 | 97.14 | 36.1 | 34.25 | 85.31
HEYS4 M5 | 400 | 95.34 | 33.91 | 32.73 | 80.68 | 97.14 | 36.1 | 34.25 | 85.31
HEYS4 R1/2 | 400 | 95.34 | 33.91 | 32.73 | 80.68 | 97.14 | 36.1 | 34.25 | 85.31
HEYS4 R3/4 | 400 | 95.34 | 33.91 | 32.73 | 80.68 | 97.14 | 36.1 | 34.25 | 85.31
HEYS4 R5 | 400 | 95.34 | 33.91 | 32.73 | 80.68 | 97.14 | 36.1 | 34.25 | 85.31
HIBU4 M1 | 400 | 89.59 | 30.56 | 20.04 | 63.27 | 107.37 | 39.86 | 23.31 | 79.68
HIBU4 M2 | 400 | 89.59 | 30.56 | 20.04 | 63.27 | 107.37 | 39.86 | 23.31 | 79.68
HIBU4 R1 | 400 | 89.59 | 30.56 | 20.04 | 63.27 | 107.37 | 39.86 | 23.31 | 79.68
HIBU4 R2 | 400 | 89.59 | 30.56 | 20.04 | 63.27 | 107.37 | 39.86 | 23.31 | 79.68
HIGM2 M1 | 275 | 55.67 | 20.47 | 14.51 | 43.47 | 53.62 | 21.04 | 11.41 | 41.16
HIGM2 M2 | 275 | 55.67 | 20.47 | 14.51 | 43.47 | 53.62 | 21.04 | 11.41 | 41.16
HIGM2 M3 | 275 | 55.67 | 20.47 | 14.51 | 43.47 | 53.62 | 21.04 | 11.41 | 41.16
HIGM2 R1 | 275 | 55.67 | 20.47 | 14.51 | 43.47 | 53.62 | 21.04 | 11.41 | 41.16
HIGM2 R4 | 275 | 55.67 | 20.47 | 14.51 | 43.47 | 53.62 | 21.04 | 11.41 | 41.16
HIGM2 R5 | 275 | 55.67 | 20.47 | 14.51 | 43.47 | 53.62 | 21.04 | 11.41 | 41.16
HIGM2 R6 | 275 | 55.67 | 20.47 | 14.51 | 43.47 | 53.62 | 21.04 | 11.41 | 41.16
HIGM4 MC1 | 400 | 66.04 | 24.07 | 14.63 | 48.67 | 59.16 | 23.1 | 10.23 | 42.9
HIGM4 MC2 | 400 | 66.04 | 24.07 | 14.63 | 48.67 | 59.16 | 23.1 | 10.23 | 42.9
HINP2 M1 | 275 | 18.09 | 6.45 | 5.63 | 14.76 | 19.34 | 7.13 | 5.7 | 15.79
HINP2 M2 | 275 | 18.4 | 6.57 | 5.65 | 14.95 | 21.63 | 8.03 | 5.91 | 17.27
HINP2 R1 | 275 | 18.09 | 6.45 | 5.63 | 14.76 | 19.34 | 7.13 | 5.7 | 15.79
HINP2 R2 | 275 | 18.09 | 6.45 | 5.63 | 14.76 | 19.34 | 7.13 | 5.7 | 15.79
HINP4 M1 | 400 | 41.81 | 15.25 | 6.81 | 28.38 | 41.69 | 16.28 | 6.63 | 29.66
HINP4 M2 | 400 | 41.81 | 15.25 | 6.81 | 28.38 | 41.69 | 16.28 | 6.63 | 29.66
HINP4 M3 | 400 | 41.81 | 15.25 | 6.81 | 28.38 | 41.69 | 16.28 | 6.63 | 29.66
HINP4 M4 | 400 | 41.81 | 15.25 | 6.81 | 28.38 | 41.69 | 16.28 | 6.63 | 29.66
HINP4 R1/2 | 400 | 41.81 | 15.25 | 6.81 | 28.38 | 41.69 | 16.28 | 6.63 | 29.66
HINP4 R3/4 | 400 | 41.81 | 15.25 | 6.81 | 28.38 | 41.69 | 16.28 | 6.63 | 29.66
HUMR4 M1 | 400 | 70.61 | 25.36 | 17.51 | 53.38 | 67.48 | 25.6 | 16.49 | 52.69
HUMR4 M2 | 400 | 70.61 | 25.36 | 17.51 | 53.38 | 67.48 | 25.6 | 16.49 | 52.69
HUMR4 R1 | 400 | 70.61 | 25.36 | 17.51 | 53.38 | 67.48 | 25.6 | 16.49 | 52.69
HUMR4 R2 | 400 | 70.61 | 25.36 | 17.51 | 53.38 | 67.48 | 25.6 | 16.49 | 52.69
HURS2 MC1 | 275 | 63.33 | 22.66 | 16.29 | 48.34 | 68 | 27.02 | 14.72 | 52.94
HURS2 MC2 | 275 | 63.33 | 22.66 | 16.29 | 48.34 | 68 | 27.02 | 14.72 | 52.94
HURS2 MC3 | 275 | 63.33 | 22.66 | 16.29 | 48.34 | 68 | 27.02 | 14.72 | 52.94
HURS2 MC4 | 275 | 63.33 | 22.66 | 16.29 | 48.34 | 68 | 27.02 | 14.72 | 52.94
HUTT4 MC1 | 400 | 65.89 | 24.42 | 19.62 | 54.16 | 46.3 | 18.6 | 11.13 | 37.44
HUTT4 MC2 | 400 | 65.89 | 24.42 | 19.62 | 54.16 | 46.3 | 18.6 | 11.13 | 37.44
HUTT4 MC3 | 400 | 65.89 | 24.42 | 19.62 | 54.16 | 46.3 | 18.6 | 11.13 | 37.44
HUTT4 MC4 | 400 | 65.89 | 24.42 | 19.62 | 54.16 | 46.3 | 18.6 | 11.13 | 37.44
IMPP4 MC1 | 400 | 44.4 | 15.91 | 9.03 | 31.53 | 40.84 | 15.64 | 8.01 | 30.13
IMPP4 MC2 | 400 | 44.4 | 15.91 | 9.03 | 31.53 | 40.84 | 15.64 | 8.01 | 30.13
INDQ4 MC1 | 400 | 26.21 | 9.83 | 3.88 | 17.78 | 26.51 | 10.43 | 4.43 | 19.17
INDQ4 MC2 | 400 | 26.21 | 9.83 | 3.88 | 17.78 | 26.51 | 10.43 | 4.43 | 19.17
INDQ4 MC3 | 400 | 26.21 | 9.83 | 3.88 | 17.78 | 26.51 | 10.43 | 4.43 | 19.17
INDQ4 MC4 | 400 | 26.21 | 9.83 | 3.88 | 17.78 | 26.51 | 10.43 | 4.43 | 19.17
IROA1 M1 | 132 | 38.16 | 13.72 | 9.85 | 29.25 | 47.34 | 17.71 | 12.01 | 37.06
IROA1 M2 | 132 | 38.16 | 13.72 | 9.85 | 29.25 | 47.34 | 17.71 | 12.01 | 37.06
IROA1 R1 | 132 | 39.19 | 14.07 | 9.89 | 29.79 | 48.09 | 18.07 | 11.58 | 37.14
IROA1 R2 | 132 | 29.68 | 10.61 | 8.74 | 23.74 | 35.73 | 13.27 | 9.87 | 28.63
IROA2 MC1 | 275 | 51.65 | 18.16 | 9.63 | 35.31 | 51.65 | 19.67 | 10.17 | 37.99
IROA2 MC2 | 275 | 51.65 | 18.16 | 9.63 | 35.31 | 51.65 | 19.67 | 10.17 | 37.99
IROA2 MC3 | 275 | 51.65 | 18.16 | 9.63 | 35.31 | 51.65 | 19.67 | 10.17 | 37.99
IROA2 MC4 | 275 | 51.65 | 18.16 | 9.63 | 35.31 | 51.65 | 19.67 | 10.17 | 37.99
IROA2 MC5 | 275 | 51.65 | 18.16 | 9.63 | 35.31 | 51.65 | 19.67 | 10.17 | 37.99
IROA2 MC6 | 275 | 51.65 | 18.16 | 9.63 | 35.31 | 51.65 | 19.67 | 10.17 | 37.99
IRON1 M1 | 132 | 26.66 | 10.33 | 8.85 | 23.46 | 30.31 | 11.85 | 10.01 | 26.77
IRON1 M2 | 132 | 26.41 | 10.24 | 8.74 | 23.22 | 30.08 | 11.78 | 9.85 | 26.51
IRON1 R1 | 132 | 18.02 | 6.56 | 6.33 | 15.6 | 20.54 | 7.51 | 7.33 | 17.95
IRON1 R2 | 132 | 18.02 | 6.56 | 6.33 | 15.6 | 20.54 | 7.51 | 7.33 | 17.95
IRON4 M1 | 400 | 64.43 | 23.69 | 11.99 | 45.49 | 57 | 22.41 | 10.39 | 42.08
IRON4 M2 | 400 | 64.43 | 23.69 | 11.99 | 45.49 | 57 | 22.41 | 10.39 | 42.08
IRON4 R1 | 400 | 64.43 | 23.69 | 11.99 | 45.49 | 57 | 22.41 | 10.39 | 42.08
IRON4 R2 | 400 | 64.43 | 23.69 | 11.99 | 45.49 | 57 | 22.41 | 10.39 | 42.08
IVER2 M1 | 275 | 61.51 | 22.23 | 14.88 | 46.32 | 67.12 | 25.5 | 15.83 | 51.89
IVER2 M2 | 275 | 61.51 | 22.23 | 14.88 | 46.32 | 67.12 | 25.5 | 15.83 | 51.89
IVER2 R1 | 275 | 61.51 | 22.23 | 14.88 | 46.32 | 67.12 | 25.5 | 15.83 | 51.89
IVER2 R2 | 275 | 65.21 | 23.51 | 14.78 | 48.03 | 66 | 25.22 | 15.68 | 51.35
IVER4A | 400 | 44.61 | 15.98 | 5.34 | 27.94 | 43.38 | 16.47 | 6.1 | 29.39
IVER4B | 400 | 41.21 | 14.87 | 4.72 | 25.75 | 39.61 | 15.27 | 4.81 | 26.41
JORD2 MC1 | 275 | 45.74 | 17.19 | 8.2 | 32.51 | 46.35 | 19.04 | 6.99 | 33.92
JORD2 MC2 | 275 | 45.74 | 17.19 | 8.2 | 32.51 | 46.35 | 19.04 | 6.99 | 33.92
KEAD4 M2 | 400 | 76 | 27.4 | 17.67 | 56.43 | 74.74 | 28.48 | 16.58 | 56.86
KEAD4 M3 | 400 | 76.39 | 27.45 | 18.58 | 57.4 | 68.97 | 26.36 | 14.74 | 52.02
KEAD4 R2 | 400 | 76 | 27.4 | 17.67 | 56.43 | 74.74 | 28.48 | 16.58 | 56.86
KEAD4 R3 | 400 | 73.39 | 26.55 | 15.74 | 53.28 | 59.99 | 23.37 | 11.47 | 44.52
KEAR2 M1 | 275 | 65.29 | 23.74 | 16.58 | 50.15 | 72.52 | 27.49 | 17.84 | 56.72
KEAR2 M2 | 275 | 65.29 | 23.74 | 16.58 | 50.15 | 72.52 | 27.49 | 17.84 | 56.72
KEAR2 R1 | 275 | 65.29 | 23.74 | 16.58 | 50.15 | 72.52 | 27.49 | 17.84 | 56.72
KEAR2 R2 | 275 | 65.29 | 23.74 | 16.58 | 50.15 | 72.52 | 27.49 | 17.84 | 56.72
KEAR4 MC5 | 400 | 75.87 | 27.67 | 14.55 | 53.67 | 70.99 | 27.55 | 13.64 | 52.6
KEAR4 MC6 | 400 | 75.87 | 27.67 | 14.55 | 53.67 | 70.99 | 27.55 | 13.64 | 52.6
KEMS4 M1 | 400 | 100.26 | 33.77 | 21.81 | 69.57 | 88.01 | 33.43 | 17.03 | 64.31
KEMS4 M2 | 400 | 100.26 | 33.77 | 21.81 | 69.57 | 88.01 | 33.43 | 17.03 | 64.31
KEMS4 R1 | 400 | 100.26 | 33.77 | 21.81 | 69.57 | 88.01 | 33.43 | 17.03 | 64.31
KEMS4 R2 | 400 | 100.26 | 33.77 | 21.81 | 69.57 | 88.01 | 33.43 | 17.03 | 64.31
KENG4 M1 | 400 | 86.38 | 29.53 | 19.59 | 61.35 | 103.82 | 38.64 | 22.72 | 77.36
KENG4 M2 | 400 | 86.38 | 29.53 | 19.59 | 61.35 | 103.82 | 38.64 | 22.72 | 77.36
KENG4 R1 | 400 | 86.38 | 29.53 | 19.59 | 61.35 | 103.82 | 38.64 | 22.72 | 77.36
KENG4 R2 | 400 | 86.38 | 29.53 | 19.59 | 61.35 | 103.82 | 38.64 | 22.72 | 77.36
KIBY2 M1 | 275 | 82.55 | 29.44 | 20.16 | 61.8 | 86.74 | 33.04 | 18.74 | 65.46
KIBY2 M2 | 275 | 82.55 | 29.44 | 20.16 | 61.8 | 86.74 | 33.04 | 18.74 | 65.46
KIBY2 R1 | 275 | 82.55 | 29.44 | 20.16 | 61.8 | 86.74 | 33.04 | 18.74 | 65.46
KIBY2 R2 | 275 | 82.55 | 29.44 | 20.16 | 61.8 | 86.74 | 33.04 | 18.74 | 65.46
KILL4 M1 | 400 | 74.37 | 27.1 | 24.47 | 62.79 | 70.28 | 26.91 | 21.46 | 59.52
KILL4 M2 | 400 | 74.37 | 27.1 | 24.47 | 62.79 | 70.28 | 26.91 | 21.46 | 59.52
KILL4 M3 | 400 | 74.37 | 27.1 | 24.47 | 62.79 | 70.28 | 26.91 | 21.46 | 59.52
KILL4 M4 | 400 | 74.37 | 27.1 | 24.47 | 62.79 | 70.28 | 26.91 | 21.46 | 59.52
KILL4 M5 | 400 | 74.37 | 27.1 | 24.47 | 62.79 | 70.28 | 26.91 | 21.46 | 59.52
KILL4 M9 | 400 | 74.37 | 27.1 | 24.47 | 62.79 | 70.28 | 26.91 | 21.46 | 59.52
KILL4 R1/2 | 400 | 74.37 | 27.1 | 24.47 | 62.79 | 70.28 | 26.91 | 21.46 | 59.52
KILL4 R3/4 | 400 | 74.37 | 27.1 | 24.47 | 62.79 | 70.28 | 26.91 | 21.46 | 59.52
KILL4 R5 | 400 | 74.37 | 27.1 | 24.47 | 62.79 | 70.28 | 26.91 | 21.46 | 59.52
KILL4 R9 | 400 | 74.37 | 27.1 | 24.47 | 62.79 | 70.28 | 26.91 | 21.46 | 59.52
KINO1 M1 | 132 | 28.18 | 10.01 | 10.03 | 24.19 | 38.23 | 14.56 | 12.83 | 33.42
KINO1 M2 | 132 | 28.18 | 10.01 | 10.03 | 24.19 | 38.23 | 14.56 | 12.83 | 33.42
KINO1 R1 | 132 | 28.18 | 10.01 | 10.03 | 24.19 | 38.23 | 14.56 | 12.83 | 33.42
KINO1 R2 | 132 | 28.18 | 10.01 | 10.03 | 24.19 | 38.23 | 14.56 | 12.83 | 33.42
KINO4 M1 | 400 | 93.3 | 32.97 | 28.05 | 74.68 | 93.44 | 35.48 | 27.58 | 77.76
KINO4 M2 | 400 | 93.3 | 32.97 | 28.05 | 74.68 | 93.44 | 35.48 | 27.58 | 77.76
KINO4 M3 | 400 | 93.3 | 32.97 | 28.05 | 74.68 | 93.44 | 35.48 | 27.58 | 77.76
KINO4 M4 | 400 | 93.3 | 32.97 | 28.05 | 74.68 | 93.44 | 35.48 | 27.58 | 77.76
KINO4 R1/2 | 400 | 93.3 | 32.97 | 28.05 | 74.68 | 93.44 | 35.48 | 27.58 | 77.76
KINO4 R3/4 | 400 | 93.3 | 32.97 | 28.05 | 74.68 | 93.44 | 35.48 | 27.58 | 77.76
KIRK2 MC1 | 275 | 46.63 | 17.19 | 10.44 | 34.76 | 49.39 | 19.05 | 11.6 | 38.54
KIRK2 MC2 | 275 | 46.63 | 17.19 | 10.44 | 34.76 | 49.39 | 19.05 | 11.6 | 38.54
KIRK2 MC3 | 275 | 46.63 | 17.19 | 10.44 | 34.76 | 49.39 | 19.05 | 11.6 | 38.54
KIRK2 MC4 | 275 | 46.63 | 17.19 | 10.44 | 34.76 | 49.39 | 19.05 | 11.6 | 38.54
KITW2 MC1 | 275 | 55.43 | 20.33 | 11.11 | 39.86 | 56.49 | 22.03 | 10.09 | 41.25
KITW2 MC2 | 275 | 55.43 | 20.33 | 11.11 | 39.86 | 56.49 | 22.03 | 10.09 | 41.25
KITW2 MC3 | 275 | 55.43 | 20.33 | 11.11 | 39.86 | 56.49 | 22.03 | 10.09 | 41.25
KITW2 MC4 | 275 | 55.43 | 20.33 | 11.11 | 39.86 | 56.49 | 22.03 | 10.09 | 41.25
KNAR2 MC1 | 275 | 26.06 | 10.28 | 3 | 17.54 | 24.84 | 10.06 | 3.75 | 17.97
KNAR2 MC2 | 275 | 26.06 | 10.28 | 3 | 17.54 | 24.84 | 10.06 | 3.75 | 17.97
LACK2 M1 | 275 | 52.32 | 18.08 | 13.34 | 38.91 | 58.55 | 21.55 | 15.7 | 46.17
LACK2 M2 | 275 | 52.32 | 18.08 | 13.34 | 38.91 | 58.55 | 21.55 | 15.7 | 46.17
LACK2 R1 | 275 | 52.32 | 18.08 | 13.34 | 38.91 | 58.55 | 21.55 | 15.7 | 46.17
LACK2 R2 | 275 | 52.32 | 18.08 | 13.34 | 38.91 | 58.55 | 21.55 | 15.7 | 46.17
LACK4 M1 | 400 | 53.04 | 19.37 | 16.44 | 43.83 | 54.94 | 20.81 | 17.44 | 46.87
LACK4 M2 | 400 | 53.04 | 19.37 | 16.44 | 43.83 | 54.94 | 20.81 | 17.44 | 46.87
LACK4 R1 | 400 | 53.04 | 19.37 | 16.44 | 43.83 | 54.94 | 20.81 | 17.44 | 46.87
LACK4 R2 | 400 | 53.04 | 19.37 | 16.44 | 43.83 | 54.94 | 20.81 | 17.44 | 46.87
LAGA4 M1 | 400 | 28.63 | 10.64 | 4.53 | 19.58 | 32.82 | 12.68 | 6.04 | 23.97
LAGA4 M2 | 400 | 28.63 | 10.64 | 4.53 | 19.58 | 32.82 | 12.68 | 6.04 | 23.97
LAGA4 R1 | 400 | 28.63 | 10.64 | 4.53 | 19.58 | 32.82 | 12.68 | 6.04 | 23.97
LAGA4 R2 | 400 | 28.63 | 10.64 | 4.53 | 19.58 | 32.82 | 12.68 | 6.04 | 23.97
LALE2 MC1 | 275 | 56.34 | 19.84 | 15.29 | 43.35 | 63.53 | 24.28 | 15.79 | 50.12
LALE2 MC2 | 275 | 56.34 | 19.84 | 15.29 | 43.35 | 63.53 | 24.28 | 15.79 | 50.12
LALE2 MC3 | 275 | 56.34 | 19.84 | 15.29 | 43.35 | 63.53 | 24.28 | 15.79 | 50.12
LALE2 MC4 | 275 | 56.34 | 19.84 | 15.29 | 43.35 | 63.53 | 24.28 | 15.79 | 50.12
LAND4 MC1 | 400 | 24.81 | 9.31 | 3.85 | 17.01 | 26.49 | 10.38 | 4.26 | 18.94
LAND4 MC2 | 400 | 24.81 | 9.31 | 3.85 | 17.01 | 26.49 | 10.38 | 4.26 | 18.94
LAND4 MC3 | 400 | 24.91 | 9.34 | 3.86 | 17.08 | 26.35 | 10.33 | 4.23 | 18.84
LEGA4 M1 | 400 | 78.74 | 28.39 | 16.88 | 57.03 | 65.11 | 25.65 | 11.77 | 48.04
LEGA4 M2 | 400 | 78.74 | 28.39 | 16.88 | 57.03 | 65.11 | 25.65 | 11.77 | 48.04
LEGA4 R1 | 400 | 78.74 | 28.39 | 16.88 | 57.03 | 65.11 | 25.65 | 11.77 | 48.04
LEGA4 R2 | 400 | 78.74 | 28.39 | 16.88 | 57.03 | 65.11 | 25.65 | 11.77 | 48.04
LEIS1 M1 | 132 | 64.21 | 23.13 | 20.95 | 53.66 | 66.87 | 24.4 | 23.09 | 57.59
LEIS1 M2 | 132 | 64.21 | 23.13 | 20.95 | 53.66 | 66.87 | 24.4 | 23.09 | 57.59
LEIS1 R1 | 132 | 64.21 | 23.13 | 20.95 | 53.66 | 66.87 | 24.4 | 23.09 | 57.59
LEIS1 R2 | 132 | 64.21 | 23.13 | 20.95 | 53.66 | 66.87 | 24.4 | 23.09 | 57.59
LEMR1 M1 | 132 | 47.35 | 16.69 | 13.42 | 37.02 | 59.07 | 21.65 | 15.82 | 46.44
LEMR1 M2 | 132 | 47.35 | 16.69 | 13.42 | 37.02 | 59.07 | 21.65 | 15.82 | 46.44
LEMR1 R1 | 132 | 47.35 | 16.69 | 13.42 | 37.02 | 59.07 | 21.65 | 15.82 | 46.44
LEMR1 R2 | 132 | 47.35 | 16.69 | 13.42 | 37.02 | 59.07 | 21.65 | 15.82 | 46.44
LHOR1 M2 | 132 | 31.55 | 11.96 | 9.9 | 26.82 | 37.61 | 14.49 | 11.47 | 31.96
LHOR1 R2 | 132 | 31.55 | 11.96 | 9.9 | 26.82 | 37.61 | 14.49 | 11.47 | 31.96
LHOR4A | 400 | 45.73 | 16.59 | 8.89 | 32.35 | 41.34 | 15.95 | 7.87 | 30.43
LHOR4B | 400 | 45.73 | 16.59 | 8.89 | 32.35 | 41.34 | 15.95 | 7.87 | 30.43
LISD2 M1 | 275 | 67.12 | 24.11 | 16.53 | 50.63 | 73.15 | 28 | 16.52 | 56.13
LISD2 M2 | 275 | 67.12 | 24.11 | 16.53 | 50.63 | 73.15 | 28 | 16.52 | 56.13
LISD2 R1 | 275 | 67.12 | 24.11 | 16.53 | 50.63 | 73.15 | 28 | 16.52 | 56.13
LISD2 R2 | 275 | 67.12 | 24.11 | 16.53 | 50.63 | 73.15 | 28 | 16.52 | 56.13
LITT1 M3 | 132 | 40.22 | 14.31 | 12.65 | 32.89 | 48.58 | 17.67 | 14.56 | 39.55
LITT1 M4 | 132 | 40.22 | 14.31 | 12.65 | 32.89 | 48.58 | 17.67 | 14.56 | 39.55
LITT1 R3 | 132 | 40.22 | 14.31 | 12.65 | 32.89 | 48.58 | 17.67 | 14.56 | 39.55
LITT1 R4 | 132 | 40.22 | 14.31 | 12.65 | 32.89 | 48.58 | 17.67 | 14.56 | 39.55
LITT4 M4 | 400 | 96.35 | 32.81 | 20.47 | 66.87 | 93.47 | 35.55 | 18.81 | 69.08
LITT4 M5 | 400 | 96.35 | 32.81 | 20.47 | 66.87 | 93.47 | 35.55 | 18.81 | 69.08
LITT4 R4 | 400 | 96.35 | 32.81 | 20.47 | 66.87 | 93.47 | 35.55 | 18.81 | 69.08
LITT4 R5 | 400 | 96.35 | 32.81 | 20.47 | 66.87 | 93.47 | 35.55 | 18.81 | 69.08
LOVE4 M1 | 400 | 72.41 | 25.28 | 13.11 | 48.86 | 69.75 | 26.69 | 12.67 | 50.42
LOVE4 M2 | 400 | 72.41 | 25.28 | 13.11 | 48.86 | 69.75 | 26.69 | 12.67 | 50.42
LOVE4 R1 | 400 | 72.41 | 25.28 | 13.11 | 48.86 | 69.75 | 26.69 | 12.67 | 50.42
LOVE4 R2 | 400 | 72.41 | 25.28 | 13.11 | 48.86 | 69.75 | 26.69 | 12.67 | 50.42
MACC2 MC1 | 275 | 52.02 | 19.24 | 12.53 | 39.74 | 50.23 | 19.38 | 11.18 | 38.59
MACC2 MC2 | 275 | 52.02 | 19.24 | 12.53 | 39.74 | 50.23 | 19.38 | 11.18 | 38.59
MACC4 MC1 | 400 | 71.2 | 26.64 | 19.83 | 57.51 | 57.81 | 23.04 | 14.19 | 46.78
MACC4 MC2 | 400 | 71.2 | 26.64 | 19.83 | 57.51 | 57.81 | 23.04 | 14.19 | 46.78
MACC4 MC3 | 400 | 71.2 | 26.64 | 19.83 | 57.51 | 57.81 | 23.04 | 14.19 | 46.78
MACC4 MC4 | 400 | 71.2 | 26.64 | 19.83 | 57.51 | 57.81 | 23.04 | 14.19 | 46.78
MAGA2 MC1 | 275 | 39.77 | 14.4 | 7.52 | 27.89 | 38.54 | 15.08 | 6.65 | 27.98
MAGA2 MC2 | 275 | 39.77 | 14.4 | 7.52 | 27.89 | 38.54 | 15.08 | 6.65 | 27.98
MANN4 M5 | 400 | 45.89 | 16.5 | 8.41 | 31.74 | 45.77 | 17.47 | 9.33 | 34.04
MANN4 MC1 | 400 | 45.89 | 16.5 | 8.41 | 31.74 | 45.77 | 17.47 | 9.33 | 34.04
MANN4 MC2 | 400 | 45.89 | 16.5 | 8.41 | 31.74 | 45.77 | 17.47 | 9.33 | 34.04
MANN4 MC3 | 400 | 45.89 | 16.5 | 8.41 | 31.74 | 45.77 | 17.47 | 9.33 | 34.04
MANN4 MC4 | 400 | 45.89 | 16.5 | 8.41 | 31.74 | 45.77 | 17.47 | 9.33 | 34.04
MANN4 R5 | 400 | 45.89 | 16.5 | 8.41 | 31.74 | 45.77 | 17.47 | 9.33 | 34.04
MAWO4 M | 400 | 49.69 | 17.73 | 9.17 | 34.25 | 50.69 | 19.2 | 10.75 | 37.91
MAWO4 R | 400 | 49.69 | 17.73 | 9.17 | 34.25 | 50.69 | 19.2 | 10.75 | 37.91
MELK1 M1 | 132 | 40.51 | 14.33 | 14.06 | 34.33 | 50.57 | 18.52 | 16.72 | 42.91
MELK1 M2 | 132 | 40.51 | 14.33 | 14.06 | 34.33 | 50.57 | 18.52 | 16.72 | 42.91
MELK1 R1 | 132 | 40.51 | 14.33 | 14.06 | 34.33 | 50.57 | 18.52 | 16.72 | 42.91
MELK1 R2 | 132 | 40.51 | 14.33 | 14.06 | 34.33 | 50.57 | 18.52 | 16.72 | 42.91
MELK4 M1 | 400 | 76.69 | 26.91 | 13.25 | 51.31 | 74.63 | 28.74 | 12.6 | 53.24
MELK4 M2 | 400 | 76.69 | 26.91 | 13.25 | 51.31 | 74.63 | 28.74 | 12.6 | 53.24
MELK4 M3 | 400 | 76.69 | 26.91 | 13.25 | 51.31 | 74.63 | 28.74 | 12.6 | 53.24
MELK4 R1 | 400 | 76.69 | 26.91 | 13.25 | 51.31 | 74.63 | 28.74 | 12.6 | 53.24
MELK4 R2 | 400 | 76.69 | 26.91 | 13.25 | 51.31 | 74.63 | 28.74 | 12.6 | 53.24
MELK4 R3 | 400 | 76.69 | 26.91 | 13.25 | 51.31 | 74.63 | 28.74 | 12.6 | 53.24
MIDL4 M1 | 400 | 93.24 | 32.35 | 25.85 | 71.61 | 92.79 | 34.35 | 25.93 | 74.51
MIDL4 R1 | 400 | 93.24 | 32.35 | 25.85 | 71.61 | 92.79 | 34.35 | 25.93 | 74.51
MILH1 M1 | 132 | 38.19 | 14.21 | 8.51 | 28.61 | 44.39 | 18.16 | 8.39 | 34.07
MILH1 M2 | 132 | 38.19 | 14.21 | 8.51 | 28.61 | 44.39 | 18.16 | 8.39 | 34.07
MILH1 R1 | 132 | 38.2 | 14.21 | 8.56 | 28.66 | 44.46 | 18.16 | 8.5 | 34.18
MILH1 R2 | 132 | 38.2 | 14.21 | 8.56 | 28.66 | 44.46 | 18.16 | 8.5 | 34.18
MILL4 M1 | 400 | 87.01 | 32.08 | 23.95 | 69.31 | 67.01 | 27.19 | 14.1 | 52.56
MILL4 R1 | 400 | 87.01 | 32.08 | 23.95 | 69.31 | 67.01 | 27.19 | 14.1 | 52.56
MITY4 MC1 | 400 | 65.07 | 24.15 | 16.82 | 50.96 | 56.34 | 22.4 | 13.55 | 45.23
MITY4 MC2 | 400 | 65.07 | 24.15 | 16.82 | 50.96 | 56.34 | 22.4 | 13.55 | 45.23
MITY4 MC3 | 400 | 65.07 | 24.15 | 16.82 | 50.96 | 56.34 | 22.4 | 13.55 | 45.23
MITY4 MC4 | 400 | 65.07 | 24.15 | 16.82 | 50.96 | 56.34 | 22.4 | 13.55 | 45.23
MONF2 M1 | 275 | 55.25 | 20.12 | 14.1 | 42.56 | 58.06 | 22.1 | 13.76 | 45.02
MONF2 M2 | 275 | 55.25 | 20.12 | 14.1 | 42.56 | 58.06 | 22.1 | 13.76 | 45.02
MONF2 R1 | 275 | 48.97 | 17.75 | 14.43 | 39.53 | 52.88 | 19.87 | 14.7 | 42.81
MONF2 R2 | 275 | 48.97 | 17.75 | 14.43 | 39.53 | 52.88 | 19.87 | 14.7 | 42.81
MONF4 MC2 | 400 | 63.46 | 23 | 13.72 | 46.24 | 58.73 | 22.47 | 12.81 | 44.59
MONF4 MC3 | 400 | 63.46 | 23 | 13.72 | 46.24 | 58.73 | 22.47 | 12.81 | 44.59
NECH2 MC1 | 275 | 64.8 | 23.32 | 15.87 | 48.85 | 67.13 | 25.76 | 14.5 | 50.92
NECH2 MC2 | 275 | 64.8 | 23.32 | 15.87 | 48.85 | 67.13 | 25.76 | 14.5 | 50.92
NECH2 MC3 | 275 | 64.8 | 23.32 | 15.87 | 48.85 | 67.13 | 25.76 | 14.5 | 50.92
NECH2 MC4 | 275 | 64.8 | 23.32 | 15.87 | 48.85 | 67.13 | 25.76 | 14.5 | 50.92
NECT4 M1 | 400 | 65.72 | 23.78 | 15.29 | 48.93 | 43.17 | 17.41 | 5.85 | 30.48
NECT4 R1 | 400 | 65.72 | 23.78 | 15.29 | 48.93 | 43.17 | 17.41 | 5.85 | 30.48
NEEP2 M1 | 275 | 53.09 | 19.57 | 11.38 | 39.05 | 57.09 | 22.61 | 11.06 | 43.04
NEEP2 M2 | 275 | 53.09 | 19.57 | 11.38 | 39.05 | 57.09 | 22.61 | 11.06 | 43.04
NEEP2 R1/R2 | 275 | 53.09 | 19.57 | 11.38 | 39.05 | 57.09 | 22.61 | 11.06 | 43.04
NEWX2 M5 | 275 | 68.96 | 24.59 | 16.98 | 51.76 | 76.99 | 30.18 | 16.06 | 58.74
NEWX2 M6 | 275 | 68.96 | 24.59 | 16.98 | 51.76 | 76.99 | 30.18 | 16.06 | 58.74
NEWX2 R5 | 275 | 68.96 | 24.59 | 16.98 | 51.76 | 76.99 | 30.18 | 16.06 | 58.74
NEWX2 R6 | 275 | 68.96 | 24.59 | 16.98 | 51.76 | 76.99 | 30.18 | 16.06 | 58.74
NFLE4 M1 | 400 | 83.27 | 28.77 | 17.24 | 57.92 | 72.74 | 28.18 | 12.9 | 52.76
NFLE4 M2 | 400 | 83.27 | 28.77 | 17.24 | 57.92 | 72.74 | 28.18 | 12.9 | 52.76
NFLE4 R1 | 400 | 83.27 | 28.77 | 17.24 | 57.92 | 72.74 | 28.18 | 12.9 | 52.76
NFLE4 R2 | 400 | 83.27 | 28.77 | 17.24 | 57.92 | 72.74 | 28.18 | 12.9 | 52.76
NHYD2A | 275 | 43.6 | 16.35 | 2.48 | 25.6 | 38.18 | 17.88 | 0.48 | 25.76
NHYD2B | 275 | 45.34 | 16.97 | 2.26 | 26.26 | 39.23 | 17.87 | 1.06 | 26.34
NHYD2C | 275 | 45.34 | 16.97 | 2.26 | 26.26 | 39.23 | 17.87 | 1.06 | 26.34
NINF4 M1 | 400 | 53.3 | 19.19 | 10.27 | 37.41 | 50.87 | 19.44 | 10.78 | 38.27
NINF4 M2 | 400 | 53.3 | 19.19 | 10.27 | 37.41 | 50.87 | 19.44 | 10.78 | 38.27
NINF4 R1 | 400 | 53.3 | 19.19 | 10.27 | 37.41 | 50.87 | 19.44 | 10.78 | 38.27
NINF4 R2 | 400 | 53.3 | 19.19 | 10.27 | 37.41 | 50.87 | 19.44 | 10.78 | 38.27
NORL2A | 275 | 47.1 | 17.29 | 3.6 | 28.05 | 47.7 | 19.5 | 2.17 | 29.74
NORL2B | 275 | 46.41 | 17.1 | 3.18 | 27.36 | 46.95 | 19.45 | 1.9 | 29.4
NORM4 M1 | 400 | 63.99 | 23.12 | 15.04 | 47.73 | 48.2 | 18.87 | 10.52 | 37.21
NORM4 M2 | 400 | 63.99 | 23.12 | 15.04 | 47.73 | 48.2 | 18.87 | 10.52 | 37.21
NORM4 R1 | 400 | 63.99 | 23.12 | 15.04 | 47.73 | 48.2 | 18.87 | 10.52 | 37.21
NORM4 R2 | 400 | 63.99 | 23.12 | 15.04 | 47.73 | 48.2 | 18.87 | 10.52 | 37.21
NORT2 M1 | 275 | 72.61 | 25.31 | 20.02 | 55.82 | 75.61 | 28.41 | 17.81 | 57.99
NORT2 M2 | 275 | 72.61 | 25.31 | 20.02 | 55.82 | 75.61 | 28.41 | 17.81 | 57.99
NORT2 R1 | 275 | 72.61 | 25.31 | 20.02 | 55.82 | 75.61 | 28.41 | 17.81 | 57.99
NORT2 R2 | 275 | 72.61 | 25.31 | 20.02 | 55.82 | 75.61 | 28.41 | 17.81 | 57.99
NORT4 M1 | 400 | 71.93 | 25.78 | 23.26 | 59.72 | 65.51 | 25.09 | 19.22 | 54.71
NORT4 M2 | 400 | 71.93 | 25.78 | 23.26 | 59.72 | 65.51 | 25.09 | 19.22 | 54.71
NORT4 R1 | 400 | 71.93 | 25.78 | 23.26 | 59.72 | 65.51 | 25.09 | 19.22 | 54.71
NORT4 R2 | 400 | 71.93 | 25.78 | 23.26 | 59.72 | 65.51 | 25.09 | 19.22 | 54.71
NURS4 MC1 | 400 | 48.32 | 17 | 5.83 | 29.87 | 48.74 | 18.39 | 6.63 | 32.65
NURS4 MC2 | 400 | 48.32 | 17 | 5.83 | 29.87 | 48.74 | 18.39 | 6.63 | 32.65
OCKH1 M1 | 132 | 25.27 | 9.06 | 8.57 | 21.38 | 33.22 | 12.14 | 11.17 | 28.34
OCKH1 M2 | 132 | 25.27 | 9.06 | 8.57 | 21.38 | 33.22 | 12.14 | 11.17 | 28.34
OCKH1 R1 | 132 | 25.27 | 9.06 | 8.57 | 21.38 | 33.22 | 12.14 | 11.17 | 28.34
OCKH1 R2 | 132 | 25.27 | 9.06 | 8.57 | 21.38 | 33.22 | 12.14 | 11.17 | 28.34
OCKH2 MC1 | 275 | 51.47 | 18.94 | 10.3 | 37.09 | 55.4 | 21.53 | 10.91 | 41.36
OCKH2 MC2 | 275 | 51.47 | 18.94 | 10.3 | 37.09 | 55.4 | 21.53 | 10.91 | 41.36
OCKH2 MC3 | 275 | 51.47 | 18.94 | 10.3 | 37.09 | 55.4 | 21.53 | 10.91 | 41.36
OCKH2 MC4 | 275 | 51.47 | 18.94 | 10.3 | 37.09 | 55.4 | 21.53 | 10.91 | 41.36
OFFE2 MC1 | 275 | 61.42 | 22.07 | 13.15 | 44.35 | 55.69 | 21.99 | 8.53 | 39.63
OFFE2 MC2 | 275 | 61.42 | 22.07 | 13.15 | 44.35 | 55.69 | 21.99 | 8.53 | 39.63
OLDB2 MC1 | 275 | 48.78 | 18.02 | 10.09 | 35.57 | 52 | 20.08 | 10.61 | 39.01
OLDB2 MC2 | 275 | 48.78 | 18.02 | 10.09 | 35.57 | 52 | 20.08 | 10.61 | 39.01
OSBA4 MC1 | 400 | 48.42 | 17.7 | 10.83 | 35.86 | 45.03 | 17.14 | 10.88 | 35.12
OSBA4 MC2 | 400 | 48.42 | 17.7 | 10.83 | 35.86 | 45.03 | 17.14 | 10.88 | 35.12
OSBA4 MC3/4 | 400 | 49.17 | 17.98 | 11.26 | 36.69 | 40.88 | 15.76 | 8.9 | 31.19
PADI1 M1 | 132 | 30.21 | 10.85 | 10.63 | 25.97 | 37.64 | 13.82 | 12.89 | 32.43
PADI1 M2 | 132 | 30.21 | 10.85 | 10.63 | 25.97 | 37.64 | 13.82 | 12.89 | 32.43
PADI1 R1 | 132 | 30.21 | 10.85 | 10.63 | 25.97 | 37.64 | 13.82 | 12.89 | 32.43
PADI1 R2 | 132 | 30.21 | 10.85 | 10.63 | 25.97 | 37.64 | 13.82 | 12.89 | 32.43
PADI4 MC1 | 400 | 66.8 | 24.36 | 14 | 48.45 | 53.39 | 21.01 | 9.38 | 39.09
PADI4 MC2 | 400 | 66.8 | 24.36 | 14 | 48.45 | 53.39 | 21.01 | 9.38 | 39.09
PADI4 MC3 | 400 | 66.8 | 24.36 | 14 | 48.45 | 53.39 | 21.01 | 9.38 | 39.09
PADI4 MC4 | 400 | 66.8 | 24.36 | 14 | 48.45 | 53.39 | 21.01 | 9.38 | 39.09
PELH4 M1 | 400 | 106.02 | 36.89 | 23.64 | 75.8 | 92.43 | 35.59 | 17.31 | 67.63
PELH4 M2 | 400 | 106.02 | 36.89 | 23.64 | 75.8 | 92.43 | 35.59 | 17.31 | 67.63
PELH4 R1 | 400 | 106.02 | 36.89 | 23.64 | 75.8 | 92.43 | 35.59 | 17.31 | 67.63
PELH4 R2 | 400 | 106.02 | 36.89 | 23.64 | 75.8 | 92.43 | 35.59 | 17.31 | 67.63
PEMB1 M1 | 132 | 24.94 | 8.98 | 9.52 | 22.22 | 32.63 | 12.1 | 12.17 | 29.29
PEMB1 M2 | 132 | 24.94 | 8.98 | 9.52 | 22.22 | 32.63 | 12.1 | 12.17 | 29.29
PEMB1 R1 | 132 | 24.94 | 8.98 | 9.52 | 22.22 | 32.63 | 12.1 | 12.17 | 29.29
PEMB1 R2 | 132 | 24.94 | 8.98 | 9.52 | 22.22 | 32.63 | 12.1 | 12.17 | 29.29
PEMB4 M1 | 400 | 36.77 | 13.29 | 12.11 | 30.9 | 43.81 | 16.3 | 15.03 | 38.08
PEMB4 M2 | 400 | 36.77 | 13.29 | 12.11 | 30.9 | 43.81 | 16.3 | 15.03 | 38.08
PEMB4 M3 | 400 | 36.77 | 13.29 | 12.11 | 30.9 | 43.81 | 16.3 | 15.03 | 38.08
PEMB4 M4 | 400 | 36.77 | 13.29 | 12.11 | 30.9 | 43.81 | 16.3 | 15.03 | 38.08
PEMB4 R1/2 | 400 | 36.77 | 13.29 | 12.11 | 30.9 | 43.81 | 16.3 | 15.03 | 38.08
PEMB4 R3/4 | 400 | 36.77 | 13.29 | 12.11 | 30.9 | 43.81 | 16.3 | 15.03 | 38.08
PENN2 MC1 | 275 | 59.48 | 21.78 | 12.8 | 43.6 | 63.98 | 24.54 | 13.77 | 48.48
PENN2 MC2 | 275 | 59.48 | 21.78 | 12.8 | 43.6 | 63.98 | 24.54 | 13.77 | 48.48
PENN2 MC3 | 275 | 59.48 | 21.78 | 12.8 | 43.6 | 63.98 | 24.54 | 13.77 | 48.48
PENN2 MC4 | 275 | 59.48 | 21.78 | 12.8 | 43.6 | 63.98 | 24.54 | 13.77 | 48.48
PENT4 M1 | 400 | 70.17 | 24.53 | 19.27 | 53.96 | 74 | 27.5 | 19.69 | 58.58
PENT4 M2 | 400 | 70.17 | 24.53 | 19.27 | 53.96 | 74 | 27.5 | 19.69 | 58.58
PENT4 R1 | 400 | 70.17 | 24.53 | 19.27 | 53.96 | 74 | 27.5 | 19.69 | 58.58
PENT4 R2 | 400 | 70.17 | 24.53 | 19.27 | 53.96 | 74 | 27.5 | 19.69 | 58.58
PEWO2A | 275 | 67 | 24.1 | 19.79 | 53.87 | 68.99 | 25.84 | 19.3 | 55.84
PEWO2B | 275 | 67.05 | 24.44 | 24.02 | 58.59 | 68.98 | 25.91 | 24.11 | 60.75
PEWO4 M1 | 400 | 94.58 | 34.14 | 30.41 | 78.69 | 87.12 | 33.47 | 26.1 | 73.43
PEWO4 M2 | 400 | 94.58 | 34.14 | 30.41 | 78.69 | 87.12 | 33.47 | 26.1 | 73.43
PEWO4 M3 | 400 | 94.58 | 34.14 | 30.41 | 78.69 | 87.12 | 33.47 | 26.1 | 73.43
PEWO4 M4 | 400 | 94.58 | 34.14 | 30.41 | 78.69 | 87.12 | 33.47 | 26.1 | 73.43
PEWO4 R1/2 | 400 | 94.58 | 34.14 | 30.41 | 78.69 | 87.12 | 33.47 | 26.1 | 73.43
PEWO4 R3/4 | 400 | 94.58 | 34.14 | 30.41 | 78.69 | 87.12 | 33.47 | 26.1 | 73.43
PITS2 MC1 | 275 | 54.33 | 19.75 | 7.66 | 35.59 | 59.79 | 23.37 | 7.07 | 40.13
PITS2 MC2 | 275 | 54.33 | 19.75 | 7.66 | 35.59 | 59.79 | 23.37 | 7.07 | 40.13
PITS2 MC3 | 275 | 54.33 | 19.75 | 7.66 | 35.59 | 59.79 | 23.37 | 7.07 | 40.13
PITS2 MC4 | 275 | 54.33 | 19.75 | 7.66 | 35.59 | 59.79 | 23.37 | 7.07 | 40.13
POPP2 MC1 | 275 | 24.79 | 9.67 | 3.65 | 17.34 | 22.04 | 8.88 | 3.59 | 16.15
POPP2 MC2 | 275 | 24.79 | 9.67 | 3.65 | 17.34 | 22.04 | 8.88 | 3.59 | 16.15
PUDM4 MC1 | 400 | 79.68 | 27.57 | 17.66 | 56.65 | 86.82 | 34.08 | 15.94 | 64.14
PUDM4 MC2 | 400 | 79.68 | 27.57 | 17.66 | 56.65 | 86.82 | 34.08 | 15.94 | 64.14
PYLE2 MC1 | 275 | 42.42 | 15.35 | 7.68 | 29.38 | 41.1 | 16.05 | 7.27 | 29.97
PYLE2 MC2 | 275 | 42.45 | 15.36 | 7.68 | 29.4 | 41.13 | 16.06 | 7.28 | 30
RAIN2 MC1 | 275 | 78.63 | 28.1 | 19.47 | 59.21 | 78.75 | 30.09 | 16.24 | 58.79
RAIN2 MC2 | 275 | 78.63 | 28.1 | 19.47 | 59.21 | 78.75 | 30.09 | 16.24 | 58.79
RAIN2 MC3 | 275 | 78.63 | 28.1 | 19.47 | 59.21 | 78.75 | 30.09 | 16.24 | 58.79
RAIN2 MC4 | 275 | 78.63 | 28.1 | 19.47 | 59.21 | 78.75 | 30.09 | 16.24 | 58.79
RASS4 M1 | 400 | 44.57 | 16.35 | 13.21 | 36.34 | 40.27 | 15.59 | 11.17 | 33.22
RASS4 M2 | 400 | 44.57 | 16.35 | 13.21 | 36.34 | 40.27 | 15.59 | 11.17 | 33.22
RATS1 M1 | 132 | 49.54 | 17.22 | 16.55 | 40.91 | 60.02 | 22.12 | 19.63 | 50.91
RATS1 M2 | 132 | 49.54 | 17.22 | 16.55 | 40.91 | 60.02 | 22.12 | 19.63 | 50.91
RATS1 R1 | 132 | 49.54 | 17.22 | 16.55 | 40.91 | 60.02 | 22.12 | 19.63 | 50.91
RATS1 R2 | 132 | 49.54 | 17.22 | 16.55 | 40.91 | 60.02 | 22.12 | 19.63 | 50.91
RATS4 M1 | 400 | 96.88 | 34.51 | 18.05 | 66.85 | 104.32 | 39.7 | 22.61 | 78.75
RATS4 M2 | 400 | 96.88 | 34.51 | 18.05 | 66.85 | 104.32 | 39.7 | 22.61 | 78.75
RATS4 M3 | 400 | 96.88 | 34.51 | 18.05 | 66.85 | 104.32 | 39.7 | 22.61 | 78.75
RATS4 M4 | 400 | 96.88 | 34.51 | 18.05 | 66.85 | 104.32 | 39.7 | 22.61 | 78.75
RATS4 R1/2 | 400 | 96.88 | 34.51 | 18.05 | 66.85 | 104.32 | 39.7 | 22.61 | 78.75
RATS4 R3/4 | 400 | 96.88 | 34.51 | 18.05 | 66.85 | 104.32 | 39.7 | 22.61 | 78.75
RAYL4 M1 | 400 | 82.84 | 29.9 | 24.36 | 66.64 | 69.96 | 27.32 | 18.73 | 57.36
RAYL4 M2 | 400 | 82.84 | 29.9 | 24.36 | 66.64 | 69.96 | 27.32 | 18.73 | 57.36
RAYL4 R1 | 400 | 82.84 | 29.9 | 24.36 | 66.64 | 69.96 | 27.32 | 18.73 | 57.36
RAYL4 R2 | 400 | 82.84 | 29.9 | 24.36 | 66.64 | 69.96 | 27.32 | 18.73 | 57.36
REBR2 MC1 | 275 | 48.16 | 17.8 | 15.52 | 40.69 | 47.38 | 18.42 | 13.64 | 39.7
REBR2 MC2 | 275 | 47.89 | 17.68 | 15.48 | 40.48 | 48.4 | 18.85 | 13.65 | 40.31
REBR2 MC3 | 275 | 47.89 | 17.68 | 15.48 | 40.48 | 48.4 | 18.85 | 13.65 | 40.31
REBR2 MC4 | 275 | 48.16 | 17.8 | 15.52 | 40.69 | 47.38 | 18.42 | 13.64 | 39.7
RHIG4 M1 | 400 | 42.64 | 15.16 | 9.03 | 30.47 | 47.49 | 17.76 | 11.45 | 36.57
RHIG4 M2 | 400 | 42.64 | 15.16 | 9.03 | 30.47 | 47.49 | 17.76 | 11.45 | 36.57
RHIG4 R1 | 400 | 42.64 | 15.16 | 9.03 | 30.47 | 47.49 | 17.76 | 11.45 | 36.57
RICH4 M1 | 400 | 54.67 | 19.94 | 10.12 | 38.33 | 42.45 | 16.6 | 8.61 | 32.09
RICH4 R1 | 400 | 54.67 | 19.94 | 10.12 | 38.33 | 42.45 | 16.6 | 8.61 | 32.09
ROCH2 MC1 | 275 | 62.7 | 22.96 | 8.64 | 41.11 | 62.52 | 24.25 | 8.69 | 42.98
ROCH2 MC2 | 275 | 62.7 | 22.96 | 8.64 | 41.11 | 62.52 | 24.25 | 8.69 | 42.98
ROCH2 MC3 | 275 | 62.7 | 22.96 | 8.64 | 41.11 | 62.52 | 24.25 | 8.69 | 42.98
ROCH2 MC4 | 275 | 62.7 | 22.96 | 8.64 | 41.11 | 62.52 | 24.25 | 8.69 | 42.98
ROCK1A | 132 | 46.88 | 16.2 | 16.24 | 39.15 | 50.32 | 18.21 | 16.36 | 42.11
ROCK4A | 400 | 71.92 | 25.69 | 16.55 | 52.88 | 90.16 | 34.24 | 18.59 | 67.02
RUGE4 M1 | 400 | 57.38 | 21.41 | 9.15 | 39.42 | 47.21 | 18.97 | 6.64 | 33.46
RUGE4 M2 | 400 | 57.38 | 21.41 | 9.15 | 39.42 | 47.21 | 18.97 | 6.64 | 33.46
RUGE4 R1 | 400 | 57.38 | 21.41 | 9.15 | 39.42 | 47.21 | 18.97 | 6.64 | 33.46
RUGE4 R2 | 400 | 57.38 | 21.41 | 9.15 | 39.42 | 47.21 | 18.97 | 6.64 | 33.46
RYEH4 M1 | 400 | 62.45 | 22.32 | 14.62 | 46.19 | 66.74 | 25.03 | 16.78 | 52.17
RYEH4 R1 | 400 | 62.45 | 22.32 | 14.62 | 46.19 | 66.74 | 25.03 | 16.78 | 52.17
RYHA4 MC1 | 400 | 40.18 | 14.81 | 9.31 | 30.26 | 27.18 | 10.92 | 3.52 | 18.97
SAEN2 MC1 | 275 | 49.85 | 18.32 | 12.48 | 38.39 | 38.39 | 15.12 | 7.51 | 28.9
SAEN2 MC2 | 275 | 49.85 | 18.32 | 12.48 | 38.39 | 38.39 | 15.12 | 7.51 | 28.9
SAES2 M | 275 | 49.91 | 18.35 | 12.49 | 38.43 | 38.02 | 15 | 7.32 | 28.53
SAES2 R | 275 | 49.91 | 18.35 | 12.49 | 38.43 | 38.02 | 15 | 7.32 | 28.53
SAFO1 M1 | 132 | 37.36 | 14.18 | 9.47 | 29.52 | 43.31 | 16.77 | 11.24 | 34.96
SAFO1 M2 | 132 | 37.36 | 14.18 | 9.47 | 29.52 | 43.31 | 16.77 | 11.24 | 34.96
SAFO1 R1 | 132 | 37.36 | 14.18 | 9.47 | 29.52 | 43.31 | 16.77 | 11.24 | 34.96
SAFO1 R2 | 132 | 37.36 | 14.18 | 9.47 | 29.52 | 43.31 | 16.77 | 11.24 | 34.96
SAFO4 M1 | 400 | 35.46 | 13.39 | 9.2 | 28.14 | 33.32 | 13.21 | 8.23 | 26.92
SAFO4 M2 | 400 | 35.46 | 13.39 | 9.2 | 28.14 | 33.32 | 13.21 | 8.23 | 26.92
SALH2 MC1 | 275 | 68.09 | 23.9 | 17.02 | 50.81 | 68.81 | 25.97 | 14.92 | 51.64
SALH2 MC2 | 275 | 68.09 | 23.9 | 17.02 | 50.81 | 68.81 | 25.97 | 14.92 | 51.64
SEAB4 M1 | 400 | 44.23 | 16.17 | 12.73 | 35.61 | 50.47 | 19.12 | 15.38 | 42.42
SEAB4 M2 | 400 | 44.23 | 16.17 | 12.73 | 35.61 | 50.47 | 19.12 | 15.38 | 42.42
SEAB4 R1 | 400 | 44.23 | 16.17 | 12.73 | 35.61 | 50.47 | 19.12 | 15.38 | 42.42
SEAB4 R2 | 400 | 44.23 | 16.17 | 12.73 | 35.61 | 50.47 | 19.12 | 15.38 | 42.42
SELL4 M1 | 400 | 68.58 | 24.4 | 13.3 | 47.81 | 59.85 | 22.89 | 13.13 | 45.5
SELL4 M2 | 400 | 68.58 | 24.4 | 13.3 | 47.81 | 59.85 | 22.89 | 13.13 | 45.5
SELL4 M3 | 400 | 68.46 | 24.36 | 13.27 | 47.73 | 59.57 | 22.79 | 12.99 | 45.22
SELL4 M4 | 400 | 68.46 | 24.36 | 13.27 | 47.73 | 59.57 | 22.79 | 12.99 | 45.22
SELL4 R1 | 400 | 68.58 | 24.4 | 13.3 | 47.81 | 59.85 | 22.89 | 13.13 | 45.5
SELL4 R2 | 400 | 68.58 | 24.4 | 13.3 | 47.81 | 59.85 | 22.89 | 13.13 | 45.5
SELL4 R3 | 400 | 68.46 | 24.36 | 13.27 | 47.73 | 59.57 | 22.79 | 12.99 | 45.22
SELL4 R4 | 400 | 68.46 | 24.36 | 13.27 | 47.73 | 59.57 | 22.79 | 12.99 | 45.22
SHBA4 M1 | 400 | 56.48 | 20.8 | 18.27 | 47.69 | 58.59 | 22.25 | 18.95 | 50.42
SHBA4 M2 | 400 | 56.48 | 20.8 | 18.27 | 47.69 | 58.59 | 22.25 | 18.95 | 50.42
SHBA4 R1 | 400 | 56.48 | 20.8 | 18.27 | 47.69 | 58.59 | 22.25 | 18.95 | 50.42
SHBA4 R2 | 400 | 56.48 | 20.8 | 18.27 | 47.69 | 58.59 | 22.25 | 18.95 | 50.42
SHEC2 MC1 | 275 | 48.74 | 18.16 | 9.47 | 35.16 | 50.55 | 20.7 | 7.07 | 36.34
SHEC2 MC2 | 275 | 48.74 | 18.16 | 9.47 | 35.16 | 50.55 | 20.7 | 7.07 | 36.34
SHUR4 M1 | 400 | 41.71 | 15.22 | 6.8 | 28.32 | 41.55 | 16.24 | 6.6 | 29.56
SHUR4 M2 | 400 | 41.71 | 15.22 | 6.8 | 28.32 | 41.55 | 16.24 | 6.6 | 29.56
SHUR4 M3 | 400 | 41.71 | 15.22 | 6.8 | 28.32 | 41.55 | 16.24 | 6.6 | 29.56
SHUR4 M4 | 400 | 41.71 | 15.22 | 6.8 | 28.32 | 41.55 | 16.24 | 6.6 | 29.56
SHUR4 R1/3 | 400 | 41.71 | 15.22 | 6.8 | 28.32 | 41.55 | 16.24 | 6.6 | 29.56
SHUR4 R2/4 | 400 | 41.71 | 15.22 | 6.8 | 28.32 | 41.55 | 16.24 | 6.6 | 29.56
SING4 MC1 | 400 | 76.2 | 26.54 | 15.81 | 53.34 | 66.41 | 25.73 | 11.33 | 47.73
SING4 MC2 | 400 | 76.2 | 26.54 | 15.81 | 53.34 | 66.41 | 25.73 | 11.33 | 47.73
SIZE4 M1 | 400 | 68.29 | 24.11 | 17.96 | 52.06 | 70.73 | 26.14 | 20.75 | 57.72
SIZE4 M2 | 400 | 68.29 | 24.11 | 17.96 | 52.06 | 70.73 | 26.14 | 20.75 | 57.72
SIZE4 M3 | 400 | 68.29 | 24.11 | 17.96 | 52.06 | 70.73 | 26.14 | 20.75 | 57.72
SIZE4 M4 | 400 | 68.29 | 24.11 | 17.96 | 52.06 | 70.73 | 26.14 | 20.75 | 57.72
SIZE4 R1 | 400 | 68.29 | 24.11 | 17.96 | 52.06 | 70.73 | 26.14 | 20.75 | 57.72
SIZE4 R2 | 400 | 68.29 | 24.11 | 17.96 | 52.06 | 70.73 | 26.14 | 20.75 | 57.72
SIZE4 R3 | 400 | 68.29 | 24.11 | 17.96 | 52.06 | 70.73 | 26.14 | 20.75 | 57.72
SIZE4 R4 | 400 | 68.29 | 24.11 | 17.96 | 52.06 | 70.73 | 26.14 | 20.75 | 57.72
SJOW2 MC1 | 275 | 24.73 | 8.74 | 9.33 | 21.69 | 29.74 | 10.74 | 11.04 | 26.23
SJOW2 MC2 | 275 | 24.73 | 8.74 | 9.33 | 21.69 | 29.74 | 10.74 | 11.04 | 26.23
SJOW2 MC3 | 275 | 24.73 | 8.74 | 9.33 | 21.69 | 29.74 | 10.74 | 11.04 | 26.23
SJOW2 MC4 | 275 | 24.73 | 8.74 | 9.33 | 21.69 | 29.74 | 10.74 | 11.04 | 26.23
SJOW4 M1 | 400 | 90.07 | 30.68 | 20.34 | 63.73 | 108.53 | 40.12 | 24.77 | 81.51
SJOW4 M2 | 400 | 90.07 | 30.68 | 20.34 | 63.73 | 108.53 | 40.12 | 24.77 | 81.51
SJOW4 M3 | 400 | 90.07 | 30.68 | 20.34 | 63.73 | 108.53 | 40.12 | 24.77 | 81.51
SJOW4 M4 | 400 | 90.07 | 30.68 | 20.34 | 63.73 | 108.53 | 40.12 | 24.77 | 81.51
SJOW4 R1/2 | 400 | 90.07 | 30.68 | 20.34 | 63.73 | 108.53 | 40.12 | 24.77 | 81.51
SJOW4 R3/4 | 400 | 90.07 | 30.68 | 20.34 | 63.73 | 108.53 | 40.12 | 24.77 | 81.51
SKLG2 MC1 | 275 | 49.65 | 18.52 | 15.19 | 41.39 | 50.23 | 19.56 | 14.42 | 42.08
SKLG2 MC2 | 275 | 49.65 | 18.52 | 15.19 | 41.39 | 50.23 | 19.56 | 14.42 | 42.08
SKLG2 MC3 | 275 | 49.65 | 18.52 | 15.19 | 41.39 | 50.23 | 19.56 | 14.42 | 42.08
SKLG2 MC4 | 275 | 49.65 | 18.52 | 15.19 | 41.39 | 50.23 | 19.56 | 14.42 | 42.08
SMAN2 MC1 | 275 | 68.9 | 25.72 | 20.81 | 57.18 | 70.06 | 27.34 | 19.66 | 58.33
SMAN2 MC2 | 275 | 68.9 | 25.72 | 20.81 | 57.18 | 70.06 | 27.34 | 19.66 | 58.33
SMAN2 MC3 | 275 | 68.9 | 25.72 | 20.81 | 57.18 | 70.06 | 27.34 | 19.66 | 58.33
SMAN2 MC4 | 275 | 68.9 | 25.72 | 20.81 | 57.18 | 70.06 | 27.34 | 19.66 | 58.33
SPEN4 MC1 | 400 | 53.02 | 18.97 | 12.15 | 38.97 | 44.44 | 17.14 | 8.72 | 32.97
SPEN4 MC2 | 400 | 53.02 | 18.97 | 12.15 | 38.97 | 44.44 | 17.14 | 8.72 | 32.97
SPEN4 MC3 | 400 | 52.99 | 18.96 | 12.14 | 38.95 | 43.87 | 16.94 | 8.5 | 32.46
SPEN4 MC4 | 400 | 52.99 | 18.96 | 12.14 | 38.95 | 43.87 | 16.94 | 8.5 | 32.46
SPLN4 M1 | 400 | 62.28 | 22.65 | 14.64 | 46.67 | 60.35 | 22.98 | 14.94 | 47.43
SPLN4 R1 | 400 | 62.28 | 22.65 | 14.64 | 46.67 | 60.35 | 22.98 | 14.94 | 47.43
SSHI2 MC1 | 275 | 59.42 | 21.52 | 11.92 | 42.35 | 54.71 | 21.5 | 9.45 | 39.86
SSHI2 MC2 | 275 | 59.42 | 21.52 | 11.92 | 42.35 | 54.71 | 21.5 | 9.45 | 39.86
STAL2 M1 | 275 | 71.31 | 26.29 | 13.89 | 51.06 | 69.39 | 27.06 | 13.24 | 51.51
STAL2 M2 | 275 | 71.31 | 26.29 | 13.89 | 51.06 | 69.39 | 27.06 | 13.24 | 51.51
STAL2 R1 | 275 | 71.31 | 26.29 | 13.89 | 51.06 | 69.39 | 27.06 | 13.24 | 51.51
STAL2 R2 | 275 | 71.31 | 26.29 | 13.89 | 51.06 | 69.39 | 27.06 | 13.24 | 51.51
STAL4 MC1 | 400 | 33 | 12.12 | 8.29 | 25.43 | 30.53 | 11.8 | 7.44 | 24.13
STAL4 MC2 | 400 | 47.27 | 17.71 | 8.82 | 33.86 | 37.82 | 15.02 | 6.03 | 27.27
STAY4 M1 | 400 | 82.33 | 29.75 | 16.98 | 59.06 | 75.7 | 29.36 | 15.52 | 57.03
STAY4 M2 | 400 | 82.33 | 29.75 | 16.98 | 59.06 | 75.7 | 29.36 | 15.52 | 57.03
STAY4 R1 | 400 | 82.33 | 29.75 | 16.98 | 59.06 | 75.7 | 29.36 | 15.52 | 57.03
STAY4 R2 | 400 | 82.33 | 29.75 | 16.98 | 59.06 | 75.7 | 29.36 | 15.52 | 57.03
STEN1 M1 | 132 | 47.8 | 17.2 | 17.3 | 41.63 | 59.64 | 22.12 | 20.88 | 52.17
STEN1 M2 | 132 | 47.8 | 17.2 | 17.3 | 41.63 | 59.64 | 22.12 | 20.88 | 52.17
STEN1 R1 | 132 | 47.8 | 17.2 | 17.3 | 41.63 | 59.64 | 22.12 | 20.88 | 52.17
STEN1 R2 | 132 | 47.8 | 17.2 | 17.3 | 41.63 | 59.64 | 22.12 | 20.88 | 52.17
STES1 M1 | 132 | 48.01 | 16.99 | 14.06 | 38.08 | 59.66 | 21.98 | 16.36 | 47.44
STES1 M2 | 132 | 48.01 | 16.99 | 14.06 | 38.08 | 59.66 | 21.98 | 16.36 | 47.44
STES1 R1 | 132 | 48.01 | 16.99 | 14.06 | 38.08 | 59.66 | 21.98 | 16.36 | 47.44
STES1 R2 | 132 | 48.01 | 16.99 | 14.06 | 38.08 | 59.66 | 21.98 | 16.36 | 47.44
STEW2 M1 | 275 | 69.71 | 25.42 | 22.2 | 58.16 | 69.92 | 26.73 | 21.59 | 59.39
STEW2 M2 | 275 | 69.71 | 25.42 | 22.2 | 58.16 | 69.92 | 26.73 | 21.59 | 59.39
STEW2 R1 | 275 | 69.71 | 25.42 | 22.2 | 58.16 | 69.92 | 26.73 | 21.59 | 59.39
STEW2 R2 | 275 | 69.71 | 25.42 | 22.2 | 58.16 | 69.92 | 26.73 | 21.59 | 59.39
STEW4 M1 | 400 | 66.12 | 23.71 | 21.26 | 54.79 | 55.49 | 21.36 | 16.46 | 46.67
STEW4 M2 | 400 | 66.12 | 23.71 | 21.26 | 54.79 | 55.49 | 21.36 | 16.46 | 46.67
STEW4 R1 | 400 | 66.12 | 23.71 | 21.26 | 54.79 | 55.49 | 21.36 | 16.46 | 46.67
STEW4 R2 | 400 | 66.12 | 23.71 | 21.26 | 54.79 | 55.49 | 21.36 | 16.46 | 46.67
STOB4 M1 | 400 | 55.74 | 20.76 | 9.91 | 39.26 | 48.19 | 19.23 | 7.33 | 34.53
STOB4 R1 | 400 | 55.74 | 20.76 | 9.91 | 39.26 | 48.19 | 19.23 | 7.33 | 34.53
STSB4 MC1 | 400 | 50.4 | 18.53 | 10.49 | 36.7 | 42.18 | 16.56 | 7.13 | 30.54
STSB4 MC2 | 400 | 50.4 | 18.53 | 10.49 | 36.7 | 42.18 | 16.56 | 7.13 | 30.54
SUND4 M1 | 400 | 97.55 | 34.35 | 20.07 | 68.65 | 89.64 | 34.51 | 17.11 | 65.92
SUND4 M2 | 400 | 84.61 | 30.17 | 17.03 | 59.69 | 77.45 | 29.89 | 14.68 | 56.95
SUND4 R1 | 400 | 97.55 | 34.35 | 20.07 | 68.65 | 89.64 | 34.51 | 17.11 | 65.92
SUND4 R2 | 400 | 84.61 | 30.17 | 17.03 | 59.69 | 77.45 | 29.89 | 14.68 | 56.95
SUTB4A | 400 | 70.12 | 25.55 | 14.76 | 50.9 | 62.64 | 24.23 | 13.85 | 48.12
SWAN2 MC3 | 275 | 23.7 | 8.51 | 7.32 | 19.36 | 25.83 | 9.59 | 7.4 | 20.96
SWAN2 MC4 | 275 | 23.7 | 8.51 | 7.32 | 19.36 | 25.83 | 9.59 | 7.4 | 20.96
SWAN4 M1 | 400 | 32.04 | 11.58 | 7.13 | 23.51 | 27.77 | 10.69 | 5.68 | 20.8
SWAN4 M2 | 400 | 32.04 | 11.58 | 7.13 | 23.51 | 27.77 | 10.69 | 5.68 | 20.8
SWAN4 M3 | 400 | 37.98 | 13.51 | 8.39 | 27.49 | 40.81 | 15.34 | 9.29 | 30.98
SWAN4 M4 | 400 | 37.98 | 13.51 | 8.39 | 27.49 | 40.81 | 15.34 | 9.29 | 30.98
SWAN4 R3 | 400 | 37.98 | 13.51 | 8.39 | 27.49 | 40.81 | 15.34 | 9.29 | 30.98
SWAN4 R4 | 400 | 37.98 | 13.51 | 8.39 | 27.49 | 40.81 | 15.34 | 9.29 | 30.98
TAUN4 M1 | 400 | 35 | 12.91 | 5.7 | 23.96 | 34.71 | 13.64 | 5.36 | 24.65
TAUN4 M2 | 400 | 35 | 12.91 | 5.68 | 23.93 | 34.67 | 13.63 | 5.34 | 24.61
TEMP2 MC1 | 275 | 53.45 | 19.71 | 10.95 | 38.82 | 57 | 22.48 | 10.26 | 42.05
TEMP2 MC2 | 275 | 53.45 | 19.71 | 10.95 | 38.82 | 57 | 22.48 | 10.26 | 42.05
TEMP2 MC3 | 275 | 53.7 | 19.78 | 11.07 | 39.04 | 57.74 | 22.76 | 10.45 | 42.64
THOM2 M1 | 275 | 58.67 | 21.37 | 15.4 | 45.61 | 62.15 | 23.55 | 16.02 | 49.31
THOM2 R1 | 275 | 58.67 | 21.37 | 15.4 | 45.61 | 62.15 | 23.55 | 16.02 | 49.31
THOM4 M5 | 400 | 68.64 | 24.9 | 13.86 | 49.08 | 62.43 | 24.08 | 12.26 | 46.32
THOM4 M6 | 400 | 68.64 | 24.9 | 13.86 | 49.08 | 62.43 | 24.08 | 12.26 | 46.32
THOM4 MC1 | 400 | 66.57 | 23.95 | 15.12 | 48.99 | 63.14 | 24.16 | 13.57 | 47.74
THOM4 MC2 | 400 | 66.57 | 23.95 | 15.12 | 48.99 | 63.14 | 24.16 | 13.57 | 47.74
THOM4 MC3 | 400 | 66.57 | 23.95 | 15.12 | 48.99 | 63.14 | 24.16 | 13.57 | 47.74
THOM4 MC4 | 400 | 66.57 | 23.95 | 15.12 | 48.99 | 63.14 | 24.16 | 13.57 | 47.74
THOM4 R5 | 400 | 68.64 | 24.9 | 13.86 | 49.08 | 62.43 | 24.08 | 12.26 | 46.32
THOM4 R6 | 400 | 68.64 | 24.9 | 13.86 | 49.08 | 62.43 | 24.08 | 12.26 | 46.32
THTO4 M1 | 400 | 64.06 | 23.15 | 15.44 | 48.18 | 54.07 | 20.84 | 10.92 | 40.4
THTO4 M2 | 400 | 59.13 | 21.44 | 13.91 | 44.23 | 49.35 | 19.04 | 9.79 | 36.72
THTO4 M3 | 400 | 59.13 | 21.44 | 13.91 | 44.23 | 49.35 | 19.04 | 9.79 | 36.72
THTO4 M4 | 400 | 64.06 | 23.15 | 15.44 | 48.18 | 54.07 | 20.84 | 10.92 | 40.4
THTO4 R1/2 | 400 | 55.68 | 20.19 | 12.71 | 41.26 | 48.89 | 18.74 | 10.18 | 36.67
THTO4 R3/4 | 400 | 55.68 | 20.19 | 12.71 | 41.26 | 48.89 | 18.74 | 10.18 | 36.67
THUR2 MC1 | 275 | 56.74 | 21.28 | 9.43 | 39.52 | 59.62 | 23.53 | 10.06 | 43.33
THUR2 MC2 | 275 | 56.74 | 21.28 | 9.43 | 39.52 | 59.62 | 23.53 | 10.06 | 43.33
THUR2 MC3 | 275 | 56.74 | 21.28 | 9.43 | 39.52 | 59.62 | 23.53 | 10.06 | 43.33
THUR2 MC4 | 275 | 56.74 | 21.28 | 9.43 | 39.52 | 59.62 | 23.53 | 10.06 | 43.33
TILB2 M1 | 275 | 65.93 | 23.37 | 18.39 | 51.43 | 70.45 | 26.25 | 19.3 | 56.43
TILB2 M2 | 275 | 65.93 | 23.37 | 18.39 | 51.43 | 70.45 | 26.25 | 19.3 | 56.43
TILB2 R1 | 275 | 65.93 | 23.37 | 18.39 | 51.43 | 70.45 | 26.25 | 19.3 | 56.43
TILB2 R2 | 275 | 65.93 | 23.37 | 18.39 | 51.43 | 70.45 | 26.25 | 19.3 | 56.43
TILB4 M2 | 400 | 103.61 | 36.47 | 30.99 | 82.56 | 100.36 | 38.42 | 28 | 82.33
TILB4 M3 | 400 | 103.61 | 36.47 | 30.99 | 82.56 | 100.36 | 38.42 | 28 | 82.33
TILB4 R2 | 400 | 103.61 | 36.47 | 30.99 | 82.56 | 100.36 | 38.42 | 28 | 82.33
TILB4 R3 | 400 | 103.61 | 36.47 | 30.99 | 82.56 | 100.36 | 38.42 | 28 | 82.33
TINP2 M1 | 275 | 51.99 | 18.89 | 5.81 | 32.53 | 52.46 | 20.32 | 5.24 | 33.98
TINP2 M2 | 275 | 52.01 | 18.9 | 5.82 | 32.55 | 53.17 | 20.59 | 5.33 | 34.44
TODP2 MC1 | 275 | 54.13 | 18.8 | 12.98 | 39.57 | 52.55 | 19.97 | 10.52 | 38.76
TODP2 MC2 | 275 | 54.13 | 18.8 | 12.98 | 39.57 | 52.55 | 19.97 | 10.52 | 38.76
TOTT2 MC1 | 275 | 55.98 | 20.54 | 18.46 | 47.52 | 58.55 | 22.37 | 18.05 | 49.69
TOTT2 MC2A | 275 | 56.76 | 20.8 | 18.72 | 48.14 | 57.13 | 21.88 | 17.53 | 48.47
TOTT2 MC2B | 275 | 55.98 | 20.54 | 18.46 | 47.52 | 58.55 | 22.37 | 18.05 | 49.69
TOTT2 MC3 | 275 | 56.76 | 20.8 | 18.72 | 48.14 | 57.13 | 21.88 | 17.53 | 48.47
TOTT2 MC4A | 275 | 55.98 | 20.54 | 18.46 | 47.52 | 58.55 | 22.37 | 18.05 | 49.69
TOTT2 MC4B | 275 | 56.76 | 20.8 | 18.72 | 48.14 | 57.13 | 21.88 | 17.53 | 48.47
TOTT2 MC5 | 275 | 51.37 | 18.69 | 12.15 | 38.58 | 50.8 | 19.62 | 10.17 | 37.92
TOTT2 MC6 | 275 | 51.37 | 18.69 | 12.15 | 38.58 | 50.8 | 19.62 | 10.17 | 37.92
TOTT2 MC7 | 275 | 51.16 | 18.59 | 12.14 | 38.42 | 53.13 | 20.41 | 10.79 | 39.66
TOTT2 MC8 | 275 | 51.16 | 18.59 | 12.14 | 38.42 | 53.13 | 20.41 | 10.79 | 39.66
TRAW2 M1 | 275 | 43.24 | 15.51 | 13.15 | 35.09 | 46.38 | 17.32 | 12.73 | 37.22
TRAW2 M2 | 275 | 43.24 | 15.51 | 13.15 | 35.09 | 46.38 | 17.32 | 12.73 | 37.22
TRAW2 R1 | 275 | 43.24 | 15.51 | 13.15 | 35.09 | 46.38 | 17.32 | 12.73 | 37.22
TRAW2 R2 | 275 | 43.24 | 15.51 | 13.15 | 35.09 | 46.38 | 17.32 | 12.73 | 37.22
TRAW4 MC1 | 400 | 54.69 | 20.31 | 16.65 | 45.37 | 45.99 | 18.13 | 12.36 | 38
TRAW4 MC2 | 400 | 54.69 | 20.31 | 16.65 | 45.37 | 45.99 | 18.13 | 12.36 | 38
TRAW4 MC3 | 400 | 54.69 | 20.31 | 16.65 | 45.37 | 45.99 | 18.13 | 12.36 | 38
TRAW4 MC4 | 400 | 54.69 | 20.31 | 16.65 | 45.37 | 45.99 | 18.13 | 12.36 | 38
TREM2 MC1 | 275 | 39.8 | 13.56 | 1.92 | 21.1 | 36.71 | 14.16 | 1.97 | 22
TREM2 MC2 | 275 | 39.8 | 13.56 | 1.92 | 21.1 | 36.71 | 14.16 | 1.97 | 22
TYNE2 MC1 | 275 | 55.51 | 20.25 | 10.77 | 39.41 | 50.94 | 19.96 | 9.14 | 37.37
TYNE2 MC2 | 275 | 55.51 | 20.25 | 10.77 | 39.41 | 50.94 | 19.96 | 9.14 | 37.37
UPPB2 MC1 | 275 | 38.62 | 13.98 | 8.6 | 28.37 | 37.48 | 14.45 | 7.52 | 27.95
UPPB2 MC2 | 275 | 38.47 | 13.91 | 8.58 | 28.25 | 38.94 | 14.91 | 8.21 | 29.3
UPPB2 MC3 | 275 | 38.47 | 13.91 | 8.58 | 28.25 | 38.94 | 14.91 | 8.21 | 29.3
UPPB2 MC4 | 275 | 38.62 | 13.98 | 8.6 | 28.37 | 37.48 | 14.45 | 7.52 | 27.95
USKM1 M1 | 132 | 19.74 | 7.06 | 7.67 | 17.66 | 26.61 | 9.81 | 10.02 | 23.9
USKM1 M2 | 132 | 19.39 | 6.71 | 6.53 | 16.02 | 26.41 | 9.54 | 8.72 | 22.21
USKM1 M4 | 132 | 19.39 | 6.71 | 6.53 | 16.02 | 26.41 | 9.54 | 8.72 | 22.21
USKM1 R1 | 132 | 19.74 | 7.06 | 7.67 | 17.66 | 26.61 | 9.81 | 10.02 | 23.9
USKM1 R2 | 132 | 19.39 | 6.71 | 6.53 | 16.02 | 26.41 | 9.54 | 8.72 | 22.21
USKM1 R4 | 132 | 19.39 | 6.71 | 6.53 | 16.02 | 26.41 | 9.54 | 8.72 | 22.21
USKM2 M1 | 275 | 56.71 | 18.89 | 11.52 | 38.23 | 62.6 | 23.07 | 12.91 | 45.53
USKM2 M2 | 275 | 56.71 | 18.89 | 11.52 | 38.23 | 62.6 | 23.07 | 12.91 | 45.53
USKM2 R1 | 275 | 56.71 | 18.89 | 11.52 | 38.23 | 62.6 | 23.07 | 12.91 | 45.53
USKM2 R2 | 275 | 56.71 | 18.89 | 11.52 | 38.23 | 62.6 | 23.07 | 12.91 | 45.53
WALH4 MC1 | 400 | 52.09 | 18.99 | 9.91 | 36.77 | 46.98 | 18.25 | 9.52 | 35.32
WALH4 MC2 | 400 | 52.09 | 18.99 | 9.91 | 36.77 | 46.98 | 18.25 | 9.52 | 35.32
WALH4 MC3 | 400 | 52.09 | 18.99 | 9.91 | 36.77 | 46.98 | 18.25 | 9.52 | 35.32
WALH4 MC4 | 400 | 52.09 | 18.99 | 9.91 | 36.77 | 46.98 | 18.25 | 9.52 | 35.32
WALP1 M3 | 132 | 45.91 | 16.46 | 15.32 | 38.6 | 57.53 | 21.61 | 17.7 | 48.27
WALP1 M4 | 132 | 45.91 | 16.46 | 15.32 | 38.6 | 57.53 | 21.61 | 17.7 | 48.27
WALP1 R3 | 132 | 45.91 | 16.46 | 15.32 | 38.6 | 57.53 | 21.61 | 17.7 | 48.27
WALP1 R4 | 132 | 45.91 | 16.46 | 15.32 | 38.6 | 57.53 | 21.61 | 17.7 | 48.27
WALP4 M1 | 400 | 82.59 | 29.56 | 19.13 | 60.94 | 73.69 | 28.26 | 17.09 | 57.06
WALP4 M2 | 400 | 82.59 | 29.56 | 19.13 | 60.94 | 73.69 | 28.26 | 17.09 | 57.06
WALP4 R1 | 400 | 82.59 | 29.56 | 19.13 | 60.94 | 73.69 | 28.26 | 17.09 | 57.06
WALP4 R2 | 400 | 82.59 | 29.56 | 19.13 | 60.94 | 73.69 | 28.26 | 17.09 | 57.06
WALX2 M1 | 275 | 69.43 | 24.28 | 14.71 | 49.05 | 73.43 | 27.34 | 14.53 | 53.2
WALX2 M2 | 275 | 69.52 | 24.28 | 14.73 | 49.07 | 75.93 | 28.18 | 15.13 | 54.98
WALX2 R1 | 275 | 69.43 | 24.28 | 14.71 | 49.05 | 73.43 | 27.34 | 14.53 | 53.2
WALX2 R2 | 275 | 69.52 | 24.28 | 14.73 | 49.07 | 75.93 | 28.18 | 15.13 | 54.98
WALX4A | 400 | 59.04 | 20.62 | 7.5 | 36.66 | 61.46 | 22.91 | 8.28 | 40.68
WALX4B | 400 | 59.05 | 20.66 | 7.55 | 36.78 | 56.67 | 21.2 | 7.81 | 37.8
WARL2 MC1 | 275 | 60.55 | 21.83 | 13.99 | 44.86 | 57.04 | 22.1 | 10.71 | 41.96
WARL2 MC2 | 275 | 60.55 | 21.83 | 13.99 | 44.86 | 57.04 | 22.1 | 10.71 | 41.96
WARL2 MC3 | 275 | 60.55 | 21.83 | 13.99 | 44.86 | 57.04 | 22.1 | 10.71 | 41.96
WARL2 MC4 | 275 | 60.55 | 21.83 | 13.99 | 44.86 | 57.04 | 22.1 | 10.71 | 41.96
WASF2A | 275 | 63.44 | 22.88 | 6.16 | 38.52 | 55.36 | 21.72 | 3.27 | 33.99
WASF2B | 275 | 63.39 | 22.87 | 6.15 | 38.49 | 57.13 | 22.39 | 3.41 | 35.07
WATS2 MC1 | 275 | 58.04 | 21.47 | 17.8 | 48.16 | 60.24 | 23.3 | 17.28 | 50.24
WATS2 MC2 | 275 | 59.74 | 22.18 | 17.6 | 48.97 | 61.04 | 23.86 | 16.53 | 50.28
WATS2 MC3 | 275 | 59.74 | 22.18 | 17.6 | 48.97 | 61.04 | 23.86 | 16.53 | 50.28
WATS2 MC4 | 275 | 58.04 | 21.47 | 17.8 | 48.16 | 60.24 | 23.3 | 17.28 | 50.24
WBOL2 MC1 | 275 | 66.26 | 23.67 | 14.26 | 47.72 | 60.41 | 23.64 | 10.67 | 44.11
WBOL2 MC2 | 275 | 66.26 | 23.67 | 14.26 | 47.72 | 60.41 | 23.64 | 10.67 | 44.11
WBOL2 MC3 | 275 | 66.26 | 23.67 | 14.26 | 47.72 | 60.41 | 23.64 | 10.67 | 44.11
WBOL2 MC4 | 275 | 66.26 | 23.67 | 14.26 | 47.72 | 60.41 | 23.64 | 10.67 | 44.11
WBUR1 M1 | 132 | 26.27 | 10.02 | 6.97 | 21.14 | 30 | 11.75 | 8.45 | 25.07
WBUR1 M2 | 132 | 26.27 | 10.02 | 6.97 | 21.14 | 30 | 11.75 | 8.45 | 25.07
WBUR1 R1 | 132 | 26.27 | 10.02 | 6.97 | 21.14 | 30 | 11.75 | 8.45 | 25.07
WBUR1 R2 | 132 | 20.48 | 7.44 | 6.2 | 16.73 | 24.18 | 9.05 | 7.55 | 20.35
WBUR4 M1 | 400 | 81.63 | 29.06 | 21.03 | 62.13 | 86.57 | 32.34 | 23.22 | 68.96
WBUR4 M2 | 400 | 81.63 | 29.06 | 21.03 | 62.13 | 86.57 | 32.34 | 23.22 | 68.96
WBUR4 M3 | 400 | 81.63 | 29.06 | 21.03 | 62.13 | 86.57 | 32.34 | 23.22 | 68.96
WBUR4 M4 | 400 | 81.63 | 29.06 | 21.03 | 62.13 | 86.57 | 32.34 | 23.22 | 68.96
WBUR4 R1/2 | 400 | 84.46 | 30.23 | 19.6 | 62.36 | 80.18 | 30.43 | 19.6 | 62.63
WBUR4 R3/4 | 400 | 84.46 | 30.23 | 19.6 | 62.36 | 80.18 | 30.43 | 19.6 | 62.63
WHAM4 M1 | 400 | 93.61 | 33.14 | 28.11 | 74.97 | 108.3 | 41.43 | 29.83 | 88.42
WHAM4 M2 | 400 | 93.61 | 33.14 | 28.11 | 74.97 | 108.3 | 41.43 | 29.83 | 88.42
WHAM4 R1 | 400 | 93.61 | 33.14 | 28.11 | 74.97 | 108.3 | 41.43 | 29.83 | 88.42
WHAM4 R2 | 400 | 93.61 | 33.14 | 28.11 | 74.97 | 108.3 | 41.43 | 29.83 | 88.42
WHGA2 MC1 | 275 | 62.01 | 22.63 | 9.16 | 41.16 | 61.1 | 23.8 | 7.24 | 40.9
WHGA2 MC2 | 275 | 62.01 | 22.63 | 9.16 | 41.16 | 61.1 | 23.8 | 7.24 | 40.9
WHGA2 MC3 | 275 | 62.01 | 22.63 | 9.16 | 41.16 | 61.1 | 23.8 | 7.24 | 40.9
WHGA2 MC4 | 275 | 62.01 | 22.63 | 9.16 | 41.16 | 61.1 | 23.8 | 7.24 | 40.9
WHSO2 M1 | 275 | 52.97 | 17.71 | 10.29 | 35.33 | 58.07 | 21.43 | 11.64 | 41.94
WHSO2 M2 | 275 | 52.97 | 17.71 | 10.29 | 35.33 | 58.07 | 21.43 | 11.64 | 41.94
WHSO2 R1 | 275 | 56.34 | 18.85 | 12.1 | 38.75 | 63.08 | 23.16 | 13.99 | 46.75
WHSO2 R2 | 275 | 56.34 | 18.85 | 12.1 | 38.75 | 63.08 | 23.16 | 13.99 | 46.75
WIBA2 MC1 | 275 | 53.49 | 19.72 | 10.97 | 38.86 | 57.95 | 23.06 | 9.63 | 42.25
WIBA2 MC2 | 275 | 53.49 | 19.72 | 10.97 | 38.86 | 57.95 | 23.06 | 9.63 | 42.25
WIEN2 MB1 | 275 | 46.3 | 17.09 | 9.68 | 33.84 | 47.49 | 18.52 | 9.43 | 35.62
WILE4 M1 | 400 | 83.93 | 31.15 | 22.42 | 66.48 | 76.56 | 30.37 | 18.99 | 61.95
WILE4 M2 | 400 | 83.93 | 31.15 | 22.42 | 66.48 | 76.56 | 30.37 | 18.99 | 61.95
WILE4 R1 | 400 | 83.93 | 31.15 | 22.42 | 66.48 | 76.56 | 30.37 | 18.99 | 61.95
WILE4 R2 | 400 | 83.93 | 31.15 | 22.42 | 66.48 | 76.56 | 30.37 | 18.99 | 61.95
WILL1 M1 | 132 | 42.44 | 15.1 | 16.9 | 38.25 | 53.49 | 19.9 | 20.96 | 49.1
WILL1 M2 | 132 | 42.44 | 15.1 | 16.9 | 38.25 | 53.49 | 19.9 | 20.96 | 49.1
WILL1 R1 | 132 | 42.44 | 15.1 | 16.9 | 38.25 | 53.49 | 19.9 | 20.96 | 49.1
WILL1 R2 | 132 | 42.44 | 15.1 | 16.9 | 38.25 | 53.49 | 19.9 | 20.96 | 49.1
WILT2A | 275 | 45.21 | 15.92 | 7.42 | 29.93 | 51.71 | 19.04 | 8.29 | 35.22
WILT2B | 275 | 45.21 | 15.92 | 7.42 | 29.93 | 51.71 | 19.04 | 8.29 | 35.22
WILT2C | 275 | 45.42 | 15.99 | 7.5 | 30.11 | 51.75 | 19.07 | 8.13 | 35.1
WILT2D | 275 | 45.41 | 15.99 | 7.5 | 30.11 | 51.75 | 19.07 | 8.13 | 35.1
WIMB2 MC1 | 275 | 73.29 | 26.03 | 18.16 | 54.98 | 82.03 | 31.6 | 19.64 | 64.33
WIMB2 MC2 | 275 | 73.29 | 26.03 | 18.16 | 54.98 | 82.03 | 31.6 | 19.64 | 64.33
WIMB2 MC3 | 275 | 73.29 | 26.03 | 18.16 | 54.98 | 82.03 | 31.6 | 19.64 | 64.33
WIMB2 MC4 | 275 | 73.29 | 26.03 | 18.16 | 54.98 | 82.03 | 31.6 | 19.64 | 64.33
WIMB4 MB1 | 400 | 76.02 | 26.28 | 17.45 | 54.62 | 90.82 | 34.33 | 18.57 | 67.13
WIMB4 MB2 | 400 | 76.02 | 26.28 | 17.45 | 54.62 | 90.82 | 34.33 | 18.57 | 67.13
WIMB4 RB1 | 400 | 76.02 | 26.28 | 17.45 | 54.62 | 90.82 | 34.33 | 18.57 | 67.13
WIMB4 RB2 | 400 | 76.02 | 26.28 | 17.45 | 54.62 | 90.82 | 34.33 | 18.57 | 67.13
WISD2 M1 | 275 | 62.23 | 21.64 | 18.83 | 49.44 | 73.65 | 27.21 | 21.67 | 60.15
WISD2 M2 | 275 | 62.23 | 21.64 | 18.83 | 49.44 | 73.65 | 27.21 | 21.67 | 60.15
WISD2 R1 | 275 | 62.23 | 21.64 | 18.83 | 49.44 | 73.65 | 27.21 | 21.67 | 60.15
WISD2 R2 | 275 | 62.23 | 21.64 | 18.83 | 49.44 | 73.65 | 27.21 | 21.67 | 60.15
WMEL2 MC1 | 275 | 66.4 | 24.3 | 12.22 | 46.58 | 66.46 | 26.09 | 10.93 | 47.83
WMEL2 MC2 | 275 | 66.4 | 24.3 | 12.22 | 46.58 | 66.46 | 26.09 | 10.93 | 47.83
WMEL2 MC3 | 275 | 66.4 | 24.3 | 12.22 | 46.58 | 66.46 | 26.09 | 10.93 | 47.83
WMEL2 MC4 | 275 | 66.4 | 24.3 | 12.22 | 46.58 | 66.46 | 26.09 | 10.93 | 47.83
WTHU4A | 400 | 75.4 | 25.46 | 6.38 | 42.39 | 65.02 | 25.13 | 4.29 | 39.84
WTHU4B | 400 | 75.4 | 25.46 | 6.38 | 42.39 | 66.28 | 25.6 | 4.37 | 40.58
WTHU4C | 400 | 93.36 | 31.92 | 19.73 | 64.86 | 90.15 | 34.47 | 16.59 | 65.34
WTHU4D | 400 | 93.24 | 31.88 | 19.69 | 64.78 | 89.81 | 34.35 | 16.5 | 65.08
WWEY2 M1 | 275 | 64.6 | 23.25 | 15.47 | 48.34 | 65.17 | 24.82 | 15.04 | 50.14
WWEY2 M2 | 275 | 64.6 | 23.25 | 15.47 | 48.34 | 65.17 | 24.82 | 15.04 | 50.14
WWEY2 R1 | 275 | 65.98 | 23.89 | 14.42 | 48.2 | 67.38 | 25.77 | 15.01 | 51.46
WWEY2 R2 | 275 | 65.98 | 23.89 | 14.42 | 48.2 | 67.38 | 25.77 | 15.01 | 51.46
WWEY4A | 400 | 45.1 | 16.04 | 5.31 | 27.99 | 41.74 | 15.89 | 5.49 | 27.96
WWEY4B | 400 | 45.6 | 16.16 | 5.48 | 28.33 | 41.81 | 15.95 | 5.66 | 28.22
WYLF1 M1 | 132 | 26.94 | 9.63 | 9.31 | 22.93 | 33.98 | 12.47 | 11.07 | 28.71
WYLF1 M2 | 132 | 26.94 | 9.63 | 9.31 | 22.93 | 33.98 | 12.47 | 11.07 | 28.71
WYLF1 R1 | 132 | 26.94 | 9.63 | 9.31 | 22.93 | 33.98 | 12.47 | 11.07 | 28.71
WYLF1 R2 | 132 | 26.94 | 9.63 | 9.31 | 22.93 | 33.98 | 12.47 | 11.07 | 28.71
WYLF4 M1 | 400 | 46.2 | 16.66 | 11.44 | 35 | 44.95 | 16.98 | 11.44 | 35.45
WYLF4 M2 | 400 | 46.2 | 16.66 | 11.44 | 35 | 44.95 | 16.98 | 11.44 | 35.45
WYLF4 R1 | 400 | 46.2 | 16.66 | 11.44 | 35 | 44.95 | 16.98 | 11.44 | 35.45
WYLF4 R2 | 400 | 46.2 | 16.66 | 11.44 | 35 | 44.95 | 16.98 | 11.44 | 35.45
WYMO4 M1 | 400 | 89.28 | 31.67 | 19.09 | 63.88 | 82.23 | 31.61 | 16.14 | 60.85
WYMO4 M2 | 400 | 89.28 | 31.67 | 19.09 | 63.88 | 82.23 | 31.61 | 16.14 | 60.85
WYMO4 R1 | 400 | 89.28 | 31.67 | 19.09 | 63.88 | 82.23 | 31.61 | 16.14 | 60.85
WYMO4 R2 | 400 | 89.28 | 31.67 | 19.09 | 63.88 | 82.23 | 31.61 | 16.14 | 60.85
YAXL4 M1 | 400 | 67.09 | 24.08 | 16.17 | 50.23 | 46.84 | 18.67 | 6.98 | 33.39
YAXL4 R1 | 400 | 67.09 | 24.08 | 16.17 | 50.23 | 46.84 | 18.67 | 6.98 | 33.39