## Menu
Electricity Ten Year Statement 2022
Appendix D - Fault Levels at Peak
Table | Title
D1.1 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023/24 | 1
D1.2 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25 | 2
D1.3 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2026/27 | 4
D1.4 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2028/29 | 6
D1.5 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2031/32 | 9
D2.1 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023/24 | 1
D2.2 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25 | 2
D2.3 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2026/27 | 4
D2.4 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2028/29 | 6
D2.5 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2031/32 | 9
D3.1 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023/24 | 1
D3.2 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25 | 2
D3.3 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2026/27 | 4
D3.4 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2028/29 | 6
D3.5 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2031/32 | 9

## D1.1
ETYS 23 Yr 01 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023/24
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 29.08 | 11.18 | 6.9 | 22.71 | 28.87 | 11.18 | 6.74 | 22.55
BLACKHILLOCK | 400 | 41.82 | 15.95 | 11.66 | 34.22 | 42.55 | 16.37 | 11.58 | 34.73
FORT AUGUSTUS | 400 | 26.73 | 10.28 | 6.22 | 20.76 | 28.54 | 11.01 | 6.79 | 22.35
KINTORE | 400 | 34.68 | 13.37 | 8.68 | 27.59 | 33.77 | 13.17 | 7.72 | 26.35
MELGARVE | 400 | 24.11 | 9.26 | 5.61 | 18.7 | 25.74 | 9.91 | 6.09 | 20.11
NEW DEER | 400 | 40.82 | 15.65 | 11.03 | 33.15 | 40.18 | 15.65 | 9.71 | 31.85
PETERHEAD | 400 | 37.49 | 14.36 | 10.3 | 30.61 | 34.25 | 13.41 | 7.92 | 26.88
ROTHIENORMAN | 400 | 43.57 | 16.67 | 11.91 | 35.49 | 43.3 | 16.9 | 9.65 | 33.55
ALYTH | 275 | 56.4 | 22.57 | 9.4 | 41.31 | 43.01 | 17.78 | 5.25 | 30.39
BEAULY | 275 | 58.14 | 22.92 | 11.55 | 43.97 | 58.79 | 23.42 | 11.05 | 44.18
BERRY BURN | 275 | 33.45 | 13.67 | 4.17 | 23.51 | 25.77 | 10.7 | 3.3 | 18.43
BLACKHILLOCK | 275 | 62.84 | 24.7 | 14.36 | 49.29 | 65.41 | 25.89 | 14.54 | 51.15
BRACO WEST | 275 | 34.81 | 13.73 | 6.41 | 25.83 | 28.37 | 11.34 | 5.14 | 21.17
CAIRNFORD | 275 | 48.98 | 19.67 | 8.24 | 36.06 | 43.93 | 18.02 | 6.22 | 31.71
CONNAGILL | 275 | 22.84 | 8.98 | 4.99 | 17.69 | 22.88 | 9.1 | 4.44 | 17.31
DALLAS | 275 | 34.99 | 14.27 | 4.49 | 24.67 | 27.39 | 11.35 | 3.6 | 19.64
DOUNREAY | 275 | 25.52 | 9.97 | 6.28 | 20.37 | 27.62 | 10.81 | 6.54 | 21.83
FARIGAIG I | 275 | 42.66 | 17.13 | 7.12 | 31.34 | 38.65 | 15.65 | 6.47 | 28.61
FARIGAIG II | 275 | 42.73 | 17.15 | 7.17 | 31.43 | 38.72 | 15.68 | 6.53 | 28.7
FASNAKYLE | 275 | 36.65 | 14.31 | 7.48 | 27.72 | 32.45 | 12.87 | 6.11 | 24.31
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.25 | 12.16 | 6.6 | 23.8 | 29.1 | 11.36 | 6.47 | 22.53
FETTERESSO | 275 | 47.57 | 19.13 | 7.44 | 34.48 | 34.76 | 14.44 | 4.66 | 25.08
FOYERS | 275 | 42.34 | 16.95 | 7.58 | 31.55 | 37.88 | 15.21 | 7.7 | 29.22
FYRISH | 275 | 30.79 | 12.26 | 5.25 | 22.58 | 27.68 | 11.15 | 4.99 | 20.75
GORDONBUSH | 275 | 22.52 | 8.94 | 4.09 | 16.73 | 20.55 | 8.26 | 3.75 | 15.43
KEITH | 275 | 59.42 | 23.55 | 12.38 | 45.69 | 61.97 | 24.8 | 12.24 | 47.32
KINTORE | 275 | 68.45 | 26.96 | 15.13 | 53.25 | 71.8 | 28.65 | 13.66 | 54.17
KNOCKNAGAEL | 275 | 57.85 | 22.98 | 10.73 | 43.23 | 55.93 | 22.51 | 9.7 | 41.53
LOCH BUIDHE | 275 | 32.05 | 12.74 | 5.72 | 23.74 | 29.12 | 11.7 | 5.44 | 21.99
PETERHEAD | 275 | 60.31 | 23.15 | 17.46 | 50.2 | 55.5 | 21.79 | 12.55 | 43.37
PERSLEY | 275 | 38.93 | 15.61 | 6.51 | 28.58 | 33.78 | 13.71 | 5.59 | 24.98
SPITTAL | 275 | 24.69 | 9.63 | 6.46 | 20.08 | 27.97 | 10.86 | 7.45 | 22.81
STRATHBRORA | 275 | 24.47 | 9.72 | 4.4 | 18.14 | 22.39 | 8.99 | 4.17 | 16.88
TEALING | 275 | 58.46 | 23.35 | 10.27 | 43.29 | 56.79 | 22.63 | 11.91 | 43.92
THURSO SOUTH | 275 | 24.09 | 9.38 | 6.22 | 19.49 | 26.71 | 10.39 | 6.81 | 21.5
TOMATIN | 275 | 29.86 | 11.9 | 5.04 | 21.87 | 26.49 | 10.65 | 4.7 | 19.77
TUMMEL | 275 | 26.75 | 10.49 | 5.27 | 20.1 | 22.66 | 9.04 | 4.4 | 17.18
ABERDEEN BAY | 132 | 19.23 | 8.02 | 1.77 | 13.12 | 17.51 | 7.35 | 1.6 | 11.99
ABERNETHY | 132 | 15.93 | 7.85 | 0.33 | 11.43 | 15.98 | 7.54 | 0.66 | 11.33
AIGAS | 132 | 35.53 | 16.47 | 0.6 | 23.88 | 31.75 | 15 | 0.52 | 21.73
ALNESS | 132 | 35.22 | 13.66 | 5.05 | 24.37 | 38.64 | 15.17 | 4.98 | 26.43
AN SUIDHE | 132 | 27.35 | 11.61 | 2.05 | 18.47 | 24.33 | 10.27 | 2.03 | 16.56
ARBROATH | 132 | 13.65 | 6.43 | 0.35 | 9.44 | 12.62 | 5.75 | 0.68 | 8.81
ARDKINGLAS | 132 | 30 | 14.12 | 0.41 | 20.38 | 25.39 | 11.83 | 0.76 | 17.49
ARDMORE | 132 | 5.48 | 2.45 | 0.77 | 4.24 | 6.56 | 2.88 | 0.95 | 5.02
BEAULY | 132 | 59.94 | 24.81 | 6.66 | 41.75 | 66.39 | 27.32 | 7.9 | 46.53
BEINNEUN | 132 | 18.57 | 8.47 | 1.3 | 13.28 | 19.56 | 8.72 | 1.89 | 14.21
BHLARAIDH | 132 | 18.92 | 8.51 | 1.18 | 13.21 | 19.65 | 8.79 | 1.79 | 14.22
BLACKHILLOCK | 132 | 42.34 | 15.98 | 9.3 | 31.9 | 46.25 | 17.66 | 9.15 | 34.12
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.33 | 5.66 | 0.42 | 8.43 | 12.93 | 5.77 | 0.65 | 8.81
BRECHIN | 132 | 13.24 | 6.58 | 0.17 | 9.47 | 13.21 | 6.21 | 0.27 | 9.06
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.02 | 5.57 | 0.13 | 8.01 | 11.5 | 5.46 | 0.32 | 8.03
BROADFORD | 132 | 6.33 | 3.16 | 0.14 | 4.6 | 6.38 | 3.01 | 0.38 | 4.63
BRORA | 132 | 13.02 | 6.46 | 0.03 | 9.16 | 12.51 | 5.97 | 0.22 | 8.66
BURGHMUIR | 132 | 12.33 | 6.3 | 0.03 | 8.94 | 13.61 | 6.55 | 0.18 | 9.44
CARRADALE | 132 | 20.05 | 8 | 2.06 | 13.38 | 21.01 | 8.35 | 2.64 | 14.44
CASSLEY | 132 | 8.46 | 4.08 | 0.17 | 5.95 | 7.79 | 3.63 | 0.34 | 5.49
CEANNACROC | 132 | 17.74 | 8.16 | 1.1 | 12.63 | 18.42 | 8.29 | 1.53 | 13.25
CHARLESTON | 132 | 42.56 | 17.86 | 4.52 | 29.78 | 45.8 | 19.48 | 4.77 | 32.31
CLACHAN | 132 | 29.45 | 13.75 | 0.67 | 20.11 | 25.6 | 11.92 | 0.93 | 17.79
CLAYHILLS | 132 | 39.58 | 16.51 | 3.45 | 26.8 | 46.01 | 19.76 | 3.08 | 31.02
CLASHINDARROCH EXTENSION | 132 | 17.16 | 7.12 | 1.58 | 11.66 | 19.21 | 7.81 | 2.18 | 13.23
CLUNIE | 132 | 20.99 | 9.72 | 0.4 | 14.15 | 19.61 | 8.91 | 0.75 | 13.36
CORRIEGARTH | 132 | 10.9 | 4.34 | 1.29 | 7.43 | 11.54 | 4.56 | 1.62 | 8.07
CONNAGILL | 132 | 17.52 | 6.56 | 4.22 | 13.5 | 20.04 | 7.57 | 4.22 | 14.92
CORRIEMOILLIE | 132 | 30.29 | 12.25 | 3.42 | 20.74 | 31.59 | 12.8 | 3.7 | 21.8
COUPAR ANGUS | 132 | 22.88 | 10.02 | 1.03 | 15.19 | 21.53 | 9.17 | 1.75 | 14.72
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 43.59 | 17.86 | 4.54 | 29.8 | 51.69 | 21.53 | 4.3 | 34.74
CRARAE | 132 | 24.87 | 10.44 | 2.07 | 16.84 | 22.67 | 9.42 | 2.38 | 15.69
CREAG RIABHACH | 132 | 13.67 | 5.83 | 0.92 | 9.16 | 12.91 | 5.33 | 1.39 | 8.93
CROSSAIG | 132 | 31.66 | 12.57 | 3.51 | 21.3 | 35.86 | 14.3 | 3.86 | 24.09
CULLIGRAN | 132 | 18.43 | 9.07 | 0.36 | 13.18 | 16.71 | 7.98 | 0.51 | 11.79
DEANIE | 132 | 12.83 | 6.44 | 0.29 | 9.39 | 11.9 | 5.7 | 0.39 | 8.46
DALCHORK | 132 | 24.54 | 10.01 | 3.18 | 17.34 | 23.11 | 9.53 | 2.21 | 15.69
DORENELL | 132 | 15.79 | 6.61 | 1.33 | 10.68 | 16.6 | 6.77 | 1.91 | 11.48
DOUNREAY | 132 | 21.9 | 8.25 | 5.03 | 16.7 | 27.83 | 10.54 | 5.95 | 20.86
DUNBEATH | 132 | 12.51 | 6.02 | 0.08 | 8.6 | 11.48 | 5.44 | 0.25 | 7.94
DUDHOPE | 132 | 38.31 | 16.54 | 2.6 | 25.99 | 39.82 | 17.96 | 1.97 | 27.36
DUNVEGAN | 132 | 6.26 | 2.78 | 0.66 | 4.59 | 7.8 | 3.41 | 0.85 | 5.67
DUNMAGLASS | 132 | 12.92 | 5.03 | 1.9 | 9.02 | 13.86 | 5.39 | 2.25 | 9.87
DUNOON | 132 | 9.68 | 5.04 | 0.08 | 7.2 | 9.3 | 4.55 | 0.15 | 6.58
DYCE | 132 | 24.54 | 10.38 | 2.01 | 16.69 | 22.5 | 9.54 | 2.08 | 15.57
EDINBANE | 132 | 6.49 | 2.9 | 0.64 | 4.74 | 7.93 | 3.48 | 0.84 | 5.76
ELGIN | 132 | 16.76 | 7.3 | 0.67 | 10.99 | 15.55 | 6.68 | 1 | 10.45
ERROCHTY | 132 | 44.74 | 18.55 | 6.39 | 32.62 | 45.37 | 19.06 | 5.32 | 32.27
FARR | 132 | 23.14 | 10.23 | 0.57 | 15.04 | 21.75 | 9.66 | 0.91 | 14.58
FARIGAIG I | 132 | 14.05 | 5.4 | 2.21 | 9.84 | 15.57 | 5.96 | 2.64 | 11.07
FARIGAIG II | 132 | 14.63 | 5.59 | 2.52 | 10.43 | 16.31 | 6.21 | 2.97 | 11.76
FORT AUGUSTUS I | 132 | 47.77 | 18.25 | 9.7 | 35.51 | 57.34 | 22 | 10.96 | 42.07
FORT AUGUSTUS II | 132 | 41.1 | 15.65 | 7.83 | 29.97 | 47.63 | 18.37 | 7.94 | 33.91
FERNOCH | 132 | 13.3 | 6.68 | 1.26 | 10.71 | 14.66 | 6.96 | 1.56 | 11.4
FETTERESSO | 132 | 23.22 | 8.92 | 3.56 | 16.18 | 25.48 | 9.81 | 3.85 | 17.73
FIDDES | 132 | 14.21 | 7.04 | 0.43 | 10.38 | 14.73 | 6.82 | 0.81 | 10.46
FINLARIG | 132 | 21.59 | 10.36 | 0.78 | 15.43 | 21.29 | 9.83 | 1.05 | 14.95
FRASERBURGH | 132 | 12 | 5.52 | 0.33 | 8.14 | 12.08 | 5.47 | 0.61 | 8.35
FORT WILLIAM | 132 | 8.87 | 4.26 | 0.98 | 7.01 | 9.03 | 4.16 | 1.23 | 7.11
FYRISH | 132 | 37.96 | 14.46 | 7.12 | 27.57 | 41.8 | 15.96 | 7.87 | 30.45
GLENDOE | 132 | 38.56 | 15.71 | 3.32 | 25.54 | 43.68 | 18.25 | 3.45 | 29.26
GLENMORISTON | 132 | 20.7 | 9.34 | 1.24 | 14.44 | 21.28 | 9.48 | 1.78 | 15.19
GLENFARCLAS | 132 | 7.32 | 3.43 | 0.2 | 5.06 | 7.36 | 3.34 | 0.38 | 5.1
GRIFFIN | 132 | 16.64 | 8.06 | 0.48 | 11.87 | 16.65 | 7.75 | 1.02 | 11.98
GRUDIE BRIDGE | 132 | 23.54 | 9.8 | 1.75 | 15.61 | 23.91 | 9.94 | 2.15 | 16.2
INVERGARRY | 132 | 19.56 | 9.23 | 0.26 | 13.32 | 18.78 | 8.76 | 0.41 | 12.81
INVERNESS | 132 | 49.21 | 20.56 | 4.3 | 33.38 | 54.35 | 22.64 | 4.89 | 36.9
INVERARAY | 132 | 38.18 | 16.83 | 2.54 | 26.34 | 34.56 | 15.38 | 1.71 | 23.47
INVERARNAN | 132 | 52.44 | 22.18 | 4.81 | 36.18 | 53.56 | 22.51 | 4.91 | 36.74
KEITH | 132 | 38.61 | 15.02 | 8 | 29.25 | 48.72 | 19.5 | 9.2 | 36.78
KILLIN | 132 | 24.72 | 11.7 | 1.1 | 17.64 | 25.38 | 11.47 | 1.67 | 17.9
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.48 | 3.07 | 0.54 | 4.88 | 6.81 | 3.09 | 0.68 | 5.06
KINTORE | 132 | 46.48 | 18.46 | 7.71 | 33.82 | 54.94 | 21.9 | 8.55 | 39.52
KILMORACK | 132 | 49 | 21.33 | 2.45 | 32.61 | 49.13 | 21.55 | 2.14 | 32.62
KNOCKNAGAEL | 132 | 54.63 | 22.42 | 6.6 | 38.31 | 60.15 | 24.42 | 7.85 | 42.39
GLEN KYLLACHY | 132 | 30.35 | 13.24 | 0.81 | 19.54 | 29.64 | 12.82 | 1.3 | 19.44
LAIRG | 132 | 18.97 | 8.21 | 0.96 | 12.57 | 17.64 | 7.62 | 1.36 | 12.14
LOCH BUIDHE | 132 | 34.32 | 14.14 | 5.55 | 25.54 | 39.77 | 16.3 | 5.98 | 29.03
LOCHAY | 132 | 21.15 | 10.17 | 0.74 | 15.13 | 20.51 | 9.52 | 0.96 | 14.43
LUICHART | 132 | 30.28 | 12.31 | 3.03 | 20.44 | 29.75 | 12.13 | 2.99 | 20.15
LUNANHEAD | 132 | 17.66 | 7.58 | 1.13 | 11.85 | 16.28 | 6.91 | 1.66 | 11.44
LYNDHURST | 132 | 33.79 | 14.96 | 1.51 | 22.67 | 33.99 | 15.19 | 1.71 | 23.19
MACDUFF | 132 | 9.63 | 4.51 | 0.55 | 6.92 | 9.66 | 4.38 | 0.74 | 6.93
MELGARVE | 132 | 38.87 | 14.62 | 8.27 | 28.94 | 46.66 | 17.67 | 9 | 33.99
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 40.99 | 17.27 | 4.38 | 28.81 | 43.47 | 18.79 | 3.9 | 30.47
MILLENNIUM | 132 | 20.66 | 9.31 | 1.26 | 14.43 | 21.52 | 9.59 | 1.59 | 15.15
MOSSFORD | 132 | 26.82 | 11.04 | 2.35 | 17.96 | 27.81 | 11.43 | 2.72 | 18.89
MYBSTER I | 132 | 19.64 | 8.35 | 1.66 | 13.47 | 20.59 | 8.92 | 1.04 | 13.65
MYBSTER II | 132 | 20.74 | 7.85 | 4.53 | 15.63 | 23.33 | 8.83 | 5.15 | 17.64
NAIRN | 132 | 15.45 | 6.84 | 0.49 | 10.17 | 14.03 | 6.09 | 0.74 | 9.35
NANT | 132 | 11.99 | 6.23 | 0.4 | 9.21 | 10.9 | 5.33 | 0.5 | 8.04
ORRIN | 132 | 33.21 | 13.59 | 3.09 | 22.31 | 32.89 | 13.48 | 3.13 | 22.19
PETERHEAD | 132 | 32.74 | 12.4 | 7.73 | 25.26 | 40.13 | 15.33 | 8.35 | 30.02
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.07 | 9.14 | 1.47 | 14.39 | 23.19 | 9.73 | 1.65 | 15.41
PERSLEY | 132 | 42.52 | 17.41 | 5.31 | 29.93 | 51.95 | 21.37 | 6.03 | 36.25
PORT ANN | 132 | 22.79 | 10.13 | 0.81 | 15.13 | 20.04 | 8.65 | 1.02 | 13.25
QUOICH | 132 | 13.83 | 6.25 | 0.29 | 9.13 | 11.74 | 5.17 | 0.51 | 7.81
RANNOCH | 132 | 12.13 | 5.87 | 0.7 | 9 | 11.56 | 5.35 | 1.06 | 8.62
REDMOSS | 132 | 36.27 | 15.54 | 2.12 | 24.1 | 40.4 | 17.96 | 1.85 | 27.24
ST FERGUS EAST | 132 | 22.32 | 9.34 | 1.29 | 14.5 | 23.15 | 9.94 | 1.03 | 15.09
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 21.85 | 9.21 | 1.13 | 14.15 | 22.3 | 9.66 | 0.85 | 14.5
ST FERGUS MOBIL | 132 | 20.65 | 8.98 | 0.58 | 13.28 | 20.87 | 9.44 | 0.51 | 13.85
ST FERGUS | 132 | 25.58 | 10.27 | 2.66 | 17.19 | 28.35 | 11.59 | 2.43 | 18.82
ST FILLANS | 132 | 10.21 | 5.1 | 0.27 | 7.49 | 9.12 | 4.4 | 0.35 | 6.56
SHIN | 132 | 26.65 | 11.98 | 0.82 | 17.77 | 25.91 | 11.46 | 1.76 | 17.97
SLOY | 132 | 49.53 | 21.55 | 2.29 | 32.77 | 50.93 | 22.14 | 2.84 | 34.15
SPITTAL | 132 | 23.4 | 9.43 | 5.12 | 18.46 | 28.74 | 11.48 | 6.18 | 22.42
STRICHEN | 132 | 13.04 | 5.93 | 0.48 | 8.87 | 13.07 | 5.87 | 0.83 | 9.13
STRONELAIRG | 132 | 33.51 | 12.71 | 6.3 | 24.27 | 39.66 | 15.46 | 6.79 | 28.66
STRATHY WIND | 132 | 13.16 | 5.18 | 1.76 | 9.09 | 13.58 | 5.34 | 2.18 | 9.74
TARLAND | 132 | 8.57 | 4.22 | 0.11 | 6.07 | 8.13 | 3.79 | 0.22 | 5.58
TAYNUILT | 132 | 11.34 | 5.8 | 0.93 | 9.13 | 10.96 | 5.28 | 1.21 | 8.67
TEALING | 132 | 47.32 | 19.34 | 7.95 | 35.29 | 52.22 | 21.56 | 7.24 | 37.73
THURSO SOUTH | 132 | 31.88 | 12.09 | 7.56 | 24.66 | 37.9 | 14.37 | 8.72 | 29.04
TOMATIN | 132 | 42.36 | 16.24 | 7.47 | 30.44 | 46.92 | 18.12 | 7.69 | 33.32
TUMMEL BRIDGE | 132 | 39.85 | 17 | 3.67 | 27.71 | 38.55 | 16.74 | 2.73 | 26.41
TUMMEL | 132 | 32.26 | 12.71 | 5.64 | 23.61 | 32.39 | 13.35 | 4.51 | 23.38
WILLOWDALE | 132 | 41.4 | 17.11 | 4.25 | 28.44 | 49.62 | 20.8 | 4.31 | 33.73
WOODHILL | 132 | 40.99 | 17.08 | 3.68 | 27.83 | 48.66 | 20.59 | 3.67 | 32.79
ABERNETHY | 33 | 29.79 | 12.1 | 2.41 | 19.52 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
ALNESS | 33 | 57.06 | 22.14 | 10.5 | 41.81 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
ARBROATH | 33 | 26.46 | 10.46 | 2.37 | 17.16 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
ARDMORE | 33 | 20.95 | 8.54 | 3.36 | 15.44 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
BEAULY | 33 | 33.97 | 13.01 | 5.44 | 23.84 | 1.46 | 1.02 | 0 | 1.44
BERRY BURN | 33 | 41.24 | 15.4 | 7.66 | 29.43 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
BOAT OF GARTEN | 33 | 32.11 | 12.93 | 1.9 | 20.19 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
BRACO WEST | 33 | 48.71 | 18.89 | 11.18 | 37.9 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
BRIDGE OF DUN | 33 | 25.26 | 10.57 | 1.01 | 15.95 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
BROADFORD | 33 | 11.45 | 4.61 | 1.12 | 7.64 | 0.75 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 14.41 | 5.76 | 0.79 | 8.93 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
BURGHMUIR | 33 | 23.05 | 9.77 | 0.52 | 14.33 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
CARRADALE I | 33 | 37.85 | 14.5 | 6.68 | 27.19 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
CARRADALE II | 33 | 52.92 | 20.53 | 6.27 | 35.3 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
CAIRNFORD | 33 | 33.15 | 12.37 | 6.87 | 24.36 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
CASSLEY | 33 | 13.08 | 5.08 | 1.71 | 8.89 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CHARLESTON | 33 | 35.11 | 13.06 | 8.93 | 27.4 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CLAYHILLS | 33 | 32.89 | 12.55 | 5.25 | 23 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
COUPAR ANGUS | 33 | 41.6 | 16.04 | 7.43 | 30.12 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.82 | 10.48 | 2.56 | 17.38 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
DALLAS | 33 | 40.64 | 15.4 | 6.19 | 27.98 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
DOUNREAY | 33 | 40.06 | 15 | 8.23 | 29.44 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
DUNBEATH | 33 | 12.48 | 4.92 | 0.81 | 7.77 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.4
DUDHOPE | 33 | 32.99 | 12.69 | 5.08 | 23.03 | 2.89 | 2.01 | 0 | 2.84
DUNVEGAN | 33 | 16.26 | 6.73 | 1.28 | 10.79 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
DUNOON | 33 | 28.42 | 12.46 | 0.44 | 18.07 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
DYCE | 33 | 37.56 | 14.13 | 7.74 | 27.73 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
ELGIN | 33 | 28.23 | 10.89 | 3.87 | 19.27 | 1.81 | 1.26 | 0 | 1.78
FASNAKYLE | 33 | 55.56 | 20.49 | 13.14 | 42.12 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
FORT AUGUSTUS | 33 | 23.98 | 8.74 | 7.32 | 19.69 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
FETTERESSO | 33 | 33.01 | 12.57 | 4.37 | 22.15 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
FIDDES | 33 | 33.37 | 13.61 | 2.43 | 21.68 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FRASERBURGH | 33 | 23.62 | 9.31 | 1.84 | 15.01 | 2.11 | 1.46 | 0 | 2.06
FORT WILLIAM | 33 | 37.6 | 15.03 | 5.1 | 26.36 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
GLENFARCLAS | 33 | 22.39 | 9.34 | 0.54 | 13.75 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
GRUDIE BRIDGE | 33 | 39.97 | 14.98 | 8.31 | 29.49 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
INVERNESS | 33 | 55.75 | 21.77 | 7.98 | 38.77 | 3.26 | 2.26 | 0 | 3.19
KEITH I | 33 | 47.21 | 17.65 | 12.02 | 36.98 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KEITH II | 33 | 41.32 | 15.2 | 10.83 | 32.32 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILLIN | 33 | 32.4 | 12.78 | 3.47 | 21.55 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.94 | 6.03 | 1.76 | 10.28 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 33 | 47.49 | 18 | 9.62 | 35.08 | 3.32 | 2.3 | 0 | 3.25
LAIRG | 33 | 25.55 | 9.83 | 3.58 | 17.47 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
LUNANHEAD | 33 | 34.2 | 12.92 | 7.01 | 25.28 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
LYNDHURST | 33 | 34.19 | 13.1 | 5.22 | 23.75 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.84
MACDUFF | 33 | 39.43 | 16.2 | 2.98 | 25.89 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.58 | 13.58 | 6.73 | 25.93 | 3.27 | 2.27 | 0 | 3.2
MYBSTER I | 33 | 46.15 | 17.41 | 9.17 | 33.79 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MYBSTER II | 33 | 49.05 | 18.75 | 7.93 | 34.45 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
MYBSTER III | 33 | 40.54 | 15.17 | 8.54 | 29.99 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
NAIRN | 33 | 28.39 | 11.09 | 2.8 | 18.49 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
PETERHEAD GRANGE | 33 | 28.87 | 11.37 | 3.44 | 19.52 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.57
PERSLEY | 33 | 32.41 | 12.14 | 8.24 | 25.42 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
PORT ANN | 33 | 31.07 | 12.2 | 3.49 | 20.75 | 1.83 | 1.27 | 0 | 1.79
RANNOCH | 33 | 38.58 | 15.12 | 4.11 | 25.49 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
REDMOSS | 33 | 38.82 | 14.78 | 6.59 | 27.5 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
ROTHIENORMAN | 33 | 49.55 | 18.76 | 12.93 | 39.46 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
SHIN | 33 | 31.49 | 12.09 | 4.09 | 21.19 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
STRICHEN | 33 | 28.13 | 10.87 | 3.47 | 18.84 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
TARLAND | 33 | 20.72 | 8.6 | 0.9 | 13.06 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
TAYNUILT | 33 | 35.2 | 13.82 | 5.43 | 24.98 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
THURSO SOUTH | 33 | 52.57 | 19.62 | 15.44 | 43.19 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
WILLOWDALE | 33 | 33.26 | 12.71 | 5.27 | 23.24 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
WOODHILL | 33 | 32.48 | 12.22 | 7.12 | 24.4 | 4.42 | 3.07 | 0 | 4.34

## D1.2
ETYS 23 Yr 02 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 29.44 | 11.3 | 7.06 | 23.04 | 29.27 | 11.33 | 6.9 | 22.92
BLACKHILLOCK | 400 | 44.82 | 17.02 | 13.02 | 37.09 | 49.04 | 18.75 | 14.44 | 40.95
FORT AUGUSTUS | 400 | 26.78 | 10.29 | 6.26 | 20.82 | 28.53 | 11 | 6.82 | 22.37
KINTORE | 400 | 35.72 | 13.76 | 8.96 | 28.41 | 34.53 | 13.49 | 7.84 | 26.91
MELGARVE | 400 | 24.06 | 9.24 | 5.61 | 18.67 | 25.59 | 9.86 | 6.06 | 20
NEW DEER | 400 | 42.41 | 16.24 | 11.47 | 34.43 | 41.38 | 16.15 | 9.9 | 32.75
PETERHEAD | 400 | 38.57 | 14.77 | 10.52 | 31.41 | 34.85 | 13.66 | 7.97 | 27.29
ROTHIENORMAN | 400 | 45.67 | 17.44 | 12.62 | 37.28 | 45.32 | 17.73 | 9.97 | 35.04
ALYTH | 275 | 56.47 | 22.6 | 9.36 | 41.31 | 42.95 | 17.77 | 5.2 | 30.32
BEAULY | 275 | 59.95 | 23.63 | 11.98 | 45.39 | 60.72 | 24.18 | 11.47 | 45.67
BERRY BURN | 275 | 34.05 | 13.91 | 4.25 | 23.93 | 25.98 | 10.8 | 3.3 | 18.58
BLACKHILLOCK | 275 | 65.95 | 25.83 | 15.64 | 52.17 | 70.58 | 28.07 | 16.71 | 56.4
BRACO WEST | 275 | 34.51 | 13.62 | 6.33 | 25.58 | 28.12 | 11.24 | 5.08 | 20.98
CAIRNFORD | 275 | 50.56 | 20.28 | 8.63 | 37.3 | 45.51 | 18.75 | 6.43 | 32.94
CONNAGILL | 275 | 23.77 | 9.34 | 5.15 | 18.36 | 23.47 | 9.34 | 4.51 | 17.71
DALLAS | 275 | 35.46 | 14.47 | 4.51 | 24.98 | 27.48 | 11.42 | 3.5 | 19.64
DOUNREAY | 275 | 26.93 | 10.5 | 6.63 | 21.48 | 28.77 | 11.25 | 6.85 | 22.75
FARIGAIG I | 275 | 43.07 | 17.31 | 7.12 | 31.59 | 38.81 | 15.73 | 6.46 | 28.7
FARIGAIG II | 275 | 43.14 | 17.33 | 7.16 | 31.67 | 38.89 | 15.75 | 6.51 | 28.79
FASNAKYLE | 275 | 37.01 | 14.44 | 7.57 | 27.99 | 32.65 | 12.94 | 6.14 | 24.45
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.3 | 12.17 | 6.61 | 23.83 | 29.09 | 11.35 | 6.47 | 22.53
FETTERESSO | 275 | 47.91 | 19.26 | 7.43 | 34.67 | 34.78 | 14.45 | 4.66 | 25.09
FOYERS | 275 | 42.71 | 17.1 | 7.57 | 31.76 | 38.02 | 15.28 | 7.7 | 29.3
FYRISH | 275 | 31.29 | 12.45 | 5.3 | 22.92 | 27.92 | 11.25 | 5.01 | 20.92
GORDONBUSH | 275 | 22.95 | 9.11 | 4.1 | 16.98 | 20.71 | 8.33 | 3.74 | 15.52
KEITH | 275 | 62.16 | 24.57 | 13.35 | 48.1 | 66.53 | 26.77 | 13.78 | 51.65
KINARDOCHY | 275 | 26.1 | 10.24 | 5.07 | 19.55 | 21.8 | 8.72 | 4.01 | 16.35
KINTORE | 275 | 70.4 | 27.69 | 15.63 | 54.79 | 73.4 | 29.31 | 13.87 | 55.33
KNOCKNAGAEL | 275 | 58.84 | 23.39 | 10.84 | 43.91 | 56.56 | 22.77 | 9.76 | 41.97
LOCH BUIDHE | 275 | 32.82 | 13.05 | 5.77 | 24.22 | 29.45 | 11.84 | 5.46 | 22.2
PETERHEAD | 275 | 61.51 | 23.6 | 17.7 | 51.07 | 56.16 | 22.07 | 12.57 | 43.78
PERSLEY | 275 | 39.34 | 15.77 | 6.51 | 28.82 | 33.92 | 13.78 | 5.58 | 25.06
SPITTAL | 275 | 25.7 | 10.02 | 6.67 | 20.85 | 28.78 | 11.17 | 7.62 | 23.42
STRATHBRORA | 275 | 24.93 | 9.9 | 4.41 | 18.42 | 22.57 | 9.07 | 4.16 | 16.99
TEALING | 275 | 58.83 | 23.49 | 10.3 | 43.52 | 57.06 | 22.74 | 11.95 | 44.11
THURSO SOUTH | 275 | 25.07 | 9.76 | 6.43 | 20.23 | 27.47 | 10.68 | 6.96 | 22.06
TOMATIN | 275 | 30.1 | 12 | 5.07 | 22.04 | 26.59 | 10.7 | 4.72 | 19.84
TUMMEL | 275 | 26.35 | 10.35 | 5.13 | 19.77 | 22.47 | 8.97 | 4.34 | 17.02
ABERDEEN BAY | 132 | 19.21 | 8.01 | 1.78 | 13.11 | 17.48 | 7.33 | 1.6 | 11.97
ABERNETHY | 132 | 15.91 | 7.82 | 0.35 | 11.41 | 15.97 | 7.53 | 0.67 | 11.32
AIGAS | 132 | 38.83 | 17.96 | 0.62 | 26.01 | 33.7 | 15.97 | 0.51 | 23.09
ALNESS | 132 | 35.74 | 13.86 | 5.1 | 24.69 | 39.01 | 15.31 | 4.99 | 26.65
AN SUIDHE | 132 | 27.31 | 11.59 | 2.04 | 18.42 | 24.3 | 10.26 | 2.02 | 16.53
ARBROATH | 132 | 13.57 | 6.38 | 0.36 | 9.39 | 12.56 | 5.72 | 0.69 | 8.78
ARDKINGLAS | 132 | 29.97 | 14.09 | 0.41 | 20.33 | 25.35 | 11.8 | 0.75 | 17.45
ARDMORE | 132 | 5.51 | 2.46 | 0.78 | 4.26 | 6.58 | 2.88 | 0.96 | 5.04
BEAULY | 132 | 70.55 | 28.5 | 10.79 | 51.1 | 77.12 | 31.16 | 11.2 | 55.27
BEINNEUN | 132 | 18.48 | 8.43 | 1.28 | 13.21 | 19.44 | 8.67 | 1.87 | 14.13
BHLARAIDH | 132 | 18.85 | 8.48 | 1.18 | 13.17 | 19.58 | 8.76 | 1.78 | 14.16
BLACKHILLOCK | 132 | 42.64 | 16.08 | 9.54 | 32.27 | 46.76 | 17.85 | 9.52 | 34.76
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.49 | 5.72 | 0.5 | 8.59 | 13.04 | 5.81 | 0.73 | 8.94
BRECHIN | 132 | 13.22 | 6.56 | 0.17 | 9.46 | 13.2 | 6.2 | 0.28 | 9.05
BRIDGE OF DUN | 132 | 11 | 5.56 | 0.13 | 8 | 11.49 | 5.45 | 0.32 | 8.02
BROADFORD | 132 | 6.34 | 3.16 | 0.14 | 4.61 | 6.38 | 3.01 | 0.38 | 4.64
BRORA | 132 | 13.72 | 6.78 | 0.03 | 9.62 | 12.89 | 6.13 | 0.25 | 8.91
BURGHMUIR | 132 | 12.31 | 6.28 | 0.03 | 8.92 | 13.59 | 6.53 | 0.18 | 9.42
CARRADALE | 132 | 20.06 | 8.01 | 2.07 | 13.39 | 21.05 | 8.36 | 2.66 | 14.48
CASSLEY | 132 | 8.48 | 4.1 | 0.17 | 5.97 | 7.77 | 3.63 | 0.34 | 5.48
CEANNACROC | 132 | 17.65 | 8.12 | 1.08 | 12.57 | 18.3 | 8.24 | 1.51 | 13.17
CHARLESTON | 132 | 41.83 | 17.59 | 4.51 | 29.39 | 45.16 | 19.21 | 4.77 | 31.94
CLACHAN | 132 | 29.41 | 13.71 | 0.66 | 20.06 | 25.57 | 11.9 | 0.92 | 17.75
CLAYHILLS | 132 | 39.64 | 16.54 | 3.43 | 26.82 | 46.08 | 19.79 | 3.06 | 31.05
CLASHINDARROCH EXTENSION | 132 | 17.14 | 7.12 | 1.57 | 11.64 | 19.18 | 7.8 | 2.17 | 13.21
CLUNIE | 132 | 20.96 | 9.71 | 0.4 | 14.13 | 19.6 | 8.9 | 0.76 | 13.35
CORRIEGARTH | 132 | 10.99 | 4.39 | 1.26 | 7.46 | 11.55 | 4.58 | 1.58 | 8.05
CONNAGILL | 132 | 17.61 | 6.59 | 4.25 | 13.57 | 20.07 | 7.57 | 4.24 | 14.95
CORRIEMOILLIE | 132 | 32.1 | 12.82 | 3.92 | 22.06 | 33.75 | 13.44 | 4.34 | 23.35
COUPAR ANGUS | 132 | 22.74 | 9.95 | 1.05 | 15.13 | 21.43 | 9.13 | 1.76 | 14.67
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 43.68 | 17.89 | 4.53 | 29.82 | 51.78 | 21.56 | 4.28 | 34.77
CRARAE | 132 | 24.84 | 10.42 | 2.06 | 16.8 | 22.63 | 9.4 | 2.37 | 15.67
CREAG RIABHACH | 132 | 13.76 | 5.88 | 0.9 | 9.22 | 12.94 | 5.35 | 1.38 | 8.94
CROSSAIG | 132 | 31.53 | 12.52 | 3.51 | 21.22 | 35.67 | 14.22 | 3.87 | 23.98
CULLIGRAN | 132 | 19.08 | 9.42 | 0.34 | 13.66 | 17.05 | 8.16 | 0.49 | 12.03
DEANIE | 132 | 13.09 | 6.59 | 0.27 | 9.59 | 12.02 | 5.77 | 0.38 | 8.54
DALCHORK | 132 | 25.14 | 10.26 | 3.22 | 17.73 | 23.4 | 9.66 | 2.2 | 15.86
DORENELL | 132 | 15.77 | 6.6 | 1.33 | 10.67 | 16.57 | 6.76 | 1.9 | 11.46
DOUNREAY | 132 | 25.05 | 9.45 | 5.57 | 18.94 | 31.51 | 11.94 | 6.55 | 23.44
DUNBEATH | 132 | 12.64 | 6.1 | 0.08 | 8.7 | 11.5 | 5.46 | 0.25 | 7.96
DUDHOPE | 132 | 37.7 | 16.3 | 2.64 | 25.69 | 39.34 | 17.72 | 2.01 | 27.07
DUNVEGAN | 132 | 6.28 | 2.79 | 0.66 | 4.61 | 7.82 | 3.41 | 0.86 | 5.69
DUNMAGLASS | 132 | 13.07 | 5.1 | 1.87 | 9.08 | 13.94 | 5.43 | 2.2 | 9.89
DUNOON | 132 | 9.82 | 5.05 | 0.08 | 7.22 | 9.39 | 4.56 | 0.15 | 6.59
DYCE | 132 | 24.58 | 10.39 | 2.03 | 16.73 | 22.52 | 9.54 | 2.09 | 15.59
EDINBANE | 132 | 6.5 | 2.91 | 0.64 | 4.75 | 7.94 | 3.49 | 0.84 | 5.77
ELGIN | 132 | 16.9 | 7.36 | 0.66 | 11.08 | 15.62 | 6.72 | 0.99 | 10.49
ERROCHTY | 132 | 44.74 | 18.52 | 6.4 | 32.59 | 45.37 | 19.04 | 5.32 | 32.25
FARR | 132 | 23.21 | 10.27 | 0.57 | 15.09 | 21.77 | 9.68 | 0.91 | 14.59
FARIGAIG I | 132 | 14.28 | 5.49 | 2.24 | 10 | 15.83 | 6.06 | 2.68 | 11.24
FARIGAIG II | 132 | 14.87 | 5.69 | 2.54 | 10.58 | 16.57 | 6.31 | 3 | 11.93
FORT AUGUSTUS I | 132 | 47.67 | 18.21 | 9.72 | 35.47 | 57.21 | 21.94 | 10.99 | 42.02
FORT AUGUSTUS II | 132 | 41.01 | 15.61 | 7.85 | 29.93 | 47.5 | 18.31 | 7.94 | 33.84
FERNOCH | 132 | 13.3 | 6.68 | 1.26 | 10.7 | 14.66 | 6.95 | 1.56 | 11.39
FETTERESSO | 132 | 22.36 | 8.59 | 3.43 | 15.58 | 24.55 | 9.46 | 3.72 | 17.09
FIDDES | 132 | 14.22 | 7.04 | 0.44 | 10.39 | 14.73 | 6.82 | 0.83 | 10.47
FINLARIG | 132 | 21.53 | 10.33 | 0.77 | 15.38 | 21.22 | 9.8 | 1.05 | 14.9
FRASERBURGH | 132 | 12.11 | 5.56 | 0.35 | 8.22 | 12.13 | 5.49 | 0.64 | 8.39
FORT WILLIAM | 132 | 8.83 | 4.24 | 0.98 | 6.98 | 8.99 | 4.14 | 1.23 | 7.08
FYRISH | 132 | 38.54 | 14.67 | 7.21 | 27.97 | 42.22 | 16.12 | 7.94 | 30.73
GLENDOE | 132 | 38.4 | 15.65 | 3.26 | 25.4 | 43.44 | 18.17 | 3.36 | 29.06
GLENMORISTON | 132 | 20.63 | 9.3 | 1.23 | 14.39 | 21.2 | 9.45 | 1.77 | 15.13
GLENFARCLAS | 132 | 7.35 | 3.45 | 0.22 | 5.09 | 7.38 | 3.35 | 0.39 | 5.12
GREMISTA | 132 | 7.9 | 3.88 | 0.07 | 5.56 | 9.6 | 4.56 | 0.17 | 6.62
MOSSY HILL | 132 | 7.94 | 3.9 | 0.07 | 5.59 | 9.64 | 4.58 | 0.17 | 6.65
GRIFFIN | 132 | 16.63 | 8.04 | 0.48 | 11.85 | 16.64 | 7.74 | 1.02 | 11.97
GRUDIE BRIDGE | 132 | 24.57 | 10.15 | 1.86 | 16.21 | 24.89 | 10.27 | 2.18 | 16.7
INVERGARRY | 132 | 19.49 | 9.2 | 0.26 | 13.27 | 18.7 | 8.73 | 0.41 | 12.76
INVERNESS | 132 | 49.97 | 21 | 4.26 | 33.96 | 54.89 | 22.97 | 4.85 | 37.33
INVERARAY | 132 | 38.15 | 16.8 | 2.52 | 26.28 | 34.54 | 15.36 | 1.7 | 23.43
INVERARNAN | 132 | 52.46 | 22.15 | 4.82 | 36.14 | 53.56 | 22.49 | 4.9 | 36.7
KEITH | 132 | 39.57 | 15.37 | 8.36 | 30.1 | 50.75 | 20.19 | 10.08 | 38.64
KERGORD | 132 | 9.88 | 4.93 | 0.08 | 7.05 | 14.32 | 7.06 | 0.14 | 10.12
KILLIN | 132 | 24.66 | 11.67 | 1.09 | 17.59 | 25.3 | 11.44 | 1.67 | 17.84
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.45 | 3.06 | 0.54 | 4.86 | 6.78 | 3.08 | 0.68 | 5.04
KINTORE | 132 | 46.51 | 18.46 | 7.75 | 33.86 | 55.02 | 21.92 | 8.58 | 39.58
KILMORACK | 132 | 55.74 | 23.97 | 3.2 | 37.09 | 54.46 | 23.78 | 2.39 | 36.01
KNOCKNAGAEL | 132 | 55.61 | 22.97 | 6.57 | 39.04 | 60.86 | 24.82 | 7.82 | 42.92
GLEN KYLLACHY | 132 | 30.51 | 13.32 | 0.8 | 19.64 | 29.72 | 12.86 | 1.3 | 19.49
LAIRG | 132 | 19.49 | 8.42 | 1.03 | 12.95 | 17.89 | 7.72 | 1.42 | 12.34
LIMEKILNS | 132 | 20.8 | 8.11 | 2.84 | 14.31 | 22.53 | 8.86 | 3.09 | 15.62
LOCH BUIDHE | 132 | 35.22 | 14.54 | 5.58 | 26.15 | 40.5 | 16.63 | 5.98 | 29.5
LOCHAY | 132 | 21.09 | 10.15 | 0.74 | 15.09 | 20.44 | 9.49 | 0.96 | 14.38
LUICHART | 132 | 32.14 | 12.92 | 3.47 | 21.75 | 31.1 | 12.58 | 3.22 | 21.02
LUNANHEAD | 132 | 17.42 | 7.5 | 1.07 | 11.68 | 15.91 | 6.78 | 1.57 | 11.16
LYNDHURST | 132 | 33.36 | 14.77 | 1.57 | 22.45 | 33.67 | 15.03 | 1.75 | 23
MACDUFF | 132 | 9.62 | 4.51 | 0.55 | 6.93 | 9.64 | 4.37 | 0.74 | 6.92
MELGARVE | 132 | 38.93 | 14.63 | 8.32 | 29.01 | 46.66 | 17.67 | 9.03 | 34.02
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 40.24 | 17 | 4.35 | 28.38 | 42.82 | 18.51 | 3.91 | 30.1
MILLENNIUM | 132 | 20.57 | 9.27 | 1.25 | 14.36 | 21.4 | 9.54 | 1.58 | 15.07
MOSSFORD | 132 | 28.2 | 11.49 | 2.57 | 18.83 | 29.29 | 11.91 | 2.88 | 19.72
MYBSTER I | 132 | 19.83 | 8.45 | 1.64 | 13.59 | 20.67 | 8.97 | 1.01 | 13.69
MYBSTER II | 132 | 20.87 | 7.89 | 4.57 | 15.73 | 23.38 | 8.84 | 5.19 | 17.68
NAIRN | 132 | 15.67 | 6.94 | 0.49 | 10.3 | 14.13 | 6.13 | 0.74 | 9.41
NANT | 132 | 11.96 | 6.21 | 0.4 | 9.18 | 10.87 | 5.32 | 0.5 | 8.02
ORRIN | 132 | 35.6 | 14.4 | 3.62 | 23.99 | 34.55 | 14.06 | 3.42 | 23.31
PETERHEAD | 132 | 33.13 | 12.54 | 7.81 | 25.54 | 40.48 | 15.46 | 8.38 | 30.24
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.28 | 9.22 | 1.48 | 14.52 | 23.3 | 9.78 | 1.66 | 15.49
PERSLEY | 132 | 42.61 | 17.44 | 5.3 | 29.96 | 52.04 | 21.4 | 6.02 | 36.29
PORT ANN | 132 | 22.73 | 10.1 | 0.79 | 15.08 | 19.88 | 8.58 | 1 | 13.14
QUOICH | 132 | 13.79 | 6.23 | 0.29 | 9.1 | 11.7 | 5.15 | 0.51 | 7.79
RANNOCH | 132 | 12.12 | 5.86 | 0.7 | 8.99 | 11.56 | 5.35 | 1.06 | 8.62
REDMOSS | 132 | 36.32 | 15.57 | 2.1 | 24.11 | 40.44 | 17.98 | 1.83 | 27.26
ST FERGUS EAST | 132 | 22.61 | 9.45 | 1.33 | 14.69 | 23.31 | 10.01 | 1.04 | 15.19
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.13 | 9.32 | 1.15 | 14.33 | 22.44 | 9.72 | 0.86 | 14.6
ST FERGUS MOBIL | 132 | 20.89 | 9.09 | 0.58 | 13.44 | 20.99 | 9.5 | 0.51 | 13.94
ST FERGUS | 132 | 25.98 | 10.42 | 2.78 | 17.51 | 28.63 | 11.7 | 2.49 | 19.03
ST FILLANS | 132 | 10.17 | 5.09 | 0.27 | 7.46 | 9.09 | 4.38 | 0.34 | 6.54
SHIN | 132 | 27.04 | 12.21 | 0.78 | 18.06 | 26.08 | 11.57 | 1.73 | 18.1
SLOY | 132 | 49.6 | 21.5 | 2.36 | 32.76 | 51.21 | 22.16 | 2.89 | 34.23
SPITTAL | 132 | 23.69 | 9.56 | 5.18 | 18.7 | 28.98 | 11.59 | 6.22 | 22.6
STRICHEN | 132 | 13.26 | 6.01 | 0.57 | 9.07 | 13.19 | 5.92 | 0.91 | 9.28
STRONELAIRG | 132 | 33.44 | 12.68 | 6.27 | 24.2 | 39.5 | 15.42 | 6.68 | 28.48
STRATHY WIND | 132 | 13.17 | 5.19 | 1.74 | 9.08 | 13.55 | 5.33 | 2.16 | 9.7
TARLAND | 132 | 8.58 | 4.22 | 0.11 | 6.08 | 8.14 | 3.79 | 0.22 | 5.58
TAYNUILT | 132 | 11.31 | 5.78 | 0.94 | 9.11 | 10.93 | 5.26 | 1.21 | 8.65
TEALING | 132 | 46.19 | 18.95 | 7.62 | 34.42 | 50.69 | 21 | 6.88 | 36.58
THURSO SOUTH | 132 | 31.58 | 11.96 | 7.55 | 24.46 | 37.42 | 14.18 | 8.65 | 28.7
TOMATIN | 132 | 42.74 | 16.38 | 7.56 | 30.73 | 47.2 | 18.23 | 7.75 | 33.53
TUMMEL BRIDGE | 132 | 39.85 | 16.98 | 3.68 | 27.69 | 38.56 | 16.73 | 2.74 | 26.39
TUMMEL | 132 | 32.22 | 12.68 | 5.64 | 23.57 | 32.36 | 13.33 | 4.5 | 23.35
WILLOWDALE | 132 | 41.48 | 17.13 | 4.24 | 28.47 | 49.69 | 20.83 | 4.29 | 33.76
WOODHILL | 132 | 41.06 | 17.11 | 3.66 | 27.85 | 48.73 | 20.62 | 3.65 | 32.81
ABERNETHY | 33 | 29.85 | 12.11 | 2.47 | 19.6 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
ALNESS | 33 | 62.65 | 24.47 | 10.29 | 44.9 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
ARBROATH | 33 | 26.39 | 10.44 | 2.38 | 17.13 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
ARDMORE | 33 | 21.17 | 8.61 | 3.46 | 15.64 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
BEAULY | 33 | 34.33 | 13.09 | 5.86 | 24.38 | 1.46 | 1.01 | 0 | 1.43
BERRY BURN | 33 | 48.95 | 18.48 | 7.62 | 33.76 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BOAT OF GARTEN | 33 | 34.57 | 13.82 | 2.55 | 22.1 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
BRACO WEST | 33 | 48.38 | 18.76 | 11.11 | 37.64 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
BRIDGE OF DUN | 33 | 25.24 | 10.55 | 1.02 | 15.94 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
BROADFORD | 33 | 11.51 | 4.62 | 1.15 | 7.69 | 0.75 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 17.68 | 7.31 | 0.74 | 11.07 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
BURGHMUIR | 33 | 23.01 | 9.75 | 0.52 | 14.31 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
CARRADALE I | 33 | 37.98 | 14.55 | 6.7 | 27.27 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
CARRADALE II | 33 | 52.94 | 20.54 | 6.25 | 35.3 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
CAIRNFORD | 33 | 33.06 | 12.33 | 6.88 | 24.32 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CASSLEY | 33 | 13.06 | 5.07 | 1.71 | 8.88 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CHARLESTON | 33 | 35 | 13.03 | 8.84 | 27.27 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CLAYHILLS | 33 | 32.91 | 12.55 | 5.27 | 23.02 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.99
COUPAR ANGUS | 33 | 41.55 | 16.03 | 7.41 | 30.08 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.84 | 10.48 | 2.56 | 17.38 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
DALLAS | 33 | 40.59 | 15.37 | 6.28 | 28.02 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
DOUNREAY | 33 | 41.02 | 15.34 | 8.54 | 30.23 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
DUNBEATH | 33 | 12.41 | 4.89 | 0.81 | 7.73 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUDHOPE | 33 | 32.85 | 12.65 | 5.03 | 22.92 | 2.89 | 2.01 | 0 | 2.84
DUNVEGAN | 33 | 16.27 | 6.73 | 1.29 | 10.8 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
DUNOON | 33 | 28.19 | 12.3 | 0.47 | 17.87 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
DYCE | 33 | 38.94 | 14.62 | 8.26 | 28.93 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
ELGIN | 33 | 28.23 | 10.88 | 3.9 | 19.29 | 1.81 | 1.25 | 0 | 1.77
FASNAKYLE | 33 | 55.58 | 20.49 | 13.17 | 42.16 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
FORT AUGUSTUS | 33 | 24.23 | 8.84 | 7.38 | 19.88 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
FETTERESSO | 33 | 32.92 | 12.54 | 4.32 | 22.06 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
FIDDES | 33 | 33.57 | 13.68 | 2.51 | 21.86 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FRASERBURGH | 33 | 23.63 | 9.3 | 1.92 | 15.08 | 2.09 | 1.45 | 0 | 2.05
FORT WILLIAM | 33 | 37.55 | 15.01 | 5.11 | 26.34 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
GLENFARCLAS | 33 | 22.4 | 9.34 | 0.55 | 13.77 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
GREMISTA | 33 | 20.75 | 9.12 | 0.4 | 13.3 | 2.36 | 1.64 | 0 | 2.32
GRUDIE BRIDGE | 33 | 40.33 | 15.06 | 8.67 | 29.97 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
INVERNESS | 33 | 55.72 | 21.77 | 7.96 | 38.74 | 3.25 | 2.25 | 0 | 3.18
KEITH I | 33 | 51.08 | 19.1 | 12.6 | 39.61 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KEITH II | 33 | 41.39 | 15.22 | 10.92 | 32.44 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
KILLIN | 33 | 32.31 | 12.74 | 3.47 | 21.49 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.9 | 6.01 | 1.76 | 10.25 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.7
KINTORE | 33 | 47.51 | 18 | 9.67 | 35.12 | 3.32 | 2.3 | 0 | 3.25
LAIRG | 33 | 30.23 | 11.72 | 3.64 | 20.22 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
LUNANHEAD | 33 | 34.11 | 12.88 | 7.08 | 25.29 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
LYNDHURST | 33 | 34.05 | 13.06 | 5.19 | 23.66 | 2.89 | 2.01 | 0 | 2.84
MACDUFF | 33 | 39.56 | 16.24 | 3.06 | 26.03 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.5 | 13.55 | 6.69 | 25.86 | 3.27 | 2.27 | 0 | 3.2
MYBSTER I | 33 | 46.32 | 17.46 | 9.26 | 33.95 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
MYBSTER II | 33 | 54.95 | 21.2 | 7.78 | 37.76 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MYBSTER III | 33 | 40.52 | 15.16 | 8.57 | 30 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
NAIRN | 33 | 28.47 | 11.1 | 2.84 | 18.55 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PETERHEAD GRANGE | 33 | 28.81 | 11.34 | 3.47 | 19.5 | 0.57 | 0.4 | 0 | 0.56
PERSLEY | 33 | 32.42 | 12.14 | 8.26 | 25.43 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
PORT ANN | 33 | 30.69 | 12.04 | 3.45 | 20.47 | 1.8 | 1.25 | 0 | 1.77
RANNOCH | 33 | 38.61 | 15.13 | 4.12 | 25.51 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
REDMOSS | 33 | 38.9 | 14.81 | 6.64 | 27.58 | 2.96 | 2.06 | 0 | 2.91
ROTHIENORMAN | 33 | 52.06 | 19.66 | 13.91 | 41.7 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
SHIN | 33 | 31.46 | 12.08 | 4.07 | 21.15 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
STRICHEN | 33 | 30.49 | 11.71 | 4.28 | 20.84 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
TARLAND | 33 | 20.82 | 8.63 | 0.92 | 13.13 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
TAYNUILT | 33 | 35.21 | 13.82 | 5.46 | 25 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
THURSO SOUTH | 33 | 49.17 | 18.3 | 15.45 | 41.33 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
WILLOWDALE | 33 | 33.28 | 12.71 | 5.28 | 23.25 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WOODHILL | 33 | 32.49 | 12.22 | 7.13 | 24.41 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34

## D1.3
ETYS 23 Yr 04 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2026/27
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Single Phase Peak Break Current (kA)
ALYTH | 400 | 42.05 | 16.5 | 8.66 | 31.99 | 37 | 14.69 | 7 | 27.77
BEAULY | 400 | 32.04 | 12.3 | 7.54 | 24.94 | 30.97 | 11.98 | 7.25 | 24.19
BLACKHILLOCK | 400 | 48.46 | 18.49 | 13.6 | 39.75 | 51.76 | 19.86 | 14.89 | 42.98
FORT AUGUSTUS | 400 | 30.65 | 11.78 | 7 | 23.66 | 31.65 | 12.21 | 7.43 | 24.7
FETTERESSO | 400 | 43.2 | 16.97 | 8.6 | 32.6 | 34.08 | 13.82 | 5.27 | 24.82
KINTORE | 400 | 50.62 | 19.59 | 12.33 | 40.03 | 47.96 | 18.88 | 10.32 | 37.03
MELGARVE | 400 | 28.05 | 10.78 | 6.35 | 21.59 | 28.88 | 11.14 | 6.68 | 22.44
NEW DEER | 400 | 46.62 | 17.97 | 11.96 | 37.37 | 43.99 | 17.28 | 10.08 | 34.52
PETERHEAD | 400 | 41.16 | 15.85 | 10.74 | 33.16 | 36.17 | 14.25 | 8.01 | 28.16
ROTHIENORMAN | 400 | 51.57 | 19.83 | 13.55 | 41.59 | 49.41 | 19.48 | 10.21 | 37.76
ALYTH | 275 | 45.46 | 17.8 | 9.93 | 35.11 | 45.73 | 18.16 | 8.36 | 34.04
BAILLIE | 275 | 35.11 | 13.59 | 8.93 | 28.15 | 37.75 | 14.65 | 9.27 | 30
BEAULY | 275 | 65.03 | 25.64 | 12.72 | 48.97 | 64.05 | 25.5 | 12.01 | 48.07
BERRY BURN | 275 | 35.77 | 14.44 | 5.4 | 25.83 | 29.22 | 11.88 | 5.01 | 21.81
BLACKHILLOCK | 275 | 68.92 | 26.92 | 16.33 | 54.4 | 72.77 | 28.9 | 17.16 | 58.03
BRACO WEST | 275 | 35.82 | 14.14 | 6.63 | 26.63 | 28.65 | 11.45 | 5.24 | 21.43
CAIRNFORD | 275 | 52.18 | 20.89 | 8.87 | 38.41 | 46.27 | 19.05 | 6.46 | 33.4
CLASH GOUR | 275 | 35.4 | 14.29 | 5.35 | 25.56 | 28.63 | 11.66 | 4.79 | 21.28
CONNAGILL | 275 | 31.02 | 12.13 | 6.65 | 23.81 | 30.15 | 11.97 | 5.68 | 22.6
DALLAS | 275 | 35.45 | 14.27 | 5.39 | 25.57 | 28.7 | 11.71 | 4.45 | 21.01
DOUNREAY | 275 | 37.03 | 14.32 | 9.32 | 29.58 | 39.69 | 15.41 | 9.56 | 31.36
FARIGAIG I | 275 | 44.73 | 18.02 | 7.14 | 32.62 | 35.91 | 14.7 | 5.8 | 26.6
FARIGAIG II | 275 | 44.99 | 18.11 | 7.26 | 32.87 | 36.09 | 14.77 | 5.9 | 26.79
FASNAKYLE | 275 | 38.86 | 15.15 | 7.87 | 29.29 | 33.6 | 13.32 | 6.26 | 25.1
FORT AUGUSTUS | 275 | 32.86 | 12.76 | 6.9 | 24.95 | 30.11 | 11.74 | 6.67 | 23.27
FOYERS | 275 | 44.25 | 17.79 | 7.49 | 32.65 | 30.67 | 12.78 | 4.05 | 22.12
FYRISH | 275 | 33.16 | 13.22 | 5.41 | 24.1 | 28.84 | 11.63 | 5.07 | 21.52
GORDONBUSH | 275 | 25.73 | 10.23 | 4.28 | 18.75 | 22.36 | 9.02 | 3.85 | 16.61
KEITH | 275 | 64.77 | 25.55 | 13.8 | 49.94 | 68.44 | 27.52 | 14.04 | 52.95
KINARDOCHY | 275 | 26.63 | 10.45 | 5.18 | 19.96 | 22.21 | 8.88 | 4.09 | 16.64
KINTORE | 275 | 69.6 | 27.23 | 16.24 | 54.75 | 72.81 | 28.95 | 14.21 | 55.15
KNOCKNAGAEL | 275 | 62.3 | 24.79 | 11.2 | 46.26 | 57.19 | 23.04 | 10 | 42.59
LOCH BUIDHE | 275 | 37.06 | 14.74 | 6.15 | 27 | 31.8 | 12.81 | 5.72 | 23.84
PETERHEAD | 275 | 63.35 | 24.31 | 17.96 | 52.34 | 57.16 | 22.47 | 12.61 | 44.39
PERSLEY | 275 | 39.49 | 15.81 | 6.6 | 28.95 | 33.95 | 13.78 | 5.61 | 25.09
SPITTAL | 275 | 32.91 | 12.79 | 8.39 | 26.48 | 35.26 | 13.7 | 9.04 | 28.41
STRATHBRORA | 275 | 27.8 | 11.06 | 4.59 | 20.23 | 24.22 | 9.76 | 4.27 | 18.08
TEALING | 275 | 59.1 | 23.34 | 11.86 | 44.88 | 59.99 | 23.81 | 12.88 | 46.56
THURSO SOUTH | 275 | 32.61 | 12.65 | 8.29 | 26.18 | 35.07 | 13.62 | 8.62 | 27.87
TOMATIN | 275 | 30.83 | 12.3 | 5.11 | 22.51 | 26.76 | 10.76 | 4.75 | 19.97
TUMMEL | 275 | 26.9 | 10.56 | 5.25 | 20.18 | 22.94 | 9.15 | 4.43 | 17.36
ABERDEEN BAY | 132 | 19.36 | 8.07 | 1.8 | 13.21 | 17.54 | 7.36 | 1.61 | 12.02
ABERARDER | 132 | 13.99 | 5.42 | 1.97 | 9.63 | 14.76 | 5.77 | 2.11 | 10.27
ABERNETHY | 132 | 15.97 | 7.85 | 0.36 | 11.46 | 15.99 | 7.53 | 0.69 | 11.35
ACHANY EXTENSION | 132 | 16.65 | 7.44 | 0.72 | 11.24 | 15.01 | 6.38 | 1.27 | 10.29
AIGAS | 132 | 47.01 | 19.99 | 2.61 | 30.87 | 41.09 | 17.86 | 1.64 | 26.9
ALNESS | 132 | 36.62 | 14.19 | 5.16 | 25.23 | 39.64 | 15.56 | 5.02 | 27.02
AN SUIDHE | 132 | 28.01 | 11.93 | 2.09 | 18.96 | 24.61 | 10.4 | 2.05 | 16.76
ARBROATH | 132 | 13.81 | 6.47 | 0.48 | 9.63 | 13.02 | 5.89 | 0.88 | 9.21
ARDKINGLAS | 132 | 30.69 | 14.54 | 0.4 | 20.96 | 25.6 | 11.95 | 0.75 | 17.65
ARMADALE | 132 | 18.59 | 7.82 | 0.76 | 11.82 | 19.95 | 8.34 | 0.87 | 12.67
ARDMORE | 132 | 14.21 | 6.05 | 0.75 | 9.31 | 13.52 | 5.6 | 1.07 | 8.99
BEAULY | 132 | 77.43 | 31.13 | 12.54 | 56.57 | 83.31 | 33.52 | 12.51 | 59.91
BEINNEUN | 132 | 19.02 | 8.77 | 1.27 | 13.67 | 19.85 | 8.91 | 1.87 | 14.46
BHLARAIDH | 132 | 19.47 | 8.84 | 1.15 | 13.65 | 20.03 | 9.02 | 1.77 | 14.53
BHLARAIDH EXTENSION | 132 | 18.92 | 7.96 | 1 | 12.27 | 17.01 | 7.02 | 1.56 | 11.49
BLACKHILLOCK | 132 | 42.9 | 16.16 | 9.65 | 32.5 | 46.89 | 17.89 | 9.58 | 34.87
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.48 | 5.72 | 0.5 | 8.59 | 13.02 | 5.8 | 0.72 | 8.93
BRECHIN | 132 | 13.27 | 6.59 | 0.18 | 9.5 | 13.22 | 6.21 | 0.29 | 9.07
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.04 | 5.58 | 0.14 | 8.02 | 11.5 | 5.45 | 0.33 | 8.04
BROADFORD | 132 | 25.06 | 9.88 | 2.81 | 16.78 | 30.59 | 12.34 | 2.48 | 19.93
BRORA | 132 | 14.33 | 7.16 | 0.02 | 10.15 | 13.23 | 6.33 | 0.23 | 9.18
BURGHMUIR | 132 | 12.32 | 6.29 | 0.03 | 8.92 | 13.58 | 6.53 | 0.18 | 9.42
CARRADALE | 132 | 21.35 | 8.52 | 2.27 | 14.32 | 22.08 | 8.76 | 2.85 | 15.24
CASSLEY | 132 | 8.75 | 4.27 | 0.15 | 6.19 | 7.97 | 3.75 | 0.33 | 5.63
CEANNACROC | 132 | 18.13 | 8.43 | 1.07 | 12.99 | 18.66 | 8.46 | 1.51 | 13.47
CHARLESTON | 132 | 42.23 | 17.74 | 4.69 | 29.78 | 45.47 | 19.34 | 4.9 | 32.25
CLACHAN | 132 | 30.13 | 14.16 | 0.66 | 20.68 | 25.81 | 12.04 | 0.92 | 17.95
CLAYHILLS | 132 | 40.14 | 16.74 | 3.47 | 27.15 | 46.48 | 19.97 | 3.07 | 31.32
CLASH GOUR | 132 | 35.26 | 13.29 | 7.33 | 26.12 | 37.19 | 14.16 | 7.09 | 27.12
CLOICHE | 132 | 27.23 | 10.77 | 2.87 | 18.1 | 27.04 | 10.84 | 3.62 | 18.94
CLASHINDARROCH EXTENSION | 132 | 17.12 | 7.11 | 1.56 | 11.62 | 19.13 | 7.79 | 2.16 | 13.17
CLUNIE | 132 | 20.98 | 9.72 | 0.4 | 14.14 | 19.63 | 8.93 | 0.75 | 13.38
CORRIEGARTH | 132 | 11.31 | 4.42 | 1.56 | 7.81 | 12.02 | 4.72 | 1.82 | 8.49
CONNAGILL | 132 | 37.59 | 14.24 | 7.66 | 27.8 | 42.76 | 16.38 | 7.38 | 30.55
CORRIEMOILLIE | 132 | 33.33 | 13.3 | 3.99 | 22.81 | 34.55 | 13.76 | 4.39 | 23.84
COUPAR ANGUS | 132 | 22.81 | 9.98 | 1.06 | 15.18 | 21.45 | 9.14 | 1.77 | 14.69
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 44.37 | 18.15 | 4.65 | 30.33 | 52.41 | 21.81 | 4.35 | 35.2
CRARAE | 132 | 25.48 | 10.72 | 2.12 | 17.28 | 22.95 | 9.54 | 2.41 | 15.9
CREAG RIABHACH | 132 | 14.47 | 6.21 | 0.85 | 9.63 | 13.42 | 5.56 | 1.35 | 9.2
CROSSAIG | 132 | 34.98 | 13.86 | 4.12 | 23.73 | 39.89 | 15.83 | 4.77 | 27.16
CULLIGRAN | 132 | 23.12 | 10.18 | 0.8 | 15.2 | 19.98 | 8.81 | 0.85 | 13.32
DEANIE | 132 | 16.03 | 7.13 | 0.5 | 10.59 | 14.07 | 6.21 | 0.59 | 9.37
DELL | 132 | 14.09 | 7.17 | 0.19 | 10.33 | 13.56 | 6.36 | 0.54 | 9.53
DALCHORK | 132 | 28.58 | 11.63 | 3.45 | 19.89 | 27.07 | 11.09 | 2.75 | 18.44
DORENELL | 132 | 15.74 | 6.6 | 1.32 | 10.64 | 16.53 | 6.74 | 1.89 | 11.42
DOUNREAY | 132 | 31.29 | 11.82 | 6.69 | 23.41 | 39.16 | 14.87 | 7.81 | 28.84
DUNBEATH | 132 | 13.11 | 6.38 | 0.06 | 9.09 | 11.7 | 5.59 | 0.23 | 8.13
DUDHOPE | 132 | 38.03 | 16.43 | 2.73 | 25.96 | 39.57 | 17.83 | 2.05 | 27.27
DUNVEGAN | 132 | 21.95 | 8.97 | 1.62 | 14.31 | 21.1 | 8.55 | 1.9 | 14
DUNMAGLASS | 132 | 15.03 | 5.74 | 2.69 | 10.8 | 16.58 | 6.4 | 2.88 | 11.93
DUNOON | 132 | 11.5 | 5.39 | 0.17 | 7.78 | 10.82 | 4.91 | 0.26 | 7.19
DYCE | 132 | 24.86 | 10.5 | 2.08 | 16.92 | 22.65 | 9.59 | 2.12 | 15.69
EDINBANE | 132 | 35.32 | 13.32 | 8.54 | 27.38 | 35.09 | 13.45 | 7.84 | 26.87
ELGIN | 132 | 17.08 | 7.46 | 0.65 | 11.19 | 15.69 | 6.75 | 0.98 | 10.54
ERROCHTY | 132 | 45.08 | 18.66 | 6.58 | 32.97 | 47.52 | 19.8 | 6.47 | 34.47
FARR | 132 | 23.29 | 10.31 | 0.56 | 15.14 | 21.77 | 9.68 | 0.9 | 14.59
FARIGAIG I | 132 | 14.91 | 5.54 | 3.74 | 11.57 | 17.94 | 6.71 | 4.13 | 13.61
FARIGAIG II | 132 | 17.11 | 6.36 | 4.24 | 13.24 | 20.54 | 7.69 | 4.67 | 15.54
FORT AUGUSTUS I | 132 | 54.13 | 20.61 | 10.39 | 39.54 | 63.87 | 24.46 | 11.58 | 46.17
FORT AUGUSTUS II | 132 | 45.57 | 17.33 | 8.65 | 33.16 | 52.19 | 20.11 | 8.6 | 37.04
FERNOCH | 132 | 13.4 | 6.74 | 1.27 | 10.8 | 14.73 | 6.99 | 1.56 | 11.45
FETTERESSO | 132 | 26.7 | 9.96 | 6.36 | 20.45 | 29.86 | 11.29 | 5.91 | 21.88
FIDDES | 132 | 14.36 | 7.1 | 0.48 | 10.52 | 14.83 | 6.85 | 0.88 | 10.57
FINLARIG | 132 | 21.71 | 10.44 | 0.78 | 15.55 | 21.3 | 9.85 | 1.05 | 14.98
FRASERBURGH | 132 | 12.25 | 5.6 | 0.37 | 8.29 | 12.22 | 5.51 | 0.67 | 8.45
FORT WILLIAM | 132 | 9.01 | 4.36 | 0.99 | 7.15 | 9.14 | 4.22 | 1.24 | 7.21
FYRISH | 132 | 39.6 | 15.06 | 7.41 | 28.7 | 43 | 16.4 | 8.08 | 31.27
GLENDOE | 132 | 42.41 | 17.39 | 3.07 | 27.67 | 47.18 | 19.88 | 3.26 | 31.38
GLENMORISTON | 132 | 21.39 | 9.76 | 1.2 | 15 | 21.76 | 9.77 | 1.75 | 15.57
GLENFARCLAS | 132 | 7.34 | 3.44 | 0.22 | 5.08 | 7.36 | 3.34 | 0.39 | 5.11
GLEN ULLINISH | 132 | 34.24 | 12.95 | 7.95 | 26.26 | 33.73 | 12.97 | 7.22 | 25.56
GREMISTA | 132 | 7.88 | 3.87 | 0.07 | 5.54 | 9.53 | 4.53 | 0.17 | 6.57
MOSSY HILL | 132 | 7.92 | 3.89 | 0.07 | 5.57 | 9.57 | 4.55 | 0.16 | 6.6
GRIFFIN | 132 | 16.62 | 8.05 | 0.48 | 11.86 | 16.63 | 7.75 | 1.02 | 11.97
GRUDIE BRIDGE | 132 | 25.2 | 10.42 | 1.84 | 16.57 | 25.24 | 10.42 | 2.16 | 16.9
HIGH CONSTELLATION | 132 | 34.36 | 13.64 | 3.94 | 23.24 | 39.25 | 15.62 | 4.51 | 26.61
INVERGARRY | 132 | 20.51 | 9.79 | 0.23 | 14.08 | 19.44 | 9.14 | 0.39 | 13.32
INVERNESS | 132 | 50.88 | 21.49 | 4.24 | 34.63 | 55.23 | 23.18 | 4.85 | 37.63
INVERARAY | 132 | 39.38 | 17.46 | 2.6 | 27.29 | 35.05 | 15.62 | 1.72 | 23.81
INVERARNAN | 132 | 54.35 | 23.19 | 4.92 | 37.71 | 54.46 | 22.95 | 4.96 | 37.41
KEITH | 132 | 41.33 | 16.06 | 8.63 | 31.34 | 52.66 | 20.97 | 10.33 | 39.99
KERGORD | 132 | 9.86 | 4.92 | 0.08 | 7.04 | 14.29 | 7.05 | 0.14 | 10.1
KILLIN | 132 | 24.89 | 11.81 | 1.1 | 17.81 | 25.43 | 11.51 | 1.67 | 17.95
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.53 | 3.11 | 0.52 | 4.92 | 6.8 | 3.1 | 0.66 | 5.04
KINTORE | 132 | 47.76 | 18.87 | 8.58 | 35.27 | 56.13 | 22.34 | 8.87 | 40.46
KILMORACK | 132 | 62.99 | 26.01 | 6.24 | 43.03 | 60.88 | 25.55 | 4.4 | 40.54
KNOCKNAGAEL | 132 | 56.83 | 23.58 | 6.6 | 39.96 | 61.35 | 25.1 | 7.85 | 43.34
GLEN KYLLACHY | 132 | 30.7 | 13.42 | 0.78 | 19.76 | 29.76 | 12.89 | 1.29 | 19.51
LAIRG | 132 | 21.34 | 9.27 | 0.94 | 14.06 | 19.54 | 8.49 | 1.36 | 13.37
LAIRG II | 132 | 21.25 | 8.87 | 1.57 | 14.11 | 21.71 | 9.01 | 1.9 | 14.65
LIMEKILNS | 132 | 24.49 | 9.66 | 2.81 | 16.47 | 25.52 | 10.14 | 3.06 | 17.41
LOCH BUIDHE | 132 | 41.58 | 17.15 | 6.08 | 30.33 | 46.49 | 19.08 | 6.34 | 33.33
LOCHAY | 132 | 21.26 | 10.25 | 0.74 | 15.24 | 20.52 | 9.54 | 0.96 | 14.45
LUICHART | 132 | 33.18 | 13.34 | 3.51 | 22.37 | 31.65 | 12.8 | 3.23 | 21.34
LUNANHEAD | 132 | 17.56 | 7.54 | 1.16 | 11.83 | 16.2 | 6.88 | 1.68 | 11.41
LYNDHURST | 132 | 33.59 | 14.87 | 1.61 | 22.63 | 33.81 | 15.1 | 1.77 | 23.12
MACDUFF | 132 | 9.62 | 4.5 | 0.57 | 6.94 | 9.63 | 4.36 | 0.76 | 6.92
MELGARVE | 132 | 47.47 | 17.91 | 9.61 | 34.93 | 56.1 | 21.34 | 10.16 | 40.34
MILLENNIUM EAST | 132 | 48.47 | 18.63 | 7.93 | 34.28 | 55.61 | 21.96 | 6.22 | 37.27
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 40.63 | 17.14 | 4.53 | 28.78 | 43.12 | 18.64 | 4.02 | 30.38
MILLENNIUM | 132 | 21.28 | 9.69 | 1.23 | 14.94 | 21.94 | 9.85 | 1.57 | 15.5
MOSSFORD | 132 | 29.09 | 11.86 | 2.56 | 19.34 | 29.84 | 12.13 | 2.87 | 20.03
MYBSTER I | 132 | 21.26 | 9.1 | 1.63 | 14.49 | 21.71 | 9.46 | 0.96 | 14.34
MYBSTER II | 132 | 22.9 | 8.63 | 5.1 | 17.3 | 25.01 | 9.43 | 5.6 | 18.94
NAIRN | 132 | 15.77 | 6.99 | 0.48 | 10.38 | 14.15 | 6.14 | 0.74 | 9.42
NANT | 132 | 12.05 | 6.28 | 0.4 | 9.28 | 10.91 | 5.34 | 0.5 | 8.05
ORRIN | 132 | 36.9 | 14.92 | 3.68 | 24.78 | 35.26 | 14.35 | 3.44 | 23.73
PETERHEAD | 132 | 33.44 | 12.65 | 7.89 | 25.77 | 40.83 | 15.57 | 8.47 | 30.5
PETERHEAD GRANGE | 132 | 23.28 | 9.36 | 2.18 | 15.43 | 24.45 | 9.98 | 2.16 | 16.27
PERSLEY | 132 | 43.15 | 17.66 | 5.37 | 30.35 | 52.53 | 21.61 | 6.08 | 36.64
PORT ANN | 132 | 23.45 | 10.47 | 0.79 | 15.59 | 20.35 | 8.79 | 1.01 | 13.45
QUOICH | 132 | 20.65 | 8.41 | 1.34 | 13.23 | 17.36 | 7.25 | 1.09 | 11.35
RANNOCH | 132 | 12.08 | 5.85 | 0.7 | 8.97 | 11.52 | 5.33 | 1.05 | 8.59
REDMOSS | 132 | 36.74 | 15.75 | 2.11 | 24.38 | 40.74 | 18.13 | 1.84 | 27.47
ST FERGUS EAST | 132 | 23.14 | 9.55 | 1.58 | 15.09 | 23.75 | 10.1 | 1.15 | 15.44
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.63 | 9.42 | 1.36 | 14.68 | 22.84 | 9.81 | 0.94 | 14.81
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.34 | 9.18 | 0.68 | 13.67 | 21.33 | 9.58 | 0.56 | 14.1
ST FERGUS | 132 | 26.68 | 10.54 | 3.45 | 18.36 | 29.3 | 11.82 | 2.91 | 19.63
ST FILLANS | 132 | 10.21 | 5.11 | 0.27 | 7.5 | 9.1 | 4.39 | 0.34 | 6.55
SHIN | 132 | 33.6 | 14.88 | 1.6 | 22.65 | 31.43 | 13.72 | 2.6 | 22
SLOY | 132 | 51.99 | 22.91 | 2.35 | 34.75 | 51.84 | 22.59 | 2.83 | 34.77
SPITTAL | 132 | 25.84 | 10.42 | 5.76 | 20.49 | 31.2 | 12.46 | 6.77 | 24.39
STRICHEN | 132 | 13.44 | 6.06 | 0.61 | 9.18 | 13.3 | 5.94 | 0.95 | 9.36
STRONELAIRG | 132 | 38.71 | 14.76 | 6.69 | 27.56 | 44.95 | 17.78 | 6.87 | 32.01
STRATHY WIND | 132 | 21.85 | 8.97 | 1.77 | 14.46 | 21.53 | 8.74 | 2.35 | 14.72
STRATHY SOUTH | 132 | 19.3 | 7.94 | 2.17 | 13.41 | 20.37 | 8.26 | 2.79 | 14.47
STRATHY WOOD | 132 | 17.63 | 7.59 | 0.86 | 11.6 | 17.18 | 7.19 | 1.43 | 11.6
TARLAND | 132 | 9.16 | 4.42 | 0.3 | 6.55 | 9.44 | 4.3 | 0.54 | 6.62
TAYNUILT | 132 | 11.4 | 5.84 | 0.95 | 9.2 | 10.97 | 5.28 | 1.22 | 8.69
TEALING | 132 | 46.7 | 19.13 | 8.04 | 35.1 | 51.35 | 21.25 | 7.15 | 37.2
TEALING SOLAR | 132 | 29.6 | 12.45 | 2.56 | 20.16 | 26.6 | 11.51 | 1.19 | 17.47
THURSO SOUTH | 132 | 36.52 | 13.75 | 8.97 | 28.42 | 42.54 | 16.04 | 9.97 | 32.65
TOMATIN | 132 | 43.21 | 16.56 | 7.63 | 31.05 | 47.43 | 18.31 | 7.81 | 33.7
TUMMEL BRIDGE | 132 | 39.89 | 17.03 | 3.55 | 27.64 | 39.38 | 17.1 | 2.62 | 26.79
TUMMEL | 132 | 32.37 | 12.74 | 5.73 | 23.75 | 32.95 | 13.58 | 4.59 | 23.79
WILLOWDALE | 132 | 42.03 | 17.35 | 4.3 | 28.84 | 50.18 | 21.04 | 4.33 | 34.08
WOODHILL | 132 | 41.63 | 17.34 | 3.71 | 28.23 | 49.22 | 20.83 | 3.68 | 33.14
ABERNETHY | 33 | 30.17 | 12.23 | 2.58 | 19.87 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
ALNESS | 33 | 63.16 | 24.65 | 10.55 | 45.41 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
ARBROATH | 33 | 29.37 | 11.52 | 3.12 | 19.42 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
ARDMORE | 33 | 29.47 | 11.33 | 4.34 | 20.37 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
BEAULY | 33 | 34.28 | 13.06 | 5.93 | 24.4 | 1.44 | 1 | 0 | 1.41
BERRY BURN | 33 | 48.98 | 18.49 | 7.76 | 33.9 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BOAT OF GARTEN | 33 | 34.63 | 13.85 | 2.56 | 22.14 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
BRACO WEST | 33 | 50.76 | 19.63 | 11.91 | 39.66 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
BRIDGE OF DUN | 33 | 25.34 | 10.59 | 1.05 | 16.03 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
BROADFORD | 33 | 27.77 | 10.35 | 5.9 | 20.54 | 1.85 | 1.29 | 0 | 1.82
BRORA | 33 | 17.81 | 7.36 | 0.73 | 11.13 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
BURGHMUIR | 33 | 23.02 | 9.76 | 0.52 | 14.32 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
CARRADALE I | 33 | 38.83 | 14.85 | 7.1 | 28.11 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
CARRADALE II | 33 | 60.06 | 23.54 | 6.47 | 39.77 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
CAIRNFORD | 33 | 43.81 | 16.92 | 6.28 | 30.21 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
CASSLEY | 33 | 13.17 | 5.11 | 1.7 | 8.93 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
CHARLESTON | 33 | 35.1 | 13.06 | 8.96 | 27.43 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
CLAYHILLS | 33 | 32.94 | 12.56 | 5.3 | 23.06 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
COUPAR ANGUS | 33 | 41.76 | 16.11 | 7.52 | 30.3 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.87 | 10.5 | 2.57 | 17.42 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DALLAS | 33 | 45.02 | 17.15 | 6.38 | 30.64 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
DOUNREAY | 33 | 52.5 | 19.99 | 8.9 | 37.16 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
DUNBEATH | 33 | 12.41 | 4.89 | 0.82 | 7.73 | 0.4 | 0.27 | 0 | 0.39
DUDHOPE | 33 | 32.89 | 12.67 | 5.09 | 23 | 2.88 | 2 | 0 | 2.83
DUNVEGAN | 33 | 24.63 | 9.48 | 2.83 | 16.24 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
DUNOON | 33 | 29.66 | 12.45 | 0.87 | 18.48 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
DYCE | 33 | 39.38 | 14.78 | 8.49 | 29.39 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ELGIN | 33 | 28.33 | 10.92 | 3.91 | 19.35 | 1.8 | 1.25 | 0 | 1.76
ERROCHTY | 33 | 41.55 | 15.37 | 11.34 | 33.09 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
FASNAKYLE | 33 | 55.92 | 20.61 | 13.32 | 42.47 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
FORT AUGUSTUS | 33 | 24.51 | 8.93 | 7.48 | 20.11 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
FETTERESSO | 33 | 39.94 | 15.3 | 5.04 | 26.68 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.05
FIDDES | 33 | 34.19 | 13.91 | 2.7 | 22.37 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FRASERBURGH | 33 | 23.77 | 9.33 | 2.04 | 15.23 | 2.09 | 1.45 | 0 | 2.05
FORT WILLIAM | 33 | 37.83 | 15.15 | 5.07 | 26.5 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
GLENFARCLAS | 33 | 22.38 | 9.34 | 0.55 | 13.76 | 1.06 | 0.74 | 0 | 1.04
GREMISTA | 33 | 20.81 | 9.11 | 0.43 | 13.31 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.24
GRUDIE BRIDGE | 33 | 40.45 | 15.1 | 8.75 | 30.1 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
INVERNESS | 33 | 55.63 | 21.73 | 7.96 | 38.7 | 3.22 | 2.23 | 0 | 3.16
KEITH I | 33 | 55.03 | 20.66 | 12.81 | 42.03 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KEITH II | 33 | 50.44 | 18.76 | 11.23 | 37.76 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
KILLIN | 33 | 32.47 | 12.81 | 3.49 | 21.62 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KINLOCHLEVEN | 33 | 15.18 | 6.11 | 1.79 | 10.43 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.7
KINTORE | 33 | 42.18 | 15.81 | 10.73 | 33.09 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
LAIRG | 33 | 30.67 | 11.87 | 3.77 | 20.55 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
LUNANHEAD | 33 | 34.23 | 12.94 | 7.06 | 25.37 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
LYNDHURST | 33 | 34.11 | 13.08 | 5.25 | 23.74 | 2.89 | 2 | 0 | 2.83
MACDUFF | 33 | 40.03 | 16.4 | 3.25 | 26.45 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.69 | 13.62 | 6.81 | 26.08 | 3.26 | 2.26 | 0 | 3.19
MYBSTER I | 33 | 59.39 | 22.82 | 10.02 | 42.3 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
MYBSTER II | 33 | 71.13 | 27.81 | 8.03 | 47.36 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
MYBSTER III | 33 | 41.48 | 15.47 | 9.18 | 31.05 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
NAIRN | 33 | 28.55 | 11.14 | 2.85 | 18.6 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
PETERHEAD GRANGE | 33 | 29 | 11.35 | 3.92 | 19.96 | 0.57 | 0.4 | 0 | 0.56
PERSLEY | 33 | 32.49 | 12.17 | 8.31 | 25.52 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
PORT ANN | 33 | 31.43 | 12.46 | 3.37 | 20.99 | 1.81 | 1.26 | 0 | 1.78
RANNOCH | 33 | 38.61 | 15.13 | 4.12 | 25.52 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
REDMOSS | 33 | 39.24 | 14.93 | 6.77 | 27.88 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
ROTHIENORMAN | 33 | 52.81 | 19.92 | 14.18 | 42.36 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
SHIN | 33 | 55.23 | 21.63 | 5.11 | 35.71 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
STRICHEN | 33 | 31.02 | 11.87 | 4.62 | 21.4 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
TARLAND | 33 | 27.93 | 11.53 | 1.3 | 17.6 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
TAYNUILT | 33 | 35.56 | 13.96 | 5.56 | 25.3 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
THURSO SOUTH | 33 | 56.78 | 21.3 | 16.32 | 46.45 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
WILLOWDALE | 33 | 33.29 | 12.71 | 5.3 | 23.27 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
WOODHILL | 33 | 32.51 | 12.23 | 7.17 | 24.46 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32

## D1.4
ETYS 23 Yr 06 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2028/29
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Single Phase Peak Break Current (kA)
ALYTH | 400 | 53.87 | 21.46 | 9.31 | 39.66 | 42.98 | 17.31 | 7.23 | 31.71
BEAULY | 400 | 37.68 | 14.44 | 8.89 | 29.31 | 35.1 | 13.61 | 8.06 | 27.3
BLACKHILLOCK | 400 | 50.94 | 19.54 | 13.75 | 41.39 | 53.65 | 20.66 | 15.07 | 44.29
COIRE GLAS | 400 | 37.3 | 14.43 | 8.1 | 28.5 | 31.67 | 12.51 | 6.16 | 23.84
FORT AUGUSTUS | 400 | 41.06 | 15.74 | 9.62 | 31.88 | 42.5 | 16.39 | 9.94 | 33.12
FETTERESSO | 400 | 48.46 | 19.31 | 8.36 | 35.67 | 38.34 | 15.62 | 6.04 | 28.14
INVERGARRY | 400 | 38.69 | 14.9 | 8.7 | 29.77 | 38.52 | 15.01 | 8.02 | 29.25
KINTORE | 400 | 54.87 | 21.43 | 12.33 | 42.64 | 50.81 | 20.14 | 10.39 | 38.87
MELGARVE | 400 | 35.33 | 13.6 | 7.84 | 27.07 | 34.52 | 13.39 | 7.68 | 26.62
NEW DEER | 400 | 48.4 | 18.81 | 11.6 | 38.2 | 44.88 | 17.74 | 9.85 | 34.94
PETERHEAD | 400 | 41.71 | 16.2 | 10.11 | 33.03 | 36.31 | 14.38 | 7.7 | 28.04
ROTHIENORMAN | 400 | 54.59 | 21.17 | 13.4 | 43.34 | 51.15 | 20.3 | 10.04 | 38.75
BANNISKIRK | 400 | 16.73 | 6.36 | 4.77 | 13.77 | 18.25 | 6.93 | 5.19 | 15
ALYTH | 275 | 50.12 | 19.64 | 10.66 | 38.43 | 48.73 | 19.39 | 8.62 | 36.04
AN SUIDHE | 275 | 31.14 | 12.28 | 5.9 | 23.26 | 28.52 | 11.31 | 5.61 | 21.61
BAILLIE | 275 | 38.71 | 15.01 | 9.5 | 30.73 | 41.54 | 16.21 | 9.77 | 32.69
BEAULY | 275 | 76.34 | 30.07 | 14.81 | 57.34 | 72.98 | 29.15 | 13.19 | 54.42
BERRY BURN | 275 | 38.36 | 15.52 | 5.66 | 27.6 | 32.01 | 12.98 | 5.6 | 23.95
BEINN THARSUINN EXTENSION | 275 | 33.36 | 13.34 | 5.06 | 23.93 | 28.59 | 11.57 | 4.63 | 21
BLACKHILLOCK | 275 | 73.82 | 28.98 | 16.67 | 57.65 | 77.18 | 30.73 | 17.64 | 61.1
BRACO WEST | 275 | 36.44 | 14.34 | 6.99 | 27.28 | 29.22 | 11.65 | 5.44 | 21.91
CAIRN DUHIE | 275 | 38.43 | 15.61 | 5.25 | 27.33 | 31.34 | 12.81 | 4.83 | 22.94
CAIRNFORD | 275 | 54.58 | 21.96 | 8.74 | 39.8 | 47.62 | 19.68 | 6.35 | 34.19
CLASH GOUR | 275 | 37.3 | 15.1 | 5.44 | 26.79 | 30.18 | 12.29 | 4.97 | 22.35
CONNAGILL | 275 | 33.85 | 13.26 | 7.01 | 25.76 | 32.65 | 12.99 | 6.07 | 24.45
CRARAE | 275 | 29.59 | 11.68 | 5.5 | 22.01 | 26.54 | 10.56 | 4.98 | 19.91
CREAG DHUBH | 275 | 40.55 | 15.97 | 8.16 | 30.74 | 37.13 | 14.76 | 7.13 | 28
CRAIG MURRAIL | 275 | 30.94 | 12.17 | 5.99 | 23.21 | 27.73 | 11.02 | 5.38 | 20.96
CROSSAIG NORTH | 275 | 25.55 | 10.02 | 5.03 | 19.2 | 24.29 | 9.5 | 5.3 | 18.74
DALLAS | 275 | 37.03 | 14.96 | 5.4 | 26.56 | 29.74 | 12.16 | 4.47 | 21.67
DOUNREAY | 275 | 41.43 | 16.04 | 10.14 | 32.82 | 44.58 | 17.37 | 10.49 | 35.05
EARRAGHAIL | 275 | 23.85 | 9.39 | 4.44 | 17.72 | 20.87 | 8.3 | 3.82 | 15.56
EREDINE | 275 | 30.76 | 12.2 | 5.47 | 22.73 | 28.21 | 11.25 | 5.29 | 21.2
FARIGAIG I | 275 | 50.42 | 20.34 | 7.79 | 36.56 | 40.17 | 16.49 | 6.11 | 29.43
FARIGAIG II | 275 | 50.69 | 20.43 | 7.92 | 36.82 | 40.36 | 16.56 | 6.21 | 29.63
FASNAKYLE | 275 | 41.48 | 16.15 | 8.4 | 31.24 | 35.06 | 13.9 | 6.45 | 26.11
FORT AUGUSTUS | 275 | 34.16 | 13.25 | 7.22 | 25.95 | 31.22 | 12.13 | 7.02 | 24.18
FOYERS | 275 | 49.49 | 19.93 | 8.07 | 36.26 | 33.61 | 14.06 | 4.08 | 23.97
FYRISH | 275 | 35.86 | 14.3 | 5.76 | 25.98 | 31.26 | 12.59 | 5.58 | 23.38
GORDONBUSH | 275 | 26.97 | 10.75 | 4.33 | 19.54 | 23.09 | 9.34 | 3.88 | 17.09
KEITH | 275 | 69.04 | 27.39 | 13.95 | 52.68 | 72.27 | 29.16 | 14.25 | 55.49
KINARDOCHY | 275 | 27.47 | 10.77 | 5.38 | 20.62 | 22.7 | 9.07 | 4.18 | 17.01
KINMUCK | 275 | 37.71 | 15.14 | 6.06 | 27.47 | 28.83 | 11.93 | 3.31 | 20.17
KINTORE | 275 | 73.12 | 28.77 | 16.16 | 56.85 | 75.54 | 30.16 | 14.2 | 56.85
KNOCKNAGAEL | 275 | 75.58 | 29.96 | 14.06 | 56.43 | 73.39 | 29.2 | 14.29 | 55.58
LOCH BUIDHE | 275 | 39.94 | 15.91 | 6.46 | 28.96 | 33.79 | 13.63 | 5.97 | 25.25
PETERHEAD | 275 | 60.96 | 23.58 | 16.27 | 49.62 | 55.63 | 21.97 | 11.9 | 42.97
PERSLEY | 275 | 39.71 | 15.99 | 6.26 | 28.87 | 33.94 | 13.82 | 5.43 | 24.98
RED JOHN | 275 | 69.09 | 27.54 | 12 | 50.95 | 68.04 | 27.3 | 12.58 | 51.18
SPITTAL | 275 | 35.82 | 13.95 | 8.8 | 28.53 | 40.61 | 15.84 | 9.78 | 32.19
STRATHBRORA | 275 | 29.25 | 11.66 | 4.67 | 21.16 | 25.1 | 10.14 | 4.32 | 18.66
TEALING | 275 | 64.24 | 25.42 | 12.42 | 48.38 | 62.94 | 25.05 | 13.28 | 48.7
THURSO SOUTH | 275 | 35.63 | 13.84 | 8.75 | 28.32 | 38.7 | 15.11 | 8.99 | 30.37
TOMATIN | 275 | 33.57 | 13.38 | 5.58 | 24.49 | 28.89 | 11.62 | 5.01 | 21.45
TUMMEL | 275 | 27.74 | 10.88 | 5.45 | 20.84 | 23.44 | 9.34 | 4.54 | 17.75
ABERDEEN BAY | 132 | 19.39 | 8.09 | 1.79 | 13.24 | 17.53 | 7.36 | 1.61 | 12.01
ABERARDER | 132 | 14.1 | 5.46 | 1.97 | 9.69 | 14.85 | 5.81 | 2.12 | 10.33
ABERNETHY | 132 | 16.21 | 7.97 | 0.39 | 11.66 | 16.16 | 7.62 | 0.72 | 11.49
ACHANY EXTENSION | 132 | 16.91 | 7.59 | 0.7 | 11.43 | 15.14 | 6.45 | 1.26 | 10.38
AIGAS | 132 | 48.65 | 20.74 | 2.61 | 31.94 | 41.99 | 18.3 | 1.62 | 27.5
ALNESS | 132 | 37.71 | 14.6 | 5.34 | 25.98 | 40.76 | 15.98 | 5.19 | 27.79
ARBROATH | 132 | 14.14 | 6.64 | 0.48 | 9.87 | 13.33 | 6.06 | 0.88 | 9.46
ARDKINGLAS | 132 | 24.31 | 11.69 | 0.34 | 16.88 | 20.91 | 9.79 | 0.69 | 14.54
ARMADALE | 132 | 17.93 | 7.94 | 0.4 | 11.63 | 19.56 | 8.53 | 0.53 | 12.59
ARDMORE | 132 | 15.43 | 6.63 | 0.75 | 10.13 | 14.39 | 5.99 | 1.1 | 9.57
BEAULY | 132 | 82.17 | 33.06 | 13.56 | 60.31 | 87.47 | 35.23 | 13.22 | 63.03
BEINNEUN | 132 | 19.41 | 9 | 1.27 | 13.99 | 20.16 | 9.08 | 1.87 | 14.71
BEAW FIELD | 132 | 9.92 | 4.51 | 0.55 | 6.93 | 12.17 | 5.41 | 0.84 | 8.49
BHLARAIDH | 132 | 19.92 | 9.1 | 1.14 | 14.01 | 20.39 | 9.22 | 1.77 | 14.81
BHLARAIDH EXTENSION | 132 | 19.41 | 8.19 | 1 | 12.58 | 17.31 | 7.15 | 1.57 | 11.68
BLARGHOUR | 132 | 21.28 | 9.57 | 0.47 | 14.01 | 19.47 | 8.45 | 1.06 | 13
BLACKHILLOCK | 132 | 60.35 | 22.89 | 12.44 | 44.82 | 66.45 | 25.49 | 12.56 | 48.61
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.6 | 5.78 | 0.5 | 8.68 | 13.11 | 5.85 | 0.73 | 9
BRECHIN | 132 | 15.68 | 7.54 | 0.45 | 11.12 | 15.35 | 7.08 | 0.54 | 10.55
BRIDGE OF DUN | 132 | 12.62 | 6.24 | 0.26 | 9.09 | 12.83 | 6.01 | 0.51 | 9.01
BROADFORD | 132 | 27.06 | 10.72 | 2.73 | 17.89 | 32.67 | 13.25 | 2.4 | 21.13
BRORA | 132 | 14.64 | 7.36 | 0.02 | 10.43 | 13.7 | 6.58 | 0.21 | 9.51
BURGHMUIR | 132 | 12.47 | 6.37 | 0.03 | 9.04 | 13.71 | 6.6 | 0.19 | 9.51
CARRADALE | 132 | 27.98 | 11.03 | 3.21 | 18.81 | 27.62 | 10.9 | 3.67 | 19.08
CASSLEY | 132 | 8.99 | 4.41 | 0.14 | 6.38 | 8.13 | 3.84 | 0.32 | 5.76
CEANNACROC | 132 | 18.49 | 8.64 | 1.07 | 13.29 | 18.93 | 8.61 | 1.51 | 13.69
CHARLESTON | 132 | 43.92 | 18.46 | 4.81 | 30.92 | 47.02 | 20.11 | 4.99 | 33.42
CHLEANSAID | 132 | 19.97 | 8.47 | 1.2 | 13.18 | 17.94 | 7.42 | 1.72 | 12.22
CLACHAN | 132 | 23.48 | 11.24 | 0.54 | 16.43 | 20.84 | 9.78 | 0.83 | 14.67
CLAYHILLS | 132 | 40.63 | 17 | 3.4 | 27.44 | 46.83 | 20.18 | 3.02 | 31.55
CLASH GOUR | 132 | 36 | 13.56 | 7.5 | 26.67 | 38.02 | 14.45 | 7.37 | 27.81
CLOICHE | 132 | 27.84 | 11.03 | 2.88 | 18.48 | 27.43 | 11 | 3.65 | 19.2
CLASHINDARROCH EXTENSION | 132 | 18.27 | 7.73 | 1.48 | 12.41 | 20.07 | 8.27 | 2.08 | 13.77
CLUNIE | 132 | 21.25 | 9.85 | 0.41 | 14.34 | 19.85 | 9.03 | 0.76 | 13.54
CORRIEGARTH | 132 | 11.49 | 4.49 | 1.59 | 7.93 | 12.22 | 4.8 | 1.86 | 8.64
CONNAGILL | 132 | 40.6 | 15.38 | 8.15 | 29.91 | 46.69 | 17.87 | 8.26 | 33.54
CORRIEMOILLIE | 132 | 33.8 | 13.5 | 4.01 | 23.11 | 34.87 | 13.89 | 4.4 | 24.04
COUPAR ANGUS | 132 | 23.34 | 10.21 | 1.12 | 15.56 | 21.79 | 9.29 | 1.81 | 14.96
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 45.02 | 18.47 | 4.58 | 30.7 | 52.92 | 22.08 | 4.28 | 35.5
CREAG DHUBH | 132 | 43.31 | 16.46 | 8.51 | 31.79 | 48.12 | 18.46 | 8.39 | 34.5
CREAG RIABHACH | 132 | 15.03 | 6.47 | 0.82 | 9.97 | 13.8 | 5.72 | 1.34 | 9.43
CROSSAIG NORTH | 132 | 50.56 | 19.59 | 7.23 | 34.93 | 57.14 | 22.21 | 8.12 | 39.54
CROSSAIG | 132 | 50.61 | 19.6 | 7.29 | 35 | 57.22 | 22.23 | 8.22 | 39.65
CULLIGRAN | 132 | 23.45 | 10.35 | 0.78 | 15.42 | 20.14 | 8.9 | 0.84 | 13.43
DEANIE | 132 | 16.18 | 7.21 | 0.49 | 10.69 | 14.14 | 6.25 | 0.58 | 9.42
DELL | 132 | 14.28 | 7.29 | 0.2 | 10.51 | 13.75 | 6.46 | 0.55 | 9.69
DALCHORK | 132 | 31.78 | 12.87 | 3.94 | 22.14 | 30.73 | 12.51 | 3.32 | 21.01
DORENELL | 132 | 16.89 | 7.2 | 1.23 | 11.4 | 17.35 | 7.15 | 1.82 | 11.94
DOUNREAY | 132 | 32.32 | 12.2 | 6.95 | 24.2 | 40.27 | 15.28 | 8.08 | 29.68
DUNBEATH | 132 | 13.36 | 6.53 | 0.06 | 9.3 | 11.95 | 5.73 | 0.22 | 8.32
DUDHOPE | 132 | 39.42 | 17.06 | 2.75 | 26.87 | 40.81 | 18.52 | 2.05 | 28.23
DUNVEGAN | 132 | 25.21 | 10.39 | 1.67 | 16.36 | 23.61 | 9.64 | 1.92 | 15.55
DUNMAGLASS | 132 | 15.16 | 5.78 | 2.71 | 10.89 | 16.7 | 6.44 | 2.89 | 12
DUNOON | 132 | 11.32 | 5.28 | 0.19 | 7.66 | 10.8 | 4.89 | 0.27 | 7.19
DYCE | 132 | 24.96 | 10.56 | 2.07 | 17.01 | 22.66 | 9.61 | 2.11 | 15.7
EDINBANE | 132 | 43.6 | 16.44 | 10.08 | 33.34 | 46.96 | 17.87 | 10.28 | 35.56
ELCHIES | 132 | 16.76 | 7.31 | 0.61 | 10.94 | 15.26 | 6.42 | 0.91 | 9.99
ELGIN | 132 | 17.11 | 7.48 | 0.65 | 11.22 | 15.68 | 6.75 | 0.98 | 10.54
ENERGY ISLES | 132 | 7.86 | 3.53 | 0.56 | 5.55 | 10.26 | 4.5 | 0.82 | 7.19
ERROCHTY | 132 | 45.39 | 18.84 | 6.54 | 33.19 | 47.69 | 19.9 | 6.48 | 34.63
FARR | 132 | 23.79 | 10.56 | 0.54 | 15.48 | 22.11 | 9.85 | 0.89 | 14.82
FARIGAIG I | 132 | 15.17 | 5.63 | 3.83 | 11.8 | 18.25 | 6.82 | 4.24 | 13.88
FARIGAIG II | 132 | 17.3 | 6.43 | 4.33 | 13.42 | 20.78 | 7.77 | 4.77 | 15.76
FASQUE | 132 | 10.64 | 4.92 | 0.46 | 7.41 | 8.95 | 4.35 | 0.35 | 6.5
FORT AUGUSTUS I | 132 | 54.15 | 20.53 | 10.86 | 39.89 | 64.39 | 24.5 | 12.41 | 47.06
FORT AUGUSTUS II | 132 | 49.08 | 18.59 | 9.92 | 36.21 | 55.87 | 21.46 | 9.61 | 39.96
FERNOCH | 132 | 19.41 | 9.34 | 0.66 | 13.87 | 20.08 | 9.22 | 1.05 | 14.1
FETTERESSO | 132 | 48.24 | 18.21 | 9.94 | 35.69 | 53.64 | 20.63 | 8.93 | 38.11
FIDDES | 132 | 14.96 | 7.35 | 0.54 | 10.93 | 15.28 | 7.02 | 0.97 | 10.9
FINLARIG | 132 | 21.57 | 10.3 | 0.78 | 15.35 | 21.22 | 9.77 | 1.05 | 14.86
FINSTOWN | 132 | 22.46 | 8.55 | 4.22 | 16.31 | 26.55 | 10.19 | 5.17 | 19.58
FRASERBURGH | 132 | 12.23 | 5.6 | 0.37 | 8.29 | 12.19 | 5.5 | 0.67 | 8.44
FORT WILLIAM | 132 | 9.76 | 4.69 | 0.87 | 7.51 | 9.75 | 4.51 | 1.14 | 7.52
FYRISH | 132 | 40.91 | 15.53 | 7.78 | 29.74 | 44.36 | 16.88 | 8.56 | 32.43
GILLS BAY | 132 | 25.63 | 9.91 | 3.88 | 17.9 | 25.23 | 9.99 | 3.6 | 17.73
GLENDOE | 132 | 42.3 | 17.31 | 3.1 | 27.58 | 47.25 | 19.86 | 3.25 | 31.33
GLENDYE | 132 | 19.34 | 8.08 | 1.3 | 12.73 | 21.57 | 9.53 | 2.2 | 15.67
GLENMORISTON | 132 | 21.96 | 10.08 | 1.19 | 15.44 | 22.18 | 10 | 1.75 | 15.9
GLENFARCLAS | 132 | 7.37 | 3.46 | 0.22 | 5.11 | 7.39 | 3.35 | 0.39 | 5.13
GLEN ULLINISH | 132 | 41.86 | 15.85 | 9.09 | 31.51 | 44.13 | 16.91 | 8.73 | 32.65
GLEN ULLINISH EXTENSION | 132 | 41.38 | 15.64 | 9.19 | 31.3 | 44.81 | 17.16 | 9.47 | 33.75
GREMISTA | 132 | 9.8 | 4.57 | 0.28 | 6.74 | 11.47 | 5.2 | 0.5 | 7.85
MOSSY HILL | 132 | 10.36 | 4.8 | 0.34 | 7.13 | 12.86 | 5.78 | 0.63 | 8.81
GRIFFIN | 132 | 16.79 | 8.14 | 0.48 | 11.99 | 16.78 | 7.82 | 1.03 | 12.09
GRUDIE BRIDGE | 132 | 25.46 | 10.53 | 1.83 | 16.73 | 25.4 | 10.49 | 2.16 | 16.99
HIGH CONSTELLATION | 132 | 49.24 | 19.14 | 6.7 | 33.77 | 55.8 | 21.79 | 7.42 | 38.24
INVERGARRY | 132 | 34.68 | 13.54 | 4.32 | 23.47 | 35.76 | 14.28 | 3.3 | 23.49
INVERNESS | 132 | 53.68 | 22.68 | 4.5 | 36.57 | 58.58 | 24.56 | 5.23 | 39.96
INVERARAY | 132 | 24.37 | 11.71 | 0.34 | 16.9 | 20.82 | 9.92 | 0.32 | 14.35
INVERARNAN | 132 | 51.16 | 21.4 | 5.58 | 35.84 | 53.07 | 21.96 | 5.75 | 36.8
KEITH | 132 | 41.42 | 16.1 | 8.6 | 31.37 | 52.73 | 21.02 | 10.29 | 40.02
KERGORD | 132 | 13.09 | 6.13 | 0.46 | 9.13 | 19.12 | 8.83 | 0.76 | 13.24
KILLIN | 132 | 24.69 | 11.63 | 1.1 | 17.55 | 25.3 | 11.39 | 1.68 | 17.79
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.8 | 3.24 | 0.47 | 5.05 | 7 | 3.19 | 0.62 | 5.12
KINTORE | 132 | 48.38 | 19.16 | 8.54 | 35.64 | 56.61 | 22.57 | 8.83 | 40.75
KILMORACK | 132 | 66.05 | 27.33 | 6.47 | 45.12 | 63 | 26.5 | 4.45 | 41.93
KNOCKNAGAEL | 132 | 60.38 | 25.04 | 7.2 | 42.61 | 65.6 | 26.73 | 8.97 | 46.78
KIRKTON | 132 | 34.97 | 13.63 | 4.57 | 23.85 | 41.48 | 16.24 | 5.24 | 28.2
KINTRADWELL | 132 | 12.78 | 6.27 | 0.28 | 9.14 | 12.54 | 5.8 | 0.69 | 8.89
GLEN KYLLACHY | 132 | 31.62 | 13.86 | 0.76 | 20.36 | 30.45 | 13.21 | 1.27 | 19.95
LAIRG | 132 | 22.95 | 10.01 | 0.92 | 15.07 | 21.02 | 9.18 | 1.33 | 14.31
LAIRG II | 132 | 22.61 | 9.43 | 1.59 | 14.93 | 23.12 | 9.6 | 1.92 | 15.5
LIMEKILNS | 132 | 25.04 | 9.88 | 2.82 | 16.79 | 25.87 | 10.29 | 3.07 | 17.62
LOCH BUIDHE | 132 | 45.23 | 18.63 | 6.48 | 32.83 | 49.86 | 20.46 | 6.66 | 35.6
LOCHAY | 132 | 21.12 | 10.12 | 0.74 | 15.05 | 20.45 | 9.46 | 0.96 | 14.34
LUICHART | 132 | 33.74 | 13.57 | 3.53 | 22.72 | 31.97 | 12.94 | 3.24 | 21.54
LUNANHEAD | 132 | 17.86 | 7.68 | 1.16 | 12.02 | 16.4 | 6.98 | 1.69 | 11.56
LYNDHURST | 132 | 34.66 | 15.37 | 1.6 | 23.34 | 34.62 | 15.53 | 1.78 | 23.74
MACDUFF | 132 | 10.06 | 4.79 | 0.57 | 7.35 | 9.91 | 4.53 | 0.76 | 7.17
MELGARVE | 132 | 50.04 | 18.84 | 10.36 | 37.01 | 58.44 | 22.22 | 10.61 | 42.04
MELVICH | 132 | 25.77 | 11.25 | 0.58 | 16.49 | 25.79 | 11.41 | 0.46 | 16.6
MILLENNIUM EAST | 132 | 48.72 | 18.66 | 8.29 | 34.67 | 56.6 | 22.15 | 7.3 | 38.62
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 42.24 | 17.84 | 4.63 | 29.86 | 44.71 | 19.43 | 4.04 | 31.52
MILLENNIUM | 132 | 21.8 | 9.99 | 1.22 | 15.35 | 22.34 | 10.07 | 1.57 | 15.81
MOSSFORD | 132 | 29.44 | 12.02 | 2.56 | 19.55 | 30.07 | 12.23 | 2.87 | 20.17
MYBSTER I | 132 | 21.82 | 9.38 | 1.61 | 14.87 | 22.23 | 9.72 | 0.96 | 14.71
MYBSTER II | 132 | 23.39 | 8.81 | 5.19 | 17.65 | 25.51 | 9.62 | 5.67 | 19.28
NAIRN | 132 | 15.85 | 7.04 | 0.48 | 10.43 | 14.17 | 6.15 | 0.74 | 9.44
NANT | 132 | 18.58 | 9.02 | 0.19 | 12.95 | 16.15 | 7.59 | 0.31 | 11.04
ORRIN | 132 | 37.67 | 15.24 | 3.72 | 25.27 | 35.73 | 14.55 | 3.46 | 24.03
PETERHEAD | 132 | 33.25 | 12.6 | 7.68 | 25.5 | 40.59 | 15.5 | 8.29 | 30.22
PETERHEAD GRANGE | 132 | 23.15 | 9.32 | 2.15 | 15.33 | 24.3 | 9.93 | 2.13 | 16.17
PERSLEY | 132 | 43.71 | 17.94 | 5.27 | 30.65 | 52.99 | 21.85 | 5.98 | 36.88
QUOICH | 132 | 20.63 | 8.4 | 1.32 | 13.21 | 17.27 | 7.22 | 1.08 | 11.29
RANNOCH | 132 | 12.23 | 5.92 | 0.71 | 9.09 | 11.67 | 5.4 | 1.07 | 8.71
REDMOSS | 132 | 37.14 | 15.97 | 2.07 | 24.65 | 40.99 | 18.29 | 1.8 | 27.66
ST FERGUS EAST | 132 | 23.08 | 9.53 | 1.58 | 15.06 | 23.67 | 10.07 | 1.16 | 15.4
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.57 | 9.4 | 1.36 | 14.66 | 22.76 | 9.78 | 0.94 | 14.77
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.27 | 9.16 | 0.68 | 13.64 | 21.26 | 9.55 | 0.56 | 14.06
ST FERGUS | 132 | 26.6 | 10.52 | 3.42 | 18.29 | 29.18 | 11.78 | 2.89 | 19.56
ST FILLANS | 132 | 10.2 | 5.09 | 0.27 | 7.47 | 9.11 | 4.38 | 0.34 | 6.54
SHEIRDRIM | 132 | 25.29 | 10.72 | 1.05 | 16.21 | 21.9 | 9.08 | 1.67 | 14.51
SHIN | 132 | 35.09 | 15.66 | 1.51 | 23.65 | 32.3 | 14.16 | 2.56 | 22.59
SLICKLY | 132 | 18.81 | 7.65 | 1.33 | 12.14 | 17.78 | 7.19 | 1.89 | 12.06
SLOY | 132 | 44.15 | 19.45 | 2.52 | 30.02 | 45.78 | 19.87 | 2.91 | 31.01
SPITTAL | 132 | 26.6 | 10.77 | 5.78 | 21.01 | 32.15 | 12.89 | 6.84 | 25.07
STRICHEN | 132 | 13.42 | 6.06 | 0.61 | 9.17 | 13.22 | 5.91 | 0.94 | 9.31
STRONELAIRG | 132 | 40.34 | 15.36 | 7.05 | 28.78 | 46.49 | 18.37 | 7.31 | 33.29
STRATHY WIND | 132 | 22.65 | 9.34 | 1.72 | 14.94 | 22.13 | 9.02 | 2.34 | 15.09
STRATHY SOUTH | 132 | 19.81 | 8.19 | 2.14 | 13.72 | 20.8 | 8.46 | 2.77 | 14.74
STRATHY WOOD | 132 | 18.12 | 7.85 | 0.83 | 11.93 | 17.53 | 7.36 | 1.41 | 11.83
TARLAND | 132 | 9.18 | 4.43 | 0.31 | 6.58 | 9.43 | 4.3 | 0.55 | 6.63
TAYNUILT | 132 | 16.2 | 7.95 | 0.6 | 11.84 | 14.94 | 7.03 | 0.96 | 10.91
TEALING | 132 | 48.95 | 20.06 | 8.38 | 36.74 | 55.61 | 23.18 | 7.4 | 40.17
TEALING SOLAR | 132 | 31.04 | 13.03 | 2.82 | 21.24 | 40.35 | 17.29 | 2.54 | 27
TEINDLAND | 132 | 19.9 | 9.34 | 0.58 | 13.79 | 19.76 | 8.74 | 1.19 | 13.55
THURSO SOUTH | 132 | 39.56 | 14.91 | 9.37 | 30.45 | 46.56 | 17.61 | 10.36 | 35.26
TANGY IV | 132 | 14.12 | 6.02 | 0.66 | 9.17 | 13.2 | 5.43 | 1.17 | 8.85
TOMATIN | 132 | 45.12 | 17.24 | 8.24 | 32.62 | 49.4 | 19.02 | 8.3 | 35.2
TUMMEL BRIDGE | 132 | 40.2 | 17.21 | 3.56 | 27.9 | 39.6 | 17.21 | 2.66 | 26.99
TUMMEL | 132 | 32.43 | 12.79 | 5.71 | 23.79 | 32.85 | 13.57 | 4.49 | 23.69
WILLOWDALE | 132 | 42.57 | 17.63 | 4.22 | 29.15 | 50.6 | 21.27 | 4.26 | 34.34
WOODHILL | 132 | 42.17 | 17.62 | 3.64 | 28.55 | 49.64 | 21.06 | 3.62 | 33.4
YELL | 132 | 10.01 | 4.55 | 0.56 | 7 | 12.27 | 5.45 | 0.84 | 8.55
ABERNETHY | 33 | 30.77 | 12.46 | 2.74 | 20.35 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
ALNESS | 33 | 63.77 | 24.86 | 10.85 | 46.01 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
ARBROATH | 33 | 29.81 | 11.69 | 3.2 | 19.74 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
ARDMORE | 33 | 30.81 | 11.84 | 4.62 | 21.37 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BEAULY | 33 | 34.44 | 13.12 | 5.98 | 24.54 | 1.44 | 1 | 0 | 1.41
BERRY BURN | 33 | 49.05 | 18.51 | 7.82 | 33.99 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BOAT OF GARTEN | 33 | 34.9 | 13.95 | 2.6 | 22.33 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
BRACO WEST | 33 | 51.23 | 19.82 | 12.04 | 40.07 | 2.19 | 1.51 | 0 | 2.14
BRIDGE OF DUN | 33 | 26.86 | 11 | 1.79 | 17.35 | 2.1 | 1.46 | 0 | 2.06
BROADFORD | 33 | 28.36 | 10.57 | 6.02 | 20.97 | 1.84 | 1.28 | 0 | 1.81
BRORA | 33 | 17.92 | 7.4 | 0.73 | 11.2 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
BURGHMUIR | 33 | 23.32 | 9.9 | 0.52 | 14.52 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
CARRADALE I | 33 | 54.95 | 21.24 | 8.42 | 38.46 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
CARRADALE II | 33 | 72.44 | 28.3 | 8.24 | 48.26 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
CAIRNFORD | 33 | 43.76 | 16.9 | 6.27 | 30.18 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
CASSLEY | 33 | 13.3 | 5.16 | 1.72 | 9.02 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CHARLESTON | 33 | 35.44 | 13.18 | 9.1 | 27.74 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
CLAYHILLS | 33 | 32.97 | 12.57 | 5.29 | 23.07 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
COUPAR ANGUS | 33 | 44.76 | 17.2 | 8.53 | 32.86 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.94 | 10.53 | 2.57 | 17.47 | 1.49 | 1.04 | 0 | 1.46
CRAIG MURRAIL | 33 | 49.82 | 18.51 | 12.8 | 38.97 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
DALLAS | 33 | 45.04 | 17.15 | 6.4 | 30.66 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
DOUNREAY | 33 | 52.88 | 20.11 | 9.07 | 37.52 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
DUNBEATH | 33 | 12.46 | 4.91 | 0.82 | 7.76 | 0.4 | 0.27 | 0 | 0.39
DUDHOPE | 33 | 33.24 | 12.81 | 5.15 | 23.25 | 2.88 | 2 | 0 | 2.82
DUNVEGAN | 33 | 30.44 | 11.71 | 3.43 | 19.99 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DUNOON | 33 | 29.61 | 12.44 | 0.9 | 18.5 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
DYCE | 33 | 39.84 | 14.95 | 8.65 | 29.79 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
ELGIN | 33 | 28.45 | 10.97 | 3.94 | 19.45 | 1.79 | 1.24 | 0 | 1.76
ERROCHTY | 33 | 42.13 | 15.6 | 11.45 | 33.52 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
FASNAKYLE | 33 | 55.78 | 20.55 | 13.41 | 42.47 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
FORT AUGUSTUS | 33 | 24.59 | 8.96 | 7.53 | 20.2 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
FETTERESSO | 33 | 41.82 | 16 | 5.4 | 28.02 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
FIDDES | 33 | 35.33 | 14.29 | 3.09 | 23.3 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FINSTOWN | 33 | 50.03 | 18.85 | 8.02 | 34.67 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
FRASERBURGH | 33 | 23.81 | 9.35 | 2.05 | 15.27 | 2.08 | 1.45 | 0 | 2.04
FORT WILLIAM | 33 | 39.16 | 15.46 | 5.2 | 27.06 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
GLENFARCLAS | 33 | 22.42 | 9.35 | 0.56 | 13.78 | 1.06 | 0.74 | 0 | 1.04
GREMISTA | 33 | 23.88 | 9.97 | 1.36 | 15.47 | 2.4 | 1.66 | 0 | 2.35
GRUDIE BRIDGE | 33 | 40.65 | 15.17 | 8.82 | 30.28 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
INVERNESS | 33 | 56.27 | 21.97 | 8.2 | 39.27 | 3.22 | 2.24 | 0 | 3.16
KEITH I | 33 | 55.58 | 20.86 | 13.03 | 42.54 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
KEITH II | 33 | 50.34 | 18.72 | 11.2 | 37.67 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
KILLIN | 33 | 32.5 | 12.82 | 3.51 | 21.64 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KINLOCHLEVEN | 33 | 15.31 | 6.14 | 1.72 | 10.4 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0.7
KINTORE | 33 | 42.45 | 15.92 | 10.78 | 33.3 | 2.11 | 1.46 | 0 | 2.07
LAIRG | 33 | 31.11 | 12.02 | 3.93 | 20.93 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
LUNANHEAD | 33 | 34.65 | 13.1 | 7.17 | 25.7 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
LYNDHURST | 33 | 34.4 | 13.19 | 5.3 | 23.95 | 2.89 | 2 | 0 | 2.83
MACDUFF | 33 | 41.73 | 17.17 | 3.41 | 27.69 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 36.26 | 13.85 | 6.96 | 26.55 | 3.26 | 2.26 | 0 | 3.19
MYBSTER I | 33 | 61.73 | 23.7 | 10.47 | 43.99 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
MYBSTER II | 33 | 71.44 | 27.92 | 8.12 | 47.61 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
MYBSTER III | 33 | 41.77 | 15.57 | 9.29 | 31.31 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
NAIRN | 33 | 28.7 | 11.2 | 2.88 | 18.71 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
PETERHEAD GRANGE | 33 | 28.91 | 11.32 | 3.88 | 19.89 | 0.57 | 0.4 | 0 | 0.56
PERSLEY | 33 | 32.64 | 12.24 | 8.31 | 25.62 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
RANNOCH | 33 | 38.98 | 15.28 | 4.18 | 25.79 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
REDMOSS | 33 | 39.66 | 15.09 | 6.88 | 28.23 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.89
ROTHIENORMAN | 33 | 53.95 | 20.33 | 14.64 | 43.39 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
SHIN | 33 | 55.55 | 21.75 | 5.15 | 35.91 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
STRICHEN | 33 | 31.67 | 12.09 | 4.87 | 21.98 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
TARLAND | 33 | 28.34 | 11.69 | 1.38 | 17.91 | 1.48 | 1.03 | 0 | 1.45
TAYNUILT | 33 | 37.88 | 14.37 | 6.7 | 27.02 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
THURSO SOUTH | 33 | 58.76 | 22.03 | 17 | 48.15 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
WILLOWDALE | 33 | 33.3 | 12.72 | 5.28 | 23.27 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
WOODHILL | 33 | 32.58 | 12.26 | 7.15 | 24.5 | 4.38 | 3.04 | 0 | 4.3

## D1.5
ETYS 23 Yr 09 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2031/32
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Single Phase Peak Break Current (kA)
ALCEMI SCORE 1 | 400 | 81.66 | 32.34 | 15.62 | 61.36 | 77.02 | 31.2 | 13.29 | 57.41
ALYTH | 400 | 81.01 | 32.44 | 13.63 | 59.5 | 54.14 | 22.28 | 7.02 | 38.54
BEAULY | 400 | 87.74 | 33.55 | 21.47 | 68.91 | 69.3 | 27.2 | 15.35 | 53.81
FANELLAN | 400 | 92.78 | 35.59 | 22.55 | 72.88 | 73.9 | 29.11 | 15.58 | 56.76
BLACKHILLOCK | 400 | 95.56 | 36.62 | 24.51 | 76.29 | 87.94 | 34.09 | 23.48 | 71.69
COACHFORD | 400 | 97.63 | 37.46 | 24.89 | 77.86 | 86.59 | 33.92 | 20.16 | 68.14
CAMBUSHINNIE | 400 | 49.45 | 19.76 | 8.11 | 36.05 | 42.17 | 16.46 | 10.3 | 33.57
COIRE GLAS | 400 | 68.17 | 26.47 | 14.4 | 51.83 | 53.42 | 21.03 | 10.9 | 40.65
BINGALLY | 400 | 66.77 | 25.7 | 15.09 | 51.42 | 53.97 | 21.34 | 10.33 | 40.51
FORT AUGUSTUS | 400 | 80.09 | 30.88 | 18.16 | 61.83 | 71.05 | 27.89 | 15.32 | 54.76
FETTERESSO | 400 | 67.29 | 27.11 | 9.91 | 48.24 | 46.36 | 19.13 | 6.63 | 33.68
HURLIE | 400 | 73.11 | 28.42 | 16.21 | 56.4 | 43.14 | 17.6 | 5.72 | 30.62
INVERGARRY | 400 | 72.57 | 27.97 | 16.35 | 55.91 | 61.36 | 24.3 | 11.6 | 45.96
KINARDOCHY | 400 | 37.82 | 14.85 | 7.14 | 28.14 | 34.32 | 13.14 | 9.78 | 28.37
KINTORE | 400 | 94.17 | 36.83 | 20.03 | 72.11 | 74.85 | 29.96 | 13.96 | 56.34
LEWIS | 400 | 10.87 | 3.96 | 4.34 | 9.94 | 12.72 | 4.63 | 5.06 | 11.61
CARNAIG | 400 | 55.66 | 21.29 | 13.63 | 43.74 | 44.41 | 17.39 | 9.73 | 34.33
MELGARVE | 400 | 51.06 | 19.76 | 10.79 | 38.73 | 46.26 | 18.04 | 10.03 | 35.54
NEW DEER | 400 | 98.84 | 37.89 | 25.84 | 79.42 | 87.03 | 34.33 | 19.07 | 67.62
GREENS | 400 | 98.27 | 37.74 | 26 | 79.36 | 86.58 | 34.21 | 19.03 | 67.41
LONGSIDE | 400 | 94.76 | 35.99 | 28.09 | 78.98 | 89.87 | 34.88 | 25.16 | 74.49
PETERHEAD | 400 | 89.23 | 33.96 | 25.8 | 73.82 | 80.67 | 31.46 | 21.14 | 65.64
ROTHIENORMAN | 400 | 99.83 | 38.68 | 23.22 | 77.92 | 79.73 | 32.17 | 12.82 | 58.32
BANNISKIRK | 400 | 51.85 | 19.45 | 15.84 | 43.35 | 56.75 | 21.28 | 17.69 | 47.78
EMMOCK | 400 | 83.5 | 33.25 | 15.38 | 62.4 | 64.53 | 25.84 | 12.83 | 49.37
AN SUIDHE | 275 | 31.9 | 12.58 | 6.01 | 23.8 | 29.09 | 11.54 | 5.71 | 22.03
BAILLIE | 275 | 53.33 | 20.6 | 12.41 | 41.55 | 52.46 | 20.52 | 11.6 | 40.62
BEAULY | 275 | 94.31 | 36.69 | 21.47 | 73.35 | 89.82 | 35.52 | 18.36 | 68.59
BERRY BURN | 275 | 41.04 | 16.62 | 5.89 | 29.4 | 33.57 | 13.62 | 5.81 | 25.07
BEINN THARSUINN EXTENSION | 275 | 36.39 | 14.52 | 5.79 | 26.32 | 30.68 | 12.4 | 5.05 | 22.59
BLACKHILLOCK | 275 | 95.87 | 37.36 | 22.7 | 75.53 | 95.04 | 37.74 | 22.17 | 75.55
CAIRN DUHIE | 275 | 41.06 | 16.69 | 5.46 | 29.07 | 32.82 | 13.43 | 4.99 | 23.98
CAIRNFORD | 275 | 66.14 | 26.63 | 10.03 | 47.69 | 54.14 | 22.46 | 6.76 | 38.53
CLASH GOUR | 275 | 39.95 | 16.18 | 5.68 | 28.56 | 31.64 | 12.9 | 5.16 | 23.4
CONNAGILL | 275 | 41.55 | 16.3 | 7.91 | 30.96 | 37.35 | 14.94 | 6.47 | 27.59
CRARAE | 275 | 30.28 | 11.95 | 5.6 | 22.5 | 27.05 | 10.77 | 5.06 | 20.28
CREAG DHUBH | 275 | 41.86 | 16.48 | 8.37 | 31.68 | 38.13 | 15.16 | 7.28 | 28.73
CRAIG MURRAIL | 275 | 31.67 | 12.46 | 6.11 | 23.74 | 28.26 | 11.23 | 5.47 | 21.35
CROSSAIG NORTH | 275 | 26 | 10.2 | 5.09 | 19.51 | 24.65 | 9.65 | 5.37 | 19.01
DALLAS | 275 | 39.92 | 16.13 | 5.66 | 28.48 | 31.29 | 12.81 | 4.63 | 22.74
DOUNREAY | 275 | 56.62 | 21.85 | 13.17 | 44.07 | 56 | 21.87 | 12.44 | 43.37
EARRAGHAIL | 275 | 24.27 | 9.56 | 4.5 | 18.02 | 21.17 | 8.42 | 3.87 | 15.78
EREDINE | 275 | 31.5 | 12.5 | 5.57 | 23.24 | 28.78 | 11.48 | 5.38 | 21.61
FARIGAIG I | 275 | 58.21 | 23.3 | 9.84 | 42.78 | 49.42 | 19.98 | 8.48 | 36.74
FARIGAIG II | 275 | 58.43 | 23.39 | 9.84 | 42.92 | 49.57 | 20.05 | 8.46 | 36.81
FOYERS | 275 | 58.84 | 23.41 | 11.3 | 44.4 | 46.97 | 18.89 | 9.73 | 36.44
FYRISH | 275 | 39.2 | 15.59 | 6.58 | 28.63 | 33.51 | 13.49 | 6.06 | 25.13
GORDONBUSH | 275 | 29.61 | 11.81 | 4.71 | 21.4 | 24.72 | 10.01 | 4.09 | 18.24
KEITH | 275 | 88 | 34.77 | 17.97 | 67.15 | 87.73 | 35.41 | 17.08 | 67.15
KINMUCK | 275 | 44.85 | 18.02 | 6.67 | 32.16 | 32.73 | 13.58 | 3.47 | 22.68
KINTORE | 275 | 99.84 | 39.05 | 22.3 | 77.53 | 96.48 | 38.52 | 17.47 | 71.95
KNOCKNAGAEL | 275 | 87.86 | 34.56 | 17.33 | 66.21 | 83.88 | 33.3 | 16.4 | 63.49
LOCH KEMP | 275 | 47.98 | 18.89 | 9.85 | 36.57 | 41.35 | 16.41 | 9.16 | 32.36
LOCH BUIDHE | 275 | 45.74 | 18.06 | 8.44 | 33.98 | 38.81 | 15.45 | 7.97 | 29.83
PETERHEAD | 275 | 84.88 | 32.44 | 24.47 | 70.35 | 79.14 | 30.77 | 19.69 | 63.21
PERSLEY | 275 | 46.75 | 18.85 | 6.79 | 33.45 | 37.92 | 15.5 | 5.76 | 27.68
RED JOHN | 275 | 79 | 31.32 | 14.21 | 58.5 | 76.69 | 30.77 | 14.02 | 57.53
SPITTAL | 275 | 65.46 | 24.89 | 18.82 | 54.02 | 72.63 | 27.73 | 20.24 | 59.46
STRATHBRORA | 275 | 32.23 | 12.83 | 5.25 | 23.39 | 27.13 | 10.94 | 4.7 | 20.17
TEALING | 275 | 66.1 | 25.37 | 17.12 | 53 | 69.27 | 26.83 | 17.28 | 55.22
THURSO SOUTH | 275 | 53.57 | 20.6 | 13.31 | 42.45 | 53.02 | 20.68 | 11.84 | 41.08
TOMATIN | 275 | 36.05 | 14.33 | 6.07 | 26.33 | 30.49 | 12.27 | 5.29 | 22.64
ABERDEEN BAY | 132 | 20.13 | 8.41 | 1.82 | 13.71 | 18.02 | 7.57 | 1.63 | 12.34
ABERARDER | 132 | 14.35 | 5.55 | 2.02 | 9.87 | 15.1 | 5.9 | 2.15 | 10.5
ABERNETHY | 132 | 16.55 | 8.14 | 0.44 | 11.94 | 16.4 | 7.73 | 0.78 | 11.71
ACHANY EXTENSION | 132 | 18.33 | 8.02 | 0.78 | 12.12 | 16.03 | 6.7 | 1.41 | 10.88
AIGAS | 132 | 46.46 | 19.37 | 3.06 | 30.45 | 40.99 | 17.57 | 1.82 | 26.66
ALNESS | 132 | 39.68 | 15.33 | 5.86 | 27.54 | 42.64 | 16.7 | 5.56 | 29.17
ARBROATH | 132 | 14.33 | 6.73 | 0.5 | 10.02 | 13.47 | 6.13 | 0.91 | 9.57
ARDKINGLAS | 132 | 24.65 | 11.87 | 0.34 | 17.13 | 21.11 | 9.89 | 0.69 | 14.68
ARMADALE | 132 | 18.44 | 8.2 | 0.38 | 11.97 | 19.98 | 8.73 | 0.52 | 12.87
ARDMORE | 132 | 15.5 | 6.67 | 0.79 | 10.22 | 14.54 | 6.06 | 1.13 | 9.7
BEAULY | 132 | 75.32 | 29.42 | 15.55 | 57.16 | 81.77 | 32.05 | 15.11 | 60.43
BEINNEUN | 132 | 20.26 | 9.53 | 1.25 | 14.73 | 20.8 | 9.46 | 1.87 | 15.24
BEAW FIELD | 132 | 10.16 | 4.62 | 0.55 | 7.09 | 12.46 | 5.54 | 0.86 | 8.69
BHLARAIDH | 132 | 20.92 | 9.68 | 1.12 | 14.81 | 21.12 | 9.64 | 1.76 | 15.39
BHLARAIDH EXTENSION | 132 | 20.53 | 8.71 | 0.97 | 13.29 | 17.94 | 7.44 | 1.58 | 12.1
BLARGHOUR | 132 | 21.52 | 9.69 | 0.47 | 14.17 | 19.66 | 8.53 | 1.06 | 13.13
BLACKHILLOCK | 132 | 65.13 | 24.6 | 14.12 | 48.91 | 70.87 | 27.1 | 13.84 | 52.17
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.86 | 5.91 | 0.52 | 8.88 | 13.36 | 5.96 | 0.75 | 9.18
BRACO WEST | 132 | 27.42 | 10.26 | 6.71 | 21.22 | 30.97 | 11.61 | 7.37 | 23.79
BRECHIN | 132 | 15.95 | 7.67 | 0.49 | 11.34 | 15.54 | 7.16 | 0.58 | 10.7
BRIDGE OF DUN | 132 | 12.82 | 6.34 | 0.28 | 9.24 | 12.98 | 6.07 | 0.55 | 9.14
BROADFORD | 132 | 27.76 | 11 | 2.79 | 18.34 | 33.37 | 13.55 | 2.38 | 21.54
BRORA | 132 | 16.41 | 8.47 | 0.01 | 11.98 | 14.8 | 7.22 | 0.19 | 10.4
BURGHMUIR | 132 | 12.66 | 6.48 | 0.03 | 9.19 | 13.87 | 6.67 | 0.19 | 9.63
CARRADALE | 132 | 28.24 | 11.13 | 3.26 | 19 | 27.87 | 11 | 3.72 | 19.27
CASSLEY | 132 | 9.68 | 4.81 | 0.12 | 6.93 | 8.52 | 4.06 | 0.31 | 6.05
CEANNACROC | 132 | 19.26 | 9.13 | 1.05 | 13.96 | 19.5 | 8.95 | 1.5 | 14.16
CHARLESTON | 132 | 45.45 | 19.11 | 5.27 | 32.29 | 48.38 | 20.7 | 5.33 | 34.6
CHLEANSAID | 132 | 23.77 | 10.1 | 1.08 | 15.37 | 20.34 | 8.4 | 1.8 | 13.67
CLACHAN | 132 | 23.77 | 11.4 | 0.54 | 16.65 | 21.01 | 9.87 | 0.83 | 14.78
CLAYHILLS | 132 | 43.41 | 18.2 | 3.46 | 29.2 | 49.45 | 21.36 | 3.03 | 33.24
CLASH GOUR | 132 | 37.3 | 14.03 | 7.82 | 27.67 | 39.21 | 14.9 | 7.62 | 28.68
CLOICHE | 132 | 29.45 | 11.69 | 2.94 | 19.48 | 28.63 | 11.51 | 3.74 | 20.02
CLASHINDARROCH EXTENSION | 132 | 18.72 | 7.93 | 1.49 | 12.7 | 20.51 | 8.45 | 2.11 | 14.06
CLUNIE | 132 | 21.78 | 10.12 | 0.39 | 14.7 | 20.23 | 9.24 | 0.76 | 13.83
CORRIEGARTH | 132 | 11.69 | 4.56 | 1.62 | 8.07 | 12.42 | 4.87 | 1.89 | 8.79
CONNAGILL | 132 | 43.57 | 16.46 | 8.84 | 32.12 | 49.37 | 18.87 | 8.73 | 35.41
CORRIEMOILLIE | 132 | 33.39 | 13.21 | 4.24 | 22.93 | 34.69 | 13.73 | 4.59 | 24
COUPAR ANGUS | 132 | 23.8 | 10.42 | 1.16 | 15.9 | 22.1 | 9.43 | 1.85 | 15.19
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 48.39 | 19.87 | 4.73 | 32.84 | 56.19 | 23.48 | 4.34 | 37.55
CREAG DHUBH | 132 | 44.09 | 16.75 | 8.67 | 32.36 | 48.93 | 18.77 | 8.52 | 35.06
CREAG RIABHACH | 132 | 16.78 | 7.27 | 0.72 | 11 | 14.78 | 6.14 | 1.3 | 9.99
CROSSAIG NORTH | 132 | 51.12 | 19.81 | 7.31 | 35.32 | 57.74 | 22.45 | 8.21 | 39.95
CROSSAIG | 132 | 51.17 | 19.82 | 7.36 | 35.39 | 57.82 | 22.46 | 8.3 | 40.07
CULLIGRAN | 132 | 23.16 | 10.1 | 0.85 | 15.13 | 20.1 | 8.81 | 0.88 | 13.34
DEANIE | 132 | 16.11 | 7.12 | 0.52 | 10.59 | 14.18 | 6.23 | 0.6 | 9.42
DELL | 132 | 14.73 | 7.61 | 0.16 | 10.93 | 13.86 | 6.55 | 0.51 | 9.77
DALCHORK | 132 | 44.11 | 17.48 | 4.92 | 29.63 | 38.35 | 15.48 | 3.65 | 25.55
DORENELL | 132 | 17.33 | 7.39 | 1.24 | 11.69 | 17.74 | 7.32 | 1.84 | 12.19
DOUNREAY | 132 | 33.92 | 12.76 | 7.46 | 25.5 | 41.88 | 15.85 | 8.51 | 30.93
DUNBEATH | 132 | 14.19 | 7.04 | 0.05 | 10.01 | 12.43 | 6 | 0.22 | 8.7
DUDHOPE | 132 | 40.67 | 17.61 | 2.98 | 27.89 | 41.88 | 19.02 | 2.16 | 29.07
DUNVEGAN | 132 | 25.6 | 10.57 | 1.7 | 16.64 | 23.88 | 9.76 | 1.94 | 15.75
DUNMAGLASS | 132 | 15.43 | 5.88 | 2.77 | 11.09 | 16.99 | 6.55 | 2.95 | 12.21
DUNOON | 132 | 11.42 | 5.33 | 0.19 | 7.73 | 10.83 | 4.9 | 0.27 | 7.2
DYCE | 132 | 26.12 | 11.07 | 2.11 | 17.77 | 23.39 | 9.93 | 2.15 | 16.2
EDINBANE | 132 | 45.07 | 17 | 10.43 | 34.47 | 48.15 | 18.33 | 10.54 | 36.46
ELCHIES | 132 | 17.21 | 7.51 | 0.61 | 11.23 | 15.61 | 6.57 | 0.92 | 10.22
ELGIN | 132 | 17.49 | 7.63 | 0.66 | 11.46 | 15.98 | 6.88 | 1.01 | 10.73
ENERGY ISLES | 132 | 8.1 | 3.65 | 0.56 | 5.72 | 10.56 | 4.64 | 0.84 | 7.39
ERROCHTY | 132 | 49.45 | 20.31 | 8.39 | 37.11 | 54.32 | 22.72 | 7.58 | 39.72
FARR | 132 | 24.49 | 10.88 | 0.55 | 15.93 | 22.65 | 10.1 | 0.91 | 15.19
FARIGAIG I | 132 | 15.55 | 5.76 | 4.03 | 12.18 | 18.78 | 7 | 4.54 | 14.44
FARIGAIG II | 132 | 17.68 | 6.56 | 4.52 | 13.79 | 21.31 | 7.95 | 5.08 | 16.32
FASNAKYLE | 132 | 48.44 | 18.01 | 12.03 | 37.49 | 55.1 | 20.66 | 12.2 | 41.41
FASQUE | 132 | 10.75 | 4.96 | 0.47 | 7.49 | 9.02 | 4.38 | 0.36 | 6.55
FORT AUGUSTUS I | 132 | 60.52 | 22.8 | 13.2 | 45.44 | 73.49 | 27.8 | 15.17 | 54.49
FORT AUGUSTUS II | 132 | 58.68 | 22.09 | 12.93 | 44.17 | 65.06 | 24.92 | 11.67 | 46.92
FERNOCH | 132 | 19.63 | 9.46 | 0.66 | 14.04 | 20.29 | 9.32 | 1.06 | 14.25
FETTERESSO | 132 | 53.22 | 20.04 | 11.14 | 39.48 | 58.26 | 22.4 | 9.65 | 41.33
FIDDES | 132 | 15.36 | 7.53 | 0.65 | 11.3 | 15.56 | 7.14 | 1.09 | 11.19
FINLARIG | 132 | 21.82 | 10.44 | 0.79 | 15.55 | 21.41 | 9.86 | 1.06 | 15.01
FINSTOWN | 132 | 21.86 | 8.31 | 4.13 | 15.89 | 25.77 | 9.88 | 5.05 | 19.02
FRASERBURGH | 132 | 13.03 | 6 | 0.38 | 8.86 | 12.84 | 5.81 | 0.7 | 8.91
FORT WILLIAM | 132 | 10.13 | 4.91 | 0.89 | 7.84 | 10.05 | 4.67 | 1.17 | 7.77
FYRISH | 132 | 43.18 | 16.34 | 8.66 | 31.77 | 46.52 | 17.66 | 9.31 | 34.28
GILLS BAY | 132 | 30.15 | 11.61 | 4.57 | 20.99 | 30.28 | 11.88 | 4.59 | 21.38
GLENDOE | 132 | 45.92 | 18.85 | 3.16 | 29.81 | 51.51 | 21.84 | 3.16 | 34.05
GLENDYE | 132 | 20.12 | 8.43 | 1.31 | 13.24 | 22.36 | 9.9 | 2.25 | 16.25
GLENMORISTON | 132 | 23.22 | 10.82 | 1.16 | 16.46 | 23.08 | 10.51 | 1.74 | 16.61
GLENFARCLAS | 132 | 7.49 | 3.51 | 0.23 | 5.2 | 7.49 | 3.4 | 0.4 | 5.21
GLEN ULLINISH | 132 | 43.21 | 16.36 | 9.36 | 32.51 | 45.18 | 17.32 | 8.9 | 33.4
GLEN ULLINISH EXTENSION | 132 | 42.67 | 16.13 | 9.47 | 32.27 | 45.87 | 17.58 | 9.67 | 34.53
GREMISTA | 132 | 9.98 | 4.65 | 0.29 | 6.86 | 11.69 | 5.3 | 0.51 | 8
MOSSY HILL | 132 | 10.55 | 4.89 | 0.35 | 7.26 | 13.1 | 5.89 | 0.64 | 8.97
GRIFFIN | 132 | 17.08 | 8.3 | 0.47 | 12.21 | 16.98 | 7.93 | 1.03 | 12.25
GRUDIE BRIDGE | 132 | 25.32 | 10.39 | 1.93 | 16.63 | 25.4 | 10.44 | 2.24 | 17
HIGH CONSTELLATION | 132 | 49.79 | 19.35 | 6.78 | 34.14 | 56.38 | 22.02 | 7.5 | 38.64
HOLLANDMEY | 132 | 25.04 | 9.96 | 2.33 | 16.42 | 23.77 | 9.51 | 2.76 | 16.22
INVERGARRY | 132 | 40.04 | 15.65 | 4.82 | 26.96 | 39.89 | 15.99 | 3.46 | 26.07
INVERNESS | 132 | 41.16 | 16.14 | 4.9 | 27.73 | 47.48 | 18.68 | 5.54 | 31.96
INVERARAY | 132 | 24.7 | 11.89 | 0.33 | 17.14 | 21.01 | 10.01 | 0.31 | 14.48
INVERARNAN | 132 | 52.52 | 22 | 5.67 | 36.78 | 54.3 | 22.48 | 5.83 | 37.63
KEITH | 132 | 43.48 | 16.85 | 9.18 | 33.02 | 55.13 | 21.95 | 10.89 | 41.92
KERGORD | 132 | 13.32 | 6.24 | 0.47 | 9.29 | 19.47 | 8.99 | 0.77 | 13.48
KILLIN | 132 | 25.04 | 11.8 | 1.13 | 17.82 | 25.57 | 11.52 | 1.71 | 18
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.99 | 3.33 | 0.52 | 5.23 | 7.28 | 3.31 | 0.68 | 5.36
KINTORE | 132 | 52.62 | 20.81 | 9.38 | 38.81 | 60.69 | 24.17 | 9.48 | 43.66
KILMORACK | 132 | 61.73 | 24.87 | 7.56 | 42.73 | 60.27 | 24.78 | 5.11 | 40.16
KNOCKNAGAEL | 132 | 44.73 | 17.2 | 7.25 | 31.58 | 51.68 | 19.8 | 8.87 | 36.86
KIRKTON | 132 | 37.13 | 14.46 | 4.74 | 25.19 | 43.56 | 17.05 | 5.38 | 29.49
KINTRADWELL | 132 | 13.68 | 6.84 | 0.26 | 9.93 | 13.15 | 6.15 | 0.67 | 9.37
GLEN KYLLACHY | 132 | 32.71 | 14.35 | 0.77 | 21.06 | 31.32 | 13.6 | 1.29 | 20.52
LAIRG | 132 | 28.35 | 12.49 | 0.68 | 18.34 | 24.04 | 10.59 | 1.26 | 16.24
LAIRG II | 132 | 28.18 | 11.71 | 1.48 | 18.04 | 27.19 | 11.29 | 1.89 | 17.86
LEWIS | 132 | 29.46 | 10.88 | 8.87 | 24.26 | 37.61 | 13.93 | 10.8 | 30.5
LIMEKILNS | 132 | 26 | 10.25 | 2.89 | 17.38 | 26.63 | 10.58 | 3.14 | 18.11
LOCH BUIDHE | 132 | 96.47 | 37.26 | 19.69 | 72.38 | 106.64 | 41.61 | 18.11 | 76.95
LOCHAY | 132 | 21.37 | 10.25 | 0.75 | 15.25 | 20.62 | 9.55 | 0.97 | 14.48
LUICHART | 132 | 33.17 | 13.2 | 3.78 | 22.44 | 31.76 | 12.76 | 3.39 | 21.44
LUNANHEAD | 132 | 18.18 | 7.81 | 1.22 | 12.27 | 16.63 | 7.08 | 1.74 | 11.75
LYNDHURST | 132 | 35.65 | 15.83 | 1.71 | 24.09 | 35.4 | 15.9 | 1.86 | 24.35
MACDUFF | 132 | 10.36 | 4.93 | 0.63 | 7.6 | 10.15 | 4.64 | 0.82 | 7.38
MELGARVE | 132 | 56.2 | 21.11 | 12.01 | 41.87 | 64.68 | 24.55 | 12.04 | 46.76
MELVICH | 132 | 26.89 | 11.8 | 0.54 | 17.23 | 26.58 | 11.81 | 0.44 | 17.13
MILLENNIUM EAST | 132 | 53.76 | 20.5 | 9.69 | 38.69 | 63.39 | 24.78 | 8.19 | 43.23
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 43.65 | 18.43 | 5.07 | 31.14 | 45.96 | 19.99 | 4.31 | 32.58
MILLENNIUM | 132 | 22.96 | 10.68 | 1.2 | 16.31 | 23.19 | 10.56 | 1.56 | 16.49
MOSSFORD | 132 | 29.19 | 11.81 | 2.7 | 19.4 | 29.99 | 12.13 | 2.99 | 20.14
MUAITHEBHEAL | 132 | 12.8 | 5.29 | 1.18 | 8.65 | 13.98 | 5.63 | 1.75 | 9.71
MYBSTER I | 132 | 24.21 | 10.43 | 1.73 | 16.48 | 24.06 | 10.55 | 0.97 | 15.89
MYBSTER II | 132 | 25.71 | 9.61 | 6.09 | 19.69 | 27.47 | 10.31 | 6.37 | 20.95
NAIRN | 132 | 16.03 | 7.09 | 0.5 | 10.53 | 14.34 | 6.21 | 0.76 | 9.55
NANT | 132 | 18.79 | 9.13 | 0.19 | 13.1 | 16.3 | 7.66 | 0.32 | 11.15
ORRIN | 132 | 36.79 | 14.7 | 4.03 | 24.81 | 35.33 | 14.26 | 3.65 | 23.81
PETERHEAD | 132 | 37.98 | 14.31 | 9.26 | 29.5 | 45.94 | 17.45 | 10.04 | 34.72
LONGSIDE | 132 | 49.68 | 18.38 | 13.54 | 39.52 | 56.02 | 21.02 | 12.57 | 42.3
PETERHEAD GRANGE | 132 | 26.71 | 10.7 | 2.66 | 17.8 | 27.5 | 11.21 | 2.53 | 18.38
PERSLEY | 132 | 46.94 | 19.28 | 5.53 | 32.81 | 56.35 | 23.26 | 6.21 | 39.1
QUOICH | 132 | 21.38 | 8.72 | 1.35 | 13.67 | 17.76 | 7.43 | 1.09 | 11.6
RANNOCH | 132 | 12.43 | 6.03 | 0.72 | 9.24 | 11.79 | 5.47 | 1.08 | 8.81
REDMOSS | 132 | 39.48 | 17.02 | 2.06 | 26.13 | 43.02 | 19.26 | 1.79 | 29.03
SALAMANDER | 132 | 31.3 | 12.24 | 4.68 | 22 | 33.02 | 13.3 | 3.53 | 22.34
ST FERGUS EAST | 132 | 25.85 | 10.69 | 1.76 | 16.88 | 25.94 | 11.06 | 1.26 | 16.9
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 25.22 | 10.52 | 1.5 | 16.38 | 24.86 | 10.71 | 1.02 | 16.16
ST FERGUS MOBIL | 132 | 23.65 | 10.23 | 0.7 | 15.18 | 23.1 | 10.44 | 0.57 | 15.34
ST FERGUS | 132 | 30.3 | 11.92 | 4.2 | 21.06 | 32.65 | 13.14 | 3.49 | 22.07
ST FILLANS | 132 | 10.26 | 5.12 | 0.28 | 7.52 | 9.14 | 4.4 | 0.35 | 6.56
SHEIRDRIM | 132 | 25.53 | 10.82 | 1.06 | 16.36 | 22.1 | 9.17 | 1.68 | 14.64
SHIN | 132 | 42.64 | 17.61 | 3.88 | 28.78 | 36.25 | 14.93 | 4.33 | 25.45
SLICKLY | 132 | 21 | 8.57 | 1.31 | 13.43 | 19.53 | 7.91 | 1.89 | 13.08
SLOY | 132 | 45.18 | 19.93 | 2.51 | 30.7 | 46.37 | 20.11 | 2.94 | 31.37
SPITTAL | 132 | 30.33 | 12.2 | 7.44 | 24.69 | 36.2 | 14.41 | 8.64 | 29.01
STORNOWAY WIND | 132 | 24.48 | 9.4 | 4.14 | 17.44 | 26.58 | 10.3 | 4.42 | 18.98
STRICHEN | 132 | 14.25 | 6.48 | 0.58 | 9.74 | 13.83 | 6.22 | 0.94 | 9.73
STRONELAIRG | 132 | 43.85 | 16.7 | 7.64 | 31.25 | 49.87 | 19.79 | 7.58 | 35.56
STRATHY WIND | 132 | 23.4 | 9.68 | 1.69 | 15.38 | 22.64 | 9.24 | 2.33 | 15.4
STRATHY SOUTH | 132 | 20.35 | 8.43 | 2.15 | 14.07 | 21.29 | 8.68 | 2.79 | 15.06
STRATHY WOOD | 132 | 18.58 | 8.08 | 0.81 | 12.23 | 17.84 | 7.51 | 1.4 | 12.02
TARLAND | 132 | 9.44 | 4.55 | 0.36 | 6.8 | 9.63 | 4.38 | 0.61 | 6.81
TAYNUILT | 132 | 16.39 | 8.05 | 0.62 | 12 | 15.09 | 7.1 | 0.98 | 11.02
TEALING | 132 | 50.64 | 20.73 | 9.26 | 38.58 | 57.48 | 23.94 | 8.08 | 41.93
TEALING SOLAR | 132 | 31.77 | 13.33 | 3 | 21.86 | 41.31 | 17.71 | 2.69 | 27.73
TEINDLAND | 132 | 20.48 | 9.65 | 0.58 | 14.22 | 20.25 | 8.97 | 1.2 | 13.89
THURSO SOUTH | 132 | 48.43 | 18.08 | 12.24 | 37.81 | 55.07 | 20.73 | 12.59 | 41.9
TANGY IV | 132 | 14.22 | 6.06 | 0.67 | 9.23 | 13.29 | 5.47 | 1.18 | 8.92
TOMATIN | 132 | 47.11 | 17.95 | 8.86 | 34.25 | 51.29 | 19.72 | 8.76 | 36.65
TUMMEL BRIDGE | 132 | 43.32 | 18.41 | 4.29 | 30.33 | 43.89 | 19.2 | 2.8 | 29.95
TUMMEL | 132 | 35.58 | 13.86 | 7.33 | 26.93 | 40.25 | 16.11 | 7.44 | 30.23
WILLOWDALE | 132 | 45.61 | 18.92 | 4.34 | 31.1 | 53.63 | 22.59 | 4.32 | 36.27
WOODHILL | 132 | 45.12 | 18.89 | 3.68 | 30.4 | 52.53 | 22.34 | 3.63 | 35.23
YELL | 132 | 10.24 | 4.66 | 0.57 | 7.16 | 12.56 | 5.58 | 0.85 | 8.75
ABERNETHY | 33 | 32.05 | 12.94 | 3.1 | 21.41 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
ALNESS | 33 | 65.74 | 25.58 | 11.59 | 47.77 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
ARBROATH | 33 | 30.48 | 11.96 | 3.36 | 20.28 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
ARDMORE | 33 | 29.82 | 11.44 | 4.99 | 21.17 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BEAULY | 33 | 34.79 | 13.24 | 6.22 | 24.94 | 1.46 | 1.01 | 0 | 1.43
BERRY BURN | 33 | 49.71 | 18.75 | 7.97 | 34.49 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BOAT OF GARTEN | 33 | 35.82 | 14.31 | 2.76 | 23 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
BRACO WEST | 33 | 41.98 | 16.33 | 11.48 | 34.58 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
BRIDGE OF DUN | 33 | 27.62 | 11.3 | 1.96 | 17.94 | 2.1 | 1.46 | 0 | 2.06
BROADFORD | 33 | 29.2 | 10.88 | 6.3 | 21.69 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.81
BRORA | 33 | 18.53 | 7.64 | 0.76 | 11.56 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 33 | 23.75 | 10.09 | 0.54 | 14.81 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
CARRADALE I | 33 | 56.08 | 21.66 | 8.78 | 39.42 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
CARRADALE II | 33 | 72.6 | 28.36 | 8.27 | 48.38 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
CAIRNFORD | 33 | 44.72 | 17.26 | 6.54 | 30.94 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
CASSLEY | 33 | 13.72 | 5.32 | 1.76 | 9.29 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
CHARLESTON | 33 | 36.73 | 13.66 | 9.68 | 28.99 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CLAYHILLS | 33 | 33.75 | 12.87 | 5.44 | 23.64 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
COUPAR ANGUS | 33 | 46.08 | 17.7 | 9 | 34.03 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.86 | 10.9 | 2.71 | 18.12 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
CRAIG MURRAIL | 33 | 51.5 | 19.12 | 13.39 | 40.44 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
DALLAS | 33 | 45.76 | 17.42 | 6.57 | 31.21 | 1.1 | 0.77 | 0 | 1.08
DOUNREAY | 33 | 54.1 | 20.56 | 9.5 | 38.57 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
DUNBEATH | 33 | 12.63 | 4.98 | 0.83 | 7.87 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUDHOPE | 33 | 33.85 | 13.06 | 5.33 | 23.8 | 2.89 | 2 | 0 | 2.83
DUNVEGAN | 33 | 30.68 | 11.8 | 3.48 | 20.17 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DUNOON | 33 | 29.96 | 12.59 | 0.94 | 18.74 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
DYCE | 33 | 41.82 | 15.69 | 9.27 | 31.46 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
ELGIN | 33 | 29.3 | 11.29 | 4.13 | 20.1 | 1.81 | 1.26 | 0 | 1.78
ERROCHTY | 33 | 43.11 | 15.93 | 12.26 | 34.79 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
FASNAKYLE | 33 | 47.23 | 17.29 | 12.82 | 37.27 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
FORT AUGUSTUS | 33 | 25.13 | 9.15 | 7.78 | 20.72 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
FETTERESSO | 33 | 42.79 | 16.36 | 5.62 | 28.75 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.06
FIDDES | 33 | 37.28 | 15.02 | 3.69 | 24.93 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
FINSTOWN | 33 | 49.99 | 18.82 | 8.04 | 34.66 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FRASERBURGH | 33 | 24.95 | 9.81 | 2.11 | 15.98 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
FORT WILLIAM | 33 | 40.42 | 15.98 | 5.41 | 28 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
GLENFARCLAS | 33 | 22.72 | 9.47 | 0.59 | 13.98 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
GREMISTA | 33 | 24.31 | 10.15 | 1.38 | 15.74 | 2.44 | 1.69 | 0 | 2.39
GRUDIE BRIDGE | 33 | 41.45 | 15.45 | 9.19 | 31.04 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
INVERNESS | 33 | 54.59 | 21.18 | 8.37 | 38.32 | 3.27 | 2.27 | 0 | 3.21
KEITH I | 33 | 58 | 21.74 | 13.94 | 44.69 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
KEITH II | 33 | 57.6 | 21.56 | 11.54 | 42.04 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILLIN | 33 | 33.11 | 13.06 | 3.65 | 22.12 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KINLOCHLEVEN | 33 | 15.19 | 6.13 | 1.69 | 10.36 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 33 | 44.26 | 16.62 | 11.41 | 34.91 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
LAIRG | 33 | 32.33 | 12.44 | 4.3 | 21.89 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
LUNANHEAD | 33 | 35.79 | 13.53 | 7.61 | 26.74 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
LYNDHURST | 33 | 35.05 | 13.44 | 5.5 | 24.52 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.84
MACDUFF | 33 | 43.98 | 18.03 | 4.01 | 29.5 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 37.46 | 14.31 | 7.39 | 27.63 | 3.26 | 2.26 | 0 | 3.2
MYBSTER I | 33 | 64.42 | 24.65 | 11.62 | 46.48 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
MYBSTER II | 33 | 72.78 | 28.38 | 8.74 | 48.89 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MYBSTER III | 33 | 42.91 | 15.95 | 10.02 | 32.58 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
NAIRN | 33 | 29.48 | 11.49 | 3.06 | 19.31 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
PETERHEAD GRANGE | 33 | 30.02 | 11.73 | 4.18 | 20.77 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.57
PERSLEY | 33 | 34.01 | 12.77 | 8.74 | 26.8 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
RANNOCH | 33 | 39.6 | 15.5 | 4.33 | 26.26 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
REDMOSS | 33 | 41.41 | 15.76 | 7.35 | 29.63 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
ROTHIENORMAN | 33 | 57.37 | 21.57 | 15.98 | 46.48 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
SHIN | 33 | 57.2 | 22.14 | 7.13 | 38.44 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
STRICHEN | 33 | 31.22 | 11.95 | 4.67 | 21.57 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
TARLAND | 33 | 30.15 | 12.39 | 1.74 | 19.26 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
TAYNUILT | 33 | 39.05 | 14.81 | 7.07 | 28.01 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
THURSO SOUTH | 33 | 63.19 | 23.59 | 19.27 | 52.63 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
WILLOWDALE | 33 | 34.1 | 13.03 | 5.41 | 23.85 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WOODHILL | 33 | 31.4 | 11.87 | 6.6 | 23.39 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3

## D2.1
ETYS 2023 Year 1 - SPT Fault Levels
Location (Please list them Alphabetically) | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 55.84 | 21.04 | 9.83 | 39.58 | 48.57 | 19.13 | 8.64 | 35.69 | Back To Menu
CRYR4- | 400 | 61.35 | 22.48 | 13.49 | 45.27 | 59.39 | 22.73 | 13.06 | 45.2
DENN4- | 400 | 23.05 | 8.38 | 6.76 | 18.61 | 20.95 | 7.9 | 5.7 | 16.88
DEVM4- | 400 | 35.28 | 13.08 | 6.9 | 25.4 | 30.3 | 11.94 | 5.51 | 22.39
ECCL4A | 400 | 48.82 | 17.95 | 10.78 | 36.16 | 40.29 | 15.67 | 7.76 | 29.91
ECCL4B | 400 | 48.86 | 17.96 | 10.85 | 36.25 | 40.58 | 15.78 | 7.83 | 30.15
ELVA4- | 400 | 62.58 | 23.78 | 10.03 | 43.67 | 48.13 | 19.31 | 7.43 | 34.73
FALL4- | 400 | 52.7 | 19.34 | 11.16 | 38.5 | 47.1 | 18.27 | 9.11 | 34.95
GRNA4- | 400 | 53.17 | 20.33 | 8.24 | 37 | 41.07 | 16.27 | 7.76 | 30.77
HUCS4- | 400 | 49.12 | 18.08 | 8.69 | 34.25 | 57.96 | 22.13 | 11.26 | 42.56
HUER4- | 400 | 49.4 | 18.18 | 8.71 | 34.42 | 58.14 | 22.21 | 11.21 | 42.63
HUNE4- | 400 | 49.39 | 18.18 | 8.71 | 34.41 | 58.18 | 22.23 | 11.23 | 42.66
KILS4- | 400 | 49.28 | 18.2 | 9.22 | 34.96 | 45.59 | 17.75 | 8.94 | 34.05
KILS4T | 400 | 46.25 | 17.23 | 8.86 | 33.23 | 42.31 | 16.52 | 8.34 | 31.7
MOFF4- | 400 | 47.06 | 18.05 | 7.51 | 33.03 | 37.62 | 15.05 | 6.24 | 27.52
NEIL4Q | 400 | 47.36 | 17.32 | 9.35 | 33.84 | 46.28 | 17.91 | 9.43 | 34.76
NEIL4R | 400 | 47.36 | 17.32 | 9.35 | 33.84 | 46.28 | 17.91 | 9.43 | 34.76
STHA4A | 400 | 62.08 | 22.96 | 11.34 | 43.81 | 57.63 | 22.4 | 10.9 | 42.58
STHA4B | 400 | 57.85 | 21.56 | 11.22 | 41.71 | 53.5 | 20.81 | 10.52 | 39.94
TORN4- | 400 | 72.15 | 26.03 | 17.03 | 53.84 | 72.31 | 27.16 | 18.89 | 57.31
WISH4- | 400 | 56.11 | 20.86 | 9.8 | 39.29 | 52.01 | 20.27 | 9.94 | 38.61
AUCH2- | 275 | 15.42 | 5.72 | 2.02 | 10.11 | 15.37 | 6.12 | 1.87 | 10.53
BUSB2- | 275 | 54.95 | 20.61 | 9.58 | 38.73 | 50.52 | 20.12 | 7.25 | 35.7
CLYM2- | 275 | 84.26 | 30.72 | 16.6 | 60.04 | 78.1 | 30.41 | 14.47 | 57.47
CLYN2Q | 275 | 18.96 | 7.69 | 5.95 | 16.84 | 18.83 | 7.22 | 6.13 | 16.34
CLYS2R | 275 | 16.38 | 6.33 | 5.19 | 14.13 | 16.39 | 6.18 | 5.15 | 13.9
COCK2- | 275 | 59.93 | 22.01 | 12.32 | 43.44 | 57.6 | 22.39 | 11.3 | 42.96
COYL2- | 275 | 53.81 | 19.3 | 10.81 | 38.1 | 53.55 | 20.67 | 9.64 | 38.87
CURR2- | 275 | 57.9 | 21.31 | 10.15 | 40.28 | 55.52 | 21.66 | 10.31 | 40.94
DALL2- | 275 | 34.73 | 12.44 | 7.13 | 24.72 | 30.69 | 11.88 | 5.81 | 22.61
DENN2- | 275 | 78.16 | 28.51 | 15.45 | 55.77 | 65.8 | 25.71 | 12.93 | 49.3
EERH2- | 275 | 73.42 | 26.93 | 14.25 | 52.34 | 64.43 | 25.26 | 11.09 | 46.81
EKIS2- | 275 | 68.2 | 25.55 | 12.73 | 48.87 | 66.04 | 26.32 | 10.54 | 47.76
ELVA2Q | 275 | 19.66 | 7.88 | 6.88 | 18.02 | 18.82 | 7.35 | 5.66 | 16.06
ELVA2R | 275 | 17.07 | 6.5 | 6.29 | 15.48 | 16.94 | 6.32 | 5.83 | 14.77
GLRO2- | 275 | 44.33 | 17.1 | 6.51 | 30.69 | 35.82 | 14.44 | 5.53 | 25.96
GRMO2- | 275 | 47.8 | 17.86 | 8.79 | 34.06 | 40.56 | 15.98 | 7.7 | 30.3
INVR2- | 275 | 34.85 | 12.96 | 5.97 | 24.3 | 30.95 | 12.26 | 5.05 | 22.39
KAIM2- | 275 | 60.36 | 22.08 | 11.4 | 42.62 | 60.44 | 23.46 | 10.82 | 43.99
KILG2- | 275 | 19.25 | 6.92 | 2.93 | 12.72 | 21.6 | 8.29 | 3.85 | 15.57
KILS2- | 275 | 62.24 | 22.22 | 14.14 | 45.57 | 66.06 | 25.03 | 14.59 | 49.98
KINC2- | 275 | 64.22 | 23.62 | 14.21 | 47.6 | 50.55 | 19.95 | 8.79 | 37.01
LAMB2- | 275 | 61.73 | 22.8 | 10.76 | 43 | 51.59 | 20.52 | 8.25 | 37.27
LOAN2- | 275 | 86.89 | 31.62 | 17.46 | 62.18 | 66.52 | 26.42 | 9.95 | 47.31
MAHI2- | 275 | 20.67 | 7.39 | 3.19 | 13.63 | 22.83 | 8.72 | 3.94 | 16.28
MOSM2- | 275 | 52.38 | 19.95 | 7.97 | 36.18 | 42.99 | 17.18 | 7.25 | 31.54
NEAR2Q | 275 | 54.75 | 20.5 | 9.25 | 38.23 | 49.17 | 19.48 | 7.87 | 35.42
NECU2- | 275 | 45.4 | 16.51 | 8.71 | 32.06 | 42.84 | 16.64 | 8.1 | 31.64
NEIL2- | 275 | 70.56 | 25.78 | 14.17 | 50.63 | 71.93 | 27.68 | 14.91 | 54.05
SMEA2- | 275 | 61.44 | 22.43 | 13.25 | 44.97 | 64.17 | 24.63 | 13.38 | 48.21
STHA2A | 275 | 69.96 | 25.77 | 14.39 | 50.83 | 70.79 | 27.3 | 14.71 | 53.32
STHA2B | 275 | 75.54 | 27.92 | 15.55 | 55.04 | 75.77 | 29.43 | 15.64 | 57.25
WFIE2- | 275 | 58.81 | 22.29 | 9.19 | 40.71 | 48.65 | 19.39 | 8.31 | 35.73
WISH2- | 275 | 56.43 | 20.57 | 12.3 | 41.4 | 59.79 | 22.77 | 13.63 | 45.84
WIYH2- | 275 | 64.08 | 23.29 | 12.26 | 45.2 | 62.25 | 24.07 | 12.55 | 46.59
WLEE2- | 275 | 59.19 | 23.12 | 7.41 | 40.1 | 49.86 | 22.45 | 9.6 | 41.34
WLEX2- | 275 | 47.1 | 18.8 | 5.07 | 31.66 | 38.17 | 17.08 | 8.53 | 32.69
AREC1- | 132 | 13.66 | 4.52 | 1.63 | 8.02 | 16.62 | 6 | 2.33 | 10.82
BLAH1- | 132 | 36.3 | 13.11 | 4.45 | 22.98 | 38.3 | 14.64 | 5.15 | 25.84
BONN1- | 132 | 52.75 | 19.29 | 9.31 | 36.6 | 62.5 | 24.07 | 10.4 | 44.44
BRAP1- | 132 | 29.08 | 11.25 | 3.19 | 19.09 | 32.92 | 13.39 | 3.43 | 22.36
CCSS1- | 132 | 36.88 | 13.11 | 5.68 | 24.22 | 43.27 | 16.82 | 5.1 | 28.88
CHAP1- | 132 | 30.83 | 12.24 | 1.22 | 18.53 | 31.48 | 13.29 | 1.58 | 20.37
COAL1- | 132 | 44.42 | 15.29 | 10.32 | 31.94 | 53.95 | 19.68 | 11.71 | 39.54
COAL1A | 132 | 17.16 | 5.86 | 4.9 | 13.19 | 21.62 | 7.79 | 5.67 | 16.69
COYL1- | 132 | 28.03 | 9.31 | 7.31 | 20.47 | 34.7 | 12.44 | 8.53 | 26.13
CRYR1- | 132 | 15.97 | 5.25 | 4.44 | 11.87 | 16.78 | 5.88 | 5.13 | 13.45
CRYR1A | 132 | 15.65 | 6.24 | 4.84 | 13.67 | 17.47 | 6.59 | 5.59 | 14.91
CURR1A | 132 | 36.65 | 12.91 | 9.19 | 27.44 | 45.38 | 16.65 | 11.17 | 34.71
CURR1B | 132 | 36.65 | 12.91 | 9.19 | 27.44 | 45.38 | 16.65 | 11.17 | 34.71
DALM1- | 132 | 26.22 | 9.22 | 7.2 | 20.23 | 31.37 | 11.48 | 8.79 | 25.03
DEVM1- | 132 | 32.78 | 12.27 | 7.34 | 24.69 | 39.43 | 15.27 | 8.45 | 30.04
DEVO1- | 132 | 27.6 | 11.4 | 1.18 | 17.3 | 27.81 | 11.97 | 1.93 | 18.86
DONO1- | 132 | 39.48 | 14.13 | 5.39 | 25.37 | 46.43 | 18.06 | 4.42 | 29.96
DUMF1- | 132 | 20.04 | 8.08 | 0.48 | 11.9 | 23.28 | 9.73 | 0.8 | 14.56
DUNE1- | 132 | 17.83 | 7.4 | 0.91 | 11.38 | 18.95 | 8 | 1.37 | 12.68
ECCL1- | 132 | 32.56 | 11.75 | 8.73 | 25.35 | 40.45 | 15.3 | 10.31 | 31.95
GALA1- | 132 | 20.23 | 8.48 | 0.34 | 12.33 | 20.68 | 9.02 | 0.86 | 13.61
GAWH1Q | 132 | 34.33 | 12.35 | 4.61 | 22.08 | 39.82 | 15.82 | 3.87 | 26.23
GLLE1- | 132 | 15.28 | 6.24 | 0.82 | 9.64 | 15.88 | 6.83 | 0.76 | 10.41
GLNI1- | 132 | 46.04 | 17.58 | 6.03 | 30.9 | 52.16 | 20.95 | 6.33 | 35.96
GRNA1- | 132 | 38.87 | 14.36 | 7.72 | 28.03 | 47.23 | 18.14 | 9 | 34.66
HAWI1- | 132 | 10.91 | 4.92 | 0.06 | 7.02 | 11.56 | 5.13 | 0.25 | 7.51
HELE1- | 132 | 18.17 | 8.61 | 0.04 | 12.22 | 18.83 | 8.83 | 0.24 | 12.73
HUER1- | 132 | 35 | 12.49 | 7.94 | 25.6 | 41.78 | 15.6 | 9.9 | 31.97
KEOO1- | 132 | 15.44 | 6.22 | 1.47 | 10.26 | 16.32 | 6.81 | 1.52 | 11.15
KILS1- | 132 | 23.27 | 8.93 | 4.57 | 17.2 | 23.69 | 9.24 | 5.56 | 18.63
KILW1Q | 132 | 23.76 | 9.08 | 2.02 | 14.85 | 23.6 | 9.55 | 1.87 | 15.38
KILW1R | 132 | 23.43 | 9 | 1.84 | 14.57 | 23.06 | 9.38 | 1.73 | 15
MAHI1- | 132 | 14.88 | 4.92 | 2.92 | 9.87 | 17.48 | 6.27 | 3.71 | 12.59
MAYB1- | 132 | 17.88 | 6.39 | 0.57 | 9.61 | 18.09 | 7.3 | 0.76 | 11.08
MEAD1- | 132 | 25.79 | 9.73 | 2.26 | 16.03 | 25.32 | 10.14 | 2.07 | 16.41
MIDM1- | 132 | 31.65 | 12.09 | 1.88 | 18.98 | 35.4 | 15.08 | 2.86 | 24.18
MOFF1- | 132 | 26.74 | 9.3 | 6.91 | 20.07 | 33.75 | 12.25 | 8.94 | 26.27
MOSM1A | 132 | 43.29 | 16.66 | 5.54 | 29.1 | 50.31 | 20.16 | 6.69 | 35.2
MOSM1B | 132 | 43.21 | 16.62 | 5.47 | 28.98 | 50.33 | 20.18 | 6.61 | 35.14
NECU1- | 132 | 47.02 | 16.42 | 9.24 | 32.45 | 54.49 | 20.12 | 10.19 | 38.64
NEIL1- | 132 | 42.78 | 15.37 | 10.44 | 32.17 | 53.32 | 20.04 | 13.11 | 41.45
NETS1- | 132 | 11.49 | 4.82 | 0.26 | 7.08 | 12.03 | 5.22 | 0.47 | 7.85
REDH1- | 132 | 33.07 | 13.74 | 1.22 | 20.66 | 33.48 | 14.39 | 1.55 | 21.91
SAKN1- | 132 | 19.65 | 7.72 | 0.98 | 11.9 | 21.11 | 8.62 | 1.46 | 13.66
SMEA1- | 132 | 19.22 | 7.5 | 4.95 | 15.56 | 20.39 | 7.99 | 5.76 | 17.06
STLE1- | 132 | 23.84 | 10.39 | 0.17 | 14.87 | 23.38 | 10.51 | 0.62 | 15.49
TONG1- | 132 | 11.48 | 5.06 | 0.25 | 7.41 | 16.11 | 7.29 | 0.34 | 10.65
TORN1- | 132 | 32.16 | 10.82 | 8.36 | 23.67 | 38.49 | 13.78 | 10.58 | 30.07
WESE1- | 132 | 15.27 | 6.14 | 4.26 | 12.95 | 16.89 | 6.44 | 4.72 | 13.82
WFIE1A | 132 | 31.91 | 13.05 | 4.81 | 23.26 | 32.87 | 13.65 | 5.72 | 25.02
WFIE1B | 132 | 39.75 | 15.72 | 4.82 | 27.05 | 41.17 | 16.98 | 5.83 | 29.85
WISH1- | 132 | 15.69 | 4.69 | 4.43 | 11.07 | 19.22 | 6.47 | 5.53 | 14.67
WIYH1- | 132 | 48.29 | 17.89 | 10.24 | 35.53 | 59.75 | 23.39 | 12.57 | 45.65
AYR-3- | 33 | 41 | 14.28 | 10.69 | 30.88 | 5.92 | 4.11 | 0 | 5.81
BAGA3- | 33 | 42.21 | 14.72 | 3.74 | 24.56 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.39
BAIN3- | 33 | 31.09 | 11.06 | 6.35 | 21.99 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
BERW3- | 33 | 44.22 | 14.84 | 1.44 | 22.43 | 4.69 | 3.22 | 0 | 4.55
BLAH3A | 33 | 45.59 | 15.74 | 9.25 | 31.51 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
BLAH3B | 33 | 28.2 | 10.14 | 7.64 | 21.98 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
BLCW3- | 33 | 26.3 | 7.88 | 2.95 | 14.11 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
BLKS3- | 33 | 26.25 | 7.76 | 2.93 | 13.9 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
BONN3- | 33 | 44.34 | 14.45 | 8.73 | 29.17 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
BPGR3- | 33 | 96.43 | 29.29 | 21.3 | 62.73 | 6.06 | 4.2 | 0 | 5.94
BRAP3- | 33 | 29.18 | 10.45 | 4.89 | 19.67 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
BROX3- | 33 | 28.83 | 10.24 | 3.78 | 18.27 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
CATY3- | 33 | 29.59 | 10.4 | 4.72 | 19.44 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CCSS3- | 33 | 45.51 | 15.43 | 8.43 | 30.24 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CHAP3- | 33 | 46.3 | 17.03 | 4.62 | 28.7 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
CHAS3A | 33 | 45.82 | 15.74 | 9.77 | 32.02 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
CHAS3B | 33 | 45.82 | 15.74 | 9.77 | 32.02 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
CLYM3A | 33 | 50.41 | 17.68 | 11.32 | 36.32 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
CLYM3B | 33 | 50.41 | 17.68 | 11.32 | 36.32 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
CLYN3A | 33 | 42.65 | 18.49 | 8.16 | 34.31 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3B | 33 | 42.75 | 18.53 | 8.17 | 34.38 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3C | 33 | 42.63 | 18.48 | 8.18 | 34.32 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3D | 33 | 42.66 | 18.5 | 8.1 | 34.26 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYS3A | 33 | 38.35 | 16.02 | 8.12 | 30.78 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYS3B | 33 | 38.22 | 15.99 | 7.91 | 30.52 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
COAT3- | 33 | 39.62 | 13.56 | 11.9 | 31.07 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
COCK3- | 33 | 41.91 | 14.7 | 11.1 | 31.89 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
COYL3- | 33 | 41.28 | 14.12 | 5.42 | 25.38 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CROO3J | 33 | 34.33 | 12.61 | 3.63 | 21.46 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CROO3K | 33 | 31.86 | 11.64 | 3.81 | 20.26 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CUMB3- | 33 | 49.92 | 16.19 | 5.43 | 28.32 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
CUMH3- | 33 | 43.83 | 14.84 | 6.72 | 27.71 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.92
CUPA3- | 33 | 30.24 | 11.25 | 1.43 | 17.34 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
DALM3- | 33 | 31.24 | 11.26 | 8.06 | 23.98 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.33
DESA3- | 33 | 38.17 | 11.63 | 5.26 | 21.72 | 2.29 | 1.58 | 0 | 2.24
DEVM3- | 33 | 44.73 | 15.78 | 4.85 | 27.17 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
DEVO3- | 33 | 41.05 | 14.95 | 3.78 | 24.92 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DEWP3- | 33 | 46.01 | 15.49 | 12.49 | 34.39 | 7.79 | 5.4 | 0 | 7.63
DRCR3- | 33 | 28.35 | 10.43 | 3.1 | 17.84 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DRUM3- | 33 | 39.9 | 13.69 | 11.16 | 30.53 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
DUMF3A | 33 | 38.54 | 13.89 | 1.95 | 21.6 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DUMF3B | 33 | 35.77 | 13.29 | 2.05 | 20.84 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DUMF3I | 33 | 19.54 | 6.93 | 1.8 | 11.6 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
DUNB3A | 33 | 43.37 | 12.74 | 3.49 | 21.5 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
DUNB3B | 33 | 41.96 | 12.46 | 5.34 | 22.97 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
DUNE3- | 33 | 41.25 | 15.09 | 3.18 | 24.52 | 4.52 | 3.12 | 0 | 4.42
DUNF3- | 33 | 31.34 | 11.37 | 3.85 | 19.94 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DUNH3- | 33 | 41.89 | 14.29 | 7.44 | 27.65 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.43
ECCL3- | 33 | 35.81 | 13.76 | 5.51 | 24.96 | 5.21 | 3.58 | 0 | 5.06
EERH3- | 33 | 46.43 | 15.84 | 13.86 | 36.26 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
EKIL3- | 33 | 52.54 | 18.54 | 14.71 | 40.93 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
EKIS3A | 33 | 58.78 | 19.4 | 10.22 | 37.66 | 6.05 | 4.2 | 0 | 5.93
EKIS3B | 33 | 58.78 | 19.4 | 10.22 | 37.66 | 6.05 | 4.2 | 0 | 5.93
ELDE3- | 33 | 37.88 | 13.75 | 5.05 | 24.49 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
ERSK3- | 33 | 27.94 | 10.19 | 4.43 | 18.84 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
EWEH3- | 33 | 36.91 | 11.36 | 2.92 | 18.99 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
FINN3- | 33 | 30.77 | 11.09 | 6.21 | 21.89 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
GALA3- | 33 | 37.85 | 13.56 | 2.24 | 21.42 | 4.89 | 3.38 | 0 | 4.78
GAWH3- | 33 | 35.73 | 10.98 | 7.29 | 22.82 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
GIFF3A | 33 | 36.39 | 12.84 | 7.8 | 25.97 | 5.4 | 3.74 | 0 | 5.28
GIFF3B | 33 | 36.59 | 12.89 | 7.86 | 26.09 | 5.41 | 3.74 | 0 | 5.29
GLGL3- | 33 | 43.59 | 14.87 | 7.13 | 28.15 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
GLLU3- | 33 | 34.77 | 13.17 | 0.49 | 19.12 | 4.09 | 2.83 | 0 | 4.01
GLNI3- | 33 | 41.92 | 15.5 | 6.59 | 28.51 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
GLRO3A | 33 | 36.61 | 13.01 | 8.08 | 26.48 | 5.4 | 3.73 | 0 | 5.28
GLRO3B | 33 | 32.75 | 11.54 | 8.11 | 24.43 | 5.37 | 3.71 | 0 | 5.25
GORG3- | 33 | 28.72 | 10.31 | 5.15 | 19.74 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
GOVA3- | 33 | 30.11 | 10.7 | 5.75 | 20.88 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
GRMO3A | 33 | 44.04 | 14.33 | 9.53 | 29.8 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.82
GRMO3C | 33 | 44.14 | 14.35 | 9.68 | 29.98 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
HAGR3- | 33 | 30.01 | 10.8 | 4.77 | 20.05 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HAWI3- | 33 | 23.91 | 9.34 | 0.4 | 13.61 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.44
HELE3- | 33 | 26.36 | 10.39 | 0.78 | 15.47 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HUNF3- | 33 | 41.18 | 15.06 | 6.02 | 27.32 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
INKE3- | 33 | 29.49 | 10.98 | 2.39 | 17.92 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
JOHN3- | 33 | 29.73 | 10.47 | 5.74 | 20.54 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
KAIM3- | 33 | 35.89 | 10.88 | 8.43 | 23.82 | 5.7 | 3.93 | 0 | 5.55
KIER3- | 33 | 33.13 | 11.68 | 5.66 | 22.17 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.32
KILB3- | 33 | 34.99 | 12.35 | 5.33 | 22.79 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KILS3- | 33 | 41.17 | 14.49 | 10.32 | 30.81 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
KILT3- | 33 | 57.45 | 20.01 | 10.53 | 38.83 | 6.05 | 4.19 | 0 | 5.93
KILW3- | 33 | 31.02 | 10.97 | 5.11 | 20.62 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.37
LEVE3- | 33 | 41.34 | 14.85 | 1.91 | 22.91 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
LING3- | 33 | 54.87 | 17.78 | 4.45 | 29.59 | 4.62 | 3.21 | 0 | 4.53
LINM3- | 33 | 51.88 | 16.98 | 6.8 | 30.81 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
MAHI3- | 33 | 47.03 | 15.24 | 6.27 | 27.83 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
MAYB3- | 33 | 27.4 | 9.5 | 1.3 | 14.74 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
NEAR3- | 33 | 52.69 | 18.28 | 10.49 | 36.34 | 5.97 | 4.13 | 0 | 5.84
NETH3- | 33 | 42.29 | 16.57 | 4.4 | 27.84 | 5.8 | 4.02 | 0 | 5.68
NETS3- | 33 | 18.97 | 7.18 | 1.05 | 11.2 | 3.09 | 2.12 | 0 | 3
PAIS3- | 33 | 33.29 | 12 | 6.12 | 23.09 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
PART3- | 33 | 37.14 | 13.12 | 4.48 | 23.03 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.93
POOB3- | 33 | 54.12 | 18.86 | 12.46 | 39.14 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
PORD3- | 33 | 48.76 | 17.4 | 12.04 | 36.64 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
RAVE3A | 33 | 42.93 | 16.68 | 3.35 | 26.93 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
RAVE3B | 33 | 42.93 | 16.68 | 3.35 | 26.93 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
REDH3- | 33 | 41.51 | 15 | 3.65 | 24.86 | 3.75 | 2.6 | 0 | 3.68
SACO3J | 33 | 39.25 | 13.95 | 4.11 | 23.85 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.98
SACO3K | 33 | 41.75 | 14.79 | 3.83 | 24.75 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
SANX3- | 33 | 28.05 | 9.77 | 5.69 | 19.51 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
SHRU3A | 33 | 42.75 | 15 | 10.76 | 31.97 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
SHRU3B | 33 | 42.75 | 15 | 10.76 | 31.97 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
SIGH3A | 33 | 43.06 | 14.87 | 12.11 | 33.14 | 4.49 | 3.12 | 0 | 4.41
SIGH3B | 33 | 43.03 | 14.86 | 12.11 | 33.13 | 4.49 | 3.12 | 0 | 4.41
SPAV3- | 33 | 27.83 | 10.07 | 3.74 | 17.97 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
STHA3- | 33 | 44.38 | 15.58 | 10.66 | 32.69 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
STIR3- | 33 | 39.31 | 13.65 | 6.65 | 25.95 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
STLE3S | 33 | 33.65 | 12.3 | 2.33 | 19.73 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
TELR3- | 33 | 27.73 | 10.13 | 3.77 | 18.09 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG3- | 33 | 20.8 | 8.02 | 1.1 | 12.44 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.88
WFIE3- | 33 | 40.32 | 14.28 | 7.73 | 27.92 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
WGEO3- | 33 | 39.96 | 14.11 | 9.44 | 29.39 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.78
WHHO3- | 33 | 41.28 | 14.61 | 9.81 | 30.46 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
WHTL3- | 33 | 27.43 | 10.63 | 0.86 | 15.89 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
WISH3- | 33 | 49.87 | 17.37 | 10.77 | 35.33 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
WLEE3A | 33 | 50.3 | 21.03 | 10.5 | 40.25 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3B | 33 | 50.5 | 21.11 | 10.49 | 40.35 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3C | 33 | 49.91 | 20.83 | 10.44 | 39.9 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3A | 33 | 57.91 | 20.28 | 9.41 | 38.08 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3B | 33 | 58.16 | 20.37 | 9.41 | 38.21 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 55.65 | 19.48 | 9.39 | 36.94 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
BAGA0J | 25 | 16.49 | 6.04 | 3.67 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.48 | 6.04 | 3.66 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.28 | 6.57 | 5.44 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.28 | 6.57 | 5.44 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.28 | 6.57 | 5.44 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.05 | 3.71 | 1.71 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.06 | 3.71 | 1.75 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0J | 25 | 17.66 | 6.46 | 4.53 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 17.41 | 6.36 | 4.48 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.46 | 3.04 | 2.59 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.46 | 3.04 | 2.59 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 16.02 | 6.12 | 1.36 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.73 | 7.36 | 2.79 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 20.98 | 6.94 | 8.43 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.41 | 6.85 | 8.18 | 17.87 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 13.26 | 4.07 | 3.56 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.06 | 3.95 | 3.37 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 12.94 | 3.83 | 2.01 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 12.99 | 3.83 | 2.03 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 19.54 | 6.82 | 5.77 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 20.43 | 6.87 | 5.86 | 15.58 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 11.29 | 3.88 | 2.99 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 11.43 | 3.88 | 2.94 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.95 | 6.08 | 4.68 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 18.75 | 6.18 | 4.79 | 13.52 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 11.98 | 3.87 | 2.42 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 12.63 | 3.91 | 2.44 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 24.85 | 7.83 | 6.85 | 17.92 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 23.8 | 7.77 | 6.77 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 29.02 | 10.84 | 5.18 | 20.52 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
CURR5- | 11 | 34.53 | 12.47 | 5.71 | 23.35 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.39
EAST5- | 11 | 22.63 | 8.66 | 2.49 | 14.73 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.12
GLLE5- | 11 | 32.78 | 12.12 | 6.91 | 24.05 | 2.31 | 1.6 | 0 | 2.27
KEOO5- | 11 | 32.17 | 11.85 | 5.3 | 22.06 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
KILB5- | 11 | 31.12 | 10.54 | 4.15 | 19.06 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG5- | 11 | 73.78 | 27.39 | 4.63 | 43.36 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4

## D2.2
ETYS 2023 Year 2 - SPT Fault Levels
Location (Please list them Alphabetically) | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 58.21 | 22.08 | 10.26 | 41.49 | 51.36 | 20.2 | 9.42 | 37.98 | Back To Menu
CRYR4- | 400 | 61.03 | 22.38 | 13.57 | 45.23 | 59.16 | 22.64 | 13.07 | 45.09
DENN4- | 400 | 22.83 | 8.31 | 6.72 | 18.48 | 20.87 | 7.88 | 5.6 | 16.75
DEVM4- | 400 | 35.03 | 13.09 | 6.55 | 25.07 | 30.09 | 11.91 | 5.3 | 22.14
ECCL4A | 400 | 48.6 | 17.87 | 10.69 | 35.97 | 40.36 | 15.69 | 7.74 | 29.93
ECCL4B | 400 | 48.67 | 17.9 | 10.77 | 36.09 | 40.18 | 15.63 | 7.73 | 29.82
ELVA4- | 400 | 63.78 | 24.39 | 10.19 | 44.69 | 49.03 | 19.68 | 7.67 | 35.5
FALL4- | 400 | 52.5 | 19.29 | 11.19 | 38.47 | 46.93 | 18.21 | 9.1 | 34.85
GRNA4- | 400 | 53.33 | 20.44 | 8.24 | 37.15 | 40.99 | 16.25 | 7.72 | 30.71
HUCS4- | 400 | 50.45 | 18.67 | 8.97 | 35.36 | 59.21 | 22.65 | 11.62 | 43.64
HUER4- | 400 | 50.74 | 18.77 | 8.99 | 35.54 | 59.4 | 22.73 | 11.56 | 43.71
HUNE4- | 400 | 50.74 | 18.77 | 8.99 | 35.54 | 59.44 | 22.75 | 11.58 | 43.75
KILS4- | 400 | 50.94 | 18.95 | 9.61 | 36.41 | 45.99 | 17.99 | 8.85 | 34.29
KILS4T | 400 | 47.56 | 17.83 | 9.18 | 34.39 | 42.71 | 16.74 | 8.27 | 31.95
MOFF4- | 400 | 47.39 | 18.24 | 7.54 | 33.34 | 37.71 | 15.1 | 6.22 | 27.59
NEIL4Q | 400 | 48.78 | 17.9 | 9.72 | 35.03 | 47.85 | 18.5 | 9.95 | 36.12
NEIL4R | 400 | 48.78 | 17.9 | 9.72 | 35.03 | 47.85 | 18.5 | 9.95 | 36.12
STHA4A | 400 | 63.14 | 23.52 | 11.55 | 44.81 | 58.29 | 22.7 | 11.04 | 43.14
STHA4B | 400 | 59.49 | 22.31 | 11.56 | 43.11 | 54.64 | 21.29 | 10.71 | 40.82
TORN4- | 400 | 71.76 | 25.92 | 17.21 | 53.86 | 72.18 | 27.1 | 19.09 | 57.42
WISH4- | 400 | 56.67 | 21.21 | 9.89 | 39.89 | 52.34 | 20.44 | 10.01 | 38.92
AUCH2- | 275 | 15.59 | 5.81 | 2.02 | 10.24 | 15.5 | 6.18 | 1.87 | 10.61
BUSB2- | 275 | 55.45 | 20.85 | 9.71 | 39.2 | 50.75 | 20.23 | 7.29 | 35.9
CLYM2- | 275 | 84.99 | 31.11 | 16.83 | 60.82 | 78.41 | 30.56 | 14.56 | 57.78
CLYN2Q | 275 | 18.88 | 7.64 | 5.97 | 16.78 | 18.76 | 7.19 | 6.15 | 16.31
CLYS2R | 275 | 16.82 | 6.57 | 5.29 | 14.57 | 17.16 | 6.52 | 5.23 | 14.45
COCK2- | 275 | 59.82 | 22 | 12.24 | 43.36 | 57.38 | 22.32 | 11.21 | 42.77
COYL2- | 275 | 58.39 | 21.18 | 11.67 | 41.63 | 57.39 | 22.26 | 10.21 | 41.69
CURR2- | 275 | 57.85 | 21.32 | 10.08 | 40.23 | 55.33 | 21.59 | 10.25 | 40.79
DALL2- | 275 | 34.7 | 12.47 | 7.08 | 24.72 | 30.65 | 11.88 | 5.79 | 22.59
DENN2- | 275 | 78.44 | 28.75 | 15.47 | 56.13 | 66.92 | 26.16 | 12.87 | 49.86
EERH2- | 275 | 73.77 | 27.18 | 14.37 | 52.81 | 64.51 | 25.32 | 11.11 | 46.92
EKIS2- | 275 | 68.75 | 25.85 | 12.92 | 49.47 | 66.29 | 26.43 | 10.62 | 48
ELVA2Q | 275 | 19.58 | 7.83 | 6.9 | 17.97 | 18.78 | 7.32 | 5.7 | 16.05
ELVA2R | 275 | 17.56 | 6.76 | 6.43 | 15.99 | 17.9 | 6.7 | 6.28 | 15.74
GLRO2- | 275 | 44.21 | 17.12 | 6.47 | 30.68 | 35.73 | 14.42 | 5.54 | 25.92
GRMO2- | 275 | 47.6 | 17.86 | 8.72 | 33.97 | 40.15 | 15.84 | 7.58 | 29.99
INVR2- | 275 | 34.82 | 13 | 5.93 | 24.32 | 30.93 | 12.27 | 5.03 | 22.38
KAIM2- | 275 | 60.32 | 22.1 | 11.34 | 42.6 | 60.26 | 23.41 | 10.74 | 43.84
KILG2- | 275 | 19.58 | 7.06 | 2.98 | 12.97 | 21.94 | 8.44 | 3.91 | 15.84
KILS2- | 275 | 66.43 | 23.98 | 14.98 | 48.9 | 67.74 | 25.88 | 14.57 | 51.17
KINC2- | 275 | 63.96 | 23.61 | 14.14 | 47.53 | 50.18 | 19.83 | 8.69 | 36.73
LAMB2- | 275 | 62.1 | 23.01 | 10.76 | 43.3 | 51.18 | 20.41 | 8.05 | 36.92
LOAN2- | 275 | 87.24 | 31.92 | 17.51 | 62.65 | 66.59 | 26.49 | 9.84 | 47.3
MAHI2- | 275 | 21.05 | 7.55 | 3.23 | 13.91 | 23.2 | 8.88 | 3.98 | 16.54
MOSM2- | 275 | 52.5 | 20.1 | 7.99 | 36.41 | 42.9 | 17.16 | 7.24 | 31.51
NEAR2Q | 275 | 54.73 | 20.6 | 9.23 | 38.37 | 49.16 | 19.5 | 7.87 | 35.45
NECU2- | 275 | 50.16 | 18.47 | 9.61 | 35.73 | 49.49 | 19.11 | 10.3 | 37.32
NEIL2- | 275 | 72 | 26.35 | 14.68 | 51.95 | 73.23 | 28.16 | 15.53 | 55.35
SMEA2- | 275 | 61.32 | 22.43 | 13.19 | 44.91 | 64.09 | 24.61 | 13.32 | 48.13
STHA2A | 275 | 70.55 | 26.08 | 14.58 | 51.46 | 71.15 | 27.46 | 14.86 | 53.69
STHA2B | 275 | 76.25 | 28.29 | 15.82 | 55.83 | 76.24 | 29.62 | 15.84 | 57.73
WFIE2- | 275 | 58.93 | 22.46 | 9.19 | 40.95 | 48.6 | 19.4 | 8.3 | 35.74
WISH2- | 275 | 56.29 | 20.68 | 12.35 | 41.6 | 59.82 | 22.83 | 13.68 | 45.97
WIYH2- | 275 | 64.28 | 23.49 | 12.23 | 45.45 | 62.14 | 24.08 | 12.5 | 46.55
WLEE2- | 275 | 59.53 | 23.33 | 7.44 | 40.44 | 49.7 | 22.5 | 9.53 | 41.35
WLEX2- | 275 | 47.26 | 18.93 | 5.06 | 31.82 | 38.19 | 17.11 | 8.55 | 32.75
AREC1- | 132 | 13.68 | 4.53 | 1.63 | 8.04 | 16.64 | 6.01 | 2.34 | 10.84
BLAH1- | 132 | 37.07 | 13.49 | 5.81 | 24.89 | 39.2 | 14.94 | 6.18 | 27.31
BONN1- | 132 | 53.73 | 19.74 | 9.4 | 37.32 | 63.34 | 24.44 | 10.43 | 45
BRAP1- | 132 | 30.57 | 11.62 | 3.26 | 19.7 | 33.68 | 13.62 | 3.45 | 22.71
CCSS1- | 132 | 36.36 | 13.76 | 6.19 | 25.66 | 40.97 | 16.19 | 5.47 | 28.36
CHAP1- | 132 | 31.12 | 12.41 | 1.3 | 18.85 | 31.23 | 13.17 | 1.64 | 20.27
COAL1A | 132 | 41.27 | 14.23 | 9.58 | 29.71 | 49.78 | 18.18 | 10.98 | 36.69
COAL1B | 132 | 43.15 | 16.04 | 10.55 | 33.24 | 49.73 | 18.62 | 11.75 | 38.08
COYL1- | 132 | 28.93 | 9.7 | 7.5 | 21.21 | 35.48 | 12.78 | 8.68 | 26.76
CRYR1- | 132 | 15.92 | 5.23 | 4.43 | 11.83 | 16.73 | 5.86 | 5.13 | 13.42
CRYR1A | 132 | 15.53 | 6.17 | 4.81 | 13.54 | 17.58 | 6.63 | 5.64 | 15.01
CURR1A | 132 | 36.68 | 12.86 | 9.18 | 27.38 | 45.34 | 16.62 | 11.15 | 34.65
CURR1B | 132 | 36.68 | 12.86 | 9.18 | 27.38 | 45.34 | 16.62 | 11.15 | 34.65
DALM1- | 132 | 25.43 | 8.84 | 7.12 | 19.63 | 30.75 | 11.18 | 8.72 | 24.54
DEVM1- | 132 | 33.14 | 12.41 | 7.27 | 24.83 | 39.61 | 15.35 | 8.36 | 30.07
DEVO1- | 132 | 27.99 | 11.62 | 1.2 | 17.63 | 27.9 | 12.04 | 1.94 | 18.96
DONO1- | 132 | 37.81 | 14.54 | 6.04 | 26.61 | 42.36 | 16.73 | 5.71 | 29.37
DUMF1- | 132 | 20.33 | 8.26 | 0.5 | 12.18 | 23.46 | 9.84 | 0.82 | 14.74
DUNE1- | 132 | 17.77 | 7.4 | 0.9 | 11.36 | 18.87 | 7.98 | 1.36 | 12.63
ECCL1- | 132 | 32.1 | 11.83 | 8.62 | 25.35 | 39.8 | 15.17 | 10.17 | 31.61
GALA1- | 132 | 20.24 | 8.56 | 0.35 | 12.45 | 20.66 | 9.02 | 0.87 | 13.63
GAWH1Q | 132 | 34.01 | 12.97 | 5.12 | 23.46 | 38 | 15.31 | 4.23 | 25.88
GLLE1- | 132 | 18.49 | 7.76 | 0.57 | 11.54 | 18.17 | 7.99 | 0.59 | 11.89
GLNI1- | 132 | 46.88 | 18.15 | 5.98 | 31.65 | 52.62 | 21.23 | 6.27 | 36.3
GRNA1- | 132 | 38.65 | 14.44 | 7.4 | 27.82 | 45.6 | 17.67 | 8.52 | 33.51
HAWI1- | 132 | 10.73 | 4.9 | 0.06 | 7 | 11.38 | 5.07 | 0.25 | 7.43
HELE1- | 132 | 19.06 | 8.82 | 0.08 | 12.55 | 19.41 | 8.92 | 0.34 | 12.95
HUER1- | 132 | 36.3 | 13.07 | 8.28 | 26.76 | 43 | 16.09 | 10.3 | 33.06
KEOO1- | 132 | 20.27 | 8.26 | 1.12 | 12.8 | 20.01 | 8.44 | 1.27 | 13.21
KILS1- | 132 | 23.62 | 9.12 | 4.54 | 17.44 | 23.77 | 9.31 | 5.48 | 18.64
KILW1Q | 132 | 24.59 | 9.45 | 2.04 | 15.41 | 24.07 | 9.77 | 1.88 | 15.7
KILW1R | 132 | 24.25 | 9.38 | 1.86 | 15.12 | 23.51 | 9.59 | 1.74 | 15.3
MAHI1- | 132 | 14.88 | 4.93 | 2.91 | 9.88 | 17.44 | 6.27 | 3.69 | 12.55
MAYB1- | 132 | 18.32 | 6.61 | 0.57 | 9.92 | 18.42 | 7.46 | 0.77 | 11.32
MEAD1- | 132 | 26.63 | 10.09 | 2.24 | 16.51 | 25.79 | 10.35 | 2.05 | 16.7
MIDM1- | 132 | 30.01 | 11.39 | 1.94 | 18.05 | 33.72 | 14.23 | 2.89 | 23.01
MOFF1- | 132 | 26.63 | 9.26 | 6.86 | 19.96 | 33.41 | 12.14 | 8.8 | 25.97
MOSM1A | 132 | 46.7 | 18.02 | 6.57 | 32.05 | 54.52 | 21.73 | 8.12 | 38.86
MOSM1B | 132 | 46.7 | 18.02 | 6.57 | 32.05 | 54.52 | 21.73 | 8.12 | 38.86
NECU1- | 132 | 42.48 | 15.29 | 9.51 | 31.14 | 49.27 | 18.35 | 10.47 | 36.42
NECU1B | 132 | 37.09 | 13.58 | 8.8 | 28 | 42.56 | 15.97 | 10.24 | 32.83
NECU1C | 132 | 43.36 | 15.76 | 9.03 | 31.32 | 48.34 | 17.97 | 10.35 | 35.77
NEIL1- | 132 | 44.42 | 15.8 | 10.65 | 32.99 | 54.59 | 20.45 | 13.34 | 42.26
NETS1- | 132 | 12.93 | 5.58 | 0.21 | 8.1 | 13.06 | 5.75 | 0.43 | 8.57
NOKY1- | 132 | 42.36 | 15.48 | 8.5 | 30.39 | 47.06 | 17.62 | 9.35 | 34.27
REDH1- | 132 | 33.79 | 14.22 | 1.28 | 21.39 | 33.77 | 14.56 | 1.59 | 22.19
SAKN1- | 132 | 19.81 | 7.82 | 1.04 | 12.1 | 21.37 | 8.73 | 1.53 | 13.87
SMEA1- | 132 | 19.13 | 7.48 | 4.93 | 15.5 | 20.37 | 7.98 | 5.77 | 17.06
STLE1- | 132 | 23.14 | 10.38 | 0.18 | 14.86 | 22.97 | 10.42 | 0.61 | 15.35
TONG1- | 132 | 11.86 | 5.42 | 0.26 | 7.92 | 16.55 | 7.66 | 0.36 | 11.19
TORN1- | 132 | 31.73 | 10.76 | 8.31 | 23.52 | 38.02 | 13.64 | 10.52 | 29.81
WESE1- | 132 | 15.15 | 6.07 | 4.22 | 12.81 | 16.97 | 6.47 | 4.67 | 13.81
WFIE1A | 132 | 32.06 | 13.25 | 4.71 | 23.44 | 32.77 | 13.66 | 5.59 | 24.92
WFIE1B | 132 | 40.17 | 16.09 | 4.71 | 27.46 | 41.25 | 17.1 | 5.7 | 29.89
WISH1- | 132 | 15.54 | 4.64 | 4.42 | 10.97 | 19.14 | 6.43 | 5.53 | 14.62
WIYH1- | 132 | 47.8 | 17.99 | 10.15 | 35.59 | 59.1 | 23.23 | 12.48 | 45.34
AYR-3- | 33 | 41.14 | 14.36 | 10.77 | 31.07 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
BAGA3- | 33 | 43.27 | 15.13 | 3.7 | 25.09 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
BAIN3- | 33 | 32.01 | 11.4 | 6.32 | 22.45 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
BERW3- | 33 | 46 | 15.67 | 1.75 | 23.9 | 4.72 | 3.24 | 0 | 4.58
BLAH3A | 33 | 44.97 | 15.48 | 9.88 | 31.77 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
BLAH3B | 33 | 47.46 | 17.86 | 8 | 33.27 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
BLCW3- | 33 | 29.31 | 9.09 | 2.93 | 15.79 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
BLKS3- | 33 | 28.94 | 8.86 | 2.81 | 15.35 | 2.23 | 1.54 | 0 | 2.18
BONN3- | 33 | 45.67 | 15 | 8.67 | 29.88 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
BPGR3- | 33 | 94.94 | 28.9 | 21.11 | 61.97 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
BRAP3- | 33 | 29.43 | 10.49 | 4.96 | 19.8 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
BROX3- | 33 | 28.78 | 10.23 | 3.76 | 18.22 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
CATY3- | 33 | 29.22 | 10.23 | 4.7 | 19.17 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.91
CCSS3- | 33 | 45.53 | 15.59 | 8.48 | 30.53 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.96
CHAP3- | 33 | 47.35 | 17.46 | 4.71 | 29.4 | 4.55 | 3.16 | 0 | 4.46
CHAS3A | 33 | 45.12 | 15.5 | 9.67 | 31.59 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
CHAS3B | 33 | 45.12 | 15.5 | 9.67 | 31.59 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
CLYM3A | 33 | 40.93 | 15.65 | 7.12 | 29.25 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.24
CLYM3B | 33 | 41.06 | 15.69 | 6.98 | 29.17 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.25
CLYN3A | 33 | 42.46 | 18.38 | 8.3 | 34.29 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3B | 33 | 42.57 | 18.42 | 8.32 | 34.36 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3C | 33 | 42.44 | 18.37 | 8.33 | 34.3 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3D | 33 | 42.47 | 18.38 | 8.24 | 34.24 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYS3A | 33 | 38.38 | 16.06 | 8.09 | 30.8 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3B | 33 | 38.26 | 16.03 | 7.87 | 30.54 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
COAT3- | 33 | 39.94 | 13.69 | 11.83 | 31.19 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
COCK3- | 33 | 42.37 | 14.87 | 11.02 | 32.06 | 5.88 | 4.08 | 0 | 5.77
COYL3- | 33 | 44.74 | 15.45 | 5.49 | 27.34 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CROO3J | 33 | 34.86 | 12.76 | 3.7 | 21.74 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CROO3K | 33 | 32.6 | 11.88 | 3.87 | 20.67 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CUMB3- | 33 | 50.17 | 16.3 | 5.39 | 28.44 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.45
CUMH3- | 33 | 43.85 | 14.99 | 6.8 | 27.99 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CUPA3- | 33 | 33.5 | 12.54 | 1.53 | 19.26 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DALM3- | 33 | 29.09 | 9.7 | 7.94 | 21.66 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
DESA3- | 33 | 37.87 | 11.57 | 5.26 | 21.62 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
DEVM3- | 33 | 44.87 | 15.83 | 4.81 | 27.2 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
DEVO3- | 33 | 43.63 | 16.03 | 3.79 | 26.46 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DEWP3- | 33 | 45.66 | 15.36 | 12.4 | 34.12 | 7.72 | 5.35 | 0 | 7.56
DRCR3- | 33 | 28.18 | 10.37 | 3.09 | 17.75 | 4.38 | 3.04 | 0 | 4.3
DRUM3- | 33 | 39.79 | 13.66 | 11.11 | 30.44 | 5.84 | 4.04 | 0 | 5.72
DUMF3A | 33 | 38.83 | 14.07 | 1.95 | 21.84 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DUMF3B | 33 | 36.01 | 13.43 | 2.07 | 21.07 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
DUMF3I | 33 | 19.69 | 7.01 | 1.79 | 11.7 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
DUNB3A | 33 | 43.13 | 12.66 | 3.49 | 21.4 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.99
DUNB3B | 33 | 42.43 | 12.66 | 5.29 | 23.19 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.46
DUNE3- | 33 | 41.11 | 15.05 | 3.17 | 24.45 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
DUNF3- | 33 | 35.67 | 12.95 | 4.06 | 22.37 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
DUNH3- | 33 | 64.99 | 20.93 | 10.52 | 40.12 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
ECCL3- | 33 | 36.77 | 14.23 | 5.5 | 25.63 | 5.24 | 3.6 | 0 | 5.09
EERH3- | 33 | 46.38 | 15.84 | 13.79 | 36.19 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
EKIL3A | 33 | 33.15 | 11.63 | 9.72 | 26.17 | 5.61 | 3.88 | 0 | 5.49
EKIL3B | 33 | 33.32 | 11.69 | 9.76 | 26.3 | 5.61 | 3.89 | 0 | 5.5
EKIS3A | 33 | 35.25 | 11.99 | 7.21 | 24.17 | 5.48 | 3.78 | 0 | 5.35
EKIS3B | 33 | 39.18 | 13.74 | 7.59 | 27.02 | 5.37 | 3.72 | 0 | 5.26
ELDE3- | 33 | 38.54 | 13.87 | 5.05 | 24.65 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
ERSK3- | 33 | 34.12 | 11.35 | 4.55 | 20.6 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
EWEH3- | 33 | 36.75 | 11.32 | 2.85 | 18.86 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
FINN3- | 33 | 31.16 | 11.07 | 6.22 | 21.88 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
GALA3- | 33 | 38.74 | 14.04 | 2.25 | 22.1 | 4.9 | 3.39 | 0 | 4.79
GAWH3- | 33 | 42.43 | 13.72 | 7.64 | 27.03 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
GIFF3A | 33 | 36.41 | 12.8 | 7.8 | 25.89 | 5.37 | 3.71 | 0 | 5.25
GIFF3B | 33 | 36.53 | 12.84 | 7.85 | 26.01 | 5.37 | 3.72 | 0 | 5.25
GLGL3- | 33 | 43.15 | 14.67 | 7.6 | 28.36 | 4.49 | 3.1 | 0 | 4.39
GLLU3- | 33 | 38.59 | 14.66 | 0.48 | 21.21 | 4.13 | 2.86 | 0 | 4.04
GLNI3- | 33 | 43.13 | 15.92 | 6.61 | 29.12 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
GLRO3A | 33 | 36.61 | 13.1 | 8.09 | 26.61 | 5.44 | 3.76 | 0 | 5.32
GLRO3B | 33 | 32.97 | 11.63 | 8.14 | 24.59 | 5.41 | 3.74 | 0 | 5.29
GORG3- | 33 | 28.94 | 10.26 | 5.15 | 19.66 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
GOVA3- | 33 | 30.84 | 10.8 | 5.82 | 21.1 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
GRMO3A | 33 | 46.76 | 15.48 | 9.43 | 31.32 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
GRMO3C | 33 | 46.86 | 15.5 | 9.57 | 31.5 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.78
HAGR3- | 33 | 30.68 | 10.89 | 4.82 | 20.21 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
HAWI3- | 33 | 23.13 | 9.31 | 0.41 | 13.58 | 2.95 | 2.05 | 0 | 2.89
HELE3- | 33 | 28.2 | 11.06 | 1.04 | 16.68 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HUNF3- | 33 | 40.96 | 15.16 | 6.02 | 27.45 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
INKE3- | 33 | 30.4 | 11.16 | 2.46 | 18.24 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
JOHN3- | 33 | 30.33 | 10.64 | 5.75 | 20.79 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
KAIM3- | 33 | 37.52 | 11.42 | 8.34 | 24.49 | 5.68 | 3.91 | 0 | 5.53
KIER3- | 33 | 33.55 | 11.71 | 5.65 | 22.22 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
KILB3- | 33 | 33.66 | 12.26 | 5.26 | 22.59 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
KILS3- | 33 | 42.01 | 14.69 | 10.37 | 31.15 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
KILT3A | 33 | 35.92 | 12.49 | 9.31 | 26.98 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
KILT3B | 33 | 41.48 | 14.37 | 9.16 | 29.48 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
KILW3- | 33 | 36.31 | 13.01 | 5.17 | 23.57 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.37
LEVE3- | 33 | 41.89 | 15.37 | 2.03 | 23.77 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
LING3- | 33 | 56.11 | 17.97 | 4.47 | 29.89 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
LINM3- | 33 | 58.7 | 19.56 | 6.56 | 34.21 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.44
MAHI3- | 33 | 47.02 | 15.23 | 6.31 | 27.85 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
MAYB3- | 33 | 28.58 | 9.96 | 1.33 | 15.4 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
NEAR3A | 33 | 35.28 | 12.27 | 8.38 | 25.73 | 5.73 | 3.97 | 0 | 5.61
NEAR3B | 33 | 34.34 | 11.94 | 7.96 | 24.85 | 5.68 | 3.93 | 0 | 5.56
NETH3- | 33 | 42.04 | 16.49 | 4.38 | 27.7 | 5.79 | 4.01 | 0 | 5.68
NETS3- | 33 | 19.85 | 7.5 | 1.05 | 11.66 | 3.12 | 2.14 | 0 | 3.03
PAIS3- | 33 | 34.32 | 12.23 | 6.17 | 23.47 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PART3- | 33 | 35.71 | 13.01 | 4.42 | 22.82 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
POOB3- | 33 | 54.26 | 18.84 | 12.41 | 39.05 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
PORD3- | 33 | 42.39 | 14.6 | 10.75 | 31.39 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
RAVE3A | 33 | 42.69 | 16.6 | 3.33 | 26.81 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.78
RAVE3B | 33 | 42.69 | 16.6 | 3.33 | 26.81 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.78
REDH3- | 33 | 44.85 | 16.63 | 3.77 | 27.29 | 3.74 | 2.59 | 0 | 3.66
SACO3J | 33 | 40.06 | 14.31 | 4.18 | 24.42 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SACO3K | 33 | 42.67 | 15.06 | 3.89 | 25.19 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
SANX3- | 33 | 27.7 | 9.61 | 5.66 | 19.25 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SHRU3A | 33 | 37.83 | 12.83 | 10.4 | 28.55 | 5.83 | 4.04 | 0 | 5.71
SHRU3B | 33 | 37.83 | 12.83 | 10.4 | 28.55 | 5.83 | 4.04 | 0 | 5.71
SIGH3A | 33 | 43.43 | 14.93 | 12.08 | 33.2 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
SIGH3B | 33 | 43.42 | 14.93 | 12.08 | 33.2 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
SPAV3- | 33 | 27.79 | 10.08 | 3.71 | 17.97 | 4.4 | 3.04 | 0 | 4.31
STHA3- | 33 | 44.26 | 15.55 | 10.63 | 32.62 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
STIR3- | 33 | 41.33 | 14.27 | 6.65 | 26.83 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
STLE3S | 33 | 33.47 | 12.58 | 2.18 | 19.98 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TELR3- | 33 | 28.19 | 10.11 | 3.77 | 18.07 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
TONG3- | 33 | 21.81 | 8.49 | 1.13 | 13.14 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
WFIE3- | 33 | 40.4 | 14.38 | 7.71 | 28.05 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
WGEO3- | 33 | 41.94 | 14.42 | 9.5 | 29.89 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
WHHO3- | 33 | 41.63 | 14.55 | 9.79 | 30.37 | 5.88 | 4.08 | 0 | 5.77
WHTL3- | 33 | 27.15 | 10.59 | 0.93 | 15.91 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
WISH3- | 33 | 51.38 | 17.86 | 10.74 | 36 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
WLEE3A | 33 | 49.5 | 20.71 | 10.47 | 39.75 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEE3B | 33 | 49.69 | 20.78 | 10.46 | 39.85 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEE3C | 33 | 49.1 | 20.5 | 10.41 | 39.4 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEX3A | 33 | 57.77 | 20.23 | 9.4 | 38.01 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3B | 33 | 58.03 | 20.32 | 9.4 | 38.14 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3C | 33 | 55.51 | 19.43 | 9.39 | 36.87 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
BAGA0J | 25 | 16.34 | 5.99 | 3.65 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.33 | 5.98 | 3.64 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.12 | 6.51 | 5.39 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.12 | 6.51 | 5.39 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.12 | 6.51 | 5.39 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 9.96 | 3.67 | 1.7 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 9.97 | 3.67 | 1.73 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0J | 25 | 17.49 | 6.4 | 4.49 | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 17.24 | 6.3 | 4.44 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.45 | 3.03 | 2.59 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.45 | 3.03 | 2.59 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.88 | 6.07 | 1.35 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.57 | 7.3 | 2.79 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.28 | 6.81 | 8.14 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.28 | 6.81 | 8.14 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA0J | 25 | 10.62 | 3.9 | 2.4 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA0K | 25 | 10.62 | 3.9 | 2.4 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.97 | 3.92 | 3.34 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.97 | 3.92 | 3.34 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 10.04 | 3.68 | 2.06 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 10.04 | 3.68 | 2.08 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.69 | 6.73 | 5.64 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.69 | 6.73 | 5.64 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.62 | 3.83 | 2.92 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.57 | 3.81 | 2.86 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.84 | 6.01 | 4.65 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.82 | 6.01 | 4.59 | 13.09 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.34 | 3.77 | 2.3 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.34 | 3.77 | 2.3 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.14 | 7.59 | 6.46 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.14 | 7.59 | 6.46 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 30.79 | 11.13 | 5.32 | 21.05 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
CURR5- | 11 | 34.3 | 12.37 | 5.67 | 23.17 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
EAST5- | 11 | 23.21 | 8.83 | 2.48 | 14.97 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.13
GLLE5- | 11 | 33.25 | 12.22 | 6.92 | 24.21 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
KEOO5- | 11 | 32.78 | 12.02 | 5.32 | 22.31 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
KILB5- | 11 | 28.46 | 10.41 | 4.05 | 18.77 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
TONG5- | 11 | 71.55 | 28.22 | 4.67 | 44.58 | 4.58 | 3.17 | 0 | 4.49

## D2.3
ETYS 2023 Year 4 - SPT Fault Levels
Location (Please list them Alphabetically) | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AYRS4- | 400 | 60.94 | 22.9 | 12.28 | 44.66 | 69.23 | 26.6 | 14.68 | 52.3 | Back To Menu
COAL4- | 400 | 63.14 | 24.22 | 11.21 | 45.45 | 54.22 | 21.44 | 9.91 | 40.23
COAN4- | 400 | 58.93 | 22.64 | 9.91 | 41.93 | 46.82 | 18.69 | 7.58 | 34.02
CRYR4- | 400 | 64.6 | 23.82 | 14.31 | 47.99 | 61.4 | 23.58 | 13.39 | 46.73
DENN4- | 400 | 31.7 | 11.62 | 8.74 | 25.18 | 29.06 | 11.02 | 7.57 | 23.15
DEVM4- | 400 | 38.31 | 14.52 | 7.38 | 27.91 | 31.57 | 12.54 | 5.65 | 23.39
ECCL4A | 400 | 53.14 | 19.56 | 12.15 | 39.82 | 49.64 | 18.88 | 12.08 | 38.78
ECCL4B | 400 | 56.07 | 20.48 | 12.65 | 41.62 | 54.48 | 20.6 | 13.48 | 42.6
ELVA4- | 400 | 70.94 | 27.35 | 11.66 | 50.35 | 53.06 | 21.46 | 8.17 | 38.52
FALL4- | 400 | 55.02 | 20.35 | 11.71 | 40.5 | 48.36 | 18.82 | 9.32 | 35.94
GRNA4- | 400 | 63.87 | 24.05 | 11.66 | 45.67 | 58.09 | 22.57 | 11.87 | 43.78
HUCR4- | 400 | 61.58 | 23.13 | 12.37 | 45.08 | 70.07 | 26.9 | 14.97 | 53.01
HUCS4- | 400 | 61.57 | 23.13 | 12.35 | 45.06 | 70.26 | 26.95 | 15.16 | 53.27
HUER4- | 400 | 61.94 | 23.27 | 12.39 | 45.3 | 70.49 | 27.05 | 15.11 | 53.37
HUNE4- | 400 | 62 | 23.29 | 12.41 | 45.35 | 70.64 | 27.1 | 15.17 | 53.49
KILS4- | 400 | 56.36 | 21.25 | 11.14 | 41.2 | 50.22 | 19.6 | 10.54 | 38.26
KILS4T | 400 | 54.41 | 20.97 | 10.89 | 40.54 | 50.24 | 19.66 | 10.88 | 38.68
MOFF4- | 400 | 52.46 | 20.34 | 8.54 | 37.3 | 43.03 | 17.36 | 7.07 | 31.62
NEIL4Q | 400 | 56.15 | 20.97 | 11.87 | 41.52 | 52.16 | 20.3 | 11.3 | 40
NEIL4R | 400 | 56.15 | 20.97 | 11.87 | 41.52 | 52.16 | 20.3 | 11.3 | 40
STHA4A | 400 | 66.04 | 24.89 | 12.44 | 47.63 | 60.05 | 23.46 | 11.57 | 44.74
STHA4B | 400 | 65.07 | 24.83 | 12.79 | 47.91 | 58.13 | 22.8 | 11.37 | 43.61
TORN4- | 400 | 77.34 | 28.03 | 18.46 | 58.1 | 76.42 | 28.76 | 19.92 | 60.58
WISH4- | 400 | 55.22 | 20.92 | 9.57 | 39.15 | 51.29 | 20.09 | 9.83 | 38.25
AUCH2- | 275 | 17.38 | 6.65 | 2.17 | 11.57 | 16.88 | 6.8 | 1.98 | 11.6
BUSB2- | 275 | 57.76 | 21.98 | 10.48 | 41.57 | 51.71 | 20.67 | 7.71 | 36.95
CLYM2- | 275 | 83.55 | 31.11 | 17.47 | 61.47 | 75.4 | 29.48 | 14.69 | 56.38
CLYN2Q | 275 | 19.31 | 7.83 | 6.19 | 17.26 | 19.11 | 7.32 | 6.31 | 16.66
CLYS2R | 275 | 18.98 | 7.3 | 5.66 | 15.98 | 18.9 | 7.18 | 5.49 | 15.64
COCK2- | 275 | 66.69 | 25.51 | 13.62 | 49.69 | 71.66 | 27.79 | 15.92 | 55.22
COYL2- | 275 | 66.43 | 24.45 | 13.28 | 47.86 | 62.76 | 24.45 | 11.48 | 46.06
CURR2- | 275 | 62.16 | 23.53 | 10.7 | 43.98 | 57.68 | 22.76 | 10.6 | 42.8
DALL2- | 275 | 35.22 | 12.83 | 7.14 | 25.29 | 30.77 | 11.99 | 5.8 | 22.75
DENN2- | 275 | 82.3 | 30.63 | 16.62 | 59.94 | 72.94 | 28.45 | 14.9 | 55.14
EERH2- | 275 | 65.43 | 24.52 | 13.65 | 48.33 | 54.08 | 21.27 | 9.85 | 39.93
EKIS2- | 275 | 70.88 | 26.99 | 13.84 | 52.01 | 67.51 | 27.03 | 11.06 | 49.29
ELVA2Q | 275 | 20.04 | 8.02 | 7.18 | 18.52 | 19.12 | 7.46 | 5.85 | 16.4
ELVA2R | 275 | 19.91 | 7.53 | 7.05 | 17.69 | 19.82 | 7.39 | 6.72 | 17.17
FIGS2- | 275 | 68.66 | 25.82 | 15.78 | 52.3 | 60.96 | 23.89 | 11.67 | 45.46
GLRO2- | 275 | 45.07 | 17.58 | 6.7 | 31.56 | 36.77 | 14.88 | 5.6 | 26.64
GRMO2- | 275 | 50.25 | 19.13 | 9.36 | 36.41 | 43.16 | 17.09 | 8 | 32.17
INVR2- | 275 | 35.65 | 13.52 | 6.04 | 25.16 | 31.22 | 12.45 | 5.07 | 22.67
KAIM2- | 275 | 65.43 | 24.71 | 12.18 | 47.13 | 63.61 | 25.04 | 11.07 | 46.48
KILG2- | 275 | 22.36 | 8.31 | 3.26 | 15.02 | 24.66 | 9.62 | 4.2 | 17.81
KILS2- | 275 | 74.55 | 27.3 | 17.24 | 55.85 | 74.28 | 28.39 | 17.24 | 57.4
KINC2- | 275 | 69.45 | 26.05 | 16.35 | 53.19 | 61.58 | 24.05 | 12.19 | 46.2
KINN2A | 275 | 64.19 | 24.23 | 14.33 | 48.59 | 57.24 | 22.43 | 10.98 | 42.7
KINN2B | 275 | 64.16 | 24.21 | 14.33 | 48.57 | 56.83 | 22.27 | 10.9 | 42.39
LAMB2- | 275 | 64.71 | 24.41 | 11.42 | 45.93 | 52.63 | 21.09 | 8.33 | 38.15
LOAN2- | 275 | 90.74 | 33.78 | 18.97 | 66.73 | 72.35 | 28.65 | 12.01 | 52.53
MAHI2- | 275 | 24.49 | 9.05 | 3.64 | 16.44 | 26.56 | 10.26 | 4.62 | 19.13
MOSM2- | 275 | 53.74 | 20.78 | 8.26 | 37.65 | 43.96 | 17.65 | 7.35 | 32.32
NEAR2Q | 275 | 27.1 | 10.09 | 5.63 | 19.9 | 26.44 | 10.27 | 5.26 | 19.78
NECU2- | 275 | 56.33 | 21.04 | 10.76 | 40.52 | 53.21 | 20.65 | 11.2 | 40.41
NEIL2- | 275 | 78.34 | 29.1 | 17.02 | 58.17 | 77.39 | 29.85 | 17.21 | 59.42
SMEA2- | 275 | 66.77 | 25.2 | 14.32 | 49.97 | 69.35 | 26.98 | 14.05 | 52.2
STHA2A | 275 | 73.12 | 27.37 | 15.95 | 54.65 | 72.61 | 28.08 | 15.74 | 55.45
STHA2B | 275 | 78.23 | 29.42 | 17.04 | 58.64 | 77.29 | 30.12 | 16.61 | 59.2
WFIE2- | 275 | 60.51 | 23.29 | 9.58 | 42.52 | 50.19 | 20.11 | 8.46 | 36.9
WISH2- | 275 | 40.81 | 14.63 | 11.22 | 31.91 | 46.73 | 17.38 | 12.73 | 37.31
WIYH2- | 275 | 67.52 | 25.2 | 13.22 | 48.86 | 63.9 | 24.88 | 13.32 | 48.51
WLEE2- | 275 | 61.08 | 24.25 | 7.8 | 42.1 | 50.78 | 22.95 | 10 | 42.47
WLEX2- | 275 | 48.11 | 19.47 | 5.19 | 32.73 | 38.58 | 17.31 | 8.67 | 33.15
AREC1- | 132 | 20.98 | 7.69 | 1.47 | 12.35 | 22.98 | 8.84 | 2.33 | 14.83
BLAH1- | 132 | 42.19 | 16.09 | 6.1 | 28.85 | 41.69 | 16.21 | 6.28 | 29.21
BONN1- | 132 | 54.48 | 20.13 | 9.6 | 38.06 | 63.94 | 24.72 | 10.68 | 45.64
BRAP1- | 132 | 34.47 | 13.1 | 3.23 | 21.76 | 36.73 | 14.78 | 3.34 | 24.24
CCSS1- | 132 | 37.1 | 14.06 | 6.3 | 26.19 | 41.77 | 16.53 | 5.52 | 28.89
CHAP1- | 132 | 39.39 | 15.91 | 1.08 | 23.58 | 36.89 | 15.8 | 1.55 | 23.89
COAL1A | 132 | 42.46 | 14.68 | 10.08 | 30.84 | 51.32 | 18.74 | 11.49 | 38
COAL1B | 132 | 44.3 | 16.48 | 10.99 | 34.31 | 51.05 | 19.1 | 12.2 | 39.22
COYL1- | 132 | 37.23 | 13.62 | 8.21 | 27.47 | 43.89 | 16.86 | 9.36 | 33.2
CRYR1- | 132 | 15.91 | 5.23 | 4.44 | 11.84 | 16.62 | 5.83 | 5.12 | 13.36
CRYR1A | 132 | 15.6 | 6.21 | 4.87 | 13.65 | 17.46 | 6.59 | 5.62 | 14.94
CURR1A | 132 | 37.3 | 13.17 | 9.42 | 28.05 | 45.85 | 16.84 | 11.39 | 35.21
CURR1B | 132 | 37.3 | 13.17 | 9.42 | 28.05 | 45.85 | 16.84 | 11.39 | 35.21
DALM1- | 132 | 25.34 | 8.84 | 7.1 | 19.59 | 30.61 | 11.14 | 8.67 | 24.43
DEVM1- | 132 | 37.36 | 13.75 | 7.7 | 27.15 | 43.51 | 16.64 | 8.69 | 32.22
DEVO1- | 132 | 28.33 | 11.8 | 1.23 | 17.91 | 28.15 | 12.16 | 1.97 | 19.16
DONO1- | 132 | 38.65 | 14.89 | 6.19 | 27.24 | 43.26 | 17.11 | 5.79 | 29.99
DUMF1- | 132 | 22.99 | 9.49 | 0.43 | 13.85 | 25.82 | 10.96 | 0.75 | 16.25
DUNE1- | 132 | 18.11 | 7.58 | 0.9 | 11.61 | 19.17 | 8.13 | 1.36 | 12.86
ECCL1- | 132 | 32.86 | 12.19 | 8.8 | 26.03 | 40.63 | 15.53 | 10.53 | 32.5
GALA1- | 132 | 21.39 | 9.01 | 0.38 | 13.13 | 22.65 | 9.87 | 0.82 | 14.77
GAWH1Q | 132 | 34.64 | 13.23 | 5.18 | 23.89 | 38.68 | 15.61 | 4.24 | 26.31
GLGL1- | 132 | 33.98 | 13.56 | 2.61 | 21.78 | 33.98 | 13.57 | 3.14 | 22.33
GLLE1- | 132 | 27.39 | 10.71 | 2.31 | 17.46 | 24.78 | 10.36 | 1.64 | 16.3
GLNI1- | 132 | 47.48 | 18.47 | 6.09 | 32.21 | 53.14 | 21.48 | 6.35 | 36.73
GNSH1- | 132 | 17.52 | 7 | 0.91 | 10.8 | 15.75 | 6.61 | 0.96 | 10.3
GRNA1- | 132 | 54.79 | 20.11 | 7.77 | 36.21 | 62.25 | 24.26 | 9.09 | 43.4
HAWI1- | 132 | 13.12 | 5.86 | 0.09 | 8.38 | 13.68 | 6.07 | 0.32 | 8.91
HELE1- | 132 | 19.2 | 9.04 | 0.1 | 12.88 | 19.32 | 8.92 | 0.36 | 12.99
HUNE1- | 132 | 38.53 | 14.31 | 8.9 | 29.14 | 45.02 | 17.23 | 10.87 | 35.24
KEOO1- | 132 | 26.3 | 10.17 | 2.42 | 16.81 | 24.69 | 10.08 | 2.02 | 16.27
KILS1- | 132 | 33.19 | 13.25 | 4.49 | 23.23 | 32.32 | 13.28 | 5.8 | 24.59
KILW1Q | 132 | 26.6 | 10.6 | 2.11 | 17.1 | 25.49 | 10.59 | 1.94 | 16.92
KILW1R | 132 | 26.23 | 10.51 | 1.91 | 16.78 | 24.88 | 10.39 | 1.78 | 16.47
MAHI1- | 132 | 27.36 | 9.77 | 4.33 | 18.14 | 30.71 | 11.47 | 5.67 | 21.89
MAHI1B | 132 | 27.36 | 9.77 | 4.33 | 18.14 | 30.71 | 11.47 | 5.67 | 21.89
MAYB1- | 132 | 21.65 | 8.49 | 0.49 | 12.49 | 20.75 | 8.84 | 0.72 | 13.22
MEAD1- | 132 | 30.84 | 12.26 | 2.13 | 19.46 | 28.75 | 11.98 | 2.01 | 18.95
MIDM1- | 132 | 30.56 | 11.67 | 1.9 | 18.41 | 34.24 | 14.54 | 2.86 | 23.43
MOFF1- | 132 | 29.92 | 10.72 | 7.64 | 22.8 | 36.13 | 13.34 | 9.22 | 28.08
MOFF1A | 132 | 20.01 | 7.56 | 6.43 | 17.13 | 23.86 | 8.51 | 8.97 | 21.01
MOSM1A | 132 | 47.29 | 18.33 | 6.7 | 32.62 | 55.09 | 22 | 8.25 | 39.36
MOSM1B | 132 | 47.29 | 18.33 | 6.7 | 32.62 | 55.09 | 22 | 8.25 | 39.36
NECU1- | 132 | 46.26 | 17.26 | 10.09 | 34.5 | 50.99 | 19.27 | 10.8 | 38.04
NECU1B | 132 | 43.16 | 15.84 | 9.97 | 32.36 | 48.97 | 18.4 | 11.52 | 37.55
NECU1C | 132 | 44.27 | 16.14 | 9.44 | 32.26 | 49.14 | 18.28 | 10.74 | 36.59
NEIL1- | 132 | 52.23 | 18.78 | 11.2 | 37.76 | 63.42 | 23.84 | 14.1 | 47.82
NETS1- | 132 | 15.64 | 6.7 | 0.22 | 9.7 | 16.2 | 7.03 | 0.55 | 10.49
NOKY1- | 132 | 43.24 | 15.84 | 8.87 | 31.28 | 47.82 | 17.92 | 9.68 | 35.01
REDH1- | 132 | 34.15 | 14.43 | 1.3 | 21.7 | 34.04 | 14.7 | 1.62 | 22.41
SAKN1- | 132 | 28.23 | 11.76 | 1.12 | 17.75 | 28.42 | 12.09 | 1.58 | 18.69
SMEA1- | 132 | 19.41 | 7.63 | 5 | 15.78 | 20.59 | 8.09 | 5.84 | 17.28
STLE1- | 132 | 23.18 | 10.69 | 0.22 | 15.34 | 22.53 | 10.34 | 0.66 | 15.27
TONG1- | 132 | 13.64 | 6.36 | 0.21 | 9.21 | 18.42 | 8.63 | 0.31 | 12.51
TORN1- | 132 | 31.5 | 10.69 | 8.28 | 23.4 | 37.73 | 13.54 | 10.42 | 29.57
WESE1- | 132 | 15.22 | 6.11 | 4.28 | 12.92 | 16.88 | 6.43 | 4.72 | 13.81
WFIE1A | 132 | 32.33 | 13.41 | 4.76 | 23.74 | 32.99 | 13.77 | 5.65 | 25.12
WFIE1B | 132 | 40.59 | 16.33 | 4.77 | 27.87 | 41.56 | 17.26 | 5.76 | 30.17
WISH1- | 132 | 15.18 | 4.51 | 4.34 | 10.72 | 18.74 | 6.28 | 5.45 | 14.33
WIYH1- | 132 | 46.67 | 19.08 | 8.63 | 35.61 | 56.37 | 23.19 | 11 | 43.8
AYR-3- | 33 | 41.68 | 14.57 | 10.99 | 31.6 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
BAGA3- | 33 | 44.33 | 15.5 | 3.86 | 25.77 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
BAIN3- | 33 | 32.41 | 11.57 | 6.37 | 22.73 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
BERW3- | 33 | 47.48 | 16.26 | 1.79 | 24.79 | 4.68 | 3.21 | 0 | 4.54
BLAH3A | 33 | 45.94 | 15.94 | 10.05 | 32.59 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.43
BLAH3B | 33 | 48.44 | 18.32 | 8.15 | 34.07 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
BLCW3- | 33 | 31.99 | 10.09 | 3.43 | 17.69 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.24
BLKS3- | 33 | 31.34 | 9.78 | 3.12 | 16.95 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
BONN3- | 33 | 46.81 | 15.48 | 8.73 | 30.62 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
BPGR3- | 33 | 96.11 | 29.31 | 21.35 | 62.81 | 6.06 | 4.2 | 0 | 5.94
BRAP3- | 33 | 30.19 | 10.77 | 5.09 | 20.31 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
BROX3- | 33 | 29.1 | 10.33 | 3.78 | 18.4 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
CATY3- | 33 | 29.37 | 10.29 | 4.73 | 19.28 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CCSS3- | 33 | 45.64 | 15.61 | 8.54 | 30.62 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.98
CHAP3- | 33 | 49.35 | 18.27 | 5.07 | 30.9 | 4.63 | 3.21 | 0 | 4.53
CHAS3A | 33 | 45.78 | 15.75 | 9.84 | 32.11 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
CHAS3B | 33 | 45.78 | 15.75 | 9.84 | 32.11 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
CLYM3A | 33 | 41.16 | 15.75 | 7.18 | 29.46 | 5.4 | 3.74 | 0 | 5.28
CLYM3B | 33 | 41.3 | 15.8 | 7.04 | 29.38 | 5.4 | 3.74 | 0 | 5.28
CLYN3A | 33 | 42.81 | 18.55 | 8.28 | 34.51 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
CLYN3B | 33 | 42.91 | 18.59 | 8.3 | 34.58 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CLYN3C | 33 | 42.79 | 18.54 | 8.3 | 34.52 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
CLYN3D | 33 | 42.82 | 18.56 | 8.22 | 34.46 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
CLYS3A | 33 | 42.03 | 17.94 | 8.12 | 33.5 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CLYS3B | 33 | 41.16 | 17.49 | 8.02 | 32.75 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
COAT3- | 33 | 38.48 | 13.15 | 11.11 | 29.71 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
COCK3- | 33 | 43.69 | 15.36 | 11.29 | 33.01 | 5.97 | 4.13 | 0 | 5.85
COYL3- | 33 | 47.95 | 17 | 5.4 | 29.44 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
CROO3J | 33 | 35.84 | 13.18 | 3.64 | 22.29 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CROO3K | 33 | 33.62 | 12.3 | 3.84 | 21.23 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CUMB3- | 33 | 50.58 | 16.47 | 5.43 | 28.71 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
CUMH3- | 33 | 43.94 | 15.01 | 6.83 | 28.05 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.95
CUPA3- | 33 | 33.99 | 12.74 | 1.54 | 19.57 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DALM3- | 33 | 29.37 | 9.8 | 7.97 | 21.83 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
DESA3- | 33 | 37.81 | 11.52 | 5.35 | 21.65 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
DEVM3- | 33 | 46.59 | 16.4 | 4.84 | 28.03 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
DEVO3- | 33 | 45.04 | 16.57 | 3.81 | 27.24 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DEWP3- | 33 | 46.46 | 15.69 | 12.56 | 34.75 | 7.81 | 5.41 | 0 | 7.65
DRCR3- | 33 | 28.53 | 10.5 | 3.18 | 18.03 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DRUM3- | 33 | 40.78 | 14.03 | 11.33 | 31.17 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
DUMF3A | 33 | 41 | 14.92 | 1.99 | 23.09 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.39
DUMF3B | 33 | 38.05 | 14.26 | 2.12 | 22.28 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DUMF3I | 33 | 20.65 | 7.37 | 1.84 | 12.27 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
DUNB3A | 33 | 43.42 | 12.76 | 3.52 | 21.57 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
DUNB3B | 33 | 42.68 | 12.74 | 5.38 | 23.4 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
DUNE3- | 33 | 41.38 | 15.17 | 3.19 | 24.63 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
DUNF3- | 33 | 35.92 | 13.05 | 4.09 | 22.55 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DUNH3- | 33 | 65.93 | 21.37 | 10.67 | 40.9 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
ECCL3- | 33 | 37.54 | 14.57 | 5.5 | 26.1 | 5.23 | 3.6 | 0 | 5.09
EERH3- | 33 | 46.76 | 16.01 | 13.73 | 36.37 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
EKIL3A | 33 | 33.78 | 11.87 | 9.87 | 26.65 | 5.66 | 3.92 | 0 | 5.54
EKIL3B | 33 | 33.93 | 11.93 | 9.9 | 26.76 | 5.66 | 3.92 | 0 | 5.54
EKIS3A | 33 | 35.7 | 12.16 | 7.2 | 24.4 | 5.45 | 3.77 | 0 | 5.33
EKIS3B | 33 | 39.84 | 13.99 | 7.6 | 27.39 | 5.39 | 3.73 | 0 | 5.27
ELDE3- | 33 | 39.74 | 14.37 | 5 | 25.32 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
ERSK3- | 33 | 36.51 | 12.24 | 4.95 | 22.26 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
EWEH3- | 33 | 39.04 | 11.94 | 4.18 | 21.07 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
FINN3- | 33 | 31.17 | 11.25 | 5.88 | 21.79 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
GALA3- | 33 | 39.62 | 14.36 | 2.44 | 22.74 | 4.89 | 3.38 | 0 | 4.78
GAWH3- | 33 | 42.51 | 13.73 | 7.68 | 27.09 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
GIFF3A | 33 | 34.78 | 12.05 | 9.75 | 26.79 | 5.32 | 3.68 | 0 | 5.2
GIFF3B | 33 | 34.78 | 12.05 | 9.75 | 26.79 | 5.32 | 3.68 | 0 | 5.2
GLGL3- | 33 | 45.05 | 15.51 | 7.83 | 29.76 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.44
GLLU3- | 33 | 41.83 | 15.92 | 0.56 | 23.07 | 4.66 | 3.22 | 0 | 4.55
GLNI3- | 33 | 43.89 | 16.21 | 6.65 | 29.57 | 4.49 | 3.12 | 0 | 4.41
GLRO3A | 33 | 36.82 | 13.19 | 8.13 | 26.79 | 5.38 | 3.72 | 0 | 5.27
GLRO3B | 33 | 33.09 | 11.69 | 8.17 | 24.7 | 5.39 | 3.73 | 0 | 5.27
GORG3- | 33 | 29.12 | 10.34 | 5.19 | 19.82 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
GOVA3- | 33 | 31.6 | 11.1 | 5.91 | 21.6 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
GRMO3A | 33 | 47.39 | 15.73 | 9.54 | 31.79 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
GRMO3C | 33 | 47.49 | 15.75 | 9.69 | 31.97 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.78
HAGR3- | 33 | 31.42 | 11.18 | 4.86 | 20.66 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HAWI3- | 33 | 25.59 | 10.1 | 0.62 | 14.91 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HELE3- | 33 | 28.41 | 11.21 | 1.05 | 16.91 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUNF3- | 33 | 41.83 | 15.63 | 6.16 | 28.27 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
INKE3- | 33 | 30.8 | 11.27 | 2.73 | 18.68 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
JOHN3- | 33 | 31.08 | 10.94 | 5.76 | 21.24 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
KAIM3- | 33 | 38.3 | 11.72 | 8.36 | 24.93 | 5.67 | 3.9 | 0 | 5.52
KIER3- | 33 | 33.79 | 11.98 | 5.36 | 22.31 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
KILB3- | 33 | 33.83 | 12.54 | 4.99 | 22.72 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KILS3- | 33 | 46.5 | 16.16 | 10.49 | 33.34 | 6.04 | 4.19 | 0 | 5.93
KILT3A | 33 | 36.33 | 12.65 | 9.47 | 27.36 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
KILT3B | 33 | 41.9 | 14.53 | 9.31 | 29.86 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.02
KILW3- | 33 | 38.23 | 13.83 | 5.22 | 24.78 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
LEVE3- | 33 | 42.37 | 15.57 | 2.06 | 24.07 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
LING3- | 33 | 57.23 | 18.41 | 4.49 | 30.53 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
LINM3- | 33 | 60.18 | 20.15 | 6.72 | 35.22 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.45
MAHI3- | 33 | 48.21 | 15.73 | 6.65 | 28.9 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
MAYB3- | 33 | 29.69 | 10.59 | 1.31 | 16.28 | 1.57 | 1.09 | 0 | 1.54
MOFF3- | 33 | 35.33 | 12 | 8.14 | 25.11 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
NEAR3A | 33 | 33.66 | 11.66 | 7.77 | 24.25 | 5.69 | 3.93 | 0 | 5.56
NEAR3B | 33 | 33.74 | 11.69 | 7.76 | 24.29 | 5.69 | 3.93 | 0 | 5.56
NETH3- | 33 | 41.4 | 16.16 | 4.52 | 27.37 | 5.84 | 4.05 | 0 | 5.72
NETS3- | 33 | 28.59 | 10.94 | 1.27 | 16.75 | 4.57 | 3.16 | 0 | 4.46
PAIS3- | 33 | 35.23 | 12.59 | 6.21 | 24.02 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
PART3- | 33 | 35.71 | 13.24 | 4.22 | 22.94 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
POOB3- | 33 | 55.62 | 19.36 | 12.67 | 40.05 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
PORD3- | 33 | 43.06 | 14.86 | 10.89 | 31.91 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.86
RAVE3A | 33 | 41.98 | 16.23 | 3.49 | 26.45 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
RAVE3B | 33 | 41.98 | 16.23 | 3.49 | 26.45 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
REDH3- | 33 | 45.58 | 16.91 | 3.77 | 27.69 | 3.76 | 2.61 | 0 | 3.69
SACO3J | 33 | 41.45 | 14.9 | 4.24 | 25.32 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
SACO3K | 33 | 44.23 | 15.78 | 3.94 | 26.26 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SANX3- | 33 | 27.51 | 9.55 | 5.71 | 19.21 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
SHRU3A | 33 | 37.89 | 12.89 | 10.45 | 28.68 | 5.81 | 4.02 | 0 | 5.69
SHRU3B | 33 | 37.89 | 12.89 | 10.45 | 28.68 | 5.81 | 4.02 | 0 | 5.69
SIGH3A | 33 | 43.97 | 15.17 | 12.22 | 33.68 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
SIGH3B | 33 | 43.97 | 15.17 | 12.22 | 33.67 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
SPAV3- | 33 | 39.91 | 12.66 | 5.52 | 23.42 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.37
STHA3- | 33 | 44.09 | 15.51 | 10.66 | 32.59 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
STIR3- | 33 | 41.96 | 14.54 | 6.7 | 27.26 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
STLE3S | 33 | 33.52 | 12.7 | 2.25 | 20.22 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
TELR3- | 33 | 28.91 | 10.26 | 5.02 | 19.54 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.93
TONG3- | 33 | 25.77 | 10.44 | 1.11 | 15.88 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
WFIE3- | 33 | 40.75 | 14.53 | 7.76 | 28.3 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WGEO3- | 33 | 41.72 | 14.34 | 9.67 | 29.96 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
WHHO3- | 33 | 41.78 | 14.65 | 9.85 | 30.57 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.75
WHTL3- | 33 | 27.09 | 10.62 | 0.97 | 15.99 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
WISH3- | 33 | 50.71 | 17.57 | 10.68 | 35.53 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
WLEE3A | 33 | 50.72 | 21.21 | 10.59 | 40.59 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3B | 33 | 50.92 | 21.29 | 10.58 | 40.68 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3C | 33 | 50.33 | 21.01 | 10.53 | 40.24 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX3A | 33 | 57.56 | 20.16 | 9.43 | 37.94 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEX3B | 33 | 58.27 | 20.44 | 9.32 | 38.23 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 55.76 | 19.55 | 9.31 | 36.95 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
BAGA0J | 25 | 16.45 | 6.03 | 3.72 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.44 | 6.02 | 3.71 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.22 | 6.55 | 5.43 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.22 | 6.55 | 5.43 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.22 | 6.55 | 5.43 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.04 | 3.7 | 1.72 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.05 | 3.7 | 1.75 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0J | 25 | 17.47 | 6.39 | 4.49 | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 17.22 | 6.3 | 4.44 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.44 | 3.03 | 2.59 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.44 | 3.03 | 2.59 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 16.37 | 6.26 | 1.38 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 20.27 | 7.56 | 2.89 | 13.58 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.53 | 6.9 | 8.28 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.53 | 6.89 | 8.28 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA0J | 25 | 10.65 | 3.91 | 2.45 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA0K | 25 | 10.65 | 3.91 | 2.45 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO0J | 25 | 20.65 | 7.5 | 6.15 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO0K | 25 | 20.65 | 7.5 | 6.15 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 11.11 | 3.97 | 3.38 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.11 | 3.97 | 3.38 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 10.06 | 3.69 | 2.06 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 10.06 | 3.69 | 2.07 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 21.09 | 7.61 | 6.33 | 17.09 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 21.09 | 7.61 | 6.33 | 17.09 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.72 | 3.87 | 2.95 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.67 | 3.86 | 2.89 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.96 | 6.05 | 4.68 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.94 | 6.05 | 4.62 | 13.18 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.39 | 3.8 | 2.3 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.39 | 3.8 | 2.3 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.02 | 7.53 | 6.46 | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.02 | 7.53 | 6.46 | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 31.6 | 11.36 | 6 | 22.06 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
CURR5- | 11 | 34.61 | 12.44 | 5.71 | 23.3 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
EAST5- | 11 | 23.63 | 8.95 | 2.77 | 15.43 | 1.15 | 0.79 | 0 | 1.12
GLLE5- | 11 | 33.71 | 12.34 | 7.59 | 25.04 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
KEOO5- | 11 | 33.16 | 12.13 | 5.6 | 22.75 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
KILB5- | 11 | 28.64 | 10.53 | 4 | 18.89 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG5- | 11 | 75.7 | 29.82 | 4.94 | 47.11 | 4.58 | 3.17 | 0 | 4.49

## D2.4
ETYS 2023 Year 6 - SPT Fault Levels
Location (Please list them Alphabetically) | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AYRS4- | 400 | 61.46 | 23.22 | 11.97 | 44.8 | 69.7 | 26.84 | 14.42 | 52.38 | Back To Menu
BONN4- | 400 | 65.06 | 24.92 | 11.42 | 46.67 | 52.95 | 21.1 | 8.94 | 38.77
BRNX4- | 400 | 79.57 | 30 | 13.42 | 55.85 | 73.51 | 28.27 | 14.95 | 54.94
CLYM4- | 400 | 50.18 | 18.75 | 11.78 | 38.31 | 44.33 | 17 | 10.7 | 34.74
COAL4- | 400 | 79.43 | 30.62 | 13.22 | 56.51 | 65.81 | 26.16 | 11.55 | 48.55
CRYR4- | 400 | 68.19 | 25.9 | 11.62 | 48.24 | 60.8 | 23.53 | 11.93 | 45.21
DENN4- | 400 | 75.32 | 28.2 | 15.72 | 55.6 | 63.84 | 24.98 | 12.48 | 47.8
DEVM4- | 400 | 38.41 | 14.61 | 7.37 | 28.04 | 31.57 | 12.56 | 5.65 | 23.4
ECCL4A | 400 | 55.1 | 20.64 | 10.83 | 40.02 | 48.29 | 18.55 | 10.74 | 36.98
ECCL4B | 400 | 58.09 | 21.59 | 11.26 | 41.79 | 52.85 | 20.2 | 11.87 | 40.44
ELVA4- | 400 | 75.64 | 29.4 | 11.86 | 53.43 | 56.47 | 22.85 | 8.64 | 40.96
FALL4- | 400 | 58.02 | 22.01 | 10.18 | 41.31 | 49.24 | 19.23 | 9.13 | 36.32
GHPS4- | 400 | 55.2 | 21.74 | 8.12 | 38.87 | 38.68 | 15.79 | 5.84 | 28.17
GRNA4- | 400 | 63.27 | 23.82 | 11.12 | 44.81 | 55.92 | 21.77 | 11.22 | 42.01
HUCR4- | 400 | 62.11 | 23.45 | 12.06 | 45.22 | 70.55 | 27.14 | 14.7 | 53.08
HUCS4- | 400 | 62.1 | 23.45 | 12.04 | 45.21 | 70.75 | 27.2 | 14.89 | 53.35
HUER4- | 400 | 62.48 | 23.6 | 12.07 | 45.45 | 70.98 | 27.3 | 14.84 | 53.45
HUNE4- | 400 | 62.54 | 23.62 | 12.09 | 45.49 | 71.13 | 27.35 | 14.9 | 53.58
KILS4- | 400 | 60.12 | 22.9 | 11.28 | 43.67 | 52.18 | 20.49 | 10.63 | 39.61
KILS4T | 400 | 58.15 | 22.55 | 10.89 | 42.78 | 52.78 | 20.77 | 10.95 | 40.33
KINN4- | 400 | 79.36 | 29.84 | 15.9 | 58.09 | 68.45 | 26.88 | 12.91 | 50.93
MOFF4- | 400 | 53.83 | 20.89 | 8.54 | 38.08 | 43.62 | 17.59 | 7.12 | 32
NEIL4Q | 400 | 56.47 | 21.2 | 11.76 | 41.74 | 52.28 | 20.38 | 11.23 | 40.06
NEIL4R | 400 | 56.47 | 21.2 | 11.76 | 41.74 | 52.28 | 20.38 | 11.23 | 40.06
REDS4- | 400 | 88.57 | 34.2 | 14.3 | 62.68 | 67.29 | 27.02 | 10.93 | 49.15
STHA4A | 400 | 90 | 34.41 | 15.4 | 64.06 | 74.96 | 29.67 | 13.79 | 55.74
STHA4B | 400 | 91.02 | 34.84 | 15.89 | 65.17 | 77.56 | 30.67 | 14.38 | 57.75
TORN4- | 400 | 78.83 | 29.72 | 13.35 | 55.38 | 72.87 | 28.05 | 14.71 | 54.38
WISH4- | 400 | 101.01 | 38.42 | 16.78 | 71.11 | 88.55 | 34.93 | 16.14 | 65.54
AUCH2- | 275 | 18.03 | 6.9 | 2.33 | 12.08 | 17.39 | 7.01 | 2.08 | 11.99
BUSB2- | 275 | 59.12 | 22.61 | 10.62 | 42.6 | 52.51 | 21.04 | 7.75 | 37.5
CLYM2- | 275 | 93.45 | 34.8 | 20.28 | 69.49 | 88.47 | 34.32 | 18.68 | 67.21
CLYN2Q | 275 | 19.3 | 7.84 | 6.19 | 17.28 | 18.97 | 7.27 | 6.23 | 16.52
CLYS2R | 275 | 18.93 | 7.28 | 5.65 | 15.96 | 18.77 | 7.13 | 5.45 | 15.54
COCK2- | 275 | 69.14 | 26.71 | 12.85 | 50.62 | 72 | 28.13 | 14.88 | 54.67
COYL2- | 275 | 69.73 | 25.65 | 13.89 | 50.16 | 65.5 | 25.5 | 11.96 | 48.02
CRCK2- | 275 | 32.67 | 12.64 | 4.25 | 22.13 | 30.7 | 12.38 | 4.18 | 21.69
CUMB2- | 275 | 44.27 | 16.96 | 7.72 | 31.7 | 37.97 | 15.09 | 6.43 | 27.77
CURR2- | 275 | 66.04 | 25.24 | 10.34 | 46.04 | 59.58 | 23.68 | 10.36 | 43.85
DALL2- | 275 | 39.89 | 14.76 | 8.41 | 29.28 | 37.41 | 14.6 | 6.99 | 27.64
DENN2- | 275 | 84.9 | 31.66 | 19.64 | 64.41 | 78.76 | 30.5 | 17.18 | 60.32
EERH2- | 275 | 74.46 | 27.92 | 15.81 | 55.3 | 62.95 | 24.7 | 11.57 | 46.5
EKIS2- | 275 | 73.69 | 28.15 | 14.38 | 54.19 | 69.61 | 27.91 | 11.36 | 50.82
ELVA2Q | 275 | 20.04 | 8.03 | 7.19 | 18.55 | 18.97 | 7.41 | 5.84 | 16.32
ELVA2R | 275 | 19.86 | 7.51 | 7.06 | 17.69 | 19.69 | 7.34 | 6.71 | 17.08
FIGS2- | 275 | 84.72 | 32.1 | 18.05 | 63.44 | 79.01 | 31.01 | 15.43 | 59.28
GLRO2- | 275 | 44.59 | 17.52 | 6.65 | 31.42 | 36.62 | 14.85 | 5.57 | 26.57
GRMO2- | 275 | 55.7 | 21.47 | 9.46 | 39.82 | 47.2 | 18.87 | 8.14 | 34.83
INVR2- | 275 | 37.67 | 14.45 | 6.58 | 27.02 | 33.73 | 13.49 | 5.41 | 24.49
KAIM2- | 275 | 68.82 | 26.25 | 11.67 | 48.79 | 65.02 | 25.78 | 10.62 | 47.08
KILG2- | 275 | 23.34 | 8.68 | 3.49 | 15.77 | 25.64 | 10.01 | 4.4 | 18.56
KILS2- | 275 | 77.67 | 28.51 | 17.69 | 58.01 | 76.51 | 29.28 | 17.51 | 58.92
KINC2- | 275 | 85.92 | 32.45 | 18.82 | 64.72 | 80.05 | 31.29 | 16.31 | 60.55
KINN2A | 275 | 84.47 | 31.95 | 18.39 | 63.57 | 78.77 | 30.89 | 15.72 | 59.41
KINN2B | 275 | 84.47 | 31.95 | 18.39 | 63.57 | 78.77 | 30.89 | 15.72 | 59.41
LAMB2- | 275 | 66.16 | 25.12 | 12.01 | 47.53 | 53.55 | 21.49 | 8.53 | 38.92
MAHI2- | 275 | 25.83 | 9.53 | 4.06 | 17.53 | 27.9 | 10.75 | 5.08 | 20.28
MOSM2- | 275 | 51.95 | 20.28 | 8.05 | 36.73 | 43.13 | 17.37 | 7.23 | 31.79
NEAR2Q | 275 | 45.87 | 17.29 | 8.88 | 33.34 | 44.46 | 17.37 | 8.52 | 33.08
NECU2- | 275 | 59.15 | 21.94 | 11.46 | 42.48 | 55.55 | 21.48 | 11.76 | 42.14
NEIL2- | 275 | 79.31 | 29.66 | 16.98 | 58.91 | 77.94 | 30.14 | 17.18 | 59.8
SMEA2- | 275 | 69.54 | 26.51 | 13.73 | 51.22 | 70.25 | 27.52 | 13.34 | 52.26
STHA2A | 275 | 77.35 | 29.05 | 17.08 | 58.17 | 76.63 | 29.64 | 16.83 | 58.75
STHA2B | 275 | 82.82 | 31.21 | 18.29 | 62.43 | 81.83 | 31.84 | 18.03 | 63.05
WFIE2- | 275 | 58.79 | 22.86 | 9.36 | 41.7 | 49.38 | 19.85 | 8.32 | 36.39
WISH2- | 275 | 61.37 | 22.36 | 17.01 | 48.64 | 65.98 | 24.77 | 18.22 | 53.24
WIYH2- | 275 | 69.79 | 26.27 | 13.75 | 50.9 | 65.53 | 25.59 | 13.73 | 49.91
WLEE2- | 275 | 63.04 | 25.15 | 7.9 | 43.46 | 51.69 | 23.51 | 10.18 | 43.43
WLEX2- | 275 | 49.18 | 20 | 5.18 | 33.46 | 39.02 | 17.56 | 8.74 | 33.57
AREC1- | 132 | 21.16 | 7.76 | 1.51 | 12.49 | 23.14 | 8.91 | 2.38 | 14.98
BLAH1- | 132 | 36.97 | 13.41 | 5.8 | 24.77 | 38.09 | 14.45 | 6.18 | 26.62
BONN1- | 132 | 54.92 | 20.58 | 10.86 | 39.96 | 63.88 | 24.69 | 12.63 | 47.55
BRAP1- | 132 | 34.66 | 13.17 | 3.23 | 21.85 | 36.86 | 14.81 | 3.35 | 24.3
CCSS1- | 132 | 37.11 | 14.05 | 6.46 | 26.32 | 41.7 | 16.48 | 5.61 | 28.92
CHAP1- | 132 | 38.84 | 15.14 | 1.72 | 23.14 | 36.62 | 15.29 | 1.98 | 23.6
COAL1A | 132 | 44.48 | 15.34 | 10.52 | 32.22 | 54.21 | 19.76 | 12.29 | 40.24
COAL1B | 132 | 44.3 | 16.45 | 11.3 | 34.57 | 50.93 | 19.03 | 12.47 | 39.39
COYL1- | 132 | 37.38 | 13.68 | 8.33 | 27.68 | 43.97 | 16.89 | 9.48 | 33.36
CRYR1- | 132 | 15.93 | 5.25 | 4.37 | 11.79 | 16.51 | 5.8 | 5 | 13.2
CRYR1A | 132 | 15.62 | 6.23 | 4.79 | 13.6 | 17.35 | 6.55 | 5.49 | 14.75
CURR1A | 132 | 40.16 | 14.17 | 9.52 | 29.55 | 48.99 | 18.04 | 11.42 | 36.94
CURR1B | 132 | 40.16 | 14.17 | 9.52 | 29.55 | 48.99 | 18.04 | 11.42 | 36.94
DALM1- | 132 | 25.6 | 8.93 | 7.24 | 19.87 | 30.84 | 11.23 | 8.8 | 24.69
DEVM1- | 132 | 37.49 | 13.81 | 7.7 | 27.22 | 43.59 | 16.66 | 8.68 | 32.24
DEVO1- | 132 | 28.68 | 12.01 | 1.31 | 18.3 | 28.38 | 12.26 | 2.05 | 19.39
DONO1- | 132 | 38.65 | 14.86 | 6.35 | 27.37 | 43.17 | 17.05 | 5.9 | 30.02
DUMF1- | 132 | 20.93 | 8.42 | 0.51 | 12.42 | 23.98 | 9.91 | 0.9 | 14.91
DUNE1- | 132 | 18.68 | 7.8 | 0.88 | 11.91 | 19.58 | 8.28 | 1.36 | 13.07
ECCL1- | 132 | 34.27 | 12.71 | 8.49 | 26.47 | 41.62 | 15.89 | 10.02 | 32.49
FELL1- | 132 | 12.86 | 5.69 | 0.21 | 8.26 | 11.63 | 5.14 | 0.57 | 7.84
GALA1- | 132 | 24.01 | 9.7 | 0.94 | 14.66 | 24.2 | 10.14 | 1.44 | 15.78
GAWH1Q | 132 | 34.66 | 13.22 | 5.3 | 24 | 38.62 | 15.56 | 4.31 | 26.32
GLGL1A | 132 | 25.89 | 9.92 | 2.19 | 16.23 | 23.22 | 9.24 | 2.43 | 15.51
GLGL1B | 132 | 35.89 | 14.51 | 5.27 | 25.79 | 34.88 | 13.78 | 4.86 | 24.35
GLLE1- | 132 | 34.1 | 12.77 | 2.74 | 20.8 | 31.18 | 12.65 | 1.93 | 19.81
GLNI1- | 132 | 47.87 | 18.77 | 5.98 | 32.52 | 53.46 | 21.7 | 6.27 | 36.95
GNSH1- | 132 | 22.84 | 9.02 | 1.21 | 13.98 | 23.31 | 9.59 | 1.66 | 15.23
GRNA1- | 132 | 54.08 | 19.56 | 8.04 | 35.7 | 62.76 | 24.13 | 9.3 | 43.43
HAWI1- | 132 | 14.75 | 6.39 | 0.19 | 9.23 | 14.87 | 6.45 | 0.52 | 9.64
HELE1- | 132 | 18.59 | 8.71 | 0.11 | 12.43 | 18.85 | 8.67 | 0.39 | 12.65
HUNE1- | 132 | 38.45 | 14.38 | 8.83 | 29.17 | 44.91 | 17.24 | 10.78 | 35.17
KEOO1- | 132 | 32.88 | 12.33 | 2.66 | 20.1 | 31.04 | 12.5 | 2.13 | 19.81
KILS1- | 132 | 32.9 | 13.24 | 4.41 | 23.14 | 31.96 | 13.18 | 5.67 | 24.32
KILW1Q | 132 | 26.37 | 10.59 | 2.07 | 17.05 | 25.32 | 10.55 | 1.91 | 16.83
KILW1R | 132 | 25.99 | 10.51 | 1.87 | 16.73 | 24.7 | 10.35 | 1.76 | 16.39
LETH1- | 132 | 39.37 | 15.7 | 7.81 | 30.01 | 40.65 | 15.99 | 7.15 | 29.76
MAHI1- | 132 | 27.73 | 9.89 | 4.6 | 18.59 | 31.08 | 11.59 | 5.96 | 22.36
MAHI1B | 132 | 27.73 | 9.89 | 4.6 | 18.59 | 31.08 | 11.59 | 5.96 | 22.36
MAYB1- | 132 | 21.59 | 8.48 | 0.48 | 12.46 | 20.65 | 8.8 | 0.71 | 13.16
MEAD1- | 132 | 30.29 | 12.24 | 1.97 | 19.27 | 28.46 | 11.92 | 1.94 | 18.81
MIDM1- | 132 | 31.39 | 12.04 | 1.84 | 18.86 | 35.06 | 15.03 | 2.83 | 24.08
MOFF1- | 132 | 29.91 | 10.69 | 7.78 | 22.91 | 37.2 | 13.68 | 9.72 | 29.06
MOFF1A | 132 | 22.83 | 8.27 | 6.77 | 18.47 | 27.09 | 9.6 | 8.06 | 21.65
MOSM1A | 132 | 47.65 | 18.61 | 6.56 | 32.89 | 55.38 | 22.2 | 8.11 | 39.51
MOSM1B | 132 | 47.65 | 18.61 | 6.56 | 32.89 | 55.38 | 22.2 | 8.11 | 39.51
NECU1- | 132 | 45.32 | 15.91 | 10.67 | 33.16 | 52.03 | 19.13 | 11.44 | 38.48
NECU1B | 132 | 50.98 | 18.45 | 10.07 | 36.17 | 56.16 | 21.04 | 11.64 | 41.4
NECU1C | 132 | 44.67 | 16.24 | 9.68 | 32.65 | 49.64 | 18.43 | 10.99 | 37.06
NEIL1- | 132 | 52.3 | 18.83 | 11.02 | 37.65 | 63.14 | 23.76 | 13.82 | 47.42
NETS1- | 132 | 17.56 | 7.38 | 0.25 | 10.68 | 17.67 | 7.58 | 0.63 | 11.35
NOKY1- | 132 | 43.6 | 15.93 | 9.08 | 31.62 | 48.28 | 18.06 | 9.87 | 35.41
REDH1- | 132 | 34.46 | 14.64 | 1.29 | 21.99 | 34.26 | 14.83 | 1.61 | 22.59
SAKN1- | 132 | 29.49 | 12.44 | 1.92 | 19.51 | 29.13 | 12.27 | 2.36 | 19.72
SMEA1- | 132 | 19.73 | 7.77 | 4.93 | 15.92 | 20.8 | 8.17 | 5.77 | 17.33
SPRB1- | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1- | 132 | 22.69 | 10.4 | 0.25 | 14.95 | 22.3 | 10.17 | 0.68 | 15.06
TONG1- | 132 | 16.23 | 6.9 | 0.42 | 10.18 | 17.05 | 7.21 | 0.8 | 11
TORN1- | 132 | 31.6 | 10.78 | 7.9 | 23.15 | 37.32 | 13.45 | 9.82 | 28.85
WESE1- | 132 | 15.24 | 6.13 | 4.21 | 12.88 | 16.78 | 6.4 | 4.6 | 13.65
WFIE1A | 132 | 32.57 | 13.6 | 4.71 | 23.94 | 33.18 | 13.89 | 5.61 | 25.25
WFIE1B | 132 | 40.94 | 16.59 | 4.7 | 28.16 | 41.82 | 17.42 | 5.7 | 30.34
WISH1- | 132 | 18.1 | 5.32 | 4.93 | 12.46 | 21.58 | 7.33 | 5.9 | 16.26
WIYH1- | 132 | 45.38 | 18.43 | 8.71 | 34.77 | 55.06 | 22.46 | 11.12 | 42.88
AYR-3- | 33 | 42.07 | 14.71 | 11.1 | 31.9 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
BAGA3- | 33 | 45.6 | 16 | 3.95 | 26.57 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
BAIN3- | 33 | 32.75 | 11.72 | 6.52 | 23.1 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
BERW3- | 33 | 49.54 | 17.1 | 1.73 | 25.9 | 4.68 | 3.22 | 0 | 4.55
BLAH3A | 33 | 45.03 | 15.51 | 9.87 | 31.8 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.42
BLAH3B | 33 | 47.54 | 17.88 | 7.99 | 33.28 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
BLCW3- | 33 | 33.35 | 10.47 | 4.05 | 18.86 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
BLKS3- | 33 | 32.48 | 10.12 | 3.49 | 17.8 | 2.23 | 1.54 | 0 | 2.18
BONN3- | 33 | 46.89 | 15.52 | 8.89 | 30.84 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
BPGR3- | 33 | 90.18 | 29.3 | 19.9 | 61.33 | 6.06 | 4.2 | 0 | 5.93
BRAP3- | 33 | 30.38 | 10.84 | 5.11 | 20.44 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
BROX3- | 33 | 30.14 | 10.67 | 3.79 | 18.87 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
CATY3- | 33 | 29.65 | 10.4 | 4.78 | 19.49 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
CCSS3- | 33 | 45.69 | 15.63 | 8.59 | 30.7 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.98
CHAP3- | 33 | 48.86 | 18.15 | 5.7 | 31.37 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
CHAS3A | 33 | 45.7 | 15.73 | 9.92 | 32.17 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.78
CHAS3B | 33 | 45.7 | 15.73 | 9.92 | 32.17 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.78
CLYM3A | 33 | 41.03 | 15.72 | 7.2 | 29.43 | 5.34 | 3.7 | 0 | 5.23
CLYM3B | 33 | 41.16 | 15.76 | 7.07 | 29.35 | 5.34 | 3.7 | 0 | 5.23
CLYN3A | 33 | 42.63 | 18.5 | 8.1 | 34.26 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3B | 33 | 42.73 | 18.54 | 8.12 | 34.33 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3C | 33 | 42.61 | 18.49 | 8.12 | 34.27 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3D | 33 | 42.64 | 18.51 | 8.04 | 34.21 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYS3A | 33 | 41.79 | 17.84 | 8.09 | 33.32 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3B | 33 | 41.09 | 17.48 | 7.88 | 32.6 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
COAT3- | 33 | 39.9 | 13.71 | 11.52 | 30.91 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
COCK3- | 33 | 44.29 | 15.59 | 11.26 | 33.31 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
COYL3- | 33 | 48.8 | 17.28 | 5.4 | 29.84 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.98
CROO3J | 33 | 36.03 | 13.26 | 3.65 | 22.4 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CROO3K | 33 | 34.19 | 12.51 | 3.84 | 21.54 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CUMB3- | 33 | 66.82 | 22.14 | 12.58 | 43.89 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.45
CUMH3- | 33 | 43.99 | 15.02 | 6.87 | 28.11 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CUPA3- | 33 | 34.64 | 13 | 1.56 | 19.95 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
DALM3- | 33 | 29.69 | 9.91 | 8.06 | 22.07 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DESA3- | 33 | 37.63 | 11.45 | 5.33 | 21.52 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
DEVM3- | 33 | 47.03 | 16.56 | 4.83 | 28.25 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
DEVO3- | 33 | 46.67 | 17.19 | 3.87 | 28.18 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DEWP3- | 33 | 46.88 | 15.84 | 12.58 | 34.99 | 7.85 | 5.44 | 0 | 7.69
DRCR3- | 33 | 28.77 | 10.61 | 3.26 | 18.27 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.32
DRUM3- | 33 | 40.94 | 14.1 | 11.41 | 31.35 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
DUMF3A | 33 | 39.89 | 14.4 | 2.06 | 22.42 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DUMF3B | 33 | 37.06 | 13.78 | 2.15 | 21.65 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DUMF3I | 33 | 20.21 | 7.18 | 1.86 | 12.01 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
DUNB3A | 33 | 43.44 | 12.79 | 3.48 | 21.56 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.02
DUNB3B | 33 | 42.99 | 12.86 | 5.33 | 23.52 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
DUNE3- | 33 | 41.81 | 15.29 | 3.25 | 24.88 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
DUNF3- | 33 | 36.2 | 13.18 | 4.07 | 22.72 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DUNH3- | 33 | 65.03 | 20.94 | 10.52 | 40.13 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
ECCL3- | 33 | 38.57 | 14.98 | 5.39 | 26.57 | 5.24 | 3.6 | 0 | 5.09
EERH3- | 33 | 46.92 | 16.08 | 13.95 | 36.68 | 5.88 | 4.08 | 0 | 5.76
EKIL3A | 33 | 33.7 | 11.85 | 9.87 | 26.63 | 5.6 | 3.88 | 0 | 5.49
EKIL3B | 33 | 33.85 | 11.9 | 9.9 | 26.74 | 5.61 | 3.88 | 0 | 5.49
EKIS3A | 33 | 36.35 | 12.4 | 7.19 | 24.72 | 5.44 | 3.76 | 0 | 5.31
EKIS3B | 33 | 40.69 | 14.31 | 7.6 | 27.84 | 5.41 | 3.74 | 0 | 5.29
ELDE3- | 33 | 39.96 | 14.46 | 5 | 25.44 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
ERSK3- | 33 | 36.68 | 12.3 | 5.06 | 22.46 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
EWEH3- | 33 | 38.86 | 11.86 | 4.16 | 20.93 | 2.29 | 1.58 | 0 | 2.24
FINN3- | 33 | 31.03 | 11.19 | 5.92 | 21.75 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
GALA3- | 33 | 41.05 | 14.75 | 3.74 | 24.6 | 4.9 | 3.39 | 0 | 4.79
GAWH3- | 33 | 42.56 | 13.74 | 7.72 | 27.15 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
GIFF3A | 33 | 35.14 | 12.18 | 9.82 | 27.05 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.24
GIFF3B | 33 | 35.14 | 12.18 | 9.82 | 27.05 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.24
GLGL3- | 33 | 47.08 | 17.03 | 7.23 | 31.31 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.42
GLLU3- | 33 | 44.14 | 16.75 | 0.6 | 24.29 | 4.66 | 3.22 | 0 | 4.56
GLNI3- | 33 | 45.12 | 16.68 | 6.63 | 30.22 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
GLRO3A | 33 | 36.82 | 13.2 | 8.1 | 26.76 | 5.41 | 3.75 | 0 | 5.3
GLRO3B | 33 | 33.17 | 11.73 | 8.14 | 24.74 | 5.39 | 3.73 | 0 | 5.27
GORG3- | 33 | 29.63 | 10.53 | 5.2 | 20.09 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
GOVA3- | 33 | 31.78 | 11.17 | 5.92 | 21.71 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
GRMO3A | 33 | 48.6 | 16.18 | 9.66 | 32.54 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
GRMO3C | 33 | 48.7 | 16.2 | 9.81 | 32.72 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
HAGR3- | 33 | 31.59 | 11.24 | 4.87 | 20.76 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HAWI3- | 33 | 31.82 | 12.37 | 0.79 | 18.28 | 4.64 | 3.21 | 0 | 4.54
HELE3- | 33 | 28.12 | 11.1 | 1.07 | 16.78 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
HUNF3- | 33 | 41.61 | 15.58 | 6.11 | 28.15 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
INKE3- | 33 | 31.08 | 11.4 | 2.73 | 18.85 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
JOHN3- | 33 | 31.39 | 11.03 | 5.77 | 21.37 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
KAIM3- | 33 | 39.98 | 12.31 | 8.42 | 25.83 | 5.76 | 3.97 | 0 | 5.62
KIER3- | 33 | 34.23 | 12.14 | 5.41 | 22.58 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.29
KILB3- | 33 | 33.87 | 12.54 | 5.04 | 22.78 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
KILS3- | 33 | 46.45 | 16.16 | 10.44 | 33.28 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
KILT3A | 33 | 35.88 | 12.5 | 9.34 | 27.02 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
KILT3B | 33 | 41.49 | 14.38 | 9.22 | 29.56 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
KILW3- | 33 | 38.09 | 13.81 | 5.16 | 24.69 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
LEVE3- | 33 | 43.1 | 15.87 | 2.04 | 24.49 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
LING3- | 33 | 58.91 | 18.46 | 4.48 | 30.58 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
LINM3- | 33 | 55.83 | 18.49 | 6.93 | 33.08 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
MAHI3- | 33 | 48.43 | 15.81 | 6.86 | 29.22 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
MAYB3- | 33 | 29.46 | 10.47 | 1.3 | 16.12 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
MOFF3- | 33 | 35.12 | 11.91 | 8.18 | 25.02 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
NEAR3A | 33 | 34.9 | 12.09 | 8.1 | 25.2 | 5.65 | 3.91 | 0 | 5.53
NEAR3B | 33 | 34.99 | 12.13 | 8.1 | 25.25 | 5.65 | 3.91 | 0 | 5.53
NETH3- | 33 | 42.41 | 16.61 | 4.58 | 28.07 | 5.85 | 4.06 | 0 | 5.74
NETS3- | 33 | 29.49 | 11.19 | 1.53 | 17.35 | 4.54 | 3.13 | 0 | 4.43
PAIS3- | 33 | 35.4 | 12.65 | 6.22 | 24.11 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
PART3- | 33 | 35.53 | 13.15 | 4.26 | 22.86 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
POOB3- | 33 | 56.75 | 19.79 | 12.63 | 40.62 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
PORD3- | 33 | 43.31 | 14.97 | 10.95 | 32.13 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
RAVE3A | 33 | 43.15 | 16.74 | 3.5 | 27.18 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
RAVE3B | 33 | 43.15 | 16.74 | 3.5 | 27.18 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
REDH3- | 33 | 46.06 | 17.11 | 3.77 | 27.97 | 3.75 | 2.6 | 0 | 3.68
SACO3J | 33 | 42.36 | 15.25 | 4.24 | 25.8 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SACO3K | 33 | 45.05 | 16.14 | 3.91 | 26.74 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.93
SANX3- | 33 | 27.73 | 9.63 | 5.77 | 19.38 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
SHRU3A | 33 | 38.87 | 13.24 | 10.6 | 29.32 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
SHRU3B | 33 | 38.87 | 13.24 | 10.6 | 29.32 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
SIGH3A | 33 | 44.48 | 15.36 | 12.28 | 34.01 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
SIGH3B | 33 | 44.47 | 15.36 | 12.28 | 34.01 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
SPAV3- | 33 | 39.77 | 12.59 | 5.54 | 23.35 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
STHA3- | 33 | 44.82 | 15.75 | 10.76 | 33.03 | 5.95 | 4.13 | 0 | 5.84
STIR3- | 33 | 42.97 | 14.97 | 6.82 | 27.99 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
STLE3S | 33 | 33.96 | 12.89 | 2.21 | 20.44 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
TELR3- | 33 | 29.45 | 10.46 | 5.03 | 19.83 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
TONG3- | 33 | 27.22 | 10.59 | 2.08 | 17.06 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
WFIE3- | 33 | 41.23 | 14.73 | 7.7 | 28.53 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
WGEO3- | 33 | 41.73 | 14.36 | 9.73 | 30.04 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
WHHO3- | 33 | 42.18 | 14.8 | 9.86 | 30.8 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
WHTL3- | 33 | 26.9 | 10.56 | 0.98 | 15.92 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
WISH3- | 33 | 52.71 | 18.36 | 11.19 | 37.15 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
WLEE3A | 33 | 50.61 | 21.16 | 10.62 | 40.54 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
WLEE3B | 33 | 50.81 | 21.24 | 10.6 | 40.64 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
WLEE3C | 33 | 50.22 | 20.96 | 10.55 | 40.19 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
WLEX3A | 33 | 57.87 | 20.3 | 9.33 | 38.04 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3B | 33 | 58.13 | 20.39 | 9.33 | 38.16 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3C | 33 | 55.61 | 19.5 | 9.31 | 36.88 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
BAGA0J | 25 | 16.47 | 6.04 | 3.76 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.47 | 6.04 | 3.75 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.25 | 6.57 | 5.49 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.25 | 6.57 | 5.49 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.25 | 6.57 | 5.49 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.11 | 3.73 | 1.73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.12 | 3.73 | 1.76 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0J | 25 | 17.61 | 6.45 | 4.52 | 13.63 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 17.35 | 6.35 | 4.46 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.48 | 3.04 | 2.6 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.48 | 3.04 | 2.6 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 16.24 | 6.2 | 1.43 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 20.11 | 7.48 | 3.01 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.28 | 6.81 | 8.18 | 17.81 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.28 | 6.81 | 8.18 | 17.81 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA0J | 25 | 10.73 | 3.92 | 2.73 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA0K | 25 | 10.73 | 3.92 | 2.73 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO0J | 25 | 20.63 | 7.5 | 6.13 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO0K | 25 | 20.63 | 7.5 | 6.13 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 11.1 | 3.97 | 3.37 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.1 | 3.97 | 3.37 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 10.07 | 3.7 | 2.06 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 10.07 | 3.7 | 2.07 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 21.19 | 7.65 | 6.34 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 21.19 | 7.65 | 6.34 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.66 | 3.85 | 2.94 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.61 | 3.84 | 2.88 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 17.08 | 6.1 | 4.72 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.06 | 6.09 | 4.66 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.36 | 3.78 | 2.3 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.36 | 3.78 | 2.3 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 20.92 | 7.5 | 6.51 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 20.92 | 7.5 | 6.51 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 31.69 | 11.37 | 6.1 | 22.18 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
CURR5- | 11 | 34.96 | 12.57 | 5.72 | 23.5 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
EAST5- | 11 | 23.83 | 9.01 | 2.8 | 15.55 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.13
GLLE5- | 11 | 33.96 | 12.42 | 7.7 | 25.26 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
KEOO5- | 11 | 33.31 | 12.17 | 5.65 | 22.86 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
KILB5- | 11 | 28.66 | 10.54 | 4.01 | 18.92 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TONG5- | 11 | 78.98 | 30.22 | 6.85 | 49.58 | 4.6 | 3.19 | 0 | 4.51

## D2.5
ETYS 2023 Year 9 - SPT Fault Levels
Location (Please list them Alphabetically) | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AYRS4- | 400 | 69.48 | 26.7 | 12.5 | 50.27 | 75.57 | 29.36 | 14.92 | 56.45 |  | Back To Menu
BONN4- | 400 | 77.66 | 30.2 | 12.52 | 55.23 | 59.95 | 24.05 | 9.57 | 43.58
BRNX4- | 400 | 95.64 | 36.57 | 15.79 | 67.51 | 88.22 | 34.07 | 17.44 | 65.62
CLYM4- | 400 | 58.2 | 22.02 | 13.13 | 44.27 | 49.62 | 19.11 | 11.8 | 38.83
COAL4- | 400 | 86.18 | 33.9 | 12.77 | 60.71 | 69.21 | 27.82 | 11.37 | 50.72
CONL4- | 400 | 62.33 | 24.57 | 8.88 | 43.63 | 45.42 | 18.45 | 6.9 | 32.99
CRYR4- | 400 | 78.51 | 30.2 | 13.1 | 55.81 | 68.42 | 26.63 | 12.97 | 50.63
DENN4- | 400 | 109.38 | 41.73 | 19.97 | 78.99 | 95.46 | 36.95 | 21.99 | 74.25
DEVM4- | 400 | 50.79 | 19.74 | 8.08 | 35.99 | 38.56 | 15.64 | 5.86 | 27.97
ECCL4A | 400 | 66.98 | 26.03 | 12.13 | 48.94 | 55.37 | 21.64 | 11.58 | 42.18 | Series Compensation Bypassed
ECCL4B | 400 | 69.61 | 26.87 | 12.52 | 50.52 | 59.72 | 23.23 | 12.74 | 45.59 | Series Compensation Bypassed
ELVA4- | 400 | 83.08 | 32.96 | 11.58 | 58.2 | 60.07 | 24.55 | 8.67 | 43.4 | Series Compensation Bypassed
FALL4- | 400 | 65.74 | 25.24 | 11.29 | 46.99 | 54.01 | 21.25 | 9.53 | 39.58
GALN4- | 400 | 64.39 | 24.69 | 11.21 | 46.13 | 46.97 | 18.83 | 7.05 | 33.67
GHPS4- | 400 | 59.31 | 23.52 | 8.58 | 41.84 | 40.98 | 16.73 | 6.62 | 30.28
GRNA4- | 400 | 68.95 | 26.15 | 11.99 | 48.98 | 58.51 | 22.91 | 11.47 | 43.88 | Series Compensation Bypassed
HARB4Q | 400 | 105.3 | 41.18 | 15.33 | 73.56 | 76.7 | 31.35 | 9.62 | 53.95
HARB4R | 400 | 105.3 | 41.18 | 15.33 | 73.56 | 76.7 | 31.35 | 9.62 | 53.95
HUCR4- | 400 | 70.31 | 27.01 | 12.6 | 50.79 | 76.56 | 29.72 | 15.23 | 57.26
HUCS4- | 400 | 70.32 | 27.02 | 12.58 | 50.79 | 76.81 | 29.79 | 15.45 | 57.58
HUER4- | 400 | 70.8 | 27.22 | 12.61 | 51.1 | 77.09 | 29.92 | 15.39 | 57.7
HUNE4- | 400 | 70.88 | 27.24 | 12.63 | 51.16 | 77.26 | 29.98 | 15.45 | 57.84
KILS4- | 400 | 97.92 | 38.18 | 15.15 | 69.15 | 92.99 | 36.46 | 18.12 | 69.69
KILS4T | 400 | 97.92 | 38.18 | 15.15 | 69.15 | 92.99 | 36.46 | 18.12 | 69.69
KINN4- | 400 | 119.3 | 45.81 | 20.34 | 85.13 | 97.18 | 38.58 | 16.99 | 71.55
MOFF4- | 400 | 56.68 | 22.39 | 7.93 | 39.6 | 44.94 | 18.32 | 6.82 | 32.72
MOSM4- | 400 | 68.58 | 26.91 | 9.94 | 48 | 49.14 | 19.93 | 8.02 | 36.2 | Series Compensation Bypassed
NEIL4Q | 400 | 65.97 | 25.27 | 12.45 | 48.19 | 58.21 | 22.96 | 11.66 | 44.14
NEIL4R | 400 | 65.97 | 25.27 | 12.45 | 48.19 | 58.21 | 22.96 | 11.66 | 44.14
REDS4- | 400 | 97.73 | 38.46 | 14.25 | 68.64 | 71.43 | 28.95 | 11.09 | 52.03
STHA4A | 400 | 104.6 | 40.93 | 16.41 | 74.29 | 84.45 | 33.79 | 14.41 | 62.2
STHA4B | 400 | 106.07 | 41.44 | 16.93 | 75.54 | 87.31 | 34.89 | 15.06 | 64.4
TORN4- | 400 | 94.56 | 36.15 | 15.7 | 66.82 | 87.29 | 33.75 | 17.08 | 64.81
WFIE4- | 400 | 76.06 | 29.75 | 11.37 | 53.44 | 55.07 | 22.27 | 9.04 | 40.54
WISH4- | 400 | 121.02 | 47.15 | 18.38 | 85.06 | 102.06 | 40.72 | 17.56 | 75.14
WIYH4Q | 400 | 58.08 | 22.42 | 10.33 | 42.03 | 50.64 | 19.96 | 10.24 | 38.47
AUCH2- | 275 | 18.11 | 6.94 | 2.32 | 12.14 | 17.42 | 7.02 | 2.07 | 12
BUSB2- | 275 | 66.42 | 26.03 | 11.41 | 48.22 | 60.23 | 24.21 | 8.9 | 43.14
CLYM2- | 275 | 103 | 38.91 | 22.36 | 77.39 | 94.15 | 36.68 | 20.05 | 71.93
CLYN2Q | 275 | 19.33 | 7.81 | 6.19 | 17.24 | 19.08 | 7.3 | 6.29 | 16.62
CLYS2R | 275 | 18.99 | 7.31 | 5.65 | 15.98 | 18.84 | 7.16 | 5.46 | 15.58
COCK2- | 275 | 78.33 | 30.63 | 14.99 | 58.3 | 81.27 | 31.75 | 17.34 | 62.24
COYL2- | 275 | 74.19 | 27.42 | 14.58 | 53.36 | 68.26 | 26.63 | 12.15 | 49.82
CRCK2- | 275 | 33.22 | 12.9 | 4.25 | 22.5 | 30.98 | 12.51 | 4.19 | 21.88
CUMB2- | 275 | 43.79 | 16.85 | 8.06 | 31.88 | 37.81 | 15 | 6.65 | 27.86
CURR2- | 275 | 77.59 | 29.61 | 14.81 | 56.69 | 71.28 | 28.03 | 14.19 | 53.82
DALL2- | 275 | 41.01 | 15.23 | 8.53 | 30.07 | 37.95 | 14.85 | 7.05 | 28.04
DENN2- | 275 | 83.63 | 31.43 | 20.57 | 65.02 | 81.72 | 31.21 | 21.18 | 65.31
EERH2- | 275 | 79.54 | 30.15 | 17.06 | 59.7 | 65.8 | 25.86 | 12.33 | 48.9
EKIS2- | 275 | 78.75 | 30.43 | 15.13 | 58.17 | 72.92 | 29.31 | 11.79 | 53.24
ELVA2Q | 275 | 20.08 | 8.02 | 7.2 | 18.54 | 19.13 | 7.45 | 5.89 | 16.42
ELVA2R | 275 | 19.94 | 7.54 | 7.06 | 17.72 | 19.78 | 7.37 | 6.72 | 17.14
FIGS2- | 275 | 74.86 | 28.35 | 18.89 | 58.98 | 72.37 | 27.93 | 16.96 | 56.45
GLRO2- | 275 | 15.53 | 5.69 | 5.02 | 13.07 | 16.54 | 6.15 | 5.06 | 13.75
GRMO2- | 275 | 55.49 | 21.38 | 10.17 | 40.41 | 48.74 | 19.34 | 8.89 | 36.23
INVR2- | 275 | 38.98 | 15.02 | 6.72 | 27.97 | 34.46 | 13.81 | 5.49 | 25.02
KAIM2- | 275 | 79.29 | 30.37 | 14.96 | 57.92 | 72.45 | 28.73 | 12.31 | 52.94
KILG2- | 275 | 23.49 | 8.76 | 3.49 | 15.87 | 25.71 | 10.05 | 4.4 | 18.62
KILS2- | 275 | 85.62 | 31.64 | 19.64 | 64.38 | 86.58 | 32.85 | 21.51 | 67.96
KINC2- | 275 | 75.77 | 28.62 | 19.61 | 60.08 | 73.22 | 28.15 | 17.82 | 57.63
KINN2A | 275 | 75.05 | 28.36 | 19.38 | 59.49 | 72.54 | 27.95 | 17.5 | 57.02
KINN2B | 275 | 75.05 | 28.36 | 19.38 | 59.49 | 72.54 | 27.95 | 17.5 | 57.02
LAMB2- | 275 | 66.33 | 25.34 | 13.06 | 48.89 | 59.26 | 23.4 | 11.62 | 44.71
MAHI2- | 275 | 26.04 | 9.62 | 4.06 | 17.67 | 28.01 | 10.8 | 5.08 | 20.36
NEAR2Q | 275 | 47.15 | 17.97 | 9.3 | 34.71 | 45.2 | 17.7 | 8.78 | 33.82
NECU2- | 275 | 61.85 | 23.06 | 11.8 | 44.41 | 56.85 | 22.04 | 11.91 | 43.08
NEIL2- | 275 | 87.97 | 33.42 | 18.51 | 65.78 | 83.54 | 32.51 | 18.18 | 64.16
SMEA2- | 275 | 79.15 | 30.39 | 16.45 | 59.43 | 77.28 | 30.33 | 14.78 | 57.68
STHA2A | 275 | 85.1 | 32.52 | 18.5 | 64.5 | 82.13 | 31.97 | 17.86 | 63.07
STHA2B | 275 | 89.48 | 34.13 | 19.63 | 67.91 | 86.38 | 33.73 | 19.01 | 66.71
WISH2- | 275 | 64.62 | 24 | 18.33 | 52.27 | 68.64 | 25.92 | 19.32 | 55.98
WIYH2- | 275 | 78.76 | 29.8 | 16.05 | 58.19 | 74.72 | 29.08 | 16.24 | 57.37
WLEE2- | 275 | 66.76 | 26.95 | 8.09 | 46.2 | 53.3 | 24.51 | 10.39 | 45.05
WLER2- | 275 | 50.22 | 20.2 | 6.95 | 35.51 | 44.78 | 19.31 | 7.68 | 34.98
WLEX2- | 275 | 51.4 | 21.13 | 5.19 | 35.08 | 39.82 | 18.08 | 8.99 | 34.55
AREC1- | 132 | 21.21 | 7.78 | 1.52 | 12.51 | 23.21 | 8.93 | 2.39 | 15.02
BLAH1- | 132 | 36.94 | 13.43 | 5.75 | 24.75 | 37.84 | 14.38 | 6.1 | 26.43
BONN1- | 132 | 32.43 | 11.44 | 8.75 | 24.94 | 39.42 | 14.49 | 10.47 | 30.97
BRAP1- | 132 | 35.77 | 13.69 | 3.24 | 22.61 | 37.76 | 15.23 | 3.38 | 24.92
CCSS1- | 132 | 37.37 | 14.18 | 6.43 | 26.48 | 41.92 | 16.6 | 5.57 | 29.04
CHAP1- | 132 | 45.77 | 18.98 | 1.43 | 28.26 | 40.96 | 17.75 | 1.86 | 26.96
COAL1A | 132 | 45.53 | 15.75 | 10.72 | 33 | 55.39 | 20.23 | 12.48 | 41.08
COAL1B | 132 | 44.78 | 16.67 | 11.36 | 34.94 | 51.39 | 19.23 | 12.51 | 39.7
COYL1- | 132 | 30.43 | 10.27 | 8.07 | 22.59 | 36.7 | 13.27 | 9.15 | 27.91
CRYR1- | 132 | 16.15 | 5.31 | 4.54 | 12.06 | 17.07 | 5.99 | 5.19 | 13.66
CRYR1A | 132 | 15.72 | 6.27 | 4.87 | 13.74 | 17.46 | 6.59 | 5.55 | 14.87
CURR1A | 132 | 42.35 | 14.96 | 10.82 | 31.98 | 51.48 | 18.93 | 12.89 | 39.66
CURR1B | 132 | 42.35 | 14.96 | 10.82 | 31.98 | 51.48 | 18.93 | 12.89 | 39.66
DALM1- | 132 | 26.28 | 9.18 | 7.52 | 20.5 | 31.46 | 11.46 | 9.09 | 25.29
DEVM1- | 132 | 39.43 | 14.59 | 8.16 | 28.79 | 45.54 | 17.44 | 9.1 | 33.76
DEVO1- | 132 | 13.43 | 5.15 | 1.29 | 8.57 | 14.62 | 5.75 | 1.77 | 9.9
DONO1- | 132 | 38.98 | 15.03 | 6.33 | 27.58 | 43.46 | 17.2 | 5.89 | 30.21
DUMF1- | 132 | 22.59 | 9.38 | 0.46 | 13.73 | 25.47 | 10.73 | 0.86 | 16.03
DUNE1- | 132 | 32.12 | 12.63 | 3.95 | 21.82 | 31.68 | 12.5 | 4.66 | 22.33
ECCL1- | 132 | 40.38 | 15.3 | 8.59 | 30.22 | 47.38 | 18.25 | 10.02 | 35.84
FELL1- | 132 | 13.02 | 5.81 | 0.21 | 8.43 | 11.69 | 5.18 | 0.57 | 7.9
GALA1- | 132 | 29.03 | 11.48 | 2.5 | 18.74 | 28.78 | 11.67 | 2.7 | 19.21
GALN1Q | 132 | 31.23 | 12.21 | 5.2 | 22.47 | 32.04 | 12.54 | 5.86 | 23.6
GALN1R | 132 | 33.54 | 13 | 5.38 | 23.76 | 34.45 | 13.46 | 6.03 | 25.07
GAWH1Q | 132 | 34.86 | 13.33 | 5.26 | 24.11 | 38.78 | 15.66 | 4.27 | 26.42
GLGL1A | 132 | 25.83 | 9.92 | 2.17 | 16.2 | 23.12 | 9.21 | 2.42 | 15.44
GLGL1B | 132 | 40.31 | 15.79 | 5.72 | 28.05 | 39.23 | 15.44 | 4.99 | 26.82
GLLE1- | 132 | 35.43 | 13.5 | 2.77 | 21.86 | 31.67 | 12.94 | 1.93 | 20.24
GLNI1- | 132 | 48.58 | 18.22 | 8 | 33.77 | 54.65 | 21.39 | 7.81 | 38.06
GNSH1- | 132 | 23.12 | 9.2 | 1.22 | 14.24 | 23.45 | 9.68 | 1.67 | 15.36
GRNA1- | 132 | 65.6 | 25.63 | 7.72 | 43.97 | 72.25 | 29.52 | 8.97 | 50.71
HAWI1- | 132 | 16.43 | 7.1 | 0.29 | 10.34 | 15.91 | 6.86 | 0.7 | 10.4
HELE1- | 132 | 18.85 | 8.84 | 0.11 | 12.62 | 19 | 8.75 | 0.38 | 12.76
HUNE1- | 132 | 37.58 | 13.78 | 8.51 | 27.99 | 43.95 | 16.59 | 10.39 | 33.86
KEOO1- | 132 | 33.74 | 12.82 | 2.67 | 20.8 | 31.37 | 12.7 | 2.14 | 20.1
KILS1- | 132 | 24.17 | 9.47 | 4.78 | 18.17 | 24.2 | 9.52 | 5.72 | 19.18
KILW1Q | 132 | 25.23 | 9.87 | 2.07 | 16.02 | 24.52 | 10.02 | 1.9 | 16.07
KILW1R | 132 | 24.85 | 9.78 | 1.88 | 15.7 | 23.93 | 9.82 | 1.76 | 15.65
LETH1- | 132 | 45.74 | 17.48 | 9.25 | 33.97 | 48.81 | 19.06 | 7.74 | 34.7
MAHI1- | 132 | 27.75 | 9.9 | 4.59 | 18.59 | 31.06 | 11.59 | 5.93 | 22.32
MAHI1B | 132 | 27.75 | 9.9 | 4.59 | 18.59 | 31.06 | 11.59 | 5.93 | 22.32
MAYB1- | 132 | 18.85 | 6.88 | 0.57 | 10.3 | 18.73 | 7.63 | 0.78 | 11.56
MEAD1- | 132 | 27.05 | 10.51 | 2.16 | 17.02 | 26.18 | 10.6 | 2.05 | 17.04
MIDM1- | 132 | 31.88 | 12.28 | 1.82 | 19.18 | 35.56 | 15.28 | 2.83 | 24.45
MOFF1- | 132 | 29.67 | 10.63 | 7.58 | 22.61 | 36.2 | 13.35 | 9.22 | 28.1
MOFF1A | 132 | 22.74 | 8.24 | 6.67 | 18.33 | 27.32 | 9.69 | 8.07 | 21.77
MOSM1A | 132 | 48.76 | 18.22 | 8.9 | 34.67 | 57.44 | 22.17 | 10.52 | 41.87
MOSM1B | 132 | 48.76 | 18.22 | 8.9 | 34.67 | 57.44 | 22.17 | 10.52 | 41.87
NECU1- | 132 | 45.67 | 16.05 | 10.91 | 33.61 | 52.42 | 19.27 | 11.65 | 38.9
NECU1B | 132 | 51.5 | 18.81 | 10.01 | 36.62 | 55.97 | 21.06 | 11.45 | 41.23
NECU1C | 132 | 44.9 | 16.36 | 9.82 | 32.95 | 49.68 | 18.46 | 11.07 | 37.17
NEIL1- | 132 | 54.96 | 19.89 | 11.66 | 39.79 | 66.01 | 24.88 | 14.57 | 49.76
NETS1- | 132 | 19.43 | 8.35 | 0.25 | 12.05 | 18.86 | 8.2 | 0.65 | 12.25
NOKY1- | 132 | 43.82 | 16.05 | 9.21 | 31.91 | 48.32 | 18.08 | 9.95 | 35.52
REDH1- | 132 | 33.05 | 13.58 | 1.59 | 20.8 | 33.1 | 13.96 | 1.85 | 21.59
SAKN1- | 132 | 32.2 | 13.34 | 1.79 | 20.64 | 31.83 | 13.49 | 2.25 | 21.33
SMEA1- | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPRB1- | 132 | 26.41 | 11.93 | 0.75 | 17.62 | 22.56 | 9.39 | 1.6 | 14.88
STLE1- | 132 | 23.14 | 10.62 | 0.25 | 15.27 | 22.51 | 10.27 | 0.69 | 15.22
TONG1- | 132 | 16.5 | 7.07 | 0.43 | 10.43 | 17.2 | 7.29 | 0.81 | 11.13
TORN1- | 132 | 32.78 | 11.22 | 8.36 | 24.23 | 38.62 | 13.93 | 10.32 | 30.03
WESE1- | 132 | 15.34 | 6.17 | 4.28 | 13 | 16.87 | 6.43 | 4.65 | 13.74
WFIE1A | 132 | 27.41 | 11.12 | 5.51 | 21.24 | 28.63 | 11.61 | 6.42 | 22.84
WFIE1B | 132 | 36.74 | 14.45 | 5.26 | 25.7 | 37.88 | 15.34 | 6.39 | 28.08
WISH1- | 132 | 17.63 | 6.61 | 5.21 | 14.55 | 19.55 | 7.37 | 5.95 | 16.37
WIYH1- | 132 | 47.15 | 19.14 | 9.26 | 36.32 | 56.67 | 23.09 | 11.71 | 44.36
AYR-3- | 33 | 42.45 | 14.8 | 11.2 | 32.13 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
BAGA3- | 33 | 46.83 | 16.24 | 4 | 26.97 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
BAIN3- | 33 | 30.29 | 10.69 | 6.33 | 21.45 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
BERW3- | 33 | 54.63 | 19.19 | 1.64 | 28.78 | 4.71 | 3.24 | 0 | 4.58
BLAH3A | 33 | 44.9 | 15.47 | 9.84 | 31.71 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.39
BLAH3B | 33 | 47.03 | 17.69 | 7.98 | 33 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
BLCW3- | 33 | 33.51 | 10.53 | 4.07 | 18.96 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
BLKS3- | 33 | 32.63 | 10.17 | 3.5 | 17.88 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
BONN3- | 33 | 45.08 | 14.82 | 8.36 | 29.32 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
BPGR3- | 33 | 68.75 | 22.94 | 12.62 | 45.06 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
BRAP3- | 33 | 30.87 | 11.03 | 5.15 | 20.74 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
BROX3- | 33 | 31.83 | 11.18 | 3.92 | 19.73 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.31
CATY3- | 33 | 29.89 | 10.49 | 4.83 | 19.67 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CCSS3- | 33 | 45.55 | 15.59 | 8.57 | 30.61 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.96
CHAP3- | 33 | 51.99 | 19.43 | 5.62 | 33.11 | 4.62 | 3.21 | 0 | 4.53
CHAS3A | 33 | 46.17 | 15.92 | 10 | 32.51 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
CHAS3B | 33 | 46.17 | 15.92 | 10 | 32.51 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
CLYM3A | 33 | 41.42 | 15.85 | 7.27 | 29.68 | 5.33 | 3.69 | 0 | 5.22
CLYM3B | 33 | 41.55 | 15.89 | 7.13 | 29.6 | 5.34 | 3.69 | 0 | 5.22
CLYN3A | 33 | 42.59 | 18.41 | 8.4 | 34.44 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYN3B | 33 | 42.69 | 18.45 | 8.42 | 34.51 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYN3C | 33 | 42.56 | 18.4 | 8.43 | 34.45 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYN3D | 33 | 42.59 | 18.42 | 8.34 | 34.39 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYS3A | 33 | 41.73 | 17.78 | 8.22 | 33.37 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3B | 33 | 41.03 | 17.43 | 8 | 32.65 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
COAT3- | 33 | 40.9 | 14.03 | 11.7 | 31.54 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
COCK3- | 33 | 45.25 | 15.89 | 11.4 | 33.87 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
COYL3- | 33 | 49.67 | 17.15 | 5.61 | 29.87 | 3.05 | 2.12 | 0 | 3
CROO3J | 33 | 36.81 | 13.56 | 3.69 | 22.87 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CROO3K | 33 | 35.84 | 13.1 | 3.88 | 22.41 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CUMB3- | 33 | 67.87 | 22.56 | 12.72 | 44.63 | 4.58 | 3.17 | 0 | 4.49
CUMH3- | 33 | 43.86 | 14.98 | 6.84 | 28.03 | 3 | 2.07 | 0 | 2.93
CUPA3- | 33 | 37.17 | 13.78 | 1.65 | 21.13 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DALM3- | 33 | 30.2 | 10.04 | 8.17 | 22.38 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DESA3- | 33 | 37.64 | 11.45 | 5.34 | 21.54 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
DEVM3- | 33 | 48.78 | 17.21 | 4.95 | 29.29 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
DEVO3- | 33 | 43.46 | 15.79 | 2.81 | 25.14 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DEWP3- | 33 | 46.97 | 15.88 | 13.05 | 35.51 | 7.79 | 5.39 | 0 | 7.63
DRCR3- | 33 | 27.24 | 9.91 | 3.38 | 17.4 | 4.35 | 3.01 | 0 | 4.26
DRUM3- | 33 | 41.79 | 14.28 | 11.62 | 31.82 | 5.84 | 4.04 | 0 | 5.72
DUMF3A | 33 | 41.45 | 15.15 | 2.02 | 23.45 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DUMF3B | 33 | 38.55 | 14.51 | 2.12 | 22.65 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DUMF3I | 33 | 20.99 | 7.51 | 1.85 | 12.47 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
DUNB3A | 33 | 43.61 | 12.83 | 3.5 | 21.64 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.99
DUNB3B | 33 | 44.12 | 13.28 | 5.33 | 24.11 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
DUNE3- | 33 | 50.42 | 17.56 | 8 | 32.83 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.45
DUNE3A | 33 | 44.06 | 19.64 | 7.99 | 35.77 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
DUNF3- | 33 | 36.91 | 13.35 | 4.35 | 23.23 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DUNH3- | 33 | 64.51 | 20.73 | 10.52 | 39.83 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
ECCL3- | 33 | 41.99 | 16.36 | 5.28 | 28.41 | 5.26 | 3.62 | 0 | 5.12
EERH3- | 33 | 48.91 | 16.66 | 14.11 | 37.67 | 5.88 | 4.08 | 0 | 5.76
EKIL3A | 33 | 33.72 | 11.87 | 9.93 | 26.71 | 5.59 | 3.87 | 0 | 5.48
EKIL3B | 33 | 33.84 | 11.91 | 9.95 | 26.8 | 5.6 | 3.88 | 0 | 5.48
EKIS3A | 33 | 38.13 | 13.02 | 7.22 | 25.63 | 5.49 | 3.8 | 0 | 5.37
EKIS3B | 33 | 42.27 | 14.86 | 7.57 | 28.59 | 5.41 | 3.74 | 0 | 5.29
ELDE3- | 33 | 40.41 | 14.6 | 5.08 | 25.73 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
ERSK3- | 33 | 37.38 | 12.53 | 5.1 | 22.82 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
EWEH3- | 33 | 39.1 | 12.03 | 4.17 | 21.18 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
FINN3- | 33 | 31.25 | 11.26 | 6.01 | 21.93 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
GALA3- | 33 | 44.11 | 15.83 | 5.53 | 27.91 | 4.91 | 3.39 | 0 | 4.8
GAWH3- | 33 | 42.41 | 13.7 | 7.69 | 27.06 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
GIFF3A | 33 | 36.13 | 12.57 | 9.94 | 27.72 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23
GIFF3B | 33 | 36.13 | 12.57 | 9.94 | 27.72 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23
GLGL3- | 33 | 47.01 | 17 | 7.22 | 31.26 | 4.53 | 3.13 | 0 | 4.43
GLLU3- | 33 | 49.06 | 18.73 | 0.69 | 27.17 | 4.7 | 3.25 | 0 | 4.6
GLNI3- | 33 | 46.59 | 17.12 | 7.1 | 31.31 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
GLRO3A | 33 | 35.08 | 12.57 | 7.67 | 25.44 | 5.38 | 3.72 | 0 | 5.26
GLRO3B | 33 | 31.56 | 11.15 | 7.72 | 23.5 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23
GORG3- | 33 | 30.33 | 10.79 | 5.36 | 20.62 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
GOVA3- | 33 | 31.95 | 11.24 | 5.96 | 21.86 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
GRMO3A | 33 | 49.61 | 16.53 | 9.78 | 33.15 | 5.93 | 4.1 | 0 | 5.8
GRMO3C | 33 | 49.71 | 16.55 | 9.93 | 33.33 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
HAGR3- | 33 | 32.04 | 11.42 | 4.9 | 21.05 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HAWI3- | 33 | 34.24 | 13.18 | 1.1 | 19.75 | 4.65 | 3.22 | 0 | 4.56
HELE3- | 33 | 28.44 | 11.19 | 1.08 | 16.9 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
HUNF3- | 33 | 41.84 | 15.58 | 6.12 | 28.15 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
INKE3- | 33 | 31.88 | 11.54 | 2.87 | 19.19 | 4.43 | 3.06 | 0 | 4.33
JOHN3- | 33 | 34.33 | 11.95 | 6.13 | 23.02 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KAIM3- | 33 | 43.07 | 13.23 | 8.54 | 27.25 | 5.72 | 3.94 | 0 | 5.57
KIER3- | 33 | 36.38 | 12.86 | 5.5 | 23.69 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
KILB3- | 33 | 34.44 | 12.76 | 5.12 | 23.17 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
KILS3- | 33 | 47.68 | 16.63 | 10.56 | 34.07 | 5.95 | 4.13 | 0 | 5.84
KILT3A | 33 | 36.29 | 12.66 | 9.44 | 27.33 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.91
KILT3B | 33 | 41.91 | 14.54 | 9.31 | 29.88 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
KILW3- | 33 | 38.35 | 13.74 | 5.25 | 24.68 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
LEVE3- | 33 | 43.7 | 16 | 2.16 | 24.78 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.98
LING3- | 33 | 63.14 | 20.06 | 4.58 | 32.95 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.5
LINM3- | 33 | 60.38 | 20.05 | 6.93 | 35.28 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
MAHI3- | 33 | 48.34 | 15.79 | 6.86 | 29.19 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
MAYB3- | 33 | 29.6 | 10.31 | 1.34 | 15.92 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
MOFF3- | 33 | 35.45 | 12.05 | 8.16 | 25.19 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
NEAR3A | 33 | 35.85 | 12.33 | 8.27 | 25.7 | 5.71 | 3.95 | 0 | 5.58
NEAR3B | 33 | 35.94 | 12.37 | 8.26 | 25.75 | 5.71 | 3.95 | 0 | 5.59
NETH3- | 33 | 42.51 | 16.66 | 4.59 | 28.15 | 5.79 | 4.01 | 0 | 5.67
NETS3- | 33 | 31.02 | 11.85 | 1.61 | 18.37 | 4.57 | 3.16 | 0 | 4.46
PAIS3- | 33 | 35.1 | 12.56 | 6.26 | 24.02 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PART3- | 33 | 35.84 | 13.25 | 4.32 | 23.06 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
POOB3- | 33 | 59.34 | 20.58 | 13.03 | 42.13 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
PORD3- | 33 | 43.93 | 15.22 | 11.07 | 32.6 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
RAVE3A | 33 | 43.28 | 16.79 | 3.5 | 27.25 | 5.88 | 4.08 | 0 | 5.76
RAVE3B | 33 | 43.28 | 16.79 | 3.5 | 27.25 | 5.88 | 4.08 | 0 | 5.76
REDH3- | 33 | 46.9 | 17.32 | 4.01 | 28.5 | 3.74 | 2.59 | 0 | 3.67
SACO3J | 33 | 44.7 | 16.04 | 4.29 | 26.98 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
SACO3K | 33 | 47.15 | 16.93 | 3.93 | 27.87 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SANX3- | 33 | 27.98 | 9.7 | 5.84 | 19.56 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
SHRU3A | 33 | 38.59 | 13.15 | 10.74 | 29.34 | 5.85 | 4.05 | 0 | 5.73
SHRU3B | 33 | 38.59 | 13.15 | 10.74 | 29.34 | 5.85 | 4.05 | 0 | 5.73
SIGH3A | 33 | 45.1 | 15.53 | 12.88 | 34.84 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
SIGH3B | 33 | 45.09 | 15.53 | 12.88 | 34.84 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
SPAV3- | 33 | 40.05 | 12.71 | 5.58 | 23.55 | 4.49 | 3.1 | 0 | 4.39
STHA3- | 33 | 46.05 | 16.12 | 10.89 | 33.68 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
STIR3- | 33 | 40.07 | 13.97 | 5.23 | 24.99 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.36
STLE3S | 33 | 34.69 | 13.19 | 2.24 | 20.89 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TELR3- | 33 | 29.89 | 10.63 | 5.18 | 20.22 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
TONG3- | 33 | 27.62 | 10.75 | 2.11 | 17.31 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
WFIE3- | 33 | 42.38 | 15.09 | 8.01 | 29.36 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WGEO3- | 33 | 41.59 | 14.32 | 9.8 | 30.06 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
WHHO3- | 33 | 43.11 | 15.08 | 10.27 | 31.6 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
WHTL3- | 33 | 26.78 | 10.51 | 0.99 | 15.85 | 2.23 | 1.54 | 0 | 2.18
WISH3- | 33 | 53.9 | 18.7 | 11.34 | 37.79 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
WLEE3A | 33 | 50.32 | 21.05 | 10.69 | 40.46 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEE3B | 33 | 50.52 | 21.13 | 10.68 | 40.56 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEE3C | 33 | 49.93 | 20.85 | 10.62 | 40.11 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEX3A | 33 | 57.87 | 20.3 | 9.52 | 38.22 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3B | 33 | 58.12 | 20.39 | 9.51 | 38.35 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3C | 33 | 55.63 | 19.5 | 9.5 | 37.08 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
BAGA0J | 25 | 15.87 | 5.78 | 3.74 | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 15.86 | 5.78 | 3.73 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 17.42 | 6.23 | 5.32 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 17.42 | 6.23 | 5.32 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 17.42 | 6.23 | 5.32 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.14 | 3.73 | 1.73 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.15 | 3.73 | 1.77 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0J | 25 | 17.82 | 6.52 | 4.62 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 17.56 | 6.43 | 4.57 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.49 | 3.05 | 2.61 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.49 | 3.05 | 2.61 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 16.46 | 6.31 | 1.42 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 20.44 | 7.64 | 3.01 | 13.81 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.22 | 6.79 | 8.15 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.22 | 6.79 | 8.15 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA0J | 25 | 10.93 | 3.98 | 3.05 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA0K | 25 | 10.93 | 3.98 | 3.05 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO0J | 25 | 19.18 | 6.95 | 5.88 | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO0K | 25 | 19.18 | 6.95 | 5.88 | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 11.02 | 3.94 | 3.35 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.02 | 3.94 | 3.35 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 10.16 | 3.74 | 2.08 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 10.16 | 3.74 | 2.09 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 21.38 | 7.72 | 6.44 | 17.36 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 21.38 | 7.72 | 6.44 | 17.36 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.78 | 3.89 | 2.98 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.75 | 3.88 | 2.92 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 17.13 | 6.12 | 4.75 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.11 | 6.11 | 4.69 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.37 | 3.79 | 2.32 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.37 | 3.79 | 2.32 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.18 | 7.6 | 6.6 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.18 | 7.6 | 6.6 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 31.81 | 11.42 | 6.12 | 22.27 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
CURR5- | 11 | 36.65 | 13.08 | 5.84 | 24.34 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
EAST5- | 11 | 23.88 | 9.04 | 2.81 | 15.59 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.13
GLLE5- | 11 | 34.04 | 12.45 | 7.72 | 25.33 | 2.3 | 1.59 | 0 | 2.25
KEOO5- | 11 | 33.42 | 12.21 | 5.67 | 22.94 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
KILB5- | 11 | 28.87 | 10.61 | 4.04 | 19.04 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
TONG5- | 11 | 78.36 | 30.04 | 6.72 | 49.2 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
[12 empty] | ECCL4A | 400 | 66.98 | 26.03 | 12.13 | 48.94 | 55.37 | 21.64 | 11.58 | 42.18
[12 empty] | ECCL4B | 400 | 69.61 | 26.87 | 12.52 | 50.52 | 59.72 | 23.23 | 12.74 | 45.59
[12 empty] | ELVA4- | 400 | 83.08 | 32.96 | 11.58 | 58.2 | 60.07 | 24.55 | 8.67 | 43.4
[12 empty] | GRNA4- | 400 | 68.95 | 26.15 | 11.99 | 48.98 | 58.51 | 22.91 | 11.47 | 43.88
[12 empty] | MOFF4- | 400 | 56.68 | 22.39 | 7.93 | 39.6 | 44.94 | 18.32 | 6.82 | 32.72
info - DPL Command 'Fault Level Tables Specific_outputwindow' successfully executed

## D3.1
ETYS 23 Yr 1 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 38.7 | 14.04 | 3.83 | 23.68 | 34.96 | 13.63 | 2.59 | 21.86
ABHA4B | 400 | 38.69 | 14.03 | 3.83 | 23.67 | 34.96 | 13.62 | 2.59 | 21.86
ABTH1 M1 | 132 | 26.68 | 10.37 | 6 | 20.67 | 26.19 | 10.43 | 6.09 | 20.84
ABTH1 M2 | 132 | 25.95 | 10.12 | 7.71 | 22.02 | 22.22 | 8.89 | 6.62 | 19.18
ABTH1 R1 | 132 | 27.49 | 10.81 | 7.66 | 22.95 | 30.64 | 12.17 | 8.84 | 26.06
ABTH1 R2 | 132 | 27.49 | 10.81 | 7.66 | 22.95 | 30.64 | 12.17 | 8.84 | 26.06
ABTH2 M1 | 275 | 58.72 | 21.39 | 11.34 | 41.6 | 52.52 | 20.71 | 8.69 | 37.98
ABTH2 M2 | 275 | 58.72 | 21.39 | 11.34 | 41.6 | 52.52 | 20.71 | 8.69 | 37.98
ABTH2 M4 | 275 | 58.72 | 21.39 | 11.34 | 41.6 | 52.52 | 20.71 | 8.69 | 37.98
ABTH2 R | 275 | 58.72 | 21.39 | 11.34 | 41.6 | 52.52 | 20.71 | 8.69 | 37.98
ALDW2 MC1 | 275 | 63.82 | 23.91 | 10.13 | 43.94 | 62.24 | 24.71 | 9.92 | 44.86
ALDW2 MC2 | 275 | 63.82 | 23.91 | 10.13 | 43.94 | 62.24 | 24.71 | 9.92 | 44.86
ALDW2 MC3 | 275 | 63.82 | 23.91 | 10.13 | 43.94 | 62.24 | 24.71 | 9.92 | 44.86
ALDW2 MC4 | 275 | 63.82 | 23.91 | 10.13 | 43.94 | 62.24 | 24.71 | 9.92 | 44.86
AMEM1 M1 | 132 | 45.91 | 17.7 | 11.4 | 36.44 | 52.33 | 20.7 | 12.55 | 41.83
AMEM1 M2 | 132 | 45.91 | 17.7 | 11.4 | 36.44 | 52.33 | 20.7 | 12.55 | 41.83
AMEM1 R1 | 132 | 45.91 | 17.7 | 11.4 | 36.44 | 52.33 | 20.7 | 12.55 | 41.83
AMEM1 R2 | 132 | 45.91 | 17.7 | 11.4 | 36.44 | 52.33 | 20.7 | 12.55 | 41.83
AMEM4 M | 400 | 51.47 | 19.21 | 4.41 | 31.58 | 43.02 | 17.09 | 3.03 | 27.2
AMEM4 R | 400 | 53.7 | 19.99 | 4.59 | 32.86 | 43.72 | 17.29 | 3.07 | 27.52
AXMI4 MC1 | 400 | 38.63 | 14.3 | 7.89 | 28.12 | 32.77 | 12.85 | 6 | 24.17
AXMI4 MC2 | 400 | 38.63 | 14.3 | 7.89 | 28.12 | 32.77 | 12.85 | 6 | 24.17
BAGB2 M1 | 275 | 40.21 | 14.91 | 8.76 | 29.85 | 42.22 | 16.2 | 10.07 | 32.99
BAGB2 M2 | 275 | 40.21 | 14.91 | 8.76 | 29.85 | 42.22 | 16.2 | 10.07 | 32.99
BAGB2 R1 | 275 | 40.21 | 14.91 | 8.76 | 29.85 | 42.22 | 16.2 | 10.07 | 32.99
BAGB2 R2 | 275 | 40.21 | 14.91 | 8.76 | 29.85 | 42.22 | 16.2 | 10.07 | 32.99
BARK1 M5 | 132 | 46.66 | 15.99 | 16.4 | 39.01 | 56.08 | 20.32 | 18.87 | 47.6
BARK1 M6 | 132 | 46.66 | 15.99 | 16.4 | 39.01 | 56.08 | 20.32 | 18.87 | 47.6
BARK1 R5 | 132 | 46.66 | 15.99 | 16.4 | 39.01 | 56.08 | 20.32 | 18.87 | 47.6
BARK1 R6 | 132 | 46.66 | 15.99 | 16.4 | 39.01 | 56.08 | 20.32 | 18.87 | 47.6
BARK2 M1 | 275 | 50.94 | 18.54 | 14.46 | 40.68 | 52.15 | 19.64 | 14.93 | 42.7
BARK2 M2 | 275 | 50.91 | 18.45 | 14.49 | 40.58 | 53.22 | 20.02 | 15.19 | 43.51
BARK2 R1 | 275 | 50.94 | 18.54 | 14.46 | 40.68 | 52.15 | 19.64 | 14.93 | 42.7
BARK2 R2 | 275 | 50.91 | 18.45 | 14.49 | 40.58 | 53.22 | 20.02 | 15.19 | 43.51
BARK4 M1 | 400 | 138.1 | 49.03 | 44.06 | 113.4 | 129.87 | 50.5 | 34.42 | 105.84
BARK4 M2 | 400 | 138.1 | 49.03 | 44.06 | 113.4 | 129.87 | 50.5 | 34.42 | 105.84
BARK4 R1 | 400 | 138.1 | 49.03 | 44.06 | 113.4 | 129.87 | 50.5 | 34.42 | 105.84
BARK4 R2 | 400 | 138.1 | 49.03 | 44.06 | 113.4 | 129.87 | 50.5 | 34.42 | 105.84
BEDD2 M1/4 | 275 | 61.69 | 22.77 | 14.37 | 46.57 | 64.35 | 24.87 | 14.18 | 49.35
BEDD2 M2/3 | 275 | 80.84 | 29.46 | 18.51 | 60.17 | 83 | 31.99 | 18.23 | 63.48
BEDD2 R1 | 275 | 52.29 | 19.53 | 11.76 | 39.37 | 52.6 | 20.27 | 11.77 | 40.43
BEDD2 R2 | 275 | 80.84 | 29.46 | 18.51 | 60.17 | 83 | 31.99 | 18.23 | 63.48
BEDD2 R3 | 275 | 80.84 | 29.46 | 18.51 | 60.17 | 83 | 31.99 | 18.23 | 63.48
BEDD2 R4 | 275 | 52.29 | 19.53 | 11.76 | 39.37 | 52.6 | 20.27 | 11.77 | 40.43
BEDD4A | 400 | 48.51 | 17.85 | 5.71 | 30.95 | 44.41 | 17.2 | 5.88 | 30.21
BEDD4B | 400 | 42.56 | 15.94 | 3.45 | 25.99 | 38.72 | 15.18 | 3.81 | 25.28
BESW2 MC1 | 275 | 59.63 | 21.95 | 11.01 | 42.05 | 52.82 | 20.93 | 9.24 | 38.84
BESW2 MC2 | 275 | 59.63 | 21.95 | 11.01 | 42.05 | 52.82 | 20.93 | 9.24 | 38.84
BESW2 MC3 | 275 | 59.63 | 21.95 | 11.01 | 42.05 | 52.82 | 20.93 | 9.24 | 38.84
BESW2 MC4 | 275 | 59.63 | 21.95 | 11.01 | 42.05 | 52.82 | 20.93 | 9.24 | 38.84
BESW2 MC6 | 275 | 59.63 | 21.95 | 11.01 | 42.05 | 52.82 | 20.93 | 9.24 | 38.84
BICF4 M1 | 400 | 100.17 | 36.55 | 25.84 | 77.53 | 67.02 | 26.72 | 11.21 | 49
BICF4 M2 | 400 | 100.17 | 36.55 | 25.84 | 77.53 | 67.02 | 26.72 | 11.21 | 49
BICF4 R1 | 400 | 100.17 | 36.55 | 25.84 | 77.53 | 67.02 | 26.72 | 11.21 | 49
BICF4 R2 | 400 | 100.17 | 36.55 | 25.84 | 77.53 | 67.02 | 26.72 | 11.21 | 49
BIRK2 MC1 | 275 | 64.57 | 23.16 | 17.56 | 50.31 | 62.8 | 23.86 | 14.31 | 48.05
BIRK2 MC2 | 275 | 64.57 | 23.16 | 17.56 | 50.31 | 62.8 | 23.86 | 14.31 | 48.05
BIRK2 MC3 | 275 | 64.57 | 23.16 | 17.56 | 50.31 | 62.8 | 23.86 | 14.31 | 48.05
BIRK2 MC4 | 275 | 64.57 | 23.16 | 17.56 | 50.31 | 62.8 | 23.86 | 14.31 | 48.05
BISW2 MC1 | 275 | 65.29 | 23.97 | 12.36 | 46.25 | 59.87 | 23.57 | 9.86 | 43.19
BISW2 MC2 | 275 | 65.29 | 23.97 | 12.36 | 46.25 | 59.87 | 23.57 | 9.86 | 43.19
BISW2 MC3 | 275 | 65.29 | 23.97 | 12.36 | 46.25 | 59.87 | 23.57 | 9.86 | 43.19
BISW2 MC4 | 275 | 65.29 | 23.97 | 12.36 | 46.25 | 59.87 | 23.57 | 9.86 | 43.19
BLYT1A | 132 | 32.7 | 11.62 | 4.78 | 21.21 | 33.77 | 12.75 | 5.36 | 23.39
BLYT1B | 132 | 32.44 | 11.55 | 4.74 | 21.08 | 33.58 | 12.69 | 5.32 | 23.27
BLYT2 M1 | 275 | 88.02 | 32.14 | 27.2 | 72.65 | 79.2 | 30.65 | 22.86 | 66.2
BLYT2 M2 | 275 | 88.02 | 32.14 | 27.2 | 72.65 | 79.2 | 30.65 | 22.86 | 66.2
BLYT2 R1 | 275 | 88.02 | 32.14 | 27.2 | 72.65 | 79.2 | 30.65 | 22.86 | 66.2
BLYT2 R2 | 275 | 88.02 | 32.14 | 27.2 | 72.65 | 79.2 | 30.65 | 22.86 | 66.2
BLYT4 M1 | 400 | 66.87 | 23.33 | 7.29 | 40.28 | 49.82 | 19.07 | 5.69 | 32.66
BLYT4 M2 | 400 | 66.87 | 23.33 | 7.29 | 40.28 | 49.82 | 19.07 | 5.69 | 32.66
BLYT4 R1 | 400 | 66.87 | 23.33 | 7.29 | 40.28 | 49.82 | 19.07 | 5.69 | 32.66
BLYT4 R2 | 400 | 66.87 | 23.33 | 7.29 | 40.28 | 49.82 | 19.07 | 5.69 | 32.66
BODE4 M1 | 400 | 95.97 | 34.36 | 23.52 | 72.11 | 65.07 | 25.78 | 10.19 | 46.65
BODE4 R1 | 400 | 95.97 | 34.36 | 23.52 | 72.11 | 65.07 | 25.78 | 10.19 | 46.65
BOLN4 M1 | 400 | 69.34 | 25.66 | 20.09 | 56.38 | 58.42 | 22.66 | 16.8 | 48.85
BOLN4 M2 | 400 | 69.34 | 25.66 | 20.09 | 56.38 | 58.42 | 22.66 | 16.8 | 48.85
BOLN4 R1 | 400 | 69.34 | 25.66 | 20.09 | 56.38 | 58.42 | 22.66 | 16.8 | 48.85
BOLN4 R2 | 400 | 69.34 | 25.66 | 20.09 | 56.38 | 58.42 | 22.66 | 16.8 | 48.85
BOTW4 MC1 | 400 | 79.92 | 28.55 | 15.81 | 56.18 | 66.11 | 25.6 | 12.36 | 48.56
BOTW4 MC2 | 400 | 79.92 | 28.55 | 15.81 | 56.18 | 66.11 | 25.6 | 12.36 | 48.56
BRAW2 MC1 | 275 | 73.25 | 26.6 | 16.92 | 54.54 | 71.98 | 27.71 | 15.2 | 54.39
BRAW2 MC2 | 275 | 73.25 | 26.6 | 16.92 | 54.54 | 71.98 | 27.71 | 15.2 | 54.39
BRAW2 MC3 | 275 | 73.25 | 26.6 | 16.92 | 54.54 | 71.98 | 27.71 | 15.2 | 54.39
BRAW2 MC4 | 275 | 73.25 | 26.6 | 16.92 | 54.54 | 71.98 | 27.71 | 15.2 | 54.39
BRAW4A | 400 | 36.81 | 13.55 | 4.9 | 24.07 | 31.83 | 12.12 | 4.52 | 21.67
BRED2 MC1 | 275 | 81.63 | 30.23 | 16.35 | 59.11 | 77.21 | 30.38 | 13.11 | 56.06
BRED2 MC2 | 275 | 81.63 | 30.23 | 16.35 | 59.11 | 77.21 | 30.38 | 13.11 | 56.06
BRED2 MC3 | 275 | 81.63 | 30.23 | 16.35 | 59.11 | 77.21 | 30.38 | 13.11 | 56.06
BRED2 MC4 | 275 | 81.63 | 30.23 | 16.35 | 59.11 | 77.21 | 30.38 | 13.11 | 56.06
BRFO4 M3 | 400 | 102.36 | 36.97 | 32.25 | 84.53 | 82.62 | 31.71 | 24.25 | 69.09
BRFO4 M5 | 400 | 102.36 | 36.97 | 32.25 | 84.53 | 82.62 | 31.71 | 24.25 | 69.09
BRFO4 M6 | 400 | 102.36 | 36.97 | 32.25 | 84.53 | 82.62 | 31.71 | 24.25 | 69.09
BRFO4 M7 | 400 | 102.36 | 36.97 | 32.25 | 84.53 | 82.62 | 31.71 | 24.25 | 69.09
BRFO4 R3 | 400 | 102.36 | 36.97 | 32.25 | 84.53 | 82.62 | 31.71 | 24.25 | 69.09
BRFO4 R5 | 400 | 102.36 | 36.97 | 32.25 | 84.53 | 82.62 | 31.71 | 24.25 | 69.09
BRFO4 R6 | 400 | 102.36 | 36.97 | 32.25 | 84.53 | 82.62 | 31.71 | 24.25 | 69.09
BRFO4 R7 | 400 | 102.36 | 36.97 | 32.25 | 84.53 | 82.62 | 31.71 | 24.25 | 69.09
BRIM1 M1 | 132 | 54.57 | 18.58 | 20.57 | 46.84 | 68.84 | 24.77 | 24.68 | 59.71
BRIM1 M2 | 132 | 54.57 | 18.58 | 20.57 | 46.84 | 68.84 | 24.77 | 24.68 | 59.71
BRIM1 R1 | 132 | 54.57 | 18.58 | 20.57 | 46.84 | 68.84 | 24.77 | 24.68 | 59.71
BRIM1 R2 | 132 | 54.57 | 18.58 | 20.57 | 46.84 | 68.84 | 24.77 | 24.68 | 59.71
BRIN2 M1 | 275 | 65.68 | 24.2 | 14.19 | 48.42 | 68.99 | 27.01 | 13.23 | 51.42
BRIN2 M2 | 275 | 70.13 | 25.84 | 17.46 | 54.01 | 73.95 | 28.47 | 17.79 | 58.05
BRIN2 R1 | 275 | 65.68 | 24.2 | 14.19 | 48.42 | 68.99 | 27.01 | 13.23 | 51.42
BRIN2 R2 | 275 | 70.13 | 25.84 | 17.46 | 54.01 | 73.95 | 28.47 | 17.79 | 58.05
BRIN4 MC1 | 400 | 71.73 | 26.45 | 16.47 | 53.87 | 56.25 | 21.94 | 12.41 | 43.45
BRIN4 MC4 | 400 | 71.73 | 26.45 | 16.47 | 53.87 | 56.25 | 21.94 | 12.41 | 43.45
BRLE4 M1 | 400 | 124.91 | 44.61 | 25.66 | 88.75 | 106.89 | 41.44 | 21.91 | 80.52
BRLE4 M2 | 400 | 124.91 | 44.61 | 25.66 | 88.75 | 106.89 | 41.44 | 21.91 | 80.52
BRLE4 R1 | 400 | 124.91 | 44.61 | 25.66 | 88.75 | 106.89 | 41.44 | 21.91 | 80.52
BRLE4 R2 | 400 | 124.91 | 44.61 | 25.66 | 88.75 | 106.89 | 41.44 | 21.91 | 80.52
BULL4 MC1 | 400 | 73.27 | 26.74 | 16.81 | 54.62 | 53.21 | 20.89 | 9.47 | 39.01
BULL4 MC2 | 400 | 73.27 | 26.74 | 16.81 | 54.62 | 53.21 | 20.89 | 9.47 | 39.01
BURW4 MC1 | 400 | 94.96 | 34.52 | 23.01 | 71.82 | 61.82 | 24.68 | 11.03 | 45.94
BURW4 MC2 | 400 | 94.96 | 34.52 | 23.01 | 71.82 | 61.82 | 24.68 | 11.03 | 45.94
BURW4 MC3 | 400 | 94.96 | 34.52 | 23.01 | 71.82 | 61.82 | 24.68 | 11.03 | 45.94
BURW4 MC4 | 400 | 94.96 | 34.52 | 23.01 | 71.82 | 61.82 | 24.68 | 11.03 | 45.94
BUSH2 MC1 | 275 | 56.46 | 20.72 | 11.69 | 41 | 56 | 21.84 | 10.62 | 41.51
BUSH2 MC2 | 275 | 56.46 | 20.72 | 11.69 | 41 | 56 | 21.84 | 10.62 | 41.51
BUSH2 MC3 | 275 | 56.46 | 20.72 | 11.69 | 41 | 56 | 21.84 | 10.62 | 41.51
BUSH2 MC4 | 275 | 56.46 | 20.72 | 11.69 | 41 | 56 | 21.84 | 10.62 | 41.51
BUST2 M1 | 275 | 73.26 | 26.43 | 19.22 | 56.59 | 74.88 | 28.55 | 17.73 | 58.1
BUST2 M2 | 275 | 73.26 | 26.43 | 19.22 | 56.59 | 74.88 | 28.55 | 17.73 | 58.1
BUST2 R1 | 275 | 73.26 | 26.43 | 19.22 | 56.59 | 74.88 | 28.55 | 17.73 | 58.1
BUST2 R2 | 275 | 73.26 | 26.43 | 19.22 | 56.59 | 74.88 | 28.55 | 17.73 | 58.1
CANT4 MC1 | 400 | 89.74 | 32.29 | 18.89 | 64.55 | 69.47 | 27.13 | 12.46 | 50.82
CANT4 MC2 | 400 | 89.74 | 32.29 | 18.89 | 64.55 | 69.47 | 27.13 | 12.46 | 50.82
CANT4 MC3 | 400 | 89.74 | 32.29 | 18.89 | 64.55 | 69.47 | 27.13 | 12.46 | 50.82
CANT4 MC4 | 400 | 89.74 | 32.29 | 18.89 | 64.55 | 69.47 | 27.13 | 12.46 | 50.82
CAPE2 M1 | 275 | 75.6 | 26.62 | 24.36 | 62 | 83.9 | 30.81 | 25.48 | 69.05
CAPE2 M2 | 275 | 75.6 | 26.62 | 24.36 | 62 | 83.9 | 30.81 | 25.48 | 69.05
CAPE2 R1 | 275 | 75.6 | 26.62 | 24.36 | 62 | 83.9 | 30.81 | 25.48 | 69.05
CAPE2 R2 | 275 | 75.6 | 26.62 | 24.36 | 62 | 83.9 | 30.81 | 25.48 | 69.05
CAPE4A | 400 | 99.21 | 35.39 | 25.42 | 75.48 | 91.04 | 34.78 | 19.64 | 68.83
CAPE4B | 400 | 103.4 | 36.66 | 26.73 | 78.58 | 95.4 | 36.37 | 20.55 | 71.98
CARE2 MC1 | 275 | 42.55 | 15.86 | 7.08 | 29.51 | 37.39 | 14.79 | 6.46 | 27.38
CARE2 MC2 | 275 | 42.55 | 15.86 | 7.08 | 29.51 | 37.39 | 14.79 | 6.46 | 27.38
CARR1 M1 | 132 | 37.31 | 14.12 | 10.12 | 30.09 | 43.18 | 16.72 | 12.01 | 35.65
CARR1 M2 | 132 | 37.31 | 14.12 | 10.12 | 30.09 | 43.18 | 16.72 | 12.01 | 35.65
CARR1 M3 | 132 | 37.31 | 14.12 | 10.12 | 30.09 | 43.18 | 16.72 | 12.01 | 35.65
CARR1 M4 | 132 | 42.86 | 15.07 | 14.41 | 35.72 | 55.04 | 20.18 | 17.96 | 46.49
CARR1 R1 | 132 | 37.31 | 14.12 | 10.12 | 30.09 | 43.18 | 16.72 | 12.01 | 35.65
CARR1 R2 | 132 | 37.31 | 14.12 | 10.12 | 30.09 | 43.18 | 16.72 | 12.01 | 35.65
CARR1 R3 | 132 | 42.86 | 15.07 | 14.41 | 35.72 | 55.04 | 20.18 | 17.96 | 46.49
CARR1 R4 | 132 | 42.86 | 15.07 | 14.41 | 35.72 | 55.04 | 20.18 | 17.96 | 46.49
CARR2 M1 | 275 | 85.03 | 30.93 | 22.97 | 66.71 | 91.09 | 34.34 | 25.2 | 73.77
CARR2 M2 | 275 | 85.03 | 30.93 | 22.97 | 66.71 | 91.09 | 34.34 | 25.2 | 73.77
CARR2 R1 | 275 | 85.03 | 30.93 | 22.97 | 66.71 | 91.09 | 34.34 | 25.2 | 73.77
CARR2 R2 | 275 | 85.03 | 30.93 | 22.97 | 66.71 | 91.09 | 34.34 | 25.2 | 73.77
CARR4 M1 | 400 | 131.49 | 48.5 | 39.33 | 107.91 | 115.53 | 44.72 | 34.28 | 97.53
CARR4 M2/4 | 400 | 131.49 | 48.5 | 39.33 | 107.91 | 115.53 | 44.72 | 34.28 | 97.53
CARR4 R1 | 400 | 131.49 | 48.5 | 39.33 | 107.91 | 115.53 | 44.72 | 34.28 | 97.53
CARR4 R1/2 | 400 | 131.49 | 48.5 | 39.33 | 107.91 | 115.53 | 44.72 | 34.28 | 97.53
CARR4 R2 | 400 | 131.49 | 48.5 | 39.33 | 107.91 | 115.53 | 44.72 | 34.28 | 97.53
CARR4 R4 | 400 | 131.49 | 48.5 | 39.33 | 107.91 | 115.53 | 44.72 | 34.28 | 97.53
CASK1 M1 | 132 | 47.74 | 15.92 | 12.88 | 35.39 | 52.44 | 18.46 | 15.29 | 41.39
CELL1 M1 | 132 | 47.47 | 17.65 | 14.95 | 39.91 | 62.55 | 24.81 | 18.11 | 53.2
CELL1 M2 | 132 | 44.79 | 16.65 | 12.47 | 36.02 | 49.55 | 19.18 | 13.38 | 40.5
CELL1 R1 | 132 | 47.47 | 17.65 | 14.95 | 39.91 | 62.55 | 24.81 | 18.11 | 53.2
CELL1 R2 | 132 | 44.79 | 16.65 | 12.47 | 36.02 | 49.55 | 19.18 | 13.38 | 40.5
CELL4 M1 | 400 | 94.47 | 35.1 | 16.95 | 66.58 | 77.72 | 30.74 | 14.6 | 58.07
CELL4 M2 | 400 | 94.47 | 35.1 | 16.95 | 66.58 | 77.72 | 30.74 | 14.6 | 58.07
CELL4 R1 | 400 | 94.47 | 35.1 | 16.95 | 66.58 | 77.72 | 30.74 | 14.6 | 58.07
CELL4 R2 | 400 | 94.47 | 35.1 | 16.95 | 66.58 | 77.72 | 30.74 | 14.6 | 58.07
CHIC4 MB1 | 400 | 37.27 | 14 | 11.06 | 30.87 | 30.65 | 12.02 | 8.43 | 25.42
CHIC4 MB2 | 400 | 37.27 | 14 | 11.06 | 30.87 | 30.65 | 12.02 | 8.43 | 25.42
CHIC4 R1/2 | 400 | 36.59 | 13.77 | 10.82 | 30.29 | 29.16 | 11.49 | 7.75 | 24
CHIL4 MB1 | 400 | 84.32 | 30.8 | 24.05 | 67.61 | 72.23 | 28.14 | 19.38 | 59.18
CHIL4 RB1 | 400 | 84.32 | 30.8 | 24.05 | 67.61 | 72.23 | 28.14 | 19.38 | 59.18
CHSI2 MC1 | 275 | 87.53 | 31.87 | 19.32 | 64.39 | 75.51 | 29.85 | 12.99 | 55.2
CHSI2 MC2 | 275 | 87.53 | 31.87 | 19.32 | 64.39 | 75.51 | 29.85 | 12.99 | 55.2
CHSI2 MC3 | 275 | 87.53 | 31.87 | 19.32 | 64.39 | 75.51 | 29.85 | 12.99 | 55.2
CHSI2 MC4 | 275 | 87.53 | 31.87 | 19.32 | 64.39 | 75.51 | 29.85 | 12.99 | 55.2
CHTE2 MC1 | 275 | 70.89 | 25.68 | 17.07 | 53.39 | 59.86 | 23.76 | 11.22 | 44.81
CHTE2 MC2 | 275 | 70.89 | 25.68 | 17.07 | 53.39 | 59.86 | 23.76 | 11.22 | 44.81
CHTE2 MC3 | 275 | 70.89 | 25.68 | 17.07 | 53.39 | 59.86 | 23.76 | 11.22 | 44.81
CHTE2 MC4 | 275 | 70.89 | 25.68 | 17.07 | 53.39 | 59.86 | 23.76 | 11.22 | 44.81
CILF4 M1 | 400 | 77.65 | 27.74 | 17.53 | 56.75 | 67.08 | 25.84 | 12.83 | 49.38
CILF4 M2 | 400 | 77.65 | 27.74 | 17.53 | 56.75 | 67.08 | 25.84 | 12.83 | 49.38
CILF4 R1 | 400 | 77.65 | 27.74 | 17.53 | 56.75 | 67.08 | 25.84 | 12.83 | 49.38
CILF4 R2 | 400 | 77.65 | 27.74 | 17.53 | 56.75 | 67.08 | 25.84 | 12.83 | 49.38
CITR4 M5 | 400 | 113.94 | 39.52 | 27.86 | 83.75 | 128.27 | 49.21 | 24.48 | 94.07
CITR4 M6 | 400 | 113.94 | 39.52 | 27.86 | 83.75 | 128.27 | 49.21 | 24.48 | 94.07
CITR4 MC1 | 400 | 113.94 | 39.53 | 27.86 | 83.76 | 128.29 | 49.21 | 24.51 | 94.11
CITR4 MC2 | 400 | 113.94 | 39.53 | 27.86 | 83.76 | 128.29 | 49.21 | 24.51 | 94.11
CITR4 MC3 | 400 | 113.94 | 39.53 | 27.86 | 83.76 | 128.29 | 49.21 | 24.51 | 94.11
CITR4 MC4 | 400 | 113.94 | 39.53 | 27.86 | 83.76 | 128.29 | 49.21 | 24.51 | 94.11
CITR4 R5 | 400 | 113.94 | 39.52 | 27.86 | 83.75 | 128.27 | 49.21 | 24.48 | 94.07
CITR4 R6 | 400 | 113.94 | 39.52 | 27.86 | 83.75 | 128.27 | 49.21 | 24.48 | 94.07
CLEH4 M1 | 400 | 80.41 | 29.03 | 17.74 | 58.8 | 61.03 | 23.96 | 9.73 | 43.61
CLEH4 R1 | 400 | 80.41 | 29.03 | 17.74 | 58.8 | 61.03 | 23.96 | 9.73 | 43.61
CONQ4 M1 | 400 | 125.59 | 44.04 | 31.99 | 94.28 | 122.99 | 45.81 | 33.63 | 98.41
CONQ4 M2 | 400 | 125.59 | 44.04 | 31.99 | 94.28 | 122.99 | 45.81 | 33.63 | 98.41
CONQ4 M3 | 400 | 125.59 | 44.04 | 31.99 | 94.28 | 122.99 | 45.81 | 33.63 | 98.41
CONQ4 M4 | 400 | 125.59 | 44.04 | 31.99 | 94.28 | 122.99 | 45.81 | 33.63 | 98.41
CONQ4 R1/3 | 400 | 114.21 | 40.67 | 28.54 | 86.05 | 112.66 | 42.27 | 30.01 | 89.8
CONQ4 R2/4 | 400 | 114.21 | 40.67 | 28.54 | 86.05 | 112.66 | 42.27 | 30.01 | 89.8
COSO4 M | 400 | 108.16 | 38.29 | 25.64 | 79.79 | 95.57 | 36.38 | 23.5 | 74.95
COSO4 R | 400 | 108.16 | 38.29 | 25.64 | 79.79 | 95.57 | 36.38 | 23.5 | 74.95
COTT4 M1 | 400 | 105.83 | 38.99 | 25.13 | 80.28 | 87.32 | 33.89 | 17.94 | 65.87
COTT4 M2 | 400 | 105.83 | 38.99 | 25.13 | 80.28 | 87.32 | 33.89 | 17.94 | 65.87
COTT4 M3 | 400 | 101 | 37.65 | 32.11 | 85.36 | 84.36 | 32.88 | 24.64 | 71.14
COTT4 M4 | 400 | 101 | 37.65 | 32.11 | 85.36 | 84.36 | 32.88 | 24.64 | 71.14
COTT4 R1/2 | 400 | 101 | 37.65 | 32.11 | 85.36 | 84.36 | 32.88 | 24.64 | 71.14
COTT4 R3/4 | 400 | 101 | 37.65 | 32.11 | 85.36 | 84.36 | 32.88 | 24.64 | 71.14
COVE2 MC1 | 275 | 62.49 | 22.76 | 12.76 | 44.96 | 58.08 | 22.53 | 11.94 | 43.8
COVE2 MC2 | 275 | 62.49 | 22.76 | 12.76 | 44.96 | 58.08 | 22.53 | 11.94 | 43.8
COVE2 MC3 | 275 | 62.49 | 22.76 | 12.76 | 44.96 | 58.08 | 22.53 | 11.94 | 43.8
COVE2 MC4 | 275 | 62.49 | 22.76 | 12.76 | 44.96 | 58.08 | 22.53 | 11.94 | 43.8
COWL4 M1 | 400 | 131.27 | 48.04 | 40.47 | 108.41 | 108.14 | 42.25 | 29.55 | 89.3
COWL4 M2 | 400 | 131.27 | 48.04 | 40.47 | 108.41 | 108.14 | 42.25 | 29.55 | 89.3
COWL4 R1 | 400 | 131.27 | 48.04 | 40.47 | 108.41 | 108.14 | 42.25 | 29.55 | 89.3
COWL4 R2 | 400 | 131.27 | 48.04 | 40.47 | 108.41 | 108.14 | 42.25 | 29.55 | 89.3
CREB4 MB1 | 400 | 138.03 | 49.31 | 37.4 | 107.15 | 103.51 | 39.79 | 23.85 | 80.12
CREB4 MB2 | 400 | 138.03 | 49.31 | 37.4 | 107.15 | 103.51 | 39.79 | 23.85 | 80.12
CREB4 RB1 | 400 | 138.03 | 49.31 | 37.4 | 107.15 | 103.51 | 39.79 | 23.85 | 80.12
CREB4 RB2 | 400 | 138.03 | 49.31 | 37.4 | 107.15 | 103.51 | 39.79 | 23.85 | 80.12
CULJ4A | 400 | 116.22 | 41.79 | 26.56 | 85.66 | 103.31 | 39.6 | 22.25 | 78.26
DAIN4 M1 | 400 | 134.43 | 48.52 | 28.71 | 97.33 | 116.28 | 44.89 | 24.86 | 88.34
DAIN4 M2 | 400 | 134.43 | 48.52 | 28.71 | 97.33 | 116.28 | 44.89 | 24.86 | 88.34
DAIN4 R1 | 400 | 134.43 | 48.52 | 28.71 | 97.33 | 116.28 | 44.89 | 24.86 | 88.34
DAIN4 R2 | 400 | 134.43 | 48.52 | 28.71 | 97.33 | 116.28 | 44.89 | 24.86 | 88.34
DIDC4 M1 | 400 | 126.62 | 45.06 | 30.01 | 93.74 | 118.15 | 44.59 | 30.31 | 93.37
DIDC4 M2 | 400 | 126.62 | 45.06 | 30.01 | 93.74 | 118.15 | 44.59 | 30.31 | 93.37
DIDC4 M3 | 400 | 126.62 | 45.06 | 30.01 | 93.74 | 118.15 | 44.59 | 30.31 | 93.37
DIDC4 M4 | 400 | 126.62 | 45.06 | 30.01 | 93.74 | 118.15 | 44.59 | 30.31 | 93.37
DIDC4 M5 | 400 | 126.62 | 45.06 | 30.01 | 93.74 | 118.15 | 44.59 | 30.31 | 93.37
DIDC4 M6 | 400 | 126.62 | 45.06 | 30.01 | 93.74 | 118.15 | 44.59 | 30.31 | 93.37
DIDC4 R1/2 | 400 | 126.62 | 45.06 | 30.01 | 93.74 | 118.15 | 44.59 | 30.31 | 93.37
DIDC4 R3/4 | 400 | 126.62 | 45.06 | 30.01 | 93.74 | 118.15 | 44.59 | 30.31 | 93.37
DIDC4 R5 | 400 | 126.62 | 45.06 | 30.01 | 93.74 | 118.15 | 44.59 | 30.31 | 93.37
DIDC4 R6 | 400 | 126.62 | 45.06 | 30.01 | 93.74 | 118.15 | 44.59 | 30.31 | 93.37
DINO4 1 | 400 | 75.91 | 26.66 | 21.33 | 59.03 | 79.78 | 29.45 | 23.65 | 65.3
DINO4 2 | 400 | 75.91 | 26.66 | 21.33 | 59.03 | 79.78 | 29.45 | 23.65 | 65.3
DINO4 3 | 400 | 75.91 | 26.66 | 21.33 | 59.03 | 79.78 | 29.45 | 23.65 | 65.3
DRAK1 M1 | 132 | 31.65 | 11.32 | 12.8 | 28.82 | 38.97 | 14.39 | 15.84 | 36.19
DRAK1 M2 | 132 | 31.65 | 11.32 | 12.8 | 28.82 | 38.97 | 14.39 | 15.84 | 36.19
DRAK1 R1 | 132 | 31.65 | 11.32 | 12.8 | 28.82 | 38.97 | 14.39 | 15.84 | 36.19
DRAK1 R2 | 132 | 31.65 | 11.32 | 12.8 | 28.82 | 38.97 | 14.39 | 15.84 | 36.19
DRAK4 M1 | 400 | 125.84 | 45.49 | 24.1 | 88.44 | 109.56 | 43.06 | 18.7 | 79.6
DRAK4 M2 | 400 | 125.84 | 45.49 | 24.1 | 88.44 | 109.56 | 43.06 | 18.7 | 79.6
DRAK4 M3 | 400 | 125.84 | 45.49 | 24.1 | 88.44 | 109.56 | 43.06 | 18.7 | 79.6
DRAK4 R1/3 | 400 | 125.84 | 45.49 | 24.1 | 88.44 | 109.56 | 43.06 | 18.7 | 79.6
DRAK4 R2 | 400 | 125.84 | 45.49 | 24.1 | 88.44 | 109.56 | 43.06 | 18.7 | 79.6
DRAX1 M1 | 132 | 42.01 | 12.74 | 12.31 | 30.32 | 51.25 | 17.49 | 15.22 | 39.95
DRAX1 M2 | 132 | 42.01 | 12.74 | 12.31 | 30.32 | 51.25 | 17.49 | 15.22 | 39.95
DRAX1 R1 | 132 | 42.01 | 12.74 | 12.31 | 30.32 | 51.25 | 17.49 | 15.22 | 39.95
DRAX1 R2 | 132 | 42.01 | 12.74 | 12.31 | 30.32 | 51.25 | 17.49 | 15.22 | 39.95
DRAX4 M1 | 400 | 130.78 | 45.83 | 37.35 | 102.16 | 132.56 | 48.94 | 38.28 | 107.49
DRAX4 M2 | 400 | 130.78 | 45.83 | 37.35 | 102.16 | 132.56 | 48.94 | 38.28 | 107.49
DRAX4 M3 | 400 | 130.78 | 45.83 | 37.35 | 102.16 | 132.56 | 48.94 | 38.28 | 107.49
DRAX4 M4 | 400 | 104.92 | 37.55 | 29.65 | 82.76 | 99.53 | 37.2 | 28.04 | 80.65
DRAX4 M5 | 400 | 104.92 | 37.55 | 29.65 | 82.76 | 99.53 | 37.2 | 28.04 | 80.65
DRAX4 M6 | 400 | 104.92 | 37.55 | 29.65 | 82.76 | 99.53 | 37.2 | 28.04 | 80.65
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 130.78 | 45.83 | 37.35 | 102.16 | 132.56 | 48.94 | 38.28 | 107.49
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 104.92 | 37.55 | 29.65 | 82.76 | 99.53 | 37.2 | 28.04 | 80.65
DUNG2 M1 | 275 | 42.84 | 15.4 | 13.07 | 34.84 | 40.49 | 15.3 | 9.67 | 31.3
DUNG2 M2 | 275 | 42.84 | 15.4 | 13.07 | 34.84 | 40.49 | 15.3 | 9.67 | 31.3
DUNG2 R1 | 275 | 42.84 | 15.4 | 13.07 | 34.84 | 40.49 | 15.3 | 9.67 | 31.3
DUNG2 R2 | 275 | 42.84 | 15.4 | 13.07 | 34.84 | 40.49 | 15.3 | 9.67 | 31.3
DUNG4 M1 | 400 | 67 | 24.21 | 8.47 | 42.71 | 51.07 | 20.18 | 4.18 | 32.72
DUNG4 M2 | 400 | 67 | 24.21 | 8.47 | 42.71 | 51.07 | 20.18 | 4.18 | 32.72
DUNG4 M3 | 400 | 67 | 24.21 | 8.47 | 42.71 | 51.07 | 20.18 | 4.18 | 32.72
DUNG4 M4 | 400 | 67 | 24.21 | 8.47 | 42.71 | 51.07 | 20.18 | 4.18 | 32.72
DUNG4 M5 | 400 | 67 | 24.21 | 8.47 | 42.71 | 51.07 | 20.18 | 4.18 | 32.72
DUNG4 R1/2 | 400 | 67 | 24.21 | 8.47 | 42.71 | 51.07 | 20.18 | 4.18 | 32.72
DUNG4 R4/5 | 400 | 67 | 24.21 | 8.47 | 42.71 | 51.07 | 20.18 | 4.18 | 32.72
EALI2 MC1 | 275 | 61.32 | 21.55 | 14.01 | 44.49 | 67.45 | 26.24 | 8.53 | 45.64
EALI2 MC2 | 275 | 61.32 | 21.55 | 14.01 | 44.49 | 67.45 | 26.24 | 8.53 | 45.64
EALI2 MC3 | 275 | 61.32 | 21.55 | 14.01 | 44.49 | 67.45 | 26.24 | 8.53 | 45.64
EALI2 MC4 | 275 | 61.32 | 21.55 | 14.01 | 44.49 | 67.45 | 26.24 | 8.53 | 45.64
EASO4 M1 | 400 | 88.29 | 31.74 | 22.36 | 67.25 | 78.77 | 29.74 | 22.54 | 64.6
EASO4 M2 | 400 | 88.29 | 31.74 | 22.36 | 67.25 | 78.77 | 29.74 | 22.54 | 64.6
EASO4 R1 | 400 | 88.29 | 31.74 | 22.36 | 67.25 | 78.77 | 29.74 | 22.54 | 64.6
EASO4 R2 | 400 | 88.29 | 31.74 | 22.36 | 67.25 | 78.77 | 29.74 | 22.54 | 64.6
ECLA1 M1 | 132 | 46.83 | 17.51 | 13.68 | 38.45 | 49.47 | 19.25 | 14.92 | 42.15
ECLA1 M2 | 132 | 46.83 | 17.51 | 13.68 | 38.45 | 49.47 | 19.25 | 14.92 | 42.15
ECLA1 R1 | 132 | 46.49 | 17.4 | 13.27 | 37.88 | 55.65 | 21.53 | 16.1 | 46.55
ECLA1 R2 | 132 | 46.49 | 17.4 | 13.27 | 37.88 | 55.65 | 21.53 | 16.1 | 46.55
ECLA4 M1 | 400 | 117.15 | 42.67 | 24.86 | 85.2 | 93.27 | 36.63 | 17.74 | 69.54
ECLA4 M2 | 400 | 117.15 | 42.67 | 24.86 | 85.2 | 93.27 | 36.63 | 17.74 | 69.54
ECLA4 R1 | 400 | 117.15 | 42.67 | 24.86 | 85.2 | 93.27 | 36.63 | 17.74 | 69.54
ECLA4 R2 | 400 | 117.15 | 42.67 | 24.86 | 85.2 | 93.27 | 36.63 | 17.74 | 69.54
EGGB4 M1 | 400 | 108.87 | 39.1 | 28.4 | 83.7 | 99.33 | 37.72 | 22.67 | 76.01
EGGB4 M2 | 400 | 108.87 | 39.1 | 28.4 | 83.7 | 99.33 | 37.72 | 22.67 | 76.01
EGGB4 R1 | 400 | 91.26 | 32.93 | 24.69 | 71.26 | 81.59 | 30.95 | 19.47 | 63.23
EGGB4 R2 | 400 | 91.26 | 32.93 | 24.69 | 71.26 | 81.59 | 30.95 | 19.47 | 63.23
ELLA2 MC1 | 275 | 72.01 | 26.31 | 9.3 | 46.51 | 70.48 | 27.3 | 8.58 | 47.19
ELLA2 MC2 | 275 | 72.01 | 26.31 | 9.3 | 46.51 | 70.48 | 27.3 | 8.58 | 47.19
ELLA2 MC3 | 275 | 72.01 | 26.31 | 9.3 | 46.51 | 70.48 | 27.3 | 8.58 | 47.19
ELLA2 MC4 | 275 | 72.01 | 26.31 | 9.3 | 46.51 | 70.48 | 27.3 | 8.58 | 47.19
ELST1 M1 | 132 | 34.33 | 12.46 | 10.39 | 28.01 | 42.68 | 16.06 | 12.74 | 35.44
ELST1 M2 | 132 | 46.57 | 16.51 | 14.26 | 37.61 | 58.75 | 22.12 | 16.57 | 47.85
ELST1 M3 | 132 | 40.51 | 14.96 | 10.35 | 31.51 | 46.55 | 17.76 | 12.23 | 37.35
ELST1 R1 | 132 | 34.33 | 12.46 | 10.39 | 28.01 | 42.68 | 16.06 | 12.74 | 35.44
ELST1 R2 | 132 | 46.57 | 16.51 | 14.26 | 37.61 | 58.75 | 22.12 | 16.57 | 47.85
ELST1 R3 | 132 | 40.51 | 14.96 | 10.35 | 31.51 | 46.55 | 17.76 | 12.23 | 37.35
ELST2 M1 | 275 | 67.83 | 24.71 | 17.35 | 52.29 | 73.77 | 27.86 | 19.2 | 58.6
ELST2 M2 | 275 | 69.64 | 25.52 | 15.3 | 51.39 | 75.24 | 28.98 | 15.87 | 56.86
ELST2 R1 | 275 | 67.83 | 24.71 | 17.35 | 52.29 | 73.77 | 27.86 | 19.2 | 58.6
ELST2 R2 | 275 | 69.64 | 25.52 | 15.3 | 51.39 | 75.24 | 28.98 | 15.87 | 56.86
ELST4 M1 | 400 | 93.32 | 33.95 | 29.43 | 77.44 | 112.15 | 42.55 | 34.59 | 94.77
ELST4 R1 | 400 | 93.32 | 33.95 | 29.43 | 77.44 | 112.15 | 42.55 | 34.59 | 94.77
ENDE4 MC1 | 400 | 93.38 | 34.47 | 18.46 | 67.2 | 61.53 | 24.5 | 10.64 | 45.29
ENDE4 MC2 | 400 | 93.38 | 34.47 | 18.46 | 67.2 | 61.53 | 24.5 | 10.64 | 45.29
ENDE4 MC3 | 400 | 93.38 | 34.47 | 18.46 | 67.2 | 61.53 | 24.5 | 10.64 | 45.29
ENDE4 MC4 | 400 | 93.38 | 34.47 | 18.46 | 67.2 | 61.53 | 24.5 | 10.64 | 45.29
EXET4 M1 | 400 | 56.81 | 20.72 | 11.43 | 40.73 | 53.98 | 20.94 | 10.92 | 40.54
EXET4 M2 | 400 | 56.81 | 20.72 | 11.43 | 40.73 | 53.98 | 20.94 | 10.92 | 40.54
EXET4 R1 | 400 | 56.81 | 20.72 | 11.43 | 40.73 | 53.98 | 20.94 | 10.92 | 40.54
EXET4 R2 | 400 | 56.81 | 20.72 | 11.43 | 40.73 | 53.98 | 20.94 | 10.92 | 40.54
FAWL1 M1 | 132 | 61.66 | 21.76 | 22.76 | 53.54 | 78.11 | 29.31 | 27.12 | 68.57
FAWL1 M2 | 132 | 61.66 | 21.76 | 22.76 | 53.54 | 78.11 | 29.31 | 27.12 | 68.57
FAWL1 R1 | 132 | 61.66 | 21.76 | 22.76 | 53.54 | 78.11 | 29.31 | 27.12 | 68.57
FAWL1 R2 | 132 | 61.66 | 21.76 | 22.76 | 53.54 | 78.11 | 29.31 | 27.12 | 68.57
FAWL4 M1/3 | 400 | 83.72 | 30.61 | 23.76 | 67.05 | 72.12 | 28.06 | 19.69 | 59.38
FAWL4 M2/4 | 400 | 83.72 | 30.61 | 23.76 | 67.05 | 72.12 | 28.06 | 19.69 | 59.38
FAWL4 R1/3 | 400 | 83.72 | 30.61 | 23.76 | 67.05 | 72.12 | 28.06 | 19.69 | 59.38
FAWL4 R2/4 | 400 | 83.72 | 30.61 | 23.76 | 67.05 | 72.12 | 28.06 | 19.69 | 59.38
FECK2 M1 | 275 | 62.46 | 23.01 | 14.36 | 46.9 | 59.31 | 23.02 | 12.53 | 45.09
FECK2 M2 | 275 | 62.46 | 23.01 | 14.36 | 46.9 | 59.31 | 23.02 | 12.53 | 45.09
FECK2 R | 275 | 62.46 | 23.01 | 14.36 | 46.9 | 59.31 | 23.02 | 12.53 | 45.09
FECK4 M1 | 400 | 79.74 | 29.9 | 13.74 | 56.02 | 66.68 | 26.35 | 12.91 | 50.18
FECK4 M2 | 400 | 79.74 | 29.9 | 13.74 | 56.02 | 66.68 | 26.35 | 12.91 | 50.18
FECK4 M3 | 400 | 79.74 | 29.9 | 13.74 | 56.02 | 66.68 | 26.35 | 12.91 | 50.18
FECK4 R1 | 400 | 79.74 | 29.9 | 13.74 | 56.02 | 66.68 | 26.35 | 12.91 | 50.18
FECK4 R2 | 400 | 79.74 | 29.9 | 13.74 | 56.02 | 66.68 | 26.35 | 12.91 | 50.18
FECK4 R3 | 400 | 79.74 | 29.9 | 13.74 | 56.02 | 66.68 | 26.35 | 12.91 | 50.18
FERR2 M1 | 275 | 78.86 | 28.18 | 18.47 | 58.32 | 84.9 | 31.54 | 19.89 | 64.49
FERR2 M2 | 275 | 59.62 | 21.53 | 16.45 | 46.9 | 63.91 | 23.86 | 15.99 | 49.73
FERR2 R1 | 275 | 83.48 | 29.74 | 18.98 | 61.05 | 88.65 | 33.06 | 19.08 | 65.84
FERR2 R2 | 275 | 83.48 | 29.74 | 18.98 | 61.05 | 88.65 | 33.06 | 19.08 | 65.84
FFES2 MC1 | 275 | 36.22 | 13.62 | 2.66 | 21.91 | 35.08 | 13.8 | 2.34 | 21.85
FFES2 MC2 | 275 | 36.17 | 13.62 | 2.64 | 21.9 | 35.6 | 14 | 2.36 | 22.16
FIDF2 M1 | 275 | 90.4 | 32.3 | 24.23 | 69.91 | 85.83 | 32.79 | 18.15 | 64.51
FIDF2 M2 | 275 | 90.4 | 32.3 | 24.23 | 69.91 | 85.83 | 32.79 | 18.15 | 64.51
FIDF2 M3 | 275 | 90.4 | 32.3 | 24.23 | 69.91 | 85.83 | 32.79 | 18.15 | 64.51
FIDF2 M4 | 275 | 90.4 | 32.3 | 24.23 | 69.91 | 85.83 | 32.79 | 18.15 | 64.51
FIDF2 R1 | 275 | 90.4 | 32.3 | 24.23 | 69.91 | 85.83 | 32.79 | 18.15 | 64.51
FIDF2 R2 | 275 | 90.4 | 32.3 | 24.23 | 69.91 | 85.83 | 32.79 | 18.15 | 64.51
FLEE4 MC1 | 400 | 106.44 | 38.16 | 21.07 | 75.04 | 85.48 | 33.42 | 16.1 | 63.35
FLEE4 MC2 | 400 | 106.44 | 38.16 | 21.07 | 75.04 | 85.48 | 33.42 | 16.1 | 63.35
FLEE4 MC3 | 400 | 106.44 | 38.16 | 21.07 | 75.04 | 85.48 | 33.42 | 16.1 | 63.35
FLEE4 MC4 | 400 | 106.44 | 38.16 | 21.07 | 75.04 | 85.48 | 33.42 | 16.1 | 63.35
FLIB4 M1 | 400 | 117.83 | 41.45 | 29.93 | 88.55 | 115.66 | 43.47 | 29.07 | 90.55
FLIB4 M2 | 400 | 117.83 | 41.45 | 29.93 | 88.55 | 115.66 | 43.47 | 29.07 | 90.55
FOUR2 MC1 | 275 | 37.31 | 14.65 | 5.02 | 25.73 | 31.1 | 12.76 | 3.92 | 21.96
FOUR2 MC2 | 275 | 37.31 | 14.65 | 5.02 | 25.73 | 31.1 | 12.76 | 3.92 | 21.96
FROD2 MC1 | 275 | 72.63 | 26.2 | 20.42 | 57.47 | 78.34 | 29.1 | 22.62 | 63.77
FROD2 MC3 | 275 | 73.33 | 26.07 | 12.56 | 49.44 | 78 | 28.92 | 13.12 | 54.02
FROD4 M1 | 400 | 103.23 | 37.23 | 34.79 | 87.45 | 129.38 | 49.15 | 39.18 | 108.68
FROD4 R1 | 400 | 103.23 | 37.23 | 34.79 | 87.45 | 129.38 | 49.15 | 39.18 | 108.68
GRAI4 M1 | 400 | 149.19 | 52.11 | 49.8 | 123.49 | 141.57 | 52.82 | 47.35 | 122.05
GRAI4 M2 | 400 | 149.19 | 52.11 | 49.8 | 123.49 | 141.57 | 52.82 | 47.35 | 122.05
GRAI4 M3 | 400 | 149.19 | 52.11 | 49.8 | 123.49 | 141.57 | 52.82 | 47.35 | 122.05
GRAI4 M4 | 400 | 149.19 | 52.11 | 49.8 | 123.49 | 141.57 | 52.82 | 47.35 | 122.05
GRAI4 M5 | 400 | 149.19 | 52.11 | 49.8 | 123.49 | 141.57 | 52.82 | 47.35 | 122.05
GRAI4 M6 | 400 | 149.19 | 52.11 | 49.8 | 123.49 | 141.57 | 52.82 | 47.35 | 122.05
GRAI4 M7 | 400 | 149.19 | 52.11 | 49.8 | 123.49 | 141.57 | 52.82 | 47.35 | 122.05
GRAI4 R1/2 | 400 | 149.19 | 52.11 | 49.8 | 123.49 | 141.57 | 52.82 | 47.35 | 122.05
GRAI4 R3 | 400 | 149.19 | 52.11 | 49.8 | 123.49 | 141.57 | 52.82 | 47.35 | 122.05
GRAI4 R4 | 400 | 149.19 | 52.11 | 49.8 | 123.49 | 141.57 | 52.82 | 47.35 | 122.05
GRAI4 R5 | 400 | 149.19 | 52.11 | 49.8 | 123.49 | 141.57 | 52.82 | 47.35 | 122.05
GRAI4 R6 | 400 | 149.19 | 52.11 | 49.8 | 123.49 | 141.57 | 52.82 | 47.35 | 122.05
GRAI4 R7 | 400 | 149.19 | 52.11 | 49.8 | 123.49 | 141.57 | 52.82 | 47.35 | 122.05
GREN1 M1 | 132 | 45.46 | 16.76 | 12.31 | 36.01 | 50.28 | 19.84 | 12.35 | 40.41
GREN1 M2 | 132 | 44.01 | 16.37 | 12.4 | 35.55 | 44.1 | 17.28 | 11.23 | 35.66
GREN1 R1 | 132 | 45.46 | 16.76 | 12.31 | 36.01 | 50.28 | 19.84 | 12.35 | 40.41
GREN1 R2 | 132 | 44.01 | 16.37 | 12.4 | 35.55 | 44.1 | 17.28 | 11.23 | 35.66
GREN4 M1 | 400 | 83.04 | 31.27 | 14.15 | 58.38 | 69.39 | 28.14 | 9.94 | 49.73
GREN4 M2 | 400 | 83.04 | 31.27 | 14.15 | 58.38 | 69.39 | 28.14 | 9.94 | 49.73
GREN4 R1 | 400 | 83.04 | 31.27 | 14.15 | 58.38 | 69.39 | 28.14 | 9.94 | 49.73
GREN4 R2 | 400 | 83.04 | 31.27 | 14.15 | 58.38 | 69.39 | 28.14 | 9.94 | 49.73
GRIW4 MC1 | 400 | 75.07 | 27.26 | 20.51 | 59.07 | 61.77 | 23.85 | 12.77 | 46.49
GRIW4 MC2 | 400 | 75.07 | 27.26 | 20.51 | 59.07 | 61.77 | 23.85 | 12.77 | 46.49
GRST2A M1 | 275 | 59.4 | 21.26 | 18.28 | 48.35 | 62.71 | 23.23 | 18.19 | 51.05
GRST2A M2 | 275 | 59.4 | 21.26 | 18.28 | 48.35 | 62.71 | 23.23 | 18.19 | 51.05
GRST2A R1 | 275 | 59.4 | 21.26 | 18.28 | 48.35 | 62.71 | 23.23 | 18.19 | 51.05
GRST2A R2 | 275 | 59.4 | 21.26 | 18.28 | 48.35 | 62.71 | 23.23 | 18.19 | 51.05
GRST2B M3 | 275 | 59.63 | 21.34 | 18.41 | 48.59 | 62.75 | 23.27 | 18.01 | 50.91
GRST2B M4 | 275 | 59.63 | 21.34 | 18.41 | 48.59 | 62.75 | 23.27 | 18.01 | 50.91
GRST2B R3 | 275 | 59.63 | 21.34 | 18.41 | 48.59 | 62.75 | 23.27 | 18.01 | 50.91
GRST2B R4 | 275 | 59.63 | 21.34 | 18.41 | 48.59 | 62.75 | 23.27 | 18.01 | 50.91
HACK4 M1 | 400 | 122.05 | 42.18 | 29.78 | 89.43 | 141.65 | 52.98 | 31.33 | 106.25
HACK4 M2 | 400 | 122.05 | 42.18 | 29.78 | 89.43 | 141.65 | 52.98 | 31.33 | 106.25
HACK4 R1 | 400 | 122.05 | 42.18 | 29.78 | 89.43 | 141.65 | 52.98 | 31.33 | 106.25
HACK4 R2 | 400 | 122.05 | 42.18 | 29.78 | 89.43 | 141.65 | 52.98 | 31.33 | 106.25
HAMB4A | 400 | 73.65 | 26.45 | 9.39 | 46.8 | 59.74 | 23.23 | 4.79 | 37.65
HAMB4B | 400 | 73.62 | 26.44 | 9.39 | 46.78 | 59.26 | 23.05 | 4.8 | 37.39
HAMH1B | 132 | 47.1 | 16.25 | 10.15 | 33.14 | 56.53 | 21.31 | 6.55 | 36.69
HAMH1C | 132 | 46.11 | 16.03 | 8.87 | 31.54 | 54.75 | 20.34 | 8.22 | 36.99
HAMH4 M1 | 400 | 77.91 | 28.98 | 14.17 | 55.15 | 72.96 | 28.45 | 14.34 | 54.57
HAMH4 M2 | 400 | 77.91 | 28.98 | 14.17 | 55.15 | 72.96 | 28.45 | 14.34 | 54.57
HAMH4 R1 | 400 | 77.91 | 28.98 | 14.17 | 55.15 | 72.96 | 28.45 | 14.34 | 54.57
HAMH4 R2 | 400 | 77.91 | 28.98 | 14.17 | 55.15 | 72.96 | 28.45 | 14.34 | 54.57
HARK1 M1 | 132 | 25.47 | 9.87 | 6.27 | 20.22 | 30.54 | 12.13 | 7.04 | 24.2
HARK1 M2 | 132 | 25.47 | 9.87 | 6.27 | 20.22 | 30.54 | 12.13 | 7.04 | 24.2
HARK1 R1 | 132 | 26.89 | 11.14 | 6.43 | 22.19 | 30.15 | 12.69 | 7.54 | 25.48
HARK1 R2 | 132 | 27.92 | 10.95 | 6.77 | 22.25 | 33.43 | 13.48 | 8.04 | 27.1
HARK1 R3 | 132 | 27.92 | 10.95 | 6.77 | 22.25 | 33.43 | 13.48 | 8.04 | 27.1
HARK2 MC1 | 275 | 37.16 | 14.17 | 8.72 | 28.76 | 41.54 | 16.08 | 10.4 | 33.14
HARK2 MC11 | 275 | 37.16 | 14.32 | 10.94 | 31.19 | 41.54 | 16.15 | 12.84 | 35.67
HARK2 MC12 | 275 | 37.16 | 14.32 | 10.94 | 31.19 | 41.54 | 16.15 | 12.84 | 35.67
HARK2 MC13 | 275 | 37.16 | 14.32 | 10.94 | 31.19 | 41.54 | 16.15 | 12.84 | 35.67
HARK2 MC2 | 275 | 37.16 | 14.17 | 8.72 | 28.76 | 41.54 | 16.08 | 10.4 | 33.14
HARK2 MC3 | 275 | 37.16 | 14.17 | 8.72 | 28.76 | 41.54 | 16.08 | 10.4 | 33.14
HARK2 MC4 | 275 | 37.16 | 14.17 | 8.72 | 28.76 | 41.54 | 16.08 | 10.4 | 33.14
HARK2 MC6 | 275 | 37.16 | 14.17 | 8.72 | 28.76 | 41.54 | 16.08 | 10.4 | 33.14
HARK2 MC8 | 275 | 37.16 | 14.32 | 10.94 | 31.19 | 41.54 | 16.15 | 12.84 | 35.67
HARK2 MC9 | 275 | 37.16 | 14.32 | 10.94 | 31.19 | 41.54 | 16.15 | 12.84 | 35.67
HARK4 M1 | 400 | 70.59 | 26.55 | 12.17 | 49.72 | 53.86 | 21.13 | 11.27 | 41.16
HARK4 M2 | 400 | 70.59 | 26.55 | 12.17 | 49.72 | 53.86 | 21.13 | 11.27 | 41.16
HARK4 R1 | 400 | 70.59 | 26.55 | 12.17 | 49.72 | 53.86 | 21.13 | 11.27 | 41.16
HARK4 R2 | 400 | 70.59 | 26.55 | 12.17 | 49.72 | 53.86 | 21.13 | 11.27 | 41.16
HARM2 MC1 | 275 | 67.78 | 24.41 | 15.1 | 49.62 | 57.89 | 22.61 | 9.73 | 41.71
HARM2 MC2 | 275 | 67.78 | 24.41 | 15.1 | 49.62 | 57.89 | 22.61 | 9.73 | 41.71
HARM2 MC3 | 275 | 67.78 | 24.41 | 15.1 | 49.62 | 57.89 | 22.61 | 9.73 | 41.71
HARM2 MC4 | 275 | 67.78 | 24.41 | 15.1 | 49.62 | 57.89 | 22.61 | 9.73 | 41.71
HATL2 M1 | 275 | 93.43 | 32.46 | 25.13 | 71.04 | 93.88 | 34.85 | 25.75 | 75.04
HATL2 M2 | 275 | 93.43 | 32.46 | 25.13 | 71.04 | 93.88 | 34.85 | 25.75 | 75.04
HATL2 R1 | 275 | 93.43 | 32.46 | 25.13 | 71.04 | 93.88 | 34.85 | 25.75 | 75.04
HATL2 R2 | 275 | 93.43 | 32.46 | 25.13 | 71.04 | 93.88 | 34.85 | 25.75 | 75.04
HAWP2 MC1 | 275 | 91.53 | 32.26 | 22.22 | 67.84 | 78.92 | 30.62 | 14.24 | 57.55
HAWP2 MC2 | 275 | 91.53 | 32.26 | 22.22 | 67.84 | 78.92 | 30.62 | 14.24 | 57.55
HAWP2 MC3 | 275 | 91.53 | 32.26 | 22.22 | 67.84 | 78.92 | 30.62 | 14.24 | 57.55
HAWP2 MC4 | 275 | 91.53 | 32.26 | 22.22 | 67.84 | 78.92 | 30.62 | 14.24 | 57.55
HEDO2 M1 | 275 | 75.25 | 26.8 | 22.19 | 60.09 | 72.45 | 26.96 | 21.56 | 59.69
HEDO2 M2 | 275 | 75.25 | 26.8 | 22.19 | 60.09 | 72.45 | 26.96 | 21.56 | 59.69
HEDO2 R1 | 275 | 75.25 | 26.8 | 22.19 | 60.09 | 72.45 | 26.96 | 21.56 | 59.69
HEDO2 R2 | 275 | 75.25 | 26.8 | 22.19 | 60.09 | 72.45 | 26.96 | 21.56 | 59.69
HEYS1 M1 | 132 | 37.98 | 12.88 | 12.43 | 30.65 | 40.25 | 14.49 | 13.24 | 33.74
HEYS1 M2 | 132 | 37.98 | 12.88 | 12.43 | 30.65 | 40.25 | 14.49 | 13.24 | 33.74
HEYS1 R1 | 132 | 37.98 | 12.88 | 12.43 | 30.65 | 40.25 | 14.49 | 13.24 | 33.74
HEYS1 R2 | 132 | 37.98 | 12.88 | 12.43 | 30.65 | 40.25 | 14.49 | 13.24 | 33.74
HEYS4 M1 | 400 | 105.31 | 38.08 | 35.34 | 89.19 | 103.86 | 38.9 | 36.08 | 91.1
HEYS4 M2 | 400 | 105.31 | 38.08 | 35.34 | 89.19 | 103.86 | 38.9 | 36.08 | 91.1
HEYS4 M3 | 400 | 105.31 | 38.08 | 35.34 | 89.19 | 103.86 | 38.9 | 36.08 | 91.1
HEYS4 M4 | 400 | 105.31 | 38.08 | 35.34 | 89.19 | 103.86 | 38.9 | 36.08 | 91.1
HEYS4 M5 | 400 | 105.31 | 38.08 | 35.34 | 89.19 | 103.86 | 38.9 | 36.08 | 91.1
HEYS4 R1/2 | 400 | 105.31 | 38.08 | 35.34 | 89.19 | 103.86 | 38.9 | 36.08 | 91.1
HEYS4 R3/4 | 400 | 105.31 | 38.08 | 35.34 | 89.19 | 103.86 | 38.9 | 36.08 | 91.1
HEYS4 R5 | 400 | 105.31 | 38.08 | 35.34 | 89.19 | 103.86 | 38.9 | 36.08 | 91.1
HIBU4 M1 | 400 | 118.81 | 41.08 | 29.22 | 87.31 | 139.81 | 52.05 | 32.42 | 106.03
HIBU4 M2 | 400 | 118.81 | 41.08 | 29.22 | 87.31 | 139.81 | 52.05 | 32.42 | 106.03
HIBU4 R1 | 400 | 118.81 | 41.08 | 29.22 | 87.31 | 139.81 | 52.05 | 32.42 | 106.03
HIBU4 R2 | 400 | 118.81 | 41.08 | 29.22 | 87.31 | 139.81 | 52.05 | 32.42 | 106.03
HIGM2 M1 | 275 | 63.55 | 23.63 | 17.09 | 50.51 | 58.34 | 23.02 | 12.55 | 45.1
HIGM2 M2 | 275 | 63.55 | 23.63 | 17.09 | 50.51 | 58.34 | 23.02 | 12.55 | 45.1
HIGM2 M3 | 275 | 63.55 | 23.63 | 17.09 | 50.51 | 58.34 | 23.02 | 12.55 | 45.1
HIGM2 R1 | 275 | 63.55 | 23.63 | 17.09 | 50.51 | 58.34 | 23.02 | 12.55 | 45.1
HIGM2 R4 | 275 | 63.55 | 23.63 | 17.09 | 50.51 | 58.34 | 23.02 | 12.55 | 45.1
HIGM2 R5 | 275 | 63.55 | 23.63 | 17.09 | 50.51 | 58.34 | 23.02 | 12.55 | 45.1
HIGM2 R6 | 275 | 63.55 | 23.63 | 17.09 | 50.51 | 58.34 | 23.02 | 12.55 | 45.1
HIGM4 MC1 | 400 | 83.65 | 31.04 | 19.17 | 63.06 | 68.94 | 27.1 | 11.74 | 50.06
HIGM4 MC2 | 400 | 83.65 | 31.04 | 19.17 | 63.06 | 68.94 | 27.1 | 11.74 | 50.06
HINP2 M1 | 275 | 19.29 | 6.91 | 6.39 | 16.16 | 20.22 | 7.46 | 6.17 | 16.72
HINP2 M2 | 275 | 22.75 | 8.21 | 7.01 | 18.62 | 26.02 | 9.74 | 6.98 | 20.76
HINP2 R1 | 275 | 19.29 | 6.91 | 6.39 | 16.16 | 20.22 | 7.46 | 6.17 | 16.72
HINP2 R2 | 275 | 19.29 | 6.91 | 6.39 | 16.16 | 20.22 | 7.46 | 6.17 | 16.72
HINP4 M1 | 400 | 54.37 | 20.21 | 9.5 | 38.07 | 48.8 | 19.28 | 7.89 | 35.15
HINP4 M2 | 400 | 54.37 | 20.21 | 9.5 | 38.07 | 48.8 | 19.28 | 7.89 | 35.15
HINP4 M3 | 400 | 54.37 | 20.21 | 9.5 | 38.07 | 48.8 | 19.28 | 7.89 | 35.15
HINP4 M4 | 400 | 54.37 | 20.21 | 9.5 | 38.07 | 48.8 | 19.28 | 7.89 | 35.15
HINP4 R1/2 | 400 | 54.37 | 20.21 | 9.5 | 38.07 | 48.8 | 19.28 | 7.89 | 35.15
HINP4 R3/4 | 400 | 54.37 | 20.21 | 9.5 | 38.07 | 48.8 | 19.28 | 7.89 | 35.15
HUMR4 M1 | 400 | 114.03 | 40.51 | 33.78 | 91.08 | 96.74 | 36.37 | 27.37 | 78.81
HUMR4 M2 | 400 | 114.03 | 40.51 | 33.78 | 91.08 | 96.74 | 36.37 | 27.37 | 78.81
HUMR4 R1 | 400 | 114.03 | 40.51 | 33.78 | 91.08 | 96.74 | 36.37 | 27.37 | 78.81
HUMR4 R2 | 400 | 114.03 | 40.51 | 33.78 | 91.08 | 96.74 | 36.37 | 27.37 | 78.81
HURS2 MC1 | 275 | 72.2 | 26.18 | 19.72 | 56.74 | 75.55 | 30.35 | 16.5 | 59.42
HURS2 MC2 | 275 | 72.2 | 26.18 | 19.72 | 56.74 | 75.55 | 30.35 | 16.5 | 59.42
HURS2 MC3 | 275 | 72.2 | 26.18 | 19.72 | 56.74 | 75.55 | 30.35 | 16.5 | 59.42
HURS2 MC4 | 275 | 72.2 | 26.18 | 19.72 | 56.74 | 75.55 | 30.35 | 16.5 | 59.42
HUTT4 MC1 | 400 | 76 | 28.65 | 21.91 | 62.42 | 49.48 | 20.04 | 11.56 | 39.9
HUTT4 MC2 | 400 | 76 | 28.65 | 21.91 | 62.42 | 49.48 | 20.04 | 11.56 | 39.9
HUTT4 MC3 | 400 | 76 | 28.65 | 21.91 | 62.42 | 49.48 | 20.04 | 11.56 | 39.9
HUTT4 MC4 | 400 | 76 | 28.65 | 21.91 | 62.42 | 49.48 | 20.04 | 11.56 | 39.9
IMPP4 MC1 | 400 | 53.61 | 19.73 | 11.52 | 39.42 | 45.7 | 17.65 | 9.29 | 34.26
IMPP4 MC2 | 400 | 53.61 | 19.73 | 11.52 | 39.42 | 45.7 | 17.65 | 9.29 | 34.26
INDQ4 MC1 | 400 | 36.78 | 13.72 | 6.53 | 25.93 | 37.88 | 14.68 | 7.55 | 28.31
INDQ4 MC2 | 400 | 36.78 | 13.72 | 6.53 | 25.93 | 37.88 | 14.68 | 7.55 | 28.31
INDQ4 MC3 | 400 | 36.78 | 13.72 | 6.53 | 25.93 | 37.88 | 14.68 | 7.55 | 28.31
INDQ4 MC4 | 400 | 36.78 | 13.72 | 6.53 | 25.93 | 37.88 | 14.68 | 7.55 | 28.31
IROA1 M1 | 132 | 42.51 | 15.28 | 10.42 | 32.02 | 51.12 | 19.34 | 11.88 | 39.23
IROA1 M2 | 132 | 42.51 | 15.28 | 10.42 | 32.02 | 51.12 | 19.34 | 11.88 | 39.23
IROA1 R1 | 132 | 44.22 | 15.85 | 10.61 | 33.04 | 52.97 | 20.01 | 12.18 | 40.48
IROA1 R2 | 132 | 31.37 | 11.24 | 9.08 | 24.96 | 37.38 | 13.94 | 10.14 | 29.86
IROA2 MC1 | 275 | 55.33 | 20.14 | 10.62 | 39.1 | 54.78 | 21.14 | 10.99 | 40.88
IROA2 MC2 | 275 | 55.33 | 20.14 | 10.62 | 39.1 | 54.78 | 21.14 | 10.99 | 40.88
IROA2 MC3 | 275 | 55.33 | 20.14 | 10.62 | 39.1 | 54.78 | 21.14 | 10.99 | 40.88
IROA2 MC4 | 275 | 55.33 | 20.14 | 10.62 | 39.1 | 54.78 | 21.14 | 10.99 | 40.88
IROA2 MC5 | 275 | 55.33 | 20.14 | 10.62 | 39.1 | 54.78 | 21.14 | 10.99 | 40.88
IROA2 MC6 | 275 | 55.33 | 20.14 | 10.62 | 39.1 | 54.78 | 21.14 | 10.99 | 40.88
IRON1 M1 | 132 | 27.53 | 10.67 | 9.09 | 24.18 | 30.89 | 12.11 | 10.17 | 27.29
IRON1 M2 | 132 | 27.51 | 10.68 | 8.95 | 24.06 | 30.39 | 11.94 | 9.86 | 26.75
IRON1 R1 | 132 | 18.2 | 6.62 | 6.5 | 15.86 | 20.7 | 7.57 | 7.48 | 18.18
IRON1 R2 | 132 | 18.2 | 6.62 | 6.5 | 15.86 | 20.7 | 7.57 | 7.48 | 18.18
IRON4 M1 | 400 | 74 | 27.57 | 13.61 | 52.6 | 61.52 | 24.32 | 11.11 | 45.51
IRON4 M2 | 400 | 74 | 27.57 | 13.61 | 52.6 | 61.52 | 24.32 | 11.11 | 45.51
IRON4 R1 | 400 | 74 | 27.57 | 13.61 | 52.6 | 61.52 | 24.32 | 11.11 | 45.51
IRON4 R2 | 400 | 74 | 27.57 | 13.61 | 52.6 | 61.52 | 24.32 | 11.11 | 45.51
IVER2 M1 | 275 | 69.46 | 25.43 | 17.41 | 53.38 | 73.83 | 28.16 | 17.85 | 57.68
IVER2 M2 | 275 | 69.46 | 25.43 | 17.41 | 53.38 | 73.83 | 28.16 | 17.85 | 57.68
IVER2 R1 | 275 | 69.46 | 25.43 | 17.41 | 53.38 | 73.83 | 28.16 | 17.85 | 57.68
IVER2 R2 | 275 | 74.2 | 27.08 | 17.32 | 55.62 | 73.11 | 28.06 | 17.77 | 57.46
IVER4A | 400 | 49.67 | 18.24 | 6.41 | 32.2 | 46.84 | 17.91 | 6.97 | 32.29
IVER4B | 400 | 45.45 | 16.81 | 5.54 | 29.31 | 42.39 | 16.48 | 5.35 | 28.66
JORD2 MC1 | 275 | 50.93 | 19.29 | 9.01 | 36.29 | 50.15 | 20.75 | 7.45 | 36.8
JORD2 MC2 | 275 | 50.93 | 19.29 | 9.01 | 36.29 | 50.15 | 20.75 | 7.45 | 36.8
KEAD4 M2 | 400 | 117.93 | 42.54 | 32.38 | 92.55 | 109.66 | 41.34 | 29.03 | 87.49
KEAD4 M3 | 400 | 108.9 | 39.56 | 28.93 | 84.88 | 90.07 | 34.36 | 21.04 | 69.63
KEAD4 R2 | 400 | 117.93 | 42.54 | 32.38 | 92.55 | 109.66 | 41.34 | 29.03 | 87.49
KEAD4 R3 | 400 | 98.67 | 36.23 | 23.2 | 74.44 | 77.56 | 30.12 | 16.97 | 59.57
KEAR2 M1 | 275 | 77.03 | 27.86 | 19.86 | 59.25 | 82.29 | 31.18 | 20.41 | 64.5
KEAR2 M2 | 275 | 77.03 | 27.86 | 19.86 | 59.25 | 82.29 | 31.18 | 20.41 | 64.5
KEAR2 R1 | 275 | 77.03 | 27.86 | 19.86 | 59.25 | 82.29 | 31.18 | 20.41 | 64.5
KEAR2 R2 | 275 | 77.03 | 27.86 | 19.86 | 59.25 | 82.29 | 31.18 | 20.41 | 64.5
KEAR4 MC5 | 400 | 93.75 | 34.58 | 18.49 | 67.4 | 80.85 | 31.53 | 15.78 | 60.37
KEAR4 MC6 | 400 | 93.75 | 34.58 | 18.49 | 67.4 | 80.85 | 31.53 | 15.78 | 60.37
KEMS4 M1 | 400 | 139.58 | 47.8 | 34.35 | 101.95 | 115.52 | 44.17 | 22.77 | 85.24
KEMS4 M2 | 400 | 139.58 | 47.8 | 34.35 | 101.95 | 115.52 | 44.17 | 22.77 | 85.24
KEMS4 R1 | 400 | 139.58 | 47.8 | 34.35 | 101.95 | 115.52 | 44.17 | 22.77 | 85.24
KEMS4 R2 | 400 | 139.58 | 47.8 | 34.35 | 101.95 | 115.52 | 44.17 | 22.77 | 85.24
KENG4 M1 | 400 | 113.06 | 39.17 | 28.15 | 83.54 | 133.58 | 49.87 | 31.17 | 101.7
KENG4 M2 | 400 | 113.06 | 39.17 | 28.15 | 83.54 | 133.58 | 49.87 | 31.17 | 101.7
KENG4 R1 | 400 | 113.06 | 39.17 | 28.15 | 83.54 | 133.58 | 49.87 | 31.17 | 101.7
KENG4 R2 | 400 | 113.06 | 39.17 | 28.15 | 83.54 | 133.58 | 49.87 | 31.17 | 101.7
KIBY2 M1 | 275 | 96.91 | 34.48 | 24.45 | 73.22 | 97.68 | 37.19 | 21.52 | 74.11
KIBY2 M2 | 275 | 96.91 | 34.48 | 24.45 | 73.22 | 97.68 | 37.19 | 21.52 | 74.11
KIBY2 R1 | 275 | 96.91 | 34.48 | 24.45 | 73.22 | 97.68 | 37.19 | 21.52 | 74.11
KIBY2 R2 | 275 | 96.91 | 34.48 | 24.45 | 73.22 | 97.68 | 37.19 | 21.52 | 74.11
KILL4 M1 | 400 | 120.59 | 43.38 | 44.28 | 105.63 | 100.93 | 38.34 | 32.94 | 87.16
KILL4 M2 | 400 | 120.59 | 43.38 | 44.28 | 105.63 | 100.93 | 38.34 | 32.94 | 87.16
KILL4 M3 | 400 | 120.59 | 43.38 | 44.28 | 105.63 | 100.93 | 38.34 | 32.94 | 87.16
KILL4 M4 | 400 | 120.59 | 43.38 | 44.28 | 105.63 | 100.93 | 38.34 | 32.94 | 87.16
KILL4 M5 | 400 | 120.59 | 43.38 | 44.28 | 105.63 | 100.93 | 38.34 | 32.94 | 87.16
KILL4 M9 | 400 | 120.59 | 43.38 | 44.28 | 105.63 | 100.93 | 38.34 | 32.94 | 87.16
KILL4 R1/2 | 400 | 120.59 | 43.38 | 44.28 | 105.63 | 100.93 | 38.34 | 32.94 | 87.16
KILL4 R3/4 | 400 | 120.59 | 43.38 | 44.28 | 105.63 | 100.93 | 38.34 | 32.94 | 87.16
KILL4 R5 | 400 | 120.59 | 43.38 | 44.28 | 105.63 | 100.93 | 38.34 | 32.94 | 87.16
KILL4 R9 | 400 | 120.59 | 43.38 | 44.28 | 105.63 | 100.93 | 38.34 | 32.94 | 87.16
KINO1 M1 | 132 | 31.68 | 11.12 | 11.25 | 26.97 | 42.86 | 16.33 | 14.42 | 37.52
KINO1 M2 | 132 | 31.68 | 11.12 | 11.25 | 26.97 | 42.86 | 16.33 | 14.42 | 37.52
KINO1 R1 | 132 | 31.68 | 11.12 | 11.25 | 26.97 | 42.86 | 16.33 | 14.42 | 37.52
KINO1 R2 | 132 | 31.68 | 11.12 | 11.25 | 26.97 | 42.86 | 16.33 | 14.42 | 37.52
KINO4 M1 | 400 | 133.78 | 47.39 | 44.15 | 111.17 | 125.77 | 47.71 | 39.11 | 106.57
KINO4 M2 | 400 | 133.78 | 47.39 | 44.15 | 111.17 | 125.77 | 47.71 | 39.11 | 106.57
KINO4 M3 | 400 | 133.78 | 47.39 | 44.15 | 111.17 | 125.77 | 47.71 | 39.11 | 106.57
KINO4 M4 | 400 | 133.78 | 47.39 | 44.15 | 111.17 | 125.77 | 47.71 | 39.11 | 106.57
KINO4 R1/2 | 400 | 133.78 | 47.39 | 44.15 | 111.17 | 125.77 | 47.71 | 39.11 | 106.57
KINO4 R3/4 | 400 | 133.78 | 47.39 | 44.15 | 111.17 | 125.77 | 47.71 | 39.11 | 106.57
KIRK2 MC1 | 275 | 60.52 | 22.17 | 14 | 45.36 | 59.9 | 23.13 | 14.48 | 47.19
KIRK2 MC2 | 275 | 60.52 | 22.17 | 14 | 45.36 | 59.9 | 23.13 | 14.48 | 47.19
KIRK2 MC3 | 275 | 60.52 | 22.17 | 14 | 45.36 | 59.9 | 23.13 | 14.48 | 47.19
KIRK2 MC4 | 275 | 60.52 | 22.17 | 14 | 45.36 | 59.9 | 23.13 | 14.48 | 47.19
KITW2 MC1 | 275 | 63.04 | 22.99 | 12.52 | 45.03 | 62.13 | 24.26 | 10.92 | 45.22
KITW2 MC2 | 275 | 63.04 | 22.99 | 12.52 | 45.03 | 62.13 | 24.26 | 10.92 | 45.22
KITW2 MC3 | 275 | 63.04 | 22.99 | 12.52 | 45.03 | 62.13 | 24.26 | 10.92 | 45.22
KITW2 MC4 | 275 | 63.04 | 22.99 | 12.52 | 45.03 | 62.13 | 24.26 | 10.92 | 45.22
KNAR2 MC1 | 275 | 30.75 | 12.15 | 3.32 | 20.49 | 27.81 | 11.3 | 4.15 | 20.13
KNAR2 MC2 | 275 | 30.75 | 12.15 | 3.32 | 20.49 | 27.81 | 11.3 | 4.15 | 20.13
LACK2 M1 | 275 | 65.34 | 22.66 | 18.46 | 50.51 | 68.81 | 25.32 | 19.94 | 55.75
LACK2 M2 | 275 | 65.34 | 22.66 | 18.46 | 50.51 | 68.81 | 25.32 | 19.94 | 55.75
LACK2 R1 | 275 | 65.34 | 22.66 | 18.46 | 50.51 | 68.81 | 25.32 | 19.94 | 55.75
LACK2 R2 | 275 | 65.34 | 22.66 | 18.46 | 50.51 | 68.81 | 25.32 | 19.94 | 55.75
LACK4 M1 | 400 | 80.19 | 29.43 | 25.69 | 67.31 | 71.47 | 27.21 | 23.02 | 61.49
LACK4 M2 | 400 | 80.19 | 29.43 | 25.69 | 67.31 | 71.47 | 27.21 | 23.02 | 61.49
LACK4 R1 | 400 | 80.19 | 29.43 | 25.69 | 67.31 | 71.47 | 27.21 | 23.02 | 61.49
LACK4 R2 | 400 | 80.19 | 29.43 | 25.69 | 67.31 | 71.47 | 27.21 | 23.02 | 61.49
LAGA4 M1 | 400 | 46.33 | 16.73 | 10.88 | 34.54 | 47.29 | 17.95 | 11.81 | 37.19
LAGA4 M2 | 400 | 46.33 | 16.73 | 10.88 | 34.54 | 47.29 | 17.95 | 11.81 | 37.19
LAGA4 R1 | 400 | 46.33 | 16.73 | 10.88 | 34.54 | 47.29 | 17.95 | 11.81 | 37.19
LAGA4 R2 | 400 | 46.33 | 16.73 | 10.88 | 34.54 | 47.29 | 17.95 | 11.81 | 37.19
LALE2 MC1 | 275 | 62.96 | 22.35 | 17.91 | 49.52 | 69.84 | 26.84 | 17.72 | 55.67
LALE2 MC2 | 275 | 62.96 | 22.35 | 17.91 | 49.52 | 69.84 | 26.84 | 17.72 | 55.67
LALE2 MC3 | 275 | 62.96 | 22.35 | 17.91 | 49.52 | 69.84 | 26.84 | 17.72 | 55.67
LALE2 MC4 | 275 | 62.96 | 22.35 | 17.91 | 49.52 | 69.84 | 26.84 | 17.72 | 55.67
LAND4 MC1 | 400 | 36.22 | 13.38 | 7.46 | 26.38 | 34.93 | 13.59 | 6.63 | 25.85
LAND4 MC2 | 400 | 36.22 | 13.38 | 7.46 | 26.38 | 34.93 | 13.59 | 6.63 | 25.85
LAND4 MC3 | 400 | 36.16 | 13.36 | 7.45 | 26.35 | 34.65 | 13.49 | 6.55 | 25.62
LEGA4 M1 | 400 | 98.49 | 35.82 | 21.47 | 72.12 | 72.24 | 28.67 | 12.88 | 53.42
LEGA4 M2 | 400 | 98.49 | 35.82 | 21.47 | 72.12 | 72.24 | 28.67 | 12.88 | 53.42
LEGA4 R1 | 400 | 98.49 | 35.82 | 21.47 | 72.12 | 72.24 | 28.67 | 12.88 | 53.42
LEGA4 R2 | 400 | 98.49 | 35.82 | 21.47 | 72.12 | 72.24 | 28.67 | 12.88 | 53.42
LEIS1 M1 | 132 | 66.48 | 23.97 | 21.91 | 55.81 | 68.65 | 25.02 | 23.93 | 59.31
LEIS1 M2 | 132 | 66.48 | 23.97 | 21.91 | 55.81 | 68.65 | 25.02 | 23.93 | 59.31
LEIS1 R1 | 132 | 66.48 | 23.97 | 21.91 | 55.81 | 68.65 | 25.02 | 23.93 | 59.31
LEIS1 R2 | 132 | 66.48 | 23.97 | 21.91 | 55.81 | 68.65 | 25.02 | 23.93 | 59.31
LEMR1 M1 | 132 | 49.05 | 16.97 | 14.35 | 38.35 | 60.84 | 22.22 | 16.7 | 48.13
LEMR1 M2 | 132 | 49.05 | 16.97 | 14.35 | 38.35 | 60.84 | 22.22 | 16.7 | 48.13
LEMR1 R1 | 132 | 49.05 | 16.97 | 14.35 | 38.35 | 60.84 | 22.22 | 16.7 | 48.13
LEMR1 R2 | 132 | 49.05 | 16.97 | 14.35 | 38.35 | 60.84 | 22.22 | 16.7 | 48.13
LHOR1 M2 | 132 | 34.26 | 12.91 | 10.73 | 28.98 | 40.45 | 15.58 | 12.34 | 34.37
LHOR1 R2 | 132 | 34.26 | 12.91 | 10.73 | 28.98 | 40.45 | 15.58 | 12.34 | 34.37
LHOR4A | 400 | 53.66 | 19.7 | 10.63 | 38.49 | 46.63 | 18.06 | 8.93 | 34.47
LHOR4B | 400 | 53.66 | 19.7 | 10.63 | 38.49 | 46.63 | 18.06 | 8.93 | 34.47
LISD2 M1 | 275 | 86.64 | 31.07 | 21.24 | 65.18 | 88.78 | 34.13 | 19.68 | 67.94
LISD2 M2 | 275 | 86.64 | 31.07 | 21.24 | 65.18 | 88.78 | 34.13 | 19.68 | 67.94
LISD2 R1 | 275 | 86.64 | 31.07 | 21.24 | 65.18 | 88.78 | 34.13 | 19.68 | 67.94
LISD2 R2 | 275 | 86.64 | 31.07 | 21.24 | 65.18 | 88.78 | 34.13 | 19.68 | 67.94
LITT1 M3 | 132 | 42.6 | 15.15 | 13.93 | 35.35 | 51.28 | 18.62 | 15.91 | 42.24
LITT1 M4 | 132 | 42.6 | 15.15 | 13.93 | 35.35 | 51.28 | 18.62 | 15.91 | 42.24
LITT1 R3 | 132 | 42.6 | 15.15 | 13.93 | 35.35 | 51.28 | 18.62 | 15.91 | 42.24
LITT1 R4 | 132 | 42.6 | 15.15 | 13.93 | 35.35 | 51.28 | 18.62 | 15.91 | 42.24
LITT4 M4 | 400 | 132.76 | 46.05 | 31.15 | 96.27 | 119.42 | 45.89 | 24.93 | 89.83
LITT4 M5 | 400 | 132.76 | 46.05 | 31.15 | 96.27 | 119.42 | 45.89 | 24.93 | 89.83
LITT4 R4 | 400 | 132.76 | 46.05 | 31.15 | 96.27 | 119.42 | 45.89 | 24.93 | 89.83
LITT4 R5 | 400 | 132.76 | 46.05 | 31.15 | 96.27 | 119.42 | 45.89 | 24.93 | 89.83
LOVE4 M1 | 400 | 99.5 | 35.28 | 18.92 | 68.82 | 87.02 | 33.6 | 15.89 | 63.41
LOVE4 M2 | 400 | 99.5 | 35.28 | 18.92 | 68.82 | 87.02 | 33.6 | 15.89 | 63.41
LOVE4 R1 | 400 | 99.5 | 35.28 | 18.92 | 68.82 | 87.02 | 33.6 | 15.89 | 63.41
LOVE4 R2 | 400 | 99.5 | 35.28 | 18.92 | 68.82 | 87.02 | 33.6 | 15.89 | 63.41
MACC2 MC1 | 275 | 57.8 | 21.48 | 14.17 | 44.55 | 53.97 | 20.87 | 12.1 | 41.61
MACC2 MC2 | 275 | 57.8 | 21.48 | 14.17 | 44.55 | 53.97 | 20.87 | 12.1 | 41.61
MACC4 MC1 | 400 | 85.01 | 32.18 | 24.09 | 69.61 | 63.77 | 25.55 | 15.58 | 51.71
MACC4 MC2 | 400 | 85.01 | 32.18 | 24.09 | 69.61 | 63.77 | 25.55 | 15.58 | 51.71
MACC4 MC3 | 400 | 85.01 | 32.18 | 24.09 | 69.61 | 63.77 | 25.55 | 15.58 | 51.71
MACC4 MC4 | 400 | 85.01 | 32.18 | 24.09 | 69.61 | 63.77 | 25.55 | 15.58 | 51.71
MAGA2 MC1 | 275 | 44.92 | 16.63 | 8.78 | 32.3 | 41.66 | 16.46 | 7.28 | 30.57
MAGA2 MC2 | 275 | 44.92 | 16.63 | 8.78 | 32.3 | 41.66 | 16.46 | 7.28 | 30.57
MANN4 M5 | 400 | 58.82 | 21.35 | 11.51 | 41.7 | 54.59 | 20.9 | 11.79 | 41.34
MANN4 MC1 | 400 | 58.82 | 21.35 | 11.51 | 41.7 | 54.59 | 20.9 | 11.79 | 41.34
MANN4 MC2 | 400 | 58.82 | 21.35 | 11.51 | 41.7 | 54.59 | 20.9 | 11.79 | 41.34
MANN4 MC3 | 400 | 58.82 | 21.35 | 11.51 | 41.7 | 54.59 | 20.9 | 11.79 | 41.34
MANN4 MC4 | 400 | 58.82 | 21.35 | 11.51 | 41.7 | 54.59 | 20.9 | 11.79 | 41.34
MANN4 R5 | 400 | 58.82 | 21.35 | 11.51 | 41.7 | 54.59 | 20.9 | 11.79 | 41.34
MAWO4 M | 400 | 68.28 | 24.55 | 13.2 | 47.92 | 64.32 | 24.38 | 14.51 | 48.98
MAWO4 R | 400 | 68.28 | 24.55 | 13.2 | 47.92 | 64.32 | 24.38 | 14.51 | 48.98
MELK1 M1 | 132 | 43.97 | 15.37 | 15.39 | 37.13 | 54.38 | 19.94 | 18.09 | 46.28
MELK1 M2 | 132 | 43.97 | 15.37 | 15.39 | 37.13 | 54.38 | 19.94 | 18.09 | 46.28
MELK1 R1 | 132 | 43.97 | 15.37 | 15.39 | 37.13 | 54.38 | 19.94 | 18.09 | 46.28
MELK1 R2 | 132 | 43.97 | 15.37 | 15.39 | 37.13 | 54.38 | 19.94 | 18.09 | 46.28
MELK4 M1 | 400 | 102.42 | 37.34 | 19.06 | 71.88 | 90.01 | 35.27 | 15.53 | 65.41
MELK4 M2 | 400 | 102.42 | 37.34 | 19.06 | 71.88 | 90.01 | 35.27 | 15.53 | 65.41
MELK4 M3 | 400 | 102.42 | 37.34 | 19.06 | 71.88 | 90.01 | 35.27 | 15.53 | 65.41
MELK4 R1 | 400 | 102.42 | 37.34 | 19.06 | 71.88 | 90.01 | 35.27 | 15.53 | 65.41
MELK4 R2 | 400 | 102.42 | 37.34 | 19.06 | 71.88 | 90.01 | 35.27 | 15.53 | 65.41
MELK4 R3 | 400 | 102.42 | 37.34 | 19.06 | 71.88 | 90.01 | 35.27 | 15.53 | 65.41
MIDL4 M1 | 400 | 102.88 | 36.48 | 27.32 | 78.92 | 99.03 | 37.03 | 26.84 | 79.21
MIDL4 R1 | 400 | 102.88 | 36.48 | 27.32 | 78.92 | 99.03 | 37.03 | 26.84 | 79.21
MILH1 M1 | 132 | 40.9 | 15.08 | 9 | 30.33 | 47.07 | 19.27 | 8.85 | 36.1
MILH1 M2 | 132 | 40.9 | 15.08 | 9 | 30.33 | 47.07 | 19.27 | 8.85 | 36.1
MILH1 R1 | 132 | 40.93 | 15.1 | 9.01 | 30.36 | 47.1 | 19.28 | 8.88 | 36.14
MILH1 R2 | 132 | 40.93 | 15.1 | 9.01 | 30.36 | 47.1 | 19.28 | 8.88 | 36.14
MILL4 M1 | 400 | 109.34 | 41.05 | 30.83 | 88.89 | 76.13 | 31.21 | 15.57 | 59.7
MILL4 R1 | 400 | 109.34 | 41.05 | 30.83 | 88.89 | 76.13 | 31.21 | 15.57 | 59.7
MITY4 MC1 | 400 | 80.19 | 30.48 | 21.11 | 64.22 | 63.86 | 25.65 | 15.38 | 51.65
MITY4 MC2 | 400 | 80.19 | 30.48 | 21.11 | 64.22 | 63.86 | 25.65 | 15.38 | 51.65
MITY4 MC3 | 400 | 80.19 | 30.48 | 21.11 | 64.22 | 63.86 | 25.65 | 15.38 | 51.65
MITY4 MC4 | 400 | 80.19 | 30.48 | 21.11 | 64.22 | 63.86 | 25.65 | 15.38 | 51.65
MONF2 M1 | 275 | 83.71 | 30.17 | 24.19 | 66.86 | 84.79 | 31.99 | 21.8 | 67.04
MONF2 M2 | 275 | 83.71 | 30.17 | 24.19 | 66.86 | 84.79 | 31.99 | 21.8 | 67.04
MONF2 R1 | 275 | 59.4 | 21.6 | 19.4 | 49.95 | 62.28 | 23.35 | 18.69 | 51.7
MONF2 R2 | 275 | 59.4 | 21.6 | 19.4 | 49.95 | 62.28 | 23.35 | 18.69 | 51.7
MONF4 MC2 | 400 | 83.95 | 30.69 | 20.65 | 64.06 | 73.77 | 28.21 | 17.11 | 57
MONF4 MC3 | 400 | 83.95 | 30.69 | 20.65 | 64.06 | 73.77 | 28.21 | 17.11 | 57
NECH2 MC1 | 275 | 74.03 | 26.68 | 19 | 56.73 | 73.97 | 28.43 | 16.28 | 56.49
NECH2 MC2 | 275 | 74.03 | 26.68 | 19 | 56.73 | 73.97 | 28.43 | 16.28 | 56.49
NECH2 MC3 | 275 | 74.03 | 26.68 | 19 | 56.73 | 73.97 | 28.43 | 16.28 | 56.49
NECH2 MC4 | 275 | 74.03 | 26.68 | 19 | 56.73 | 73.97 | 28.43 | 16.28 | 56.49
NECT4 M1 | 400 | 79.07 | 28.96 | 18.84 | 59.79 | 47.27 | 19.2 | 6.09 | 33.24
NECT4 R1 | 400 | 79.07 | 28.96 | 18.84 | 59.79 | 47.27 | 19.2 | 6.09 | 33.24
NEEP2 M1 | 275 | 60.22 | 22.35 | 13.05 | 44.66 | 63.05 | 25.12 | 12.23 | 47.76
NEEP2 M2 | 275 | 60.22 | 22.35 | 13.05 | 44.66 | 63.05 | 25.12 | 12.23 | 47.76
NEEP2 R1/R2 | 275 | 60.22 | 22.35 | 13.05 | 44.66 | 63.05 | 25.12 | 12.23 | 47.76
NEWX2 M5 | 275 | 79.81 | 28.81 | 20.88 | 61.62 | 87.11 | 34.42 | 18.6 | 67.28
NEWX2 M6 | 275 | 79.81 | 28.81 | 20.88 | 61.62 | 87.11 | 34.42 | 18.6 | 67.28
NEWX2 R5 | 275 | 79.81 | 28.81 | 20.88 | 61.62 | 87.11 | 34.42 | 18.6 | 67.28
NEWX2 R6 | 275 | 79.81 | 28.81 | 20.88 | 61.62 | 87.11 | 34.42 | 18.6 | 67.28
NFLE4 M1 | 400 | 111.97 | 39.35 | 25.48 | 81.13 | 89.37 | 35 | 16.04 | 65.55
NFLE4 M2 | 400 | 111.97 | 39.35 | 25.48 | 81.13 | 89.37 | 35 | 16.04 | 65.55
NFLE4 R1 | 400 | 111.97 | 39.35 | 25.48 | 81.13 | 89.37 | 35 | 16.04 | 65.55
NFLE4 R2 | 400 | 111.97 | 39.35 | 25.48 | 81.13 | 89.37 | 35 | 16.04 | 65.55
NHYD2A | 275 | 47.5 | 18.14 | 2.63 | 28.29 | 40.31 | 19.17 | 0.47 | 27.57
NHYD2B | 275 | 49.77 | 18.94 | 2.4 | 29.18 | 41.99 | 19.35 | 1.1 | 28.46
NHYD2C | 275 | 49.77 | 18.94 | 2.4 | 29.18 | 41.99 | 19.35 | 1.1 | 28.46
NINF4 M1 | 400 | 62.69 | 22.83 | 12.29 | 44.57 | 58.15 | 22.27 | 12.6 | 44.09
NINF4 M2 | 400 | 62.69 | 22.83 | 12.29 | 44.57 | 58.15 | 22.27 | 12.6 | 44.09
NINF4 R1 | 400 | 62.69 | 22.83 | 12.29 | 44.57 | 58.15 | 22.27 | 12.6 | 44.09
NINF4 R2 | 400 | 62.69 | 22.83 | 12.29 | 44.57 | 58.15 | 22.27 | 12.6 | 44.09
NORL2A | 275 | 52.61 | 19.49 | 4.02 | 31.59 | 51.77 | 21.35 | 2.32 | 32.51
NORL2B | 275 | 51.76 | 19.26 | 3.48 | 30.71 | 50.87 | 21.28 | 2.02 | 32.11
NORM4 M1 | 400 | 77.67 | 28.3 | 18.27 | 58.28 | 53.48 | 21.02 | 11.6 | 41.32
NORM4 M2 | 400 | 77.67 | 28.3 | 18.27 | 58.28 | 53.48 | 21.02 | 11.6 | 41.32
NORM4 R1 | 400 | 77.67 | 28.3 | 18.27 | 58.28 | 53.48 | 21.02 | 11.6 | 41.32
NORM4 R2 | 400 | 77.67 | 28.3 | 18.27 | 58.28 | 53.48 | 21.02 | 11.6 | 41.32
NORT2 M1 | 275 | 88.36 | 31 | 24.38 | 68.21 | 86.84 | 32.83 | 19.97 | 66.4
NORT2 M2 | 275 | 88.36 | 31 | 24.38 | 68.21 | 86.84 | 32.83 | 19.97 | 66.4
NORT2 R1 | 275 | 88.36 | 31 | 24.38 | 68.21 | 86.84 | 32.83 | 19.97 | 66.4
NORT2 R2 | 275 | 88.36 | 31 | 24.38 | 68.21 | 86.84 | 32.83 | 19.97 | 66.4
NORT4 M1 | 400 | 96.75 | 35.13 | 31.09 | 80.77 | 78.59 | 30.4 | 22.5 | 65.49
NORT4 M2 | 400 | 96.75 | 35.13 | 31.09 | 80.77 | 78.59 | 30.4 | 22.5 | 65.49
NORT4 R1 | 400 | 96.75 | 35.13 | 31.09 | 80.77 | 78.59 | 30.4 | 22.5 | 65.49
NORT4 R2 | 400 | 96.75 | 35.13 | 31.09 | 80.77 | 78.59 | 30.4 | 22.5 | 65.49
NURS4 MC1 | 400 | 64.33 | 22.93 | 8.25 | 40.67 | 60.27 | 22.82 | 8.72 | 41
NURS4 MC2 | 400 | 64.33 | 22.93 | 8.25 | 40.67 | 60.27 | 22.82 | 8.72 | 41
OCKH1 M1 | 132 | 26.41 | 9.39 | 9.01 | 22.3 | 34.67 | 12.66 | 11.67 | 29.58
OCKH1 M2 | 132 | 26.41 | 9.39 | 9.01 | 22.3 | 34.67 | 12.66 | 11.67 | 29.58
OCKH1 R1 | 132 | 26.41 | 9.39 | 9.01 | 22.3 | 34.67 | 12.66 | 11.67 | 29.58
OCKH1 R2 | 132 | 26.41 | 9.39 | 9.01 | 22.3 | 34.67 | 12.66 | 11.67 | 29.58
OCKH2 MC1 | 275 | 57.99 | 21.23 | 11.48 | 41.51 | 60.78 | 23.64 | 11.87 | 45.3
OCKH2 MC2 | 275 | 57.99 | 21.23 | 11.48 | 41.51 | 60.78 | 23.64 | 11.87 | 45.3
OCKH2 MC3 | 275 | 57.99 | 21.23 | 11.48 | 41.51 | 60.78 | 23.64 | 11.87 | 45.3
OCKH2 MC4 | 275 | 57.99 | 21.23 | 11.48 | 41.51 | 60.78 | 23.64 | 11.87 | 45.3
OFFE2 MC1 | 275 | 72.36 | 26.18 | 14.69 | 51.72 | 61.7 | 24.57 | 8.8 | 43.55
OFFE2 MC2 | 275 | 72.36 | 26.18 | 14.69 | 51.72 | 61.7 | 24.57 | 8.8 | 43.55
OLDB2 MC1 | 275 | 54.37 | 20.04 | 11.26 | 39.6 | 56.59 | 21.87 | 11.54 | 42.46
OLDB2 MC2 | 275 | 54.37 | 20.04 | 11.26 | 39.6 | 56.59 | 21.87 | 11.54 | 42.46
OSBA4 MC1 | 400 | 57.85 | 21.41 | 13.73 | 44.01 | 51.37 | 19.61 | 12.71 | 40.45
OSBA4 MC2 | 400 | 57.85 | 21.41 | 13.73 | 44.01 | 51.37 | 19.61 | 12.71 | 40.45
OSBA4 MC3/4 | 400 | 57.66 | 21.38 | 13.52 | 43.76 | 44.91 | 17.41 | 9.66 | 34.29
PADI1 M1 | 132 | 31.42 | 11.06 | 11.07 | 26.7 | 38.79 | 14.21 | 13.32 | 33.42
PADI1 M2 | 132 | 31.42 | 11.06 | 11.07 | 26.7 | 38.79 | 14.21 | 13.32 | 33.42
PADI1 R1 | 132 | 31.42 | 11.06 | 11.07 | 26.7 | 38.79 | 14.21 | 13.32 | 33.42
PADI1 R2 | 132 | 31.42 | 11.06 | 11.07 | 26.7 | 38.79 | 14.21 | 13.32 | 33.42
PADI4 MC1 | 400 | 78.76 | 29.15 | 16.82 | 58.05 | 58.62 | 23.23 | 10.08 | 42.94
PADI4 MC2 | 400 | 78.76 | 29.15 | 16.82 | 58.05 | 58.62 | 23.23 | 10.08 | 42.94
PADI4 MC3 | 400 | 78.76 | 29.15 | 16.82 | 58.05 | 58.62 | 23.23 | 10.08 | 42.94
PADI4 MC4 | 400 | 78.76 | 29.15 | 16.82 | 58.05 | 58.62 | 23.23 | 10.08 | 42.94
PELH4 M1 | 400 | 144.43 | 51.21 | 35.31 | 107.74 | 112.94 | 43.83 | 21.38 | 83.37
PELH4 M2 | 400 | 144.43 | 51.21 | 35.31 | 107.74 | 112.94 | 43.83 | 21.38 | 83.37
PELH4 R1 | 400 | 144.43 | 51.21 | 35.31 | 107.74 | 112.94 | 43.83 | 21.38 | 83.37
PELH4 R2 | 400 | 144.43 | 51.21 | 35.31 | 107.74 | 112.94 | 43.83 | 21.38 | 83.37
PEMB1 M1 | 132 | 34.29 | 12.25 | 12.16 | 29.49 | 43.08 | 16.07 | 15.03 | 37.76
PEMB1 M2 | 132 | 34.29 | 12.25 | 12.16 | 29.49 | 43.08 | 16.07 | 15.03 | 37.76
PEMB1 R1 | 132 | 34.29 | 12.25 | 12.16 | 29.49 | 43.08 | 16.07 | 15.03 | 37.76
PEMB1 R2 | 132 | 34.29 | 12.25 | 12.16 | 29.49 | 43.08 | 16.07 | 15.03 | 37.76
PEMB4 M1 | 400 | 62.28 | 22.27 | 21.79 | 53.28 | 65.26 | 24.1 | 23.82 | 57.91
PEMB4 M2 | 400 | 62.28 | 22.27 | 21.79 | 53.28 | 65.26 | 24.1 | 23.82 | 57.91
PEMB4 M3 | 400 | 62.28 | 22.27 | 21.79 | 53.28 | 65.26 | 24.1 | 23.82 | 57.91
PEMB4 M4 | 400 | 62.28 | 22.27 | 21.79 | 53.28 | 65.26 | 24.1 | 23.82 | 57.91
PEMB4 R1/2 | 400 | 62.28 | 22.27 | 21.79 | 53.28 | 65.26 | 24.1 | 23.82 | 57.91
PEMB4 R3/4 | 400 | 62.28 | 22.27 | 21.79 | 53.28 | 65.26 | 24.1 | 23.82 | 57.91
PENN2 MC1 | 275 | 67.19 | 24.52 | 14.36 | 49.03 | 70.14 | 26.91 | 15.04 | 53.09
PENN2 MC2 | 275 | 67.19 | 24.52 | 14.36 | 49.03 | 70.14 | 26.91 | 15.04 | 53.09
PENN2 MC3 | 275 | 67.19 | 24.52 | 14.36 | 49.03 | 70.14 | 26.91 | 15.04 | 53.09
PENN2 MC4 | 275 | 67.19 | 24.52 | 14.36 | 49.03 | 70.14 | 26.91 | 15.04 | 53.09
PENT4 M1 | 400 | 79.28 | 27.99 | 21.55 | 61.14 | 80.85 | 30.19 | 21.19 | 63.88
PENT4 M2 | 400 | 79.28 | 27.99 | 21.55 | 61.14 | 80.85 | 30.19 | 21.19 | 63.88
PENT4 R1 | 400 | 79.28 | 27.99 | 21.55 | 61.14 | 80.85 | 30.19 | 21.19 | 63.88
PENT4 R2 | 400 | 79.28 | 27.99 | 21.55 | 61.14 | 80.85 | 30.19 | 21.19 | 63.88
PEWO2A | 275 | 72.46 | 26.31 | 21.28 | 58.5 | 73.15 | 27.51 | 20.3 | 59.2
PEWO2B | 275 | 72.24 | 26.52 | 25.84 | 63.34 | 73.04 | 27.51 | 25.46 | 64.37
PEWO4 M1 | 400 | 108.06 | 39.6 | 34.28 | 90.28 | 95.18 | 36.83 | 28.1 | 80.19
PEWO4 M2 | 400 | 108.06 | 39.6 | 34.28 | 90.28 | 95.18 | 36.83 | 28.1 | 80.19
PEWO4 M3 | 400 | 108.06 | 39.6 | 34.28 | 90.28 | 95.18 | 36.83 | 28.1 | 80.19
PEWO4 M4 | 400 | 108.06 | 39.6 | 34.28 | 90.28 | 95.18 | 36.83 | 28.1 | 80.19
PEWO4 R1/2 | 400 | 108.06 | 39.6 | 34.28 | 90.28 | 95.18 | 36.83 | 28.1 | 80.19
PEWO4 R3/4 | 400 | 108.06 | 39.6 | 34.28 | 90.28 | 95.18 | 36.83 | 28.1 | 80.19
PITS2 MC1 | 275 | 61.86 | 22.66 | 8.78 | 40.83 | 66.35 | 26.11 | 7.72 | 44.64
PITS2 MC2 | 275 | 61.86 | 22.66 | 8.78 | 40.83 | 66.35 | 26.11 | 7.72 | 44.64
PITS2 MC3 | 275 | 61.86 | 22.66 | 8.78 | 40.83 | 66.35 | 26.11 | 7.72 | 44.64
PITS2 MC4 | 275 | 61.86 | 22.66 | 8.78 | 40.83 | 66.35 | 26.11 | 7.72 | 44.64
POPP2 MC1 | 275 | 27.92 | 10.94 | 4.03 | 19.5 | 23.83 | 9.63 | 3.83 | 17.45
POPP2 MC2 | 275 | 27.92 | 10.94 | 4.03 | 19.5 | 23.83 | 9.63 | 3.83 | 17.45
PUDM4 MC1 | 400 | 102.42 | 35.99 | 24.59 | 75.5 | 107.22 | 42.71 | 19.94 | 80.34
PUDM4 MC2 | 400 | 102.42 | 35.99 | 24.59 | 75.5 | 107.22 | 42.71 | 19.94 | 80.34
PYLE2 MC1 | 275 | 47.93 | 17.79 | 8.88 | 34.04 | 44.49 | 17.56 | 7.99 | 32.83
PYLE2 MC2 | 275 | 47.97 | 17.8 | 8.89 | 34.06 | 44.53 | 17.58 | 8 | 32.86
RAIN2 MC1 | 275 | 92.67 | 33.03 | 24 | 70.72 | 88.26 | 33.75 | 18.35 | 66.07
RAIN2 MC2 | 275 | 92.67 | 33.03 | 24 | 70.72 | 88.26 | 33.75 | 18.35 | 66.07
RAIN2 MC3 | 275 | 92.67 | 33.03 | 24 | 70.72 | 88.26 | 33.75 | 18.35 | 66.07
RAIN2 MC4 | 275 | 92.67 | 33.03 | 24 | 70.72 | 88.26 | 33.75 | 18.35 | 66.07
RASS4 M1 | 400 | 53.69 | 19.99 | 16.32 | 44.6 | 43.58 | 17.02 | 12 | 36.06
RASS4 M2 | 400 | 53.69 | 19.99 | 16.32 | 44.6 | 43.58 | 17.02 | 12 | 36.06
RATS1 M1 | 132 | 55.45 | 18.82 | 18.31 | 44.93 | 65.38 | 24.05 | 21.25 | 55.26
RATS1 M2 | 132 | 55.45 | 18.82 | 18.31 | 44.93 | 65.38 | 24.05 | 21.25 | 55.26
RATS1 R1 | 132 | 55.45 | 18.82 | 18.31 | 44.93 | 65.38 | 24.05 | 21.25 | 55.26
RATS1 R2 | 132 | 55.45 | 18.82 | 18.31 | 44.93 | 65.38 | 24.05 | 21.25 | 55.26
RATS4 M1 | 400 | 143.84 | 51.08 | 33.26 | 105.5 | 139.04 | 52.66 | 35.8 | 110.27
RATS4 M2 | 400 | 143.84 | 51.08 | 33.26 | 105.5 | 139.04 | 52.66 | 35.8 | 110.27
RATS4 M3 | 400 | 143.84 | 51.08 | 33.26 | 105.5 | 139.04 | 52.66 | 35.8 | 110.27
RATS4 M4 | 400 | 143.84 | 51.08 | 33.26 | 105.5 | 139.04 | 52.66 | 35.8 | 110.27
RATS4 R1/2 | 400 | 143.84 | 51.08 | 33.26 | 105.5 | 139.04 | 52.66 | 35.8 | 110.27
RATS4 R3/4 | 400 | 143.84 | 51.08 | 33.26 | 105.5 | 139.04 | 52.66 | 35.8 | 110.27
RAYL4 M1 | 400 | 110.98 | 40.46 | 34.28 | 91.5 | 84.57 | 33.23 | 22.85 | 69.84
RAYL4 M2 | 400 | 110.98 | 40.46 | 34.28 | 91.5 | 84.57 | 33.23 | 22.85 | 69.84
RAYL4 R1 | 400 | 110.98 | 40.46 | 34.28 | 91.5 | 84.57 | 33.23 | 22.85 | 69.84
RAYL4 R2 | 400 | 110.98 | 40.46 | 34.28 | 91.5 | 84.57 | 33.23 | 22.85 | 69.84
REBR2 MC1 | 275 | 54.62 | 20.28 | 18.02 | 46.7 | 52.29 | 20.36 | 15.18 | 43.98
REBR2 MC2 | 275 | 54.23 | 20.07 | 17.95 | 46.34 | 53.32 | 20.79 | 15.14 | 44.54
REBR2 MC3 | 275 | 54.23 | 20.07 | 17.95 | 46.34 | 53.32 | 20.79 | 15.14 | 44.54
REBR2 MC4 | 275 | 54.62 | 20.28 | 18.02 | 46.7 | 52.29 | 20.36 | 15.18 | 43.98
RHIG4 M1 | 400 | 53.54 | 19.49 | 11.98 | 39.54 | 43.81 | 17.04 | 7.74 | 31.84
RHIG4 R1 | 400 | 53.54 | 19.49 | 11.98 | 39.54 | 43.81 | 17.04 | 7.74 | 31.84
RICH4 M1 | 400 | 61.7 | 22.91 | 11.65 | 44.04 | 45.8 | 17.99 | 9.42 | 34.86
RICH4 R1 | 400 | 61.7 | 22.91 | 11.65 | 44.04 | 45.8 | 17.99 | 9.42 | 34.86
ROCH2 MC1 | 275 | 73.52 | 26.91 | 10.08 | 48.13 | 69.7 | 27.11 | 9.66 | 48
ROCH2 MC2 | 275 | 73.52 | 26.91 | 10.08 | 48.13 | 69.7 | 27.11 | 9.66 | 48
ROCH2 MC3 | 275 | 73.52 | 26.91 | 10.08 | 48.13 | 69.7 | 27.11 | 9.66 | 48
ROCH2 MC4 | 275 | 73.52 | 26.91 | 10.08 | 48.13 | 69.7 | 27.11 | 9.66 | 48
ROCK1A | 132 | 46.98 | 16.16 | 17.29 | 40.14 | 49.74 | 17.86 | 17.46 | 42.71
ROCK4A | 400 | 98.33 | 34.88 | 25.38 | 74.71 | 117.27 | 44.47 | 25.54 | 88.43
RUGE4 M1 | 400 | 66.66 | 25.21 | 10.52 | 46.17 | 51.54 | 20.83 | 7.17 | 36.63
RUGE4 M2 | 400 | 66.66 | 25.21 | 10.52 | 46.17 | 51.54 | 20.83 | 7.17 | 36.63
RUGE4 R1 | 400 | 66.66 | 25.21 | 10.52 | 46.17 | 51.54 | 20.83 | 7.17 | 36.63
RUGE4 R2 | 400 | 66.66 | 25.21 | 10.52 | 46.17 | 51.54 | 20.83 | 7.17 | 36.63
RYEH4 M1 | 400 | 82.26 | 29.46 | 22.2 | 63.86 | 82.33 | 30.72 | 23.14 | 66.57
RYEH4 R1 | 400 | 82.26 | 29.46 | 22.2 | 63.86 | 82.33 | 30.72 | 23.14 | 66.57
RYHA4 MC1 | 400 | 45.46 | 16.92 | 11.11 | 35.04 | 28.78 | 11.62 | 3.64 | 20.08
SAEN2 MC1 | 275 | 75.3 | 26.81 | 22.23 | 60.15 | 73.17 | 27.2 | 22.01 | 60.48
SAEN2 MC2 | 275 | 75.3 | 26.81 | 22.23 | 60.15 | 73.17 | 27.2 | 22.01 | 60.48
SAES2 M | 275 | 75.89 | 26.99 | 22.53 | 60.7 | 74.2 | 27.5 | 23.05 | 61.95
SAES2 R | 275 | 75.89 | 26.99 | 22.53 | 60.7 | 74.2 | 27.5 | 23.05 | 61.95
SAFO1 M1 | 132 | 42.11 | 15.95 | 10.66 | 33.22 | 47.52 | 18.4 | 12.35 | 38.38
SAFO1 M2 | 132 | 42.11 | 15.95 | 10.66 | 33.22 | 47.52 | 18.4 | 12.35 | 38.38
SAFO1 R1 | 132 | 42.11 | 15.95 | 10.66 | 33.22 | 47.52 | 18.4 | 12.35 | 38.38
SAFO1 R2 | 132 | 42.11 | 15.95 | 10.66 | 33.22 | 47.52 | 18.4 | 12.35 | 38.38
SAFO4 M1 | 400 | 42.67 | 16.32 | 11.4 | 34.48 | 37.19 | 14.83 | 9.29 | 30.26
SAFO4 M2 | 400 | 42.67 | 16.32 | 11.4 | 34.48 | 37.19 | 14.83 | 9.29 | 30.26
SALH2 MC1 | 275 | 79.1 | 28.15 | 18.94 | 58.74 | 76.32 | 29.05 | 15.79 | 56.87
SALH2 MC2 | 275 | 79.1 | 28.15 | 18.94 | 58.74 | 76.32 | 29.05 | 15.79 | 56.87
SEAB4 M1 | 400 | 65.16 | 23.75 | 21.35 | 54.94 | 66.29 | 24.92 | 22.42 | 57.67
SEAB4 M2 | 400 | 65.16 | 23.75 | 21.35 | 54.94 | 66.29 | 24.92 | 22.42 | 57.67
SEAB4 R1 | 400 | 65.16 | 23.75 | 21.35 | 54.94 | 66.29 | 24.92 | 22.42 | 57.67
SEAB4 R2 | 400 | 65.16 | 23.75 | 21.35 | 54.94 | 66.29 | 24.92 | 22.42 | 57.67
SELL4 M1 | 400 | 78.69 | 28.53 | 15.59 | 55.94 | 66.25 | 25.42 | 14.88 | 50.83
SELL4 M2 | 400 | 78.69 | 28.53 | 15.59 | 55.94 | 66.25 | 25.42 | 14.88 | 50.83
SELL4 M3 | 400 | 78.54 | 28.47 | 15.56 | 55.83 | 65.91 | 25.3 | 14.7 | 50.48
SELL4 M4 | 400 | 78.54 | 28.47 | 15.56 | 55.83 | 65.91 | 25.3 | 14.7 | 50.48
SELL4 R1 | 400 | 78.69 | 28.53 | 15.59 | 55.94 | 66.25 | 25.42 | 14.88 | 50.83
SELL4 R2 | 400 | 78.69 | 28.53 | 15.59 | 55.94 | 66.25 | 25.42 | 14.88 | 50.83
SELL4 R3 | 400 | 78.54 | 28.47 | 15.56 | 55.83 | 65.91 | 25.3 | 14.7 | 50.48
SELL4 R4 | 400 | 78.54 | 28.47 | 15.56 | 55.83 | 65.91 | 25.3 | 14.7 | 50.48
SHBA4 M1 | 400 | 90.61 | 32.8 | 32.98 | 79.36 | 84.82 | 31.77 | 30.19 | 75.13
SHBA4 M2 | 400 | 90.61 | 32.8 | 32.98 | 79.36 | 84.82 | 31.77 | 30.19 | 75.13
SHBA4 R1 | 400 | 90.61 | 32.8 | 32.98 | 79.36 | 84.82 | 31.77 | 30.19 | 75.13
SHBA4 R2 | 400 | 90.61 | 32.8 | 32.98 | 79.36 | 84.82 | 31.77 | 30.19 | 75.13
SHEC2 MC1 | 275 | 54.68 | 20.53 | 10.6 | 39.64 | 55.17 | 22.77 | 7.56 | 39.77
SHEC2 MC2 | 275 | 54.68 | 20.53 | 10.6 | 39.64 | 55.17 | 22.77 | 7.56 | 39.77
SHUR4 M1 | 400 | 54.33 | 20.19 | 9.5 | 38.05 | 48.58 | 19.21 | 7.8 | 34.96
SHUR4 M2 | 400 | 54.33 | 20.19 | 9.5 | 38.05 | 48.58 | 19.21 | 7.8 | 34.96
SHUR4 M3 | 400 | 54.33 | 20.19 | 9.5 | 38.05 | 48.58 | 19.21 | 7.8 | 34.96
SHUR4 M4 | 400 | 54.33 | 20.19 | 9.5 | 38.05 | 48.58 | 19.21 | 7.8 | 34.96
SHUR4 R1/3 | 400 | 54.33 | 20.19 | 9.5 | 38.05 | 48.58 | 19.21 | 7.8 | 34.96
SHUR4 R2/4 | 400 | 54.33 | 20.19 | 9.5 | 38.05 | 48.58 | 19.21 | 7.8 | 34.96
SING4 MC1 | 400 | 100.22 | 35.55 | 22.8 | 73.08 | 80.56 | 31.52 | 13.8 | 58.38
SING4 MC2 | 400 | 100.22 | 35.55 | 22.8 | 73.08 | 80.56 | 31.52 | 13.8 | 58.38
SIZE4 M1 | 400 | 80.25 | 28.38 | 20.51 | 60.65 | 78.98 | 29.11 | 23.2 | 64.37
SIZE4 M2 | 400 | 80.25 | 28.38 | 20.51 | 60.65 | 78.98 | 29.11 | 23.2 | 64.37
SIZE4 M3 | 400 | 80.25 | 28.38 | 20.51 | 60.65 | 78.98 | 29.11 | 23.2 | 64.37
SIZE4 M4 | 400 | 80.25 | 28.38 | 20.51 | 60.65 | 78.98 | 29.11 | 23.2 | 64.37
SIZE4 R1 | 400 | 80.25 | 28.38 | 20.51 | 60.65 | 78.98 | 29.11 | 23.2 | 64.37
SIZE4 R2 | 400 | 80.25 | 28.38 | 20.51 | 60.65 | 78.98 | 29.11 | 23.2 | 64.37
SIZE4 R3 | 400 | 80.25 | 28.38 | 20.51 | 60.65 | 78.98 | 29.11 | 23.2 | 64.37
SIZE4 R4 | 400 | 80.25 | 28.38 | 20.51 | 60.65 | 78.98 | 29.11 | 23.2 | 64.37
SJOW2 MC1 | 275 | 26.67 | 9.44 | 10.46 | 23.81 | 31.85 | 11.48 | 12.25 | 28.49
SJOW2 MC2 | 275 | 26.67 | 9.44 | 10.46 | 23.81 | 31.85 | 11.48 | 12.25 | 28.49
SJOW2 MC3 | 275 | 26.67 | 9.44 | 10.46 | 23.81 | 31.85 | 11.48 | 12.25 | 28.49
SJOW2 MC4 | 275 | 26.67 | 9.44 | 10.46 | 23.81 | 31.85 | 11.48 | 12.25 | 28.49
SJOW4 M1 | 400 | 119.37 | 41.16 | 29.7 | 87.92 | 141.4 | 52.34 | 34.95 | 108.97
SJOW4 M2 | 400 | 119.37 | 41.16 | 29.7 | 87.92 | 141.4 | 52.34 | 34.95 | 108.97
SJOW4 M3 | 400 | 119.37 | 41.16 | 29.7 | 87.92 | 141.4 | 52.34 | 34.95 | 108.97
SJOW4 M4 | 400 | 119.37 | 41.16 | 29.7 | 87.92 | 141.4 | 52.34 | 34.95 | 108.97
SJOW4 R1/2 | 400 | 119.37 | 41.16 | 29.7 | 87.92 | 141.4 | 52.34 | 34.95 | 108.97
SJOW4 R3/4 | 400 | 119.37 | 41.16 | 29.7 | 87.92 | 141.4 | 52.34 | 34.95 | 108.97
SKLG2 MC1 | 275 | 71.04 | 26.38 | 21.76 | 59.07 | 64.97 | 25.47 | 18.01 | 54.03
SKLG2 MC2 | 275 | 71.04 | 26.38 | 21.76 | 59.07 | 64.97 | 25.47 | 18.01 | 54.03
SKLG2 MC3 | 275 | 71.04 | 26.38 | 21.76 | 59.07 | 64.97 | 25.47 | 18.01 | 54.03
SKLG2 MC4 | 275 | 71.04 | 26.38 | 21.76 | 59.07 | 64.97 | 25.47 | 18.01 | 54.03
SMAN2 MC1 | 275 | 79.07 | 29.58 | 24.13 | 65.96 | 77.07 | 30.14 | 21.64 | 64.26
SMAN2 MC2 | 275 | 79.07 | 29.58 | 24.13 | 65.96 | 77.07 | 30.14 | 21.64 | 64.26
SMAN2 MC3 | 275 | 79.07 | 29.58 | 24.13 | 65.96 | 77.07 | 30.14 | 21.64 | 64.26
SMAN2 MC4 | 275 | 79.07 | 29.58 | 24.13 | 65.96 | 77.07 | 30.14 | 21.64 | 64.26
SPEN4 MC1 | 400 | 64.76 | 23.6 | 14.25 | 47.63 | 49.86 | 19.42 | 9.39 | 36.85
SPEN4 MC2 | 400 | 64.76 | 23.6 | 14.25 | 47.63 | 49.86 | 19.42 | 9.39 | 36.85
SPEN4 MC3 | 400 | 64.74 | 23.59 | 14.24 | 47.61 | 49.16 | 19.17 | 9.12 | 36.23
SPEN4 MC4 | 400 | 64.74 | 23.59 | 14.24 | 47.61 | 49.16 | 19.17 | 9.12 | 36.23
SPLN4 M1 | 400 | 81.22 | 29.67 | 21.31 | 63.27 | 72.37 | 27.52 | 19.38 | 58.3
SPLN4 R1 | 400 | 81.22 | 29.67 | 21.31 | 63.27 | 72.37 | 27.52 | 19.38 | 58.3
SSHI2 MC1 | 275 | 70.05 | 25.53 | 13.23 | 49.34 | 60.81 | 24.07 | 9.98 | 44.02
SSHI2 MC2 | 275 | 70.05 | 25.53 | 13.23 | 49.34 | 60.81 | 24.07 | 9.98 | 44.02
STAL2 M1 | 275 | 86.01 | 31.93 | 16.69 | 61.85 | 78.73 | 30.84 | 14.96 | 58.58
STAL2 M2 | 275 | 86.01 | 31.93 | 16.69 | 61.85 | 78.73 | 30.84 | 14.96 | 58.58
STAL2 R1 | 275 | 86.01 | 31.93 | 16.69 | 61.85 | 78.73 | 30.84 | 14.96 | 58.58
STAL2 R2 | 275 | 86.01 | 31.93 | 16.69 | 61.85 | 78.73 | 30.84 | 14.96 | 58.58
STAL4 MC1 | 400 | 37.25 | 13.8 | 9.71 | 29.22 | 33.09 | 12.83 | 8.2 | 26.34
STAL4 MC2 | 400 | 53.45 | 20.35 | 10.23 | 39.01 | 40.52 | 16.18 | 6.45 | 29.33
STAY4 M1 | 400 | 117.28 | 42.88 | 27.9 | 88.54 | 111.46 | 42.53 | 28.59 | 88.74
STAY4 M2 | 400 | 117.28 | 42.88 | 27.9 | 88.54 | 111.46 | 42.53 | 28.59 | 88.74
STAY4 R1 | 400 | 117.28 | 42.88 | 27.9 | 88.54 | 111.46 | 42.53 | 28.59 | 88.74
STAY4 R2 | 400 | 117.28 | 42.88 | 27.9 | 88.54 | 111.46 | 42.53 | 28.59 | 88.74
STEN1 M1 | 132 | 55.47 | 19.52 | 19.59 | 47.2 | 67.68 | 24.92 | 23.13 | 58.37
STEN1 M2 | 132 | 55.47 | 19.52 | 19.59 | 47.2 | 67.68 | 24.92 | 23.13 | 58.37
STEN1 R1 | 132 | 55.47 | 19.52 | 19.59 | 47.2 | 67.68 | 24.92 | 23.13 | 58.37
STEN1 R2 | 132 | 55.47 | 19.52 | 19.59 | 47.2 | 67.68 | 24.92 | 23.13 | 58.37
STES1 M1 | 132 | 55.72 | 19.09 | 15.65 | 42.65 | 67.65 | 24.64 | 17.79 | 52.63
STES1 M2 | 132 | 55.72 | 19.09 | 15.65 | 42.65 | 67.65 | 24.64 | 17.79 | 52.63
STES1 R1 | 132 | 55.72 | 19.09 | 15.65 | 42.65 | 67.65 | 24.64 | 17.79 | 52.63
STES1 R2 | 132 | 55.72 | 19.09 | 15.65 | 42.65 | 67.65 | 24.64 | 17.79 | 52.63
STEW2 M1 | 275 | 84.01 | 30.86 | 26.26 | 69.91 | 79.51 | 30.53 | 24.24 | 67.41
STEW2 M2 | 275 | 84.01 | 30.86 | 26.26 | 69.91 | 79.51 | 30.53 | 24.24 | 67.41
STEW2 R1 | 275 | 84.01 | 30.86 | 26.26 | 69.91 | 79.51 | 30.53 | 24.24 | 67.41
STEW2 R2 | 275 | 84.01 | 30.86 | 26.26 | 69.91 | 79.51 | 30.53 | 24.24 | 67.41
STEW4 M1 | 400 | 83.75 | 30.45 | 26.37 | 69.43 | 63.46 | 24.63 | 18.46 | 53.29
STEW4 M2 | 400 | 83.75 | 30.45 | 26.37 | 69.43 | 63.46 | 24.63 | 18.46 | 53.29
STEW4 R1 | 400 | 83.75 | 30.45 | 26.37 | 69.43 | 63.46 | 24.63 | 18.46 | 53.29
STEW4 R2 | 400 | 83.75 | 30.45 | 26.37 | 69.43 | 63.46 | 24.63 | 18.46 | 53.29
STOB4 M1 | 400 | 66.52 | 25.16 | 12.18 | 47.77 | 53.97 | 21.66 | 8.26 | 38.89
STOB4 R1 | 400 | 66.52 | 25.16 | 12.18 | 47.77 | 53.97 | 21.66 | 8.26 | 38.89
STSB4 MC1 | 400 | 59.23 | 22.1 | 13 | 44.26 | 46.72 | 18.43 | 7.9 | 33.97
STSB4 MC2 | 400 | 59.23 | 22.1 | 13 | 44.26 | 46.72 | 18.43 | 7.9 | 33.97
SUND4 M1 | 400 | 125.86 | 45.5 | 27.7 | 92.05 | 106.41 | 41.35 | 20.77 | 79.25
SUND4 M2 | 400 | 104.77 | 38.39 | 22.01 | 76.31 | 89.24 | 34.74 | 17.15 | 66.28
SUND4 R1 | 400 | 125.86 | 45.5 | 27.7 | 92.05 | 106.41 | 41.35 | 20.77 | 79.25
SUND4 R2 | 400 | 104.77 | 38.39 | 22.01 | 76.31 | 89.24 | 34.74 | 17.15 | 66.28
SUTB4A | 400 | 86.66 | 32.09 | 18.77 | 64.16 | 72.92 | 28.32 | 16.55 | 56.6
SWAN2 MC3 | 275 | 26.12 | 9.47 | 8.41 | 21.8 | 28.35 | 10.49 | 8.75 | 23.59
SWAN2 MC4 | 275 | 26.12 | 9.47 | 8.41 | 21.8 | 28.35 | 10.49 | 8.75 | 23.59
SWAN4 M1 | 400 | 38.58 | 14.19 | 8.89 | 28.96 | 33.8 | 12.88 | 7.91 | 26.13
SWAN4 M2 | 400 | 38.58 | 14.19 | 8.89 | 28.96 | 33.8 | 12.88 | 7.91 | 26.13
SWAN4 M3 | 400 | 59.28 | 21.27 | 14.06 | 44.13 | 57.31 | 21.7 | 13.24 | 43.93
SWAN4 M4 | 400 | 59.28 | 21.27 | 14.06 | 44.13 | 57.31 | 21.7 | 13.24 | 43.93
SWAN4 R3 | 400 | 59.28 | 21.27 | 14.06 | 44.13 | 57.31 | 21.7 | 13.24 | 43.93
SWAN4 R4 | 400 | 59.28 | 21.27 | 14.06 | 44.13 | 57.31 | 21.7 | 13.24 | 43.93
TAUN4 M1 | 400 | 45.63 | 17.04 | 8.12 | 32.22 | 40.99 | 16.24 | 6.56 | 29.53
TAUN4 M2 | 400 | 45.64 | 17.04 | 8.1 | 32.2 | 40.97 | 16.23 | 6.53 | 29.49
TEMP2 MC1 | 275 | 60.74 | 22.56 | 12.48 | 44.39 | 62.86 | 24.96 | 11.19 | 46.48
TEMP2 MC2 | 275 | 60.74 | 22.56 | 12.48 | 44.39 | 62.86 | 24.96 | 11.19 | 46.48
TEMP2 MC3 | 275 | 61.03 | 22.65 | 12.62 | 44.65 | 63.77 | 25.29 | 11.42 | 47.19
THOM2 M1 | 275 | 69.04 | 25.35 | 19.56 | 55.41 | 71.1 | 26.93 | 19.34 | 57.43
THOM2 R1 | 275 | 69.04 | 25.35 | 19.56 | 55.41 | 71.1 | 26.93 | 19.34 | 57.43
THOM4 M5 | 400 | 91.11 | 33.55 | 19.83 | 67.27 | 77.49 | 30.05 | 15.26 | 57.75
THOM4 M6 | 400 | 91.11 | 33.55 | 19.83 | 67.27 | 77.49 | 30.05 | 15.26 | 57.75
THOM4 MC1 | 400 | 91.25 | 33.15 | 22.68 | 69.55 | 80.68 | 30.96 | 17.71 | 61.49
THOM4 MC2 | 400 | 91.25 | 33.15 | 22.68 | 69.55 | 80.68 | 30.96 | 17.71 | 61.49
THOM4 MC3 | 400 | 91.25 | 33.15 | 22.68 | 69.55 | 80.68 | 30.96 | 17.71 | 61.49
THOM4 MC4 | 400 | 91.25 | 33.15 | 22.68 | 69.55 | 80.68 | 30.96 | 17.71 | 61.49
THOM4 R5 | 400 | 91.11 | 33.55 | 19.83 | 67.27 | 77.49 | 30.05 | 15.26 | 57.75
THOM4 R6 | 400 | 91.11 | 33.55 | 19.83 | 67.27 | 77.49 | 30.05 | 15.26 | 57.75
THTO4 M1 | 400 | 96.46 | 35.13 | 25.2 | 74.88 | 73.79 | 28.63 | 14.48 | 54.97
THTO4 M2 | 400 | 72.6 | 26.7 | 17.9 | 55.65 | 56.46 | 21.88 | 11.24 | 42.18
THTO4 M3 | 400 | 72.6 | 26.7 | 17.9 | 55.65 | 56.46 | 21.88 | 11.24 | 42.18
THTO4 M4 | 400 | 96.46 | 35.13 | 25.2 | 74.88 | 73.79 | 28.63 | 14.48 | 54.97
THTO4 R1/2 | 400 | 70.36 | 25.73 | 17.87 | 54.25 | 59.17 | 22.67 | 12.83 | 44.89
THTO4 R3/4 | 400 | 70.36 | 25.73 | 17.87 | 54.25 | 59.17 | 22.67 | 12.83 | 44.89
THUR2 MC1 | 275 | 66 | 25.02 | 10.68 | 46.06 | 66.85 | 26.54 | 11.15 | 48.68
THUR2 MC2 | 275 | 66 | 25.02 | 10.68 | 46.06 | 66.85 | 26.54 | 11.15 | 48.68
THUR2 MC3 | 275 | 66 | 25.02 | 10.68 | 46.06 | 66.85 | 26.54 | 11.15 | 48.68
THUR2 MC4 | 275 | 66 | 25.02 | 10.68 | 46.06 | 66.85 | 26.54 | 11.15 | 48.68
TILB2 M1 | 275 | 75.09 | 26.9 | 22.72 | 60.77 | 79.07 | 29.49 | 23.09 | 64.79
TILB2 M2 | 275 | 75.09 | 26.9 | 22.72 | 60.77 | 79.07 | 29.49 | 23.09 | 64.79
TILB2 R1 | 275 | 75.09 | 26.9 | 22.72 | 60.77 | 79.07 | 29.49 | 23.09 | 64.79
TILB2 R2 | 275 | 75.09 | 26.9 | 22.72 | 60.77 | 79.07 | 29.49 | 23.09 | 64.79
TILB4 M2 | 400 | 150.33 | 53.14 | 48.96 | 124.1 | 133.28 | 51.2 | 38.36 | 110.76
TILB4 M3 | 400 | 150.33 | 53.14 | 48.96 | 124.1 | 133.28 | 51.2 | 38.36 | 110.76
TILB4 R2 | 400 | 150.33 | 53.14 | 48.96 | 124.1 | 133.28 | 51.2 | 38.36 | 110.76
TILB4 R3 | 400 | 150.33 | 53.14 | 48.96 | 124.1 | 133.28 | 51.2 | 38.36 | 110.76
TINP2 M1 | 275 | 59.54 | 21.86 | 6.96 | 37.86 | 57.96 | 22.56 | 5.97 | 37.87
TINP2 M2 | 275 | 59.6 | 21.87 | 7 | 37.93 | 58.9 | 22.91 | 6.11 | 38.51
TODP2 MC1 | 275 | 65.58 | 22.98 | 16.56 | 49.07 | 59.29 | 22.68 | 11.95 | 44.02
TODP2 MC2 | 275 | 65.58 | 22.98 | 16.56 | 49.07 | 59.29 | 22.68 | 11.95 | 44.02
TOTT2 MC1 | 275 | 63.41 | 23.41 | 21.57 | 54.68 | 64.79 | 24.78 | 20.28 | 55.32
TOTT2 MC2A | 275 | 65.09 | 24 | 22.19 | 56.14 | 63.55 | 24.37 | 19.78 | 54.25
TOTT2 MC2B | 275 | 63.41 | 23.41 | 21.57 | 54.68 | 64.79 | 24.78 | 20.28 | 55.32
TOTT2 MC3 | 275 | 65.09 | 24 | 22.19 | 56.14 | 63.55 | 24.37 | 19.78 | 54.25
TOTT2 MC4A | 275 | 63.41 | 23.41 | 21.57 | 54.68 | 64.79 | 24.78 | 20.28 | 55.32
TOTT2 MC4B | 275 | 65.09 | 24 | 22.19 | 56.14 | 63.55 | 24.37 | 19.78 | 54.25
TOTT2 MC5 | 275 | 58.84 | 21.6 | 14.52 | 45.07 | 56.42 | 21.86 | 11.43 | 42.35
TOTT2 MC6 | 275 | 58.84 | 21.6 | 14.52 | 45.07 | 56.42 | 21.86 | 11.43 | 42.35
TOTT2 MC7 | 275 | 58.38 | 21.37 | 14.46 | 44.68 | 58.98 | 22.71 | 12.16 | 44.28
TOTT2 MC8 | 275 | 58.38 | 21.37 | 14.46 | 44.68 | 58.98 | 22.71 | 12.16 | 44.28
TRAW2 M1 | 275 | 46.14 | 16.63 | 14.16 | 37.68 | 48.58 | 18.17 | 13.36 | 39.06
TRAW2 M2 | 275 | 46.14 | 16.63 | 14.16 | 37.68 | 48.58 | 18.17 | 13.36 | 39.06
TRAW2 R1 | 275 | 46.14 | 16.63 | 14.16 | 37.68 | 48.58 | 18.17 | 13.36 | 39.06
TRAW2 R2 | 275 | 46.14 | 16.63 | 14.16 | 37.68 | 48.58 | 18.17 | 13.36 | 39.06
TRAW4 MC1 | 400 | 62.03 | 23.23 | 18.72 | 51.57 | 49.3 | 19.53 | 13.07 | 40.69
TRAW4 MC2 | 400 | 62.03 | 23.23 | 18.72 | 51.57 | 49.3 | 19.53 | 13.07 | 40.69
TRAW4 MC3 | 400 | 62.03 | 23.23 | 18.72 | 51.57 | 49.3 | 19.53 | 13.07 | 40.69
TRAW4 MC4 | 400 | 62.03 | 23.23 | 18.72 | 51.57 | 49.3 | 19.53 | 13.07 | 40.69
TREM2 MC1 | 275 | 42.59 | 15.45 | 2.13 | 23.97 | 38.35 | 15.15 | 2.1 | 23.52
TREM2 MC2 | 275 | 42.59 | 15.45 | 2.13 | 23.97 | 38.35 | 15.15 | 2.1 | 23.52
TYNE2 MC1 | 275 | 65.07 | 23.89 | 11.92 | 45.7 | 56.38 | 22.23 | 9.71 | 41.15
TYNE2 MC2 | 275 | 65.07 | 23.89 | 11.92 | 45.7 | 56.38 | 22.23 | 9.71 | 41.15
UPPB2 MC1 | 275 | 43.4 | 16.04 | 10.03 | 32.72 | 40.27 | 15.66 | 8.19 | 30.33
UPPB2 MC2 | 275 | 43.13 | 15.88 | 9.98 | 32.44 | 42.09 | 16.24 | 9.07 | 32.03
UPPB2 MC3 | 275 | 43.13 | 15.88 | 9.98 | 32.44 | 42.09 | 16.24 | 9.07 | 32.03
UPPB2 MC4 | 275 | 43.4 | 16.04 | 10.03 | 32.72 | 40.27 | 15.66 | 8.19 | 30.33
USKM1 M1 | 132 | 22.18 | 7.96 | 8.38 | 19.64 | 29.6 | 10.99 | 10.91 | 26.44
USKM1 M2 | 132 | 20.91 | 7.25 | 6.98 | 17.23 | 28.37 | 10.29 | 9.34 | 23.88
USKM1 M4 | 132 | 20.91 | 7.25 | 6.98 | 17.23 | 28.37 | 10.29 | 9.34 | 23.88
USKM1 R1 | 132 | 22.18 | 7.96 | 8.38 | 19.64 | 29.6 | 10.99 | 10.91 | 26.44
USKM1 R2 | 132 | 20.91 | 7.25 | 6.98 | 17.23 | 28.37 | 10.29 | 9.34 | 23.88
USKM1 R4 | 132 | 20.91 | 7.25 | 6.98 | 17.23 | 28.37 | 10.29 | 9.34 | 23.88
USKM2 M1 | 275 | 61.85 | 22.05 | 13.02 | 44.2 | 66.8 | 25.35 | 14.12 | 49.98
USKM2 M2 | 275 | 61.85 | 22.05 | 13.02 | 44.2 | 66.8 | 25.35 | 14.12 | 49.98
USKM2 R1 | 275 | 61.85 | 22.05 | 13.02 | 44.2 | 66.8 | 25.35 | 14.12 | 49.98
USKM2 R2 | 275 | 61.85 | 22.05 | 13.02 | 44.2 | 66.8 | 25.35 | 14.12 | 49.98
WALH4 MC1 | 400 | 60.78 | 22.6 | 11.63 | 43.6 | 51.73 | 20.24 | 10.58 | 39.2
WALH4 MC2 | 400 | 60.78 | 22.6 | 11.63 | 43.6 | 51.73 | 20.24 | 10.58 | 39.2
WALH4 MC3 | 400 | 60.78 | 22.6 | 11.63 | 43.6 | 51.73 | 20.24 | 10.58 | 39.2
WALH4 MC4 | 400 | 60.78 | 22.6 | 11.63 | 43.6 | 51.73 | 20.24 | 10.58 | 39.2
WALP1 M3 | 132 | 72.87 | 25.73 | 21.67 | 58.06 | 86.18 | 32.97 | 23.41 | 70.04
WALP1 M4 | 132 | 72.87 | 25.73 | 21.67 | 58.06 | 86.18 | 32.97 | 23.41 | 70.04
WALP1 R3 | 132 | 72.87 | 25.73 | 21.67 | 58.06 | 86.18 | 32.97 | 23.41 | 70.04
WALP1 R4 | 132 | 72.87 | 25.73 | 21.67 | 58.06 | 86.18 | 32.97 | 23.41 | 70.04
WALP4 M1 | 400 | 106.68 | 38.71 | 26.38 | 81.13 | 88.37 | 34 | 21.39 | 69.47
WALP4 M2 | 400 | 106.68 | 38.71 | 26.38 | 81.13 | 88.37 | 34 | 21.39 | 69.47
WALP4 R1 | 400 | 106.68 | 38.71 | 26.38 | 81.13 | 88.37 | 34 | 21.39 | 69.47
WALP4 R2 | 400 | 106.68 | 38.71 | 26.38 | 81.13 | 88.37 | 34 | 21.39 | 69.47
WALX2 M1 | 275 | 82 | 29.02 | 19.86 | 60.9 | 83.98 | 31.32 | 18.19 | 62.48
WALX2 M2 | 275 | 83.07 | 29.38 | 20.23 | 61.78 | 87.89 | 32.66 | 19.33 | 65.52
WALX2 R1 | 275 | 82 | 29.02 | 19.86 | 60.9 | 83.98 | 31.32 | 18.19 | 62.48
WALX2 R2 | 275 | 83.07 | 29.38 | 20.23 | 61.78 | 87.89 | 32.66 | 19.33 | 65.52
WALX4A | 400 | 75.72 | 26.73 | 12.58 | 50.39 | 74.1 | 27.61 | 12.05 | 51.09
WALX4B | 400 | 70.19 | 25.14 | 10.6 | 46.15 | 64.41 | 24.21 | 9.94 | 44.17
WARL2 MC1 | 275 | 68.24 | 24.86 | 16.53 | 51.68 | 62.43 | 24.3 | 11.76 | 46.13
WARL2 MC2 | 275 | 68.24 | 24.86 | 16.53 | 51.68 | 62.43 | 24.3 | 11.76 | 46.13
WARL2 MC3 | 275 | 68.24 | 24.86 | 16.53 | 51.68 | 62.43 | 24.3 | 11.76 | 46.13
WARL2 MC4 | 275 | 68.24 | 24.86 | 16.53 | 51.68 | 62.43 | 24.3 | 11.76 | 46.13
WASF2A | 275 | 70.43 | 25.58 | 6.69 | 42.87 | 59.13 | 23.31 | 3.37 | 36.33
WASF2B | 275 | 70.32 | 25.55 | 6.68 | 42.81 | 61.16 | 24.08 | 3.52 | 37.58
WATS2 MC1 | 275 | 65.44 | 24.38 | 20.4 | 54.88 | 66.46 | 25.77 | 19.21 | 55.66
WATS2 MC2 | 275 | 67.46 | 25.22 | 20.06 | 55.72 | 67.17 | 26.35 | 18.19 | 55.46
WATS2 MC3 | 275 | 67.46 | 25.22 | 20.06 | 55.72 | 67.17 | 26.35 | 18.19 | 55.46
WATS2 MC4 | 275 | 65.44 | 24.38 | 20.4 | 54.88 | 66.46 | 25.77 | 19.21 | 55.66
WBOL2 MC1 | 275 | 79.68 | 28.58 | 16.28 | 56.7 | 67.91 | 26.76 | 11.38 | 49.23
WBOL2 MC2 | 275 | 79.68 | 28.58 | 16.28 | 56.7 | 67.91 | 26.76 | 11.38 | 49.23
WBOL2 MC3 | 275 | 79.68 | 28.58 | 16.28 | 56.7 | 67.91 | 26.76 | 11.38 | 49.23
WBOL2 MC4 | 275 | 79.68 | 28.58 | 16.28 | 56.7 | 67.91 | 26.76 | 11.38 | 49.23
WBUR1 M1 | 132 | 28.38 | 10.79 | 7.9 | 23.17 | 31.68 | 12.43 | 9.33 | 26.91
WBUR1 M2 | 132 | 28.38 | 10.79 | 7.9 | 23.17 | 31.68 | 12.43 | 9.33 | 26.91
WBUR1 R1 | 132 | 28.38 | 10.79 | 7.9 | 23.17 | 31.68 | 12.43 | 9.33 | 26.91
WBUR1 R2 | 132 | 21.86 | 7.91 | 6.88 | 18.06 | 25.48 | 9.53 | 8.23 | 21.71
WBUR4 M1 | 400 | 118.64 | 42.4 | 34.94 | 94.9 | 114.87 | 42.7 | 34.6 | 94.99
WBUR4 M2 | 400 | 118.64 | 42.4 | 34.94 | 94.9 | 114.87 | 42.7 | 34.6 | 94.99
WBUR4 M3 | 400 | 118.64 | 42.4 | 34.94 | 94.9 | 114.87 | 42.7 | 34.6 | 94.99
WBUR4 M4 | 400 | 118.64 | 42.4 | 34.94 | 94.9 | 114.87 | 42.7 | 34.6 | 94.99
WBUR4 R1/2 | 400 | 114.75 | 41.85 | 29.52 | 88.71 | 100.67 | 38.33 | 26.35 | 80.56
WBUR4 R3/4 | 400 | 114.75 | 41.85 | 29.52 | 88.71 | 100.67 | 38.33 | 26.35 | 80.56
WHAM4 M1 | 400 | 126.53 | 45.06 | 40.39 | 104.11 | 142.12 | 54.53 | 40.16 | 117.28
WHAM4 M2 | 400 | 126.53 | 45.06 | 40.39 | 104.11 | 142.12 | 54.53 | 40.16 | 117.28
WHAM4 R1 | 400 | 126.53 | 45.06 | 40.39 | 104.11 | 142.12 | 54.53 | 40.16 | 117.28
WHAM4 R2 | 400 | 126.53 | 45.06 | 40.39 | 104.11 | 142.12 | 54.53 | 40.16 | 117.28
WHGA2 MC1 | 275 | 72.68 | 26.39 | 10.68 | 48.01 | 67.71 | 26.45 | 7.77 | 45.17
WHGA2 MC2 | 275 | 72.68 | 26.39 | 10.68 | 48.01 | 67.71 | 26.45 | 7.77 | 45.17
WHGA2 MC3 | 275 | 72.68 | 26.39 | 10.68 | 48.01 | 67.71 | 26.45 | 7.77 | 45.17
WHGA2 MC4 | 275 | 72.68 | 26.39 | 10.68 | 48.01 | 67.71 | 26.45 | 7.77 | 45.17
WHSO2 M1 | 275 | 56.43 | 20.31 | 11.05 | 39.77 | 60.76 | 23.16 | 12.22 | 44.98
WHSO2 M2 | 275 | 56.43 | 20.31 | 11.05 | 39.77 | 60.76 | 23.16 | 12.22 | 44.98
WHSO2 R1 | 275 | 61.7 | 22 | 14.04 | 45.16 | 67.5 | 25.47 | 15.63 | 51.65
WHSO2 R2 | 275 | 61.7 | 22 | 14.04 | 45.16 | 67.5 | 25.47 | 15.63 | 51.65
WIBA2 MC1 | 275 | 60.72 | 22.55 | 12.47 | 44.37 | 64.01 | 25.66 | 10.43 | 46.72
WIBA2 MC2 | 275 | 60.72 | 22.55 | 12.47 | 44.37 | 64.01 | 25.66 | 10.43 | 46.72
WIEN2 MB1 | 275 | 51.45 | 18.91 | 10.71 | 37.45 | 51.36 | 20.05 | 10.14 | 38.49
WILE4 M1 | 400 | 112.46 | 41.86 | 31.82 | 91.02 | 91.68 | 36.5 | 23.14 | 74.76
WILE4 M2 | 400 | 112.46 | 41.86 | 31.82 | 91.02 | 91.68 | 36.5 | 23.14 | 74.76
WILE4 R1 | 400 | 112.46 | 41.86 | 31.82 | 91.02 | 91.68 | 36.5 | 23.14 | 74.76
WILE4 R2 | 400 | 112.46 | 41.86 | 31.82 | 91.02 | 91.68 | 36.5 | 23.14 | 74.76
WILL1 M1 | 132 | 56.52 | 19.56 | 22.57 | 50.23 | 67.57 | 25.05 | 26.53 | 61.96
WILL1 M2 | 132 | 56.52 | 19.56 | 22.57 | 50.23 | 67.57 | 25.05 | 26.53 | 61.96
WILL1 R1 | 132 | 56.52 | 19.56 | 22.57 | 50.23 | 67.57 | 25.05 | 26.53 | 61.96
WILL1 R2 | 132 | 56.52 | 19.56 | 22.57 | 50.23 | 67.57 | 25.05 | 26.53 | 61.96
WILT2A | 275 | 58.78 | 20.79 | 11.33 | 40.73 | 62.02 | 22.87 | 10.94 | 43.28
WILT2B | 275 | 58.78 | 20.79 | 11.33 | 40.73 | 62.02 | 22.87 | 10.94 | 43.28
WILT2C | 275 | 59.01 | 20.87 | 11.45 | 40.97 | 62.07 | 22.91 | 10.68 | 43.08
WILT2D | 275 | 59.01 | 20.87 | 11.45 | 40.97 | 62.07 | 22.9 | 10.68 | 43.07
WIMB2 MC1 | 275 | 85.53 | 30.76 | 22.55 | 66.06 | 93.62 | 36.29 | 23.31 | 74.62
WIMB2 MC2 | 275 | 85.53 | 30.76 | 22.55 | 66.06 | 93.62 | 36.29 | 23.31 | 74.62
WIMB2 MC3 | 275 | 85.53 | 30.76 | 22.55 | 66.06 | 93.62 | 36.29 | 23.31 | 74.62
WIMB2 MC4 | 275 | 85.53 | 30.76 | 22.55 | 66.06 | 93.62 | 36.29 | 23.31 | 74.62
WIMB4 MB1 | 400 | 96.29 | 33.79 | 24.01 | 71.8 | 113.13 | 43.05 | 24.03 | 84.92
WIMB4 MB2 | 400 | 96.29 | 33.79 | 24.01 | 71.8 | 113.13 | 43.05 | 24.03 | 84.92
WIMB4 RB1 | 400 | 96.29 | 33.79 | 24.01 | 71.8 | 113.13 | 43.05 | 24.03 | 84.92
WIMB4 RB2 | 400 | 96.29 | 33.79 | 24.01 | 71.8 | 113.13 | 43.05 | 24.03 | 84.92
WISD2 M1 | 275 | 71.59 | 25.04 | 23.25 | 58.65 | 83.86 | 30.98 | 26.22 | 70.03
WISD2 M2 | 275 | 71.59 | 25.04 | 23.25 | 58.65 | 83.86 | 30.98 | 26.22 | 70.03
WISD2 R1 | 275 | 71.59 | 25.04 | 23.25 | 58.65 | 83.86 | 30.98 | 26.22 | 70.03
WISD2 R2 | 275 | 71.59 | 25.04 | 23.25 | 58.65 | 83.86 | 30.98 | 26.22 | 70.03
WMEL2 MC1 | 275 | 79.64 | 29.38 | 14.66 | 56.22 | 75.43 | 29.81 | 12.24 | 54.39
WMEL2 MC2 | 275 | 79.64 | 29.38 | 14.66 | 56.22 | 75.43 | 29.81 | 12.24 | 54.39
WMEL2 MC3 | 275 | 79.64 | 29.38 | 14.66 | 56.22 | 75.43 | 29.81 | 12.24 | 54.39
WMEL2 MC4 | 275 | 79.64 | 29.38 | 14.66 | 56.22 | 75.43 | 29.81 | 12.24 | 54.39
WTHU4A | 400 | 97.69 | 34.01 | 9.27 | 57.37 | 77.75 | 30.52 | 5.12 | 48.28
WTHU4B | 400 | 97.69 | 34.01 | 9.27 | 57.37 | 79.52 | 31.19 | 5.24 | 49.35
WTHU4C | 400 | 127.5 | 44.42 | 29.61 | 92.43 | 114.26 | 44.19 | 21.33 | 83.82
WTHU4D | 400 | 127.27 | 44.35 | 29.54 | 92.26 | 113.73 | 44 | 21.19 | 83.41
WWEY2 M1 | 275 | 73.44 | 26.8 | 18.41 | 56.3 | 71.97 | 27.52 | 17.09 | 56
WWEY2 M2 | 275 | 73.44 | 26.8 | 18.41 | 56.3 | 71.97 | 27.52 | 17.09 | 56
WWEY2 R1 | 275 | 75.18 | 27.61 | 17 | 56.04 | 74.57 | 28.64 | 17.03 | 57.53
WWEY2 R2 | 275 | 75.18 | 27.61 | 17 | 56.04 | 74.57 | 28.64 | 17.03 | 57.53
WWEY4A | 400 | 51.03 | 18.67 | 6.49 | 32.9 | 45.5 | 17.47 | 6.32 | 31.02
WWEY4B | 400 | 51.65 | 18.85 | 6.72 | 33.38 | 45.62 | 17.56 | 6.52 | 31.36
WYLF1 M1 | 132 | 28.27 | 10.26 | 9.64 | 24.14 | 35.68 | 13.14 | 11.77 | 30.35
WYLF1 M2 | 132 | 28.27 | 10.26 | 9.64 | 24.14 | 35.68 | 13.14 | 11.77 | 30.35
WYLF1 R1 | 132 | 28.27 | 10.26 | 9.64 | 24.14 | 35.68 | 13.14 | 11.77 | 30.35
WYLF1 R2 | 132 | 28.27 | 10.26 | 9.64 | 24.14 | 35.68 | 13.14 | 11.77 | 30.35
WYLF4 M1 | 400 | 50.11 | 18.26 | 12.17 | 37.99 | 47.49 | 18.01 | 12.02 | 37.49
WYLF4 M2 | 400 | 50.11 | 18.26 | 12.17 | 37.99 | 47.49 | 18.01 | 12.02 | 37.49
WYLF4 R1 | 400 | 50.11 | 18.26 | 12.17 | 37.99 | 47.49 | 18.01 | 12.02 | 37.49
WYLF4 R2 | 400 | 50.11 | 18.26 | 12.17 | 37.99 | 47.49 | 18.01 | 12.02 | 37.49
WYMO4 M1 | 400 | 116.29 | 41.93 | 27.17 | 86.47 | 97.99 | 37.88 | 19.87 | 73.45
WYMO4 M2 | 400 | 116.29 | 41.93 | 27.17 | 86.47 | 97.99 | 37.88 | 19.87 | 73.45
WYMO4 R1 | 400 | 116.29 | 41.93 | 27.17 | 86.47 | 97.99 | 37.88 | 19.87 | 73.45
WYMO4 R2 | 400 | 116.29 | 41.93 | 27.17 | 86.47 | 97.99 | 37.88 | 19.87 | 73.45
YAXL4 M1 | 400 | 81.26 | 29.3 | 19.38 | 60.82 | 51.06 | 20.45 | 7.19 | 36.12
YAXL4 R1 | 400 | 81.26 | 29.3 | 19.38 | 60.82 | 51.06 | 20.45 | 7.19 | 36.12

## D3.2
ETYS 23 Yr 2 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 41.58 | 15.18 | 3.92 | 25.39 | 36.27 | 14.18 | 2.59 | 22.65
ABHA4B | 400 | 41.61 | 15.18 | 3.93 | 25.4 | 36.28 | 14.18 | 2.58 | 22.64
ABTH1 M1 | 132 | 25.32 | 9.85 | 5.7 | 19.63 | 25.3 | 10.07 | 5.89 | 20.14
ABTH1 M2 | 132 | 32.13 | 12.33 | 9.14 | 26.58 | 31.85 | 12.62 | 9.04 | 26.89
ABTH1 R1 | 132 | 32.13 | 12.33 | 9.14 | 26.58 | 31.85 | 12.62 | 9.04 | 26.89
ABTH1 R2 | 132 | 32.13 | 12.33 | 9.14 | 26.58 | 31.85 | 12.62 | 9.04 | 26.89
ABTH2 M1 | 275 | 58.85 | 21.51 | 11.35 | 41.77 | 52.83 | 20.85 | 8.89 | 38.37
ABTH2 M2 | 275 | 58.85 | 21.51 | 11.35 | 41.77 | 52.83 | 20.85 | 8.89 | 38.37
ABTH2 M4 | 275 | 58.85 | 21.51 | 11.35 | 41.77 | 52.83 | 20.85 | 8.89 | 38.37
ABTH2 R | 275 | 58.85 | 21.51 | 11.35 | 41.77 | 52.83 | 20.85 | 8.89 | 38.37
ALDW2 MC1 | 275 | 63.04 | 23.52 | 9.95 | 43.21 | 61.64 | 24.43 | 9.8 | 44.35
ALDW2 MC2 | 275 | 63.04 | 23.52 | 9.95 | 43.21 | 61.64 | 24.43 | 9.8 | 44.35
ALDW2 MC3 | 275 | 63.04 | 23.52 | 9.95 | 43.21 | 61.64 | 24.43 | 9.8 | 44.35
ALDW2 MC4 | 275 | 63.04 | 23.52 | 9.95 | 43.21 | 61.64 | 24.43 | 9.8 | 44.35
AMEM1 M1 | 132 | 45.55 | 17.57 | 11.26 | 36.11 | 51.98 | 20.57 | 12.41 | 41.51
AMEM1 M2 | 132 | 45.55 | 17.57 | 11.26 | 36.11 | 51.98 | 20.57 | 12.41 | 41.51
AMEM1 R1 | 132 | 45.55 | 17.57 | 11.26 | 36.11 | 51.98 | 20.57 | 12.41 | 41.51
AMEM1 R2 | 132 | 45.55 | 17.57 | 11.26 | 36.11 | 51.98 | 20.57 | 12.41 | 41.51
AMEM4 M | 400 | 51.29 | 19.14 | 4.39 | 31.46 | 42.84 | 17.02 | 3.02 | 27.08
AMEM4 R | 400 | 53.51 | 19.92 | 4.59 | 32.76 | 43.54 | 17.21 | 3.06 | 27.41
AXMI4 MC1 | 400 | 40.95 | 15.2 | 8.39 | 29.88 | 33.71 | 13.23 | 6.16 | 24.87
AXMI4 MC2 | 400 | 40.95 | 15.2 | 8.39 | 29.88 | 33.71 | 13.23 | 6.16 | 24.87
BAGB2 M1 | 275 | 40.61 | 15.07 | 8.93 | 30.24 | 42.84 | 16.44 | 10.26 | 33.51
BAGB2 M2 | 275 | 40.61 | 15.07 | 8.93 | 30.24 | 42.84 | 16.44 | 10.26 | 33.51
BAGB2 R1 | 275 | 40.61 | 15.07 | 8.93 | 30.24 | 42.84 | 16.44 | 10.26 | 33.51
BAGB2 R2 | 275 | 40.61 | 15.07 | 8.93 | 30.24 | 42.84 | 16.44 | 10.26 | 33.51
BARK1 M5 | 132 | 46.79 | 16.01 | 16.46 | 39.1 | 56.43 | 20.42 | 19.09 | 47.96
BARK1 M6 | 132 | 46.79 | 16.01 | 16.46 | 39.1 | 56.43 | 20.42 | 19.09 | 47.96
BARK1 R5 | 132 | 46.79 | 16.01 | 16.46 | 39.1 | 56.43 | 20.42 | 19.09 | 47.96
BARK1 R6 | 132 | 46.79 | 16.01 | 16.46 | 39.1 | 56.43 | 20.42 | 19.09 | 47.96
BARK2 M1 | 275 | 50.93 | 18.5 | 14.48 | 40.65 | 52.28 | 19.67 | 14.99 | 42.81
BARK2 M2 | 275 | 50.92 | 18.42 | 14.53 | 40.58 | 53.33 | 20.05 | 15.25 | 43.6
BARK2 R1 | 275 | 50.93 | 18.5 | 14.48 | 40.65 | 52.28 | 19.67 | 14.99 | 42.81
BARK2 R2 | 275 | 50.92 | 18.42 | 14.53 | 40.58 | 53.33 | 20.05 | 15.25 | 43.6
BARK4 M1 | 400 | 137.41 | 48.63 | 44.13 | 112.9 | 129.89 | 50.45 | 34.46 | 105.81
BARK4 M2 | 400 | 137.41 | 48.63 | 44.13 | 112.9 | 129.89 | 50.45 | 34.46 | 105.81
BARK4 R1 | 400 | 137.41 | 48.63 | 44.13 | 112.9 | 129.89 | 50.45 | 34.46 | 105.81
BARK4 R2 | 400 | 137.41 | 48.63 | 44.13 | 112.9 | 129.89 | 50.45 | 34.46 | 105.81
BEDD2 M1/4 | 275 | 60.94 | 22.46 | 14.19 | 45.96 | 63.43 | 24.54 | 14.03 | 48.74
BEDD2 M2/3 | 275 | 79.96 | 29.1 | 18.35 | 59.5 | 82 | 31.62 | 18.14 | 62.86
BEDD2 R1 | 275 | 52.27 | 19.49 | 11.77 | 39.33 | 52.62 | 20.27 | 11.79 | 40.46
BEDD2 R2 | 275 | 79.96 | 29.1 | 18.35 | 59.5 | 82 | 31.62 | 18.14 | 62.86
BEDD2 R3 | 275 | 79.96 | 29.1 | 18.35 | 59.5 | 82 | 31.62 | 18.14 | 62.86
BEDD2 R4 | 275 | 52.27 | 19.49 | 11.77 | 39.33 | 52.62 | 20.27 | 11.79 | 40.46
BEDD4A | 400 | 48.31 | 17.73 | 5.65 | 30.73 | 44.21 | 17.13 | 5.85 | 30.07
BEDD4B | 400 | 42.43 | 15.86 | 3.45 | 25.87 | 38.64 | 15.14 | 3.82 | 25.23
BESW2 MC1 | 275 | 59.23 | 21.78 | 11 | 41.8 | 52.54 | 20.79 | 9.22 | 38.62
BESW2 MC2 | 275 | 59.23 | 21.78 | 11 | 41.8 | 52.54 | 20.79 | 9.22 | 38.62
BESW2 MC3 | 275 | 59.23 | 21.78 | 11 | 41.8 | 52.54 | 20.79 | 9.22 | 38.62
BESW2 MC4 | 275 | 59.23 | 21.78 | 11 | 41.8 | 52.54 | 20.79 | 9.22 | 38.62
BESW2 MC6 | 275 | 59.23 | 21.78 | 11 | 41.8 | 52.54 | 20.79 | 9.22 | 38.62
BICF4 M1 | 400 | 107.31 | 39.23 | 36.81 | 92.29 | 66.58 | 26.58 | 16.94 | 54.53
BICF4 M2 | 400 | 107.31 | 39.23 | 36.81 | 92.29 | 66.58 | 26.58 | 16.94 | 54.53
BICF4 R1 | 400 | 107.31 | 39.23 | 36.81 | 92.29 | 66.58 | 26.58 | 16.94 | 54.53
BICF4 R2 | 400 | 107.31 | 39.23 | 36.81 | 92.29 | 66.58 | 26.58 | 16.94 | 54.53
BIRK2 MC1 | 275 | 64.75 | 23.23 | 17.5 | 50.35 | 62.64 | 23.8 | 14.25 | 47.91
BIRK2 MC2 | 275 | 64.75 | 23.23 | 17.5 | 50.35 | 62.64 | 23.8 | 14.25 | 47.91
BIRK2 MC3 | 275 | 64.75 | 23.23 | 17.5 | 50.35 | 62.64 | 23.8 | 14.25 | 47.91
BIRK2 MC4 | 275 | 64.75 | 23.23 | 17.5 | 50.35 | 62.64 | 23.8 | 14.25 | 47.91
BISW2 MC1 | 275 | 65.04 | 23.87 | 12.38 | 46.13 | 58.46 | 23.08 | 9.41 | 42.04
BISW2 MC2 | 275 | 65.04 | 23.87 | 12.38 | 46.13 | 58.46 | 23.08 | 9.41 | 42.04
BISW2 MC3 | 275 | 65.04 | 23.87 | 12.38 | 46.13 | 58.46 | 23.08 | 9.41 | 42.04
BISW2 MC4 | 275 | 65.04 | 23.87 | 12.38 | 46.13 | 58.46 | 23.08 | 9.41 | 42.04
BLYT1A | 132 | 32.62 | 11.61 | 4.8 | 21.22 | 33.9 | 12.81 | 5.35 | 23.46
BLYT1B | 132 | 32.35 | 11.54 | 4.76 | 21.08 | 33.7 | 12.75 | 5.31 | 23.34
BLYT2 M1 | 275 | 88.07 | 32.2 | 27.2 | 72.73 | 78.63 | 30.45 | 22.65 | 65.72
BLYT2 M2 | 275 | 88.07 | 32.2 | 27.2 | 72.73 | 78.63 | 30.45 | 22.65 | 65.72
BLYT2 R1 | 275 | 88.07 | 32.2 | 27.2 | 72.73 | 78.63 | 30.45 | 22.65 | 65.72
BLYT2 R2 | 275 | 88.07 | 32.2 | 27.2 | 72.73 | 78.63 | 30.45 | 22.65 | 65.72
BLYT4 M1 | 400 | 66.97 | 23.41 | 7.26 | 40.36 | 49.49 | 18.97 | 5.62 | 32.44
BLYT4 M2 | 400 | 66.97 | 23.41 | 7.26 | 40.36 | 49.49 | 18.97 | 5.62 | 32.44
BLYT4 R1 | 400 | 66.97 | 23.41 | 7.26 | 40.36 | 49.49 | 18.97 | 5.62 | 32.44
BLYT4 R2 | 400 | 66.97 | 23.41 | 7.26 | 40.36 | 49.49 | 18.97 | 5.62 | 32.44
BODE4 M1 | 400 | 96.13 | 34.39 | 23.61 | 72.24 | 65.14 | 25.8 | 10.2 | 46.68
BODE4 R1 | 400 | 96.13 | 34.39 | 23.61 | 72.24 | 65.14 | 25.8 | 10.2 | 46.68
BOLN4 M1 | 400 | 68.53 | 25.21 | 20.21 | 55.87 | 58.45 | 22.6 | 16.97 | 48.94
BOLN4 M2 | 400 | 68.53 | 25.21 | 20.21 | 55.87 | 58.45 | 22.6 | 16.97 | 48.94
BOLN4 R1 | 400 | 68.53 | 25.21 | 20.21 | 55.87 | 58.45 | 22.6 | 16.97 | 48.94
BOLN4 R2 | 400 | 68.53 | 25.21 | 20.21 | 55.87 | 58.45 | 22.6 | 16.97 | 48.94
BOTW4 MC1 | 400 | 80.33 | 28.63 | 16.08 | 56.56 | 66.41 | 25.69 | 12.43 | 48.77
BOTW4 MC2 | 400 | 80.33 | 28.63 | 16.08 | 56.56 | 66.41 | 25.69 | 12.43 | 48.77
BRAW2 MC1 | 275 | 65.06 | 23.43 | 14.94 | 48.07 | 65.94 | 25.28 | 13.98 | 49.74
BRAW2 MC2 | 275 | 65.06 | 23.43 | 14.94 | 48.07 | 65.94 | 25.28 | 13.98 | 49.74
BRAW2 MC3 | 275 | 65.06 | 23.43 | 14.94 | 48.07 | 65.94 | 25.28 | 13.98 | 49.74
BRAW2 MC4 | 275 | 65.06 | 23.43 | 14.94 | 48.07 | 65.94 | 25.28 | 13.98 | 49.74
BRAW4A | 400 | 35.51 | 13.01 | 4.45 | 22.85 | 31.02 | 11.81 | 4.25 | 20.95
BRED2 MC1 | 275 | 80.46 | 29.67 | 16.15 | 58.11 | 76.2 | 29.93 | 12.99 | 55.32
BRED2 MC2 | 275 | 80.46 | 29.67 | 16.15 | 58.11 | 76.2 | 29.93 | 12.99 | 55.32
BRED2 MC3 | 275 | 80.46 | 29.67 | 16.15 | 58.11 | 76.2 | 29.93 | 12.99 | 55.32
BRED2 MC4 | 275 | 80.46 | 29.67 | 16.15 | 58.11 | 76.2 | 29.93 | 12.99 | 55.32
BRFO4 M3 | 400 | 102.69 | 37.09 | 32.31 | 84.77 | 82.22 | 31.56 | 24.11 | 68.75
BRFO4 M5 | 400 | 102.69 | 37.09 | 32.31 | 84.77 | 82.22 | 31.56 | 24.11 | 68.75
BRFO4 M6 | 400 | 102.69 | 37.09 | 32.31 | 84.77 | 82.22 | 31.56 | 24.11 | 68.75
BRFO4 M7 | 400 | 102.69 | 37.09 | 32.31 | 84.77 | 82.22 | 31.56 | 24.11 | 68.75
BRFO4 R3 | 400 | 102.69 | 37.09 | 32.31 | 84.77 | 82.22 | 31.56 | 24.11 | 68.75
BRFO4 R5 | 400 | 102.69 | 37.09 | 32.31 | 84.77 | 82.22 | 31.56 | 24.11 | 68.75
BRFO4 R6 | 400 | 102.69 | 37.09 | 32.31 | 84.77 | 82.22 | 31.56 | 24.11 | 68.75
BRFO4 R7 | 400 | 102.69 | 37.09 | 32.31 | 84.77 | 82.22 | 31.56 | 24.11 | 68.75
BRIM1 M1 | 132 | 54.33 | 18.49 | 20.48 | 46.63 | 68.61 | 24.68 | 24.6 | 59.5
BRIM1 M2 | 132 | 54.33 | 18.49 | 20.48 | 46.63 | 68.61 | 24.68 | 24.6 | 59.5
BRIM1 R1 | 132 | 54.33 | 18.49 | 20.48 | 46.63 | 68.61 | 24.68 | 24.6 | 59.5
BRIM1 R2 | 132 | 54.33 | 18.49 | 20.48 | 46.63 | 68.61 | 24.68 | 24.6 | 59.5
BRIN2 M1 | 275 | 64.89 | 23.81 | 13.9 | 47.58 | 68.24 | 26.68 | 13.03 | 50.76
BRIN2 M2 | 275 | 69.23 | 25.41 | 17.08 | 53.02 | 73.09 | 28.11 | 17.48 | 57.23
BRIN2 R1 | 275 | 64.89 | 23.81 | 13.9 | 47.58 | 68.24 | 26.68 | 13.03 | 50.76
BRIN2 R2 | 275 | 69.23 | 25.41 | 17.08 | 53.02 | 73.09 | 28.11 | 17.48 | 57.23
BRIN4 MC1 | 400 | 69.83 | 25.64 | 15.85 | 52.12 | 55.06 | 21.46 | 12.1 | 42.44
BRIN4 MC4 | 400 | 69.83 | 25.64 | 15.85 | 52.12 | 55.06 | 21.46 | 12.1 | 42.44
BRLE4 M1 | 400 | 125.2 | 44.65 | 25.77 | 88.92 | 106.94 | 41.44 | 21.95 | 80.56
BRLE4 M2 | 400 | 125.2 | 44.65 | 25.77 | 88.92 | 106.94 | 41.44 | 21.95 | 80.56
BRLE4 R1 | 400 | 125.2 | 44.65 | 25.77 | 88.92 | 106.94 | 41.44 | 21.95 | 80.56
BRLE4 R2 | 400 | 125.2 | 44.65 | 25.77 | 88.92 | 106.94 | 41.44 | 21.95 | 80.56
BULL4 MC1 | 400 | 73.12 | 26.65 | 16.81 | 54.51 | 53.56 | 21.02 | 9.43 | 39.16
BULL4 MC2 | 400 | 73.12 | 26.65 | 16.81 | 54.51 | 53.56 | 21.02 | 9.43 | 39.16
BURW4 MC1 | 400 | 95.63 | 34.72 | 23.27 | 72.37 | 61.61 | 24.59 | 11.01 | 45.79
BURW4 MC2 | 400 | 95.63 | 34.72 | 23.27 | 72.37 | 61.61 | 24.59 | 11.01 | 45.79
BURW4 MC3 | 400 | 95.63 | 34.72 | 23.27 | 72.37 | 61.61 | 24.59 | 11.01 | 45.79
BURW4 MC4 | 400 | 95.63 | 34.72 | 23.27 | 72.37 | 61.61 | 24.59 | 11.01 | 45.79
BUSH2 MC1 | 275 | 56.24 | 20.64 | 11.71 | 40.9 | 55.75 | 21.74 | 10.6 | 41.34
BUSH2 MC2 | 275 | 56.24 | 20.64 | 11.71 | 40.9 | 55.75 | 21.74 | 10.6 | 41.34
BUSH2 MC3 | 275 | 56.24 | 20.64 | 11.71 | 40.9 | 55.75 | 21.74 | 10.6 | 41.34
BUSH2 MC4 | 275 | 56.24 | 20.64 | 11.71 | 40.9 | 55.75 | 21.74 | 10.6 | 41.34
BUST2 M1 | 275 | 72.79 | 26.26 | 19.22 | 56.35 | 74.55 | 28.42 | 17.73 | 57.92
BUST2 M2 | 275 | 72.79 | 26.26 | 19.22 | 56.35 | 74.55 | 28.42 | 17.73 | 57.92
BUST2 R1 | 275 | 72.79 | 26.26 | 19.22 | 56.35 | 74.55 | 28.42 | 17.73 | 57.92
BUST2 R2 | 275 | 72.79 | 26.26 | 19.22 | 56.35 | 74.55 | 28.42 | 17.73 | 57.92
CANT4 MC1 | 400 | 85.22 | 30.37 | 18.5 | 61.45 | 68.59 | 26.67 | 12.45 | 50.17
CANT4 MC2 | 400 | 85.22 | 30.37 | 18.5 | 61.45 | 68.59 | 26.67 | 12.45 | 50.17
CANT4 MC3 | 400 | 85.22 | 30.37 | 18.5 | 61.45 | 68.59 | 26.67 | 12.45 | 50.17
CANT4 MC4 | 400 | 85.22 | 30.37 | 18.5 | 61.45 | 68.59 | 26.67 | 12.45 | 50.17
CAPE2 M1 | 275 | 76.16 | 26.79 | 24.43 | 62.31 | 83.93 | 30.82 | 25.44 | 69.02
CAPE2 M2 | 275 | 76.16 | 26.79 | 24.43 | 62.31 | 83.93 | 30.82 | 25.44 | 69.02
CAPE2 R1 | 275 | 76.16 | 26.79 | 24.43 | 62.31 | 83.93 | 30.82 | 25.44 | 69.02
CAPE2 R2 | 275 | 76.16 | 26.79 | 24.43 | 62.31 | 83.93 | 30.82 | 25.44 | 69.02
CAPE4A | 400 | 99.23 | 35.4 | 25.4 | 75.46 | 90.97 | 34.76 | 19.63 | 68.78
CAPE4B | 400 | 103.45 | 36.67 | 26.71 | 78.57 | 95.2 | 36.29 | 20.51 | 71.84
CARE2 MC1 | 275 | 42.62 | 15.91 | 7.05 | 29.54 | 37.58 | 14.87 | 6.46 | 27.49
CARE2 MC2 | 275 | 42.62 | 15.91 | 7.05 | 29.54 | 37.58 | 14.87 | 6.46 | 27.49
CARR1 M1 | 132 | 37.14 | 14.05 | 10.07 | 29.94 | 42.96 | 16.63 | 11.94 | 35.46
CARR1 M2 | 132 | 37.14 | 14.05 | 10.07 | 29.94 | 42.96 | 16.63 | 11.94 | 35.46
CARR1 M3 | 132 | 37.14 | 14.05 | 10.07 | 29.94 | 42.96 | 16.63 | 11.94 | 35.46
CARR1 M4 | 132 | 42.71 | 15.01 | 14.35 | 35.57 | 54.82 | 20.09 | 17.86 | 46.28
CARR1 R1 | 132 | 37.14 | 14.05 | 10.07 | 29.94 | 42.96 | 16.63 | 11.94 | 35.46
CARR1 R2 | 132 | 37.14 | 14.05 | 10.07 | 29.94 | 42.96 | 16.63 | 11.94 | 35.46
CARR1 R3 | 132 | 42.71 | 15.01 | 14.35 | 35.57 | 54.82 | 20.09 | 17.86 | 46.28
CARR1 R4 | 132 | 42.71 | 15.01 | 14.35 | 35.57 | 54.82 | 20.09 | 17.86 | 46.28
CARR2 M1 | 275 | 84.22 | 30.55 | 22.74 | 65.94 | 90.09 | 33.94 | 24.84 | 72.85
CARR2 M2 | 275 | 84.22 | 30.55 | 22.74 | 65.94 | 90.09 | 33.94 | 24.84 | 72.85
CARR2 R1 | 275 | 84.22 | 30.55 | 22.74 | 65.94 | 90.09 | 33.94 | 24.84 | 72.85
CARR2 R2 | 275 | 84.22 | 30.55 | 22.74 | 65.94 | 90.09 | 33.94 | 24.84 | 72.85
CARR4 M1 | 400 | 130.04 | 47.88 | 38.73 | 106.44 | 113.31 | 43.9 | 33.34 | 95.43
CARR4 M2/4 | 400 | 130.04 | 47.88 | 38.73 | 106.44 | 113.31 | 43.9 | 33.34 | 95.43
CARR4 R1 | 400 | 130.04 | 47.88 | 38.73 | 106.44 | 113.31 | 43.9 | 33.34 | 95.43
CARR4 R1/2 | 400 | 130.04 | 47.88 | 38.73 | 106.44 | 113.31 | 43.9 | 33.34 | 95.43
CARR4 R2 | 400 | 130.04 | 47.88 | 38.73 | 106.44 | 113.31 | 43.9 | 33.34 | 95.43
CARR4 R4 | 400 | 130.04 | 47.88 | 38.73 | 106.44 | 113.31 | 43.9 | 33.34 | 95.43
CASK1 M1 | 132 | 49.3 | 16.45 | 13.53 | 36.79 | 55.19 | 19.4 | 16.22 | 43.66
CELL1 M1 | 132 | 46.56 | 17.3 | 14.61 | 39.08 | 61.38 | 24.34 | 17.72 | 52.13
CELL1 M2 | 132 | 43.81 | 16.28 | 12.18 | 35.2 | 48.48 | 18.78 | 13.02 | 39.58
CELL1 R1 | 132 | 46.56 | 17.3 | 14.61 | 39.08 | 61.38 | 24.34 | 17.72 | 52.13
CELL1 R2 | 132 | 43.81 | 16.28 | 12.18 | 35.2 | 48.48 | 18.78 | 13.02 | 39.58
CELL4 M1 | 400 | 95.4 | 35.27 | 17.44 | 67.33 | 77.68 | 30.68 | 14.72 | 58.1
CELL4 M2 | 400 | 95.4 | 35.27 | 17.44 | 67.33 | 77.68 | 30.68 | 14.72 | 58.1
CELL4 R1 | 400 | 95.4 | 35.27 | 17.44 | 67.33 | 77.68 | 30.68 | 14.72 | 58.1
CELL4 R2 | 400 | 95.4 | 35.27 | 17.44 | 67.33 | 77.68 | 30.68 | 14.72 | 58.1
CHIC4 MB1 | 400 | 38.14 | 14.36 | 11.31 | 31.61 | 30.98 | 12.16 | 8.5 | 25.69
CHIC4 MB2 | 400 | 38.14 | 14.36 | 11.31 | 31.61 | 30.98 | 12.16 | 8.5 | 25.69
CHIC4 R1/2 | 400 | 37.88 | 14.26 | 11.25 | 31.42 | 29.59 | 11.67 | 7.86 | 24.36
CHIL4 MB1 | 400 | 84.97 | 30.98 | 24.38 | 68.19 | 72.73 | 28.32 | 19.52 | 59.56
CHIL4 RB1 | 400 | 84.97 | 30.98 | 24.38 | 68.19 | 72.73 | 28.32 | 19.52 | 59.56
CHSI2 MC1 | 275 | 87.27 | 31.71 | 19.34 | 64.19 | 75.55 | 29.84 | 13.05 | 55.25
CHSI2 MC2 | 275 | 87.27 | 31.71 | 19.34 | 64.19 | 75.55 | 29.84 | 13.05 | 55.25
CHSI2 MC3 | 275 | 87.27 | 31.71 | 19.34 | 64.19 | 75.55 | 29.84 | 13.05 | 55.25
CHSI2 MC4 | 275 | 87.27 | 31.71 | 19.34 | 64.19 | 75.55 | 29.84 | 13.05 | 55.25
CHTE2 MC1 | 275 | 70.11 | 25.3 | 16.7 | 52.49 | 59.28 | 23.49 | 11.09 | 44.3
CHTE2 MC2 | 275 | 70.11 | 25.3 | 16.7 | 52.49 | 59.28 | 23.49 | 11.09 | 44.3
CHTE2 MC3 | 275 | 70.11 | 25.3 | 16.7 | 52.49 | 59.28 | 23.49 | 11.09 | 44.3
CHTE2 MC4 | 275 | 70.11 | 25.3 | 16.7 | 52.49 | 59.28 | 23.49 | 11.09 | 44.3
CILF4 M1 | 400 | 81.53 | 29.12 | 18.38 | 59.56 | 74.38 | 28.55 | 14.34 | 54.72
CILF4 M2 | 400 | 81.53 | 29.12 | 18.38 | 59.56 | 74.38 | 28.55 | 14.34 | 54.72
CILF4 R1 | 400 | 81.53 | 29.12 | 18.38 | 59.56 | 74.38 | 28.55 | 14.34 | 54.72
CILF4 R2 | 400 | 81.53 | 29.12 | 18.38 | 59.56 | 74.38 | 28.55 | 14.34 | 54.72
CITR4 M5 | 400 | 113.69 | 39.3 | 28.1 | 83.68 | 128.61 | 49.26 | 24.61 | 94.27
CITR4 M6 | 400 | 113.69 | 39.3 | 28.1 | 83.68 | 128.61 | 49.26 | 24.61 | 94.27
CITR4 MC1 | 400 | 113.7 | 39.3 | 28.1 | 83.68 | 128.62 | 49.26 | 24.64 | 94.31
CITR4 MC2 | 400 | 113.7 | 39.3 | 28.1 | 83.68 | 128.62 | 49.26 | 24.64 | 94.31
CITR4 MC3 | 400 | 113.7 | 39.3 | 28.1 | 83.68 | 128.62 | 49.26 | 24.64 | 94.31
CITR4 MC4 | 400 | 113.7 | 39.3 | 28.1 | 83.68 | 128.62 | 49.26 | 24.64 | 94.31
CITR4 R5 | 400 | 113.69 | 39.3 | 28.1 | 83.68 | 128.61 | 49.26 | 24.61 | 94.27
CITR4 R6 | 400 | 113.69 | 39.3 | 28.1 | 83.68 | 128.61 | 49.26 | 24.61 | 94.27
CLEH4 M1 | 400 | 77.94 | 27.93 | 17.58 | 57.08 | 60.56 | 23.7 | 9.74 | 43.26
CLEH4 R1 | 400 | 77.94 | 27.93 | 17.58 | 57.08 | 60.56 | 23.7 | 9.74 | 43.26
CONQ4 M1 | 400 | 125.44 | 43.99 | 31.85 | 94.07 | 122.35 | 45.59 | 33.35 | 97.83
CONQ4 M2 | 400 | 125.44 | 43.99 | 31.85 | 94.07 | 122.35 | 45.59 | 33.35 | 97.83
CONQ4 M3 | 400 | 125.44 | 43.99 | 31.85 | 94.07 | 122.35 | 45.59 | 33.35 | 97.83
CONQ4 M4 | 400 | 125.44 | 43.99 | 31.85 | 94.07 | 122.35 | 45.59 | 33.35 | 97.83
CONQ4 R1/3 | 400 | 114.2 | 40.67 | 28.45 | 85.97 | 112.87 | 42.34 | 30.1 | 89.98
CONQ4 R2/4 | 400 | 114.2 | 40.67 | 28.45 | 85.97 | 112.87 | 42.34 | 30.1 | 89.98
COSO4 M | 400 | 107.83 | 38.11 | 25.69 | 79.58 | 106.83 | 40.08 | 28.31 | 85
COSO4 R | 400 | 107.83 | 38.11 | 25.69 | 79.58 | 106.83 | 40.08 | 28.31 | 85
COTT4 M1 | 400 | 101.34 | 37.41 | 23.65 | 76.56 | 80.03 | 31.2 | 16.29 | 60.42
COTT4 M2 | 400 | 101.34 | 37.41 | 23.65 | 76.56 | 80.03 | 31.2 | 16.29 | 60.42
COTT4 M3 | 400 | 98.98 | 36.92 | 31.39 | 83.6 | 82.29 | 32.12 | 23.88 | 69.3
COTT4 M4 | 400 | 98.98 | 36.92 | 31.39 | 83.6 | 82.29 | 32.12 | 23.88 | 69.3
COTT4 R1/2 | 400 | 98.98 | 36.92 | 31.39 | 83.6 | 82.29 | 32.12 | 23.88 | 69.3
COTT4 R3/4 | 400 | 98.98 | 36.92 | 31.39 | 83.6 | 82.29 | 32.12 | 23.88 | 69.3
COVE2 MC1 | 275 | 62.05 | 22.59 | 12.73 | 44.68 | 57.74 | 22.38 | 11.91 | 43.56
COVE2 MC2 | 275 | 62.05 | 22.59 | 12.73 | 44.68 | 57.74 | 22.38 | 11.91 | 43.56
COVE2 MC3 | 275 | 62.05 | 22.59 | 12.73 | 44.68 | 57.74 | 22.38 | 11.91 | 43.56
COVE2 MC4 | 275 | 62.05 | 22.59 | 12.73 | 44.68 | 57.74 | 22.38 | 11.91 | 43.56
COWL4 M1 | 400 | 131.39 | 48.1 | 40.49 | 108.52 | 107.88 | 42.15 | 29.48 | 89.09
COWL4 M2 | 400 | 131.39 | 48.1 | 40.49 | 108.52 | 107.88 | 42.15 | 29.48 | 89.09
COWL4 R1 | 400 | 131.39 | 48.1 | 40.49 | 108.52 | 107.88 | 42.15 | 29.48 | 89.09
COWL4 R2 | 400 | 131.39 | 48.1 | 40.49 | 108.52 | 107.88 | 42.15 | 29.48 | 89.09
CREB4 MB1 | 400 | 135.16 | 48.2 | 36.64 | 104.81 | 101.54 | 39.01 | 23.43 | 78.6
CREB4 MB2 | 400 | 135.16 | 48.2 | 36.64 | 104.81 | 101.54 | 39.01 | 23.43 | 78.6
CREB4 RB1 | 400 | 135.16 | 48.2 | 36.64 | 104.81 | 101.54 | 39.01 | 23.43 | 78.6
CREB4 RB2 | 400 | 135.16 | 48.2 | 36.64 | 104.81 | 101.54 | 39.01 | 23.43 | 78.6
CULJ4A | 400 | 116.25 | 41.82 | 26.52 | 85.66 | 102.97 | 39.48 | 22.17 | 78.01
DAIN4 M1 | 400 | 133.04 | 47.88 | 28.28 | 96 | 114.27 | 44.13 | 24.23 | 86.63
DAIN4 M2 | 400 | 133.04 | 47.88 | 28.28 | 96 | 114.27 | 44.13 | 24.23 | 86.63
DAIN4 R1 | 400 | 133.04 | 47.88 | 28.28 | 96 | 114.27 | 44.13 | 24.23 | 86.63
DAIN4 R2 | 400 | 133.04 | 47.88 | 28.28 | 96 | 114.27 | 44.13 | 24.23 | 86.63
DIDC4 M1 | 400 | 126.66 | 45.09 | 29.95 | 93.72 | 117.59 | 44.4 | 30.08 | 92.87
DIDC4 M2 | 400 | 126.66 | 45.09 | 29.95 | 93.72 | 117.59 | 44.4 | 30.08 | 92.87
DIDC4 M3 | 400 | 126.66 | 45.09 | 29.95 | 93.72 | 117.59 | 44.4 | 30.08 | 92.87
DIDC4 M4 | 400 | 126.66 | 45.09 | 29.95 | 93.72 | 117.59 | 44.4 | 30.08 | 92.87
DIDC4 M5 | 400 | 126.66 | 45.09 | 29.95 | 93.72 | 117.59 | 44.4 | 30.08 | 92.87
DIDC4 M6 | 400 | 126.66 | 45.09 | 29.95 | 93.72 | 117.59 | 44.4 | 30.08 | 92.87
DIDC4 R1/2 | 400 | 126.66 | 45.09 | 29.95 | 93.72 | 117.59 | 44.4 | 30.08 | 92.87
DIDC4 R3/4 | 400 | 126.66 | 45.09 | 29.95 | 93.72 | 117.59 | 44.4 | 30.08 | 92.87
DIDC4 R5 | 400 | 126.66 | 45.09 | 29.95 | 93.72 | 117.59 | 44.4 | 30.08 | 92.87
DIDC4 R6 | 400 | 126.66 | 45.09 | 29.95 | 93.72 | 117.59 | 44.4 | 30.08 | 92.87
DINO4 M1 | 400 | 77.17 | 27.02 | 22.05 | 60.25 | 81.24 | 29.9 | 24.4 | 66.69
DINO4 M2 | 400 | 77.17 | 27.02 | 22.05 | 60.25 | 81.24 | 29.9 | 24.4 | 66.69
DINO4 R1 | 400 | 77.17 | 27.02 | 22.05 | 60.25 | 81.24 | 29.9 | 24.4 | 66.69
DINO4 R2 | 400 | 77.17 | 27.02 | 22.05 | 60.25 | 81.24 | 29.9 | 24.4 | 66.69
DRAK1 M1 | 132 | 31.35 | 11.22 | 12.71 | 28.58 | 38.62 | 14.26 | 15.72 | 35.89
DRAK1 M2 | 132 | 31.35 | 11.22 | 12.71 | 28.58 | 38.62 | 14.26 | 15.72 | 35.89
DRAK1 R1 | 132 | 31.35 | 11.22 | 12.71 | 28.58 | 38.62 | 14.26 | 15.72 | 35.89
DRAK1 R2 | 132 | 31.35 | 11.22 | 12.71 | 28.58 | 38.62 | 14.26 | 15.72 | 35.89
DRAK4 M1 | 400 | 127.1 | 45.81 | 25.07 | 89.86 | 110.89 | 43.5 | 19.27 | 80.79
DRAK4 M2 | 400 | 127.1 | 45.81 | 25.07 | 89.86 | 110.89 | 43.5 | 19.27 | 80.79
DRAK4 M3 | 400 | 127.1 | 45.81 | 25.07 | 89.86 | 110.89 | 43.5 | 19.27 | 80.79
DRAK4 R1/3 | 400 | 127.1 | 45.81 | 25.07 | 89.86 | 110.89 | 43.5 | 19.27 | 80.79
DRAK4 R2 | 400 | 127.1 | 45.81 | 25.07 | 89.86 | 110.89 | 43.5 | 19.27 | 80.79
DRAX1 M1 | 132 | 41.26 | 12.48 | 12.02 | 29.68 | 50.22 | 17.12 | 14.85 | 39.07
DRAX1 M2 | 132 | 41.26 | 12.48 | 12.02 | 29.68 | 50.22 | 17.12 | 14.85 | 39.07
DRAX1 R1 | 132 | 41.26 | 12.48 | 12.02 | 29.68 | 50.22 | 17.12 | 14.85 | 39.07
DRAX1 R2 | 132 | 41.26 | 12.48 | 12.02 | 29.68 | 50.22 | 17.12 | 14.85 | 39.07
DRAX4 M1 | 400 | 125.81 | 43.83 | 35.17 | 97.17 | 128.99 | 47.51 | 36.96 | 104.14
DRAX4 M2 | 400 | 125.81 | 43.83 | 35.17 | 97.17 | 128.99 | 47.51 | 36.96 | 104.14
DRAX4 M3 | 400 | 125.81 | 43.83 | 35.17 | 97.17 | 128.99 | 47.51 | 36.96 | 104.14
DRAX4 M4 | 400 | 101.33 | 36.06 | 28.07 | 79.07 | 97.52 | 36.37 | 27.34 | 78.77
DRAX4 M5 | 400 | 101.33 | 36.06 | 28.07 | 79.07 | 97.52 | 36.37 | 27.34 | 78.77
DRAX4 M6 | 400 | 101.33 | 36.06 | 28.07 | 79.07 | 97.52 | 36.37 | 27.34 | 78.77
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 125.81 | 43.83 | 35.17 | 97.17 | 128.99 | 47.51 | 36.96 | 104.14
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 101.33 | 36.06 | 28.07 | 79.07 | 97.52 | 36.37 | 27.34 | 78.77
DUNG2 M1 | 275 | 41.84 | 14.97 | 12.91 | 34.07 | 40.21 | 15.16 | 9.7 | 31.13
DUNG2 M2 | 275 | 41.84 | 14.97 | 12.91 | 34.07 | 40.21 | 15.16 | 9.7 | 31.13
DUNG2 R1 | 275 | 41.84 | 14.97 | 12.91 | 34.07 | 40.21 | 15.16 | 9.7 | 31.13
DUNG2 R2 | 275 | 41.84 | 14.97 | 12.91 | 34.07 | 40.21 | 15.16 | 9.7 | 31.13
DUNG4 M1 | 400 | 63.85 | 22.79 | 8.64 | 40.88 | 50.63 | 19.91 | 4.28 | 32.43
DUNG4 M2 | 400 | 63.85 | 22.79 | 8.64 | 40.88 | 50.63 | 19.91 | 4.28 | 32.43
DUNG4 M3 | 400 | 63.85 | 22.79 | 8.64 | 40.88 | 50.63 | 19.91 | 4.28 | 32.43
DUNG4 M4 | 400 | 63.85 | 22.79 | 8.64 | 40.88 | 50.63 | 19.91 | 4.28 | 32.43
DUNG4 M5 | 400 | 63.85 | 22.79 | 8.64 | 40.88 | 50.63 | 19.91 | 4.28 | 32.43
DUNG4 R1/2 | 400 | 63.85 | 22.79 | 8.64 | 40.88 | 50.63 | 19.91 | 4.28 | 32.43
DUNG4 R4/5 | 400 | 63.85 | 22.79 | 8.64 | 40.88 | 50.63 | 19.91 | 4.28 | 32.43
EALI2 MC1 | 275 | 61.51 | 21.59 | 14.03 | 44.56 | 67.64 | 26.29 | 8.59 | 45.77
EALI2 MC2 | 275 | 61.51 | 21.59 | 14.03 | 44.56 | 67.64 | 26.29 | 8.59 | 45.77
EALI2 MC3 | 275 | 61.51 | 21.59 | 14.03 | 44.56 | 67.64 | 26.29 | 8.59 | 45.77
EALI2 MC4 | 275 | 61.51 | 21.59 | 14.03 | 44.56 | 67.64 | 26.29 | 8.59 | 45.77
EASO4 M1 | 400 | 87.66 | 31.58 | 22.06 | 66.73 | 77.41 | 29.29 | 22 | 63.42
EASO4 M2 | 400 | 87.66 | 31.58 | 22.06 | 66.73 | 77.41 | 29.29 | 22 | 63.42
EASO4 R1 | 400 | 87.66 | 31.58 | 22.06 | 66.73 | 77.41 | 29.29 | 22 | 63.42
EASO4 R2 | 400 | 87.66 | 31.58 | 22.06 | 66.73 | 77.41 | 29.29 | 22 | 63.42
ECLA1 M1 | 132 | 45.87 | 17.18 | 13.29 | 37.58 | 48.37 | 18.86 | 14.48 | 41.15
ECLA1 M2 | 132 | 45.87 | 17.18 | 13.29 | 37.58 | 48.37 | 18.86 | 14.48 | 41.15
ECLA1 R1 | 132 | 46.01 | 17.19 | 13.26 | 37.57 | 55.07 | 21.28 | 16.05 | 46.14
ECLA1 R2 | 132 | 46.01 | 17.19 | 13.26 | 37.57 | 55.07 | 21.28 | 16.05 | 46.14
ECLA4 M1 | 400 | 117.11 | 42.69 | 24.88 | 85.25 | 93.19 | 36.6 | 17.7 | 69.46
ECLA4 M2 | 400 | 117.11 | 42.69 | 24.88 | 85.25 | 93.19 | 36.6 | 17.7 | 69.46
ECLA4 R1 | 400 | 117.11 | 42.69 | 24.88 | 85.25 | 93.19 | 36.6 | 17.7 | 69.46
ECLA4 R2 | 400 | 117.11 | 42.69 | 24.88 | 85.25 | 93.19 | 36.6 | 17.7 | 69.46
EGGB4 M1 | 400 | 102.72 | 36.75 | 25.53 | 77.5 | 93.49 | 35.57 | 20.31 | 70.61
EGGB4 M2 | 400 | 102.72 | 36.75 | 25.53 | 77.5 | 93.49 | 35.57 | 20.31 | 70.61
EGGB4 R1 | 400 | 87.11 | 31.3 | 22.75 | 67.01 | 77.87 | 29.58 | 17.89 | 59.71
EGGB4 R2 | 400 | 87.11 | 31.3 | 22.75 | 67.01 | 77.87 | 29.58 | 17.89 | 59.71
ELLA2 MC1 | 275 | 64.13 | 23.19 | 8.3 | 41.09 | 64.72 | 24.93 | 8 | 43.26
ELLA2 MC2 | 275 | 64.13 | 23.19 | 8.3 | 41.09 | 64.72 | 24.93 | 8 | 43.26
ELLA2 MC3 | 275 | 64.13 | 23.19 | 8.3 | 41.09 | 64.72 | 24.93 | 8 | 43.26
ELLA2 MC4 | 275 | 64.13 | 23.19 | 8.3 | 41.09 | 64.72 | 24.93 | 8 | 43.26
ELST1 M1 | 132 | 34.38 | 12.51 | 10.34 | 28.04 | 42.55 | 16.04 | 12.64 | 35.33
ELST1 M2 | 132 | 46.65 | 16.52 | 14.45 | 37.81 | 59.31 | 22.19 | 17.36 | 48.74
ELST1 M3 | 132 | 40.02 | 14.77 | 10.32 | 31.21 | 46.28 | 17.65 | 12.25 | 37.21
ELST1 R1 | 132 | 34.38 | 12.51 | 10.34 | 28.04 | 42.55 | 16.04 | 12.64 | 35.33
ELST1 R2 | 132 | 46.65 | 16.52 | 14.45 | 37.81 | 59.31 | 22.19 | 17.36 | 48.74
ELST1 R3 | 132 | 40.02 | 14.77 | 10.32 | 31.21 | 46.28 | 17.65 | 12.25 | 37.21
ELST2 M1 | 275 | 67.84 | 24.68 | 17.42 | 52.33 | 73.67 | 27.8 | 19.26 | 58.57
ELST2 M2 | 275 | 70.04 | 25.57 | 15.99 | 52.16 | 75.37 | 28.87 | 16.49 | 57.32
ELST2 R1 | 275 | 67.84 | 24.68 | 17.42 | 52.33 | 73.67 | 27.8 | 19.26 | 58.57
ELST2 R2 | 275 | 70.04 | 25.57 | 15.99 | 52.16 | 75.37 | 28.87 | 16.49 | 57.32
ELST4 M1 | 400 | 93.42 | 33.88 | 29.84 | 77.75 | 112.68 | 42.65 | 35.15 | 95.46
ELST4 R1 | 400 | 93.42 | 33.88 | 29.84 | 77.75 | 112.68 | 42.65 | 35.15 | 95.46
ENDE4 MC1 | 400 | 93.31 | 34.46 | 18.48 | 67.22 | 61.84 | 24.63 | 10.68 | 45.51
ENDE4 MC2 | 400 | 93.31 | 34.46 | 18.48 | 67.22 | 61.84 | 24.63 | 10.68 | 45.51
ENDE4 MC3 | 400 | 93.31 | 34.46 | 18.48 | 67.22 | 61.84 | 24.63 | 10.68 | 45.51
ENDE4 MC4 | 400 | 93.31 | 34.46 | 18.48 | 67.22 | 61.84 | 24.63 | 10.68 | 45.51
EXET4 M1 | 400 | 64.9 | 23.72 | 13 | 46.55 | 58.02 | 22.58 | 11.7 | 43.64
EXET4 M2 | 400 | 64.9 | 23.72 | 13 | 46.55 | 58.02 | 22.58 | 11.7 | 43.64
EXET4 R1 | 400 | 64.9 | 23.72 | 13 | 46.55 | 58.02 | 22.58 | 11.7 | 43.64
EXET4 R2 | 400 | 64.9 | 23.72 | 13 | 46.55 | 58.02 | 22.58 | 11.7 | 43.64
FAWL1 M1 | 132 | 61.1 | 21.55 | 22.61 | 53.09 | 77.33 | 29.01 | 26.91 | 67.93
FAWL1 M2 | 132 | 61.1 | 21.55 | 22.61 | 53.09 | 77.33 | 29.01 | 26.91 | 67.93
FAWL1 R1 | 132 | 61.1 | 21.55 | 22.61 | 53.09 | 77.33 | 29.01 | 26.91 | 67.93
FAWL1 R2 | 132 | 61.1 | 21.55 | 22.61 | 53.09 | 77.33 | 29.01 | 26.91 | 67.93
FAWL4 M1/3 | 400 | 84.38 | 30.79 | 24.11 | 67.65 | 72.63 | 28.24 | 19.86 | 59.8
FAWL4 M2/4 | 400 | 84.38 | 30.79 | 24.11 | 67.65 | 72.63 | 28.24 | 19.86 | 59.8
FAWL4 R1/3 | 400 | 84.38 | 30.79 | 24.11 | 67.65 | 72.63 | 28.24 | 19.86 | 59.8
FAWL4 R2/4 | 400 | 84.38 | 30.79 | 24.11 | 67.65 | 72.63 | 28.24 | 19.86 | 59.8
FECK2 M1 | 275 | 62.35 | 22.95 | 14.39 | 46.85 | 61.17 | 23.63 | 13.48 | 46.89
FECK2 M2 | 275 | 62.35 | 22.95 | 14.39 | 46.85 | 61.17 | 23.63 | 13.48 | 46.89
FECK2 R | 275 | 62.35 | 22.95 | 14.39 | 46.85 | 61.17 | 23.63 | 13.48 | 46.89
FECK4 M1 | 400 | 79.63 | 29.86 | 13.74 | 55.96 | 67.44 | 26.58 | 13.44 | 51.02
FECK4 M2 | 400 | 79.63 | 29.86 | 13.74 | 55.96 | 67.44 | 26.58 | 13.44 | 51.02
FECK4 M3 | 400 | 79.63 | 29.86 | 13.74 | 55.96 | 67.44 | 26.58 | 13.44 | 51.02
FECK4 R1 | 400 | 79.63 | 29.86 | 13.74 | 55.96 | 67.44 | 26.58 | 13.44 | 51.02
FECK4 R2 | 400 | 79.63 | 29.86 | 13.74 | 55.96 | 67.44 | 26.58 | 13.44 | 51.02
FECK4 R3 | 400 | 79.63 | 29.86 | 13.74 | 55.96 | 67.44 | 26.58 | 13.44 | 51.02
FERR2 M1 | 275 | 57.5 | 20.79 | 11.38 | 40.77 | 58.65 | 22.16 | 11.48 | 42.81
FERR2 M2 | 275 | 57.3 | 20.58 | 15.15 | 44.25 | 60.83 | 22.74 | 14.13 | 46.29
FERR2 R1 | 275 | 61.6 | 22.15 | 11.87 | 43.2 | 61.47 | 23.37 | 10.18 | 43.22
FERR2 R2 | 275 | 61.6 | 22.15 | 11.87 | 43.2 | 61.47 | 23.37 | 10.18 | 43.22
FFES2 MC1 | 275 | 36.26 | 13.62 | 2.68 | 21.94 | 35.14 | 13.82 | 2.35 | 21.9
FFES2 MC2 | 275 | 36.21 | 13.62 | 2.66 | 21.93 | 35.66 | 14.02 | 2.38 | 22.21
FIDF2 M1 | 275 | 90.27 | 32.28 | 24.14 | 69.79 | 85.51 | 32.67 | 18.08 | 64.28
FIDF2 M2 | 275 | 90.27 | 32.28 | 24.14 | 69.79 | 85.51 | 32.67 | 18.08 | 64.28
FIDF2 M3 | 275 | 90.27 | 32.28 | 24.14 | 69.79 | 85.51 | 32.67 | 18.08 | 64.28
FIDF2 M4 | 275 | 90.27 | 32.28 | 24.14 | 69.79 | 85.51 | 32.67 | 18.08 | 64.28
FIDF2 R1 | 275 | 90.27 | 32.28 | 24.14 | 69.79 | 85.51 | 32.67 | 18.08 | 64.28
FIDF2 R2 | 275 | 90.27 | 32.28 | 24.14 | 69.79 | 85.51 | 32.67 | 18.08 | 64.28
FLEE4 MC1 | 400 | 106.67 | 38.18 | 21.19 | 75.19 | 85.58 | 33.43 | 16.17 | 63.45
FLEE4 MC2 | 400 | 106.67 | 38.18 | 21.19 | 75.19 | 85.58 | 33.43 | 16.17 | 63.45
FLEE4 MC3 | 400 | 106.67 | 38.18 | 21.19 | 75.19 | 85.58 | 33.43 | 16.17 | 63.45
FLEE4 MC4 | 400 | 106.67 | 38.18 | 21.19 | 75.19 | 85.58 | 33.43 | 16.17 | 63.45
FLIB4 M1 | 400 | 117.7 | 41.41 | 29.81 | 88.37 | 115.1 | 43.28 | 28.86 | 90.06
FLIB4 M2 | 400 | 117.7 | 41.41 | 29.81 | 88.37 | 115.1 | 43.28 | 28.86 | 90.06
FOUR2 MC1 | 275 | 37.5 | 14.73 | 5.04 | 25.87 | 31.2 | 12.8 | 3.92 | 22.03
FOUR2 MC2 | 275 | 37.5 | 14.73 | 5.04 | 25.87 | 31.2 | 12.8 | 3.92 | 22.03
FRIN4A | 400 | 82.74 | 28.5 | 12.02 | 52.33 | 75.59 | 28.02 | 10.75 | 50.38
FRIN4B | 400 | 82.74 | 28.5 | 12.02 | 52.33 | 75.59 | 28.02 | 10.75 | 50.38
FRIS4 M1 | 400 | 83.05 | 30.1 | 26.92 | 69.49 | 75.83 | 28.56 | 24.91 | 65.3
FRIS4 M2 | 400 | 83.05 | 30.1 | 26.92 | 69.49 | 75.83 | 28.56 | 24.91 | 65.3
FRIS4 R1 | 400 | 83.05 | 30.1 | 26.92 | 69.49 | 75.83 | 28.56 | 24.91 | 65.3
FRIS4 R2 | 400 | 83.05 | 30.1 | 26.92 | 69.49 | 75.83 | 28.56 | 24.91 | 65.3
FROD2 MC1 | 275 | 72.44 | 26.14 | 20.35 | 57.31 | 78 | 28.98 | 22.55 | 63.53
FROD2 MC3 | 275 | 73.14 | 26.02 | 12.54 | 49.33 | 77.68 | 28.8 | 13.12 | 53.85
FROD4 M1 | 400 | 103.42 | 37.28 | 34.88 | 87.6 | 129.43 | 49.15 | 39.29 | 108.8
FROD4 R1 | 400 | 103.42 | 37.28 | 34.88 | 87.6 | 129.43 | 49.15 | 39.29 | 108.8
GRAI4 M1 | 400 | 147.8 | 51.37 | 49.9 | 122.55 | 142.66 | 53.04 | 48.17 | 123.18
GRAI4 M2 | 400 | 147.8 | 51.37 | 49.9 | 122.55 | 142.66 | 53.04 | 48.17 | 123.18
GRAI4 M3 | 400 | 147.8 | 51.37 | 49.9 | 122.55 | 142.66 | 53.04 | 48.17 | 123.18
GRAI4 M4 | 400 | 147.8 | 51.37 | 49.9 | 122.55 | 142.66 | 53.04 | 48.17 | 123.18
GRAI4 M5 | 400 | 147.8 | 51.37 | 49.9 | 122.55 | 142.66 | 53.04 | 48.17 | 123.18
GRAI4 M6 | 400 | 147.8 | 51.37 | 49.9 | 122.55 | 142.66 | 53.04 | 48.17 | 123.18
GRAI4 M7 | 400 | 147.8 | 51.37 | 49.9 | 122.55 | 142.66 | 53.04 | 48.17 | 123.18
GRAI4 R1/2 | 400 | 147.8 | 51.37 | 49.9 | 122.55 | 142.66 | 53.04 | 48.17 | 123.18
GRAI4 R3 | 400 | 147.8 | 51.37 | 49.9 | 122.55 | 142.66 | 53.04 | 48.17 | 123.18
GRAI4 R4 | 400 | 147.8 | 51.37 | 49.9 | 122.55 | 142.66 | 53.04 | 48.17 | 123.18
GRAI4 R5 | 400 | 147.8 | 51.37 | 49.9 | 122.55 | 142.66 | 53.04 | 48.17 | 123.18
GRAI4 R6 | 400 | 147.8 | 51.37 | 49.9 | 122.55 | 142.66 | 53.04 | 48.17 | 123.18
GRAI4 R7 | 400 | 147.8 | 51.37 | 49.9 | 122.55 | 142.66 | 53.04 | 48.17 | 123.18
GRAW4 M1 | 400 | 138.69 | 48.53 | 46.53 | 115.16 | 128.36 | 48.26 | 40.97 | 109.23
GRAW4 M2 | 400 | 134.61 | 45.62 | 35.29 | 99.81 | 121.76 | 45.37 | 29.55 | 93.72
GRAW4 R1 | 400 | 138.69 | 48.53 | 46.53 | 115.16 | 128.36 | 48.26 | 40.97 | 109.23
GRAW4 R2 | 400 | 134.61 | 45.62 | 35.29 | 99.81 | 121.76 | 45.37 | 29.55 | 93.72
GREN1 M1 | 132 | 45.44 | 16.74 | 12.24 | 35.92 | 50.06 | 19.77 | 12.29 | 40.25
GREN1 M2 | 132 | 43.55 | 16.21 | 12.23 | 35.16 | 43.79 | 17.16 | 11.15 | 35.42
GREN1 R1 | 132 | 45.44 | 16.74 | 12.24 | 35.92 | 50.06 | 19.77 | 12.29 | 40.25
GREN1 R2 | 132 | 43.55 | 16.21 | 12.23 | 35.16 | 43.79 | 17.16 | 11.15 | 35.42
GREN4 M1 | 400 | 83.13 | 31.39 | 14.2 | 58.59 | 70.32 | 28.48 | 10.32 | 50.6
GREN4 M2 | 400 | 83.13 | 31.39 | 14.2 | 58.59 | 70.32 | 28.48 | 10.32 | 50.6
GREN4 R1 | 400 | 83.13 | 31.39 | 14.2 | 58.59 | 70.32 | 28.48 | 10.32 | 50.6
GREN4 R2 | 400 | 83.13 | 31.39 | 14.2 | 58.59 | 70.32 | 28.48 | 10.32 | 50.6
GRIW4 MC1 | 400 | 73.32 | 26.62 | 20.02 | 57.67 | 60.75 | 23.44 | 12.6 | 45.75
GRIW4 MC2 | 400 | 73.32 | 26.62 | 20.02 | 57.67 | 60.75 | 23.44 | 12.6 | 45.75
GRST2A M1 | 275 | 60.74 | 21.78 | 18.99 | 49.79 | 62.11 | 23.04 | 18.08 | 50.66
GRST2A M2 | 275 | 60.74 | 21.78 | 18.99 | 49.79 | 62.11 | 23.04 | 18.08 | 50.66
GRST2A R1 | 275 | 60.74 | 21.78 | 18.99 | 49.79 | 62.11 | 23.04 | 18.08 | 50.66
GRST2A R2 | 275 | 60.74 | 21.78 | 18.99 | 49.79 | 62.11 | 23.04 | 18.08 | 50.66
GRST2B M3 | 275 | 60.96 | 21.85 | 19.13 | 50.04 | 62.12 | 23.06 | 17.89 | 50.51
GRST2B M4 | 275 | 60.96 | 21.85 | 19.13 | 50.04 | 62.12 | 23.06 | 17.89 | 50.51
GRST2B R3 | 275 | 60.96 | 21.85 | 19.13 | 50.04 | 62.12 | 23.06 | 17.89 | 50.51
GRST2B R4 | 275 | 60.96 | 21.85 | 19.13 | 50.04 | 62.12 | 23.06 | 17.89 | 50.51
HACK4 M1 | 400 | 121.66 | 41.88 | 30.02 | 89.25 | 142 | 53 | 31.59 | 106.54
HACK4 M2 | 400 | 121.66 | 41.88 | 30.02 | 89.25 | 142 | 53 | 31.59 | 106.54
HACK4 R1 | 400 | 121.66 | 41.88 | 30.02 | 89.25 | 142 | 53 | 31.59 | 106.54
HACK4 R2 | 400 | 121.66 | 41.88 | 30.02 | 89.25 | 142 | 53 | 31.59 | 106.54
HAMB4A | 400 | 73.26 | 26.31 | 9.31 | 46.52 | 59.38 | 23.09 | 4.77 | 37.43
HAMB4B | 400 | 73.23 | 26.3 | 9.31 | 46.5 | 58.9 | 22.91 | 4.77 | 37.17
HAMH1B | 132 | 48.95 | 16.95 | 10.38 | 34.35 | 58.36 | 22.08 | 6.39 | 37.61
HAMH1C | 132 | 47.86 | 16.7 | 8.98 | 32.59 | 56.41 | 21.01 | 8.19 | 37.9
HAMH4 M1 | 400 | 77.19 | 28.69 | 14.11 | 54.69 | 72 | 28.07 | 14.17 | 53.87
HAMH4 M2 | 400 | 77.19 | 28.69 | 14.11 | 54.69 | 72 | 28.07 | 14.17 | 53.87
HAMH4 R1 | 400 | 77.19 | 28.69 | 14.11 | 54.69 | 72 | 28.07 | 14.17 | 53.87
HAMH4 R2 | 400 | 77.19 | 28.69 | 14.11 | 54.69 | 72 | 28.07 | 14.17 | 53.87
HARK1 M1 | 132 | 25.73 | 9.97 | 6.35 | 20.44 | 30.81 | 12.23 | 7.12 | 24.42
HARK1 M2 | 132 | 25.73 | 9.97 | 6.35 | 20.44 | 30.81 | 12.23 | 7.12 | 24.42
HARK1 R1 | 132 | 27.4 | 11.3 | 6.82 | 22.8 | 30.82 | 12.87 | 8 | 26.19
HARK1 R2 | 132 | 28.15 | 11.03 | 6.85 | 22.45 | 33.5 | 13.49 | 8.11 | 27.19
HARK1 R3 | 132 | 28.15 | 11.03 | 6.85 | 22.45 | 33.5 | 13.49 | 8.11 | 27.19
HARK2 MC1 | 275 | 37.49 | 14.28 | 8.84 | 29.04 | 41.54 | 16.07 | 10.47 | 33.2
HARK2 MC11 | 275 | 37.49 | 14.44 | 11.06 | 31.48 | 41.54 | 16.14 | 12.88 | 35.7
HARK2 MC12 | 275 | 37.49 | 14.44 | 11.06 | 31.48 | 41.54 | 16.14 | 12.88 | 35.7
HARK2 MC13 | 275 | 37.49 | 14.44 | 11.06 | 31.48 | 41.54 | 16.14 | 12.88 | 35.7
HARK2 MC2 | 275 | 37.49 | 14.28 | 8.84 | 29.04 | 41.54 | 16.07 | 10.47 | 33.2
HARK2 MC3 | 275 | 37.49 | 14.28 | 8.84 | 29.04 | 41.54 | 16.07 | 10.47 | 33.2
HARK2 MC4 | 275 | 37.49 | 14.28 | 8.84 | 29.04 | 41.54 | 16.07 | 10.47 | 33.2
HARK2 MC6 | 275 | 37.49 | 14.28 | 8.84 | 29.04 | 41.54 | 16.07 | 10.47 | 33.2
HARK2 MC8 | 275 | 37.49 | 14.44 | 11.06 | 31.48 | 41.54 | 16.14 | 12.88 | 35.7
HARK2 MC9 | 275 | 37.49 | 14.44 | 11.06 | 31.48 | 41.54 | 16.14 | 12.88 | 35.7
HARK4 M1 | 400 | 71.44 | 26.98 | 12.3 | 50.46 | 54.02 | 21.23 | 11.3 | 41.32
HARK4 M2 | 400 | 71.44 | 26.98 | 12.3 | 50.46 | 54.02 | 21.23 | 11.3 | 41.32
HARK4 R1 | 400 | 71.44 | 26.98 | 12.3 | 50.46 | 54.02 | 21.23 | 11.3 | 41.32
HARK4 R2 | 400 | 71.44 | 26.98 | 12.3 | 50.46 | 54.02 | 21.23 | 11.3 | 41.32
HARM2 MC1 | 275 | 67.96 | 24.48 | 15.26 | 49.87 | 57.69 | 22.55 | 9.66 | 41.55
HARM2 MC2 | 275 | 67.96 | 24.48 | 15.26 | 49.87 | 57.69 | 22.55 | 9.66 | 41.55
HARM2 MC3 | 275 | 67.96 | 24.48 | 15.26 | 49.87 | 57.69 | 22.55 | 9.66 | 41.55
HARM2 MC4 | 275 | 67.96 | 24.48 | 15.26 | 49.87 | 57.69 | 22.55 | 9.66 | 41.55
HATL2 M1 | 275 | 94.84 | 32.88 | 26.09 | 72.59 | 95.8 | 35.46 | 26.9 | 77.05
HATL2 M2 | 275 | 94.84 | 32.88 | 26.09 | 72.59 | 95.8 | 35.46 | 26.9 | 77.05
HATL2 R1 | 275 | 94.84 | 32.88 | 26.09 | 72.59 | 95.8 | 35.46 | 26.9 | 77.05
HATL2 R2 | 275 | 94.84 | 32.88 | 26.09 | 72.59 | 95.8 | 35.46 | 26.9 | 77.05
HAWP2 MC1 | 275 | 92.13 | 32.48 | 22.52 | 68.45 | 78.59 | 30.52 | 14.15 | 57.31
HAWP2 MC2 | 275 | 92.13 | 32.48 | 22.52 | 68.45 | 78.59 | 30.52 | 14.15 | 57.31
HAWP2 MC3 | 275 | 92.13 | 32.48 | 22.52 | 68.45 | 78.59 | 30.52 | 14.15 | 57.31
HAWP2 MC4 | 275 | 92.13 | 32.48 | 22.52 | 68.45 | 78.59 | 30.52 | 14.15 | 57.31
HEDO2 M1 | 275 | 74.81 | 26.63 | 22.06 | 59.72 | 71.96 | 26.77 | 21.42 | 59.28
HEDO2 M2 | 275 | 74.81 | 26.63 | 22.06 | 59.72 | 71.96 | 26.77 | 21.42 | 59.28
HEDO2 R1 | 275 | 74.81 | 26.63 | 22.06 | 59.72 | 71.96 | 26.77 | 21.42 | 59.28
HEDO2 R2 | 275 | 74.81 | 26.63 | 22.06 | 59.72 | 71.96 | 26.77 | 21.42 | 59.28
HEYS1 M1 | 132 | 37.67 | 12.77 | 12.31 | 30.37 | 39.86 | 14.35 | 13.1 | 33.39
HEYS1 M2 | 132 | 37.67 | 12.77 | 12.31 | 30.37 | 39.86 | 14.35 | 13.1 | 33.39
HEYS1 R1 | 132 | 37.67 | 12.77 | 12.31 | 30.37 | 39.86 | 14.35 | 13.1 | 33.39
HEYS1 R2 | 132 | 37.67 | 12.77 | 12.31 | 30.37 | 39.86 | 14.35 | 13.1 | 33.39
HEYS4 M1 | 400 | 104.75 | 37.9 | 35.05 | 88.64 | 102.94 | 38.58 | 35.68 | 90.24
HEYS4 M2 | 400 | 104.75 | 37.9 | 35.05 | 88.64 | 102.94 | 38.58 | 35.68 | 90.24
HEYS4 M3 | 400 | 104.75 | 37.9 | 35.05 | 88.64 | 102.94 | 38.58 | 35.68 | 90.24
HEYS4 M4 | 400 | 104.75 | 37.9 | 35.05 | 88.64 | 102.94 | 38.58 | 35.68 | 90.24
HEYS4 M5 | 400 | 104.75 | 37.9 | 35.05 | 88.64 | 102.94 | 38.58 | 35.68 | 90.24
HEYS4 R1/2 | 400 | 104.75 | 37.9 | 35.05 | 88.64 | 102.94 | 38.58 | 35.68 | 90.24
HEYS4 R3/4 | 400 | 104.75 | 37.9 | 35.05 | 88.64 | 102.94 | 38.58 | 35.68 | 90.24
HEYS4 R5 | 400 | 104.75 | 37.9 | 35.05 | 88.64 | 102.94 | 38.58 | 35.68 | 90.24
HIBU4 M1 | 400 | 118.52 | 40.82 | 29.48 | 87.22 | 140.26 | 52.1 | 32.77 | 106.45
HIBU4 M2 | 400 | 118.52 | 40.82 | 29.48 | 87.22 | 140.26 | 52.1 | 32.77 | 106.45
HIBU4 R1 | 400 | 118.52 | 40.82 | 29.48 | 87.22 | 140.26 | 52.1 | 32.77 | 106.45
HIBU4 R2 | 400 | 118.52 | 40.82 | 29.48 | 87.22 | 140.26 | 52.1 | 32.77 | 106.45
HIGM2 M1 | 275 | 63.01 | 23.36 | 16.69 | 49.72 | 57.25 | 22.59 | 12.18 | 44.13
HIGM2 M2 | 275 | 63.01 | 23.36 | 16.69 | 49.72 | 57.25 | 22.59 | 12.18 | 44.13
HIGM2 M3 | 275 | 63.01 | 23.36 | 16.69 | 49.72 | 57.25 | 22.59 | 12.18 | 44.13
HIGM2 R1 | 275 | 63.01 | 23.36 | 16.69 | 49.72 | 57.25 | 22.59 | 12.18 | 44.13
HIGM2 R4 | 275 | 63.01 | 23.36 | 16.69 | 49.72 | 57.25 | 22.59 | 12.18 | 44.13
HIGM2 R5 | 275 | 63.01 | 23.36 | 16.69 | 49.72 | 57.25 | 22.59 | 12.18 | 44.13
HIGM2 R6 | 275 | 63.01 | 23.36 | 16.69 | 49.72 | 57.25 | 22.59 | 12.18 | 44.13
HIGM4 MC1 | 400 | 79.02 | 29.36 | 18.02 | 59.54 | 63.94 | 25.11 | 11.3 | 46.81
HIGM4 MC2 | 400 | 79.02 | 29.36 | 18.02 | 59.54 | 63.94 | 25.11 | 11.3 | 46.81
HINP2 M1 | 275 | 20.64 | 7.37 | 7.28 | 17.7 | 21.26 | 7.83 | 6.7 | 17.76
HINP2 M2 | 275 | 21.05 | 7.52 | 7.32 | 17.96 | 24.06 | 8.92 | 7.03 | 19.65
HINP2 R1 | 275 | 20.64 | 7.37 | 7.28 | 17.7 | 21.26 | 7.83 | 6.7 | 17.76
HINP2 R2 | 275 | 20.64 | 7.37 | 7.28 | 17.7 | 21.26 | 7.83 | 6.7 | 17.76
HINP4 M1 | 400 | 76.93 | 28.11 | 15.1 | 54.85 | 60.94 | 24.27 | 9.61 | 43.93
HINP4 M2 | 400 | 76.93 | 28.11 | 15.1 | 54.85 | 60.94 | 24.27 | 9.61 | 43.93
HINP4 M3 | 400 | 76.93 | 28.11 | 15.1 | 54.85 | 60.94 | 24.27 | 9.61 | 43.93
HINP4 M4 | 400 | 76.93 | 28.11 | 15.1 | 54.85 | 60.94 | 24.27 | 9.61 | 43.93
HINP4 R1/2 | 400 | 76.93 | 28.11 | 15.1 | 54.85 | 60.94 | 24.27 | 9.61 | 43.93
HINP4 R3/4 | 400 | 76.93 | 28.11 | 15.1 | 54.85 | 60.94 | 24.27 | 9.61 | 43.93
HUMR4 M1 | 400 | 108.05 | 38.5 | 31.51 | 85.96 | 92.55 | 34.85 | 25.8 | 75.09
HUMR4 M2 | 400 | 108.05 | 38.5 | 31.51 | 85.96 | 92.55 | 34.85 | 25.8 | 75.09
HUMR4 R1 | 400 | 108.05 | 38.5 | 31.51 | 85.96 | 92.55 | 34.85 | 25.8 | 75.09
HUMR4 R2 | 400 | 108.05 | 38.5 | 31.51 | 85.96 | 92.55 | 34.85 | 25.8 | 75.09
HURS2 MC1 | 275 | 71.39 | 25.83 | 19.59 | 56.13 | 74.89 | 29.9 | 17.16 | 59.43
HURS2 MC2 | 275 | 71.39 | 25.83 | 19.59 | 56.13 | 74.89 | 29.9 | 17.16 | 59.43
HURS2 MC3 | 275 | 71.39 | 25.83 | 19.59 | 56.13 | 74.89 | 29.9 | 17.16 | 59.43
HURS2 MC4 | 275 | 71.39 | 25.83 | 19.59 | 56.13 | 74.89 | 29.9 | 17.16 | 59.43
HUTT4 MC1 | 400 | 75.93 | 28.67 | 21.84 | 62.38 | 49.3 | 19.97 | 11.52 | 39.76
HUTT4 MC2 | 400 | 75.93 | 28.67 | 21.84 | 62.38 | 49.3 | 19.97 | 11.52 | 39.76
HUTT4 MC3 | 400 | 75.93 | 28.67 | 21.84 | 62.38 | 49.3 | 19.97 | 11.52 | 39.76
HUTT4 MC4 | 400 | 75.93 | 28.67 | 21.84 | 62.38 | 49.3 | 19.97 | 11.52 | 39.76
IMPP4 MC1 | 400 | 54.75 | 20.16 | 11.76 | 40.27 | 46.97 | 18.16 | 9.43 | 35.11
IMPP4 MC2 | 400 | 54.75 | 20.16 | 11.76 | 40.27 | 46.97 | 18.16 | 9.43 | 35.11
INDQ4 MC1 | 400 | 39.46 | 14.8 | 6.83 | 27.76 | 39.52 | 15.35 | 7.8 | 29.51
INDQ4 MC2 | 400 | 39.46 | 14.8 | 6.83 | 27.76 | 39.52 | 15.35 | 7.8 | 29.51
INDQ4 MC3 | 400 | 39.46 | 14.8 | 6.83 | 27.76 | 39.52 | 15.35 | 7.8 | 29.51
INDQ4 MC4 | 400 | 39.46 | 14.8 | 6.83 | 27.76 | 39.52 | 15.35 | 7.8 | 29.51
IROA1 M1 | 132 | 41.92 | 15.05 | 10.17 | 31.45 | 50.28 | 19.07 | 11.6 | 38.57
IROA1 M2 | 132 | 41.92 | 15.05 | 10.17 | 31.45 | 50.28 | 19.07 | 11.6 | 38.57
IROA1 R1 | 132 | 44.18 | 15.82 | 10.59 | 32.97 | 52.94 | 19.99 | 12.16 | 40.43
IROA1 R2 | 132 | 29.66 | 10.64 | 8.74 | 23.79 | 35.65 | 13.29 | 9.85 | 28.64
IROA2 MC1 | 275 | 55.5 | 20.21 | 10.63 | 39.22 | 55.03 | 21.24 | 11.01 | 41.04
IROA2 MC2 | 275 | 55.5 | 20.21 | 10.63 | 39.22 | 55.03 | 21.24 | 11.01 | 41.04
IROA2 MC3 | 275 | 55.5 | 20.21 | 10.63 | 39.22 | 55.03 | 21.24 | 11.01 | 41.04
IROA2 MC4 | 275 | 55.5 | 20.21 | 10.63 | 39.22 | 55.03 | 21.24 | 11.01 | 41.04
IROA2 MC5 | 275 | 55.5 | 20.21 | 10.63 | 39.22 | 55.03 | 21.24 | 11.01 | 41.04
IROA2 MC6 | 275 | 55.5 | 20.21 | 10.63 | 39.22 | 55.03 | 21.24 | 11.01 | 41.04
IRON1 M1 | 132 | 27.79 | 10.79 | 9.03 | 24.29 | 30.64 | 12.03 | 10 | 27.01
IRON1 M2 | 132 | 27.36 | 10.6 | 8.98 | 23.98 | 30.76 | 12.07 | 10.02 | 27.09
IRON1 R1 | 132 | 18.13 | 6.59 | 6.47 | 15.79 | 20.6 | 7.53 | 7.44 | 18.09
IRON1 R2 | 132 | 18.13 | 6.59 | 6.47 | 15.79 | 20.6 | 7.53 | 7.44 | 18.09
IRON4 M1 | 400 | 73.94 | 27.52 | 13.68 | 52.6 | 61.28 | 24.22 | 11.09 | 45.35
IRON4 M2 | 400 | 73.94 | 27.52 | 13.68 | 52.6 | 61.28 | 24.22 | 11.09 | 45.35
IRON4 R1 | 400 | 73.94 | 27.52 | 13.68 | 52.6 | 61.28 | 24.22 | 11.09 | 45.35
IRON4 R2 | 400 | 73.94 | 27.52 | 13.68 | 52.6 | 61.28 | 24.22 | 11.09 | 45.35
IVER2 M1 | 275 | 69.4 | 25.39 | 17.43 | 53.34 | 73.79 | 28.14 | 17.86 | 57.65
IVER2 M2 | 275 | 69.4 | 25.39 | 17.43 | 53.34 | 73.79 | 28.14 | 17.86 | 57.65
IVER2 R1 | 275 | 69.4 | 25.39 | 17.43 | 53.34 | 73.79 | 28.14 | 17.86 | 57.65
IVER2 R2 | 275 | 74.22 | 27.05 | 17.45 | 55.71 | 73.01 | 28 | 17.83 | 57.43
IVER4A | 400 | 49.53 | 18.18 | 6.43 | 32.14 | 46.69 | 17.84 | 6.97 | 32.21
IVER4B | 400 | 45.32 | 16.76 | 5.53 | 29.23 | 42.25 | 16.43 | 5.33 | 28.56
JORD2 MC1 | 275 | 50.44 | 19.04 | 8.87 | 35.8 | 49.72 | 20.55 | 7.36 | 36.43
JORD2 MC2 | 275 | 50.44 | 19.04 | 8.87 | 35.8 | 49.72 | 20.55 | 7.36 | 36.43
KEAD4 M2 | 400 | 112.98 | 40.85 | 30.69 | 88.46 | 106.39 | 40.12 | 28.2 | 84.94
KEAD4 M3 | 400 | 103.72 | 37.72 | 27.36 | 80.69 | 86.2 | 32.87 | 20.35 | 66.84
KEAD4 R2 | 400 | 112.98 | 40.85 | 30.69 | 88.46 | 106.39 | 40.12 | 28.2 | 84.94
KEAD4 R3 | 400 | 95.25 | 34.9 | 22.09 | 71.44 | 74.11 | 28.81 | 16.06 | 56.81
KEAR2 M1 | 275 | 76.37 | 27.53 | 19.53 | 58.47 | 81.27 | 30.76 | 20.06 | 63.57
KEAR2 M2 | 275 | 76.37 | 27.53 | 19.53 | 58.47 | 81.27 | 30.76 | 20.06 | 63.57
KEAR2 R1 | 275 | 76.37 | 27.53 | 19.53 | 58.47 | 81.27 | 30.76 | 20.06 | 63.57
KEAR2 R2 | 275 | 76.37 | 27.53 | 19.53 | 58.47 | 81.27 | 30.76 | 20.06 | 63.57
KEAR4 MC5 | 400 | 92.49 | 34.01 | 18.13 | 66.22 | 79.75 | 31.08 | 15.52 | 59.48
KEAR4 MC6 | 400 | 92.49 | 34.01 | 18.13 | 66.22 | 79.75 | 31.08 | 15.52 | 59.48
KEMS4 M1 | 400 | 137.56 | 46.8 | 34.48 | 100.67 | 115.49 | 44.03 | 22.89 | 85.16
KEMS4 M2 | 400 | 137.56 | 46.8 | 34.48 | 100.67 | 115.49 | 44.03 | 22.89 | 85.16
KEMS4 R1 | 400 | 137.56 | 46.8 | 34.48 | 100.67 | 115.49 | 44.03 | 22.89 | 85.16
KEMS4 R2 | 400 | 137.56 | 46.8 | 34.48 | 100.67 | 115.49 | 44.03 | 22.89 | 85.16
KENG4 M1 | 400 | 112.69 | 38.9 | 28.36 | 83.36 | 134 | 49.9 | 31.57 | 102.14
KENG4 M2 | 400 | 112.69 | 38.9 | 28.36 | 83.36 | 134 | 49.9 | 31.57 | 102.14
KENG4 R1 | 400 | 112.69 | 38.9 | 28.36 | 83.36 | 134 | 49.9 | 31.57 | 102.14
KENG4 R2 | 400 | 112.69 | 38.9 | 28.36 | 83.36 | 134 | 49.9 | 31.57 | 102.14
KIBY2 M1 | 275 | 96.93 | 34.52 | 24.33 | 73.15 | 97.5 | 37.13 | 21.46 | 73.98
KIBY2 M2 | 275 | 96.93 | 34.52 | 24.33 | 73.15 | 97.5 | 37.13 | 21.46 | 73.98
KIBY2 R1 | 275 | 96.93 | 34.52 | 24.33 | 73.15 | 97.5 | 37.13 | 21.46 | 73.98
KIBY2 R2 | 275 | 96.93 | 34.52 | 24.33 | 73.15 | 97.5 | 37.13 | 21.46 | 73.98
KILL4 M1 | 400 | 114.7 | 41.35 | 41.78 | 100.26 | 97 | 36.87 | 31.54 | 83.68
KILL4 M2 | 400 | 114.7 | 41.35 | 41.78 | 100.26 | 97 | 36.87 | 31.54 | 83.68
KILL4 M3 | 400 | 114.7 | 41.35 | 41.78 | 100.26 | 97 | 36.87 | 31.54 | 83.68
KILL4 M4 | 400 | 114.7 | 41.35 | 41.78 | 100.26 | 97 | 36.87 | 31.54 | 83.68
KILL4 M5 | 400 | 114.7 | 41.35 | 41.78 | 100.26 | 97 | 36.87 | 31.54 | 83.68
KILL4 M9 | 400 | 114.7 | 41.35 | 41.78 | 100.26 | 97 | 36.87 | 31.54 | 83.68
KILL4 R1/2 | 400 | 114.7 | 41.35 | 41.78 | 100.26 | 97 | 36.87 | 31.54 | 83.68
KILL4 R3/4 | 400 | 114.7 | 41.35 | 41.78 | 100.26 | 97 | 36.87 | 31.54 | 83.68
KILL4 R5 | 400 | 114.7 | 41.35 | 41.78 | 100.26 | 97 | 36.87 | 31.54 | 83.68
KILL4 R9 | 400 | 114.7 | 41.35 | 41.78 | 100.26 | 97 | 36.87 | 31.54 | 83.68
KINO1 M1 | 132 | 31.55 | 11.07 | 11.22 | 26.87 | 42.72 | 16.27 | 14.38 | 37.39
KINO1 M2 | 132 | 31.55 | 11.07 | 11.22 | 26.87 | 42.72 | 16.27 | 14.38 | 37.39
KINO1 R1 | 132 | 31.55 | 11.07 | 11.22 | 26.87 | 42.72 | 16.27 | 14.38 | 37.39
KINO1 R2 | 132 | 31.55 | 11.07 | 11.22 | 26.87 | 42.72 | 16.27 | 14.38 | 37.39
KINO4 M1 | 400 | 132.73 | 46.86 | 44.09 | 110.36 | 125.48 | 47.55 | 38.95 | 106.2
KINO4 M2 | 400 | 132.73 | 46.86 | 44.09 | 110.36 | 125.48 | 47.55 | 38.95 | 106.2
KINO4 M3 | 400 | 132.73 | 46.86 | 44.09 | 110.36 | 125.48 | 47.55 | 38.95 | 106.2
KINO4 M4 | 400 | 132.73 | 46.86 | 44.09 | 110.36 | 125.48 | 47.55 | 38.95 | 106.2
KINO4 R1/2 | 400 | 132.73 | 46.86 | 44.09 | 110.36 | 125.48 | 47.55 | 38.95 | 106.2
KINO4 R3/4 | 400 | 132.73 | 46.86 | 44.09 | 110.36 | 125.48 | 47.55 | 38.95 | 106.2
KIRK2 MC1 | 275 | 53.85 | 19.6 | 12.12 | 39.83 | 55.05 | 21.17 | 13.11 | 43.05
KIRK2 MC2 | 275 | 53.85 | 19.6 | 12.12 | 39.83 | 55.05 | 21.17 | 13.11 | 43.05
KIRK2 MC3 | 275 | 53.85 | 19.6 | 12.12 | 39.83 | 55.05 | 21.17 | 13.11 | 43.05
KIRK2 MC4 | 275 | 53.85 | 19.6 | 12.12 | 39.83 | 55.05 | 21.17 | 13.11 | 43.05
KITW2 MC1 | 275 | 62.79 | 22.9 | 12.54 | 44.92 | 61.76 | 24.11 | 10.9 | 44.99
KITW2 MC2 | 275 | 62.79 | 22.9 | 12.54 | 44.92 | 61.76 | 24.11 | 10.9 | 44.99
KITW2 MC3 | 275 | 62.79 | 22.9 | 12.54 | 44.92 | 61.76 | 24.11 | 10.9 | 44.99
KITW2 MC4 | 275 | 62.79 | 22.9 | 12.54 | 44.92 | 61.76 | 24.11 | 10.9 | 44.99
KNAR2 MC1 | 275 | 28.74 | 11.24 | 3.26 | 19.16 | 26.45 | 10.69 | 4.03 | 19.15
KNAR2 MC2 | 275 | 28.74 | 11.24 | 3.26 | 19.16 | 26.45 | 10.69 | 4.03 | 19.15
LACK2 M1 | 275 | 65.9 | 22.86 | 18.76 | 51.09 | 68.52 | 25.25 | 19.79 | 55.5
LACK2 M2 | 275 | 65.9 | 22.86 | 18.76 | 51.09 | 68.52 | 25.25 | 19.79 | 55.5
LACK2 R1 | 275 | 65.9 | 22.86 | 18.76 | 51.09 | 68.52 | 25.25 | 19.79 | 55.5
LACK2 R2 | 275 | 65.9 | 22.86 | 18.76 | 51.09 | 68.52 | 25.25 | 19.79 | 55.5
LACK4 M1 | 400 | 86.69 | 31.6 | 28.39 | 73.07 | 72.41 | 27.53 | 23.45 | 62.39
LACK4 M2 | 400 | 86.69 | 31.6 | 28.39 | 73.07 | 72.41 | 27.53 | 23.45 | 62.39
LACK4 R1 | 400 | 86.69 | 31.6 | 28.39 | 73.07 | 72.41 | 27.53 | 23.45 | 62.39
LACK4 R2 | 400 | 86.69 | 31.6 | 28.39 | 73.07 | 72.41 | 27.53 | 23.45 | 62.39
LAGA4 M1 | 400 | 50.07 | 18.18 | 11.53 | 37.24 | 49.45 | 18.82 | 12.24 | 38.85
LAGA4 M2 | 400 | 50.07 | 18.18 | 11.53 | 37.24 | 49.45 | 18.82 | 12.24 | 38.85
LAGA4 R1 | 400 | 50.07 | 18.18 | 11.53 | 37.24 | 49.45 | 18.82 | 12.24 | 38.85
LAGA4 R2 | 400 | 50.07 | 18.18 | 11.53 | 37.24 | 49.45 | 18.82 | 12.24 | 38.85
LALE2 MC1 | 275 | 63.21 | 22.42 | 17.96 | 49.66 | 69.99 | 26.89 | 17.75 | 55.79
LALE2 MC2 | 275 | 63.21 | 22.42 | 17.96 | 49.66 | 69.99 | 26.89 | 17.75 | 55.79
LALE2 MC3 | 275 | 63.21 | 22.42 | 17.96 | 49.66 | 69.99 | 26.89 | 17.75 | 55.79
LALE2 MC4 | 275 | 63.21 | 22.42 | 17.96 | 49.66 | 69.99 | 26.89 | 17.75 | 55.79
LAND4 MC1 | 400 | 38.65 | 14.36 | 7.79 | 28.09 | 36.18 | 14.11 | 6.76 | 26.72
LAND4 MC2 | 400 | 38.65 | 14.36 | 7.79 | 28.09 | 36.18 | 14.11 | 6.76 | 26.72
LAND4 MC3 | 400 | 38.48 | 14.3 | 7.75 | 27.98 | 35.85 | 14 | 6.67 | 26.46
LEGA4 M1 | 400 | 98.45 | 35.79 | 21.47 | 72.08 | 72.09 | 28.61 | 12.86 | 53.32
LEGA4 M2 | 400 | 98.45 | 35.79 | 21.47 | 72.08 | 72.09 | 28.61 | 12.86 | 53.32
LEGA4 R1 | 400 | 98.45 | 35.79 | 21.47 | 72.08 | 72.09 | 28.61 | 12.86 | 53.32
LEGA4 R2 | 400 | 98.45 | 35.79 | 21.47 | 72.08 | 72.09 | 28.61 | 12.86 | 53.32
LEIS1 M1 | 132 | 66.43 | 23.95 | 21.87 | 55.74 | 68.49 | 24.96 | 23.85 | 59.16
LEIS1 M2 | 132 | 66.43 | 23.95 | 21.87 | 55.74 | 68.49 | 24.96 | 23.85 | 59.16
LEIS1 R1 | 132 | 66.43 | 23.95 | 21.87 | 55.74 | 68.49 | 24.96 | 23.85 | 59.16
LEIS1 R2 | 132 | 66.43 | 23.95 | 21.87 | 55.74 | 68.49 | 24.96 | 23.85 | 59.16
LEMR1 M1 | 132 | 51.13 | 17.74 | 14.9 | 39.98 | 63.13 | 23.08 | 17.25 | 49.89
LEMR1 M2 | 132 | 51.13 | 17.74 | 14.9 | 39.98 | 63.13 | 23.08 | 17.25 | 49.89
LEMR1 R1 | 132 | 51.13 | 17.74 | 14.9 | 39.98 | 63.13 | 23.08 | 17.25 | 49.89
LEMR1 R2 | 132 | 51.13 | 17.74 | 14.9 | 39.98 | 63.13 | 23.08 | 17.25 | 49.89
LHOR1 M2 | 132 | 78.53 | 29.59 | 16.83 | 58.67 | 88.26 | 35.17 | 18.42 | 68.16
LHOR1 R2 | 132 | 78.53 | 29.59 | 16.83 | 58.67 | 88.26 | 35.17 | 18.42 | 68.16
LHOR4A | 400 | 54.74 | 19.87 | 11.56 | 39.65 | 48.43 | 18.63 | 9.69 | 36.04
LHOR4B | 400 | 54.74 | 19.87 | 11.56 | 39.65 | 48.43 | 18.63 | 9.69 | 36.04
LISD2 M1 | 275 | 86.64 | 31.11 | 21.1 | 65.1 | 88.66 | 34.09 | 19.71 | 67.92
LISD2 M2 | 275 | 86.64 | 31.11 | 21.1 | 65.1 | 88.66 | 34.09 | 19.71 | 67.92
LISD2 R1 | 275 | 86.64 | 31.11 | 21.1 | 65.1 | 88.66 | 34.09 | 19.71 | 67.92
LISD2 R2 | 275 | 86.64 | 31.11 | 21.1 | 65.1 | 88.66 | 34.09 | 19.71 | 67.92
LITT1 M3 | 132 | 42.78 | 15.2 | 14.05 | 35.55 | 51.53 | 18.7 | 16.06 | 42.51
LITT1 M4 | 132 | 42.78 | 15.2 | 14.05 | 35.55 | 51.53 | 18.7 | 16.06 | 42.51
LITT1 R3 | 132 | 42.78 | 15.2 | 14.05 | 35.55 | 51.53 | 18.7 | 16.06 | 42.51
LITT1 R4 | 132 | 42.78 | 15.2 | 14.05 | 35.55 | 51.53 | 18.7 | 16.06 | 42.51
LITT4 M4 | 400 | 131.9 | 45.55 | 31.29 | 95.7 | 119.42 | 45.79 | 25.07 | 89.83
LITT4 M5 | 400 | 131.9 | 45.55 | 31.29 | 95.7 | 119.42 | 45.79 | 25.07 | 89.83
LITT4 R4 | 400 | 131.9 | 45.55 | 31.29 | 95.7 | 119.42 | 45.79 | 25.07 | 89.83
LITT4 R5 | 400 | 131.9 | 45.55 | 31.29 | 95.7 | 119.42 | 45.79 | 25.07 | 89.83
LOVE4 M1 | 400 | 100.06 | 35.37 | 19.33 | 69.35 | 87.51 | 33.75 | 16.04 | 63.77
LOVE4 M2 | 400 | 100.06 | 35.37 | 19.33 | 69.35 | 87.51 | 33.75 | 16.04 | 63.77
LOVE4 R1 | 400 | 100.06 | 35.37 | 19.33 | 69.35 | 87.51 | 33.75 | 16.04 | 63.77
LOVE4 R2 | 400 | 100.06 | 35.37 | 19.33 | 69.35 | 87.51 | 33.75 | 16.04 | 63.77
MACC2 MC1 | 275 | 57.22 | 21.21 | 14.04 | 44.03 | 53.43 | 20.64 | 11.99 | 41.18
MACC2 MC2 | 275 | 57.22 | 21.21 | 14.04 | 44.03 | 53.43 | 20.64 | 11.99 | 41.18
MACC4 MC1 | 400 | 84.34 | 31.86 | 23.89 | 68.94 | 63.12 | 25.28 | 15.43 | 51.17
MACC4 MC2 | 400 | 84.34 | 31.86 | 23.89 | 68.94 | 63.12 | 25.28 | 15.43 | 51.17
MACC4 MC3 | 400 | 84.34 | 31.86 | 23.89 | 68.94 | 63.12 | 25.28 | 15.43 | 51.17
MACC4 MC4 | 400 | 84.34 | 31.86 | 23.89 | 68.94 | 63.12 | 25.28 | 15.43 | 51.17
MAGA2 MC1 | 275 | 45.21 | 16.76 | 8.88 | 32.58 | 42.05 | 16.62 | 7.35 | 30.86
MAGA2 MC2 | 275 | 45.21 | 16.76 | 8.88 | 32.58 | 42.05 | 16.62 | 7.35 | 30.86
MANN4 M5 | 400 | 60.23 | 21.87 | 11.85 | 42.78 | 55.2 | 21.13 | 11.96 | 41.85
MANN4 MC1 | 400 | 60.23 | 21.87 | 11.85 | 42.78 | 55.2 | 21.13 | 11.96 | 41.85
MANN4 MC2 | 400 | 60.23 | 21.87 | 11.85 | 42.78 | 55.2 | 21.13 | 11.96 | 41.85
MANN4 MC3 | 400 | 60.23 | 21.87 | 11.85 | 42.78 | 55.2 | 21.13 | 11.96 | 41.85
MANN4 MC4 | 400 | 60.23 | 21.87 | 11.85 | 42.78 | 55.2 | 21.13 | 11.96 | 41.85
MANN4 R5 | 400 | 60.23 | 21.87 | 11.85 | 42.78 | 55.2 | 21.13 | 11.96 | 41.85
MAWO4 M | 400 | 68.89 | 24.69 | 13.45 | 48.37 | 65.69 | 24.82 | 15.03 | 50.13
MAWO4 R | 400 | 68.89 | 24.69 | 13.45 | 48.37 | 65.69 | 24.82 | 15.03 | 50.13
MELK1 M1 | 132 | 43.76 | 15.25 | 15.3 | 36.87 | 53.49 | 19.61 | 17.75 | 45.48
MELK1 M2 | 132 | 43.76 | 15.25 | 15.3 | 36.87 | 53.49 | 19.61 | 17.75 | 45.48
MELK1 R1 | 132 | 43.76 | 15.25 | 15.3 | 36.87 | 53.49 | 19.61 | 17.75 | 45.48
MELK1 R2 | 132 | 43.76 | 15.25 | 15.3 | 36.87 | 53.49 | 19.61 | 17.75 | 45.48
MELK4 M1 | 400 | 104.35 | 38.01 | 19.47 | 73.22 | 87.63 | 34.54 | 14.45 | 63.3
MELK4 M2 | 400 | 104.35 | 38.01 | 19.47 | 73.22 | 87.63 | 34.54 | 14.45 | 63.3
MELK4 M3 | 400 | 104.35 | 38.01 | 19.47 | 73.22 | 87.63 | 34.54 | 14.45 | 63.3
MELK4 R1 | 400 | 104.35 | 38.01 | 19.47 | 73.22 | 87.63 | 34.54 | 14.45 | 63.3
MELK4 R2 | 400 | 104.35 | 38.01 | 19.47 | 73.22 | 87.63 | 34.54 | 14.45 | 63.3
MELK4 R3 | 400 | 104.35 | 38.01 | 19.47 | 73.22 | 87.63 | 34.54 | 14.45 | 63.3
MIDL4 M1 | 400 | 102.35 | 36.32 | 27.06 | 78.42 | 98.2 | 36.73 | 26.56 | 78.51
MIDL4 R1 | 400 | 102.35 | 36.32 | 27.06 | 78.42 | 98.2 | 36.73 | 26.56 | 78.51
MILH1 M1 | 132 | 40.97 | 15.08 | 9.15 | 30.48 | 47.23 | 19.29 | 9.17 | 36.46
MILH1 M2 | 132 | 40.97 | 15.08 | 9.15 | 30.48 | 47.23 | 19.29 | 9.17 | 36.46
MILH1 R1 | 132 | 40.97 | 15.08 | 9.16 | 30.49 | 47.24 | 19.29 | 9.07 | 36.36
MILH1 R2 | 132 | 40.97 | 15.08 | 9.16 | 30.49 | 47.24 | 19.29 | 9.07 | 36.36
MILL4 M1 | 400 | 110.66 | 41.77 | 31.15 | 90.22 | 84.26 | 33.97 | 20.18 | 68.22
MILL4 R1 | 400 | 110.66 | 41.77 | 31.15 | 90.22 | 84.26 | 33.97 | 20.18 | 68.22
MITY4 MC1 | 400 | 80.97 | 30.77 | 21.32 | 64.84 | 63.59 | 25.55 | 15.33 | 51.46
MITY4 MC2 | 400 | 80.97 | 30.77 | 21.32 | 64.84 | 63.59 | 25.55 | 15.33 | 51.46
MITY4 MC3 | 400 | 80.97 | 30.77 | 21.32 | 64.84 | 63.59 | 25.55 | 15.33 | 51.46
MITY4 MC4 | 400 | 80.97 | 30.77 | 21.32 | 64.84 | 63.59 | 25.55 | 15.33 | 51.46
MONF2 M1 | 275 | 65.06 | 23.55 | 17.39 | 50.7 | 65.95 | 25.04 | 16.04 | 51.46
MONF2 M2 | 275 | 65.06 | 23.55 | 17.39 | 50.7 | 65.95 | 25.04 | 16.04 | 51.46
MONF2 R1 | 275 | 57.16 | 20.69 | 18.18 | 47.44 | 59.71 | 22.38 | 17.39 | 49.04
MONF2 R2 | 275 | 57.16 | 20.69 | 18.18 | 47.44 | 59.71 | 22.38 | 17.39 | 49.04
MONF4 MC2 | 400 | 79.96 | 29.13 | 18.95 | 60.14 | 70.01 | 26.82 | 15.61 | 53.53
MONF4 MC3 | 400 | 79.96 | 29.13 | 18.95 | 60.14 | 70.01 | 26.82 | 15.61 | 53.53
NECH2 MC1 | 275 | 73.47 | 26.48 | 18.97 | 56.41 | 73.61 | 28.29 | 16.25 | 56.25
NECH2 MC2 | 275 | 73.47 | 26.48 | 18.97 | 56.41 | 73.61 | 28.29 | 16.25 | 56.25
NECH2 MC3 | 275 | 73.47 | 26.48 | 18.97 | 56.41 | 73.61 | 28.29 | 16.25 | 56.25
NECH2 MC4 | 275 | 73.47 | 26.48 | 18.97 | 56.41 | 73.61 | 28.29 | 16.25 | 56.25
NECT4 M1 | 400 | 79.93 | 29.23 | 19.15 | 60.49 | 47.04 | 19.11 | 6.07 | 33.09
NECT4 R1 | 400 | 79.93 | 29.23 | 19.15 | 60.49 | 47.04 | 19.11 | 6.07 | 33.09
NEEP2 M1 | 275 | 59.53 | 22.02 | 12.8 | 43.93 | 62.39 | 24.83 | 12.05 | 47.16
NEEP2 M2 | 275 | 59.53 | 22.02 | 12.8 | 43.93 | 62.39 | 24.83 | 12.05 | 47.16
NEEP2 R1/R2 | 275 | 59.53 | 22.02 | 12.8 | 43.93 | 62.39 | 24.83 | 12.05 | 47.16
NEWX2 M5 | 275 | 78.87 | 28.43 | 20.66 | 60.87 | 85.47 | 33.64 | 18.56 | 66.14
NEWX2 M6 | 275 | 78.87 | 28.43 | 20.66 | 60.87 | 85.47 | 33.64 | 18.56 | 66.14
NEWX2 R5 | 275 | 78.87 | 28.43 | 20.66 | 60.87 | 85.47 | 33.64 | 18.56 | 66.14
NEWX2 R6 | 275 | 78.87 | 28.43 | 20.66 | 60.87 | 85.47 | 33.64 | 18.56 | 66.14
NFLE4 M1 | 400 | 111.32 | 38.98 | 25.56 | 80.68 | 89.24 | 34.91 | 16.04 | 65.41
NFLE4 M2 | 400 | 111.32 | 38.98 | 25.56 | 80.68 | 89.24 | 34.91 | 16.04 | 65.41
NFLE4 R1 | 400 | 111.32 | 38.98 | 25.56 | 80.68 | 89.24 | 34.91 | 16.04 | 65.41
NFLE4 R2 | 400 | 111.32 | 38.98 | 25.56 | 80.68 | 89.24 | 34.91 | 16.04 | 65.41
NHYD2A | 275 | 47.47 | 18.11 | 2.64 | 28.25 | 40.29 | 19.15 | 0.47 | 27.55
NHYD2B | 275 | 49.71 | 18.9 | 2.41 | 29.13 | 41.9 | 19.3 | 1.1 | 28.4
NHYD2C | 275 | 49.71 | 18.9 | 2.41 | 29.13 | 41.9 | 19.3 | 1.1 | 28.4
NINF4 M1 | 400 | 62.16 | 22.44 | 12.74 | 44.47 | 58.81 | 22.43 | 13.02 | 44.74
NINF4 M2 | 400 | 62.16 | 22.44 | 12.74 | 44.47 | 58.81 | 22.43 | 13.02 | 44.74
NINF4 R1 | 400 | 62.16 | 22.44 | 12.74 | 44.47 | 58.81 | 22.43 | 13.02 | 44.74
NINF4 R2 | 400 | 62.16 | 22.44 | 12.74 | 44.47 | 58.81 | 22.43 | 13.02 | 44.74
NORL2A | 275 | 52.1 | 19.21 | 3.93 | 31.1 | 51.34 | 21.13 | 2.3 | 32.18
NORL2B | 275 | 51.26 | 18.98 | 3.41 | 30.24 | 50.44 | 21.05 | 2 | 31.77
NORM4 M1 | 400 | 78.21 | 28.48 | 18.46 | 58.73 | 53.32 | 20.95 | 11.57 | 41.2
NORM4 M2 | 400 | 78.21 | 28.48 | 18.46 | 58.73 | 53.32 | 20.95 | 11.57 | 41.2
NORM4 R1 | 400 | 78.21 | 28.48 | 18.46 | 58.73 | 53.32 | 20.95 | 11.57 | 41.2
NORM4 R2 | 400 | 78.21 | 28.48 | 18.46 | 58.73 | 53.32 | 20.95 | 11.57 | 41.2
NORT2 M1 | 275 | 88.95 | 31.21 | 24.72 | 68.86 | 86.36 | 32.67 | 19.85 | 66.05
NORT2 M2 | 275 | 88.95 | 31.21 | 24.72 | 68.86 | 86.36 | 32.67 | 19.85 | 66.05
NORT2 R1 | 275 | 88.95 | 31.21 | 24.72 | 68.86 | 86.36 | 32.67 | 19.85 | 66.05
NORT2 R2 | 275 | 88.95 | 31.21 | 24.72 | 68.86 | 86.36 | 32.67 | 19.85 | 66.05
NORT4 M1 | 400 | 99.05 | 35.92 | 31.95 | 82.75 | 78.41 | 30.34 | 22.45 | 65.36
NORT4 M2 | 400 | 99.05 | 35.92 | 31.95 | 82.75 | 78.41 | 30.34 | 22.45 | 65.36
NORT4 R1 | 400 | 99.05 | 35.92 | 31.95 | 82.75 | 78.41 | 30.34 | 22.45 | 65.36
NORT4 R2 | 400 | 99.05 | 35.92 | 31.95 | 82.75 | 78.41 | 30.34 | 22.45 | 65.36
NURS4 MC1 | 400 | 64.7 | 22.99 | 8.41 | 40.92 | 60.91 | 23.03 | 8.84 | 41.41
NURS4 MC2 | 400 | 64.7 | 22.99 | 8.41 | 40.92 | 60.91 | 23.03 | 8.84 | 41.41
OCKH1 M1 | 132 | 26.31 | 9.35 | 9 | 22.23 | 34.55 | 12.61 | 11.68 | 29.52
OCKH1 M2 | 132 | 26.31 | 9.35 | 9 | 22.23 | 34.55 | 12.61 | 11.68 | 29.52
OCKH1 R1 | 132 | 26.31 | 9.35 | 9 | 22.23 | 34.55 | 12.61 | 11.68 | 29.52
OCKH1 R2 | 132 | 26.31 | 9.35 | 9 | 22.23 | 34.55 | 12.61 | 11.68 | 29.52
OCKH2 MC1 | 275 | 57.79 | 21.15 | 11.52 | 41.43 | 60.55 | 23.55 | 11.87 | 45.17
OCKH2 MC2 | 275 | 57.79 | 21.15 | 11.52 | 41.43 | 60.55 | 23.55 | 11.87 | 45.17
OCKH2 MC3 | 275 | 57.79 | 21.15 | 11.52 | 41.43 | 60.55 | 23.55 | 11.87 | 45.17
OCKH2 MC4 | 275 | 57.79 | 21.15 | 11.52 | 41.43 | 60.55 | 23.55 | 11.87 | 45.17
OFFE2 MC1 | 275 | 72.5 | 26.26 | 14.74 | 51.88 | 61.36 | 24.45 | 8.73 | 43.32
OFFE2 MC2 | 275 | 72.5 | 26.26 | 14.74 | 51.88 | 61.36 | 24.45 | 8.73 | 43.32
OLDB2 MC1 | 275 | 54.13 | 19.95 | 11.25 | 39.46 | 56.29 | 21.75 | 11.51 | 42.26
OLDB2 MC2 | 275 | 54.13 | 19.95 | 11.25 | 39.46 | 56.29 | 21.75 | 11.51 | 42.26
OSBA4 MC1 | 400 | 56.81 | 20.98 | 13.42 | 43.1 | 50.38 | 19.22 | 12.43 | 39.62
OSBA4 MC2 | 400 | 56.81 | 20.98 | 13.42 | 43.1 | 50.38 | 19.22 | 12.43 | 39.62
OSBA4 MC3/4 | 400 | 57.71 | 21.39 | 13.54 | 43.79 | 44.61 | 17.29 | 9.6 | 34.06
PADI1 M1 | 132 | 31.22 | 10.98 | 10.96 | 26.49 | 38.54 | 14.12 | 13.2 | 33.16
PADI1 M2 | 132 | 31.22 | 10.98 | 10.96 | 26.49 | 38.54 | 14.12 | 13.2 | 33.16
PADI1 R1 | 132 | 31.22 | 10.98 | 10.96 | 26.49 | 38.54 | 14.12 | 13.2 | 33.16
PADI1 R2 | 132 | 31.22 | 10.98 | 10.96 | 26.49 | 38.54 | 14.12 | 13.2 | 33.16
PADI4 MC1 | 400 | 76.85 | 28.35 | 16.17 | 56.27 | 57.61 | 22.81 | 9.87 | 42.13
PADI4 MC2 | 400 | 76.85 | 28.35 | 16.17 | 56.27 | 57.61 | 22.81 | 9.87 | 42.13
PADI4 MC3 | 400 | 76.85 | 28.35 | 16.17 | 56.27 | 57.61 | 22.81 | 9.87 | 42.13
PADI4 MC4 | 400 | 76.85 | 28.35 | 16.17 | 56.27 | 57.61 | 22.81 | 9.87 | 42.13
PELH4 M1 | 400 | 144.46 | 51.19 | 35.41 | 107.8 | 112.84 | 43.78 | 21.36 | 83.28
PELH4 M2 | 400 | 144.46 | 51.19 | 35.41 | 107.8 | 112.84 | 43.78 | 21.36 | 83.28
PELH4 R1 | 400 | 144.46 | 51.19 | 35.41 | 107.8 | 112.84 | 43.78 | 21.36 | 83.28
PELH4 R2 | 400 | 144.46 | 51.19 | 35.41 | 107.8 | 112.84 | 43.78 | 21.36 | 83.28
PEMB1 M1 | 132 | 34.03 | 12.16 | 12.05 | 29.25 | 42.79 | 15.97 | 14.91 | 37.49
PEMB1 M2 | 132 | 34.03 | 12.16 | 12.05 | 29.25 | 42.79 | 15.97 | 14.91 | 37.49
PEMB1 R1 | 132 | 34.03 | 12.16 | 12.05 | 29.25 | 42.79 | 15.97 | 14.91 | 37.49
PEMB1 R2 | 132 | 34.03 | 12.16 | 12.05 | 29.25 | 42.79 | 15.97 | 14.91 | 37.49
PEMB4 M1 | 400 | 63.94 | 22.85 | 22.42 | 54.74 | 67.08 | 24.78 | 24.49 | 59.54
PEMB4 M2 | 400 | 63.94 | 22.85 | 22.42 | 54.74 | 67.08 | 24.78 | 24.49 | 59.54
PEMB4 M3 | 400 | 63.94 | 22.85 | 22.42 | 54.74 | 67.08 | 24.78 | 24.49 | 59.54
PEMB4 M4 | 400 | 63.94 | 22.85 | 22.42 | 54.74 | 67.08 | 24.78 | 24.49 | 59.54
PEMB4 R1/2 | 400 | 63.94 | 22.85 | 22.42 | 54.74 | 67.08 | 24.78 | 24.49 | 59.54
PEMB4 R3/4 | 400 | 63.94 | 22.85 | 22.42 | 54.74 | 67.08 | 24.78 | 24.49 | 59.54
PENN2 MC1 | 275 | 66.97 | 24.43 | 14.38 | 48.93 | 69.79 | 26.77 | 15.01 | 52.87
PENN2 MC2 | 275 | 66.97 | 24.43 | 14.38 | 48.93 | 69.79 | 26.77 | 15.01 | 52.87
PENN2 MC3 | 275 | 66.97 | 24.43 | 14.38 | 48.93 | 69.79 | 26.77 | 15.01 | 52.87
PENN2 MC4 | 275 | 66.97 | 24.43 | 14.38 | 48.93 | 69.79 | 26.77 | 15.01 | 52.87
PENT4 M1 | 400 | 79.88 | 28.12 | 22.07 | 61.84 | 82.29 | 30.57 | 22.4 | 65.64
PENT4 M2 | 400 | 79.88 | 28.12 | 22.07 | 61.84 | 82.29 | 30.57 | 22.4 | 65.64
PENT4 R1 | 400 | 79.88 | 28.12 | 22.07 | 61.84 | 82.29 | 30.57 | 22.4 | 65.64
PENT4 R2 | 400 | 79.88 | 28.12 | 22.07 | 61.84 | 82.29 | 30.57 | 22.4 | 65.64
PEWO2A | 275 | 72.05 | 26.17 | 21.1 | 58.11 | 72.65 | 27.32 | 20.13 | 58.77
PEWO2B | 275 | 71.92 | 26.41 | 25.67 | 63.02 | 72.62 | 27.36 | 25.29 | 63.98
PEWO4 M1 | 400 | 107.32 | 39.32 | 33.95 | 89.55 | 94.42 | 36.54 | 27.86 | 79.53
PEWO4 M2 | 400 | 107.32 | 39.32 | 33.95 | 89.55 | 94.42 | 36.54 | 27.86 | 79.53
PEWO4 M3 | 400 | 107.32 | 39.32 | 33.95 | 89.55 | 94.42 | 36.54 | 27.86 | 79.53
PEWO4 M4 | 400 | 107.32 | 39.32 | 33.95 | 89.55 | 94.42 | 36.54 | 27.86 | 79.53
PEWO4 R1/2 | 400 | 107.32 | 39.32 | 33.95 | 89.55 | 94.42 | 36.54 | 27.86 | 79.53
PEWO4 R3/4 | 400 | 107.32 | 39.32 | 33.95 | 89.55 | 94.42 | 36.54 | 27.86 | 79.53
PITS2 MC1 | 275 | 61.14 | 22.29 | 8.58 | 40.11 | 65.63 | 25.78 | 7.58 | 44.04
PITS2 MC2 | 275 | 61.14 | 22.29 | 8.58 | 40.11 | 65.63 | 25.78 | 7.58 | 44.04
PITS2 MC3 | 275 | 61.14 | 22.29 | 8.58 | 40.11 | 65.63 | 25.78 | 7.58 | 44.04
PITS2 MC4 | 275 | 61.14 | 22.29 | 8.58 | 40.11 | 65.63 | 25.78 | 7.58 | 44.04
POPP2 MC1 | 275 | 26.91 | 10.48 | 3.92 | 18.74 | 23.28 | 9.38 | 3.83 | 17.09
POPP2 MC2 | 275 | 26.91 | 10.48 | 3.92 | 18.74 | 23.28 | 9.38 | 3.83 | 17.09
PUDM4 MC1 | 400 | 102.18 | 35.79 | 24.77 | 75.39 | 107.4 | 42.73 | 20.03 | 80.47
PUDM4 MC2 | 400 | 102.18 | 35.79 | 24.77 | 75.39 | 107.4 | 42.73 | 20.03 | 80.47
PYLE2 MC1 | 275 | 48.22 | 17.92 | 8.97 | 34.31 | 44.86 | 17.72 | 8.06 | 33.12
PYLE2 MC2 | 275 | 48.26 | 17.93 | 8.98 | 34.34 | 44.9 | 17.73 | 8.07 | 33.15
RAIN2 MC1 | 275 | 92.6 | 33.03 | 23.9 | 70.61 | 87.97 | 33.65 | 18.28 | 65.87
RAIN2 MC2 | 275 | 92.6 | 33.03 | 23.9 | 70.61 | 87.97 | 33.65 | 18.28 | 65.87
RAIN2 MC3 | 275 | 92.6 | 33.03 | 23.9 | 70.61 | 87.97 | 33.65 | 18.28 | 65.87
RAIN2 MC4 | 275 | 92.6 | 33.03 | 23.9 | 70.61 | 87.97 | 33.65 | 18.28 | 65.87
RASS4 M1 | 400 | 54.82 | 20.42 | 16.68 | 45.57 | 45.93 | 17.88 | 12.84 | 38.13
RASS4 M2 | 400 | 54.82 | 20.42 | 16.68 | 45.57 | 45.93 | 17.88 | 12.84 | 38.13
RATS1 M1 | 132 | 57.51 | 19.65 | 18.98 | 46.76 | 66.07 | 24.4 | 21.45 | 55.95
RATS1 M2 | 132 | 57.51 | 19.65 | 18.98 | 46.76 | 66.07 | 24.4 | 21.45 | 55.95
RATS1 R1 | 132 | 57.51 | 19.65 | 18.98 | 46.76 | 66.07 | 24.4 | 21.45 | 55.95
RATS1 R2 | 132 | 57.51 | 19.65 | 18.98 | 46.76 | 66.07 | 24.4 | 21.45 | 55.95
RATS4 M1 | 400 | 143.37 | 50.95 | 33.23 | 105.28 | 137.61 | 52.18 | 35.22 | 109.01
RATS4 M2 | 400 | 143.37 | 50.95 | 33.23 | 105.28 | 137.61 | 52.18 | 35.22 | 109.01
RATS4 M3 | 400 | 143.37 | 50.95 | 33.23 | 105.28 | 137.61 | 52.18 | 35.22 | 109.01
RATS4 M4 | 400 | 143.37 | 50.95 | 33.23 | 105.28 | 137.61 | 52.18 | 35.22 | 109.01
RATS4 R1/2 | 400 | 143.37 | 50.95 | 33.23 | 105.28 | 137.61 | 52.18 | 35.22 | 109.01
RATS4 R3/4 | 400 | 143.37 | 50.95 | 33.23 | 105.28 | 137.61 | 52.18 | 35.22 | 109.01
RAYL4 M1 | 400 | 110.8 | 40.32 | 34.35 | 91.38 | 87.08 | 34.17 | 23.37 | 71.7
RAYL4 M2 | 400 | 110.8 | 40.32 | 34.35 | 91.38 | 87.08 | 34.17 | 23.37 | 71.7
RAYL4 R1 | 400 | 110.8 | 40.32 | 34.35 | 91.38 | 87.08 | 34.17 | 23.37 | 71.7
RAYL4 R2 | 400 | 110.8 | 40.32 | 34.35 | 91.38 | 87.08 | 34.17 | 23.37 | 71.7
REBR2 MC1 | 275 | 54.51 | 20.22 | 18 | 46.59 | 52.28 | 20.36 | 15.15 | 43.94
REBR2 MC2 | 275 | 54.17 | 20.03 | 17.96 | 46.28 | 53.39 | 20.81 | 15.16 | 44.59
REBR2 MC3 | 275 | 54.17 | 20.03 | 17.96 | 46.28 | 53.39 | 20.81 | 15.16 | 44.59
REBR2 MC4 | 275 | 54.51 | 20.22 | 18 | 46.59 | 52.28 | 20.36 | 15.15 | 43.94
RHIG4 M1 | 400 | 55.88 | 20.31 | 12.59 | 41.32 | 59.05 | 22.22 | 15.14 | 46.56
RHIG4 M2 | 400 | 55.88 | 20.31 | 12.59 | 41.32 | 59.05 | 22.22 | 15.14 | 46.56
RHIG4 R1 | 400 | 55.88 | 20.31 | 12.59 | 41.32 | 59.05 | 22.22 | 15.14 | 46.56
RICH4 M1 | 400 | 59.58 | 21.95 | 11.5 | 42.54 | 45.34 | 17.76 | 9.38 | 34.51
RICH4 R1 | 400 | 59.58 | 21.95 | 11.5 | 42.54 | 45.34 | 17.76 | 9.38 | 34.51
ROCH2 MC1 | 275 | 72.46 | 26.41 | 9.81 | 47.15 | 68.84 | 26.74 | 9.49 | 47.3
ROCH2 MC2 | 275 | 72.46 | 26.41 | 9.81 | 47.15 | 68.84 | 26.74 | 9.49 | 47.3
ROCH2 MC3 | 275 | 72.46 | 26.41 | 9.81 | 47.15 | 68.84 | 26.74 | 9.49 | 47.3
ROCH2 MC4 | 275 | 72.46 | 26.41 | 9.81 | 47.15 | 68.84 | 26.74 | 9.49 | 47.3
ROCK1A | 132 | 47.5 | 16.4 | 17.14 | 40.33 | 50.23 | 18.14 | 16.88 | 42.53
ROCK4A | 400 | 98.54 | 34.93 | 25.51 | 74.91 | 117.39 | 44.48 | 25.8 | 88.71
RUGE4 M1 | 400 | 66.6 | 25.16 | 10.64 | 46.23 | 51.4 | 20.77 | 7.18 | 36.55
RUGE4 M2 | 400 | 66.6 | 25.16 | 10.64 | 46.23 | 51.4 | 20.77 | 7.18 | 36.55
RUGE4 R1 | 400 | 66.6 | 25.16 | 10.64 | 46.23 | 51.4 | 20.77 | 7.18 | 36.55
RUGE4 R2 | 400 | 66.6 | 25.16 | 10.64 | 46.23 | 51.4 | 20.77 | 7.18 | 36.55
RYEH4 M1 | 400 | 81.62 | 29.18 | 22.09 | 63.36 | 81.84 | 30.51 | 23.06 | 66.21
RYEH4 R1 | 400 | 81.62 | 29.18 | 22.09 | 63.36 | 81.84 | 30.51 | 23.06 | 66.21
RYHA4 MC1 | 400 | 45.13 | 16.81 | 11.01 | 34.78 | 28.57 | 11.54 | 3.63 | 19.95
SAEN2 MC1 | 275 | 74.86 | 26.63 | 22.11 | 59.78 | 72.68 | 27.01 | 21.86 | 60.06
SAEN2 MC2 | 275 | 74.86 | 26.63 | 22.11 | 59.78 | 72.68 | 27.01 | 21.86 | 60.06
SAES2 M | 275 | 75.44 | 26.81 | 22.41 | 60.32 | 73.7 | 27.31 | 22.89 | 61.52
SAES2 R | 275 | 75.44 | 26.81 | 22.41 | 60.32 | 73.7 | 27.31 | 22.89 | 61.52
SAFO1 M1 | 132 | 41.44 | 15.44 | 11.61 | 33.44 | 47.03 | 17.98 | 13.29 | 38.72
SAFO1 M2 | 132 | 41.44 | 15.44 | 11.61 | 33.44 | 47.03 | 17.98 | 13.29 | 38.72
SAFO1 R1 | 132 | 41.44 | 15.44 | 11.61 | 33.44 | 47.03 | 17.98 | 13.29 | 38.72
SAFO1 R2 | 132 | 41.44 | 15.44 | 11.61 | 33.44 | 47.03 | 17.98 | 13.29 | 38.72
SAFO4 M1 | 400 | 58.41 | 21.84 | 17.28 | 48.16 | 47.86 | 18.93 | 12.38 | 39.16
SAFO4 M2 | 400 | 58.41 | 21.84 | 17.28 | 48.16 | 47.86 | 18.93 | 12.38 | 39.16
SALH2 MC1 | 275 | 79.55 | 28.3 | 19.21 | 59.24 | 76.23 | 29.02 | 15.75 | 56.8
SALH2 MC2 | 275 | 79.55 | 28.3 | 19.21 | 59.24 | 76.23 | 29.02 | 15.75 | 56.8
SEAB4 M1 | 400 | 83.12 | 30.33 | 26.25 | 69.15 | 80.8 | 30.67 | 26.12 | 69.49
SEAB4 M2 | 400 | 83.12 | 30.33 | 26.25 | 69.15 | 80.8 | 30.67 | 26.12 | 69.49
SEAB4 R1 | 400 | 83.12 | 30.33 | 26.25 | 69.15 | 80.8 | 30.67 | 26.12 | 69.49
SEAB4 R2 | 400 | 83.12 | 30.33 | 26.25 | 69.15 | 80.8 | 30.67 | 26.12 | 69.49
SELL4 M1 | 400 | 72.13 | 25.85 | 14.95 | 51.51 | 64.72 | 24.69 | 14.77 | 49.68
SELL4 M2 | 400 | 72.13 | 25.85 | 14.95 | 51.51 | 64.72 | 24.69 | 14.77 | 49.68
SELL4 M3 | 400 | 72.01 | 25.81 | 14.93 | 51.43 | 64.39 | 24.58 | 14.59 | 49.35
SELL4 M4 | 400 | 72.01 | 25.81 | 14.93 | 51.43 | 64.39 | 24.58 | 14.59 | 49.35
SELL4 R1 | 400 | 72.13 | 25.85 | 14.95 | 51.51 | 64.72 | 24.69 | 14.77 | 49.68
SELL4 R2 | 400 | 72.13 | 25.85 | 14.95 | 51.51 | 64.72 | 24.69 | 14.77 | 49.68
SELL4 R3 | 400 | 72.01 | 25.81 | 14.93 | 51.43 | 64.39 | 24.58 | 14.59 | 49.35
SELL4 R4 | 400 | 72.01 | 25.81 | 14.93 | 51.43 | 64.39 | 24.58 | 14.59 | 49.35
SHBA4 M1 | 400 | 88.11 | 31.9 | 32 | 77.11 | 82.98 | 31.09 | 29.51 | 73.48
SHBA4 M2 | 400 | 88.11 | 31.9 | 32 | 77.11 | 82.98 | 31.09 | 29.51 | 73.48
SHBA4 R1 | 400 | 88.11 | 31.9 | 32 | 77.11 | 82.98 | 31.09 | 29.51 | 73.48
SHBA4 R2 | 400 | 88.11 | 31.9 | 32 | 77.11 | 82.98 | 31.09 | 29.51 | 73.48
SHEC2 MC1 | 275 | 54.12 | 20.25 | 10.42 | 39.06 | 54.68 | 22.53 | 7.48 | 39.35
SHEC2 MC2 | 275 | 54.12 | 20.25 | 10.42 | 39.06 | 54.68 | 22.53 | 7.48 | 39.35
SHUR4 M1 | 400 | 77.41 | 28.28 | 15.16 | 55.15 | 61.37 | 24.44 | 9.67 | 44.23
SHUR4 M2 | 400 | 77.41 | 28.28 | 15.16 | 55.15 | 61.37 | 24.44 | 9.67 | 44.23
SHUR4 M3 | 400 | 77.41 | 28.28 | 15.16 | 55.15 | 61.37 | 24.44 | 9.67 | 44.23
SHUR4 M4 | 400 | 77.41 | 28.28 | 15.16 | 55.15 | 61.37 | 24.44 | 9.67 | 44.23
SHUR4 R1/3 | 400 | 77.41 | 28.28 | 15.16 | 55.15 | 61.37 | 24.44 | 9.67 | 44.23
SHUR4 R2/4 | 400 | 77.41 | 28.28 | 15.16 | 55.15 | 61.37 | 24.44 | 9.67 | 44.23
SING4 MC1 | 400 | 99.63 | 35.22 | 22.85 | 72.67 | 80.4 | 31.43 | 13.77 | 58.22
SING4 MC2 | 400 | 99.63 | 35.22 | 22.85 | 72.67 | 80.4 | 31.43 | 13.77 | 58.22
SIZE4 M1 | 400 | 80.28 | 28.41 | 20.44 | 60.62 | 78.42 | 28.92 | 22.97 | 63.88
SIZE4 M2 | 400 | 80.28 | 28.41 | 20.44 | 60.62 | 78.42 | 28.92 | 22.97 | 63.88
SIZE4 M3 | 400 | 80.28 | 28.41 | 20.44 | 60.62 | 78.42 | 28.92 | 22.97 | 63.88
SIZE4 M4 | 400 | 80.28 | 28.41 | 20.44 | 60.62 | 78.42 | 28.92 | 22.97 | 63.88
SIZE4 R1 | 400 | 80.28 | 28.41 | 20.44 | 60.62 | 78.42 | 28.92 | 22.97 | 63.88
SIZE4 R2 | 400 | 80.28 | 28.41 | 20.44 | 60.62 | 78.42 | 28.92 | 22.97 | 63.88
SIZE4 R3 | 400 | 80.28 | 28.41 | 20.44 | 60.62 | 78.42 | 28.92 | 22.97 | 63.88
SIZE4 R4 | 400 | 80.28 | 28.41 | 20.44 | 60.62 | 78.42 | 28.92 | 22.97 | 63.88
SJOW2 MC1 | 275 | 26.76 | 9.46 | 10.5 | 23.88 | 31.97 | 11.52 | 12.31 | 28.59
SJOW2 MC2 | 275 | 26.76 | 9.46 | 10.5 | 23.88 | 31.97 | 11.52 | 12.31 | 28.59
SJOW2 MC3 | 275 | 26.76 | 9.46 | 10.5 | 23.88 | 31.97 | 11.52 | 12.31 | 28.59
SJOW2 MC4 | 275 | 26.76 | 9.46 | 10.5 | 23.88 | 31.97 | 11.52 | 12.31 | 28.59
SJOW4 M1 | 400 | 119.14 | 40.93 | 30.01 | 87.89 | 141.97 | 52.41 | 35.45 | 109.58
SJOW4 M2 | 400 | 119.14 | 40.93 | 30.01 | 87.89 | 141.97 | 52.41 | 35.45 | 109.58
SJOW4 M3 | 400 | 119.14 | 40.93 | 30.01 | 87.89 | 141.97 | 52.41 | 35.45 | 109.58
SJOW4 M4 | 400 | 119.14 | 40.93 | 30.01 | 87.89 | 141.97 | 52.41 | 35.45 | 109.58
SJOW4 R1/2 | 400 | 119.14 | 40.93 | 30.01 | 87.89 | 141.97 | 52.41 | 35.45 | 109.58
SJOW4 R3/4 | 400 | 119.14 | 40.93 | 30.01 | 87.89 | 141.97 | 52.41 | 35.45 | 109.58
SKLG2 MC1 | 275 | 58.2 | 21.52 | 17.71 | 48.15 | 56 | 21.82 | 15.84 | 46.69
SKLG2 MC2 | 275 | 58.2 | 21.52 | 17.71 | 48.15 | 56 | 21.82 | 15.84 | 46.69
SKLG2 MC3 | 275 | 58.2 | 21.52 | 17.71 | 48.15 | 56 | 21.82 | 15.84 | 46.69
SKLG2 MC4 | 275 | 58.2 | 21.52 | 17.71 | 48.15 | 56 | 21.82 | 15.84 | 46.69
SMAN2 MC1 | 275 | 78.23 | 29.21 | 23.87 | 65.17 | 76.28 | 29.81 | 21.42 | 63.57
SMAN2 MC2 | 275 | 78.23 | 29.21 | 23.87 | 65.17 | 76.28 | 29.81 | 21.42 | 63.57
SMAN2 MC3 | 275 | 78.23 | 29.21 | 23.87 | 65.17 | 76.28 | 29.81 | 21.42 | 63.57
SMAN2 MC4 | 275 | 78.23 | 29.21 | 23.87 | 65.17 | 76.28 | 29.81 | 21.42 | 63.57
SPEN4 MC1 | 400 | 65.29 | 23.8 | 14.39 | 48.05 | 49.63 | 19.34 | 9.35 | 36.69
SPEN4 MC2 | 400 | 65.29 | 23.8 | 14.39 | 48.05 | 49.63 | 19.34 | 9.35 | 36.69
SPEN4 MC3 | 400 | 65.31 | 23.81 | 14.39 | 48.07 | 48.93 | 19.09 | 9.08 | 36.07
SPEN4 MC4 | 400 | 65.31 | 23.81 | 14.39 | 48.07 | 48.93 | 19.09 | 9.08 | 36.07
SPLN4 M1 | 400 | 83.86 | 30.48 | 22.29 | 65.4 | 71.62 | 27.23 | 19.16 | 57.67
SPLN4 R1 | 400 | 83.86 | 30.48 | 22.29 | 65.4 | 71.62 | 27.23 | 19.16 | 57.67
SSHI2 MC1 | 275 | 70.14 | 25.6 | 13.23 | 49.43 | 60.48 | 23.95 | 9.9 | 43.77
SSHI2 MC2 | 275 | 70.14 | 25.6 | 13.23 | 49.43 | 60.48 | 23.95 | 9.9 | 43.77
STAL2 M1 | 275 | 83.37 | 30.77 | 16.18 | 59.7 | 76.9 | 30.07 | 14.63 | 57.15
STAL2 M2 | 275 | 83.37 | 30.77 | 16.18 | 59.7 | 76.9 | 30.07 | 14.63 | 57.15
STAL2 R1 | 275 | 83.37 | 30.77 | 16.18 | 59.7 | 76.9 | 30.07 | 14.63 | 57.15
STAL2 R2 | 275 | 83.37 | 30.77 | 16.18 | 59.7 | 76.9 | 30.07 | 14.63 | 57.15
STAL4 MC1 | 400 | 36.42 | 13.45 | 9.4 | 28.42 | 32.47 | 12.58 | 8.01 | 25.8
STAL4 MC2 | 400 | 52.73 | 20.03 | 10.02 | 38.35 | 40.02 | 15.97 | 6.36 | 28.94
STAY4 M1 | 400 | 115.02 | 42.04 | 27.39 | 86.85 | 109.04 | 41.6 | 28.14 | 86.97
STAY4 M2 | 400 | 115.02 | 42.04 | 27.39 | 86.85 | 109.04 | 41.6 | 28.14 | 86.97
STAY4 R1 | 400 | 115.02 | 42.04 | 27.39 | 86.85 | 109.04 | 41.6 | 28.14 | 86.97
STAY4 R2 | 400 | 115.02 | 42.04 | 27.39 | 86.85 | 109.04 | 41.6 | 28.14 | 86.97
STEN1 M1 | 132 | 55.46 | 19.52 | 19.64 | 47.25 | 67.39 | 24.81 | 23.12 | 58.2
STEN1 M2 | 132 | 55.46 | 19.52 | 19.64 | 47.25 | 67.39 | 24.81 | 23.12 | 58.2
STEN1 R1 | 132 | 55.46 | 19.52 | 19.64 | 47.25 | 67.39 | 24.81 | 23.12 | 58.2
STEN1 R2 | 132 | 55.46 | 19.52 | 19.64 | 47.25 | 67.39 | 24.81 | 23.12 | 58.2
STES1 M1 | 132 | 55.72 | 19.1 | 15.71 | 42.72 | 67.39 | 24.54 | 17.81 | 52.52
STES1 M2 | 132 | 55.72 | 19.1 | 15.71 | 42.72 | 67.39 | 24.54 | 17.81 | 52.52
STES1 R1 | 132 | 55.72 | 19.1 | 15.71 | 42.72 | 67.39 | 24.54 | 17.81 | 52.52
STES1 R2 | 132 | 55.72 | 19.1 | 15.71 | 42.72 | 67.39 | 24.54 | 17.81 | 52.52
STEW2 M1 | 275 | 84.08 | 30.91 | 26.3 | 70.02 | 79 | 30.35 | 24.08 | 67
STEW2 M2 | 275 | 84.08 | 30.91 | 26.3 | 70.02 | 79 | 30.35 | 24.08 | 67
STEW2 R1 | 275 | 84.08 | 30.91 | 26.3 | 70.02 | 79 | 30.35 | 24.08 | 67
STEW2 R2 | 275 | 84.08 | 30.91 | 26.3 | 70.02 | 79 | 30.35 | 24.08 | 67
STEW4 M1 | 400 | 83.72 | 30.47 | 26.35 | 69.44 | 62.29 | 24.19 | 18.1 | 52.31
STEW4 M2 | 400 | 83.72 | 30.47 | 26.35 | 69.44 | 62.29 | 24.19 | 18.1 | 52.31
STEW4 R1 | 400 | 83.72 | 30.47 | 26.35 | 69.44 | 62.29 | 24.19 | 18.1 | 52.31
STEW4 R2 | 400 | 83.72 | 30.47 | 26.35 | 69.44 | 62.29 | 24.19 | 18.1 | 52.31
STOB4 M1 | 400 | 65.72 | 24.86 | 12.05 | 47.2 | 53.24 | 21.35 | 8.22 | 38.41
STOB4 R1 | 400 | 65.72 | 24.86 | 12.05 | 47.2 | 53.24 | 21.35 | 8.22 | 38.41
STSB4 MC1 | 400 | 57.92 | 21.54 | 12.55 | 43.01 | 45.83 | 18.07 | 7.72 | 33.27
STSB4 MC2 | 400 | 57.92 | 21.54 | 12.55 | 43.01 | 45.83 | 18.07 | 7.72 | 33.27
SUND4 M1 | 400 | 126.79 | 45.91 | 28.19 | 93.13 | 109.15 | 42.32 | 21.9 | 81.75
SUND4 M2 | 400 | 105.42 | 38.71 | 22.3 | 77.05 | 91.52 | 35.56 | 18 | 68.29
SUND4 R1 | 400 | 126.79 | 45.91 | 28.19 | 93.13 | 109.15 | 42.32 | 21.9 | 81.75
SUND4 R2 | 400 | 105.42 | 38.71 | 22.3 | 77.05 | 91.52 | 35.56 | 18 | 68.29
SUTB4A | 400 | 88.42 | 32.65 | 19.31 | 65.49 | 72.15 | 28.03 | 16.39 | 56.03
SWAN2 MC3 | 275 | 26.24 | 9.51 | 8.49 | 21.94 | 28.69 | 10.6 | 8.97 | 23.97
SWAN2 MC4 | 275 | 26.24 | 9.51 | 8.49 | 21.94 | 28.69 | 10.6 | 8.97 | 23.97
SWAN4 M1 | 400 | 39.23 | 14.44 | 9.04 | 29.47 | 35.13 | 13.36 | 8.35 | 27.25
SWAN4 M2 | 400 | 39.23 | 14.44 | 9.04 | 29.47 | 35.13 | 13.36 | 8.35 | 27.25
SWAN4 M3 | 400 | 63.85 | 22.75 | 15.56 | 47.73 | 68.24 | 25.54 | 16.79 | 52.9
SWAN4 M4 | 400 | 63.85 | 22.75 | 15.56 | 47.73 | 68.24 | 25.54 | 16.79 | 52.9
SWAN4 R3 | 400 | 63.85 | 22.75 | 15.56 | 47.73 | 68.24 | 25.54 | 16.79 | 52.9
SWAN4 R4 | 400 | 63.85 | 22.75 | 15.56 | 47.73 | 68.24 | 25.54 | 16.79 | 52.9
TAUN4 M1 | 400 | 54.87 | 20.47 | 10.01 | 38.96 | 45.7 | 18.19 | 7.25 | 32.98
TAUN4 M2 | 400 | 54.91 | 20.49 | 9.99 | 38.97 | 45.71 | 18.2 | 7.25 | 32.98
TEMP2 MC1 | 275 | 60.05 | 22.22 | 12.25 | 43.67 | 62.24 | 24.67 | 11.04 | 45.93
TEMP2 MC2 | 275 | 60.05 | 22.22 | 12.25 | 43.67 | 62.24 | 24.67 | 11.04 | 45.93
TEMP2 MC3 | 275 | 60.34 | 22.31 | 12.39 | 43.94 | 63.12 | 25 | 11.27 | 46.62
THOM2 M1 | 275 | 67.74 | 24.79 | 18.97 | 54.03 | 69.89 | 26.45 | 18.86 | 56.26
THOM2 R1 | 275 | 67.74 | 24.79 | 18.97 | 54.03 | 69.89 | 26.45 | 18.86 | 56.26
THOM4 M5 | 400 | 88.42 | 32.41 | 19.05 | 64.89 | 75.58 | 29.27 | 14.85 | 56.24
THOM4 M6 | 400 | 88.42 | 32.41 | 19.05 | 64.89 | 75.58 | 29.27 | 14.85 | 56.24
THOM4 MC1 | 400 | 88 | 31.8 | 21.41 | 66.39 | 78.36 | 30.04 | 17.01 | 59.49
THOM4 MC2 | 400 | 88 | 31.8 | 21.41 | 66.39 | 78.36 | 30.04 | 17.01 | 59.49
THOM4 MC3 | 400 | 88 | 31.8 | 21.41 | 66.39 | 78.36 | 30.04 | 17.01 | 59.49
THOM4 MC4 | 400 | 88 | 31.8 | 21.41 | 66.39 | 78.36 | 30.04 | 17.01 | 59.49
THOM4 R5 | 400 | 88.42 | 32.41 | 19.05 | 64.89 | 75.58 | 29.27 | 14.85 | 56.24
THOM4 R6 | 400 | 88.42 | 32.41 | 19.05 | 64.89 | 75.58 | 29.27 | 14.85 | 56.24
THTO4 M1 | 400 | 94.79 | 34.4 | 24.63 | 73.28 | 72.46 | 28.09 | 14.19 | 53.92
THTO4 M2 | 400 | 72.68 | 26.7 | 17.95 | 55.71 | 56.04 | 21.71 | 11.17 | 41.88
THTO4 M3 | 400 | 72.68 | 26.7 | 17.95 | 55.71 | 56.04 | 21.71 | 11.17 | 41.88
THTO4 M4 | 400 | 94.79 | 34.4 | 24.63 | 73.28 | 72.46 | 28.09 | 14.19 | 53.92
THTO4 R1/2 | 400 | 68.72 | 25.05 | 17.31 | 52.73 | 57.98 | 22.2 | 12.51 | 43.91
THTO4 R3/4 | 400 | 68.72 | 25.05 | 17.31 | 52.73 | 57.98 | 22.2 | 12.51 | 43.91
THUR2 MC1 | 275 | 65.21 | 24.62 | 10.48 | 45.3 | 66.14 | 26.22 | 10.99 | 48.07
THUR2 MC2 | 275 | 65.21 | 24.62 | 10.48 | 45.3 | 66.14 | 26.22 | 10.99 | 48.07
THUR2 MC3 | 275 | 65.21 | 24.62 | 10.48 | 45.3 | 66.14 | 26.22 | 10.99 | 48.07
THUR2 MC4 | 275 | 65.21 | 24.62 | 10.48 | 45.3 | 66.14 | 26.22 | 10.99 | 48.07
TILB2 M1 | 275 | 75.37 | 26.96 | 22.88 | 61.01 | 79.33 | 29.56 | 23.22 | 65.01
TILB2 M2 | 275 | 75.37 | 26.96 | 22.88 | 61.01 | 79.33 | 29.56 | 23.22 | 65.01
TILB2 R1 | 275 | 75.37 | 26.96 | 22.88 | 61.01 | 79.33 | 29.56 | 23.22 | 65.01
TILB2 R2 | 275 | 75.37 | 26.96 | 22.88 | 61.01 | 79.33 | 29.56 | 23.22 | 65.01
TILB4 M2 | 400 | 149.56 | 52.7 | 49.04 | 123.57 | 135.58 | 51.98 | 38.93 | 112.45
TILB4 M3 | 400 | 149.56 | 52.7 | 49.04 | 123.57 | 135.58 | 51.98 | 38.93 | 112.45
TILB4 R2 | 400 | 149.56 | 52.7 | 49.04 | 123.57 | 135.58 | 51.98 | 38.93 | 112.45
TILB4 R3 | 400 | 149.56 | 52.7 | 49.04 | 123.57 | 135.58 | 51.98 | 38.93 | 112.45
TINP2 M1 | 275 | 58.89 | 21.51 | 6.79 | 37.22 | 57.45 | 22.32 | 5.89 | 37.46
TINP2 M2 | 275 | 58.94 | 21.52 | 6.83 | 37.27 | 58.35 | 22.66 | 6.03 | 38.07
TODP2 MC1 | 275 | 66.03 | 23.15 | 16.79 | 49.53 | 59.01 | 22.59 | 11.84 | 43.8
TODP2 MC2 | 275 | 66.03 | 23.15 | 16.79 | 49.53 | 59.01 | 22.59 | 11.84 | 43.8
TOTT2 MC1 | 275 | 63.38 | 23.38 | 21.58 | 54.64 | 64.86 | 24.8 | 20.3 | 55.37
TOTT2 MC2A | 275 | 65.08 | 23.97 | 22.22 | 56.12 | 63.69 | 24.41 | 19.86 | 54.38
TOTT2 MC2B | 275 | 63.38 | 23.38 | 21.58 | 54.64 | 64.86 | 24.8 | 20.3 | 55.37
TOTT2 MC3 | 275 | 65.08 | 23.97 | 22.22 | 56.12 | 63.69 | 24.41 | 19.86 | 54.38
TOTT2 MC4A | 275 | 63.38 | 23.38 | 21.58 | 54.64 | 64.86 | 24.8 | 20.3 | 55.37
TOTT2 MC4B | 275 | 65.08 | 23.97 | 22.22 | 56.12 | 63.69 | 24.41 | 19.86 | 54.38
TOTT2 MC5 | 275 | 58.62 | 21.48 | 14.49 | 44.87 | 56.29 | 21.82 | 11.28 | 42.14
TOTT2 MC6 | 275 | 58.62 | 21.48 | 14.49 | 44.87 | 56.29 | 21.82 | 11.28 | 42.14
TOTT2 MC7 | 275 | 58.27 | 21.3 | 14.47 | 44.59 | 59.03 | 22.72 | 12.17 | 44.3
TOTT2 MC8 | 275 | 58.27 | 21.3 | 14.47 | 44.59 | 59.03 | 22.72 | 12.17 | 44.3
TRAW2 M1 | 275 | 46.15 | 16.63 | 14.2 | 37.72 | 48.65 | 18.19 | 13.39 | 39.12
TRAW2 M2 | 275 | 46.15 | 16.63 | 14.2 | 37.72 | 48.65 | 18.19 | 13.39 | 39.12
TRAW2 R1 | 275 | 46.15 | 16.63 | 14.2 | 37.72 | 48.65 | 18.19 | 13.39 | 39.12
TRAW2 R2 | 275 | 46.15 | 16.63 | 14.2 | 37.72 | 48.65 | 18.19 | 13.39 | 39.12
TRAW4 MC1 | 400 | 62.07 | 23.23 | 18.76 | 51.61 | 49.29 | 19.52 | 13.07 | 40.68
TRAW4 MC2 | 400 | 62.07 | 23.23 | 18.76 | 51.61 | 49.29 | 19.52 | 13.07 | 40.68
TRAW4 MC3 | 400 | 62.07 | 23.23 | 18.76 | 51.61 | 49.29 | 19.52 | 13.07 | 40.68
TRAW4 MC4 | 400 | 62.07 | 23.23 | 18.76 | 51.61 | 49.29 | 19.52 | 13.07 | 40.68
TREM2 MC1 | 275 | 42.77 | 15.53 | 2.11 | 24.07 | 38.63 | 15.26 | 2.1 | 23.68
TREM2 MC2 | 275 | 42.77 | 15.53 | 2.11 | 24.07 | 38.63 | 15.26 | 2.1 | 23.68
TYNE2 MC1 | 275 | 65.12 | 23.94 | 11.91 | 45.76 | 56.15 | 22.15 | 9.65 | 40.97
TYNE2 MC2 | 275 | 65.12 | 23.94 | 11.91 | 45.76 | 56.15 | 22.15 | 9.65 | 40.97
UPPB2 MC1 | 275 | 43.76 | 16.2 | 10.16 | 33.06 | 40.95 | 15.91 | 8.38 | 30.88
UPPB2 MC2 | 275 | 43.48 | 16.03 | 10.11 | 32.78 | 42.77 | 16.49 | 9.27 | 32.59
UPPB2 MC3 | 275 | 43.48 | 16.03 | 10.11 | 32.78 | 42.77 | 16.49 | 9.27 | 32.59
UPPB2 MC4 | 275 | 43.76 | 16.2 | 10.16 | 33.06 | 40.95 | 15.91 | 8.38 | 30.88
USKM1 M1 | 132 | 22.4 | 8.04 | 8.46 | 19.83 | 29.96 | 11.11 | 11.07 | 26.79
USKM1 M2 | 132 | 21.09 | 7.31 | 7.03 | 17.36 | 28.64 | 10.38 | 9.4 | 24.08
USKM1 M4 | 132 | 21.09 | 7.31 | 7.03 | 17.36 | 28.64 | 10.38 | 9.4 | 24.08
USKM1 R1 | 132 | 22.4 | 8.04 | 8.46 | 19.83 | 29.96 | 11.11 | 11.07 | 26.79
USKM1 R2 | 132 | 21.09 | 7.31 | 7.03 | 17.36 | 28.64 | 10.38 | 9.4 | 24.08
USKM1 R4 | 132 | 21.09 | 7.31 | 7.03 | 17.36 | 28.64 | 10.38 | 9.4 | 24.08
USKM2 M1 | 275 | 62.2 | 22.19 | 13.05 | 44.43 | 67.58 | 25.65 | 14.29 | 50.57
USKM2 M2 | 275 | 62.2 | 22.19 | 13.05 | 44.43 | 67.58 | 25.65 | 14.29 | 50.57
USKM2 R1 | 275 | 62.2 | 22.19 | 13.05 | 44.43 | 67.58 | 25.65 | 14.29 | 50.57
USKM2 R2 | 275 | 62.2 | 22.19 | 13.05 | 44.43 | 67.58 | 25.65 | 14.29 | 50.57
WALH4 MC1 | 400 | 60.97 | 22.69 | 11.67 | 43.76 | 51.99 | 20.35 | 10.61 | 39.38
WALH4 MC2 | 400 | 60.97 | 22.69 | 11.67 | 43.76 | 51.99 | 20.35 | 10.61 | 39.38
WALH4 MC3 | 400 | 60.97 | 22.69 | 11.67 | 43.76 | 51.99 | 20.35 | 10.61 | 39.38
WALH4 MC4 | 400 | 60.97 | 22.69 | 11.67 | 43.76 | 51.99 | 20.35 | 10.61 | 39.38
WALP1 M3 | 132 | 73.74 | 26.03 | 21.8 | 58.61 | 86.46 | 33.1 | 23.38 | 70.18
WALP1 M4 | 132 | 73.74 | 26.03 | 21.8 | 58.61 | 86.46 | 33.1 | 23.38 | 70.18
WALP1 R3 | 132 | 73.74 | 26.03 | 21.8 | 58.61 | 86.46 | 33.1 | 23.38 | 70.18
WALP1 R4 | 132 | 73.74 | 26.03 | 21.8 | 58.61 | 86.46 | 33.1 | 23.38 | 70.18
WALP4 M1 | 400 | 109.42 | 39.55 | 27.39 | 83.33 | 87.09 | 33.54 | 20.9 | 68.33
WALP4 M2 | 400 | 109.42 | 39.55 | 27.39 | 83.33 | 87.09 | 33.54 | 20.9 | 68.33
WALP4 R1 | 400 | 109.42 | 39.55 | 27.39 | 83.33 | 87.09 | 33.54 | 20.9 | 68.33
WALP4 R2 | 400 | 109.42 | 39.55 | 27.39 | 83.33 | 87.09 | 33.54 | 20.9 | 68.33
WALX2 M1 | 275 | 81.85 | 28.91 | 19.88 | 60.77 | 83.98 | 31.29 | 18.21 | 62.46
WALX2 M2 | 275 | 82.85 | 29.24 | 20.25 | 61.6 | 87.87 | 32.62 | 19.35 | 65.49
WALX2 R1 | 275 | 81.85 | 28.91 | 19.88 | 60.77 | 83.98 | 31.29 | 18.21 | 62.46
WALX2 R2 | 275 | 82.85 | 29.24 | 20.25 | 61.6 | 87.87 | 32.62 | 19.35 | 65.49
WALX4A | 400 | 75.28 | 26.52 | 12.56 | 50.06 | 73.84 | 27.49 | 12.02 | 50.89
WALX4B | 400 | 70.06 | 25.06 | 10.6 | 46.04 | 64.3 | 24.16 | 9.92 | 44.08
WARL2 MC1 | 275 | 68.77 | 25 | 16.78 | 52.13 | 62.73 | 24.39 | 11.92 | 46.41
WARL2 MC2 | 275 | 68.77 | 25 | 16.78 | 52.13 | 62.73 | 24.39 | 11.92 | 46.41
WARL2 MC3 | 275 | 68.77 | 25 | 16.78 | 52.13 | 62.73 | 24.39 | 11.92 | 46.41
WARL2 MC4 | 275 | 68.77 | 25 | 16.78 | 52.13 | 62.73 | 24.39 | 11.92 | 46.41
WASF2A | 275 | 70.2 | 25.51 | 6.64 | 42.72 | 58.81 | 23.19 | 3.35 | 36.14
WASF2B | 275 | 70.1 | 25.48 | 6.62 | 42.66 | 60.83 | 23.96 | 3.5 | 37.38
WATS2 MC1 | 275 | 65.45 | 24.36 | 20.46 | 54.92 | 66.34 | 25.71 | 19.21 | 55.57
WATS2 MC2 | 275 | 67.65 | 25.24 | 20.36 | 56.05 | 67.14 | 26.27 | 18.36 | 55.5
WATS2 MC3 | 275 | 67.65 | 25.24 | 20.36 | 56.05 | 67.14 | 26.27 | 18.36 | 55.5
WATS2 MC4 | 275 | 65.45 | 24.36 | 20.46 | 54.92 | 66.34 | 25.71 | 19.21 | 55.57
WBOL2 MC1 | 275 | 79.86 | 28.68 | 16.32 | 56.88 | 67.54 | 26.64 | 11.29 | 48.97
WBOL2 MC2 | 275 | 79.86 | 28.68 | 16.32 | 56.88 | 67.54 | 26.64 | 11.29 | 48.97
WBOL2 MC3 | 275 | 79.86 | 28.68 | 16.32 | 56.88 | 67.54 | 26.64 | 11.29 | 48.97
WBOL2 MC4 | 275 | 79.86 | 28.68 | 16.32 | 56.88 | 67.54 | 26.64 | 11.29 | 48.97
WBUR1 M1 | 132 | 29.62 | 11.19 | 8.39 | 24.22 | 33.57 | 13.15 | 9.64 | 28.24
WBUR1 M2 | 132 | 29.62 | 11.19 | 8.39 | 24.22 | 33.57 | 13.15 | 9.64 | 28.24
WBUR1 R1 | 132 | 29.62 | 11.19 | 8.39 | 24.22 | 33.57 | 13.15 | 9.64 | 28.24
WBUR1 R2 | 132 | 21.75 | 7.88 | 6.79 | 17.93 | 25.26 | 9.46 | 8.11 | 21.48
WBUR4 M1 | 400 | 105.73 | 38.17 | 29.66 | 83.64 | 92.41 | 34.92 | 25.35 | 74.73
WBUR4 M2 | 400 | 105.73 | 38.17 | 29.66 | 83.64 | 92.41 | 34.92 | 25.35 | 74.73
WBUR4 M3 | 400 | 105.73 | 38.17 | 29.66 | 83.64 | 92.41 | 34.92 | 25.35 | 74.73
WBUR4 M4 | 400 | 105.73 | 38.17 | 29.66 | 83.64 | 92.41 | 34.92 | 25.35 | 74.73
WBUR4 R1/2 | 400 | 108.12 | 39.59 | 26.93 | 82.92 | 86.22 | 33.31 | 20.32 | 67.44
WBUR4 R3/4 | 400 | 108.12 | 39.59 | 26.93 | 82.92 | 86.22 | 33.31 | 20.32 | 67.44
WHAM4 M1 | 400 | 126.02 | 44.74 | 40.49 | 103.77 | 142.36 | 54.55 | 40.3 | 117.45
WHAM4 M2 | 400 | 126.02 | 44.74 | 40.49 | 103.77 | 142.36 | 54.55 | 40.3 | 117.45
WHAM4 R1 | 400 | 126.02 | 44.74 | 40.49 | 103.77 | 142.36 | 54.55 | 40.3 | 117.45
WHAM4 R2 | 400 | 126.02 | 44.74 | 40.49 | 103.77 | 142.36 | 54.55 | 40.3 | 117.45
WHGA2 MC1 | 275 | 71.82 | 25.98 | 10.43 | 47.17 | 66.88 | 26.09 | 7.64 | 44.54
WHGA2 MC2 | 275 | 71.82 | 25.98 | 10.43 | 47.17 | 66.88 | 26.09 | 7.64 | 44.54
WHGA2 MC3 | 275 | 71.82 | 25.98 | 10.43 | 47.17 | 66.88 | 26.09 | 7.64 | 44.54
WHGA2 MC4 | 275 | 71.82 | 25.98 | 10.43 | 47.17 | 66.88 | 26.09 | 7.64 | 44.54
WHSO2 M1 | 275 | 56.55 | 20.38 | 10.99 | 39.81 | 61.3 | 23.37 | 12.3 | 45.36
WHSO2 M2 | 275 | 56.55 | 20.38 | 10.99 | 39.81 | 61.3 | 23.37 | 12.3 | 45.36
WHSO2 R1 | 275 | 62.19 | 22.19 | 14.17 | 45.56 | 68.41 | 25.81 | 15.88 | 52.38
WHSO2 R2 | 275 | 62.19 | 22.19 | 14.17 | 45.56 | 68.41 | 25.81 | 15.88 | 52.38
WIBA2 MC1 | 275 | 60.03 | 22.21 | 12.24 | 43.65 | 63.36 | 25.36 | 10.3 | 46.17
WIBA2 MC2 | 275 | 60.03 | 22.21 | 12.24 | 43.65 | 63.36 | 25.36 | 10.3 | 46.17
WIEN2 MB1 | 275 | 51.27 | 18.84 | 10.73 | 37.37 | 51.14 | 19.96 | 10.13 | 38.36
WILE4 M1 | 400 | 113.38 | 42.09 | 32.63 | 92.14 | 94.83 | 37.55 | 24.75 | 77.85
WILE4 M2 | 400 | 113.38 | 42.09 | 32.63 | 92.14 | 94.83 | 37.55 | 24.75 | 77.85
WILE4 R1 | 400 | 113.38 | 42.09 | 32.63 | 92.14 | 94.83 | 37.55 | 24.75 | 77.85
WILE4 R2 | 400 | 113.38 | 42.09 | 32.63 | 92.14 | 94.83 | 37.55 | 24.75 | 77.85
WILL1 M1 | 132 | 55.91 | 19.33 | 22.42 | 49.75 | 67.03 | 24.82 | 26.45 | 61.55
WILL1 M2 | 132 | 55.91 | 19.33 | 22.42 | 49.75 | 67.03 | 24.82 | 26.45 | 61.55
WILL1 R1 | 132 | 55.91 | 19.33 | 22.42 | 49.75 | 67.03 | 24.82 | 26.45 | 61.55
WILL1 R2 | 132 | 55.91 | 19.33 | 22.42 | 49.75 | 67.03 | 24.82 | 26.45 | 61.55
WILT2A | 275 | 60.09 | 21.3 | 12.18 | 42.31 | 61.43 | 22.69 | 10.99 | 43.07
WILT2B | 275 | 60.09 | 21.3 | 12.18 | 42.31 | 61.43 | 22.69 | 10.99 | 43.07
WILT2C | 275 | 60.3 | 21.38 | 12.32 | 42.55 | 61.45 | 22.72 | 10.73 | 42.85
WILT2D | 275 | 60.3 | 21.38 | 12.31 | 42.55 | 61.44 | 22.71 | 10.72 | 42.85
WIMB2 MC1 | 275 | 83.8 | 30.13 | 21.97 | 64.58 | 89.51 | 34.99 | 21.3 | 70.78
WIMB2 MC2 | 275 | 83.8 | 30.13 | 21.97 | 64.58 | 89.51 | 34.99 | 21.3 | 70.78
WIMB2 MC3 | 275 | 83.8 | 30.13 | 21.97 | 64.58 | 89.51 | 34.99 | 21.3 | 70.78
WIMB2 MC4 | 275 | 83.8 | 30.13 | 21.97 | 64.58 | 89.51 | 34.99 | 21.3 | 70.78
WIMB4 MB1 | 400 | 95.62 | 33.45 | 24.03 | 71.34 | 113.26 | 42.98 | 24.4 | 85.18
WIMB4 MB2 | 400 | 95.62 | 33.45 | 24.03 | 71.34 | 113.26 | 42.98 | 24.4 | 85.18
WIMB4 RB1 | 400 | 95.62 | 33.45 | 24.03 | 71.34 | 113.26 | 42.98 | 24.4 | 85.18
WIMB4 RB2 | 400 | 95.62 | 33.45 | 24.03 | 71.34 | 113.26 | 42.98 | 24.4 | 85.18
WISD2 M1 | 275 | 71.66 | 25.02 | 23.31 | 58.7 | 84.03 | 31.02 | 26.34 | 70.21
WISD2 M2 | 275 | 71.66 | 25.02 | 23.31 | 58.7 | 84.03 | 31.02 | 26.34 | 70.21
WISD2 R1 | 275 | 71.66 | 25.02 | 23.31 | 58.7 | 84.03 | 31.02 | 26.34 | 70.21
WISD2 R2 | 275 | 71.66 | 25.02 | 23.31 | 58.7 | 84.03 | 31.02 | 26.34 | 70.21
WMEL2 MC1 | 275 | 78.32 | 28.76 | 14.31 | 54.97 | 74.43 | 29.36 | 12.04 | 53.56
WMEL2 MC2 | 275 | 78.32 | 28.76 | 14.31 | 54.97 | 74.43 | 29.36 | 12.04 | 53.56
WMEL2 MC3 | 275 | 78.32 | 28.76 | 14.31 | 54.97 | 74.43 | 29.36 | 12.04 | 53.56
WMEL2 MC4 | 275 | 78.32 | 28.76 | 14.31 | 54.97 | 74.43 | 29.36 | 12.04 | 53.56
WTHU4A | 400 | 97.22 | 33.7 | 9.33 | 56.99 | 77.66 | 30.44 | 5.13 | 48.18
WTHU4B | 400 | 97.22 | 33.7 | 9.33 | 56.99 | 79.43 | 31.11 | 5.24 | 49.25
WTHU4C | 400 | 126.76 | 43.98 | 29.75 | 91.95 | 114.34 | 44.14 | 21.41 | 83.83
WTHU4D | 400 | 126.53 | 43.91 | 29.68 | 91.78 | 113.8 | 43.94 | 21.27 | 83.41
WWEY2 M1 | 275 | 73.31 | 26.71 | 18.43 | 56.2 | 72.12 | 27.55 | 17.15 | 56.12
WWEY2 M2 | 275 | 73.31 | 26.71 | 18.43 | 56.2 | 72.12 | 27.55 | 17.15 | 56.12
WWEY2 R1 | 275 | 75.12 | 27.55 | 17.02 | 55.98 | 74.64 | 28.65 | 17.06 | 57.58
WWEY2 R2 | 275 | 75.12 | 27.55 | 17.02 | 55.98 | 74.64 | 28.65 | 17.06 | 57.58
WWEY4A | 400 | 51.03 | 18.65 | 6.5 | 32.88 | 45.55 | 17.48 | 6.33 | 31.05
WWEY4B | 400 | 51.67 | 18.84 | 6.73 | 33.38 | 45.65 | 17.57 | 6.53 | 31.38
WYLF1 M1 | 132 | 27.75 | 10.06 | 9.48 | 23.72 | 35.2 | 12.96 | 11.62 | 29.95
WYLF1 M2 | 132 | 27.75 | 10.06 | 9.48 | 23.72 | 35.2 | 12.96 | 11.62 | 29.95
WYLF1 R1 | 132 | 27.75 | 10.06 | 9.48 | 23.72 | 35.2 | 12.96 | 11.62 | 29.95
WYLF1 R2 | 132 | 27.75 | 10.06 | 9.48 | 23.72 | 35.2 | 12.96 | 11.62 | 29.95
WYLF4 M1 | 400 | 50.21 | 18.27 | 12.31 | 38.15 | 47.55 | 18.01 | 12.09 | 37.56
WYLF4 M2 | 400 | 50.21 | 18.27 | 12.31 | 38.15 | 47.55 | 18.01 | 12.09 | 37.56
WYLF4 R1 | 400 | 50.21 | 18.27 | 12.31 | 38.15 | 47.55 | 18.01 | 12.09 | 37.56
WYLF4 R2 | 400 | 50.21 | 18.27 | 12.31 | 38.15 | 47.55 | 18.01 | 12.09 | 37.56
WYMO4 M1 | 400 | 116.44 | 42.04 | 27.22 | 86.68 | 99.22 | 38.31 | 20.45 | 74.62
WYMO4 M2 | 400 | 116.44 | 42.04 | 27.22 | 86.68 | 99.22 | 38.31 | 20.45 | 74.62
WYMO4 R1 | 400 | 116.44 | 42.04 | 27.22 | 86.68 | 99.22 | 38.31 | 20.45 | 74.62
WYMO4 R2 | 400 | 116.44 | 42.04 | 27.22 | 86.68 | 99.22 | 38.31 | 20.45 | 74.62
YAXL4 M1 | 400 | 81.6 | 29.42 | 19.48 | 61.09 | 50.88 | 20.38 | 7.17 | 36
YAXL4 R1 | 400 | 81.6 | 29.42 | 19.48 | 61.09 | 50.88 | 20.38 | 7.17 | 36

## D3.3
ETYS 23 Yr 4 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2026
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 42.7 | 15.67 | 3.36 | 25.52 | 37.12 | 14.58 | 2.37 | 22.99
ABHA4B | 400 | 42.72 | 15.67 | 3.37 | 25.53 | 37.12 | 14.58 | 2.36 | 22.98
ABTH1 M1 | 132 | 25.43 | 9.92 | 5.75 | 19.78 | 25.32 | 10.09 | 5.91 | 20.18
ABTH1 M2 | 132 | 32.42 | 12.47 | 9.23 | 26.86 | 31.97 | 12.68 | 9.08 | 27.02
ABTH1 R1 | 132 | 32.42 | 12.47 | 9.23 | 26.86 | 31.97 | 12.68 | 9.08 | 27.02
ABTH1 R2 | 132 | 32.42 | 12.47 | 9.23 | 26.86 | 31.97 | 12.68 | 9.08 | 27.02
ABTH2 M1 | 275 | 65.31 | 23.9 | 12.39 | 46.19 | 57.8 | 22.91 | 9.26 | 41.66
ABTH2 M2 | 275 | 65.31 | 23.9 | 12.39 | 46.19 | 57.8 | 22.91 | 9.26 | 41.66
ABTH2 M4 | 275 | 65.31 | 23.9 | 12.39 | 46.19 | 57.8 | 22.91 | 9.26 | 41.66
ABTH2 R | 275 | 65.31 | 23.9 | 12.39 | 46.19 | 57.8 | 22.91 | 9.26 | 41.66
ALDW2 MC1 | 275 | 64.4 | 24.1 | 10.18 | 44.26 | 62.65 | 24.86 | 9.99 | 45.14
ALDW2 MC2 | 275 | 64.4 | 24.1 | 10.18 | 44.26 | 62.65 | 24.86 | 9.99 | 45.14
ALDW2 MC3 | 275 | 64.4 | 24.1 | 10.18 | 44.26 | 62.65 | 24.86 | 9.99 | 45.14
ALDW2 MC4 | 275 | 64.4 | 24.1 | 10.18 | 44.26 | 62.65 | 24.86 | 9.99 | 45.14
AMEM1 M1 | 132 | 45.77 | 17.67 | 11.36 | 36.35 | 52.16 | 20.64 | 12.5 | 41.69
AMEM1 M2 | 132 | 45.77 | 17.67 | 11.36 | 36.35 | 52.16 | 20.64 | 12.5 | 41.69
AMEM1 R1 | 132 | 45.77 | 17.67 | 11.36 | 36.35 | 52.16 | 20.64 | 12.5 | 41.69
AMEM1 R2 | 132 | 45.77 | 17.67 | 11.36 | 36.35 | 52.16 | 20.64 | 12.5 | 41.69
AMEM4 M | 400 | 51.26 | 19.19 | 4.32 | 31.46 | 42.85 | 17.03 | 3 | 27.08
AMEM4 R | 400 | 53.49 | 19.97 | 4.5 | 32.74 | 43.52 | 17.23 | 3.03 | 27.39
AXMI4 MC1 | 400 | 42.67 | 15.85 | 8.73 | 31.14 | 34.4 | 13.52 | 6.26 | 25.38
AXMI4 MC2 | 400 | 42.67 | 15.85 | 8.73 | 31.14 | 34.4 | 13.52 | 6.26 | 25.38
BAGB2 M1 | 275 | 43.48 | 16.16 | 9.54 | 32.39 | 44.77 | 17.21 | 10.72 | 35.06
BAGB2 M2 | 275 | 43.48 | 16.16 | 9.54 | 32.39 | 44.77 | 17.21 | 10.72 | 35.06
BAGB2 R1 | 275 | 43.48 | 16.16 | 9.54 | 32.39 | 44.77 | 17.21 | 10.72 | 35.06
BAGB2 R2 | 275 | 43.48 | 16.16 | 9.54 | 32.39 | 44.77 | 17.21 | 10.72 | 35.06
BARK1 M5 | 132 | 46.6407 | 15.977 | 16.3869 | 38.9818 | 56.1958 | 20.3495 | 18.9172 | 47.6958
BARK1 M6 | 132 | 46.6407 | 15.977 | 16.3869 | 38.9818 | 56.1958 | 20.3495 | 18.9172 | 47.6958
BARK1 R5 | 132 | 46.6407 | 15.977 | 16.3869 | 38.9818 | 56.1958 | 20.3495 | 18.9172 | 47.6958
BARK1 R6 | 132 | 46.6407 | 15.977 | 16.3869 | 38.9818 | 56.1958 | 20.3495 | 18.9172 | 47.6958
BARK2 M1 | 275 | 51.07 | 18.6 | 14.48 | 40.79 | 52.35 | 19.72 | 14.99 | 42.88
BARK2 M2 | 275 | 50.96 | 18.49 | 14.47 | 40.62 | 53.27 | 20.05 | 15.19 | 43.55
BARK2 R1 | 275 | 51.07 | 18.6 | 14.48 | 40.79 | 52.35 | 19.72 | 14.99 | 42.88
BARK2 R2 | 275 | 50.96 | 18.49 | 14.47 | 40.62 | 53.27 | 20.05 | 15.19 | 43.55
BARK4 M1 | 400 | 140.07 | 49.87 | 44.72 | 115.24 | 131.82 | 51.37 | 34.77 | 107.42
BARK4 M2 | 400 | 140.07 | 49.87 | 44.72 | 115.24 | 131.82 | 51.37 | 34.77 | 107.42
BARK4 R1 | 400 | 140.07 | 49.87 | 44.72 | 115.24 | 131.82 | 51.37 | 34.77 | 107.42
BARK4 R2 | 400 | 140.07 | 49.87 | 44.72 | 115.24 | 131.82 | 51.37 | 34.77 | 107.42
BEDD2 M1/4 | 275 | 37.26 | 13.41 | 12.54 | 31.51 | 40.5 | 15 | 12.56 | 33.77
BEDD2 M2/3 | 275 | 66.37 | 24.23 | 17.2 | 51.47 | 68.99 | 26.2 | 17.27 | 54.32
BEDD2 R1 | 275 | 51.5 | 19.21 | 11.82 | 38.98 | 51.7 | 19.87 | 11.8 | 39.9
BEDD2 R2 | 275 | 66.37 | 24.23 | 17.2 | 51.47 | 68.99 | 26.2 | 17.27 | 54.32
BEDD2 R3 | 275 | 66.37 | 24.23 | 17.2 | 51.47 | 68.99 | 26.2 | 17.27 | 54.32
BEDD2 R4 | 275 | 51.5 | 19.21 | 11.82 | 38.98 | 51.7 | 19.87 | 11.8 | 39.9
BEDD4A | 400 | 48.1045 | 17.7743 | 5.6776 | 30.8142 | 43.9088 | 17.0096 | 5.7661 | 29.8213
BEDD4B | 400 | 42.81 | 16.09 | 3.42 | 26.17 | 38.87 | 15.25 | 3.79 | 25.36
BENR4 M1 | 400 | 81.77 | 29.62 | 27.34 | 69.23 | 97.42 | 37.92 | 27 | 80.62
BENR4 M2 | 400 | 81.77 | 29.62 | 27.34 | 69.23 | 97.42 | 37.92 | 27 | 80.62
BENR4 R1 | 400 | 81.77 | 29.62 | 27.34 | 69.23 | 97.42 | 37.92 | 27 | 80.62
BESW2 MC1 | 275 | 59.09 | 21.71 | 10.73 | 41.44 | 52.58 | 20.82 | 9.13 | 38.58
BESW2 MC2 | 275 | 59.09 | 21.71 | 10.73 | 41.44 | 52.58 | 20.82 | 9.13 | 38.58
BESW2 MC3 | 275 | 59.09 | 21.71 | 10.73 | 41.44 | 52.58 | 20.82 | 9.13 | 38.58
BESW2 MC4 | 275 | 59.09 | 21.71 | 10.73 | 41.44 | 52.58 | 20.82 | 9.13 | 38.58
BESW2 MC6 | 275 | 59.09 | 21.71 | 10.73 | 41.44 | 52.58 | 20.82 | 9.13 | 38.58
BICF4 M1 | 400 | 115.02 | 42.08 | 39.24 | 98.75 | 68.97 | 27.6 | 17.33 | 56.36
BICF4 M2 | 400 | 115.02 | 42.08 | 39.24 | 98.75 | 68.97 | 27.6 | 17.33 | 56.36
BICF4 R1 | 400 | 115.02 | 42.08 | 39.24 | 98.75 | 68.97 | 27.6 | 17.33 | 56.36
BICF4 R2 | 400 | 115.02 | 42.08 | 39.24 | 98.75 | 68.97 | 27.6 | 17.33 | 56.36
BIRK2 MC1 | 275 | 64.89 | 23.26 | 17.37 | 50.27 | 62.61 | 23.79 | 14.19 | 47.84
BIRK2 MC2 | 275 | 64.89 | 23.26 | 17.37 | 50.27 | 62.61 | 23.79 | 14.19 | 47.84
BIRK2 MC3 | 275 | 64.89 | 23.26 | 17.37 | 50.27 | 62.61 | 23.79 | 14.19 | 47.84
BIRK2 MC4 | 275 | 64.89 | 23.26 | 17.37 | 50.27 | 62.61 | 23.79 | 14.19 | 47.84
BISW2 MC1 | 275 | 64.95 | 23.79 | 12.2 | 45.85 | 59.45 | 23.4 | 9.7 | 42.8
BISW2 MC2 | 275 | 64.95 | 23.79 | 12.2 | 45.85 | 59.45 | 23.4 | 9.7 | 42.8
BISW2 MC3 | 275 | 64.95 | 23.79 | 12.2 | 45.85 | 59.45 | 23.4 | 9.7 | 42.8
BISW2 MC4 | 275 | 64.95 | 23.79 | 12.2 | 45.85 | 59.45 | 23.4 | 9.7 | 42.8
BLYT1A | 132 | 30.5 | 10.83 | 4.66 | 19.97 | 31.96 | 12.05 | 5.22 | 22.25
BLYT1B | 132 | 30.29 | 10.78 | 4.62 | 19.87 | 31.81 | 12 | 5.18 | 22.15
BLYT2 M1 | 275 | 89.76 | 32.86 | 27.72 | 74.19 | 79.99 | 30.98 | 23.08 | 66.9
BLYT2 M2 | 275 | 89.76 | 32.86 | 27.72 | 74.19 | 79.99 | 30.98 | 23.08 | 66.9
BLYT2 R1 | 275 | 89.76 | 32.86 | 27.72 | 74.19 | 79.99 | 30.98 | 23.08 | 66.9
BLYT2 R2 | 275 | 89.76 | 32.86 | 27.72 | 74.19 | 79.99 | 30.98 | 23.08 | 66.9
BLYT4 M1 | 400 | 69.2241 | 24.2804 | 7.4668 | 41.8045 | 50.5278 | 19.387 | 5.7782 | 33.1955
BLYT4 M2 | 400 | 69.2241 | 24.2804 | 7.4668 | 41.8045 | 50.5278 | 19.387 | 5.7782 | 33.1955
BLYT4 R1 | 400 | 69.2241 | 24.2804 | 7.4668 | 41.8045 | 50.5278 | 19.387 | 5.7782 | 33.1955
BLYT4 R2 | 400 | 69.2241 | 24.2804 | 7.4668 | 41.8045 | 50.5278 | 19.387 | 5.7782 | 33.1955
BODE4 M1 | 400 | 97.2 | 34.75 | 23.81 | 72.96 | 65.05 | 25.77 | 10.17 | 46.62
BODE4 M2 | 400 | 97.2 | 34.75 | 23.81 | 72.96 | 65.05 | 25.77 | 10.17 | 46.62
BODE4 R1 | 400 | 97.2 | 34.75 | 23.81 | 72.96 | 65.05 | 25.77 | 10.17 | 46.62
BODE4 R2 | 400 | 97.2 | 34.75 | 23.81 | 72.96 | 65.05 | 25.77 | 10.17 | 46.62
BOLN4 M1 | 400 | 70.79 | 26.15 | 21.03 | 58.01 | 59.25 | 22.94 | 17.31 | 49.75
BOLN4 M2 | 400 | 70.79 | 26.15 | 21.03 | 58.01 | 59.25 | 22.94 | 17.31 | 49.75
BOLN4 R1 | 400 | 70.79 | 26.15 | 21.03 | 58.01 | 59.25 | 22.94 | 17.31 | 49.75
BOLN4 R2 | 400 | 70.79 | 26.15 | 21.03 | 58.01 | 59.25 | 22.94 | 17.31 | 49.75
BOTW4 MC1 | 400 | 80.94 | 29.03 | 16.29 | 57.34 | 66.26 | 25.67 | 12.56 | 48.87
BOTW4 MC2 | 400 | 80.94 | 29.03 | 16.29 | 57.34 | 66.26 | 25.67 | 12.56 | 48.87
BRAW2 MC1 | 275 | 66.55 | 24.02 | 15.56 | 49.53 | 67.14 | 25.76 | 14.37 | 50.8
BRAW2 MC2 | 275 | 66.55 | 24.02 | 15.56 | 49.53 | 67.14 | 25.76 | 14.37 | 50.8
BRAW2 MC3 | 275 | 66.55 | 24.02 | 15.56 | 49.53 | 67.14 | 25.76 | 14.37 | 50.8
BRAW2 MC4 | 275 | 66.55 | 24.02 | 15.56 | 49.53 | 67.14 | 25.76 | 14.37 | 50.8
BRAW4A | 400 | 36.03 | 13.23 | 4.62 | 23.32 | 31.37 | 11.95 | 4.33 | 21.23
BRED2 MC1 | 275 | 81.64 | 30.14 | 16.42 | 59.04 | 77.05 | 30.28 | 13.16 | 55.97
BRED2 MC2 | 275 | 81.64 | 30.14 | 16.42 | 59.04 | 77.05 | 30.28 | 13.16 | 55.97
BRED2 MC3 | 275 | 81.64 | 30.14 | 16.42 | 59.04 | 77.05 | 30.28 | 13.16 | 55.97
BRED2 MC4 | 275 | 81.64 | 30.14 | 16.42 | 59.04 | 77.05 | 30.28 | 13.16 | 55.97
BRFO4 M3 | 400 | 118.46 | 42.53 | 36.58 | 96.73 | 89.39 | 34.25 | 26.23 | 74.67
BRFO4 M5 | 400 | 118.46 | 42.53 | 36.58 | 96.73 | 89.39 | 34.25 | 26.23 | 74.67
BRFO4 M6 | 400 | 118.46 | 42.53 | 36.58 | 96.73 | 89.39 | 34.25 | 26.23 | 74.67
BRFO4 M7 | 400 | 118.46 | 42.53 | 36.58 | 96.73 | 89.39 | 34.25 | 26.23 | 74.67
BRFO4 R3 | 400 | 118.46 | 42.53 | 36.58 | 96.73 | 89.39 | 34.25 | 26.23 | 74.67
BRFO4 R5 | 400 | 118.46 | 42.53 | 36.58 | 96.73 | 89.39 | 34.25 | 26.23 | 74.67
BRFO4 R6 | 400 | 118.46 | 42.53 | 36.58 | 96.73 | 89.39 | 34.25 | 26.23 | 74.67
BRFO4 R7 | 400 | 118.46 | 42.53 | 36.58 | 96.73 | 89.39 | 34.25 | 26.23 | 74.67
BRIM1 M1 | 132 | 54.63 | 18.61 | 20.57 | 46.89 | 68.99 | 24.83 | 24.72 | 59.84
BRIM1 M2 | 132 | 54.63 | 18.61 | 20.57 | 46.89 | 68.99 | 24.83 | 24.72 | 59.84
BRIM1 R1 | 132 | 54.63 | 18.61 | 20.57 | 46.89 | 68.99 | 24.83 | 24.72 | 59.84
BRIM1 R2 | 132 | 54.63 | 18.61 | 20.57 | 46.89 | 68.99 | 24.83 | 24.72 | 59.84
BRIN2 M1 | 275 | 66.24 | 24.37 | 14.27 | 48.73 | 69.36 | 27.15 | 13.27 | 51.66
BRIN2 M2 | 275 | 70.82 | 26.05 | 17.63 | 54.47 | 74.48 | 28.66 | 17.91 | 58.44
BRIN2 R1 | 275 | 66.24 | 24.37 | 14.27 | 48.73 | 69.36 | 27.15 | 13.27 | 51.66
BRIN2 R2 | 275 | 70.82 | 26.05 | 17.63 | 54.47 | 74.48 | 28.66 | 17.91 | 58.44
BRIN4 MC1 | 400 | 73.14 | 26.93 | 16.8 | 54.88 | 56.67 | 22.11 | 12.5 | 43.77
BRIN4 MC4 | 400 | 73.14 | 26.93 | 16.8 | 54.88 | 56.67 | 22.11 | 12.5 | 43.77
BRLE4 M1 | 400 | 126.35 | 45.43 | 25.49 | 89.73 | 107.71 | 41.92 | 21.58 | 80.86
BRLE4 M2 | 400 | 126.35 | 45.43 | 25.49 | 89.73 | 107.71 | 41.92 | 21.58 | 80.86
BRLE4 R1 | 400 | 126.35 | 45.43 | 25.49 | 89.73 | 107.71 | 41.92 | 21.58 | 80.86
BRLE4 R2 | 400 | 126.35 | 45.43 | 25.49 | 89.73 | 107.71 | 41.92 | 21.58 | 80.86
BULL4 MC1 | 400 | 74.62 | 27.31 | 16.98 | 55.6 | 53.86 | 21.17 | 9.45 | 39.38
BULL4 MC2 | 400 | 74.62 | 27.31 | 16.98 | 55.6 | 53.86 | 21.17 | 9.45 | 39.38
BURW4 MC1 | 400 | 103.55 | 37.56 | 25.08 | 78.19 | 63.51 | 25.41 | 11.21 | 47.15
BURW4 MC2 | 400 | 103.55 | 37.56 | 25.08 | 78.19 | 63.51 | 25.41 | 11.21 | 47.15
BURW4 MC3 | 400 | 103.55 | 37.56 | 25.08 | 78.19 | 63.51 | 25.41 | 11.21 | 47.15
BURW4 MC4 | 400 | 103.55 | 37.56 | 25.08 | 78.19 | 63.51 | 25.41 | 11.21 | 47.15
BUSH2 MC1 | 275 | 56.42 | 20.66 | 11.52 | 40.74 | 55.93 | 21.8 | 10.42 | 41.25
BUSH2 MC2 | 275 | 56.42 | 20.66 | 11.52 | 40.74 | 55.93 | 21.8 | 10.42 | 41.25
BUSH2 MC3 | 275 | 56.42 | 20.66 | 11.52 | 40.74 | 55.93 | 21.8 | 10.42 | 41.25
BUSH2 MC4 | 275 | 56.42 | 20.66 | 11.52 | 40.74 | 55.93 | 21.8 | 10.42 | 41.25
BUST2 M1 | 275 | 72.26 | 26.1 | 18.47 | 55.38 | 73.95 | 28.23 | 17.22 | 57.15
BUST2 M2 | 275 | 72.26 | 26.1 | 18.47 | 55.38 | 73.95 | 28.23 | 17.22 | 57.15
BUST2 R1 | 275 | 72.26 | 26.1 | 18.47 | 55.38 | 73.95 | 28.23 | 17.22 | 57.15
BUST2 R2 | 275 | 72.26 | 26.1 | 18.47 | 55.38 | 73.95 | 28.23 | 17.22 | 57.15
CANT4 MC1 | 400 | 102 | 36.36 | 23.1 | 74.51 | 83.28 | 32.37 | 14.66 | 60.44
CANT4 MC2 | 400 | 102 | 36.36 | 23.1 | 74.51 | 83.28 | 32.37 | 14.66 | 60.44
CANT4 MC3 | 400 | 102 | 36.36 | 23.1 | 74.51 | 83.28 | 32.37 | 14.66 | 60.44
CANT4 MC4 | 400 | 102 | 36.36 | 23.1 | 74.51 | 83.28 | 32.37 | 14.66 | 60.44
CAPE2 M1 | 275 | 76.31 | 26.82 | 24.21 | 62.14 | 83.53 | 30.67 | 25.12 | 68.5
CAPE2 M2 | 275 | 76.31 | 26.82 | 24.21 | 62.14 | 83.53 | 30.67 | 25.12 | 68.5
CAPE2 R1 | 275 | 76.31 | 26.82 | 24.21 | 62.14 | 83.53 | 30.67 | 25.12 | 68.5
CAPE2 R2 | 275 | 76.31 | 26.82 | 24.21 | 62.14 | 83.53 | 30.67 | 25.12 | 68.5
CAPE4A | 400 | 98.18 | 35.07 | 24.82 | 74.42 | 89.85 | 34.35 | 19.27 | 67.85
CAPE4B | 400 | 102.4 | 36.35 | 26.12 | 77.52 | 94.01 | 35.86 | 20.14 | 70.86
CARE2 MC1 | 275 | 44.8 | 16.8 | 7.35 | 31.11 | 38.6 | 15.32 | 6.59 | 28.25
CARE2 MC2 | 275 | 44.8 | 16.8 | 7.35 | 31.11 | 38.6 | 15.32 | 6.59 | 28.25
CARR1 M1 | 132 | 37.44 | 14.17 | 10.15 | 30.18 | 43.21 | 16.73 | 12 | 35.66
CARR1 M2 | 132 | 37.44 | 14.17 | 10.15 | 30.18 | 43.21 | 16.73 | 12 | 35.66
CARR1 M3 | 132 | 37.44 | 14.17 | 10.15 | 30.18 | 43.21 | 16.73 | 12 | 35.66
CARR1 M4 | 132 | 41.71 | 14.65 | 14.03 | 34.75 | 53.66 | 19.67 | 17.51 | 45.33
CARR1 R1 | 132 | 37.44 | 14.17 | 10.15 | 30.18 | 43.21 | 16.73 | 12 | 35.66
CARR1 R2 | 132 | 37.44 | 14.17 | 10.15 | 30.18 | 43.21 | 16.73 | 12 | 35.66
CARR1 R3 | 132 | 41.71 | 14.65 | 14.03 | 34.75 | 53.66 | 19.67 | 17.51 | 45.33
CARR1 R4 | 132 | 41.71 | 14.65 | 14.03 | 34.75 | 53.66 | 19.67 | 17.51 | 45.33
CARR2 M1 | 275 | 85.02 | 30.87 | 22.91 | 66.56 | 90.47 | 34.11 | 24.81 | 73.06
CARR2 M2 | 275 | 85.02 | 30.87 | 22.91 | 66.56 | 90.47 | 34.11 | 24.81 | 73.06
CARR2 R1 | 275 | 85.02 | 30.87 | 22.91 | 66.56 | 90.47 | 34.11 | 24.81 | 73.06
CARR2 R2 | 275 | 85.02 | 30.87 | 22.91 | 66.56 | 90.47 | 34.11 | 24.81 | 73.06
CARR4 M1 | 400 | 131.57 | 48.46 | 39.12 | 107.66 | 112.29 | 43.59 | 32.77 | 94.41
CARR4 M2/4 | 400 | 131.57 | 48.46 | 39.12 | 107.66 | 112.29 | 43.59 | 32.77 | 94.41
CARR4 R1 | 400 | 131.57 | 48.46 | 39.12 | 107.66 | 112.29 | 43.59 | 32.77 | 94.41
CARR4 R1/2 | 400 | 131.57 | 48.46 | 39.12 | 107.66 | 112.29 | 43.59 | 32.77 | 94.41
CARR4 R2 | 400 | 131.57 | 48.46 | 39.12 | 107.66 | 112.29 | 43.59 | 32.77 | 94.41
CARR4 R4 | 400 | 131.57 | 48.46 | 39.12 | 107.66 | 112.29 | 43.59 | 32.77 | 94.41
CASK1 M1 | 132 | 49.04 | 16.35 | 13.68 | 36.8 | 54.74 | 19.21 | 16.49 | 43.66
CELL1 M1 | 132 | 47.99 | 17.81 | 15.24 | 40.43 | 63.03 | 24.97 | 18.37 | 53.69
CELL1 M2 | 132 | 44.65 | 16.63 | 12.34 | 35.85 | 49.33 | 19.13 | 13.2 | 40.25
CELL1 R1 | 132 | 47.99 | 17.81 | 15.24 | 40.43 | 63.03 | 24.97 | 18.37 | 53.69
CELL1 R2 | 132 | 44.65 | 16.63 | 12.34 | 35.85 | 49.33 | 19.13 | 13.2 | 40.25
CELL4 M1 | 400 | 93.69 | 34.67 | 16.74 | 65.77 | 76.23 | 30.12 | 14.25 | 56.85
CELL4 M2 | 400 | 93.69 | 34.67 | 16.74 | 65.77 | 76.23 | 30.12 | 14.25 | 56.85
CELL4 R1 | 400 | 93.69 | 34.67 | 16.74 | 65.77 | 76.23 | 30.12 | 14.25 | 56.85
CELL4 R2 | 400 | 93.69 | 34.67 | 16.74 | 65.77 | 76.23 | 30.12 | 14.25 | 56.85
CHIC4 MB1 | 400 | 38.98 | 14.7 | 11.59 | 32.38 | 31.26 | 12.28 | 8.58 | 25.94
CHIC4 MB2 | 400 | 38.98 | 14.7 | 11.59 | 32.38 | 31.26 | 12.28 | 8.58 | 25.94
CHIC4 R1/2 | 400 | 38.8 | 14.63 | 11.57 | 32.25 | 29.85 | 11.78 | 7.93 | 24.59
CHIL4 MB1 | 400 | 85.44 | 31.28 | 24.66 | 68.9 | 72.4 | 28.21 | 19.6 | 59.5
CHIL4 RB1 | 400 | 85.44 | 31.28 | 24.66 | 68.9 | 72.4 | 28.21 | 19.6 | 59.5
CHSI2 MC1 | 275 | 83.01 | 30.18 | 19.34 | 62.02 | 73.27 | 28.79 | 13.15 | 53.87
CHSI2 MC2 | 275 | 83.01 | 30.18 | 19.34 | 62.02 | 73.27 | 28.79 | 13.15 | 53.87
CHSI2 MC3 | 275 | 83.01 | 30.18 | 19.34 | 62.02 | 73.27 | 28.79 | 13.15 | 53.87
CHSI2 MC4 | 275 | 83.01 | 30.18 | 19.34 | 62.02 | 73.27 | 28.79 | 13.15 | 53.87
CHTE2 MC1 | 275 | 71.49 | 25.86 | 17.12 | 53.69 | 60.08 | 23.84 | 11.22 | 44.93
CHTE2 MC2 | 275 | 71.49 | 25.86 | 17.12 | 53.69 | 60.08 | 23.84 | 11.22 | 44.93
CHTE2 MC3 | 275 | 71.49 | 25.86 | 17.12 | 53.69 | 60.08 | 23.84 | 11.22 | 44.93
CHTE2 MC4 | 275 | 71.49 | 25.86 | 17.12 | 53.69 | 60.08 | 23.84 | 11.22 | 44.93
CILF4 M1 | 400 | 99.05 | 35.05 | 23.35 | 72.93 | 92.85 | 35.13 | 20.59 | 70.26
CILF4 M2 | 400 | 99.05 | 35.05 | 23.35 | 72.93 | 92.85 | 35.13 | 20.59 | 70.26
CILF4 R1 | 400 | 99.05 | 35.05 | 23.35 | 72.93 | 92.85 | 35.13 | 20.59 | 70.26
CILF4 R2 | 400 | 99.05 | 35.05 | 23.35 | 72.93 | 92.85 | 35.13 | 20.59 | 70.26
CITR4 M5 | 400 | 117.89 | 40.96 | 28.92 | 86.84 | 133.71 | 51.53 | 24.84 | 97.72
CITR4 M6 | 400 | 117.89 | 40.96 | 28.92 | 86.84 | 133.71 | 51.53 | 24.84 | 97.72
CITR4 MC1 | 400 | 117.89 | 40.96 | 28.93 | 86.85 | 133.72 | 51.54 | 24.87 | 97.76
CITR4 MC2 | 400 | 117.89 | 40.96 | 28.93 | 86.85 | 133.72 | 51.54 | 24.87 | 97.76
CITR4 MC3 | 400 | 117.89 | 40.96 | 28.93 | 86.85 | 133.72 | 51.54 | 24.87 | 97.76
CITR4 MC4 | 400 | 117.89 | 40.96 | 28.93 | 86.85 | 133.72 | 51.54 | 24.87 | 97.76
CITR4 R5 | 400 | 117.89 | 40.96 | 28.92 | 86.84 | 133.71 | 51.53 | 24.84 | 97.72
CITR4 R6 | 400 | 117.89 | 40.96 | 28.92 | 86.84 | 133.71 | 51.53 | 24.84 | 97.72
CLEH4 M1 | 400 | 85.8 | 30.95 | 19.38 | 63.15 | 66.16 | 26 | 10.21 | 46.98
CLEH4 R1 | 400 | 85.8 | 30.95 | 19.38 | 63.15 | 66.16 | 26 | 10.21 | 46.98
CONQ4 M1 | 400 | 125.28 | 43.97 | 31.49 | 93.67 | 121.5 | 45.3 | 32.92 | 96.98
CONQ4 M2 | 400 | 125.28 | 43.97 | 31.49 | 93.67 | 121.5 | 45.3 | 32.92 | 96.98
CONQ4 M3 | 400 | 125.28 | 43.97 | 31.49 | 93.67 | 121.5 | 45.3 | 32.92 | 96.98
CONQ4 M4 | 400 | 125.28 | 43.97 | 31.49 | 93.67 | 121.5 | 45.3 | 32.92 | 96.98
CONQ4 R1/3 | 400 | 114.04 | 40.64 | 28.12 | 85.6 | 112.14 | 42.09 | 29.73 | 89.26
CONQ4 R2/4 | 400 | 114.04 | 40.64 | 28.12 | 85.6 | 112.14 | 42.09 | 29.73 | 89.26
COSO4 M | 400 | 109.23 | 38.9 | 25.62 | 80.62 | 104.83 | 39.55 | 27.38 | 83.31
COSO4 R | 400 | 109.23 | 38.9 | 25.62 | 80.62 | 104.83 | 39.55 | 27.38 | 83.31
COTT4 M1 | 400 | 102.75 | 38.03 | 23.84 | 77.62 | 81.26 | 31.66 | 16.66 | 61.44
COTT4 M2 | 400 | 102.75 | 38.03 | 23.84 | 77.62 | 81.26 | 31.66 | 16.66 | 61.44
COTT4 M3 | 400 | 99.24 | 37.03 | 31.61 | 83.98 | 84.31 | 32.8 | 24.74 | 71.12
COTT4 M4 | 400 | 99.24 | 37.03 | 31.61 | 83.98 | 84.31 | 32.8 | 24.74 | 71.12
COTT4 R1/2 | 400 | 99.24 | 37.03 | 31.61 | 83.98 | 84.31 | 32.8 | 24.74 | 71.12
COTT4 R3/4 | 400 | 99.24 | 37.03 | 31.61 | 83.98 | 84.31 | 32.8 | 24.74 | 71.12
COVE2 MC1 | 275 | 61.54 | 22.4 | 12.29 | 43.96 | 57.34 | 22.24 | 11.61 | 43.06
COVE2 MC2 | 275 | 61.54 | 22.4 | 12.29 | 43.96 | 57.34 | 22.24 | 11.61 | 43.06
COVE2 MC3 | 275 | 61.54 | 22.4 | 12.29 | 43.96 | 57.34 | 22.24 | 11.61 | 43.06
COVE2 MC4 | 275 | 61.54 | 22.4 | 12.29 | 43.96 | 57.34 | 22.24 | 11.61 | 43.06
COWL4 M1 | 400 | 129.3 | 47.69 | 39.1 | 106.54 | 107.09 | 41.96 | 28.96 | 88.29
COWL4 M2 | 400 | 129.3 | 47.69 | 39.1 | 106.54 | 107.09 | 41.96 | 28.96 | 88.29
COWL4 R1 | 400 | 129.3 | 47.69 | 39.1 | 106.54 | 107.09 | 41.96 | 28.96 | 88.29
COWL4 R2 | 400 | 129.3 | 47.69 | 39.1 | 106.54 | 107.09 | 41.96 | 28.96 | 88.29
CREB4 MB1 | 400 | 139.53 | 49.88 | 37.81 | 108.35 | 103.31 | 39.74 | 23.77 | 79.97
CREB4 MB2 | 400 | 139.53 | 49.88 | 37.81 | 108.35 | 103.31 | 39.74 | 23.77 | 79.97
CREB4 RB1 | 400 | 139.53 | 49.88 | 37.81 | 108.35 | 103.31 | 39.74 | 23.77 | 79.97
CREB4 RB2 | 400 | 139.53 | 49.88 | 37.81 | 108.35 | 103.31 | 39.74 | 23.77 | 79.97
CULJ4A | 400 | 113.7 | 41.3 | 24.8 | 83.21 | 101.82 | 39.18 | 21.33 | 76.74
DAIN4 M1 | 400 | 134.42 | 48.41 | 28.38 | 96.84 | 113.37 | 43.85 | 23.79 | 85.8
DAIN4 M2 | 400 | 134.42 | 48.41 | 28.38 | 96.84 | 113.37 | 43.85 | 23.79 | 85.8
DAIN4 R1 | 400 | 134.42 | 48.41 | 28.38 | 96.84 | 113.37 | 43.85 | 23.79 | 85.8
DAIN4 R2 | 400 | 134.42 | 48.41 | 28.38 | 96.84 | 113.37 | 43.85 | 23.79 | 85.8
DIDC4 M1 | 400 | 122.66 | 44.21 | 27.43 | 89.95 | 115.6 | 43.86 | 28.56 | 90.59
DIDC4 M2 | 400 | 122.66 | 44.21 | 27.43 | 89.95 | 115.6 | 43.86 | 28.56 | 90.59
DIDC4 M3 | 400 | 122.66 | 44.21 | 27.43 | 89.95 | 115.6 | 43.86 | 28.56 | 90.59
DIDC4 M4 | 400 | 122.66 | 44.21 | 27.43 | 89.95 | 115.6 | 43.86 | 28.56 | 90.59
DIDC4 M5 | 400 | 122.66 | 44.21 | 27.43 | 89.95 | 115.6 | 43.86 | 28.56 | 90.59
DIDC4 M6 | 400 | 122.66 | 44.21 | 27.43 | 89.95 | 115.6 | 43.86 | 28.56 | 90.59
DIDC4 R1/2 | 400 | 122.66 | 44.21 | 27.43 | 89.95 | 115.6 | 43.86 | 28.56 | 90.59
DIDC4 R3/4 | 400 | 122.66 | 44.21 | 27.43 | 89.95 | 115.6 | 43.86 | 28.56 | 90.59
DIDC4 R5 | 400 | 122.66 | 44.21 | 27.43 | 89.95 | 115.6 | 43.86 | 28.56 | 90.59
DIDC4 R6 | 400 | 122.66 | 44.21 | 27.43 | 89.95 | 115.6 | 43.86 | 28.56 | 90.59
DINO4 M1 | 400 | 78.88 | 27.55 | 22.64 | 61.6 | 82.19 | 30.22 | 24.81 | 67.56
DINO4 M2 | 400 | 78.88 | 27.55 | 22.64 | 61.6 | 82.19 | 30.22 | 24.81 | 67.56
DINO4 R1 | 400 | 78.88 | 27.55 | 22.64 | 61.6 | 82.19 | 30.22 | 24.81 | 67.56
DINO4 R2 | 400 | 78.88 | 27.55 | 22.64 | 61.6 | 82.19 | 30.22 | 24.81 | 67.56
DRAK1 M1 | 132 | 31.43 | 11.25 | 12.68 | 28.58 | 38.67 | 14.28 | 15.66 | 35.86
DRAK1 M2 | 132 | 31.43 | 11.25 | 12.68 | 28.58 | 38.67 | 14.28 | 15.66 | 35.86
DRAK1 R1 | 132 | 31.43 | 11.25 | 12.68 | 28.58 | 38.67 | 14.28 | 15.66 | 35.86
DRAK1 R2 | 132 | 31.43 | 11.25 | 12.68 | 28.58 | 38.67 | 14.28 | 15.66 | 35.86
DRAK4 M1 | 400 | 119.11 | 43.18 | 21.73 | 82.8 | 103.88 | 40.86 | 17.67 | 75.45
DRAK4 M2 | 400 | 119.11 | 43.18 | 21.73 | 82.8 | 103.88 | 40.86 | 17.67 | 75.45
DRAK4 M3 | 400 | 119.11 | 43.18 | 21.73 | 82.8 | 103.88 | 40.86 | 17.67 | 75.45
DRAK4 R1/3 | 400 | 119.11 | 43.18 | 21.73 | 82.8 | 103.88 | 40.86 | 17.67 | 75.45
DRAK4 R2 | 400 | 119.11 | 43.18 | 21.73 | 82.8 | 103.88 | 40.86 | 17.67 | 75.45
DRAX1 M1 | 132 | 45.06 | 13.62 | 13.33 | 32.6 | 53.02 | 18.13 | 15.75 | 41.39
DRAX1 M2 | 132 | 45.06 | 13.62 | 13.33 | 32.6 | 53.02 | 18.13 | 15.75 | 41.39
DRAX1 R1 | 132 | 45.06 | 13.62 | 13.33 | 32.6 | 53.02 | 18.13 | 15.75 | 41.39
DRAX1 R2 | 132 | 45.06 | 13.62 | 13.33 | 32.6 | 53.02 | 18.13 | 15.75 | 41.39
DRAX4 M1 | 400 | 137.36 | 47.88 | 39.88 | 107.59 | 138.05 | 50.83 | 40.38 | 112.26
DRAX4 M2 | 400 | 137.36 | 47.88 | 39.88 | 107.59 | 138.05 | 50.83 | 40.38 | 112.26
DRAX4 M3 | 400 | 137.36 | 47.88 | 39.88 | 107.59 | 138.05 | 50.83 | 40.38 | 112.26
DRAX4 M4 | 400 | 113.36 | 40.25 | 32.7 | 89.63 | 106.9 | 39.81 | 30.64 | 86.93
DRAX4 M5 | 400 | 113.36 | 40.25 | 32.7 | 89.63 | 106.9 | 39.81 | 30.64 | 86.93
DRAX4 M6 | 400 | 113.36 | 40.25 | 32.7 | 89.63 | 106.9 | 39.81 | 30.64 | 86.93
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 137.36 | 47.88 | 39.88 | 107.59 | 138.05 | 50.83 | 40.38 | 112.26
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 113.36 | 40.25 | 32.7 | 89.63 | 106.9 | 39.81 | 30.64 | 86.93
DUNG2 M1 | 275 | 44.16 | 15.85 | 14.11 | 36.52 | 42.02 | 15.83 | 10.39 | 32.79
DUNG2 M2 | 275 | 44.16 | 15.85 | 14.11 | 36.52 | 42.02 | 15.83 | 10.39 | 32.79
DUNG2 R1 | 275 | 44.16 | 15.85 | 14.11 | 36.52 | 42.02 | 15.83 | 10.39 | 32.79
DUNG2 R2 | 275 | 44.16 | 15.85 | 14.11 | 36.52 | 42.02 | 15.83 | 10.39 | 32.79
DUNG4 M1 | 400 | 73.3 | 26.43 | 10.23 | 47.61 | 55.75 | 22.03 | 4.63 | 35.79
DUNG4 M2 | 400 | 73.3 | 26.43 | 10.23 | 47.61 | 55.75 | 22.03 | 4.63 | 35.79
DUNG4 M3 | 400 | 73.3 | 26.43 | 10.23 | 47.61 | 55.75 | 22.03 | 4.63 | 35.79
DUNG4 M4 | 400 | 73.3 | 26.43 | 10.23 | 47.61 | 55.75 | 22.03 | 4.63 | 35.79
DUNG4 M5 | 400 | 73.3 | 26.43 | 10.23 | 47.61 | 55.75 | 22.03 | 4.63 | 35.79
DUNG4 R1/2 | 400 | 73.3 | 26.43 | 10.23 | 47.61 | 55.75 | 22.03 | 4.63 | 35.79
DUNG4 R4/5 | 400 | 73.3 | 26.43 | 10.23 | 47.61 | 55.75 | 22.03 | 4.63 | 35.79
EALI2 MC1 | 275 | 61.68 | 21.74 | 14.09 | 44.83 | 67.73 | 26.37 | 8.56 | 45.86
EALI2 MC2 | 275 | 61.68 | 21.74 | 14.09 | 44.83 | 67.73 | 26.37 | 8.56 | 45.86
EALI2 MC3 | 275 | 61.68 | 21.74 | 14.09 | 44.83 | 67.73 | 26.37 | 8.56 | 45.86
EALI2 MC4 | 275 | 61.68 | 21.74 | 14.09 | 44.83 | 67.73 | 26.37 | 8.56 | 45.86
EASO4 M1 | 400 | 88.45 | 31.89 | 22.21 | 67.31 | 78.48 | 29.67 | 22.34 | 64.31
EASO4 M2 | 400 | 88.45 | 31.89 | 22.21 | 67.31 | 78.48 | 29.67 | 22.34 | 64.31
EASO4 R1 | 400 | 88.45 | 31.89 | 22.21 | 67.31 | 78.48 | 29.67 | 22.34 | 64.31
EASO4 R2 | 400 | 88.45 | 31.89 | 22.21 | 67.31 | 78.48 | 29.67 | 22.34 | 64.31
ECLA1 M1 | 132 | 46.77 | 17.5 | 13.65 | 38.4 | 49.37 | 19.21 | 14.89 | 42.06
ECLA1 M2 | 132 | 46.77 | 17.5 | 13.65 | 38.4 | 49.37 | 19.21 | 14.89 | 42.06
ECLA1 R1 | 132 | 46.23 | 17.33 | 13.14 | 37.65 | 55.29 | 21.41 | 15.94 | 46.22
ECLA1 R2 | 132 | 46.23 | 17.33 | 13.14 | 37.65 | 55.29 | 21.41 | 15.94 | 46.22
ECLA4 M1 | 400 | 115.8 | 42.39 | 24.06 | 84.02 | 92.41 | 36.34 | 17.4 | 68.79
ECLA4 M2 | 400 | 115.8 | 42.39 | 24.06 | 84.02 | 92.41 | 36.34 | 17.4 | 68.79
ECLA4 R1 | 400 | 115.8 | 42.39 | 24.06 | 84.02 | 92.41 | 36.34 | 17.4 | 68.79
ECLA4 R2 | 400 | 115.8 | 42.39 | 24.06 | 84.02 | 92.41 | 36.34 | 17.4 | 68.79
EGGB4 M1 | 400 | 118.4 | 42.01 | 32 | 91.41 | 110.4 | 41.4 | 28.67 | 87.22
EGGB4 M2 | 400 | 118.4 | 42.01 | 32 | 91.41 | 110.4 | 41.4 | 28.67 | 87.22
EGGB4 R1 | 400 | 102.67 | 36.52 | 29.15 | 80.79 | 94.44 | 35.3 | 25.97 | 75.89
EGGB4 R2 | 400 | 102.67 | 36.52 | 29.15 | 80.79 | 94.44 | 35.3 | 25.97 | 75.89
ELLA2 MC1 | 275 | 65.64 | 23.8 | 8.71 | 42.37 | 65.95 | 25.43 | 8.27 | 44.23
ELLA2 MC2 | 275 | 65.64 | 23.8 | 8.71 | 42.37 | 65.95 | 25.43 | 8.27 | 44.23
ELLA2 MC3 | 275 | 65.64 | 23.8 | 8.71 | 42.37 | 65.95 | 25.43 | 8.27 | 44.23
ELLA2 MC4 | 275 | 65.64 | 23.8 | 8.71 | 42.37 | 65.95 | 25.43 | 8.27 | 44.23
ELST1 M1 | 132 | 34.37 | 12.49 | 10.37 | 28.04 | 42.62 | 16.05 | 12.68 | 35.38
ELST1 M2 | 132 | 46.67 | 16.55 | 14.46 | 37.87 | 59.33 | 22.2 | 17.38 | 48.78
ELST1 M3 | 132 | 39.95 | 14.82 | 10.09 | 31.05 | 46.08 | 17.63 | 11.98 | 36.91
ELST1 R1 | 132 | 34.37 | 12.49 | 10.37 | 28.04 | 42.62 | 16.05 | 12.68 | 35.38
ELST1 R2 | 132 | 46.67 | 16.55 | 14.46 | 37.87 | 59.33 | 22.2 | 17.38 | 48.78
ELST1 R3 | 132 | 39.95 | 14.82 | 10.09 | 31.05 | 46.08 | 17.63 | 11.98 | 36.91
ELST2 M1 | 275 | 69.1 | 25.2 | 17.64 | 53.28 | 74.44 | 28.12 | 19.37 | 59.14
ELST2 M2 | 275 | 70.64 | 25.92 | 15.91 | 52.56 | 75.82 | 29.11 | 16.41 | 57.59
ELST2 R1 | 275 | 69.1 | 25.2 | 17.64 | 53.28 | 74.44 | 28.12 | 19.37 | 59.14
ELST2 R2 | 275 | 70.64 | 25.92 | 15.91 | 52.56 | 75.82 | 29.11 | 16.41 | 57.59
ELST4 M1 | 400 | 95.91 | 34.9 | 30.53 | 79.89 | 116.42 | 44.17 | 36 | 98.46
ELST4 R1 | 400 | 95.91 | 34.9 | 30.53 | 79.89 | 116.42 | 44.17 | 36 | 98.46
ENDE4 MC1 | 400 | 85.71 | 31.97 | 15.28 | 60.5 | 56.48 | 22.64 | 9.46 | 41.48
ENDE4 MC2 | 400 | 85.71 | 31.97 | 15.28 | 60.5 | 56.48 | 22.64 | 9.46 | 41.48
ENDE4 MC3 | 400 | 85.71 | 31.97 | 15.28 | 60.5 | 56.48 | 22.64 | 9.46 | 41.48
ENDE4 MC4 | 400 | 85.71 | 31.97 | 15.28 | 60.5 | 56.48 | 22.64 | 9.46 | 41.48
EXET4 M1 | 400 | 71.21 | 25.98 | 14.04 | 50.79 | 62.06 | 24.22 | 12.31 | 46.56
EXET4 M2 | 400 | 71.21 | 25.98 | 14.04 | 50.79 | 62.06 | 24.22 | 12.31 | 46.56
EXET4 R1 | 400 | 71.21 | 25.98 | 14.04 | 50.79 | 62.06 | 24.22 | 12.31 | 46.56
EXET4 R2 | 400 | 71.21 | 25.98 | 14.04 | 50.79 | 62.06 | 24.22 | 12.31 | 46.56
FAWL1 M1 | 132 | 61.29 | 21.59 | 22.71 | 53.23 | 77.13 | 28.96 | 26.86 | 67.8
FAWL1 M2 | 132 | 61.29 | 21.59 | 22.71 | 53.23 | 77.13 | 28.96 | 26.86 | 67.8
FAWL1 R1 | 132 | 61.29 | 21.59 | 22.71 | 53.23 | 77.13 | 28.96 | 26.86 | 67.8
FAWL1 R2 | 132 | 61.29 | 21.59 | 22.71 | 53.23 | 77.13 | 28.96 | 26.86 | 67.8
FAWL4 M1/3 | 400 | 84.8 | 31.08 | 24.36 | 68.31 | 72.24 | 28.12 | 19.89 | 59.66
FAWL4 M2/4 | 400 | 84.8 | 31.08 | 24.36 | 68.31 | 72.24 | 28.12 | 19.89 | 59.66
FAWL4 R1/3 | 400 | 84.8 | 31.08 | 24.36 | 68.31 | 72.24 | 28.12 | 19.89 | 59.66
FAWL4 R2/4 | 400 | 84.8 | 31.08 | 24.36 | 68.31 | 72.24 | 28.12 | 19.89 | 59.66
FECK2 M1 | 275 | 61.95 | 22.79 | 14.11 | 46.34 | 58.58 | 22.73 | 12.37 | 44.51
FECK2 M2 | 275 | 61.95 | 22.79 | 14.11 | 46.34 | 58.58 | 22.73 | 12.37 | 44.51
FECK2 R | 275 | 61.95 | 22.79 | 14.11 | 46.34 | 58.58 | 22.73 | 12.37 | 44.51
FECK4 M1 | 400 | 80.51 | 30.21 | 13.64 | 56.36 | 66.85 | 26.43 | 12.84 | 50.23
FECK4 M2 | 400 | 80.51 | 30.21 | 13.64 | 56.36 | 66.85 | 26.43 | 12.84 | 50.23
FECK4 M3 | 400 | 80.51 | 30.21 | 13.64 | 56.36 | 66.85 | 26.43 | 12.84 | 50.23
FECK4 R1 | 400 | 80.51 | 30.21 | 13.64 | 56.36 | 66.85 | 26.43 | 12.84 | 50.23
FECK4 R2 | 400 | 80.51 | 30.21 | 13.64 | 56.36 | 66.85 | 26.43 | 12.84 | 50.23
FECK4 R3 | 400 | 80.51 | 30.21 | 13.64 | 56.36 | 66.85 | 26.43 | 12.84 | 50.23
FERR2 M1 | 275 | 59.41 | 21.5 | 12.24 | 42.64 | 60.71 | 22.9 | 12.43 | 44.81
FERR2 M2 | 275 | 59.42 | 21.33 | 16.46 | 46.63 | 63.19 | 23.57 | 15.4 | 48.74
FERR2 R1 | 275 | 63.65 | 22.93 | 12.73 | 45.16 | 63.43 | 24.09 | 10.88 | 44.96
FERR2 R2 | 275 | 63.65 | 22.93 | 12.73 | 45.16 | 63.43 | 24.09 | 10.88 | 44.96
FFES2 MC1 | 275 | 36.46 | 13.7 | 2.69 | 22.06 | 35.19 | 13.84 | 2.35 | 21.92
FFES2 MC2 | 275 | 36.4 | 13.7 | 2.67 | 22.04 | 35.7 | 14.04 | 2.38 | 22.23
FIDF2 M1 | 275 | 89.79 | 32.13 | 23.68 | 69.12 | 84.92 | 32.47 | 17.78 | 63.7
FIDF2 M2 | 275 | 89.79 | 32.13 | 23.68 | 69.12 | 84.92 | 32.47 | 17.78 | 63.7
FIDF2 M3 | 275 | 89.79 | 32.13 | 23.68 | 69.12 | 84.92 | 32.47 | 17.78 | 63.7
FIDF2 M4 | 275 | 89.79 | 32.13 | 23.68 | 69.12 | 84.92 | 32.47 | 17.78 | 63.7
FIDF2 R1 | 275 | 89.79 | 32.13 | 23.68 | 69.12 | 84.92 | 32.47 | 17.78 | 63.7
FIDF2 R2 | 275 | 89.79 | 32.13 | 23.68 | 69.12 | 84.92 | 32.47 | 17.78 | 63.7
FLEE4 MC1 | 400 | 108.31 | 38.96 | 21.79 | 76.89 | 87.57 | 34.3 | 16.74 | 65.25
FLEE4 MC2 | 400 | 108.31 | 38.96 | 21.79 | 76.89 | 87.57 | 34.3 | 16.74 | 65.25
FLEE4 MC3 | 400 | 108.31 | 38.96 | 21.79 | 76.89 | 87.57 | 34.3 | 16.74 | 65.25
FLEE4 MC4 | 400 | 108.31 | 38.96 | 21.79 | 76.89 | 87.57 | 34.3 | 16.74 | 65.25
FLIB4 M1 | 400 | 117.56 | 41.39 | 29.49 | 88.02 | 114.34 | 43.02 | 28.51 | 89.34
FLIB4 M2 | 400 | 117.56 | 41.39 | 29.49 | 88.02 | 114.34 | 43.02 | 28.51 | 89.34
FOUR2 MC1 | 275 | 41.33 | 16.36 | 5.06 | 28.19 | 33.16 | 13.68 | 3.93 | 23.28
FOUR2 MC2 | 275 | 41.33 | 16.36 | 5.06 | 28.19 | 33.16 | 13.68 | 3.93 | 23.28
FRIN4A | 400 | 91.02 | 31.18 | 12.88 | 56.97 | 79.55 | 29.47 | 11.3 | 52.97
FRIN4B | 400 | 91.02 | 31.18 | 12.88 | 56.97 | 79.55 | 29.47 | 11.3 | 52.97
FRIS4 M1 | 400 | 91.4 | 33.06 | 29.19 | 75.94 | 79.81 | 30.06 | 26.14 | 68.65
FRIS4 M2 | 400 | 91.4 | 33.06 | 29.19 | 75.94 | 79.81 | 30.06 | 26.14 | 68.65
FRIS4 R1 | 400 | 91.4 | 33.06 | 29.19 | 75.94 | 79.81 | 30.06 | 26.14 | 68.65
FRIS4 R2 | 400 | 91.4 | 33.06 | 29.19 | 75.94 | 79.81 | 30.06 | 26.14 | 68.65
FROD2 MC1 | 275 | 71.93 | 25.98 | 19.95 | 56.69 | 77.36 | 28.76 | 22.15 | 62.83
FROD2 MC3 | 275 | 72.59 | 25.85 | 12.05 | 48.6 | 77 | 28.58 | 12.72 | 53.13
FROD4 M1 | 400 | 100.42 | 36.33 | 33.41 | 84.79 | 125.25 | 47.65 | 37.69 | 105.08
FROD4 R1 | 400 | 100.42 | 36.33 | 33.41 | 84.79 | 125.25 | 47.65 | 37.69 | 105.08
GRAI4 M1 | 400 | 153.07 | 53.57 | 51.41 | 127.17 | 145.96 | 54.45 | 49.12 | 126.12
GRAI4 M2 | 400 | 153.07 | 53.57 | 51.41 | 127.17 | 145.96 | 54.45 | 49.12 | 126.12
GRAI4 M3 | 400 | 153.07 | 53.57 | 51.41 | 127.17 | 145.96 | 54.45 | 49.12 | 126.12
GRAI4 M4 | 400 | 153.07 | 53.57 | 51.41 | 127.17 | 145.96 | 54.45 | 49.12 | 126.12
GRAI4 M5 | 400 | 153.07 | 53.57 | 51.41 | 127.17 | 145.96 | 54.45 | 49.12 | 126.12
GRAI4 M6 | 400 | 153.07 | 53.57 | 51.41 | 127.17 | 145.96 | 54.45 | 49.12 | 126.12
GRAI4 M7 | 400 | 153.07 | 53.57 | 51.41 | 127.17 | 145.96 | 54.45 | 49.12 | 126.12
GRAI4 R1/2 | 400 | 153.07 | 53.57 | 51.41 | 127.17 | 145.96 | 54.45 | 49.12 | 126.12
GRAI4 R3 | 400 | 153.07 | 53.57 | 51.41 | 127.17 | 145.96 | 54.45 | 49.12 | 126.12
GRAI4 R4 | 400 | 153.07 | 53.57 | 51.41 | 127.17 | 145.96 | 54.45 | 49.12 | 126.12
GRAI4 R5 | 400 | 153.07 | 53.57 | 51.41 | 127.17 | 145.96 | 54.45 | 49.12 | 126.12
GRAI4 R6 | 400 | 153.07 | 53.57 | 51.41 | 127.17 | 145.96 | 54.45 | 49.12 | 126.12
GRAI4 R7 | 400 | 153.07 | 53.57 | 51.41 | 127.17 | 145.96 | 54.45 | 49.12 | 126.12
GRAW4 M1 | 400 | 142.81 | 50.32 | 47.63 | 118.79 | 130.83 | 49.34 | 41.59 | 111.37
GRAW4 M2 | 400 | 138.87 | 47.53 | 35.88 | 103.09 | 124.18 | 46.46 | 29.92 | 95.63
GRAW4 R1 | 400 | 142.81 | 50.32 | 47.63 | 118.79 | 130.83 | 49.34 | 41.59 | 111.37
GRAW4 R2 | 400 | 138.87 | 47.53 | 35.88 | 103.09 | 124.18 | 46.46 | 29.92 | 95.63
GREN1 M1 | 132 | 41.38 | 15.02 | 11.5 | 32.74 | 46.46 | 18.23 | 11.77 | 37.55
GREN1 M2 | 132 | 40.03 | 14.78 | 11.33 | 32.23 | 40.98 | 16.07 | 10.57 | 33.31
GREN1 R1 | 132 | 41.38 | 15.02 | 11.5 | 32.74 | 46.46 | 18.23 | 11.77 | 37.55
GREN1 R2 | 132 | 40.03 | 14.78 | 11.33 | 32.23 | 40.98 | 16.07 | 10.57 | 33.31
GREN4 M1 | 400 | 81.84 | 30.94 | 13.46 | 57.21 | 69.58 | 28.23 | 9.93 | 49.86
GREN4 M2 | 400 | 81.84 | 30.94 | 13.46 | 57.21 | 69.58 | 28.23 | 9.93 | 49.86
GREN4 R1 | 400 | 81.84 | 30.94 | 13.46 | 57.21 | 69.58 | 28.23 | 9.93 | 49.86
GREN4 R2 | 400 | 81.84 | 30.94 | 13.46 | 57.21 | 69.58 | 28.23 | 9.93 | 49.86
GRIW4 MC1 | 400 | 74.07 | 26.96 | 20.11 | 58.23 | 61.46 | 23.74 | 12.64 | 46.22
GRIW4 MC2 | 400 | 74.07 | 26.96 | 20.11 | 58.23 | 61.46 | 23.74 | 12.64 | 46.22
GRST2A M1 | 275 | 61.33 | 22 | 19.15 | 50.27 | 62.6 | 23.23 | 18.18 | 51.04
GRST2A M2 | 275 | 61.33 | 22 | 19.15 | 50.27 | 62.6 | 23.23 | 18.18 | 51.04
GRST2A R1 | 275 | 61.33 | 22 | 19.15 | 50.27 | 62.6 | 23.23 | 18.18 | 51.04
GRST2A R2 | 275 | 61.33 | 22 | 19.15 | 50.27 | 62.6 | 23.23 | 18.18 | 51.04
GRST2B M3 | 275 | 61.56 | 22.08 | 19.29 | 50.52 | 62.58 | 23.25 | 17.95 | 50.83
GRST2B M4 | 275 | 61.56 | 22.08 | 19.29 | 50.52 | 62.58 | 23.25 | 17.95 | 50.83
GRST2B R3 | 275 | 61.56 | 22.08 | 19.29 | 50.52 | 62.58 | 23.25 | 17.95 | 50.83
GRST2B R4 | 275 | 61.56 | 22.08 | 19.29 | 50.52 | 62.58 | 23.25 | 17.95 | 50.83
HACK4 M1 | 400 | 125.42 | 43.43 | 30.74 | 92.16 | 147.19 | 55.2 | 32.16 | 110.23
HACK4 M2 | 400 | 125.42 | 43.43 | 30.74 | 92.16 | 147.19 | 55.2 | 32.16 | 110.23
HACK4 R1 | 400 | 125.42 | 43.43 | 30.74 | 92.16 | 147.19 | 55.2 | 32.16 | 110.23
HACK4 R2 | 400 | 125.42 | 43.43 | 30.74 | 92.16 | 147.19 | 55.2 | 32.16 | 110.23
HAMB4A | 400 | 74.33 | 26.67 | 9.42 | 47.15 | 59.45 | 23.14 | 4.73 | 37.45
HAMB4B | 400 | 74.3035 | 26.6654 | 9.4318 | 47.1423 | 58.9429 | 22.9412 | 4.7347 | 37.1785
HAMH1B | 132 | 47.25 | 16.31 | 10.07 | 33.13 | 56.49 | 21.3 | 6.43 | 36.55
HAMH1C | 132 | 46.26 | 16.08 | 8.79 | 31.52 | 54.71 | 20.34 | 8.09 | 36.84
HAMH4 M1 | 400 | 76.96 | 28.55 | 13.69 | 54.06 | 71.04 | 27.7 | 13.74 | 52.92
HAMH4 M2 | 400 | 76.96 | 28.55 | 13.69 | 54.06 | 71.04 | 27.7 | 13.74 | 52.92
HAMH4 R1 | 400 | 76.96 | 28.55 | 13.69 | 54.06 | 71.04 | 27.7 | 13.74 | 52.92
HAMH4 R2 | 400 | 76.96 | 28.55 | 13.69 | 54.06 | 71.04 | 27.7 | 13.74 | 52.92
HARK1 M1 | 132 | 15.73 | 5.84 | 5.01 | 13.27 | 19.83 | 7.45 | 5.75 | 16.28
HARK1 M2 | 132 | 15.73 | 5.84 | 5.01 | 13.27 | 19.83 | 7.45 | 5.75 | 16.28
HARK1 M4 | 132 | 95.6883 | 36.2629 | 23.8579 | 75.1415 | 107.5407 | 42.2762 | 26.0437 | 85.8313
HARK1 M5 | 132 | 95.6883 | 36.2629 | 23.8579 | 75.1415 | 107.5407 | 42.2762 | 26.0437 | 85.8313
HARK1 M6 | 132 | 95.6883 | 36.2629 | 23.8579 | 75.1415 | 107.5407 | 42.2762 | 26.0437 | 85.8313
HARK1 R1 | 132 | 11.59 | 4.22 | 4.93 | 10.9 | 14.31 | 5.24 | 5.97 | 13.38
HARK1 R2 | 132 | 15.5 | 5.73 | 5.21 | 13.31 | 19.18 | 7.15 | 6.1 | 16.21
HARK1 R3 | 132 | 15.5 | 5.73 | 5.21 | 13.31 | 19.18 | 7.15 | 6.1 | 16.21
HARK1 R4 | 132 | 95.6883 | 36.2629 | 23.8579 | 75.1415 | 107.5407 | 42.2762 | 26.0437 | 85.8313
HARK1 R5 | 132 | 95.6883 | 36.2629 | 23.8579 | 75.1415 | 107.5407 | 42.2762 | 26.0437 | 85.8313
HARK1 R6 | 132 | 95.6883 | 36.2629 | 23.8579 | 75.1415 | 107.5407 | 42.2762 | 26.0437 | 85.8313
HARK2 MC1 | 275 | 30.37 | 11.52 | 8.83 | 25.13 | 35.31 | 13.45 | 10.56 | 29.58
HARK2 MC11 | 275 | 30.36 | 11.57 | 10.27 | 26.63 | 35.3 | 13.47 | 12.27 | 31.32
HARK2 MC12 | 275 | 30.36 | 11.57 | 10.27 | 26.63 | 35.3 | 13.47 | 12.27 | 31.32
HARK2 MC13 | 275 | 30.36 | 11.57 | 10.27 | 26.63 | 35.3 | 13.47 | 12.27 | 31.32
HARK2 MC2 | 275 | 30.37 | 11.52 | 8.83 | 25.13 | 35.31 | 13.45 | 10.56 | 29.58
HARK2 MC3 | 275 | 30.37 | 11.52 | 8.83 | 25.13 | 35.31 | 13.45 | 10.56 | 29.58
HARK2 MC4 | 275 | 30.37 | 11.52 | 8.83 | 25.13 | 35.31 | 13.45 | 10.56 | 29.58
HARK2 MC6 | 275 | 30.37 | 11.52 | 8.83 | 25.13 | 35.31 | 13.45 | 10.56 | 29.58
HARK2 MC8 | 275 | 30.36 | 11.57 | 10.27 | 26.63 | 35.3 | 13.47 | 12.27 | 31.32
HARK2 MC9 | 275 | 30.36 | 11.57 | 10.27 | 26.63 | 35.3 | 13.47 | 12.27 | 31.32
HARK4 M1 | 400 | 82.9 | 31.14 | 15.03 | 59.07 | 76.47 | 29.7 | 15.51 | 57.51
HARK4 M2 | 400 | 82.9 | 31.14 | 15.03 | 59.07 | 76.47 | 29.7 | 15.51 | 57.51
HARK4 M3 | 400 | 82.9587 | 31.6789 | 22.3721 | 67.1727 | 76.5644 | 29.8874 | 21.8921 | 64.1592
HARK4 M4 | 400 | 82.9587 | 31.6789 | 22.3721 | 67.1727 | 76.5644 | 29.8874 | 21.8921 | 64.1592
HARK4 M6 | 400 | 82.9587 | 31.6789 | 22.3721 | 67.1727 | 76.5644 | 29.8874 | 21.8921 | 64.1592
HARK4 R1 | 400 | 82.9 | 31.14 | 15.03 | 59.07 | 76.47 | 29.7 | 15.51 | 57.51
HARK4 R2 | 400 | 82.9 | 31.14 | 15.03 | 59.07 | 76.47 | 29.7 | 15.51 | 57.51
HARK4 R3 | 400 | 82.9587 | 31.6789 | 22.3721 | 67.1727 | 76.5644 | 29.8874 | 21.8921 | 64.1592
HARK4 R4 | 400 | 82.9587 | 31.6789 | 22.3721 | 67.1727 | 76.5644 | 29.8874 | 21.8921 | 64.1592
HARK4 R6 | 400 | 82.9587 | 31.6789 | 22.3721 | 67.1727 | 76.5644 | 29.8874 | 21.8921 | 64.1592
HARM2 MC1 | 275 | 68.7 | 24.78 | 15.35 | 50.39 | 58.12 | 22.73 | 9.73 | 41.88
HARM2 MC2 | 275 | 68.7 | 24.78 | 15.35 | 50.39 | 58.12 | 22.73 | 9.73 | 41.88
HARM2 MC3 | 275 | 68.7 | 24.78 | 15.35 | 50.39 | 58.12 | 22.73 | 9.73 | 41.88
HARM2 MC4 | 275 | 68.7 | 24.78 | 15.35 | 50.39 | 58.12 | 22.73 | 9.73 | 41.88
HATL2 M1 | 275 | 95.78 | 33.28 | 26.12 | 73.2 | 95.96 | 35.58 | 26.75 | 77.06
HATL2 M2 | 275 | 95.78 | 33.28 | 26.12 | 73.2 | 95.96 | 35.58 | 26.75 | 77.06
HATL2 R1 | 275 | 95.78 | 33.28 | 26.12 | 73.2 | 95.96 | 35.58 | 26.75 | 77.06
HATL2 R2 | 275 | 95.78 | 33.28 | 26.12 | 73.2 | 95.96 | 35.58 | 26.75 | 77.06
HAWP2 MC1 | 275 | 93.46 | 33.01 | 22.78 | 69.46 | 79.34 | 30.84 | 14.27 | 57.88
HAWP2 MC2 | 275 | 93.46 | 33.01 | 22.78 | 69.46 | 79.34 | 30.84 | 14.27 | 57.88
HAWP2 MC3 | 275 | 93.46 | 33.01 | 22.78 | 69.46 | 79.34 | 30.84 | 14.27 | 57.88
HAWP2 MC4 | 275 | 93.46 | 33.01 | 22.78 | 69.46 | 79.34 | 30.84 | 14.27 | 57.88
HEDO2 M1 | 275 | 76.91 | 27.32 | 22.69 | 61.33 | 72.81 | 27.08 | 21.68 | 59.97
HEDO2 M2 | 275 | 76.91 | 27.32 | 22.69 | 61.33 | 72.81 | 27.08 | 21.68 | 59.97
HEDO2 R1 | 275 | 76.91 | 27.32 | 22.69 | 61.33 | 72.81 | 27.08 | 21.68 | 59.97
HEDO2 R2 | 275 | 76.91 | 27.32 | 22.69 | 61.33 | 72.81 | 27.08 | 21.68 | 59.97
HEYS1 M1 | 132 | 36.44 | 12.31 | 11.87 | 29.28 | 38.45 | 13.84 | 12.56 | 32.14
HEYS1 M2 | 132 | 36.44 | 12.31 | 11.87 | 29.28 | 38.45 | 13.84 | 12.56 | 32.14
HEYS1 R1 | 132 | 36.44 | 12.31 | 11.87 | 29.28 | 38.45 | 13.84 | 12.56 | 32.14
HEYS1 R2 | 132 | 36.44 | 12.31 | 11.87 | 29.28 | 38.45 | 13.84 | 12.56 | 32.14
HEYS4 M1 | 400 | 108.66 | 39.2 | 36.57 | 92 | 105.37 | 39.46 | 36.63 | 92.44
HEYS4 M2 | 400 | 108.66 | 39.2 | 36.57 | 92 | 105.37 | 39.46 | 36.63 | 92.44
HEYS4 M3 | 400 | 108.66 | 39.2 | 36.57 | 92 | 105.37 | 39.46 | 36.63 | 92.44
HEYS4 M4 | 400 | 108.66 | 39.2 | 36.57 | 92 | 105.37 | 39.46 | 36.63 | 92.44
HEYS4 M5 | 400 | 108.66 | 39.2 | 36.57 | 92 | 105.37 | 39.46 | 36.63 | 92.44
HEYS4 R1/2 | 400 | 108.66 | 39.2 | 36.57 | 92 | 105.37 | 39.46 | 36.63 | 92.44
HEYS4 R3/4 | 400 | 108.66 | 39.2 | 36.57 | 92 | 105.37 | 39.46 | 36.63 | 92.44
HEYS4 R5 | 400 | 108.66 | 39.2 | 36.57 | 92 | 105.37 | 39.46 | 36.63 | 92.44
HIBU4 M1 | 400 | 122.75 | 42.5 | 30.39 | 90.48 | 146.23 | 54.51 | 33.61 | 110.71
HIBU4 M2 | 400 | 122.75 | 42.5 | 30.39 | 90.48 | 146.23 | 54.51 | 33.61 | 110.71
HIBU4 R1 | 400 | 122.75 | 42.5 | 30.39 | 90.48 | 146.23 | 54.51 | 33.61 | 110.71
HIBU4 R2 | 400 | 122.75 | 42.5 | 30.39 | 90.48 | 146.23 | 54.51 | 33.61 | 110.71
HIGM2 M1 | 275 | 63.94 | 23.75 | 16.97 | 50.56 | 58.02 | 22.9 | 12.39 | 44.78
HIGM2 M2 | 275 | 63.94 | 23.75 | 16.97 | 50.56 | 58.02 | 22.9 | 12.39 | 44.78
HIGM2 M3 | 275 | 63.94 | 23.75 | 16.97 | 50.56 | 58.02 | 22.9 | 12.39 | 44.78
HIGM2 R1 | 275 | 63.94 | 23.75 | 16.97 | 50.56 | 58.02 | 22.9 | 12.39 | 44.78
HIGM2 R4 | 275 | 63.94 | 23.75 | 16.97 | 50.56 | 58.02 | 22.9 | 12.39 | 44.78
HIGM2 R5 | 275 | 63.94 | 23.75 | 16.97 | 50.56 | 58.02 | 22.9 | 12.39 | 44.78
HIGM2 R6 | 275 | 63.94 | 23.75 | 16.97 | 50.56 | 58.02 | 22.9 | 12.39 | 44.78
HIGM4 MC1 | 400 | 81.26 | 30.22 | 18.41 | 61.15 | 66.11 | 25.98 | 11.49 | 48.23
HIGM4 MC2 | 400 | 81.26 | 30.22 | 18.41 | 61.15 | 66.11 | 25.98 | 11.49 | 48.23
HINP2 M1 | 275 | 21.51 | 7.63 | 8.06 | 18.85 | 23.11 | 8.38 | 8.4 | 20.25
HINP2 M2 | 275 | 21.96 | 7.8 | 8.12 | 19.15 | 26.44 | 9.64 | 9.05 | 22.69
HINP2 R1 | 275 | 21.51 | 7.63 | 8.06 | 18.85 | 23.11 | 8.38 | 8.4 | 20.25
HINP2 R2 | 275 | 21.51 | 7.63 | 8.06 | 18.85 | 23.11 | 8.38 | 8.4 | 20.25
HINP4 M1 | 400 | 108.93 | 37.93 | 26.92 | 80.56 | 119.47 | 44.25 | 30.94 | 93.51
HINP4 M2 | 400 | 108.93 | 37.93 | 26.92 | 80.56 | 119.47 | 44.25 | 30.94 | 93.51
HINP4 M3 | 400 | 108.93 | 37.93 | 26.92 | 80.56 | 119.47 | 44.25 | 30.94 | 93.51
HINP4 M4 | 400 | 108.93 | 37.93 | 26.92 | 80.56 | 119.47 | 44.25 | 30.94 | 93.51
HINP4 R1/2 | 400 | 108.93 | 37.93 | 26.92 | 80.56 | 119.47 | 44.25 | 30.94 | 93.51
HINP4 R3/4 | 400 | 108.93 | 37.93 | 26.92 | 80.56 | 119.47 | 44.25 | 30.94 | 93.51
HUMR4 M1 | 400 | 114.4 | 40.75 | 33.99 | 91.62 | 102.01 | 38.17 | 29.83 | 83.8
HUMR4 M2 | 400 | 114.4 | 40.75 | 33.99 | 91.62 | 102.01 | 38.17 | 29.83 | 83.8
HUMR4 R1 | 400 | 114.4 | 40.75 | 33.99 | 91.62 | 102.01 | 38.17 | 29.83 | 83.8
HUMR4 R2 | 400 | 114.4 | 40.75 | 33.99 | 91.62 | 102.01 | 38.17 | 29.83 | 83.8
HURS2 MC1 | 275 | 69.85 | 24.87 | 22.56 | 57.73 | 82.44 | 30.7 | 22.87 | 66.3
HURS2 MC2 | 275 | 69.85 | 24.87 | 22.56 | 57.73 | 82.44 | 30.7 | 22.87 | 66.3
HURS2 MC3 | 275 | 69.85 | 24.87 | 22.56 | 57.73 | 82.44 | 30.7 | 22.87 | 66.3
HURS2 MC4 | 275 | 69.85 | 24.87 | 22.56 | 57.73 | 82.44 | 30.7 | 22.87 | 66.3
HUTT4 MC1 | 400 | 79.65 | 30.03 | 22.97 | 65.44 | 50.35 | 20.46 | 11.5 | 40.44
HUTT4 MC2 | 400 | 79.65 | 30.03 | 22.97 | 65.44 | 50.35 | 20.46 | 11.5 | 40.44
HUTT4 MC3 | 400 | 79.65 | 30.03 | 22.97 | 65.44 | 50.35 | 20.46 | 11.5 | 40.44
HUTT4 MC4 | 400 | 79.65 | 30.03 | 22.97 | 65.44 | 50.35 | 20.46 | 11.5 | 40.44
IMPP4 MC1 | 400 | 60.42 | 22.24 | 13.23 | 44.69 | 50.66 | 19.58 | 10.22 | 37.91
IMPP4 MC2 | 400 | 60.42 | 22.24 | 13.23 | 44.69 | 50.66 | 19.58 | 10.22 | 37.91
INDQ4 MC1 | 400 | 41.65 | 15.63 | 6.98 | 29.08 | 43.22 | 16.77 | 8.38 | 32.09
INDQ4 MC2 | 400 | 41.65 | 15.63 | 6.98 | 29.08 | 43.22 | 16.77 | 8.38 | 32.09
INDQ4 MC3 | 400 | 41.65 | 15.63 | 6.98 | 29.08 | 43.22 | 16.77 | 8.38 | 32.09
INDQ4 MC4 | 400 | 41.65 | 15.63 | 6.98 | 29.08 | 43.22 | 16.77 | 8.38 | 32.09
IROA1 M1 | 132 | 43.07 | 15.5 | 10.66 | 32.58 | 51.56 | 19.51 | 12.05 | 39.65
IROA1 M2 | 132 | 43.07 | 15.5 | 10.66 | 32.58 | 51.56 | 19.51 | 12.05 | 39.65
IROA1 R1 | 132 | 44.82 | 16.1 | 10.84 | 33.6 | 53.41 | 20.19 | 12.34 | 40.89
IROA1 R2 | 132 | 32.71 | 11.7 | 9.46 | 26.01 | 38.06 | 14.19 | 10.33 | 30.4
IROA2 MC1 | 275 | 58.2 | 21.26 | 11.26 | 41.32 | 56.34 | 21.78 | 11.36 | 42.16
IROA2 MC2 | 275 | 58.2 | 21.26 | 11.26 | 41.32 | 56.34 | 21.78 | 11.36 | 42.16
IROA2 MC3 | 275 | 58.2 | 21.26 | 11.26 | 41.32 | 56.34 | 21.78 | 11.36 | 42.16
IROA2 MC4 | 275 | 58.2 | 21.26 | 11.26 | 41.32 | 56.34 | 21.78 | 11.36 | 42.16
IROA2 MC5 | 275 | 58.2 | 21.26 | 11.26 | 41.32 | 56.34 | 21.78 | 11.36 | 42.16
IROA2 MC6 | 275 | 58.2 | 21.26 | 11.26 | 41.32 | 56.34 | 21.78 | 11.36 | 42.16
IRON1 M1 | 132 | 27.94 | 10.86 | 9.06 | 24.42 | 30.99 | 12.17 | 10.1 | 27.31
IRON1 M2 | 132 | 27.49 | 10.67 | 8.98 | 24.06 | 31.31 | 12.31 | 10.11 | 27.52
IRON1 R1 | 132 | 18.24 | 6.63 | 6.51 | 15.89 | 20.71 | 7.57 | 7.47 | 18.18
IRON1 R2 | 132 | 18.24 | 6.63 | 6.51 | 15.89 | 20.71 | 7.57 | 7.47 | 18.18
IRON4 M1 | 400 | 73.65 | 27.39 | 13.44 | 52.18 | 60.75 | 24.03 | 10.88 | 44.86
IRON4 M2 | 400 | 73.65 | 27.39 | 13.44 | 52.18 | 60.75 | 24.03 | 10.88 | 44.86
IRON4 R1 | 400 | 73.65 | 27.39 | 13.44 | 52.18 | 60.75 | 24.03 | 10.88 | 44.86
IRON4 R2 | 400 | 73.65 | 27.39 | 13.44 | 52.18 | 60.75 | 24.03 | 10.88 | 44.86
IVER2 M1 | 275 | 69.23 | 25.38 | 17.38 | 53.27 | 73.69 | 28.11 | 17.83 | 57.58
IVER2 M2 | 275 | 69.23 | 25.38 | 17.38 | 53.27 | 73.69 | 28.11 | 17.83 | 57.58
IVER2 R1 | 275 | 69.23 | 25.38 | 17.38 | 53.27 | 73.69 | 28.11 | 17.83 | 57.58
IVER2 R2 | 275 | 74.9 | 27.42 | 17.36 | 56.14 | 73.32 | 28.18 | 17.74 | 57.6
IVER4A | 400 | 49.57 | 18.25 | 6.36 | 32.18 | 46.71 | 17.87 | 6.93 | 32.2
IVER4B | 400 | 45.33 | 16.81 | 5.48 | 29.26 | 42.28 | 16.45 | 5.31 | 28.58
JORD2 MC1 | 275 | 51.3 | 19.41 | 9.05 | 36.49 | 50.38 | 20.85 | 7.46 | 36.94
JORD2 MC2 | 275 | 51.3 | 19.41 | 9.05 | 36.49 | 50.38 | 20.85 | 7.46 | 36.94
KEAD4 M2 | 400 | 114.62 | 41.52 | 31.19 | 89.91 | 108.68 | 40.97 | 28.77 | 86.71
KEAD4 M3 | 400 | 107.88 | 39.28 | 28.54 | 84.09 | 89.61 | 34.2 | 21.05 | 69.41
KEAD4 R2 | 400 | 114.62 | 41.52 | 31.19 | 89.91 | 108.68 | 40.97 | 28.77 | 86.71
KEAD4 R3 | 400 | 98.64 | 36.25 | 22.96 | 74.22 | 76.33 | 29.67 | 16.82 | 58.77
KEAR2 M1 | 275 | 77.29 | 27.87 | 19.91 | 59.32 | 82.04 | 31.05 | 20.32 | 64.23
KEAR2 M2 | 275 | 77.29 | 27.87 | 19.91 | 59.32 | 82.04 | 31.05 | 20.32 | 64.23
KEAR2 R1 | 275 | 77.29 | 27.87 | 19.91 | 59.32 | 82.04 | 31.05 | 20.32 | 64.23
KEAR2 R2 | 275 | 77.29 | 27.87 | 19.91 | 59.32 | 82.04 | 31.05 | 20.32 | 64.23
KEAR4 MC5 | 400 | 93.76 | 34.51 | 18.39 | 67.19 | 80.1 | 31.24 | 15.6 | 59.77
KEAR4 MC6 | 400 | 93.76 | 34.51 | 18.39 | 67.19 | 80.1 | 31.24 | 15.6 | 59.77
KEMS4 M1 | 400 | 144.8 | 49.72 | 36.12 | 106.43 | 120.47 | 46.1 | 23.63 | 88.83
KEMS4 M2 | 400 | 144.8 | 49.72 | 36.12 | 106.43 | 120.47 | 46.1 | 23.63 | 88.83
KEMS4 R1 | 400 | 144.8 | 49.72 | 36.12 | 106.43 | 120.47 | 46.1 | 23.63 | 88.83
KEMS4 R2 | 400 | 144.8 | 49.72 | 36.12 | 106.43 | 120.47 | 46.1 | 23.63 | 88.83
KENG4 M1 | 400 | 118.15 | 40.92 | 29.74 | 87.61 | 141.86 | 52.83 | 33.4 | 108.11
KENG4 M2 | 400 | 118.15 | 40.92 | 29.74 | 87.61 | 141.86 | 52.83 | 33.4 | 108.11
KENG4 R1 | 400 | 118.15 | 40.92 | 29.74 | 87.61 | 141.86 | 52.83 | 33.4 | 108.11
KENG4 R2 | 400 | 118.15 | 40.92 | 29.74 | 87.61 | 141.86 | 52.83 | 33.4 | 108.11
KIBY2 M1 | 275 | 96.74 | 34.46 | 24.01 | 72.75 | 97.12 | 37 | 21.28 | 73.61
KIBY2 M2 | 275 | 96.74 | 34.46 | 24.01 | 72.75 | 97.12 | 37 | 21.28 | 73.61
KIBY2 R1 | 275 | 96.74 | 34.46 | 24.01 | 72.75 | 97.12 | 37 | 21.28 | 73.61
KIBY2 R2 | 275 | 96.74 | 34.46 | 24.01 | 72.75 | 97.12 | 37 | 21.28 | 73.61
KILL4 M1 | 400 | 120.41 | 43.41 | 44.21 | 105.59 | 104.45 | 39.57 | 34.51 | 90.47
KILL4 M2 | 400 | 120.41 | 43.41 | 44.21 | 105.59 | 104.45 | 39.57 | 34.51 | 90.47
KILL4 M3 | 400 | 120.41 | 43.41 | 44.21 | 105.59 | 104.45 | 39.57 | 34.51 | 90.47
KILL4 M4 | 400 | 120.41 | 43.41 | 44.21 | 105.59 | 104.45 | 39.57 | 34.51 | 90.47
KILL4 M5 | 400 | 120.41 | 43.41 | 44.21 | 105.59 | 104.45 | 39.57 | 34.51 | 90.47
KILL4 M9 | 400 | 120.41 | 43.41 | 44.21 | 105.59 | 104.45 | 39.57 | 34.51 | 90.47
KILL4 R1/2 | 400 | 120.41 | 43.41 | 44.21 | 105.59 | 104.45 | 39.57 | 34.51 | 90.47
KILL4 R3/4 | 400 | 120.41 | 43.41 | 44.21 | 105.59 | 104.45 | 39.57 | 34.51 | 90.47
KILL4 R5 | 400 | 120.41 | 43.41 | 44.21 | 105.59 | 104.45 | 39.57 | 34.51 | 90.47
KILL4 R9 | 400 | 120.41 | 43.41 | 44.21 | 105.59 | 104.45 | 39.57 | 34.51 | 90.47
KINO1 M1 | 132 | 30.75 | 10.77 | 11.01 | 26.25 | 41.79 | 15.89 | 14.13 | 36.6
KINO1 M2 | 132 | 30.75 | 10.77 | 11.01 | 26.25 | 41.79 | 15.89 | 14.13 | 36.6
KINO1 R1 | 132 | 30.75 | 10.77 | 11.01 | 26.25 | 41.79 | 15.89 | 14.13 | 36.6
KINO1 R2 | 132 | 30.75 | 10.77 | 11.01 | 26.25 | 41.79 | 15.89 | 14.13 | 36.6
KINO4 M1 | 400 | 133.94 | 47.65 | 44.03 | 111.41 | 126.54 | 48.07 | 39.12 | 107.11
KINO4 M2 | 400 | 133.94 | 47.65 | 44.03 | 111.41 | 126.54 | 48.07 | 39.12 | 107.11
KINO4 M3 | 400 | 133.94 | 47.65 | 44.03 | 111.41 | 126.54 | 48.07 | 39.12 | 107.11
KINO4 M4 | 400 | 133.94 | 47.65 | 44.03 | 111.41 | 126.54 | 48.07 | 39.12 | 107.11
KINO4 R1/2 | 400 | 133.94 | 47.65 | 44.03 | 111.41 | 126.54 | 48.07 | 39.12 | 107.11
KINO4 R3/4 | 400 | 133.94 | 47.65 | 44.03 | 111.41 | 126.54 | 48.07 | 39.12 | 107.11
KIRK2 MC1 | 275 | 55.01 | 20.06 | 12.6 | 40.96 | 56.13 | 21.59 | 13.48 | 44.02
KIRK2 MC2 | 275 | 55.01 | 20.06 | 12.6 | 40.96 | 56.13 | 21.59 | 13.48 | 44.02
KIRK2 MC3 | 275 | 55.01 | 20.06 | 12.6 | 40.96 | 56.13 | 21.59 | 13.48 | 44.02
KIRK2 MC4 | 275 | 55.01 | 20.06 | 12.6 | 40.96 | 56.13 | 21.59 | 13.48 | 44.02
KITW2 MC1 | 275 | 62.94 | 22.91 | 12.38 | 44.78 | 61.93 | 24.17 | 10.81 | 44.99
KITW2 MC2 | 275 | 62.94 | 22.91 | 12.38 | 44.78 | 61.93 | 24.17 | 10.81 | 44.99
KITW2 MC3 | 275 | 62.94 | 22.91 | 12.38 | 44.78 | 61.93 | 24.17 | 10.81 | 44.99
KITW2 MC4 | 275 | 62.94 | 22.91 | 12.38 | 44.78 | 61.93 | 24.17 | 10.81 | 44.99
KNAR2 MC1 | 275 | 29.45 | 11.55 | 3.34 | 19.68 | 27.06 | 10.95 | 4.12 | 19.61
KNAR2 MC2 | 275 | 29.45 | 11.55 | 3.34 | 19.68 | 27.06 | 10.95 | 4.12 | 19.61
LACK2 M1 | 275 | 66.43 | 23.08 | 18.78 | 51.43 | 68.73 | 25.36 | 19.68 | 55.55
LACK2 M2 | 275 | 66.43 | 23.08 | 18.78 | 51.43 | 68.73 | 25.36 | 19.68 | 55.55
LACK2 R1 | 275 | 66.43 | 23.08 | 18.78 | 51.43 | 68.73 | 25.36 | 19.68 | 55.55
LACK2 R2 | 275 | 66.43 | 23.08 | 18.78 | 51.43 | 68.73 | 25.36 | 19.68 | 55.55
LACK4 M1 | 400 | 87.6 | 31.99 | 28.59 | 73.83 | 72.49 | 27.6 | 23.35 | 62.39
LACK4 M2 | 400 | 87.6 | 31.99 | 28.59 | 73.83 | 72.49 | 27.6 | 23.35 | 62.39
LACK4 R1 | 400 | 87.6 | 31.99 | 28.59 | 73.83 | 72.49 | 27.6 | 23.35 | 62.39
LACK4 R2 | 400 | 87.6 | 31.99 | 28.59 | 73.83 | 72.49 | 27.6 | 23.35 | 62.39
LAGA4 M1 | 400 | 50.71 | 18.57 | 10.54 | 36.8 | 50.96 | 19.55 | 11.45 | 39.09
LAGA4 M2 | 400 | 50.71 | 18.57 | 10.54 | 36.8 | 50.96 | 19.55 | 11.45 | 39.09
LAGA4 R1 | 400 | 50.71 | 18.57 | 10.54 | 36.8 | 50.96 | 19.55 | 11.45 | 39.09
LAGA4 R2 | 400 | 50.71 | 18.57 | 10.54 | 36.8 | 50.96 | 19.55 | 11.45 | 39.09
LALE2 MC1 | 275 | 63.3 | 22.53 | 17.95 | 49.82 | 69.97 | 26.94 | 17.66 | 55.75
LALE2 MC2 | 275 | 63.3 | 22.53 | 17.95 | 49.82 | 69.97 | 26.94 | 17.66 | 55.75
LALE2 MC3 | 275 | 63.3 | 22.53 | 17.95 | 49.82 | 69.97 | 26.94 | 17.66 | 55.75
LALE2 MC4 | 275 | 63.3 | 22.53 | 17.95 | 49.82 | 69.97 | 26.94 | 17.66 | 55.75
LAND4 MC1 | 400 | 40.23 | 14.95 | 7.73 | 28.87 | 42.25 | 16.26 | 8.82 | 31.82
LAND4 MC2 | 400 | 40.23 | 14.95 | 7.73 | 28.87 | 42.25 | 16.26 | 8.82 | 31.82
LAND4 MC3 | 400 | 40.47 | 15.04 | 7.81 | 29.08 | 42.34 | 16.3 | 8.9 | 31.95
LEGA4 M1 | 400 | 98.85 | 35.93 | 21.4 | 72.22 | 71.8 | 28.5 | 12.78 | 53.09
LEGA4 M2 | 400 | 98.85 | 35.93 | 21.4 | 72.22 | 71.8 | 28.5 | 12.78 | 53.09
LEGA4 R1 | 400 | 98.85 | 35.93 | 21.4 | 72.22 | 71.8 | 28.5 | 12.78 | 53.09
LEGA4 R2 | 400 | 98.85 | 35.93 | 21.4 | 72.22 | 71.8 | 28.5 | 12.78 | 53.09
LEIS1 M1 | 132 | 69.29 | 24.96 | 22.97 | 58.27 | 71.37 | 25.98 | 25.09 | 61.84
LEIS1 M2 | 132 | 69.29 | 24.96 | 22.97 | 58.27 | 71.37 | 25.98 | 25.09 | 61.84
LEIS1 R1 | 132 | 69.29 | 24.96 | 22.97 | 58.27 | 71.37 | 25.98 | 25.09 | 61.84
LEIS1 R2 | 132 | 69.29 | 24.96 | 22.97 | 58.27 | 71.37 | 25.98 | 25.09 | 61.84
LEMR1 M1 | 132 | 49.22 | 17.03 | 14.31 | 38.4 | 60.81 | 22.22 | 16.54 | 47.97
LEMR1 M2 | 132 | 49.22 | 17.03 | 14.31 | 38.4 | 60.81 | 22.22 | 16.54 | 47.97
LEMR1 R1 | 132 | 49.22 | 17.03 | 14.31 | 38.4 | 60.81 | 22.22 | 16.54 | 47.97
LEMR1 R2 | 132 | 49.22 | 17.03 | 14.31 | 38.4 | 60.81 | 22.22 | 16.54 | 47.97
LHOR4A | 400 | 57.102 | 20.8543 | 12.1873 | 41.6798 | 49.7154 | 19.1623 | 10.0312 | 37.1308
LHOR4B | 400 | 57.102 | 20.8543 | 12.1873 | 41.6798 | 49.7154 | 19.1623 | 10.0312 | 37.1308
LISD2 M1 | 275 | 86.44 | 31.05 | 20.84 | 64.74 | 88.32 | 33.97 | 19.56 | 67.6
LISD2 M2 | 275 | 86.44 | 31.05 | 20.84 | 64.74 | 88.32 | 33.97 | 19.56 | 67.6
LISD2 R1 | 275 | 86.44 | 31.05 | 20.84 | 64.74 | 88.32 | 33.97 | 19.56 | 67.6
LISD2 R2 | 275 | 86.44 | 31.05 | 20.84 | 64.74 | 88.32 | 33.97 | 19.56 | 67.6
LITT1 M3 | 132 | 41.34 | 14.69 | 13.78 | 34.55 | 50.07 | 18.16 | 15.84 | 41.52
LITT1 M4 | 132 | 41.34 | 14.69 | 13.78 | 34.55 | 50.07 | 18.16 | 15.84 | 41.52
LITT1 R3 | 132 | 41.34 | 14.69 | 13.78 | 34.55 | 50.07 | 18.16 | 15.84 | 41.52
LITT1 R4 | 132 | 41.34 | 14.69 | 13.78 | 34.55 | 50.07 | 18.16 | 15.84 | 41.52
LITT4 M4 | 400 | 134.8922 | 46.9656 | 31.8599 | 98.2793 | 122.4526 | 46.9015 | 25.9701 | 92.2989
LITT4 M5 | 400 | 134.8922 | 46.9656 | 31.8599 | 98.2793 | 122.4526 | 46.9015 | 25.9701 | 92.2989
LITT4 R4 | 400 | 134.8922 | 46.9656 | 31.8599 | 98.2793 | 122.4526 | 46.9015 | 25.9701 | 92.2989
LITT4 R5 | 400 | 134.8922 | 46.9656 | 31.8599 | 98.2793 | 122.4526 | 46.9015 | 25.9701 | 92.2989
LOVE4 M1 | 400 | 101.75 | 36.23 | 19.78 | 71.02 | 88.54 | 34.18 | 16.72 | 65.05
LOVE4 M2 | 400 | 101.75 | 36.23 | 19.78 | 71.02 | 88.54 | 34.18 | 16.72 | 65.05
LOVE4 R1 | 400 | 101.75 | 36.23 | 19.78 | 71.02 | 88.54 | 34.18 | 16.72 | 65.05
LOVE4 R2 | 400 | 101.75 | 36.23 | 19.78 | 71.02 | 88.54 | 34.18 | 16.72 | 65.05
MACC2 MC1 | 275 | 57.85 | 21.46 | 14.19 | 44.54 | 53.85 | 20.81 | 12.08 | 41.51
MACC2 MC2 | 275 | 57.85 | 21.46 | 14.19 | 44.54 | 53.85 | 20.81 | 12.08 | 41.51
MACC4 MC1 | 400 | 84.9 | 32.09 | 24.01 | 69.39 | 63.22 | 25.32 | 15.44 | 51.26
MACC4 MC2 | 400 | 84.9 | 32.09 | 24.01 | 69.39 | 63.22 | 25.32 | 15.44 | 51.26
MACC4 MC3 | 400 | 84.9 | 32.09 | 24.01 | 69.39 | 63.22 | 25.32 | 15.44 | 51.26
MACC4 MC4 | 400 | 84.9 | 32.09 | 24.01 | 69.39 | 63.22 | 25.32 | 15.44 | 51.26
MAGA2 MC1 | 275 | 48.32 | 17.98 | 9.35 | 34.78 | 43.74 | 17.35 | 7.5 | 32.04
MAGA2 MC2 | 275 | 48.32 | 17.98 | 9.35 | 34.78 | 43.74 | 17.35 | 7.5 | 32.04
MANN4 M5 | 400 | 61.44 | 22.4 | 12.09 | 43.77 | 55.67 | 21.34 | 12.12 | 42.3
MANN4 MC1 | 400 | 61.44 | 22.4 | 12.09 | 43.77 | 55.67 | 21.34 | 12.12 | 42.3
MANN4 MC2 | 400 | 61.44 | 22.4 | 12.09 | 43.77 | 55.67 | 21.34 | 12.12 | 42.3
MANN4 MC3 | 400 | 61.44 | 22.4 | 12.09 | 43.77 | 55.67 | 21.34 | 12.12 | 42.3
MANN4 MC4 | 400 | 61.44 | 22.4 | 12.09 | 43.77 | 55.67 | 21.34 | 12.12 | 42.3
MANN4 R5 | 400 | 61.44 | 22.4 | 12.09 | 43.77 | 55.67 | 21.34 | 12.12 | 42.3
MAWO4 M | 400 | 67.83 | 24.51 | 13.28 | 47.94 | 63.05 | 23.94 | 14.27 | 48.13
MAWO4 R | 400 | 67.83 | 24.51 | 13.28 | 47.94 | 63.05 | 23.94 | 14.27 | 48.13
MELK1 M1 | 132 | 47.39 | 16.47 | 16.57 | 39.87 | 56.52 | 20.68 | 18.78 | 48.02
MELK1 M2 | 132 | 47.39 | 16.47 | 16.57 | 39.87 | 56.52 | 20.68 | 18.78 | 48.02
MELK1 R1 | 132 | 47.39 | 16.47 | 16.57 | 39.87 | 56.52 | 20.68 | 18.78 | 48.02
MELK1 R2 | 132 | 47.39 | 16.47 | 16.57 | 39.87 | 56.52 | 20.68 | 18.78 | 48.02
MELK4 M1 | 400 | 116.36 | 42.3 | 22.36 | 82.17 | 94.81 | 37.43 | 15.47 | 68.41
MELK4 M2 | 400 | 116.36 | 42.3 | 22.36 | 82.17 | 94.81 | 37.43 | 15.47 | 68.41
MELK4 M3 | 400 | 116.36 | 42.3 | 22.36 | 82.17 | 94.81 | 37.43 | 15.47 | 68.41
MELK4 R1 | 400 | 116.36 | 42.3 | 22.36 | 82.17 | 94.81 | 37.43 | 15.47 | 68.41
MELK4 R2 | 400 | 116.36 | 42.3 | 22.36 | 82.17 | 94.81 | 37.43 | 15.47 | 68.41
MELK4 R3 | 400 | 116.36 | 42.3 | 22.36 | 82.17 | 94.81 | 37.43 | 15.47 | 68.41
MIDL4 M1 | 400 | 106.18 | 37.54 | 28.33 | 81.43 | 100.36 | 37.52 | 27.22 | 80.28
MIDL4 R1 | 400 | 106.18 | 37.54 | 28.33 | 81.43 | 100.36 | 37.52 | 27.22 | 80.28
MILH1 M1 | 132 | 40.96 | 15.1 | 9.13 | 30.48 | 47.14 | 19.28 | 9.1 | 36.36
MILH1 M2 | 132 | 40.96 | 15.1 | 9.13 | 30.48 | 47.14 | 19.28 | 9.1 | 36.36
MILH1 R1 | 132 | 40.96 | 15.11 | 9.04 | 30.41 | 47.04 | 19.28 | 8.82 | 36.08
MILH1 R2 | 132 | 40.96 | 15.11 | 9.04 | 30.41 | 47.04 | 19.28 | 8.82 | 36.08
MILL4 M1 | 400 | 110.32 | 41.74 | 30.64 | 89.66 | 84.06 | 33.93 | 20 | 67.98
MILL4 R1 | 400 | 110.32 | 41.74 | 30.64 | 89.66 | 84.06 | 33.93 | 20 | 67.98
MITY4 MC1 | 400 | 86.69 | 32.92 | 23.1 | 69.65 | 69.86 | 27.85 | 17.79 | 57.19
MITY4 MC2 | 400 | 86.69 | 32.92 | 23.1 | 69.65 | 69.86 | 27.85 | 17.79 | 57.19
MITY4 MC3 | 400 | 86.69 | 32.92 | 23.1 | 69.65 | 69.86 | 27.85 | 17.79 | 57.19
MITY4 MC4 | 400 | 86.69 | 32.92 | 23.1 | 69.65 | 69.86 | 27.85 | 17.79 | 57.19
MONF2 M1 | 275 | 67.44 | 24.43 | 18.58 | 53.13 | 68.47 | 25.95 | 17.27 | 53.97
MONF2 M2 | 275 | 67.44 | 24.43 | 18.58 | 53.13 | 68.47 | 25.95 | 17.27 | 53.97
MONF2 R1 | 275 | 59.25 | 21.43 | 19.47 | 49.77 | 61.95 | 23.16 | 18.69 | 51.45
MONF2 R2 | 275 | 59.25 | 21.43 | 19.47 | 49.77 | 61.95 | 23.16 | 18.69 | 51.45
MONF4 MC2 | 400 | 87.9 | 31.92 | 21.93 | 67.07 | 76.55 | 29.2 | 17.94 | 59.24
MONF4 MC3 | 400 | 87.9 | 31.92 | 21.93 | 67.07 | 76.55 | 29.2 | 17.94 | 59.24
NECH2 MC1 | 275 | 73.11 | 26.37 | 18.31 | 55.6 | 73.14 | 28.13 | 15.87 | 55.66
NECH2 MC2 | 275 | 73.11 | 26.37 | 18.31 | 55.6 | 73.14 | 28.13 | 15.87 | 55.66
NECH2 MC3 | 275 | 73.11 | 26.37 | 18.31 | 55.6 | 73.14 | 28.13 | 15.87 | 55.66
NECH2 MC4 | 275 | 73.11 | 26.37 | 18.31 | 55.6 | 73.14 | 28.13 | 15.87 | 55.66
NECT4 M1 | 400 | 114.45 | 40.53 | 26.19 | 83.5 | 76.04 | 29.44 | 15.78 | 57.42
NECT4 R1 | 400 | 114.45 | 40.53 | 26.19 | 83.5 | 76.04 | 29.44 | 15.78 | 57.42
NEEP2 M1 | 275 | 60.72 | 22.5 | 13.14 | 44.96 | 63.41 | 25.26 | 12.3 | 48.01
NEEP2 M2 | 275 | 60.72 | 22.5 | 13.14 | 44.96 | 63.41 | 25.26 | 12.3 | 48.01
NEEP2 R1/R2 | 275 | 60.72 | 22.5 | 13.14 | 44.96 | 63.41 | 25.26 | 12.3 | 48.01
NEWX2 M5 | 275 | 75.58 | 26.77 | 24.49 | 62.35 | 91 | 33.25 | 31.07 | 78.09
NEWX2 M6 | 275 | 75.58 | 26.77 | 24.49 | 62.35 | 91 | 33.25 | 31.07 | 78.09
NEWX2 R5 | 275 | 75.58 | 26.77 | 24.49 | 62.35 | 91 | 33.25 | 31.07 | 78.09
NEWX2 R6 | 275 | 75.58 | 26.77 | 24.49 | 62.35 | 91 | 33.25 | 31.07 | 78.09
NFLE4 M1 | 400 | 112.52 | 39.74 | 25.33 | 81.53 | 89.83 | 35.25 | 15.96 | 65.81
NFLE4 M2 | 400 | 112.52 | 39.74 | 25.33 | 81.53 | 89.83 | 35.25 | 15.96 | 65.81
NFLE4 R1 | 400 | 112.52 | 39.74 | 25.33 | 81.53 | 89.83 | 35.25 | 15.96 | 65.81
NFLE4 R2 | 400 | 112.52 | 39.74 | 25.33 | 81.53 | 89.83 | 35.25 | 15.96 | 65.81
NHYD2A | 275 | 47.37 | 18.12 | 2.6 | 28.22 | 40.22 | 19.13 | 0.46 | 27.52
NHYD2B | 275 | 49.9 | 19.05 | 2.36 | 29.3 | 41.97 | 19.35 | 1.09 | 28.45
NHYD2C | 275 | 49.9 | 19.05 | 2.36 | 29.3 | 41.97 | 19.35 | 1.09 | 28.45
NINF4 M1 | 400 | 66.68 | 24.24 | 13.93 | 48.21 | 61.8 | 23.62 | 13.99 | 47.4
NINF4 M2 | 400 | 66.68 | 24.24 | 13.93 | 48.21 | 61.8 | 23.62 | 13.99 | 47.4
NINF4 R1 | 400 | 66.68 | 24.24 | 13.93 | 48.21 | 61.8 | 23.62 | 13.99 | 47.4
NINF4 R2 | 400 | 66.68 | 24.24 | 13.93 | 48.21 | 61.8 | 23.62 | 13.99 | 47.4
NORL2A | 275 | 53.02 | 19.61 | 4.03 | 31.77 | 52.03 | 21.45 | 2.32 | 32.66
NORL2B | 275 | 52.15 | 19.36 | 3.49 | 30.87 | 51.12 | 21.37 | 2.04 | 32.26
NORM4 M1 | 400 | 118.99 | 40.85 | 25.13 | 82.91 | 68.36 | 26.45 | 14.6 | 52.01
NORM4 M2 | 400 | 118.99 | 40.85 | 25.13 | 82.91 | 68.36 | 26.45 | 14.6 | 52.01
NORM4 R1 | 400 | 118.99 | 40.85 | 25.13 | 82.91 | 68.36 | 26.45 | 14.6 | 52.01
NORM4 R2 | 400 | 118.99 | 40.85 | 25.13 | 82.91 | 68.36 | 26.45 | 14.6 | 52.01
NORT2 M1 | 275 | 90.68 | 31.84 | 25.25 | 70.28 | 87.41 | 33.08 | 20.09 | 66.88
NORT2 M2 | 275 | 90.68 | 31.84 | 25.25 | 70.28 | 87.41 | 33.08 | 20.09 | 66.88
NORT2 R1 | 275 | 90.68 | 31.84 | 25.25 | 70.28 | 87.41 | 33.08 | 20.09 | 66.88
NORT2 R2 | 275 | 90.68 | 31.84 | 25.25 | 70.28 | 87.41 | 33.08 | 20.09 | 66.88
NORT4 M1 | 400 | 100.97 | 36.69 | 32.56 | 84.45 | 79.26 | 30.7 | 22.66 | 66.07
NORT4 M2 | 400 | 100.97 | 36.69 | 32.56 | 84.45 | 79.26 | 30.7 | 22.66 | 66.07
NORT4 R1 | 400 | 100.97 | 36.69 | 32.56 | 84.45 | 79.26 | 30.7 | 22.66 | 66.07
NORT4 R2 | 400 | 100.97 | 36.69 | 32.56 | 84.45 | 79.26 | 30.7 | 22.66 | 66.07
NURS4 MC1 | 400 | 64.05 | 22.95 | 8.37 | 40.83 | 59.5 | 22.56 | 8.75 | 40.66
NURS4 MC2 | 400 | 64.05 | 22.95 | 8.37 | 40.83 | 59.5 | 22.56 | 8.75 | 40.66
OCKH1 M1 | 132 | 26.63 | 9.46 | 9.08 | 22.46 | 34.96 | 12.76 | 11.77 | 29.82
OCKH1 M2 | 132 | 26.63 | 9.46 | 9.08 | 22.46 | 34.96 | 12.76 | 11.77 | 29.82
OCKH1 R1 | 132 | 26.63 | 9.46 | 9.08 | 22.46 | 34.96 | 12.76 | 11.77 | 29.82
OCKH1 R2 | 132 | 26.63 | 9.46 | 9.08 | 22.46 | 34.96 | 12.76 | 11.77 | 29.82
OCKH2 MC1 | 275 | 58 | 21.19 | 11.38 | 41.35 | 60.68 | 23.59 | 11.76 | 45.13
OCKH2 MC2 | 275 | 58 | 21.19 | 11.38 | 41.35 | 60.68 | 23.59 | 11.76 | 45.13
OCKH2 MC3 | 275 | 58 | 21.19 | 11.38 | 41.35 | 60.68 | 23.59 | 11.76 | 45.13
OCKH2 MC4 | 275 | 58 | 21.19 | 11.38 | 41.35 | 60.68 | 23.59 | 11.76 | 45.13
OFFE2 MC1 | 275 | 73.4 | 26.63 | 14.87 | 52.53 | 61.9 | 24.7 | 8.78 | 43.71
OFFE2 MC2 | 275 | 73.4 | 26.63 | 14.87 | 52.53 | 61.9 | 24.7 | 8.78 | 43.71
OLDB2 MC1 | 275 | 54.4 | 20.02 | 11.16 | 39.47 | 56.48 | 21.82 | 11.44 | 42.29
OLDB2 MC2 | 275 | 54.4 | 20.02 | 11.16 | 39.47 | 56.48 | 21.82 | 11.44 | 42.29
OSBA4 MC1 | 400 | 58.19 | 21.54 | 13.83 | 44.3 | 51.11 | 19.52 | 12.65 | 40.26
OSBA4 MC2 | 400 | 58.19 | 21.54 | 13.83 | 44.3 | 51.11 | 19.52 | 12.65 | 40.26
OSBA4 MC3/4 | 400 | 58.28 | 21.64 | 13.64 | 44.24 | 45.02 | 17.46 | 9.68 | 34.37
PADI1 M1 | 132 | 30.91 | 10.87 | 10.89 | 26.26 | 38.22 | 14 | 13.14 | 32.93
PADI1 M2 | 132 | 30.91 | 10.87 | 10.89 | 26.26 | 38.22 | 14 | 13.14 | 32.93
PADI1 R1 | 132 | 30.91 | 10.87 | 10.89 | 26.26 | 38.22 | 14 | 13.14 | 32.93
PADI1 R2 | 132 | 30.91 | 10.87 | 10.89 | 26.26 | 38.22 | 14 | 13.14 | 32.93
PADI4 MC1 | 400 | 78.3 | 28.93 | 16.59 | 57.5 | 58.25 | 23.08 | 10.01 | 42.65
PADI4 MC2 | 400 | 78.3 | 28.93 | 16.59 | 57.5 | 58.25 | 23.08 | 10.01 | 42.65
PADI4 MC3 | 400 | 78.3 | 28.93 | 16.59 | 57.5 | 58.25 | 23.08 | 10.01 | 42.65
PADI4 MC4 | 400 | 78.3 | 28.93 | 16.59 | 57.5 | 58.25 | 23.08 | 10.01 | 42.65
PELH4 M1 | 400 | 149.95 | 53.36 | 36.06 | 111.53 | 117.02 | 45.37 | 22.75 | 86.92
PELH4 M2 | 400 | 149.95 | 53.36 | 36.06 | 111.53 | 117.02 | 45.37 | 22.75 | 86.92
PELH4 R1 | 400 | 149.95 | 53.36 | 36.06 | 111.53 | 117.02 | 45.37 | 22.75 | 86.92
PELH4 R2 | 400 | 149.95 | 53.36 | 36.06 | 111.53 | 117.02 | 45.37 | 22.75 | 86.92
PEMB1 M1 | 132 | 34.41 | 12.3 | 12.25 | 29.64 | 43.17 | 16.1 | 15.12 | 37.89
PEMB1 M2 | 132 | 34.41 | 12.3 | 12.25 | 29.64 | 43.17 | 16.1 | 15.12 | 37.89
PEMB1 R1 | 132 | 34.41 | 12.3 | 12.25 | 29.64 | 43.17 | 16.1 | 15.12 | 37.89
PEMB1 R2 | 132 | 34.41 | 12.3 | 12.25 | 29.64 | 43.17 | 16.1 | 15.12 | 37.89
PEMB4 M1 | 400 | 74.51 | 26.54 | 26 | 63.53 | 77.3 | 28.53 | 28 | 68.35
PEMB4 M2 | 400 | 74.51 | 26.54 | 26 | 63.53 | 77.3 | 28.53 | 28 | 68.35
PEMB4 M3 | 400 | 74.51 | 26.54 | 26 | 63.53 | 77.3 | 28.53 | 28 | 68.35
PEMB4 M4 | 400 | 74.51 | 26.54 | 26 | 63.53 | 77.3 | 28.53 | 28 | 68.35
PEMB4 R1/2 | 400 | 74.51 | 26.54 | 26 | 63.53 | 77.3 | 28.53 | 28 | 68.35
PEMB4 R3/4 | 400 | 74.51 | 26.54 | 26 | 63.53 | 77.3 | 28.53 | 28 | 68.35
PENN2 MC1 | 275 | 67.07 | 24.43 | 14.23 | 48.78 | 69.79 | 26.77 | 14.86 | 52.72
PENN2 MC2 | 275 | 67.07 | 24.43 | 14.23 | 48.78 | 69.79 | 26.77 | 14.86 | 52.72
PENN2 MC3 | 275 | 67.07 | 24.43 | 14.23 | 48.78 | 69.79 | 26.77 | 14.86 | 52.72
PENN2 MC4 | 275 | 67.07 | 24.43 | 14.23 | 48.78 | 69.79 | 26.77 | 14.86 | 52.72
PENT4 M1 | 400 | 81.81 | 28.73 | 22.71 | 63.34 | 83.3 | 30.92 | 22.78 | 66.5
PENT4 M2 | 400 | 81.81 | 28.73 | 22.71 | 63.34 | 83.3 | 30.92 | 22.78 | 66.5
PENT4 R1 | 400 | 81.81 | 28.73 | 22.71 | 63.34 | 83.3 | 30.92 | 22.78 | 66.5
PENT4 R2 | 400 | 81.81 | 28.73 | 22.71 | 63.34 | 83.3 | 30.92 | 22.78 | 66.5
PEWO2A | 275 | 72.11 | 26.19 | 21.2 | 58.24 | 72.38 | 27.22 | 20.08 | 58.58
PEWO2B | 275 | 71.9 | 26.39 | 25.73 | 63.05 | 72.28 | 27.23 | 25.18 | 63.69
PEWO4 M1 | 400 | 109.63 | 40.14 | 34.7 | 91.47 | 94.92 | 36.77 | 27.92 | 79.92
PEWO4 M2 | 400 | 109.63 | 40.14 | 34.7 | 91.47 | 94.92 | 36.77 | 27.92 | 79.92
PEWO4 M3 | 400 | 109.63 | 40.14 | 34.7 | 91.47 | 94.92 | 36.77 | 27.92 | 79.92
PEWO4 M4 | 400 | 109.63 | 40.14 | 34.7 | 91.47 | 94.92 | 36.77 | 27.92 | 79.92
PEWO4 R1/2 | 400 | 109.63 | 40.14 | 34.7 | 91.47 | 94.92 | 36.77 | 27.92 | 79.92
PEWO4 R3/4 | 400 | 109.63 | 40.14 | 34.7 | 91.47 | 94.92 | 36.77 | 27.92 | 79.92
PITS2 MC1 | 275 | 62.37 | 22.8 | 8.82 | 41.07 | 66.73 | 26.24 | 7.74 | 44.85
PITS2 MC2 | 275 | 62.37 | 22.8 | 8.82 | 41.07 | 66.73 | 26.24 | 7.74 | 44.85
PITS2 MC3 | 275 | 62.37 | 22.8 | 8.82 | 41.07 | 66.73 | 26.24 | 7.74 | 44.85
PITS2 MC4 | 275 | 62.37 | 22.8 | 8.82 | 41.07 | 66.73 | 26.24 | 7.74 | 44.85
POAB4 M1 | 400 | 69.4773 | 24.5521 | 16.3863 | 51.1082 | 59.7122 | 22.8058 | 11.525 | 43.7774
POAB4 M2 | 400 | 69.4773 | 24.5521 | 16.3863 | 51.1082 | 59.7122 | 22.8058 | 11.525 | 43.7774
POAB4 R1 | 400 | 69.4773 | 24.5521 | 16.3863 | 51.1082 | 59.7122 | 22.8058 | 11.525 | 43.7774
POAB4 R2 | 400 | 69.4773 | 24.5521 | 16.3863 | 51.1082 | 59.7122 | 22.8058 | 11.525 | 43.7774
POPP2 MC1 | 275 | 27.62 | 10.77 | 4.04 | 19.28 | 23.66 | 9.55 | 3.83 | 17.33
POPP2 MC2 | 275 | 27.62 | 10.77 | 4.04 | 19.28 | 23.66 | 9.55 | 3.83 | 17.33
PUDM4 MC1 | 400 | 105.34 | 37.1 | 25.29 | 77.75 | 110.66 | 44.35 | 20.25 | 82.96
PUDM4 MC2 | 400 | 105.34 | 37.1 | 25.29 | 77.75 | 110.66 | 44.35 | 20.25 | 82.96
PYLE2 MC1 | 275 | 51.73 | 19.3 | 9.42 | 36.72 | 46.82 | 18.57 | 8.25 | 34.5
PYLE2 MC2 | 275 | 51.77 | 19.32 | 9.43 | 36.75 | 46.86 | 18.58 | 8.26 | 34.54
QUER4A | 400 | 90.85 | 32.13 | 12.92 | 58.36 | 74.14 | 28.64 | 5.62 | 46.12
QUER4B | 400 | 91.77 | 32.41 | 13.23 | 59.06 | 76.36 | 29.38 | 6.28 | 47.83
RAIN2 MC1 | 275 | 92.26 | 32.93 | 23.52 | 70.09 | 87.58 | 33.51 | 18.09 | 65.48
RAIN2 MC2 | 275 | 92.26 | 32.93 | 23.52 | 70.09 | 87.58 | 33.51 | 18.09 | 65.48
RAIN2 MC3 | 275 | 92.26 | 32.93 | 23.52 | 70.09 | 87.58 | 33.51 | 18.09 | 65.48
RAIN2 MC4 | 275 | 92.26 | 32.93 | 23.52 | 70.09 | 87.58 | 33.51 | 18.09 | 65.48
RASS4 M1 | 400 | 59.33 | 22.09 | 18.21 | 49.46 | 48.95 | 19.04 | 13.73 | 40.66
RASS4 M2 | 400 | 59.33 | 22.09 | 18.21 | 49.46 | 48.95 | 19.04 | 13.73 | 40.66
RATS1 M1 | 132 | 56.03 | 19.15 | 17.96 | 45.05 | 63.89 | 23.7 | 19.67 | 53.19
RATS1 M2 | 132 | 56.03 | 19.15 | 17.96 | 45.05 | 63.89 | 23.7 | 19.67 | 53.19
RATS1 R1 | 132 | 56.03 | 19.15 | 17.96 | 45.05 | 63.89 | 23.7 | 19.67 | 53.19
RATS1 R2 | 132 | 56.03 | 19.15 | 17.96 | 45.05 | 63.89 | 23.7 | 19.67 | 53.19
RATS4 M1 | 400 | 119.26 | 43.56 | 22.31 | 83.91 | 95.63 | 38.06 | 15.94 | 69.77
RATS4 M2 | 400 | 119.26 | 43.56 | 22.31 | 83.91 | 95.63 | 38.06 | 15.94 | 69.77
RATS4 M3 | 400 | 119.26 | 43.56 | 22.31 | 83.91 | 95.63 | 38.06 | 15.94 | 69.77
RATS4 M4 | 400 | 119.26 | 43.56 | 22.31 | 83.91 | 95.63 | 38.06 | 15.94 | 69.77
RATS4 R1/2 | 400 | 119.26 | 43.56 | 22.31 | 83.91 | 95.63 | 38.06 | 15.94 | 69.77
RATS4 R3/4 | 400 | 119.26 | 43.56 | 22.31 | 83.91 | 95.63 | 38.06 | 15.94 | 69.77
RAYL4 M1 | 400 | 113.03 | 41.33 | 34.84 | 93.3 | 87.29 | 34.31 | 23.42 | 71.94
RAYL4 M2 | 400 | 113.03 | 41.33 | 34.84 | 93.3 | 87.29 | 34.31 | 23.42 | 71.94
RAYL4 R1 | 400 | 113.03 | 41.33 | 34.84 | 93.3 | 87.29 | 34.31 | 23.42 | 71.94
RAYL4 R2 | 400 | 113.03 | 41.33 | 34.84 | 93.3 | 87.29 | 34.31 | 23.42 | 71.94
REBR2 MC1 | 275 | 54.67 | 20.32 | 18.01 | 46.75 | 52.27 | 20.37 | 15.12 | 43.93
REBR2 MC2 | 275 | 54.3 | 20.12 | 17.95 | 46.41 | 53.39 | 20.83 | 15.13 | 44.59
REBR2 MC3 | 275 | 54.3 | 20.12 | 17.95 | 46.41 | 53.39 | 20.83 | 15.13 | 44.59
REBR2 MC4 | 275 | 54.67 | 20.32 | 18.01 | 46.75 | 52.27 | 20.37 | 15.12 | 43.93
RHIG4 M1 | 400 | 65.43 | 23.69 | 14.86 | 48.37 | 66.07 | 24.84 | 17.07 | 52.2
RHIG4 M2 | 400 | 65.43 | 23.69 | 14.86 | 48.37 | 66.07 | 24.84 | 17.07 | 52.2
RHIG4 R1 | 400 | 65.43 | 23.69 | 14.86 | 48.37 | 66.07 | 24.84 | 17.07 | 52.2
RICH4 M1 | 400 | 71.71 | 26.11 | 15 | 51.93 | 67.91 | 25.6 | 18.23 | 54.44
RICH4 R1 | 400 | 71.71 | 26.11 | 15 | 51.93 | 67.91 | 25.6 | 18.23 | 54.44
ROCH2 MC1 | 275 | 73.67 | 26.86 | 10.16 | 48.15 | 69.72 | 27.07 | 9.73 | 48.02
ROCH2 MC2 | 275 | 73.67 | 26.86 | 10.16 | 48.15 | 69.72 | 27.07 | 9.73 | 48.02
ROCH2 MC3 | 275 | 73.67 | 26.86 | 10.16 | 48.15 | 69.72 | 27.07 | 9.73 | 48.02
ROCH2 MC4 | 275 | 73.67 | 26.86 | 10.16 | 48.15 | 69.72 | 27.07 | 9.73 | 48.02
ROCK1A | 132 | 46.39 | 16.04 | 16.44 | 39.13 | 47.78 | 17.33 | 15.39 | 39.9
ROCK4A | 400 | 95.41 | 33.97 | 23.97 | 72.01 | 113.54 | 43.12 | 24.52 | 85.49
RUGE4 M1 | 400 | 65.18 | 24.64 | 10.09 | 44.94 | 50.57 | 20.43 | 7.04 | 35.93
RUGE4 M2 | 400 | 65.18 | 24.64 | 10.09 | 44.94 | 50.57 | 20.43 | 7.04 | 35.93
RUGE4 R1 | 400 | 65.18 | 24.64 | 10.09 | 44.94 | 50.57 | 20.43 | 7.04 | 35.93
RUGE4 R2 | 400 | 65.18 | 24.64 | 10.09 | 44.94 | 50.57 | 20.43 | 7.04 | 35.93
RYEH4 M1 | 400 | 81.56 | 29.4 | 21.51 | 63.09 | 81.66 | 30.55 | 22.61 | 65.82
RYEH4 R1 | 400 | 81.56 | 29.4 | 21.51 | 63.09 | 81.66 | 30.55 | 22.61 | 65.82
RYHA4 MC1 | 400 | 45.2 | 16.85 | 11.03 | 34.85 | 28.66 | 11.57 | 3.62 | 19.99
SAEN2 MC1 | 275 | 76.87 | 27.3 | 22.7 | 61.31 | 73.51 | 27.31 | 22.12 | 60.75
SAEN2 MC2 | 275 | 76.87 | 27.3 | 22.7 | 61.31 | 73.51 | 27.31 | 22.12 | 60.75
SAES2 M | 275 | 77.51 | 27.49 | 23.03 | 61.9 | 74.56 | 27.62 | 23.18 | 62.24
SAES2 R | 275 | 77.51 | 27.49 | 23.03 | 61.9 | 74.56 | 27.62 | 23.18 | 62.24
SAFO1 M1 | 132 | 42.1803 | 15.7041 | 12.0797 | 34.2886 | 47.8961 | 18.284 | 13.8367 | 39.6942
SAFO1 M2 | 132 | 42.1803 | 15.7041 | 12.0797 | 34.2886 | 47.8961 | 18.284 | 13.8367 | 39.6942
SAFO1 R1 | 132 | 42.1803 | 15.7041 | 12.0797 | 34.2886 | 47.8961 | 18.284 | 13.8367 | 39.6942
SAFO1 R2 | 132 | 42.1803 | 15.7041 | 12.0797 | 34.2886 | 47.8961 | 18.284 | 13.8367 | 39.6942
SAFO4 M1 | 400 | 67.0385 | 24.8357 | 20.5729 | 55.6958 | 56.261 | 22.1862 | 14.5191 | 45.8952
SAFO4 M2 | 400 | 67.0385 | 24.8357 | 20.5729 | 55.6958 | 56.261 | 22.1862 | 14.5191 | 45.8952
SALH2 MC1 | 275 | 80.65 | 28.74 | 19.4 | 60.05 | 76.85 | 29.28 | 15.85 | 57.26
SALH2 MC2 | 275 | 80.65 | 28.74 | 19.4 | 60.05 | 76.85 | 29.28 | 15.85 | 57.26
SEAB4 M1 | 400 | 92.33 | 33.61 | 29.71 | 77.25 | 87.55 | 33.31 | 28.18 | 75.29
SEAB4 M2 | 400 | 92.33 | 33.61 | 29.71 | 77.25 | 87.55 | 33.31 | 28.18 | 75.29
SEAB4 R1 | 400 | 92.33 | 33.61 | 29.71 | 77.25 | 87.55 | 33.31 | 28.18 | 75.29
SEAB4 R2 | 400 | 92.33 | 33.61 | 29.71 | 77.25 | 87.55 | 33.31 | 28.18 | 75.29
SELL4A M1 | 400 | 90.49 | 32.52 | 20.02 | 66.01 | 81.33 | 30.77 | 21.01 | 64.52
SELL4A M2 | 400 | 90.49 | 32.52 | 20.02 | 66.01 | 81.33 | 30.77 | 21.01 | 64.52
SELL4A R1 | 400 | 90.49 | 32.52 | 20.02 | 66.01 | 81.33 | 30.77 | 21.01 | 64.52
SELL4A R2 | 400 | 90.49 | 32.52 | 20.02 | 66.01 | 81.33 | 30.77 | 21.01 | 64.52
SELL4B M3 | 400 | 90.33 | 32.47 | 19.99 | 65.91 | 81 | 30.65 | 20.88 | 64.23
SELL4B M4 | 400 | 90.33 | 32.47 | 19.99 | 65.91 | 81 | 30.65 | 20.88 | 64.23
SELL4B R3 | 400 | 90.33 | 32.47 | 19.99 | 65.91 | 81 | 30.65 | 20.88 | 64.23
SELL4B R4 | 400 | 90.33 | 32.47 | 19.99 | 65.91 | 81 | 30.65 | 20.88 | 64.23
SHBA4 M1 | 400 | 89.14 | 32.35 | 32.26 | 78.01 | 83.88 | 31.49 | 29.61 | 74.14
SHBA4 M2 | 400 | 89.14 | 32.35 | 32.26 | 78.01 | 83.88 | 31.49 | 29.61 | 74.14
SHBA4 R1 | 400 | 89.14 | 32.35 | 32.26 | 78.01 | 83.88 | 31.49 | 29.61 | 74.14
SHBA4 R2 | 400 | 89.14 | 32.35 | 32.26 | 78.01 | 83.88 | 31.49 | 29.61 | 74.14
SHEC2 MC1 | 275 | 55.11 | 20.67 | 10.66 | 39.88 | 55.47 | 22.89 | 7.59 | 39.97
SHEC2 MC2 | 275 | 55.11 | 20.67 | 10.66 | 39.88 | 55.47 | 22.89 | 7.59 | 39.97
SHUR4 M1 | 400 | 110.8016 | 38.4926 | 27.632 | 82.0688 | 126.3617 | 46.3497 | 35.763 | 101.3114
SHUR4 M2 | 400 | 110.8016 | 38.4926 | 27.632 | 82.0688 | 126.3617 | 46.3497 | 35.763 | 101.3114
SHUR4 M3 | 400 | 110.8016 | 38.4926 | 27.632 | 82.0688 | 126.3617 | 46.3497 | 35.763 | 101.3114
SHUR4 M4 | 400 | 110.8016 | 38.4926 | 27.632 | 82.0688 | 126.3617 | 46.3497 | 35.763 | 101.3114
SHUR4 R1/3 | 400 | 110.8016 | 38.4926 | 27.632 | 82.0688 | 126.3617 | 46.3497 | 35.763 | 101.3114
SHUR4 R2/4 | 400 | 110.8016 | 38.4926 | 27.632 | 82.0688 | 126.3617 | 46.3497 | 35.763 | 101.3114
SING4 MC1 | 400 | 100.48 | 35.81 | 22.62 | 73.26 | 80.85 | 31.69 | 13.69 | 58.51
SING4 MC2 | 400 | 100.48 | 35.81 | 22.62 | 73.26 | 80.85 | 31.69 | 13.69 | 58.51
SIZE4 M1 | 400 | 87.75 | 30.96 | 21.89 | 65.68 | 82.41 | 30.37 | 24.23 | 67.18
SIZE4 M2 | 400 | 87.75 | 30.96 | 21.89 | 65.68 | 82.41 | 30.37 | 24.23 | 67.18
SIZE4 M3 | 400 | 87.75 | 30.96 | 21.89 | 65.68 | 82.41 | 30.37 | 24.23 | 67.18
SIZE4 M4 | 400 | 87.75 | 30.96 | 21.89 | 65.68 | 82.41 | 30.37 | 24.23 | 67.18
SIZE4 R1 | 400 | 87.75 | 30.96 | 21.89 | 65.68 | 82.41 | 30.37 | 24.23 | 67.18
SIZE4 R2 | 400 | 87.75 | 30.96 | 21.89 | 65.68 | 82.41 | 30.37 | 24.23 | 67.18
SIZE4 R3 | 400 | 87.75 | 30.96 | 21.89 | 65.68 | 82.41 | 30.37 | 24.23 | 67.18
SIZE4 R4 | 400 | 87.75 | 30.96 | 21.89 | 65.68 | 82.41 | 30.37 | 24.23 | 67.18
SJOW2 MC1 | 275 | 27.35 | 9.68 | 10.67 | 24.36 | 32.48 | 11.7 | 12.47 | 29.02
SJOW2 MC2 | 275 | 27.35 | 9.68 | 10.67 | 24.36 | 32.48 | 11.7 | 12.47 | 29.02
SJOW2 MC3 | 275 | 27.35 | 9.68 | 10.67 | 24.36 | 32.48 | 11.7 | 12.47 | 29.02
SJOW2 MC4 | 275 | 27.35 | 9.68 | 10.67 | 24.36 | 32.48 | 11.7 | 12.47 | 29.02
SJOW4 M1 | 400 | 124.08 | 42.82 | 31.15 | 91.7 | 149.02 | 55.15 | 36.77 | 114.76
SJOW4 M2 | 400 | 124.08 | 42.82 | 31.15 | 91.7 | 149.02 | 55.15 | 36.77 | 114.76
SJOW4 M3 | 400 | 124.08 | 42.82 | 31.15 | 91.7 | 149.02 | 55.15 | 36.77 | 114.76
SJOW4 M4 | 400 | 124.08 | 42.82 | 31.15 | 91.7 | 149.02 | 55.15 | 36.77 | 114.76
SJOW4 R1/2 | 400 | 124.08 | 42.82 | 31.15 | 91.7 | 149.02 | 55.15 | 36.77 | 114.76
SJOW4 R3/4 | 400 | 124.08 | 42.82 | 31.15 | 91.7 | 149.02 | 55.15 | 36.77 | 114.76
SKLG2 MC1 | 275 | 59.71 | 22.1 | 18.39 | 49.64 | 57.13 | 22.26 | 16.26 | 47.73
SKLG2 MC2 | 275 | 59.71 | 22.1 | 18.39 | 49.64 | 57.13 | 22.26 | 16.26 | 47.73
SKLG2 MC3 | 275 | 59.71 | 22.1 | 18.39 | 49.64 | 57.13 | 22.26 | 16.26 | 47.73
SKLG2 MC4 | 275 | 59.71 | 22.1 | 18.39 | 49.64 | 57.13 | 22.26 | 16.26 | 47.73
SMAN2 MC1 | 275 | 79.09 | 29.55 | 24.14 | 65.92 | 76.81 | 30.02 | 21.55 | 64.02
SMAN2 MC2 | 275 | 79.09 | 29.55 | 24.14 | 65.92 | 76.81 | 30.02 | 21.55 | 64.02
SMAN2 MC3 | 275 | 79.09 | 29.55 | 24.14 | 65.92 | 76.81 | 30.02 | 21.55 | 64.02
SMAN2 MC4 | 275 | 79.09 | 29.55 | 24.14 | 65.92 | 76.81 | 30.02 | 21.55 | 64.02
SPEN4 MC1 | 400 | 66.39 | 24.26 | 14.62 | 48.92 | 50.25 | 19.6 | 9.44 | 37.15
SPEN4 MC2 | 400 | 66.39 | 24.26 | 14.62 | 48.92 | 50.25 | 19.6 | 9.44 | 37.15
SPEN4 MC3 | 400 | 66.64 | 24.35 | 14.67 | 49.11 | 49.52 | 19.34 | 9.16 | 36.51
SPEN4 MC4 | 400 | 66.64 | 24.35 | 14.67 | 49.11 | 49.52 | 19.34 | 9.16 | 36.51
SPLN4 M1 | 400 | 90.31 | 32.82 | 23.8 | 70.21 | 75.31 | 28.64 | 20.24 | 60.74
SPLN4 R1 | 400 | 90.31 | 32.82 | 23.8 | 70.21 | 75.31 | 28.64 | 20.24 | 60.74
SSHI2 MC1 | 275 | 71 | 25.95 | 13.34 | 50.04 | 61.06 | 24.21 | 10 | 44.24
SSHI2 MC2 | 275 | 71 | 25.95 | 13.34 | 50.04 | 61.06 | 24.21 | 10 | 44.24
STAL2 M1 | 275 | 85.34 | 31.54 | 16.76 | 61.36 | 78.56 | 30.68 | 15.41 | 58.8
STAL2 M2 | 275 | 85.34 | 31.54 | 16.76 | 61.36 | 78.56 | 30.68 | 15.41 | 58.8
STAL2 R1 | 275 | 85.34 | 31.54 | 16.76 | 61.36 | 78.56 | 30.68 | 15.41 | 58.8
STAL2 R2 | 275 | 85.34 | 31.54 | 16.76 | 61.36 | 78.56 | 30.68 | 15.41 | 58.8
STAL4 MC1 | 400 | 37.64 | 13.93 | 9.79 | 29.48 | 33.46 | 12.94 | 8.44 | 26.75
STAL4 MC2 | 400 | 53.72 | 20.42 | 10.31 | 39.18 | 40.52 | 16.17 | 6.51 | 29.38
STAY4 M1 | 400 | 114.54 | 41.98 | 26.83 | 86.2 | 108.58 | 41.47 | 27.77 | 86.42
STAY4 M2 | 400 | 114.54 | 41.98 | 26.83 | 86.2 | 108.58 | 41.47 | 27.77 | 86.42
STAY4 R1 | 400 | 114.54 | 41.98 | 26.83 | 86.2 | 108.58 | 41.47 | 27.77 | 86.42
STAY4 R2 | 400 | 114.54 | 41.98 | 26.83 | 86.2 | 108.58 | 41.47 | 27.77 | 86.42
STEN1 M1 | 132 | 56.3 | 19.82 | 19.9 | 47.92 | 68.76 | 25.33 | 23.44 | 59.27
STEN1 M2 | 132 | 56.3 | 19.82 | 19.9 | 47.92 | 68.76 | 25.33 | 23.44 | 59.27
STEN1 R1 | 132 | 56.3 | 19.82 | 19.9 | 47.92 | 68.76 | 25.33 | 23.44 | 59.27
STEN1 R2 | 132 | 56.3 | 19.82 | 19.9 | 47.92 | 68.76 | 25.33 | 23.44 | 59.27
STES1 M1 | 132 | 56.55 | 19.38 | 15.88 | 43.28 | 68.77 | 25.06 | 17.99 | 53.43
STES1 M2 | 132 | 56.55 | 19.38 | 15.88 | 43.28 | 68.77 | 25.06 | 17.99 | 53.43
STES1 R1 | 132 | 56.55 | 19.38 | 15.88 | 43.28 | 68.77 | 25.06 | 17.99 | 53.43
STES1 R2 | 132 | 56.55 | 19.38 | 15.88 | 43.28 | 68.77 | 25.06 | 17.99 | 53.43
STEW2 M1 | 275 | 86.68 | 31.91 | 27.18 | 72.31 | 81.03 | 31.13 | 24.71 | 68.74
STEW2 M2 | 275 | 86.68 | 31.91 | 27.18 | 72.31 | 81.03 | 31.13 | 24.71 | 68.74
STEW2 R1 | 275 | 86.68 | 31.91 | 27.18 | 72.31 | 81.03 | 31.13 | 24.71 | 68.74
STEW2 R2 | 275 | 86.68 | 31.91 | 27.18 | 72.31 | 81.03 | 31.13 | 24.71 | 68.74
STEW4 M1 | 400 | 88.2 | 32.15 | 27.88 | 73.35 | 64.99 | 25.27 | 18.85 | 54.59
STEW4 M2 | 400 | 88.2 | 32.15 | 27.88 | 73.35 | 64.99 | 25.27 | 18.85 | 54.59
STEW4 R1 | 400 | 88.2 | 32.15 | 27.88 | 73.35 | 64.99 | 25.27 | 18.85 | 54.59
STEW4 R2 | 400 | 88.2 | 32.15 | 27.88 | 73.35 | 64.99 | 25.27 | 18.85 | 54.59
STOB4 M1 | 400 | 62.56 | 23.78 | 10.95 | 44.58 | 50.11 | 20.17 | 7.66 | 36.18
STOB4 R1 | 400 | 62.56 | 23.78 | 10.95 | 44.58 | 50.11 | 20.17 | 7.66 | 36.18
STSB4 MC1 | 400 | 60.2 | 22.41 | 13.25 | 44.95 | 47.09 | 18.57 | 7.99 | 34.25
STSB4 MC2 | 400 | 60.2 | 22.41 | 13.25 | 44.95 | 47.09 | 18.57 | 7.99 | 34.25
SUND4 M1 | 400 | 126.84 | 46.09 | 27.69 | 92.87 | 108.71 | 42.21 | 21.61 | 81.3
SUND4 M2 | 400 | 105.65 | 38.93 | 21.95 | 77 | 91.2 | 35.48 | 17.78 | 67.96
SUND4 R1 | 400 | 126.84 | 46.09 | 27.69 | 92.87 | 108.71 | 42.21 | 21.61 | 81.3
SUND4 R2 | 400 | 105.65 | 38.93 | 21.95 | 77 | 91.2 | 35.48 | 17.78 | 67.96
SUTB4A | 400 | 100.76 | 37.11 | 21.29 | 73.76 | 78.66 | 30.6 | 17.43 | 60.71
SWAN2 MC3 | 275 | 27.02 | 9.8 | 8.85 | 22.71 | 29.34 | 10.84 | 9.27 | 24.59
SWAN2 MC4 | 275 | 27.02 | 9.8 | 8.85 | 22.71 | 29.34 | 10.84 | 9.27 | 24.59
SWAN4 M1 | 400 | 42.15 | 15.53 | 9.71 | 31.68 | 36.9 | 14.04 | 8.77 | 28.62
SWAN4 M2 | 400 | 42.15 | 15.53 | 9.71 | 31.68 | 36.9 | 14.04 | 8.77 | 28.62
SWAN4 M3 | 400 | 84.61 | 29.67 | 20.65 | 62.61 | 85.2 | 31.76 | 20.89 | 65.81
SWAN4 M4 | 400 | 84.61 | 29.67 | 20.65 | 62.61 | 85.2 | 31.76 | 20.89 | 65.81
SWAN4 R3 | 400 | 84.61 | 29.67 | 20.65 | 62.61 | 85.2 | 31.76 | 20.89 | 65.81
SWAN4 R4 | 400 | 84.61 | 29.67 | 20.65 | 62.61 | 85.2 | 31.76 | 20.89 | 65.81
TAUN4 M1 | 400 | 63.58 | 23.47 | 12.14 | 45.33 | 54.17 | 21.48 | 8.33 | 38.71
TAUN4 M2 | 400 | 63.63 | 23.49 | 12.12 | 45.34 | 54.2 | 21.49 | 8.32 | 38.72
TEMP2 MC1 | 275 | 61.23 | 22.71 | 12.54 | 44.66 | 63.2 | 25.08 | 11.22 | 46.69
TEMP2 MC2 | 275 | 61.23 | 22.71 | 12.54 | 44.66 | 63.2 | 25.08 | 11.22 | 46.69
TEMP2 MC3 | 275 | 61.53 | 22.8 | 12.69 | 44.94 | 64.12 | 25.43 | 11.46 | 47.42
THOM2 M1 | 275 | 70.31 | 25.76 | 20.17 | 56.6 | 72.13 | 27.28 | 19.83 | 58.4
THOM2 R1 | 275 | 70.31 | 25.76 | 20.17 | 56.6 | 72.13 | 27.28 | 19.83 | 58.4
THOM4 M5 | 400 | 92.5 | 34.03 | 20.11 | 68.24 | 77.95 | 30.22 | 15.36 | 58.1
THOM4 M6 | 400 | 92.5 | 34.03 | 20.11 | 68.24 | 77.95 | 30.22 | 15.36 | 58.1
THOM4 MC1 | 400 | 96.57 | 34.89 | 24.27 | 73.61 | 84.23 | 32.28 | 18.52 | 64.17
THOM4 MC2 | 400 | 96.57 | 34.89 | 24.27 | 73.61 | 84.23 | 32.28 | 18.52 | 64.17
THOM4 MC3 | 400 | 96.57 | 34.89 | 24.27 | 73.61 | 84.23 | 32.28 | 18.52 | 64.17
THOM4 MC4 | 400 | 96.57 | 34.89 | 24.27 | 73.61 | 84.23 | 32.28 | 18.52 | 64.17
THOM4 R5 | 400 | 92.5 | 34.03 | 20.11 | 68.24 | 77.95 | 30.22 | 15.36 | 58.1
THOM4 R6 | 400 | 92.5 | 34.03 | 20.11 | 68.24 | 77.95 | 30.22 | 15.36 | 58.1
THTO4 M1 | 400 | 100.11 | 36.38 | 26.31 | 77.75 | 74.92 | 29.07 | 14.63 | 55.75
THTO4 M2 | 400 | 73.6 | 27.09 | 18.13 | 56.44 | 56.65 | 21.96 | 11.26 | 42.32
THTO4 M3 | 400 | 73.6 | 27.09 | 18.13 | 56.44 | 56.65 | 21.96 | 11.26 | 42.32
THTO4 M4 | 400 | 100.11 | 36.38 | 26.31 | 77.75 | 74.92 | 29.07 | 14.63 | 55.75
THTO4 R1/2 | 400 | 71.33 | 26.07 | 18.19 | 55.05 | 59.43 | 22.78 | 12.86 | 45.07
THTO4 R3/4 | 400 | 71.33 | 26.07 | 18.19 | 55.05 | 59.43 | 22.78 | 12.86 | 45.07
THUR2 MC1 | 275 | 66.62 | 25.22 | 10.73 | 46.4 | 67.34 | 26.72 | 11.23 | 49.01
THUR2 MC2 | 275 | 66.62 | 25.22 | 10.73 | 46.4 | 67.34 | 26.72 | 11.23 | 49.01
THUR2 MC3 | 275 | 66.62 | 25.22 | 10.73 | 46.4 | 67.34 | 26.72 | 11.23 | 49.01
THUR2 MC4 | 275 | 66.62 | 25.22 | 10.73 | 46.4 | 67.34 | 26.72 | 11.23 | 49.01
TILB2 M1 | 275 | 81.47 | 28.95 | 24.86 | 65.8 | 83.78 | 31.14 | 24.68 | 68.72
TILB2 M2 | 275 | 81.47 | 28.95 | 24.86 | 65.8 | 83.78 | 31.14 | 24.68 | 68.72
TILB2 R1 | 275 | 81.47 | 28.95 | 24.86 | 65.8 | 83.78 | 31.14 | 24.68 | 68.72
TILB2 R2 | 275 | 81.47 | 28.95 | 24.86 | 65.8 | 83.78 | 31.14 | 24.68 | 68.72
TILB4 M2 | 400 | 153.59 | 54.43 | 50.2 | 127.18 | 137.63 | 52.86 | 39.57 | 114.32
TILB4 M3 | 400 | 153.59 | 54.43 | 50.2 | 127.18 | 137.63 | 52.86 | 39.57 | 114.32
TILB4 R2 | 400 | 153.59 | 54.43 | 50.2 | 127.18 | 137.63 | 52.86 | 39.57 | 114.32
TILB4 R3 | 400 | 153.59 | 54.43 | 50.2 | 127.18 | 137.63 | 52.86 | 39.57 | 114.32
TINP2 M1 | 275 | 60.06 | 22.01 | 7.02 | 38.15 | 58.37 | 22.7 | 6.04 | 38.15
TINP2 M2 | 275 | 60.12 | 22.02 | 7.06 | 38.2 | 59.29 | 23.05 | 6.18 | 38.77
TODP2 MC1 | 275 | 66.64 | 23.4 | 16.85 | 49.94 | 59.4 | 22.76 | 11.89 | 44.08
TODP2 MC2 | 275 | 66.64 | 23.4 | 16.85 | 49.94 | 59.4 | 22.76 | 11.89 | 44.08
TOTT2 MC1 | 275 | 63.56 | 23.5 | 21.61 | 54.84 | 64.94 | 24.85 | 20.32 | 55.45
TOTT2 MC2A | 275 | 65.24 | 24.09 | 22.23 | 56.3 | 63.71 | 24.45 | 19.82 | 54.39
TOTT2 MC2B | 275 | 63.56 | 23.5 | 21.61 | 54.84 | 64.94 | 24.85 | 20.32 | 55.45
TOTT2 MC3 | 275 | 65.24 | 24.09 | 22.23 | 56.3 | 63.71 | 24.45 | 19.82 | 54.39
TOTT2 MC4A | 275 | 63.56 | 23.5 | 21.61 | 54.84 | 64.94 | 24.85 | 20.32 | 55.45
TOTT2 MC4B | 275 | 65.24 | 24.09 | 22.23 | 56.3 | 63.71 | 24.45 | 19.82 | 54.39
TOTT2 MC5 | 275 | 58.83 | 21.63 | 14.45 | 45.04 | 56.3 | 21.85 | 11.23 | 42.13
TOTT2 MC6 | 275 | 58.83 | 21.63 | 14.45 | 45.04 | 56.3 | 21.85 | 11.23 | 42.13
TOTT2 MC7 | 275 | 58.47 | 21.43 | 14.42 | 44.73 | 59.06 | 22.76 | 12.13 | 44.32
TOTT2 MC8 | 275 | 58.47 | 21.43 | 14.42 | 44.73 | 59.06 | 22.76 | 12.13 | 44.32
TRAW2 M1 | 275 | 46.45 | 16.73 | 14.33 | 37.99 | 48.72 | 18.22 | 13.42 | 39.19
TRAW2 M2 | 275 | 46.45 | 16.73 | 14.33 | 37.99 | 48.72 | 18.22 | 13.42 | 39.19
TRAW2 R1 | 275 | 46.45 | 16.73 | 14.33 | 37.99 | 48.72 | 18.22 | 13.42 | 39.19
TRAW2 R2 | 275 | 46.45 | 16.73 | 14.33 | 37.99 | 48.72 | 18.22 | 13.42 | 39.19
TRAW4 MC1 | 400 | 62.83 | 23.5 | 19 | 52.24 | 49.3 | 19.53 | 13.06 | 40.68
TRAW4 MC2 | 400 | 62.83 | 23.5 | 19 | 52.24 | 49.3 | 19.53 | 13.06 | 40.68
TRAW4 MC3 | 400 | 62.83 | 23.5 | 19 | 52.24 | 49.3 | 19.53 | 13.06 | 40.68
TRAW4 MC4 | 400 | 62.83 | 23.5 | 19 | 52.24 | 49.3 | 19.53 | 13.06 | 40.68
TREM2 MC1 | 275 | 44.93 | 16.42 | 2.16 | 25.38 | 39.59 | 15.7 | 2.11 | 24.32
TREM2 MC2 | 275 | 44.93 | 16.42 | 2.16 | 25.38 | 39.59 | 15.7 | 2.11 | 24.32
TYNE2 MC1 | 275 | 65.88 | 24.25 | 12 | 46.3 | 56.63 | 22.35 | 9.75 | 41.36
TYNE2 MC2 | 275 | 65.88 | 24.25 | 12 | 46.3 | 56.63 | 22.35 | 9.75 | 41.36
UPPB2 MC1 | 275 | 51.84 | 18.95 | 11.91 | 38.71 | 62.24 | 23.42 | 15.97 | 49.09
UPPB2 MC2 | 275 | 46.27 | 17.1 | 10.85 | 35.04 | 47.04 | 18.01 | 11.06 | 36.52
UPPB2 MC3 | 275 | 46.27 | 17.1 | 10.85 | 35.04 | 47.04 | 18.01 | 11.06 | 36.52
UPPB2 MC4 | 275 | 51.84 | 18.95 | 11.91 | 38.71 | 62.24 | 23.42 | 15.97 | 49.09
USKM1 M1 | 132 | 22.49 | 8.07 | 8.54 | 19.95 | 29.89 | 11.09 | 11.06 | 26.74
USKM1 M2 | 132 | 22.48 | 7.76 | 7.46 | 18.43 | 29.69 | 10.76 | 9.75 | 24.96
USKM1 M4 | 132 | 22.48 | 7.76 | 7.46 | 18.43 | 29.69 | 10.76 | 9.75 | 24.96
USKM1 R1 | 132 | 22.49 | 8.07 | 8.54 | 19.95 | 29.89 | 11.09 | 11.06 | 26.74
USKM1 R2 | 132 | 22.48 | 7.76 | 7.46 | 18.43 | 29.69 | 10.76 | 9.75 | 24.96
USKM1 R4 | 132 | 22.48 | 7.76 | 7.46 | 18.43 | 29.69 | 10.76 | 9.75 | 24.96
USKM2 M1 | 275 | 66.93 | 23.91 | 14.38 | 48.19 | 70.7 | 26.88 | 15.06 | 53.07
USKM2 M2 | 275 | 66.93 | 23.91 | 14.38 | 48.19 | 70.7 | 26.88 | 15.06 | 53.07
USKM2 R1 | 275 | 66.93 | 23.91 | 14.38 | 48.19 | 70.7 | 26.88 | 15.06 | 53.07
USKM2 R2 | 275 | 66.93 | 23.91 | 14.38 | 48.19 | 70.7 | 26.88 | 15.06 | 53.07
WALH4 MC1 | 400 | 65.63 | 24.41 | 12.54 | 47.07 | 54.47 | 21.34 | 11.08 | 41.26
WALH4 MC2 | 400 | 65.63 | 24.41 | 12.54 | 47.07 | 54.47 | 21.34 | 11.08 | 41.26
WALH4 MC3 | 400 | 65.63 | 24.41 | 12.54 | 47.07 | 54.47 | 21.34 | 11.08 | 41.26
WALH4 MC4 | 400 | 65.63 | 24.41 | 12.54 | 47.07 | 54.47 | 21.34 | 11.08 | 41.26
WALP1 M3 | 132 | 73.11 | 25.68 | 21.78 | 58.09 | 85.78 | 32.74 | 23.38 | 69.67
WALP1 M4 | 132 | 73.11 | 25.68 | 21.78 | 58.09 | 85.78 | 32.74 | 23.38 | 69.67
WALP1 R3 | 132 | 73.11 | 25.68 | 21.78 | 58.09 | 85.78 | 32.74 | 23.38 | 69.67
WALP1 R4 | 132 | 73.11 | 25.68 | 21.78 | 58.09 | 85.78 | 32.74 | 23.38 | 69.67
WALP4 M1 | 400 | 129.04 | 46.31 | 31.74 | 97.22 | 97.69 | 37.59 | 23.19 | 76.35
WALP4 M2 | 400 | 129.04 | 46.31 | 31.74 | 97.22 | 97.69 | 37.59 | 23.19 | 76.35
WALP4 R1 | 400 | 129.04 | 46.31 | 31.74 | 97.22 | 97.69 | 37.59 | 23.19 | 76.35
WALP4 R2 | 400 | 129.04 | 46.31 | 31.74 | 97.22 | 97.69 | 37.59 | 23.19 | 76.35
WALX2 M1 | 275 | 82.25 | 29.19 | 19.76 | 61.04 | 84.16 | 31.42 | 18.11 | 62.55
WALX2 M2 | 275 | 83.26 | 29.52 | 20.11 | 61.85 | 88.04 | 32.75 | 19.23 | 65.54
WALX2 R1 | 275 | 82.25 | 29.19 | 19.76 | 61.04 | 84.16 | 31.42 | 18.11 | 62.55
WALX2 R2 | 275 | 83.26 | 29.52 | 20.11 | 61.85 | 88.04 | 32.75 | 19.23 | 65.54
WARL2 MC1 | 275 | 72.54 | 26.34 | 17.44 | 54.68 | 64.66 | 25.17 | 12.09 | 47.69
WARL2 MC2 | 275 | 72.54 | 26.34 | 17.44 | 54.68 | 64.66 | 25.17 | 12.09 | 47.69
WARL2 MC3 | 275 | 72.54 | 26.34 | 17.44 | 54.68 | 64.66 | 25.17 | 12.09 | 47.69
WARL2 MC4 | 275 | 72.54 | 26.34 | 17.44 | 54.68 | 64.66 | 25.17 | 12.09 | 47.69
WASF2A | 275 | 69.95 | 25.43 | 6.5 | 42.46 | 58.45 | 23.05 | 3.34 | 35.95
WASF2B | 275 | 69.84 | 25.4 | 6.48 | 42.4 | 60.47 | 23.82 | 3.5 | 37.18
WATS2 MC1 | 275 | 66.37 | 24.77 | 20.63 | 55.65 | 66.77 | 25.92 | 19.23 | 55.89
WATS2 MC2 | 275 | 68.18 | 25.53 | 20.35 | 56.46 | 67.39 | 26.42 | 18.3 | 55.66
WATS2 MC3 | 275 | 68.18 | 25.53 | 20.35 | 56.46 | 67.39 | 26.42 | 18.3 | 55.66
WATS2 MC4 | 275 | 66.37 | 24.77 | 20.63 | 55.65 | 66.77 | 25.92 | 19.23 | 55.89
WBOL2 MC1 | 275 | 80.98 | 29.13 | 16.49 | 57.68 | 68.24 | 26.94 | 11.41 | 49.51
WBOL2 MC2 | 275 | 80.98 | 29.13 | 16.49 | 57.68 | 68.24 | 26.94 | 11.41 | 49.51
WBOL2 MC3 | 275 | 80.98 | 29.13 | 16.49 | 57.68 | 68.24 | 26.94 | 11.41 | 49.51
WBOL2 MC4 | 275 | 80.98 | 29.13 | 16.49 | 57.68 | 68.24 | 26.94 | 11.41 | 49.51
WBUR1 M1 | 132 | 30.17 | 11.35 | 8.39 | 24.44 | 33.87 | 13.26 | 9.66 | 28.41
WBUR1 M2 | 132 | 30.17 | 11.35 | 8.39 | 24.44 | 33.87 | 13.26 | 9.66 | 28.41
WBUR1 R1 | 132 | 30.17 | 11.35 | 8.39 | 24.44 | 33.87 | 13.26 | 9.66 | 28.41
WBUR1 R2 | 132 | 21.8 | 7.9 | 6.8 | 17.97 | 25.33 | 9.48 | 8.13 | 21.53
WBUR4 M1 | 400 | 113.63 | 40.85 | 32.65 | 90.42 | 103.76 | 38.89 | 30.09 | 85.09
WBUR4 M2 | 400 | 113.63 | 40.85 | 32.65 | 90.42 | 103.76 | 38.89 | 30.09 | 85.09
WBUR4 M3 | 400 | 113.63 | 40.85 | 32.65 | 90.42 | 103.76 | 38.89 | 30.09 | 85.09
WBUR4 M4 | 400 | 113.63 | 40.85 | 32.65 | 90.42 | 103.76 | 38.89 | 30.09 | 85.09
WBUR4 R1/2 | 400 | 110.4 | 40.53 | 27.45 | 84.76 | 88.66 | 34.17 | 21.57 | 69.89
WBUR4 R3/4 | 400 | 110.4 | 40.53 | 27.45 | 84.76 | 88.66 | 34.17 | 21.57 | 69.89
WHAM4 M1 | 400 | 129.46 | 46.17 | 41.52 | 106.81 | 146.77 | 56.56 | 41.02 | 121.01
WHAM4 M2 | 400 | 129.46 | 46.17 | 41.52 | 106.81 | 146.77 | 56.56 | 41.02 | 121.01
WHAM4 R1 | 400 | 129.46 | 46.17 | 41.52 | 106.81 | 146.77 | 56.56 | 41.02 | 121.01
WHAM4 R2 | 400 | 129.46 | 46.17 | 41.52 | 106.81 | 146.77 | 56.56 | 41.02 | 121.01
WHGA2 MC1 | 275 | 72.9052 | 26.3886 | 10.7417 | 48.0609 | 67.765 | 26.4304 | 7.8095 | 45.1877
WHGA2 MC2 | 275 | 72.9052 | 26.3886 | 10.7417 | 48.0609 | 67.765 | 26.4304 | 7.8095 | 45.1877
WHGA2 MC3 | 275 | 72.9052 | 26.3886 | 10.7417 | 48.0609 | 67.765 | 26.4304 | 7.8095 | 45.1877
WHGA2 MC4 | 275 | 72.9052 | 26.3886 | 10.7417 | 48.0609 | 67.765 | 26.4304 | 7.8095 | 45.1877
WHSO2 M1 | 275 | 60.51 | 21.83 | 12.03 | 42.9 | 63.83 | 24.37 | 12.89 | 47.36
WHSO2 M2 | 275 | 60.51 | 21.83 | 12.03 | 42.9 | 63.83 | 24.37 | 12.89 | 47.36
WHSO2 R1 | 275 | 66.76 | 23.86 | 15.59 | 49.33 | 71.57 | 27.03 | 16.82 | 55.05
WHSO2 R2 | 275 | 66.76 | 23.86 | 15.59 | 49.33 | 71.57 | 27.03 | 16.82 | 55.05
WIBA2 MC1 | 275 | 61.21 | 22.7 | 12.54 | 44.65 | 64.38 | 25.8 | 10.48 | 46.97
WIBA2 MC2 | 275 | 61.21 | 22.7 | 12.54 | 44.65 | 64.38 | 25.8 | 10.48 | 46.97
WIEN2 MB1 | 275 | 51.51 | 18.9 | 10.59 | 37.31 | 51.36 | 20.04 | 10.04 | 38.38
WILE4 M1 | 400 | 103 | 38.6 | 28.19 | 82.78 | 85.15 | 33.91 | 21.95 | 69.9
WILE4 M2 | 400 | 103 | 38.6 | 28.19 | 82.78 | 85.15 | 33.91 | 21.95 | 69.9
WILE4 R1 | 400 | 103 | 38.6 | 28.19 | 82.78 | 85.15 | 33.91 | 21.95 | 69.9
WILE4 R2 | 400 | 103 | 38.6 | 28.19 | 82.78 | 85.15 | 33.91 | 21.95 | 69.9
WILL1 M1 | 132 | 55.68 | 19.27 | 22.09 | 49.35 | 66.66 | 24.73 | 26.04 | 61.01
WILL1 M2 | 132 | 55.68 | 19.27 | 22.09 | 49.35 | 66.66 | 24.73 | 26.04 | 61.01
WILL1 R1 | 132 | 55.68 | 19.27 | 22.09 | 49.35 | 66.66 | 24.73 | 26.04 | 61.01
WILL1 R2 | 132 | 55.68 | 19.27 | 22.09 | 49.35 | 66.66 | 24.73 | 26.04 | 61.01
WILT2A | 275 | 60.67 | 21.53 | 12.24 | 42.69 | 61.92 | 22.88 | 11 | 43.36
WILT2B | 275 | 60.67 | 21.53 | 12.24 | 42.69 | 61.92 | 22.88 | 11 | 43.36
WILT2C | 275 | 60.9 | 21.61 | 12.37 | 42.93 | 61.91 | 22.9 | 10.69 | 43.08
WILT2D | 275 | 60.89 | 21.61 | 12.37 | 42.93 | 61.91 | 22.9 | 10.69 | 43.08
WIMB4 MB1 | 400 | 102.45 | 36.75 | 33.97 | 85.94 | 122.98 | 46.9 | 37.14 | 103.47
WIMB4 MB2 | 400 | 102.45 | 36.75 | 33.97 | 85.94 | 122.98 | 46.9 | 37.14 | 103.47
WIMB4 RB1 | 400 | 102.45 | 36.75 | 33.97 | 85.94 | 122.98 | 46.9 | 37.14 | 103.47
WIMB4 RB2 | 400 | 102.45 | 36.75 | 33.97 | 85.94 | 122.98 | 46.9 | 37.14 | 103.47
WISD2 M1 | 275 | 72.41 | 25.37 | 23.66 | 59.53 | 84.89 | 31.35 | 26.79 | 71.12
WISD2 M2 | 275 | 72.41 | 25.37 | 23.66 | 59.53 | 84.89 | 31.35 | 26.79 | 71.12
WISD2 R1 | 275 | 72.41 | 25.37 | 23.66 | 59.53 | 84.89 | 31.35 | 26.79 | 71.12
WISD2 R2 | 275 | 72.41 | 25.37 | 23.66 | 59.53 | 84.89 | 31.35 | 26.79 | 71.12
WMEL2 MC1 | 275 | 80.48 | 29.64 | 14.8 | 56.71 | 75.91 | 29.98 | 12.31 | 54.71
WMEL2 MC2 | 275 | 80.48 | 29.64 | 14.8 | 56.71 | 75.91 | 29.98 | 12.31 | 54.71
WMEL2 MC3 | 275 | 80.48 | 29.64 | 14.8 | 56.71 | 75.91 | 29.98 | 12.31 | 54.71
WMEL2 MC4 | 275 | 80.48 | 29.64 | 14.8 | 56.71 | 75.91 | 29.98 | 12.31 | 54.71
WTHU4A | 400 | 98.21 | 34.39 | 9.02 | 57.66 | 78.15 | 30.74 | 5.02 | 48.49
WTHU4B | 400 | 98.21 | 34.39 | 9.02 | 57.66 | 79.95 | 31.43 | 5.13 | 49.58
WWEY2 M1 | 275 | 71.85 | 26.19 | 18.41 | 55.45 | 71.2 | 27.16 | 17.15 | 55.57
WWEY2 M2 | 275 | 71.85 | 26.19 | 18.41 | 55.45 | 71.2 | 27.16 | 17.15 | 55.57
WWEY2 R1 | 275 | 73.59 | 27.02 | 16.98 | 55.19 | 73.6 | 28.23 | 17.01 | 56.93
WWEY2 R2 | 275 | 73.59 | 27.02 | 16.98 | 55.19 | 73.6 | 28.23 | 17.01 | 56.93
WWEY4A | 400 | 50.72 | 18.61 | 6.46 | 32.78 | 45.39 | 17.43 | 6.31 | 30.96
WWEY4B | 400 | 51.63 | 18.91 | 6.66 | 33.4 | 45.62 | 17.58 | 6.49 | 31.36
WYLF1 M1 | 132 | 27.71 | 10.04 | 9.49 | 23.69 | 35.05 | 12.9 | 11.57 | 29.82
WYLF1 M2 | 132 | 27.71 | 10.04 | 9.49 | 23.69 | 35.05 | 12.9 | 11.57 | 29.82
WYLF1 R1 | 132 | 27.71 | 10.04 | 9.49 | 23.69 | 35.05 | 12.9 | 11.57 | 29.82
WYLF1 R2 | 132 | 27.71 | 10.04 | 9.49 | 23.69 | 35.05 | 12.9 | 11.57 | 29.82
WYLF4 M1 | 400 | 51.55 | 18.68 | 12.74 | 39.15 | 47.79 | 18.09 | 12.17 | 37.76
WYLF4 M2 | 400 | 51.55 | 18.68 | 12.74 | 39.15 | 47.79 | 18.09 | 12.17 | 37.76
WYLF4 R1 | 400 | 51.55 | 18.68 | 12.74 | 39.15 | 47.79 | 18.09 | 12.17 | 37.76
WYLF4 R2 | 400 | 51.55 | 18.68 | 12.74 | 39.15 | 47.79 | 18.09 | 12.17 | 37.76
WYMO4 M1 | 400 | 117.58 | 42.57 | 27.15 | 87.35 | 99.38 | 38.41 | 20.35 | 74.68
WYMO4 M2 | 400 | 117.58 | 42.57 | 27.15 | 87.35 | 99.38 | 38.41 | 20.35 | 74.68
WYMO4 R1 | 400 | 117.58 | 42.57 | 27.15 | 87.35 | 99.38 | 38.41 | 20.35 | 74.68
WYMO4 R2 | 400 | 117.58 | 42.57 | 27.15 | 87.35 | 99.38 | 38.41 | 20.35 | 74.68
YAXL4 M1 | 400 | 107.5201 | 37.5884 | 24.8072 | 77.9652 | 67.9795 | 26.2978 | 15.1856 | 52.3762
YAXL4 R1 | 400 | 107.5201 | 37.5884 | 24.8072 | 77.9652 | 67.9795 | 26.2978 | 15.1856 | 52.3762

## D3.4
ETYS 23 Yr 6 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2028
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 46.1717 | 16.8218 | 4.1566 | 27.9463 | 39.2728 | 15.3986 | 2.6348 | 24.4118
ABHA4B | 400 | 46.1865 | 16.8196 | 4.1617 | 27.9482 | 39.2862 | 15.4008 | 2.6274 | 24.4074
ABTH1 M1 | 132 | 25.6844 | 10.0183 | 5.8245 | 19.9925 | 25.5462 | 10.1773 | 5.974 | 20.3669
ABTH1 M2 | 132 | 32.6544 | 12.5619 | 9.3045 | 27.0697 | 32.0163 | 12.7076 | 9.0626 | 27.0339
ABTH1 R1 | 132 | 32.6544 | 12.5619 | 9.3045 | 27.0697 | 32.0163 | 12.7076 | 9.0626 | 27.0339
ABTH1 R2 | 132 | 32.6544 | 12.5619 | 9.3045 | 27.0697 | 32.0163 | 12.7076 | 9.0626 | 27.0339
ABTH2 M1 | 275 | 67.0352 | 24.5539 | 12.7022 | 47.4267 | 58.5804 | 23.2344 | 9.384 | 42.2424
ABTH2 M2 | 275 | 67.0352 | 24.5539 | 12.7022 | 47.4267 | 58.5804 | 23.2344 | 9.384 | 42.2424
ABTH2 M4 | 275 | 67.0352 | 24.5539 | 12.7022 | 47.4267 | 58.5804 | 23.2344 | 9.384 | 42.2424
ABTH2 R | 275 | 67.0352 | 24.5539 | 12.7022 | 47.4267 | 58.5804 | 23.2344 | 9.384 | 42.2424
ALDW2 MC1 | 275 | 60.3393 | 22.5836 | 9.9305 | 41.8685 | 60.011 | 23.7725 | 9.7901 | 43.4094
ALDW2 MC2 | 275 | 60.3393 | 22.5836 | 9.9305 | 41.8685 | 60.011 | 23.7725 | 9.7901 | 43.4094
ALDW2 MC3 | 275 | 60.3393 | 22.5836 | 9.9305 | 41.8685 | 60.011 | 23.7725 | 9.7901 | 43.4094
ALDW2 MC4 | 275 | 60.3393 | 22.5836 | 9.9305 | 41.8685 | 60.011 | 23.7725 | 9.7901 | 43.4094
ALVE4 M1 | 400 | 47.6663 | 17.8734 | 8.4487 | 33.7254 | 34.4838 | 13.8731 | 5.4127 | 25.0321
ALVE4 M2 | 400 | 47.6663 | 17.8734 | 8.4487 | 33.7254 | 34.4838 | 13.8731 | 5.4127 | 25.0321
ALVE4 M3 | 400 | 47.6663 | 17.8734 | 8.4487 | 33.7254 | 34.4838 | 13.8731 | 5.4127 | 25.0321
ALVE4 M4 | 400 | 47.6663 | 17.8734 | 8.4487 | 33.7254 | 34.4838 | 13.8731 | 5.4127 | 25.0321
ALVE4 R1 | 400 | 47.6663 | 17.8734 | 8.4487 | 33.7254 | 34.4838 | 13.8731 | 5.4127 | 25.0321
ALVE4 R2 | 400 | 47.6663 | 17.8734 | 8.4487 | 33.7254 | 34.4838 | 13.8731 | 5.4127 | 25.0321
ALVE4 R3 | 400 | 47.6663 | 17.8734 | 8.4487 | 33.7254 | 34.4838 | 13.8731 | 5.4127 | 25.0321
ALVE4 R4 | 400 | 47.6663 | 17.8734 | 8.4487 | 33.7254 | 34.4838 | 13.8731 | 5.4127 | 25.0321
AMEM1 M1 | 132 | 45.3754 | 17.5025 | 11.1808 | 35.9332 | 51.6804 | 20.4606 | 12.3003 | 41.236
AMEM1 M2 | 132 | 45.3754 | 17.5025 | 11.1808 | 35.9332 | 51.6804 | 20.4606 | 12.3003 | 41.236
AMEM1 R1 | 132 | 45.3754 | 17.5025 | 11.1808 | 35.9332 | 51.6804 | 20.4606 | 12.3003 | 41.236
AMEM1 R2 | 132 | 45.3754 | 17.5025 | 11.1808 | 35.9332 | 51.6804 | 20.4606 | 12.3003 | 41.236
AMEM4 M | 400 | 50.2462 | 18.7725 | 4.0159 | 30.5643 | 42.0829 | 16.7286 | 2.867 | 26.5248
AMEM4 R | 400 | 52.4144 | 19.5216 | 4.2021 | 31.8098 | 42.7228 | 16.9071 | 2.9089 | 26.8192
AXMI4 MC1 | 400 | 43.5551 | 16.1629 | 9.008 | 31.8658 | 34.8352 | 13.6901 | 6.3679 | 25.7286
AXMI4 MC2 | 400 | 43.5551 | 16.1629 | 9.008 | 31.8658 | 34.8352 | 13.6901 | 6.3679 | 25.7286
BAGB2 M1 | 275 | 44.237 | 16.463 | 9.7082 | 32.9904 | 45.2146 | 17.3874 | 10.8338 | 35.4233
BAGB2 M2 | 275 | 44.237 | 16.463 | 9.7082 | 32.9904 | 45.2146 | 17.3874 | 10.8338 | 35.4233
BAGB2 R1 | 275 | 44.237 | 16.463 | 9.7082 | 32.9904 | 45.2146 | 17.3874 | 10.8338 | 35.4233
BAGB2 R2 | 275 | 44.237 | 16.463 | 9.7082 | 32.9904 | 45.2146 | 17.3874 | 10.8338 | 35.4233
BARK1 M5 | 132 | 41.7153 | 14.0776 | 15.2178 | 35.1265 | 51.074 | 18.352 | 17.666 | 43.6197
BARK1 M6 | 132 | 41.7153 | 14.0776 | 15.2178 | 35.1265 | 51.074 | 18.352 | 17.666 | 43.6197
BARK1 R5 | 132 | 41.7153 | 14.0776 | 15.2178 | 35.1265 | 51.074 | 18.352 | 17.666 | 43.6197
BARK1 R6 | 132 | 41.7153 | 14.0776 | 15.2178 | 35.1265 | 51.074 | 18.352 | 17.666 | 43.6197
BARK2 M1 | 275 | 43.3904 | 15.4886 | 13.4628 | 35.3671 | 46.1645 | 17.1269 | 14.0434 | 38.2645
BARK2 M2 | 275 | 28.9442 | 10.0548 | 10.8062 | 25.0259 | 33.1075 | 11.9465 | 11.9731 | 28.868
BARK2 R1 | 275 | 43.3904 | 15.4886 | 13.4628 | 35.3671 | 46.1645 | 17.1269 | 14.0434 | 38.2645
BARK2 R2 | 275 | 28.9442 | 10.0548 | 10.8062 | 25.0259 | 33.1075 | 11.9465 | 11.9731 | 28.868
BARK4 M1 | 400 | 139.5966 | 49.9186 | 40.6821 | 111.2776 | 127.3525 | 49.9365 | 31.9077 | 102.5285
BARK4 M2 | 400 | 139.5966 | 49.9186 | 40.6821 | 111.2776 | 127.3525 | 49.9365 | 31.9077 | 102.5285
BARK4 R1 | 400 | 139.5966 | 49.9186 | 40.6821 | 111.2776 | 127.3525 | 49.9365 | 31.9077 | 102.5285
BARK4 R2 | 400 | 139.5966 | 49.9186 | 40.6821 | 111.2776 | 127.3525 | 49.9365 | 31.9077 | 102.5285
BEDD2 M1/4 | 275 | 37.3591 | 13.4508 | 12.3076 | 31.33 | 40.3386 | 14.9553 | 12.3253 | 33.4753
BEDD2 M2/3 | 275 | 66.2406 | 24.1783 | 16.6984 | 50.8917 | 68.4426 | 26.0099 | 16.8485 | 53.632
BEDD2 R1 | 275 | 50.9551 | 18.9952 | 11.4515 | 38.3147 | 50.935 | 19.5825 | 11.4847 | 39.1786
BEDD2 R2 | 275 | 66.2406 | 24.1783 | 16.6984 | 50.8917 | 68.4426 | 26.0099 | 16.8485 | 53.632
BEDD2 R3 | 275 | 66.2406 | 24.1783 | 16.6984 | 50.8917 | 68.4426 | 26.0099 | 16.8485 | 53.632
BEDD2 R4 | 275 | 50.9551 | 18.9952 | 11.4515 | 38.3147 | 50.935 | 19.5825 | 11.4847 | 39.1786
BEDD4A | 400 | 47.5489 | 17.5185 | 5.2693 | 30.0442 | 43.1783 | 16.7247 | 5.5068 | 29.1591
BEDD4B | 400 | 42.1852 | 15.8055 | 3.1766 | 25.5289 | 38.1583 | 14.9699 | 3.6238 | 24.7943
BENR4 M1 | 400 | 84.8358 | 30.804 | 27.068 | 70.6315 | 98.4734 | 38.5793 | 26.1404 | 80.6998
BENR4 M2 | 400 | 84.8358 | 30.804 | 27.068 | 70.6315 | 98.4734 | 38.5793 | 26.1404 | 80.6998
BENR4 R1 | 400 | 84.8358 | 30.804 | 27.068 | 70.6315 | 98.4734 | 38.5793 | 26.1404 | 80.6998
BESW2 MC1 | 275 | 58.4467 | 21.4921 | 10.5561 | 40.9505 | 51.7481 | 20.495 | 8.9437 | 37.928
BESW2 MC2 | 275 | 58.4467 | 21.4921 | 10.5561 | 40.9505 | 51.7481 | 20.495 | 8.9437 | 37.928
BESW2 MC3 | 275 | 58.4467 | 21.4921 | 10.5561 | 40.9505 | 51.7481 | 20.495 | 8.9437 | 37.928
BESW2 MC4 | 275 | 58.4467 | 21.4921 | 10.5561 | 40.9505 | 51.7481 | 20.495 | 8.9437 | 37.928
BESW2 MC6 | 275 | 58.4467 | 21.4921 | 10.5561 | 40.9505 | 51.7481 | 20.495 | 8.9437 | 37.928
BICF4 M1 | 400 | 111.7295 | 40.9228 | 37.1759 | 95.0495 | 64.7292 | 25.9653 | 16.1487 | 52.8692
BICF4 M2 | 400 | 111.7295 | 40.9228 | 37.1759 | 95.0495 | 64.7292 | 25.9653 | 16.1487 | 52.8692
BICF4 R1 | 400 | 111.7295 | 40.9228 | 37.1759 | 95.0495 | 64.7292 | 25.9653 | 16.1487 | 52.8692
BICF4 R2 | 400 | 111.7295 | 40.9228 | 37.1759 | 95.0495 | 64.7292 | 25.9653 | 16.1487 | 52.8692
BIRK2 MC1 | 275 | 62.4433 | 22.384 | 15.9588 | 47.6146 | 60.4393 | 22.9908 | 13.2998 | 45.8136
BIRK2 MC2 | 275 | 62.4433 | 22.384 | 15.9588 | 47.6146 | 60.4393 | 22.9908 | 13.2998 | 45.8136
BIRK2 MC3 | 275 | 62.4433 | 22.384 | 15.9588 | 47.6146 | 60.4393 | 22.9908 | 13.2998 | 45.8136
BIRK2 MC4 | 275 | 62.4433 | 22.384 | 15.9588 | 47.6146 | 60.4393 | 22.9908 | 13.2998 | 45.8136
BISW2 MC1 | 275 | 64.6081 | 23.7055 | 12.0165 | 45.5411 | 58.9454 | 23.226 | 9.5655 | 42.4121
BISW2 MC2 | 275 | 64.6081 | 23.7055 | 12.0165 | 45.5411 | 58.9454 | 23.226 | 9.5655 | 42.4121
BISW2 MC3 | 275 | 64.6081 | 23.7055 | 12.0165 | 45.5411 | 58.9454 | 23.226 | 9.5655 | 42.4121
BISW2 MC4 | 275 | 64.6081 | 23.7055 | 12.0165 | 45.5411 | 58.9454 | 23.226 | 9.5655 | 42.4121
BLYT1A | 132 | 33.0809 | 11.7718 | 4.8462 | 21.4941 | 34.184 | 12.9189 | 5.3906 | 23.6606
BLYT1B | 132 | 32.8151 | 11.7074 | 4.8015 | 21.3583 | 33.9889 | 12.8587 | 5.3518 | 23.5367
BLYT2 M1 | 275 | 96.9626 | 35.5863 | 28.5377 | 78.8643 | 80.5667 | 31.3197 | 22.6581 | 66.9508
BLYT2 M2 | 275 | 96.9626 | 35.5863 | 28.5377 | 78.8643 | 80.5667 | 31.3197 | 22.6581 | 66.9508
BLYT2 R1 | 275 | 96.9626 | 35.5863 | 28.5377 | 78.8643 | 80.5667 | 31.3197 | 22.6581 | 66.9508
BLYT2 R2 | 275 | 96.9626 | 35.5863 | 28.5377 | 78.8643 | 80.5667 | 31.3197 | 22.6581 | 66.9508
BLYT4 M1 | 400 | 85.7921 | 28.5466 | 7.139 | 47.51 | 52.1073 | 19.895 | 5.3975 | 33.5334
BLYT4 M2 | 400 | 85.7921 | 28.5466 | 7.139 | 47.51 | 52.1073 | 19.895 | 5.3975 | 33.5334
BLYT4 R1 | 400 | 85.7921 | 28.5466 | 7.139 | 47.51 | 52.1073 | 19.895 | 5.3975 | 33.5334
BLYT4 R2 | 400 | 85.7921 | 28.5466 | 7.139 | 47.51 | 52.1073 | 19.895 | 5.3975 | 33.5334
BODE4 M1 | 400 | 90.7877 | 32.5413 | 20.9485 | 66.9689 | 62.7775 | 24.8713 | 9.7177 | 44.891
BODE4 M2 | 400 | 90.7877 | 32.5413 | 20.9485 | 66.9689 | 62.7775 | 24.8713 | 9.7177 | 44.891
BODE4 R1 | 400 | 90.7877 | 32.5413 | 20.9485 | 66.9689 | 62.7775 | 24.8713 | 9.7177 | 44.891
BODE4 R2 | 400 | 90.7877 | 32.5413 | 20.9485 | 66.9689 | 62.7775 | 24.8713 | 9.7177 | 44.891
BOLN4 M1 | 400 | 69.936 | 25.8757 | 20.6047 | 57.1984 | 58.9415 | 22.8317 | 17.1761 | 49.465
BOLN4 M2 | 400 | 69.936 | 25.8757 | 20.6047 | 57.1984 | 58.9415 | 22.8317 | 17.1761 | 49.465
BOLN4 R1 | 400 | 69.936 | 25.8757 | 20.6047 | 57.1984 | 58.9415 | 22.8317 | 17.1761 | 49.465
BOLN4 R2 | 400 | 69.936 | 25.8757 | 20.6047 | 57.1984 | 58.9415 | 22.8317 | 17.1761 | 49.465
BOTW4 MC1 | 400 | 74.8077 | 26.9374 | 14.8328 | 52.9281 | 60.0665 | 23.3453 | 11.5307 | 44.5459
BOTW4 MC2 | 400 | 74.8077 | 26.9374 | 14.8328 | 52.9281 | 60.0665 | 23.3453 | 11.5307 | 44.5459
BRAW2 MC1 | 275 | 66.2123 | 23.8768 | 15.6479 | 49.4147 | 66.9079 | 25.6437 | 14.4711 | 50.7368
BRAW2 MC2 | 275 | 66.2123 | 23.8768 | 15.6479 | 49.4147 | 66.9079 | 25.6437 | 14.4711 | 50.7368
BRAW2 MC3 | 275 | 66.2123 | 23.8768 | 15.6479 | 49.4147 | 66.9079 | 25.6437 | 14.4711 | 50.7368
BRAW2 MC4 | 275 | 66.2123 | 23.8768 | 15.6479 | 49.4147 | 66.9079 | 25.6437 | 14.4711 | 50.7368
BRAW4A | 400 | 35.8586 | 13.1494 | 4.6115 | 23.2076 | 31.3146 | 11.9205 | 4.3414 | 21.1995
BRED2 MC1 | 275 | 81.5638 | 30.0602 | 16.2227 | 58.7343 | 76.6554 | 30.1228 | 12.9929 | 55.5931
BRED2 MC2 | 275 | 81.5638 | 30.0602 | 16.2227 | 58.7343 | 76.6554 | 30.1228 | 12.9929 | 55.5931
BRED2 MC3 | 275 | 81.5638 | 30.0602 | 16.2227 | 58.7343 | 76.6554 | 30.1228 | 12.9929 | 55.5931
BRED2 MC4 | 275 | 81.5638 | 30.0602 | 16.2227 | 58.7343 | 76.6554 | 30.1228 | 12.9929 | 55.5931
BRFO4 M3 | 400 | 136.9749 | 49.1281 | 41.1366 | 110.6142 | 109.5478 | 41.89 | 32.5022 | 91.7436
BRFO4 M5 | 400 | 136.9749 | 49.1281 | 41.1366 | 110.6142 | 109.5478 | 41.89 | 32.5022 | 91.7436
BRFO4 M6 | 400 | 136.9749 | 49.1281 | 41.1366 | 110.6142 | 109.5478 | 41.89 | 32.5022 | 91.7436
BRFO4 M7 | 400 | 136.9749 | 49.1281 | 41.1366 | 110.6142 | 109.5478 | 41.89 | 32.5022 | 91.7436
BRFO4 R3 | 400 | 136.9749 | 49.1281 | 41.1366 | 110.6142 | 109.5478 | 41.89 | 32.5022 | 91.7436
BRFO4 R5 | 400 | 136.9749 | 49.1281 | 41.1366 | 110.6142 | 109.5478 | 41.89 | 32.5022 | 91.7436
BRFO4 R6 | 400 | 136.9749 | 49.1281 | 41.1366 | 110.6142 | 109.5478 | 41.89 | 32.5022 | 91.7436
BRFO4 R7 | 400 | 136.9749 | 49.1281 | 41.1366 | 110.6142 | 109.5478 | 41.89 | 32.5022 | 91.7436
BRIM1 M1 | 132 | 55.0668 | 18.7266 | 20.9819 | 47.4652 | 72.8552 | 26.231 | 25.6474 | 62.7436
BRIM1 M2 | 132 | 55.0668 | 18.7266 | 20.9819 | 47.4652 | 72.8552 | 26.231 | 25.6474 | 62.7436
BRIM1 R1 | 132 | 55.0668 | 18.7266 | 20.9819 | 47.4652 | 72.8552 | 26.231 | 25.6474 | 62.7436
BRIM1 R2 | 132 | 55.0668 | 18.7266 | 20.9819 | 47.4652 | 72.8552 | 26.231 | 25.6474 | 62.7436
BRIN2 M1 | 275 | 46.8323 | 17.8177 | 8.339 | 33.5369 | 49.9231 | 20.0471 | 7.7114 | 36.0622
BRIN2 M2 | 275 | 57.9639 | 22.0221 | 14.5945 | 45.7384 | 62.4411 | 24.3453 | 15.8286 | 50.258
BRIN2 R1 | 275 | 46.8323 | 17.8177 | 8.339 | 33.5369 | 49.9231 | 20.0471 | 7.7114 | 36.0622
BRIN2 R2 | 275 | 57.9639 | 22.0221 | 14.5945 | 45.7384 | 62.4411 | 24.3453 | 15.8286 | 50.258
BRIN4 M1 | 400 | 108.2566 | 39.1483 | 9.8659 | 65.2299 | 81.9022 | 32.193 | 7.8377 | 53.3654
BRIN4 M2 | 400 | 108.2566 | 39.1483 | 9.8659 | 65.2299 | 81.9022 | 32.193 | 7.8377 | 53.3654
BRIN4 R1 | 400 | 108.2566 | 39.1483 | 9.8659 | 65.2299 | 81.9022 | 32.193 | 7.8377 | 53.3654
BRIN4 R2 | 400 | 108.2566 | 39.1483 | 9.8659 | 65.2299 | 81.9022 | 32.193 | 7.8377 | 53.3654
BRLE4 M1 | 400 | 118.9606 | 42.8244 | 22.8667 | 83.4296 | 103.2919 | 40.2164 | 20.2041 | 77.0787
BRLE4 M2 | 400 | 118.9606 | 42.8244 | 22.8667 | 83.4296 | 103.2919 | 40.2164 | 20.2041 | 77.0787
BRLE4 R1 | 400 | 118.9606 | 42.8244 | 22.8667 | 83.4296 | 103.2919 | 40.2164 | 20.2041 | 77.0787
BRLE4 R2 | 400 | 118.9606 | 42.8244 | 22.8667 | 83.4296 | 103.2919 | 40.2164 | 20.2041 | 77.0787
BULL4 MC1 | 400 | 71.0979 | 25.8844 | 15.3367 | 51.9427 | 51.6319 | 20.3225 | 8.727 | 37.4674
BULL4 MC2 | 400 | 71.0979 | 25.8844 | 15.3367 | 51.9427 | 51.6319 | 20.3225 | 8.727 | 37.4674
BURW4 MC1 | 400 | 103.283 | 37.3099 | 23.7364 | 76.5006 | 63.111 | 25.249 | 10.8827 | 46.5902
BURW4 MC2 | 400 | 103.283 | 37.3099 | 23.7364 | 76.5006 | 63.111 | 25.249 | 10.8827 | 46.5902
BURW4 MC3 | 400 | 103.283 | 37.3099 | 23.7364 | 76.5006 | 63.111 | 25.249 | 10.8827 | 46.5902
BURW4 MC4 | 400 | 103.283 | 37.3099 | 23.7364 | 76.5006 | 63.111 | 25.249 | 10.8827 | 46.5902
BUSH2 MC1 | 275 | 55.8454 | 20.4865 | 11.2983 | 40.2706 | 54.9309 | 21.4369 | 10.275 | 40.5913
BUSH2 MC2 | 275 | 55.8454 | 20.4865 | 11.2983 | 40.2706 | 54.9309 | 21.4369 | 10.275 | 40.5913
BUSH2 MC3 | 275 | 55.8454 | 20.4865 | 11.2983 | 40.2706 | 54.9309 | 21.4369 | 10.275 | 40.5913
BUSH2 MC4 | 275 | 55.8454 | 20.4865 | 11.2983 | 40.2706 | 54.9309 | 21.4369 | 10.275 | 40.5913
BUST2 M1 | 275 | 71.2559 | 25.7184 | 18.111 | 54.4823 | 72.6028 | 27.7259 | 16.7991 | 56.0094
BUST2 M2 | 275 | 71.2559 | 25.7184 | 18.111 | 54.4823 | 72.6028 | 27.7259 | 16.7991 | 56.0094
BUST2 R1 | 275 | 71.2559 | 25.7184 | 18.111 | 54.4823 | 72.6028 | 27.7259 | 16.7991 | 56.0094
BUST2 R2 | 275 | 71.2559 | 25.7184 | 18.111 | 54.4823 | 72.6028 | 27.7259 | 16.7991 | 56.0094
CANT4 MC1 | 400 | 100.7366 | 35.8058 | 21.7268 | 72.3639 | 82.4895 | 32.0592 | 14.2424 | 59.581
CANT4 MC2 | 400 | 100.7366 | 35.8058 | 21.7268 | 72.3639 | 82.4895 | 32.0592 | 14.2424 | 59.581
CANT4 MC3 | 400 | 100.7366 | 35.8058 | 21.7268 | 72.3639 | 82.4895 | 32.0592 | 14.2424 | 59.581
CANT4 MC4 | 400 | 100.7366 | 35.8058 | 21.7268 | 72.3639 | 82.4895 | 32.0592 | 14.2424 | 59.581
CAPE2 M1 | 275 | 72.823 | 25.641 | 21.6609 | 57.9227 | 79.7132 | 29.3748 | 22.7675 | 64.3097
CAPE2 M2 | 275 | 72.823 | 25.641 | 21.6609 | 57.9227 | 79.7132 | 29.3748 | 22.7675 | 64.3097
CAPE2 R1 | 275 | 72.823 | 25.641 | 21.6609 | 57.9227 | 79.7132 | 29.3748 | 22.7675 | 64.3097
CAPE2 R2 | 275 | 72.823 | 25.641 | 21.6609 | 57.9227 | 79.7132 | 29.3748 | 22.7675 | 64.3097
CAPE4A | 400 | 86.3702 | 31.1262 | 19.6373 | 63.6564 | 81.1818 | 31.1654 | 16.4873 | 60.5618
CAPE4B | 400 | 89.919 | 32.1858 | 20.6174 | 66.135 | 84.5197 | 32.3704 | 17.1835 | 62.9622
CARE2 MC1 | 275 | 45.4383 | 17.0651 | 7.4441 | 31.5778 | 38.8855 | 15.4448 | 6.6344 | 28.4767
CARE2 MC2 | 275 | 45.4383 | 17.0651 | 7.4441 | 31.5778 | 38.8855 | 15.4448 | 6.6344 | 28.4767
CARR1 M1 | 132 | 37.664 | 14.2343 | 10.2065 | 30.3369 | 43.4584 | 16.8149 | 12.053 | 35.8329
CARR1 M2 | 132 | 37.664 | 14.2343 | 10.2065 | 30.3369 | 43.4584 | 16.8149 | 12.053 | 35.8329
CARR1 M3 | 132 | 37.664 | 14.2343 | 10.2065 | 30.3369 | 43.4584 | 16.8149 | 12.053 | 35.8329
CARR1 M4 | 132 | 42.788 | 15.0333 | 14.3764 | 35.6367 | 54.744 | 20.066 | 17.8227 | 46.2002
CARR1 R1 | 132 | 37.664 | 14.2343 | 10.2065 | 30.3369 | 43.4584 | 16.8149 | 12.053 | 35.8329
CARR1 R2 | 132 | 37.664 | 14.2343 | 10.2065 | 30.3369 | 43.4584 | 16.8149 | 12.053 | 35.8329
CARR1 R3 | 132 | 42.788 | 15.0333 | 14.3764 | 35.6367 | 54.744 | 20.066 | 17.8227 | 46.2002
CARR1 R4 | 132 | 42.788 | 15.0333 | 14.3764 | 35.6367 | 54.744 | 20.066 | 17.8227 | 46.2002
CARR2 M1 | 275 | 85.3299 | 30.8568 | 22.7082 | 66.3463 | 89.9319 | 33.8962 | 24.4003 | 72.3369
CARR2 M2 | 275 | 85.3299 | 30.8568 | 22.7082 | 66.3463 | 89.9319 | 33.8962 | 24.4003 | 72.3369
CARR2 R1 | 275 | 85.3299 | 30.8568 | 22.7082 | 66.3463 | 89.9319 | 33.8962 | 24.4003 | 72.3369
CARR2 R2 | 275 | 85.3299 | 30.8568 | 22.7082 | 66.3463 | 89.9319 | 33.8962 | 24.4003 | 72.3369
CARR4 M1 | 400 | 125.9217 | 46.3053 | 36.856 | 102.3416 | 109.1164 | 42.3263 | 31.6905 | 91.5489
CARR4 M2/4 | 400 | 125.9217 | 46.3053 | 36.856 | 102.3416 | 109.1164 | 42.3263 | 31.6905 | 91.5489
CARR4 R1 | 400 | 125.9217 | 46.3053 | 36.856 | 102.3416 | 109.1164 | 42.3263 | 31.6905 | 91.5489
CARR4 R1/2 | 400 | 125.9217 | 46.3053 | 36.856 | 102.3416 | 109.1164 | 42.3263 | 31.6905 | 91.5489
CARR4 R2 | 400 | 125.9217 | 46.3053 | 36.856 | 102.3416 | 109.1164 | 42.3263 | 31.6905 | 91.5489
CARR4 R4 | 400 | 125.9217 | 46.3053 | 36.856 | 102.3416 | 109.1164 | 42.3263 | 31.6905 | 91.5489
CASK1 M1 | 132 | 48.6499 | 16.2447 | 12.7376 | 35.7111 | 54.5063 | 19.1714 | 15.4914 | 42.6038
CELL1 M1 | 132 | 47.3066 | 17.5666 | 14.9804 | 39.8233 | 62.1333 | 24.6269 | 18.068 | 52.8956
CELL1 M2 | 132 | 44.2199 | 16.4646 | 12.2134 | 35.4979 | 48.8467 | 18.9373 | 13.0704 | 39.8518
CELL1 R1 | 132 | 47.3066 | 17.5666 | 14.9804 | 39.8233 | 62.1333 | 24.6269 | 18.068 | 52.8956
CELL1 R2 | 132 | 44.2199 | 16.4646 | 12.2134 | 35.4979 | 48.8467 | 18.9373 | 13.0704 | 39.8518
CELL4 M1 | 400 | 92.0304 | 33.9768 | 16.3408 | 64.3913 | 75.0375 | 29.6405 | 13.9877 | 55.9057
CELL4 M2 | 400 | 92.0304 | 33.9768 | 16.3408 | 64.3913 | 75.0375 | 29.6405 | 13.9877 | 55.9057
CELL4 R1 | 400 | 92.0304 | 33.9768 | 16.3408 | 64.3913 | 75.0375 | 29.6405 | 13.9877 | 55.9057
CELL4 R2 | 400 | 92.0304 | 33.9768 | 16.3408 | 64.3913 | 75.0375 | 29.6405 | 13.9877 | 55.9057
CHIC4 MB1 | 400 | 39.3126 | 14.8151 | 11.7103 | 32.6619 | 31.3816 | 12.321 | 8.6341 | 26.0586
CHIC4 MB2 | 400 | 39.3126 | 14.8151 | 11.7103 | 32.6619 | 31.3816 | 12.321 | 8.6341 | 26.0586
CHIC4 R1/2 | 400 | 39.0881 | 14.7274 | 11.6736 | 32.5012 | 29.9814 | 11.8302 | 7.9838 | 24.7143
CHIL4 MB1 | 400 | 77.8776 | 28.6444 | 22.2724 | 62.7817 | 64.3579 | 25.1528 | 17.4706 | 53.0421
CHIL4 RB1 | 400 | 77.8776 | 28.6444 | 22.2724 | 62.7817 | 64.3579 | 25.1528 | 17.4706 | 53.0421
CHSI2 MC1 | 275 | 82.1083 | 29.8347 | 18.5395 | 60.7321 | 72.0549 | 28.3354 | 12.7589 | 52.8313
CHSI2 MC2 | 275 | 82.1083 | 29.8347 | 18.5395 | 60.7321 | 72.0549 | 28.3354 | 12.7589 | 52.8313
CHSI2 MC3 | 275 | 82.1083 | 29.8347 | 18.5395 | 60.7321 | 72.0549 | 28.3354 | 12.7589 | 52.8313
CHSI2 MC4 | 275 | 82.1083 | 29.8347 | 18.5395 | 60.7321 | 72.0549 | 28.3354 | 12.7589 | 52.8313
CHTE4 M1 | 400 | 103.3546 | 37.5272 | 8.9652 | 62.0367 | 80.5574 | 31.7334 | 8.8772 | 53.755
CHTE4 M2 | 400 | 103.3546 | 37.5272 | 8.9652 | 62.0367 | 80.5574 | 31.7334 | 8.8772 | 53.755
CHTE4 R1 | 400 | 103.3546 | 37.5272 | 8.9652 | 62.0367 | 80.5574 | 31.7334 | 8.8772 | 53.755
CHTE4 R2 | 400 | 103.3546 | 37.5272 | 8.9652 | 62.0367 | 80.5574 | 31.7334 | 8.8772 | 53.755
CILF4 M1 | 400 | 102.8027 | 36.4431 | 24.317 | 75.8554 | 94.2049 | 35.6831 | 20.9172 | 71.3807
CILF4 M2 | 400 | 102.8027 | 36.4431 | 24.317 | 75.8554 | 94.2049 | 35.6831 | 20.9172 | 71.3807
CILF4 R1 | 400 | 102.8027 | 36.4431 | 24.317 | 75.8554 | 94.2049 | 35.6831 | 20.9172 | 71.3807
CILF4 R2 | 400 | 102.8027 | 36.4431 | 24.317 | 75.8554 | 94.2049 | 35.6831 | 20.9172 | 71.3807
CITR4 M5 | 400 | 125.9946 | 43.662 | 27.4785 | 89.2259 | 136.9661 | 53.2142 | 23.0074 | 98.2637
CITR4 M6 | 400 | 125.9946 | 43.662 | 27.4785 | 89.2259 | 136.9661 | 53.2142 | 23.0074 | 98.2637
CITR4 MC1 | 400 | 125.9998 | 43.6634 | 27.4803 | 89.2297 | 136.9817 | 53.217 | 23.039 | 98.2992
CITR4 MC2 | 400 | 125.9998 | 43.6634 | 27.4803 | 89.2297 | 136.9817 | 53.217 | 23.039 | 98.2992
CITR4 MC3 | 400 | 125.9998 | 43.6634 | 27.4803 | 89.2297 | 136.9817 | 53.217 | 23.039 | 98.2992
CITR4 MC4 | 400 | 125.9998 | 43.6634 | 27.4803 | 89.2297 | 136.9817 | 53.217 | 23.039 | 98.2992
CITR4 R5 | 400 | 125.9946 | 43.662 | 27.4785 | 89.2259 | 136.9661 | 53.2142 | 23.0074 | 98.2637
CITR4 R6 | 400 | 125.9946 | 43.662 | 27.4785 | 89.2259 | 136.9661 | 53.2142 | 23.0074 | 98.2637
CLEH4 M1 | 400 | 83.9962 | 30.2412 | 17.7954 | 60.563 | 64.484 | 25.3555 | 9.7535 | 45.6115
CLEH4 R1 | 400 | 83.9962 | 30.2412 | 17.7954 | 60.563 | 64.484 | 25.3555 | 9.7535 | 45.6115
CONQ4 M1 | 400 | 107.8581 | 38.3237 | 23.9072 | 78.1051 | 105.4935 | 39.7151 | 25.9657 | 82.1313
CONQ4 M2 | 400 | 107.8581 | 38.3237 | 23.9072 | 78.1051 | 105.4935 | 39.7151 | 25.9657 | 82.1313
CONQ4 M3 | 400 | 107.8581 | 38.3237 | 23.9072 | 78.1051 | 105.4935 | 39.7151 | 25.9657 | 82.1313
CONQ4 M4 | 400 | 107.8581 | 38.3237 | 23.9072 | 78.1051 | 105.4935 | 39.7151 | 25.9657 | 82.1313
CONQ4 R1/3 | 400 | 98.8621 | 35.6665 | 21.5805 | 72.0205 | 98.9241 | 37.4598 | 23.9355 | 76.9116
CONQ4 R2/4 | 400 | 98.8621 | 35.6665 | 21.5805 | 72.0205 | 98.9241 | 37.4598 | 23.9355 | 76.9116
COSO4 M | 400 | 98.4063 | 35.2438 | 19.9134 | 69.7557 | 94.9266 | 36.024 | 22.5641 | 73.5098
COSO4 R | 400 | 98.4063 | 35.2438 | 19.9134 | 69.7557 | 94.9266 | 36.024 | 22.5641 | 73.5098
COTT4 M1 | 400 | 101.2001 | 37.4175 | 23.1041 | 76.0205 | 79.4314 | 30.9646 | 16.2816 | 60.0722
COTT4 M2 | 400 | 101.2001 | 37.4175 | 23.1041 | 76.0205 | 79.4314 | 30.9646 | 16.2816 | 60.0722
COTT4 M3 | 400 | 109.8762 | 40.9972 | 34.0178 | 91.9966 | 90.3749 | 35.3858 | 25.3828 | 75.4259
COTT4 M4 | 400 | 109.8762 | 40.9972 | 34.0178 | 91.9966 | 90.3749 | 35.3858 | 25.3828 | 75.4259
COTT4 R1/2 | 400 | 109.8762 | 40.9972 | 34.0178 | 91.9966 | 90.3749 | 35.3858 | 25.3828 | 75.4259
COTT4 R3/4 | 400 | 109.8762 | 40.9972 | 34.0178 | 91.9966 | 90.3749 | 35.3858 | 25.3828 | 75.4259
COVE2 MC1 | 275 | 60.8985 | 22.1759 | 12.079 | 43.4404 | 56.5474 | 21.9433 | 11.4084 | 42.4409
COVE2 MC2 | 275 | 60.8985 | 22.1759 | 12.079 | 43.4404 | 56.5474 | 21.9433 | 11.4084 | 42.4409
COVE2 MC3 | 275 | 60.8985 | 22.1759 | 12.079 | 43.4404 | 56.5474 | 21.9433 | 11.4084 | 42.4409
COVE2 MC4 | 275 | 60.8985 | 22.1759 | 12.079 | 43.4404 | 56.5474 | 21.9433 | 11.4084 | 42.4409
COWL4 M1 | 400 | 117.9756 | 43.8855 | 33.8535 | 95.9169 | 100.6141 | 39.5592 | 26.5819 | 82.527
COWL4 M2 | 400 | 117.9756 | 43.8855 | 33.8535 | 95.9169 | 100.6141 | 39.5592 | 26.5819 | 82.527
COWL4 R1 | 400 | 117.9756 | 43.8855 | 33.8535 | 95.9169 | 100.6141 | 39.5592 | 26.5819 | 82.527
COWL4 R2 | 400 | 117.9756 | 43.8855 | 33.8535 | 95.9169 | 100.6141 | 39.5592 | 26.5819 | 82.527
CREB4 MB1 | 400 | 156.636 | 55.709 | 42.7279 | 121.5123 | 106.7655 | 41.1636 | 24.347 | 82.5611
CREB4 MB2 | 400 | 156.636 | 55.709 | 42.7279 | 121.5123 | 106.7655 | 41.1636 | 24.347 | 82.5611
CREB4 RB1 | 400 | 156.636 | 55.709 | 42.7279 | 121.5123 | 106.7655 | 41.1636 | 24.347 | 82.5611
CREB4 RB2 | 400 | 156.636 | 55.709 | 42.7279 | 121.5123 | 106.7655 | 41.1636 | 24.347 | 82.5611
CREBB4 M1 | 400 | 142.4686 | 52.0084 | 48.6403 | 122.1913 | 88.0482 | 35.1334 | 21.4399 | 71.1261
CREBB4 M2 | 400 | 142.4686 | 52.0084 | 48.6403 | 122.1913 | 88.0482 | 35.1334 | 21.4399 | 71.1261
CREBB4 R1 | 400 | 142.4686 | 52.0084 | 48.6403 | 122.1913 | 88.0482 | 35.1334 | 21.4399 | 71.1261
CREBB4 R2 | 400 | 142.4686 | 52.0084 | 48.6403 | 122.1913 | 88.0482 | 35.1334 | 21.4399 | 71.1261
CULJ4A | 400 | 102.8113 | 37.7411 | 20.0616 | 73.4356 | 94.4075 | 36.5314 | 18.5984 | 70.2616
DAIN4 M1 | 400 | 128.4317 | 46.0977 | 26.4824 | 91.6744 | 109.9176 | 42.4638 | 22.8673 | 82.9202
DAIN4 M2 | 400 | 128.4317 | 46.0977 | 26.4824 | 91.6744 | 109.9176 | 42.4638 | 22.8673 | 82.9202
DAIN4 R1 | 400 | 128.4317 | 46.0977 | 26.4824 | 91.6744 | 109.9176 | 42.4638 | 22.8673 | 82.9202
DAIN4 R2 | 400 | 128.4317 | 46.0977 | 26.4824 | 91.6744 | 109.9176 | 42.4638 | 22.8673 | 82.9202
DIDC4 M1 | 400 | 108.1643 | 39.5636 | 21.0873 | 77.0387 | 104.281 | 39.9378 | 23.4131 | 79.8937
DIDC4 M2 | 400 | 108.1643 | 39.5636 | 21.0873 | 77.0387 | 104.281 | 39.9378 | 23.4131 | 79.8937
DIDC4 M3 | 400 | 108.1643 | 39.5636 | 21.0873 | 77.0387 | 104.281 | 39.9378 | 23.4131 | 79.8937
DIDC4 M4 | 400 | 108.1643 | 39.5636 | 21.0873 | 77.0387 | 104.281 | 39.9378 | 23.4131 | 79.8937
DIDC4 M5 | 400 | 108.1643 | 39.5636 | 21.0873 | 77.0387 | 104.281 | 39.9378 | 23.4131 | 79.8937
DIDC4 M6 | 400 | 108.1643 | 39.5636 | 21.0873 | 77.0387 | 104.281 | 39.9378 | 23.4131 | 79.8937
DIDC4 R1/2 | 400 | 108.1643 | 39.5636 | 21.0873 | 77.0387 | 104.281 | 39.9378 | 23.4131 | 79.8937
DIDC4 R3/4 | 400 | 108.1643 | 39.5636 | 21.0873 | 77.0387 | 104.281 | 39.9378 | 23.4131 | 79.8937
DIDC4 R5 | 400 | 108.1643 | 39.5636 | 21.0873 | 77.0387 | 104.281 | 39.9378 | 23.4131 | 79.8937
DIDC4 R6 | 400 | 108.1643 | 39.5636 | 21.0873 | 77.0387 | 104.281 | 39.9378 | 23.4131 | 79.8937
DINO4 M1 | 400 | 79.8013 | 27.7738 | 22.7255 | 62.0035 | 81.8331 | 30.085 | 24.5356 | 67.0822
DINO4 M2 | 400 | 79.8013 | 27.7738 | 22.7255 | 62.0035 | 81.8331 | 30.085 | 24.5356 | 67.0822
DINO4 R1 | 400 | 79.8013 | 27.7738 | 22.7255 | 62.0035 | 81.8331 | 30.085 | 24.5356 | 67.0822
DINO4 R2 | 400 | 79.8013 | 27.7738 | 22.7255 | 62.0035 | 81.8331 | 30.085 | 24.5356 | 67.0822
DRAK1 M1 | 132 | 31.0899 | 11.1318 | 12.529 | 28.2718 | 38.2286 | 14.1252 | 15.4686 | 35.4447
DRAK1 M2 | 132 | 31.0899 | 11.1318 | 12.529 | 28.2718 | 38.2286 | 14.1252 | 15.4686 | 35.4447
DRAK1 R1 | 132 | 31.0899 | 11.1318 | 12.529 | 28.2718 | 38.2286 | 14.1252 | 15.4686 | 35.4447
DRAK1 R2 | 132 | 31.0899 | 11.1318 | 12.529 | 28.2718 | 38.2286 | 14.1252 | 15.4686 | 35.4447
DRAK4 M1 | 400 | 117.4473 | 42.5143 | 21.2556 | 81.38 | 102.4483 | 40.292 | 17.372 | 74.3535
DRAK4 M2 | 400 | 117.4473 | 42.5143 | 21.2556 | 81.38 | 102.4483 | 40.292 | 17.372 | 74.3535
DRAK4 M3 | 400 | 117.4473 | 42.5143 | 21.2556 | 81.38 | 102.4483 | 40.292 | 17.372 | 74.3535
DRAK4 R1/3 | 400 | 117.4473 | 42.5143 | 21.2556 | 81.38 | 102.4483 | 40.292 | 17.372 | 74.3535
DRAK4 R2 | 400 | 117.4473 | 42.5143 | 21.2556 | 81.38 | 102.4483 | 40.292 | 17.372 | 74.3535
DRAX1 M1 | 132 | 45.9226 | 13.9525 | 13.6412 | 33.373 | 54.0045 | 18.5129 | 16.1118 | 42.293
DRAX1 M2 | 132 | 45.9226 | 13.9525 | 13.6412 | 33.373 | 54.0045 | 18.5129 | 16.1118 | 42.293
DRAX1 R1 | 132 | 45.9226 | 13.9525 | 13.6412 | 33.373 | 54.0045 | 18.5129 | 16.1118 | 42.293
DRAX1 R2 | 132 | 45.9226 | 13.9525 | 13.6412 | 33.373 | 54.0045 | 18.5129 | 16.1118 | 42.293
DRAX4 M1 | 400 | 147.8944 | 52.8754 | 52.1498 | 126.927 | 151.7674 | 56.3761 | 53.6778 | 133.4056
DRAX4 M2 | 400 | 147.8944 | 52.8754 | 52.1498 | 126.927 | 151.7674 | 56.3761 | 53.6778 | 133.4056
DRAX4 M3 | 400 | 147.8944 | 52.8754 | 52.1498 | 126.927 | 151.7674 | 56.3761 | 53.6778 | 133.4056
DRAX4 M4 | 400 | 126.2665 | 45.0455 | 35.2054 | 98.9094 | 115.7181 | 43.2761 | 32.3551 | 93.5568
DRAX4 M5 | 400 | 126.2665 | 45.0455 | 35.2054 | 98.9094 | 115.7181 | 43.2761 | 32.3551 | 93.5568
DRAX4 M6 | 400 | 126.2665 | 45.0455 | 35.2054 | 98.9094 | 115.7181 | 43.2761 | 32.3551 | 93.5568
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 147.8944 | 52.8754 | 52.1498 | 126.927 | 151.7674 | 56.3761 | 53.6778 | 133.4056
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 126.2665 | 45.0455 | 35.2054 | 98.9094 | 115.7181 | 43.2761 | 32.3551 | 93.5568
DUNG2 M1 | 275 | 44.4293 | 15.9392 | 14.0592 | 36.6006 | 42.2241 | 15.9142 | 10.3991 | 32.9051
DUNG2 M2 | 275 | 44.4293 | 15.9392 | 14.0592 | 36.6006 | 42.2241 | 15.9142 | 10.3991 | 32.9051
DUNG2 R1 | 275 | 44.4293 | 15.9392 | 14.0592 | 36.6006 | 42.2241 | 15.9142 | 10.3991 | 32.9051
DUNG2 R2 | 275 | 44.4293 | 15.9392 | 14.0592 | 36.6006 | 42.2241 | 15.9142 | 10.3991 | 32.9051
DUNG4 M1 | 400 | 73.4852 | 26.4568 | 10.0174 | 47.4329 | 55.833 | 22.0626 | 4.6315 | 35.8327
DUNG4 M2 | 400 | 73.4852 | 26.4568 | 10.0174 | 47.4329 | 55.833 | 22.0626 | 4.6315 | 35.8327
DUNG4 M3 | 400 | 73.4852 | 26.4568 | 10.0174 | 47.4329 | 55.833 | 22.0626 | 4.6315 | 35.8327
DUNG4 M4 | 400 | 73.4852 | 26.4568 | 10.0174 | 47.4329 | 55.833 | 22.0626 | 4.6315 | 35.8327
DUNG4 M5 | 400 | 73.4852 | 26.4568 | 10.0174 | 47.4329 | 55.833 | 22.0626 | 4.6315 | 35.8327
DUNG4 R1/2 | 400 | 73.4852 | 26.4568 | 10.0174 | 47.4329 | 55.833 | 22.0626 | 4.6315 | 35.8327
DUNG4 R4/5 | 400 | 73.4852 | 26.4568 | 10.0174 | 47.4329 | 55.833 | 22.0626 | 4.6315 | 35.8327
EALI2 MC1 | 275 | 61.5271 | 21.6851 | 13.6798 | 44.3472 | 67.2993 | 26.2237 | 8.3669 | 45.4528
EALI2 MC2 | 275 | 61.5271 | 21.6851 | 13.6798 | 44.3472 | 67.2993 | 26.2237 | 8.3669 | 45.4528
EALI2 MC3 | 275 | 61.5271 | 21.6851 | 13.6798 | 44.3472 | 67.2993 | 26.2237 | 8.3669 | 45.4528
EALI2 MC4 | 275 | 61.5271 | 21.6851 | 13.6798 | 44.3472 | 67.2993 | 26.2237 | 8.3669 | 45.4528
EASO4 M1 | 400 | 88.3413 | 32.2009 | 19.8815 | 65.4205 | 75.3498 | 28.7837 | 20.2832 | 60.9895
EASO4 M2 | 400 | 88.3413 | 32.2009 | 19.8815 | 65.4205 | 75.3498 | 28.7837 | 20.2832 | 60.9895
EASO4 R1 | 400 | 88.3413 | 32.2009 | 19.8815 | 65.4205 | 75.3498 | 28.7837 | 20.2832 | 60.9895
EASO4 R2 | 400 | 88.3413 | 32.2009 | 19.8815 | 65.4205 | 75.3498 | 28.7837 | 20.2832 | 60.9895
ECLA1 M1 | 132 | 45.9685 | 17.2325 | 13.2038 | 37.5742 | 48.3679 | 18.8733 | 14.3803 | 41.0711
ECLA1 M2 | 132 | 45.9685 | 17.2325 | 13.2038 | 37.5742 | 48.3679 | 18.8733 | 14.3803 | 41.0711
ECLA1 R1 | 132 | 45.773 | 17.1424 | 12.9041 | 37.1471 | 54.6936 | 21.1853 | 15.651 | 45.6115
ECLA1 R2 | 132 | 45.773 | 17.1424 | 12.9041 | 37.1471 | 54.6936 | 21.1853 | 15.651 | 45.6115
ECLA4 M1 | 400 | 111.4437 | 40.7693 | 21.9675 | 79.6241 | 89.4617 | 35.2217 | 16.4577 | 66.2687
ECLA4 M2 | 400 | 111.4437 | 40.7693 | 21.9675 | 79.6241 | 89.4617 | 35.2217 | 16.4577 | 66.2687
ECLA4 R1 | 400 | 111.4437 | 40.7693 | 21.9675 | 79.6241 | 89.4617 | 35.2217 | 16.4577 | 66.2687
ECLA4 R2 | 400 | 111.4437 | 40.7693 | 21.9675 | 79.6241 | 89.4617 | 35.2217 | 16.4577 | 66.2687
EGGB4 M1 | 400 | 130.5913 | 46.2803 | 35.4992 | 100.9494 | 124.326 | 46.5288 | 32.8446 | 98.6463
EGGB4 M2 | 400 | 130.5913 | 46.2803 | 35.4992 | 100.9494 | 124.326 | 46.5288 | 32.8446 | 98.6463
EGGB4 R1 | 400 | 115.929 | 41.4344 | 31.6693 | 90.2664 | 105.0475 | 39.4456 | 27.914 | 83.6984
EGGB4 R2 | 400 | 115.929 | 41.4344 | 31.6693 | 90.2664 | 105.0475 | 39.4456 | 27.914 | 83.6984
ELLA2 MC1 | 275 | 65.6286 | 23.7812 | 8.7985 | 42.4301 | 65.8572 | 25.3826 | 8.3217 | 44.2181
ELLA2 MC2 | 275 | 65.6286 | 23.7812 | 8.7985 | 42.4301 | 65.8572 | 25.3826 | 8.3217 | 44.2181
ELLA2 MC3 | 275 | 65.6286 | 23.7812 | 8.7985 | 42.4301 | 65.8572 | 25.3826 | 8.3217 | 44.2181
ELLA2 MC4 | 275 | 65.6286 | 23.7812 | 8.7985 | 42.4301 | 65.8572 | 25.3826 | 8.3217 | 44.2181
ELST1 M1 | 132 | 34.2087 | 12.4184 | 10.302 | 27.8642 | 42.2124 | 15.8931 | 12.534 | 35.0103
ELST1 M2 | 132 | 46.5817 | 16.5112 | 14.2923 | 37.6426 | 58.966 | 22.104 | 16.8861 | 48.1459
ELST1 M3 | 132 | 39.7358 | 14.6992 | 10.1586 | 30.9463 | 45.8063 | 17.4953 | 12.0587 | 36.8007
ELST1 R1 | 132 | 34.2087 | 12.4184 | 10.302 | 27.8642 | 42.2124 | 15.8931 | 12.534 | 35.0103
ELST1 R2 | 132 | 46.5817 | 16.5112 | 14.2923 | 37.6426 | 58.966 | 22.104 | 16.8861 | 48.1459
ELST1 R3 | 132 | 39.7358 | 14.6992 | 10.1586 | 30.9463 | 45.8063 | 17.4953 | 12.0587 | 36.8007
ELST2 M1 | 275 | 68.3705 | 24.8954 | 17.0703 | 52.2778 | 73.3646 | 27.7368 | 18.7517 | 57.9774
ELST2 M2 | 275 | 69.8167 | 25.5371 | 15.447 | 51.5619 | 74.7405 | 28.6915 | 16.0206 | 56.5964
ELST2 R1 | 275 | 68.3705 | 24.8954 | 17.0703 | 52.2778 | 73.3646 | 27.7368 | 18.7517 | 57.9774
ELST2 R2 | 275 | 69.8167 | 25.5371 | 15.447 | 51.5619 | 74.7405 | 28.6915 | 16.0206 | 56.5964
ELST4 M1 | 400 | 98.4514 | 35.9245 | 29.6618 | 80.4667 | 116.7839 | 44.6029 | 34.4218 | 97.4998
ELST4 R1 | 400 | 98.4514 | 35.9245 | 29.6618 | 80.4667 | 116.7839 | 44.6029 | 34.4218 | 97.4998
ENDE4 MC1 | 400 | 84.6214 | 31.529 | 14.9371 | 59.5258 | 56.4163 | 22.6048 | 9.4563 | 41.4243
ENDE4 MC2 | 400 | 84.6214 | 31.529 | 14.9371 | 59.5258 | 56.4163 | 22.6048 | 9.4563 | 41.4243
ENDE4 MC3 | 400 | 84.6214 | 31.529 | 14.9371 | 59.5258 | 56.4163 | 22.6048 | 9.4563 | 41.4243
ENDE4 MC4 | 400 | 84.6214 | 31.529 | 14.9371 | 59.5258 | 56.4163 | 22.6048 | 9.4563 | 41.4243
EXET4 M1 | 400 | 75.136 | 27.3413 | 15.2069 | 53.8734 | 64.1916 | 25.0409 | 12.8994 | 48.3125
EXET4 M2 | 400 | 75.136 | 27.3413 | 15.2069 | 53.8734 | 64.1916 | 25.0409 | 12.8994 | 48.3125
EXET4 R1 | 400 | 75.136 | 27.3413 | 15.2069 | 53.8734 | 64.1916 | 25.0409 | 12.8994 | 48.3125
EXET4 R2 | 400 | 75.136 | 27.3413 | 15.2069 | 53.8734 | 64.1916 | 25.0409 | 12.8994 | 48.3125
FAWL1 M1 | 132 | 60.7589 | 21.4346 | 22.4459 | 52.759 | 76.4772 | 28.7212 | 26.5604 | 67.1783
FAWL1 M2 | 132 | 60.7589 | 21.4346 | 22.4459 | 52.759 | 76.4772 | 28.7212 | 26.5604 | 67.1783
FAWL1 R1 | 132 | 60.7589 | 21.4346 | 22.4459 | 52.759 | 76.4772 | 28.7212 | 26.5604 | 67.1783
FAWL1 R2 | 132 | 60.7589 | 21.4346 | 22.4459 | 52.759 | 76.4772 | 28.7212 | 26.5604 | 67.1783
FAWL4 M1/3 | 400 | 77.1872 | 28.4268 | 21.9435 | 62.145 | 64.0266 | 25.0389 | 17.4928 | 52.9031
FAWL4 M2/4 | 400 | 77.1872 | 28.4268 | 21.9435 | 62.145 | 64.0266 | 25.0389 | 17.4928 | 52.9031
FAWL4 R1/3 | 400 | 77.1872 | 28.4268 | 21.9435 | 62.145 | 64.0266 | 25.0389 | 17.4928 | 52.9031
FAWL4 R2/4 | 400 | 77.1872 | 28.4268 | 21.9435 | 62.145 | 64.0266 | 25.0389 | 17.4928 | 52.9031
FECK2 M1 | 275 | 62.6779 | 23.0518 | 14.3753 | 46.9755 | 60.4716 | 23.3658 | 13.3259 | 46.3701
FECK2 M2 | 275 | 62.6779 | 23.0518 | 14.3753 | 46.9755 | 60.4716 | 23.3658 | 13.3259 | 46.3701
FECK2 R | 275 | 62.6779 | 23.0518 | 14.3753 | 46.9755 | 60.4716 | 23.3658 | 13.3259 | 46.3701
FECK4 M1 | 400 | 79.9229 | 29.9837 | 13.3237 | 55.7271 | 67.4379 | 26.5915 | 13.2818 | 50.8878
FECK4 M2 | 400 | 79.9229 | 29.9837 | 13.3237 | 55.7271 | 67.4379 | 26.5915 | 13.2818 | 50.8878
FECK4 M3 | 400 | 79.9229 | 29.9837 | 13.3237 | 55.7271 | 67.4379 | 26.5915 | 13.2818 | 50.8878
FECK4 R1 | 400 | 79.9229 | 29.9837 | 13.3237 | 55.7271 | 67.4379 | 26.5915 | 13.2818 | 50.8878
FECK4 R2 | 400 | 79.9229 | 29.9837 | 13.3237 | 55.7271 | 67.4379 | 26.5915 | 13.2818 | 50.8878
FECK4 R3 | 400 | 79.9229 | 29.9837 | 13.3237 | 55.7271 | 67.4379 | 26.5915 | 13.2818 | 50.8878
FERR2 M1 | 275 | 59.8722 | 21.6776 | 12.4993 | 43.1561 | 61.196 | 23.0682 | 12.6819 | 45.3052
FERR2 M2 | 275 | 56.8313 | 20.3418 | 17.1585 | 45.9261 | 61.2293 | 22.6617 | 16.1635 | 48.212
FERR2 R1 | 275 | 60.9417 | 21.9714 | 13.1515 | 44.2238 | 61.0797 | 23.0931 | 11.3527 | 44.0113
FERR2 R2 | 275 | 60.9417 | 21.9714 | 13.1515 | 44.2238 | 61.0797 | 23.0931 | 11.3527 | 44.0113
FFES2 MC1 | 275 | 36.1664 | 13.55 | 2.7188 | 21.8814 | 34.787 | 13.6604 | 2.3557 | 21.6744
FFES2 MC2 | 275 | 36.1159 | 13.5515 | 2.701 | 21.8657 | 35.2907 | 13.855 | 2.3828 | 21.9767
FIDF2 M1 | 275 | 85.0732 | 30.439 | 20.9319 | 63.9792 | 81.2733 | 31.1118 | 16.3682 | 60.3669
FIDF2 M2 | 275 | 85.0732 | 30.439 | 20.9319 | 63.9792 | 81.2733 | 31.1118 | 16.3682 | 60.3669
FIDF2 M3 | 275 | 85.0732 | 30.439 | 20.9319 | 63.9792 | 81.2733 | 31.1118 | 16.3682 | 60.3669
FIDF2 M4 | 275 | 85.0732 | 30.439 | 20.9319 | 63.9792 | 81.2733 | 31.1118 | 16.3682 | 60.3669
FIDF2 R1 | 275 | 85.0732 | 30.439 | 20.9319 | 63.9792 | 81.2733 | 31.1118 | 16.3682 | 60.3669
FIDF2 R2 | 275 | 85.0732 | 30.439 | 20.9319 | 63.9792 | 81.2733 | 31.1118 | 16.3682 | 60.3669
FLEE4 MC1 | 400 | 102.5988 | 36.9175 | 20.0175 | 72.2267 | 84.2476 | 32.993 | 15.9046 | 62.5637
FLEE4 MC2 | 400 | 102.5988 | 36.9175 | 20.0175 | 72.2267 | 84.2476 | 32.993 | 15.9046 | 62.5637
FLEE4 MC3 | 400 | 102.5988 | 36.9175 | 20.0175 | 72.2267 | 84.2476 | 32.993 | 15.9046 | 62.5637
FLEE4 MC4 | 400 | 102.5988 | 36.9175 | 20.0175 | 72.2267 | 84.2476 | 32.993 | 15.9046 | 62.5637
FLIB4 M1 | 400 | 102.2562 | 36.3968 | 22.7732 | 74.2461 | 100.1105 | 37.9641 | 23.0029 | 76.6923
FLIB4 M2 | 400 | 102.2562 | 36.3968 | 22.7732 | 74.2461 | 100.1105 | 37.9641 | 23.0029 | 76.6923
FOUR2 MC1 | 275 | 42.2216 | 16.7472 | 4.9953 | 28.6794 | 33.214 | 13.714 | 3.8995 | 23.2941
FOUR2 MC2 | 275 | 42.2216 | 16.7472 | 4.9953 | 28.6794 | 33.214 | 13.714 | 3.8995 | 23.2941
FRIN4A | 400 | 100.1091 | 34.3407 | 12.8832 | 61.4482 | 87.5424 | 32.6258 | 11.4714 | 57.6113
FRIN4B | 400 | 100.1091 | 34.3407 | 12.8832 | 61.4482 | 87.5424 | 32.6258 | 11.4714 | 57.6113
FRIS4 M1 | 400 | 100.5634 | 36.4445 | 31.4625 | 83.0027 | 87.8596 | 33.2734 | 28.0307 | 75.0864
FRIS4 M2 | 400 | 100.5634 | 36.4445 | 31.4625 | 83.0027 | 87.8596 | 33.2734 | 28.0307 | 75.0864
FRIS4 R1 | 400 | 100.5634 | 36.4445 | 31.4625 | 83.0027 | 87.8596 | 33.2734 | 28.0307 | 75.0864
FRIS4 R2 | 400 | 100.5634 | 36.4445 | 31.4625 | 83.0027 | 87.8596 | 33.2734 | 28.0307 | 75.0864
FROD2 MC1 | 275 | 68.6447 | 24.8006 | 17.8584 | 52.9317 | 74.0589 | 27.6155 | 20.1516 | 59.2059
FROD2 MC3 | 275 | 69.2579 | 24.6261 | 9.9071 | 44.7336 | 73.7534 | 27.4273 | 10.8904 | 49.6785
FROD4 M1 | 400 | 85.7805 | 31.4098 | 26.6294 | 71.0497 | 106.6852 | 40.935 | 30.5373 | 88.4282
FROD4 R1 | 400 | 85.7805 | 31.4098 | 26.6294 | 71.0497 | 106.6852 | 40.935 | 30.5373 | 88.4282
GRAI4 M1 | 400 | 135.7501 | 48.0568 | 40.5668 | 108.5293 | 119.6444 | 45.4754 | 36.0094 | 100.3213
GRAI4 M2 | 400 | 135.7501 | 48.0568 | 40.5668 | 108.5293 | 119.6444 | 45.4754 | 36.0094 | 100.3213
GRAI4 M3 | 400 | 135.7501 | 48.0568 | 40.5668 | 108.5293 | 119.6444 | 45.4754 | 36.0094 | 100.3213
GRAI4 M4 | 400 | 135.7501 | 48.0568 | 40.5668 | 108.5293 | 119.6444 | 45.4754 | 36.0094 | 100.3213
GRAI4 M5 | 400 | 135.7501 | 48.0568 | 40.5668 | 108.5293 | 119.6444 | 45.4754 | 36.0094 | 100.3213
GRAI4 M6 | 400 | 135.7501 | 48.0568 | 40.5668 | 108.5293 | 119.6444 | 45.4754 | 36.0094 | 100.3213
GRAI4 M7 | 400 | 135.7501 | 48.0568 | 40.5668 | 108.5293 | 119.6444 | 45.4754 | 36.0094 | 100.3213
GRAI4 R1/2 | 400 | 135.7501 | 48.0568 | 40.5668 | 108.5293 | 119.6444 | 45.4754 | 36.0094 | 100.3213
GRAI4 R3 | 400 | 135.7501 | 48.0568 | 40.5668 | 108.5293 | 119.6444 | 45.4754 | 36.0094 | 100.3213
GRAI4 R4 | 400 | 135.7501 | 48.0568 | 40.5668 | 108.5293 | 119.6444 | 45.4754 | 36.0094 | 100.3213
GRAI4 R5 | 400 | 135.7501 | 48.0568 | 40.5668 | 108.5293 | 119.6444 | 45.4754 | 36.0094 | 100.3213
GRAI4 R6 | 400 | 135.7501 | 48.0568 | 40.5668 | 108.5293 | 119.6444 | 45.4754 | 36.0094 | 100.3213
GRAI4 R7 | 400 | 135.7501 | 48.0568 | 40.5668 | 108.5293 | 119.6444 | 45.4754 | 36.0094 | 100.3213
GRAW4 M1 | 400 | 129.7305 | 46.0632 | 38.8634 | 104.0066 | 111.27 | 42.5114 | 32.549 | 92.6691
GRAW4 M2 | 400 | 125.0981 | 43.0149 | 27.1172 | 87.9494 | 106.1208 | 40.1531 | 22.5686 | 79.3537
GRAW4 R1 | 400 | 129.7305 | 46.0632 | 38.8634 | 104.0066 | 111.27 | 42.5114 | 32.549 | 92.6691
GRAW4 R2 | 400 | 125.0981 | 43.0149 | 27.1172 | 87.9494 | 106.1208 | 40.1531 | 22.5686 | 79.3537
GREN1 M1 | 132 | 41.5468 | 15.144 | 11.1543 | 32.5711 | 45.9237 | 18.14 | 11.3058 | 36.9597
GREN1 M2 | 132 | 39.9494 | 14.7505 | 11.3493 | 32.2096 | 40.8743 | 16.0245 | 10.5752 | 33.2373
GREN1 R1 | 132 | 41.5468 | 15.144 | 11.1543 | 32.5711 | 45.9237 | 18.14 | 11.3058 | 36.9597
GREN1 R2 | 132 | 39.9494 | 14.7505 | 11.3493 | 32.2096 | 40.8743 | 16.0245 | 10.5752 | 33.2373
GREN4 M1 | 400 | 80.3927 | 30.3436 | 12.7731 | 55.6855 | 67.8787 | 27.5517 | 9.5737 | 48.5376
GREN4 M2 | 400 | 80.3927 | 30.3436 | 12.7731 | 55.6855 | 67.8787 | 27.5517 | 9.5737 | 48.5376
GREN4 R1 | 400 | 80.3927 | 30.3436 | 12.7731 | 55.6855 | 67.8787 | 27.5517 | 9.5737 | 48.5376
GREN4 R2 | 400 | 80.3927 | 30.3436 | 12.7731 | 55.6855 | 67.8787 | 27.5517 | 9.5737 | 48.5376
GRIW4 MC1 | 400 | 76.7253 | 27.8885 | 20.8406 | 60.2809 | 62.7792 | 24.2628 | 12.8459 | 47.1587
GRIW4 MC2 | 400 | 76.7253 | 27.8885 | 20.8406 | 60.2809 | 62.7792 | 24.2628 | 12.8459 | 47.1587
GRST2A M1 | 275 | 65.1207 | 23.3635 | 19.8378 | 52.8787 | 66.8731 | 24.7843 | 19.4314 | 54.4816
GRST2A M2 | 275 | 65.1207 | 23.3635 | 19.8378 | 52.8787 | 66.8731 | 24.7843 | 19.4314 | 54.4816
GRST2A R1 | 275 | 65.1207 | 23.3635 | 19.8378 | 52.8787 | 66.8731 | 24.7843 | 19.4314 | 54.4816
GRST2A R2 | 275 | 65.1207 | 23.3635 | 19.8378 | 52.8787 | 66.8731 | 24.7843 | 19.4314 | 54.4816
GRST2B M3 | 275 | 65.1047 | 23.3778 | 19.8291 | 52.8903 | 65.8318 | 24.5058 | 18.2975 | 52.9539
GRST2B M4 | 275 | 65.1047 | 23.3778 | 19.8291 | 52.8903 | 65.8318 | 24.5058 | 18.2975 | 52.9539
GRST2B R3 | 275 | 65.1047 | 23.3778 | 19.8291 | 52.8903 | 65.8318 | 24.5058 | 18.2975 | 52.9539
GRST2B R4 | 275 | 65.1047 | 23.3778 | 19.8291 | 52.8903 | 65.8318 | 24.5058 | 18.2975 | 52.9539
HACK4 M1 | 400 | 140.117 | 50.0418 | 41.5854 | 112.3552 | 155.8787 | 59.72 | 43.2011 | 127.6579
HACK4 M2 | 400 | 140.117 | 50.0418 | 41.5854 | 112.3552 | 155.8787 | 59.72 | 43.2011 | 127.6579
HACK4 R1 | 400 | 140.117 | 50.0418 | 41.5854 | 112.3552 | 155.8787 | 59.72 | 43.2011 | 127.6579
HACK4 R2 | 400 | 140.117 | 50.0418 | 41.5854 | 112.3552 | 155.8787 | 59.72 | 43.2011 | 127.6579
HAMB4A | 400 | 62.6253 | 22.7454 | 4.9636 | 37.1305 | 52.5446 | 20.5626 | 3.2056 | 32.2856
HAMB4B | 400 | 62.6238 | 22.7438 | 4.9699 | 37.1345 | 52.1915 | 20.424 | 3.2137 | 32.0976
HAMH1B | 132 | 47.3204 | 16.3498 | 10.0263 | 33.1484 | 56.4182 | 21.2994 | 6.3661 | 36.488
HAMH1C | 132 | 46.3149 | 16.1164 | 8.7434 | 31.5354 | 54.6165 | 20.3231 | 8.0181 | 36.7593
HAMH4 M1 | 400 | 75.9639 | 28.1563 | 13.4338 | 53.2528 | 69.9401 | 27.2784 | 13.4756 | 52.053
HAMH4 M2 | 400 | 75.9639 | 28.1563 | 13.4338 | 53.2528 | 69.9401 | 27.2784 | 13.4756 | 52.053
HAMH4 R1 | 400 | 75.9639 | 28.1563 | 13.4338 | 53.2528 | 69.9401 | 27.2784 | 13.4756 | 52.053
HAMH4 R2 | 400 | 75.9639 | 28.1563 | 13.4338 | 53.2528 | 69.9401 | 27.2784 | 13.4756 | 52.053
HARK1 M4 | 132 | 97.8777 | 36.777 | 23.0493 | 75.0599 | 108.5389 | 42.6692 | 24.4808 | 84.8242
HARK1 M5 | 132 | 97.8777 | 36.777 | 23.0493 | 75.0599 | 108.5389 | 42.6692 | 24.4808 | 84.8242
HARK1 M6 | 132 | 97.8777 | 36.777 | 23.0493 | 75.0599 | 108.5389 | 42.6692 | 24.4808 | 84.8242
HARK1 R4 | 132 | 97.8777 | 36.777 | 23.0493 | 75.0599 | 108.5389 | 42.6692 | 24.4808 | 84.8242
HARK1 R5 | 132 | 97.8777 | 36.777 | 23.0493 | 75.0599 | 108.5389 | 42.6692 | 24.4808 | 84.8242
HARK1 R6 | 132 | 97.8777 | 36.777 | 23.0493 | 75.0599 | 108.5389 | 42.6692 | 24.4808 | 84.8242
HARK4 M3 | 400 | 83.2409 | 31.8125 | 21.8053 | 66.795 | 72.5166 | 28.4882 | 19.9556 | 60.2441
HARK4 M4 | 400 | 83.2409 | 31.8125 | 21.8053 | 66.795 | 72.5166 | 28.4882 | 19.9556 | 60.2441
HARK4 M6 | 400 | 83.2409 | 31.8125 | 21.8053 | 66.795 | 72.5166 | 28.4882 | 19.9556 | 60.2441
HARK4 R3 | 400 | 83.2409 | 31.8125 | 21.8053 | 66.795 | 72.5166 | 28.4882 | 19.9556 | 60.2441
HARK4 R4 | 400 | 83.2409 | 31.8125 | 21.8053 | 66.795 | 72.5166 | 28.4882 | 19.9556 | 60.2441
HARK4 R6 | 400 | 83.2409 | 31.8125 | 21.8053 | 66.795 | 72.5166 | 28.4882 | 19.9556 | 60.2441
HARM2 MC1 | 275 | 64.7353 | 23.8481 | 12.6671 | 46.3934 | 55.6089 | 21.9022 | 8.6707 | 39.6451
HARM2 MC2 | 275 | 64.7353 | 23.8481 | 12.6671 | 46.3934 | 55.6089 | 21.9022 | 8.6707 | 39.6451
HARM2 MC3 | 275 | 64.7353 | 23.8481 | 12.6671 | 46.3934 | 55.6089 | 21.9022 | 8.6707 | 39.6451
HARM2 MC4 | 275 | 64.7353 | 23.8481 | 12.6671 | 46.3934 | 55.6089 | 21.9022 | 8.6707 | 39.6451
HATL2 M1 | 275 | 80.3026 | 29.0652 | 16.8069 | 57.9112 | 82.25 | 31.1486 | 18.9586 | 63.0093
HATL2 M2 | 275 | 80.3026 | 29.0652 | 16.8069 | 57.9112 | 82.25 | 31.1486 | 18.9586 | 63.0093
HATL2 R1 | 275 | 80.3026 | 29.0652 | 16.8069 | 57.9112 | 82.25 | 31.1486 | 18.9586 | 63.0093
HATL2 R2 | 275 | 80.3026 | 29.0652 | 16.8069 | 57.9112 | 82.25 | 31.1486 | 18.9586 | 63.0093
HAWP2 MC1 | 275 | 91.6188 | 33.0781 | 20.4219 | 67.2014 | 79.8485 | 31.057 | 14.4141 | 58.3353
HAWP2 MC2 | 275 | 91.6188 | 33.0781 | 20.4219 | 67.2014 | 79.8485 | 31.057 | 14.4141 | 58.3353
HAWP2 MC3 | 275 | 91.6188 | 33.0781 | 20.4219 | 67.2014 | 79.8485 | 31.057 | 14.4141 | 58.3353
HAWP2 MC4 | 275 | 91.6188 | 33.0781 | 20.4219 | 67.2014 | 79.8485 | 31.057 | 14.4141 | 58.3353
HAWP4 M1 | 400 | 80.6124 | 29.8062 | 11.1055 | 53.2578 | 55.0181 | 21.6929 | 5.6145 | 36.293
HAWP4 M2 | 400 | 80.6124 | 29.8062 | 11.1055 | 53.2578 | 55.0181 | 21.6929 | 5.6145 | 36.293
HAWP4 R1 | 400 | 80.6124 | 29.8062 | 11.1055 | 53.2578 | 55.0181 | 21.6929 | 5.6145 | 36.293
HAWP4 R2 | 400 | 80.6124 | 29.8062 | 11.1055 | 53.2578 | 55.0181 | 21.6929 | 5.6145 | 36.293
HEDO2 M1 | 275 | 78.3887 | 27.8593 | 23.1298 | 62.5289 | 73.189 | 27.2391 | 21.7883 | 60.3101
HEDO2 M2 | 275 | 78.3887 | 27.8593 | 23.1298 | 62.5289 | 73.189 | 27.2391 | 21.7883 | 60.3101
HEDO2 R1 | 275 | 78.3887 | 27.8593 | 23.1298 | 62.5289 | 73.189 | 27.2391 | 21.7883 | 60.3101
HEDO2 R2 | 275 | 78.3887 | 27.8593 | 23.1298 | 62.5289 | 73.189 | 27.2391 | 21.7883 | 60.3101
HEYS1 M1 | 132 | 35.5605 | 12.0279 | 11.0848 | 28.0948 | 37.3581 | 13.4908 | 11.7257 | 30.8047
HEYS1 M2 | 132 | 35.5605 | 12.0279 | 11.0848 | 28.0948 | 37.3581 | 13.4908 | 11.7257 | 30.8047
HEYS1 R1 | 132 | 35.5605 | 12.0279 | 11.0848 | 28.0948 | 37.3581 | 13.4908 | 11.7257 | 30.8047
HEYS1 R2 | 132 | 35.5605 | 12.0279 | 11.0848 | 28.0948 | 37.3581 | 13.4908 | 11.7257 | 30.8047
HEYS4 M1 | 400 | 78.4922 | 29.2609 | 22.373 | 63.7541 | 79.8979 | 30.6378 | 24.1491 | 67.4775
HEYS4 M2 | 400 | 78.4922 | 29.2609 | 22.373 | 63.7541 | 79.8979 | 30.6378 | 24.1491 | 67.4775
HEYS4 M3 | 400 | 78.4922 | 29.2609 | 22.373 | 63.7541 | 79.8979 | 30.6378 | 24.1491 | 67.4775
HEYS4 M4 | 400 | 78.4922 | 29.2609 | 22.373 | 63.7541 | 79.8979 | 30.6378 | 24.1491 | 67.4775
HEYS4 M5 | 400 | 78.4922 | 29.2609 | 22.373 | 63.7541 | 79.8979 | 30.6378 | 24.1491 | 67.4775
HEYS4 R1/2 | 400 | 78.4922 | 29.2609 | 22.373 | 63.7541 | 79.8979 | 30.6378 | 24.1491 | 67.4775
HEYS4 R3/4 | 400 | 78.4922 | 29.2609 | 22.373 | 63.7541 | 79.8979 | 30.6378 | 24.1491 | 67.4775
HEYS4 R5 | 400 | 78.4922 | 29.2609 | 22.373 | 63.7541 | 79.8979 | 30.6378 | 24.1491 | 67.4775
HIBU4 M1 | 400 | 133.8619 | 46.1821 | 29.1748 | 94.4861 | 152.3104 | 57.1851 | 31.5229 | 112.3948
HIBU4 M2 | 400 | 133.8619 | 46.1821 | 29.1748 | 94.4861 | 152.3104 | 57.1851 | 31.5229 | 112.3948
HIBU4 R1 | 400 | 133.8619 | 46.1821 | 29.1748 | 94.4861 | 152.3104 | 57.1851 | 31.5229 | 112.3948
HIBU4 R2 | 400 | 133.8619 | 46.1821 | 29.1748 | 94.4861 | 152.3104 | 57.1851 | 31.5229 | 112.3948
HIGMB M1 | 400 | 95.3286 | 35.9461 | 28.6218 | 79.4572 | 79.4122 | 31.1559 | 21.9461 | 66.0072
HIGMB M2 | 400 | 109.8909 | 41.2195 | 33.0366 | 91.3298 | 90.0374 | 35.3884 | 24.6646 | 74.7114
HIGMB R1 | 400 | 95.3286 | 35.9461 | 28.6218 | 79.4572 | 79.4122 | 31.1559 | 21.9461 | 66.0072
HIGMB R2 | 400 | 109.8909 | 41.2195 | 33.0366 | 91.3298 | 90.0374 | 35.3884 | 24.6646 | 74.7114
HINP2 M1 | 275 | 21.9564 | 7.7906 | 8.2323 | 19.2499 | 23.5481 | 8.5399 | 8.5669 | 20.6441
HINP2 M2 | 275 | 22.4151 | 7.9639 | 8.3009 | 19.5635 | 26.9464 | 9.8319 | 9.2249 | 23.1292
HINP2 R1 | 275 | 21.9564 | 7.7906 | 8.2323 | 19.2499 | 23.5481 | 8.5399 | 8.5669 | 20.6441
HINP2 R2 | 275 | 21.9564 | 7.7906 | 8.2323 | 19.2499 | 23.5481 | 8.5399 | 8.5669 | 20.6441
HINP4 M1 | 400 | 113.7951 | 39.6924 | 28.1497 | 84.2832 | 123.0291 | 45.6172 | 31.8975 | 96.41
HINP4 M2 | 400 | 113.7951 | 39.6924 | 28.1497 | 84.2832 | 123.0291 | 45.6172 | 31.8975 | 96.41
HINP4 M3 | 400 | 113.7951 | 39.6924 | 28.1497 | 84.2832 | 123.0291 | 45.6172 | 31.8975 | 96.41
HINP4 M4 | 400 | 113.7951 | 39.6924 | 28.1497 | 84.2832 | 123.0291 | 45.6172 | 31.8975 | 96.41
HINP4 R1/2 | 400 | 113.7951 | 39.6924 | 28.1497 | 84.2832 | 123.0291 | 45.6172 | 31.8975 | 96.41
HINP4 R3/4 | 400 | 113.7951 | 39.6924 | 28.1497 | 84.2832 | 123.0291 | 45.6172 | 31.8975 | 96.41
HUMR4 M1 | 400 | 118.4004 | 42.0714 | 35.0895 | 94.5874 | 105.1048 | 39.267 | 30.9956 | 86.5276
HUMR4 M2 | 400 | 118.4004 | 42.0714 | 35.0895 | 94.5874 | 105.1048 | 39.267 | 30.9956 | 86.5276
HUMR4 R1 | 400 | 118.4004 | 42.0714 | 35.0895 | 94.5874 | 105.1048 | 39.267 | 30.9956 | 86.5276
HUMR4 R2 | 400 | 118.4004 | 42.0714 | 35.0895 | 94.5874 | 105.1048 | 39.267 | 30.9956 | 86.5276
HURS2 MC1 | 275 | 70.7918 | 25.228 | 21.8193 | 57.4971 | 82.3256 | 30.7434 | 22.0606 | 65.5383
HURS2 MC2 | 275 | 70.7918 | 25.228 | 21.8193 | 57.4971 | 82.3256 | 30.7434 | 22.0606 | 65.5383
HURS2 MC3 | 275 | 70.7918 | 25.228 | 21.8193 | 57.4971 | 82.3256 | 30.7434 | 22.0606 | 65.5383
HURS2 MC4 | 275 | 70.7918 | 25.228 | 21.8193 | 57.4971 | 82.3256 | 30.7434 | 22.0606 | 65.5383
HUTT4 MC1 | 400 | 72.5549 | 27.4676 | 19.7147 | 58.5598 | 46.8536 | 19.0645 | 10.4805 | 37.4418
HUTT4 MC2 | 400 | 72.5549 | 27.4676 | 19.7147 | 58.5598 | 46.8536 | 19.0645 | 10.4805 | 37.4418
HUTT4 MC3 | 400 | 72.5549 | 27.4676 | 19.7147 | 58.5598 | 46.8536 | 19.0645 | 10.4805 | 37.4418
HUTT4 MC4 | 400 | 72.5549 | 27.4676 | 19.7147 | 58.5598 | 46.8536 | 19.0645 | 10.4805 | 37.4418
IMPP4 MC1 | 400 | 61.5701 | 22.6915 | 13.5066 | 45.5972 | 51.1189 | 19.7633 | 10.3462 | 38.2958
IMPP4 MC2 | 400 | 61.5701 | 22.6915 | 13.5066 | 45.5972 | 51.1189 | 19.7633 | 10.3462 | 38.2958
INDQ4 MC1 | 400 | 45.0511 | 16.8186 | 7.8552 | 31.6403 | 46.2603 | 17.8981 | 9.2232 | 34.5349
INDQ4 MC2 | 400 | 45.0511 | 16.8186 | 7.8552 | 31.6403 | 46.2603 | 17.8981 | 9.2232 | 34.5349
INDQ4 MC3 | 400 | 45.0511 | 16.8186 | 7.8552 | 31.6403 | 46.2603 | 17.8981 | 9.2232 | 34.5349
INDQ4 MC4 | 400 | 45.0511 | 16.8186 | 7.8552 | 31.6403 | 46.2603 | 17.8981 | 9.2232 | 34.5349
IROA1 M1 | 132 | 43.1202 | 15.538 | 10.7219 | 32.696 | 51.549 | 19.5163 | 12.1008 | 39.701
IROA1 M2 | 132 | 43.1202 | 15.538 | 10.7219 | 32.696 | 51.549 | 19.5163 | 12.1008 | 39.701
IROA1 R1 | 132 | 44.9726 | 16.1678 | 10.9154 | 33.78 | 53.4967 | 20.2277 | 12.3884 | 40.9946
IROA1 R2 | 132 | 32.784 | 11.7348 | 9.4716 | 26.0671 | 38.0535 | 14.1986 | 10.3115 | 30.3913
IROA2 MC1 | 275 | 58.7617 | 21.5003 | 11.3839 | 41.79 | 56.6211 | 21.9022 | 11.4323 | 42.4066
IROA2 MC2 | 275 | 58.7617 | 21.5003 | 11.3839 | 41.79 | 56.6211 | 21.9022 | 11.4323 | 42.4066
IROA2 MC3 | 275 | 58.7617 | 21.5003 | 11.3839 | 41.79 | 56.6211 | 21.9022 | 11.4323 | 42.4066
IROA2 MC4 | 275 | 58.7617 | 21.5003 | 11.3839 | 41.79 | 56.6211 | 21.9022 | 11.4323 | 42.4066
IROA2 MC5 | 275 | 58.7617 | 21.5003 | 11.3839 | 41.79 | 56.6211 | 21.9022 | 11.4323 | 42.4066
IROA2 MC6 | 275 | 58.7617 | 21.5003 | 11.3839 | 41.79 | 56.6211 | 21.9022 | 11.4323 | 42.4066
IRON1 M1 | 132 | 27.713 | 10.7503 | 9.0311 | 24.2343 | 30.5851 | 11.9939 | 10.0228 | 26.9848
IRON1 M2 | 132 | 27.4912 | 10.6685 | 8.9193 | 24.0067 | 30.2881 | 11.8953 | 9.8422 | 26.6646
IRON1 R1 | 132 | 18.0711 | 6.5792 | 6.3719 | 15.6762 | 20.4667 | 7.4884 | 7.3272 | 17.9174
IRON1 R2 | 132 | 18.0711 | 6.5792 | 6.3719 | 15.6762 | 20.4667 | 7.4884 | 7.3272 | 17.9174
IRON4 M1 | 400 | 72.2289 | 26.871 | 12.9392 | 50.9406 | 59.9871 | 23.7233 | 10.688 | 44.2377
IRON4 M2 | 400 | 72.2289 | 26.871 | 12.9392 | 50.9406 | 59.9871 | 23.7233 | 10.688 | 44.2377
IRON4 R1 | 400 | 72.2289 | 26.871 | 12.9392 | 50.9406 | 59.9871 | 23.7233 | 10.688 | 44.2377
IRON4 R2 | 400 | 72.2289 | 26.871 | 12.9392 | 50.9406 | 59.9871 | 23.7233 | 10.688 | 44.2377
IVER2 M1 | 275 | 68.2343 | 24.9989 | 16.7369 | 52.0907 | 72.4666 | 27.6698 | 17.2373 | 56.3682
IVER2 M2 | 275 | 68.2343 | 24.9989 | 16.7369 | 52.0907 | 72.4666 | 27.6698 | 17.2373 | 56.3682
IVER2 R1 | 275 | 68.2343 | 24.9989 | 16.7369 | 52.0907 | 72.4666 | 27.6698 | 17.2373 | 56.3682
IVER2 R2 | 275 | 73.8473 | 26.9833 | 16.7222 | 54.8824 | 72.1262 | 27.7275 | 17.221 | 56.4336
IVER4A | 400 | 48.6644 | 17.8833 | 5.9639 | 31.2546 | 45.8478 | 17.546 | 6.6068 | 31.4206
IVER4B | 400 | 44.5432 | 16.4957 | 5.1549 | 28.4834 | 41.5678 | 16.1768 | 5.0878 | 27.9653
JORD2 MC1 | 275 | 39.359 | 15.1754 | 6.3514 | 27.8127 | 40.7552 | 16.8757 | 5.9477 | 29.8135
JORD2 MC2 | 275 | 39.359 | 15.1754 | 6.3514 | 27.8127 | 40.7552 | 16.8757 | 5.9477 | 29.8135
KEAD4 M2 | 400 | 121.2766 | 43.8038 | 32.7331 | 94.681 | 110.7312 | 41.8323 | 28.8495 | 88.0094
KEAD4 M3 | 400 | 110.0651 | 40.1463 | 28.4645 | 85.2399 | 89.4081 | 34.2118 | 20.6836 | 69.0664
KEAD4 R2 | 400 | 121.2766 | 43.8038 | 32.7331 | 94.681 | 110.7312 | 41.8323 | 28.8495 | 88.0094
KEAD4 R3 | 400 | 100.7745 | 37.1085 | 22.9972 | 75.4766 | 77.2638 | 30.08 | 16.8943 | 59.4338
KEAR2 M1 | 275 | 76.9497 | 27.7346 | 19.4716 | 58.6942 | 81.5432 | 30.8837 | 19.9297 | 63.6059
KEAR2 M2 | 275 | 76.9497 | 27.7346 | 19.4716 | 58.6942 | 81.5432 | 30.8837 | 19.9297 | 63.6059
KEAR2 R1 | 275 | 76.9497 | 27.7346 | 19.4716 | 58.6942 | 81.5432 | 30.8837 | 19.9297 | 63.6059
KEAR2 R2 | 275 | 76.9497 | 27.7346 | 19.4716 | 58.6942 | 81.5432 | 30.8837 | 19.9297 | 63.6059
KEAR4 MC5 | 400 | 91.4017 | 33.5376 | 17.6642 | 65.0935 | 78.4719 | 30.5841 | 15.1791 | 58.4315
KEAR4 MC6 | 400 | 91.4017 | 33.5376 | 17.6642 | 65.0935 | 78.4719 | 30.5841 | 15.1791 | 58.4315
KEMS4 M1 | 400 | 132.2485 | 45.5959 | 27.8652 | 92.3474 | 107.6278 | 41.4121 | 19.6984 | 78.2641
KEMS4 M2 | 400 | 132.2485 | 45.5959 | 27.8652 | 92.3474 | 107.6278 | 41.4121 | 19.6984 | 78.2641
KEMS4 R1 | 400 | 132.2485 | 45.5959 | 27.8652 | 92.3474 | 107.6278 | 41.4121 | 19.6984 | 78.2641
KEMS4 R2 | 400 | 132.2485 | 45.5959 | 27.8652 | 92.3474 | 107.6278 | 41.4121 | 19.6984 | 78.2641
KENG4 M1 | 400 | 125.7266 | 43.4461 | 28.1966 | 89.6388 | 145.2386 | 54.4807 | 31.1522 | 108.1996
KENG4 M2 | 400 | 125.7266 | 43.4461 | 28.1966 | 89.6388 | 145.2386 | 54.4807 | 31.1522 | 108.1996
KENG4 R1 | 400 | 125.7266 | 43.4461 | 28.1966 | 89.6388 | 145.2386 | 54.4807 | 31.1522 | 108.1996
KENG4 R2 | 400 | 125.7266 | 43.4461 | 28.1966 | 89.6388 | 145.2386 | 54.4807 | 31.1522 | 108.1996
KIBY2 M1 | 275 | 91.311 | 32.4892 | 21.2625 | 67.2092 | 91.9942 | 35.0982 | 19.2877 | 68.9241
KIBY2 M2 | 275 | 91.311 | 32.4892 | 21.2625 | 67.2092 | 91.9942 | 35.0982 | 19.2877 | 68.9241
KIBY2 R1 | 275 | 91.311 | 32.4892 | 21.2625 | 67.2092 | 91.9942 | 35.0982 | 19.2877 | 68.9241
KIBY2 R2 | 275 | 91.311 | 32.4892 | 21.2625 | 67.2092 | 91.9942 | 35.0982 | 19.2877 | 68.9241
KILL4 M1 | 400 | 124.9063 | 44.9608 | 45.7418 | 109.326 | 107.3138 | 40.6461 | 35.4391 | 92.9213
KILL4 M2 | 400 | 124.9063 | 44.9608 | 45.7418 | 109.326 | 107.3138 | 40.6461 | 35.4391 | 92.9213
KILL4 M3 | 400 | 124.9063 | 44.9608 | 45.7418 | 109.326 | 107.3138 | 40.6461 | 35.4391 | 92.9213
KILL4 M4 | 400 | 124.9063 | 44.9608 | 45.7418 | 109.326 | 107.3138 | 40.6461 | 35.4391 | 92.9213
KILL4 M5 | 400 | 124.9063 | 44.9608 | 45.7418 | 109.326 | 107.3138 | 40.6461 | 35.4391 | 92.9213
KILL4 M9 | 400 | 124.9063 | 44.9608 | 45.7418 | 109.326 | 107.3138 | 40.6461 | 35.4391 | 92.9213
KILL4 R1/2 | 400 | 124.9063 | 44.9608 | 45.7418 | 109.326 | 107.3138 | 40.6461 | 35.4391 | 92.9213
KILL4 R3/4 | 400 | 124.9063 | 44.9608 | 45.7418 | 109.326 | 107.3138 | 40.6461 | 35.4391 | 92.9213
KILL4 R5 | 400 | 124.9063 | 44.9608 | 45.7418 | 109.326 | 107.3138 | 40.6461 | 35.4391 | 92.9213
KILL4 R9 | 400 | 124.9063 | 44.9608 | 45.7418 | 109.326 | 107.3138 | 40.6461 | 35.4391 | 92.9213
KINO1 M1 | 132 | 32.5849 | 11.4118 | 11.278 | 27.4167 | 43.4916 | 16.499 | 14.3838 | 37.7169
KINO1 M2 | 132 | 32.5849 | 11.4118 | 11.278 | 27.4167 | 43.4916 | 16.499 | 14.3838 | 37.7169
KINO1 R1 | 132 | 32.5849 | 11.4118 | 11.278 | 27.4167 | 43.4916 | 16.499 | 14.3838 | 37.7169
KINO1 R2 | 132 | 32.5849 | 11.4118 | 11.278 | 27.4167 | 43.4916 | 16.499 | 14.3838 | 37.7169
KINO4 M1 | 400 | 122.3807 | 43.8249 | 36.6702 | 98.648 | 113.2247 | 43.2917 | 33.3459 | 94.5696
KINO4 M2 | 400 | 122.3807 | 43.8249 | 36.6702 | 98.648 | 113.2247 | 43.2917 | 33.3459 | 94.5696
KINO4 M3 | 400 | 122.3807 | 43.8249 | 36.6702 | 98.648 | 113.2247 | 43.2917 | 33.3459 | 94.5696
KINO4 M4 | 400 | 122.3807 | 43.8249 | 36.6702 | 98.648 | 113.2247 | 43.2917 | 33.3459 | 94.5696
KINO4 R1/2 | 400 | 122.3807 | 43.8249 | 36.6702 | 98.648 | 113.2247 | 43.2917 | 33.3459 | 94.5696
KINO4 R3/4 | 400 | 122.3807 | 43.8249 | 36.6702 | 98.648 | 113.2247 | 43.2917 | 33.3459 | 94.5696
KIRK2 MC1 | 275 | 54.7518 | 19.947 | 12.6959 | 40.9053 | 55.7233 | 21.4295 | 13.4958 | 43.8017
KIRK2 MC2 | 275 | 54.7518 | 19.947 | 12.6959 | 40.9053 | 55.7233 | 21.4295 | 13.4958 | 43.8017
KIRK2 MC3 | 275 | 54.7518 | 19.947 | 12.6959 | 40.9053 | 55.7233 | 21.4295 | 13.4958 | 43.8017
KIRK2 MC4 | 275 | 54.7518 | 19.947 | 12.6959 | 40.9053 | 55.7233 | 21.4295 | 13.4958 | 43.8017
KITW2 MC1 | 275 | 62.44 | 22.7657 | 12.1585 | 44.3541 | 61.1914 | 23.9061 | 10.6345 | 44.4428
KITW2 MC2 | 275 | 62.44 | 22.7657 | 12.1585 | 44.3541 | 61.1914 | 23.9061 | 10.6345 | 44.4428
KITW2 MC3 | 275 | 62.44 | 22.7657 | 12.1585 | 44.3541 | 61.1914 | 23.9061 | 10.6345 | 44.4428
KITW2 MC4 | 275 | 62.44 | 22.7657 | 12.1585 | 44.3541 | 61.1914 | 23.9061 | 10.6345 | 44.4428
KNAR2 MC1 | 275 | 49.0351 | 18.8988 | 7.5386 | 34.2655 | 34.9934 | 14.1367 | 6.2729 | 26.2652
KNAR2 MC2 | 275 | 49.0351 | 18.8988 | 7.5386 | 34.2655 | 34.9934 | 14.1367 | 6.2729 | 26.2652
LACK2 M1 | 275 | 64.0826 | 22.4236 | 17.7561 | 49.4679 | 66.2215 | 24.5011 | 18.7692 | 53.419
LACK2 M2 | 275 | 64.0826 | 22.4236 | 17.7561 | 49.4679 | 66.2215 | 24.5011 | 18.7692 | 53.419
LACK2 R1 | 275 | 64.0826 | 22.4236 | 17.7561 | 49.4679 | 66.2215 | 24.5011 | 18.7692 | 53.419
LACK2 R2 | 275 | 64.0826 | 22.4236 | 17.7561 | 49.4679 | 66.2215 | 24.5011 | 18.7692 | 53.419
LACK4 M1 | 400 | 92.9647 | 34.3739 | 29.0323 | 77.6443 | 75.6074 | 28.9448 | 23.8447 | 64.7788
LACK4 M2 | 400 | 92.9647 | 34.3739 | 29.0323 | 77.6443 | 75.6074 | 28.9448 | 23.8447 | 64.7788
LACK4 R1 | 400 | 92.9647 | 34.3739 | 29.0323 | 77.6443 | 75.6074 | 28.9448 | 23.8447 | 64.7788
LACK4 R2 | 400 | 92.9647 | 34.3739 | 29.0323 | 77.6443 | 75.6074 | 28.9448 | 23.8447 | 64.7788
LAGA4 M1 | 400 | 57.7969 | 20.8182 | 13.5192 | 42.9606 | 57.6046 | 21.8792 | 14.0899 | 45.0318
LAGA4 M2 | 400 | 57.7969 | 20.8182 | 13.5192 | 42.9606 | 57.6046 | 21.8792 | 14.0899 | 45.0318
LAGA4 R1 | 400 | 57.7969 | 20.8182 | 13.5192 | 42.9606 | 57.6046 | 21.8792 | 14.0899 | 45.0318
LAGA4 R2 | 400 | 57.7969 | 20.8182 | 13.5192 | 42.9606 | 57.6046 | 21.8792 | 14.0899 | 45.0318
LALE2 MC1 | 275 | 62.9888 | 22.4421 | 17.4753 | 49.2132 | 69.3602 | 26.7417 | 17.23 | 55.0485
LALE2 MC2 | 275 | 62.9888 | 22.4421 | 17.4753 | 49.2132 | 69.3602 | 26.7417 | 17.23 | 55.0485
LALE2 MC3 | 275 | 62.9888 | 22.4421 | 17.4753 | 49.2132 | 69.3602 | 26.7417 | 17.23 | 55.0485
LALE2 MC4 | 275 | 62.9888 | 22.4421 | 17.4753 | 49.2132 | 69.3602 | 26.7417 | 17.23 | 55.0485
LAND4 MC1 | 400 | 44.767 | 16.4477 | 9.3183 | 32.5789 | 47.6203 | 18.1559 | 10.8476 | 36.5239
LAND4 MC2 | 400 | 44.767 | 16.4477 | 9.3183 | 32.5789 | 47.6203 | 18.1559 | 10.8476 | 36.5239
LAND4 MC3 | 400 | 44.3031 | 16.3059 | 9.1928 | 32.2529 | 47.1423 | 17.9885 | 10.713 | 36.1526
LEGA4 M1 | 400 | 91.5448 | 33.3694 | 18.7258 | 65.9172 | 68.6538 | 27.2376 | 12.0599 | 50.5797
LEGA4 M2 | 400 | 91.5448 | 33.3694 | 18.7258 | 65.9172 | 68.6538 | 27.2376 | 12.0599 | 50.5797
LEGA4 R1 | 400 | 91.5448 | 33.3694 | 18.7258 | 65.9172 | 68.6538 | 27.2376 | 12.0599 | 50.5797
LEGA4 R2 | 400 | 91.5448 | 33.3694 | 18.7258 | 65.9172 | 68.6538 | 27.2376 | 12.0599 | 50.5797
LEIS1 M1 | 132 | 67.601 | 24.3845 | 22.4243 | 56.9091 | 68.7066 | 25.0237 | 24.3006 | 59.6895
LEIS1 M2 | 132 | 67.601 | 24.3845 | 22.4243 | 56.9091 | 68.7066 | 25.0237 | 24.3006 | 59.6895
LEIS1 R1 | 132 | 67.601 | 24.3845 | 22.4243 | 56.9091 | 68.7066 | 25.0237 | 24.3006 | 59.6895
LEIS1 R2 | 132 | 67.601 | 24.3845 | 22.4243 | 56.9091 | 68.7066 | 25.0237 | 24.3006 | 59.6895
LEMR1 M1 | 132 | 49.3205 | 17.0824 | 14.2782 | 38.4364 | 60.7751 | 22.2308 | 16.4534 | 47.8925
LEMR1 M2 | 132 | 49.3205 | 17.0824 | 14.2782 | 38.4364 | 60.7751 | 22.2308 | 16.4534 | 47.8925
LEMR1 R1 | 132 | 49.3205 | 17.0824 | 14.2782 | 38.4364 | 60.7751 | 22.2308 | 16.4534 | 47.8925
LEMR1 R2 | 132 | 49.3205 | 17.0824 | 14.2782 | 38.4364 | 60.7751 | 22.2308 | 16.4534 | 47.8925
LHOR1 M2 | 132 | 80.6595 | 30.5931 | 17.2643 | 60.5296 | 89.8844 | 35.9291 | 18.7899 | 69.6013
LHOR1 R2 | 132 | 80.6595 | 30.5931 | 17.2643 | 60.5296 | 89.8844 | 35.9291 | 18.7899 | 69.6013
LHOR4A | 400 | 56.9675 | 20.8231 | 12.0548 | 41.5031 | 49.5673 | 19.1159 | 9.983 | 37.0171
LHOR4B | 400 | 56.9675 | 20.8231 | 12.0548 | 41.5031 | 49.5673 | 19.1159 | 9.983 | 37.0171
LISD2 M1 | 275 | 82.1552 | 29.4534 | 18.7679 | 60.4213 | 84.0985 | 32.3705 | 17.8872 | 63.6661
LISD2 M2 | 275 | 82.1552 | 29.4534 | 18.7679 | 60.4213 | 84.0985 | 32.3705 | 17.8872 | 63.6661
LISD2 R1 | 275 | 82.1552 | 29.4534 | 18.7679 | 60.4213 | 84.0985 | 32.3705 | 17.8872 | 63.6661
LISD2 R2 | 275 | 82.1552 | 29.4534 | 18.7679 | 60.4213 | 84.0985 | 32.3705 | 17.8872 | 63.6661
LITT1 M3 | 132 | 42.8552 | 15.2479 | 13.7169 | 35.2807 | 51.3691 | 18.6719 | 15.6812 | 42.0872
LITT1 M4 | 132 | 42.8552 | 15.2479 | 13.7169 | 35.2807 | 51.3691 | 18.6719 | 15.6812 | 42.0872
LITT1 R3 | 132 | 42.8552 | 15.2479 | 13.7169 | 35.2807 | 51.3691 | 18.6719 | 15.6812 | 42.0872
LITT1 R4 | 132 | 42.8552 | 15.2479 | 13.7169 | 35.2807 | 51.3691 | 18.6719 | 15.6812 | 42.0872
LITT4 M4 | 400 | 129.0954 | 44.9819 | 26.5297 | 90.1438 | 115.674 | 44.4486 | 22.9334 | 85.7932
LITT4 M5 | 400 | 129.0954 | 44.9819 | 26.5297 | 90.1438 | 115.674 | 44.4486 | 22.9334 | 85.7932
LITT4 R4 | 400 | 129.0954 | 44.9819 | 26.5297 | 90.1438 | 115.674 | 44.4486 | 22.9334 | 85.7932
LITT4 R5 | 400 | 129.0954 | 44.9819 | 26.5297 | 90.1438 | 115.674 | 44.4486 | 22.9334 | 85.7932
LOVE4 M1 | 400 | 93.4999 | 33.4365 | 17.8321 | 65.1185 | 80.4669 | 31.1375 | 15.2901 | 59.3251
LOVE4 M2 | 400 | 93.4999 | 33.4365 | 17.8321 | 65.1185 | 80.4669 | 31.1375 | 15.2901 | 59.3251
LOVE4 R1 | 400 | 93.4999 | 33.4365 | 17.8321 | 65.1185 | 80.4669 | 31.1375 | 15.2901 | 59.3251
LOVE4 R2 | 400 | 93.4999 | 33.4365 | 17.8321 | 65.1185 | 80.4669 | 31.1375 | 15.2901 | 59.3251
MACC2 MC1 | 275 | 57.5881 | 21.3415 | 13.9947 | 44.1761 | 53.567 | 20.702 | 11.949 | 41.226
MACC2 MC2 | 275 | 57.5881 | 21.3415 | 13.9947 | 44.1761 | 53.567 | 20.702 | 11.949 | 41.226
MACC4 MC1 | 400 | 83.4753 | 31.5196 | 23.4158 | 67.9913 | 62.4177 | 24.9984 | 15.2086 | 50.5617
MACC4 MC2 | 400 | 83.4753 | 31.5196 | 23.4158 | 67.9913 | 62.4177 | 24.9984 | 15.2086 | 50.5617
MACC4 MC3 | 400 | 83.4753 | 31.5196 | 23.4158 | 67.9913 | 62.4177 | 24.9984 | 15.2086 | 50.5617
MACC4 MC4 | 400 | 83.4753 | 31.5196 | 23.4158 | 67.9913 | 62.4177 | 24.9984 | 15.2086 | 50.5617
MAGA2 MC1 | 275 | 49.2291 | 18.3386 | 9.5181 | 35.4529 | 44.1801 | 17.5403 | 7.5731 | 32.3789
MAGA2 MC2 | 275 | 49.2291 | 18.3386 | 9.5181 | 35.4529 | 44.1801 | 17.5403 | 7.5731 | 32.3789
MANN4 M5 | 400 | 60.1791 | 21.9521 | 11.8091 | 42.8541 | 54.4289 | 20.8661 | 11.9295 | 41.4386
MANN4 MC1 | 400 | 60.1791 | 21.9521 | 11.8091 | 42.8541 | 54.4289 | 20.8661 | 11.9295 | 41.4386
MANN4 MC2 | 400 | 60.1791 | 21.9521 | 11.8091 | 42.8541 | 54.4289 | 20.8661 | 11.9295 | 41.4386
MANN4 MC3 | 400 | 60.1791 | 21.9521 | 11.8091 | 42.8541 | 54.4289 | 20.8661 | 11.9295 | 41.4386
MANN4 MC4 | 400 | 60.1791 | 21.9521 | 11.8091 | 42.8541 | 54.4289 | 20.8661 | 11.9295 | 41.4386
MANN4 R5 | 400 | 60.1791 | 21.9521 | 11.8091 | 42.8541 | 54.4289 | 20.8661 | 11.9295 | 41.4386
MAWO4 M | 400 | 58.6676 | 21.456 | 11.3302 | 41.6735 | 47.4623 | 18.4924 | 8.6036 | 34.7557
MAWO4 R | 400 | 58.6676 | 21.456 | 11.3302 | 41.6735 | 47.4623 | 18.4924 | 8.6036 | 34.7557
MELK1 M1 | 132 | 48.3747 | 16.8454 | 16.8861 | 40.709 | 57.4133 | 21.0191 | 19.0095 | 48.735
MELK1 M2 | 132 | 48.3747 | 16.8454 | 16.8861 | 40.709 | 57.4133 | 21.0191 | 19.0095 | 48.735
MELK1 R1 | 132 | 48.3747 | 16.8454 | 16.8861 | 40.709 | 57.4133 | 21.0191 | 19.0095 | 48.735
MELK1 R2 | 132 | 48.3747 | 16.8454 | 16.8861 | 40.709 | 57.4133 | 21.0191 | 19.0095 | 48.735
MELK4 M1 | 400 | 117.545 | 42.6485 | 22.9803 | 83.2944 | 95.0304 | 37.4818 | 15.6667 | 68.674
MELK4 M2 | 400 | 117.545 | 42.6485 | 22.9803 | 83.2944 | 95.0304 | 37.4818 | 15.6667 | 68.674
MELK4 M3 | 400 | 117.545 | 42.6485 | 22.9803 | 83.2944 | 95.0304 | 37.4818 | 15.6667 | 68.674
MELK4 R1 | 400 | 117.545 | 42.6485 | 22.9803 | 83.2944 | 95.0304 | 37.4818 | 15.6667 | 68.674
MELK4 R2 | 400 | 117.545 | 42.6485 | 22.9803 | 83.2944 | 95.0304 | 37.4818 | 15.6667 | 68.674
MELK4 R3 | 400 | 117.545 | 42.6485 | 22.9803 | 83.2944 | 95.0304 | 37.4818 | 15.6667 | 68.674
MIDL4 M1 | 400 | 77.6792 | 28.4029 | 15.1331 | 55.3009 | 77.306 | 29.5375 | 16.3671 | 58.1395
MIDL4 R1 | 400 | 77.6792 | 28.4029 | 15.1331 | 55.3009 | 77.306 | 29.5375 | 16.3671 | 58.1395
MILH1 M1 | 132 | 40.8342 | 15.0527 | 8.9815 | 30.2692 | 46.8337 | 19.1727 | 8.9158 | 36.0301
MILH1 M2 | 132 | 40.8342 | 15.0527 | 8.9815 | 30.2692 | 46.8337 | 19.1727 | 8.9158 | 36.0301
MILH1 R1 | 132 | 40.8284 | 15.0503 | 8.9877 | 30.272 | 46.8444 | 19.1741 | 8.8078 | 35.9241
MILH1 R2 | 132 | 40.8284 | 15.0503 | 8.9877 | 30.272 | 46.8444 | 19.1741 | 8.8078 | 35.9241
MILL4 M1 | 400 | 107.4673 | 40.6437 | 28.998 | 86.477 | 81.0857 | 32.796 | 19.0346 | 65.4151
MILL4 R1 | 400 | 107.4673 | 40.6437 | 28.998 | 86.477 | 81.0857 | 32.796 | 19.0346 | 65.4151
MITY4 MC1 | 400 | 86.9541 | 32.9942 | 23.2289 | 69.8898 | 69.82 | 27.8331 | 17.7962 | 57.1582
MITY4 MC2 | 400 | 86.9541 | 32.9942 | 23.2289 | 69.8898 | 69.82 | 27.8331 | 17.7962 | 57.1582
MITY4 MC3 | 400 | 86.9541 | 32.9942 | 23.2289 | 69.8898 | 69.82 | 27.8331 | 17.7962 | 57.1582
MITY4 MC4 | 400 | 86.9541 | 32.9942 | 23.2289 | 69.8898 | 69.82 | 27.8331 | 17.7962 | 57.1582
MONF2 M1 | 275 | 63.5942 | 23.0288 | 18.6254 | 51.193 | 64.8412 | 24.4054 | 17.648 | 52.1624
MONF2 M2 | 275 | 63.5942 | 23.0288 | 18.6254 | 51.193 | 64.8412 | 24.4054 | 17.648 | 52.1624
MONF2 R1 | 275 | 55.6417 | 20.0207 | 19.5377 | 47.8512 | 58.9976 | 21.8406 | 19.0841 | 49.9714
MONF2 R2 | 275 | 55.6417 | 20.0207 | 19.5377 | 47.8512 | 58.9976 | 21.8406 | 19.0841 | 49.9714
MONF4 MC2 | 400 | 100.0535 | 36.1889 | 25.6901 | 76.8689 | 90.5643 | 34.367 | 21.9625 | 70.5648
MONF4 MC3 | 400 | 100.0535 | 36.1889 | 25.6901 | 76.8689 | 90.5643 | 34.367 | 21.9625 | 70.5648
MONFN4 M4 | 400 | 100.0535 | 35.6058 | 14.3295 | 64.6837 | 90.5643 | 34.1902 | 12.1325 | 60.4848
MONFN4 M5 | 400 | 88.583 | 31.6639 | 12.9781 | 57.7576 | 78.5644 | 29.6384 | 10.6312 | 52.5463
MONFN4 R4 | 400 | 100.0535 | 35.6058 | 14.3295 | 64.6837 | 90.5643 | 34.1902 | 12.1325 | 60.4848
MONFN4 R5 | 400 | 88.583 | 31.6639 | 12.978 | 57.7575 | 78.5644 | 29.6384 | 10.6312 | 52.5463
NECH2 MC1 | 275 | 72.0712 | 25.9818 | 17.9449 | 54.6886 | 71.8346 | 27.6406 | 15.4852 | 54.5749
NECH2 MC2 | 275 | 72.0712 | 25.9818 | 17.9449 | 54.6886 | 71.8346 | 27.6406 | 15.4852 | 54.5749
NECH2 MC3 | 275 | 72.0712 | 25.9818 | 17.9449 | 54.6886 | 71.8346 | 27.6406 | 15.4852 | 54.5749
NECH2 MC4 | 275 | 72.0712 | 25.9818 | 17.9449 | 54.6886 | 71.8346 | 27.6406 | 15.4852 | 54.5749
NECT4 M1 | 400 | 113.9755 | 40.339 | 25.2427 | 82.2907 | 76.1758 | 29.5245 | 15.5862 | 57.3401
NECT4 R1 | 400 | 113.9755 | 40.339 | 25.2427 | 82.2907 | 76.1758 | 29.5245 | 15.5862 | 57.3401
NEEP2 M1 | 275 | 46.0841 | 17.4313 | 9.3282 | 33.9797 | 50.5404 | 20.1181 | 9.7389 | 38.1902
NEEP2 M2 | 275 | 46.0841 | 17.4313 | 9.3282 | 33.9797 | 50.5404 | 20.1181 | 9.7389 | 38.1902
NEEP2 R1/R2 | 275 | 46.0841 | 17.4313 | 9.3282 | 33.9797 | 50.5404 | 20.1181 | 9.7389 | 38.1902
NEWX2 M5 | 275 | 76.6852 | 27.1768 | 23.7471 | 62.1809 | 90.922 | 33.3243 | 29.8692 | 76.9969
NEWX2 M6 | 275 | 76.6852 | 27.1768 | 23.7471 | 62.1809 | 90.922 | 33.3243 | 29.8692 | 76.9969
NEWX2 R5 | 275 | 76.6852 | 27.1768 | 23.7471 | 62.1809 | 90.922 | 33.3243 | 29.8692 | 76.9969
NEWX2 R6 | 275 | 76.6852 | 27.1768 | 23.7471 | 62.1809 | 90.922 | 33.3243 | 29.8692 | 76.9969
NFLE4 M1 | 400 | 107.8362 | 38.1125 | 21.1681 | 75.0672 | 85.3943 | 33.5718 | 14.4099 | 61.8876
NFLE4 M2 | 400 | 107.8362 | 38.1125 | 21.1681 | 75.0672 | 85.3943 | 33.5718 | 14.4099 | 61.8876
NFLE4 R1 | 400 | 107.8362 | 38.1125 | 21.1681 | 75.0672 | 85.3943 | 33.5718 | 14.4099 | 61.8876
NFLE4 R2 | 400 | 107.8362 | 38.1125 | 21.1681 | 75.0672 | 85.3943 | 33.5718 | 14.4099 | 61.8876
NHYD2A | 275 | 46.7823 | 17.8621 | 2.5014 | 27.7622 | 39.7383 | 18.8406 | 0.46225 | 27.1069
NHYD2B | 275 | 49.4069 | 18.8133 | 2.2549 | 28.8609 | 41.3957 | 19.0778 | 1.0658 | 28.0458
NHYD2C | 275 | 49.4069 | 18.8133 | 2.2549 | 28.8609 | 41.3957 | 19.0778 | 1.0658 | 28.0458
NINF4 M1 | 400 | 66.7966 | 24.2906 | 13.7905 | 48.1425 | 61.6793 | 23.5925 | 13.8779 | 47.2427
NINF4 M2 | 400 | 66.7966 | 24.2906 | 13.7905 | 48.1425 | 61.6793 | 23.5925 | 13.8779 | 47.2427
NINF4 R1 | 400 | 66.7966 | 24.2906 | 13.7905 | 48.1425 | 61.6793 | 23.5925 | 13.8779 | 47.2427
NINF4 R2 | 400 | 66.7966 | 24.2906 | 13.7905 | 48.1425 | 61.6793 | 23.5925 | 13.8779 | 47.2427
NORL2A | 275 | 41.03 | 15.4653 | 3.0236 | 24.8948 | 42.4793 | 17.4744 | 2.1328 | 26.8453
NORL2B | 275 | 39.9124 | 15.127 | 2.4758 | 23.8687 | 41.2871 | 17.2095 | 1.8184 | 26.1563
NORM4 M1 | 400 | 120.6392 | 41.4767 | 24.5028 | 83.1596 | 69.3297 | 26.9198 | 14.3768 | 52.4472
NORM4 M2 | 400 | 120.6392 | 41.4767 | 24.5028 | 83.1596 | 69.3297 | 26.9198 | 14.3768 | 52.4472
NORM4 R1 | 400 | 120.6392 | 41.4767 | 24.5028 | 83.1596 | 69.3297 | 26.9198 | 14.3768 | 52.4472
NORM4 R2 | 400 | 120.6392 | 41.4767 | 24.5028 | 83.1596 | 69.3297 | 26.9198 | 14.3768 | 52.4472
NORT2 M1 | 275 | 77.4626 | 27.7308 | 20.9348 | 60.152 | 75.2525 | 28.5908 | 17.6897 | 58.1232
NORT2 M2 | 275 | 77.4626 | 27.7308 | 20.9348 | 60.152 | 75.2525 | 28.5908 | 17.6897 | 58.1232
NORT2 R1 | 275 | 77.4626 | 27.7308 | 20.9348 | 60.152 | 75.2525 | 28.5908 | 17.6897 | 58.1232
NORT2 R2 | 275 | 77.4626 | 27.7308 | 20.9348 | 60.152 | 75.2525 | 28.5908 | 17.6897 | 58.1232
NORT4 M1 | 400 | 112.4204 | 42.0219 | 32.2464 | 91.6744 | 82.8025 | 32.5865 | 21.9495 | 68.0337
NORT4 M2 | 400 | 112.4204 | 42.0219 | 32.2464 | 91.6744 | 82.8025 | 32.5865 | 21.9495 | 68.0337
NORT4 R1 | 400 | 112.4204 | 42.0219 | 32.2464 | 91.6744 | 82.8025 | 32.5865 | 21.9495 | 68.0337
NORT4 R2 | 400 | 112.4204 | 42.0219 | 32.2464 | 91.6744 | 82.8025 | 32.5865 | 21.9495 | 68.0337
NURS4 MC1 | 400 | 56.9144 | 20.5921 | 7.3238 | 36.4455 | 49.3719 | 18.9403 | 6.8611 | 33.6467
NURS4 MC2 | 400 | 56.9144 | 20.5921 | 7.3238 | 36.4455 | 49.3719 | 18.9403 | 6.8611 | 33.6467
OCKH1 M1 | 132 | 26.0266 | 9.2535 | 8.8505 | 21.937 | 34.1118 | 12.4623 | 11.4369 | 29.0613
OCKH1 M2 | 132 | 26.0266 | 9.2535 | 8.8505 | 21.937 | 34.1118 | 12.4623 | 11.4369 | 29.0613
OCKH1 R1 | 132 | 26.0266 | 9.2535 | 8.8505 | 21.937 | 34.1118 | 12.4623 | 11.4369 | 29.0613
OCKH1 R2 | 132 | 26.0266 | 9.2535 | 8.8505 | 21.937 | 34.1118 | 12.4623 | 11.4369 | 29.0613
OCKH2 MC1 | 275 | 57.3472 | 20.9873 | 11.145 | 40.8255 | 59.6983 | 23.2411 | 11.4967 | 44.3646
OCKH2 MC2 | 275 | 57.3472 | 20.9873 | 11.145 | 40.8255 | 59.6983 | 23.2411 | 11.4967 | 44.3646
OCKH2 MC3 | 275 | 57.3472 | 20.9873 | 11.145 | 40.8255 | 59.6983 | 23.2411 | 11.4967 | 44.3646
OCKH2 MC4 | 275 | 57.3472 | 20.9873 | 11.145 | 40.8255 | 59.6983 | 23.2411 | 11.4967 | 44.3646
OFFE2 MC1 | 275 | 73.5194 | 27.0368 | 14.0034 | 52.2392 | 61.758 | 24.6914 | 8.5955 | 43.5144
OFFE2 MC2 | 275 | 73.5194 | 27.0368 | 14.0034 | 52.2392 | 61.758 | 24.6914 | 8.5955 | 43.5144
OLDB2 MC1 | 275 | 53.6837 | 19.7845 | 10.9215 | 38.901 | 55.5 | 21.4688 | 11.1582 | 41.5196
OLDB2 MC2 | 275 | 53.6837 | 19.7845 | 10.9215 | 38.901 | 55.5 | 21.4688 | 11.1582 | 41.5196
OSBA4 MC1 | 400 | 69.1496 | 25.6138 | 16.5861 | 52.8095 | 61.4176 | 23.5365 | 14.7625 | 48.0481
OSBA4 MC2 | 400 | 69.1496 | 25.6138 | 16.5861 | 52.8095 | 61.4176 | 23.5365 | 14.7625 | 48.0481
OSBA4 MC3/4 | 400 | 76.7944 | 28.4963 | 18.1144 | 58.4143 | 59.8197 | 23.2183 | 12.8747 | 45.7103
PADI1 M1 | 132 | 30.972 | 10.8865 | 10.8558 | 26.2517 | 38.2924 | 14.03 | 13.08 | 32.9214
PADI1 M2 | 132 | 30.972 | 10.8865 | 10.8558 | 26.2517 | 38.2924 | 14.03 | 13.08 | 32.9214
PADI1 R1 | 132 | 30.972 | 10.8865 | 10.8558 | 26.2517 | 38.2924 | 14.03 | 13.08 | 32.9214
PADI1 R2 | 132 | 30.972 | 10.8865 | 10.8558 | 26.2517 | 38.2924 | 14.03 | 13.08 | 32.9214
PADI4 MC1 | 400 | 76.5961 | 28.2703 | 15.7394 | 55.7196 | 57.3827 | 22.7431 | 9.7208 | 41.8844
PADI4 MC2 | 400 | 76.5961 | 28.2703 | 15.7394 | 55.7196 | 57.3827 | 22.7431 | 9.7208 | 41.8844
PADI4 MC3 | 400 | 76.5961 | 28.2703 | 15.7394 | 55.7196 | 57.3827 | 22.7431 | 9.7208 | 41.8844
PADI4 MC4 | 400 | 76.5961 | 28.2703 | 15.7394 | 55.7196 | 57.3827 | 22.7431 | 9.7208 | 41.8844
PELH4 M1 | 400 | 153.8734 | 54.2924 | 33.2181 | 109.9992 | 125.007 | 48.0883 | 25.453 | 93.4601
PELH4 M2 | 400 | 153.8734 | 54.2924 | 33.2181 | 109.9992 | 125.007 | 48.0883 | 25.453 | 93.4601
PELH4 R1 | 400 | 153.8734 | 54.2924 | 33.2181 | 109.9992 | 125.007 | 48.0883 | 25.453 | 93.4601
PELH4 R2 | 400 | 153.8734 | 54.2924 | 33.2181 | 109.9992 | 125.007 | 48.0883 | 25.453 | 93.4601
PEMB1 M1 | 132 | 36.0499 | 12.9035 | 12.7279 | 30.9763 | 44.1818 | 16.4982 | 15.4289 | 38.7609
PEMB1 M2 | 132 | 36.0499 | 12.9035 | 12.7279 | 30.9763 | 44.1818 | 16.4982 | 15.4289 | 38.7609
PEMB1 R1 | 132 | 36.0499 | 12.9035 | 12.7279 | 30.9763 | 44.1818 | 16.4982 | 15.4289 | 38.7609
PEMB1 R2 | 132 | 36.0499 | 12.9035 | 12.7279 | 30.9763 | 44.1818 | 16.4982 | 15.4289 | 38.7609
PEMB4 M1 | 400 | 80.5474 | 28.6573 | 28.3017 | 68.8293 | 79.283 | 29.2841 | 28.8113 | 70.2253
PEMB4 M2 | 400 | 80.5474 | 28.6573 | 28.3017 | 68.8293 | 79.283 | 29.2841 | 28.8113 | 70.2253
PEMB4 M3 | 400 | 80.5474 | 28.6573 | 28.3017 | 68.8293 | 79.283 | 29.2841 | 28.8113 | 70.2253
PEMB4 M4 | 400 | 80.5474 | 28.6573 | 28.3017 | 68.8293 | 79.283 | 29.2841 | 28.8113 | 70.2253
PEMB4 R1/2 | 400 | 80.5474 | 28.6573 | 28.3017 | 68.8293 | 79.283 | 29.2841 | 28.8113 | 70.2253
PEMB4 R3/4 | 400 | 80.5474 | 28.6573 | 28.3017 | 68.8293 | 79.283 | 29.2841 | 28.8113 | 70.2253
PENN2 MC1 | 275 | 66.1967 | 24.1516 | 13.8422 | 47.9978 | 68.7 | 26.3845 | 14.4877 | 51.801
PENN2 MC2 | 275 | 66.1967 | 24.1516 | 13.8422 | 47.9978 | 68.7 | 26.3845 | 14.4877 | 51.801
PENN2 MC3 | 275 | 66.1967 | 24.1516 | 13.8422 | 47.9978 | 68.7 | 26.3845 | 14.4877 | 51.801
PENN2 MC4 | 275 | 66.1967 | 24.1516 | 13.8422 | 47.9978 | 68.7 | 26.3845 | 14.4877 | 51.801
PENT4 M1 | 400 | 82.2754 | 28.7702 | 22.6983 | 63.3856 | 82.6891 | 30.6327 | 22.6485 | 65.9696
PENT4 M2 | 400 | 82.2754 | 28.7702 | 22.6983 | 63.3856 | 82.6891 | 30.6327 | 22.6485 | 65.9696
PENT4 R1 | 400 | 82.2754 | 28.7702 | 22.6983 | 63.3856 | 82.6891 | 30.6327 | 22.6485 | 65.9696
PENT4 R2 | 400 | 82.2754 | 28.7702 | 22.6983 | 63.3856 | 82.6891 | 30.6327 | 22.6485 | 65.9696
PEWO2A | 275 | 67.8727 | 24.6979 | 18.1305 | 53.0585 | 68.3293 | 25.8196 | 17.5328 | 54.0472
PEWO2B | 275 | 67.7535 | 24.9618 | 23.0392 | 58.3406 | 68.3037 | 25.8743 | 22.819 | 59.4108
PEWO4 M1 | 400 | 91.4023 | 33.8787 | 26.278 | 74.1897 | 81.6795 | 31.8854 | 22.5894 | 67.6821
PEWO4 M2 | 400 | 91.4023 | 33.8787 | 26.278 | 74.1897 | 81.6795 | 31.8854 | 22.5894 | 67.6821
PEWO4 M3 | 400 | 91.4023 | 33.8787 | 26.278 | 74.1897 | 81.6795 | 31.8854 | 22.5894 | 67.6821
PEWO4 M4 | 400 | 91.4023 | 33.8787 | 26.278 | 74.1897 | 81.6795 | 31.8854 | 22.5894 | 67.6821
PEWO4 R1/2 | 400 | 91.4023 | 33.8787 | 26.278 | 74.1897 | 81.6795 | 31.8854 | 22.5894 | 67.6821
PEWO4 R3/4 | 400 | 91.4023 | 33.8787 | 26.278 | 74.1897 | 81.6795 | 31.8854 | 22.5894 | 67.6821
PITS2 MC1 | 275 | 45.895 | 17.2473 | 5.4259 | 29.8172 | 51.0333 | 20.2571 | 5.6515 | 34.2994
PITS2 MC2 | 275 | 45.895 | 17.2473 | 5.4259 | 29.8172 | 51.0333 | 20.2571 | 5.6515 | 34.2994
PITS2 MC3 | 275 | 45.895 | 17.2473 | 5.4259 | 29.8172 | 51.0333 | 20.2571 | 5.6515 | 34.2994
PITS2 MC4 | 275 | 45.895 | 17.2473 | 5.4259 | 29.8172 | 51.0333 | 20.2571 | 5.6515 | 34.2994
POAB4 M1 | 400 | 73.1474 | 25.8908 | 17.2931 | 53.9082 | 60.6152 | 23.1897 | 11.6799 | 44.4752
POAB4 M2 | 400 | 73.1474 | 25.8908 | 17.2931 | 53.9082 | 60.6152 | 23.1897 | 11.6799 | 44.4752
POAB4 R1 | 400 | 73.1474 | 25.8908 | 17.2931 | 53.9082 | 60.6152 | 23.1897 | 11.6799 | 44.4752
POAB4 R2 | 400 | 73.1474 | 25.8908 | 17.2931 | 53.9082 | 60.6152 | 23.1897 | 11.6799 | 44.4752
POPP2 MC1 | 275 | 81.2309 | 30.4104 | 18.0009 | 61.0078 | 65.7123 | 25.9541 | 11.5882 | 48.2929
POPP2 MC2 | 275 | 81.2309 | 30.4104 | 18.0009 | 61.0078 | 65.7123 | 25.9541 | 11.5882 | 48.2929
PUDM4 MC1 | 400 | 111.8506 | 39.3302 | 24.1683 | 79.7897 | 112.897 | 45.5605 | 19.0899 | 83.5222
PUDM4 MC2 | 400 | 111.8506 | 39.3302 | 24.1683 | 79.7897 | 112.897 | 45.5605 | 19.0899 | 83.5222
PYLE2 MC1 | 275 | 52.7381 | 19.7096 | 9.5863 | 37.46 | 47.3152 | 18.7768 | 8.3285 | 34.8829
PYLE2 MC2 | 275 | 52.7853 | 19.7263 | 9.5956 | 37.4929 | 47.3568 | 18.7918 | 8.3423 | 34.9179
RAIN2 MC1 | 275 | 87.4546 | 31.1882 | 20.8941 | 65.0009 | 83.7569 | 32.0784 | 16.6791 | 62.0448
RAIN2 MC2 | 275 | 87.4546 | 31.1882 | 20.8941 | 65.0009 | 83.7569 | 32.0784 | 16.6791 | 62.0448
RAIN2 MC3 | 275 | 87.4546 | 31.1882 | 20.8941 | 65.0009 | 83.7569 | 32.0784 | 16.6791 | 62.0448
RAIN2 MC4 | 275 | 87.4546 | 31.1882 | 20.8941 | 65.0009 | 83.7569 | 32.0784 | 16.6791 | 62.0448
RASS4 M1 | 400 | 60.36 | 22.4948 | 18.5559 | 50.3684 | 49.2758 | 19.1748 | 13.8385 | 40.9557
RASS4 M2 | 400 | 60.36 | 22.4948 | 18.5559 | 50.3684 | 49.2758 | 19.1748 | 13.8385 | 40.9557
RATS1 M1 | 132 | 55.3736 | 18.917 | 17.6919 | 44.4445 | 63.0092 | 23.3936 | 19.3403 | 52.4238
RATS1 M2 | 132 | 55.3736 | 18.917 | 17.6919 | 44.4445 | 63.0092 | 23.3936 | 19.3403 | 52.4238
RATS1 R1 | 132 | 55.3736 | 18.917 | 17.6919 | 44.4445 | 63.0092 | 23.3936 | 19.3403 | 52.4238
RATS1 R2 | 132 | 55.3736 | 18.917 | 17.6919 | 44.4445 | 63.0092 | 23.3936 | 19.3403 | 52.4238
RATS4 M1 | 400 | 117.9031 | 42.987 | 21.8678 | 82.6607 | 94.4694 | 37.5944 | 15.7285 | 68.8951
RATS4 M2 | 400 | 117.9031 | 42.987 | 21.8678 | 82.6607 | 94.4694 | 37.5944 | 15.7285 | 68.8951
RATS4 M3 | 400 | 117.9031 | 42.987 | 21.8678 | 82.6607 | 94.4694 | 37.5944 | 15.7285 | 68.8951
RATS4 M4 | 400 | 117.9031 | 42.987 | 21.8678 | 82.6607 | 94.4694 | 37.5944 | 15.7285 | 68.8951
RATS4 R1/2 | 400 | 117.9031 | 42.987 | 21.8678 | 82.6607 | 94.4694 | 37.5944 | 15.7285 | 68.8951
RATS4 R3/4 | 400 | 117.9031 | 42.987 | 21.8678 | 82.6607 | 94.4694 | 37.5944 | 15.7285 | 68.8951
RAYL4 M1 | 400 | 105.3273 | 38.5607 | 30.564 | 85.097 | 82.1149 | 32.2827 | 21.796 | 67.4506
RAYL4 M2 | 400 | 105.3273 | 38.5607 | 30.564 | 85.097 | 82.1149 | 32.2827 | 21.796 | 67.4506
RAYL4 R1 | 400 | 105.3273 | 38.5607 | 30.564 | 85.097 | 82.1149 | 32.2827 | 21.796 | 67.4506
RAYL4 R2 | 400 | 105.3273 | 38.5607 | 30.564 | 85.097 | 82.1149 | 32.2827 | 21.796 | 67.4506
REBR2 MC1 | 275 | 43.7627 | 15.9433 | 15.8255 | 38.3727 | 43.9077 | 16.7745 | 13.8315 | 37.5542
REBR2 MC2 | 275 | 24.3625 | 8.7443 | 9.3879 | 21.7542 | 25.9689 | 9.7177 | 9.1504 | 22.8933
REBR2 MC3 | 275 | 24.3625 | 8.7443 | 9.3879 | 21.7542 | 25.9689 | 9.7177 | 9.1504 | 22.8933
REBR2 MC4 | 275 | 43.7627 | 15.9433 | 15.8255 | 38.3727 | 43.9077 | 16.7745 | 13.8315 | 37.5542
RHIG4 M1 | 400 | 68.0873 | 24.6835 | 15.5249 | 50.4326 | 67.1068 | 25.2526 | 17.3875 | 53.1001
RHIG4 M2 | 400 | 68.0873 | 24.6835 | 15.5249 | 50.4326 | 67.1068 | 25.2526 | 17.3875 | 53.1001
RHIG4 R1 | 400 | 68.0873 | 24.6835 | 15.5249 | 50.4326 | 67.1068 | 25.2526 | 17.3875 | 53.1001
RICH4 M1 | 400 | 72.5282 | 26.2912 | 14.9222 | 52.1035 | 70.2613 | 26.4052 | 18.7306 | 56.0732
RICH4 R1 | 400 | 72.5282 | 26.2912 | 14.9222 | 52.1035 | 70.2613 | 26.4052 | 18.7306 | 56.0732
ROCH2 MC1 | 275 | 73.607 | 26.8195 | 10.0158 | 47.9443 | 69.401 | 26.9624 | 9.5957 | 47.7263
ROCH2 MC2 | 275 | 73.607 | 26.8195 | 10.0158 | 47.9443 | 69.401 | 26.9624 | 9.5957 | 47.7263
ROCH2 MC3 | 275 | 73.607 | 26.8195 | 10.0158 | 47.9443 | 69.401 | 26.9624 | 9.5957 | 47.7263
ROCH2 MC4 | 275 | 73.607 | 26.8195 | 10.0158 | 47.9443 | 69.401 | 26.9624 | 9.5957 | 47.7263
ROCK1A | 132 | 46.2106 | 16.0031 | 15.9912 | 38.623 | 48.187 | 17.4871 | 15.3948 | 40.1253
ROCK4A | 400 | 81.3903 | 29.3535 | 17.899 | 59.4111 | 97.384 | 37.2704 | 19.1794 | 71.8876
RUGE4 M1 | 400 | 64.2692 | 24.2758 | 9.9051 | 44.2363 | 49.8613 | 20.1445 | 6.9125 | 35.4011
RUGE4 M2 | 400 | 64.2692 | 24.2758 | 9.9051 | 44.2363 | 49.8613 | 20.1445 | 6.9125 | 35.4011
RUGE4 R1 | 400 | 64.2692 | 24.2758 | 9.9051 | 44.2363 | 49.8613 | 20.1445 | 6.9125 | 35.4011
RUGE4 R2 | 400 | 64.2692 | 24.2758 | 9.9051 | 44.2363 | 49.8613 | 20.1445 | 6.9125 | 35.4011
RYEH4 M1 | 400 | 113.9057 | 40.5741 | 24.2617 | 81.6422 | 105.5715 | 40.2293 | 24.2956 | 81.1884
RYEH4 R1 | 400 | 113.9057 | 40.5741 | 24.2617 | 81.6422 | 105.5715 | 40.2293 | 24.2956 | 81.1884
RYHA4 MC1 | 400 | 45.1982 | 16.8834 | 10.6688 | 34.5455 | 28.2674 | 11.4397 | 3.5034 | 19.6815
SAEN2 MC1 | 275 | 78.3493 | 27.844 | 23.1398 | 62.5171 | 73.9005 | 27.4765 | 22.2387 | 61.0964
SAEN2 MC2 | 275 | 78.3493 | 27.844 | 23.1398 | 62.5171 | 73.9005 | 27.4765 | 22.2387 | 61.0964
SAES2 M | 275 | 79.0075 | 28.0395 | 23.4686 | 63.1225 | 74.9655 | 27.7909 | 23.3058 | 62.608
SAES2 R | 275 | 79.0075 | 28.0395 | 23.4686 | 63.1225 | 74.9655 | 27.7909 | 23.3058 | 62.608
SAFO1 M1 | 132 | 42.7368 | 15.9191 | 12.2676 | 34.7807 | 48.4242 | 18.4883 | 14.0143 | 40.1607
SAFO1 M2 | 132 | 42.7368 | 15.9191 | 12.2676 | 34.7807 | 48.4242 | 18.4883 | 14.0143 | 40.1607
SAFO1 R1 | 132 | 42.7368 | 15.9191 | 12.2676 | 34.7807 | 48.4242 | 18.4883 | 14.0143 | 40.1607
SAFO1 R2 | 132 | 42.7368 | 15.9191 | 12.2676 | 34.7807 | 48.4242 | 18.4883 | 14.0143 | 40.1607
SAFO4 M1 | 400 | 69.5176 | 25.7703 | 21.4101 | 57.8549 | 57.3377 | 22.6205 | 14.8208 | 46.811
SAFO4 M2 | 400 | 69.5176 | 25.7703 | 21.4101 | 57.8549 | 57.3377 | 22.6205 | 14.8208 | 46.811
SALH2 MC1 | 275 | 72.3218 | 26.3637 | 15.3854 | 52.6693 | 69.5116 | 26.7317 | 13.3781 | 51.1824
SALH2 MC2 | 275 | 72.3218 | 26.3637 | 15.3854 | 52.6693 | 69.5116 | 26.7317 | 13.3781 | 51.1824
SEAB4 M1 | 400 | 96.8298 | 35.2022 | 31.4864 | 81.2698 | 88.8995 | 33.8571 | 28.6204 | 76.5016
SEAB4 M2 | 400 | 96.8298 | 35.2022 | 31.4864 | 81.2698 | 88.8995 | 33.8571 | 28.6204 | 76.5016
SEAB4 R1 | 400 | 96.8298 | 35.2022 | 31.4864 | 81.2698 | 88.8995 | 33.8571 | 28.6204 | 76.5016
SEAB4 R2 | 400 | 96.8298 | 35.2022 | 31.4864 | 81.2698 | 88.8995 | 33.8571 | 28.6204 | 76.5016
SELL4 M1 | 400 | 90.5645 | 32.486 | 19.5542 | 65.4964 | 81.2892 | 30.7653 | 20.7248 | 64.2335
SELL4 M2 | 400 | 90.5645 | 32.486 | 19.5542 | 65.4964 | 81.2892 | 30.7653 | 20.7248 | 64.2335
SELL4 M3 | 400 | 90.4144 | 32.4345 | 19.529 | 65.3984 | 80.9691 | 30.6537 | 20.6017 | 63.9526
SELL4 M4 | 400 | 90.4144 | 32.4345 | 19.529 | 65.3984 | 80.9691 | 30.6537 | 20.6017 | 63.9526
SELL4 R1 | 400 | 90.5645 | 32.486 | 19.5542 | 65.4964 | 81.2892 | 30.7653 | 20.7248 | 64.2335
SELL4 R2 | 400 | 90.5645 | 32.486 | 19.5542 | 65.4964 | 81.2892 | 30.7653 | 20.7248 | 64.2335
SELL4 R3 | 400 | 90.4144 | 32.4345 | 19.529 | 65.3984 | 80.9691 | 30.6537 | 20.6017 | 63.9526
SELL4 R4 | 400 | 90.4144 | 32.4345 | 19.529 | 65.3984 | 80.9691 | 30.6537 | 20.6017 | 63.9526
SHBA4 M1 | 400 | 93.5605 | 33.8769 | 33.9864 | 81.8956 | 87.1201 | 32.6705 | 30.885 | 77.088
SHBA4 M2 | 400 | 93.5605 | 33.8769 | 33.9864 | 81.8956 | 87.1201 | 32.6705 | 30.885 | 77.088
SHBA4 R1 | 400 | 93.5605 | 33.8769 | 33.9864 | 81.8956 | 87.1201 | 32.6705 | 30.885 | 77.088
SHBA4 R2 | 400 | 93.5605 | 33.8769 | 33.9864 | 81.8956 | 87.1201 | 32.6705 | 30.885 | 77.088
SHEC2 MC1 | 275 | 42.507 | 16.2258 | 7.7677 | 30.7145 | 45.0446 | 18.499 | 6.4799 | 32.6414
SHEC2 MC2 | 275 | 42.507 | 16.2258 | 7.7677 | 30.7145 | 45.0446 | 18.499 | 6.4799 | 32.6414
SHUR4 M1 | 400 | 115.7931 | 40.2905 | 28.9059 | 85.8853 | 130.2082 | 47.8164 | 36.9065 | 104.5291
SHUR4 M2 | 400 | 115.7931 | 40.2905 | 28.9059 | 85.8853 | 130.2082 | 47.8164 | 36.9065 | 104.5291
SHUR4 M3 | 400 | 115.7931 | 40.2905 | 28.9059 | 85.8853 | 130.2082 | 47.8164 | 36.9065 | 104.5291
SHUR4 M4 | 400 | 115.7931 | 40.2905 | 28.9059 | 85.8853 | 130.2082 | 47.8164 | 36.9065 | 104.5291
SHUR4 R1/3 | 400 | 115.7931 | 40.2905 | 28.9059 | 85.8853 | 130.2082 | 47.8164 | 36.9065 | 104.5291
SHUR4 R2/4 | 400 | 115.7931 | 40.2905 | 28.9059 | 85.8853 | 130.2082 | 47.8164 | 36.9065 | 104.5291
SING4 MC1 | 400 | 95.9381 | 34.2085 | 19.0658 | 67.4439 | 76.6933 | 30.1087 | 12.4187 | 54.9988
SING4 MC2 | 400 | 95.9381 | 34.2085 | 19.0658 | 67.4439 | 76.6933 | 30.1087 | 12.4187 | 54.9988
SIZE4 M1 | 400 | 95.8883 | 33.9134 | 22.9636 | 70.9244 | 89.9356 | 33.3366 | 25.55 | 72.695
SIZE4 M2 | 400 | 95.8883 | 33.9134 | 22.9636 | 70.9244 | 89.9356 | 33.3366 | 25.55 | 72.695
SIZE4 M3 | 400 | 95.8883 | 33.9134 | 22.9636 | 70.9244 | 89.9356 | 33.3366 | 25.55 | 72.695
SIZE4 M4 | 400 | 95.8883 | 33.9134 | 22.9636 | 70.9244 | 89.9356 | 33.3366 | 25.55 | 72.695
SIZE4 R1 | 400 | 95.8883 | 33.9134 | 22.9636 | 70.9244 | 89.9356 | 33.3366 | 25.55 | 72.695
SIZE4 R2 | 400 | 95.8883 | 33.9134 | 22.9636 | 70.9244 | 89.9356 | 33.3366 | 25.55 | 72.695
SIZE4 R3 | 400 | 95.8883 | 33.9134 | 22.9636 | 70.9244 | 89.9356 | 33.3366 | 25.55 | 72.695
SIZE4 R4 | 400 | 95.8883 | 33.9134 | 22.9636 | 70.9244 | 89.9356 | 33.3366 | 25.55 | 72.695
SJOW2 MC1 | 275 | 27.5828 | 9.7638 | 10.6604 | 24.4686 | 32.4317 | 11.6918 | 12.3364 | 28.8711
SJOW2 MC2 | 275 | 27.5828 | 9.7638 | 10.6604 | 24.4686 | 32.4317 | 11.6918 | 12.3364 | 28.8711
SJOW2 MC3 | 275 | 27.5828 | 9.7638 | 10.6604 | 24.4686 | 32.4317 | 11.6918 | 12.3364 | 28.8711
SJOW2 MC4 | 275 | 27.5828 | 9.7638 | 10.6604 | 24.4686 | 32.4317 | 11.6918 | 12.3364 | 28.8711
SJOW4 M1 | 400 | 133.1073 | 45.7932 | 29.5736 | 94.3349 | 153.3315 | 57.152 | 34.311 | 115.1362
SJOW4 M2 | 400 | 133.1073 | 45.7932 | 29.5736 | 94.3349 | 153.3315 | 57.152 | 34.311 | 115.1362
SJOW4 M3 | 400 | 133.1073 | 45.7932 | 29.5736 | 94.3349 | 153.3315 | 57.152 | 34.311 | 115.1362
SJOW4 M4 | 400 | 133.1073 | 45.7932 | 29.5736 | 94.3349 | 153.3315 | 57.152 | 34.311 | 115.1362
SJOW4 R1/2 | 400 | 133.1073 | 45.7932 | 29.5736 | 94.3349 | 153.3315 | 57.152 | 34.311 | 115.1362
SJOW4 R3/4 | 400 | 133.1073 | 45.7932 | 29.5736 | 94.3349 | 153.3315 | 57.152 | 34.311 | 115.1362
SKLG2 MC1 | 275 | 59.3777 | 21.941 | 18.5656 | 49.5948 | 56.972 | 22.1571 | 16.3915 | 47.7263
SKLG2 MC2 | 275 | 59.3777 | 21.941 | 18.5656 | 49.5948 | 56.972 | 22.1571 | 16.3915 | 47.7263
SKLG2 MC3 | 275 | 59.3777 | 21.941 | 18.5656 | 49.5948 | 56.972 | 22.1571 | 16.3915 | 47.7263
SKLG2 MC4 | 275 | 59.3777 | 21.941 | 18.5656 | 49.5948 | 56.972 | 22.1571 | 16.3915 | 47.7263
SMAN2 MC1 | 275 | 79.1995 | 29.5339 | 23.9952 | 65.7625 | 76.3821 | 29.8614 | 21.3129 | 63.5434
SMAN2 MC2 | 275 | 79.1995 | 29.5339 | 23.9952 | 65.7625 | 76.3821 | 29.8614 | 21.3129 | 63.5434
SMAN2 MC3 | 275 | 79.1995 | 29.5339 | 23.9952 | 65.7625 | 76.3821 | 29.8614 | 21.3129 | 63.5434
SMAN2 MC4 | 275 | 79.1995 | 29.5339 | 23.9952 | 65.7625 | 76.3821 | 29.8614 | 21.3129 | 63.5434
SPEN4 MC1 | 400 | 71.4729 | 26.4617 | 14.1275 | 51.5501 | 50.9674 | 20.0315 | 9.0078 | 37.3366
SPEN4 MC2 | 400 | 71.4729 | 26.4617 | 14.1275 | 51.5501 | 50.9674 | 20.0315 | 9.0078 | 37.3366
SPEN4 MC3 | 400 | 71.509 | 26.4749 | 14.1267 | 51.5678 | 50.2487 | 19.7735 | 8.7501 | 36.7141
SPEN4 MC4 | 400 | 71.509 | 26.4749 | 14.1267 | 51.5678 | 50.2487 | 19.7735 | 8.7501 | 36.7141
SPLN4 M1 | 400 | 86.1384 | 31.3864 | 21.0794 | 65.4665 | 64.3541 | 24.8088 | 15.6089 | 50.6939
SPLN4 R1 | 400 | 86.1384 | 31.3864 | 21.0794 | 65.4665 | 64.3541 | 24.8088 | 15.6089 | 50.6939
SSHI2 MC1 | 275 | 72.5517 | 26.7506 | 12.8893 | 50.7204 | 60.8077 | 24.1872 | 9.6601 | 43.866
SSHI2 MC2 | 275 | 72.5517 | 26.7506 | 12.8893 | 50.7204 | 60.8077 | 24.1872 | 9.6601 | 43.866
STAL2 M1 | 275 | 85.5785 | 31.5976 | 16.7463 | 61.4321 | 78.1803 | 30.5702 | 14.9862 | 58.219
STAL2 M2 | 275 | 85.5785 | 31.5976 | 16.7463 | 61.4321 | 78.1803 | 30.5702 | 14.9862 | 58.219
STAL2 R1 | 275 | 85.5785 | 31.5976 | 16.7463 | 61.4321 | 78.1803 | 30.5702 | 14.9862 | 58.219
STAL2 R2 | 275 | 85.5785 | 31.5976 | 16.7463 | 61.4321 | 78.1803 | 30.5702 | 14.9862 | 58.219
STAL4 MC1 | 400 | 38.1587 | 14.146 | 9.7985 | 29.8039 | 33.4972 | 13.002 | 8.2162 | 26.6038
STAL4 MC2 | 400 | 53.1702 | 20.2226 | 9.9181 | 38.5171 | 40.1527 | 16.0296 | 6.334 | 29.0032
STAY4 M1 | 400 | 114.7605 | 42.1771 | 25.3231 | 84.9705 | 104.858 | 40.3571 | 25.269 | 82.3425
STAY4 M2 | 400 | 114.7605 | 42.1771 | 25.3231 | 84.9705 | 104.858 | 40.3571 | 25.269 | 82.3425
STAY4 R1 | 400 | 114.7605 | 42.1771 | 25.3231 | 84.9705 | 104.858 | 40.3571 | 25.269 | 82.3425
STAY4 R2 | 400 | 114.7605 | 42.1771 | 25.3231 | 84.9705 | 104.858 | 40.3571 | 25.269 | 82.3425
STEN1 M1 | 132 | 57.219 | 20.1826 | 20.0761 | 48.6186 | 68.8237 | 25.3918 | 23.3549 | 59.2643
STEN1 M2 | 132 | 57.219 | 20.1826 | 20.0761 | 48.6186 | 68.8237 | 25.3918 | 23.3549 | 59.2643
STEN1 R1 | 132 | 57.219 | 20.1826 | 20.0761 | 48.6186 | 68.8237 | 25.3918 | 23.3549 | 59.2643
STEN1 R2 | 132 | 57.219 | 20.1826 | 20.0761 | 48.6186 | 68.8237 | 25.3918 | 23.3549 | 59.2643
STES1 M1 | 132 | 57.4861 | 19.7403 | 15.9707 | 43.8877 | 68.8306 | 25.1259 | 17.8565 | 53.3899
STES1 M2 | 132 | 57.4861 | 19.7403 | 15.9707 | 43.8877 | 68.8306 | 25.1259 | 17.8565 | 53.3899
STES1 R1 | 132 | 57.4861 | 19.7403 | 15.9707 | 43.8877 | 68.8306 | 25.1259 | 17.8565 | 53.3899
STES1 R2 | 132 | 57.4861 | 19.7403 | 15.9707 | 43.8877 | 68.8306 | 25.1259 | 17.8565 | 53.3899
STEW2 M1 | 275 | 92.908 | 34.3753 | 27.7015 | 76.3155 | 81.77 | 31.5561 | 24.26 | 68.8871
STEW2 M2 | 275 | 92.908 | 34.3753 | 27.7015 | 76.3155 | 81.77 | 31.5561 | 24.26 | 68.8871
STEW2 R1 | 275 | 92.908 | 34.3753 | 27.7015 | 76.3155 | 81.77 | 31.5561 | 24.26 | 68.8871
STEW2 R2 | 275 | 92.908 | 34.3753 | 27.7015 | 76.3155 | 81.77 | 31.5561 | 24.26 | 68.8871
STEW4 M1 | 400 | 100.11 | 36.806 | 28.3452 | 80.3967 | 65.309 | 25.5641 | 18.1601 | 54.3131
STEW4 M2 | 400 | 100.11 | 36.806 | 28.3452 | 80.3967 | 65.309 | 25.5641 | 18.1601 | 54.3131
STEW4 R1 | 400 | 100.11 | 36.806 | 28.3452 | 80.3967 | 65.309 | 25.5641 | 18.1601 | 54.3131
STEW4 R2 | 400 | 100.11 | 36.806 | 28.3452 | 80.3967 | 65.309 | 25.5641 | 18.1601 | 54.3131
STOB4 M1 | 400 | 63.4645 | 24.047 | 11.196 | 45.2036 | 50.8265 | 20.4336 | 7.7964 | 36.6939
STOB4 R1 | 400 | 63.4645 | 24.047 | 11.196 | 45.2036 | 50.8265 | 20.4336 | 7.7964 | 36.6939
STSB4 MC1 | 400 | 59.2203 | 22.1585 | 12.2531 | 43.5899 | 46.4648 | 18.352 | 7.6831 | 33.6368
STSB4 MC2 | 400 | 59.2203 | 22.1585 | 12.2531 | 43.5899 | 46.4648 | 18.352 | 7.6831 | 33.6368
SUND4 M1 | 400 | 123.261 | 44.6742 | 25.2342 | 88.4131 | 103.1215 | 40.2704 | 19.238 | 76.189
SUND4 M2 | 400 | 112.6006 | 41.1009 | 22.6549 | 80.7804 | 95.4521 | 37.3045 | 17.6567 | 70.4132
SUND4 R1 | 400 | 123.261 | 44.6742 | 25.2342 | 88.4131 | 103.1215 | 40.2704 | 19.238 | 76.189
SUND4 R2 | 400 | 112.6006 | 41.1009 | 22.6549 | 80.7804 | 95.4521 | 37.3045 | 17.6567 | 70.4132
SUTB4A | 400 | 99.091 | 36.4359 | 20.0515 | 71.5796 | 76.836 | 29.9035 | 16.6863 | 58.9762
SWAN2 MC3 | 275 | 27.2941 | 9.9035 | 8.9697 | 22.9754 | 29.4752 | 10.8897 | 9.3193 | 24.7197
SWAN2 MC4 | 275 | 27.2941 | 9.9035 | 8.9697 | 22.9754 | 29.4752 | 10.8897 | 9.3193 | 24.7197
SWAN4 M1 | 400 | 43.1437 | 15.9292 | 9.9265 | 32.4538 | 37.1851 | 14.1568 | 8.8344 | 28.8552
SWAN4 M2 | 400 | 43.1437 | 15.9292 | 9.9265 | 32.4538 | 37.1851 | 14.1568 | 8.8344 | 28.8552
SWAN4 M3 | 400 | 89.152 | 31.3214 | 21.7767 | 66.0718 | 86.6541 | 32.3676 | 21.241 | 67.0157
SWAN4 M4 | 400 | 89.152 | 31.3214 | 21.7767 | 66.0718 | 86.6541 | 32.3676 | 21.241 | 67.0157
SWAN4 R3 | 400 | 89.152 | 31.3214 | 21.7767 | 66.0718 | 86.6541 | 32.3676 | 21.241 | 67.0157
SWAN4 R4 | 400 | 89.152 | 31.3214 | 21.7767 | 66.0718 | 86.6541 | 32.3676 | 21.241 | 67.0157
TAUN4 M1 | 400 | 67.9548 | 25.0389 | 13.1768 | 48.5871 | 56.6835 | 22.4811 | 8.7275 | 40.5206
TAUN4 M2 | 400 | 67.9759 | 25.0495 | 13.1452 | 48.5706 | 56.5637 | 22.4415 | 8.6802 | 40.4172
TEMP2 MC1 | 275 | 44.6659 | 17.0399 | 7.8538 | 31.9519 | 47.8171 | 19.3148 | 7.4661 | 34.7813
TEMP2 MC2 | 275 | 44.6659 | 17.0399 | 7.8538 | 31.9519 | 47.8171 | 19.3148 | 7.4661 | 34.7813
TEMP2 MC3 | 275 | 44.873 | 17.1041 | 7.9497 | 32.1386 | 48.394 | 19.5335 | 7.6092 | 35.2338
THOM2 M1 | 275 | 72.8017 | 26.6911 | 21.1907 | 58.9376 | 74.2593 | 28.0849 | 20.4883 | 60.2064
THOM2 R1 | 275 | 72.8017 | 26.6911 | 21.1907 | 58.9376 | 74.2593 | 28.0849 | 20.4883 | 60.2064
THOM4 M5 | 400 | 101.6896 | 37.4881 | 21.7907 | 74.8069 | 83.5285 | 32.5097 | 15.9303 | 61.9059
THOM4 M6 | 400 | 101.6896 | 37.4881 | 21.7907 | 74.8069 | 83.5285 | 32.5097 | 15.9303 | 61.9059
THOM4 MC1 | 400 | 109.3012 | 39.6848 | 26.4586 | 82.5815 | 91.8987 | 35.4434 | 19.1863 | 69.3107
THOM4 MC2 | 400 | 109.3012 | 39.6848 | 26.4586 | 82.5815 | 91.8987 | 35.4434 | 19.1863 | 69.3107
THOM4 MC3 | 400 | 109.3012 | 39.6848 | 26.4586 | 82.5815 | 91.8987 | 35.4434 | 19.1863 | 69.3107
THOM4 MC4 | 400 | 109.3012 | 39.6848 | 26.4586 | 82.5815 | 91.8987 | 35.4434 | 19.1863 | 69.3107
THOM4 R5 | 400 | 101.6896 | 37.4881 | 21.7907 | 74.8069 | 83.5285 | 32.5097 | 15.9303 | 61.9059
THOM4 R6 | 400 | 101.6896 | 37.4881 | 21.7907 | 74.8069 | 83.5285 | 32.5097 | 15.9303 | 61.9059
THTO4 M1 | 400 | 117.1987 | 42.4598 | 30.552 | 90.5993 | 83.5981 | 32.5305 | 15.7193 | 61.7244
THTO4 M2 | 400 | 98.4104 | 36.0833 | 24.5524 | 75.5818 | 72.6848 | 28.2861 | 13.8365 | 53.8391
THTO4 M3 | 400 | 98.4104 | 36.0833 | 24.5524 | 75.5818 | 72.6848 | 28.2861 | 13.8365 | 53.8391
THTO4 M4 | 400 | 117.1987 | 42.4598 | 30.552 | 90.5993 | 83.5981 | 32.5305 | 15.7193 | 61.7244
THTO4 R1/2 | 400 | 78.86 | 28.8859 | 20.0006 | 60.8514 | 65.7355 | 25.2968 | 13.6897 | 49.4647
THTO4 R3/4 | 400 | 78.86 | 28.8859 | 20.0006 | 60.8514 | 65.7355 | 25.2968 | 13.6897 | 49.4647
THUR2 MC1 | 275 | 60.4034 | 23.1378 | 10.7915 | 43.5132 | 62.0168 | 24.6084 | 11.2958 | 46.0973
THUR2 MC2 | 275 | 60.4034 | 23.1378 | 10.7915 | 43.5132 | 62.0168 | 24.6084 | 11.2958 | 46.0973
THUR2 MC3 | 275 | 60.4034 | 23.1378 | 10.7915 | 43.5132 | 62.0168 | 24.6084 | 11.2958 | 46.0973
THUR2 MC4 | 275 | 60.4034 | 23.1378 | 10.7915 | 43.5132 | 62.0168 | 24.6084 | 11.2958 | 46.0973
TILB2 M1 | 275 | 77.1271 | 27.577 | 21.8204 | 60.8202 | 79.5998 | 29.7374 | 22.1755 | 64.2306
TILB2 M2 | 275 | 77.1271 | 27.577 | 21.8204 | 60.8202 | 79.5998 | 29.7374 | 22.1755 | 64.2306
TILB2 R1 | 275 | 77.1271 | 27.577 | 21.8204 | 60.8202 | 79.5998 | 29.7374 | 22.1755 | 64.2306
TILB2 R2 | 275 | 77.1271 | 27.577 | 21.8204 | 60.8202 | 79.5998 | 29.7374 | 22.1755 | 64.2306
TILB4 M2 | 400 | 140.9836 | 50.3244 | 41.8412 | 113.0106 | 125.322 | 48.379 | 34.4408 | 102.8591
TILB4 M3 | 400 | 140.9836 | 50.3244 | 41.8412 | 113.0106 | 125.322 | 48.379 | 34.4408 | 102.8591
TILB4 R2 | 400 | 140.9836 | 50.3244 | 41.8412 | 113.0106 | 125.322 | 48.379 | 34.4408 | 102.8591
TILB4 R3 | 400 | 140.9836 | 50.3244 | 41.8412 | 113.0106 | 125.322 | 48.379 | 34.4408 | 102.8591
TINP2 M1 | 275 | 50.5415 | 19.0914 | 7.554 | 34.5533 | 50.8368 | 19.9648 | 6.7568 | 34.9912
TINP2 M2 | 275 | 50.5774 | 19.0997 | 7.5807 | 34.5918 | 51.5271 | 20.2272 | 6.8787 | 35.4842
TODP2 MC1 | 275 | 63.1109 | 22.3964 | 15.2287 | 46.902 | 56.6395 | 21.7773 | 11.1151 | 41.9129
TODP2 MC2 | 275 | 63.1109 | 22.3964 | 15.2287 | 46.902 | 56.6395 | 21.7773 | 11.1151 | 41.9129
TOTT2 MC1 | 275 | 3.7987 | 1.3402 | 1.5064 | 3.4018 | 4.6917 | 1.7069 | 1.8503 | 4.2643
TOTT2 MC2A | 275 | 28.3013 | 10.3805 | 9.9499 | 24.6301 | 28.9063 | 10.9835 | 9.3585 | 24.8915
TOTT2 MC2B | 275 | 3.7987 | 1.3402 | 1.5064 | 3.4018 | 4.6917 | 1.7069 | 1.8503 | 4.2643
TOTT2 MC3 | 275 | 28.3013 | 10.3805 | 9.9499 | 24.6301 | 28.9063 | 10.9835 | 9.3585 | 24.8915
TOTT2 MC4A | 275 | 3.7987 | 1.3402 | 1.5064 | 3.4018 | 4.6917 | 1.7069 | 1.8503 | 4.2643
TOTT2 MC4B | 275 | 28.3013 | 10.3805 | 9.9499 | 24.6301 | 28.9063 | 10.9835 | 9.3585 | 24.8915
TOTT2 MC5 | 275 | 45.1361 | 16.2447 | 13.0534 | 36.0268 | 45.2872 | 17.2205 | 10.4367 | 34.7901
TOTT2 MC6 | 275 | 45.1361 | 16.2447 | 13.0534 | 36.0268 | 45.2872 | 17.2205 | 10.4367 | 34.7901
TOTT2 MC7 | 275 | 22.737 | 8.1057 | 7.0155 | 18.4786 | 23.9341 | 9.0358 | 5.9403 | 18.7189
TOTT2 MC8 | 275 | 22.737 | 8.1057 | 7.0155 | 18.4786 | 23.9341 | 9.0358 | 5.9403 | 18.7189
TRAW2 M1 | 275 | 45.9961 | 16.533 | 14.2189 | 37.6 | 47.9624 | 17.9089 | 13.3064 | 38.6333
TRAW2 M2 | 275 | 45.9961 | 16.533 | 14.2189 | 37.6 | 47.9624 | 17.9089 | 13.3064 | 38.6333
TRAW2 R1 | 275 | 45.9961 | 16.533 | 14.2189 | 37.6 | 47.9624 | 17.9089 | 13.3064 | 38.6333
TRAW2 R2 | 275 | 45.9961 | 16.533 | 14.2189 | 37.6 | 47.9624 | 17.9089 | 13.3064 | 38.6333
TRAW4 MC1 | 400 | 61.8105 | 23.0347 | 18.8016 | 51.3776 | 48.0827 | 18.9646 | 12.9624 | 39.7824
TRAW4 MC2 | 400 | 61.8105 | 23.0347 | 18.8016 | 51.3776 | 48.0827 | 18.9646 | 12.9624 | 39.7824
TRAW4 MC3 | 400 | 61.8105 | 23.0347 | 18.8016 | 51.3776 | 48.0827 | 18.9646 | 12.9624 | 39.7824
TRAW4 MC4 | 400 | 61.8105 | 23.0347 | 18.8016 | 51.3776 | 48.0827 | 18.9646 | 12.9624 | 39.7824
TREM2 MC1 | 275 | 45.582 | 16.6941 | 2.1773 | 25.7863 | 39.9171 | 15.8458 | 2.1248 | 24.5342
TREM2 MC2 | 275 | 45.582 | 16.6941 | 2.1773 | 25.7863 | 39.9171 | 15.8458 | 2.1248 | 24.5342
TYNE2 MC1 | 275 | 68.0083 | 25.1815 | 11.7607 | 47.3727 | 56.6293 | 22.4175 | 9.4766 | 41.1797
TYNE2 MC2 | 275 | 68.0083 | 25.1815 | 11.7607 | 47.3727 | 56.6293 | 22.4175 | 9.4766 | 41.1797
UPPB2 MC1 | 275 | 54.404 | 19.8237 | 12.5845 | 40.6194 | 64.0137 | 24.0629 | 16.4942 | 50.5242
UPPB2 MC2 | 275 | 47.0781 | 17.4224 | 11.0546 | 35.6937 | 47.5121 | 18.1985 | 11.172 | 36.9086
UPPB2 MC3 | 275 | 47.0781 | 17.4224 | 11.0546 | 35.6937 | 47.5121 | 18.1985 | 11.172 | 36.9086
UPPB2 MC4 | 275 | 54.404 | 19.8237 | 12.5845 | 40.6194 | 64.0137 | 24.0629 | 16.4942 | 50.5242
USKM1 M1 | 132 | 22.8254 | 8.194 | 8.6695 | 20.2577 | 30.2718 | 11.2352 | 11.1945 | 27.0835
USKM1 M2 | 132 | 22.6251 | 7.8153 | 7.5122 | 18.5647 | 29.8152 | 10.8089 | 9.7739 | 25.06
USKM1 M4 | 132 | 22.6251 | 7.8153 | 7.5122 | 18.5647 | 29.8152 | 10.8089 | 9.7739 | 25.06
USKM1 R1 | 132 | 22.8254 | 8.194 | 8.6695 | 20.2577 | 30.2718 | 11.2352 | 11.1945 | 27.0835
USKM1 R2 | 132 | 22.6251 | 7.8153 | 7.5122 | 18.5647 | 29.8152 | 10.8089 | 9.7739 | 25.06
USKM1 R4 | 132 | 22.6251 | 7.8153 | 7.5122 | 18.5647 | 29.8152 | 10.8089 | 9.7739 | 25.06
USKM2 M1 | 275 | 68.1841 | 24.3973 | 14.7055 | 49.2084 | 71.4918 | 27.1993 | 15.2818 | 53.7474
USKM2 M2 | 275 | 68.1841 | 24.3973 | 14.7055 | 49.2084 | 71.4918 | 27.1993 | 15.2818 | 53.7474
USKM2 R1 | 275 | 68.1841 | 24.3973 | 14.7055 | 49.2084 | 71.4918 | 27.1993 | 15.2818 | 53.7474
USKM2 R2 | 275 | 68.1841 | 24.3973 | 14.7055 | 49.2084 | 71.4918 | 27.1993 | 15.2818 | 53.7474
WALH4 MC1 | 400 | 65.7959 | 24.4975 | 12.461 | 47.1056 | 54.2745 | 21.276 | 10.9864 | 41.0753
WALH4 MC2 | 400 | 65.7959 | 24.4975 | 12.461 | 47.1056 | 54.2745 | 21.276 | 10.9864 | 41.0753
WALH4 MC3 | 400 | 65.7959 | 24.4975 | 12.461 | 47.1056 | 54.2745 | 21.276 | 10.9864 | 41.0753
WALH4 MC4 | 400 | 65.7959 | 24.4975 | 12.461 | 47.1056 | 54.2745 | 21.276 | 10.9864 | 41.0753
WALP1 M3 | 132 | 73.5097 | 25.8993 | 21.6813 | 58.3083 | 86.4338 | 33.063 | 23.2828 | 70.0409
WALP1 M4 | 132 | 73.5097 | 25.8993 | 21.6813 | 58.3083 | 86.4338 | 33.063 | 23.2828 | 70.0409
WALP1 R3 | 132 | 73.5097 | 25.8993 | 21.6813 | 58.3083 | 86.4338 | 33.063 | 23.2828 | 70.0409
WALP1 R4 | 132 | 73.5097 | 25.8993 | 21.6813 | 58.3083 | 86.4338 | 33.063 | 23.2828 | 70.0409
WALP4 M1 | 400 | 126.1201 | 45.2074 | 29.3649 | 93.2979 | 94.7692 | 36.4893 | 22.0347 | 73.6383
WALP4 M2 | 400 | 126.1201 | 45.2074 | 29.3649 | 93.2979 | 94.7692 | 36.4893 | 22.0347 | 73.6383
WALP4 R1 | 400 | 126.1201 | 45.2074 | 29.3649 | 93.2979 | 94.7692 | 36.4893 | 22.0347 | 73.6383
WALP4 R2 | 400 | 126.1201 | 45.2074 | 29.3649 | 93.2979 | 94.7692 | 36.4893 | 22.0347 | 73.6383
WALX4 M1 | 400 | 128.6865 | 43.8655 | 12.3516 | 74.3867 | 115.4812 | 43.9732 | 11.8765 | 74.0641
WALX4 M2 | 400 | 128.6865 | 43.8655 | 12.3516 | 74.3867 | 115.4812 | 43.9732 | 11.8765 | 74.0641
WALX4 R1 | 400 | 128.6865 | 43.8655 | 12.3516 | 74.3867 | 115.4812 | 43.9732 | 11.8765 | 74.0641
WALX4 R2 | 400 | 128.6865 | 43.8655 | 12.3516 | 74.3867 | 115.4812 | 43.9732 | 11.8765 | 74.0641
WARL2 MC1 | 275 | 69.6539 | 25.356 | 15.9037 | 51.7625 | 62.6083 | 24.4051 | 11.4344 | 45.9485
WARL2 MC2 | 275 | 69.6539 | 25.356 | 15.9037 | 51.7625 | 62.6083 | 24.4051 | 11.4344 | 45.9485
WARL2 MC3 | 275 | 69.6539 | 25.356 | 15.9037 | 51.7625 | 62.6083 | 24.4051 | 11.4344 | 45.9485
WARL2 MC4 | 275 | 69.6539 | 25.356 | 15.9037 | 51.7625 | 62.6083 | 24.4051 | 11.4344 | 45.9485
WASF2A | 275 | 67.0134 | 24.2623 | 5.5621 | 39.8742 | 56.5682 | 22.2905 | 3.0513 | 34.5748
WASF2B | 275 | 66.9305 | 24.2342 | 5.5528 | 39.8251 | 58.4517 | 23.0056 | 3.1826 | 35.7174
WATS2 MC1 | 275 | 65.6111 | 24.4702 | 20.1347 | 54.7408 | 65.8631 | 25.5801 | 18.8151 | 54.9908
WATS2 MC2 | 275 | 67.4002 | 25.2034 | 19.9098 | 55.5528 | 66.5299 | 26.078 | 17.9766 | 54.8566
WATS2 MC3 | 275 | 67.4002 | 25.2034 | 19.9098 | 55.5528 | 66.5299 | 26.078 | 17.9766 | 54.8566
WATS2 MC4 | 275 | 65.6111 | 24.4702 | 20.1347 | 54.7408 | 65.8631 | 25.5801 | 18.8151 | 54.9908
WBOL2 MC1 | 275 | 82.2018 | 29.9108 | 15.6813 | 57.9816 | 67.7721 | 26.8623 | 10.9412 | 48.9303
WBOL2 MC2 | 275 | 82.2018 | 29.9108 | 15.6813 | 57.9816 | 67.7721 | 26.8623 | 10.9412 | 48.9303
WBOL2 MC3 | 275 | 82.2018 | 29.9108 | 15.6813 | 57.9816 | 67.7721 | 26.8623 | 10.9412 | 48.9303
WBOL2 MC4 | 275 | 82.2018 | 29.9108 | 15.6813 | 57.9816 | 67.7721 | 26.8623 | 10.9412 | 48.9303
WBUR1 M1 | 132 | 23.294 | 8.1883 | 7.3172 | 18.8972 | 26.9174 | 9.9416 | 8.5214 | 22.581
WBUR1 M2 | 132 | 23.294 | 8.1883 | 7.3172 | 18.8972 | 26.9174 | 9.9416 | 8.5214 | 22.581
WBUR1 R1 | 132 | 23.294 | 8.1883 | 7.3172 | 18.8972 | 26.9174 | 9.9416 | 8.5214 | 22.581
WBUR1 R2 | 132 | 21.2978 | 7.5943 | 6.6659 | 17.4059 | 24.82 | 9.1955 | 7.9913 | 20.9958
WBUR4 M1 | 400 | 115.6989 | 41.9889 | 30.6792 | 90.0605 | 98.8826 | 37.6053 | 26.2004 | 79.3823
WBUR4 M2 | 400 | 115.6989 | 41.9889 | 30.6792 | 90.0605 | 98.8826 | 37.6053 | 26.2004 | 79.3823
WBUR4 M3 | 400 | 115.6989 | 41.9889 | 30.6792 | 90.0605 | 98.8826 | 37.6053 | 26.2004 | 79.3823
WBUR4 M4 | 400 | 115.6989 | 41.9889 | 30.6792 | 90.0605 | 98.8826 | 37.6053 | 26.2004 | 79.3823
WBUR4 R1/2 | 400 | 108.3905 | 39.7398 | 26.4627 | 82.6633 | 85.8559 | 33.1652 | 20.2647 | 67.1673
WBUR4 R3/4 | 400 | 108.3905 | 39.7398 | 26.4627 | 82.6633 | 85.8559 | 33.1652 | 20.2647 | 67.1673
WHAM4 M1 | 400 | 139.4039 | 49.7828 | 41.2851 | 111.6887 | 150.6809 | 58.6124 | 39.2888 | 122.1793
WHAM4 M2 | 400 | 139.4039 | 49.7828 | 41.2851 | 111.6887 | 150.6809 | 58.6124 | 39.2888 | 122.1793
WHAM4 R1 | 400 | 139.4039 | 49.7828 | 41.2851 | 111.6887 | 150.6809 | 58.6124 | 39.2888 | 122.1793
WHAM4 R2 | 400 | 139.4039 | 49.7828 | 41.2851 | 111.6887 | 150.6809 | 58.6124 | 39.2888 | 122.1793
WHGA2 MC1 | 275 | 72.6953 | 26.291 | 10.5177 | 47.6988 | 67.3448 | 26.2773 | 7.6796 | 44.8413
WHGA2 MC2 | 275 | 72.6953 | 26.291 | 10.5177 | 47.6988 | 67.3448 | 26.2773 | 7.6796 | 44.8413
WHGA2 MC3 | 275 | 72.6953 | 26.291 | 10.5177 | 47.6988 | 67.3448 | 26.2773 | 7.6796 | 44.8413
WHGA2 MC4 | 275 | 72.6953 | 26.291 | 10.5177 | 47.6988 | 67.3448 | 26.2773 | 7.6796 | 44.8413
WHSO2 M1 | 275 | 61.5876 | 22.2566 | 12.2898 | 43.7654 | 64.4698 | 24.6357 | 13.0615 | 47.9016
WHSO2 M2 | 275 | 61.5876 | 22.2566 | 12.2898 | 43.7654 | 64.4698 | 24.6357 | 13.0615 | 47.9016
WHSO2 R1 | 275 | 67.9431 | 24.3225 | 15.9226 | 50.3198 | 72.2921 | 27.3276 | 17.0328 | 55.6799
WHSO2 R2 | 275 | 67.9431 | 24.3225 | 15.9226 | 50.3198 | 72.2921 | 27.3276 | 17.0328 | 55.6799
WIBA2 MC1 | 275 | 45.0761 | 17.1587 | 8.1479 | 32.414 | 49.3242 | 19.9223 | 7.8988 | 36.0732
WIBA2 MC2 | 275 | 45.0761 | 17.1587 | 8.1479 | 32.414 | 49.3242 | 19.9223 | 7.8988 | 36.0732
WIEN2 MB1 | 275 | 50.8545 | 18.6852 | 10.3856 | 36.8105 | 50.4179 | 19.6912 | 9.8437 | 37.6913
WILE4 M1 | 400 | 101.727 | 38.0954 | 27.6903 | 81.5653 | 83.9742 | 33.45 | 21.5628 | 68.8682
WILE4 M2 | 400 | 101.727 | 38.0954 | 27.6903 | 81.5653 | 83.9742 | 33.45 | 21.5628 | 68.8682
WILE4 R1 | 400 | 101.727 | 38.0954 | 27.6903 | 81.5653 | 83.9742 | 33.45 | 21.5628 | 68.8682
WILE4 R2 | 400 | 101.727 | 38.0954 | 27.6903 | 81.5653 | 83.9742 | 33.45 | 21.5628 | 68.8682
WILL1 M1 | 132 | 54.9621 | 19.0071 | 21.8145 | 48.6945 | 65.7864 | 24.4107 | 25.6966 | 60.2186
WILL1 M2 | 132 | 54.9621 | 19.0071 | 21.8145 | 48.6945 | 65.7864 | 24.4107 | 25.6966 | 60.2186
WILL1 R1 | 132 | 54.9621 | 19.0071 | 21.8145 | 48.6945 | 65.7864 | 24.4107 | 25.6966 | 60.2186
WILL1 R2 | 132 | 54.9621 | 19.0071 | 21.8145 | 48.6945 | 65.7864 | 24.4107 | 25.6966 | 60.2186
WILT2A | 275 | 64.3749 | 22.8041 | 12.3809 | 44.6308 | 66.0911 | 24.3732 | 11.6838 | 46.1528
WILT2B | 275 | 64.3731 | 22.8034 | 12.3811 | 44.63 | 66.0891 | 24.3725 | 11.684 | 46.1519
WILT2C | 275 | 64.3602 | 22.8238 | 12.3728 | 44.6505 | 65.083 | 24.1091 | 10.5107 | 44.6061
WILT2D | 275 | 64.3581 | 22.8231 | 12.3726 | 44.6494 | 65.0792 | 24.1078 | 10.5092 | 44.6028
WIMB4 MB1 | 400 | 107.343 | 38.6022 | 33.5489 | 88.1406 | 124.7818 | 47.9632 | 35.7478 | 103.578
WIMB4 MB2 | 400 | 107.343 | 38.6022 | 33.5489 | 88.1406 | 124.7818 | 47.9632 | 35.7478 | 103.578
WIMB4 RB1 | 400 | 107.343 | 38.6022 | 33.5489 | 88.1406 | 124.7818 | 47.9632 | 35.7478 | 103.578
WIMB4 RB2 | 400 | 107.343 | 38.6022 | 33.5489 | 88.1406 | 124.7818 | 47.9632 | 35.7478 | 103.578
WISD2 M1 | 275 | 73.1551 | 25.625 | 23.2847 | 59.5239 | 84.9722 | 31.438 | 26.1673 | 70.6274
WISD2 M2 | 275 | 73.1551 | 25.625 | 23.2847 | 59.5239 | 84.9722 | 31.438 | 26.1673 | 70.6274
WISD2 R1 | 275 | 73.1551 | 25.625 | 23.2847 | 59.5239 | 84.9722 | 31.438 | 26.1673 | 70.6274
WISD2 R2 | 275 | 73.1551 | 25.625 | 23.2847 | 59.5239 | 84.9722 | 31.438 | 26.1673 | 70.6274
WMEL2 MC1 | 275 | 80.0782 | 29.5774 | 15.0604 | 56.8891 | 75.7106 | 29.9188 | 12.4248 | 54.7363
WMEL2 MC2 | 275 | 80.0782 | 29.5774 | 15.0604 | 56.8891 | 75.7106 | 29.9188 | 12.4248 | 54.7363
WMEL2 MC3 | 275 | 80.0782 | 29.5774 | 15.0604 | 56.8891 | 75.7106 | 29.9188 | 12.4248 | 54.7363
WMEL2 MC4 | 275 | 80.0782 | 29.5774 | 15.0604 | 56.8891 | 75.7106 | 29.9188 | 12.4248 | 54.7363
WTHU4A | 400 | 95.7106 | 33.381 | 6.8431 | 54.0509 | 75.3275 | 29.6539 | 4.3729 | 46.3099
WTHU4B | 400 | 95.7106 | 33.381 | 6.8431 | 54.0509 | 77.0065 | 30.2894 | 4.4704 | 47.306
WTHU4C | 400 | 124.0024 | 43.4051 | 25.2048 | 86.5889 | 110.4696 | 42.7712 | 19.4393 | 79.9269
WTHU4D | 400 | 123.7859 | 43.3372 | 25.155 | 86.443 | 109.9761 | 42.5928 | 19.3162 | 79.5515
WWEY2 M1 | 275 | 70.9641 | 25.8693 | 17.732 | 54.3166 | 69.9463 | 26.7123 | 16.5781 | 54.3549
WWEY2 M2 | 275 | 70.9641 | 25.8693 | 17.732 | 54.3166 | 69.9463 | 26.7123 | 16.5781 | 54.3549
WWEY2 R1 | 275 | 72.6896 | 26.6718 | 16.3764 | 54.0961 | 72.4053 | 27.7892 | 16.4899 | 55.7898
WWEY2 R2 | 275 | 72.6896 | 26.6718 | 16.3764 | 54.0961 | 72.4053 | 27.7892 | 16.4899 | 55.7898
WWEY4A | 400 | 49.7572 | 18.2311 | 6.0487 | 31.8314 | 44.6048 | 17.1323 | 6.0302 | 30.2589
WWEY4B | 400 | 50.6905 | 18.5452 | 6.2234 | 32.4503 | 44.8741 | 17.2963 | 6.2057 | 30.6663
WYLF1 M1 | 132 | 31.3726 | 11.22 | 10.6928 | 26.5603 | 36.9562 | 13.544 | 12.1623 | 31.3163
WYLF1 M2 | 132 | 31.3726 | 11.22 | 10.6928 | 26.5603 | 36.9562 | 13.544 | 12.1623 | 31.3163
WYLF1 R1 | 132 | 31.3726 | 11.22 | 10.6928 | 26.5603 | 36.9562 | 13.544 | 12.1623 | 31.3163
WYLF1 R2 | 132 | 31.3726 | 11.22 | 10.6928 | 26.5603 | 36.9562 | 13.544 | 12.1623 | 31.3163
WYLF4 M1 | 400 | 53.5036 | 19.2415 | 13.3684 | 40.5799 | 48.5391 | 18.3272 | 12.4777 | 38.3963
WYLF4 M2 | 400 | 53.5036 | 19.2415 | 13.3684 | 40.5799 | 48.5391 | 18.3272 | 12.4777 | 38.3963
WYLF4 R1 | 400 | 53.5036 | 19.2415 | 13.3684 | 40.5799 | 48.5391 | 18.3272 | 12.4777 | 38.3963
WYLF4 R2 | 400 | 53.5036 | 19.2415 | 13.3684 | 40.5799 | 48.5391 | 18.3272 | 12.4777 | 38.3963
WYMO4 M1 | 400 | 141.9553 | 50.8034 | 29.8532 | 101.7001 | 106.2106 | 41.8549 | 17.0909 | 76.2826
WYMO4 M2 | 400 | 141.9553 | 50.8034 | 29.8532 | 101.7001 | 106.2106 | 41.8549 | 17.0909 | 76.2826
WYMO4 R1 | 400 | 141.9553 | 50.8034 | 29.8532 | 101.7001 | 106.2106 | 41.8549 | 17.0909 | 76.2826
WYMO4 R2 | 400 | 141.9553 | 50.8034 | 29.8532 | 101.7001 | 106.2106 | 41.8549 | 17.0909 | 76.2826
YAXL4 M1 | 400 | 110.5077 | 38.851 | 24.0716 | 79.0151 | 69.8868 | 27.231 | 14.7419 | 53.2524
YAXL4 R1 | 400 | 110.5077 | 38.851 | 24.0716 | 79.0151 | 69.8868 | 27.231 | 14.7419 | 53.2524
YORK2 M1 | 275 | 99.6984 | 36.6686 | 25.5298 | 77.3871 | 91.0163 | 35.0038 | 20.3398 | 69.8427
YORK2 M2 | 275 | 99.6984 | 36.6686 | 25.5298 | 77.3871 | 91.0163 | 35.0038 | 20.3398 | 69.8427
YORK2 R1 | 275 | 99.6984 | 36.6686 | 25.5298 | 77.3871 | 91.0163 | 35.0038 | 20.3398 | 69.8427
YORK2 R2 | 275 | 99.6984 | 36.6686 | 25.5298 | 77.3871 | 91.0163 | 35.0038 | 20.3398 | 69.8427

## D3.5
ETYS 23 Yr 9 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2031
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 45.63 | 16.49 | 3.63 | 26.94 | 38.89 | 15.22 | 2.42 | 23.93
ABHA4B | 400 | 45.63 | 16.48 | 3.63 | 26.94 | 38.89 | 15.21 | 2.41 | 23.92
ABTH1 M1 | 132 | 25.09 | 9.79 | 5.64 | 19.48 | 25.06 | 9.99 | 5.83 | 19.95
ABTH1 M2 | 132 | 32.31 | 12.42 | 9.2 | 26.76 | 31.85 | 12.63 | 9.03 | 26.89
ABTH1 R1 | 132 | 32.31 | 12.42 | 9.2 | 26.76 | 31.85 | 12.63 | 9.03 | 26.89
ABTH1 R2 | 132 | 32.31 | 12.42 | 9.2 | 26.76 | 31.85 | 12.63 | 9.03 | 26.89
ABTH2 M1 | 275 | 64.79 | 23.74 | 12.14 | 45.71 | 57.35 | 22.74 | 9.15 | 41.31
ABTH2 M2 | 275 | 64.79 | 23.74 | 12.14 | 45.71 | 57.35 | 22.74 | 9.15 | 41.31
ABTH2 M4 | 275 | 64.79 | 23.74 | 12.14 | 45.71 | 57.35 | 22.74 | 9.15 | 41.31
ABTH2 R | 275 | 64.79 | 23.74 | 12.14 | 45.71 | 57.35 | 22.74 | 9.15 | 41.31
ALDW2 MC1 | 275 | 60.95 | 22.89 | 9.97 | 42.35 | 60.05 | 23.83 | 9.76 | 43.46
ALDW2 MC2 | 275 | 60.95 | 22.89 | 9.97 | 42.35 | 60.05 | 23.83 | 9.76 | 43.46
ALDW2 MC3 | 275 | 60.95 | 22.89 | 9.97 | 42.35 | 60.05 | 23.83 | 9.76 | 43.46
ALDW2 MC4 | 275 | 60.95 | 22.89 | 9.97 | 42.35 | 60.05 | 23.83 | 9.76 | 43.46
AMEM1 M1 | 132 | 43.74 | 16.91 | 10.55 | 34.47 | 49.92 | 19.82 | 11.64 | 39.67
AMEM1 M2 | 132 | 43.74 | 16.91 | 10.55 | 34.47 | 49.92 | 19.82 | 11.64 | 39.67
AMEM1 R1 | 132 | 43.74 | 16.91 | 10.55 | 34.47 | 49.92 | 19.82 | 11.64 | 39.67
AMEM1 R2 | 132 | 43.74 | 16.91 | 10.55 | 34.47 | 49.92 | 19.82 | 11.64 | 39.67
AMEM4 M | 400 | 49.97 | 18.65 | 3.97 | 30.34 | 41.49 | 16.49 | 2.82 | 26.14
AMEM4 R | 400 | 51.86 | 19.29 | 4.1 | 31.38 | 42 | 16.62 | 2.84 | 26.34
AXMI4 MC1 | 400 | 46.89 | 17.07 | 9.92 | 34.06 | 36.47 | 14.26 | 6.52 | 26.69
AXMI4 MC2 | 400 | 46.89 | 17.07 | 9.92 | 34.06 | 36.47 | 14.26 | 6.52 | 26.69
BAGB2 M1 | 275 | 43.42 | 16.14 | 9.52 | 32.35 | 44.56 | 17.13 | 10.66 | 34.89
BAGB2 M2 | 275 | 43.42 | 16.14 | 9.52 | 32.35 | 44.56 | 17.13 | 10.66 | 34.89
BAGB2 R1 | 275 | 43.42 | 16.14 | 9.52 | 32.35 | 44.56 | 17.13 | 10.66 | 34.89
BAGB2 R2 | 275 | 43.42 | 16.14 | 9.52 | 32.35 | 44.56 | 17.13 | 10.66 | 34.89
BARK1 M5 | 132 | 41.5 | 13.97 | 15.15 | 34.91 | 50.82 | 18.23 | 17.74 | 43.52
BARK1 M6 | 132 | 41.5 | 13.97 | 15.15 | 34.91 | 50.82 | 18.23 | 17.74 | 43.52
BARK1 R5 | 132 | 41.5 | 13.97 | 15.15 | 34.91 | 50.82 | 18.23 | 17.74 | 43.52
BARK1 R6 | 132 | 41.5 | 13.97 | 15.15 | 34.91 | 50.82 | 18.23 | 17.74 | 43.52
BARK2 M1 | 275 | 42.32 | 15.05 | 13.26 | 34.54 | 45.3 | 16.77 | 13.91 | 37.63
BARK2 M2 | 275 | 28.86 | 10.01 | 10.8 | 24.95 | 32.95 | 11.88 | 11.94 | 28.74
BARK2 R1 | 275 | 42.32 | 15.05 | 13.26 | 34.54 | 45.3 | 16.77 | 13.91 | 37.63
BARK2 R2 | 275 | 28.86 | 10.01 | 10.8 | 24.95 | 32.95 | 11.88 | 11.94 | 28.74
BARK4 M1 | 400 | 138.34 | 49.32 | 40.54 | 110.29 | 125.73 | 49.29 | 31.48 | 101.19
BARK4 M2 | 400 | 138.34 | 49.32 | 40.54 | 110.29 | 125.73 | 49.29 | 31.48 | 101.19
BARK4 R1 | 400 | 138.34 | 49.32 | 40.54 | 110.29 | 125.73 | 49.29 | 31.48 | 101.19
BARK4 R2 | 400 | 138.34 | 49.32 | 40.54 | 110.29 | 125.73 | 49.29 | 31.48 | 101.19
BEDD2 M1/4 | 275 | 37.43 | 13.47 | 12.35 | 31.41 | 40.35 | 14.96 | 12.32 | 33.48
BEDD2 M2/3 | 275 | 65.89 | 24.02 | 16.67 | 50.63 | 67.95 | 25.82 | 16.7 | 53.22
BEDD2 R1 | 275 | 50.67 | 18.87 | 11.39 | 38.07 | 50.54 | 19.43 | 11.38 | 38.86
BEDD2 R2 | 275 | 65.89 | 24.02 | 16.67 | 50.63 | 67.95 | 25.82 | 16.7 | 53.22
BEDD2 R3 | 275 | 65.89 | 24.02 | 16.67 | 50.63 | 67.95 | 25.82 | 16.7 | 53.22
BEDD2 R4 | 275 | 50.67 | 18.87 | 11.39 | 38.07 | 50.54 | 19.43 | 11.38 | 38.86
BEDD4A | 400 | 47.47 | 17.47 | 5.26 | 29.97 | 42.94 | 16.63 | 5.46 | 28.98
BEDD4B | 400 | 42.11 | 15.76 | 3.15 | 25.44 | 37.94 | 14.88 | 3.58 | 24.63
BENR4 M1 | 400 | 85.12 | 30.84 | 27.3 | 70.92 | 98.41 | 38.56 | 26.09 | 80.62
BENR4 M2 | 400 | 85.12 | 30.84 | 27.3 | 70.92 | 98.41 | 38.56 | 26.09 | 80.62
BENR4 R1 | 400 | 85.12 | 30.84 | 27.3 | 70.92 | 98.41 | 38.56 | 26.09 | 80.62
BESW2 MC1 | 275 | 60.2 | 22.2 | 10.97 | 42.37 | 52.77 | 20.94 | 9.15 | 38.77
BESW2 MC2 | 275 | 60.2 | 22.2 | 10.97 | 42.37 | 52.77 | 20.94 | 9.15 | 38.77
BESW2 MC3 | 275 | 60.2 | 22.2 | 10.97 | 42.37 | 52.77 | 20.94 | 9.15 | 38.77
BESW2 MC4 | 275 | 60.2 | 22.2 | 10.97 | 42.37 | 52.77 | 20.94 | 9.15 | 38.77
BESW2 MC6 | 275 | 60.2 | 22.2 | 10.97 | 42.37 | 52.77 | 20.94 | 9.15 | 38.77
BICF4 M1 | 400 | 129.7 | 47.44 | 42.88 | 109.97 | 72.53 | 29.14 | 17.77 | 58.98
BICF4 M2 | 400 | 129.7 | 47.44 | 42.88 | 109.97 | 72.53 | 29.14 | 17.77 | 58.98
BICF4 R1 | 400 | 129.7 | 47.44 | 42.88 | 109.97 | 72.53 | 29.14 | 17.77 | 58.98
BICF4 R2 | 400 | 129.7 | 47.44 | 42.88 | 109.97 | 72.53 | 29.14 | 17.77 | 58.98
BIRK2 MC1 | 275 | 63.57 | 22.94 | 16.33 | 48.77 | 60.77 | 23.18 | 13.4 | 46.18
BIRK2 MC2 | 275 | 63.57 | 22.94 | 16.33 | 48.77 | 60.77 | 23.18 | 13.4 | 46.18
BIRK2 MC3 | 275 | 63.57 | 22.94 | 16.33 | 48.77 | 60.77 | 23.18 | 13.4 | 46.18
BIRK2 MC4 | 275 | 63.57 | 22.94 | 16.33 | 48.77 | 60.77 | 23.18 | 13.4 | 46.18
BISW2 MC1 | 275 | 66.71 | 24.46 | 12.74 | 47.33 | 58.69 | 23.18 | 9.41 | 42.2
BISW2 MC2 | 275 | 66.71 | 24.46 | 12.74 | 47.33 | 58.69 | 23.18 | 9.41 | 42.2
BISW2 MC3 | 275 | 66.71 | 24.46 | 12.74 | 47.33 | 58.69 | 23.18 | 9.41 | 42.2
BISW2 MC4 | 275 | 66.71 | 24.46 | 12.74 | 47.33 | 58.69 | 23.18 | 9.41 | 42.2
BLYT1A | 132 | 30.93 | 10.99 | 4.71 | 20.25 | 32.14 | 12.12 | 5.26 | 22.4
BLYT1B | 132 | 30.72 | 10.94 | 4.67 | 20.14 | 31.98 | 12.07 | 5.23 | 22.3
BLYT2 M1 | 275 | 99.9 | 36.99 | 29.52 | 81.83 | 81.48 | 31.78 | 22.96 | 67.9
BLYT2 M2 | 275 | 99.9 | 36.99 | 29.52 | 81.83 | 81.48 | 31.78 | 22.96 | 67.9
BLYT2 R1 | 275 | 99.9 | 36.99 | 29.52 | 81.83 | 81.48 | 31.78 | 22.96 | 67.9
BLYT2 R2 | 275 | 99.9 | 36.99 | 29.52 | 81.83 | 81.48 | 31.78 | 22.96 | 67.9
BLYT4 M1 | 400 | 91.24 | 30.82 | 7.86 | 51.45 | 53.29 | 20.46 | 5.61 | 34.54
BLYT4 M2 | 400 | 91.24 | 30.82 | 7.86 | 51.45 | 53.29 | 20.46 | 5.61 | 34.54
BLYT4 R1 | 400 | 91.24 | 30.82 | 7.86 | 51.45 | 53.29 | 20.46 | 5.61 | 34.54
BLYT4 R2 | 400 | 91.24 | 30.82 | 7.86 | 51.45 | 53.29 | 20.46 | 5.61 | 34.54
BODE4 M1 | 400 | 104.46 | 38.58 | 23.75 | 78.31 | 64.13 | 25.67 | 9.82 | 46.12
BODE4 M2 | 400 | 104.46 | 38.58 | 23.75 | 78.31 | 64.13 | 25.67 | 9.82 | 46.12
BODE4 R1 | 400 | 104.46 | 38.58 | 23.75 | 78.31 | 64.13 | 25.67 | 9.82 | 46.12
BODE4 R2 | 400 | 104.46 | 38.58 | 23.75 | 78.31 | 64.13 | 25.67 | 9.82 | 46.12
BOLN4 M1 | 400 | 67.77 | 24.99 | 19.86 | 55.19 | 56.94 | 22.04 | 16.55 | 47.72
BOLN4 M2 | 400 | 67.77 | 24.99 | 19.86 | 55.19 | 56.94 | 22.04 | 16.55 | 47.72
BOLN4 R1 | 400 | 67.77 | 24.99 | 19.86 | 55.19 | 56.94 | 22.04 | 16.55 | 47.72
BOLN4 R2 | 400 | 67.77 | 24.99 | 19.86 | 55.19 | 56.94 | 22.04 | 16.55 | 47.72
BOTW4 MC1 | 400 | 75.31 | 26.95 | 14.98 | 53.09 | 59.58 | 23.13 | 11.44 | 44.15
BOTW4 MC2 | 400 | 75.31 | 26.95 | 14.98 | 53.09 | 59.58 | 23.13 | 11.44 | 44.15
BRAW2 MC1 | 275 | 65.34 | 23.62 | 15.49 | 48.89 | 66.05 | 25.34 | 14.34 | 50.18
BRAW2 MC2 | 275 | 65.34 | 23.62 | 15.49 | 48.89 | 66.05 | 25.34 | 14.34 | 50.18
BRAW2 MC3 | 275 | 65.34 | 23.62 | 15.49 | 48.89 | 66.05 | 25.34 | 14.34 | 50.18
BRAW2 MC4 | 275 | 65.34 | 23.62 | 15.49 | 48.89 | 66.05 | 25.34 | 14.34 | 50.18
BRAW4A | 400 | 36.11 | 13.3 | 4.58 | 23.4 | 31.27 | 11.92 | 4.3 | 21.16
BRED2 MC1 | 275 | 82.59 | 30.59 | 16.39 | 59.66 | 76.77 | 30.23 | 13.01 | 55.77
BRED2 MC2 | 275 | 82.59 | 30.59 | 16.39 | 59.66 | 76.77 | 30.23 | 13.01 | 55.77
BRED2 MC3 | 275 | 82.59 | 30.59 | 16.39 | 59.66 | 76.77 | 30.23 | 13.01 | 55.77
BRED2 MC4 | 275 | 82.59 | 30.59 | 16.39 | 59.66 | 76.77 | 30.23 | 13.01 | 55.77
BRFO4 M3 | 400 | 97.13 | 34.74 | 22 | 71.13 | 76.47 | 29.15 | 17 | 58.23
BRFO4 M5 | 400 | 112.63 | 40.62 | 33.87 | 91.31 | 91.32 | 34.87 | 27.48 | 76.79
BRFO4 M6 | 400 | 112.63 | 40.62 | 33.87 | 91.31 | 91.32 | 34.87 | 27.48 | 76.79
BRFO4 M7 | 400 | 112.63 | 40.62 | 33.87 | 91.31 | 91.32 | 34.87 | 27.48 | 76.79
BRFO4 R3 | 400 | 112.63 | 40.62 | 33.87 | 91.31 | 91.32 | 34.87 | 27.48 | 76.79
BRFO4 R5 | 400 | 97.13 | 34.74 | 22 | 71.13 | 76.47 | 29.15 | 17 | 58.23
BRFO4 R6 | 400 | 97.13 | 34.74 | 22 | 71.13 | 76.47 | 29.15 | 17 | 58.23
BRFO4 R7 | 400 | 97.13 | 34.74 | 22 | 71.13 | 76.47 | 29.15 | 17 | 58.23
BRIM1 M1 | 132 | 27.81 | 9.68 | 10.09 | 23.78 | 38.52 | 13.99 | 13.23 | 33.01
BRIM1 M2 | 132 | 26.31 | 9.26 | 9.89 | 22.98 | 35.6 | 13.04 | 12.03 | 30.47
BRIM1 R1 | 132 | 27.81 | 9.68 | 10.09 | 23.78 | 38.52 | 13.99 | 13.23 | 33.01
BRIM1 R2 | 132 | 26.31 | 9.26 | 9.89 | 22.98 | 35.6 | 13.04 | 12.03 | 30.47
BRIN2 M1 | 275 | 46.92 | 17.91 | 8.31 | 33.63 | 49.79 | 20.02 | 7.67 | 35.98
BRIN2 M2 | 275 | 59.49 | 22.64 | 15.27 | 47.28 | 63.24 | 24.65 | 16.22 | 51.09
BRIN2 R1 | 275 | 46.92 | 17.91 | 8.31 | 33.63 | 49.79 | 20.02 | 7.67 | 35.98
BRIN2 R2 | 275 | 59.49 | 22.64 | 15.27 | 47.28 | 63.24 | 24.65 | 16.22 | 51.09
BRIN4 M1 | 400 | 129.33 | 46.78 | 11.22 | 77.37 | 89.85 | 35.58 | 7.92 | 58.24
BRIN4 M2 | 400 | 129.33 | 46.78 | 11.22 | 77.37 | 89.85 | 35.58 | 7.92 | 58.24
BRIN4 R1 | 400 | 129.33 | 46.78 | 11.22 | 77.37 | 89.85 | 35.58 | 7.92 | 58.24
BRIN4 R2 | 400 | 129.33 | 46.78 | 11.22 | 77.37 | 89.85 | 35.58 | 7.92 | 58.24
BRLE4 M1 | 400 | 117.88 | 42.32 | 22.53 | 82.38 | 101.36 | 39.46 | 19.74 | 75.54
BRLE4 M2 | 400 | 117.88 | 42.32 | 22.53 | 82.38 | 101.36 | 39.46 | 19.74 | 75.54
BRLE4 R1 | 400 | 117.88 | 42.32 | 22.53 | 82.38 | 101.36 | 39.46 | 19.74 | 75.54
BRLE4 R2 | 400 | 117.88 | 42.32 | 22.53 | 82.38 | 101.36 | 39.46 | 19.74 | 75.54
BULL4 MC1 | 400 | 68.2 | 24.85 | 14.7 | 49.84 | 49.82 | 19.61 | 8.4 | 36.13
BULL4 MC2 | 400 | 68.2 | 24.85 | 14.7 | 49.84 | 49.82 | 19.61 | 8.4 | 36.13
BURW4 MC1 | 400 | 105.76 | 38.27 | 24.3 | 78.42 | 63.21 | 25.32 | 10.85 | 46.66
BURW4 MC2 | 400 | 105.76 | 38.27 | 24.3 | 78.42 | 63.21 | 25.32 | 10.85 | 46.66
BURW4 MC3 | 400 | 105.76 | 38.27 | 24.3 | 78.42 | 63.21 | 25.32 | 10.85 | 46.66
BURW4 MC4 | 400 | 105.76 | 38.27 | 24.3 | 78.42 | 63.21 | 25.32 | 10.85 | 46.66
BUSH2 MC1 | 275 | 57.55 | 21.09 | 11.86 | 41.69 | 56.17 | 21.91 | 10.48 | 41.48
BUSH2 MC2 | 275 | 57.55 | 21.09 | 11.86 | 41.69 | 56.17 | 21.91 | 10.48 | 41.48
BUSH2 MC3 | 275 | 57.55 | 21.09 | 11.86 | 41.69 | 56.17 | 21.91 | 10.48 | 41.48
BUSH2 MC4 | 275 | 57.55 | 21.09 | 11.86 | 41.69 | 56.17 | 21.91 | 10.48 | 41.48
BUST2 M1 | 275 | 74.01 | 26.76 | 19.3 | 57.13 | 74.56 | 28.49 | 17.45 | 57.74
BUST2 M2 | 275 | 74.01 | 26.76 | 19.3 | 57.13 | 74.56 | 28.49 | 17.45 | 57.74
BUST2 R1 | 275 | 74.01 | 26.76 | 19.3 | 57.13 | 74.56 | 28.49 | 17.45 | 57.74
BUST2 R2 | 275 | 74.01 | 26.76 | 19.3 | 57.13 | 74.56 | 28.49 | 17.45 | 57.74
CANT4 MC1 | 400 | 97.31 | 34.5 | 20.84 | 69.63 | 79.39 | 30.82 | 13.78 | 57.36
CANT4 MC2 | 400 | 97.31 | 34.5 | 20.84 | 69.63 | 79.39 | 30.82 | 13.78 | 57.36
CANT4 MC3 | 400 | 97.31 | 34.5 | 20.84 | 69.63 | 79.39 | 30.82 | 13.78 | 57.36
CANT4 MC4 | 400 | 97.31 | 34.5 | 20.84 | 69.63 | 79.39 | 30.82 | 13.78 | 57.36
CAPE2 M1 | 275 | 74.36 | 26.38 | 22.27 | 59.58 | 80.2 | 29.65 | 22.92 | 64.86
CAPE2 M2 | 275 | 74.36 | 26.38 | 22.27 | 59.58 | 80.2 | 29.65 | 22.92 | 64.86
CAPE2 R1 | 275 | 74.36 | 26.38 | 22.27 | 59.58 | 80.2 | 29.65 | 22.92 | 64.86
CAPE2 R2 | 275 | 74.36 | 26.38 | 22.27 | 59.58 | 80.2 | 29.65 | 22.92 | 64.86
CAPE4A | 400 | 91.25 | 33.41 | 20.62 | 67.88 | 82.07 | 31.71 | 16.59 | 61.43
CAPE4B | 400 | 94.61 | 34.4 | 21.56 | 70.21 | 85.52 | 32.97 | 17.3 | 63.93
CARE2 MC1 | 275 | 44.41 | 16.65 | 7.24 | 30.79 | 38.31 | 15.2 | 6.55 | 28.05
CARE2 MC2 | 275 | 44.41 | 16.65 | 7.24 | 30.79 | 38.31 | 15.2 | 6.55 | 28.05
CARR1 M1 | 132 | 37.83 | 14.31 | 10.23 | 30.47 | 43.49 | 16.84 | 12.03 | 35.84
CARR1 M2 | 132 | 37.83 | 14.31 | 10.23 | 30.47 | 43.49 | 16.84 | 12.03 | 35.84
CARR1 M3 | 132 | 37.83 | 14.31 | 10.23 | 30.47 | 43.49 | 16.84 | 12.03 | 35.84
CARR1 M4 | 132 | 42.46 | 14.93 | 14.29 | 35.4 | 54.32 | 19.92 | 17.68 | 45.85
CARR1 R1 | 132 | 37.83 | 14.31 | 10.23 | 30.47 | 43.49 | 16.84 | 12.03 | 35.84
CARR1 R2 | 132 | 37.83 | 14.31 | 10.23 | 30.47 | 43.49 | 16.84 | 12.03 | 35.84
CARR1 R3 | 132 | 42.46 | 14.93 | 14.29 | 35.4 | 54.32 | 19.92 | 17.68 | 45.85
CARR1 R4 | 132 | 42.46 | 14.93 | 14.29 | 35.4 | 54.32 | 19.92 | 17.68 | 45.85
CARR2 M1 | 275 | 86.46 | 31.44 | 23.07 | 67.53 | 89.92 | 34 | 24.12 | 72.2
CARR2 M2 | 275 | 86.46 | 31.44 | 23.07 | 67.53 | 89.92 | 34 | 24.12 | 72.2
CARR2 R1 | 275 | 86.46 | 31.44 | 23.07 | 67.53 | 89.92 | 34 | 24.12 | 72.2
CARR2 R2 | 275 | 86.46 | 31.44 | 23.07 | 67.53 | 89.92 | 34 | 24.12 | 72.2
CARR4 M1 | 400 | 121.09 | 45.08 | 35.15 | 98.9 | 99.91 | 39.03 | 28.56 | 83.75
CARR4 M2/4 | 400 | 118.36 | 44.26 | 33.85 | 96.45 | 93.11 | 36.75 | 24.87 | 76.85
CARR4 R1 | 400 | 121.09 | 45.08 | 35.15 | 98.9 | 99.91 | 39.03 | 28.56 | 83.75
CARR4 R1/2 | 400 | 121.09 | 45.08 | 35.15 | 98.9 | 99.91 | 39.03 | 28.56 | 83.75
CARR4 R2 | 400 | 121.09 | 45.08 | 35.15 | 98.9 | 99.91 | 39.03 | 28.56 | 83.75
CARR4 R4 | 400 | 118.36 | 44.26 | 33.85 | 96.45 | 93.11 | 36.75 | 24.87 | 76.85
CASK1 M1 | 132 | 49.04 | 16.43 | 12.9 | 36.13 | 54.68 | 19.26 | 15.56 | 42.79
CEFC1 M1 | 132 | 17.1 | 6.64 | 2.96 | 12.35 | 9.12 | 3.88 | 0.59 | 6.08
CEFC1 R1 | 132 | 17.1 | 6.64 | 2.96 | 12.35 | 9.12 | 3.88 | 0.59 | 6.08
CELL1 M1 | 132 | 48.12 | 17.92 | 15.11 | 40.46 | 63.1 | 25.08 | 18.19 | 53.66
CELL1 M2 | 132 | 45.89 | 17.05 | 12.84 | 36.96 | 50.58 | 19.56 | 13.71 | 41.37
CELL1 R1 | 132 | 48.12 | 17.92 | 15.11 | 40.46 | 63.1 | 25.08 | 18.19 | 53.66
CELL1 R2 | 132 | 45.89 | 17.05 | 12.84 | 36.96 | 50.58 | 19.56 | 13.71 | 41.37
CELL4 M1 | 400 | 96.39 | 35.8 | 17 | 67.64 | 76.11 | 30.16 | 14.14 | 56.79
CELL4 M2 | 400 | 96.39 | 35.8 | 17 | 67.64 | 76.11 | 30.16 | 14.14 | 56.79
CELL4 R1 | 400 | 96.39 | 35.8 | 17 | 67.64 | 76.11 | 30.16 | 14.14 | 56.79
CELL4 R2 | 400 | 96.39 | 35.8 | 17 | 67.64 | 76.11 | 30.16 | 14.14 | 56.79
CHIC4 MB1 | 400 | 40.35 | 15.1 | 12.09 | 33.45 | 31.86 | 12.5 | 8.7 | 26.37
CHIC4 MB2 | 400 | 40.35 | 15.1 | 12.09 | 33.45 | 31.86 | 12.5 | 8.7 | 26.37
CHIC4 R1/2 | 400 | 43.77 | 16.17 | 13.4 | 36.26 | 30.99 | 12.19 | 8.2 | 25.44
CHIL4 MB1 | 400 | 78.69 | 28.79 | 22.56 | 63.28 | 63.87 | 24.94 | 17.33 | 52.6
CHIL4 RB1 | 400 | 78.69 | 28.79 | 22.56 | 63.28 | 63.87 | 24.94 | 17.33 | 52.6
CHSI2 MC1 | 275 | 81.64 | 29.62 | 18.44 | 60.33 | 71.82 | 28.23 | 12.7 | 52.63
CHSI2 MC2 | 275 | 81.64 | 29.62 | 18.44 | 60.33 | 71.82 | 28.23 | 12.7 | 52.63
CHSI2 MC3 | 275 | 81.64 | 29.62 | 18.44 | 60.33 | 71.82 | 28.23 | 12.7 | 52.63
CHSI2 MC4 | 275 | 81.64 | 29.62 | 18.44 | 60.33 | 71.82 | 28.23 | 12.7 | 52.63
CHTE4 M1 | 400 | 141.95 | 51.04 | 11.42 | 83.61 | 101 | 40.13 | 9.43 | 66.18
CHTE4 M2 | 400 | 141.95 | 51.04 | 11.42 | 83.61 | 101 | 40.13 | 9.43 | 66.18
CHTE4 R1 | 400 | 141.95 | 51.04 | 11.42 | 83.61 | 101 | 40.13 | 9.43 | 66.18
CHTE4 R2 | 400 | 141.95 | 51.04 | 11.42 | 83.61 | 101 | 40.13 | 9.43 | 66.18
CILF4 M1 | 400 | 98.86 | 35 | 23.02 | 72.52 | 91.7 | 34.72 | 20.19 | 69.29
CILF4 M2 | 400 | 98.86 | 35 | 23.02 | 72.52 | 91.7 | 34.72 | 20.19 | 69.29
CILF4 R1 | 400 | 98.86 | 35 | 23.02 | 72.52 | 91.7 | 34.72 | 20.19 | 69.29
CILF4 R2 | 400 | 98.86 | 35 | 23.02 | 72.52 | 91.7 | 34.72 | 20.19 | 69.29
CITR4 M5 | 400 | 126.5 | 43.64 | 27.84 | 89.55 | 136.65 | 53.09 | 22.84 | 97.92
CITR4 M6 | 400 | 126.5 | 43.64 | 27.84 | 89.55 | 136.65 | 53.09 | 22.84 | 97.92
CITR4 MC1 | 400 | 126.51 | 43.64 | 27.84 | 89.56 | 136.66 | 53.09 | 22.88 | 97.96
CITR4 MC2 | 400 | 126.51 | 43.64 | 27.84 | 89.56 | 136.66 | 53.09 | 22.88 | 97.96
CITR4 MC3 | 400 | 126.51 | 43.64 | 27.84 | 89.56 | 136.66 | 53.09 | 22.88 | 97.96
CITR4 MC4 | 400 | 126.51 | 43.64 | 27.84 | 89.56 | 136.66 | 53.09 | 22.88 | 97.96
CITR4 R5 | 400 | 126.5 | 43.64 | 27.84 | 89.55 | 136.65 | 53.09 | 22.84 | 97.92
CITR4 R6 | 400 | 126.5 | 43.64 | 27.84 | 89.55 | 136.65 | 53.09 | 22.84 | 97.92
CLEH4 M1 | 400 | 82.04 | 29.47 | 17.32 | 59 | 62.86 | 24.69 | 9.55 | 44.47
CLEH4 R1 | 400 | 82.04 | 29.47 | 17.32 | 59 | 62.86 | 24.69 | 9.55 | 44.47
CONQ4 M1 | 400 | 114.74 | 41.54 | 25.16 | 83.91 | 107.34 | 40.73 | 26.32 | 83.92
CONQ4 M2 | 400 | 114.74 | 41.54 | 25.16 | 83.91 | 107.34 | 40.73 | 26.32 | 83.92
CONQ4 M3 | 400 | 114.74 | 41.54 | 25.16 | 83.91 | 107.34 | 40.73 | 26.32 | 83.92
CONQ4 M4 | 400 | 114.74 | 41.54 | 25.16 | 83.91 | 107.34 | 40.73 | 26.32 | 83.92
CONQ4 R1/3 | 400 | 106.2 | 39.05 | 22.94 | 78.17 | 100.78 | 38.46 | 24.32 | 78.71
CONQ4 R2/4 | 400 | 106.2 | 39.05 | 22.94 | 78.17 | 100.78 | 38.46 | 24.32 | 78.71
COSO4 M | 400 | 85.95 | 31.03 | 17.31 | 61.19 | 85.61 | 32.51 | 20.22 | 66.19
COSO4 R | 400 | 85.95 | 31.03 | 17.31 | 61.19 | 85.61 | 32.51 | 20.22 | 66.19
COTT4 M1 | 400 | 71.83 | 26.72 | 17.73 | 55.52 | 57.54 | 22.26 | 13.63 | 45.1
COTT4 M2 | 400 | 71.83 | 26.72 | 17.73 | 55.52 | 57.54 | 22.26 | 13.63 | 45.1
COTT4 M3 | 400 | 109.95 | 41.06 | 33.65 | 91.71 | 87.85 | 34.48 | 24.41 | 73.17
COTT4 M4 | 400 | 109.95 | 41.06 | 33.65 | 91.71 | 87.85 | 34.48 | 24.41 | 73.17
COTT4 R1/2 | 400 | 109.95 | 41.06 | 33.65 | 91.71 | 87.85 | 34.48 | 24.41 | 73.17
COTT4 R3/4 | 400 | 109.95 | 41.06 | 33.65 | 91.71 | 87.85 | 34.48 | 24.41 | 73.17
COVE2 MC1 | 275 | 62.84 | 22.95 | 12.65 | 45.1 | 57.7 | 22.42 | 11.73 | 43.43
COVE2 MC2 | 275 | 62.84 | 22.95 | 12.65 | 45.1 | 57.7 | 22.42 | 11.73 | 43.43
COVE2 MC3 | 275 | 62.84 | 22.95 | 12.65 | 45.1 | 57.7 | 22.42 | 11.73 | 43.43
COVE2 MC4 | 275 | 62.84 | 22.95 | 12.65 | 45.1 | 57.7 | 22.42 | 11.73 | 43.43
COWL4 M1 | 400 | 117.27 | 43.56 | 33.69 | 95.29 | 98.7 | 38.8 | 26.06 | 80.94
COWL4 M2 | 400 | 117.27 | 43.56 | 33.69 | 95.29 | 98.7 | 38.8 | 26.06 | 80.94
COWL4 R1 | 400 | 117.27 | 43.56 | 33.69 | 95.29 | 98.7 | 38.8 | 26.06 | 80.94
COWL4 R2 | 400 | 117.27 | 43.56 | 33.69 | 95.29 | 98.7 | 38.8 | 26.06 | 80.94
CREB4 M3 | 400 | 104.64 | 38.47 | 28.09 | 82.5 | 75.25 | 28.94 | 17.98 | 58.91
CREB4 M4 | 400 | 104.64 | 38.47 | 28.09 | 82.5 | 75.25 | 28.94 | 17.98 | 58.91
CREB4 M5 | 400 | 54.41 | 17.48 | 13.19 | 37.92 | 25.93 | 9.69 | 5.89 | 19.6
CREB4 M6 | 400 | 104.64 | 38.47 | 28.09 | 82.5 | 75.25 | 28.94 | 17.98 | 58.91
CREB4 MB1 | 400 | 104.64 | 38.47 | 28.09 | 82.5 | 75.25 | 28.94 | 17.98 | 58.91
CREB4 MB2 | 400 | 73.45 | 27.32 | 19.05 | 57.68 | 52.87 | 20.26 | 13.16 | 41.82
CREB4 R3 | 400 | 54.41 | 17.48 | 13.19 | 37.92 | 25.93 | 9.69 | 5.89 | 19.6
CREB4 R4 | 400 | 104.64 | 38.47 | 28.09 | 82.5 | 75.25 | 28.94 | 17.98 | 58.91
CREB4 R5 | 400 | 54.41 | 17.48 | 13.19 | 37.92 | 25.93 | 9.69 | 5.89 | 19.6
CREB4 R6 | 400 | 104.64 | 38.47 | 28.09 | 82.5 | 75.25 | 28.94 | 17.98 | 58.91
CREB4 RB1 | 400 | 104.64 | 38.47 | 28.09 | 82.5 | 75.25 | 28.94 | 17.98 | 58.91
CREB4 RB2 | 400 | 73.45 | 27.32 | 19.05 | 57.68 | 52.87 | 20.26 | 13.16 | 41.82
CREBB4 R1 | 400 | 84.61 | 32.61 | 26.31 | 72.43 | 56.58 | 22.39 | 15.33 | 46.99
CREBB4 M1 | 400 | 84.61 | 32.61 | 26.31 | 72.43 | 56.58 | 22.39 | 15.33 | 46.99
CREBB4 M2 | 400 | 114.64 | 43.47 | 37.25 | 98.72 | 74.37 | 29.54 | 19.39 | 61.16
CREBB4 R2 | 400 | 114.64 | 43.47 | 37.25 | 98.72 | 74.37 | 29.54 | 19.39 | 61.16
CULJ4A | 400 | 101.96 | 37.37 | 19.88 | 72.73 | 92.58 | 35.82 | 18.23 | 68.89
DAIN4 M1 | 400 | 133.8 | 48.64 | 27.26 | 96.05 | 109.32 | 42.53 | 22.2 | 82.35
DAIN4 M2 | 400 | 133.8 | 48.64 | 27.26 | 96.05 | 109.32 | 42.53 | 22.2 | 82.35
DAIN4 R1 | 400 | 133.8 | 48.64 | 27.26 | 96.05 | 109.32 | 42.53 | 22.2 | 82.35
DAIN4 R2 | 400 | 133.8 | 48.64 | 27.26 | 96.05 | 109.32 | 42.53 | 22.2 | 82.35
DIDC4 M1 | 400 | 107.26 | 39.17 | 20.88 | 76.27 | 102.18 | 39.13 | 22.9 | 78.25
DIDC4 M2 | 400 | 107.26 | 39.17 | 20.88 | 76.27 | 102.18 | 39.13 | 22.9 | 78.25
DIDC4 M3 | 400 | 107.26 | 39.17 | 20.88 | 76.27 | 102.18 | 39.13 | 22.9 | 78.25
DIDC4 M4 | 400 | 107.26 | 39.17 | 20.88 | 76.27 | 102.18 | 39.13 | 22.9 | 78.25
DIDC4 M5 | 400 | 107.26 | 39.17 | 20.88 | 76.27 | 102.18 | 39.13 | 22.9 | 78.25
DIDC4 M6 | 400 | 107.26 | 39.17 | 20.88 | 76.27 | 102.18 | 39.13 | 22.9 | 78.25
DIDC4 R1/2 | 400 | 107.26 | 39.17 | 20.88 | 76.27 | 102.18 | 39.13 | 22.9 | 78.25
DIDC4 R3/4 | 400 | 107.26 | 39.17 | 20.88 | 76.27 | 102.18 | 39.13 | 22.9 | 78.25
DIDC4 R5 | 400 | 107.26 | 39.17 | 20.88 | 76.27 | 102.18 | 39.13 | 22.9 | 78.25
DIDC4 R6 | 400 | 107.26 | 39.17 | 20.88 | 76.27 | 102.18 | 39.13 | 22.9 | 78.25
DINO4 M1 | 400 | 91.7 | 33.09 | 25.05 | 71.84 | 81.68 | 30.58 | 23.91 | 67.15
DINO4 M2 | 400 | 91.7 | 33.09 | 25.05 | 71.84 | 81.68 | 30.58 | 23.91 | 67.15
DINO4 R1 | 400 | 91.7 | 33.09 | 25.05 | 71.84 | 81.68 | 30.58 | 23.91 | 67.15
DINO4 R2 | 400 | 91.7 | 33.09 | 25.05 | 71.84 | 81.68 | 30.58 | 23.91 | 67.15
DRAK1 M1 | 132 | 31.63 | 11.32 | 12.8 | 28.81 | 38.95 | 14.39 | 15.79 | 36.14
DRAK1 M2 | 132 | 31.63 | 11.32 | 12.8 | 28.81 | 38.95 | 14.39 | 15.79 | 36.14
DRAK1 R1 | 132 | 31.63 | 11.32 | 12.8 | 28.81 | 38.95 | 14.39 | 15.79 | 36.14
DRAK1 R2 | 132 | 31.63 | 11.32 | 12.8 | 28.81 | 38.95 | 14.39 | 15.79 | 36.14
DRAK4 M1 | 400 | 132.29 | 47.95 | 24.28 | 92.1 | 108.17 | 42.71 | 18.18 | 78.58
DRAK4 M2 | 400 | 132.29 | 47.95 | 24.28 | 92.1 | 108.17 | 42.71 | 18.18 | 78.58
DRAK4 M3 | 400 | 132.29 | 47.95 | 24.28 | 92.1 | 108.17 | 42.71 | 18.18 | 78.58
DRAK4 R1/3 | 400 | 132.29 | 47.95 | 24.28 | 92.1 | 108.17 | 42.71 | 18.18 | 78.58
DRAK4 R2 | 400 | 132.29 | 47.95 | 24.28 | 92.1 | 108.17 | 42.71 | 18.18 | 78.58
DRAX1 M1 | 132 | 44.74 | 13.55 | 13.18 | 32.34 | 52.94 | 18.11 | 15.67 | 41.29
DRAX1 M2 | 132 | 44.74 | 13.55 | 13.18 | 32.34 | 52.94 | 18.11 | 15.67 | 41.29
DRAX1 R1 | 132 | 44.74 | 13.55 | 13.18 | 32.34 | 52.94 | 18.11 | 15.67 | 41.29
DRAX1 R2 | 132 | 44.74 | 13.55 | 13.18 | 32.34 | 52.94 | 18.11 | 15.67 | 41.29
DRAX4 M1 | 400 | 140.3 | 50.47 | 49.31 | 120.69 | 131.3 | 49.18 | 45.37 | 114.92
DRAX4 M2 | 400 | 140.3 | 50.47 | 49.31 | 120.69 | 131.3 | 49.18 | 45.37 | 114.92
DRAX4 M3 | 400 | 158.33 | 56.42 | 44.8 | 124.6 | 143.69 | 53.73 | 40.21 | 116.21
DRAX4 M4 | 400 | 158.33 | 56.42 | 44.8 | 124.6 | 143.69 | 53.73 | 40.21 | 116.21
DRAX4 M5 | 400 | 158.33 | 56.42 | 44.8 | 124.6 | 143.69 | 53.73 | 40.21 | 116.21
DRAX4 M6 | 400 | 158.33 | 56.42 | 44.8 | 124.6 | 143.69 | 53.73 | 40.21 | 116.21
DRAX4 R1/2/3 | 400 | 140.3 | 50.47 | 49.31 | 120.69 | 131.3 | 49.18 | 45.37 | 114.92
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 158.33 | 56.42 | 44.8 | 124.6 | 143.69 | 53.73 | 40.21 | 116.21
DUNG2 M1 | 275 | 43.77 | 15.67 | 13.79 | 35.96 | 41.58 | 15.66 | 10.22 | 32.37
DUNG2 M2 | 275 | 43.77 | 15.67 | 13.79 | 35.96 | 41.58 | 15.66 | 10.22 | 32.37
DUNG2 R1 | 275 | 43.77 | 15.67 | 13.79 | 35.96 | 41.58 | 15.66 | 10.22 | 32.37
DUNG2 R2 | 275 | 43.77 | 15.67 | 13.79 | 35.96 | 41.58 | 15.66 | 10.22 | 32.37
DUNG4 M1 | 400 | 71.25 | 25.85 | 14.4 | 50.96 | 54.41 | 21.53 | 7.84 | 38.29
DUNG4 M2 | 400 | 71.25 | 25.85 | 14.4 | 50.96 | 54.41 | 21.53 | 7.84 | 38.29
DUNG4 M3 | 400 | 71.25 | 25.85 | 14.4 | 50.96 | 54.41 | 21.53 | 7.84 | 38.29
DUNG4 M4 | 400 | 71.25 | 25.85 | 14.4 | 50.96 | 54.41 | 21.53 | 7.84 | 38.29
DUNG4 M5 | 400 | 71.25 | 25.85 | 14.4 | 50.96 | 54.41 | 21.53 | 7.84 | 38.29
DUNG4 R1/2 | 400 | 71.25 | 25.85 | 14.4 | 50.96 | 54.41 | 21.53 | 7.84 | 38.29
DUNG4 R4/5 | 400 | 71.25 | 25.85 | 14.4 | 50.96 | 54.41 | 21.53 | 7.84 | 38.29
EACS4 M1 | 400 | 52.97 | 19.64 | 16.85 | 44.62 | 26.4 | 10.75 | 5.59 | 20.79
EACS4 M2 | 400 | 52.97 | 19.64 | 16.85 | 44.62 | 26.4 | 10.75 | 5.59 | 20.79
EACS4 M3 | 400 | 52.97 | 19.64 | 16.85 | 44.62 | 26.4 | 10.75 | 5.59 | 20.79
EACS4 M4 | 400 | 52.97 | 19.64 | 16.85 | 44.62 | 26.4 | 10.75 | 5.59 | 20.79
EACS4 R1 | 400 | 52.97 | 19.64 | 16.85 | 44.62 | 26.4 | 10.75 | 5.59 | 20.79
EACS4 R2 | 400 | 52.97 | 19.64 | 16.85 | 44.62 | 26.4 | 10.75 | 5.59 | 20.79
EACS4 R3 | 400 | 52.97 | 19.64 | 16.85 | 44.62 | 26.4 | 10.75 | 5.59 | 20.79
EACS4 R4 | 400 | 52.97 | 19.64 | 16.85 | 44.62 | 26.4 | 10.75 | 5.59 | 20.79
EALI2 MC1 | 275 | 61.08 | 21.5 | 13.62 | 44.03 | 66.73 | 25.99 | 8.3 | 45.07
EALI2 MC2 | 275 | 61.08 | 21.5 | 13.62 | 44.03 | 66.73 | 25.99 | 8.3 | 45.07
EALI2 MC3 | 275 | 61.08 | 21.5 | 13.62 | 44.03 | 66.73 | 25.99 | 8.3 | 45.07
EALI2 MC4 | 275 | 61.08 | 21.5 | 13.62 | 44.03 | 66.73 | 25.99 | 8.3 | 45.07
EASO4 M1 | 400 | 86.35 | 31.45 | 19.53 | 64.01 | 73.62 | 28.12 | 19.74 | 59.51
EASO4 M2 | 400 | 86.35 | 31.45 | 19.53 | 64.01 | 73.62 | 28.12 | 19.74 | 59.51
EASO4 R1 | 400 | 86.35 | 31.45 | 19.53 | 64.01 | 73.62 | 28.12 | 19.74 | 59.51
EASO4 R2 | 400 | 86.35 | 31.45 | 19.53 | 64.01 | 73.62 | 28.12 | 19.74 | 59.51
ECLA1 M1 | 132 | 45.53 | 17.04 | 13.19 | 37.29 | 47.88 | 18.66 | 14.3 | 40.69
ECLA1 M2 | 132 | 45.53 | 17.04 | 13.19 | 37.29 | 47.88 | 18.66 | 14.3 | 40.69
ECLA1 R1 | 132 | 45.38 | 16.99 | 12.93 | 36.96 | 54 | 20.93 | 15.55 | 45.15
ECLA1 R2 | 132 | 45.38 | 16.99 | 12.93 | 36.96 | 54 | 20.93 | 15.55 | 45.15
ECLA4 M1 | 400 | 114.23 | 41.57 | 22.89 | 81.68 | 89.11 | 35.06 | 16.43 | 66
ECLA4 M2 | 400 | 114.23 | 41.57 | 22.89 | 81.68 | 89.11 | 35.06 | 16.43 | 66
ECLA4 R1 | 400 | 114.23 | 41.57 | 22.89 | 81.68 | 89.11 | 35.06 | 16.43 | 66
ECLA4 R2 | 400 | 114.23 | 41.57 | 22.89 | 81.68 | 89.11 | 35.06 | 16.43 | 66
EGGB4 M1 | 400 | 125.76 | 44.68 | 35.08 | 98.27 | 119.45 | 44.5 | 33.62 | 96.56
EGGB4 M2 | 400 | 125.76 | 44.68 | 35.08 | 98.27 | 119.45 | 44.5 | 33.62 | 96.56
EGGB4 R1 | 400 | 159.07 | 56.44 | 46.31 | 126.13 | 158.03 | 58.4 | 47.73 | 130.32
EGGB4 R2 | 400 | 159.07 | 56.44 | 46.31 | 126.13 | 158.03 | 58.4 | 47.73 | 130.32
ELLA2 MC1 | 275 | 65.07 | 23.65 | 8.79 | 42.24 | 65.18 | 25.15 | 8.29 | 43.86
ELLA2 MC2 | 275 | 65.07 | 23.65 | 8.79 | 42.24 | 65.18 | 25.15 | 8.29 | 43.86
ELLA2 MC3 | 275 | 65.07 | 23.65 | 8.79 | 42.24 | 65.18 | 25.15 | 8.29 | 43.86
ELLA2 MC4 | 275 | 65.07 | 23.65 | 8.79 | 42.24 | 65.18 | 25.15 | 8.29 | 43.86
ELST1 M1 | 132 | 91.59 | 32.61 | 24.09 | 70.21 | 115.74 | 43.68 | 30.28 | 92.05
ELST1 M2 | 132 | 91.59 | 32.61 | 24.09 | 70.21 | 115.74 | 43.68 | 30.28 | 92.05
ELST1 M3 | 132 | 91.59 | 32.61 | 24.09 | 70.21 | 115.74 | 43.68 | 30.28 | 92.05
ELST1 R1 | 132 | 91.59 | 32.61 | 24.09 | 70.21 | 115.74 | 43.68 | 30.28 | 92.05
ELST1 R2 | 132 | 91.59 | 32.61 | 24.09 | 70.21 | 115.74 | 43.68 | 30.28 | 92.05
ELST1 R3 | 132 | 91.59 | 32.61 | 24.09 | 70.21 | 115.74 | 43.68 | 30.28 | 92.05
ELST2 M1 | 275 | 68.22 | 24.61 | 18.33 | 53.13 | 73.69 | 27.68 | 20.05 | 59.2
ELST2 M2 | 275 | 52.29 | 19.23 | 10.82 | 38.02 | 57.5 | 22.18 | 11.83 | 43.2
ELST2 R1 | 275 | 68.22 | 24.61 | 18.33 | 53.13 | 73.69 | 27.68 | 20.05 | 59.2
ELST2 R2 | 275 | 52.29 | 19.23 | 10.82 | 38.02 | 57.5 | 22.18 | 11.83 | 43.2
ELST4 M1 | 400 | 117.84 | 42.36 | 36 | 95.91 | 136.2 | 51.77 | 40.51 | 113.71
ELST4 R1 | 400 | 117.84 | 42.36 | 36 | 95.91 | 136.2 | 51.77 | 40.51 | 113.71
ENDE4 MC1 | 400 | 94.5 | 35.15 | 17.23 | 66.94 | 58.85 | 23.59 | 9.87 | 43.23
ENDE4 MC2 | 400 | 94.5 | 35.15 | 17.23 | 66.94 | 58.85 | 23.59 | 9.87 | 43.23
ENDE4 MC3 | 400 | 94.5 | 35.15 | 17.23 | 66.94 | 58.85 | 23.59 | 9.87 | 43.23
ENDE4 MC4 | 400 | 94.5 | 35.15 | 17.23 | 66.94 | 58.85 | 23.59 | 9.87 | 43.23
EXET4 M1 | 400 | 82.39 | 29.08 | 16.73 | 57.86 | 80.75 | 30.35 | 19.17 | 62.1
EXET4 M2 | 400 | 82.39 | 29.08 | 16.73 | 57.86 | 80.75 | 30.35 | 19.17 | 62.1
EXET4 R1 | 400 | 82.39 | 29.08 | 16.73 | 57.86 | 80.75 | 30.35 | 19.17 | 62.1
EXET4 R2 | 400 | 82.39 | 29.08 | 16.73 | 57.86 | 80.75 | 30.35 | 19.17 | 62.1
FAWL1 M1 | 132 | 61.06 | 21.53 | 22.5 | 52.94 | 76.63 | 28.79 | 26.47 | 67.19
FAWL1 M2 | 132 | 61.06 | 21.53 | 22.5 | 52.94 | 76.63 | 28.79 | 26.47 | 67.19
FAWL1 R1 | 132 | 61.06 | 21.53 | 22.5 | 52.94 | 76.63 | 28.79 | 26.47 | 67.19
FAWL1 R2 | 132 | 61.06 | 21.53 | 22.5 | 52.94 | 76.63 | 28.79 | 26.47 | 67.19
FAWL4 M1/3 | 400 | 78.03 | 28.59 | 22.25 | 62.68 | 63.56 | 24.83 | 17.35 | 52.47
FAWL4 M2/4 | 400 | 78.03 | 28.59 | 22.25 | 62.68 | 63.56 | 24.83 | 17.35 | 52.47
FAWL4 R1/3 | 400 | 78.03 | 28.59 | 22.25 | 62.68 | 63.56 | 24.83 | 17.35 | 52.47
FAWL4 R2/4 | 400 | 78.03 | 28.59 | 22.25 | 62.68 | 63.56 | 24.83 | 17.35 | 52.47
FECK2 M1 | 275 | 63.59 | 23.42 | 14.7 | 47.81 | 59.49 | 23.08 | 12.66 | 45.3
FECK2 M2 | 275 | 63.59 | 23.42 | 14.7 | 47.81 | 59.49 | 23.08 | 12.66 | 45.3
FECK2 R | 275 | 63.59 | 23.42 | 14.7 | 47.81 | 59.49 | 23.08 | 12.66 | 45.3
FECK4 M1 | 400 | 82.14 | 30.82 | 13.93 | 57.52 | 67.08 | 26.53 | 12.95 | 50.47
FECK4 M2 | 400 | 82.14 | 30.82 | 13.93 | 57.52 | 67.08 | 26.53 | 12.95 | 50.47
FECK4 M3 | 400 | 82.14 | 30.82 | 13.93 | 57.52 | 67.08 | 26.53 | 12.95 | 50.47
FECK4 R1 | 400 | 82.14 | 30.82 | 13.93 | 57.52 | 67.08 | 26.53 | 12.95 | 50.47
FECK4 R2 | 400 | 82.14 | 30.82 | 13.93 | 57.52 | 67.08 | 26.53 | 12.95 | 50.47
FECK4 R3 | 400 | 82.14 | 30.82 | 13.93 | 57.52 | 67.08 | 26.53 | 12.95 | 50.47
FERR2 M1 | 275 | 58.41 | 21.18 | 12.35 | 42.3 | 59.84 | 22.55 | 12.67 | 44.56
FERR2 M2 | 275 | 60.79 | 21.78 | 18.97 | 49.77 | 65.03 | 24.05 | 17.56 | 51.58
FERR2 R1 | 275 | 57.37 | 20.75 | 12.13 | 41.47 | 57.69 | 21.85 | 10.66 | 41.56
FERR2 R2 | 275 | 57.37 | 20.75 | 12.13 | 41.47 | 57.69 | 21.85 | 10.66 | 41.56
FFES2 MC1 | 275 | 36.83 | 13.91 | 2.7 | 22.38 | 34.99 | 13.78 | 2.35 | 21.85
FFES2 MC2 | 275 | 36.81 | 13.93 | 2.69 | 22.39 | 35.54 | 14 | 2.38 | 22.18
FIDF2 M1 | 275 | 87.75 | 31.65 | 21.71 | 66.47 | 82.14 | 31.55 | 16.52 | 61.14
FIDF2 M2 | 275 | 87.75 | 31.65 | 21.71 | 66.47 | 82.14 | 31.55 | 16.52 | 61.14
FIDF2 M3 | 275 | 87.75 | 31.65 | 21.71 | 66.47 | 82.14 | 31.55 | 16.52 | 61.14
FIDF2 M4 | 275 | 87.75 | 31.65 | 21.71 | 66.47 | 82.14 | 31.55 | 16.52 | 61.14
FIDF2 R1 | 275 | 87.75 | 31.65 | 21.71 | 66.47 | 82.14 | 31.55 | 16.52 | 61.14
FIDF2 R2 | 275 | 87.75 | 31.65 | 21.71 | 66.47 | 82.14 | 31.55 | 16.52 | 61.14
FLEE4 MC1 | 400 | 102.09 | 36.62 | 19.8 | 71.59 | 83.07 | 32.51 | 15.67 | 61.65
FLEE4 MC2 | 400 | 102.09 | 36.62 | 19.8 | 71.59 | 83.07 | 32.51 | 15.67 | 61.65
FLEE4 MC3 | 400 | 102.09 | 36.62 | 19.8 | 71.59 | 83.07 | 32.51 | 15.67 | 61.65
FLEE4 MC4 | 400 | 102.09 | 36.62 | 19.8 | 71.59 | 83.07 | 32.51 | 15.67 | 61.65
FLIB4 M1 | 400 | 108.23 | 39.21 | 23.88 | 79.33 | 101.85 | 38.91 | 23.29 | 78.32
FLIB4 M2 | 400 | 108.23 | 39.21 | 23.88 | 79.33 | 101.85 | 38.91 | 23.29 | 78.32
FOUR2 MC1 | 275 | 42.64 | 17.01 | 5.02 | 29.08 | 33.32 | 13.78 | 3.91 | 23.4
FOUR2 MC2 | 275 | 42.64 | 17.01 | 5.02 | 29.08 | 33.32 | 13.78 | 3.91 | 23.4
FRIN4A | 400 | 97.52 | 33.39 | 12.52 | 59.74 | 85.81 | 31.96 | 11.2 | 56.4
FRIN4B | 400 | 97.52 | 33.39 | 12.52 | 59.74 | 85.81 | 31.96 | 11.2 | 56.4
FRIS4 M1 | 400 | 97.85 | 35.43 | 30.62 | 80.72 | 86.05 | 32.58 | 27.42 | 73.49
FRIS4 M2 | 400 | 97.85 | 35.43 | 30.62 | 80.72 | 86.05 | 32.58 | 27.42 | 73.49
FRIS4 R1 | 400 | 97.85 | 35.43 | 30.62 | 80.72 | 86.05 | 32.58 | 27.42 | 73.49
FRIS4 R2 | 400 | 97.85 | 35.43 | 30.62 | 80.72 | 86.05 | 32.58 | 27.42 | 73.49
FROD2 MC1 | 275 | 70.4 | 25.61 | 18.41 | 54.63 | 74.76 | 27.96 | 20.37 | 59.91
FROD2 MC3 | 275 | 71.01 | 25.48 | 10.2 | 46.24 | 74.37 | 27.76 | 10.98 | 50.24
FROD4 M1 | 400 | 90.01 | 33.35 | 27.83 | 74.99 | 108.09 | 41.74 | 30.82 | 89.85
FROD4 R1 | 400 | 90.01 | 33.35 | 27.83 | 74.99 | 108.09 | 41.74 | 30.82 | 89.85
GARF1 M1 | 132 | 13.09 | 5.11 | 2.14 | 9.37 | 6.39 | 2.74 | 0.37 | 4.25
GARF1 R1 | 132 | 13.09 | 5.11 | 2.14 | 9.37 | 6.39 | 2.74 | 0.37 | 4.25
GRAI4 M1 | 400 | 129.89 | 45.95 | 38.8 | 103.78 | 113.91 | 43.22 | 34.51 | 95.63
GRAI4 M2 | 400 | 129.89 | 45.95 | 38.8 | 103.78 | 113.91 | 43.22 | 34.51 | 95.63
GRAI4 M3 | 400 | 129.89 | 45.95 | 38.8 | 103.78 | 113.91 | 43.22 | 34.51 | 95.63
GRAI4 M4 | 400 | 129.89 | 45.95 | 38.8 | 103.78 | 113.91 | 43.22 | 34.51 | 95.63
GRAI4 M5 | 400 | 129.89 | 45.95 | 38.8 | 103.78 | 113.91 | 43.22 | 34.51 | 95.63
GRAI4 M6 | 400 | 129.89 | 45.95 | 38.8 | 103.78 | 113.91 | 43.22 | 34.51 | 95.63
GRAI4 M7 | 400 | 129.89 | 45.95 | 38.8 | 103.78 | 113.91 | 43.22 | 34.51 | 95.63
GRAI4 R1/2 | 400 | 129.89 | 45.95 | 38.8 | 103.78 | 113.91 | 43.22 | 34.51 | 95.63
GRAI4 R3 | 400 | 129.89 | 45.95 | 38.8 | 103.78 | 113.91 | 43.22 | 34.51 | 95.63
GRAI4 R4 | 400 | 129.89 | 45.95 | 38.8 | 103.78 | 113.91 | 43.22 | 34.51 | 95.63
GRAI4 R5 | 400 | 129.89 | 45.95 | 38.8 | 103.78 | 113.91 | 43.22 | 34.51 | 95.63
GRAI4 R6 | 400 | 129.89 | 45.95 | 38.8 | 103.78 | 113.91 | 43.22 | 34.51 | 95.63
GRAI4 R7 | 400 | 129.89 | 45.95 | 38.8 | 103.78 | 113.91 | 43.22 | 34.51 | 95.63
GRAW4 M1 | 400 | 125.89 | 44.64 | 37.69 | 100.82 | 107.2 | 40.9 | 31.51 | 89.35
GRAW4 M2 | 400 | 116.67 | 40.16 | 25.17 | 81.97 | 98.3 | 37.12 | 21.17 | 73.66
GRAW4 R1 | 400 | 125.89 | 44.64 | 37.69 | 100.82 | 107.2 | 40.9 | 31.51 | 89.35
GRAW4 R2 | 400 | 116.67 | 40.16 | 25.17 | 81.97 | 98.3 | 37.12 | 21.17 | 73.66
GREN1 M1 | 132 | 41.48 | 15.08 | 11.58 | 32.9 | 46.79 | 18.34 | 11.84 | 37.77
GREN1 M2 | 132 | 47.7 | 17.05 | 13.79 | 37.9 | 43.2 | 16.82 | 11.13 | 34.92
GREN1 R1 | 132 | 41.48 | 15.08 | 11.58 | 32.9 | 46.79 | 18.34 | 11.84 | 37.77
GREN1 R2 | 132 | 47.7 | 17.05 | 13.79 | 37.9 | 43.2 | 16.82 | 11.13 | 34.92
GREN4 M1 | 400 | 80.76 | 30.37 | 13.27 | 56.22 | 67.11 | 27.22 | 9.55 | 48.04
GREN4 M2 | 400 | 80.76 | 30.37 | 13.27 | 56.22 | 67.11 | 27.22 | 9.55 | 48.04
GREN4 R1 | 400 | 80.76 | 30.37 | 13.27 | 56.22 | 67.11 | 27.22 | 9.55 | 48.04
GREN4 R2 | 400 | 80.76 | 30.37 | 13.27 | 56.22 | 67.11 | 27.22 | 9.55 | 48.04
GRIW4 M1 | 400 | 76.42 | 27.95 | 9.18 | 48.71 | 65.94 | 25.48 | 5.35 | 41.38
GRIW4 M2 | 400 | 76.42 | 27.95 | 9.18 | 48.71 | 65.94 | 25.48 | 5.35 | 41.38
GRIW4 R1 | 400 | 76.42 | 27.95 | 9.18 | 48.71 | 65.94 | 25.48 | 5.35 | 41.38
GRIW4 R2 | 400 | 76.42 | 27.95 | 9.18 | 48.71 | 65.94 | 25.48 | 5.35 | 41.38
GRST2A M1 | 275 | 67.66 | 24.2 | 21.74 | 55.96 | 70.85 | 26.14 | 21.59 | 58.55
GRST2A M2 | 275 | 67.66 | 24.2 | 21.74 | 55.96 | 70.85 | 26.14 | 21.59 | 58.55
GRST2A R1 | 275 | 67.66 | 24.2 | 21.74 | 55.96 | 70.85 | 26.14 | 21.59 | 58.55
GRST2A R2 | 275 | 67.66 | 24.2 | 21.74 | 55.96 | 70.85 | 26.14 | 21.59 | 58.55
GRST2B M3 | 275 | 67.67 | 24.22 | 21.75 | 56.01 | 69.91 | 25.89 | 20.55 | 57.16
GRST2B M4 | 275 | 67.67 | 24.22 | 21.75 | 56.01 | 69.91 | 25.89 | 20.55 | 57.16
GRST2B R3 | 275 | 67.67 | 24.22 | 21.75 | 56.01 | 69.91 | 25.89 | 20.55 | 57.16
GRST2B R4 | 275 | 67.67 | 24.22 | 21.75 | 56.01 | 69.91 | 25.89 | 20.55 | 57.16
HACK4 M1 | 400 | 137.19 | 48.79 | 41.28 | 110.28 | 152.71 | 58.43 | 42.52 | 125.16
HACK4 M2 | 400 | 137.19 | 48.79 | 41.28 | 110.28 | 152.71 | 58.43 | 42.52 | 125.16
HACK4 R1 | 400 | 137.19 | 48.79 | 41.28 | 110.28 | 152.71 | 58.43 | 42.52 | 125.16
HACK4 R2 | 400 | 137.19 | 48.79 | 41.28 | 110.28 | 152.71 | 58.43 | 42.52 | 125.16
HAMB4A | 400 | 68.23 | 24.94 | 5.71 | 40.98 | 54.29 | 21.32 | 3.34 | 33.49
HAMB4B | 400 | 68.23 | 24.94 | 5.71 | 40.98 | 53.93 | 21.18 | 3.35 | 33.3
HAMH1B | 132 | 47.1 | 16.28 | 10.17 | 33.19 | 56.14 | 21.19 | 6.51 | 36.48
HAMH1C | 132 | 46.11 | 16.04 | 8.89 | 31.58 | 54.37 | 20.23 | 8.15 | 36.76
HAMH4 M1 | 400 | 80.59 | 29.96 | 14.39 | 56.76 | 72.11 | 28.17 | 13.96 | 53.8
HAMH4 M2 | 400 | 80.59 | 29.96 | 14.39 | 56.76 | 72.11 | 28.17 | 13.96 | 53.8
HAMH4 R1 | 400 | 80.59 | 29.96 | 14.39 | 56.76 | 72.11 | 28.17 | 13.96 | 53.8
HAMH4 R2 | 400 | 80.59 | 29.96 | 14.39 | 56.76 | 72.11 | 28.17 | 13.96 | 53.8
HARK1 M4 | 132 | 101.88 | 38.39 | 24.53 | 78.82 | 111.54 | 43.92 | 25.24 | 87.35
HARK1 M5 | 132 | 101.88 | 38.39 | 24.53 | 78.82 | 111.54 | 43.92 | 25.24 | 87.35
HARK1 M6 | 132 | 101.88 | 38.39 | 24.53 | 78.82 | 111.54 | 43.92 | 25.24 | 87.35
HARK1 R4 | 132 | 101.88 | 38.39 | 24.53 | 78.82 | 111.54 | 43.92 | 25.24 | 87.35
HARK1 R5 | 132 | 101.88 | 38.39 | 24.53 | 78.82 | 111.54 | 43.92 | 25.24 | 87.35
HARK1 R6 | 132 | 101.88 | 38.39 | 24.53 | 78.82 | 111.54 | 43.92 | 25.24 | 87.35
HARK4 M3 | 400 | 93.12 | 35.7 | 24.44 | 74.92 | 76.2 | 30.05 | 20.75 | 63.25
HARK4 M4 | 400 | 93.12 | 35.7 | 24.44 | 74.92 | 76.2 | 30.05 | 20.75 | 63.25
HARK4 M6 | 400 | 93.12 | 35.7 | 24.44 | 74.92 | 76.2 | 30.05 | 20.75 | 63.25
HARK4 R3 | 400 | 93.12 | 35.7 | 24.44 | 74.92 | 76.2 | 30.05 | 20.75 | 63.25
HARK4 R4 | 400 | 93.12 | 35.7 | 24.44 | 74.92 | 76.2 | 30.05 | 20.75 | 63.25
HARK4 R6 | 400 | 93.12 | 35.7 | 24.44 | 74.92 | 76.2 | 30.05 | 20.75 | 63.25
HARM2 MC1 | 275 | 65.43 | 24.27 | 13.12 | 47.44 | 55.86 | 22.03 | 8.89 | 40.04
HARM2 MC2 | 275 | 65.43 | 24.27 | 13.12 | 47.44 | 55.86 | 22.03 | 8.89 | 40.04
HARM2 MC3 | 275 | 65.43 | 24.27 | 13.12 | 47.44 | 55.86 | 22.03 | 8.89 | 40.04
HARM2 MC4 | 275 | 65.43 | 24.27 | 13.12 | 47.44 | 55.86 | 22.03 | 8.89 | 40.04
HATL2 M1 | 275 | 79.55 | 28.98 | 17.4 | 58.38 | 81.36 | 30.82 | 19.36 | 62.95
HATL2 M2 | 275 | 79.55 | 28.98 | 17.4 | 58.38 | 81.36 | 30.82 | 19.36 | 62.95
HATL2 R1 | 275 | 79.55 | 28.98 | 17.4 | 58.38 | 81.36 | 30.82 | 19.36 | 62.95
HATL2 R2 | 275 | 79.55 | 28.98 | 17.4 | 58.38 | 81.36 | 30.82 | 19.36 | 62.95
HAWP2 MC1 | 275 | 95.5 | 34.87 | 21.72 | 71.02 | 81.46 | 31.81 | 14.87 | 59.86
HAWP2 MC2 | 275 | 95.5 | 34.87 | 21.72 | 71.02 | 81.46 | 31.81 | 14.87 | 59.86
HAWP2 MC3 | 275 | 95.5 | 34.87 | 21.72 | 71.02 | 81.46 | 31.81 | 14.87 | 59.86
HAWP2 MC4 | 275 | 95.5 | 34.87 | 21.72 | 71.02 | 81.46 | 31.81 | 14.87 | 59.86
HAWP4 M1 | 400 | 92.25 | 35.19 | 12.17 | 61.95 | 57.42 | 22.86 | 5.78 | 38.11
HAWP4 M2 | 400 | 92.25 | 35.19 | 12.17 | 61.95 | 57.42 | 22.86 | 5.78 | 38.11
HAWP4 R1 | 400 | 92.25 | 35.19 | 12.17 | 61.95 | 57.42 | 22.86 | 5.78 | 38.11
HAWP4 R2 | 400 | 92.25 | 35.19 | 12.17 | 61.95 | 57.42 | 22.86 | 5.78 | 38.11
HEDO2 M1 | 275 | 77.59 | 27.74 | 22.73 | 61.96 | 71.61 | 26.71 | 21.21 | 58.98
HEDO2 M2 | 275 | 77.59 | 27.74 | 22.73 | 61.96 | 71.61 | 26.71 | 21.21 | 58.98
HEDO2 R1 | 275 | 77.59 | 27.74 | 22.73 | 61.96 | 71.61 | 26.71 | 21.21 | 58.98
HEDO2 R2 | 275 | 77.59 | 27.74 | 22.73 | 61.96 | 71.61 | 26.71 | 21.21 | 58.98
HEYS1 M1 | 132 | 36.47 | 12.36 | 11.48 | 28.96 | 38.15 | 13.79 | 12.02 | 31.52
HEYS1 M2 | 132 | 36.47 | 12.36 | 11.48 | 28.96 | 38.15 | 13.79 | 12.02 | 31.52
HEYS1 R1 | 132 | 36.47 | 12.36 | 11.48 | 28.96 | 38.15 | 13.79 | 12.02 | 31.52
HEYS1 R2 | 132 | 36.47 | 12.36 | 11.48 | 28.96 | 38.15 | 13.79 | 12.02 | 31.52
HEYS4 M1 | 400 | 86.74 | 32.42 | 25.15 | 71 | 83.63 | 32.14 | 25.4 | 70.85
HEYS4 M2 | 400 | 86.74 | 32.42 | 25.15 | 71 | 83.63 | 32.14 | 25.4 | 70.85
HEYS4 M3 | 400 | 86.74 | 32.42 | 25.15 | 71 | 83.63 | 32.14 | 25.4 | 70.85
HEYS4 M4 | 400 | 86.74 | 32.42 | 25.15 | 71 | 83.63 | 32.14 | 25.4 | 70.85
HEYS4 M5 | 400 | 86.74 | 32.42 | 25.15 | 71 | 83.63 | 32.14 | 25.4 | 70.85
HEYS4 R1/2 | 400 | 86.74 | 32.42 | 25.15 | 71 | 83.63 | 32.14 | 25.4 | 70.85
HEYS4 R3/4 | 400 | 86.74 | 32.42 | 25.15 | 71 | 83.63 | 32.14 | 25.4 | 70.85
HEYS4 R5 | 400 | 86.74 | 32.42 | 25.15 | 71 | 83.63 | 32.14 | 25.4 | 70.85
HIBU4 M1 | 400 | 133.19 | 45.71 | 29.5 | 94.15 | 151.07 | 56.65 | 31.38 | 111.49
HIBU4 M2 | 400 | 133.19 | 45.71 | 29.5 | 94.15 | 151.07 | 56.65 | 31.38 | 111.49
HIBU4 R1 | 400 | 133.19 | 45.71 | 29.5 | 94.15 | 151.07 | 56.65 | 31.38 | 111.49
HIBU4 R2 | 400 | 133.19 | 45.71 | 29.5 | 94.15 | 151.07 | 56.65 | 31.38 | 111.49
HIGMB M1 | 400 | 104.79 | 39.28 | 31 | 86.55 | 83.39 | 32.74 | 22.67 | 68.97
HIGMB M2 | 400 | 115.92 | 43.55 | 34.51 | 96.1 | 92.1 | 36.28 | 24.95 | 76.27
HIGMB R1 | 400 | 104.79 | 39.28 | 31 | 86.55 | 83.39 | 32.74 | 22.67 | 68.97
HIGMB R2 | 400 | 115.92 | 43.55 | 34.51 | 96.1 | 92.1 | 36.28 | 24.95 | 76.27
HINP2 M1 | 275 | 21.4 | 7.59 | 7.98 | 18.71 | 22.93 | 8.31 | 8.31 | 20.07
HINP2 M2 | 275 | 21.84 | 7.75 | 8.04 | 19.01 | 26.22 | 9.57 | 8.94 | 22.47
HINP2 R1 | 275 | 21.4 | 7.59 | 7.98 | 18.71 | 22.93 | 8.31 | 8.31 | 20.07
HINP2 R2 | 275 | 21.4 | 7.59 | 7.98 | 18.71 | 22.93 | 8.31 | 8.31 | 20.07
HINP4 M1 | 400 | 108.16 | 37.55 | 25.72 | 78.83 | 116.08 | 43.02 | 29.45 | 90.29
HINP4 M2 | 400 | 108.16 | 37.55 | 25.72 | 78.83 | 116.08 | 43.02 | 29.45 | 90.29
HINP4 M3 | 400 | 108.16 | 37.55 | 25.72 | 78.83 | 116.08 | 43.02 | 29.45 | 90.29
HINP4 M4 | 400 | 108.16 | 37.55 | 25.72 | 78.83 | 116.08 | 43.02 | 29.45 | 90.29
HINP4 R1/2 | 400 | 108.16 | 37.55 | 25.72 | 78.83 | 116.08 | 43.02 | 29.45 | 90.29
HINP4 R3/4 | 400 | 108.16 | 37.55 | 25.72 | 78.83 | 116.08 | 43.02 | 29.45 | 90.29
HUMR4 M1 | 400 | 52.79 | 18.62 | 15.27 | 41.6 | 44.61 | 16.42 | 13.1 | 36.32
HUMR4 M2 | 400 | 52.79 | 18.62 | 15.27 | 41.6 | 44.61 | 16.42 | 13.1 | 36.32
HUMR4 R1 | 400 | 52.79 | 18.62 | 15.27 | 41.6 | 44.61 | 16.42 | 13.1 | 36.32
HUMR4 R2 | 400 | 52.79 | 18.62 | 15.27 | 41.6 | 44.61 | 16.42 | 13.1 | 36.32
HURS2 MC1 | 275 | 70.26 | 25 | 21.82 | 57.17 | 81.72 | 30.51 | 21.85 | 64.99
HURS2 MC2 | 275 | 70.26 | 25 | 21.82 | 57.17 | 81.72 | 30.51 | 21.85 | 64.99
HURS2 MC3 | 275 | 70.26 | 25 | 21.82 | 57.17 | 81.72 | 30.51 | 21.85 | 64.99
HURS2 MC4 | 275 | 70.26 | 25 | 21.82 | 57.17 | 81.72 | 30.51 | 21.85 | 64.99
HUTT4 MC1 | 400 | 79.31 | 30.15 | 21.7 | 64.33 | 48.67 | 19.85 | 10.85 | 38.93
HUTT4 MC2 | 400 | 79.31 | 30.15 | 21.7 | 64.33 | 48.67 | 19.85 | 10.85 | 38.93
HUTT4 MC3 | 400 | 79.31 | 30.15 | 21.7 | 64.33 | 48.67 | 19.85 | 10.85 | 38.93
HUTT4 MC4 | 400 | 79.31 | 30.15 | 21.7 | 64.33 | 48.67 | 19.85 | 10.85 | 38.93
IMPP4 MC1 | 400 | 59.81 | 22.02 | 12.96 | 44.1 | 50.01 | 19.33 | 10.07 | 37.4
IMPP4 MC2 | 400 | 59.81 | 22.02 | 12.96 | 44.1 | 50.01 | 19.33 | 10.07 | 37.4
INDQ4 MC1 | 400 | 43.68 | 16.26 | 7.33 | 30.32 | 42.29 | 16.42 | 8.26 | 31.48
INDQ4 MC2 | 400 | 43.68 | 16.26 | 7.33 | 30.32 | 42.29 | 16.42 | 8.26 | 31.48
INDQ4 MC3 | 400 | 43.68 | 16.26 | 7.33 | 30.32 | 42.29 | 16.42 | 8.26 | 31.48
INDQ4 MC4 | 400 | 43.68 | 16.26 | 7.33 | 30.32 | 42.29 | 16.42 | 8.26 | 31.48
IROA1 M1 | 132 | 42.15 | 15.18 | 10.36 | 31.84 | 50.54 | 19.14 | 11.77 | 38.83
IROA1 M2 | 132 | 42.15 | 15.18 | 10.36 | 31.84 | 50.54 | 19.14 | 11.77 | 38.83
IROA1 R1 | 132 | 43.8 | 15.76 | 10.37 | 32.65 | 52.05 | 19.71 | 11.8 | 39.68
IROA1 R2 | 132 | 31.12 | 11.18 | 8.87 | 24.69 | 36.8 | 13.76 | 9.85 | 29.32
IROA2 MC1 | 275 | 56.95 | 20.82 | 10.82 | 40.27 | 55.32 | 21.39 | 11.07 | 41.32
IROA2 MC2 | 275 | 56.95 | 20.82 | 10.82 | 40.27 | 55.32 | 21.39 | 11.07 | 41.32
IROA2 MC3 | 275 | 56.95 | 20.82 | 10.82 | 40.27 | 55.32 | 21.39 | 11.07 | 41.32
IROA2 MC4 | 275 | 56.95 | 20.82 | 10.82 | 40.27 | 55.32 | 21.39 | 11.07 | 41.32
IROA2 MC5 | 275 | 56.95 | 20.82 | 10.82 | 40.27 | 55.32 | 21.39 | 11.07 | 41.32
IROA2 MC6 | 275 | 56.95 | 20.82 | 10.82 | 40.27 | 55.32 | 21.39 | 11.07 | 41.32
IRON1 M1 | 132 | 28.31 | 10.99 | 9.25 | 24.79 | 31.25 | 12.26 | 10.23 | 27.57
IRON1 M2 | 132 | 28.08 | 10.9 | 9.13 | 24.55 | 31 | 12.18 | 10.06 | 27.28
IRON1 R1 | 132 | 18.44 | 6.7 | 6.62 | 16.09 | 20.9 | 7.64 | 7.56 | 18.36
IRON1 R2 | 132 | 18.44 | 6.7 | 6.62 | 16.09 | 20.9 | 7.64 | 7.56 | 18.36
IRON4 M1 | 400 | 80.89 | 29.74 | 15.37 | 57.43 | 64.21 | 25.27 | 11.73 | 47.46
IRON4 M2 | 400 | 80.89 | 29.74 | 15.37 | 57.43 | 64.21 | 25.27 | 11.73 | 47.46
IRON4 R1 | 400 | 80.89 | 29.74 | 15.37 | 57.43 | 64.21 | 25.27 | 11.73 | 47.46
IRON4 R2 | 400 | 80.89 | 29.74 | 15.37 | 57.43 | 64.21 | 25.27 | 11.73 | 47.46
IVER2 M1 | 275 | 67.48 | 24.71 | 16.41 | 51.36 | 71.51 | 27.31 | 16.88 | 55.51
IVER2 M2 | 275 | 67.48 | 24.71 | 16.41 | 51.36 | 71.51 | 27.31 | 16.88 | 55.51
IVER2 R1 | 275 | 67.48 | 24.71 | 16.41 | 51.36 | 71.51 | 27.31 | 16.88 | 55.51
IVER2 R2 | 275 | 66.9 | 24.31 | 15.66 | 50.04 | 67.27 | 25.78 | 16.32 | 52.77
IVER4A | 400 | 47.65 | 17.5 | 5.65 | 30.39 | 44.8 | 17.15 | 6.31 | 30.57
IVER4B | 400 | 44.14 | 16.34 | 5.06 | 28.16 | 40.94 | 15.93 | 4.98 | 27.51
JORD2 MC1 | 275 | 39.37 | 15.22 | 6.32 | 27.85 | 40.64 | 16.84 | 5.94 | 29.76
JORD2 MC2 | 275 | 39.37 | 15.22 | 6.32 | 27.85 | 40.64 | 16.84 | 5.94 | 29.76
KEAD4 M2 | 400 | 91.37 | 33.29 | 25.1 | 72.18 | 87.46 | 32.94 | 24.01 | 70.59
KEAD4 M3 | 400 | 79.6 | 27.54 | 22.72 | 61.67 | 55.91 | 20.78 | 14.83 | 44.21
KEAD4 R2 | 400 | 91.37 | 33.29 | 25.1 | 72.18 | 87.46 | 32.94 | 24.01 | 70.59
KEAD4 R3 | 400 | 97.04 | 35.73 | 22.78 | 73.31 | 73.38 | 28.55 | 16.17 | 56.54
KEAR2 M1 | 275 | 80.93 | 29.09 | 20.55 | 61.7 | 82.34 | 31.21 | 20.08 | 64.22
KEAR2 M2 | 275 | 80.93 | 29.09 | 20.55 | 61.7 | 82.34 | 31.21 | 20.08 | 64.22
KEAR2 R1 | 275 | 80.93 | 29.09 | 20.55 | 61.7 | 82.34 | 31.21 | 20.08 | 64.22
KEAR2 R2 | 275 | 80.93 | 29.09 | 20.55 | 61.7 | 82.34 | 31.21 | 20.08 | 64.22
KEAR4 MC5 | 400 | 91.93 | 34 | 18.05 | 66.13 | 76.7 | 29.96 | 15.11 | 57.48
KEAR4 MC6 | 400 | 91.93 | 34 | 18.05 | 66.13 | 76.7 | 29.96 | 15.11 | 57.48
KEMS4 M1 | 400 | 129.1 | 44.41 | 27.08 | 89.89 | 104.38 | 40.11 | 19.18 | 75.9
KEMS4 M2 | 400 | 129.1 | 44.41 | 27.08 | 89.89 | 104.38 | 40.11 | 19.18 | 75.9
KEMS4 R1 | 400 | 129.1 | 44.41 | 27.08 | 89.89 | 104.38 | 40.11 | 19.18 | 75.9
KEMS4 R2 | 400 | 129.1 | 44.41 | 27.08 | 89.89 | 104.38 | 40.11 | 19.18 | 75.9
KENG4 M1 | 400 | 126.67 | 43.56 | 28.75 | 90.35 | 145.48 | 54.52 | 31.23 | 108.33
KENG4 M2 | 400 | 126.67 | 43.56 | 28.75 | 90.35 | 145.48 | 54.52 | 31.23 | 108.33
KENG4 R1 | 400 | 126.67 | 43.56 | 28.75 | 90.35 | 145.48 | 54.52 | 31.23 | 108.33
KENG4 R2 | 400 | 126.67 | 43.56 | 28.75 | 90.35 | 145.48 | 54.52 | 31.23 | 108.33
KIBY2 M1 | 275 | 94.85 | 34.01 | 22.28 | 70.37 | 93.65 | 35.86 | 19.64 | 70.35
KIBY2 M2 | 275 | 94.85 | 34.01 | 22.28 | 70.37 | 93.65 | 35.86 | 19.64 | 70.35
KIBY2 R1 | 275 | 94.85 | 34.01 | 22.28 | 70.37 | 93.65 | 35.86 | 19.64 | 70.35
KIBY2 R2 | 275 | 94.85 | 34.01 | 22.28 | 70.37 | 93.65 | 35.86 | 19.64 | 70.35
KILL4 M1 | 400 | 57.2 | 21.5 | 18.79 | 49.19 | 61.59 | 23.42 | 20.37 | 53.49
KILL4 M2 | 400 | 57.2 | 21.5 | 18.79 | 49.19 | 61.59 | 23.42 | 20.37 | 53.49
KILL4 M3 | 400 | 57.2 | 21.5 | 18.79 | 49.19 | 61.59 | 23.42 | 20.37 | 53.49
KILL4 M4 | 400 | 57.2 | 21.5 | 18.79 | 49.19 | 61.59 | 23.42 | 20.37 | 53.49
KILL4 M5 | 400 | 57.2 | 21.5 | 18.79 | 49.19 | 61.59 | 23.42 | 20.37 | 53.49
KILL4 M9 | 400 | 57.2 | 21.5 | 18.79 | 49.19 | 61.59 | 23.42 | 20.37 | 53.49
KILL4 R1/2 | 400 | 53.55 | 19.24 | 19.1 | 46.31 | 43.64 | 16.22 | 15.48 | 38.42
KILL4 R3/4 | 400 | 53.55 | 19.24 | 19.1 | 46.31 | 43.64 | 16.22 | 15.48 | 38.42
KILL4 R5 | 400 | 53.55 | 19.24 | 19.1 | 46.31 | 43.64 | 16.22 | 15.48 | 38.42
KILL4 R9 | 400 | 53.55 | 19.24 | 19.1 | 46.31 | 43.64 | 16.22 | 15.48 | 38.42
KINO1 M1 | 132 | 31.33 | 10.93 | 10.99 | 26.45 | 41.6 | 15.72 | 13.91 | 36.13
KINO1 M2 | 132 | 31.33 | 10.93 | 10.99 | 26.45 | 41.6 | 15.72 | 13.91 | 36.13
KINO1 R1 | 132 | 31.33 | 10.93 | 10.99 | 26.45 | 41.6 | 15.72 | 13.91 | 36.13
KINO1 R2 | 132 | 31.33 | 10.93 | 10.99 | 26.45 | 41.6 | 15.72 | 13.91 | 36.13
KINO4 M1 | 400 | 121.38 | 43.4 | 36.36 | 97.75 | 111.01 | 42.43 | 32.72 | 92.73
KINO4 M2 | 400 | 121.38 | 43.4 | 36.36 | 97.75 | 111.01 | 42.43 | 32.72 | 92.73
KINO4 M3 | 400 | 121.38 | 43.4 | 36.36 | 97.75 | 111.01 | 42.43 | 32.72 | 92.73
KINO4 M4 | 400 | 121.38 | 43.4 | 36.36 | 97.75 | 111.01 | 42.43 | 32.72 | 92.73
KINO4 R1/2 | 400 | 121.38 | 43.4 | 36.36 | 97.75 | 111.01 | 42.43 | 32.72 | 92.73
KINO4 R3/4 | 400 | 121.38 | 43.4 | 36.36 | 97.75 | 111.01 | 42.43 | 32.72 | 92.73
KIRK2 MC1 | 275 | 54 | 19.72 | 12.47 | 40.37 | 55.12 | 21.21 | 13.33 | 43.33
KIRK2 MC2 | 275 | 54 | 19.72 | 12.47 | 40.37 | 55.12 | 21.21 | 13.33 | 43.33
KIRK2 MC3 | 275 | 54 | 19.72 | 12.47 | 40.37 | 55.12 | 21.21 | 13.33 | 43.33
KIRK2 MC4 | 275 | 54 | 19.72 | 12.47 | 40.37 | 55.12 | 21.21 | 13.33 | 43.33
KITW2 MC1 | 275 | 64.4 | 23.48 | 12.8 | 46.01 | 62.27 | 24.33 | 10.9 | 45.3
KITW2 MC2 | 275 | 64.4 | 23.48 | 12.8 | 46.01 | 62.27 | 24.33 | 10.9 | 45.3
KITW2 MC3 | 275 | 64.4 | 23.48 | 12.8 | 46.01 | 62.27 | 24.33 | 10.9 | 45.3
KITW2 MC4 | 275 | 64.4 | 23.48 | 12.8 | 46.01 | 62.27 | 24.33 | 10.9 | 45.3
KNAR2 MC1 | 275 | 49.39 | 19.13 | 7.54 | 34.59 | 34.93 | 14.13 | 6.23 | 26.22
KNAR2 MC2 | 275 | 49.39 | 19.13 | 7.54 | 34.59 | 34.93 | 14.13 | 6.23 | 26.22
LACK2 M1 | 275 | 65.6 | 23.04 | 18.64 | 51.23 | 68.14 | 25.18 | 19.9 | 55.51
LACK2 M2 | 275 | 65.6 | 23.04 | 18.64 | 51.23 | 68.14 | 25.18 | 19.9 | 55.51
LACK2 R1 | 275 | 65.6 | 23.04 | 18.64 | 51.23 | 68.14 | 25.18 | 19.9 | 55.51
LACK2 R2 | 275 | 65.6 | 23.04 | 18.64 | 51.23 | 68.14 | 25.18 | 19.9 | 55.51
LACK4 M1 | 400 | 107.47 | 39.71 | 34.46 | 90.62 | 90.29 | 34.3 | 29.81 | 78.32
LACK4 M2 | 400 | 107.47 | 39.71 | 34.46 | 90.62 | 90.29 | 34.3 | 29.81 | 78.32
LACK4 R1 | 400 | 107.47 | 39.71 | 34.46 | 90.62 | 90.29 | 34.3 | 29.81 | 78.32
LACK4 R2 | 400 | 107.47 | 39.71 | 34.46 | 90.62 | 90.29 | 34.3 | 29.81 | 78.32
LAGA4 M1 | 400 | 54.47 | 19.66 | 11.58 | 39.38 | 53.78 | 20.5 | 12.34 | 41.33
LAGA4 M2 | 400 | 54.47 | 19.66 | 11.58 | 39.38 | 53.78 | 20.5 | 12.34 | 41.33
LAGA4 R1 | 400 | 54.47 | 19.66 | 11.58 | 39.38 | 53.78 | 20.5 | 12.34 | 41.33
LAGA4 R2 | 400 | 54.47 | 19.66 | 11.58 | 39.38 | 53.78 | 20.5 | 12.34 | 41.33
LALE2 MC1 | 275 | 62.49 | 22.24 | 17.36 | 48.81 | 68.72 | 26.49 | 17.05 | 54.52
LALE2 MC2 | 275 | 62.49 | 22.24 | 17.36 | 48.81 | 68.72 | 26.49 | 17.05 | 54.52
LALE2 MC3 | 275 | 62.49 | 22.24 | 17.36 | 48.81 | 68.72 | 26.49 | 17.05 | 54.52
LALE2 MC4 | 275 | 62.49 | 22.24 | 17.36 | 48.81 | 68.72 | 26.49 | 17.05 | 54.52
LAND4 MC1 | 400 | 42.76 | 15.72 | 8.36 | 30.59 | 44.69 | 17.07 | 9.8 | 33.95
LAND4 MC2 | 400 | 42.76 | 15.72 | 8.36 | 30.59 | 44.69 | 17.07 | 9.8 | 33.95
LAND4 MC3 | 400 | 42.57 | 15.66 | 8.33 | 30.47 | 44.72 | 17.07 | 9.93 | 34.08
LEGA4 M1 | 400 | 97.55 | 36.02 | 19.94 | 70.87 | 71.24 | 28.31 | 12.51 | 52.54
LEGA4 M2 | 400 | 97.55 | 36.02 | 19.94 | 70.87 | 71.24 | 28.31 | 12.51 | 52.54
LEGA4 R1 | 400 | 97.55 | 36.02 | 19.94 | 70.87 | 71.24 | 28.31 | 12.51 | 52.54
LEGA4 R2 | 400 | 97.55 | 36.02 | 19.94 | 70.87 | 71.24 | 28.31 | 12.51 | 52.54
LEIS1 M1 | 132 | 70.43 | 25.37 | 23.34 | 59.22 | 73.28 | 26.71 | 25.63 | 63.4
LEIS1 M2 | 132 | 70.43 | 25.37 | 23.34 | 59.22 | 73.28 | 26.71 | 25.63 | 63.4
LEIS1 R1 | 132 | 70.43 | 25.37 | 23.34 | 59.22 | 73.28 | 26.71 | 25.63 | 63.4
LEIS1 R2 | 132 | 70.43 | 25.37 | 23.34 | 59.22 | 73.28 | 26.71 | 25.63 | 63.4
LEMR1 M1 | 132 | 49.07 | 17 | 14.38 | 38.42 | 60.4 | 22.1 | 16.48 | 47.74
LEMR1 M2 | 132 | 49.07 | 17 | 14.38 | 38.42 | 60.4 | 22.1 | 16.48 | 47.74
LEMR1 R1 | 132 | 49.07 | 17 | 14.38 | 38.42 | 60.4 | 22.1 | 16.48 | 47.74
LEMR1 R2 | 132 | 49.07 | 17 | 14.38 | 38.42 | 60.4 | 22.1 | 16.48 | 47.74
LHOR1 M2 | 132 | 58.18 | 21.91 | 12.06 | 43.04 | 63.66 | 25.38 | 12.7 | 48.59
LHOR1 R2 | 132 | 24.77 | 9.65 | 7.37 | 21.02 | 27.7 | 10.92 | 8.2 | 23.65
LHOR4A | 400 | 54.72 | 19.94 | 11.37 | 39.56 | 47.51 | 18.32 | 9.45 | 35.37
LHOR4B | 400 | 54.72 | 19.94 | 11.37 | 39.56 | 47.51 | 18.32 | 9.45 | 35.37
LISD2 M1 | 275 | 84.98 | 30.69 | 19.56 | 62.96 | 85.55 | 33.02 | 18.34 | 65.04
LISD2 M2 | 275 | 84.98 | 30.69 | 19.56 | 62.96 | 85.55 | 33.02 | 18.34 | 65.04
LISD2 R1 | 275 | 84.98 | 30.69 | 19.56 | 62.96 | 85.55 | 33.02 | 18.34 | 65.04
LISD2 R2 | 275 | 84.98 | 30.69 | 19.56 | 62.96 | 85.55 | 33.02 | 18.34 | 65.04
LITT1 M3 | 132 | 40.7 | 14.46 | 13.15 | 33.59 | 49.03 | 17.81 | 15.02 | 40.21
LITT1 M4 | 132 | 40.7 | 14.46 | 13.15 | 33.59 | 49.03 | 17.81 | 15.02 | 40.21
LITT1 R3 | 132 | 40.7 | 14.46 | 13.15 | 33.59 | 49.03 | 17.81 | 15.02 | 40.21
LITT1 R4 | 132 | 40.7 | 14.46 | 13.15 | 33.59 | 49.03 | 17.81 | 15.02 | 40.21
LITT4 M4 | 400 | 128.74 | 44.74 | 26.5 | 89.78 | 114.55 | 44.02 | 22.64 | 84.89
LITT4 M5 | 400 | 128.74 | 44.74 | 26.5 | 89.78 | 114.55 | 44.02 | 22.64 | 84.89
LITT4 R4 | 400 | 128.74 | 44.74 | 26.5 | 89.78 | 114.55 | 44.02 | 22.64 | 84.89
LITT4 R5 | 400 | 128.74 | 44.74 | 26.5 | 89.78 | 114.55 | 44.02 | 22.64 | 84.89
LOFR1 M1 | 132 | 44.47 | 16.29 | 14.07 | 37.12 | 47.88 | 18 | 12.64 | 38.09
LOFR1 R1 | 132 | 44.47 | 16.29 | 14.07 | 37.12 | 47.88 | 18 | 12.64 | 38.09
LOFR4 M1 | 400 | 54.97 | 20.75 | 10.47 | 39.81 | 38.43 | 15.47 | 6.05 | 27.93
LOFR4 R1 | 400 | 54.97 | 20.75 | 10.47 | 39.81 | 38.43 | 15.47 | 6.05 | 27.93
LOVE4 M1 | 400 | 93.75 | 33.29 | 17.9 | 64.98 | 79.45 | 30.7 | 15.08 | 58.5
LOVE4 M2 | 400 | 93.75 | 33.29 | 17.9 | 64.98 | 79.45 | 30.7 | 15.08 | 58.5
LOVE4 R1 | 400 | 93.75 | 33.29 | 17.9 | 64.98 | 79.45 | 30.7 | 15.08 | 58.5
LOVE4 R2 | 400 | 93.75 | 33.29 | 17.9 | 64.98 | 79.45 | 30.7 | 15.08 | 58.5
MABL4 M1 | 400 | 78.94 | 29.29 | 26.36 | 67.78 | 57.81 | 22.45 | 17.11 | 48.86
MABL4 M2 | 400 | 78.94 | 29.29 | 26.36 | 67.78 | 57.81 | 22.45 | 17.11 | 48.86
MABL4 R1 | 400 | 78.94 | 29.29 | 26.36 | 67.78 | 57.81 | 22.45 | 17.11 | 48.86
MABL4 R2 | 400 | 78.94 | 29.29 | 26.36 | 67.78 | 57.81 | 22.45 | 17.11 | 48.86
MACC2 MC1 | 275 | 58 | 21.57 | 14.1 | 44.61 | 53.56 | 20.73 | 11.94 | 41.26
MACC2 MC2 | 275 | 58 | 21.57 | 14.1 | 44.61 | 53.56 | 20.73 | 11.94 | 41.26
MACC4 MC1 | 400 | 85.55 | 32.47 | 23.94 | 69.86 | 62.69 | 25.16 | 15.24 | 50.82
MACC4 MC2 | 400 | 85.55 | 32.47 | 23.94 | 69.86 | 62.69 | 25.16 | 15.24 | 50.82
MACC4 MC3 | 400 | 85.55 | 32.47 | 23.94 | 69.86 | 62.69 | 25.16 | 15.24 | 50.82
MACC4 MC4 | 400 | 85.55 | 32.47 | 23.94 | 69.86 | 62.69 | 25.16 | 15.24 | 50.82
MAGA2 MC1 | 275 | 48.21 | 17.94 | 9.31 | 34.68 | 43.48 | 17.25 | 7.45 | 31.85
MAGA2 MC2 | 275 | 48.21 | 17.94 | 9.31 | 34.68 | 43.48 | 17.25 | 7.45 | 31.85
MANN4 M5 | 400 | 62.25 | 22.45 | 12.38 | 44.12 | 54.28 | 20.78 | 11.83 | 41.21
MANN4 MC1 | 400 | 62.25 | 22.45 | 12.38 | 44.12 | 54.28 | 20.78 | 11.83 | 41.21
MANN4 MC2 | 400 | 62.25 | 22.45 | 12.38 | 44.12 | 54.28 | 20.78 | 11.83 | 41.21
MANN4 MC3 | 400 | 62.25 | 22.45 | 12.38 | 44.12 | 54.28 | 20.78 | 11.83 | 41.21
MANN4 MC4 | 400 | 62.25 | 22.45 | 12.38 | 44.12 | 54.28 | 20.78 | 11.83 | 41.21
MANN4 R5 | 400 | 62.25 | 22.45 | 12.38 | 44.12 | 54.28 | 20.78 | 11.83 | 41.21
MAWO4 M | 400 | 59.54 | 21.62 | 11.6 | 42.18 | 47.2 | 18.37 | 8.56 | 34.54
MAWO4 R | 400 | 59.54 | 21.62 | 11.6 | 42.18 | 47.2 | 18.37 | 8.56 | 34.54
MELK1 M1 | 132 | 44.04 | 15.28 | 15.43 | 37.03 | 52.81 | 19.33 | 17.62 | 44.96
MELK1 M2 | 132 | 44.04 | 15.28 | 15.43 | 37.03 | 52.81 | 19.33 | 17.62 | 44.96
MELK1 R1 | 132 | 44.04 | 15.28 | 15.43 | 37.03 | 52.81 | 19.33 | 17.62 | 44.96
MELK1 R2 | 132 | 44.04 | 15.28 | 15.43 | 37.03 | 52.81 | 19.33 | 17.62 | 44.96
MELK4 M1 | 400 | 111.94 | 40.61 | 20.94 | 78.37 | 91.17 | 35.96 | 14.86 | 65.72
MELK4 M2 | 400 | 111.94 | 40.61 | 20.94 | 78.37 | 91.17 | 35.96 | 14.86 | 65.72
MELK4 M3 | 400 | 111.94 | 40.61 | 20.94 | 78.37 | 91.17 | 35.96 | 14.86 | 65.72
MELK4 R1 | 400 | 111.94 | 40.61 | 20.94 | 78.37 | 91.17 | 35.96 | 14.86 | 65.72
MELK4 R2 | 400 | 111.94 | 40.61 | 20.94 | 78.37 | 91.17 | 35.96 | 14.86 | 65.72
MELK4 R3 | 400 | 111.94 | 40.61 | 20.94 | 78.37 | 91.17 | 35.96 | 14.86 | 65.72
MIDL4 M1 | 400 | 85.74 | 31.5 | 17.2 | 61.75 | 80.82 | 30.98 | 17.25 | 61.06
MIDL4 R1 | 400 | 85.74 | 31.5 | 17.2 | 61.75 | 80.82 | 30.98 | 17.25 | 61.06
MILH1 M1 | 132 | 55.26 | 21.61 | 8.1 | 38.65 | 59.2 | 25.94 | 8.45 | 45.13
MILH1 M2 | 132 | 55.26 | 21.61 | 8.1 | 38.65 | 59.2 | 25.94 | 8.45 | 45.13
MILH1 R1 | 132 | 55.25 | 21.6 | 8.11 | 38.66 | 59.21 | 25.94 | 8.28 | 44.96
MILH1 R2 | 132 | 55.25 | 21.6 | 8.11 | 38.66 | 59.21 | 25.94 | 8.28 | 44.96
MILL4 M1 | 400 | 107.64 | 40.61 | 29.36 | 86.79 | 80.03 | 32.36 | 18.81 | 64.58
MILL4 R1 | 400 | 107.64 | 40.61 | 29.36 | 86.79 | 80.03 | 32.36 | 18.81 | 64.58
MITY4 MC1 | 400 | 83.65 | 31.78 | 22.01 | 66.95 | 66.02 | 26.42 | 16.43 | 53.79
MITY4 MC2 | 400 | 83.65 | 31.78 | 22.01 | 66.95 | 66.02 | 26.42 | 16.43 | 53.79
MITY4 MC3 | 400 | 83.65 | 31.78 | 22.01 | 66.95 | 66.02 | 26.42 | 16.43 | 53.79
MITY4 MC4 | 400 | 83.65 | 31.78 | 22.01 | 66.95 | 66.02 | 26.42 | 16.43 | 53.79
MONF2 M1 | 275 | 59.22 | 21.52 | 17.01 | 47.44 | 60.28 | 22.74 | 16.21 | 48.37
MONF2 M2 | 275 | 59.22 | 21.52 | 17.01 | 47.44 | 60.28 | 22.74 | 16.21 | 48.37
MONF2 R1 | 275 | 59.79 | 21.52 | 21.6 | 52.03 | 62.94 | 23.28 | 20.77 | 53.69
MONF2 R2 | 275 | 59.79 | 21.52 | 21.6 | 52.03 | 62.94 | 23.28 | 20.77 | 53.69
MONF4 MC2 | 400 | 116.51 | 42.3 | 31.34 | 91.16 | 103.89 | 39.42 | 25.63 | 81.38
MONF4 MC3 | 400 | 116.51 | 42.3 | 31.34 | 91.16 | 103.89 | 39.42 | 25.63 | 81.38
MONFN4 M4 | 400 | 116.51 | 41.72 | 18.11 | 77.1 | 103.89 | 39.25 | 14.06 | 69.57
MONFN4 M5 | 400 | 116.51 | 41.72 | 18.11 | 77.1 | 103.89 | 39.25 | 14.06 | 69.57
MONFN4 R4 | 400 | 91.63 | 32.69 | 14.02 | 60.25 | 81.35 | 30.68 | 11.24 | 54.63
MONFN4 R5 | 400 | 91.63 | 32.69 | 14.02 | 60.25 | 81.35 | 30.68 | 11.24 | 54.63
NECH2 MC1 | 275 | 74.7 | 26.98 | 19.06 | 57.22 | 73.61 | 28.35 | 16 | 56.1
NECH2 MC2 | 275 | 74.7 | 26.98 | 19.06 | 57.22 | 73.61 | 28.35 | 16 | 56.1
NECH2 MC3 | 275 | 74.7 | 26.98 | 19.06 | 57.22 | 73.61 | 28.35 | 16 | 56.1
NECH2 MC4 | 275 | 74.7 | 26.98 | 19.06 | 57.22 | 73.61 | 28.35 | 16 | 56.1
NECT4 M1 | 400 | 128.63 | 45.52 | 29.03 | 93.4 | 80.62 | 31.4 | 16.25 | 60.65
NECT4 R1 | 400 | 128.63 | 45.52 | 29.03 | 93.4 | 80.62 | 31.4 | 16.25 | 60.65
NEEP2 M1 | 275 | 46.12 | 17.5 | 9.3 | 34.04 | 50.37 | 20.08 | 9.68 | 38.08
NEEP2 M2 | 275 | 46.12 | 17.5 | 9.3 | 34.04 | 50.37 | 20.08 | 9.68 | 38.08
NEEP2 R1/R2 | 275 | 46.12 | 17.5 | 9.3 | 34.04 | 50.37 | 20.08 | 9.68 | 38.08
NEWX2 M5 | 275 | 76.44 | 27.04 | 23.9 | 62.14 | 90.6 | 33.17 | 29.92 | 76.83
NEWX2 M6 | 275 | 76.44 | 27.04 | 23.9 | 62.14 | 90.6 | 33.17 | 29.92 | 76.83
NEWX2 R5 | 275 | 76.44 | 27.04 | 23.9 | 62.14 | 90.6 | 33.17 | 29.92 | 76.83
NEWX2 R6 | 275 | 76.44 | 27.04 | 23.9 | 62.14 | 90.6 | 33.17 | 29.92 | 76.83
NFLE4 M1 | 400 | 107.91 | 38.04 | 21.19 | 74.98 | 84.76 | 33.32 | 14.27 | 61.39
NFLE4 M2 | 400 | 107.91 | 38.04 | 21.19 | 74.98 | 84.76 | 33.32 | 14.27 | 61.39
NFLE4 R1 | 400 | 107.91 | 38.04 | 21.19 | 74.98 | 84.76 | 33.32 | 14.27 | 61.39
NFLE4 R2 | 400 | 107.91 | 38.04 | 21.19 | 74.98 | 84.76 | 33.32 | 14.27 | 61.39
NHYD2A | 275 | 46.25 | 17.65 | 2.42 | 27.38 | 39.2 | 18.58 | 0.45 | 26.73
NHYD2B | 275 | 46.26 | 17.45 | 2.42 | 27.1 | 39.85 | 18.12 | 1.11 | 26.73
NHYD2C | 275 | 46.26 | 17.45 | 2.42 | 27.1 | 39.85 | 18.12 | 1.11 | 26.73
NINF4 M1 | 400 | 64.16 | 23.21 | 13.13 | 45.95 | 59.49 | 22.71 | 13.33 | 45.44
NINF4 M2 | 400 | 64.16 | 23.21 | 13.13 | 45.95 | 59.49 | 22.71 | 13.33 | 45.44
NINF4 R1 | 400 | 64.16 | 23.21 | 13.13 | 45.95 | 59.49 | 22.71 | 13.33 | 45.44
NINF4 R2 | 400 | 64.16 | 23.21 | 13.13 | 45.95 | 59.49 | 22.71 | 13.33 | 45.44
NORL2A | 275 | 41.03 | 15.52 | 3.01 | 24.96 | 42.31 | 17.43 | 2.12 | 26.77
NORL2B | 275 | 39.93 | 15.19 | 2.46 | 23.94 | 41.16 | 17.18 | 1.81 | 26.11
NORM4 M1 | 400 | 133.97 | 46.09 | 27.72 | 92.91 | 75.5 | 29.41 | 15.19 | 56.78
NORM4 M2 | 400 | 133.97 | 46.09 | 27.72 | 92.91 | 75.5 | 29.41 | 15.19 | 56.78
NORM4 R1 | 400 | 133.97 | 46.09 | 27.72 | 92.91 | 75.5 | 29.41 | 15.19 | 56.78
NORM4 R2 | 400 | 133.97 | 46.09 | 27.72 | 92.91 | 75.5 | 29.41 | 15.19 | 56.78
NORT2 M1 | 275 | 63.56 | 23.08 | 17.32 | 49.96 | 60.59 | 22.96 | 15.25 | 47.72
NORT2 M2 | 275 | 63.56 | 23.08 | 17.32 | 49.96 | 60.59 | 22.96 | 15.25 | 47.72
NORT2 R1 | 275 | 35.4 | 12.77 | 12.68 | 30.74 | 37.07 | 13.84 | 11.55 | 31.13
NORT2 R2 | 275 | 35.4 | 12.77 | 12.68 | 30.74 | 37.07 | 13.84 | 11.55 | 31.13
NORT4 M1 | 400 | 124.71 | 47.56 | 35.21 | 102.47 | 86.76 | 34.38 | 22.79 | 71.41
NORT4 M2 | 400 | 124.71 | 47.56 | 35.21 | 102.47 | 86.76 | 34.38 | 22.79 | 71.41
NORT4 R1 | 400 | 124.71 | 47.56 | 35.21 | 102.47 | 86.76 | 34.38 | 22.79 | 71.41
NORT4 R2 | 400 | 124.71 | 47.56 | 35.21 | 102.47 | 86.76 | 34.38 | 22.79 | 71.41
NURS4 MC1 | 400 | 57.55 | 20.67 | 7.48 | 36.72 | 49.06 | 18.79 | 6.83 | 33.4
NURS4 MC2 | 400 | 57.55 | 20.67 | 7.48 | 36.72 | 49.06 | 18.79 | 6.83 | 33.4
OCKH1 M1 | 132 | 26.66 | 9.48 | 9.13 | 22.55 | 35 | 12.78 | 11.81 | 29.88
OCKH1 M2 | 132 | 26.66 | 9.48 | 9.13 | 22.55 | 35 | 12.78 | 11.81 | 29.88
OCKH1 R1 | 132 | 26.66 | 9.48 | 9.13 | 22.55 | 35 | 12.78 | 11.81 | 29.88
OCKH1 R2 | 132 | 26.66 | 9.48 | 9.13 | 22.55 | 35 | 12.78 | 11.81 | 29.88
OCKH2 MC1 | 275 | 59.14 | 21.65 | 11.69 | 42.31 | 61.07 | 23.77 | 11.84 | 45.47
OCKH2 MC2 | 275 | 59.14 | 21.65 | 11.69 | 42.31 | 61.07 | 23.77 | 11.84 | 45.47
OCKH2 MC3 | 275 | 59.14 | 21.65 | 11.69 | 42.31 | 61.07 | 23.77 | 11.84 | 45.47
OCKH2 MC4 | 275 | 59.14 | 21.65 | 11.69 | 42.31 | 61.07 | 23.77 | 11.84 | 45.47
OFFE2 MC1 | 275 | 75.6 | 28.08 | 14.53 | 54.25 | 62.4 | 25.05 | 8.72 | 44.14
OFFE2 MC2 | 275 | 75.6 | 28.08 | 14.53 | 54.25 | 62.4 | 25.05 | 8.72 | 44.14
OLDB2 MC1 | 275 | 55.44 | 20.43 | 11.48 | 40.37 | 56.84 | 21.98 | 11.54 | 42.62
OLDB2 MC2 | 275 | 55.44 | 20.43 | 11.48 | 40.37 | 56.84 | 21.98 | 11.54 | 42.62
OSBA4 MC1 | 400 | 69.96 | 26.03 | 16.69 | 53.5 | 61.18 | 23.48 | 14.7 | 47.9
OSBA4 MC2 | 400 | 69.96 | 26.03 | 16.69 | 53.5 | 61.18 | 23.48 | 14.7 | 47.9
OSBA4 MC3/4 | 400 | 69.98 | 26.52 | 16.08 | 53.57 | 53.61 | 20.91 | 11.55 | 41.12
PADI1 M1 | 132 | 30.47 | 10.72 | 10.72 | 25.87 | 37.69 | 13.82 | 12.89 | 32.43
PADI1 M2 | 132 | 30.47 | 10.72 | 10.72 | 25.87 | 37.69 | 13.82 | 12.89 | 32.43
PADI1 R1 | 132 | 30.47 | 10.72 | 10.72 | 25.87 | 37.69 | 13.82 | 12.89 | 32.43
PADI1 R2 | 132 | 30.47 | 10.72 | 10.72 | 25.87 | 37.69 | 13.82 | 12.89 | 32.43
PADI4 MC1 | 400 | 79.51 | 29.55 | 16.54 | 58.32 | 57.92 | 23.01 | 9.85 | 42.4
PADI4 MC2 | 400 | 79.51 | 29.55 | 16.54 | 58.32 | 57.92 | 23.01 | 9.85 | 42.4
PADI4 MC3 | 400 | 79.51 | 29.55 | 16.54 | 58.32 | 57.92 | 23.01 | 9.85 | 42.4
PADI4 MC4 | 400 | 79.51 | 29.55 | 16.54 | 58.32 | 57.92 | 23.01 | 9.85 | 42.4
PELH4 M1 | 400 | 146.1 | 51.76 | 32.08 | 105.29 | 119.22 | 45.74 | 25.18 | 89.86
PELH4 M2 | 400 | 146.1 | 51.76 | 32.08 | 105.29 | 119.22 | 45.74 | 25.18 | 89.86
PELH4 R1 | 400 | 146.1 | 51.76 | 32.08 | 105.29 | 119.22 | 45.74 | 25.18 | 89.86
PELH4 R2 | 400 | 146.1 | 51.76 | 32.08 | 105.29 | 119.22 | 45.74 | 25.18 | 89.86
PEMB1 M1 | 132 | 35.48 | 12.7 | 12.46 | 30.42 | 43.6 | 16.29 | 15.15 | 38.19
PEMB1 M2 | 132 | 35.48 | 12.7 | 12.46 | 30.42 | 43.6 | 16.29 | 15.15 | 38.19
PEMB1 R1 | 132 | 35.48 | 12.7 | 12.46 | 30.42 | 43.6 | 16.29 | 15.15 | 38.19
PEMB1 R2 | 132 | 35.48 | 12.7 | 12.46 | 30.42 | 43.6 | 16.29 | 15.15 | 38.19
PEMB4 M1 | 400 | 78.07 | 27.73 | 27.65 | 66.86 | 78.43 | 28.95 | 28.55 | 69.49
PEMB4 M2 | 400 | 78.07 | 27.73 | 27.65 | 66.86 | 78.43 | 28.95 | 28.55 | 69.49
PEMB4 M3 | 400 | 78.07 | 27.73 | 27.65 | 66.86 | 78.43 | 28.95 | 28.55 | 69.49
PEMB4 M4 | 400 | 78.07 | 27.73 | 27.65 | 66.86 | 78.43 | 28.95 | 28.55 | 69.49
PEMB4 R1/2 | 400 | 78.07 | 27.73 | 27.65 | 66.86 | 78.43 | 28.95 | 28.55 | 69.49
PEMB4 R3/4 | 400 | 78.07 | 27.73 | 27.65 | 66.86 | 78.43 | 28.95 | 28.55 | 69.49
PENN2 MC1 | 275 | 69.4 | 25.24 | 15.08 | 50.77 | 70.88 | 27.18 | 15.15 | 53.59
PENN2 MC2 | 275 | 69.4 | 25.24 | 15.08 | 50.77 | 70.88 | 27.18 | 15.15 | 53.59
PENN2 MC3 | 275 | 69.4 | 25.24 | 15.08 | 50.77 | 70.88 | 27.18 | 15.15 | 53.59
PENN2 MC4 | 275 | 69.4 | 25.24 | 15.08 | 50.77 | 70.88 | 27.18 | 15.15 | 53.59
PENT4 M1 | 400 | 97.04 | 35.23 | 25.65 | 75.47 | 83.25 | 31.4 | 22.38 | 66.78
PENT4 M2 | 400 | 97.04 | 35.23 | 25.65 | 75.47 | 83.25 | 31.4 | 22.38 | 66.78
PENT4 R1 | 400 | 97.04 | 35.23 | 25.65 | 75.47 | 83.25 | 31.4 | 22.38 | 66.78
PENT4 R2 | 400 | 97.04 | 35.23 | 25.65 | 75.47 | 83.25 | 31.4 | 22.38 | 66.78
PEWO2A | 275 | 71.33 | 26.04 | 19.76 | 56.58 | 69.85 | 26.44 | 18.11 | 55.51
PEWO2B | 275 | 71.14 | 26.25 | 24.67 | 61.79 | 69.77 | 26.46 | 23.43 | 60.85
PEWO4 M1 | 400 | 104.61 | 38.78 | 30.92 | 85.76 | 85.82 | 33.58 | 23.86 | 71.35
PEWO4 M2 | 400 | 104.61 | 38.78 | 30.92 | 85.76 | 85.82 | 33.58 | 23.86 | 71.35
PEWO4 M3 | 400 | 104.61 | 38.78 | 30.92 | 85.76 | 85.82 | 33.58 | 23.86 | 71.35
PEWO4 M4 | 400 | 104.61 | 38.78 | 30.92 | 85.76 | 85.82 | 33.58 | 23.86 | 71.35
PEWO4 R1/2 | 400 | 104.61 | 38.78 | 30.92 | 85.76 | 85.82 | 33.58 | 23.86 | 71.35
PEWO4 R3/4 | 400 | 104.61 | 38.78 | 30.92 | 85.76 | 85.82 | 33.58 | 23.86 | 71.35
PITS2 MC1 | 275 | 45.95 | 17.33 | 5.39 | 29.9 | 50.89 | 20.23 | 5.61 | 34.23
PITS2 MC2 | 275 | 45.95 | 17.33 | 5.39 | 29.9 | 50.89 | 20.23 | 5.61 | 34.23
PITS2 MC3 | 275 | 45.95 | 17.33 | 5.39 | 29.9 | 50.89 | 20.23 | 5.61 | 34.23
PITS2 MC4 | 275 | 45.95 | 17.33 | 5.39 | 29.9 | 50.89 | 20.23 | 5.61 | 34.23
POAB4 M1 | 400 | 71.58 | 25.27 | 16.97 | 52.71 | 60.03 | 22.94 | 11.58 | 44.02
POAB4 M2 | 400 | 71.58 | 25.27 | 16.97 | 52.71 | 60.03 | 22.94 | 11.58 | 44.02
POAB4 R1 | 400 | 71.58 | 25.27 | 16.97 | 52.71 | 60.03 | 22.94 | 11.58 | 44.02
POAB4 R2 | 400 | 71.58 | 25.27 | 16.97 | 52.71 | 60.03 | 22.94 | 11.58 | 44.02
POPP2 MC1 | 275 | 81.8 | 30.87 | 17.79 | 61.45 | 65.47 | 25.92 | 11.53 | 48.18
POPP2 MC2 | 275 | 81.8 | 30.87 | 17.79 | 61.45 | 65.47 | 25.92 | 11.53 | 48.18
PUDM4 MC1 | 400 | 111.9 | 39.21 | 24.31 | 79.76 | 112.25 | 45.31 | 18.92 | 83
PUDM4 MC2 | 400 | 111.9 | 39.21 | 24.31 | 79.76 | 112.25 | 45.31 | 18.92 | 83
PYLE2 MC1 | 275 | 51.53 | 19.23 | 9.35 | 36.55 | 46.52 | 18.45 | 8.18 | 34.27
PYLE2 MC2 | 275 | 51.57 | 19.25 | 9.36 | 36.59 | 46.56 | 18.47 | 8.19 | 34.31
RAIN2 MC1 | 275 | 90.34 | 32.47 | 21.72 | 67.64 | 84.71 | 32.56 | 16.82 | 62.87
RAIN2 MC2 | 275 | 90.34 | 32.47 | 21.72 | 67.64 | 84.71 | 32.56 | 16.82 | 62.87
RAIN2 MC3 | 275 | 90.34 | 32.47 | 21.72 | 67.64 | 84.71 | 32.56 | 16.82 | 62.87
RAIN2 MC4 | 275 | 90.34 | 32.47 | 21.72 | 67.64 | 84.71 | 32.56 | 16.82 | 62.87
RASS4 M1 | 400 | 59.03 | 21.98 | 18.09 | 49.18 | 48.52 | 18.87 | 13.62 | 40.31
RASS4 M2 | 400 | 59.03 | 21.98 | 18.09 | 49.18 | 48.52 | 18.87 | 13.62 | 40.31
RATS1 M1 | 132 | 59.26 | 20.1 | 19.06 | 47.48 | 66.29 | 24.51 | 20.51 | 55.17
RATS1 M2 | 132 | 59.26 | 20.1 | 19.06 | 47.48 | 66.29 | 24.51 | 20.51 | 55.17
RATS1 R1 | 132 | 59.26 | 20.1 | 19.06 | 47.48 | 66.29 | 24.51 | 20.51 | 55.17
RATS1 R2 | 132 | 59.26 | 20.1 | 19.06 | 47.48 | 66.29 | 24.51 | 20.51 | 55.17
RATS4 M1 | 400 | 152.64 | 55.32 | 29.06 | 107.31 | 114.2 | 45.55 | 18.6 | 83.01
RATS4 M2 | 400 | 152.64 | 55.32 | 29.06 | 107.31 | 114.2 | 45.55 | 18.6 | 83.01
RATS4 M3 | 400 | 152.64 | 55.32 | 29.06 | 107.31 | 114.2 | 45.55 | 18.6 | 83.01
RATS4 M4 | 400 | 152.64 | 55.32 | 29.06 | 107.31 | 114.2 | 45.55 | 18.6 | 83.01
RATS4 R1/2 | 400 | 152.64 | 55.32 | 29.06 | 107.31 | 114.2 | 45.55 | 18.6 | 83.01
RATS4 R3/4 | 400 | 152.64 | 55.32 | 29.06 | 107.31 | 114.2 | 45.55 | 18.6 | 83.01
RAYL4 M1 | 400 | 101.5 | 37.16 | 29.45 | 81.99 | 78.96 | 31.1 | 20.63 | 64.61
RAYL4 M2 | 400 | 101.5 | 37.16 | 29.45 | 81.99 | 78.96 | 31.1 | 20.63 | 64.61
RAYL4 R1 | 400 | 101.5 | 37.16 | 29.45 | 81.99 | 78.96 | 31.1 | 20.63 | 64.61
RAYL4 R2 | 400 | 101.5 | 37.16 | 29.45 | 81.99 | 78.96 | 31.1 | 20.63 | 64.61
REBR2 MC1 | 275 | 42.11 | 15.31 | 15.24 | 36.89 | 42.67 | 16.28 | 13.49 | 36.52
REBR2 MC2 | 275 | 24.27 | 8.7 | 9.36 | 21.67 | 25.83 | 9.66 | 9.12 | 22.79
REBR2 MC3 | 275 | 24.27 | 8.7 | 9.36 | 21.67 | 25.83 | 9.66 | 9.12 | 22.79
REBR2 MC4 | 275 | 42.11 | 15.31 | 15.24 | 36.89 | 42.67 | 16.28 | 13.49 | 36.52
RHIG4 M1 | 400 | 66.39 | 24.02 | 15.07 | 49.04 | 65.96 | 24.81 | 17.02 | 52.1
RHIG4 M2 | 400 | 66.39 | 24.02 | 15.07 | 49.04 | 65.96 | 24.81 | 17.02 | 52.1
RHIG4 R1 | 400 | 66.39 | 24.02 | 15.07 | 49.04 | 65.96 | 24.81 | 17.02 | 52.1
RICH4 M1 | 400 | 69.31 | 25.11 | 14.07 | 49.59 | 65.37 | 24.63 | 17.26 | 52.09
RICH4 R1 | 400 | 69.31 | 25.11 | 14.07 | 49.59 | 65.37 | 24.63 | 17.26 | 52.09
ROCH2 MC1 | 275 | 76.23 | 27.86 | 10.29 | 49.69 | 70.41 | 27.4 | 9.69 | 48.45
ROCH2 MC2 | 275 | 76.23 | 27.86 | 10.29 | 49.69 | 70.41 | 27.4 | 9.69 | 48.45
ROCH2 MC3 | 275 | 76.23 | 27.86 | 10.29 | 49.69 | 70.41 | 27.4 | 9.69 | 48.45
ROCH2 MC4 | 275 | 76.23 | 27.86 | 10.29 | 49.69 | 70.41 | 27.4 | 9.69 | 48.45
ROCK1A | 132 | 46.58 | 16.17 | 16.16 | 39.03 | 48.33 | 17.56 | 15.45 | 40.28
ROCK4A | 400 | 85.19 | 31.17 | 18.61 | 62.69 | 98.56 | 38 | 19.32 | 73.06
RUGE4 M1 | 400 | 68.65 | 26 | 10.59 | 47.36 | 51.46 | 20.84 | 7.08 | 36.54
RUGE4 M2 | 400 | 68.65 | 26 | 10.59 | 47.36 | 51.46 | 20.84 | 7.08 | 36.54
RUGE4 R1 | 400 | 68.65 | 26 | 10.59 | 47.36 | 51.46 | 20.84 | 7.08 | 36.54
RUGE4 R2 | 400 | 68.65 | 26 | 10.59 | 47.36 | 51.46 | 20.84 | 7.08 | 36.54
RYEH4 M1 | 400 | 100.16 | 35.61 | 22.32 | 72.68 | 95.5 | 36.24 | 22.52 | 73.77
RYEH4 R1 | 400 | 100.16 | 35.61 | 22.32 | 72.68 | 95.5 | 36.24 | 22.52 | 73.77
RYHA4 MC1 | 400 | 45.14 | 16.85 | 10.64 | 34.46 | 28.23 | 11.42 | 3.52 | 19.66
SAEN2 MC1 | 275 | 77.39 | 27.67 | 22.66 | 61.79 | 72.13 | 26.88 | 21.57 | 59.59
SAEN2 MC2 | 275 | 77.39 | 27.67 | 22.66 | 61.79 | 72.13 | 26.88 | 21.57 | 59.59
SAES2 M | 275 | 78.11 | 27.89 | 23.02 | 62.46 | 73.23 | 27.21 | 22.62 | 61.1
SAES2 R | 275 | 78.11 | 27.89 | 23.02 | 62.46 | 73.23 | 27.21 | 22.62 | 61.1
SAFO1 M1 | 132 | 41.18 | 15.33 | 11.66 | 33.34 | 46.91 | 17.91 | 13.47 | 38.81
SAFO1 M2 | 132 | 41.18 | 15.33 | 11.66 | 33.34 | 46.91 | 17.91 | 13.47 | 38.81
SAFO1 R1 | 132 | 41.18 | 15.33 | 11.66 | 33.34 | 46.91 | 17.91 | 13.47 | 38.81
SAFO1 R2 | 132 | 41.18 | 15.33 | 11.66 | 33.34 | 46.91 | 17.91 | 13.47 | 38.81
SAFO4 M1 | 400 | 64.13 | 23.81 | 19.16 | 52.84 | 54.27 | 21.42 | 13.87 | 44.16
SAFO4 M2 | 400 | 64.13 | 23.81 | 19.16 | 52.84 | 54.27 | 21.42 | 13.87 | 44.16
SALH2 MC1 | 275 | 67.91 | 24.92 | 15.22 | 50.46 | 65.78 | 25.24 | 13.42 | 49.11
SALH2 MC2 | 275 | 67.91 | 24.92 | 15.22 | 50.46 | 65.78 | 25.24 | 13.42 | 49.11
SEAB4 M1 | 400 | 81.96 | 30.17 | 24.84 | 67.5 | 79.95 | 30.6 | 24.77 | 68.05
SEAB4 M2 | 400 | 81.96 | 30.17 | 24.84 | 67.5 | 79.95 | 30.6 | 24.77 | 68.05
SEAB4 R1 | 400 | 81.96 | 30.17 | 24.84 | 67.5 | 79.95 | 30.6 | 24.77 | 68.05
SEAB4 R2 | 400 | 81.96 | 30.17 | 24.84 | 67.5 | 79.95 | 30.6 | 24.77 | 68.05
SELL4 M1 | 400 | 87.85 | 31.4 | 18.87 | 63.27 | 78.75 | 29.77 | 20 | 62.09
SELL4 M2 | 400 | 87.85 | 31.4 | 18.87 | 63.27 | 78.75 | 29.77 | 20 | 62.09
SELL4 M3 | 400 | 87.85 | 31.4 | 18.87 | 63.27 | 78.75 | 29.77 | 20 | 62.09
SELL4 M4 | 400 | 87.85 | 31.4 | 18.87 | 63.27 | 78.75 | 29.77 | 20 | 62.09
SELL4 R1 | 400 | 87.7 | 31.35 | 18.85 | 63.18 | 78.45 | 29.66 | 19.88 | 61.83
SELL4 R2 | 400 | 87.7 | 31.35 | 18.85 | 63.18 | 78.45 | 29.66 | 19.88 | 61.83
SELL4 R3 | 400 | 87.7 | 31.35 | 18.85 | 63.18 | 78.45 | 29.66 | 19.88 | 61.83
SELL4 R4 | 400 | 87.7 | 31.35 | 18.85 | 63.18 | 78.45 | 29.66 | 19.88 | 61.83
SHBA4 M1 | 400 | 63.94 | 23.95 | 21.01 | 54.87 | 65.75 | 25.04 | 21.61 | 57.03
SHBA4 M2 | 400 | 63.94 | 23.95 | 21.01 | 54.87 | 65.75 | 25.04 | 21.61 | 57.03
SHBA4 R1 | 400 | 63.94 | 23.95 | 21.01 | 54.87 | 65.75 | 25.04 | 21.61 | 57.03
SHBA4 R2 | 400 | 63.94 | 23.95 | 21.01 | 54.87 | 65.75 | 25.04 | 21.61 | 57.03
SHEC2 MC1 | 275 | 42.52 | 16.28 | 7.73 | 30.75 | 44.87 | 18.45 | 6.42 | 32.52
SHEC2 MC2 | 275 | 42.52 | 16.28 | 7.73 | 30.75 | 44.87 | 18.45 | 6.42 | 32.52
SHRE4A | 400 | 62.82 | 23.5 | 11.72 | 44.95 | 48.23 | 19.05 | 8.86 | 35.8
SHRE4B | 400 | 62.72 | 23.46 | 11.69 | 44.88 | 48.13 | 19.01 | 8.84 | 35.72
SHUR4 M1 | 400 | 110.28 | 38.18 | 26.51 | 80.5 | 122.79 | 45.08 | 34.01 | 97.76
SHUR4 M2 | 400 | 110.28 | 38.18 | 26.51 | 80.5 | 122.79 | 45.08 | 34.01 | 97.76
SHUR4 M3 | 400 | 110.28 | 38.18 | 26.51 | 80.5 | 122.79 | 45.08 | 34.01 | 97.76
SHUR4 M4 | 400 | 110.28 | 38.18 | 26.51 | 80.5 | 122.79 | 45.08 | 34.01 | 97.76
SHUR4 R1/3 | 400 | 110.28 | 38.18 | 26.51 | 80.5 | 122.79 | 45.08 | 34.01 | 97.76
SHUR4 R2/4 | 400 | 110.28 | 38.18 | 26.51 | 80.5 | 122.79 | 45.08 | 34.01 | 97.76
SING4 MC1 | 400 | 95.84 | 34.1 | 19.02 | 67.25 | 76.03 | 29.84 | 12.28 | 54.48
SING4 MC2 | 400 | 95.84 | 34.1 | 19.02 | 67.25 | 76.03 | 29.84 | 12.28 | 54.48
SIZE4 M1 | 400 | 93.46 | 33.01 | 22.39 | 69.06 | 88.22 | 32.69 | 24.95 | 71.18
SIZE4 M2 | 400 | 93.46 | 33.01 | 22.39 | 69.06 | 88.22 | 32.69 | 24.95 | 71.18
SIZE4 M3 | 400 | 93.46 | 33.01 | 22.39 | 69.06 | 88.22 | 32.69 | 24.95 | 71.18
SIZE4 M4 | 400 | 93.46 | 33.01 | 22.39 | 69.06 | 88.22 | 32.69 | 24.95 | 71.18
SIZE4 R1 | 400 | 93.46 | 33.01 | 22.39 | 69.06 | 88.22 | 32.69 | 24.95 | 71.18
SIZE4 R2 | 400 | 93.46 | 33.01 | 22.39 | 69.06 | 88.22 | 32.69 | 24.95 | 71.18
SIZE4 R3 | 400 | 93.46 | 33.01 | 22.39 | 69.06 | 88.22 | 32.69 | 24.95 | 71.18
SIZE4 R4 | 400 | 93.46 | 33.01 | 22.39 | 69.06 | 88.22 | 32.69 | 24.95 | 71.18
SJOW2 MC1 | 275 | 27.12 | 9.6 | 10.6 | 24.18 | 32.17 | 11.61 | 12.3 | 28.72
SJOW2 MC2 | 275 | 27.12 | 9.6 | 10.6 | 24.18 | 32.17 | 11.61 | 12.3 | 28.72
SJOW2 MC3 | 275 | 27.12 | 9.6 | 10.6 | 24.18 | 32.17 | 11.61 | 12.3 | 28.72
SJOW2 MC4 | 275 | 27.12 | 9.6 | 10.6 | 24.18 | 32.17 | 11.61 | 12.3 | 28.72
SJOW4 M1 | 400 | 134.24 | 45.93 | 30.23 | 95.18 | 153.71 | 57.22 | 34.46 | 115.38
SJOW4 M2 | 400 | 134.24 | 45.93 | 30.23 | 95.18 | 153.71 | 57.22 | 34.46 | 115.38
SJOW4 M3 | 400 | 134.24 | 45.93 | 30.23 | 95.18 | 153.71 | 57.22 | 34.46 | 115.38
SJOW4 M4 | 400 | 134.24 | 45.93 | 30.23 | 95.18 | 153.71 | 57.22 | 34.46 | 115.38
SJOW4 R1/2 | 400 | 134.24 | 45.93 | 30.23 | 95.18 | 153.71 | 57.22 | 34.46 | 115.38
SJOW4 R3/4 | 400 | 134.24 | 45.93 | 30.23 | 95.18 | 153.71 | 57.22 | 34.46 | 115.38
SKLG2 MC1 | 275 | 57.72 | 21.36 | 18.06 | 48.26 | 55.91 | 21.72 | 16.23 | 46.95
SKLG2 MC2 | 275 | 57.72 | 21.36 | 18.06 | 48.26 | 55.91 | 21.72 | 16.23 | 46.95
SKLG2 MC3 | 275 | 57.72 | 21.36 | 18.06 | 48.26 | 55.91 | 21.72 | 16.23 | 46.95
SKLG2 MC4 | 275 | 57.72 | 21.36 | 18.06 | 48.26 | 55.91 | 21.72 | 16.23 | 46.95
SMAN2 MC1 | 275 | 80.12 | 29.99 | 24.29 | 66.7 | 76.14 | 29.85 | 21.1 | 63.32
SMAN2 MC2 | 275 | 80.12 | 29.99 | 24.29 | 66.7 | 76.14 | 29.85 | 21.1 | 63.32
SMAN2 MC3 | 275 | 80.12 | 29.99 | 24.29 | 66.7 | 76.14 | 29.85 | 21.1 | 63.32
SMAN2 MC4 | 275 | 80.12 | 29.99 | 24.29 | 66.7 | 76.14 | 29.85 | 21.1 | 63.32
SPEN4 MC1 | 400 | 75.05 | 28.21 | 14.84 | 54.73 | 52.13 | 20.59 | 9.2 | 38.31
SPEN4 MC2 | 400 | 75.05 | 28.21 | 14.84 | 54.73 | 52.13 | 20.59 | 9.2 | 38.31
SPEN4 MC3 | 400 | 75.3 | 28.31 | 14.88 | 54.92 | 51.29 | 20.28 | 8.91 | 37.59
SPEN4 MC4 | 400 | 75.3 | 28.31 | 14.88 | 54.92 | 51.29 | 20.28 | 8.91 | 37.59
SPLN4 M1 | 400 | 117.19 | 42.56 | 28.19 | 88.37 | 85.1 | 32.9 | 19.25 | 65.77
SPLN4 R1 | 400 | 117.19 | 42.56 | 28.19 | 88.37 | 85.1 | 32.9 | 19.25 | 65.77
SSHI2 MC1 | 275 | 74.28 | 27.67 | 13.26 | 52.4 | 61.23 | 24.45 | 9.78 | 44.36
SSHI2 MC2 | 275 | 74.28 | 27.67 | 13.26 | 52.4 | 61.23 | 24.45 | 9.78 | 44.36
STAL2 M1 | 275 | 87.16 | 32.33 | 17.08 | 62.81 | 78.7 | 30.83 | 15.09 | 58.7
STAL2 M2 | 275 | 87.16 | 32.33 | 17.08 | 62.81 | 78.7 | 30.83 | 15.09 | 58.7
STAL2 R1 | 275 | 87.16 | 32.33 | 17.08 | 62.81 | 78.7 | 30.83 | 15.09 | 58.7
STAL2 R2 | 275 | 87.16 | 32.33 | 17.08 | 62.81 | 78.7 | 30.83 | 15.09 | 58.7
STAL4 MC1 | 400 | 39.06 | 14.53 | 10.01 | 30.56 | 33.98 | 13.21 | 8.3 | 26.99
STAL4 MC2 | 400 | 53.55 | 20.45 | 9.94 | 38.86 | 40.13 | 16.04 | 6.33 | 29.01
STAY4 M1 | 400 | 95.49 | 35.68 | 19.07 | 69.52 | 75.76 | 30.02 | 13.64 | 56.09
STAY4 M2 | 400 | 95.49 | 35.68 | 19.07 | 69.52 | 75.76 | 30.02 | 13.64 | 56.09
STAY4 R1 | 400 | 95.49 | 35.68 | 19.07 | 69.52 | 75.76 | 30.02 | 13.64 | 56.09
STAY4 R2 | 400 | 95.49 | 35.68 | 19.07 | 69.52 | 75.76 | 30.02 | 13.64 | 56.09
STEN1 M1 | 132 | 57.47 | 20.32 | 20.16 | 48.9 | 69.27 | 25.6 | 23.44 | 59.64
STEN1 M2 | 132 | 57.47 | 20.32 | 20.16 | 48.9 | 69.27 | 25.6 | 23.44 | 59.64
STEN1 R1 | 132 | 57.47 | 20.32 | 20.16 | 48.9 | 69.27 | 25.6 | 23.44 | 59.64
STEN1 R2 | 132 | 57.47 | 20.32 | 20.16 | 48.9 | 69.27 | 25.6 | 23.44 | 59.64
STES1 M1 | 132 | 57.73 | 19.89 | 16.06 | 44.19 | 69.25 | 25.33 | 17.91 | 53.74
STES1 M2 | 132 | 57.73 | 19.89 | 16.06 | 44.19 | 69.25 | 25.33 | 17.91 | 53.74
STES1 R1 | 132 | 57.73 | 19.89 | 16.06 | 44.19 | 69.25 | 25.33 | 17.91 | 53.74
STES1 R2 | 132 | 57.73 | 19.89 | 16.06 | 44.19 | 69.25 | 25.33 | 17.91 | 53.74
STEW2 M1 | 275 | 95.77 | 35.74 | 28.63 | 79.17 | 83.25 | 32.23 | 24.74 | 70.32
STEW2 M2 | 275 | 95.77 | 35.74 | 28.63 | 79.17 | 83.25 | 32.23 | 24.74 | 70.32
STEW2 R1 | 275 | 95.77 | 35.74 | 28.63 | 79.17 | 83.25 | 32.23 | 24.74 | 70.32
STEW2 R2 | 275 | 95.77 | 35.74 | 28.63 | 79.17 | 83.25 | 32.23 | 24.74 | 70.32
STEW4 M1 | 400 | 107.35 | 40.08 | 30.3 | 86.98 | 67.53 | 26.56 | 18.77 | 56.33
STEW4 M2 | 400 | 107.35 | 40.08 | 30.3 | 86.98 | 67.53 | 26.56 | 18.77 | 56.33
STEW4 R1 | 400 | 107.35 | 40.08 | 30.3 | 86.98 | 67.53 | 26.56 | 18.77 | 56.33
STEW4 R2 | 400 | 107.35 | 40.08 | 30.3 | 86.98 | 67.53 | 26.56 | 18.77 | 56.33
STOB4 M1 | 400 | 67.3 | 25.53 | 11.74 | 47.84 | 52.08 | 21.03 | 7.66 | 37.4
STOB4 R1 | 400 | 67.3 | 25.53 | 11.74 | 47.84 | 52.08 | 21.03 | 7.66 | 37.4
STSB4 MC1 | 400 | 59.06 | 22.16 | 12.25 | 43.59 | 46.11 | 18.22 | 7.66 | 33.43
STSB4 MC2 | 400 | 59.06 | 22.16 | 12.25 | 43.59 | 46.11 | 18.22 | 7.66 | 33.43
SUND4 M1 | 400 | 122.77 | 44.4 | 25.45 | 88.24 | 101.33 | 39.56 | 18.96 | 74.9
SUND4 M2 | 400 | 114.45 | 41.62 | 23.51 | 82.37 | 95.74 | 37.39 | 17.76 | 70.64
SUND4 R1 | 400 | 122.77 | 44.4 | 25.45 | 88.24 | 101.33 | 39.56 | 18.96 | 74.9
SUND4 R2 | 400 | 114.45 | 41.62 | 23.51 | 82.37 | 95.74 | 37.39 | 17.76 | 70.64
SUTB4A | 400 | 114.23 | 42.08 | 22.35 | 81.86 | 82.6 | 32.31 | 17.45 | 63.15
SWAN2 MC3 | 275 | 26.99 | 9.79 | 8.84 | 22.69 | 29.2 | 10.79 | 9.21 | 24.46
SWAN2 MC4 | 275 | 26.99 | 9.79 | 8.84 | 22.69 | 29.2 | 10.79 | 9.21 | 24.46
SWAN4 M1 | 400 | 42.38 | 15.62 | 9.75 | 31.85 | 36.76 | 13.99 | 8.73 | 28.51
SWAN4 M2 | 400 | 42.38 | 15.62 | 9.75 | 31.85 | 36.76 | 13.99 | 8.73 | 28.51
SWAN4 M3 | 400 | 86.9 | 30.45 | 21.26 | 64.33 | 85.56 | 31.92 | 20.97 | 66.11
SWAN4 M4 | 400 | 86.9 | 30.45 | 21.26 | 64.33 | 85.56 | 31.92 | 20.97 | 66.11
SWAN4 R3 | 400 | 86.9 | 30.45 | 21.26 | 64.33 | 85.56 | 31.92 | 20.97 | 66.11
SWAN4 R4 | 400 | 86.9 | 30.45 | 21.26 | 64.33 | 85.56 | 31.92 | 20.97 | 66.11
TAUN4 M1 | 400 | 68.56 | 24.91 | 13.6 | 48.84 | 56.81 | 22.38 | 8.9 | 40.55
TAUN4 M2 | 400 | 68.59 | 24.93 | 13.59 | 48.84 | 56.74 | 22.35 | 8.88 | 40.49
TEMP2 MC1 | 275 | 44.72 | 17.11 | 7.82 | 32.02 | 47.67 | 19.28 | 7.42 | 34.69
TEMP2 MC2 | 275 | 44.72 | 17.11 | 7.82 | 32.02 | 47.67 | 19.28 | 7.42 | 34.69
TEMP2 MC3 | 275 | 44.93 | 17.18 | 7.92 | 32.21 | 48.25 | 19.5 | 7.57 | 35.15
THOM2 M1 | 275 | 75.86 | 27.87 | 22.53 | 61.94 | 76.63 | 28.98 | 21.39 | 62.37
THOM2 R1 | 275 | 75.86 | 27.87 | 22.53 | 61.94 | 76.63 | 28.98 | 21.39 | 62.37
THOM4 M5 | 400 | 103.1 | 38.06 | 22.39 | 76.21 | 82.77 | 32.2 | 16.03 | 61.56
THOM4 M6 | 400 | 103.1 | 38.06 | 22.39 | 76.21 | 82.77 | 32.2 | 16.03 | 61.56
THOM4 MC1 | 400 | 127.32 | 46.43 | 30.73 | 96.4 | 102.83 | 39.88 | 20.6 | 76.99
THOM4 MC2 | 400 | 127.32 | 46.43 | 30.73 | 96.4 | 102.83 | 39.88 | 20.6 | 76.99
THOM4 MC3 | 400 | 127.32 | 46.43 | 30.73 | 96.4 | 102.83 | 39.88 | 20.6 | 76.99
THOM4 MC4 | 400 | 127.32 | 46.43 | 30.73 | 96.4 | 102.83 | 39.88 | 20.6 | 76.99
THOM4 R5 | 400 | 103.1 | 38.06 | 22.39 | 76.21 | 82.77 | 32.2 | 16.03 | 61.56
THOM4 R6 | 400 | 103.1 | 38.06 | 22.39 | 76.21 | 82.77 | 32.2 | 16.03 | 61.56
THTO4 M1 | 400 | 118.7 | 43.8 | 30.16 | 92.1 | 81.7 | 31.96 | 15.24 | 60.43
THTO4 M2 | 400 | 79.48 | 30.12 | 18.52 | 61.12 | 57.76 | 22.62 | 11.17 | 43.16
THTO4 M3 | 400 | 79.48 | 30.12 | 18.52 | 61.12 | 57.76 | 22.62 | 11.17 | 43.16
THTO4 M4 | 400 | 118.7 | 43.8 | 30.16 | 92.1 | 81.7 | 31.96 | 15.24 | 60.43
THTO4 R1/2 | 400 | 78.3 | 28.81 | 19.78 | 60.52 | 64.14 | 24.7 | 13.5 | 48.42
THTO4 R3/4 | 400 | 78.3 | 28.81 | 19.78 | 60.52 | 64.14 | 24.7 | 13.5 | 48.42
THUR2 MC1 | 275 | 61.84 | 23.75 | 11.08 | 44.67 | 62.52 | 24.84 | 11.38 | 46.51
THUR2 MC2 | 275 | 61.84 | 23.75 | 11.08 | 44.67 | 62.52 | 24.84 | 11.38 | 46.51
THUR2 MC3 | 275 | 61.84 | 23.75 | 11.08 | 44.67 | 62.52 | 24.84 | 11.38 | 46.51
THUR2 MC4 | 275 | 61.84 | 23.75 | 11.08 | 44.67 | 62.52 | 24.84 | 11.38 | 46.51
TILB2 M1 | 275 | 73.88 | 26.31 | 20.97 | 58.18 | 76.71 | 28.62 | 21.35 | 61.81
TILB2 M2 | 275 | 73.88 | 26.31 | 20.97 | 58.18 | 76.71 | 28.62 | 21.35 | 61.81
TILB2 R1 | 275 | 73.88 | 26.31 | 20.97 | 58.18 | 76.71 | 28.62 | 21.35 | 61.81
TILB2 R2 | 275 | 73.88 | 26.31 | 20.97 | 58.18 | 76.71 | 28.62 | 21.35 | 61.81
TILB4 M2 | 400 | 119.3 | 43 | 35.5 | 96.31 | 105.73 | 40.85 | 29.31 | 87.08
TILB4 M3 | 400 | 59.35 | 21.44 | 13.62 | 43.94 | 49.33 | 18.78 | 10.82 | 37.37
TILB4 R2 | 400 | 119.3 | 43 | 35.5 | 96.31 | 105.73 | 40.85 | 29.31 | 87.08
TILB4 R3 | 400 | 91.69 | 32.9 | 18.74 | 65.26 | 85.35 | 32.83 | 16.45 | 62.88
TINP2 M1 | 275 | 51.64 | 19.55 | 7.97 | 35.62 | 51.26 | 20.14 | 6.9 | 35.38
TINP2 M2 | 275 | 51.69 | 19.56 | 8 | 35.67 | 51.98 | 20.42 | 7.03 | 35.9
TODP2 MC1 | 275 | 64.2 | 22.88 | 15.9 | 48.25 | 57.56 | 22.13 | 11.52 | 42.82
TODP2 MC2 | 275 | 64.2 | 22.88 | 15.9 | 48.25 | 57.56 | 22.13 | 11.52 | 42.82
TOTT2 MC1 | 275 | 3.79 | 1.34 | 1.5 | 3.39 | 4.68 | 1.7 | 1.84 | 4.25
TOTT2 MC2A | 275 | 26.52 | 9.72 | 9.28 | 23.03 | 27.32 | 10.39 | 8.74 | 23.44
TOTT2 MC2B | 275 | 3.79 | 1.34 | 1.5 | 3.39 | 4.68 | 1.7 | 1.84 | 4.25
TOTT2 MC3 | 275 | 26.52 | 9.72 | 9.28 | 23.03 | 27.32 | 10.39 | 8.74 | 23.44
TOTT2 MC4A | 275 | 3.79 | 1.34 | 1.5 | 3.39 | 4.68 | 1.7 | 1.84 | 4.25
TOTT2 MC4B | 275 | 26.52 | 9.72 | 9.28 | 23.03 | 27.32 | 10.39 | 8.74 | 23.44
TOTT2 MC5 | 275 | 43.1 | 15.47 | 12.46 | 34.34 | 43.65 | 16.59 | 9.97 | 33.43
TOTT2 MC6 | 275 | 43.1 | 15.47 | 12.46 | 34.34 | 43.65 | 16.59 | 9.97 | 33.43
TOTT2 MC7 | 275 | 22.64 | 8.06 | 7 | 18.4 | 23.78 | 8.97 | 5.93 | 18.62
TOTT2 MC8 | 275 | 22.64 | 8.06 | 7 | 18.4 | 23.78 | 8.97 | 5.93 | 18.62
TRAW2 M1 | 275 | 47.14 | 17.07 | 14.56 | 38.7 | 48.36 | 18.11 | 13.4 | 39.02
TRAW2 M2 | 275 | 47.14 | 17.07 | 14.56 | 38.7 | 48.36 | 18.11 | 13.4 | 39.02
TRAW2 R1 | 275 | 47.14 | 17.07 | 14.56 | 38.7 | 48.36 | 18.11 | 13.4 | 39.02
TRAW2 R2 | 275 | 47.14 | 17.07 | 14.56 | 38.7 | 48.36 | 18.11 | 13.4 | 39.02
TRAW4 MC1 | 400 | 65.61 | 24.84 | 19.63 | 54.75 | 48.64 | 19.28 | 13.06 | 40.33
TRAW4 MC2 | 400 | 65.61 | 24.84 | 19.63 | 54.75 | 48.64 | 19.28 | 13.06 | 40.33
TRAW4 MC3 | 400 | 65.61 | 24.84 | 19.63 | 54.75 | 48.64 | 19.28 | 13.06 | 40.33
TRAW4 MC4 | 400 | 65.61 | 24.84 | 19.63 | 54.75 | 48.64 | 19.28 | 13.06 | 40.33
TREM2 MC1 | 275 | 44.43 | 16.23 | 2.07 | 25.02 | 39.21 | 15.55 | 2.06 | 24.05
TREM2 MC2 | 275 | 44.43 | 16.23 | 2.07 | 25.02 | 39.21 | 15.55 | 2.06 | 24.05
TYNE2 MC1 | 275 | 69.37 | 25.94 | 12.04 | 48.72 | 56.96 | 22.63 | 9.59 | 41.58
TYNE2 MC2 | 275 | 69.37 | 25.94 | 12.04 | 48.72 | 56.96 | 22.63 | 9.59 | 41.58
UPPB2 MC1 | 275 | 51.91 | 18.98 | 11.87 | 38.72 | 62.2 | 23.41 | 15.9 | 49.01
UPPB2 MC2 | 275 | 45.97 | 17 | 10.74 | 34.78 | 46.65 | 17.86 | 10.93 | 36.19
UPPB2 MC3 | 275 | 45.97 | 17 | 10.74 | 34.78 | 46.65 | 17.86 | 10.93 | 36.19
UPPB2 MC4 | 275 | 51.91 | 18.98 | 11.87 | 38.72 | 62.2 | 23.41 | 15.9 | 49.01
USKM1 M1 | 132 | 22.35 | 8.02 | 8.49 | 19.82 | 29.73 | 11.02 | 11.02 | 26.61
USKM1 M2 | 132 | 22.34 | 7.71 | 7.37 | 18.27 | 29.43 | 10.67 | 9.55 | 24.64
USKM1 M4 | 132 | 22.34 | 7.71 | 7.37 | 18.27 | 29.43 | 10.67 | 9.55 | 24.64
USKM1 R1 | 132 | 22.35 | 8.02 | 8.49 | 19.82 | 29.73 | 11.02 | 11.02 | 26.61
USKM1 R2 | 132 | 22.34 | 7.71 | 7.37 | 18.27 | 29.43 | 10.67 | 9.55 | 24.64
USKM1 R4 | 132 | 22.34 | 7.71 | 7.37 | 18.27 | 29.43 | 10.67 | 9.55 | 24.64
USKM2 M1 | 275 | 66.14 | 23.62 | 14.01 | 47.42 | 69.77 | 26.54 | 14.72 | 52.25
USKM2 M2 | 275 | 66.14 | 23.62 | 14.01 | 47.42 | 69.77 | 26.54 | 14.72 | 52.25
USKM2 R1 | 275 | 66.14 | 23.62 | 14.01 | 47.42 | 69.77 | 26.54 | 14.72 | 52.25
USKM2 R2 | 275 | 66.14 | 23.62 | 14.01 | 47.42 | 69.77 | 26.54 | 14.72 | 52.25
WALH4 MC1 | 400 | 64.97 | 24.18 | 12.26 | 46.46 | 53.63 | 21.03 | 10.85 | 40.58
WALH4 MC2 | 400 | 64.97 | 24.18 | 12.26 | 46.46 | 53.63 | 21.03 | 10.85 | 40.58
WALH4 MC3 | 400 | 64.97 | 24.18 | 12.26 | 46.46 | 53.63 | 21.03 | 10.85 | 40.58
WALH4 MC4 | 400 | 64.97 | 24.18 | 12.26 | 46.46 | 53.63 | 21.03 | 10.85 | 40.58
WALP1 M3 | 132 | 73.31 | 25.82 | 21.77 | 58.29 | 86.56 | 33.13 | 23.31 | 70.15
WALP1 M4 | 132 | 73.31 | 25.82 | 21.77 | 58.29 | 86.56 | 33.13 | 23.31 | 70.15
WALP1 R3 | 132 | 73.31 | 25.82 | 21.77 | 58.29 | 86.56 | 33.13 | 23.31 | 70.15
WALP1 R4 | 132 | 73.31 | 25.82 | 21.77 | 58.29 | 86.56 | 33.13 | 23.31 | 70.15
WALP4 M1 | 400 | 151.28 | 54.07 | 34.66 | 111.14 | 103.88 | 40.2 | 23.5 | 80.35
WALP4 M2 | 400 | 151.28 | 54.07 | 34.66 | 111.14 | 103.88 | 40.2 | 23.5 | 80.35
WALP4 R1 | 400 | 151.28 | 54.07 | 34.66 | 111.14 | 103.88 | 40.2 | 23.5 | 80.35
WALP4 R2 | 400 | 151.28 | 54.07 | 34.66 | 111.14 | 103.88 | 40.2 | 23.5 | 80.35
WALX4 M1 | 400 | 114.78 | 39.1 | 11.5 | 66.8 | 105.9 | 40.19 | 11 | 67.84
WALX4 M2 | 400 | 114.78 | 39.1 | 11.5 | 66.8 | 105.9 | 40.19 | 11 | 67.84
WALX4 R1 | 400 | 114.78 | 39.1 | 11.5 | 66.8 | 105.9 | 40.19 | 11 | 67.84
WALX4 R2 | 400 | 114.78 | 39.1 | 11.5 | 66.8 | 105.9 | 40.19 | 11 | 67.84
WARL2 MC1 | 275 | 66.09 | 23.94 | 15.26 | 49.11 | 60.14 | 23.39 | 11.06 | 44.13
WARL2 MC2 | 275 | 66.09 | 23.94 | 15.26 | 49.11 | 60.14 | 23.39 | 11.06 | 44.13
WARL2 MC3 | 275 | 66.09 | 23.94 | 15.26 | 49.11 | 60.14 | 23.39 | 11.06 | 44.13
WARL2 MC4 | 275 | 66.09 | 23.94 | 15.26 | 49.11 | 60.14 | 23.39 | 11.06 | 44.13
WASF2A | 275 | 69.28 | 25.3 | 5.82 | 41.59 | 57.29 | 22.65 | 3.08 | 35.12
WASF2B | 275 | 69.19 | 25.26 | 5.81 | 41.54 | 59.22 | 23.39 | 3.22 | 36.3
WATS2 MC1 | 275 | 63.56 | 23.56 | 20.02 | 53.34 | 64.53 | 24.96 | 18.82 | 54.13
WATS2 MC2 | 275 | 54.18 | 20.3 | 15.66 | 44.37 | 55.92 | 21.9 | 15.18 | 46.14
WATS2 MC3 | 275 | 54.18 | 20.3 | 15.66 | 44.37 | 55.92 | 21.9 | 15.18 | 46.14
WATS2 MC4 | 275 | 63.56 | 23.56 | 20.02 | 53.34 | 64.53 | 24.96 | 18.82 | 54.13
WBOL2 MC1 | 275 | 84.66 | 31.15 | 16.28 | 60.33 | 68.35 | 27.21 | 11.09 | 49.57
WBOL2 MC2 | 275 | 84.66 | 31.15 | 16.28 | 60.33 | 68.35 | 27.21 | 11.09 | 49.57
WBOL2 MC3 | 275 | 84.66 | 31.15 | 16.28 | 60.33 | 68.35 | 27.21 | 11.09 | 49.57
WBOL2 MC4 | 275 | 84.66 | 31.15 | 16.28 | 60.33 | 68.35 | 27.21 | 11.09 | 49.57
WBUR1 M1 | 132 | 23.23 | 8.16 | 7.31 | 18.84 | 26.86 | 9.91 | 8.51 | 22.53
WBUR1 M2 | 132 | 23.23 | 8.16 | 7.31 | 18.84 | 26.86 | 9.91 | 8.51 | 22.53
WBUR1 R1 | 132 | 23.23 | 8.16 | 7.31 | 18.84 | 26.86 | 9.91 | 8.51 | 22.53
WBUR1 R2 | 132 | 21.25 | 7.57 | 6.7 | 17.4 | 24.73 | 9.15 | 8.01 | 20.96
WBUR4 M1 | 400 | 100.88 | 36.08 | 24.5 | 75.52 | 86.01 | 32.53 | 21.95 | 67.95
WBUR4 M2 | 400 | 100.88 | 36.08 | 24.5 | 75.52 | 86.01 | 32.53 | 21.95 | 67.95
WBUR4 M3 | 400 | 100.88 | 36.08 | 24.5 | 75.52 | 86.01 | 32.53 | 21.95 | 67.95
WBUR4 M4 | 400 | 100.88 | 36.08 | 24.5 | 75.52 | 86.01 | 32.53 | 21.95 | 67.95
WBUR4 R1/2 | 400 | 93.19 | 33.93 | 25.04 | 73.02 | 75.14 | 28.6 | 19.91 | 60.36
WBUR4 R3/4 | 400 | 93.19 | 33.93 | 25.04 | 73.02 | 75.14 | 28.6 | 19.91 | 60.36
WEMA4 M1 | 400 | 141.92 | 51.89 | 46.26 | 119.65 | 93.88 | 36.63 | 27.51 | 79.31
WEMA4 M2 | 400 | 141.92 | 51.89 | 46.26 | 119.65 | 93.88 | 36.63 | 27.51 | 79.31
WEMA4 R1 | 400 | 141.92 | 51.89 | 46.26 | 119.65 | 93.88 | 36.63 | 27.51 | 79.31
WEMA4 R2 | 400 | 141.92 | 51.89 | 46.26 | 119.65 | 93.88 | 36.63 | 27.51 | 79.31
WHAM4 M1 | 400 | 137.25 | 48.83 | 41.09 | 110.14 | 148.09 | 57.56 | 38.74 | 120.14
WHAM4 M2 | 400 | 137.25 | 48.83 | 41.09 | 110.14 | 148.09 | 57.56 | 38.74 | 120.14
WHAM4 R1 | 400 | 137.25 | 48.83 | 41.09 | 110.14 | 148.09 | 57.56 | 38.74 | 120.14
WHAM4 R2 | 400 | 137.25 | 48.83 | 41.09 | 110.14 | 148.09 | 57.56 | 38.74 | 120.14
WHGA2 MC1 | 275 | 75.5 | 27.34 | 10.83 | 49.49 | 67.93 | 26.55 | 7.69 | 45.24
WHGA2 MC2 | 275 | 75.5 | 27.34 | 10.83 | 49.49 | 67.93 | 26.55 | 7.69 | 45.24
WHGA2 MC3 | 275 | 75.5 | 27.34 | 10.83 | 49.49 | 67.93 | 26.55 | 7.69 | 45.24
WHGA2 MC4 | 275 | 75.5 | 27.34 | 10.83 | 49.49 | 67.93 | 26.55 | 7.69 | 45.24
WHSO2 M1 | 275 | 59.82 | 21.58 | 11.75 | 42.27 | 62.97 | 24.05 | 12.62 | 46.63
WHSO2 M2 | 275 | 59.82 | 21.58 | 11.75 | 42.27 | 62.97 | 24.05 | 12.62 | 46.63
WHSO2 R1 | 275 | 65.84 | 23.54 | 15.12 | 48.4 | 70.48 | 26.64 | 16.36 | 54.04
WHSO2 R2 | 275 | 65.84 | 23.54 | 15.12 | 48.4 | 70.48 | 26.64 | 16.36 | 54.04
WIBA2 MC1 | 275 | 45.13 | 17.23 | 8.12 | 32.49 | 49.18 | 19.89 | 7.85 | 35.99
WIBA2 MC2 | 275 | 45.13 | 17.23 | 8.12 | 32.49 | 49.18 | 19.89 | 7.85 | 35.99
WIEN2 MB1 | 275 | 52.47 | 19.27 | 10.89 | 38.14 | 51.7 | 20.19 | 10.13 | 38.69
WILE4 M1 | 400 | 120.41 | 44.98 | 33.14 | 96.76 | 91.74 | 36.67 | 23.2 | 75.06
WILE4 M2 | 400 | 120.41 | 44.98 | 33.14 | 96.76 | 91.74 | 36.67 | 23.2 | 75.06
WILE4 R1 | 400 | 120.41 | 44.98 | 33.14 | 96.76 | 91.74 | 36.67 | 23.2 | 75.06
WILE4 R2 | 400 | 120.41 | 44.98 | 33.14 | 96.76 | 91.74 | 36.67 | 23.2 | 75.06
WILL1 M1 | 132 | 55.27 | 19.11 | 22.15 | 49.18 | 66.11 | 24.51 | 26 | 60.66
WILL1 M2 | 132 | 55.27 | 19.11 | 22.15 | 49.18 | 66.11 | 24.51 | 26 | 60.66
WILL1 R1 | 132 | 55.27 | 19.11 | 22.15 | 49.18 | 66.11 | 24.51 | 26 | 60.66
WILL1 R2 | 132 | 55.27 | 19.11 | 22.15 | 49.18 | 66.11 | 24.51 | 26 | 60.66
WILT2A | 275 | 66.84 | 23.61 | 14.35 | 47.74 | 69.97 | 25.69 | 13.64 | 49.96
WILT2B | 275 | 66.84 | 23.61 | 14.35 | 47.74 | 69.97 | 25.68 | 13.64 | 49.96
WILT2C | 275 | 66.85 | 23.64 | 14.38 | 47.8 | 69.06 | 25.45 | 12.54 | 48.53
WILT2D | 275 | 66.85 | 23.64 | 14.38 | 47.8 | 69.06 | 25.45 | 12.54 | 48.53
WIMB4 MB1 | 400 | 108.01 | 38.73 | 33.98 | 88.75 | 124.91 | 48.01 | 35.78 | 103.66
WIMB4 MB2 | 400 | 108.01 | 38.73 | 33.98 | 88.75 | 124.91 | 48.01 | 35.78 | 103.66
WIMB4 RB1 | 400 | 108.01 | 38.73 | 33.98 | 88.75 | 124.91 | 48.01 | 35.78 | 103.66
WIMB4 RB2 | 400 | 108.01 | 38.73 | 33.98 | 88.75 | 124.91 | 48.01 | 35.78 | 103.66
WISD2 M1 | 275 | 72.86 | 25.49 | 23.34 | 59.38 | 84.5 | 31.25 | 26.06 | 70.26
WISD2 M2 | 275 | 72.86 | 25.49 | 23.34 | 59.38 | 84.5 | 31.25 | 26.06 | 70.26
WISD2 R1 | 275 | 72.86 | 25.49 | 23.34 | 59.38 | 84.5 | 31.25 | 26.06 | 70.26
WISD2 R2 | 275 | 72.86 | 25.49 | 23.34 | 59.38 | 84.5 | 31.25 | 26.06 | 70.26
WMEL2 MC1 | 275 | 81.83 | 30.35 | 15.33 | 58.25 | 76.2 | 30.17 | 12.46 | 55.13
WMEL2 MC2 | 275 | 81.83 | 30.35 | 15.33 | 58.25 | 76.2 | 30.17 | 12.46 | 55.13
WMEL2 MC3 | 275 | 81.83 | 30.35 | 15.33 | 58.25 | 76.2 | 30.17 | 12.46 | 55.13
WMEL2 MC4 | 275 | 81.83 | 30.35 | 15.33 | 58.25 | 76.2 | 30.17 | 12.46 | 55.13
WTHU4A | 400 | 95.63 | 33.25 | 6.76 | 53.78 | 74.83 | 29.45 | 4.32 | 45.96
WTHU4B | 400 | 95.63 | 33.25 | 6.76 | 53.78 | 76.49 | 30.07 | 4.42 | 46.95
WWEY2 M1 | 275 | 70.69 | 25.73 | 17.69 | 54.08 | 69.71 | 26.61 | 16.51 | 54.15
WWEY2 M2 | 275 | 70.69 | 25.73 | 17.69 | 54.08 | 69.71 | 26.61 | 16.51 | 54.15
WWEY2 R1 | 275 | 72.31 | 26.51 | 16.27 | 53.76 | 71.95 | 27.61 | 16.34 | 55.39
WWEY2 R2 | 275 | 72.31 | 26.51 | 16.27 | 53.76 | 71.95 | 27.61 | 16.34 | 55.39
WWEY4A | 400 | 49.41 | 18.08 | 6.01 | 31.58 | 44.22 | 16.98 | 5.97 | 29.98
WWEY4B | 400 | 50.28 | 18.37 | 6.18 | 32.17 | 44.44 | 17.12 | 6.14 | 30.36
WYLF1 M1 | 132 | 30.05 | 10.86 | 10.26 | 25.61 | 36.29 | 13.35 | 11.94 | 30.82
WYLF1 M2 | 132 | 30.05 | 10.86 | 10.26 | 25.61 | 36.29 | 13.35 | 11.94 | 30.82
WYLF1 R1 | 132 | 30.05 | 10.86 | 10.26 | 25.61 | 36.29 | 13.35 | 11.94 | 30.82
WYLF1 R2 | 132 | 30.05 | 10.86 | 10.26 | 25.61 | 36.29 | 13.35 | 11.94 | 30.82
WYLF4 M1 | 400 | 59.34 | 21.85 | 14.38 | 45.28 | 48.86 | 18.63 | 12.37 | 38.72
WYLF4 M2 | 400 | 59.34 | 21.85 | 14.38 | 45.28 | 48.86 | 18.63 | 12.37 | 38.72
WYLF4 R1 | 400 | 59.34 | 21.85 | 14.38 | 45.28 | 48.86 | 18.63 | 12.37 | 38.72
WYLF4 R2 | 400 | 59.34 | 21.85 | 14.38 | 45.28 | 48.86 | 18.63 | 12.37 | 38.72
WYMO4 M1 | 400 | 138.92 | 49.7 | 29.51 | 99.79 | 103.51 | 40.75 | 16.78 | 74.41
WYMO4 M2 | 400 | 138.92 | 49.7 | 29.51 | 99.79 | 103.51 | 40.75 | 16.78 | 74.41
WYMO4 R1 | 400 | 138.92 | 49.7 | 29.51 | 99.79 | 103.51 | 40.75 | 16.78 | 74.41
WYMO4 R2 | 400 | 138.92 | 49.7 | 29.51 | 99.79 | 103.51 | 40.75 | 16.78 | 74.41
YAXL4 M1 | 400 | 113.52 | 40 | 24.87 | 81.43 | 70.49 | 27.59 | 14.26 | 53.29
YAXL4 R1 | 400 | 113.52 | 40 | 24.87 | 81.43 | 70.49 | 27.59 | 14.26 | 53.29
YORK2 M1 | 275 | 100.67 | 37.38 | 25.24 | 78.1 | 90.58 | 34.96 | 20.04 | 69.49
YORK2 M2 | 275 | 100.67 | 37.38 | 25.24 | 78.1 | 90.58 | 34.96 | 20.04 | 69.49
YORK2 R1 | 275 | 100.67 | 37.38 | 25.24 | 78.1 | 90.58 | 34.96 | 20.04 | 69.49
YORK2 R2 | 275 | 100.67 | 37.38 | 25.24 | 78.1 | 90.58 | 34.96 | 20.04 | 69.49