## Menu
Electricity Ten Year Statement 2024
Appendix D - Fault Levels at Peak
Table | Title | Year
D1.1 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25 | 1
D1.2 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2025/26 | 2
D1.3 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2027/28 | 4
D1.4 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2029/30 | 6
D1.5 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2032/33 | 9
D1.6 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2035/36 | 12
D2.1 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25 | 1
D2.2 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2025/26 | 2
D2.3 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2027/28 | 4
D2.4 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2029/30 | 6
D2.5 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2032/33 | 9
D2.6 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2035/36 | 12
D3.1 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25 | 1
D3.2 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2025/26 | 2
D3.3 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2027/28 | 4
D3.4 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2029/30 | 6
D3.5 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2032/33 | 9
D3.6 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2035/36 | 12

## D1.1
ETYS 2024 Yr 01 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERDEEN BAY | 132 | 19.26 | 8.04 | 1.69 | 13.07 | 20.1 | 8.31 | 2.22 | 13.98 | Back To Menu
ABERNETHY | 132 | 16.01 | 7.89 | 0.34 | 11.5 | 16.1 | 7.6 | 0.66 | 11.41
ABERNETHY | 33 | 29.74 | 12.06 | 2.44 | 19.5 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
AIGAS | 132 | 38.82 | 17.95 | 0.62 | 26 | 33.75 | 15.99 | 0.51 | 23.13
ALNESS | 132 | 35.84 | 13.92 | 5.01 | 24.69 | 39.28 | 15.44 | 4.92 | 26.76
ALNESS | 33 | 56.94 | 22.07 | 10.55 | 41.76 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
ALYTH | 275 | 57.3 | 22.96 | 9.24 | 41.71 | 43.79 | 18.14 | 5.22 | 30.87
AN SUIDHE | 132 | 27.36 | 11.6 | 2.05 | 18.46 | 24.5 | 10.34 | 2.05 | 16.67
ARBROATH | 132 | 13.9 | 6.53 | 0.39 | 9.63 | 12.74 | 5.8 | 0.72 | 8.92
ARBROATH | 33 | 28.59 | 11.28 | 2.88 | 18.82 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
ARDKINGLAS | 132 | 29.96 | 14.11 | 0.41 | 20.37 | 25.56 | 11.92 | 0.75 | 17.61
ARDMORE | 132 | 5.48 | 2.45 | 0.77 | 4.24 | 6.56 | 2.87 | 0.95 | 5.02
ARDMORE | 33 | 20.91 | 8.53 | 3.37 | 15.43 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BEAULY | 400 | 29.42 | 11.3 | 6.99 | 22.98 | 29.39 | 11.38 | 6.88 | 22.97
BEAULY | 275 | 59.7 | 23.56 | 11.79 | 45.11 | 60.83 | 24.25 | 11.38 | 45.68
BEAULY | 132 | 70.33 | 28.43 | 10.64 | 50.85 | 77.1 | 31.17 | 11.1 | 55.18
BEAULY | 33 | 34.14 | 12.99 | 5.84 | 24.22 | 1.46 | 1.02 | 0 | 1.44
BEINNEUN | 132 | 18.51 | 8.45 | 1.28 | 13.23 | 19.49 | 8.69 | 1.87 | 14.16
BERRY BURN | 275 | 34.28 | 14.03 | 4.16 | 24 | 26.21 | 10.91 | 3.28 | 18.7
BERRY BURN | 33 | 41.29 | 15.42 | 7.67 | 29.48 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
BHLARAIDH | 132 | 18.89 | 8.49 | 1.18 | 13.19 | 19.63 | 8.78 | 1.78 | 14.2
BLACKHILLOCK | 400 | 49.07 | 18.73 | 13.14 | 39.62 | 53.61 | 20.6 | 14.46 | 43.59
BLACKHILLOCK | 275 | 68.8 | 26.99 | 15.72 | 53.88 | 73.72 | 29.33 | 16.77 | 58.25
BLACKHILLOCK | 132 | 42.37 | 15.93 | 9.68 | 32.21 | 46.7 | 17.77 | 9.66 | 34.79
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.12 | 5.58 | 0.41 | 8.29 | 12.79 | 5.72 | 0.64 | 8.72
BOAT OF GARTEN | 33 | 31.92 | 12.9 | 1.79 | 20.03 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
BRACO WEST | 275 | 35.05 | 13.82 | 6.44 | 25.99 | 28.6 | 11.44 | 5.23 | 21.4
BRACO WEST | 33 | 50.98 | 19.77 | 11.82 | 39.78 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
BRECHIN | 132 | 13.33 | 6.63 | 0.17 | 9.55 | 13.33 | 6.27 | 0.27 | 9.15
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.09 | 5.61 | 0.13 | 8.07 | 11.6 | 5.51 | 0.32 | 8.11
BRIDGE OF DUN | 33 | 25.29 | 10.56 | 1.01 | 15.95 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
BROADFORD | 132 | 6.3 | 3.14 | 0.14 | 4.58 | 6.37 | 3 | 0.38 | 4.62
BROADFORD | 33 | 11.42 | 4.58 | 1.15 | 7.62 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 132 | 12.48 | 6.11 | 0.03 | 8.67 | 12.68 | 6.02 | 0.18 | 8.7
BRORA | 33 | 14.09 | 5.62 | 0.79 | 8.73 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 132 | 12.42 | 6.35 | 0.03 | 9 | 13.71 | 6.6 | 0.19 | 9.52
BURGHMUIR | 33 | 23.25 | 9.85 | 0.53 | 14.46 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CAIRNFORD | 275 | 52.38 | 21.05 | 8.55 | 38.31 | 48.84 | 19.93 | 7.66 | 35.85
CAIRNFORD | 33 | 33.34 | 12.43 | 6.93 | 24.51 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
CARRADALE | 132 | 20.05 | 8 | 2.07 | 13.38 | 21.16 | 8.4 | 2.66 | 14.55
CARRADALE I | 33 | 37.78 | 14.45 | 6.68 | 27.12 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CARRADALE II | 33 | 52.95 | 20.54 | 6.25 | 35.31 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
CASSLEY | 132 | 8.95 | 4.31 | 0.16 | 6.26 | 8.16 | 3.81 | 0.34 | 5.73
CASSLEY | 33 | 13.12 | 5.08 | 1.73 | 8.91 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 132 | 17.68 | 8.13 | 1.08 | 12.59 | 18.34 | 8.26 | 1.51 | 13.19
CHARLESTON | 132 | 43.11 | 18.09 | 4.51 | 30.09 | 46.47 | 19.77 | 4.76 | 32.72
CHARLESTON | 33 | 35.45 | 13.2 | 9.01 | 27.69 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CLACHAN | 132 | 29.66 | 13.79 | 0.69 | 20.2 | 26.38 | 12.23 | 0.94 | 18.23
CLAYHILLS | 132 | 40.06 | 16.71 | 3.42 | 27.05 | 46.56 | 20 | 3.05 | 31.34
CLAYHILLS | 33 | 33.17 | 12.65 | 5.31 | 23.2 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
CLUNIE | 132 | 21.08 | 9.77 | 0.39 | 14.21 | 19.73 | 8.97 | 0.75 | 13.44
CONNAGILL | 275 | 23.34 | 9.25 | 4.32 | 17.4 | 22.84 | 9.15 | 3.96 | 16.9
CONNAGILL | 132 | 17.58 | 6.6 | 3.99 | 13.31 | 20.02 | 7.58 | 4 | 14.71
CORRIEGARTH | 132 | 11.03 | 4.4 | 1.26 | 7.48 | 11.59 | 4.59 | 1.59 | 8.08
CORRIEMOILLIE | 132 | 31.99 | 12.78 | 3.88 | 21.96 | 33.7 | 13.43 | 4.3 | 23.29
COUPAR ANGUS | 132 | 23.09 | 10.11 | 1.02 | 15.32 | 21.75 | 9.27 | 1.76 | 14.86
COUPAR ANGUS | 33 | 42.11 | 16.25 | 7.52 | 30.5 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 44.16 | 18.09 | 4.5 | 30.08 | 52.36 | 21.81 | 4.26 | 35.1
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.9 | 10.5 | 2.56 | 17.41 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
CRARAE | 132 | 24.85 | 10.42 | 2.06 | 16.81 | 22.76 | 9.45 | 2.37 | 15.74
CREAG RIABHACH | 132 | 13.67 | 5.83 | 0.89 | 9.13 | 12.86 | 5.31 | 1.36 | 8.87
CROSSAIG | 132 | 31.5 | 12.51 | 3.5 | 21.19 | 35.99 | 14.35 | 3.88 | 24.17
CULLIGRAN | 132 | 19.11 | 9.43 | 0.34 | 13.68 | 17.09 | 8.18 | 0.49 | 12.06
DALCHORK | 132 | 24.89 | 10.13 | 3.14 | 17.46 | 23.31 | 9.61 | 2.16 | 15.75
DALLAS | 275 | 36.07 | 14.73 | 4.48 | 25.32 | 27.89 | 11.6 | 3.49 | 19.9
DALLAS | 33 | 40.74 | 15.43 | 6.3 | 28.12 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
DEANIE | 132 | 13.11 | 6.6 | 0.27 | 9.61 | 12.05 | 5.79 | 0.38 | 8.57
DORENELL | 132 | 15.83 | 6.62 | 1.34 | 10.7 | 16.64 | 6.78 | 1.92 | 11.5
DOUNREAY | 275 | 26.28 | 10.36 | 5.29 | 19.95 | 27.4 | 10.85 | 5.48 | 20.83
DOUNREAY | 132 | 21.93 | 8.28 | 4.61 | 16.33 | 27.63 | 10.49 | 5.41 | 20.25
DOUNREAY | 33 | 39.78 | 14.89 | 7.95 | 29.01 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
DUDHOPE | 132 | 38.78 | 16.75 | 2.57 | 26.26 | 40.33 | 18.21 | 1.91 | 27.67
DUDHOPE | 33 | 32.95 | 12.66 | 5.12 | 23.02 | 2.87 | 1.99 | 0 | 2.82
DUNBEATH | 132 | 12.59 | 5.96 | 0.1 | 8.53 | 11.7 | 5.48 | 0.26 | 8
DUNBEATH | 33 | 12.36 | 4.86 | 0.84 | 7.72 | 0.39 | 0.27 | 0 | 0.39
DUNMAGLASS | 132 | 13.1 | 5.12 | 1.87 | 9.11 | 13.99 | 5.45 | 2.21 | 9.92
DUNOON | 132 | 9.65 | 5.03 | 0.07 | 7.18 | 9.28 | 4.55 | 0.13 | 6.56
DUNOON | 33 | 28.03 | 12.36 | 0.37 | 17.85 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
DUNVEGAN | 132 | 6.25 | 2.78 | 0.66 | 4.58 | 7.8 | 3.4 | 0.85 | 5.67
DUNVEGAN | 33 | 16.27 | 6.73 | 1.28 | 10.8 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
DYCE | 132 | 24.72 | 10.46 | 1.95 | 16.75 | 25.07 | 10.51 | 2.53 | 17.4
DYCE | 33 | 39.08 | 14.7 | 8.2 | 28.99 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
EDINBANE | 132 | 6.47 | 2.89 | 0.64 | 4.73 | 7.92 | 3.48 | 0.84 | 5.75
ELGIN | 132 | 16.91 | 7.38 | 0.64 | 11.07 | 15.65 | 6.74 | 0.98 | 10.5
ELGIN | 33 | 28.29 | 10.91 | 3.84 | 19.27 | 1.82 | 1.26 | 0 | 1.78
ERROCHTY | 132 | 44.8 | 18.58 | 6.35 | 32.63 | 45.59 | 19.17 | 5.31 | 32.42
FARIGAIG I | 275 | 43.22 | 17.37 | 7.14 | 31.71 | 39.14 | 15.87 | 6.49 | 28.93
FARIGAIG I | 132 | 14.33 | 5.51 | 2.24 | 10.03 | 15.88 | 6.08 | 2.69 | 11.28
FARIGAIG II | 275 | 43.29 | 17.39 | 7.19 | 31.79 | 39.22 | 15.89 | 6.55 | 29.02
FARIGAIG II | 132 | 14.92 | 5.71 | 2.54 | 10.61 | 16.63 | 6.33 | 3.01 | 11.97
FARR | 132 | 23.17 | 10.24 | 0.57 | 15.05 | 21.79 | 9.68 | 0.91 | 14.6
FASNAKYLE | 275 | 37.01 | 14.45 | 7.53 | 27.96 | 32.77 | 13 | 6.14 | 24.52
FASNAKYLE | 33 | 55.63 | 20.52 | 13.15 | 42.17 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
FERNOCH | 132 | 13.23 | 6.64 | 1.25 | 10.64 | 14.62 | 6.94 | 1.55 | 11.37
FETTERESSO | 275 | 49.19 | 19.81 | 7.34 | 35.36 | 35.58 | 14.81 | 4.62 | 25.57
FETTERESSO | 132 | 23.36 | 8.98 | 3.55 | 16.25 | 25.64 | 9.88 | 3.85 | 17.82
FETTERESSO | 33 | 33.05 | 12.59 | 4.37 | 22.18 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.06
FIDDES | 132 | 14.32 | 7.09 | 0.44 | 10.46 | 14.84 | 6.87 | 0.83 | 10.54
FIDDES | 33 | 33.74 | 13.77 | 2.49 | 21.96 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FINLARIG | 132 | 21.58 | 10.35 | 0.77 | 15.41 | 21.36 | 9.87 | 1.05 | 15
FORT AUGUSTUS | 400 | 26.8 | 10.3 | 6.24 | 20.81 | 28.69 | 11.06 | 6.83 | 22.47
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.33 | 12.19 | 6.6 | 23.84 | 29.23 | 11.41 | 6.48 | 22.62
FORT AUGUSTUS | 33 | 23.92 | 8.72 | 7.25 | 19.59 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
FORT AUGUSTUS I | 132 | 47.64 | 18.2 | 9.68 | 35.41 | 57.3 | 21.98 | 10.98 | 42.06
FORT AUGUSTUS II | 132 | 41.07 | 15.64 | 7.84 | 29.95 | 47.67 | 18.38 | 7.95 | 33.94
FORT WILLIAM | 132 | 8.85 | 4.25 | 0.97 | 6.98 | 9.01 | 4.15 | 1.22 | 7.09
FORT WILLIAM | 33 | 37.61 | 15.06 | 5 | 26.3 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FOYERS | 275 | 42.91 | 17.19 | 7.64 | 31.94 | 38.48 | 15.46 | 7.82 | 29.68
FRASERBURGH | 132 | 12.13 | 5.58 | 0.33 | 8.22 | 12.18 | 5.51 | 0.62 | 8.42
FRASERBURGH | 33 | 23.71 | 9.34 | 1.88 | 15.09 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.07
FYRISH | 275 | 31.08 | 12.39 | 5.16 | 22.69 | 27.9 | 11.25 | 4.93 | 20.84
FYRISH | 132 | 38.73 | 14.76 | 7.16 | 28.04 | 42.62 | 16.28 | 7.92 | 30.95
GLEN KYLLACHY | 132 | 30.39 | 13.25 | 0.81 | 19.55 | 29.7 | 12.85 | 1.3 | 19.47
GLENDOE | 132 | 38.4 | 15.65 | 3.26 | 25.4 | 43.52 | 18.2 | 3.36 | 29.1
GLENFARCLAS | 132 | 7.03 | 3.31 | 0.18 | 4.87 | 7.17 | 3.27 | 0.34 | 4.96
GLENFARCLAS | 33 | 19.13 | 7.89 | 0.54 | 11.71 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.05
GLENMORISTON | 132 | 20.67 | 9.32 | 1.24 | 14.42 | 21.25 | 9.47 | 1.77 | 15.17
GORDONBUSH | 275 | 22.73 | 9.06 | 3.81 | 16.62 | 20.62 | 8.31 | 3.61 | 15.36
GRIFFIN | 132 | 16.7 | 8.09 | 0.48 | 11.92 | 16.73 | 7.79 | 1.03 | 12.05
GRUDIE BRIDGE | 132 | 24.49 | 10.12 | 1.84 | 16.15 | 24.86 | 10.26 | 2.16 | 16.66
GRUDIE BRIDGE | 33 | 39.43 | 14.74 | 8.32 | 29.17 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
INVERARAY | 132 | 38.24 | 16.83 | 2.54 | 26.35 | 35.12 | 15.57 | 1.88 | 23.9
INVERARNAN | 132 | 52.58 | 22.24 | 4.85 | 36.3 | 54.68 | 23 | 4.94 | 37.47
INVERGARRY | 132 | 19.53 | 9.22 | 0.26 | 13.3 | 18.75 | 8.76 | 0.41 | 12.8
INVERNESS | 132 | 50.01 | 21.02 | 4.24 | 33.96 | 55.03 | 23.03 | 4.83 | 37.4
INVERNESS | 33 | 55.74 | 21.8 | 7.87 | 38.7 | 3.24 | 2.25 | 0 | 3.18
KEITH | 275 | 64.7 | 25.63 | 13.32 | 49.56 | 69.28 | 27.91 | 13.7 | 53.17
KEITH | 132 | 39.79 | 15.46 | 8.3 | 30.17 | 50.42 | 20.21 | 9.53 | 38.11
KEITH I | 33 | 47.32 | 17.65 | 12.17 | 37.13 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
KEITH II | 33 | 41.54 | 15.27 | 10.94 | 32.54 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KERGORD | 132 | 9.69 | 4.8 | 0.09 | 6.88 | 14.01 | 6.86 | 0.15 | 9.85
KILLIN | 132 | 24.7 | 11.69 | 1.09 | 17.62 | 25.47 | 11.53 | 1.66 | 17.97
KILLIN | 33 | 32.16 | 12.68 | 3.43 | 21.36 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILMORACK | 132 | 55.64 | 23.93 | 3.18 | 37.02 | 54.5 | 23.8 | 2.38 | 36.04
KINARDOCHY | 275 | 26.19 | 10.28 | 5.07 | 19.61 | 21.98 | 8.8 | 4.04 | 16.48
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.42 | 3.04 | 0.53 | 4.84 | 6.78 | 3.08 | 0.68 | 5.03
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.58 | 5.87 | 1.71 | 10.01 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 400 | 37.9 | 14.65 | 9 | 29.72 | 36.33 | 14.24 | 7.9 | 28.03
KINTORE | 275 | 73.82 | 29.1 | 15.62 | 56.78 | 77.16 | 30.89 | 13.88 | 57.56
KINTORE | 132 | 47.19 | 18.73 | 7.72 | 34.21 | 56.08 | 22.36 | 8.53 | 40.15
KINTORE | 33 | 47.36 | 17.92 | 9.62 | 34.96 | 3.35 | 2.32 | 0 | 3.28
KNOCKNAGAEL | 275 | 58.87 | 23.42 | 10.75 | 43.87 | 56.86 | 22.92 | 9.72 | 42.13
KNOCKNAGAEL | 132 | 55.64 | 22.98 | 6.53 | 39.03 | 61.01 | 24.88 | 7.79 | 42.98
LAIRG | 132 | 19.1 | 8.26 | 0.91 | 12.6 | 17.66 | 7.64 | 1.32 | 12.12
LAIRG | 33 | 25.4 | 9.76 | 3.54 | 17.35 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
LOCH BUIDHE | 275 | 32.36 | 12.91 | 5.39 | 23.65 | 29.35 | 11.82 | 5.29 | 22
LOCH BUIDHE | 132 | 35.42 | 14.55 | 5.6 | 26.17 | 41.37 | 16.92 | 6.12 | 30.05
LOCHAY | 132 | 21.14 | 10.17 | 0.74 | 15.12 | 20.58 | 9.56 | 0.96 | 14.48
LUICHART | 132 | 32.09 | 12.91 | 3.45 | 21.7 | 31.1 | 12.59 | 3.21 | 21.01
LUNANHEAD | 132 | 17.59 | 7.59 | 0.99 | 11.72 | 16.1 | 6.87 | 1.52 | 11.23
LUNANHEAD | 33 | 32.45 | 12.31 | 6.36 | 23.76 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
LYNDHURST | 132 | 34.18 | 15.14 | 1.49 | 22.9 | 34.43 | 15.4 | 1.69 | 23.47
LYNDHURST | 33 | 34.75 | 13.31 | 5.33 | 24.15 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
MACDUFF | 132 | 9.67 | 4.52 | 0.56 | 6.95 | 9.71 | 4.4 | 0.75 | 6.97
MACDUFF | 33 | 39.36 | 16.13 | 3.05 | 25.86 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
MELGARVE | 400 | 24.09 | 9.25 | 5.6 | 18.68 | 25.76 | 9.92 | 6.09 | 20.12
MELGARVE | 132 | 38.99 | 14.66 | 8.31 | 29.05 | 46.86 | 17.74 | 9.06 | 34.15
MILLENNIUM | 132 | 20.6 | 9.28 | 1.25 | 14.38 | 21.45 | 9.56 | 1.58 | 15.11
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 41.53 | 17.5 | 4.38 | 29.12 | 44.1 | 19.07 | 3.9 | 30.86
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 36 | 13.71 | 6.86 | 26.25 | 3.31 | 2.29 | 0 | 3.24
MOSSFORD | 132 | 28.11 | 11.46 | 2.54 | 18.75 | 29.25 | 11.9 | 2.86 | 19.68
MYBSTER I | 132 | 19.68 | 8.37 | 1.41 | 13.25 | 21.12 | 9.16 | 0.93 | 13.88
MYBSTER I | 33 | 45.86 | 17.28 | 8.85 | 33.29 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
MYBSTER II | 33 | 48.77 | 18.65 | 7.62 | 33.99 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MYBSTER II | 132 | 20.67 | 7.85 | 4.04 | 15.15 | 23.27 | 8.82 | 4.88 | 17.34
MYBSTER III | 33 | 40.42 | 15.14 | 8.21 | 29.61 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
NAIRN | 132 | 15.56 | 6.91 | 0.43 | 10.2 | 14.11 | 6.13 | 0.7 | 9.36
NAIRN | 33 | 26.66 | 10.47 | 2.29 | 17.09 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
NANT | 132 | 11.98 | 6.22 | 0.4 | 9.2 | 10.92 | 5.34 | 0.5 | 8.05
NEW DEER | 400 | 45.5 | 17.51 | 11.46 | 36.21 | 44.01 | 17.26 | 9.94 | 34.35
ORRIN | 132 | 35.56 | 14.39 | 3.6 | 23.95 | 34.56 | 14.07 | 3.41 | 23.31
PERSLEY | 275 | 40.39 | 16.22 | 6.46 | 29.4 | 34.31 | 13.93 | 5.63 | 25.33
PERSLEY | 132 | 43.07 | 17.63 | 5.29 | 30.22 | 52.6 | 21.64 | 6.01 | 36.61
PERSLEY | 33 | 32.28 | 12.06 | 8.28 | 25.34 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
PETERHEAD | 400 | 40.64 | 15.65 | 10.34 | 32.47 | 36.88 | 14.49 | 8.15 | 28.63
PETERHEAD | 275 | 63.52 | 24.45 | 17.55 | 52.12 | 59.49 | 23.37 | 13.12 | 46.18
PETERHEAD | 132 | 33.31 | 12.61 | 7.75 | 25.58 | 40.85 | 15.6 | 8.43 | 30.49
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.37 | 9.26 | 1.46 | 14.56 | 23.44 | 9.85 | 1.64 | 15.56
PETERHEAD GRANGE | 33 | 29.05 | 11.46 | 3.43 | 19.63 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.56
PORT ANN | 132 | 22.7 | 10.09 | 0.78 | 15.05 | 19.96 | 8.62 | 1 | 13.19
PORT ANN | 33 | 30.34 | 11.9 | 3.35 | 20.18 | 1.81 | 1.26 | 0 | 1.78
QUOICH | 132 | 13.52 | 6.11 | 0.29 | 8.93 | 11.32 | 4.95 | 0.51 | 7.52
RANNOCH | 132 | 12.13 | 5.88 | 0.69 | 9 | 11.59 | 5.36 | 1.05 | 8.63
RANNOCH | 33 | 38.27 | 15.02 | 3.98 | 25.22 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
REDMOSS | 132 | 36.69 | 15.73 | 2.08 | 24.32 | 40.84 | 18.17 | 1.82 | 27.52
REDMOSS | 33 | 38.95 | 14.82 | 6.64 | 27.6 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
ROTHIENORMAN | 400 | 49.82 | 19.11 | 12.87 | 39.9 | 49.15 | 19.3 | 10.24 | 37.53
ROTHIENORMAN | 33 | 50.32 | 19.07 | 13.12 | 40.08 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
SHIN | 132 | 29.15 | 12.78 | 1.36 | 19.43 | 28.73 | 12.59 | 2.24 | 20.04
SHIN | 33 | 31.81 | 12.1 | 4.95 | 22.07 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
SLOY | 132 | 49.5 | 21.58 | 2.27 | 32.79 | 50.75 | 22.17 | 2.66 | 34.02
SPITTAL | 132 | 23.51 | 9.48 | 4.49 | 17.9 | 29.03 | 11.63 | 5.48 | 21.93
SPITTAL | 275 | 25.35 | 10.02 | 5.14 | 19.31 | 28.3 | 11.13 | 6.02 | 21.76
ST FERGUS | 132 | 26 | 10.44 | 2.69 | 17.46 | 28.73 | 11.75 | 2.44 | 19.06
ST FERGUS EAST | 132 | 22.63 | 9.47 | 1.28 | 14.68 | 23.41 | 10.06 | 1.02 | 15.24
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.16 | 9.34 | 1.13 | 14.34 | 22.54 | 9.77 | 0.84 | 14.66
ST FERGUS MOBIL | 132 | 20.93 | 9.11 | 0.57 | 13.46 | 21.09 | 9.55 | 0.51 | 14
ST FILLANS | 132 | 10.2 | 5.1 | 0.27 | 7.49 | 9.14 | 4.41 | 0.34 | 6.57
STRATHBRORA | 275 | 24.69 | 9.84 | 4.12 | 18.05 | 22.5 | 9.06 | 4.03 | 16.83
STRATHY WIND | 132 | 13.18 | 5.2 | 1.68 | 9.03 | 13.57 | 5.34 | 2.12 | 9.68
STRICHEN | 132 | 13.22 | 6.01 | 0.52 | 9.02 | 13.2 | 5.93 | 0.87 | 9.26
STRICHEN | 33 | 29.17 | 11.21 | 3.82 | 19.68 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
STRONELAIRG | 132 | 33.5 | 12.7 | 6.27 | 24.24 | 39.64 | 15.47 | 6.7 | 28.58
TARLAND | 132 | 8.63 | 4.25 | 0.11 | 6.12 | 8.19 | 3.82 | 0.22 | 5.61
TARLAND | 33 | 20.83 | 8.65 | 0.9 | 13.13 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
TAYNUILT | 132 | 11.32 | 5.79 | 0.91 | 9.1 | 10.97 | 5.29 | 1.2 | 8.67
TAYNUILT | 33 | 34.7 | 13.64 | 5.24 | 24.53 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
TEALING | 275 | 59.4 | 23.75 | 10.08 | 43.68 | 57.55 | 22.97 | 12.05 | 44.54
TEALING | 132 | 48.03 | 19.61 | 8.03 | 35.77 | 53.23 | 21.96 | 7.38 | 38.43
THURSO SOUTH | 275 | 25.01 | 9.85 | 5.15 | 19.08 | 27.26 | 10.72 | 5.68 | 20.84
THURSO SOUTH | 132 | 31.85 | 12.14 | 6.45 | 23.62 | 37.62 | 14.34 | 7.48 | 27.76
THURSO SOUTH | 33 | 53.3 | 19.92 | 15.09 | 43.25 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
TOMATIN | 275 | 30.1 | 12.01 | 5.04 | 22.02 | 26.68 | 10.73 | 4.71 | 19.89
TOMATIN | 132 | 42.43 | 16.26 | 7.46 | 30.46 | 47.04 | 18.16 | 7.69 | 33.37
TUMMEL | 275 | 26.44 | 10.38 | 5.14 | 19.82 | 22.66 | 9.05 | 4.36 | 17.16
TUMMEL | 132 | 32.29 | 12.73 | 5.61 | 23.61 | 32.52 | 13.41 | 4.5 | 23.47
TUMMEL BRIDGE | 132 | 39.89 | 17.04 | 3.64 | 27.73 | 38.73 | 16.83 | 2.72 | 26.53
WILLOWDALE | 132 | 41.92 | 17.32 | 4.22 | 28.71 | 50.23 | 21.06 | 4.28 | 34.07
WILLOWDALE | 33 | 33.32 | 12.72 | 5.27 | 23.25 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WOODHILL | 132 | 41.5 | 17.29 | 3.64 | 28.09 | 49.25 | 20.85 | 3.64 | 33.12

## D1.2
ETYS 2024 Yr 02 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2025/26
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERDEEN BAY | 132 | 19.58 | 8.18 | 1.7 | 13.27 | 20.34 | 8.42 | 2.24 | 14.15 | Back To Menu
ABERNETHY | 132 | 16.11 | 7.94 | 0.35 | 11.57 | 16.16 | 7.63 | 0.68 | 11.46
ABERNETHY | 33 | 29.96 | 12.14 | 2.51 | 19.68 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
AIGAS | 132 | 39.21 | 18.16 | 0.61 | 26.29 | 33.99 | 16.12 | 0.5 | 23.3
ALNESS | 132 | 36.61 | 14.21 | 5.09 | 25.18 | 39.93 | 15.7 | 4.97 | 27.17
ALNESS | 33 | 63.27 | 24.72 | 10.4 | 45.35 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
ALYTH | 275 | 58.7 | 23.64 | 9.41 | 42.84 | 44.26 | 18.37 | 5.24 | 31.21
AN SUIDHE | 132 | 28.05 | 11.92 | 2.09 | 18.96 | 24.82 | 10.47 | 2.08 | 16.89
ARBROATH | 132 | 13.95 | 6.56 | 0.4 | 9.67 | 12.76 | 5.81 | 0.72 | 8.94
ARBROATH | 33 | 28.64 | 11.3 | 2.88 | 18.85 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
ARDKINGLAS | 132 | 30.75 | 14.56 | 0.4 | 21 | 25.86 | 12.08 | 0.75 | 17.83
ARDMORE | 132 | 5.53 | 2.47 | 0.79 | 4.28 | 6.61 | 2.89 | 0.97 | 5.06
ARDMORE | 33 | 21.3 | 8.67 | 3.51 | 15.77 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BEAULY | 400 | 30.22 | 11.63 | 7.09 | 23.54 | 29.93 | 11.6 | 6.95 | 23.35
BEAULY | 275 | 61.13 | 24.14 | 11.95 | 46.09 | 61.83 | 24.67 | 11.49 | 46.37
BEAULY | 132 | 71.49 | 28.92 | 10.72 | 51.62 | 78.08 | 31.58 | 11.16 | 55.83
BEAULY | 33 | 34.3 | 13.05 | 5.87 | 24.33 | 1.47 | 1.02 | 0 | 1.44
BEINNEUN | 132 | 18.66 | 8.53 | 1.28 | 13.34 | 19.61 | 8.75 | 1.88 | 14.25
BERRY BURN | 275 | 34.65 | 14.19 | 4.19 | 24.25 | 26.44 | 11.01 | 3.3 | 18.86
BERRY BURN | 33 | 41.4 | 15.46 | 7.69 | 29.56 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BHLARAIDH | 132 | 19.07 | 8.6 | 1.16 | 13.31 | 19.81 | 8.87 | 1.77 | 14.32
BLACKHILLOCK | 400 | 49.77 | 19 | 13.32 | 40.19 | 54.33 | 20.88 | 14.66 | 44.18
BLACKHILLOCK | 275 | 69.81 | 27.4 | 15.93 | 54.68 | 74.87 | 29.81 | 17.02 | 59.17
BLACKHILLOCK | 132 | 42.79 | 16.09 | 9.77 | 32.52 | 47.14 | 17.94 | 9.75 | 35.12
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.23 | 5.63 | 0.41 | 8.37 | 12.9 | 5.77 | 0.64 | 8.8
BOAT OF GARTEN | 33 | 32.34 | 13.06 | 1.82 | 20.29 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
BRACO WEST | 275 | 35.82 | 14.16 | 6.56 | 26.58 | 29.12 | 11.65 | 5.28 | 21.76
BRACO WEST | 33 | 51.15 | 19.84 | 11.87 | 39.93 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
BRECHIN | 132 | 13.37 | 6.66 | 0.17 | 9.58 | 13.3 | 6.26 | 0.28 | 9.13
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.12 | 5.63 | 0.13 | 8.09 | 11.56 | 5.49 | 0.32 | 8.07
BRIDGE OF DUN | 33 | 25.35 | 10.57 | 1.05 | 16 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
BROADFORD | 132 | 6.33 | 3.15 | 0.15 | 4.61 | 6.39 | 3.01 | 0.39 | 4.65
BROADFORD | 33 | 11.53 | 4.62 | 1.18 | 7.71 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 132 | 12.63 | 6.19 | 0.03 | 8.78 | 12.81 | 6.08 | 0.18 | 8.79
BRORA | 33 | 14.2 | 5.67 | 0.79 | 8.8 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
BURGHMUIR | 132 | 12.46 | 6.37 | 0.03 | 9.03 | 13.67 | 6.58 | 0.19 | 9.49
BURGHMUIR | 33 | 23.26 | 9.83 | 0.56 | 14.46 | 2.13 | 1.47 | 0 | 2.09
CAIRNFORD | 275 | 53.08 | 21.34 | 8.65 | 38.83 | 49.43 | 20.19 | 7.73 | 36.28
CAIRNFORD | 33 | 33.34 | 12.43 | 6.96 | 24.53 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
CARRADALE | 132 | 20.93 | 8.35 | 2.21 | 14.01 | 21.85 | 8.67 | 2.79 | 15.06
CARRADALE I | 33 | 38.32 | 14.64 | 6.99 | 27.7 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CARRADALE II | 33 | 53.48 | 20.72 | 6.54 | 35.85 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
CASSLEY | 132 | 9.01 | 4.35 | 0.16 | 6.3 | 8.16 | 3.82 | 0.33 | 5.73
CASSLEY | 33 | 12.99 | 5.02 | 1.72 | 8.82 | 1.07 | 0.75 | 0 | 1.05
CEANNACROC | 132 | 17.81 | 8.21 | 1.08 | 12.69 | 18.46 | 8.32 | 1.52 | 13.28
CHARLESTON | 132 | 43.51 | 18.28 | 4.54 | 30.39 | 46.83 | 19.87 | 4.84 | 32.94
CHARLESTON | 33 | 35.89 | 13.36 | 9.18 | 28.07 | 1.57 | 1.09 | 0 | 1.54
CLACHAN | 132 | 30.49 | 14.25 | 0.69 | 20.85 | 26.73 | 12.4 | 0.94 | 18.48
CLAYHILLS | 132 | 40.88 | 17.07 | 3.46 | 27.6 | 47.3 | 20.32 | 3.18 | 31.91
CLAYHILLS | 33 | 33.1 | 12.61 | 5.33 | 23.17 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLUNIE | 132 | 21.19 | 9.82 | 0.4 | 14.29 | 19.85 | 9.03 | 0.75 | 13.53
CONNAGILL | 275 | 24.69 | 9.76 | 4.65 | 18.46 | 24.44 | 9.75 | 4.43 | 18.22
CONNAGILL | 132 | 27.43 | 10.38 | 5.65 | 20.33 | 31.47 | 12.01 | 5.73 | 22.71
CORRIEGARTH | 132 | 11.06 | 4.41 | 1.27 | 7.5 | 11.62 | 4.6 | 1.59 | 8.1
CORRIEMOILLIE | 132 | 32.77 | 13.1 | 3.94 | 22.46 | 34.29 | 13.66 | 4.36 | 23.68
COUPAR ANGUS | 132 | 23.23 | 10.18 | 1.03 | 15.43 | 21.83 | 9.3 | 1.77 | 14.92
COUPAR ANGUS | 33 | 42.44 | 16.38 | 7.58 | 30.75 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 45.23 | 18.54 | 4.54 | 30.76 | 53.24 | 22.21 | 4.29 | 35.71
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.13 | 10.59 | 2.58 | 17.56 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
CRARAE | 132 | 25.45 | 10.69 | 2.12 | 17.24 | 23.06 | 9.58 | 2.41 | 15.96
CREAG RIABHACH | 132 | 13.83 | 5.9 | 0.89 | 9.24 | 12.98 | 5.36 | 1.37 | 8.95
CROSSAIG | 132 | 34.14 | 13.53 | 4.03 | 23.16 | 39.37 | 15.62 | 4.68 | 26.77
CULLIGRAN | 132 | 19.21 | 9.49 | 0.34 | 13.77 | 17.16 | 8.22 | 0.49 | 12.12
DALCHORK | 132 | 25.47 | 10.36 | 3.21 | 17.86 | 23.67 | 9.75 | 2.19 | 15.98
DALLAS | 275 | 36.47 | 14.91 | 4.51 | 25.59 | 28.15 | 11.71 | 3.52 | 20.08
DALLAS | 33 | 40.85 | 15.47 | 6.32 | 28.2 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
DEANIE | 132 | 13.17 | 6.63 | 0.27 | 9.65 | 12.09 | 5.81 | 0.38 | 8.6
DORENELL | 132 | 15.93 | 6.66 | 1.35 | 10.77 | 16.75 | 6.82 | 1.93 | 11.58
DOUNREAY | 275 | 28.11 | 11.05 | 5.78 | 21.41 | 29.49 | 11.64 | 6.05 | 22.51
DOUNREAY | 132 | 25.64 | 9.69 | 5.32 | 19.02 | 32.21 | 12.23 | 6.26 | 23.55
DOUNREAY | 33 | 41.42 | 15.48 | 8.49 | 30.38 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
DUDHOPE | 132 | 38.81 | 16.8 | 2.52 | 26.28 | 40.82 | 18.22 | 2.1 | 27.87
DUDHOPE | 33 | 33.02 | 12.7 | 5.09 | 23.05 | 2.88 | 1.99 | 0 | 2.82
DUNBEATH | 132 | 12.78 | 6.06 | 0.09 | 8.67 | 11.81 | 5.54 | 0.25 | 8.08
DUNBEATH | 33 | 12.58 | 4.94 | 0.88 | 7.87 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNMAGLASS | 132 | 13.14 | 5.13 | 1.88 | 9.14 | 14.03 | 5.47 | 2.21 | 9.94
DUNOON | 132 | 10.37 | 5.34 | 0.12 | 7.66 | 9.78 | 4.74 | 0.19 | 6.89
DUNOON | 33 | 30.73 | 13.3 | 0.85 | 19.66 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
DUNVEGAN | 132 | 6.3 | 2.8 | 0.66 | 4.61 | 7.85 | 3.42 | 0.86 | 5.7
DUNVEGAN | 33 | 16.33 | 6.75 | 1.29 | 10.84 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
DYCE | 132 | 25.25 | 10.69 | 1.96 | 17.09 | 25.44 | 10.68 | 2.56 | 17.66
DYCE | 33 | 39.9 | 15 | 8.41 | 29.62 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
EDINBANE | 132 | 6.51 | 2.91 | 0.64 | 4.76 | 7.96 | 3.49 | 0.84 | 5.78
ELGIN | 132 | 17.22 | 7.52 | 0.64 | 11.27 | 15.9 | 6.85 | 0.98 | 10.67
ELGIN | 33 | 28.67 | 11.06 | 3.89 | 19.52 | 1.84 | 1.27 | 0 | 1.8
ERROCHTY | 132 | 45.31 | 18.79 | 6.57 | 33.14 | 47.98 | 20.02 | 6.52 | 34.83
ERROCHTY | 33 | 41.26 | 15.28 | 11.15 | 32.75 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FARIGAIG I | 275 | 43.77 | 17.61 | 7.16 | 32.07 | 39.48 | 16.01 | 6.51 | 29.16
FARIGAIG I | 132 | 14.38 | 5.53 | 2.25 | 10.06 | 15.94 | 6.1 | 2.69 | 11.32
FARIGAIG II | 275 | 43.84 | 17.63 | 7.21 | 32.15 | 39.56 | 16.04 | 6.57 | 29.25
FARIGAIG II | 132 | 14.97 | 5.73 | 2.55 | 10.65 | 16.68 | 6.35 | 3.02 | 12
FARR | 132 | 23.34 | 10.32 | 0.57 | 15.17 | 21.94 | 9.75 | 0.92 | 14.7
FASNAKYLE | 275 | 37.52 | 14.66 | 7.6 | 28.33 | 33.07 | 13.12 | 6.18 | 24.73
FASNAKYLE | 33 | 55.88 | 20.61 | 13.22 | 42.37 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
FERNOCH | 132 | 13.4 | 6.74 | 1.26 | 10.8 | 14.76 | 7.02 | 1.56 | 11.48
FETTERESSO | 275 | 49.96 | 20.16 | 7.43 | 35.94 | 35.91 | 14.96 | 4.66 | 25.81
FETTERESSO | 132 | 23.53 | 9.05 | 3.58 | 16.37 | 25.8 | 9.94 | 3.87 | 17.93
FETTERESSO | 33 | 33.15 | 12.63 | 4.39 | 22.25 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
FIDDES | 132 | 14.45 | 7.16 | 0.46 | 10.58 | 14.94 | 6.92 | 0.86 | 10.64
FIDDES | 33 | 34.15 | 13.93 | 2.59 | 22.28 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
FINLARIG | 132 | 21.74 | 10.46 | 0.77 | 15.57 | 21.43 | 9.91 | 1.05 | 15.06
FORT AUGUSTUS | 400 | 27.99 | 10.79 | 6.36 | 21.62 | 29.62 | 11.44 | 6.93 | 23.11
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.7 | 12.34 | 6.66 | 24.11 | 29.48 | 11.51 | 6.52 | 22.8
FORT AUGUSTUS | 33 | 24 | 8.75 | 7.28 | 19.65 | 1.1 | 0.77 | 0 | 1.08
FORT AUGUSTUS I | 132 | 48.31 | 18.46 | 9.79 | 35.89 | 57.99 | 22.24 | 11.07 | 42.53
FORT AUGUSTUS II | 132 | 41.87 | 15.95 | 7.94 | 30.49 | 48.43 | 18.68 | 8.02 | 34.43
FORT WILLIAM | 132 | 8.87 | 4.27 | 0.97 | 7.01 | 9.02 | 4.16 | 1.22 | 7.1
FORT WILLIAM | 33 | 37.72 | 15.11 | 5.01 | 26.38 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FOYERS | 275 | 43.43 | 17.41 | 7.66 | 32.28 | 38.79 | 15.59 | 7.85 | 29.9
FRASERBURGH | 132 | 12.59 | 5.74 | 0.44 | 8.56 | 12.52 | 5.63 | 0.74 | 8.7
FRASERBURGH | 33 | 26.15 | 10.2 | 2.59 | 17.01 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
FYRISH | 275 | 31.71 | 12.64 | 5.23 | 23.11 | 28.27 | 11.4 | 4.99 | 21.11
FYRISH | 132 | 39.58 | 15.08 | 7.28 | 28.61 | 43.34 | 16.55 | 8.03 | 31.44
GLEN KYLLACHY | 132 | 30.66 | 13.38 | 0.81 | 19.73 | 29.94 | 12.95 | 1.31 | 19.62
GLENDOE | 132 | 38.89 | 15.86 | 3.3 | 25.73 | 44.02 | 18.41 | 3.44 | 29.47
GLENFARCLAS | 132 | 7.1 | 3.35 | 0.18 | 4.92 | 7.24 | 3.3 | 0.34 | 5.01
GLENFARCLAS | 33 | 19.45 | 8.03 | 0.55 | 11.9 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
GLENMORISTON | 132 | 20.87 | 9.44 | 1.22 | 14.56 | 21.44 | 9.57 | 1.76 | 15.3
GORDONBUSH | 275 | 23.48 | 9.36 | 3.93 | 17.16 | 21.22 | 8.55 | 3.69 | 15.79
GREMISTA | 132 | 9.86 | 4.5 | 0.96 | 7.31 | 11.46 | 5.13 | 1.14 | 8.39
GREMISTA | 33 | 34.99 | 14.03 | 5.91 | 25.75 | 1.58 | 1.1 | 0 | 1.55
GRIFFIN | 132 | 16.77 | 8.13 | 0.48 | 11.97 | 16.79 | 7.82 | 1.03 | 12.1
GRUDIE BRIDGE | 132 | 24.94 | 10.32 | 1.84 | 16.43 | 25.18 | 10.4 | 2.17 | 16.87
GRUDIE BRIDGE | 33 | 39.7 | 14.84 | 8.4 | 29.39 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
HIGH CONSTELLATION | 132 | 33.56 | 13.32 | 3.86 | 22.69 | 38.75 | 15.42 | 4.43 | 26.24
INVERARAY | 132 | 39.55 | 17.49 | 2.6 | 27.34 | 35.73 | 15.86 | 1.89 | 24.32
INVERARNAN | 132 | 54.55 | 23.27 | 4.92 | 37.82 | 55.69 | 23.48 | 4.94 | 38.16
INVERGARRY | 132 | 19.65 | 9.29 | 0.26 | 13.39 | 18.84 | 8.8 | 0.41 | 12.86
INVERNESS | 132 | 50.48 | 21.24 | 4.24 | 34.28 | 55.44 | 23.22 | 4.84 | 37.68
INVERNESS | 33 | 55.93 | 21.88 | 7.89 | 38.83 | 3.25 | 2.25 | 0 | 3.18
KEITH | 275 | 65.64 | 26.01 | 13.5 | 50.29 | 70.37 | 28.37 | 13.9 | 54.02
KEITH | 132 | 41.57 | 16.13 | 8.78 | 31.59 | 53.46 | 21.28 | 10.56 | 40.65
KEITH I | 33 | 51.53 | 19.24 | 12.74 | 39.95 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
KEITH II | 33 | 42.05 | 15.45 | 11.13 | 32.99 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
KERGORD | 132 | 12.09 | 5.64 | 1.03 | 9.01 | 17.35 | 8.01 | 1.54 | 12.87
KILLIN | 132 | 24.92 | 11.83 | 1.09 | 17.82 | 25.58 | 11.59 | 1.66 | 18.06
KILLIN | 33 | 32.25 | 12.72 | 3.44 | 21.43 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILMORACK | 132 | 56.39 | 24.28 | 3.16 | 37.5 | 55.03 | 24.05 | 2.37 | 36.39
KINARDOCHY | 275 | 26.47 | 10.4 | 5.13 | 19.84 | 22.31 | 8.92 | 4.09 | 16.71
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.43 | 3.05 | 0.53 | 4.85 | 6.79 | 3.08 | 0.68 | 5.04
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.6 | 5.88 | 1.72 | 10.03 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 400 | 38.39 | 14.84 | 9.13 | 30.12 | 36.71 | 14.39 | 7.98 | 28.33
KINTORE | 275 | 75.16 | 29.66 | 15.9 | 57.85 | 78.17 | 31.32 | 14.04 | 58.33
KINTORE | 132 | 49.08 | 19.45 | 8.07 | 35.58 | 57.66 | 23.02 | 8.75 | 41.31
KINTORE | 33 | 55.36 | 20.95 | 10.68 | 40.3 | 3.39 | 2.35 | 0 | 3.33
KNOCKNAGAEL | 275 | 59.94 | 23.87 | 10.82 | 44.58 | 57.57 | 23.22 | 9.77 | 42.61
KNOCKNAGAEL | 132 | 56.21 | 23.25 | 6.55 | 39.42 | 61.51 | 25.1 | 7.82 | 43.32
LAIRG | 132 | 19.62 | 8.47 | 0.99 | 12.97 | 17.98 | 7.77 | 1.39 | 12.37
LAIRG | 33 | 29.43 | 11.37 | 3.69 | 19.76 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
LIMEKILNS | 132 | 21.26 | 8.31 | 2.71 | 14.45 | 23 | 9.06 | 3 | 15.81
LOCH BUIDHE | 275 | 33.32 | 13.3 | 5.51 | 24.31 | 29.97 | 12.08 | 5.37 | 22.45
LOCH BUIDHE | 132 | 36.19 | 14.86 | 5.71 | 26.73 | 42.11 | 17.22 | 6.22 | 30.57
LOCHAY | 132 | 21.29 | 10.27 | 0.74 | 15.27 | 20.64 | 9.6 | 0.96 | 14.54
LUICHART | 132 | 32.59 | 13.12 | 3.46 | 22.01 | 31.44 | 12.73 | 3.22 | 21.22
LUNANHEAD | 132 | 17.85 | 7.69 | 1.06 | 11.94 | 16.24 | 6.92 | 1.58 | 11.37
LUNANHEAD | 33 | 35.1 | 13.27 | 7.17 | 25.95 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
LYNDHURST | 132 | 34.46 | 15.27 | 1.5 | 23.11 | 34.6 | 15.45 | 1.67 | 23.53
LYNDHURST | 33 | 34.79 | 13.32 | 5.37 | 24.21 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.87
MACDUFF | 132 | 9.77 | 4.57 | 0.57 | 7.03 | 9.81 | 4.44 | 0.77 | 7.04
MACDUFF | 33 | 40.07 | 16.4 | 3.2 | 26.4 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
MELGARVE | 400 | 25.52 | 9.83 | 5.74 | 19.65 | 26.9 | 10.39 | 6.21 | 20.9
MELGARVE | 132 | 39.95 | 15.03 | 8.42 | 29.68 | 47.8 | 18.11 | 9.14 | 34.75
MILLENNIUM | 132 | 20.78 | 9.38 | 1.25 | 14.52 | 21.61 | 9.64 | 1.59 | 15.22
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 41.83 | 17.64 | 4.41 | 29.36 | 44.37 | 19.15 | 3.86 | 30.95
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.66 | 13.58 | 6.83 | 26.03 | 3.25 | 2.25 | 0 | 3.19
MOSSFORD | 132 | 28.71 | 11.71 | 2.56 | 19.12 | 29.69 | 12.08 | 2.87 | 19.96
MOSSY HILL | 132 | 9.83 | 4.49 | 0.95 | 7.3 | 11.35 | 5.07 | 1.12 | 8.3
MYBSTER I | 132 | 20.13 | 8.56 | 1.44 | 13.55 | 21.52 | 9.33 | 0.94 | 14.13
MYBSTER I | 33 | 52.03 | 19.63 | 9.62 | 37.37 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
MYBSTER II | 33 | 55.29 | 21.33 | 7.74 | 37.9 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
MYBSTER II | 132 | 21.59 | 8.19 | 4.3 | 15.88 | 24.09 | 9.11 | 5.12 | 18.01
MYBSTER III | 33 | 41.28 | 15.44 | 8.55 | 30.39 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
NAIRN | 132 | 15.73 | 6.99 | 0.43 | 10.31 | 14.24 | 6.19 | 0.7 | 9.45
NAIRN | 33 | 26.88 | 10.56 | 2.3 | 17.23 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
NANT | 132 | 12.09 | 6.29 | 0.4 | 9.3 | 10.97 | 5.37 | 0.5 | 8.09
NEW DEER | 400 | 46.05 | 17.72 | 11.6 | 36.66 | 44.44 | 17.43 | 10.04 | 34.69
ORRIN | 132 | 36.05 | 14.6 | 3.61 | 24.25 | 34.9 | 14.21 | 3.42 | 23.52
PERSLEY | 275 | 40.96 | 16.45 | 6.53 | 29.8 | 34.64 | 14.07 | 5.69 | 25.58
PERSLEY | 132 | 44 | 18.03 | 5.34 | 30.83 | 53.41 | 22.01 | 6.08 | 37.2
PERSLEY | 33 | 32.54 | 12.16 | 8.34 | 25.55 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
PETERHEAD | 400 | 41.12 | 15.83 | 10.47 | 32.87 | 37.24 | 14.63 | 8.24 | 28.93
PETERHEAD | 275 | 64.29 | 24.75 | 17.75 | 52.75 | 60.05 | 23.6 | 13.26 | 46.64
PETERHEAD | 132 | 34.03 | 12.87 | 7.94 | 26.15 | 41.67 | 15.89 | 8.64 | 31.11
PETERHEAD GRANGE | 132 | 23.69 | 9.53 | 2.2 | 15.68 | 24.9 | 10.17 | 2.18 | 16.56
PETERHEAD GRANGE | 33 | 29.49 | 11.56 | 3.94 | 20.29 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.57
PORT ANN | 132 | 23.26 | 10.37 | 0.77 | 15.44 | 20.24 | 8.75 | 1 | 13.36
PORT ANN | 33 | 30.34 | 11.9 | 3.31 | 20.14 | 1.81 | 1.26 | 0 | 1.78
QUOICH | 132 | 13.59 | 6.14 | 0.29 | 8.97 | 11.36 | 4.97 | 0.51 | 7.55
RANNOCH | 132 | 12.16 | 5.89 | 0.69 | 9.02 | 11.61 | 5.38 | 1.05 | 8.65
RANNOCH | 33 | 38.35 | 15.05 | 3.98 | 25.27 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
REDMOSS | 132 | 37.04 | 15.69 | 2.39 | 24.58 | 42.1 | 18.48 | 2.16 | 28.3
REDMOSS | 33 | 39.42 | 14.98 | 6.83 | 28.02 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
ROTHIENORMAN | 400 | 50.45 | 19.36 | 13.03 | 40.41 | 49.62 | 19.49 | 10.32 | 37.88
ROTHIENORMAN | 33 | 50.98 | 19.31 | 13.34 | 40.65 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
SHIN | 132 | 29.62 | 13 | 1.35 | 19.73 | 29.08 | 12.75 | 2.25 | 20.28
SHIN | 33 | 32.01 | 12.18 | 4.99 | 22.21 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
SLOY | 132 | 52.53 | 23.09 | 2.47 | 35.13 | 52.65 | 22.94 | 2.8 | 35.25
SPITTAL | 132 | 24.14 | 9.72 | 4.69 | 18.44 | 29.72 | 11.89 | 5.69 | 22.5
SPITTAL | 275 | 26.83 | 10.58 | 5.5 | 20.47 | 29.64 | 11.65 | 6.34 | 22.82
ST FERGUS | 132 | 27.17 | 10.73 | 3.51 | 18.68 | 29.85 | 12.04 | 2.95 | 19.99
ST FERGUS EAST | 132 | 23.53 | 9.72 | 1.58 | 15.33 | 24.16 | 10.29 | 1.16 | 15.71
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 23.03 | 9.59 | 1.38 | 14.93 | 23.24 | 9.99 | 0.95 | 15.07
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.72 | 9.35 | 0.69 | 13.91 | 21.72 | 9.76 | 0.56 | 14.36
ST FILLANS | 132 | 10.23 | 5.12 | 0.27 | 7.51 | 9.14 | 4.41 | 0.34 | 6.58
STRATHBRORA | 275 | 25.44 | 10.14 | 4.23 | 18.57 | 23.05 | 9.28 | 4.1 | 17.22
STRATHY WIND | 132 | 17.3 | 7.03 | 1.54 | 11.49 | 16.77 | 6.77 | 2.12 | 11.69
STRICHEN | 132 | 13.62 | 6.15 | 0.6 | 9.29 | 13.5 | 6.04 | 0.95 | 9.49
STRICHEN | 33 | 29.76 | 11.39 | 4.22 | 20.33 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
STRONELAIRG | 132 | 34.14 | 12.96 | 6.31 | 24.64 | 40.25 | 15.73 | 6.73 | 28.97
TARLAND | 132 | 8.68 | 4.28 | 0.11 | 6.16 | 8.18 | 3.82 | 0.21 | 5.62
TARLAND | 33 | 21.02 | 8.71 | 0.94 | 13.26 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
TAYNUILT | 132 | 11.42 | 5.85 | 0.92 | 9.2 | 11.02 | 5.32 | 1.2 | 8.72
TAYNUILT | 33 | 35.02 | 13.77 | 5.3 | 24.77 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
TEALING | 275 | 60.85 | 24.44 | 10.28 | 44.85 | 58.42 | 23.36 | 12.14 | 45.17
TEALING | 132 | 48.62 | 19.88 | 8.12 | 36.23 | 53.4 | 22.05 | 7.36 | 38.55
THURSO SOUTH | 275 | 26.46 | 10.4 | 5.51 | 20.22 | 28.62 | 11.24 | 5.97 | 21.87
THURSO SOUTH | 132 | 32.93 | 12.52 | 6.81 | 24.52 | 38.66 | 14.71 | 7.78 | 28.59
THURSO SOUTH | 33 | 54.65 | 20.37 | 15.93 | 44.75 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
TOMATIN | 275 | 30.44 | 12.15 | 5.06 | 22.24 | 26.89 | 10.82 | 4.73 | 20.04
TOMATIN | 132 | 42.84 | 16.42 | 7.52 | 30.74 | 47.43 | 18.32 | 7.74 | 33.64
TUMMEL | 275 | 26.72 | 10.5 | 5.2 | 20.05 | 23.02 | 9.19 | 4.42 | 17.42
TUMMEL | 132 | 32.54 | 12.82 | 5.73 | 23.86 | 33.24 | 13.71 | 4.61 | 23.99
TUMMEL BRIDGE | 132 | 40.09 | 17.15 | 3.54 | 27.79 | 39.7 | 17.26 | 2.61 | 27.02
WILLOWDALE | 132 | 42.83 | 17.71 | 4.26 | 29.3 | 51.01 | 21.42 | 4.35 | 34.63
WILLOWDALE | 33 | 33.24 | 12.68 | 5.28 | 23.21 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
WOODHILL | 132 | 42.43 | 17.7 | 3.66 | 28.69 | 50.03 | 21.21 | 3.68 | 33.68
WOODHILL | 33 | 32.99 | 12.39 | 7.26 | 24.78 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.4

## D1.3
ETYS 2024 Yr 04 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2027/28
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERARDER | 132 | 14.13 | 5.47 | 1.99 | 9.72 | 14.93 | 5.84 | 2.13 | 10.39 | Back To Menu
ABERDEEN BAY | 132 | 19.88 | 8.3 | 1.72 | 13.46 | 20.6 | 8.52 | 2.27 | 14.33
ABERNETHY | 132 | 16.27 | 8.02 | 0.37 | 11.71 | 16.29 | 7.69 | 0.7 | 11.57
ABERNETHY | 33 | 30.46 | 12.32 | 2.64 | 20.07 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
ACHANY EXTENSION | 132 | 16.76 | 7.45 | 0.72 | 11.25 | 15.19 | 6.45 | 1.28 | 10.39
AIGAS NORTH | 132 | 45.93 | 21 | 0.85 | 30.55 | 41.11 | 19.42 | 0.58 | 28.05
ALNESS | 132 | 37.71 | 14.63 | 5.28 | 25.96 | 40.81 | 16.04 | 5.09 | 27.78
ALNESS | 33 | 66.55 | 25.91 | 11.47 | 48.11 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
ALYTH | 400 | 44.48 | 17.52 | 8.78 | 33.55 | 39.57 | 15.77 | 7.19 | 29.49
ALYTH | 275 | 47.46 | 18.63 | 10.1 | 36.45 | 48.28 | 19.22 | 8.57 | 35.76
AN SUIDHE | 132 | 28.13 | 11.96 | 2.09 | 19 | 24.86 | 10.49 | 2.08 | 16.91
ARBROATH | 132 | 14.1 | 6.63 | 0.39 | 9.77 | 12.88 | 5.87 | 0.72 | 9.02
ARBROATH | 33 | 28.81 | 11.36 | 2.9 | 18.97 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
ARDKINGLAS | 132 | 30.81 | 14.6 | 0.39 | 21.04 | 25.87 | 12.09 | 0.74 | 17.84
ARDMORE | 132 | 5.62 | 2.5 | 0.83 | 4.37 | 6.7 | 2.92 | 1.01 | 5.14
ARDMORE | 33 | 21.98 | 8.92 | 3.78 | 16.4 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BAILLIE | 275 | 35.87 | 13.98 | 8.1 | 27.88 | 38.52 | 15.04 | 8.65 | 29.92
BEAULY | 400 | 31.69 | 12.2 | 7.4 | 24.65 | 31.07 | 12.04 | 7.19 | 24.23
BEAULY | 275 | 65.47 | 25.92 | 12.5 | 49.16 | 65.32 | 26.13 | 11.95 | 48.9
BEAULY | 132 | 78.06 | 31.45 | 12.31 | 56.79 | 84.48 | 34.07 | 12.41 | 60.59
BEAULY | 33 | 34.63 | 13.17 | 6 | 24.62 | 1.47 | 1.02 | 0 | 1.44
BEINNEUN | 132 | 19 | 8.77 | 1.26 | 13.66 | 19.83 | 8.91 | 1.86 | 14.46
BERRY BURN | 275 | 39.45 | 16.04 | 5.61 | 28.29 | 33.01 | 13.45 | 5.64 | 24.66
BERRY BURN | 33 | 49.15 | 18.54 | 7.86 | 34.08 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BHLARAIDH | 132 | 19.53 | 8.89 | 1.13 | 13.69 | 20.12 | 9.08 | 1.75 | 14.59
BHLARAIDH EXTENSION | 132 | 19.42 | 8.16 | 1.02 | 12.57 | 17.56 | 7.27 | 1.57 | 11.85
BLACKHILLOCK | 400 | 55.99 | 21.44 | 14.74 | 45.06 | 61.67 | 23.69 | 16.64 | 50.15
BLACKHILLOCK | 275 | 76.35 | 29.91 | 17.46 | 59.76 | 81.89 | 32.5 | 18.79 | 64.75
BLACKHILLOCK | 132 | 58.2 | 21.96 | 12.79 | 43.85 | 64.56 | 24.62 | 13.02 | 47.83
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.4 | 5.69 | 0.49 | 8.54 | 13.01 | 5.81 | 0.72 | 8.93
BOAT OF GARTEN | 33 | 34.64 | 13.89 | 2.45 | 22.1 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
BRACO WEST | 275 | 36.34 | 14.37 | 6.63 | 26.96 | 29.26 | 11.72 | 5.25 | 21.82
BRACO WEST | 33 | 51.24 | 19.87 | 11.97 | 40.07 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
BRECHIN | 132 | 13.51 | 6.73 | 0.17 | 9.69 | 13.42 | 6.31 | 0.28 | 9.21
BRIDGE OF DUN | 132 | 11.23 | 5.69 | 0.13 | 8.18 | 11.65 | 5.53 | 0.33 | 8.15
BRIDGE OF DUN | 33 | 25.65 | 10.69 | 1.09 | 16.21 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
BROADFORD | 132 | 6.42 | 3.19 | 0.16 | 4.68 | 6.46 | 3.04 | 0.41 | 4.7
BROADFORD | 33 | 11.83 | 4.73 | 1.26 | 7.96 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 132 | 13.11 | 6.47 | 0.03 | 9.17 | 13.14 | 6.27 | 0.17 | 9.04
BRORA | 33 | 14.37 | 5.73 | 0.79 | 8.9 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
BURGHMUIR | 132 | 12.54 | 6.42 | 0.03 | 9.11 | 13.82 | 6.65 | 0.19 | 9.6
BURGHMUIR | 33 | 23.49 | 9.96 | 0.54 | 14.62 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CAIRN DUHIE | 275 | 38.71 | 15.78 | 5.17 | 27.49 | 31.76 | 13.02 | 4.83 | 23.25
CAIRNFORD | 275 | 56.53 | 22.71 | 9.1 | 41.22 | 52.18 | 21.29 | 8.06 | 38.17
CAIRNFORD | 33 | 44.51 | 17.19 | 6.38 | 30.7 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CARRADALE | 132 | 21.35 | 8.51 | 2.27 | 14.31 | 22.18 | 8.8 | 2.85 | 15.3
CARRADALE I | 33 | 39.06 | 14.92 | 7.24 | 28.33 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
CARRADALE II | 33 | 60.12 | 23.57 | 6.45 | 39.78 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
CASSLEY | 132 | 9.36 | 4.54 | 0.15 | 6.57 | 8.47 | 3.98 | 0.33 | 5.95
CASSLEY | 33 | 13.3 | 5.15 | 1.74 | 9.02 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 132 | 18.11 | 8.43 | 1.07 | 12.98 | 18.64 | 8.46 | 1.5 | 13.46
CHARLESTON | 132 | 44.75 | 18.74 | 4.86 | 31.35 | 48.04 | 20.35 | 5.09 | 33.87
CHARLESTON | 33 | 36.2 | 13.46 | 9.43 | 28.46 | 1.58 | 1.09 | 0 | 1.55
CLACHAN | 132 | 30.54 | 14.29 | 0.68 | 20.88 | 26.74 | 12.41 | 0.93 | 18.48
CLASH GOUR | 275 | 38.32 | 15.59 | 5.35 | 27.4 | 31.1 | 12.73 | 4.97 | 22.97
CLASH GOUR | 132 | 36.61 | 13.8 | 7.55 | 27.06 | 38.74 | 14.74 | 7.44 | 28.29
CLAYHILLS | 132 | 43.09 | 17.87 | 4.02 | 29.29 | 50.43 | 21.43 | 3.76 | 34.06
CLAYHILLS | 33 | 33.44 | 12.74 | 5.4 | 23.42 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CLUNIE | 132 | 21.28 | 9.88 | 0.39 | 14.36 | 19.91 | 9.07 | 0.75 | 13.57
CONNAGILL | 275 | 31.35 | 12.33 | 6.14 | 23.58 | 30.12 | 12.01 | 5.4 | 22.37
CONNAGILL | 132 | 36.65 | 13.89 | 7.25 | 26.89 | 41.02 | 15.71 | 6.95 | 29.16
CORRIEGARTH | 132 | 13.85 | 5.42 | 1.8 | 9.46 | 19.32 | 7.55 | 2.57 | 13.24
CORRIEMOILLIE | 132 | 33.55 | 13.4 | 3.98 | 22.93 | 34.84 | 13.88 | 4.39 | 24.02
COUPAR ANGUS | 132 | 23.45 | 10.27 | 1.04 | 15.57 | 21.99 | 9.37 | 1.78 | 15.03
COUPAR ANGUS | 33 | 42.29 | 16.32 | 7.64 | 30.71 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 46.24 | 18.95 | 4.63 | 31.43 | 54.24 | 22.64 | 4.34 | 36.35
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.42 | 10.7 | 2.61 | 17.75 | 1.54 | 1.06 | 0 | 1.51
CRARAE | 132 | 25.53 | 10.73 | 2.12 | 17.29 | 23.2 | 9.63 | 2.45 | 16.06
CREAG RIABHACH | 132 | 14.62 | 6.25 | 0.91 | 9.74 | 13.53 | 5.59 | 1.4 | 9.31
CROSSAIG | 132 | 34.76 | 13.77 | 4.09 | 23.56 | 39.91 | 15.84 | 4.73 | 27.13
CULLIGRAN | 132 | 20.75 | 10.29 | 0.31 | 14.85 | 18.53 | 8.9 | 0.46 | 13.04
DALCHORK | 132 | 28.52 | 11.55 | 3.57 | 19.9 | 27.17 | 11.1 | 2.82 | 18.52
DALLAS | 275 | 39.59 | 16.12 | 5.33 | 28.13 | 31.56 | 13.01 | 4.41 | 22.81
DALLAS | 33 | 41.04 | 15.54 | 6.44 | 28.42 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
DEANIE WEST | 132 | 13.22 | 6.67 | 0.25 | 9.68 | 12.36 | 5.92 | 0.46 | 8.84
DELL | 132 | 23.54 | 9.65 | 1.37 | 15.02 | 23.21 | 9.7 | 1.69 | 15.4
DORENELL | 132 | 17.08 | 7.25 | 1.27 | 11.52 | 17.6 | 7.24 | 1.88 | 12.11
DOUNREAY | 275 | 37.61 | 14.65 | 8.41 | 29.13 | 39.36 | 15.42 | 8.58 | 30.39
DOUNREAY | 132 | 31.42 | 11.9 | 6.48 | 23.31 | 39.43 | 15.01 | 7.58 | 28.81
DOUNREAY | 33 | 48.84 | 18.65 | 8.87 | 35.25 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
DUNBEATH | 132 | 13.24 | 6.32 | 0.09 | 9.02 | 12.12 | 5.7 | 0.25 | 8.31
DUNBEATH | 33 | 12.55 | 4.93 | 0.86 | 7.83 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNMAGLASS | 132 | 15.17 | 5.79 | 2.71 | 10.9 | 16.77 | 6.47 | 2.9 | 12.06
DUNOON | 132 | 11.73 | 5.48 | 0.21 | 7.95 | 11.04 | 4.99 | 0.29 | 7.36
DUNOON | 33 | 31.87 | 13.31 | 1.27 | 20.1 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
DUNVEGAN | 132 | 6.38 | 2.83 | 0.67 | 4.67 | 7.93 | 3.46 | 0.86 | 5.76
DUNVEGAN | 33 | 16.45 | 6.8 | 1.3 | 10.91 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
DYCE | 132 | 25.75 | 10.9 | 2 | 17.41 | 25.83 | 10.84 | 2.61 | 17.94
DYCE | 33 | 40.57 | 15.24 | 8.7 | 30.25 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
EDINBANE | 132 | 6.59 | 2.95 | 0.64 | 4.81 | 8.05 | 3.53 | 0.84 | 5.83
ELCHIES | 132 | 16.93 | 7.36 | 0.62 | 11.02 | 15.41 | 6.47 | 0.93 | 10.08
ELGIN | 132 | 17.34 | 7.58 | 0.63 | 11.35 | 15.93 | 6.86 | 0.97 | 10.68
ELGIN | 33 | 28.66 | 11.06 | 3.87 | 19.51 | 1.83 | 1.27 | 0 | 1.79
ERROCHTY | 132 | 45.62 | 18.94 | 6.59 | 33.38 | 48.21 | 20.13 | 6.53 | 35
ERROCHTY | 33 | 41.79 | 15.47 | 11.36 | 33.25 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FARIGAIG I | 275 | 46 | 18.56 | 7.29 | 33.53 | 42.65 | 17.27 | 7.16 | 31.59
FARIGAIG I | 132 | 16.91 | 6.37 | 3.73 | 12.74 | 20.55 | 7.8 | 4.26 | 15.29
FARIGAIG II | 275 | 46.03 | 18.56 | 7.37 | 33.62 | 42.66 | 17.27 | 7.24 | 31.66
FARIGAIG II | 132 | 17.28 | 6.43 | 4.28 | 13.37 | 20.91 | 7.81 | 4.87 | 15.92
FARR | 132 | 23.57 | 10.44 | 0.56 | 15.33 | 22.07 | 9.82 | 0.91 | 14.79
FASNAKYLE | 275 | 38.73 | 15.14 | 7.76 | 29.18 | 33.76 | 13.4 | 6.26 | 25.22
FASNAKYLE | 33 | 56.27 | 20.75 | 13.34 | 42.68 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FERNOCH | 132 | 13.42 | 6.75 | 1.3 | 10.84 | 14.84 | 7.05 | 1.6 | 11.57
FETTERESSO | 400 | 46.8 | 18.47 | 8.75 | 34.88 | 39.28 | 15.88 | 6.1 | 28.56
FETTERESSO | 132 | 27.71 | 10.34 | 6.55 | 21.18 | 31.22 | 11.8 | 6.23 | 22.91
FETTERESSO | 33 | 40.63 | 15.56 | 5.13 | 27.14 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
FIDDES | 132 | 14.67 | 7.26 | 0.51 | 10.78 | 15.13 | 7 | 0.92 | 10.81
FIDDES | 33 | 35.06 | 14.26 | 2.83 | 23.01 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
FINLARIG | 132 | 21.77 | 10.48 | 0.78 | 15.6 | 21.45 | 9.92 | 1.05 | 15.08
FORT AUGUSTUS | 400 | 29.48 | 11.36 | 6.71 | 22.77 | 30.86 | 11.92 | 7.23 | 24.08
FORT AUGUSTUS | 275 | 32.37 | 12.61 | 6.76 | 24.58 | 29.88 | 11.67 | 6.59 | 23.1
FORT AUGUSTUS | 33 | 24.13 | 8.8 | 7.35 | 19.79 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
FORT AUGUSTUS I | 132 | 49.54 | 18.91 | 10.08 | 36.83 | 59.27 | 22.72 | 11.35 | 43.48
FORT AUGUSTUS II | 132 | 45.76 | 17.42 | 8.65 | 33.28 | 52.71 | 20.32 | 8.68 | 37.42
FORT WILLIAM | 132 | 8.85 | 4.28 | 0.91 | 6.97 | 8.94 | 4.14 | 1.15 | 7.01
FORT WILLIAM | 33 | 38.49 | 15.39 | 5.06 | 26.82 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FOYERS | 275 | 45.36 | 18.24 | 7.74 | 33.54 | 41.25 | 16.58 | 8.27 | 31.72
FRASERBURGH | 132 | 12.93 | 5.88 | 0.51 | 8.83 | 12.76 | 5.73 | 0.81 | 8.92
FRASERBURGH | 33 | 28.27 | 10.97 | 3.18 | 18.7 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
FYRISH | 275 | 33.47 | 13.37 | 5.42 | 24.32 | 29.24 | 11.81 | 5.11 | 21.81
FYRISH | 132 | 40.87 | 15.55 | 7.62 | 29.61 | 44.38 | 16.94 | 8.3 | 32.25
GILLS BAY | 132 | 24.33 | 9.42 | 3.56 | 16.88 | 22.5 | 9 | 3.03 | 15.76
GLEN KYLLACHY | 132 | 31.04 | 13.58 | 0.78 | 19.98 | 30.07 | 13.04 | 1.26 | 19.7
GLENDOE | 132 | 39.66 | 16.2 | 3.24 | 26.15 | 44.68 | 18.73 | 3.31 | 29.8
GLENFARCLAS | 132 | 7.11 | 3.35 | 0.19 | 4.93 | 7.24 | 3.3 | 0.35 | 5.02
GLENFARCLAS | 33 | 19.23 | 7.93 | 0.56 | 11.78 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
GLENMORISTON | 132 | 21.46 | 9.8 | 1.18 | 15.05 | 21.85 | 9.83 | 1.73 | 15.63
GORDONBUSH | 275 | 26.14 | 10.42 | 4.25 | 18.98 | 22.8 | 9.21 | 3.87 | 16.9
GREMISTA | 132 | 9.73 | 4.43 | 0.96 | 7.22 | 11.28 | 5.04 | 1.14 | 8.26
GREMISTA | 33 | 35.57 | 14.19 | 6.27 | 26.35 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
GRIFFIN | 132 | 16.82 | 8.16 | 0.48 | 12.02 | 16.83 | 7.85 | 1.03 | 12.13
GRUDIE BRIDGE | 132 | 25.37 | 10.5 | 1.83 | 16.67 | 25.46 | 10.52 | 2.16 | 17.03
GRUDIE BRIDGE | 33 | 39.97 | 14.93 | 8.49 | 29.61 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
HIGH CONSTELLATION | 132 | 34.15 | 13.55 | 3.91 | 23.08 | 39.28 | 15.63 | 4.48 | 26.58
INVERARAY | 132 | 39.7 | 17.56 | 2.6 | 27.43 | 35.8 | 15.88 | 1.89 | 24.35
INVERARNAN | 132 | 54.75 | 23.37 | 4.91 | 37.96 | 55.8 | 23.53 | 4.95 | 38.23
INVERGARRY | 132 | 19.91 | 9.43 | 0.26 | 13.59 | 19.05 | 8.91 | 0.41 | 13.02
INVERNESS | 132 | 51.78 | 21.89 | 4.25 | 35.2 | 56.68 | 23.81 | 4.85 | 38.53
INVERNESS | 33 | 56.21 | 22 | 7.92 | 39.03 | 3.25 | 2.25 | 0 | 3.18
KEITH | 275 | 71.39 | 28.27 | 14.56 | 54.54 | 76.52 | 30.79 | 15.04 | 58.58
KEITH | 132 | 42.85 | 16.63 | 8.99 | 32.51 | 54.83 | 21.83 | 10.75 | 41.63
KEITH I | 33 | 52.34 | 19.53 | 13.08 | 40.69 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
KEITH II | 33 | 51.05 | 18.98 | 11.42 | 38.25 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
KERGORD | 132 | 11.91 | 5.54 | 1.04 | 8.88 | 17.09 | 7.87 | 1.55 | 12.68
KILLIN | 132 | 24.96 | 11.86 | 1.09 | 17.86 | 25.61 | 11.61 | 1.67 | 18.08
KILLIN | 33 | 32.35 | 12.77 | 3.46 | 21.51 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILMORACK NORTH | 132 | 72.26 | 29.92 | 7.51 | 49.82 | 78.8 | 32.81 | 7.11 | 53.52
KINARDOCHY | 275 | 26.72 | 10.5 | 5.16 | 20.02 | 22.42 | 8.97 | 4.1 | 16.78
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.44 | 3.07 | 0.52 | 4.86 | 6.77 | 3.08 | 0.67 | 5.03
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.71 | 5.92 | 1.72 | 10.09 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 400 | 56.21 | 21.84 | 12.85 | 43.74 | 53.05 | 20.98 | 10.84 | 40.5
KINTORE | 275 | 75.82 | 29.75 | 16.89 | 58.97 | 79.3 | 31.63 | 14.76 | 59.5
KINTORE | 132 | 50.95 | 20.08 | 9.09 | 37.49 | 59.51 | 23.72 | 9.09 | 42.64
KINTORE | 33 | 45.18 | 16.93 | 10.74 | 34.69 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KNOCKNAGAEL | 275 | 64.01 | 25.57 | 11.23 | 47.39 | 61.42 | 24.83 | 10.12 | 45.23
KNOCKNAGAEL | 132 | 57.85 | 24.03 | 6.63 | 40.61 | 63.06 | 25.81 | 7.94 | 44.44
LAIRG | 132 | 21.28 | 9.22 | 0.95 | 13.99 | 19.58 | 8.49 | 1.37 | 13.38
LAIRG | 33 | 29.72 | 11.46 | 3.81 | 20.02 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
LAIRG SOUTH | 132 | 25.59 | 10.65 | 2.11 | 17.17 | 24.66 | 10.22 | 2.34 | 16.79
LIMEKILNS | 132 | 24.72 | 9.77 | 2.78 | 16.59 | 25.88 | 10.3 | 3.07 | 17.63
LOCH BUIDHE | 275 | 37.15 | 14.82 | 6.04 | 26.99 | 32.2 | 12.99 | 5.73 | 24.1
LOCH BUIDHE | 132 | 41.13 | 16.83 | 6.37 | 30.17 | 47.08 | 19.23 | 6.74 | 33.93
LOCHAY | 132 | 21.32 | 10.29 | 0.74 | 15.3 | 20.66 | 9.61 | 0.96 | 14.55
LUICHART | 132 | 33.49 | 13.47 | 3.51 | 22.56 | 32 | 12.95 | 3.25 | 21.57
LUNANHEAD | 132 | 18.1 | 7.79 | 1.07 | 12.08 | 16.4 | 7 | 1.52 | 11.42
LUNANHEAD | 33 | 36.95 | 14.06 | 6.78 | 26.66 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
LYNDHURST | 132 | 35.25 | 15.61 | 1.54 | 23.61 | 35.2 | 15.73 | 1.69 | 23.94
LYNDHURST | 33 | 35.01 | 13.38 | 5.54 | 24.46 | 2.91 | 2.02 | 0 | 2.86
MACDUFF | 132 | 10.25 | 4.86 | 0.58 | 7.46 | 10.13 | 4.63 | 0.78 | 7.32
MACDUFF | 33 | 41.93 | 17.22 | 3.4 | 27.76 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
MELGARVE | 400 | 26.72 | 10.29 | 6.02 | 20.57 | 27.89 | 10.77 | 6.43 | 21.66
MELGARVE | 132 | 42.23 | 15.9 | 8.84 | 31.32 | 50.6 | 19.18 | 9.6 | 36.72
MILLENNIUM | 132 | 21.27 | 9.7 | 1.22 | 14.94 | 21.93 | 9.86 | 1.56 | 15.5
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 43.34 | 18.2 | 4.76 | 30.5 | 46.46 | 19.83 | 4.77 | 32.81
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 36.57 | 13.92 | 7.09 | 26.78 | 3.32 | 2.3 | 0 | 3.26
MOSSFORD | 132 | 29.29 | 11.95 | 2.55 | 19.46 | 30.1 | 12.25 | 2.88 | 20.19
MOSSY HILL | 132 | 9.7 | 4.42 | 0.95 | 7.21 | 11.17 | 4.98 | 1.11 | 8.16
MYBSTER I | 132 | 21.47 | 9.14 | 1.5 | 14.43 | 22.58 | 9.81 | 0.95 | 14.83
MYBSTER I | 33 | 60.11 | 23.09 | 10 | 42.65 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
MYBSTER II | 33 | 62.33 | 24.19 | 8.05 | 42.26 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
MYBSTER II | 132 | 23.19 | 8.77 | 4.78 | 17.18 | 25.41 | 9.59 | 5.56 | 19.12
MYBSTER III | 33 | 41.93 | 15.65 | 9.01 | 31.14 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
NAIRN | 132 | 15.86 | 7.05 | 0.43 | 10.4 | 14.29 | 6.21 | 0.69 | 9.48
NAIRN | 33 | 26.96 | 10.59 | 2.3 | 17.28 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
NANT | 132 | 12.09 | 6.29 | 0.4 | 9.3 | 10.96 | 5.37 | 0.5 | 8.09
NEW DEER | 400 | 51.81 | 20.06 | 12.39 | 40.76 | 48.26 | 19.07 | 10.38 | 37.34
ORRIN | 132 | 37.27 | 15.08 | 3.69 | 25.01 | 35.69 | 14.53 | 3.46 | 24.01
PERSLEY | 275 | 41.66 | 16.71 | 6.68 | 30.32 | 35.11 | 14.25 | 5.78 | 25.93
PERSLEY | 132 | 44.86 | 18.39 | 5.4 | 31.41 | 54.33 | 22.4 | 6.14 | 37.81
PERSLEY | 33 | 32.88 | 12.3 | 8.45 | 25.83 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
PETERHEAD | 400 | 44.68 | 17.3 | 10.88 | 35.34 | 39.31 | 15.52 | 8.4 | 30.35
PETERHEAD | 275 | 67.1 | 25.84 | 18.22 | 54.76 | 61.89 | 24.35 | 13.41 | 47.84
PETERHEAD | 132 | 34.9 | 13.2 | 8.11 | 26.78 | 42.58 | 16.24 | 8.77 | 31.73
PETERHEAD GRANGE | 132 | 24.21 | 9.74 | 2.23 | 16.01 | 25.31 | 10.34 | 2.2 | 16.82
PETERHEAD GRANGE | 33 | 29.72 | 11.65 | 3.98 | 20.45 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.57
PORT ANN | 132 | 23.35 | 10.41 | 0.77 | 15.5 | 20.28 | 8.77 | 0.99 | 13.39
PORT ANN | 33 | 30.37 | 11.92 | 3.31 | 20.17 | 1.81 | 1.25 | 0 | 1.77
QUOICH | 132 | 13.75 | 6.22 | 0.29 | 9.08 | 11.47 | 5.02 | 0.52 | 7.62
RANNOCH | 132 | 12.18 | 5.91 | 0.69 | 9.04 | 11.63 | 5.39 | 1.05 | 8.67
RANNOCH | 33 | 38.47 | 15.1 | 4 | 25.35 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
REDMOSS | 132 | 38.38 | 16.21 | 2.55 | 25.48 | 43.83 | 19.21 | 2.26 | 29.43
REDMOSS | 33 | 39.9 | 15.16 | 6.98 | 28.42 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
ROTHIENORMAN | 400 | 58.64 | 22.64 | 14.47 | 46.48 | 55.82 | 22.11 | 10.84 | 42.11
ROTHIENORMAN | 33 | 57.19 | 21.56 | 15.57 | 46.05 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
SHIN | 132 | 33.78 | 14.74 | 1.71 | 22.56 | 33.1 | 14.41 | 2.59 | 22.97
SHIN | 33 | 32.92 | 12.46 | 5.6 | 23.22 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
SLOY | 132 | 52.71 | 23.18 | 2.47 | 35.26 | 52.66 | 22.95 | 2.81 | 35.26
SPITTAL | 132 | 26.13 | 10.49 | 5.37 | 20.21 | 31.82 | 12.7 | 6.36 | 24.32
SPITTAL | 275 | 33.55 | 13.16 | 7.16 | 25.78 | 35.62 | 13.98 | 7.72 | 27.5
ST FERGUS | 132 | 27.94 | 11.03 | 3.65 | 19.24 | 30.5 | 12.3 | 3.03 | 20.43
ST FERGUS EAST | 132 | 24.12 | 9.97 | 1.62 | 15.71 | 24.61 | 10.48 | 1.17 | 16
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 23.6 | 9.83 | 1.4 | 15.3 | 23.66 | 10.17 | 0.96 | 15.34
ST FERGUS MOBIL | 132 | 22.23 | 9.58 | 0.69 | 14.24 | 22.08 | 9.93 | 0.56 | 14.61
ST FILLANS | 132 | 10.24 | 5.13 | 0.27 | 7.52 | 9.15 | 4.41 | 0.34 | 6.58
STANNERGATE | 132 | 43.28 | 18.23 | 4.35 | 30.14 | 46.76 | 19.94 | 4.82 | 33.02
STANNERGATE | 33 | 33.6 | 12.57 | 9.03 | 26.81 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
STRATHBRORA | 275 | 28.14 | 11.22 | 4.55 | 20.42 | 24.63 | 9.94 | 4.3 | 18.35
STRATHY SOUTH | 132 | 22.76 | 9.27 | 1.96 | 15.07 | 22.57 | 9.04 | 2.76 | 15.55
STRATHY WIND | 132 | 21.83 | 8.93 | 1.86 | 14.49 | 21.76 | 8.8 | 2.49 | 14.94
STRATHY WOOD | 132 | 17.65 | 7.58 | 0.9 | 11.62 | 17.32 | 7.23 | 1.46 | 11.69
STRICHEN | 132 | 13.92 | 6.28 | 0.63 | 9.51 | 13.71 | 6.13 | 0.99 | 9.66
STRICHEN | 33 | 30.5 | 11.65 | 4.5 | 20.98 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
STRONELAIRG | 132 | 35.62 | 13.53 | 6.49 | 25.62 | 41.95 | 16.45 | 6.83 | 30.09
TARLAND | 132 | 8.8 | 4.34 | 0.12 | 6.25 | 8.32 | 3.88 | 0.22 | 5.71
TARLAND | 33 | 21.49 | 8.91 | 1 | 13.6 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
TAYNUILT | 132 | 11.42 | 5.85 | 0.93 | 9.21 | 11.01 | 5.31 | 1.21 | 8.72
TAYNUILT | 33 | 35.28 | 13.86 | 5.41 | 25.02 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
TEALING | 275 | 61.48 | 24.38 | 11.84 | 46.32 | 62.97 | 25.09 | 13.09 | 48.57
TEALING | 132 | 50.01 | 20.37 | 8.73 | 37.54 | 55.48 | 22.83 | 7.92 | 40.2
THURSO SOUTH | 275 | 33.69 | 13.17 | 7.41 | 26.03 | 35.77 | 14.02 | 7.6 | 27.43
THURSO SOUTH | 132 | 37.97 | 14.34 | 8.52 | 28.79 | 44.57 | 16.88 | 9.47 | 33.34
THURSO SOUTH | 33 | 53.01 | 19.67 | 17.08 | 44.91 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
TOMATIN | 275 | 31.42 | 12.56 | 5.15 | 22.91 | 27.52 | 11.1 | 4.78 | 20.47
TOMATIN | 132 | 43.71 | 16.75 | 7.68 | 31.37 | 48.17 | 18.6 | 7.85 | 34.15
TUMMEL | 275 | 26.98 | 10.61 | 5.23 | 20.23 | 23.14 | 9.24 | 4.44 | 17.5
TUMMEL | 132 | 32.71 | 12.89 | 5.75 | 23.98 | 33.35 | 13.76 | 4.62 | 24.08
TUMMEL BRIDGE | 132 | 40.33 | 17.28 | 3.54 | 27.97 | 39.86 | 17.34 | 2.61 | 27.14
WILLOWDALE | 132 | 45.09 | 18.55 | 4.83 | 31.07 | 54.81 | 22.65 | 5.69 | 37.72
WILLOWDALE | 33 | 33.53 | 12.8 | 5.28 | 23.38 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WOODHILL | 132 | 43.77 | 18.18 | 4.01 | 29.72 | 52.11 | 21.81 | 4.48 | 35.31
WOODHILL | 33 | 33.3 | 12.51 | 7.35 | 25.04 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42

## D1.4
ETYS 2024 Yr 06 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2029/30
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERARDER | 132 | 14.2 | 5.5 | 2 | 9.77 | 14.99 | 5.86 | 2.14 | 10.43 | Back To Menu
ABERDEEN BAY | 132 | 19.96 | 8.34 | 1.73 | 13.52 | 20.6 | 8.53 | 2.27 | 14.34
ABERNETHY | 132 | 16.35 | 8.07 | 0.37 | 11.78 | 16.2 | 7.65 | 0.7 | 11.53
ABERNETHY | 33 | 31.24 | 12.61 | 2.84 | 20.67 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
ACHANY EXTENSION | 132 | 17.21 | 7.65 | 0.71 | 11.54 | 15.41 | 6.53 | 1.29 | 10.53
AIGAS NORTH | 132 | 46.28 | 21.19 | 0.85 | 30.82 | 41.18 | 19.48 | 0.57 | 28.12
ALNESS | 132 | 37.26 | 14.42 | 5.34 | 25.74 | 40.16 | 15.76 | 5.13 | 27.41
ALNESS | 33 | 66.48 | 25.88 | 11.58 | 48.17 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
ALYTH | 400 | 57.48 | 22.95 | 9.65 | 42.11 | 46.85 | 18.92 | 7.6 | 34.35
ALYTH | 275 | 52.36 | 20.55 | 10.96 | 40.01 | 51.86 | 20.67 | 8.96 | 38.19
AN SUIDHE NORTH | 275 | 30.42 | 11.99 | 5.81 | 22.77 | 28.45 | 11.29 | 5.58 | 21.56
ARBROATH | 132 | 14.32 | 6.74 | 0.44 | 9.96 | 13.38 | 6.07 | 0.83 | 9.42
ARBROATH | 33 | 31 | 12.25 | 3 | 20.32 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
ARDKINGLAS | 132 | 24.53 | 11.78 | 0.34 | 17 | 21.27 | 9.94 | 0.69 | 14.75
ARDMORE | 132 | 15.33 | 6.58 | 0.76 | 10.06 | 14.26 | 5.93 | 1.09 | 9.48
ARDMORE | 33 | 31.15 | 11.98 | 4.76 | 21.71 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
ARMADALE | 132 | 22.25 | 9.2 | 1.11 | 14.13 | 23.39 | 9.66 | 1.19 | 14.86
BAILLIE | 275 | 41.28 | 16.01 | 9.64 | 32.28 | 43.76 | 17.13 | 9.76 | 33.98
BANNISKIRK | 400 | 19.46 | 7.37 | 5.5 | 15.93 | 24.78 | 9.37 | 7.09 | 20.34
BEAULY | 400 | 43.85 | 16.91 | 9.9 | 33.82 | 39.58 | 15.51 | 8.66 | 30.59
BEAULY | 275 | 69.06 | 27.19 | 13.92 | 52.38 | 68.02 | 27.13 | 12.79 | 51.16
BEAULY | 132 | 79.6 | 32.04 | 13.03 | 58.33 | 85.61 | 34.5 | 12.91 | 61.7
BEAULY | 33 | 34.53 | 13.13 | 6.01 | 24.59 | 1.45 | 1.01 | 0 | 1.43
BEAW FIELD | 132 | 10.9 | 4.88 | 0.51 | 7.42 | 13.14 | 5.74 | 0.98 | 9.1
BEINNEUN | 132 | 19.8 | 9.26 | 1.26 | 14.36 | 20.46 | 9.27 | 1.86 | 14.98
BERRY BURN | 275 | 38.33 | 15.5 | 5.67 | 27.58 | 32.19 | 13.05 | 5.64 | 24.1
BERRY BURN | 33 | 49.5 | 18.67 | 7.92 | 34.32 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
BHLARAIDH | 132 | 20.4 | 9.41 | 1.09 | 14.4 | 20.75 | 9.45 | 1.73 | 15.1
BHLARAIDH EXTENSION | 132 | 20.52 | 8.68 | 1 | 13.26 | 18.2 | 7.56 | 1.58 | 12.26
BINGALLY | 400 | 40.34 | 15.58 | 8.89 | 30.93 | 37.63 | 14.76 | 7.61 | 28.49
BLACKHILLOCK | 400 | 62.02 | 23.86 | 15.4 | 49.14 | 66.55 | 25.67 | 17.25 | 53.56
BLACKHILLOCK | 275 | 81.55 | 31.97 | 18.05 | 63.27 | 86.01 | 34.17 | 19.27 | 67.59
BLACKHILLOCK | 132 | 62.3 | 23.56 | 13.16 | 46.49 | 68.87 | 26.34 | 13.3 | 50.55
BLARGHOUR | 132 | 20.91 | 9.37 | 0.48 | 13.73 | 19.23 | 8.33 | 1.06 | 12.84
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.45 | 5.72 | 0.5 | 8.58 | 13.06 | 5.83 | 0.72 | 8.96
BOAT OF GARTEN | 33 | 35.33 | 14.17 | 2.51 | 22.55 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
BRACO WEST | 132 | 26.54 | 9.95 | 6.44 | 20.51 | 31.18 | 11.58 | 7.63 | 24.01
BRACO WEST | 33 | 41.36 | 16.15 | 11.1 | 33.94 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
BRECHIN | 132 | 15.82 | 7.62 | 0.45 | 11.23 | 15.44 | 7.12 | 0.54 | 10.61
BRIDGE OF DUN | 132 | 12.73 | 6.3 | 0.26 | 9.17 | 12.93 | 6.05 | 0.51 | 9.08
BRIDGE OF DUN | 33 | 26.97 | 11.04 | 1.79 | 17.41 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
BROADFORD | 132 | 26.92 | 10.65 | 2.76 | 17.82 | 32.59 | 13.2 | 2.44 | 21.11
BROADFORD | 33 | 28.64 | 10.66 | 6.1 | 21.18 | 1.87 | 1.3 | 0 | 1.83
BRORA | 132 | 13.27 | 6.58 | 0.02 | 9.33 | 13.24 | 6.33 | 0.17 | 9.12
BRORA | 33 | 14.38 | 5.74 | 0.79 | 8.9 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 132 | 12.55 | 6.43 | 0.03 | 9.12 | 13.71 | 6.6 | 0.19 | 9.53
BURGHMUIR | 33 | 23.4 | 9.9 | 0.56 | 14.57 | 2.1 | 1.46 | 0 | 2.06
CAIRN DUHIE | 275 | 38.01 | 15.43 | 5.23 | 27.05 | 31.25 | 12.77 | 4.84 | 22.9
CAIRNFORD | 275 | 59.53 | 23.97 | 9.1 | 43 | 53.87 | 22.03 | 8.04 | 39.18
CAIRNFORD | 33 | 45.09 | 17.41 | 6.48 | 31.11 | 1.1 | 0.77 | 0 | 1.08
CAMBUSHINNIE | 400 | 42.02 | 16.71 | 7.39 | 31.03 | 0 | 18.4 | 16.18 | 42.21
CARRADALE | 132 | 27.66 | 10.9 | 3.2 | 18.61 | 27.58 | 10.88 | 3.67 | 19.05
CARRADALE I | 33 | 55.02 | 21.26 | 8.45 | 38.52 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CARRADALE II | 33 | 72.41 | 28.3 | 8.13 | 48.16 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CASSLEY | 132 | 9.59 | 4.68 | 0.14 | 6.76 | 8.63 | 4.07 | 0.32 | 6.08
CASSLEY | 33 | 13.36 | 5.17 | 1.74 | 9.05 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 132 | 18.84 | 8.88 | 1.06 | 13.62 | 19.2 | 8.78 | 1.5 | 13.93
CHARLESTON | 132 | 45.65 | 19.13 | 4.85 | 31.9 | 48.64 | 20.6 | 5.11 | 34.25
CHARLESTON | 33 | 36.42 | 13.55 | 9.41 | 28.57 | 1.58 | 1.09 | 0 | 1.54
CHLEANSAID | 132 | 19.87 | 8.41 | 1.22 | 13.11 | 17.92 | 7.4 | 1.73 | 12.2
CLACHAN | 132 | 23.92 | 11.37 | 0.57 | 16.65 | 20.75 | 9.68 | 0.9 | 14.59
CLASH GOUR | 275 | 37.16 | 15.04 | 5.41 | 26.67 | 30.25 | 12.32 | 4.98 | 22.4
CLASH GOUR | 132 | 36.45 | 13.73 | 7.55 | 26.97 | 38.56 | 14.66 | 7.44 | 28.17
CLAYHILLS | 132 | 44.05 | 18.29 | 4 | 29.87 | 51.34 | 21.85 | 3.75 | 34.64
CLAYHILLS | 33 | 33.83 | 12.9 | 5.43 | 23.68 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
CLOICHE | 132 | 32.39 | 12.77 | 3.49 | 21.55 | 32.07 | 12.91 | 4.07 | 22.32
CLUNIE | 132 | 23.67 | 10.34 | 0.84 | 15.46 | 21.66 | 9.42 | 1.22 | 14.55
COIRE GLAS | 400 | 44.96 | 17.5 | 9.41 | 34.15 | 36.38 | 14.47 | 6.8 | 27.26
CONNAGILL | 275 | 35.14 | 13.77 | 7.03 | 26.5 | 33.06 | 13.19 | 6 | 24.65
CONNAGILL | 132 | 42.31 | 15.98 | 8.7 | 31.3 | 47.31 | 18.1 | 8.32 | 33.92
CORRIEGARTH | 132 | 13.92 | 5.44 | 1.83 | 9.52 | 19.41 | 7.58 | 2.6 | 13.32
CORRIEMOILLIE | 132 | 33.59 | 13.42 | 3.99 | 22.97 | 34.8 | 13.86 | 4.39 | 24
COSTA HEAD | 132 | 10.36 | 4.22 | 0.72 | 6.69 | 10.73 | 4.36 | 0.94 | 7.1
COUPAR ANGUS | 132 | 23.8 | 10.36 | 1.06 | 15.72 | 22.08 | 9.37 | 1.81 | 15.06
COUPAR ANGUS | 33 | 42.58 | 16.41 | 7.87 | 31.08 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CRAIG MURRAIL | 275 | 30.14 | 11.86 | 5.84 | 22.62 | 27.61 | 10.97 | 5.32 | 20.84
CRAIG MURRAIL | 33 | 48.65 | 17.94 | 12.59 | 37.97 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 47.34 | 19.43 | 4.62 | 32.09 | 55.28 | 23.1 | 4.31 | 36.98
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.44 | 10.72 | 2.61 | 17.77 | 1.52 | 1.06 | 0 | 1.49
CRARAE SOUTH | 275 | 28.91 | 11.41 | 5.39 | 21.52 | 26.48 | 10.54 | 4.95 | 19.87
CREAG DHUBH | 275 | 39.19 | 15.43 | 7.93 | 29.75 | 36.57 | 14.6 | 6.65 | 27.3
CREAG DHUBH | 132 | 41.81 | 15.86 | 8.41 | 30.85 | 46.23 | 17.77 | 7.76 | 32.88
CREAG RIABHACH | 132 | 15.14 | 6.49 | 0.88 | 10.06 | 13.88 | 5.74 | 1.39 | 9.51
CROSSAIG | 132 | 48.32 | 18.72 | 6.89 | 33.37 | 55.14 | 21.44 | 7.82 | 38.14
CROSSAIG NORTH | 275 | 24.92 | 9.78 | 4.85 | 18.68 | 24.02 | 9.41 | 5.17 | 18.48
CROSSAIG NORTH | 132 | 48.29 | 18.72 | 6.86 | 33.33 | 55.09 | 21.43 | 7.77 | 38.07
CULLIGRAN | 132 | 20.68 | 10.27 | 0.3 | 14.82 | 18.42 | 8.85 | 0.45 | 12.97
DALCHORK | 132 | 31.44 | 12.68 | 4 | 21.93 | 30.59 | 12.42 | 3.36 | 20.93
DALLAS | 275 | 37.39 | 15.1 | 5.4 | 26.75 | 30.06 | 12.3 | 4.43 | 21.83
DALLAS | 33 | 40.88 | 15.47 | 6.42 | 28.31 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
DEANIE WEST | 132 | 13.13 | 6.63 | 0.24 | 9.62 | 12.26 | 5.88 | 0.45 | 8.77
DELL | 132 | 26.39 | 10.95 | 1.28 | 16.76 | 25.24 | 10.65 | 1.69 | 16.75
DORENELL | 132 | 17.29 | 7.36 | 1.25 | 11.67 | 17.75 | 7.31 | 1.86 | 12.21
DOUNREAY | 275 | 43.96 | 17.01 | 10.35 | 34.41 | 45.5 | 17.81 | 10.2 | 35.4
DOUNREAY | 132 | 33.01 | 12.47 | 7.02 | 24.65 | 41.08 | 15.6 | 8.09 | 30.15
DOUNREAY | 33 | 59.2 | 22.89 | 8.94 | 41.31 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
DUNBEATH | 132 | 13.4 | 6.42 | 0.08 | 9.16 | 12.19 | 5.74 | 0.25 | 8.37
DUNBEATH | 33 | 12.51 | 4.92 | 0.86 | 7.81 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNMAGLASS | 132 | 15.26 | 5.82 | 2.75 | 10.98 | 16.88 | 6.51 | 2.95 | 12.16
DUNOON | 132 | 11.5 | 5.36 | 0.23 | 7.8 | 10.87 | 4.91 | 0.31 | 7.25
DUNOON | 33 | 31.75 | 13.24 | 1.35 | 20.07 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
DUNVEGAN | 132 | 24.85 | 10.23 | 1.67 | 16.14 | 23.39 | 9.54 | 1.92 | 15.42
DUNVEGAN | 33 | 30.42 | 11.71 | 3.42 | 19.98 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 132 | 25.94 | 10.99 | 2.02 | 17.57 | 25.88 | 10.87 | 2.62 | 17.99
DYCE | 33 | 41.63 | 15.63 | 9.06 | 31.16 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
EARRAGHAIL | 275 | 23.38 | 9.21 | 4.34 | 17.36 | 20.81 | 8.28 | 3.8 | 15.51
EDINBANE | 132 | 42.29 | 15.96 | 9.67 | 32.25 | 45.95 | 17.51 | 9.87 | 34.62
ELCHIES | 132 | 17.22 | 7.51 | 0.61 | 11.23 | 15.59 | 6.56 | 0.92 | 10.2
ELGIN | 132 | 17.49 | 7.65 | 0.64 | 11.46 | 16.01 | 6.9 | 0.99 | 10.74
ELGIN | 33 | 28.79 | 11.12 | 3.92 | 19.64 | 1.82 | 1.26 | 0 | 1.79
ELLIBISTER | 132 | 13.8 | 5.4 | 1.76 | 9.4 | 14 | 5.61 | 1.25 | 9.18
ENERGY ISLES | 132 | 8.36 | 3.76 | 0.28 | 5.59 | 10.86 | 4.72 | 0.69 | 7.37
EREDINE | 275 | 30.06 | 11.92 | 5.4 | 22.26 | 28.16 | 11.23 | 5.27 | 21.16
ERROCHTY | 132 | 49.01 | 20.02 | 8.36 | 36.67 | 53.99 | 22.48 | 7.58 | 39.38
ERROCHTY | 33 | 42.44 | 15.67 | 12.02 | 34.19 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
FARIGAIG I | 275 | 47.07 | 18.96 | 7.48 | 34.29 | 43.26 | 17.5 | 7.28 | 32.03
FARIGAIG I | 132 | 16.98 | 6.39 | 3.76 | 12.8 | 20.61 | 7.83 | 4.28 | 15.34
FARIGAIG II | 275 | 47.1 | 18.97 | 7.56 | 34.39 | 43.28 | 17.5 | 7.36 | 32.11
FARIGAIG II | 132 | 17.38 | 6.46 | 4.32 | 13.46 | 21.01 | 7.85 | 4.9 | 16
FARR | 132 | 23.66 | 10.48 | 0.56 | 15.38 | 22.11 | 9.84 | 0.91 | 14.82
FASNAKYLE | 132 | 42.84 | 16.02 | 9.94 | 32.59 | 49.8 | 18.74 | 10.56 | 37.07
FASNAKYLE | 33 | 45.89 | 16.82 | 12.18 | 35.98 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FASQUE | 132 | 10.76 | 4.97 | 0.46 | 7.49 | 9.05 | 4.4 | 0.35 | 6.57
FERNOCH | 132 | 19.13 | 9.16 | 0.69 | 13.64 | 20 | 9.16 | 1.09 | 14.04
FETTERESSO | 400 | 55.09 | 22.03 | 8.79 | 39.94 | 45.24 | 18.4 | 6.85 | 32.87
FETTERESSO | 132 | 51.14 | 19.29 | 10.49 | 37.77 | 56.69 | 21.67 | 9.64 | 40.29
FETTERESSO | 33 | 42.57 | 16.29 | 5.49 | 28.53 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
FIDDES | 132 | 15.27 | 7.5 | 0.57 | 11.18 | 15.55 | 7.15 | 1.01 | 11.12
FIDDES | 33 | 36.27 | 14.67 | 3.26 | 24.01 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
FINLARIG | 132 | 21.55 | 10.3 | 0.77 | 15.33 | 21.3 | 9.81 | 1.04 | 14.92
FINSTOWN | 132 | 18.36 | 6.83 | 4.98 | 14.64 | 22.01 | 8.32 | 4.93 | 16.69
FORT AUGUSTUS | 400 | 50.69 | 19.61 | 11.36 | 39.08 | 51.66 | 20.15 | 11.37 | 39.86
FORT AUGUSTUS | 33 | 24.45 | 8.91 | 7.5 | 20.09 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
FORT AUGUSTUS I | 132 | 54.36 | 20.54 | 11.44 | 40.49 | 66.62 | 25.27 | 13.31 | 49.04
FORT AUGUSTUS II | 132 | 54.15 | 20.47 | 11.28 | 40.23 | 61.4 | 23.56 | 10.74 | 44.05
FORT WILLIAM | 132 | 9.9 | 4.79 | 0.83 | 7.61 | 9.84 | 4.57 | 1.1 | 7.57
FORT WILLIAM | 33 | 39.88 | 15.77 | 5.14 | 27.45 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FOYERS | 275 | 46.46 | 18.66 | 7.93 | 34.32 | 41.88 | 16.82 | 8.42 | 32.21
FRASERBURGH | 132 | 13.47 | 6.16 | 0.52 | 9.23 | 13.11 | 5.91 | 0.83 | 9.18
FRASERBURGH | 33 | 28.95 | 11.23 | 3.3 | 19.18 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FYRISH | 275 | 34.14 | 13.61 | 5.58 | 24.83 | 29.4 | 11.87 | 5.17 | 21.95
FYRISH | 132 | 40.34 | 15.32 | 7.7 | 29.36 | 43.61 | 16.62 | 8.3 | 31.8
GILLS BAY | 132 | 26.89 | 10.39 | 4.01 | 18.7 | 25.97 | 10.29 | 3.66 | 18.21
GLEN KYLLACHY | 132 | 31.22 | 13.66 | 0.78 | 20.09 | 30.18 | 13.09 | 1.26 | 19.77
GLEN ULLINISH | 132 | 40.66 | 15.41 | 8.75 | 30.54 | 43.23 | 16.58 | 8.4 | 31.85
GLEN ULLINISH EXTENSION | 132 | 40.24 | 15.22 | 8.86 | 30.38 | 43.92 | 16.84 | 9.15 | 32.97
GLENDOE | 132 | 42.54 | 17.36 | 3.19 | 27.75 | 48.35 | 20.36 | 3.17 | 31.96
GLENDYE | 132 | 20.08 | 8.4 | 1.33 | 13.21 | 19.58 | 7.97 | 2.01 | 13.29
GLENFARCLAS | 132 | 7.13 | 3.36 | 0.19 | 4.95 | 7.25 | 3.31 | 0.36 | 5.03
GLENFARCLAS | 33 | 19.28 | 7.95 | 0.57 | 11.81 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
GLENMORISTON | 132 | 22.57 | 10.47 | 1.14 | 15.94 | 22.63 | 10.28 | 1.71 | 16.25
GORDONBUSH | 275 | 27.08 | 10.79 | 4.33 | 19.59 | 23.11 | 9.35 | 3.89 | 17.11
GREMISTA | 132 | 11.87 | 5.26 | 1.04 | 8.48 | 13.33 | 5.8 | 1.28 | 9.49
GREMISTA | 33 | 40.69 | 15.82 | 7.82 | 30.2 | 1.59 | 1.1 | 0 | 1.56
GRIFFIN | 132 | 17 | 8.25 | 0.47 | 12.15 | 16.94 | 7.91 | 1.03 | 12.21
GRUDIE BRIDGE | 132 | 25.36 | 10.49 | 1.82 | 16.66 | 25.39 | 10.49 | 2.16 | 16.99
GRUDIE BRIDGE | 33 | 39.92 | 14.91 | 8.51 | 29.6 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
HIGH CONSTELLATION | 132 | 47.11 | 18.32 | 6.39 | 32.3 | 53.87 | 21.05 | 7.13 | 36.9
INVERARAY | 132 | 24.78 | 11.84 | 0.36 | 17.1 | 21.51 | 10.13 | 0.43 | 14.77
INVERARNAN | 132 | 51.43 | 21.53 | 5.61 | 36.06 | 54.06 | 22.44 | 5.54 | 37.27
INVERGARRY | 132 | 35.22 | 14.29 | 2.46 | 22.66 | 35.43 | 14.83 | 1.77 | 22.74
INVERNESS | 132 | 52.18 | 22.06 | 4.31 | 35.51 | 56.9 | 23.91 | 4.89 | 38.71
INVERNESS | 33 | 56.18 | 22 | 7.94 | 39.04 | 3.23 | 2.24 | 0 | 3.17
KEITH | 275 | 75.88 | 30.09 | 14.88 | 57.43 | 80.06 | 32.27 | 15.24 | 60.88
KEITH | 132 | 43.73 | 16.96 | 9.19 | 33.18 | 55.79 | 22.23 | 10.94 | 42.37
KEITH I | 33 | 56.53 | 21.19 | 13.31 | 43.29 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
KEITH II | 33 | 53.8 | 19.97 | 12.25 | 40.49 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
KERGORD | 132 | 15.44 | 6.94 | 1.23 | 11.05 | 22.32 | 9.88 | 2.02 | 16
KILLIN | 132 | 24.67 | 11.62 | 1.08 | 17.52 | 25.41 | 11.46 | 1.66 | 17.87
KILLIN | 33 | 32.19 | 12.69 | 3.44 | 21.38 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILMORACK NORTH | 132 | 73.53 | 30.44 | 7.85 | 50.89 | 79.73 | 33.2 | 7.32 | 54.27
KINARDOCHY | 400 | 33.1 | 12.98 | 6.46 | 24.82 | 27.99 | 11.03 | 5.66 | 21.26
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.85 | 3.27 | 0.47 | 5.1 | 7.09 | 3.23 | 0.62 | 5.2
KINLOCHLEVEN | 33 | 15.02 | 6.03 | 1.66 | 10.19 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
KINMUCK | 275 | 42.83 | 17.2 | 6.61 | 30.93 | 36 | 14.65 | 5.27 | 25.98
KINTORE | 400 | 66.12 | 25.87 | 13.84 | 50.42 | 59.98 | 23.85 | 11.5 | 45.23
KINTORE | 275 | 84.92 | 33.4 | 17.93 | 65.16 | 86.76 | 34.7 | 15.35 | 64.42
KINTORE | 132 | 51.91 | 20.5 | 9.08 | 38.08 | 60.06 | 23.99 | 9.01 | 42.94
KINTORE | 33 | 45.09 | 16.91 | 10.71 | 34.63 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KIRKTON | 132 | 36.18 | 14.09 | 4.72 | 24.64 | 36.14 | 14.27 | 4.21 | 24.39
KNOCKNAGAEL | 275 | 66.12 | 26.33 | 11.84 | 49.07 | 62.69 | 25.31 | 10.42 | 46.21
KNOCKNAGAEL | 132 | 58.4 | 24.26 | 6.78 | 41.08 | 63.39 | 25.94 | 8.06 | 44.74
LAIRG | 132 | 22.8 | 9.91 | 0.93 | 14.95 | 20.97 | 9.14 | 1.34 | 14.27
LAIRG | 33 | 31.19 | 12.05 | 3.94 | 20.98 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
LAIRG SOUTH | 132 | 27.44 | 11.43 | 2.15 | 18.31 | 26.33 | 10.92 | 2.37 | 17.81
LIMEKILNS | 132 | 25.49 | 10.07 | 2.8 | 17.05 | 26.32 | 10.48 | 3.07 | 17.89
LOCH BUIDHE | 275 | 38.88 | 15.48 | 6.34 | 28.23 | 32.84 | 13.25 | 5.86 | 24.6
LOCH BUIDHE | 132 | 43.89 | 17.98 | 6.48 | 31.91 | 49.04 | 20.06 | 6.67 | 35.04
LOCH LUNDIE | 400 | 47.24 | 18.27 | 10.52 | 36.35 | 45.64 | 17.93 | 9.14 | 34.5
LOCH LUNDIE | 132 | 46.34 | 17.37 | 10.7 | 35.26 | 53.27 | 20.2 | 10.51 | 39.07
LOCHAY | 132 | 21.1 | 10.12 | 0.73 | 15.04 | 20.52 | 9.51 | 0.95 | 14.4
LUICHART | 132 | 33.54 | 13.49 | 3.54 | 22.61 | 31.95 | 12.93 | 3.25 | 21.54
LUNANHEAD | 132 | 18.02 | 7.76 | 1.05 | 12.03 | 16.22 | 6.92 | 1.5 | 11.29
LUNANHEAD | 33 | 36.6 | 13.93 | 6.7 | 26.41 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
LYNDHURST | 132 | 35.72 | 15.83 | 1.54 | 23.92 | 35.49 | 15.85 | 1.71 | 24.13
LYNDHURST | 33 | 35.07 | 13.43 | 5.43 | 24.42 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.88
MACDUFF | 132 | 10.36 | 4.92 | 0.61 | 7.57 | 10.19 | 4.66 | 0.8 | 7.39
MACDUFF | 33 | 43.03 | 17.65 | 3.72 | 28.68 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
MELGARVE | 400 | 39.66 | 15.35 | 8.56 | 30.27 | 39.18 | 15.23 | 8.73 | 30.28
MELGARVE | 132 | 53.35 | 20.07 | 11.2 | 39.58 | 62.72 | 23.8 | 11.69 | 45.34
MILLENNIUM | 132 | 22.35 | 10.35 | 1.2 | 15.83 | 22.74 | 10.33 | 1.55 | 16.15
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 44.13 | 18.56 | 4.7 | 30.95 | 46.85 | 20.02 | 4.71 | 33.02
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 36.23 | 13.8 | 6.99 | 26.51 | 3.26 | 2.26 | 0 | 3.2
MOSSFORD | 132 | 29.29 | 11.95 | 2.56 | 19.46 | 30.04 | 12.22 | 2.87 | 20.16
MOSSY HILL | 132 | 12.42 | 5.49 | 1.12 | 8.88 | 14.77 | 6.37 | 1.59 | 10.6
MYBSTER I | 132 | 22.15 | 9.43 | 1.56 | 14.9 | 23.25 | 10.12 | 0.96 | 15.26
MYBSTER I | 33 | 60.81 | 23.32 | 10.42 | 43.4 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MYBSTER II | 33 | 62.31 | 24.16 | 8.22 | 42.39 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MYBSTER II | 132 | 23.51 | 8.86 | 5.06 | 17.59 | 25.72 | 9.69 | 5.77 | 19.47
MYBSTER III | 33 | 42.15 | 15.72 | 9.25 | 31.48 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
NAIRN | 132 | 16.02 | 7.11 | 0.48 | 10.54 | 14.34 | 6.23 | 0.74 | 9.55
NAIRN | 33 | 29.02 | 11.34 | 2.86 | 18.9 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
NANT | 132 | 18.27 | 8.83 | 0.2 | 12.68 | 15.98 | 7.49 | 0.32 | 10.91
NEW DEER | 400 | 62.28 | 24.19 | 14.14 | 48.35 | 56.06 | 22.23 | 11.56 | 43
ORRIN | 132 | 37.38 | 15.12 | 3.72 | 25.11 | 35.67 | 14.52 | 3.47 | 24.01
PERSLEY | 275 | 44.18 | 17.8 | 6.59 | 31.77 | 36.96 | 15.04 | 5.84 | 27.11
PERSLEY | 132 | 45.91 | 18.84 | 5.42 | 32.06 | 55.42 | 22.87 | 6.17 | 38.51
PERSLEY | 33 | 33.19 | 12.42 | 8.48 | 26.05 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
PETERHEAD | 400 | 55.53 | 21.49 | 13.26 | 43.64 | 49.49 | 19.42 | 10.89 | 38.35
PETERHEAD | 275 | 75.5 | 29.07 | 20.16 | 61.27 | 70.54 | 27.62 | 15.82 | 54.88
PETERHEAD | 132 | 38.08 | 14.36 | 9.02 | 29.33 | 45.98 | 17.49 | 9.69 | 34.43
PETERHEAD GRANGE | 132 | 27 | 10.81 | 2.69 | 17.98 | 27.79 | 11.33 | 2.55 | 18.57
PETERHEAD GRANGE | 33 | 30.35 | 11.88 | 4.19 | 20.98 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.57
QUOICH | 132 | 20.87 | 8.49 | 1.37 | 13.37 | 17.56 | 7.34 | 1.1 | 11.48
RANNOCH | 132 | 12.38 | 6 | 0.69 | 9.17 | 11.77 | 5.46 | 1.06 | 8.77
RANNOCH | 33 | 38.83 | 15.22 | 4.07 | 25.59 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
REDMOSS | 132 | 39.11 | 16.55 | 2.53 | 25.93 | 44.48 | 19.53 | 2.23 | 29.85
REDMOSS | 33 | 40.49 | 15.38 | 7.15 | 28.91 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
ROTHIENORMAN | 400 | 69.25 | 26.87 | 15.92 | 53.92 | 63.07 | 25.16 | 11.3 | 46.88
ROTHIENORMAN | 33 | 58.26 | 21.94 | 15.98 | 47.01 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
SALAMANDER | 132 | 31.71 | 12.39 | 4.8 | 22.31 | 33.41 | 13.44 | 3.59 | 22.6
SHIN | 132 | 36.35 | 15.82 | 1.91 | 24.28 | 34.71 | 15.07 | 2.85 | 24.17
SHIN | 33 | 45.22 | 17.46 | 5.64 | 30.34 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
SLICKLY | 132 | 19.4 | 7.9 | 1.34 | 12.51 | 18.07 | 7.31 | 1.92 | 12.26
SLOY | 132 | 44.65 | 19.65 | 2.6 | 30.39 | 45.94 | 19.94 | 2.84 | 31.04
SOUTH YELL SWITCHING STATION | 132 | 11 | 4.93 | 0.52 | 7.5 | 13.26 | 5.79 | 0.97 | 9.16
SPITTAL | 132 | 27.26 | 10.91 | 5.95 | 21.38 | 33.53 | 13.32 | 7.22 | 26.06
SPITTAL | 275 | 39.61 | 15.42 | 9.18 | 30.98 | 48.13 | 18.73 | 11.16 | 37.65
ST FERGUS | 132 | 30.77 | 12.09 | 4.37 | 21.46 | 33.09 | 13.3 | 3.59 | 22.4
ST FERGUS EAST | 132 | 26.19 | 10.82 | 1.79 | 17.09 | 26.24 | 11.19 | 1.27 | 17.1
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 25.57 | 10.65 | 1.53 | 16.6 | 25.16 | 10.83 | 1.03 | 16.35
ST FERGUS MOBIL | 132 | 23.98 | 10.37 | 0.72 | 15.39 | 23.39 | 10.57 | 0.58 | 15.53
ST FILLANS | 132 | 10.19 | 5.08 | 0.27 | 7.46 | 9.11 | 4.39 | 0.34 | 6.55
STANNERGATE | 132 | 44.08 | 18.6 | 4.31 | 30.61 | 47.18 | 20.14 | 4.76 | 33.24
STANNERGATE | 33 | 33.29 | 12.47 | 8.88 | 26.52 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
STRATHBRORA | 275 | 29.1 | 11.6 | 4.64 | 21.05 | 24.93 | 10.07 | 4.32 | 18.56
STRATHY COLLECTOR STATION | 132 | 37.08 | 14.14 | 6.57 | 26.57 | 40.18 | 15.52 | 6.68 | 28.63
STRATHY SOUTH | 132 | 34.48 | 13.56 | 4.05 | 23.23 | 37.32 | 14.87 | 4.67 | 25.7
STRATHY WIND | 132 | 36.88 | 14.11 | 6.26 | 26.21 | 39.97 | 15.48 | 6.43 | 28.32
STRATHY WOOD | 132 | 25.51 | 10.8 | 1.05 | 16.33 | 24.17 | 10.15 | 1.59 | 15.94
STRICHEN | 132 | 14.56 | 6.6 | 0.66 | 9.99 | 14.13 | 6.34 | 1.02 | 9.99
STRICHEN | 33 | 31.63 | 12.07 | 4.84 | 21.91 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
STRONELAIRG | 132 | 42.25 | 16.09 | 7.35 | 30.11 | 48.77 | 19.34 | 7.41 | 34.75
TANGY IV | 132 | 14.22 | 6.04 | 0.68 | 9.23 | 13.36 | 5.49 | 1.2 | 8.96
TARLAND | 132 | 8.81 | 4.34 | 0.12 | 6.26 | 8.3 | 3.87 | 0.23 | 5.7
TARLAND | 33 | 21.81 | 9.03 | 1.08 | 13.85 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
TAYNUILT | 132 | 15.98 | 7.81 | 0.62 | 11.67 | 14.89 | 6.99 | 0.99 | 10.87
TAYNUILT | 33 | 37.86 | 14.4 | 6.56 | 26.92 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
TEALING | 275 | 67.07 | 26.62 | 12.56 | 50.19 | 66.15 | 26.39 | 13.78 | 51.1
TEALING | 132 | 51.16 | 20.89 | 8.58 | 38.12 | 55.74 | 23 | 7.62 | 40.14
TEINDLAND | 132 | 20.52 | 9.62 | 0.6 | 14.21 | 20.37 | 9 | 1.24 | 13.97
THURSO SOUTH | 275 | 38.85 | 15.09 | 8.95 | 30.3 | 41.89 | 16.45 | 8.67 | 31.94
THURSO SOUTH | 132 | 42.17 | 15.86 | 9.83 | 32.26 | 49.21 | 18.62 | 10.53 | 36.86
THURSO SOUTH | 33 | 59.98 | 22.47 | 17.58 | 49.36 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
TOMATIN | 275 | 31.82 | 12.7 | 5.25 | 23.21 | 27.69 | 11.15 | 4.82 | 20.6
TOMATIN | 132 | 44.08 | 16.87 | 7.84 | 31.7 | 48.46 | 18.69 | 7.97 | 34.4
TUMMEL | 132 | 35.16 | 13.66 | 7.25 | 26.57 | 39.72 | 15.91 | 6.95 | 29.45
TUMMEL BRIDGE | 132 | 42.97 | 18.17 | 4.25 | 29.95 | 43.64 | 19.02 | 2.77 | 29.66
WILLOWDALE | 132 | 46.15 | 19.01 | 4.83 | 31.72 | 55.91 | 23.13 | 5.7 | 38.4
WILLOWDALE | 33 | 33.92 | 12.96 | 5.31 | 23.63 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WOODHILL | 132 | 44.75 | 18.61 | 3.99 | 30.31 | 53.07 | 22.23 | 4.46 | 35.9
WOODHILL | 33 | 33.28 | 12.51 | 7.33 | 25.02 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38

## D1.5
ETYS 2024 Yr 09 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2032/33
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERARDER | 132 | 14.41 | 5.58 | 2.03 | 9.91 | 15.17 | 5.93 | 2.16 | 10.55 | Back To Menu
ABERDEEN BAY | 132 | 20.19 | 8.44 | 1.73 | 13.67 | 20.77 | 8.6 | 2.28 | 14.45
ABERNETHY | 132 | 16.63 | 8.18 | 0.44 | 12.01 | 16.52 | 7.79 | 0.78 | 11.8
ABERNETHY | 33 | 31.99 | 12.89 | 3.12 | 21.35 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
ACHANY EXTENSION | 132 | 21.5 | 9.56 | 0.66 | 14.17 | 17.8 | 7.52 | 1.38 | 12.02
AIGAS NORTH | 132 | 45.68 | 20.5 | 1.01 | 30 | 41.06 | 19.12 | 0.64 | 27.68
ALNESS | 132 | 40.62 | 15.71 | 5.87 | 28.09 | 43.35 | 17.02 | 5.46 | 29.53
ALNESS | 33 | 68.88 | 26.77 | 12.42 | 50.28 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
ALYTH | 400 | 75.66 | 30.3 | 12.15 | 55.01 | 53.8 | 22.18 | 6.68 | 38.04
AN SUIDHE NORTH | 275 | 32.84 | 12.91 | 6.27 | 24.52 | 30.09 | 11.95 | 5.87 | 22.77
ARBROATH | 132 | 14.5 | 6.82 | 0.45 | 10.1 | 13.56 | 6.15 | 0.85 | 9.55
ARBROATH | 33 | 31.53 | 12.46 | 3.11 | 20.73 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
ARDKINGLAS | 132 | 24.08 | 11.51 | 0.37 | 16.65 | 20.98 | 9.77 | 0.72 | 14.53
ARDMORE | 132 | 15.33 | 6.6 | 0.76 | 10.09 | 14.26 | 5.94 | 1.09 | 9.5
ARDMORE | 33 | 29.88 | 11.47 | 5.08 | 21.3 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
ARMADALE | 132 | 22.97 | 9.52 | 1.1 | 14.57 | 24.01 | 9.93 | 1.19 | 15.24
BAILLIE | 275 | 54.33 | 21.08 | 11.89 | 41.71 | 53.06 | 20.82 | 11.25 | 40.7
BALALLAN | 132 | 17.76 | 7.11 | 1.42 | 11.48 | 18 | 7.35 | 1.09 | 11.49
BANNISKIRK | 400 | 52.95 | 20.12 | 13.65 | 42.11 | 57.91 | 21.99 | 15.29 | 46.39
BEAULY | 400 | 92.37 | 35.48 | 21.04 | 71.22 | 73.06 | 28.85 | 14.48 | 55.27
BEAULY | 275 | 95.64 | 37.31 | 21.21 | 73.96 | 91.51 | 36.3 | 17.97 | 69.3
BEAULY | 132 | 76.76 | 30.14 | 15.54 | 58.16 | 83.34 | 32.81 | 15.14 | 61.54
BEAULY | 33 | 35.09 | 13.34 | 6.29 | 25.15 | 1.48 | 1.02 | 0 | 1.45
BEAW FIELD | 132 | 10.99 | 4.92 | 0.52 | 7.47 | 13.2 | 5.77 | 0.98 | 9.14
BEINNEUN | 132 | 20.42 | 9.63 | 1.25 | 14.87 | 20.92 | 9.53 | 1.86 | 15.35
BERRY BURN | 275 | 41.77 | 17.02 | 5.72 | 29.79 | 34.66 | 14.19 | 5.75 | 25.82
BERRY BURN | 33 | 49.41 | 18.64 | 7.92 | 34.28 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BHLARAIDH | 132 | 21.07 | 9.79 | 1.08 | 14.92 | 21.25 | 9.73 | 1.73 | 15.49
BHLARAIDH EXTENSION | 132 | 21.22 | 9 | 0.98 | 13.71 | 18.59 | 7.73 | 1.58 | 12.52
BINGALLY | 400 | 70.44 | 27.15 | 15.44 | 53.84 | 56.92 | 22.57 | 10.32 | 42.23
BLACKHILLOCK | 400 | 102.56 | 39.46 | 24.58 | 80.38 | 99.85 | 38.73 | 24.53 | 79.29
BLACKHILLOCK | 275 | 98.11 | 38.32 | 22.7 | 76.9 | 99.56 | 39.51 | 22.76 | 78.63
BLACKHILLOCK | 132 | 65.33 | 24.64 | 14.33 | 49.18 | 71.56 | 27.31 | 14.17 | 52.79
BLARGHOUR | 132 | 21.41 | 9.59 | 0.48 | 14.04 | 19.57 | 8.48 | 1.06 | 13.05
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.63 | 5.81 | 0.5 | 8.72 | 13.2 | 5.9 | 0.73 | 9.07
BOAT OF GARTEN | 33 | 35.27 | 14.15 | 2.51 | 22.52 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
BRACO WEST | 132 | 27.09 | 10.14 | 6.64 | 20.98 | 30.77 | 11.54 | 7.28 | 23.6
BRACO WEST | 33 | 41.61 | 16.25 | 11.24 | 34.22 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
BRECHIN | 132 | 16.06 | 7.73 | 0.48 | 11.41 | 15.64 | 7.21 | 0.57 | 10.76
BRIDGE OF DUN | 132 | 12.92 | 6.39 | 0.27 | 9.31 | 13.09 | 6.13 | 0.54 | 9.2
BRIDGE OF DUN | 33 | 27.55 | 11.28 | 1.89 | 17.84 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
BROADFORD | 132 | 27.48 | 10.88 | 2.78 | 18.18 | 33.12 | 13.43 | 2.44 | 21.43
BROADFORD | 33 | 29.26 | 10.89 | 6.32 | 21.73 | 1.86 | 1.29 | 0 | 1.82
BRORA | 132 | 15.12 | 7.68 | 0.01 | 10.87 | 14.66 | 7.12 | 0.15 | 10.22
BRORA | 33 | 15.06 | 6 | 0.82 | 9.31 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
BURGHMUIR | 132 | 12.74 | 6.53 | 0.03 | 9.26 | 13.98 | 6.73 | 0.19 | 9.71
BURGHMUIR | 33 | 23.94 | 10.18 | 0.54 | 14.93 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CAIRN DUHIE | 275 | 41.86 | 17.16 | 5.19 | 29.47 | 34.29 | 14.2 | 4.88 | 24.96
CAIRNFORD | 275 | 67.41 | 27.2 | 9.93 | 48.4 | 58.6 | 24.02 | 8.44 | 42.41
CAIRNFORD | 33 | 44.88 | 17.32 | 6.51 | 31.01 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
CAMBUSHINNIE | 400 | 49.1 | 19.58 | 8.08 | 35.77 | 42.46 | 16.63 | 9.87 | 33.4
CARNAIG | 400 | 58.29 | 22.39 | 13.49 | 45.16 | 47.9 | 18.76 | 10.08 | 36.61
CARRADALE | 132 | 27.82 | 10.96 | 3.23 | 18.73 | 27.69 | 10.92 | 3.69 | 19.13
CARRADALE I | 33 | 55.45 | 21.42 | 8.62 | 38.92 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
CARRADALE II | 33 | 72.49 | 28.33 | 8.17 | 48.24 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CASSLEY | 132 | 10.5 | 5.21 | 0.11 | 7.48 | 9.15 | 4.36 | 0.3 | 6.47
CASSLEY | 33 | 13.68 | 5.29 | 1.74 | 9.23 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
CEANNACROC | 132 | 19.4 | 9.22 | 1.05 | 14.09 | 19.61 | 9.02 | 1.5 | 14.25
CHARLESTON | 132 | 46.08 | 19.3 | 5.14 | 32.43 | 49.09 | 20.8 | 5.3 | 34.73
CHARLESTON | 33 | 37.31 | 13.86 | 9.89 | 29.5 | 1.58 | 1.09 | 0 | 1.55
CHLEANSAID | 132 | 23.89 | 10.18 | 1.03 | 15.43 | 20.1 | 8.32 | 1.71 | 13.48
CLACHAN | 132 | 23.61 | 11.17 | 0.6 | 16.4 | 20.55 | 9.56 | 0.91 | 14.43
CLASH GOUR | 275 | 40.54 | 16.54 | 5.45 | 28.84 | 32.86 | 13.52 | 5.06 | 24.19
CLASH GOUR | 132 | 37.71 | 14.2 | 7.78 | 27.86 | 39.71 | 15.11 | 7.59 | 28.95
CLAYHILLS | 132 | 45.13 | 18.79 | 3.91 | 30.48 | 52.35 | 22.33 | 3.66 | 35.24
CLAYHILLS | 33 | 33.96 | 12.96 | 5.4 | 23.73 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
CLOICHE | 132 | 33.74 | 13.32 | 3.55 | 22.39 | 33 | 13.3 | 4.14 | 22.95
CLUNIE | 132 | 23.94 | 10.46 | 0.84 | 15.64 | 21.88 | 9.52 | 1.23 | 14.69
COACHFORD | 400 | 104.6 | 40.32 | 24.81 | 81.83 | 97.57 | 38.29 | 20.64 | 74.79
COIRE GLAS | 400 | 73.11 | 28.38 | 15.37 | 55.51 | 56.87 | 22.43 | 11.4 | 43.11
CONNAGILL | 275 | 42.21 | 16.61 | 7.76 | 31.25 | 37.32 | 14.96 | 6.39 | 27.54
CONNAGILL | 132 | 45.26 | 17.07 | 9.32 | 33.46 | 49.94 | 19.1 | 8.74 | 35.74
CORRIEGARTH | 132 | 14.09 | 5.51 | 1.83 | 9.62 | 19.63 | 7.67 | 2.6 | 13.45
CORRIEMOILLIE | 132 | 33.63 | 13.33 | 4.21 | 23.07 | 34.98 | 13.86 | 4.58 | 24.18
COSTA HEAD | 132 | 10.46 | 4.27 | 0.7 | 6.75 | 11.12 | 4.54 | 0.91 | 7.33
COUPAR ANGUS | 132 | 24.11 | 10.49 | 1.1 | 15.94 | 22.38 | 9.5 | 1.85 | 15.28
COUPAR ANGUS | 33 | 43.69 | 16.84 | 8.19 | 32.01 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CRAIG MURRAIL | 275 | 32.17 | 12.63 | 6.2 | 24.07 | 28.87 | 11.47 | 5.58 | 21.8
CRAIG MURRAIL | 33 | 50.75 | 18.71 | 13.3 | 39.76 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 48.59 | 19.98 | 4.53 | 32.79 | 56.45 | 23.64 | 4.21 | 37.65
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.72 | 10.84 | 2.62 | 17.95 | 1.52 | 1.06 | 0 | 1.49
CRARAE SOUTH | 275 | 30.94 | 12.18 | 5.73 | 22.96 | 27.76 | 11.06 | 5.17 | 20.8
CREAG DHUBH | 275 | 44.12 | 17.27 | 9.14 | 33.56 | 40.63 | 16.21 | 7.35 | 30.27
CREAG DHUBH | 132 | 43.32 | 16.33 | 9.4 | 32.49 | 48.21 | 18.41 | 8.62 | 34.66
CREAG RIABHACH | 132 | 17.09 | 7.4 | 0.77 | 11.23 | 15 | 6.23 | 1.36 | 10.17
CROSSAIG | 132 | 48.95 | 18.94 | 7.04 | 33.83 | 55.62 | 21.61 | 7.95 | 38.51
CROSSAIG NORTH | 275 | 25.86 | 10.14 | 4.97 | 19.31 | 24.59 | 9.63 | 5.28 | 18.9
CROSSAIG NORTH | 132 | 48.93 | 18.94 | 7.02 | 33.8 | 55.57 | 21.6 | 7.9 | 38.45
CULLIGRAN | 132 | 20.79 | 10.22 | 0.3 | 14.76 | 18.57 | 8.87 | 0.46 | 13.01
DALCHORK | 132 | 44.64 | 17.72 | 4.92 | 29.97 | 38.71 | 15.65 | 3.67 | 25.8
DALLAS | 275 | 40.39 | 16.41 | 5.49 | 28.7 | 31.96 | 13.17 | 4.49 | 23.12
DALLAS | 33 | 41.24 | 15.61 | 6.5 | 28.58 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
DEANIE WEST | 132 | 13.25 | 6.65 | 0.24 | 9.65 | 12.35 | 5.91 | 0.45 | 8.81
DELL | 132 | 27.39 | 11.39 | 1.27 | 17.38 | 25.89 | 10.95 | 1.7 | 17.18
DORENELL | 132 | 17.5 | 7.46 | 1.25 | 11.8 | 17.91 | 7.39 | 1.87 | 12.31
DOUNREAY | 275 | 57.52 | 22.28 | 12.69 | 44.2 | 54.75 | 21.5 | 11.7 | 42.11
DOUNREAY | 132 | 34.85 | 13.13 | 7.53 | 26.1 | 43.03 | 16.31 | 8.56 | 31.64
DOUNREAY | 33 | 59.72 | 23.06 | 9.25 | 41.86 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
DUNBEATH | 132 | 14.52 | 7.06 | 0.07 | 10.05 | 12.95 | 6.16 | 0.24 | 8.95
DUNBEATH | 33 | 12.82 | 5.04 | 0.88 | 8 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.4
DUNMAGLASS | 132 | 15.49 | 5.91 | 2.79 | 11.14 | 17.07 | 6.59 | 2.95 | 12.27
DUNOON | 132 | 11.51 | 5.35 | 0.23 | 7.8 | 10.87 | 4.91 | 0.31 | 7.25
DUNOON | 33 | 31.87 | 13.29 | 1.37 | 20.16 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
DUNVEGAN | 132 | 25.17 | 10.38 | 1.68 | 16.36 | 23.58 | 9.63 | 1.93 | 15.56
DUNVEGAN | 33 | 30.52 | 11.75 | 3.43 | 20.05 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 132 | 26.36 | 11.18 | 2.03 | 17.84 | 26.17 | 11 | 2.63 | 18.19
DYCE | 33 | 42.81 | 16.07 | 9.45 | 32.18 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
EARRAGHAIL | 275 | 24.33 | 9.57 | 4.46 | 18 | 21.33 | 8.49 | 3.88 | 15.88
EDAY | 132 | 9.54 | 4.08 | 0.29 | 6.05 | 11.18 | 4.73 | 0.54 | 7.23
EDINBANE | 132 | 43.72 | 16.5 | 10 | 33.34 | 47.1 | 17.94 | 10.24 | 35.61
ELCHIES | 132 | 17.42 | 7.61 | 0.6 | 11.36 | 15.72 | 6.62 | 0.92 | 10.28
ELGIN | 132 | 18.63 | 8.11 | 0.7 | 12.17 | 17.25 | 7.44 | 1.05 | 11.57
ELGIN | 33 | 29.52 | 11.38 | 4.25 | 20.35 | 1.83 | 1.27 | 0 | 1.79
ELLIBISTER | 132 | 13.95 | 5.47 | 1.73 | 9.46 | 15.51 | 6.21 | 1.37 | 10.16
EMMOCK | 400 | 78.06 | 31.14 | 13.52 | 57.55 | 64.14 | 25.74 | 12.14 | 48.54
ENERGY ISLES | 132 | 8.42 | 3.78 | 0.28 | 5.63 | 10.9 | 4.74 | 0.69 | 7.39
EREDINE | 275 | 32.41 | 12.82 | 5.79 | 23.92 | 29.75 | 11.88 | 5.52 | 22.33
ERROCHTY | 132 | 49.98 | 20.39 | 8.6 | 37.44 | 55.05 | 22.91 | 7.76 | 40.16
ERROCHTY | 33 | 42.76 | 15.8 | 12.15 | 34.49 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
FANELLAN | 400 | 98.24 | 37.87 | 22.22 | 75.78 | 78.9 | 31.28 | 14.53 | 58.77
FARIGAIG I | 275 | 59.33 | 23.76 | 9.91 | 43.52 | 54.21 | 21.93 | 8.63 | 39.65
FARIGAIG I | 132 | 17.37 | 6.53 | 3.98 | 13.21 | 21.09 | 7.99 | 4.52 | 15.82
FARIGAIG II | 275 | 59.31 | 23.76 | 9.96 | 43.56 | 54.18 | 21.91 | 8.69 | 39.68
FARIGAIG II | 132 | 17.75 | 6.59 | 4.54 | 13.85 | 21.46 | 8 | 5.13 | 16.45
FARR | 132 | 24.51 | 10.89 | 0.55 | 15.94 | 22.69 | 10.12 | 0.91 | 15.22
FASNAKYLE | 132 | 49.99 | 18.58 | 12.36 | 38.64 | 56.87 | 21.33 | 12.47 | 42.64
FASNAKYLE | 33 | 47.14 | 17.26 | 12.81 | 37.21 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
FASQUE | 132 | 10.88 | 5.02 | 0.47 | 7.58 | 9.14 | 4.44 | 0.36 | 6.63
FERNOCH | 132 | 22.14 | 9.77 | 0.82 | 14.63 | 22.78 | 9.82 | 1.3 | 15.19
FETTERESSO | 400 | 65.29 | 26.39 | 8.97 | 46.29 | 46.31 | 19.14 | 6.36 | 33.43
FETTERESSO | 132 | 53.24 | 20.07 | 10.9 | 39.28 | 57.82 | 22.15 | 9.53 | 40.86
FETTERESSO | 33 | 42.86 | 16.39 | 5.55 | 28.73 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
FIDDES | 132 | 15.58 | 7.63 | 0.68 | 11.47 | 15.78 | 7.24 | 1.14 | 11.37
FIDDES | 33 | 38.08 | 15.34 | 3.86 | 25.55 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FINLARIG | 132 | 21.35 | 10.17 | 0.78 | 15.17 | 21.18 | 9.74 | 1.06 | 14.83
FINSTOWN | 132 | 18.69 | 6.96 | 4.99 | 14.82 | 22.72 | 8.6 | 4.96 | 17.13
FORT AUGUSTUS | 400 | 88.14 | 33.88 | 20.58 | 68.5 | 81.79 | 31.84 | 19.14 | 64.17
FORT AUGUSTUS | 33 | 24.62 | 8.96 | 7.61 | 20.29 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
FORT AUGUSTUS I | 132 | 61.46 | 23.11 | 13.75 | 46.43 | 74.41 | 28.1 | 15.75 | 55.49
FORT AUGUSTUS II | 132 | 60.71 | 22.82 | 13.63 | 45.9 | 67.73 | 25.88 | 12.54 | 49.14
FORT WILLIAM | 132 | 10.14 | 4.94 | 0.84 | 7.82 | 10.02 | 4.67 | 1.11 | 7.72
FORT WILLIAM | 33 | 40.56 | 16.07 | 5.17 | 27.89 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
FOYERS | 275 | 60.01 | 23.86 | 11.57 | 45.31 | 56.49 | 22.43 | 12.2 | 43.92
FRASERBURGH | 132 | 13.68 | 6.27 | 0.52 | 9.38 | 13.25 | 5.98 | 0.83 | 9.29
FRASERBURGH | 33 | 29.26 | 11.35 | 3.36 | 19.41 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FYRISH | 275 | 39.09 | 15.61 | 6.31 | 28.38 | 32.69 | 13.25 | 5.61 | 24.34
FYRISH | 132 | 44.3 | 16.78 | 8.75 | 32.48 | 47.39 | 18.03 | 9.18 | 34.69
GILLS BAY | 132 | 31.23 | 12.03 | 4.66 | 21.68 | 31.03 | 12.19 | 4.65 | 21.88
GLEN KYLLACHY | 132 | 32.69 | 14.35 | 0.75 | 21.04 | 31.25 | 13.58 | 1.26 | 20.46
GLEN ULLINISH | 132 | 41.96 | 15.91 | 9 | 31.5 | 44.26 | 16.98 | 8.68 | 32.69
GLEN ULLINISH EXTENSION | 132 | 41.48 | 15.69 | 9.12 | 31.31 | 44.94 | 17.23 | 9.43 | 33.79
GLENDOE | 132 | 46.44 | 19.07 | 3.14 | 30.1 | 51.91 | 22.02 | 3.1 | 34.25
GLENDYE | 132 | 20.3 | 8.51 | 1.31 | 13.35 | 19.73 | 8.04 | 2.01 | 13.38
GLENFARCLAS | 132 | 7.19 | 3.39 | 0.19 | 4.99 | 7.29 | 3.33 | 0.36 | 5.06
GLENFARCLAS | 33 | 19.35 | 7.98 | 0.57 | 11.85 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
GLENMORISTON | 132 | 23.4 | 10.95 | 1.12 | 16.61 | 23.23 | 10.62 | 1.71 | 16.73
GORDONBUSH | 275 | 30.2 | 12.07 | 4.67 | 21.75 | 25.22 | 10.23 | 4.12 | 18.58
GREENS | 400 | 104.81 | 40.43 | 25.37 | 82.54 | 99.13 | 38.72 | 22.37 | 77.14
GREMISTA | 132 | 12.08 | 5.32 | 1.12 | 8.65 | 13.51 | 5.87 | 1.35 | 9.65
GREMISTA | 33 | 43.35 | 16.72 | 8.76 | 32.4 | 1.59 | 1.1 | 0 | 1.56
GRIFFIN | 132 | 17.17 | 8.34 | 0.47 | 12.27 | 17.09 | 7.98 | 1.03 | 12.32
GRUDIE BRIDGE | 132 | 25.48 | 10.48 | 1.9 | 16.72 | 25.59 | 10.53 | 2.23 | 17.12
GRUDIE BRIDGE | 33 | 40.58 | 15.15 | 8.77 | 30.2 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
HARRIS | 132 | 7.39 | 3.23 | 0.13 | 4.7 | 8.04 | 3.43 | 0.3 | 5.16
HIGH CONSTELLATION | 132 | 47.72 | 18.53 | 6.53 | 32.73 | 54.33 | 21.21 | 7.24 | 37.24
HOLLANDMEY | 132 | 25.77 | 10.27 | 2.32 | 16.85 | 24.24 | 9.71 | 2.78 | 16.51
HURLIE | 400 | 67.1 | 26.29 | 12.97 | 50.15 | 45.6 | 18.48 | 6.32 | 32.46
INVERARAY | 132 | 24.4 | 11.6 | 0.39 | 16.79 | 21.26 | 9.98 | 0.45 | 14.56
INVERARNAN | 132 | 47.31 | 19.92 | 5.57 | 33.74 | 48.28 | 20.1 | 5.47 | 33.9
INVERGARRY | 132 | 38.64 | 15.73 | 2.5 | 24.74 | 37.95 | 15.96 | 1.75 | 24.32
INVERNESS | 132 | 41.24 | 16.19 | 4.83 | 27.72 | 47.65 | 18.77 | 5.44 | 31.99
INVERNESS | 33 | 54.37 | 21.15 | 8.15 | 38.07 | 3.25 | 2.26 | 0 | 3.19
KEITH | 275 | 89.98 | 35.64 | 17.94 | 68.34 | 91.64 | 36.98 | 17.34 | 69.63
KEITH | 132 | 45.45 | 17.61 | 9.62 | 34.51 | 57.74 | 23 | 11.35 | 43.88
KEITH I | 33 | 58.26 | 21.82 | 14.01 | 44.87 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
KEITH II | 33 | 60.83 | 22.74 | 12.49 | 44.65 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
KERGORD | 132 | 15.67 | 7.02 | 1.3 | 11.24 | 22.66 | 10.01 | 2.14 | 16.3
KILLIN | 132 | 24.39 | 11.45 | 1.11 | 17.3 | 25.21 | 11.34 | 1.68 | 17.72
KILLIN | 33 | 32.11 | 12.67 | 3.43 | 21.34 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
KILMORACK NORTH | 132 | 71.18 | 28.75 | 9.4 | 50.06 | 77.83 | 31.66 | 8.59 | 53.37
KINARDOCHY | 400 | 38.4 | 15.06 | 7.27 | 28.57 | 34.71 | 13.34 | 9.48 | 28.34
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.96 | 3.34 | 0.47 | 5.19 | 7.18 | 3.28 | 0.63 | 5.27
KINLOCHLEVEN | 33 | 15.15 | 6.08 | 1.67 | 10.27 | 0.73 | 0.51 | 0 | 0.72
KINMUCK | 275 | 46.59 | 18.76 | 6.73 | 33.26 | 38.38 | 15.66 | 5.33 | 27.47
KINTORE | 400 | 92.29 | 36.34 | 17.6 | 68.99 | 76.64 | 30.8 | 13.21 | 56.77
KINTORE | 275 | 100.91 | 39.65 | 20.99 | 77.06 | 99.34 | 39.8 | 16.87 | 73.16
KINTORE | 132 | 53.65 | 21.18 | 9.41 | 39.37 | 61.71 | 24.64 | 9.25 | 44.1
KINTORE | 33 | 45.89 | 17.23 | 10.98 | 35.35 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
KIRKTON | 132 | 38.37 | 14.94 | 4.88 | 26.01 | 37.77 | 14.93 | 4.31 | 25.42
KNOCKNAGAEL | 275 | 89.34 | 35.23 | 17.17 | 67 | 86.73 | 34.62 | 15.94 | 64.9
KNOCKNAGAEL | 132 | 44.83 | 17.26 | 7.17 | 31.57 | 51.9 | 19.9 | 8.73 | 36.88
LAIRG | 132 | 28.66 | 12.64 | 0.68 | 18.56 | 24.28 | 10.71 | 1.27 | 16.41
LAIRG | 33 | 32.26 | 12.41 | 4.26 | 21.82 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
LAIRG SOUTH | 132 | 37.44 | 15.56 | 2.01 | 24.03 | 32.47 | 13.49 | 2.41 | 21.48
LEWIS | 400 | 13.57 | 5.16 | 3.28 | 10.58 | 16.74 | 6.34 | 4.24 | 13.21
LEWIS | 132 | 25.46 | 9.57 | 5.64 | 19.18 | 31.86 | 11.92 | 7.74 | 24.59
LIMEKILNS | 132 | 26.56 | 10.5 | 2.85 | 17.7 | 27.16 | 10.82 | 3.13 | 18.43
LOCH BUIDHE | 275 | 45.91 | 18.19 | 8.21 | 33.94 | 38.72 | 15.45 | 7.9 | 29.75
LOCH BUIDHE | 132 | 98.6 | 38.27 | 19.63 | 73.75 | 110.46 | 43.24 | 18.51 | 79.66
LOCH KEMP | 275 | 51.04 | 20.44 | 9.28 | 38.18 | 49.37 | 19.85 | 9.94 | 38.01
LOCH LUNDIE | 400 | 78.51 | 30.22 | 17.86 | 60.6 | 67.69 | 26.74 | 12.87 | 50.68
LOCH LUNDIE | 132 | 52.43 | 19.54 | 12.9 | 40.54 | 59.2 | 22.36 | 12.16 | 43.79
LOCH NAN EUN | 275 | 43.9 | 16.1 | 15.45 | 38.22 | 49.05 | 18.16 | 16.33 | 42.01
LOCHAY | 132 | 20.92 | 9.99 | 0.75 | 14.88 | 20.42 | 9.44 | 0.97 | 14.31
LONGSIDE | 400 | 99.66 | 38.16 | 25.93 | 79.9 | 92.59 | 35.86 | 22.5 | 73.22
LONGSIDE | 132 | 50.77 | 18.81 | 13.36 | 39.96 | 57.15 | 21.46 | 12.36 | 42.71
LUICHART | 132 | 33.52 | 13.36 | 3.78 | 22.68 | 32.1 | 12.92 | 3.4 | 21.67
LUNANHEAD | 132 | 18.24 | 7.85 | 1.09 | 12.2 | 16.46 | 7.02 | 1.54 | 11.46
LUNANHEAD | 33 | 37.07 | 14.13 | 6.84 | 26.82 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
LYNDHURST | 132 | 36.07 | 15.98 | 1.61 | 24.22 | 35.81 | 16.01 | 1.76 | 24.4
LYNDHURST | 33 | 35.41 | 13.55 | 5.6 | 24.76 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.88
MACDUFF | 132 | 10.53 | 5 | 0.67 | 7.74 | 10.32 | 4.71 | 0.85 | 7.52
MACDUFF | 33 | 44.98 | 18.37 | 4.37 | 30.35 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
MELGARVE | 400 | 53.32 | 20.6 | 11.39 | 40.53 | 48.07 | 18.75 | 10.33 | 36.84
MELGARVE | 132 | 57.71 | 21.64 | 12.56 | 43.16 | 66.86 | 25.33 | 12.66 | 48.47
MILLENNIUM | 132 | 23.16 | 10.82 | 1.19 | 16.48 | 23.34 | 10.66 | 1.55 | 16.63
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 44.5 | 18.71 | 4.97 | 31.43 | 47.34 | 20.23 | 4.92 | 33.52
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 36.61 | 13.97 | 7.06 | 26.81 | 3.31 | 2.29 | 0 | 3.24
MOSSFORD | 132 | 29.39 | 11.91 | 2.68 | 19.53 | 30.23 | 12.24 | 2.98 | 20.29
MOSSY HILL | 132 | 12.62 | 5.55 | 1.2 | 9.05 | 14.97 | 6.44 | 1.67 | 10.78
MUAITHEBHEAL | 132 | 15.17 | 6.14 | 1.45 | 10.13 | 16.42 | 6.55 | 2.11 | 11.37
MYBSTER I | 132 | 24.57 | 10.54 | 1.65 | 16.56 | 25.17 | 11.03 | 0.96 | 16.56
MYBSTER I | 33 | 63.61 | 24.34 | 11.48 | 45.9 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
MYBSTER II | 33 | 63.79 | 24.69 | 8.78 | 43.69 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
MYBSTER II | 132 | 25.69 | 9.63 | 5.81 | 19.43 | 27.55 | 10.34 | 6.4 | 21.03
MYBSTER III | 33 | 43.52 | 16.19 | 9.93 | 32.83 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
NAIRN | 132 | 16.41 | 7.26 | 0.5 | 10.77 | 14.68 | 6.37 | 0.76 | 9.76
NAIRN | 33 | 29.46 | 11.5 | 2.97 | 19.24 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
NANT | 132 | 21.62 | 9.48 | 0.49 | 13.89 | 18.86 | 8.22 | 0.56 | 12.18
NEW DEER | 400 | 105.13 | 40.52 | 25.2 | 82.5 | 99.32 | 38.78 | 22.23 | 77.08
ORRIN | 132 | 37.23 | 14.91 | 4.04 | 25.12 | 35.75 | 14.45 | 3.67 | 24.1
PERSLEY | 275 | 47.82 | 19.33 | 6.67 | 34 | 38.94 | 15.89 | 5.9 | 28.37
PERSLEY | 132 | 47.11 | 19.38 | 5.36 | 32.77 | 56.64 | 23.41 | 6.11 | 39.22
PERSLEY | 33 | 33.45 | 12.55 | 8.5 | 26.24 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
PETERHEAD | 400 | 90.67 | 34.92 | 22.15 | 71.53 | 79.93 | 31.33 | 17.07 | 61.38
PETERHEAD | 275 | 90.23 | 34.64 | 24.24 | 73.23 | 84.48 | 32.94 | 19.12 | 65.71
PETERHEAD | 132 | 39.48 | 14.88 | 9.4 | 30.44 | 47.56 | 18.07 | 10.15 | 35.71
PETERHEAD GRANGE | 132 | 27.71 | 11.1 | 2.69 | 18.39 | 28.31 | 11.55 | 2.55 | 18.89
PETERHEAD GRANGE | 33 | 30.51 | 11.94 | 4.21 | 21.09 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.57
QUOICH | 132 | 21.41 | 8.73 | 1.35 | 13.69 | 17.76 | 7.43 | 1.09 | 11.6
RANNOCH | 132 | 12.48 | 6.05 | 0.69 | 9.25 | 11.85 | 5.5 | 1.07 | 8.84
RANNOCH | 33 | 39.1 | 15.32 | 4.11 | 25.78 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
RED JOHN | 275 | 73.05 | 29.15 | 12.27 | 53.5 | 72.88 | 29.58 | 12.6 | 54.42
REDMOSS | 132 | 39.98 | 16.95 | 2.46 | 26.43 | 45.24 | 19.92 | 2.17 | 30.34
REDMOSS | 33 | 41.43 | 15.75 | 7.41 | 29.68 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
ROTHIENORMAN | 400 | 104.15 | 40.6 | 22.03 | 79.45 | 86.41 | 34.92 | 12.92 | 62.3
ROTHIENORMAN | 33 | 60.65 | 22.8 | 17 | 49.24 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
SALAMANDER | 132 | 32.7 | 12.77 | 4.89 | 22.96 | 34.17 | 13.76 | 3.61 | 23.07
SHIN | 132 | 72.84 | 29.76 | 6.41 | 48.5 | 60.24 | 25.53 | 5.4 | 41.5
SHIN | 33 | 49.08 | 18.61 | 8.75 | 35.06 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
SLICKLY | 132 | 21.53 | 8.8 | 1.34 | 13.79 | 19.85 | 8.05 | 1.93 | 13.32
SLOY | 132 | 43.53 | 19.05 | 2.72 | 29.67 | 44.76 | 19.32 | 2.96 | 30.28
SOUTH YELL SWITCHING STATION | 132 | 11.1 | 4.97 | 0.53 | 7.55 | 13.32 | 5.82 | 0.97 | 9.2
SPITTAL | 132 | 30.91 | 12.37 | 7.34 | 24.84 | 37.28 | 14.81 | 8.6 | 29.55
SPITTAL | 275 | 66.49 | 25.51 | 16.81 | 52.89 | 73.48 | 28.31 | 18.08 | 58.11
ST FERGUS | 132 | 31.74 | 12.47 | 4.47 | 22.1 | 33.86 | 13.62 | 3.62 | 22.88
ST FERGUS EAST | 132 | 26.9 | 11.13 | 1.79 | 17.53 | 26.73 | 11.42 | 1.26 | 17.41
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 26.24 | 10.95 | 1.53 | 17.01 | 25.62 | 11.05 | 1.02 | 16.64
ST FERGUS MOBIL | 132 | 24.56 | 10.65 | 0.7 | 15.76 | 23.77 | 10.77 | 0.57 | 15.8
ST FILLANS | 132 | 10.19 | 5.07 | 0.27 | 7.45 | 9.13 | 4.39 | 0.34 | 6.55
STANNERGATE | 132 | 44.46 | 18.75 | 4.56 | 31.07 | 47.68 | 20.35 | 4.98 | 33.75
STANNERGATE | 33 | 34.02 | 12.77 | 9.14 | 27.21 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
STORNOWAY | 132 | 25.04 | 9.45 | 5.26 | 18.62 | 30.89 | 11.63 | 6.89 | 23.33
STRATHBRORA | 275 | 32.78 | 13.1 | 5.15 | 23.67 | 27.64 | 11.18 | 4.7 | 20.51
STRATHY COLLECTOR STATION | 132 | 38.97 | 14.86 | 6.79 | 27.81 | 41.8 | 16.14 | 6.87 | 29.7
STRATHY SOUTH | 132 | 36.09 | 14.22 | 4.08 | 24.19 | 38.71 | 15.44 | 4.73 | 26.58
STRATHY WIND | 132 | 38.74 | 14.82 | 6.46 | 27.42 | 41.57 | 16.1 | 6.6 | 29.37
STRATHY WOOD | 132 | 26.46 | 11.23 | 1.03 | 16.92 | 24.85 | 10.45 | 1.6 | 16.38
STRICHEN | 132 | 14.84 | 6.73 | 0.68 | 10.21 | 14.31 | 6.42 | 1.05 | 10.13
STRICHEN | 33 | 32.97 | 12.56 | 5.26 | 23.02 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
STRONELAIRG | 132 | 44.68 | 17 | 7.83 | 31.87 | 50.99 | 20.24 | 7.73 | 36.35
TANGY IV | 132 | 14.22 | 6.04 | 0.68 | 9.23 | 13.35 | 5.49 | 1.19 | 8.96
TARLAND | 132 | 8.89 | 4.38 | 0.13 | 6.33 | 8.35 | 3.89 | 0.24 | 5.75
TARLAND | 33 | 22.56 | 9.33 | 1.24 | 14.42 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
TAYNUILT | 132 | 22.48 | 8.79 | 2.89 | 15.32 | 20.96 | 8.31 | 2.75 | 14.5
TAYNUILT | 33 | 40.32 | 14.82 | 12.27 | 33.23 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
TEALING | 275 | 64.14 | 24.68 | 16 | 50.9 | 68.44 | 26.54 | 16.65 | 54.17
TEALING | 132 | 51.4 | 20.96 | 9.13 | 38.78 | 56.45 | 23.26 | 8.09 | 40.99
TEINDLAND | 132 | 20.81 | 9.78 | 0.6 | 14.43 | 20.59 | 9.11 | 1.24 | 14.12
THURSO SOUTH | 275 | 55.03 | 21.29 | 12.47 | 42.57 | 53.71 | 21.11 | 10.62 | 40.48
THURSO SOUTH | 132 | 50.31 | 18.82 | 12.19 | 38.8 | 56.83 | 21.44 | 12.31 | 42.63
THURSO SOUTH | 33 | 61.99 | 23.2 | 18.6 | 51.41 | 2.23 | 1.54 | 0 | 2.18
TOMATIN | 275 | 36.21 | 14.41 | 5.98 | 26.37 | 30.67 | 12.37 | 5.23 | 22.72
TOMATIN | 132 | 47.08 | 17.94 | 8.81 | 34.17 | 51.32 | 19.73 | 8.7 | 36.61
TUMMEL | 132 | 35.88 | 13.92 | 7.48 | 27.17 | 40.64 | 16.23 | 7.53 | 30.49
TUMMEL BRIDGE | 132 | 43.73 | 18.49 | 4.32 | 30.46 | 44.35 | 19.33 | 2.79 | 30.12
WILLOWDALE | 132 | 47.34 | 19.55 | 4.74 | 32.39 | 57.12 | 23.67 | 5.6 | 39.08
WILLOWDALE | 33 | 34.2 | 13.08 | 5.32 | 23.81 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WOODHILL | 132 | 45.84 | 19.12 | 3.86 | 30.9 | 54.12 | 22.73 | 4.34 | 36.48
WOODHILL | 33 | 31.35 | 11.84 | 6.51 | 23.26 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36

## D1.6
ETYS 2024 Yr 12 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2035/36
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERARDER | 132 | 14.42 | 5.58 | 2.03 | 9.92 | 15.18 | 5.93 | 2.16 | 10.55 | Back To Menu
ABERDEEN BAY | 132 | 19.83 | 8.29 | 1.72 | 13.44 | 20.4 | 8.44 | 2.26 | 14.2
ABERNETHY | 132 | 16.66 | 8.19 | 0.46 | 12.05 | 16.4 | 7.73 | 0.81 | 11.74
ABERNETHY | 33 | 33.3 | 13.38 | 3.5 | 22.42 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
ACHANY EXTENSION | 132 | 21.27 | 9.46 | 0.65 | 14.02 | 17.59 | 7.43 | 1.37 | 11.88
AIGAS NORTH | 132 | 45.28 | 20.32 | 0.99 | 29.74 | 40.67 | 18.95 | 0.63 | 27.42
ALNESS | 132 | 39.77 | 15.37 | 5.83 | 27.56 | 42.41 | 16.63 | 5.44 | 28.96
ALNESS | 33 | 69.3 | 26.92 | 12.68 | 50.75 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
ALYTH | 400 | 86.44 | 34.79 | 13.96 | 63.16 | 60.22 | 25.03 | 6.9 | 42.29
AN SUIDHE NORTH | 275 | 31.47 | 12.37 | 5.92 | 23.42 | 30.51 | 12.04 | 6.15 | 23.18
ARBROATH | 132 | 14.39 | 6.77 | 0.46 | 10.03 | 13.43 | 6.09 | 0.85 | 9.47
ARBROATH | 33 | 31.73 | 12.55 | 3.18 | 20.93 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
ARDKINGLAS | 132 | 24.01 | 11.49 | 0.36 | 16.61 | 20.86 | 9.71 | 0.71 | 14.45
ARDMORE | 132 | 15.5 | 6.66 | 0.82 | 10.24 | 14.34 | 5.97 | 1.15 | 9.59
ARDMORE | 33 | 31.86 | 12.2 | 5.81 | 23.06 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.05
ARMADALE | 132 | 23.14 | 9.6 | 1.09 | 14.67 | 24.07 | 9.97 | 1.18 | 15.27
BAILLIE | 275 | 66.51 | 25.7 | 15.09 | 51.44 | 67.67 | 26.57 | 13.57 | 51.15
BALALLAN | 132 | 17.98 | 7.21 | 1.43 | 11.62 | 18.19 | 7.43 | 1.09 | 11.61
BANNISKIRK | 400 | 65.31 | 24.79 | 17.5 | 52.56 | 75.16 | 28.58 | 19.93 | 60.35
BEAULY | 400 | 94.33 | 36.26 | 21.28 | 72.56 | 73.39 | 29.01 | 14.41 | 55.44
BEAULY | 275 | 95.48 | 37.17 | 21.26 | 73.83 | 91.11 | 36.1 | 17.92 | 68.97
BEAULY | 132 | 76.23 | 29.92 | 15.47 | 57.79 | 82.69 | 32.55 | 15.05 | 61.07
BEAULY | 33 | 35.01 | 13.32 | 6.27 | 25.11 | 1.46 | 1.01 | 0 | 1.43
BEAW FIELD | 132 | 11.07 | 4.95 | 0.53 | 7.52 | 13.3 | 5.8 | 1.01 | 9.21
BEINNEUN | 132 | 20.26 | 9.56 | 1.24 | 14.76 | 20.76 | 9.46 | 1.85 | 15.23
BERRY BURN | 275 | 40.44 | 16.4 | 5.75 | 28.95 | 33.87 | 13.83 | 5.72 | 25.27
BERRY BURN | 33 | 49.05 | 18.5 | 7.87 | 34.03 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
BHLARAIDH | 132 | 20.89 | 9.71 | 1.07 | 14.8 | 21.07 | 9.65 | 1.72 | 15.36
BHLARAIDH EXTENSION | 132 | 21.13 | 8.96 | 0.97 | 13.65 | 18.5 | 7.7 | 1.58 | 12.46
BINGALLY | 400 | 70.97 | 27.38 | 15.41 | 54.14 | 56.79 | 22.54 | 10.21 | 42.08
BLACKHILLOCK | 400 | 124.32 | 47.84 | 29.89 | 97.55 | 119.87 | 46.62 | 28.55 | 94.49
BLACKHILLOCK | 275 | 80.88 | 30.89 | 22.19 | 65.87 | 84.95 | 33.04 | 22.15 | 68.88
BLACKHILLOCK | 132 | 61.95 | 23.3 | 14.22 | 47.17 | 68.34 | 26.02 | 14.05 | 50.85
BLARGHOUR | 132 | 21.97 | 9.92 | 0.44 | 14.48 | 19.88 | 8.65 | 1.04 | 13.28
BOAT OF GARTEN | 132 | 12.59 | 5.79 | 0.5 | 8.69 | 13.15 | 5.88 | 0.73 | 9.04
BOAT OF GARTEN | 33 | 35.31 | 14.18 | 2.52 | 22.57 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
BRACO WEST | 132 | 27.19 | 10.17 | 6.66 | 21.05 | 30.9 | 11.59 | 7.33 | 23.71
BRACO WEST | 33 | 41.85 | 16.38 | 11.27 | 34.43 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
BRECHIN | 132 | 15.98 | 7.69 | 0.49 | 11.36 | 15.51 | 7.14 | 0.58 | 10.67
BRIDGE OF DUN | 132 | 12.84 | 6.35 | 0.28 | 9.26 | 12.97 | 6.07 | 0.55 | 9.13
BRIDGE OF DUN | 33 | 27.74 | 11.37 | 1.96 | 18.04 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
BROADFORD | 132 | 27.57 | 10.92 | 2.82 | 18.26 | 33.21 | 13.47 | 2.46 | 21.51
BROADFORD | 33 | 30.02 | 11.17 | 6.59 | 22.39 | 1.86 | 1.29 | 0 | 1.83
BRORA | 132 | 14.97 | 7.61 | 0.01 | 10.77 | 14.49 | 7.04 | 0.15 | 10.1
BRORA | 33 | 14.92 | 5.95 | 0.81 | 9.23 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 132 | 12.72 | 6.52 | 0.03 | 9.25 | 13.91 | 6.7 | 0.19 | 9.67
BURGHMUIR | 33 | 24.1 | 10.28 | 0.54 | 15.07 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
CAIRN DUHIE | 275 | 40.77 | 16.65 | 5.23 | 28.77 | 33.64 | 13.89 | 4.86 | 24.51
CAIRNFORD | 400 | 110.16 | 42.35 | 26.31 | 86.19 | 91.47 | 36.1 | 17.33 | 68.39
CAIRNFORD | 33 | 38.01 | 14.79 | 4.81 | 25.73 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.06
CAMBUSHINNIE | 400 | 51.31 | 20.54 | 8.18 | 37.22 | 44.18 | 17.33 | 10.19 | 34.71
CAR DUIBH | 275 | 36.75 | 14.43 | 7.12 | 27.52 | 32.9 | 13.16 | 5.8 | 24.4
CARNAIG | 400 | 61.44 | 23.6 | 14.23 | 47.6 | 49.15 | 19.29 | 10.21 | 37.49
CARRADALE | 132 | 27.9 | 10.99 | 3.24 | 18.78 | 27.74 | 10.94 | 3.71 | 19.18
CARRADALE I | 33 | 56.27 | 21.74 | 8.84 | 39.59 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CARRADALE II | 33 | 72.48 | 28.32 | 8.18 | 48.24 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CASSLEY | 132 | 10.38 | 5.15 | 0.11 | 7.4 | 9.04 | 4.31 | 0.3 | 6.4
CASSLEY | 33 | 13.64 | 5.28 | 1.74 | 9.21 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
CEANNACROC | 132 | 19.25 | 9.15 | 1.04 | 13.98 | 19.45 | 8.95 | 1.49 | 14.14
CHARLESTON | 132 | 46.18 | 19.36 | 5.18 | 32.55 | 49.04 | 20.8 | 5.33 | 34.74
CHARLESTON | 33 | 37.38 | 13.89 | 9.97 | 29.61 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CHLEANSAID | 132 | 23.67 | 10.09 | 1.02 | 15.28 | 19.88 | 8.23 | 1.69 | 13.34
CLACHAN | 132 | 23.51 | 11.14 | 0.59 | 16.34 | 20.41 | 9.49 | 0.9 | 14.33
CLASH GOUR | 275 | 39.21 | 15.92 | 5.49 | 28.01 | 32.1 | 13.17 | 5.04 | 23.67
CLASH GOUR | 132 | 37.04 | 13.94 | 7.74 | 27.45 | 39.1 | 14.86 | 7.55 | 28.57
CLAYHILLS | 132 | 44.81 | 18.58 | 4.33 | 30.61 | 51.96 | 22.11 | 3.93 | 35.2
CLAYHILLS | 33 | 33.21 | 12.68 | 5.36 | 23.29 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLOICHE | 132 | 33.35 | 13.15 | 3.54 | 22.15 | 32.71 | 13.17 | 4.13 | 22.76
CLUNIE | 132 | 23.84 | 10.42 | 0.84 | 15.57 | 21.76 | 9.47 | 1.22 | 14.61
COACHFORD | 400 | 124.74 | 48.23 | 28.81 | 97.02 | 115.51 | 45.54 | 23.35 | 87.75
COIRE GLAS | 400 | 73.5 | 28.57 | 15.26 | 55.67 | 56.81 | 22.42 | 11.31 | 43.01
CONNAGILL | 275 | 49.16 | 19.29 | 9.34 | 36.61 | 43.91 | 17.66 | 7.03 | 32.01
CONNAGILL | 132 | 46.9 | 17.63 | 10.16 | 35.09 | 51.86 | 19.77 | 9.39 | 37.34
CORRIEGARTH | 132 | 14.1 | 5.51 | 1.84 | 9.64 | 19.64 | 7.67 | 2.63 | 13.47
CORRIEMOILLIE | 132 | 33.4 | 13.24 | 4.19 | 22.91 | 34.71 | 13.76 | 4.54 | 24
COSTA HEAD | 132 | 10.46 | 4.28 | 0.7 | 6.75 | 11.11 | 4.53 | 0.91 | 7.31
COUPAR ANGUS | 132 | 23.99 | 10.44 | 1.1 | 15.87 | 22.21 | 9.43 | 1.84 | 15.17
COUPAR ANGUS | 33 | 43.8 | 16.9 | 8.28 | 32.18 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
CRAIG MURRAIL | 275 | 32.53 | 12.77 | 6.25 | 24.31 | 29.23 | 11.62 | 5.59 | 22.03
CRAIG MURRAIL | 33 | 51.8 | 19.09 | 13.73 | 40.74 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 48.29 | 19.79 | 4.97 | 32.96 | 56.07 | 23.42 | 4.5 | 37.63
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.42 | 10.74 | 2.63 | 17.82 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
CRARAE SOUTH | 275 | 31.74 | 12.49 | 5.87 | 23.53 | 28.4 | 11.31 | 5.28 | 21.28
CREAG DHUBH | 275 | 46.31 | 18.12 | 9.59 | 35.21 | 43.22 | 17.18 | 8.23 | 32.52
CREAG DHUBH | 132 | 46.41 | 17.53 | 9.78 | 34.57 | 51.35 | 19.65 | 9.1 | 36.89
CREAG RIABHACH | 132 | 16.92 | 7.33 | 0.76 | 11.12 | 14.84 | 6.17 | 1.34 | 10.06
CROSSAIG | 132 | 49.22 | 19.04 | 7.06 | 34 | 55.91 | 21.72 | 7.99 | 38.71
CROSSAIG NORTH | 275 | 26.04 | 10.21 | 4.99 | 19.43 | 24.71 | 9.68 | 5.3 | 18.99
CROSSAIG NORTH | 132 | 49.2 | 19.04 | 7.05 | 33.97 | 55.86 | 21.71 | 7.94 | 38.65
CULLIGRAN | 132 | 20.58 | 10.12 | 0.31 | 14.61 | 18.4 | 8.79 | 0.46 | 12.89
DALCHORK | 132 | 44.32 | 17.59 | 4.89 | 29.77 | 38.34 | 15.5 | 3.64 | 25.56
DALLAS | 275 | 38.63 | 15.61 | 5.56 | 27.63 | 30.99 | 12.72 | 4.48 | 22.47
DALLAS | 33 | 40.76 | 15.43 | 6.44 | 28.25 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
DEANIE WEST | 132 | 13.12 | 6.58 | 0.24 | 9.56 | 12.28 | 5.87 | 0.46 | 8.75
DELL | 132 | 27.12 | 11.26 | 1.28 | 17.21 | 25.69 | 10.85 | 1.7 | 17.05
DORENELL | 132 | 17.13 | 7.29 | 1.24 | 11.55 | 17.58 | 7.24 | 1.85 | 12.09
DOUNREAY | 400 | 55.96 | 21.26 | 14.84 | 44.9 | 60.74 | 23.2 | 15.62 | 48.44
DOUNREAY | 275 | 76.53 | 29.26 | 19.6 | 60.98 | 83.19 | 32.08 | 20.34 | 65.7
DOUNREAY | 132 | 36.11 | 13.55 | 8.29 | 27.46 | 44.7 | 16.87 | 9.54 | 33.4
DOUNREAY | 33 | 60.95 | 23.5 | 9.78 | 43.01 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
DUNACH | 132 | 16.63 | 7.19 | 0.84 | 11.01 | 17.31 | 7.28 | 1.3 | 11.59
DUNBEATH | 132 | 14.42 | 7.01 | 0.06 | 9.98 | 12.79 | 6.09 | 0.23 | 8.84
DUNBEATH | 33 | 12.78 | 5.02 | 0.9 | 7.99 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNMAGLASS | 132 | 15.51 | 5.91 | 2.81 | 11.17 | 17.12 | 6.6 | 2.99 | 12.32
DUNOON | 132 | 11.47 | 5.34 | 0.23 | 7.77 | 10.84 | 4.89 | 0.31 | 7.23
DUNOON | 33 | 31.93 | 13.32 | 1.38 | 20.21 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
DUNVEGAN | 132 | 25.26 | 10.41 | 1.71 | 16.44 | 23.62 | 9.64 | 1.95 | 15.59
DUNVEGAN | 33 | 30.55 | 11.77 | 3.44 | 20.09 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 132 | 25.89 | 10.97 | 2.04 | 17.55 | 25.69 | 10.79 | 2.62 | 17.87
DYCE | 33 | 43.5 | 16.34 | 9.8 | 32.9 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
EARRAGHAIL | 275 | 24.49 | 9.63 | 4.48 | 18.1 | 21.42 | 8.53 | 3.88 | 15.94
EDAY | 132 | 9.54 | 4.08 | 0.28 | 6.05 | 11.17 | 4.73 | 0.54 | 7.23
EDINBANE | 132 | 43.61 | 16.47 | 9.9 | 33.2 | 46.99 | 17.9 | 10.17 | 35.49
ELCHIES | 132 | 17.06 | 7.43 | 0.6 | 11.12 | 15.44 | 6.49 | 0.91 | 10.1
ELGIN | 132 | 18.42 | 8.01 | 0.71 | 12.04 | 17.05 | 7.35 | 1.05 | 11.44
ELGIN | 33 | 29.65 | 11.45 | 4.31 | 20.51 | 1.81 | 1.25 | 0 | 1.77
ELLIBISTER | 132 | 13.98 | 5.48 | 1.72 | 9.47 | 15.52 | 6.22 | 1.36 | 10.16
EMMOCK | 400 | 90.23 | 36.13 | 16.16 | 67.26 | 74.84 | 30.16 | 13.94 | 56.59
ENERGY ISLES | 132 | 8.38 | 3.76 | 0.28 | 5.6 | 10.84 | 4.71 | 0.69 | 7.35
EREDINE | 275 | 31.08 | 12.29 | 5.49 | 22.88 | 30.16 | 11.97 | 5.77 | 22.7
ERROCHTY | 132 | 50.01 | 20.42 | 8.58 | 37.47 | 55.04 | 22.92 | 7.74 | 40.16
ERROCHTY | 33 | 42.93 | 15.88 | 12.17 | 34.63 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
FANELLAN | 400 | 100.76 | 38.87 | 22.57 | 77.54 | 79.51 | 31.56 | 14.47 | 59.1
FARIGAIG I | 275 | 58.93 | 23.57 | 9.84 | 43.17 | 53.84 | 21.76 | 8.59 | 39.36
FARIGAIG I | 132 | 17.36 | 6.52 | 3.97 | 13.19 | 21.06 | 7.98 | 4.5 | 15.78
FARIGAIG II | 275 | 58.92 | 23.57 | 9.89 | 43.22 | 53.81 | 21.74 | 8.65 | 39.4
FARIGAIG II | 132 | 17.76 | 6.59 | 4.54 | 13.85 | 21.46 | 8 | 5.13 | 16.44
FARR | 132 | 24.42 | 10.84 | 0.54 | 15.88 | 22.6 | 10.08 | 0.9 | 15.16
FASNAKYLE | 132 | 49.5 | 18.4 | 12.23 | 38.26 | 56.25 | 21.1 | 12.33 | 42.17
FASNAKYLE | 33 | 46.95 | 17.19 | 12.78 | 37.1 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
FASQUE | 132 | 10.79 | 4.98 | 0.47 | 7.52 | 9.04 | 4.39 | 0.36 | 6.56
FERNOCH | 132 | 22.75 | 10.12 | 0.77 | 15.08 | 23.25 | 10.08 | 1.26 | 15.52
FETTERESSO | 400 | 74.88 | 30.36 | 10.16 | 53.09 | 51.41 | 21.41 | 6.54 | 36.82
FETTERESSO | 132 | 53.49 | 20.12 | 11.31 | 39.77 | 58.12 | 22.24 | 9.73 | 41.17
FETTERESSO | 33 | 42.24 | 16.15 | 5.49 | 28.34 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
FIDDES | 132 | 15.56 | 7.59 | 0.79 | 11.53 | 15.67 | 7.16 | 1.25 | 11.38
FIDDES | 33 | 39.7 | 15.91 | 4.53 | 27.03 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
FINLARIG | 132 | 21.22 | 10.12 | 0.76 | 15.07 | 21.05 | 9.68 | 1.03 | 14.73
FINSTOWN | 132 | 18.77 | 6.99 | 5 | 14.88 | 22.81 | 8.64 | 4.97 | 17.19
FORT AUGUSTUS | 400 | 88.93 | 34.23 | 20.5 | 68.91 | 81.91 | 31.92 | 19.01 | 64.14
FORT AUGUSTUS | 33 | 24.67 | 8.98 | 7.62 | 20.33 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
FORT AUGUSTUS I | 132 | 60.3 | 22.68 | 13.44 | 45.52 | 72.96 | 27.56 | 15.4 | 54.37
FORT AUGUSTUS II | 132 | 60.4 | 22.7 | 13.55 | 45.65 | 67.34 | 25.73 | 12.45 | 48.84
FORT WILLIAM | 132 | 10.09 | 4.89 | 0.89 | 7.81 | 10.03 | 4.66 | 1.17 | 7.75
FORT WILLIAM | 33 | 40.02 | 15.91 | 5.12 | 27.62 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
FOYERS | 275 | 59.61 | 23.67 | 11.46 | 44.94 | 56.04 | 22.23 | 12.1 | 43.54
FRASERBURGH | 132 | 13.43 | 6.13 | 0.54 | 9.21 | 13 | 5.85 | 0.84 | 9.12
FRASERBURGH | 33 | 29.01 | 11.25 | 3.41 | 19.33 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
FYRISH | 275 | 38.91 | 15.54 | 6.27 | 28.24 | 32.44 | 13.15 | 5.57 | 24.16
FYRISH | 132 | 43.27 | 16.38 | 8.6 | 31.76 | 46.25 | 17.59 | 9.01 | 33.89
GILLS BAY | 132 | 31.92 | 12.29 | 4.79 | 22.17 | 31.47 | 12.36 | 4.71 | 22.2
GLEN KYLLACHY | 132 | 32.57 | 14.29 | 0.75 | 20.96 | 31.13 | 13.53 | 1.25 | 20.38
GLEN ULLINISH | 132 | 41.8 | 15.85 | 8.93 | 31.34 | 44.11 | 16.92 | 8.63 | 32.56
GLEN ULLINISH EXTENSION | 132 | 41.38 | 15.66 | 9.04 | 31.19 | 44.84 | 17.19 | 9.37 | 33.68
GLENDOE | 132 | 45.82 | 18.78 | 3.17 | 29.74 | 51.29 | 21.71 | 3.14 | 33.85
GLENDYE | 132 | 19.89 | 8.35 | 1.27 | 13.08 | 19.28 | 7.86 | 1.95 | 13.08
GLENFARCLAS | 132 | 7.16 | 3.38 | 0.19 | 4.97 | 7.27 | 3.31 | 0.35 | 5.04
GLENFARCLAS | 33 | 19.31 | 7.97 | 0.57 | 11.83 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
GLENMORISTON | 132 | 23.21 | 10.86 | 1.11 | 16.47 | 23.03 | 10.53 | 1.69 | 16.58
GORDONBUSH | 275 | 30.95 | 12.39 | 4.71 | 22.23 | 25.56 | 10.39 | 4.1 | 18.79
GREENS | 400 | 118.89 | 46.02 | 27.88 | 92.96 | 120.58 | 47.14 | 26.73 | 93.39
GREMISTA | 132 | 12.28 | 5.4 | 1.18 | 8.82 | 13.63 | 5.91 | 1.4 | 9.75
GREMISTA | 33 | 45.9 | 17.62 | 9.86 | 34.78 | 1.58 | 1.09 | 0 | 1.55
GRIFFIN | 132 | 17.09 | 8.31 | 0.47 | 12.22 | 16.99 | 7.94 | 1.03 | 12.25
GRUDIE BRIDGE | 132 | 25.3 | 10.4 | 1.89 | 16.6 | 25.39 | 10.45 | 2.21 | 16.98
GRUDIE BRIDGE | 33 | 40.55 | 15.15 | 8.79 | 30.21 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
HARRIS | 132 | 7.45 | 3.26 | 0.13 | 4.74 | 8.09 | 3.46 | 0.3 | 5.19
HIGH CONSTELLATION | 132 | 47.97 | 18.62 | 6.55 | 32.88 | 54.61 | 21.32 | 7.28 | 37.43
HOLLANDMEY | 132 | 26.17 | 10.43 | 2.33 | 17.09 | 24.42 | 9.79 | 2.78 | 16.63
HURLIE | 400 | 85.21 | 33.2 | 18.08 | 65.04 | 70.45 | 27.72 | 14.68 | 53.89
INVERARAY | 132 | 24.32 | 11.57 | 0.38 | 16.75 | 21.12 | 9.91 | 0.45 | 14.47
INVERARNAN | 132 | 47.44 | 19.98 | 5.55 | 33.8 | 48.27 | 20.11 | 5.39 | 33.83
INVERGARRY | 132 | 38.32 | 15.61 | 2.46 | 24.53 | 37.58 | 15.81 | 1.72 | 24.09
INVERNESS | 132 | 41.08 | 16.13 | 4.81 | 27.62 | 47.43 | 18.69 | 5.42 | 31.85
INVERNESS | 33 | 54.62 | 21.29 | 8.16 | 38.27 | 3.24 | 2.24 | 0 | 3.17
KEITH | 275 | 75.25 | 29.12 | 18.01 | 59.19 | 79.09 | 31.25 | 17.32 | 61.52
KEITH | 132 | 44.55 | 17.24 | 9.63 | 34.01 | 56.6 | 22.51 | 11.34 | 43.18
KEITH I | 33 | 59.59 | 22.31 | 14.6 | 46.16 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
KEITH II | 33 | 60.43 | 22.59 | 12.44 | 44.39 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
KERGORD | 132 | 15.99 | 7.15 | 1.38 | 11.49 | 23.05 | 10.16 | 2.23 | 16.6
KILLIN | 132 | 24.25 | 11.4 | 1.07 | 17.19 | 25.07 | 11.29 | 1.64 | 17.6
KILLIN | 33 | 31.68 | 12.52 | 3.3 | 21.01 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
KILMORACK NORTH | 132 | 70.66 | 28.54 | 9.34 | 49.69 | 77.21 | 31.4 | 8.52 | 52.93
KINARDOCHY | 400 | 38.69 | 15.2 | 7.23 | 28.72 | 34.92 | 13.42 | 9.52 | 28.5
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.88 | 3.29 | 0.48 | 5.13 | 7.12 | 3.25 | 0.63 | 5.23
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.98 | 6.02 | 1.67 | 10.18 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
KINMUCK | 400 | 68.78 | 27.19 | 12.09 | 50.55 | 59.61 | 23.86 | 10.14 | 43.89
KINTORE | 400 | 120.57 | 47.18 | 25.65 | 92.37 | 108.03 | 43.2 | 18.87 | 79.97
KINTORE | 275 | 73.71 | 28 | 20.34 | 59.94 | 78.86 | 30.54 | 17.79 | 60.98
KINTORE | 132 | 52.52 | 20.71 | 9.47 | 38.76 | 60.45 | 24.11 | 9.3 | 43.4
KINTORE | 33 | 46.05 | 17.33 | 11.08 | 35.59 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
KIRKTON | 132 | 39.43 | 15.34 | 5.12 | 26.81 | 38.63 | 15.26 | 4.41 | 25.99
KNOCKNAGAEL | 275 | 88.46 | 34.8 | 17.03 | 66.25 | 85.66 | 34.15 | 15.76 | 64.05
KNOCKNAGAEL | 132 | 44.65 | 17.18 | 7.14 | 31.44 | 51.66 | 19.81 | 8.69 | 36.7
LAIRG | 132 | 28.42 | 12.53 | 0.68 | 18.41 | 24.03 | 10.6 | 1.26 | 16.25
LAIRG | 33 | 32.51 | 12.5 | 4.39 | 22.06 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
LAIRG SOUTH | 132 | 37.13 | 15.44 | 1.99 | 23.82 | 32.14 | 13.35 | 2.38 | 21.26
LEWIS | 400 | 14.13 | 5.37 | 3.42 | 11.02 | 17.55 | 6.65 | 4.45 | 13.85
LEWIS | 132 | 26 | 9.77 | 5.82 | 19.63 | 32.52 | 12.16 | 7.98 | 25.17
LIMEKILNS | 132 | 27.16 | 10.73 | 2.95 | 18.13 | 27.58 | 10.98 | 3.2 | 18.73
LOCH BUIDHE | 275 | 46.5 | 18.44 | 8.25 | 34.32 | 38.82 | 15.51 | 7.91 | 29.84
LOCH BUIDHE | 132 | 98.56 | 38.22 | 19.9 | 73.95 | 109.93 | 43.03 | 18.51 | 79.36
LOCH KEMP | 275 | 50.73 | 20.3 | 9.16 | 37.87 | 48.99 | 19.7 | 9.8 | 37.65
LOCH LUNDIE | 400 | 79.04 | 30.45 | 17.79 | 60.86 | 67.69 | 26.76 | 12.76 | 50.6
LOCH LUNDIE | 132 | 52.1 | 19.43 | 12.76 | 40.24 | 58.76 | 22.21 | 12.02 | 43.43
LOCH NAN EUN | 275 | 42.9 | 15.74 | 15.06 | 37.32 | 47.91 | 17.75 | 15.87 | 40.96
LOCHAY | 132 | 20.79 | 9.94 | 0.73 | 14.78 | 20.28 | 9.38 | 0.94 | 14.21
LONGSIDE | 400 | 116.84 | 44.89 | 29.53 | 93.01 | 119.85 | 46.33 | 29.28 | 94.79
LONGSIDE | 132 | 51.79 | 19.17 | 13.73 | 40.84 | 61.01 | 22.8 | 14.24 | 46.48
LUICHART | 132 | 33.26 | 13.26 | 3.75 | 22.5 | 31.83 | 12.81 | 3.37 | 21.49
LUNANHEAD | 132 | 18.1 | 7.8 | 1.08 | 12.1 | 16.29 | 6.95 | 1.52 | 11.35
LUNANHEAD | 33 | 36.86 | 14.08 | 6.76 | 26.67 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
LYNDHURST | 132 | 36.03 | 15.99 | 1.61 | 24.21 | 35.66 | 15.95 | 1.75 | 24.31
LYNDHURST | 33 | 35.26 | 13.51 | 5.58 | 24.68 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.84
MACDUFF | 132 | 10.46 | 4.94 | 0.72 | 7.72 | 10.22 | 4.65 | 0.9 | 7.48
MACDUFF | 33 | 46.73 | 18.98 | 5.15 | 31.99 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
MELGARVE | 400 | 53.5 | 20.69 | 11.34 | 40.6 | 47.88 | 18.69 | 10.21 | 36.64
MELGARVE | 132 | 56.5 | 21.19 | 12.28 | 42.24 | 65.47 | 24.8 | 12.36 | 47.44
MILLENNIUM | 132 | 22.99 | 10.74 | 1.18 | 16.36 | 23.16 | 10.58 | 1.53 | 16.5
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 44.55 | 18.75 | 4.98 | 31.5 | 47.26 | 20.21 | 4.92 | 33.5
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 36.1 | 13.81 | 6.87 | 26.4 | 3.26 | 2.26 | 0 | 3.19
MOSSFORD | 132 | 29.18 | 11.83 | 2.66 | 19.39 | 30 | 12.15 | 2.96 | 20.14
MOSSY HILL | 132 | 12.84 | 5.63 | 1.26 | 9.23 | 15.12 | 6.49 | 1.73 | 10.91
MUAITHEBHEAL | 132 | 15.3 | 6.2 | 1.45 | 10.22 | 16.54 | 6.6 | 2.11 | 11.45
MYBSTER I | 132 | 24.59 | 10.55 | 1.64 | 16.56 | 25.11 | 11.01 | 0.95 | 16.52
MYBSTER I | 33 | 65 | 24.84 | 12.06 | 47.2 | 2.19 | 1.51 | 0 | 2.14
MYBSTER II | 33 | 63.57 | 24.6 | 8.8 | 43.59 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
MYBSTER II | 132 | 25.73 | 9.64 | 5.86 | 19.5 | 27.51 | 10.32 | 6.42 | 21.02
MYBSTER III | 33 | 43.29 | 16.1 | 9.94 | 32.71 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
NAIRN | 132 | 16.25 | 7.19 | 0.5 | 10.66 | 14.53 | 6.3 | 0.75 | 9.66
NAIRN | 33 | 29.48 | 11.53 | 2.98 | 19.29 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
NANT | 132 | 22.91 | 10.15 | 0.43 | 14.78 | 19.76 | 8.69 | 0.51 | 12.8
NEW ABERDEENSHIRE SUBSTATION | 400 | 95.98 | 37.81 | 18.12 | 71.59 | 78.51 | 31.84 | 11.45 | 56.49
NEW ABERDEENSHIRE SUBSTATION | 275 | 44.13 | 16.73 | 12.21 | 35.86 | 45.05 | 17.33 | 10.6 | 35.11
NEW DEER | 400 | 119.09 | 46.08 | 27.46 | 92.63 | 120.6 | 47.15 | 26.25 | 92.94
ORRIN | 132 | 36.93 | 14.79 | 4 | 24.91 | 35.44 | 14.32 | 3.64 | 23.89
PERSLEY | 275 | 43.6 | 16.7 | 10.57 | 34.18 | 39.03 | 15.4 | 7.67 | 29.45
PERSLEY | 132 | 46.78 | 19.17 | 6 | 33.11 | 56.33 | 23.2 | 6.74 | 39.54
PERSLEY | 33 | 33.03 | 12.42 | 8.53 | 26.1 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
PETERHEAD | 400 | 107.8 | 41.66 | 25.55 | 84.48 | 106.81 | 41.65 | 23.64 | 82.55
PETERHEAD | 275 | 64.96 | 24.87 | 15.88 | 51.05 | 69.67 | 26.94 | 15.54 | 53.64
PETERHEAD | 132 | 37.51 | 14.14 | 8.84 | 28.83 | 45.62 | 17.32 | 9.78 | 34.26
PETERHEAD GRANGE | 132 | 26.75 | 10.7 | 2.66 | 17.78 | 27.5 | 11.2 | 2.51 | 18.35
PETERHEAD GRANGE | 33 | 30.02 | 11.75 | 4.15 | 20.76 | 0.57 | 0.4 | 0 | 0.56
QUOICH | 132 | 21.38 | 8.71 | 1.36 | 13.68 | 17.77 | 7.43 | 1.1 | 11.61
RANNOCH | 132 | 12.4 | 6.02 | 0.69 | 9.2 | 11.77 | 5.46 | 1.06 | 8.78
RANNOCH | 33 | 39.06 | 15.31 | 4.11 | 25.77 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
RED JOHN | 275 | 72.41 | 28.85 | 12.12 | 52.92 | 72.03 | 29.22 | 12.31 | 53.64
REDMOSS | 132 | 39.64 | 16.76 | 2.68 | 26.39 | 44.82 | 19.7 | 2.3 | 30.15
REDMOSS | 33 | 41.96 | 15.96 | 7.75 | 30.31 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
ROTHIENORMAN | 400 | 115.45 | 45.18 | 23.65 | 87.54 | 96.11 | 39.16 | 13.01 | 68.4
ROTHIENORMAN | 33 | 62 | 23.28 | 17.68 | 50.6 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
SALAMANDER | 132 | 31.58 | 12.31 | 4.84 | 22.25 | 33.19 | 13.34 | 3.58 | 22.44
SHIN | 132 | 72.52 | 29.64 | 6.38 | 48.3 | 59.71 | 25.31 | 5.35 | 41.15
SHIN | 33 | 48.71 | 18.47 | 8.69 | 34.81 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
SLICKLY | 132 | 21.76 | 8.91 | 1.33 | 13.92 | 19.93 | 8.09 | 1.92 | 13.36
SLOY | 132 | 43.57 | 19.09 | 2.68 | 29.68 | 44.36 | 19.16 | 2.93 | 30.02
SOUTH YELL SWITCHING STATION | 132 | 11.18 | 4.99 | 0.54 | 7.6 | 13.43 | 5.85 | 1 | 9.27
SPITTAL | 132 | 31.06 | 12.42 | 7.45 | 25.02 | 37.45 | 14.86 | 8.73 | 29.75
SPITTAL | 275 | 72.87 | 27.94 | 18.55 | 58.07 | 81.38 | 31.38 | 20.09 | 64.47
ST FERGUS | 132 | 30.77 | 12.05 | 4.49 | 21.52 | 32.95 | 13.22 | 3.62 | 22.32
ST FERGUS EAST | 132 | 26.14 | 10.78 | 1.81 | 17.06 | 26.07 | 11.1 | 1.27 | 16.98
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 25.51 | 10.61 | 1.55 | 16.55 | 24.99 | 10.75 | 1.03 | 16.23
ST FERGUS MOBIL | 132 | 23.88 | 10.31 | 0.71 | 15.3 | 23.19 | 10.48 | 0.57 | 15.39
ST FILLANS | 132 | 10.14 | 5.04 | 0.29 | 7.42 | 9.13 | 4.38 | 0.36 | 6.56
STANNERGATE | 132 | 44.53 | 18.8 | 4.57 | 31.15 | 47.61 | 20.33 | 4.99 | 33.74
STANNERGATE | 33 | 34.04 | 12.82 | 9.12 | 27.25 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
STORNOWAY | 132 | 25.56 | 9.64 | 5.42 | 19.05 | 31.51 | 11.85 | 7.08 | 23.84
STRATHBRORA | 275 | 33.35 | 13.34 | 5.16 | 24.03 | 27.83 | 11.28 | 4.68 | 20.63
STRATHY COLLECTOR STATION | 132 | 39.84 | 15.17 | 7.07 | 28.53 | 42.42 | 16.38 | 7.03 | 30.19
STRATHY SOUTH | 132 | 36.76 | 14.49 | 4.13 | 24.62 | 39.17 | 15.64 | 4.77 | 26.88
STRATHY WIND | 132 | 39.6 | 15.13 | 6.71 | 28.11 | 42.18 | 16.33 | 6.74 | 29.84
STRATHY WOOD | 132 | 26.74 | 11.37 | 1.01 | 17.09 | 24.94 | 10.5 | 1.58 | 16.43
STRICHEN | 132 | 14.65 | 6.61 | 0.74 | 10.09 | 14.04 | 6.28 | 1.08 | 9.97
STRICHEN | 33 | 35.68 | 13.53 | 6.3 | 25.43 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
STRONELAIRG | 132 | 44.01 | 16.74 | 7.75 | 31.42 | 50.28 | 19.93 | 7.69 | 35.87
TANGY IV | 132 | 14.23 | 6.06 | 0.66 | 9.23 | 13.28 | 5.46 | 1.18 | 8.91
TARLAND | 132 | 8.75 | 4.31 | 0.14 | 6.23 | 8.19 | 3.82 | 0.25 | 5.65
TARLAND | 33 | 23.03 | 9.51 | 1.4 | 14.85 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
TAYNUILT | 132 | 25.7 | 10.04 | 3.29 | 17.49 | 25.1 | 9.95 | 3.02 | 17.1
TAYNUILT | 33 | 41.47 | 15.25 | 12.85 | 34.41 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
TEALING | 275 | 66.17 | 25.36 | 17.38 | 53.24 | 71.46 | 27.58 | 18.07 | 57.07
TEALING | 132 | 51.52 | 21.02 | 9.25 | 38.99 | 56.49 | 23.29 | 8.18 | 41.11
TEINDLAND | 132 | 20.34 | 9.52 | 0.6 | 14.07 | 20.18 | 8.91 | 1.23 | 13.83
THURSO SOUTH | 400 | 61.43 | 23.35 | 16.35 | 49.37 | 67.37 | 25.84 | 16.34 | 52.88
THURSO SOUTH | 275 | 67.72 | 25.98 | 16.95 | 53.69 | 73.18 | 28.32 | 17.01 | 57.06
THURSO SOUTH | 132 | 52.9 | 19.71 | 13.5 | 41.36 | 60.53 | 22.69 | 14.31 | 46.41
THURSO SOUTH | 33 | 63.3 | 23.67 | 19.41 | 52.89 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
TOMATIN | 275 | 35.98 | 14.31 | 5.95 | 26.19 | 30.48 | 12.29 | 5.21 | 22.58
TOMATIN | 132 | 46.89 | 17.86 | 8.78 | 34.04 | 51.12 | 19.65 | 8.67 | 36.46
TUMMEL | 132 | 35.81 | 13.9 | 7.45 | 27.12 | 40.56 | 16.21 | 7.51 | 30.43
TUMMEL BRIDGE | 132 | 43.72 | 18.5 | 4.29 | 30.46 | 44.29 | 19.32 | 2.77 | 30.09
WILLOWDALE | 132 | 47.03 | 19.35 | 5.27 | 32.64 | 56.78 | 23.46 | 6.07 | 39.25
WILLOWDALE | 33 | 33.74 | 12.91 | 5.37 | 23.63 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
WOODHILL | 132 | 45.53 | 18.92 | 4.26 | 31.02 | 53.75 | 22.51 | 4.66 | 36.5
WOODHILL | 33 | 31.04 | 11.75 | 6.56 | 23.18 | 4.34 | 3.01 | 0 | 4.25

## D2.1
ETYS 2024 Year 1 - SPT Fault Levels
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AREC1- | 132 | 13.63 | 4.51 | 1.61 | 7.99 | 16.59 | 5.99 | 2.32 | 10.79 |  | Back To Menu
AUCH2- | 275 | 15.29 | 5.69 | 1.97 | 10.02 | 15.29 | 6.1 | 1.84 | 10.46
AYR-3- | 33 | 40.93 | 14.27 | 10.73 | 30.91 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
BAGA0J | 25 | 16.33 | 5.98 | 3.66 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.32 | 5.98 | 3.65 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 42.52 | 14.43 | 3.74 | 24.15 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
BAIN3- | 33 | 36.97 | 13.22 | 6.37 | 25.07 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
BERW3- | 33 | 44.05 | 15.4 | 1.82 | 23.61 | 4.67 | 3.2 | 0 | 4.53
BLAH1- | 132 | 39.41 | 14.6 | 4.5 | 25.15 | 39.98 | 15.46 | 5.22 | 27.08
BLAH3A | 33 | 45.37 | 15.66 | 9.4 | 31.55 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
BLAH3B | 33 | 28.74 | 10.39 | 7.76 | 22.45 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
BLCW3- | 33 | 26.39 | 7.89 | 3.01 | 14.17 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
BLKS3- | 33 | 26.32 | 7.76 | 2.97 | 13.94 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
BONN0J | 25 | 17.93 | 6.5 | 5.38 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 17.93 | 6.5 | 5.38 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 17.93 | 6.5 | 5.38 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 54.68 | 20.03 | 9.55 | 37.87 | 64.22 | 24.72 | 10.57 | 45.52
BONN3- | 33 | 47.08 | 15.27 | 8.65 | 30.24 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
BPGR3- | 33 | 88.98 | 28.82 | 19.45 | 60.21 | 6.04 | 4.18 | 0 | 5.92
BRAP1- | 132 | 31.6 | 12.08 | 3.25 | 20.33 | 35.06 | 14.22 | 3.39 | 23.5
BRAP3- | 33 | 29.43 | 10.5 | 4.98 | 19.83 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
BROX3- | 33 | 28.46 | 10.1 | 3.73 | 18.01 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
BUSB2- | 275 | 55.83 | 21.05 | 9.94 | 39.71 | 51.23 | 20.42 | 7.42 | 36.3
CAFA5- | 11 | 29.03 | 10.86 | 5.22 | 20.57 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
CATY0J | 25 | 9.94 | 3.67 | 1.7 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 9.95 | 3.67 | 1.73 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 27.75 | 10.28 | 4.62 | 19.16 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CCSS1- | 132 | 34.16 | 12.57 | 6.17 | 23.95 | 39.84 | 15.52 | 5.51 | 27.46
CCSS3- | 33 | 44.94 | 15.35 | 8.38 | 30.09 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CHAP1- | 132 | 31.44 | 12.71 | 1.3 | 19.27 | 31.58 | 13.41 | 1.63 | 20.6
CHAP3- | 33 | 47.9 | 17.81 | 4.78 | 29.97 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
CHAS3A | 33 | 45.63 | 15.68 | 9.76 | 31.93 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
CHAS3B | 33 | 45.63 | 15.68 | 9.76 | 31.93 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
CLYM2- | 275 | 85.27 | 31.3 | 17.1 | 61.37 | 78.92 | 30.77 | 14.74 | 58.25
CLYM3A | 33 | 35.32 | 12.46 | 8.56 | 26.18 | 5.31 | 3.67 | 0 | 5.19
CLYM3B | 33 | 35.48 | 12.53 | 8.44 | 26.16 | 5.31 | 3.67 | 0 | 5.19
CLYN2Q | 275 | 18.93 | 7.66 | 6.04 | 16.87 | 18.79 | 7.19 | 6.19 | 16.36
CLYN3A | 33 | 42.45 | 18.37 | 8.33 | 34.31 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3B | 33 | 42.56 | 18.41 | 8.35 | 34.38 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3C | 33 | 42.43 | 18.36 | 8.36 | 34.32 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3D | 33 | 42.46 | 18.37 | 8.27 | 34.26 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYS2R | 275 | 16.87 | 6.58 | 5.35 | 14.65 | 17.19 | 6.53 | 5.25 | 14.49
CLYS3A | 33 | 38.37 | 16.05 | 8.12 | 30.81 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3B | 33 | 38.24 | 16.01 | 7.9 | 30.55 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
COAL1A | 132 | 40.01 | 13.74 | 9.23 | 28.67 | 48.64 | 17.75 | 10.5 | 35.59
COAL1B | 132 | 39.89 | 14.37 | 10.37 | 30.69 | 47.91 | 17.69 | 11.68 | 36.71
COAL4- | 400 | 58.56 | 22.14 | 10.52 | 41.83 | 51.61 | 20.28 | 9.48 | 38.16
COAT3- | 33 | 39.59 | 13.57 | 11.82 | 31.01 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
COCK2- | 275 | 58.91 | 21.67 | 12.03 | 42.67 | 56.99 | 22.16 | 11.15 | 42.49
COCK3- | 33 | 42.42 | 14.89 | 11.08 | 32.14 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
COYL1- | 132 | 28.89 | 9.64 | 7.42 | 21.06 | 35.43 | 12.74 | 8.6 | 26.62
COYL2- | 275 | 55.95 | 20.24 | 11.36 | 39.98 | 55.1 | 21.33 | 9.99 | 40.16
COYL3- | 33 | 44.01 | 15.16 | 5.46 | 26.9 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CROO3J | 33 | 34.78 | 12.78 | 3.59 | 21.67 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CROO3K | 33 | 32.14 | 11.74 | 3.79 | 20.4 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CRYR1- | 132 | 15.89 | 5.22 | 4.42 | 11.8 | 16.72 | 5.86 | 5.12 | 13.4
CRYR1A | 132 | 15.5 | 6.16 | 4.8 | 13.51 | 17.57 | 6.62 | 5.63 | 14.99
CRYR4- | 400 | 59.37 | 21.77 | 13.25 | 44.05 | 57.74 | 22.11 | 12.81 | 44.08
CUMB3- | 33 | 49.24 | 15.88 | 5.28 | 27.74 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
CUMH3- | 33 | 42.53 | 14.48 | 6.04 | 26.52 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.91
CUPA3- | 33 | 32.56 | 12.19 | 1.47 | 18.71 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.36
CURR0J | 25 | 17.38 | 6.36 | 4.46 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 17.13 | 6.26 | 4.41 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR1A | 132 | 36.36 | 12.74 | 9.1 | 27.11 | 45.06 | 16.5 | 11.09 | 34.43
CURR1B | 132 | 36.36 | 12.74 | 9.1 | 27.11 | 45.06 | 16.5 | 11.09 | 34.43
CURR2- | 275 | 57.16 | 21.05 | 9.97 | 39.74 | 55 | 21.46 | 10.18 | 40.53
CURR5- | 11 | 34.61 | 12.48 | 5.72 | 23.37 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DALL2- | 275 | 32.93 | 12.28 | 6.65 | 24.01 | 30.16 | 11.82 | 5.69 | 22.41
DALM1- | 132 | 25.57 | 9.13 | 7.07 | 19.98 | 30.99 | 11.37 | 8.68 | 24.76
DALM3- | 33 | 32.05 | 11.38 | 7.74 | 23.83 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.38
DENN2- | 275 | 78.19 | 28.69 | 15.66 | 56.23 | 67.33 | 26.3 | 12.98 | 50.18
DENN4- | 400 | 22.81 | 8.3 | 6.75 | 18.48 | 20.96 | 7.91 | 5.64 | 16.82
DESA3- | 33 | 38.55 | 11.81 | 5.29 | 22 | 2.29 | 1.58 | 0 | 2.24
DEVM0J | 25 | 8.41 | 3.02 | 2.58 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.41 | 3.02 | 2.58 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 33.38 | 12.57 | 7.38 | 25.16 | 40.06 | 15.59 | 8.51 | 30.55
DEVM3- | 33 | 44.69 | 15.79 | 4.81 | 27.14 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
DEVM4- | 400 | 35.82 | 13.44 | 6.8 | 25.8 | 30.84 | 12.21 | 5.46 | 22.72
DEVO1- | 132 | 28 | 11.61 | 1.18 | 17.59 | 27.91 | 12.04 | 1.92 | 18.94
DEVO3- | 33 | 42.72 | 15.67 | 3.79 | 25.95 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DEWP3- | 33 | 46.02 | 15.49 | 12.37 | 34.27 | 7.74 | 5.36 | 0 | 7.57
DONO1- | 132 | 34.84 | 13.02 | 5.94 | 24.35 | 40.91 | 15.89 | 5.76 | 28.22
DRCR3- | 33 | 29.94 | 11.08 | 3.1 | 18.77 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.32
DRUM3- | 33 | 40.31 | 13.87 | 11.18 | 30.79 | 5.88 | 4.08 | 0 | 5.77
DUMF1- | 132 | 20.13 | 8.35 | 0.49 | 12.29 | 23.34 | 9.88 | 0.8 | 14.78
DUMF3A | 33 | 38.59 | 14.05 | 1.92 | 21.8 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DUMF3B | 33 | 35.78 | 13.42 | 2.05 | 21.03 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DUMF3I | 33 | 17.97 | 6.83 | 1.78 | 11.43 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DUNB3A | 33 | 43.21 | 12.69 | 3.5 | 21.45 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
DUNB3B | 33 | 43.39 | 13.15 | 5.31 | 23.91 | 4.55 | 3.16 | 0 | 4.46
DUNE1- | 132 | 17.64 | 7.34 | 0.9 | 11.27 | 18.76 | 7.92 | 1.35 | 12.55
DUNE3- | 33 | 40.94 | 14.98 | 3.16 | 24.34 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.39
DUNF3- | 33 | 35.63 | 12.92 | 4.06 | 22.33 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DUNH3- | 33 | 43.11 | 14.72 | 7.57 | 28.39 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
EAST5- | 11 | 22.83 | 8.75 | 2.51 | 14.88 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.13
ECCF0J | 25 | 15.93 | 6.11 | 1.36 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.65 | 7.36 | 2.81 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 31.49 | 11.64 | 8.51 | 24.97 | 39.16 | 14.93 | 10.09 | 31.2
ECCL3- | 33 | 36.06 | 13.98 | 5.48 | 25.24 | 5.21 | 3.58 | 0 | 5.06
ECCL4A | 400 | 47.28 | 17.44 | 10.33 | 34.99 | 39.83 | 15.49 | 7.64 | 29.55 | Series Compensation Bypassed
ECCL4B | 400 | 47.36 | 17.47 | 10.41 | 35.11 | 39.67 | 15.43 | 7.63 | 29.45 | Series Compensation Bypassed
EERH2- | 275 | 73.87 | 27.27 | 14.55 | 53.11 | 64.72 | 25.4 | 11.19 | 47.11
EERH3- | 33 | 46.31 | 15.82 | 13.77 | 36.15 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.75
EKIL3A | 33 | 30.72 | 10.75 | 9.17 | 24.38 | 5.28 | 3.65 | 0 | 5.17
EKIL3B | 33 | 30.9 | 10.82 | 9.22 | 24.52 | 5.29 | 3.66 | 0 | 5.17
EKIS2- | 275 | 69.13 | 26.03 | 13.16 | 49.97 | 66.78 | 26.63 | 10.77 | 48.43
EKIS3A | 33 | 34.2 | 11.56 | 7.2 | 23.54 | 5.45 | 3.76 | 0 | 5.32
EKIS3B | 33 | 38.11 | 13.29 | 7.6 | 26.4 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.24
ELDE3- | 33 | 38.76 | 13.98 | 5.04 | 24.81 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
ELVA0J | 25 | 19.24 | 6.79 | 8.14 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.24 | 6.79 | 8.14 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 19.64 | 7.84 | 6.99 | 18.08 | 18.82 | 7.33 | 5.74 | 16.1
ELVA2R | 275 | 17.61 | 6.77 | 6.51 | 16.09 | 17.94 | 6.7 | 6.32 | 15.8
ELVA4- | 400 | 65.35 | 24.93 | 10.83 | 46.09 | 50.05 | 20.09 | 7.8 | 36.21 | Series Compensation Bypassed
ERSK3- | 33 | 34.06 | 11.36 | 4.55 | 20.61 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
EWEH3- | 33 | 36.93 | 11.39 | 2.92 | 19.02 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
FALL4- | 400 | 51.49 | 18.91 | 11.01 | 37.76 | 46.35 | 17.98 | 9.08 | 34.5
FINN3- | 33 | 30.96 | 11.03 | 6.22 | 21.82 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.32
GALA1- | 132 | 19.98 | 8.44 | 0.35 | 12.29 | 20.46 | 8.93 | 0.86 | 13.49
GALA3- | 33 | 38.01 | 13.69 | 2.25 | 21.6 | 4.89 | 3.38 | 0 | 4.78
GAWH1Q | 132 | 32.1 | 11.92 | 5.12 | 21.98 | 37.06 | 14.72 | 4.27 | 25.08
GAWH3- | 33 | 42.11 | 13.55 | 7.64 | 26.81 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
GIFF3A | 33 | 36.26 | 12.75 | 7.79 | 25.82 | 5.34 | 3.69 | 0 | 5.22
GIFF3B | 33 | 36.39 | 12.79 | 7.85 | 25.94 | 5.34 | 3.69 | 0 | 5.22
GLGL3- | 33 | 43.45 | 14.81 | 7.3 | 28.25 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.39
GLLE1- | 132 | 15.54 | 6.45 | 0.83 | 9.96 | 16.05 | 6.95 | 0.77 | 10.6
GLLE5- | 11 | 32.76 | 12.12 | 6.93 | 24.07 | 2.3 | 1.59 | 0 | 2.26
GLLU3- | 33 | 36.77 | 13.88 | 0.5 | 20.13 | 4.14 | 2.86 | 0 | 4.05
GLNI1- | 132 | 46.35 | 17.88 | 5.9 | 31.18 | 52.38 | 21.11 | 6.21 | 36.06
GLNI3- | 33 | 40.98 | 14.73 | 6.47 | 27.3 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
GLRO2- | 275 | 43.86 | 16.95 | 6.39 | 30.36 | 36.53 | 14.72 | 5.51 | 26.33
GLRO3A | 33 | 36.54 | 13.06 | 8.09 | 26.56 | 5.48 | 3.79 | 0 | 5.36
GLRO3B | 33 | 32.9 | 11.6 | 8.14 | 24.55 | 5.45 | 3.77 | 0 | 5.33
GORG3- | 33 | 29.15 | 10.34 | 5.11 | 19.73 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
GOVA3- | 33 | 30.91 | 10.84 | 5.85 | 21.19 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
GRMO2- | 275 | 47.14 | 17.7 | 8.61 | 33.64 | 40.27 | 15.89 | 7.62 | 30.09
GRMO3A | 33 | 46.9 | 15.49 | 9.45 | 31.36 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.86
GRMO3C | 33 | 47 | 15.51 | 9.6 | 31.53 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
GRNA1- | 132 | 39.55 | 14.86 | 7.77 | 28.78 | 47.06 | 18.26 | 8.94 | 34.77
GRNA4- | 400 | 58.78 | 22.2 | 10.6 | 41.99 | 49.29 | 19.2 | 10.31 | 37.47 | Series Compensation Bypassed
HAGR3- | 33 | 30.79 | 10.94 | 4.83 | 20.3 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
HAWI1- | 132 | 11.74 | 5.3 | 0.09 | 7.59 | 12.14 | 5.36 | 0.32 | 7.91
HAWI3- | 33 | 28.51 | 11.35 | 0.41 | 16.46 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.49
HELE1Q | 132 | 17.94 | 8.57 | 0.04 | 12.16 | 18.65 | 8.77 | 0.24 | 12.64
HELE1R | 132 | 17.94 | 8.57 | 0.04 | 12.16 | 18.65 | 8.77 | 0.24 | 12.64
HELE3- | 33 | 26.12 | 10.34 | 0.77 | 15.4 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
HUCS4- | 400 | 51.82 | 19.19 | 9.41 | 36.55 | 61.22 | 23.38 | 12.3 | 45.37
HUER1- | 132 | 35.21 | 12.76 | 8.06 | 26.11 | 42.16 | 15.83 | 10.07 | 32.45
HUER4- | 400 | 52.12 | 19.3 | 9.44 | 36.74 | 61.42 | 23.47 | 12.24 | 45.44
HUNE4- | 400 | 52.12 | 19.3 | 9.44 | 36.74 | 61.47 | 23.49 | 12.26 | 45.48
HUNF3- | 33 | 40.37 | 15.04 | 5.98 | 27.25 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
INKE3- | 33 | 30.22 | 11.08 | 2.45 | 18.12 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
INVR2- | 275 | 33.78 | 12.88 | 5.79 | 24 | 30.66 | 12.23 | 5 | 22.31
INWI0J | 25 | 10.99 | 3.93 | 3.35 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.99 | 3.93 | 3.35 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 30.08 | 10.56 | 5.76 | 20.7 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
KAIM2- | 275 | 59.56 | 21.81 | 11.19 | 42.04 | 59.93 | 23.27 | 10.67 | 43.58
KAIM3- | 33 | 36.88 | 11.21 | 8.3 | 24.15 | 5.7 | 3.94 | 0 | 5.57
KEOO1- | 132 | 15.66 | 6.39 | 1.49 | 10.53 | 16.47 | 6.91 | 1.54 | 11.31
KEOO5- | 11 | 32.22 | 11.88 | 5.32 | 22.12 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
KIER3- | 33 | 34.11 | 11.81 | 5.69 | 22.39 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.31
KILB3- | 33 | 33.4 | 12.19 | 5.27 | 22.51 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
KILB5- | 11 | 28.2 | 10.32 | 4.04 | 18.63 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
KILG2- | 275 | 19.03 | 6.87 | 2.81 | 12.53 | 21.47 | 8.26 | 3.74 | 15.42
KILS1- | 132 | 23.26 | 9.03 | 4.53 | 17.31 | 23.65 | 9.28 | 5.49 | 18.61
KILS2- | 275 | 64.68 | 23.27 | 14.95 | 47.86 | 68.19 | 25.89 | 15.37 | 51.98
KILS3- | 33 | 41.48 | 14.48 | 10.37 | 30.85 | 5.92 | 4.11 | 0 | 5.81
KILS4- | 400 | 50.85 | 18.91 | 9.7 | 36.44 | 46.7 | 18.2 | 9.35 | 35.09
KILS4T | 400 | 47.68 | 17.87 | 9.3 | 34.56 | 43.29 | 16.92 | 8.67 | 32.6
KILT3A | 33 | 37.48 | 13 | 9.41 | 27.79 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
KILT3B | 33 | 42.86 | 14.81 | 9.17 | 30.11 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
KILW1Q | 132 | 24.05 | 9.31 | 2.04 | 15.2 | 23.93 | 9.72 | 1.91 | 15.66
KILW1R | 132 | 23.72 | 9.23 | 1.86 | 14.92 | 23.39 | 9.55 | 1.77 | 15.27
KILW3- | 33 | 35.6 | 12.73 | 5.1 | 23.1 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
KINC2- | 275 | 63.39 | 23.37 | 14.05 | 47.1 | 50.49 | 19.93 | 8.69 | 36.88
LAMB2- | 275 | 61.33 | 22.91 | 10.86 | 43.25 | 52.24 | 20.82 | 8.38 | 37.82
LEVE3- | 33 | 41.3 | 15.13 | 2.01 | 23.41 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
LING3- | 33 | 55.57 | 17.77 | 4.47 | 29.6 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
LINM3- | 33 | 53.38 | 17.49 | 6.61 | 31.34 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.44
LOAN2- | 275 | 86.84 | 31.76 | 17.58 | 62.51 | 67.14 | 26.68 | 9.88 | 47.61
MAHI1- | 132 | 14.81 | 4.9 | 2.86 | 9.79 | 17.37 | 6.24 | 3.64 | 12.46
MAHI2- | 275 | 20.5 | 7.35 | 3.09 | 13.49 | 22.74 | 8.7 | 3.85 | 16.16
MAHI3- | 33 | 46.86 | 15.17 | 6.21 | 27.66 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
MARM0J | 25 | 9.99 | 3.67 | 2.04 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.99 | 3.67 | 2.05 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYB1- | 132 | 18.61 | 6.64 | 0.63 | 10.03 | 18.62 | 7.51 | 0.82 | 11.44
MAYB3- | 33 | 31.38 | 10.45 | 1.47 | 16.25 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
MEAD1- | 132 | 25.86 | 9.94 | 2.14 | 16.2 | 25.54 | 10.3 | 2.03 | 16.6
MIDM1- | 132 | 29.37 | 11.14 | 1.84 | 17.59 | 33.1 | 13.99 | 2.81 | 22.59
MOFF1- | 132 | 26.88 | 9.33 | 6.98 | 20.17 | 34.22 | 12.39 | 8.88 | 26.4
MOFF4- | 400 | 48.58 | 18.65 | 8.03 | 34.4 | 38.73 | 15.49 | 6.34 | 28.25 | Series Compensation Bypassed
MOSM1A | 132 | 46.2 | 17.75 | 6.5 | 31.61 | 54.27 | 21.6 | 8.06 | 38.61
MOSM1B | 132 | 46.2 | 17.75 | 6.5 | 31.61 | 54.27 | 21.6 | 8.06 | 38.61
MOSM2- | 275 | 52.13 | 19.92 | 7.92 | 36.09 | 43.22 | 17.29 | 7.16 | 31.61
NEAR2Q | 275 | 54.76 | 20.64 | 9.34 | 38.52 | 49.18 | 19.51 | 7.92 | 35.51
NEAR3- | 33 | 52.64 | 18.25 | 10.5 | 36.3 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
NECU1- | 132 | 54.63 | 19.63 | 10.34 | 38.11 | 61.77 | 23.03 | 11.78 | 44.35
NECU2- | 275 | 47.32 | 17.38 | 9.17 | 33.75 | 44.32 | 17.25 | 8.58 | 32.97
NEIL1- | 132 | 47.54 | 17.01 | 11.16 | 35.22 | 61.19 | 22.95 | 14.26 | 46.71
NEIL2- | 275 | 73.48 | 26.98 | 15.6 | 53.75 | 75.73 | 29.04 | 16.83 | 57.9
NEIL4Q | 400 | 51.18 | 18.77 | 10.65 | 37.19 | 51 | 19.64 | 11.19 | 38.96
NEIL4R | 400 | 51.18 | 18.77 | 10.65 | 37.19 | 51 | 19.64 | 11.19 | 38.96
NETH3- | 33 | 41.61 | 16.42 | 4.37 | 27.59 | 5.78 | 4.01 | 0 | 5.67
NETS1- | 132 | 11.78 | 4.98 | 0.27 | 7.31 | 12.28 | 5.34 | 0.48 | 8.04
NETS3- | 33 | 19.39 | 7.29 | 1.08 | 11.39 | 3.14 | 2.16 | 0 | 3.05
NOKY1- | 132 | 52.47 | 19.01 | 9.4 | 36.29 | 56.34 | 21.37 | 9.06 | 39.28
PAIS3- | 33 | 37.79 | 13.45 | 6.36 | 25.38 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PART3- | 33 | 33.87 | 12.86 | 4.39 | 22.57 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
POOB0J | 25 | 18.57 | 6.69 | 5.6 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.57 | 6.69 | 5.6 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 54.8 | 19.02 | 12.49 | 39.38 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.86
PORD3- | 33 | 47.83 | 17.42 | 11.95 | 36.59 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
RAVE3A | 33 | 42.11 | 16.52 | 3.32 | 26.69 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
RAVE3B | 33 | 42.11 | 16.52 | 3.32 | 26.69 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
REDH1- | 132 | 33.21 | 13.97 | 1.16 | 20.91 | 33.62 | 14.5 | 1.54 | 22.04
REDH3- | 33 | 41.06 | 15.27 | 3.38 | 24.98 | 3.78 | 2.62 | 0 | 3.71
SACO0J | 25 | 10.59 | 3.82 | 2.92 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.55 | 3.81 | 2.85 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 39.22 | 14.01 | 4.14 | 23.95 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
SACO3K | 33 | 41.94 | 14.85 | 3.86 | 24.86 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SAKN1- | 132 | 20.27 | 8.1 | 0.95 | 12.41 | 21.48 | 8.83 | 1.45 | 13.95
SANX0J | 25 | 16.8 | 6.02 | 4.63 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.78 | 6.01 | 4.58 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 27.66 | 9.68 | 5.63 | 19.31 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
SHRU3A | 33 | 37.79 | 12.81 | 10.36 | 28.48 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
SHRU3B | 33 | 37.79 | 12.81 | 10.36 | 28.48 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
SIGH3A | 33 | 43.45 | 15.02 | 10.71 | 31.96 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
SIGH3B | 33 | 43.32 | 14.99 | 10.5 | 31.69 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
SMEA1- | 132 | 18.99 | 7.42 | 4.89 | 15.38 | 20.25 | 7.93 | 5.74 | 16.96
SMEA2- | 275 | 60.5 | 22.12 | 13 | 44.28 | 63.64 | 24.43 | 13.23 | 47.78
SPAV3- | 33 | 27.64 | 10.04 | 3.7 | 17.91 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.27
STHA2A | 275 | 70.84 | 26.25 | 14.83 | 51.95 | 71.65 | 27.65 | 15.07 | 54.18
STHA2B | 275 | 76.58 | 28.46 | 16.09 | 56.34 | 76.78 | 29.82 | 16.07 | 58.25
STHA3- | 33 | 43.02 | 15.17 | 10.64 | 32.09 | 5.88 | 4.08 | 0 | 5.76
STHA4A | 400 | 63.52 | 23.65 | 11.81 | 45.25 | 58.69 | 22.84 | 11.2 | 43.5
STHA4B | 400 | 59.72 | 22.36 | 11.78 | 43.4 | 54.96 | 21.4 | 10.85 | 41.11
STIR3- | 33 | 41.21 | 14.09 | 6.68 | 26.6 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
STLE0J | 25 | 10.31 | 3.76 | 2.26 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.31 | 3.76 | 2.26 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1Q | 132 | 22.61 | 10.28 | 0.16 | 14.7 | 22.57 | 10.34 | 0.58 | 15.2
STLE1R | 132 | 22.61 | 10.28 | 0.16 | 14.7 | 22.57 | 10.34 | 0.58 | 15.2
STLE3S | 33 | 33.13 | 12.5 | 2.05 | 19.72 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
TELR3- | 33 | 27.96 | 10.02 | 3.75 | 17.92 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
TONG1- | 132 | 11.62 | 5.42 | 0.24 | 7.9 | 15.75 | 7.32 | 0.36 | 10.72
TONG3- | 33 | 20.44 | 8.23 | 1.11 | 12.75 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
TONG5- | 11 | 69.56 | 27.85 | 4.51 | 43.89 | 4.58 | 3.17 | 0 | 4.49
TORN1- | 132 | 31.74 | 10.79 | 8.27 | 23.53 | 38.09 | 13.68 | 10.5 | 29.85
TORN4- | 400 | 69.71 | 25.21 | 16.67 | 52.32 | 70.76 | 26.58 | 18.74 | 56.33
WESE1- | 132 | 15.13 | 6.06 | 4.21 | 12.78 | 16.96 | 6.46 | 4.66 | 13.8
WFIE1A | 132 | 31.97 | 13.18 | 4.76 | 23.39 | 32.87 | 13.69 | 5.66 | 25.02
WFIE1B | 132 | 40.03 | 15.96 | 4.79 | 27.36 | 41.29 | 17.09 | 5.78 | 29.94
WFIE2- | 275 | 58.45 | 22.22 | 9.1 | 40.52 | 49.33 | 19.68 | 8.22 | 36.05
WFIE3- | 33 | 44.56 | 15.58 | 8.67 | 30.71 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WGEO3- | 33 | 50.33 | 17.6 | 10.12 | 35.01 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
WHHO3- | 33 | 41.92 | 14.65 | 9.78 | 30.51 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
WHTL3- | 33 | 26.82 | 10.56 | 0.77 | 15.7 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
WISH0J | 25 | 21.07 | 7.56 | 6.44 | 17.14 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.07 | 7.56 | 6.44 | 17.14 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 15.5 | 4.62 | 4.41 | 10.95 | 19.09 | 6.41 | 5.52 | 14.59
WISH2- | 275 | 56.31 | 20.71 | 12.45 | 41.74 | 59.73 | 22.79 | 13.75 | 45.98
WISH3- | 33 | 51.93 | 18.05 | 10.67 | 36.19 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
WISH4- | 400 | 56.81 | 21.26 | 10.04 | 40.11 | 52.51 | 20.5 | 10.09 | 39.08
WIYH1- | 132 | 46.62 | 17.75 | 10.26 | 35.37 | 58.21 | 23.02 | 12.67 | 45.22
WIYH2- | 275 | 63.45 | 23.44 | 12.39 | 45.54 | 62.45 | 24.27 | 12.7 | 47.01
WLEE2- | 275 | 59.82 | 23.48 | 7.57 | 40.78 | 49.97 | 22.65 | 9.64 | 41.66
WLEE3A | 33 | 50.06 | 20.93 | 10.42 | 40.02 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
WLEE3B | 33 | 50.51 | 21.11 | 10.42 | 40.28 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
WLEE3C | 33 | 50.21 | 20.95 | 10.36 | 39.98 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEX2- | 275 | 47.38 | 19 | 5.08 | 31.96 | 38.3 | 17.17 | 8.6 | 32.89
WLEX3A | 33 | 57.67 | 20.19 | 9.4 | 37.96 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3B | 33 | 57.92 | 20.28 | 9.4 | 38.09 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3C | 33 | 55.39 | 19.39 | 9.38 | 36.8 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3

## D2.2
ETYS 2024 Year 2 - SPT Fault Levels
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AREC1- | 132 | 21.08 | 7.73 | 1.49 | 12.42 | 23.08 | 8.88 | 2.35 | 14.91 |  | Back To Menu
AUCH2- | 275 | 17.36 | 6.64 | 2.18 | 11.56 | 16.91 | 6.81 | 2 | 11.63
AYR-3- | 33 | 41.57 | 14.52 | 11.02 | 31.56 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
AYRS4- | 400 | 67.39 | 24.8 | 14.95 | 50.02 | 77.72 | 29.47 | 18.04 | 59.72
BAGA0J | 25 | 16.37 | 6 | 3.67 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.37 | 6 | 3.66 | 12.14 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 42.61 | 14.48 | 3.75 | 24.23 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
BAIN3- | 33 | 37.07 | 13.27 | 6.4 | 25.17 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
BERW3- | 33 | 44.14 | 15.45 | 1.83 | 23.68 | 4.68 | 3.21 | 0 | 4.54
BLAH1- | 132 | 40.74 | 15.61 | 5.47 | 27.54 | 40.57 | 15.81 | 5.87 | 28.23
BLAH3A | 33 | 45.76 | 15.89 | 9.79 | 32.27 | 4.64 | 3.21 | 0 | 4.54
BLAH3B | 33 | 48.34 | 18.3 | 7.95 | 33.83 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
BLCW3- | 33 | 29.57 | 9.17 | 2.96 | 15.94 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
BLKS3- | 33 | 29.16 | 8.94 | 2.83 | 15.47 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
BONN0J | 25 | 17.98 | 6.52 | 5.39 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 17.98 | 6.52 | 5.39 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 17.98 | 6.52 | 5.39 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 55.27 | 20.42 | 9.71 | 38.58 | 64.88 | 25.05 | 10.77 | 46.2
BONN3- | 33 | 47.2 | 15.32 | 8.69 | 30.36 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.46
BPGR3- | 33 | 88.79 | 28.84 | 19.6 | 60.38 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
BRAP1- | 132 | 33.26 | 12.58 | 3.37 | 21.15 | 36.35 | 14.56 | 3.44 | 24.03
BRAP3- | 33 | 29.76 | 10.59 | 5.12 | 20.1 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
BROX3- | 33 | 28.65 | 10.19 | 3.82 | 18.22 | 4.38 | 3.04 | 0 | 4.29
BUSB2- | 275 | 59 | 22.55 | 10.77 | 42.65 | 52.52 | 21.05 | 7.65 | 37.42
CAFA5- | 11 | 29.63 | 11.06 | 5.28 | 20.91 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
CATY0J | 25 | 10.11 | 3.73 | 1.73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.12 | 3.73 | 1.76 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 28.33 | 10.39 | 4.68 | 19.38 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CCSS1- | 132 | 36.68 | 13.91 | 6.27 | 25.94 | 41.27 | 16.32 | 5.51 | 28.59
CCSS3- | 33 | 45.35 | 15.57 | 8.37 | 30.39 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.03
CHAP1- | 132 | 43.27 | 18.72 | 0.85 | 27.32 | 39.18 | 17.43 | 1.38 | 26.03
CHAP3- | 33 | 49.67 | 18.52 | 4.97 | 31.16 | 4.58 | 3.17 | 0 | 4.49
CHAS3A | 33 | 45.77 | 15.76 | 9.83 | 32.12 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
CHAS3B | 33 | 45.77 | 15.76 | 9.83 | 32.12 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
CLYM2- | 275 | 90.96 | 34.12 | 18.52 | 66.76 | 82.04 | 32.22 | 15.39 | 60.95
CLYM3A | 33 | 35.4 | 12.51 | 8.61 | 26.3 | 5.31 | 3.67 | 0 | 5.19
CLYM3B | 33 | 35.57 | 12.58 | 8.49 | 26.28 | 5.31 | 3.67 | 0 | 5.19
CLYN2Q | 275 | 19.09 | 7.73 | 6.12 | 17.04 | 18.83 | 7.21 | 6.22 | 16.42
CLYN3A | 33 | 42.49 | 18.38 | 8.36 | 34.36 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.02
CLYN3B | 33 | 42.58 | 18.41 | 8.38 | 34.42 | 3.15 | 2.18 | 0 | 3.09
CLYN3C | 33 | 42.47 | 18.37 | 8.39 | 34.37 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
CLYN3D | 33 | 42.49 | 18.38 | 8.3 | 34.3 | 3.11 | 2.16 | 0 | 3.05
CLYS2R | 275 | 17.48 | 6.86 | 5.5 | 15.2 | 17.47 | 6.65 | 5.32 | 14.73
CLYS3A | 33 | 41.13 | 17.63 | 8.2 | 33.13 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYS3B | 33 | 40.38 | 17.25 | 7.98 | 32.37 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
COAB4- | 400 | 62.41 | 24.24 | 11.11 | 45.39 | 60.54 | 23.68 | 12.15 | 45.63
COAL1A | 132 | 40.18 | 13.83 | 9.33 | 28.89 | 48.78 | 17.8 | 10.75 | 35.92
COAL1B | 132 | 43.68 | 16.26 | 10.82 | 33.82 | 50.29 | 18.81 | 12.2 | 38.81
COAL4- | 400 | 65.5 | 25.43 | 11.51 | 47.48 | 63.35 | 24.81 | 12.44 | 47.53
COAT3- | 33 | 39.68 | 13.62 | 11.9 | 31.17 | 5.85 | 4.06 | 0 | 5.74
COCK2- | 275 | 65.32 | 25.18 | 13.41 | 49.02 | 71.01 | 27.62 | 15.83 | 54.89
COCK3- | 33 | 43.07 | 15.19 | 11.29 | 32.77 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
COYL1- | 132 | 29.73 | 9.96 | 7.83 | 21.92 | 36.24 | 13.05 | 9.01 | 27.47
COYL2- | 275 | 66.33 | 24.29 | 13.41 | 47.77 | 63.16 | 24.55 | 11.59 | 46.31
COYL3- | 33 | 44.37 | 15.32 | 5.56 | 27.23 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
CROO3J | 33 | 35.01 | 12.86 | 3.68 | 21.87 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CROO3K | 33 | 32.3 | 11.8 | 3.88 | 20.56 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
CRYR1- | 132 | 15.93 | 5.24 | 4.45 | 11.85 | 16.74 | 5.87 | 5.14 | 13.44
CRYR1A | 132 | 15.55 | 6.18 | 4.83 | 13.57 | 17.6 | 6.64 | 5.65 | 15.04
CRYR4- | 400 | 62.33 | 23.19 | 14.03 | 46.83 | 59.87 | 23.07 | 13.22 | 45.84
CUMB3- | 33 | 49.38 | 15.93 | 5.3 | 27.83 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.5
CUMH3- | 33 | 42.86 | 14.67 | 6.02 | 26.76 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
CUPA3- | 33 | 32.66 | 12.24 | 1.48 | 18.79 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
CURR0J | 25 | 17.56 | 6.43 | 4.51 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 17.3 | 6.33 | 4.45 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR1A | 132 | 37.07 | 13.12 | 9.32 | 27.88 | 45.72 | 16.81 | 11.33 | 35.1
CURR1B | 132 | 37.07 | 13.12 | 9.32 | 27.88 | 45.72 | 16.81 | 11.33 | 35.1
CURR2- | 275 | 60.99 | 23.31 | 10.57 | 43.53 | 57.03 | 22.58 | 10.52 | 42.45
CURR5- | 11 | 34.62 | 12.5 | 5.73 | 23.4 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
DALL2- | 275 | 33.73 | 12.75 | 6.78 | 24.82 | 30.51 | 12.01 | 5.75 | 22.73
DALM1- | 132 | 25.93 | 9.27 | 7.17 | 20.29 | 31.27 | 11.48 | 8.76 | 25.01
DALM3- | 33 | 32.29 | 11.47 | 7.81 | 24.03 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DENN2- | 275 | 82.47 | 31.23 | 16.47 | 60.64 | 72.9 | 28.61 | 14.8 | 55.26
DENN4- | 400 | 31.43 | 11.62 | 8.69 | 25.13 | 28.95 | 11.01 | 7.55 | 23.12
DESA3- | 33 | 38.08 | 11.65 | 5.29 | 21.78 | 2.32 | 1.61 | 0 | 2.27
DEVM0J | 25 | 8.44 | 3.03 | 2.58 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.44 | 3.03 | 2.58 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 35.18 | 13.12 | 7.45 | 26 | 41.68 | 16.04 | 8.52 | 31.2
DEVM3- | 33 | 45.2 | 15.94 | 4.78 | 27.33 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
DEVM4- | 400 | 39.34 | 14.92 | 7.62 | 28.73 | 32.45 | 12.9 | 5.8 | 24.04
DEVO1- | 132 | 28.16 | 11.74 | 1.18 | 17.78 | 28.04 | 12.12 | 1.93 | 19.06
DEVO3- | 33 | 42.8 | 15.72 | 3.8 | 26.02 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.39
DEWP3- | 33 | 46.62 | 15.76 | 12.56 | 34.85 | 7.81 | 5.4 | 0 | 7.64
DONO1- | 132 | 37.96 | 14.64 | 6.07 | 26.77 | 42.66 | 16.81 | 5.82 | 29.59
DRCR3- | 33 | 30.02 | 11.12 | 3.11 | 18.84 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DRUM3- | 33 | 40.55 | 13.98 | 11.32 | 31.1 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
DUMF1- | 132 | 23.07 | 9.95 | 0.37 | 14.44 | 25.92 | 11.27 | 0.68 | 16.62
DUMF3A | 33 | 40.32 | 14.85 | 1.84 | 22.84 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DUMF3B | 33 | 37.38 | 14.17 | 1.97 | 22.02 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
DUMF3I | 33 | 18.53 | 7.09 | 1.74 | 11.76 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
DUNB3A | 33 | 43.24 | 12.72 | 3.51 | 21.5 | 3.11 | 2.16 | 0 | 3.05
DUNB3B | 33 | 43.06 | 13.15 | 5.32 | 23.92 | 4.58 | 3.17 | 0 | 4.49
DUNE1- | 132 | 17.8 | 7.43 | 0.9 | 11.41 | 18.89 | 7.99 | 1.36 | 12.65
DUNE3- | 33 | 41.14 | 15.07 | 3.17 | 24.49 | 4.53 | 3.13 | 0 | 4.43
DUNF3- | 33 | 35.73 | 12.98 | 4.07 | 22.43 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DUNH3- | 33 | 43.45 | 14.92 | 7.86 | 28.96 | 4.63 | 3.21 | 0 | 4.54
EAST5- | 11 | 23.02 | 8.82 | 2.47 | 14.95 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.12
ECCF0J | 25 | 16.2 | 6.24 | 1.34 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 20.11 | 7.56 | 2.81 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 31.78 | 11.78 | 8.7 | 25.36 | 39.59 | 15.1 | 10.42 | 31.77
ECCL3- | 33 | 36.17 | 14.03 | 5.52 | 25.36 | 5.23 | 3.59 | 0 | 5.08
ECCL4A | 400 | 50.87 | 18.95 | 11.48 | 38.28 | 46.3 | 17.84 | 10.15 | 35.37 | SC Bypass
ECCL4B | 400 | 50.87 | 18.95 | 11.55 | 38.35 | 46.21 | 17.8 | 10.16 | 35.34 | SC Bypass
EERH2- | 275 | 77.87 | 29.34 | 15.47 | 56.96 | 66.7 | 26.36 | 11.54 | 48.81
EERH3- | 33 | 46.46 | 15.91 | 13.88 | 36.38 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
EKIL3A | 33 | 30.8 | 10.79 | 9.23 | 24.49 | 5.29 | 3.65 | 0 | 5.17
EKIL3B | 33 | 30.97 | 10.86 | 9.28 | 24.63 | 5.29 | 3.66 | 0 | 5.18
EKIS2- | 275 | 73.06 | 27.92 | 14.19 | 53.68 | 69.16 | 27.72 | 11.23 | 50.43
EKIS3A | 33 | 34.25 | 11.58 | 7.24 | 23.62 | 5.47 | 3.78 | 0 | 5.35
EKIS3B | 33 | 38.16 | 13.32 | 7.64 | 26.48 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.24
ELDE3- | 33 | 39.02 | 14.08 | 5.07 | 24.98 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
ELVA0J | 25 | 19.24 | 6.79 | 8.15 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.24 | 6.79 | 8.15 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 19.81 | 7.92 | 7.09 | 18.29 | 18.89 | 7.35 | 5.82 | 16.22
ELVA2R | 275 | 18.26 | 7.06 | 6.72 | 16.71 | 18.24 | 6.83 | 6.43 | 16.09
ELVA4- | 400 | 71.3 | 27.8 | 11.52 | 50.83 | 54.77 | 22.12 | 8.24 | 39.52 | SC Bypass
ERSK3- | 33 | 34.48 | 11.46 | 4.94 | 21.14 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
EWEH3- | 33 | 37.71 | 11.75 | 2.75 | 19.38 | 2.31 | 1.6 | 0 | 2.26
FALL4- | 400 | 53.76 | 20.04 | 11.55 | 39.89 | 47.74 | 18.62 | 9.29 | 35.62
FIGS2- | 275 | 66.39 | 25.65 | 14.45 | 50.74 | 51.42 | 20.61 | 8.65 | 37.79
FINN3- | 33 | 31.8 | 11.44 | 6.31 | 22.48 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
GALA1- | 132 | 20.12 | 8.53 | 0.35 | 12.41 | 20.59 | 8.99 | 0.87 | 13.59
GALA3- | 33 | 38.13 | 13.74 | 2.26 | 21.69 | 4.9 | 3.39 | 0 | 4.79
GAWH1Q | 132 | 34.28 | 13.1 | 5.17 | 23.69 | 38.26 | 15.42 | 4.24 | 26.05
GAWH3- | 33 | 42.39 | 13.7 | 7.65 | 27.03 | 2.31 | 1.6 | 0 | 2.26
GIFF3A | 33 | 27.85 | 9.56 | 7.48 | 21 | 5.2 | 3.58 | 0 | 5.07
GIFF3B | 33 | 34.79 | 12.15 | 7.75 | 24.93 | 5.31 | 3.67 | 0 | 5.2
GLGL1- | 132 | 33.36 | 13.34 | 2.48 | 21.35 | 33.32 | 13.32 | 3.03 | 21.86
GLGL3- | 33 | 44.57 | 15.33 | 7.74 | 29.42 | 4.59 | 3.17 | 0 | 4.49
GLLE1- | 132 | 18.94 | 8.1 | 0.54 | 12 | 18.62 | 8.28 | 0.56 | 12.27
GLLE5- | 11 | 32.95 | 12.19 | 6.9 | 24.14 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
GLLU3- | 33 | 37.97 | 14.5 | 0.46 | 20.96 | 4.63 | 3.2 | 0 | 4.53
GLNI1- | 132 | 46.94 | 18.31 | 5.98 | 31.87 | 52.78 | 21.37 | 6.26 | 36.48
GLNI3- | 33 | 41.09 | 14.79 | 6.5 | 27.41 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.42
GLRO0J | 25 | 20.65 | 7.51 | 6.13 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO0K | 25 | 20.65 | 7.51 | 6.13 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO2- | 275 | 44.75 | 17.88 | 6.49 | 31.78 | 36.92 | 15.02 | 5.56 | 26.8
GLRO3A | 33 | 36.64 | 13.12 | 8.12 | 26.67 | 5.49 | 3.8 | 0 | 5.37
GLRO3B | 33 | 33 | 11.66 | 8.17 | 24.66 | 5.46 | 3.78 | 0 | 5.34
GORG3- | 33 | 29.23 | 10.38 | 5.21 | 19.89 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
GOVA3- | 33 | 31.16 | 10.92 | 5.96 | 21.4 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
GRMO2- | 275 | 49.09 | 19.02 | 8.92 | 35.82 | 40.89 | 16.3 | 7.69 | 30.74
GRMO3A | 33 | 46.79 | 15.49 | 9.48 | 31.39 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
GRMO3C | 33 | 46.89 | 15.51 | 9.62 | 31.56 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
GRNA1- | 132 | 61.18 | 24.48 | 7.37 | 41.99 | 67.8 | 28.09 | 8.58 | 48.3
GRNA4- | 400 | 61.22 | 23.25 | 10.89 | 43.77 | 52.43 | 20.47 | 10.59 | 39.54 | SC Bypass
HAGR3- | 33 | 31.04 | 11.02 | 4.91 | 20.49 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HAWI1- | 132 | 16.69 | 6.99 | 0.21 | 10.09 | 16.46 | 7.17 | 0.55 | 10.69
HAWI3- | 33 | 31.96 | 12.29 | 0.86 | 18.25 | 4.75 | 3.29 | 0 | 4.65
HELE1Q | 132 | 19.76 | 9.36 | 0.08 | 13.32 | 19.78 | 9.17 | 0.35 | 13.31
HELE1R | 132 | 19.76 | 9.36 | 0.08 | 13.32 | 19.78 | 9.17 | 0.35 | 13.31
HELE3- | 33 | 29.03 | 11.47 | 1.06 | 17.29 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.93
HUCR4- | 400 | 67.9 | 24.98 | 15.01 | 50.34 | 78.37 | 29.71 | 18.22 | 60.23
HUCS4- | 400 | 67.91 | 24.99 | 15 | 50.34 | 78.62 | 29.78 | 18.46 | 60.57
HUER4- | 400 | 68.36 | 25.16 | 15.05 | 50.63 | 78.93 | 29.91 | 18.44 | 60.73
HUNE1- | 132 | 35.85 | 13.02 | 8.62 | 27.02 | 42.76 | 16.05 | 10.59 | 33.29
HUNE4- | 400 | 68.43 | 25.18 | 15.08 | 50.7 | 79.11 | 29.97 | 18.51 | 60.9
HUNF3- | 33 | 40.95 | 15.26 | 6.19 | 27.77 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
INKE3- | 33 | 30.31 | 11.14 | 2.46 | 18.21 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
INVR2- | 275 | 34.84 | 13.51 | 5.94 | 25.04 | 31.12 | 12.49 | 5.06 | 22.72
INWI0J | 25 | 11 | 3.93 | 3.35 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11 | 3.93 | 3.35 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 30.24 | 10.62 | 5.8 | 20.82 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
KAIM2- | 275 | 64.18 | 24.44 | 12.04 | 46.61 | 63.1 | 24.91 | 11.05 | 46.28
KAIM3- | 33 | 37.21 | 11.36 | 8.39 | 24.45 | 5.74 | 3.96 | 0 | 5.61
KEOO1- | 132 | 20.94 | 8.66 | 1.09 | 13.34 | 20.53 | 8.74 | 1.25 | 13.61
KEOO5- | 11 | 32.61 | 12.02 | 5.31 | 22.31 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
KIER3- | 33 | 34.99 | 12.24 | 5.75 | 23.06 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
KILB3- | 33 | 34.37 | 12.67 | 5.33 | 23.25 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KILB5- | 11 | 28.55 | 10.47 | 4.07 | 18.88 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KILG2- | 275 | 22.21 | 8.25 | 3.24 | 14.91 | 24.53 | 9.57 | 4.16 | 17.7
KILS1- | 132 | 23.79 | 9.26 | 4.72 | 17.81 | 24.07 | 9.44 | 5.68 | 19.03
KILS2- | 275 | 75.47 | 27.56 | 17.91 | 56.87 | 77 | 29.31 | 18.44 | 59.9
KILS3- | 33 | 45.26 | 15.68 | 10.45 | 32.62 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
KILS4- | 400 | 57.99 | 21.86 | 11.68 | 42.58 | 52.02 | 20.26 | 11.23 | 39.89
KILS4T | 400 | 55.8 | 21.48 | 11.44 | 41.81 | 51.77 | 20.22 | 11.48 | 40.08
KILT3A | 33 | 37.82 | 13.13 | 9.58 | 28.16 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
KILT3B | 33 | 43.2 | 14.95 | 9.34 | 30.48 | 3.1 | 2.15 | 0 | 3.04
KILW1Q | 132 | 24.45 | 9.48 | 2.14 | 15.54 | 24.21 | 9.85 | 1.96 | 15.88
KILW1R | 132 | 24.11 | 9.41 | 1.95 | 15.25 | 23.66 | 9.67 | 1.81 | 15.48
KILW3- | 33 | 35.71 | 12.78 | 5.22 | 23.29 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
KINC2- | 275 | 67.12 | 25.88 | 14.94 | 51.54 | 51.85 | 20.73 | 8.96 | 38.28
LAMB2- | 275 | 64.97 | 24.87 | 11.57 | 46.75 | 53.07 | 21.36 | 8.38 | 38.59
LEVE3- | 33 | 41.44 | 15.21 | 2.03 | 23.54 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
LING3- | 33 | 55.99 | 17.94 | 4.51 | 29.88 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49
LINM3- | 33 | 53.63 | 17.59 | 6.58 | 31.45 | 4.59 | 3.19 | 0 | 4.51
LOAN2- | 275 | 91.69 | 34.83 | 18.59 | 67.85 | 69.52 | 27.92 | 10.18 | 49.67
MAHI1- | 132 | 27.44 | 9.8 | 4.31 | 18.18 | 30.74 | 11.48 | 5.64 | 21.88
MAHI1B | 132 | 27.44 | 9.8 | 4.31 | 18.18 | 30.74 | 11.48 | 5.64 | 21.88
MAHI2- | 275 | 24.35 | 8.99 | 3.64 | 16.35 | 26.46 | 10.22 | 4.62 | 19.07
MAHI3- | 33 | 48.06 | 15.7 | 6.6 | 28.8 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
MARM0J | 25 | 10.02 | 3.68 | 2.04 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 10.02 | 3.68 | 2.06 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYB1- | 132 | 18.88 | 6.79 | 0.63 | 10.23 | 18.8 | 7.6 | 0.82 | 11.58
MAYB3- | 33 | 31.51 | 10.52 | 1.48 | 16.35 | 1.59 | 1.11 | 0 | 1.56
MEAD1- | 132 | 26.37 | 10.16 | 2.24 | 16.6 | 25.94 | 10.46 | 2.1 | 16.89
MIDM1- | 132 | 29.43 | 11.18 | 1.87 | 17.68 | 33.1 | 13.99 | 2.83 | 22.62
MOFF1- | 132 | 29.66 | 10.66 | 7.59 | 22.67 | 36.56 | 13.47 | 9.26 | 28.3
MOFF1A | 132 | 18.77 | 7.12 | 6.19 | 16.25 | 21.04 | 7.89 | 5.83 | 16.99
MOFF3- | 33 | 34.04 | 11.78 | 7.98 | 24.64 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
MOFF4- | 400 | 51.91 | 20.27 | 8.38 | 37.05 | 42.9 | 17.14 | 7.54 | 31.77 | SC Bypass
MOSM1A | 132 | 46.78 | 18.18 | 6.59 | 32.3 | 54.7 | 21.87 | 8.13 | 39.07
MOSM1B | 132 | 46.78 | 18.18 | 6.59 | 32.3 | 54.7 | 21.87 | 8.13 | 39.07
MOSM2- | 275 | 53.54 | 21.1 | 8.1 | 37.94 | 43.83 | 17.69 | 7.25 | 32.27
NEAR2Q | 275 | 56.93 | 21.79 | 9.67 | 40.49 | 50.36 | 20.09 | 8.07 | 36.48
NEAR3A | 33 | 32.54 | 11.39 | 7.16 | 23.27 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23
NEAR3B | 33 | 31.48 | 11.02 | 6.68 | 22.27 | 5.28 | 3.65 | 0 | 5.16
NECU1- | 132 | 45.54 | 17.01 | 9.9 | 33.95 | 50.57 | 19.1 | 10.76 | 37.78
NECU1B | 132 | 41.73 | 15.19 | 10.07 | 31.55 | 48.33 | 18.11 | 11.5 | 37.11
NECU1C | 132 | 44.28 | 16.14 | 9.39 | 32.21 | 49.03 | 18.26 | 10.54 | 36.36
NECU2- | 275 | 55.91 | 20.81 | 10.69 | 40.13 | 53.21 | 20.63 | 11.09 | 40.27
NEIL1- | 132 | 49.31 | 17.64 | 11.66 | 36.6 | 62.94 | 23.53 | 14.76 | 48.04
NEIL2- | 275 | 80.53 | 29.96 | 18.35 | 60.72 | 80.37 | 30.94 | 18.71 | 62.47
NEIL4Q | 400 | 60.45 | 22.36 | 13.51 | 45.14 | 56.65 | 21.9 | 12.98 | 43.96
NEIL4R | 400 | 60.45 | 22.36 | 13.51 | 45.14 | 56.65 | 21.9 | 12.98 | 43.96
NETH3- | 33 | 41.72 | 16.49 | 4.39 | 27.71 | 5.78 | 4.01 | 0 | 5.67
NETS1- | 132 | 13.05 | 5.69 | 0.19 | 8.24 | 14.26 | 6.28 | 0.45 | 9.33
NETS3- | 33 | 26.61 | 10.25 | 0.98 | 15.48 | 4.54 | 3.13 | 0 | 4.43
NOKY1- | 132 | 43.25 | 15.84 | 8.83 | 31.23 | 47.72 | 17.89 | 9.51 | 34.82
PAIS3- | 33 | 38.07 | 13.54 | 6.44 | 25.6 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
PART3- | 33 | 35.33 | 13.42 | 4.45 | 23.42 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
POOB0J | 25 | 21.17 | 7.64 | 6.35 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 21.17 | 7.64 | 6.35 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 55.41 | 19.3 | 12.66 | 39.95 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
PORD3- | 33 | 39.95 | 14.27 | 10.7 | 30.89 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
RAVE3A | 33 | 42.23 | 16.6 | 3.34 | 26.81 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
RAVE3B | 33 | 42.23 | 16.6 | 3.34 | 26.81 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
REDH1- | 132 | 33.82 | 14.33 | 1.27 | 21.53 | 33.9 | 14.66 | 1.59 | 22.32
REDH3- | 33 | 44.05 | 16.44 | 3.76 | 27 | 3.79 | 2.63 | 0 | 3.72
SACO0J | 25 | 10.72 | 3.87 | 2.96 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.68 | 3.85 | 2.9 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 39.38 | 14.08 | 4.24 | 24.15 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
SACO3K | 33 | 42.34 | 15.01 | 3.96 | 25.18 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
SAKN1- | 132 | 27.83 | 11.6 | 1.1 | 17.5 | 27.98 | 11.9 | 1.56 | 18.39
SANX0J | 25 | 17.08 | 6.12 | 4.71 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.06 | 6.12 | 4.65 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 27.78 | 9.71 | 5.74 | 19.47 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
SHRU3A | 33 | 38.23 | 13.01 | 10.51 | 28.91 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
SHRU3B | 33 | 38.23 | 13.01 | 10.51 | 28.91 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
SIGH3A | 33 | 43.31 | 15.02 | 10.79 | 32.03 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
SIGH3B | 33 | 43.2 | 14.99 | 10.61 | 31.81 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
SMEA1- | 132 | 19.24 | 7.55 | 4.97 | 15.64 | 20.47 | 8.03 | 5.82 | 17.17
SMEA2- | 275 | 65.53 | 24.92 | 14.16 | 49.4 | 68.79 | 26.83 | 14.02 | 51.97
SPAV3- | 33 | 28.02 | 10.12 | 4.05 | 18.36 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
STHA2A | 275 | 75.22 | 28.35 | 16.11 | 56.2 | 74.66 | 28.96 | 15.96 | 56.91
STHA2B | 275 | 81.49 | 30.8 | 17.53 | 61.09 | 80.28 | 31.34 | 17.09 | 61.41
STHA3- | 33 | 43.15 | 15.23 | 10.74 | 32.28 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
STHA4A | 400 | 69.16 | 26.26 | 12.96 | 50.1 | 62.42 | 24.46 | 11.86 | 46.45
STHA4B | 400 | 66.45 | 25.53 | 13.13 | 49.23 | 60.39 | 23.74 | 11.56 | 45.14
STIR3- | 33 | 41.32 | 14.14 | 6.71 | 26.71 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
STLE0J | 25 | 10.43 | 3.81 | 2.32 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.43 | 3.81 | 2.32 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1Q | 132 | 24.18 | 11.23 | 0.17 | 16.05 | 23.51 | 10.81 | 0.61 | 15.9
STLE1R | 132 | 24.18 | 11.23 | 0.17 | 16.05 | 23.51 | 10.81 | 0.61 | 15.9
STLE3S | 33 | 33.83 | 12.81 | 2.2 | 20.32 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
TELR3- | 33 | 28.9 | 10.26 | 5.04 | 19.54 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
TONG1- | 132 | 12.38 | 5.95 | 0.21 | 8.63 | 16.69 | 7.96 | 0.31 | 11.57
TONG3- | 33 | 21.04 | 8.53 | 1.06 | 13.11 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
TONG5- | 11 | 71.07 | 28.64 | 4.37 | 44.87 | 4.58 | 3.17 | 0 | 4.49
TORN1- | 132 | 31.91 | 10.88 | 8.38 | 23.77 | 38.27 | 13.76 | 10.61 | 30.08
TORN4- | 400 | 73.98 | 27.15 | 17.95 | 56.34 | 74.54 | 28.15 | 19.78 | 59.58
WESE1- | 132 | 15.16 | 6.08 | 4.23 | 12.83 | 16.99 | 6.47 | 4.68 | 13.84
WFIE1A | 132 | 32.35 | 13.44 | 4.82 | 23.83 | 33.09 | 13.81 | 5.71 | 25.25
WFIE1B | 132 | 40.42 | 16.28 | 4.83 | 27.86 | 41.54 | 17.25 | 5.82 | 30.22
WFIE2- | 275 | 60.14 | 23.74 | 9.33 | 42.9 | 50.09 | 20.21 | 8.33 | 36.9
WFIE3- | 33 | 44.69 | 15.64 | 8.71 | 30.84 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WGEO3- | 33 | 42.19 | 14.54 | 9.74 | 30.31 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
WHHO3- | 33 | 42.47 | 14.9 | 9.93 | 31.01 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
WHTL3- | 33 | 27.5 | 10.82 | 0.97 | 16.27 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
WISH0J | 25 | 21.09 | 7.57 | 6.46 | 17.17 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.09 | 7.57 | 6.46 | 17.17 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 15.55 | 4.65 | 4.45 | 11.02 | 19.15 | 6.44 | 5.56 | 14.66
WISH2- | 275 | 58.67 | 21.87 | 13.11 | 44.04 | 61.56 | 23.61 | 14.25 | 47.64
WISH3- | 33 | 52.05 | 18.11 | 10.74 | 36.36 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
WISH4- | 400 | 60.81 | 23.2 | 10.73 | 43.55 | 54.93 | 21.6 | 10.52 | 41.06
WIYH1- | 132 | 54.16 | 21.81 | 11.31 | 42.16 | 66.54 | 26.87 | 14.29 | 52.3
WIYH2- | 275 | 68.18 | 25.85 | 13.58 | 50.13 | 65.49 | 25.62 | 13.79 | 50.02
WLEE2- | 275 | 62.71 | 24.99 | 7.94 | 43.28 | 51.28 | 23.42 | 9.97 | 43.1
WLEE3A | 33 | 50.24 | 21.01 | 10.52 | 40.24 | 3.12 | 2.17 | 0 | 3.06
WLEE3B | 33 | 50.61 | 21.16 | 10.51 | 40.43 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.02
WLEE3C | 33 | 50.22 | 20.96 | 10.42 | 40.07 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX2- | 275 | 49.07 | 19.95 | 5.2 | 33.41 | 39.01 | 17.59 | 8.81 | 33.69
WLEX3A | 33 | 57.78 | 20.25 | 9.46 | 38.1 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
WLEX3B | 33 | 58.03 | 20.34 | 9.46 | 38.22 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.02
WLEX3C | 33 | 55.5 | 19.44 | 9.45 | 36.94 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02

## D2.3
ETYS 2024 Year 4 - SPT Fault Levels
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ARCR2- | 275 | 24.7 | 9.05 | 3.86 | 16.67 | 28.33 | 11 | 4.74 | 20.3 |  | Back To Menu
ARCR3A | 33 | 56.36 | 18.6 | 10.73 | 37.03 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
ARCR3B | 33 | 56.36 | 18.6 | 10.73 | 37.03 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
AREC1- | 132 | 21.7 | 7.96 | 1.57 | 12.83 | 24.37 | 9.37 | 2.55 | 15.8
AUCH2- | 275 | 18.63 | 7.01 | 2.56 | 12.48 | 18.63 | 7.45 | 2.28 | 12.81
AYR-3- | 33 | 44.7 | 15.77 | 11.26 | 33.56 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
AYRS4- | 400 | 68.22 | 25.22 | 14.95 | 50.61 | 78.41 | 29.78 | 18.07 | 60.19
BAGA0J | 25 | 16.47 | 6.03 | 3.75 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.47 | 6.03 | 3.74 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 44.37 | 15.14 | 3.88 | 25.29 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
BAIN3- | 33 | 41.46 | 15.04 | 6.41 | 27.68 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
BERW3- | 33 | 46.58 | 16.46 | 1.78 | 25.06 | 4.66 | 3.2 | 0 | 4.53
BLAH1- | 132 | 41.42 | 15.45 | 6.03 | 27.88 | 41.23 | 15.9 | 6.28 | 28.76
BLAH3A | 33 | 45.63 | 15.77 | 10.03 | 32.34 | 4.62 | 3.2 | 0 | 4.52
BLAH3B | 33 | 48.13 | 18.16 | 8.15 | 33.83 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
BLCW3- | 33 | 32.73 | 10.25 | 3.75 | 18.24 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.26
BLKS3- | 33 | 31.95 | 9.91 | 3.31 | 17.33 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
BONN0J | 25 | 18.06 | 6.55 | 5.42 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.06 | 6.55 | 5.42 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.06 | 6.55 | 5.42 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 56.1 | 20.88 | 9.77 | 39.3 | 65 | 25.19 | 10.8 | 46.42
BONN3- | 33 | 45.3 | 14.44 | 8.71 | 29.13 | 4.55 | 3.16 | 0 | 4.47
BPGR3- | 33 | 88.83 | 28.86 | 19.74 | 60.55 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
BRAP1- | 132 | 33.57 | 12.74 | 3.37 | 21.39 | 36.47 | 14.64 | 3.43 | 24.13
BRAP3- | 33 | 29.77 | 10.6 | 5.13 | 20.12 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
BROX3- | 33 | 29.07 | 10.35 | 3.78 | 18.43 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
BUSB2- | 275 | 59.96 | 23.05 | 10.87 | 43.47 | 52.39 | 21.06 | 7.58 | 37.37
CAFA5- | 11 | 30.44 | 11.26 | 6 | 21.92 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
CATY0J | 25 | 10.05 | 3.71 | 1.71 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.06 | 3.71 | 1.75 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 28.24 | 10.36 | 4.66 | 19.3 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CCSS1- | 132 | 37.1 | 14.06 | 6.41 | 26.29 | 41.71 | 16.49 | 5.6 | 28.92
CCSS3- | 33 | 45.41 | 15.59 | 8.43 | 30.47 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.02
CHAP1- | 132 | 41.88 | 17.55 | 1.46 | 26.27 | 38.39 | 16.68 | 1.81 | 25.39
CHAP3- | 33 | 50.27 | 18.71 | 5.4 | 31.86 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49
CHAS3A | 33 | 45.59 | 15.7 | 9.8 | 32.01 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
CHAS3B | 33 | 45.59 | 15.7 | 9.8 | 32.01 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
CLYM2- | 275 | 94.33 | 35.71 | 18.97 | 69.48 | 83.51 | 32.9 | 15.64 | 62.17
CLYM3A | 33 | 35.78 | 12.64 | 8.7 | 26.58 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.24
CLYM3B | 33 | 35.94 | 12.71 | 8.58 | 26.56 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.24
CLYN2Q | 275 | 19.12 | 7.74 | 6.13 | 17.07 | 18.83 | 7.21 | 6.21 | 16.41
CLYN3A | 33 | 42.52 | 18.39 | 8.37 | 34.38 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
CLYN3B | 33 | 42.61 | 18.43 | 8.38 | 34.44 | 3.15 | 2.18 | 0 | 3.08
CLYN3C | 33 | 42.5 | 18.38 | 8.39 | 34.39 | 3.07 | 2.12 | 0 | 3.01
CLYN3D | 33 | 42.52 | 18.4 | 8.31 | 34.32 | 3.11 | 2.16 | 0 | 3.05
CLYS2R | 275 | 17.39 | 6.83 | 5.46 | 15.12 | 17.4 | 6.62 | 5.3 | 14.66
CLYS3A | 33 | 41.26 | 17.69 | 8.23 | 33.24 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CLYS3B | 33 | 40.51 | 17.31 | 8 | 32.47 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
COAB4- | 400 | 73.15 | 28.48 | 12.69 | 52.97 | 70.92 | 27.77 | 13.94 | 53.21
COAL1A | 132 | 41.48 | 14.32 | 9.82 | 30.08 | 50.28 | 18.36 | 11.27 | 37.24
COAL1B | 132 | 44.31 | 16.48 | 11.23 | 34.53 | 51 | 19.06 | 12.62 | 39.57
COAL4- | 400 | 77.5 | 30.18 | 13.23 | 55.91 | 75.43 | 29.56 | 14.66 | 56.46
COAN4- | 400 | 72.87 | 28.53 | 12.13 | 52.48 | 68.98 | 27.14 | 13.01 | 51.39
COAT3- | 33 | 40.62 | 13.97 | 12.17 | 31.93 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
COBA4- | 400 | 68.86 | 26.96 | 11.68 | 49.8 | 65.17 | 25.62 | 12.48 | 48.72
COCK2- | 275 | 67.85 | 26.47 | 13.61 | 51.04 | 75.27 | 29.35 | 16.64 | 58.14
COCK3- | 33 | 43.34 | 15.31 | 11.3 | 32.95 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
COYL1- | 132 | 29.94 | 10.05 | 7.91 | 22.12 | 36.47 | 13.14 | 9.1 | 27.68
COYL2- | 275 | 68.33 | 24.97 | 13.83 | 49.14 | 64.86 | 25.2 | 11.82 | 47.46
COYL3- | 33 | 45.9 | 15.9 | 5.55 | 28.04 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
CRCK2- | 275 | 31.9 | 12.09 | 4.39 | 21.49 | 29.39 | 11.92 | 3.01 | 19.88
CROO3J | 33 | 35.05 | 12.89 | 3.68 | 21.91 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CROO3K | 33 | 33.35 | 12.19 | 3.87 | 21.11 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CRYR1- | 132 | 15.94 | 5.24 | 4.45 | 11.86 | 16.74 | 5.87 | 5.14 | 13.44
CRYR1A | 132 | 15.53 | 6.18 | 4.82 | 13.55 | 17.59 | 6.63 | 5.65 | 15.02
CRYR4- | 400 | 63.62 | 23.71 | 13.99 | 47.53 | 60.3 | 23.27 | 13.15 | 46.06
CUMB3- | 33 | 42.61 | 14.42 | 5.37 | 25.77 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
CUMH3- | 33 | 42.92 | 14.68 | 6.04 | 26.81 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.97
CUPA3- | 33 | 33.35 | 12.54 | 1.49 | 19.22 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
CURR0J | 25 | 17.5 | 6.41 | 4.49 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 17.24 | 6.31 | 4.44 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR1A | 132 | 36.95 | 13.08 | 9.35 | 27.85 | 45.35 | 16.68 | 11.32 | 34.9
CURR1B | 132 | 36.95 | 13.08 | 9.35 | 27.85 | 45.35 | 16.68 | 11.32 | 34.9
CURR2- | 275 | 62.82 | 24.17 | 10.63 | 44.81 | 57.9 | 23 | 10.53 | 43.05
CURR5- | 11 | 34.48 | 12.45 | 5.7 | 23.31 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DALL2- | 275 | 33.86 | 12.84 | 6.76 | 24.92 | 30.52 | 12.03 | 5.73 | 22.74
DALM1- | 132 | 25.98 | 9.3 | 7.19 | 20.34 | 31.24 | 11.48 | 8.76 | 24.99
DALM3- | 33 | 32.49 | 11.56 | 7.78 | 24.13 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
DEBS2- | 275 | 85.9 | 33.61 | 16.65 | 64.17 | 77.49 | 31.05 | 14.49 | 58.4
DENN2- | 275 | 87.35 | 33.53 | 17.27 | 64.68 | 76.29 | 30.06 | 15.28 | 57.8
DENN4- | 400 | 32.24 | 11.98 | 8.94 | 25.88 | 29.58 | 11.26 | 7.71 | 23.63
DESA3- | 33 | 38.1 | 11.66 | 5.31 | 21.8 | 2.31 | 1.6 | 0 | 2.27
DEVM0J | 25 | 8.42 | 3.02 | 2.58 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.42 | 3.02 | 2.58 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 35.27 | 13.19 | 7.45 | 26.11 | 41.7 | 16.07 | 8.52 | 31.24
DEVM3- | 33 | 45.15 | 15.93 | 4.77 | 27.31 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
DEVM4- | 400 | 39.66 | 15.1 | 7.63 | 28.99 | 32.51 | 12.94 | 5.79 | 24.09
DEVO1- | 132 | 28.67 | 12 | 1.22 | 18.19 | 28.32 | 12.25 | 1.97 | 19.3
DEVO3- | 33 | 45.26 | 16.65 | 3.82 | 27.37 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DEWP3- | 33 | 46.58 | 15.76 | 12.56 | 34.85 | 7.77 | 5.38 | 0 | 7.61
DONO1- | 132 | 38.41 | 14.8 | 6.23 | 27.16 | 43.14 | 16.99 | 5.89 | 29.92
DRCR3- | 33 | 31.78 | 11.83 | 3.23 | 19.97 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.36
DRUM3- | 33 | 40.42 | 13.94 | 11.29 | 31.01 | 5.87 | 4.06 | 0 | 5.75
DUMF1- | 132 | 20.05 | 8.35 | 0.45 | 12.26 | 22.69 | 9.58 | 0.76 | 14.3
DUMF3A | 33 | 38.76 | 14.13 | 1.84 | 21.82 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DUMF3B | 33 | 35.94 | 13.49 | 1.96 | 21.05 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DUMF3I | 33 | 17.89 | 6.8 | 1.73 | 11.34 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DUNB3A | 33 | 43.34 | 12.76 | 3.52 | 21.56 | 3.11 | 2.16 | 0 | 3.05
DUNB3B | 33 | 44.67 | 13.63 | 5.33 | 24.62 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49
DUNE1- | 132 | 18.23 | 7.65 | 0.89 | 11.71 | 19.25 | 8.18 | 1.35 | 12.93
DUNE3- | 33 | 41.41 | 15.19 | 3.18 | 24.66 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.42
DUNF3- | 33 | 37.89 | 13.86 | 4.2 | 23.81 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DUNH3- | 33 | 65.63 | 21.21 | 10.68 | 40.68 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49
EAST5- | 11 | 23.61 | 8.97 | 2.8 | 15.49 | 1.16 | 0.8 | 0 | 1.13
ECCF0J | 25 | 16.15 | 6.21 | 1.4 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 20.03 | 7.51 | 2.94 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 33.08 | 12.36 | 8.72 | 26.2 | 40.88 | 15.69 | 10.45 | 32.65
ECCL3- | 33 | 37.73 | 14.69 | 5.42 | 26.19 | 5.2 | 3.58 | 0 | 5.06
ECCL4A | 400 | 51.51 | 19.22 | 11.39 | 38.57 | 47.66 | 18.3 | 10.75 | 36.63 | SC Bypass
ECCL4B | 400 | 54.25 | 20.06 | 11.83 | 40.21 | 52.32 | 19.94 | 12.19 | 40.39 | SC Bypass
EERH2- | 275 | 81.19 | 30.87 | 15.94 | 59.6 | 68.37 | 27.09 | 11.79 | 50.11
EERH3- | 33 | 47.55 | 16.31 | 14.06 | 37.13 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
EKIL3A | 33 | 32.42 | 11.46 | 9.17 | 25.38 | 5.27 | 3.64 | 0 | 5.15
EKIL3B | 33 | 32.59 | 11.52 | 9.21 | 25.51 | 5.28 | 3.65 | 0 | 5.16
EKIS2- | 275 | 74.2 | 28.51 | 14.37 | 54.7 | 69.64 | 27.96 | 11.39 | 50.93
EKIS3A | 33 | 35.31 | 11.98 | 7.19 | 24.13 | 5.46 | 3.77 | 0 | 5.34
EKIS3B | 33 | 39.24 | 13.72 | 7.58 | 26.98 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23
ELDE3- | 33 | 39.34 | 14.22 | 5.07 | 25.18 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
ELVA0J | 25 | 19.27 | 6.8 | 8.16 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.26 | 6.8 | 8.16 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 19.85 | 7.94 | 7.1 | 18.33 | 18.89 | 7.35 | 5.84 | 16.24
ELVA2R | 275 | 18.15 | 7.02 | 6.67 | 16.6 | 18.16 | 6.8 | 6.41 | 16.03
ELVA4- | 400 | 71.87 | 28.22 | 11.4 | 51.31 | 56.44 | 22.85 | 8.33 | 40.64 | SC Bypass
ERSK3- | 33 | 36.08 | 12.11 | 4.96 | 22.09 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
EWEH3- | 33 | 38.86 | 11.94 | 4.16 | 21.05 | 2.31 | 1.6 | 0 | 2.27
FALL4- | 400 | 54.86 | 20.51 | 11.55 | 40.55 | 48.15 | 18.82 | 9.26 | 35.87
FELL1- | 132 | 12.23 | 5.33 | 0.24 | 7.77 | 11.26 | 4.93 | 0.59 | 7.56
FIGS2- | 275 | 70.58 | 27.16 | 16.21 | 54.62 | 63.86 | 25.08 | 12.92 | 48.38
FINN3- | 33 | 31.82 | 11.45 | 6.31 | 22.5 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
GALA0J | 25 | 10.61 | 3.9 | 2.47 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA0K | 25 | 10.61 | 3.9 | 2.47 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA1- | 132 | 22.01 | 9.28 | 0.39 | 13.51 | 23.09 | 10.06 | 0.84 | 15.07
GALA3- | 33 | 39.11 | 14.07 | 2.58 | 22.47 | 4.88 | 3.38 | 0 | 4.77
GAWH1Q | 132 | 34.64 | 13.23 | 5.27 | 23.98 | 38.62 | 15.57 | 4.29 | 26.31
GAWH3- | 33 | 42.44 | 13.72 | 7.69 | 27.09 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.26
GIFF3A | 33 | 25.93 | 8.79 | 7.31 | 19.74 | 5.11 | 3.52 | 0 | 4.98
GIFF3B | 33 | 25.93 | 8.79 | 7.31 | 19.74 | 5.11 | 3.52 | 0 | 4.98
GLGL1- | 132 | 31.71 | 12.4 | 2.51 | 20.04 | 31.6 | 12.62 | 2.64 | 20.49
GLGL3- | 33 | 44.05 | 15.08 | 7.72 | 29.04 | 4.57 | 3.16 | 0 | 4.47
GLLE1- | 132 | 29 | 10.79 | 2.71 | 17.98 | 27.69 | 11.12 | 1.96 | 17.69
GLLE5- | 11 | 33.66 | 12.37 | 7.67 | 25.16 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.26
GLLU3- | 33 | 42.16 | 15.93 | 0.59 | 23.12 | 4.68 | 3.24 | 0 | 4.58
GLNI1- | 132 | 48.49 | 19.03 | 6.09 | 33 | 53.74 | 21.81 | 6.32 | 37.16
GLNI3- | 33 | 43.1 | 15.54 | 6.52 | 28.5 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.42
GLRO0J | 25 | 20.59 | 7.49 | 6.13 | 16.71 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO0K | 25 | 20.59 | 7.49 | 6.13 | 16.71 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO2- | 275 | 46.19 | 18.57 | 6.7 | 32.96 | 37.77 | 15.42 | 5.6 | 27.41
GLRO3A | 33 | 38.11 | 13.73 | 8.13 | 27.55 | 5.48 | 3.79 | 0 | 5.36
GLRO3B | 33 | 34.43 | 12.25 | 8.18 | 25.51 | 5.46 | 3.77 | 0 | 5.34
GNSH1- | 132 | 20.3 | 7.98 | 1.05 | 12.33 | 20.27 | 8.35 | 1.3 | 13.11
GORG3- | 33 | 29.11 | 10.34 | 5.19 | 19.82 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
GOVA3- | 33 | 31.16 | 10.93 | 5.96 | 21.41 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.32
GRMO2- | 275 | 50.76 | 19.67 | 9.31 | 37.12 | 43.56 | 17.34 | 7.98 | 32.51
GRMO3A | 33 | 47.31 | 15.68 | 9.55 | 31.73 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
GRMO3C | 33 | 47.41 | 15.7 | 9.7 | 31.9 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.8
GRNA1- | 132 | 58.82 | 23.65 | 7.25 | 40.7 | 65.66 | 27.17 | 8.51 | 46.94
GRNA4- | 400 | 60.34 | 22.97 | 10.36 | 42.84 | 52.45 | 20.54 | 10.09 | 39.15 | SC Bypass
HAGR3- | 33 | 31.04 | 11.03 | 4.9 | 20.5 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
HAWI1- | 132 | 13.93 | 6.18 | 0.12 | 8.85 | 14.25 | 6.29 | 0.38 | 9.28
HAWI3- | 33 | 30.48 | 11.98 | 0.61 | 17.55 | 4.69 | 3.25 | 0 | 4.59
HELE1Q | 132 | 19.78 | 9.39 | 0.08 | 13.36 | 19.8 | 9.18 | 0.35 | 13.32
HELE1R | 132 | 19.78 | 9.39 | 0.08 | 13.36 | 19.8 | 9.18 | 0.35 | 13.32
HELE3- | 33 | 29.03 | 11.48 | 1.06 | 17.29 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUCR4- | 400 | 68.74 | 25.41 | 15.01 | 50.95 | 79.08 | 30.03 | 18.25 | 60.72
HUCS4- | 400 | 68.76 | 25.42 | 14.99 | 50.95 | 79.33 | 30.09 | 18.5 | 61.06
HUER4- | 400 | 69.22 | 25.6 | 15.05 | 51.25 | 79.65 | 30.23 | 18.47 | 61.22
HUNE1- | 132 | 36.48 | 13.3 | 8.61 | 27.42 | 43.16 | 16.24 | 10.56 | 33.52
HUNE4- | 400 | 69.29 | 25.62 | 15.08 | 51.31 | 79.83 | 30.29 | 18.55 | 61.39
HUNF3- | 33 | 40.96 | 15.29 | 6.13 | 27.75 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
INKE3- | 33 | 33.21 | 12.24 | 2.94 | 20.24 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
INVR2- | 275 | 35 | 13.62 | 5.92 | 25.18 | 31.15 | 12.51 | 5.05 | 22.75
INWI0J | 25 | 11.01 | 3.94 | 3.36 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.01 | 3.94 | 3.36 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 30.53 | 10.75 | 5.8 | 21 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
KAIM2- | 275 | 66.27 | 25.45 | 12.15 | 48.14 | 64.16 | 25.43 | 11.04 | 47.01
KAIM3- | 33 | 38.75 | 11.93 | 8.34 | 25.21 | 5.74 | 3.96 | 0 | 5.6
KEOO1- | 132 | 28.62 | 10.64 | 2.71 | 17.76 | 27.65 | 11.03 | 2.16 | 17.76
KEOO5- | 11 | 33.08 | 12.13 | 5.64 | 22.8 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
KIER3- | 33 | 35.53 | 12.45 | 5.75 | 23.36 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
KILB3- | 33 | 34.71 | 12.81 | 5.34 | 23.46 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
KILB5- | 11 | 28.55 | 10.47 | 4.07 | 18.88 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KILG2- | 275 | 24.19 | 8.83 | 3.83 | 16.31 | 27.94 | 10.82 | 4.87 | 20.18
KILS1- | 132 | 23.83 | 9.31 | 4.71 | 17.87 | 24.03 | 9.44 | 5.66 | 19.01
KILS2- | 275 | 77.16 | 28.2 | 18.14 | 58.02 | 78.46 | 29.88 | 18.65 | 60.9
KILS3- | 33 | 45.35 | 15.73 | 10.4 | 32.65 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.8
KILS4- | 400 | 60.31 | 22.89 | 11.87 | 44.24 | 53.37 | 20.87 | 11.38 | 40.89
KILS4T | 400 | 58.45 | 22.6 | 11.5 | 43.45 | 53.69 | 21.05 | 11.61 | 41.38
KILT3A | 33 | 37.61 | 13.06 | 9.55 | 28.03 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KILT3B | 33 | 43.01 | 14.88 | 9.32 | 30.36 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.02
KILW1Q | 132 | 24.75 | 9.64 | 2.12 | 15.75 | 24.34 | 9.91 | 1.96 | 15.98
KILW1R | 132 | 24.4 | 9.56 | 1.93 | 15.45 | 23.77 | 9.73 | 1.81 | 15.57
KILW3- | 33 | 37.69 | 13.59 | 5.21 | 24.42 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
KINC2- | 275 | 71.41 | 27.42 | 16.8 | 55.58 | 64.54 | 25.26 | 13.51 | 49.24
KINN2A | 275 | 66.04 | 25.46 | 14.86 | 50.87 | 59.68 | 23.45 | 11.93 | 45.09
KINN2B | 275 | 66.04 | 25.46 | 14.86 | 50.87 | 59.68 | 23.45 | 11.93 | 45.09
KINN4- | 400 | 37.03 | 14.36 | 8.76 | 29.07 | 32.38 | 12.67 | 7.31 | 25.22
LAMB2- | 275 | 66.61 | 25.71 | 11.7 | 48.07 | 53.58 | 21.63 | 8.42 | 39
LETH1- | 132 | 25.03 | 10.16 | 1.43 | 15.8 | 23.85 | 9.69 | 2.07 | 15.77
LEVE3- | 33 | 42.39 | 15.6 | 2.04 | 24.11 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
LING3- | 33 | 50.37 | 16.2 | 4.28 | 27.19 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
LINM3- | 33 | 60.37 | 20.15 | 6.6 | 35.11 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.5
LOAN2- | 275 | 101.21 | 39.27 | 20.28 | 75.82 | 87.97 | 34.8 | 16.48 | 65.7
MAHI1- | 132 | 28.77 | 10.24 | 4.99 | 19.47 | 34.29 | 12.67 | 7.32 | 25.24
MAHI1B | 132 | 28.77 | 10.24 | 4.99 | 19.47 | 34.29 | 12.67 | 7.32 | 25.24
MAHI2- | 275 | 26.95 | 9.71 | 4.65 | 18.37 | 30.98 | 11.74 | 6.1 | 22.71
MAHI3- | 33 | 48.56 | 15.82 | 7.15 | 29.52 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
MARM0J | 25 | 9.97 | 3.66 | 2.04 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.97 | 3.66 | 2.05 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYB1- | 132 | 18.9 | 6.81 | 0.62 | 10.25 | 18.8 | 7.61 | 0.82 | 11.58
MAYB3- | 33 | 31.46 | 10.5 | 1.47 | 16.32 | 1.59 | 1.1 | 0 | 1.56
MEAD1- | 132 | 26.59 | 10.28 | 2.2 | 16.74 | 25.97 | 10.49 | 2.08 | 16.92
MIDM1- | 132 | 30.09 | 11.51 | 1.83 | 18.11 | 33.71 | 14.34 | 2.83 | 23.11
MOFF1- | 132 | 29.79 | 10.68 | 7.61 | 22.71 | 36.52 | 13.44 | 9.26 | 28.27
MOFF1A | 132 | 18.83 | 7.14 | 6.2 | 16.3 | 21.01 | 7.88 | 5.82 | 16.96
MOFF3- | 33 | 34.62 | 11.85 | 8.05 | 24.81 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
MOFF4- | 400 | 51.75 | 20.28 | 8.19 | 36.87 | 43.01 | 17.23 | 7.4 | 31.77 | SC Bypass
MOSM1A | 132 | 48.36 | 18.91 | 6.75 | 33.48 | 55.78 | 22.36 | 8.26 | 39.88
MOSM1B | 132 | 48.36 | 18.91 | 6.75 | 33.48 | 55.78 | 22.36 | 8.26 | 39.88
MOSM2- | 275 | 55.98 | 22.28 | 8.36 | 39.87 | 45.36 | 18.39 | 7.35 | 33.36
NEAR2Q | 275 | 60.33 | 23.21 | 10.43 | 43.26 | 52.25 | 20.89 | 8.39 | 37.93
NEAR3A | 33 | 31.48 | 10.96 | 7.19 | 22.69 | 5.28 | 3.64 | 0 | 5.15
NEAR3B | 33 | 30.53 | 10.63 | 6.77 | 21.8 | 5.22 | 3.6 | 0 | 5.1
NECU1- | 132 | 47.64 | 17.28 | 10.67 | 35.11 | 52.61 | 19.64 | 11.3 | 39.07
NECU1B | 132 | 44.34 | 15.8 | 10.07 | 32.42 | 50.95 | 18.87 | 11.39 | 38.08
NECU1C | 132 | 42.13 | 15.57 | 9.21 | 31.23 | 47.91 | 17.92 | 10.47 | 35.81
NECU2- | 275 | 57.47 | 21.29 | 11.12 | 41.23 | 54.49 | 21.08 | 11.39 | 41.2
NEIL1- | 132 | 49.78 | 17.87 | 11.68 | 36.95 | 63.29 | 23.7 | 14.79 | 48.3
NEIL2- | 275 | 81.77 | 30.61 | 18.47 | 61.77 | 80.79 | 31.17 | 18.77 | 62.86
NEIL4Q | 400 | 61.2 | 22.75 | 13.56 | 45.74 | 56.94 | 22.05 | 13.01 | 44.2
NEIL4R | 400 | 61.2 | 22.75 | 13.56 | 45.74 | 56.94 | 22.05 | 13.01 | 44.2
NETH3- | 33 | 46.15 | 18.33 | 4.23 | 30.15 | 5.79 | 4.01 | 0 | 5.67
NETS1- | 132 | 16.43 | 6.78 | 0.28 | 9.87 | 16.86 | 7.15 | 0.65 | 10.76
NETS3- | 33 | 28.88 | 10.9 | 1.52 | 16.93 | 4.6 | 3.17 | 0 | 4.49
NOKY1- | 132 | 41.2 | 15.3 | 8.68 | 30.31 | 46.66 | 17.57 | 9.47 | 34.32
PAIS3- | 33 | 38.08 | 13.56 | 6.44 | 25.61 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PART3- | 33 | 35.4 | 13.43 | 4.44 | 23.44 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
POOB0J | 25 | 21.13 | 7.63 | 6.34 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 21.13 | 7.63 | 6.34 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 55.81 | 19.47 | 12.67 | 40.21 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
PORD3- | 33 | 40.66 | 14.54 | 10.77 | 31.33 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
RAVE3A | 33 | 48.84 | 19.02 | 3.6 | 30.5 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
RAVE3B | 33 | 48.84 | 19.02 | 3.6 | 30.5 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
REDH1- | 132 | 34.2 | 14.6 | 1.16 | 21.81 | 34.11 | 14.79 | 1.55 | 22.46
REDH3- | 33 | 42.54 | 15.87 | 3.42 | 25.86 | 3.78 | 2.62 | 0 | 3.71
REDS4- | 400 | 84.13 | 32.84 | 13.94 | 60.38 | 69.47 | 27.91 | 10.44 | 49.92
SACO0J | 25 | 10.67 | 3.85 | 2.95 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.63 | 3.84 | 2.89 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 41.37 | 14.82 | 4.25 | 25.21 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SACO3K | 33 | 44 | 15.68 | 3.94 | 26.12 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
SAKN1- | 132 | 26.68 | 10.89 | 1.12 | 16.52 | 27 | 11.37 | 1.63 | 17.71
SANX0J | 25 | 16.99 | 6.09 | 4.69 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.97 | 6.08 | 4.63 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 27.99 | 9.8 | 5.7 | 19.55 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SHRU3A | 33 | 38.2 | 13 | 10.51 | 28.9 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
SHRU3B | 33 | 38.2 | 13 | 10.51 | 28.9 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
SIGH3A | 33 | 43.92 | 15.25 | 10.87 | 32.43 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
SIGH3B | 33 | 43.78 | 15.21 | 10.65 | 32.17 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
SMEA1- | 132 | 19.48 | 7.68 | 4.99 | 15.85 | 20.63 | 8.12 | 5.84 | 17.32
SMEA2- | 275 | 67.75 | 26 | 14.37 | 51.14 | 70.4 | 27.58 | 14.07 | 53.08
SPAV3- | 33 | 27.98 | 10.11 | 4.04 | 18.33 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
STHA2A | 275 | 77.74 | 29.5 | 16.76 | 58.48 | 76.18 | 29.59 | 16.67 | 58.52
STHA2B | 275 | 83.12 | 31.61 | 17.92 | 62.62 | 81.45 | 31.81 | 17.84 | 62.82
STHA3- | 33 | 43.75 | 15.45 | 10.82 | 32.66 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
STHA4A | 400 | 84.67 | 32.51 | 15.39 | 61.37 | 73.11 | 28.89 | 13.85 | 54.7
STHA4B | 400 | 85.79 | 33 | 15.79 | 62.45 | 75.29 | 29.76 | 14.28 | 56.36
STIR3- | 33 | 43.51 | 15.02 | 6.72 | 27.97 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
STLE0J | 25 | 10.42 | 3.81 | 2.32 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.42 | 3.81 | 2.32 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1Q | 132 | 24.29 | 11.29 | 0.18 | 16.15 | 23.55 | 10.83 | 0.61 | 15.93
STLE1R | 132 | 24.29 | 11.29 | 0.18 | 16.15 | 23.55 | 10.83 | 0.61 | 15.93
STLE3S | 33 | 34.27 | 12.99 | 2.21 | 20.59 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
TELR3- | 33 | 28.79 | 10.22 | 5.02 | 19.47 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG1- | 132 | 14.39 | 6.05 | 0.46 | 9.02 | 15.73 | 6.61 | 0.81 | 10.15
TONG3- | 33 | 22.73 | 8.69 | 2.03 | 14.32 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
TONG5- | 11 | 74.69 | 28.79 | 6.68 | 47.39 | 4.6 | 3.19 | 0 | 4.51
TORN1- | 132 | 32.15 | 10.98 | 8.4 | 23.93 | 38.46 | 13.85 | 10.62 | 30.2
TORN4- | 400 | 76.08 | 27.95 | 17.92 | 57.44 | 75.43 | 28.53 | 19.6 | 59.95
WESE1- | 132 | 15.15 | 6.08 | 4.23 | 12.82 | 16.98 | 6.47 | 4.68 | 13.83
WFIE1A | 132 | 32.66 | 13.65 | 4.84 | 24.15 | 33.27 | 13.92 | 5.73 | 25.41
WFIE1B | 132 | 41.27 | 16.74 | 4.84 | 28.52 | 41.97 | 17.48 | 5.84 | 30.56
WFIE2- | 275 | 63.09 | 25.16 | 9.68 | 45.26 | 52.09 | 21.11 | 8.47 | 38.33
WFIE3- | 33 | 45.16 | 15.85 | 8.72 | 31.13 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WGEO3- | 33 | 42.04 | 14.5 | 9.71 | 30.22 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
WHHO3- | 33 | 42.42 | 14.9 | 9.92 | 30.99 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
WHTL3- | 33 | 27.5 | 10.82 | 0.98 | 16.28 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
WISH0J | 25 | 21.07 | 7.56 | 6.52 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.07 | 7.56 | 6.52 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 15.65 | 4.68 | 4.57 | 11.18 | 19.25 | 6.47 | 5.7 | 14.84
WISH2- | 275 | 66.46 | 24.7 | 16.51 | 51.45 | 69.91 | 26.6 | 17.9 | 55.52
WISH3- | 33 | 53.67 | 18.71 | 11.07 | 37.53 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
WISH4- | 400 | 89.85 | 34.39 | 15.87 | 64.5 | 81.99 | 32.27 | 15.52 | 61.16
WIYH1- | 132 | 54.51 | 21.99 | 11.35 | 42.45 | 66.81 | 27 | 14.34 | 52.52
WIYH2- | 275 | 69.42 | 26.51 | 13.69 | 51.17 | 65.89 | 25.84 | 13.83 | 50.38
WLEE2- | 275 | 63.48 | 25.44 | 7.96 | 43.94 | 51.44 | 23.57 | 10.01 | 43.34
WLEE3A | 33 | 50.14 | 20.97 | 10.51 | 40.17 | 3.12 | 2.16 | 0 | 3.06
WLEE3B | 33 | 50.51 | 21.12 | 10.5 | 40.36 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEE3C | 33 | 50.13 | 20.92 | 10.41 | 40 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX2- | 275 | 49.46 | 20.2 | 5.19 | 33.76 | 39.04 | 17.64 | 8.82 | 33.77
WLEX3A | 33 | 57.67 | 20.21 | 9.45 | 38.03 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3B | 33 | 57.92 | 20.3 | 9.45 | 38.16 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
WLEX3C | 33 | 55.4 | 19.41 | 9.43 | 36.88 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01

## D2.4
ETYS 2024 Year 6 - SPT Fault Levels
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ARCR2- | 275 | 26.51 | 9.78 | 4.19 | 18.02 | 29.85 | 11.64 | 5.02 | 21.48 |  | Back To Menu
ARCR3A | 33 | 56.69 | 18.73 | 10.96 | 37.44 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
ARCR3B | 33 | 56.69 | 18.73 | 10.96 | 37.44 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
AREC1- | 132 | 21.97 | 8.08 | 1.6 | 13.03 | 24.57 | 9.46 | 2.59 | 15.97
AUCH2- | 275 | 19.66 | 7.45 | 2.72 | 13.26 | 19.28 | 7.74 | 2.36 | 13.3
AYR-3- | 33 | 45.44 | 16.05 | 11.43 | 34.13 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
AYRS4- | 400 | 73.21 | 27.41 | 15.32 | 54.09 | 83.52 | 31.93 | 18.59 | 63.74
BAGA0J | 25 | 16.54 | 6.06 | 3.76 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.54 | 6.06 | 3.76 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 44.45 | 15.17 | 3.88 | 25.34 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
BAIN3- | 33 | 41.09 | 14.9 | 6.44 | 27.51 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
BERW3- | 33 | 47.75 | 16.98 | 1.64 | 25.65 | 4.75 | 3.27 | 0 | 4.62
BLAH1- | 132 | 40.61 | 14.79 | 5.85 | 26.77 | 40.09 | 15.35 | 6.14 | 27.85
BLAH3A | 33 | 45.35 | 15.62 | 9.96 | 32.05 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
BLAH3B | 33 | 47.81 | 17.99 | 8.09 | 33.52 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
BLCW3- | 33 | 32.81 | 10.28 | 3.74 | 18.28 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
BLKS3- | 33 | 32 | 9.94 | 3.29 | 17.36 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
BONN0J | 25 | 18.14 | 6.58 | 5.43 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.14 | 6.58 | 5.43 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.14 | 6.58 | 5.43 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 55.45 | 20.67 | 9.68 | 38.91 | 64.91 | 25.19 | 10.85 | 46.46
BONN3- | 33 | 45.39 | 14.48 | 8.68 | 29.15 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
BPGR3- | 33 | 90.85 | 29.56 | 20.22 | 62.01 | 6.09 | 4.22 | 0 | 5.96
BRAP1- | 132 | 34.28 | 13.06 | 3.39 | 21.86 | 37.06 | 14.89 | 3.46 | 24.52
BRAP3- | 33 | 29.93 | 10.67 | 5.16 | 20.25 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
BRNX4- | 400 | 96.66 | 36.9 | 21.77 | 73.95 | 119.74 | 45.17 | 34.08 | 97.96
BROX3- | 33 | 29.17 | 10.4 | 3.81 | 18.52 | 4.35 | 3.01 | 0 | 4.26
BUSB2- | 275 | 66.71 | 26.19 | 11.6 | 48.63 | 60.65 | 24.42 | 8.84 | 43.38
CAFA5- | 11 | 30.38 | 11.23 | 5.99 | 21.88 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
CATY0J | 25 | 10.2 | 3.77 | 1.74 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.2 | 3.77 | 1.77 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 28.73 | 10.53 | 4.76 | 19.65 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CCSS1- | 132 | 37.39 | 14.18 | 6.5 | 26.56 | 42.07 | 16.64 | 5.67 | 29.19
CCSS3- | 33 | 45.54 | 15.64 | 8.47 | 30.59 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.96
CHAP1- | 132 | 37.26 | 14.48 | 1.7 | 22.17 | 35.38 | 14.73 | 1.94 | 22.77
CHAP3- | 33 | 49.63 | 18.33 | 5.51 | 31.44 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
CHAS3A | 33 | 46.43 | 16 | 10.06 | 32.7 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
CHAS3B | 33 | 46.43 | 16 | 10.06 | 32.7 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
CLYM2- | 275 | 106.14 | 40.5 | 22.03 | 79.3 | 98.44 | 38.59 | 19.86 | 74.44
CLYM3A | 33 | 35.85 | 12.67 | 8.79 | 26.71 | 5.34 | 3.7 | 0 | 5.23
CLYM3B | 33 | 36.01 | 12.75 | 8.66 | 26.69 | 5.34 | 3.7 | 0 | 5.23
CLYM4- | 400 | 49.8 | 18.84 | 12.34 | 38.97 | 43.2 | 16.61 | 10.73 | 34.23
CLYN2Q | 275 | 19.35 | 7.83 | 6.27 | 17.33 | 19.12 | 7.32 | 6.35 | 16.7
CLYN3A | 33 | 42.68 | 18.46 | 8.44 | 34.54 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3B | 33 | 42.79 | 18.5 | 8.46 | 34.62 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3C | 33 | 42.65 | 18.44 | 8.47 | 34.55 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3D | 33 | 42.69 | 18.46 | 8.38 | 34.49 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYS2R | 275 | 18.99 | 7.31 | 5.75 | 16.09 | 18.93 | 7.18 | 5.56 | 15.72
CLYS3A | 33 | 42.08 | 17.94 | 8.33 | 33.7 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYS3B | 33 | 41.38 | 17.58 | 8.11 | 32.98 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
COAB4- | 400 | 78.51 | 30.75 | 13.69 | 57.18 | 75.46 | 29.6 | 14.86 | 56.72
COAL1A | 132 | 41.89 | 14.47 | 10.02 | 30.48 | 51.74 | 18.85 | 11.86 | 38.52
COAL1B | 132 | 44.72 | 16.64 | 11.46 | 34.99 | 51.53 | 19.25 | 12.88 | 40.1
COAL4- | 400 | 83.53 | 32.74 | 14.31 | 60.61 | 80.67 | 31.67 | 15.71 | 60.5
COAN4- | 400 | 78.66 | 31 | 13.14 | 56.98 | 73.66 | 29.05 | 13.88 | 54.96
COAT3- | 33 | 40.54 | 13.94 | 12.32 | 32.04 | 5.88 | 4.08 | 0 | 5.76
COBA4- | 400 | 74.03 | 29.15 | 12.61 | 53.84 | 69.3 | 27.3 | 13.27 | 51.87
COCK2- | 275 | 73.57 | 29.04 | 14.52 | 55.59 | 80.65 | 31.54 | 18.09 | 62.7
COCK3- | 33 | 43.75 | 15.47 | 11.44 | 33.31 | 6.02 | 4.18 | 0 | 5.9
COYL1- | 132 | 30.07 | 10.1 | 8.01 | 22.29 | 36.6 | 13.19 | 9.2 | 27.85
COYL2- | 275 | 71.54 | 26.27 | 14.42 | 51.57 | 67.26 | 26.18 | 12.26 | 49.28
COYL3- | 33 | 45.89 | 15.9 | 5.56 | 28.05 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CRCK2- | 275 | 33.96 | 13.02 | 4.59 | 23.01 | 31.44 | 12.72 | 3.83 | 21.82
CROO3J | 33 | 35.26 | 12.98 | 3.69 | 22.05 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CROO3K | 33 | 33.5 | 12.26 | 3.89 | 21.22 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CRYR1- | 132 | 16.07 | 5.3 | 4.52 | 12.01 | 16.96 | 5.94 | 5.29 | 13.7
CRYR1A | 132 | 15.67 | 6.23 | 4.9 | 13.71 | 17.8 | 6.71 | 5.81 | 15.29
CRYR4- | 400 | 77.68 | 29.84 | 16.44 | 58.64 | 80.29 | 30.9 | 18.8 | 62.5
CUMB3- | 33 | 49.94 | 16.17 | 5.34 | 28.21 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
CUMH3- | 33 | 43.03 | 14.73 | 6.07 | 26.9 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
CUPA3- | 33 | 33.35 | 12.52 | 1.56 | 19.27 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.31
CURR0J | 25 | 17.81 | 6.52 | 4.57 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 17.55 | 6.42 | 4.52 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR1A | 132 | 40.05 | 14.2 | 9.74 | 29.83 | 49.06 | 18.09 | 11.86 | 37.43
CURR1B | 132 | 40.05 | 14.2 | 9.74 | 29.83 | 49.06 | 18.09 | 11.86 | 37.43
CURR2- | 275 | 69.85 | 27.25 | 11.1 | 49.64 | 62.51 | 24.99 | 11.11 | 46.45
CURR5- | 11 | 34.62 | 12.51 | 5.7 | 23.39 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DALL2- | 275 | 40.01 | 14.84 | 8.49 | 29.48 | 37.45 | 14.62 | 7.04 | 27.72
DALM1- | 132 | 26.62 | 9.54 | 7.47 | 20.96 | 31.95 | 11.73 | 9.09 | 25.68
DALM3- | 33 | 32.94 | 11.72 | 7.94 | 24.52 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DEBS2- | 275 | 71.27 | 28.57 | 12.73 | 53.14 | 66.34 | 26.79 | 12.03 | 49.91
DENN2- | 275 | 62.54 | 23.51 | 16.4 | 49.65 | 63.01 | 24.14 | 16.09 | 50.23
DENN4- | 400 | 77.93 | 29.89 | 16.07 | 58.34 | 66.54 | 26.24 | 13.14 | 50.25
DESA3- | 33 | 38.13 | 11.61 | 5.34 | 21.76 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
DEVM0J | 25 | 8.45 | 3.03 | 2.59 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.45 | 3.03 | 2.59 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 36.75 | 13.76 | 7.84 | 27.3 | 43.28 | 16.66 | 8.88 | 32.44
DEVM3- | 33 | 45.59 | 16.1 | 4.83 | 27.6 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
DEVM4- | 400 | 50.29 | 19.46 | 8.35 | 35.87 | 38.89 | 15.74 | 5.99 | 28.25
DEVO1- | 132 | 28.89 | 12.11 | 1.24 | 18.36 | 28.6 | 12.38 | 2 | 19.51
DEVO3- | 33 | 45.48 | 16.73 | 3.83 | 27.5 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
DEWP3- | 33 | 47.38 | 16.05 | 12.8 | 35.5 | 7.86 | 5.44 | 0 | 7.7
DONO1- | 132 | 38.73 | 14.93 | 6.33 | 27.45 | 43.54 | 17.15 | 5.97 | 30.23
DRCR3- | 33 | 31.87 | 11.87 | 3.24 | 20.03 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DRUM3- | 33 | 41.07 | 14.16 | 11.66 | 31.68 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
DUMF1- | 132 | 19.11 | 7.65 | 0.5 | 11.32 | 21.84 | 9.01 | 0.8 | 13.54
DUMF3A | 33 | 38.13 | 13.67 | 1.91 | 21.24 | 4.43 | 3.06 | 0 | 4.33
DUMF3B | 33 | 35.36 | 13.06 | 2.03 | 20.5 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
DUMF3I | 33 | 17.74 | 6.67 | 1.76 | 11.2 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DUNB3A | 33 | 43.51 | 12.84 | 3.53 | 21.69 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
DUNB3B | 33 | 44.84 | 13.71 | 5.36 | 24.75 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
DUNE1- | 132 | 28.83 | 11.03 | 3.92 | 19.52 | 27.78 | 10.95 | 3.81 | 19.29
DUNE3- | 33 | 48.86 | 16.86 | 8.01 | 31.85 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.42
DUNE3A | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DUNF3- | 33 | 38.22 | 13.99 | 4.22 | 24.01 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
DUNH3- | 33 | 65.28 | 21.04 | 10.62 | 40.37 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
EAST5- | 11 | 23.56 | 8.95 | 2.79 | 15.45 | 1.15 | 0.79 | 0 | 1.12
ECCF0J | 25 | 16.03 | 6.13 | 1.41 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.84 | 7.39 | 2.97 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 38.91 | 14.58 | 8.66 | 29.29 | 47.01 | 17.98 | 10.52 | 35.95
ECCL3- | 33 | 39.11 | 15.26 | 5.34 | 26.92 | 5.25 | 3.61 | 0 | 5.11
ECCL4A | 400 | 65.3 | 24.93 | 13.34 | 48.61 | 59.24 | 23.01 | 12.74 | 45.29 | SC Bypass
ECCL4B | 400 | 67.84 | 25.73 | 13.79 | 50.18 | 63.92 | 24.67 | 14.34 | 49.23 | SC Bypass
EERH2- | 275 | 89.82 | 34.44 | 17.71 | 66.42 | 76.64 | 30.36 | 13.37 | 56.3
EERH3- | 33 | 47.45 | 16.27 | 14.25 | 37.26 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
EKIL3A | 33 | 32.94 | 11.65 | 9.36 | 25.84 | 5.34 | 3.69 | 0 | 5.22
EKIL3B | 33 | 33.08 | 11.7 | 9.39 | 25.94 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23
EKIS2- | 275 | 79.02 | 30.62 | 15.12 | 58.42 | 73.8 | 29.71 | 11.86 | 53.87
EKIS3A | 33 | 35.59 | 12.09 | 7.27 | 24.36 | 5.49 | 3.79 | 0 | 5.36
EKIS3B | 33 | 39.51 | 13.83 | 7.65 | 27.21 | 5.38 | 3.72 | 0 | 5.27
ELDE3- | 33 | 39.58 | 14.32 | 5.12 | 25.38 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
ELVA0J | 25 | 19.44 | 6.86 | 8.26 | 17.96 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.44 | 6.86 | 8.25 | 17.96 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 20.11 | 8.03 | 7.28 | 18.63 | 19.19 | 7.46 | 5.99 | 16.54
ELVA2R | 275 | 19.91 | 7.53 | 7.16 | 17.82 | 19.86 | 7.39 | 6.86 | 17.31
ELVA4- | 400 | 78.46 | 30.88 | 12.61 | 56.28 | 60.56 | 24.54 | 8.93 | 43.63 | SC Bypass
ERSK3- | 33 | 36.27 | 12.18 | 5.1 | 22.32 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
EWEH3- | 33 | 38.63 | 11.82 | 3.89 | 20.61 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.24
FALL4- | 400 | 63.34 | 24.28 | 12.92 | 47.25 | 57.75 | 22.54 | 11.75 | 43.62
FELL1- | 132 | 12.52 | 5.5 | 0.22 | 8 | 11.42 | 5.02 | 0.58 | 7.68
FIGS2- | 275 | 99.63 | 39.19 | 20.37 | 75.79 | 90.99 | 36.15 | 16.92 | 68.04
FINN3- | 33 | 31.09 | 11.23 | 6 | 21.88 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
GALA0J | 25 | 10.88 | 3.96 | 3.04 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA0K | 25 | 10.88 | 3.96 | 3.04 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA1- | 132 | 27.46 | 10.71 | 2.53 | 17.67 | 28.14 | 11.33 | 2.74 | 18.76
GALA3- | 33 | 41.13 | 14.56 | 5.53 | 26.12 | 4.92 | 3.4 | 0 | 4.81
GALN1Q | 132 | 29.43 | 11.29 | 5.22 | 21.19 | 31.21 | 12.1 | 6.01 | 23.12
GALN1R | 132 | 31.4 | 11.93 | 5.38 | 22.26 | 33.46 | 12.94 | 6.17 | 24.47
GALN4- | 400 | 62.61 | 24.16 | 11.65 | 45.82 | 48.79 | 19.57 | 7.58 | 35.26
GAWH1Q | 132 | 34.9 | 13.34 | 5.33 | 24.19 | 38.94 | 15.7 | 4.34 | 26.54
GAWH3- | 33 | 42.53 | 13.75 | 7.72 | 27.17 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
GHPS4- | 400 | 57.69 | 22.85 | 9.08 | 41.39 | 42.05 | 17.15 | 6.57 | 30.82
GIFF3A | 33 | 26.36 | 8.95 | 7.45 | 20.1 | 5.18 | 3.57 | 0 | 5.04
GIFF3B | 33 | 26.36 | 8.95 | 7.45 | 20.1 | 5.18 | 3.57 | 0 | 5.04
GLGL1A | 132 | 29.23 | 11.26 | 2.31 | 18.23 | 28.18 | 11.35 | 2.21 | 18.27
GLGL1B | 132 | 40.21 | 15.83 | 5.8 | 28.19 | 39.17 | 15.42 | 5.09 | 26.9
GLGL3- | 33 | 47.46 | 17.12 | 7.69 | 31.9 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.38
GLLE1- | 132 | 31.49 | 11.74 | 2.78 | 19.38 | 29.46 | 11.88 | 1.96 | 18.76
GLLE5- | 11 | 33.62 | 12.35 | 7.66 | 25.13 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
GLLU3- | 33 | 42.35 | 16.04 | 0.58 | 23.26 | 4.65 | 3.22 | 0 | 4.55
GLNI1- | 132 | 49.2 | 19.41 | 6.07 | 33.52 | 54.41 | 22.15 | 6.33 | 37.65
GLNI3- | 33 | 43.44 | 15.69 | 6.55 | 28.73 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.43
GLRO0J | 25 | 20.98 | 7.63 | 6.24 | 17.04 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO0K | 25 | 20.98 | 7.63 | 6.24 | 17.04 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO2- | 275 | 47.6 | 19.22 | 6.96 | 34.14 | 38.12 | 15.6 | 5.69 | 27.75
GLRO3A | 33 | 38.29 | 13.8 | 8.19 | 27.71 | 5.49 | 3.8 | 0 | 5.38
GLRO3B | 33 | 34.62 | 12.32 | 8.25 | 25.67 | 5.47 | 3.78 | 0 | 5.35
GNSH1- | 132 | 20.89 | 8.29 | 1.01 | 12.73 | 20.75 | 8.61 | 1.26 | 13.44
GORG3- | 33 | 29.49 | 10.49 | 5.2 | 20.04 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
GOVA3- | 33 | 31.33 | 11 | 6 | 21.55 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
GRMO2- | 275 | 60.59 | 23.88 | 9.96 | 43.73 | 50 | 20.16 | 8.38 | 36.88
GRMO3A | 33 | 48.13 | 15.98 | 9.78 | 32.38 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
GRMO3C | 33 | 48.24 | 16.01 | 9.93 | 32.57 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
GRNA1- | 132 | 52.46 | 18.99 | 7.6 | 34.45 | 59.64 | 23 | 8.75 | 41.27
GRNA4- | 400 | 62.45 | 23.8 | 10.36 | 44.03 | 53.69 | 21.08 | 10.06 | 39.87 | SC Bypass
HAGR3- | 33 | 31.21 | 11.1 | 4.93 | 20.62 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HAWI1- | 132 | 15.78 | 6.77 | 0.28 | 9.85 | 15.69 | 6.75 | 0.67 | 10.21
HAWI3- | 33 | 31.85 | 12.36 | 1.05 | 18.53 | 4.67 | 3.23 | 0 | 4.57
HELE1Q | 132 | 18.81 | 8.84 | 0.12 | 12.63 | 18.98 | 8.75 | 0.39 | 12.76
HELE1R | 132 | 18.81 | 8.84 | 0.12 | 12.63 | 18.98 | 8.75 | 0.39 | 12.76
HELE3- | 33 | 28.6 | 11.31 | 1.09 | 17.09 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HUCR4- | 400 | 73.84 | 27.65 | 15.39 | 54.49 | 84.29 | 32.22 | 18.78 | 64.34
HUCS4- | 400 | 73.86 | 27.66 | 15.37 | 54.49 | 84.58 | 32.3 | 19.05 | 64.72
HUER4- | 400 | 74.4 | 27.87 | 15.43 | 54.84 | 84.94 | 32.45 | 19.02 | 64.91
HUNE1- | 132 | 36.74 | 13.42 | 8.67 | 27.65 | 43.45 | 16.36 | 10.64 | 33.77
HUNE4- | 400 | 74.48 | 27.9 | 15.46 | 54.91 | 85.16 | 32.52 | 19.1 | 65.1
HUNF3- | 33 | 41.07 | 15.33 | 6.15 | 27.83 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
INKE3- | 33 | 33.56 | 12.38 | 2.96 | 20.46 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
INVR2- | 275 | 38.2 | 14.71 | 6.73 | 27.54 | 34.08 | 13.64 | 5.49 | 24.78
INWI0J | 25 | 11.02 | 3.94 | 3.36 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.02 | 3.94 | 3.36 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 30.69 | 10.81 | 5.86 | 21.15 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
KAIM2- | 275 | 72.59 | 28.25 | 12.74 | 52.69 | 68.64 | 27.36 | 11.62 | 50.31
KAIM3- | 33 | 39.2 | 12.1 | 8.45 | 25.56 | 5.78 | 3.99 | 0 | 5.65
KEOO1- | 132 | 30.54 | 11.4 | 2.71 | 18.83 | 29.19 | 11.69 | 2.16 | 18.69
KEOO5- | 11 | 33.02 | 12.11 | 5.63 | 22.75 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
KIER3- | 33 | 34.86 | 12.23 | 5.49 | 22.79 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
KILB3- | 33 | 33.84 | 12.54 | 5.11 | 22.85 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
KILB5- | 11 | 28.37 | 10.42 | 4.02 | 18.76 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
KILG2- | 275 | 25.87 | 9.5 | 4.11 | 17.55 | 29.36 | 11.42 | 5.12 | 21.27
KILS1- | 132 | 23.94 | 9.36 | 4.73 | 17.97 | 24.1 | 9.47 | 5.69 | 19.08
KILS2- | 275 | 80.52 | 29.59 | 18.85 | 60.7 | 81.08 | 30.94 | 19.24 | 63
KILS3- | 33 | 46 | 15.97 | 10.55 | 33.13 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
KILS4- | 400 | 63.29 | 24.23 | 12.27 | 46.53 | 55.29 | 21.69 | 11.71 | 42.38
KILS4T | 400 | 61.2 | 23.84 | 11.85 | 45.57 | 55.62 | 21.87 | 11.94 | 42.87
KILT3A | 33 | 37.62 | 13.07 | 9.58 | 28.06 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
KILT3B | 33 | 43.03 | 14.89 | 9.35 | 30.4 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
KILW1Q | 132 | 24.86 | 9.69 | 2.12 | 15.83 | 24.42 | 9.95 | 1.96 | 16.03
KILW1R | 132 | 24.5 | 9.61 | 1.93 | 15.52 | 23.85 | 9.77 | 1.81 | 15.63
KILW3- | 33 | 37.73 | 13.61 | 5.22 | 24.46 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
KINC2- | 275 | 101.26 | 39.72 | 21.36 | 77.53 | 92.36 | 36.53 | 18.01 | 69.67
KINN2A | 275 | 93.44 | 36.51 | 20.17 | 71.79 | 84.7 | 33.4 | 16.78 | 64.02
KINN2B | 275 | 99.06 | 38.89 | 20.71 | 75.7 | 90.44 | 35.94 | 17.12 | 67.94
KINN4- | 400 | 80.86 | 31.13 | 17.04 | 61.05 | 69.96 | 27.54 | 13.75 | 52.7
LAMB2- | 275 | 61.13 | 23.32 | 12.59 | 45.58 | 56.19 | 22.13 | 11.27 | 42.56
LETH1- | 132 | 45.39 | 17.47 | 9.25 | 33.95 | 48.33 | 18.89 | 7.84 | 34.56
LEVE3- | 33 | 42.72 | 15.74 | 2.05 | 24.31 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
LING3- | 33 | 50.72 | 16.34 | 4.28 | 27.39 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
LINM3- | 33 | 60.48 | 20.21 | 6.64 | 35.21 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
MAHI1- | 132 | 29.34 | 10.46 | 5.29 | 20.08 | 34.79 | 12.86 | 7.63 | 25.82
MAHI1B | 132 | 29.34 | 10.46 | 5.29 | 20.08 | 34.79 | 12.86 | 7.63 | 25.82
MAHI2- | 275 | 29.2 | 10.57 | 5.17 | 20.12 | 32.9 | 12.49 | 6.66 | 24.32
MAHI3- | 33 | 48.92 | 15.96 | 7.35 | 29.93 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
MARM0J | 25 | 10.1 | 3.71 | 2.05 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 10.1 | 3.71 | 2.07 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYB1- | 132 | 18.92 | 6.82 | 0.62 | 10.27 | 18.8 | 7.61 | 0.82 | 11.58
MAYB3- | 33 | 31.44 | 10.5 | 1.47 | 16.31 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.53
MEAD1- | 132 | 26.7 | 10.34 | 2.2 | 16.83 | 26.05 | 10.53 | 2.07 | 16.97
MIDM1- | 132 | 30.33 | 11.61 | 1.85 | 18.27 | 34.19 | 14.6 | 2.86 | 23.51
MOFF1- | 132 | 29.92 | 10.73 | 7.7 | 22.87 | 36.47 | 13.43 | 9.29 | 28.28
MOFF1A | 132 | 21.9 | 7.94 | 6.61 | 17.85 | 24.72 | 9.15 | 6.28 | 19.22
MOFF3- | 33 | 34.77 | 11.89 | 8.1 | 24.92 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
MOFF4- | 400 | 54.77 | 21.43 | 8.71 | 39.02 | 44.8 | 17.95 | 7.69 | 33.07 | SC Bypass
MOSM1A | 132 | 49.06 | 19.28 | 6.73 | 33.99 | 56.45 | 22.7 | 8.26 | 40.35
MOSM1B | 132 | 49.06 | 19.28 | 6.73 | 33.99 | 56.45 | 22.7 | 8.26 | 40.35
MOSM2- | 275 | 56.3 | 22.58 | 8.45 | 40.38 | 45.52 | 18.49 | 7.48 | 33.63
NEAR2Q | 275 | 64.31 | 24.93 | 11.02 | 46.29 | 55.12 | 22.11 | 8.67 | 39.94
NEAR3A | 33 | 31.67 | 11 | 7.26 | 22.82 | 5.27 | 3.64 | 0 | 5.14
NEAR3B | 33 | 30.97 | 10.76 | 6.87 | 22.09 | 5.26 | 3.63 | 0 | 5.14
NECU1- | 132 | 49.59 | 17.34 | 11.12 | 35.64 | 54.76 | 20.13 | 11.77 | 40.24
NECU1B | 132 | 48.67 | 17.47 | 10.47 | 35.17 | 55.1 | 20.51 | 11.85 | 40.85
NECU1C | 132 | 42.36 | 15.66 | 9.36 | 31.51 | 48.2 | 18.02 | 10.64 | 36.13
NECU2- | 275 | 60.05 | 22.27 | 11.66 | 43.16 | 56.44 | 21.84 | 11.85 | 42.73
NEIL1- | 132 | 51.03 | 18.4 | 11.95 | 37.97 | 64.61 | 24.24 | 15.08 | 49.36
NEIL2- | 275 | 88.69 | 33.61 | 19.72 | 67.25 | 86.26 | 33.45 | 19.74 | 67.04
NEIL4Q | 400 | 68.57 | 25.89 | 14.17 | 50.78 | 62.5 | 24.44 | 13.46 | 48.02
NEIL4R | 400 | 68.57 | 25.89 | 14.17 | 50.78 | 62.5 | 24.44 | 13.46 | 48.02
NETH3- | 33 | 46.73 | 18.57 | 4.29 | 30.55 | 5.81 | 4.02 | 0 | 5.69
NETS1- | 132 | 16.93 | 7.05 | 0.26 | 10.22 | 17.25 | 7.36 | 0.63 | 11.04
NETS3- | 33 | 29.14 | 11.03 | 1.48 | 17.08 | 4.57 | 3.15 | 0 | 4.46
NOKY1- | 132 | 41.42 | 15.38 | 8.82 | 30.57 | 46.94 | 17.67 | 9.61 | 34.6
PAIS3- | 33 | 38.28 | 13.64 | 6.47 | 25.77 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
PART3- | 33 | 34.51 | 13.13 | 4.29 | 22.86 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
POOB0J | 25 | 21.33 | 7.7 | 6.4 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 21.33 | 7.7 | 6.4 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 55.31 | 19.31 | 12.66 | 39.97 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
PORD3- | 33 | 40.58 | 14.49 | 10.87 | 31.36 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
RAVE3A | 33 | 49.43 | 19.27 | 3.64 | 30.89 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
RAVE3B | 33 | 49.43 | 19.27 | 3.64 | 30.89 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
REDH1- | 132 | 34.64 | 14.84 | 1.16 | 22.15 | 34.43 | 14.95 | 1.54 | 22.69
REDH3- | 33 | 42.57 | 15.88 | 3.47 | 25.93 | 3.75 | 2.6 | 0 | 3.67
REDS4- | 400 | 92.7 | 36.37 | 15.61 | 67.05 | 76.89 | 30.84 | 12.11 | 55.73
SACO0J | 25 | 10.68 | 3.85 | 2.95 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.64 | 3.84 | 2.89 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 41.42 | 14.85 | 4.26 | 25.25 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
SACO3K | 33 | 44.06 | 15.71 | 3.94 | 26.17 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.99
SAKN1- | 132 | 32.25 | 13.4 | 1.86 | 20.81 | 31.89 | 13.51 | 2.31 | 21.41
SANX0J | 25 | 17.25 | 6.18 | 4.77 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.23 | 6.18 | 4.71 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 28.11 | 9.84 | 5.83 | 19.75 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SHRU3A | 33 | 38.64 | 13.17 | 10.65 | 29.27 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
SHRU3B | 33 | 38.64 | 13.17 | 10.65 | 29.27 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
SIGH3A | 33 | 44.13 | 15.34 | 11.02 | 32.71 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
SIGH3B | 33 | 44.01 | 15.3 | 10.85 | 32.49 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
SMEA1- | 132 | 12.86 | 4.67 | 4.36 | 10.97 | 14.31 | 5.18 | 5.17 | 12.5
SMEA2- | 275 | 72.62 | 28.2 | 15.16 | 55.04 | 74.59 | 29.32 | 15.03 | 56.49
SPAV3- | 33 | 28.24 | 10.21 | 4.08 | 18.53 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
SPRB1- | 132 | 14.64 | 6.85 | 0.2 | 9.89 | 15.79 | 6.91 | 0.47 | 10.24
STHA2A | 275 | 85.35 | 32.81 | 18.25 | 64.64 | 83.14 | 32.46 | 17.84 | 63.75
STHA2B | 275 | 89.68 | 34.39 | 19.32 | 67.95 | 87.4 | 34.23 | 18.94 | 67.35
STHA3- | 33 | 44.01 | 15.53 | 10.91 | 32.88 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
STHA4A | 400 | 91.83 | 35.67 | 16.49 | 66.93 | 77.9 | 30.91 | 14.61 | 58.33
STHA4B | 400 | 92.89 | 36.1 | 16.99 | 68.04 | 80.19 | 31.81 | 15.12 | 60.11
STIR3- | 33 | 43.33 | 14.96 | 6.73 | 27.89 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
STLE0J | 25 | 10.38 | 3.79 | 2.31 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.38 | 3.79 | 2.31 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1Q | 132 | 22.84 | 10.52 | 0.25 | 15.12 | 22.41 | 10.24 | 0.68 | 15.16
STLE1R | 132 | 22.84 | 10.52 | 0.25 | 15.12 | 22.41 | 10.24 | 0.68 | 15.16
STLE3S | 33 | 33.75 | 12.81 | 2.22 | 20.35 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
TELR3- | 33 | 29.15 | 10.36 | 5.03 | 19.69 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG1- | 132 | 14.86 | 6.3 | 0.43 | 9.34 | 16.13 | 6.8 | 0.79 | 10.41
TONG3- | 33 | 22.93 | 8.77 | 2.02 | 14.43 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TONG5- | 11 | 75.5 | 29.13 | 6.67 | 47.87 | 4.61 | 3.19 | 0 | 4.52
TORN1- | 132 | 32.84 | 11.27 | 8.66 | 24.6 | 39.58 | 14.24 | 11.29 | 31.44
TORN4- | 400 | 95.9 | 36.58 | 21.69 | 73.42 | 118.6 | 44.77 | 33.52 | 96.84
WESE1- | 132 | 15.27 | 6.13 | 4.29 | 12.95 | 17.17 | 6.54 | 4.79 | 14.04
WFIE1A | 132 | 33.31 | 13.94 | 4.98 | 24.69 | 33.92 | 14.19 | 5.9 | 25.97
WFIE1B | 132 | 41.91 | 17.07 | 4.87 | 29.01 | 42.55 | 17.75 | 5.88 | 30.99
WFIE2- | 275 | 64.21 | 25.81 | 9.9 | 46.39 | 52.3 | 21.25 | 8.64 | 38.7
WFIE3- | 33 | 45.52 | 15.98 | 8.79 | 31.39 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WGEO3- | 33 | 42.35 | 14.59 | 9.9 | 30.54 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
WHHO3- | 33 | 42.56 | 14.93 | 10.03 | 31.15 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
WHTL3- | 33 | 27.08 | 10.66 | 1.02 | 16.09 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
WISH0J | 25 | 21.34 | 7.66 | 6.61 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.34 | 7.66 | 6.61 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 18.27 | 5.4 | 4.99 | 12.63 | 21.99 | 7.47 | 6.05 | 16.61
WISH2- | 275 | 70.61 | 26.41 | 17.7 | 55.05 | 73.77 | 28.13 | 19.02 | 58.8
WISH3- | 33 | 54.31 | 18.95 | 11.26 | 38.05 | 6.05 | 4.19 | 0 | 5.93
WISH4- | 400 | 98.14 | 38.06 | 17.08 | 70.9 | 88.17 | 34.87 | 16.53 | 65.85
WIYH1- | 132 | 46.14 | 18.87 | 9.21 | 35.9 | 56.34 | 23.01 | 11.77 | 44.31
WIYH2- | 275 | 75.08 | 28.38 | 15.94 | 56.08 | 72.09 | 28.03 | 15.97 | 55.61
WIYH4Q | 400 | 54.95 | 21.15 | 10.31 | 40.22 | 48.94 | 19.26 | 10.07 | 37.31
WLEE2- | 275 | 67.03 | 27.11 | 8.14 | 46.48 | 53.68 | 24.8 | 10.4 | 45.47
WLEE3A | 33 | 50.53 | 21.14 | 10.62 | 40.52 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEE3B | 33 | 50.9 | 21.28 | 10.61 | 40.7 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEE3C | 33 | 50.59 | 21.12 | 10.54 | 40.4 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLER2- | 275 | 50.42 | 20.3 | 7.05 | 35.76 | 45.15 | 19.46 | 7.82 | 35.35
WLEX2- | 275 | 51.6 | 21.25 | 5.22 | 35.28 | 40.26 | 18.29 | 9.08 | 34.94
WLEX3A | 33 | 58.12 | 20.39 | 9.55 | 38.38 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3B | 33 | 58.37 | 20.48 | 9.55 | 38.5 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 55.85 | 19.58 | 9.53 | 37.22 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01

## D2.5
ETYS 2024 Year 9 - SPT Fault Levels
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ARCR2- | 275 | 26.49 | 9.81 | 4.15 | 18.03 | 29.75 | 11.62 | 4.98 | 21.42 |  | Back To Menu
ARCR3A | 33 | 56.48 | 18.66 | 10.92 | 37.3 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
ARCR3B | 33 | 56.48 | 18.66 | 10.92 | 37.3 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
AREC1- | 132 | 21.9 | 8.06 | 1.59 | 12.99 | 24.5 | 9.44 | 2.58 | 15.92
AUCH2- | 275 | 19.61 | 7.45 | 2.7 | 13.24 | 19.19 | 7.71 | 2.34 | 13.24
AYR-3- | 33 | 45.8 | 16.2 | 11.4 | 34.31 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
AYRS4- | 400 | 73.18 | 27.42 | 15.1 | 53.88 | 83.89 | 32.09 | 18.51 | 63.89
BAGA0J | 25 | 16.34 | 5.99 | 3.78 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.34 | 5.99 | 3.78 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 48.35 | 16.65 | 3.96 | 27.5 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
BAIN3- | 33 | 36.58 | 13.29 | 6.51 | 25.3 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
BERW3- | 33 | 54.56 | 19.76 | 1.52 | 29.47 | 4.77 | 3.29 | 0 | 4.65
BLAH1- | 132 | 40.39 | 14.71 | 5.86 | 26.66 | 39.84 | 15.25 | 6.14 | 27.7
BLAH3A | 33 | 45.36 | 15.62 | 9.96 | 32.05 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
BLAH3B | 33 | 47.82 | 17.99 | 8.08 | 33.52 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.43
BLCW3- | 33 | 32.87 | 10.33 | 3.74 | 18.34 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
BLKS3- | 33 | 32.06 | 9.98 | 3.29 | 17.41 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
BONN0J | 25 | 17.89 | 6.49 | 5.43 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 17.89 | 6.49 | 5.43 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 17.89 | 6.49 | 5.43 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 57.06 | 21.47 | 11.31 | 41.66 | 65.44 | 25.31 | 13.12 | 48.91
BONN3- | 33 | 45.32 | 14.52 | 8.88 | 29.41 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
BONN4- | 400 | 75.26 | 29.54 | 12.86 | 54.63 | 60.37 | 24.22 | 9.95 | 44.21
BPGR3- | 33 | 89.49 | 29.1 | 19.97 | 61.13 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
BRAP1- | 132 | 34.38 | 13.09 | 3.38 | 21.9 | 37.2 | 14.95 | 3.47 | 24.61
BRAP3- | 33 | 30.48 | 10.88 | 5.16 | 20.55 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
BRNX4- | 400 | 82.12 | 32.15 | 14.47 | 59.94 | 101.12 | 38.74 | 25.32 | 80.1
BROX3- | 33 | 35.78 | 13.05 | 3.91 | 22.36 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
BUSB2- | 275 | 65.81 | 25.79 | 11.5 | 47.97 | 59.27 | 23.83 | 8.73 | 42.44
CAFA5- | 11 | 30.72 | 11.36 | 6.03 | 22.1 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
CATY0J | 25 | 10.05 | 3.71 | 1.72 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.06 | 3.71 | 1.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 28.31 | 10.34 | 4.69 | 19.32 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CCSS1- | 132 | 36.95 | 14 | 6.39 | 26.19 | 41.59 | 16.45 | 5.56 | 28.82
CCSS3- | 33 | 45.15 | 15.48 | 8.4 | 30.29 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.94
CHAP1- | 132 | 38.73 | 15.05 | 1.65 | 22.94 | 35.87 | 14.94 | 1.96 | 23.09
CHAP3- | 33 | 52 | 19.26 | 5.45 | 32.69 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
CHAS3A | 33 | 45.53 | 15.68 | 9.92 | 32.1 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
CHAS3B | 33 | 45.53 | 15.68 | 9.92 | 32.1 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
CLYM2- | 275 | 89.83 | 33.84 | 21.69 | 69.54 | 87.46 | 33.73 | 20.32 | 68.03
CLYM3A | 33 | 35.89 | 12.65 | 8.81 | 26.69 | 5.36 | 3.7 | 0 | 5.24
CLYM3B | 33 | 36.05 | 12.72 | 8.68 | 26.67 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.24
CLYM4- | 400 | 94.45 | 36.75 | 16.96 | 68.93 | 76.24 | 30.29 | 14.36 | 57.19
CLYN2Q | 275 | 19 | 7.68 | 6.09 | 16.95 | 18.75 | 7.18 | 6.18 | 16.34
CLYN3A | 33 | 42.18 | 18.24 | 8.32 | 34.11 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CLYN3B | 33 | 42.29 | 18.28 | 8.34 | 34.18 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CLYN3C | 33 | 42.16 | 18.22 | 8.34 | 34.12 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CLYN3D | 33 | 42.19 | 18.24 | 8.26 | 34.06 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CLYS2R | 275 | 18.62 | 7.17 | 5.58 | 15.71 | 18.54 | 7.04 | 5.39 | 15.35
CLYS3A | 33 | 41.5 | 17.69 | 8.19 | 33.21 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3B | 33 | 40.75 | 17.31 | 7.96 | 32.45 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
COAB4- | 400 | 81.96 | 32.4 | 12.55 | 58.37 | 77.87 | 30.82 | 14.09 | 57.67
COAL1A | 132 | 41.67 | 14.41 | 9.92 | 30.3 | 51.41 | 18.74 | 11.71 | 38.22
COAL1B | 132 | 44.22 | 16.43 | 11.31 | 34.55 | 50.99 | 19.04 | 12.7 | 39.63
COAL4- | 400 | 87.66 | 34.7 | 13.04 | 62.12 | 83.63 | 33.16 | 14.81 | 61.7
COAN4- | 400 | 80.02 | 31.91 | 11.45 | 56.58 | 73.98 | 29.49 | 12.52 | 54.22
COAT3- | 33 | 39.87 | 13.7 | 11.53 | 30.89 | 5.81 | 4.02 | 0 | 5.69
COBA4- | 400 | 75.09 | 29.89 | 11.08 | 53.35 | 69.43 | 27.62 | 12.07 | 51.13
COCK2- | 275 | 72.34 | 28.6 | 13.6 | 54.05 | 80.06 | 31.32 | 17.6 | 61.89
COCK3- | 33 | 43.88 | 15.53 | 11.33 | 33.3 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
CONL4- | 400 | 59.58 | 23.97 | 8.92 | 42.82 | 45.49 | 18.55 | 6.92 | 33.15
COYL1- | 132 | 31.22 | 10.91 | 8.18 | 23.61 | 36.83 | 13.54 | 9.17 | 28.32
COYL2- | 275 | 72.57 | 26.85 | 14.46 | 52.43 | 67.65 | 26.43 | 12.21 | 49.58
COYL3- | 33 | 46.79 | 16.42 | 5.51 | 28.73 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CRCK2- | 275 | 33.87 | 13.05 | 4.52 | 22.97 | 31.24 | 12.67 | 3.77 | 21.68
CROO3J | 33 | 35.43 | 13.04 | 3.68 | 22.12 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CROO3K | 33 | 35.13 | 12.86 | 3.82 | 22.01 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CRYR1- | 132 | 15.97 | 5.26 | 4.41 | 11.85 | 16.9 | 5.92 | 5.21 | 13.59
CRYR1A | 132 | 15.57 | 6.21 | 4.78 | 13.55 | 17.72 | 6.68 | 5.71 | 15.16
CRYR4- | 400 | 69.69 | 27.25 | 12.28 | 50.82 | 73.33 | 28.44 | 16.05 | 56.27
CUMB2- | 275 | 44.7 | 17.3 | 8.14 | 32.6 | 38.58 | 15.33 | 6.71 | 28.39
CUMB3- | 33 | 66.42 | 21.96 | 12.53 | 43.59 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.45
CUMH3- | 33 | 42.67 | 14.58 | 6.02 | 26.64 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.89
CUPA3- | 33 | 34.65 | 13.11 | 1.47 | 20 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
CURR0J | 25 | 17.56 | 6.43 | 4.51 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 17.3 | 6.33 | 4.46 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR1A | 132 | 41.1 | 14.68 | 9.68 | 30.45 | 49.45 | 18.3 | 11.74 | 37.63
CURR1B | 132 | 41.1 | 14.68 | 9.68 | 30.45 | 49.45 | 18.3 | 11.74 | 37.63
CURR2- | 275 | 68.14 | 26.55 | 10.92 | 48.46 | 61.44 | 24.51 | 11.04 | 45.7
CURR5- | 11 | 35.17 | 12.7 | 5.77 | 23.74 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
DALL2- | 275 | 51.96 | 17.99 | 11.62 | 37.06 | 49.01 | 18.64 | 8.92 | 35.28
DALM1- | 132 | 25.67 | 9.18 | 7.23 | 20.22 | 30.88 | 11.34 | 8.8 | 24.84
DALM3- | 33 | 32.66 | 11.63 | 7.8 | 24.25 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DEBS2- | 275 | 73.65 | 28.92 | 16.76 | 57.66 | 73.49 | 29.03 | 15.69 | 56.75
DENN2- | 275 | 83.95 | 31.69 | 21.24 | 66.05 | 80.09 | 30.76 | 20.34 | 63.84
DENN4- | 400 | 110.29 | 42.81 | 20.75 | 81.29 | 93.84 | 37.03 | 19.52 | 71.88
DESA3- | 33 | 38.16 | 11.63 | 5.34 | 21.78 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
DEVM0J | 25 | 8.42 | 3.02 | 2.58 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.42 | 3.02 | 2.58 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 36.49 | 13.69 | 7.69 | 27.04 | 42.89 | 16.53 | 8.72 | 32.1
DEVM3- | 33 | 48.23 | 17.05 | 4.9 | 29.02 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
DEVM4- | 400 | 51.03 | 19.77 | 8.34 | 36.29 | 39.03 | 15.81 | 5.98 | 28.34
DEVO1- | 132 | 29.31 | 12.33 | 1.36 | 18.8 | 28.75 | 12.43 | 2.13 | 19.71
DEVO3- | 33 | 50.56 | 18.64 | 3.83 | 30.19 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DEWP3- | 33 | 46.86 | 15.87 | 12.66 | 35.11 | 7.76 | 5.37 | 0 | 7.6
DONO1- | 132 | 38.27 | 14.74 | 6.22 | 27.07 | 43.05 | 16.96 | 5.86 | 29.85
DRCR3- | 33 | 32.57 | 12.17 | 3.29 | 20.5 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.36
DRUM3- | 33 | 41.2 | 14.16 | 11.6 | 31.63 | 5.84 | 4.05 | 0 | 5.72
DUMF1- | 132 | 19.88 | 7.96 | 0.5 | 11.75 | 22.34 | 9.22 | 0.81 | 13.85
DUMF3A | 33 | 39.88 | 14.31 | 1.93 | 22.17 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DUMF3B | 33 | 37.08 | 13.7 | 2.03 | 21.41 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
DUMF3I | 33 | 18.43 | 6.93 | 1.78 | 11.58 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
DUNB3A | 33 | 43.42 | 12.81 | 3.5 | 21.62 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
DUNB3B | 33 | 45.87 | 14.09 | 5.3 | 25.23 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
DUNE1- | 132 | 29.39 | 11.38 | 3.79 | 19.88 | 27.94 | 11.06 | 3.75 | 19.39
DUNE3- | 33 | 48.98 | 16.94 | 7.88 | 31.85 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.42
DUNE3A | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DUNF3- | 33 | 37.53 | 13.77 | 4.34 | 23.8 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DUNH3- | 33 | 65.29 | 21.04 | 10.61 | 40.37 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
EAST5- | 11 | 23.59 | 8.96 | 2.79 | 15.47 | 1.15 | 0.79 | 0 | 1.12
ECCF0J | 25 | 15.99 | 6.11 | 1.41 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.81 | 7.37 | 2.97 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 46.12 | 17.56 | 8.66 | 33.48 | 52.34 | 20.23 | 10.55 | 39.16
ECCL3- | 33 | 42.66 | 16.71 | 5.23 | 28.87 | 5.31 | 3.66 | 0 | 5.17
ECCL4A | 400 | 60.55 | 23.33 | 11.33 | 44.32 | 56.56 | 22.03 | 11.85 | 43 | SC Bypass
ECCL4B | 400 | 62.88 | 24.05 | 11.72 | 45.74 | 60.88 | 23.56 | 13.28 | 46.6 | SC Bypass
EERH2- | 275 | 73.72 | 27.91 | 16.96 | 56.43 | 63.33 | 24.78 | 12.42 | 47.46
EERH3- | 33 | 48.29 | 16.51 | 14.19 | 37.55 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
EKIL3A | 33 | 32.95 | 11.67 | 9.21 | 25.71 | 5.28 | 3.65 | 0 | 5.16
EKIL3B | 33 | 33.05 | 11.71 | 9.22 | 25.77 | 5.28 | 3.65 | 0 | 5.17
EKIS2- | 275 | 58.09 | 22.3 | 13.53 | 45.07 | 57.11 | 22.63 | 11.45 | 43.46
EKIS3A | 33 | 37.4 | 12.77 | 7.04 | 25.09 | 5.44 | 3.76 | 0 | 5.32
EKIS3B | 33 | 41.36 | 14.53 | 7.37 | 27.91 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.24
ELDE3- | 33 | 39.96 | 14.46 | 5.13 | 25.59 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
ELVA0J | 25 | 18.8 | 6.64 | 7.97 | 17.36 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 18.8 | 6.64 | 7.97 | 17.36 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 19.73 | 7.88 | 7.08 | 18.22 | 18.81 | 7.32 | 5.82 | 16.17
ELVA2R | 275 | 19.53 | 7.39 | 6.96 | 17.4 | 19.45 | 7.24 | 6.66 | 16.9
ELVA4- | 400 | 77.5 | 30.8 | 10.8 | 54.35 | 58.76 | 24.02 | 7.94 | 41.9 | SC Bypass
ERSK3- | 33 | 36.17 | 12.14 | 5.09 | 22.26 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
EWEH3- | 33 | 38.74 | 11.81 | 4.15 | 20.85 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
FALL4- | 400 | 59.39 | 23.04 | 10.63 | 43.22 | 55.32 | 21.69 | 10.77 | 41.44
FELL1- | 132 | 12.68 | 5.63 | 0.22 | 8.18 | 11.47 | 5.06 | 0.58 | 7.74
FIGS2- | 275 | 84.88 | 33.1 | 20.14 | 66.95 | 83.85 | 32.69 | 19.04 | 65.27
FINN3- | 33 | 31.13 | 11.22 | 6.01 | 21.88 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
GALA0J | 25 | 10.86 | 3.96 | 3.02 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA0K | 25 | 10.86 | 3.96 | 3.02 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA1- | 132 | 28.59 | 11.31 | 2.44 | 18.44 | 28.65 | 11.61 | 2.71 | 19.13
GALA3- | 33 | 43.32 | 15.5 | 5.47 | 27.4 | 4.92 | 3.4 | 0 | 4.81
GALN1Q | 132 | 30.02 | 11.67 | 5.05 | 21.55 | 31.4 | 12.24 | 5.91 | 23.22
GALN1R | 132 | 32.21 | 12.4 | 5.24 | 22.78 | 33.8 | 13.15 | 6.09 | 24.68
GALN4- | 400 | 59.78 | 23.22 | 10.41 | 43.24 | 47.48 | 19.06 | 7.29 | 34.24
GAWH1Q | 132 | 34.48 | 13.17 | 5.23 | 23.85 | 38.48 | 15.52 | 4.25 | 26.2
GAWH3- | 33 | 42.2 | 13.62 | 7.66 | 26.92 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
GHPS4- | 400 | 57.99 | 23.08 | 8.42 | 41.06 | 41.69 | 17.08 | 6.33 | 30.48
GIFF3A | 33 | 26.05 | 8.83 | 7.39 | 19.88 | 5.14 | 3.53 | 0 | 5
GIFF3B | 33 | 26.05 | 8.83 | 7.39 | 19.88 | 5.14 | 3.53 | 0 | 5
GLGL1A | 132 | 29.18 | 11.23 | 2.33 | 18.22 | 28.1 | 11.31 | 2.22 | 18.22
GLGL1B | 132 | 39.81 | 15.6 | 5.66 | 27.72 | 38.69 | 15.23 | 4.92 | 26.46
GLGL3- | 33 | 47.45 | 17.12 | 7.69 | 31.89 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.38
GLLE1- | 132 | 32.85 | 12.51 | 2.8 | 20.49 | 30 | 12.2 | 1.98 | 19.23
GLLE5- | 11 | 33.94 | 12.47 | 7.72 | 25.35 | 2.32 | 1.61 | 0 | 2.27
GLLU3- | 33 | 48.89 | 18.65 | 0.67 | 27.05 | 4.68 | 3.23 | 0 | 4.57
GLNI1- | 132 | 52.26 | 20.47 | 8.04 | 36.98 | 57.92 | 23.41 | 7.8 | 40.91
GLNI3- | 33 | 45.64 | 16.48 | 6.82 | 30.12 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
GLRO0J | 25 | 18.97 | 6.88 | 5.82 | 15.55 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO0K | 25 | 18.97 | 6.88 | 5.82 | 15.55 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO2- | 275 | 15.28 | 5.62 | 4.96 | 12.9 | 16.37 | 6.09 | 5.02 | 13.63
GLRO3A | 33 | 35.51 | 12.75 | 7.63 | 25.66 | 5.41 | 3.74 | 0 | 5.29
GLRO3B | 33 | 31.98 | 11.34 | 7.69 | 23.72 | 5.39 | 3.72 | 0 | 5.27
GNSH1- | 132 | 21.14 | 8.48 | 1.01 | 13 | 20.85 | 8.69 | 1.26 | 13.55
GORG3- | 33 | 30 | 10.7 | 5.17 | 20.3 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
GOVA3- | 33 | 32.02 | 11.27 | 5.93 | 21.87 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
GRMO2- | 275 | 55.9 | 21.91 | 10.06 | 41.04 | 47.7 | 19.09 | 8.46 | 35.47
GRMO3A | 33 | 48.36 | 16.1 | 9.67 | 32.44 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
GRMO3C | 33 | 48.47 | 16.13 | 9.82 | 32.62 | 5.92 | 4.11 | 0 | 5.81
GRNA1- | 132 | 55.74 | 20.03 | 7.67 | 35.99 | 60.9 | 23.49 | 8.62 | 41.84
GRNA4- | 400 | 59.69 | 22.79 | 9.64 | 41.87 | 51.21 | 20.17 | 9.32 | 37.84 | SC Bypass
HAGR3- | 33 | 31.58 | 11.24 | 4.89 | 20.78 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
HAWI1- | 132 | 16.25 | 7.03 | 0.29 | 10.23 | 15.92 | 6.86 | 0.69 | 10.4
HAWI3- | 33 | 33.64 | 13.06 | 1.06 | 19.53 | 4.67 | 3.23 | 0 | 4.57
HELE1Q | 132 | 18.74 | 8.79 | 0.11 | 12.54 | 18.94 | 8.71 | 0.39 | 12.71
HELE1R | 132 | 18.74 | 8.79 | 0.11 | 12.54 | 18.94 | 8.71 | 0.39 | 12.71
HELE3- | 33 | 28.54 | 11.28 | 1.09 | 17.04 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUCR4- | 400 | 73.82 | 27.67 | 15.16 | 54.29 | 84.68 | 32.38 | 18.7 | 64.5
HUCS4- | 400 | 73.84 | 27.69 | 15.15 | 54.3 | 84.98 | 32.46 | 18.97 | 64.89
HUER4- | 400 | 74.38 | 27.89 | 15.2 | 54.65 | 85.35 | 32.62 | 18.95 | 65.08
HUNE1- | 132 | 37.07 | 13.57 | 8.65 | 27.84 | 43.64 | 16.45 | 10.6 | 33.86
HUNE4- | 400 | 74.46 | 27.92 | 15.23 | 54.72 | 85.56 | 32.7 | 19.03 | 65.27
HUNF3- | 33 | 40.94 | 15.3 | 6.09 | 27.72 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
INKE3- | 33 | 33.96 | 12.54 | 3.01 | 20.76 | 4.38 | 3.04 | 0 | 4.3
INVR2- | 275 | 42.73 | 15.97 | 7.38 | 29.97 | 36.65 | 14.56 | 5.72 | 26.3
INWI0J | 25 | 11 | 3.93 | 3.34 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11 | 3.93 | 3.34 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 31.46 | 11.07 | 5.86 | 21.51 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KAIM2- | 275 | 71.52 | 27.82 | 12.37 | 51.71 | 68.14 | 27.12 | 11.5 | 49.86
KAIM3- | 33 | 41.58 | 12.97 | 8.32 | 26.66 | 5.74 | 3.96 | 0 | 5.6
KEOO1- | 132 | 31.41 | 11.93 | 2.72 | 19.59 | 29.56 | 11.91 | 2.18 | 19.03
KEOO5- | 11 | 33.22 | 12.18 | 5.65 | 22.88 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
KIER3- | 33 | 35.88 | 12.53 | 5.5 | 23.22 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.32
KILB3- | 33 | 34.47 | 12.78 | 5.11 | 23.18 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KILB5- | 11 | 28.36 | 10.41 | 4.02 | 18.75 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
KILG2- | 275 | 25.84 | 9.53 | 4.07 | 17.55 | 29.26 | 11.4 | 5.08 | 21.2
KILS1- | 132 | 23.73 | 9.3 | 4.65 | 17.8 | 23.76 | 9.35 | 5.56 | 18.79
KILS2- | 275 | 81.77 | 30.21 | 19 | 61.73 | 81.87 | 31.32 | 19.32 | 63.62
KILS3- | 33 | 47.58 | 16.6 | 10.51 | 34 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.86
KILS4- | 400 | 64.17 | 24.66 | 12.13 | 47.01 | 55.61 | 21.87 | 11.63 | 42.56
KILS4T | 400 | 63.13 | 24.67 | 11.78 | 46.67 | 57.19 | 22.56 | 11.99 | 43.9
KILT3A | 33 | 38.06 | 13.25 | 9.58 | 28.32 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
KILT3B | 33 | 43.48 | 15.07 | 9.35 | 30.66 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
KILW1Q | 132 | 24.77 | 9.68 | 2.07 | 15.77 | 24.28 | 9.91 | 1.92 | 15.93
KILW1R | 132 | 24.39 | 9.59 | 1.88 | 15.45 | 23.69 | 9.72 | 1.78 | 15.52
KILW3- | 33 | 35.77 | 12.89 | 5.18 | 23.41 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
KINC2- | 275 | 86.1 | 33.48 | 21 | 68.35 | 85.02 | 33 | 20.18 | 66.85
KINN2A | 275 | 81.71 | 31.67 | 20.26 | 65.05 | 79.69 | 30.9 | 18.92 | 62.62
KINN2B | 275 | 84.9 | 33.03 | 20.65 | 67.36 | 83.75 | 32.63 | 19.36 | 65.51
KINN4- | 400 | 110.13 | 43.13 | 20.36 | 81.36 | 94.42 | 37.53 | 17.67 | 70.74
LAMB2- | 275 | 66.5 | 25.44 | 13.17 | 49.15 | 59.37 | 23.45 | 11.65 | 44.81
LETH1- | 132 | 45.16 | 17.26 | 9.16 | 33.57 | 48.24 | 18.84 | 7.63 | 34.28
LEVE3- | 33 | 43.95 | 16.22 | 2.09 | 25.03 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
LING3- | 33 | 55.16 | 17.97 | 4.21 | 29.62 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
LINM3- | 33 | 66.16 | 22.39 | 6.45 | 38.11 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
MAHI1- | 132 | 29.24 | 10.43 | 5.26 | 20.02 | 34.69 | 12.83 | 7.61 | 25.75
MAHI1B | 132 | 29.24 | 10.43 | 5.26 | 20.02 | 34.69 | 12.83 | 7.61 | 25.75
MAHI2- | 275 | 29.21 | 10.62 | 5.13 | 20.15 | 32.81 | 12.48 | 6.61 | 24.26
MAHI3- | 33 | 48.72 | 15.89 | 7.32 | 29.79 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
MARM0J | 25 | 10.12 | 3.72 | 2.07 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 10.12 | 3.72 | 2.08 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYB1- | 132 | 20.96 | 7.9 | 0.62 | 11.79 | 20.65 | 8.53 | 0.78 | 12.84
MAYB3- | 33 | 32.48 | 11 | 1.52 | 17.07 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
MEAD1- | 132 | 26.58 | 10.32 | 2.18 | 16.77 | 25.97 | 10.51 | 2.07 | 16.93
MIDM1- | 132 | 30.03 | 11.52 | 1.78 | 18.08 | 33.8 | 14.47 | 2.78 | 23.24
MOFF1- | 132 | 29.31 | 10.49 | 7.4 | 22.23 | 35.9 | 13.21 | 8.98 | 27.67
MOFF1A | 132 | 21.43 | 7.77 | 6.38 | 17.36 | 24.33 | 9.01 | 6.1 | 18.84
MOFF3- | 33 | 34.54 | 11.78 | 7.98 | 24.64 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
MOFF4- | 400 | 65.09 | 26.01 | 9.92 | 46.7 | 48.58 | 19.78 | 7.91 | 35.88 | SC Bypass
MOSM1A | 132 | 52.18 | 20.34 | 9.03 | 37.8 | 60.71 | 24.18 | 10.65 | 44.85
MOSM1B | 132 | 52.18 | 20.34 | 9.03 | 37.8 | 60.71 | 24.18 | 10.65 | 44.85
MOSM4- | 400 | 65.5 | 26.18 | 9.98 | 47.01 | 48.83 | 19.88 | 7.96 | 36.07
NEAR2Q | 275 | 46.79 | 17.79 | 9.18 | 34.34 | 45.29 | 17.72 | 8.75 | 33.8
NEAR3A | 33 | 31.03 | 10.69 | 6.93 | 22.05 | 5.2 | 3.59 | 0 | 5.07
NEAR3B | 33 | 31.12 | 10.72 | 6.93 | 22.1 | 5.2 | 3.59 | 0 | 5.07
NECU1- | 132 | 49 | 17.15 | 10.95 | 35.2 | 53.64 | 19.74 | 11.44 | 39.36
NECU1B | 132 | 49.11 | 17.88 | 10.33 | 35.62 | 54.8 | 20.54 | 11.61 | 40.66
NECU1C | 132 | 42.06 | 15.56 | 9.34 | 31.35 | 47.85 | 17.89 | 10.6 | 35.91
NECU2- | 275 | 60.75 | 22.68 | 11.7 | 43.78 | 56.69 | 21.99 | 11.84 | 42.95
NEIL1- | 132 | 51.12 | 18.42 | 11.9 | 37.94 | 64.77 | 24.3 | 15.06 | 49.42
NEIL2- | 275 | 86.8 | 32.81 | 19.66 | 66.06 | 84.73 | 32.78 | 19.64 | 66
NEIL4Q | 400 | 68.4 | 25.83 | 14.06 | 50.6 | 62.16 | 24.32 | 13.37 | 47.76
NEIL4R | 400 | 68.4 | 25.83 | 14.06 | 50.6 | 62.16 | 24.32 | 13.37 | 47.76
NETH3- | 33 | 44.73 | 17.71 | 4.39 | 29.43 | 5.77 | 4 | 0 | 5.66
NETS1- | 132 | 18.82 | 8.04 | 0.25 | 11.63 | 18.41 | 7.97 | 0.65 | 11.92
NETS3- | 33 | 30.2 | 11.53 | 1.59 | 17.9 | 4.56 | 3.15 | 0 | 4.46
NOKY1- | 132 | 41.12 | 15.28 | 8.8 | 30.41 | 46.59 | 17.54 | 9.57 | 34.38
PAIS3- | 33 | 38.55 | 13.74 | 6.46 | 25.89 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
PART3- | 33 | 34.71 | 13.14 | 4.29 | 22.87 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
POOB0J | 25 | 21.15 | 7.64 | 6.35 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 21.15 | 7.64 | 6.35 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 56.53 | 19.7 | 12.76 | 40.62 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
PORD3- | 33 | 41.33 | 14.75 | 10.9 | 31.75 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.8
RAVE3A | 33 | 46.68 | 18.2 | 3.61 | 29.35 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.76
RAVE3B | 33 | 46.68 | 18.2 | 3.61 | 29.35 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.76
REDH1- | 132 | 35.63 | 15.29 | 1.28 | 22.91 | 35.21 | 15.29 | 1.67 | 23.29
REDH3- | 33 | 44.18 | 16.51 | 3.51 | 26.85 | 3.77 | 2.61 | 0 | 3.69
REDS4- | 400 | 95.49 | 37.82 | 14.03 | 67.51 | 77.74 | 31.47 | 11.19 | 55.69
SACO0J | 25 | 10.62 | 3.83 | 2.94 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.57 | 3.82 | 2.88 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 44.82 | 16.08 | 4.29 | 27.03 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SACO3K | 33 | 46.76 | 16.8 | 3.91 | 27.66 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SAKN1- | 132 | 31.78 | 13.17 | 1.76 | 20.38 | 31.37 | 13.3 | 2.21 | 21.02
SANX0J | 25 | 16.98 | 6.08 | 4.69 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.96 | 6.08 | 4.64 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 27.61 | 9.66 | 5.74 | 19.4 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
SHRU3A | 33 | 38.33 | 13.06 | 10.56 | 29.03 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
SHRU3B | 33 | 38.33 | 13.06 | 10.56 | 29.03 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
SIGH3A | 33 | 44.71 | 15.54 | 10.97 | 32.95 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
SIGH3B | 33 | 44.58 | 15.5 | 10.75 | 32.68 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.43
SMEA1- | 132 | 12.77 | 4.64 | 4.33 | 10.89 | 14.23 | 5.15 | 5.15 | 12.43
SMEA2- | 275 | 72.93 | 28.34 | 14.67 | 54.75 | 75.81 | 29.78 | 14.96 | 57.07
SPAV3- | 33 | 28.38 | 10.27 | 4.04 | 18.56 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
SPRB1- | 132 | 15.13 | 7.17 | 0.15 | 10.29 | 15.65 | 6.88 | 0.42 | 10.15
STHA2A | 275 | 81.51 | 31.13 | 18.34 | 62.36 | 76.3 | 29.71 | 16.98 | 59
STHA2B | 275 | 56.48 | 21.49 | 15.01 | 45.4 | 56.93 | 21.98 | 15.15 | 46.23
STHA3- | 33 | 45.16 | 15.9 | 10.8 | 33.29 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
STHA4A | 400 | 98.18 | 38.43 | 16.03 | 70.39 | 82.45 | 32.98 | 14.15 | 60.79
STHA4B | 400 | 114.24 | 44.52 | 19.45 | 82.41 | 98.34 | 39.28 | 16.82 | 72.37
STIR3- | 33 | 45.89 | 16.02 | 6.83 | 29.49 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
STLE0J | 25 | 10.37 | 3.79 | 2.32 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.37 | 3.79 | 2.32 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1Q | 132 | 22.97 | 10.54 | 0.25 | 15.16 | 22.45 | 10.24 | 0.69 | 15.17
STLE1R | 132 | 22.97 | 10.54 | 0.25 | 15.16 | 22.45 | 10.24 | 0.69 | 15.17
STLE3S | 33 | 34.63 | 13.16 | 2.25 | 20.86 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
TELR3- | 33 | 29.55 | 10.53 | 5.02 | 19.91 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TONG1- | 132 | 15.18 | 6.5 | 0.43 | 9.63 | 16.28 | 6.9 | 0.79 | 10.55
TONG3- | 33 | 23.34 | 8.95 | 2.03 | 14.68 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
TONG5- | 11 | 75.98 | 29.39 | 6.7 | 48.26 | 4.61 | 3.19 | 0 | 4.52
TORN1- | 132 | 32.44 | 11.18 | 8.16 | 23.97 | 39.19 | 14.14 | 10.87 | 30.86
TORN4- | 400 | 81.32 | 31.83 | 14.38 | 59.39 | 99.89 | 38.32 | 24.68 | 78.87
WESE1- | 132 | 15.19 | 6.11 | 4.18 | 12.82 | 17.1 | 6.52 | 4.72 | 13.94
WFIE1A | 132 | 33.37 | 14.03 | 5.4 | 25.25 | 34.25 | 14.32 | 6.5 | 26.75
WFIE1B | 132 | 43.22 | 17.62 | 5.43 | 30.35 | 43.97 | 18.29 | 6.7 | 32.56
WFIE3- | 33 | 47.58 | 16.77 | 8.93 | 32.65 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WFIE4- | 400 | 72.41 | 28.96 | 11.46 | 52.41 | 55.01 | 22.35 | 9.05 | 40.66
WGEO3- | 33 | 41.88 | 14.44 | 9.82 | 30.24 | 5.84 | 4.04 | 0 | 5.72
WHHO3- | 33 | 43.31 | 15.13 | 10.01 | 31.42 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
WHTL3- | 33 | 26.95 | 10.6 | 1.02 | 16.01 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
WISH0J | 25 | 20.75 | 7.45 | 6.47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 20.75 | 7.45 | 6.47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 17.95 | 5.27 | 4.96 | 12.42 | 21.54 | 7.3 | 5.98 | 16.3
WISH2- | 275 | 63.76 | 23.43 | 18.07 | 51.21 | 68.92 | 25.87 | 19.51 | 56.1
WISH3- | 33 | 55.17 | 19.28 | 11.16 | 38.42 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.86
WISH4- | 400 | 114.24 | 44.57 | 18.2 | 81.24 | 102.63 | 40.89 | 17.68 | 75.51
WIYH1- | 132 | 46.56 | 18.93 | 9.18 | 35.94 | 56.92 | 23.14 | 11.82 | 44.55
WIYH2- | 275 | 80.7 | 30.42 | 16.46 | 59.48 | 75.33 | 29.3 | 16.4 | 57.84
WIYH4Q | 400 | 58.45 | 22.55 | 10.62 | 42.51 | 50.85 | 20.05 | 10.3 | 38.66
WLEE2- | 275 | 51.5 | 20.46 | 8.42 | 37.36 | 44.73 | 19.85 | 9.37 | 37.45
WLEE3A | 33 | 49.5 | 20.74 | 10.4 | 39.74 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
WLEE3B | 33 | 49.86 | 20.88 | 10.39 | 39.92 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
WLEE3C | 33 | 49.47 | 20.69 | 10.3 | 39.55 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
WLER2- | 275 | 49.68 | 19.98 | 6.96 | 35.22 | 44.26 | 19.05 | 7.71 | 34.64
WLEX2- | 275 | 42.22 | 17.02 | 5.7 | 29.78 | 35.46 | 15.71 | 8.44 | 30.66
WLEX3A | 33 | 57.02 | 19.98 | 9.36 | 37.62 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX3B | 33 | 57.28 | 20.07 | 9.36 | 37.75 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX3C | 33 | 54.75 | 19.18 | 9.34 | 36.46 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
[12 empty] | ECCL4A | 400 | 66.98 | 26.03 | 12.13 | 48.94 | 55.37 | 21.64 | 11.58 | 42.18
[12 empty] | ECCL4B | 400 | 69.61 | 26.87 | 12.52 | 50.52 | 59.72 | 23.23 | 12.74 | 45.59
[12 empty] | ELVA4- | 400 | 83.08 | 32.96 | 11.58 | 58.2 | 60.07 | 24.55 | 8.67 | 43.4
[12 empty] | GRNA4- | 400 | 68.95 | 26.15 | 11.99 | 48.98 | 58.51 | 22.91 | 11.47 | 43.88
[12 empty] | MOFF4- | 400 | 56.68 | 22.39 | 7.93 | 39.6 | 44.94 | 18.32 | 6.82 | 32.72
info - DPL Command 'Fault Level Tables Specific_outputwindow' successfully executed

## D2.6
ETYS 2024 Year 12 - SPT Fault Levels
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ARCR2- | 275 | 26.56 | 9.99 | 3.93 | 18.05 | 29.78 | 11.72 | 4.8 | 21.38 |  | Back To Menu
ARCR3A | 33 | 56.74 | 18.79 | 10.83 | 37.4 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
ARCR3B | 33 | 56.74 | 18.79 | 10.83 | 37.4 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
AREC1- | 132 | 21.99 | 8.12 | 1.56 | 13.05 | 24.56 | 9.48 | 2.55 | 15.95
AUCH2- | 275 | 19.7 | 7.57 | 2.58 | 13.29 | 19.26 | 7.78 | 2.27 | 13.27
AYR-3- | 33 | 46.36 | 16.41 | 11.94 | 35.15 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
AYRS4- | 400 | 82.05 | 30.95 | 16.22 | 59.98 | 97.28 | 37.15 | 21.78 | 74.32
BAGA0J | 25 | 16.53 | 6.06 | 3.82 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.52 | 6.05 | 3.82 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 48.71 | 16.71 | 4.04 | 27.67 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
BAIN3- | 33 | 36.53 | 13.26 | 6.64 | 25.4 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
BERW3- | 33 | 54.1 | 19.55 | 1.58 | 29.23 | 4.79 | 3.3 | 0 | 4.67
BLAH1- | 132 | 42.39 | 15.51 | 6.39 | 28.32 | 41.62 | 15.95 | 6.62 | 29.17
BLAH3A | 33 | 45.62 | 15.73 | 10.19 | 32.43 | 4.61 | 3.19 | 0 | 4.51
BLAH3B | 33 | 48.12 | 18.11 | 8.29 | 33.9 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
BLCW3- | 33 | 32.89 | 10.34 | 3.74 | 18.36 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
BLKS3- | 33 | 32.07 | 9.99 | 3.29 | 17.42 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
BONN0J | 25 | 18.11 | 6.57 | 5.51 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.11 | 6.57 | 5.51 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.11 | 6.57 | 5.51 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 58.69 | 22.12 | 11.83 | 43.12 | 67.36 | 26.04 | 13.81 | 50.64
BONN3- | 33 | 45.2 | 14.46 | 8.98 | 29.43 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
BONN4- | 400 | 84.4 | 33.33 | 14.05 | 61.18 | 66.93 | 26.95 | 10.83 | 48.94
BPGR3- | 33 | 90.32 | 29.37 | 20.38 | 61.92 | 6.05 | 4.19 | 0 | 5.93
BRAP1- | 132 | 34.78 | 13.29 | 3.38 | 22.18 | 37.51 | 15.09 | 3.49 | 24.84
BRAP3- | 33 | 30.57 | 10.92 | 5.17 | 20.62 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
BRNX4- | 400 | 100.86 | 39.54 | 17.71 | 73.62 | 120.8 | 46.63 | 29.46 | 95.41
BROX3- | 33 | 30.52 | 10.73 | 3.92 | 19.09 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
BUSB2- | 275 | 68.94 | 27.08 | 11.97 | 50.27 | 62.2 | 25.02 | 9.15 | 44.54
CAFA5- | 11 | 30.72 | 11.36 | 6.04 | 22.1 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
CATY0J | 25 | 10.07 | 3.72 | 1.72 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.08 | 3.72 | 1.76 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 28.64 | 10.41 | 4.75 | 19.47 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
CCSS1- | 132 | 37.66 | 14.27 | 6.61 | 26.79 | 42.54 | 16.82 | 5.76 | 29.54
CCSS3- | 33 | 45.49 | 15.61 | 8.5 | 30.59 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.02
CHAP1- | 132 | 39.61 | 15.55 | 1.51 | 23.5 | 36.65 | 15.37 | 1.88 | 23.61
CHAP3- | 33 | 45.95 | 17.13 | 5.62 | 29.85 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
CHAS3A | 33 | 45.83 | 15.78 | 10.06 | 32.38 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
CHAS3B | 33 | 45.83 | 15.78 | 10.06 | 32.38 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
CLYM2- | 275 | 96.39 | 36.35 | 23.55 | 74.95 | 94.07 | 36.23 | 22.36 | 73.6
CLYM3A | 33 | 36.34 | 12.72 | 8.91 | 26.91 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.24
CLYM3B | 33 | 36.51 | 12.79 | 8.79 | 26.88 | 5.37 | 3.71 | 0 | 5.25
CLYM4- | 400 | 106.15 | 41.52 | 18.48 | 77.2 | 84.9 | 33.81 | 15.93 | 63.75
CLYN2Q | 275 | 19.53 | 7.88 | 6.43 | 17.57 | 19.37 | 7.4 | 6.54 | 17
CLYN3A | 33 | 42.64 | 18.42 | 8.52 | 34.57 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
CLYN3B | 33 | 42.73 | 18.45 | 8.53 | 34.63 | 3.14 | 2.18 | 0 | 3.08
CLYN3C | 33 | 42.62 | 18.41 | 8.55 | 34.58 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
CLYN3D | 33 | 42.64 | 18.42 | 8.46 | 34.51 | 3.11 | 2.15 | 0 | 3.05
CLYS2R | 275 | 19.17 | 7.36 | 5.88 | 16.29 | 19.18 | 7.27 | 5.69 | 15.97
CLYS3A | 33 | 41.99 | 17.89 | 8.38 | 33.68 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
CLYS3B | 33 | 41.25 | 17.51 | 8.15 | 32.92 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
COAB4- | 400 | 94.39 | 37.29 | 14.54 | 67.27 | 90.16 | 35.68 | 16.76 | 67.22
COAL1A | 132 | 42.74 | 14.77 | 10.41 | 31.29 | 52.9 | 19.26 | 12.36 | 39.6
COAL1B | 132 | 45.19 | 16.78 | 11.84 | 35.57 | 52.33 | 19.52 | 13.38 | 40.98
COAL4- | 400 | 101.91 | 40.34 | 15.17 | 72.22 | 98.01 | 38.87 | 17.8 | 72.77
COAN4- | 400 | 93.49 | 37.28 | 13.4 | 66.13 | 86.81 | 34.63 | 15.01 | 63.99
COAT3- | 33 | 41 | 13.96 | 11.84 | 31.59 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
COBA4- | 400 | 86.95 | 34.6 | 12.92 | 61.85 | 80.64 | 32.09 | 14.38 | 59.76
COCK2- | 275 | 94 | 36.01 | 22.69 | 73.61 | 106.44 | 40.7 | 28.49 | 86.04
COCK3- | 33 | 44.76 | 15.74 | 12.08 | 34.35 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
CONL4- | 400 | 68.92 | 28.29 | 9.67 | 49.69 | 63.53 | 25.78 | 9.82 | 46.28
COYL1- | 132 | 32.68 | 11.42 | 9.22 | 25.38 | 38.8 | 14.21 | 10.56 | 30.65
COYL2- | 275 | 96.47 | 35.77 | 22.93 | 73.51 | 96.28 | 36.73 | 23.4 | 75.35
COYL3- | 33 | 47.7 | 16.64 | 5.73 | 29.27 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CRCK2- | 275 | 36.12 | 14.09 | 4.69 | 24.61 | 33.35 | 13.58 | 3.92 | 23.13
CROO3J | 33 | 35.6 | 13.11 | 3.7 | 22.23 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CROO3K | 33 | 35.26 | 12.91 | 3.84 | 22.1 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CRYR1- | 132 | 16.08 | 5.3 | 4.5 | 11.99 | 16.96 | 5.94 | 5.26 | 13.67
CRYR1A | 132 | 15.67 | 6.24 | 4.87 | 13.69 | 17.81 | 6.71 | 5.78 | 15.27
CRYR4- | 400 | 81.17 | 31.73 | 14.46 | 59.33 | 82.36 | 32.05 | 17.91 | 63.24
CUMB2- | 275 | 45.15 | 17.5 | 8.4 | 33.16 | 39.3 | 15.61 | 6.95 | 29.02
CUMB3- | 33 | 59.68 | 20.36 | 12.92 | 41.71 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
CUMH3- | 33 | 42.98 | 14.71 | 6.08 | 26.88 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.97
CUPA3- | 33 | 35.17 | 13.14 | 1.54 | 20.13 | 4.35 | 3.01 | 0 | 4.26
CURR0J | 25 | 17.74 | 6.49 | 4.62 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 17.48 | 6.4 | 4.56 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR1A | 132 | 42.04 | 14.83 | 11.21 | 32.18 | 51.54 | 18.9 | 13.59 | 40.32
CURR1B | 132 | 42.04 | 14.83 | 11.21 | 32.18 | 51.54 | 18.9 | 13.59 | 40.32
CURR2- | 275 | 83.99 | 32.01 | 16.73 | 62 | 78.4 | 30.75 | 16.17 | 59.65
CURR5- | 11 | 35.29 | 12.62 | 5.81 | 23.66 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DALL2- | 275 | 53.52 | 18.56 | 11.87 | 38.13 | 50.26 | 19.14 | 9.05 | 36.12
DALM1- | 132 | 26.25 | 9.38 | 7.5 | 20.76 | 31.6 | 11.59 | 9.18 | 25.57
DALM3- | 33 | 32.95 | 11.7 | 7.91 | 24.46 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DEBS2- | 275 | 73.23 | 28.74 | 17.72 | 58.36 | 74.3 | 29.23 | 16.73 | 58.07
DENN2- | 275 | 89.88 | 33.99 | 22.96 | 71.03 | 85.77 | 32.92 | 22.15 | 68.71
DENN4- | 400 | 128.82 | 50.45 | 23.22 | 94.57 | 107.03 | 42.42 | 22.22 | 82.21
DESA3- | 33 | 38.42 | 11.73 | 5.45 | 22.04 | 2.31 | 1.6 | 0 | 2.26
DEVM0J | 25 | 8.42 | 3.02 | 2.58 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.42 | 3.02 | 2.58 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 37.54 | 14.09 | 7.96 | 27.89 | 44.18 | 17.01 | 9.07 | 33.13
DEVM3- | 33 | 48.47 | 17.14 | 4.94 | 29.18 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
DEVM4- | 400 | 53.76 | 20.93 | 8.52 | 38.12 | 40.78 | 16.55 | 6.17 | 29.58
DEVO1- | 132 | 29.81 | 12.57 | 1.37 | 19.14 | 29.12 | 12.62 | 2.13 | 19.98
DEVO3- | 33 | 51.07 | 18.7 | 3.93 | 30.37 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DEWP3- | 33 | 47.63 | 16.11 | 13.37 | 36.16 | 7.79 | 5.39 | 0 | 7.63
DONO1- | 132 | 39.04 | 15.04 | 6.46 | 27.72 | 44.08 | 17.36 | 6.1 | 30.65
DRCR3- | 33 | 32.71 | 12.22 | 3.38 | 20.66 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DRUM3- | 33 | 42.23 | 14.37 | 11.81 | 32.13 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
DUMF1- | 132 | 20.19 | 8.11 | 0.48 | 11.94 | 22.71 | 9.39 | 0.8 | 14.08
DUMF3A | 33 | 40.42 | 14.46 | 1.92 | 22.36 | 4.43 | 3.06 | 0 | 4.33
DUMF3B | 33 | 37.55 | 13.82 | 2.05 | 21.6 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
DUMF3I | 33 | 18.65 | 6.99 | 1.78 | 11.67 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
DUNB3A | 33 | 43.62 | 12.87 | 3.52 | 21.72 | 3.1 | 2.15 | 0 | 3.04
DUNB3B | 33 | 46.11 | 14.16 | 5.35 | 25.38 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.5
DUNE1- | 132 | 30 | 11.51 | 4.18 | 20.46 | 28.61 | 11.28 | 3.96 | 19.92
DUNE3- | 33 | 49.26 | 17.01 | 8.24 | 32.29 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.44
DUNE3A | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DUNF3- | 33 | 37.97 | 13.93 | 4.4 | 24.1 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DUNH3- | 33 | 65.59 | 21.16 | 10.82 | 40.75 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.49
EAST5- | 11 | 23.59 | 8.96 | 2.79 | 15.45 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.12
ECCF0J | 25 | 16.11 | 6.16 | 1.41 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.96 | 7.44 | 2.97 | 13.49 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 41.01 | 15.47 | 8.92 | 30.81 | 50.95 | 19.6 | 10.9 | 38.62
ECCL3- | 33 | 42.28 | 16.46 | 5.33 | 28.61 | 5.32 | 3.66 | 0 | 5.18
ECCL4A | 400 | 77.44 | 29.94 | 14.04 | 56.38 | 67.02 | 26.31 | 13.39 | 50.6 | SC Bypass
ECCL4B | 400 | 80.29 | 30.85 | 14.42 | 58.04 | 72.72 | 28.36 | 15.18 | 55.28 | SC Bypass
EERH2- | 275 | 78.37 | 29.71 | 18.14 | 60.15 | 66.89 | 26.17 | 13.21 | 50.22
EERH3- | 33 | 48.92 | 16.53 | 14.43 | 37.82 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
EKIL3A | 33 | 32.84 | 11.62 | 9.26 | 25.7 | 5.29 | 3.66 | 0 | 5.17
EKIL3B | 33 | 32.93 | 11.66 | 9.27 | 25.76 | 5.29 | 3.66 | 0 | 5.17
EKIS2- | 275 | 60.35 | 23.19 | 14.17 | 46.96 | 59.65 | 23.63 | 12.1 | 45.51
EKIS3A | 33 | 37.75 | 12.89 | 7.11 | 25.34 | 5.52 | 3.82 | 0 | 5.4
EKIS3B | 33 | 41.69 | 14.65 | 7.44 | 28.16 | 5.39 | 3.73 | 0 | 5.28
ELDE3- | 33 | 40.19 | 14.55 | 5.16 | 25.73 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
ELVA0J | 25 | 19.29 | 6.81 | 8.23 | 17.86 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.29 | 6.81 | 8.23 | 17.86 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 20.32 | 8.09 | 7.5 | 18.94 | 19.45 | 7.55 | 6.15 | 16.83
ELVA2R | 275 | 20.13 | 7.6 | 7.37 | 18.11 | 20.15 | 7.48 | 7.07 | 17.65
ELVA4- | 400 | 100.06 | 39.73 | 14.09 | 70.27 | 73.23 | 30.07 | 9.71 | 52.23 | SC Bypass
ERSK3- | 33 | 36.35 | 12.19 | 5.1 | 22.34 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.92
EWEH3- | 33 | 38.9 | 11.88 | 4.17 | 20.98 | 2.31 | 1.6 | 0 | 2.27
FALL4- | 400 | 67.63 | 26.21 | 12.44 | 49.5 | 60.66 | 23.85 | 11.68 | 45.41
FELL1- | 132 | 12.73 | 5.67 | 0.22 | 8.23 | 11.5 | 5.08 | 0.57 | 7.76
FIGS2- | 275 | 84.15 | 32.79 | 21.3 | 67.68 | 85.14 | 33.01 | 20.6 | 67.29
FINN3- | 33 | 31.23 | 11.26 | 6.03 | 21.95 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
GALA0J | 25 | 10.89 | 3.97 | 3.06 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA0K | 25 | 10.89 | 3.97 | 3.06 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA1- | 132 | 28.78 | 11.26 | 2.65 | 18.58 | 29.13 | 11.76 | 2.83 | 19.46
GALA3- | 33 | 43.64 | 15.52 | 5.68 | 27.62 | 4.92 | 3.41 | 0 | 4.82
GALN1Q | 132 | 30.71 | 11.8 | 5.69 | 22.38 | 32.46 | 12.58 | 6.53 | 24.32
GALN1R | 132 | 32.97 | 12.55 | 5.88 | 23.63 | 34.94 | 13.51 | 6.71 | 25.82
GALN4- | 400 | 114.62 | 43.89 | 22.66 | 84.73 | 80.64 | 32.56 | 11.55 | 57.6
GAWH1Q | 132 | 35.12 | 13.41 | 5.4 | 24.37 | 39.32 | 15.86 | 4.38 | 26.81
GAWH3- | 33 | 42.49 | 13.73 | 7.74 | 27.16 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.26
GHPS4- | 400 | 114.46 | 44.35 | 20.77 | 83.49 | 83.01 | 33.62 | 12.9 | 60.45
GIFF3A | 33 | 26.28 | 8.91 | 7.45 | 20.04 | 5.11 | 3.51 | 0 | 4.97
GIFF3B | 33 | 26.28 | 8.91 | 7.45 | 20.04 | 5.11 | 3.51 | 0 | 4.97
GLGL1A | 132 | 30.06 | 11.63 | 2.39 | 18.85 | 28.87 | 11.65 | 2.29 | 18.76
GLGL1B | 132 | 42 | 16.39 | 6.5 | 29.67 | 40.86 | 16.03 | 5.51 | 28.18
GLGL3- | 33 | 47.64 | 17.2 | 7.81 | 32.13 | 4.56 | 3.15 | 0 | 4.46
GLLE1- | 132 | 33.51 | 12.79 | 2.86 | 20.95 | 30.45 | 12.4 | 2 | 19.54
GLLE5- | 11 | 33.94 | 12.46 | 7.72 | 25.35 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.26
GLLU3- | 33 | 48.9 | 18.67 | 0.67 | 27.07 | 4.69 | 3.24 | 0 | 4.59
GLNI1- | 132 | 53.92 | 21.16 | 8.34 | 38.27 | 60.27 | 24.32 | 8.52 | 42.92
GLNI3- | 33 | 46.09 | 16.65 | 6.91 | 30.46 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
GLRO0J | 25 | 19.36 | 7.02 | 5.94 | 15.88 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO0K | 25 | 19.36 | 7.02 | 5.94 | 15.88 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO2- | 275 | 15.8 | 5.82 | 5.15 | 13.38 | 17.2 | 6.38 | 5.47 | 14.49
GLRO3A | 33 | 35.85 | 12.88 | 7.74 | 25.95 | 5.42 | 3.75 | 0 | 5.31
GLRO3B | 33 | 32.31 | 11.46 | 7.8 | 24 | 5.4 | 3.73 | 0 | 5.28
GNSH1- | 132 | 21.34 | 8.59 | 1 | 13.15 | 21.03 | 8.78 | 1.26 | 13.68
GORG3- | 33 | 29.84 | 10.61 | 5.38 | 20.39 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
GOVA3- | 33 | 31.66 | 11.14 | 6 | 21.75 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
GRMO2- | 275 | 59.67 | 23.32 | 11.21 | 44.19 | 52.03 | 20.75 | 9.44 | 38.78
GRMO3A | 33 | 48.94 | 16.3 | 9.91 | 32.96 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
GRMO3C | 33 | 49.04 | 16.32 | 10.06 | 33.15 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
GRNA1- | 132 | 58.53 | 21.17 | 8.52 | 38.46 | 64.65 | 24.99 | 9.62 | 44.96
GRNA4- | 400 | 87.77 | 33.65 | 15.26 | 62.84 | 69.45 | 27.44 | 13.14 | 51.94 | SC Bypass
HAGR3- | 33 | 31.2 | 11.1 | 4.93 | 20.63 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
HARB4Q | 400 | 127.78 | 50 | 21.43 | 92.14 | 94.58 | 38.73 | 12.2 | 66.96
HARB4R | 400 | 127.78 | 50 | 21.43 | 92.14 | 94.58 | 38.73 | 12.2 | 66.96
HAWI1- | 132 | 16.34 | 7.03 | 0.3 | 10.23 | 16.07 | 6.92 | 0.7 | 10.49
HAWI3- | 33 | 33.91 | 13.09 | 1.08 | 19.59 | 4.8 | 3.32 | 0 | 4.7
HELE1Q | 132 | 18.85 | 8.84 | 0.11 | 12.62 | 19.02 | 8.75 | 0.39 | 12.76
HELE1R | 132 | 18.85 | 8.84 | 0.11 | 12.62 | 19.02 | 8.75 | 0.39 | 12.76
HELE3- | 33 | 28.61 | 11.31 | 1.09 | 17.08 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUCR4- | 400 | 82.88 | 31.27 | 16.29 | 60.51 | 98.39 | 37.56 | 22.06 | 75.18
HUCS4- | 400 | 82.92 | 31.3 | 16.27 | 60.53 | 98.81 | 37.68 | 22.44 | 75.73
HUER4- | 400 | 83.6 | 31.56 | 16.33 | 60.96 | 99.3 | 37.89 | 22.4 | 75.98
HUNE1- | 132 | 36.85 | 13.51 | 8.73 | 27.84 | 43.74 | 16.46 | 10.89 | 34.17
HUNE4- | 400 | 83.71 | 31.6 | 16.36 | 61.05 | 99.59 | 37.99 | 22.51 | 76.24
HUNF3- | 33 | 41.17 | 15.38 | 6.17 | 27.91 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
INKE3- | 33 | 34.49 | 12.72 | 3.06 | 21.05 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
INVR2- | 275 | 43.65 | 16.36 | 7.45 | 30.59 | 37.3 | 14.83 | 5.77 | 26.74
INWI0J | 25 | 11.02 | 3.94 | 3.36 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.02 | 3.94 | 3.36 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 32.09 | 11.15 | 5.92 | 21.69 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KAIM2- | 275 | 87.61 | 33.38 | 17.7 | 64.91 | 81.39 | 32.17 | 14.38 | 59.88
KAIM3- | 33 | 41.98 | 13.09 | 8.63 | 27.14 | 5.72 | 3.95 | 0 | 5.59
KEOO1- | 132 | 32.08 | 12.21 | 2.79 | 20.07 | 30.05 | 12.13 | 2.21 | 19.37
KEOO5- | 11 | 33.21 | 12.17 | 5.65 | 22.87 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
KIER3- | 33 | 36.51 | 12.6 | 5.54 | 23.36 | 4.4 | 3.04 | 0 | 4.31
KILB3- | 33 | 34.58 | 12.82 | 5.13 | 23.26 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KILB5- | 11 | 28.4 | 10.43 | 4.03 | 18.77 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
KILG2- | 275 | 25.91 | 9.69 | 3.88 | 17.59 | 29.29 | 11.5 | 4.92 | 21.18
KILS1- | 132 | 23.27 | 9.14 | 4.73 | 17.66 | 23.23 | 9.09 | 5.83 | 18.69
KILS2- | 275 | 72.74 | 26.87 | 21.43 | 59.43 | 85.09 | 31.37 | 28.91 | 73.28
KILS3- | 33 | 47.74 | 16.67 | 10.8 | 34.37 | 6.02 | 4.18 | 0 | 5.91
KILS4- | 400 | 128.8 | 50.14 | 20.83 | 91.73 | 156.75 | 60.08 | 40.13 | 125.1
KILS4T | 400 | 128.8 | 50.14 | 20.83 | 91.73 | 156.75 | 60.08 | 40.13 | 125.1
KILT3A | 33 | 38.13 | 13.24 | 9.78 | 28.5 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
KILT3B | 33 | 43.53 | 15.06 | 9.53 | 30.83 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.03
KILW1Q | 132 | 24.31 | 9.54 | 1.98 | 15.48 | 23.31 | 9.53 | 1.89 | 15.37
KILW1R | 132 | 23.93 | 9.45 | 1.8 | 15.17 | 22.81 | 9.37 | 1.75 | 15.01
KILW3- | 33 | 35.96 | 12.93 | 5.1 | 23.39 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.37
KINC2- | 275 | 85.32 | 33.16 | 22.2 | 69.1 | 86.33 | 33.33 | 21.84 | 68.97
KINN2A | 275 | 81.52 | 31.58 | 21.5 | 66.16 | 81.39 | 31.4 | 20.58 | 64.98
KINN2B | 275 | 84.29 | 32.77 | 21.89 | 68.22 | 85.17 | 32.99 | 21.04 | 67.7
KINN4- | 400 | 137.03 | 54.44 | 23.7 | 100.68 | 118.38 | 47.45 | 21.04 | 88.15
LAMB2- | 275 | 69.7 | 26.74 | 13.7 | 51.52 | 61.9 | 24.47 | 12.19 | 46.79
LETH1- | 132 | 48.29 | 18.33 | 11.1 | 37.03 | 52.16 | 20.26 | 8.99 | 37.65
LEVE3- | 33 | 44.5 | 16.4 | 2.1 | 25.3 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
LING3- | 33 | 55.92 | 18.06 | 4.33 | 29.87 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.45
LINM3- | 33 | 66.92 | 22.58 | 6.53 | 38.47 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.5
MAHI1- | 132 | 29.39 | 10.54 | 5.11 | 20.01 | 34.77 | 12.89 | 7.46 | 25.69
MAHI1B | 132 | 29.39 | 10.54 | 5.11 | 20.01 | 34.77 | 12.89 | 7.46 | 25.69
MAHI2- | 275 | 29.26 | 10.82 | 4.79 | 20.09 | 32.82 | 12.59 | 6.3 | 24.11
MAHI3- | 33 | 48.96 | 16.03 | 7.23 | 29.89 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
MARM0J | 25 | 10.13 | 3.72 | 2.08 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 10.13 | 3.72 | 2.1 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYB1- | 132 | 21.42 | 8.12 | 0.62 | 12.1 | 21.03 | 8.72 | 0.78 | 13.1
MAYB3- | 33 | 32.86 | 11.09 | 1.53 | 17.21 | 1.58 | 1.09 | 0 | 1.55
MEAD1- | 132 | 25.27 | 9.95 | 1.71 | 15.77 | 21.05 | 8.79 | 0.91 | 13.34
MIDM1- | 132 | 30.68 | 11.78 | 1.82 | 18.48 | 34.59 | 14.82 | 2.86 | 23.81
MOFF1- | 132 | 29.75 | 10.64 | 7.69 | 22.74 | 36.61 | 13.46 | 9.41 | 28.44
MOFF1A | 132 | 21.74 | 7.88 | 6.59 | 17.74 | 24.8 | 9.18 | 6.33 | 19.3
MOFF3- | 33 | 34.91 | 11.87 | 8.13 | 24.92 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
MOFF4- | 400 | 62.79 | 24.94 | 8.57 | 43.84 | 49.87 | 20.22 | 7.96 | 36.55 | SC Bypass
MOSM1A | 132 | 53.86 | 21.04 | 9.4 | 39.16 | 63.31 | 25.16 | 11.79 | 47.37
MOSM1B | 132 | 53.86 | 21.04 | 9.4 | 39.16 | 63.31 | 25.16 | 11.79 | 47.37
MOSM4- | 400 | 76.51 | 31.21 | 10.9 | 55.04 | 70.84 | 28.62 | 11.75 | 52.23
NEAR2Q | 275 | 48.59 | 18.46 | 9.7 | 35.8 | 47.07 | 18.4 | 9.24 | 35.25
NEAR3A | 33 | 31.96 | 10.89 | 7.11 | 22.51 | 5.27 | 3.64 | 0 | 5.14
NEAR3B | 33 | 32.06 | 10.93 | 7.11 | 22.57 | 5.28 | 3.64 | 0 | 5.15
NECU1- | 132 | 53.33 | 18.68 | 13.81 | 40.23 | 59.23 | 21.67 | 14.55 | 45.2
NECU1B | 132 | 53.35 | 19.38 | 13.26 | 40.67 | 60.42 | 22.47 | 15 | 46.77
NECU1C | 132 | 45.33 | 16.75 | 11.46 | 35.14 | 52.09 | 19.36 | 13.09 | 40.48
NECU2- | 275 | 97.55 | 36.24 | 23.72 | 74.97 | 97.76 | 37.24 | 24.42 | 77.09
NEIL1- | 132 | 52.04 | 18.77 | 12.16 | 38.71 | 66.01 | 24.76 | 15.54 | 50.55
NEIL2- | 275 | 91.62 | 34.72 | 20.66 | 69.77 | 89.81 | 34.73 | 21.12 | 70.24
NEIL4Q | 400 | 73.87 | 28.08 | 14.68 | 54.39 | 67.12 | 26.3 | 14.39 | 51.58
NEIL4R | 400 | 73.87 | 28.08 | 14.68 | 54.39 | 67.12 | 26.3 | 14.39 | 51.58
NETH3- | 33 | 45.02 | 17.82 | 4.43 | 29.63 | 5.79 | 4.01 | 0 | 5.68
NETS1- | 132 | 18.93 | 8.12 | 0.25 | 11.72 | 18.5 | 8.02 | 0.64 | 11.99
NETS3- | 33 | 30.22 | 11.55 | 1.6 | 17.92 | 4.58 | 3.16 | 0 | 4.47
NOKY1- | 132 | 44.23 | 16.42 | 10.72 | 33.93 | 50.6 | 18.95 | 11.64 | 38.44
PAIS3- | 33 | 38.29 | 13.65 | 6.48 | 25.78 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
PART3- | 33 | 35.08 | 13.2 | 4.31 | 22.97 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
POOB0J | 25 | 21.31 | 7.69 | 6.47 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 21.31 | 7.69 | 6.47 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 57.92 | 19.97 | 13.42 | 41.66 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
PORD3- | 33 | 41.76 | 14.84 | 11.02 | 32 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
RAVE3A | 33 | 47.02 | 18.32 | 3.64 | 29.55 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
RAVE3B | 33 | 47.02 | 18.32 | 3.64 | 29.55 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
REDH1- | 132 | 36.34 | 15.65 | 1.29 | 23.42 | 35.86 | 15.59 | 1.7 | 23.75
REDH3- | 33 | 44.33 | 16.56 | 3.58 | 27 | 3.74 | 2.59 | 0 | 3.66
REDS4- | 400 | 123.29 | 48.54 | 19.33 | 87.97 | 100.22 | 40.65 | 14.09 | 71.59
SACO0J | 25 | 10.7 | 3.86 | 2.96 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.66 | 3.85 | 2.9 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 44.97 | 16.15 | 4.32 | 27.15 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SACO3K | 33 | 46.91 | 16.86 | 3.95 | 27.79 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.99
SAKN1- | 132 | 33.17 | 13.73 | 1.88 | 21.3 | 32.77 | 13.91 | 2.35 | 22.02
SANX0J | 25 | 17.04 | 6.1 | 4.72 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.02 | 6.1 | 4.66 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 27.79 | 9.72 | 5.8 | 19.55 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.91
SHRU3A | 33 | 38.82 | 13.21 | 10.98 | 29.66 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
SHRU3B | 33 | 38.82 | 13.21 | 10.98 | 29.66 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
SIGH3A | 33 | 45.12 | 15.55 | 11.58 | 33.58 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
SIGH3B | 33 | 45 | 15.52 | 11.39 | 33.34 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
SMEA1- | 132 | 12.99 | 4.71 | 4.53 | 11.19 | 14.45 | 5.22 | 5.34 | 12.72
SMEA2- | 275 | 88.5 | 33.71 | 20.26 | 67.94 | 89.89 | 35.03 | 18.79 | 68.33
SPAV3- | 33 | 28.5 | 10.31 | 4.06 | 18.65 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
SPRB1- | 132 | 11.85 | 5.28 | 0.17 | 7.64 | 14.53 | 6.26 | 0.42 | 9.28
STHA2A | 275 | 86.88 | 33.22 | 19.78 | 66.77 | 81.84 | 31.81 | 18.7 | 63.7
STHA2B | 275 | 58.83 | 22.38 | 15.86 | 47.51 | 59.75 | 23.04 | 16.26 | 48.84
STHA3- | 33 | 45.73 | 16.01 | 10.93 | 33.57 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
STHA4A | 400 | 116.14 | 45.75 | 18.06 | 82.77 | 99.66 | 40.02 | 16.51 | 73.11
STHA4B | 400 | 134.6 | 52.7 | 21.92 | 96.46 | 117.89 | 47.24 | 19.69 | 86.5
STIR3- | 33 | 46.01 | 16.07 | 6.94 | 29.67 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
STLE0J | 25 | 10.37 | 3.79 | 2.32 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.37 | 3.79 | 2.32 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1Q | 132 | 23.15 | 10.62 | 0.25 | 15.27 | 22.57 | 10.29 | 0.69 | 15.25
STLE1R | 132 | 23.15 | 10.62 | 0.25 | 15.27 | 22.57 | 10.29 | 0.69 | 15.25
STLE3S | 33 | 34.85 | 13.2 | 2.25 | 20.92 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
TELR3- | 33 | 29.8 | 10.6 | 5.2 | 20.19 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TEVI1- | 132 | 22.86 | 8.28 | 7.96 | 19.67 | 25.81 | 9.36 | 9.02 | 22.26
TEVI4- | 400 | 62.21 | 23.71 | 13.11 | 46.64 | 43.31 | 17.25 | 7.24 | 31.63
TONG1- | 132 | 15.29 | 6.56 | 0.43 | 9.71 | 16.39 | 6.95 | 0.78 | 10.61
TONG3- | 33 | 23.43 | 8.96 | 2.03 | 14.71 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
TONG5- | 11 | 76.31 | 29.49 | 6.71 | 48.42 | 4.61 | 3.19 | 0 | 4.51
TORN1- | 132 | 33.04 | 11.38 | 8.5 | 24.6 | 39.74 | 14.33 | 11.12 | 31.4
TORN4- | 400 | 99.84 | 39.12 | 17.59 | 72.92 | 119.31 | 46.11 | 28.65 | 93.86
WESE1- | 132 | 15.28 | 6.13 | 4.26 | 12.94 | 17.18 | 6.55 | 4.77 | 14.03
WFIE1A | 132 | 34.07 | 14.37 | 5.53 | 25.85 | 35.24 | 14.72 | 7.02 | 27.83
WFIE1B | 132 | 44.34 | 18.12 | 5.57 | 31.2 | 45.53 | 18.9 | 7.38 | 34.11
WFIE3- | 33 | 47.37 | 16.69 | 9 | 32.61 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
WFIE4- | 400 | 86.78 | 35.62 | 12.78 | 63.16 | 100.27 | 39.38 | 24.39 | 80.08
WGEO3- | 33 | 42.54 | 14.67 | 9.99 | 30.74 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
WHHO3- | 33 | 44.44 | 15.38 | 10.57 | 32.32 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
WHTL3- | 33 | 27.05 | 10.64 | 1.02 | 16.06 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
WISH0J | 25 | 21.14 | 7.59 | 6.61 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.14 | 7.59 | 6.61 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 18.14 | 5.34 | 5.04 | 12.6 | 21.88 | 7.42 | 6.13 | 16.61
WISH2- | 275 | 67.79 | 24.85 | 20.02 | 55.17 | 73.93 | 27.64 | 21.84 | 60.94
WISH3- | 33 | 55.86 | 19.37 | 11.42 | 38.81 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
WISH4- | 400 | 140.02 | 54.86 | 21.69 | 99.27 | 126.16 | 50.46 | 21.25 | 92.6
WIYH1- | 132 | 47.37 | 19.23 | 9.33 | 36.53 | 57.77 | 23.48 | 12.05 | 45.25
WIYH2- | 275 | 84.65 | 32.01 | 17.1 | 62.36 | 78.72 | 30.64 | 17.24 | 60.57
WIYH4Q | 400 | 61.93 | 24.01 | 11 | 44.96 | 53.55 | 21.15 | 10.84 | 40.75
WLEE2- | 275 | 53.31 | 21.21 | 8.69 | 38.69 | 46.38 | 20.64 | 9.8 | 38.98
WLEE3A | 33 | 49.85 | 20.89 | 10.51 | 40.05 | 3.13 | 2.17 | 0 | 3.07
WLEE3B | 33 | 50.22 | 21.03 | 10.5 | 40.24 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.03
WLEE3C | 33 | 49.93 | 20.88 | 10.43 | 39.96 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLER2- | 275 | 51.54 | 20.78 | 7.14 | 36.52 | 46.01 | 19.84 | 8.05 | 36.1
WLEX2- | 275 | 43.47 | 17.56 | 5.81 | 30.65 | 36.51 | 16.21 | 8.74 | 31.67
WLEX3A | 33 | 57.46 | 20.14 | 9.46 | 37.95 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.02
WLEX3B | 33 | 57.71 | 20.23 | 9.46 | 38.07 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.03
WLEX3C | 33 | 55.19 | 19.34 | 9.44 | 36.8 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.02

## D3.1
ETYS 2024 Yr 1 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA1 M1 | 132 | 36.5105 | 14.7879 | 8.4796 | 29.3929 | 38.1778 | 15.8162 | 8.4165 | 30.7839 | Back To Menu
ABHA1 M2 | 132 | 36.5105 | 14.7879 | 8.4796 | 29.3929 | 38.1778 | 15.8162 | 8.4165 | 30.7839
ABHA1 R1 | 132 | 32.2589 | 13.064 | 8.4817 | 26.957 | 34.4031 | 14.1311 | 8.4649 | 28.4493
ABHA1 R2 | 132 | 32.2589 | 13.064 | 8.4817 | 26.957 | 34.4031 | 14.1311 | 8.4649 | 28.4493
ABTH1 M1 | 132 | 25.6129 | 9.95 | 5.7972 | 19.8686 | 25.4461 | 10.1133 | 5.9578 | 20.2601
ABTH1 M2 | 132 | 33.1596 | 12.4512 | 7.5281 | 25.1368 | 32.5056 | 12.7692 | 7.6 | 25.6584
ABTH1 R1 | 132 | 33.1596 | 12.4512 | 7.5281 | 25.1368 | 32.5056 | 12.7692 | 7.6 | 25.6584
ABTH1 R2 | 132 | 33.1596 | 12.4512 | 7.5281 | 25.1368 | 32.5056 | 12.7692 | 7.6 | 25.6584
ABTH2 M1 | 275 | 63.3804 | 23.0182 | 12.4804 | 45.0331 | 55.4778 | 21.8663 | 9.3309 | 40.2545
ABTH2 M2 | 275 | 63.3804 | 23.0182 | 12.4804 | 45.0331 | 55.4778 | 21.8663 | 9.3309 | 40.2545
ABTH2 M4 | 275 | 63.3804 | 23.0182 | 12.4804 | 45.0331 | 55.4778 | 21.8663 | 9.3309 | 40.2545
ABTH2 R | 275 | 63.3804 | 23.0182 | 12.4804 | 45.0331 | 55.4778 | 21.8663 | 9.3309 | 40.2545
ALDW2 MC1 | 275 | 63.4633 | 23.602 | 10.0377 | 43.4159 | 62.8031 | 24.7909 | 10.099 | 45.1586
ALDW2 MC2 | 275 | 63.4633 | 23.602 | 10.0377 | 43.4159 | 62.8031 | 24.7909 | 10.099 | 45.1586
ALDW2 MC3 | 275 | 63.4633 | 23.602 | 10.0377 | 43.4159 | 62.8031 | 24.7909 | 10.099 | 45.1586
ALDW2 MC4 | 275 | 63.4633 | 23.602 | 10.0377 | 43.4159 | 62.8031 | 24.7909 | 10.099 | 45.1586
ALVE1 M1 | 132 | 36.3026 | 13.9403 | 10.1024 | 29.8169 | 41.5938 | 16.3892 | 10.654 | 33.8318
ALVE1 M2 | 132 | 36.3026 | 13.9403 | 10.1024 | 29.8169 | 41.5938 | 16.3892 | 10.654 | 33.8318
AMEM1 M1 | 132 | 56.5101 | 21.4426 | 15.105 | 45.4295 | 67.0236 | 26.0178 | 18.0151 | 54.8098
AMEM1 M2 | 132 | 56.5101 | 21.4426 | 15.105 | 45.4295 | 67.0236 | 26.0178 | 18.0151 | 54.8098
AMEM1 R1 | 132 | 56.5101 | 21.4426 | 15.105 | 45.4295 | 67.0236 | 26.0178 | 18.0151 | 54.8098
AMEM1 R2 | 132 | 56.5101 | 21.4426 | 15.105 | 45.4295 | 67.0236 | 26.0178 | 18.0151 | 54.8098
AMEM4 M | 400 | 51.655 | 19.2818 | 4.5502 | 31.8188 | 43.7951 | 17.3215 | 3.7398 | 28.2361
AMEM4 R | 400 | 54.6529 | 20.556 | 11.0119 | 40.0824 | 46.2273 | 18.2169 | 8.6898 | 34.4525
AMEM4 R2 | 400 | 54.6529 | 20.556 | 11.0119 | 40.0824 | 46.2273 | 18.2169 | 8.6898 | 34.4525
AXMI1 M1 | 132 | 28.2302 | 10.1437 | 9.0718 | 23.4172 | 34.0319 | 12.6413 | 10.2233 | 28.1008
AXMI1 M2 | 132 | 28.2302 | 10.1437 | 9.0718 | 23.4172 | 34.0319 | 12.6413 | 10.2233 | 28.1008
AXMI1 R1 | 132 | 28.2302 | 10.1437 | 9.0718 | 23.4172 | 34.0319 | 12.6413 | 10.2233 | 28.1008
AXMI1 R2 | 132 | 28.2302 | 10.1437 | 9.0718 | 23.4172 | 34.0319 | 12.6413 | 10.2233 | 28.1008
AXMI4 MC1 | 400 | 41.8421 | 15.5042 | 8.7503 | 30.6765 | 33.7453 | 13.2143 | 6.4796 | 25.1674
AXMI4 MC2 | 400 | 41.8421 | 15.5042 | 8.7503 | 30.6765 | 33.7453 | 13.2143 | 6.4796 | 25.1674
BAGB2 M1 | 275 | 42.023 | 15.5731 | 9.2412 | 31.2648 | 43.9735 | 16.8612 | 10.5433 | 34.3886
BAGB2 M2 | 275 | 42.023 | 15.5731 | 9.2412 | 31.2648 | 43.9735 | 16.8612 | 10.5433 | 34.3886
BAGB2 R1 | 275 | 42.023 | 15.5731 | 9.2412 | 31.2648 | 43.9735 | 16.8612 | 10.5433 | 34.3886
BAGB2 R2 | 275 | 42.023 | 15.5731 | 9.2412 | 31.2648 | 43.9735 | 16.8612 | 10.5433 | 34.3886
BARK1 M5 | 132 | 48.1571 | 16.4569 | 17.1829 | 40.4564 | 57.7161 | 20.8558 | 19.6991 | 49.1936
BARK1 M6 | 132 | 48.1571 | 16.4569 | 17.1829 | 40.4564 | 57.7161 | 20.8558 | 19.6991 | 49.1936
BARK1 R5 | 132 | 48.1571 | 16.4569 | 17.1829 | 40.4564 | 57.7161 | 20.8558 | 19.6991 | 49.1936
BARK1 R6 | 132 | 48.1571 | 16.4569 | 17.1829 | 40.4564 | 57.7161 | 20.8558 | 19.6991 | 49.1936
BARK2 M1 | 275 | 61.415 | 22.2844 | 16.4261 | 47.941 | 61.9109 | 23.5019 | 16.4677 | 49.7044
BARK2 M2 | 275 | 61.7312 | 22.2893 | 16.5605 | 48.0823 | 62.4246 | 23.6664 | 16.7136 | 50.1829
BARK2 R1 | 275 | 61.415 | 22.2844 | 16.4261 | 47.941 | 61.9109 | 23.5019 | 16.4677 | 49.7044
BARK2 R2 | 275 | 61.7312 | 22.2893 | 16.5605 | 48.0823 | 62.4246 | 23.6664 | 16.7136 | 50.1829
BARK4 M1 | 400 | 134.5485 | 45.8719 | 33.7079 | 98.5805 | 129.1391 | 49.4565 | 24.2403 | 94.1824
BARK4 M2 | 400 | 134.5485 | 45.8719 | 33.7079 | 98.5805 | 129.1391 | 49.4565 | 24.2403 | 94.1824
BARK4 R1 | 400 | 134.5485 | 45.8719 | 33.7079 | 98.5805 | 129.1391 | 49.4565 | 24.2403 | 94.1824
BARK4 R2 | 400 | 134.5485 | 45.8719 | 33.7079 | 98.5805 | 129.1391 | 49.4565 | 24.2403 | 94.1824
BEDD2 M1/4 | 275 | 50.7486 | 18.7591 | 12.3768 | 38.9062 | 54.1386 | 20.7111 | 12.7564 | 42.0464
BEDD2 M2/3 | 275 | 68.4858 | 24.9774 | 16.452 | 51.7754 | 72.139 | 27.5148 | 16.9248 | 55.8365
BEDD2 R1 | 275 | 51.3485 | 19.1095 | 11.7312 | 38.7562 | 51.7219 | 19.875 | 11.7753 | 39.8828
BEDD2 R2 | 275 | 68.4858 | 24.9774 | 16.452 | 51.7754 | 72.139 | 27.5148 | 16.9248 | 55.8365
BEDD2 R3 | 275 | 68.4858 | 24.9774 | 16.452 | 51.7754 | 72.139 | 27.5148 | 16.9248 | 55.8365
BEDD2 R4 | 275 | 51.3485 | 19.1095 | 11.7312 | 38.7562 | 51.7219 | 19.875 | 11.7753 | 39.8828
BEGI1 M1 | 132 | 35.3614 | 12.2739 | 10.8263 | 28.1842 | 45.0969 | 16.7054 | 13.2987 | 36.9238
BEGI1 M2 | 132 | 35.3614 | 12.2739 | 10.8263 | 28.1842 | 45.0969 | 16.7054 | 13.2987 | 36.9238
BEGI1 R1 | 132 | 31.4126 | 11.1714 | 11.1533 | 26.9521 | 39.2869 | 14.3288 | 13.3152 | 33.5792
BEGI1 R2 | 132 | 31.4126 | 11.1714 | 11.1533 | 26.9521 | 39.2869 | 14.3288 | 13.3152 | 33.5792
BESW1 M1 | 132 | 32.7385 | 11.798 | 9.5923 | 26.2773 | 39.8272 | 15.0874 | 11.6873 | 33.0241
BESW1 M2 | 132 | 32.7385 | 11.798 | 9.5923 | 26.2773 | 39.8272 | 15.0874 | 11.6873 | 33.0241
BESW1 R1 | 132 | 25.2847 | 9.4664 | 6.8362 | 20.2237 | 29.4421 | 11.6132 | 8.2397 | 24.6632
BESW1 R2 | 132 | 25.2847 | 9.4664 | 6.8362 | 20.2237 | 29.4421 | 11.6132 | 8.2397 | 24.6632
BESW2 MC1 | 275 | 59.818 | 21.9988 | 10.9579 | 42.0689 | 55.7454 | 22.1532 | 9.5502 | 40.8795
BESW2 MC2 | 275 | 59.818 | 21.9988 | 10.9579 | 42.0689 | 55.7454 | 22.1532 | 9.5502 | 40.8795
BESW2 MC3 | 275 | 59.818 | 21.9988 | 10.9579 | 42.0689 | 55.7454 | 22.1532 | 9.5502 | 40.8795
BESW2 MC4 | 275 | 59.818 | 21.9988 | 10.9579 | 42.0689 | 55.7454 | 22.1532 | 9.5502 | 40.8795
BESW2 MC6 | 275 | 59.818 | 21.9988 | 10.9579 | 42.0689 | 55.7454 | 22.1532 | 9.5502 | 40.8795
BICF1 M2 | 132 | 33.3223 | 12.1824 | 12.0422 | 29.2707 | 38.336 | 14.5012 | 12.7909 | 33.2987
BICF1 R2 | 132 | 33.3223 | 12.1824 | 12.0422 | 29.2707 | 38.336 | 14.5012 | 12.7909 | 33.2987
BICF4 M1 | 400 | 113.231 | 41.292 | 39.0476 | 97.4433 | 72.3521 | 28.8349 | 18.1814 | 58.9602
BICF4 M2 | 400 | 113.231 | 41.292 | 39.0476 | 97.4433 | 72.3521 | 28.8349 | 18.1814 | 58.9602
BICF4 R1 | 400 | 113.231 | 41.292 | 39.0476 | 97.4433 | 72.3521 | 28.8349 | 18.1814 | 58.9602
BICF4 R2 | 400 | 113.231 | 41.292 | 39.0476 | 97.4433 | 72.3521 | 28.8349 | 18.1814 | 58.9602
BIGG4 MC1 | 400 | 74.8859 | 27.5954 | 16.5847 | 55.6105 | 64.8801 | 25.1749 | 12.4375 | 48.0401
BIGG4 MC2 | 400 | 74.8859 | 27.5954 | 16.5847 | 55.6105 | 64.8801 | 25.1749 | 12.4375 | 48.0401
BIRK1 M1 | 132 | 39.4709 | 13.6348 | 13.086 | 32.3684 | 48.649 | 17.6982 | 14.5411 | 39.5702
BIRK1 M2 | 132 | 39.4709 | 13.6348 | 13.086 | 32.3684 | 48.649 | 17.6982 | 14.5411 | 39.5702
BIRK1 R1 | 132 | 39.4709 | 13.6348 | 13.086 | 32.3684 | 48.649 | 17.6982 | 14.5411 | 39.5702
BIRK1 R2 | 132 | 39.4709 | 13.6348 | 13.086 | 32.3684 | 48.649 | 17.6982 | 14.5411 | 39.5702
BIRK2 MC1 | 275 | 64.7208 | 23.1671 | 17.6314 | 50.3946 | 62.9916 | 23.93 | 14.1323 | 47.9745
BIRK2 MC2 | 275 | 64.7208 | 23.1671 | 17.6314 | 50.3946 | 62.9916 | 23.93 | 14.1323 | 47.9745
BIRK2 MC3 | 275 | 64.7208 | 23.1671 | 17.6314 | 50.3946 | 62.9916 | 23.93 | 14.1323 | 47.9745
BIRK2 MC4 | 275 | 64.7208 | 23.1671 | 17.6314 | 50.3946 | 62.9916 | 23.93 | 14.1323 | 47.9745
BISW1 M1 | 132 | 42.8155 | 15.3712 | 12.6453 | 34.3834 | 53.5154 | 20.3927 | 13.8993 | 42.7389
BISW1 M2 | 132 | 42.8155 | 15.3712 | 12.6453 | 34.3834 | 53.5154 | 20.3927 | 13.8993 | 42.7389
BISW1 R1 | 132 | 42.8155 | 15.3712 | 12.6453 | 34.3834 | 53.5154 | 20.3927 | 13.8993 | 42.7389
BISW1 R2 | 132 | 42.8155 | 15.3712 | 12.6453 | 34.3834 | 53.5154 | 20.3927 | 13.8993 | 42.7389
BISW2 MC1 | 275 | 64.922 | 23.8363 | 12.1401 | 45.8497 | 60.6219 | 24.0234 | 9.9756 | 43.9499
BISW2 MC2 | 275 | 64.922 | 23.8363 | 12.1401 | 45.8497 | 60.6219 | 24.0234 | 9.9756 | 43.9499
BISW2 MC3 | 275 | 64.922 | 23.8363 | 12.1401 | 45.8497 | 60.6219 | 24.0234 | 9.9756 | 43.9499
BISW2 MC4 | 275 | 64.922 | 23.8363 | 12.1401 | 45.8497 | 60.6219 | 24.0234 | 9.9756 | 43.9499
BLYT2 M1 | 275 | 88.7498 | 32.3769 | 27.4026 | 73.1904 | 80.2552 | 31.043 | 23.0756 | 66.9771
BLYT2 M2 | 275 | 88.7498 | 32.3769 | 27.4026 | 73.1904 | 80.2552 | 31.043 | 23.0756 | 66.9771
BLYT2 R1 | 275 | 88.7498 | 32.3769 | 27.4026 | 73.1904 | 80.2552 | 31.043 | 23.0756 | 66.9771
BLYT2 R2 | 275 | 88.7498 | 32.3769 | 27.4026 | 73.1904 | 80.2552 | 31.043 | 23.0756 | 66.9771
BLYT4 M1 | 400 | 66.923 | 23.8914 | 15.2449 | 49.0324 | 50.1191 | 19.2983 | 11.094 | 38.3859
BLYT4 M2 | 400 | 66.923 | 23.8914 | 15.2449 | 49.0324 | 50.1191 | 19.2983 | 11.094 | 38.3859
BLYT4 R1 | 400 | 66.923 | 23.8914 | 15.2449 | 49.0324 | 50.1191 | 19.2983 | 11.094 | 38.3859
BLYT4 R2 | 400 | 66.923 | 23.8914 | 15.2449 | 49.0324 | 50.1191 | 19.2983 | 11.094 | 38.3859
BODE4 M1 | 400 | 92.6091 | 33.0822 | 23.277 | 70.0623 | 63.8477 | 25.3076 | 9.6189 | 45.4092
BODE4 R1 | 400 | 92.6091 | 33.0822 | 23.277 | 70.0623 | 63.8477 | 25.3076 | 9.6189 | 45.4092
BOLN1 M1 | 132 | 53.3191 | 20.158 | 15.0425 | 43.5501 | 57.0514 | 22.6939 | 15.6944 | 47.7885
BOLN1 M2 | 132 | 49.9574 | 18.9254 | 14.8664 | 41.6309 | 55.6382 | 21.891 | 16.521 | 47.4796
BOLN1 R1 | 132 | 53.3191 | 20.158 | 15.0425 | 43.5501 | 57.0514 | 22.6939 | 15.6944 | 47.7885
BOLN1 R2 | 132 | 49.9574 | 18.9254 | 14.8664 | 41.6309 | 55.6382 | 21.891 | 16.521 | 47.4796
BOLN4 M1 | 400 | 68.5406 | 24.7818 | 13.9963 | 49.0432 | 50.7163 | 19.7269 | 10.3389 | 38.2369
BOLN4 M2 | 400 | 68.5406 | 24.7818 | 13.9963 | 49.0432 | 50.7163 | 19.7269 | 10.3389 | 38.2369
BOLN4 R1 | 400 | 68.5406 | 24.7818 | 13.9963 | 49.0432 | 50.7163 | 19.7269 | 10.3389 | 38.2369
BOLN4 R2 | 400 | 68.5406 | 24.7818 | 13.9963 | 49.0432 | 50.7163 | 19.7269 | 10.3389 | 38.2369
BOTW1 M1 | 132 | 28.2631 | 9.9421 | 10.4915 | 24.5518 | 31.3807 | 11.4147 | 11.1828 | 27.3256
BOTW1 M2 | 132 | 28.2631 | 9.9421 | 10.4915 | 24.5518 | 31.3807 | 11.4147 | 11.1828 | 27.3256
BOTW4 MC1 | 400 | 82.5746 | 29.4386 | 17.0585 | 58.6909 | 67.8144 | 26.2064 | 12.888 | 49.9494
BOTW4 MC2 | 400 | 82.5746 | 29.4386 | 17.0585 | 58.6909 | 67.8144 | 26.2064 | 12.888 | 49.9494
BRAI1 M1 | 132 | 40.4801 | 16.0662 | 12.7622 | 35.4832 | 45.724 | 18.3948 | 14.1067 | 40.1208
BRAI1 M2 | 132 | 40.4801 | 16.0662 | 12.7622 | 35.4832 | 45.724 | 18.3948 | 14.1067 | 40.1208
BRAW1 M1 | 132 | 29.5122 | 10.969 | 9.3837 | 24.8963 | 43.7385 | 16.8236 | 13.7192 | 37.5114
BRAW1 M2 | 132 | 32.9036 | 11.6955 | 10.157 | 26.6969 | 48.63 | 18.248 | 14.8153 | 40.6219
BRAW1 R1 | 132 | 29.5122 | 10.969 | 9.3837 | 24.8963 | 43.7385 | 16.8236 | 13.7192 | 37.5114
BRAW1 R2 | 132 | 32.9036 | 11.6955 | 10.157 | 26.6969 | 48.63 | 18.248 | 14.8153 | 40.6219
BRAW2 MC1 | 275 | 66.0519 | 23.7539 | 15.3942 | 48.9872 | 70.3352 | 26.7417 | 16.0774 | 53.8959
BRAW2 MC2 | 275 | 66.0519 | 23.7539 | 15.3942 | 48.9872 | 70.3352 | 26.7417 | 16.0774 | 53.8959
BRAW2 MC3 | 275 | 66.0519 | 23.7539 | 15.3942 | 48.9872 | 70.3352 | 26.7417 | 16.0774 | 53.8959
BRAW2 MC4 | 275 | 66.0519 | 23.7539 | 15.3942 | 48.9872 | 70.3352 | 26.7417 | 16.0774 | 53.8959
BRED1 M1 | 132 | 38.1326 | 13.4365 | 12.9538 | 31.9559 | 48.3775 | 17.8931 | 14.9838 | 40.2885
BRED1 M2 | 132 | 38.1326 | 13.4365 | 12.9538 | 31.9559 | 48.3775 | 17.8931 | 14.9838 | 40.2885
BRED1 R1 | 132 | 38.1326 | 13.4365 | 12.9538 | 31.9559 | 48.3775 | 17.8931 | 14.9838 | 40.2885
BRED1 R2 | 132 | 38.1326 | 13.4365 | 12.9538 | 31.9559 | 48.3775 | 17.8931 | 14.9838 | 40.2885
BRED2 MC1 | 275 | 81.3237 | 30.0107 | 16.3267 | 58.7683 | 77.2059 | 30.3364 | 13.1773 | 56.0794
BRED2 MC2 | 275 | 81.3237 | 30.0107 | 16.3267 | 58.7683 | 77.2059 | 30.3364 | 13.1773 | 56.0794
BRED2 MC3 | 275 | 81.3237 | 30.0107 | 16.3267 | 58.7683 | 77.2059 | 30.3364 | 13.1773 | 56.0794
BRED2 MC4 | 275 | 81.3237 | 30.0107 | 16.3267 | 58.7683 | 77.2059 | 30.3364 | 13.1773 | 56.0794
BRFO1 M1 | 132 | 51.5394 | 19.7356 | 14.8542 | 42.7646 | 56.3608 | 22.3217 | 15.2259 | 46.7935
BRFO1 M2 | 132 | 51.5394 | 19.7356 | 14.8542 | 42.7646 | 56.3608 | 22.3217 | 15.2259 | 46.7935
BRFO1 R1 | 132 | 52.3809 | 19.8833 | 13.9122 | 42.0314 | 57.8139 | 22.9994 | 14.2691 | 46.7952
BRFO1 R2 | 132 | 52.3809 | 19.8833 | 13.9122 | 42.0314 | 57.8139 | 22.9994 | 14.2691 | 46.7952
BRFO4 M5 | 400 | 98.4009 | 35.2507 | 25.7175 | 75.5695 | 85.4497 | 32.6365 | 18.8054 | 64.9604
BRFO4 M6 | 400 | 98.4009 | 35.2507 | 25.7175 | 75.5695 | 85.4497 | 32.6365 | 18.8054 | 64.9604
BRFO4 M7 | 400 | 98.4009 | 35.2507 | 25.7175 | 75.5695 | 85.4497 | 32.6365 | 18.8054 | 64.9604
BRFO4 M8 | 400 | 98.4009 | 35.2507 | 25.7175 | 75.5695 | 85.4497 | 32.6365 | 18.8054 | 64.9604
BRFO4 R5 | 400 | 98.4009 | 35.2507 | 25.7175 | 75.5695 | 85.4497 | 32.6365 | 18.8054 | 64.9604
BRFO4 R6 | 400 | 98.4009 | 35.2507 | 25.7175 | 75.5695 | 85.4497 | 32.6365 | 18.8054 | 64.9604
BRFO4 R7 | 400 | 98.4009 | 35.2507 | 25.7175 | 75.5695 | 85.4497 | 32.6365 | 18.8054 | 64.9604
BRFO4 R8 | 400 | 98.4009 | 35.2507 | 25.7175 | 75.5695 | 85.4497 | 32.6365 | 18.8054 | 64.9604
BRIM1 M1 | 132 | 54.9443 | 18.6243 | 20.4709 | 46.8096 | 69.1676 | 24.78 | 24.4832 | 59.5274
BRIM1 M2 | 132 | 54.9443 | 18.6243 | 20.4709 | 46.8096 | 69.1676 | 24.78 | 24.4832 | 59.5274
BRIM1 R1 | 132 | 54.9443 | 18.6243 | 20.4709 | 46.8096 | 69.1676 | 24.78 | 24.4832 | 59.5274
BRIM1 R2 | 132 | 54.9443 | 18.6243 | 20.4709 | 46.8096 | 69.1676 | 24.78 | 24.4832 | 59.5274
BRIN2 M1 | 275 | 65.4853 | 23.9524 | 14.1791 | 48.053 | 69.1391 | 26.9563 | 13.2648 | 51.3867
BRIN2 M2 | 275 | 69.8651 | 25.5983 | 17.1956 | 53.397 | 74.0275 | 28.4119 | 17.6432 | 57.8236
BRIN2 R1 | 275 | 65.4853 | 23.9524 | 14.1791 | 48.053 | 69.1391 | 26.9563 | 13.2648 | 51.3867
BRIN2 R2 | 275 | 69.8651 | 25.5983 | 17.1956 | 53.397 | 74.0275 | 28.4119 | 17.6432 | 57.8236
BRIN4 MC1 | 400 | 71.1633 | 26.1468 | 15.9961 | 52.9733 | 56.1387 | 21.8776 | 12.2574 | 43.1969
BRIN4 MC4 | 400 | 71.1633 | 26.1468 | 15.9961 | 52.9733 | 56.1387 | 21.8776 | 12.2574 | 43.1969
BRLE4 M1 | 400 | 127.0515 | 45.3722 | 26.4394 | 90.6053 | 108.3445 | 41.974 | 22.369 | 81.7292
BRLE4 M2 | 400 | 127.0515 | 45.3722 | 26.4394 | 90.6053 | 108.3445 | 41.974 | 22.369 | 81.7292
BRLE4 R1 | 400 | 127.0515 | 45.3722 | 26.4394 | 90.6053 | 108.3445 | 41.974 | 22.369 | 81.7292
BRLE4 R2 | 400 | 127.0515 | 45.3722 | 26.4394 | 90.6053 | 108.3445 | 41.974 | 22.369 | 81.7292
BRWA1 M1 | 132 | 42.2413 | 15.8716 | 11.9439 | 34.3898 | 48.608 | 18.7075 | 13.7389 | 40.1953
BRWA1 M2 | 132 | 42.2413 | 15.8716 | 11.9439 | 34.3898 | 48.608 | 18.7075 | 13.7389 | 40.1953
BRWA1 R1 | 132 | 42.2413 | 15.8716 | 11.9439 | 34.3898 | 48.608 | 18.7075 | 13.7389 | 40.1953
BRWA1 R2 | 132 | 42.2413 | 15.8716 | 11.9439 | 34.3898 | 48.608 | 18.7075 | 13.7389 | 40.1953
BULL4 MC1 | 400 | 72.006 | 26.2951 | 16.8481 | 54.0351 | 52.9342 | 20.7789 | 9.4718 | 38.8575
BULL4 MC2 | 400 | 72.006 | 26.2951 | 16.8481 | 54.0351 | 52.9342 | 20.7789 | 9.4718 | 38.8575
BURW1 M1 | 132 | 45.5226 | 15.7974 | 16.419 | 38.7599 | 53.3592 | 19.5101 | 17.9814 | 45.5729
BURW1 M2 | 132 | 45.5226 | 15.7974 | 16.419 | 38.7599 | 53.3592 | 19.5101 | 17.9814 | 45.5729
BURW1 R1 | 132 | 45.5226 | 15.7974 | 16.419 | 38.7599 | 53.3592 | 19.5101 | 17.9814 | 45.5729
BURW1 R2 | 132 | 45.5226 | 15.7974 | 16.419 | 38.7599 | 53.3592 | 19.5101 | 17.9814 | 45.5729
BURW4 MC1 | 400 | 98.679 | 35.8021 | 24.6143 | 75.2461 | 63.0796 | 25.213 | 11.1799 | 46.8364
BURW4 MC2 | 400 | 98.679 | 35.8021 | 24.6143 | 75.2461 | 63.0796 | 25.213 | 11.1799 | 46.8364
BURW4 MC3 | 400 | 98.679 | 35.8021 | 24.6143 | 75.2461 | 63.0796 | 25.213 | 11.1799 | 46.8364
BURW4 MC4 | 400 | 98.679 | 35.8021 | 24.6143 | 75.2461 | 63.0796 | 25.213 | 11.1799 | 46.8364
BUSH1 M1 | 132 | 35.5895 | 12.6501 | 11.6384 | 29.5284 | 46.6626 | 17.138 | 14.8824 | 39.1191
BUSH1 M2 | 132 | 35.5895 | 12.6501 | 11.6384 | 29.5284 | 46.6626 | 17.138 | 14.8824 | 39.1191
BUSH1 R1 | 132 | 35.5895 | 12.6501 | 11.6384 | 29.5284 | 46.6626 | 17.138 | 14.8824 | 39.1191
BUSH1 R2 | 132 | 35.5895 | 12.6501 | 11.6384 | 29.5284 | 46.6626 | 17.138 | 14.8824 | 39.1191
BUSH2 MC1 | 275 | 56.6483 | 20.7294 | 11.6441 | 40.9599 | 56.195 | 21.8643 | 10.6201 | 41.5409
BUSH2 MC2 | 275 | 56.6483 | 20.7294 | 11.6441 | 40.9599 | 56.195 | 21.8643 | 10.6201 | 41.5409
BUSH2 MC3 | 275 | 56.6483 | 20.7294 | 11.6441 | 40.9599 | 56.195 | 21.8643 | 10.6201 | 41.5409
BUSH2 MC4 | 275 | 56.6483 | 20.7294 | 11.6441 | 40.9599 | 56.195 | 21.8643 | 10.6201 | 41.5409
BUST1 M1 | 132 | 37.6354 | 13.3987 | 12.6129 | 31.5615 | 46.7722 | 17.2355 | 14.735 | 39.1096
BUST1 M2 | 132 | 37.6354 | 13.3987 | 12.6129 | 31.5615 | 46.7722 | 17.2355 | 14.735 | 39.1096
BUST1 M3 | 132 | 37.6354 | 13.3987 | 12.6129 | 31.5615 | 46.7722 | 17.2355 | 14.735 | 39.1096
BUST1 R1 | 132 | 37.6354 | 13.3987 | 12.6129 | 31.5615 | 46.7722 | 17.2355 | 14.735 | 39.1096
BUST1 R2 | 132 | 37.6354 | 13.3987 | 12.6129 | 31.5615 | 46.7722 | 17.2355 | 14.735 | 39.1096
BUST1 R3 | 132 | 37.6354 | 13.3987 | 12.6129 | 31.5615 | 46.7722 | 17.2355 | 14.735 | 39.1096
BUST2 M1 | 275 | 74.1339 | 26.7081 | 19.3914 | 57.1624 | 75.3839 | 28.7721 | 17.5432 | 58.2331
BUST2 M2 | 275 | 74.1339 | 26.7081 | 19.3914 | 57.1624 | 75.3839 | 28.7721 | 17.5432 | 58.2331
BUST2 R1 | 275 | 74.1339 | 26.7081 | 19.3914 | 57.1624 | 75.3839 | 28.7721 | 17.5432 | 58.2331
BUST2 R2 | 275 | 74.1339 | 26.7081 | 19.3914 | 57.1624 | 75.3839 | 28.7721 | 17.5432 | 58.2331
CANT1 M | 132 | 39.0325 | 14.078 | 7.837 | 27.7464 | 47.0644 | 18.0594 | 8.2246 | 33.7644
CANT1 R | 132 | 39.3861 | 14.1903 | 8.1417 | 28.2098 | 47.7835 | 18.279 | 8.6354 | 34.4858
CANT4 MC1 | 400 | 85.0298 | 30.2254 | 18.6263 | 61.3715 | 63.4314 | 24.7232 | 12.0858 | 47.0497
CANT4 MC2 | 400 | 85.0298 | 30.2254 | 18.6263 | 61.3715 | 63.4314 | 24.7232 | 12.0858 | 47.0497
CANT4 MC3 | 400 | 85.0298 | 30.2254 | 18.6263 | 61.3715 | 63.4314 | 24.7232 | 12.0858 | 47.0497
CANT4 MC4 | 400 | 85.0298 | 30.2254 | 18.6263 | 61.3715 | 63.4314 | 24.7232 | 12.0858 | 47.0497
CAPE1 M1 | 132 | 44.195 | 15.55 | 14.298 | 36.2891 | 55.4256 | 20.2164 | 17.6045 | 46.1949
CAPE1 M2 | 132 | 44.195 | 15.55 | 14.298 | 36.2891 | 55.4256 | 20.2164 | 17.6045 | 46.1949
CAPE1 R1 | 132 | 44.195 | 15.55 | 14.298 | 36.2891 | 55.4256 | 20.2164 | 17.6045 | 46.1949
CAPE1 R2 | 132 | 44.195 | 15.55 | 14.298 | 36.2891 | 55.4256 | 20.2164 | 17.6045 | 46.1949
CAPE2 M1 | 275 | 76.227 | 26.7633 | 24.6174 | 62.4664 | 84.9778 | 31.1727 | 25.6693 | 69.7542
CAPE2 M2 | 275 | 76.227 | 26.7633 | 24.6174 | 62.4664 | 84.9778 | 31.1727 | 25.6693 | 69.7542
CAPE2 R1 | 275 | 76.227 | 26.7633 | 24.6174 | 62.4664 | 84.9778 | 31.1727 | 25.6693 | 69.7542
CAPE2 R2 | 275 | 76.227 | 26.7633 | 24.6174 | 62.4664 | 84.9778 | 31.1727 | 25.6693 | 69.7542
CARE1 M1 | 132 | 43.4321 | 15.5145 | 11.1762 | 33.1171 | 52.8678 | 19.8156 | 13.6962 | 41.7198
CARE1 M2 | 132 | 43.4321 | 15.5145 | 11.1762 | 33.1171 | 52.8678 | 19.8156 | 13.6962 | 41.7198
CARE1 M3 | 132 | 43.4321 | 15.5145 | 11.1762 | 33.1171 | 52.8678 | 19.8156 | 13.6962 | 41.7198
CARE2 MC1 | 275 | 47.4085 | 17.5066 | 8.0887 | 32.8468 | 40.4287 | 15.972 | 6.9587 | 29.5466
CARE2 MC2 | 275 | 47.4085 | 17.5066 | 8.0887 | 32.8468 | 40.4287 | 15.972 | 6.9587 | 29.5466
CARR1 M1 | 132 | 45.8226 | 17.2633 | 10.1324 | 34.5464 | 53.1357 | 20.8257 | 12.6415 | 42.0935
CARR1 M2 | 132 | 45.8226 | 17.2633 | 10.1324 | 34.5464 | 53.1357 | 20.8257 | 12.6415 | 42.0935
CARR1 M3 | 132 | 45.8226 | 17.2633 | 10.1324 | 34.5464 | 53.1357 | 20.8257 | 12.6415 | 42.0935
CARR1 M4 | 132 | 43.2011 | 15.1643 | 14.4358 | 35.8814 | 55.2723 | 20.2614 | 17.7151 | 46.369
CARR1 R1 | 132 | 45.8226 | 17.2633 | 10.1324 | 34.5464 | 53.1357 | 20.8257 | 12.6415 | 42.0935
CARR1 R2 | 132 | 45.8226 | 17.2633 | 10.1324 | 34.5464 | 53.1357 | 20.8257 | 12.6415 | 42.0935
CARR1 R3 | 132 | 43.2011 | 15.1643 | 14.4358 | 35.8814 | 55.2723 | 20.2614 | 17.7151 | 46.369
CARR1 R4 | 132 | 43.2011 | 15.1643 | 14.4358 | 35.8814 | 55.2723 | 20.2614 | 17.7151 | 46.369
CARR2 M1 | 275 | 85.3474 | 30.9265 | 22.7046 | 66.4413 | 91.3668 | 34.4234 | 24.8405 | 73.5226
CARR2 M2 | 275 | 85.3474 | 30.9265 | 22.7046 | 66.4413 | 91.3668 | 34.4234 | 24.8405 | 73.5226
CARR2 R1 | 275 | 85.3474 | 30.9265 | 22.7046 | 66.4413 | 91.3668 | 34.4234 | 24.8405 | 73.5226
CARR2 R2 | 275 | 85.3474 | 30.9265 | 22.7046 | 66.4413 | 91.3668 | 34.4234 | 24.8405 | 73.5226
CARR4 M1 | 400 | 128.0525 | 46.2016 | 26.9754 | 92.3143 | 111.3922 | 42.9862 | 24.2624 | 85.054
CARR4 M2/4 | 400 | 128.0525 | 46.2016 | 26.9754 | 92.3143 | 111.3922 | 42.9862 | 24.2624 | 85.054
CARR4 R1 | 400 | 128.0525 | 46.2016 | 26.9754 | 92.3143 | 111.3922 | 42.9862 | 24.2624 | 85.054
CARR4 R1/2 | 400 | 128.0525 | 46.2016 | 26.9754 | 92.3143 | 111.3922 | 42.9862 | 24.2624 | 85.054
CARR4 R2 | 400 | 128.0525 | 46.2016 | 26.9754 | 92.3143 | 111.3922 | 42.9862 | 24.2624 | 85.054
CARR4 R4 | 400 | 128.0525 | 46.2016 | 26.9754 | 92.3143 | 111.3922 | 42.9862 | 24.2624 | 85.054
CASK1 M1 | 132 | 48.2204 | 16.276 | 11.7116 | 34.7293 | 53.9513 | 19.1672 | 14.005 | 41.1115
CELL1 M1 | 132 | 49.1435 | 18.3194 | 12.437 | 38.3446 | 59.6981 | 23.6505 | 14.0026 | 47.4494
CELL1 M2 | 132 | 51.1689 | 19.26 | 12.8595 | 40.0972 | 54.7499 | 21.4257 | 13.2965 | 43.597
CELL1 R1 | 132 | 49.1435 | 18.3194 | 12.437 | 38.3446 | 59.6981 | 23.6505 | 14.0026 | 47.4494
CELL1 R2 | 132 | 51.1689 | 19.26 | 12.8595 | 40.0972 | 54.7499 | 21.4257 | 13.2965 | 43.597
CELL4 M1 | 400 | 96.6226 | 35.8904 | 17.1335 | 67.8901 | 71.6279 | 28.7749 | 11.5354 | 52.2292
CELL4 M2 | 400 | 96.6226 | 35.8904 | 17.1335 | 67.8901 | 71.6279 | 28.7749 | 11.5354 | 52.2292
CELL4 R1 | 400 | 96.6226 | 35.8904 | 17.1335 | 67.8901 | 71.6279 | 28.7749 | 11.5354 | 52.2292
CELL4 R2 | 400 | 96.6226 | 35.8904 | 17.1335 | 67.8901 | 71.6279 | 28.7749 | 11.5354 | 52.2292
CHIC1 M1 | 132 | 25.2471 | 9.1137 | 8.315 | 21.2037 | 30.0918 | 11.0921 | 9.5354 | 25.2219
CHIC1 M2 | 132 | 25.2471 | 9.1137 | 8.315 | 21.2037 | 30.0918 | 11.0921 | 9.5354 | 25.2219
CHIC1 R1 | 132 | 25.2471 | 9.1137 | 8.315 | 21.2037 | 30.0918 | 11.0921 | 9.5354 | 25.2219
CHIC1 R2 | 132 | 25.2471 | 9.1137 | 8.315 | 21.2037 | 30.0918 | 11.0921 | 9.5354 | 25.2219
CHIC4 MB1 | 400 | 39.0524 | 14.5124 | 8.0989 | 28.6226 | 31.3188 | 12.196 | 6.4224 | 23.6702
CHIC4 MB2 | 400 | 39.0524 | 14.5124 | 8.0989 | 28.6226 | 31.3188 | 12.196 | 6.4224 | 23.6702
CHIC4 R1/2 | 400 | 38.6229 | 14.3647 | 8.0128 | 28.3275 | 29.9264 | 11.709 | 5.8058 | 22.3648
CHIL4 MB1 | 400 | 87.369 | 30.9836 | 17.8057 | 61.6232 | 74.2676 | 28.6411 | 13.7123 | 54.2169
CHIL4 RB1 | 400 | 87.369 | 30.9836 | 17.8057 | 61.6232 | 74.2676 | 28.6411 | 13.7123 | 54.2169
CHSI1 M1 | 132 | 26.8168 | 9.3549 | 9.6694 | 22.8992 | 33.8836 | 12.2967 | 11.9624 | 29.3525
CHSI1 M2 | 132 | 26.8168 | 9.3549 | 9.6694 | 22.8992 | 33.8836 | 12.2967 | 11.9624 | 29.3525
CHSI1 R1 | 132 | 26.8168 | 9.3549 | 9.6694 | 22.8992 | 33.8836 | 12.2967 | 11.9624 | 29.3525
CHSI1 R2 | 132 | 26.8168 | 9.3549 | 9.6694 | 22.8992 | 33.8836 | 12.2967 | 11.9624 | 29.3525
CHSI2 MC1 | 275 | 83.5608 | 30.2897 | 19.1546 | 61.9907 | 74.4789 | 29.2282 | 13.9197 | 55.2547
CHSI2 MC2 | 275 | 83.5608 | 30.2897 | 19.1546 | 61.9907 | 74.4789 | 29.2282 | 13.9197 | 55.2547
CHSI2 MC3 | 275 | 83.5608 | 30.2897 | 19.1546 | 61.9907 | 74.4789 | 29.2282 | 13.9197 | 55.2547
CHSI2 MC4 | 275 | 83.5608 | 30.2897 | 19.1546 | 61.9907 | 74.4789 | 29.2282 | 13.9197 | 55.2547
CHTE1 M1 | 132 | 24.356 | 8.7343 | 6.7148 | 19.0671 | 26.5251 | 10.336 | 6.4364 | 21.0537
CHTE1 M2 | 132 | 46.377 | 16.4535 | 12.793 | 36.0617 | 49.9646 | 19.8231 | 10.6055 | 38.6396
CHTE1 R1 | 132 | 47.1329 | 16.6022 | 13.7264 | 37.2054 | 51.6981 | 20.2002 | 12.3033 | 40.8707
CHTE1 R2 | 132 | 47.1329 | 16.6022 | 13.7264 | 37.2054 | 51.6981 | 20.2002 | 12.3033 | 40.8707
CHTE2 MC1 | 275 | 70.7995 | 25.5225 | 16.9265 | 53.0207 | 60.0193 | 23.7539 | 11.1832 | 44.7763
CHTE2 MC2 | 275 | 70.7995 | 25.5225 | 16.9265 | 53.0207 | 60.0193 | 23.7539 | 11.1832 | 44.7763
CHTE2 MC3 | 275 | 70.7995 | 25.5225 | 16.9265 | 53.0207 | 60.0193 | 23.7539 | 11.1832 | 44.7763
CHTE2 MC4 | 275 | 70.7995 | 25.5225 | 16.9265 | 53.0207 | 60.0193 | 23.7539 | 11.1832 | 44.7763
CILF4 M1 | 400 | 88.2578 | 31.1121 | 21.4247 | 65.4238 | 78.7315 | 30.0699 | 15.6852 | 58.2105
CILF4 M2 | 400 | 88.2578 | 31.1121 | 21.4247 | 65.4238 | 78.7315 | 30.0699 | 15.6852 | 58.2105
CILF4 R1 | 400 | 88.2578 | 31.1121 | 21.4247 | 65.4238 | 78.7315 | 30.0699 | 15.6852 | 58.2105
CILF4 R2 | 400 | 88.2578 | 31.1121 | 21.4247 | 65.4238 | 78.7315 | 30.0699 | 15.6852 | 58.2105
CITR1 M1 | 132 | 41.8625 | 15.036 | 15.7405 | 37.0045 | 54.3107 | 19.908 | 18.9617 | 47.1159
CITR1 M2 | 132 | 41.8625 | 15.036 | 15.7405 | 37.0045 | 54.3107 | 19.908 | 18.9617 | 47.1159
CITR1 M3 | 132 | 41.8625 | 15.036 | 15.7405 | 37.0045 | 54.3107 | 19.908 | 18.9617 | 47.1159
CITR1 R1 | 132 | 43.1237 | 14.5873 | 16.8231 | 37.4527 | 53.7544 | 19.0067 | 20.1582 | 47.0378
CITR1 R2 | 132 | 43.1237 | 14.5873 | 16.8231 | 37.4527 | 53.7544 | 19.0067 | 20.1582 | 47.0378
CITR1 R3 | 132 | 43.1237 | 14.5873 | 16.8231 | 37.4527 | 53.7544 | 19.0067 | 20.1582 | 47.0378
CITR4 M5 | 400 | 113.9438 | 39.2369 | 28.7438 | 84.2331 | 130.7024 | 50.0485 | 24.7825 | 95.5617
CITR4 M6 | 400 | 113.9438 | 39.2369 | 28.7438 | 84.2331 | 130.7024 | 50.0485 | 24.7825 | 95.5617
CITR4 MC1 | 400 | 113.9487 | 39.2382 | 28.7458 | 84.2371 | 130.7177 | 50.0511 | 24.8163 | 95.5992
CITR4 MC2 | 400 | 113.9487 | 39.2382 | 28.7458 | 84.2371 | 130.7177 | 50.0511 | 24.8163 | 95.5992
CITR4 MC3 | 400 | 113.9487 | 39.2382 | 28.7458 | 84.2371 | 130.7177 | 50.0511 | 24.8163 | 95.5992
CITR4 MC4 | 400 | 113.9487 | 39.2382 | 28.7458 | 84.2371 | 130.7177 | 50.0511 | 24.8163 | 95.5992
CITR4 R5 | 400 | 113.9438 | 39.2369 | 28.7438 | 84.2331 | 130.7024 | 50.0485 | 24.7825 | 95.5617
CITR4 R6 | 400 | 113.9438 | 39.2369 | 28.7438 | 84.2331 | 130.7024 | 50.0485 | 24.7825 | 95.5617
CLEH4 M1 | 400 | 78.6198 | 28.0156 | 18.0226 | 57.6426 | 58.8753 | 23.0067 | 9.7797 | 42.3161
CLEH4 R1 | 400 | 78.6198 | 28.0156 | 18.0226 | 57.6426 | 58.8753 | 23.0067 | 9.7797 | 42.3161
CONQ1 M1 | 132 | 48.8112 | 18.706 | 14.541 | 40.9953 | 59.6649 | 23.3832 | 17.6515 | 50.7204
CONQ1 M2 | 132 | 48.8112 | 18.706 | 14.541 | 40.9953 | 59.6649 | 23.3832 | 17.6515 | 50.7204
CONQ1 R1 | 132 | 48.8112 | 18.706 | 14.541 | 40.9953 | 59.6649 | 23.3832 | 17.6515 | 50.7204
CONQ1 R2 | 132 | 48.8112 | 18.706 | 14.541 | 40.9953 | 59.6649 | 23.3832 | 17.6515 | 50.7204
CONQ4 M1 | 400 | 113.5264 | 40.0778 | 29.7685 | 86.4471 | 117.1502 | 43.6991 | 32.0794 | 93.8793
CONQ4 M2 | 400 | 113.5264 | 40.0778 | 29.7685 | 86.4471 | 117.1502 | 43.6991 | 32.0794 | 93.8793
CONQ4 M3 | 400 | 113.5264 | 40.0778 | 29.7685 | 86.4471 | 117.1502 | 43.6991 | 32.0794 | 93.8793
CONQ4 M4 | 400 | 113.5264 | 40.0778 | 29.7685 | 86.4471 | 117.1502 | 43.6991 | 32.0794 | 93.8793
CONQ4 R1/3 | 400 | 110.8547 | 39.3865 | 28.2033 | 83.9042 | 112.2207 | 42.0155 | 30.1958 | 89.6147
CONQ4 R2/4 | 400 | 110.8547 | 39.3865 | 28.2033 | 83.9042 | 112.2207 | 42.0155 | 30.1958 | 89.6147
COSO4 M | 400 | 104.3538 | 36.8397 | 25.0814 | 77.1806 | 91.0409 | 34.7659 | 21.5338 | 70.7001
COSO4 R | 400 | 104.3538 | 36.8397 | 25.0814 | 77.1806 | 91.0409 | 34.7659 | 21.5338 | 70.7001
COTT4 M1 | 400 | 102.6794 | 37.9814 | 23.8478 | 77.5616 | 81.5834 | 31.7764 | 16.5383 | 61.4769
COTT4 M2 | 400 | 102.6794 | 37.9814 | 23.8478 | 77.5616 | 81.5834 | 31.7764 | 16.5383 | 61.4769
COTT4 M3 | 400 | 98.3992 | 36.9204 | 30.7466 | 82.9599 | 82.4439 | 32.2429 | 23.635 | 69.2334
COTT4 M4 | 400 | 98.3992 | 36.9204 | 30.7466 | 82.9599 | 82.4439 | 32.2429 | 23.635 | 69.2334
COTT4 R1/2 | 400 | 98.3992 | 36.9204 | 30.7466 | 82.9599 | 82.4439 | 32.2429 | 23.635 | 69.2334
COTT4 R3/4 | 400 | 98.3992 | 36.9204 | 30.7466 | 82.9599 | 82.4439 | 32.2429 | 23.635 | 69.2334
COVE1 M1 | 132 | 39.3499 | 14.1385 | 10.3238 | 30.3186 | 58.4906 | 22.0679 | 15.3725 | 46.5812
COVE1 M2 | 132 | 39.3499 | 14.1385 | 10.3238 | 30.3186 | 58.4906 | 22.0679 | 15.3725 | 46.5812
COVE1 R1 | 132 | 39.6377 | 14.1987 | 10.9611 | 31.0411 | 58.4647 | 21.9772 | 16.3121 | 47.3925
COVE1 R2 | 132 | 39.6377 | 14.1987 | 10.9611 | 31.0411 | 58.4647 | 21.9772 | 16.3121 | 47.3925
COVE2 MC1 | 275 | 62.9412 | 22.9032 | 12.7792 | 45.1692 | 64.2274 | 24.5031 | 14.5166 | 49.1691
COVE2 MC2 | 275 | 62.9412 | 22.9032 | 12.7792 | 45.1692 | 64.2274 | 24.5031 | 14.5166 | 49.1691
COVE2 MC3 | 275 | 62.9412 | 22.9032 | 12.7792 | 45.1692 | 64.2274 | 24.5031 | 14.5166 | 49.1691
COVE2 MC4 | 275 | 62.9412 | 22.9032 | 12.7792 | 45.1692 | 64.2274 | 24.5031 | 14.5166 | 49.1691
COWL1 M1 | 132 | 33.5771 | 12.0769 | 10.8704 | 27.9497 | 40.6165 | 15.0925 | 12.9155 | 34.2595
COWL1 M2 | 132 | 45.3988 | 15.7845 | 15.3779 | 37.7005 | 55.9009 | 20.4347 | 18.3817 | 47.2807
COWL1 R1 | 132 | 33.5771 | 12.0769 | 10.8704 | 27.9497 | 40.6165 | 15.0925 | 12.9155 | 34.2595
COWL1 R2 | 132 | 45.3988 | 15.7845 | 15.3779 | 37.7005 | 55.9009 | 20.4347 | 18.3817 | 47.2807
COWL4 M1 | 400 | 133.2138 | 47.68 | 30.8524 | 98.282 | 109.1277 | 42.4707 | 20.8894 | 80.952
COWL4 M2 | 400 | 133.2138 | 47.68 | 30.8524 | 98.282 | 109.1277 | 42.4707 | 20.8894 | 80.952
COWL4 R1 | 400 | 133.2138 | 47.68 | 30.8524 | 98.282 | 109.1277 | 42.4707 | 20.8894 | 80.952
COWL4 R2 | 400 | 133.2138 | 47.68 | 30.8524 | 98.282 | 109.1277 | 42.4707 | 20.8894 | 80.952
CREB1 M1 | 132 | 44.2049 | 16.2425 | 14.2162 | 37.1866 | 50.9864 | 19.1934 | 15.5665 | 42.7101
CREB1 M2 | 132 | 46.8252 | 17.1619 | 14.8436 | 39.1142 | 54.296 | 20.553 | 16.0444 | 45.1107
CREB1 R1 | 132 | 44.2049 | 16.2425 | 14.2162 | 37.1866 | 50.9864 | 19.1934 | 15.5665 | 42.7101
CREB1 R2 | 132 | 46.8252 | 17.1619 | 14.8436 | 39.1142 | 54.296 | 20.553 | 16.0444 | 45.1107
CREB4 MB1 | 400 | 137.8778 | 49.3408 | 36.1396 | 105.918 | 104.4562 | 40.1747 | 23.7738 | 80.5894
CREB4 MB2 | 400 | 137.8778 | 49.3408 | 36.1396 | 105.918 | 104.4562 | 40.1747 | 23.7738 | 80.5894
CREB4 RB1 | 400 | 137.8778 | 49.3408 | 36.1396 | 105.918 | 104.4562 | 40.1747 | 23.7738 | 80.5894
CREB4 RB2 | 400 | 137.8778 | 49.3408 | 36.1396 | 105.918 | 104.4562 | 40.1747 | 23.7738 | 80.5894
DAIN4 M1 | 400 | 131.1861 | 47.2907 | 27.5215 | 94.4006 | 112.7901 | 43.6499 | 23.5284 | 85.2587
DAIN4 M2 | 400 | 131.1861 | 47.2907 | 27.5215 | 94.4006 | 112.7901 | 43.6499 | 23.5284 | 85.2587
DAIN4 R1 | 400 | 131.1861 | 47.2907 | 27.5215 | 94.4006 | 112.7901 | 43.6499 | 23.5284 | 85.2587
DAIN4 R2 | 400 | 131.1861 | 47.2907 | 27.5215 | 94.4006 | 112.7901 | 43.6499 | 23.5284 | 85.2587
DIDC4 M1 | 400 | 128.0881 | 45.6347 | 30.6674 | 95.2046 | 118.3544 | 44.727 | 30.5113 | 93.7649
DIDC4 M2 | 400 | 128.0881 | 45.6347 | 30.6674 | 95.2046 | 118.3544 | 44.727 | 30.5113 | 93.7649
DIDC4 M3 | 400 | 128.0881 | 45.6347 | 30.6674 | 95.2046 | 118.3544 | 44.727 | 30.5113 | 93.7649
DIDC4 M4 | 400 | 128.0881 | 45.6347 | 30.6674 | 95.2046 | 118.3544 | 44.727 | 30.5113 | 93.7649
DIDC4 M5 | 400 | 128.0881 | 45.6347 | 30.6674 | 95.2046 | 118.3544 | 44.727 | 30.5113 | 93.7649
DIDC4 M6 | 400 | 128.0881 | 45.6347 | 30.6674 | 95.2046 | 118.3544 | 44.727 | 30.5113 | 93.7649
DIDC4 R1/2 | 400 | 128.0881 | 45.6347 | 30.6674 | 95.2046 | 118.3544 | 44.727 | 30.5113 | 93.7649
DIDC4 R3/4 | 400 | 128.0881 | 45.6347 | 30.6674 | 95.2046 | 118.3544 | 44.727 | 30.5113 | 93.7649
DIDC4 R5 | 400 | 128.0881 | 45.6347 | 30.6674 | 95.2046 | 118.3544 | 44.727 | 30.5113 | 93.7649
DIDC4 R6 | 400 | 128.0881 | 45.6347 | 30.6674 | 95.2046 | 118.3544 | 44.727 | 30.5113 | 93.7649
DINO4 M1 | 400 | 75.9326 | 26.4509 | 22.1346 | 59.5417 | 80.208 | 29.4547 | 24.2305 | 65.8856
DINO4 M2 | 400 | 75.9326 | 26.4509 | 22.1346 | 59.5417 | 80.208 | 29.4547 | 24.2305 | 65.8856
DINO4 R1 | 400 | 75.9326 | 26.4509 | 22.1346 | 59.5417 | 80.208 | 29.4547 | 24.2305 | 65.8856
DINO4 R2 | 400 | 75.9326 | 26.4509 | 22.1346 | 59.5417 | 80.208 | 29.4547 | 24.2305 | 65.8856
DRAK1 M1 | 132 | 32.9086 | 11.574 | 11.6203 | 27.9884 | 40.2911 | 14.7709 | 14.3144 | 35.2036
DRAK1 M2 | 132 | 32.9086 | 11.574 | 11.6203 | 27.9884 | 40.2911 | 14.7709 | 14.3144 | 35.2036
DRAK1 R1 | 132 | 32.9086 | 11.574 | 11.6203 | 27.9884 | 40.2911 | 14.7709 | 14.3144 | 35.2036
DRAK1 R2 | 132 | 32.9086 | 11.574 | 11.6203 | 27.9884 | 40.2911 | 14.7709 | 14.3144 | 35.2036
DRAK4 M1 | 400 | 129.1785 | 46.6673 | 25.0801 | 91.0776 | 112.9309 | 44.6061 | 19.3178 | 82.4003
DRAK4 M2 | 400 | 129.1785 | 46.6673 | 25.0801 | 91.0776 | 112.9309 | 44.6061 | 19.3178 | 82.4003
DRAK4 M3 | 400 | 129.1785 | 46.6673 | 25.0801 | 91.0776 | 112.9309 | 44.6061 | 19.3178 | 82.4003
DRAK4 R1/3 | 400 | 129.1785 | 46.6673 | 25.0801 | 91.0776 | 112.9309 | 44.6061 | 19.3178 | 82.4003
DRAK4 R2 | 400 | 129.1785 | 46.6673 | 25.0801 | 91.0776 | 112.9309 | 44.6061 | 19.3178 | 82.4003
DRAX1 M1 | 132 | 40.1437 | 12.102 | 11.6139 | 28.7287 | 49.9694 | 16.9873 | 14.6239 | 38.6476
DRAX1 M2 | 132 | 40.1437 | 12.102 | 11.6139 | 28.7287 | 49.9694 | 16.9873 | 14.6239 | 38.6476
DRAX1 R1 | 132 | 40.1437 | 12.102 | 11.6139 | 28.7287 | 49.9694 | 16.9873 | 14.6239 | 38.6476
DRAX1 R2 | 132 | 40.1437 | 12.102 | 11.6139 | 28.7287 | 49.9694 | 16.9873 | 14.6239 | 38.6476
DRAX4 M1 | 400 | 125.3968 | 43.7445 | 34.6995 | 96.5637 | 128.0046 | 47.2008 | 36.2016 | 102.9537
DRAX4 M2 | 400 | 125.3968 | 43.7445 | 34.6995 | 96.5637 | 128.0046 | 47.2008 | 36.2016 | 102.9537
DRAX4 M3 | 400 | 125.3968 | 43.7445 | 34.6995 | 96.5637 | 128.0046 | 47.2008 | 36.2016 | 102.9537
DRAX4 M4 | 400 | 102.9816 | 36.7764 | 27.8172 | 79.8269 | 99.2892 | 37.119 | 27.1776 | 79.6718
DRAX4 M5 | 400 | 102.9816 | 36.7764 | 27.8172 | 79.8269 | 99.2892 | 37.119 | 27.1776 | 79.6718
DRAX4 M6 | 400 | 102.9816 | 36.7764 | 27.8172 | 79.8269 | 99.2892 | 37.119 | 27.1776 | 79.6718
DUNG2 M1 | 275 | 41.6874 | 14.9147 | 12.8212 | 33.9138 | 38.4883 | 14.5725 | 9.0982 | 29.7069
DUNG2 M2 | 275 | 41.6874 | 14.9147 | 12.8212 | 33.9138 | 38.4883 | 14.5725 | 9.0982 | 29.7069
DUNG2 R1 | 275 | 41.6874 | 14.9147 | 12.8212 | 33.9138 | 38.4883 | 14.5725 | 9.0982 | 29.7069
DUNG2 R2 | 275 | 41.6874 | 14.9147 | 12.8212 | 33.9138 | 38.4883 | 14.5725 | 9.0982 | 29.7069
DUNG4 M1 | 400 | 63.0856 | 22.5381 | 8.4781 | 40.3519 | 45.6941 | 18.0143 | 4.1524 | 29.6285
DUNG4 M2 | 400 | 63.0856 | 22.5381 | 8.4781 | 40.3519 | 45.6941 | 18.0143 | 4.1524 | 29.6285
DUNG4 M3 | 400 | 63.0856 | 22.5381 | 8.4781 | 40.3519 | 45.6941 | 18.0143 | 4.1524 | 29.6285
DUNG4 M4 | 400 | 63.0856 | 22.5381 | 8.4781 | 40.3519 | 45.6941 | 18.0143 | 4.1524 | 29.6285
DUNG4 M5 | 400 | 63.0856 | 22.5381 | 8.4781 | 40.3519 | 45.6941 | 18.0143 | 4.1524 | 29.6285
DUNG4 R1/2 | 400 | 63.0856 | 22.5381 | 8.4781 | 40.3519 | 45.6941 | 18.0143 | 4.1524 | 29.6285
DUNG4 R4/5 | 400 | 63.0856 | 22.5381 | 8.4781 | 40.3519 | 45.6941 | 18.0143 | 4.1524 | 29.6285
EALI2 MC1 | 275 | 62.2867 | 22.0859 | 18.3677 | 49.6019 | 68.5116 | 26.7331 | 13.3416 | 51.148
EALI2 MC2 | 275 | 62.2867 | 22.0859 | 18.3677 | 49.6019 | 68.5116 | 26.7331 | 13.3416 | 51.148
EALI2 MC3 | 275 | 62.2867 | 22.0859 | 18.3677 | 49.6019 | 68.5116 | 26.7331 | 13.3416 | 51.148
EALI2 MC4 | 275 | 62.2867 | 22.0859 | 18.3677 | 49.6019 | 68.5116 | 26.7331 | 13.3416 | 51.148
EASO4 M1 | 400 | 82.3988 | 29.9344 | 19.1177 | 61.4512 | 78.3255 | 29.6735 | 20.5843 | 62.549
EASO4 M2 | 400 | 82.3988 | 29.9344 | 19.1177 | 61.4512 | 78.3255 | 29.6735 | 20.5843 | 62.549
EASO4 R1 | 400 | 82.3988 | 29.9344 | 19.1177 | 61.4512 | 78.3255 | 29.6735 | 20.5843 | 62.549
EASO4 R2 | 400 | 82.3988 | 29.9344 | 19.1177 | 61.4512 | 78.3255 | 29.6735 | 20.5843 | 62.549
ECLA1 M1 | 132 | 50.3236 | 18.3709 | 14.7741 | 40.7546 | 53.0682 | 20.5644 | 16.0282 | 45.1106
ECLA1 M2 | 132 | 50.3236 | 18.3709 | 14.7741 | 40.7546 | 53.0682 | 20.5644 | 16.0282 | 45.1106
ECLA1 R1 | 132 | 48.6233 | 17.8945 | 14.0077 | 39.3144 | 57.7371 | 21.9764 | 16.8026 | 47.8819
ECLA1 R2 | 132 | 48.6233 | 17.8945 | 14.0077 | 39.3144 | 57.7371 | 21.9764 | 16.8026 | 47.8819
ECLA4 M1 | 400 | 118.4603 | 43.1529 | 25.7638 | 86.7912 | 94.6194 | 37.2396 | 17.869 | 70.5337
ECLA4 M2 | 400 | 118.4603 | 43.1529 | 25.7638 | 86.7912 | 94.6194 | 37.2396 | 17.869 | 70.5337
ECLA4 R1 | 400 | 118.4603 | 43.1529 | 25.7638 | 86.7912 | 94.6194 | 37.2396 | 17.869 | 70.5337
ECLA4 R2 | 400 | 118.4603 | 43.1529 | 25.7638 | 86.7912 | 94.6194 | 37.2396 | 17.869 | 70.5337
EGGB4 M1 | 400 | 103.5579 | 37 | 25.7328 | 78.0587 | 95.0414 | 36.1172 | 20.6403 | 71.7178
EGGB4 M2 | 400 | 103.5579 | 37 | 25.7328 | 78.0587 | 95.0414 | 36.1172 | 20.6403 | 71.7178
EGGB4 R1 | 400 | 88.5411 | 31.9475 | 22.5865 | 67.7672 | 79.778 | 30.357 | 17.9604 | 60.8916
EGGB4 R2 | 400 | 88.5411 | 31.9475 | 22.5865 | 67.7672 | 79.778 | 30.357 | 17.9604 | 60.8916
ELLA2 MC1 | 275 | 65.1023 | 23.5305 | 8.5064 | 41.7836 | 69.8406 | 26.7073 | 9.3733 | 47.1431
ELLA2 MC2 | 275 | 65.1023 | 23.5305 | 8.5064 | 41.7836 | 69.8406 | 26.7073 | 9.3733 | 47.1431
ELLA2 MC3 | 275 | 65.1023 | 23.5305 | 8.5064 | 41.7836 | 69.8406 | 26.7073 | 9.3733 | 47.1431
ELLA2 MC4 | 275 | 65.1023 | 23.5305 | 8.5064 | 41.7836 | 69.8406 | 26.7073 | 9.3733 | 47.1431
ELST1 M1 | 132 | 34.084 | 12.3406 | 10.3325 | 27.7847 | 42.4369 | 15.9406 | 12.6748 | 35.2183
ELST1 M2 | 132 | 46.3967 | 16.484 | 14.4203 | 37.7322 | 58.6905 | 22.0311 | 17.0697 | 48.2264
ELST1 M3 | 132 | 39.998 | 14.7871 | 10.2526 | 31.1648 | 46.2142 | 17.6361 | 12.1678 | 37.109
ELST1 R1 | 132 | 34.084 | 12.3406 | 10.3325 | 27.7847 | 42.4369 | 15.9406 | 12.6748 | 35.2183
ELST1 R2 | 132 | 46.3967 | 16.484 | 14.4203 | 37.7322 | 58.6905 | 22.0311 | 17.0697 | 48.2264
ELST1 R3 | 132 | 39.998 | 14.7871 | 10.2526 | 31.1648 | 46.2142 | 17.6361 | 12.1678 | 37.109
ELST2 M1 | 275 | 67.3213 | 24.4947 | 17.4387 | 52.0794 | 73.5328 | 27.736 | 19.2898 | 58.5144
ELST2 M2 | 275 | 69.5034 | 25.4235 | 15.9406 | 51.8948 | 75.2084 | 28.8306 | 16.4621 | 57.2347
ELST2 R1 | 275 | 67.3213 | 24.4947 | 17.4387 | 52.0794 | 73.5328 | 27.736 | 19.2898 | 58.5144
ELST2 R2 | 275 | 69.5034 | 25.4235 | 15.9406 | 51.8948 | 75.2084 | 28.8306 | 16.4621 | 57.2347
ELST4 M1 | 400 | 92.8607 | 32.8325 | 22.471 | 68.9032 | 113.6394 | 42.5342 | 26.2495 | 86.4018
ELST4 R1 | 400 | 92.8607 | 32.8325 | 22.471 | 68.9032 | 113.6394 | 42.5342 | 26.2495 | 86.4018
ENDE1 M1 | 132 | 42.9024 | 15.1978 | 16.1468 | 37.6398 | 52.0792 | 19.4932 | 18.5251 | 46.0926
ENDE1 M2 | 132 | 42.9024 | 15.1978 | 16.1468 | 37.6398 | 52.0792 | 19.4932 | 18.5251 | 46.0926
ENDE1 R1 | 132 | 42.9024 | 15.1978 | 16.1468 | 37.6398 | 52.0792 | 19.4932 | 18.5251 | 46.0926
ENDE1 R2 | 132 | 42.9024 | 15.1978 | 16.1468 | 37.6398 | 52.0792 | 19.4932 | 18.5251 | 46.0926
ENDE4 MC1 | 400 | 94.1347 | 34.825 | 18.5625 | 67.8124 | 62.3284 | 24.8387 | 10.7378 | 45.865
ENDE4 MC2 | 400 | 94.1347 | 34.825 | 18.5625 | 67.8124 | 62.3284 | 24.8387 | 10.7378 | 45.865
ENDE4 MC3 | 400 | 94.1347 | 34.825 | 18.5625 | 67.8124 | 62.3284 | 24.8387 | 10.7378 | 45.865
ENDE4 MC4 | 400 | 94.1347 | 34.825 | 18.5625 | 67.8124 | 62.3284 | 24.8387 | 10.7378 | 45.865
EXET1 M1 | 132 | 47.2689 | 18.0312 | 12.4567 | 37.9567 | 59.1945 | 23.3017 | 14.855 | 47.8086
EXET1 M2 | 132 | 47.2689 | 18.0312 | 12.4567 | 37.9567 | 59.1945 | 23.3017 | 14.855 | 47.8086
EXET1 R1 | 132 | 47.2689 | 18.0312 | 12.4567 | 37.9567 | 59.1945 | 23.3017 | 14.855 | 47.8086
EXET1 R2 | 132 | 47.2689 | 18.0312 | 12.4567 | 37.9567 | 59.1945 | 23.3017 | 14.855 | 47.8086
EXET4 M1 | 400 | 67.7031 | 24.64 | 14.0887 | 48.9349 | 54.9679 | 21.617 | 9.9529 | 40.524
EXET4 M2 | 400 | 67.7031 | 24.64 | 14.0887 | 48.9349 | 54.9679 | 21.617 | 9.9529 | 40.524
EXET4 R1 | 400 | 67.7031 | 24.64 | 14.0887 | 48.9349 | 54.9679 | 21.617 | 9.9529 | 40.524
EXET4 R2 | 400 | 67.7031 | 24.64 | 14.0887 | 48.9349 | 54.9679 | 21.617 | 9.9529 | 40.524
FAWL1 M1 | 132 | 67.5416 | 23.7801 | 25.4085 | 59.0386 | 83.3904 | 31.3792 | 29.0545 | 73.4314
FAWL1 M2 | 132 | 67.5416 | 23.7801 | 25.4085 | 59.0386 | 83.3904 | 31.3792 | 29.0545 | 73.4314
FAWL1 R1 | 132 | 67.5416 | 23.7801 | 25.4085 | 59.0386 | 83.3904 | 31.3792 | 29.0545 | 73.4314
FAWL1 R2 | 132 | 67.5416 | 23.7801 | 25.4085 | 59.0386 | 83.3904 | 31.3792 | 29.0545 | 73.4314
FAWL4 R1/3 | 400 | 86.7453 | 31.6345 | 25.2783 | 70.0163 | 74.1224 | 28.7878 | 20.4741 | 61.1861
FAWL4 R2/4 | 400 | 86.7453 | 31.6345 | 25.2783 | 70.0163 | 74.1224 | 28.7878 | 20.4741 | 61.1861
FECK2 M1 | 275 | 60.0173 | 22.1783 | 13.3141 | 44.679 | 70.7977 | 29.9405 | 15.6483 | 57.9905
FECK2 M2 | 275 | 60.0173 | 22.1783 | 13.3141 | 44.679 | 70.7977 | 29.9405 | 15.6483 | 57.9905
FECK2 R | 275 | 60.0173 | 22.1783 | 13.3141 | 44.679 | 70.7977 | 29.9405 | 15.6483 | 57.9905
FECK4 M1 | 400 | 80.8928 | 30.3715 | 14.1734 | 57.1252 | 77.0074 | 27.706 | 38.5037 | 77.6859
FECK4 M2 | 400 | 80.8928 | 30.3715 | 14.1734 | 57.1252 | 77.0074 | 27.706 | 38.5037 | 77.6859
FECK4 M3 | 400 | 80.8928 | 30.3715 | 14.1734 | 57.1252 | 77.0074 | 27.706 | 38.5037 | 77.6859
FECK4 R1 | 400 | 80.8928 | 30.3715 | 14.1734 | 57.1252 | 77.0074 | 27.706 | 38.5037 | 77.6859
FECK4 R2 | 400 | 80.8928 | 30.3715 | 14.1734 | 57.1252 | 77.0074 | 27.706 | 38.5037 | 77.6859
FECK4 R3 | 400 | 80.8928 | 30.3715 | 14.1734 | 57.1252 | 77.0074 | 27.706 | 38.5037 | 77.6859
FERR1 MB1 | 132 | 49.6941 | 17.619 | 17.6618 | 42.5788 | 57.4242 | 21.0241 | 19.4275 | 49.16
FERR1 MB2 | 132 | 49.6941 | 17.619 | 17.6618 | 42.5788 | 57.4242 | 21.0241 | 19.4275 | 49.16
FERR1 RB1 | 132 | 49.6941 | 17.619 | 17.6618 | 42.5788 | 57.4242 | 21.0241 | 19.4275 | 49.16
FERR1 RB2 | 132 | 49.6941 | 17.619 | 17.6618 | 42.5788 | 57.4242 | 21.0241 | 19.4275 | 49.16
FERR2 M1 | 275 | 58.011 | 21.1609 | 15.2612 | 45.1872 | 59.5117 | 22.5549 | 15.5175 | 47.415
FERR2 M2 | 275 | 57.6587 | 20.83 | 18.5332 | 47.9913 | 61.5088 | 23.0354 | 18.1209 | 50.6978
FERR2 R1 | 275 | 62.2814 | 22.6111 | 16.1126 | 48.0896 | 62.3493 | 23.7739 | 14.4791 | 48.1005
FERR2 R2 | 275 | 62.2814 | 22.6111 | 16.1126 | 48.0896 | 62.3493 | 23.7739 | 14.4791 | 48.1005
FFES2 MC1 | 275 | 33.9115 | 12.7558 | 2.687 | 20.7265 | 33.6213 | 13.2057 | 2.3371 | 21.0127
FFES2 MC2 | 275 | 32.603 | 12.4342 | 1.9099 | 19.4945 | 33.2542 | 13.1428 | 1.9082 | 20.4949
FIDF2 M1 | 275 | 89.0824 | 31.8611 | 23.6088 | 68.6672 | 84.9825 | 32.4975 | 17.593 | 63.5515
FIDF2 M2 | 275 | 89.0824 | 31.8611 | 23.6088 | 68.6672 | 84.9825 | 32.4975 | 17.593 | 63.5515
FIDF2 M3 | 275 | 89.0824 | 31.8611 | 23.6088 | 68.6672 | 84.9825 | 32.4975 | 17.593 | 63.5515
FIDF2 M4 | 275 | 89.0824 | 31.8611 | 23.6088 | 68.6672 | 84.9825 | 32.4975 | 17.593 | 63.5515
FIDF2 R1 | 275 | 89.0824 | 31.8611 | 23.6088 | 68.6672 | 84.9825 | 32.4975 | 17.593 | 63.5515
FIDF2 R2 | 275 | 89.0824 | 31.8611 | 23.6088 | 68.6672 | 84.9825 | 32.4975 | 17.593 | 63.5515
FLEE1 M1 | 132 | 60.8036 | 21.9462 | 17.1304 | 48.167 | 72.0454 | 27.4133 | 19.1576 | 57.9259
FLEE1 M2 | 132 | 60.8036 | 21.9462 | 17.1304 | 48.167 | 72.0454 | 27.4133 | 19.1576 | 57.9259
FLEE1 R1 | 132 | 62.4801 | 22.2352 | 17.3504 | 48.7958 | 73.1594 | 27.7652 | 19.109 | 58.3749
FLEE1 R2 | 132 | 62.4801 | 22.2352 | 17.3504 | 48.7958 | 73.1594 | 27.7652 | 19.109 | 58.3749
FLEE4 MC1 | 400 | 108.6123 | 38.92 | 21.8621 | 76.9033 | 86.8481 | 33.9082 | 16.498 | 64.4515
FLEE4 MC2 | 400 | 108.6123 | 38.92 | 21.8621 | 76.9033 | 86.8481 | 33.9082 | 16.498 | 64.4515
FLEE4 MC3 | 400 | 108.6123 | 38.92 | 21.8621 | 76.9033 | 86.8481 | 33.9082 | 16.498 | 64.4515
FLEE4 MC4 | 400 | 108.6123 | 38.92 | 21.8621 | 76.9033 | 86.8481 | 33.9082 | 16.498 | 64.4515
FLIB4 M1 | 400 | 105.8901 | 37.533 | 27.7804 | 80.8601 | 110.0256 | 41.4122 | 27.8327 | 86.3984
FLIB4 M2 | 400 | 105.8901 | 37.533 | 27.7804 | 80.8601 | 110.0256 | 41.4122 | 27.8327 | 86.3984
FOUR2 MC1 | 275 | 40.6935 | 16.0221 | 5.1018 | 27.7605 | 33.0642 | 13.6235 | 3.9669 | 23.2335
FOUR2 MC2 | 275 | 40.6935 | 16.0221 | 5.1018 | 27.7605 | 33.0642 | 13.6235 | 3.9669 | 23.2335
FRIS4 M1 | 400 | 80.6523 | 29.419 | 27.3716 | 68.9763 | 77.2303 | 29.1432 | 25.7545 | 66.9692
FRIS4 M2 | 400 | 80.6523 | 29.419 | 27.3716 | 68.9763 | 77.2303 | 29.1432 | 25.7545 | 66.9692
FRIS4 R1 | 400 | 80.6523 | 29.419 | 27.3716 | 68.9763 | 77.2303 | 29.1432 | 25.7545 | 66.9692
FRIS4 R2 | 400 | 80.6523 | 29.419 | 27.3716 | 68.9763 | 77.2303 | 29.1432 | 25.7545 | 66.9692
FROD1 M1 | 132 | 28.0094 | 10.0167 | 9.6281 | 23.7938 | 34.6766 | 12.661 | 11.6927 | 29.5981
FROD1 M2 | 132 | 28.0094 | 10.0167 | 9.6281 | 23.7938 | 34.6766 | 12.661 | 11.6927 | 29.5981
FROD1 R1 | 132 | 28.0094 | 10.0167 | 9.6281 | 23.7938 | 34.6766 | 12.661 | 11.6927 | 29.5981
FROD1 R2 | 132 | 28.0094 | 10.0167 | 9.6281 | 23.7938 | 34.6766 | 12.661 | 11.6927 | 29.5981
FROD2 MC1 | 275 | 71.6227 | 25.8442 | 20.0055 | 56.5548 | 77.6964 | 28.8732 | 22.2617 | 63.0946
FROD2 MC3 | 275 | 72.3063 | 25.7216 | 12.2802 | 48.6561 | 77.3765 | 28.6976 | 12.8546 | 53.4391
FROD4 M1 | 400 | 99.3679 | 35.837 | 33.6365 | 84.3177 | 126.9744 | 48.2102 | 38.4166 | 106.5962
FROD4 R1 | 400 | 99.3679 | 35.837 | 33.6365 | 84.3177 | 126.9744 | 48.2102 | 38.4166 | 106.5962
GRAI4 M1 | 400 | 141.1781 | 47.156 | 38.6107 | 105.2993 | 137.2786 | 50.3846 | 37.5503 | 108.8049
GRAI4 M2 | 400 | 141.1781 | 47.156 | 38.6107 | 105.2993 | 137.2786 | 50.3846 | 37.5503 | 108.8049
GRAI4 M3 | 400 | 141.1781 | 47.156 | 38.6107 | 105.2993 | 137.2786 | 50.3846 | 37.5503 | 108.8049
GRAI4 M4 | 400 | 141.1781 | 47.156 | 38.6107 | 105.2993 | 137.2786 | 50.3846 | 37.5503 | 108.8049
GRAI4 M5 | 400 | 141.1781 | 47.156 | 38.6107 | 105.2993 | 137.2786 | 50.3846 | 37.5503 | 108.8049
GRAI4 M6 | 400 | 141.1781 | 47.156 | 38.6107 | 105.2993 | 137.2786 | 50.3846 | 37.5503 | 108.8049
GRAI4 M7 | 400 | 141.1781 | 47.156 | 38.6107 | 105.2993 | 137.2786 | 50.3846 | 37.5503 | 108.8049
GRAI4 R1/2 | 400 | 141.1781 | 47.156 | 38.6107 | 105.2993 | 137.2786 | 50.3846 | 37.5503 | 108.8049
GRAI4 R3 | 400 | 141.1781 | 47.156 | 38.6107 | 105.2993 | 137.2786 | 50.3846 | 37.5503 | 108.8049
GRAI4 R4 | 400 | 141.1781 | 47.156 | 38.6107 | 105.2993 | 137.2786 | 50.3846 | 37.5503 | 108.8049
GRAI4 R5 | 400 | 141.1781 | 47.156 | 38.6107 | 105.2993 | 137.2786 | 50.3846 | 37.5503 | 108.8049
GRAI4 R6 | 400 | 141.1781 | 47.156 | 38.6107 | 105.2993 | 137.2786 | 50.3846 | 37.5503 | 108.8049
GRAI4 R7 | 400 | 141.1781 | 47.156 | 38.6107 | 105.2993 | 137.2786 | 50.3846 | 37.5503 | 108.8049
GRAW4 M1 | 400 | 134.9771 | 47.0532 | 45.9891 | 112.5323 | 127.3985 | 47.7597 | 41.1194 | 108.6617
GRAW4 M2 | 400 | 134.9771 | 47.0532 | 45.9891 | 112.5323 | 127.3985 | 47.7597 | 41.1194 | 108.6617
GRAW4 R1 | 400 | 134.9771 | 47.0532 | 45.9891 | 112.5323 | 127.3985 | 47.7597 | 41.1194 | 108.6617
GRAW4 R2 | 400 | 134.9771 | 47.0532 | 45.9891 | 112.5323 | 127.3985 | 47.7597 | 41.1194 | 108.6617
GREN1 M1 | 132 | 44.6042 | 16.2388 | 12.0813 | 35.0465 | 49.7287 | 19.3758 | 12.2785 | 39.6799
GREN1 M2 | 132 | 43.9416 | 16.2519 | 12.1784 | 35.162 | 44.0094 | 17.1477 | 11.1259 | 35.3764
GREN1 R1 | 132 | 44.6042 | 16.2388 | 12.0813 | 35.0465 | 49.7287 | 19.3758 | 12.2785 | 39.6799
GREN1 R2 | 132 | 43.9416 | 16.2519 | 12.1784 | 35.162 | 44.0094 | 17.1477 | 11.1259 | 35.3764
GREN4 M1 | 400 | 83.1669 | 31.453 | 14.2305 | 58.7117 | 70.6877 | 28.612 | 10.3958 | 50.8593
GREN4 M2 | 400 | 83.1669 | 31.453 | 14.2305 | 58.7117 | 70.6877 | 28.612 | 10.3958 | 50.8593
GREN4 R1 | 400 | 83.1669 | 31.453 | 14.2305 | 58.7117 | 70.6877 | 28.612 | 10.3958 | 50.8593
GREN4 R2 | 400 | 83.1669 | 31.453 | 14.2305 | 58.7117 | 70.6877 | 28.612 | 10.3958 | 50.8593
GRIW1 M1 | 132 | 26.006 | 9.8205 | 7.5397 | 21.428 | 29.981 | 11.6012 | 8.0349 | 24.4414
GRIW1 M2 | 132 | 25.999 | 9.8184 | 7.54 | 21.4253 | 29.9691 | 11.5968 | 8.0349 | 24.4352
GRIW1 R1/2 | 132 | 26.006 | 9.8205 | 7.5397 | 21.428 | 29.981 | 11.6012 | 8.0349 | 24.4414
GRIW4 MC1 | 400 | 76.615 | 27.738 | 20.948 | 60.1754 | 63.9229 | 24.6679 | 12.9886 | 47.8742
GRIW4 MC2 | 400 | 76.615 | 27.738 | 20.948 | 60.1754 | 63.9229 | 24.6679 | 12.9886 | 47.8742
HACK4 M1 | 400 | 121.4604 | 41.6224 | 30.8139 | 89.6768 | 144.1617 | 53.6862 | 32.2249 | 108.1487
HACK4 M2 | 400 | 121.4604 | 41.6224 | 30.8139 | 89.6768 | 144.1617 | 53.6862 | 32.2249 | 108.1487
HACK4 R1 | 400 | 121.4604 | 41.6224 | 30.8139 | 89.6768 | 144.1617 | 53.6862 | 32.2249 | 108.1487
HACK4 R2 | 400 | 121.4604 | 41.6224 | 30.8139 | 89.6768 | 144.1617 | 53.6862 | 32.2249 | 108.1487
HAMH4 M1 | 400 | 78.5554 | 29.238 | 14.215 | 55.5638 | 85.5568 | 34.8556 | 15.5668 | 64.86
HAMH4 M2 | 400 | 78.5554 | 29.238 | 14.215 | 55.5638 | 85.5568 | 34.8556 | 15.5668 | 64.86
HAMH4 R1 | 400 | 78.5554 | 29.238 | 14.215 | 55.5638 | 85.5568 | 34.8556 | 15.5668 | 64.86
HAMH4 R2 | 400 | 78.5554 | 29.238 | 14.215 | 55.5638 | 85.5568 | 34.8556 | 15.5668 | 64.86
HARK1 M1 | 132 | 28.6235 | 11.088 | 7.2268 | 22.9077 | 33.7275 | 13.3755 | 7.7568 | 26.6727
HARK1 M2 | 132 | 28.6235 | 11.088 | 7.2268 | 22.9077 | 33.7275 | 13.3755 | 7.7568 | 26.6727
HARK1 R1 | 132 | 28.6556 | 11.7261 | 6.4864 | 23.0696 | 32.0674 | 13.3174 | 7.4031 | 26.2368
HARK1 R2 | 132 | 31.0665 | 12.1593 | 7.9147 | 25.1106 | 36.4239 | 14.6102 | 9.0282 | 29.6901
HARK1 R3 | 132 | 31.0665 | 12.1593 | 7.9147 | 25.1106 | 36.4239 | 14.6102 | 9.0282 | 29.6901
HARK2 MC1 | 275 | 58.811 | 22.2821 | 12.9853 | 44.497 | 61.677 | 23.9878 | 13.8989 | 47.8228
HARK2 MC11 | 275 | 58.8174 | 22.2846 | 12.9858 | 44.501 | 61.6882 | 23.9916 | 13.9026 | 47.8319
HARK2 MC12 | 275 | 58.8174 | 22.2846 | 12.9858 | 44.501 | 61.6882 | 23.9916 | 13.9026 | 47.8319
HARK2 MC13 | 275 | 58.8174 | 22.2846 | 12.9858 | 44.501 | 61.6882 | 23.9916 | 13.9026 | 47.8319
HARK2 MC2 | 275 | 58.811 | 22.2821 | 12.9853 | 44.497 | 61.677 | 23.9878 | 13.8989 | 47.8228
HARK2 MC3 | 275 | 58.811 | 22.2821 | 12.9853 | 44.497 | 61.677 | 23.9878 | 13.8989 | 47.8228
HARK2 MC4 | 275 | 58.811 | 22.2821 | 12.9853 | 44.497 | 61.677 | 23.9878 | 13.8989 | 47.8228
HARK2 MC6 | 275 | 58.811 | 22.2821 | 12.9853 | 44.497 | 61.677 | 23.9878 | 13.8989 | 47.8228
HARK2 MC8 | 275 | 58.8174 | 22.2846 | 12.9858 | 44.501 | 61.6882 | 23.9916 | 13.9026 | 47.8319
HARK2 MC9 | 275 | 58.8174 | 22.2846 | 12.9858 | 44.501 | 61.6882 | 23.9916 | 13.9026 | 47.8319
HARK4 M1 | 400 | 75.6349 | 28.3396 | 14.2173 | 54.2955 | 60.27 | 23.5094 | 12.6627 | 45.9101
HARK4 M2 | 400 | 75.6349 | 28.3396 | 14.2173 | 54.2955 | 60.27 | 23.5094 | 12.6627 | 45.9101
HARK4 R1 | 400 | 75.6349 | 28.3396 | 14.2173 | 54.2955 | 60.27 | 23.5094 | 12.6627 | 45.9101
HARK4 R2 | 400 | 75.6349 | 28.3396 | 14.2173 | 54.2955 | 60.27 | 23.5094 | 12.6627 | 45.9101
HARM2 MC1 | 275 | 67.7659 | 24.3785 | 15.1195 | 49.596 | 58.1709 | 22.7124 | 9.7584 | 41.8786
HARM2 MC2 | 275 | 67.7659 | 24.3785 | 15.1195 | 49.596 | 58.1709 | 22.7124 | 9.7584 | 41.8786
HARM2 MC3 | 275 | 67.7659 | 24.3785 | 15.1195 | 49.596 | 58.1709 | 22.7124 | 9.7584 | 41.8786
HARM2 MC4 | 275 | 67.7659 | 24.3785 | 15.1195 | 49.596 | 58.1709 | 22.7124 | 9.7584 | 41.8786
HATL2 M1 | 275 | 94.08 | 32.6164 | 25.4528 | 71.5794 | 95.232 | 35.287 | 26.359 | 76.2623
HATL2 M2 | 275 | 94.08 | 32.6164 | 25.4528 | 71.5794 | 95.232 | 35.287 | 26.359 | 76.2623
HATL2 R1 | 275 | 94.08 | 32.6164 | 25.4528 | 71.5794 | 95.232 | 35.287 | 26.359 | 76.2623
HATL2 R2 | 275 | 94.08 | 32.6164 | 25.4528 | 71.5794 | 95.232 | 35.287 | 26.359 | 76.2623
HAWP2 MC1 | 275 | 91.7303 | 32.297 | 22.1893 | 67.8642 | 80.3807 | 31.1224 | 14.5863 | 58.6001
HAWP2 MC2 | 275 | 91.7303 | 32.297 | 22.1893 | 67.8642 | 80.3807 | 31.1224 | 14.5863 | 58.6001
HAWP2 MC3 | 275 | 91.7303 | 32.297 | 22.1893 | 67.8642 | 80.3807 | 31.1224 | 14.5863 | 58.6001
HAWP2 MC4 | 275 | 91.7303 | 32.297 | 22.1893 | 67.8642 | 80.3807 | 31.1224 | 14.5863 | 58.6001
HEDO2 M1 | 275 | 75.4119 | 26.8855 | 21.9409 | 59.9627 | 74.0588 | 27.4708 | 22.0225 | 60.8722
HEDO2 M2 | 275 | 75.4119 | 26.8855 | 21.9409 | 59.9627 | 74.0588 | 27.4708 | 22.0225 | 60.8722
HEDO2 R1 | 275 | 75.4119 | 26.8855 | 21.9409 | 59.9627 | 74.0588 | 27.4708 | 22.0225 | 60.8722
HEDO2 R2 | 275 | 75.4119 | 26.8855 | 21.9409 | 59.9627 | 74.0588 | 27.4708 | 22.0225 | 60.8722
HEYS1 M1 | 132 | 37.7928 | 12.8112 | 12.3731 | 30.4909 | 40.0257 | 14.4559 | 12.838 | 33.2818
HEYS1 M2 | 132 | 37.7928 | 12.8112 | 12.3731 | 30.4909 | 40.0257 | 14.4559 | 12.838 | 33.2818
HEYS1 R1 | 132 | 37.7928 | 12.8112 | 12.3731 | 30.4909 | 40.0257 | 14.4559 | 12.838 | 33.2818
HEYS1 R2 | 132 | 37.7928 | 12.8112 | 12.3731 | 30.4909 | 40.0257 | 14.4559 | 12.838 | 33.2818
HEYS4 M1 | 400 | 105.4241 | 38.0563 | 35.4813 | 89.3011 | 103.7347 | 38.8337 | 36.0222 | 90.9413
HEYS4 M2 | 400 | 105.4241 | 38.0563 | 35.4813 | 89.3011 | 103.7347 | 38.8337 | 36.0222 | 90.9413
HEYS4 M3 | 400 | 105.4241 | 38.0563 | 35.4813 | 89.3011 | 103.7347 | 38.8337 | 36.0222 | 90.9413
HEYS4 M4 | 400 | 105.4241 | 38.0563 | 35.4813 | 89.3011 | 103.7347 | 38.8337 | 36.0222 | 90.9413
HEYS4 M5 | 400 | 105.4241 | 38.0563 | 35.4813 | 89.3011 | 103.7347 | 38.8337 | 36.0222 | 90.9413
HEYS4 R1/2 | 400 | 105.4241 | 38.0563 | 35.4813 | 89.3011 | 103.7347 | 38.8337 | 36.0222 | 90.9413
HEYS4 R3/4 | 400 | 105.4241 | 38.0563 | 35.4813 | 89.3011 | 103.7347 | 38.8337 | 36.0222 | 90.9413
HEYS4 R5 | 400 | 105.4241 | 38.0563 | 35.4813 | 89.3011 | 103.7347 | 38.8337 | 36.0222 | 90.9413
HIBU4 M1 | 400 | 118.6683 | 40.6983 | 30.2585 | 87.8145 | 142.8591 | 52.9285 | 33.3848 | 108.237
HIBU4 M2 | 400 | 118.6683 | 40.6983 | 30.2585 | 87.8145 | 142.8591 | 52.9285 | 33.3848 | 108.237
HIBU4 R1 | 400 | 118.6683 | 40.6983 | 30.2585 | 87.8145 | 142.8591 | 52.9285 | 33.3848 | 108.237
HIBU4 R2 | 400 | 118.6683 | 40.6983 | 30.2585 | 87.8145 | 142.8591 | 52.9285 | 33.3848 | 108.237
HIGM2 M1 | 275 | 63.1392 | 23.4194 | 16.8602 | 49.9803 | 58.2005 | 22.9366 | 12.4624 | 44.8996
HIGM2 M2 | 275 | 63.1392 | 23.4194 | 16.8602 | 49.9803 | 58.2005 | 22.9366 | 12.4624 | 44.8996
HIGM2 M3 | 275 | 63.1392 | 23.4194 | 16.8602 | 49.9803 | 58.2005 | 22.9366 | 12.4624 | 44.8996
HIGM2 R1 | 275 | 63.1392 | 23.4194 | 16.8602 | 49.9803 | 58.2005 | 22.9366 | 12.4624 | 44.8996
HIGM2 R4 | 275 | 63.1392 | 23.4194 | 16.8602 | 49.9803 | 58.2005 | 22.9366 | 12.4624 | 44.8996
HIGM2 R5 | 275 | 63.1392 | 23.4194 | 16.8602 | 49.9803 | 58.2005 | 22.9366 | 12.4624 | 44.8996
HIGM2 R6 | 275 | 63.1392 | 23.4194 | 16.8602 | 49.9803 | 58.2005 | 22.9366 | 12.4624 | 44.8996
HIGM4 MC1 | 400 | 83.2946 | 30.8811 | 18.9855 | 62.6579 | 67.9802 | 26.6969 | 11.7157 | 49.4708
HIGM4 MC2 | 400 | 83.2946 | 30.8811 | 18.9855 | 62.6579 | 67.9802 | 26.6969 | 11.7157 | 49.4708
HINP2 M1 | 275 | 20.7945 | 7.4208 | 7.3924 | 17.887 | 21.3873 | 7.8707 | 6.7763 | 17.9072
HINP2 M2 | 275 | 21.2059 | 7.5783 | 7.4419 | 18.1592 | 24.2201 | 8.978 | 7.1155 | 19.8123
HINP2 R1 | 275 | 20.7945 | 7.4208 | 7.3924 | 17.887 | 21.3873 | 7.8707 | 6.7763 | 17.9072
HINP2 R2 | 275 | 20.7945 | 7.4208 | 7.3924 | 17.887 | 21.3873 | 7.8707 | 6.7763 | 17.9072
HINP4 M1 | 400 | 79.3438 | 28.9311 | 15.9868 | 56.9015 | 61.9203 | 24.6304 | 9.908 | 44.7407
HINP4 M2 | 400 | 79.3438 | 28.9311 | 15.9868 | 56.9015 | 61.9203 | 24.6304 | 9.908 | 44.7407
HINP4 M3 | 400 | 79.3438 | 28.9311 | 15.9868 | 56.9015 | 61.9203 | 24.6304 | 9.908 | 44.7407
HINP4 M4 | 400 | 79.3438 | 28.9311 | 15.9868 | 56.9015 | 61.9203 | 24.6304 | 9.908 | 44.7407
HINP4 R1/2 | 400 | 79.3438 | 28.9311 | 15.9868 | 56.9015 | 61.9203 | 24.6304 | 9.908 | 44.7407
HINP4 R3/4 | 400 | 79.3438 | 28.9311 | 15.9868 | 56.9015 | 61.9203 | 24.6304 | 9.908 | 44.7407
HUMR4 M1 | 400 | 121.8449 | 42.7523 | 36.8795 | 97.3403 | 114.9617 | 42.5944 | 33.9675 | 94.205
HUMR4 M2 | 400 | 121.8449 | 42.7523 | 36.8795 | 97.3403 | 114.9617 | 42.5944 | 33.9675 | 94.205
HUMR4 R1 | 400 | 121.8449 | 42.7523 | 36.8795 | 97.3403 | 114.9617 | 42.5944 | 33.9675 | 94.205
HUMR4 R2 | 400 | 121.8449 | 42.7523 | 36.8795 | 97.3403 | 114.9617 | 42.5944 | 33.9675 | 94.205
HURS2 MC1 | 275 | 57.5112 | 21.9242 | 13.4934 | 44.4989 | 67.5651 | 27.0581 | 13.8328 | 52.0988
HURS2 MC2 | 275 | 57.5112 | 21.9242 | 13.4934 | 44.4989 | 67.5651 | 27.0581 | 13.8328 | 52.0988
HURS2 MC3 | 275 | 57.5112 | 21.9242 | 13.4934 | 44.4989 | 67.5651 | 27.0581 | 13.8328 | 52.0988
HURS2 MC4 | 275 | 57.5112 | 21.9242 | 13.4934 | 44.4989 | 67.5651 | 27.0581 | 13.8328 | 52.0988
HUTT1 M1 | 132 | 36.777 | 13.9844 | 10.9403 | 30.7173 | 41.5569 | 16.3086 | 11.6172 | 34.681
HUTT1 M2 | 132 | 36.777 | 13.9844 | 10.9403 | 30.7173 | 41.5569 | 16.3086 | 11.6172 | 34.681
HUTT4 MC1 | 400 | 77.3463 | 28.719 | 15.7183 | 56.3331 | 49.5009 | 19.9914 | 7.5521 | 35.8242
HUTT4 MC2 | 400 | 77.3463 | 28.719 | 15.7183 | 56.3331 | 49.5009 | 19.9914 | 7.5521 | 35.8242
HUTT4 MC3 | 400 | 77.3463 | 28.719 | 15.7183 | 56.3331 | 49.5009 | 19.9914 | 7.5521 | 35.8242
HUTT4 MC4 | 400 | 77.3463 | 28.719 | 15.7183 | 56.3331 | 49.5009 | 19.9914 | 7.5521 | 35.8242
HYLC2 MB1 | 275 | 76.7284 | 27.6135 | 15.4345 | 54.4859 | 70.5513 | 27.4563 | 13.544 | 52.373
HYLC2 MB2 | 275 | 76.7284 | 27.6135 | 15.4345 | 54.4859 | 70.5513 | 27.4563 | 13.544 | 52.373
HYLC2 RB1 | 275 | 76.7284 | 27.6135 | 15.4345 | 54.4859 | 70.5513 | 27.4563 | 13.544 | 52.373
HYLC2 RB2 | 275 | 76.7284 | 27.6135 | 15.4345 | 54.4859 | 70.5513 | 27.4563 | 13.544 | 52.373
IMPP4 MC1 | 400 | 57.1878 | 20.9491 | 12.7519 | 42.3784 | 48.5975 | 18.7338 | 10.01 | 36.5036
IMPP4 MC2 | 400 | 57.1878 | 20.9491 | 12.7519 | 42.3784 | 48.5975 | 18.7338 | 10.01 | 36.5036
INDQ1 M1 | 132 | 59.3342 | 21.8165 | 14.9814 | 45.8346 | 67.2401 | 25.7593 | 16.8326 | 53.2617
INDQ1 M2 | 132 | 59.3342 | 21.8165 | 14.9814 | 45.8346 | 67.2401 | 25.7593 | 16.8326 | 53.2617
INDQ1 R1 | 132 | 59.3342 | 21.8165 | 14.9814 | 45.8346 | 67.2401 | 25.7593 | 16.8326 | 53.2617
INDQ1 R2 | 132 | 59.3342 | 21.8165 | 14.9814 | 45.8346 | 67.2401 | 25.7593 | 16.8326 | 53.2617
INDQ4 MC1 | 400 | 43.2361 | 15.9515 | 8.355 | 30.9138 | 40.9071 | 15.8004 | 8.6333 | 30.9784
INDQ4 MC2 | 400 | 43.2361 | 15.9515 | 8.355 | 30.9138 | 40.9071 | 15.8004 | 8.6333 | 30.9784
INDQ4 MC3 | 400 | 43.2361 | 15.9515 | 8.355 | 30.9138 | 40.9071 | 15.8004 | 8.6333 | 30.9784
INDQ4 MC4 | 400 | 43.2361 | 15.9515 | 8.355 | 30.9138 | 40.9071 | 15.8004 | 8.6333 | 30.9784
IROA1 M1 | 132 | 39.6183 | 14.5715 | 10.5929 | 31.2001 | 48.5367 | 18.4779 | 12.4807 | 38.6123
IROA1 M2 | 132 | 39.6183 | 14.5715 | 10.5929 | 31.2001 | 48.5367 | 18.4779 | 12.4807 | 38.6123
IROA1 R1 | 132 | 51.4172 | 19.1658 | 11.7666 | 38.8711 | 58.8391 | 22.721 | 13.0623 | 45.1946
IROA1 R2 | 132 | 37.2746 | 13.7851 | 10.215 | 29.7101 | 43.4231 | 16.5625 | 11.1996 | 34.6224
IROA2 MC1 | 275 | 64.1355 | 23.3555 | 12.3316 | 45.3613 | 60.2583 | 23.3023 | 12.1754 | 45.1298
IROA2 MC2 | 275 | 64.1355 | 23.3555 | 12.3316 | 45.3613 | 60.2583 | 23.3023 | 12.1754 | 45.1298
IROA2 MC3 | 275 | 64.1355 | 23.3555 | 12.3316 | 45.3613 | 60.2583 | 23.3023 | 12.1754 | 45.1298
IROA2 MC4 | 275 | 64.1355 | 23.3555 | 12.3316 | 45.3613 | 60.2583 | 23.3023 | 12.1754 | 45.1298
IROA2 MC5 | 275 | 64.1355 | 23.3555 | 12.3316 | 45.3613 | 60.2583 | 23.3023 | 12.1754 | 45.1298
IROA2 MC6 | 275 | 64.1355 | 23.3555 | 12.3316 | 45.3613 | 60.2583 | 23.3023 | 12.1754 | 45.1298
IRON1 M1 | 132 | 27.6817 | 10.7407 | 7.4147 | 22.6044 | 30.5201 | 12.0284 | 8.1961 | 25.2067
IRON1 M2 | 132 | 27.8711 | 10.6932 | 7.7788 | 22.9014 | 32.2652 | 12.6392 | 8.6974 | 26.5719
IRON1 R1 | 132 | 20.4395 | 7.3755 | 7.1315 | 17.5621 | 24.1823 | 8.8187 | 8.6958 | 21.1674
IRON1 R2 | 132 | 20.4395 | 7.3755 | 7.1315 | 17.5621 | 24.1823 | 8.8187 | 8.6958 | 21.1674
IRON4 M1 | 400 | 74.4433 | 27.6635 | 13.7786 | 52.9008 | 65.9309 | 26.4931 | 11.6048 | 49.0717
IRON4 M2 | 400 | 74.4433 | 27.6635 | 13.7786 | 52.9008 | 65.9309 | 26.4931 | 11.6048 | 49.0717
IRON4 R1 | 400 | 74.4433 | 27.6635 | 13.7786 | 52.9008 | 65.9309 | 26.4931 | 11.6048 | 49.0717
IRON4 R2 | 400 | 74.4433 | 27.6635 | 13.7786 | 52.9008 | 65.9309 | 26.4931 | 11.6048 | 49.0717
IVER1 M1 | 132 | 66.1793 | 24.4974 | 18.2652 | 52.9097 | 82.3995 | 31.4998 | 22.0183 | 66.5657
IVER1 M2 | 132 | 66.1793 | 24.4974 | 18.2652 | 52.9097 | 82.3995 | 31.4998 | 22.0183 | 66.5657
IVER1 R1 | 132 | 66.1793 | 24.4974 | 18.2652 | 52.9097 | 82.3995 | 31.4998 | 22.0183 | 66.5657
IVER1 R2 | 132 | 66.1793 | 24.4974 | 18.2652 | 52.9097 | 82.3995 | 31.4998 | 22.0183 | 66.5657
IVER2 M1 | 275 | 68.8241 | 25.1895 | 17.4072 | 53.0305 | 73.8558 | 28.1393 | 18.0035 | 57.7985
IVER2 M2 | 275 | 68.8241 | 25.1895 | 17.4072 | 53.0305 | 73.8558 | 28.1393 | 18.0035 | 57.7985
IVER2 R1 | 275 | 68.8241 | 25.1895 | 17.4072 | 53.0305 | 73.8558 | 28.1393 | 18.0035 | 57.7985
IVER2 R2 | 275 | 73.6363 | 26.8695 | 17.448 | 55.4472 | 73.0785 | 28.019 | 17.9637 | 57.5885
JORD2 MC1 | 275 | 50.8999 | 19.1585 | 9.0388 | 36.1329 | 50.2966 | 20.7561 | 7.4518 | 36.8054
JORD2 MC2 | 275 | 50.8999 | 19.1585 | 9.0388 | 36.1329 | 50.2966 | 20.7561 | 7.4518 | 36.8054
KEAD1 M1 | 132 | 60.5177 | 21.9387 | 20.4029 | 51.4288 | 85.2628 | 31.6914 | 27.1039 | 71.9224
KEAD1 M2 | 132 | 60.5177 | 21.9387 | 20.4029 | 51.4288 | 85.2628 | 31.6914 | 27.1039 | 71.9224
KEAD1 R1 | 132 | 60.5177 | 21.9387 | 20.4029 | 51.4288 | 85.2628 | 31.6914 | 27.1039 | 71.9224
KEAD1 R2 | 132 | 60.5177 | 21.9387 | 20.4029 | 51.4288 | 85.2628 | 31.6914 | 27.1039 | 71.9224
KEAD4 M2 | 400 | 116.5447 | 42.2 | 31.1794 | 90.8592 | 110.4611 | 41.7032 | 28.8009 | 87.7781
KEAD4 M3 | 400 | 111.5227 | 40.285 | 30.164 | 87.1356 | 92.8813 | 35.3644 | 22.0146 | 72.0274
KEAD4 R2 | 400 | 116.5447 | 42.2 | 31.1794 | 90.8592 | 110.4611 | 41.7032 | 28.8009 | 87.7781
KEAD4 R3 | 400 | 96.8258 | 35.3949 | 23.1247 | 73.1806 | 75.8354 | 29.386 | 16.9721 | 58.5303
KEAR1 M1 | 132 | 56.7036 | 20.5758 | 17.5881 | 46.6867 | 71.3264 | 27.2459 | 20.9693 | 59.5008
KEAR1 M2 | 132 | 56.7036 | 20.5758 | 17.5881 | 46.6867 | 71.3264 | 27.2459 | 20.9693 | 59.5008
KEAR1 M3 | 132 | 56.7036 | 20.5758 | 17.5881 | 46.6867 | 71.3264 | 27.2459 | 20.9693 | 59.5008
KEAR1 R1 | 132 | 56.7036 | 20.5758 | 17.5881 | 46.6867 | 71.3264 | 27.2459 | 20.9693 | 59.5008
KEAR1 R2 | 132 | 56.7036 | 20.5758 | 17.5881 | 46.6867 | 71.3264 | 27.2459 | 20.9693 | 59.5008
KEAR1 R3 | 132 | 56.7036 | 20.5758 | 17.5881 | 46.6867 | 71.3264 | 27.2459 | 20.9693 | 59.5008
KEAR2 M1 | 275 | 76.4833 | 27.6459 | 19.5667 | 58.6639 | 82.0191 | 31.0863 | 20.2169 | 64.1796
KEAR2 M2 | 275 | 76.4833 | 27.6459 | 19.5667 | 58.6639 | 82.0191 | 31.0863 | 20.2169 | 64.1796
KEAR2 R1 | 275 | 76.4833 | 27.6459 | 19.5667 | 58.6639 | 82.0191 | 31.0863 | 20.2169 | 64.1796
KEAR2 R2 | 275 | 76.4833 | 27.6459 | 19.5667 | 58.6639 | 82.0191 | 31.0863 | 20.2169 | 64.1796
KEAR4 MC5 | 400 | 91.8561 | 33.7863 | 17.9696 | 65.7506 | 79.7524 | 31.0768 | 15.5608 | 59.5101
KEAR4 MC6 | 400 | 91.8561 | 33.7863 | 17.9696 | 65.7506 | 79.7524 | 31.0768 | 15.5608 | 59.5101
KEMS4 M1 | 400 | 133.1979 | 45.1861 | 34.0178 | 97.9205 | 112.6214 | 42.8465 | 22.6256 | 83.2196
KEMS4 M2 | 400 | 133.1979 | 45.1861 | 34.0178 | 97.9205 | 112.6214 | 42.8465 | 22.6256 | 83.2196
KEMS4 R1 | 400 | 133.1979 | 45.1861 | 34.0178 | 97.9205 | 112.6214 | 42.8465 | 22.6256 | 83.2196
KEMS4 R2 | 400 | 133.1979 | 45.1861 | 34.0178 | 97.9205 | 112.6214 | 42.8465 | 22.6256 | 83.2196
KENG4 M1 | 400 | 113.8938 | 39.1516 | 29.2208 | 84.5896 | 138.0406 | 51.1718 | 32.8028 | 105.1707
KENG4 M2 | 400 | 113.8938 | 39.1516 | 29.2208 | 84.5896 | 138.0406 | 51.1718 | 32.8028 | 105.1707
KENG4 R1 | 400 | 113.8938 | 39.1516 | 29.2208 | 84.5896 | 138.0406 | 51.1718 | 32.8028 | 105.1707
KENG4 R2 | 400 | 113.8938 | 39.1516 | 29.2208 | 84.5896 | 138.0406 | 51.1718 | 32.8028 | 105.1707
KIBY1 MB3 | 132 | 53.7239 | 18.7599 | 17.359 | 43.8895 | 68.3219 | 25.0306 | 20.1243 | 55.5228
KIBY1 MB4 | 132 | 53.7239 | 18.7599 | 17.359 | 43.8895 | 68.3219 | 25.0306 | 20.1243 | 55.5228
KIBY1 RB3 | 132 | 53.7239 | 18.7599 | 17.359 | 43.8895 | 68.3219 | 25.0306 | 20.1243 | 55.5228
KIBY1 RB4 | 132 | 53.7239 | 18.7599 | 17.359 | 43.8895 | 68.3219 | 25.0306 | 20.1243 | 55.5228
KIBY2 M1 | 275 | 95.8935 | 34.1111 | 24.0284 | 72.2687 | 97.0656 | 36.9808 | 20.9803 | 73.2791
KIBY2 M2 | 275 | 95.8935 | 34.1111 | 24.0284 | 72.2687 | 97.0656 | 36.9808 | 20.9803 | 73.2791
KIBY2 R1 | 275 | 95.8935 | 34.1111 | 24.0284 | 72.2687 | 97.0656 | 36.9808 | 20.9803 | 73.2791
KIBY2 R2 | 275 | 95.8935 | 34.1111 | 24.0284 | 72.2687 | 97.0656 | 36.9808 | 20.9803 | 73.2791
KILL4 M1 | 400 | 131.4238 | 46.6456 | 49.232 | 115.1989 | 125.8517 | 46.7859 | 44.8216 | 110.9868
KILL4 M2 | 400 | 131.4238 | 46.6456 | 49.232 | 115.1989 | 125.8517 | 46.7859 | 44.8216 | 110.9868
KILL4 M3 | 400 | 131.4238 | 46.6456 | 49.232 | 115.1989 | 125.8517 | 46.7859 | 44.8216 | 110.9868
KILL4 M4 | 400 | 131.4238 | 46.6456 | 49.232 | 115.1989 | 125.8517 | 46.7859 | 44.8216 | 110.9868
KILL4 M5 | 400 | 131.4238 | 46.6456 | 49.232 | 115.1989 | 125.8517 | 46.7859 | 44.8216 | 110.9868
KILL4 M9 | 400 | 131.4238 | 46.6456 | 49.232 | 115.1989 | 125.8517 | 46.7859 | 44.8216 | 110.9868
KILL4 R1/2 | 400 | 131.4238 | 46.6456 | 49.232 | 115.1989 | 125.8517 | 46.7859 | 44.8216 | 110.9868
KILL4 R3/4 | 400 | 131.4238 | 46.6456 | 49.232 | 115.1989 | 125.8517 | 46.7859 | 44.8216 | 110.9868
KILL4 R5 | 400 | 131.4238 | 46.6456 | 49.232 | 115.1989 | 125.8517 | 46.7859 | 44.8216 | 110.9868
KILL4 R9 | 400 | 131.4238 | 46.6456 | 49.232 | 115.1989 | 125.8517 | 46.7859 | 44.8216 | 110.9868
KINO1 M1 | 132 | 30.0832 | 10.5581 | 10.7839 | 25.7153 | 41.4235 | 15.7425 | 14.0004 | 36.2637
KINO1 M2 | 132 | 30.0832 | 10.5581 | 10.7839 | 25.7153 | 41.4235 | 15.7425 | 14.0004 | 36.2637
KINO1 R1 | 132 | 30.0832 | 10.5581 | 10.7839 | 25.7153 | 41.4235 | 15.7425 | 14.0004 | 36.2637
KINO1 R2 | 132 | 30.0832 | 10.5581 | 10.7839 | 25.7153 | 41.4235 | 15.7425 | 14.0004 | 36.2637
KINO4 M1 | 400 | 129.2615 | 44.0347 | 34.2235 | 96.4979 | 124.9408 | 46.6461 | 30.5618 | 96.5295
KINO4 M2 | 400 | 129.2615 | 44.0347 | 34.2235 | 96.4979 | 124.9408 | 46.6461 | 30.5618 | 96.5295
KINO4 M3 | 400 | 129.2615 | 44.0347 | 34.2235 | 96.4979 | 124.9408 | 46.6461 | 30.5618 | 96.5295
KINO4 M4 | 400 | 129.2615 | 44.0347 | 34.2235 | 96.4979 | 124.9408 | 46.6461 | 30.5618 | 96.5295
KINO4 R1/2 | 400 | 129.2615 | 44.0347 | 34.2235 | 96.4979 | 124.9408 | 46.6461 | 30.5618 | 96.5295
KINO4 R3/4 | 400 | 129.2615 | 44.0347 | 34.2235 | 96.4979 | 124.9408 | 46.6461 | 30.5618 | 96.5295
KIRK1 M1 | 132 | 26.3037 | 9.0082 | 9.1786 | 21.9182 | 39.1459 | 14.0101 | 13.4748 | 33.2881
KIRK1 M2 | 132 | 26.3037 | 9.0082 | 9.1786 | 21.9182 | 39.1459 | 14.0101 | 13.4748 | 33.2881
KIRK1 R1 | 132 | 26.3037 | 9.0082 | 9.1786 | 21.9182 | 39.1459 | 14.0101 | 13.4748 | 33.2881
KIRK1 R2 | 132 | 26.3037 | 9.0082 | 9.1786 | 21.9182 | 39.1459 | 14.0101 | 13.4748 | 33.2881
KIRK2 MC1 | 275 | 54.4536 | 19.7912 | 12.2554 | 40.2444 | 55.1653 | 21.2991 | 12.0386 | 42.16
KIRK2 MC2 | 275 | 54.4536 | 19.7912 | 12.2554 | 40.2444 | 55.1653 | 21.2991 | 12.0386 | 42.16
KIRK2 MC3 | 275 | 54.4536 | 19.7912 | 12.2554 | 40.2444 | 55.1653 | 21.2991 | 12.0386 | 42.16
KIRK2 MC4 | 275 | 54.4536 | 19.7912 | 12.2554 | 40.2444 | 55.1653 | 21.2991 | 12.0386 | 42.16
KITW1 M1 | 132 | 36.7706 | 12.7342 | 11.3063 | 29.3152 | 44.4063 | 16.3392 | 12.5548 | 35.662
KITW1 M2 | 132 | 36.7706 | 12.7342 | 11.3063 | 29.3152 | 44.4063 | 16.3392 | 12.5548 | 35.662
KITW1 R1 | 132 | 36.7706 | 12.7342 | 11.3063 | 29.3152 | 44.4063 | 16.3392 | 12.5548 | 35.662
KITW1 R2 | 132 | 36.7706 | 12.7342 | 11.3063 | 29.3152 | 44.4063 | 16.3392 | 12.5548 | 35.662
KITW2 MC1 | 275 | 62.5561 | 22.7933 | 12.271 | 44.5056 | 61.7316 | 24.0981 | 10.8088 | 44.8887
KITW2 MC2 | 275 | 62.5561 | 22.7933 | 12.271 | 44.5056 | 61.7316 | 24.0981 | 10.8088 | 44.8887
KITW2 MC3 | 275 | 62.5561 | 22.7933 | 12.271 | 44.5056 | 61.7316 | 24.0981 | 10.8088 | 44.8887
KITW2 MC4 | 275 | 62.5561 | 22.7933 | 12.271 | 44.5056 | 61.7316 | 24.0981 | 10.8088 | 44.8887
KNAR1 MC1 | 132 | 22.5711 | 7.8268 | 5.5936 | 16.6624 | 27.9351 | 10.2804 | 6.5285 | 21.0671
KNAR1 MC2 | 132 | 22.5711 | 7.8268 | 5.5936 | 16.6624 | 27.9351 | 10.2804 | 6.5285 | 21.0671
KNAR2 MC1 | 275 | 29.0022 | 11.3531 | 3.2404 | 19.2961 | 26.6876 | 10.7886 | 4.0379 | 19.2952
KNAR2 MC2 | 275 | 29.0022 | 11.3531 | 3.2404 | 19.2961 | 26.6876 | 10.7886 | 4.0379 | 19.2952
LACK2 M1 | 275 | 65.4634 | 22.6872 | 18.3409 | 50.4255 | 69.0894 | 25.4158 | 19.9518 | 55.8951
LACK2 M2 | 275 | 65.4634 | 22.6872 | 18.3409 | 50.4255 | 69.0894 | 25.4158 | 19.9518 | 55.8951
LACK2 R1 | 275 | 65.4634 | 22.6872 | 18.3409 | 50.4255 | 69.0894 | 25.4158 | 19.9518 | 55.8951
LACK2 R2 | 275 | 65.4634 | 22.6872 | 18.3409 | 50.4255 | 69.0894 | 25.4158 | 19.9518 | 55.8951
LACK4 M1 | 400 | 79.738 | 28.8805 | 18.2293 | 59.0725 | 72.7693 | 27.5455 | 17.8511 | 56.8063
LACK4 M2 | 400 | 79.738 | 28.8805 | 18.2293 | 59.0725 | 72.7693 | 27.5455 | 17.8511 | 56.8063
LACK4 R1 | 400 | 79.738 | 28.8805 | 18.2293 | 59.0725 | 72.7693 | 27.5455 | 17.8511 | 56.8063
LACK4 R2 | 400 | 79.738 | 28.8805 | 18.2293 | 59.0725 | 72.7693 | 27.5455 | 17.8511 | 56.8063
LAGA4 M1 | 400 | 54.995 | 19.6972 | 13.887 | 41.743 | 55.7312 | 20.9212 | 15.0074 | 44.5945
LAGA4 M2 | 400 | 54.995 | 19.6972 | 13.887 | 41.743 | 55.7312 | 20.9212 | 15.0074 | 44.5945
LAGA4 R1 | 400 | 54.995 | 19.6972 | 13.887 | 41.743 | 55.7312 | 20.9212 | 15.0074 | 44.5945
LAGA4 R2 | 400 | 54.995 | 19.6972 | 13.887 | 41.743 | 55.7312 | 20.9212 | 15.0074 | 44.5945
LALE1 M1 | 132 | 43.4707 | 15.2599 | 14.6177 | 36.1985 | 55.7889 | 20.4484 | 17.7584 | 46.6769
LALE1 M2 | 132 | 43.4707 | 15.2599 | 14.6177 | 36.1985 | 55.7889 | 20.4484 | 17.7584 | 46.6769
LALE1 R1 | 132 | 43.4707 | 15.2599 | 14.6177 | 36.1985 | 55.7889 | 20.4484 | 17.7584 | 46.6769
LALE1 R2 | 132 | 43.4707 | 15.2599 | 14.6177 | 36.1985 | 55.7889 | 20.4484 | 17.7584 | 46.6769
LALE2 MC1 | 275 | 63.7525 | 22.6019 | 18.205 | 50.1689 | 70.7142 | 27.1559 | 17.9563 | 56.3606
LALE2 MC2 | 275 | 63.7525 | 22.6019 | 18.205 | 50.1689 | 70.7142 | 27.1559 | 17.9563 | 56.3606
LALE2 MC3 | 275 | 63.7525 | 22.6019 | 18.205 | 50.1689 | 70.7142 | 27.1559 | 17.9563 | 56.3606
LALE2 MC4 | 275 | 63.7525 | 22.6019 | 18.205 | 50.1689 | 70.7142 | 27.1559 | 17.9563 | 56.3606
LAND1 M1 | 132 | 44.7754 | 17.0046 | 12.3071 | 36.3552 | 49.9431 | 19.6343 | 13.3391 | 41.1062
LAND1 M2 | 132 | 44.7754 | 17.0046 | 12.3071 | 36.3552 | 49.9431 | 19.6343 | 13.3391 | 41.1062
LAND1 R1 | 132 | 44.7754 | 17.0046 | 12.3071 | 36.3552 | 49.9431 | 19.6343 | 13.3391 | 41.1062
LAND1 R2 | 132 | 44.7754 | 17.0046 | 12.3071 | 36.3552 | 49.9431 | 19.6343 | 13.3391 | 41.1062
LAND4 MC1 | 400 | 41.4024 | 15.2331 | 8.9397 | 30.4825 | 38.4059 | 14.9048 | 7.3859 | 28.4644
LAND4 MC2 | 400 | 41.4024 | 15.2331 | 8.9397 | 30.4825 | 38.4059 | 14.9048 | 7.3859 | 28.4644
LAND4 MC3 | 400 | 41.3375 | 15.2102 | 8.9301 | 30.4406 | 38.0691 | 14.7836 | 7.2845 | 28.1917
LEGA1 M2 | 132 | 46.0206 | 17.7521 | 13.096 | 38.2013 | 55.1556 | 21.7684 | 15.5035 | 46.2888
LEGA1 M3 | 132 | 46.0206 | 17.7521 | 13.096 | 38.2013 | 55.1556 | 21.7684 | 15.5035 | 46.2888
LEGA1 R2 | 132 | 46.0206 | 17.7521 | 13.096 | 38.2013 | 55.1556 | 21.7684 | 15.5035 | 46.2888
LEGA1 R3 | 132 | 46.0206 | 17.7521 | 13.096 | 38.2013 | 55.1556 | 21.7684 | 15.5035 | 46.2888
LEGA4 M1 | 400 | 94.8993 | 34.4725 | 21.0993 | 69.8508 | 71.7129 | 28.4728 | 12.6941 | 52.9607
LEGA4 M2 | 400 | 94.8993 | 34.4725 | 21.0993 | 69.8508 | 71.7129 | 28.4728 | 12.6941 | 52.9607
LEGA4 R1 | 400 | 94.8993 | 34.4725 | 21.0993 | 69.8508 | 71.7129 | 28.4728 | 12.6941 | 52.9607
LEGA4 R2 | 400 | 94.8993 | 34.4725 | 21.0993 | 69.8508 | 71.7129 | 28.4728 | 12.6941 | 52.9607
LEIS1 M1 | 132 | 68.296 | 24.6847 | 22.8153 | 57.7248 | 71.4944 | 26.0633 | 25.1706 | 62.0297
LEIS1 M2 | 132 | 68.296 | 24.6847 | 22.8153 | 57.7248 | 71.4944 | 26.0633 | 25.1706 | 62.0297
LEIS1 R1 | 132 | 68.296 | 24.6847 | 22.8153 | 57.7248 | 71.4944 | 26.0633 | 25.1706 | 62.0297
LEIS1 R2 | 132 | 68.296 | 24.6847 | 22.8153 | 57.7248 | 71.4944 | 26.0633 | 25.1706 | 62.0297
LEMR1 M1 | 132 | 52.4711 | 18.3465 | 17.8267 | 43.7726 | 65.2553 | 23.9533 | 21.3011 | 55.1762
LEMR1 M2 | 132 | 52.4711 | 18.3465 | 17.8267 | 43.7726 | 65.2553 | 23.9533 | 21.3011 | 55.1762
LEMR1 R1 | 132 | 52.4711 | 18.3465 | 17.8267 | 43.7726 | 65.2553 | 23.9533 | 21.3011 | 55.1762
LEMR1 R2 | 132 | 52.4711 | 18.3465 | 17.8267 | 43.7726 | 65.2553 | 23.9533 | 21.3011 | 55.1762
LISD1 M1 | 132 | 40.3356 | 13.8183 | 13.6449 | 33.1869 | 52.6466 | 18.9553 | 16.7187 | 43.5255
LISD1 M2 | 132 | 40.3356 | 13.8183 | 13.6449 | 33.1869 | 52.6466 | 18.9553 | 16.7187 | 43.5255
LISD1 R1 | 132 | 40.3356 | 13.8183 | 13.6449 | 33.1869 | 52.6466 | 18.9553 | 16.7187 | 43.5255
LISD1 R2 | 132 | 40.3356 | 13.8183 | 13.6449 | 33.1869 | 52.6466 | 18.9553 | 16.7187 | 43.5255
LISD2 M1 | 275 | 85.7103 | 30.7348 | 20.8942 | 64.3597 | 88.3231 | 33.9575 | 19.2734 | 67.2966
LISD2 M2 | 275 | 85.7103 | 30.7348 | 20.8942 | 64.3597 | 88.3231 | 33.9575 | 19.2734 | 67.2966
LISD2 R1 | 275 | 85.7103 | 30.7348 | 20.8942 | 64.3597 | 88.3231 | 33.9575 | 19.2734 | 67.2966
LISD2 R2 | 275 | 85.7103 | 30.7348 | 20.8942 | 64.3597 | 88.3231 | 33.9575 | 19.2734 | 67.2966
LITT1 M3 | 132 | 42.971 | 15.2656 | 15.9992 | 37.5881 | 53.2541 | 19.3498 | 18.9308 | 46.2955
LITT1 M4 | 132 | 42.971 | 15.2656 | 15.9992 | 37.5881 | 53.2541 | 19.3498 | 18.9308 | 46.2955
LITT1 R3 | 132 | 42.971 | 15.2656 | 15.9992 | 37.5881 | 53.2541 | 19.3498 | 18.9308 | 46.2955
LITT1 R4 | 132 | 42.971 | 15.2656 | 15.9992 | 37.5881 | 53.2541 | 19.3498 | 18.9308 | 46.2955
LITT4 M4 | 400 | 128.483 | 44.2699 | 30.8084 | 93.4154 | 119.0055 | 45.4308 | 24.9001 | 89.149
LITT4 M5 | 400 | 128.483 | 44.2699 | 30.8084 | 93.4154 | 119.0055 | 45.4308 | 24.9001 | 89.149
LITT4 R4 | 400 | 128.483 | 44.2699 | 30.8084 | 93.4154 | 119.0055 | 45.4308 | 24.9001 | 89.149
LITT4 R5 | 400 | 128.483 | 44.2699 | 30.8084 | 93.4154 | 119.0055 | 45.4308 | 24.9001 | 89.149
LOVE1 M1 | 132 | 34.0348 | 11.7733 | 11.5238 | 28.1737 | 42.0616 | 15.3936 | 13.6386 | 35.4084
LOVE1 M2 | 132 | 31.9912 | 11.3286 | 10.3993 | 26.4204 | 38.8947 | 14.3855 | 12.4916 | 32.8358
LOVE1 R1 | 132 | 34.0348 | 11.7733 | 11.5238 | 28.1737 | 42.0616 | 15.3936 | 13.6386 | 35.4084
LOVE1 R2 | 132 | 31.9912 | 11.3286 | 10.3993 | 26.4204 | 38.8947 | 14.3855 | 12.4916 | 32.8358
LOVE4 M1 | 400 | 103.6585 | 36.6107 | 20.8085 | 72.5839 | 91.0474 | 34.9543 | 17.608 | 67.0408
LOVE4 M2 | 400 | 103.6585 | 36.6107 | 20.8085 | 72.5839 | 91.0474 | 34.9543 | 17.608 | 67.0408
LOVE4 R1 | 400 | 103.6585 | 36.6107 | 20.8085 | 72.5839 | 91.0474 | 34.9543 | 17.608 | 67.0408
LOVE4 R2 | 400 | 103.6585 | 36.6107 | 20.8085 | 72.5839 | 91.0474 | 34.9543 | 17.608 | 67.0408
MACC2 MC1 | 275 | 57.4028 | 21.2842 | 14.0573 | 44.1576 | 53.5825 | 20.7135 | 11.9817 | 41.275
MACC2 MC2 | 275 | 57.4028 | 21.2842 | 14.0573 | 44.1576 | 53.5825 | 20.7135 | 11.9817 | 41.275
MACC4 MC1 | 400 | 90.7556 | 33.788 | 16.5956 | 64.379 | 67.9745 | 27.176 | 10.7862 | 49.2189
MACC4 MC2 | 400 | 90.7556 | 33.788 | 16.5956 | 64.379 | 67.9745 | 27.176 | 10.7862 | 49.2189
MACC4 MC3 | 400 | 90.7556 | 33.788 | 16.5956 | 64.379 | 67.9745 | 27.176 | 10.7862 | 49.2189
MACC4 MC4 | 400 | 90.7556 | 33.788 | 16.5956 | 64.379 | 67.9745 | 27.176 | 10.7862 | 49.2189
MAGA2 MC1 | 275 | 47.1403 | 17.458 | 9.1552 | 33.8446 | 43.2373 | 17.0958 | 7.4703 | 31.6474
MAGA2 MC2 | 275 | 47.1403 | 17.458 | 9.1552 | 33.8446 | 43.2373 | 17.0958 | 7.4703 | 31.6474
MANN1 M1 | 132 | 51.5402 | 17.705 | 15.8575 | 40.8962 | 64.8684 | 23.7615 | 19.5044 | 53.1083
MANN1 M2 | 132 | 51.5402 | 17.705 | 15.8575 | 40.8962 | 64.8684 | 23.7615 | 19.5044 | 53.1083
MANN1 R1 | 132 | 51.5402 | 17.705 | 15.8575 | 40.8962 | 64.8684 | 23.7615 | 19.5044 | 53.1083
MANN1 R2 | 132 | 51.5402 | 17.705 | 15.8575 | 40.8962 | 64.8684 | 23.7615 | 19.5044 | 53.1083
MANN4 M5 | 400 | 60.9959 | 22.1579 | 12.2162 | 43.5522 | 50.2907 | 19.4094 | 10.4243 | 37.8734
MANN4 MC1 | 400 | 60.9959 | 22.1579 | 12.2162 | 43.5522 | 50.2907 | 19.4094 | 10.4243 | 37.8734
MANN4 MC2 | 400 | 60.9959 | 22.1579 | 12.2162 | 43.5522 | 50.2907 | 19.4094 | 10.4243 | 37.8734
MANN4 MC3 | 400 | 60.9959 | 22.1579 | 12.2162 | 43.5522 | 50.2907 | 19.4094 | 10.4243 | 37.8734
MANN4 MC4 | 400 | 60.9959 | 22.1579 | 12.2162 | 43.5522 | 50.2907 | 19.4094 | 10.4243 | 37.8734
MANN4 R5 | 400 | 60.9959 | 22.1579 | 12.2162 | 43.5522 | 50.2907 | 19.4094 | 10.4243 | 37.8734
MARV4 M1 | 400 | 111.5528 | 41.4515 | 21.3819 | 80.0032 | 87.9837 | 35.1248 | 15.264 | 64.9379
MARV4 R1 | 400 | 111.5528 | 41.4515 | 21.3819 | 80.0032 | 87.9837 | 35.1248 | 15.264 | 64.9379
MAWO4 M | 400 | 70.0516 | 25.1623 | 14.0019 | 49.5867 | 65.6888 | 24.8429 | 15.217 | 50.3501
MAWO4 R | 400 | 70.0516 | 25.1623 | 14.0019 | 49.5867 | 65.6888 | 24.8429 | 15.217 | 50.3501
MELK1 M1 | 132 | 45.2441 | 15.7303 | 15.8547 | 38.1008 | 55.7912 | 20.3848 | 18.4519 | 47.2804
MELK1 M2 | 132 | 45.2441 | 15.7303 | 15.8547 | 38.1008 | 55.7912 | 20.3848 | 18.4519 | 47.2804
MELK1 R1 | 132 | 45.2441 | 15.7303 | 15.8547 | 38.1008 | 55.7912 | 20.3848 | 18.4519 | 47.2804
MELK1 R2 | 132 | 45.2441 | 15.7303 | 15.8547 | 38.1008 | 55.7912 | 20.3848 | 18.4519 | 47.2804
MELK4 M1 | 400 | 107.9791 | 39.2624 | 20.6873 | 76.2127 | 90.2208 | 35.592 | 15.0124 | 65.3471
MELK4 M2 | 400 | 107.9791 | 39.2624 | 20.6873 | 76.2127 | 90.2208 | 35.592 | 15.0124 | 65.3471
MELK4 M3 | 400 | 107.9791 | 39.2624 | 20.6873 | 76.2127 | 90.2208 | 35.592 | 15.0124 | 65.3471
MELK4 R1 | 400 | 107.9791 | 39.2624 | 20.6873 | 76.2127 | 90.2208 | 35.592 | 15.0124 | 65.3471
MELK4 R2 | 400 | 107.9791 | 39.2624 | 20.6873 | 76.2127 | 90.2208 | 35.592 | 15.0124 | 65.3471
MELK4 R3 | 400 | 107.9791 | 39.2624 | 20.6873 | 76.2127 | 90.2208 | 35.592 | 15.0124 | 65.3471
MIDL4 M1 | 400 | 103.0034 | 36.4657 | 27.4553 | 79.0256 | 98.9104 | 36.9603 | 26.7838 | 79.0535
MIDL4 R1 | 400 | 103.0034 | 36.4657 | 27.4553 | 79.0256 | 98.9104 | 36.9603 | 26.7838 | 79.0535
MILH1 M1 | 132 | 40.764 | 15.0609 | 9.1081 | 30.4074 | 46.7971 | 19.1604 | 9.0366 | 36.1335
MILH1 M2 | 132 | 40.764 | 15.0609 | 9.1081 | 30.4074 | 46.7971 | 19.1604 | 9.0366 | 36.1335
MILH1 R1 | 132 | 40.7606 | 15.0602 | 9.1077 | 30.406 | 46.8093 | 19.1639 | 8.9234 | 36.0253
MILH1 R2 | 132 | 40.7606 | 15.0602 | 9.1077 | 30.406 | 46.8093 | 19.1639 | 8.9234 | 36.0253
MITY1 M1 | 132 | 33.7391 | 12.2114 | 11.1187 | 28.3882 | 37.219 | 13.8989 | 11.1865 | 30.8425
MITY1 M2 | 132 | 33.7391 | 12.2114 | 11.1187 | 28.3882 | 37.219 | 13.8989 | 11.1865 | 30.8425
MITY1 R1 | 132 | 33.77 | 12.2269 | 10.9461 | 28.2376 | 39.5406 | 14.7315 | 12.1179 | 32.9513
MITY1 R2 | 132 | 33.77 | 12.2269 | 10.9461 | 28.2376 | 39.5406 | 14.7315 | 12.1179 | 32.9513
MITY4 MC1 | 400 | 82.4287 | 31.3143 | 21.9295 | 66.2146 | 65.9376 | 26.7304 | 15.7501 | 53.5527
MITY4 MC2 | 400 | 82.4287 | 31.3143 | 21.9295 | 66.2146 | 65.9376 | 26.7304 | 15.7501 | 53.5527
MITY4 MC3 | 400 | 82.4287 | 31.3143 | 21.9295 | 66.2146 | 65.9376 | 26.7304 | 15.7501 | 53.5527
MITY4 MC4 | 400 | 82.4287 | 31.3143 | 21.9295 | 66.2146 | 65.9376 | 26.7304 | 15.7501 | 53.5527
MONF2 M1 | 275 | 65.8185 | 23.8149 | 17.5718 | 51.2511 | 66.8835 | 25.3831 | 16.222 | 52.1192
MONF2 M2 | 275 | 65.8185 | 23.8149 | 17.5718 | 51.2511 | 66.8835 | 25.3831 | 16.222 | 52.1192
MONF2 R1 | 275 | 57.4357 | 20.7937 | 18.2139 | 47.6205 | 60.3322 | 22.6074 | 17.5473 | 49.519
MONF2 R2 | 275 | 57.4357 | 20.7937 | 18.2139 | 47.6205 | 60.3322 | 22.6074 | 17.5473 | 49.519
MONF4 MC2 | 400 | 80.8585 | 29.4064 | 19.2408 | 60.8278 | 71.3046 | 27.2743 | 15.9478 | 54.5194
MONF4 MC3 | 400 | 80.8585 | 29.4064 | 19.2408 | 60.8278 | 71.3046 | 27.2743 | 15.9478 | 54.5194
NECH1 M1 | 132 | 34.7747 | 11.6145 | 12.1236 | 28.5489 | 43.2157 | 15.3259 | 14.9356 | 36.6097
NECH1 M2 | 132 | 25.6457 | 9.2898 | 9.269 | 22.4068 | 33.4398 | 12.2397 | 11.9368 | 29.2464
NECH1 R1 | 132 | 34.7747 | 11.6145 | 12.1236 | 28.5489 | 43.2157 | 15.3259 | 14.9356 | 36.6097
NECH1 R2 | 132 | 25.6457 | 9.2898 | 9.269 | 22.4068 | 33.4398 | 12.2397 | 11.9368 | 29.2464
NECH2 MC1 | 275 | 74.8659 | 26.9427 | 19.1435 | 57.2463 | 74.9215 | 28.759 | 16.3895 | 57.0608
NECH2 MC2 | 275 | 74.8659 | 26.9427 | 19.1435 | 57.2463 | 74.9215 | 28.759 | 16.3895 | 57.0608
NECH2 MC3 | 275 | 74.8659 | 26.9427 | 19.1435 | 57.2463 | 74.9215 | 28.759 | 16.3895 | 57.0608
NECH2 MC4 | 275 | 74.8659 | 26.9427 | 19.1435 | 57.2463 | 74.9215 | 28.759 | 16.3895 | 57.0608
NECT4 M1 | 400 | 84.9513 | 31.1009 | 21.2088 | 65.1921 | 50.9826 | 20.7215 | 6.4151 | 35.7198
NECT4 R1 | 400 | 84.9513 | 31.1009 | 21.2088 | 65.1921 | 50.9826 | 20.7215 | 6.4151 | 35.7198
NEEP2 M1 | 275 | 60.1826 | 22.1684 | 13.175 | 44.5258 | 63.326 | 25.1195 | 12.3566 | 47.881
NEEP2 M2 | 275 | 60.1826 | 22.1684 | 13.175 | 44.5258 | 63.326 | 25.1195 | 12.3566 | 47.881
NEEP2 R1/R2 | 275 | 60.1826 | 22.1684 | 13.175 | 44.5258 | 63.326 | 25.1195 | 12.3566 | 47.881
NEWX2 M5 | 275 | 66.8317 | 24.6321 | 15.4579 | 50.2929 | 80.5399 | 30.7411 | 18.948 | 62.4225
NEWX2 M6 | 275 | 66.8317 | 24.6321 | 15.4579 | 50.2929 | 80.5399 | 30.7411 | 18.948 | 62.4225
NEWX2 R5 | 275 | 66.8317 | 24.6321 | 15.4579 | 50.2929 | 80.5399 | 30.7411 | 18.948 | 62.4225
NEWX2 R6 | 275 | 66.8317 | 24.6321 | 15.4579 | 50.2929 | 80.5399 | 30.7411 | 18.948 | 62.4225
NFLE1 M1 | 132 | 37.3736 | 13.7527 | 12.2445 | 31.6937 | 43.5632 | 16.7798 | 13.678 | 37.4082
NFLE1 M2 | 132 | 38.2995 | 14.142 | 12.3588 | 32.3586 | 44.1858 | 16.8928 | 13.9563 | 37.8463
NFLE1 R1 | 132 | 37.3736 | 13.7527 | 12.2445 | 31.6937 | 43.5632 | 16.7798 | 13.678 | 37.4082
NFLE1 R2 | 132 | 38.2995 | 14.142 | 12.3588 | 32.3586 | 44.1858 | 16.8928 | 13.9563 | 37.8463
NFLE4 M1 | 400 | 109.0898 | 38.0684 | 25.5367 | 79.3735 | 88.6696 | 34.6168 | 16.0306 | 64.9861
NFLE4 M2 | 400 | 109.0898 | 38.0684 | 25.5367 | 79.3735 | 88.6696 | 34.6168 | 16.0306 | 64.9861
NFLE4 R1 | 400 | 109.0898 | 38.0684 | 25.5367 | 79.3735 | 88.6696 | 34.6168 | 16.0306 | 64.9861
NFLE4 R2 | 400 | 109.0898 | 38.0684 | 25.5367 | 79.3735 | 88.6696 | 34.6168 | 16.0306 | 64.9861
NINF1 MB1 | 132 | 32.2582 | 10.9345 | 9.7672 | 25.2309 | 38.6214 | 14.116 | 10.9745 | 30.9375
NINF1 MB2 | 132 | 29 | 10.4196 | 9.7666 | 24.5022 | 32.9971 | 12.3136 | 10.1362 | 27.5503
NINF1 RB1 | 132 | 32.2582 | 10.9345 | 9.7672 | 25.2309 | 38.6214 | 14.116 | 10.9745 | 30.9375
NINF1 RB2 | 132 | 29 | 10.4196 | 9.7666 | 24.5022 | 32.9971 | 12.3136 | 10.1362 | 27.5503
NINF4 M1 | 400 | 60.8039 | 22.0079 | 12.3064 | 43.4303 | 45.3129 | 17.7303 | 8.5531 | 33.6274
NINF4 M2 | 400 | 60.8039 | 22.0079 | 12.3064 | 43.4303 | 45.3129 | 17.7303 | 8.5531 | 33.6274
NINF4 R1 | 400 | 60.8039 | 22.0079 | 12.3064 | 43.4303 | 45.3129 | 17.7303 | 8.5531 | 33.6274
NINF4 R2 | 400 | 60.8039 | 22.0079 | 12.3064 | 43.4303 | 45.3129 | 17.7303 | 8.5531 | 33.6274
NORM4 M1 | 400 | 82.5472 | 30.2192 | 20.3803 | 63.1168 | 60.9905 | 23.8039 | 14.1624 | 47.8261
NORM4 M2 | 400 | 82.5472 | 30.2192 | 20.3803 | 63.1168 | 60.9905 | 23.8039 | 14.1624 | 47.8261
NORM4 R1 | 400 | 82.5472 | 30.2192 | 20.3803 | 63.1168 | 60.9905 | 23.8039 | 14.1624 | 47.8261
NORM4 R2 | 400 | 82.5472 | 30.2192 | 20.3803 | 63.1168 | 60.9905 | 23.8039 | 14.1624 | 47.8261
NORT1 M1 | 132 | 54.5198 | 18.4324 | 17.1046 | 43.1718 | 63.9216 | 23.3186 | 17.9005 | 50.8779
NORT1 M2 | 132 | 54.5198 | 18.4324 | 17.1046 | 43.1718 | 63.9216 | 23.3186 | 17.9005 | 50.8779
NORT1 R1 | 132 | 54.5198 | 18.4324 | 17.1046 | 43.1718 | 63.9216 | 23.3186 | 17.9005 | 50.8779
NORT1 R2 | 132 | 54.5198 | 18.4324 | 17.1046 | 43.1718 | 63.9216 | 23.3186 | 17.9005 | 50.8779
NORT2 M1 | 275 | 88.4149 | 31.0023 | 24.1894 | 68.0334 | 87.0805 | 32.9182 | 19.9086 | 66.4619
NORT2 M2 | 275 | 88.4149 | 31.0023 | 24.1894 | 68.0334 | 87.0805 | 32.9182 | 19.9086 | 66.4619
NORT2 R1 | 275 | 88.4149 | 31.0023 | 24.1894 | 68.0334 | 87.0805 | 32.9182 | 19.9086 | 66.4619
NORT2 R2 | 275 | 88.4149 | 31.0023 | 24.1894 | 68.0334 | 87.0805 | 32.9182 | 19.9086 | 66.4619
NORT4 M1 | 400 | 96.3316 | 34.2651 | 22.5442 | 71.0023 | 78.8605 | 30.3171 | 15.8186 | 58.6935
NORT4 M2 | 400 | 96.3316 | 34.2651 | 22.5442 | 71.0023 | 78.8605 | 30.3171 | 15.8186 | 58.6935
NORT4 R1 | 400 | 96.3316 | 34.2651 | 22.5442 | 71.0023 | 78.8605 | 30.3171 | 15.8186 | 58.6935
NORT4 R2 | 400 | 96.3316 | 34.2651 | 22.5442 | 71.0023 | 78.8605 | 30.3171 | 15.8186 | 58.6935
NURS1 M1 | 132 | 45.8883 | 15.9195 | 15.6947 | 38.2084 | 56.0961 | 20.434 | 18.3914 | 47.2894
NURS1 M2 | 132 | 45.8883 | 15.9195 | 15.6947 | 38.2084 | 56.0961 | 20.434 | 18.3914 | 47.2894
NURS1 R1 | 132 | 45.8883 | 15.9195 | 15.6947 | 38.2084 | 56.0961 | 20.434 | 18.3914 | 47.2894
NURS1 R2 | 132 | 45.8883 | 15.9195 | 15.6947 | 38.2084 | 56.0961 | 20.434 | 18.3914 | 47.2894
NURS4 MC1 | 400 | 65.8957 | 23.7849 | 13.2647 | 46.9016 | 61.2832 | 23.2722 | 13.3103 | 46.2222
NURS4 MC2 | 400 | 65.8957 | 23.7849 | 13.2647 | 46.9016 | 61.2832 | 23.2722 | 13.3103 | 46.2222
OCKH1 M1 | 132 | 26.9038 | 9.5425 | 9.0401 | 22.5352 | 35.1705 | 12.8175 | 11.6528 | 29.7795
OCKH1 M2 | 132 | 26.9038 | 9.5425 | 9.0401 | 22.5352 | 35.1705 | 12.8175 | 11.6528 | 29.7795
OCKH1 R1 | 132 | 26.9038 | 9.5425 | 9.0401 | 22.5352 | 35.1705 | 12.8175 | 11.6528 | 29.7795
OCKH1 R2 | 132 | 26.9038 | 9.5425 | 9.0401 | 22.5352 | 35.1705 | 12.8175 | 11.6528 | 29.7795
OCKH2 MC1 | 275 | 56.4668 | 20.6505 | 11.0322 | 40.2364 | 58.7666 | 22.8926 | 11.1711 | 43.546
OCKH2 MC2 | 275 | 56.4668 | 20.6505 | 11.0322 | 40.2364 | 58.7666 | 22.8926 | 11.1711 | 43.546
OCKH2 MC3 | 275 | 56.4668 | 20.6505 | 11.0322 | 40.2364 | 58.7666 | 22.8926 | 11.1711 | 43.546
OCKH2 MC4 | 275 | 56.4668 | 20.6505 | 11.0322 | 40.2364 | 58.7666 | 22.8926 | 11.1711 | 43.546
OFFE2 MC1 | 275 | 72.473 | 26.2064 | 14.6625 | 51.724 | 64.347 | 25.4373 | 9.9185 | 45.8923
OFFE2 MC2 | 275 | 72.473 | 26.2064 | 14.6625 | 51.724 | 64.347 | 25.4373 | 9.9185 | 45.8923
OLDB1 M1 | 132 | 23.8155 | 8.5668 | 7.8979 | 20.0131 | 28.8896 | 10.6776 | 8.9076 | 24.008
OLDB1 M2 | 132 | 23.8155 | 8.5668 | 7.8979 | 20.0131 | 28.8896 | 10.6776 | 8.9076 | 24.008
OLDB1 R1 | 132 | 23.8155 | 8.5668 | 7.8979 | 20.0131 | 28.8896 | 10.6776 | 8.9076 | 24.008
OLDB1 R2 | 132 | 23.8155 | 8.5668 | 7.8979 | 20.0131 | 28.8896 | 10.6776 | 8.9076 | 24.008
OLDB2 MC1 | 275 | 53.698 | 19.796 | 10.8696 | 38.8653 | 55.3955 | 21.4292 | 10.9265 | 41.2319
OLDB2 MC2 | 275 | 53.698 | 19.796 | 10.8696 | 38.8653 | 55.3955 | 21.4292 | 10.9265 | 41.2319
OSBA1 M1 | 132 | 34.3647 | 11.6383 | 11.8878 | 28.3469 | 41.195 | 14.8858 | 13.9827 | 35.0345
OSBA1 M2 | 132 | 34.3647 | 11.6383 | 11.8878 | 28.3469 | 41.195 | 14.8858 | 13.9827 | 35.0345
OSBA1 R1 | 132 | 34.3647 | 11.6383 | 11.8878 | 28.3469 | 41.195 | 14.8858 | 13.9827 | 35.0345
OSBA1 R2 | 132 | 34.3647 | 11.6383 | 11.8878 | 28.3469 | 41.195 | 14.8858 | 13.9827 | 35.0345
OSBA4 MC1 | 400 | 57.0038 | 21.0409 | 13.4182 | 43.1745 | 50.878 | 19.4112 | 12.5128 | 39.9644
OSBA4 MC2 | 400 | 57.0038 | 21.0409 | 13.4182 | 43.1745 | 50.878 | 19.4112 | 12.5128 | 39.9644
OSBA4 MC3/4 | 400 | 57.5905 | 21.3603 | 13.35 | 43.558 | 45.058 | 17.4751 | 9.6206 | 34.3341
PADI1 M1 | 132 | 31.5948 | 11.0714 | 11.0132 | 26.6706 | 39.0032 | 14.2565 | 13.2114 | 33.373
PADI1 M2 | 132 | 31.5948 | 11.0714 | 11.0132 | 26.6706 | 39.0032 | 14.2565 | 13.2114 | 33.373
PADI1 R1 | 132 | 31.5948 | 11.0714 | 11.0132 | 26.6706 | 39.0032 | 14.2565 | 13.2114 | 33.373
PADI1 R2 | 132 | 31.5948 | 11.0714 | 11.0132 | 26.6706 | 39.0032 | 14.2565 | 13.2114 | 33.373
PADI4 MC1 | 400 | 77.4343 | 28.491 | 16.5551 | 56.8474 | 58.3143 | 23.0604 | 10.0039 | 42.6162
PADI4 MC2 | 400 | 77.4343 | 28.491 | 16.5551 | 56.8474 | 58.3143 | 23.0604 | 10.0039 | 42.6162
PADI4 MC3 | 400 | 77.4343 | 28.491 | 16.5551 | 56.8474 | 58.3143 | 23.0604 | 10.0039 | 42.6162
PADI4 MC4 | 400 | 77.4343 | 28.491 | 16.5551 | 56.8474 | 58.3143 | 23.0604 | 10.0039 | 42.6162
PELH1 M1 | 132 | 27.71 | 11.0461 | 6.466 | 22.0875 | 32.2306 | 12.9972 | 7.621 | 26.0018
PELH1 M2 | 132 | 27.71 | 11.0461 | 6.466 | 22.0875 | 32.2306 | 12.9972 | 7.621 | 26.0018
PELH1 R1 | 132 | 28.3031 | 11.3048 | 6.4194 | 22.4068 | 32.8871 | 13.3027 | 7.5561 | 26.369
PELH1 R2 | 132 | 28.3031 | 11.3048 | 6.4194 | 22.4068 | 32.8871 | 13.3027 | 7.5561 | 26.369
PELH4 M1 | 400 | 144.2998 | 51.2735 | 35.85 | 108.3617 | 111.3225 | 43.366 | 20.0383 | 81.3671
PELH4 M2 | 400 | 144.2998 | 51.2735 | 35.85 | 108.3617 | 111.3225 | 43.366 | 20.0383 | 81.3671
PELH4 R1 | 400 | 144.2998 | 51.2735 | 35.85 | 108.3617 | 111.3225 | 43.366 | 20.0383 | 81.3671
PELH4 R2 | 400 | 144.2998 | 51.2735 | 35.85 | 108.3617 | 111.3225 | 43.366 | 20.0383 | 81.3671
PEMB1 M1 | 132 | 34.2486 | 12.2528 | 12.3575 | 29.6855 | 41.9758 | 15.7066 | 14.784 | 36.9965
PEMB1 M2 | 132 | 34.2486 | 12.2528 | 12.3575 | 29.6855 | 41.9758 | 15.7066 | 14.784 | 36.9965
PEMB1 R1 | 132 | 34.2486 | 12.2528 | 12.3575 | 29.6855 | 41.9758 | 15.7066 | 14.784 | 36.9965
PEMB1 R2 | 132 | 34.2486 | 12.2528 | 12.3575 | 29.6855 | 41.9758 | 15.7066 | 14.784 | 36.9965
PEMB4 M1 | 400 | 64.3138 | 22.9103 | 23.0992 | 55.4993 | 68.3238 | 25.1871 | 25.2313 | 60.8512
PEMB4 M2 | 400 | 64.3138 | 22.9103 | 23.0992 | 55.4993 | 68.3238 | 25.1871 | 25.2313 | 60.8512
PEMB4 M3 | 400 | 64.3138 | 22.9103 | 23.0992 | 55.4993 | 68.3238 | 25.1871 | 25.2313 | 60.8512
PEMB4 M4 | 400 | 64.3138 | 22.9103 | 23.0992 | 55.4993 | 68.3238 | 25.1871 | 25.2313 | 60.8512
PEMB4 R1/2 | 400 | 64.3138 | 22.9103 | 23.0992 | 55.4993 | 68.3238 | 25.1871 | 25.2313 | 60.8512
PEMB4 R3/4 | 400 | 64.3138 | 22.9103 | 23.0992 | 55.4993 | 68.3238 | 25.1871 | 25.2313 | 60.8512
PENE1 M3 | 132 | 46.5384 | 16.7515 | 16.3513 | 40.0414 | 54.88 | 20.4117 | 18.8121 | 47.6786
PENE1 M4 | 132 | 46.5384 | 16.7515 | 16.3513 | 40.0414 | 54.88 | 20.4117 | 18.8121 | 47.6786
PENE1 R3 | 132 | 46.5384 | 16.7515 | 16.3513 | 40.0414 | 54.88 | 20.4117 | 18.8121 | 47.6786
PENE1 R4 | 132 | 46.5384 | 16.7515 | 16.3513 | 40.0414 | 54.88 | 20.4117 | 18.8121 | 47.6786
PENN1 M1 | 132 | 28.1565 | 9.6626 | 9.0361 | 22.701 | 36.1185 | 13.0227 | 11.1541 | 29.571
PENN1 M2 | 132 | 28.1565 | 9.6626 | 9.0361 | 22.701 | 36.1185 | 13.0227 | 11.1541 | 29.571
PENN1 M3 | 132 | 26.4029 | 9.103 | 8.797 | 21.6706 | 35.3478 | 12.6857 | 11.6552 | 29.5955
PENN1 M4 | 132 | 26.4029 | 9.103 | 8.797 | 21.6706 | 35.3478 | 12.6857 | 11.6552 | 29.5955
PENN1 R1 | 132 | 28.1565 | 9.6626 | 9.0361 | 22.701 | 36.1185 | 13.0227 | 11.1541 | 29.571
PENN1 R2 | 132 | 28.1565 | 9.6626 | 9.0361 | 22.701 | 36.1185 | 13.0227 | 11.1541 | 29.571
PENN1 R3 | 132 | 26.4029 | 9.103 | 8.797 | 21.6706 | 35.3478 | 12.6857 | 11.6552 | 29.5955
PENN1 R4 | 132 | 26.4029 | 9.103 | 8.797 | 21.6706 | 35.3478 | 12.6857 | 11.6552 | 29.5955
PENN2 MC1 | 275 | 67.8074 | 24.5979 | 14.5286 | 49.3153 | 71.3997 | 27.2513 | 15.4138 | 53.953
PENN2 MC2 | 275 | 67.8074 | 24.5979 | 14.5286 | 49.3153 | 71.3997 | 27.2513 | 15.4138 | 53.953
PENN2 MC3 | 275 | 67.8074 | 24.5979 | 14.5286 | 49.3153 | 71.3997 | 27.2513 | 15.4138 | 53.953
PENN2 MC4 | 275 | 67.8074 | 24.5979 | 14.5286 | 49.3153 | 71.3997 | 27.2513 | 15.4138 | 53.953
PENT1 M1 | 132 | 30.5691 | 11.556 | 9.6771 | 26.0197 | 33.3034 | 12.956 | 9.9394 | 28.262
PENT1 M2 | 132 | 30.5691 | 11.556 | 9.6771 | 26.0197 | 33.3034 | 12.956 | 9.9394 | 28.262
PENT1 R1 | 132 | 30.5691 | 11.556 | 9.6771 | 26.0197 | 33.3034 | 12.956 | 9.9394 | 28.262
PENT1 R2 | 132 | 30.5691 | 11.556 | 9.6771 | 26.0197 | 33.3034 | 12.956 | 9.9394 | 28.262
PENT4 M1 | 400 | 78.5119 | 27.4884 | 22.218 | 61.0924 | 81.2296 | 30.0952 | 22.2978 | 64.8588
PENT4 M2 | 400 | 78.5119 | 27.4884 | 22.218 | 61.0924 | 81.2296 | 30.0952 | 22.2978 | 64.8588
PENT4 R1 | 400 | 78.5119 | 27.4884 | 22.218 | 61.0924 | 81.2296 | 30.0952 | 22.2978 | 64.8588
PENT4 R2 | 400 | 78.5119 | 27.4884 | 22.218 | 61.0924 | 81.2296 | 30.0952 | 22.2978 | 64.8588
PENW1 M1 | 132 | 54.9236 | 20.0797 | 19.4405 | 47.8375 | 63.2721 | 23.9533 | 21.3984 | 55.2736
PENW1 M2 | 132 | 54.9236 | 20.0797 | 19.4405 | 47.8375 | 63.2721 | 23.9533 | 21.3984 | 55.2736
PENW1 R1 | 132 | 54.9236 | 20.0797 | 19.4405 | 47.8375 | 63.2721 | 23.9533 | 21.3984 | 55.2736
PENW1 R2 | 132 | 54.9236 | 20.0797 | 19.4405 | 47.8375 | 63.2721 | 23.9533 | 21.3984 | 55.2736
PEWO4 M1 | 400 | 107.4071 | 38.4473 | 25.8257 | 80.1983 | 94.5999 | 36.3407 | 21.1075 | 72.5009
PEWO4 M2 | 400 | 107.4071 | 38.4473 | 25.8257 | 80.1983 | 94.5999 | 36.3407 | 21.1075 | 72.5009
PEWO4 M3 | 400 | 107.4071 | 38.4473 | 25.8257 | 80.1983 | 94.5999 | 36.3407 | 21.1075 | 72.5009
PEWO4 M4 | 400 | 107.4071 | 38.4473 | 25.8257 | 80.1983 | 94.5999 | 36.3407 | 21.1075 | 72.5009
PEWO4 R1/2 | 400 | 107.4071 | 38.4473 | 25.8257 | 80.1983 | 94.5999 | 36.3407 | 21.1075 | 72.5009
PEWO4 R3/4 | 400 | 107.4071 | 38.4473 | 25.8257 | 80.1983 | 94.5999 | 36.3407 | 21.1075 | 72.5009
PITS2 MC1 | 275 | 61.753 | 22.4394 | 8.8482 | 40.5824 | 66.5597 | 26.0659 | 7.8122 | 44.675
PITS2 MC2 | 275 | 61.753 | 22.4394 | 8.8482 | 40.5824 | 66.5597 | 26.0659 | 7.8122 | 44.675
PITS2 MC3 | 275 | 61.753 | 22.4394 | 8.8482 | 40.5824 | 66.5597 | 26.0659 | 7.8122 | 44.675
PITS2 MC4 | 275 | 61.753 | 22.4394 | 8.8482 | 40.5824 | 66.5597 | 26.0659 | 7.8122 | 44.675
POPP2 MC1 | 275 | 27.1641 | 10.5787 | 3.9396 | 18.9001 | 23.3896 | 9.4289 | 3.7814 | 17.1159
POPP2 MC2 | 275 | 27.1641 | 10.5787 | 3.9396 | 18.9001 | 23.3896 | 9.4289 | 3.7814 | 17.1159
PORH1 M1 | 132 | 74.2798 | 26.8398 | 18.6984 | 56.6556 | 85.567 | 32.8256 | 21.1459 | 67.5683
PORH1 M2 | 132 | 74.2798 | 26.8398 | 18.6984 | 56.6556 | 85.567 | 32.8256 | 21.1459 | 67.5683
PORH1 R1 | 132 | 74.2798 | 26.8398 | 18.6984 | 56.6556 | 85.567 | 32.8256 | 21.1459 | 67.5683
PORH1 R2 | 132 | 74.2798 | 26.8398 | 18.6984 | 56.6556 | 85.567 | 32.8256 | 21.1459 | 67.5683
PUDM4 MC1 | 400 | 102.2097 | 35.6888 | 25.2132 | 75.6847 | 108.5998 | 43.2444 | 20.2045 | 81.3613
PUDM4 MC2 | 400 | 102.2097 | 35.6888 | 25.2132 | 75.6847 | 108.5998 | 43.2444 | 20.2045 | 81.3613
PYLE1 M1 | 132 | 33.6028 | 12.1721 | 9.0158 | 26.2297 | 43.1858 | 16.2248 | 10.963 | 33.9084
PYLE1 M2 | 132 | 33.6028 | 12.1721 | 9.0158 | 26.2297 | 43.1858 | 16.2248 | 10.963 | 33.9084
PYLE1 M3 | 132 | 33.6028 | 12.1721 | 9.0158 | 26.2297 | 43.1858 | 16.2248 | 10.963 | 33.9084
PYLE1 MC1 | 132 | 33.6028 | 12.1721 | 9.0158 | 26.2297 | 43.1858 | 16.2248 | 10.963 | 33.9084
PYLE1 MC2 | 132 | 33.6028 | 12.1721 | 9.0158 | 26.2297 | 43.1858 | 16.2248 | 10.963 | 33.9084
PYLE2 MC1 | 275 | 50.6088 | 18.7857 | 9.2355 | 35.8024 | 46.2877 | 18.2855 | 8.2078 | 34.0674
PYLE2 MC2 | 275 | 50.6518 | 18.8007 | 9.2442 | 35.8323 | 46.3275 | 18.2996 | 8.2212 | 34.1008
RAIN1 M1 | 132 | 34.141 | 12.2605 | 10.2382 | 27.5771 | 41.4985 | 15.3306 | 12.3367 | 34.0174
RAIN1 M2 | 132 | 32.6199 | 11.2752 | 9.9475 | 25.8931 | 41.1203 | 14.9596 | 12.1659 | 33.322
RAIN1 R1 | 132 | 34.141 | 12.2605 | 10.2382 | 27.5771 | 41.4985 | 15.3306 | 12.3367 | 34.0174
RAIN1 R2 | 132 | 32.6199 | 11.2752 | 9.9475 | 25.8931 | 41.1203 | 14.9596 | 12.1659 | 33.322
RAIN2 MC1 | 275 | 91.4877 | 32.6292 | 23.4308 | 69.5754 | 87.4801 | 33.4953 | 17.6683 | 65.0378
RAIN2 MC2 | 275 | 91.4877 | 32.6292 | 23.4308 | 69.5754 | 87.4801 | 33.4953 | 17.6683 | 65.0378
RAIN2 MC3 | 275 | 91.4877 | 32.6292 | 23.4308 | 69.5754 | 87.4801 | 33.4953 | 17.6683 | 65.0378
RAIN2 MC4 | 275 | 91.4877 | 32.6292 | 23.4308 | 69.5754 | 87.4801 | 33.4953 | 17.6683 | 65.0378
RASS1 M1 | 132 | 36.3299 | 12.5441 | 12.4298 | 30.1698 | 42.0888 | 15.3814 | 13.5069 | 35.2595
RASS1 M2 | 132 | 36.3299 | 12.5441 | 12.4298 | 30.1698 | 42.0888 | 15.3814 | 13.5069 | 35.2595
RASS4 M1 | 400 | 57.2872 | 20.9252 | 12.8373 | 42.4299 | 47.4771 | 18.3722 | 9.2602 | 35.2425
RASS4 M2 | 400 | 57.2872 | 20.9252 | 12.8373 | 42.4299 | 47.4771 | 18.3722 | 9.2602 | 35.2425
RATS1 M1 | 132 | 60.6755 | 20.6211 | 19.5939 | 48.7566 | 70.8774 | 25.8777 | 23.2815 | 59.878
RATS1 M2 | 132 | 60.6755 | 20.6211 | 19.5939 | 48.7566 | 70.8774 | 25.8777 | 23.2815 | 59.878
RATS1 R1 | 132 | 60.6755 | 20.6211 | 19.5939 | 48.7566 | 70.8774 | 25.8777 | 23.2815 | 59.878
RATS1 R2 | 132 | 60.6755 | 20.6211 | 19.5939 | 48.7566 | 70.8774 | 25.8777 | 23.2815 | 59.878
RATS4 M1 | 400 | 145.7788 | 51.9438 | 33.5347 | 106.9944 | 139.9541 | 53.1025 | 35.992 | 111.0903
RATS4 M2 | 400 | 145.7788 | 51.9438 | 33.5347 | 106.9944 | 139.9541 | 53.1025 | 35.992 | 111.0903
RATS4 M3 | 400 | 145.7788 | 51.9438 | 33.5347 | 106.9944 | 139.9541 | 53.1025 | 35.992 | 111.0903
RATS4 M4 | 400 | 145.7788 | 51.9438 | 33.5347 | 106.9944 | 139.9541 | 53.1025 | 35.992 | 111.0903
RATS4 R1/2 | 400 | 145.7788 | 51.9438 | 33.5347 | 106.9944 | 139.9541 | 53.1025 | 35.992 | 111.0903
RATS4 R3/4 | 400 | 145.7788 | 51.9438 | 33.5347 | 106.9944 | 139.9541 | 53.1025 | 35.992 | 111.0903
RAYL4 M1 | 400 | 108.2618 | 38.4025 | 25.0943 | 79.4036 | 83.1329 | 32.4123 | 16.0832 | 61.9212
RAYL4 M2 | 400 | 108.2618 | 38.4025 | 25.0943 | 79.4036 | 83.1329 | 32.4123 | 16.0832 | 61.9212
RAYL4 R1 | 400 | 108.2618 | 38.4025 | 25.0943 | 79.4036 | 83.1329 | 32.4123 | 16.0832 | 61.9212
RAYL4 R2 | 400 | 108.2618 | 38.4025 | 25.0943 | 79.4036 | 83.1329 | 32.4123 | 16.0832 | 61.9212
RAYM1 M1 | 132 | 68.6128 | 24.7582 | 22.4966 | 57.5101 | 76.843 | 29.326 | 22.9965 | 64.4698
RAYM1 M2 | 132 | 68.6128 | 24.7582 | 22.4966 | 57.5101 | 76.843 | 29.326 | 22.9965 | 64.4698
RAYM1 R1 | 132 | 68.6128 | 24.7582 | 22.4966 | 57.5101 | 76.843 | 29.326 | 22.9965 | 64.4698
RAYM1 R2 | 132 | 68.6128 | 24.7582 | 22.4966 | 57.5101 | 76.843 | 29.326 | 22.9965 | 64.4698
REBR2 MC1 | 275 | 77.4504 | 28.0029 | 19.5123 | 59.1144 | 74.7613 | 29.2977 | 13.5537 | 54.987
REBR2 MC2 | 275 | 77.3111 | 27.8545 | 19.5232 | 58.9154 | 73.8084 | 29.0465 | 12.8629 | 53.9408
REBR2 MC3 | 275 | 77.3111 | 27.8545 | 19.5232 | 58.9154 | 73.8084 | 29.0465 | 12.8629 | 53.9408
REBR2 MC4 | 275 | 77.4504 | 28.0029 | 19.5123 | 59.1144 | 74.7613 | 29.2977 | 13.5537 | 54.987
RHIG4 M1 | 400 | 61.7677 | 22.0138 | 15.2804 | 46.4126 | 63.6978 | 23.7413 | 17.384 | 50.9593
RHIG4 M2 | 400 | 61.7677 | 22.0138 | 15.2804 | 46.4126 | 63.6978 | 23.7413 | 17.384 | 50.9593
RHIG4 R1 | 400 | 61.7677 | 22.0138 | 15.2804 | 46.4126 | 63.6978 | 23.7413 | 17.384 | 50.9593
RICH4 M1 | 400 | 59.418 | 21.8622 | 11.512 | 42.4298 | 39.7016 | 15.7998 | 7.2629 | 29.6072
RICH4 R1 | 400 | 59.418 | 21.8622 | 11.512 | 42.4298 | 39.7016 | 15.7998 | 7.2629 | 29.6072
ROCH1 M1 | 132 | 17.7316 | 6.962 | 6.3597 | 16.2055 | 20.3493 | 8.0471 | 7.0432 | 18.4236
ROCH1 M2 | 132 | 49.3989 | 18.3725 | 14.6602 | 40.6429 | 60.244 | 23.3433 | 17.0676 | 50.0799
ROCH1 R1 | 132 | 49.3989 | 18.3725 | 14.6602 | 40.6429 | 60.244 | 23.3433 | 17.0676 | 50.0799
ROCH1 R2 | 132 | 49.3989 | 18.3725 | 14.6602 | 40.6429 | 60.244 | 23.3433 | 17.0676 | 50.0799
ROCH2 MC1 | 275 | 73.3064 | 26.691 | 10.1467 | 47.8935 | 69.9105 | 27.155 | 9.6234 | 48.0264
ROCH2 MC2 | 275 | 73.3064 | 26.691 | 10.1467 | 47.8935 | 69.9105 | 27.155 | 9.6234 | 48.0264
ROCH2 MC3 | 275 | 73.3064 | 26.691 | 10.1467 | 47.8935 | 69.9105 | 27.155 | 9.6234 | 48.0264
ROCH2 MC4 | 275 | 73.3064 | 26.691 | 10.1467 | 47.8935 | 69.9105 | 27.155 | 9.6234 | 48.0264
RUGE1 M1 | 132 | 44.8433 | 16.3857 | 12.2693 | 35.4423 | 50.1034 | 19.0174 | 13.599 | 40.4937
RUGE1 M2 | 132 | 44.8433 | 16.3857 | 12.2693 | 35.4423 | 50.1034 | 19.0174 | 13.599 | 40.4937
RUGE1 M3 | 132 | 44.8433 | 16.3857 | 12.2693 | 35.4423 | 50.1034 | 19.0174 | 13.599 | 40.4937
RUGE4 M1 | 400 | 68.7404 | 25.9998 | 10.9829 | 47.7523 | 52.9781 | 21.4852 | 7.3674 | 37.7521
RUGE4 M2 | 400 | 68.7404 | 25.9998 | 10.9829 | 47.7523 | 52.9781 | 21.4852 | 7.3674 | 37.7521
RUGE4 R1 | 400 | 68.7404 | 25.9998 | 10.9829 | 47.7523 | 52.9781 | 21.4852 | 7.3674 | 37.7521
RUGE4 R2 | 400 | 68.7404 | 25.9998 | 10.9829 | 47.7523 | 52.9781 | 21.4852 | 7.3674 | 37.7521
RYEH1 M1 | 132 | 17.2742 | 6.3115 | 6.0954 | 15.0211 | 21.6165 | 7.9561 | 7.6004 | 18.8521
RYEH1 M2 | 132 | 27.7206 | 10.3808 | 8.0509 | 22.7316 | 30.5068 | 11.6928 | 8.8767 | 25.4129
RYEH1 R1 | 132 | 29.308 | 10.9581 | 8.2293 | 23.7264 | 33.9411 | 13.0501 | 9.3765 | 27.8321
RYEH1 R2 | 132 | 29.308 | 10.9581 | 8.2293 | 23.7264 | 33.9411 | 13.0501 | 9.3765 | 27.8321
RYEH4 M1 | 400 | 80.9952 | 29.0537 | 21.8976 | 62.9858 | 80.8465 | 30.1913 | 22.6025 | 65.2994
RYEH4 R1 | 400 | 80.9952 | 29.0537 | 21.8976 | 62.9858 | 80.8465 | 30.1913 | 22.6025 | 65.2994
RYHA4 MC1 | 400 | 40.2908 | 15.2799 | 8.3137 | 29.9227 | 27.2267 | 10.8969 | 3.7769 | 19.1874
SAEN1 M1 | 132 | 26.5523 | 9.476 | 9.3257 | 22.7267 | 39.0138 | 14.2942 | 13.0351 | 33.2502
SAEN1 M2 | 132 | 26.5523 | 9.476 | 9.3257 | 22.7267 | 39.0138 | 14.2942 | 13.0351 | 33.2502
SAEN2 MC1 | 275 | 75.447 | 26.8886 | 21.9829 | 60.0091 | 74.9249 | 27.7541 | 22.5485 | 61.7987
SAEN2 MC2 | 275 | 75.447 | 26.8886 | 21.9829 | 60.0091 | 74.9249 | 27.7541 | 22.5485 | 61.7987
SAES2 M | 275 | 76.0211 | 27.0617 | 22.2657 | 60.5368 | 75.7065 | 27.9882 | 23.3292 | 62.9104
SAES2 R | 275 | 76.0211 | 27.0617 | 22.2657 | 60.5368 | 75.7065 | 27.9882 | 23.3292 | 62.9104
SAFO1 M1 | 132 | 27.5872 | 9.8522 | 10.147 | 24.0802 | 32.2291 | 11.7271 | 11.3467 | 27.9313
SAFO1 M2 | 132 | 27.5872 | 9.8522 | 10.147 | 24.0802 | 32.2291 | 11.7271 | 11.3467 | 27.9313
SAFO1 R1 | 132 | 27.5872 | 9.8522 | 10.147 | 24.0802 | 32.2291 | 11.7271 | 11.3467 | 27.9313
SAFO1 R2 | 132 | 27.5872 | 9.8522 | 10.147 | 24.0802 | 32.2291 | 11.7271 | 11.3467 | 27.9313
SAFO4 M1 | 400 | 58.9015 | 21.9897 | 17.7829 | 48.8811 | 47.521 | 18.8013 | 12.2814 | 38.8705
SAFO4 M2 | 400 | 58.9015 | 21.9897 | 17.7829 | 48.8811 | 47.521 | 18.8013 | 12.2814 | 38.8705
SALH1 M1 | 132 | 36.5697 | 12.5248 | 12.2606 | 29.9733 | 44.3335 | 16.0065 | 13.7095 | 36.3462
SALH1 M2 | 132 | 36.5697 | 12.5248 | 12.2606 | 29.9733 | 44.3335 | 16.0065 | 13.7095 | 36.3462
SALH1 R1 | 132 | 36.5697 | 12.5248 | 12.2606 | 29.9733 | 44.3335 | 16.0065 | 13.7095 | 36.3462
SALH1 R2 | 132 | 36.5697 | 12.5248 | 12.2606 | 29.9733 | 44.3335 | 16.0065 | 13.7095 | 36.3462
SALH2 MC1 | 275 | 79.5956 | 28.2773 | 19.1155 | 59.1056 | 76.8205 | 29.2249 | 15.8671 | 57.1973
SALH2 MC2 | 275 | 79.5956 | 28.2773 | 19.1155 | 59.1056 | 76.8205 | 29.2249 | 15.8671 | 57.1973
SEAB1 M1 | 132 | 34.9328 | 12.2372 | 11.2786 | 28.5846 | 41.5345 | 15.2087 | 13.0616 | 34.5699
SEAB1 M2 | 132 | 34.9328 | 12.2372 | 11.2786 | 28.5846 | 41.5345 | 15.2087 | 13.0616 | 34.5699
SEAB1 M3 | 132 | 34.9328 | 12.2372 | 11.2786 | 28.5846 | 41.5345 | 15.2087 | 13.0616 | 34.5699
SEAB1 R1 | 132 | 33.4416 | 13.0609 | 4.2751 | 22.7459 | 33.4866 | 13.5313 | 5.1012 | 24.2374
SEAB1 R2 | 132 | 33.4416 | 13.0609 | 4.2751 | 22.7459 | 33.4866 | 13.5313 | 5.1012 | 24.2374
SEAB1 R3 | 132 | 33.4416 | 13.0609 | 4.2751 | 22.7459 | 33.4866 | 13.5313 | 5.1012 | 24.2374
SEAB4 M1 | 400 | 86.4409 | 31.4118 | 27.9959 | 72.4188 | 83.2878 | 31.5299 | 27.2989 | 71.8889
SEAB4 M2 | 400 | 86.4409 | 31.4118 | 27.9959 | 72.4188 | 83.2878 | 31.5299 | 27.2989 | 71.8889
SEAB4 R1 | 400 | 86.4409 | 31.4118 | 27.9959 | 72.4188 | 83.2878 | 31.5299 | 27.2989 | 71.8889
SEAB4 R2 | 400 | 86.4409 | 31.4118 | 27.9959 | 72.4188 | 83.2878 | 31.5299 | 27.2989 | 71.8889
SELL1 M1 | 132 | 41.0008 | 14.9859 | 11.1922 | 32.3855 | 45.3171 | 17.1622 | 12.8421 | 37.1131
SELL1 M2 | 132 | 41.0008 | 14.9859 | 11.1922 | 32.3855 | 45.3171 | 17.1622 | 12.8421 | 37.1131
SELL1 M4 | 132 | 28.5297 | 10.0631 | 10.7658 | 24.9971 | 30.1212 | 10.8907 | 11.2126 | 26.6144
SELL1 M5 | 132 | 28.5297 | 10.0631 | 10.7658 | 24.9971 | 30.1212 | 10.8907 | 11.2126 | 26.6144
SHBA4 M1 | 400 | 93.8595 | 33.3322 | 27.7306 | 74.8695 | 89.1589 | 33.232 | 25.9567 | 72.9539
SHBA4 M2 | 400 | 93.8595 | 33.3322 | 27.7306 | 74.8695 | 89.1589 | 33.232 | 25.9567 | 72.9539
SHBA4 R1 | 400 | 93.8595 | 33.3322 | 27.7306 | 74.8695 | 89.1589 | 33.232 | 25.9567 | 72.9539
SHBA4 R2 | 400 | 93.8595 | 33.3322 | 27.7306 | 74.8695 | 89.1589 | 33.232 | 25.9567 | 72.9539
SHEC2 MC1 | 275 | 54.687 | 20.3894 | 10.6878 | 39.5229 | 55.4092 | 22.7833 | 7.6225 | 39.843
SHEC2 MC2 | 275 | 54.687 | 20.3894 | 10.6878 | 39.5229 | 55.4092 | 22.7833 | 7.6225 | 39.843
SHUR4 M1 | 400 | 79.8693 | 29.1197 | 16.057 | 57.2385 | 62.3869 | 24.8163 | 9.9854 | 45.0809
SHUR4 M2 | 400 | 79.8693 | 29.1197 | 16.057 | 57.2385 | 62.3869 | 24.8163 | 9.9854 | 45.0809
SHUR4 M3 | 400 | 79.8693 | 29.1197 | 16.057 | 57.2385 | 62.3869 | 24.8163 | 9.9854 | 45.0809
SHUR4 M4 | 400 | 79.8693 | 29.1197 | 16.057 | 57.2385 | 62.3869 | 24.8163 | 9.9854 | 45.0809
SHUR4 R1/3 | 400 | 79.8693 | 29.1197 | 16.057 | 57.2385 | 62.3869 | 24.8163 | 9.9854 | 45.0809
SHUR4 R2/4 | 400 | 79.8693 | 29.1197 | 16.057 | 57.2385 | 62.3869 | 24.8163 | 9.9854 | 45.0809
SING4 MC1 | 400 | 97.731 | 34.4443 | 22.8038 | 71.5154 | 79.9347 | 31.1828 | 13.7967 | 57.8959
SING4 MC2 | 400 | 97.731 | 34.4443 | 22.8038 | 71.5154 | 79.9347 | 31.1828 | 13.7967 | 57.8959
SIZE4 M1 | 400 | 78.1132 | 28.0127 | 20.8491 | 60.4651 | 79.7175 | 29.5229 | 23.7955 | 65.5472
SIZE4 M2 | 400 | 78.1132 | 28.0127 | 20.8491 | 60.4651 | 79.7175 | 29.5229 | 23.7955 | 65.5472
SIZE4 M3 | 400 | 78.1132 | 28.0127 | 20.8491 | 60.4651 | 79.7175 | 29.5229 | 23.7955 | 65.5472
SIZE4 M4 | 400 | 78.1132 | 28.0127 | 20.8491 | 60.4651 | 79.7175 | 29.5229 | 23.7955 | 65.5472
SIZE4 R1 | 400 | 78.1132 | 28.0127 | 20.8491 | 60.4651 | 79.7175 | 29.5229 | 23.7955 | 65.5472
SIZE4 R2 | 400 | 78.1132 | 28.0127 | 20.8491 | 60.4651 | 79.7175 | 29.5229 | 23.7955 | 65.5472
SIZE4 R3 | 400 | 78.1132 | 28.0127 | 20.8491 | 60.4651 | 79.7175 | 29.5229 | 23.7955 | 65.5472
SIZE4 R4 | 400 | 78.1132 | 28.0127 | 20.8491 | 60.4651 | 79.7175 | 29.5229 | 23.7955 | 65.5472
SJOW1 M1 | 132 | 27.765 | 9.9853 | 9.6988 | 23.8201 | 41.1665 | 15.0227 | 12.7567 | 34.002
SJOW1 M3 | 132 | 40.3903 | 13.7496 | 15.5857 | 35.0305 | 60.3073 | 21.2663 | 22.5896 | 52.6647
SJOW1 M4 | 132 | 40.3903 | 13.7496 | 15.5857 | 35.0305 | 60.3073 | 21.2663 | 22.5896 | 52.6647
SJOW1 M5 | 132 | 40.3903 | 13.7496 | 15.5857 | 35.0305 | 60.3073 | 21.2663 | 22.5896 | 52.6647
SJOW1 R1 | 132 | 40.3896 | 13.6009 | 13.8928 | 33.1273 | 60.3068 | 21.1497 | 19.8729 | 49.7831
SJOW1 R3 | 132 | 14.6722 | 5.2754 | 5.4613 | 12.9218 | 18.7631 | 6.8083 | 6.4041 | 16.0325
SJOW1 R4 | 132 | 40.3903 | 13.7496 | 15.5857 | 35.0305 | 60.3073 | 21.2663 | 22.5896 | 52.6647
SJOW1 R5 | 132 | 40.3903 | 13.7496 | 15.5857 | 35.0305 | 60.3073 | 21.2663 | 22.5896 | 52.6647
SJOW2 MC1 | 275 | 26.6119 | 9.4077 | 10.4881 | 23.7925 | 30.2664 | 10.9195 | 11.6432 | 27.0858
SJOW2 MC2 | 275 | 26.6119 | 9.4077 | 10.4881 | 23.7925 | 30.2664 | 10.9195 | 11.6432 | 27.0858
SJOW2 MC3 | 275 | 26.6119 | 9.4077 | 10.4881 | 23.7925 | 30.2664 | 10.9195 | 11.6432 | 27.0858
SJOW2 MC4 | 275 | 26.6119 | 9.4077 | 10.4881 | 23.7925 | 30.2664 | 10.9195 | 11.6432 | 27.0858
SJOW4 M1 | 400 | 119.6335 | 40.9273 | 30.8165 | 88.6965 | 145.1499 | 53.4274 | 36.1983 | 111.756
SJOW4 M2 | 400 | 119.6335 | 40.9273 | 30.8165 | 88.6965 | 145.1499 | 53.4274 | 36.1983 | 111.756
SJOW4 M3 | 400 | 119.6335 | 40.9273 | 30.8165 | 88.6965 | 145.1499 | 53.4274 | 36.1983 | 111.756
SJOW4 M4 | 400 | 119.6335 | 40.9273 | 30.8165 | 88.6965 | 145.1499 | 53.4274 | 36.1983 | 111.756
SJOW4 R1/2 | 400 | 119.6335 | 40.9273 | 30.8165 | 88.6965 | 145.1499 | 53.4274 | 36.1983 | 111.756
SJOW4 R3/4 | 400 | 119.6335 | 40.9273 | 30.8165 | 88.6965 | 145.1499 | 53.4274 | 36.1983 | 111.756
SKLG1 M1 | 132 | 46.5562 | 16.4619 | 16.7289 | 40.0096 | 69.0096 | 25.4738 | 24.4744 | 60.4999
SKLG1 M2 | 132 | 46.5562 | 16.4619 | 16.7289 | 40.0096 | 69.0096 | 25.4738 | 24.4744 | 60.4999
SKLG1 R1 | 132 | 46.5562 | 16.4619 | 16.7289 | 40.0096 | 69.0096 | 25.4738 | 24.4744 | 60.4999
SKLG1 R2 | 132 | 46.5562 | 16.4619 | 16.7289 | 40.0096 | 69.0096 | 25.4738 | 24.4744 | 60.4999
SKLG2 MC1 | 275 | 58.8547 | 21.3083 | 13.3189 | 43.4534 | 59.916 | 22.9478 | 13.7904 | 46.2435
SKLG2 MC2 | 275 | 58.8547 | 21.3083 | 13.3189 | 43.4534 | 59.916 | 22.9478 | 13.7904 | 46.2435
SKLG2 MC3 | 275 | 58.8547 | 21.3083 | 13.3189 | 43.4534 | 59.916 | 22.9478 | 13.7904 | 46.2435
SKLG2 MC4 | 275 | 58.8547 | 21.3083 | 13.3189 | 43.4534 | 59.916 | 22.9478 | 13.7904 | 46.2435
SMAN1 M1 | 132 | 32.488 | 11.4723 | 11.0151 | 27.2394 | 38.6672 | 14.3447 | 11.572 | 31.8584
SMAN1 M2 | 132 | 32.488 | 11.4723 | 11.0151 | 27.2394 | 38.6672 | 14.3447 | 11.572 | 31.8584
SMAN1 R1 | 132 | 31.6522 | 11.3013 | 10.7349 | 26.7174 | 39.8757 | 14.6907 | 12.6837 | 33.4594
SMAN1 R2 | 132 | 31.6522 | 11.3013 | 10.7349 | 26.7174 | 39.8757 | 14.6907 | 12.6837 | 33.4594
SMAN2 MC1 | 275 | 79.1377 | 29.0251 | 17.6461 | 58.6938 | 77.1715 | 29.9813 | 15.3652 | 57.7652
SMAN2 MC2 | 275 | 79.1377 | 29.0251 | 17.6461 | 58.6938 | 77.1715 | 29.9813 | 15.3652 | 57.7652
SMAN2 MC3 | 275 | 79.1377 | 29.0251 | 17.6461 | 58.6938 | 77.1715 | 29.9813 | 15.3652 | 57.7652
SMAN2 MC4 | 275 | 79.1377 | 29.0251 | 17.6461 | 58.6938 | 77.1715 | 29.9813 | 15.3652 | 57.7652
SPEN1 M1 | 132 | 33.1032 | 11.1859 | 11.1256 | 26.9448 | 35.3088 | 12.6664 | 11.4491 | 29.3622
SPEN1 M2 | 132 | 33.1032 | 11.1859 | 11.1256 | 26.9448 | 35.3088 | 12.6664 | 11.4491 | 29.3622
SPEN1 R1 | 132 | 33.1032 | 11.1859 | 11.1256 | 26.9448 | 35.3088 | 12.6664 | 11.4491 | 29.3622
SPEN1 R2 | 132 | 33.1032 | 11.1859 | 11.1256 | 26.9448 | 35.3088 | 12.6664 | 11.4491 | 29.3622
SPEN4 MC1 | 400 | 64.5799 | 23.5315 | 14.1257 | 47.4043 | 49.939 | 19.4477 | 9.3618 | 36.865
SPEN4 MC2 | 400 | 64.5799 | 23.5315 | 14.1257 | 47.4043 | 49.939 | 19.4477 | 9.3618 | 36.865
SPEN4 MC3 | 400 | 64.604 | 23.54 | 14.1296 | 47.4202 | 49.2441 | 19.2019 | 9.0974 | 36.253
SPEN4 MC4 | 400 | 64.604 | 23.54 | 14.1296 | 47.4202 | 49.2441 | 19.2019 | 9.0974 | 36.253
SPLN4 M1 | 400 | 91.2189 | 32.9464 | 25.058 | 71.6512 | 85.2363 | 32.0572 | 23.7112 | 69.0469
SPLN4 R1 | 400 | 91.2189 | 32.9464 | 25.058 | 71.6512 | 85.2363 | 32.0572 | 23.7112 | 69.0469
SSHI2 MC1 | 275 | 70.2551 | 25.5861 | 13.2243 | 49.4085 | 63.276 | 24.884 | 10.8646 | 46.0558
SSHI2 MC2 | 275 | 70.2551 | 25.5861 | 13.2243 | 49.4085 | 63.276 | 24.884 | 10.8646 | 46.0558
STAH1 M1 | 132 | 47.6846 | 17.3193 | 13.3376 | 37.8308 | 52.093 | 19.693 | 14.0697 | 41.9198
STAH1 M2 | 132 | 47.6846 | 17.3193 | 13.3376 | 37.8308 | 52.093 | 19.693 | 14.0697 | 41.9198
STAL1 M1 | 132 | 51.6685 | 18.2726 | 15.7506 | 41.592 | 66.0676 | 24.5429 | 19.2441 | 53.953
STAL1 M2 | 132 | 51.6685 | 18.2726 | 15.7506 | 41.592 | 66.0676 | 24.5429 | 19.2441 | 53.953
STAL1 R1 | 132 | 51.6685 | 18.2726 | 15.7506 | 41.592 | 66.0676 | 24.5429 | 19.2441 | 53.953
STAL1 R2 | 132 | 51.6685 | 18.2726 | 15.7506 | 41.592 | 66.0676 | 24.5429 | 19.2441 | 53.953
STAL2 M1 | 275 | 89.5715 | 32.8217 | 19.3049 | 65.7217 | 83.4879 | 32.3039 | 18.8499 | 64.5345
STAL2 M2 | 275 | 89.5715 | 32.8217 | 19.3049 | 65.7217 | 83.4879 | 32.3039 | 18.8499 | 64.5345
STAL2 R1 | 275 | 89.5715 | 32.8217 | 19.3049 | 65.7217 | 83.4879 | 32.3039 | 18.8499 | 64.5345
STAL2 R2 | 275 | 89.5715 | 32.8217 | 19.3049 | 65.7217 | 83.4879 | 32.3039 | 18.8499 | 64.5345
STAL4 MC1 | 400 | 79.7915 | 29.4987 | 17.0702 | 58.7878 | 61.591 | 24.4782 | 11.101 | 45.7184
STAL4 MC2 | 400 | 79.7915 | 29.4987 | 17.0702 | 58.7878 | 61.591 | 24.4782 | 11.101 | 45.7184
STAY4 M1 | 400 | 116.359 | 42.6341 | 27.5662 | 87.86 | 110.6215 | 42.1798 | 28.465 | 88.1162
STAY4 M2 | 400 | 116.359 | 42.6341 | 27.5662 | 87.86 | 110.6215 | 42.1798 | 28.465 | 88.1162
STAY4 R1 | 400 | 116.359 | 42.6341 | 27.5662 | 87.86 | 110.6215 | 42.1798 | 28.465 | 88.1162
STAY4 R2 | 400 | 116.359 | 42.6341 | 27.5662 | 87.86 | 110.6215 | 42.1798 | 28.465 | 88.1162
STEN1 M1 | 132 | 33.8976 | 11.9178 | 13.0854 | 29.9398 | 42.3494 | 15.4994 | 15.4621 | 37.3816
STEN1 M2 | 132 | 33.8976 | 11.9178 | 13.0854 | 29.9398 | 42.3494 | 15.4994 | 15.4621 | 37.3816
STEN1 R1 | 132 | 33.8976 | 11.9178 | 13.0854 | 29.9398 | 42.3494 | 15.4994 | 15.4621 | 37.3816
STEN1 R2 | 132 | 33.8976 | 11.9178 | 13.0854 | 29.9398 | 42.3494 | 15.4994 | 15.4621 | 37.3816
STES1 M1 | 132 | 34.6239 | 11.854 | 10.7686 | 27.5327 | 41.1173 | 14.9204 | 11.7427 | 32.8434
STES1 M2 | 132 | 34.6239 | 11.854 | 10.7686 | 27.5327 | 41.1173 | 14.9204 | 11.7427 | 32.8434
STES1 R1 | 132 | 34.6239 | 11.854 | 10.7686 | 27.5327 | 41.1173 | 14.9204 | 11.7427 | 32.8434
STES1 R2 | 132 | 34.6239 | 11.854 | 10.7686 | 27.5327 | 41.1173 | 14.9204 | 11.7427 | 32.8434
STEW2 M1 | 275 | 84.657 | 30.4839 | 19.9067 | 63.0174 | 80.3578 | 30.6395 | 18.6138 | 61.9445
STEW2 M2 | 275 | 84.657 | 30.4839 | 19.9067 | 63.0174 | 80.3578 | 30.6395 | 18.6138 | 61.9445
STEW2 R1 | 275 | 84.657 | 30.4839 | 19.9067 | 63.0174 | 80.3578 | 30.6395 | 18.6138 | 61.9445
STEW2 R2 | 275 | 84.657 | 30.4839 | 19.9067 | 63.0174 | 80.3578 | 30.6395 | 18.6138 | 61.9445
STEW4 M1 | 400 | 83.5268 | 29.7217 | 19.0352 | 61.068 | 63.3398 | 24.4316 | 13.8269 | 48.3785
STEW4 M2 | 400 | 83.5268 | 29.7217 | 19.0352 | 61.068 | 63.3398 | 24.4316 | 13.8269 | 48.3785
STEW4 R1 | 400 | 83.5268 | 29.7217 | 19.0352 | 61.068 | 63.3398 | 24.4316 | 13.8269 | 48.3785
STEW4 R2 | 400 | 83.5268 | 29.7217 | 19.0352 | 61.068 | 63.3398 | 24.4316 | 13.8269 | 48.3785
STOB1 M1 | 132 | 28.095 | 9.912 | 9.8418 | 23.8595 | 32.8783 | 12.2301 | 10.9996 | 28.2955
STOB1 R1 | 132 | 28.095 | 9.912 | 9.8418 | 23.8595 | 32.8783 | 12.2301 | 10.9996 | 28.2955
STOB4 M1 | 400 | 66.8133 | 25.2891 | 12.1894 | 47.9536 | 54.1026 | 21.7039 | 8.2822 | 38.9762
STOB4 R1 | 400 | 66.8133 | 25.2891 | 12.1894 | 47.9536 | 54.1026 | 21.7039 | 8.2822 | 38.9762
STSB4 MC1 | 400 | 64.4085 | 23.7059 | 14.7813 | 48.3065 | 50.9472 | 20.0401 | 8.87 | 37.2111
STSB4 MC2 | 400 | 64.4085 | 23.7059 | 14.7813 | 48.3065 | 50.9472 | 20.0401 | 8.87 | 37.2111
STYC1 M1 | 132 | 35.1504 | 12.4289 | 12.2363 | 29.8134 | 38.9349 | 14.298 | 13.9011 | 34.1215
STYC1 M2 | 132 | 35.1504 | 12.4289 | 12.2363 | 29.8134 | 38.9349 | 14.298 | 13.9011 | 34.1215
STYC1 R1 | 132 | 35.1622 | 12.4325 | 12.243 | 29.8252 | 38.9316 | 14.2969 | 13.9035 | 34.1223
STYC1 R2 | 132 | 35.1622 | 12.4325 | 12.243 | 29.8252 | 38.9316 | 14.2969 | 13.9035 | 34.1223
SUND1 M1 | 132 | 65.1199 | 22.199 | 21.1291 | 52.5232 | 82.5996 | 29.861 | 25.8821 | 68.1119
SUND1 M2 | 132 | 65.1199 | 22.199 | 21.1291 | 52.5232 | 82.5996 | 29.861 | 25.8821 | 68.1119
SUND1 R1 | 132 | 65.1199 | 22.199 | 21.1291 | 52.5232 | 82.5996 | 29.861 | 25.8821 | 68.1119
SUND1 R2 | 132 | 65.1199 | 22.199 | 21.1291 | 52.5232 | 82.5996 | 29.861 | 25.8821 | 68.1119
SUND4 M1 | 400 | 125.4992 | 45.5671 | 27.8307 | 92.2723 | 109.6708 | 42.481 | 22.0907 | 82.1679
SUND4 M2 | 400 | 106.0799 | 38.9824 | 22.7733 | 77.9028 | 93.09 | 36.119 | 18.5843 | 69.6643
SUND4 R1 | 400 | 125.4992 | 45.5671 | 27.8307 | 92.2723 | 109.6708 | 42.481 | 22.0907 | 82.1679
SUND4 R2 | 400 | 106.0799 | 38.9824 | 22.7733 | 77.9028 | 93.09 | 36.119 | 18.5843 | 69.6643
SWAN1 M1 | 132 | 45.3088 | 16.2222 | 13.8267 | 36.7683 | 53.0088 | 19.6875 | 16.203 | 44.0453
SWAN1 M2 | 132 | 43.6658 | 15.6184 | 12.9212 | 35.009 | 52.9512 | 19.7961 | 15.458 | 43.454
SWAN1 R1 | 132 | 45.3088 | 16.2222 | 13.8267 | 36.7683 | 53.0088 | 19.6875 | 16.203 | 44.0453
SWAN1 R2 | 132 | 43.6658 | 15.6184 | 12.9212 | 35.009 | 52.9512 | 19.7961 | 15.458 | 43.454
SWAN2 MC3 | 275 | 26.6705 | 9.6514 | 8.7526 | 22.4018 | 29.1554 | 10.7603 | 9.2085 | 24.4259
SWAN2 MC4 | 275 | 26.6705 | 9.6514 | 8.7526 | 22.4018 | 29.1554 | 10.7603 | 9.2085 | 24.4259
SWAN4 M1 | 400 | 40.2779 | 14.7772 | 9.5173 | 30.4154 | 35.9299 | 13.6406 | 8.643 | 27.9338
SWAN4 M2 | 400 | 40.2779 | 14.7772 | 9.5173 | 30.4154 | 35.9299 | 13.6406 | 8.643 | 27.9338
SWAN4 M3 | 400 | 67.3877 | 23.7695 | 17.2867 | 50.9019 | 71.4118 | 26.5819 | 18.1007 | 55.6933
SWAN4 M4 | 400 | 67.3877 | 23.7695 | 17.2867 | 50.9019 | 71.4118 | 26.5819 | 18.1007 | 55.6933
SWAN4 R3 | 400 | 67.3877 | 23.7695 | 17.2867 | 50.9019 | 71.4118 | 26.5819 | 18.1007 | 55.6933
SWAN4 R4 | 400 | 67.3877 | 23.7695 | 17.2867 | 50.9019 | 71.4118 | 26.5819 | 18.1007 | 55.6933
TAUN1 M1 | 132 | 41.2703 | 15.6308 | 11.3287 | 33.434 | 49.6149 | 19.2028 | 13.4096 | 40.5665
TAUN1 M2 | 132 | 41.2703 | 15.6308 | 11.3287 | 33.434 | 49.6149 | 19.2028 | 13.4096 | 40.5665
TAUN1 R1 | 132 | 41.2703 | 15.6308 | 11.3287 | 33.434 | 49.6149 | 19.2028 | 13.4096 | 40.5665
TAUN1 R2 | 132 | 41.2703 | 15.6308 | 11.3287 | 33.434 | 49.6149 | 19.2028 | 13.4096 | 40.5665
TAUN4 M1 | 400 | 56.5399 | 21.0498 | 10.5401 | 40.3091 | 46.1605 | 18.3512 | 7.5191 | 33.4715
TAUN4 M2 | 400 | 56.6207 | 21.0792 | 10.5462 | 40.3567 | 46.2365 | 18.3787 | 7.5578 | 33.5493
TEMP2 MC1 | 275 | 60.6175 | 22.3563 | 12.4964 | 44.1131 | 63.0499 | 24.9334 | 11.2331 | 46.4942
TEMP2 MC2 | 275 | 60.6175 | 22.3563 | 12.4964 | 44.1131 | 63.0499 | 24.9334 | 11.2331 | 46.4942
TEMP2 MC3 | 275 | 60.9103 | 22.4428 | 12.646 | 44.3849 | 63.95 | 25.2682 | 11.468 | 47.2026
THOM2 M1 | 275 | 69.1884 | 25.282 | 19.3182 | 55.0723 | 71.6817 | 27.0833 | 19.2733 | 57.5749
THOM2 R1 | 275 | 69.1884 | 25.282 | 19.3182 | 55.0723 | 71.6817 | 27.0833 | 19.2733 | 57.5749
THOM4 M5 | 400 | 89.4311 | 32.7644 | 19.2851 | 65.6209 | 77.0522 | 29.7798 | 15.321 | 57.436
THOM4 M6 | 400 | 89.4311 | 32.7644 | 19.2851 | 65.6209 | 77.0522 | 29.7798 | 15.321 | 57.436
THOM4 MC1 | 400 | 93.7858 | 33.9722 | 22.0384 | 70.0824 | 83.1553 | 31.9545 | 17.4934 | 62.6839
THOM4 MC2 | 400 | 93.7858 | 33.9722 | 22.0384 | 70.0824 | 83.1553 | 31.9545 | 17.4934 | 62.6839
THOM4 MC3 | 400 | 93.7858 | 33.9722 | 22.0384 | 70.0824 | 83.1553 | 31.9545 | 17.4934 | 62.6839
THOM4 MC4 | 400 | 93.7858 | 33.9722 | 22.0384 | 70.0824 | 83.1553 | 31.9545 | 17.4934 | 62.6839
THOM4 R5 | 400 | 89.4311 | 32.7644 | 19.2851 | 65.6209 | 77.0522 | 29.7798 | 15.321 | 57.436
THOM4 R6 | 400 | 89.4311 | 32.7644 | 19.2851 | 65.6209 | 77.0522 | 29.7798 | 15.321 | 57.436
THTO4 M1 | 400 | 95.6236 | 34.7923 | 24.3252 | 73.5289 | 73.7204 | 28.6068 | 14.2511 | 54.7072
THTO4 M2 | 400 | 72.5806 | 26.7008 | 17.6132 | 55.3738 | 56.7342 | 21.9904 | 11.219 | 42.3182
THTO4 M3 | 400 | 72.5806 | 26.7008 | 17.6132 | 55.3738 | 56.7342 | 21.9904 | 11.219 | 42.3182
THTO4 M4 | 400 | 95.6236 | 34.7923 | 24.3252 | 73.5289 | 73.7204 | 28.6068 | 14.2511 | 54.7072
THTO4 R1/2 | 400 | 68.9968 | 25.1448 | 17.2982 | 52.8584 | 58.5594 | 22.4132 | 12.6222 | 44.3193
THTO4 R3/4 | 400 | 68.9968 | 25.1448 | 17.2982 | 52.8584 | 58.5594 | 22.4132 | 12.6222 | 44.3193
THUR2 MC1 | 275 | 65.7946 | 24.7789 | 10.615 | 45.6576 | 67.0786 | 26.5267 | 11.1413 | 48.6556
THUR2 MC2 | 275 | 65.7946 | 24.7789 | 10.615 | 45.6576 | 67.0786 | 26.5267 | 11.1413 | 48.6556
THUR2 MC3 | 275 | 65.7946 | 24.7789 | 10.615 | 45.6576 | 67.0786 | 26.5267 | 11.1413 | 48.6556
THUR2 MC4 | 275 | 65.7946 | 24.7789 | 10.615 | 45.6576 | 67.0786 | 26.5267 | 11.1413 | 48.6556
TILB2 M1 | 275 | 73.8625 | 26.4685 | 22.5012 | 59.9333 | 78.3131 | 29.206 | 22.9348 | 64.2383
TILB2 M2 | 275 | 73.8625 | 26.4685 | 22.5012 | 59.9333 | 78.3131 | 29.206 | 22.9348 | 64.2383
TILB2 R1 | 275 | 73.8625 | 26.4685 | 22.5012 | 59.9333 | 78.3131 | 29.206 | 22.9348 | 64.2383
TILB2 R2 | 275 | 73.8625 | 26.4685 | 22.5012 | 59.9333 | 78.3131 | 29.206 | 22.9348 | 64.2383
TILB4 M2 | 400 | 144.7182 | 49.1618 | 37.4817 | 107.007 | 130.936 | 49.5864 | 27.7756 | 97.9014
TILB4 M3 | 400 | 144.7182 | 49.1618 | 37.4817 | 107.007 | 130.936 | 49.5864 | 27.7756 | 97.9014
TILB4 R2 | 400 | 144.7182 | 49.1618 | 37.4817 | 107.007 | 130.936 | 49.5864 | 27.7756 | 97.9014
TILB4 R3 | 400 | 144.7182 | 49.1618 | 37.4817 | 107.007 | 130.936 | 49.5864 | 27.7756 | 97.9014
TINP2 M1 | 275 | 59.4128 | 21.681 | 6.7776 | 37.4391 | 58.0792 | 22.5412 | 5.8766 | 37.7547
TINP2 M2 | 275 | 59.4762 | 21.6953 | 6.8185 | 37.5004 | 59.0192 | 22.8901 | 6.0205 | 38.392
TODP2 MC1 | 275 | 65.7153 | 23.0108 | 16.4773 | 49.0195 | 59.4709 | 22.7445 | 11.9204 | 44.086
TODP2 MC2 | 275 | 65.7153 | 23.0108 | 16.4773 | 49.0195 | 59.4709 | 22.7445 | 11.9204 | 44.086
TOTT1 M1 | 132 | 26.7892 | 9.5797 | 9.5638 | 23.1116 | 32.8899 | 12.1693 | 10.8142 | 28.0242
TOTT1 M2 | 132 | 27.3717 | 9.4216 | 10.3193 | 23.6435 | 33.7038 | 12.141 | 11.7352 | 28.9052
TOTT1 R1 | 132 | 26.7892 | 9.5797 | 9.5638 | 23.1116 | 32.8899 | 12.1693 | 10.8142 | 28.0242
TOTT1 R2 | 132 | 27.3717 | 9.4216 | 10.3193 | 23.6435 | 33.7038 | 12.141 | 11.7352 | 28.9052
TOTT2 MC1 | 275 | 95.054 | 34.5373 | 32.313 | 81.1562 | 97.9972 | 37.4892 | 29.6913 | 82.7091
TOTT2 MC3 | 275 | 95.7521 | 34.723 | 32.601 | 81.7066 | 98.3693 | 37.6238 | 29.8089 | 83.017
TOTT2 MC5 | 275 | 95.054 | 34.5373 | 32.313 | 81.1562 | 97.9972 | 37.4892 | 29.6913 | 82.7091
TOTT2 MC6 | 275 | 95.054 | 34.5373 | 32.313 | 81.1562 | 97.9972 | 37.4892 | 29.6913 | 82.7091
TOTT2 MC7 | 275 | 95.7521 | 34.723 | 32.601 | 81.7066 | 98.3693 | 37.6238 | 29.8089 | 83.017
TOTT2 MC8 | 275 | 95.7521 | 34.723 | 32.601 | 81.7066 | 98.3693 | 37.6238 | 29.8089 | 83.017
TRAW1 M1 | 132 | 25.297 | 9.2619 | 9.2541 | 22.3525 | 30.9738 | 11.4759 | 10.931 | 27.1603
TRAW1 M2 | 132 | 25.297 | 9.2619 | 9.2541 | 22.3525 | 30.9738 | 11.4759 | 10.931 | 27.1603
TRAW1 R1 | 132 | 25.297 | 9.2619 | 9.2541 | 22.3525 | 30.9738 | 11.4759 | 10.931 | 27.1603
TRAW1 R2 | 132 | 25.297 | 9.2619 | 9.2541 | 22.3525 | 30.9738 | 11.4759 | 10.931 | 27.1603
TRAW2 M1 | 275 | 42.3792 | 15.3454 | 13.0566 | 34.7583 | 45.7721 | 17.1395 | 12.5769 | 36.8157
TRAW2 M2 | 275 | 42.3792 | 15.3454 | 13.0566 | 34.7583 | 45.7721 | 17.1395 | 12.5769 | 36.8157
TRAW2 R1 | 275 | 42.3792 | 15.3454 | 13.0566 | 34.7583 | 45.7721 | 17.1395 | 12.5769 | 36.8157
TRAW2 R2 | 275 | 42.3792 | 15.3454 | 13.0566 | 34.7583 | 45.7721 | 17.1395 | 12.5769 | 36.8157
TRAW4 MC1 | 400 | 59.1432 | 21.8628 | 12.6425 | 43.5611 | 48.1111 | 18.9852 | 8.9034 | 35.7525
TRAW4 MC2 | 400 | 59.1432 | 21.8628 | 12.6425 | 43.5611 | 48.1111 | 18.9852 | 8.9034 | 35.7525
TRAW4 MC3 | 400 | 59.1432 | 21.8628 | 12.6425 | 43.5611 | 48.1111 | 18.9852 | 8.9034 | 35.7525
TRAW4 MC4 | 400 | 59.1432 | 21.8628 | 12.6425 | 43.5611 | 48.1111 | 18.9852 | 8.9034 | 35.7525
TREM2 MC1 | 275 | 48.7614 | 17.4287 | 2.6143 | 27.2622 | 42.6854 | 16.8145 | 2.3273 | 26.1066
TREM2 MC2 | 275 | 48.7614 | 17.4287 | 2.6143 | 27.2622 | 42.6854 | 16.8145 | 2.3273 | 26.1066
TYNE1 M1 | 132 | 27.2297 | 9.4568 | 9.0817 | 22.4556 | 35.8847 | 12.9261 | 11.5595 | 29.8398
TYNE1 M2 | 132 | 27.2297 | 9.4568 | 9.0817 | 22.4556 | 35.8847 | 12.9261 | 11.5595 | 29.8398
TYNE1 R1 | 132 | 27.2297 | 9.4568 | 9.0817 | 22.4556 | 35.8847 | 12.9261 | 11.5595 | 29.8398
TYNE1 R2 | 132 | 27.2297 | 9.4568 | 9.0817 | 22.4556 | 35.8847 | 12.9261 | 11.5595 | 29.8398
TYNE2 MC1 | 275 | 65.298 | 23.9564 | 11.8834 | 45.7629 | 58.0518 | 22.7827 | 10.2345 | 42.4541
TYNE2 MC2 | 275 | 65.298 | 23.9564 | 11.8834 | 45.7629 | 58.0518 | 22.7827 | 10.2345 | 42.4541
UPPB1 MC1 | 132 | 27.44 | 9.8864 | 9.0948 | 23.0764 | 26.0658 | 9.881 | 7.7248 | 21.6987
UPPB1 MC4 | 132 | 27.44 | 9.8864 | 9.0948 | 23.0764 | 26.0658 | 9.881 | 7.7248 | 21.6987
UPPB2 MC1 | 275 | 45.6383 | 16.8313 | 10.8179 | 34.621 | 42.1432 | 16.3528 | 8.6835 | 31.8098
UPPB2 MC2 | 275 | 45.3172 | 16.6582 | 10.7157 | 34.2739 | 44.043 | 16.9557 | 9.6093 | 33.5882
UPPB2 MC3 | 275 | 45.3172 | 16.6582 | 10.7157 | 34.2739 | 44.043 | 16.9557 | 9.6093 | 33.5882
UPPB2 MC4 | 275 | 45.6383 | 16.8313 | 10.8179 | 34.621 | 42.1432 | 16.3528 | 8.6835 | 31.8098
USKM1 M1 | 132 | 22.8695 | 8.0023 | 7.776 | 19.0929 | 30.4629 | 11.1381 | 9.9425 | 25.6941
USKM1 M2 | 132 | 21.7618 | 7.558 | 7.5471 | 18.2358 | 29.4905 | 10.7017 | 10.0741 | 25.2086
USKM1 M4 | 132 | 21.7618 | 7.558 | 7.5471 | 18.2358 | 29.4905 | 10.7017 | 10.0741 | 25.2086
USKM1 R1 | 132 | 22.8695 | 8.0023 | 7.776 | 19.0929 | 30.4629 | 11.1381 | 9.9425 | 25.6941
USKM1 R2 | 132 | 21.7618 | 7.558 | 7.5471 | 18.2358 | 29.4905 | 10.7017 | 10.0741 | 25.2086
USKM1 R4 | 132 | 21.7618 | 7.558 | 7.5471 | 18.2358 | 29.4905 | 10.7017 | 10.0741 | 25.2086
USKM2 M1 | 275 | 81.4631 | 27.7008 | 20.63 | 59.8048 | 91.793 | 33.6447 | 23.9703 | 71.5511
USKM2 M2 | 275 | 81.4631 | 27.7008 | 20.63 | 59.8048 | 91.793 | 33.6447 | 23.9703 | 71.5511
USKM2 R1 | 275 | 81.4631 | 27.7008 | 20.63 | 59.8048 | 91.793 | 33.6447 | 23.9703 | 71.5511
USKM2 R2 | 275 | 81.4631 | 27.7008 | 20.63 | 59.8048 | 91.793 | 33.6447 | 23.9703 | 71.5511
WALH4 MC1 | 400 | 64.9157 | 24.1982 | 12.5773 | 46.7987 | 56.505 | 22.4544 | 11.4417 | 43.197
WALH4 MC2 | 400 | 64.9157 | 24.1982 | 12.5773 | 46.7987 | 56.505 | 22.4544 | 11.4417 | 43.197
WALH4 MC3 | 400 | 64.9157 | 24.1982 | 12.5773 | 46.7987 | 56.505 | 22.4544 | 11.4417 | 43.197
WALH4 MC4 | 400 | 64.9157 | 24.1982 | 12.5773 | 46.7987 | 56.505 | 22.4544 | 11.4417 | 43.197
WALP1 M3 | 132 | 91.081 | 32.4837 | 25.3535 | 71.2924 | 103.3848 | 39.8029 | 26.2261 | 82.5158
WALP1 M4 | 132 | 91.081 | 32.4837 | 25.3535 | 71.2924 | 103.3848 | 39.8029 | 26.2261 | 82.5158
WALP1 R3 | 132 | 91.081 | 32.4837 | 25.3535 | 71.2924 | 103.3848 | 39.8029 | 26.2261 | 82.5158
WALP1 R4 | 132 | 91.081 | 32.4837 | 25.3535 | 71.2924 | 103.3848 | 39.8029 | 26.2261 | 82.5158
WALP4 M1 | 400 | 122.5024 | 43.8904 | 32.6928 | 94.7632 | 100.9044 | 38.5648 | 25.2505 | 79.7894
WALP4 M2 | 400 | 122.5024 | 43.8904 | 32.6928 | 94.7632 | 100.9044 | 38.5648 | 25.2505 | 79.7894
WALP4 R1 | 400 | 122.5024 | 43.8904 | 32.6928 | 94.7632 | 100.9044 | 38.5648 | 25.2505 | 79.7894
WALP4 R2 | 400 | 122.5024 | 43.8904 | 32.6928 | 94.7632 | 100.9044 | 38.5648 | 25.2505 | 79.7894
WALX2 M1 | 275 | 95.627 | 34.2826 | 25.8109 | 74.2938 | 93.4302 | 35.3599 | 24.0023 | 74.0089
WALX2 M2 | 275 | 95.8665 | 34.3253 | 26.0823 | 74.6256 | 98.4765 | 37.1272 | 25.4045 | 77.9104
WALX2 R1 | 275 | 95.627 | 34.2826 | 25.8109 | 74.2938 | 93.4302 | 35.3599 | 24.0023 | 74.0089
WALX2 R2 | 275 | 95.8665 | 34.3253 | 26.0823 | 74.6256 | 98.4765 | 37.1272 | 25.4045 | 77.9104
WARL1 M1 | 132 | 28.0948 | 9.4662 | 9.804 | 23.1912 | 34.9695 | 12.5739 | 11.1479 | 28.9301
WARL1 M2 | 132 | 28.0948 | 9.4662 | 9.804 | 23.1912 | 34.9695 | 12.5739 | 11.1479 | 28.9301
WARL1 R1 | 132 | 28.0948 | 9.4662 | 9.804 | 23.1912 | 34.9695 | 12.5739 | 11.1479 | 28.9301
WARL1 R2 | 132 | 28.0948 | 9.4662 | 9.804 | 23.1912 | 34.9695 | 12.5739 | 11.1479 | 28.9301
WARL2 MC1 | 275 | 67.3213 | 24.5178 | 16.4528 | 51.1262 | 62.3749 | 24.2359 | 12.0507 | 46.3255
WARL2 MC2 | 275 | 67.3213 | 24.5178 | 16.4528 | 51.1262 | 62.3749 | 24.2359 | 12.0507 | 46.3255
WARL2 MC3 | 275 | 67.3213 | 24.5178 | 16.4528 | 51.1262 | 62.3749 | 24.2359 | 12.0507 | 46.3255
WARL2 MC4 | 275 | 67.3213 | 24.5178 | 16.4528 | 51.1262 | 62.3749 | 24.2359 | 12.0507 | 46.3255
WATS1 M1 | 132 | 28.4354 | 9.8559 | 9.6494 | 23.5877 | 36.3727 | 13.1763 | 11.9503 | 30.5844
WATS1 M2 | 132 | 28.4354 | 9.8559 | 9.6494 | 23.5877 | 36.3727 | 13.1763 | 11.9503 | 30.5844
WATS1 R1 | 132 | 28.4354 | 9.8559 | 9.6494 | 23.5877 | 36.3727 | 13.1763 | 11.9503 | 30.5844
WATS1 R2 | 132 | 26.8091 | 10.1907 | 5.8372 | 20.249 | 30.0985 | 11.8193 | 6.1482 | 22.8632
WATS2 MC1 | 275 | 64.9834 | 23.8323 | 15.276 | 48.9799 | 66.2338 | 25.5302 | 13.7534 | 49.8585
WATS2 MC2 | 275 | 67.1822 | 24.6881 | 14.5441 | 49.4583 | 67.0521 | 26.0908 | 12.4973 | 49.3953
WATS2 MC3 | 275 | 67.1822 | 24.6881 | 14.5441 | 49.4583 | 67.0521 | 26.0908 | 12.4973 | 49.3953
WATS2 MC4 | 275 | 64.9834 | 23.8323 | 15.276 | 48.9799 | 66.2338 | 25.5302 | 13.7534 | 49.8585
WBOL2 MC1 | 275 | 79.9078 | 28.6357 | 16.2574 | 56.7543 | 72.7001 | 28.2811 | 13.9046 | 53.9002
WBOL2 MC2 | 275 | 79.9078 | 28.6357 | 16.2574 | 56.7543 | 72.7001 | 28.2811 | 13.9046 | 53.9002
WBOL2 MC3 | 275 | 79.9078 | 28.6357 | 16.2574 | 56.7543 | 72.7001 | 28.2811 | 13.9046 | 53.9002
WBOL2 MC4 | 275 | 79.9078 | 28.6357 | 16.2574 | 56.7543 | 72.7001 | 28.2811 | 13.9046 | 53.9002
WBUR1 M1 | 132 | 38.4741 | 13.5415 | 13.1889 | 32.3395 | 44.3296 | 16.2787 | 15.2623 | 38.2839
WBUR1 M2 | 132 | 38.4741 | 13.5415 | 13.1889 | 32.3395 | 44.3296 | 16.2787 | 15.2623 | 38.2839
WBUR1 R1 | 132 | 38.4741 | 13.5415 | 13.1889 | 32.3395 | 44.3296 | 16.2787 | 15.2623 | 38.2839
WBUR1 R2 | 132 | 22.6511 | 8.1534 | 6.8334 | 18.364 | 26.1466 | 9.7455 | 8.1719 | 21.954
WBUR4 M1 | 400 | 117.2711 | 41.9173 | 34.2847 | 93.5647 | 108.108 | 40.4032 | 31.6912 | 88.8299
WBUR4 M2 | 400 | 117.2711 | 41.9173 | 34.2847 | 93.5647 | 108.108 | 40.4032 | 31.6912 | 88.8299
WBUR4 M3 | 400 | 117.2711 | 41.9173 | 34.2847 | 93.5647 | 108.108 | 40.4032 | 31.6912 | 88.8299
WBUR4 M4 | 400 | 117.2711 | 41.9173 | 34.2847 | 93.5647 | 108.108 | 40.4032 | 31.6912 | 88.8299
WBUR4 R1/2 | 400 | 110.5057 | 40.4466 | 27.9573 | 85.1574 | 89.3556 | 34.3703 | 21.9002 | 70.5072
WBUR4 R3/4 | 400 | 110.5057 | 40.4466 | 27.9573 | 85.1574 | 89.3556 | 34.3703 | 21.9002 | 70.5072
WELP1 M1 | 132 | 35.0705 | 12.2856 | 10.6635 | 28.0379 | 39.8522 | 15 | 10.2688 | 31.482
WELP1 R1 | 132 | 35.0705 | 12.2856 | 10.6635 | 28.0379 | 39.8522 | 15 | 10.2688 | 31.482
WHAM1 M1 | 132 | 32.2982 | 10.9763 | 12.8194 | 28.3422 | 37.8518 | 13.4148 | 14.5897 | 33.5611
WHAM1 M2 | 132 | 32.2982 | 10.9763 | 12.8194 | 28.3422 | 37.8518 | 13.4148 | 14.5897 | 33.5611
WHAM1 R1 | 132 | 28.7836 | 10.3413 | 11.4843 | 26.1092 | 36.311 | 13.1349 | 14.1839 | 32.7594
WHAM1 R2 | 132 | 28.7836 | 10.3413 | 11.4843 | 26.1092 | 36.311 | 13.1349 | 14.1839 | 32.7594
WHAM4 M1 | 400 | 125.0539 | 42.8022 | 31.4362 | 91.9676 | 143.5814 | 54.2613 | 29.5868 | 106.3238
WHAM4 M2 | 400 | 125.0539 | 42.8022 | 31.4362 | 91.9676 | 143.5814 | 54.2613 | 29.5868 | 106.3238
WHAM4 R1 | 400 | 125.0539 | 42.8022 | 31.4362 | 91.9676 | 143.5814 | 54.2613 | 29.5868 | 106.3238
WHAM4 R2 | 400 | 125.0539 | 42.8022 | 31.4362 | 91.9676 | 143.5814 | 54.2613 | 29.5868 | 106.3238
WHGA1 M3 | 132 | 39.207 | 13.7281 | 12.3081 | 31.7226 | 48.6361 | 18.001 | 13.809 | 39.2663
WHGA1 M4 | 132 | 39.207 | 13.7281 | 12.3081 | 31.7226 | 48.6361 | 18.001 | 13.809 | 39.2663
WHGA1 R3 | 132 | 39.207 | 13.7281 | 12.3081 | 31.7226 | 48.6361 | 18.001 | 13.809 | 39.2663
WHGA1 R4 | 132 | 39.207 | 13.7281 | 12.3081 | 31.7226 | 48.6361 | 18.001 | 13.809 | 39.2663
WHGA2 MC1 | 275 | 71.9835 | 26.3616 | 15.4725 | 52.7534 | 67.4105 | 26.4037 | 12.2022 | 49.5426
WHGA2 MC2 | 275 | 71.9835 | 26.3616 | 15.4725 | 52.7534 | 67.4105 | 26.4037 | 12.2022 | 49.5426
WHGA2 MC3 | 275 | 71.9835 | 26.3616 | 15.4725 | 52.7534 | 67.4105 | 26.4037 | 12.2022 | 49.5426
WHGA2 MC4 | 275 | 71.9835 | 26.3616 | 15.4725 | 52.7534 | 67.4105 | 26.4037 | 12.2022 | 49.5426
WHSO2 M1 | 275 | 83.2796 | 28.1399 | 21.653 | 61.4489 | 91.7249 | 33.656 | 23.2169 | 70.8136
WHSO2 M2 | 275 | 83.2796 | 28.1399 | 21.653 | 61.4489 | 91.7249 | 33.656 | 23.2169 | 70.8136
WHSO2 R1 | 275 | 83.2796 | 28.1399 | 21.653 | 61.4489 | 91.7249 | 33.656 | 23.2169 | 70.8136
WHSO2 R2 | 275 | 83.2796 | 28.1399 | 21.653 | 61.4489 | 91.7249 | 33.656 | 23.2169 | 70.8136
WIBA2 MC1 | 275 | 60.615 | 22.3532 | 12.52 | 44.1322 | 64.2119 | 25.6362 | 10.4986 | 46.7538
WIBA2 MC2 | 275 | 60.615 | 22.3532 | 12.52 | 44.1322 | 64.2119 | 25.6362 | 10.4986 | 46.7538
WIEN1 M3 | 132 | 28.1701 | 9.6165 | 9.1666 | 22.7664 | 35.045 | 12.6096 | 11.2262 | 29.0588
WIEN1 M4 | 132 | 28.1701 | 9.6165 | 9.1666 | 22.7664 | 35.045 | 12.6096 | 11.2262 | 29.0588
WIEN1 R3 | 132 | 28.1701 | 9.6165 | 9.1666 | 22.7664 | 35.045 | 12.6096 | 11.2262 | 29.0588
WIEN1 R4 | 132 | 28.1701 | 9.6165 | 9.1666 | 22.7664 | 35.045 | 12.6096 | 11.2262 | 29.0588
WILE4 M1 | 400 | 115.382 | 42.9413 | 33.0998 | 93.828 | 95.1141 | 37.9303 | 24.1964 | 77.8379
WILE4 M2 | 400 | 115.382 | 42.9413 | 33.0998 | 93.828 | 95.1141 | 37.9303 | 24.1964 | 77.8379
WILE4 R1 | 400 | 115.382 | 42.9413 | 33.0998 | 93.828 | 95.1141 | 37.9303 | 24.1964 | 77.8379
WILE4 R2 | 400 | 115.382 | 42.9413 | 33.0998 | 93.828 | 95.1141 | 37.9303 | 24.1964 | 77.8379
WILL1 M1 | 132 | 60.8048 | 21.6572 | 23.9617 | 54.5896 | 71.6992 | 27.1266 | 27.8939 | 66.2567
WILL1 M2 | 132 | 60.8048 | 21.6572 | 23.9617 | 54.5896 | 71.6992 | 27.1266 | 27.8939 | 66.2567
WILL1 R1 | 132 | 60.8048 | 21.6572 | 23.9617 | 54.5896 | 71.6992 | 27.1266 | 27.8939 | 66.2567
WILL1 R2 | 132 | 60.8048 | 21.6572 | 23.9617 | 54.5896 | 71.6992 | 27.1266 | 27.8939 | 66.2567
WIMB1 M5 | 132 | 26.1052 | 9.7962 | 5.6764 | 19.5302 | 29.9 | 12.0184 | 6.3216 | 23.3182
WIMB1 M6 | 132 | 102.8727 | 37.3189 | 30.1135 | 82.8905 | 127.775 | 47.9959 | 37.103 | 104.9795
WIMB1 M7 | 132 | 102.8727 | 37.3189 | 30.1135 | 82.8905 | 127.775 | 47.9959 | 37.103 | 104.9795
WIMB1 M8 | 132 | 102.8727 | 37.3189 | 30.1135 | 82.8905 | 127.775 | 47.9959 | 37.103 | 104.9795
WIMB1 R3 | 132 | 13.3428 | 4.8662 | 4.7442 | 11.6261 | 15.6798 | 6.0396 | 5.4051 | 13.9464
WIMB1 R4 | 132 | 13.3428 | 4.8662 | 4.7442 | 11.6261 | 15.6798 | 6.0396 | 5.4051 | 13.9464
WIMB1 R5 | 132 | 26.1052 | 9.7962 | 5.6764 | 19.5302 | 29.9 | 12.0184 | 6.3216 | 23.3182
WIMB1 R6 | 132 | 102.8727 | 37.3189 | 30.1135 | 82.8905 | 127.775 | 47.9959 | 37.103 | 104.9795
WIMB1 R7 | 132 | 102.8727 | 37.3189 | 30.1135 | 82.8905 | 127.775 | 47.9959 | 37.103 | 104.9795
WIMB1 R8 | 132 | 102.8727 | 37.3189 | 30.1135 | 82.8905 | 127.775 | 47.9959 | 37.103 | 104.9795
WIMB2 MC1 | 275 | 61.9704 | 22.6621 | 15.8502 | 47.8993 | 62.958 | 24.0841 | 16.343 | 50.403
WIMB2 MC2 | 275 | 61.9704 | 22.6621 | 15.8502 | 47.8993 | 62.958 | 24.0841 | 16.343 | 50.403
WIMB2 MC3 | 275 | 61.9704 | 22.6621 | 15.8502 | 47.8993 | 62.958 | 24.0841 | 16.343 | 50.403
WIMB2 MC4 | 275 | 61.9704 | 22.6621 | 15.8502 | 47.8993 | 62.958 | 24.0841 | 16.343 | 50.403
WIMB4 MB1 | 400 | 98.0151 | 35.0821 | 32.3712 | 81.9848 | 118.6727 | 45.1938 | 35.7803 | 99.694
WIMB4 MB2 | 400 | 98.0151 | 35.0821 | 32.3712 | 81.9848 | 118.6727 | 45.1938 | 35.7803 | 99.694
WIMB4 RB1 | 400 | 98.0151 | 35.0821 | 32.3712 | 81.9848 | 118.6727 | 45.1938 | 35.7803 | 99.694
WIMB4 RB2 | 400 | 98.0151 | 35.0821 | 32.3712 | 81.9848 | 118.6727 | 45.1938 | 35.7803 | 99.694
WISD1 M1 | 132 | 54.3515 | 18.6006 | 17.1366 | 43.4418 | 65.3105 | 23.7904 | 19.7358 | 53.3806
WISD1 M2 | 132 | 54.3515 | 18.6006 | 17.1366 | 43.4418 | 65.3105 | 23.7904 | 19.7358 | 53.3806
WISD1 R1 | 132 | 54.3515 | 18.6006 | 17.1366 | 43.4418 | 65.3105 | 23.7904 | 19.7358 | 53.3806
WISD1 R2 | 132 | 54.3515 | 18.6006 | 17.1366 | 43.4418 | 65.3105 | 23.7904 | 19.7358 | 53.3806
WISD2 M1 | 275 | 74.3521 | 25.9101 | 24.5348 | 61.1772 | 86.9087 | 32.0152 | 27.5648 | 72.8411
WISD2 M2 | 275 | 74.3521 | 25.9101 | 24.5348 | 61.1772 | 86.9087 | 32.0152 | 27.5648 | 72.8411
WISD2 R1 | 275 | 74.3521 | 25.9101 | 24.5348 | 61.1772 | 86.9087 | 32.0152 | 27.5648 | 72.8411
WISD2 R2 | 275 | 74.3521 | 25.9101 | 24.5348 | 61.1772 | 86.9087 | 32.0152 | 27.5648 | 72.8411
WMEL1 M1 | 132 | 40.6047 | 14.1931 | 11.995 | 32.0671 | 49.1638 | 18.1367 | 14.1738 | 39.823
WMEL1 M2 | 132 | 40.6047 | 14.1931 | 11.995 | 32.0671 | 49.1638 | 18.1367 | 14.1738 | 39.823
WMEL1 M3 | 132 | 40.4341 | 14.0313 | 12.3631 | 32.2064 | 59.4854 | 21.6115 | 17.8469 | 48.4101
WMEL1 R1 | 132 | 40.6047 | 14.1931 | 11.995 | 32.0671 | 49.1638 | 18.1367 | 14.1738 | 39.823
WMEL1 R2 | 132 | 40.6047 | 14.1931 | 11.995 | 32.0671 | 49.1638 | 18.1367 | 14.1738 | 39.823
WMEL1 R3 | 132 | 40.4341 | 14.0313 | 12.3631 | 32.2064 | 59.4854 | 21.6115 | 17.8469 | 48.4101
WMEL2 MC1 | 275 | 78.9441 | 28.8404 | 14.4987 | 55.2852 | 78.1316 | 30.4378 | 14.431 | 57.4765
WMEL2 MC2 | 275 | 78.9441 | 28.8404 | 14.4987 | 55.2852 | 78.1316 | 30.4378 | 14.431 | 57.4765
WMEL2 MC3 | 275 | 78.9441 | 28.8404 | 14.4987 | 55.2852 | 78.1316 | 30.4378 | 14.431 | 57.4765
WMEL2 MC4 | 275 | 78.9441 | 28.8404 | 14.4987 | 55.2852 | 78.1316 | 30.4378 | 14.431 | 57.4765
WWEY1 MB3 | 132 | 29.916 | 10.7561 | 11.8025 | 27.0139 | 35.6598 | 13.1127 | 13.8767 | 32.4208
WWEY1 MB4 | 132 | 29.916 | 10.7561 | 11.8025 | 27.0139 | 35.6598 | 13.1127 | 13.8767 | 32.4208
WWEY1 RB3 | 132 | 29.8523 | 10.5517 | 11.9364 | 26.8587 | 38.141 | 13.9171 | 14.9606 | 34.6423
WWEY1 RB4 | 132 | 29.8523 | 10.5517 | 11.9364 | 26.8587 | 38.141 | 13.9171 | 14.9606 | 34.6423
WWEY2 M1 | 275 | 72.0467 | 26.1987 | 18.4385 | 55.489 | 71.4778 | 27.2501 | 17.2327 | 55.7701
WWEY2 M2 | 275 | 72.0467 | 26.1987 | 18.4385 | 55.489 | 71.4778 | 27.2501 | 17.2327 | 55.7701
WWEY2 R1 | 275 | 73.7129 | 26.9933 | 17.0081 | 55.1824 | 73.9145 | 28.3253 | 17.1005 | 57.1584
WWEY2 R2 | 275 | 73.7129 | 26.9933 | 17.0081 | 55.1824 | 73.9145 | 28.3253 | 17.1005 | 57.1584
WYLF1 M1 | 132 | 26.4368 | 9.4647 | 9.452 | 22.8371 | 33.4694 | 12.2602 | 11.2106 | 28.5491
WYLF1 M2 | 132 | 26.4368 | 9.4647 | 9.452 | 22.8371 | 33.4694 | 12.2602 | 11.2106 | 28.5491
WYLF1 R1 | 132 | 26.4368 | 9.4647 | 9.452 | 22.8371 | 33.4694 | 12.2602 | 11.2106 | 28.5491
WYLF1 R2 | 132 | 26.4368 | 9.4647 | 9.452 | 22.8371 | 33.4694 | 12.2602 | 11.2106 | 28.5491
WYLF4 M1 | 400 | 49.9619 | 18.0534 | 12.552 | 38.0833 | 47.1221 | 17.8074 | 12.0869 | 37.2704
WYLF4 M2 | 400 | 49.9619 | 18.0534 | 12.552 | 38.0833 | 47.1221 | 17.8074 | 12.0869 | 37.2704
WYLF4 R1 | 400 | 49.9619 | 18.0534 | 12.552 | 38.0833 | 47.1221 | 17.8074 | 12.0869 | 37.2704
WYLF4 R2 | 400 | 49.9619 | 18.0534 | 12.552 | 38.0833 | 47.1221 | 17.8074 | 12.0869 | 37.2704
WYMO1 M1 | 132 | 45.5317 | 17.4444 | 12.878 | 37.5481 | 56.6383 | 22.3113 | 15.4726 | 47.0256
WYMO1 M2 | 132 | 45.5317 | 17.4444 | 12.878 | 37.5481 | 56.6383 | 22.3113 | 15.4726 | 47.0256
WYMO1 R1 | 132 | 45.5317 | 17.4444 | 12.878 | 37.5481 | 56.6383 | 22.3113 | 15.4726 | 47.0256
WYMO1 R2 | 132 | 45.5317 | 17.4444 | 12.878 | 37.5481 | 56.6383 | 22.3113 | 15.4726 | 47.0256
WYMO4 M1 | 400 | 114.7365 | 41.5939 | 26.2007 | 85.0233 | 100.3992 | 38.7108 | 20.6234 | 75.3688
WYMO4 M2 | 400 | 114.7365 | 41.5939 | 26.2007 | 85.0233 | 100.3992 | 38.7108 | 20.6234 | 75.3688
WYMO4 R1 | 400 | 114.7365 | 41.5939 | 26.2007 | 85.0233 | 100.3992 | 38.7108 | 20.6234 | 75.3688
WYMO4 R2 | 400 | 114.7365 | 41.5939 | 26.2007 | 85.0233 | 100.3992 | 38.7108 | 20.6234 | 75.3688
YAXL4 M1 | 400 | 85.6357 | 31.0265 | 22.0191 | 65.8972 | 64.2886 | 24.9666 | 14.9385 | 50.2467
YAXL4 R1 | 400 | 85.6357 | 31.0265 | 22.0191 | 65.8972 | 64.2886 | 24.9666 | 14.9385 | 50.2467

## D3.2
ETYS 2024 Yr 2 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2025/26
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA1 M1 | 132 | 36.6174 | 14.8362 | 8.4672 | 29.4488 | 38.3194 | 15.8808 | 8.4221 | 30.8809 | Back To Menu
ABHA1 M2 | 132 | 36.6174 | 14.8362 | 8.4672 | 29.4488 | 38.3194 | 15.8808 | 8.4221 | 30.8809
ABHA1 R1 | 132 | 32.0853 | 13.0208 | 8.3447 | 26.7589 | 34.3133 | 14.1239 | 8.3472 | 28.3214
ABHA1 R2 | 132 | 32.0853 | 13.0208 | 8.3447 | 26.7589 | 34.3133 | 14.1239 | 8.3472 | 28.3214
ABTH1 M1 | 132 | 25.9938 | 10.1154 | 5.9021 | 20.2074 | 25.8324 | 10.2697 | 6.0556 | 20.5792
ABTH1 M2 | 132 | 33.6452 | 12.6606 | 7.6977 | 25.6026 | 32.9617 | 12.9501 | 7.7647 | 26.079
ABTH1 R1 | 132 | 33.6452 | 12.6606 | 7.6977 | 25.6026 | 32.9617 | 12.9501 | 7.7647 | 26.079
ABTH1 R2 | 132 | 33.6452 | 12.6606 | 7.6977 | 25.6026 | 32.9617 | 12.9501 | 7.7647 | 26.079
ABTH2 M1 | 275 | 69.1265 | 25.1948 | 13.2391 | 48.87 | 60.9836 | 24.184 | 9.5983 | 43.7996
ABTH2 M2 | 275 | 69.1265 | 25.1948 | 13.2391 | 48.87 | 60.9836 | 24.184 | 9.5983 | 43.7996
ABTH2 M4 | 275 | 69.1265 | 25.1948 | 13.2391 | 48.87 | 60.9836 | 24.184 | 9.5983 | 43.7996
ABTH2 R | 275 | 69.1265 | 25.1948 | 13.2391 | 48.87 | 60.9836 | 24.184 | 9.5983 | 43.7996
ALDW2 MC1 | 275 | 63.7216 | 23.6794 | 10.0629 | 43.5506 | 63.0114 | 24.8633 | 10.1533 | 45.3153
ALDW2 MC2 | 275 | 63.7216 | 23.6794 | 10.0629 | 43.5506 | 63.0114 | 24.8633 | 10.1533 | 45.3153
ALDW2 MC3 | 275 | 63.7216 | 23.6794 | 10.0629 | 43.5506 | 63.0114 | 24.8633 | 10.1533 | 45.3153
ALDW2 MC4 | 275 | 63.7216 | 23.6794 | 10.0629 | 43.5506 | 63.0114 | 24.8633 | 10.1533 | 45.3153
ALVE1 M1 | 132 | 36.6188 | 14.0535 | 10.2002 | 30.0748 | 42.031 | 16.5556 | 10.7756 | 34.1888
ALVE1 M2 | 132 | 36.6188 | 14.0535 | 10.2002 | 30.0748 | 42.031 | 16.5556 | 10.7756 | 34.1888
AMEM1 M1 | 132 | 56.7779 | 21.5531 | 15.184 | 45.6647 | 67.2929 | 26.1254 | 18.0878 | 55.0347
AMEM1 M2 | 132 | 56.7779 | 21.5531 | 15.184 | 45.6647 | 67.2929 | 26.1254 | 18.0878 | 55.0347
AMEM1 R1 | 132 | 56.7779 | 21.5531 | 15.184 | 45.6647 | 67.2929 | 26.1254 | 18.0878 | 55.0347
AMEM1 R2 | 132 | 56.7779 | 21.5531 | 15.184 | 45.6647 | 67.2929 | 26.1254 | 18.0878 | 55.0347
AMEM4 M | 400 | 51.6267 | 19.2946 | 4.5287 | 31.8154 | 43.8054 | 17.3306 | 3.7302 | 28.2394
AMEM4 R | 400 | 54.638 | 20.5742 | 10.9893 | 40.0856 | 46.2134 | 18.2173 | 8.6786 | 34.4418
AMEM4 R2 | 400 | 54.638 | 20.5742 | 10.9893 | 40.0856 | 46.2134 | 18.2173 | 8.6786 | 34.4418
AXMI1 M1 | 132 | 28.7113 | 10.3284 | 9.1855 | 23.7921 | 34.5741 | 12.8474 | 10.357 | 28.526
AXMI1 M2 | 132 | 28.7113 | 10.3284 | 9.1855 | 23.7921 | 34.5741 | 12.8474 | 10.357 | 28.526
AXMI1 R1 | 132 | 28.7113 | 10.3284 | 9.1855 | 23.7921 | 34.5741 | 12.8474 | 10.357 | 28.526
AXMI1 R2 | 132 | 28.7113 | 10.3284 | 9.1855 | 23.7921 | 34.5741 | 12.8474 | 10.357 | 28.526
AXMI4 MC1 | 400 | 42.0763 | 15.6033 | 8.738 | 30.8044 | 34.2681 | 13.4152 | 6.5404 | 25.5124
AXMI4 MC2 | 400 | 42.0763 | 15.6033 | 8.738 | 30.8044 | 34.2681 | 13.4152 | 6.5404 | 25.5124
BAGB2 M1 | 275 | 43.7349 | 16.282 | 9.5414 | 32.5677 | 45.4062 | 17.4574 | 10.8199 | 35.5084
BAGB2 M2 | 275 | 43.7349 | 16.282 | 9.5414 | 32.5677 | 45.4062 | 17.4574 | 10.8199 | 35.5084
BAGB2 R1 | 275 | 43.7349 | 16.282 | 9.5414 | 32.5677 | 45.4062 | 17.4574 | 10.8199 | 35.5084
BAGB2 R2 | 275 | 43.7349 | 16.282 | 9.5414 | 32.5677 | 45.4062 | 17.4574 | 10.8199 | 35.5084
BARK1 M5 | 132 | 48.3753 | 16.5471 | 17.2671 | 40.6682 | 57.913 | 20.9446 | 19.6829 | 49.303
BARK1 M6 | 132 | 48.3753 | 16.5471 | 17.2671 | 40.6682 | 57.913 | 20.9446 | 19.6829 | 49.303
BARK1 R5 | 132 | 48.3753 | 16.5471 | 17.2671 | 40.6682 | 57.913 | 20.9446 | 19.6829 | 49.303
BARK1 R6 | 132 | 48.3753 | 16.5471 | 17.2671 | 40.6682 | 57.913 | 20.9446 | 19.6829 | 49.303
BARK2 M1 | 275 | 61.9417 | 22.5133 | 16.5645 | 48.403 | 62.3293 | 23.6783 | 16.5519 | 50.0381
BARK2 M2 | 275 | 62.2627 | 22.5177 | 16.6983 | 48.5432 | 62.8978 | 23.8603 | 16.8249 | 50.5685
BARK2 R1 | 275 | 61.9417 | 22.5133 | 16.5645 | 48.403 | 62.3293 | 23.6783 | 16.5519 | 50.0381
BARK2 R2 | 275 | 62.2627 | 22.5177 | 16.6983 | 48.5432 | 62.8978 | 23.8603 | 16.8249 | 50.5685
BARK4 M1 | 400 | 139.2102 | 47.6204 | 34.6401 | 101.9855 | 132.5306 | 50.8804 | 24.5403 | 96.4961
BARK4 M2 | 400 | 139.2102 | 47.6204 | 34.6401 | 101.9855 | 132.5306 | 50.8804 | 24.5403 | 96.4961
BARK4 R1 | 400 | 139.2102 | 47.6204 | 34.6401 | 101.9855 | 132.5306 | 50.8804 | 24.5403 | 96.4961
BARK4 R2 | 400 | 139.2102 | 47.6204 | 34.6401 | 101.9855 | 132.5306 | 50.8804 | 24.5403 | 96.4961
BEDD2 M1/4 | 275 | 37.0491 | 13.3347 | 12.3753 | 31.2334 | 40.3639 | 14.9422 | 12.5149 | 33.6463
BEDD2 M2/3 | 275 | 66.3795 | 24.2122 | 17.1915 | 51.4328 | 69.2425 | 26.2648 | 17.3932 | 54.5372
BEDD2 R1 | 275 | 51.3741 | 19.141 | 11.8369 | 38.9063 | 51.7692 | 19.8739 | 11.9083 | 40.0142
BEDD2 R2 | 275 | 66.3795 | 24.2122 | 17.1915 | 51.4328 | 69.2425 | 26.2648 | 17.3932 | 54.5372
BEDD2 R3 | 275 | 66.3795 | 24.2122 | 17.1915 | 51.4328 | 69.2425 | 26.2648 | 17.3932 | 54.5372
BEDD2 R4 | 275 | 51.3741 | 19.141 | 11.8369 | 38.9063 | 51.7692 | 19.8739 | 11.9083 | 40.0142
BEGI1 M1 | 132 | 35.9172 | 12.4584 | 11.1503 | 28.7692 | 45.7537 | 16.9344 | 13.6285 | 37.5774
BEGI1 M2 | 132 | 35.9172 | 12.4584 | 11.1503 | 28.7692 | 45.7537 | 16.9344 | 13.6285 | 37.5774
BEGI1 R1 | 132 | 31.5649 | 11.2382 | 11.2266 | 27.1199 | 39.6424 | 14.4617 | 13.463 | 33.9149
BEGI1 R2 | 132 | 31.5649 | 11.2382 | 11.2266 | 27.1199 | 39.6424 | 14.4617 | 13.463 | 33.9149
BENR4 M1 | 400 | 74.8921 | 29.262 | 16.4262 | 57.8088 | 90.497 | 37.6014 | 17.8053 | 70.9817
BENR4 M2 | 400 | 74.8921 | 29.262 | 16.4262 | 57.8088 | 90.497 | 37.6014 | 17.8053 | 70.9817
BENR4 R1 | 400 | 74.8921 | 29.262 | 16.4262 | 57.8088 | 90.497 | 37.6014 | 17.8053 | 70.9817
BESW1 M1 | 132 | 32.7939 | 11.7768 | 9.6586 | 26.3135 | 40.0945 | 15.1301 | 11.8457 | 33.2428
BESW1 M2 | 132 | 32.7939 | 11.7768 | 9.6586 | 26.3135 | 40.0945 | 15.1301 | 11.8457 | 33.2428
BESW1 R1 | 132 | 25.2831 | 9.4541 | 6.8116 | 20.1818 | 29.5324 | 11.6351 | 8.2443 | 24.6989
BESW1 R2 | 132 | 25.2831 | 9.4541 | 6.8116 | 20.1818 | 29.5324 | 11.6351 | 8.2443 | 24.6989
BESW2 MC1 | 275 | 58.8074 | 21.6012 | 10.5489 | 41.0976 | 53.5982 | 21.1354 | 9.1217 | 39.0117
BESW2 MC2 | 275 | 58.8074 | 21.6012 | 10.5489 | 41.0976 | 53.5982 | 21.1354 | 9.1217 | 39.0117
BESW2 MC3 | 275 | 58.8074 | 21.6012 | 10.5489 | 41.0976 | 53.5982 | 21.1354 | 9.1217 | 39.0117
BESW2 MC4 | 275 | 58.8074 | 21.6012 | 10.5489 | 41.0976 | 53.5982 | 21.1354 | 9.1217 | 39.0117
BESW2 MC6 | 275 | 58.8074 | 21.6012 | 10.5489 | 41.0976 | 53.5982 | 21.1354 | 9.1217 | 39.0117
BICF1 M2 | 132 | 33.4681 | 12.2358 | 12.0956 | 29.3997 | 38.5104 | 14.5677 | 12.8455 | 33.4473
BICF1 R2 | 132 | 33.4681 | 12.2358 | 12.0956 | 29.3997 | 38.5104 | 14.5677 | 12.8455 | 33.4473
BICF4 M1 | 400 | 114.4084 | 41.7426 | 39.3773 | 98.4102 | 72.9362 | 29.0899 | 18.2525 | 59.3918
BICF4 M2 | 400 | 114.4084 | 41.7426 | 39.3773 | 98.4102 | 72.9362 | 29.0899 | 18.2525 | 59.3918
BICF4 R1 | 400 | 114.4084 | 41.7426 | 39.3773 | 98.4102 | 72.9362 | 29.0899 | 18.2525 | 59.3918
BICF4 R2 | 400 | 114.4084 | 41.7426 | 39.3773 | 98.4102 | 72.9362 | 29.0899 | 18.2525 | 59.3918
BIGG4 MC1 | 400 | 75.0123 | 27.6762 | 16.4795 | 55.6195 | 64.9655 | 25.2235 | 12.4399 | 48.1113
BIGG4 MC2 | 400 | 75.0123 | 27.6762 | 16.4795 | 55.6195 | 64.9655 | 25.2235 | 12.4399 | 48.1113
BIRK1 M1 | 132 | 39.6606 | 13.6994 | 13.2472 | 32.6211 | 48.9041 | 17.7841 | 14.7175 | 39.868
BIRK1 M2 | 132 | 39.6606 | 13.6994 | 13.2472 | 32.6211 | 48.9041 | 17.7841 | 14.7175 | 39.868
BIRK1 R1 | 132 | 39.6606 | 13.6994 | 13.2472 | 32.6211 | 48.9041 | 17.7841 | 14.7175 | 39.868
BIRK1 R2 | 132 | 39.6606 | 13.6994 | 13.2472 | 32.6211 | 48.9041 | 17.7841 | 14.7175 | 39.868
BIRK2 MC1 | 275 | 64.8684 | 23.2084 | 17.751 | 50.5727 | 63.0309 | 23.941 | 14.1652 | 48.0228
BIRK2 MC2 | 275 | 64.8684 | 23.2084 | 17.751 | 50.5727 | 63.0309 | 23.941 | 14.1652 | 48.0228
BIRK2 MC3 | 275 | 64.8684 | 23.2084 | 17.751 | 50.5727 | 63.0309 | 23.941 | 14.1652 | 48.0228
BIRK2 MC4 | 275 | 64.8684 | 23.2084 | 17.751 | 50.5727 | 63.0309 | 23.941 | 14.1652 | 48.0228
BISW1 M1 | 132 | 42.7261 | 15.3375 | 12.4571 | 34.1476 | 53.3086 | 20.3186 | 13.6659 | 42.4007
BISW1 M2 | 132 | 42.7261 | 15.3375 | 12.4571 | 34.1476 | 53.3086 | 20.3186 | 13.6659 | 42.4007
BISW1 R1 | 132 | 42.7261 | 15.3375 | 12.4571 | 34.1476 | 53.3086 | 20.3186 | 13.6659 | 42.4007
BISW1 R2 | 132 | 42.7261 | 15.3375 | 12.4571 | 34.1476 | 53.3086 | 20.3186 | 13.6659 | 42.4007
BISW2 MC1 | 275 | 64.507 | 23.6575 | 11.8811 | 45.3379 | 59.6437 | 23.4614 | 9.6883 | 42.8677
BISW2 MC2 | 275 | 64.507 | 23.6575 | 11.8811 | 45.3379 | 59.6437 | 23.4614 | 9.6883 | 42.8677
BISW2 MC3 | 275 | 64.507 | 23.6575 | 11.8811 | 45.3379 | 59.6437 | 23.4614 | 9.6883 | 42.8677
BISW2 MC4 | 275 | 64.507 | 23.6575 | 11.8811 | 45.3379 | 59.6437 | 23.4614 | 9.6883 | 42.8677
BLYT2 M1 | 275 | 92.0336 | 33.7352 | 28.3722 | 76.081 | 82.3444 | 31.9389 | 23.5713 | 68.7398
BLYT2 M2 | 275 | 92.0336 | 33.7352 | 28.3722 | 76.081 | 82.3444 | 31.9389 | 23.5713 | 68.7398
BLYT2 R1 | 275 | 92.0336 | 33.7352 | 28.3722 | 76.081 | 82.3444 | 31.9389 | 23.5713 | 68.7398
BLYT2 R2 | 275 | 92.0336 | 33.7352 | 28.3722 | 76.081 | 82.3444 | 31.9389 | 23.5713 | 68.7398
BLYT4 M1 | 400 | 69.408 | 24.9717 | 15.7906 | 51.1059 | 51.1545 | 19.7614 | 11.2968 | 39.2436
BLYT4 M2 | 400 | 69.408 | 24.9717 | 15.7906 | 51.1059 | 51.1545 | 19.7614 | 11.2968 | 39.2436
BLYT4 R1 | 400 | 69.408 | 24.9717 | 15.7906 | 51.1059 | 51.1545 | 19.7614 | 11.2968 | 39.2436
BLYT4 R2 | 400 | 69.408 | 24.9717 | 15.7906 | 51.1059 | 51.1545 | 19.7614 | 11.2968 | 39.2436
BODE4 M1 | 400 | 93.2903 | 33.3234 | 23.394 | 70.5205 | 63.9828 | 25.3638 | 9.6415 | 45.5113
BODE4 R1 | 400 | 93.2903 | 33.3234 | 23.394 | 70.5205 | 63.9828 | 25.3638 | 9.6415 | 45.5113
BOLN1 M1 | 132 | 54.6097 | 21.4323 | 13.8151 | 44.1249 | 57.824 | 23.6148 | 14.6851 | 48.0815
BOLN1 M2 | 132 | 51.5931 | 20.2427 | 13.9988 | 42.6264 | 56.9201 | 22.9524 | 15.801 | 48.2605
BOLN1 R1 | 132 | 54.6097 | 21.4323 | 13.8151 | 44.1249 | 57.824 | 23.6148 | 14.6851 | 48.0815
BOLN1 R2 | 132 | 51.5931 | 20.2427 | 13.9988 | 42.6264 | 56.9201 | 22.9524 | 15.801 | 48.2605
BOLN4 M1 | 400 | 70.344 | 25.3524 | 14.8096 | 50.6633 | 53.2842 | 20.6302 | 11.0899 | 40.2653
BOLN4 M2 | 400 | 70.344 | 25.3524 | 14.8096 | 50.6633 | 53.2842 | 20.6302 | 11.0899 | 40.2653
BOLN4 R1 | 400 | 70.344 | 25.3524 | 14.8096 | 50.6633 | 53.2842 | 20.6302 | 11.0899 | 40.2653
BOLN4 R2 | 400 | 70.344 | 25.3524 | 14.8096 | 50.6633 | 53.2842 | 20.6302 | 11.0899 | 40.2653
BOTW1 M1 | 132 | 29.0556 | 10.2421 | 10.7324 | 25.217 | 32.1371 | 11.6975 | 11.418 | 27.9607
BOTW1 M2 | 132 | 29.0556 | 10.2421 | 10.7324 | 25.217 | 32.1371 | 11.6975 | 11.418 | 27.9607
BOTW4 MC1 | 400 | 83.2021 | 29.6962 | 17.3034 | 59.3002 | 68.2059 | 26.3685 | 12.9831 | 50.2738
BOTW4 MC2 | 400 | 83.2021 | 29.6962 | 17.3034 | 59.3002 | 68.2059 | 26.3685 | 12.9831 | 50.2738
BRAI1 M1 | 132 | 41.6539 | 16.4689 | 13.0788 | 36.3694 | 46.469 | 18.6686 | 14.3044 | 40.7058
BRAI1 M2 | 132 | 41.6539 | 16.4689 | 13.0788 | 36.3694 | 46.469 | 18.6686 | 14.3044 | 40.7058
BRAW1 M1 | 132 | 29.9726 | 11.1325 | 9.5245 | 25.2682 | 44.4059 | 17.0744 | 13.9178 | 38.0646
BRAW1 M2 | 132 | 33.4175 | 11.8699 | 10.3013 | 27.0879 | 49.3727 | 18.5203 | 15.0176 | 41.2093
BRAW1 R1 | 132 | 29.9726 | 11.1325 | 9.5245 | 25.2682 | 44.4059 | 17.0744 | 13.9178 | 38.0646
BRAW1 R2 | 132 | 33.4175 | 11.8699 | 10.3013 | 27.0879 | 49.3727 | 18.5203 | 15.0176 | 41.2093
BRAW2 MC1 | 275 | 66.4662 | 23.8764 | 15.4945 | 49.2609 | 70.7829 | 26.8967 | 16.2059 | 54.2435
BRAW2 MC2 | 275 | 66.4662 | 23.8764 | 15.4945 | 49.2609 | 70.7829 | 26.8967 | 16.2059 | 54.2435
BRAW2 MC3 | 275 | 66.4662 | 23.8764 | 15.4945 | 49.2609 | 70.7829 | 26.8967 | 16.2059 | 54.2435
BRAW2 MC4 | 275 | 66.4662 | 23.8764 | 15.4945 | 49.2609 | 70.7829 | 26.8967 | 16.2059 | 54.2435
BRED1 M1 | 132 | 38.1547 | 13.4465 | 12.9708 | 31.987 | 48.3494 | 17.882 | 14.981 | 40.2699
BRED1 M2 | 132 | 38.1547 | 13.4465 | 12.9708 | 31.987 | 48.3494 | 17.882 | 14.981 | 40.2699
BRED1 R1 | 132 | 38.1547 | 13.4465 | 12.9708 | 31.987 | 48.3494 | 17.882 | 14.981 | 40.2699
BRED1 R2 | 132 | 38.1547 | 13.4465 | 12.9708 | 31.987 | 48.3494 | 17.882 | 14.981 | 40.2699
BRED2 MC1 | 275 | 81.5496 | 30.0702 | 16.3788 | 58.9044 | 77.2887 | 30.3625 | 13.1786 | 56.1177
BRED2 MC2 | 275 | 81.5496 | 30.0702 | 16.3788 | 58.9044 | 77.2887 | 30.3625 | 13.1786 | 56.1177
BRED2 MC3 | 275 | 81.5496 | 30.0702 | 16.3788 | 58.9044 | 77.2887 | 30.3625 | 13.1786 | 56.1177
BRED2 MC4 | 275 | 81.5496 | 30.0702 | 16.3788 | 58.9044 | 77.2887 | 30.3625 | 13.1786 | 56.1177
BRFO1 M1 | 132 | 50.2266 | 19.3284 | 14.1732 | 41.5077 | 55.1877 | 21.9785 | 14.5084 | 45.5907
BRFO1 M2 | 132 | 50.2266 | 19.3284 | 14.1732 | 41.5077 | 55.1877 | 21.9785 | 14.5084 | 45.5907
BRFO1 R1 | 132 | 51.7049 | 19.6406 | 13.602 | 41.3779 | 57.1404 | 22.7683 | 13.9304 | 46.1296
BRFO1 R2 | 132 | 51.7049 | 19.6406 | 13.602 | 41.3779 | 57.1404 | 22.7683 | 13.9304 | 46.1296
BRFO4 M5 | 400 | 99.8985 | 35.8505 | 25.9421 | 76.6424 | 86.0646 | 32.9172 | 18.8285 | 65.3805
BRFO4 M6 | 400 | 99.8985 | 35.8505 | 25.9421 | 76.6424 | 86.0646 | 32.9172 | 18.8285 | 65.3805
BRFO4 M7 | 400 | 99.8985 | 35.8505 | 25.9421 | 76.6424 | 86.0646 | 32.9172 | 18.8285 | 65.3805
BRFO4 M8 | 400 | 99.8985 | 35.8505 | 25.9421 | 76.6424 | 86.0646 | 32.9172 | 18.8285 | 65.3805
BRFO4 R5 | 400 | 99.8985 | 35.8505 | 25.9421 | 76.6424 | 86.0646 | 32.9172 | 18.8285 | 65.3805
BRFO4 R6 | 400 | 99.8985 | 35.8505 | 25.9421 | 76.6424 | 86.0646 | 32.9172 | 18.8285 | 65.3805
BRFO4 R7 | 400 | 99.8985 | 35.8505 | 25.9421 | 76.6424 | 86.0646 | 32.9172 | 18.8285 | 65.3805
BRFO4 R8 | 400 | 99.8985 | 35.8505 | 25.9421 | 76.6424 | 86.0646 | 32.9172 | 18.8285 | 65.3805
BRIM1 M1 | 132 | 55.1394 | 18.6854 | 20.5706 | 46.9958 | 69.5983 | 24.9293 | 24.6763 | 59.9316
BRIM1 M2 | 132 | 55.1394 | 18.6854 | 20.5706 | 46.9958 | 69.5983 | 24.9293 | 24.6763 | 59.9316
BRIM1 R1 | 132 | 55.1394 | 18.6854 | 20.5706 | 46.9958 | 69.5983 | 24.9293 | 24.6763 | 59.9316
BRIM1 R2 | 132 | 55.1394 | 18.6854 | 20.5706 | 46.9958 | 69.5983 | 24.9293 | 24.6763 | 59.9316
BRIN2 M1 | 275 | 65.721 | 24.0197 | 14.2064 | 48.1755 | 69.2035 | 26.973 | 13.2803 | 51.4259
BRIN2 M2 | 275 | 70.2432 | 25.7155 | 17.266 | 53.6332 | 74.2561 | 28.493 | 17.6857 | 57.9809
BRIN2 R1 | 275 | 65.721 | 24.0197 | 14.2064 | 48.1755 | 69.2035 | 26.973 | 13.2803 | 51.4259
BRIN2 R2 | 275 | 70.2432 | 25.7155 | 17.266 | 53.6332 | 74.2561 | 28.493 | 17.6857 | 57.9809
BRIN4 MC1 | 400 | 71.5454 | 26.2741 | 16.0487 | 53.2058 | 56.2026 | 21.9034 | 12.2606 | 43.2367
BRIN4 MC4 | 400 | 71.5454 | 26.2741 | 16.0487 | 53.2058 | 56.2026 | 21.9034 | 12.2606 | 43.2367
BRLE4 M1 | 400 | 127.8297 | 45.8309 | 26.5043 | 91.319 | 108.8167 | 42.2159 | 22.4251 | 82.1274
BRLE4 M2 | 400 | 127.8297 | 45.8309 | 26.5043 | 91.319 | 108.8167 | 42.2159 | 22.4251 | 82.1274
BRLE4 R1 | 400 | 127.8297 | 45.8309 | 26.5043 | 91.319 | 108.8167 | 42.2159 | 22.4251 | 82.1274
BRLE4 R2 | 400 | 127.8297 | 45.8309 | 26.5043 | 91.319 | 108.8167 | 42.2159 | 22.4251 | 82.1274
BRWA1 M1 | 132 | 42.3823 | 15.9317 | 11.9859 | 34.5168 | 48.7825 | 18.7791 | 13.7901 | 40.3477
BRWA1 M2 | 132 | 42.3823 | 15.9317 | 11.9859 | 34.5168 | 48.7825 | 18.7791 | 13.7901 | 40.3477
BRWA1 R1 | 132 | 42.3823 | 15.9317 | 11.9859 | 34.5168 | 48.7825 | 18.7791 | 13.7901 | 40.3477
BRWA1 R2 | 132 | 42.3823 | 15.9317 | 11.9859 | 34.5168 | 48.7825 | 18.7791 | 13.7901 | 40.3477
BULL4 MC1 | 400 | 73.5136 | 26.8821 | 17.1611 | 55.178 | 54.1732 | 21.2823 | 9.5212 | 39.6189
BULL4 MC2 | 400 | 73.5136 | 26.8821 | 17.1611 | 55.178 | 54.1732 | 21.2823 | 9.5212 | 39.6189
BURW1 M1 | 132 | 46.0107 | 15.9786 | 16.5893 | 39.1865 | 54.1958 | 19.8213 | 18.2077 | 46.2392
BURW1 M2 | 132 | 46.0107 | 15.9786 | 16.5893 | 39.1865 | 54.1958 | 19.8213 | 18.2077 | 46.2392
BURW1 R1 | 132 | 46.0107 | 15.9786 | 16.5893 | 39.1865 | 54.1958 | 19.8213 | 18.2077 | 46.2392
BURW1 R2 | 132 | 46.0107 | 15.9786 | 16.5893 | 39.1865 | 54.1958 | 19.8213 | 18.2077 | 46.2392
BURW4 MC1 | 400 | 100.356 | 36.4475 | 24.9366 | 76.4811 | 63.9228 | 25.5624 | 11.2816 | 47.4323
BURW4 MC2 | 400 | 100.356 | 36.4475 | 24.9366 | 76.4811 | 63.9228 | 25.5624 | 11.2816 | 47.4323
BURW4 MC3 | 400 | 100.356 | 36.4475 | 24.9366 | 76.4811 | 63.9228 | 25.5624 | 11.2816 | 47.4323
BURW4 MC4 | 400 | 100.356 | 36.4475 | 24.9366 | 76.4811 | 63.9228 | 25.5624 | 11.2816 | 47.4323
BUSH1 M1 | 132 | 35.5998 | 12.6462 | 11.5571 | 29.4415 | 46.6597 | 17.139 | 14.7885 | 39.0267
BUSH1 M2 | 132 | 35.5998 | 12.6462 | 11.5571 | 29.4415 | 46.6597 | 17.139 | 14.7885 | 39.0267
BUSH1 R1 | 132 | 35.5998 | 12.6462 | 11.5571 | 29.4415 | 46.6597 | 17.139 | 14.7885 | 39.0267
BUSH1 R2 | 132 | 35.5998 | 12.6462 | 11.5571 | 29.4415 | 46.6597 | 17.139 | 14.7885 | 39.0267
BUSH2 MC1 | 275 | 55.7807 | 20.3899 | 11.2915 | 40.1271 | 55.4277 | 21.5644 | 10.3642 | 40.8608
BUSH2 MC2 | 275 | 55.7807 | 20.3899 | 11.2915 | 40.1271 | 55.4277 | 21.5644 | 10.3642 | 40.8608
BUSH2 MC3 | 275 | 55.7807 | 20.3899 | 11.2915 | 40.1271 | 55.4277 | 21.5644 | 10.3642 | 40.8608
BUSH2 MC4 | 275 | 55.7807 | 20.3899 | 11.2915 | 40.1271 | 55.4277 | 21.5644 | 10.3642 | 40.8608
BUST1 M1 | 132 | 37.2594 | 13.2651 | 12.3958 | 31.1555 | 46.3514 | 17.0863 | 14.5032 | 38.6669
BUST1 M2 | 132 | 37.2594 | 13.2651 | 12.3958 | 31.1555 | 46.3514 | 17.0863 | 14.5032 | 38.6669
BUST1 M3 | 132 | 37.2594 | 13.2651 | 12.3958 | 31.1555 | 46.3514 | 17.0863 | 14.5032 | 38.6669
BUST1 R1 | 132 | 37.2594 | 13.2651 | 12.3958 | 31.1555 | 46.3514 | 17.0863 | 14.5032 | 38.6669
BUST1 R2 | 132 | 37.2594 | 13.2651 | 12.3958 | 31.1555 | 46.3514 | 17.0863 | 14.5032 | 38.6669
BUST1 R3 | 132 | 37.2594 | 13.2651 | 12.3958 | 31.1555 | 46.3514 | 17.0863 | 14.5032 | 38.6669
BUST2 M1 | 275 | 72.1435 | 26.0119 | 18.2192 | 55.0057 | 73.4302 | 28.0189 | 16.7501 | 56.3748
BUST2 M2 | 275 | 72.1435 | 26.0119 | 18.2192 | 55.0057 | 73.4302 | 28.0189 | 16.7501 | 56.3748
BUST2 R1 | 275 | 72.1435 | 26.0119 | 18.2192 | 55.0057 | 73.4302 | 28.0189 | 16.7501 | 56.3748
BUST2 R2 | 275 | 72.1435 | 26.0119 | 18.2192 | 55.0057 | 73.4302 | 28.0189 | 16.7501 | 56.3748
CANT1 M | 132 | 39.5111 | 14.2395 | 8.1242 | 28.2618 | 48.0382 | 18.4034 | 8.5685 | 34.5949
CANT1 R | 132 | 39.8726 | 14.354 | 8.4446 | 28.7443 | 48.7957 | 18.6331 | 9.0291 | 35.3803
CANT4 MC1 | 400 | 96.1249 | 33.718 | 22.1079 | 69.7923 | 79.3304 | 30.674 | 14.3169 | 57.6965
CANT4 MC2 | 400 | 96.1249 | 33.718 | 22.1079 | 69.7923 | 79.3304 | 30.674 | 14.3169 | 57.6965
CANT4 MC3 | 400 | 96.1249 | 33.718 | 22.1079 | 69.7923 | 79.3304 | 30.674 | 14.3169 | 57.6965
CANT4 MC4 | 400 | 96.1249 | 33.718 | 22.1079 | 69.7923 | 79.3304 | 30.674 | 14.3169 | 57.6965
CAPE1 M1 | 132 | 44.3222 | 15.595 | 14.3946 | 36.4493 | 55.5439 | 20.2549 | 17.7007 | 46.3454
CAPE1 M2 | 132 | 44.3222 | 15.595 | 14.3946 | 36.4493 | 55.5439 | 20.2549 | 17.7007 | 46.3454
CAPE1 R1 | 132 | 44.3222 | 15.595 | 14.3946 | 36.4493 | 55.5439 | 20.2549 | 17.7007 | 46.3454
CAPE1 R2 | 132 | 44.3222 | 15.595 | 14.3946 | 36.4493 | 55.5439 | 20.2549 | 17.7007 | 46.3454
CAPE2 M1 | 275 | 76.205 | 26.7426 | 24.6939 | 62.5136 | 84.7272 | 31.0758 | 25.6375 | 69.5853
CAPE2 M2 | 275 | 76.205 | 26.7426 | 24.6939 | 62.5136 | 84.7272 | 31.0758 | 25.6375 | 69.5853
CAPE2 R1 | 275 | 76.205 | 26.7426 | 24.6939 | 62.5136 | 84.7272 | 31.0758 | 25.6375 | 69.5853
CAPE2 R2 | 275 | 76.205 | 26.7426 | 24.6939 | 62.5136 | 84.7272 | 31.0758 | 25.6375 | 69.5853
CARE1 M1 | 132 | 44.1394 | 15.8233 | 11.3099 | 33.6873 | 53.5903 | 20.1216 | 13.8142 | 42.2705
CARE1 M2 | 132 | 44.1394 | 15.8233 | 11.3099 | 33.6873 | 53.5903 | 20.1216 | 13.8142 | 42.2705
CARE1 M3 | 132 | 44.1394 | 15.8233 | 11.3099 | 33.6873 | 53.5903 | 20.1216 | 13.8142 | 42.2705
CARE2 MC1 | 275 | 49.7716 | 18.4953 | 8.3931 | 34.5495 | 42.0042 | 16.6506 | 7.1649 | 30.7125
CARE2 MC2 | 275 | 49.7716 | 18.4953 | 8.3931 | 34.5495 | 42.0042 | 16.6506 | 7.1649 | 30.7125
CARR1 M1 | 132 | 45.7722 | 17.2458 | 10.1353 | 34.5245 | 53.042 | 20.787 | 12.647 | 42.0443
CARR1 M2 | 132 | 45.7722 | 17.2458 | 10.1353 | 34.5245 | 53.042 | 20.787 | 12.647 | 42.0443
CARR1 M3 | 132 | 45.7722 | 17.2458 | 10.1353 | 34.5245 | 53.042 | 20.787 | 12.647 | 42.0443
CARR1 M4 | 132 | 43.2351 | 15.1811 | 14.4347 | 35.9041 | 55.2291 | 20.2481 | 17.6992 | 46.3343
CARR1 R1 | 132 | 45.7722 | 17.2458 | 10.1353 | 34.5245 | 53.042 | 20.787 | 12.647 | 42.0443
CARR1 R2 | 132 | 45.7722 | 17.2458 | 10.1353 | 34.5245 | 53.042 | 20.787 | 12.647 | 42.0443
CARR1 R3 | 132 | 43.2351 | 15.1811 | 14.4347 | 35.9041 | 55.2291 | 20.2481 | 17.6992 | 46.3343
CARR1 R4 | 132 | 43.2351 | 15.1811 | 14.4347 | 35.9041 | 55.2291 | 20.2481 | 17.6992 | 46.3343
CARR2 M1 | 275 | 85.7247 | 31.0266 | 22.8966 | 66.7748 | 92.2949 | 34.6995 | 25.4784 | 74.5509
CARR2 M2 | 275 | 85.7247 | 31.0266 | 22.8966 | 66.7748 | 92.2949 | 34.6995 | 25.4784 | 74.5509
CARR2 R1 | 275 | 85.7247 | 31.0266 | 22.8966 | 66.7748 | 92.2949 | 34.6995 | 25.4784 | 74.5509
CARR2 R2 | 275 | 85.7247 | 31.0266 | 22.8966 | 66.7748 | 92.2949 | 34.6995 | 25.4784 | 74.5509
CARR4 M1 | 400 | 130.1875 | 46.7631 | 27.6447 | 93.7776 | 118.9756 | 45.5079 | 27.117 | 91.4748
CARR4 M2/4 | 400 | 130.1875 | 46.7631 | 27.6447 | 93.7776 | 118.9756 | 45.5079 | 27.117 | 91.4748
CARR4 R1 | 400 | 130.1875 | 46.7631 | 27.6447 | 93.7776 | 118.9756 | 45.5079 | 27.117 | 91.4748
CARR4 R1/2 | 400 | 130.1875 | 46.7631 | 27.6447 | 93.7776 | 118.9756 | 45.5079 | 27.117 | 91.4748
CARR4 R2 | 400 | 130.1875 | 46.7631 | 27.6447 | 93.7776 | 118.9756 | 45.5079 | 27.117 | 91.4748
CARR4 R4 | 400 | 130.1875 | 46.7631 | 27.6447 | 93.7776 | 118.9756 | 45.5079 | 27.117 | 91.4748
CASK1 M1 | 132 | 48.948 | 16.5433 | 11.8471 | 35.2428 | 54.7997 | 19.4917 | 14.0837 | 41.6492
CELL1 M1 | 132 | 50.3291 | 18.7442 | 12.9152 | 39.4234 | 60.7656 | 24.0521 | 14.4332 | 48.448
CELL1 M2 | 132 | 52.1907 | 19.6297 | 13.2413 | 41.0019 | 55.8113 | 21.8 | 13.7098 | 44.5397
CELL1 R1 | 132 | 50.3291 | 18.7442 | 12.9152 | 39.4234 | 60.7656 | 24.0521 | 14.4332 | 48.448
CELL1 R2 | 132 | 52.1907 | 19.6297 | 13.2413 | 41.0019 | 55.8113 | 21.8 | 13.7098 | 44.5397
CELL4 M1 | 400 | 95.1931 | 35.2246 | 16.7001 | 66.5152 | 70.1339 | 28.1607 | 11.0581 | 50.8834
CELL4 M2 | 400 | 95.1931 | 35.2246 | 16.7001 | 66.5152 | 70.1339 | 28.1607 | 11.0581 | 50.8834
CELL4 R1 | 400 | 95.1931 | 35.2246 | 16.7001 | 66.5152 | 70.1339 | 28.1607 | 11.0581 | 50.8834
CELL4 R2 | 400 | 95.1931 | 35.2246 | 16.7001 | 66.5152 | 70.1339 | 28.1607 | 11.0581 | 50.8834
CHIC1 M1 | 132 | 24.7734 | 8.946 | 8.1601 | 20.8116 | 29.4898 | 10.8729 | 9.347 | 24.7236
CHIC1 M2 | 132 | 24.7734 | 8.946 | 8.1601 | 20.8116 | 29.4898 | 10.8729 | 9.347 | 24.7236
CHIC1 R1 | 132 | 24.7734 | 8.946 | 8.1601 | 20.8116 | 29.4898 | 10.8729 | 9.347 | 24.7236
CHIC1 R2 | 132 | 24.7734 | 8.946 | 8.1601 | 20.8116 | 29.4898 | 10.8729 | 9.347 | 24.7236
CHIC4 MB1 | 400 | 39.2567 | 14.6028 | 8.1097 | 28.7613 | 31.537 | 12.2843 | 6.4341 | 23.8067
CHIC4 MB2 | 400 | 39.2567 | 14.6028 | 8.1097 | 28.7613 | 31.537 | 12.2843 | 6.4341 | 23.8067
CHIC4 R1/2 | 400 | 38.7778 | 14.4352 | 8.015 | 28.4295 | 30.1401 | 11.7956 | 5.8141 | 22.4956
CHIL4 MB1 | 400 | 88.0653 | 31.2653 | 18.0639 | 62.2797 | 74.7614 | 28.8434 | 13.824 | 54.6147
CHIL4 RB1 | 400 | 88.0653 | 31.2653 | 18.0639 | 62.2797 | 74.7614 | 28.8434 | 13.824 | 54.6147
CHSI1 M1 | 132 | 26.6295 | 9.2976 | 9.6399 | 22.7888 | 33.6525 | 12.2166 | 11.9255 | 29.2024
CHSI1 M2 | 132 | 26.6295 | 9.2976 | 9.6399 | 22.7888 | 33.6525 | 12.2166 | 11.9255 | 29.2024
CHSI1 R1 | 132 | 26.6295 | 9.2976 | 9.6399 | 22.7888 | 33.6525 | 12.2166 | 11.9255 | 29.2024
CHSI1 R2 | 132 | 26.6295 | 9.2976 | 9.6399 | 22.7888 | 33.6525 | 12.2166 | 11.9255 | 29.2024
CHSI2 MC1 | 275 | 83.0111 | 30.1309 | 19.4595 | 62.0711 | 74.0351 | 29.0292 | 13.983 | 55.0365
CHSI2 MC2 | 275 | 83.0111 | 30.1309 | 19.4595 | 62.0711 | 74.0351 | 29.0292 | 13.983 | 55.0365
CHSI2 MC3 | 275 | 83.0111 | 30.1309 | 19.4595 | 62.0711 | 74.0351 | 29.0292 | 13.983 | 55.0365
CHSI2 MC4 | 275 | 83.0111 | 30.1309 | 19.4595 | 62.0711 | 74.0351 | 29.0292 | 13.983 | 55.0365
CHTE1 M1 | 132 | 24.2265 | 8.6924 | 6.7448 | 19.0377 | 26.4439 | 10.2979 | 6.4474 | 21.0108
CHTE1 M2 | 132 | 46.2819 | 16.4225 | 12.7561 | 35.981 | 49.7487 | 19.7606 | 10.4524 | 38.3981
CHTE1 R1 | 132 | 47.0243 | 16.5673 | 13.7034 | 37.1332 | 51.5218 | 20.1337 | 12.2814 | 40.7547
CHTE1 R2 | 132 | 47.0243 | 16.5673 | 13.7034 | 37.1332 | 51.5218 | 20.1337 | 12.2814 | 40.7547
CHTE2 MC1 | 275 | 71.1864 | 25.6366 | 16.9658 | 53.2215 | 60.2843 | 23.8638 | 11.2043 | 44.9527
CHTE2 MC2 | 275 | 71.1864 | 25.6366 | 16.9658 | 53.2215 | 60.2843 | 23.8638 | 11.2043 | 44.9527
CHTE2 MC3 | 275 | 71.1864 | 25.6366 | 16.9658 | 53.2215 | 60.2843 | 23.8638 | 11.2043 | 44.9527
CHTE2 MC4 | 275 | 71.1864 | 25.6366 | 16.9658 | 53.2215 | 60.2843 | 23.8638 | 11.2043 | 44.9527
CILF4 M1 | 400 | 101.2789 | 35.55 | 25.7271 | 76.0024 | 97.549 | 36.6801 | 22.5501 | 74.4236
CILF4 M2 | 400 | 101.2789 | 35.55 | 25.7271 | 76.0024 | 97.549 | 36.6801 | 22.5501 | 74.4236
CILF4 R1 | 400 | 101.2789 | 35.55 | 25.7271 | 76.0024 | 97.549 | 36.6801 | 22.5501 | 74.4236
CILF4 R2 | 400 | 101.2789 | 35.55 | 25.7271 | 76.0024 | 97.549 | 36.6801 | 22.5501 | 74.4236
CITR1 M1 | 132 | 42.1928 | 15.1571 | 15.9443 | 37.3797 | 54.6657 | 20.0364 | 19.159 | 47.4947
CITR1 M2 | 132 | 42.1928 | 15.1571 | 15.9443 | 37.3797 | 54.6657 | 20.0364 | 19.159 | 47.4947
CITR1 M3 | 132 | 42.1928 | 15.1571 | 15.9443 | 37.3797 | 54.6657 | 20.0364 | 19.159 | 47.4947
CITR1 R1 | 132 | 43.521 | 14.7484 | 17.0057 | 37.8631 | 54.1392 | 19.158 | 20.3216 | 47.4151
CITR1 R2 | 132 | 43.521 | 14.7484 | 17.0057 | 37.8631 | 54.1392 | 19.158 | 20.3216 | 47.4151
CITR1 R3 | 132 | 43.521 | 14.7484 | 17.0057 | 37.8631 | 54.1392 | 19.158 | 20.3216 | 47.4151
CITR4 M5 | 400 | 117.8007 | 40.6805 | 29.5561 | 87.087 | 134.5711 | 51.6569 | 25.1404 | 98.1943
CITR4 M6 | 400 | 117.8007 | 40.6805 | 29.5561 | 87.087 | 134.5711 | 51.6569 | 25.1404 | 98.1943
CITR4 MC1 | 400 | 117.8057 | 40.682 | 29.5581 | 87.0911 | 134.587 | 51.6597 | 25.1755 | 98.2334
CITR4 MC2 | 400 | 117.8057 | 40.682 | 29.5581 | 87.0911 | 134.587 | 51.6597 | 25.1755 | 98.2334
CITR4 MC3 | 400 | 117.8057 | 40.682 | 29.5581 | 87.0911 | 134.587 | 51.6597 | 25.1755 | 98.2334
CITR4 MC4 | 400 | 117.8057 | 40.682 | 29.5581 | 87.0911 | 134.587 | 51.6597 | 25.1755 | 98.2334
CITR4 R5 | 400 | 117.8007 | 40.6805 | 29.5561 | 87.087 | 134.5711 | 51.6569 | 25.1404 | 98.1943
CITR4 R6 | 400 | 117.8007 | 40.6805 | 29.5561 | 87.087 | 134.5711 | 51.6569 | 25.1404 | 98.1943
CLEH4 M1 | 400 | 84.5382 | 30.0089 | 19.6395 | 62.0785 | 65.4021 | 25.5675 | 10.2848 | 46.4428
CLEH4 R1 | 400 | 84.5382 | 30.0089 | 19.6395 | 62.0785 | 65.4021 | 25.5675 | 10.2848 | 46.4428
CONQ1 M1 | 132 | 49.7956 | 19.0407 | 14.9672 | 41.8948 | 60.6525 | 23.7175 | 18.0847 | 51.6264
CONQ1 M2 | 132 | 49.7956 | 19.0407 | 14.9672 | 41.8948 | 60.6525 | 23.7175 | 18.0847 | 51.6264
CONQ1 R1 | 132 | 49.7956 | 19.0407 | 14.9672 | 41.8948 | 60.6525 | 23.7175 | 18.0847 | 51.6264
CONQ1 R2 | 132 | 49.7956 | 19.0407 | 14.9672 | 41.8948 | 60.6525 | 23.7175 | 18.0847 | 51.6264
CONQ4 M1 | 400 | 114.2269 | 40.3134 | 29.8679 | 86.8796 | 116.6899 | 43.5617 | 31.7992 | 93.4048
CONQ4 M2 | 400 | 114.2269 | 40.3134 | 29.8679 | 86.8796 | 116.6899 | 43.5617 | 31.7992 | 93.4048
CONQ4 M3 | 400 | 114.2269 | 40.3134 | 29.8679 | 86.8796 | 116.6899 | 43.5617 | 31.7992 | 93.4048
CONQ4 M4 | 400 | 114.2269 | 40.3134 | 29.8679 | 86.8796 | 116.6899 | 43.5617 | 31.7992 | 93.4048
CONQ4 R1/3 | 400 | 111.5116 | 39.6172 | 28.2475 | 84.2746 | 111.6859 | 41.8563 | 29.8574 | 89.0512
CONQ4 R2/4 | 400 | 111.5116 | 39.6172 | 28.2475 | 84.2746 | 111.6859 | 41.8563 | 29.8574 | 89.0512
COSO4 M | 400 | 109.9341 | 38.7704 | 26.545 | 81.3746 | 106.729 | 40.1555 | 27.1148 | 83.9032
COSO4 R | 400 | 109.9341 | 38.7704 | 26.545 | 81.3746 | 106.729 | 40.1555 | 27.1148 | 83.9032
COTT4 M1 | 400 | 101.5519 | 37.5912 | 23.405 | 76.5671 | 80.9148 | 31.5112 | 16.4399 | 61.0035
COTT4 M2 | 400 | 101.5519 | 37.5912 | 23.405 | 76.5671 | 80.9148 | 31.5112 | 16.4399 | 61.0035
COTT4 M3 | 400 | 97.1574 | 36.4411 | 30.5191 | 82.0545 | 83.0421 | 32.3802 | 24.0599 | 69.8524
COTT4 M4 | 400 | 97.1574 | 36.4411 | 30.5191 | 82.0545 | 83.0421 | 32.3802 | 24.0599 | 69.8524
COTT4 R1/2 | 400 | 97.1574 | 36.4411 | 30.5191 | 82.0545 | 83.0421 | 32.3802 | 24.0599 | 69.8524
COTT4 R3/4 | 400 | 97.1574 | 36.4411 | 30.5191 | 82.0545 | 83.0421 | 32.3802 | 24.0599 | 69.8524
COVE1 M1 | 132 | 39.2315 | 14.0916 | 10.2392 | 30.1678 | 58.3046 | 21.9989 | 15.2374 | 46.3485
COVE1 M2 | 132 | 39.2315 | 14.0916 | 10.2392 | 30.1678 | 58.3046 | 21.9989 | 15.2374 | 46.3485
COVE1 R1 | 132 | 39.5374 | 14.1572 | 10.8767 | 30.898 | 58.3038 | 21.9165 | 16.1774 | 47.172
COVE1 R2 | 132 | 39.5374 | 14.1572 | 10.8767 | 30.898 | 58.3038 | 21.9165 | 16.1774 | 47.172
COVE2 MC1 | 275 | 61.6705 | 22.4346 | 12.164 | 43.8913 | 63.1641 | 24.1032 | 13.9886 | 48.0757
COVE2 MC2 | 275 | 61.6705 | 22.4346 | 12.164 | 43.8913 | 63.1641 | 24.1032 | 13.9886 | 48.0757
COVE2 MC3 | 275 | 61.6705 | 22.4346 | 12.164 | 43.8913 | 63.1641 | 24.1032 | 13.9886 | 48.0757
COVE2 MC4 | 275 | 61.6705 | 22.4346 | 12.164 | 43.8913 | 63.1641 | 24.1032 | 13.9886 | 48.0757
COWL1 M1 | 132 | 32.8383 | 11.8265 | 10.6265 | 27.3516 | 39.7734 | 14.7946 | 12.6333 | 33.556
COWL1 M2 | 132 | 43.615 | 15.1779 | 14.8212 | 36.2861 | 53.9326 | 19.7379 | 17.7915 | 45.7051
COWL1 R1 | 132 | 32.8383 | 11.8265 | 10.6265 | 27.3516 | 39.7734 | 14.7946 | 12.6333 | 33.556
COWL1 R2 | 132 | 43.615 | 15.1779 | 14.8212 | 36.2861 | 53.9326 | 19.7379 | 17.7915 | 45.7051
COWL4 M1 | 400 | 133.4904 | 47.9686 | 30.6279 | 98.4657 | 108.6994 | 42.3155 | 20.7902 | 80.6333
COWL4 M2 | 400 | 133.4904 | 47.9686 | 30.6279 | 98.4657 | 108.6994 | 42.3155 | 20.7902 | 80.6333
COWL4 R1 | 400 | 133.4904 | 47.9686 | 30.6279 | 98.4657 | 108.6994 | 42.3155 | 20.7902 | 80.6333
COWL4 R2 | 400 | 133.4904 | 47.9686 | 30.6279 | 98.4657 | 108.6994 | 42.3155 | 20.7902 | 80.6333
CREB1 M1 | 132 | 44.3125 | 16.29 | 14.2691 | 37.3067 | 51.0304 | 19.2178 | 15.5941 | 42.7721
CREB1 M2 | 132 | 46.6925 | 17.1109 | 14.8258 | 39.0242 | 54.0724 | 20.4666 | 16.0023 | 44.9465
CREB1 R1 | 132 | 44.3125 | 16.29 | 14.2691 | 37.3067 | 51.0304 | 19.2178 | 15.5941 | 42.7721
CREB1 R2 | 132 | 46.6925 | 17.1109 | 14.8258 | 39.0242 | 54.0724 | 20.4666 | 16.0023 | 44.9465
CREB4 MB1 | 400 | 141.4243 | 50.6112 | 37.0103 | 108.5854 | 105.039 | 40.4178 | 23.8711 | 81.0305
CREB4 MB2 | 400 | 141.4243 | 50.6112 | 37.0103 | 108.5854 | 105.039 | 40.4178 | 23.8711 | 81.0305
CREB4 RB1 | 400 | 141.4243 | 50.6112 | 37.0103 | 108.5854 | 105.039 | 40.4178 | 23.8711 | 81.0305
CREB4 RB2 | 400 | 141.4243 | 50.6112 | 37.0103 | 108.5854 | 105.039 | 40.4178 | 23.8711 | 81.0305
DAIN4 M1 | 400 | 133.0346 | 47.7646 | 28.0648 | 95.6142 | 118.9822 | 45.7333 | 25.4516 | 90.1283
DAIN4 M2 | 400 | 133.0346 | 47.7646 | 28.0648 | 95.6142 | 118.9822 | 45.7333 | 25.4516 | 90.1283
DAIN4 R1 | 400 | 133.0346 | 47.7646 | 28.0648 | 95.6142 | 118.9822 | 45.7333 | 25.4516 | 90.1283
DAIN4 R2 | 400 | 133.0346 | 47.7646 | 28.0648 | 95.6142 | 118.9822 | 45.7333 | 25.4516 | 90.1283
DIDC4 M1 | 400 | 128.3078 | 45.9064 | 30.4127 | 95.3341 | 117.5601 | 44.5188 | 30.0183 | 92.9775
DIDC4 M2 | 400 | 128.3078 | 45.9064 | 30.4127 | 95.3341 | 117.5601 | 44.5188 | 30.0183 | 92.9775
DIDC4 M3 | 400 | 128.3078 | 45.9064 | 30.4127 | 95.3341 | 117.5601 | 44.5188 | 30.0183 | 92.9775
DIDC4 M4 | 400 | 128.3078 | 45.9064 | 30.4127 | 95.3341 | 117.5601 | 44.5188 | 30.0183 | 92.9775
DIDC4 M5 | 400 | 128.3078 | 45.9064 | 30.4127 | 95.3341 | 117.5601 | 44.5188 | 30.0183 | 92.9775
DIDC4 M6 | 400 | 128.3078 | 45.9064 | 30.4127 | 95.3341 | 117.5601 | 44.5188 | 30.0183 | 92.9775
DIDC4 R1/2 | 400 | 128.3078 | 45.9064 | 30.4127 | 95.3341 | 117.5601 | 44.5188 | 30.0183 | 92.9775
DIDC4 R3/4 | 400 | 128.3078 | 45.9064 | 30.4127 | 95.3341 | 117.5601 | 44.5188 | 30.0183 | 92.9775
DIDC4 R5 | 400 | 128.3078 | 45.9064 | 30.4127 | 95.3341 | 117.5601 | 44.5188 | 30.0183 | 92.9775
DIDC4 R6 | 400 | 128.3078 | 45.9064 | 30.4127 | 95.3341 | 117.5601 | 44.5188 | 30.0183 | 92.9775
DINO4 M1 | 400 | 76.3634 | 26.618 | 22.1871 | 59.8306 | 80.2356 | 29.4856 | 24.1682 | 65.8671
DINO4 M2 | 400 | 76.3634 | 26.618 | 22.1871 | 59.8306 | 80.2356 | 29.4856 | 24.1682 | 65.8671
DINO4 R1 | 400 | 76.3634 | 26.618 | 22.1871 | 59.8306 | 80.2356 | 29.4856 | 24.1682 | 65.8671
DINO4 R2 | 400 | 76.3634 | 26.618 | 22.1871 | 59.8306 | 80.2356 | 29.4856 | 24.1682 | 65.8671
DRAK1 M1 | 132 | 32.8579 | 11.5656 | 11.5202 | 27.8765 | 40.1229 | 14.7167 | 14.169 | 34.9816
DRAK1 M2 | 132 | 32.8579 | 11.5656 | 11.5202 | 27.8765 | 40.1229 | 14.7167 | 14.169 | 34.9816
DRAK1 R1 | 132 | 32.8579 | 11.5656 | 11.5202 | 27.8765 | 40.1229 | 14.7167 | 14.169 | 34.9816
DRAK1 R2 | 132 | 32.8579 | 11.5656 | 11.5202 | 27.8765 | 40.1229 | 14.7167 | 14.169 | 34.9816
DRAK4 M1 | 400 | 119.1278 | 43.27 | 21.3084 | 82.5015 | 103.2809 | 40.6476 | 17.4391 | 74.9234
DRAK4 M2 | 400 | 119.1278 | 43.27 | 21.3084 | 82.5015 | 103.2809 | 40.6476 | 17.4391 | 74.9234
DRAK4 M3 | 400 | 119.1278 | 43.27 | 21.3084 | 82.5015 | 103.2809 | 40.6476 | 17.4391 | 74.9234
DRAK4 R1/3 | 400 | 119.1278 | 43.27 | 21.3084 | 82.5015 | 103.2809 | 40.6476 | 17.4391 | 74.9234
DRAK4 R2 | 400 | 119.1278 | 43.27 | 21.3084 | 82.5015 | 103.2809 | 40.6476 | 17.4391 | 74.9234
DRAX1 M1 | 132 | 42.0649 | 12.7292 | 12.2075 | 30.2093 | 51.1237 | 17.4483 | 15.029 | 39.7046
DRAX1 M2 | 132 | 42.0649 | 12.7292 | 12.2075 | 30.2093 | 51.1237 | 17.4483 | 15.029 | 39.7046
DRAX1 R1 | 132 | 42.0649 | 12.7292 | 12.2075 | 30.2093 | 51.1237 | 17.4483 | 15.029 | 39.7046
DRAX1 R2 | 132 | 42.0649 | 12.7292 | 12.2075 | 30.2093 | 51.1237 | 17.4483 | 15.029 | 39.7046
DRAX4 M1 | 400 | 126.0166 | 43.9677 | 34.9093 | 97.089 | 127.7984 | 47.1416 | 36.1337 | 102.802
DRAX4 M2 | 400 | 126.0166 | 43.9677 | 34.9093 | 97.089 | 127.7984 | 47.1416 | 36.1337 | 102.802
DRAX4 M3 | 400 | 126.0166 | 43.9677 | 34.9093 | 97.089 | 127.7984 | 47.1416 | 36.1337 | 102.802
DRAX4 M4 | 400 | 105.3936 | 37.5605 | 28.4902 | 81.6088 | 99.7393 | 37.2832 | 27.2765 | 80.0029
DRAX4 M5 | 400 | 105.3936 | 37.5605 | 28.4902 | 81.6088 | 99.7393 | 37.2832 | 27.2765 | 80.0029
DRAX4 M6 | 400 | 105.3936 | 37.5605 | 28.4902 | 81.6088 | 99.7393 | 37.2832 | 27.2765 | 80.0029
DUNG2 M1 | 275 | 42.855 | 15.3118 | 13.4512 | 35.1054 | 39.876 | 15.0802 | 9.4999 | 30.8265
DUNG2 M2 | 275 | 42.855 | 15.3118 | 13.4512 | 35.1054 | 39.876 | 15.0802 | 9.4999 | 30.8265
DUNG2 R1 | 275 | 42.855 | 15.3118 | 13.4512 | 35.1054 | 39.876 | 15.0802 | 9.4999 | 30.8265
DUNG2 R2 | 275 | 42.855 | 15.3118 | 13.4512 | 35.1054 | 39.876 | 15.0802 | 9.4999 | 30.8265
DUNG4 M1 | 400 | 67.1878 | 23.9396 | 9.2945 | 43.1502 | 48.943 | 19.3294 | 4.2973 | 31.6333
DUNG4 M2 | 400 | 67.1878 | 23.9396 | 9.2945 | 43.1502 | 48.943 | 19.3294 | 4.2973 | 31.6333
DUNG4 M3 | 400 | 67.1878 | 23.9396 | 9.2945 | 43.1502 | 48.943 | 19.3294 | 4.2973 | 31.6333
DUNG4 M4 | 400 | 67.1878 | 23.9396 | 9.2945 | 43.1502 | 48.943 | 19.3294 | 4.2973 | 31.6333
DUNG4 M5 | 400 | 67.1878 | 23.9396 | 9.2945 | 43.1502 | 48.943 | 19.3294 | 4.2973 | 31.6333
DUNG4 R1/2 | 400 | 67.1878 | 23.9396 | 9.2945 | 43.1502 | 48.943 | 19.3294 | 4.2973 | 31.6333
DUNG4 R4/5 | 400 | 67.1878 | 23.9396 | 9.2945 | 43.1502 | 48.943 | 19.3294 | 4.2973 | 31.6333
EALI2 MC1 | 275 | 62.4234 | 22.1824 | 18.459 | 49.8297 | 68.4882 | 26.7563 | 13.2711 | 51.1103
EALI2 MC2 | 275 | 62.4234 | 22.1824 | 18.459 | 49.8297 | 68.4882 | 26.7563 | 13.2711 | 51.1103
EALI2 MC3 | 275 | 62.4234 | 22.1824 | 18.459 | 49.8297 | 68.4882 | 26.7563 | 13.2711 | 51.1103
EALI2 MC4 | 275 | 62.4234 | 22.1824 | 18.459 | 49.8297 | 68.4882 | 26.7563 | 13.2711 | 51.1103
EASO4 M1 | 400 | 82.1479 | 29.9106 | 18.8132 | 61.1131 | 77.6669 | 29.4843 | 20.2164 | 61.9136
EASO4 M2 | 400 | 82.1479 | 29.9106 | 18.8132 | 61.1131 | 77.6669 | 29.4843 | 20.2164 | 61.9136
EASO4 R1 | 400 | 82.1479 | 29.9106 | 18.8132 | 61.1131 | 77.6669 | 29.4843 | 20.2164 | 61.9136
EASO4 R2 | 400 | 82.1479 | 29.9106 | 18.8132 | 61.1131 | 77.6669 | 29.4843 | 20.2164 | 61.9136
ECLA1 M1 | 132 | 50.1875 | 18.3346 | 14.6825 | 40.6116 | 52.8577 | 20.5074 | 15.9008 | 44.9026
ECLA1 M2 | 132 | 50.1875 | 18.3346 | 14.6825 | 40.6116 | 52.8577 | 20.5074 | 15.9008 | 44.9026
ECLA1 R1 | 132 | 48.7106 | 17.9146 | 14.1576 | 39.4926 | 57.7956 | 21.9867 | 16.9343 | 48.0282
ECLA1 R2 | 132 | 48.7106 | 17.9146 | 14.1576 | 39.4926 | 57.7956 | 21.9867 | 16.9343 | 48.0282
ECLA4 M1 | 400 | 116.6339 | 42.5702 | 25.1317 | 85.3351 | 92.9728 | 36.6086 | 17.5143 | 69.2867
ECLA4 M2 | 400 | 116.6339 | 42.5702 | 25.1317 | 85.3351 | 92.9728 | 36.6086 | 17.5143 | 69.2867
ECLA4 R1 | 400 | 116.6339 | 42.5702 | 25.1317 | 85.3351 | 92.9728 | 36.6086 | 17.5143 | 69.2867
ECLA4 R2 | 400 | 116.6339 | 42.5702 | 25.1317 | 85.3351 | 92.9728 | 36.6086 | 17.5143 | 69.2867
EGGB4 M1 | 400 | 103.9357 | 37.1289 | 25.8246 | 78.3328 | 94.9327 | 36.0814 | 20.6013 | 71.6282
EGGB4 M2 | 400 | 103.9357 | 37.1289 | 25.8246 | 78.3328 | 94.9327 | 36.0814 | 20.6013 | 71.6282
EGGB4 R1 | 400 | 89.9573 | 32.4193 | 22.9241 | 68.7719 | 80.0532 | 30.4603 | 18.0021 | 61.0794
EGGB4 R2 | 400 | 89.9573 | 32.4193 | 22.9241 | 68.7719 | 80.0532 | 30.4603 | 18.0021 | 61.0794
ELLA2 MC1 | 275 | 65.4474 | 23.6334 | 8.5502 | 41.9728 | 70.0482 | 26.7832 | 9.3837 | 47.261
ELLA2 MC2 | 275 | 65.4474 | 23.6334 | 8.5502 | 41.9728 | 70.0482 | 26.7832 | 9.3837 | 47.261
ELLA2 MC3 | 275 | 65.4474 | 23.6334 | 8.5502 | 41.9728 | 70.0482 | 26.7832 | 9.3837 | 47.261
ELLA2 MC4 | 275 | 65.4474 | 23.6334 | 8.5502 | 41.9728 | 70.0482 | 26.7832 | 9.3837 | 47.261
ELST1 M1 | 132 | 34.8779 | 12.6939 | 10.3991 | 28.3509 | 43.0581 | 16.2358 | 12.6487 | 35.6096
ELST1 M2 | 132 | 46.3311 | 16.4948 | 14.1525 | 37.4796 | 57.8495 | 21.9127 | 16.4428 | 47.432
ELST1 M3 | 132 | 40.368 | 15.0214 | 9.9584 | 31.2019 | 46.3931 | 17.7936 | 11.7875 | 36.9515
ELST1 R1 | 132 | 34.8779 | 12.6939 | 10.3991 | 28.3509 | 43.0581 | 16.2358 | 12.6487 | 35.6096
ELST1 R2 | 132 | 46.3311 | 16.4948 | 14.1525 | 37.4796 | 57.8495 | 21.9127 | 16.4428 | 47.432
ELST1 R3 | 132 | 40.368 | 15.0214 | 9.9584 | 31.2019 | 46.3931 | 17.7936 | 11.7875 | 36.9515
ELST2 M1 | 275 | 68.1839 | 24.8688 | 17.5353 | 52.705 | 74.1021 | 27.9831 | 19.3674 | 58.9416
ELST2 M2 | 275 | 70.5877 | 25.8656 | 16.1605 | 52.74 | 76.2506 | 29.2402 | 16.7389 | 58.0909
ELST2 R1 | 275 | 68.1839 | 24.8688 | 17.5353 | 52.705 | 74.1021 | 27.9831 | 19.3674 | 58.9416
ELST2 R2 | 275 | 70.5877 | 25.8656 | 16.1605 | 52.74 | 76.2506 | 29.2402 | 16.7389 | 58.0909
ELST4 M1 | 400 | 95.0242 | 33.7012 | 22.8169 | 70.4776 | 116.1144 | 43.5235 | 26.5854 | 88.1369
ELST4 R1 | 400 | 95.0242 | 33.7012 | 22.8169 | 70.4776 | 116.1144 | 43.5235 | 26.5854 | 88.1369
ENDE1 M1 | 132 | 42.3432 | 15.0193 | 15.776 | 37.0165 | 51.3349 | 19.247 | 18.0625 | 45.2819
ENDE1 M2 | 132 | 42.3432 | 15.0193 | 15.776 | 37.0165 | 51.3349 | 19.247 | 18.0625 | 45.2819
ENDE1 R1 | 132 | 42.3432 | 15.0193 | 15.776 | 37.0165 | 51.3349 | 19.247 | 18.0625 | 45.2819
ENDE1 R2 | 132 | 42.3432 | 15.0193 | 15.776 | 37.0165 | 51.3349 | 19.247 | 18.0625 | 45.2819
ENDE4 MC1 | 400 | 86.1146 | 32.1352 | 15.3808 | 60.8269 | 57.1778 | 22.9152 | 9.6362 | 42.0432
ENDE4 MC2 | 400 | 86.1146 | 32.1352 | 15.3808 | 60.8269 | 57.1778 | 22.9152 | 9.6362 | 42.0432
ENDE4 MC3 | 400 | 86.1146 | 32.1352 | 15.3808 | 60.8269 | 57.1778 | 22.9152 | 9.6362 | 42.0432
ENDE4 MC4 | 400 | 86.1146 | 32.1352 | 15.3808 | 60.8269 | 57.1778 | 22.9152 | 9.6362 | 42.0432
EXET1 M1 | 132 | 47.5068 | 18.1332 | 12.5033 | 38.1475 | 59.6921 | 23.4918 | 15.0838 | 48.3063
EXET1 M2 | 132 | 47.5068 | 18.1332 | 12.5033 | 38.1475 | 59.6921 | 23.4918 | 15.0838 | 48.3063
EXET1 R1 | 132 | 47.5068 | 18.1332 | 12.5033 | 38.1475 | 59.6921 | 23.4918 | 15.0838 | 48.3063
EXET1 R2 | 132 | 47.5068 | 18.1332 | 12.5033 | 38.1475 | 59.6921 | 23.4918 | 15.0838 | 48.3063
EXET4 M1 | 400 | 68.5375 | 24.9546 | 14.011 | 49.3021 | 58.5064 | 22.8529 | 11.3764 | 43.6952
EXET4 M2 | 400 | 68.5375 | 24.9546 | 14.011 | 49.3021 | 58.5064 | 22.8529 | 11.3764 | 43.6952
EXET4 R1 | 400 | 68.5375 | 24.9546 | 14.011 | 49.3021 | 58.5064 | 22.8529 | 11.3764 | 43.6952
EXET4 R2 | 400 | 68.5375 | 24.9546 | 14.011 | 49.3021 | 58.5064 | 22.8529 | 11.3764 | 43.6952
FAWL1 M1 | 132 | 67.4313 | 23.7547 | 25.3016 | 58.8958 | 83.5219 | 31.4129 | 29.0134 | 73.438
FAWL1 M2 | 132 | 67.4313 | 23.7547 | 25.3016 | 58.8958 | 83.5219 | 31.4129 | 29.0134 | 73.438
FAWL1 R1 | 132 | 67.4313 | 23.7547 | 25.3016 | 58.8958 | 83.5219 | 31.4129 | 29.0134 | 73.438
FAWL1 R2 | 132 | 67.4313 | 23.7547 | 25.3016 | 58.8958 | 83.5219 | 31.4129 | 29.0134 | 73.438
FAWL4 R1/3 | 400 | 87.43 | 31.9022 | 25.5782 | 70.6947 | 74.6158 | 28.9852 | 20.6364 | 61.6276
FAWL4 R2/4 | 400 | 87.43 | 31.9022 | 25.5782 | 70.6947 | 74.6158 | 28.9852 | 20.6364 | 61.6276
FECK2 M1 | 275 | 60.5594 | 22.3246 | 13.4732 | 45.0449 | 57.9199 | 22.3965 | 12.7672 | 44.4407
FECK2 M2 | 275 | 60.5594 | 22.3246 | 13.4732 | 45.0449 | 57.9199 | 22.3965 | 12.7672 | 44.4407
FECK2 R | 275 | 60.5594 | 22.3246 | 13.4732 | 45.0449 | 57.9199 | 22.3965 | 12.7672 | 44.4407
FECK4 M1 | 400 | 79.7445 | 29.9723 | 13.5239 | 55.9111 | 69.0129 | 27.128 | 14.0836 | 52.4484
FECK4 M2 | 400 | 79.7445 | 29.9723 | 13.5239 | 55.9111 | 69.0129 | 27.128 | 14.0836 | 52.4484
FECK4 M3 | 400 | 79.7445 | 29.9723 | 13.5239 | 55.9111 | 69.0129 | 27.128 | 14.0836 | 52.4484
FECK4 R1 | 400 | 79.7445 | 29.9723 | 13.5239 | 55.9111 | 69.0129 | 27.128 | 14.0836 | 52.4484
FECK4 R2 | 400 | 79.7445 | 29.9723 | 13.5239 | 55.9111 | 69.0129 | 27.128 | 14.0836 | 52.4484
FECK4 R3 | 400 | 79.7445 | 29.9723 | 13.5239 | 55.9111 | 69.0129 | 27.128 | 14.0836 | 52.4484
FERR1 MB1 | 132 | 50.2672 | 17.8306 | 17.8807 | 43.097 | 57.7706 | 21.1552 | 19.5396 | 49.4576
FERR1 MB2 | 132 | 50.2672 | 17.8306 | 17.8807 | 43.097 | 57.7706 | 21.1552 | 19.5396 | 49.4576
FERR1 RB1 | 132 | 50.2672 | 17.8306 | 17.8807 | 43.097 | 57.7706 | 21.1552 | 19.5396 | 49.4576
FERR1 RB2 | 132 | 50.2672 | 17.8306 | 17.8807 | 43.097 | 57.7706 | 21.1552 | 19.5396 | 49.4576
FERR2 M1 | 275 | 58.3774 | 21.2737 | 15.3572 | 45.4428 | 59.8348 | 22.6705 | 15.5983 | 47.6593
FERR2 M2 | 275 | 57.898 | 20.9049 | 18.6286 | 48.1925 | 61.6988 | 23.1036 | 18.1733 | 50.8467
FERR2 R1 | 275 | 62.8199 | 22.7806 | 16.2874 | 48.5039 | 62.8219 | 23.9446 | 14.6051 | 48.4678
FERR2 R2 | 275 | 62.8199 | 22.7806 | 16.2874 | 48.5039 | 62.8219 | 23.9446 | 14.6051 | 48.4678
FFES2 MC1 | 275 | 35.8607 | 13.4539 | 2.6722 | 21.6989 | 34.8436 | 13.6962 | 2.325 | 21.6944
FFES2 MC2 | 275 | 35.8105 | 13.4553 | 2.6547 | 21.6834 | 35.3521 | 13.8931 | 2.3512 | 21.999
FIDF2 M1 | 275 | 90.5535 | 32.3023 | 24.1654 | 69.8478 | 85.2762 | 32.5888 | 17.7117 | 63.7992
FIDF2 M2 | 275 | 90.5535 | 32.3023 | 24.1654 | 69.8478 | 85.2762 | 32.5888 | 17.7117 | 63.7992
FIDF2 M3 | 275 | 90.5535 | 32.3023 | 24.1654 | 69.8478 | 85.2762 | 32.5888 | 17.7117 | 63.7992
FIDF2 M4 | 275 | 90.5535 | 32.3023 | 24.1654 | 69.8478 | 85.2762 | 32.5888 | 17.7117 | 63.7992
FIDF2 R1 | 275 | 90.5535 | 32.3023 | 24.1654 | 69.8478 | 85.2762 | 32.5888 | 17.7117 | 63.7992
FIDF2 R2 | 275 | 90.5535 | 32.3023 | 24.1654 | 69.8478 | 85.2762 | 32.5888 | 17.7117 | 63.7992
FLEE1 M1 | 132 | 60.7906 | 21.9293 | 17.3828 | 48.3955 | 72.5955 | 27.595 | 19.515 | 58.5402
FLEE1 M2 | 132 | 60.7906 | 21.9293 | 17.3828 | 48.3955 | 72.5955 | 27.595 | 19.515 | 58.5402
FLEE1 R1 | 132 | 62.3269 | 22.0972 | 17.7648 | 49.015 | 74.4165 | 28.1172 | 19.7504 | 59.5141
FLEE1 R2 | 132 | 62.3269 | 22.0972 | 17.7648 | 49.015 | 74.4165 | 28.1172 | 19.7504 | 59.5141
FLEE4 MC1 | 400 | 109.1431 | 39.2288 | 21.9746 | 77.4525 | 87.3247 | 34.1422 | 16.5156 | 64.7999
FLEE4 MC2 | 400 | 109.1431 | 39.2288 | 21.9746 | 77.4525 | 87.3247 | 34.1422 | 16.5156 | 64.7999
FLEE4 MC3 | 400 | 109.1431 | 39.2288 | 21.9746 | 77.4525 | 87.3247 | 34.1422 | 16.5156 | 64.7999
FLEE4 MC4 | 400 | 109.1431 | 39.2288 | 21.9746 | 77.4525 | 87.3247 | 34.1422 | 16.5156 | 64.7999
FLIB4 M1 | 400 | 106.5306 | 37.7499 | 27.8748 | 81.2613 | 109.6449 | 41.297 | 27.6309 | 86.0336
FLIB4 M2 | 400 | 106.5306 | 37.7499 | 27.8748 | 81.2613 | 109.6449 | 41.297 | 27.6309 | 86.0336
FOUR2 MC1 | 275 | 40.6472 | 16.0563 | 5.1522 | 27.8592 | 33.0393 | 13.6236 | 3.9714 | 23.238
FOUR2 MC2 | 275 | 40.6472 | 16.0563 | 5.1522 | 27.8592 | 33.0393 | 13.6236 | 3.9714 | 23.238
FRIS4 M1 | 400 | 81.4483 | 29.752 | 27.5539 | 69.6296 | 77.4642 | 29.2623 | 25.7574 | 67.1405
FRIS4 M2 | 400 | 81.4483 | 29.752 | 27.5539 | 69.6296 | 77.4642 | 29.2623 | 25.7574 | 67.1405
FRIS4 R1 | 400 | 81.4483 | 29.752 | 27.5539 | 69.6296 | 77.4642 | 29.2623 | 25.7574 | 67.1405
FRIS4 R2 | 400 | 81.4483 | 29.752 | 27.5539 | 69.6296 | 77.4642 | 29.2623 | 25.7574 | 67.1405
FROD1 M1 | 132 | 28.0308 | 10.023 | 9.6477 | 23.8224 | 34.6225 | 12.6391 | 11.6908 | 29.5652
FROD1 M2 | 132 | 28.0308 | 10.023 | 9.6477 | 23.8224 | 34.6225 | 12.6391 | 11.6908 | 29.5652
FROD1 R1 | 132 | 28.0308 | 10.023 | 9.6477 | 23.8224 | 34.6225 | 12.6391 | 11.6908 | 29.5652
FROD1 R2 | 132 | 28.0308 | 10.023 | 9.6477 | 23.8224 | 34.6225 | 12.6391 | 11.6908 | 29.5652
FROD2 MC1 | 275 | 72.3822 | 26.0772 | 20.3056 | 57.1843 | 77.8566 | 28.9167 | 22.388 | 63.2824
FROD2 MC3 | 275 | 73.0424 | 25.9355 | 12.4761 | 49.1545 | 77.5043 | 28.7286 | 12.9646 | 53.593
FROD4 M1 | 400 | 100.3852 | 36.149 | 34.1316 | 85.254 | 127.5911 | 48.4073 | 38.7644 | 107.2227
FROD4 R1 | 400 | 100.3852 | 36.149 | 34.1316 | 85.254 | 127.5911 | 48.4073 | 38.7644 | 107.2227
GRAI4 M1 | 400 | 148.3015 | 49.5587 | 40.8653 | 110.9518 | 144.2003 | 52.9281 | 39.785 | 114.6365
GRAI4 M2 | 400 | 148.3015 | 49.5587 | 40.8653 | 110.9518 | 144.2003 | 52.9281 | 39.785 | 114.6365
GRAI4 M3 | 400 | 148.3015 | 49.5587 | 40.8653 | 110.9518 | 144.2003 | 52.9281 | 39.785 | 114.6365
GRAI4 M4 | 400 | 148.3015 | 49.5587 | 40.8653 | 110.9518 | 144.2003 | 52.9281 | 39.785 | 114.6365
GRAI4 M5 | 400 | 148.3015 | 49.5587 | 40.8653 | 110.9518 | 144.2003 | 52.9281 | 39.785 | 114.6365
GRAI4 M6 | 400 | 148.3015 | 49.5587 | 40.8653 | 110.9518 | 144.2003 | 52.9281 | 39.785 | 114.6365
GRAI4 M7 | 400 | 148.3015 | 49.5587 | 40.8653 | 110.9518 | 144.2003 | 52.9281 | 39.785 | 114.6365
GRAI4 R1/2 | 400 | 148.3015 | 49.5587 | 40.8653 | 110.9518 | 144.2003 | 52.9281 | 39.785 | 114.6365
GRAI4 R3 | 400 | 148.3015 | 49.5587 | 40.8653 | 110.9518 | 144.2003 | 52.9281 | 39.785 | 114.6365
GRAI4 R4 | 400 | 148.3015 | 49.5587 | 40.8653 | 110.9518 | 144.2003 | 52.9281 | 39.785 | 114.6365
GRAI4 R5 | 400 | 148.3015 | 49.5587 | 40.8653 | 110.9518 | 144.2003 | 52.9281 | 39.785 | 114.6365
GRAI4 R6 | 400 | 148.3015 | 49.5587 | 40.8653 | 110.9518 | 144.2003 | 52.9281 | 39.785 | 114.6365
GRAI4 R7 | 400 | 148.3015 | 49.5587 | 40.8653 | 110.9518 | 144.2003 | 52.9281 | 39.785 | 114.6365
GRAW4 M1 | 400 | 141.2819 | 49.2527 | 48.4332 | 118.087 | 132.9082 | 49.848 | 42.925 | 113.4208
GRAW4 M2 | 400 | 141.2819 | 49.2527 | 48.4332 | 118.087 | 132.9082 | 49.848 | 42.925 | 113.4208
GRAW4 R1 | 400 | 141.2819 | 49.2527 | 48.4332 | 118.087 | 132.9082 | 49.848 | 42.925 | 113.4208
GRAW4 R2 | 400 | 141.2819 | 49.2527 | 48.4332 | 118.087 | 132.9082 | 49.848 | 42.925 | 113.4208
GREN1 M1 | 132 | 44.7617 | 16.3156 | 11.9879 | 35.0617 | 49.609 | 19.3559 | 12.1347 | 39.508
GREN1 M2 | 132 | 43.7403 | 16.2166 | 11.9573 | 34.891 | 43.5395 | 16.9964 | 10.8993 | 34.9359
GREN1 R1 | 132 | 44.7617 | 16.3156 | 11.9879 | 35.0617 | 49.609 | 19.3559 | 12.1347 | 39.508
GREN1 R2 | 132 | 43.7403 | 16.2166 | 11.9573 | 34.891 | 43.5395 | 16.9964 | 10.8993 | 34.9359
GREN4 M1 | 400 | 83.2579 | 31.5174 | 14.2111 | 58.7834 | 71.0115 | 28.7472 | 10.438 | 51.0926
GREN4 M2 | 400 | 83.2579 | 31.5174 | 14.2111 | 58.7834 | 71.0115 | 28.7472 | 10.438 | 51.0926
GREN4 R1 | 400 | 83.2579 | 31.5174 | 14.2111 | 58.7834 | 71.0115 | 28.7472 | 10.438 | 51.0926
GREN4 R2 | 400 | 83.2579 | 31.5174 | 14.2111 | 58.7834 | 71.0115 | 28.7472 | 10.438 | 51.0926
GRIW1 M1 | 132 | 26.049 | 9.8355 | 7.5503 | 21.4599 | 30.0531 | 11.6288 | 8.0511 | 24.4967
GRIW1 M2 | 132 | 26.0421 | 9.8334 | 7.5506 | 21.4572 | 30.0413 | 11.6245 | 8.051 | 24.4905
GRIW1 R1/2 | 132 | 26.049 | 9.8355 | 7.5503 | 21.4599 | 30.0531 | 11.6288 | 8.0511 | 24.4967
GRIW4 MC1 | 400 | 77.185 | 27.9494 | 21.1134 | 60.6399 | 64.2043 | 24.7824 | 13.04 | 48.0877
GRIW4 MC2 | 400 | 77.185 | 27.9494 | 21.1134 | 60.6399 | 64.2043 | 24.7824 | 13.04 | 48.0877
HACK4 M1 | 400 | 125.4717 | 43.1286 | 31.6757 | 92.6687 | 148.4964 | 55.4035 | 32.8782 | 111.2306
HACK4 M2 | 400 | 125.4717 | 43.1286 | 31.6757 | 92.6687 | 148.4964 | 55.4035 | 32.8782 | 111.2306
HACK4 R1 | 400 | 125.4717 | 43.1286 | 31.6757 | 92.6687 | 148.4964 | 55.4035 | 32.8782 | 111.2306
HACK4 R2 | 400 | 125.4717 | 43.1286 | 31.6757 | 92.6687 | 148.4964 | 55.4035 | 32.8782 | 111.2306
HAMH4 M1 | 400 | 75.3836 | 28.0978 | 13.0447 | 52.781 | 71.1325 | 27.71 | 13.8324 | 53.0203
HAMH4 M2 | 400 | 75.3836 | 28.0978 | 13.0447 | 52.781 | 71.1325 | 27.71 | 13.8324 | 53.0203
HAMH4 R1 | 400 | 75.3836 | 28.0978 | 13.0447 | 52.781 | 71.1325 | 27.71 | 13.8324 | 53.0203
HAMH4 R2 | 400 | 75.3836 | 28.0978 | 13.0447 | 52.781 | 71.1325 | 27.71 | 13.8324 | 53.0203
HARK1 M1 | 132 | 25.7209 | 10.0164 | 6.9043 | 21.0697 | 30.85 | 12.19 | 7.4824 | 24.7217
HARK1 M2 | 132 | 25.7209 | 10.0164 | 6.9043 | 21.0697 | 30.85 | 12.19 | 7.4824 | 24.7217
HARK1 R1 | 132 | 12.7329 | 4.6183 | 4.923 | 11.4543 | 15.6196 | 5.7005 | 5.7753 | 13.837
HARK1 R2 | 132 | 24.6205 | 9.6724 | 7.1503 | 20.8291 | 28.5207 | 11.3077 | 7.966 | 23.9575
HARK1 R3 | 132 | 24.6205 | 9.6724 | 7.1503 | 20.8291 | 28.5207 | 11.3077 | 7.966 | 23.9575
HARK2 MC1 | 275 | 56.3677 | 21.4903 | 13.0646 | 43.4565 | 61.447 | 23.8347 | 14.5464 | 48.2537
HARK2 MC11 | 275 | 56.3693 | 21.491 | 13.0644 | 43.4572 | 61.4564 | 23.8375 | 14.552 | 48.2633
HARK2 MC12 | 275 | 56.3693 | 21.491 | 13.0644 | 43.4572 | 61.4564 | 23.8375 | 14.552 | 48.2633
HARK2 MC13 | 275 | 56.3693 | 21.491 | 13.0644 | 43.4572 | 61.4564 | 23.8375 | 14.552 | 48.2633
HARK2 MC2 | 275 | 56.3677 | 21.4903 | 13.0646 | 43.4565 | 61.447 | 23.8347 | 14.5464 | 48.2537
HARK2 MC3 | 275 | 56.3677 | 21.4903 | 13.0646 | 43.4565 | 61.447 | 23.8347 | 14.5464 | 48.2537
HARK2 MC4 | 275 | 56.3677 | 21.4903 | 13.0646 | 43.4565 | 61.447 | 23.8347 | 14.5464 | 48.2537
HARK2 MC6 | 275 | 56.3677 | 21.4903 | 13.0646 | 43.4565 | 61.447 | 23.8347 | 14.5464 | 48.2537
HARK2 MC8 | 275 | 56.3693 | 21.491 | 13.0644 | 43.4572 | 61.4564 | 23.8375 | 14.552 | 48.2633
HARK2 MC9 | 275 | 56.3693 | 21.491 | 13.0644 | 43.4572 | 61.4564 | 23.8375 | 14.552 | 48.2633
HARK4 M1 | 400 | 80.7141 | 30.5057 | 14.7107 | 57.8523 | 67.6496 | 26.4095 | 14.0098 | 51.3586
HARK4 M2 | 400 | 80.7141 | 30.5057 | 14.7107 | 57.8523 | 67.6496 | 26.4095 | 14.0098 | 51.3586
HARK4 R1 | 400 | 80.7141 | 30.5057 | 14.7107 | 57.8523 | 67.6496 | 26.4095 | 14.0098 | 51.3586
HARK4 R2 | 400 | 80.7141 | 30.5057 | 14.7107 | 57.8523 | 67.6496 | 26.4095 | 14.0098 | 51.3586
HARM2 MC1 | 275 | 80.9207 | 28.5736 | 19.0661 | 59.4752 | 120.0027 | 44.2006 | 27.6326 | 90.1417
HARM2 MC2 | 275 | 80.9207 | 28.5736 | 19.0661 | 59.4752 | 120.0027 | 44.2006 | 27.6326 | 90.1417
HARM2 MC3 | 275 | 80.9207 | 28.5736 | 19.0661 | 59.4752 | 120.0027 | 44.2006 | 27.6326 | 90.1417
HARM2 MC4 | 275 | 80.9207 | 28.5736 | 19.0661 | 59.4752 | 120.0027 | 44.2006 | 27.6326 | 90.1417
HATL2 M1 | 275 | 102.6565 | 35.6582 | 27.04 | 77.4683 | 105.8858 | 39.6628 | 26.7503 | 82.8419
HATL2 M2 | 275 | 102.6565 | 35.6582 | 27.04 | 77.4683 | 105.8858 | 39.6628 | 26.7503 | 82.8419
HATL2 R1 | 275 | 102.6565 | 35.6582 | 27.04 | 77.4683 | 105.8858 | 39.6628 | 26.7503 | 82.8419
HATL2 R2 | 275 | 102.6565 | 35.6582 | 27.04 | 77.4683 | 105.8858 | 39.6628 | 26.7503 | 82.8419
HAWP2 MC1 | 275 | 100.5362 | 35.3886 | 24.2373 | 74.2843 | 92.2448 | 35.7836 | 15.859 | 66.4646
HAWP2 MC2 | 275 | 100.5362 | 35.3886 | 24.2373 | 74.2843 | 92.2448 | 35.7836 | 15.859 | 66.4646
HAWP2 MC3 | 275 | 100.5362 | 35.3886 | 24.2373 | 74.2843 | 92.2448 | 35.7836 | 15.859 | 66.4646
HAWP2 MC4 | 275 | 100.5362 | 35.3886 | 24.2373 | 74.2843 | 92.2448 | 35.7836 | 15.859 | 66.4646
HEDO2 M1 | 275 | 75.6555 | 27.0446 | 21.8483 | 60.0952 | 73.334 | 27.2566 | 21.6741 | 60.2207
HEDO2 M2 | 275 | 75.6555 | 27.0446 | 21.8483 | 60.0952 | 73.334 | 27.2566 | 21.6741 | 60.2207
HEDO2 R1 | 275 | 75.6555 | 27.0446 | 21.8483 | 60.0952 | 73.334 | 27.2566 | 21.6741 | 60.2207
HEDO2 R2 | 275 | 75.6555 | 27.0446 | 21.8483 | 60.0952 | 73.334 | 27.2566 | 21.6741 | 60.2207
HEYS1 M1 | 132 | 37.8438 | 12.8351 | 12.3698 | 30.5213 | 40.0316 | 14.4638 | 12.8193 | 33.2742
HEYS1 M2 | 132 | 37.8438 | 12.8351 | 12.3698 | 30.5213 | 40.0316 | 14.4638 | 12.8193 | 33.2742
HEYS1 R1 | 132 | 37.8438 | 12.8351 | 12.3698 | 30.5213 | 40.0316 | 14.4638 | 12.8193 | 33.2742
HEYS1 R2 | 132 | 37.8438 | 12.8351 | 12.3698 | 30.5213 | 40.0316 | 14.4638 | 12.8193 | 33.2742
HEYS4 M1 | 400 | 105.4644 | 38.211 | 35.1604 | 89.1989 | 102.4235 | 38.4451 | 35.3147 | 89.6842
HEYS4 M2 | 400 | 105.4644 | 38.211 | 35.1604 | 89.1989 | 102.4235 | 38.4451 | 35.3147 | 89.6842
HEYS4 M3 | 400 | 105.4644 | 38.211 | 35.1604 | 89.1989 | 102.4235 | 38.4451 | 35.3147 | 89.6842
HEYS4 M4 | 400 | 105.4644 | 38.211 | 35.1604 | 89.1989 | 102.4235 | 38.4451 | 35.3147 | 89.6842
HEYS4 M5 | 400 | 105.4644 | 38.211 | 35.1604 | 89.1989 | 102.4235 | 38.4451 | 35.3147 | 89.6842
HEYS4 R1/2 | 400 | 105.4644 | 38.211 | 35.1604 | 89.1989 | 102.4235 | 38.4451 | 35.3147 | 89.6842
HEYS4 R3/4 | 400 | 105.4644 | 38.211 | 35.1604 | 89.1989 | 102.4235 | 38.4451 | 35.3147 | 89.6842
HEYS4 R5 | 400 | 105.4644 | 38.211 | 35.1604 | 89.1989 | 102.4235 | 38.4451 | 35.3147 | 89.6842
HIBU4 M1 | 400 | 122.731 | 42.21 | 31.1604 | 90.8544 | 147.3624 | 54.6774 | 34.1676 | 111.4931
HIBU4 M2 | 400 | 122.731 | 42.21 | 31.1604 | 90.8544 | 147.3624 | 54.6774 | 34.1676 | 111.4931
HIBU4 R1 | 400 | 122.731 | 42.21 | 31.1604 | 90.8544 | 147.3624 | 54.6774 | 34.1676 | 111.4931
HIBU4 R2 | 400 | 122.731 | 42.21 | 31.1604 | 90.8544 | 147.3624 | 54.6774 | 34.1676 | 111.4931
HIGM2 M1 | 275 | 63.6828 | 23.5822 | 16.9118 | 50.262 | 58.2864 | 22.9668 | 12.4331 | 44.9131
HIGM2 M2 | 275 | 63.6828 | 23.5822 | 16.9118 | 50.262 | 58.2864 | 22.9668 | 12.4331 | 44.9131
HIGM2 M3 | 275 | 63.6828 | 23.5822 | 16.9118 | 50.262 | 58.2864 | 22.9668 | 12.4331 | 44.9131
HIGM2 R1 | 275 | 63.6828 | 23.5822 | 16.9118 | 50.262 | 58.2864 | 22.9668 | 12.4331 | 44.9131
HIGM2 R4 | 275 | 63.6828 | 23.5822 | 16.9118 | 50.262 | 58.2864 | 22.9668 | 12.4331 | 44.9131
HIGM2 R5 | 275 | 63.6828 | 23.5822 | 16.9118 | 50.262 | 58.2864 | 22.9668 | 12.4331 | 44.9131
HIGM2 R6 | 275 | 63.6828 | 23.5822 | 16.9118 | 50.262 | 58.2864 | 22.9668 | 12.4331 | 44.9131
HIGM4 MC1 | 400 | 82.2868 | 30.5241 | 18.6094 | 61.7769 | 67.0274 | 26.3282 | 11.5707 | 48.8044
HIGM4 MC2 | 400 | 82.2868 | 30.5241 | 18.6094 | 61.7769 | 67.0274 | 26.3282 | 11.5707 | 48.8044
HINP2 M1 | 275 | 20.8576 | 7.4467 | 7.4205 | 17.9517 | 21.4556 | 7.8965 | 6.7997 | 17.9671
HINP2 M2 | 275 | 21.2716 | 7.6053 | 7.4704 | 18.226 | 24.3076 | 9.0115 | 7.1414 | 19.8856
HINP2 R1 | 275 | 20.8576 | 7.4467 | 7.4205 | 17.9517 | 21.4556 | 7.8965 | 6.7997 | 17.9671
HINP2 R2 | 275 | 20.8576 | 7.4467 | 7.4205 | 17.9517 | 21.4556 | 7.8965 | 6.7997 | 17.9671
HINP4 M1 | 400 | 80.8796 | 29.5655 | 16.1676 | 57.9795 | 62.9407 | 25.0746 | 9.9508 | 45.4116
HINP4 M2 | 400 | 80.8796 | 29.5655 | 16.1676 | 57.9795 | 62.9407 | 25.0746 | 9.9508 | 45.4116
HINP4 M3 | 400 | 80.8796 | 29.5655 | 16.1676 | 57.9795 | 62.9407 | 25.0746 | 9.9508 | 45.4116
HINP4 M4 | 400 | 80.8796 | 29.5655 | 16.1676 | 57.9795 | 62.9407 | 25.0746 | 9.9508 | 45.4116
HINP4 R1/2 | 400 | 80.8796 | 29.5655 | 16.1676 | 57.9795 | 62.9407 | 25.0746 | 9.9508 | 45.4116
HINP4 R3/4 | 400 | 80.8796 | 29.5655 | 16.1676 | 57.9795 | 62.9407 | 25.0746 | 9.9508 | 45.4116
HUMR4 M1 | 400 | 125.3599 | 43.903 | 38.3335 | 100.4218 | 117.0233 | 43.3407 | 34.7959 | 96.0889
HUMR4 M2 | 400 | 125.3599 | 43.903 | 38.3335 | 100.4218 | 117.0233 | 43.3407 | 34.7959 | 96.0889
HUMR4 R1 | 400 | 125.3599 | 43.903 | 38.3335 | 100.4218 | 117.0233 | 43.3407 | 34.7959 | 96.0889
HUMR4 R2 | 400 | 125.3599 | 43.903 | 38.3335 | 100.4218 | 117.0233 | 43.3407 | 34.7959 | 96.0889
HURS2 MC1 | 275 | 64.8897 | 24.2913 | 14.798 | 49.151 | 76.9779 | 30.0921 | 15.5377 | 58.0944
HURS2 MC2 | 275 | 64.8897 | 24.2913 | 14.798 | 49.151 | 76.9779 | 30.0921 | 15.5377 | 58.0944
HURS2 MC3 | 275 | 64.8897 | 24.2913 | 14.798 | 49.151 | 76.9779 | 30.0921 | 15.5377 | 58.0944
HURS2 MC4 | 275 | 64.8897 | 24.2913 | 14.798 | 49.151 | 76.9779 | 30.0921 | 15.5377 | 58.0944
HUTT1 M1 | 132 | 36.8319 | 14.1823 | 11.013 | 31.0698 | 41.5176 | 16.4241 | 11.6432 | 34.8704
HUTT1 M2 | 132 | 36.8319 | 14.1823 | 11.013 | 31.0698 | 41.5176 | 16.4241 | 11.6432 | 34.8704
HUTT4 MC1 | 400 | 78.8782 | 29.4053 | 15.8271 | 57.4125 | 50.5013 | 20.4346 | 7.6064 | 36.5052
HUTT4 MC2 | 400 | 78.8782 | 29.4053 | 15.8271 | 57.4125 | 50.5013 | 20.4346 | 7.6064 | 36.5052
HUTT4 MC3 | 400 | 78.8782 | 29.4053 | 15.8271 | 57.4125 | 50.5013 | 20.4346 | 7.6064 | 36.5052
HUTT4 MC4 | 400 | 78.8782 | 29.4053 | 15.8271 | 57.4125 | 50.5013 | 20.4346 | 7.6064 | 36.5052
HYLC2 MB1 | 275 | 81.2477 | 29.3605 | 16.0935 | 57.6156 | 74.401 | 29.0804 | 13.9632 | 55.0892
HYLC2 MB2 | 275 | 81.2477 | 29.3605 | 16.0935 | 57.6156 | 74.401 | 29.0804 | 13.9632 | 55.0892
HYLC2 RB1 | 275 | 81.2477 | 29.3605 | 16.0935 | 57.6156 | 74.401 | 29.0804 | 13.9632 | 55.0892
HYLC2 RB2 | 275 | 81.2477 | 29.3605 | 16.0935 | 57.6156 | 74.401 | 29.0804 | 13.9632 | 55.0892
IMPP4 MC1 | 400 | 60.9215 | 22.3566 | 13.7818 | 45.3988 | 51.6155 | 19.9016 | 10.6138 | 38.7589
IMPP4 MC2 | 400 | 60.9215 | 22.3566 | 13.7818 | 45.3988 | 51.6155 | 19.9016 | 10.6138 | 38.7589
INDQ1 M1 | 132 | 59.8163 | 21.9353 | 15.2954 | 46.3167 | 68.516 | 26.163 | 17.5795 | 54.5796
INDQ1 M2 | 132 | 59.8163 | 21.9353 | 15.2954 | 46.3167 | 68.516 | 26.163 | 17.5795 | 54.5796
INDQ1 R1 | 132 | 59.8163 | 21.9353 | 15.2954 | 46.3167 | 68.516 | 26.163 | 17.5795 | 54.5796
INDQ1 R2 | 132 | 59.8163 | 21.9353 | 15.2954 | 46.3167 | 68.516 | 26.163 | 17.5795 | 54.5796
INDQ4 MC1 | 400 | 44.8782 | 16.4319 | 8.7577 | 31.996 | 46.1191 | 17.6676 | 9.8756 | 34.8613
INDQ4 MC2 | 400 | 44.8782 | 16.4319 | 8.7577 | 31.996 | 46.1191 | 17.6676 | 9.8756 | 34.8613
INDQ4 MC3 | 400 | 44.8782 | 16.4319 | 8.7577 | 31.996 | 46.1191 | 17.6676 | 9.8756 | 34.8613
INDQ4 MC4 | 400 | 44.8782 | 16.4319 | 8.7577 | 31.996 | 46.1191 | 17.6676 | 9.8756 | 34.8613
IROA1 M1 | 132 | 41.032 | 15.0518 | 10.9885 | 32.2749 | 59.9386 | 22.6721 | 15.986 | 48.0492
IROA1 M2 | 132 | 41.032 | 15.0518 | 10.9885 | 32.2749 | 59.9386 | 22.6721 | 15.986 | 48.0492
IROA1 R1 | 132 | 52.1676 | 19.4795 | 11.8121 | 39.3602 | 59.5569 | 23.0105 | 13.2376 | 45.7794
IROA1 R2 | 132 | 37.7435 | 13.9796 | 10.272 | 30.0421 | 43.9335 | 16.7612 | 11.3568 | 35.0608
IROA2 MC1 | 275 | 66.6584 | 24.3875 | 12.8133 | 47.3024 | 65.1564 | 25.0962 | 13.7406 | 49.2319
IROA2 MC2 | 275 | 66.6584 | 24.3875 | 12.8133 | 47.3024 | 65.1564 | 25.0962 | 13.7406 | 49.2319
IROA2 MC3 | 275 | 66.6584 | 24.3875 | 12.8133 | 47.3024 | 65.1564 | 25.0962 | 13.7406 | 49.2319
IROA2 MC4 | 275 | 66.6584 | 24.3875 | 12.8133 | 47.3024 | 65.1564 | 25.0962 | 13.7406 | 49.2319
IROA2 MC5 | 275 | 66.6584 | 24.3875 | 12.8133 | 47.3024 | 65.1564 | 25.0962 | 13.7406 | 49.2319
IROA2 MC6 | 275 | 66.6584 | 24.3875 | 12.8133 | 47.3024 | 65.1564 | 25.0962 | 13.7406 | 49.2319
IRON1 M1 | 132 | 28.4069 | 10.9551 | 7.6028 | 23.0956 | 30.6436 | 12.0508 | 8.2025 | 25.2449
IRON1 M2 | 132 | 27.941 | 10.7338 | 7.6889 | 22.8687 | 31.6697 | 12.4048 | 8.5294 | 26.0725
IRON1 R1 | 132 | 20.3949 | 7.3621 | 7.068 | 17.4796 | 24.0065 | 8.7552 | 8.5885 | 20.9702
IRON1 R2 | 132 | 20.3949 | 7.3621 | 7.068 | 17.4796 | 24.0065 | 8.7552 | 8.5885 | 20.9702
IRON4 M1 | 400 | 73.4938 | 27.2703 | 13.4878 | 52.0539 | 61.5622 | 24.278 | 11.1715 | 45.5058
IRON4 M2 | 400 | 73.4938 | 27.2703 | 13.4878 | 52.0539 | 61.5622 | 24.278 | 11.1715 | 45.5058
IRON4 R1 | 400 | 73.4938 | 27.2703 | 13.4878 | 52.0539 | 61.5622 | 24.278 | 11.1715 | 45.5058
IRON4 R2 | 400 | 73.4938 | 27.2703 | 13.4878 | 52.0539 | 61.5622 | 24.278 | 11.1715 | 45.5058
IVER1 M1 | 132 | 66.1819 | 24.5433 | 18.1325 | 52.842 | 82.1904 | 31.4813 | 21.6535 | 66.1748
IVER1 M2 | 132 | 66.1819 | 24.5433 | 18.1325 | 52.842 | 82.1904 | 31.4813 | 21.6535 | 66.1748
IVER1 R1 | 132 | 66.1819 | 24.5433 | 18.1325 | 52.842 | 82.1904 | 31.4813 | 21.6535 | 66.1748
IVER1 R2 | 132 | 66.1819 | 24.5433 | 18.1325 | 52.842 | 82.1904 | 31.4813 | 21.6535 | 66.1748
IVER2 M1 | 275 | 69.0352 | 25.3061 | 17.4474 | 53.2356 | 74.0945 | 28.2424 | 18.0547 | 57.9955
IVER2 M2 | 275 | 69.0352 | 25.3061 | 17.4474 | 53.2356 | 74.0945 | 28.2424 | 18.0547 | 57.9955
IVER2 R1 | 275 | 69.0352 | 25.3061 | 17.4474 | 53.2356 | 74.0945 | 28.2424 | 18.0547 | 57.9955
IVER2 R2 | 275 | 74.2854 | 27.1788 | 17.4557 | 55.8922 | 73.4055 | 28.1804 | 17.9607 | 57.8138
JORD2 MC1 | 275 | 51.113 | 19.2265 | 9.062 | 36.2524 | 50.3798 | 20.7862 | 7.4578 | 36.8539
JORD2 MC2 | 275 | 51.113 | 19.2265 | 9.062 | 36.2524 | 50.3798 | 20.7862 | 7.4578 | 36.8539
KEAD1 M1 | 132 | 59.6774 | 21.623 | 20.1774 | 50.7569 | 84.232 | 31.2908 | 26.8794 | 71.1313
KEAD1 M2 | 132 | 59.6774 | 21.623 | 20.1774 | 50.7569 | 84.232 | 31.2908 | 26.8794 | 71.1313
KEAD1 R1 | 132 | 59.6774 | 21.623 | 20.1774 | 50.7569 | 84.232 | 31.2908 | 26.8794 | 71.1313
KEAD1 R2 | 132 | 59.6774 | 21.623 | 20.1774 | 50.7569 | 84.232 | 31.2908 | 26.8794 | 71.1313
KEAD4 M2 | 400 | 117.3431 | 42.4661 | 31.5962 | 91.6524 | 112.173 | 42.2869 | 29.4075 | 89.2102
KEAD4 M3 | 400 | 112.5736 | 40.6825 | 30.3948 | 87.9286 | 93.6365 | 35.6393 | 22.3129 | 72.7145
KEAD4 R2 | 400 | 117.3431 | 42.4661 | 31.5962 | 91.6524 | 112.173 | 42.2869 | 29.4075 | 89.2102
KEAD4 R3 | 400 | 96.8986 | 35.3809 | 23.1944 | 73.2305 | 76.6909 | 29.6479 | 17.5375 | 59.4659
KEAR1 M1 | 132 | 56.8213 | 20.6049 | 17.7003 | 46.8399 | 71.4763 | 27.2805 | 21.0848 | 59.6652
KEAR1 M2 | 132 | 56.8213 | 20.6049 | 17.7003 | 46.8399 | 71.4763 | 27.2805 | 21.0848 | 59.6652
KEAR1 M3 | 132 | 56.8213 | 20.6049 | 17.7003 | 46.8399 | 71.4763 | 27.2805 | 21.0848 | 59.6652
KEAR1 R1 | 132 | 56.8213 | 20.6049 | 17.7003 | 46.8399 | 71.4763 | 27.2805 | 21.0848 | 59.6652
KEAR1 R2 | 132 | 56.8213 | 20.6049 | 17.7003 | 46.8399 | 71.4763 | 27.2805 | 21.0848 | 59.6652
KEAR1 R3 | 132 | 56.8213 | 20.6049 | 17.7003 | 46.8399 | 71.4763 | 27.2805 | 21.0848 | 59.6652
KEAR2 M1 | 275 | 76.7296 | 27.709 | 19.6915 | 58.878 | 82.2612 | 31.1577 | 20.2923 | 64.356
KEAR2 M2 | 275 | 76.7296 | 27.709 | 19.6915 | 58.878 | 82.2612 | 31.1577 | 20.2923 | 64.356
KEAR2 R1 | 275 | 76.7296 | 27.709 | 19.6915 | 58.878 | 82.2612 | 31.1577 | 20.2923 | 64.356
KEAR2 R2 | 275 | 76.7296 | 27.709 | 19.6915 | 58.878 | 82.2612 | 31.1577 | 20.2923 | 64.356
KEAR4 MC5 | 400 | 92.6651 | 34.0174 | 18.1594 | 66.2672 | 80.9607 | 31.5296 | 15.5792 | 60.1688
KEAR4 MC6 | 400 | 92.6651 | 34.0174 | 18.1594 | 66.2672 | 80.9607 | 31.5296 | 15.5792 | 60.1688
KEMS4 M1 | 400 | 140.7406 | 47.7281 | 36.3518 | 103.8495 | 119.3634 | 45.458 | 23.6236 | 87.9109
KEMS4 M2 | 400 | 140.7406 | 47.7281 | 36.3518 | 103.8495 | 119.3634 | 45.458 | 23.6236 | 87.9109
KEMS4 R1 | 400 | 140.7406 | 47.7281 | 36.3518 | 103.8495 | 119.3634 | 45.458 | 23.6236 | 87.9109
KEMS4 R2 | 400 | 140.7406 | 47.7281 | 36.3518 | 103.8495 | 119.3634 | 45.458 | 23.6236 | 87.9109
KENG4 M1 | 400 | 118.1807 | 40.7113 | 30.2574 | 87.8319 | 142.8348 | 52.9952 | 33.7376 | 108.6842
KENG4 M2 | 400 | 118.1807 | 40.7113 | 30.2574 | 87.8319 | 142.8348 | 52.9952 | 33.7376 | 108.6842
KENG4 R1 | 400 | 118.1807 | 40.7113 | 30.2574 | 87.8319 | 142.8348 | 52.9952 | 33.7376 | 108.6842
KENG4 R2 | 400 | 118.1807 | 40.7113 | 30.2574 | 87.8319 | 142.8348 | 52.9952 | 33.7376 | 108.6842
KIBY1 MB3 | 132 | 53.3439 | 18.6241 | 17.3556 | 43.694 | 67.7883 | 24.8224 | 20.0744 | 55.1786
KIBY1 MB4 | 132 | 53.3439 | 18.6241 | 17.3556 | 43.694 | 67.7883 | 24.8224 | 20.0744 | 55.1786
KIBY1 RB3 | 132 | 53.3439 | 18.6241 | 17.3556 | 43.694 | 67.7883 | 24.8224 | 20.0744 | 55.1786
KIBY1 RB4 | 132 | 53.3439 | 18.6241 | 17.3556 | 43.694 | 67.7883 | 24.8224 | 20.0744 | 55.1786
KIBY2 M1 | 275 | 97.035 | 34.4613 | 24.4711 | 73.2067 | 97.2248 | 37.0294 | 21.0674 | 73.4349
KIBY2 M2 | 275 | 97.035 | 34.4613 | 24.4711 | 73.2067 | 97.2248 | 37.0294 | 21.0674 | 73.4349
KIBY2 R1 | 275 | 97.035 | 34.4613 | 24.4711 | 73.2067 | 97.2248 | 37.0294 | 21.0674 | 73.4349
KIBY2 R2 | 275 | 97.035 | 34.4613 | 24.4711 | 73.2067 | 97.2248 | 37.0294 | 21.0674 | 73.4349
KILL4 M1 | 400 | 134.6287 | 47.7303 | 50.6438 | 118.1446 | 127.8324 | 47.5079 | 45.6438 | 112.8301
KILL4 M2 | 400 | 134.6287 | 47.7303 | 50.6438 | 118.1446 | 127.8324 | 47.5079 | 45.6438 | 112.8301
KILL4 M3 | 400 | 134.6287 | 47.7303 | 50.6438 | 118.1446 | 127.8324 | 47.5079 | 45.6438 | 112.8301
KILL4 M4 | 400 | 134.6287 | 47.7303 | 50.6438 | 118.1446 | 127.8324 | 47.5079 | 45.6438 | 112.8301
KILL4 M5 | 400 | 134.6287 | 47.7303 | 50.6438 | 118.1446 | 127.8324 | 47.5079 | 45.6438 | 112.8301
KILL4 M9 | 400 | 134.6287 | 47.7303 | 50.6438 | 118.1446 | 127.8324 | 47.5079 | 45.6438 | 112.8301
KILL4 R1/2 | 400 | 134.6287 | 47.7303 | 50.6438 | 118.1446 | 127.8324 | 47.5079 | 45.6438 | 112.8301
KILL4 R3/4 | 400 | 134.6287 | 47.7303 | 50.6438 | 118.1446 | 127.8324 | 47.5079 | 45.6438 | 112.8301
KILL4 R5 | 400 | 134.6287 | 47.7303 | 50.6438 | 118.1446 | 127.8324 | 47.5079 | 45.6438 | 112.8301
KILL4 R9 | 400 | 134.6287 | 47.7303 | 50.6438 | 118.1446 | 127.8324 | 47.5079 | 45.6438 | 112.8301
KINL4 M1 | 400 | 83.1585 | 30.4196 | 21.1355 | 64.1553 | 55.2923 | 21.9782 | 8.7156 | 39.7975
KINL4 R1 | 400 | 83.1585 | 30.4196 | 21.1355 | 64.1553 | 55.2923 | 21.9782 | 8.7156 | 39.7975
KINO1 M1 | 132 | 31.2241 | 10.9211 | 11.16 | 26.6048 | 42.421 | 16.1087 | 14.3166 | 37.0977
KINO1 M2 | 132 | 31.2241 | 10.9211 | 11.16 | 26.6048 | 42.421 | 16.1087 | 14.3166 | 37.0977
KINO1 R1 | 132 | 31.2241 | 10.9211 | 11.16 | 26.6048 | 42.421 | 16.1087 | 14.3166 | 37.0977
KINO1 R2 | 132 | 31.2241 | 10.9211 | 11.16 | 26.6048 | 42.421 | 16.1087 | 14.3166 | 37.0977
KINO4 M1 | 400 | 134.1552 | 45.8209 | 35.3775 | 100.178 | 127.8923 | 47.9023 | 30.5475 | 98.2916
KINO4 M2 | 400 | 134.1552 | 45.8209 | 35.3775 | 100.178 | 127.8923 | 47.9023 | 30.5475 | 98.2916
KINO4 M3 | 400 | 134.1552 | 45.8209 | 35.3775 | 100.178 | 127.8923 | 47.9023 | 30.5475 | 98.2916
KINO4 M4 | 400 | 134.1552 | 45.8209 | 35.3775 | 100.178 | 127.8923 | 47.9023 | 30.5475 | 98.2916
KINO4 R1/2 | 400 | 134.1552 | 45.8209 | 35.3775 | 100.178 | 127.8923 | 47.9023 | 30.5475 | 98.2916
KINO4 R3/4 | 400 | 134.1552 | 45.8209 | 35.3775 | 100.178 | 127.8923 | 47.9023 | 30.5475 | 98.2916
KIRK1 M1 | 132 | 26.3831 | 9.0373 | 9.2384 | 22.0191 | 39.2511 | 14.0466 | 13.5529 | 33.4177
KIRK1 M2 | 132 | 26.3831 | 9.0373 | 9.2384 | 22.0191 | 39.2511 | 14.0466 | 13.5529 | 33.4177
KIRK1 R1 | 132 | 26.3831 | 9.0373 | 9.2384 | 22.0191 | 39.2511 | 14.0466 | 13.5529 | 33.4177
KIRK1 R2 | 132 | 26.3831 | 9.0373 | 9.2384 | 22.0191 | 39.2511 | 14.0466 | 13.5529 | 33.4177
KIRK2 MC1 | 275 | 54.7991 | 19.8995 | 12.34 | 40.4821 | 55.3459 | 21.3714 | 12.0484 | 42.2721
KIRK2 MC2 | 275 | 54.7991 | 19.8995 | 12.34 | 40.4821 | 55.3459 | 21.3714 | 12.0484 | 42.2721
KIRK2 MC3 | 275 | 54.7991 | 19.8995 | 12.34 | 40.4821 | 55.3459 | 21.3714 | 12.0484 | 42.2721
KIRK2 MC4 | 275 | 54.7991 | 19.8995 | 12.34 | 40.4821 | 55.3459 | 21.3714 | 12.0484 | 42.2721
KITW1 M1 | 132 | 36.5277 | 12.6479 | 11.1785 | 29.0654 | 44.096 | 16.2247 | 12.413 | 35.3582
KITW1 M2 | 132 | 36.5277 | 12.6479 | 11.1785 | 29.0654 | 44.096 | 16.2247 | 12.413 | 35.3582
KITW1 R1 | 132 | 36.5277 | 12.6479 | 11.1785 | 29.0654 | 44.096 | 16.2247 | 12.413 | 35.3582
KITW1 R2 | 132 | 36.5277 | 12.6479 | 11.1785 | 29.0654 | 44.096 | 16.2247 | 12.413 | 35.3582
KITW2 MC1 | 275 | 61.9323 | 22.5515 | 11.9179 | 43.8105 | 61.063 | 23.8039 | 10.5272 | 44.191
KITW2 MC2 | 275 | 61.9323 | 22.5515 | 11.9179 | 43.8105 | 61.063 | 23.8039 | 10.5272 | 44.191
KITW2 MC3 | 275 | 61.9323 | 22.5515 | 11.9179 | 43.8105 | 61.063 | 23.8039 | 10.5272 | 44.191
KITW2 MC4 | 275 | 61.9323 | 22.5515 | 11.9179 | 43.8105 | 61.063 | 23.8039 | 10.5272 | 44.191
KNAR1 MC1 | 132 | 23.4944 | 8.1869 | 5.7423 | 17.3203 | 28.9797 | 10.7006 | 6.6644 | 21.7973
KNAR1 MC2 | 132 | 23.4944 | 8.1869 | 5.7423 | 17.3203 | 28.9797 | 10.7006 | 6.6644 | 21.7973
KNAR2 MC1 | 275 | 29.2371 | 11.4476 | 3.2576 | 19.447 | 26.9135 | 10.8817 | 4.0587 | 19.4477
KNAR2 MC2 | 275 | 29.2371 | 11.4476 | 3.2576 | 19.447 | 26.9135 | 10.8817 | 4.0587 | 19.4477
LACK2 M1 | 275 | 68.6881 | 23.8799 | 19.3891 | 53.1603 | 71.6201 | 26.4271 | 20.6393 | 58.0129
LACK2 M2 | 275 | 68.6881 | 23.8799 | 19.3891 | 53.1603 | 71.6201 | 26.4271 | 20.6393 | 58.0129
LACK2 R1 | 275 | 68.6881 | 23.8799 | 19.3891 | 53.1603 | 71.6201 | 26.4271 | 20.6393 | 58.0129
LACK2 R2 | 275 | 68.6881 | 23.8799 | 19.3891 | 53.1603 | 71.6201 | 26.4271 | 20.6393 | 58.0129
LACK4 M1 | 400 | 91.4336 | 32.8892 | 21.6496 | 68.162 | 75.8878 | 28.7466 | 18.8038 | 59.4577
LACK4 M2 | 400 | 91.4336 | 32.8892 | 21.6496 | 68.162 | 75.8878 | 28.7466 | 18.8038 | 59.4577
LACK4 R1 | 400 | 91.4336 | 32.8892 | 21.6496 | 68.162 | 75.8878 | 28.7466 | 18.8038 | 59.4577
LACK4 R2 | 400 | 91.4336 | 32.8892 | 21.6496 | 68.162 | 75.8878 | 28.7466 | 18.8038 | 59.4577
LAGA4 M1 | 400 | 55.4501 | 19.8211 | 13.4042 | 41.4356 | 56.0318 | 21.18 | 13.9446 | 43.8976
LAGA4 M2 | 400 | 55.4501 | 19.8211 | 13.4042 | 41.4356 | 56.0318 | 21.18 | 13.9446 | 43.8976
LAGA4 R1 | 400 | 55.4501 | 19.8211 | 13.4042 | 41.4356 | 56.0318 | 21.18 | 13.9446 | 43.8976
LAGA4 R2 | 400 | 55.4501 | 19.8211 | 13.4042 | 41.4356 | 56.0318 | 21.18 | 13.9446 | 43.8976
LALE1 M1 | 132 | 43.5714 | 15.3214 | 14.6832 | 36.3509 | 55.8948 | 20.503 | 17.8148 | 46.8104
LALE1 M2 | 132 | 43.5714 | 15.3214 | 14.6832 | 36.3509 | 55.8948 | 20.503 | 17.8148 | 46.8104
LALE1 R1 | 132 | 43.5714 | 15.3214 | 14.6832 | 36.3509 | 55.8948 | 20.503 | 17.8148 | 46.8104
LALE1 R2 | 132 | 43.5714 | 15.3214 | 14.6832 | 36.3509 | 55.8948 | 20.503 | 17.8148 | 46.8104
LALE2 MC1 | 275 | 63.7991 | 22.6716 | 18.2336 | 50.2961 | 70.6054 | 27.1535 | 17.8433 | 56.244
LALE2 MC2 | 275 | 63.7991 | 22.6716 | 18.2336 | 50.2961 | 70.6054 | 27.1535 | 17.8433 | 56.244
LALE2 MC3 | 275 | 63.7991 | 22.6716 | 18.2336 | 50.2961 | 70.6054 | 27.1535 | 17.8433 | 56.244
LALE2 MC4 | 275 | 63.7991 | 22.6716 | 18.2336 | 50.2961 | 70.6054 | 27.1535 | 17.8433 | 56.244
LAND1 M1 | 132 | 45.3773 | 17.1984 | 12.4931 | 36.8153 | 51.1825 | 20.058 | 14.0726 | 42.4389
LAND1 M2 | 132 | 45.3773 | 17.1984 | 12.4931 | 36.8153 | 51.1825 | 20.058 | 14.0726 | 42.4389
LAND1 R1 | 132 | 45.3773 | 17.1984 | 12.4931 | 36.8153 | 51.1825 | 20.058 | 14.0726 | 42.4389
LAND1 R2 | 132 | 45.3773 | 17.1984 | 12.4931 | 36.8153 | 51.1825 | 20.058 | 14.0726 | 42.4389
LAND4 MC1 | 400 | 43.1714 | 15.7449 | 9.3205 | 31.5872 | 45.9842 | 17.4791 | 10.5283 | 35.2476
LAND4 MC2 | 400 | 43.1714 | 15.7449 | 9.3205 | 31.5872 | 45.9842 | 17.4791 | 10.5283 | 35.2476
LAND4 MC3 | 400 | 43.1194 | 15.7254 | 9.3173 | 31.5564 | 46.0866 | 17.5073 | 10.6472 | 35.4063
LEGA1 M2 | 132 | 45.7105 | 17.6661 | 12.9559 | 37.9395 | 54.7159 | 21.6312 | 15.3127 | 45.9039
LEGA1 M3 | 132 | 45.7105 | 17.6661 | 12.9559 | 37.9395 | 54.7159 | 21.6312 | 15.3127 | 45.9039
LEGA1 R2 | 132 | 45.7105 | 17.6661 | 12.9559 | 37.9395 | 54.7159 | 21.6312 | 15.3127 | 45.9039
LEGA1 R3 | 132 | 45.7105 | 17.6661 | 12.9559 | 37.9395 | 54.7159 | 21.6312 | 15.3127 | 45.9039
LEGA4 M1 | 400 | 95.4771 | 34.6413 | 21.2084 | 70.1986 | 71.3626 | 28.2887 | 12.6471 | 52.6535
LEGA4 M2 | 400 | 95.4771 | 34.6413 | 21.2084 | 70.1986 | 71.3626 | 28.2887 | 12.6471 | 52.6535
LEGA4 R1 | 400 | 95.4771 | 34.6413 | 21.2084 | 70.1986 | 71.3626 | 28.2887 | 12.6471 | 52.6535
LEGA4 R2 | 400 | 95.4771 | 34.6413 | 21.2084 | 70.1986 | 71.3626 | 28.2887 | 12.6471 | 52.6535
LEIS1 M1 | 132 | 68.5024 | 24.7717 | 22.8605 | 57.893 | 71.5513 | 26.0932 | 25.1536 | 62.055
LEIS1 M2 | 132 | 68.5024 | 24.7717 | 22.8605 | 57.893 | 71.5513 | 26.0932 | 25.1536 | 62.055
LEIS1 R1 | 132 | 68.5024 | 24.7717 | 22.8605 | 57.893 | 71.5513 | 26.0932 | 25.1536 | 62.055
LEIS1 R2 | 132 | 68.5024 | 24.7717 | 22.8605 | 57.893 | 71.5513 | 26.0932 | 25.1536 | 62.055
LEMR1 M1 | 132 | 51.3197 | 17.945 | 17.3319 | 42.71 | 63.4732 | 23.275 | 20.637 | 53.5529
LEMR1 M2 | 132 | 51.3197 | 17.945 | 17.3319 | 42.71 | 63.4732 | 23.275 | 20.637 | 53.5529
LEMR1 R1 | 132 | 51.3197 | 17.945 | 17.3319 | 42.71 | 63.4732 | 23.275 | 20.637 | 53.5529
LEMR1 R2 | 132 | 51.3197 | 17.945 | 17.3319 | 42.71 | 63.4732 | 23.275 | 20.637 | 53.5529
LHOR1 M2 | 132 | 79.0248 | 29.257 | 16.7992 | 58.1749 | 88.8189 | 35.0639 | 18.2921 | 67.8799
LHOR1 R2 | 132 | 79.0248 | 29.257 | 16.7992 | 58.1749 | 88.8189 | 35.0639 | 18.2921 | 67.8799
LISD1 M1 | 132 | 42.8213 | 14.6186 | 14.1546 | 34.8284 | 53.8181 | 19.363 | 16.9778 | 44.3613
LISD1 M2 | 132 | 42.8213 | 14.6186 | 14.1546 | 34.8284 | 53.8181 | 19.363 | 16.9778 | 44.3613
LISD1 R1 | 132 | 42.8213 | 14.6186 | 14.1546 | 34.8284 | 53.8181 | 19.363 | 16.9778 | 44.3613
LISD1 R2 | 132 | 42.8213 | 14.6186 | 14.1546 | 34.8284 | 53.8181 | 19.363 | 16.9778 | 44.3613
LISD2 M1 | 275 | 86.7472 | 31.0562 | 21.321 | 65.241 | 88.5176 | 34.0116 | 19.4498 | 67.5494
LISD2 M2 | 275 | 86.7472 | 31.0562 | 21.321 | 65.241 | 88.5176 | 34.0116 | 19.4498 | 67.5494
LISD2 R1 | 275 | 86.7472 | 31.0562 | 21.321 | 65.241 | 88.5176 | 34.0116 | 19.4498 | 67.5494
LISD2 R2 | 275 | 86.7472 | 31.0562 | 21.321 | 65.241 | 88.5176 | 34.0116 | 19.4498 | 67.5494
LITT1 M3 | 132 | 43.2026 | 15.354 | 16.1176 | 37.8314 | 53.5383 | 19.4532 | 19.0657 | 46.5766
LITT1 M4 | 132 | 43.2026 | 15.354 | 16.1176 | 37.8314 | 53.5383 | 19.4532 | 19.0657 | 46.5766
LITT1 R3 | 132 | 43.2026 | 15.354 | 16.1176 | 37.8314 | 53.5383 | 19.4532 | 19.0657 | 46.5766
LITT1 R4 | 132 | 43.2026 | 15.354 | 16.1176 | 37.8314 | 53.5383 | 19.4532 | 19.0657 | 46.5766
LITT4 M4 | 400 | 133.493 | 46.092 | 32.0855 | 97.2694 | 123.0487 | 46.9926 | 25.7093 | 92.1669
LITT4 M5 | 400 | 133.493 | 46.092 | 32.0855 | 97.2694 | 123.0487 | 46.9926 | 25.7093 | 92.1669
LITT4 R4 | 400 | 133.493 | 46.092 | 32.0855 | 97.2694 | 123.0487 | 46.9926 | 25.7093 | 92.1669
LITT4 R5 | 400 | 133.493 | 46.092 | 32.0855 | 97.2694 | 123.0487 | 46.9926 | 25.7093 | 92.1669
LOVE1 M1 | 132 | 33.9139 | 11.7402 | 11.5216 | 28.1248 | 41.9129 | 15.3377 | 13.6376 | 35.3284
LOVE1 M2 | 132 | 31.9341 | 11.3138 | 10.4036 | 26.4038 | 38.8264 | 14.3579 | 12.4972 | 32.8024
LOVE1 R1 | 132 | 33.9139 | 11.7402 | 11.5216 | 28.1248 | 41.9129 | 15.3377 | 13.6376 | 35.3284
LOVE1 R2 | 132 | 31.9341 | 11.3138 | 10.4036 | 26.4038 | 38.8264 | 14.3579 | 12.4972 | 32.8024
LOVE4 M1 | 400 | 104.7668 | 37.0454 | 21.2209 | 73.611 | 91.9457 | 35.3088 | 17.8337 | 67.7679
LOVE4 M2 | 400 | 104.7668 | 37.0454 | 21.2209 | 73.611 | 91.9457 | 35.3088 | 17.8337 | 67.7679
LOVE4 R1 | 400 | 104.7668 | 37.0454 | 21.2209 | 73.611 | 91.9457 | 35.3088 | 17.8337 | 67.7679
LOVE4 R2 | 400 | 104.7668 | 37.0454 | 21.2209 | 73.611 | 91.9457 | 35.3088 | 17.8337 | 67.7679
MACC2 MC1 | 275 | 57.4475 | 21.2874 | 14.0619 | 44.1669 | 53.6004 | 20.7143 | 11.9691 | 41.2635
MACC2 MC2 | 275 | 57.4475 | 21.2874 | 14.0619 | 44.1669 | 53.6004 | 20.7143 | 11.9691 | 41.2635
MACC4 MC1 | 400 | 90.66 | 33.6835 | 16.539 | 64.1746 | 68.0998 | 27.2031 | 10.7228 | 49.1939
MACC4 MC2 | 400 | 90.66 | 33.6835 | 16.539 | 64.1746 | 68.0998 | 27.2031 | 10.7228 | 49.1939
MACC4 MC3 | 400 | 90.66 | 33.6835 | 16.539 | 64.1746 | 68.0998 | 27.2031 | 10.7228 | 49.1939
MACC4 MC4 | 400 | 90.66 | 33.6835 | 16.539 | 64.1746 | 68.0998 | 27.2031 | 10.7228 | 49.1939
MAGA2 MC1 | 275 | 49.3608 | 18.3792 | 9.4245 | 35.4167 | 44.7696 | 17.7734 | 7.585 | 32.7204
MAGA2 MC2 | 275 | 49.3608 | 18.3792 | 9.4245 | 35.4167 | 44.7696 | 17.7734 | 7.585 | 32.7204
MANN1 M1 | 132 | 51.1829 | 17.6062 | 15.7818 | 40.6807 | 64.483 | 23.6226 | 19.4409 | 52.8483
MANN1 M2 | 132 | 51.1829 | 17.6062 | 15.7818 | 40.6807 | 64.483 | 23.6226 | 19.4409 | 52.8483
MANN1 R1 | 132 | 51.1829 | 17.6062 | 15.7818 | 40.6807 | 64.483 | 23.6226 | 19.4409 | 52.8483
MANN1 R2 | 132 | 51.1829 | 17.6062 | 15.7818 | 40.6807 | 64.483 | 23.6226 | 19.4409 | 52.8483
MANN4 M5 | 400 | 61.3081 | 22.3044 | 12.2738 | 43.8169 | 50.4927 | 19.4961 | 10.4603 | 38.0319
MANN4 MC1 | 400 | 61.3081 | 22.3044 | 12.2738 | 43.8169 | 50.4927 | 19.4961 | 10.4603 | 38.0319
MANN4 MC2 | 400 | 61.3081 | 22.3044 | 12.2738 | 43.8169 | 50.4927 | 19.4961 | 10.4603 | 38.0319
MANN4 MC3 | 400 | 61.3081 | 22.3044 | 12.2738 | 43.8169 | 50.4927 | 19.4961 | 10.4603 | 38.0319
MANN4 MC4 | 400 | 61.3081 | 22.3044 | 12.2738 | 43.8169 | 50.4927 | 19.4961 | 10.4603 | 38.0319
MANN4 R5 | 400 | 61.3081 | 22.3044 | 12.2738 | 43.8169 | 50.4927 | 19.4961 | 10.4603 | 38.0319
MARV4 M1 | 400 | 111.6257 | 41.5391 | 21.2984 | 80.0435 | 88.0389 | 35.1618 | 15.2472 | 64.9735
MARV4 R1 | 400 | 111.6257 | 41.5391 | 21.2984 | 80.0435 | 88.0389 | 35.1618 | 15.2472 | 64.9735
MAWO4 M | 400 | 70.4269 | 25.3231 | 14.1339 | 49.9462 | 66.0042 | 24.9668 | 15.3385 | 50.6469
MAWO4 R | 400 | 70.4269 | 25.3231 | 14.1339 | 49.9462 | 66.0042 | 24.9668 | 15.3385 | 50.6469
MELK1 M1 | 132 | 43.1866 | 15.0061 | 15.257 | 36.4788 | 53.6189 | 19.5885 | 17.9511 | 45.6534
MELK1 M2 | 132 | 43.1866 | 15.0061 | 15.257 | 36.4788 | 53.6189 | 19.5885 | 17.9511 | 45.6534
MELK1 R1 | 132 | 43.1866 | 15.0061 | 15.257 | 36.4788 | 53.6189 | 19.5885 | 17.9511 | 45.6534
MELK1 R2 | 132 | 43.1866 | 15.0061 | 15.257 | 36.4788 | 53.6189 | 19.5885 | 17.9511 | 45.6534
MELK4 M1 | 400 | 111.2687 | 40.6221 | 21.3113 | 78.7597 | 94.2443 | 37.0571 | 16.0784 | 68.4851
MELK4 M2 | 400 | 111.2687 | 40.6221 | 21.3113 | 78.7597 | 94.2443 | 37.0571 | 16.0784 | 68.4851
MELK4 M3 | 400 | 111.2687 | 40.6221 | 21.3113 | 78.7597 | 94.2443 | 37.0571 | 16.0784 | 68.4851
MELK4 R1 | 400 | 111.2687 | 40.6221 | 21.3113 | 78.7597 | 94.2443 | 37.0571 | 16.0784 | 68.4851
MELK4 R2 | 400 | 111.2687 | 40.6221 | 21.3113 | 78.7597 | 94.2443 | 37.0571 | 16.0784 | 68.4851
MELK4 R3 | 400 | 111.2687 | 40.6221 | 21.3113 | 78.7597 | 94.2443 | 37.0571 | 16.0784 | 68.4851
MIDL4 M1 | 400 | 103.0771 | 36.6431 | 27.0507 | 78.872 | 97.7884 | 36.6405 | 26.2563 | 78.0738
MIDL4 R1 | 400 | 103.0771 | 36.6431 | 27.0507 | 78.872 | 97.7884 | 36.6405 | 26.2563 | 78.0738
MILH1 M1 | 132 | 40.8668 | 15.0865 | 9.282 | 30.6176 | 47.0019 | 19.1703 | 9.3426 | 36.4534
MILH1 M2 | 132 | 40.8668 | 15.0865 | 9.282 | 30.6176 | 47.0019 | 19.1703 | 9.3426 | 36.4534
MILH1 R1 | 132 | 40.8636 | 15.0859 | 9.2816 | 30.6163 | 47.0127 | 19.1734 | 9.2401 | 36.3554
MILH1 R2 | 132 | 40.8636 | 15.0859 | 9.2816 | 30.6163 | 47.0127 | 19.1734 | 9.2401 | 36.3554
MITY1 M1 | 132 | 33.9895 | 12.3176 | 11.2172 | 28.637 | 37.4689 | 13.9757 | 11.4349 | 31.1996
MITY1 M2 | 132 | 33.9895 | 12.3176 | 11.2172 | 28.637 | 37.4689 | 13.9757 | 11.4349 | 31.1996
MITY1 R1 | 132 | 34.275 | 12.4224 | 11.1602 | 28.7282 | 40.0796 | 14.9143 | 12.464 | 33.556
MITY1 R2 | 132 | 34.275 | 12.4224 | 11.1602 | 28.7282 | 40.0796 | 14.9143 | 12.464 | 33.556
MITY4 MC1 | 400 | 83.7145 | 31.869 | 22.2706 | 67.3402 | 69.2958 | 27.6142 | 17.6761 | 56.7286
MITY4 MC2 | 400 | 83.7145 | 31.869 | 22.2706 | 67.3402 | 69.2958 | 27.6142 | 17.6761 | 56.7286
MITY4 MC3 | 400 | 83.7145 | 31.869 | 22.2706 | 67.3402 | 69.2958 | 27.6142 | 17.6761 | 56.7286
MITY4 MC4 | 400 | 83.7145 | 31.869 | 22.2706 | 67.3402 | 69.2958 | 27.6142 | 17.6761 | 56.7286
MONF2 M1 | 275 | 66.3644 | 23.9867 | 17.7546 | 51.6769 | 67.3305 | 25.5441 | 16.3427 | 52.4675
MONF2 M2 | 275 | 66.3644 | 23.9867 | 17.7546 | 51.6769 | 67.3305 | 25.5441 | 16.3427 | 52.4675
MONF2 R1 | 275 | 57.5914 | 20.8388 | 18.2779 | 47.7485 | 60.3954 | 22.6282 | 17.5642 | 49.5653
MONF2 R2 | 275 | 57.5914 | 20.8388 | 18.2779 | 47.7485 | 60.3954 | 22.6282 | 17.5642 | 49.5653
MONF4 MC2 | 400 | 81.1252 | 29.4976 | 19.2998 | 61.0157 | 71.2727 | 27.2643 | 15.9327 | 54.4903
MONF4 MC3 | 400 | 81.1252 | 29.4976 | 19.2998 | 61.0157 | 71.2727 | 27.2643 | 15.9327 | 54.4903
NECH1 M1 | 132 | 34.6464 | 11.5728 | 12.022 | 28.3884 | 43.0473 | 15.2687 | 14.8174 | 36.4106
NECH1 M2 | 132 | 25.4817 | 9.2293 | 9.151 | 22.2032 | 33.2992 | 12.1902 | 11.818 | 29.0575
NECH1 R1 | 132 | 34.6464 | 11.5728 | 12.022 | 28.3884 | 43.0473 | 15.2687 | 14.8174 | 36.4106
NECH1 R2 | 132 | 25.4817 | 9.2293 | 9.151 | 22.2032 | 33.2992 | 12.1902 | 11.818 | 29.0575
NECH2 MC1 | 275 | 72.8875 | 26.2475 | 18.0113 | 55.1309 | 72.9634 | 28.0003 | 15.6833 | 55.2817
NECH2 MC2 | 275 | 72.8875 | 26.2475 | 18.0113 | 55.1309 | 72.9634 | 28.0003 | 15.6833 | 55.2817
NECH2 MC3 | 275 | 72.8875 | 26.2475 | 18.0113 | 55.1309 | 72.9634 | 28.0003 | 15.6833 | 55.2817
NECH2 MC4 | 275 | 72.8875 | 26.2475 | 18.0113 | 55.1309 | 72.9634 | 28.0003 | 15.6833 | 55.2817
NECT4 M1 | 400 | 89.5074 | 32.5819 | 22.6272 | 68.7049 | 61.5856 | 24.3237 | 10.3373 | 44.7362
NECT4 M2 | 400 | 89.5074 | 32.5819 | 22.6272 | 68.7049 | 61.5856 | 24.3237 | 10.3373 | 44.7362
NECT4 M3 | 400 | 89.5074 | 32.5819 | 22.6272 | 68.7049 | 61.5856 | 24.3237 | 10.3373 | 44.7362
NECT4 R1 | 400 | 89.5074 | 32.5819 | 22.6272 | 68.7049 | 61.5856 | 24.3237 | 10.3373 | 44.7362
NECT4 R2 | 400 | 89.5074 | 32.5819 | 22.6272 | 68.7049 | 61.5856 | 24.3237 | 10.3373 | 44.7362
NECT4 R3 | 400 | 89.5074 | 32.5819 | 22.6272 | 68.7049 | 61.5856 | 24.3237 | 10.3373 | 44.7362
NEEP2 M1 | 275 | 60.3965 | 22.2318 | 13.2044 | 44.6448 | 63.3757 | 25.1307 | 12.3725 | 47.9127
NEEP2 M2 | 275 | 60.3965 | 22.2318 | 13.2044 | 44.6448 | 63.3757 | 25.1307 | 12.3725 | 47.9127
NEEP2 R1/R2 | 275 | 60.3965 | 22.2318 | 13.2044 | 44.6448 | 63.3757 | 25.1307 | 12.3725 | 47.9127
NEWX2 M5 | 275 | 71.1314 | 25.9846 | 16.9311 | 53.679 | 85.783 | 32.3985 | 20.6538 | 66.4721
NEWX2 M6 | 275 | 71.1314 | 25.9846 | 16.9311 | 53.679 | 85.783 | 32.3985 | 20.6538 | 66.4721
NEWX2 R5 | 275 | 71.1314 | 25.9846 | 16.9311 | 53.679 | 85.783 | 32.3985 | 20.6538 | 66.4721
NEWX2 R6 | 275 | 71.1314 | 25.9846 | 16.9311 | 53.679 | 85.783 | 32.3985 | 20.6538 | 66.4721
NFLE1 M1 | 132 | 37.6504 | 13.8614 | 12.3445 | 31.9475 | 43.8861 | 16.9067 | 13.7846 | 37.6944
NFLE1 M2 | 132 | 38.6018 | 14.2595 | 12.4654 | 32.6314 | 44.5333 | 17.028 | 14.0719 | 38.1531
NFLE1 R1 | 132 | 37.6504 | 13.8614 | 12.3445 | 31.9475 | 43.8861 | 16.9067 | 13.7846 | 37.6944
NFLE1 R2 | 132 | 38.6018 | 14.2595 | 12.4654 | 32.6314 | 44.5333 | 17.028 | 14.0719 | 38.1531
NFLE4 M1 | 400 | 112.372 | 39.3378 | 26.126 | 81.758 | 90.413 | 35.3713 | 16.184 | 66.2066
NFLE4 M2 | 400 | 112.372 | 39.3378 | 26.126 | 81.758 | 90.413 | 35.3713 | 16.184 | 66.2066
NFLE4 R1 | 400 | 112.372 | 39.3378 | 26.126 | 81.758 | 90.413 | 35.3713 | 16.184 | 66.2066
NFLE4 R2 | 400 | 112.372 | 39.3378 | 26.126 | 81.758 | 90.413 | 35.3713 | 16.184 | 66.2066
NINF1 MB1 | 132 | 32.2564 | 10.9234 | 9.8348 | 25.2828 | 38.7998 | 14.1616 | 11.1581 | 31.1856
NINF1 MB2 | 132 | 34.5969 | 13.508 | 11.3383 | 30.4415 | 37.9822 | 15.0653 | 11.5006 | 32.8062
NINF1 RB1 | 132 | 32.2564 | 10.9234 | 9.8348 | 25.2828 | 38.7998 | 14.1616 | 11.1581 | 31.1856
NINF1 RB2 | 132 | 34.5969 | 13.508 | 11.3383 | 30.4415 | 37.9822 | 15.0653 | 11.5006 | 32.8062
NINF4 M1 | 400 | 64.3487 | 23.2186 | 13.4254 | 46.2614 | 49.6295 | 19.3305 | 9.6677 | 37.0051
NINF4 M2 | 400 | 64.3487 | 23.2186 | 13.4254 | 46.2614 | 49.6295 | 19.3305 | 9.6677 | 37.0051
NINF4 R1 | 400 | 64.3487 | 23.2186 | 13.4254 | 46.2614 | 49.6295 | 19.3305 | 9.6677 | 37.0051
NINF4 R2 | 400 | 64.3487 | 23.2186 | 13.4254 | 46.2614 | 49.6295 | 19.3305 | 9.6677 | 37.0051
NORM4 M1 | 400 | 84.5592 | 30.9216 | 20.8876 | 64.6173 | 63.5762 | 24.773 | 14.4984 | 49.5327
NORM4 M2 | 400 | 84.5592 | 30.9216 | 20.8876 | 64.6173 | 63.5762 | 24.773 | 14.4984 | 49.5327
NORM4 R1 | 400 | 84.5592 | 30.9216 | 20.8876 | 64.6173 | 63.5762 | 24.773 | 14.4984 | 49.5327
NORM4 R2 | 400 | 84.5592 | 30.9216 | 20.8876 | 64.6173 | 63.5762 | 24.773 | 14.4984 | 49.5327
NORT1 M1 | 132 | 55.501 | 18.7972 | 17.5275 | 44.1108 | 65.0771 | 23.7597 | 18.2989 | 51.9002
NORT1 M2 | 132 | 55.501 | 18.7972 | 17.5275 | 44.1108 | 65.0771 | 23.7597 | 18.2989 | 51.9002
NORT1 R1 | 132 | 55.501 | 18.7972 | 17.5275 | 44.1108 | 65.0771 | 23.7597 | 18.2989 | 51.9002
NORT1 R2 | 132 | 55.501 | 18.7972 | 17.5275 | 44.1108 | 65.0771 | 23.7597 | 18.2989 | 51.9002
NORT2 M1 | 275 | 94.0953 | 33.1041 | 25.637 | 72.4532 | 91.9589 | 34.8948 | 20.6304 | 69.9791
NORT2 M2 | 275 | 94.0953 | 33.1041 | 25.637 | 72.4532 | 91.9589 | 34.8948 | 20.6304 | 69.9791
NORT2 R1 | 275 | 94.0953 | 33.1041 | 25.637 | 72.4532 | 91.9589 | 34.8948 | 20.6304 | 69.9791
NORT2 R2 | 275 | 94.0953 | 33.1041 | 25.637 | 72.4532 | 91.9589 | 34.8948 | 20.6304 | 69.9791
NORT4 M1 | 400 | 103.9548 | 37.1207 | 24.3282 | 76.8248 | 82.2165 | 31.7048 | 16.3316 | 61.1689
NORT4 M2 | 400 | 103.9548 | 37.1207 | 24.3282 | 76.8248 | 82.2165 | 31.7048 | 16.3316 | 61.1689
NORT4 R1 | 400 | 103.9548 | 37.1207 | 24.3282 | 76.8248 | 82.2165 | 31.7048 | 16.3316 | 61.1689
NORT4 R2 | 400 | 103.9548 | 37.1207 | 24.3282 | 76.8248 | 82.2165 | 31.7048 | 16.3316 | 61.1689
NURS1 M1 | 132 | 45.871 | 15.9236 | 15.7045 | 38.2239 | 56.0535 | 20.4199 | 18.3999 | 47.278
NURS1 M2 | 132 | 45.871 | 15.9236 | 15.7045 | 38.2239 | 56.0535 | 20.4199 | 18.3999 | 47.278
NURS1 R1 | 132 | 45.871 | 15.9236 | 15.7045 | 38.2239 | 56.0535 | 20.4199 | 18.3999 | 47.278
NURS1 R2 | 132 | 45.871 | 15.9236 | 15.7045 | 38.2239 | 56.0535 | 20.4199 | 18.3999 | 47.278
NURS4 MC1 | 400 | 66.2275 | 23.929 | 13.3819 | 47.2227 | 61.5578 | 23.3813 | 13.4028 | 46.469
NURS4 MC2 | 400 | 66.2275 | 23.929 | 13.3819 | 47.2227 | 61.5578 | 23.3813 | 13.4028 | 46.469
OCKH1 M1 | 132 | 26.7594 | 9.492 | 8.9491 | 22.3728 | 34.9578 | 12.7461 | 11.5017 | 29.5273
OCKH1 M2 | 132 | 26.7594 | 9.492 | 8.9491 | 22.3728 | 34.9578 | 12.7461 | 11.5017 | 29.5273
OCKH1 R1 | 132 | 26.7594 | 9.492 | 8.9491 | 22.3728 | 34.9578 | 12.7461 | 11.5017 | 29.5273
OCKH1 R2 | 132 | 26.7594 | 9.492 | 8.9491 | 22.3728 | 34.9578 | 12.7461 | 11.5017 | 29.5273
OCKH2 MC1 | 275 | 56.0617 | 20.4867 | 10.7635 | 39.7361 | 58.3193 | 22.6985 | 10.9545 | 43.0551
OCKH2 MC2 | 275 | 56.0617 | 20.4867 | 10.7635 | 39.7361 | 58.3193 | 22.6985 | 10.9545 | 43.0551
OCKH2 MC3 | 275 | 56.0617 | 20.4867 | 10.7635 | 39.7361 | 58.3193 | 22.6985 | 10.9545 | 43.0551
OCKH2 MC4 | 275 | 56.0617 | 20.4867 | 10.7635 | 39.7361 | 58.3193 | 22.6985 | 10.9545 | 43.0551
OFFE2 MC1 | 275 | 77.0725 | 27.9615 | 15.3591 | 54.9026 | 68.8415 | 27.3277 | 10.1603 | 48.8075
OFFE2 MC2 | 275 | 77.0725 | 27.9615 | 15.3591 | 54.9026 | 68.8415 | 27.3277 | 10.1603 | 48.8075
OLDB1 M1 | 132 | 23.6917 | 8.5234 | 7.7952 | 19.849 | 28.7209 | 10.6196 | 8.7917 | 23.8101
OLDB1 M2 | 132 | 23.6917 | 8.5234 | 7.7952 | 19.849 | 28.7209 | 10.6196 | 8.7917 | 23.8101
OLDB1 R1 | 132 | 23.6917 | 8.5234 | 7.7952 | 19.849 | 28.7209 | 10.6196 | 8.7917 | 23.8101
OLDB1 R2 | 132 | 23.6917 | 8.5234 | 7.7952 | 19.849 | 28.7209 | 10.6196 | 8.7917 | 23.8101
OLDB2 MC1 | 275 | 53.0721 | 19.558 | 10.5414 | 38.2005 | 54.8436 | 21.2225 | 10.6443 | 40.6574
OLDB2 MC2 | 275 | 53.0721 | 19.558 | 10.5414 | 38.2005 | 54.8436 | 21.2225 | 10.6443 | 40.6574
OSBA1 M1 | 132 | 35.3549 | 11.9575 | 12.109 | 29.0194 | 41.7073 | 15.0783 | 14.0694 | 35.3934
OSBA1 M2 | 132 | 35.3549 | 11.9575 | 12.109 | 29.0194 | 41.7073 | 15.0783 | 14.0694 | 35.3934
OSBA1 R1 | 132 | 35.3549 | 11.9575 | 12.109 | 29.0194 | 41.7073 | 15.0783 | 14.0694 | 35.3934
OSBA1 R2 | 132 | 35.3549 | 11.9575 | 12.109 | 29.0194 | 41.7073 | 15.0783 | 14.0694 | 35.3934
OSBA4 MC1 | 400 | 57.2957 | 21.1808 | 13.4749 | 43.429 | 50.8101 | 19.3972 | 12.4926 | 39.9244
OSBA4 MC2 | 400 | 57.2957 | 21.1808 | 13.4749 | 43.429 | 50.8101 | 19.3972 | 12.4926 | 39.9244
OSBA4 MC3/4 | 400 | 58.8893 | 21.8866 | 13.6056 | 44.5579 | 45.4214 | 17.6336 | 9.6729 | 34.6106
PADI1 M1 | 132 | 31.5922 | 11.0738 | 11.0209 | 26.6817 | 38.9603 | 14.2431 | 13.1936 | 33.3364
PADI1 M2 | 132 | 31.5922 | 11.0738 | 11.0209 | 26.6817 | 38.9603 | 14.2431 | 13.1936 | 33.3364
PADI1 R1 | 132 | 31.5922 | 11.0738 | 11.0209 | 26.6817 | 38.9603 | 14.2431 | 13.1936 | 33.3364
PADI1 R2 | 132 | 31.5922 | 11.0738 | 11.0209 | 26.6817 | 38.9603 | 14.2431 | 13.1936 | 33.3364
PADI4 MC1 | 400 | 77.7021 | 28.5843 | 16.5902 | 57.0144 | 58.3995 | 23.0997 | 9.9814 | 42.6493
PADI4 MC2 | 400 | 77.7021 | 28.5843 | 16.5902 | 57.0144 | 58.3995 | 23.0997 | 9.9814 | 42.6493
PADI4 MC3 | 400 | 77.7021 | 28.5843 | 16.5902 | 57.0144 | 58.3995 | 23.0997 | 9.9814 | 42.6493
PADI4 MC4 | 400 | 77.7021 | 28.5843 | 16.5902 | 57.0144 | 58.3995 | 23.0997 | 9.9814 | 42.6493
PELH1 M1 | 132 | 27.9723 | 11.1487 | 6.5514 | 22.3181 | 32.58 | 13.1319 | 7.7318 | 26.3032
PELH1 M2 | 132 | 27.9723 | 11.1487 | 6.5514 | 22.3181 | 32.58 | 13.1319 | 7.7318 | 26.3032
PELH1 R1 | 132 | 28.5586 | 11.4044 | 6.505 | 22.6333 | 33.2298 | 13.4342 | 7.6671 | 26.666
PELH1 R2 | 132 | 28.5586 | 11.4044 | 6.505 | 22.6333 | 33.2298 | 13.4342 | 7.6671 | 26.666
PELH4 M1 | 400 | 145.9671 | 51.9509 | 36.0979 | 109.5676 | 112.0941 | 43.7017 | 20.0864 | 81.89
PELH4 M2 | 400 | 145.9671 | 51.9509 | 36.0979 | 109.5676 | 112.0941 | 43.7017 | 20.0864 | 81.89
PELH4 R1 | 400 | 145.9671 | 51.9509 | 36.0979 | 109.5676 | 112.0941 | 43.7017 | 20.0864 | 81.89
PELH4 R2 | 400 | 145.9671 | 51.9509 | 36.0979 | 109.5676 | 112.0941 | 43.7017 | 20.0864 | 81.89
PEMB1 M1 | 132 | 34.7352 | 12.4289 | 12.6002 | 30.1774 | 42.4713 | 15.8881 | 15.0189 | 37.488
PEMB1 M2 | 132 | 34.7352 | 12.4289 | 12.6002 | 30.1774 | 42.4713 | 15.8881 | 15.0189 | 37.488
PEMB1 R1 | 132 | 34.7352 | 12.4289 | 12.6002 | 30.1774 | 42.4713 | 15.8881 | 15.0189 | 37.488
PEMB1 R2 | 132 | 34.7352 | 12.4289 | 12.6002 | 30.1774 | 42.4713 | 15.8881 | 15.0189 | 37.488
PEMB4 M1 | 400 | 74.217 | 26.3457 | 26.8824 | 64.1408 | 77.9523 | 28.7131 | 28.6801 | 69.2866
PEMB4 M2 | 400 | 74.217 | 26.3457 | 26.8824 | 64.1408 | 77.9523 | 28.7131 | 28.6801 | 69.2866
PEMB4 M3 | 400 | 74.217 | 26.3457 | 26.8824 | 64.1408 | 77.9523 | 28.7131 | 28.6801 | 69.2866
PEMB4 M4 | 400 | 74.217 | 26.3457 | 26.8824 | 64.1408 | 77.9523 | 28.7131 | 28.6801 | 69.2866
PEMB4 R1/2 | 400 | 74.217 | 26.3457 | 26.8824 | 64.1408 | 77.9523 | 28.7131 | 28.6801 | 69.2866
PEMB4 R3/4 | 400 | 74.217 | 26.3457 | 26.8824 | 64.1408 | 77.9523 | 28.7131 | 28.6801 | 69.2866
PENE1 M3 | 132 | 46.2079 | 16.6262 | 16.4772 | 39.9902 | 54.6871 | 20.3351 | 18.9754 | 47.7336
PENE1 M4 | 132 | 46.2079 | 16.6262 | 16.4772 | 39.9902 | 54.6871 | 20.3351 | 18.9754 | 47.7336
PENE1 R3 | 132 | 46.2079 | 16.6262 | 16.4772 | 39.9902 | 54.6871 | 20.3351 | 18.9754 | 47.7336
PENE1 R4 | 132 | 46.2079 | 16.6262 | 16.4772 | 39.9902 | 54.6871 | 20.3351 | 18.9754 | 47.7336
PENN1 M1 | 132 | 28.0727 | 9.6306 | 8.9896 | 22.6093 | 35.9852 | 12.9745 | 11.0876 | 29.4363
PENN1 M2 | 132 | 28.0727 | 9.6306 | 8.9896 | 22.6093 | 35.9852 | 12.9745 | 11.0876 | 29.4363
PENN1 M3 | 132 | 26.3247 | 9.0733 | 8.7523 | 21.5838 | 35.2172 | 12.6388 | 11.5859 | 29.46
PENN1 M4 | 132 | 26.3247 | 9.0733 | 8.7523 | 21.5838 | 35.2172 | 12.6388 | 11.5859 | 29.46
PENN1 R1 | 132 | 28.0727 | 9.6306 | 8.9896 | 22.6093 | 35.9852 | 12.9745 | 11.0876 | 29.4363
PENN1 R2 | 132 | 28.0727 | 9.6306 | 8.9896 | 22.6093 | 35.9852 | 12.9745 | 11.0876 | 29.4363
PENN1 R3 | 132 | 26.3247 | 9.0733 | 8.7523 | 21.5838 | 35.2172 | 12.6388 | 11.5859 | 29.46
PENN1 R4 | 132 | 26.3247 | 9.0733 | 8.7523 | 21.5838 | 35.2172 | 12.6388 | 11.5859 | 29.46
PENN2 MC1 | 275 | 66.9932 | 24.2757 | 14.1915 | 48.5225 | 70.3487 | 26.8505 | 15.0707 | 53.0431
PENN2 MC2 | 275 | 66.9932 | 24.2757 | 14.1915 | 48.5225 | 70.3487 | 26.8505 | 15.0707 | 53.0431
PENN2 MC3 | 275 | 66.9932 | 24.2757 | 14.1915 | 48.5225 | 70.3487 | 26.8505 | 15.0707 | 53.0431
PENN2 MC4 | 275 | 66.9932 | 24.2757 | 14.1915 | 48.5225 | 70.3487 | 26.8505 | 15.0707 | 53.0431
PENT1 M1 | 132 | 30.7056 | 11.6082 | 9.7227 | 26.1393 | 33.435 | 13.0072 | 9.981 | 28.3759
PENT1 M2 | 132 | 30.7056 | 11.6082 | 9.7227 | 26.1393 | 33.435 | 13.0072 | 9.981 | 28.3759
PENT1 R1 | 132 | 30.7056 | 11.6082 | 9.7227 | 26.1393 | 33.435 | 13.0072 | 9.981 | 28.3759
PENT1 R2 | 132 | 30.7056 | 11.6082 | 9.7227 | 26.1393 | 33.435 | 13.0072 | 9.981 | 28.3759
PENT4 M1 | 400 | 79.0606 | 27.6924 | 22.3092 | 61.4722 | 81.3312 | 30.1469 | 22.2955 | 64.9296
PENT4 M2 | 400 | 79.0606 | 27.6924 | 22.3092 | 61.4722 | 81.3312 | 30.1469 | 22.2955 | 64.9296
PENT4 R1 | 400 | 79.0606 | 27.6924 | 22.3092 | 61.4722 | 81.3312 | 30.1469 | 22.2955 | 64.9296
PENT4 R2 | 400 | 79.0606 | 27.6924 | 22.3092 | 61.4722 | 81.3312 | 30.1469 | 22.2955 | 64.9296
PENW1 M1 | 132 | 54.8411 | 20.0559 | 19.4032 | 47.7666 | 63.1315 | 23.9043 | 21.3427 | 55.1486
PENW1 M2 | 132 | 54.8411 | 20.0559 | 19.4032 | 47.7666 | 63.1315 | 23.9043 | 21.3427 | 55.1486
PENW1 R1 | 132 | 54.8411 | 20.0559 | 19.4032 | 47.7666 | 63.1315 | 23.9043 | 21.3427 | 55.1486
PENW1 R2 | 132 | 54.8411 | 20.0559 | 19.4032 | 47.7666 | 63.1315 | 23.9043 | 21.3427 | 55.1486
PEWO4 M1 | 400 | 107.6451 | 38.6261 | 25.6499 | 80.2754 | 94.3812 | 36.296 | 20.9852 | 72.3155
PEWO4 M2 | 400 | 107.6451 | 38.6261 | 25.6499 | 80.2754 | 94.3812 | 36.296 | 20.9852 | 72.3155
PEWO4 M3 | 400 | 107.6451 | 38.6261 | 25.6499 | 80.2754 | 94.3812 | 36.296 | 20.9852 | 72.3155
PEWO4 M4 | 400 | 107.6451 | 38.6261 | 25.6499 | 80.2754 | 94.3812 | 36.296 | 20.9852 | 72.3155
PEWO4 R1/2 | 400 | 107.6451 | 38.6261 | 25.6499 | 80.2754 | 94.3812 | 36.296 | 20.9852 | 72.3155
PEWO4 R3/4 | 400 | 107.6451 | 38.6261 | 25.6499 | 80.2754 | 94.3812 | 36.296 | 20.9852 | 72.3155
PITS2 MC1 | 275 | 61.9651 | 22.4979 | 8.8598 | 40.6767 | 66.551 | 26.064 | 7.7652 | 44.6253
PITS2 MC2 | 275 | 61.9651 | 22.4979 | 8.8598 | 40.6767 | 66.551 | 26.064 | 7.7652 | 44.6253
PITS2 MC3 | 275 | 61.9651 | 22.4979 | 8.8598 | 40.6767 | 66.551 | 26.064 | 7.7652 | 44.6253
PITS2 MC4 | 275 | 61.9651 | 22.4979 | 8.8598 | 40.6767 | 66.551 | 26.064 | 7.7652 | 44.6253
POPP2 MC1 | 275 | 27.4111 | 10.6732 | 3.9716 | 19.0658 | 23.5769 | 9.5068 | 3.7974 | 17.242
POPP2 MC2 | 275 | 27.4111 | 10.6732 | 3.9716 | 19.0658 | 23.5769 | 9.5068 | 3.7974 | 17.242
PORH1 M1 | 132 | 73.6981 | 26.6853 | 18.4933 | 56.232 | 84.6742 | 32.5162 | 20.8235 | 66.8084
PORH1 M2 | 132 | 73.6981 | 26.6853 | 18.4933 | 56.232 | 84.6742 | 32.5162 | 20.8235 | 66.8084
PORH1 R1 | 132 | 73.6981 | 26.6853 | 18.4933 | 56.232 | 84.6742 | 32.5162 | 20.8235 | 66.8084
PORH1 R2 | 132 | 73.6981 | 26.6853 | 18.4933 | 56.232 | 84.6742 | 32.5162 | 20.8235 | 66.8084
PUDM4 MC1 | 400 | 105.239 | 36.8606 | 25.7976 | 77.9264 | 111.2331 | 44.4299 | 20.4278 | 83.2612
PUDM4 MC2 | 400 | 105.239 | 36.8606 | 25.7976 | 77.9264 | 111.2331 | 44.4299 | 20.4278 | 83.2612
PYLE1 M1 | 132 | 33.9979 | 12.3287 | 9.1476 | 26.583 | 43.6756 | 16.4168 | 11.0945 | 34.3114
PYLE1 M2 | 132 | 33.9979 | 12.3287 | 9.1476 | 26.583 | 43.6756 | 16.4168 | 11.0945 | 34.3114
PYLE1 M3 | 132 | 33.9979 | 12.3287 | 9.1476 | 26.583 | 43.6756 | 16.4168 | 11.0945 | 34.3114
PYLE1 MC1 | 132 | 33.9979 | 12.3287 | 9.1476 | 26.583 | 43.6756 | 16.4168 | 11.0945 | 34.3114
PYLE1 MC2 | 132 | 33.9979 | 12.3287 | 9.1476 | 26.583 | 43.6756 | 16.4168 | 11.0945 | 34.3114
PYLE2 MC1 | 275 | 53.3031 | 19.9029 | 9.5025 | 37.6494 | 48.1885 | 19.1252 | 8.3541 | 35.4012
PYLE2 MC2 | 275 | 53.3497 | 19.9194 | 9.5117 | 37.6819 | 48.2307 | 19.1403 | 8.368 | 35.4365
RAIN1 M1 | 132 | 34.0501 | 12.2287 | 10.2359 | 27.5299 | 41.3106 | 15.2599 | 12.3112 | 33.892
RAIN1 M2 | 132 | 33.5054 | 11.5343 | 10.2163 | 26.5283 | 42.2581 | 15.3539 | 12.4102 | 34.1239
RAIN1 R1 | 132 | 34.0501 | 12.2287 | 10.2359 | 27.5299 | 41.3106 | 15.2599 | 12.3112 | 33.892
RAIN1 R2 | 132 | 33.5054 | 11.5343 | 10.2163 | 26.5283 | 42.2581 | 15.3539 | 12.4102 | 34.1239
RAIN2 MC1 | 275 | 92.8359 | 33.0385 | 23.9339 | 70.6574 | 87.8447 | 33.6081 | 17.8729 | 65.4019
RAIN2 MC2 | 275 | 92.8359 | 33.0385 | 23.9339 | 70.6574 | 87.8447 | 33.6081 | 17.8729 | 65.4019
RAIN2 MC3 | 275 | 92.8359 | 33.0385 | 23.9339 | 70.6574 | 87.8447 | 33.6081 | 17.8729 | 65.4019
RAIN2 MC4 | 275 | 92.8359 | 33.0385 | 23.9339 | 70.6574 | 87.8447 | 33.6081 | 17.8729 | 65.4019
RASS1 M1 | 132 | 36.6547 | 12.6986 | 12.6493 | 30.6079 | 42.3557 | 15.4889 | 13.7104 | 35.6151
RASS1 M2 | 132 | 36.6547 | 12.6986 | 12.6493 | 30.6079 | 42.3557 | 15.4889 | 13.7104 | 35.6151
RASS4 M1 | 400 | 60.7318 | 22.2328 | 13.7403 | 45.1823 | 49.8872 | 19.3141 | 9.5796 | 36.8939
RASS4 M2 | 400 | 60.7318 | 22.2328 | 13.7403 | 45.1823 | 49.8872 | 19.3141 | 9.5796 | 36.8939
RATS1 M1 | 132 | 59.0318 | 20.0811 | 18.5134 | 46.9123 | 68.5442 | 25.1277 | 21.5252 | 57.0611
RATS1 M2 | 132 | 59.0318 | 20.0811 | 18.5134 | 46.9123 | 68.5442 | 25.1277 | 21.5252 | 57.0611
RATS1 R1 | 132 | 59.0318 | 20.0811 | 18.5134 | 46.9123 | 68.5442 | 25.1277 | 21.5252 | 57.0611
RATS1 R2 | 132 | 59.0318 | 20.0811 | 18.5134 | 46.9123 | 68.5442 | 25.1277 | 21.5252 | 57.0611
RATS4 M1 | 400 | 119.6299 | 43.7614 | 22.2406 | 84.1285 | 95.6077 | 38.0278 | 16.4196 | 70.199
RATS4 M2 | 400 | 119.6299 | 43.7614 | 22.2406 | 84.1285 | 95.6077 | 38.0278 | 16.4196 | 70.199
RATS4 M3 | 400 | 119.6299 | 43.7614 | 22.2406 | 84.1285 | 95.6077 | 38.0278 | 16.4196 | 70.199
RATS4 M4 | 400 | 119.6299 | 43.7614 | 22.2406 | 84.1285 | 95.6077 | 38.0278 | 16.4196 | 70.199
RATS4 R1/2 | 400 | 119.6299 | 43.7614 | 22.2406 | 84.1285 | 95.6077 | 38.0278 | 16.4196 | 70.199
RATS4 R3/4 | 400 | 119.6299 | 43.7614 | 22.2406 | 84.1285 | 95.6077 | 38.0278 | 16.4196 | 70.199
RAYL4 M1 | 400 | 112.3324 | 39.8952 | 25.9676 | 82.3879 | 88.0086 | 34.3141 | 16.4185 | 64.946
RAYL4 M2 | 400 | 112.3324 | 39.8952 | 25.9676 | 82.3879 | 88.0086 | 34.3141 | 16.4185 | 64.946
RAYL4 R1 | 400 | 112.3324 | 39.8952 | 25.9676 | 82.3879 | 88.0086 | 34.3141 | 16.4185 | 64.946
RAYL4 R2 | 400 | 112.3324 | 39.8952 | 25.9676 | 82.3879 | 88.0086 | 34.3141 | 16.4185 | 64.946
RAYM1 M1 | 132 | 69.6015 | 25.1475 | 22.8564 | 58.4204 | 77.7912 | 29.7004 | 23.3186 | 65.3213
RAYM1 M2 | 132 | 69.6015 | 25.1475 | 22.8564 | 58.4204 | 77.7912 | 29.7004 | 23.3186 | 65.3213
RAYM1 R1 | 132 | 69.6015 | 25.1475 | 22.8564 | 58.4204 | 77.7912 | 29.7004 | 23.3186 | 65.3213
RAYM1 R2 | 132 | 69.6015 | 25.1475 | 22.8564 | 58.4204 | 77.7912 | 29.7004 | 23.3186 | 65.3213
REBR2 MC1 | 275 | 78.2458 | 28.3417 | 19.689 | 59.7702 | 75.3693 | 29.5614 | 13.6174 | 55.4235
REBR2 MC2 | 275 | 78.1351 | 28.1999 | 19.7206 | 59.6014 | 74.4578 | 29.3246 | 12.9449 | 54.4162
REBR2 MC3 | 275 | 78.1351 | 28.1999 | 19.7206 | 59.6014 | 74.4578 | 29.3246 | 12.9449 | 54.4162
REBR2 MC4 | 275 | 78.2458 | 28.3417 | 19.689 | 59.7702 | 75.3693 | 29.5614 | 13.6174 | 55.4235
RHIG4 M1 | 400 | 67.0138 | 23.9355 | 16.7413 | 50.5913 | 68.4324 | 25.5383 | 18.6034 | 54.72
RHIG4 M2 | 400 | 67.0138 | 23.9355 | 16.7413 | 50.5913 | 68.4324 | 25.5383 | 18.6034 | 54.72
RHIG4 R1 | 400 | 67.0138 | 23.9355 | 16.7413 | 50.5913 | 68.4324 | 25.5383 | 18.6034 | 54.72
RICH4 M1 | 400 | 71.7047 | 25.6482 | 15.5644 | 51.8365 | 71.6155 | 26.6807 | 19.8717 | 57.6039
RICH4 R1 | 400 | 71.7047 | 25.6482 | 15.5644 | 51.8365 | 71.6155 | 26.6807 | 19.8717 | 57.6039
ROCH1 M1 | 132 | 17.7251 | 6.9521 | 6.3786 | 16.2104 | 20.3812 | 8.0525 | 7.074 | 18.4619
ROCH1 M2 | 132 | 49.5102 | 18.4107 | 14.7512 | 40.7879 | 60.3874 | 23.391 | 17.1709 | 50.2508
ROCH1 R1 | 132 | 49.5102 | 18.4107 | 14.7512 | 40.7879 | 60.3874 | 23.391 | 17.1709 | 50.2508
ROCH1 R2 | 132 | 49.5102 | 18.4107 | 14.7512 | 40.7879 | 60.3874 | 23.391 | 17.1709 | 50.2508
ROCH2 MC1 | 275 | 73.5287 | 26.7517 | 10.202 | 48.0346 | 69.9514 | 27.1638 | 9.6418 | 48.0572
ROCH2 MC2 | 275 | 73.5287 | 26.7517 | 10.202 | 48.0346 | 69.9514 | 27.1638 | 9.6418 | 48.0572
ROCH2 MC3 | 275 | 73.5287 | 26.7517 | 10.202 | 48.0346 | 69.9514 | 27.1638 | 9.6418 | 48.0572
ROCH2 MC4 | 275 | 73.5287 | 26.7517 | 10.202 | 48.0346 | 69.9514 | 27.1638 | 9.6418 | 48.0572
RUGE1 M1 | 132 | 44.7433 | 16.3613 | 12.1239 | 35.2623 | 49.9203 | 18.9569 | 13.4433 | 40.2524
RUGE1 M2 | 132 | 44.7433 | 16.3613 | 12.1239 | 35.2623 | 49.9203 | 18.9569 | 13.4433 | 40.2524
RUGE1 M3 | 132 | 44.7433 | 16.3613 | 12.1239 | 35.2623 | 49.9203 | 18.9569 | 13.4433 | 40.2524
RUGE4 M1 | 400 | 66.4026 | 25.1189 | 10.2904 | 45.8139 | 51.17 | 20.6738 | 7.08 | 36.3172
RUGE4 M2 | 400 | 66.4026 | 25.1189 | 10.2904 | 45.8139 | 51.17 | 20.6738 | 7.08 | 36.3172
RUGE4 R1 | 400 | 66.4026 | 25.1189 | 10.2904 | 45.8139 | 51.17 | 20.6738 | 7.08 | 36.3172
RUGE4 R2 | 400 | 66.4026 | 25.1189 | 10.2904 | 45.8139 | 51.17 | 20.6738 | 7.08 | 36.3172
RYEH1 M1 | 132 | 17.1192 | 6.2493 | 6.062 | 14.8998 | 21.4972 | 7.9082 | 7.5769 | 18.7608
RYEH1 M2 | 132 | 28.203 | 10.5654 | 8.2289 | 23.1707 | 31.1779 | 11.9487 | 9.0871 | 25.9851
RYEH1 R1 | 132 | 30.8717 | 11.5327 | 8.9465 | 25.2562 | 35.7826 | 13.7157 | 10.1996 | 29.5965
RYEH1 R2 | 132 | 30.8717 | 11.5327 | 8.9465 | 25.2562 | 35.7826 | 13.7157 | 10.1996 | 29.5965
RYEH4 M1 | 400 | 81.4589 | 29.2378 | 22.0141 | 63.3626 | 81.1202 | 30.3006 | 22.6642 | 65.5157
RYEH4 R1 | 400 | 81.4589 | 29.2378 | 22.0141 | 63.3626 | 81.1202 | 30.3006 | 22.6642 | 65.5157
RYHA4 MC1 | 400 | 40.3297 | 15.2979 | 8.3117 | 29.9462 | 27.3306 | 10.9372 | 3.7943 | 19.2619
SAEN1 M1 | 132 | 27.2089 | 9.7144 | 9.5082 | 23.2465 | 39.9352 | 14.6389 | 13.2755 | 33.9781
SAEN1 M2 | 132 | 27.2089 | 9.7144 | 9.5082 | 23.2465 | 39.9352 | 14.6389 | 13.2755 | 33.9781
SAEN2 MC1 | 275 | 75.6823 | 27.045 | 21.8852 | 60.1327 | 74.1875 | 27.5371 | 22.1844 | 61.1278
SAEN2 MC2 | 275 | 75.6823 | 27.045 | 21.8852 | 60.1327 | 74.1875 | 27.5371 | 22.1844 | 61.1278
SAES2 M | 275 | 76.2347 | 27.2135 | 22.1505 | 60.6362 | 74.8468 | 27.7352 | 22.859 | 62.0825
SAES2 R | 275 | 76.2347 | 27.2135 | 22.1505 | 60.6362 | 74.8468 | 27.7352 | 22.859 | 62.0825
SAFO1 M1 | 132 | 27.6372 | 9.8738 | 10.1744 | 24.1381 | 32.2838 | 11.7483 | 11.3718 | 27.9863
SAFO1 M2 | 132 | 27.6372 | 9.8738 | 10.1744 | 24.1381 | 32.2838 | 11.7483 | 11.3718 | 27.9863
SAFO1 R1 | 132 | 27.6372 | 9.8738 | 10.1744 | 24.1381 | 32.2838 | 11.7483 | 11.3718 | 27.9863
SAFO1 R2 | 132 | 27.6372 | 9.8738 | 10.1744 | 24.1381 | 32.2838 | 11.7483 | 11.3718 | 27.9863
SAFO4 M1 | 400 | 59.8561 | 22.3894 | 18.0587 | 49.7222 | 48.0659 | 19.0383 | 12.3755 | 39.2997
SAFO4 M2 | 400 | 59.8561 | 22.3894 | 18.0587 | 49.7222 | 48.0659 | 19.0383 | 12.3755 | 39.2997
SALH1 M1 | 132 | 37.2562 | 12.7728 | 12.5152 | 30.5787 | 45.2478 | 16.3432 | 14.003 | 37.1157
SALH1 M2 | 132 | 37.2562 | 12.7728 | 12.5152 | 30.5787 | 45.2478 | 16.3432 | 14.003 | 37.1157
SALH1 R1 | 132 | 37.2562 | 12.7728 | 12.5152 | 30.5787 | 45.2478 | 16.3432 | 14.003 | 37.1157
SALH1 R2 | 132 | 37.2562 | 12.7728 | 12.5152 | 30.5787 | 45.2478 | 16.3432 | 14.003 | 37.1157
SALH2 MC1 | 275 | 85.1079 | 30.3446 | 19.971 | 62.8848 | 82.2464 | 31.4809 | 16.2865 | 60.8073
SALH2 MC2 | 275 | 85.1079 | 30.3446 | 19.971 | 62.8848 | 82.2464 | 31.4809 | 16.2865 | 60.8073
SEAB1 M1 | 132 | 34.9837 | 12.2602 | 11.317 | 28.6555 | 41.5935 | 15.2313 | 13.0978 | 34.638
SEAB1 M2 | 132 | 34.9837 | 12.2602 | 11.317 | 28.6555 | 41.5935 | 15.2313 | 13.0978 | 34.638
SEAB1 M3 | 132 | 34.9837 | 12.2602 | 11.317 | 28.6555 | 41.5935 | 15.2313 | 13.0978 | 34.638
SEAB1 R1 | 132 | 34.3802 | 13.4237 | 4.3753 | 23.3592 | 34.6579 | 14.0482 | 5.1577 | 25.0249
SEAB1 R2 | 132 | 34.3802 | 13.4237 | 4.3753 | 23.3592 | 34.6579 | 14.0482 | 5.1577 | 25.0249
SEAB1 R3 | 132 | 34.3802 | 13.4237 | 4.3753 | 23.3592 | 34.6579 | 14.0482 | 5.1577 | 25.0249
SEAB4 M1 | 400 | 88.9038 | 32.3905 | 28.8255 | 74.6326 | 85.1276 | 32.2681 | 27.853 | 73.4871
SEAB4 M2 | 400 | 88.9038 | 32.3905 | 28.8255 | 74.6326 | 85.1276 | 32.2681 | 27.853 | 73.4871
SEAB4 R1 | 400 | 88.9038 | 32.3905 | 28.8255 | 74.6326 | 85.1276 | 32.2681 | 27.853 | 73.4871
SEAB4 R2 | 400 | 88.9038 | 32.3905 | 28.8255 | 74.6326 | 85.1276 | 32.2681 | 27.853 | 73.4871
SELL1 M1 | 132 | 41.127 | 15.0445 | 11.2984 | 32.5744 | 45.72 | 17.3082 | 13.0496 | 37.527
SELL1 M2 | 132 | 41.127 | 15.0445 | 11.2984 | 32.5744 | 45.72 | 17.3082 | 13.0496 | 37.527
SELL1 M4 | 132 | 28.547 | 10.0601 | 10.8794 | 25.1066 | 30.334 | 10.9543 | 11.3911 | 26.8827
SELL1 M5 | 132 | 28.547 | 10.0601 | 10.8794 | 25.1066 | 30.334 | 10.9543 | 11.3911 | 26.8827
SHBA4 M1 | 400 | 94.8961 | 33.704 | 28.0557 | 75.7203 | 89.7172 | 33.4493 | 26.1267 | 73.4312
SHBA4 M2 | 400 | 94.8961 | 33.704 | 28.0557 | 75.7203 | 89.7172 | 33.4493 | 26.1267 | 73.4312
SHBA4 R1 | 400 | 94.8961 | 33.704 | 28.0557 | 75.7203 | 89.7172 | 33.4493 | 26.1267 | 73.4312
SHBA4 R2 | 400 | 94.8961 | 33.704 | 28.0557 | 75.7203 | 89.7172 | 33.4493 | 26.1267 | 73.4312
SHEC2 MC1 | 275 | 54.9009 | 20.4557 | 10.7141 | 39.6429 | 55.495 | 22.8086 | 7.6468 | 39.9031
SHEC2 MC2 | 275 | 54.9009 | 20.4557 | 10.7141 | 39.6429 | 55.495 | 22.8086 | 7.6468 | 39.9031
SHUR4 M1 | 400 | 81.4187 | 29.7586 | 16.2366 | 58.3217 | 63.4332 | 25.2707 | 10.0299 | 45.7681
SHUR4 M2 | 400 | 81.4187 | 29.7586 | 16.2366 | 58.3217 | 63.4332 | 25.2707 | 10.0299 | 45.7681
SHUR4 M3 | 400 | 81.4187 | 29.7586 | 16.2366 | 58.3217 | 63.4332 | 25.2707 | 10.0299 | 45.7681
SHUR4 M4 | 400 | 81.4187 | 29.7586 | 16.2366 | 58.3217 | 63.4332 | 25.2707 | 10.0299 | 45.7681
SHUR4 R1/3 | 400 | 81.4187 | 29.7586 | 16.2366 | 58.3217 | 63.4332 | 25.2707 | 10.0299 | 45.7681
SHUR4 R2/4 | 400 | 81.4187 | 29.7586 | 16.2366 | 58.3217 | 63.4332 | 25.2707 | 10.0299 | 45.7681
SING4 MC1 | 400 | 100.4709 | 35.5166 | 23.2987 | 73.5267 | 81.3898 | 31.8147 | 13.8765 | 58.8693
SING4 MC2 | 400 | 100.4709 | 35.5166 | 23.2987 | 73.5267 | 81.3898 | 31.8147 | 13.8765 | 58.8693
SIZE4 M1 | 400 | 78.8186 | 28.3203 | 20.886 | 60.9369 | 79.894 | 29.6289 | 23.7227 | 65.6243
SIZE4 M2 | 400 | 78.8186 | 28.3203 | 20.886 | 60.9369 | 79.894 | 29.6289 | 23.7227 | 65.6243
SIZE4 M3 | 400 | 78.8186 | 28.3203 | 20.886 | 60.9369 | 79.894 | 29.6289 | 23.7227 | 65.6243
SIZE4 M4 | 400 | 78.8186 | 28.3203 | 20.886 | 60.9369 | 79.894 | 29.6289 | 23.7227 | 65.6243
SIZE4 R1 | 400 | 78.8186 | 28.3203 | 20.886 | 60.9369 | 79.894 | 29.6289 | 23.7227 | 65.6243
SIZE4 R2 | 400 | 78.8186 | 28.3203 | 20.886 | 60.9369 | 79.894 | 29.6289 | 23.7227 | 65.6243
SIZE4 R3 | 400 | 78.8186 | 28.3203 | 20.886 | 60.9369 | 79.894 | 29.6289 | 23.7227 | 65.6243
SIZE4 R4 | 400 | 78.8186 | 28.3203 | 20.886 | 60.9369 | 79.894 | 29.6289 | 23.7227 | 65.6243
SJOW1 M1 | 132 | 28.4408 | 10.2417 | 9.8181 | 24.302 | 42.1599 | 15.408 | 12.8469 | 34.6371
SJOW1 M3 | 132 | 40.7867 | 13.9343 | 15.5743 | 35.2804 | 60.906 | 21.532 | 22.5289 | 52.9797
SJOW1 M4 | 132 | 40.7867 | 13.9343 | 15.5743 | 35.2804 | 60.906 | 21.532 | 22.5289 | 52.9797
SJOW1 M5 | 132 | 40.7867 | 13.9343 | 15.5743 | 35.2804 | 60.906 | 21.532 | 22.5289 | 52.9797
SJOW1 R1 | 132 | 40.786 | 13.7899 | 13.8196 | 33.3215 | 60.9055 | 21.4189 | 19.7113 | 50.0022
SJOW1 R3 | 132 | 14.4432 | 5.1931 | 5.3939 | 12.7381 | 18.5348 | 6.7241 | 6.3519 | 15.8612
SJOW1 R4 | 132 | 40.7867 | 13.9343 | 15.5743 | 35.2804 | 60.906 | 21.532 | 22.5289 | 52.9797
SJOW1 R5 | 132 | 40.7867 | 13.9343 | 15.5743 | 35.2804 | 60.906 | 21.532 | 22.5289 | 52.9797
SJOW2 MC1 | 275 | 27.4064 | 9.6951 | 10.666 | 24.377 | 31.7341 | 11.445 | 12.0891 | 28.2748
SJOW2 MC2 | 275 | 27.4064 | 9.6951 | 10.666 | 24.377 | 31.7341 | 11.445 | 12.0891 | 28.2748
SJOW2 MC3 | 275 | 27.4064 | 9.6951 | 10.666 | 24.377 | 31.7341 | 11.445 | 12.0891 | 28.2748
SJOW2 MC4 | 275 | 27.4064 | 9.6951 | 10.666 | 24.377 | 31.7341 | 11.445 | 12.0891 | 28.2748
SJOW4 M1 | 400 | 124.0024 | 42.529 | 31.8249 | 91.97 | 150.0612 | 55.2922 | 37.2356 | 115.4307
SJOW4 M2 | 400 | 124.0024 | 42.529 | 31.8249 | 91.97 | 150.0612 | 55.2922 | 37.2356 | 115.4307
SJOW4 M3 | 400 | 124.0024 | 42.529 | 31.8249 | 91.97 | 150.0612 | 55.2922 | 37.2356 | 115.4307
SJOW4 M4 | 400 | 124.0024 | 42.529 | 31.8249 | 91.97 | 150.0612 | 55.2922 | 37.2356 | 115.4307
SJOW4 R1/2 | 400 | 124.0024 | 42.529 | 31.8249 | 91.97 | 150.0612 | 55.2922 | 37.2356 | 115.4307
SJOW4 R3/4 | 400 | 124.0024 | 42.529 | 31.8249 | 91.97 | 150.0612 | 55.2922 | 37.2356 | 115.4307
SKLG1 M1 | 132 | 47.1533 | 16.6557 | 16.8952 | 40.45 | 69.8647 | 25.7844 | 24.7046 | 61.1693
SKLG1 M2 | 132 | 47.1533 | 16.6557 | 16.8952 | 40.45 | 69.8647 | 25.7844 | 24.7046 | 61.1693
SKLG1 R1 | 132 | 47.1533 | 16.6557 | 16.8952 | 40.45 | 69.8647 | 25.7844 | 24.7046 | 61.1693
SKLG1 R2 | 132 | 47.1533 | 16.6557 | 16.8952 | 40.45 | 69.8647 | 25.7844 | 24.7046 | 61.1693
SKLG2 MC1 | 275 | 59.2075 | 21.4024 | 13.3913 | 43.6589 | 60.1545 | 23.0365 | 13.8018 | 46.3802
SKLG2 MC2 | 275 | 59.2075 | 21.4024 | 13.3913 | 43.6589 | 60.1545 | 23.0365 | 13.8018 | 46.3802
SKLG2 MC3 | 275 | 59.2075 | 21.4024 | 13.3913 | 43.6589 | 60.1545 | 23.0365 | 13.8018 | 46.3802
SKLG2 MC4 | 275 | 59.2075 | 21.4024 | 13.3913 | 43.6589 | 60.1545 | 23.0365 | 13.8018 | 46.3802
SMAN1 M1 | 132 | 32.5376 | 11.4892 | 11.0427 | 27.2908 | 38.6896 | 14.3521 | 11.5922 | 31.8891
SMAN1 M2 | 132 | 32.5376 | 11.4892 | 11.0427 | 27.2908 | 38.6896 | 14.3521 | 11.5922 | 31.8891
SMAN1 R1 | 132 | 31.7522 | 11.3368 | 10.7695 | 26.8023 | 39.956 | 14.7213 | 12.7026 | 33.5217
SMAN1 R2 | 132 | 31.7522 | 11.3368 | 10.7695 | 26.8023 | 39.956 | 14.7213 | 12.7026 | 33.5217
SMAN2 MC1 | 275 | 79.4274 | 29.1036 | 17.754 | 58.9126 | 77.4553 | 30.0736 | 15.4234 | 57.9539
SMAN2 MC2 | 275 | 79.4274 | 29.1036 | 17.754 | 58.9126 | 77.4553 | 30.0736 | 15.4234 | 57.9539
SMAN2 MC3 | 275 | 79.4274 | 29.1036 | 17.754 | 58.9126 | 77.4553 | 30.0736 | 15.4234 | 57.9539
SMAN2 MC4 | 275 | 79.4274 | 29.1036 | 17.754 | 58.9126 | 77.4553 | 30.0736 | 15.4234 | 57.9539
SPEN1 M1 | 132 | 33.6068 | 11.3955 | 11.2879 | 27.4036 | 35.7848 | 12.8572 | 11.5833 | 29.766
SPEN1 M2 | 132 | 33.6068 | 11.3955 | 11.2879 | 27.4036 | 35.7848 | 12.8572 | 11.5833 | 29.766
SPEN1 R1 | 132 | 33.6068 | 11.3955 | 11.2879 | 27.4036 | 35.7848 | 12.8572 | 11.5833 | 29.766
SPEN1 R2 | 132 | 33.6068 | 11.3955 | 11.2879 | 27.4036 | 35.7848 | 12.8572 | 11.5833 | 29.766
SPEN4 MC1 | 400 | 67.3645 | 24.6856 | 14.6861 | 49.5968 | 50.9907 | 19.9118 | 9.4977 | 37.6573
SPEN4 MC2 | 400 | 67.3645 | 24.6856 | 14.6861 | 49.5968 | 50.9907 | 19.9118 | 9.4977 | 37.6573
SPEN4 MC3 | 400 | 67.3907 | 24.6949 | 14.6908 | 49.6146 | 50.2784 | 19.6591 | 9.2258 | 37.028
SPEN4 MC4 | 400 | 67.3907 | 24.6949 | 14.6908 | 49.6146 | 50.2784 | 19.6591 | 9.2258 | 37.028
SPLN4 M1 | 400 | 92.5288 | 33.44 | 25.3229 | 72.6143 | 86.1626 | 32.4326 | 23.869 | 69.7356
SPLN4 R1 | 400 | 92.5288 | 33.44 | 25.3229 | 72.6143 | 86.1626 | 32.4326 | 23.869 | 69.7356
SSHI2 MC1 | 275 | 73.6466 | 26.9528 | 13.6333 | 51.7503 | 65.7905 | 25.9793 | 11.0762 | 47.8165
SSHI2 MC2 | 275 | 73.6466 | 26.9528 | 13.6333 | 51.7503 | 65.7905 | 25.9793 | 11.0762 | 47.8165
STAH1 M1 | 132 | 47.6399 | 17.3109 | 13.3037 | 37.7849 | 52.0242 | 19.6715 | 14.0348 | 41.8546
STAH1 M2 | 132 | 47.6399 | 17.3109 | 13.3037 | 37.7849 | 52.0242 | 19.6715 | 14.0348 | 41.8546
STAL1 M1 | 132 | 51.9261 | 18.3589 | 15.8455 | 41.8089 | 66.3061 | 24.6288 | 19.3212 | 54.1516
STAL1 M2 | 132 | 51.9261 | 18.3589 | 15.8455 | 41.8089 | 66.3061 | 24.6288 | 19.3212 | 54.1516
STAL1 R1 | 132 | 51.9261 | 18.3589 | 15.8455 | 41.8089 | 66.3061 | 24.6288 | 19.3212 | 54.1516
STAL1 R2 | 132 | 51.9261 | 18.3589 | 15.8455 | 41.8089 | 66.3061 | 24.6288 | 19.3212 | 54.1516
STAL2 M1 | 275 | 89.8683 | 32.9032 | 19.3703 | 65.9024 | 83.6865 | 32.3538 | 19.0899 | 64.8451
STAL2 M2 | 275 | 89.8683 | 32.9032 | 19.3703 | 65.9024 | 83.6865 | 32.3538 | 19.0899 | 64.8451
STAL2 R1 | 275 | 89.8683 | 32.9032 | 19.3703 | 65.9024 | 83.6865 | 32.3538 | 19.0899 | 64.8451
STAL2 R2 | 275 | 89.8683 | 32.9032 | 19.3703 | 65.9024 | 83.6865 | 32.3538 | 19.0899 | 64.8451
STAL4 MC1 | 400 | 80.1667 | 29.6132 | 17.1316 | 59.011 | 61.9915 | 24.5953 | 11.4351 | 46.2182
STAL4 MC2 | 400 | 80.1667 | 29.6132 | 17.1316 | 59.011 | 61.9915 | 24.5953 | 11.4351 | 46.2182
STAY4 M1 | 400 | 111.0574 | 40.9291 | 25.1552 | 83.0377 | 103.5445 | 39.7301 | 25.4896 | 81.6765
STAY4 M2 | 400 | 111.0574 | 40.9291 | 25.1552 | 83.0377 | 103.5445 | 39.7301 | 25.4896 | 81.6765
STAY4 R1 | 400 | 111.0574 | 40.9291 | 25.1552 | 83.0377 | 103.5445 | 39.7301 | 25.4896 | 81.6765
STAY4 R2 | 400 | 111.0574 | 40.9291 | 25.1552 | 83.0377 | 103.5445 | 39.7301 | 25.4896 | 81.6765
STEN1 M1 | 132 | 34.0291 | 11.9562 | 13.1655 | 30.0741 | 42.5134 | 15.5502 | 15.5648 | 37.5561
STEN1 M2 | 132 | 34.0291 | 11.9562 | 13.1655 | 30.0741 | 42.5134 | 15.5502 | 15.5648 | 37.5561
STEN1 R1 | 132 | 34.0291 | 11.9562 | 13.1655 | 30.0741 | 42.5134 | 15.5502 | 15.5648 | 37.5561
STEN1 R2 | 132 | 34.0291 | 11.9562 | 13.1655 | 30.0741 | 42.5134 | 15.5502 | 15.5648 | 37.5561
STES1 M1 | 132 | 34.6617 | 11.8599 | 10.8056 | 27.578 | 41.0354 | 14.8838 | 11.7647 | 32.8136
STES1 M2 | 132 | 34.6617 | 11.8599 | 10.8056 | 27.578 | 41.0354 | 14.8838 | 11.7647 | 32.8136
STES1 R1 | 132 | 34.6617 | 11.8599 | 10.8056 | 27.578 | 41.0354 | 14.8838 | 11.7647 | 32.8136
STES1 R2 | 132 | 34.6617 | 11.8599 | 10.8056 | 27.578 | 41.0354 | 14.8838 | 11.7647 | 32.8136
STEW2 M1 | 275 | 86.627 | 31.3681 | 20.5253 | 64.8865 | 81.6667 | 31.2 | 18.9761 | 63.0996
STEW2 M2 | 275 | 86.627 | 31.3681 | 20.5253 | 64.8865 | 81.6667 | 31.2 | 18.9761 | 63.0996
STEW2 R1 | 275 | 86.627 | 31.3681 | 20.5253 | 64.8865 | 81.6667 | 31.2 | 18.9761 | 63.0996
STEW2 R2 | 275 | 86.627 | 31.3681 | 20.5253 | 64.8865 | 81.6667 | 31.2 | 18.9761 | 63.0996
STEW4 M1 | 400 | 87.8057 | 31.5251 | 20.041 | 64.6243 | 65.1564 | 25.2305 | 14.1814 | 49.8628
STEW4 M2 | 400 | 87.8057 | 31.5251 | 20.041 | 64.6243 | 65.1564 | 25.2305 | 14.1814 | 49.8628
STEW4 R1 | 400 | 87.8057 | 31.5251 | 20.041 | 64.6243 | 65.1564 | 25.2305 | 14.1814 | 49.8628
STEW4 R2 | 400 | 87.8057 | 31.5251 | 20.041 | 64.6243 | 65.1564 | 25.2305 | 14.1814 | 49.8628
STOB1 M1 | 132 | 27.5334 | 9.7065 | 9.5577 | 23.2847 | 32.2066 | 11.9931 | 10.6819 | 27.6426
STOB1 R1 | 132 | 27.5334 | 9.7065 | 9.5577 | 23.2847 | 32.2066 | 11.9931 | 10.6819 | 27.6426
STOB4 M1 | 400 | 62.7652 | 23.8421 | 10.9577 | 44.6755 | 50.2314 | 20.2078 | 7.6981 | 36.2763
STOB4 R1 | 400 | 62.7652 | 23.8421 | 10.9577 | 44.6755 | 50.2314 | 20.2078 | 7.6981 | 36.2763
STSB4 MC1 | 400 | 64.5662 | 23.7547 | 14.8031 | 48.3973 | 50.9198 | 20.0269 | 8.8724 | 37.1947
STSB4 MC2 | 400 | 64.5662 | 23.7547 | 14.8031 | 48.3973 | 50.9198 | 20.0269 | 8.8724 | 37.1947
STYC1 M1 | 132 | 35.053 | 12.4033 | 12.1389 | 29.6798 | 38.8093 | 14.2609 | 13.786 | 33.954
STYC1 M2 | 132 | 35.053 | 12.4033 | 12.1389 | 29.6798 | 38.8093 | 14.2609 | 13.786 | 33.954
STYC1 R1 | 132 | 35.0647 | 12.4069 | 12.1455 | 29.6916 | 38.8064 | 14.26 | 13.7893 | 33.9559
STYC1 R2 | 132 | 35.0647 | 12.4069 | 12.1455 | 29.6916 | 38.8064 | 14.26 | 13.7893 | 33.9559
SUND1 M1 | 132 | 64.2036 | 21.8773 | 20.9845 | 51.9237 | 81.4021 | 29.4131 | 25.7213 | 67.3177
SUND1 M2 | 132 | 64.2036 | 21.8773 | 20.9845 | 51.9237 | 81.4021 | 29.4131 | 25.7213 | 67.3177
SUND1 R1 | 132 | 64.2036 | 21.8773 | 20.9845 | 51.9237 | 81.4021 | 29.4131 | 25.7213 | 67.3177
SUND1 R2 | 132 | 64.2036 | 21.8773 | 20.9845 | 51.9237 | 81.4021 | 29.4131 | 25.7213 | 67.3177
SUND4 M1 | 400 | 125.1845 | 45.5319 | 27.57 | 91.9618 | 109.2039 | 42.3324 | 21.9049 | 81.772
SUND4 M2 | 400 | 106.0253 | 39.0318 | 22.6728 | 77.872 | 92.4977 | 35.917 | 18.414 | 69.2083
SUND4 R1 | 400 | 125.1845 | 45.5319 | 27.57 | 91.9618 | 109.2039 | 42.3324 | 21.9049 | 81.772
SUND4 R2 | 400 | 106.0253 | 39.0318 | 22.6728 | 77.872 | 92.4977 | 35.917 | 18.414 | 69.2083
SWAN1 M1 | 132 | 44.8296 | 16.0793 | 13.7286 | 36.4683 | 52.4978 | 19.5114 | 16.0809 | 43.6742
SWAN1 M2 | 132 | 43.8565 | 15.7008 | 13.1371 | 35.3414 | 53.1209 | 19.8518 | 15.6755 | 43.7502
SWAN1 R1 | 132 | 44.8296 | 16.0793 | 13.7286 | 36.4683 | 52.4978 | 19.5114 | 16.0809 | 43.6742
SWAN1 R2 | 132 | 43.8565 | 15.7008 | 13.1371 | 35.3414 | 53.1209 | 19.8518 | 15.6755 | 43.7502
SWAN2 MC3 | 275 | 27.3429 | 9.9042 | 9.067 | 23.0736 | 29.7544 | 10.9815 | 9.4546 | 24.9847
SWAN2 MC4 | 275 | 27.3429 | 9.9042 | 9.067 | 23.0736 | 29.7544 | 10.9815 | 9.4546 | 24.9847
SWAN4 M1 | 400 | 42.7994 | 15.7443 | 10.1098 | 32.3756 | 37.4975 | 14.2568 | 8.9782 | 29.1403
SWAN4 M2 | 400 | 42.7994 | 15.7443 | 10.1098 | 32.3756 | 37.4975 | 14.2568 | 8.9782 | 29.1403
SWAN4 M3 | 400 | 73.8707 | 26.1328 | 18.9659 | 55.9233 | 76.7723 | 28.6348 | 19.3288 | 59.8246
SWAN4 M4 | 400 | 73.8707 | 26.1328 | 18.9659 | 55.9233 | 76.7723 | 28.6348 | 19.3288 | 59.8246
SWAN4 R3 | 400 | 73.8707 | 26.1328 | 18.9659 | 55.9233 | 76.7723 | 28.6348 | 19.3288 | 59.8246
SWAN4 R4 | 400 | 73.8707 | 26.1328 | 18.9659 | 55.9233 | 76.7723 | 28.6348 | 19.3288 | 59.8246
TAUN1 M1 | 132 | 41.45 | 15.6971 | 11.3684 | 33.5675 | 49.9683 | 19.3319 | 13.5241 | 40.8635
TAUN1 M2 | 132 | 41.45 | 15.6971 | 11.3684 | 33.5675 | 49.9683 | 19.3319 | 13.5241 | 40.8635
TAUN1 R1 | 132 | 41.45 | 15.6971 | 11.3684 | 33.5675 | 49.9683 | 19.3319 | 13.5241 | 40.8635
TAUN1 R2 | 132 | 41.45 | 15.6971 | 11.3684 | 33.5675 | 49.9683 | 19.3319 | 13.5241 | 40.8635
TAUN4 M1 | 400 | 57.2936 | 21.3516 | 10.5734 | 40.7692 | 47.0869 | 18.7264 | 7.6054 | 34.0885
TAUN4 M2 | 400 | 57.3754 | 21.3815 | 10.5792 | 40.8172 | 47.1615 | 18.7532 | 7.645 | 34.166
TEMP2 MC1 | 275 | 60.8419 | 22.4227 | 12.5214 | 44.2319 | 63.1014 | 24.9471 | 11.2419 | 46.5225
TEMP2 MC2 | 275 | 60.8419 | 22.4227 | 12.5214 | 44.2319 | 63.1014 | 24.9471 | 11.2419 | 46.5225
TEMP2 MC3 | 275 | 61.1364 | 22.5093 | 12.6734 | 44.5065 | 64.0006 | 25.281 | 11.4794 | 47.2321
THOM2 M1 | 275 | 69.6207 | 25.4207 | 19.4646 | 55.4149 | 71.868 | 27.1503 | 19.3019 | 57.6982
THOM2 R1 | 275 | 69.6207 | 25.4207 | 19.4646 | 55.4149 | 71.868 | 27.1503 | 19.3019 | 57.6982
THOM4 M5 | 400 | 89.4973 | 32.7739 | 19.272 | 65.6212 | 76.6784 | 29.6584 | 15.071 | 57.0143
THOM4 M6 | 400 | 89.4973 | 32.7739 | 19.272 | 65.6212 | 76.6784 | 29.6584 | 15.071 | 57.0143
THOM4 MC1 | 400 | 94.9488 | 34.3613 | 22.2553 | 70.8494 | 83.2569 | 32.0015 | 17.4231 | 62.6801
THOM4 MC2 | 400 | 94.9488 | 34.3613 | 22.2553 | 70.8494 | 83.2569 | 32.0015 | 17.4231 | 62.6801
THOM4 MC3 | 400 | 94.9488 | 34.3613 | 22.2553 | 70.8494 | 83.2569 | 32.0015 | 17.4231 | 62.6801
THOM4 MC4 | 400 | 94.9488 | 34.3613 | 22.2553 | 70.8494 | 83.2569 | 32.0015 | 17.4231 | 62.6801
THOM4 R5 | 400 | 89.4973 | 32.7739 | 19.272 | 65.6212 | 76.6784 | 29.6584 | 15.071 | 57.0143
THOM4 R6 | 400 | 89.4973 | 32.7739 | 19.272 | 65.6212 | 76.6784 | 29.6584 | 15.071 | 57.0143
THTO4 M1 | 400 | 101.672 | 36.715 | 26.0906 | 78.0134 | 74.705 | 28.9636 | 14.4047 | 55.3653
THTO4 M2 | 400 | 74.5533 | 27.4727 | 18.0484 | 56.9006 | 57.2294 | 22.2043 | 11.2766 | 42.6783
THTO4 M3 | 400 | 74.5533 | 27.4727 | 18.0484 | 56.9006 | 57.2294 | 22.2043 | 11.2766 | 42.6783
THTO4 M4 | 400 | 101.672 | 36.715 | 26.0906 | 78.0134 | 74.705 | 28.9636 | 14.4047 | 55.3653
THTO4 R1/2 | 400 | 69.2687 | 25.2706 | 17.3571 | 53.0952 | 58.5932 | 22.437 | 12.6174 | 44.3481
THTO4 R3/4 | 400 | 69.2687 | 25.2706 | 17.3571 | 53.0952 | 58.5932 | 22.437 | 12.6174 | 44.3481
THUR2 MC1 | 275 | 66.1432 | 24.8924 | 10.6416 | 45.8448 | 67.3025 | 26.6086 | 11.1767 | 48.8069
THUR2 MC2 | 275 | 66.1432 | 24.8924 | 10.6416 | 45.8448 | 67.3025 | 26.6086 | 11.1767 | 48.8069
THUR2 MC3 | 275 | 66.1432 | 24.8924 | 10.6416 | 45.8448 | 67.3025 | 26.6086 | 11.1767 | 48.8069
THUR2 MC4 | 275 | 66.1432 | 24.8924 | 10.6416 | 45.8448 | 67.3025 | 26.6086 | 11.1767 | 48.8069
TILB2 M1 | 275 | 77.1991 | 27.5657 | 23.6483 | 62.6321 | 82.8558 | 30.8064 | 24.4687 | 68.0356
TILB2 M2 | 275 | 77.1991 | 27.5657 | 23.6483 | 62.6321 | 82.8558 | 30.8064 | 24.4687 | 68.0356
TILB2 R1 | 275 | 77.1991 | 27.5657 | 23.6483 | 62.6321 | 82.8558 | 30.8064 | 24.4687 | 68.0356
TILB2 R2 | 275 | 77.1991 | 27.5657 | 23.6483 | 62.6321 | 82.8558 | 30.8064 | 24.4687 | 68.0356
TILB4 M2 | 400 | 151.7537 | 51.6045 | 39.4204 | 112.4002 | 139.0473 | 52.6004 | 29.3944 | 103.7826
TILB4 M3 | 400 | 151.7537 | 51.6045 | 39.4204 | 112.4002 | 139.0473 | 52.6004 | 29.3944 | 103.7826
TILB4 R2 | 400 | 151.7537 | 51.6045 | 39.4204 | 112.4002 | 139.0473 | 52.6004 | 29.3944 | 103.7826
TILB4 R3 | 400 | 151.7537 | 51.6045 | 39.4204 | 112.4002 | 139.0473 | 52.6004 | 29.3944 | 103.7826
TINP2 M1 | 275 | 59.7354 | 21.7789 | 6.7861 | 37.5861 | 58.2875 | 22.6163 | 5.8885 | 37.8728
TINP2 M2 | 275 | 59.8152 | 21.797 | 6.8377 | 37.6632 | 59.2565 | 22.9744 | 6.0477 | 38.5384
TODP2 MC1 | 275 | 69.1692 | 24.3144 | 17.2901 | 51.6759 | 61.7982 | 23.7345 | 12.2046 | 45.7702
TODP2 MC2 | 275 | 69.1692 | 24.3144 | 17.2901 | 51.6759 | 61.7982 | 23.7345 | 12.2046 | 45.7702
TOTT1 M1 | 132 | 26.3969 | 9.4393 | 9.4704 | 22.8196 | 32.3207 | 11.9508 | 10.683 | 27.584
TOTT1 M2 | 132 | 27.597 | 9.5091 | 10.4028 | 23.8506 | 33.9238 | 12.227 | 11.8075 | 29.099
TOTT1 R1 | 132 | 26.3969 | 9.4393 | 9.4704 | 22.8196 | 32.3207 | 11.9508 | 10.683 | 27.584
TOTT1 R2 | 132 | 27.597 | 9.5091 | 10.4028 | 23.8506 | 33.9238 | 12.227 | 11.8075 | 29.099
TOTT2 MC1 | 275 | 96.1449 | 34.9817 | 32.6846 | 82.1562 | 98.906 | 37.8598 | 29.9446 | 83.4865
TOTT2 MC3 | 275 | 96.9492 | 35.2 | 33.038 | 82.8184 | 99.3955 | 38.0339 | 30.127 | 83.915
TOTT2 MC5 | 275 | 96.1449 | 34.9817 | 32.6846 | 82.1562 | 98.906 | 37.8598 | 29.9446 | 83.4865
TOTT2 MC6 | 275 | 96.1449 | 34.9817 | 32.6846 | 82.1562 | 98.906 | 37.8598 | 29.9446 | 83.4865
TOTT2 MC7 | 275 | 96.9492 | 35.2 | 33.038 | 82.8184 | 99.3955 | 38.0339 | 30.127 | 83.915
TOTT2 MC8 | 275 | 96.9492 | 35.2 | 33.038 | 82.8184 | 99.3955 | 38.0339 | 30.127 | 83.915
TRAW1 M1 | 132 | 25.7753 | 9.4228 | 9.4816 | 22.8074 | 31.4467 | 11.6407 | 11.1432 | 27.6056
TRAW1 M2 | 132 | 25.7753 | 9.4228 | 9.4816 | 22.8074 | 31.4467 | 11.6407 | 11.1432 | 27.6056
TRAW1 R1 | 132 | 25.7753 | 9.4228 | 9.4816 | 22.8074 | 31.4467 | 11.6407 | 11.1432 | 27.6056
TRAW1 R2 | 132 | 25.7753 | 9.4228 | 9.4816 | 22.8074 | 31.4467 | 11.6407 | 11.1432 | 27.6056
TRAW2 M1 | 275 | 45.5745 | 16.4024 | 14.0823 | 37.2788 | 48.1614 | 18.0057 | 13.1918 | 38.6557
TRAW2 M2 | 275 | 45.5745 | 16.4024 | 14.0823 | 37.2788 | 48.1614 | 18.0057 | 13.1918 | 38.6557
TRAW2 R1 | 275 | 45.5745 | 16.4024 | 14.0823 | 37.2788 | 48.1614 | 18.0057 | 13.1918 | 38.6557
TRAW2 R2 | 275 | 45.5745 | 16.4024 | 14.0823 | 37.2788 | 48.1614 | 18.0057 | 13.1918 | 38.6557
TRAW4 MC1 | 400 | 61.0145 | 22.4806 | 13.2781 | 45.0705 | 48.8978 | 19.2797 | 9.1242 | 36.3898
TRAW4 MC2 | 400 | 61.0145 | 22.4806 | 13.2781 | 45.0705 | 48.8978 | 19.2797 | 9.1242 | 36.3898
TRAW4 MC3 | 400 | 61.0145 | 22.4806 | 13.2781 | 45.0705 | 48.8978 | 19.2797 | 9.1242 | 36.3898
TRAW4 MC4 | 400 | 61.0145 | 22.4806 | 13.2781 | 45.0705 | 48.8978 | 19.2797 | 9.1242 | 36.3898
TREM2 MC1 | 275 | 51.2534 | 18.4774 | 2.6411 | 28.7721 | 44.3957 | 17.5701 | 2.3471 | 27.195
TREM2 MC2 | 275 | 51.2534 | 18.4774 | 2.6411 | 28.7721 | 44.3957 | 17.5701 | 2.3471 | 27.195
TYNE1 M1 | 132 | 27.4707 | 9.5494 | 9.1784 | 22.6834 | 36.2152 | 13.0497 | 11.6846 | 30.1397
TYNE1 M2 | 132 | 27.4707 | 9.5494 | 9.1784 | 22.6834 | 36.2152 | 13.0497 | 11.6846 | 30.1397
TYNE1 R1 | 132 | 27.4707 | 9.5494 | 9.1784 | 22.6834 | 36.2152 | 13.0497 | 11.6846 | 30.1397
TYNE1 R2 | 132 | 27.4707 | 9.5494 | 9.1784 | 22.6834 | 36.2152 | 13.0497 | 11.6846 | 30.1397
TYNE2 MC1 | 275 | 67.809 | 25.0097 | 12.1559 | 47.525 | 59.8457 | 23.5688 | 10.4014 | 43.7327
TYNE2 MC2 | 275 | 67.809 | 25.0097 | 12.1559 | 47.525 | 59.8457 | 23.5688 | 10.4014 | 43.7327
UPPB1 MC1 | 132 | 28.4325 | 10.2184 | 9.6147 | 24.0657 | 26.7584 | 10.1351 | 7.9966 | 22.3298
UPPB1 MC4 | 132 | 28.4325 | 10.2184 | 9.6147 | 24.0657 | 26.7584 | 10.1351 | 7.9966 | 22.3298
UPPB2 MC1 | 275 | 54.6968 | 19.8677 | 12.8495 | 40.9466 | 69.5492 | 26.1576 | 16.4155 | 53.408
UPPB2 MC2 | 275 | 47.6538 | 17.5798 | 11.3042 | 36.1657 | 48.8253 | 18.6665 | 11.3747 | 37.7731
UPPB2 MC3 | 275 | 47.6538 | 17.5798 | 11.3042 | 36.1657 | 48.8253 | 18.6665 | 11.3747 | 37.7731
UPPB2 MC4 | 275 | 54.6968 | 19.8677 | 12.8495 | 40.9466 | 69.5492 | 26.1576 | 16.4155 | 53.408
USKM1 M1 | 132 | 23.5353 | 8.245 | 8.0024 | 19.6626 | 30.9136 | 11.3256 | 9.9652 | 25.9819
USKM1 M2 | 132 | 25.5797 | 8.717 | 8.8132 | 21.1409 | 31.8743 | 11.5001 | 10.8576 | 27.1212
USKM1 M4 | 132 | 25.5797 | 8.717 | 8.8132 | 21.1409 | 31.8743 | 11.5001 | 10.8576 | 27.1212
USKM1 R1 | 132 | 23.5353 | 8.245 | 8.0024 | 19.6626 | 30.9136 | 11.3256 | 9.9652 | 25.9819
USKM1 R2 | 132 | 25.5797 | 8.717 | 8.8132 | 21.1409 | 31.8743 | 11.5001 | 10.8576 | 27.1212
USKM1 R4 | 132 | 25.5797 | 8.717 | 8.8132 | 21.1409 | 31.8743 | 11.5001 | 10.8576 | 27.1212
USKM2 M1 | 275 | 87.8439 | 30.0243 | 22.5317 | 64.9924 | 98.9885 | 36.3475 | 26.0991 | 77.5023
USKM2 M2 | 275 | 87.8439 | 30.0243 | 22.5317 | 64.9924 | 98.9885 | 36.3475 | 26.0991 | 77.5023
USKM2 R1 | 275 | 87.8439 | 30.0243 | 22.5317 | 64.9924 | 98.9885 | 36.3475 | 26.0991 | 77.5023
USKM2 R2 | 275 | 87.8439 | 30.0243 | 22.5317 | 64.9924 | 98.9885 | 36.3475 | 26.0991 | 77.5023
WALH4 MC1 | 400 | 66.3844 | 24.8228 | 12.8082 | 47.913 | 55.0575 | 21.5756 | 11.2461 | 41.7586
WALH4 MC2 | 400 | 66.3844 | 24.8228 | 12.8082 | 47.913 | 55.0575 | 21.5756 | 11.2461 | 41.7586
WALH4 MC3 | 400 | 66.3844 | 24.8228 | 12.8082 | 47.913 | 55.0575 | 21.5756 | 11.2461 | 41.7586
WALH4 MC4 | 400 | 66.3844 | 24.8228 | 12.8082 | 47.913 | 55.0575 | 21.5756 | 11.2461 | 41.7586
WALP1 M3 | 132 | 92.7749 | 33.0536 | 25.8777 | 72.6225 | 105.2307 | 40.5471 | 26.7211 | 84.0633
WALP1 M4 | 132 | 92.7749 | 33.0536 | 25.8777 | 72.6225 | 105.2307 | 40.5471 | 26.7211 | 84.0633
WALP1 R3 | 132 | 92.7749 | 33.0536 | 25.8777 | 72.6225 | 105.2307 | 40.5471 | 26.7211 | 84.0633
WALP1 R4 | 132 | 92.7749 | 33.0536 | 25.8777 | 72.6225 | 105.2307 | 40.5471 | 26.7211 | 84.0633
WALP4 M1 | 400 | 127.3417 | 45.6185 | 33.8558 | 98.3701 | 105.3323 | 40.2452 | 26.0139 | 82.9291
WALP4 M2 | 400 | 127.3417 | 45.6185 | 33.8558 | 98.3701 | 105.3323 | 40.2452 | 26.0139 | 82.9291
WALP4 R1 | 400 | 127.3417 | 45.6185 | 33.8558 | 98.3701 | 105.3323 | 40.2452 | 26.0139 | 82.9291
WALP4 R2 | 400 | 127.3417 | 45.6185 | 33.8558 | 98.3701 | 105.3323 | 40.2452 | 26.0139 | 82.9291
WALX2 M1 | 275 | 96.7307 | 34.7369 | 26.0535 | 75.1788 | 94.3001 | 35.7134 | 24.175 | 74.6814
WALX2 M2 | 275 | 96.9442 | 34.7702 | 26.3156 | 75.4882 | 99.3641 | 37.4894 | 25.5759 | 78.5939
WALX2 R1 | 275 | 96.7307 | 34.7369 | 26.0535 | 75.1788 | 94.3001 | 35.7134 | 24.175 | 74.6814
WALX2 R2 | 275 | 96.9442 | 34.7702 | 26.3156 | 75.4882 | 99.3641 | 37.4894 | 25.5759 | 78.5939
WARL1 M1 | 132 | 29.1962 | 9.813 | 10.0862 | 23.9639 | 35.5894 | 12.7938 | 11.2904 | 29.3835
WARL1 M2 | 132 | 29.1962 | 9.813 | 10.0862 | 23.9639 | 35.5894 | 12.7938 | 11.2904 | 29.3835
WARL1 R1 | 132 | 29.1962 | 9.813 | 10.0862 | 23.9639 | 35.5894 | 12.7938 | 11.2904 | 29.3835
WARL1 R2 | 132 | 29.1962 | 9.813 | 10.0862 | 23.9639 | 35.5894 | 12.7938 | 11.2904 | 29.3835
WARL2 MC1 | 275 | 69.6614 | 25.3385 | 16.9717 | 52.8058 | 63.9331 | 24.8658 | 12.1841 | 47.3497
WARL2 MC2 | 275 | 69.6614 | 25.3385 | 16.9717 | 52.8058 | 63.9331 | 24.8658 | 12.1841 | 47.3497
WARL2 MC3 | 275 | 69.6614 | 25.3385 | 16.9717 | 52.8058 | 63.9331 | 24.8658 | 12.1841 | 47.3497
WARL2 MC4 | 275 | 69.6614 | 25.3385 | 16.9717 | 52.8058 | 63.9331 | 24.8658 | 12.1841 | 47.3497
WATS1 M1 | 132 | 28.6752 | 9.9441 | 9.6706 | 23.7336 | 36.5375 | 13.2442 | 11.9467 | 30.6768
WATS1 M2 | 132 | 28.6752 | 9.9441 | 9.6706 | 23.7336 | 36.5375 | 13.2442 | 11.9467 | 30.6768
WATS1 R1 | 132 | 28.6752 | 9.9441 | 9.6706 | 23.7336 | 36.5375 | 13.2442 | 11.9467 | 30.6768
WATS1 R2 | 132 | 27.7367 | 10.5345 | 6.1361 | 21.0342 | 31.135 | 12.2084 | 6.4382 | 23.7035
WATS2 MC1 | 275 | 65.6611 | 24.1402 | 15.3065 | 49.4459 | 66.5615 | 25.6905 | 13.7375 | 50.0694
WATS2 MC2 | 275 | 68.0035 | 25.0412 | 14.6601 | 50.0737 | 67.6199 | 26.3355 | 12.5752 | 49.8193
WATS2 MC3 | 275 | 68.0035 | 25.0412 | 14.6601 | 50.0737 | 67.6199 | 26.3355 | 12.5752 | 49.8193
WATS2 MC4 | 275 | 65.6611 | 24.1402 | 15.3065 | 49.4459 | 66.5615 | 25.6905 | 13.7375 | 50.0694
WBOL2 MC1 | 275 | 84.6515 | 30.4649 | 16.9639 | 60.0478 | 76.5399 | 29.9095 | 14.3208 | 56.6193
WBOL2 MC2 | 275 | 84.6515 | 30.4649 | 16.9639 | 60.0478 | 76.5399 | 29.9095 | 14.3208 | 56.6193
WBOL2 MC3 | 275 | 84.6515 | 30.4649 | 16.9639 | 60.0478 | 76.5399 | 29.9095 | 14.3208 | 56.6193
WBOL2 MC4 | 275 | 84.6515 | 30.4649 | 16.9639 | 60.0478 | 76.5399 | 29.9095 | 14.3208 | 56.6193
WBUR1 M1 | 132 | 39.4723 | 13.8536 | 13.4382 | 33.03 | 45.0268 | 16.53 | 15.3479 | 38.725
WBUR1 M2 | 132 | 39.4723 | 13.8536 | 13.4382 | 33.03 | 45.0268 | 16.53 | 15.3479 | 38.725
WBUR1 R1 | 132 | 39.4723 | 13.8536 | 13.4382 | 33.03 | 45.0268 | 16.53 | 15.3479 | 38.725
WBUR1 R2 | 132 | 22.5799 | 8.1329 | 6.7952 | 18.2969 | 26.0378 | 9.7092 | 8.1262 | 21.8571
WBUR4 M1 | 400 | 116.5886 | 41.7207 | 33.8768 | 92.8788 | 106.8256 | 39.966 | 31.1095 | 87.63
WBUR4 M2 | 400 | 116.5886 | 41.7207 | 33.8768 | 92.8788 | 106.8256 | 39.966 | 31.1095 | 87.63
WBUR4 M3 | 400 | 116.5886 | 41.7207 | 33.8768 | 92.8788 | 106.8256 | 39.966 | 31.1095 | 87.63
WBUR4 M4 | 400 | 116.5886 | 41.7207 | 33.8768 | 92.8788 | 106.8256 | 39.966 | 31.1095 | 87.63
WBUR4 R1/2 | 400 | 109.7624 | 40.1844 | 27.6583 | 84.4876 | 88.9753 | 34.2168 | 21.7847 | 70.1745
WBUR4 R3/4 | 400 | 109.7624 | 40.1844 | 27.6583 | 84.4876 | 88.9753 | 34.2168 | 21.7847 | 70.1745
WELP1 M1 | 132 | 35.3277 | 12.428 | 10.7229 | 28.2987 | 39.997 | 15.0928 | 10.1326 | 31.4771
WELP1 R1 | 132 | 35.3277 | 12.428 | 10.7229 | 28.2987 | 39.997 | 15.0928 | 10.1326 | 31.4771
WHAM1 M1 | 132 | 32.9534 | 11.2259 | 13.0677 | 28.9435 | 38.5706 | 13.6838 | 14.8522 | 34.2041
WHAM1 M2 | 132 | 32.9534 | 11.2259 | 13.0677 | 28.9435 | 38.5706 | 13.6838 | 14.8522 | 34.2041
WHAM1 R1 | 132 | 29.4362 | 10.5806 | 11.7331 | 26.6963 | 37.0479 | 13.4046 | 14.4548 | 33.4117
WHAM1 R2 | 132 | 29.4362 | 10.5806 | 11.7331 | 26.6963 | 37.0479 | 13.4046 | 14.4548 | 33.4117
WHAM4 M1 | 400 | 129.1993 | 44.3646 | 32.2993 | 95.0403 | 147.7652 | 55.9861 | 30.0559 | 109.2322
WHAM4 M2 | 400 | 129.1993 | 44.3646 | 32.2993 | 95.0403 | 147.7652 | 55.9861 | 30.0559 | 109.2322
WHAM4 R1 | 400 | 129.1993 | 44.3646 | 32.2993 | 95.0403 | 147.7652 | 55.9861 | 30.0559 | 109.2322
WHAM4 R2 | 400 | 129.1993 | 44.3646 | 32.2993 | 95.0403 | 147.7652 | 55.9861 | 30.0559 | 109.2322
WHGA1 M3 | 132 | 39.3753 | 13.7817 | 12.431 | 31.9213 | 48.8283 | 18.0653 | 13.9298 | 39.4779
WHGA1 M4 | 132 | 39.3753 | 13.7817 | 12.431 | 31.9213 | 48.8283 | 18.0653 | 13.9298 | 39.4779
WHGA1 R3 | 132 | 39.3753 | 13.7817 | 12.431 | 31.9213 | 48.8283 | 18.0653 | 13.9298 | 39.4779
WHGA1 R4 | 132 | 39.3753 | 13.7817 | 12.431 | 31.9213 | 48.8283 | 18.0653 | 13.9298 | 39.4779
WHGA2 MC1 | 275 | 72.2178 | 26.4277 | 15.556 | 52.9304 | 67.4932 | 26.43 | 12.2088 | 49.5866
WHGA2 MC2 | 275 | 72.2178 | 26.4277 | 15.556 | 52.9304 | 67.4932 | 26.43 | 12.2088 | 49.5866
WHGA2 MC3 | 275 | 72.2178 | 26.4277 | 15.556 | 52.9304 | 67.4932 | 26.43 | 12.2088 | 49.5866
WHGA2 MC4 | 275 | 72.2178 | 26.4277 | 15.556 | 52.9304 | 67.4932 | 26.43 | 12.2088 | 49.5866
WHSO2 M1 | 275 | 89.4215 | 30.388 | 23.4533 | 66.4284 | 97.9224 | 36.0544 | 24.6817 | 75.6704
WHSO2 M2 | 275 | 89.4215 | 30.388 | 23.4533 | 66.4284 | 97.9224 | 36.0544 | 24.6817 | 75.6704
WHSO2 R1 | 275 | 89.4215 | 30.388 | 23.4533 | 66.4284 | 97.9224 | 36.0544 | 24.6817 | 75.6704
WHSO2 R2 | 275 | 89.4215 | 30.388 | 23.4533 | 66.4284 | 97.9224 | 36.0544 | 24.6817 | 75.6704
WIBA2 MC1 | 275 | 60.8312 | 22.4168 | 12.5448 | 44.2469 | 64.2292 | 25.6414 | 10.4808 | 46.7432
WIBA2 MC2 | 275 | 60.8312 | 22.4168 | 12.5448 | 44.2469 | 64.2292 | 25.6414 | 10.4808 | 46.7432
WIEN1 M3 | 132 | 28.1229 | 9.5957 | 9.106 | 22.6764 | 34.9747 | 12.5846 | 11.1516 | 28.9489
WIEN1 M4 | 132 | 28.1229 | 9.5957 | 9.106 | 22.6764 | 34.9747 | 12.5846 | 11.1516 | 28.9489
WIEN1 R3 | 132 | 28.1229 | 9.5957 | 9.106 | 22.6764 | 34.9747 | 12.5846 | 11.1516 | 28.9489
WIEN1 R4 | 132 | 28.1229 | 9.5957 | 9.106 | 22.6764 | 34.9747 | 12.5846 | 11.1516 | 28.9489
WILE4 M1 | 400 | 103.1984 | 38.7687 | 28.1296 | 82.9567 | 82.5497 | 33.0709 | 20.5446 | 67.3139
WILE4 M2 | 400 | 103.1984 | 38.7687 | 28.1296 | 82.9567 | 82.5497 | 33.0709 | 20.5446 | 67.3139
WILE4 R1 | 400 | 103.1984 | 38.7687 | 28.1296 | 82.9567 | 82.5497 | 33.0709 | 20.5446 | 67.3139
WILE4 R2 | 400 | 103.1984 | 38.7687 | 28.1296 | 82.9567 | 82.5497 | 33.0709 | 20.5446 | 67.3139
WILL1 M1 | 132 | 60.7267 | 21.6666 | 23.6722 | 54.3134 | 71.2493 | 27.0418 | 27.365 | 65.6078
WILL1 M2 | 132 | 60.7267 | 21.6666 | 23.6722 | 54.3134 | 71.2493 | 27.0418 | 27.365 | 65.6078
WILL1 R1 | 132 | 60.7267 | 21.6666 | 23.6722 | 54.3134 | 71.2493 | 27.0418 | 27.365 | 65.6078
WILL1 R2 | 132 | 60.7267 | 21.6666 | 23.6722 | 54.3134 | 71.2493 | 27.0418 | 27.365 | 65.6078
WIMB1 M5 | 132 | 25.8287 | 9.7046 | 5.5785 | 19.3029 | 29.5927 | 11.9093 | 6.2161 | 23.0583
WIMB1 M6 | 132 | 106.0129 | 38.5898 | 30.6558 | 85.23 | 131.2912 | 49.4193 | 37.684 | 107.5734
WIMB1 M7 | 132 | 106.0129 | 38.5898 | 30.6558 | 85.23 | 131.2912 | 49.4193 | 37.684 | 107.5734
WIMB1 M8 | 132 | 106.0129 | 38.5898 | 30.6558 | 85.23 | 131.2912 | 49.4193 | 37.684 | 107.5734
WIMB1 R5 | 132 | 25.8287 | 9.7046 | 5.5785 | 19.3029 | 29.5927 | 11.9093 | 6.2161 | 23.0583
WIMB1 R6 | 132 | 106.0129 | 38.5898 | 30.6558 | 85.23 | 131.2912 | 49.4193 | 37.684 | 107.5734
WIMB1 R7 | 132 | 106.0129 | 38.5898 | 30.6558 | 85.23 | 131.2912 | 49.4193 | 37.684 | 107.5734
WIMB1 R8 | 132 | 106.0129 | 38.5898 | 30.6558 | 85.23 | 131.2912 | 49.4193 | 37.684 | 107.5734
WIMB4 MB1 | 400 | 102.2402 | 36.5948 | 33.9359 | 85.6888 | 123.3483 | 46.9659 | 37.2916 | 103.7114
WIMB4 MB2 | 400 | 102.2402 | 36.5948 | 33.9359 | 85.6888 | 123.3483 | 46.9659 | 37.2916 | 103.7114
WIMB4 RB1 | 400 | 102.2402 | 36.5948 | 33.9359 | 85.6888 | 123.3483 | 46.9659 | 37.2916 | 103.7114
WIMB4 RB2 | 400 | 102.2402 | 36.5948 | 33.9359 | 85.6888 | 123.3483 | 46.9659 | 37.2916 | 103.7114
WISD1 M1 | 132 | 54.7735 | 18.7593 | 17.3267 | 43.8564 | 65.4693 | 23.8487 | 19.8169 | 53.544
WISD1 M2 | 132 | 54.7735 | 18.7593 | 17.3267 | 43.8564 | 65.4693 | 23.8487 | 19.8169 | 53.544
WISD1 R1 | 132 | 54.7735 | 18.7593 | 17.3267 | 43.8564 | 65.4693 | 23.8487 | 19.8169 | 53.544
WISD1 R2 | 132 | 54.7735 | 18.7593 | 17.3267 | 43.8564 | 65.4693 | 23.8487 | 19.8169 | 53.544
WISD2 M1 | 275 | 75.1744 | 26.2438 | 24.9171 | 62.0315 | 87.644 | 32.2992 | 27.9075 | 73.5854
WISD2 M2 | 275 | 75.1744 | 26.2438 | 24.9171 | 62.0315 | 87.644 | 32.2992 | 27.9075 | 73.5854
WISD2 R1 | 275 | 75.1744 | 26.2438 | 24.9171 | 62.0315 | 87.644 | 32.2992 | 27.9075 | 73.5854
WISD2 R2 | 275 | 75.1744 | 26.2438 | 24.9171 | 62.0315 | 87.644 | 32.2992 | 27.9075 | 73.5854
WMEL1 M1 | 132 | 40.7586 | 14.2451 | 12.0552 | 32.2008 | 49.4184 | 18.2272 | 14.2564 | 40.0336
WMEL1 M2 | 132 | 40.7586 | 14.2451 | 12.0552 | 32.2008 | 49.4184 | 18.2272 | 14.2564 | 40.0336
WMEL1 M3 | 132 | 40.6927 | 14.0858 | 12.6772 | 32.5976 | 59.8315 | 21.683 | 18.2713 | 48.9357
WMEL1 R1 | 132 | 40.7586 | 14.2451 | 12.0552 | 32.2008 | 49.4184 | 18.2272 | 14.2564 | 40.0336
WMEL1 R2 | 132 | 40.7586 | 14.2451 | 12.0552 | 32.2008 | 49.4184 | 18.2272 | 14.2564 | 40.0336
WMEL1 R3 | 132 | 40.6927 | 14.0858 | 12.6772 | 32.5976 | 59.8315 | 21.683 | 18.2713 | 48.9357
WMEL2 MC1 | 275 | 79.1151 | 28.881 | 14.5113 | 55.3552 | 78.063 | 30.4123 | 14.4086 | 57.4181
WMEL2 MC2 | 275 | 79.1151 | 28.881 | 14.5113 | 55.3552 | 78.063 | 30.4123 | 14.4086 | 57.4181
WMEL2 MC3 | 275 | 79.1151 | 28.881 | 14.5113 | 55.3552 | 78.063 | 30.4123 | 14.4086 | 57.4181
WMEL2 MC4 | 275 | 79.1151 | 28.881 | 14.5113 | 55.3552 | 78.063 | 30.4123 | 14.4086 | 57.4181
WWEY1 MB3 | 132 | 29.928 | 10.7573 | 11.8181 | 27.0312 | 35.7119 | 13.1305 | 13.9067 | 32.4761
WWEY1 MB4 | 132 | 29.928 | 10.7573 | 11.8181 | 27.0312 | 35.7119 | 13.1305 | 13.9067 | 32.4761
WWEY1 RB3 | 132 | 29.8072 | 10.5369 | 11.9358 | 26.8372 | 38.1311 | 13.9135 | 14.9725 | 34.6492
WWEY1 RB4 | 132 | 29.8072 | 10.5369 | 11.9358 | 26.8372 | 38.1311 | 13.9135 | 14.9725 | 34.6492
WWEY2 M1 | 275 | 71.921 | 26.185 | 18.5558 | 55.587 | 71.437 | 27.2298 | 17.3094 | 55.8181
WWEY2 M2 | 275 | 71.921 | 26.185 | 18.5558 | 55.587 | 71.437 | 27.2298 | 17.3094 | 55.8181
WWEY2 R1 | 275 | 73.5585 | 26.976 | 17.0934 | 55.2432 | 73.7975 | 28.2818 | 17.1455 | 57.142
WWEY2 R2 | 275 | 73.5585 | 26.976 | 17.0934 | 55.2432 | 73.7975 | 28.2818 | 17.1455 | 57.142
WYLF1 M1 | 132 | 26.7763 | 9.5898 | 9.5583 | 23.1203 | 33.8247 | 12.3936 | 11.3104 | 28.8375
WYLF1 M2 | 132 | 26.7763 | 9.5898 | 9.5583 | 23.1203 | 33.8247 | 12.3936 | 11.3104 | 28.8375
WYLF1 R1 | 132 | 26.7763 | 9.5898 | 9.5583 | 23.1203 | 33.8247 | 12.3936 | 11.3104 | 28.8375
WYLF1 R2 | 132 | 26.7763 | 9.5898 | 9.5583 | 23.1203 | 33.8247 | 12.3936 | 11.3104 | 28.8375
WYLF4 M1 | 400 | 50.2973 | 18.1804 | 12.6115 | 38.3225 | 47.3505 | 17.8953 | 12.1409 | 37.4486
WYLF4 M2 | 400 | 50.2973 | 18.1804 | 12.6115 | 38.3225 | 47.3505 | 17.8953 | 12.1409 | 37.4486
WYLF4 R1 | 400 | 50.2973 | 18.1804 | 12.6115 | 38.3225 | 47.3505 | 17.8953 | 12.1409 | 37.4486
WYLF4 R2 | 400 | 50.2973 | 18.1804 | 12.6115 | 38.3225 | 47.3505 | 17.8953 | 12.1409 | 37.4486
WYMO1 M1 | 132 | 45.7495 | 17.5423 | 12.9131 | 37.7217 | 57.0822 | 22.5005 | 15.5295 | 47.3499
WYMO1 M2 | 132 | 45.7495 | 17.5423 | 12.9131 | 37.7217 | 57.0822 | 22.5005 | 15.5295 | 47.3499
WYMO1 R1 | 132 | 45.7495 | 17.5423 | 12.9131 | 37.7217 | 57.0822 | 22.5005 | 15.5295 | 47.3499
WYMO1 R2 | 132 | 45.7495 | 17.5423 | 12.9131 | 37.7217 | 57.0822 | 22.5005 | 15.5295 | 47.3499
WYMO4 M1 | 400 | 114.3933 | 41.5328 | 25.9204 | 84.6566 | 99.7629 | 38.4911 | 20.4254 | 74.8601
WYMO4 M2 | 400 | 114.3933 | 41.5328 | 25.9204 | 84.6566 | 99.7629 | 38.4911 | 20.4254 | 74.8601
WYMO4 R1 | 400 | 114.3933 | 41.5328 | 25.9204 | 84.6566 | 99.7629 | 38.4911 | 20.4254 | 74.8601
WYMO4 R2 | 400 | 114.3933 | 41.5328 | 25.9204 | 84.6566 | 99.7629 | 38.4911 | 20.4254 | 74.8601
YAXL4 M1 | 400 | 86.9968 | 31.5572 | 22.2213 | 66.8499 | 64.6056 | 25.1768 | 14.3792 | 49.9846
YAXL4 R1 | 400 | 86.9968 | 31.5572 | 22.2213 | 66.8499 | 64.6056 | 25.1768 | 14.3792 | 49.9846

## D3.3
ETYS 2024 Yr 4 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2027/28
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA1 M1 | 132 | 36.9639 | 15.0084 | 8.5827 | 29.8079 | 38.5772 | 16.007 | 8.4953 | 31.1326 | Back To Menu
ABHA1 M2 | 132 | 36.9639 | 15.0084 | 8.5827 | 29.8079 | 38.5772 | 16.007 | 8.4953 | 31.1326
ABHA1 R1 | 132 | 32.5379 | 13.2047 | 8.5536 | 27.2279 | 34.6407 | 14.2494 | 8.5143 | 28.666
ABHA1 R2 | 132 | 32.5379 | 13.2047 | 8.5536 | 27.2279 | 34.6407 | 14.2494 | 8.5143 | 28.666
ABTH1 M1 | 132 | 26.3849 | 10.2643 | 6.0192 | 20.5352 | 26.1113 | 10.3763 | 6.1426 | 20.817
ABTH1 M2 | 132 | 33.8336 | 12.7478 | 7.7059 | 25.734 | 33.1143 | 13.0203 | 7.7837 | 26.1971
ABTH1 R1 | 132 | 33.8336 | 12.7478 | 7.7059 | 25.734 | 33.1143 | 13.0203 | 7.7837 | 26.1971
ABTH1 R2 | 132 | 33.8336 | 12.7478 | 7.7059 | 25.734 | 33.1143 | 13.0203 | 7.7837 | 26.1971
ABTH2 M1 | 275 | 69.9505 | 25.5126 | 13.4104 | 49.4907 | 60.814 | 24.0892 | 9.7373 | 43.8047
ABTH2 M2 | 275 | 69.9505 | 25.5126 | 13.4104 | 49.4907 | 60.814 | 24.0892 | 9.7373 | 43.8047
ABTH2 M4 | 275 | 69.9505 | 25.5126 | 13.4104 | 49.4907 | 60.814 | 24.0892 | 9.7373 | 43.8047
ABTH2 R | 275 | 69.9505 | 25.5126 | 13.4104 | 49.4907 | 60.814 | 24.0892 | 9.7373 | 43.8047
ALDW2 MC1 | 275 | 65.172 | 24.3122 | 10.2893 | 44.672 | 63.7026 | 25.1548 | 10.2609 | 45.8351
ALDW2 MC2 | 275 | 65.172 | 24.3122 | 10.2893 | 44.672 | 63.7026 | 25.1548 | 10.2609 | 45.8351
ALDW2 MC3 | 275 | 65.172 | 24.3122 | 10.2893 | 44.672 | 63.7026 | 25.1548 | 10.2609 | 45.8351
ALDW2 MC4 | 275 | 65.172 | 24.3122 | 10.2893 | 44.672 | 63.7026 | 25.1548 | 10.2609 | 45.8351
ALVE1 M1 | 132 | 36.9778 | 14.1909 | 10.3354 | 30.4043 | 42.3224 | 16.6685 | 10.8658 | 34.4385
ALVE1 M2 | 132 | 36.9778 | 14.1909 | 10.3354 | 30.4043 | 42.3224 | 16.6685 | 10.8658 | 34.4385
AMEM1 M1 | 132 | 56.3594 | 21.4305 | 14.9695 | 45.2769 | 66.8543 | 25.9902 | 17.8633 | 54.619
AMEM1 M2 | 132 | 56.3594 | 21.4305 | 14.9695 | 45.2769 | 66.8543 | 25.9902 | 17.8633 | 54.619
AMEM1 R1 | 132 | 56.3594 | 21.4305 | 14.9695 | 45.2769 | 66.8543 | 25.9902 | 17.8633 | 54.619
AMEM1 R2 | 132 | 56.3594 | 21.4305 | 14.9695 | 45.2769 | 66.8543 | 25.9902 | 17.8633 | 54.619
AMEM4 M | 400 | 51.8371 | 19.3931 | 4.5302 | 31.9562 | 43.9538 | 17.3951 | 3.7433 | 28.3437
AMEM4 R | 400 | 54.966 | 20.7181 | 11.0199 | 40.3198 | 46.4427 | 18.3143 | 8.7102 | 34.6105
AMEM4 R2 | 400 | 54.966 | 20.7181 | 11.0199 | 40.3198 | 46.4427 | 18.3143 | 8.7102 | 34.6105
AXMI1 M1 | 132 | 28.5267 | 10.247 | 9.2057 | 23.6971 | 34.3433 | 12.7554 | 10.3469 | 28.3857
AXMI1 M2 | 132 | 28.5267 | 10.247 | 9.2057 | 23.6971 | 34.3433 | 12.7554 | 10.3469 | 28.3857
AXMI1 R1 | 132 | 28.5267 | 10.247 | 9.2057 | 23.6971 | 34.3433 | 12.7554 | 10.3469 | 28.3857
AXMI1 R2 | 132 | 28.5267 | 10.247 | 9.2057 | 23.6971 | 34.3433 | 12.7554 | 10.3469 | 28.3857
AXMI4 MC1 | 400 | 43.2497 | 15.9979 | 9.1159 | 31.7403 | 34.6789 | 13.5705 | 6.6554 | 25.8469
AXMI4 MC2 | 400 | 43.2497 | 15.9979 | 9.1159 | 31.7403 | 34.6789 | 13.5705 | 6.6554 | 25.8469
BAGB2 M1 | 275 | 44.8146 | 16.686 | 9.8866 | 33.4842 | 46.2838 | 17.7938 | 11.0877 | 36.2518
BAGB2 M2 | 275 | 44.8146 | 16.686 | 9.8866 | 33.4842 | 46.2838 | 17.7938 | 11.0877 | 36.2518
BAGB2 R1 | 275 | 44.8146 | 16.686 | 9.8866 | 33.4842 | 46.2838 | 17.7938 | 11.0877 | 36.2518
BAGB2 R2 | 275 | 44.8146 | 16.686 | 9.8866 | 33.4842 | 46.2838 | 17.7938 | 11.0877 | 36.2518
BARK1 M5 | 132 | 45.644 | 15.4834 | 16.6353 | 38.5322 | 55.2955 | 19.9005 | 19.1834 | 47.327
BARK1 M6 | 132 | 45.644 | 15.4834 | 16.6353 | 38.5322 | 55.2955 | 19.9005 | 19.1834 | 47.327
BARK1 R5 | 132 | 45.644 | 15.4834 | 16.6353 | 38.5322 | 55.2955 | 19.9005 | 19.1834 | 47.327
BARK1 R6 | 132 | 45.644 | 15.4834 | 16.6353 | 38.5322 | 55.2955 | 19.9005 | 19.1834 | 47.327
BARK2 M1 | 275 | 46.4725 | 16.4915 | 15.0415 | 38.364 | 49.4278 | 18.2715 | 15.3801 | 41.22
BARK2 M2 | 275 | 46.8671 | 16.5168 | 15.174 | 38.5323 | 49.9467 | 18.4296 | 15.5813 | 41.6447
BARK2 R1 | 275 | 46.4725 | 16.4915 | 15.0415 | 38.364 | 49.4278 | 18.2715 | 15.3801 | 41.22
BARK2 R2 | 275 | 46.8671 | 16.5168 | 15.174 | 38.5323 | 49.9467 | 18.4296 | 15.5813 | 41.6447
BARK4 M1 | 400 | 153.5174 | 52.8631 | 36.5319 | 111.2917 | 140.7125 | 54.4367 | 24.8546 | 101.8397
BARK4 M2 | 400 | 153.5174 | 52.8631 | 36.5319 | 111.2917 | 140.7125 | 54.4367 | 24.8546 | 101.8397
BARK4 R1 | 400 | 153.5174 | 52.8631 | 36.5319 | 111.2917 | 140.7125 | 54.4367 | 24.8546 | 101.8397
BARK4 R2 | 400 | 153.5174 | 52.8631 | 36.5319 | 111.2917 | 140.7125 | 54.4367 | 24.8546 | 101.8397
BEDD2 M1/4 | 275 | 37.8413 | 13.6478 | 12.6176 | 31.9184 | 41.0316 | 15.2017 | 12.7001 | 34.1986
BEDD2 M2/3 | 275 | 67.6582 | 24.7273 | 17.5584 | 52.5281 | 70.2411 | 26.6607 | 17.6718 | 55.3756
BEDD2 R1 | 275 | 51.9364 | 19.3776 | 11.9816 | 39.3857 | 52.1596 | 20.0315 | 12.0114 | 40.3401
BEDD2 R2 | 275 | 67.6582 | 24.7273 | 17.5584 | 52.5281 | 70.2411 | 26.6607 | 17.6718 | 55.3756
BEDD2 R3 | 275 | 67.6582 | 24.7273 | 17.5584 | 52.5281 | 70.2411 | 26.6607 | 17.6718 | 55.3756
BEDD2 R4 | 275 | 51.9364 | 19.3776 | 11.9816 | 39.3857 | 52.1596 | 20.0315 | 12.0114 | 40.3401
BEGI1 M1 | 132 | 36.4387 | 12.677 | 11.3389 | 29.2669 | 46.1957 | 17.1231 | 13.7857 | 38.0015
BEGI1 M2 | 132 | 36.4387 | 12.677 | 11.3389 | 29.2669 | 46.1957 | 17.1231 | 13.7857 | 38.0015
BEGI1 R1 | 132 | 31.7788 | 11.3221 | 11.3528 | 27.3647 | 39.6125 | 14.4537 | 13.5013 | 33.9419
BEGI1 R2 | 132 | 31.7788 | 11.3221 | 11.3528 | 27.3647 | 39.6125 | 14.4537 | 13.5013 | 33.9419
BENR4 M1 | 400 | 80.3611 | 31.7626 | 16.7347 | 61.6537 | 95.7035 | 40.2128 | 17.9448 | 74.8142
BENR4 M2 | 400 | 80.3611 | 31.7626 | 16.7347 | 61.6537 | 95.7035 | 40.2128 | 17.9448 | 74.8142
BENR4 R1 | 400 | 80.3611 | 31.7626 | 16.7347 | 61.6537 | 95.7035 | 40.2128 | 17.9448 | 74.8142
BESW1 M1 | 132 | 33.1465 | 11.8805 | 9.8998 | 26.7013 | 40.6316 | 15.292 | 12.2493 | 33.8755
BESW1 M2 | 132 | 33.1465 | 11.8805 | 9.8998 | 26.7013 | 40.6316 | 15.292 | 12.2493 | 33.8755
BESW1 R1 | 132 | 25.4429 | 9.5119 | 6.9016 | 20.3535 | 29.7598 | 11.7116 | 8.4064 | 24.969
BESW1 R2 | 132 | 25.4429 | 9.5119 | 6.9016 | 20.3535 | 29.7598 | 11.7116 | 8.4064 | 24.969
BESW2 MC1 | 275 | 61.1903 | 22.365 | 11.3052 | 42.9341 | 58.0753 | 22.6251 | 11.3423 | 43.339
BESW2 MC2 | 275 | 61.1903 | 22.365 | 11.3052 | 42.9341 | 58.0753 | 22.6251 | 11.3423 | 43.339
BESW2 MC3 | 275 | 61.1903 | 22.365 | 11.3052 | 42.9341 | 58.0753 | 22.6251 | 11.3423 | 43.339
BESW2 MC4 | 275 | 61.1903 | 22.365 | 11.3052 | 42.9341 | 58.0753 | 22.6251 | 11.3423 | 43.339
BESW2 MC6 | 275 | 61.1903 | 22.365 | 11.3052 | 42.9341 | 58.0753 | 22.6251 | 11.3423 | 43.339
BICF1 M2 | 132 | 34.9066 | 12.6891 | 12.4366 | 30.3817 | 39.0894 | 14.7613 | 12.9531 | 33.8287
BICF1 R2 | 132 | 34.9066 | 12.6891 | 12.4366 | 30.3817 | 39.0894 | 14.7613 | 12.9531 | 33.8287
BICF4 M1 | 400 | 118.2126 | 43.1497 | 40.6622 | 101.6851 | 74.0568 | 29.5817 | 18.3898 | 60.2245
BICF4 M2 | 400 | 118.2126 | 43.1497 | 40.6622 | 101.6851 | 74.0568 | 29.5817 | 18.3898 | 60.2245
BICF4 R1 | 400 | 118.2126 | 43.1497 | 40.6622 | 101.6851 | 74.0568 | 29.5817 | 18.3898 | 60.2245
BICF4 R2 | 400 | 118.2126 | 43.1497 | 40.6622 | 101.6851 | 74.0568 | 29.5817 | 18.3898 | 60.2245
BIGG4 MC1 | 400 | 76.0321 | 28.1095 | 16.4714 | 56.2243 | 65.3919 | 25.4163 | 12.4425 | 48.3866
BIGG4 MC2 | 400 | 76.0321 | 28.1095 | 16.4714 | 56.2243 | 65.3919 | 25.4163 | 12.4425 | 48.3866
BIRK1 M1 | 132 | 39.6569 | 13.7042 | 13.1425 | 32.5232 | 48.7831 | 17.7542 | 14.5573 | 39.6655
BIRK1 M2 | 132 | 39.6569 | 13.7042 | 13.1425 | 32.5232 | 48.7831 | 17.7542 | 14.5573 | 39.6655
BIRK1 R1 | 132 | 39.6569 | 13.7042 | 13.1425 | 32.5232 | 48.7831 | 17.7542 | 14.5573 | 39.6655
BIRK1 R2 | 132 | 39.6569 | 13.7042 | 13.1425 | 32.5232 | 48.7831 | 17.7542 | 14.5573 | 39.6655
BIRK2 MC1 | 275 | 65.3164 | 23.3782 | 17.7954 | 50.8571 | 63.2027 | 24.0162 | 14.1589 | 48.1229
BIRK2 MC2 | 275 | 65.3164 | 23.3782 | 17.7954 | 50.8571 | 63.2027 | 24.0162 | 14.1589 | 48.1229
BIRK2 MC3 | 275 | 65.3164 | 23.3782 | 17.7954 | 50.8571 | 63.2027 | 24.0162 | 14.1589 | 48.1229
BIRK2 MC4 | 275 | 65.3164 | 23.3782 | 17.7954 | 50.8571 | 63.2027 | 24.0162 | 14.1589 | 48.1229
BISW1 M1 | 132 | 42.7182 | 15.3233 | 12.7028 | 34.3732 | 53.3228 | 20.301 | 13.9069 | 42.6169
BISW1 M2 | 132 | 42.7182 | 15.3233 | 12.7028 | 34.3732 | 53.3228 | 20.301 | 13.9069 | 42.6169
BISW1 R1 | 132 | 42.7182 | 15.3233 | 12.7028 | 34.3732 | 53.3228 | 20.301 | 13.9069 | 42.6169
BISW1 R2 | 132 | 42.7182 | 15.3233 | 12.7028 | 34.3732 | 53.3228 | 20.301 | 13.9069 | 42.6169
BISW2 MC1 | 275 | 65.8774 | 24.1776 | 12.1799 | 46.3722 | 60.3018 | 23.7473 | 9.716 | 43.2998
BISW2 MC2 | 275 | 65.8774 | 24.1776 | 12.1799 | 46.3722 | 60.3018 | 23.7473 | 9.716 | 43.2998
BISW2 MC3 | 275 | 65.8774 | 24.1776 | 12.1799 | 46.3722 | 60.3018 | 23.7473 | 9.716 | 43.2998
BISW2 MC4 | 275 | 65.8774 | 24.1776 | 12.1799 | 46.3722 | 60.3018 | 23.7473 | 9.716 | 43.2998
BLYT2 M1 | 275 | 91.0366 | 33.4033 | 27.8059 | 75.0453 | 81.3538 | 31.6035 | 23.0183 | 67.7125
BLYT2 M2 | 275 | 91.0366 | 33.4033 | 27.8059 | 75.0453 | 81.3538 | 31.6035 | 23.0183 | 67.7125
BLYT2 R1 | 275 | 91.0366 | 33.4033 | 27.8059 | 75.0453 | 81.3538 | 31.6035 | 23.0183 | 67.7125
BLYT2 R2 | 275 | 91.0366 | 33.4033 | 27.8059 | 75.0453 | 81.3538 | 31.6035 | 23.0183 | 67.7125
BLYT4 M1 | 400 | 70.1264 | 25.2497 | 15.5895 | 51.298 | 51.3222 | 19.8795 | 11.0553 | 39.1693
BLYT4 M2 | 400 | 70.1264 | 25.2497 | 15.5895 | 51.298 | 51.3222 | 19.8795 | 11.0553 | 39.1693
BLYT4 R1 | 400 | 70.1264 | 25.2497 | 15.5895 | 51.298 | 51.3222 | 19.8795 | 11.0553 | 39.1693
BLYT4 R2 | 400 | 70.1264 | 25.2497 | 15.5895 | 51.298 | 51.3222 | 19.8795 | 11.0553 | 39.1693
BODE4 M1 | 400 | 95.198 | 33.9699 | 23.8595 | 71.9002 | 65.1542 | 25.836 | 9.766 | 46.3036
BODE4 M2 | 400 | 95.198 | 33.9699 | 23.8595 | 71.9002 | 65.1542 | 25.836 | 9.766 | 46.3036
BODE4 R1 | 400 | 95.198 | 33.9699 | 23.8595 | 71.9002 | 65.1542 | 25.836 | 9.766 | 46.3036
BODE4 R2 | 400 | 95.198 | 33.9699 | 23.8595 | 71.9002 | 65.1542 | 25.836 | 9.766 | 46.3036
BOLN1 M1 | 132 | 59.5448 | 23.4904 | 15.3076 | 48.5281 | 62.2926 | 25.4735 | 16.08 | 52.105
BOLN1 M2 | 132 | 55.7002 | 22.0083 | 15.144 | 46.2685 | 60.7736 | 24.5852 | 16.9157 | 51.6844
BOLN1 R1 | 132 | 59.5448 | 23.4904 | 15.3076 | 48.5281 | 62.2926 | 25.4735 | 16.08 | 52.105
BOLN1 R2 | 132 | 55.7002 | 22.0083 | 15.144 | 46.2685 | 60.7736 | 24.5852 | 16.9157 | 51.6844
BOLN4 M1 | 400 | 74.4191 | 26.8689 | 16.0954 | 54.0938 | 59.64 | 23.2527 | 11.6134 | 44.4977
BOLN4 M2 | 400 | 74.4191 | 26.8689 | 16.0954 | 54.0938 | 59.64 | 23.2527 | 11.6134 | 44.4977
BOLN4 R1 | 400 | 74.4191 | 26.8689 | 16.0954 | 54.0938 | 59.64 | 23.2527 | 11.6134 | 44.4977
BOLN4 R2 | 400 | 74.4191 | 26.8689 | 16.0954 | 54.0938 | 59.64 | 23.2527 | 11.6134 | 44.4977
BOTW1 M1 | 132 | 28.314 | 9.9641 | 10.5366 | 24.6279 | 31.4154 | 11.429 | 11.2151 | 27.3781
BOTW1 M2 | 132 | 28.314 | 9.9641 | 10.5366 | 24.6279 | 31.4154 | 11.429 | 11.2151 | 27.3781
BOTW4 MC1 | 400 | 82.9384 | 29.6587 | 17.5034 | 59.4472 | 67.4473 | 26.0929 | 13.0724 | 49.9733
BOTW4 MC2 | 400 | 82.9384 | 29.6587 | 17.5034 | 59.4472 | 67.4473 | 26.0929 | 13.0724 | 49.9733
BRAI1 M1 | 132 | 42.7255 | 16.8159 | 13.323 | 37.1043 | 46.8797 | 18.8039 | 14.3901 | 40.9828
BRAI1 M2 | 132 | 42.7255 | 16.8159 | 13.323 | 37.1043 | 46.8797 | 18.8039 | 14.3901 | 40.9828
BRAW1 M1 | 132 | 29.6495 | 11.0393 | 9.4935 | 25.1055 | 43.9441 | 16.9147 | 13.8763 | 37.7973
BRAW1 M2 | 132 | 33.3739 | 11.905 | 10.3617 | 27.1979 | 49.3156 | 18.5391 | 15.1056 | 41.3238
BRAW1 R1 | 132 | 29.6495 | 11.0393 | 9.4935 | 25.1055 | 43.9441 | 16.9147 | 13.8763 | 37.7973
BRAW1 R2 | 132 | 33.3739 | 11.905 | 10.3617 | 27.1979 | 49.3156 | 18.5391 | 15.1056 | 41.3238
BRAW2 MC1 | 275 | 67.0389 | 24.1589 | 16.2169 | 50.3828 | 71.1965 | 27.0581 | 16.7084 | 54.9744
BRAW2 MC2 | 275 | 67.0389 | 24.1589 | 16.2169 | 50.3828 | 71.1965 | 27.0581 | 16.7084 | 54.9744
BRAW2 MC3 | 275 | 67.0389 | 24.1589 | 16.2169 | 50.3828 | 71.1965 | 27.0581 | 16.7084 | 54.9744
BRAW2 MC4 | 275 | 67.0389 | 24.1589 | 16.2169 | 50.3828 | 71.1965 | 27.0581 | 16.7084 | 54.9744
BRED1 M1 | 132 | 39.0987 | 13.7628 | 13.1466 | 32.6101 | 48.9943 | 18.1162 | 15.113 | 40.7331
BRED1 M2 | 132 | 39.0987 | 13.7628 | 13.1466 | 32.6101 | 48.9943 | 18.1162 | 15.113 | 40.7331
BRED1 R1 | 132 | 39.0987 | 13.7628 | 13.1466 | 32.6101 | 48.9943 | 18.1162 | 15.113 | 40.7331
BRED1 R2 | 132 | 39.0987 | 13.7628 | 13.1466 | 32.6101 | 48.9943 | 18.1162 | 15.113 | 40.7331
BRED2 MC1 | 275 | 82.9668 | 30.6433 | 16.7408 | 60.077 | 78.222 | 30.7571 | 13.2998 | 56.7969
BRED2 MC2 | 275 | 82.9668 | 30.6433 | 16.7408 | 60.077 | 78.222 | 30.7571 | 13.2998 | 56.7969
BRED2 MC3 | 275 | 82.9668 | 30.6433 | 16.7408 | 60.077 | 78.222 | 30.7571 | 13.2998 | 56.7969
BRED2 MC4 | 275 | 82.9668 | 30.6433 | 16.7408 | 60.077 | 78.222 | 30.7571 | 13.2998 | 56.7969
BRFO1 M1 | 132 | 52.2537 | 20.001 | 15.1514 | 43.437 | 56.6772 | 22.4455 | 15.3361 | 47.0787
BRFO1 M2 | 132 | 52.2537 | 20.001 | 15.1514 | 43.437 | 56.6772 | 22.4455 | 15.3361 | 47.0787
BRFO1 R1 | 132 | 53.3358 | 20.2148 | 14.1831 | 42.7711 | 58.0714 | 23.1057 | 14.3008 | 46.9772
BRFO1 R2 | 132 | 53.3358 | 20.2148 | 14.1831 | 42.7711 | 58.0714 | 23.1057 | 14.3008 | 46.9772
BRFO4 M5 | 400 | 113.7308 | 40.1988 | 30.191 | 87.0406 | 90.2212 | 34.4315 | 19.7236 | 68.4171
BRFO4 M6 | 400 | 113.7308 | 40.1988 | 30.191 | 87.0406 | 90.2212 | 34.4315 | 19.7236 | 68.4171
BRFO4 M7 | 400 | 113.7308 | 40.1988 | 30.191 | 87.0406 | 90.2212 | 34.4315 | 19.7236 | 68.4171
BRFO4 M8 | 400 | 113.7308 | 40.1988 | 30.191 | 87.0406 | 90.2212 | 34.4315 | 19.7236 | 68.4171
BRFO4 R5 | 400 | 113.7308 | 40.1988 | 30.191 | 87.0406 | 90.2212 | 34.4315 | 19.7236 | 68.4171
BRFO4 R6 | 400 | 113.7308 | 40.1988 | 30.191 | 87.0406 | 90.2212 | 34.4315 | 19.7236 | 68.4171
BRFO4 R7 | 400 | 113.7308 | 40.1988 | 30.191 | 87.0406 | 90.2212 | 34.4315 | 19.7236 | 68.4171
BRFO4 R8 | 400 | 113.7308 | 40.1988 | 30.191 | 87.0406 | 90.2212 | 34.4315 | 19.7236 | 68.4171
BRIM1 M1 | 132 | 56.1854 | 18.9891 | 21.4501 | 48.3047 | 74.381 | 26.6228 | 26.1775 | 63.8279
BRIM1 M2 | 132 | 56.1854 | 18.9891 | 21.4501 | 48.3047 | 74.381 | 26.6228 | 26.1775 | 63.8279
BRIM1 R1 | 132 | 56.1854 | 18.9891 | 21.4501 | 48.3047 | 74.381 | 26.6228 | 26.1775 | 63.8279
BRIM1 R2 | 132 | 56.1854 | 18.9891 | 21.4501 | 48.3047 | 74.381 | 26.6228 | 26.1775 | 63.8279
BRIN2 M1 | 275 | 66.8782 | 24.5491 | 14.5473 | 49.2649 | 69.4484 | 26.9246 | 13.9696 | 52.0467
BRIN2 M2 | 275 | 71.8763 | 26.4057 | 17.8465 | 55.1897 | 75.3896 | 28.942 | 18.1611 | 59.0913
BRIN2 R1 | 275 | 66.8782 | 24.5491 | 14.5473 | 49.2649 | 69.4484 | 26.9246 | 13.9696 | 52.0467
BRIN2 R2 | 275 | 71.8763 | 26.4057 | 17.8465 | 55.1897 | 75.3896 | 28.942 | 18.1611 | 59.0913
BRIN4 MC1 | 400 | 75.9358 | 28.0026 | 17.1757 | 56.7774 | 58.1551 | 22.7144 | 12.7298 | 44.8527
BRIN4 MC4 | 400 | 75.9358 | 28.0026 | 17.1757 | 56.7774 | 58.1551 | 22.7144 | 12.7298 | 44.8527
BRLE4 M1 | 400 | 129.8767 | 46.4676 | 27.5779 | 93.2931 | 109.5657 | 42.5221 | 22.6106 | 82.7459
BRLE4 M2 | 400 | 129.8767 | 46.4676 | 27.5779 | 93.2931 | 109.5657 | 42.5221 | 22.6106 | 82.7459
BRLE4 R1 | 400 | 129.8767 | 46.4676 | 27.5779 | 93.2931 | 109.5657 | 42.5221 | 22.6106 | 82.7459
BRLE4 R2 | 400 | 129.8767 | 46.4676 | 27.5779 | 93.2931 | 109.5657 | 42.5221 | 22.6106 | 82.7459
BRWA1 M1 | 132 | 42.6573 | 16.0386 | 12.0784 | 34.7605 | 49.009 | 18.8674 | 13.8641 | 40.5467
BRWA1 M2 | 132 | 42.6573 | 16.0386 | 12.0784 | 34.7605 | 49.009 | 18.8674 | 13.8641 | 40.5467
BRWA1 R1 | 132 | 42.6573 | 16.0386 | 12.0784 | 34.7605 | 49.009 | 18.8674 | 13.8641 | 40.5467
BRWA1 R2 | 132 | 42.6573 | 16.0386 | 12.0784 | 34.7605 | 49.009 | 18.8674 | 13.8641 | 40.5467
BULL4 MC1 | 400 | 74.8354 | 27.3997 | 17.3479 | 56.097 | 54.1462 | 21.2863 | 9.5188 | 39.6221
BULL4 MC2 | 400 | 74.8354 | 27.3997 | 17.3479 | 56.097 | 54.1462 | 21.2863 | 9.5188 | 39.6221
BURW1 M1 | 132 | 45.9502 | 15.9525 | 16.6387 | 39.1989 | 54.0847 | 19.7764 | 18.2292 | 46.1972
BURW1 M2 | 132 | 45.9502 | 15.9525 | 16.6387 | 39.1989 | 54.0847 | 19.7764 | 18.2292 | 46.1972
BURW1 R1 | 132 | 45.9502 | 15.9525 | 16.6387 | 39.1989 | 54.0847 | 19.7764 | 18.2292 | 46.1972
BURW1 R2 | 132 | 45.9502 | 15.9525 | 16.6387 | 39.1989 | 54.0847 | 19.7764 | 18.2292 | 46.1972
BURW4 MC1 | 400 | 106.4971 | 38.6577 | 26.1274 | 80.7977 | 65.6306 | 26.3158 | 11.3738 | 48.5899
BURW4 MC2 | 400 | 106.4971 | 38.6577 | 26.1274 | 80.7977 | 65.6306 | 26.3158 | 11.3738 | 48.5899
BURW4 MC3 | 400 | 106.4971 | 38.6577 | 26.1274 | 80.7977 | 65.6306 | 26.3158 | 11.3738 | 48.5899
BURW4 MC4 | 400 | 106.4971 | 38.6577 | 26.1274 | 80.7977 | 65.6306 | 26.3158 | 11.3738 | 48.5899
BUSH1 M1 | 132 | 35.6562 | 12.6744 | 11.6451 | 29.5695 | 46.6694 | 17.1454 | 14.8252 | 39.0725
BUSH1 M2 | 132 | 35.6562 | 12.6744 | 11.6451 | 29.5695 | 46.6694 | 17.1454 | 14.8252 | 39.0725
BUSH1 R1 | 132 | 35.6562 | 12.6744 | 11.6451 | 29.5695 | 46.6694 | 17.1454 | 14.8252 | 39.0725
BUSH1 R2 | 132 | 35.6562 | 12.6744 | 11.6451 | 29.5695 | 46.6694 | 17.1454 | 14.8252 | 39.0725
BUSH2 MC1 | 275 | 56.4058 | 20.6385 | 11.4649 | 40.6521 | 55.7654 | 21.7077 | 10.4283 | 41.1276
BUSH2 MC2 | 275 | 56.4058 | 20.6385 | 11.4649 | 40.6521 | 55.7654 | 21.7077 | 10.4283 | 41.1276
BUSH2 MC3 | 275 | 56.4058 | 20.6385 | 11.4649 | 40.6521 | 55.7654 | 21.7077 | 10.4283 | 41.1276
BUSH2 MC4 | 275 | 56.4058 | 20.6385 | 11.4649 | 40.6521 | 55.7654 | 21.7077 | 10.4283 | 41.1276
BUST1 M1 | 132 | 37.074 | 13.1918 | 12.396 | 31.052 | 46.2013 | 17.0256 | 14.4939 | 38.5718
BUST1 M2 | 132 | 37.074 | 13.1918 | 12.396 | 31.052 | 46.2013 | 17.0256 | 14.4939 | 38.5718
BUST1 M3 | 132 | 37.074 | 13.1918 | 12.396 | 31.052 | 46.2013 | 17.0256 | 14.4939 | 38.5718
BUST1 R1 | 132 | 37.074 | 13.1918 | 12.396 | 31.052 | 46.2013 | 17.0256 | 14.4939 | 38.5718
BUST1 R2 | 132 | 37.074 | 13.1918 | 12.396 | 31.052 | 46.2013 | 17.0256 | 14.4939 | 38.5718
BUST1 R3 | 132 | 37.074 | 13.1918 | 12.396 | 31.052 | 46.2013 | 17.0256 | 14.4939 | 38.5718
BUST2 M1 | 275 | 73.3225 | 26.4315 | 18.7328 | 56.1126 | 74.1562 | 28.3049 | 16.9188 | 56.9479
BUST2 M2 | 275 | 73.3225 | 26.4315 | 18.7328 | 56.1126 | 74.1562 | 28.3049 | 16.9188 | 56.9479
BUST2 R1 | 275 | 73.3225 | 26.4315 | 18.7328 | 56.1126 | 74.1562 | 28.3049 | 16.9188 | 56.9479
BUST2 R2 | 275 | 73.3225 | 26.4315 | 18.7328 | 56.1126 | 74.1562 | 28.3049 | 16.9188 | 56.9479
CANT1 M | 132 | 39.5892 | 14.3063 | 8.2359 | 28.4681 | 48.1422 | 18.4605 | 8.6663 | 34.7733
CANT1 R | 132 | 39.9544 | 14.4225 | 8.5634 | 28.9599 | 48.91 | 18.6936 | 9.1423 | 35.5791
CANT4 MC1 | 400 | 103.4514 | 36.4505 | 24.3687 | 75.9175 | 85.3445 | 33.0783 | 15.3262 | 62.106
CANT4 MC2 | 400 | 103.4514 | 36.4505 | 24.3687 | 75.9175 | 85.3445 | 33.0783 | 15.3262 | 62.106
CANT4 MC3 | 400 | 103.4514 | 36.4505 | 24.3687 | 75.9175 | 85.3445 | 33.0783 | 15.3262 | 62.106
CANT4 MC4 | 400 | 103.4514 | 36.4505 | 24.3687 | 75.9175 | 85.3445 | 33.0783 | 15.3262 | 62.106
CAPE1 M1 | 132 | 44.3745 | 15.6179 | 14.3516 | 36.4386 | 55.5706 | 20.2727 | 17.6437 | 46.3137
CAPE1 M2 | 132 | 44.3745 | 15.6179 | 14.3516 | 36.4386 | 55.5706 | 20.2727 | 17.6437 | 46.3137
CAPE1 R1 | 132 | 44.3745 | 15.6179 | 14.3516 | 36.4386 | 55.5706 | 20.2727 | 17.6437 | 46.3137
CAPE1 R2 | 132 | 44.3745 | 15.6179 | 14.3516 | 36.4386 | 55.5706 | 20.2727 | 17.6437 | 46.3137
CAPE2 M1 | 275 | 76.9895 | 27.0271 | 24.8653 | 63.0874 | 85.3005 | 31.2986 | 25.7423 | 70.0053
CAPE2 M2 | 275 | 76.9895 | 27.0271 | 24.8653 | 63.0874 | 85.3005 | 31.2986 | 25.7423 | 70.0053
CAPE2 R1 | 275 | 76.9895 | 27.0271 | 24.8653 | 63.0874 | 85.3005 | 31.2986 | 25.7423 | 70.0053
CAPE2 R2 | 275 | 76.9895 | 27.0271 | 24.8653 | 63.0874 | 85.3005 | 31.2986 | 25.7423 | 70.0053
CARE1 M1 | 132 | 44.5429 | 15.975 | 11.4511 | 34.0431 | 54.0617 | 20.3049 | 13.9714 | 42.6869
CARE1 M2 | 132 | 44.5429 | 15.975 | 11.4511 | 34.0431 | 54.0617 | 20.3049 | 13.9714 | 42.6869
CARE1 M3 | 132 | 44.5429 | 15.975 | 11.4511 | 34.0431 | 54.0617 | 20.3049 | 13.9714 | 42.6869
CARE2 MC1 | 275 | 49.8667 | 18.5418 | 8.3738 | 34.5958 | 41.9725 | 16.6421 | 7.1215 | 30.6571
CARE2 MC2 | 275 | 49.8667 | 18.5418 | 8.3738 | 34.5958 | 41.9725 | 16.6421 | 7.1215 | 30.6571
CARR1 M1 | 132 | 46.0452 | 17.3541 | 10.1731 | 34.7156 | 53.3285 | 20.904 | 12.7199 | 42.2827
CARR1 M2 | 132 | 46.0452 | 17.3541 | 10.1731 | 34.7156 | 53.3285 | 20.904 | 12.7199 | 42.2827
CARR1 M3 | 132 | 46.0452 | 17.3541 | 10.1731 | 34.7156 | 53.3285 | 20.904 | 12.7199 | 42.2827
CARR1 M4 | 132 | 43.4199 | 15.2418 | 14.5582 | 36.1133 | 55.538 | 20.3527 | 17.8938 | 46.6769
CARR1 R1 | 132 | 46.0452 | 17.3541 | 10.1731 | 34.7156 | 53.3285 | 20.904 | 12.7199 | 42.2827
CARR1 R2 | 132 | 46.0452 | 17.3541 | 10.1731 | 34.7156 | 53.3285 | 20.904 | 12.7199 | 42.2827
CARR1 R3 | 132 | 43.4199 | 15.2418 | 14.5582 | 36.1133 | 55.538 | 20.3527 | 17.8938 | 46.6769
CARR1 R4 | 132 | 43.4199 | 15.2418 | 14.5582 | 36.1133 | 55.538 | 20.3527 | 17.8938 | 46.6769
CARR2 M1 | 275 | 86.8615 | 31.4729 | 23.3033 | 67.8127 | 94.7038 | 35.5225 | 26.6427 | 76.8791
CARR2 M2 | 275 | 86.8615 | 31.4729 | 23.3033 | 67.8127 | 94.7038 | 35.5225 | 26.6427 | 76.8791
CARR2 R1 | 275 | 86.8615 | 31.4729 | 23.3033 | 67.8127 | 94.7038 | 35.5225 | 26.6427 | 76.8791
CARR2 R2 | 275 | 86.8615 | 31.4729 | 23.3033 | 67.8127 | 94.7038 | 35.5225 | 26.6427 | 76.8791
CARR4 M1 | 400 | 133.5549 | 47.9539 | 28.6273 | 96.4444 | 135.7889 | 51.3386 | 32.2128 | 104.8165
CARR4 M2/4 | 400 | 133.5549 | 47.9539 | 28.6273 | 96.4444 | 135.7889 | 51.3386 | 32.2128 | 104.8165
CARR4 R1 | 400 | 133.5549 | 47.9539 | 28.6273 | 96.4444 | 135.7889 | 51.3386 | 32.2128 | 104.8165
CARR4 R1/2 | 400 | 133.5549 | 47.9539 | 28.6273 | 96.4444 | 135.7889 | 51.3386 | 32.2128 | 104.8165
CARR4 R2 | 400 | 133.5549 | 47.9539 | 28.6273 | 96.4444 | 135.7889 | 51.3386 | 32.2128 | 104.8165
CARR4 R4 | 400 | 133.5549 | 47.9539 | 28.6273 | 96.4444 | 135.7889 | 51.3386 | 32.2128 | 104.8165
CASK1 M1 | 132 | 48.389 | 16.3333 | 11.7737 | 34.8726 | 54.0383 | 19.199 | 14.0429 | 41.1943
CELL1 M1 | 132 | 48.6474 | 18.1427 | 12.2225 | 37.8801 | 59.1223 | 23.4466 | 13.7483 | 46.9069
CELL1 M2 | 132 | 50.8297 | 19.1226 | 12.7595 | 39.803 | 54.3351 | 21.2687 | 13.1532 | 43.2316
CELL1 R1 | 132 | 48.6474 | 18.1427 | 12.2225 | 37.8801 | 59.1223 | 23.4466 | 13.7483 | 46.9069
CELL1 R2 | 132 | 50.8297 | 19.1226 | 12.7595 | 39.803 | 54.3351 | 21.2687 | 13.1532 | 43.2316
CELL4 M1 | 400 | 96.7792 | 35.8783 | 17.0453 | 67.7848 | 71.1001 | 28.5537 | 11.2749 | 51.6559
CELL4 M2 | 400 | 96.7792 | 35.8783 | 17.0453 | 67.7848 | 71.1001 | 28.5537 | 11.2749 | 51.6559
CELL4 R1 | 400 | 96.7792 | 35.8783 | 17.0453 | 67.7848 | 71.1001 | 28.5537 | 11.2749 | 51.6559
CELL4 R2 | 400 | 96.7792 | 35.8783 | 17.0453 | 67.7848 | 71.1001 | 28.5537 | 11.2749 | 51.6559
CHIC1 M1 | 132 | 25.4543 | 9.187 | 8.4108 | 21.4033 | 30.3285 | 11.1776 | 9.6293 | 25.4369
CHIC1 M2 | 132 | 25.4543 | 9.187 | 8.4108 | 21.4033 | 30.3285 | 11.1776 | 9.6293 | 25.4369
CHIC1 R1 | 132 | 25.4543 | 9.187 | 8.4108 | 21.4033 | 30.3285 | 11.1776 | 9.6293 | 25.4369
CHIC1 R2 | 132 | 25.4543 | 9.187 | 8.4108 | 21.4033 | 30.3285 | 11.1776 | 9.6293 | 25.4369
CHIC4 MB1 | 400 | 39.9477 | 14.8389 | 8.3427 | 29.3281 | 31.874 | 12.4136 | 6.5208 | 24.0763
CHIC4 MB2 | 400 | 39.9477 | 14.8389 | 8.3427 | 29.3281 | 31.874 | 12.4136 | 6.5208 | 24.0763
CHIC4 R1/2 | 400 | 39.5069 | 14.6878 | 8.254 | 29.0256 | 30.441 | 11.9123 | 5.8877 | 22.7342
CHIL4 MB1 | 400 | 87.3439 | 31.0822 | 18.198 | 62.1549 | 73.506 | 28.3794 | 13.889 | 54.0235
CHIL4 RB1 | 400 | 87.3439 | 31.0822 | 18.198 | 62.1549 | 73.506 | 28.3794 | 13.889 | 54.0235
CHSI1 M1 | 132 | 26.925 | 9.3961 | 9.7451 | 23.0332 | 34.0186 | 12.3451 | 12.0485 | 29.5071
CHSI1 M2 | 132 | 26.925 | 9.3961 | 9.7451 | 23.0332 | 34.0186 | 12.3451 | 12.0485 | 29.5071
CHSI1 R1 | 132 | 26.925 | 9.3961 | 9.7451 | 23.0332 | 34.0186 | 12.3451 | 12.0485 | 29.5071
CHSI1 R2 | 132 | 26.925 | 9.3961 | 9.7451 | 23.0332 | 34.0186 | 12.3451 | 12.0485 | 29.5071
CHSI2 MC1 | 275 | 84.1714 | 30.6056 | 19.7382 | 63.021 | 74.8146 | 29.3436 | 14.1664 | 55.6645
CHSI2 MC2 | 275 | 84.1714 | 30.6056 | 19.7382 | 63.021 | 74.8146 | 29.3436 | 14.1664 | 55.6645
CHSI2 MC3 | 275 | 84.1714 | 30.6056 | 19.7382 | 63.021 | 74.8146 | 29.3436 | 14.1664 | 55.6645
CHSI2 MC4 | 275 | 84.1714 | 30.6056 | 19.7382 | 63.021 | 74.8146 | 29.3436 | 14.1664 | 55.6645
CHTE1 M1 | 132 | 24.4785 | 8.7831 | 6.7513 | 19.1725 | 26.637 | 10.3848 | 6.4652 | 21.1515
CHTE1 M2 | 132 | 46.6596 | 16.5541 | 12.968 | 36.379 | 50.3755 | 19.9732 | 10.7768 | 39.0232
CHTE1 R1 | 132 | 47.4249 | 16.704 | 13.9231 | 37.5461 | 52.1473 | 20.353 | 12.5619 | 41.3454
CHTE1 R2 | 132 | 47.4249 | 16.704 | 13.9231 | 37.5461 | 52.1473 | 20.353 | 12.5619 | 41.3454
CHTE2 MC1 | 275 | 72.3574 | 26.1519 | 17.3462 | 54.3306 | 60.6095 | 23.9928 | 11.3319 | 45.2628
CHTE2 MC2 | 275 | 72.3574 | 26.1519 | 17.3462 | 54.3306 | 60.6095 | 23.9928 | 11.3319 | 45.2628
CHTE2 MC3 | 275 | 72.3574 | 26.1519 | 17.3462 | 54.3306 | 60.6095 | 23.9928 | 11.3319 | 45.2628
CHTE2 MC4 | 275 | 72.3574 | 26.1519 | 17.3462 | 54.3306 | 60.6095 | 23.9928 | 11.3319 | 45.2628
CILF4 M1 | 400 | 104.9091 | 36.8722 | 26.5784 | 78.7235 | 98.4873 | 37.0746 | 22.916 | 75.3474
CILF4 M2 | 400 | 104.9091 | 36.8722 | 26.5784 | 78.7235 | 98.4873 | 37.0746 | 22.916 | 75.3474
CILF4 R1 | 400 | 104.9091 | 36.8722 | 26.5784 | 78.7235 | 98.4873 | 37.0746 | 22.916 | 75.3474
CILF4 R2 | 400 | 104.9091 | 36.8722 | 26.5784 | 78.7235 | 98.4873 | 37.0746 | 22.916 | 75.3474
CITR1 M1 | 132 | 42.4297 | 15.2576 | 16.0353 | 37.6128 | 55.0032 | 20.1711 | 19.2622 | 47.7884
CITR1 M2 | 132 | 42.4297 | 15.2576 | 16.0353 | 37.6128 | 55.0032 | 20.1711 | 19.2622 | 47.7884
CITR1 M3 | 132 | 42.4297 | 15.2576 | 16.0353 | 37.6128 | 55.0032 | 20.1711 | 19.2622 | 47.7884
CITR1 R1 | 132 | 43.69 | 14.7924 | 17.1287 | 38.0482 | 54.3698 | 19.2267 | 20.4634 | 47.6541
CITR1 R2 | 132 | 43.69 | 14.7924 | 17.1287 | 38.0482 | 54.3698 | 19.2267 | 20.4634 | 47.6541
CITR1 R3 | 132 | 43.69 | 14.7924 | 17.1287 | 38.0482 | 54.3698 | 19.2267 | 20.4634 | 47.6541
CITR4 M5 | 400 | 134.6218 | 46.7272 | 32.358 | 98.4403 | 148.6613 | 57.6662 | 26.036 | 107.5883
CITR4 M6 | 400 | 134.6218 | 46.7272 | 32.358 | 98.4403 | 148.6613 | 57.6662 | 26.036 | 107.5883
CITR4 MC1 | 400 | 134.6283 | 46.7291 | 32.3604 | 98.4453 | 148.6806 | 57.6696 | 26.0778 | 107.6349
CITR4 MC2 | 400 | 134.6283 | 46.7291 | 32.3604 | 98.4453 | 148.6806 | 57.6696 | 26.0778 | 107.6349
CITR4 MC3 | 400 | 134.6283 | 46.7291 | 32.3604 | 98.4453 | 148.6806 | 57.6696 | 26.0778 | 107.6349
CITR4 MC4 | 400 | 134.6283 | 46.7291 | 32.3604 | 98.4453 | 148.6806 | 57.6696 | 26.0778 | 107.6349
CITR4 R5 | 400 | 134.6218 | 46.7272 | 32.358 | 98.4403 | 148.6613 | 57.6662 | 26.036 | 107.5883
CITR4 R6 | 400 | 134.6218 | 46.7272 | 32.358 | 98.4403 | 148.6613 | 57.6662 | 26.036 | 107.5883
CLEH4 M1 | 400 | 88.3204 | 31.553 | 20.4991 | 65.1217 | 67.7714 | 26.5849 | 10.4613 | 48.058
CLEH4 R1 | 400 | 88.3204 | 31.553 | 20.4991 | 65.1217 | 67.7714 | 26.5849 | 10.4613 | 48.058
CONQ1 M1 | 132 | 49.1684 | 18.8694 | 14.6962 | 41.3817 | 59.8563 | 23.469 | 17.7577 | 50.9478
CONQ1 M2 | 132 | 49.1684 | 18.8694 | 14.6962 | 41.3817 | 59.8563 | 23.469 | 17.7577 | 50.9478
CONQ1 R1 | 132 | 49.1684 | 18.8694 | 14.6962 | 41.3817 | 59.8563 | 23.469 | 17.7577 | 50.9478
CONQ1 R2 | 132 | 49.1684 | 18.8694 | 14.6962 | 41.3817 | 59.8563 | 23.469 | 17.7577 | 50.9478
CONQ4 M1 | 400 | 115.8719 | 40.8988 | 30.138 | 87.9777 | 117.7414 | 43.9652 | 32.0267 | 94.2029
CONQ4 M2 | 400 | 115.8719 | 40.8988 | 30.138 | 87.9777 | 117.7414 | 43.9652 | 32.0267 | 94.2029
CONQ4 M3 | 400 | 115.8719 | 40.8988 | 30.138 | 87.9777 | 117.7414 | 43.9652 | 32.0267 | 94.2029
CONQ4 M4 | 400 | 115.8719 | 40.8988 | 30.138 | 87.9777 | 117.7414 | 43.9652 | 32.0267 | 94.2029
CONQ4 R1/3 | 400 | 113.2868 | 40.242 | 28.5009 | 85.4117 | 112.6483 | 42.2268 | 30.03 | 89.7477
CONQ4 R2/4 | 400 | 113.2868 | 40.242 | 28.5009 | 85.4117 | 112.6483 | 42.2268 | 30.03 | 89.7477
COSO4 M | 400 | 109.7548 | 39.0694 | 25.3325 | 80.5849 | 100.6851 | 38.2623 | 24.4048 | 78.5158
COSO4 R | 400 | 109.7548 | 39.0694 | 25.3325 | 80.5849 | 100.6851 | 38.2623 | 24.4048 | 78.5158
COTT4 M1 | 400 | 103.0835 | 38.2825 | 23.586 | 77.7256 | 81.5118 | 31.7838 | 16.509 | 61.4581
COTT4 M2 | 400 | 103.0835 | 38.2825 | 23.586 | 77.7256 | 81.5118 | 31.7838 | 16.509 | 61.4581
COTT4 M3 | 400 | 98.4188 | 36.9407 | 30.8725 | 83.1146 | 83.8277 | 32.6881 | 24.3225 | 70.5505
COTT4 M4 | 400 | 98.4188 | 36.9407 | 30.8725 | 83.1146 | 83.8277 | 32.6881 | 24.3225 | 70.5505
COTT4 R1/2 | 400 | 98.4188 | 36.9407 | 30.8725 | 83.1146 | 83.8277 | 32.6881 | 24.3225 | 70.5505
COTT4 R3/4 | 400 | 98.4188 | 36.9407 | 30.8725 | 83.1146 | 83.8277 | 32.6881 | 24.3225 | 70.5505
COVE1 M1 | 132 | 39.4392 | 14.1304 | 10.504 | 30.4875 | 58.512 | 22.0278 | 15.5575 | 46.7095
COVE1 M2 | 132 | 39.4392 | 14.1304 | 10.504 | 30.4875 | 58.512 | 22.0278 | 15.5575 | 46.7095
COVE1 R1 | 132 | 39.784 | 14.2072 | 11.1742 | 31.2663 | 58.5674 | 21.9607 | 16.5445 | 47.6016
COVE1 R2 | 132 | 39.784 | 14.2072 | 11.1742 | 31.2663 | 58.5674 | 21.9607 | 16.5445 | 47.6016
COVE2 MC1 | 275 | 63.2998 | 22.9699 | 12.6674 | 45.1518 | 64.4387 | 24.5628 | 14.3133 | 49.0503
COVE2 MC2 | 275 | 63.2998 | 22.9699 | 12.6674 | 45.1518 | 64.4387 | 24.5628 | 14.3133 | 49.0503
COVE2 MC3 | 275 | 63.2998 | 22.9699 | 12.6674 | 45.1518 | 64.4387 | 24.5628 | 14.3133 | 49.0503
COVE2 MC4 | 275 | 63.2998 | 22.9699 | 12.6674 | 45.1518 | 64.4387 | 24.5628 | 14.3133 | 49.0503
COWL1 M1 | 132 | 33.6349 | 12.0811 | 10.8298 | 27.915 | 40.1093 | 14.9233 | 12.6751 | 33.7797
COWL1 M2 | 132 | 44.3301 | 15.4379 | 15.0716 | 36.9041 | 54.683 | 20.0188 | 18.0384 | 46.3492
COWL1 R1 | 132 | 33.6349 | 12.0811 | 10.8298 | 27.915 | 40.1093 | 14.9233 | 12.6751 | 33.7797
COWL1 R2 | 132 | 44.3301 | 15.4379 | 15.0716 | 36.9041 | 54.683 | 20.0188 | 18.0384 | 46.3492
COWL4 M1 | 400 | 135.2686 | 48.5893 | 31.1902 | 99.9058 | 109.6682 | 42.6986 | 20.9263 | 81.3113
COWL4 M2 | 400 | 135.2686 | 48.5893 | 31.1902 | 99.9058 | 109.6682 | 42.6986 | 20.9263 | 81.3113
COWL4 R1 | 400 | 135.2686 | 48.5893 | 31.1902 | 99.9058 | 109.6682 | 42.6986 | 20.9263 | 81.3113
COWL4 R2 | 400 | 135.2686 | 48.5893 | 31.1902 | 99.9058 | 109.6682 | 42.6986 | 20.9263 | 81.3113
CRBB4 M1 | 400 | 145.4051 | 53.0702 | 49.4516 | 124.5042 | 91.7058 | 36.6159 | 22.115 | 73.8978
CRBB4 M2 | 400 | 145.4051 | 53.0702 | 49.4516 | 124.5042 | 91.7058 | 36.6159 | 22.115 | 73.8978
CRBB4 M3 | 400 | 145.4051 | 53.0702 | 49.4516 | 124.5042 | 91.7058 | 36.6159 | 22.115 | 73.8978
CRBB4 M4 | 400 | 145.4051 | 53.0702 | 49.4516 | 124.5042 | 91.7058 | 36.6159 | 22.115 | 73.8978
CRBB4 R1 | 400 | 145.4051 | 53.0702 | 49.4516 | 124.5042 | 91.7058 | 36.6159 | 22.115 | 73.8978
CRBB4 R2 | 400 | 145.4051 | 53.0702 | 49.4516 | 124.5042 | 91.7058 | 36.6159 | 22.115 | 73.8978
CRBB4 R3 | 400 | 145.4051 | 53.0702 | 49.4516 | 124.5042 | 91.7058 | 36.6159 | 22.115 | 73.8978
CRBB4 R4 | 400 | 145.4051 | 53.0702 | 49.4516 | 124.5042 | 91.7058 | 36.6159 | 22.115 | 73.8978
CREB1 M1 | 132 | 44.8692 | 16.4886 | 14.4912 | 37.8097 | 51.5708 | 19.4102 | 15.7849 | 43.235
CREB1 M2 | 132 | 46.9735 | 17.2153 | 14.9601 | 39.3062 | 54.3283 | 20.5616 | 16.1036 | 45.1822
CREB1 R1 | 132 | 44.8692 | 16.4886 | 14.4912 | 37.8097 | 51.5708 | 19.4102 | 15.7849 | 43.235
CREB1 R2 | 132 | 46.9735 | 17.2153 | 14.9601 | 39.3062 | 54.3283 | 20.5616 | 16.1036 | 45.1822
CREB4 M3 | 400 | 155.8773 | 55.6994 | 41.2644 | 120.0353 | 110.3503 | 42.582 | 24.7743 | 84.9943
CREB4 M5 | 400 | 155.5157 | 55.5784 | 41.1516 | 119.7513 | 110.218 | 42.5352 | 24.7301 | 84.884
CREB4 MB1 | 400 | 155.9864 | 55.7341 | 41.3023 | 120.1221 | 110.437 | 42.6045 | 24.8794 | 85.1313
CREB4 MB2 | 400 | 155.9864 | 55.7341 | 41.3023 | 120.1221 | 110.437 | 42.6045 | 24.8794 | 85.1313
CREB4 R3 | 400 | 155.8773 | 55.6994 | 41.2644 | 120.0353 | 110.3503 | 42.582 | 24.7743 | 84.9943
CREB4 R5 | 400 | 155.5157 | 55.5784 | 41.1516 | 119.7513 | 110.218 | 42.5352 | 24.7301 | 84.884
CREB4 RB1 | 400 | 155.9864 | 55.7341 | 41.3023 | 120.1221 | 110.437 | 42.6045 | 24.8794 | 85.1313
CREB4 RB2 | 400 | 155.9864 | 55.7341 | 41.3023 | 120.1221 | 110.437 | 42.6045 | 24.8794 | 85.1313
DAIN4 M1 | 400 | 136.4279 | 48.9833 | 29.0077 | 98.2805 | 132.7646 | 50.6328 | 28.6278 | 100.2333
DAIN4 M2 | 400 | 136.4279 | 48.9833 | 29.0077 | 98.2805 | 132.7646 | 50.6328 | 28.6278 | 100.2333
DAIN4 R1 | 400 | 136.4279 | 48.9833 | 29.0077 | 98.2805 | 132.7646 | 50.6328 | 28.6278 | 100.2333
DAIN4 R2 | 400 | 136.4279 | 48.9833 | 29.0077 | 98.2805 | 132.7646 | 50.6328 | 28.6278 | 100.2333
DIDC4 M1 | 400 | 130.0375 | 46.4739 | 31.1461 | 96.87 | 119.4467 | 45.169 | 30.8298 | 94.7085
DIDC4 M2 | 400 | 130.0375 | 46.4739 | 31.1461 | 96.87 | 119.4467 | 45.169 | 30.8298 | 94.7085
DIDC4 M3 | 400 | 130.0375 | 46.4739 | 31.1461 | 96.87 | 119.4467 | 45.169 | 30.8298 | 94.7085
DIDC4 M4 | 400 | 130.0375 | 46.4739 | 31.1461 | 96.87 | 119.4467 | 45.169 | 30.8298 | 94.7085
DIDC4 M5 | 400 | 130.0375 | 46.4739 | 31.1461 | 96.87 | 119.4467 | 45.169 | 30.8298 | 94.7085
DIDC4 M6 | 400 | 130.0375 | 46.4739 | 31.1461 | 96.87 | 119.4467 | 45.169 | 30.8298 | 94.7085
DIDC4 R1/2 | 400 | 130.0375 | 46.4739 | 31.1461 | 96.87 | 119.4467 | 45.169 | 30.8298 | 94.7085
DIDC4 R3/4 | 400 | 130.0375 | 46.4739 | 31.1461 | 96.87 | 119.4467 | 45.169 | 30.8298 | 94.7085
DIDC4 R5 | 400 | 130.0375 | 46.4739 | 31.1461 | 96.87 | 119.4467 | 45.169 | 30.8298 | 94.7085
DIDC4 R6 | 400 | 130.0375 | 46.4739 | 31.1461 | 96.87 | 119.4467 | 45.169 | 30.8298 | 94.7085
DINO4 M1 | 400 | 76.8452 | 26.783 | 22.2564 | 60.1333 | 80.4497 | 29.5626 | 24.2107 | 66.0186
DINO4 M2 | 400 | 76.8452 | 26.783 | 22.2564 | 60.1333 | 80.4497 | 29.5626 | 24.2107 | 66.0186
DINO4 R1 | 400 | 76.8452 | 26.783 | 22.2564 | 60.1333 | 80.4497 | 29.5626 | 24.2107 | 66.0186
DINO4 R2 | 400 | 76.8452 | 26.783 | 22.2564 | 60.1333 | 80.4497 | 29.5626 | 24.2107 | 66.0186
DRAK1 M1 | 132 | 33.041 | 11.6192 | 11.6211 | 28.0531 | 40.4003 | 14.807 | 14.2963 | 35.2365
DRAK1 M2 | 132 | 33.041 | 11.6192 | 11.6211 | 28.0531 | 40.4003 | 14.807 | 14.2963 | 35.2365
DRAK1 R1 | 132 | 33.041 | 11.6192 | 11.6211 | 28.0531 | 40.4003 | 14.807 | 14.2963 | 35.2365
DRAK1 R2 | 132 | 33.041 | 11.6192 | 11.6211 | 28.0531 | 40.4003 | 14.807 | 14.2963 | 35.2365
DRAK4 M1 | 400 | 121.7427 | 44.2222 | 22.0839 | 84.6234 | 104.9834 | 41.3239 | 17.6537 | 76.0945
DRAK4 M2 | 400 | 121.7427 | 44.2222 | 22.0839 | 84.6234 | 104.9834 | 41.3239 | 17.6537 | 76.0945
DRAK4 M3 | 400 | 121.7427 | 44.2222 | 22.0839 | 84.6234 | 104.9834 | 41.3239 | 17.6537 | 76.0945
DRAK4 R1/3 | 400 | 121.7427 | 44.2222 | 22.0839 | 84.6234 | 104.9834 | 41.3239 | 17.6537 | 76.0945
DRAK4 R2 | 400 | 121.7427 | 44.2222 | 22.0839 | 84.6234 | 104.9834 | 41.3239 | 17.6537 | 76.0945
DRAX1 M1 | 132 | 40.4974 | 12.1734 | 11.9629 | 29.1787 | 50.446 | 17.1274 | 14.9083 | 39.1302
DRAX1 M2 | 132 | 40.4974 | 12.1734 | 11.9629 | 29.1787 | 50.446 | 17.1274 | 14.9083 | 39.1302
DRAX1 R1 | 132 | 40.4974 | 12.1734 | 11.9629 | 29.1787 | 50.446 | 17.1274 | 14.9083 | 39.1302
DRAX1 R2 | 132 | 40.4974 | 12.1734 | 11.9629 | 29.1787 | 50.446 | 17.1274 | 14.9083 | 39.1302
DRAX4 M1 | 400 | 149.1746 | 52.0614 | 42.1665 | 115.7924 | 149.2092 | 55.1552 | 41.9576 | 119.9588
DRAX4 M2 | 400 | 149.1746 | 52.0614 | 42.1665 | 115.7924 | 149.2092 | 55.1552 | 41.9576 | 119.9588
DRAX4 M3 | 400 | 149.1746 | 52.0614 | 42.1665 | 115.7924 | 149.2092 | 55.1552 | 41.9576 | 119.9588
DRAX4 M4 | 400 | 137.8941 | 49.055 | 37.3268 | 106.701 | 129.1604 | 48.3771 | 34.3643 | 102.7798
DRAX4 M5 | 400 | 137.8941 | 49.055 | 37.3268 | 106.701 | 129.1604 | 48.3771 | 34.3643 | 102.7798
DRAX4 M6 | 400 | 137.8941 | 49.055 | 37.3268 | 106.701 | 129.1604 | 48.3771 | 34.3643 | 102.7798
DUNG2 M1 | 275 | 44.5606 | 15.9168 | 14.5674 | 37.0772 | 43.3622 | 16.3247 | 10.7858 | 33.8724
DUNG2 M2 | 275 | 44.5606 | 15.9168 | 14.5674 | 37.0772 | 43.3622 | 16.3247 | 10.7858 | 33.8724
DUNG2 R1 | 275 | 44.5606 | 15.9168 | 14.5674 | 37.0772 | 43.3622 | 16.3247 | 10.7858 | 33.8724
DUNG2 R2 | 275 | 44.5606 | 15.9168 | 14.5674 | 37.0772 | 43.3622 | 16.3247 | 10.7858 | 33.8724
DUNG4 M1 | 400 | 74.0706 | 26.4058 | 11.1943 | 48.5378 | 59.2922 | 23.5018 | 4.8435 | 38.0801
DUNG4 M2 | 400 | 74.0706 | 26.4058 | 11.1943 | 48.5378 | 59.2922 | 23.5018 | 4.8435 | 38.0801
DUNG4 M3 | 400 | 74.0706 | 26.4058 | 11.1943 | 48.5378 | 59.2922 | 23.5018 | 4.8435 | 38.0801
DUNG4 M4 | 400 | 74.0706 | 26.4058 | 11.1943 | 48.5378 | 59.2922 | 23.5018 | 4.8435 | 38.0801
DUNG4 M5 | 400 | 74.0706 | 26.4058 | 11.1943 | 48.5378 | 59.2922 | 23.5018 | 4.8435 | 38.0801
DUNG4 R1/2 | 400 | 74.0706 | 26.4058 | 11.1943 | 48.5378 | 59.2922 | 23.5018 | 4.8435 | 38.0801
DUNG4 R4/5 | 400 | 74.0706 | 26.4058 | 11.1943 | 48.5378 | 59.2922 | 23.5018 | 4.8435 | 38.0801
EALI2 MC1 | 275 | 62.6652 | 22.2945 | 18.5176 | 50.0469 | 68.8207 | 26.8947 | 13.4107 | 51.4456
EALI2 MC2 | 275 | 62.6652 | 22.2945 | 18.5176 | 50.0469 | 68.8207 | 26.8947 | 13.4107 | 51.4456
EALI2 MC3 | 275 | 62.6652 | 22.2945 | 18.5176 | 50.0469 | 68.8207 | 26.8947 | 13.4107 | 51.4456
EALI2 MC4 | 275 | 62.6652 | 22.2945 | 18.5176 | 50.0469 | 68.8207 | 26.8947 | 13.4107 | 51.4456
EASO4 M1 | 400 | 83.0613 | 30.3293 | 18.7174 | 61.6095 | 77.7014 | 29.5524 | 20.0269 | 61.8204
EASO4 M2 | 400 | 83.0613 | 30.3293 | 18.7174 | 61.6095 | 77.7014 | 29.5524 | 20.0269 | 61.8204
EASO4 R1 | 400 | 83.0613 | 30.3293 | 18.7174 | 61.6095 | 77.7014 | 29.5524 | 20.0269 | 61.8204
EASO4 R2 | 400 | 83.0613 | 30.3293 | 18.7174 | 61.6095 | 77.7014 | 29.5524 | 20.0269 | 61.8204
ECLA1 M1 | 132 | 50.3668 | 18.4116 | 14.7312 | 40.7691 | 53.0203 | 20.57 | 15.9546 | 45.0449
ECLA1 M2 | 132 | 50.3668 | 18.4116 | 14.7312 | 40.7691 | 53.0203 | 20.57 | 15.9546 | 45.0449
ECLA1 R1 | 132 | 48.7292 | 17.9421 | 14.0644 | 39.4383 | 57.8411 | 22.0168 | 16.8558 | 47.9922
ECLA1 R2 | 132 | 48.7292 | 17.9421 | 14.0644 | 39.4383 | 57.8411 | 22.0168 | 16.8558 | 47.9922
ECLA4 M1 | 400 | 117.5094 | 42.9376 | 25.2357 | 85.9587 | 93.3581 | 36.7795 | 17.5435 | 69.5576
ECLA4 M2 | 400 | 117.5094 | 42.9376 | 25.2357 | 85.9587 | 93.3581 | 36.7795 | 17.5435 | 69.5576
ECLA4 R1 | 400 | 117.5094 | 42.9376 | 25.2357 | 85.9587 | 93.3581 | 36.7795 | 17.5435 | 69.5576
ECLA4 R2 | 400 | 117.5094 | 42.9376 | 25.2357 | 85.9587 | 93.3581 | 36.7795 | 17.5435 | 69.5576
EGGB4 M1 | 400 | 150.8667 | 52.9858 | 41.094 | 116.0272 | 149.7999 | 55.6962 | 39.8436 | 118.61
EGGB4 M2 | 400 | 150.8667 | 52.9858 | 41.094 | 116.0272 | 149.7999 | 55.6962 | 39.8436 | 118.61
EGGB4 R1 | 400 | 144.1332 | 51.0819 | 38.714 | 110.9547 | 139.7133 | 52.1684 | 36.7616 | 110.5389
EGGB4 R2 | 400 | 144.1332 | 51.0819 | 38.714 | 110.9547 | 139.7133 | 52.1684 | 36.7616 | 110.5389
ELLA2 MC1 | 275 | 66.3522 | 24.0543 | 9.0578 | 43.0757 | 70.8508 | 27.1038 | 9.8004 | 48.1309
ELLA2 MC2 | 275 | 66.3522 | 24.0543 | 9.0578 | 43.0757 | 70.8508 | 27.1038 | 9.8004 | 48.1309
ELLA2 MC3 | 275 | 66.3522 | 24.0543 | 9.0578 | 43.0757 | 70.8508 | 27.1038 | 9.8004 | 48.1309
ELLA2 MC4 | 275 | 66.3522 | 24.0543 | 9.0578 | 43.0757 | 70.8508 | 27.1038 | 9.8004 | 48.1309
ELST1 M1 | 132 | 34.7513 | 12.6256 | 10.4752 | 28.3304 | 42.9675 | 16.1746 | 12.7629 | 35.6372
ELST1 M2 | 132 | 46.7035 | 16.6231 | 14.4899 | 37.9985 | 58.9988 | 22.1694 | 17.1256 | 48.4779
ELST1 M3 | 132 | 40.5046 | 15.0065 | 10.3254 | 31.5477 | 46.7734 | 17.8717 | 12.2628 | 37.5371
ELST1 R1 | 132 | 34.7513 | 12.6256 | 10.4752 | 28.3304 | 42.9675 | 16.1746 | 12.7629 | 35.6372
ELST1 R2 | 132 | 46.7035 | 16.6231 | 14.4899 | 37.9985 | 58.9988 | 22.1694 | 17.1256 | 48.4779
ELST1 R3 | 132 | 40.5046 | 15.0065 | 10.3254 | 31.5477 | 46.7734 | 17.8717 | 12.2628 | 37.5371
ELST2 M1 | 275 | 69.4258 | 25.3761 | 17.8063 | 53.6935 | 75.0861 | 28.3807 | 19.589 | 59.7254
ELST2 M2 | 275 | 71.1244 | 26.106 | 16.0603 | 52.9798 | 76.3664 | 29.3291 | 16.5439 | 58.0216
ELST2 R1 | 275 | 69.4258 | 25.3761 | 17.8063 | 53.6935 | 75.0861 | 28.3807 | 19.589 | 59.7254
ELST2 R2 | 275 | 71.1244 | 26.106 | 16.0603 | 52.9798 | 76.3664 | 29.3291 | 16.5439 | 58.0216
ELST4 M1 | 400 | 102.4602 | 36.6043 | 23.5829 | 75.3492 | 123.4241 | 46.5515 | 27.2111 | 93.0449
ELST4 R1 | 400 | 102.4602 | 36.6043 | 23.5829 | 75.3492 | 123.4241 | 46.5515 | 27.2111 | 93.0449
ENDE1 M1 | 132 | 42.1449 | 14.9728 | 15.6662 | 36.841 | 51.0196 | 19.1535 | 17.9107 | 44.9979
ENDE1 M2 | 132 | 42.1449 | 14.9728 | 15.6662 | 36.841 | 51.0196 | 19.1535 | 17.9107 | 44.9979
ENDE1 R1 | 132 | 42.1449 | 14.9728 | 15.6662 | 36.841 | 51.0196 | 19.1535 | 17.9107 | 44.9979
ENDE1 R2 | 132 | 42.1449 | 14.9728 | 15.6662 | 36.841 | 51.0196 | 19.1535 | 17.9107 | 44.9979
ENDE4 MC1 | 400 | 86.7168 | 32.3988 | 15.5205 | 61.3393 | 56.8804 | 22.8035 | 9.6037 | 41.8528
ENDE4 MC2 | 400 | 86.7168 | 32.3988 | 15.5205 | 61.3393 | 56.8804 | 22.8035 | 9.6037 | 41.8528
ENDE4 MC3 | 400 | 86.7168 | 32.3988 | 15.5205 | 61.3393 | 56.8804 | 22.8035 | 9.6037 | 41.8528
ENDE4 MC4 | 400 | 86.7168 | 32.3988 | 15.5205 | 61.3393 | 56.8804 | 22.8035 | 9.6037 | 41.8528
EXET1 M1 | 132 | 47.9028 | 18.2734 | 12.76 | 38.6025 | 60.0417 | 23.6187 | 15.3121 | 48.7139
EXET1 M2 | 132 | 47.9028 | 18.2734 | 12.76 | 38.6025 | 60.0417 | 23.6187 | 15.3121 | 48.7139
EXET1 R1 | 132 | 47.9028 | 18.2734 | 12.76 | 38.6025 | 60.0417 | 23.6187 | 15.3121 | 48.7139
EXET1 R2 | 132 | 47.9028 | 18.2734 | 12.76 | 38.6025 | 60.0417 | 23.6187 | 15.3121 | 48.7139
EXET4 M1 | 400 | 72.698 | 26.2692 | 15.3378 | 52.4881 | 59.766 | 23.3149 | 11.7293 | 44.7015
EXET4 M2 | 400 | 72.698 | 26.2692 | 15.3378 | 52.4881 | 59.766 | 23.3149 | 11.7293 | 44.7015
EXET4 M3 | 400 | 72.698 | 26.2692 | 15.3378 | 52.4881 | 59.766 | 23.3149 | 11.7293 | 44.7015
EXET4 R1 | 400 | 72.698 | 26.2692 | 15.3378 | 52.4881 | 59.766 | 23.3149 | 11.7293 | 44.7015
EXET4 R2 | 400 | 72.698 | 26.2692 | 15.3378 | 52.4881 | 59.766 | 23.3149 | 11.7293 | 44.7015
EXET4 R3 | 400 | 72.698 | 26.2692 | 15.3378 | 52.4881 | 59.766 | 23.3149 | 11.7293 | 44.7015
FAWL1 M1 | 132 | 67.6363 | 23.8193 | 25.4727 | 59.1584 | 83.4939 | 31.4245 | 29.1065 | 73.5474
FAWL1 M2 | 132 | 67.6363 | 23.8193 | 25.4727 | 59.1584 | 83.4939 | 31.4245 | 29.1065 | 73.5474
FAWL1 R1 | 132 | 67.6363 | 23.8193 | 25.4727 | 59.1584 | 83.4939 | 31.4245 | 29.1065 | 73.5474
FAWL1 R2 | 132 | 67.6363 | 23.8193 | 25.4727 | 59.1584 | 83.4939 | 31.4245 | 29.1065 | 73.5474
FAWL4 R1/3 | 400 | 86.6381 | 31.6569 | 25.5681 | 70.3376 | 73.2742 | 28.4876 | 20.4022 | 60.6897
FAWL4 R2/4 | 400 | 86.6381 | 31.6569 | 25.5681 | 70.3376 | 73.2742 | 28.4876 | 20.4022 | 60.6897
FECK2 M1 | 275 | 64.2227 | 23.6071 | 14.7637 | 48.1492 | 62.0882 | 23.9681 | 13.6355 | 47.5315
FECK2 M2 | 275 | 64.2227 | 23.6071 | 14.7637 | 48.1492 | 62.0882 | 23.9681 | 13.6355 | 47.5315
FECK2 R | 275 | 64.2227 | 23.6071 | 14.7637 | 48.1492 | 62.0882 | 23.9681 | 13.6355 | 47.5315
FECK4 M1 | 400 | 81.4895 | 30.6199 | 13.6818 | 56.9849 | 69.131 | 27.26 | 13.5491 | 52.1006
FECK4 M2 | 400 | 81.4895 | 30.6199 | 13.6818 | 56.9849 | 69.131 | 27.26 | 13.5491 | 52.1006
FECK4 M3 | 400 | 81.4895 | 30.6199 | 13.6818 | 56.9849 | 69.131 | 27.26 | 13.5491 | 52.1006
FECK4 R1 | 400 | 81.4895 | 30.6199 | 13.6818 | 56.9849 | 69.131 | 27.26 | 13.5491 | 52.1006
FECK4 R2 | 400 | 81.4895 | 30.6199 | 13.6818 | 56.9849 | 69.131 | 27.26 | 13.5491 | 52.1006
FECK4 R3 | 400 | 81.4895 | 30.6199 | 13.6818 | 56.9849 | 69.131 | 27.26 | 13.5491 | 52.1006
FERR1 MB1 | 132 | 50.7429 | 17.9844 | 18.359 | 43.7927 | 58.425 | 21.367 | 20.0934 | 50.3109
FERR1 MB2 | 132 | 50.7429 | 17.9844 | 18.359 | 43.7927 | 58.425 | 21.367 | 20.0934 | 50.3109
FERR1 RB1 | 132 | 50.7429 | 17.9844 | 18.359 | 43.7927 | 58.425 | 21.367 | 20.0934 | 50.3109
FERR1 RB2 | 132 | 50.7429 | 17.9844 | 18.359 | 43.7927 | 58.425 | 21.367 | 20.0934 | 50.3109
FERR2 M1 | 275 | 60.1473 | 21.9334 | 16.6162 | 47.6347 | 62.0739 | 23.4371 | 17.0071 | 50.1522
FERR2 M2 | 275 | 62.2263 | 22.1669 | 22.0751 | 53.4238 | 65.5508 | 24.2033 | 21.1827 | 55.4114
FERR2 R1 | 275 | 62.4924 | 22.6349 | 17.9233 | 49.9339 | 63.0549 | 23.8385 | 16.2142 | 49.927
FERR2 R2 | 275 | 62.4924 | 22.6349 | 17.9233 | 49.9339 | 63.0549 | 23.8385 | 16.2142 | 49.927
FFES2 MC1 | 275 | 36.1198 | 13.5419 | 2.6791 | 21.8302 | 35.0099 | 13.7592 | 2.3332 | 21.7916
FFES2 MC2 | 275 | 36.0693 | 13.5434 | 2.6614 | 21.8146 | 35.5215 | 13.9571 | 2.3595 | 22.0978
FIDF2 M1 | 275 | 90.9322 | 32.4394 | 24.1468 | 70.023 | 85.3778 | 32.6343 | 17.6937 | 63.8456
FIDF2 M2 | 275 | 90.9322 | 32.4394 | 24.1468 | 70.023 | 85.3778 | 32.6343 | 17.6937 | 63.8456
FIDF2 M3 | 275 | 90.9322 | 32.4394 | 24.1468 | 70.023 | 85.3778 | 32.6343 | 17.6937 | 63.8456
FIDF2 M4 | 275 | 90.9322 | 32.4394 | 24.1468 | 70.023 | 85.3778 | 32.6343 | 17.6937 | 63.8456
FIDF2 R1 | 275 | 90.9322 | 32.4394 | 24.1468 | 70.023 | 85.3778 | 32.6343 | 17.6937 | 63.8456
FIDF2 R2 | 275 | 90.9322 | 32.4394 | 24.1468 | 70.023 | 85.3778 | 32.6343 | 17.6937 | 63.8456
FLEE1 M1 | 132 | 61.0632 | 22.056 | 17.3973 | 48.5892 | 72.4398 | 27.5581 | 19.4039 | 58.3769
FLEE1 M2 | 132 | 61.0632 | 22.056 | 17.3973 | 48.5892 | 72.4398 | 27.5581 | 19.4039 | 58.3769
FLEE1 R1 | 132 | 63.0034 | 22.4405 | 17.7333 | 49.4689 | 73.7721 | 27.9965 | 19.4426 | 59.0356
FLEE1 R2 | 132 | 63.0034 | 22.4405 | 17.7333 | 49.4689 | 73.7721 | 27.9965 | 19.4426 | 59.0356
FLEE4 MC1 | 400 | 110.9477 | 39.7753 | 23.2919 | 79.5426 | 87.4143 | 34.2736 | 16.5411 | 65.0113
FLEE4 MC2 | 400 | 110.9477 | 39.7753 | 23.2919 | 79.5426 | 87.4143 | 34.2736 | 16.5411 | 65.0113
FLEE4 MC3 | 400 | 110.9477 | 39.7753 | 23.2919 | 79.5426 | 87.4143 | 34.2736 | 16.5411 | 65.0113
FLEE4 MC4 | 400 | 110.9477 | 39.7753 | 23.2919 | 79.5426 | 87.4143 | 34.2736 | 16.5411 | 65.0113
FLIB4 M1 | 400 | 107.9712 | 38.2666 | 28.1123 | 82.2294 | 110.5817 | 41.6625 | 27.8031 | 86.7227
FLIB4 M2 | 400 | 107.9712 | 38.2666 | 28.1123 | 82.2294 | 110.5817 | 41.6625 | 27.8031 | 86.7227
FOUR2 MC1 | 275 | 41.8195 | 16.577 | 5.1111 | 28.5546 | 33.3907 | 13.785 | 3.95 | 23.4449
FOUR2 MC2 | 275 | 41.8195 | 16.577 | 5.1111 | 28.5546 | 33.3907 | 13.785 | 3.95 | 23.4449
FRIS4 M1 | 400 | 89.1894 | 32.3492 | 30.4468 | 76.1955 | 80.4672 | 30.3419 | 26.8557 | 69.7656
FRIS4 M2 | 400 | 89.1894 | 32.3492 | 30.4468 | 76.1955 | 80.4672 | 30.3419 | 26.8557 | 69.7656
FRIS4 R1 | 400 | 89.1894 | 32.3492 | 30.4468 | 76.1955 | 80.4672 | 30.3419 | 26.8557 | 69.7656
FRIS4 R2 | 400 | 89.1894 | 32.3492 | 30.4468 | 76.1955 | 80.4672 | 30.3419 | 26.8557 | 69.7656
FROD1 M1 | 132 | 28.1791 | 10.0754 | 9.6829 | 23.9317 | 34.7963 | 12.7051 | 11.7269 | 29.6946
FROD1 M2 | 132 | 28.1791 | 10.0754 | 9.6829 | 23.9317 | 34.7963 | 12.7051 | 11.7269 | 29.6946
FROD1 R1 | 132 | 28.1791 | 10.0754 | 9.6829 | 23.9317 | 34.7963 | 12.7051 | 11.7269 | 29.6946
FROD1 R2 | 132 | 28.1791 | 10.0754 | 9.6829 | 23.9317 | 34.7963 | 12.7051 | 11.7269 | 29.6946
FROD2 MC1 | 275 | 72.716 | 26.1999 | 20.3302 | 57.3824 | 78.0019 | 28.9789 | 22.3678 | 63.3502
FROD2 MC3 | 275 | 73.3811 | 26.0557 | 12.4584 | 49.3067 | 77.6478 | 28.789 | 12.9339 | 53.6478
FROD4 M1 | 400 | 101.3119 | 36.5157 | 34.2708 | 85.9118 | 128.0765 | 48.6333 | 38.7384 | 107.5162
FROD4 R1 | 400 | 101.3119 | 36.5157 | 34.2708 | 85.9118 | 128.0765 | 48.6333 | 38.7384 | 107.5162
GRAI4 M1 | 400 | 154.9067 | 52.2283 | 41.7097 | 115.5716 | 148.0865 | 54.6171 | 40.1936 | 117.4338
GRAI4 M2 | 400 | 154.9067 | 52.2283 | 41.7097 | 115.5716 | 148.0865 | 54.6171 | 40.1936 | 117.4338
GRAI4 M3 | 400 | 154.9067 | 52.2283 | 41.7097 | 115.5716 | 148.0865 | 54.6171 | 40.1936 | 117.4338
GRAI4 M4 | 400 | 154.9067 | 52.2283 | 41.7097 | 115.5716 | 148.0865 | 54.6171 | 40.1936 | 117.4338
GRAI4 M5 | 400 | 154.9067 | 52.2283 | 41.7097 | 115.5716 | 148.0865 | 54.6171 | 40.1936 | 117.4338
GRAI4 M6 | 400 | 154.9067 | 52.2283 | 41.7097 | 115.5716 | 148.0865 | 54.6171 | 40.1936 | 117.4338
GRAI4 M7 | 400 | 154.9067 | 52.2283 | 41.7097 | 115.5716 | 148.0865 | 54.6171 | 40.1936 | 117.4338
GRAI4 R1/2 | 400 | 154.9067 | 52.2283 | 41.7097 | 115.5716 | 148.0865 | 54.6171 | 40.1936 | 117.4338
GRAI4 R3 | 400 | 154.9067 | 52.2283 | 41.7097 | 115.5716 | 148.0865 | 54.6171 | 40.1936 | 117.4338
GRAI4 R4 | 400 | 154.9067 | 52.2283 | 41.7097 | 115.5716 | 148.0865 | 54.6171 | 40.1936 | 117.4338
GRAI4 R5 | 400 | 154.9067 | 52.2283 | 41.7097 | 115.5716 | 148.0865 | 54.6171 | 40.1936 | 117.4338
GRAI4 R6 | 400 | 154.9067 | 52.2283 | 41.7097 | 115.5716 | 148.0865 | 54.6171 | 40.1936 | 117.4338
GRAI4 R7 | 400 | 154.9067 | 52.2283 | 41.7097 | 115.5716 | 148.0865 | 54.6171 | 40.1936 | 117.4338
GRAW4 M1 | 400 | 147.3969 | 51.7248 | 49.9297 | 123.0796 | 136.3608 | 51.3336 | 43.6087 | 116.2054
GRAW4 M2 | 400 | 147.3969 | 51.7248 | 49.9297 | 123.0796 | 136.3608 | 51.3336 | 43.6087 | 116.2054
GRAW4 R1 | 400 | 147.3969 | 51.7248 | 49.9297 | 123.0796 | 136.3608 | 51.3336 | 43.6087 | 116.2054
GRAW4 R2 | 400 | 147.3969 | 51.7248 | 49.9297 | 123.0796 | 136.3608 | 51.3336 | 43.6087 | 116.2054
GREN1 M1 | 132 | 40.168 | 14.4664 | 11.1949 | 31.6535 | 46.5457 | 18.0373 | 11.7731 | 37.2818
GREN1 M2 | 132 | 39.9438 | 14.6373 | 11.1475 | 31.8478 | 40.4577 | 15.7775 | 10.3467 | 32.6594
GREN1 R1 | 132 | 40.168 | 14.4664 | 11.1949 | 31.6535 | 46.5457 | 18.0373 | 11.7731 | 37.2818
GREN1 R2 | 132 | 39.9438 | 14.6373 | 11.1475 | 31.8478 | 40.4577 | 15.7775 | 10.3467 | 32.6594
GREN4 M1 | 400 | 81.9757 | 31.0417 | 13.4394 | 57.3391 | 70.1546 | 28.4563 | 10.0049 | 50.2481
GREN4 M2 | 400 | 81.9757 | 31.0417 | 13.4394 | 57.3391 | 70.1546 | 28.4563 | 10.0049 | 50.2481
GREN4 R1 | 400 | 81.9757 | 31.0417 | 13.4394 | 57.3391 | 70.1546 | 28.4563 | 10.0049 | 50.2481
GREN4 R2 | 400 | 81.9757 | 31.0417 | 13.4394 | 57.3391 | 70.1546 | 28.4563 | 10.0049 | 50.2481
GRIW1 M1 | 132 | 26.3057 | 9.9305 | 7.608 | 21.6519 | 30.3593 | 11.7486 | 8.1113 | 24.7263
GRIW1 M2 | 132 | 26.2983 | 9.9283 | 7.6083 | 21.649 | 30.3469 | 11.744 | 8.1112 | 24.7198
GRIW1 R1/2 | 132 | 26.3057 | 9.9305 | 7.608 | 21.6519 | 30.3593 | 11.7486 | 8.1113 | 24.7263
GRIW4 MC1 | 400 | 77.1614 | 27.9945 | 20.9088 | 60.499 | 64.1826 | 24.7884 | 12.9989 | 48.055
GRIW4 MC2 | 400 | 77.1614 | 27.9945 | 20.9088 | 60.499 | 64.1826 | 24.7884 | 12.9989 | 48.055
HACK4 M1 | 400 | 151.1165 | 53.7496 | 48.2963 | 124.3096 | 171.5552 | 65.3301 | 49.5426 | 141.9334
HACK4 M2 | 400 | 151.1165 | 53.7496 | 48.2963 | 124.3096 | 171.5552 | 65.3301 | 49.5426 | 141.9334
HACK4 R1 | 400 | 151.1165 | 53.7496 | 48.2963 | 124.3096 | 171.5552 | 65.3301 | 49.5426 | 141.9334
HACK4 R2 | 400 | 151.1165 | 53.7496 | 48.2963 | 124.3096 | 171.5552 | 65.3301 | 49.5426 | 141.9334
HAMH4 M1 | 400 | 78.2052 | 29.0244 | 13.92 | 54.9667 | 77.0114 | 29.7788 | 15.668 | 57.7817
HAMH4 M2 | 400 | 78.2052 | 29.0244 | 13.92 | 54.9667 | 77.0114 | 29.7788 | 15.668 | 57.7817
HAMH4 R1 | 400 | 78.2052 | 29.0244 | 13.92 | 54.9667 | 77.0114 | 29.7788 | 15.668 | 57.7817
HAMH4 R2 | 400 | 78.2052 | 29.0244 | 13.92 | 54.9667 | 77.0114 | 29.7788 | 15.668 | 57.7817
HARM2 MC1 | 275 | 73.4648 | 26.1244 | 16.3784 | 53.3238 | 108.1389 | 40.0611 | 23.7425 | 80.3974
HARM2 MC2 | 275 | 73.4648 | 26.1244 | 16.3784 | 53.3238 | 108.1389 | 40.0611 | 23.7425 | 80.3974
HARM2 MC3 | 275 | 73.4648 | 26.1244 | 16.3784 | 53.3238 | 108.1389 | 40.0611 | 23.7425 | 80.3974
HARM2 MC4 | 275 | 73.4648 | 26.1244 | 16.3784 | 53.3238 | 108.1389 | 40.0611 | 23.7425 | 80.3974
HATL2 M1 | 275 | 84.0965 | 29.8313 | 18.9495 | 61.1374 | 92.8512 | 34.9563 | 21.6878 | 71.1235
HATL2 M2 | 275 | 84.0965 | 29.8313 | 18.9495 | 61.1374 | 92.8512 | 34.9563 | 21.6878 | 71.1235
HATL2 R1 | 275 | 84.0965 | 29.8313 | 18.9495 | 61.1374 | 92.8512 | 34.9563 | 21.6878 | 71.1235
HATL2 R2 | 275 | 84.0965 | 29.8313 | 18.9495 | 61.1374 | 92.8512 | 34.9563 | 21.6878 | 71.1235
HAWP2 MC1 | 275 | 93.7647 | 33.1366 | 21.8704 | 68.7326 | 88.2198 | 34.2155 | 15.0717 | 63.4598
HAWP2 MC2 | 275 | 93.7647 | 33.1366 | 21.8704 | 68.7326 | 88.2198 | 34.2155 | 15.0717 | 63.4598
HAWP2 MC3 | 275 | 93.7647 | 33.1366 | 21.8704 | 68.7326 | 88.2198 | 34.2155 | 15.0717 | 63.4598
HAWP2 MC4 | 275 | 93.7647 | 33.1366 | 21.8704 | 68.7326 | 88.2198 | 34.2155 | 15.0717 | 63.4598
HEDO2 M1 | 275 | 77.4425 | 27.6489 | 22.5598 | 61.6612 | 75.1573 | 27.9002 | 22.3695 | 61.8264
HEDO2 M2 | 275 | 77.4425 | 27.6489 | 22.5598 | 61.6612 | 75.1573 | 27.9002 | 22.3695 | 61.8264
HEDO2 R1 | 275 | 77.4425 | 27.6489 | 22.5598 | 61.6612 | 75.1573 | 27.9002 | 22.3695 | 61.8264
HEDO2 R2 | 275 | 77.4425 | 27.6489 | 22.5598 | 61.6612 | 75.1573 | 27.9002 | 22.3695 | 61.8264
HEYS1 M1 | 132 | 37.3918 | 12.6955 | 12.0427 | 29.9968 | 39.6095 | 14.3248 | 12.5376 | 32.796
HEYS1 M2 | 132 | 37.3918 | 12.6955 | 12.0427 | 29.9968 | 39.6095 | 14.3248 | 12.5376 | 32.796
HEYS1 R1 | 132 | 37.3918 | 12.6955 | 12.0427 | 29.9968 | 39.6095 | 14.3248 | 12.5376 | 32.796
HEYS1 R2 | 132 | 37.3918 | 12.6955 | 12.0427 | 29.9968 | 39.6095 | 14.3248 | 12.5376 | 32.796
HEYS4 M1 | 400 | 92.1112 | 33.7845 | 28.8647 | 76.6433 | 94.1084 | 35.5652 | 30.9599 | 81.2566
HEYS4 M2 | 400 | 92.1112 | 33.7845 | 28.8647 | 76.6433 | 94.1084 | 35.5652 | 30.9599 | 81.2566
HEYS4 M3 | 400 | 92.1112 | 33.7845 | 28.8647 | 76.6433 | 94.1084 | 35.5652 | 30.9599 | 81.2566
HEYS4 M4 | 400 | 92.1112 | 33.7845 | 28.8647 | 76.6433 | 94.1084 | 35.5652 | 30.9599 | 81.2566
HEYS4 M5 | 400 | 92.1112 | 33.7845 | 28.8647 | 76.6433 | 94.1084 | 35.5652 | 30.9599 | 81.2566
HEYS4 R1/2 | 400 | 92.1112 | 33.7845 | 28.8647 | 76.6433 | 94.1084 | 35.5652 | 30.9599 | 81.2566
HEYS4 R3/4 | 400 | 92.1112 | 33.7845 | 28.8647 | 76.6433 | 94.1084 | 35.5652 | 30.9599 | 81.2566
HEYS4 R5 | 400 | 92.1112 | 33.7845 | 28.8647 | 76.6433 | 94.1084 | 35.5652 | 30.9599 | 81.2566
HIBU4 M1 | 400 | 143.6703 | 49.6126 | 34.7649 | 104.9277 | 166.7911 | 62.3354 | 36.6045 | 124.76
HIBU4 M2 | 400 | 143.6703 | 49.6126 | 34.7649 | 104.9277 | 166.7911 | 62.3354 | 36.6045 | 124.76
HIBU4 R1 | 400 | 143.6703 | 49.6126 | 34.7649 | 104.9277 | 166.7911 | 62.3354 | 36.6045 | 124.76
HIBU4 R2 | 400 | 143.6703 | 49.6126 | 34.7649 | 104.9277 | 166.7911 | 62.3354 | 36.6045 | 124.76
HIGM2 M1 | 275 | 64.3646 | 23.9156 | 17.1005 | 50.9222 | 58.6027 | 23.1173 | 12.4933 | 45.1861
HIGM2 M2 | 275 | 64.3646 | 23.9156 | 17.1005 | 50.9222 | 58.6027 | 23.1173 | 12.4933 | 45.1861
HIGM2 M3 | 275 | 64.3646 | 23.9156 | 17.1005 | 50.9222 | 58.6027 | 23.1173 | 12.4933 | 45.1861
HIGM2 R1 | 275 | 64.3646 | 23.9156 | 17.1005 | 50.9222 | 58.6027 | 23.1173 | 12.4933 | 45.1861
HIGM2 R4 | 275 | 64.3646 | 23.9156 | 17.1005 | 50.9222 | 58.6027 | 23.1173 | 12.4933 | 45.1861
HIGM2 R5 | 275 | 64.3646 | 23.9156 | 17.1005 | 50.9222 | 58.6027 | 23.1173 | 12.4933 | 45.1861
HIGM2 R6 | 275 | 64.3646 | 23.9156 | 17.1005 | 50.9222 | 58.6027 | 23.1173 | 12.4933 | 45.1861
HIGM4 MC1 | 400 | 83.1638 | 30.916 | 18.7889 | 62.5108 | 67.4332 | 26.5084 | 11.6142 | 49.1027
HIGM4 MC2 | 400 | 83.1638 | 30.916 | 18.7889 | 62.5108 | 67.4332 | 26.5084 | 11.6142 | 49.1027
HINP2 M1 | 275 | 20.9857 | 7.4903 | 7.4879 | 18.0807 | 21.56 | 7.934 | 6.8417 | 18.0621
HINP2 M2 | 275 | 21.4037 | 7.6503 | 7.5388 | 18.358 | 24.424 | 9.0536 | 7.1853 | 19.9889
HINP2 R1 | 275 | 20.9857 | 7.4903 | 7.4879 | 18.0807 | 21.56 | 7.934 | 6.8417 | 18.0621
HINP2 R2 | 275 | 20.9857 | 7.4903 | 7.4879 | 18.0807 | 21.56 | 7.934 | 6.8417 | 18.0621
HINP4 M1 | 400 | 82.8051 | 30.2321 | 16.6202 | 59.3749 | 63.4763 | 25.2867 | 10.0471 | 45.8079
HINP4 M2 | 400 | 82.8051 | 30.2321 | 16.6202 | 59.3749 | 63.4763 | 25.2867 | 10.0471 | 45.8079
HINP4 M3 | 400 | 82.8051 | 30.2321 | 16.6202 | 59.3749 | 63.4763 | 25.2867 | 10.0471 | 45.8079
HINP4 M4 | 400 | 82.8051 | 30.2321 | 16.6202 | 59.3749 | 63.4763 | 25.2867 | 10.0471 | 45.8079
HINP4 R1/2 | 400 | 82.8051 | 30.2321 | 16.6202 | 59.3749 | 63.4763 | 25.2867 | 10.0471 | 45.8079
HINP4 R3/4 | 400 | 82.8051 | 30.2321 | 16.6202 | 59.3749 | 63.4763 | 25.2867 | 10.0471 | 45.8079
HUMR4 M1 | 400 | 126.6089 | 44.4067 | 38.5285 | 101.329 | 118.0622 | 43.7455 | 35.0091 | 96.8746
HUMR4 M2 | 400 | 126.6089 | 44.4067 | 38.5285 | 101.329 | 118.0622 | 43.7455 | 35.0091 | 96.8746
HUMR4 R1 | 400 | 126.6089 | 44.4067 | 38.5285 | 101.329 | 118.0622 | 43.7455 | 35.0091 | 96.8746
HUMR4 R2 | 400 | 126.6089 | 44.4067 | 38.5285 | 101.329 | 118.0622 | 43.7455 | 35.0091 | 96.8746
HURS2 MC1 | 275 | 66.2665 | 24.9543 | 14.8014 | 50.0921 | 78.0444 | 30.6082 | 15.4315 | 58.7179
HURS2 MC2 | 275 | 66.2665 | 24.9543 | 14.8014 | 50.0921 | 78.0444 | 30.6082 | 15.4315 | 58.7179
HURS2 MC3 | 275 | 66.2665 | 24.9543 | 14.8014 | 50.0921 | 78.0444 | 30.6082 | 15.4315 | 58.7179
HURS2 MC4 | 275 | 66.2665 | 24.9543 | 14.8014 | 50.0921 | 78.0444 | 30.6082 | 15.4315 | 58.7179
HUTT1 M1 | 132 | 36.4224 | 14.0258 | 10.7646 | 30.6001 | 41.063 | 16.2539 | 11.3988 | 34.3854
HUTT1 M2 | 132 | 36.4224 | 14.0258 | 10.7646 | 30.6001 | 41.063 | 16.2539 | 11.3988 | 34.3854
HUTT4 MC1 | 400 | 74.6862 | 27.9145 | 14.2035 | 53.6806 | 48.701 | 19.7285 | 7.1437 | 35.044
HUTT4 MC2 | 400 | 74.6862 | 27.9145 | 14.2035 | 53.6806 | 48.701 | 19.7285 | 7.1437 | 35.044
HUTT4 MC3 | 400 | 74.6862 | 27.9145 | 14.2035 | 53.6806 | 48.701 | 19.7285 | 7.1437 | 35.044
HUTT4 MC4 | 400 | 74.6862 | 27.9145 | 14.2035 | 53.6806 | 48.701 | 19.7285 | 7.1437 | 35.044
HYLC2 MB1 | 275 | 78.2794 | 28.3119 | 15.301 | 55.3401 | 72.562 | 28.3542 | 13.5297 | 53.6287
HYLC2 MB2 | 275 | 78.2794 | 28.3119 | 15.301 | 55.3401 | 72.562 | 28.3542 | 13.5297 | 53.6287
HYLC2 RB1 | 275 | 78.2794 | 28.3119 | 15.301 | 55.3401 | 72.562 | 28.3542 | 13.5297 | 53.6287
HYLC2 RB2 | 275 | 78.2794 | 28.3119 | 15.301 | 55.3401 | 72.562 | 28.3542 | 13.5297 | 53.6287
IMPP4 MC1 | 400 | 62.0465 | 22.7905 | 14.0282 | 46.2589 | 51.9932 | 20.0538 | 10.7 | 39.0604
IMPP4 MC2 | 400 | 62.0465 | 22.7905 | 14.0282 | 46.2589 | 51.9932 | 20.0538 | 10.7 | 39.0604
INDQ1 M1 | 132 | 61.0489 | 22.3627 | 15.8459 | 47.4714 | 69.3265 | 26.4509 | 17.9536 | 55.3608
INDQ1 M2 | 132 | 61.0489 | 22.3627 | 15.8459 | 47.4714 | 69.3265 | 26.4509 | 17.9536 | 55.3608
INDQ1 R1 | 132 | 61.0489 | 22.3627 | 15.8459 | 47.4714 | 69.3265 | 26.4509 | 17.9536 | 55.3608
INDQ1 R2 | 132 | 61.0489 | 22.3627 | 15.8459 | 47.4714 | 69.3265 | 26.4509 | 17.9536 | 55.3608
INDQ4 MC1 | 400 | 46.0178 | 16.8253 | 9.0886 | 32.8832 | 45.9812 | 17.6209 | 9.9264 | 34.8462
INDQ4 MC2 | 400 | 46.0178 | 16.8253 | 9.0886 | 32.8832 | 45.9812 | 17.6209 | 9.9264 | 34.8462
INDQ4 MC3 | 400 | 46.0178 | 16.8253 | 9.0886 | 32.8832 | 45.9812 | 17.6209 | 9.9264 | 34.8462
INDQ4 MC4 | 400 | 46.0178 | 16.8253 | 9.0886 | 32.8832 | 45.9812 | 17.6209 | 9.9264 | 34.8462
IROA1 M1 | 132 | 41.2603 | 15.1279 | 11.1679 | 32.5619 | 60.2282 | 22.7689 | 16.231 | 48.4311
IROA1 M2 | 132 | 41.2603 | 15.1279 | 11.1679 | 32.5619 | 60.2282 | 22.7689 | 16.231 | 48.4311
IROA1 R1 | 132 | 52.3827 | 19.5604 | 12.0592 | 39.7218 | 60.0279 | 23.1846 | 13.4872 | 46.2752
IROA1 R2 | 132 | 38.1963 | 14.1254 | 10.5197 | 30.4961 | 44.371 | 16.9112 | 11.5812 | 35.4972
IROA2 MC1 | 275 | 66.5533 | 24.3436 | 12.8806 | 47.3076 | 64.7993 | 24.9598 | 13.6751 | 48.9736
IROA2 MC2 | 275 | 66.5533 | 24.3436 | 12.8806 | 47.3076 | 64.7993 | 24.9598 | 13.6751 | 48.9736
IROA2 MC3 | 275 | 66.5533 | 24.3436 | 12.8806 | 47.3076 | 64.7993 | 24.9598 | 13.6751 | 48.9736
IROA2 MC4 | 275 | 66.5533 | 24.3436 | 12.8806 | 47.3076 | 64.7993 | 24.9598 | 13.6751 | 48.9736
IROA2 MC5 | 275 | 66.5533 | 24.3436 | 12.8806 | 47.3076 | 64.7993 | 24.9598 | 13.6751 | 48.9736
IROA2 MC6 | 275 | 66.5533 | 24.3436 | 12.8806 | 47.3076 | 64.7993 | 24.9598 | 13.6751 | 48.9736
IRON1 M1 | 132 | 28.3835 | 10.9277 | 7.8101 | 23.2643 | 31.0638 | 12.1948 | 8.4708 | 25.7169
IRON1 M2 | 132 | 27.8674 | 10.7071 | 7.7454 | 22.8876 | 32.1417 | 12.5991 | 8.6391 | 26.4569
IRON1 R1 | 132 | 20.5961 | 7.4291 | 7.1876 | 17.6939 | 24.2953 | 8.8567 | 8.7388 | 21.264
IRON1 R2 | 132 | 20.5961 | 7.4291 | 7.1876 | 17.6939 | 24.2953 | 8.8567 | 8.7388 | 21.264
IRON4 M1 | 400 | 74.4343 | 27.629 | 13.6746 | 52.748 | 61.9228 | 24.4336 | 11.2166 | 45.7709
IRON4 M2 | 400 | 74.4343 | 27.629 | 13.6746 | 52.748 | 61.9228 | 24.4336 | 11.2166 | 45.7709
IRON4 R1 | 400 | 74.4343 | 27.629 | 13.6746 | 52.748 | 61.9228 | 24.4336 | 11.2166 | 45.7709
IRON4 R2 | 400 | 74.4343 | 27.629 | 13.6746 | 52.748 | 61.9228 | 24.4336 | 11.2166 | 45.7709
IVER1 M1 | 132 | 66.4601 | 24.6247 | 18.3717 | 53.1963 | 82.7145 | 31.6266 | 22.1307 | 66.8575
IVER1 M2 | 132 | 66.4601 | 24.6247 | 18.3717 | 53.1963 | 82.7145 | 31.6266 | 22.1307 | 66.8575
IVER1 R1 | 132 | 66.4601 | 24.6247 | 18.3717 | 53.1963 | 82.7145 | 31.6266 | 22.1307 | 66.8575
IVER1 R2 | 132 | 66.4601 | 24.6247 | 18.3717 | 53.1963 | 82.7145 | 31.6266 | 22.1307 | 66.8575
IVER2 M1 | 275 | 69.4024 | 25.4684 | 17.5305 | 53.5482 | 74.4263 | 28.3843 | 18.1138 | 58.2553
IVER2 M2 | 275 | 69.4024 | 25.4684 | 17.5305 | 53.5482 | 74.4263 | 28.3843 | 18.1138 | 58.2553
IVER2 R1 | 275 | 69.4024 | 25.4684 | 17.5305 | 53.5482 | 74.4263 | 28.3843 | 18.1138 | 58.2553
IVER2 R2 | 275 | 75.1112 | 27.5376 | 17.5299 | 56.4739 | 74.0039 | 28.4358 | 18.0487 | 58.263
JORD2 MC1 | 275 | 51.6752 | 19.4872 | 9.2318 | 36.7908 | 50.7356 | 20.9481 | 7.5313 | 37.1564
JORD2 MC2 | 275 | 51.6752 | 19.4872 | 9.2318 | 36.7908 | 50.7356 | 20.9481 | 7.5313 | 37.1564
KEAD1 M1 | 132 | 57.1576 | 20.8629 | 19.5445 | 49.0491 | 80.918 | 30.1603 | 26.1594 | 68.8125
KEAD1 M2 | 132 | 57.1576 | 20.8629 | 19.5445 | 49.0491 | 80.918 | 30.1603 | 26.1594 | 68.8125
KEAD1 R1 | 132 | 57.1576 | 20.8629 | 19.5445 | 49.0491 | 80.918 | 30.1603 | 26.1594 | 68.8125
KEAD1 R2 | 132 | 57.1576 | 20.8629 | 19.5445 | 49.0491 | 80.918 | 30.1603 | 26.1594 | 68.8125
KEAD4 M2 | 400 | 121.3639 | 43.9042 | 32.6903 | 94.7803 | 113.661 | 42.89 | 29.6473 | 90.303
KEAD4 M3 | 400 | 114.8714 | 41.5975 | 30.8816 | 89.7094 | 94.426 | 35.9967 | 22.2781 | 73.1852
KEAD4 R2 | 400 | 121.3639 | 43.9042 | 32.6903 | 94.7803 | 113.661 | 42.89 | 29.6473 | 90.303
KEAD4 R3 | 400 | 101.1335 | 37.183 | 23.8187 | 76.4034 | 77.5404 | 30.1391 | 17.2046 | 59.8277
KEAR1 M1 | 132 | 57.0032 | 20.6996 | 17.7459 | 47.0196 | 71.567 | 27.3411 | 21.0932 | 59.7594
KEAR1 M2 | 132 | 57.0032 | 20.6996 | 17.7459 | 47.0196 | 71.567 | 27.3411 | 21.0932 | 59.7594
KEAR1 M3 | 132 | 57.0032 | 20.6996 | 17.7459 | 47.0196 | 71.567 | 27.3411 | 21.0932 | 59.7594
KEAR1 R1 | 132 | 57.0032 | 20.6996 | 17.7459 | 47.0196 | 71.567 | 27.3411 | 21.0932 | 59.7594
KEAR1 R2 | 132 | 57.0032 | 20.6996 | 17.7459 | 47.0196 | 71.567 | 27.3411 | 21.0932 | 59.7594
KEAR1 R3 | 132 | 57.0032 | 20.6996 | 17.7459 | 47.0196 | 71.567 | 27.3411 | 21.0932 | 59.7594
KEAR2 M1 | 275 | 77.9793 | 28.201 | 20.1057 | 59.988 | 83.5744 | 31.6649 | 20.6378 | 65.4186
KEAR2 M2 | 275 | 77.9793 | 28.201 | 20.1057 | 59.988 | 83.5744 | 31.6649 | 20.6378 | 65.4186
KEAR2 R1 | 275 | 77.9793 | 28.201 | 20.1057 | 59.988 | 83.5744 | 31.6649 | 20.6378 | 65.4186
KEAR2 R2 | 275 | 77.9793 | 28.201 | 20.1057 | 59.988 | 83.5744 | 31.6649 | 20.6378 | 65.4186
KEAR4 MC5 | 400 | 94.5348 | 34.7499 | 18.6309 | 67.7748 | 83.7311 | 32.6506 | 15.716 | 61.891
KEAR4 MC6 | 400 | 94.5348 | 34.7499 | 18.6309 | 67.7748 | 83.7311 | 32.6506 | 15.716 | 61.891
KEMS4 M1 | 400 | 147.4648 | 50.4512 | 37.3711 | 108.7198 | 122.8767 | 47.0273 | 23.8184 | 90.325
KEMS4 M2 | 400 | 147.4648 | 50.4512 | 37.3711 | 108.7198 | 122.8767 | 47.0273 | 23.8184 | 90.325
KEMS4 R1 | 400 | 147.4648 | 50.4512 | 37.3711 | 108.7198 | 122.8767 | 47.0273 | 23.8184 | 90.325
KEMS4 R2 | 400 | 147.4648 | 50.4512 | 37.3711 | 108.7198 | 122.8767 | 47.0273 | 23.8184 | 90.325
KENG4 M1 | 400 | 133.9957 | 46.4029 | 32.8546 | 98.4782 | 157.718 | 58.9439 | 35.6245 | 118.9837
KENG4 M2 | 400 | 133.9957 | 46.4029 | 32.8546 | 98.4782 | 157.718 | 58.9439 | 35.6245 | 118.9837
KENG4 R1 | 400 | 133.9957 | 46.4029 | 32.8546 | 98.4782 | 157.718 | 58.9439 | 35.6245 | 118.9837
KENG4 R2 | 400 | 133.9957 | 46.4029 | 32.8546 | 98.4782 | 157.718 | 58.9439 | 35.6245 | 118.9837
KIBY1 MB3 | 132 | 53.781 | 18.7793 | 17.4134 | 43.9712 | 68.1966 | 24.9876 | 20.0919 | 55.4296
KIBY1 MB4 | 132 | 53.781 | 18.7793 | 17.4134 | 43.9712 | 68.1966 | 24.9876 | 20.0919 | 55.4296
KIBY1 RB3 | 132 | 53.781 | 18.7793 | 17.4134 | 43.9712 | 68.1966 | 24.9876 | 20.0919 | 55.4296
KIBY1 RB4 | 132 | 53.781 | 18.7793 | 17.4134 | 43.9712 | 68.1966 | 24.9876 | 20.0919 | 55.4296
KIBY2 M1 | 275 | 97.2431 | 34.5353 | 24.3314 | 73.1717 | 96.9905 | 36.9553 | 20.9146 | 73.1773
KIBY2 M2 | 275 | 97.2431 | 34.5353 | 24.3314 | 73.1717 | 96.9905 | 36.9553 | 20.9146 | 73.1773
KIBY2 R1 | 275 | 97.2431 | 34.5353 | 24.3314 | 73.1717 | 96.9905 | 36.9553 | 20.9146 | 73.1773
KIBY2 R2 | 275 | 97.2431 | 34.5353 | 24.3314 | 73.1717 | 96.9905 | 36.9553 | 20.9146 | 73.1773
KILL4 M1 | 400 | 136.0229 | 48.2726 | 51.0611 | 119.3289 | 129.1955 | 48.0109 | 46.1952 | 114.0929
KILL4 M2 | 400 | 136.0229 | 48.2726 | 51.0611 | 119.3289 | 129.1955 | 48.0109 | 46.1952 | 114.0929
KILL4 M3 | 400 | 136.0229 | 48.2726 | 51.0611 | 119.3289 | 129.1955 | 48.0109 | 46.1952 | 114.0929
KILL4 M4 | 400 | 136.0229 | 48.2726 | 51.0611 | 119.3289 | 129.1955 | 48.0109 | 46.1952 | 114.0929
KILL4 M5 | 400 | 136.0229 | 48.2726 | 51.0611 | 119.3289 | 129.1955 | 48.0109 | 46.1952 | 114.0929
KILL4 M9 | 400 | 136.0229 | 48.2726 | 51.0611 | 119.3289 | 129.1955 | 48.0109 | 46.1952 | 114.0929
KILL4 R1/2 | 400 | 136.0229 | 48.2726 | 51.0611 | 119.3289 | 129.1955 | 48.0109 | 46.1952 | 114.0929
KILL4 R3/4 | 400 | 136.0229 | 48.2726 | 51.0611 | 119.3289 | 129.1955 | 48.0109 | 46.1952 | 114.0929
KILL4 R5 | 400 | 136.0229 | 48.2726 | 51.0611 | 119.3289 | 129.1955 | 48.0109 | 46.1952 | 114.0929
KILL4 R9 | 400 | 136.0229 | 48.2726 | 51.0611 | 119.3289 | 129.1955 | 48.0109 | 46.1952 | 114.0929
KINL4 M1 | 400 | 90.8593 | 33.057 | 23.3266 | 70.0763 | 65.2235 | 25.4376 | 12.7546 | 48.7288
KINL4 R1 | 400 | 90.8593 | 33.057 | 23.3266 | 70.0763 | 65.2235 | 25.4376 | 12.7546 | 48.7288
KINO1 M1 | 132 | 31.4687 | 11.0165 | 11.2186 | 26.7982 | 42.6961 | 16.2308 | 14.3839 | 37.3377
KINO1 M2 | 132 | 31.4687 | 11.0165 | 11.2186 | 26.7982 | 42.6961 | 16.2308 | 14.3839 | 37.3377
KINO1 R1 | 132 | 31.4687 | 11.0165 | 11.2186 | 26.7982 | 42.6961 | 16.2308 | 14.3839 | 37.3377
KINO1 R2 | 132 | 31.4687 | 11.0165 | 11.2186 | 26.7982 | 42.6961 | 16.2308 | 14.3839 | 37.3377
KINO4 M1 | 400 | 140.4672 | 48.3649 | 36.1411 | 104.5393 | 132.2731 | 49.7001 | 31.4318 | 101.7184
KINO4 M2 | 400 | 140.4672 | 48.3649 | 36.1411 | 104.5393 | 132.2731 | 49.7001 | 31.4318 | 101.7184
KINO4 M3 | 400 | 140.4672 | 48.3649 | 36.1411 | 104.5393 | 132.2731 | 49.7001 | 31.4318 | 101.7184
KINO4 M4 | 400 | 140.4672 | 48.3649 | 36.1411 | 104.5393 | 132.2731 | 49.7001 | 31.4318 | 101.7184
KINO4 R1/2 | 400 | 140.4672 | 48.3649 | 36.1411 | 104.5393 | 132.2731 | 49.7001 | 31.4318 | 101.7184
KINO4 R3/4 | 400 | 140.4672 | 48.3649 | 36.1411 | 104.5393 | 132.2731 | 49.7001 | 31.4318 | 101.7184
KIRK1 M1 | 132 | 26.6808 | 9.1634 | 9.4045 | 22.3634 | 39.7009 | 14.2258 | 13.7977 | 33.9161
KIRK1 M2 | 132 | 26.6808 | 9.1634 | 9.4045 | 22.3634 | 39.7009 | 14.2258 | 13.7977 | 33.9161
KIRK1 R1 | 132 | 26.6808 | 9.1634 | 9.4045 | 22.3634 | 39.7009 | 14.2258 | 13.7977 | 33.9161
KIRK1 R2 | 132 | 26.6808 | 9.1634 | 9.4045 | 22.3634 | 39.7009 | 14.2258 | 13.7977 | 33.9161
KIRK2 MC1 | 275 | 55.0593 | 20.0474 | 12.8398 | 41.1911 | 55.4235 | 21.401 | 12.3554 | 42.621
KIRK2 MC2 | 275 | 55.0593 | 20.0474 | 12.8398 | 41.1911 | 55.4235 | 21.401 | 12.3554 | 42.621
KIRK2 MC3 | 275 | 55.0593 | 20.0474 | 12.8398 | 41.1911 | 55.4235 | 21.401 | 12.3554 | 42.621
KIRK2 MC4 | 275 | 55.0593 | 20.0474 | 12.8398 | 41.1911 | 55.4235 | 21.401 | 12.3554 | 42.621
KITW1 M1 | 132 | 35.716 | 12.334 | 11.1159 | 28.5589 | 43.7685 | 16.0758 | 12.444 | 35.1787
KITW1 M2 | 132 | 35.716 | 12.334 | 11.1159 | 28.5589 | 43.7685 | 16.0758 | 12.444 | 35.1787
KITW1 R1 | 132 | 35.716 | 12.334 | 11.1159 | 28.5589 | 43.7685 | 16.0758 | 12.444 | 35.1787
KITW1 R2 | 132 | 35.716 | 12.334 | 11.1159 | 28.5589 | 43.7685 | 16.0758 | 12.444 | 35.1787
KITW2 MC1 | 275 | 62.8816 | 22.9163 | 12.1368 | 44.5453 | 61.5497 | 24.0139 | 10.5567 | 44.5174
KITW2 MC2 | 275 | 62.8816 | 22.9163 | 12.1368 | 44.5453 | 61.5497 | 24.0139 | 10.5567 | 44.5174
KITW2 MC3 | 275 | 62.8816 | 22.9163 | 12.1368 | 44.5453 | 61.5497 | 24.0139 | 10.5567 | 44.5174
KITW2 MC4 | 275 | 62.8816 | 22.9163 | 12.1368 | 44.5453 | 61.5497 | 24.0139 | 10.5567 | 44.5174
KNAR2 MC1 | 275 | 49.1993 | 18.9488 | 7.5472 | 34.3448 | 35.2336 | 14.2285 | 6.3023 | 26.4245
KNAR2 MC2 | 275 | 49.1993 | 18.9488 | 7.5472 | 34.3448 | 35.2336 | 14.2285 | 6.3023 | 26.4245
LACK2 M1 | 275 | 66.09 | 22.9607 | 18.937 | 51.4083 | 69.5683 | 25.6332 | 20.3165 | 56.5674
LACK2 M2 | 275 | 66.09 | 22.9607 | 18.937 | 51.4083 | 69.5683 | 25.6332 | 20.3165 | 56.5674
LACK2 R1 | 275 | 66.09 | 22.9607 | 18.937 | 51.4083 | 69.5683 | 25.6332 | 20.3165 | 56.5674
LACK2 R2 | 275 | 66.09 | 22.9607 | 18.937 | 51.4083 | 69.5683 | 25.6332 | 20.3165 | 56.5674
LACK4 M1 | 400 | 102.0258 | 36.5966 | 25.5095 | 77.2649 | 84.5638 | 31.9718 | 21.679 | 66.8939
LACK4 M2 | 400 | 102.0258 | 36.5966 | 25.5095 | 77.2649 | 84.5638 | 31.9718 | 21.679 | 66.8939
LACK4 R1 | 400 | 102.0258 | 36.5966 | 25.5095 | 77.2649 | 84.5638 | 31.9718 | 21.679 | 66.8939
LACK4 R2 | 400 | 102.0258 | 36.5966 | 25.5095 | 77.2649 | 84.5638 | 31.9718 | 21.679 | 66.8939
LAGA4 M1 | 400 | 58.3402 | 20.7597 | 14.6708 | 44.0295 | 59.1864 | 22.2292 | 15.5297 | 46.9665
LAGA4 M2 | 400 | 58.3402 | 20.7597 | 14.6708 | 44.0295 | 59.1864 | 22.2292 | 15.5297 | 46.9665
LAGA4 R1 | 400 | 58.3402 | 20.7597 | 14.6708 | 44.0295 | 59.1864 | 22.2292 | 15.5297 | 46.9665
LAGA4 R2 | 400 | 58.3402 | 20.7597 | 14.6708 | 44.0295 | 59.1864 | 22.2292 | 15.5297 | 46.9665
LALE1 M1 | 132 | 43.4 | 15.259 | 14.5915 | 36.1709 | 55.6721 | 20.4205 | 17.7242 | 46.6031
LALE1 M2 | 132 | 43.4 | 15.259 | 14.5915 | 36.1709 | 55.6721 | 20.4205 | 17.7242 | 46.6031
LALE1 R1 | 132 | 43.4 | 15.259 | 14.5915 | 36.1709 | 55.6721 | 20.4205 | 17.7242 | 46.6031
LALE1 R2 | 132 | 43.4 | 15.259 | 14.5915 | 36.1709 | 55.6721 | 20.4205 | 17.7242 | 46.6031
LALE2 MC1 | 275 | 64.2189 | 22.8408 | 18.3844 | 50.6862 | 71.1522 | 27.3446 | 18.173 | 56.8441
LALE2 MC2 | 275 | 64.2189 | 22.8408 | 18.3844 | 50.6862 | 71.1522 | 27.3446 | 18.173 | 56.8441
LALE2 MC3 | 275 | 64.2189 | 22.8408 | 18.3844 | 50.6862 | 71.1522 | 27.3446 | 18.173 | 56.8441
LALE2 MC4 | 275 | 64.2189 | 22.8408 | 18.3844 | 50.6862 | 71.1522 | 27.3446 | 18.173 | 56.8441
LAND1 M1 | 132 | 46.6909 | 17.655 | 13.0978 | 38.0657 | 52.291 | 20.4302 | 14.5732 | 43.4659
LAND1 M2 | 132 | 46.6909 | 17.655 | 13.0978 | 38.0657 | 52.291 | 20.4302 | 14.5732 | 43.4659
LAND1 R1 | 132 | 46.6909 | 17.655 | 13.0978 | 38.0657 | 52.291 | 20.4302 | 14.5732 | 43.4659
LAND1 R2 | 132 | 46.6909 | 17.655 | 13.0978 | 38.0657 | 52.291 | 20.4302 | 14.5732 | 43.4659
LAND4 MC1 | 400 | 44.2524 | 16.1337 | 9.6799 | 32.4965 | 45.5802 | 17.3732 | 10.2954 | 34.8648
LAND4 MC2 | 400 | 44.2524 | 16.1337 | 9.6799 | 32.4965 | 45.5802 | 17.3732 | 10.2954 | 34.8648
LAND4 MC3 | 400 | 44.3669 | 16.1677 | 9.7644 | 32.629 | 45.3597 | 17.2798 | 10.3981 | 34.8354
LEGA1 M2 | 132 | 47.6204 | 18.3958 | 13.3713 | 39.3869 | 55.9347 | 22.0937 | 15.6301 | 46.8753
LEGA1 M3 | 132 | 47.6204 | 18.3958 | 13.3713 | 39.3869 | 55.9347 | 22.0937 | 15.6301 | 46.8753
LEGA1 R2 | 132 | 47.6204 | 18.3958 | 13.3713 | 39.3869 | 55.9347 | 22.0937 | 15.6301 | 46.8753
LEGA1 R3 | 132 | 47.6204 | 18.3958 | 13.3713 | 39.3869 | 55.9347 | 22.0937 | 15.6301 | 46.8753
LEGA4 M1 | 400 | 97.1965 | 35.2393 | 21.4314 | 71.2673 | 71.8718 | 28.4962 | 12.7063 | 53.0059
LEGA4 M2 | 400 | 97.1965 | 35.2393 | 21.4314 | 71.2673 | 71.8718 | 28.4962 | 12.7063 | 53.0059
LEGA4 R1 | 400 | 97.1965 | 35.2393 | 21.4314 | 71.2673 | 71.8718 | 28.4962 | 12.7063 | 53.0059
LEGA4 R2 | 400 | 97.1965 | 35.2393 | 21.4314 | 71.2673 | 71.8718 | 28.4962 | 12.7063 | 53.0059
LEIS1 M1 | 132 | 69.6932 | 25.1625 | 23.4908 | 59.0759 | 72.1269 | 26.2827 | 25.499 | 62.6684
LEIS1 M2 | 132 | 69.6932 | 25.1625 | 23.4908 | 59.0759 | 72.1269 | 26.2827 | 25.499 | 62.6684
LEIS1 R1 | 132 | 69.6932 | 25.1625 | 23.4908 | 59.0759 | 72.1269 | 26.2827 | 25.499 | 62.6684
LEIS1 R2 | 132 | 69.6932 | 25.1625 | 23.4908 | 59.0759 | 72.1269 | 26.2827 | 25.499 | 62.6684
LEMR1 M1 | 132 | 52.625 | 18.4001 | 17.8117 | 43.8334 | 64.9672 | 23.8228 | 21.2087 | 54.8993
LEMR1 M2 | 132 | 52.625 | 18.4001 | 17.8117 | 43.8334 | 64.9672 | 23.8228 | 21.2087 | 54.8993
LEMR1 R1 | 132 | 52.625 | 18.4001 | 17.8117 | 43.8334 | 64.9672 | 23.8228 | 21.2087 | 54.8993
LEMR1 R2 | 132 | 52.625 | 18.4001 | 17.8117 | 43.8334 | 64.9672 | 23.8228 | 21.2087 | 54.8993
LHOR1 M2 | 132 | 88.4843 | 33.3018 | 17.7065 | 64.8023 | 98.756 | 39.4655 | 19.3113 | 75.124
LHOR1 R2 | 132 | 88.4843 | 33.3018 | 17.7065 | 64.8023 | 98.756 | 39.4655 | 19.3113 | 75.124
LISD1 M1 | 132 | 43.3321 | 14.7721 | 14.2661 | 35.1571 | 54.2238 | 19.5096 | 16.9787 | 44.5694
LISD1 M2 | 132 | 43.3321 | 14.7721 | 14.2661 | 35.1571 | 54.2238 | 19.5096 | 16.9787 | 44.5694
LISD1 R1 | 132 | 43.3321 | 14.7721 | 14.2661 | 35.1571 | 54.2238 | 19.5096 | 16.9787 | 44.5694
LISD1 R2 | 132 | 43.3321 | 14.7721 | 14.2661 | 35.1571 | 54.2238 | 19.5096 | 16.9787 | 44.5694
LISD2 M1 | 275 | 87.0182 | 31.1535 | 21.243 | 65.3006 | 88.3734 | 33.979 | 19.2582 | 67.3117
LISD2 M2 | 275 | 87.0182 | 31.1535 | 21.243 | 65.3006 | 88.3734 | 33.979 | 19.2582 | 67.3117
LISD2 R1 | 275 | 87.0182 | 31.1535 | 21.243 | 65.3006 | 88.3734 | 33.979 | 19.2582 | 67.3117
LISD2 R2 | 275 | 87.0182 | 31.1535 | 21.243 | 65.3006 | 88.3734 | 33.979 | 19.2582 | 67.3117
LITT1 M3 | 132 | 43.1986 | 15.3643 | 16.1205 | 37.8489 | 53.5194 | 19.452 | 19.0548 | 46.5641
LITT1 M4 | 132 | 43.1986 | 15.3643 | 16.1205 | 37.8489 | 53.5194 | 19.452 | 19.0548 | 46.5641
LITT1 R3 | 132 | 43.1986 | 15.3643 | 16.1205 | 37.8489 | 53.5194 | 19.452 | 19.0548 | 46.5641
LITT1 R4 | 132 | 43.1986 | 15.3643 | 16.1205 | 37.8489 | 53.5194 | 19.452 | 19.0548 | 46.5641
LITT4 M4 | 400 | 141.4509 | 49.2427 | 32.879 | 102.5187 | 127.3152 | 48.8788 | 25.9668 | 95.0919
LITT4 M5 | 400 | 141.4509 | 49.2427 | 32.879 | 102.5187 | 127.3152 | 48.8788 | 25.9668 | 95.0919
LITT4 R4 | 400 | 141.4509 | 49.2427 | 32.879 | 102.5187 | 127.3152 | 48.8788 | 25.9668 | 95.0919
LITT4 R5 | 400 | 141.4509 | 49.2427 | 32.879 | 102.5187 | 127.3152 | 48.8788 | 25.9668 | 95.0919
LOVE1 M1 | 132 | 35.031 | 12.0836 | 11.836 | 28.9248 | 42.6275 | 15.5878 | 13.8271 | 35.8715
LOVE1 M2 | 132 | 31.8785 | 11.2869 | 10.4175 | 26.3795 | 38.8039 | 14.35 | 12.5188 | 32.8128
LOVE1 R1 | 132 | 35.031 | 12.0836 | 11.836 | 28.9248 | 42.6275 | 15.5878 | 13.8271 | 35.8715
LOVE1 R2 | 132 | 31.8785 | 11.2869 | 10.4175 | 26.3795 | 38.8039 | 14.35 | 12.5188 | 32.8128
LOVE4 M1 | 400 | 105.2716 | 37.295 | 21.7323 | 74.4754 | 91.9066 | 35.3216 | 18.1604 | 68.1127
LOVE4 M2 | 400 | 105.2716 | 37.295 | 21.7323 | 74.4754 | 91.9066 | 35.3216 | 18.1604 | 68.1127
LOVE4 R1 | 400 | 105.2716 | 37.295 | 21.7323 | 74.4754 | 91.9066 | 35.3216 | 18.1604 | 68.1127
LOVE4 R2 | 400 | 105.2716 | 37.295 | 21.7323 | 74.4754 | 91.9066 | 35.3216 | 18.1604 | 68.1127
MACC2 MC1 | 275 | 58.1129 | 21.564 | 14.2812 | 44.7773 | 54.1821 | 20.9441 | 12.0964 | 41.7158
MACC2 MC2 | 275 | 58.1129 | 21.564 | 14.2812 | 44.7773 | 54.1821 | 20.9441 | 12.0964 | 41.7158
MACC4 MC1 | 400 | 92.7064 | 34.5369 | 16.9582 | 65.8009 | 69.6528 | 27.8629 | 10.7507 | 50.1548
MACC4 MC2 | 400 | 92.7064 | 34.5369 | 16.9582 | 65.8009 | 69.6528 | 27.8629 | 10.7507 | 50.1548
MACC4 MC3 | 400 | 92.7064 | 34.5369 | 16.9582 | 65.8009 | 69.6528 | 27.8629 | 10.7507 | 50.1548
MACC4 MC4 | 400 | 92.7064 | 34.5369 | 16.9582 | 65.8009 | 69.6528 | 27.8629 | 10.7507 | 50.1548
MAGA2 MC1 | 275 | 50.2878 | 18.731 | 9.6674 | 36.1571 | 45.3759 | 18.0142 | 7.7082 | 33.1842
MAGA2 MC2 | 275 | 50.2878 | 18.731 | 9.6674 | 36.1571 | 45.3759 | 18.0142 | 7.7082 | 33.1842
MANN1 M1 | 132 | 51.9887 | 17.8577 | 16.0774 | 41.3321 | 65.4249 | 23.9621 | 19.7522 | 53.6398
MANN1 M2 | 132 | 51.9887 | 17.8577 | 16.0774 | 41.3321 | 65.4249 | 23.9621 | 19.7522 | 53.6398
MANN1 R1 | 132 | 51.9887 | 17.8577 | 16.0774 | 41.3321 | 65.4249 | 23.9621 | 19.7522 | 53.6398
MANN1 R2 | 132 | 51.9887 | 17.8577 | 16.0774 | 41.3321 | 65.4249 | 23.9621 | 19.7522 | 53.6398
MANN4 M5 | 400 | 62.2118 | 22.6163 | 12.6059 | 44.5902 | 51.2555 | 19.7921 | 10.6552 | 38.6455
MANN4 MC1 | 400 | 62.2118 | 22.6163 | 12.6059 | 44.5902 | 51.2555 | 19.7921 | 10.6552 | 38.6455
MANN4 MC2 | 400 | 62.2118 | 22.6163 | 12.6059 | 44.5902 | 51.2555 | 19.7921 | 10.6552 | 38.6455
MANN4 MC3 | 400 | 62.2118 | 22.6163 | 12.6059 | 44.5902 | 51.2555 | 19.7921 | 10.6552 | 38.6455
MANN4 MC4 | 400 | 62.2118 | 22.6163 | 12.6059 | 44.5902 | 51.2555 | 19.7921 | 10.6552 | 38.6455
MANN4 R5 | 400 | 62.2118 | 22.6163 | 12.6059 | 44.5902 | 51.2555 | 19.7921 | 10.6552 | 38.6455
MARV4 M1 | 400 | 111.729 | 41.5994 | 20.8293 | 79.6598 | 88.0304 | 35.1882 | 15.0921 | 64.8557
MARV4 R1 | 400 | 111.729 | 41.5994 | 20.8293 | 79.6598 | 88.0304 | 35.1882 | 15.0921 | 64.8557
MAWO4 M | 400 | 68.0146 | 24.5779 | 13.784 | 48.5425 | 61.4154 | 23.3733 | 13.946 | 47.0008
MAWO4 R | 400 | 68.0146 | 24.5779 | 13.784 | 48.5425 | 61.4154 | 23.3733 | 13.946 | 47.0008
MELK1 M1 | 132 | 43.6899 | 15.1757 | 15.5035 | 36.9652 | 54.143 | 19.7752 | 18.1736 | 46.14
MELK1 M2 | 132 | 43.6899 | 15.1757 | 15.5035 | 36.9652 | 54.143 | 19.7752 | 18.1736 | 46.14
MELK1 R1 | 132 | 43.6899 | 15.1757 | 15.5035 | 36.9652 | 54.143 | 19.7752 | 18.1736 | 46.14
MELK1 R2 | 132 | 43.6899 | 15.1757 | 15.5035 | 36.9652 | 54.143 | 19.7752 | 18.1736 | 46.14
MELK4 M1 | 400 | 114.0777 | 41.4791 | 22.4639 | 81.1242 | 95.3042 | 37.4101 | 16.4899 | 69.3959
MELK4 M2 | 400 | 114.0777 | 41.4791 | 22.4639 | 81.1242 | 95.3042 | 37.4101 | 16.4899 | 69.3959
MELK4 M3 | 400 | 114.0777 | 41.4791 | 22.4639 | 81.1242 | 95.3042 | 37.4101 | 16.4899 | 69.3959
MELK4 R1 | 400 | 114.0777 | 41.4791 | 22.4639 | 81.1242 | 95.3042 | 37.4101 | 16.4899 | 69.3959
MELK4 R2 | 400 | 114.0777 | 41.4791 | 22.4639 | 81.1242 | 95.3042 | 37.4101 | 16.4899 | 69.3959
MELK4 R3 | 400 | 114.0777 | 41.4791 | 22.4639 | 81.1242 | 95.3042 | 37.4101 | 16.4899 | 69.3959
MIDL4 M1 | 400 | 90.5697 | 32.597 | 21.204 | 67.3031 | 90.8208 | 34.2068 | 22.5888 | 70.9645
MIDL4 R1 | 400 | 90.5697 | 32.597 | 21.204 | 67.3031 | 90.8208 | 34.2068 | 22.5888 | 70.9645
MILH1 M1 | 132 | 40.9965 | 15.172 | 9.1598 | 30.6162 | 47.0418 | 19.2662 | 9.1204 | 36.367
MILH1 M2 | 132 | 40.9965 | 15.172 | 9.1598 | 30.6162 | 47.0418 | 19.2662 | 9.1204 | 36.367
MILH1 R1 | 132 | 40.9774 | 15.1707 | 9.1187 | 30.5733 | 46.9828 | 19.262 | 8.9205 | 36.161
MILH1 R2 | 132 | 40.9774 | 15.1707 | 9.1187 | 30.5733 | 46.9828 | 19.262 | 8.9205 | 36.161
MITY1 M1 | 132 | 33.9622 | 12.2891 | 11.2758 | 28.6552 | 37.4781 | 13.9738 | 11.4558 | 31.2177
MITY1 M2 | 132 | 33.9622 | 12.2891 | 11.2758 | 28.6552 | 37.4781 | 13.9738 | 11.4558 | 31.2177
MITY1 R1 | 132 | 34.0385 | 12.3198 | 11.134 | 28.5568 | 39.8778 | 14.8337 | 12.4239 | 33.4018
MITY1 R2 | 132 | 34.0385 | 12.3198 | 11.134 | 28.5568 | 39.8778 | 14.8337 | 12.4239 | 33.4018
MITY4 MC1 | 400 | 86.2061 | 32.6973 | 23.2605 | 69.5015 | 70.1561 | 27.926 | 17.9935 | 57.4869
MITY4 MC2 | 400 | 86.2061 | 32.6973 | 23.2605 | 69.5015 | 70.1561 | 27.926 | 17.9935 | 57.4869
MITY4 MC3 | 400 | 86.2061 | 32.6973 | 23.2605 | 69.5015 | 70.1561 | 27.926 | 17.9935 | 57.4869
MITY4 MC4 | 400 | 86.2061 | 32.6973 | 23.2605 | 69.5015 | 70.1561 | 27.926 | 17.9935 | 57.4869
MONF2 M1 | 275 | 65.7316 | 23.6941 | 19.8801 | 53.3887 | 67.693 | 25.3659 | 19.0482 | 54.9209
MONF2 M2 | 275 | 65.7316 | 23.6941 | 19.8801 | 53.3887 | 67.693 | 25.3659 | 19.0482 | 54.9209
MONF2 R1 | 275 | 61.5788 | 21.9218 | 21.9198 | 52.9219 | 63.5271 | 23.402 | 20.8016 | 53.8971
MONF2 R2 | 275 | 61.5788 | 21.9218 | 21.9198 | 52.9219 | 63.5271 | 23.402 | 20.8016 | 53.8971
MONF4 MC2 | 400 | 151.3144 | 53.4773 | 39.7066 | 115.3349 | 131.0718 | 49.767 | 30.2495 | 100.6307
MONF4 MC3 | 400 | 151.3144 | 53.4773 | 39.7066 | 115.3349 | 131.0718 | 49.767 | 30.2495 | 100.6307
NECH1 M1 | 132 | 34.7565 | 11.6489 | 12.0559 | 28.53 | 42.9469 | 15.2733 | 14.7461 | 36.3458
NECH1 M2 | 132 | 25.6333 | 9.2892 | 9.2416 | 22.3785 | 33.2587 | 12.1798 | 11.8321 | 29.0568
NECH1 R1 | 132 | 34.7565 | 11.6489 | 12.0559 | 28.53 | 42.9469 | 15.2733 | 14.7461 | 36.3458
NECH1 R2 | 132 | 25.6333 | 9.2892 | 9.2416 | 22.3785 | 33.2587 | 12.1798 | 11.8321 | 29.0568
NECH2 MC1 | 275 | 74.2557 | 26.7304 | 18.5984 | 56.4009 | 73.9041 | 28.3464 | 16.0126 | 56.1004
NECH2 MC2 | 275 | 74.2557 | 26.7304 | 18.5984 | 56.4009 | 73.9041 | 28.3464 | 16.0126 | 56.1004
NECH2 MC3 | 275 | 74.2557 | 26.7304 | 18.5984 | 56.4009 | 73.9041 | 28.3464 | 16.0126 | 56.1004
NECH2 MC4 | 275 | 74.2557 | 26.7304 | 18.5984 | 56.4009 | 73.9041 | 28.3464 | 16.0126 | 56.1004
NECT4 M1 | 400 | 111.3865 | 39.6438 | 29.8521 | 85.9169 | 85.9383 | 32.9525 | 19.1253 | 65.7272
NECT4 M2 | 400 | 111.3865 | 39.6438 | 29.8521 | 85.9169 | 85.9383 | 32.9525 | 19.1253 | 65.7272
NECT4 M3 | 400 | 111.3865 | 39.6438 | 29.8521 | 85.9169 | 85.9383 | 32.9525 | 19.1253 | 65.7272
NECT4 R1 | 400 | 111.3865 | 39.6438 | 29.8521 | 85.9169 | 85.9383 | 32.9525 | 19.1253 | 65.7272
NECT4 R2 | 400 | 111.3865 | 39.6438 | 29.8521 | 85.9169 | 85.9383 | 32.9525 | 19.1253 | 65.7272
NECT4 R3 | 400 | 111.3865 | 39.6438 | 29.8521 | 85.9169 | 85.9383 | 32.9525 | 19.1253 | 65.7272
NEEP2 M1 | 275 | 60.515 | 22.3241 | 13.567 | 45.1379 | 63.329 | 24.9508 | 12.621 | 47.9067
NEEP2 M2 | 275 | 60.515 | 22.3241 | 13.567 | 45.1379 | 63.329 | 24.9508 | 12.621 | 47.9067
NEEP2 R1/R2 | 275 | 60.515 | 22.3241 | 13.567 | 45.1379 | 63.329 | 24.9508 | 12.621 | 47.9067
NEWX2 M5 | 275 | 73.142 | 26.8229 | 17.4662 | 55.3994 | 87.4201 | 33.0492 | 21.132 | 67.8705
NEWX2 M6 | 275 | 73.142 | 26.8229 | 17.4662 | 55.3994 | 87.4201 | 33.0492 | 21.132 | 67.8705
NEWX2 R5 | 275 | 73.142 | 26.8229 | 17.4662 | 55.3994 | 87.4201 | 33.0492 | 21.132 | 67.8705
NEWX2 R6 | 275 | 73.142 | 26.8229 | 17.4662 | 55.3994 | 87.4201 | 33.0492 | 21.132 | 67.8705
NFLE1 M1 | 132 | 37.8083 | 13.9274 | 12.402 | 32.0983 | 44.0579 | 16.9705 | 13.8441 | 37.844
NFLE1 M2 | 132 | 38.5211 | 14.2648 | 12.4325 | 32.606 | 44.4205 | 17.0052 | 14.0226 | 38.0716
NFLE1 R1 | 132 | 37.8083 | 13.9274 | 12.402 | 32.0983 | 44.0579 | 16.9705 | 13.8441 | 37.844
NFLE1 R2 | 132 | 38.5211 | 14.2648 | 12.4325 | 32.606 | 44.4205 | 17.0052 | 14.0226 | 38.0716
NFLE4 M1 | 400 | 118.5295 | 41.8461 | 26.5902 | 85.7695 | 92.9586 | 36.5509 | 16.2305 | 67.9213
NFLE4 M2 | 400 | 118.5295 | 41.8461 | 26.5902 | 85.7695 | 92.9586 | 36.5509 | 16.2305 | 67.9213
NFLE4 R1 | 400 | 118.5295 | 41.8461 | 26.5902 | 85.7695 | 92.9586 | 36.5509 | 16.2305 | 67.9213
NFLE4 R2 | 400 | 118.5295 | 41.8461 | 26.5902 | 85.7695 | 92.9586 | 36.5509 | 16.2305 | 67.9213
NINF1 MB1 | 132 | 32.7797 | 11.1016 | 10.1569 | 25.857 | 40.2462 | 14.6183 | 12.1454 | 32.8188
NINF1 MB2 | 132 | 35.1107 | 13.7766 | 11.6768 | 31.1598 | 39.8502 | 15.7912 | 12.6563 | 34.9884
NINF1 RB1 | 132 | 32.7797 | 11.1016 | 10.1569 | 25.857 | 40.2462 | 14.6183 | 12.1454 | 32.8188
NINF1 RB2 | 132 | 35.1107 | 13.7766 | 11.6768 | 31.1598 | 39.8502 | 15.7912 | 12.6563 | 34.9884
NINF4 M1 | 400 | 71.1244 | 25.5693 | 15.8101 | 51.9705 | 100.8163 | 37.8471 | 21.281 | 74.8049
NINF4 M2 | 400 | 71.1244 | 25.5693 | 15.8101 | 51.9705 | 100.8163 | 37.8471 | 21.281 | 74.8049
NINF4 R1 | 400 | 71.1244 | 25.5693 | 15.8101 | 51.9705 | 100.8163 | 37.8471 | 21.281 | 74.8049
NINF4 R2 | 400 | 71.1244 | 25.5693 | 15.8101 | 51.9705 | 100.8163 | 37.8471 | 21.281 | 74.8049
NORM4 M1 | 400 | 108.012 | 38.3175 | 28.2401 | 82.4292 | 71.969 | 27.9511 | 16.3089 | 55.8377
NORM4 M2 | 400 | 108.012 | 38.3175 | 28.2401 | 82.4292 | 71.969 | 27.9511 | 16.3089 | 55.8377
NORM4 M4 | 400 | 108.012 | 38.3175 | 28.2401 | 82.4292 | 71.969 | 27.9511 | 16.3089 | 55.8377
NORM4 R1 | 400 | 108.012 | 38.3175 | 28.2401 | 82.4292 | 71.969 | 27.9511 | 16.3089 | 55.8377
NORM4 R2 | 400 | 108.012 | 38.3175 | 28.2401 | 82.4292 | 71.969 | 27.9511 | 16.3089 | 55.8377
NORM4 R4 | 400 | 108.012 | 38.3175 | 28.2401 | 82.4292 | 71.969 | 27.9511 | 16.3089 | 55.8377
NORT1 M1 | 132 | 57.3874 | 19.4608 | 17.1666 | 44.6883 | 65.7178 | 24.0266 | 18.1124 | 52.0911
NORT1 M2 | 132 | 57.3874 | 19.4608 | 17.1666 | 44.6883 | 65.7178 | 24.0266 | 18.1124 | 52.0911
NORT1 R1 | 132 | 57.3874 | 19.4608 | 17.1666 | 44.6883 | 65.7178 | 24.0266 | 18.1124 | 52.0911
NORT1 R2 | 132 | 57.3874 | 19.4608 | 17.1666 | 44.6883 | 65.7178 | 24.0266 | 18.1124 | 52.0911
NORT2 M1 | 275 | 89.8192 | 31.6423 | 24.1414 | 68.8904 | 90.4181 | 34.218 | 20.5337 | 68.9253
NORT2 M2 | 275 | 89.8192 | 31.6423 | 24.1414 | 68.8904 | 90.4181 | 34.218 | 20.5337 | 68.9253
NORT2 R1 | 275 | 89.8192 | 31.6423 | 24.1414 | 68.8904 | 90.4181 | 34.218 | 20.5337 | 68.9253
NORT2 R2 | 275 | 89.8192 | 31.6423 | 24.1414 | 68.8904 | 90.4181 | 34.218 | 20.5337 | 68.9253
NORT4 M1 | 400 | 108.6439 | 38.9378 | 24.0867 | 79.153 | 89.3413 | 34.5291 | 16.8655 | 65.6971
NORT4 M2 | 400 | 108.6439 | 38.9378 | 24.0867 | 79.153 | 89.3413 | 34.5291 | 16.8655 | 65.6971
NORT4 R1 | 400 | 108.6439 | 38.9378 | 24.0867 | 79.153 | 89.3413 | 34.5291 | 16.8655 | 65.6971
NORT4 R2 | 400 | 108.6439 | 38.9378 | 24.0867 | 79.153 | 89.3413 | 34.5291 | 16.8655 | 65.6971
NURS1 M1 | 132 | 46.0707 | 15.9904 | 15.7883 | 38.4022 | 56.2726 | 20.4997 | 18.4765 | 47.4674
NURS1 M2 | 132 | 46.0707 | 15.9904 | 15.7883 | 38.4022 | 56.2726 | 20.4997 | 18.4765 | 47.4674
NURS1 R1 | 132 | 46.0707 | 15.9904 | 15.7883 | 38.4022 | 56.2726 | 20.4997 | 18.4765 | 47.4674
NURS1 R2 | 132 | 46.0707 | 15.9904 | 15.7883 | 38.4022 | 56.2726 | 20.4997 | 18.4765 | 47.4674
NURS4 MC1 | 400 | 64.5852 | 23.4209 | 13.1974 | 46.3197 | 58.9882 | 22.4524 | 13.0166 | 44.7691
NURS4 MC2 | 400 | 64.5852 | 23.4209 | 13.1974 | 46.3197 | 58.9882 | 22.4524 | 13.0166 | 44.7691
OCKH1 M1 | 132 | 26.9128 | 9.5474 | 9.0233 | 22.5254 | 35.1384 | 12.8132 | 11.5812 | 29.7018
OCKH1 M2 | 132 | 26.9128 | 9.5474 | 9.0233 | 22.5254 | 35.1384 | 12.8132 | 11.5812 | 29.7018
OCKH1 R1 | 132 | 26.9128 | 9.5474 | 9.0233 | 22.5254 | 35.1384 | 12.8132 | 11.5812 | 29.7018
OCKH1 R2 | 132 | 26.9128 | 9.5474 | 9.0233 | 22.5254 | 35.1384 | 12.8132 | 11.5812 | 29.7018
OCKH2 MC1 | 275 | 56.9552 | 20.8271 | 10.9638 | 40.4178 | 58.9517 | 22.9523 | 11.0687 | 43.5281
OCKH2 MC2 | 275 | 56.9552 | 20.8271 | 10.9638 | 40.4178 | 58.9517 | 22.9523 | 11.0687 | 43.5281
OCKH2 MC3 | 275 | 56.9552 | 20.8271 | 10.9638 | 40.4178 | 58.9517 | 22.9523 | 11.0687 | 43.5281
OCKH2 MC4 | 275 | 56.9552 | 20.8271 | 10.9638 | 40.4178 | 58.9517 | 22.9523 | 11.0687 | 43.5281
OFFE2 MC1 | 275 | 73.8798 | 26.8275 | 14.5128 | 52.4525 | 67.0109 | 26.5754 | 9.8848 | 47.468
OFFE2 MC2 | 275 | 73.8798 | 26.8275 | 14.5128 | 52.4525 | 67.0109 | 26.5754 | 9.8848 | 47.468
OLDB1 M1 | 132 | 23.8134 | 8.5692 | 7.854 | 19.9726 | 28.8283 | 10.6599 | 8.8357 | 23.911
OLDB1 M2 | 132 | 23.8134 | 8.5692 | 7.854 | 19.9726 | 28.8283 | 10.6599 | 8.8357 | 23.911
OLDB1 R1 | 132 | 23.8134 | 8.5692 | 7.854 | 19.9726 | 28.8283 | 10.6599 | 8.8357 | 23.911
OLDB1 R2 | 132 | 23.8134 | 8.5692 | 7.854 | 19.9726 | 28.8283 | 10.6599 | 8.8357 | 23.911
OLDB2 MC1 | 275 | 53.7452 | 19.8229 | 10.6983 | 38.7321 | 55.2937 | 21.4038 | 10.7346 | 41.0041
OLDB2 MC2 | 275 | 53.7452 | 19.8229 | 10.6983 | 38.7321 | 55.2937 | 21.4038 | 10.7346 | 41.0041
OSBA1 M1 | 132 | 47.823 | 16.4732 | 16.6494 | 39.946 | 56.0594 | 20.3609 | 18.9823 | 47.777
OSBA1 M2 | 132 | 47.823 | 16.4732 | 16.6494 | 39.946 | 56.0594 | 20.3609 | 18.9823 | 47.777
OSBA1 R1 | 132 | 47.823 | 16.4732 | 16.6494 | 39.946 | 56.0594 | 20.3609 | 18.9823 | 47.777
OSBA1 R2 | 132 | 47.823 | 16.4732 | 16.6494 | 39.946 | 56.0594 | 20.3609 | 18.9823 | 47.777
OSBA4 MC1 | 400 | 69.2656 | 25.582 | 16.7431 | 52.9215 | 62.1955 | 23.7817 | 15.1464 | 48.7788
OSBA4 MC2 | 400 | 69.2656 | 25.582 | 16.7431 | 52.9215 | 62.1955 | 23.7817 | 15.1464 | 48.7788
OSBA4 MC3/4 | 400 | 78.597 | 29.0309 | 18.5823 | 59.6382 | 63.5796 | 24.5785 | 14.0993 | 48.8586
PADI1 M1 | 132 | 31.6719 | 11.1049 | 11.0906 | 26.7953 | 39.0616 | 14.2772 | 13.2671 | 33.4581
PADI1 M2 | 132 | 31.6719 | 11.1049 | 11.0906 | 26.7953 | 39.0616 | 14.2772 | 13.2671 | 33.4581
PADI1 R1 | 132 | 31.6719 | 11.1049 | 11.0906 | 26.7953 | 39.0616 | 14.2772 | 13.2671 | 33.4581
PADI1 R2 | 132 | 31.6719 | 11.1049 | 11.0906 | 26.7953 | 39.0616 | 14.2772 | 13.2671 | 33.4581
PADI4 MC1 | 400 | 80.1445 | 29.5456 | 17.1371 | 58.9209 | 59.6906 | 23.6632 | 10.0903 | 43.5551
PADI4 MC2 | 400 | 80.1445 | 29.5456 | 17.1371 | 58.9209 | 59.6906 | 23.6632 | 10.0903 | 43.5551
PADI4 MC3 | 400 | 80.1445 | 29.5456 | 17.1371 | 58.9209 | 59.6906 | 23.6632 | 10.0903 | 43.5551
PADI4 MC4 | 400 | 80.1445 | 29.5456 | 17.1371 | 58.9209 | 59.6906 | 23.6632 | 10.0903 | 43.5551
PELH1 M1 | 132 | 28.0642 | 11.1885 | 6.5746 | 22.3975 | 32.6646 | 13.1679 | 7.7487 | 26.3709
PELH1 M2 | 132 | 28.0642 | 11.1885 | 6.5746 | 22.3975 | 32.6646 | 13.1679 | 7.7487 | 26.3709
PELH1 R1 | 132 | 28.6668 | 11.4425 | 6.5617 | 22.7439 | 33.4062 | 13.4983 | 7.7353 | 26.8249
PELH1 R2 | 132 | 28.6668 | 11.4425 | 6.5617 | 22.7439 | 33.4062 | 13.4983 | 7.7353 | 26.8249
PELH4 M1 | 400 | 163.7527 | 57.9743 | 39.2195 | 121.2076 | 119.5926 | 46.8431 | 20.635 | 86.8812
PELH4 M2 | 400 | 163.7527 | 57.9743 | 39.2195 | 121.2076 | 119.5926 | 46.8431 | 20.635 | 86.8812
PELH4 R1 | 400 | 163.7527 | 57.9743 | 39.2195 | 121.2076 | 119.5926 | 46.8431 | 20.635 | 86.8812
PELH4 R2 | 400 | 163.7527 | 57.9743 | 39.2195 | 121.2076 | 119.5926 | 46.8431 | 20.635 | 86.8812
PEMB1 M1 | 132 | 36.3719 | 12.9924 | 13.273 | 31.647 | 43.4526 | 16.2467 | 15.4263 | 38.4026
PEMB1 M2 | 132 | 36.3719 | 12.9924 | 13.273 | 31.647 | 43.4526 | 16.2467 | 15.4263 | 38.4026
PEMB1 R1 | 132 | 36.3719 | 12.9924 | 13.273 | 31.647 | 43.4526 | 16.2467 | 15.4263 | 38.4026
PEMB1 R2 | 132 | 36.3719 | 12.9924 | 13.273 | 31.647 | 43.4526 | 16.2467 | 15.4263 | 38.4026
PEMB4 M1 | 400 | 76.4465 | 27.1176 | 27.75 | 66.1001 | 79.3148 | 29.2265 | 29.1728 | 70.5053
PEMB4 M2 | 400 | 76.4465 | 27.1176 | 27.75 | 66.1001 | 79.3148 | 29.2265 | 29.1728 | 70.5053
PEMB4 M3 | 400 | 76.4465 | 27.1176 | 27.75 | 66.1001 | 79.3148 | 29.2265 | 29.1728 | 70.5053
PEMB4 M4 | 400 | 76.4465 | 27.1176 | 27.75 | 66.1001 | 79.3148 | 29.2265 | 29.1728 | 70.5053
PEMB4 R1/2 | 400 | 76.4465 | 27.1176 | 27.75 | 66.1001 | 79.3148 | 29.2265 | 29.1728 | 70.5053
PEMB4 R3/4 | 400 | 76.4465 | 27.1176 | 27.75 | 66.1001 | 79.3148 | 29.2265 | 29.1728 | 70.5053
PENE1 M3 | 132 | 46.0133 | 16.594 | 15.7777 | 39.2452 | 54.1585 | 20.1821 | 18.178 | 46.7198
PENE1 M4 | 132 | 46.0133 | 16.594 | 15.7777 | 39.2452 | 54.1585 | 20.1821 | 18.178 | 46.7198
PENE1 R3 | 132 | 46.0133 | 16.594 | 15.7777 | 39.2452 | 54.1585 | 20.1821 | 18.178 | 46.7198
PENE1 R4 | 132 | 46.0133 | 16.594 | 15.7777 | 39.2452 | 54.1585 | 20.1821 | 18.178 | 46.7198
PENN1 M1 | 132 | 28.155 | 9.6581 | 9.065 | 22.7236 | 36.1081 | 13.016 | 11.1722 | 29.5796
PENN1 M2 | 132 | 28.155 | 9.6581 | 9.065 | 22.7236 | 36.1081 | 13.016 | 11.1722 | 29.5796
PENN1 M3 | 132 | 26.4617 | 9.1255 | 8.8103 | 21.7157 | 35.3766 | 12.6994 | 11.648 | 29.6075
PENN1 M4 | 132 | 26.4617 | 9.1255 | 8.8103 | 21.7157 | 35.3766 | 12.6994 | 11.648 | 29.6075
PENN1 R1 | 132 | 28.155 | 9.6581 | 9.065 | 22.7236 | 36.1081 | 13.016 | 11.1722 | 29.5796
PENN1 R2 | 132 | 28.155 | 9.6581 | 9.065 | 22.7236 | 36.1081 | 13.016 | 11.1722 | 29.5796
PENN1 R3 | 132 | 26.4617 | 9.1255 | 8.8103 | 21.7157 | 35.3766 | 12.6994 | 11.648 | 29.6075
PENN1 R4 | 132 | 26.4617 | 9.1255 | 8.8103 | 21.7157 | 35.3766 | 12.6994 | 11.648 | 29.6075
PENN2 MC1 | 275 | 67.8243 | 24.603 | 14.3801 | 49.174 | 70.8544 | 27.0587 | 15.1728 | 53.4396
PENN2 MC2 | 275 | 67.8243 | 24.603 | 14.3801 | 49.174 | 70.8544 | 27.0587 | 15.1728 | 53.4396
PENN2 MC3 | 275 | 67.8243 | 24.603 | 14.3801 | 49.174 | 70.8544 | 27.0587 | 15.1728 | 53.4396
PENN2 MC4 | 275 | 67.8243 | 24.603 | 14.3801 | 49.174 | 70.8544 | 27.0587 | 15.1728 | 53.4396
PENT1 M1 | 132 | 30.8041 | 11.6552 | 9.7445 | 26.2274 | 33.5505 | 13.06 | 10.0073 | 28.4769
PENT1 M2 | 132 | 30.8041 | 11.6552 | 9.7445 | 26.2274 | 33.5505 | 13.06 | 10.0073 | 28.4769
PENT1 R1 | 132 | 30.8041 | 11.6552 | 9.7445 | 26.2274 | 33.5505 | 13.06 | 10.0073 | 28.4769
PENT1 R2 | 132 | 30.8041 | 11.6552 | 9.7445 | 26.2274 | 33.5505 | 13.06 | 10.0073 | 28.4769
PENT4 M1 | 400 | 79.6075 | 27.8799 | 22.3831 | 61.8113 | 81.5588 | 30.2299 | 22.3349 | 65.0864
PENT4 M2 | 400 | 79.6075 | 27.8799 | 22.3831 | 61.8113 | 81.5588 | 30.2299 | 22.3349 | 65.0864
PENT4 R1 | 400 | 79.6075 | 27.8799 | 22.3831 | 61.8113 | 81.5588 | 30.2299 | 22.3349 | 65.0864
PENT4 R2 | 400 | 79.6075 | 27.8799 | 22.3831 | 61.8113 | 81.5588 | 30.2299 | 22.3349 | 65.0864
PENW1 M1 | 132 | 55.496 | 20.2757 | 19.4635 | 48.1378 | 63.183 | 23.9307 | 21.2176 | 55.0607
PENW1 M2 | 132 | 55.496 | 20.2757 | 19.4635 | 48.1378 | 63.183 | 23.9307 | 21.2176 | 55.0607
PENW1 R1 | 132 | 55.496 | 20.2757 | 19.4635 | 48.1378 | 63.183 | 23.9307 | 21.2176 | 55.0607
PENW1 R2 | 132 | 55.496 | 20.2757 | 19.4635 | 48.1378 | 63.183 | 23.9307 | 21.2176 | 55.0607
PEWO4 M1 | 400 | 100.2097 | 36.9149 | 30.6441 | 82.8496 | 89.7136 | 34.8388 | 25.784 | 75.0534
PEWO4 M2 | 400 | 100.2097 | 36.9149 | 30.6441 | 82.8496 | 89.7136 | 34.8388 | 25.784 | 75.0534
PEWO4 M3 | 400 | 100.2097 | 36.9149 | 30.6441 | 82.8496 | 89.7136 | 34.8388 | 25.784 | 75.0534
PEWO4 M4 | 400 | 100.2097 | 36.9149 | 30.6441 | 82.8496 | 89.7136 | 34.8388 | 25.784 | 75.0534
PEWO4 R1/2 | 400 | 100.2097 | 36.9149 | 30.6441 | 82.8496 | 89.7136 | 34.8388 | 25.784 | 75.0534
PEWO4 R3/4 | 400 | 100.2097 | 36.9149 | 30.6441 | 82.8496 | 89.7136 | 34.8388 | 25.784 | 75.0534
PITS2 MC1 | 275 | 61.13 | 22.2781 | 9.1558 | 40.6617 | 65.1545 | 25.3356 | 8.8848 | 44.7147
PITS2 MC2 | 275 | 61.13 | 22.2781 | 9.1558 | 40.6617 | 65.1545 | 25.3356 | 8.8848 | 44.7147
PITS2 MC3 | 275 | 61.13 | 22.2781 | 9.1558 | 40.6617 | 65.1545 | 25.3356 | 8.8848 | 44.7147
PITS2 MC4 | 275 | 61.13 | 22.2781 | 9.1558 | 40.6617 | 65.1545 | 25.3356 | 8.8848 | 44.7147
POPP2 MC1 | 275 | 81.4038 | 30.4012 | 18.1736 | 61.1673 | 66.1444 | 26.1215 | 11.4998 | 48.4413
POPP2 MC2 | 275 | 81.4038 | 30.4012 | 18.1736 | 61.1673 | 66.1444 | 26.1215 | 11.4998 | 48.4413
PORH1 M1 | 132 | 75.3062 | 27.2541 | 19.1425 | 57.6856 | 86.0235 | 33.0087 | 21.4033 | 68.0847
PORH1 M2 | 132 | 75.3062 | 27.2541 | 19.1425 | 57.6856 | 86.0235 | 33.0087 | 21.4033 | 68.0847
PORH1 R1 | 132 | 75.3062 | 27.2541 | 19.1425 | 57.6856 | 86.0235 | 33.0087 | 21.4033 | 68.0847
PORH1 R2 | 132 | 75.3062 | 27.2541 | 19.1425 | 57.6856 | 86.0235 | 33.0087 | 21.4033 | 68.0847
PUDM4 MC1 | 400 | 118.5934 | 41.7927 | 27.9764 | 87.0802 | 120.878 | 48.8537 | 21.0961 | 90.1858
PUDM4 MC2 | 400 | 118.5934 | 41.7927 | 27.9764 | 87.0802 | 120.878 | 48.8537 | 21.0961 | 90.1858
PYLE1 M1 | 132 | 34.2955 | 12.4397 | 9.2566 | 26.849 | 44.0196 | 16.5469 | 11.207 | 34.6079
PYLE1 M2 | 132 | 34.2955 | 12.4397 | 9.2566 | 26.849 | 44.0196 | 16.5469 | 11.207 | 34.6079
PYLE1 M3 | 132 | 34.2955 | 12.4397 | 9.2566 | 26.849 | 44.0196 | 16.5469 | 11.207 | 34.6079
PYLE1 MC1 | 132 | 34.2955 | 12.4397 | 9.2566 | 26.849 | 44.0196 | 16.5469 | 11.207 | 34.6079
PYLE1 MC2 | 132 | 34.2955 | 12.4397 | 9.2566 | 26.849 | 44.0196 | 16.5469 | 11.207 | 34.6079
PYLE2 MC1 | 275 | 54.1909 | 20.2419 | 9.7167 | 38.3432 | 48.7338 | 19.3387 | 8.4761 | 35.8252
PYLE2 MC2 | 275 | 54.2391 | 20.259 | 9.7263 | 38.3769 | 48.777 | 19.3542 | 8.4904 | 35.8613
RAIN1 M1 | 132 | 34.2765 | 12.315 | 10.2703 | 27.6864 | 41.5385 | 15.3506 | 12.3403 | 34.0494
RAIN1 M2 | 132 | 33.6238 | 11.5847 | 10.2376 | 26.6208 | 42.3815 | 15.4058 | 12.4284 | 34.2154
RAIN1 R1 | 132 | 34.2765 | 12.315 | 10.2703 | 27.6864 | 41.5385 | 15.3506 | 12.3403 | 34.0494
RAIN1 R2 | 132 | 33.6238 | 11.5847 | 10.2376 | 26.6208 | 42.3815 | 15.4058 | 12.4284 | 34.2154
RAIN2 MC1 | 275 | 93.1666 | 33.157 | 23.8778 | 70.769 | 87.9099 | 33.6381 | 17.8522 | 65.4237
RAIN2 MC2 | 275 | 93.1666 | 33.157 | 23.8778 | 70.769 | 87.9099 | 33.6381 | 17.8522 | 65.4237
RAIN2 MC3 | 275 | 93.1666 | 33.157 | 23.8778 | 70.769 | 87.9099 | 33.6381 | 17.8522 | 65.4237
RAIN2 MC4 | 275 | 93.1666 | 33.157 | 23.8778 | 70.769 | 87.9099 | 33.6381 | 17.8522 | 65.4237
RASS1 M1 | 132 | 36.4239 | 12.6165 | 12.5284 | 30.3707 | 42.1156 | 15.4092 | 13.5993 | 35.3912
RASS1 M2 | 132 | 36.4239 | 12.6165 | 12.5284 | 30.3707 | 42.1156 | 15.4092 | 13.5993 | 35.3912
RASS4 M1 | 400 | 61.3859 | 22.4943 | 13.8742 | 45.686 | 50.3633 | 19.484 | 9.7642 | 37.3187
RASS4 M2 | 400 | 61.3859 | 22.4943 | 13.8742 | 45.686 | 50.3633 | 19.484 | 9.7642 | 37.3187
RATS1 M1 | 132 | 59.2902 | 20.1643 | 18.6222 | 47.1388 | 68.8196 | 25.2279 | 21.6313 | 57.309
RATS1 M2 | 132 | 59.2902 | 20.1643 | 18.6222 | 47.1388 | 68.8196 | 25.2279 | 21.6313 | 57.309
RATS1 R1 | 132 | 59.2902 | 20.1643 | 18.6222 | 47.1388 | 68.8196 | 25.2279 | 21.6313 | 57.309
RATS1 R2 | 132 | 59.2902 | 20.1643 | 18.6222 | 47.1388 | 68.8196 | 25.2279 | 21.6313 | 57.309
RATS4 M1 | 400 | 121.4787 | 44.4849 | 22.7278 | 85.639 | 96.5032 | 38.3972 | 16.5968 | 70.8986
RATS4 M2 | 400 | 121.4787 | 44.4849 | 22.7278 | 85.639 | 96.5032 | 38.3972 | 16.5968 | 70.8986
RATS4 M3 | 400 | 121.4787 | 44.4849 | 22.7278 | 85.639 | 96.5032 | 38.3972 | 16.5968 | 70.8986
RATS4 M4 | 400 | 121.4787 | 44.4849 | 22.7278 | 85.639 | 96.5032 | 38.3972 | 16.5968 | 70.8986
RATS4 R1/2 | 400 | 121.4787 | 44.4849 | 22.7278 | 85.639 | 96.5032 | 38.3972 | 16.5968 | 70.8986
RATS4 R3/4 | 400 | 121.4787 | 44.4849 | 22.7278 | 85.639 | 96.5032 | 38.3972 | 16.5968 | 70.8986
RAYL4 M1 | 400 | 113.6284 | 40.5723 | 25.685 | 83.0629 | 86.962 | 33.988 | 16.25 | 64.3162
RAYL4 M2 | 400 | 113.6284 | 40.5723 | 25.685 | 83.0629 | 86.962 | 33.988 | 16.25 | 64.3162
RAYL4 R1 | 400 | 113.6284 | 40.5723 | 25.685 | 83.0629 | 86.962 | 33.988 | 16.25 | 64.3162
RAYL4 R2 | 400 | 113.6284 | 40.5723 | 25.685 | 83.0629 | 86.962 | 33.988 | 16.25 | 64.3162
RAYM1 M1 | 132 | 69.9508 | 25.3217 | 22.9081 | 58.7184 | 77.9284 | 29.78 | 23.2957 | 65.4111
RAYM1 M2 | 132 | 69.9508 | 25.3217 | 22.9081 | 58.7184 | 77.9284 | 29.78 | 23.2957 | 65.4111
RAYM1 R1 | 132 | 69.9508 | 25.3217 | 22.9081 | 58.7184 | 77.9284 | 29.78 | 23.2957 | 65.4111
RAYM1 R2 | 132 | 69.9508 | 25.3217 | 22.9081 | 58.7184 | 77.9284 | 29.78 | 23.2957 | 65.4111
REBR2 MC1 | 275 | 47.0637 | 16.7933 | 14.4152 | 38.1646 | 48.0154 | 18.1631 | 11.5503 | 37.2369
REBR2 MC2 | 275 | 47.2934 | 16.776 | 14.4809 | 38.2058 | 47.832 | 18.135 | 11.1459 | 36.7926
REBR2 MC3 | 275 | 47.2934 | 16.776 | 14.4809 | 38.2058 | 47.832 | 18.135 | 11.1459 | 36.7926
REBR2 MC4 | 275 | 47.0637 | 16.7933 | 14.4152 | 38.1646 | 48.0154 | 18.1631 | 11.5503 | 37.2369
RHIG4 M1 | 400 | 71.0413 | 25.408 | 17.7091 | 53.6414 | 70.8151 | 26.4562 | 19.2967 | 56.7113
RHIG4 M2 | 400 | 71.0413 | 25.408 | 17.7091 | 53.6414 | 70.8151 | 26.4562 | 19.2967 | 56.7113
RHIG4 R1 | 400 | 71.0413 | 25.408 | 17.7091 | 53.6414 | 70.8151 | 26.4562 | 19.2967 | 56.7113
RICH4 M1 | 400 | 74.595 | 26.8227 | 16.287 | 54.22 | 73.7762 | 27.5484 | 20.6295 | 59.5888
RICH4 R1 | 400 | 74.595 | 26.8227 | 16.287 | 54.22 | 73.7762 | 27.5484 | 20.6295 | 59.5888
ROCH1 M1 | 132 | 18.8812 | 7.3169 | 6.6421 | 16.9898 | 20.8552 | 8.2071 | 7.165 | 18.7716
ROCH1 M2 | 132 | 49.8168 | 18.5341 | 14.887 | 41.0981 | 60.6504 | 23.5033 | 17.2532 | 50.4919
ROCH1 R1 | 132 | 49.8168 | 18.5341 | 14.887 | 41.0981 | 60.6504 | 23.5033 | 17.2532 | 50.4919
ROCH1 R2 | 132 | 49.8168 | 18.5341 | 14.887 | 41.0981 | 60.6504 | 23.5033 | 17.2532 | 50.4919
ROCH2 MC1 | 275 | 75.276 | 27.4297 | 10.6521 | 49.4436 | 71.1252 | 27.6436 | 9.8687 | 48.9627
ROCH2 MC2 | 275 | 75.276 | 27.4297 | 10.6521 | 49.4436 | 71.1252 | 27.6436 | 9.8687 | 48.9627
ROCH2 MC3 | 275 | 75.276 | 27.4297 | 10.6521 | 49.4436 | 71.1252 | 27.6436 | 9.8687 | 48.9627
ROCH2 MC4 | 275 | 75.276 | 27.4297 | 10.6521 | 49.4436 | 71.1252 | 27.6436 | 9.8687 | 48.9627
RUGE1 M1 | 132 | 44.5491 | 16.2747 | 12.1168 | 35.1327 | 49.7496 | 18.8895 | 13.4246 | 40.1385
RUGE1 M2 | 132 | 44.5491 | 16.2747 | 12.1168 | 35.1327 | 49.7496 | 18.8895 | 13.4246 | 40.1385
RUGE1 M3 | 132 | 44.5491 | 16.2747 | 12.1168 | 35.1327 | 49.7496 | 18.8895 | 13.4246 | 40.1385
RUGE4 M1 | 400 | 67.3081 | 25.4756 | 10.4793 | 46.5072 | 51.6628 | 20.8795 | 7.1473 | 36.6753
RUGE4 M2 | 400 | 67.3081 | 25.4756 | 10.4793 | 46.5072 | 51.6628 | 20.8795 | 7.1473 | 36.6753
RUGE4 R1 | 400 | 67.3081 | 25.4756 | 10.4793 | 46.5072 | 51.6628 | 20.8795 | 7.1473 | 36.6753
RUGE4 R2 | 400 | 67.3081 | 25.4756 | 10.4793 | 46.5072 | 51.6628 | 20.8795 | 7.1473 | 36.6753
RYEH1 M1 | 132 | 18.1049 | 6.6028 | 6.4643 | 15.802 | 22.6309 | 8.3152 | 8.043 | 19.8025
RYEH1 M2 | 132 | 27.9071 | 10.4625 | 8.1314 | 22.9276 | 30.8628 | 11.8388 | 8.9869 | 25.7295
RYEH1 R1 | 132 | 30.5093 | 11.4047 | 8.7152 | 24.8439 | 35.5153 | 13.6333 | 9.9803 | 29.2607
RYEH1 R2 | 132 | 30.5093 | 11.4047 | 8.7152 | 24.8439 | 35.5153 | 13.6333 | 9.9803 | 29.2607
RYEH4 M1 | 400 | 124.7624 | 44.1313 | 30.6552 | 93.0664 | 114.4474 | 43.3692 | 28.6906 | 90.0239
RYEH4 R1 | 400 | 124.7624 | 44.1313 | 30.6552 | 93.0664 | 114.4474 | 43.3692 | 28.6906 | 90.0239
RYHA4 MC1 | 400 | 40.5763 | 15.408 | 8.3211 | 30.1112 | 27.4352 | 10.9831 | 3.8027 | 19.3351
SAEN1 M1 | 132 | 26.6912 | 9.5293 | 9.3875 | 22.8639 | 39.1731 | 14.3554 | 13.101 | 33.4026
SAEN1 M2 | 132 | 26.6912 | 9.5293 | 9.3875 | 22.8639 | 39.1731 | 14.3554 | 13.101 | 33.4026
SAEN2 MC1 | 275 | 77.482 | 27.6533 | 22.604 | 61.7116 | 76.0455 | 28.1911 | 22.9102 | 62.7785
SAEN2 MC2 | 275 | 77.482 | 27.6533 | 22.604 | 61.7116 | 76.0455 | 28.1911 | 22.9102 | 62.7785
SAES2 M | 275 | 78.0709 | 27.8311 | 22.8943 | 62.2534 | 76.8415 | 28.4295 | 23.7106 | 63.916
SAES2 R | 275 | 78.0709 | 27.8311 | 22.8943 | 62.2534 | 76.8415 | 28.4295 | 23.7106 | 63.916
SAFO1 M1 | 132 | 27.7445 | 9.9111 | 10.2257 | 24.2421 | 32.3881 | 11.7856 | 11.4153 | 28.0826
SAFO1 M2 | 132 | 27.7445 | 9.9111 | 10.2257 | 24.2421 | 32.3881 | 11.7856 | 11.4153 | 28.0826
SAFO1 R1 | 132 | 27.7445 | 9.9111 | 10.2257 | 24.2421 | 32.3881 | 11.7856 | 11.4153 | 28.0826
SAFO1 R2 | 132 | 27.7445 | 9.9111 | 10.2257 | 24.2421 | 32.3881 | 11.7856 | 11.4153 | 28.0826
SAFO4 M1 | 400 | 60.621 | 22.6683 | 18.3247 | 50.3825 | 48.3076 | 19.1332 | 12.4455 | 39.5039
SAFO4 M2 | 400 | 60.621 | 22.6683 | 18.3247 | 50.3825 | 48.3076 | 19.1332 | 12.4455 | 39.5039
SALH1 M1 | 132 | 36.4996 | 12.5177 | 12.1186 | 29.8213 | 44.3414 | 16.0197 | 13.6133 | 36.2686
SALH1 M2 | 132 | 36.4996 | 12.5177 | 12.1186 | 29.8213 | 44.3414 | 16.0197 | 13.6133 | 36.2686
SALH1 R1 | 132 | 36.4996 | 12.5177 | 12.1186 | 29.8213 | 44.3414 | 16.0197 | 13.6133 | 36.2686
SALH1 R2 | 132 | 36.4996 | 12.5177 | 12.1186 | 29.8213 | 44.3414 | 16.0197 | 13.6133 | 36.2686
SALH2 MC1 | 275 | 75.9086 | 27.2656 | 16.7528 | 55.3122 | 76.0557 | 29.1513 | 14.5927 | 55.819
SALH2 MC2 | 275 | 75.9086 | 27.2656 | 16.7528 | 55.3122 | 76.0557 | 29.1513 | 14.5927 | 55.819
SEAB1 M1 | 132 | 35.4214 | 12.415 | 11.491 | 29.0485 | 42.0228 | 15.3885 | 13.2675 | 35.0301
SEAB1 M2 | 132 | 35.4214 | 12.415 | 11.491 | 29.0485 | 42.0228 | 15.3885 | 13.2675 | 35.0301
SEAB1 M3 | 132 | 35.4214 | 12.415 | 11.491 | 29.0485 | 42.0228 | 15.3885 | 13.2675 | 35.0301
SEAB1 R1 | 132 | 34.1511 | 13.3528 | 4.3345 | 23.2182 | 34.425 | 13.9542 | 5.1649 | 24.8991
SEAB1 R2 | 132 | 34.1511 | 13.3528 | 4.3345 | 23.2182 | 34.425 | 13.9542 | 5.1649 | 24.8991
SEAB1 R3 | 132 | 34.1511 | 13.3528 | 4.3345 | 23.2182 | 34.425 | 13.9542 | 5.1649 | 24.8991
SEAB4 M1 | 400 | 89.9877 | 32.7731 | 29.2495 | 75.5977 | 85.497 | 32.4028 | 28.0197 | 73.8442
SEAB4 M2 | 400 | 89.9877 | 32.7731 | 29.2495 | 75.5977 | 85.497 | 32.4028 | 28.0197 | 73.8442
SEAB4 R1 | 400 | 89.9877 | 32.7731 | 29.2495 | 75.5977 | 85.497 | 32.4028 | 28.0197 | 73.8442
SEAB4 R2 | 400 | 89.9877 | 32.7731 | 29.2495 | 75.5977 | 85.497 | 32.4028 | 28.0197 | 73.8442
SELL1 M1 | 132 | 42.9246 | 15.6626 | 12.165 | 34.3152 | 47.8198 | 18.1095 | 14.1428 | 39.7534
SELL1 M2 | 132 | 42.9246 | 15.6626 | 12.165 | 34.3152 | 47.8198 | 18.1095 | 14.1428 | 39.7534
SELL1 M4 | 132 | 28.9005 | 10.1889 | 11.1943 | 25.6036 | 31.0383 | 11.1742 | 12.1011 | 27.9039
SELL1 M5 | 132 | 28.9005 | 10.1889 | 11.1943 | 25.6036 | 31.0383 | 11.1742 | 12.1011 | 27.9039
SHBA4 M1 | 400 | 93.8252 | 33.436 | 27.2931 | 74.5788 | 88.659 | 33.1165 | 25.5068 | 72.3407
SHBA4 M2 | 400 | 93.8252 | 33.436 | 27.2931 | 74.5788 | 88.659 | 33.1165 | 25.5068 | 72.3407
SHBA4 R1 | 400 | 93.8252 | 33.436 | 27.2931 | 74.5788 | 88.659 | 33.1165 | 25.5068 | 72.3407
SHBA4 R2 | 400 | 93.8252 | 33.436 | 27.2931 | 74.5788 | 88.659 | 33.1165 | 25.5068 | 72.3407
SHEC2 MC1 | 275 | 55.4353 | 20.7058 | 10.9789 | 40.2613 | 55.8243 | 22.8969 | 7.6876 | 40.0687
SHEC2 MC2 | 275 | 55.4353 | 20.7058 | 10.9789 | 40.2613 | 55.8243 | 22.8969 | 7.6876 | 40.0687
SHUR4 M1 | 400 | 83.3992 | 30.4433 | 16.7035 | 59.7568 | 63.9839 | 25.4886 | 10.1298 | 46.1762
SHUR4 M2 | 400 | 83.3992 | 30.4433 | 16.7035 | 59.7568 | 63.9839 | 25.4886 | 10.1298 | 46.1762
SHUR4 M3 | 400 | 83.3992 | 30.4433 | 16.7035 | 59.7568 | 63.9839 | 25.4886 | 10.1298 | 46.1762
SHUR4 M4 | 400 | 83.3992 | 30.4433 | 16.7035 | 59.7568 | 63.9839 | 25.4886 | 10.1298 | 46.1762
SHUR4 R1/3 | 400 | 83.3992 | 30.4433 | 16.7035 | 59.7568 | 63.9839 | 25.4886 | 10.1298 | 46.1762
SHUR4 R2/4 | 400 | 83.3992 | 30.4433 | 16.7035 | 59.7568 | 63.9839 | 25.4886 | 10.1298 | 46.1762
SING4 MC1 | 400 | 104.9113 | 37.385 | 23.6039 | 76.4743 | 83.2968 | 32.6958 | 13.8934 | 60.1322
SING4 MC2 | 400 | 104.9113 | 37.385 | 23.6039 | 76.4743 | 83.2968 | 32.6958 | 13.8934 | 60.1322
SIZE4 M1 | 400 | 85.8154 | 30.5912 | 22.8793 | 66.1419 | 83.0491 | 30.719 | 24.8875 | 68.3307
SIZE4 M2 | 400 | 85.8154 | 30.5912 | 22.8793 | 66.1419 | 83.0491 | 30.719 | 24.8875 | 68.3307
SIZE4 M3 | 400 | 85.8154 | 30.5912 | 22.8793 | 66.1419 | 83.0491 | 30.719 | 24.8875 | 68.3307
SIZE4 M4 | 400 | 85.8154 | 30.5912 | 22.8793 | 66.1419 | 83.0491 | 30.719 | 24.8875 | 68.3307
SIZE4 R1 | 400 | 85.8154 | 30.5912 | 22.8793 | 66.1419 | 83.0491 | 30.719 | 24.8875 | 68.3307
SIZE4 R2 | 400 | 85.8154 | 30.5912 | 22.8793 | 66.1419 | 83.0491 | 30.719 | 24.8875 | 68.3307
SIZE4 R3 | 400 | 85.8154 | 30.5912 | 22.8793 | 66.1419 | 83.0491 | 30.719 | 24.8875 | 68.3307
SIZE4 R4 | 400 | 85.8154 | 30.5912 | 22.8793 | 66.1419 | 83.0491 | 30.719 | 24.8875 | 68.3307
SJOW1 M1 | 132 | 28.1554 | 10.1373 | 9.8717 | 24.208 | 41.7275 | 15.2344 | 12.9553 | 34.4999
SJOW1 M3 | 132 | 41.1799 | 14.0508 | 15.8883 | 35.7591 | 61.4508 | 21.695 | 22.9872 | 53.6686
SJOW1 M4 | 132 | 41.1799 | 14.0508 | 15.8883 | 35.7591 | 61.4508 | 21.695 | 22.9872 | 53.6686
SJOW1 M5 | 132 | 41.1799 | 14.0508 | 15.8883 | 35.7591 | 61.4508 | 21.695 | 22.9872 | 53.6686
SJOW1 R1 | 132 | 41.1792 | 13.9051 | 14.1636 | 33.8285 | 61.4503 | 21.5808 | 20.2133 | 50.7332
SJOW1 R3 | 132 | 14.5455 | 5.2319 | 5.4412 | 12.8402 | 18.6308 | 6.7596 | 6.3908 | 15.9503
SJOW1 R4 | 132 | 41.1799 | 14.0508 | 15.8883 | 35.7591 | 61.4508 | 21.695 | 22.9872 | 53.6686
SJOW1 R5 | 132 | 41.1799 | 14.0508 | 15.8883 | 35.7591 | 61.4508 | 21.695 | 22.9872 | 53.6686
SJOW2 MC1 | 275 | 28.1761 | 9.9741 | 11.0264 | 25.1319 | 32.4952 | 11.7151 | 12.4516 | 29.0193
SJOW2 MC2 | 275 | 28.1761 | 9.9741 | 11.0264 | 25.1319 | 32.4952 | 11.7151 | 12.4516 | 29.0193
SJOW2 MC3 | 275 | 28.1761 | 9.9741 | 11.0264 | 25.1319 | 32.4952 | 11.7151 | 12.4516 | 29.0193
SJOW2 MC4 | 275 | 28.1761 | 9.9741 | 11.0264 | 25.1319 | 32.4952 | 11.7151 | 12.4516 | 29.0193
SJOW4 M1 | 400 | 142.6736 | 49.1516 | 35.0424 | 104.5533 | 167.6619 | 62.1868 | 39.95 | 127.8955
SJOW4 M2 | 400 | 142.6736 | 49.1516 | 35.0424 | 104.5533 | 167.6619 | 62.1868 | 39.95 | 127.8955
SJOW4 M3 | 400 | 142.6736 | 49.1516 | 35.0424 | 104.5533 | 167.6619 | 62.1868 | 39.95 | 127.8955
SJOW4 M4 | 400 | 142.6736 | 49.1516 | 35.0424 | 104.5533 | 167.6619 | 62.1868 | 39.95 | 127.8955
SJOW4 R1/2 | 400 | 142.6736 | 49.1516 | 35.0424 | 104.5533 | 167.6619 | 62.1868 | 39.95 | 127.8955
SJOW4 R3/4 | 400 | 142.6736 | 49.1516 | 35.0424 | 104.5533 | 167.6619 | 62.1868 | 39.95 | 127.8955
SKLG1 M1 | 132 | 46.9171 | 16.5561 | 17.1313 | 40.5451 | 69.5422 | 25.6137 | 25.043 | 61.2662
SKLG1 M2 | 132 | 46.9171 | 16.5561 | 17.1313 | 40.5451 | 69.5422 | 25.6137 | 25.043 | 61.2662
SKLG1 R1 | 132 | 46.9171 | 16.5561 | 17.1313 | 40.5451 | 69.5422 | 25.6137 | 25.043 | 61.2662
SKLG1 R2 | 132 | 46.9171 | 16.5561 | 17.1313 | 40.5451 | 69.5422 | 25.6137 | 25.043 | 61.2662
SKLG2 MC1 | 275 | 59.6755 | 21.6127 | 14.1466 | 44.7116 | 60.4005 | 23.1116 | 14.2485 | 46.9332
SKLG2 MC2 | 275 | 59.6755 | 21.6127 | 14.1466 | 44.7116 | 60.4005 | 23.1116 | 14.2485 | 46.9332
SKLG2 MC3 | 275 | 59.6755 | 21.6127 | 14.1466 | 44.7116 | 60.4005 | 23.1116 | 14.2485 | 46.9332
SKLG2 MC4 | 275 | 59.6755 | 21.6127 | 14.1466 | 44.7116 | 60.4005 | 23.1116 | 14.2485 | 46.9332
SMAN1 M1 | 132 | 32.566 | 11.5008 | 11.0905 | 27.3552 | 38.7114 | 14.3522 | 11.642 | 31.9392
SMAN1 M2 | 132 | 32.566 | 11.5008 | 11.0905 | 27.3552 | 38.7114 | 14.3522 | 11.642 | 31.9392
SMAN1 R1 | 132 | 31.7982 | 11.3558 | 10.816 | 26.8755 | 40.0134 | 14.7384 | 12.7533 | 33.5966
SMAN1 R2 | 132 | 31.7982 | 11.3558 | 10.816 | 26.8755 | 40.0134 | 14.7384 | 12.7533 | 33.5966
SMAN2 MC1 | 275 | 80.4828 | 29.532 | 18.0411 | 59.8056 | 78.4929 | 30.483 | 15.5833 | 58.6928
SMAN2 MC2 | 275 | 80.4828 | 29.532 | 18.0411 | 59.8056 | 78.4929 | 30.483 | 15.5833 | 58.6928
SMAN2 MC3 | 275 | 80.4828 | 29.532 | 18.0411 | 59.8056 | 78.4929 | 30.483 | 15.5833 | 58.6928
SMAN2 MC4 | 275 | 80.4828 | 29.532 | 18.0411 | 59.8056 | 78.4929 | 30.483 | 15.5833 | 58.6928
SPEN1 M1 | 132 | 34.7516 | 11.8423 | 11.5749 | 28.3224 | 37.4808 | 13.4578 | 12.355 | 31.3873
SPEN1 M2 | 132 | 34.7516 | 11.8423 | 11.5749 | 28.3224 | 37.4808 | 13.4578 | 12.355 | 31.3873
SPEN1 R1 | 132 | 34.7516 | 11.8423 | 11.5749 | 28.3224 | 37.4808 | 13.4578 | 12.355 | 31.3873
SPEN1 R2 | 132 | 34.7516 | 11.8423 | 11.5749 | 28.3224 | 37.4808 | 13.4578 | 12.355 | 31.3873
SPEN4 MC1 | 400 | 70.8626 | 25.8376 | 15.3808 | 51.9207 | 66.2145 | 25.2361 | 14.8681 | 50.5573
SPEN4 MC2 | 400 | 70.8626 | 25.8376 | 15.3808 | 51.9207 | 66.2145 | 25.2361 | 14.8681 | 50.5573
SPEN4 MC3 | 400 | 68.9298 | 25.3179 | 14.5915 | 50.3964 | 56.6317 | 21.8226 | 11.9469 | 42.8087
SPEN4 MC4 | 400 | 68.9298 | 25.3179 | 14.5915 | 50.3964 | 56.6317 | 21.8226 | 11.9469 | 42.8087
SPLN4 M1 | 400 | 95.5732 | 34.5493 | 26.0446 | 74.9047 | 88.1282 | 33.1943 | 24.3731 | 71.3169
SPLN4 R1 | 400 | 95.5732 | 34.5493 | 26.0446 | 74.9047 | 88.1282 | 33.1943 | 24.3731 | 71.3169
SSHI2 MC1 | 275 | 71.6212 | 26.218 | 13.1369 | 50.2147 | 64.5663 | 25.4858 | 10.8178 | 46.8602
SSHI2 MC2 | 275 | 71.6212 | 26.218 | 13.1369 | 50.2147 | 64.5663 | 25.4858 | 10.8178 | 46.8602
STAH1 M1 | 132 | 47.6132 | 17.3179 | 13.1023 | 37.5934 | 51.9325 | 19.6508 | 13.8564 | 41.6469
STAH1 M2 | 132 | 47.6132 | 17.3179 | 13.1023 | 37.5934 | 51.9325 | 19.6508 | 13.8564 | 41.6469
STAL1 M1 | 132 | 52.223 | 18.4712 | 16.0195 | 42.1417 | 66.6121 | 24.7434 | 19.4876 | 54.4801
STAL1 M2 | 132 | 52.223 | 18.4712 | 16.0195 | 42.1417 | 66.6121 | 24.7434 | 19.4876 | 54.4801
STAL1 R1 | 132 | 52.223 | 18.4712 | 16.0195 | 42.1417 | 66.6121 | 24.7434 | 19.4876 | 54.4801
STAL1 R2 | 132 | 52.223 | 18.4712 | 16.0195 | 42.1417 | 66.6121 | 24.7434 | 19.4876 | 54.4801
STAL2 M1 | 275 | 91.849 | 33.7049 | 20.0858 | 67.7516 | 84.7181 | 32.794 | 19.307 | 65.6847
STAL2 M2 | 275 | 91.849 | 33.7049 | 20.0858 | 67.7516 | 84.7181 | 32.794 | 19.307 | 65.6847
STAL2 R1 | 275 | 91.849 | 33.7049 | 20.0858 | 67.7516 | 84.7181 | 32.794 | 19.307 | 65.6847
STAL2 R2 | 275 | 91.849 | 33.7049 | 20.0858 | 67.7516 | 84.7181 | 32.794 | 19.307 | 65.6847
STAL4 MC1 | 400 | 83.2936 | 30.8688 | 18.0901 | 61.7452 | 63.0503 | 25.0978 | 11.3202 | 46.8139
STAL4 MC2 | 400 | 83.2936 | 30.8688 | 18.0901 | 61.7452 | 63.0503 | 25.0978 | 11.3202 | 46.8139
STAY4 M1 | 400 | 111.8236 | 41.2942 | 25.1829 | 83.5817 | 103.9233 | 39.9075 | 25.525 | 81.9627
STAY4 M2 | 400 | 111.8236 | 41.2942 | 25.1829 | 83.5817 | 103.9233 | 39.9075 | 25.525 | 81.9627
STAY4 R1 | 400 | 111.8236 | 41.2942 | 25.1829 | 83.5817 | 103.9233 | 39.9075 | 25.525 | 81.9627
STAY4 R2 | 400 | 111.8236 | 41.2942 | 25.1829 | 83.5817 | 103.9233 | 39.9075 | 25.525 | 81.9627
STEN1 M1 | 132 | 34.1204 | 11.9972 | 13.1879 | 30.1545 | 42.5446 | 15.5674 | 15.5653 | 37.5809
STEN1 M2 | 132 | 34.1204 | 11.9972 | 13.1879 | 30.1545 | 42.5446 | 15.5674 | 15.5653 | 37.5809
STEN1 R1 | 132 | 34.1204 | 11.9972 | 13.1879 | 30.1545 | 42.5446 | 15.5674 | 15.5653 | 37.5809
STEN1 R2 | 132 | 34.1204 | 11.9972 | 13.1879 | 30.1545 | 42.5446 | 15.5674 | 15.5653 | 37.5809
STES1 M1 | 132 | 34.6978 | 11.8797 | 10.8044 | 27.6049 | 40.9435 | 14.853 | 11.7426 | 32.748
STES1 M2 | 132 | 34.6978 | 11.8797 | 10.8044 | 27.6049 | 40.9435 | 14.853 | 11.7426 | 32.748
STES1 R1 | 132 | 34.6978 | 11.8797 | 10.8044 | 27.6049 | 40.9435 | 14.853 | 11.7426 | 32.748
STES1 R2 | 132 | 34.6978 | 11.8797 | 10.8044 | 27.6049 | 40.9435 | 14.853 | 11.7426 | 32.748
STEW2 M1 | 275 | 88.6095 | 32.1632 | 20.5482 | 66.0338 | 83.1042 | 31.798 | 18.934 | 63.9031
STEW2 M2 | 275 | 88.6095 | 32.1632 | 20.5482 | 66.0338 | 83.1042 | 31.798 | 18.934 | 63.9031
STEW2 R1 | 275 | 88.6095 | 32.1632 | 20.5482 | 66.0338 | 83.1042 | 31.798 | 18.934 | 63.9031
STEW2 R2 | 275 | 88.6095 | 32.1632 | 20.5482 | 66.0338 | 83.1042 | 31.798 | 18.934 | 63.9031
STEW4 M1 | 400 | 89.832 | 32.252 | 20.0056 | 65.6168 | 67.0599 | 26.0226 | 14.0465 | 50.848
STEW4 M2 | 400 | 89.832 | 32.252 | 20.0056 | 65.6168 | 67.0599 | 26.0226 | 14.0465 | 50.848
STEW4 R1 | 400 | 89.832 | 32.252 | 20.0056 | 65.6168 | 67.0599 | 26.0226 | 14.0465 | 50.848
STEW4 R2 | 400 | 89.832 | 32.252 | 20.0056 | 65.6168 | 67.0599 | 26.0226 | 14.0465 | 50.848
STOB1 M1 | 132 | 28.0104 | 9.8892 | 9.7019 | 23.6873 | 32.6396 | 12.1625 | 10.7986 | 27.9989
STOB1 R1 | 132 | 28.0104 | 9.8892 | 9.7019 | 23.6873 | 32.6396 | 12.1625 | 10.7986 | 27.9989
STOB4 M1 | 400 | 63.2448 | 24.0585 | 11.0408 | 45.0647 | 50.4535 | 20.3072 | 7.7229 | 36.4416
STOB4 R1 | 400 | 63.2448 | 24.0585 | 11.0408 | 45.0647 | 50.4535 | 20.3072 | 7.7229 | 36.4416
STSB4 MC1 | 400 | 68.8721 | 25.4174 | 16.0181 | 51.9636 | 53.2877 | 20.9783 | 9.2601 | 38.9279
STSB4 MC2 | 400 | 68.8721 | 25.4174 | 16.0181 | 51.9636 | 53.2877 | 20.9783 | 9.2601 | 38.9279
STYC1 M1 | 132 | 34.9357 | 12.3653 | 12.1197 | 29.6068 | 38.7096 | 14.2223 | 13.7684 | 33.8818
STYC1 M2 | 132 | 34.9357 | 12.3653 | 12.1197 | 29.6068 | 38.7096 | 14.2223 | 13.7684 | 33.8818
STYC1 R1 | 132 | 34.9474 | 12.3689 | 12.1263 | 29.6187 | 38.7068 | 14.2214 | 13.7717 | 33.8837
STYC1 R2 | 132 | 34.9474 | 12.3689 | 12.1263 | 29.6187 | 38.7068 | 14.2214 | 13.7717 | 33.8837
SUND1 M1 | 132 | 65.3719 | 22.2929 | 21.226 | 52.7529 | 82.9405 | 29.9867 | 26.0099 | 68.4175
SUND1 M2 | 132 | 65.3719 | 22.2929 | 21.226 | 52.7529 | 82.9405 | 29.9867 | 26.0099 | 68.4175
SUND1 R1 | 132 | 65.3719 | 22.2929 | 21.226 | 52.7529 | 82.9405 | 29.9867 | 26.0099 | 68.4175
SUND1 R2 | 132 | 65.3719 | 22.2929 | 21.226 | 52.7529 | 82.9405 | 29.9867 | 26.0099 | 68.4175
SUND4 M1 | 400 | 126.3595 | 45.9972 | 27.5065 | 92.5563 | 109.9575 | 42.6496 | 21.9542 | 82.2699
SUND4 M2 | 400 | 107.3912 | 39.5402 | 22.6329 | 78.5512 | 93.3082 | 36.2529 | 18.4456 | 69.7149
SUND4 R1 | 400 | 126.3595 | 45.9972 | 27.5065 | 92.5563 | 109.9575 | 42.6496 | 21.9542 | 82.2699
SUND4 R2 | 400 | 107.3912 | 39.5402 | 22.6329 | 78.5512 | 93.3082 | 36.2529 | 18.4456 | 69.7149
SWAN1 M1 | 132 | 46.6079 | 16.7229 | 14.488 | 38.1377 | 54.2843 | 20.1671 | 16.8267 | 45.3472
SWAN1 M2 | 132 | 44.5064 | 15.9574 | 13.3461 | 35.9133 | 53.7811 | 20.1186 | 15.872 | 44.324
SWAN1 R1 | 132 | 46.6079 | 16.7229 | 14.488 | 38.1377 | 54.2843 | 20.1671 | 16.8267 | 45.3472
SWAN1 R2 | 132 | 44.5064 | 15.9574 | 13.3461 | 35.9133 | 53.7811 | 20.1186 | 15.872 | 44.324
SWAN2 MC3 | 275 | 27.4775 | 9.9579 | 9.1237 | 23.2062 | 29.8666 | 11.0213 | 9.5185 | 25.1051
SWAN2 MC4 | 275 | 27.4775 | 9.9579 | 9.1237 | 23.2062 | 29.8666 | 11.0213 | 9.5185 | 25.1051
SWAN4 M1 | 400 | 43.1888 | 15.9006 | 10.1987 | 32.6855 | 37.8249 | 14.3716 | 9.1057 | 29.4302
SWAN4 M2 | 400 | 43.1888 | 15.9006 | 10.1987 | 32.6855 | 37.8249 | 14.3716 | 9.1057 | 29.4302
SWAN4 M3 | 400 | 87.1636 | 30.6683 | 22.8646 | 66.2362 | 89.8868 | 33.4554 | 22.973 | 70.2862
SWAN4 M4 | 400 | 87.1636 | 30.6683 | 22.8646 | 66.2362 | 89.8868 | 33.4554 | 22.973 | 70.2862
SWAN4 R3 | 400 | 87.1636 | 30.6683 | 22.8646 | 66.2362 | 89.8868 | 33.4554 | 22.973 | 70.2862
SWAN4 R4 | 400 | 87.1636 | 30.6683 | 22.8646 | 66.2362 | 89.8868 | 33.4554 | 22.973 | 70.2862
TAUN1 M1 | 132 | 41.7329 | 15.8037 | 11.4864 | 33.8363 | 50.1826 | 19.4165 | 13.6048 | 41.0639
TAUN1 M2 | 132 | 41.7329 | 15.8037 | 11.4864 | 33.8363 | 50.1826 | 19.4165 | 13.6048 | 41.0639
TAUN1 R1 | 132 | 41.7329 | 15.8037 | 11.4864 | 33.8363 | 50.1826 | 19.4165 | 13.6048 | 41.0639
TAUN1 R2 | 132 | 41.7329 | 15.8037 | 11.4864 | 33.8363 | 50.1826 | 19.4165 | 13.6048 | 41.0639
TAUN4 M1 | 400 | 60.1298 | 22.3343 | 11.2247 | 42.8102 | 48.3445 | 19.2209 | 7.8307 | 35.0132
TAUN4 M2 | 400 | 60.1972 | 22.3582 | 11.2332 | 42.8524 | 48.3207 | 19.2095 | 7.8545 | 35.0209
TEMP2 MC1 | 275 | 58.216 | 21.6488 | 11.6857 | 42.3018 | 58.5973 | 22.8734 | 11.0437 | 43.3915
TEMP2 MC2 | 275 | 58.216 | 21.6488 | 11.6857 | 42.3018 | 58.5973 | 22.8734 | 11.0437 | 43.3915
TEMP2 MC3 | 275 | 62.4414 | 23.014 | 13.4229 | 45.9696 | 64.9958 | 25.2417 | 13.0125 | 48.7097
THOM2 M1 | 275 | 73.4973 | 26.8641 | 21.2343 | 59.2259 | 75.3545 | 28.4402 | 20.681 | 60.9014
THOM2 R1 | 275 | 73.4973 | 26.8641 | 21.2343 | 59.2259 | 75.3545 | 28.4402 | 20.681 | 60.9014
THOM4 M5 | 400 | 94.8504 | 34.9202 | 20.5374 | 69.9219 | 79.8806 | 30.9675 | 15.6658 | 59.4604
THOM4 M6 | 400 | 94.8504 | 34.9202 | 20.5374 | 69.9219 | 79.8806 | 30.9674 | 15.6658 | 59.4604
THOM4 MC1 | 400 | 113.9756 | 41.3087 | 26.8278 | 85.2472 | 96.5935 | 37.2973 | 19.4673 | 72.2137
THOM4 MC2 | 400 | 113.9756 | 41.3087 | 26.8278 | 85.2472 | 96.5935 | 37.2973 | 19.4673 | 72.2137
THOM4 MC3 | 400 | 113.9756 | 41.3087 | 26.8278 | 85.2472 | 96.5935 | 37.2973 | 19.4673 | 72.2137
THOM4 MC4 | 400 | 113.9756 | 41.3087 | 26.8278 | 85.2472 | 96.5935 | 37.2973 | 19.4673 | 72.2137
THOM4 R5 | 400 | 94.8504 | 34.9202 | 20.5374 | 69.9219 | 79.8806 | 30.9675 | 15.6658 | 59.4604
THOM4 R6 | 400 | 94.8504 | 34.9202 | 20.5374 | 69.9219 | 79.8806 | 30.9674 | 15.6658 | 59.4604
THTO4 M1 | 400 | 123.8627 | 44.7163 | 31.9268 | 95.1652 | 88.5959 | 34.4655 | 16.3574 | 65.099
THTO4 M2 | 400 | 100.713 | 36.8413 | 25.0192 | 77.1207 | 76.0848 | 29.5702 | 14.4603 | 56.279
THTO4 M3 | 400 | 100.713 | 36.8413 | 25.0192 | 77.1207 | 76.0848 | 29.5702 | 14.4603 | 56.279
THTO4 M4 | 400 | 123.8627 | 44.7163 | 31.9268 | 95.1652 | 88.5959 | 34.4655 | 16.3574 | 65.099
THTO4 R1/2 | 400 | 78.9049 | 28.8319 | 20.0357 | 60.8101 | 65.9799 | 25.3631 | 13.7399 | 49.6087
THTO4 R3/4 | 400 | 78.9049 | 28.8319 | 20.0357 | 60.8101 | 65.9799 | 25.3631 | 13.7399 | 49.6087
THUR2 MC1 | 275 | 67.5888 | 25.5382 | 10.8773 | 46.9938 | 68.2269 | 27.009 | 11.3481 | 49.5446
THUR2 MC2 | 275 | 67.5888 | 25.5382 | 10.8773 | 46.9938 | 68.2269 | 27.009 | 11.3481 | 49.5446
THUR2 MC3 | 275 | 67.5888 | 25.5382 | 10.8773 | 46.9938 | 68.2269 | 27.009 | 11.3481 | 49.5446
THUR2 MC4 | 275 | 67.5888 | 25.5382 | 10.8773 | 46.9938 | 68.2269 | 27.009 | 11.3481 | 49.5446
TILB2 M1 | 275 | 83.5052 | 29.6853 | 25.0005 | 66.9819 | 89.4918 | 33.2637 | 25.7565 | 72.7985
TILB2 M2 | 275 | 83.5052 | 29.6853 | 25.0005 | 66.9819 | 89.4918 | 33.2637 | 25.7565 | 72.7985
TILB2 R1 | 275 | 83.5052 | 29.6853 | 25.0005 | 66.9819 | 89.4918 | 33.2637 | 25.7565 | 72.7985
TILB2 R2 | 275 | 83.5052 | 29.6853 | 25.0005 | 66.9819 | 89.4918 | 33.2637 | 25.7565 | 72.7985
TILB4 M2 | 400 | 158.4772 | 54.3247 | 39.958 | 116.7847 | 141.8496 | 53.8715 | 29.7062 | 105.8921
TILB4 M3 | 400 | 158.4772 | 54.3247 | 39.958 | 116.7847 | 141.8496 | 53.8715 | 29.7062 | 105.8921
TILB4 R2 | 400 | 158.4772 | 54.3247 | 39.958 | 116.7847 | 141.8496 | 53.8715 | 29.7062 | 105.8921
TILB4 R3 | 400 | 158.4772 | 54.3247 | 39.958 | 116.7847 | 141.8496 | 53.8715 | 29.7062 | 105.8921
TINP2 M1 | 275 | 60.901 | 22.3077 | 7.0309 | 38.5788 | 58.9805 | 22.9115 | 6.0328 | 38.4346
TINP2 M2 | 275 | 60.9657 | 22.3224 | 7.0729 | 38.6415 | 59.9435 | 23.2701 | 6.1811 | 39.09
TODP2 MC1 | 275 | 65.1115 | 22.9138 | 16.2457 | 48.6508 | 59.3535 | 22.7677 | 11.8058 | 44.0042
TODP2 MC2 | 275 | 65.1115 | 22.9138 | 16.2457 | 48.6508 | 59.3535 | 22.7677 | 11.8058 | 44.0042
TOTT1 M1 | 132 | 25.2319 | 8.9934 | 8.9779 | 21.6964 | 31.208 | 11.5498 | 10.0834 | 26.4173
TOTT1 M2 | 132 | 25.9978 | 8.9123 | 9.6995 | 22.3034 | 32.1522 | 11.583 | 10.9253 | 27.3061
TOTT1 R1 | 132 | 25.2319 | 8.9934 | 8.9779 | 21.6964 | 31.208 | 11.5498 | 10.0834 | 26.4173
TOTT1 R2 | 132 | 25.9978 | 8.9123 | 9.6995 | 22.3034 | 32.1522 | 11.583 | 10.9253 | 27.3061
TOTT2 MC1 | 275 | 48.8278 | 17.6001 | 18.5315 | 43.4218 | 50.6059 | 19.1061 | 16.8491 | 43.8693
TOTT2 MC3 | 275 | 49.0767 | 17.6298 | 18.6228 | 43.5551 | 50.8637 | 19.2082 | 16.8742 | 44.0387
TOTT2 MC5 | 275 | 48.8278 | 17.6001 | 18.5315 | 43.4218 | 50.6059 | 19.1061 | 16.8491 | 43.8693
TOTT2 MC6 | 275 | 48.8278 | 17.6001 | 18.5315 | 43.4218 | 50.6059 | 19.1061 | 16.8491 | 43.8693
TOTT2 MC7 | 275 | 49.0767 | 17.6298 | 18.6228 | 43.5551 | 50.8637 | 19.2082 | 16.8742 | 44.0387
TOTT2 MC8 | 275 | 49.0767 | 17.6298 | 18.6228 | 43.5551 | 50.8637 | 19.2082 | 16.8742 | 44.0387
TRAW1 M1 | 132 | 25.8956 | 9.4646 | 9.5241 | 22.909 | 31.5782 | 11.6885 | 11.1879 | 27.7179
TRAW1 M2 | 132 | 25.8956 | 9.4646 | 9.5241 | 22.909 | 31.5782 | 11.6885 | 11.1879 | 27.7179
TRAW1 R1 | 132 | 25.8956 | 9.4646 | 9.5241 | 22.909 | 31.5782 | 11.6885 | 11.1879 | 27.7179
TRAW1 R2 | 132 | 25.8956 | 9.4646 | 9.5241 | 22.909 | 31.5782 | 11.6885 | 11.1879 | 27.7179
TRAW2 M1 | 275 | 45.9509 | 16.5254 | 14.1742 | 37.5446 | 48.4047 | 18.0931 | 13.2469 | 38.8344
TRAW2 M2 | 275 | 45.9509 | 16.5254 | 14.1742 | 37.5446 | 48.4047 | 18.0931 | 13.2469 | 38.8344
TRAW2 R1 | 275 | 45.9509 | 16.5254 | 14.1742 | 37.5446 | 48.4047 | 18.0931 | 13.2469 | 38.8344
TRAW2 R2 | 275 | 45.9509 | 16.5254 | 14.1742 | 37.5446 | 48.4047 | 18.0931 | 13.2469 | 38.8344
TRAW4 MC1 | 400 | 61.8889 | 22.7659 | 13.3688 | 45.5647 | 49.1713 | 19.3815 | 9.1574 | 36.567
TRAW4 MC2 | 400 | 61.8889 | 22.7659 | 13.3688 | 45.5647 | 49.1713 | 19.3815 | 9.1574 | 36.567
TRAW4 MC3 | 400 | 61.8889 | 22.7659 | 13.3688 | 45.5647 | 49.1713 | 19.3815 | 9.1574 | 36.567
TRAW4 MC4 | 400 | 61.8889 | 22.7659 | 13.3688 | 45.5647 | 49.1713 | 19.3815 | 9.1574 | 36.567
TREM2 MC1 | 275 | 51.2785 | 18.5035 | 2.6248 | 28.7927 | 44.349 | 17.5496 | 2.3558 | 27.1747
TREM2 MC2 | 275 | 51.2785 | 18.5035 | 2.6248 | 28.7927 | 44.349 | 17.5496 | 2.3558 | 27.1747
TYNE1 M1 | 132 | 27.3423 | 9.5102 | 9.0938 | 22.5432 | 35.9878 | 12.9837 | 11.4968 | 29.8585
TYNE1 M2 | 132 | 27.3423 | 9.5102 | 9.0938 | 22.5432 | 35.9878 | 12.9837 | 11.4968 | 29.8585
TYNE1 R1 | 132 | 27.3423 | 9.5102 | 9.0938 | 22.5432 | 35.9878 | 12.9837 | 11.4968 | 29.8585
TYNE1 R2 | 132 | 27.3423 | 9.5102 | 9.0938 | 22.5432 | 35.9878 | 12.9837 | 11.4968 | 29.8585
TYNE2 MC1 | 275 | 66.5345 | 24.5408 | 11.8388 | 46.5447 | 59.0604 | 23.2596 | 10.2089 | 43.1029
TYNE2 MC2 | 275 | 66.5345 | 24.5408 | 11.8388 | 46.5447 | 59.0604 | 23.2596 | 10.2089 | 43.1029
UPPB1 MC1 | 132 | 28.545 | 10.2565 | 9.6733 | 24.1783 | 26.8766 | 10.1754 | 8.0405 | 22.4308
UPPB1 MC4 | 132 | 28.545 | 10.2565 | 9.6733 | 24.1783 | 26.8766 | 10.1754 | 8.0405 | 22.4308
UPPB2 MC1 | 275 | 55.2455 | 20.078 | 13.0013 | 41.3958 | 61.3955 | 23.1735 | 15.3017 | 48.0739
UPPB2 MC2 | 275 | 48.2226 | 17.8024 | 11.4622 | 36.6386 | 48.2811 | 18.4909 | 11.286 | 37.4361
UPPB2 MC3 | 275 | 48.2226 | 17.8024 | 11.4622 | 36.6386 | 48.2811 | 18.4909 | 11.286 | 37.4361
UPPB2 MC4 | 275 | 55.2455 | 20.078 | 13.0013 | 41.3958 | 61.3955 | 23.1735 | 15.3017 | 48.0739
USKM1 M1 | 132 | 24.1322 | 8.4586 | 8.1946 | 20.1569 | 31.8989 | 11.6687 | 10.405 | 26.9071
USKM1 M2 | 132 | 27.7485 | 9.3822 | 9.3597 | 22.6281 | 33.9839 | 12.2472 | 11.3428 | 28.663
USKM1 M4 | 132 | 27.7485 | 9.3822 | 9.3597 | 22.6281 | 33.9839 | 12.2472 | 11.3428 | 28.663
USKM1 R1 | 132 | 24.1322 | 8.4586 | 8.1946 | 20.1569 | 31.8989 | 11.6687 | 10.405 | 26.9071
USKM1 R2 | 132 | 27.7485 | 9.3822 | 9.3597 | 22.6281 | 33.9839 | 12.2472 | 11.3428 | 28.663
USKM1 R4 | 132 | 27.7485 | 9.3822 | 9.3597 | 22.6281 | 33.9839 | 12.2472 | 11.3428 | 28.663
USKM2 M1 | 275 | 86.124 | 29.5483 | 21.5591 | 63.3467 | 95.4973 | 35.2184 | 24.4319 | 74.2382
USKM2 M2 | 275 | 86.124 | 29.5483 | 21.5591 | 63.3467 | 95.4973 | 35.2184 | 24.4319 | 74.2382
USKM2 R1 | 275 | 86.124 | 29.5483 | 21.5591 | 63.3467 | 95.4973 | 35.2184 | 24.4319 | 74.2382
USKM2 R2 | 275 | 86.124 | 29.5483 | 21.5591 | 63.3467 | 95.4973 | 35.2184 | 24.4319 | 74.2382
WALH4 MC1 | 400 | 69.9525 | 26.0987 | 13.5843 | 50.4934 | 56.9722 | 22.3394 | 11.6311 | 43.2238
WALH4 MC2 | 400 | 69.9525 | 26.0987 | 13.5843 | 50.4934 | 56.9722 | 22.3394 | 11.6311 | 43.2238
WALH4 MC3 | 400 | 69.9525 | 26.0987 | 13.5843 | 50.4934 | 56.9722 | 22.3394 | 11.6311 | 43.2238
WALH4 MC4 | 400 | 69.9525 | 26.0987 | 13.5843 | 50.4934 | 56.9722 | 22.3394 | 11.6311 | 43.2238
WALP1 M3 | 132 | 75.2035 | 26.6797 | 20.5349 | 58.2657 | 87.3814 | 33.6829 | 22.1846 | 69.8194
WALP1 M4 | 132 | 75.2035 | 26.6797 | 20.5349 | 58.2657 | 87.3814 | 33.6829 | 22.1846 | 69.8194
WALP1 R3 | 132 | 75.2035 | 26.6797 | 20.5349 | 58.2657 | 87.3814 | 33.6829 | 22.1846 | 69.8194
WALP1 R4 | 132 | 75.2035 | 26.6797 | 20.5349 | 58.2657 | 87.3814 | 33.6829 | 22.1846 | 69.8194
WALP4 M1 | 400 | 137.9494 | 49.2268 | 36.538 | 106.1552 | 114.3546 | 43.6019 | 28.0619 | 89.7243
WALP4 M2 | 400 | 137.9494 | 49.2268 | 36.538 | 106.1552 | 114.3546 | 43.6019 | 28.0619 | 89.7243
WALP4 R1 | 400 | 137.9494 | 49.2268 | 36.538 | 106.1552 | 114.3546 | 43.6019 | 28.0619 | 89.7243
WALP4 R2 | 400 | 137.9494 | 49.2268 | 36.538 | 106.1552 | 114.3546 | 43.6019 | 28.0619 | 89.7243
WARL1 M1 | 132 | 29.5406 | 9.9356 | 10.1903 | 24.2413 | 35.9606 | 12.9318 | 11.3839 | 29.6722
WARL1 M2 | 132 | 29.5406 | 9.9356 | 10.1903 | 24.2413 | 35.9606 | 12.9318 | 11.3839 | 29.6722
WARL1 R1 | 132 | 29.5406 | 9.9356 | 10.1903 | 24.2413 | 35.9606 | 12.9318 | 11.3839 | 29.6722
WARL1 R2 | 132 | 29.5406 | 9.9356 | 10.1903 | 24.2413 | 35.9606 | 12.9318 | 11.3839 | 29.6722
WARL2 MC1 | 275 | 73.6351 | 26.7669 | 17.345 | 55.1992 | 66.5572 | 25.9483 | 12.2759 | 48.9724
WARL2 MC2 | 275 | 73.6351 | 26.7669 | 17.345 | 55.1992 | 66.5572 | 25.9483 | 12.2759 | 48.9724
WARL2 MC3 | 275 | 73.6351 | 26.7669 | 17.345 | 55.1992 | 66.5572 | 25.9483 | 12.2759 | 48.9724
WARL2 MC4 | 275 | 73.6351 | 26.7669 | 17.345 | 55.1992 | 66.5572 | 25.9483 | 12.2759 | 48.9724
WATS1 M1 | 132 | 28.6569 | 9.9439 | 9.6991 | 23.7619 | 36.5979 | 13.2667 | 11.9999 | 30.7619
WATS1 M2 | 132 | 28.6569 | 9.9439 | 9.6991 | 23.7619 | 36.5979 | 13.2667 | 11.9999 | 30.7619
WATS1 R1 | 132 | 28.6569 | 9.9439 | 9.6991 | 23.7619 | 36.5979 | 13.2667 | 11.9999 | 30.7619
WATS1 R2 | 132 | 27.2742 | 10.3828 | 5.9535 | 20.637 | 30.567 | 12.0076 | 6.2558 | 23.237
WATS2 MC1 | 275 | 66.6548 | 24.5599 | 15.4559 | 50.1888 | 67.3071 | 26.0032 | 13.8378 | 50.6119
WATS2 MC2 | 275 | 68.6116 | 25.3105 | 14.6267 | 50.4211 | 67.9705 | 26.4984 | 12.5491 | 50.0235
WATS2 MC3 | 275 | 68.6116 | 25.3105 | 14.6267 | 50.4211 | 67.9705 | 26.4984 | 12.5491 | 50.0235
WATS2 MC4 | 275 | 66.6548 | 24.5599 | 15.4559 | 50.1888 | 67.3071 | 26.0032 | 13.8378 | 50.6119
WBOL2 MC1 | 275 | 81.5672 | 29.3838 | 16.1214 | 57.6764 | 74.6359 | 29.1607 | 13.8624 | 55.1019
WBOL2 MC2 | 275 | 81.5672 | 29.3838 | 16.1214 | 57.6764 | 74.6359 | 29.1607 | 13.8624 | 55.1019
WBOL2 MC3 | 275 | 81.5672 | 29.3838 | 16.1214 | 57.6764 | 74.6359 | 29.1607 | 13.8624 | 55.1019
WBOL2 MC4 | 275 | 81.5672 | 29.3838 | 16.1214 | 57.6764 | 74.6359 | 29.1607 | 13.8624 | 55.1019
WBUR1 M1 | 132 | 40.7715 | 14.2816 | 13.7032 | 33.9004 | 45.9204 | 16.8494 | 15.5571 | 39.3856
WBUR1 M2 | 132 | 40.7715 | 14.2816 | 13.7032 | 33.9004 | 45.9204 | 16.8494 | 15.5571 | 39.3856
WBUR1 R1 | 132 | 40.7715 | 14.2816 | 13.7032 | 33.9004 | 45.9204 | 16.8494 | 15.5571 | 39.3856
WBUR1 R2 | 132 | 22.6691 | 8.1726 | 6.8139 | 18.3717 | 26.1352 | 9.7494 | 8.1537 | 21.9414
WBUR4 M1 | 400 | 118.4412 | 42.46 | 34.4277 | 94.4753 | 108.1621 | 40.4782 | 31.6038 | 88.8487
WBUR4 M2 | 400 | 118.4412 | 42.46 | 34.4277 | 94.4753 | 108.1621 | 40.4782 | 31.6038 | 88.8487
WBUR4 M3 | 400 | 118.4412 | 42.46 | 34.4277 | 94.4753 | 108.1621 | 40.4782 | 31.6038 | 88.8487
WBUR4 M4 | 400 | 118.4412 | 42.46 | 34.4277 | 94.4753 | 108.1621 | 40.4782 | 31.6038 | 88.8487
WBUR4 R1/2 | 400 | 111.9627 | 41.1425 | 28.0395 | 86.2238 | 89.8261 | 34.5957 | 21.947 | 70.8726
WBUR4 R3/4 | 400 | 111.9627 | 41.1425 | 28.0395 | 86.2238 | 89.8261 | 34.5957 | 21.947 | 70.8726
WELP1 M1 | 132 | 35.1248 | 12.3481 | 10.6852 | 28.1481 | 39.808 | 15.0146 | 10.1822 | 31.4161
WELP1 R1 | 132 | 35.1248 | 12.3481 | 10.6852 | 28.1481 | 39.808 | 15.0146 | 10.1822 | 31.4161
WHAM1 M1 | 132 | 32.2524 | 10.9691 | 12.8618 | 28.3746 | 37.6662 | 13.3524 | 14.5667 | 33.4499
WHAM1 M2 | 132 | 32.2524 | 10.9691 | 12.8618 | 28.3746 | 37.6662 | 13.3524 | 14.5667 | 33.4499
WHAM1 R1 | 132 | 28.962 | 10.4142 | 11.6006 | 26.3285 | 36.5039 | 13.2061 | 14.3026 | 32.9788
WHAM1 R2 | 132 | 28.962 | 10.4142 | 11.6006 | 26.3285 | 36.5039 | 13.2061 | 14.3026 | 32.9788
WHAM4 M1 | 400 | 150.6465 | 51.9254 | 35.9934 | 109.427 | 165.9503 | 63.4648 | 31.7579 | 121.5106
WHAM4 M2 | 400 | 150.6465 | 51.9254 | 35.9934 | 109.427 | 165.9503 | 63.4648 | 31.7579 | 121.5106
WHAM4 R1 | 400 | 150.6465 | 51.9254 | 35.9934 | 109.427 | 165.9503 | 63.4648 | 31.7579 | 121.5106
WHAM4 R2 | 400 | 150.6465 | 51.9254 | 35.9934 | 109.427 | 165.9503 | 63.4648 | 31.7579 | 121.5106
WHGA1 M3 | 132 | 39.4877 | 13.819 | 12.4771 | 32.0201 | 48.9436 | 18.1087 | 13.969 | 39.5786
WHGA1 M4 | 132 | 39.4877 | 13.819 | 12.4771 | 32.0201 | 48.9436 | 18.1087 | 13.969 | 39.5786
WHGA1 R3 | 132 | 39.4877 | 13.819 | 12.4771 | 32.0201 | 48.9436 | 18.1087 | 13.969 | 39.5786
WHGA1 R4 | 132 | 39.4877 | 13.819 | 12.4771 | 32.0201 | 48.9436 | 18.1087 | 13.969 | 39.5786
WHGA2 MC1 | 275 | 73.5871 | 26.9649 | 15.965 | 54.0992 | 68.3337 | 26.7841 | 12.367 | 50.2455
WHGA2 MC2 | 275 | 73.5871 | 26.9649 | 15.965 | 54.0992 | 68.3337 | 26.7841 | 12.367 | 50.2455
WHGA2 MC3 | 275 | 73.5871 | 26.9649 | 15.965 | 54.0992 | 68.3337 | 26.7841 | 12.367 | 50.2455
WHGA2 MC4 | 275 | 73.5871 | 26.9649 | 15.965 | 54.0992 | 68.3337 | 26.7841 | 12.367 | 50.2455
WHSO2 M1 | 275 | 87.9627 | 29.981 | 22.7069 | 65.1065 | 95.6807 | 35.2894 | 23.961 | 73.8677
WHSO2 M2 | 275 | 87.9627 | 29.981 | 22.7069 | 65.1065 | 95.6807 | 35.2894 | 23.961 | 73.8677
WHSO2 R1 | 275 | 87.9627 | 29.981 | 22.7069 | 65.1065 | 95.6807 | 35.2894 | 23.961 | 73.8677
WHSO2 R2 | 275 | 87.9627 | 29.981 | 22.7069 | 65.1065 | 95.6807 | 35.2894 | 23.961 | 73.8677
WIBA2 MC1 | 275 | 61.2094 | 22.5484 | 13.3079 | 45.1961 | 64.6332 | 25.1287 | 13.27 | 48.8074
WIBA2 MC2 | 275 | 61.2094 | 22.5484 | 13.3079 | 45.1961 | 64.6332 | 25.1287 | 13.27 | 48.8074
WIEN1 M3 | 132 | 28.2514 | 9.6439 | 9.1761 | 22.8147 | 35.1001 | 12.6327 | 11.2115 | 29.0768
WIEN1 M4 | 132 | 28.2514 | 9.6439 | 9.1761 | 22.8147 | 35.1001 | 12.6327 | 11.2115 | 29.0768
WIEN1 R3 | 132 | 28.2514 | 9.6439 | 9.1761 | 22.8147 | 35.1001 | 12.6327 | 11.2115 | 29.0768
WIEN1 R4 | 132 | 28.2514 | 9.6439 | 9.1761 | 22.8147 | 35.1001 | 12.6327 | 11.2115 | 29.0768
WILE4 M1 | 400 | 105.1152 | 39.4816 | 28.8469 | 84.6823 | 84.0534 | 33.6288 | 21.1227 | 68.681
WILE4 M2 | 400 | 105.1152 | 39.4816 | 28.8469 | 84.6823 | 84.0534 | 33.6288 | 21.1227 | 68.681
WILE4 R1 | 400 | 105.1152 | 39.4816 | 28.8469 | 84.6823 | 84.0534 | 33.6288 | 21.1227 | 68.681
WILE4 R2 | 400 | 105.1152 | 39.4816 | 28.8469 | 84.6823 | 84.0534 | 33.6288 | 21.1227 | 68.681
WILL1 M1 | 132 | 60.3531 | 21.4882 | 23.6109 | 53.9998 | 71.1553 | 26.9439 | 27.4512 | 65.5557
WILL1 M2 | 132 | 60.3531 | 21.4882 | 23.6109 | 53.9998 | 71.1553 | 26.9439 | 27.4512 | 65.5557
WILL1 R1 | 132 | 60.3531 | 21.4882 | 23.6109 | 53.9998 | 71.1553 | 26.9439 | 27.4512 | 65.5557
WILL1 R2 | 132 | 60.3531 | 21.4882 | 23.6109 | 53.9998 | 71.1553 | 26.9439 | 27.4512 | 65.5557
WIMB1 M5 | 132 | 26.2851 | 9.8718 | 5.7307 | 19.6915 | 30.0556 | 12.0903 | 6.38 | 23.4783
WIMB1 M6 | 132 | 105.8288 | 38.3591 | 31.7506 | 85.9986 | 130.9716 | 48.9728 | 38.6422 | 107.9002
WIMB1 M7 | 132 | 105.8288 | 38.3591 | 31.7506 | 85.9986 | 130.9716 | 48.9728 | 38.6422 | 107.9002
WIMB1 M8 | 132 | 105.8288 | 38.3591 | 31.7506 | 85.9986 | 130.9716 | 48.9728 | 38.6422 | 107.9002
WIMB1 R5 | 132 | 26.2851 | 9.8718 | 5.7307 | 19.6915 | 30.0556 | 12.0903 | 6.38 | 23.4783
WIMB1 R6 | 132 | 105.8288 | 38.3591 | 31.7506 | 85.9986 | 130.9716 | 48.9728 | 38.6422 | 107.9002
WIMB1 R7 | 132 | 105.8288 | 38.3591 | 31.7506 | 85.9986 | 130.9716 | 48.9728 | 38.6422 | 107.9002
WIMB1 R8 | 132 | 105.8288 | 38.3591 | 31.7506 | 85.9986 | 130.9716 | 48.9728 | 38.6422 | 107.9002
WIMB4 MB1 | 400 | 112.9867 | 40.6499 | 36.8229 | 94.3105 | 133.4672 | 51.1727 | 39.3549 | 111.7241
WIMB4 MB2 | 400 | 112.9867 | 40.6499 | 36.8229 | 94.3105 | 133.4672 | 51.1727 | 39.3549 | 111.7241
WIMB4 RB1 | 400 | 112.9867 | 40.6499 | 36.8229 | 94.3105 | 133.4672 | 51.1727 | 39.3549 | 111.7241
WIMB4 RB2 | 400 | 112.9867 | 40.6499 | 36.8229 | 94.3105 | 133.4672 | 51.1727 | 39.3549 | 111.7241
WISD1 M1 | 132 | 47.3278 | 16.3654 | 14.7401 | 37.8843 | 58.1224 | 21.2456 | 17.4507 | 47.4965
WISD1 M2 | 132 | 47.3278 | 16.3654 | 14.7401 | 37.8843 | 58.1224 | 21.2456 | 17.4507 | 47.4965
WISD1 R1 | 132 | 47.3278 | 16.3654 | 14.7401 | 37.8843 | 58.1224 | 21.2456 | 17.4507 | 47.4965
WISD1 R2 | 132 | 47.3278 | 16.3654 | 14.7401 | 37.8843 | 58.1224 | 21.2456 | 17.4507 | 47.4965
WISD2 M1 | 275 | 74.5314 | 26.0893 | 24.7044 | 61.6002 | 87.0824 | 32.1383 | 27.6888 | 73.1392
WISD2 M2 | 275 | 74.5314 | 26.0893 | 24.7044 | 61.6002 | 87.0824 | 32.1383 | 27.6888 | 73.1392
WISD2 R1 | 275 | 74.5314 | 26.0893 | 24.7044 | 61.6002 | 87.0824 | 32.1383 | 27.6888 | 73.1392
WISD2 R2 | 275 | 74.5314 | 26.0893 | 24.7044 | 61.6002 | 87.0824 | 32.1383 | 27.6888 | 73.1392
WMEL1 M1 | 132 | 41.1434 | 14.4011 | 12.2158 | 32.582 | 49.6968 | 18.3458 | 14.3639 | 40.3087
WMEL1 M2 | 132 | 41.1434 | 14.4011 | 12.2158 | 32.582 | 49.6968 | 18.3458 | 14.3639 | 40.3087
WMEL1 M3 | 132 | 40.8395 | 14.1495 | 12.7927 | 32.8031 | 60.0255 | 21.7585 | 18.4303 | 49.2014
WMEL1 R1 | 132 | 41.1434 | 14.4011 | 12.2158 | 32.582 | 49.6968 | 18.3458 | 14.3639 | 40.3087
WMEL1 R2 | 132 | 41.1434 | 14.4011 | 12.2158 | 32.582 | 49.6968 | 18.3458 | 14.3639 | 40.3087
WMEL1 R3 | 132 | 40.8395 | 14.1495 | 12.7927 | 32.8031 | 60.0255 | 21.7585 | 18.4303 | 49.2014
WMEL2 MC1 | 275 | 81.8948 | 30.0054 | 15.0603 | 57.4944 | 79.6427 | 31.0709 | 14.7471 | 58.688
WMEL2 MC2 | 275 | 81.8948 | 30.0054 | 15.0603 | 57.4944 | 79.6427 | 31.0709 | 14.7471 | 58.688
WMEL2 MC3 | 275 | 81.8948 | 30.0054 | 15.0603 | 57.4944 | 79.6427 | 31.0709 | 14.7471 | 58.688
WMEL2 MC4 | 275 | 81.8948 | 30.0054 | 15.0603 | 57.4944 | 79.6427 | 31.0709 | 14.7471 | 58.688
WWEY2 M1 | 275 | 72.5512 | 26.4485 | 18.7442 | 56.148 | 71.8758 | 27.4081 | 17.4266 | 56.1875
WWEY2 M2 | 275 | 72.5512 | 26.4485 | 18.7442 | 56.148 | 71.8758 | 27.4081 | 17.4266 | 56.1875
WWEY2 R1 | 275 | 74.2782 | 27.2742 | 17.2918 | 55.8634 | 74.3746 | 28.5122 | 17.3065 | 57.6287
WWEY2 R2 | 275 | 74.2782 | 27.2742 | 17.2918 | 55.8634 | 74.3746 | 28.5122 | 17.3065 | 57.6287
WYLF1 M1 | 132 | 26.8536 | 9.6184 | 9.5834 | 23.1859 | 33.9184 | 12.4286 | 11.3399 | 28.9166
WYLF1 M2 | 132 | 26.8536 | 9.6184 | 9.5834 | 23.1859 | 33.9184 | 12.4286 | 11.3399 | 28.9166
WYLF1 R1 | 132 | 26.8536 | 9.6184 | 9.5834 | 23.1859 | 33.9184 | 12.4286 | 11.3399 | 28.9166
WYLF1 R2 | 132 | 26.8536 | 9.6184 | 9.5834 | 23.1859 | 33.9184 | 12.4286 | 11.3399 | 28.9166
WYLF4 M1 | 400 | 50.5652 | 18.2774 | 12.6462 | 38.4943 | 47.4985 | 17.9513 | 12.1706 | 37.5576
WYLF4 M2 | 400 | 50.5652 | 18.2774 | 12.6462 | 38.4943 | 47.4985 | 17.9513 | 12.1706 | 37.5576
WYLF4 R1 | 400 | 50.5652 | 18.2774 | 12.6462 | 38.4943 | 47.4985 | 17.9513 | 12.1706 | 37.5576
WYLF4 R2 | 400 | 50.5652 | 18.2774 | 12.6462 | 38.4943 | 47.4985 | 17.9513 | 12.1706 | 37.5576
WYLS4 M1 | 400 | 50.9678 | 18.423 | 12.8048 | 38.8588 | 45.8831 | 17.4783 | 10.398 | 35.116
WYLS4 R1 | 400 | 50.9678 | 18.423 | 12.8048 | 38.8588 | 45.8831 | 17.4783 | 10.398 | 35.116
WYMO1 M1 | 132 | 45.7723 | 17.5781 | 12.9026 | 37.7618 | 57.0861 | 22.5231 | 15.5128 | 47.3653
WYMO1 M2 | 132 | 45.7723 | 17.5781 | 12.9026 | 37.7618 | 57.0861 | 22.5231 | 15.5128 | 47.3653
WYMO1 R1 | 132 | 45.7723 | 17.5781 | 12.9026 | 37.7618 | 57.0861 | 22.5231 | 15.5128 | 47.3653
WYMO1 R2 | 132 | 45.7723 | 17.5781 | 12.9026 | 37.7618 | 57.0861 | 22.5231 | 15.5128 | 47.3653
WYMO4 M1 | 400 | 117.4794 | 42.717 | 26.1069 | 86.5178 | 101.5732 | 39.2372 | 20.599 | 76.0887
WYMO4 M2 | 400 | 117.4794 | 42.717 | 26.1069 | 86.5178 | 101.5732 | 39.2372 | 20.599 | 76.0887
WYMO4 R1 | 400 | 117.4794 | 42.717 | 26.1069 | 86.5178 | 101.5732 | 39.2372 | 20.599 | 76.0887
WYMO4 R2 | 400 | 117.4794 | 42.717 | 26.1069 | 86.5178 | 101.5732 | 39.2372 | 20.599 | 76.0887
YAXL4 M1 | 400 | 102.383 | 36.4902 | 26.9799 | 78.5849 | 69.4975 | 27.0164 | 15.7614 | 53.9683
YAXL4 R1 | 400 | 102.383 | 36.4902 | 26.9799 | 78.5849 | 69.4975 | 27.0164 | 15.7614 | 53.9683

## D3.4
ETYS 2024 Yr 6 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2029/30
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA1 M1 | 132 | 36.9665 | 14.9933 | 8.5057 | 29.7095 | 38.5427 | 15.985 | 8.4302 | 31.0364 | Back To Menu
ABHA1 M2 | 132 | 36.9665 | 14.9933 | 8.5057 | 29.7095 | 38.5427 | 15.985 | 8.4302 | 31.0364
ABHA1 R1 | 132 | 32.6406 | 13.2316 | 8.5118 | 27.2241 | 34.7218 | 14.2743 | 8.4836 | 28.6705
ABHA1 R2 | 132 | 32.6406 | 13.2316 | 8.5118 | 27.2241 | 34.7218 | 14.2743 | 8.4836 | 28.6705
ABTH1 M1 | 132 | 26.0436 | 10.1476 | 5.905 | 20.256 | 25.8441 | 10.2808 | 6.0552 | 20.5944
ABTH1 M2 | 132 | 33.7776 | 12.7311 | 7.6788 | 25.6832 | 32.9875 | 12.9769 | 7.7224 | 26.0745
ABTH1 R1 | 132 | 33.7776 | 12.7311 | 7.6788 | 25.6832 | 32.9875 | 12.9769 | 7.7224 | 26.0745
ABTH1 R2 | 132 | 33.7776 | 12.7311 | 7.6788 | 25.6832 | 32.9875 | 12.9769 | 7.7224 | 26.0745
ABTH2 M1 | 275 | 69.7773 | 25.5229 | 13.3762 | 49.471 | 60.9476 | 24.1776 | 9.7062 | 43.8985
ABTH2 M2 | 275 | 69.7773 | 25.5229 | 13.3762 | 49.471 | 60.9476 | 24.1776 | 9.7062 | 43.8985
ABTH2 M4 | 275 | 69.7773 | 25.5229 | 13.3762 | 49.471 | 60.9476 | 24.1776 | 9.7062 | 43.8985
ABTH2 R | 275 | 69.7773 | 25.5229 | 13.3762 | 49.471 | 60.9476 | 24.1776 | 9.7062 | 43.8985
ALDW2 MC1 | 275 | 61.3114 | 22.8954 | 10.0625 | 42.4415 | 61.2024 | 24.1586 | 10.1113 | 44.2768
ALDW2 MC2 | 275 | 61.3114 | 22.8954 | 10.0625 | 42.4415 | 61.2024 | 24.1586 | 10.1113 | 44.2768
ALDW2 MC3 | 275 | 61.3114 | 22.8954 | 10.0625 | 42.4415 | 61.2024 | 24.1586 | 10.1113 | 44.2768
ALDW2 MC4 | 275 | 61.3114 | 22.8954 | 10.0625 | 42.4415 | 61.2024 | 24.1586 | 10.1113 | 44.2768
ALVE1 M1 | 132 | 37.6437 | 14.3888 | 10.8112 | 31.16 | 42.6411 | 16.7588 | 11.0983 | 34.7989
ALVE1 M2 | 132 | 37.6437 | 14.3888 | 10.8112 | 31.16 | 42.6411 | 16.7588 | 11.0983 | 34.7989
AMEM1 M1 | 132 | 55.5933 | 21.1779 | 14.6273 | 44.5773 | 65.8892 | 25.6578 | 17.4587 | 53.7444
AMEM1 M2 | 132 | 55.5933 | 21.1779 | 14.6273 | 44.5773 | 65.8892 | 25.6578 | 17.4587 | 53.7444
AMEM1 R1 | 132 | 55.5933 | 21.1779 | 14.6273 | 44.5773 | 65.8892 | 25.6578 | 17.4587 | 53.7444
AMEM1 R2 | 132 | 55.5933 | 21.1779 | 14.6273 | 44.5773 | 65.8892 | 25.6578 | 17.4587 | 53.7444
AMEM4 M | 400 | 51.9046 | 19.4398 | 4.4835 | 31.9755 | 43.8285 | 17.3534 | 3.7245 | 28.266
AMEM4 R | 400 | 54.8928 | 20.7124 | 10.9646 | 40.2564 | 46.2022 | 18.2264 | 8.6609 | 34.4369
AMEM4 R2 | 400 | 54.8928 | 20.7124 | 10.9646 | 40.2564 | 46.2022 | 18.2264 | 8.6609 | 34.4369
AXMI1 M1 | 132 | 28.3497 | 10.1807 | 9.1718 | 23.5694 | 34.0653 | 12.6499 | 10.2761 | 28.1658
AXMI1 M2 | 132 | 28.3497 | 10.1807 | 9.1718 | 23.5694 | 34.0653 | 12.6499 | 10.2761 | 28.1658
AXMI1 R1 | 132 | 28.3497 | 10.1807 | 9.1718 | 23.5694 | 34.0653 | 12.6499 | 10.2761 | 28.1658
AXMI1 R2 | 132 | 28.3497 | 10.1807 | 9.1718 | 23.5694 | 34.0653 | 12.6499 | 10.2761 | 28.1658
AXMI4 MC1 | 400 | 43.9144 | 16.2338 | 9.1899 | 32.1479 | 34.854 | 13.6454 | 6.6517 | 25.9492
AXMI4 MC2 | 400 | 43.9144 | 16.2338 | 9.1899 | 32.1479 | 34.854 | 13.6454 | 6.6517 | 25.9492
BAGB2 M1 | 275 | 44.7522 | 16.6833 | 9.8722 | 33.4659 | 46.1647 | 17.7569 | 11.0616 | 36.1737
BAGB2 M2 | 275 | 44.7522 | 16.6833 | 9.8722 | 33.4659 | 46.1647 | 17.7569 | 11.0616 | 36.1737
BAGB2 R1 | 275 | 44.7522 | 16.6833 | 9.8722 | 33.4659 | 46.1647 | 17.7569 | 11.0616 | 36.1737
BAGB2 R2 | 275 | 44.7522 | 16.6833 | 9.8722 | 33.4659 | 46.1647 | 17.7569 | 11.0616 | 36.1737
BARK1 M5 | 132 | 45.9662 | 15.6028 | 16.7803 | 38.846 | 55.5467 | 19.9965 | 19.2853 | 47.5646
BARK1 M6 | 132 | 45.9662 | 15.6028 | 16.7803 | 38.846 | 55.5467 | 19.9965 | 19.2853 | 47.5646
BARK1 R5 | 132 | 45.9662 | 15.6028 | 16.7803 | 38.846 | 55.5467 | 19.9965 | 19.2853 | 47.5646
BARK1 R6 | 132 | 45.9662 | 15.6028 | 16.7803 | 38.846 | 55.5467 | 19.9965 | 19.2853 | 47.5646
BARK2 M1 | 275 | 46.861 | 16.6493 | 15.1951 | 38.7408 | 49.5479 | 18.3253 | 15.4229 | 41.3388
BARK2 M2 | 275 | 47.2638 | 16.675 | 15.3286 | 38.9106 | 50.0471 | 18.4771 | 15.6189 | 41.7494
BARK2 R1 | 275 | 46.861 | 16.6493 | 15.1951 | 38.7408 | 49.5479 | 18.3253 | 15.4229 | 41.3388
BARK2 R2 | 275 | 47.2638 | 16.675 | 15.3286 | 38.9106 | 50.0471 | 18.4771 | 15.6189 | 41.7494
BARK4 M1 | 400 | 163.5226 | 56.3584 | 38.4375 | 118.1403 | 143.5232 | 55.6603 | 25.1295 | 103.8451
BARK4 M2 | 400 | 163.5226 | 56.3584 | 38.4375 | 118.1403 | 143.5232 | 55.6603 | 25.1295 | 103.8451
BARK4 R1 | 400 | 163.5226 | 56.3584 | 38.4375 | 118.1403 | 143.5232 | 55.6603 | 25.1295 | 103.8451
BARK4 R2 | 400 | 163.5226 | 56.3584 | 38.4375 | 118.1403 | 143.5232 | 55.6603 | 25.1295 | 103.8451
BEDD2 M1/4 | 275 | 38.1224 | 13.7583 | 12.745 | 32.2021 | 41.098 | 15.2304 | 12.738 | 34.277
BEDD2 M2/3 | 275 | 68.2666 | 24.9787 | 17.7438 | 53.0691 | 70.3548 | 26.7183 | 17.7118 | 55.4972
BEDD2 R1 | 275 | 52.182 | 19.4914 | 12.0144 | 39.5793 | 52.1167 | 20.0264 | 11.9776 | 40.2991
BEDD2 R2 | 275 | 68.2666 | 24.9787 | 17.7438 | 53.0691 | 70.3548 | 26.7183 | 17.7118 | 55.4972
BEDD2 R3 | 275 | 68.2666 | 24.9787 | 17.7438 | 53.0691 | 70.3548 | 26.7183 | 17.7118 | 55.4972
BEDD2 R4 | 275 | 52.182 | 19.4914 | 12.0144 | 39.5793 | 52.1167 | 20.0264 | 11.9776 | 40.2991
BEGI1 M1 | 132 | 36.2662 | 12.6181 | 11.3076 | 29.1523 | 45.9645 | 17.0348 | 13.7341 | 37.825
BEGI1 M2 | 132 | 36.2662 | 12.6181 | 11.3076 | 29.1523 | 45.9645 | 17.0348 | 13.7341 | 37.825
BEGI1 R1 | 132 | 32.0055 | 11.4097 | 11.437 | 27.5728 | 39.7254 | 14.5007 | 13.5267 | 34.0337
BEGI1 R2 | 132 | 32.0055 | 11.4097 | 11.437 | 27.5728 | 39.7254 | 14.5007 | 13.5267 | 34.0337
BENR4 M1 | 400 | 83.1465 | 33.0148 | 17.0623 | 63.7523 | 97.3563 | 41.0377 | 18.1023 | 76.1383
BENR4 M2 | 400 | 83.1465 | 33.0148 | 17.0623 | 63.7523 | 97.3563 | 41.0377 | 18.1023 | 76.1383
BENR4 R1 | 400 | 83.1465 | 33.0148 | 17.0623 | 63.7523 | 97.3563 | 41.0377 | 18.1023 | 76.1383
BESW1 M1 | 132 | 33.0354 | 11.8853 | 9.7772 | 26.5857 | 40.1723 | 15.1809 | 11.9766 | 33.4456
BESW1 M2 | 132 | 33.0354 | 11.8853 | 9.7772 | 26.5857 | 40.1723 | 15.1809 | 11.9766 | 33.4456
BESW1 R1 | 132 | 25.2218 | 9.4395 | 6.8294 | 20.1788 | 29.3046 | 11.5533 | 8.2547 | 24.5935
BESW1 R2 | 132 | 25.2218 | 9.4395 | 6.8294 | 20.1788 | 29.3046 | 11.5533 | 8.2547 | 24.5935
BESW2 MC1 | 275 | 60.649 | 22.2129 | 11.2734 | 42.6872 | 56.5784 | 22.1025 | 10.9006 | 42.1583
BESW2 MC2 | 275 | 60.649 | 22.2129 | 11.2734 | 42.6872 | 56.5784 | 22.1025 | 10.9006 | 42.1583
BESW2 MC3 | 275 | 60.649 | 22.2129 | 11.2734 | 42.6872 | 56.5784 | 22.1025 | 10.9006 | 42.1583
BESW2 MC4 | 275 | 60.649 | 22.2129 | 11.2734 | 42.6872 | 56.5784 | 22.1025 | 10.9006 | 42.1583
BESW2 MC6 | 275 | 60.649 | 22.2129 | 11.2734 | 42.6872 | 56.5784 | 22.1025 | 10.9006 | 42.1583
BICF1 M2 | 132 | 34.9624 | 12.7079 | 12.4205 | 30.3922 | 39.3058 | 14.8629 | 12.9976 | 34.0169
BICF1 R2 | 132 | 34.9624 | 12.7079 | 12.4205 | 30.3922 | 39.3058 | 14.8629 | 12.9976 | 34.0169
BICF4 M1 | 400 | 116.3964 | 42.5557 | 39.6621 | 99.845 | 78.0136 | 31.9193 | 19.0785 | 64.2192
BICF4 M2 | 400 | 116.3964 | 42.5557 | 39.6621 | 99.845 | 78.0136 | 31.9193 | 19.0785 | 64.2192
BICF4 M3 | 400 | 116.3964 | 42.5557 | 39.6621 | 99.845 | 78.0136 | 31.9193 | 19.0785 | 64.2192
BICF4 R1 | 400 | 116.3964 | 42.5557 | 39.6621 | 99.845 | 78.0136 | 31.9193 | 19.0785 | 64.2192
BICF4 R2 | 400 | 116.3964 | 42.5557 | 39.6621 | 99.845 | 78.0136 | 31.9193 | 19.0785 | 64.2192
BICF4 R3 | 400 | 116.3964 | 42.5557 | 39.6621 | 99.845 | 78.0136 | 31.9193 | 19.0785 | 64.2192
BIGG4 MC1 | 400 | 85.4757 | 31.6407 | 18.0635 | 62.8102 | 68.7754 | 26.9144 | 12.4565 | 50.5192
BIGG4 MC2 | 400 | 85.4757 | 31.6407 | 18.0635 | 62.8102 | 68.7754 | 26.9144 | 12.4565 | 50.5192
BIRK1 M1 | 132 | 39.8008 | 13.7631 | 13.1336 | 32.5975 | 48.8289 | 17.7829 | 14.5068 | 39.6556
BIRK1 M2 | 132 | 39.8008 | 13.7631 | 13.1336 | 32.5975 | 48.8289 | 17.7829 | 14.5068 | 39.6556
BIRK1 R1 | 132 | 39.8008 | 13.7631 | 13.1336 | 32.5975 | 48.8289 | 17.7829 | 14.5068 | 39.6556
BIRK1 R2 | 132 | 39.8008 | 13.7631 | 13.1336 | 32.5975 | 48.8289 | 17.7829 | 14.5068 | 39.6556
BIRK2 MC1 | 275 | 65.2482 | 23.3883 | 17.669 | 50.7451 | 62.8561 | 23.902 | 14.0342 | 47.8367
BIRK2 MC2 | 275 | 65.2482 | 23.3883 | 17.669 | 50.7451 | 62.8561 | 23.902 | 14.0342 | 47.8367
BIRK2 MC3 | 275 | 65.2482 | 23.3883 | 17.669 | 50.7451 | 62.8561 | 23.902 | 14.0342 | 47.8367
BIRK2 MC4 | 275 | 65.2482 | 23.3883 | 17.669 | 50.7451 | 62.8561 | 23.902 | 14.0342 | 47.8367
BISW1 M1 | 132 | 42.704 | 15.333 | 12.6271 | 34.3113 | 53.2047 | 20.2743 | 13.8073 | 42.4795
BISW1 M2 | 132 | 42.704 | 15.333 | 12.6271 | 34.3113 | 53.2047 | 20.2743 | 13.8073 | 42.4795
BISW1 R1 | 132 | 42.704 | 15.333 | 12.6271 | 34.3113 | 53.2047 | 20.2743 | 13.8073 | 42.4795
BISW1 R2 | 132 | 42.704 | 15.333 | 12.6271 | 34.3113 | 53.2047 | 20.2743 | 13.8073 | 42.4795
BISW2 MC1 | 275 | 64.9285 | 23.8353 | 12.1792 | 45.8874 | 59.0664 | 23.2267 | 9.7379 | 42.5854
BISW2 MC2 | 275 | 64.9285 | 23.8353 | 12.1792 | 45.8874 | 59.0664 | 23.2267 | 9.7379 | 42.5854
BISW2 MC3 | 275 | 64.9285 | 23.8353 | 12.1792 | 45.8874 | 59.0664 | 23.2267 | 9.7379 | 42.5854
BISW2 MC4 | 275 | 64.9285 | 23.8353 | 12.1792 | 45.8874 | 59.0664 | 23.2267 | 9.7379 | 42.5854
BLYT2 M1 | 275 | 98.9821 | 36.3995 | 31.1293 | 82.6059 | 84.8061 | 32.9939 | 24.2774 | 70.9379
BLYT2 M2 | 275 | 98.9821 | 36.3995 | 31.1293 | 82.6059 | 84.8061 | 32.9939 | 24.2774 | 70.9379
BLYT2 R1 | 275 | 98.9821 | 36.3995 | 31.1293 | 82.6059 | 84.8061 | 32.9939 | 24.2774 | 70.9379
BLYT2 R2 | 275 | 98.9821 | 36.3995 | 31.1293 | 82.6059 | 84.8061 | 32.9939 | 24.2774 | 70.9379
BLYT4 M1 | 400 | 83.3115 | 30.0187 | 19.3808 | 61.8336 | 54.6912 | 21.2395 | 11.9612 | 41.9985
BLYT4 M2 | 400 | 83.3115 | 30.0187 | 19.3808 | 61.8336 | 54.6912 | 21.2395 | 11.9612 | 41.9985
BLYT4 M3 | 400 | 83.3115 | 30.0187 | 19.3808 | 61.8336 | 54.6912 | 21.2395 | 11.9612 | 41.9985
BLYT4 R1 | 400 | 83.3115 | 30.0187 | 19.3808 | 61.8336 | 54.6912 | 21.2395 | 11.9612 | 41.9985
BLYT4 R2 | 400 | 83.3115 | 30.0187 | 19.3808 | 61.8336 | 54.6912 | 21.2395 | 11.9612 | 41.9985
BLYT4 R3 | 400 | 83.3115 | 30.0187 | 19.3808 | 61.8336 | 54.6912 | 21.2395 | 11.9612 | 41.9985
BODE4 M1 | 400 | 101.3585 | 36.1028 | 25.6816 | 76.7387 | 65.8049 | 26.1198 | 9.8641 | 46.8031
BODE4 M2 | 400 | 101.3585 | 36.1028 | 25.6816 | 76.7387 | 65.8049 | 26.1198 | 9.8641 | 46.8031
BODE4 R1 | 400 | 101.3585 | 36.1028 | 25.6816 | 76.7387 | 65.8049 | 26.1198 | 9.8641 | 46.8031
BODE4 R2 | 400 | 101.3585 | 36.1028 | 25.6816 | 76.7387 | 65.8049 | 26.1198 | 9.8641 | 46.8031
BOLN1 M1 | 132 | 57.7718 | 22.6413 | 15.2406 | 47.2602 | 60.6141 | 24.674 | 15.9229 | 50.8172
BOLN1 M2 | 132 | 54.0718 | 21.2177 | 15.0874 | 45.0938 | 59.1474 | 23.8162 | 16.7594 | 50.4407
BOLN1 R1 | 132 | 57.7718 | 22.6413 | 15.2406 | 47.2602 | 60.6141 | 24.674 | 15.9229 | 50.8172
BOLN1 R2 | 132 | 54.0718 | 21.2177 | 15.0874 | 45.0938 | 59.1474 | 23.8162 | 16.7594 | 50.4407
BOLN4 M1 | 400 | 77.477 | 27.8021 | 16.9911 | 56.3092 | 59.2932 | 23.101 | 11.5493 | 44.219
BOLN4 M2 | 400 | 77.477 | 27.8021 | 16.9911 | 56.3092 | 59.2932 | 23.101 | 11.5493 | 44.219
BOLN4 R1 | 400 | 77.477 | 27.8021 | 16.9911 | 56.3092 | 59.2932 | 23.101 | 11.5493 | 44.219
BOLN4 R2 | 400 | 77.477 | 27.8021 | 16.9911 | 56.3092 | 59.2932 | 23.101 | 11.5493 | 44.219
BOTW1 M1 | 132 | 28.3336 | 9.9725 | 10.5535 | 24.6567 | 31.3811 | 11.4178 | 11.2026 | 27.3498
BOTW1 M2 | 132 | 28.3336 | 9.9725 | 10.5535 | 24.6567 | 31.3811 | 11.4178 | 11.2026 | 27.3498
BOTW4 MC1 | 400 | 84.0615 | 30.0665 | 17.7445 | 60.2649 | 67.5214 | 26.1333 | 13.0682 | 50.0263
BOTW4 MC2 | 400 | 84.0615 | 30.0665 | 17.7445 | 60.2649 | 67.5214 | 26.1333 | 13.0682 | 50.0263
BRAI1 M1 | 132 | 42.9217 | 16.9146 | 13.4016 | 37.3224 | 46.7844 | 18.7887 | 14.2829 | 40.8541
BRAI1 M2 | 132 | 42.9217 | 16.9146 | 13.4016 | 37.3224 | 46.7844 | 18.7887 | 14.2829 | 40.8541
BRAW1 M1 | 132 | 29.5043 | 10.9799 | 9.4661 | 24.994 | 43.6853 | 16.8132 | 13.8079 | 37.5854
BRAW1 M2 | 132 | 33.1124 | 11.7875 | 10.3117 | 26.9817 | 48.8834 | 18.3589 | 15.0009 | 40.9643
BRAW1 R1 | 132 | 29.5043 | 10.9799 | 9.4661 | 24.994 | 43.6853 | 16.8132 | 13.8079 | 37.5854
BRAW1 R2 | 132 | 33.1124 | 11.7875 | 10.3117 | 26.9817 | 48.8834 | 18.3589 | 15.0009 | 40.9643
BRAW2 MC1 | 275 | 68.1094 | 24.5329 | 16.5058 | 51.2006 | 72.5221 | 27.5287 | 17.1257 | 56.0572
BRAW2 MC2 | 275 | 68.1094 | 24.5329 | 16.5058 | 51.2006 | 72.5221 | 27.5287 | 17.1257 | 56.0572
BRAW2 MC3 | 275 | 68.1094 | 24.5329 | 16.5058 | 51.2006 | 72.5221 | 27.5287 | 17.1257 | 56.0572
BRAW2 MC4 | 275 | 68.1094 | 24.5329 | 16.5058 | 51.2006 | 72.5221 | 27.5287 | 17.1257 | 56.0572
BRED1 M1 | 132 | 38.911 | 13.7017 | 13.0886 | 32.4657 | 48.7429 | 18.0331 | 15.0432 | 40.5458
BRED1 M2 | 132 | 38.911 | 13.7017 | 13.0886 | 32.4657 | 48.7429 | 18.0331 | 15.0432 | 40.5458
BRED1 R1 | 132 | 38.911 | 13.7017 | 13.0886 | 32.4657 | 48.7429 | 18.0331 | 15.0432 | 40.5458
BRED1 R2 | 132 | 38.911 | 13.7017 | 13.0886 | 32.4657 | 48.7429 | 18.0331 | 15.0432 | 40.5458
BRED2 MC1 | 275 | 82.9727 | 30.7086 | 16.6421 | 60.0706 | 77.8493 | 30.6401 | 13.1861 | 56.5177
BRED2 MC2 | 275 | 82.9727 | 30.7086 | 16.6421 | 60.0706 | 77.8493 | 30.6401 | 13.1861 | 56.5177
BRED2 MC3 | 275 | 82.9727 | 30.7086 | 16.6421 | 60.0706 | 77.8493 | 30.6401 | 13.1861 | 56.5177
BRED2 MC4 | 275 | 82.9727 | 30.7086 | 16.6421 | 60.0706 | 77.8493 | 30.6401 | 13.1861 | 56.5177
BRFO1 M1 | 132 | 51.725 | 19.892 | 14.908 | 43.0394 | 56.8255 | 22.5934 | 15.2527 | 47.2047
BRFO1 M2 | 132 | 51.725 | 19.892 | 14.908 | 43.0394 | 56.8255 | 22.5934 | 15.2527 | 47.2047
BRFO1 R1 | 132 | 53.8565 | 20.4144 | 14.3617 | 43.232 | 59.0061 | 23.4807 | 14.6024 | 47.8092
BRFO1 R2 | 132 | 53.8565 | 20.4144 | 14.3617 | 43.232 | 59.0061 | 23.4807 | 14.6024 | 47.8092
BRFO4 M5 | 400 | 147.6857 | 53.0985 | 50.1017 | 125.1943 | 117.3043 | 44.9045 | 35.9564 | 99.4609
BRFO4 M6 | 400 | 147.6857 | 53.0985 | 50.1017 | 125.1943 | 117.3043 | 44.9045 | 35.9564 | 99.4609
BRFO4 M7 | 400 | 147.6857 | 53.0985 | 50.1017 | 125.1943 | 117.3043 | 44.9045 | 35.9564 | 99.4609
BRFO4 M8 | 400 | 147.6857 | 53.0985 | 50.1017 | 125.1943 | 117.3043 | 44.9045 | 35.9564 | 99.4609
BRFO4 R5 | 400 | 147.6857 | 53.0985 | 50.1017 | 125.1943 | 117.3043 | 44.9045 | 35.9564 | 99.4609
BRFO4 R6 | 400 | 147.6857 | 53.0985 | 50.1017 | 125.1943 | 117.3043 | 44.9045 | 35.9564 | 99.4609
BRFO4 R7 | 400 | 147.6857 | 53.0985 | 50.1017 | 125.1943 | 117.3043 | 44.9045 | 35.9564 | 99.4609
BRFO4 R8 | 400 | 147.6857 | 53.0985 | 50.1017 | 125.1943 | 117.3043 | 44.9045 | 35.9564 | 99.4609
BRIM1 M1 | 132 | 56.0776 | 18.9849 | 21.4014 | 48.2501 | 74.072 | 26.5329 | 26.046 | 63.5692
BRIM1 M2 | 132 | 56.0776 | 18.9849 | 21.4014 | 48.2501 | 74.072 | 26.5329 | 26.046 | 63.5692
BRIM1 R1 | 132 | 56.0776 | 18.9849 | 21.4014 | 48.2501 | 74.072 | 26.5329 | 26.046 | 63.5692
BRIM1 R2 | 132 | 56.0776 | 18.9849 | 21.4014 | 48.2501 | 74.072 | 26.5329 | 26.046 | 63.5692
BRIN2 M1 | 275 | 47.7066 | 18.0981 | 8.7289 | 34.3235 | 50.682 | 20.3052 | 7.9632 | 36.679
BRIN2 M2 | 275 | 59.2986 | 22.5388 | 14.8761 | 46.7508 | 63.5846 | 24.7788 | 16.0774 | 51.1199
BRIN2 R1 | 275 | 47.7066 | 18.0981 | 8.7289 | 34.3235 | 50.682 | 20.3052 | 7.9632 | 36.679
BRIN2 R2 | 275 | 59.2986 | 22.5388 | 14.8761 | 46.7508 | 63.5846 | 24.7788 | 16.0774 | 51.1199
BRIN4 M1 | 400 | 112.6976 | 40.8916 | 10.0105 | 67.84 | 84.0455 | 33.077 | 7.9449 | 54.7229
BRIN4 M2 | 400 | 112.6976 | 40.8916 | 10.0105 | 67.84 | 84.0455 | 33.077 | 7.9449 | 54.7229
BRIN4 R1 | 400 | 112.6976 | 40.8916 | 10.0105 | 67.84 | 84.0455 | 33.077 | 7.9449 | 54.7229
BRIN4 R2 | 400 | 112.6976 | 40.8916 | 10.0105 | 67.84 | 84.0455 | 33.077 | 7.9449 | 54.7229
BRLE4 M1 | 400 | 131.8553 | 47.1525 | 28.2238 | 94.9075 | 110.2388 | 42.759 | 22.8266 | 83.297
BRLE4 M2 | 400 | 131.8553 | 47.1525 | 28.2238 | 94.9075 | 110.2388 | 42.759 | 22.8266 | 83.297
BRLE4 R1 | 400 | 131.8553 | 47.1525 | 28.2238 | 94.9075 | 110.2388 | 42.759 | 22.8266 | 83.297
BRLE4 R2 | 400 | 131.8553 | 47.1525 | 28.2238 | 94.9075 | 110.2388 | 42.759 | 22.8266 | 83.297
BRWA1 M1 | 132 | 43.4095 | 16.2934 | 12.5541 | 35.5965 | 50.0572 | 19.2142 | 14.6406 | 41.8135
BRWA1 M2 | 132 | 43.4095 | 16.2934 | 12.5541 | 35.5965 | 50.0572 | 19.2142 | 14.6406 | 41.8135
BRWA1 R1 | 132 | 43.4095 | 16.2934 | 12.5541 | 35.5965 | 50.0572 | 19.2142 | 14.6406 | 41.8135
BRWA1 R2 | 132 | 43.4095 | 16.2934 | 12.5541 | 35.5965 | 50.0572 | 19.2142 | 14.6406 | 41.8135
BULL4 MC1 | 400 | 76.4517 | 27.9915 | 17.7361 | 57.322 | 53.913 | 21.2726 | 9.1863 | 39.2703
BULL4 MC2 | 400 | 76.4517 | 27.9915 | 17.7361 | 57.322 | 53.913 | 21.2726 | 9.1863 | 39.2703
BURW1 M1 | 132 | 46.445 | 16.1085 | 16.7442 | 39.525 | 54.2056 | 19.82 | 18.2124 | 46.2421
BURW1 M2 | 132 | 46.445 | 16.1085 | 16.7442 | 39.525 | 54.2056 | 19.82 | 18.2124 | 46.2421
BURW1 R1 | 132 | 46.445 | 16.1085 | 16.7442 | 39.525 | 54.2056 | 19.82 | 18.2124 | 46.2421
BURW1 R2 | 132 | 46.445 | 16.1085 | 16.7442 | 39.525 | 54.2056 | 19.82 | 18.2124 | 46.2421
BURW4 MC1 | 400 | 106.284 | 38.6098 | 25.9128 | 80.5153 | 65.5811 | 26.2816 | 11.3796 | 48.5474
BURW4 MC2 | 400 | 106.284 | 38.6098 | 25.9128 | 80.5153 | 65.5811 | 26.2816 | 11.3796 | 48.5474
BURW4 MC3 | 400 | 106.284 | 38.6098 | 25.9128 | 80.5153 | 65.5811 | 26.2816 | 11.3796 | 48.5474
BURW4 MC4 | 400 | 106.284 | 38.6098 | 25.9128 | 80.5153 | 65.5811 | 26.2816 | 11.3796 | 48.5474
BUSH1 M1 | 132 | 34.7728 | 12.3463 | 11.3777 | 28.838 | 45.2382 | 16.7072 | 13.761 | 37.3885
BUSH1 M2 | 132 | 34.7728 | 12.3463 | 11.3777 | 28.838 | 45.2382 | 16.7072 | 13.761 | 37.3885
BUSH1 R1 | 132 | 34.7728 | 12.3463 | 11.3777 | 28.838 | 45.2382 | 16.7072 | 13.761 | 37.3885
BUSH1 R2 | 132 | 34.7728 | 12.3463 | 11.3777 | 28.838 | 45.2382 | 16.7072 | 13.761 | 37.3885
BUSH2 MC1 | 275 | 56.1939 | 20.5627 | 11.5139 | 40.5939 | 55.8363 | 21.7319 | 10.3851 | 41.1186
BUSH2 MC2 | 275 | 56.1939 | 20.5627 | 11.5139 | 40.5939 | 55.8363 | 21.7319 | 10.3851 | 41.1186
BUSH2 MC3 | 275 | 56.1939 | 20.5627 | 11.5139 | 40.5939 | 55.8363 | 21.7319 | 10.3851 | 41.1186
BUSH2 MC4 | 275 | 56.1939 | 20.5627 | 11.5139 | 40.5939 | 55.8363 | 21.7319 | 10.3851 | 41.1186
BUST1 M1 | 132 | 37.5555 | 13.3753 | 12.5415 | 31.457 | 46.5828 | 17.1731 | 14.6123 | 38.8987
BUST1 M2 | 132 | 37.5555 | 13.3753 | 12.5415 | 31.457 | 46.5828 | 17.1731 | 14.6123 | 38.8987
BUST1 M3 | 132 | 37.5555 | 13.3753 | 12.5415 | 31.457 | 46.5828 | 17.1731 | 14.6123 | 38.8987
BUST1 R1 | 132 | 37.5555 | 13.3753 | 12.5415 | 31.457 | 46.5828 | 17.1731 | 14.6123 | 38.8987
BUST1 R2 | 132 | 37.5555 | 13.3753 | 12.5415 | 31.457 | 46.5828 | 17.1731 | 14.6123 | 38.8987
BUST1 R3 | 132 | 37.5555 | 13.3753 | 12.5415 | 31.457 | 46.5828 | 17.1731 | 14.6123 | 38.8987
BUST2 M1 | 275 | 73.3866 | 26.4622 | 18.8713 | 56.2945 | 74.1152 | 28.2834 | 17.0443 | 57.0431
BUST2 M2 | 275 | 73.3866 | 26.4622 | 18.8713 | 56.2945 | 74.1152 | 28.2834 | 17.0443 | 57.0431
BUST2 R1 | 275 | 73.3866 | 26.4622 | 18.8713 | 56.2945 | 74.1152 | 28.2834 | 17.0443 | 57.0431
BUST2 R2 | 275 | 73.3866 | 26.4622 | 18.8713 | 56.2945 | 74.1152 | 28.2834 | 17.0443 | 57.0431
CANT1 M | 132 | 39.6711 | 14.3358 | 8.1714 | 28.4453 | 48.0803 | 18.4432 | 8.5796 | 34.6623
CANT1 R | 132 | 40.0364 | 14.452 | 8.4956 | 28.9339 | 48.842 | 18.6748 | 9.0423 | 35.4524
CANT4 MC1 | 400 | 100.6732 | 35.4561 | 22.9361 | 73.0786 | 80.9394 | 31.4299 | 14.3918 | 58.8404
CANT4 MC2 | 400 | 100.6732 | 35.4561 | 22.9361 | 73.0786 | 80.9394 | 31.4299 | 14.3918 | 58.8404
CANT4 MC3 | 400 | 100.6732 | 35.4561 | 22.9361 | 73.0786 | 80.9394 | 31.4299 | 14.3918 | 58.8404
CANT4 MC4 | 400 | 100.6732 | 35.4561 | 22.9361 | 73.0786 | 80.9394 | 31.4299 | 14.3918 | 58.8404
CAPE1 M1 | 132 | 44.2062 | 15.5628 | 14.2884 | 36.2976 | 55.2682 | 20.1667 | 17.5225 | 46.0425
CAPE1 M2 | 132 | 44.2062 | 15.5628 | 14.2884 | 36.2976 | 55.2682 | 20.1667 | 17.5225 | 46.0425
CAPE1 R1 | 132 | 44.2062 | 15.5628 | 14.2884 | 36.2976 | 55.2682 | 20.1667 | 17.5225 | 46.0425
CAPE1 R2 | 132 | 44.2062 | 15.5628 | 14.2884 | 36.2976 | 55.2682 | 20.1667 | 17.5225 | 46.0425
CAPE2 M1 | 275 | 76.8353 | 27.02 | 24.6481 | 62.8602 | 84.5937 | 31.0804 | 25.3428 | 69.2971
CAPE2 M2 | 275 | 76.8353 | 27.02 | 24.6481 | 62.8602 | 84.5937 | 31.0804 | 25.3428 | 69.2971
CAPE2 R1 | 275 | 76.8353 | 27.02 | 24.6481 | 62.8602 | 84.5937 | 31.0804 | 25.3428 | 69.2971
CAPE2 R2 | 275 | 76.8353 | 27.02 | 24.6481 | 62.8602 | 84.5937 | 31.0804 | 25.3428 | 69.2971
CARE1 M1 | 132 | 44.4525 | 15.9453 | 11.477 | 34.027 | 53.9721 | 20.2681 | 13.9989 | 42.6623
CARE1 M2 | 132 | 44.4525 | 15.9453 | 11.477 | 34.027 | 53.9721 | 20.2681 | 13.9989 | 42.6623
CARE1 M3 | 132 | 44.4525 | 15.9453 | 11.477 | 34.027 | 53.9721 | 20.2681 | 13.9989 | 42.6623
CARE2 MC1 | 275 | 49.9579 | 18.6325 | 8.3483 | 34.6987 | 41.9637 | 16.6589 | 7.0976 | 30.6568
CARE2 MC2 | 275 | 49.9579 | 18.6325 | 8.3483 | 34.6987 | 41.9637 | 16.6589 | 7.0976 | 30.6568
CARR1 M1 | 132 | 45.6784 | 17.2161 | 10.1374 | 34.4846 | 52.9301 | 20.746 | 12.6458 | 41.9851
CARR1 M2 | 132 | 45.6784 | 17.2161 | 10.1374 | 34.4846 | 52.9301 | 20.746 | 12.6458 | 41.9851
CARR1 M3 | 132 | 45.6784 | 17.2161 | 10.1374 | 34.4846 | 52.9301 | 20.746 | 12.6458 | 41.9851
CARR1 M4 | 132 | 43.0033 | 15.1091 | 14.2051 | 35.5726 | 54.9011 | 20.1456 | 17.4376 | 45.9277
CARR1 R1 | 132 | 45.6784 | 17.2161 | 10.1374 | 34.4846 | 52.9301 | 20.746 | 12.6458 | 41.9851
CARR1 R2 | 132 | 45.6784 | 17.2161 | 10.1374 | 34.4846 | 52.9301 | 20.746 | 12.6458 | 41.9851
CARR1 R3 | 132 | 43.0033 | 15.1091 | 14.2051 | 35.5726 | 54.9011 | 20.1456 | 17.4376 | 45.9277
CARR1 R4 | 132 | 43.0033 | 15.1091 | 14.2051 | 35.5726 | 54.9011 | 20.1456 | 17.4376 | 45.9277
CARR2 M1 | 275 | 86.651 | 31.4592 | 23.0999 | 67.5899 | 93.7162 | 35.2111 | 26.1488 | 75.9449
CARR2 M2 | 275 | 86.651 | 31.4592 | 23.0999 | 67.5899 | 93.7162 | 35.2111 | 26.1488 | 75.9449
CARR2 R1 | 275 | 86.651 | 31.4592 | 23.0999 | 67.5899 | 93.7162 | 35.2111 | 26.1488 | 75.9449
CARR2 R2 | 275 | 86.651 | 31.4592 | 23.0999 | 67.5899 | 93.7162 | 35.2111 | 26.1488 | 75.9449
CARR4 M1 | 400 | 133.4422 | 48.1234 | 28.0846 | 96.1413 | 130.9821 | 49.7555 | 30.5707 | 100.9357
CARR4 M2/4 | 400 | 133.4422 | 48.1234 | 28.0846 | 96.1413 | 130.9821 | 49.7555 | 30.5707 | 100.9357
CARR4 R1 | 400 | 133.4422 | 48.1234 | 28.0846 | 96.1413 | 130.9821 | 49.7555 | 30.5707 | 100.9357
CARR4 R1/2 | 400 | 133.4422 | 48.1234 | 28.0846 | 96.1413 | 130.9821 | 49.7555 | 30.5707 | 100.9357
CARR4 R2 | 400 | 133.4422 | 48.1234 | 28.0846 | 96.1413 | 130.9821 | 49.7555 | 30.5707 | 100.9357
CARR4 R4 | 400 | 133.4422 | 48.1234 | 28.0846 | 96.1413 | 130.9821 | 49.7555 | 30.5707 | 100.9357
CASK1 M1 | 132 | 48.8237 | 16.5357 | 11.6728 | 35.0579 | 54.4715 | 19.3979 | 13.8335 | 41.2662
CELL1 M1 | 132 | 50.3752 | 18.7684 | 12.9051 | 39.4477 | 60.9736 | 24.1231 | 14.6446 | 48.7598
CELL1 M2 | 132 | 52.5153 | 19.7406 | 13.3725 | 41.2899 | 56.4018 | 21.9964 | 14.1082 | 45.2158
CELL1 R1 | 132 | 50.3752 | 18.7684 | 12.9051 | 39.4477 | 60.9736 | 24.1231 | 14.6446 | 48.7598
CELL1 R2 | 132 | 52.5153 | 19.7406 | 13.3725 | 41.2899 | 56.4018 | 21.9964 | 14.1082 | 45.2158
CELL4 M1 | 400 | 96.4581 | 35.7991 | 16.9402 | 67.5678 | 76.97 | 30.506 | 14.092 | 57.2341
CELL4 M2 | 400 | 96.4581 | 35.7991 | 16.9402 | 67.5678 | 76.97 | 30.506 | 14.092 | 57.2341
CELL4 R1 | 400 | 96.4581 | 35.7991 | 16.9402 | 67.5678 | 76.97 | 30.506 | 14.092 | 57.2341
CELL4 R2 | 400 | 96.4581 | 35.7991 | 16.9402 | 67.5678 | 76.97 | 30.506 | 14.092 | 57.2341
CHIC1 M1 | 132 | 24.6395 | 8.8926 | 8.139 | 20.7151 | 29.3305 | 10.8134 | 9.3079 | 24.6004
CHIC1 M2 | 132 | 24.6395 | 8.8926 | 8.139 | 20.7151 | 29.3305 | 10.8134 | 9.3079 | 24.6004
CHIC1 R1 | 132 | 24.6395 | 8.8926 | 8.139 | 20.7151 | 29.3305 | 10.8134 | 9.3079 | 24.6004
CHIC1 R2 | 132 | 24.6395 | 8.8926 | 8.139 | 20.7151 | 29.3305 | 10.8134 | 9.3079 | 24.6004
CHIC4 MB1 | 400 | 40.4082 | 15.0129 | 8.3989 | 29.6303 | 31.9286 | 12.4396 | 6.523 | 24.1152
CHIC4 MB2 | 400 | 40.4082 | 15.0129 | 8.3989 | 29.6303 | 31.9286 | 12.4396 | 6.523 | 24.1152
CHIC4 R1/2 | 400 | 39.9048 | 14.8369 | 8.2998 | 29.2823 | 30.4924 | 11.9365 | 5.887 | 22.7677
CHIL4 MB1 | 400 | 88.5536 | 31.5207 | 18.4472 | 63.0242 | 73.6027 | 28.4315 | 13.8834 | 54.0916
CHIL4 RB1 | 400 | 88.5536 | 31.5207 | 18.4472 | 63.0242 | 73.6027 | 28.4315 | 13.8834 | 54.0916
CHSI1 M1 | 132 | 26.9213 | 9.3973 | 9.7471 | 23.037 | 33.9494 | 12.3218 | 12.0246 | 29.4503
CHSI1 M2 | 132 | 26.9213 | 9.3973 | 9.7471 | 23.037 | 33.9494 | 12.3218 | 12.0246 | 29.4503
CHSI1 R1 | 132 | 26.9213 | 9.3973 | 9.7471 | 23.037 | 33.9494 | 12.3218 | 12.0246 | 29.4503
CHSI1 R2 | 132 | 26.9213 | 9.3973 | 9.7471 | 23.037 | 33.9494 | 12.3218 | 12.0246 | 29.4503
CHSI2 MC1 | 275 | 84.809 | 30.8799 | 19.8547 | 63.5255 | 74.8417 | 29.3742 | 14.1512 | 55.6925
CHSI2 MC2 | 275 | 84.809 | 30.8799 | 19.8547 | 63.5255 | 74.8417 | 29.3742 | 14.1512 | 55.6925
CHSI2 MC3 | 275 | 84.809 | 30.8799 | 19.8547 | 63.5255 | 74.8417 | 29.3742 | 14.1512 | 55.6925
CHSI2 MC4 | 275 | 84.809 | 30.8799 | 19.8547 | 63.5255 | 74.8417 | 29.3742 | 14.1512 | 55.6925
CHTE1 M1 | 132 | 25.3857 | 9.1387 | 7.4657 | 20.3898 | 26.9807 | 10.4275 | 8.2425 | 22.9893
CHTE1 M2 | 132 | 52.5641 | 18.7944 | 15.5822 | 42.1615 | 56.7091 | 22.2394 | 14.7406 | 46.1919
CHTE1 R1 | 132 | 53.4752 | 18.9755 | 16.7964 | 43.6318 | 59.3977 | 22.7445 | 18.2435 | 50.4091
CHTE1 R2 | 132 | 53.4752 | 18.9755 | 16.7964 | 43.6318 | 59.3977 | 22.7445 | 18.2435 | 50.4091
CHTE4 M1 | 400 | 107.1309 | 39.0565 | 9.1877 | 64.422 | 82.5277 | 32.5533 | 9.0968 | 55.1341
CHTE4 M2 | 400 | 107.1309 | 39.0565 | 9.1877 | 64.422 | 82.5277 | 32.5533 | 9.0968 | 55.1341
CHTE4 R1 | 400 | 107.1309 | 39.0565 | 9.1877 | 64.422 | 82.5277 | 32.5533 | 9.0968 | 55.1341
CHTE4 R2 | 400 | 107.1309 | 39.0565 | 9.1877 | 64.422 | 82.5277 | 32.5533 | 9.0968 | 55.1341
CILF4 M1 | 400 | 105.8859 | 37.3321 | 26.6305 | 79.426 | 98.1538 | 37.0217 | 22.6989 | 75.0555
CILF4 M2 | 400 | 105.8859 | 37.3321 | 26.6305 | 79.426 | 98.1538 | 37.0217 | 22.6989 | 75.0555
CILF4 R1 | 400 | 105.8859 | 37.3321 | 26.6305 | 79.426 | 98.1538 | 37.0217 | 22.6989 | 75.0555
CILF4 R2 | 400 | 105.8859 | 37.3321 | 26.6305 | 79.426 | 98.1538 | 37.0217 | 22.6989 | 75.0555
CITR1 M1 | 132 | 42.6578 | 15.3455 | 16.1492 | 37.851 | 55.1051 | 20.212 | 19.3108 | 47.8948
CITR1 M2 | 132 | 42.6578 | 15.3455 | 16.1492 | 37.851 | 55.1051 | 20.212 | 19.3108 | 47.8948
CITR1 M3 | 132 | 42.6578 | 15.3455 | 16.1492 | 37.851 | 55.1051 | 20.212 | 19.3108 | 47.8948
CITR1 R1 | 132 | 44.1936 | 14.9882 | 17.3343 | 38.5308 | 54.7025 | 19.3624 | 20.58 | 47.9626
CITR1 R2 | 132 | 44.1936 | 14.9882 | 17.3343 | 38.5308 | 54.7025 | 19.3624 | 20.58 | 47.9626
CITR1 R3 | 132 | 44.1936 | 14.9882 | 17.3343 | 38.5308 | 54.7025 | 19.3624 | 20.58 | 47.9626
CITR4 M5 | 400 | 142.0893 | 49.4641 | 34.0077 | 103.9606 | 152.3438 | 59.3414 | 26.2903 | 110.2117
CITR4 M6 | 400 | 142.0893 | 49.4641 | 34.0077 | 103.9606 | 152.3438 | 59.3414 | 26.2903 | 110.2117
CITR4 MC1 | 400 | 142.0962 | 49.4661 | 34.0104 | 103.966 | 152.3631 | 59.3448 | 26.3307 | 110.2569
CITR4 MC2 | 400 | 142.0962 | 49.4661 | 34.0104 | 103.966 | 152.3631 | 59.3448 | 26.3307 | 110.2569
CITR4 MC3 | 400 | 142.0962 | 49.4661 | 34.0104 | 103.966 | 152.3631 | 59.3448 | 26.3307 | 110.2569
CITR4 MC4 | 400 | 142.0962 | 49.4661 | 34.0104 | 103.966 | 152.3631 | 59.3448 | 26.3307 | 110.2569
CITR4 R5 | 400 | 142.0893 | 49.4641 | 34.0077 | 103.9606 | 152.3438 | 59.3414 | 26.2903 | 110.2117
CITR4 R6 | 400 | 142.0893 | 49.4641 | 34.0077 | 103.9606 | 152.3438 | 59.3414 | 26.2903 | 110.2117
CLEH4 M1 | 400 | 88.0187 | 31.4053 | 20.1466 | 64.5603 | 66.4138 | 26.0518 | 10.281 | 47.1237
CLEH4 R1 | 400 | 88.0187 | 31.4053 | 20.1466 | 64.5603 | 66.4138 | 26.0518 | 10.281 | 47.1237
CONQ1 M1 | 132 | 49.0928 | 18.8538 | 14.619 | 41.2823 | 59.6249 | 23.3975 | 17.6054 | 50.6944
CONQ1 M2 | 132 | 49.0928 | 18.8538 | 14.619 | 41.2823 | 59.6249 | 23.3975 | 17.6054 | 50.6944
CONQ1 R1 | 132 | 49.0928 | 18.8538 | 14.619 | 41.2823 | 59.6249 | 23.3975 | 17.6054 | 50.6944
CONQ1 R2 | 132 | 49.0928 | 18.8538 | 14.619 | 41.2823 | 59.6249 | 23.3975 | 17.6054 | 50.6944
CONQ4 M1 | 400 | 117.1373 | 41.4629 | 30.1973 | 88.8347 | 116.7819 | 43.696 | 31.5695 | 93.365
CONQ4 M2 | 400 | 117.1373 | 41.4629 | 30.1973 | 88.8347 | 116.7819 | 43.696 | 31.5695 | 93.365
CONQ4 M3 | 400 | 117.1373 | 41.4629 | 30.1973 | 88.8347 | 116.7819 | 43.696 | 31.5695 | 93.365
CONQ4 M4 | 400 | 117.1373 | 41.4629 | 30.1973 | 88.8347 | 116.7819 | 43.696 | 31.5695 | 93.365
CONQ4 R1/3 | 400 | 114.4615 | 40.7841 | 28.509 | 86.1864 | 111.5969 | 41.9222 | 29.5223 | 88.8092
CONQ4 R2/4 | 400 | 114.4615 | 40.7841 | 28.509 | 86.1864 | 111.5969 | 41.9222 | 29.5223 | 88.8092
COSO4 M | 400 | 117.8478 | 41.799 | 27.8379 | 86.9506 | 103.5365 | 39.3229 | 25.6265 | 81.2375
COSO4 R | 400 | 117.8478 | 41.799 | 27.8379 | 86.9506 | 103.5365 | 39.3229 | 25.6265 | 81.2375
COTT4 M1 | 400 | 104.2462 | 38.7344 | 23.6294 | 78.4081 | 81.3934 | 31.7762 | 16.4857 | 61.424
COTT4 M2 | 400 | 104.2462 | 38.7344 | 23.6294 | 78.4081 | 81.3934 | 31.7762 | 16.4857 | 61.424
COTT4 M3 | 400 | 143.6948 | 53.5952 | 44.7763 | 120.5714 | 110.1436 | 43.5235 | 29.6866 | 91.2382
COTT4 M4 | 400 | 143.6948 | 53.5952 | 44.7763 | 120.5714 | 110.1436 | 43.5235 | 29.6866 | 91.2382
COTT4 R1/2 | 400 | 143.6948 | 53.5952 | 44.7763 | 120.5714 | 110.1436 | 43.5235 | 29.6866 | 91.2382
COTT4 R3/4 | 400 | 143.6948 | 53.5952 | 44.7763 | 120.5714 | 110.1436 | 43.5235 | 29.6866 | 91.2382
COVE1 M1 | 132 | 39.1976 | 14.0456 | 10.5342 | 30.3976 | 58.1317 | 21.8864 | 15.6037 | 46.5557
COVE1 M2 | 132 | 39.1976 | 14.0456 | 10.5342 | 30.3976 | 58.1317 | 21.8864 | 15.6037 | 46.5557
COVE1 R1 | 132 | 39.6799 | 14.2139 | 10.9865 | 31.0881 | 58.3874 | 21.9603 | 16.2633 | 47.3199
COVE1 R2 | 132 | 39.6799 | 14.2139 | 10.9865 | 31.0881 | 58.3874 | 21.9603 | 16.2633 | 47.3199
COVE2 MC1 | 275 | 62.9997 | 22.8925 | 12.7176 | 45.0925 | 63.917 | 24.376 | 14.2937 | 48.7666
COVE2 MC2 | 275 | 62.9997 | 22.8925 | 12.7176 | 45.0925 | 63.917 | 24.376 | 14.2937 | 48.7666
COVE2 MC3 | 275 | 62.9997 | 22.8925 | 12.7176 | 45.0925 | 63.917 | 24.376 | 14.2937 | 48.7666
COVE2 MC4 | 275 | 62.9997 | 22.8925 | 12.7176 | 45.0925 | 63.917 | 24.376 | 14.2937 | 48.7666
COWL1 M1 | 132 | 34.2719 | 12.3052 | 11.0062 | 28.4084 | 40.804 | 15.178 | 12.8666 | 34.3315
COWL1 M2 | 132 | 43.8373 | 15.26 | 14.8494 | 36.4303 | 54.128 | 19.8209 | 17.7945 | 45.8255
COWL1 R1 | 132 | 34.2719 | 12.3052 | 11.0062 | 28.4084 | 40.804 | 15.178 | 12.8666 | 34.3315
COWL1 R2 | 132 | 43.8373 | 15.26 | 14.8494 | 36.4303 | 54.128 | 19.8209 | 17.7945 | 45.8255
COWL4 M1 | 400 | 133.2219 | 48.0496 | 29.9671 | 97.9195 | 108.0478 | 42.1224 | 20.4144 | 79.9844
COWL4 M2 | 400 | 133.2219 | 48.0496 | 29.9671 | 97.9195 | 108.0478 | 42.1224 | 20.4144 | 79.9844
COWL4 R1 | 400 | 133.2219 | 48.0496 | 29.9671 | 97.9195 | 108.0478 | 42.1224 | 20.4144 | 79.9844
COWL4 R2 | 400 | 133.2219 | 48.0496 | 29.9671 | 97.9195 | 108.0478 | 42.1224 | 20.4144 | 79.9844
CRBB4 M3 | 400 | 158.6202 | 57.7137 | 54.5939 | 136.2134 | 92.9282 | 37.1304 | 22.3902 | 74.9005
CRBB4 M4 | 400 | 158.6202 | 57.7137 | 54.5939 | 136.2134 | 92.9282 | 37.1304 | 22.3902 | 74.9005
CRBB4 R3 | 400 | 158.6202 | 57.7137 | 54.5939 | 136.2134 | 92.9282 | 37.1304 | 22.3902 | 74.9005
CRBB4 R4 | 400 | 158.6202 | 57.7137 | 54.5939 | 136.2134 | 92.9282 | 37.1304 | 22.3902 | 74.9005
CREB1 M1 | 132 | 44.7089 | 16.4421 | 14.464 | 37.7167 | 51.2282 | 19.2962 | 15.6864 | 42.9753
CREB1 M2 | 132 | 47.0972 | 17.2727 | 15.0166 | 39.4439 | 54.3059 | 20.5688 | 16.0882 | 45.1768
CREB1 R1 | 132 | 44.7089 | 16.4421 | 14.464 | 37.7167 | 51.2282 | 19.2962 | 15.6864 | 42.9753
CREB1 R2 | 132 | 47.0972 | 17.2727 | 15.0166 | 39.4439 | 54.3059 | 20.5688 | 16.0882 | 45.1768
CREB4 M3 | 400 | 166.5624 | 59.3876 | 44.593 | 128.5797 | 111.4508 | 43.0298 | 25.1028 | 85.9562
CREB4 M5 | 400 | 166.2358 | 59.2774 | 44.4928 | 128.3237 | 111.331 | 42.9876 | 25.0616 | 85.8553
CREB4 MB1 | 400 | 166.7052 | 59.4327 | 44.6434 | 128.6938 | 111.5431 | 43.0541 | 25.2114 | 86.0992
CREB4 MB2 | 400 | 166.7052 | 59.4327 | 44.6434 | 128.6938 | 111.5431 | 43.0541 | 25.2114 | 86.0992
CREB4 R3 | 400 | 166.5624 | 59.3876 | 44.593 | 128.5797 | 111.4508 | 43.0298 | 25.1028 | 85.9562
CREB4 R5 | 400 | 166.2358 | 59.2774 | 44.4928 | 128.3237 | 111.331 | 42.9876 | 25.0616 | 85.8553
CREB4 RB1 | 400 | 166.7052 | 59.4327 | 44.6434 | 128.6938 | 111.5431 | 43.0541 | 25.2114 | 86.0992
CREB4 RB2 | 400 | 166.7052 | 59.4327 | 44.6434 | 128.6938 | 111.5431 | 43.0541 | 25.2114 | 86.0992
DAIN4 M1 | 400 | 136.399 | 49.1793 | 28.5125 | 98.0625 | 128.8892 | 49.3357 | 27.5519 | 97.3232
DAIN4 M2 | 400 | 136.399 | 49.1793 | 28.5125 | 98.0625 | 128.8892 | 49.3357 | 27.5519 | 97.3232
DAIN4 R1 | 400 | 136.399 | 49.1793 | 28.5125 | 98.0625 | 128.8892 | 49.3357 | 27.5519 | 97.3232
DAIN4 R2 | 400 | 136.399 | 49.1793 | 28.5125 | 98.0625 | 128.8892 | 49.3357 | 27.5519 | 97.3232
DIDC4 M1 | 400 | 125.7935 | 45.2716 | 28.9277 | 92.9515 | 116.007 | 44.008 | 29.178 | 91.4147
DIDC4 M2 | 400 | 125.7935 | 45.2716 | 28.9277 | 92.9515 | 116.007 | 44.008 | 29.178 | 91.4147
DIDC4 M3 | 400 | 125.7935 | 45.2716 | 28.9277 | 92.9515 | 116.007 | 44.008 | 29.178 | 91.4147
DIDC4 M4 | 400 | 125.7935 | 45.2716 | 28.9277 | 92.9515 | 116.007 | 44.008 | 29.178 | 91.4147
DIDC4 M5 | 400 | 125.7935 | 45.2716 | 28.9277 | 92.9515 | 116.007 | 44.008 | 29.178 | 91.4147
DIDC4 M6 | 400 | 125.7935 | 45.2716 | 28.9277 | 92.9515 | 116.007 | 44.008 | 29.178 | 91.4147
DIDC4 R1/2 | 400 | 125.7935 | 45.2716 | 28.9277 | 92.9515 | 116.007 | 44.008 | 29.178 | 91.4147
DIDC4 R3/4 | 400 | 125.7935 | 45.2716 | 28.9277 | 92.9515 | 116.007 | 44.008 | 29.178 | 91.4147
DIDC4 R5 | 400 | 125.7935 | 45.2716 | 28.9277 | 92.9515 | 116.007 | 44.008 | 29.178 | 91.4147
DIDC4 R6 | 400 | 125.7935 | 45.2716 | 28.9277 | 92.9515 | 116.007 | 44.008 | 29.178 | 91.4147
DINO4 M1 | 400 | 78.8447 | 27.6139 | 22.5354 | 61.5874 | 80.5702 | 29.7076 | 23.9592 | 65.9721
DINO4 M2 | 400 | 78.8447 | 27.6139 | 22.5354 | 61.5874 | 80.5702 | 29.7076 | 23.9592 | 65.9721
DINO4 R1 | 400 | 78.8447 | 27.6139 | 22.5354 | 61.5874 | 80.5702 | 29.7076 | 23.9592 | 65.9721
DINO4 R2 | 400 | 78.8447 | 27.6139 | 22.5354 | 61.5874 | 80.5702 | 29.7076 | 23.9592 | 65.9721
DRAK1 M1 | 132 | 33.0235 | 11.6176 | 11.6043 | 28.0341 | 40.3366 | 14.7922 | 14.2608 | 35.1801
DRAK1 M2 | 132 | 33.0235 | 11.6176 | 11.6043 | 28.0341 | 40.3366 | 14.7922 | 14.2608 | 35.1801
DRAK1 R1 | 132 | 33.0235 | 11.6176 | 11.6043 | 28.0341 | 40.3366 | 14.7922 | 14.2608 | 35.1801
DRAK1 R2 | 132 | 33.0235 | 11.6176 | 11.6043 | 28.0341 | 40.3366 | 14.7922 | 14.2608 | 35.1801
DRAK4 M1 | 400 | 122.4092 | 44.4964 | 22.3952 | 85.3226 | 105.0363 | 41.3408 | 17.8706 | 76.3353
DRAK4 M2 | 400 | 122.4092 | 44.4964 | 22.3952 | 85.3226 | 105.0363 | 41.3408 | 17.8706 | 76.3353
DRAK4 M3 | 400 | 122.4092 | 44.4964 | 22.3952 | 85.3226 | 105.0363 | 41.3408 | 17.8706 | 76.3353
DRAK4 R1/3 | 400 | 122.4092 | 44.4964 | 22.3952 | 85.3226 | 105.0363 | 41.3408 | 17.8706 | 76.3353
DRAK4 R2 | 400 | 122.4092 | 44.4964 | 22.3952 | 85.3226 | 105.0363 | 41.3408 | 17.8706 | 76.3353
DRAX1 M1 | 132 | 40.6778 | 12.2296 | 12.0635 | 29.3588 | 50.5868 | 17.1737 | 15.0018 | 39.2892
DRAX1 M2 | 132 | 40.6778 | 12.2296 | 12.0635 | 29.3588 | 50.5868 | 17.1737 | 15.0018 | 39.2892
DRAX1 R1 | 132 | 40.6778 | 12.2296 | 12.0635 | 29.3588 | 50.5868 | 17.1737 | 15.0018 | 39.2892
DRAX1 R2 | 132 | 40.6778 | 12.2296 | 12.0635 | 29.3588 | 50.5868 | 17.1737 | 15.0018 | 39.2892
DRAX4 M1 | 400 | 158.219 | 55.3759 | 44.642 | 122.9554 | 154.0656 | 57.0696 | 43.2373 | 123.9459
DRAX4 M2 | 400 | 158.219 | 55.3759 | 44.642 | 122.9554 | 154.0656 | 57.0696 | 43.2373 | 123.9459
DRAX4 M3 | 400 | 158.219 | 55.3759 | 44.642 | 122.9554 | 154.0656 | 57.0696 | 43.2373 | 123.9459
DRAX4 M4 | 400 | 155.23 | 54.8785 | 41.9637 | 119.5736 | 135.3044 | 50.7052 | 35.8469 | 107.5549
DRAX4 M5 | 400 | 155.23 | 54.8785 | 41.9637 | 119.5736 | 135.3044 | 50.7052 | 35.8469 | 107.5549
DRAX4 M6 | 400 | 155.23 | 54.8785 | 41.9637 | 119.5736 | 135.3044 | 50.7052 | 35.8469 | 107.5549
DUNG2 M1 | 275 | 43.7673 | 15.6432 | 13.9604 | 36.0833 | 42.0132 | 15.871 | 10.0244 | 32.4693
DUNG2 M2 | 275 | 43.7673 | 15.6432 | 13.9604 | 36.0833 | 42.0132 | 15.871 | 10.0244 | 32.4693
DUNG2 R1 | 275 | 43.7673 | 15.6432 | 13.9604 | 36.0833 | 42.0132 | 15.871 | 10.0244 | 32.4693
DUNG2 R2 | 275 | 43.7673 | 15.6432 | 13.9604 | 36.0833 | 42.0132 | 15.871 | 10.0244 | 32.4693
DUNG4 M1 | 400 | 70.7139 | 25.2379 | 10.0357 | 45.7274 | 55.2267 | 21.9668 | 4.2859 | 35.3516
DUNG4 M2 | 400 | 70.7139 | 25.2379 | 10.0357 | 45.7274 | 55.2267 | 21.9668 | 4.2859 | 35.3516
DUNG4 M3 | 400 | 70.7139 | 25.2379 | 10.0357 | 45.7274 | 55.2267 | 21.9668 | 4.2859 | 35.3516
DUNG4 M4 | 400 | 70.7139 | 25.2379 | 10.0357 | 45.7274 | 55.2267 | 21.9668 | 4.2859 | 35.3516
DUNG4 M5 | 400 | 70.7139 | 25.2379 | 10.0357 | 45.7274 | 55.2267 | 21.9668 | 4.2859 | 35.3516
DUNG4 R1/2 | 400 | 70.7139 | 25.2379 | 10.0357 | 45.7274 | 55.2267 | 21.9668 | 4.2859 | 35.3516
DUNG4 R4/5 | 400 | 70.7139 | 25.2379 | 10.0357 | 45.7274 | 55.2267 | 21.9668 | 4.2859 | 35.3516
EALI2 MC1 | 275 | 62.9778 | 22.4304 | 18.6644 | 50.3858 | 68.8248 | 26.9131 | 13.3979 | 51.4588
EALI2 MC2 | 275 | 62.9778 | 22.4304 | 18.6644 | 50.3858 | 68.8248 | 26.9131 | 13.3979 | 51.4588
EALI2 MC3 | 275 | 62.9778 | 22.4304 | 18.6644 | 50.3858 | 68.8248 | 26.9131 | 13.3979 | 51.4588
EALI2 MC4 | 275 | 62.9778 | 22.4304 | 18.6644 | 50.3858 | 68.8248 | 26.9131 | 13.3979 | 51.4588
EASO4 M1 | 400 | 90.1519 | 33.0967 | 19.4373 | 66.243 | 81.1471 | 30.9951 | 20.6453 | 64.479
EASO4 M2 | 400 | 90.1519 | 33.0967 | 19.4373 | 66.243 | 81.1471 | 30.9951 | 20.6453 | 64.479
EASO4 R1 | 400 | 90.1519 | 33.0967 | 19.4373 | 66.243 | 81.1471 | 30.9951 | 20.6453 | 64.479
EASO4 R2 | 400 | 90.1519 | 33.0967 | 19.4373 | 66.243 | 81.1471 | 30.9951 | 20.6453 | 64.479
ECLA1 M1 | 132 | 50.1358 | 18.3327 | 14.6512 | 40.5776 | 52.65 | 20.4383 | 15.8217 | 44.7258
ECLA1 M2 | 132 | 50.1358 | 18.3327 | 14.6512 | 40.5776 | 52.65 | 20.4383 | 15.8217 | 44.7258
ECLA1 R1 | 132 | 48.6728 | 17.916 | 14.1305 | 39.4676 | 57.6033 | 21.9252 | 16.8583 | 47.8653
ECLA1 R2 | 132 | 48.6728 | 17.916 | 14.1305 | 39.4676 | 57.6033 | 21.9252 | 16.8583 | 47.8653
ECLA4 M1 | 400 | 118.1769 | 43.2301 | 25.128 | 86.2645 | 92.9724 | 36.6703 | 17.4066 | 69.2663
ECLA4 M2 | 400 | 118.1769 | 43.2301 | 25.128 | 86.2645 | 92.9724 | 36.6703 | 17.4066 | 69.2663
ECLA4 R1 | 400 | 118.1769 | 43.2301 | 25.128 | 86.2645 | 92.9724 | 36.6703 | 17.4066 | 69.2663
ECLA4 R2 | 400 | 118.1769 | 43.2301 | 25.128 | 86.2645 | 92.9724 | 36.6703 | 17.4066 | 69.2663
EGGB4 M1 | 400 | 158.9667 | 56.0424 | 42.837 | 122.0929 | 153.9622 | 57.3921 | 40.637 | 121.8016
EGGB4 M2 | 400 | 158.9667 | 56.0424 | 42.837 | 122.0929 | 153.9622 | 57.3921 | 40.637 | 121.8016
EGGB4 R1 | 400 | 157.2623 | 55.7688 | 41.7111 | 120.5802 | 145.4974 | 54.4423 | 37.9561 | 114.9491
EGGB4 R2 | 400 | 157.2623 | 55.7688 | 41.7111 | 120.5802 | 145.4974 | 54.4423 | 37.9561 | 114.9491
ELLA2 MC1 | 275 | 67.0829 | 24.3561 | 9.1218 | 43.5665 | 71.3151 | 27.3015 | 9.8134 | 48.4235
ELLA2 MC2 | 275 | 67.0829 | 24.3561 | 9.1218 | 43.5665 | 71.3151 | 27.3015 | 9.8134 | 48.4235
ELLA2 MC3 | 275 | 67.0829 | 24.3561 | 9.1218 | 43.5665 | 71.3151 | 27.3015 | 9.8134 | 48.4235
ELLA2 MC4 | 275 | 67.0829 | 24.3561 | 9.1218 | 43.5665 | 71.3151 | 27.3015 | 9.8134 | 48.4235
ELST1 M1 | 132 | 34.5558 | 12.5945 | 10.3237 | 28.1351 | 42.5681 | 16.0655 | 12.5307 | 35.2507
ELST1 M2 | 132 | 46.6671 | 16.6148 | 14.5882 | 38.0851 | 59.0414 | 22.1326 | 17.6664 | 48.9666
ELST1 M3 | 132 | 40.7519 | 15.0963 | 10.5349 | 31.8843 | 46.979 | 17.9373 | 12.4984 | 37.8655
ELST1 R1 | 132 | 34.5558 | 12.5945 | 10.3237 | 28.1351 | 42.5681 | 16.0655 | 12.5307 | 35.2507
ELST1 R2 | 132 | 46.6671 | 16.6148 | 14.5882 | 38.0851 | 59.0414 | 22.1326 | 17.6664 | 48.9666
ELST1 R3 | 132 | 40.7519 | 15.0963 | 10.5349 | 31.8843 | 46.979 | 17.9373 | 12.4984 | 37.8655
ELST2 M1 | 275 | 68.9942 | 25.316 | 17.6299 | 53.432 | 72.6289 | 27.5512 | 18.84 | 57.8033
ELST2 M2 | 275 | 75.2847 | 27.4262 | 19.0667 | 57.8533 | 81.4895 | 30.9811 | 20.3721 | 64.186
ELST2 R1 | 275 | 68.9942 | 25.316 | 17.6299 | 53.432 | 72.6289 | 27.5512 | 18.84 | 57.8033
ELST2 R2 | 275 | 75.2847 | 27.4262 | 19.0667 | 57.8533 | 81.4895 | 30.9811 | 20.3721 | 64.186
ELST4 M1 | 400 | 112.8309 | 41.4498 | 35.92 | 94.5389 | 109.8728 | 41.7077 | 36.0036 | 94.9871
ELST4 M2 | 400 | 112.8309 | 41.4498 | 35.92 | 94.5389 | 109.8728 | 41.7077 | 36.0036 | 94.9871
ELST4 R1 | 400 | 112.8309 | 41.4498 | 35.92 | 94.5389 | 109.8728 | 41.7077 | 36.0036 | 94.9871
ELST4 R2 | 400 | 112.8309 | 41.4498 | 35.92 | 94.5389 | 109.8728 | 41.7077 | 36.0036 | 94.9871
ENDE1 M1 | 132 | 42.4931 | 15.0792 | 15.832 | 37.1573 | 51.4468 | 19.2989 | 18.0925 | 45.3853
ENDE1 M2 | 132 | 42.4931 | 15.0792 | 15.832 | 37.1573 | 51.4468 | 19.2989 | 18.0925 | 45.3853
ENDE1 R1 | 132 | 42.4931 | 15.0792 | 15.832 | 37.1573 | 51.4468 | 19.2989 | 18.0925 | 45.3853
ENDE1 R2 | 132 | 42.4931 | 15.0792 | 15.832 | 37.1573 | 51.4468 | 19.2989 | 18.0925 | 45.3853
ENDE4 MC1 | 400 | 87.3642 | 32.6431 | 15.7476 | 61.912 | 57.4724 | 23.0431 | 9.7165 | 42.3044
ENDE4 MC2 | 400 | 87.3642 | 32.6431 | 15.7476 | 61.912 | 57.4724 | 23.0431 | 9.7165 | 42.3044
ENDE4 MC3 | 400 | 87.3642 | 32.6431 | 15.7476 | 61.912 | 57.4724 | 23.0431 | 9.7165 | 42.3044
ENDE4 MC4 | 400 | 87.3642 | 32.6431 | 15.7476 | 61.912 | 57.4724 | 23.0431 | 9.7165 | 42.3044
EXET1 M1 | 132 | 48.3709 | 18.4195 | 12.9392 | 38.9883 | 60.4279 | 23.7335 | 15.4793 | 49.0436
EXET1 M2 | 132 | 48.3709 | 18.4195 | 12.9392 | 38.9883 | 60.4279 | 23.7335 | 15.4793 | 49.0436
EXET1 R1 | 132 | 48.3709 | 18.4195 | 12.9392 | 38.9883 | 60.4279 | 23.7335 | 15.4793 | 49.0436
EXET1 R2 | 132 | 48.3709 | 18.4195 | 12.9392 | 38.9883 | 60.4279 | 23.7335 | 15.4793 | 49.0436
EXET4 M1 | 400 | 75.4807 | 27.1787 | 15.6454 | 54.082 | 61.1482 | 23.8676 | 11.7752 | 45.529
EXET4 M2 | 400 | 75.4807 | 27.1787 | 15.6454 | 54.082 | 61.1482 | 23.8676 | 11.7752 | 45.529
EXET4 M3 | 400 | 75.4807 | 27.1787 | 15.6454 | 54.082 | 61.1482 | 23.8676 | 11.7752 | 45.529
EXET4 R1 | 400 | 75.4807 | 27.1787 | 15.6454 | 54.082 | 61.1482 | 23.8676 | 11.7752 | 45.529
EXET4 R2 | 400 | 75.4807 | 27.1787 | 15.6454 | 54.082 | 61.1482 | 23.8676 | 11.7752 | 45.529
EXET4 R3 | 400 | 75.4807 | 27.1787 | 15.6454 | 54.082 | 61.1482 | 23.8676 | 11.7752 | 45.529
FAWL1 M1 | 132 | 67.7024 | 23.8437 | 25.5176 | 59.2377 | 83.4459 | 31.4087 | 29.0924 | 73.511
FAWL1 M2 | 132 | 67.7024 | 23.8437 | 25.5176 | 59.2377 | 83.4459 | 31.4087 | 29.0924 | 73.511
FAWL1 R1 | 132 | 67.7024 | 23.8437 | 25.5176 | 59.2377 | 83.4459 | 31.4087 | 29.0924 | 73.511
FAWL1 R2 | 132 | 67.7024 | 23.8437 | 25.5176 | 59.2377 | 83.4459 | 31.4087 | 29.0924 | 73.511
FAWL4 R1/3 | 400 | 87.8245 | 32.0933 | 25.9451 | 71.332 | 73.372 | 28.5364 | 20.4194 | 60.776
FAWL4 R2/4 | 400 | 87.8245 | 32.0933 | 25.9451 | 71.332 | 73.372 | 28.5364 | 20.4194 | 60.776
FECK2 M1 | 275 | 60.2193 | 22.2247 | 13.5958 | 45.0262 | 50.8891 | 19.8366 | 10.5121 | 38.5653
FECK2 M2 | 275 | 60.2193 | 22.2247 | 13.5958 | 45.0262 | 50.8891 | 19.8366 | 10.5121 | 38.5653
FECK2 R | 275 | 60.2193 | 22.2247 | 13.5958 | 45.0262 | 50.8891 | 19.8366 | 10.5121 | 38.5653
FECK4 M1 | 400 | 87.2092 | 32.5476 | 16.0251 | 62.0544 | 48.4219 | 20.2995 | 2.1514 | 30.8591
FECK4 M2 | 400 | 87.2092 | 32.5476 | 16.0251 | 62.0544 | 48.4219 | 20.2995 | 2.1514 | 30.8591
FECK4 M3 | 400 | 87.2092 | 32.5476 | 16.0251 | 62.0544 | 48.4219 | 20.2995 | 2.1514 | 30.8591
FECK4 R1 | 400 | 87.2092 | 32.5476 | 16.0251 | 62.0544 | 48.4219 | 20.2995 | 2.1514 | 30.8591
FECK4 R2 | 400 | 87.2092 | 32.5476 | 16.0251 | 62.0544 | 48.4219 | 20.2995 | 2.1514 | 30.8591
FECK4 R3 | 400 | 87.2092 | 32.5476 | 16.0251 | 62.0544 | 48.4219 | 20.2995 | 2.1514 | 30.8591
FERR1 MB1 | 132 | 50.807 | 18.0196 | 18.3786 | 43.8622 | 58.4279 | 21.3779 | 20.074 | 50.307
FERR1 MB2 | 132 | 50.807 | 18.0196 | 18.3786 | 43.8622 | 58.4279 | 21.3779 | 20.074 | 50.307
FERR1 RB1 | 132 | 50.807 | 18.0196 | 18.3786 | 43.8622 | 58.4279 | 21.3779 | 20.074 | 50.307
FERR1 RB2 | 132 | 50.807 | 18.0196 | 18.3786 | 43.8622 | 58.4279 | 21.3779 | 20.074 | 50.307
FERR2 M1 | 275 | 60.6821 | 22.1615 | 16.7677 | 48.1087 | 62.2495 | 23.5201 | 17.0527 | 50.3152
FERR2 M2 | 275 | 62.9844 | 22.4647 | 22.3998 | 54.1697 | 66.017 | 24.3913 | 21.3359 | 55.8304
FERR2 R1 | 275 | 63.1212 | 22.891 | 18.1271 | 50.4999 | 63.2708 | 23.9362 | 16.2626 | 50.1135
FERR2 R2 | 275 | 63.1212 | 22.891 | 18.1271 | 50.4999 | 63.2708 | 23.9362 | 16.2626 | 50.1135
FFES2 MC1 | 275 | 36.1261 | 13.56 | 2.6665 | 21.8433 | 34.8873 | 13.708 | 2.3138 | 21.6999
FFES2 MC2 | 275 | 36.0757 | 13.5615 | 2.6489 | 21.8278 | 35.3977 | 13.9054 | 2.3402 | 22.0055
FIDF2 M1 | 275 | 90.4121 | 32.3154 | 23.694 | 69.3948 | 84.3744 | 32.2909 | 17.3364 | 63.0027
FIDF2 M2 | 275 | 90.4121 | 32.3154 | 23.694 | 69.3948 | 84.3744 | 32.2909 | 17.3364 | 63.0027
FIDF2 M3 | 275 | 90.4121 | 32.3154 | 23.694 | 69.3948 | 84.3744 | 32.2909 | 17.3364 | 63.0027
FIDF2 M4 | 275 | 90.4121 | 32.3154 | 23.694 | 69.3948 | 84.3744 | 32.2909 | 17.3364 | 63.0027
FIDF2 R1 | 275 | 90.4121 | 32.3154 | 23.694 | 69.3948 | 84.3744 | 32.2909 | 17.3364 | 63.0027
FIDF2 R2 | 275 | 90.4121 | 32.3154 | 23.694 | 69.3948 | 84.3744 | 32.2909 | 17.3364 | 63.0027
FLEE1 M1 | 132 | 61.1751 | 22.1035 | 17.4262 | 48.6853 | 72.3632 | 27.541 | 19.3562 | 58.3051
FLEE1 M2 | 132 | 61.1751 | 22.1035 | 17.4262 | 48.6853 | 72.3632 | 27.541 | 19.3562 | 58.3051
FLEE1 R1 | 132 | 62.9114 | 22.4258 | 17.6714 | 49.3863 | 73.4783 | 27.9029 | 19.3141 | 58.7748
FLEE1 R2 | 132 | 62.9114 | 22.4258 | 17.6714 | 49.3863 | 73.4783 | 27.9029 | 19.3141 | 58.7748
FLEE4 MC1 | 400 | 112.4617 | 40.3217 | 23.7227 | 80.7462 | 87.6857 | 34.3816 | 16.6189 | 65.2418
FLEE4 MC2 | 400 | 112.4617 | 40.3217 | 23.7227 | 80.7462 | 87.6857 | 34.3816 | 16.6189 | 65.2418
FLEE4 MC3 | 400 | 112.4617 | 40.3217 | 23.7227 | 80.7462 | 87.6857 | 34.3816 | 16.6189 | 65.2418
FLEE4 MC4 | 400 | 112.4617 | 40.3217 | 23.7227 | 80.7462 | 87.6857 | 34.3816 | 16.6189 | 65.2418
FLIB4 M1 | 400 | 109.0583 | 38.7573 | 28.1605 | 82.9717 | 109.7266 | 41.4176 | 27.4453 | 86.0186
FLIB4 M2 | 400 | 109.0583 | 38.7573 | 28.1605 | 82.9717 | 109.7266 | 41.4176 | 27.4453 | 86.0186
FOUR2 MC1 | 275 | 42.653 | 16.988 | 5.1669 | 29.1916 | 33.7103 | 13.94 | 3.972 | 23.6861
FOUR2 MC2 | 275 | 42.653 | 16.988 | 5.1669 | 29.1916 | 33.7103 | 13.94 | 3.972 | 23.6861
FRIS4 M1 | 400 | 110.6389 | 40.0721 | 37.6355 | 94.306 | 94.0131 | 35.5887 | 30.8689 | 81.1989
FRIS4 M2 | 400 | 110.6389 | 40.0721 | 37.6355 | 94.306 | 94.0131 | 35.5887 | 30.8689 | 81.1989
FRIS4 R1 | 400 | 110.6389 | 40.0721 | 37.6355 | 94.306 | 94.0131 | 35.5887 | 30.8689 | 81.1989
FRIS4 R2 | 400 | 110.6389 | 40.0721 | 37.6355 | 94.306 | 94.0131 | 35.5887 | 30.8689 | 81.1989
FROD1 M1 | 132 | 28.2022 | 10.0865 | 9.6794 | 23.9439 | 34.7846 | 12.7039 | 11.7005 | 29.6666
FROD1 M2 | 132 | 28.2022 | 10.0865 | 9.6794 | 23.9439 | 34.7846 | 12.7039 | 11.7005 | 29.6666
FROD1 R1 | 132 | 28.2022 | 10.0865 | 9.6794 | 23.9439 | 34.7846 | 12.7039 | 11.7005 | 29.6666
FROD1 R2 | 132 | 28.2022 | 10.0865 | 9.6794 | 23.9439 | 34.7846 | 12.7039 | 11.7005 | 29.6666
FROD2 MC1 | 275 | 72.4312 | 26.1403 | 20.0113 | 56.9793 | 77.2814 | 28.7504 | 21.9291 | 62.5883
FROD2 MC3 | 275 | 73.052 | 25.9898 | 12.0151 | 48.7703 | 76.8913 | 28.5504 | 12.5095 | 52.8859
FROD4 M1 | 400 | 98.8929 | 35.8297 | 32.9559 | 83.6267 | 123.4493 | 47.0355 | 36.9095 | 103.4277
FROD4 R1 | 400 | 98.8929 | 35.8297 | 32.9559 | 83.6267 | 123.4493 | 47.0355 | 36.9095 | 103.4277
GRAI4 M1 | 400 | 165.2334 | 55.4251 | 44.2315 | 122.6144 | 150.1309 | 55.3813 | 40.6721 | 118.9931
GRAI4 M2 | 400 | 165.2334 | 55.4251 | 44.2315 | 122.6144 | 150.1309 | 55.3813 | 40.6721 | 118.9931
GRAI4 M3 | 400 | 165.2334 | 55.4251 | 44.2315 | 122.6144 | 150.1309 | 55.3813 | 40.6721 | 118.9931
GRAI4 M4 | 400 | 165.2334 | 55.4251 | 44.2315 | 122.6144 | 150.1309 | 55.3813 | 40.6721 | 118.9931
GRAI4 M5 | 400 | 165.2334 | 55.4251 | 44.2315 | 122.6144 | 150.1309 | 55.3813 | 40.6721 | 118.9931
GRAI4 M6 | 400 | 165.2334 | 55.4251 | 44.2315 | 122.6144 | 150.1309 | 55.3813 | 40.6721 | 118.9931
GRAI4 M7 | 400 | 165.2334 | 55.4251 | 44.2315 | 122.6144 | 150.1309 | 55.3813 | 40.6721 | 118.9931
GRAI4 R1/2 | 400 | 165.2334 | 55.4251 | 44.2315 | 122.6144 | 150.1309 | 55.3813 | 40.6721 | 118.9931
GRAI4 R3 | 400 | 165.2334 | 55.4251 | 44.2315 | 122.6144 | 150.1309 | 55.3813 | 40.6721 | 118.9931
GRAI4 R4 | 400 | 165.2334 | 55.4251 | 44.2315 | 122.6144 | 150.1309 | 55.3813 | 40.6721 | 118.9931
GRAI4 R5 | 400 | 165.2334 | 55.4251 | 44.2315 | 122.6144 | 150.1309 | 55.3813 | 40.6721 | 118.9931
GRAI4 R6 | 400 | 165.2334 | 55.4251 | 44.2315 | 122.6144 | 150.1309 | 55.3813 | 40.6721 | 118.9931
GRAI4 R7 | 400 | 165.2334 | 55.4251 | 44.2315 | 122.6144 | 150.1309 | 55.3813 | 40.6721 | 118.9931
GRAW4 M1 | 400 | 158.7551 | 55.3862 | 54.0741 | 132.4019 | 138.7131 | 52.1791 | 44.5178 | 118.3101
GRAW4 M2 | 400 | 158.7551 | 55.3862 | 54.0741 | 132.4019 | 138.7131 | 52.1791 | 44.5178 | 118.3101
GRAW4 R1 | 400 | 158.7551 | 55.3862 | 54.0741 | 132.4019 | 138.7131 | 52.1791 | 44.5178 | 118.3101
GRAW4 R2 | 400 | 158.7551 | 55.3862 | 54.0741 | 132.4019 | 138.7131 | 52.1791 | 44.5178 | 118.3101
GREN1 M1 | 132 | 40.9859 | 14.8212 | 11.1163 | 32.0767 | 45.7466 | 17.8647 | 11.3788 | 36.6433
GREN1 M2 | 132 | 40.5587 | 14.8423 | 11.548 | 32.5382 | 41.0315 | 15.9725 | 10.6581 | 33.2467
GREN1 R1 | 132 | 40.9859 | 14.8212 | 11.1163 | 32.0767 | 45.7466 | 17.8647 | 11.3788 | 36.6433
GREN1 R2 | 132 | 40.5587 | 14.8423 | 11.548 | 32.5382 | 41.0315 | 15.9725 | 10.6581 | 33.2467
GREN4 M1 | 400 | 86.4587 | 32.6165 | 14.7041 | 60.8309 | 71.6075 | 29.0281 | 10.4311 | 51.483
GREN4 M2 | 400 | 86.4587 | 32.6165 | 14.7041 | 60.8309 | 71.6075 | 29.0281 | 10.4311 | 51.483
GREN4 R1 | 400 | 86.4587 | 32.6165 | 14.7041 | 60.8309 | 71.6075 | 29.0281 | 10.4311 | 51.483
GREN4 R2 | 400 | 86.4587 | 32.6165 | 14.7041 | 60.8309 | 71.6075 | 29.0281 | 10.4311 | 51.483
GRIW1 M1 | 132 | 26.1949 | 9.8917 | 7.5655 | 21.5545 | 30.2193 | 11.6961 | 8.0649 | 24.6058
GRIW1 M2 | 132 | 26.1876 | 9.8895 | 7.5658 | 21.5517 | 30.207 | 11.6916 | 8.0649 | 24.5993
GRIW1 R1/2 | 132 | 26.1949 | 9.8917 | 7.5655 | 21.5545 | 30.2193 | 11.6961 | 8.0649 | 24.6058
GRIW4 MC1 | 400 | 76.0277 | 27.6997 | 20.3068 | 59.4801 | 63.2041 | 24.4408 | 12.7645 | 47.329
GRIW4 MC2 | 400 | 76.0277 | 27.6997 | 20.3068 | 59.4801 | 63.2041 | 24.4408 | 12.7645 | 47.329
GWYD4 M1 | 400 | 57.8653 | 21.565 | 11.2516 | 41.7491 | 41.2546 | 16.6552 | 5.051 | 28.6049
GWYD4 R1 | 400 | 57.8653 | 21.565 | 11.2516 | 41.7491 | 41.2546 | 16.6552 | 5.051 | 28.6049
HACK4 M1 | 400 | 160.1658 | 57.0477 | 51.1478 | 131.8254 | 176.0985 | 67.2056 | 50.7199 | 145.763
HACK4 M2 | 400 | 160.1658 | 57.0477 | 51.1478 | 131.8254 | 176.0985 | 67.2056 | 50.7199 | 145.763
HACK4 R1 | 400 | 160.1658 | 57.0477 | 51.1478 | 131.8254 | 176.0985 | 67.2056 | 50.7199 | 145.763
HACK4 R2 | 400 | 160.1658 | 57.0477 | 51.1478 | 131.8254 | 176.0985 | 67.2056 | 50.7199 | 145.763
HAMH4 M1 | 400 | 78.987 | 29.3408 | 14.1621 | 55.6564 | 73.9692 | 28.7573 | 14.684 | 55.3529
HAMH4 M2 | 400 | 78.987 | 29.3408 | 14.1621 | 55.6564 | 73.9692 | 28.7573 | 14.684 | 55.3529
HAMH4 R1 | 400 | 78.987 | 29.3408 | 14.1621 | 55.6564 | 73.9692 | 28.7573 | 14.684 | 55.3529
HAMH4 R2 | 400 | 78.987 | 29.3408 | 14.1621 | 55.6564 | 73.9692 | 28.7573 | 14.684 | 55.3529
HARM2 MC1 | 275 | 79.0616 | 28.2322 | 17.7643 | 57.6906 | 114.78 | 42.6571 | 25.2558 | 85.5821
HARM2 MC2 | 275 | 79.0616 | 28.2322 | 17.7643 | 57.6906 | 114.78 | 42.6571 | 25.2558 | 85.5821
HARM2 MC3 | 275 | 79.0616 | 28.2322 | 17.7643 | 57.6906 | 114.78 | 42.6571 | 25.2558 | 85.5821
HARM2 MC4 | 275 | 79.0616 | 28.2322 | 17.7643 | 57.6906 | 114.78 | 42.6571 | 25.2558 | 85.5821
HATL2 M1 | 275 | 91.5861 | 32.5664 | 20.854 | 66.9098 | 96.0908 | 36.3442 | 22.3167 | 73.7152
HATL2 M2 | 275 | 91.5861 | 32.5664 | 20.854 | 66.9098 | 96.0908 | 36.3442 | 22.3167 | 73.7152
HATL2 R1 | 275 | 91.5861 | 32.5664 | 20.854 | 66.9098 | 96.0908 | 36.3442 | 22.3167 | 73.7152
HATL2 R2 | 275 | 91.5861 | 32.5664 | 20.854 | 66.9098 | 96.0908 | 36.3442 | 22.3167 | 73.7152
HAWP2 MC1 | 275 | 102.3749 | 36.305 | 25.3263 | 76.6692 | 94.9699 | 36.7961 | 16.7584 | 68.7959
HAWP2 MC2 | 275 | 102.3749 | 36.305 | 25.3263 | 76.6692 | 94.9699 | 36.7961 | 16.7584 | 68.7959
HAWP2 MC3 | 275 | 102.3749 | 36.305 | 25.3263 | 76.6692 | 94.9699 | 36.7961 | 16.7584 | 68.7959
HAWP2 MC4 | 275 | 102.3749 | 36.305 | 25.3263 | 76.6692 | 94.9699 | 36.7961 | 16.7584 | 68.7959
HEDO2 M1 | 275 | 78.4684 | 28.0297 | 22.8958 | 62.5358 | 75.3507 | 27.9811 | 22.452 | 62.0233
HEDO2 M2 | 275 | 78.4684 | 28.0297 | 22.8958 | 62.5358 | 75.3507 | 27.9811 | 22.452 | 62.0233
HEDO2 R1 | 275 | 78.4684 | 28.0297 | 22.8958 | 62.5358 | 75.3507 | 27.9811 | 22.452 | 62.0233
HEDO2 R2 | 275 | 78.4684 | 28.0297 | 22.8958 | 62.5358 | 75.3507 | 27.9811 | 22.452 | 62.0233
HEYS1 M1 | 132 | 38.6279 | 13.1675 | 12.2633 | 30.885 | 41.297 | 14.9544 | 12.8851 | 34.0339
HEYS1 M2 | 132 | 38.6279 | 13.1675 | 12.2633 | 30.885 | 41.297 | 14.9544 | 12.8851 | 34.0339
HEYS1 R1 | 132 | 38.6279 | 13.1675 | 12.2633 | 30.885 | 41.297 | 14.9544 | 12.8851 | 34.0339
HEYS1 R2 | 132 | 38.6279 | 13.1675 | 12.2633 | 30.885 | 41.297 | 14.9544 | 12.8851 | 34.0339
HEYS4 M1 | 400 | 81.6689 | 30.5748 | 23.5832 | 66.8225 | 83.131 | 31.8856 | 25.3437 | 70.4368
HEYS4 M2 | 400 | 81.6689 | 30.5748 | 23.5832 | 66.8225 | 83.131 | 31.8856 | 25.3437 | 70.4368
HEYS4 M3 | 400 | 81.6689 | 30.5748 | 23.5832 | 66.8225 | 83.131 | 31.8856 | 25.3437 | 70.4368
HEYS4 M4 | 400 | 81.6689 | 30.5748 | 23.5832 | 66.8225 | 83.131 | 31.8856 | 25.3437 | 70.4368
HEYS4 M5 | 400 | 81.6689 | 30.5748 | 23.5832 | 66.8225 | 83.131 | 31.8856 | 25.3437 | 70.4368
HEYS4 R1/2 | 400 | 81.6689 | 30.5748 | 23.5832 | 66.8225 | 83.131 | 31.8856 | 25.3437 | 70.4368
HEYS4 R3/4 | 400 | 81.6689 | 30.5748 | 23.5832 | 66.8225 | 83.131 | 31.8856 | 25.3437 | 70.4368
HEYS4 R5 | 400 | 81.6689 | 30.5748 | 23.5832 | 66.8225 | 83.131 | 31.8856 | 25.3437 | 70.4368
HIBU4 M1 | 400 | 152.4831 | 52.7736 | 36.7835 | 111.4166 | 171.737 | 64.3556 | 37.6339 | 128.6464
HIBU4 M2 | 400 | 152.4831 | 52.7736 | 36.7835 | 111.4166 | 171.737 | 64.3556 | 37.6339 | 128.6464
HIBU4 R1 | 400 | 152.4831 | 52.7736 | 36.7835 | 111.4166 | 171.737 | 64.3556 | 37.6339 | 128.6464
HIBU4 R2 | 400 | 152.4831 | 52.7736 | 36.7835 | 111.4166 | 171.737 | 64.3556 | 37.6339 | 128.6464
HINP2 M1 | 275 | 21.56 | 7.664 | 7.9474 | 18.7859 | 22.9604 | 8.3491 | 8.1816 | 19.989
HINP2 M2 | 275 | 22.0026 | 7.8319 | 8.0093 | 19.0853 | 26.187 | 9.5824 | 8.7668 | 22.3183
HINP2 R1 | 275 | 21.56 | 7.664 | 7.9474 | 18.7859 | 22.9604 | 8.3491 | 8.1816 | 19.989
HINP2 R2 | 275 | 21.56 | 7.664 | 7.9474 | 18.7859 | 22.9604 | 8.3491 | 8.1816 | 19.989
HINP4 M1 | 400 | 100.0618 | 35.4901 | 22.8867 | 73.0773 | 99.2521 | 37.3726 | 24.4973 | 77.3501
HINP4 M2 | 400 | 100.0618 | 35.4901 | 22.8867 | 73.0773 | 99.2521 | 37.3726 | 24.4973 | 77.3501
HINP4 M3 | 400 | 100.0618 | 35.4901 | 22.8867 | 73.0773 | 99.2521 | 37.3726 | 24.4973 | 77.3501
HINP4 M4 | 400 | 100.0618 | 35.4901 | 22.8867 | 73.0773 | 99.2521 | 37.3726 | 24.4973 | 77.3501
HINP4 R1/2 | 400 | 100.0618 | 35.4901 | 22.8867 | 73.0773 | 99.2521 | 37.3726 | 24.4973 | 77.3501
HINP4 R3/4 | 400 | 100.0618 | 35.4901 | 22.8867 | 73.0773 | 99.2521 | 37.3726 | 24.4973 | 77.3501
HUMR4 M1 | 400 | 125.4141 | 44.1716 | 37.614 | 100.082 | 115.9258 | 43.0544 | 34.0201 | 94.9082
HUMR4 M2 | 400 | 125.4141 | 44.1716 | 37.614 | 100.082 | 115.9258 | 43.0544 | 34.0201 | 94.9082
HUMR4 R1 | 400 | 125.4141 | 44.1716 | 37.614 | 100.082 | 115.9258 | 43.0544 | 34.0201 | 94.9082
HUMR4 R2 | 400 | 125.4141 | 44.1716 | 37.614 | 100.082 | 115.9258 | 43.0544 | 34.0201 | 94.9082
HURS2 MC1 | 275 | 67.4258 | 25.4464 | 14.999 | 50.9856 | 78.5771 | 30.8555 | 15.4843 | 59.1206
HURS2 MC2 | 275 | 67.4258 | 25.4464 | 14.999 | 50.9856 | 78.5771 | 30.8555 | 15.4843 | 59.1206
HURS2 MC3 | 275 | 67.4258 | 25.4464 | 14.999 | 50.9856 | 78.5771 | 30.8555 | 15.4843 | 59.1206
HURS2 MC4 | 275 | 67.4258 | 25.4464 | 14.999 | 50.9856 | 78.5771 | 30.8555 | 15.4843 | 59.1206
HUTT1 M1 | 132 | 35.5536 | 13.7244 | 10.3455 | 29.7548 | 40.1371 | 15.9411 | 10.9634 | 33.5076
HUTT1 M2 | 132 | 35.5536 | 13.7244 | 10.3455 | 29.7548 | 40.1371 | 15.9411 | 10.9634 | 33.5076
HUTT4 MC1 | 400 | 72.7906 | 27.457 | 12.7485 | 51.5785 | 47.6277 | 19.354 | 6.7092 | 34.0798
HUTT4 MC2 | 400 | 72.7906 | 27.457 | 12.7485 | 51.5785 | 47.6277 | 19.354 | 6.7092 | 34.0798
HUTT4 MC3 | 400 | 72.7906 | 27.457 | 12.7485 | 51.5785 | 47.6277 | 19.354 | 6.7092 | 34.0798
HUTT4 MC4 | 400 | 72.7906 | 27.457 | 12.7485 | 51.5785 | 47.6277 | 19.354 | 6.7092 | 34.0798
HYLC2 MB1 | 275 | 83.7327 | 30.4617 | 16.9304 | 60.0098 | 75.3748 | 29.5493 | 14.1581 | 55.9472
HYLC2 MB2 | 275 | 83.7327 | 30.4617 | 16.9304 | 60.0098 | 75.3748 | 29.5493 | 14.1581 | 55.9472
HYLC2 RB1 | 275 | 83.7327 | 30.4617 | 16.9304 | 60.0098 | 75.3748 | 29.5493 | 14.1581 | 55.9472
HYLC2 RB2 | 275 | 83.7327 | 30.4617 | 16.9304 | 60.0098 | 75.3748 | 29.5493 | 14.1581 | 55.9472
IMPP4 MC1 | 400 | 62.5707 | 23.0154 | 14.1522 | 46.7009 | 52.0931 | 20.1029 | 10.7348 | 39.1646
IMPP4 MC2 | 400 | 62.5707 | 23.0154 | 14.1522 | 46.7009 | 52.0931 | 20.1029 | 10.7348 | 39.1646
INDQ1 M1 | 132 | 61.3512 | 22.4683 | 15.8216 | 47.5965 | 69.2341 | 26.4309 | 17.8011 | 55.18
INDQ1 M2 | 132 | 61.3512 | 22.4683 | 15.8216 | 47.5965 | 69.2341 | 26.4309 | 17.8011 | 55.18
INDQ1 R1 | 132 | 61.3512 | 22.4683 | 15.8216 | 47.5965 | 69.2341 | 26.4309 | 17.8011 | 55.18
INDQ1 R2 | 132 | 61.3512 | 22.4683 | 15.8216 | 47.5965 | 69.2341 | 26.4309 | 17.8011 | 55.18
INDQ4 MC1 | 400 | 46.9778 | 17.1175 | 9.0358 | 33.2437 | 46.1439 | 17.6828 | 9.7885 | 34.7958
INDQ4 MC2 | 400 | 46.9778 | 17.1175 | 9.0358 | 33.2437 | 46.1439 | 17.6828 | 9.7885 | 34.7958
INDQ4 MC3 | 400 | 46.9778 | 17.1175 | 9.0358 | 33.2437 | 46.1439 | 17.6828 | 9.7885 | 34.7958
INDQ4 MC4 | 400 | 46.9778 | 17.1175 | 9.0358 | 33.2437 | 46.1439 | 17.6828 | 9.7885 | 34.7958
IROA1 M1 | 132 | 40.8899 | 15.0248 | 10.9675 | 32.2158 | 59.5737 | 22.5515 | 15.9219 | 47.8146
IROA1 M2 | 132 | 40.8899 | 15.0248 | 10.9675 | 32.2158 | 59.5737 | 22.5515 | 15.9219 | 47.8146
IROA1 R1 | 132 | 52.2415 | 19.5329 | 12.0179 | 39.6416 | 59.8183 | 23.1166 | 13.443 | 46.1348
IROA1 R2 | 132 | 37.9545 | 14.0562 | 10.3753 | 30.2538 | 43.972 | 16.7751 | 11.4061 | 35.1297
IROA2 MC1 | 275 | 67.2284 | 24.6483 | 13.0311 | 47.889 | 65.2692 | 25.1589 | 13.8268 | 49.4068
IROA2 MC2 | 275 | 67.2284 | 24.6483 | 13.0311 | 47.889 | 65.2692 | 25.1589 | 13.8268 | 49.4068
IROA2 MC3 | 275 | 67.2284 | 24.6483 | 13.0311 | 47.889 | 65.2692 | 25.1589 | 13.8268 | 49.4068
IROA2 MC4 | 275 | 67.2284 | 24.6483 | 13.0311 | 47.889 | 65.2692 | 25.1589 | 13.8268 | 49.4068
IROA2 MC5 | 275 | 67.2284 | 24.6483 | 13.0311 | 47.889 | 65.2692 | 25.1589 | 13.8268 | 49.4068
IROA2 MC6 | 275 | 67.2284 | 24.6483 | 13.0311 | 47.889 | 65.2692 | 25.1589 | 13.8268 | 49.4068
IRON1 M1 | 132 | 28.4722 | 10.9879 | 7.6508 | 23.19 | 30.6921 | 12.0729 | 8.2421 | 25.3157
IRON1 M2 | 132 | 27.7819 | 10.6708 | 7.7321 | 22.8229 | 31.9961 | 12.5384 | 8.6061 | 26.338
IRON1 R1 | 132 | 20.4545 | 7.379 | 7.1434 | 17.5789 | 24.0979 | 8.7851 | 8.6675 | 21.0915
IRON1 R2 | 132 | 20.4545 | 7.379 | 7.1434 | 17.5789 | 24.0979 | 8.7851 | 8.6675 | 21.0915
IRON4 M1 | 400 | 74.9629 | 27.8589 | 13.817 | 53.2155 | 60.8089 | 24.0413 | 10.979 | 44.9786
IRON4 M2 | 400 | 74.9629 | 27.8589 | 13.817 | 53.2155 | 60.8089 | 24.0413 | 10.979 | 44.9786
IRON4 R1 | 400 | 74.9629 | 27.8589 | 13.817 | 53.2155 | 60.8089 | 24.0413 | 10.979 | 44.9786
IRON4 R2 | 400 | 74.9629 | 27.8589 | 13.817 | 53.2155 | 60.8089 | 24.0413 | 10.979 | 44.9786
IVER1 M1 | 132 | 66.4061 | 24.5933 | 18.3648 | 53.145 | 82.5061 | 31.5373 | 22.0739 | 66.6744
IVER1 M2 | 132 | 66.4061 | 24.5933 | 18.3648 | 53.145 | 82.5061 | 31.5373 | 22.0739 | 66.6744
IVER1 R1 | 132 | 66.4061 | 24.5933 | 18.3648 | 53.145 | 82.5061 | 31.5373 | 22.0739 | 66.6744
IVER1 R2 | 132 | 66.4061 | 24.5933 | 18.3648 | 53.145 | 82.5061 | 31.5373 | 22.0739 | 66.6744
IVER2 M1 | 275 | 69.5026 | 25.5352 | 17.4925 | 53.6047 | 74.2614 | 28.3395 | 18.0301 | 58.1083
IVER2 M2 | 275 | 69.5026 | 25.5352 | 17.4925 | 53.6047 | 74.2614 | 28.3395 | 18.0301 | 58.1083
IVER2 R1 | 275 | 69.5026 | 25.5352 | 17.4925 | 53.6047 | 74.2614 | 28.3395 | 18.0301 | 58.1083
IVER2 R2 | 275 | 75.3255 | 27.6739 | 17.6458 | 56.7827 | 73.6206 | 28.3053 | 18.0173 | 58.047
JORD2 MC1 | 275 | 40.0133 | 15.3934 | 6.614 | 28.3836 | 41.2957 | 17.0726 | 6.121 | 30.2653
JORD2 MC2 | 275 | 40.0133 | 15.3934 | 6.614 | 28.3836 | 41.2957 | 17.0726 | 6.121 | 30.2653
KEAD1 M1 | 132 | 56.7858 | 20.7235 | 19.3986 | 48.7061 | 80.3275 | 29.9391 | 25.9408 | 68.281
KEAD1 M2 | 132 | 56.7858 | 20.7235 | 19.3986 | 48.7061 | 80.3275 | 29.9391 | 25.9408 | 68.281
KEAD1 R1 | 132 | 56.7858 | 20.7235 | 19.3986 | 48.7061 | 80.3275 | 29.9391 | 25.9408 | 68.281
KEAD1 R2 | 132 | 56.7858 | 20.7235 | 19.3986 | 48.7061 | 80.3275 | 29.9391 | 25.9408 | 68.281
KEAD4 M2 | 400 | 126.1406 | 45.7356 | 33.6475 | 98.3274 | 115.9054 | 43.827 | 30.1025 | 92.0831
KEAD4 M3 | 400 | 117.5934 | 42.7561 | 30.8626 | 91.3289 | 94.8706 | 36.265 | 22.161 | 73.4475
KEAD4 R2 | 400 | 126.1406 | 45.7356 | 33.6475 | 98.3274 | 115.9054 | 43.827 | 30.1025 | 92.0831
KEAD4 R3 | 400 | 103.3842 | 38.1396 | 23.9185 | 77.856 | 78.0478 | 30.3974 | 17.1275 | 60.116
KEAR1 M1 | 132 | 57.0361 | 20.6713 | 17.9142 | 47.1479 | 71.787 | 27.3795 | 21.3055 | 60.026
KEAR1 M2 | 132 | 57.0361 | 20.6713 | 17.9142 | 47.1479 | 71.787 | 27.3795 | 21.3055 | 60.026
KEAR1 M3 | 132 | 57.0361 | 20.6713 | 17.9142 | 47.1479 | 71.787 | 27.3795 | 21.3055 | 60.026
KEAR1 R1 | 132 | 57.0361 | 20.6713 | 17.9142 | 47.1479 | 71.787 | 27.3795 | 21.3055 | 60.026
KEAR1 R2 | 132 | 57.0361 | 20.6713 | 17.9142 | 47.1479 | 71.787 | 27.3795 | 21.3055 | 60.026
KEAR1 R3 | 132 | 57.0361 | 20.6713 | 17.9142 | 47.1479 | 71.787 | 27.3795 | 21.3055 | 60.026
KEAR2 M1 | 275 | 77.8943 | 28.2052 | 20.0063 | 59.8945 | 83.0038 | 31.4753 | 20.3996 | 64.9123
KEAR2 M2 | 275 | 77.8943 | 28.2052 | 20.0063 | 59.8945 | 83.0038 | 31.4753 | 20.3996 | 64.9123
KEAR2 R1 | 275 | 77.8943 | 28.2052 | 20.0063 | 59.8945 | 83.0038 | 31.4753 | 20.3996 | 64.9123
KEAR2 R2 | 275 | 77.8943 | 28.2052 | 20.0063 | 59.8945 | 83.0038 | 31.4753 | 20.3996 | 64.9123
KEAR4 MC5 | 400 | 94.6301 | 34.8871 | 18.4296 | 67.7674 | 82.685 | 32.2877 | 15.4772 | 61.1389
KEAR4 MC6 | 400 | 94.6301 | 34.8871 | 18.4296 | 67.7674 | 82.685 | 32.2877 | 15.4772 | 61.1389
KEMS4 M1 | 400 | 154.6506 | 52.7732 | 38.5869 | 113.2195 | 123.2347 | 47.2151 | 23.6921 | 90.4642
KEMS4 M2 | 400 | 154.6506 | 52.7732 | 38.5869 | 113.2195 | 123.2347 | 47.2151 | 23.6921 | 90.4642
KEMS4 R1 | 400 | 154.6506 | 52.7732 | 38.5869 | 113.2195 | 123.2347 | 47.2151 | 23.6921 | 90.4642
KEMS4 R2 | 400 | 154.6506 | 52.7732 | 38.5869 | 113.2195 | 123.2347 | 47.2151 | 23.6921 | 90.4642
KENG4 M1 | 400 | 141.8625 | 49.2461 | 34.748 | 104.3925 | 162.436 | 60.8605 | 36.7283 | 122.7981
KENG4 M2 | 400 | 141.8625 | 49.2461 | 34.748 | 104.3925 | 162.436 | 60.8605 | 36.7283 | 122.7981
KENG4 R1 | 400 | 141.8625 | 49.2461 | 34.748 | 104.3925 | 162.436 | 60.8605 | 36.7283 | 122.7981
KENG4 R2 | 400 | 141.8625 | 49.2461 | 34.748 | 104.3925 | 162.436 | 60.8605 | 36.7283 | 122.7981
KIBY1 MB3 | 132 | 53.5242 | 18.6915 | 17.3159 | 43.7497 | 67.7163 | 24.8448 | 19.762 | 54.8979
KIBY1 MB4 | 132 | 53.5242 | 18.6915 | 17.3159 | 43.7497 | 67.7163 | 24.8448 | 19.762 | 54.8979
KIBY1 RB3 | 132 | 53.5242 | 18.6915 | 17.3159 | 43.7497 | 67.7163 | 24.8448 | 19.762 | 54.8979
KIBY1 RB4 | 132 | 53.5242 | 18.6915 | 17.3159 | 43.7497 | 67.7163 | 24.8448 | 19.762 | 54.8979
KIBY2 M1 | 275 | 96.8043 | 34.447 | 23.9061 | 72.6216 | 95.823 | 36.5687 | 20.3748 | 72.0908
KIBY2 M2 | 275 | 96.8043 | 34.447 | 23.9061 | 72.6216 | 95.823 | 36.5687 | 20.3748 | 72.0908
KIBY2 R1 | 275 | 96.8043 | 34.447 | 23.9061 | 72.6216 | 95.823 | 36.5687 | 20.3748 | 72.0908
KIBY2 R2 | 275 | 96.8043 | 34.447 | 23.9061 | 72.6216 | 95.823 | 36.5687 | 20.3748 | 72.0908
KILL4 M1 | 400 | 134.5276 | 47.9179 | 50.0697 | 117.8358 | 126.7835 | 47.2049 | 45.1102 | 111.868
KILL4 M2 | 400 | 134.5276 | 47.9179 | 50.0697 | 117.8358 | 126.7835 | 47.2049 | 45.1102 | 111.868
KILL4 M3 | 400 | 134.5276 | 47.9179 | 50.0697 | 117.8358 | 126.7835 | 47.2049 | 45.1102 | 111.868
KILL4 M4 | 400 | 134.5276 | 47.9179 | 50.0697 | 117.8358 | 126.7835 | 47.2049 | 45.1102 | 111.868
KILL4 M5 | 400 | 134.5276 | 47.9179 | 50.0697 | 117.8358 | 126.7835 | 47.2049 | 45.1102 | 111.868
KILL4 M9 | 400 | 134.5276 | 47.9179 | 50.0697 | 117.8358 | 126.7835 | 47.2049 | 45.1102 | 111.868
KILL4 R1/2 | 400 | 134.5276 | 47.9179 | 50.0697 | 117.8358 | 126.7835 | 47.2049 | 45.1102 | 111.868
KILL4 R3/4 | 400 | 134.5276 | 47.9179 | 50.0697 | 117.8358 | 126.7835 | 47.2049 | 45.1102 | 111.868
KILL4 R5 | 400 | 134.5276 | 47.9179 | 50.0697 | 117.8358 | 126.7835 | 47.2049 | 45.1102 | 111.868
KILL4 R9 | 400 | 134.5276 | 47.9179 | 50.0697 | 117.8358 | 126.7835 | 47.2049 | 45.1102 | 111.868
KINL4 M1 | 400 | 90.6126 | 33.0172 | 22.9963 | 69.6897 | 64.4838 | 25.1754 | 12.6276 | 48.2311
KINL4 R1 | 400 | 90.6126 | 33.0172 | 22.9963 | 69.6897 | 64.4838 | 25.1754 | 12.6276 | 48.2311
KINO1 M1 | 132 | 31.477 | 11.014 | 11.27 | 26.8461 | 42.5403 | 16.1635 | 14.3631 | 37.2218
KINO1 M2 | 132 | 31.477 | 11.014 | 11.27 | 26.8461 | 42.5403 | 16.1635 | 14.3631 | 37.2218
KINO1 R1 | 132 | 31.477 | 11.014 | 11.27 | 26.8461 | 42.5403 | 16.1635 | 14.3631 | 37.2218
KINO1 R2 | 132 | 31.477 | 11.014 | 11.27 | 26.8461 | 42.5403 | 16.1635 | 14.3631 | 37.2218
KINO4 M1 | 400 | 151.9455 | 51.9345 | 39.2329 | 112.6794 | 134.7311 | 50.5996 | 31.9984 | 103.5571
KINO4 M2 | 400 | 151.9455 | 51.9345 | 39.2329 | 112.6794 | 134.7311 | 50.5996 | 31.9984 | 103.5571
KINO4 M3 | 400 | 151.9455 | 51.9345 | 39.2329 | 112.6794 | 134.7311 | 50.5996 | 31.9984 | 103.5571
KINO4 M4 | 400 | 151.9455 | 51.9345 | 39.2329 | 112.6794 | 134.7311 | 50.5996 | 31.9984 | 103.5571
KINO4 R1/2 | 400 | 151.9455 | 51.9345 | 39.2329 | 112.6794 | 134.7311 | 50.5996 | 31.9984 | 103.5571
KINO4 R3/4 | 400 | 151.9455 | 51.9345 | 39.2329 | 112.6794 | 134.7311 | 50.5996 | 31.9984 | 103.5571
KIRK1 M1 | 132 | 26.1563 | 8.9726 | 9.2692 | 21.9584 | 38.907 | 13.9288 | 13.5815 | 33.2798
KIRK1 M2 | 132 | 26.1563 | 8.9726 | 9.2692 | 21.9584 | 38.907 | 13.9288 | 13.5815 | 33.2798
KIRK1 R1 | 132 | 26.1563 | 8.9726 | 9.2692 | 21.9584 | 38.907 | 13.9288 | 13.5815 | 33.2798
KIRK1 R2 | 132 | 26.1563 | 8.9726 | 9.2692 | 21.9584 | 38.907 | 13.9288 | 13.5815 | 33.2798
KIRK2 MC1 | 275 | 55.7288 | 20.3104 | 12.9875 | 41.7107 | 55.6352 | 21.5123 | 12.3232 | 42.7462
KIRK2 MC2 | 275 | 55.7288 | 20.3104 | 12.9875 | 41.7107 | 55.6352 | 21.5123 | 12.3232 | 42.7462
KIRK2 MC3 | 275 | 55.7288 | 20.3104 | 12.9875 | 41.7107 | 55.6352 | 21.5123 | 12.3232 | 42.7462
KIRK2 MC4 | 275 | 55.7288 | 20.3104 | 12.9875 | 41.7107 | 55.6352 | 21.5123 | 12.3232 | 42.7462
KITW1 M1 | 132 | 36.6131 | 12.6845 | 11.2542 | 29.1928 | 44.1284 | 16.2405 | 12.4596 | 35.4272
KITW1 M2 | 132 | 36.6131 | 12.6845 | 11.2542 | 29.1928 | 44.1284 | 16.2405 | 12.4596 | 35.4272
KITW1 R1 | 132 | 36.6131 | 12.6845 | 11.2542 | 29.1928 | 44.1284 | 16.2405 | 12.4596 | 35.4272
KITW1 R2 | 132 | 36.6131 | 12.6845 | 11.2542 | 29.1928 | 44.1284 | 16.2405 | 12.4596 | 35.4272
KITW2 MC1 | 275 | 62.5068 | 22.7819 | 12.223 | 44.4416 | 61.1284 | 23.8274 | 10.6654 | 44.3624
KITW2 MC2 | 275 | 62.5068 | 22.7819 | 12.223 | 44.4416 | 61.1284 | 23.8274 | 10.6654 | 44.3624
KITW2 MC3 | 275 | 62.5068 | 22.7819 | 12.223 | 44.4416 | 61.1284 | 23.8274 | 10.6654 | 44.3624
KITW2 MC4 | 275 | 62.5068 | 22.7819 | 12.223 | 44.4416 | 61.1284 | 23.8274 | 10.6654 | 44.3624
KNAR2 MC1 | 275 | 49.9241 | 19.2508 | 7.642 | 34.8666 | 35.3862 | 14.2962 | 6.3363 | 26.5542
KNAR2 MC2 | 275 | 49.9241 | 19.2508 | 7.642 | 34.8666 | 35.3862 | 14.2962 | 6.3363 | 26.5542
LACK2 M1 | 275 | 68.4221 | 23.8067 | 19.4557 | 53.1234 | 70.4133 | 26.0253 | 20.3603 | 57.1657
LACK2 M2 | 275 | 68.4221 | 23.8067 | 19.4557 | 53.1234 | 70.4133 | 26.0253 | 20.3603 | 57.1657
LACK2 R1 | 275 | 68.4221 | 23.8067 | 19.4557 | 53.1234 | 70.4133 | 26.0253 | 20.3603 | 57.1657
LACK2 R2 | 275 | 68.4221 | 23.8067 | 19.4557 | 53.1234 | 70.4133 | 26.0253 | 20.3603 | 57.1657
LACK4 M1 | 400 | 113.7169 | 40.6613 | 28.4602 | 85.964 | 87.2053 | 33.0389 | 22.3145 | 69.0386
LACK4 M2 | 400 | 113.7169 | 40.6613 | 28.4602 | 85.964 | 87.2053 | 33.0389 | 22.3145 | 69.0386
LACK4 R1 | 400 | 113.7169 | 40.6613 | 28.4602 | 85.964 | 87.2053 | 33.0389 | 22.3145 | 69.0386
LACK4 R2 | 400 | 113.7169 | 40.6613 | 28.4602 | 85.964 | 87.2053 | 33.0389 | 22.3145 | 69.0386
LAGA4 M1 | 400 | 54.7109 | 19.6714 | 12.2027 | 40.0223 | 54.6424 | 20.7372 | 12.9467 | 42.2736
LAGA4 M2 | 400 | 54.7109 | 19.6714 | 12.2027 | 40.0223 | 54.6424 | 20.7372 | 12.9467 | 42.2736
LAGA4 R1 | 400 | 54.7109 | 19.6714 | 12.2027 | 40.0223 | 54.6424 | 20.7372 | 12.9467 | 42.2736
LAGA4 R2 | 400 | 54.7109 | 19.6714 | 12.2027 | 40.0223 | 54.6424 | 20.7372 | 12.9467 | 42.2736
LALE1 M1 | 132 | 43.7065 | 15.39 | 14.6944 | 36.4591 | 55.9232 | 20.5344 | 17.7718 | 46.8118
LALE1 M2 | 132 | 43.7065 | 15.39 | 14.6944 | 36.4591 | 55.9232 | 20.5344 | 17.7718 | 46.8118
LALE1 R1 | 132 | 43.7065 | 15.39 | 14.6944 | 36.4591 | 55.9232 | 20.5344 | 17.7718 | 46.8118
LALE1 R2 | 132 | 43.7065 | 15.39 | 14.6944 | 36.4591 | 55.9232 | 20.5344 | 17.7718 | 46.8118
LALE2 MC1 | 275 | 64.4041 | 22.935 | 18.4543 | 50.8893 | 70.9591 | 27.3142 | 17.9752 | 56.6034
LALE2 MC2 | 275 | 64.4041 | 22.935 | 18.4543 | 50.8893 | 70.9591 | 27.3142 | 17.9752 | 56.6034
LALE2 MC3 | 275 | 64.4041 | 22.935 | 18.4543 | 50.8893 | 70.9591 | 27.3142 | 17.9752 | 56.6034
LALE2 MC4 | 275 | 64.4041 | 22.935 | 18.4543 | 50.8893 | 70.9591 | 27.3142 | 17.9752 | 56.6034
LAND1 M1 | 132 | 45.5389 | 17.2849 | 12.4343 | 36.8788 | 51.1293 | 20.0603 | 13.949 | 42.3185
LAND1 M2 | 132 | 45.5389 | 17.2849 | 12.4343 | 36.8788 | 51.1293 | 20.0603 | 13.949 | 42.3185
LAND1 R1 | 132 | 45.5389 | 17.2849 | 12.4343 | 36.8788 | 51.1293 | 20.0603 | 13.949 | 42.3185
LAND1 R2 | 132 | 45.5389 | 17.2849 | 12.4343 | 36.8788 | 51.1293 | 20.0603 | 13.949 | 42.3185
LAND4 MC1 | 400 | 43.5842 | 15.9183 | 8.9764 | 31.4882 | 45.5856 | 17.3587 | 10.1497 | 34.6986
LAND4 MC2 | 400 | 43.5842 | 15.9183 | 8.9764 | 31.4882 | 45.5856 | 17.3587 | 10.1497 | 34.6986
LAND4 MC3 | 400 | 43.3889 | 15.8571 | 8.922 | 31.3473 | 45.6406 | 17.3723 | 10.2451 | 34.8133
LEGA1 M2 | 132 | 47.33 | 18.2969 | 13.2047 | 39.0804 | 55.5304 | 21.945 | 15.4298 | 46.4647
LEGA1 M3 | 132 | 47.33 | 18.2969 | 13.2047 | 39.0804 | 55.5304 | 21.945 | 15.4298 | 46.4647
LEGA1 R2 | 132 | 47.33 | 18.2969 | 13.2047 | 39.0804 | 55.5304 | 21.945 | 15.4298 | 46.4647
LEGA1 R3 | 132 | 47.33 | 18.2969 | 13.2047 | 39.0804 | 55.5304 | 21.945 | 15.4298 | 46.4647
LEGA4 M1 | 400 | 97.874 | 35.5765 | 21.4624 | 71.7751 | 71.3135 | 28.2995 | 12.6099 | 52.6314
LEGA4 M2 | 400 | 97.874 | 35.5765 | 21.4624 | 71.7751 | 71.3135 | 28.2995 | 12.6099 | 52.6314
LEGA4 R1 | 400 | 97.874 | 35.5765 | 21.4624 | 71.7751 | 71.3135 | 28.2995 | 12.6099 | 52.6314
LEGA4 R2 | 400 | 97.874 | 35.5765 | 21.4624 | 71.7751 | 71.3135 | 28.2995 | 12.6099 | 52.6314
LEIS1 M1 | 132 | 72.3988 | 26.1463 | 24.7608 | 61.7372 | 75.0739 | 27.3585 | 26.7171 | 65.4079
LEIS1 M2 | 132 | 72.3988 | 26.1463 | 24.7608 | 61.7372 | 75.0739 | 27.3585 | 26.7171 | 65.4079
LEIS1 R1 | 132 | 72.3988 | 26.1463 | 24.7608 | 61.7372 | 75.0739 | 27.3585 | 26.7171 | 65.4079
LEIS1 R2 | 132 | 72.3988 | 26.1463 | 24.7608 | 61.7372 | 75.0739 | 27.3585 | 26.7171 | 65.4079
LEMR1 M1 | 132 | 52.5201 | 18.3592 | 17.8938 | 43.8576 | 64.6312 | 23.7006 | 21.1366 | 54.6543
LEMR1 M2 | 132 | 52.5201 | 18.3592 | 17.8938 | 43.8576 | 64.6312 | 23.7006 | 21.1366 | 54.6543
LEMR1 R1 | 132 | 52.5201 | 18.3592 | 17.8938 | 43.8576 | 64.6312 | 23.7006 | 21.1366 | 54.6543
LEMR1 R2 | 132 | 52.5201 | 18.3592 | 17.8938 | 43.8576 | 64.6312 | 23.7006 | 21.1366 | 54.6543
LHOR1 M2 | 132 | 81.3272 | 30.4826 | 17.0746 | 60.1835 | 91.0384 | 36.173 | 18.6819 | 69.8382
LHOR1 R2 | 132 | 81.3272 | 30.4826 | 17.0746 | 60.1835 | 91.0384 | 36.173 | 18.6819 | 69.8382
LISD1 M1 | 132 | 43.3733 | 14.8001 | 14.2593 | 35.1898 | 54.1461 | 19.4952 | 16.9166 | 44.4869
LISD1 M2 | 132 | 43.3733 | 14.8001 | 14.2593 | 35.1898 | 54.1461 | 19.4952 | 16.9166 | 44.4869
LISD1 R1 | 132 | 43.3733 | 14.8001 | 14.2593 | 35.1898 | 54.1461 | 19.4952 | 16.9166 | 44.4869
LISD1 R2 | 132 | 43.3733 | 14.8001 | 14.2593 | 35.1898 | 54.1461 | 19.4952 | 16.9166 | 44.4869
LISD2 M1 | 275 | 86.8245 | 31.1329 | 20.9949 | 65.0235 | 87.6091 | 33.7091 | 19.0185 | 66.6904
LISD2 M2 | 275 | 86.8245 | 31.1329 | 20.9949 | 65.0235 | 87.6091 | 33.7091 | 19.0185 | 66.6904
LISD2 R1 | 275 | 86.8245 | 31.1329 | 20.9949 | 65.0235 | 87.6091 | 33.7091 | 19.0185 | 66.6904
LISD2 R2 | 275 | 86.8245 | 31.1329 | 20.9949 | 65.0235 | 87.6091 | 33.7091 | 19.0185 | 66.6904
LITT1 M3 | 132 | 43.2217 | 15.3743 | 16.1597 | 37.9022 | 53.3287 | 19.3852 | 18.9977 | 46.4125
LITT1 M4 | 132 | 43.2217 | 15.3743 | 16.1597 | 37.9022 | 53.3287 | 19.3852 | 18.9977 | 46.4125
LITT1 R3 | 132 | 43.2217 | 15.3743 | 16.1597 | 37.9022 | 53.3287 | 19.3852 | 18.9977 | 46.4125
LITT1 R4 | 132 | 43.2217 | 15.3743 | 16.1597 | 37.9022 | 53.3287 | 19.3852 | 18.9977 | 46.4125
LITT4 M4 | 400 | 149.843 | 52.1864 | 34.3516 | 108.1542 | 129.3805 | 49.7692 | 26.2182 | 96.6025
LITT4 M5 | 400 | 149.843 | 52.1864 | 34.3516 | 108.1542 | 129.3805 | 49.7692 | 26.2182 | 96.6025
LITT4 R4 | 400 | 149.843 | 52.1864 | 34.3516 | 108.1542 | 129.3805 | 49.7692 | 26.2182 | 96.6025
LITT4 R5 | 400 | 149.843 | 52.1864 | 34.3516 | 108.1542 | 129.3805 | 49.7692 | 26.2182 | 96.6025
LOVE1 M1 | 132 | 34.1422 | 11.8181 | 11.6039 | 28.3172 | 42.1271 | 15.4237 | 13.6906 | 35.5031
LOVE1 M2 | 132 | 32.1088 | 11.3757 | 10.4808 | 26.5685 | 38.9763 | 14.4181 | 12.5536 | 32.9438
LOVE1 R1 | 132 | 34.1422 | 11.8181 | 11.6039 | 28.3172 | 42.1271 | 15.4237 | 13.6906 | 35.5031
LOVE1 R2 | 132 | 32.1088 | 11.3757 | 10.4808 | 26.5685 | 38.9763 | 14.4181 | 12.5536 | 32.9438
LOVE4 M1 | 400 | 107.2396 | 37.9828 | 22.1449 | 75.8607 | 92.0633 | 35.4002 | 18.1604 | 68.2239
LOVE4 M2 | 400 | 107.2396 | 37.9828 | 22.1449 | 75.8607 | 92.0633 | 35.4002 | 18.1604 | 68.2239
LOVE4 R1 | 400 | 107.2396 | 37.9828 | 22.1449 | 75.8607 | 92.0633 | 35.4002 | 18.1604 | 68.2239
LOVE4 R2 | 400 | 107.2396 | 37.9828 | 22.1449 | 75.8607 | 92.0633 | 35.4002 | 18.1604 | 68.2239
CRBB4 M1 | 400 | 158.6202 | 57.7137 | 54.5939 | 136.2134 | 92.9282 | 37.1304 | 22.3902 | 74.9005
HAWP4 M1 | 400 | 86.7797 | 30.6768 | 14.3546 | 57.7381 | 61.1548 | 23.8978 | 6.3725 | 40.1691
CRBB4 M2 | 400 | 158.6202 | 57.7137 | 54.5939 | 136.2134 | 92.9282 | 37.1304 | 22.3902 | 74.9005
HAWP4 M2 | 400 | 86.7797 | 30.6768 | 14.3546 | 57.7381 | 61.1548 | 23.8978 | 6.3725 | 40.1691
MACC2 MC1 | 275 | 58.0219 | 21.5615 | 14.206 | 44.6986 | 53.9459 | 20.861 | 12.0414 | 41.5434
MACC2 MC2 | 275 | 58.0219 | 21.5615 | 14.206 | 44.6986 | 53.9459 | 20.861 | 12.0414 | 41.5434
MACC4 MC1 | 400 | 92.7828 | 34.6506 | 16.7977 | 65.8011 | 69.6677 | 27.8783 | 10.721 | 50.1469
MACC4 MC2 | 400 | 92.7828 | 34.6506 | 16.7977 | 65.8011 | 69.6677 | 27.8783 | 10.721 | 50.1469
MACC4 MC3 | 400 | 92.7828 | 34.6506 | 16.7977 | 65.8011 | 69.6677 | 27.8783 | 10.721 | 50.1469
MACC4 MC4 | 400 | 92.7828 | 34.6506 | 16.7977 | 65.8011 | 69.6677 | 27.8783 | 10.721 | 50.1469
MAGA2 MC1 | 275 | 50.2212 | 18.735 | 9.6526 | 36.1479 | 45.2479 | 17.975 | 7.6868 | 33.1073
MAGA2 MC2 | 275 | 50.2212 | 18.735 | 9.6526 | 36.1479 | 45.2479 | 17.975 | 7.6868 | 33.1073
MANN1 M1 | 132 | 51.5311 | 17.7085 | 15.938 | 40.9816 | 64.7663 | 23.7309 | 19.5372 | 53.0977
MANN1 M2 | 132 | 51.5311 | 17.7085 | 15.938 | 40.9816 | 64.7663 | 23.7309 | 19.5372 | 53.0977
MANN1 R1 | 132 | 51.5311 | 17.7085 | 15.938 | 40.9816 | 64.7663 | 23.7309 | 19.5372 | 53.0977
MANN1 R2 | 132 | 51.5311 | 17.7085 | 15.938 | 40.9816 | 64.7663 | 23.7309 | 19.5372 | 53.0977
MANN4 M5 | 400 | 62.9727 | 22.9071 | 12.7123 | 45.1079 | 51.3212 | 19.8278 | 10.652 | 38.6928
MANN4 MC1 | 400 | 62.9727 | 22.9071 | 12.7123 | 45.1079 | 51.3212 | 19.8278 | 10.652 | 38.6928
MANN4 MC2 | 400 | 62.9727 | 22.9071 | 12.7123 | 45.1079 | 51.3212 | 19.8278 | 10.652 | 38.6928
MANN4 MC3 | 400 | 62.9727 | 22.9071 | 12.7123 | 45.1079 | 51.3212 | 19.8278 | 10.652 | 38.6928
MANN4 MC4 | 400 | 62.9727 | 22.9071 | 12.7123 | 45.1079 | 51.3212 | 19.8278 | 10.652 | 38.6928
MANN4 R5 | 400 | 62.9727 | 22.9071 | 12.7123 | 45.1079 | 51.3212 | 19.8278 | 10.652 | 38.6928
MARV4 M1 | 400 | 118.506 | 43.9465 | 22.5863 | 84.7361 | 89.5172 | 35.8381 | 15.5614 | 66.2442
MARV4 R1 | 400 | 118.506 | 43.9465 | 22.5863 | 84.7361 | 89.5172 | 35.8381 | 15.5614 | 66.2442
MAWO4 M | 400 | 68.7179 | 24.8416 | 13.9203 | 49.0516 | 61.5739 | 23.4396 | 13.986 | 47.1345
MAWO4 R | 400 | 68.7179 | 24.8416 | 13.9203 | 49.0516 | 61.5739 | 23.4396 | 13.986 | 47.1345
WWEY1 MB3 | 132 | 30.025 | 10.7997 | 11.8706 | 27.1437 | 35.7327 | 13.1398 | 13.9257 | 32.5081
WWEY1 MB4 | 132 | 30.025 | 10.7997 | 11.8706 | 27.1437 | 35.7327 | 13.1398 | 13.9257 | 32.5081
KNAR1 MC1 | 132 | 25.1465 | 8.6508 | 7.6594 | 19.8934 | 30.2258 | 11.0192 | 8.3024 | 23.8859
KNAR1 MC2 | 132 | 25.1465 | 8.6508 | 7.6594 | 19.8934 | 30.2258 | 11.0192 | 8.3024 | 23.8859
MELK1 M1 | 132 | 43.9711 | 15.2678 | 15.7746 | 37.3665 | 54.4114 | 19.8622 | 18.4369 | 46.5263
MELK1 M2 | 132 | 43.9711 | 15.2678 | 15.7746 | 37.3665 | 54.4114 | 19.8622 | 18.4369 | 46.5263
MELK1 R1 | 132 | 43.9711 | 15.2678 | 15.7746 | 37.3665 | 54.4114 | 19.8622 | 18.4369 | 46.5263
MELK1 R2 | 132 | 43.9711 | 15.2678 | 15.7746 | 37.3665 | 54.4114 | 19.8622 | 18.4369 | 46.5263
MELK4 M1 | 400 | 122.171 | 44.107 | 25.3946 | 87.7713 | 99.5084 | 38.9848 | 17.527 | 72.6599
MELK4 M2 | 400 | 122.171 | 44.107 | 25.3946 | 87.7713 | 99.5084 | 38.9848 | 17.527 | 72.6599
MELK4 M3 | 400 | 122.171 | 44.107 | 25.3946 | 87.7713 | 99.5084 | 38.9848 | 17.527 | 72.6599
MELK4 R1 | 400 | 122.171 | 44.107 | 25.3946 | 87.7713 | 99.5084 | 38.9848 | 17.527 | 72.6599
MELK4 R2 | 400 | 122.171 | 44.107 | 25.3946 | 87.7713 | 99.5084 | 38.9848 | 17.527 | 72.6599
MELK4 R3 | 400 | 122.171 | 44.107 | 25.3946 | 87.7713 | 99.5084 | 38.9848 | 17.527 | 72.6599
MFSN4 M4 | 400 | 161.1673 | 55.8821 | 23.0384 | 102.0677 | 134.6776 | 50.9371 | 16.1119 | 88.1479
MFSN4 M5 | 400 | 161.1673 | 55.8821 | 23.0384 | 102.0677 | 134.6776 | 50.9371 | 16.1119 | 88.1479
MFSN4 R4 | 400 | 161.1673 | 55.8821 | 23.0384 | 102.0677 | 134.6776 | 50.9371 | 16.1119 | 88.1479
MFSN4 R5 | 400 | 161.1673 | 55.8821 | 23.0384 | 102.0676 | 134.6776 | 50.9371 | 16.1119 | 88.1478
MIDL4 M1 | 400 | 80.7137 | 29.7248 | 16.009 | 58.0462 | 80.6837 | 30.8508 | 17.3662 | 60.9958
MIDL4 R1 | 400 | 80.7137 | 29.7248 | 16.009 | 58.0462 | 80.6837 | 30.8508 | 17.3662 | 60.9958
MILH1 M1 | 132 | 41.0195 | 15.1769 | 9.2919 | 30.7553 | 46.9654 | 19.2368 | 9.1935 | 36.3985
MILH1 M2 | 132 | 41.0195 | 15.1769 | 9.2919 | 30.7553 | 46.9654 | 19.2368 | 9.1935 | 36.3985
MILH1 R1 | 132 | 41.0189 | 15.1768 | 9.2962 | 30.7594 | 46.9787 | 19.2409 | 9.0852 | 36.296
MILH1 R2 | 132 | 41.0189 | 15.1768 | 9.2962 | 30.7594 | 46.9787 | 19.2409 | 9.0852 | 36.296
MITY1 M1 | 132 | 34.1241 | 12.3437 | 11.4505 | 28.9071 | 37.542 | 13.9929 | 11.5426 | 31.3316
MITY1 M2 | 132 | 34.1241 | 12.3437 | 11.4505 | 28.9071 | 37.542 | 13.9929 | 11.5426 | 31.3316
MITY1 R1 | 132 | 34.1644 | 12.3609 | 11.295 | 28.776 | 39.9405 | 14.8507 | 12.53 | 33.5321
MITY1 R2 | 132 | 34.1644 | 12.3609 | 11.295 | 28.776 | 39.9405 | 14.8507 | 12.53 | 33.5321
MITY4 MC1 | 400 | 91.2967 | 34.4425 | 25.4301 | 74.1391 | 71.4342 | 28.427 | 18.4002 | 58.602
MITY4 MC2 | 400 | 91.2967 | 34.4425 | 25.4301 | 74.1391 | 71.4342 | 28.427 | 18.4002 | 58.602
MITY4 MC3 | 400 | 91.2967 | 34.4425 | 25.4301 | 74.1391 | 71.4342 | 28.427 | 18.4002 | 58.602
MITY4 MC4 | 400 | 91.2967 | 34.4425 | 25.4301 | 74.1391 | 71.4342 | 28.427 | 18.4002 | 58.602
MONF2 M1 | 275 | 66.466 | 23.9869 | 20.1456 | 54.0683 | 67.9812 | 25.4905 | 19.1278 | 55.1768
MONF2 M2 | 275 | 66.466 | 23.9869 | 20.1456 | 54.0683 | 67.9812 | 25.4905 | 19.1278 | 55.1768
MONF2 R1 | 275 | 62.3237 | 22.2137 | 22.2432 | 53.6581 | 63.9741 | 23.5813 | 20.9502 | 54.2992
MONF2 R2 | 275 | 62.3237 | 22.2137 | 22.2432 | 53.6581 | 63.9741 | 23.5813 | 20.9502 | 54.2992
MONF4 MC2 | 400 | 161.1672 | 57.126 | 41.8301 | 122.6186 | 134.6776 | 51.2689 | 30.7926 | 103.2977
MONF4 MC3 | 400 | 161.1672 | 57.126 | 41.8301 | 122.6186 | 134.6776 | 51.2689 | 30.7926 | 103.2977
NECH1 M1 | 132 | 34.7014 | 11.5948 | 12.0742 | 28.4718 | 43.0691 | 15.2801 | 14.8456 | 36.4549
NECH1 M2 | 132 | 25.525 | 9.2461 | 9.2035 | 22.2794 | 33.3121 | 12.1944 | 11.8544 | 29.0999
NECH1 R1 | 132 | 34.7014 | 11.5948 | 12.0742 | 28.4718 | 43.0691 | 15.2801 | 14.8456 | 36.4549
NECH1 R2 | 132 | 25.525 | 9.2461 | 9.2035 | 22.2794 | 33.3121 | 12.1944 | 11.8544 | 29.0999
NECH2 MC1 | 275 | 74.2334 | 26.7294 | 18.7177 | 56.5189 | 73.7028 | 28.2831 | 15.9889 | 55.9872
NECH2 MC2 | 275 | 74.2334 | 26.7294 | 18.7177 | 56.5189 | 73.7028 | 28.2831 | 15.9889 | 55.9872
NECH2 MC3 | 275 | 74.2334 | 26.7294 | 18.7177 | 56.5189 | 73.7028 | 28.2831 | 15.9889 | 55.9872
NECH2 MC4 | 275 | 74.2334 | 26.7294 | 18.7177 | 56.5189 | 73.7028 | 28.2831 | 15.9889 | 55.9872
NECT4 M1 | 400 | 115.016 | 40.9798 | 30.5645 | 88.5186 | 86.3584 | 33.1832 | 19.1056 | 66.0337
NECT4 M2 | 400 | 115.016 | 40.9798 | 30.5645 | 88.5186 | 86.3584 | 33.1832 | 19.1056 | 66.0337
NECT4 M3 | 400 | 115.016 | 40.9798 | 30.5645 | 88.5186 | 86.3584 | 33.1832 | 19.1056 | 66.0337
NECT4 R1 | 400 | 115.016 | 40.9798 | 30.5645 | 88.5186 | 86.3584 | 33.1832 | 19.1056 | 66.0337
NECT4 R2 | 400 | 115.016 | 40.9798 | 30.5645 | 88.5186 | 86.3584 | 33.1832 | 19.1056 | 66.0337
NECT4 R3 | 400 | 115.016 | 40.9798 | 30.5645 | 88.5186 | 86.3584 | 33.1832 | 19.1056 | 66.0337
NEEP2 M1 | 275 | 47.0295 | 17.7264 | 9.8698 | 34.9387 | 51.4349 | 20.4113 | 10.1535 | 39.0195
NEEP2 M2 | 275 | 47.0295 | 17.7264 | 9.8698 | 34.9387 | 51.4349 | 20.4113 | 10.1535 | 39.0195
NEEP2 R1/R2 | 275 | 47.0295 | 17.7264 | 9.8698 | 34.9387 | 51.4349 | 20.4113 | 10.1535 | 39.0195
NEWX2 M5 | 275 | 74.5486 | 27.3924 | 17.7768 | 56.5155 | 88.1291 | 33.3475 | 21.3262 | 68.4867
NEWX2 M6 | 275 | 74.5486 | 27.3924 | 17.7768 | 56.5155 | 88.1291 | 33.3475 | 21.3262 | 68.4867
NEWX2 R5 | 275 | 74.5486 | 27.3924 | 17.7768 | 56.5155 | 88.1291 | 33.3475 | 21.3262 | 68.4867
NEWX2 R6 | 275 | 74.5486 | 27.3924 | 17.7768 | 56.5155 | 88.1291 | 33.3475 | 21.3262 | 68.4867
NFLE1 M1 | 132 | 37.5453 | 13.8583 | 12.2988 | 31.8974 | 43.6083 | 16.8283 | 13.6594 | 37.4582
NFLE1 M2 | 132 | 38.6946 | 14.3256 | 12.5112 | 32.7707 | 44.4156 | 17.0045 | 14.0232 | 38.0712
NFLE1 R1 | 132 | 37.5453 | 13.8583 | 12.2988 | 31.8974 | 43.6083 | 16.8283 | 13.6594 | 37.4582
NFLE1 R2 | 132 | 38.6946 | 14.3256 | 12.5112 | 32.7707 | 44.4156 | 17.0045 | 14.0232 | 38.0712
NFLE4 M1 | 400 | 125.3131 | 44.2088 | 27.7808 | 90.3015 | 94.1067 | 37.0577 | 16.2814 | 68.689
NFLE4 M2 | 400 | 125.3131 | 44.2088 | 27.7808 | 90.3015 | 94.1067 | 37.0577 | 16.2814 | 68.689
NFLE4 R1 | 400 | 125.3131 | 44.2088 | 27.7808 | 90.3015 | 94.1067 | 37.0577 | 16.2814 | 68.689
NFLE4 R2 | 400 | 125.3131 | 44.2088 | 27.7808 | 90.3015 | 94.1067 | 37.0577 | 16.2814 | 68.689
NINF1 MB1 | 132 | 32.7553 | 11.1055 | 10.101 | 25.8066 | 40.0638 | 14.5695 | 12.0074 | 32.6118
NINF1 MB2 | 132 | 34.9738 | 13.6809 | 11.5848 | 30.9326 | 39.5838 | 15.6601 | 12.5015 | 34.6483
NINF1 RB1 | 132 | 32.7553 | 11.1055 | 10.101 | 25.8066 | 40.0638 | 14.5695 | 12.0074 | 32.6118
NINF1 RB2 | 132 | 34.9738 | 13.6809 | 11.5848 | 30.9326 | 39.5838 | 15.6601 | 12.5015 | 34.6483
NINF4 M1 | 400 | 69.6632 | 25.0541 | 15.0696 | 50.5014 | 94.4831 | 35.5554 | 19.428 | 69.711
NINF4 M2 | 400 | 69.6632 | 25.0541 | 15.0696 | 50.5014 | 94.4831 | 35.5554 | 19.428 | 69.711
NINF4 R1 | 400 | 69.6632 | 25.0541 | 15.0696 | 50.5014 | 94.4831 | 35.5554 | 19.428 | 69.711
NINF4 R2 | 400 | 69.6632 | 25.0541 | 15.0696 | 50.5014 | 94.4831 | 35.5554 | 19.428 | 69.711
NORM4 M1 | 400 | 117.303 | 41.6433 | 30.4963 | 89.3888 | 75.0165 | 29.223 | 16.8036 | 58.1311
NORM4 M2 | 400 | 117.303 | 41.6433 | 30.4963 | 89.3888 | 75.0165 | 29.223 | 16.8036 | 58.1311
NORM4 M4 | 400 | 117.303 | 41.6433 | 30.4963 | 89.3888 | 75.0165 | 29.223 | 16.8036 | 58.1311
NORM4 R1 | 400 | 117.303 | 41.6433 | 30.4963 | 89.3888 | 75.0165 | 29.223 | 16.8036 | 58.1311
NORM4 R2 | 400 | 117.303 | 41.6433 | 30.4963 | 89.3888 | 75.0165 | 29.223 | 16.8036 | 58.1311
NORM4 R4 | 400 | 117.303 | 41.6433 | 30.4963 | 89.3888 | 75.0165 | 29.223 | 16.8036 | 58.1311
NORT1 M1 | 132 | 57.2381 | 19.4075 | 17.2482 | 44.6945 | 64.6963 | 23.6619 | 17.9963 | 51.4593
NORT1 M2 | 132 | 57.2381 | 19.4075 | 17.2482 | 44.6945 | 64.6963 | 23.6619 | 17.9963 | 51.4593
NORT1 R1 | 132 | 57.2381 | 19.4075 | 17.2482 | 44.6945 | 64.6963 | 23.6619 | 17.9963 | 51.4593
NORT1 R2 | 132 | 57.2381 | 19.4075 | 17.2482 | 44.6945 | 64.6963 | 23.6619 | 17.9963 | 51.4593
NORT2 M1 | 275 | 84.0696 | 29.7841 | 24.6105 | 66.7316 | 82.8139 | 31.2695 | 20.5962 | 64.8179
NORT2 M2 | 275 | 84.0696 | 29.7841 | 24.6105 | 66.7316 | 82.8139 | 31.2695 | 20.5962 | 64.8179
NORT2 R1 | 275 | 84.0696 | 29.7841 | 24.6105 | 66.7316 | 82.8139 | 31.2695 | 20.5962 | 64.8179
NORT2 R2 | 275 | 84.0696 | 29.7841 | 24.6105 | 66.7316 | 82.8139 | 31.2695 | 20.5962 | 64.8179
NORT4 M1 | 400 | 131.5157 | 47.4825 | 42.904 | 110.0544 | 98.1205 | 38.1231 | 27.2651 | 81.1792
NORT4 M2 | 400 | 131.5157 | 47.4825 | 42.904 | 110.0544 | 98.1205 | 38.1231 | 27.2651 | 81.1792
NORT4 R1 | 400 | 131.5157 | 47.4825 | 42.904 | 110.0544 | 98.1205 | 38.1231 | 27.2651 | 81.1792
NORT4 R2 | 400 | 131.5157 | 47.4825 | 42.904 | 110.0544 | 98.1205 | 38.1231 | 27.2651 | 81.1792
NURS1 M1 | 132 | 45.6901 | 15.8638 | 15.6724 | 38.1072 | 55.7487 | 20.3196 | 18.2917 | 47.0279
NURS1 M2 | 132 | 45.6901 | 15.8638 | 15.6724 | 38.1072 | 55.7487 | 20.3196 | 18.2917 | 47.0279
NURS1 R1 | 132 | 45.6901 | 15.8638 | 15.6724 | 38.1072 | 55.7487 | 20.3196 | 18.2917 | 47.0279
NURS1 R2 | 132 | 45.6901 | 15.8638 | 15.6724 | 38.1072 | 55.7487 | 20.3196 | 18.2917 | 47.0279
NURS4 MC1 | 400 | 65.2231 | 23.6623 | 13.3229 | 46.7865 | 59.0929 | 22.5005 | 13.0266 | 44.8471
NURS4 MC2 | 400 | 65.2231 | 23.6623 | 13.3229 | 46.7865 | 59.0929 | 22.5005 | 13.0266 | 44.8471
OCKH1 M1 | 132 | 26.7994 | 9.5073 | 8.9945 | 22.4398 | 34.9702 | 12.7512 | 11.5316 | 29.5646
OCKH1 M2 | 132 | 26.7994 | 9.5073 | 8.9945 | 22.4398 | 34.9702 | 12.7512 | 11.5316 | 29.5646
OCKH1 R1 | 132 | 26.7994 | 9.5073 | 8.9945 | 22.4398 | 34.9702 | 12.7512 | 11.5316 | 29.5646
OCKH1 R2 | 132 | 26.7994 | 9.5073 | 8.9945 | 22.4398 | 34.9702 | 12.7512 | 11.5316 | 29.5646
OCKH2 MC1 | 275 | 56.605 | 20.7024 | 11.0297 | 40.3074 | 58.5263 | 22.7839 | 11.0682 | 43.2895
OCKH2 MC2 | 275 | 56.605 | 20.7024 | 11.0297 | 40.3074 | 58.5263 | 22.7839 | 11.0682 | 43.2895
OCKH2 MC3 | 275 | 56.605 | 20.7024 | 11.0297 | 40.3074 | 58.5263 | 22.7839 | 11.0682 | 43.2895
OCKH2 MC4 | 275 | 56.605 | 20.7024 | 11.0297 | 40.3074 | 58.5263 | 22.7839 | 11.0682 | 43.2895
OFFE2 MC1 | 275 | 78.8268 | 28.7835 | 16.0182 | 56.7242 | 69.8317 | 27.765 | 10.3331 | 49.5988
OFFE2 MC2 | 275 | 78.8268 | 28.7835 | 16.0182 | 56.7242 | 69.8317 | 27.765 | 10.3331 | 49.5988
OLDB1 M1 | 132 | 23.7993 | 8.5684 | 7.854 | 19.9716 | 28.7298 | 10.6258 | 8.8129 | 23.8401
OLDB1 M2 | 132 | 23.7993 | 8.5684 | 7.854 | 19.9716 | 28.7298 | 10.6258 | 8.8129 | 23.8401
OLDB1 R1 | 132 | 23.7993 | 8.5684 | 7.854 | 19.9716 | 28.7298 | 10.6258 | 8.8129 | 23.8401
OLDB1 R2 | 132 | 23.7993 | 8.5684 | 7.854 | 19.9716 | 28.7298 | 10.6258 | 8.8129 | 23.8401
OLDB2 MC1 | 275 | 53.5273 | 19.7441 | 10.7713 | 38.6937 | 55.0502 | 21.3009 | 10.77 | 40.894
OLDB2 MC2 | 275 | 53.5273 | 19.7441 | 10.7713 | 38.6937 | 55.0502 | 21.3009 | 10.77 | 40.894
OSBA1 M1 | 132 | 34.8806 | 11.7803 | 12.1157 | 28.7756 | 41.1549 | 14.8609 | 14.0586 | 35.0751
OSBA1 M2 | 132 | 34.8806 | 11.7803 | 12.1157 | 28.7756 | 41.1549 | 14.8609 | 14.0586 | 35.0751
OSBA1 R1 | 132 | 34.8806 | 11.7803 | 12.1157 | 28.7756 | 41.1549 | 14.8609 | 14.0586 | 35.0751
OSBA1 R2 | 132 | 34.8806 | 11.7803 | 12.1157 | 28.7756 | 41.1549 | 14.8609 | 14.0586 | 35.0751
OSBA4 MC1 | 400 | 74.4509 | 27.2724 | 19.3713 | 57.9403 | 64.643 | 24.6101 | 16.2666 | 51.0705
OSBA4 MC2 | 400 | 74.4509 | 27.2724 | 19.3713 | 57.9403 | 64.643 | 24.6101 | 16.2666 | 51.0705
OSBA4 MC3/4 | 400 | 84.0408 | 30.8888 | 21.2366 | 64.9199 | 63.9911 | 24.6961 | 14.5188 | 49.4443
PADI1 M1 | 132 | 32.2079 | 11.3054 | 11.1937 | 27.182 | 39.6428 | 14.5063 | 13.3476 | 33.8627
PADI1 M2 | 132 | 32.2079 | 11.3054 | 11.1937 | 27.182 | 39.6428 | 14.5063 | 13.3476 | 33.8627
PADI1 R1 | 132 | 32.2079 | 11.3054 | 11.1937 | 27.182 | 39.6428 | 14.5063 | 13.3476 | 33.8627
PADI1 R2 | 132 | 32.2079 | 11.3054 | 11.1937 | 27.182 | 39.6428 | 14.5063 | 13.3476 | 33.8627
PADI4 MC1 | 400 | 80.5351 | 29.7759 | 16.973 | 59.0825 | 59.1547 | 23.4943 | 9.8459 | 43.0719
PADI4 MC2 | 400 | 80.5351 | 29.7759 | 16.973 | 59.0825 | 59.1547 | 23.4943 | 9.8459 | 43.0719
PADI4 MC3 | 400 | 80.5351 | 29.7759 | 16.973 | 59.0825 | 59.1547 | 23.4943 | 9.8459 | 43.0719
PADI4 MC4 | 400 | 80.5351 | 29.7759 | 16.973 | 59.0825 | 59.1547 | 23.4943 | 9.8459 | 43.0719
PELH1 M1 | 132 | 28.1099 | 11.2184 | 6.5931 | 22.4584 | 32.607 | 13.1485 | 7.771 | 26.3658
PELH1 M2 | 132 | 28.1099 | 11.2184 | 6.5931 | 22.4584 | 32.607 | 13.1485 | 7.771 | 26.3658
PELH1 R1 | 132 | 28.7094 | 11.4807 | 6.5461 | 22.7823 | 33.2698 | 13.4573 | 7.7064 | 26.7379
PELH1 R2 | 132 | 28.7094 | 11.4807 | 6.5461 | 22.7823 | 33.2698 | 13.4573 | 7.7064 | 26.7379
PELH4 M1 | 400 | 166.826 | 59.1605 | 39.8422 | 123.5078 | 130.4795 | 50.3997 | 26.5311 | 97.8071
PELH4 M2 | 400 | 166.826 | 59.1605 | 39.8422 | 123.5078 | 130.4795 | 50.3997 | 26.5311 | 97.8071
PELH4 R1 | 400 | 166.826 | 59.1605 | 39.8422 | 123.5078 | 130.4795 | 50.3997 | 26.5311 | 97.8071
PELH4 R2 | 400 | 166.826 | 59.1605 | 39.8422 | 123.5078 | 130.4795 | 50.3997 | 26.5311 | 97.8071
PEMB1 M1 | 132 | 34.5767 | 12.3545 | 12.4216 | 29.8935 | 41.5146 | 15.5598 | 14.482 | 36.4869
PEMB1 M2 | 132 | 34.5767 | 12.3545 | 12.4216 | 29.8935 | 41.5146 | 15.5598 | 14.482 | 36.4869
PEMB1 R1 | 132 | 34.5767 | 12.3545 | 12.4216 | 29.8935 | 41.5146 | 15.5598 | 14.482 | 36.4869
PEMB1 R2 | 132 | 34.5767 | 12.3545 | 12.4216 | 29.8935 | 41.5146 | 15.5598 | 14.482 | 36.4869
PEMB4 M1 | 400 | 76.9783 | 27.3367 | 27.9171 | 66.577 | 79.6032 | 29.348 | 29.2631 | 70.7675
PEMB4 M2 | 400 | 76.9783 | 27.3367 | 27.9171 | 66.577 | 79.6032 | 29.348 | 29.2631 | 70.7675
PEMB4 M3 | 400 | 76.9783 | 27.3367 | 27.9171 | 66.577 | 79.6032 | 29.348 | 29.2631 | 70.7675
PEMB4 M4 | 400 | 76.9783 | 27.3367 | 27.9171 | 66.577 | 79.6032 | 29.348 | 29.2631 | 70.7675
PEMB4 R1/2 | 400 | 76.9783 | 27.3367 | 27.9171 | 66.577 | 79.6032 | 29.348 | 29.2631 | 70.7675
PEMB4 R3/4 | 400 | 76.9783 | 27.3367 | 27.9171 | 66.577 | 79.6032 | 29.348 | 29.2631 | 70.7675
PENE1 M3 | 132 | 45.81 | 16.538 | 15.4801 | 38.8683 | 53.6274 | 20.0282 | 17.6432 | 45.9673
PENE1 M4 | 132 | 45.81 | 16.538 | 15.4801 | 38.8683 | 53.6274 | 20.0282 | 17.6432 | 45.9673
PENE1 R3 | 132 | 45.81 | 16.538 | 15.4801 | 38.8683 | 53.6274 | 20.0282 | 17.6432 | 45.9673
PENE1 R4 | 132 | 45.81 | 16.538 | 15.4801 | 38.8683 | 53.6274 | 20.0282 | 17.6432 | 45.9673
PENN1 M1 | 132 | 28.0734 | 9.6347 | 9.0508 | 22.6763 | 35.944 | 12.9596 | 11.1317 | 29.4593
PENN1 M2 | 132 | 28.0734 | 9.6347 | 9.0508 | 22.6763 | 35.944 | 12.9596 | 11.1317 | 29.4593
PENN1 M3 | 132 | 26.4471 | 9.117 | 8.8422 | 21.7355 | 35.3348 | 12.6804 | 11.6742 | 29.6069
PENN1 M4 | 132 | 26.4471 | 9.117 | 8.8422 | 21.7355 | 35.3348 | 12.6804 | 11.6742 | 29.6069
PENN1 R1 | 132 | 28.0734 | 9.6347 | 9.0508 | 22.6763 | 35.944 | 12.9596 | 11.1317 | 29.4593
PENN1 R2 | 132 | 28.0734 | 9.6347 | 9.0508 | 22.6763 | 35.944 | 12.9596 | 11.1317 | 29.4593
PENN1 R3 | 132 | 26.4471 | 9.117 | 8.8422 | 21.7355 | 35.3348 | 12.6804 | 11.6742 | 29.6069
PENN1 R4 | 132 | 26.4471 | 9.117 | 8.8422 | 21.7355 | 35.3348 | 12.6804 | 11.6742 | 29.6069
PENN2 MC1 | 275 | 67.6684 | 24.5451 | 14.5116 | 49.2236 | 70.5415 | 26.942 | 15.144 | 53.2457
PENN2 MC2 | 275 | 67.6684 | 24.5451 | 14.5116 | 49.2236 | 70.5415 | 26.942 | 15.144 | 53.2457
PENN2 MC3 | 275 | 67.6684 | 24.5451 | 14.5116 | 49.2236 | 70.5415 | 26.942 | 15.144 | 53.2457
PENN2 MC4 | 275 | 67.6684 | 24.5451 | 14.5116 | 49.2236 | 70.5415 | 26.942 | 15.144 | 53.2457
PENT1 M1 | 132 | 30.6772 | 11.6166 | 9.6948 | 26.1232 | 33.3641 | 12.994 | 9.9388 | 28.3152
PENT1 M2 | 132 | 30.6772 | 11.6166 | 9.6948 | 26.1232 | 33.3641 | 12.994 | 9.9388 | 28.3152
PENT1 R1 | 132 | 30.6772 | 11.6166 | 9.6948 | 26.1232 | 33.3641 | 12.994 | 9.9388 | 28.3152
PENT1 R2 | 132 | 30.6772 | 11.6166 | 9.6948 | 26.1232 | 33.3641 | 12.994 | 9.9388 | 28.3152
PENT4 M1 | 400 | 82.1489 | 28.896 | 22.8037 | 63.6688 | 81.9611 | 30.4511 | 22.3686 | 65.433
PENT4 M2 | 400 | 82.1489 | 28.896 | 22.8037 | 63.6688 | 81.9611 | 30.4511 | 22.3686 | 65.433
PENT4 R1 | 400 | 82.1489 | 28.896 | 22.8037 | 63.6688 | 81.9611 | 30.4511 | 22.3686 | 65.433
PENT4 R2 | 400 | 82.1489 | 28.896 | 22.8037 | 63.6688 | 81.9611 | 30.4511 | 22.3686 | 65.433
PENW1 M1 | 132 | 55.3676 | 20.2581 | 19.2834 | 47.9327 | 62.713 | 23.8013 | 20.8485 | 54.5087
PENW1 M2 | 132 | 55.3676 | 20.2581 | 19.2834 | 47.9327 | 62.713 | 23.8013 | 20.8485 | 54.5087
PENW1 R1 | 132 | 55.3676 | 20.2581 | 19.2834 | 47.9327 | 62.713 | 23.8013 | 20.8485 | 54.5087
PENW1 R2 | 132 | 55.3676 | 20.2581 | 19.2834 | 47.9327 | 62.713 | 23.8013 | 20.8485 | 54.5087
PEWO4 M1 | 400 | 98.9535 | 36.7028 | 29.2537 | 81.1593 | 85.661 | 33.4543 | 23.8642 | 71.1757
PEWO4 M2 | 400 | 98.9535 | 36.7028 | 29.2537 | 81.1593 | 85.661 | 33.4543 | 23.8642 | 71.1757
PEWO4 M3 | 400 | 98.9535 | 36.7028 | 29.2537 | 81.1593 | 85.661 | 33.4543 | 23.8642 | 71.1757
PEWO4 M4 | 400 | 98.9535 | 36.7028 | 29.2537 | 81.1593 | 85.661 | 33.4543 | 23.8642 | 71.1757
PEWO4 R1/2 | 400 | 98.9535 | 36.7028 | 29.2537 | 81.1593 | 85.661 | 33.4543 | 23.8642 | 71.1757
PEWO4 R3/4 | 400 | 98.9535 | 36.7028 | 29.2537 | 81.1593 | 85.661 | 33.4543 | 23.8642 | 71.1757
PITS2 MC1 | 275 | 46.792 | 17.5364 | 5.7895 | 30.5897 | 51.8982 | 20.5446 | 5.9545 | 35.0089
PITS2 MC2 | 275 | 46.792 | 17.5364 | 5.7895 | 30.5897 | 51.8982 | 20.5446 | 5.9545 | 35.0089
PITS2 MC3 | 275 | 46.792 | 17.5364 | 5.7895 | 30.5897 | 51.8982 | 20.5446 | 5.9545 | 35.0089
PITS2 MC4 | 275 | 46.792 | 17.5364 | 5.7895 | 30.5897 | 51.8982 | 20.5446 | 5.9545 | 35.0089
POAB4 M1 | 400 | 80.7227 | 28.6009 | 20.9807 | 61.4284 | 73.2812 | 27.8548 | 15.8693 | 55.2619
POAB4 M2 | 400 | 80.7227 | 28.6009 | 20.9807 | 61.4284 | 73.2812 | 27.8548 | 15.8693 | 55.2619
POAB4 R1 | 400 | 80.7227 | 28.6009 | 20.9807 | 61.4284 | 73.2812 | 27.8548 | 15.8693 | 55.2619
POAB4 R2 | 400 | 80.7227 | 28.6009 | 20.9807 | 61.4284 | 73.2812 | 27.8548 | 15.8693 | 55.2619
POPP2 MC1 | 275 | 84.7243 | 31.5708 | 19.9886 | 64.6365 | 67.6156 | 26.6432 | 12.3114 | 49.9906
POPP2 MC2 | 275 | 84.7243 | 31.5708 | 19.9886 | 64.6365 | 67.6156 | 26.6432 | 12.3114 | 49.9906
PORH1 M1 | 132 | 76.5319 | 27.6943 | 19.7936 | 58.9593 | 87.2375 | 33.4447 | 22.0087 | 69.3067
PORH1 M2 | 132 | 76.5319 | 27.6943 | 19.7936 | 58.9593 | 87.2375 | 33.4447 | 22.0087 | 69.3067
PORH1 R1 | 132 | 76.5319 | 27.6943 | 19.7936 | 58.9593 | 87.2375 | 33.4447 | 22.0087 | 69.3067
PORH1 R2 | 132 | 76.5319 | 27.6943 | 19.7936 | 58.9593 | 87.2375 | 33.4447 | 22.0087 | 69.3067
PUDM4 MC1 | 400 | 123.6441 | 43.7507 | 28.8508 | 90.7237 | 122.8263 | 49.8557 | 21.217 | 91.7235
PUDM4 MC2 | 400 | 123.6441 | 43.7507 | 28.8508 | 90.7237 | 122.8263 | 49.8557 | 21.217 | 91.7235
PYLE1 M1 | 132 | 34.173 | 12.3981 | 9.2247 | 26.7582 | 43.8682 | 16.4919 | 11.1692 | 34.4923
PYLE1 M2 | 132 | 34.173 | 12.3981 | 9.2247 | 26.7582 | 43.8682 | 16.4919 | 11.1692 | 34.4923
PYLE1 M3 | 132 | 34.173 | 12.3981 | 9.2247 | 26.7582 | 43.8682 | 16.4919 | 11.1692 | 34.4923
PYLE1 MC1 | 132 | 34.173 | 12.3981 | 9.2247 | 26.7582 | 43.8682 | 16.4919 | 11.1692 | 34.4923
PYLE1 MC2 | 132 | 34.173 | 12.3981 | 9.2247 | 26.7582 | 43.8682 | 16.4919 | 11.1692 | 34.4923
PYLE2 MC1 | 275 | 54.1048 | 20.2463 | 9.6982 | 38.3307 | 48.6024 | 19.3015 | 8.4531 | 35.7495
PYLE2 MC2 | 275 | 54.1533 | 20.2635 | 9.7078 | 38.3647 | 48.6456 | 19.3169 | 8.4674 | 35.7856
CRBB4 R1 | 400 | 158.6202 | 57.7137 | 54.5939 | 136.2134 | 92.9282 | 37.1304 | 22.3902 | 74.9005
HAWP4 R1 | 400 | 86.7797 | 30.6768 | 14.3546 | 57.7381 | 61.1548 | 23.8978 | 6.3725 | 40.1691
CRBB4 R2 | 400 | 158.6202 | 57.7137 | 54.5939 | 136.2134 | 92.9282 | 37.1304 | 22.3902 | 74.9005
HAWP4 R2 | 400 | 86.7797 | 30.6768 | 14.3546 | 57.7381 | 61.1548 | 23.8978 | 6.3725 | 40.1691
RAIN1 M1 | 132 | 33.946 | 12.1807 | 10.2569 | 27.4829 | 41.3069 | 15.2484 | 12.3444 | 33.9089
RAIN1 M2 | 132 | 34.6005 | 11.8612 | 10.5217 | 27.296 | 42.6911 | 15.4869 | 12.5571 | 34.4588
RAIN1 R1 | 132 | 33.946 | 12.1807 | 10.2569 | 27.4829 | 41.3069 | 15.2484 | 12.3444 | 33.9089
RAIN1 R2 | 132 | 34.6005 | 11.8612 | 10.5217 | 27.296 | 42.6911 | 15.4869 | 12.5571 | 34.4588
RAIN2 MC1 | 275 | 92.6488 | 33.0331 | 23.4529 | 70.1688 | 86.6022 | 33.193 | 17.3624 | 64.3045
RAIN2 MC2 | 275 | 92.6488 | 33.0331 | 23.4529 | 70.1688 | 86.6022 | 33.193 | 17.3624 | 64.3045
RAIN2 MC3 | 275 | 92.6488 | 33.0331 | 23.4529 | 70.1688 | 86.6022 | 33.193 | 17.3624 | 64.3045
RAIN2 MC4 | 275 | 92.6488 | 33.0331 | 23.4529 | 70.1688 | 86.6022 | 33.193 | 17.3624 | 64.3045
RASS1 M1 | 132 | 45.4226 | 16.4067 | 13.4599 | 36.6624 | 49.545 | 18.7386 | 14.2669 | 40.7673
RASS1 M2 | 132 | 45.4226 | 16.4067 | 13.4599 | 36.6624 | 49.545 | 18.7386 | 14.2669 | 40.7673
RASS4 M1 | 400 | 62.6187 | 22.9985 | 14.1055 | 46.6303 | 50.7881 | 19.6753 | 9.8243 | 37.6495
RASS4 M2 | 400 | 62.6187 | 22.9985 | 14.1055 | 46.6303 | 50.7881 | 19.6753 | 9.8243 | 37.6495
RATS1 M1 | 132 | 59.5922 | 20.2631 | 18.7333 | 47.3896 | 69.0526 | 25.3159 | 21.7231 | 57.5251
RATS1 M2 | 132 | 59.5922 | 20.2631 | 18.7333 | 47.3896 | 69.0526 | 25.3159 | 21.7231 | 57.5251
RATS1 R1 | 132 | 59.5922 | 20.2631 | 18.7333 | 47.3896 | 69.0526 | 25.3159 | 21.7231 | 57.5251
RATS1 R2 | 132 | 59.5922 | 20.2631 | 18.7333 | 47.3896 | 69.0526 | 25.3159 | 21.7231 | 57.5251
RATS4 M1 | 400 | 122.8459 | 44.9602 | 23.4284 | 87.0117 | 96.9919 | 38.5909 | 16.7977 | 71.3735
RATS4 M2 | 400 | 122.8459 | 44.9602 | 23.4284 | 87.0117 | 96.9919 | 38.5909 | 16.7977 | 71.3735
RATS4 M3 | 400 | 122.8459 | 44.9602 | 23.4284 | 87.0117 | 96.9919 | 38.5909 | 16.7977 | 71.3735
RATS4 M4 | 400 | 122.8459 | 44.9602 | 23.4284 | 87.0117 | 96.9919 | 38.5909 | 16.7977 | 71.3735
RATS4 R1/2 | 400 | 122.8459 | 44.9602 | 23.4284 | 87.0117 | 96.9919 | 38.5909 | 16.7977 | 71.3735
RATS4 R3/4 | 400 | 122.8459 | 44.9602 | 23.4284 | 87.0117 | 96.9919 | 38.5909 | 16.7977 | 71.3735
RAYL4 M1 | 400 | 119.8247 | 42.7564 | 27.2727 | 87.7394 | 87.4784 | 34.265 | 16.4116 | 64.8697
RAYL4 M2 | 400 | 119.8247 | 42.7564 | 27.2727 | 87.7394 | 87.4784 | 34.265 | 16.4116 | 64.8697
RAYL4 R1 | 400 | 119.8247 | 42.7564 | 27.2727 | 87.7394 | 87.4784 | 34.265 | 16.4116 | 64.8697
RAYL4 R2 | 400 | 119.8247 | 42.7564 | 27.2727 | 87.7394 | 87.4784 | 34.265 | 16.4116 | 64.8697
RAYM1 M1 | 132 | 70.4162 | 25.498 | 23.184 | 59.2436 | 77.9028 | 29.7811 | 23.3462 | 65.463
RAYM1 M2 | 132 | 70.4162 | 25.498 | 23.184 | 59.2436 | 77.9028 | 29.7811 | 23.3462 | 65.463
RAYM1 R1 | 132 | 70.4162 | 25.498 | 23.184 | 59.2436 | 77.9028 | 29.7811 | 23.3462 | 65.463
RAYM1 R2 | 132 | 70.4162 | 25.498 | 23.184 | 59.2436 | 77.9028 | 29.7811 | 23.3462 | 65.463
WWEY1 RB3 | 132 | 29.9675 | 10.6023 | 11.9983 | 26.9922 | 38.2409 | 13.9611 | 15.0131 | 34.757
WWEY1 RB4 | 132 | 29.9675 | 10.6023 | 11.9983 | 26.9922 | 38.2409 | 13.9611 | 15.0131 | 34.757
REBR2 MC1 | 275 | 47.4275 | 16.9459 | 14.5332 | 38.4983 | 48.1112 | 18.2074 | 11.5814 | 37.3306
REBR2 MC2 | 275 | 47.6214 | 16.9121 | 14.5902 | 38.5075 | 47.8643 | 18.1599 | 11.1273 | 36.8093
REBR2 MC3 | 275 | 47.6214 | 16.9121 | 14.5902 | 38.5075 | 47.8643 | 18.1599 | 11.1273 | 36.8093
REBR2 MC4 | 275 | 47.4275 | 16.9459 | 14.5332 | 38.4983 | 48.1112 | 18.2074 | 11.5814 | 37.3306
RHIG4 M1 | 400 | 72.0015 | 25.7809 | 17.935 | 54.3946 | 71.0971 | 26.5785 | 19.3763 | 56.964
RHIG4 M2 | 400 | 72.0015 | 25.7809 | 17.935 | 54.3946 | 71.0971 | 26.5785 | 19.3763 | 56.964
RHIG4 R1 | 400 | 72.0015 | 25.7809 | 17.935 | 54.3946 | 71.0971 | 26.5785 | 19.3763 | 56.964
RICH4 M1 | 400 | 74.098 | 26.5436 | 16.0243 | 53.5627 | 72.1454 | 26.9152 | 20.056 | 58.1198
RICH4 R1 | 400 | 74.098 | 26.5436 | 16.0243 | 53.5627 | 72.1454 | 26.9152 | 20.056 | 58.1198
ROCH1 M1 | 132 | 18.9246 | 7.3366 | 6.6558 | 17.0313 | 20.8736 | 8.2166 | 7.1678 | 18.7879
ROCH1 M2 | 132 | 49.756 | 18.5243 | 14.9265 | 41.1238 | 60.6153 | 23.4957 | 17.3103 | 50.5382
ROCH1 R1 | 132 | 49.756 | 18.5243 | 14.9265 | 41.1238 | 60.6153 | 23.4957 | 17.3103 | 50.5382
ROCH1 R2 | 132 | 49.756 | 18.5243 | 14.9265 | 41.1238 | 60.6153 | 23.4957 | 17.3103 | 50.5382
ROCH2 MC1 | 275 | 75.4512 | 27.5393 | 10.6325 | 49.5789 | 70.9693 | 27.603 | 9.8281 | 48.8646
ROCH2 MC2 | 275 | 75.4512 | 27.5393 | 10.6325 | 49.5789 | 70.9693 | 27.603 | 9.8281 | 48.8646
ROCH2 MC3 | 275 | 75.4512 | 27.5393 | 10.6325 | 49.5789 | 70.9693 | 27.603 | 9.8281 | 48.8646
ROCH2 MC4 | 275 | 75.4512 | 27.5393 | 10.6325 | 49.5789 | 70.9693 | 27.603 | 9.8281 | 48.8646
RUGE1 M1 | 132 | 44.5529 | 16.2918 | 12.078 | 35.1181 | 49.7405 | 18.8952 | 13.3896 | 40.1114
RUGE1 M2 | 132 | 44.5529 | 16.2918 | 12.078 | 35.1181 | 49.7405 | 18.8952 | 13.3896 | 40.1114
RUGE1 M3 | 132 | 44.5529 | 16.2918 | 12.078 | 35.1181 | 49.7405 | 18.8952 | 13.3896 | 40.1114
RUGE4 M1 | 400 | 67.4609 | 25.5544 | 10.536 | 46.6754 | 51.5164 | 20.8214 | 7.159 | 36.6048
RUGE4 M2 | 400 | 67.4609 | 25.5544 | 10.536 | 46.6754 | 51.5164 | 20.8214 | 7.159 | 36.6048
RUGE4 R1 | 400 | 67.4609 | 25.5544 | 10.536 | 46.6754 | 51.5164 | 20.8214 | 7.159 | 36.6048
RUGE4 R2 | 400 | 67.4609 | 25.5544 | 10.536 | 46.6754 | 51.5164 | 20.8214 | 7.159 | 36.6048
RYEH1 M1 | 132 | 17.8987 | 6.5284 | 6.3886 | 15.6211 | 22.3474 | 8.213 | 7.934 | 19.5489
RYEH1 M2 | 132 | 28.1191 | 10.5367 | 8.1928 | 23.094 | 31.0794 | 11.9167 | 9.0396 | 25.8924
RYEH1 R1 | 132 | 30.4424 | 11.394 | 8.6766 | 24.7901 | 35.3476 | 13.5773 | 9.9211 | 29.1224
RYEH1 R2 | 132 | 30.4424 | 11.394 | 8.6766 | 24.7901 | 35.3476 | 13.5773 | 9.9211 | 29.1224
RYEH4 M1 | 400 | 127.4082 | 45.2259 | 30.8636 | 94.8227 | 115.771 | 43.9207 | 28.7158 | 90.829
RYEH4 R1 | 400 | 127.4082 | 45.2259 | 30.8636 | 94.8227 | 115.771 | 43.9207 | 28.7158 | 90.829
RYHA4 MC1 | 400 | 42.6208 | 16.2305 | 8.5499 | 31.5033 | 27.97 | 11.2302 | 3.7675 | 19.6494
SAEN1 M1 | 132 | 26.7436 | 9.5482 | 9.4137 | 22.9169 | 39.1836 | 14.3597 | 13.11 | 33.4177
SAEN1 M2 | 132 | 26.7436 | 9.5482 | 9.4137 | 22.9169 | 39.1836 | 14.3597 | 13.11 | 33.4177
SAEN2 MC1 | 275 | 78.5085 | 28.0342 | 22.9406 | 62.5869 | 76.2436 | 28.2738 | 22.9964 | 62.9816
SAEN2 MC2 | 275 | 78.5085 | 28.0342 | 22.9406 | 62.5869 | 76.2436 | 28.2738 | 22.9964 | 62.9816
SAES2 M | 275 | 79.1061 | 28.2148 | 23.2353 | 63.1371 | 77.0424 | 28.5131 | 23.8012 | 64.1249
SAES2 R | 275 | 79.1061 | 28.2148 | 23.2353 | 63.1371 | 77.0424 | 28.5131 | 23.8012 | 64.1249
SAFO1 M1 | 132 | 27.9741 | 9.9838 | 10.4082 | 24.5274 | 32.7292 | 11.8927 | 11.6819 | 28.5007
SAFO1 M2 | 132 | 27.9741 | 9.9838 | 10.4082 | 24.5274 | 32.7292 | 11.8927 | 11.6819 | 28.5007
SAFO1 R1 | 132 | 27.9741 | 9.9838 | 10.4082 | 24.5274 | 32.7292 | 11.8927 | 11.6819 | 28.5007
SAFO1 R2 | 132 | 27.9741 | 9.9838 | 10.4082 | 24.5274 | 32.7292 | 11.8927 | 11.6819 | 28.5007
SAFO4 M1 | 400 | 65.1581 | 24.2166 | 20.0855 | 54.333 | 53.7814 | 21.2022 | 13.9814 | 43.9658
SAFO4 M2 | 400 | 65.1581 | 24.2166 | 20.0855 | 54.333 | 53.7814 | 21.2022 | 13.9814 | 43.9658
SALH1 M1 | 132 | 36.8476 | 12.6401 | 12.2861 | 30.1619 | 44.6319 | 16.1309 | 13.7164 | 36.529
SALH1 M2 | 132 | 36.8476 | 12.6401 | 12.2861 | 30.1619 | 44.6319 | 16.1309 | 13.7164 | 36.529
SALH1 R1 | 132 | 36.8476 | 12.6401 | 12.2861 | 30.1619 | 44.6319 | 16.1309 | 13.7164 | 36.529
SALH1 R2 | 132 | 36.8476 | 12.6401 | 12.2861 | 30.1619 | 44.6319 | 16.1309 | 13.7164 | 36.529
SALH2 MC1 | 275 | 79.8779 | 28.782 | 18.1485 | 58.8523 | 77.1484 | 29.6158 | 15.1245 | 57.0076
SALH2 MC2 | 275 | 79.8779 | 28.782 | 18.1485 | 58.8523 | 77.1484 | 29.6158 | 15.1245 | 57.0076
SEAB1 M1 | 132 | 35.1429 | 12.3191 | 11.3994 | 28.8212 | 41.7377 | 15.2858 | 13.1687 | 34.7862
SEAB1 M2 | 132 | 35.1429 | 12.3191 | 11.3994 | 28.8212 | 41.7377 | 15.2858 | 13.1687 | 34.7862
SEAB1 M3 | 132 | 35.1429 | 12.3191 | 11.3994 | 28.8212 | 41.7377 | 15.2858 | 13.1687 | 34.7862
SEAB1 R1 | 132 | 34.1139 | 13.3449 | 4.3436 | 23.2161 | 34.3609 | 13.9361 | 5.127 | 24.8356
SEAB1 R2 | 132 | 34.1139 | 13.3449 | 4.3436 | 23.2161 | 34.3609 | 13.9361 | 5.127 | 24.8356
SEAB1 R3 | 132 | 34.1139 | 13.3449 | 4.3436 | 23.2161 | 34.3609 | 13.9361 | 5.127 | 24.8356
SEAB4 M1 | 400 | 93.4804 | 34.0021 | 30.6021 | 78.6883 | 88.8282 | 33.7044 | 28.9757 | 76.641
SEAB4 M2 | 400 | 93.4804 | 34.0021 | 30.6021 | 78.6883 | 88.8282 | 33.7044 | 28.9757 | 76.641
SEAB4 R1 | 400 | 93.4804 | 34.0021 | 30.6021 | 78.6883 | 88.8282 | 33.7044 | 28.9757 | 76.641
SEAB4 R2 | 400 | 93.4804 | 34.0021 | 30.6021 | 78.6883 | 88.8282 | 33.7044 | 28.9757 | 76.641
SELL1 M1 | 132 | 42.5112 | 15.5261 | 11.7828 | 33.7399 | 47.0065 | 17.8575 | 13.488 | 38.7423
SELL1 M2 | 132 | 42.5112 | 15.5261 | 11.7828 | 33.7399 | 47.0065 | 17.8575 | 13.488 | 38.7423
SELL1 M4 | 132 | 28.7007 | 10.1189 | 10.9765 | 25.2869 | 30.4894 | 11.0152 | 11.4459 | 27.0238
SELL1 M5 | 132 | 28.7007 | 10.1189 | 10.9765 | 25.2869 | 30.4894 | 11.0152 | 11.4459 | 27.0238
SHBA4 M1 | 400 | 91.211 | 32.7266 | 25.9155 | 72.1978 | 86.0246 | 32.2353 | 24.3478 | 69.9353
SHBA4 M2 | 400 | 91.211 | 32.7266 | 25.9155 | 72.1978 | 86.0246 | 32.2353 | 24.3478 | 69.9353
SHBA4 R1 | 400 | 91.211 | 32.7266 | 25.9155 | 72.1978 | 86.0246 | 32.2353 | 24.3478 | 69.9353
SHBA4 R2 | 400 | 91.211 | 32.7266 | 25.9155 | 72.1978 | 86.0246 | 32.2353 | 24.3478 | 69.9353
SHEC2 MC1 | 275 | 43.2993 | 16.4768 | 8.1623 | 31.4641 | 45.7276 | 18.7402 | 6.6943 | 33.197
SHEC2 MC2 | 275 | 43.2993 | 16.4768 | 8.1623 | 31.4641 | 45.7276 | 18.7402 | 6.6943 | 33.197
SHUR4 M1 | 400 | 101.3801 | 35.9039 | 23.2845 | 74.0602 | 103.101 | 38.5853 | 27.1209 | 81.6889
SHUR4 M2 | 400 | 101.3801 | 35.9039 | 23.2845 | 74.0602 | 103.101 | 38.5853 | 27.1209 | 81.6889
SHUR4 M3 | 400 | 101.3801 | 35.9039 | 23.2845 | 74.0602 | 103.101 | 38.5853 | 27.1209 | 81.6889
SHUR4 M4 | 400 | 101.3801 | 35.9039 | 23.2845 | 74.0602 | 103.101 | 38.5853 | 27.1209 | 81.6889
SHUR4 R1/3 | 400 | 101.3801 | 35.9039 | 23.2845 | 74.0602 | 103.101 | 38.5853 | 27.1209 | 81.6889
SHUR4 R2/4 | 400 | 101.3801 | 35.9039 | 23.2845 | 74.0602 | 103.101 | 38.5853 | 27.1209 | 81.6889
SING4 MC1 | 400 | 110.4613 | 39.3189 | 24.6307 | 80.236 | 84.23 | 33.0968 | 13.9371 | 60.7431
SING4 MC2 | 400 | 110.4613 | 39.3189 | 24.6307 | 80.236 | 84.23 | 33.0968 | 13.9371 | 60.7431
SIZE4 M1 | 400 | 104.7047 | 37.2999 | 27.5352 | 80.2851 | 96.2602 | 35.7293 | 28.5421 | 79.0709
SIZE4 M2 | 400 | 104.7047 | 37.2999 | 27.5352 | 80.2851 | 96.2602 | 35.7293 | 28.5421 | 79.0709
SIZE4 M3 | 400 | 104.7047 | 37.2999 | 27.5352 | 80.2851 | 96.2602 | 35.7293 | 28.5421 | 79.0709
SIZE4 M4 | 400 | 104.7047 | 37.2999 | 27.5352 | 80.2851 | 96.2602 | 35.7293 | 28.5421 | 79.0709
SIZE4 R1 | 400 | 104.7047 | 37.2999 | 27.5352 | 80.2851 | 96.2602 | 35.7293 | 28.5421 | 79.0709
SIZE4 R2 | 400 | 104.7047 | 37.2999 | 27.5352 | 80.2851 | 96.2602 | 35.7293 | 28.5421 | 79.0709
SIZE4 R3 | 400 | 104.7047 | 37.2999 | 27.5352 | 80.2851 | 96.2602 | 35.7293 | 28.5421 | 79.0709
SIZE4 R4 | 400 | 104.7047 | 37.2999 | 27.5352 | 80.2851 | 96.2602 | 35.7293 | 28.5421 | 79.0709
SJOW1 M1 | 132 | 28.3306 | 10.2035 | 9.9608 | 24.3908 | 41.8709 | 15.2887 | 13.0246 | 34.6461
SJOW1 M3 | 132 | 43.8751 | 15.0312 | 17.0256 | 38.2829 | 65.2564 | 23.0881 | 24.5028 | 57.1544
SJOW1 M4 | 132 | 43.8751 | 15.0312 | 17.0256 | 38.2829 | 65.2564 | 23.0881 | 24.5028 | 57.1544
SJOW1 M5 | 132 | 43.8751 | 15.0312 | 17.0256 | 38.2829 | 65.2564 | 23.0881 | 24.5028 | 57.1544
SJOW1 R1 | 132 | 43.8743 | 14.8873 | 15.2167 | 36.2706 | 65.2559 | 22.9763 | 21.5819 | 54.0753
SJOW1 R3 | 132 | 14.6094 | 5.2555 | 5.4738 | 12.9063 | 18.6771 | 6.7766 | 6.4131 | 15.9967
SJOW1 R4 | 132 | 43.8751 | 15.0312 | 17.0256 | 38.2829 | 65.2564 | 23.0881 | 24.5028 | 57.1544
SJOW1 R5 | 132 | 43.8751 | 15.0312 | 17.0256 | 38.2829 | 65.2564 | 23.0881 | 24.5028 | 57.1544
SJOW4 M1 | 400 | 151.7966 | 52.4049 | 37.2881 | 111.3998 | 173.1176 | 64.3685 | 41.344 | 132.3748
SJOW4 M2 | 400 | 151.7966 | 52.4049 | 37.2881 | 111.3998 | 173.1176 | 64.3685 | 41.344 | 132.3748
SJOW4 M3 | 400 | 151.7966 | 52.4049 | 37.2881 | 111.3998 | 173.1176 | 64.3685 | 41.344 | 132.3748
SJOW4 M4 | 400 | 151.7966 | 52.4049 | 37.2881 | 111.3998 | 173.1176 | 64.3685 | 41.344 | 132.3748
SJOW4 R1/2 | 400 | 151.7966 | 52.4049 | 37.2881 | 111.3998 | 173.1176 | 64.3685 | 41.344 | 132.3748
SJOW4 R3/4 | 400 | 151.7966 | 52.4049 | 37.2881 | 111.3998 | 173.1176 | 64.3685 | 41.344 | 132.3748
SKLG1 M1 | 132 | 46.8154 | 16.5208 | 17.1294 | 40.4934 | 69.3466 | 25.5427 | 25.0041 | 61.127
SKLG1 M2 | 132 | 46.8154 | 16.5208 | 17.1294 | 40.4934 | 69.3466 | 25.5427 | 25.0041 | 61.127
SKLG1 R1 | 132 | 46.8154 | 16.5208 | 17.1294 | 40.4934 | 69.3466 | 25.5427 | 25.0041 | 61.127
SKLG1 R2 | 132 | 46.8154 | 16.5208 | 17.1294 | 40.4934 | 69.3466 | 25.5427 | 25.0041 | 61.127
SKLG2 MC1 | 275 | 60.1892 | 21.8297 | 14.2602 | 45.1321 | 60.5167 | 23.178 | 14.2629 | 47.0415
SKLG2 MC2 | 275 | 60.1892 | 21.8297 | 14.2602 | 45.1321 | 60.5167 | 23.178 | 14.2629 | 47.0415
SKLG2 MC3 | 275 | 60.1892 | 21.8297 | 14.2602 | 45.1321 | 60.5167 | 23.178 | 14.2629 | 47.0415
SKLG2 MC4 | 275 | 60.1892 | 21.8297 | 14.2602 | 45.1321 | 60.5167 | 23.178 | 14.2629 | 47.0415
SMAN1 M1 | 132 | 32.499 | 11.4833 | 11.0367 | 27.2766 | 38.5878 | 14.3195 | 11.5589 | 31.8098
SMAN1 M2 | 132 | 32.499 | 11.4833 | 11.0367 | 27.2766 | 38.5878 | 14.3195 | 11.5589 | 31.8098
SMAN1 R1 | 132 | 31.6623 | 11.3117 | 10.7551 | 26.7523 | 39.7952 | 14.6656 | 12.6631 | 33.4034
SMAN1 R2 | 132 | 31.6623 | 11.3117 | 10.7551 | 26.7523 | 39.7952 | 14.6656 | 12.6631 | 33.4034
SMAN2 MC1 | 275 | 80.3522 | 29.5407 | 17.9029 | 59.6797 | 77.9424 | 30.3014 | 15.4131 | 58.2657
SMAN2 MC2 | 275 | 80.3522 | 29.5407 | 17.9029 | 59.6797 | 77.9424 | 30.3014 | 15.4131 | 58.2657
SMAN2 MC3 | 275 | 80.3522 | 29.5407 | 17.9029 | 59.6797 | 77.9424 | 30.3014 | 15.4131 | 58.2657
SMAN2 MC4 | 275 | 80.3522 | 29.5407 | 17.9029 | 59.6797 | 77.9424 | 30.3014 | 15.4131 | 58.2657
SPEN1 M1 | 132 | 33.6195 | 11.3779 | 11.4695 | 27.5603 | 36.191 | 12.9509 | 12.1634 | 30.4787
SPEN1 M2 | 132 | 33.6195 | 11.3779 | 11.4695 | 27.5603 | 36.191 | 12.9509 | 12.1634 | 30.4787
SPEN1 R1 | 132 | 33.6195 | 11.3779 | 11.4695 | 27.5603 | 36.191 | 12.9509 | 12.1634 | 30.4787
SPEN1 R2 | 132 | 33.6195 | 11.3779 | 11.4695 | 27.5603 | 36.191 | 12.9509 | 12.1634 | 30.4787
SPEN4 MC1 | 400 | 78.8882 | 28.7888 | 17.596 | 58.3095 | 69.9451 | 26.6762 | 16.0026 | 53.7285
SPEN4 MC2 | 400 | 78.8882 | 28.7888 | 17.596 | 58.3095 | 69.9451 | 26.6762 | 16.0026 | 53.7285
SPEN4 MC3 | 400 | 76.609 | 28.15 | 16.6952 | 56.5053 | 59.4792 | 22.9401 | 12.7275 | 45.1697
SPEN4 MC4 | 400 | 76.609 | 28.15 | 16.6952 | 56.5053 | 59.4792 | 22.9401 | 12.7275 | 45.1697
SPLN4 M1 | 400 | 91.9283 | 33.3178 | 24.3773 | 71.4958 | 81.8454 | 31.1589 | 21.8329 | 65.8983
SPLN4 R1 | 400 | 91.9283 | 33.3178 | 24.3773 | 71.4958 | 81.8454 | 31.1589 | 21.8329 | 65.8983
SSHI2 MC1 | 275 | 76.1212 | 28.0381 | 14.3516 | 54.0035 | 66.6526 | 26.3965 | 11.2431 | 48.5734
SSHI2 MC2 | 275 | 76.1212 | 28.0381 | 14.3516 | 54.0035 | 66.6526 | 26.3965 | 11.2431 | 48.5734
STAH1 M1 | 132 | 47.8701 | 17.4388 | 12.8932 | 37.5554 | 51.9993 | 19.715 | 13.4913 | 41.3725
STAH1 M2 | 132 | 47.8701 | 17.4388 | 12.8932 | 37.5554 | 51.9993 | 19.715 | 13.4913 | 41.3725
STAL1 M1 | 132 | 51.9912 | 18.4046 | 15.972 | 42 | 66.2321 | 24.6122 | 19.3992 | 54.2061
STAL1 M2 | 132 | 51.9912 | 18.4046 | 15.972 | 42 | 66.2321 | 24.6122 | 19.3992 | 54.2061
STAL1 R1 | 132 | 51.9912 | 18.4046 | 15.972 | 42 | 66.2321 | 24.6122 | 19.3992 | 54.2061
STAL1 R2 | 132 | 51.9912 | 18.4046 | 15.972 | 42 | 66.2321 | 24.6122 | 19.3992 | 54.2061
STAL2 M1 | 275 | 92.1982 | 33.906 | 20.0709 | 68.0212 | 84.4734 | 32.7323 | 19.1936 | 65.4841
STAL2 M2 | 275 | 92.1982 | 33.906 | 20.0709 | 68.0212 | 84.4734 | 32.7323 | 19.1936 | 65.4841
STAL2 R1 | 275 | 92.1982 | 33.906 | 20.0709 | 68.0212 | 84.4734 | 32.7323 | 19.1936 | 65.4841
STAL2 R2 | 275 | 92.1982 | 33.906 | 20.0709 | 68.0212 | 84.4734 | 32.7323 | 19.1936 | 65.4841
STAL4 MC1 | 400 | 84.2009 | 31.3114 | 17.9368 | 62.2178 | 63.0188 | 25.1262 | 11.1902 | 46.724
STAL4 MC2 | 400 | 84.2009 | 31.3114 | 17.9368 | 62.2178 | 63.0188 | 25.1262 | 11.1902 | 46.724
STAY4 M1 | 400 | 128.05 | 47.2213 | 28.2093 | 94.9904 | 113.7581 | 43.8647 | 27.3259 | 89.36
STAY4 M2 | 400 | 128.05 | 47.2213 | 28.2093 | 94.9904 | 113.7581 | 43.8647 | 27.3259 | 89.36
STAY4 R1 | 400 | 128.05 | 47.2213 | 28.2093 | 94.9904 | 113.7581 | 43.8647 | 27.3259 | 89.36
STAY4 R2 | 400 | 128.05 | 47.2213 | 28.2093 | 94.9904 | 113.7581 | 43.8647 | 27.3259 | 89.36
STEN1 M1 | 132 | 34.3354 | 12.081 | 13.3549 | 30.44 | 42.81 | 15.6653 | 15.7376 | 37.8917
STEN1 M2 | 132 | 34.3354 | 12.081 | 13.3549 | 30.44 | 42.81 | 15.6653 | 15.7376 | 37.8917
STEN1 R1 | 132 | 34.3354 | 12.081 | 13.3549 | 30.44 | 42.81 | 15.6653 | 15.7376 | 37.8917
STEN1 R2 | 132 | 34.3354 | 12.081 | 13.3549 | 30.44 | 42.81 | 15.6653 | 15.7376 | 37.8917
STES1 M1 | 132 | 34.7984 | 11.9375 | 10.9401 | 27.8223 | 41.0146 | 14.8888 | 11.852 | 32.9079
STES1 M2 | 132 | 34.7984 | 11.9375 | 10.9401 | 27.8223 | 41.0146 | 14.8888 | 11.852 | 32.9079
STES1 R1 | 132 | 34.7984 | 11.9375 | 10.9401 | 27.8223 | 41.0146 | 14.8888 | 11.852 | 32.9079
STES1 R2 | 132 | 34.7984 | 11.9375 | 10.9401 | 27.8223 | 41.0146 | 14.8888 | 11.852 | 32.9079
STEW2 M1 | 275 | 94.8346 | 34.6225 | 22.801 | 71.7646 | 86.4542 | 33.1499 | 20.1164 | 66.9974
STEW2 M2 | 275 | 94.8346 | 34.6225 | 22.801 | 71.7646 | 86.4542 | 33.1499 | 20.1164 | 66.9974
STEW2 R1 | 275 | 94.8346 | 34.6225 | 22.801 | 71.7646 | 86.4542 | 33.1499 | 20.1164 | 66.9974
STEW2 R2 | 275 | 94.8346 | 34.6225 | 22.801 | 71.7646 | 86.4542 | 33.1499 | 20.1164 | 66.9974
STEW4 M1 | 400 | 104.4065 | 37.7325 | 23.8133 | 77.1751 | 72.2003 | 28.1175 | 15.3151 | 55.0792
STEW4 M2 | 400 | 104.4065 | 37.7325 | 23.8133 | 77.1751 | 72.2003 | 28.1175 | 15.3151 | 55.0792
STEW4 R1 | 400 | 104.4065 | 37.7325 | 23.8133 | 77.1751 | 72.2003 | 28.1175 | 15.3151 | 55.0792
STEW4 R2 | 400 | 104.4065 | 37.7325 | 23.8133 | 77.1751 | 72.2003 | 28.1175 | 15.3151 | 55.0792
STOB1 M1 | 132 | 28.6651 | 10.1098 | 10.0466 | 24.344 | 33.3472 | 12.4143 | 11.1687 | 28.7253
STOB1 R1 | 132 | 28.6651 | 10.1098 | 10.0466 | 24.344 | 33.3472 | 12.4143 | 11.1687 | 28.7253
STOB4 M1 | 400 | 67.7044 | 25.5882 | 12.7539 | 48.9411 | 54.4922 | 21.8325 | 8.6642 | 39.54
STOB4 R1 | 400 | 67.7044 | 25.5882 | 12.7539 | 48.9411 | 54.4922 | 21.8325 | 8.6642 | 39.54
STSB4 MC1 | 400 | 68.2572 | 25.346 | 15.1008 | 50.9454 | 52.5254 | 20.7393 | 8.923 | 38.2528
STSB4 MC2 | 400 | 68.2572 | 25.346 | 15.1008 | 50.9454 | 52.5254 | 20.7393 | 8.923 | 38.2528
STYC1 M1 | 132 | 34.7047 | 12.2763 | 12.0973 | 29.4587 | 38.3414 | 14.0853 | 13.6855 | 33.6051
STYC1 M2 | 132 | 34.7047 | 12.2763 | 12.0973 | 29.4587 | 38.3414 | 14.0853 | 13.6855 | 33.6051
STYC1 R1 | 132 | 34.7161 | 12.2799 | 12.1036 | 29.47 | 38.3343 | 14.0831 | 13.6842 | 33.6007
STYC1 R2 | 132 | 34.7161 | 12.2799 | 12.1036 | 29.47 | 38.3343 | 14.0831 | 13.6842 | 33.6007
SUND1 M1 | 132 | 65.8476 | 22.4675 | 21.3921 | 53.166 | 83.1669 | 30.091 | 26.0024 | 68.5575
SUND1 M2 | 132 | 65.8476 | 22.4675 | 21.3921 | 53.166 | 83.1669 | 30.091 | 26.0024 | 68.5575
SUND1 R1 | 132 | 65.8476 | 22.4675 | 21.3921 | 53.166 | 83.1669 | 30.091 | 26.0024 | 68.5575
SUND1 R2 | 132 | 65.8476 | 22.4675 | 21.3921 | 53.166 | 83.1669 | 30.091 | 26.0024 | 68.5575
SUND4 M1 | 400 | 135.8072 | 49.3253 | 28.972 | 98.7286 | 112.3928 | 43.93 | 21.1476 | 83.2741
SUND4 M2 | 400 | 128.8664 | 46.9621 | 27.4772 | 93.8917 | 107.2105 | 41.9068 | 20.1055 | 79.3706
SUND4 R1 | 400 | 135.8072 | 49.3253 | 28.972 | 98.7286 | 112.3928 | 43.93 | 21.1476 | 83.2741
SUND4 R2 | 400 | 128.8664 | 46.9621 | 27.4772 | 93.8917 | 107.2105 | 41.9068 | 20.1055 | 79.3706
SWAN1 M1 | 132 | 46.4615 | 16.6744 | 14.4486 | 38.0297 | 54.0953 | 20.0977 | 16.7799 | 45.2024
SWAN1 M2 | 132 | 44.428 | 15.9307 | 13.3125 | 35.842 | 53.6829 | 20.0837 | 15.8288 | 44.2314
SWAN1 R1 | 132 | 46.4615 | 16.6744 | 14.4486 | 38.0297 | 54.0953 | 20.0977 | 16.7799 | 45.2024
SWAN1 R2 | 132 | 44.428 | 15.9307 | 13.3125 | 35.842 | 53.6829 | 20.0837 | 15.8288 | 44.2314
SWAN2 MC3 | 275 | 27.442 | 9.9507 | 9.1079 | 23.1802 | 29.8034 | 11.0001 | 9.4982 | 25.0547
SWAN2 MC4 | 275 | 27.442 | 9.9507 | 9.1079 | 23.1802 | 29.8034 | 11.0001 | 9.4982 | 25.0547
SWAN4 M1 | 400 | 43.2626 | 15.9504 | 10.1883 | 32.7455 | 37.8046 | 14.3694 | 9.0985 | 29.4199
SWAN4 M2 | 400 | 43.2626 | 15.9504 | 10.1883 | 32.7455 | 37.8046 | 14.3694 | 9.0985 | 29.4199
SWAN4 M3 | 400 | 87.9077 | 30.9814 | 23.0051 | 66.8193 | 90.6734 | 33.7609 | 23.2012 | 70.9463
SWAN4 M4 | 400 | 87.9077 | 30.9814 | 23.0051 | 66.8193 | 90.6734 | 33.7609 | 23.2012 | 70.9463
SWAN4 R3 | 400 | 87.9077 | 30.9814 | 23.0051 | 66.8193 | 90.6734 | 33.7609 | 23.2012 | 70.9463
SWAN4 R4 | 400 | 87.9077 | 30.9814 | 23.0051 | 66.8193 | 90.6734 | 33.7609 | 23.2012 | 70.9463
TAUN1 M1 | 132 | 42.4263 | 16.0411 | 11.8533 | 34.539 | 51.0406 | 19.7151 | 14.0646 | 41.9459
TAUN1 M2 | 132 | 42.4263 | 16.0411 | 11.8533 | 34.539 | 51.0406 | 19.7151 | 14.0646 | 41.9459
TAUN1 R1 | 132 | 42.4263 | 16.0411 | 11.8533 | 34.539 | 51.0406 | 19.7151 | 14.0646 | 41.9459
TAUN1 R2 | 132 | 42.4263 | 16.0411 | 11.8533 | 34.539 | 51.0406 | 19.7151 | 14.0646 | 41.9459
TAUN4 M1 | 400 | 65.8995 | 24.2006 | 12.7773 | 47.0021 | 54.365 | 21.462 | 8.8596 | 39.2115
TAUN4 M2 | 400 | 66.159 | 24.2983 | 12.8215 | 47.1845 | 54.5865 | 21.5349 | 9.0206 | 39.4755
TEMP2 MC1 | 275 | 45.4787 | 17.3022 | 8.2149 | 32.6839 | 48.5301 | 19.5621 | 7.703 | 35.368
TEMP2 MC2 | 275 | 45.4787 | 17.3022 | 8.2149 | 32.6839 | 48.5301 | 19.5621 | 7.703 | 35.368
TEMP2 MC3 | 275 | 45.6968 | 17.369 | 8.3229 | 32.8864 | 49.1262 | 19.7868 | 7.8581 | 35.8408
THOM2 M1 | 275 | 75.8177 | 27.7353 | 22.2926 | 61.5163 | 77.0147 | 29.0671 | 21.2914 | 62.3985
THOM2 R1 | 275 | 75.8177 | 27.7353 | 22.2926 | 61.5163 | 77.0147 | 29.0671 | 21.2914 | 62.3985
THOM4 M5 | 400 | 104.2164 | 38.4793 | 22.2892 | 76.7071 | 84.9367 | 33.0374 | 16.2398 | 62.9618
THOM4 M6 | 400 | 104.2164 | 38.4793 | 22.2892 | 76.7071 | 84.9367 | 33.0374 | 16.2398 | 62.9618
THOM4 MC1 | 400 | 128.0648 | 46.4978 | 29.5818 | 95.3397 | 103.4159 | 40.0856 | 20.1888 | 76.8785
THOM4 MC2 | 400 | 128.0648 | 46.4978 | 29.5818 | 95.3397 | 103.4159 | 40.0856 | 20.1888 | 76.8785
THOM4 MC3 | 400 | 128.0648 | 46.4978 | 29.5818 | 95.3397 | 103.4159 | 40.0856 | 20.1888 | 76.8785
THOM4 MC4 | 400 | 128.0648 | 46.4978 | 29.5818 | 95.3397 | 103.4159 | 40.0856 | 20.1888 | 76.8785
THOM4 R5 | 400 | 104.2164 | 38.4793 | 22.2892 | 76.7071 | 84.9367 | 33.0374 | 16.2398 | 62.9618
THOM4 R6 | 400 | 104.2164 | 38.4793 | 22.2892 | 76.7071 | 84.9367 | 33.0374 | 16.2398 | 62.9618
THTO4 M1 | 400 | 132.16 | 47.705 | 34.0968 | 101.5618 | 89.5648 | 34.9027 | 16.4 | 65.7598
THTO4 M2 | 400 | 107.285 | 39.1875 | 27.3106 | 82.7301 | 76.9361 | 29.8966 | 14.7832 | 57.0633
THTO4 M3 | 400 | 107.285 | 39.1875 | 27.3106 | 82.7301 | 76.9361 | 29.8966 | 14.7832 | 57.0633
THTO4 M4 | 400 | 132.16 | 47.705 | 34.0968 | 101.5618 | 89.5648 | 34.9027 | 16.4 | 65.7598
THTO4 R1/2 | 400 | 83.0971 | 30.2995 | 21.7144 | 64.5644 | 67.7861 | 26.0239 | 14.2802 | 51.0836
THTO4 R3/4 | 400 | 83.0971 | 30.2995 | 21.7144 | 64.5644 | 67.7861 | 26.0239 | 14.2802 | 51.0836
THUR2 MC1 | 275 | 61.9422 | 23.7235 | 11.0142 | 44.5643 | 63.3116 | 25.0988 | 11.5031 | 46.9982
THUR2 MC2 | 275 | 61.9422 | 23.7235 | 11.0142 | 44.5643 | 63.3116 | 25.0988 | 11.5031 | 46.9982
THUR2 MC3 | 275 | 61.9422 | 23.7235 | 11.0142 | 44.5643 | 63.3116 | 25.0988 | 11.5031 | 46.9982
THUR2 MC4 | 275 | 61.9422 | 23.7235 | 11.0142 | 44.5643 | 63.3116 | 25.0988 | 11.5031 | 46.9982
TILB2 M1 | 275 | 88.1611 | 31.2842 | 26.2432 | 70.4857 | 93.6225 | 34.808 | 26.6459 | 75.8719
TILB2 M2 | 275 | 88.1611 | 31.2842 | 26.2432 | 70.4857 | 93.6225 | 34.808 | 26.6459 | 75.8719
TILB2 R1 | 275 | 88.1611 | 31.2842 | 26.2432 | 70.4857 | 93.6225 | 34.808 | 26.6459 | 75.8719
TILB2 R2 | 275 | 88.1611 | 31.2842 | 26.2432 | 70.4857 | 93.6225 | 34.808 | 26.6459 | 75.8719
TILB4 M2 | 400 | 171.4648 | 58.5638 | 43.604 | 126.4257 | 145.7771 | 55.381 | 30.7806 | 109.1011
TILB4 M3 | 400 | 171.4648 | 58.5638 | 43.604 | 126.4257 | 145.7771 | 55.381 | 30.7806 | 109.1011
TILB4 R2 | 400 | 171.4648 | 58.5638 | 43.604 | 126.4257 | 145.7771 | 55.381 | 30.7806 | 109.1011
TILB4 R3 | 400 | 171.4648 | 58.5638 | 43.604 | 126.4257 | 145.7771 | 55.381 | 30.7806 | 109.1011
TINP2 M1 | 275 | 51.5921 | 19.5118 | 7.6342 | 35.2281 | 51.6242 | 20.2751 | 6.7964 | 35.4697
TINP2 M2 | 275 | 51.6496 | 19.5256 | 7.6777 | 35.2911 | 52.3704 | 20.5572 | 6.943 | 36.0153
TODP2 MC1 | 275 | 68.2221 | 23.9673 | 16.8544 | 50.7493 | 60.4816 | 23.2498 | 11.9133 | 44.7935
TODP2 MC2 | 275 | 68.2221 | 23.9673 | 16.8544 | 50.7493 | 60.4816 | 23.2498 | 11.9133 | 44.7935
TOTT1 M1 | 132 | 25.2099 | 8.9884 | 8.9858 | 21.6973 | 31.1622 | 11.5325 | 10.0643 | 26.3738
TOTT1 M2 | 132 | 26.1338 | 8.967 | 9.7618 | 22.443 | 32.2242 | 11.6133 | 10.9555 | 27.3792
TOTT1 R1 | 132 | 25.2099 | 8.9884 | 8.9858 | 21.6973 | 31.1622 | 11.5325 | 10.0643 | 26.3738
TOTT1 R2 | 132 | 26.1338 | 8.967 | 9.7618 | 22.443 | 32.2242 | 11.6133 | 10.9555 | 27.3792
TOTT2 MC1 | 275 | 49.1851 | 17.7456 | 18.6811 | 43.7771 | 50.633 | 19.128 | 16.8322 | 43.8833
TOTT2 MC3 | 275 | 49.3664 | 17.747 | 18.753 | 43.8511 | 50.8147 | 19.2057 | 16.8025 | 43.9635
TOTT2 MC5 | 275 | 49.1851 | 17.7456 | 18.6811 | 43.7771 | 50.633 | 19.128 | 16.8322 | 43.8833
TOTT2 MC6 | 275 | 49.1851 | 17.7456 | 18.6811 | 43.7771 | 50.633 | 19.128 | 16.8322 | 43.8833
TOTT2 MC7 | 275 | 49.3664 | 17.747 | 18.753 | 43.8511 | 50.8147 | 19.2057 | 16.8025 | 43.9635
TOTT2 MC8 | 275 | 49.3664 | 17.747 | 18.753 | 43.8511 | 50.8147 | 19.2057 | 16.8025 | 43.9635
TRAW1 M1 | 132 | 25.8297 | 9.4425 | 9.5077 | 22.8614 | 31.4608 | 11.6447 | 11.1624 | 27.6304
TRAW1 M2 | 132 | 25.8297 | 9.4425 | 9.5077 | 22.8614 | 31.4608 | 11.6447 | 11.1624 | 27.6304
TRAW1 R1 | 132 | 25.8297 | 9.4425 | 9.5077 | 22.8614 | 31.4608 | 11.6447 | 11.1624 | 27.6304
TRAW1 R2 | 132 | 25.8297 | 9.4425 | 9.5077 | 22.8614 | 31.4608 | 11.6447 | 11.1624 | 27.6304
TRAW2 M1 | 275 | 46.0604 | 16.5765 | 14.2321 | 37.6747 | 48.2998 | 18.0366 | 13.3398 | 38.8474
TRAW2 M2 | 275 | 46.0604 | 16.5765 | 14.2321 | 37.6747 | 48.2998 | 18.0366 | 13.3398 | 38.8474
TRAW2 R1 | 275 | 46.0604 | 16.5765 | 14.2321 | 37.6747 | 48.2998 | 18.0366 | 13.3398 | 38.8474
TRAW2 R2 | 275 | 46.0604 | 16.5765 | 14.2321 | 37.6747 | 48.2998 | 18.0366 | 13.3398 | 38.8474
TRAW4 MC1 | 400 | 62.8461 | 23.1588 | 13.5378 | 46.2894 | 49.3264 | 19.3843 | 9.304 | 36.7175
TRAW4 MC2 | 400 | 62.8461 | 23.1588 | 13.5378 | 46.2894 | 49.3264 | 19.3843 | 9.304 | 36.7175
TRAW4 MC3 | 400 | 62.8461 | 23.1588 | 13.5378 | 46.2894 | 49.3264 | 19.3843 | 9.304 | 36.7175
TRAW4 MC4 | 400 | 62.8461 | 23.1588 | 13.5378 | 46.2894 | 49.3264 | 19.3843 | 9.304 | 36.7175
TREM2 MC1 | 275 | 51.4745 | 18.6532 | 2.5938 | 28.9734 | 44.4079 | 17.6027 | 2.3366 | 27.2306
TREM2 MC2 | 275 | 51.4745 | 18.6532 | 2.5938 | 28.9734 | 44.4079 | 17.6027 | 2.3366 | 27.2306
TYNE1 M1 | 132 | 27.6778 | 9.6354 | 9.304 | 22.9304 | 36.467 | 13.1511 | 11.804 | 30.4025
TYNE1 M2 | 132 | 27.6778 | 9.6354 | 9.304 | 22.9304 | 36.467 | 13.1511 | 11.804 | 30.4025
TYNE1 R1 | 132 | 27.6778 | 9.6354 | 9.304 | 22.9304 | 36.467 | 13.1511 | 11.804 | 30.4025
TYNE1 R2 | 132 | 27.6778 | 9.6354 | 9.304 | 22.9304 | 36.467 | 13.1511 | 11.804 | 30.4025
TYNE2 MC1 | 275 | 70.3735 | 26.1174 | 12.8279 | 49.7635 | 60.7402 | 23.9905 | 10.5883 | 44.5161
TYNE2 MC2 | 275 | 70.3735 | 26.1174 | 12.8279 | 49.7635 | 60.7402 | 23.9905 | 10.5883 | 44.5161
UPPB1 MC1 | 132 | 28.4645 | 10.2426 | 9.6079 | 24.0932 | 26.7498 | 10.1344 | 7.9927 | 22.3249
UPPB1 MC4 | 132 | 28.4645 | 10.2426 | 9.6079 | 24.0932 | 26.7498 | 10.1344 | 7.9927 | 22.3249
UPPB2 MC1 | 275 | 54.3189 | 19.8541 | 12.6868 | 40.7648 | 64.6928 | 24.4212 | 15.7543 | 50.291
UPPB2 MC2 | 275 | 48.1093 | 17.7876 | 11.4308 | 36.5863 | 48.607 | 18.6081 | 11.3759 | 37.6917
UPPB2 MC3 | 275 | 48.1093 | 17.7876 | 11.4308 | 36.5863 | 48.607 | 18.6081 | 11.3759 | 37.6917
UPPB2 MC4 | 275 | 54.3189 | 19.8541 | 12.6868 | 40.7648 | 64.6928 | 24.4212 | 15.7543 | 50.291
USKM1 M1 | 132 | 24.8511 | 8.808 | 8.2478 | 20.7042 | 32.9192 | 12.126 | 10.3585 | 27.5072
USKM1 M2 | 132 | 38.2203 | 13.8275 | 10.3932 | 29.9483 | 46.3528 | 17.6034 | 12.4599 | 37.3549
USKM1 M4 | 132 | 38.2203 | 13.8275 | 10.3932 | 29.9483 | 46.3528 | 17.6034 | 12.4599 | 37.3549
USKM1 R1 | 132 | 24.8511 | 8.808 | 8.2478 | 20.7042 | 32.9192 | 12.126 | 10.3585 | 27.5072
USKM1 R2 | 132 | 38.2203 | 13.8275 | 10.3932 | 29.9483 | 46.3528 | 17.6034 | 12.4599 | 37.3549
USKM1 R4 | 132 | 38.2203 | 13.8275 | 10.3932 | 29.9483 | 46.3528 | 17.6034 | 12.4599 | 37.3549
USKM2 M1 | 275 | 87.7782 | 30.2406 | 22.006 | 64.7726 | 97.297 | 35.9237 | 24.9968 | 75.8006
USKM2 M2 | 275 | 87.7782 | 30.2406 | 22.006 | 64.7726 | 97.297 | 35.9237 | 24.9968 | 75.8006
USKM2 R1 | 275 | 87.7782 | 30.2406 | 22.006 | 64.7726 | 97.297 | 35.9237 | 24.9968 | 75.8006
USKM2 R2 | 275 | 87.7782 | 30.2406 | 22.006 | 64.7726 | 97.297 | 35.9237 | 24.9968 | 75.8006
WALH4 MC1 | 400 | 73.379 | 27.3084 | 14.559 | 53.1789 | 58.0075 | 22.7479 | 11.8428 | 44.0132
WALH4 MC2 | 400 | 73.379 | 27.3084 | 14.559 | 53.1789 | 58.0075 | 22.7479 | 11.8428 | 44.0132
WALH4 MC3 | 400 | 73.379 | 27.3084 | 14.559 | 53.1789 | 58.0075 | 22.7479 | 11.8428 | 44.0132
WALH4 MC4 | 400 | 73.379 | 27.3084 | 14.559 | 53.1789 | 58.0075 | 22.7479 | 11.8428 | 44.0132
WALP1 M3 | 132 | 77.2187 | 27.3145 | 21.7659 | 60.3944 | 87.8751 | 33.8512 | 23.0913 | 70.9641
WALP1 M4 | 132 | 77.2187 | 27.3145 | 21.7659 | 60.3944 | 87.8751 | 33.8512 | 23.0913 | 70.9641
WALP1 R3 | 132 | 77.2187 | 27.3145 | 21.7659 | 60.3944 | 87.8751 | 33.8512 | 23.0913 | 70.9641
WALP1 R4 | 132 | 77.2187 | 27.3145 | 21.7659 | 60.3944 | 87.8751 | 33.8512 | 23.0913 | 70.9641
WALP4 M1 | 400 | 134.7786 | 48.2465 | 34.9238 | 103.1546 | 108.6614 | 41.6749 | 26.0702 | 85.0074
WALP4 M2 | 400 | 134.7786 | 48.2465 | 34.9238 | 103.1546 | 108.6614 | 41.6749 | 26.0702 | 85.0074
WALP4 R1 | 400 | 134.7786 | 48.2465 | 34.9238 | 103.1546 | 108.6614 | 41.6749 | 26.0702 | 85.0074
WALP4 R2 | 400 | 134.7786 | 48.2465 | 34.9238 | 103.1546 | 108.6614 | 41.6749 | 26.0702 | 85.0074
WARL1 M1 | 132 | 29.6633 | 9.975 | 10.2442 | 24.351 | 36.0424 | 12.96 | 11.4109 | 29.7392
WARL1 M2 | 132 | 29.6633 | 9.975 | 10.2442 | 24.351 | 36.0424 | 12.96 | 11.4109 | 29.7392
WARL1 R1 | 132 | 29.6633 | 9.975 | 10.2442 | 24.351 | 36.0424 | 12.96 | 11.4109 | 29.7392
WARL1 R2 | 132 | 29.6633 | 9.975 | 10.2442 | 24.351 | 36.0424 | 12.96 | 11.4109 | 29.7392
WARL2 MC1 | 275 | 76.4552 | 27.8122 | 17.7364 | 57.0688 | 67.9782 | 26.555 | 12.3182 | 49.8727
WARL2 MC2 | 275 | 76.4552 | 27.8122 | 17.7364 | 57.0688 | 67.9782 | 26.555 | 12.3182 | 49.8727
WARL2 MC3 | 275 | 76.4552 | 27.8122 | 17.7364 | 57.0688 | 67.9782 | 26.555 | 12.3182 | 49.8727
WARL2 MC4 | 275 | 76.4552 | 27.8122 | 17.7364 | 57.0688 | 67.9782 | 26.555 | 12.3182 | 49.8727
WATS1 M1 | 132 | 28.7288 | 9.9783 | 9.7018 | 23.8132 | 36.5054 | 13.2422 | 11.9446 | 30.6719
WATS1 M2 | 132 | 28.7288 | 9.9783 | 9.7018 | 23.8132 | 36.5054 | 13.2422 | 11.9446 | 30.6719
WATS1 R1 | 132 | 28.7288 | 9.9783 | 9.7018 | 23.8132 | 36.5054 | 13.2422 | 11.9446 | 30.6719
WATS1 R2 | 132 | 28.1354 | 10.6886 | 6.3207 | 21.4367 | 31.5202 | 12.35 | 6.607 | 24.0726
WATS2 MC1 | 275 | 66.2042 | 24.4814 | 15.2525 | 49.8745 | 65.8549 | 25.4835 | 13.6092 | 49.6483
WATS2 MC2 | 275 | 70.7702 | 26.0347 | 16.0195 | 52.8381 | 69.7775 | 27.1149 | 13.6178 | 51.964
WATS2 MC3 | 275 | 70.7702 | 26.0347 | 16.0195 | 52.8381 | 69.7775 | 27.1149 | 13.6178 | 51.964
WATS2 MC4 | 275 | 66.2042 | 24.4814 | 15.2525 | 49.8745 | 65.8549 | 25.4835 | 13.6092 | 49.6483
WBOL2 MC1 | 275 | 87.4849 | 31.7001 | 17.9163 | 62.7469 | 77.5581 | 30.4067 | 14.5204 | 57.522
WBOL2 MC2 | 275 | 87.4849 | 31.7001 | 17.9163 | 62.7469 | 77.5581 | 30.4067 | 14.5204 | 57.522
WBOL2 MC3 | 275 | 87.4849 | 31.7001 | 17.9163 | 62.7469 | 77.5581 | 30.4067 | 14.5204 | 57.522
WBOL2 MC4 | 275 | 87.4849 | 31.7001 | 17.9163 | 62.7469 | 77.5581 | 30.4067 | 14.5204 | 57.522
WBUR1 M1 | 132 | 40.8815 | 14.3137 | 13.7911 | 34.0337 | 46.0006 | 16.8811 | 15.5941 | 39.4675
WBUR1 M2 | 132 | 40.8815 | 14.3137 | 13.7911 | 34.0337 | 46.0006 | 16.8811 | 15.5941 | 39.4675
WBUR1 R1 | 132 | 40.8815 | 14.3137 | 13.7911 | 34.0337 | 46.0006 | 16.8811 | 15.5941 | 39.4675
WBUR1 R2 | 132 | 22.6888 | 8.178 | 6.8192 | 18.3847 | 26.1457 | 9.7537 | 8.1504 | 21.9442
WBUR4 M1 | 400 | 141.8602 | 51.4888 | 36.9426 | 109.7587 | 114.876 | 44.074 | 29.3724 | 91.7025
WBUR4 M2 | 400 | 141.8602 | 51.4888 | 36.9426 | 109.7587 | 114.876 | 44.074 | 29.3724 | 91.7025
WBUR4 M3 | 400 | 141.8602 | 51.4888 | 36.9426 | 109.7587 | 114.876 | 44.074 | 29.3724 | 91.7025
WBUR4 M4 | 400 | 141.8602 | 51.4888 | 36.9426 | 109.7587 | 114.876 | 44.074 | 29.3724 | 91.7025
WBUR4 R1/2 | 400 | 111.9707 | 41.18 | 27.7472 | 85.9845 | 88.1957 | 34.1213 | 20.7535 | 69.0083
WBUR4 R3/4 | 400 | 111.9707 | 41.18 | 27.7472 | 85.9845 | 88.1957 | 34.1213 | 20.7535 | 69.0083
WELP1 M1 | 132 | 43.2429 | 15.9126 | 11.0728 | 33.5766 | 46.2029 | 18.1088 | 10.2398 | 35.8496
WELP1 R1 | 132 | 43.2429 | 15.9126 | 11.0728 | 33.5766 | 46.2029 | 18.1088 | 10.2398 | 35.8496
WHAM1 M1 | 132 | 32.6976 | 11.1235 | 13.0461 | 28.7771 | 38.1244 | 13.515 | 14.7467 | 33.8599
WHAM1 M2 | 132 | 32.6976 | 11.1235 | 13.0461 | 28.7771 | 38.1244 | 13.515 | 14.7467 | 33.8599
WHAM1 R1 | 132 | 29.1277 | 10.4751 | 11.6857 | 26.4997 | 36.5936 | 13.2389 | 14.3515 | 33.0741
WHAM1 R2 | 132 | 29.1277 | 10.4751 | 11.6857 | 26.4997 | 36.5936 | 13.2389 | 14.3515 | 33.0741
WHAM4 M1 | 400 | 159.798 | 55.1908 | 37.9232 | 115.9749 | 170.1163 | 65.27 | 32.3656 | 124.6713
WHAM4 M2 | 400 | 159.798 | 55.1908 | 37.9232 | 115.9749 | 170.1163 | 65.27 | 32.3656 | 124.6713
WHAM4 R1 | 400 | 159.798 | 55.1908 | 37.9232 | 115.9749 | 170.1163 | 65.27 | 32.3656 | 124.6713
WHAM4 R2 | 400 | 159.798 | 55.1908 | 37.9232 | 115.9749 | 170.1163 | 65.27 | 32.3656 | 124.6713
WHGA1 M3 | 132 | 39.5805 | 13.8578 | 12.5736 | 32.1715 | 49.0146 | 18.1376 | 14.0372 | 39.6875
WHGA1 M4 | 132 | 39.5805 | 13.8578 | 12.5736 | 32.1715 | 49.0146 | 18.1376 | 14.0372 | 39.6875
WHGA1 R3 | 132 | 39.5805 | 13.8578 | 12.5736 | 32.1715 | 49.0146 | 18.1376 | 14.0372 | 39.6875
WHGA1 R4 | 132 | 39.5805 | 13.8578 | 12.5736 | 32.1715 | 49.0146 | 18.1376 | 14.0372 | 39.6875
WHGA2 MC1 | 275 | 73.6717 | 27.031 | 15.9316 | 54.1592 | 68.1447 | 26.7258 | 12.2912 | 50.0871
WHGA2 MC2 | 275 | 73.6717 | 27.031 | 15.9316 | 54.1592 | 68.1447 | 26.7258 | 12.2912 | 50.0871
WHGA2 MC3 | 275 | 73.6717 | 27.031 | 15.9316 | 54.1592 | 68.1447 | 26.7258 | 12.2912 | 50.0871
WHGA2 MC4 | 275 | 73.6717 | 27.031 | 15.9316 | 54.1592 | 68.1447 | 26.7258 | 12.2912 | 50.0871
WHSO2 M1 | 275 | 89.5037 | 30.6312 | 23.0997 | 66.4188 | 97.1506 | 35.8903 | 24.297 | 75.0535
WHSO2 M2 | 275 | 89.5037 | 30.6312 | 23.0997 | 66.4188 | 97.1506 | 35.8903 | 24.297 | 75.0535
WHSO2 R1 | 275 | 89.5037 | 30.6312 | 23.0997 | 66.4188 | 97.1506 | 35.8903 | 24.297 | 75.0535
WHSO2 R2 | 275 | 89.5037 | 30.6312 | 23.0997 | 66.4188 | 97.1506 | 35.8903 | 24.297 | 75.0535
WIBA2 MC1 | 275 | 45.9268 | 17.4309 | 8.5538 | 33.2047 | 50.1063 | 20.1912 | 8.1754 | 36.73
WIBA2 MC2 | 275 | 45.9268 | 17.4309 | 8.5538 | 33.2047 | 50.1063 | 20.1912 | 8.1754 | 36.73
WIEN1 M3 | 132 | 28.0898 | 9.5898 | 9.1388 | 22.7008 | 34.9068 | 12.5621 | 11.1672 | 28.9327
WIEN1 M4 | 132 | 28.0898 | 9.5898 | 9.1388 | 22.7008 | 34.9068 | 12.5621 | 11.1672 | 28.9327
WIEN1 R3 | 132 | 28.0898 | 9.5898 | 9.1388 | 22.7008 | 34.9068 | 12.5621 | 11.1672 | 28.9327
WIEN1 R4 | 132 | 28.0898 | 9.5898 | 9.1388 | 22.7008 | 34.9068 | 12.5621 | 11.1672 | 28.9327
WILE4 M1 | 400 | 105.7103 | 39.7013 | 29.2041 | 85.3502 | 83.6262 | 33.4937 | 20.9344 | 68.3016
WILE4 M2 | 400 | 105.7103 | 39.7013 | 29.2041 | 85.3502 | 83.6262 | 33.4937 | 20.9344 | 68.3016
WILE4 R1 | 400 | 105.7103 | 39.7013 | 29.2041 | 85.3502 | 83.6262 | 33.4937 | 20.9344 | 68.3016
WILE4 R2 | 400 | 105.7103 | 39.7013 | 29.2041 | 85.3502 | 83.6262 | 33.4937 | 20.9344 | 68.3016
WILL1 M1 | 132 | 58.8202 | 20.9589 | 22.9214 | 52.5618 | 69.522 | 26.3762 | 26.7037 | 64.0053
WILL1 M2 | 132 | 58.8202 | 20.9589 | 22.9214 | 52.5618 | 69.522 | 26.3762 | 26.7037 | 64.0053
WILL1 R1 | 132 | 58.8202 | 20.9589 | 22.9214 | 52.5618 | 69.522 | 26.3762 | 26.7037 | 64.0053
WILL1 R2 | 132 | 58.8202 | 20.9589 | 22.9214 | 52.5618 | 69.522 | 26.3762 | 26.7037 | 64.0053
WIMB1 M5 | 132 | 26.3023 | 9.8835 | 5.7342 | 19.7116 | 30.0061 | 12.0723 | 6.3677 | 23.4406
WIMB1 M6 | 132 | 106.7707 | 38.7043 | 32.3372 | 87.0733 | 131.333 | 49.0769 | 39.0621 | 108.4673
WIMB1 M7 | 132 | 106.7707 | 38.7043 | 32.3372 | 87.0733 | 131.333 | 49.0769 | 39.0621 | 108.4673
WIMB1 M8 | 132 | 106.7707 | 38.7043 | 32.3372 | 87.0733 | 131.333 | 49.0769 | 39.0621 | 108.4673
WIMB1 R5 | 132 | 26.3023 | 9.8835 | 5.7342 | 19.7116 | 30.0061 | 12.0723 | 6.3677 | 23.4406
WIMB1 R6 | 132 | 106.7707 | 38.7043 | 32.3372 | 87.0733 | 131.333 | 49.0769 | 39.0621 | 108.4673
WIMB1 R7 | 132 | 106.7707 | 38.7043 | 32.3372 | 87.0733 | 131.333 | 49.0769 | 39.0621 | 108.4673
WIMB1 R8 | 132 | 106.7707 | 38.7043 | 32.3372 | 87.0733 | 131.333 | 49.0769 | 39.0621 | 108.4673
WIMB4 MB1 | 400 | 118.5223 | 42.716 | 38.6667 | 99.0763 | 136.8226 | 52.5517 | 40.3621 | 114.6814
WIMB4 MB2 | 400 | 118.5223 | 42.716 | 38.6667 | 99.0763 | 136.8226 | 52.5517 | 40.3621 | 114.6814
WIMB4 RB1 | 400 | 118.5223 | 42.716 | 38.6667 | 99.0763 | 136.8226 | 52.5517 | 40.3621 | 114.6814
WIMB4 RB2 | 400 | 118.5223 | 42.716 | 38.6667 | 99.0763 | 136.8226 | 52.5517 | 40.3621 | 114.6814
WISD1 M1 | 132 | 47.6137 | 16.4814 | 14.8957 | 38.204 | 58.2481 | 21.3024 | 17.5438 | 47.6699
WISD1 M2 | 132 | 47.6137 | 16.4814 | 14.8957 | 38.204 | 58.2481 | 21.3024 | 17.5438 | 47.6699
WISD1 R1 | 132 | 47.6137 | 16.4814 | 14.8957 | 38.204 | 58.2481 | 21.3024 | 17.5438 | 47.6699
WISD1 R2 | 132 | 47.6137 | 16.4814 | 14.8957 | 38.204 | 58.2481 | 21.3024 | 17.5438 | 47.6699
WISD2 M1 | 275 | 75.4992 | 26.4588 | 25.1797 | 62.5981 | 87.5786 | 32.3393 | 27.9495 | 73.6841
WISD2 M2 | 275 | 75.4992 | 26.4588 | 25.1797 | 62.5981 | 87.5786 | 32.3393 | 27.9495 | 73.6841
WISD2 R1 | 275 | 75.4992 | 26.4588 | 25.1797 | 62.5981 | 87.5786 | 32.3393 | 27.9495 | 73.6841
WISD2 R2 | 275 | 75.4992 | 26.4588 | 25.1797 | 62.5981 | 87.5786 | 32.3393 | 27.9495 | 73.6841
WMEL1 M1 | 132 | 40.9602 | 14.3495 | 12.2041 | 32.4973 | 49.5218 | 18.2881 | 14.3591 | 40.2224
WMEL1 M2 | 132 | 40.9602 | 14.3495 | 12.2041 | 32.4973 | 49.5218 | 18.2881 | 14.3591 | 40.2224
WMEL1 M3 | 132 | 40.7498 | 14.1311 | 12.8197 | 32.8041 | 59.8881 | 21.7187 | 18.4627 | 49.1775
WMEL1 R1 | 132 | 40.9602 | 14.3495 | 12.2041 | 32.4973 | 49.5218 | 18.2881 | 14.3591 | 40.2224
WMEL1 R2 | 132 | 40.9602 | 14.3495 | 12.2041 | 32.4973 | 49.5218 | 18.2881 | 14.3591 | 40.2224
WMEL1 R3 | 132 | 40.7498 | 14.1311 | 12.8197 | 32.8041 | 59.8881 | 21.7187 | 18.4627 | 49.1775
WMEL2 MC1 | 275 | 81.8815 | 30.1187 | 15.3654 | 57.9597 | 79.5582 | 31.0808 | 14.9041 | 58.8591
WMEL2 MC2 | 275 | 81.8815 | 30.1187 | 15.3654 | 57.9597 | 79.5582 | 31.0808 | 14.9041 | 58.8591
WMEL2 MC3 | 275 | 81.8815 | 30.1187 | 15.3654 | 57.9597 | 79.5582 | 31.0808 | 14.9041 | 58.8591
WMEL2 MC4 | 275 | 81.8815 | 30.1187 | 15.3654 | 57.9597 | 79.5582 | 31.0808 | 14.9041 | 58.8591
WWEY2 M1 | 275 | 72.9383 | 26.6131 | 18.8463 | 56.4829 | 71.9302 | 27.4391 | 17.4374 | 56.2421
WWEY2 M2 | 275 | 72.9383 | 26.6131 | 18.8463 | 56.4829 | 71.9302 | 27.4391 | 17.4374 | 56.2421
WWEY2 R1 | 275 | 74.595 | 27.4225 | 17.3311 | 56.1123 | 74.3363 | 28.5131 | 17.2749 | 57.5985
WWEY2 R2 | 275 | 74.595 | 27.4225 | 17.3311 | 56.1123 | 74.3363 | 28.5131 | 17.2749 | 57.5985
WYLF1 M1 | 132 | 27.0657 | 9.6451 | 9.624 | 23.2643 | 34.604 | 12.6238 | 11.7787 | 29.6314
WYLF1 M2 | 132 | 27.0657 | 9.6451 | 9.624 | 23.2643 | 34.604 | 12.6238 | 11.7787 | 29.6314
WYLF1 R1 | 132 | 27.0657 | 9.6451 | 9.624 | 23.2643 | 34.604 | 12.6238 | 11.7787 | 29.6314
WYLF1 R2 | 132 | 27.0657 | 9.6451 | 9.624 | 23.2643 | 34.604 | 12.6238 | 11.7787 | 29.6314
WYLF4 M1 | 400 | 51.8175 | 18.7879 | 12.8638 | 39.434 | 48.6013 | 18.3572 | 12.5564 | 38.5173
WYLF4 M2 | 400 | 51.8175 | 18.7879 | 12.8638 | 39.434 | 48.6013 | 18.3572 | 12.5564 | 38.5173
WYLF4 R1 | 400 | 51.8175 | 18.7879 | 12.8638 | 39.434 | 48.6013 | 18.3572 | 12.5564 | 38.5173
WYLF4 R2 | 400 | 51.8175 | 18.7879 | 12.8638 | 39.434 | 48.6013 | 18.3572 | 12.5564 | 38.5173
WYLS4 M1 | 400 | 52.1365 | 18.9073 | 12.9946 | 39.7336 | 46.5706 | 17.745 | 10.5753 | 35.6705
WYLS4 R1 | 400 | 52.1365 | 18.9073 | 12.9946 | 39.7336 | 46.5706 | 17.745 | 10.5753 | 35.6705
WYMO1 M1 | 132 | 46.3438 | 17.7726 | 13.2485 | 38.3827 | 57.3799 | 22.6194 | 15.6896 | 47.6783
WYMO1 M2 | 132 | 46.3438 | 17.7726 | 13.2485 | 38.3827 | 57.3799 | 22.6194 | 15.6896 | 47.6783
WYMO1 R1 | 132 | 46.3438 | 17.7726 | 13.2485 | 38.3827 | 57.3799 | 22.6194 | 15.6896 | 47.6783
WYMO1 R2 | 132 | 46.3438 | 17.7726 | 13.2485 | 38.3827 | 57.3799 | 22.6194 | 15.6896 | 47.6783
WYMO4 M1 | 400 | 154.2202 | 55.3858 | 34.3898 | 112.7171 | 114.1129 | 44.9122 | 19.0238 | 82.5392
WYMO4 M2 | 400 | 154.2202 | 55.3858 | 34.3898 | 112.7171 | 114.1129 | 44.9122 | 19.0238 | 82.5392
WYMO4 R1 | 400 | 154.2202 | 55.3858 | 34.3898 | 112.7171 | 114.1129 | 44.9122 | 19.0238 | 82.5392
WYMO4 R2 | 400 | 154.2202 | 55.3858 | 34.3898 | 112.7171 | 114.1129 | 44.9122 | 19.0238 | 82.5392
YAXL4 M1 | 400 | 116.1524 | 41.4715 | 30.2444 | 88.894 | 75.6388 | 29.5451 | 16.7402 | 58.5232
YAXL4 R1 | 400 | 116.1524 | 41.4715 | 30.2444 | 88.894 | 75.6388 | 29.5451 | 16.7402 | 58.5232

## D3.5
ETYS 2024 Yr 9 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2032/33
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA1 M1 | 132 | 36.3981 | 14.7634 | 8.1708 | 29.0494 | 37.8917 | 15.7366 | 8.0422 | 30.2972 | Back To Menu
ABHA1 M2 | 132 | 36.3981 | 14.7634 | 8.1708 | 29.0494 | 37.8917 | 15.7366 | 8.0422 | 30.2972
ABHA1 R1 | 132 | 32.0752 | 13.0116 | 8.1836 | 26.5847 | 34.0952 | 14.0421 | 8.1058 | 27.9643
ABHA1 R2 | 132 | 32.0752 | 13.0116 | 8.1836 | 26.5847 | 34.0952 | 14.0421 | 8.1058 | 27.9643
ABTH1 M1 | 132 | 26.0666 | 10.1539 | 5.9068 | 20.2666 | 25.8289 | 10.2747 | 6.0499 | 20.5805
ABTH1 M2 | 132 | 33.8143 | 12.7408 | 7.68 | 25.6983 | 32.9769 | 12.9729 | 7.7144 | 26.0609
ABTH1 R1 | 132 | 33.8143 | 12.7408 | 7.68 | 25.6983 | 32.9769 | 12.9729 | 7.7144 | 26.0609
ABTH1 R2 | 132 | 33.8143 | 12.7408 | 7.68 | 25.6983 | 32.9769 | 12.9729 | 7.7144 | 26.0609
ABTH2 M1 | 275 | 70.2842 | 25.648 | 13.3932 | 49.665 | 60.6709 | 24.046 | 9.6944 | 43.7006
ABTH2 M2 | 275 | 70.2842 | 25.648 | 13.3932 | 49.665 | 60.6709 | 24.046 | 9.6944 | 43.7006
ABTH2 M4 | 275 | 70.2842 | 25.648 | 13.3932 | 49.665 | 60.6709 | 24.046 | 9.6944 | 43.7006
ABTH2 R | 275 | 70.2842 | 25.648 | 13.3932 | 49.665 | 60.6709 | 24.046 | 9.6944 | 43.7006
ALDW2 MC1 | 275 | 58.6553 | 21.7742 | 10.024 | 40.8173 | 59.1277 | 23.2617 | 10.0308 | 42.9278
ALDW2 MC2 | 275 | 58.6553 | 21.7742 | 10.024 | 40.8173 | 59.1277 | 23.2617 | 10.0308 | 42.9278
ALDW2 MC3 | 275 | 58.6553 | 21.7742 | 10.024 | 40.8173 | 59.1277 | 23.2617 | 10.0308 | 42.9278
ALDW2 MC4 | 275 | 58.6553 | 21.7742 | 10.024 | 40.8173 | 59.1277 | 23.2617 | 10.0308 | 42.9278
ALVE1 M1 | 132 | 36.9249 | 14.1325 | 10.5547 | 30.541 | 41.7779 | 16.4487 | 10.7947 | 34.0567
ALVE1 M2 | 132 | 36.9249 | 14.1325 | 10.5547 | 30.541 | 41.7779 | 16.4487 | 10.7947 | 34.0567
AMEM1 M1 | 132 | 56.097 | 21.3453 | 14.8308 | 45.0176 | 66.2944 | 25.8003 | 17.6041 | 54.0913
AMEM1 M2 | 132 | 56.097 | 21.3453 | 14.8308 | 45.0176 | 66.2944 | 25.8003 | 17.6041 | 54.0913
AMEM1 R1 | 132 | 56.097 | 21.3453 | 14.8308 | 45.0176 | 66.2944 | 25.8003 | 17.6041 | 54.0913
AMEM1 R2 | 132 | 56.097 | 21.3453 | 14.8308 | 45.0176 | 66.2944 | 25.8003 | 17.6041 | 54.0913
AMEM4 M | 400 | 51.4647 | 19.2507 | 4.2611 | 31.4856 | 43.4156 | 17.1933 | 3.5933 | 27.9082
AMEM4 R | 400 | 54.458 | 20.527 | 10.7592 | 39.7888 | 45.7426 | 18.0507 | 8.4986 | 34.0261
AMEM4 R2 | 400 | 54.458 | 20.527 | 10.7592 | 39.7888 | 45.7426 | 18.0507 | 8.4986 | 34.0261
AXMI1 M1 | 132 | 28.5581 | 10.2416 | 9.2745 | 23.7583 | 34.2663 | 12.7168 | 10.3619 | 28.3461
AXMI1 M2 | 132 | 28.5581 | 10.2416 | 9.2745 | 23.7583 | 34.2663 | 12.7168 | 10.3619 | 28.3461
AXMI1 R1 | 132 | 28.5581 | 10.2416 | 9.2745 | 23.7583 | 34.2663 | 12.7168 | 10.3619 | 28.3461
AXMI1 R2 | 132 | 28.5581 | 10.2416 | 9.2745 | 23.7583 | 34.2663 | 12.7168 | 10.3619 | 28.3461
AXMI4 MC1 | 400 | 44.9673 | 16.5155 | 9.5254 | 32.8818 | 36.3639 | 14.1945 | 6.7659 | 26.84
AXMI4 MC2 | 400 | 44.9673 | 16.5155 | 9.5254 | 32.8818 | 36.3639 | 14.1945 | 6.7659 | 26.84
BAGB2 M1 | 275 | 46.8707 | 17.2284 | 10.5268 | 34.8915 | 46.7884 | 17.9197 | 11.2841 | 36.6264
BAGB2 M2 | 275 | 46.8707 | 17.2284 | 10.5268 | 34.8915 | 46.7884 | 17.9197 | 11.2841 | 36.6264
BAGB2 R1 | 275 | 46.8707 | 17.2284 | 10.5268 | 34.8915 | 46.7884 | 17.9197 | 11.2841 | 36.6264
BAGB2 R2 | 275 | 46.8707 | 17.2284 | 10.5268 | 34.8915 | 46.7884 | 17.9197 | 11.2841 | 36.6264
BARK1 M5 | 132 | 45.6611 | 15.4864 | 16.5472 | 38.4483 | 55.0872 | 19.8422 | 18.949 | 47.0101
BARK1 M6 | 132 | 45.6611 | 15.4864 | 16.5472 | 38.4483 | 55.0872 | 19.8422 | 18.949 | 47.0101
BARK1 R5 | 132 | 45.6611 | 15.4864 | 16.5472 | 38.4483 | 55.0872 | 19.8422 | 18.949 | 47.0101
BARK1 R6 | 132 | 45.6611 | 15.4864 | 16.5472 | 38.4483 | 55.0872 | 19.8422 | 18.949 | 47.0101
BARK2 M1 | 275 | 46.0388 | 16.3375 | 14.7302 | 37.8349 | 48.5917 | 17.9862 | 14.9103 | 40.3466
BARK2 M2 | 275 | 46.4671 | 16.3762 | 14.852 | 38.0114 | 49.0964 | 18.1423 | 15.0897 | 40.7468
BARK2 R1 | 275 | 46.0388 | 16.3375 | 14.7302 | 37.8349 | 48.5917 | 17.9862 | 14.9103 | 40.3466
BARK2 R2 | 275 | 46.4671 | 16.3762 | 14.852 | 38.0114 | 49.0964 | 18.1423 | 15.0897 | 40.7468
BARK4 M1 | 400 | 159.1743 | 54.9412 | 34.8409 | 112.5395 | 135.8211 | 52.828 | 22.8745 | 97.5846
BARK4 M2 | 400 | 159.1743 | 54.9412 | 34.8409 | 112.5395 | 135.8211 | 52.828 | 22.8745 | 97.5846
BARK4 R1 | 400 | 159.1743 | 54.9412 | 34.8409 | 112.5395 | 135.8211 | 52.828 | 22.8745 | 97.5846
BARK4 R2 | 400 | 159.1743 | 54.9412 | 34.8409 | 112.5395 | 135.8211 | 52.828 | 22.8745 | 97.5846
BEDD2 M1/4 | 275 | 37.9533 | 13.7018 | 12.5671 | 31.9444 | 40.7314 | 15.1115 | 12.4834 | 33.8543
BEDD2 M2/3 | 275 | 67.8869 | 24.8423 | 17.3864 | 52.5187 | 69.6282 | 26.4737 | 17.2587 | 54.6982
BEDD2 R1 | 275 | 51.8152 | 19.3494 | 11.8089 | 39.173 | 51.5723 | 19.8306 | 11.7369 | 39.7815
BEDD2 R2 | 275 | 67.8869 | 24.8423 | 17.3864 | 52.5187 | 69.6282 | 26.4737 | 17.2587 | 54.6982
BEDD2 R3 | 275 | 67.8869 | 24.8423 | 17.3864 | 52.5187 | 69.6282 | 26.4737 | 17.2587 | 54.6982
BEDD2 R4 | 275 | 51.8152 | 19.3494 | 11.8089 | 39.173 | 51.5723 | 19.8306 | 11.7369 | 39.7815
BEGI1 M1 | 132 | 36.3683 | 12.6541 | 11.2912 | 29.1869 | 46.0669 | 17.0813 | 13.6888 | 37.8454
BEGI1 M2 | 132 | 36.3683 | 12.6541 | 11.2912 | 29.1869 | 46.0669 | 17.0813 | 13.6888 | 37.8454
BEGI1 R1 | 132 | 31.9311 | 11.3815 | 11.3744 | 27.4703 | 39.7994 | 14.5315 | 13.4835 | 34.0341
BEGI1 R2 | 132 | 31.9311 | 11.3815 | 11.3744 | 27.4703 | 39.7994 | 14.5315 | 13.4835 | 34.0341
BENR4 M1 | 400 | 82.0207 | 32.5481 | 16.6315 | 62.6614 | 94.2349 | 39.7079 | 17.4497 | 73.6052
BENR4 M2 | 400 | 82.0207 | 32.5481 | 16.6315 | 62.6614 | 94.2349 | 39.7079 | 17.4497 | 73.6052
BENR4 R1 | 400 | 82.0207 | 32.5481 | 16.6315 | 62.6614 | 94.2349 | 39.7079 | 17.4497 | 73.6052
BENR4 R2 | 400 | 82.0207 | 32.5481 | 16.6315 | 62.6614 | 94.2349 | 39.7079 | 17.4497 | 73.6052
BESW1 M1 | 132 | 33.0049 | 11.8342 | 9.848 | 26.5841 | 40.2884 | 15.1873 | 12.1049 | 33.583
BESW1 M2 | 132 | 33.0049 | 11.8342 | 9.848 | 26.5841 | 40.2884 | 15.1873 | 12.1049 | 33.583
BESW1 R1 | 132 | 25.3426 | 9.4709 | 6.8669 | 20.2608 | 29.5089 | 11.6264 | 8.3178 | 24.7599
BESW1 R2 | 132 | 25.3426 | 9.4709 | 6.8669 | 20.2608 | 29.5089 | 11.6264 | 8.3178 | 24.7599
BESW2 MC1 | 275 | 61.1352 | 22.3282 | 11.3894 | 42.9662 | 57.4008 | 22.3985 | 11.0964 | 42.7727
BESW2 MC2 | 275 | 61.1352 | 22.3282 | 11.3894 | 42.9662 | 57.4008 | 22.3985 | 11.0964 | 42.7727
BESW2 MC3 | 275 | 61.1352 | 22.3282 | 11.3894 | 42.9662 | 57.4008 | 22.3985 | 11.0964 | 42.7727
BESW2 MC4 | 275 | 61.1352 | 22.3282 | 11.3894 | 42.9662 | 57.4008 | 22.3985 | 11.0964 | 42.7727
BESW2 MC6 | 275 | 61.1352 | 22.3282 | 11.3894 | 42.9662 | 57.4008 | 22.3985 | 11.0964 | 42.7727
BICF1 M2 | 132 | 35.0278 | 12.7324 | 12.4612 | 30.4676 | 39.2255 | 14.8225 | 12.9888 | 33.9509
BICF1 R2 | 132 | 35.0278 | 12.7324 | 12.4612 | 30.4676 | 39.2255 | 14.8225 | 12.9888 | 33.9509
BICF4 M1 | 400 | 128.5084 | 47.0058 | 43.0739 | 109.5501 | 77.1835 | 30.899 | 19.1117 | 62.8095
BICF4 M2 | 400 | 128.5084 | 47.0058 | 43.0739 | 109.5501 | 77.1835 | 30.899 | 19.1117 | 62.8095
BICF4 M3 | 400 | 128.5084 | 47.0058 | 43.0739 | 109.5501 | 77.1835 | 30.899 | 19.1117 | 62.8095
BICF4 R1 | 400 | 128.5084 | 47.0058 | 43.0739 | 109.5501 | 77.1835 | 30.899 | 19.1117 | 62.8095
BICF4 R2 | 400 | 128.5084 | 47.0058 | 43.0739 | 109.5501 | 77.1835 | 30.899 | 19.1117 | 62.8095
BICF4 R3 | 400 | 128.5084 | 47.0058 | 43.0739 | 109.5501 | 77.1835 | 30.899 | 19.1117 | 62.8095
BIGG4 MC1 | 400 | 83.5973 | 30.9439 | 16.8871 | 60.6484 | 66.6652 | 26.1255 | 11.7638 | 48.7109
BIGG4 MC2 | 400 | 83.5973 | 30.9439 | 16.8871 | 60.6484 | 66.6652 | 26.1255 | 11.7638 | 48.7109
BIRK1 M1 | 132 | 39.5283 | 13.663 | 13.0372 | 32.3596 | 48.5041 | 17.6575 | 14.4067 | 39.3783
BIRK1 M2 | 132 | 39.5283 | 13.663 | 13.0372 | 32.3596 | 48.5041 | 17.6575 | 14.4067 | 39.3783
BIRK1 R1 | 132 | 39.5283 | 13.663 | 13.0372 | 32.3596 | 48.5041 | 17.6575 | 14.4067 | 39.3783
BIRK1 R2 | 132 | 39.5283 | 13.663 | 13.0372 | 32.3596 | 48.5041 | 17.6575 | 14.4067 | 39.3783
BIRK2 MC1 | 275 | 63.4759 | 22.7248 | 17.0655 | 49.2031 | 61.864 | 23.5002 | 13.6799 | 46.9142
BIRK2 MC2 | 275 | 63.4759 | 22.7248 | 17.0655 | 49.2031 | 61.864 | 23.5002 | 13.6799 | 46.9142
BIRK2 MC3 | 275 | 63.4759 | 22.7248 | 17.0655 | 49.2031 | 61.864 | 23.5002 | 13.6799 | 46.9142
BIRK2 MC4 | 275 | 63.4759 | 22.7248 | 17.0655 | 49.2031 | 61.864 | 23.5002 | 13.6799 | 46.9142
BISW1 M1 | 132 | 42.5655 | 15.2296 | 12.8935 | 34.4315 | 53.1268 | 20.1838 | 14.1064 | 42.6505
BISW1 M2 | 132 | 42.5655 | 15.2296 | 12.8935 | 34.4315 | 53.1268 | 20.1838 | 14.1064 | 42.6505
BISW1 R1 | 132 | 42.5655 | 15.2296 | 12.8935 | 34.4315 | 53.1268 | 20.1838 | 14.1064 | 42.6505
BISW1 R2 | 132 | 42.5655 | 15.2296 | 12.8935 | 34.4315 | 53.1268 | 20.1838 | 14.1064 | 42.6505
BISW2 MC1 | 275 | 66.0694 | 24.1524 | 12.6043 | 46.7609 | 60.0848 | 23.6217 | 9.8309 | 43.2371
BISW2 MC2 | 275 | 66.0694 | 24.1524 | 12.6043 | 46.7609 | 60.0848 | 23.6217 | 9.8309 | 43.2371
BISW2 MC3 | 275 | 66.0694 | 24.1524 | 12.6043 | 46.7609 | 60.0848 | 23.6217 | 9.8309 | 43.2371
BISW2 MC4 | 275 | 66.0694 | 24.1524 | 12.6043 | 46.7609 | 60.0848 | 23.6217 | 9.8309 | 43.2371
BLYT2 M1 | 275 | 95.8648 | 35.2663 | 29.8366 | 79.7107 | 83.3186 | 32.4174 | 23.721 | 69.5661
BLYT2 M2 | 275 | 95.8648 | 35.2663 | 29.8366 | 79.7107 | 83.3186 | 32.4174 | 23.721 | 69.5661
BLYT2 R1 | 275 | 95.8648 | 35.2663 | 29.8366 | 79.7107 | 83.3186 | 32.4174 | 23.721 | 69.5661
BLYT2 R2 | 275 | 95.8648 | 35.2663 | 29.8366 | 79.7107 | 83.3186 | 32.4174 | 23.721 | 69.5661
BLYT4 M1 | 400 | 82.0721 | 29.5469 | 18.7992 | 60.5848 | 54.4494 | 21.141 | 11.8219 | 41.7198
BLYT4 M2 | 400 | 82.0721 | 29.5469 | 18.7992 | 60.5848 | 54.4494 | 21.141 | 11.8219 | 41.7198
BLYT4 M3 | 400 | 82.0721 | 29.5469 | 18.7992 | 60.5848 | 54.4494 | 21.141 | 11.8219 | 41.7198
BLYT4 R1 | 400 | 82.0721 | 29.5469 | 18.7992 | 60.5848 | 54.4494 | 21.141 | 11.8219 | 41.7198
BLYT4 R2 | 400 | 82.0721 | 29.5469 | 18.7992 | 60.5848 | 54.4494 | 21.141 | 11.8219 | 41.7198
BLYT4 R3 | 400 | 82.0721 | 29.5469 | 18.7992 | 60.5848 | 54.4494 | 21.141 | 11.8219 | 41.7198
BODE4 M1 | 400 | 105.7302 | 37.3137 | 26.0619 | 78.8314 | 68.0296 | 27.0194 | 9.8802 | 48.0914
BODE4 M2 | 400 | 105.7302 | 37.3137 | 26.0619 | 78.8314 | 68.0296 | 27.0194 | 9.8802 | 48.0914
BODE4 R1 | 400 | 105.7302 | 37.3137 | 26.0619 | 78.8314 | 68.0296 | 27.0194 | 9.8802 | 48.0914
BODE4 R2 | 400 | 105.7302 | 37.3137 | 26.0619 | 78.8314 | 68.0296 | 27.0194 | 9.8802 | 48.0914
BOLN1 M1 | 132 | 57.7354 | 22.6188 | 15.2446 | 47.2325 | 60.5996 | 24.6631 | 15.9474 | 50.8263
BOLN1 M2 | 132 | 54.1397 | 21.2244 | 15.1603 | 45.1761 | 59.1833 | 23.8144 | 16.8247 | 50.5034
BOLN1 R1 | 132 | 57.7354 | 22.6188 | 15.2446 | 47.2325 | 60.5996 | 24.6631 | 15.9474 | 50.8263
BOLN1 R2 | 132 | 54.1397 | 21.2244 | 15.1603 | 45.1761 | 59.1833 | 23.8144 | 16.8247 | 50.5034
BOLN4 M1 | 400 | 81.653 | 29.2569 | 17.9656 | 59.3411 | 62.1629 | 24.2154 | 11.9888 | 46.2346
BOLN4 M2 | 400 | 81.653 | 29.2569 | 17.9656 | 59.3411 | 62.1629 | 24.2154 | 11.9888 | 46.2346
BOLN4 M3 | 400 | 81.653 | 29.2569 | 17.9656 | 59.3411 | 62.1629 | 24.2154 | 11.9888 | 46.2346
BOLN4 R1 | 400 | 81.653 | 29.2569 | 17.9656 | 59.3411 | 62.1629 | 24.2154 | 11.9888 | 46.2346
BOLN4 R2 | 400 | 81.653 | 29.2569 | 17.9656 | 59.3411 | 62.1629 | 24.2154 | 11.9888 | 46.2346
BOLN4 R3 | 400 | 81.653 | 29.2569 | 17.9656 | 59.3411 | 62.1629 | 24.2154 | 11.9888 | 46.2346
BOTW1 M1 | 132 | 28.0935 | 9.8884 | 10.481 | 24.4653 | 31.1205 | 11.3229 | 11.1203 | 27.1333
BOTW1 M2 | 132 | 28.0935 | 9.8884 | 10.481 | 24.4653 | 31.1205 | 11.3229 | 11.1203 | 27.1333
BOTW4 MC1 | 400 | 84.8469 | 30.3691 | 17.8646 | 60.8131 | 67.52 | 26.1511 | 13.0813 | 50.0646
BOTW4 MC2 | 400 | 84.8469 | 30.3691 | 17.8646 | 60.8131 | 67.52 | 26.1511 | 13.0813 | 50.0646
BRAI1 M1 | 132 | 43.1324 | 16.9474 | 13.4825 | 37.4496 | 46.7916 | 18.7589 | 14.2458 | 40.7748
BRAI1 M2 | 132 | 43.1324 | 16.9474 | 13.4825 | 37.4496 | 46.7916 | 18.7589 | 14.2458 | 40.7748
BRAW1 M1 | 132 | 29.647 | 11.0233 | 9.5354 | 25.1247 | 43.7482 | 16.831 | 13.842 | 37.6446
BRAW1 M2 | 132 | 33.4409 | 11.895 | 10.4239 | 27.246 | 49.1937 | 18.4712 | 15.0847 | 41.2069
BRAW1 R1 | 132 | 29.647 | 11.0233 | 9.5354 | 25.1247 | 43.7482 | 16.831 | 13.842 | 37.6446
BRAW1 R2 | 132 | 33.4409 | 11.895 | 10.4239 | 27.246 | 49.1937 | 18.4712 | 15.0847 | 41.2069
BRAW2 MC1 | 275 | 69.4497 | 24.8587 | 16.9686 | 52.1241 | 72.7313 | 27.5586 | 17.226 | 56.1998
BRAW2 MC2 | 275 | 69.4497 | 24.8587 | 16.9686 | 52.1241 | 72.7313 | 27.5586 | 17.226 | 56.1998
BRAW2 MC3 | 275 | 69.4497 | 24.8587 | 16.9686 | 52.1241 | 72.7313 | 27.5586 | 17.226 | 56.1998
BRAW2 MC4 | 275 | 69.4497 | 24.8587 | 16.9686 | 52.1241 | 72.7313 | 27.5586 | 17.226 | 56.1998
BRED1 M1 | 132 | 38.9472 | 13.7203 | 13.0455 | 32.449 | 48.6093 | 17.9891 | 14.9199 | 40.3604
BRED1 M2 | 132 | 38.9472 | 13.7203 | 13.0455 | 32.449 | 48.6093 | 17.9891 | 14.9199 | 40.3604
BRED1 R1 | 132 | 38.9472 | 13.7203 | 13.0455 | 32.449 | 48.6093 | 17.9891 | 14.9199 | 40.3604
BRED1 R2 | 132 | 38.9472 | 13.7203 | 13.0455 | 32.449 | 48.6093 | 17.9891 | 14.9199 | 40.3604
BRED2 MC1 | 275 | 82.7032 | 30.5464 | 16.4982 | 59.6974 | 77.3529 | 30.4308 | 13.0815 | 56.1171
BRED2 MC2 | 275 | 82.7032 | 30.5464 | 16.4982 | 59.6974 | 77.3529 | 30.4308 | 13.0815 | 56.1171
BRED2 MC3 | 275 | 82.7032 | 30.5464 | 16.4982 | 59.6974 | 77.3529 | 30.4308 | 13.0815 | 56.1171
BRED2 MC4 | 275 | 82.7032 | 30.5464 | 16.4982 | 59.6974 | 77.3529 | 30.4308 | 13.0815 | 56.1171
BRFO1 M1 | 132 | 53.4822 | 20.4678 | 15.7592 | 44.7051 | 58.1152 | 23.0043 | 15.9273 | 48.4602
BRFO1 M2 | 132 | 53.4822 | 20.4678 | 15.7592 | 44.7051 | 58.1152 | 23.0043 | 15.9273 | 48.4602
BRFO1 R1 | 132 | 53.6152 | 20.3804 | 14.4102 | 43.2325 | 58.8901 | 23.4697 | 14.5567 | 47.7479
BRFO1 R2 | 132 | 53.6152 | 20.3804 | 14.4102 | 43.2325 | 58.8901 | 23.4697 | 14.5567 | 47.7479
BRFO4 M5 | 400 | 169.5012 | 60.1002 | 57.3662 | 142.3606 | 118.5024 | 45.4049 | 35.8317 | 100.0439
BRFO4 M6 | 400 | 169.5012 | 60.1002 | 57.3662 | 142.3606 | 118.5024 | 45.4049 | 35.8317 | 100.0439
BRFO4 M7 | 400 | 169.5012 | 60.1002 | 57.3662 | 142.3606 | 118.5024 | 45.4049 | 35.8317 | 100.0439
BRFO4 M8 | 400 | 169.5012 | 60.1002 | 57.3662 | 142.3606 | 118.5024 | 45.4049 | 35.8317 | 100.0439
BRFO4 R5 | 400 | 169.5012 | 60.1002 | 57.3662 | 142.3606 | 118.5024 | 45.4049 | 35.8317 | 100.0439
BRFO4 R6 | 400 | 169.5012 | 60.1002 | 57.3662 | 142.3606 | 118.5024 | 45.4049 | 35.8317 | 100.0439
BRFO4 R7 | 400 | 169.5012 | 60.1002 | 57.3662 | 142.3606 | 118.5024 | 45.4049 | 35.8317 | 100.0439
BRFO4 R8 | 400 | 169.5012 | 60.1002 | 57.3662 | 142.3606 | 118.5024 | 45.4049 | 35.8317 | 100.0439
BRIM1 M1 | 132 | 41.6467 | 14.3122 | 14.9218 | 35.1622 | 56.6952 | 20.4786 | 19.1145 | 48.0756
BRIM1 M2 | 132 | 41.6467 | 14.3122 | 14.9218 | 35.1622 | 56.6952 | 20.4786 | 19.1145 | 48.0756
BRIM1 R1 | 132 | 41.6467 | 14.3122 | 14.9218 | 35.1622 | 56.6952 | 20.4786 | 19.1145 | 48.0756
BRIM1 R2 | 132 | 41.6467 | 14.3122 | 14.9218 | 35.1622 | 56.6952 | 20.4786 | 19.1145 | 48.0756
BRIN2 M1 | 275 | 46.8592 | 17.6678 | 8.7311 | 33.7172 | 50.0834 | 19.9965 | 7.9881 | 36.2675
BRIN2 M2 | 275 | 58.427 | 22.1024 | 14.7882 | 46.0457 | 62.557 | 24.3235 | 15.9118 | 50.3104
BRIN2 R1 | 275 | 46.8592 | 17.6678 | 8.7311 | 33.7172 | 50.0834 | 19.9965 | 7.9881 | 36.2675
BRIN2 R2 | 275 | 58.427 | 22.1024 | 14.7882 | 46.0457 | 62.557 | 24.3235 | 15.9118 | 50.3104
BRIN4 M1 | 400 | 110.7483 | 39.9272 | 9.584 | 66.0496 | 82.3995 | 32.3774 | 7.7269 | 53.5154
BRIN4 M2 | 400 | 110.7483 | 39.9272 | 9.584 | 66.0496 | 82.3995 | 32.3774 | 7.7269 | 53.5154
BRIN4 R1 | 400 | 110.7483 | 39.9272 | 9.584 | 66.0496 | 82.3995 | 32.3774 | 7.7269 | 53.5154
BRIN4 R2 | 400 | 110.7483 | 39.9272 | 9.584 | 66.0496 | 82.3995 | 32.3774 | 7.7269 | 53.5154
BRLE4 M1 | 400 | 128.2439 | 46.0011 | 26.1954 | 91.2507 | 107.9195 | 41.9412 | 21.6751 | 80.989
BRLE4 M2 | 400 | 128.2439 | 46.0011 | 26.1954 | 91.2507 | 107.9195 | 41.9412 | 21.6751 | 80.989
BRLE4 R1 | 400 | 128.2439 | 46.0011 | 26.1954 | 91.2507 | 107.9195 | 41.9412 | 21.6751 | 80.989
BRLE4 R2 | 400 | 128.2439 | 46.0011 | 26.1954 | 91.2507 | 107.9195 | 41.9412 | 21.6751 | 80.989
BRWA1 M1 | 132 | 43.9078 | 16.4537 | 12.8146 | 36.0836 | 50.5529 | 19.3854 | 14.9001 | 42.3151
BRWA1 M2 | 132 | 43.9078 | 16.4537 | 12.8146 | 36.0836 | 50.5529 | 19.3854 | 14.9001 | 42.3151
BRWA1 R1 | 132 | 43.9078 | 16.4537 | 12.8146 | 36.0836 | 50.5529 | 19.3854 | 14.9001 | 42.3151
BRWA1 R2 | 132 | 43.9078 | 16.4537 | 12.8146 | 36.0836 | 50.5529 | 19.3854 | 14.9001 | 42.3151
BULL4 MC1 | 400 | 76.8473 | 28.0771 | 17.311 | 57.018 | 52.8445 | 20.8643 | 8.8686 | 38.3751
BULL4 MC2 | 400 | 76.8473 | 28.0771 | 17.311 | 57.018 | 52.8445 | 20.8643 | 8.8686 | 38.3751
BURW1 M1 | 132 | 47.314 | 16.3203 | 16.9014 | 39.9818 | 54.5646 | 19.9534 | 18.1499 | 46.3683
BURW1 M2 | 132 | 47.314 | 16.3203 | 16.9014 | 39.9818 | 54.5646 | 19.9534 | 18.1499 | 46.3683
BURW1 R1 | 132 | 47.314 | 16.3203 | 16.9014 | 39.9818 | 54.5646 | 19.9534 | 18.1499 | 46.3683
BURW1 R2 | 132 | 47.314 | 16.3203 | 16.9014 | 39.9818 | 54.5646 | 19.9534 | 18.1499 | 46.3683
BURW4 MC1 | 400 | 108.3966 | 39.3205 | 25.6892 | 81.2968 | 64.9042 | 26.0384 | 11.0716 | 47.8954
BURW4 MC2 | 400 | 108.3966 | 39.3205 | 25.6892 | 81.2968 | 64.9042 | 26.0384 | 11.0716 | 47.8954
BURW4 MC3 | 400 | 108.3966 | 39.3205 | 25.6892 | 81.2968 | 64.9042 | 26.0384 | 11.0716 | 47.8954
BURW4 MC4 | 400 | 108.3966 | 39.3205 | 25.6892 | 81.2968 | 64.9042 | 26.0384 | 11.0716 | 47.8954
BUSH1 M1 | 132 | 35.1358 | 12.4682 | 11.5691 | 29.2018 | 45.7731 | 16.8393 | 14.3037 | 38.1181
BUSH1 M2 | 132 | 35.1358 | 12.4682 | 11.5691 | 29.2018 | 45.7731 | 16.8393 | 14.3037 | 38.1181
BUSH1 R1 | 132 | 35.1358 | 12.4682 | 11.5691 | 29.2018 | 45.7731 | 16.8393 | 14.3037 | 38.1181
BUSH1 R2 | 132 | 35.1358 | 12.4682 | 11.5691 | 29.2018 | 45.7731 | 16.8393 | 14.3037 | 38.1181
BUSH2 MC1 | 275 | 56.5305 | 20.6305 | 11.6318 | 40.8078 | 55.5798 | 21.6154 | 10.4633 | 41.0321
BUSH2 MC2 | 275 | 56.5305 | 20.6305 | 11.6318 | 40.8078 | 55.5798 | 21.6154 | 10.4633 | 41.0321
BUSH2 MC3 | 275 | 56.5305 | 20.6305 | 11.6318 | 40.8078 | 55.5798 | 21.6154 | 10.4633 | 41.0321
BUSH2 MC4 | 275 | 56.5305 | 20.6305 | 11.6318 | 40.8078 | 55.5798 | 21.6154 | 10.4633 | 41.0321
BUST1 M1 | 132 | 37.6251 | 13.3926 | 12.5825 | 31.5225 | 46.5508 | 17.1582 | 14.6046 | 38.8699
BUST1 M2 | 132 | 37.6251 | 13.3926 | 12.5825 | 31.5225 | 46.5508 | 17.1582 | 14.6046 | 38.8699
BUST1 M3 | 132 | 37.6251 | 13.3926 | 12.5825 | 31.5225 | 46.5508 | 17.1582 | 14.6046 | 38.8699
BUST1 R1 | 132 | 37.6251 | 13.3926 | 12.5825 | 31.5225 | 46.5508 | 17.1582 | 14.6046 | 38.8699
BUST1 R2 | 132 | 37.6251 | 13.3926 | 12.5825 | 31.5225 | 46.5508 | 17.1582 | 14.6046 | 38.8699
BUST1 R3 | 132 | 37.6251 | 13.3926 | 12.5825 | 31.5225 | 46.5508 | 17.1582 | 14.6046 | 38.8699
BUST2 M1 | 275 | 73.3221 | 26.3509 | 19.0567 | 56.3225 | 73.9249 | 28.1762 | 17.039 | 56.8861
BUST2 M2 | 275 | 73.3221 | 26.3509 | 19.0567 | 56.3225 | 73.9249 | 28.1762 | 17.039 | 56.8861
BUST2 R1 | 275 | 73.3221 | 26.3509 | 19.0567 | 56.3225 | 73.9249 | 28.1762 | 17.039 | 56.8861
BUST2 R2 | 275 | 73.3221 | 26.3509 | 19.0567 | 56.3225 | 73.9249 | 28.1762 | 17.039 | 56.8861
CANT1 M | 132 | 39.8629 | 14.415 | 8.3177 | 28.7036 | 48.1093 | 18.4639 | 8.6269 | 34.7388
CANT1 R | 132 | 40.2336 | 14.533 | 8.6512 | 29.204 | 48.8762 | 18.6972 | 9.0982 | 35.54
CANT4 M5 | 400 | 113.0843 | 39.4083 | 26.2277 | 81.9594 | 84.7614 | 32.8892 | 14.9776 | 61.49
CANT4 M6 | 400 | 113.0843 | 39.4083 | 26.2277 | 81.9594 | 84.7614 | 32.8892 | 14.9776 | 61.49
CANT4 MC1 | 400 | 112.992 | 39.3808 | 26.2012 | 81.8941 | 84.7173 | 32.8751 | 14.9647 | 61.4571
CANT4 MC2 | 400 | 112.992 | 39.3808 | 26.2012 | 81.8941 | 84.7173 | 32.8751 | 14.9647 | 61.4571
CANT4 MC3 | 400 | 112.992 | 39.3808 | 26.2012 | 81.8941 | 84.7173 | 32.8751 | 14.9647 | 61.4571
CANT4 MC4 | 400 | 112.992 | 39.3808 | 26.2012 | 81.8941 | 84.7173 | 32.8751 | 14.9647 | 61.4571
CANT4 R5 | 400 | 113.0843 | 39.4083 | 26.2277 | 81.9594 | 84.7614 | 32.8892 | 14.9776 | 61.49
CANT4 R6 | 400 | 113.0843 | 39.4083 | 26.2277 | 81.9594 | 84.7614 | 32.8892 | 14.9776 | 61.49
CAPE1 M1 | 132 | 44.125 | 15.5321 | 14.1657 | 36.1314 | 55.0698 | 20.097 | 17.3493 | 45.7708
CAPE1 M2 | 132 | 44.125 | 15.5321 | 14.1657 | 36.1314 | 55.0698 | 20.097 | 17.3493 | 45.7708
CAPE1 R1 | 132 | 44.125 | 15.5321 | 14.1657 | 36.1314 | 55.0698 | 20.097 | 17.3493 | 45.7708
CAPE1 R2 | 132 | 44.125 | 15.5321 | 14.1657 | 36.1314 | 55.0698 | 20.097 | 17.3493 | 45.7708
CAPE2 M1 | 275 | 74.14 | 26.0816 | 23.0997 | 59.9847 | 81.9041 | 30.1163 | 23.9645 | 66.5554
CAPE2 M2 | 275 | 74.14 | 26.0816 | 23.0997 | 59.9847 | 81.9041 | 30.1163 | 23.9645 | 66.5554
CAPE2 R1 | 275 | 74.14 | 26.0816 | 23.0997 | 59.9847 | 81.9041 | 30.1163 | 23.9645 | 66.5554
CAPE2 R2 | 275 | 74.14 | 26.0816 | 23.0997 | 59.9847 | 81.9041 | 30.1163 | 23.9645 | 66.5554
CARE1 M1 | 132 | 44.5136 | 15.9601 | 11.4678 | 34.0388 | 53.9934 | 20.2746 | 13.9806 | 42.6532
CARE1 M2 | 132 | 44.5136 | 15.9601 | 11.4678 | 34.0388 | 53.9934 | 20.2746 | 13.9806 | 42.6532
CARE1 M3 | 132 | 44.5136 | 15.9601 | 11.4678 | 34.0388 | 53.9934 | 20.2746 | 13.9806 | 42.6532
CARE2 MC1 | 275 | 49.9882 | 18.6264 | 8.2997 | 34.6414 | 41.8683 | 16.6162 | 7.0731 | 30.572
CARE2 MC2 | 275 | 49.9882 | 18.6264 | 8.2997 | 34.6414 | 41.8683 | 16.6162 | 7.0731 | 30.572
CARR1 M1 | 132 | 45.9112 | 17.3074 | 10.0803 | 34.5567 | 52.9315 | 20.7618 | 12.5449 | 41.9065
CARR1 M2 | 132 | 45.9112 | 17.3074 | 10.0803 | 34.5567 | 52.9315 | 20.7618 | 12.5449 | 41.9065
CARR1 M3 | 132 | 45.9112 | 17.3074 | 10.0803 | 34.5567 | 52.9315 | 20.7618 | 12.5449 | 41.9065
CARR1 M4 | 132 | 43.2994 | 15.2039 | 14.41 | 35.9116 | 55.1042 | 20.2068 | 17.6098 | 46.1865
CARR1 R1 | 132 | 45.9112 | 17.3074 | 10.0803 | 34.5567 | 52.9315 | 20.7618 | 12.5449 | 41.9065
CARR1 R2 | 132 | 45.9112 | 17.3074 | 10.0803 | 34.5567 | 52.9315 | 20.7618 | 12.5449 | 41.9065
CARR1 R3 | 132 | 43.2994 | 15.2039 | 14.41 | 35.9116 | 55.1042 | 20.2068 | 17.6098 | 46.1865
CARR1 R4 | 132 | 43.2994 | 15.2039 | 14.41 | 35.9116 | 55.1042 | 20.2068 | 17.6098 | 46.1865
CARR2 M1 | 275 | 86.2488 | 31.2555 | 22.8116 | 67.0136 | 92.6409 | 34.8254 | 25.5526 | 74.8032
CARR2 M2 | 275 | 86.2488 | 31.2555 | 22.8116 | 67.0136 | 92.6409 | 34.8254 | 25.5526 | 74.8032
CARR2 R1 | 275 | 86.2488 | 31.2555 | 22.8116 | 67.0136 | 92.6409 | 34.8254 | 25.5526 | 74.8032
CARR2 R2 | 275 | 86.2488 | 31.2555 | 22.8116 | 67.0136 | 92.6409 | 34.8254 | 25.5526 | 74.8032
CARR4 M1 | 400 | 129.9096 | 46.6617 | 27.2399 | 93.2296 | 123.9222 | 47.1492 | 28.5571 | 95.2362
CARR4 M2/4 | 400 | 129.9096 | 46.6617 | 27.2399 | 93.2296 | 123.9222 | 47.1492 | 28.5571 | 95.2362
CARR4 R1 | 400 | 129.9096 | 46.6617 | 27.2399 | 93.2296 | 123.9222 | 47.1492 | 28.5571 | 95.2362
CARR4 R1/2 | 400 | 129.9096 | 46.6617 | 27.2399 | 93.2296 | 123.9222 | 47.1492 | 28.5571 | 95.2362
CARR4 R2 | 400 | 129.9096 | 46.6617 | 27.2399 | 93.2296 | 123.9222 | 47.1492 | 28.5571 | 95.2362
CARR4 R4 | 400 | 129.9096 | 46.6617 | 27.2399 | 93.2296 | 123.9222 | 47.1492 | 28.5571 | 95.2362
CASK1 M1 | 132 | 47.2387 | 15.9627 | 10.9344 | 33.509 | 52.4131 | 18.6344 | 13.1928 | 39.5458
CELL1 M1 | 132 | 50.4994 | 18.8105 | 12.9475 | 39.5495 | 60.7692 | 24.0433 | 14.598 | 48.6004
CELL1 M2 | 132 | 53.272 | 19.9669 | 13.5674 | 41.8049 | 56.3814 | 21.9674 | 14.1288 | 45.1955
CELL1 R1 | 132 | 50.4994 | 18.8105 | 12.9475 | 39.5495 | 60.7692 | 24.0433 | 14.598 | 48.6004
CELL1 R2 | 132 | 53.272 | 19.9669 | 13.5674 | 41.8049 | 56.3814 | 21.9674 | 14.1288 | 45.1955
CELL4 M1 | 400 | 96.0865 | 35.4789 | 16.9583 | 67.133 | 76.1745 | 30.156 | 13.9278 | 56.5749
CELL4 M2 | 400 | 96.0865 | 35.4789 | 16.9583 | 67.133 | 76.1745 | 30.156 | 13.9278 | 56.5749
CELL4 R1 | 400 | 96.0865 | 35.4789 | 16.9583 | 67.133 | 76.1745 | 30.156 | 13.9278 | 56.5749
CELL4 R2 | 400 | 96.0865 | 35.4789 | 16.9583 | 67.133 | 76.1745 | 30.156 | 13.9278 | 56.5749
CHIC1 M1 | 132 | 25.3149 | 9.1314 | 8.3996 | 21.3134 | 30.0796 | 11.0838 | 9.5544 | 25.2292
CHIC1 M2 | 132 | 25.3149 | 9.1314 | 8.3996 | 21.3134 | 30.0796 | 11.0838 | 9.5544 | 25.2292
CHIC1 R1 | 132 | 25.3149 | 9.1314 | 8.3996 | 21.3134 | 30.0796 | 11.0838 | 9.5544 | 25.2292
CHIC1 R2 | 132 | 25.3149 | 9.1314 | 8.3996 | 21.3134 | 30.0796 | 11.0838 | 9.5544 | 25.2292
CHIC4 MB1 | 400 | 40.9006 | 15.1402 | 8.5636 | 29.9751 | 32.4054 | 12.6206 | 6.4979 | 24.3462
CHIC4 MB2 | 400 | 40.9006 | 15.1402 | 8.5636 | 29.9751 | 32.4054 | 12.6206 | 6.4979 | 24.3462
CHIC4 R1/2 | 400 | 40.4619 | 14.9901 | 8.4748 | 29.674 | 30.9379 | 12.1071 | 5.8628 | 22.9849
CHIL4 MB1 | 400 | 89.3538 | 31.8284 | 18.5762 | 63.5883 | 73.5519 | 28.4304 | 13.9029 | 54.1095
CHIL4 RB1 | 400 | 89.3538 | 31.8284 | 18.5762 | 63.5883 | 73.5519 | 28.4304 | 13.9029 | 54.1095
CHSI1 M1 | 132 | 26.9032 | 9.3966 | 9.7275 | 23.0164 | 33.9005 | 12.3107 | 11.982 | 29.392
CHSI1 M2 | 132 | 26.9032 | 9.3966 | 9.7275 | 23.0164 | 33.9005 | 12.3107 | 11.982 | 29.392
CHSI1 R1 | 132 | 26.9032 | 9.3966 | 9.7275 | 23.0164 | 33.9005 | 12.3107 | 11.982 | 29.392
CHSI1 R2 | 132 | 26.9032 | 9.3966 | 9.7275 | 23.0164 | 33.9005 | 12.3107 | 11.982 | 29.392
CHSI2 MC1 | 275 | 84.0922 | 30.6259 | 19.3636 | 62.6752 | 74.0512 | 29.0941 | 13.8048 | 54.9501
CHSI2 MC2 | 275 | 84.0922 | 30.6259 | 19.3636 | 62.6752 | 74.0512 | 29.0941 | 13.8048 | 54.9501
CHSI2 MC3 | 275 | 84.0922 | 30.6259 | 19.3636 | 62.6752 | 74.0512 | 29.0941 | 13.8048 | 54.9501
CHSI2 MC4 | 275 | 84.0922 | 30.6259 | 19.3636 | 62.6752 | 74.0512 | 29.0941 | 13.8048 | 54.9501
CHTE1 M1 | 132 | 24.7925 | 8.9245 | 7.2318 | 19.853 | 26.4577 | 10.2373 | 8.0358 | 22.5135
CHTE1 M2 | 132 | 53.1489 | 18.9985 | 15.6767 | 42.5446 | 57.0289 | 22.3783 | 14.764 | 46.4118
CHTE1 R1 | 132 | 54.0611 | 19.1806 | 16.8654 | 43.9908 | 59.7201 | 22.8892 | 18.1961 | 50.5663
CHTE1 R2 | 132 | 54.0611 | 19.1806 | 16.8654 | 43.9908 | 59.7201 | 22.8892 | 18.1961 | 50.5663
CHTE4 M1 | 400 | 105.4863 | 38.2458 | 8.6583 | 62.7461 | 80.5378 | 31.746 | 8.7693 | 53.6649
CHTE4 M2 | 400 | 105.4863 | 38.2458 | 8.6583 | 62.7461 | 80.5378 | 31.746 | 8.7693 | 53.6649
CHTE4 R1 | 400 | 105.4863 | 38.2458 | 8.6583 | 62.7461 | 80.5378 | 31.746 | 8.7693 | 53.6649
CHTE4 R2 | 400 | 105.4863 | 38.2458 | 8.6583 | 62.7461 | 80.5378 | 31.746 | 8.7693 | 53.6649
CILF4 M1 | 400 | 105.9663 | 37.3442 | 26.3178 | 79.1304 | 96.9581 | 36.6072 | 22.2075 | 73.9779
CILF4 M2 | 400 | 105.9663 | 37.3442 | 26.3178 | 79.1304 | 96.9581 | 36.6072 | 22.2075 | 73.9779
CILF4 R1 | 400 | 105.9663 | 37.3442 | 26.3178 | 79.1304 | 96.9581 | 36.6072 | 22.2075 | 73.9779
CILF4 R2 | 400 | 105.9663 | 37.3442 | 26.3178 | 79.1304 | 96.9581 | 36.6072 | 22.2075 | 73.9779
CITR1 M1 | 132 | 42.9375 | 15.4469 | 16.1755 | 38.0207 | 55.2065 | 20.2628 | 19.1973 | 47.8533
CITR1 M2 | 132 | 42.9375 | 15.4469 | 16.1755 | 38.0207 | 55.2065 | 20.2628 | 19.1973 | 47.8533
CITR1 M3 | 132 | 42.9375 | 15.4469 | 16.1755 | 38.0207 | 55.2065 | 20.2628 | 19.1973 | 47.8533
CITR1 R1 | 132 | 44.3055 | 15.0382 | 17.2565 | 38.5237 | 54.6725 | 19.3741 | 20.3874 | 47.7865
CITR1 R2 | 132 | 44.3055 | 15.0382 | 17.2565 | 38.5237 | 54.6725 | 19.3741 | 20.3874 | 47.7865
CITR1 R3 | 132 | 44.3055 | 15.0382 | 17.2565 | 38.5237 | 54.6725 | 19.3741 | 20.3874 | 47.7865
CITR4 M5 | 400 | 139.1406 | 48.4475 | 31.5263 | 100.0414 | 144.9087 | 56.5648 | 24.2484 | 104.2431
CITR4 M6 | 400 | 139.1406 | 48.4475 | 31.5263 | 100.0414 | 144.9087 | 56.5648 | 24.2484 | 104.2431
CITR4 MC1 | 400 | 139.1476 | 48.4495 | 31.5288 | 100.0467 | 144.9273 | 56.5681 | 24.2871 | 104.2864
CITR4 MC2 | 400 | 139.1476 | 48.4495 | 31.5288 | 100.0467 | 144.9273 | 56.5681 | 24.2871 | 104.2864
CITR4 MC3 | 400 | 139.1476 | 48.4495 | 31.5288 | 100.0467 | 144.9273 | 56.5681 | 24.2871 | 104.2864
CITR4 MC4 | 400 | 139.1476 | 48.4495 | 31.5288 | 100.0467 | 144.9273 | 56.5681 | 24.2871 | 104.2864
CITR4 R5 | 400 | 139.1406 | 48.4475 | 31.5263 | 100.0414 | 144.9087 | 56.5648 | 24.2484 | 104.2431
CITR4 R6 | 400 | 139.1406 | 48.4475 | 31.5263 | 100.0414 | 144.9087 | 56.5648 | 24.2484 | 104.2431
CLEH4 M1 | 400 | 92.1469 | 32.8308 | 20.5532 | 66.983 | 66.2916 | 26.0629 | 10.0549 | 46.9134
CLEH4 R1 | 400 | 92.1469 | 32.8308 | 20.5532 | 66.983 | 66.2916 | 26.0629 | 10.0549 | 46.9134
CONQ1 M1 | 132 | 48.7457 | 18.723 | 14.3488 | 40.8271 | 59.1974 | 23.2395 | 17.3027 | 50.1683
CONQ1 M2 | 132 | 48.7457 | 18.723 | 14.3488 | 40.8271 | 59.1974 | 23.2395 | 17.3027 | 50.1683
CONQ1 R1 | 132 | 48.7457 | 18.723 | 14.3488 | 40.8271 | 59.1974 | 23.2395 | 17.3027 | 50.1683
CONQ1 R2 | 132 | 48.7457 | 18.723 | 14.3488 | 40.8271 | 59.1974 | 23.2395 | 17.3027 | 50.1683
CONQ4 M1 | 400 | 107.0652 | 38.2647 | 25.0915 | 79.206 | 108.9424 | 40.9914 | 27.5698 | 85.5403
CONQ4 M2 | 400 | 107.0652 | 38.2647 | 25.0915 | 79.206 | 108.9424 | 40.9914 | 27.5698 | 85.5403
CONQ4 M3 | 400 | 107.0652 | 38.2647 | 25.0915 | 79.206 | 108.9424 | 40.9914 | 27.5698 | 85.5403
CONQ4 M4 | 400 | 107.0652 | 38.2647 | 25.0915 | 79.206 | 108.9424 | 40.9914 | 27.5698 | 85.5403
CONQ4 R1/3 | 400 | 104.4548 | 37.5713 | 23.5969 | 76.7308 | 103.9249 | 39.2528 | 25.7221 | 81.234
CONQ4 R2/4 | 400 | 104.4548 | 37.5713 | 23.5969 | 76.7308 | 103.9249 | 39.2528 | 25.7221 | 81.234
COSO4 M | 400 | 108.8972 | 39.0996 | 22.5079 | 77.8032 | 95.1833 | 36.4487 | 21.4689 | 73.0151
COSO4 R | 400 | 108.8972 | 39.0996 | 22.5079 | 77.8032 | 95.1833 | 36.4487 | 21.4689 | 73.0151
COTT4 M1 | 400 | 100.3473 | 37.2774 | 21.652 | 74.3702 | 75.165 | 29.5543 | 14.1312 | 55.9273
COTT4 M2 | 400 | 100.3473 | 37.2774 | 21.652 | 74.3702 | 75.165 | 29.5543 | 14.1312 | 55.9273
COTT4 M3 | 400 | 136.7307 | 51.123 | 41.1391 | 113.4379 | 104.3496 | 41.3369 | 27.6649 | 86.1241
COTT4 M4 | 400 | 136.7307 | 51.123 | 41.1391 | 113.4379 | 104.3496 | 41.3369 | 27.6649 | 86.1241
COTT4 R1/2 | 400 | 136.7307 | 51.123 | 41.1391 | 113.4379 | 104.3496 | 41.3369 | 27.6649 | 86.1241
COTT4 R3/4 | 400 | 136.7307 | 51.123 | 41.1391 | 113.4379 | 104.3496 | 41.3369 | 27.6649 | 86.1241
COVE1 M1 | 132 | 39.2191 | 14.0501 | 10.5193 | 30.3891 | 58.1125 | 21.8813 | 15.5524 | 46.4973
COVE1 M2 | 132 | 39.2191 | 14.0501 | 10.5193 | 30.3891 | 58.1125 | 21.8813 | 15.5524 | 46.4973
COVE1 R1 | 132 | 39.694 | 14.2159 | 10.9734 | 31.0776 | 58.36 | 21.9524 | 16.2123 | 47.2576
COVE1 R2 | 132 | 39.694 | 14.2159 | 10.9734 | 31.0776 | 58.36 | 21.9524 | 16.2123 | 47.2576
COVE2 MC1 | 275 | 63.2753 | 22.9391 | 12.7842 | 45.2249 | 64.0316 | 24.409 | 14.3192 | 48.8387
COVE2 MC2 | 275 | 63.2753 | 22.9391 | 12.7842 | 45.2249 | 64.0316 | 24.409 | 14.3192 | 48.8387
COVE2 MC3 | 275 | 63.2753 | 22.9391 | 12.7842 | 45.2249 | 64.0316 | 24.409 | 14.3192 | 48.8387
COVE2 MC4 | 275 | 63.2753 | 22.9391 | 12.7842 | 45.2249 | 64.0316 | 24.409 | 14.3192 | 48.8387
COWL1 M1 | 132 | 37.084 | 13.1346 | 11.7867 | 30.3618 | 41.7351 | 15.4734 | 13.0328 | 34.9156
COWL1 M2 | 132 | 45.9272 | 16.0334 | 15.2514 | 37.926 | 56.4223 | 20.7 | 18.1801 | 47.4543
COWL1 R1 | 132 | 37.084 | 13.1346 | 11.7867 | 30.3618 | 41.7351 | 15.4734 | 13.0328 | 34.9156
COWL1 R2 | 132 | 45.9272 | 16.0334 | 15.2514 | 37.926 | 56.4223 | 20.7 | 18.1801 | 47.4543
COWL4 M1 | 400 | 124.1774 | 45.1291 | 25.8591 | 89.6814 | 102.846 | 40.2184 | 18.6751 | 75.5525
COWL4 M2 | 400 | 124.1774 | 45.1291 | 25.8591 | 89.6814 | 102.846 | 40.2184 | 18.6751 | 75.5525
COWL4 R1 | 400 | 124.1774 | 45.1291 | 25.8591 | 89.6814 | 102.846 | 40.2184 | 18.6751 | 75.5525
COWL4 R2 | 400 | 124.1774 | 45.1291 | 25.8591 | 89.6814 | 102.846 | 40.2184 | 18.6751 | 75.5525
CRBB4 M1 | 400 | 176.1873 | 64.089 | 58.538 | 149.1736 | 103.6589 | 41.6024 | 24.2299 | 83.0647
CRBB4 M2 | 400 | 176.1873 | 64.089 | 58.538 | 149.1736 | 103.6589 | 41.6024 | 24.2299 | 83.0647
CRBB4 M3 | 400 | 176.1873 | 64.089 | 58.538 | 149.1736 | 103.6589 | 41.6024 | 24.2299 | 83.0647
CRBB4 M4 | 400 | 176.1873 | 64.089 | 58.538 | 149.1736 | 103.6589 | 41.6024 | 24.2299 | 83.0647
CRBB4 R1 | 400 | 176.1873 | 64.089 | 58.538 | 149.1736 | 103.6589 | 41.6024 | 24.2299 | 83.0647
CRBB4 R2 | 400 | 176.1873 | 64.089 | 58.538 | 149.1736 | 103.6589 | 41.6024 | 24.2299 | 83.0647
CRBB4 R3 | 400 | 176.1873 | 64.089 | 58.538 | 149.1736 | 103.6589 | 41.6024 | 24.2299 | 83.0647
CRBB4 R4 | 400 | 176.1873 | 64.089 | 58.538 | 149.1736 | 103.6589 | 41.6024 | 24.2299 | 83.0647
CREB1 M1 | 132 | 44.6606 | 16.423 | 14.3977 | 37.6234 | 51.1179 | 19.2615 | 15.5742 | 42.814
CREB1 M2 | 132 | 47.0396 | 17.2505 | 14.9475 | 39.3434 | 54.19 | 20.5308 | 15.98 | 45.015
CREB1 R1 | 132 | 44.6606 | 16.423 | 14.3977 | 37.6234 | 51.1179 | 19.2615 | 15.5742 | 42.814
CREB1 R2 | 132 | 47.0396 | 17.2505 | 14.9475 | 39.3434 | 54.19 | 20.5308 | 15.98 | 45.015
CREB4 M3 | 400 | 165.3396 | 59.1066 | 41.9679 | 125.5572 | 110.893 | 43.0324 | 23.9498 | 84.8068
CREB4 M5 | 400 | 165.0501 | 59.0094 | 41.8834 | 125.3353 | 110.7875 | 42.9954 | 23.9136 | 84.7183
CREB4 MB1 | 400 | 165.4348 | 59.1373 | 41.9953 | 125.6281 | 110.9681 | 43.0509 | 24.0477 | 84.9309
CREB4 MB2 | 400 | 165.4348 | 59.1373 | 41.9953 | 125.6281 | 110.9681 | 43.0509 | 24.0477 | 84.9309
CREB4 R3 | 400 | 165.3396 | 59.1066 | 41.9679 | 125.5572 | 110.893 | 43.0324 | 23.9498 | 84.8068
CREB4 R5 | 400 | 165.0501 | 59.0094 | 41.8834 | 125.3353 | 110.7875 | 42.9954 | 23.9136 | 84.7183
CREB4 RB1 | 400 | 165.4348 | 59.1373 | 41.9953 | 125.6281 | 110.9681 | 43.0509 | 24.0477 | 84.9309
CREB4 RB2 | 400 | 165.4348 | 59.1373 | 41.9953 | 125.6281 | 110.9681 | 43.0509 | 24.0477 | 84.9309
DAIN4 M1 | 400 | 132.6609 | 47.6514 | 27.5215 | 94.9108 | 122.5567 | 46.9508 | 26.0215 | 92.42
DAIN4 M2 | 400 | 132.6609 | 47.6514 | 27.5215 | 94.9108 | 122.5567 | 46.9508 | 26.0215 | 92.42
DAIN4 R1 | 400 | 132.6609 | 47.6514 | 27.5215 | 94.9108 | 122.5567 | 46.9508 | 26.0215 | 92.42
DAIN4 R2 | 400 | 132.6609 | 47.6514 | 27.5215 | 94.9108 | 122.5567 | 46.9508 | 26.0215 | 92.42
DIDC4 M1 | 400 | 113.5343 | 41.4489 | 23.3075 | 81.9252 | 106.9166 | 40.8963 | 24.7962 | 82.6322
DIDC4 M2 | 400 | 113.5343 | 41.4489 | 23.3075 | 81.9252 | 106.9166 | 40.8963 | 24.7962 | 82.6322
DIDC4 M3 | 400 | 113.5343 | 41.4489 | 23.3075 | 81.9252 | 106.9166 | 40.8963 | 24.7962 | 82.6322
DIDC4 M4 | 400 | 113.5343 | 41.4489 | 23.3075 | 81.9252 | 106.9166 | 40.8963 | 24.7962 | 82.6322
DIDC4 M5 | 400 | 113.5343 | 41.4489 | 23.3075 | 81.9252 | 106.9166 | 40.8963 | 24.7962 | 82.6322
DIDC4 M6 | 400 | 113.5343 | 41.4489 | 23.3075 | 81.9252 | 106.9166 | 40.8963 | 24.7962 | 82.6322
DIDC4 R1/2 | 400 | 113.5343 | 41.4489 | 23.3075 | 81.9252 | 106.9166 | 40.8963 | 24.7962 | 82.6322
DIDC4 R3/4 | 400 | 113.5343 | 41.4489 | 23.3075 | 81.9252 | 106.9166 | 40.8963 | 24.7962 | 82.6322
DIDC4 R5 | 400 | 113.5343 | 41.4489 | 23.3075 | 81.9252 | 106.9166 | 40.8963 | 24.7962 | 82.6322
DIDC4 R6 | 400 | 113.5343 | 41.4489 | 23.3075 | 81.9252 | 106.9166 | 40.8963 | 24.7962 | 82.6322
DINO4 M1 | 400 | 88.8599 | 30.5252 | 25.7116 | 68.8807 | 104.3958 | 37.7637 | 33.1214 | 86.5273
DINO4 M2 | 400 | 88.8599 | 30.5252 | 25.7116 | 68.8807 | 104.3958 | 37.7637 | 33.1214 | 86.5273
DINO4 R1 | 400 | 88.8599 | 30.5252 | 25.7116 | 68.8807 | 104.3958 | 37.7637 | 33.1214 | 86.5273
DINO4 R2 | 400 | 88.8599 | 30.5252 | 25.7116 | 68.8807 | 104.3958 | 37.7637 | 33.1214 | 86.5273
DRAK1 M1 | 132 | 35.2285 | 12.2592 | 12.2157 | 29.5528 | 42.2832 | 15.4538 | 14.6729 | 36.5279
DRAK1 M2 | 132 | 35.2285 | 12.2592 | 12.2157 | 29.5528 | 42.2832 | 15.4538 | 14.6729 | 36.5279
DRAK1 R1 | 132 | 35.2285 | 12.2592 | 12.2157 | 29.5528 | 42.2832 | 15.4538 | 14.6729 | 36.5279
DRAK1 R2 | 132 | 35.2285 | 12.2592 | 12.2157 | 29.5528 | 42.2832 | 15.4538 | 14.6729 | 36.5279
DRAK4 M1 | 400 | 124.3261 | 44.7255 | 23.3139 | 86.5653 | 107.8623 | 42.1493 | 19.2941 | 78.9022
DRAK4 M2 | 400 | 124.3261 | 44.7255 | 23.3139 | 86.5653 | 107.8623 | 42.1493 | 19.2941 | 78.9022
DRAK4 M3 | 400 | 124.3261 | 44.7255 | 23.3139 | 86.5653 | 107.8623 | 42.1493 | 19.2941 | 78.9022
DRAK4 R1/3 | 400 | 124.3261 | 44.7255 | 23.3139 | 86.5653 | 107.8623 | 42.1493 | 19.2941 | 78.9022
DRAK4 R2 | 400 | 124.3261 | 44.7255 | 23.3139 | 86.5653 | 107.8623 | 42.1493 | 19.2941 | 78.9022
DRAX1 M1 | 132 | 40.9038 | 12.317 | 12.1453 | 29.5641 | 50.7562 | 17.2519 | 15.0573 | 39.4551
DRAX1 M2 | 132 | 40.9038 | 12.317 | 12.1453 | 29.5641 | 50.7562 | 17.2519 | 15.0573 | 39.4551
DRAX1 R1 | 132 | 40.9038 | 12.317 | 12.1453 | 29.5641 | 50.7562 | 17.2519 | 15.0573 | 39.4551
DRAX1 R2 | 132 | 40.9038 | 12.317 | 12.1453 | 29.5641 | 50.7562 | 17.2519 | 15.0573 | 39.4551
DRAX4 M1 | 400 | 158.8842 | 56.6923 | 55.0029 | 135.1779 | 151.3973 | 56.6281 | 51.4913 | 131.5755
DRAX4 M2 | 400 | 158.8842 | 56.6923 | 55.0029 | 135.1779 | 151.3973 | 56.6281 | 51.4913 | 131.5755
DRAX4 M3 | 400 | 158.8842 | 56.6923 | 55.0029 | 135.1779 | 151.3973 | 56.6281 | 51.4913 | 131.5755
DRAX4 M4 | 400 | 162.9016 | 57.2619 | 42.8844 | 123.8649 | 142.0379 | 53.2267 | 36.9251 | 112.199
DRAX4 M5 | 400 | 162.9016 | 57.2619 | 42.8844 | 123.8649 | 142.0379 | 53.2267 | 36.9251 | 112.199
DRAX4 M6 | 400 | 162.9016 | 57.2619 | 42.8844 | 123.8649 | 142.0379 | 53.2267 | 36.9251 | 112.199
DUNG2 M1 | 275 | 45.558 | 16.2449 | 14.9947 | 37.9685 | 43.3403 | 16.3221 | 10.7485 | 33.8315
DUNG2 M2 | 275 | 45.558 | 16.2449 | 14.9947 | 37.9685 | 43.3403 | 16.3221 | 10.7485 | 33.8315
DUNG2 R1 | 275 | 45.558 | 16.2449 | 14.9947 | 37.9685 | 43.3403 | 16.3221 | 10.7485 | 33.8315
DUNG2 R2 | 275 | 45.558 | 16.2449 | 14.9947 | 37.9685 | 43.3403 | 16.3221 | 10.7485 | 33.8315
DUNG4 M1 | 400 | 78.4489 | 28.1869 | 17.0092 | 56.8715 | 59.2754 | 23.5918 | 8.3944 | 41.7582
DUNG4 M2 | 400 | 78.4489 | 28.1869 | 17.0092 | 56.8715 | 59.2754 | 23.5918 | 8.3944 | 41.7582
DUNG4 M3 | 400 | 78.4489 | 28.1869 | 17.0092 | 56.8715 | 59.2754 | 23.5918 | 8.3944 | 41.7582
DUNG4 M4 | 400 | 78.4489 | 28.1869 | 17.0092 | 56.8715 | 59.2754 | 23.5918 | 8.3944 | 41.7582
DUNG4 M5 | 400 | 78.4489 | 28.1869 | 17.0092 | 56.8715 | 59.2754 | 23.5918 | 8.3944 | 41.7582
DUNG4 R1/2 | 400 | 78.4489 | 28.1869 | 17.0092 | 56.8715 | 59.2754 | 23.5918 | 8.3944 | 41.7582
DUNG4 R4/5 | 400 | 78.4489 | 28.1869 | 17.0092 | 56.8715 | 59.2754 | 23.5918 | 8.3944 | 41.7582
EACS4 M1 | 400 | 80.5187 | 29.1212 | 20.3549 | 61.5385 | 47.6626 | 18.7801 | 8.3847 | 34.9438
EACS4 M2 | 400 | 80.5187 | 29.1212 | 20.3549 | 61.5385 | 47.6626 | 18.7801 | 8.3847 | 34.9438
EACS4 M3 | 400 | 80.5187 | 29.1212 | 20.3549 | 61.5385 | 47.6626 | 18.7801 | 8.3847 | 34.9438
EACS4 M4 | 400 | 80.5187 | 29.1212 | 20.3549 | 61.5385 | 47.6626 | 18.7801 | 8.3847 | 34.9438
EACS4 R1 | 400 | 80.5187 | 29.1212 | 20.3549 | 61.5385 | 47.6626 | 18.7801 | 8.3847 | 34.9438
EACS4 R2 | 400 | 80.5187 | 29.1212 | 20.3549 | 61.5385 | 47.6626 | 18.7801 | 8.3847 | 34.9438
EACS4 R3 | 400 | 80.5187 | 29.1212 | 20.3549 | 61.5385 | 47.6626 | 18.7801 | 8.3847 | 34.9438
EACS4 R4 | 400 | 80.5187 | 29.1212 | 20.3549 | 61.5385 | 47.6626 | 18.7801 | 8.3847 | 34.9438
EALI2 MC1 | 275 | 62.6084 | 22.3097 | 18.3164 | 49.8671 | 68.1715 | 26.6857 | 13.0995 | 50.8387
EALI2 MC2 | 275 | 62.6084 | 22.3097 | 18.3164 | 49.8671 | 68.1715 | 26.6857 | 13.0995 | 50.8387
EALI2 MC3 | 275 | 62.6084 | 22.3097 | 18.3164 | 49.8671 | 68.1715 | 26.6857 | 13.0995 | 50.8387
EALI2 MC4 | 275 | 62.6084 | 22.3097 | 18.3164 | 49.8671 | 68.1715 | 26.6857 | 13.0995 | 50.8387
EASO4 M1 | 400 | 86.8357 | 31.9456 | 17.4469 | 62.6248 | 77.1266 | 29.5712 | 18.6324 | 60.4525
EASO4 M2 | 400 | 86.8357 | 31.9456 | 17.4469 | 62.6248 | 77.1266 | 29.5712 | 18.6324 | 60.4525
EASO4 R1 | 400 | 86.8357 | 31.9456 | 17.4469 | 62.6248 | 77.1266 | 29.5712 | 18.6324 | 60.4525
EASO4 R2 | 400 | 86.8357 | 31.9456 | 17.4469 | 62.6248 | 77.1266 | 29.5712 | 18.6324 | 60.4525
ECLA1 M1 | 132 | 49.9305 | 18.2534 | 14.5553 | 40.3696 | 52.3942 | 20.3442 | 15.696 | 44.467
ECLA1 M2 | 132 | 49.9305 | 18.2534 | 14.5553 | 40.3696 | 52.3942 | 20.3442 | 15.696 | 44.467
ECLA1 R1 | 132 | 48.632 | 17.8985 | 14.097 | 39.4094 | 57.4939 | 21.8981 | 16.7687 | 47.7372
ECLA1 R2 | 132 | 48.632 | 17.8985 | 14.097 | 39.4094 | 57.4939 | 21.8981 | 16.7687 | 47.7372
ECLA4 M1 | 400 | 115.8742 | 42.3011 | 23.9683 | 83.7912 | 91.0024 | 35.8991 | 16.7534 | 67.5224
ECLA4 M2 | 400 | 115.8742 | 42.3011 | 23.9683 | 83.7912 | 91.0024 | 35.8991 | 16.7534 | 67.5224
ECLA4 R1 | 400 | 115.8742 | 42.3011 | 23.9683 | 83.7912 | 91.0024 | 35.8991 | 16.7534 | 67.5224
ECLA4 R2 | 400 | 115.8742 | 42.3011 | 23.9683 | 83.7912 | 91.0024 | 35.8991 | 16.7534 | 67.5224
EGGB4 M1 | 400 | 156.1953 | 54.806 | 41.8559 | 119.3632 | 150.0762 | 55.8983 | 39.4817 | 118.5339
EGGB4 M2 | 400 | 156.1953 | 54.806 | 41.8559 | 119.3632 | 150.0762 | 55.8983 | 39.4817 | 118.5339
EGGB4 R1 | 400 | 161.7221 | 57.0195 | 42.2961 | 122.9338 | 147.6119 | 55.2756 | 37.729 | 115.9005
EGGB4 R2 | 400 | 161.7221 | 57.0195 | 42.2961 | 122.9338 | 147.6119 | 55.2756 | 37.729 | 115.9005
ELLA2 MC1 | 275 | 67.611 | 24.4397 | 9.1799 | 43.7428 | 71.18 | 27.2207 | 9.7588 | 48.2546
ELLA2 MC2 | 275 | 67.611 | 24.4397 | 9.1799 | 43.7428 | 71.18 | 27.2207 | 9.7588 | 48.2546
ELLA2 MC3 | 275 | 67.611 | 24.4397 | 9.1799 | 43.7428 | 71.18 | 27.2207 | 9.7588 | 48.2546
ELLA2 MC4 | 275 | 67.611 | 24.4397 | 9.1799 | 43.7428 | 71.18 | 27.2207 | 9.7588 | 48.2546
ELST1 M1 | 132 | 34.6214 | 12.5692 | 10.391 | 28.1666 | 42.6654 | 16.0638 | 12.5894 | 35.307
ELST1 M2 | 132 | 46.6787 | 16.6257 | 14.4769 | 37.9892 | 58.8252 | 22.1052 | 17.2037 | 48.4652
ELST1 M3 | 132 | 41.1473 | 15.2565 | 10.4984 | 32.0744 | 47.0714 | 17.9994 | 12.3671 | 37.8221
ELST1 R1 | 132 | 34.6214 | 12.5692 | 10.391 | 28.1666 | 42.6654 | 16.0638 | 12.5894 | 35.307
ELST1 R2 | 132 | 46.6787 | 16.6257 | 14.4769 | 37.9892 | 58.8252 | 22.1052 | 17.2037 | 48.4652
ELST1 R3 | 132 | 41.1473 | 15.2565 | 10.4984 | 32.0744 | 47.0714 | 17.9994 | 12.3671 | 37.8221
ELST2 M1 | 275 | 68.7027 | 25.189 | 17.3459 | 52.9685 | 71.9938 | 27.3358 | 18.4079 | 57.0665
ELST2 M2 | 275 | 75.1692 | 27.3687 | 18.793 | 57.4981 | 80.8362 | 30.7662 | 19.8949 | 63.4049
ELST2 R1 | 275 | 68.7027 | 25.189 | 17.3459 | 52.9685 | 71.9938 | 27.3358 | 18.4079 | 57.0665
ELST2 R2 | 275 | 75.1692 | 27.3687 | 18.793 | 57.4981 | 80.8362 | 30.7662 | 19.8949 | 63.4049
ELST4 M1 | 400 | 111.5397 | 40.961 | 34.9404 | 92.868 | 106.9507 | 40.7026 | 34.3985 | 91.9606
ELST4 M2 | 400 | 111.5397 | 40.961 | 34.9404 | 92.868 | 106.9507 | 40.7026 | 34.3985 | 91.9606
ELST4 R1 | 400 | 111.5397 | 40.961 | 34.9404 | 92.868 | 106.9507 | 40.7026 | 34.3985 | 91.9606
ELST4 R2 | 400 | 111.5397 | 40.961 | 34.9404 | 92.868 | 106.9507 | 40.7026 | 34.3985 | 91.9606
ENDE1 M1 | 132 | 42.3168 | 15.0127 | 15.7477 | 36.9789 | 51.0877 | 19.1778 | 17.9204 | 45.0419
ENDE1 M2 | 132 | 42.3168 | 15.0127 | 15.7477 | 36.9789 | 51.0877 | 19.1778 | 17.9204 | 45.0419
ENDE1 R1 | 132 | 42.3168 | 15.0127 | 15.7477 | 36.9789 | 51.0877 | 19.1778 | 17.9204 | 45.0419
ENDE1 R2 | 132 | 42.3168 | 15.0127 | 15.7477 | 36.9789 | 51.0877 | 19.1778 | 17.9204 | 45.0419
ENDE4 MC1 | 400 | 86.9379 | 32.2627 | 15.9553 | 61.5817 | 56.3849 | 22.5557 | 9.5864 | 41.4849
ENDE4 MC2 | 400 | 86.9379 | 32.2627 | 15.9553 | 61.5817 | 56.3849 | 22.5557 | 9.5864 | 41.4849
ENDE4 MC3 | 400 | 86.9379 | 32.2627 | 15.9553 | 61.5817 | 56.3849 | 22.5557 | 9.5864 | 41.4849
ENDE4 MC4 | 400 | 86.9379 | 32.2627 | 15.9553 | 61.5817 | 56.3849 | 22.5557 | 9.5864 | 41.4849
EXET1 M1 | 132 | 48.1382 | 18.2969 | 12.8825 | 38.7582 | 60.7702 | 23.8106 | 15.7541 | 49.4274
EXET1 M2 | 132 | 48.1382 | 18.2969 | 12.8825 | 38.7582 | 60.7702 | 23.8106 | 15.7541 | 49.4274
EXET1 R1 | 132 | 48.1382 | 18.2969 | 12.8825 | 38.7582 | 60.7702 | 23.8106 | 15.7541 | 49.4274
EXET1 R2 | 132 | 48.1382 | 18.2969 | 12.8825 | 38.7582 | 60.7702 | 23.8106 | 15.7541 | 49.4274
EXET4 M1 | 400 | 80.1532 | 28.3392 | 17.1246 | 57.2024 | 78.3654 | 29.4279 | 18.9121 | 60.5294
EXET4 M2 | 400 | 80.1532 | 28.3392 | 17.1246 | 57.2024 | 78.3654 | 29.4279 | 18.9121 | 60.5294
EXET4 M3 | 400 | 80.1532 | 28.3392 | 17.1246 | 57.2024 | 78.3654 | 29.4279 | 18.9121 | 60.5294
EXET4 R1 | 400 | 80.1532 | 28.3392 | 17.1246 | 57.2024 | 78.3654 | 29.4279 | 18.9121 | 60.5294
EXET4 R2 | 400 | 80.1532 | 28.3392 | 17.1246 | 57.2024 | 78.3654 | 29.4279 | 18.9121 | 60.5294
EXET4 R3 | 400 | 80.1532 | 28.3392 | 17.1246 | 57.2024 | 78.3654 | 29.4279 | 18.9121 | 60.5294
FAWL1 M1 | 132 | 67.6122 | 23.8247 | 25.4349 | 59.1281 | 83.3306 | 31.3838 | 28.9605 | 73.3439
FAWL1 M2 | 132 | 67.6122 | 23.8247 | 25.4349 | 59.1281 | 83.3306 | 31.3838 | 28.9605 | 73.3439
FAWL1 R1 | 132 | 67.6122 | 23.8247 | 25.4349 | 59.1281 | 83.3306 | 31.3838 | 28.9605 | 73.3439
FAWL1 R2 | 132 | 67.6122 | 23.8247 | 25.4349 | 59.1281 | 83.3306 | 31.3838 | 28.9605 | 73.3439
FAWL4 R1/3 | 400 | 88.5967 | 32.3908 | 26.1702 | 71.9778 | 73.295 | 28.5267 | 20.3869 | 60.7297
FAWL4 R2/4 | 400 | 88.5967 | 32.3908 | 26.1702 | 71.9778 | 73.295 | 28.5267 | 20.3869 | 60.7297
FECK2 M1 | 275 | 63.9422 | 23.429 | 15.1317 | 48.2653 | 63.5078 | 24.3754 | 14.6628 | 49.1349
FECK2 M2 | 275 | 63.9422 | 23.429 | 15.1317 | 48.2653 | 63.5078 | 24.3754 | 14.6628 | 49.1349
FECK2 R | 275 | 63.9422 | 23.429 | 15.1317 | 48.2653 | 63.5078 | 24.3754 | 14.6628 | 49.1349
FECK4 M1 | 400 | 87.8022 | 32.5597 | 16.042 | 62.0884 | 79.385 | 30.8371 | 17.1985 | 60.8088
FECK4 M2 | 400 | 87.8022 | 32.5597 | 16.042 | 62.0884 | 79.385 | 30.8371 | 17.1985 | 60.8088
FECK4 M3 | 400 | 87.8022 | 32.5597 | 16.042 | 62.0884 | 79.385 | 30.8371 | 17.1985 | 60.8088
FECK4 R1 | 400 | 87.8022 | 32.5597 | 16.042 | 62.0884 | 79.385 | 30.8371 | 17.1985 | 60.8088
FECK4 R2 | 400 | 87.8022 | 32.5597 | 16.042 | 62.0884 | 79.385 | 30.8371 | 17.1985 | 60.8088
FECK4 R3 | 400 | 87.8022 | 32.5597 | 16.042 | 62.0884 | 79.385 | 30.8371 | 17.1985 | 60.8088
FERR1 MB1 | 132 | 50.8327 | 18.0219 | 18.3844 | 43.8712 | 58.3528 | 21.3497 | 20.0333 | 50.2264
FERR1 MB2 | 132 | 50.8327 | 18.0219 | 18.3844 | 43.8712 | 58.3528 | 21.3497 | 20.0333 | 50.2264
FERR1 RB1 | 132 | 50.8327 | 18.0219 | 18.3844 | 43.8712 | 58.3528 | 21.3497 | 20.0333 | 50.2264
FERR1 RB2 | 132 | 50.8327 | 18.0219 | 18.3844 | 43.8712 | 58.3528 | 21.3497 | 20.0333 | 50.2264
FERR2 M1 | 275 | 60.8191 | 22.1585 | 16.7643 | 48.1011 | 62.0645 | 23.4378 | 16.9652 | 50.1114
FERR2 M2 | 275 | 62.8325 | 22.3769 | 22.3175 | 53.9631 | 65.599 | 24.2315 | 21.1603 | 55.4289
FERR2 R1 | 275 | 63.4019 | 22.932 | 18.201 | 50.6318 | 63.1717 | 23.8831 | 16.2242 | 50
FERR2 R2 | 275 | 63.4019 | 22.932 | 18.201 | 50.6318 | 63.1717 | 23.8831 | 16.2242 | 50
FFES2 MC1 | 275 | 37.4259 | 14.0601 | 2.6732 | 22.5572 | 35.958 | 14.1496 | 2.3462 | 22.3567
FFES2 MC2 | 275 | 37.3745 | 14.062 | 2.6553 | 22.542 | 36.5004 | 14.3593 | 2.374 | 22.6812
FIDF2 M1 | 275 | 87.4582 | 31.1015 | 23.4398 | 67.424 | 82.6444 | 31.4972 | 17.1724 | 61.7162
FIDF2 M2 | 275 | 87.4582 | 31.1015 | 23.4398 | 67.424 | 82.6444 | 31.4972 | 17.1724 | 61.7162
FIDF2 M3 | 275 | 87.4582 | 31.1015 | 23.4398 | 67.424 | 82.6444 | 31.4972 | 17.1724 | 61.7162
FIDF2 M4 | 275 | 87.4582 | 31.1015 | 23.4398 | 67.424 | 82.6444 | 31.4972 | 17.1724 | 61.7162
FIDF2 R1 | 275 | 87.4582 | 31.1015 | 23.4398 | 67.424 | 82.6444 | 31.4972 | 17.1724 | 61.7162
FIDF2 R2 | 275 | 87.4582 | 31.1015 | 23.4398 | 67.424 | 82.6444 | 31.4972 | 17.1724 | 61.7162
FLEE1 M1 | 132 | 61.1773 | 22.1154 | 17.2496 | 48.5256 | 72.1978 | 27.5009 | 19.1863 | 58.0784
FLEE1 M2 | 132 | 61.1773 | 22.1154 | 17.2496 | 48.5256 | 72.1978 | 27.5009 | 19.1863 | 58.0784
FLEE1 R1 | 132 | 62.962 | 22.4614 | 17.5218 | 49.2871 | 73.4216 | 27.9132 | 19.1793 | 58.6545
FLEE1 R2 | 132 | 62.962 | 22.4614 | 17.5218 | 49.2871 | 73.4216 | 27.9132 | 19.1793 | 58.6545
FLEE4 MC1 | 400 | 111.8234 | 40.123 | 22.8819 | 79.6244 | 88.4586 | 34.6185 | 16.9808 | 65.9388
FLEE4 MC2 | 400 | 111.8234 | 40.123 | 22.8819 | 79.6244 | 88.4586 | 34.6185 | 16.9808 | 65.9388
FLEE4 MC3 | 400 | 111.8234 | 40.123 | 22.8819 | 79.6244 | 88.4586 | 34.6185 | 16.9808 | 65.9388
FLEE4 MC4 | 400 | 111.8234 | 40.123 | 22.8819 | 79.6244 | 88.4586 | 34.6185 | 16.9808 | 65.9388
FLIB4 M1 | 400 | 100.285 | 35.9529 | 23.6777 | 74.5228 | 102.7723 | 38.9806 | 24.2143 | 79.3412
FLIB4 M2 | 400 | 100.285 | 35.9529 | 23.6777 | 74.5228 | 102.7723 | 38.9806 | 24.2143 | 79.3412
FOUR2 MC1 | 275 | 42.6106 | 16.9589 | 5.1467 | 29.1303 | 33.7534 | 13.9559 | 3.9747 | 23.7112
FOUR2 MC2 | 275 | 42.6106 | 16.9589 | 5.1467 | 29.1303 | 33.7534 | 13.9559 | 3.9747 | 23.7112
FRIS4 M1 | 400 | 137.5065 | 48.5537 | 47.5419 | 116.2072 | 97.6367 | 36.8725 | 31.9163 | 84.0618
FRIS4 M2 | 400 | 137.5065 | 48.5537 | 47.5419 | 116.2072 | 97.6367 | 36.8725 | 31.9163 | 84.0618
FRIS4 R1 | 400 | 137.5065 | 48.5537 | 47.5419 | 116.2072 | 97.6367 | 36.8725 | 31.9163 | 84.0618
FRIS4 R2 | 400 | 137.5065 | 48.5537 | 47.5419 | 116.2072 | 97.6367 | 36.8725 | 31.9163 | 84.0618
FROD1 M1 | 132 | 28.0002 | 10.0111 | 9.5971 | 23.755 | 34.4526 | 12.5788 | 11.5741 | 29.3632
FROD1 M2 | 132 | 28.0002 | 10.0111 | 9.5971 | 23.755 | 34.4526 | 12.5788 | 11.5741 | 29.3632
FROD1 R1 | 132 | 28.0002 | 10.0111 | 9.5971 | 23.755 | 34.4526 | 12.5788 | 11.5741 | 29.3632
FROD1 R2 | 132 | 28.0002 | 10.0111 | 9.5971 | 23.755 | 34.4526 | 12.5788 | 11.5741 | 29.3632
FROD2 MC1 | 275 | 70.1281 | 25.2468 | 19.2759 | 54.9803 | 75.1151 | 27.9066 | 21.1269 | 60.5927
FROD2 MC3 | 275 | 70.7244 | 25.0955 | 10.957 | 46.4474 | 74.7424 | 27.7097 | 11.5254 | 50.7128
FROD4 M1 | 400 | 87.8275 | 32.1348 | 27.9694 | 73.4149 | 109.858 | 42.1064 | 31.7457 | 91.2932
FROD4 R1 | 400 | 87.8275 | 32.1348 | 27.9694 | 73.4149 | 109.858 | 42.1064 | 31.7457 | 91.2932
GRAI4 M1 | 400 | 150.5397 | 51.171 | 35.3594 | 107.7262 | 123.4591 | 46.5797 | 27.9693 | 93.8429
GRAI4 M2 | 400 | 150.5397 | 51.171 | 35.3594 | 107.7262 | 123.4591 | 46.5797 | 27.9693 | 93.8429
GRAI4 M3 | 400 | 150.5397 | 51.171 | 35.3594 | 107.7262 | 123.4591 | 46.5797 | 27.9693 | 93.8429
GRAI4 M4 | 400 | 150.5397 | 51.171 | 35.3594 | 107.7262 | 123.4591 | 46.5797 | 27.9693 | 93.8429
GRAI4 M5 | 400 | 150.5397 | 51.171 | 35.3594 | 107.7262 | 123.4591 | 46.5797 | 27.9693 | 93.8429
GRAI4 M6 | 400 | 150.5397 | 51.171 | 35.3594 | 107.7262 | 123.4591 | 46.5797 | 27.9693 | 93.8429
GRAI4 M7 | 400 | 150.5397 | 51.171 | 35.3594 | 107.7262 | 123.4591 | 46.5797 | 27.9693 | 93.8429
GRAI4 R1/2 | 400 | 150.5397 | 51.171 | 35.3594 | 107.7262 | 123.4591 | 46.5797 | 27.9693 | 93.8429
GRAI4 R3 | 400 | 150.5397 | 51.171 | 35.3594 | 107.7262 | 123.4591 | 46.5797 | 27.9693 | 93.8429
GRAI4 R4 | 400 | 150.5397 | 51.171 | 35.3594 | 107.7262 | 123.4591 | 46.5797 | 27.9693 | 93.8429
GRAI4 R5 | 400 | 150.5397 | 51.171 | 35.3594 | 107.7262 | 123.4591 | 46.5797 | 27.9693 | 93.8429
GRAI4 R6 | 400 | 150.5397 | 51.171 | 35.3594 | 107.7262 | 123.4591 | 46.5797 | 27.9693 | 93.8429
GRAI4 R7 | 400 | 150.5397 | 51.171 | 35.3594 | 107.7262 | 123.4591 | 46.5797 | 27.9693 | 93.8429
GRAW4 M1 | 400 | 145.9796 | 51.468 | 46.8141 | 119.6009 | 117.4908 | 44.9382 | 34.7324 | 98.2846
GRAW4 M2 | 400 | 145.9796 | 51.468 | 46.8141 | 119.6009 | 117.4908 | 44.9382 | 34.7324 | 98.2846
GRAW4 R1 | 400 | 145.9796 | 51.468 | 46.8141 | 119.6009 | 117.4908 | 44.9382 | 34.7324 | 98.2846
GRAW4 R2 | 400 | 145.9796 | 51.468 | 46.8141 | 119.6009 | 117.4908 | 44.9382 | 34.7324 | 98.2846
GREN1 M1 | 132 | 40.6451 | 14.5891 | 11.3936 | 32.0258 | 46.9451 | 18.1608 | 11.8567 | 37.5399
GREN1 M2 | 132 | 40.3978 | 14.7764 | 11.4705 | 32.3675 | 41.1542 | 16.0062 | 10.6436 | 33.2797
GREN1 R1 | 132 | 40.6451 | 14.5891 | 11.3936 | 32.0258 | 46.9451 | 18.1608 | 11.8567 | 37.5399
GREN1 R2 | 132 | 40.3978 | 14.7764 | 11.4705 | 32.3675 | 41.1542 | 16.0062 | 10.6436 | 33.2797
GREN4 M1 | 400 | 84.3802 | 31.8997 | 13.3828 | 58.4958 | 70.1074 | 28.4427 | 9.8605 | 50.0846
GREN4 M2 | 400 | 84.3802 | 31.8997 | 13.3828 | 58.4958 | 70.1074 | 28.4427 | 9.8605 | 50.0846
GREN4 R1 | 400 | 84.3802 | 31.8997 | 13.3828 | 58.4958 | 70.1074 | 28.4427 | 9.8605 | 50.0846
GREN4 R2 | 400 | 84.3802 | 31.8997 | 13.3828 | 58.4958 | 70.1074 | 28.4427 | 9.8605 | 50.0846
GRIW1 M1 | 132 | 26.6241 | 10.0649 | 7.7064 | 21.9403 | 30.4459 | 11.7885 | 8.1582 | 24.8297
GRIW1 M2 | 132 | 26.6168 | 10.0627 | 7.7067 | 21.9375 | 30.4337 | 11.784 | 8.1582 | 24.8233
GRIW1 R1/2 | 132 | 26.6241 | 10.0649 | 7.7064 | 21.9403 | 30.4459 | 11.7885 | 8.1582 | 24.8297
GRIW4 M1 | 400 | 93.1307 | 33.6759 | 12.0094 | 59.6344 | 75.9934 | 29.3691 | 6.1074 | 47.6416
GRIW4 M2 | 400 | 93.1307 | 33.6759 | 12.0094 | 59.6344 | 75.9934 | 29.3691 | 6.1074 | 47.6416
GRIW4 R1 | 400 | 93.1307 | 33.6759 | 12.0094 | 59.6344 | 75.9934 | 29.3691 | 6.1074 | 47.6416
GRIW4 R2 | 400 | 93.1307 | 33.6759 | 12.0094 | 59.6344 | 75.9934 | 29.3691 | 6.1074 | 47.6416
GWYD4 M1 | 400 | 57.008 | 21.2127 | 10.9378 | 40.9371 | 40.9781 | 16.541 | 4.9887 | 28.3812
GWYD4 R1 | 400 | 57.008 | 21.2127 | 10.9378 | 40.9371 | 40.9781 | 16.541 | 4.9887 | 28.3812
HACK4 M1 | 400 | 154.9419 | 55.31 | 47.9213 | 126.1414 | 164.84 | 63.2094 | 46.1558 | 135.5473
HACK4 M2 | 400 | 154.9419 | 55.31 | 47.9213 | 126.1414 | 164.84 | 63.2094 | 46.1558 | 135.5473
HACK4 R1 | 400 | 154.9419 | 55.31 | 47.9213 | 126.1414 | 164.84 | 63.2094 | 46.1558 | 135.5473
HACK4 R2 | 400 | 154.9419 | 55.31 | 47.9213 | 126.1414 | 164.84 | 63.2094 | 46.1558 | 135.5473
HAMH4 M1 | 400 | 79.2976 | 29.3031 | 14.3456 | 55.7866 | 76.9698 | 29.7513 | 15.6459 | 57.7206
HAMH4 M2 | 400 | 79.2976 | 29.3031 | 14.3456 | 55.7866 | 76.9698 | 29.7513 | 15.6459 | 57.7206
HAMH4 R1 | 400 | 79.2976 | 29.3031 | 14.3456 | 55.7866 | 76.9698 | 29.7513 | 15.6459 | 57.7206
HAMH4 R2 | 400 | 79.2976 | 29.3031 | 14.3456 | 55.7866 | 76.9698 | 29.7513 | 15.6459 | 57.7206
HARM2 MC1 | 275 | 77.6638 | 27.6763 | 17.4679 | 56.6081 | 111.8844 | 41.5673 | 24.5931 | 83.3781
HARM2 MC2 | 275 | 77.6638 | 27.6763 | 17.4679 | 56.6081 | 111.8844 | 41.5673 | 24.5931 | 83.3781
HARM2 MC3 | 275 | 77.6638 | 27.6763 | 17.4679 | 56.6081 | 111.8844 | 41.5673 | 24.5931 | 83.3781
HARM2 MC4 | 275 | 77.6638 | 27.6763 | 17.4679 | 56.6081 | 111.8844 | 41.5673 | 24.5931 | 83.3781
HATL2 M1 | 275 | 88.9608 | 31.5407 | 20.3233 | 64.9286 | 94.5722 | 35.6594 | 22.2224 | 72.6524
HATL2 M2 | 275 | 88.9608 | 31.5407 | 20.3233 | 64.9286 | 94.5722 | 35.6594 | 22.2224 | 72.6524
HATL2 R1 | 275 | 88.9608 | 31.5407 | 20.3233 | 64.9286 | 94.5722 | 35.6594 | 22.2224 | 72.6524
HATL2 R2 | 275 | 88.9608 | 31.5407 | 20.3233 | 64.9286 | 94.5722 | 35.6594 | 22.2224 | 72.6524
HAWP2 MC1 | 275 | 100.4032 | 35.4961 | 24.8532 | 75.0522 | 93.4816 | 36.1726 | 16.5489 | 67.7047
HAWP2 MC2 | 275 | 100.4032 | 35.4961 | 24.8532 | 75.0522 | 93.4816 | 36.1726 | 16.5489 | 67.7047
HAWP2 MC3 | 275 | 100.4032 | 35.4961 | 24.8532 | 75.0522 | 93.4816 | 36.1726 | 16.5489 | 67.7047
HAWP2 MC4 | 275 | 100.4032 | 35.4961 | 24.8532 | 75.0522 | 93.4816 | 36.1726 | 16.5489 | 67.7047
HAWP4 M1 | 400 | 85.5541 | 30.1487 | 14.0253 | 56.6619 | 60.3682 | 23.5774 | 6.2678 | 39.6112
HAWP4 M2 | 400 | 85.5541 | 30.1487 | 14.0253 | 56.6619 | 60.3682 | 23.5774 | 6.2678 | 39.6112
HAWP4 R1 | 400 | 85.5541 | 30.1487 | 14.0253 | 56.6619 | 60.3682 | 23.5774 | 6.2678 | 39.6112
HAWP4 R2 | 400 | 85.5541 | 30.1487 | 14.0253 | 56.6619 | 60.3682 | 23.5774 | 6.2678 | 39.6112
HEDO2 M1 | 275 | 60.615 | 22.39 | 15.7553 | 47.4195 | 61.9335 | 23.3366 | 16.8805 | 49.8835
HEDO2 M2 | 275 | 60.615 | 22.39 | 15.7553 | 47.4195 | 61.9335 | 23.3366 | 16.8805 | 49.8835
HEDO2 R1 | 275 | 60.615 | 22.39 | 15.7553 | 47.4195 | 61.9335 | 23.3366 | 16.8805 | 49.8835
HEDO2 R2 | 275 | 60.615 | 22.39 | 15.7553 | 47.4195 | 61.9335 | 23.3366 | 16.8805 | 49.8835
HEYS1 M1 | 132 | 36.8637 | 12.5072 | 11.6774 | 29.3652 | 38.846 | 14.0631 | 12.0764 | 31.9647
HEYS1 M2 | 132 | 36.8637 | 12.5072 | 11.6774 | 29.3652 | 38.846 | 14.0631 | 12.0764 | 31.9647
HEYS1 R1 | 132 | 36.8637 | 12.5072 | 11.6774 | 29.3652 | 38.846 | 14.0631 | 12.0764 | 31.9647
HEYS1 R2 | 132 | 36.8637 | 12.5072 | 11.6774 | 29.3652 | 38.846 | 14.0631 | 12.0764 | 31.9647
HEYS4 M1 | 400 | 80.0518 | 29.7619 | 23.7476 | 65.8373 | 81.4678 | 31.139 | 25.3234 | 69.3606
HEYS4 M2 | 400 | 80.0518 | 29.7619 | 23.7476 | 65.8373 | 81.4678 | 31.139 | 25.3234 | 69.3606
HEYS4 M3 | 400 | 80.0518 | 29.7619 | 23.7476 | 65.8373 | 81.4678 | 31.139 | 25.3234 | 69.3606
HEYS4 M4 | 400 | 80.0518 | 29.7619 | 23.7476 | 65.8373 | 81.4678 | 31.139 | 25.3234 | 69.3606
HEYS4 M5 | 400 | 80.0518 | 29.7619 | 23.7476 | 65.8373 | 81.4678 | 31.139 | 25.3234 | 69.3606
HEYS4 R1/2 | 400 | 80.0518 | 29.7619 | 23.7476 | 65.8373 | 81.4678 | 31.139 | 25.3234 | 69.3606
HEYS4 R3/4 | 400 | 80.0518 | 29.7619 | 23.7476 | 65.8373 | 81.4678 | 31.139 | 25.3234 | 69.3606
HEYS4 R5 | 400 | 80.0518 | 29.7619 | 23.7476 | 65.8373 | 81.4678 | 31.139 | 25.3234 | 69.3606
HIBU4 M1 | 400 | 148.1142 | 51.307 | 33.6582 | 106.2173 | 161.5376 | 60.8257 | 33.5918 | 119.6123
HIBU4 M2 | 400 | 148.1142 | 51.307 | 33.6582 | 106.2173 | 161.5376 | 60.8257 | 33.5918 | 119.6123
HIBU4 R1 | 400 | 148.1142 | 51.307 | 33.6582 | 106.2173 | 161.5376 | 60.8257 | 33.5918 | 119.6123
HIBU4 R2 | 400 | 148.1142 | 51.307 | 33.6582 | 106.2173 | 161.5376 | 60.8257 | 33.5918 | 119.6123
HINP2 M1 | 275 | 21.9154 | 7.7682 | 8.2106 | 19.1966 | 23.5028 | 8.5212 | 8.537 | 20.5877
HINP2 M2 | 275 | 22.3727 | 7.9407 | 8.2786 | 19.5084 | 26.8728 | 9.8014 | 9.1869 | 23.0482
HINP2 R1 | 275 | 21.9154 | 7.7682 | 8.2106 | 19.1966 | 23.5028 | 8.5212 | 8.537 | 20.5877
HINP2 R2 | 275 | 21.9154 | 7.7682 | 8.2106 | 19.1966 | 23.5028 | 8.5212 | 8.537 | 20.5877
HINP4 M1 | 400 | 112.6359 | 39.0074 | 27.6151 | 82.78 | 120.3423 | 44.4956 | 31.0147 | 93.941
HINP4 M2 | 400 | 112.6359 | 39.0074 | 27.6151 | 82.78 | 120.3423 | 44.4956 | 31.0147 | 93.941
HINP4 M3 | 400 | 112.6359 | 39.0074 | 27.6151 | 82.78 | 120.3423 | 44.4956 | 31.0147 | 93.941
HINP4 M4 | 400 | 112.6359 | 39.0074 | 27.6151 | 82.78 | 120.3423 | 44.4956 | 31.0147 | 93.941
HINP4 R1/2 | 400 | 112.6359 | 39.0074 | 27.6151 | 82.78 | 120.3423 | 44.4956 | 31.0147 | 93.941
HINP4 R3/4 | 400 | 112.6359 | 39.0074 | 27.6151 | 82.78 | 120.3423 | 44.4956 | 31.0147 | 93.941
HUMR4 M1 | 400 | 123.8131 | 43.739 | 35.7828 | 97.6391 | 112.4303 | 41.9518 | 31.8166 | 91.1454
HUMR4 M2 | 400 | 123.8131 | 43.739 | 35.7828 | 97.6391 | 112.4303 | 41.9518 | 31.8166 | 91.1454
HUMR4 R1 | 400 | 123.8131 | 43.739 | 35.7828 | 97.6391 | 112.4303 | 41.9518 | 31.8166 | 91.1454
HUMR4 R2 | 400 | 123.8131 | 43.739 | 35.7828 | 97.6391 | 112.4303 | 41.9518 | 31.8166 | 91.1454
HURS2 MC1 | 275 | 67.2182 | 25.3734 | 14.7024 | 50.5858 | 77.5386 | 30.5068 | 15.0237 | 58.1669
HURS2 MC2 | 275 | 67.2182 | 25.3734 | 14.7024 | 50.5858 | 77.5386 | 30.5068 | 15.0237 | 58.1669
HURS2 MC3 | 275 | 67.2182 | 25.3734 | 14.7024 | 50.5858 | 77.5386 | 30.5068 | 15.0237 | 58.1669
HURS2 MC4 | 275 | 67.2182 | 25.3734 | 14.7024 | 50.5858 | 77.5386 | 30.5068 | 15.0237 | 58.1669
HUTT1 M1 | 132 | 35.4848 | 13.7051 | 10.3259 | 29.7079 | 40.0248 | 15.8989 | 10.9318 | 33.4162
HUTT1 M2 | 132 | 35.4848 | 13.7051 | 10.3259 | 29.7079 | 40.0248 | 15.8989 | 10.9318 | 33.4162
HUTT4 MC1 | 400 | 71.0528 | 26.7107 | 12.6949 | 50.4694 | 47.0879 | 19.1189 | 6.6989 | 33.7371
HUTT4 MC2 | 400 | 71.0528 | 26.7107 | 12.6949 | 50.4694 | 47.0879 | 19.1189 | 6.6989 | 33.7371
HUTT4 MC3 | 400 | 71.0528 | 26.7107 | 12.6949 | 50.4694 | 47.0879 | 19.1189 | 6.6989 | 33.7371
HUTT4 MC4 | 400 | 71.0528 | 26.7107 | 12.6949 | 50.4694 | 47.0879 | 19.1189 | 6.6989 | 33.7371
HYLC2 MB1 | 275 | 82.3981 | 29.8898 | 16.6874 | 58.958 | 74.6246 | 29.2188 | 14.018 | 55.3397
HYLC2 MB2 | 275 | 82.3981 | 29.8898 | 16.6874 | 58.958 | 74.6246 | 29.2188 | 14.018 | 55.3397
HYLC2 RB1 | 275 | 82.3981 | 29.8898 | 16.6874 | 58.958 | 74.6246 | 29.2188 | 14.018 | 55.3397
HYLC2 RB2 | 275 | 82.3981 | 29.8898 | 16.6874 | 58.958 | 74.6246 | 29.2188 | 14.018 | 55.3397
IMPP4 MC1 | 400 | 62.5431 | 22.9991 | 14.0112 | 46.5369 | 52.0472 | 20.0827 | 10.7262 | 39.1274
IMPP4 MC2 | 400 | 62.5431 | 22.9991 | 14.0112 | 46.5369 | 52.0472 | 20.0827 | 10.7262 | 39.1274
INDQ1 M1 | 132 | 59.2739 | 21.8085 | 14.319 | 45.1608 | 66.3173 | 25.4668 | 15.8055 | 51.8209
INDQ1 M2 | 132 | 59.2739 | 21.8085 | 14.319 | 45.1608 | 66.3173 | 25.4668 | 15.8055 | 51.8209
INDQ1 R1 | 132 | 59.2739 | 21.8085 | 14.319 | 45.1608 | 66.3173 | 25.4668 | 15.8055 | 51.8209
INDQ1 R2 | 132 | 59.2739 | 21.8085 | 14.319 | 45.1608 | 66.3173 | 25.4668 | 15.8055 | 51.8209
INDQ4 MC1 | 400 | 42.0414 | 15.5991 | 6.9248 | 28.9852 | 37.0988 | 14.4795 | 6.9369 | 27.414
INDQ4 MC2 | 400 | 42.0414 | 15.5991 | 6.9248 | 28.9852 | 37.0988 | 14.4795 | 6.9369 | 27.414
INDQ4 MC3 | 400 | 42.0414 | 15.5991 | 6.9248 | 28.9852 | 37.0988 | 14.4795 | 6.9369 | 27.414
INDQ4 MC4 | 400 | 42.0414 | 15.5991 | 6.9248 | 28.9852 | 37.0988 | 14.4795 | 6.9369 | 27.414
IROA1 M1 | 132 | 40.9187 | 15.0308 | 10.9616 | 32.2183 | 59.637 | 22.5722 | 15.9189 | 47.8408
IROA1 M2 | 132 | 40.9187 | 15.0308 | 10.9616 | 32.2183 | 59.637 | 22.5722 | 15.9189 | 47.8408
IROA1 R1 | 132 | 52.4273 | 19.5845 | 12.0027 | 39.6994 | 59.9108 | 23.1458 | 13.4134 | 46.1464
IROA1 R2 | 132 | 38.2146 | 14.1408 | 10.4435 | 30.4417 | 44.2613 | 16.8802 | 11.4788 | 35.351
IROA2 MC1 | 275 | 67.0512 | 24.5681 | 12.9095 | 47.654 | 65.1329 | 25.1046 | 13.7507 | 49.254
IROA2 MC2 | 275 | 67.0512 | 24.5681 | 12.9095 | 47.654 | 65.1329 | 25.1046 | 13.7507 | 49.254
IROA2 MC3 | 275 | 67.0512 | 24.5681 | 12.9095 | 47.654 | 65.1329 | 25.1046 | 13.7507 | 49.254
IROA2 MC4 | 275 | 67.0512 | 24.5681 | 12.9095 | 47.654 | 65.1329 | 25.1046 | 13.7507 | 49.254
IROA2 MC5 | 275 | 67.0512 | 24.5681 | 12.9095 | 47.654 | 65.1329 | 25.1046 | 13.7507 | 49.254
IROA2 MC6 | 275 | 67.0512 | 24.5681 | 12.9095 | 47.654 | 65.1329 | 25.1046 | 13.7507 | 49.254
IRON1 M1 | 132 | 28.4831 | 10.9782 | 7.6402 | 23.1657 | 30.53 | 12.0002 | 8.2081 | 25.1789
IRON1 M2 | 132 | 27.7856 | 10.6591 | 7.72 | 22.7943 | 31.8364 | 12.4661 | 8.5732 | 26.2029
IRON1 R1 | 132 | 20.3432 | 7.3351 | 7.11 | 17.4834 | 23.9265 | 8.7205 | 8.6105 | 20.9431
IRON1 R2 | 132 | 20.3432 | 7.3351 | 7.11 | 17.4834 | 23.9265 | 8.7205 | 8.6105 | 20.9431
IRON4 M1 | 400 | 74.1707 | 27.4159 | 13.8884 | 52.6604 | 61.2233 | 24.1258 | 11.1628 | 45.2818
IRON4 M2 | 400 | 74.1707 | 27.4159 | 13.8884 | 52.6604 | 61.2233 | 24.1258 | 11.1628 | 45.2818
IRON4 R1 | 400 | 74.1707 | 27.4159 | 13.8884 | 52.6604 | 61.2233 | 24.1258 | 11.1628 | 45.2818
IRON4 R2 | 400 | 74.1707 | 27.4159 | 13.8884 | 52.6604 | 61.2233 | 24.1258 | 11.1628 | 45.2818
IVER1 M1 | 132 | 66.3854 | 24.6153 | 18.2066 | 53.0179 | 82.2951 | 31.513 | 21.7904 | 66.3566
IVER1 M2 | 132 | 66.3854 | 24.6153 | 18.2066 | 53.0179 | 82.2951 | 31.513 | 21.7904 | 66.3566
IVER1 R1 | 132 | 66.3854 | 24.6153 | 18.2066 | 53.0179 | 82.2951 | 31.513 | 21.7904 | 66.3566
IVER1 R2 | 132 | 66.3854 | 24.6153 | 18.2066 | 53.0179 | 82.2951 | 31.513 | 21.7904 | 66.3566
IVER2 M1 | 275 | 69.0568 | 25.3689 | 17.194 | 53.071 | 73.4745 | 28.0637 | 17.6342 | 57.3223
IVER2 M2 | 275 | 69.0568 | 25.3689 | 17.194 | 53.071 | 73.4745 | 28.0637 | 17.6342 | 57.3223
IVER2 R1 | 275 | 69.0568 | 25.3689 | 17.194 | 53.071 | 73.4745 | 28.0637 | 17.6342 | 57.3223
IVER2 R2 | 275 | 74.8209 | 27.4744 | 17.2858 | 56.1405 | 72.8492 | 28.035 | 17.5957 | 57.2433
JORD2 MC1 | 275 | 39.4602 | 15.0975 | 6.6283 | 27.9795 | 41.0056 | 16.889 | 6.1874 | 30.0721
JORD2 MC2 | 275 | 39.4602 | 15.0975 | 6.6283 | 27.9795 | 41.0056 | 16.889 | 6.1874 | 30.0721
KEAD1 M1 | 132 | 56.5656 | 20.6422 | 19.2432 | 48.4357 | 79.7948 | 29.7517 | 25.6133 | 67.6885
KEAD1 M2 | 132 | 56.5656 | 20.6422 | 19.2432 | 48.4357 | 79.7948 | 29.7517 | 25.6133 | 67.6885
KEAD1 R1 | 132 | 56.5656 | 20.6422 | 19.2432 | 48.4357 | 79.7948 | 29.7517 | 25.6133 | 67.6885
KEAD1 R2 | 132 | 56.5656 | 20.6422 | 19.2432 | 48.4357 | 79.7948 | 29.7517 | 25.6133 | 67.6885
KEAD4 M2 | 400 | 121.7666 | 44.3095 | 31.05 | 93.7131 | 110.1241 | 41.8335 | 27.6316 | 86.7931
KEAD4 M3 | 400 | 111.4639 | 40.5789 | 28.176 | 85.5633 | 88.5477 | 33.9653 | 20.198 | 68.2322
KEAD4 R2 | 400 | 121.7666 | 44.3095 | 31.05 | 93.7131 | 110.1241 | 41.8335 | 27.6316 | 86.7931
KEAD4 R3 | 400 | 108.0147 | 39.9838 | 22.9245 | 79.4701 | 79.3606 | 31.1237 | 16.7051 | 60.7206
KEAR1 M1 | 132 | 56.826 | 20.6422 | 17.6461 | 46.8386 | 71.1171 | 27.1936 | 20.8821 | 59.3395
KEAR1 M2 | 132 | 56.826 | 20.6422 | 17.6461 | 46.8386 | 71.1171 | 27.1936 | 20.8821 | 59.3395
KEAR1 M3 | 132 | 56.826 | 20.6422 | 17.6461 | 46.8386 | 71.1171 | 27.1936 | 20.8821 | 59.3395
KEAR1 R1 | 132 | 56.826 | 20.6422 | 17.6461 | 46.8386 | 71.1171 | 27.1936 | 20.8821 | 59.3395
KEAR1 R2 | 132 | 56.826 | 20.6422 | 17.6461 | 46.8386 | 71.1171 | 27.1936 | 20.8821 | 59.3395
KEAR1 R3 | 132 | 56.826 | 20.6422 | 17.6461 | 46.8386 | 71.1171 | 27.1936 | 20.8821 | 59.3395
KEAR2 M1 | 275 | 77.6008 | 28.0507 | 19.9916 | 59.6614 | 82.4117 | 31.2345 | 20.3537 | 64.5259
KEAR2 M2 | 275 | 77.6008 | 28.0507 | 19.9916 | 59.6614 | 82.4117 | 31.2345 | 20.3537 | 64.5259
KEAR2 R1 | 275 | 77.6008 | 28.0507 | 19.9916 | 59.6614 | 82.4117 | 31.2345 | 20.3537 | 64.5259
KEAR2 R2 | 275 | 77.6008 | 28.0507 | 19.9916 | 59.6614 | 82.4117 | 31.2345 | 20.3537 | 64.5259
KEAR4 MC5 | 400 | 92.5702 | 33.9117 | 18.6184 | 66.5768 | 80.3911 | 31.2497 | 15.5373 | 59.7309
KEAR4 MC6 | 400 | 92.5702 | 33.9117 | 18.6184 | 66.5768 | 80.3911 | 31.2497 | 15.5373 | 59.7309
KEMS4 M1 | 400 | 147.0601 | 50.5419 | 33.4832 | 104.9602 | 111.4376 | 43.0246 | 20.4021 | 81.2481
KEMS4 M2 | 400 | 147.0601 | 50.5419 | 33.4832 | 104.9602 | 111.4376 | 43.0246 | 20.4021 | 81.2481
KEMS4 R1 | 400 | 147.0601 | 50.5419 | 33.4832 | 104.9602 | 111.4376 | 43.0246 | 20.4021 | 81.2481
KEMS4 R2 | 400 | 147.0601 | 50.5419 | 33.4832 | 104.9602 | 111.4376 | 43.0246 | 20.4021 | 81.2481
KENG4 M1 | 400 | 138.5255 | 48.1136 | 32.1452 | 100.1881 | 153.8994 | 57.9226 | 33.0767 | 114.9916
KENG4 M2 | 400 | 138.5255 | 48.1136 | 32.1452 | 100.1881 | 153.8994 | 57.9226 | 33.0767 | 114.9916
KENG4 R1 | 400 | 138.5255 | 48.1136 | 32.1452 | 100.1881 | 153.8994 | 57.9226 | 33.0767 | 114.9916
KENG4 R2 | 400 | 138.5255 | 48.1136 | 32.1452 | 100.1881 | 153.8994 | 57.9226 | 33.0767 | 114.9916
KIBY1 MB3 | 132 | 53.3042 | 18.5789 | 17.5457 | 43.8203 | 67.5704 | 24.7001 | 20.3432 | 55.2743
KIBY1 MB4 | 132 | 53.3042 | 18.5789 | 17.5457 | 43.8203 | 67.5704 | 24.7001 | 20.3432 | 55.2743
KIBY1 RB3 | 132 | 53.3042 | 18.5789 | 17.5457 | 43.8203 | 67.5704 | 24.7001 | 20.3432 | 55.2743
KIBY1 RB4 | 132 | 53.3042 | 18.5789 | 17.5457 | 43.8203 | 67.5704 | 24.7001 | 20.3432 | 55.2743
KIBY2 M1 | 275 | 93.8823 | 33.0594 | 25.5419 | 72.295 | 98.7585 | 36.9893 | 24.3472 | 76.658
KIBY2 M2 | 275 | 93.8823 | 33.0594 | 25.5419 | 72.295 | 98.7585 | 36.9893 | 24.3472 | 76.658
KIBY2 R1 | 275 | 93.8823 | 33.0594 | 25.5419 | 72.295 | 98.7585 | 36.9893 | 24.3472 | 76.658
KIBY2 R2 | 275 | 93.8823 | 33.0594 | 25.5419 | 72.295 | 98.7585 | 36.9893 | 24.3472 | 76.658
KIBY4 M1 | 400 | 69.2387 | 25.5403 | 22.236 | 58.3555 | 61.2802 | 23.5614 | 19.118 | 52.4389
KIBY4 M2 | 400 | 69.2387 | 25.5403 | 22.236 | 58.3555 | 61.2802 | 23.5614 | 19.118 | 52.4389
KIBY4 R1 | 400 | 69.2387 | 25.5403 | 22.236 | 58.3555 | 61.2802 | 23.5614 | 19.118 | 52.4389
KIBY4 R2 | 400 | 69.2387 | 25.5403 | 22.236 | 58.3555 | 61.2802 | 23.5614 | 19.118 | 52.4389
KILL4 M1 | 400 | 132.8063 | 47.4925 | 48.1967 | 115.3612 | 123.8056 | 46.2774 | 43.2209 | 108.667
KILL4 M2 | 400 | 132.8063 | 47.4925 | 48.1967 | 115.3612 | 123.8056 | 46.2774 | 43.2209 | 108.667
KILL4 M3 | 400 | 132.8063 | 47.4925 | 48.1967 | 115.3612 | 123.8056 | 46.2774 | 43.2209 | 108.667
KILL4 M4 | 400 | 132.8063 | 47.4925 | 48.1967 | 115.3612 | 123.8056 | 46.2774 | 43.2209 | 108.667
KILL4 M5 | 400 | 132.8063 | 47.4925 | 48.1967 | 115.3612 | 123.8056 | 46.2774 | 43.2209 | 108.667
KILL4 M9 | 400 | 132.8063 | 47.4925 | 48.1967 | 115.3612 | 123.8056 | 46.2774 | 43.2209 | 108.667
KILL4 R1/2 | 400 | 132.8063 | 47.4925 | 48.1967 | 115.3612 | 123.8056 | 46.2774 | 43.2209 | 108.667
KILL4 R3/4 | 400 | 132.8063 | 47.4925 | 48.1967 | 115.3612 | 123.8056 | 46.2774 | 43.2209 | 108.667
KILL4 R5 | 400 | 132.8063 | 47.4925 | 48.1967 | 115.3612 | 123.8056 | 46.2774 | 43.2209 | 108.667
KILL4 R9 | 400 | 132.8063 | 47.4925 | 48.1967 | 115.3612 | 123.8056 | 46.2774 | 43.2209 | 108.667
KINL4 M1 | 400 | 95.6311 | 34.9307 | 23.6379 | 73.0374 | 65.5104 | 25.5453 | 13.7284 | 49.8549
KINL4 R1 | 400 | 95.6311 | 34.9307 | 23.6379 | 73.0374 | 65.5104 | 25.5453 | 13.7284 | 49.8549
KINO1 M1 | 132 | 31.2344 | 10.9379 | 11.1144 | 26.5829 | 41.8805 | 15.9265 | 14.0005 | 36.5241
KINO1 M2 | 132 | 31.2344 | 10.9379 | 11.1144 | 26.5829 | 41.8805 | 15.9265 | 14.0005 | 36.5241
KINO1 R1 | 132 | 31.2344 | 10.9379 | 11.1144 | 26.5829 | 41.8805 | 15.9265 | 14.0005 | 36.5241
KINO1 R2 | 132 | 31.2344 | 10.9379 | 11.1144 | 26.5829 | 41.8805 | 15.9265 | 14.0005 | 36.5241
KINO4 M1 | 400 | 143.3072 | 49.2642 | 33.4429 | 103.113 | 122.3743 | 46.3015 | 27.2099 | 92.6901
KINO4 M2 | 400 | 143.3072 | 49.2642 | 33.4429 | 103.113 | 122.3743 | 46.3015 | 27.2099 | 92.6901
KINO4 M3 | 400 | 143.3072 | 49.2642 | 33.4429 | 103.113 | 122.3743 | 46.3015 | 27.2099 | 92.6901
KINO4 M4 | 400 | 143.3072 | 49.2642 | 33.4429 | 103.113 | 122.3743 | 46.3015 | 27.2099 | 92.6901
KINO4 R1/2 | 400 | 143.3072 | 49.2642 | 33.4429 | 103.113 | 122.3743 | 46.3015 | 27.2099 | 92.6901
KINO4 R3/4 | 400 | 143.3072 | 49.2642 | 33.4429 | 103.113 | 122.3743 | 46.3015 | 27.2099 | 92.6901
KIRK1 M1 | 132 | 26.4763 | 9.0701 | 9.3516 | 22.1787 | 39.2814 | 14.0596 | 13.6557 | 33.5389
KIRK1 M2 | 132 | 26.4763 | 9.0701 | 9.3516 | 22.1787 | 39.2814 | 14.0596 | 13.6557 | 33.5389
KIRK1 R1 | 132 | 26.4763 | 9.0701 | 9.3516 | 22.1787 | 39.2814 | 14.0596 | 13.6557 | 33.5389
KIRK1 R2 | 132 | 26.4763 | 9.0701 | 9.3516 | 22.1787 | 39.2814 | 14.0596 | 13.6557 | 33.5389
KIRK2 MC1 | 275 | 56.2879 | 20.4375 | 13.1048 | 42.0078 | 55.833 | 21.5568 | 12.4142 | 42.9001
KIRK2 MC2 | 275 | 56.2879 | 20.4375 | 13.1048 | 42.0078 | 55.833 | 21.5568 | 12.4142 | 42.9001
KIRK2 MC3 | 275 | 56.2879 | 20.4375 | 13.1048 | 42.0078 | 55.833 | 21.5568 | 12.4142 | 42.9001
KIRK2 MC4 | 275 | 56.2879 | 20.4375 | 13.1048 | 42.0078 | 55.833 | 21.5568 | 12.4142 | 42.9001
KITW1 M1 | 132 | 36.7241 | 12.7139 | 11.3489 | 29.3291 | 44.1772 | 16.2516 | 12.5122 | 35.4955
KITW1 M2 | 132 | 36.7241 | 12.7139 | 11.3489 | 29.3291 | 44.1772 | 16.2516 | 12.5122 | 35.4955
KITW1 R1 | 132 | 36.7241 | 12.7139 | 11.3489 | 29.3291 | 44.1772 | 16.2516 | 12.5122 | 35.4955
KITW1 R2 | 132 | 36.7241 | 12.7139 | 11.3489 | 29.3291 | 44.1772 | 16.2516 | 12.5122 | 35.4955
KITW2 MC1 | 275 | 63.0405 | 22.9068 | 12.412 | 44.8071 | 61.4013 | 23.9222 | 10.6896 | 44.5207
KITW2 MC2 | 275 | 63.0405 | 22.9068 | 12.412 | 44.8071 | 61.4013 | 23.9222 | 10.6896 | 44.5207
KITW2 MC3 | 275 | 63.0405 | 22.9068 | 12.412 | 44.8071 | 61.4013 | 23.9222 | 10.6896 | 44.5207
KITW2 MC4 | 275 | 63.0405 | 22.9068 | 12.412 | 44.8071 | 61.4013 | 23.9222 | 10.6896 | 44.5207
KNAR1 MC1 | 132 | 25.1061 | 8.6346 | 7.6446 | 19.8557 | 30.1432 | 10.9888 | 8.2752 | 23.8156
KNAR1 MC2 | 132 | 25.1061 | 8.6346 | 7.6446 | 19.8557 | 30.1432 | 10.9888 | 8.2752 | 23.8156
KNAR2 MC1 | 275 | 49.7575 | 19.1598 | 7.6148 | 34.7108 | 35.2192 | 14.2248 | 6.3064 | 26.4234
KNAR2 MC2 | 275 | 49.7575 | 19.1598 | 7.6148 | 34.7108 | 35.2192 | 14.2248 | 6.3064 | 26.4234
LACK2 M1 | 275 | 62.3933 | 21.8547 | 16.8558 | 47.763 | 61.7878 | 23.0917 | 16.3533 | 49.0099
LACK2 M2 | 275 | 62.3933 | 21.8547 | 16.8558 | 47.763 | 61.7878 | 23.0917 | 16.3533 | 49.0099
LACK2 R1 | 275 | 62.3933 | 21.8547 | 16.8558 | 47.763 | 61.7878 | 23.0917 | 16.3533 | 49.0099
LACK2 R2 | 275 | 62.3933 | 21.8547 | 16.8558 | 47.763 | 61.7878 | 23.0917 | 16.3533 | 49.0099
LACK4 M1 | 400 | 108.1604 | 39.4528 | 34.7865 | 90.5812 | 82.6287 | 31.6334 | 25.9914 | 70.7278
LACK4 M2 | 400 | 108.1604 | 39.4528 | 34.7865 | 90.5812 | 82.6287 | 31.6334 | 25.9914 | 70.7278
LACK4 R1 | 400 | 108.1604 | 39.4528 | 34.7865 | 90.5812 | 82.6287 | 31.6334 | 25.9914 | 70.7278
LACK4 R2 | 400 | 108.1604 | 39.4528 | 34.7865 | 90.5812 | 82.6287 | 31.6334 | 25.9914 | 70.7278
LAGA4 M1 | 400 | 47.3885 | 17.3661 | 8.7771 | 33.3365 | 38.8807 | 15.376 | 5.7804 | 27.5253
LAGA4 M2 | 400 | 47.3885 | 17.3661 | 8.7771 | 33.3365 | 38.8807 | 15.376 | 5.7804 | 27.5253
LAGA4 R1 | 400 | 47.3885 | 17.3661 | 8.7771 | 33.3365 | 38.8807 | 15.376 | 5.7804 | 27.5253
LAGA4 R2 | 400 | 47.3885 | 17.3661 | 8.7771 | 33.3365 | 38.8807 | 15.376 | 5.7804 | 27.5253
LALE1 M1 | 132 | 43.7397 | 15.4048 | 14.6339 | 36.4195 | 55.9182 | 20.5484 | 17.6566 | 46.7165
LALE1 M2 | 132 | 43.7397 | 15.4048 | 14.6339 | 36.4195 | 55.9182 | 20.5484 | 17.6566 | 46.7165
LALE1 R1 | 132 | 43.7397 | 15.4048 | 14.6339 | 36.4195 | 55.9182 | 20.5484 | 17.6566 | 46.7165
LALE1 R2 | 132 | 43.7397 | 15.4048 | 14.6339 | 36.4195 | 55.9182 | 20.5484 | 17.6566 | 46.7165
LALE2 MC1 | 275 | 64.0078 | 22.8085 | 18.1035 | 50.3596 | 70.3064 | 27.0906 | 17.587 | 55.899
LALE2 MC2 | 275 | 64.0078 | 22.8085 | 18.1035 | 50.3596 | 70.3064 | 27.0906 | 17.587 | 55.899
LALE2 MC3 | 275 | 64.0078 | 22.8085 | 18.1035 | 50.3596 | 70.3064 | 27.0906 | 17.587 | 55.899
LALE2 MC4 | 275 | 64.0078 | 22.8085 | 18.1035 | 50.3596 | 70.3064 | 27.0906 | 17.587 | 55.899
LAND1 M1 | 132 | 44.4091 | 16.8838 | 11.6308 | 35.508 | 49.6422 | 19.5275 | 13.0079 | 40.624
LAND1 M2 | 132 | 44.4091 | 16.8838 | 11.6308 | 35.508 | 49.6422 | 19.5275 | 13.0079 | 40.624
LAND1 R1 | 132 | 44.4091 | 16.8838 | 11.6308 | 35.508 | 49.6422 | 19.5275 | 13.0079 | 40.624
LAND1 R2 | 132 | 44.4091 | 16.8838 | 11.6308 | 35.508 | 49.6422 | 19.5275 | 13.0079 | 40.624
LAND4 MC1 | 400 | 38.8983 | 14.4159 | 6.9837 | 27.3708 | 38.4666 | 14.8022 | 7.9968 | 28.9302
LAND4 MC2 | 400 | 38.8983 | 14.4159 | 6.9837 | 27.3708 | 38.4666 | 14.8022 | 7.9968 | 28.9302
LAND4 MC3 | 400 | 38.9898 | 14.4385 | 7.0255 | 27.4446 | 38.5144 | 14.8118 | 8.0754 | 29.0224
LCNA4 M1 | 400 | 80.1807 | 29.7772 | 26.9922 | 69.1036 | 61.0863 | 23.626 | 18.6097 | 52.022
LCNA4 M2 | 400 | 80.1807 | 29.7772 | 26.9922 | 69.1036 | 61.0863 | 23.626 | 18.6097 | 52.022
LCNA4 M3 | 400 | 80.1807 | 29.7772 | 26.9922 | 69.1036 | 61.0863 | 23.626 | 18.6097 | 52.022
LCNA4 M4 | 400 | 80.1807 | 29.7772 | 26.9922 | 69.1036 | 61.0863 | 23.626 | 18.6097 | 52.022
LCNA4 R1 | 400 | 80.1807 | 29.7772 | 26.9922 | 69.1036 | 61.0863 | 23.626 | 18.6097 | 52.022
LCNA4 R2 | 400 | 80.1807 | 29.7772 | 26.9922 | 69.1036 | 61.0863 | 23.626 | 18.6097 | 52.022
LCNA4 R3 | 400 | 80.1807 | 29.7772 | 26.9922 | 69.1036 | 61.0863 | 23.626 | 18.6097 | 52.022
LCNA4 R4 | 400 | 80.1807 | 29.7772 | 26.9922 | 69.1036 | 61.0863 | 23.626 | 18.6097 | 52.022
LCNB4 M1 | 400 | 80.0867 | 29.7441 | 26.9621 | 69.0266 | 61.349 | 23.7131 | 18.7396 | 52.2749
LCNB4 M2 | 400 | 80.0867 | 29.7441 | 26.9621 | 69.0266 | 61.349 | 23.7131 | 18.7396 | 52.2749
LCNB4 M3 | 400 | 80.0867 | 29.7441 | 26.9621 | 69.0266 | 61.349 | 23.7131 | 18.7396 | 52.2749
LCNB4 R1 | 400 | 80.0867 | 29.7441 | 26.9621 | 69.0266 | 61.349 | 23.7131 | 18.7396 | 52.2749
LCNB4 R2 | 400 | 80.0867 | 29.7441 | 26.9621 | 69.0266 | 61.349 | 23.7131 | 18.7396 | 52.2749
LCNB4 R3 | 400 | 80.0867 | 29.7441 | 26.9621 | 69.0266 | 61.349 | 23.7131 | 18.7396 | 52.2749
LEGA1 M2 | 132 | 47.0841 | 18.1955 | 13.1074 | 38.8397 | 55.1551 | 21.8011 | 15.29 | 46.1214
LEGA1 M3 | 132 | 47.0841 | 18.1955 | 13.1074 | 38.8397 | 55.1551 | 21.8011 | 15.29 | 46.1214
LEGA1 R2 | 132 | 47.0841 | 18.1955 | 13.1074 | 38.8397 | 55.1551 | 21.8011 | 15.29 | 46.1214
LEGA1 R3 | 132 | 47.0841 | 18.1955 | 13.1074 | 38.8397 | 55.1551 | 21.8011 | 15.29 | 46.1214
LEGA4 M1 | 400 | 93.2456 | 33.9221 | 19.7013 | 67.6744 | 69.1867 | 27.4517 | 12.0525 | 50.875
LEGA4 M2 | 400 | 93.2456 | 33.9221 | 19.7013 | 67.6744 | 69.1867 | 27.4517 | 12.0525 | 50.875
LEGA4 R1 | 400 | 93.2456 | 33.9221 | 19.7013 | 67.6744 | 69.1867 | 27.4517 | 12.0525 | 50.875
LEGA4 R2 | 400 | 93.2456 | 33.9221 | 19.7013 | 67.6744 | 69.1867 | 27.4517 | 12.0525 | 50.875
LEIS1 M1 | 132 | 75.0737 | 26.9876 | 26.1618 | 64.328 | 75.7338 | 27.5745 | 27.0395 | 66.0357
LEIS1 M2 | 132 | 75.0737 | 26.9876 | 26.1618 | 64.328 | 75.7338 | 27.5745 | 27.0395 | 66.0357
LEIS1 R1 | 132 | 75.0737 | 26.9876 | 26.1618 | 64.328 | 75.7338 | 27.5745 | 27.0395 | 66.0357
LEIS1 R2 | 132 | 75.0737 | 26.9876 | 26.1618 | 64.328 | 75.7338 | 27.5745 | 27.0395 | 66.0357
LEMR1 M1 | 132 | 52.9772 | 18.5158 | 17.9587 | 44.144 | 65.0142 | 23.8404 | 21.2281 | 54.9435
LEMR1 M2 | 132 | 52.9772 | 18.5158 | 17.9587 | 44.144 | 65.0142 | 23.8404 | 21.2281 | 54.9435
LEMR1 R1 | 132 | 52.9772 | 18.5158 | 17.9587 | 44.144 | 65.0142 | 23.8404 | 21.2281 | 54.9435
LEMR1 R2 | 132 | 52.9772 | 18.5158 | 17.9587 | 44.144 | 65.0142 | 23.8404 | 21.2281 | 54.9435
LHOR1 M2 | 132 | 81.3451 | 30.5059 | 17.0826 | 60.2244 | 90.9494 | 36.1602 | 18.6621 | 69.8003
LHOR1 R2 | 132 | 81.3451 | 30.5059 | 17.0826 | 60.2244 | 90.9494 | 36.1602 | 18.6621 | 69.8003
LISD1 M1 | 132 | 42.4946 | 14.4935 | 14.3082 | 34.8051 | 53.6417 | 19.2812 | 17.0769 | 44.3446
LISD1 M2 | 132 | 42.4946 | 14.4935 | 14.3082 | 34.8051 | 53.6417 | 19.2812 | 17.0769 | 44.3446
LISD1 R1 | 132 | 42.4946 | 14.4935 | 14.3082 | 34.8051 | 53.6417 | 19.2812 | 17.0769 | 44.3446
LISD1 R2 | 132 | 42.4946 | 14.4935 | 14.3082 | 34.8051 | 53.6417 | 19.2812 | 17.0769 | 44.3446
LISD2 M1 | 275 | 84.3243 | 29.9752 | 21.8798 | 64.2711 | 88.836 | 33.9051 | 19.6864 | 67.6355
LISD2 M2 | 275 | 84.3243 | 29.9752 | 21.8798 | 64.2711 | 88.836 | 33.9051 | 19.6864 | 67.6355
LISD2 R1 | 275 | 84.3243 | 29.9752 | 21.8798 | 64.2711 | 88.836 | 33.9051 | 19.6864 | 67.6355
LISD2 R2 | 275 | 84.3243 | 29.9752 | 21.8798 | 64.2711 | 88.836 | 33.9051 | 19.6864 | 67.6355
LITT1 M3 | 132 | 42.8737 | 15.2526 | 15.9457 | 37.5161 | 52.7093 | 19.1762 | 18.6202 | 45.7394
LITT1 M4 | 132 | 42.8737 | 15.2526 | 15.9457 | 37.5161 | 52.7093 | 19.1762 | 18.6202 | 45.7394
LITT1 R3 | 132 | 42.8737 | 15.2526 | 15.9457 | 37.5161 | 52.7093 | 19.1762 | 18.6202 | 45.7394
LITT1 R4 | 132 | 42.8737 | 15.2526 | 15.9457 | 37.5161 | 52.7093 | 19.1762 | 18.6202 | 45.7394
LITT4 M4 | 400 | 147.8626 | 51.584 | 31.76 | 104.7107 | 123.76 | 47.7774 | 24.0567 | 91.6242
LITT4 M5 | 400 | 147.8626 | 51.584 | 31.76 | 104.7107 | 123.76 | 47.7774 | 24.0567 | 91.6242
LITT4 R4 | 400 | 147.8626 | 51.584 | 31.76 | 104.7107 | 123.76 | 47.7774 | 24.0567 | 91.6242
LITT4 R5 | 400 | 147.8626 | 51.584 | 31.76 | 104.7107 | 123.76 | 47.7774 | 24.0567 | 91.6242
LOVE1 M1 | 132 | 34.4468 | 11.9266 | 11.684 | 28.5507 | 42.426 | 15.5418 | 13.7507 | 35.7301
LOVE1 M2 | 132 | 31.9811 | 11.3373 | 10.4497 | 26.483 | 38.7973 | 14.3536 | 12.5038 | 32.8029
LOVE1 R1 | 132 | 34.4468 | 11.9266 | 11.684 | 28.5507 | 42.426 | 15.5418 | 13.7507 | 35.7301
LOVE1 R2 | 132 | 31.9811 | 11.3373 | 10.4497 | 26.483 | 38.7973 | 14.3536 | 12.5038 | 32.8029
LOVE4 M1 | 400 | 108.8133 | 38.5599 | 22.3546 | 76.8865 | 92.7457 | 35.6676 | 18.4296 | 68.8712
LOVE4 M2 | 400 | 108.8133 | 38.5599 | 22.3546 | 76.8865 | 92.7457 | 35.6676 | 18.4296 | 68.8712
LOVE4 R1 | 400 | 108.8133 | 38.5599 | 22.3546 | 76.8865 | 92.7457 | 35.6676 | 18.4296 | 68.8712
LOVE4 R2 | 400 | 108.8133 | 38.5599 | 22.3546 | 76.8865 | 92.7457 | 35.6676 | 18.4296 | 68.8712
MACC2 MC1 | 275 | 57.8263 | 21.4541 | 14.1174 | 44.4581 | 53.665 | 20.7461 | 11.9607 | 41.3001
MACC2 MC2 | 275 | 57.8263 | 21.4541 | 14.1174 | 44.4581 | 53.665 | 20.7461 | 11.9607 | 41.3001
MACC4 MC1 | 400 | 92.1302 | 34.281 | 16.6154 | 65.096 | 68.8331 | 27.5209 | 10.6264 | 49.5468
MACC4 MC2 | 400 | 92.1302 | 34.281 | 16.6154 | 65.096 | 68.8331 | 27.5209 | 10.6264 | 49.5468
MACC4 MC3 | 400 | 92.1302 | 34.281 | 16.6154 | 65.096 | 68.8331 | 27.5209 | 10.6264 | 49.5468
MACC4 MC4 | 400 | 92.1302 | 34.281 | 16.6154 | 65.096 | 68.8331 | 27.5209 | 10.6264 | 49.5468
MAGA2 MC1 | 275 | 51.7234 | 19.1296 | 10.022 | 37.0754 | 45.5686 | 18.0613 | 7.7575 | 33.3001
MAGA2 MC2 | 275 | 51.7234 | 19.1296 | 10.022 | 37.0754 | 45.5686 | 18.0613 | 7.7575 | 33.3001
MANN1 M1 | 132 | 52.7023 | 18.1139 | 16.4176 | 42.0346 | 65.946 | 24.1397 | 20.0049 | 54.1436
MANN1 M2 | 132 | 52.7023 | 18.1139 | 16.4176 | 42.0346 | 65.946 | 24.1397 | 20.0049 | 54.1436
MANN1 R1 | 132 | 52.7023 | 18.1139 | 16.4176 | 42.0346 | 65.946 | 24.1397 | 20.0049 | 54.1436
MANN1 R2 | 132 | 52.7023 | 18.1139 | 16.4176 | 42.0346 | 65.946 | 24.1397 | 20.0049 | 54.1436
MANN4 M5 | 400 | 63.2404 | 22.9648 | 12.7996 | 45.2768 | 50.7951 | 19.6246 | 10.5422 | 38.2956
MANN4 MC1 | 400 | 63.2404 | 22.9648 | 12.7996 | 45.2768 | 50.7951 | 19.6246 | 10.5422 | 38.2956
MANN4 MC2 | 400 | 63.2404 | 22.9648 | 12.7996 | 45.2768 | 50.7951 | 19.6246 | 10.5422 | 38.2956
MANN4 MC3 | 400 | 63.2404 | 22.9648 | 12.7996 | 45.2768 | 50.7951 | 19.6246 | 10.5422 | 38.2956
MANN4 MC4 | 400 | 63.2404 | 22.9648 | 12.7996 | 45.2768 | 50.7951 | 19.6246 | 10.5422 | 38.2956
MANN4 R5 | 400 | 63.2404 | 22.9648 | 12.7996 | 45.2768 | 50.7951 | 19.6246 | 10.5422 | 38.2956
MARH4 M1 | 400 | 73.0026 | 27.9279 | 11.4675 | 50.9634 | 106.7407 | 41.5767 | 17.2552 | 76.0536
MARH4 M2 | 400 | 73.0026 | 27.9279 | 11.4675 | 50.9634 | 106.7407 | 41.5767 | 17.2552 | 76.0536
MARH4 R1 | 400 | 73.0026 | 27.9279 | 11.4675 | 50.9634 | 106.7407 | 41.5767 | 17.2552 | 76.0536
MARH4 R2 | 400 | 73.0026 | 27.9279 | 11.4675 | 50.9634 | 106.7407 | 41.5767 | 17.2552 | 76.0536
MARV4 M1 | 400 | 115.9289 | 43.0468 | 20.5733 | 81.4506 | 87.0457 | 34.918 | 14.602 | 63.9835
MARV4 R1 | 400 | 115.9289 | 43.0468 | 20.5733 | 81.4506 | 87.0457 | 34.918 | 14.602 | 63.9835
MAWO4 M | 400 | 68.9942 | 24.9832 | 13.9443 | 49.2759 | 60.8161 | 23.2038 | 13.6609 | 46.476
MAWO4 R | 400 | 68.9942 | 24.9832 | 13.9443 | 49.2759 | 60.8161 | 23.2038 | 13.6609 | 46.476
MELK1 M1 | 132 | 43.833 | 15.2262 | 15.6796 | 37.2127 | 54.2174 | 19.798 | 18.3332 | 46.3318
MELK1 M2 | 132 | 43.833 | 15.2262 | 15.6796 | 37.2127 | 54.2174 | 19.798 | 18.3332 | 46.3318
MELK1 R1 | 132 | 43.833 | 15.2262 | 15.6796 | 37.2127 | 54.2174 | 19.798 | 18.3332 | 46.3318
MELK1 R2 | 132 | 43.833 | 15.2262 | 15.6796 | 37.2127 | 54.2174 | 19.798 | 18.3332 | 46.3318
MELK4 M1 | 400 | 121.5913 | 43.8705 | 24.5136 | 86.5558 | 99.6294 | 39.0322 | 17.4945 | 72.6944
MELK4 M2 | 400 | 121.5913 | 43.8705 | 24.5136 | 86.5558 | 99.6294 | 39.0322 | 17.4945 | 72.6944
MELK4 M3 | 400 | 121.5913 | 43.8705 | 24.5136 | 86.5558 | 99.6294 | 39.0322 | 17.4945 | 72.6944
MELK4 R1 | 400 | 121.5913 | 43.8705 | 24.5136 | 86.5558 | 99.6294 | 39.0322 | 17.4945 | 72.6944
MELK4 R2 | 400 | 121.5913 | 43.8705 | 24.5136 | 86.5558 | 99.6294 | 39.0322 | 17.4945 | 72.6944
MELK4 R3 | 400 | 121.5913 | 43.8705 | 24.5136 | 86.5558 | 99.6294 | 39.0322 | 17.4945 | 72.6944
MFSN4 M4 | 400 | 159.7626 | 54.9774 | 22.8411 | 100.5908 | 132.4867 | 50.0362 | 15.9124 | 86.6743
MFSN4 M5 | 400 | 159.7626 | 54.9774 | 22.8411 | 100.5908 | 132.4867 | 50.0362 | 15.9124 | 86.6743
MFSN4 R4 | 400 | 159.7626 | 54.9774 | 22.8411 | 100.5908 | 132.4867 | 50.0362 | 15.9124 | 86.6743
MFSN4 R5 | 400 | 159.7626 | 54.9774 | 22.8411 | 100.5908 | 132.4867 | 50.0362 | 15.9124 | 86.6743
MIDL4 M1 | 400 | 79.1076 | 28.9005 | 16.5513 | 57.4227 | 79.0712 | 30.1198 | 17.7424 | 60.3382
MIDL4 R1 | 400 | 79.1076 | 28.9005 | 16.5513 | 57.4227 | 79.0712 | 30.1198 | 17.7424 | 60.3382
MILH1 M1 | 132 | 41.0981 | 15.1982 | 9.3394 | 30.8328 | 47.0129 | 19.2306 | 9.2519 | 36.448
MILH1 M2 | 132 | 41.0981 | 15.1982 | 9.3394 | 30.8328 | 47.0129 | 19.2306 | 9.2519 | 36.448
MILH1 R1 | 132 | 41.0972 | 15.198 | 9.3436 | 30.8368 | 47.0253 | 19.2344 | 9.149 | 36.3505
MILH1 R2 | 132 | 41.0972 | 15.198 | 9.3436 | 30.8368 | 47.0253 | 19.2344 | 9.149 | 36.3505
MITY1 M1 | 132 | 34.08 | 12.3294 | 11.392 | 28.8284 | 37.5263 | 13.9889 | 11.5167 | 31.3
MITY1 M2 | 132 | 34.08 | 12.3294 | 11.392 | 28.8284 | 37.5263 | 13.9889 | 11.5167 | 31.3
MITY1 R1 | 132 | 34.1255 | 12.3489 | 11.2385 | 28.7024 | 39.9217 | 14.8462 | 12.4968 | 33.4925
MITY1 R2 | 132 | 34.1255 | 12.3489 | 11.2385 | 28.7024 | 39.9217 | 14.8462 | 12.4968 | 33.4925
MITY4 MC1 | 400 | 90.2237 | 34.0576 | 24.8259 | 72.9905 | 71.7802 | 28.5731 | 18.389 | 58.7974
MITY4 MC2 | 400 | 90.2237 | 34.0576 | 24.8259 | 72.9905 | 71.7802 | 28.5731 | 18.389 | 58.7974
MITY4 MC3 | 400 | 90.2237 | 34.0576 | 24.8259 | 72.9905 | 71.7802 | 28.5731 | 18.389 | 58.7974
MITY4 MC4 | 400 | 90.2237 | 34.0576 | 24.8259 | 72.9905 | 71.7802 | 28.5731 | 18.389 | 58.7974
MONF2 M1 | 275 | 66.7601 | 24.0268 | 20.2279 | 54.2069 | 67.8296 | 25.4177 | 19.0561 | 55.0022
MONF2 M2 | 275 | 66.7601 | 24.0268 | 20.2279 | 54.2069 | 67.8296 | 25.4177 | 19.0561 | 55.0022
MONF2 R1 | 275 | 62.1773 | 22.1284 | 22.1661 | 53.4604 | 63.5715 | 23.4281 | 20.7782 | 53.9105
MONF2 R2 | 275 | 62.1773 | 22.1284 | 22.1661 | 53.4604 | 63.5715 | 23.4281 | 20.7782 | 53.9105
MONF4 MC2 | 400 | 159.7626 | 56.3099 | 41.4061 | 121.0403 | 132.4867 | 50.3884 | 30.2374 | 101.4974
MONF4 MC3 | 400 | 159.7626 | 56.3099 | 41.4061 | 121.0403 | 132.4867 | 50.3884 | 30.2374 | 101.4974
NECH1 M1 | 132 | 33.2414 | 11.1065 | 11.8571 | 27.564 | 42.1844 | 14.9556 | 14.6862 | 35.8366
NECH1 M2 | 132 | 25.445 | 9.2131 | 9.1915 | 22.2209 | 33.1738 | 12.1417 | 11.8127 | 28.9837
NECH1 R1 | 132 | 33.2414 | 11.1065 | 11.8571 | 27.564 | 42.1844 | 14.9556 | 14.6862 | 35.8366
NECH1 R2 | 132 | 25.445 | 9.2131 | 9.1915 | 22.2209 | 33.1738 | 12.1417 | 11.8127 | 28.9837
NECH2 MC1 | 275 | 74.092 | 26.5936 | 18.8675 | 56.4766 | 73.4721 | 28.1655 | 15.9563 | 55.7884
NECH2 MC2 | 275 | 74.092 | 26.5936 | 18.8675 | 56.4766 | 73.4721 | 28.1655 | 15.9563 | 55.7884
NECH2 MC3 | 275 | 74.092 | 26.5936 | 18.8675 | 56.4766 | 73.4721 | 28.1655 | 15.9563 | 55.7884
NECH2 MC4 | 275 | 74.092 | 26.5936 | 18.8675 | 56.4766 | 73.4721 | 28.1655 | 15.9563 | 55.7884
NECT4 M1 | 400 | 127.825 | 45.4269 | 33.4043 | 97.6476 | 90.0792 | 34.3901 | 22.6371 | 71.272
NECT4 M2 | 400 | 127.825 | 45.4269 | 33.4043 | 97.6476 | 90.0792 | 34.3901 | 22.6371 | 71.272
NECT4 M3 | 400 | 127.825 | 45.4269 | 33.4043 | 97.6476 | 90.0792 | 34.3901 | 22.6371 | 71.272
NECT4 R1 | 400 | 127.825 | 45.4269 | 33.4043 | 97.6476 | 90.0792 | 34.3901 | 22.6371 | 71.272
NECT4 R2 | 400 | 127.825 | 45.4269 | 33.4043 | 97.6476 | 90.0792 | 34.3901 | 22.6371 | 71.272
NECT4 R3 | 400 | 127.825 | 45.4269 | 33.4043 | 97.6476 | 90.0792 | 34.3901 | 22.6371 | 71.272
NEEP2 M1 | 275 | 46.3335 | 17.3656 | 9.8451 | 34.4037 | 50.9093 | 20.1449 | 10.1299 | 38.6191
NEEP2 M2 | 275 | 46.3335 | 17.3656 | 9.8451 | 34.4037 | 50.9093 | 20.1449 | 10.1299 | 38.6191
NEEP2 R1/R2 | 275 | 46.3335 | 17.3656 | 9.8451 | 34.4037 | 50.9093 | 20.1449 | 10.1299 | 38.6191
NEWX2 M5 | 275 | 74.3746 | 27.3428 | 17.3059 | 55.9744 | 87.0184 | 33.0144 | 20.4915 | 67.1809
NEWX2 M6 | 275 | 74.3746 | 27.3428 | 17.3059 | 55.9744 | 87.0184 | 33.0144 | 20.4915 | 67.1809
NEWX2 R5 | 275 | 74.3746 | 27.3428 | 17.3059 | 55.9744 | 87.0184 | 33.0144 | 20.4915 | 67.1809
NEWX2 R6 | 275 | 74.3746 | 27.3428 | 17.3059 | 55.9744 | 87.0184 | 33.0144 | 20.4915 | 67.1809
NFLE1 M1 | 132 | 38.1411 | 14.0562 | 12.4542 | 32.3326 | 44.0685 | 16.9902 | 13.7478 | 37.7756
NFLE1 M2 | 132 | 39.0716 | 14.457 | 12.5676 | 33.0129 | 44.6278 | 17.0837 | 13.9998 | 38.1598
NFLE1 R1 | 132 | 38.1411 | 14.0562 | 12.4542 | 32.3326 | 44.0685 | 16.9902 | 13.7478 | 37.7756
NFLE1 R2 | 132 | 39.0716 | 14.457 | 12.5676 | 33.0129 | 44.6278 | 17.0837 | 13.9998 | 38.1598
NFLE4 M1 | 400 | 121.1626 | 42.8163 | 25.0769 | 85.6283 | 89.6279 | 35.3553 | 15.0832 | 65.0831
NFLE4 M2 | 400 | 121.1626 | 42.8163 | 25.0769 | 85.6283 | 89.6279 | 35.3553 | 15.0832 | 65.0831
NFLE4 R1 | 400 | 121.1626 | 42.8163 | 25.0769 | 85.6283 | 89.6279 | 35.3553 | 15.0832 | 65.0831
NFLE4 R2 | 400 | 121.1626 | 42.8163 | 25.0769 | 85.6283 | 89.6279 | 35.3553 | 15.0832 | 65.0831
NINF1 MB1 | 132 | 32.6505 | 11.1043 | 10.0854 | 25.7892 | 39.8577 | 14.5266 | 11.9408 | 32.4845
NINF1 MB2 | 132 | 35.1888 | 13.7696 | 11.7363 | 31.2095 | 39.7177 | 15.7147 | 12.5969 | 34.8208
NINF1 RB1 | 132 | 32.6505 | 11.1043 | 10.0854 | 25.7892 | 39.8577 | 14.5266 | 11.9408 | 32.4845
NINF1 RB2 | 132 | 35.1888 | 13.7696 | 11.7363 | 31.2095 | 39.7177 | 15.7147 | 12.5969 | 34.8208
NINF4 M1 | 400 | 74.3494 | 26.7024 | 16.3932 | 54.1561 | 99.2545 | 37.3569 | 20.6998 | 73.5305
NINF4 M2 | 400 | 74.3494 | 26.7024 | 16.3932 | 54.1561 | 99.2545 | 37.3569 | 20.6998 | 73.5305
NINF4 R1 | 400 | 74.3494 | 26.7024 | 16.3932 | 54.1561 | 99.2545 | 37.3569 | 20.6998 | 73.5305
NINF4 R2 | 400 | 74.3494 | 26.7024 | 16.3932 | 54.1561 | 99.2545 | 37.3569 | 20.6998 | 73.5305
NORM4 M1 | 400 | 141.494 | 49.879 | 36.6141 | 107.1537 | 85.2294 | 33.2245 | 18.2706 | 65.2571
NORM4 M2 | 400 | 141.494 | 49.879 | 36.6141 | 107.1537 | 85.2294 | 33.2245 | 18.2706 | 65.2571
NORM4 M4 | 400 | 141.494 | 49.879 | 36.6141 | 107.1537 | 85.2294 | 33.2245 | 18.2706 | 65.2571
NORM4 R1 | 400 | 141.494 | 49.879 | 36.6141 | 107.1537 | 85.2294 | 33.2245 | 18.2706 | 65.2571
NORM4 R2 | 400 | 141.494 | 49.879 | 36.6141 | 107.1537 | 85.2294 | 33.2245 | 18.2706 | 65.2571
NORM4 R4 | 400 | 141.494 | 49.879 | 36.6141 | 107.1537 | 85.2294 | 33.2245 | 18.2706 | 65.2571
NORT1 M1 | 132 | 57.2505 | 19.3918 | 17.2432 | 44.6673 | 64.6547 | 23.6385 | 17.9604 | 51.3902
NORT1 M2 | 132 | 57.2505 | 19.3918 | 17.2432 | 44.6673 | 64.6547 | 23.6385 | 17.9604 | 51.3902
NORT1 R1 | 132 | 57.2505 | 19.3918 | 17.2432 | 44.6673 | 64.6547 | 23.6385 | 17.9604 | 51.3902
NORT1 R2 | 132 | 57.2505 | 19.3918 | 17.2432 | 44.6673 | 64.6547 | 23.6385 | 17.9604 | 51.3902
NORT2 M1 | 275 | 83.1151 | 29.3438 | 24.3613 | 65.8598 | 81.721 | 30.8191 | 20.3081 | 63.8928
NORT2 M2 | 275 | 83.1151 | 29.3438 | 24.3613 | 65.8598 | 81.721 | 30.8191 | 20.3081 | 63.8928
NORT2 R1 | 275 | 83.1151 | 29.3438 | 24.3613 | 65.8598 | 81.721 | 30.8191 | 20.3081 | 63.8928
NORT2 R2 | 275 | 83.1151 | 29.3438 | 24.3613 | 65.8598 | 81.721 | 30.8191 | 20.3081 | 63.8928
NORT4 M1 | 400 | 128.5552 | 46.3197 | 41.6807 | 107.1867 | 96.0517 | 37.3176 | 26.5912 | 79.3663
NORT4 M2 | 400 | 128.5552 | 46.3197 | 41.6807 | 107.1867 | 96.0517 | 37.3176 | 26.5912 | 79.3663
NORT4 R1 | 400 | 128.5552 | 46.3197 | 41.6807 | 107.1867 | 96.0517 | 37.3176 | 26.5912 | 79.3663
NORT4 R2 | 400 | 128.5552 | 46.3197 | 41.6807 | 107.1867 | 96.0517 | 37.3176 | 26.5912 | 79.3663
NURS1 M1 | 132 | 45.7297 | 15.9148 | 15.6999 | 38.2068 | 55.5335 | 20.2653 | 18.2135 | 46.873
NURS1 M2 | 132 | 45.7297 | 15.9148 | 15.6999 | 38.2068 | 55.5335 | 20.2653 | 18.2135 | 46.873
NURS1 R1 | 132 | 45.7297 | 15.9148 | 15.6999 | 38.2068 | 55.5335 | 20.2653 | 18.2135 | 46.873
NURS1 R2 | 132 | 45.7297 | 15.9148 | 15.6999 | 38.2068 | 55.5335 | 20.2653 | 18.2135 | 46.873
NURS4 MC1 | 400 | 65.5317 | 23.8097 | 13.3594 | 47.0314 | 58.6839 | 22.3756 | 12.912 | 44.5559
NURS4 MC2 | 400 | 65.5317 | 23.8097 | 13.3594 | 47.0314 | 58.6839 | 22.3756 | 12.912 | 44.5559
OCKH1 M1 | 132 | 26.8598 | 9.5216 | 9.0508 | 22.5164 | 35.0005 | 12.7527 | 11.602 | 29.637
OCKH1 M2 | 132 | 26.8598 | 9.5216 | 9.0508 | 22.5164 | 35.0005 | 12.7527 | 11.602 | 29.637
OCKH1 R1 | 132 | 26.8598 | 9.5216 | 9.0508 | 22.5164 | 35.0005 | 12.7527 | 11.602 | 29.637
OCKH1 R2 | 132 | 26.8598 | 9.5216 | 9.0508 | 22.5164 | 35.0005 | 12.7527 | 11.602 | 29.637
OCKH2 MC1 | 275 | 56.7518 | 20.7074 | 11.0834 | 40.368 | 58.3549 | 22.7048 | 11.0449 | 43.1543
OCKH2 MC2 | 275 | 56.7518 | 20.7074 | 11.0834 | 40.368 | 58.3549 | 22.7048 | 11.0449 | 43.1543
OCKH2 MC3 | 275 | 56.7518 | 20.7074 | 11.0834 | 40.368 | 58.3549 | 22.7048 | 11.0449 | 43.1543
OCKH2 MC4 | 275 | 56.7518 | 20.7074 | 11.0834 | 40.368 | 58.3549 | 22.7048 | 11.0449 | 43.1543
OFFE2 MC1 | 275 | 77.7195 | 28.2959 | 15.8372 | 55.8537 | 69.176 | 27.4675 | 10.2752 | 49.1202
OFFE2 MC2 | 275 | 77.7195 | 28.2959 | 15.8372 | 55.8537 | 69.176 | 27.4675 | 10.2752 | 49.1202
OLDB1 M1 | 132 | 23.72 | 8.529 | 7.8835 | 19.9453 | 28.7058 | 10.6081 | 8.8515 | 23.8537
OLDB1 M2 | 132 | 23.72 | 8.529 | 7.8835 | 19.9453 | 28.7058 | 10.6081 | 8.8515 | 23.8537
OLDB1 R1 | 132 | 23.72 | 8.529 | 7.8835 | 19.9453 | 28.7058 | 10.6081 | 8.8515 | 23.8537
OLDB1 R2 | 132 | 23.72 | 8.529 | 7.8835 | 19.9453 | 28.7058 | 10.6081 | 8.8515 | 23.8537
OLDB2 MC1 | 275 | 53.8297 | 19.8065 | 10.8813 | 38.892 | 55.0721 | 21.2975 | 10.7929 | 40.9122
OLDB2 MC2 | 275 | 53.8297 | 19.8065 | 10.8813 | 38.892 | 55.0721 | 21.2975 | 10.7929 | 40.9122
OSBA1 M1 | 132 | 35.9146 | 12.1205 | 12.4997 | 29.6406 | 42.3276 | 15.2704 | 14.4818 | 36.0774
OSBA1 M2 | 132 | 35.9146 | 12.1205 | 12.4997 | 29.6406 | 42.3276 | 15.2704 | 14.4818 | 36.0774
OSBA1 R1 | 132 | 35.9146 | 12.1205 | 12.4997 | 29.6406 | 42.3276 | 15.2704 | 14.4818 | 36.0774
OSBA1 R2 | 132 | 35.9146 | 12.1205 | 12.4997 | 29.6406 | 42.3276 | 15.2704 | 14.4818 | 36.0774
OSBA4 MC1 | 400 | 74.0044 | 27.0348 | 19.1518 | 57.3848 | 64.1619 | 24.4177 | 16.0673 | 50.5992
OSBA4 MC2 | 400 | 74.0044 | 27.0348 | 19.1518 | 57.3848 | 64.1619 | 24.4177 | 16.0673 | 50.5992
OSBA4 MC3/4 | 400 | 84.9594 | 31.1954 | 21.0706 | 65.1874 | 64.4674 | 24.9258 | 14.3807 | 49.6311
PADI1 M1 | 132 | 31.0584 | 10.8805 | 10.9006 | 26.288 | 38.2726 | 13.993 | 13.0032 | 32.7922
PADI1 M2 | 132 | 31.0584 | 10.8805 | 10.9006 | 26.288 | 38.2726 | 13.993 | 13.0032 | 32.7922
PADI1 R1 | 132 | 31.0584 | 10.8805 | 10.9006 | 26.288 | 38.2726 | 13.993 | 13.0032 | 32.7922
PADI1 R2 | 132 | 31.0584 | 10.8805 | 10.9006 | 26.288 | 38.2726 | 13.993 | 13.0032 | 32.7922
PADI4 MC1 | 400 | 78.9382 | 28.9778 | 17.3856 | 58.3664 | 58.3488 | 23.0636 | 10.0562 | 42.673
PADI4 MC2 | 400 | 78.9382 | 28.9778 | 17.3856 | 58.3664 | 58.3488 | 23.0636 | 10.0562 | 42.673
PADI4 MC3 | 400 | 78.9382 | 28.9778 | 17.3856 | 58.3664 | 58.3488 | 23.0636 | 10.0562 | 42.673
PADI4 MC4 | 400 | 78.9382 | 28.9778 | 17.3856 | 58.3664 | 58.3488 | 23.0636 | 10.0562 | 42.673
PELH1 M1 | 132 | 27.9476 | 11.1654 | 6.5059 | 22.2962 | 32.3511 | 13.0625 | 7.6379 | 26.111
PELH1 M2 | 132 | 27.9476 | 11.1654 | 6.5059 | 22.2962 | 32.3511 | 13.0625 | 7.6379 | 26.111
PELH1 R1 | 132 | 28.5478 | 11.4288 | 6.4571 | 22.6199 | 33.0124 | 13.3716 | 7.5706 | 26.4809
PELH1 R2 | 132 | 28.5478 | 11.4288 | 6.4571 | 22.6199 | 33.0124 | 13.3716 | 7.5706 | 26.4809
PELH4 M1 | 400 | 164.9094 | 58.4089 | 37.2596 | 119.8622 | 125.5234 | 48.6022 | 24.6292 | 93.3631
PELH4 M2 | 400 | 164.9094 | 58.4089 | 37.2596 | 119.8622 | 125.5234 | 48.6022 | 24.6292 | 93.3631
PELH4 R1 | 400 | 164.9094 | 58.4089 | 37.2596 | 119.8622 | 125.5234 | 48.6022 | 24.6292 | 93.3631
PELH4 R2 | 400 | 164.9094 | 58.4089 | 37.2596 | 119.8622 | 125.5234 | 48.6022 | 24.6292 | 93.3631
PEMB1 M1 | 132 | 34.1487 | 12.2445 | 12.1328 | 29.4491 | 41.0218 | 15.4324 | 14.1434 | 35.9681
PEMB1 M2 | 132 | 34.1487 | 12.2445 | 12.1328 | 29.4491 | 41.0218 | 15.4324 | 14.1434 | 35.9681
PEMB1 R1 | 132 | 34.1487 | 12.2445 | 12.1328 | 29.4491 | 41.0218 | 15.4324 | 14.1434 | 35.9681
PEMB1 R2 | 132 | 34.1487 | 12.2445 | 12.1328 | 29.4491 | 41.0218 | 15.4324 | 14.1434 | 35.9681
PEMB4 M1 | 400 | 79.7686 | 28.3023 | 28.9559 | 68.9814 | 80.6591 | 29.7449 | 29.6549 | 71.7206
PEMB4 M2 | 400 | 79.7686 | 28.3023 | 28.9559 | 68.9814 | 80.6591 | 29.7449 | 29.6549 | 71.7206
PEMB4 M3 | 400 | 79.7686 | 28.3023 | 28.9559 | 68.9814 | 80.6591 | 29.7449 | 29.6549 | 71.7206
PEMB4 M4 | 400 | 79.7686 | 28.3023 | 28.9559 | 68.9814 | 80.6591 | 29.7449 | 29.6549 | 71.7206
PEMB4 R1/2 | 400 | 79.7686 | 28.3023 | 28.9559 | 68.9814 | 80.6591 | 29.7449 | 29.6549 | 71.7206
PEMB4 R3/4 | 400 | 79.7686 | 28.3023 | 28.9559 | 68.9814 | 80.6591 | 29.7449 | 29.6549 | 71.7206
PENE1 M3 | 132 | 46.0094 | 16.5791 | 15.9049 | 39.3514 | 53.8585 | 20.0831 | 18.0274 | 46.4291
PENE1 M4 | 132 | 46.0094 | 16.5791 | 15.9049 | 39.3514 | 53.8585 | 20.0831 | 18.0274 | 46.4291
PENE1 R3 | 132 | 46.0094 | 16.5791 | 15.9049 | 39.3514 | 53.8585 | 20.0831 | 18.0274 | 46.4291
PENE1 R4 | 132 | 46.0094 | 16.5791 | 15.9049 | 39.3514 | 53.8585 | 20.0831 | 18.0274 | 46.4291
PENN1 M1 | 132 | 28.0491 | 9.6187 | 9.0391 | 22.642 | 35.8233 | 12.9129 | 11.0789 | 29.3405
PENN1 M2 | 132 | 28.0491 | 9.6187 | 9.0391 | 22.642 | 35.8233 | 12.9129 | 11.0789 | 29.3405
PENN1 M3 | 132 | 26.3046 | 9.0628 | 8.8 | 21.6168 | 35.0634 | 12.5803 | 11.58 | 29.3712
PENN1 M4 | 132 | 26.3046 | 9.0628 | 8.8 | 21.6168 | 35.0634 | 12.5803 | 11.58 | 29.3712
PENN1 R1 | 132 | 28.0491 | 9.6187 | 9.0391 | 22.642 | 35.8233 | 12.9129 | 11.0789 | 29.3405
PENN1 R2 | 132 | 28.0491 | 9.6187 | 9.0391 | 22.642 | 35.8233 | 12.9129 | 11.0789 | 29.3405
PENN1 R3 | 132 | 26.3046 | 9.0628 | 8.8 | 21.6168 | 35.0634 | 12.5803 | 11.58 | 29.3712
PENN1 R4 | 132 | 26.3046 | 9.0628 | 8.8 | 21.6168 | 35.0634 | 12.5803 | 11.58 | 29.3712
PENN2 MC1 | 275 | 68.4144 | 24.6979 | 14.8004 | 49.7285 | 70.5291 | 26.8836 | 15.2756 | 53.2948
PENN2 MC2 | 275 | 68.4144 | 24.6979 | 14.8004 | 49.7285 | 70.5291 | 26.8836 | 15.2756 | 53.2948
PENN2 MC3 | 275 | 68.4144 | 24.6979 | 14.8004 | 49.7285 | 70.5291 | 26.8836 | 15.2756 | 53.2948
PENN2 MC4 | 275 | 68.4144 | 24.6979 | 14.8004 | 49.7285 | 70.5291 | 26.8836 | 15.2756 | 53.2948
PENT1 M1 | 132 | 30.7606 | 11.6364 | 9.7499 | 26.2063 | 33.608 | 13.0714 | 10.0974 | 28.5832
PENT1 M2 | 132 | 30.7606 | 11.6364 | 9.7499 | 26.2063 | 33.608 | 13.0714 | 10.0974 | 28.5832
PENT1 R1 | 132 | 30.7606 | 11.6364 | 9.7499 | 26.2063 | 33.608 | 13.0714 | 10.0974 | 28.5832
PENT1 R2 | 132 | 30.7606 | 11.6364 | 9.7499 | 26.2063 | 33.608 | 13.0714 | 10.0974 | 28.5832
PENT4 M1 | 400 | 93.259 | 32.0784 | 26.3067 | 71.6724 | 109.3454 | 39.4703 | 34.8081 | 90.6276
PENT4 M2 | 400 | 93.259 | 32.0784 | 26.3067 | 71.6724 | 109.3454 | 39.4703 | 34.8081 | 90.6276
PENT4 R1 | 400 | 93.259 | 32.0784 | 26.3067 | 71.6724 | 109.3454 | 39.4703 | 34.8081 | 90.6276
PENT4 R2 | 400 | 93.259 | 32.0784 | 26.3067 | 71.6724 | 109.3454 | 39.4703 | 34.8081 | 90.6276
PENW1 M1 | 132 | 51.8094 | 18.9168 | 18.1178 | 44.8701 | 59.0803 | 22.39 | 19.7633 | 51.4276
PENW1 M2 | 132 | 51.8094 | 18.9168 | 18.1178 | 44.8701 | 59.0803 | 22.39 | 19.7633 | 51.4276
PENW1 R1 | 132 | 51.8094 | 18.9168 | 18.1178 | 44.8701 | 59.0803 | 22.39 | 19.7633 | 51.4276
PENW1 R2 | 132 | 51.8094 | 18.9168 | 18.1178 | 44.8701 | 59.0803 | 22.39 | 19.7633 | 51.4276
PEWO4 M1 | 400 | 96.9329 | 35.5887 | 29.9114 | 80.2413 | 85.0727 | 33.0996 | 23.8236 | 70.6334
PEWO4 M2 | 400 | 96.9329 | 35.5887 | 29.9114 | 80.2413 | 85.0727 | 33.0996 | 23.8236 | 70.6334
PEWO4 M3 | 400 | 96.9329 | 35.5887 | 29.9114 | 80.2413 | 85.0727 | 33.0996 | 23.8236 | 70.6334
PEWO4 M4 | 400 | 96.9329 | 35.5887 | 29.9114 | 80.2413 | 85.0727 | 33.0996 | 23.8236 | 70.6334
PEWO4 R1/2 | 400 | 96.9329 | 35.5887 | 29.9114 | 80.2413 | 85.0727 | 33.0996 | 23.8236 | 70.6334
PEWO4 R3/4 | 400 | 96.9329 | 35.5887 | 29.9114 | 80.2413 | 85.0727 | 33.0996 | 23.8236 | 70.6334
PITS2 MC1 | 275 | 46.0462 | 17.1435 | 5.8262 | 30.0708 | 51.3574 | 20.2546 | 6.0079 | 34.6522
PITS2 MC2 | 275 | 46.0462 | 17.1435 | 5.8262 | 30.0708 | 51.3574 | 20.2546 | 6.0079 | 34.6522
PITS2 MC3 | 275 | 46.0462 | 17.1435 | 5.8262 | 30.0708 | 51.3574 | 20.2546 | 6.0079 | 34.6522
PITS2 MC4 | 275 | 46.0462 | 17.1435 | 5.8262 | 30.0708 | 51.3574 | 20.2546 | 6.0079 | 34.6522
POAB4 M1 | 400 | 83.3295 | 29.4565 | 21.7333 | 63.3912 | 73.8351 | 28.0682 | 15.976 | 55.6704
POAB4 M2 | 400 | 83.3295 | 29.4565 | 21.7333 | 63.3912 | 73.8351 | 28.0682 | 15.976 | 55.6704
POAB4 R1 | 400 | 83.3295 | 29.4565 | 21.7333 | 63.3912 | 73.8351 | 28.0682 | 15.976 | 55.6704
POAB4 R2 | 400 | 83.3295 | 29.4565 | 21.7333 | 63.3912 | 73.8351 | 28.0682 | 15.976 | 55.6704
POPP2 MC1 | 275 | 84.3304 | 31.3578 | 19.8465 | 64.1931 | 67.3329 | 26.5132 | 12.3245 | 49.8199
POPP2 MC2 | 275 | 84.3304 | 31.3578 | 19.8465 | 64.1931 | 67.3329 | 26.5132 | 12.3245 | 49.8199
PORH1 M1 | 132 | 74.0978 | 26.8084 | 18.9053 | 56.818 | 84.7072 | 32.5241 | 21.0446 | 67.0407
PORH1 M2 | 132 | 74.0978 | 26.8084 | 18.9053 | 56.818 | 84.7072 | 32.5241 | 21.0446 | 67.0407
PORH1 R1 | 132 | 74.0978 | 26.8084 | 18.9053 | 56.818 | 84.7072 | 32.5241 | 21.0446 | 67.0407
PORH1 R2 | 132 | 74.0978 | 26.8084 | 18.9053 | 56.818 | 84.7072 | 32.5241 | 21.0446 | 67.0407
PUDM4 MC1 | 400 | 121.9944 | 43.1342 | 27.2584 | 88.2594 | 118.1515 | 47.9678 | 19.8704 | 87.7071
PUDM4 MC2 | 400 | 121.9944 | 43.1342 | 27.2584 | 88.2594 | 118.1515 | 47.9678 | 19.8704 | 87.7071
PYLE1 M1 | 132 | 34.3694 | 12.4569 | 9.3011 | 26.9179 | 43.991 | 16.5348 | 11.1961 | 34.58
PYLE1 M2 | 132 | 34.3694 | 12.4569 | 9.3011 | 26.9179 | 43.991 | 16.5348 | 11.1961 | 34.58
PYLE1 M3 | 132 | 34.3694 | 12.4569 | 9.3011 | 26.9179 | 43.991 | 16.5348 | 11.1961 | 34.58
PYLE1 MC1 | 132 | 34.3694 | 12.4569 | 9.3011 | 26.9179 | 43.991 | 16.5348 | 11.1961 | 34.58
PYLE1 MC2 | 132 | 34.3694 | 12.4569 | 9.3011 | 26.9179 | 43.991 | 16.5348 | 11.1961 | 34.58
PYLE2 MC1 | 275 | 55.3431 | 20.5731 | 9.9733 | 39.068 | 48.865 | 19.3687 | 8.5243 | 35.9157
PYLE2 MC2 | 275 | 55.3957 | 20.5914 | 9.9836 | 39.1042 | 48.909 | 19.3844 | 8.5385 | 35.9522
RAIN1 M1 | 132 | 34.2245 | 12.2851 | 10.2942 | 27.6679 | 41.3987 | 15.2896 | 12.3306 | 33.9533
RAIN1 M2 | 132 | 34.8565 | 11.9498 | 10.5627 | 27.4623 | 42.8391 | 15.5468 | 12.5507 | 34.5373
RAIN1 R1 | 132 | 34.2245 | 12.2851 | 10.2942 | 27.6679 | 41.3987 | 15.2896 | 12.3306 | 33.9533
RAIN1 R2 | 132 | 34.8565 | 11.9498 | 10.5627 | 27.4623 | 42.8391 | 15.5468 | 12.5507 | 34.5373
RAIN2 MC1 | 275 | 89.9212 | 31.8303 | 23.9334 | 68.9483 | 85.9838 | 32.7152 | 17.9234 | 64.1898
RAIN2 MC2 | 275 | 89.9212 | 31.8303 | 23.9334 | 68.9483 | 85.9838 | 32.7152 | 17.9234 | 64.1898
RAIN2 MC3 | 275 | 89.9212 | 31.8303 | 23.9334 | 68.9483 | 85.9838 | 32.7152 | 17.9234 | 64.1898
RAIN2 MC4 | 275 | 89.9212 | 31.8303 | 23.9334 | 68.9483 | 85.9838 | 32.7152 | 17.9234 | 64.1898
RASS1 M1 | 132 | 44.5244 | 16.0978 | 13.0738 | 35.8395 | 48.5729 | 18.3915 | 13.8974 | 39.907
RASS1 M2 | 132 | 44.5244 | 16.0978 | 13.0738 | 35.8395 | 48.5729 | 18.3915 | 13.8974 | 39.907
RASS4 M1 | 400 | 62.6595 | 23.0052 | 14.0223 | 46.5566 | 50.6708 | 19.6284 | 9.8052 | 37.5639
RASS4 M2 | 400 | 62.6595 | 23.0052 | 14.0223 | 46.5566 | 50.6708 | 19.6284 | 9.8052 | 37.5639
RATS1 M1 | 132 | 59.62 | 20.2677 | 18.7939 | 47.4567 | 68.9319 | 25.2687 | 21.7212 | 57.4565
RATS1 M2 | 132 | 59.62 | 20.2677 | 18.7939 | 47.4567 | 68.9319 | 25.2687 | 21.7212 | 57.4565
RATS1 R1 | 132 | 59.62 | 20.2677 | 18.7939 | 47.4567 | 68.9319 | 25.2687 | 21.7212 | 57.4565
RATS1 R2 | 132 | 59.62 | 20.2677 | 18.7939 | 47.4567 | 68.9319 | 25.2687 | 21.7212 | 57.4565
RATS4 M1 | 400 | 121.9557 | 44.2978 | 23.3099 | 85.9565 | 95.5964 | 37.9194 | 16.6911 | 70.3173
RATS4 M2 | 400 | 121.9557 | 44.2978 | 23.3099 | 85.9565 | 95.5964 | 37.9194 | 16.6911 | 70.3173
RATS4 M3 | 400 | 121.9557 | 44.2978 | 23.3099 | 85.9565 | 95.5964 | 37.9194 | 16.6911 | 70.3173
RATS4 M4 | 400 | 121.9557 | 44.2978 | 23.3099 | 85.9565 | 95.5964 | 37.9194 | 16.6911 | 70.3173
RATS4 R1/2 | 400 | 121.9557 | 44.2978 | 23.3099 | 85.9565 | 95.5964 | 37.9194 | 16.6911 | 70.3173
RATS4 R3/4 | 400 | 121.9557 | 44.2978 | 23.3099 | 85.9565 | 95.5964 | 37.9194 | 16.6911 | 70.3173
RAYL4 M1 | 400 | 118.2587 | 42.1858 | 25.315 | 84.9748 | 83.8143 | 32.9004 | 15.1854 | 61.7135
RAYL4 M2 | 400 | 118.2587 | 42.1858 | 25.315 | 84.9748 | 83.8143 | 32.9004 | 15.1854 | 61.7135
RAYL4 R1 | 400 | 118.2587 | 42.1858 | 25.315 | 84.9748 | 83.8143 | 32.9004 | 15.1854 | 61.7135
RAYL4 R2 | 400 | 118.2587 | 42.1858 | 25.315 | 84.9748 | 83.8143 | 32.9004 | 15.1854 | 61.7135
RAYM1 M1 | 132 | 69.3896 | 25.1518 | 22.5698 | 58.1398 | 76.3966 | 29.2685 | 22.5374 | 63.9293
RAYM1 M2 | 132 | 69.3896 | 25.1518 | 22.5698 | 58.1398 | 76.3966 | 29.2685 | 22.5374 | 63.9293
RAYM1 R1 | 132 | 69.3896 | 25.1518 | 22.5698 | 58.1398 | 76.3966 | 29.2685 | 22.5374 | 63.9293
RAYM1 R2 | 132 | 69.3896 | 25.1518 | 22.5698 | 58.1398 | 76.3966 | 29.2685 | 22.5374 | 63.9293
REBR2 MC1 | 275 | 46.4124 | 16.5667 | 13.9753 | 37.4041 | 47.0875 | 17.829 | 11.1973 | 36.4113
REBR2 MC2 | 275 | 46.6596 | 16.556 | 14.0293 | 37.443 | 46.8866 | 17.7983 | 10.7594 | 35.93
REBR2 MC3 | 275 | 46.6596 | 16.556 | 14.0293 | 37.443 | 46.8866 | 17.7983 | 10.7594 | 35.93
REBR2 MC4 | 275 | 46.4124 | 16.5667 | 13.9753 | 37.4041 | 47.0875 | 17.829 | 11.1973 | 36.4113
RHIG4 M1 | 400 | 72.6195 | 25.9898 | 17.9935 | 54.7486 | 71.0133 | 26.5513 | 19.3217 | 56.8708
RHIG4 M2 | 400 | 72.6195 | 25.9898 | 17.9935 | 54.7486 | 71.0133 | 26.5513 | 19.3217 | 56.8708
RHIG4 R1 | 400 | 72.6195 | 25.9898 | 17.9935 | 54.7486 | 71.0133 | 26.5513 | 19.3217 | 56.8708
RICH4 M1 | 400 | 84.6399 | 29.7846 | 19.1111 | 61.2329 | 75.2123 | 27.9541 | 21.3449 | 60.878
RICH4 R1 | 400 | 84.6399 | 29.7846 | 19.1111 | 61.2329 | 75.2123 | 27.9541 | 21.3449 | 60.878
ROCH1 M1 | 132 | 18.8762 | 7.3161 | 6.6383 | 16.9848 | 20.7995 | 8.1863 | 7.1401 | 18.7174
ROCH1 M2 | 132 | 49.5029 | 18.3901 | 14.8869 | 40.8945 | 60.2459 | 23.3184 | 17.2398 | 50.217
ROCH1 R1 | 132 | 49.5029 | 18.3901 | 14.8869 | 40.8945 | 60.2459 | 23.3184 | 17.2398 | 50.217
ROCH1 R2 | 132 | 49.5029 | 18.3901 | 14.8869 | 40.8945 | 60.2459 | 23.3184 | 17.2398 | 50.217
ROCH2 MC1 | 275 | 75.208 | 27.3872 | 10.6142 | 49.3454 | 70.4892 | 27.4036 | 9.7551 | 48.5096
ROCH2 MC2 | 275 | 75.208 | 27.3872 | 10.6142 | 49.3454 | 70.4892 | 27.4036 | 9.7551 | 48.5096
ROCH2 MC3 | 275 | 75.208 | 27.3872 | 10.6142 | 49.3454 | 70.4892 | 27.4036 | 9.7551 | 48.5096
ROCH2 MC4 | 275 | 75.208 | 27.3872 | 10.6142 | 49.3454 | 70.4892 | 27.4036 | 9.7551 | 48.5096
RUGE1 M1 | 132 | 44.6103 | 16.2989 | 12.2062 | 35.2564 | 49.556 | 18.8176 | 13.397 | 40.0092
RUGE1 M2 | 132 | 44.6103 | 16.2989 | 12.2062 | 35.2564 | 49.556 | 18.8176 | 13.397 | 40.0092
RUGE1 M3 | 132 | 44.6103 | 16.2989 | 12.2062 | 35.2564 | 49.556 | 18.8176 | 13.397 | 40.0092
RUGE4 M1 | 400 | 69.8192 | 26.1425 | 11.4614 | 48.4325 | 52.0422 | 20.9716 | 7.3353 | 36.9936
RUGE4 M2 | 400 | 69.8192 | 26.1425 | 11.4614 | 48.4325 | 52.0422 | 20.9716 | 7.3353 | 36.9936
RUGE4 R1 | 400 | 69.8192 | 26.1425 | 11.4614 | 48.4325 | 52.0422 | 20.9716 | 7.3353 | 36.9936
RUGE4 R2 | 400 | 69.8192 | 26.1425 | 11.4614 | 48.4325 | 52.0422 | 20.9716 | 7.3353 | 36.9936
RYEH1 M1 | 132 | 17.9107 | 6.549 | 6.2896 | 15.5512 | 22.3456 | 8.2318 | 7.8027 | 19.4442
RYEH1 M2 | 132 | 28.5484 | 10.7133 | 8.2516 | 23.4025 | 31.1639 | 11.9562 | 9.029 | 25.9377
RYEH1 R1 | 132 | 30.56 | 11.4234 | 8.6867 | 24.8418 | 35.3882 | 13.5904 | 9.8872 | 29.1069
RYEH1 R2 | 132 | 30.56 | 11.4234 | 8.6867 | 24.8418 | 35.3882 | 13.5904 | 9.8872 | 29.1069
RYEH4 M1 | 400 | 120.5833 | 43.0253 | 27.001 | 87.8479 | 108.8124 | 41.4773 | 25.5509 | 84.2087
RYEH4 R1 | 400 | 120.5833 | 43.0253 | 27.001 | 87.8479 | 108.8124 | 41.4773 | 25.5509 | 84.2087
RYHA4 MC1 | 400 | 42.0794 | 16.0153 | 8.2641 | 30.9132 | 27.605 | 11.0861 | 3.6963 | 19.3744
SAEN1 M1 | 132 | 25.7243 | 9.2282 | 8.7714 | 21.8221 | 37.4744 | 13.7921 | 12.1315 | 31.6365
SAEN1 M2 | 132 | 25.7243 | 9.2282 | 8.7714 | 21.8221 | 37.4744 | 13.7921 | 12.1315 | 31.6365
SAEN2 MC1 | 275 | 60.5557 | 22.3666 | 15.7419 | 47.373 | 62.4758 | 23.5193 | 17.1816 | 50.4429
SAEN2 MC2 | 275 | 60.5557 | 22.3666 | 15.7419 | 47.373 | 62.4758 | 23.5193 | 17.1816 | 50.4429
SAES2 M | 275 | 60.6363 | 22.3966 | 15.7582 | 47.4317 | 62.7999 | 23.6134 | 17.5674 | 50.9619
SAES2 R | 275 | 60.6363 | 22.3966 | 15.7582 | 47.4317 | 62.7999 | 23.6134 | 17.5674 | 50.9619
SAFO1 M1 | 132 | 27.5502 | 9.8192 | 10.3159 | 24.2023 | 32.3805 | 11.7519 | 11.6614 | 28.281
SAFO1 M2 | 132 | 27.5502 | 9.8192 | 10.3159 | 24.2023 | 32.3805 | 11.7519 | 11.6614 | 28.281
SAFO1 R1 | 132 | 27.5502 | 9.8192 | 10.3159 | 24.2023 | 32.3805 | 11.7519 | 11.6614 | 28.281
SAFO1 R2 | 132 | 27.5502 | 9.8192 | 10.3159 | 24.2023 | 32.3805 | 11.7519 | 11.6614 | 28.281
SAFO4 M1 | 400 | 65.6537 | 24.3632 | 20.0821 | 54.5369 | 54.891 | 21.6625 | 14.0469 | 44.6823
SAFO4 M2 | 400 | 65.6537 | 24.3632 | 20.0821 | 54.5369 | 54.891 | 21.6625 | 14.0469 | 44.6823
SALH1 M1 | 132 | 36.839 | 12.6331 | 12.2962 | 30.1621 | 44.6322 | 16.1278 | 13.7294 | 36.5375
SALH1 M2 | 132 | 36.839 | 12.6331 | 12.2962 | 30.1621 | 44.6322 | 16.1278 | 13.7294 | 36.5375
SALH1 R1 | 132 | 36.839 | 12.6331 | 12.2962 | 30.1621 | 44.6322 | 16.1278 | 13.7294 | 36.5375
SALH1 R2 | 132 | 36.839 | 12.6331 | 12.2962 | 30.1621 | 44.6322 | 16.1278 | 13.7294 | 36.5375
SALH2 MC1 | 275 | 78.5848 | 28.2056 | 18.1101 | 57.9988 | 75.9211 | 29.0927 | 15.0478 | 56.191
SALH2 MC2 | 275 | 78.5848 | 28.2056 | 18.1101 | 57.9988 | 75.9211 | 29.0927 | 15.0478 | 56.191
SEAB1 M1 | 132 | 34.8721 | 12.2422 | 11.1778 | 28.4908 | 41.4648 | 15.2011 | 12.9615 | 34.4592
SEAB1 M2 | 132 | 34.8721 | 12.2422 | 11.1778 | 28.4908 | 41.4648 | 15.2011 | 12.9615 | 34.4592
SEAB1 M3 | 132 | 34.8721 | 12.2422 | 11.1778 | 28.4908 | 41.4648 | 15.2011 | 12.9615 | 34.4592
SEAB1 R1 | 132 | 34.2225 | 13.3815 | 4.36 | 23.2843 | 34.5085 | 13.9887 | 5.1703 | 24.9533
SEAB1 R2 | 132 | 34.2225 | 13.3815 | 4.36 | 23.2843 | 34.5085 | 13.9887 | 5.1703 | 24.9533
SEAB1 R3 | 132 | 34.2225 | 13.3815 | 4.36 | 23.2843 | 34.5085 | 13.9887 | 5.1703 | 24.9533
SEAB4 M1 | 400 | 85.9352 | 31.5758 | 26.8683 | 71.5232 | 84.3958 | 32.2004 | 26.7084 | 72.2466
SEAB4 M2 | 400 | 85.9352 | 31.5758 | 26.8683 | 71.5232 | 84.3958 | 32.2004 | 26.7084 | 72.2466
SEAB4 R1 | 400 | 85.9352 | 31.5758 | 26.8683 | 71.5232 | 84.3958 | 32.2004 | 26.7084 | 72.2466
SEAB4 R2 | 400 | 85.9352 | 31.5758 | 26.8683 | 71.5232 | 84.3958 | 32.2004 | 26.7084 | 72.2466
SELL1 M1 | 132 | 43.6154 | 15.9079 | 12.358 | 34.8553 | 48.0355 | 18.2044 | 14.1713 | 39.9162
SELL1 M2 | 132 | 43.6154 | 15.9079 | 12.358 | 34.8553 | 48.0355 | 18.2044 | 14.1713 | 39.9162
SELL1 M4 | 132 | 28.9962 | 10.216 | 11.2554 | 25.7031 | 31.0277 | 11.1706 | 12.0863 | 27.884
SELL1 M5 | 132 | 28.9962 | 10.216 | 11.2554 | 25.7031 | 31.0277 | 11.1706 | 12.0863 | 27.884
SHBA4 M1 | 400 | 92.9488 | 33.829 | 24.0425 | 71.8839 | 85.9088 | 32.5636 | 22.3622 | 68.4141
SHBA4 M2 | 400 | 92.9488 | 33.829 | 24.0425 | 71.8839 | 85.9088 | 32.5636 | 22.3622 | 68.4141
SHBA4 R1 | 400 | 92.9488 | 33.829 | 24.0425 | 71.8839 | 85.9088 | 32.5636 | 22.3622 | 68.4141
SHBA4 R2 | 400 | 92.9488 | 33.829 | 24.0425 | 71.8839 | 85.9088 | 32.5636 | 22.3622 | 68.4141
SHEC2 MC1 | 275 | 42.6932 | 16.1577 | 8.1575 | 31.0079 | 45.3106 | 18.5121 | 6.7029 | 32.883
SHEC2 MC2 | 275 | 42.6932 | 16.1577 | 8.1575 | 31.0079 | 45.3106 | 18.5121 | 6.7029 | 32.883
SHUR4 M1 | 400 | 114.8422 | 39.6568 | 28.4376 | 84.5208 | 127.362 | 46.6391 | 35.8408 | 101.7985
SHUR4 M2 | 400 | 114.8422 | 39.6568 | 28.4376 | 84.5208 | 127.362 | 46.6391 | 35.8408 | 101.7985
SHUR4 M3 | 400 | 114.8422 | 39.6568 | 28.4376 | 84.5208 | 127.362 | 46.6391 | 35.8408 | 101.7985
SHUR4 M4 | 400 | 114.8422 | 39.6568 | 28.4376 | 84.5208 | 127.362 | 46.6391 | 35.8408 | 101.7985
SHUR4 R1/3 | 400 | 114.8422 | 39.6568 | 28.4376 | 84.5208 | 127.362 | 46.6391 | 35.8408 | 101.7985
SHUR4 R2/4 | 400 | 114.8422 | 39.6568 | 28.4376 | 84.5208 | 127.362 | 46.6391 | 35.8408 | 101.7985
SING4 MC1 | 400 | 106.866 | 38.1008 | 22.336 | 76.2187 | 80.2972 | 31.6102 | 12.9557 | 57.6593
SING4 MC2 | 400 | 106.866 | 38.1008 | 22.336 | 76.2187 | 80.2972 | 31.6102 | 12.9557 | 57.6593
SIZE4 M1 | 400 | 129.4918 | 44.6525 | 34.7587 | 97.9069 | 100.2515 | 37.0446 | 29.7482 | 82.1372
SIZE4 M2 | 400 | 129.4918 | 44.6525 | 34.7587 | 97.9069 | 100.2515 | 37.0446 | 29.7482 | 82.1372
SIZE4 M3 | 400 | 129.4918 | 44.6525 | 34.7587 | 97.9069 | 100.2515 | 37.0446 | 29.7482 | 82.1372
SIZE4 M4 | 400 | 129.4918 | 44.6525 | 34.7587 | 97.9069 | 100.2515 | 37.0446 | 29.7482 | 82.1372
SIZE4 R1 | 400 | 129.4918 | 44.6525 | 34.7587 | 97.9069 | 100.2515 | 37.0446 | 29.7482 | 82.1372
SIZE4 R2 | 400 | 129.4918 | 44.6525 | 34.7587 | 97.9069 | 100.2515 | 37.0446 | 29.7482 | 82.1372
SIZE4 R3 | 400 | 129.4918 | 44.6525 | 34.7587 | 97.9069 | 100.2515 | 37.0446 | 29.7482 | 82.1372
SIZE4 R4 | 400 | 129.4918 | 44.6525 | 34.7587 | 97.9069 | 100.2515 | 37.0446 | 29.7482 | 82.1372
SJOW1 M1 | 132 | 28.3328 | 10.2101 | 9.9015 | 24.3408 | 41.7772 | 15.2674 | 12.8739 | 34.4652
SJOW1 M3 | 132 | 45.6181 | 15.6996 | 17.3019 | 39.5045 | 67.6048 | 24.0233 | 24.6586 | 58.6327
SJOW1 M4 | 132 | 45.6181 | 15.6996 | 17.3019 | 39.5045 | 67.6048 | 24.0233 | 24.6586 | 58.6327
SJOW1 M5 | 132 | 45.6181 | 15.6996 | 17.3019 | 39.5045 | 67.6048 | 24.0233 | 24.6586 | 58.6327
SJOW1 R1 | 132 | 45.6172 | 15.5555 | 15.3092 | 37.3079 | 67.6042 | 23.9121 | 21.4425 | 55.2592
SJOW1 R3 | 132 | 14.8412 | 5.3397 | 5.5303 | 13.0818 | 18.8988 | 6.8607 | 6.439 | 16.1414
SJOW1 R4 | 132 | 45.6181 | 15.6996 | 17.3019 | 39.5045 | 67.6048 | 24.0233 | 24.6586 | 58.6327
SJOW1 R5 | 132 | 45.6181 | 15.6996 | 17.3019 | 39.5045 | 67.6048 | 24.0233 | 24.6586 | 58.6327
SJOW4 M1 | 400 | 147.9373 | 51.109 | 34.2696 | 106.5486 | 163.3242 | 61.0432 | 36.8741 | 123.2023
SJOW4 M2 | 400 | 147.9373 | 51.109 | 34.2696 | 106.5486 | 163.3242 | 61.0432 | 36.8741 | 123.2023
SJOW4 M3 | 400 | 147.9373 | 51.109 | 34.2696 | 106.5486 | 163.3242 | 61.0432 | 36.8741 | 123.2023
SJOW4 M4 | 400 | 147.9373 | 51.109 | 34.2696 | 106.5486 | 163.3242 | 61.0432 | 36.8741 | 123.2023
SJOW4 R1/2 | 400 | 147.9373 | 51.109 | 34.2696 | 106.5486 | 163.3242 | 61.0432 | 36.8741 | 123.2023
SJOW4 R3/4 | 400 | 147.9373 | 51.109 | 34.2696 | 106.5486 | 163.3242 | 61.0432 | 36.8741 | 123.2023
SKLG1 M1 | 132 | 46.8962 | 16.5251 | 17.1969 | 40.5669 | 69.2854 | 25.5001 | 25.011 | 61.0736
SKLG1 M2 | 132 | 46.8962 | 16.5251 | 17.1969 | 40.5669 | 69.2854 | 25.5001 | 25.011 | 61.0736
SKLG1 R1 | 132 | 46.8962 | 16.5251 | 17.1969 | 40.5669 | 69.2854 | 25.5001 | 25.011 | 61.0736
SKLG1 R2 | 132 | 46.8962 | 16.5251 | 17.1969 | 40.5669 | 69.2854 | 25.5001 | 25.011 | 61.0736
SKLG2 MC1 | 275 | 60.4522 | 21.8599 | 14.3345 | 45.249 | 60.3807 | 23.111 | 14.2019 | 46.8858
SKLG2 MC2 | 275 | 60.4522 | 21.8599 | 14.3345 | 45.249 | 60.3807 | 23.111 | 14.2019 | 46.8858
SKLG2 MC3 | 275 | 60.4522 | 21.8599 | 14.3345 | 45.249 | 60.3807 | 23.111 | 14.2019 | 46.8858
SKLG2 MC4 | 275 | 60.4522 | 21.8599 | 14.3345 | 45.249 | 60.3807 | 23.111 | 14.2019 | 46.8858
SMAN1 M1 | 132 | 32.5572 | 11.5012 | 11.0246 | 27.2898 | 38.5546 | 14.3118 | 11.4905 | 31.7304
SMAN1 M2 | 132 | 32.5572 | 11.5012 | 11.0246 | 27.2898 | 38.5546 | 14.3118 | 11.4905 | 31.7304
SMAN1 R1 | 132 | 31.7148 | 11.3275 | 10.7408 | 26.7603 | 39.7503 | 14.659 | 12.5297 | 33.2607
SMAN1 R2 | 132 | 31.7148 | 11.3275 | 10.7408 | 26.7603 | 39.7503 | 14.659 | 12.5297 | 33.2607
SMAN2 MC1 | 275 | 80.0229 | 29.3651 | 17.7042 | 59.2327 | 77.3669 | 30.0718 | 15.2349 | 57.7629
SMAN2 MC2 | 275 | 80.0229 | 29.3651 | 17.7042 | 59.2327 | 77.3669 | 30.0718 | 15.2349 | 57.7629
SMAN2 MC3 | 275 | 80.0229 | 29.3651 | 17.7042 | 59.2327 | 77.3669 | 30.0718 | 15.2349 | 57.7629
SMAN2 MC4 | 275 | 80.0229 | 29.3651 | 17.7042 | 59.2327 | 77.3669 | 30.0718 | 15.2349 | 57.7629
SPEN1 M1 | 132 | 33.2104 | 11.2071 | 11.3567 | 27.2059 | 35.7768 | 12.7879 | 12.0464 | 30.1312
SPEN1 M2 | 132 | 33.2104 | 11.2071 | 11.3567 | 27.2059 | 35.7768 | 12.7879 | 12.0464 | 30.1312
SPEN1 R1 | 132 | 33.2104 | 11.2071 | 11.3567 | 27.2059 | 35.7768 | 12.7879 | 12.0464 | 30.1312
SPEN1 R2 | 132 | 33.2104 | 11.2071 | 11.3567 | 27.2059 | 35.7768 | 12.7879 | 12.0464 | 30.1312
SPEN4 MC1 | 400 | 77.7741 | 28.3126 | 17.2797 | 57.3198 | 69.0861 | 26.341 | 15.7231 | 52.975
SPEN4 MC2 | 400 | 77.7741 | 28.3126 | 17.2797 | 57.3198 | 69.0861 | 26.341 | 15.7231 | 52.975
SPEN4 MC3 | 400 | 75.7128 | 27.7581 | 16.4313 | 55.6871 | 58.8593 | 22.6958 | 12.5399 | 44.6366
SPEN4 MC4 | 400 | 75.7128 | 27.7581 | 16.4313 | 55.6871 | 58.8593 | 22.6958 | 12.5399 | 44.6366
SPLN4 M1 | 400 | 117.3474 | 42.5744 | 29.2852 | 89.4946 | 96.0529 | 36.7079 | 23.6189 | 75.5318
SPLN4 R1 | 400 | 117.3474 | 42.5744 | 29.2852 | 89.4946 | 96.0529 | 36.7079 | 23.6189 | 75.5318
SSHI2 MC1 | 275 | 74.9668 | 27.5402 | 14.1491 | 53.0967 | 66.1059 | 26.1504 | 11.1635 | 48.1458
SSHI2 MC2 | 275 | 74.9668 | 27.5402 | 14.1491 | 53.0967 | 66.1059 | 26.1504 | 11.1635 | 48.1458
STAH1 M1 | 132 | 46.4049 | 16.82 | 12.8084 | 36.5954 | 50.4893 | 19.083 | 13.4333 | 40.4207
STAH1 M2 | 132 | 46.4049 | 16.82 | 12.8084 | 36.5954 | 50.4893 | 19.083 | 13.4333 | 40.4207
STAL1 M1 | 132 | 52.0999 | 18.4324 | 15.9395 | 42.0069 | 66.1369 | 24.5933 | 19.1495 | 53.9297
STAL1 M2 | 132 | 52.0999 | 18.4324 | 15.9395 | 42.0069 | 66.1369 | 24.5933 | 19.1495 | 53.9297
STAL1 R1 | 132 | 52.0999 | 18.4324 | 15.9395 | 42.0069 | 66.1369 | 24.5933 | 19.1495 | 53.9297
STAL1 R2 | 132 | 52.0999 | 18.4324 | 15.9395 | 42.0069 | 66.1369 | 24.5933 | 19.1495 | 53.9297
STAL2 M1 | 275 | 92.1092 | 33.7878 | 19.992 | 67.7751 | 84.1624 | 32.5953 | 19.0632 | 65.1599
STAL2 M2 | 275 | 92.1092 | 33.7878 | 19.992 | 67.7751 | 84.1624 | 32.5953 | 19.0632 | 65.1599
STAL2 R1 | 275 | 92.1092 | 33.7878 | 19.992 | 67.7751 | 84.1624 | 32.5953 | 19.0632 | 65.1599
STAL2 R2 | 275 | 92.1092 | 33.7878 | 19.992 | 67.7751 | 84.1624 | 32.5953 | 19.0632 | 65.1599
STAL4 MC1 | 400 | 84.5259 | 31.3267 | 17.9033 | 62.206 | 63.1075 | 25.1518 | 11.188 | 46.7581
STAL4 MC2 | 400 | 84.5259 | 31.3267 | 17.9033 | 62.206 | 63.1075 | 25.1518 | 11.188 | 46.7581
STAY4 M1 | 400 | 112.9749 | 42.1483 | 21.4324 | 81.039 | 85.394 | 34.0524 | 14.3646 | 62.5219
STAY4 M2 | 400 | 112.9749 | 42.1483 | 21.4324 | 81.039 | 85.394 | 34.0524 | 14.3646 | 62.5219
STAY4 R1 | 400 | 112.9749 | 42.1483 | 21.4324 | 81.039 | 85.394 | 34.0524 | 14.3646 | 62.5219
STAY4 R2 | 400 | 112.9749 | 42.1483 | 21.4324 | 81.039 | 85.394 | 34.0524 | 14.3646 | 62.5219
STEN1 M1 | 132 | 34.494 | 12.1433 | 13.3777 | 30.5509 | 42.9948 | 15.7457 | 15.7341 | 38.0019
STEN1 M2 | 132 | 34.494 | 12.1433 | 13.3777 | 30.5509 | 42.9948 | 15.7457 | 15.7341 | 38.0019
STEN1 R1 | 132 | 34.494 | 12.1433 | 13.3777 | 30.5509 | 42.9948 | 15.7457 | 15.7341 | 38.0019
STEN1 R2 | 132 | 34.494 | 12.1433 | 13.3777 | 30.5509 | 42.9948 | 15.7457 | 15.7341 | 38.0019
STES1 M1 | 132 | 35.1165 | 12.0528 | 11.0164 | 28.0617 | 41.4634 | 15.062 | 11.912 | 33.2128
STES1 M2 | 132 | 35.1165 | 12.0528 | 11.0164 | 28.0617 | 41.4634 | 15.062 | 11.912 | 33.2128
STES1 R1 | 132 | 35.1165 | 12.0528 | 11.0164 | 28.0617 | 41.4634 | 15.062 | 11.912 | 33.2128
STES1 R2 | 132 | 35.1165 | 12.0528 | 11.0164 | 28.0617 | 41.4634 | 15.062 | 11.912 | 33.2128
STEW2 M1 | 275 | 93.5744 | 34.1059 | 22.3971 | 70.6301 | 85.7358 | 32.8629 | 19.8529 | 66.328
STEW2 M2 | 275 | 93.5744 | 34.1059 | 22.3971 | 70.6301 | 85.7358 | 32.8629 | 19.8529 | 66.328
STEW2 R1 | 275 | 93.5744 | 34.1059 | 22.3971 | 70.6301 | 85.7358 | 32.8629 | 19.8529 | 66.328
STEW2 R2 | 275 | 93.5744 | 34.1059 | 22.3971 | 70.6301 | 85.7358 | 32.8629 | 19.8529 | 66.328
STEW4 M1 | 400 | 102.9929 | 37.1634 | 23.2577 | 75.8147 | 71.6018 | 27.8784 | 15.095 | 54.521
STEW4 M2 | 400 | 102.9929 | 37.1634 | 23.2577 | 75.8147 | 71.6018 | 27.8784 | 15.095 | 54.521
STEW4 R1 | 400 | 102.9929 | 37.1634 | 23.2577 | 75.8147 | 71.6018 | 27.8784 | 15.095 | 54.521
STEW4 R2 | 400 | 102.9929 | 37.1634 | 23.2577 | 75.8147 | 71.6018 | 27.8784 | 15.095 | 54.521
STOB1 M1 | 132 | 28.3695 | 10.0035 | 9.9392 | 24.0862 | 32.928 | 12.2651 | 10.9671 | 28.3125
STOB1 R1 | 132 | 28.3695 | 10.0035 | 9.9392 | 24.0862 | 32.928 | 12.2651 | 10.9671 | 28.3125
STOB4 M1 | 400 | 67.6411 | 25.4991 | 12.4639 | 48.5251 | 52.946 | 21.2943 | 8.1008 | 38.2154
STOB4 R1 | 400 | 67.6411 | 25.4991 | 12.4639 | 48.5251 | 52.946 | 21.2943 | 8.1008 | 38.2154
STSB4 MC1 | 400 | 67.3335 | 24.935 | 14.8504 | 50.1139 | 52.1968 | 20.5916 | 8.8707 | 37.9916
STSB4 MC2 | 400 | 67.3335 | 24.935 | 14.8504 | 50.1139 | 52.1968 | 20.5916 | 8.8707 | 37.9916
STYC1 M1 | 132 | 34.3425 | 12.1486 | 11.7868 | 28.9675 | 37.6709 | 13.875 | 13.0898 | 32.712
STYC1 M2 | 132 | 34.3425 | 12.1486 | 11.7868 | 28.9675 | 37.6709 | 13.875 | 13.0898 | 32.712
STYC1 R1 | 132 | 34.3537 | 12.1521 | 11.7929 | 28.9786 | 37.6662 | 13.8734 | 13.0934 | 32.7133
STYC1 R2 | 132 | 34.3537 | 12.1521 | 11.7929 | 28.9786 | 37.6662 | 13.8734 | 13.0934 | 32.7133
SUND1 M1 | 132 | 65.4179 | 22.3286 | 21.2076 | 52.785 | 82.2722 | 29.7988 | 25.5906 | 67.7324
SUND1 M2 | 132 | 65.4179 | 22.3286 | 21.2076 | 52.785 | 82.2722 | 29.7988 | 25.5906 | 67.7324
SUND1 R1 | 132 | 65.4179 | 22.3286 | 21.2076 | 52.785 | 82.2722 | 29.7988 | 25.5906 | 67.7324
SUND1 R2 | 132 | 65.4179 | 22.3286 | 21.2076 | 52.785 | 82.2722 | 29.7988 | 25.5906 | 67.7324
SUND4 M1 | 400 | 133.2731 | 48.3467 | 27.2458 | 95.6184 | 108.9835 | 42.665 | 19.943 | 80.2804
SUND4 M2 | 400 | 128.2031 | 46.5748 | 26.3808 | 92.2476 | 104.398 | 40.8608 | 19.0731 | 76.859
SUND4 R1 | 400 | 133.2731 | 48.3467 | 27.2458 | 95.6184 | 108.9835 | 42.665 | 19.943 | 80.2804
SUND4 R2 | 400 | 128.2031 | 46.5748 | 26.3808 | 92.2476 | 104.398 | 40.8608 | 19.0731 | 76.859
SWAN1 M1 | 132 | 46.7411 | 16.7721 | 14.5593 | 38.2786 | 54.3455 | 20.1914 | 16.8611 | 45.416
SWAN1 M2 | 132 | 44.6402 | 16.007 | 13.4018 | 36.0391 | 53.866 | 20.1526 | 15.8994 | 44.3995
SWAN1 R1 | 132 | 46.7411 | 16.7721 | 14.5593 | 38.2786 | 54.3455 | 20.1914 | 16.8611 | 45.416
SWAN1 R2 | 132 | 44.6402 | 16.007 | 13.4018 | 36.0391 | 53.866 | 20.1526 | 15.8994 | 44.3995
SWAN2 MC3 | 275 | 27.5505 | 9.99 | 9.1447 | 23.2728 | 29.8488 | 11.0178 | 9.5098 | 25.0913
SWAN2 MC4 | 275 | 27.5505 | 9.99 | 9.1447 | 23.2728 | 29.8488 | 11.0178 | 9.5098 | 25.0913
SWAN4 M1 | 400 | 43.5954 | 16.0748 | 10.2258 | 32.959 | 37.8564 | 14.3917 | 9.1001 | 29.453
SWAN4 M2 | 400 | 43.5954 | 16.0748 | 10.2258 | 32.959 | 37.8564 | 14.3917 | 9.1001 | 29.453
SWAN4 M3 | 400 | 90.3606 | 31.7759 | 23.6854 | 68.6234 | 91.2299 | 33.9676 | 23.3382 | 71.3756
SWAN4 M4 | 400 | 90.3606 | 31.7759 | 23.6854 | 68.6234 | 91.2299 | 33.9676 | 23.3382 | 71.3756
SWAN4 R3 | 400 | 90.3606 | 31.7759 | 23.6854 | 68.6234 | 91.2299 | 33.9676 | 23.3382 | 71.3756
SWAN4 R4 | 400 | 90.3606 | 31.7759 | 23.6854 | 68.6234 | 91.2299 | 33.9676 | 23.3382 | 71.3756
TAUN1 M1 | 132 | 42.8836 | 16.1948 | 12.0769 | 34.9798 | 51.4275 | 19.8539 | 14.2403 | 42.3179
TAUN1 M2 | 132 | 42.8836 | 16.1948 | 12.0769 | 34.9798 | 51.4275 | 19.8539 | 14.2403 | 42.3179
TAUN1 R1 | 132 | 42.8836 | 16.1948 | 12.0769 | 34.9798 | 51.4275 | 19.8539 | 14.2403 | 42.3179
TAUN1 R2 | 132 | 42.8836 | 16.1948 | 12.0769 | 34.9798 | 51.4275 | 19.8539 | 14.2403 | 42.3179
TAUN4 M1 | 400 | 69.9751 | 25.328 | 14.3556 | 50.1748 | 57.8178 | 22.7155 | 9.2413 | 41.3658
TAUN4 M2 | 400 | 70.0532 | 25.3557 | 14.3634 | 50.2217 | 57.8089 | 22.711 | 9.2656 | 41.3837
TEMP2 MC1 | 275 | 44.7334 | 16.9189 | 8.2189 | 32.1458 | 48.0129 | 19.29 | 7.7229 | 35.0031
TEMP2 MC2 | 275 | 44.7334 | 16.9189 | 8.2189 | 32.1458 | 48.0129 | 19.29 | 7.7229 | 35.0031
TEMP2 MC3 | 275 | 44.9486 | 16.9844 | 8.3259 | 32.3454 | 48.5986 | 19.5094 | 7.8775 | 35.468
THOM4 M5 | 400 | 168.1066 | 59.8454 | 38.0596 | 122.6938 | 133.344 | 51.6552 | 25.9436 | 98.9951
THOM4 M6 | 400 | 168.1066 | 59.8454 | 38.0596 | 122.6938 | 133.344 | 51.6552 | 25.9436 | 98.9951
THOM4 M7 | 400 | 168.1066 | 59.8454 | 38.0596 | 122.6938 | 133.344 | 51.6552 | 25.9436 | 98.9951
THOM4 R5 | 400 | 168.1066 | 59.8454 | 38.0596 | 122.6938 | 133.344 | 51.6552 | 25.9436 | 98.9951
THOM4 R6 | 400 | 168.1066 | 59.8454 | 38.0596 | 122.6938 | 133.344 | 51.6552 | 25.9436 | 98.9951
THOM4 R7 | 400 | 168.1066 | 59.8454 | 38.0596 | 122.6938 | 133.344 | 51.6552 | 25.9436 | 98.9951
THTO4 M1 | 400 | 135.5356 | 48.862 | 33.8336 | 102.9349 | 92.1679 | 36.0272 | 16.3281 | 67.2783
THTO4 M2 | 400 | 110.6703 | 40.3969 | 27.2414 | 84.3713 | 78.7232 | 30.699 | 14.6435 | 58.0586
THTO4 M3 | 400 | 110.6703 | 40.3969 | 27.2414 | 84.3713 | 78.7232 | 30.699 | 14.6435 | 58.0586
THTO4 M4 | 400 | 135.5356 | 48.862 | 33.8336 | 102.9349 | 92.1679 | 36.0272 | 16.3281 | 67.2783
THTO4 R1/2 | 400 | 82.7754 | 30.1003 | 21.4264 | 63.9947 | 67.5596 | 25.9201 | 14.1897 | 50.8462
THTO4 R3/4 | 400 | 82.7754 | 30.1003 | 21.4264 | 63.9947 | 67.5596 | 25.9201 | 14.1897 | 50.8462
THUR2 MC1 | 275 | 60.7532 | 23.1602 | 10.9901 | 43.7436 | 62.0797 | 24.5554 | 11.4188 | 46.1454
THUR2 MC2 | 275 | 60.7532 | 23.1602 | 10.9901 | 43.7436 | 62.0797 | 24.5554 | 11.4188 | 46.1454
THUR2 MC3 | 275 | 60.7532 | 23.1602 | 10.9901 | 43.7436 | 62.0797 | 24.5554 | 11.4188 | 46.1454
THUR2 MC4 | 275 | 60.7532 | 23.1602 | 10.9901 | 43.7436 | 62.0797 | 24.5554 | 11.4188 | 46.1454
TILB2 M1 | 275 | 87.7284 | 31.1225 | 25.6629 | 69.6768 | 92.2164 | 34.3475 | 25.6438 | 74.2184
TILB2 M2 | 275 | 87.7284 | 31.1225 | 25.6629 | 69.6768 | 92.2164 | 34.3475 | 25.6438 | 74.2184
TILB2 R1 | 275 | 87.7284 | 31.1225 | 25.6629 | 69.6768 | 92.2164 | 34.3475 | 25.6438 | 74.2184
TILB2 R2 | 275 | 87.7284 | 31.1225 | 25.6629 | 69.6768 | 92.2164 | 34.3475 | 25.6438 | 74.2184
TILB4 M2 | 400 | 169.2249 | 59.9237 | 53.7268 | 138.4717 | 138.8326 | 53.526 | 39.1199 | 114.817
TILB4 M3 | 400 | 169.2249 | 59.9237 | 53.7268 | 138.4717 | 138.8326 | 53.526 | 39.1199 | 114.817
TILB4 R2 | 400 | 169.2249 | 59.9237 | 53.7268 | 138.4717 | 138.8326 | 53.526 | 39.1199 | 114.817
TILB4 R3 | 400 | 169.2249 | 59.9237 | 53.7268 | 138.4717 | 138.8326 | 53.526 | 39.1199 | 114.817
TILN4 M1 | 400 | 166.6019 | 57.3456 | 38.0876 | 119.1865 | 129.6159 | 50.249 | 21.72 | 92.7827
TILN4 M2 | 400 | 166.6019 | 57.3456 | 38.0876 | 119.1865 | 129.6159 | 50.249 | 21.72 | 92.7827
TILN4 R1 | 400 | 166.6019 | 57.3456 | 38.0876 | 119.1865 | 129.6159 | 50.249 | 21.72 | 92.7827
TILN4 R2 | 400 | 166.6019 | 57.3456 | 38.0876 | 119.1865 | 129.6159 | 50.249 | 21.72 | 92.7827
TINP2 M1 | 275 | 50.9261 | 19.1563 | 7.5625 | 34.6536 | 50.944 | 19.9607 | 6.7214 | 34.9501
TINP2 M2 | 275 | 50.9829 | 19.1698 | 7.6056 | 34.7159 | 51.6708 | 20.2344 | 6.865 | 35.4808
TODP2 MC1 | 275 | 63.6836 | 22.4301 | 15.2824 | 47.0034 | 55.987 | 21.5882 | 10.7989 | 41.3293
TODP2 MC2 | 275 | 63.6836 | 22.4301 | 15.2824 | 47.0034 | 55.987 | 21.5882 | 10.7989 | 41.3293
TOTT1 M1 | 132 | 25.0542 | 8.9305 | 8.878 | 21.5077 | 30.9578 | 11.4606 | 9.9363 | 26.1441
TOTT1 M2 | 132 | 25.9801 | 8.9114 | 9.6438 | 22.2465 | 32.0209 | 11.5448 | 10.8115 | 27.1384
TOTT1 R1 | 132 | 25.0542 | 8.9305 | 8.878 | 21.5077 | 30.9578 | 11.4606 | 9.9363 | 26.1441
TOTT1 R2 | 132 | 25.9801 | 8.9114 | 9.6438 | 22.2465 | 32.0209 | 11.5448 | 10.8115 | 27.1384
TOTT2 MC1 | 275 | 48.0058 | 17.3209 | 18.023 | 42.5185 | 49.4389 | 18.6968 | 16.2886 | 42.7299
TOTT2 MC3 | 275 | 48.2516 | 17.3491 | 18.1059 | 42.6412 | 49.6631 | 18.7914 | 16.2654 | 42.8405
TOTT2 MC5 | 275 | 48.0058 | 17.3209 | 18.023 | 42.5185 | 49.4389 | 18.6968 | 16.2886 | 42.7299
TOTT2 MC6 | 275 | 48.0058 | 17.3209 | 18.023 | 42.5185 | 49.4389 | 18.6968 | 16.2886 | 42.7299
TOTT2 MC7 | 275 | 48.2516 | 17.3491 | 18.1059 | 42.6412 | 49.6631 | 18.7914 | 16.2654 | 42.8405
TOTT2 MC8 | 275 | 48.2516 | 17.3491 | 18.1059 | 42.6412 | 49.6631 | 18.7914 | 16.2654 | 42.8405
TRAW1 M1 | 132 | 32.2345 | 12.0523 | 10.3664 | 27.411 | 37.8723 | 14.3037 | 12.0233 | 32.2518
TRAW1 M2 | 132 | 32.2345 | 12.0523 | 10.3664 | 27.411 | 37.8723 | 14.3037 | 12.0233 | 32.2518
TRAW1 R1 | 132 | 32.2345 | 12.0523 | 10.3664 | 27.411 | 37.8723 | 14.3037 | 12.0233 | 32.2518
TRAW1 R2 | 132 | 32.2345 | 12.0523 | 10.3664 | 27.411 | 37.8723 | 14.3037 | 12.0233 | 32.2518
TRAW2 M1 | 275 | 48.0833 | 17.2828 | 14.8132 | 39.2547 | 50.2531 | 18.7587 | 13.9269 | 40.4556
TRAW2 M2 | 275 | 48.0833 | 17.2828 | 14.8132 | 39.2547 | 50.2531 | 18.7587 | 13.9269 | 40.4556
TRAW2 R1 | 275 | 48.0833 | 17.2828 | 14.8132 | 39.2547 | 50.2531 | 18.7587 | 13.9269 | 40.4556
TRAW2 R2 | 275 | 48.0833 | 17.2828 | 14.8132 | 39.2547 | 50.2531 | 18.7587 | 13.9269 | 40.4556
TRAW4 MC1 | 400 | 64.3144 | 23.5431 | 14.1204 | 47.4153 | 50.58 | 19.8485 | 9.6813 | 37.7513
TRAW4 MC2 | 400 | 64.3144 | 23.5431 | 14.1204 | 47.4153 | 50.58 | 19.8485 | 9.6813 | 37.7513
TRAW4 MC3 | 400 | 64.3144 | 23.5431 | 14.1204 | 47.4153 | 50.58 | 19.8485 | 9.6813 | 37.7513
TRAW4 MC4 | 400 | 64.3144 | 23.5431 | 14.1204 | 47.4153 | 50.58 | 19.8485 | 9.6813 | 37.7513
TREM2 MC1 | 275 | 51.3799 | 18.6019 | 2.5363 | 28.8433 | 44.2487 | 17.5348 | 2.3144 | 27.1123
TREM2 MC2 | 275 | 51.3799 | 18.6019 | 2.5363 | 28.8433 | 44.2487 | 17.5348 | 2.3144 | 27.1123
TYNE1 M1 | 132 | 27.7173 | 9.641 | 9.2943 | 22.9288 | 36.5384 | 13.1748 | 11.7889 | 30.4209
TYNE1 M2 | 132 | 27.7173 | 9.641 | 9.2943 | 22.9288 | 36.5384 | 13.1748 | 11.7889 | 30.4209
TYNE1 R1 | 132 | 27.7173 | 9.641 | 9.2943 | 22.9288 | 36.5384 | 13.1748 | 11.7889 | 30.4209
TYNE1 R2 | 132 | 27.7173 | 9.641 | 9.2943 | 22.9288 | 36.5384 | 13.1748 | 11.7889 | 30.4209
TYNE2 MC1 | 275 | 69.3077 | 25.6637 | 12.6271 | 48.921 | 60.2874 | 23.7889 | 10.502 | 44.1446
TYNE2 MC2 | 275 | 69.3077 | 25.6637 | 12.6271 | 48.921 | 60.2874 | 23.7889 | 10.502 | 44.1446
UPPB1 MC1 | 132 | 28.4684 | 10.2424 | 9.5918 | 24.0768 | 26.7879 | 10.1498 | 7.985 | 22.3389
UPPB1 MC4 | 132 | 28.4684 | 10.2424 | 9.5918 | 24.0768 | 26.7879 | 10.1498 | 7.985 | 22.3389
UPPB2 MC1 | 275 | 54.0807 | 19.7762 | 12.5665 | 40.5343 | 61.4615 | 23.2527 | 15.0593 | 47.9436
UPPB2 MC2 | 275 | 48.2647 | 17.831 | 11.4198 | 36.6366 | 48.2422 | 18.4778 | 11.2589 | 37.3906
UPPB2 MC3 | 275 | 48.2647 | 17.831 | 11.4198 | 36.6366 | 48.2422 | 18.4778 | 11.2589 | 37.3906
UPPB2 MC4 | 275 | 54.0807 | 19.7762 | 12.5665 | 40.5343 | 61.4615 | 23.2527 | 15.0593 | 47.9436
USKM1 M1 | 132 | 24.8894 | 8.8219 | 8.2481 | 20.7241 | 32.955 | 12.1407 | 10.3527 | 27.5223
USKM1 M2 | 132 | 38.5676 | 13.9252 | 10.3988 | 30.092 | 47.0369 | 17.8873 | 12.2868 | 37.5832
USKM1 M4 | 132 | 38.5676 | 13.9252 | 10.3988 | 30.092 | 47.0369 | 17.8873 | 12.2868 | 37.5832
USKM1 R1 | 132 | 24.8894 | 8.8219 | 8.2481 | 20.7241 | 32.955 | 12.1407 | 10.3527 | 27.5223
USKM1 R2 | 132 | 38.5676 | 13.9252 | 10.3988 | 30.092 | 47.0369 | 17.8873 | 12.2868 | 37.5832
USKM1 R4 | 132 | 38.5676 | 13.9252 | 10.3988 | 30.092 | 47.0369 | 17.8873 | 12.2868 | 37.5832
USKM2 M1 | 275 | 87.1586 | 30.0304 | 21.5239 | 63.9933 | 96.1717 | 35.5396 | 24.4179 | 74.6785
USKM2 M2 | 275 | 87.1586 | 30.0304 | 21.5239 | 63.9933 | 96.1717 | 35.5396 | 24.4179 | 74.6785
USKM2 R1 | 275 | 87.1586 | 30.0304 | 21.5239 | 63.9933 | 96.1717 | 35.5396 | 24.4179 | 74.6785
USKM2 R2 | 275 | 87.1586 | 30.0304 | 21.5239 | 63.9933 | 96.1717 | 35.5396 | 24.4179 | 74.6785
WACA4 M1 | 400 | 111.5052 | 40.2583 | 16.1965 | 73.1303 | 85.6837 | 33.6989 | 8.638 | 56.2954
WACA4 R1 | 400 | 111.5052 | 40.2583 | 16.1965 | 73.1303 | 85.6837 | 33.6989 | 8.638 | 56.2954
WALH4 MC1 | 400 | 73.4953 | 27.3171 | 14.4582 | 53.0903 | 59.196 | 23.1996 | 12.0221 | 44.8313
WALH4 MC2 | 400 | 73.4953 | 27.3171 | 14.4582 | 53.0903 | 59.196 | 23.1996 | 12.0221 | 44.8313
WALH4 MC3 | 400 | 73.4953 | 27.3171 | 14.4582 | 53.0903 | 59.196 | 23.1996 | 12.0221 | 44.8313
WALH4 MC4 | 400 | 73.4953 | 27.3171 | 14.4582 | 53.0903 | 59.196 | 23.1996 | 12.0221 | 44.8313
WALP1 M3 | 132 | 73.7806 | 26.1498 | 20.1111 | 57.0925 | 86.3673 | 33.3335 | 21.5482 | 68.6889
WALP1 M4 | 132 | 73.7806 | 26.1498 | 20.1111 | 57.0925 | 86.3673 | 33.3335 | 21.5482 | 68.6889
WALP1 R3 | 132 | 73.7806 | 26.1498 | 20.1111 | 57.0925 | 86.3673 | 33.3335 | 21.5482 | 68.6889
WALP1 R4 | 132 | 73.7806 | 26.1498 | 20.1111 | 57.0925 | 86.3673 | 33.3335 | 21.5482 | 68.6889
WALP4 M1 | 400 | 145.594 | 52.3084 | 36.0084 | 109.9835 | 111.2427 | 42.7607 | 25.904 | 86.3768
WALP4 M2 | 400 | 145.594 | 52.3084 | 36.0084 | 109.9835 | 111.2427 | 42.7607 | 25.904 | 86.3768
WALP4 R1 | 400 | 145.594 | 52.3084 | 36.0084 | 109.9835 | 111.2427 | 42.7607 | 25.904 | 86.3768
WALP4 R2 | 400 | 145.594 | 52.3084 | 36.0084 | 109.9835 | 111.2427 | 42.7607 | 25.904 | 86.3768
WARL1 M1 | 132 | 28.933 | 9.6952 | 10.0776 | 23.7886 | 35.3415 | 12.6774 | 11.29 | 29.2185
WARL1 M2 | 132 | 28.933 | 9.6952 | 10.0776 | 23.7886 | 35.3415 | 12.6774 | 11.29 | 29.2185
WARL1 R1 | 132 | 28.933 | 9.6952 | 10.0776 | 23.7886 | 35.3415 | 12.6774 | 11.29 | 29.2185
WARL1 R2 | 132 | 28.933 | 9.6952 | 10.0776 | 23.7886 | 35.3415 | 12.6774 | 11.29 | 29.2185
WARL2 MC1 | 275 | 76.0367 | 27.6503 | 17.3582 | 56.4616 | 66.9619 | 26.2015 | 11.8184 | 48.873
WARL2 MC2 | 275 | 76.0367 | 27.6503 | 17.3582 | 56.4616 | 66.9619 | 26.2015 | 11.8184 | 48.873
WARL2 MC3 | 275 | 76.0367 | 27.6503 | 17.3582 | 56.4616 | 66.9619 | 26.2015 | 11.8184 | 48.873
WARL2 MC4 | 275 | 76.0367 | 27.6503 | 17.3582 | 56.4616 | 66.9619 | 26.2015 | 11.8184 | 48.873
WASF4 M1 | 400 | 75.0323 | 27.6827 | 23.7084 | 62.8576 | 64.7247 | 25.1342 | 18.8251 | 54.3703
WASF4 M2 | 400 | 75.0323 | 27.6827 | 23.7084 | 62.8576 | 64.7247 | 25.1342 | 18.8251 | 54.3703
WASF4 R1 | 400 | 75.0323 | 27.6827 | 23.7084 | 62.8576 | 64.7247 | 25.1342 | 18.8251 | 54.3703
WASF4 R2 | 400 | 75.0323 | 27.6827 | 23.7084 | 62.8576 | 64.7247 | 25.1342 | 18.8251 | 54.3703
WATS1 M1 | 132 | 28.5727 | 9.9225 | 9.6577 | 23.6902 | 36.3481 | 13.1868 | 11.8807 | 30.5297
WATS1 M2 | 132 | 28.5727 | 9.9225 | 9.6577 | 23.6902 | 36.3481 | 13.1868 | 11.8807 | 30.5297
WATS1 R1 | 132 | 28.5727 | 9.9225 | 9.6577 | 23.6902 | 36.3481 | 13.1868 | 11.8807 | 30.5297
WATS1 R2 | 132 | 27.0332 | 10.2904 | 5.9043 | 20.4571 | 30.2469 | 11.8845 | 6.2018 | 23.0089
WATS2 MC1 | 275 | 65.9057 | 24.3554 | 14.9972 | 49.4409 | 65.3552 | 25.3066 | 13.3496 | 49.1385
WATS2 MC2 | 275 | 70.6124 | 25.9617 | 15.7818 | 52.4972 | 69.3006 | 26.9491 | 13.3617 | 51.4735
WATS2 MC3 | 275 | 70.6124 | 25.9617 | 15.7818 | 52.4972 | 69.3006 | 26.9491 | 13.3617 | 51.4735
WATS2 MC4 | 275 | 65.9057 | 24.3554 | 14.9972 | 49.4409 | 65.3552 | 25.3066 | 13.3496 | 49.1385
WBOL2 MC1 | 275 | 85.9905 | 31.0693 | 17.6282 | 61.5668 | 76.7735 | 30.0594 | 14.3835 | 56.8939
WBOL2 MC2 | 275 | 85.9905 | 31.0693 | 17.6282 | 61.5668 | 76.7735 | 30.0594 | 14.3835 | 56.8939
WBOL2 MC3 | 275 | 85.9905 | 31.0693 | 17.6282 | 61.5668 | 76.7735 | 30.0594 | 14.3835 | 56.8939
WBOL2 MC4 | 275 | 85.9905 | 31.0693 | 17.6282 | 61.5668 | 76.7735 | 30.0594 | 14.3835 | 56.8939
WBUR1 M1 | 132 | 39.247 | 13.7609 | 13.2973 | 32.7581 | 44.8402 | 16.4805 | 15.0104 | 38.3174
WBUR1 M2 | 132 | 39.247 | 13.7609 | 13.2973 | 32.7581 | 44.8402 | 16.4805 | 15.0104 | 38.3174
WBUR1 R1 | 132 | 39.247 | 13.7609 | 13.2973 | 32.7581 | 44.8402 | 16.4805 | 15.0104 | 38.3174
WBUR1 R2 | 132 | 22.5067 | 8.1006 | 6.805 | 18.261 | 25.8794 | 9.6539 | 8.0726 | 21.7253
WBUR4 M1 | 400 | 126.9016 | 46.4841 | 30.2077 | 95.9462 | 87.6731 | 34.7137 | 15.9692 | 65.0618
WBUR4 M2 | 400 | 126.9016 | 46.4841 | 30.2077 | 95.9462 | 87.6731 | 34.7137 | 15.9692 | 65.0618
WBUR4 M3 | 400 | 126.9016 | 46.4841 | 30.2077 | 95.9462 | 87.6731 | 34.7137 | 15.9692 | 65.0618
WBUR4 M4 | 400 | 126.9016 | 46.4841 | 30.2077 | 95.9462 | 87.6731 | 34.7137 | 15.9692 | 65.0618
WBUR4 R1/2 | 400 | 109.2155 | 40.1532 | 25.7622 | 82.5475 | 80.6842 | 31.6257 | 15.9392 | 60.6647
WBUR4 R3/4 | 400 | 109.2155 | 40.1532 | 25.7622 | 82.5475 | 80.6842 | 31.6257 | 15.9392 | 60.6647
WELP1 M1 | 132 | 42.453 | 15.6255 | 10.8459 | 32.9437 | 45.3894 | 17.7868 | 10.0994 | 35.2537
WELP1 R1 | 132 | 42.453 | 15.6255 | 10.8459 | 32.9437 | 45.3894 | 17.7868 | 10.0994 | 35.2537
WEMA4 M1 | 400 | 140.5203 | 51.2983 | 47.2523 | 119.7991 | 105.2377 | 40.5826 | 32.6966 | 90.0891
WEMA4 M2 | 400 | 140.5203 | 51.2983 | 47.2523 | 119.7991 | 105.2377 | 40.5826 | 32.6966 | 90.0891
WEMA4 M3 | 400 | 140.5203 | 51.2983 | 47.2523 | 119.7991 | 105.2377 | 40.5826 | 32.6966 | 90.0891
WEMA4 M4 | 400 | 140.5203 | 51.2983 | 47.2523 | 119.7991 | 105.2377 | 40.5826 | 32.6966 | 90.0891
WEMA4 R1 | 400 | 140.5203 | 51.2983 | 47.2523 | 119.7991 | 105.2377 | 40.5826 | 32.6966 | 90.0891
WEMA4 R2 | 400 | 140.5203 | 51.2983 | 47.2523 | 119.7991 | 105.2377 | 40.5826 | 32.6966 | 90.0891
WEMA4 R3 | 400 | 140.5203 | 51.2983 | 47.2523 | 119.7991 | 105.2377 | 40.5826 | 32.6966 | 90.0891
WEMA4 R4 | 400 | 140.5203 | 51.2983 | 47.2523 | 119.7991 | 105.2377 | 40.5826 | 32.6966 | 90.0891
WHAM1 M1 | 132 | 33.1721 | 11.3057 | 13.1604 | 29.1491 | 38.5685 | 13.6913 | 14.8186 | 34.1809
WHAM1 M2 | 132 | 33.1721 | 11.3057 | 13.1604 | 29.1491 | 38.5685 | 13.6913 | 14.8186 | 34.1809
WHAM1 R1 | 132 | 29.3329 | 10.5504 | 11.7109 | 26.6314 | 36.7321 | 13.2977 | 14.3087 | 33.1144
WHAM1 R2 | 132 | 29.3329 | 10.5504 | 11.7109 | 26.6314 | 36.7321 | 13.2977 | 14.3087 | 33.1144
WHAM4 M1 | 400 | 155.1208 | 53.6333 | 34.497 | 110.346 | 159.6398 | 61.4705 | 29.0364 | 115.9688
WHAM4 M2 | 400 | 155.1208 | 53.6333 | 34.497 | 110.346 | 159.6398 | 61.4705 | 29.0364 | 115.9688
WHAM4 R1 | 400 | 155.1208 | 53.6333 | 34.497 | 110.346 | 159.6398 | 61.4705 | 29.0364 | 115.9688
WHAM4 R2 | 400 | 155.1208 | 53.6333 | 34.497 | 110.346 | 159.6398 | 61.4705 | 29.0364 | 115.9688
WHGA1 M3 | 132 | 39.3723 | 13.7866 | 12.4121 | 31.9093 | 48.6532 | 18.0125 | 13.8292 | 39.3027
WHGA1 M4 | 132 | 39.3723 | 13.7866 | 12.4121 | 31.9093 | 48.6532 | 18.0125 | 13.8292 | 39.3027
WHGA1 R3 | 132 | 39.3723 | 13.7866 | 12.4121 | 31.9093 | 48.6532 | 18.0125 | 13.8292 | 39.3027
WHGA1 R4 | 132 | 39.3723 | 13.7866 | 12.4121 | 31.9093 | 48.6532 | 18.0125 | 13.8292 | 39.3027
WHGA2 MC1 | 275 | 73.4008 | 26.8833 | 15.9013 | 53.9199 | 67.7143 | 26.5444 | 12.2457 | 49.7851
WHGA2 MC2 | 275 | 73.4008 | 26.8833 | 15.9013 | 53.9199 | 67.7143 | 26.5444 | 12.2457 | 49.7851
WHGA2 MC3 | 275 | 73.4008 | 26.8833 | 15.9013 | 53.9199 | 67.7143 | 26.5444 | 12.2457 | 49.7851
WHGA2 MC4 | 275 | 73.4008 | 26.8833 | 15.9013 | 53.9199 | 67.7143 | 26.5444 | 12.2457 | 49.7851
WHSO2 M1 | 275 | 88.885 | 30.4214 | 22.6064 | 65.6288 | 96.2261 | 35.5664 | 23.8605 | 74.159
WHSO2 M2 | 275 | 88.885 | 30.4214 | 22.6064 | 65.6288 | 96.2261 | 35.5664 | 23.8605 | 74.159
WHSO2 R1 | 275 | 88.885 | 30.4214 | 22.6064 | 65.6288 | 96.2261 | 35.5664 | 23.8605 | 74.159
WHSO2 R2 | 275 | 88.885 | 30.4214 | 22.6064 | 65.6288 | 96.2261 | 35.5664 | 23.8605 | 74.159
WIBA2 MC1 | 275 | 45.1973 | 17.0536 | 8.5536 | 32.671 | 49.5898 | 19.9129 | 8.2026 | 36.3638
WIBA2 MC2 | 275 | 45.1973 | 17.0536 | 8.5536 | 32.671 | 49.5898 | 19.9129 | 8.2026 | 36.3638
WIEN1 M3 | 132 | 28.0362 | 9.567 | 9.1717 | 22.7015 | 34.8021 | 12.5195 | 11.1812 | 28.8864
WIEN1 M4 | 132 | 28.0362 | 9.567 | 9.1717 | 22.7015 | 34.8021 | 12.5195 | 11.1812 | 28.8864
WIEN1 R3 | 132 | 28.0362 | 9.567 | 9.1717 | 22.7015 | 34.8021 | 12.5195 | 11.1812 | 28.8864
WIEN1 R4 | 132 | 28.0362 | 9.567 | 9.1717 | 22.7015 | 34.8021 | 12.5195 | 11.1812 | 28.8864
WILE4 M1 | 400 | 105.8558 | 39.5371 | 29.4301 | 85.3441 | 83.4714 | 33.3705 | 20.8945 | 68.0876
WILE4 M2 | 400 | 105.8558 | 39.5371 | 29.4301 | 85.3441 | 83.4714 | 33.3705 | 20.8945 | 68.0876
WILE4 R1 | 400 | 105.8558 | 39.5371 | 29.4301 | 85.3441 | 83.4714 | 33.3705 | 20.8945 | 68.0876
WILE4 R2 | 400 | 105.8558 | 39.5371 | 29.4301 | 85.3441 | 83.4714 | 33.3705 | 20.8945 | 68.0876
WILL1 M1 | 132 | 58.7685 | 20.9299 | 22.9326 | 52.532 | 69.3832 | 26.3177 | 26.6641 | 63.883
WILL1 M2 | 132 | 58.7685 | 20.9299 | 22.9326 | 52.532 | 69.3832 | 26.3177 | 26.6641 | 63.883
WILL1 R1 | 132 | 58.7685 | 20.9299 | 22.9326 | 52.532 | 69.3832 | 26.3177 | 26.6641 | 63.883
WILL1 R2 | 132 | 58.7685 | 20.9299 | 22.9326 | 52.532 | 69.3832 | 26.3177 | 26.6641 | 63.883
WIMB1 M5 | 132 | 26.2722 | 9.8725 | 5.6962 | 19.658 | 29.9947 | 12.0686 | 6.3206 | 23.3881
WIMB1 M6 | 132 | 107.3457 | 38.9949 | 31.6901 | 86.8373 | 130.8905 | 49.0929 | 37.9403 | 107.3681
WIMB1 M7 | 132 | 107.3457 | 38.9949 | 31.6901 | 86.8373 | 130.8905 | 49.0929 | 37.9403 | 107.3681
WIMB1 M8 | 132 | 107.3457 | 38.9949 | 31.6901 | 86.8373 | 130.8905 | 49.0929 | 37.9403 | 107.3681
WIMB1 R5 | 132 | 26.2722 | 9.8725 | 5.6962 | 19.658 | 29.9947 | 12.0686 | 6.3206 | 23.3881
WIMB1 R6 | 132 | 107.3457 | 38.9949 | 31.6901 | 86.8373 | 130.8905 | 49.0929 | 37.9403 | 107.3681
WIMB1 R7 | 132 | 107.3457 | 38.9949 | 31.6901 | 86.8373 | 130.8905 | 49.0929 | 37.9403 | 107.3681
WIMB1 R8 | 132 | 107.3457 | 38.9949 | 31.6901 | 86.8373 | 130.8905 | 49.0929 | 37.9403 | 107.3681
WIMB4 MB1 | 400 | 116.2033 | 41.9285 | 37.072 | 96.3678 | 130.7982 | 50.413 | 37.6928 | 108.9876
WIMB4 MB2 | 400 | 116.2033 | 41.9285 | 37.072 | 96.3678 | 130.7982 | 50.413 | 37.6928 | 108.9876
WIMB4 RB1 | 400 | 116.2033 | 41.9285 | 37.072 | 96.3678 | 130.7982 | 50.413 | 37.6928 | 108.9876
WIMB4 RB2 | 400 | 116.2033 | 41.9285 | 37.072 | 96.3678 | 130.7982 | 50.413 | 37.6928 | 108.9876
WISD1 M1 | 132 | 47.4937 | 16.4557 | 14.7488 | 38.0207 | 58.0374 | 21.2455 | 17.2838 | 47.3295
WISD1 M2 | 132 | 47.4937 | 16.4557 | 14.7488 | 38.0207 | 58.0374 | 21.2455 | 17.2838 | 47.3295
WISD1 R1 | 132 | 47.4937 | 16.4557 | 14.7488 | 38.0207 | 58.0374 | 21.2455 | 17.2838 | 47.3295
WISD1 R2 | 132 | 47.4937 | 16.4557 | 14.7488 | 38.0207 | 58.0374 | 21.2455 | 17.2838 | 47.3295
WISD2 M1 | 275 | 75.0027 | 26.2999 | 24.584 | 61.7777 | 86.3443 | 31.9504 | 26.9587 | 72.1435
WISD2 M2 | 275 | 75.0027 | 26.2999 | 24.584 | 61.7777 | 86.3443 | 31.9504 | 26.9587 | 72.1435
WISD2 R1 | 275 | 75.0027 | 26.2999 | 24.584 | 61.7777 | 86.3443 | 31.9504 | 26.9587 | 72.1435
WISD2 R2 | 275 | 75.0027 | 26.2999 | 24.584 | 61.7777 | 86.3443 | 31.9504 | 26.9587 | 72.1435
WMEL1 M1 | 132 | 40.203 | 14.0731 | 11.9776 | 31.88 | 48.9138 | 18.0512 | 14.1966 | 39.7248
WMEL1 M2 | 132 | 40.203 | 14.0731 | 11.9776 | 31.88 | 48.9138 | 18.0512 | 14.1966 | 39.7248
WMEL1 M3 | 132 | 40.2045 | 13.9193 | 12.6399 | 32.3247 | 58.9879 | 21.3879 | 18.1646 | 48.4117
WMEL1 R1 | 132 | 40.203 | 14.0731 | 11.9776 | 31.88 | 48.9138 | 18.0512 | 14.1966 | 39.7248
WMEL1 R2 | 132 | 40.203 | 14.0731 | 11.9776 | 31.88 | 48.9138 | 18.0512 | 14.1966 | 39.7248
WMEL1 R3 | 132 | 40.2045 | 13.9193 | 12.6399 | 32.3247 | 58.9879 | 21.3879 | 18.1646 | 48.4117
WMEL2 MC1 | 275 | 76.0101 | 27.7972 | 15.0174 | 54.3286 | 74.8831 | 29.1228 | 14.5594 | 55.7454
WMEL2 MC2 | 275 | 76.0101 | 27.7972 | 15.0174 | 54.3286 | 74.8831 | 29.1228 | 14.5594 | 55.7454
WMEL2 MC3 | 275 | 76.0101 | 27.7972 | 15.0174 | 54.3286 | 74.8831 | 29.1228 | 14.5594 | 55.7454
WMEL2 MC4 | 275 | 76.0101 | 27.7972 | 15.0174 | 54.3286 | 74.8831 | 29.1228 | 14.5594 | 55.7454
WWEY1 MB3 | 132 | 30.0332 | 10.8095 | 11.8494 | 27.1363 | 35.7038 | 13.1393 | 13.8754 | 32.4572
WWEY1 MB4 | 132 | 30.0332 | 10.8095 | 11.8494 | 27.1363 | 35.7038 | 13.1393 | 13.8754 | 32.4572
WWEY1 RB3 | 132 | 29.9152 | 10.5913 | 11.9687 | 26.947 | 38.1529 | 13.938 | 14.954 | 34.6653
WWEY1 RB4 | 132 | 29.9152 | 10.5913 | 11.9687 | 26.947 | 38.1529 | 13.938 | 14.954 | 34.6653
WWEY2 M1 | 275 | 72.4736 | 26.4573 | 18.4603 | 55.8767 | 71.3232 | 27.2382 | 17.0709 | 55.5916
WWEY2 M2 | 275 | 72.4736 | 26.4573 | 18.4603 | 55.8767 | 71.3232 | 27.2382 | 17.0709 | 55.5916
WWEY2 R1 | 275 | 74.1339 | 27.2594 | 16.9909 | 55.5415 | 73.697 | 28.2958 | 16.9224 | 56.9386
WWEY2 R2 | 275 | 74.1339 | 27.2594 | 16.9909 | 55.5415 | 73.697 | 28.2958 | 16.9224 | 56.9386
WYLF1 M1 | 132 | 29.2865 | 10.3334 | 10.3346 | 24.9482 | 35.2514 | 12.8398 | 11.7728 | 29.9311
WYLF1 M2 | 132 | 29.2865 | 10.3334 | 10.3346 | 24.9482 | 35.2514 | 12.8398 | 11.7728 | 29.9311
WYLF1 R1 | 132 | 29.2865 | 10.3334 | 10.3346 | 24.9482 | 35.2514 | 12.8398 | 11.7728 | 29.9311
WYLF1 R2 | 132 | 29.2865 | 10.3334 | 10.3346 | 24.9482 | 35.2514 | 12.8398 | 11.7728 | 29.9311
WYLF4 M1 | 400 | 55.933 | 20.0507 | 13.9054 | 42.2614 | 52.5206 | 19.8072 | 13.5696 | 41.5812
WYLF4 M2 | 400 | 55.933 | 20.0507 | 13.9054 | 42.2614 | 52.5206 | 19.8072 | 13.5696 | 41.5812
WYLF4 R1 | 400 | 55.933 | 20.0507 | 13.9054 | 42.2614 | 52.5206 | 19.8072 | 13.5696 | 41.5812
WYLF4 R2 | 400 | 55.933 | 20.0507 | 13.9054 | 42.2614 | 52.5206 | 19.8072 | 13.5696 | 41.5812
WYLS4 M1 | 400 | 56.3263 | 20.1955 | 14.0571 | 42.6178 | 50.9902 | 19.3821 | 11.5464 | 38.9568
WYLS4 R1 | 400 | 56.3263 | 20.1955 | 14.0571 | 42.6178 | 50.9902 | 19.3821 | 11.5464 | 38.9568
WYMO1 M1 | 132 | 46.7252 | 17.8928 | 13.4203 | 38.7245 | 57.5027 | 22.6474 | 15.791 | 47.8192
WYMO1 M2 | 132 | 46.7252 | 17.8928 | 13.4203 | 38.7245 | 57.5027 | 22.6474 | 15.791 | 47.8192
WYMO1 R1 | 132 | 46.7252 | 17.8928 | 13.4203 | 38.7245 | 57.5027 | 22.6474 | 15.791 | 47.8192
WYMO1 R2 | 132 | 46.7252 | 17.8928 | 13.4203 | 38.7245 | 57.5027 | 22.6474 | 15.791 | 47.8192
WYMO4 M1 | 400 | 151.2721 | 54.2362 | 32.05 | 108.7516 | 110.1105 | 43.3869 | 17.8855 | 79.2438
WYMO4 M2 | 400 | 151.2721 | 54.2362 | 32.05 | 108.7516 | 110.1105 | 43.3869 | 17.8855 | 79.2438
WYMO4 R1 | 400 | 151.2721 | 54.2362 | 32.05 | 108.7516 | 110.1105 | 43.3869 | 17.8855 | 79.2438
WYMO4 R2 | 400 | 151.2721 | 54.2362 | 32.05 | 108.7516 | 110.1105 | 43.3869 | 17.8855 | 79.2438
YAXL4 M1 | 400 | 129.6937 | 45.9961 | 33.369 | 98.4173 | 78.194 | 30.6404 | 16.7042 | 60.0362
YAXL4 R1 | 400 | 129.6937 | 45.9961 | 33.369 | 98.4173 | 78.194 | 30.6404 | 16.7042 | 60.0362

## D3.6
ETYS 2024 Yr 12 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2035/36
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA1 M1 | 132 | 36.8778 | 14.9747 | 8.4049 | 29.5822 | 38.1851 | 15.8551 | 8.2165 | 30.639 | Back To Menu
ABHA1 M2 | 132 | 36.8778 | 14.9747 | 8.4049 | 29.5822 | 38.1851 | 15.8551 | 8.2165 | 30.639
ABHA1 R1 | 132 | 32.5495 | 13.2038 | 8.4128 | 27.0858 | 34.425 | 14.166 | 8.2804 | 28.3141
ABHA1 R2 | 132 | 32.5495 | 13.2038 | 8.4128 | 27.0858 | 34.425 | 14.166 | 8.2804 | 28.3141
ABTH1 M1 | 132 | 25.612 | 9.965 | 5.7639 | 19.8566 | 25.3899 | 10.102 | 5.9142 | 20.2006
ABTH1 M2 | 132 | 33.5299 | 12.6004 | 7.592 | 25.4117 | 32.5664 | 12.808 | 7.5579 | 25.6712
ABTH1 R1 | 132 | 33.5299 | 12.6004 | 7.592 | 25.4117 | 32.5664 | 12.808 | 7.5579 | 25.6712
ABTH1 R2 | 132 | 33.5299 | 12.6004 | 7.592 | 25.4117 | 32.5664 | 12.808 | 7.5579 | 25.6712
ABTH2 M1 | 275 | 70.2735 | 25.4242 | 13.2483 | 49.2035 | 59.0252 | 23.3264 | 9.4746 | 42.4631
ABTH2 M2 | 275 | 70.2735 | 25.4242 | 13.2483 | 49.2035 | 59.0252 | 23.3264 | 9.4746 | 42.4631
ABTH2 M4 | 275 | 70.2735 | 25.4242 | 13.2483 | 49.2035 | 59.0252 | 23.3264 | 9.4746 | 42.4631
ABTH2 R | 275 | 70.2735 | 25.4242 | 13.2483 | 49.2035 | 59.0252 | 23.3264 | 9.4746 | 42.4631
ALDW2 MC1 | 275 | 59.7337 | 22.2299 | 10.2008 | 41.6386 | 59.6243 | 23.4864 | 10.1036 | 43.3183
ALDW2 MC2 | 275 | 59.7337 | 22.2299 | 10.2008 | 41.6386 | 59.6243 | 23.4864 | 10.1036 | 43.3183
ALDW2 MC3 | 275 | 59.7337 | 22.2299 | 10.2008 | 41.6386 | 59.6243 | 23.4864 | 10.1036 | 43.3183
ALDW2 MC4 | 275 | 59.7337 | 22.2299 | 10.2008 | 41.6386 | 59.6243 | 23.4864 | 10.1036 | 43.3183
ALVE1 M1 | 132 | 37.8752 | 14.4664 | 11.3828 | 31.8413 | 41.9685 | 16.5114 | 11.0874 | 34.4381
ALVE1 M2 | 132 | 37.8752 | 14.4664 | 11.3828 | 31.8413 | 41.9685 | 16.5114 | 11.0874 | 34.4381
AMEM1 M1 | 132 | 54.9324 | 20.9391 | 14.4096 | 44.022 | 64.9151 | 25.3119 | 17.0673 | 52.8637
AMEM1 M2 | 132 | 54.9324 | 20.9391 | 14.4096 | 44.022 | 64.9151 | 25.3119 | 17.0673 | 52.8637
AMEM1 R1 | 132 | 54.9324 | 20.9391 | 14.4096 | 44.022 | 64.9151 | 25.3119 | 17.0673 | 52.8637
AMEM1 R2 | 132 | 54.9324 | 20.9391 | 14.4096 | 44.022 | 64.9151 | 25.3119 | 17.0673 | 52.8637
AMEM4 M | 400 | 52.1123 | 19.5249 | 4.3283 | 31.9406 | 43.3457 | 17.1798 | 3.5844 | 27.8803
AMEM4 R | 400 | 55.1385 | 20.8028 | 10.9072 | 40.3267 | 45.6589 | 18.0298 | 8.4696 | 33.9676
AMEM4 R2 | 400 | 55.1385 | 20.8028 | 10.9072 | 40.3267 | 45.6589 | 18.0298 | 8.4696 | 33.9676
AXMI1 M1 | 132 | 28.694 | 10.2996 | 9.3742 | 23.94 | 34.2935 | 12.7295 | 10.4033 | 28.4055
AXMI1 M2 | 132 | 28.694 | 10.2996 | 9.3742 | 23.94 | 34.2935 | 12.7295 | 10.4033 | 28.4055
AXMI1 R1 | 132 | 28.694 | 10.2996 | 9.3742 | 23.94 | 34.2935 | 12.7295 | 10.4033 | 28.4055
AXMI1 R2 | 132 | 28.694 | 10.2996 | 9.3742 | 23.94 | 34.2935 | 12.7295 | 10.4033 | 28.4055
AXMI4 MC1 | 400 | 46.9759 | 17.2971 | 9.9754 | 34.4371 | 37.0559 | 14.4887 | 6.8645 | 27.3547
AXMI4 MC2 | 400 | 46.9759 | 17.2971 | 9.9754 | 34.4371 | 37.0559 | 14.4887 | 6.8645 | 27.3547
BAGB2 M1 | 275 | 47.2256 | 17.235 | 10.3694 | 34.7434 | 46.2044 | 17.6674 | 10.9704 | 35.9559
BAGB2 M2 | 275 | 47.2256 | 17.235 | 10.3694 | 34.7434 | 46.2044 | 17.6674 | 10.9704 | 35.9559
BAGB2 R1 | 275 | 47.2256 | 17.235 | 10.3694 | 34.7434 | 46.2044 | 17.6674 | 10.9704 | 35.9559
BAGB2 R2 | 275 | 47.2256 | 17.235 | 10.3694 | 34.7434 | 46.2044 | 17.6674 | 10.9704 | 35.9559
BARK1 M5 | 132 | 45.5335 | 15.4463 | 16.5202 | 38.3645 | 54.7155 | 19.715 | 18.8497 | 46.731
BARK1 M6 | 132 | 45.5335 | 15.4463 | 16.5202 | 38.3645 | 54.7155 | 19.715 | 18.8497 | 46.731
BARK1 R5 | 132 | 45.5335 | 15.4463 | 16.5202 | 38.3645 | 54.7155 | 19.715 | 18.8497 | 46.731
BARK1 R6 | 132 | 45.5335 | 15.4463 | 16.5202 | 38.3645 | 54.7155 | 19.715 | 18.8497 | 46.731
BARK2 M1 | 275 | 46.2484 | 16.4195 | 14.8318 | 38.0525 | 48.4153 | 17.9353 | 14.8347 | 40.1991
BARK2 M2 | 275 | 46.6016 | 16.4332 | 14.9419 | 38.1819 | 48.8798 | 18.0778 | 14.9951 | 40.561
BARK2 R1 | 275 | 46.2484 | 16.4195 | 14.8318 | 38.0525 | 48.4153 | 17.9353 | 14.8347 | 40.1991
BARK2 R2 | 275 | 46.6016 | 16.4332 | 14.9419 | 38.1819 | 48.8798 | 18.0778 | 14.9951 | 40.561
BARK4 M1 | 400 | 163.5628 | 56.4342 | 35.9578 | 115.7678 | 134.0732 | 52.2554 | 22.567 | 96.4673
BARK4 M2 | 400 | 163.5628 | 56.4342 | 35.9578 | 115.7678 | 134.0732 | 52.2554 | 22.567 | 96.4673
BARK4 R1 | 400 | 163.5628 | 56.4342 | 35.9578 | 115.7678 | 134.0732 | 52.2554 | 22.567 | 96.4673
BARK4 R2 | 400 | 163.5628 | 56.4342 | 35.9578 | 115.7678 | 134.0732 | 52.2554 | 22.567 | 96.4673
BEDD2 M1/4 | 275 | 38.0905 | 13.7571 | 12.6291 | 32.0846 | 40.6375 | 15.0845 | 12.421 | 33.7537
BEDD2 M2/3 | 275 | 67.9597 | 24.8887 | 17.4514 | 52.6494 | 69.1171 | 26.3031 | 17.0753 | 54.2735
BEDD2 R1 | 275 | 51.9351 | 19.41 | 11.8384 | 39.2884 | 51.295 | 19.7431 | 11.5911 | 39.512
BEDD2 R2 | 275 | 67.9597 | 24.8887 | 17.4514 | 52.6494 | 69.1171 | 26.3031 | 17.0753 | 54.2735
BEDD2 R3 | 275 | 67.9597 | 24.8887 | 17.4514 | 52.6494 | 69.1171 | 26.3031 | 17.0753 | 54.2735
BEDD2 R4 | 275 | 51.9351 | 19.41 | 11.8384 | 39.2884 | 51.295 | 19.7431 | 11.5911 | 39.512
BEGI1 M1 | 132 | 36.4956 | 12.7205 | 11.3181 | 29.3075 | 46.0952 | 17.1081 | 13.6494 | 37.8439
BEGI1 M2 | 132 | 36.4956 | 12.7205 | 11.3181 | 29.3075 | 46.0952 | 17.1081 | 13.6494 | 37.8439
BEGI1 R1 | 132 | 32.0004 | 11.4156 | 11.4125 | 27.5567 | 39.7341 | 14.5155 | 13.4514 | 33.9795
BEGI1 R2 | 132 | 32.0004 | 11.4156 | 11.4125 | 27.5567 | 39.7341 | 14.5155 | 13.4514 | 33.9795
BENR4 M1 | 400 | 82.4853 | 32.7559 | 16.7296 | 63.0535 | 93.0753 | 39.2337 | 17.2974 | 72.7823
BENR4 M2 | 400 | 82.4853 | 32.7559 | 16.7296 | 63.0535 | 93.0753 | 39.2337 | 17.2974 | 72.7823
BENR4 R1 | 400 | 82.4853 | 32.7559 | 16.7296 | 63.0535 | 93.0753 | 39.2337 | 17.2974 | 72.7823
BENR4 R2 | 400 | 82.4853 | 32.7559 | 16.7296 | 63.0535 | 93.0753 | 39.2337 | 17.2974 | 72.7823
BESW1 M1 | 132 | 32.9178 | 11.8354 | 9.8279 | 26.5657 | 40.1636 | 15.1624 | 12.0628 | 33.5057
BESW1 M2 | 132 | 32.9178 | 11.8354 | 9.8279 | 26.5657 | 40.1636 | 15.1624 | 12.0628 | 33.5057
BESW1 R1 | 132 | 25.2225 | 9.4518 | 6.8164 | 20.1832 | 29.344 | 11.5814 | 8.2498 | 24.6284
BESW1 R2 | 132 | 25.2225 | 9.4518 | 6.8164 | 20.1832 | 29.344 | 11.5814 | 8.2498 | 24.6284
BESW2 MC1 | 275 | 62.0833 | 22.825 | 11.5449 | 43.8244 | 57.7103 | 22.5818 | 11.1409 | 43.0764
BESW2 MC2 | 275 | 62.0833 | 22.825 | 11.5449 | 43.8244 | 57.7103 | 22.5818 | 11.1409 | 43.0764
BESW2 MC3 | 275 | 62.0833 | 22.825 | 11.5449 | 43.8244 | 57.7103 | 22.5818 | 11.1409 | 43.0764
BESW2 MC4 | 275 | 62.0833 | 22.825 | 11.5449 | 43.8244 | 57.7103 | 22.5818 | 11.1409 | 43.0764
BESW2 MC6 | 275 | 62.0833 | 22.825 | 11.5449 | 43.8244 | 57.7103 | 22.5818 | 11.1409 | 43.0764
BICF1 M2 | 132 | 35.7248 | 12.9768 | 12.7861 | 31.138 | 39.857 | 15.0787 | 13.1385 | 34.463
BICF1 R2 | 132 | 35.7248 | 12.9768 | 12.7861 | 31.138 | 39.857 | 15.0787 | 13.1385 | 34.463
BICF4 M1 | 400 | 164.724 | 59.4992 | 55.0672 | 139.2118 | 87.5807 | 36.3349 | 19.4893 | 70.8747
BICF4 M2 | 400 | 164.724 | 59.4992 | 55.0672 | 139.2118 | 87.5807 | 36.3349 | 19.4893 | 70.8747
BICF4 M3 | 400 | 164.724 | 59.4992 | 55.0672 | 139.2118 | 87.5807 | 36.3349 | 19.4893 | 70.8747
BICF4 R1 | 400 | 164.724 | 59.4992 | 55.0672 | 139.2118 | 87.5807 | 36.3349 | 19.4893 | 70.8747
BICF4 R2 | 400 | 164.724 | 59.4992 | 55.0672 | 139.2118 | 87.5807 | 36.3349 | 19.4893 | 70.8747
BICF4 R3 | 400 | 164.724 | 59.4992 | 55.0672 | 139.2118 | 87.5807 | 36.3349 | 19.4893 | 70.8747
BIGG4 MC1 | 400 | 90.0752 | 33.3037 | 18.2722 | 65.3707 | 68.7846 | 27.0339 | 11.9266 | 50.1583
BIGG4 MC2 | 400 | 90.0752 | 33.3037 | 18.2722 | 65.3707 | 68.7846 | 27.0339 | 11.9266 | 50.1583
BIRK1 M1 | 132 | 39.3162 | 13.5918 | 12.9666 | 32.1884 | 48.2696 | 17.5775 | 14.3188 | 39.1772
BIRK1 M2 | 132 | 39.3162 | 13.5918 | 12.9666 | 32.1884 | 48.2696 | 17.5775 | 14.3188 | 39.1772
BIRK1 R1 | 132 | 39.3162 | 13.5918 | 12.9666 | 32.1884 | 48.2696 | 17.5775 | 14.3188 | 39.1772
BIRK1 R2 | 132 | 39.3162 | 13.5918 | 12.9666 | 32.1884 | 48.2696 | 17.5775 | 14.3188 | 39.1772
BIRK2 MC1 | 275 | 63.0074 | 22.6038 | 17.0676 | 49.0342 | 61.1223 | 23.2147 | 13.6195 | 46.4501
BIRK2 MC2 | 275 | 63.0074 | 22.6038 | 17.0676 | 49.0342 | 61.1223 | 23.2147 | 13.6195 | 46.4501
BIRK2 MC3 | 275 | 63.0074 | 22.6038 | 17.0676 | 49.0342 | 61.1223 | 23.2147 | 13.6195 | 46.4501
BIRK2 MC4 | 275 | 63.0074 | 22.6038 | 17.0676 | 49.0342 | 61.1223 | 23.2147 | 13.6195 | 46.4501
BISW1 M1 | 132 | 42.668 | 15.321 | 12.8592 | 34.5264 | 53.2278 | 20.2681 | 14.04 | 42.7035
BISW1 M2 | 132 | 42.668 | 15.321 | 12.8592 | 34.5264 | 53.2278 | 20.2681 | 14.04 | 42.7035
BISW1 R1 | 132 | 42.668 | 15.321 | 12.8592 | 34.5264 | 53.2278 | 20.2681 | 14.04 | 42.7035
BISW1 R2 | 132 | 42.668 | 15.321 | 12.8592 | 34.5264 | 53.2278 | 20.2681 | 14.04 | 42.7035
BISW2 MC1 | 275 | 67.024 | 24.6421 | 12.7798 | 47.6291 | 60.4735 | 23.8118 | 9.9669 | 43.6419
BISW2 MC2 | 275 | 67.024 | 24.6421 | 12.7798 | 47.6291 | 60.4735 | 23.8118 | 9.9669 | 43.6419
BISW2 MC3 | 275 | 67.024 | 24.6421 | 12.7798 | 47.6291 | 60.4735 | 23.8118 | 9.9669 | 43.6419
BISW2 MC4 | 275 | 67.024 | 24.6421 | 12.7798 | 47.6291 | 60.4735 | 23.8118 | 9.9669 | 43.6419
BLYT2 M1 | 275 | 96.5196 | 35.2201 | 31.618 | 81.4267 | 84.291 | 32.596 | 24.6806 | 70.7783
BLYT2 M2 | 275 | 96.5196 | 35.2201 | 31.618 | 81.4267 | 84.291 | 32.596 | 24.6806 | 70.7783
BLYT2 R1 | 275 | 96.5196 | 35.2201 | 31.618 | 81.4267 | 84.291 | 32.596 | 24.6806 | 70.7783
BLYT2 R2 | 275 | 96.5196 | 35.2201 | 31.618 | 81.4267 | 84.291 | 32.596 | 24.6806 | 70.7783
BLYT4 M1 | 400 | 90.9014 | 32.9511 | 20.67 | 67.2699 | 58.731 | 22.928 | 12.4215 | 44.8466
BLYT4 M2 | 400 | 90.9014 | 32.9511 | 20.67 | 67.2699 | 58.731 | 22.928 | 12.4215 | 44.8466
BLYT4 M3 | 400 | 90.9014 | 32.9511 | 20.67 | 67.2699 | 58.731 | 22.928 | 12.4215 | 44.8466
BLYT4 R1 | 400 | 90.9014 | 32.9511 | 20.67 | 67.2699 | 58.731 | 22.928 | 12.4215 | 44.8466
BLYT4 R2 | 400 | 90.9014 | 32.9511 | 20.67 | 67.2699 | 58.731 | 22.928 | 12.4215 | 44.8466
BLYT4 R3 | 400 | 90.9014 | 32.9511 | 20.67 | 67.2699 | 58.731 | 22.928 | 12.4215 | 44.8466
BODE4 M1 | 400 | 111.8964 | 39.7506 | 26.8831 | 83.099 | 66.7983 | 26.6238 | 9.5457 | 47.1974
BODE4 M2 | 400 | 111.8964 | 39.7506 | 26.8831 | 83.099 | 66.7983 | 26.6238 | 9.5457 | 47.1974
BODE4 R1 | 400 | 111.8964 | 39.7506 | 26.8831 | 83.099 | 66.7983 | 26.6238 | 9.5457 | 47.1974
BODE4 R2 | 400 | 111.8964 | 39.7506 | 26.8831 | 83.099 | 66.7983 | 26.6238 | 9.5457 | 47.1974
BOLN1 M1 | 132 | 54.9368 | 21.345 | 14.8471 | 45.0335 | 58.3371 | 23.6128 | 15.6127 | 49.0061
BOLN1 M2 | 132 | 51.6159 | 20.0598 | 14.8184 | 43.1871 | 57.0584 | 22.8304 | 16.5308 | 48.8178
BOLN1 R1 | 132 | 54.9368 | 21.345 | 14.8471 | 45.0335 | 58.3371 | 23.6128 | 15.6127 | 49.0061
BOLN1 R2 | 132 | 51.6159 | 20.0598 | 14.8184 | 43.1871 | 57.0584 | 22.8304 | 16.5308 | 48.8178
BOLN4 M1 | 400 | 80.2033 | 28.6259 | 17.773 | 58.256 | 60.9125 | 23.6474 | 12.2042 | 45.6467
BOLN4 M2 | 400 | 80.2033 | 28.6259 | 17.773 | 58.256 | 60.9125 | 23.6474 | 12.2042 | 45.6467
BOLN4 M3 | 400 | 80.2033 | 28.6259 | 17.773 | 58.256 | 60.9125 | 23.6474 | 12.2042 | 45.6467
BOLN4 R1 | 400 | 80.2033 | 28.6259 | 17.773 | 58.256 | 60.9125 | 23.6474 | 12.2042 | 45.6467
BOLN4 R2 | 400 | 80.2033 | 28.6259 | 17.773 | 58.256 | 60.9125 | 23.6474 | 12.2042 | 45.6467
BOLN4 R3 | 400 | 80.2033 | 28.6259 | 17.773 | 58.256 | 60.9125 | 23.6474 | 12.2042 | 45.6467
BOTW1 M1 | 132 | 28.413 | 10.0031 | 10.599 | 24.7456 | 31.4175 | 11.4354 | 11.2111 | 27.3832
BOTW1 M2 | 132 | 28.413 | 10.0031 | 10.599 | 24.7456 | 31.4175 | 11.4354 | 11.2111 | 27.3832
BOTW4 M1 | 400 | 108.5053 | 39.8942 | 22.3617 | 78.7807 | 69.7167 | 28.0876 | 9.5608 | 49.2827
BOTW4 M2 | 400 | 108.5053 | 39.8942 | 22.3617 | 78.7807 | 69.7167 | 28.0876 | 9.5608 | 49.2827
BOTW4 MC1 | 400 | 86.1294 | 30.8075 | 18.1881 | 61.7565 | 67.6359 | 26.2049 | 13.0644 | 50.1237
BOTW4 MC2 | 400 | 86.1294 | 30.8075 | 18.1881 | 61.7565 | 67.6359 | 26.2049 | 13.0644 | 50.1237
BOTW4 R1 | 400 | 108.5053 | 39.8942 | 22.3617 | 78.7807 | 69.7167 | 28.0876 | 9.5608 | 49.2827
BOTW4 R2 | 400 | 108.5053 | 39.8942 | 22.3617 | 78.7807 | 69.7167 | 28.0876 | 9.5608 | 49.2827
BRAI1 M1 | 132 | 42.6629 | 16.7804 | 13.2912 | 37.0223 | 48.0341 | 19.2733 | 14.7225 | 41.9791
BRAI1 M2 | 132 | 42.6629 | 16.7804 | 13.2912 | 37.0223 | 48.0341 | 19.2733 | 14.7225 | 41.9791
BRAW1 M1 | 132 | 29.8115 | 11.0875 | 9.6149 | 25.295 | 43.8777 | 16.8847 | 13.9042 | 37.7828
BRAW1 M2 | 132 | 32.9418 | 11.7054 | 10.3537 | 26.9076 | 48.3528 | 18.1451 | 14.9321 | 40.5932
BRAW1 R1 | 132 | 29.8115 | 11.0875 | 9.6149 | 25.295 | 43.8777 | 16.8847 | 13.9042 | 37.7828
BRAW1 R2 | 132 | 32.9418 | 11.7054 | 10.3537 | 26.9076 | 48.3528 | 18.1451 | 14.9321 | 40.5932
BRAW2 MC1 | 275 | 71.4115 | 25.5235 | 17.6086 | 53.7043 | 73.1969 | 27.7475 | 17.3108 | 56.5517
BRAW2 MC2 | 275 | 71.4115 | 25.5235 | 17.6086 | 53.7043 | 73.1969 | 27.7475 | 17.3108 | 56.5517
BRAW2 MC3 | 275 | 71.4115 | 25.5235 | 17.6086 | 53.7043 | 73.1969 | 27.7475 | 17.3108 | 56.5517
BRAW2 MC4 | 275 | 71.4115 | 25.5235 | 17.6086 | 53.7043 | 73.1969 | 27.7475 | 17.3108 | 56.5517
BRED1 M1 | 132 | 39.1046 | 13.7884 | 13.0909 | 32.5906 | 48.7434 | 18.0515 | 14.9373 | 40.466
BRED1 M2 | 132 | 39.1046 | 13.7884 | 13.0909 | 32.5906 | 48.7434 | 18.0515 | 14.9373 | 40.466
BRED1 R1 | 132 | 39.1046 | 13.7884 | 13.0909 | 32.5906 | 48.7434 | 18.0515 | 14.9373 | 40.466
BRED1 R2 | 132 | 39.1046 | 13.7884 | 13.0909 | 32.5906 | 48.7434 | 18.0515 | 14.9373 | 40.466
BRED2 MC1 | 275 | 83.5639 | 30.9469 | 16.6572 | 60.4228 | 77.6937 | 30.598 | 13.1416 | 56.4136
BRED2 MC2 | 275 | 83.5639 | 30.9469 | 16.6572 | 60.4228 | 77.6937 | 30.598 | 13.1416 | 56.4136
BRED2 MC3 | 275 | 83.5639 | 30.9469 | 16.6572 | 60.4228 | 77.6937 | 30.598 | 13.1416 | 56.4136
BRED2 MC4 | 275 | 83.5639 | 30.9469 | 16.6572 | 60.4228 | 77.6937 | 30.598 | 13.1416 | 56.4136
BRFO1 M1 | 132 | 53.4081 | 20.4357 | 15.6865 | 44.5869 | 57.941 | 22.9504 | 15.7746 | 48.2314
BRFO1 M2 | 132 | 53.4081 | 20.4357 | 15.6865 | 44.5869 | 57.941 | 22.9504 | 15.7746 | 48.2314
BRFO1 R1 | 132 | 52.7208 | 20.0892 | 13.9098 | 42.3203 | 57.9357 | 23.1703 | 13.9597 | 46.7273
BRFO1 R2 | 132 | 52.7208 | 20.0892 | 13.9098 | 42.3203 | 57.9357 | 23.1703 | 13.9597 | 46.7273
BRFO4 M5 | 400 | 168.3239 | 59.804 | 56.754 | 141.3296 | 113.821 | 43.7347 | 34.1083 | 95.9584
BRFO4 M6 | 400 | 168.3239 | 59.804 | 56.754 | 141.3296 | 113.821 | 43.7347 | 34.1083 | 95.9584
BRFO4 M7 | 400 | 168.3239 | 59.804 | 56.754 | 141.3296 | 113.821 | 43.7347 | 34.1083 | 95.9584
BRFO4 M8 | 400 | 168.3239 | 59.804 | 56.754 | 141.3296 | 113.821 | 43.7347 | 34.1083 | 95.9584
BRFO4 R5 | 400 | 168.3239 | 59.804 | 56.754 | 141.3296 | 113.821 | 43.7347 | 34.1083 | 95.9584
BRFO4 R6 | 400 | 168.3239 | 59.804 | 56.754 | 141.3296 | 113.821 | 43.7347 | 34.1083 | 95.9584
BRFO4 R7 | 400 | 168.3239 | 59.804 | 56.754 | 141.3296 | 113.821 | 43.7347 | 34.1083 | 95.9584
BRFO4 R8 | 400 | 168.3239 | 59.804 | 56.754 | 141.3296 | 113.821 | 43.7347 | 34.1083 | 95.9584
BRIM1 M1 | 132 | 41.031 | 14.1085 | 14.6805 | 34.633 | 55.7905 | 20.175 | 18.7487 | 47.2804
BRIM1 M2 | 132 | 41.031 | 14.1085 | 14.6805 | 34.633 | 55.7905 | 20.175 | 18.7487 | 47.2804
BRIM1 R1 | 132 | 41.031 | 14.1085 | 14.6805 | 34.633 | 55.7905 | 20.175 | 18.7487 | 47.2804
BRIM1 R2 | 132 | 41.031 | 14.1085 | 14.6805 | 34.633 | 55.7905 | 20.175 | 18.7487 | 47.2804
BRIN2 M1 | 275 | 47.3283 | 17.8941 | 8.7617 | 34.0677 | 50.2471 | 20.0931 | 7.9577 | 36.3736
BRIN2 M2 | 275 | 60.1911 | 22.7896 | 15.6394 | 47.8687 | 63.6488 | 24.7428 | 16.4279 | 51.4196
BRIN2 R1 | 275 | 47.3283 | 17.8941 | 8.7617 | 34.0677 | 50.2471 | 20.0931 | 7.9577 | 36.3736
BRIN2 R2 | 275 | 60.1911 | 22.7896 | 15.6394 | 47.8687 | 63.6488 | 24.7428 | 16.4279 | 51.4196
BRIN4 M1 | 400 | 132.5574 | 47.5767 | 12.5381 | 79.8217 | 90.8569 | 35.8624 | 8.1992 | 58.9163
BRIN4 M2 | 400 | 132.5574 | 47.5767 | 12.5381 | 79.8217 | 90.8569 | 35.8624 | 8.1992 | 58.9163
BRIN4 R1 | 400 | 132.5574 | 47.5767 | 12.5381 | 79.8217 | 90.8569 | 35.8624 | 8.1992 | 58.9163
BRIN4 R2 | 400 | 132.5574 | 47.5767 | 12.5381 | 79.8217 | 90.8569 | 35.8624 | 8.1992 | 58.9163
BRLE4 M1 | 400 | 132.3633 | 47.5572 | 27.1128 | 94.3688 | 106.2079 | 41.3732 | 21.6683 | 80.1788
BRLE4 M2 | 400 | 132.3633 | 47.5572 | 27.1128 | 94.3688 | 106.2079 | 41.3732 | 21.6683 | 80.1788
BRLE4 R1 | 400 | 132.3633 | 47.5572 | 27.1128 | 94.3688 | 106.2079 | 41.3732 | 21.6683 | 80.1788
BRLE4 R2 | 400 | 132.3633 | 47.5572 | 27.1128 | 94.3688 | 106.2079 | 41.3732 | 21.6683 | 80.1788
BRWA1 M1 | 132 | 43.51 | 16.4102 | 12.5661 | 35.7737 | 49.9395 | 19.2406 | 14.5936 | 41.804
BRWA1 M2 | 132 | 43.51 | 16.4102 | 12.5661 | 35.7737 | 49.9395 | 19.2406 | 14.5936 | 41.804
BRWA1 R1 | 132 | 43.51 | 16.4102 | 12.5661 | 35.7737 | 49.9395 | 19.2406 | 14.5936 | 41.804
BRWA1 R2 | 132 | 43.51 | 16.4102 | 12.5661 | 35.7737 | 49.9395 | 19.2406 | 14.5936 | 41.804
BULL4 MC1 | 400 | 76.972 | 28.1473 | 17.2931 | 57.0993 | 52.4585 | 20.7088 | 8.9119 | 38.1985
BULL4 MC2 | 400 | 76.972 | 28.1473 | 17.2931 | 57.0993 | 52.4585 | 20.7088 | 8.9119 | 38.1985
BURW1 M1 | 132 | 45.9117 | 15.8654 | 16.4879 | 38.9249 | 53.5011 | 19.5193 | 18.3302 | 45.9346
BURW1 M2 | 132 | 45.9117 | 15.8654 | 16.4879 | 38.9249 | 53.5011 | 19.5193 | 18.3302 | 45.9346
BURW1 R1 | 132 | 45.9117 | 15.8654 | 16.4879 | 38.9249 | 53.5011 | 19.5193 | 18.3302 | 45.9346
BURW1 R2 | 132 | 45.9117 | 15.8654 | 16.4879 | 38.9249 | 53.5011 | 19.5193 | 18.3302 | 45.9346
BURW4 MC1 | 400 | 107.8072 | 38.9568 | 25.8507 | 80.944 | 79.12 | 30.6066 | 16.8818 | 60.1661
BURW4 MC2 | 400 | 107.8072 | 38.9568 | 25.8507 | 80.944 | 79.12 | 30.6066 | 16.8818 | 60.1661
BURW4 MC3 | 400 | 107.8072 | 38.9568 | 25.8507 | 80.944 | 79.12 | 30.6066 | 16.8818 | 60.1661
BURW4 MC4 | 400 | 107.8072 | 38.9568 | 25.8507 | 80.944 | 79.12 | 30.6066 | 16.8818 | 60.1661
BUSH1 M1 | 132 | 35.0514 | 12.4521 | 11.5183 | 29.1282 | 45.5768 | 16.8272 | 13.9239 | 37.7211
BUSH1 M2 | 132 | 35.0514 | 12.4521 | 11.5183 | 29.1282 | 45.5768 | 16.8272 | 13.9239 | 37.7211
BUSH1 R1 | 132 | 35.0514 | 12.4521 | 11.5183 | 29.1282 | 45.5768 | 16.8272 | 13.9239 | 37.7211
BUSH1 R2 | 132 | 35.0514 | 12.4521 | 11.5183 | 29.1282 | 45.5768 | 16.8272 | 13.9239 | 37.7211
BUSH2 MC1 | 275 | 57.7157 | 21.1527 | 11.9119 | 41.8264 | 56.5559 | 22.0394 | 10.4911 | 41.6595
BUSH2 MC2 | 275 | 57.7157 | 21.1527 | 11.9119 | 41.8264 | 56.5559 | 22.0394 | 10.4911 | 41.6595
BUSH2 MC3 | 275 | 57.7157 | 21.1527 | 11.9119 | 41.8264 | 56.5559 | 22.0394 | 10.4911 | 41.6595
BUSH2 MC4 | 275 | 57.7157 | 21.1527 | 11.9119 | 41.8264 | 56.5559 | 22.0394 | 10.4911 | 41.6595
BUST1 M1 | 132 | 38.2377 | 13.633 | 12.8011 | 32.0811 | 47.2679 | 17.4341 | 14.8279 | 39.4834
BUST1 M2 | 132 | 38.2377 | 13.633 | 12.8011 | 32.0811 | 47.2679 | 17.4341 | 14.8279 | 39.4834
BUST1 M3 | 132 | 38.2377 | 13.633 | 12.8011 | 32.0811 | 47.2679 | 17.4341 | 14.8279 | 39.4834
BUST1 R1 | 132 | 38.2377 | 13.633 | 12.8011 | 32.0811 | 47.2679 | 17.4341 | 14.8279 | 39.4834
BUST1 R2 | 132 | 38.2377 | 13.633 | 12.8011 | 32.0811 | 47.2679 | 17.4341 | 14.8279 | 39.4834
BUST1 R3 | 132 | 38.2377 | 13.633 | 12.8011 | 32.0811 | 47.2679 | 17.4341 | 14.8279 | 39.4834
BUST2 M1 | 275 | 75.8641 | 27.4033 | 19.8776 | 58.6317 | 75.7224 | 28.9251 | 17.483 | 58.3892
BUST2 M2 | 275 | 75.8641 | 27.4033 | 19.8776 | 58.6317 | 75.7224 | 28.9251 | 17.483 | 58.3892
BUST2 R1 | 275 | 75.8641 | 27.4033 | 19.8776 | 58.6317 | 75.7224 | 28.9251 | 17.483 | 58.3892
BUST2 R2 | 275 | 75.8641 | 27.4033 | 19.8776 | 58.6317 | 75.7224 | 28.9251 | 17.483 | 58.3892
CANT1 M | 132 | 39.8739 | 14.3959 | 8.245 | 28.6039 | 48.0252 | 18.4217 | 8.5426 | 34.5948
CANT1 R | 132 | 40.2438 | 14.5134 | 8.575 | 29.1 | 48.7856 | 18.6532 | 8.9983 | 35.3778
CANT4 MC1 | 400 | 109.757 | 38.2004 | 24.8917 | 78.9152 | 80.9572 | 31.4767 | 14.154 | 58.6687
CANT4 MC2 | 400 | 109.757 | 38.2004 | 24.8917 | 78.9152 | 80.9572 | 31.4767 | 14.154 | 58.6687
CANT4 MC3 | 400 | 109.757 | 38.2004 | 24.8917 | 78.9152 | 80.9572 | 31.4767 | 14.154 | 58.6687
CANT4 MC4 | 400 | 109.757 | 38.2004 | 24.8917 | 78.9152 | 80.9572 | 31.4767 | 14.154 | 58.6687
CAPE1 M1 | 132 | 44.0889 | 15.5267 | 14.1966 | 36.1546 | 54.9484 | 20.0584 | 17.3251 | 45.6919
CAPE1 M2 | 132 | 44.0889 | 15.5267 | 14.1966 | 36.1546 | 54.9484 | 20.0584 | 17.3251 | 45.6919
CAPE1 R1 | 132 | 44.0889 | 15.5267 | 14.1966 | 36.1546 | 54.9484 | 20.0584 | 17.3251 | 45.6919
CAPE1 R2 | 132 | 44.0889 | 15.5267 | 14.1966 | 36.1546 | 54.9484 | 20.0584 | 17.3251 | 45.6919
CAPE2 M1 | 275 | 75.7787 | 26.6769 | 24.1112 | 61.838 | 83.0413 | 30.5414 | 24.5325 | 67.7245
CAPE2 M2 | 275 | 75.7787 | 26.6769 | 24.1112 | 61.838 | 83.0413 | 30.5414 | 24.5325 | 67.7245
CAPE2 R1 | 275 | 75.7787 | 26.6769 | 24.1112 | 61.838 | 83.0413 | 30.5414 | 24.5325 | 67.7245
CAPE2 R2 | 275 | 75.7787 | 26.6769 | 24.1112 | 61.838 | 83.0413 | 30.5414 | 24.5325 | 67.7245
CARE1 M1 | 132 | 43.8999 | 15.7163 | 11.0608 | 33.2871 | 53.1534 | 19.9664 | 13.4829 | 41.7197
CARE1 M2 | 132 | 43.8999 | 15.7163 | 11.0608 | 33.2871 | 53.1534 | 19.9664 | 13.4829 | 41.7197
CARE1 M3 | 132 | 43.8999 | 15.7163 | 11.0608 | 33.2871 | 53.1534 | 19.9664 | 13.4829 | 41.7197
CARE2 MC1 | 275 | 47.7103 | 17.7049 | 7.7206 | 32.7591 | 40.0053 | 15.8353 | 6.807 | 29.2015
CARE2 MC2 | 275 | 47.7103 | 17.7049 | 7.7206 | 32.7591 | 40.0053 | 15.8353 | 6.807 | 29.2015
CARL4 M1 | 400 | 140.4212 | 52.2762 | 19.9765 | 93.9063 | 102.7995 | 40.4315 | 11.9827 | 69.1615
CARL4 M2 | 400 | 140.4212 | 52.2762 | 19.9765 | 93.9063 | 102.7995 | 40.4315 | 11.9827 | 69.1615
CARL4 R1 | 400 | 140.4212 | 52.2762 | 19.9765 | 93.9063 | 102.7995 | 40.4315 | 11.9827 | 69.1615
CARL4 R2 | 400 | 140.4212 | 52.2762 | 19.9765 | 93.9063 | 102.7995 | 40.4315 | 11.9827 | 69.1615
CARR1 M1 | 132 | 45.9429 | 17.3902 | 9.9699 | 34.5634 | 52.7054 | 20.7325 | 12.3724 | 41.6926
CARR1 M2 | 132 | 45.9429 | 17.3902 | 9.9699 | 34.5634 | 52.7054 | 20.7325 | 12.3724 | 41.6926
CARR1 M3 | 132 | 45.9429 | 17.3902 | 9.9699 | 34.5634 | 52.7054 | 20.7325 | 12.3724 | 41.6926
CARR1 M4 | 132 | 43.1868 | 15.1914 | 14.2564 | 35.7403 | 54.7898 | 20.1157 | 17.3669 | 45.8148
CARR1 R1 | 132 | 45.9429 | 17.3902 | 9.9699 | 34.5634 | 52.7054 | 20.7325 | 12.3724 | 41.6926
CARR1 R2 | 132 | 45.9429 | 17.3902 | 9.9699 | 34.5634 | 52.7054 | 20.7325 | 12.3724 | 41.6926
CARR1 R3 | 132 | 43.1868 | 15.1914 | 14.2564 | 35.7403 | 54.7898 | 20.1157 | 17.3669 | 45.8148
CARR1 R4 | 132 | 43.1868 | 15.1914 | 14.2564 | 35.7403 | 54.7898 | 20.1157 | 17.3669 | 45.8148
CARR2 M1 | 275 | 87.6136 | 31.8183 | 23.3764 | 68.3743 | 92.9896 | 35.0174 | 25.6248 | 75.147
CARR2 M2 | 275 | 87.6136 | 31.8183 | 23.3764 | 68.3743 | 92.9896 | 35.0174 | 25.6248 | 75.147
CARR2 R1 | 275 | 87.6136 | 31.8183 | 23.3764 | 68.3743 | 92.9896 | 35.0174 | 25.6248 | 75.147
CARR2 R2 | 275 | 87.6136 | 31.8183 | 23.3764 | 68.3743 | 92.9896 | 35.0174 | 25.6248 | 75.147
CARR4 M1 | 400 | 136.5292 | 49.1317 | 29.0054 | 98.4882 | 122.7596 | 46.918 | 28.2355 | 94.5876
CARR4 M2/4 | 400 | 136.5292 | 49.1317 | 29.0054 | 98.4882 | 122.7596 | 46.918 | 28.2355 | 94.5876
CARR4 R1 | 400 | 136.5292 | 49.1317 | 29.0054 | 98.4882 | 122.7596 | 46.918 | 28.2355 | 94.5876
CARR4 R1/2 | 400 | 136.5292 | 49.1317 | 29.0054 | 98.4882 | 122.7596 | 46.918 | 28.2355 | 94.5876
CARR4 R2 | 400 | 136.5292 | 49.1317 | 29.0054 | 98.4882 | 122.7596 | 46.918 | 28.2355 | 94.5876
CARR4 R4 | 400 | 136.5292 | 49.1317 | 29.0054 | 98.4882 | 122.7596 | 46.918 | 28.2355 | 94.5876
CASK1 M1 | 132 | 49.1537 | 16.6588 | 11.3609 | 34.92 | 54.5169 | 19.4234 | 13.5637 | 41.0325
CELL1 M1 | 132 | 51.1204 | 19.0743 | 13.1151 | 40.0902 | 61.456 | 24.3343 | 14.7624 | 49.1762
CELL1 M2 | 132 | 53.9766 | 20.2612 | 13.7775 | 42.4312 | 57.0449 | 22.2359 | 14.3128 | 45.7591
CELL1 R1 | 132 | 51.1204 | 19.0743 | 13.1151 | 40.0902 | 61.456 | 24.3343 | 14.7624 | 49.1762
CELL1 R2 | 132 | 53.9766 | 20.2612 | 13.7775 | 42.4312 | 57.0449 | 22.2359 | 14.3128 | 45.7591
CELL4 M1 | 400 | 100.355 | 37.2711 | 17.5781 | 70.2874 | 77.8063 | 30.8757 | 14.2104 | 57.8752
CELL4 M2 | 400 | 100.355 | 37.2711 | 17.5781 | 70.2874 | 77.8063 | 30.8757 | 14.2104 | 57.8752
CELL4 R1 | 400 | 100.355 | 37.2711 | 17.5781 | 70.2874 | 77.8063 | 30.8757 | 14.2104 | 57.8752
CELL4 R2 | 400 | 100.355 | 37.2711 | 17.5781 | 70.2874 | 77.8063 | 30.8757 | 14.2104 | 57.8752
CHIC1 M1 | 132 | 25.4115 | 9.1703 | 8.4527 | 21.4215 | 30.1331 | 11.1057 | 9.5859 | 25.2917
CHIC1 M2 | 132 | 25.4115 | 9.1703 | 8.4527 | 21.4215 | 30.1331 | 11.1057 | 9.5859 | 25.2917
CHIC1 R1 | 132 | 25.4115 | 9.1703 | 8.4527 | 21.4215 | 30.1331 | 11.1057 | 9.5859 | 25.2917
CHIC1 R2 | 132 | 25.4115 | 9.1703 | 8.4527 | 21.4215 | 30.1331 | 11.1057 | 9.5859 | 25.2917
CHIC4 MB1 | 400 | 42.0273 | 15.5949 | 8.8129 | 30.8674 | 32.7441 | 12.7669 | 6.5646 | 24.6196
CHIC4 MB2 | 400 | 42.0273 | 15.5949 | 8.8129 | 30.8674 | 32.7441 | 12.7669 | 6.5646 | 24.6196
CHIC4 R1/2 | 400 | 41.5659 | 15.4371 | 8.7213 | 30.5527 | 31.2387 | 12.2389 | 5.9143 | 23.2227
CHIL4 MB1 | 400 | 91.0656 | 32.4026 | 18.9924 | 64.8166 | 73.7979 | 28.5369 | 13.8944 | 54.2518
CHIL4 RB1 | 400 | 91.0656 | 32.4026 | 18.9924 | 64.8166 | 73.7979 | 28.5369 | 13.8944 | 54.2518
CHSI1 M1 | 132 | 26.9823 | 9.4229 | 9.7545 | 23.0805 | 33.9349 | 12.3236 | 11.9738 | 29.402
CHSI1 M2 | 132 | 26.9823 | 9.4229 | 9.7545 | 23.0805 | 33.9349 | 12.3236 | 11.9738 | 29.402
CHSI1 R1 | 132 | 26.9823 | 9.4229 | 9.7545 | 23.0805 | 33.9349 | 12.3236 | 11.9738 | 29.402
CHSI1 R2 | 132 | 26.9823 | 9.4229 | 9.7545 | 23.0805 | 33.9349 | 12.3236 | 11.9738 | 29.402
CHSI2 MC1 | 275 | 84.4823 | 30.8049 | 19.4854 | 63.0502 | 73.7602 | 29.002 | 13.7573 | 54.7723
CHSI2 MC2 | 275 | 84.4823 | 30.8049 | 19.4854 | 63.0502 | 73.7602 | 29.002 | 13.7573 | 54.7723
CHSI2 MC3 | 275 | 84.4823 | 30.8049 | 19.4854 | 63.0502 | 73.7602 | 29.002 | 13.7573 | 54.7723
CHSI2 MC4 | 275 | 84.4823 | 30.8049 | 19.4854 | 63.0502 | 73.7602 | 29.002 | 13.7573 | 54.7723
CHTE1 M1 | 132 | 25.1141 | 9.039 | 7.3541 | 20.1371 | 26.5543 | 10.2744 | 8.089 | 22.6192
CHTE1 M2 | 132 | 54.3973 | 19.4327 | 16.3777 | 43.8598 | 57.8065 | 22.6681 | 15.0141 | 47.0716
CHTE1 R1 | 132 | 55.4079 | 19.6331 | 17.7657 | 45.5311 | 60.7335 | 23.2125 | 18.8919 | 51.7193
CHTE1 R2 | 132 | 55.4079 | 19.6331 | 17.7657 | 45.5311 | 60.7335 | 23.2125 | 18.8919 | 51.7193
CHTE4 M1 | 400 | 144.9011 | 52.0391 | 11.9016 | 85.496 | 101.3851 | 40.2648 | 9.5725 | 66.5156
CHTE4 M2 | 400 | 144.9011 | 52.0391 | 11.9016 | 85.496 | 101.3851 | 40.2648 | 9.5725 | 66.5156
CHTE4 R1 | 400 | 144.9011 | 52.0391 | 11.9016 | 85.496 | 101.3851 | 40.2648 | 9.5725 | 66.5156
CHTE4 R2 | 400 | 144.9011 | 52.0391 | 11.9016 | 85.496 | 101.3851 | 40.2648 | 9.5725 | 66.5156
CILF4 M1 | 400 | 104.4461 | 36.8051 | 24.9424 | 76.9926 | 92.6157 | 35.0434 | 20.6755 | 70.2343
CILF4 M2 | 400 | 104.4461 | 36.8051 | 24.9424 | 76.9926 | 92.6157 | 35.0434 | 20.6755 | 70.2343
CILF4 R1 | 400 | 104.4461 | 36.8051 | 24.9424 | 76.9926 | 92.6157 | 35.0434 | 20.6755 | 70.2343
CILF4 R2 | 400 | 104.4461 | 36.8051 | 24.9424 | 76.9926 | 92.6157 | 35.0434 | 20.6755 | 70.2343
CITR1 M1 | 132 | 42.5381 | 15.3045 | 16.0431 | 37.687 | 54.6047 | 20.0484 | 18.9647 | 47.3174
CITR1 M2 | 132 | 42.5381 | 15.3045 | 16.0431 | 37.687 | 54.6047 | 20.0484 | 18.9647 | 47.3174
CITR1 M3 | 132 | 42.5381 | 15.3045 | 16.0431 | 37.687 | 54.6047 | 20.0484 | 18.9647 | 47.3174
CITR1 R1 | 132 | 44.3181 | 15.0551 | 17.3271 | 38.6182 | 54.4794 | 19.3163 | 20.3321 | 47.6495
CITR1 R2 | 132 | 44.3181 | 15.0551 | 17.3271 | 38.6182 | 54.4794 | 19.3163 | 20.3321 | 47.6495
CITR1 R3 | 132 | 44.3181 | 15.0551 | 17.3271 | 38.6182 | 54.4794 | 19.3163 | 20.3321 | 47.6495
CITR4 M5 | 400 | 140.5099 | 48.9507 | 32.0818 | 101.3086 | 142.0683 | 55.5651 | 23.8032 | 102.3841
CITR4 M6 | 400 | 140.5099 | 48.9507 | 32.0818 | 101.3086 | 142.0683 | 55.5651 | 23.8032 | 102.3841
CITR4 MC1 | 400 | 140.5172 | 48.9528 | 32.0843 | 101.3141 | 142.0865 | 55.5684 | 23.8404 | 102.4261
CITR4 MC2 | 400 | 140.5172 | 48.9528 | 32.0843 | 101.3141 | 142.0865 | 55.5684 | 23.8404 | 102.4261
CITR4 MC3 | 400 | 140.5172 | 48.9528 | 32.0843 | 101.3141 | 142.0865 | 55.5684 | 23.8404 | 102.4261
CITR4 MC4 | 400 | 140.5172 | 48.9528 | 32.0843 | 101.3141 | 142.0865 | 55.5684 | 23.8404 | 102.4261
CITR4 R5 | 400 | 140.5099 | 48.9507 | 32.0818 | 101.3086 | 142.0683 | 55.5651 | 23.8032 | 102.3841
CITR4 R6 | 400 | 140.5099 | 48.9507 | 32.0818 | 101.3086 | 142.0683 | 55.5651 | 23.8032 | 102.3841
CLEH4 M1 | 400 | 91.3482 | 32.4854 | 20.2656 | 66.207 | 64.9013 | 25.521 | 9.8935 | 45.9856
CLEH4 R1 | 400 | 91.3482 | 32.4854 | 20.2656 | 66.207 | 64.9013 | 25.521 | 9.8935 | 45.9856
CONQ1 M1 | 132 | 48.8582 | 18.8024 | 14.3717 | 40.9623 | 59.1791 | 23.2648 | 17.2401 | 50.1415
CONQ1 M2 | 132 | 48.8582 | 18.8024 | 14.3717 | 40.9623 | 59.1791 | 23.2648 | 17.2401 | 50.1415
CONQ1 R1 | 132 | 48.8582 | 18.8024 | 14.3717 | 40.9623 | 59.1791 | 23.2648 | 17.2401 | 50.1415
CONQ1 R2 | 132 | 48.8582 | 18.8024 | 14.3717 | 40.9623 | 59.1791 | 23.2648 | 17.2401 | 50.1415
CONQ4 M1 | 400 | 117.8859 | 42.3965 | 26.7835 | 86.7412 | 113.703 | 43.0074 | 28.167 | 88.9886
CONQ4 M2 | 400 | 117.8859 | 42.3965 | 26.7835 | 86.7412 | 113.703 | 43.0074 | 28.167 | 88.9886
CONQ4 M3 | 400 | 117.8859 | 42.3965 | 26.7835 | 86.7412 | 113.703 | 43.0074 | 28.167 | 88.9886
CONQ4 M4 | 400 | 117.8859 | 42.3965 | 26.7835 | 86.7412 | 113.703 | 43.0074 | 28.167 | 88.9886
CONQ4 R1/3 | 400 | 115.1163 | 41.6666 | 25.1821 | 84.1076 | 108.4764 | 41.1863 | 26.265 | 84.5112
CONQ4 R2/4 | 400 | 115.1163 | 41.6666 | 25.1821 | 84.1076 | 108.4764 | 41.1863 | 26.265 | 84.5112
COSO4 M | 400 | 109.9805 | 39.52 | 22.6569 | 78.5466 | 93.6295 | 35.9287 | 20.9509 | 71.7617
COSO4 R | 400 | 109.9805 | 39.52 | 22.6569 | 78.5466 | 93.6295 | 35.9287 | 20.9509 | 71.7617
COTT4 M1 | 400 | 111.148 | 41.2036 | 24.339 | 82.6097 | 81.8921 | 32.163 | 15.514 | 60.9993
COTT4 M2 | 400 | 111.148 | 41.2036 | 24.339 | 82.6097 | 81.8921 | 32.163 | 15.514 | 60.9993
COTT4 M3 | 400 | 146.1473 | 54.6742 | 43.6476 | 120.9686 | 107.0498 | 42.4668 | 28.1959 | 88.2531
COTT4 M4 | 400 | 146.1473 | 54.6742 | 43.6476 | 120.9686 | 107.0498 | 42.4668 | 28.1959 | 88.2531
COTT4 R1/2 | 400 | 146.1473 | 54.6742 | 43.6476 | 120.9686 | 107.0498 | 42.4668 | 28.1959 | 88.2531
COTT4 R3/4 | 400 | 146.1473 | 54.6742 | 43.6476 | 120.9686 | 107.0498 | 42.4668 | 28.1959 | 88.2531
COVE1 M1 | 132 | 39.1718 | 14.1069 | 10.4351 | 30.3853 | 58.1259 | 21.9564 | 15.4364 | 46.4874
COVE1 M2 | 132 | 39.1718 | 14.1069 | 10.4351 | 30.3853 | 58.1259 | 21.9564 | 15.4364 | 46.4874
COVE1 R1 | 132 | 39.8075 | 14.3465 | 10.85 | 31.1391 | 58.6108 | 22.1409 | 16.0347 | 47.3466
COVE1 R2 | 132 | 39.8075 | 14.3465 | 10.85 | 31.1391 | 58.6108 | 22.1409 | 16.0347 | 47.3466
COVE2 MC1 | 275 | 64.727 | 23.6163 | 13.1247 | 46.5231 | 65.0596 | 24.8629 | 14.5603 | 49.7218
COVE2 MC2 | 275 | 64.727 | 23.6163 | 13.1247 | 46.5231 | 65.0596 | 24.8629 | 14.5603 | 49.7218
COVE2 MC3 | 275 | 64.727 | 23.6163 | 13.1247 | 46.5231 | 65.0596 | 24.8629 | 14.5603 | 49.7218
COVE2 MC4 | 275 | 64.727 | 23.6163 | 13.1247 | 46.5231 | 65.0596 | 24.8629 | 14.5603 | 49.7218
COWL1 M1 | 132 | 36.0812 | 12.7728 | 11.5013 | 29.5648 | 40.5393 | 15.0342 | 12.6379 | 33.8995
COWL1 M2 | 132 | 44.8308 | 15.6495 | 15.0044 | 37.1361 | 54.874 | 20.1406 | 17.7201 | 46.2032
COWL1 R1 | 132 | 36.0812 | 12.7728 | 11.5013 | 29.5648 | 40.5393 | 15.0342 | 12.6379 | 33.8995
COWL1 R2 | 132 | 44.8308 | 15.6495 | 15.0044 | 37.1361 | 54.874 | 20.1406 | 17.7201 | 46.2032
COWL4 M1 | 400 | 127.8926 | 46.5187 | 26.8141 | 92.6015 | 92.7549 | 36.5071 | 17.555 | 69.1838
COWL4 M2 | 400 | 127.8926 | 46.5187 | 26.8141 | 92.6015 | 92.7549 | 36.5071 | 17.555 | 69.1838
COWL4 R1 | 400 | 127.8926 | 46.5187 | 26.8141 | 92.6015 | 92.7549 | 36.5071 | 17.555 | 69.1838
COWL4 R2 | 400 | 127.8926 | 46.5187 | 26.8141 | 92.6015 | 92.7549 | 36.5071 | 17.555 | 69.1838
CRBB4 M3 | 400 | 182.8795 | 66.4337 | 60.435 | 154.3865 | 101.9329 | 40.9589 | 23.6827 | 81.6073
CRBB4 M4 | 400 | 182.8795 | 66.4337 | 60.435 | 154.3865 | 101.9329 | 40.9589 | 23.6827 | 81.6073
CRBB4 R3 | 400 | 182.8795 | 66.4337 | 60.435 | 154.3865 | 101.9329 | 40.9589 | 23.6827 | 81.6073
CRBB4 R4 | 400 | 182.8795 | 66.4337 | 60.435 | 154.3865 | 101.9329 | 40.9589 | 23.6827 | 81.6073
CREB1 M1 | 132 | 44.9177 | 16.5323 | 14.4505 | 37.8307 | 51.1241 | 19.2819 | 15.4907 | 42.7594
CREB1 M2 | 132 | 46.9952 | 17.2401 | 14.9114 | 39.2926 | 53.874 | 20.4194 | 15.8202 | 44.6976
CREB1 R1 | 132 | 44.9177 | 16.5323 | 14.4505 | 37.8307 | 51.1241 | 19.2819 | 15.4907 | 42.7594
CREB1 R2 | 132 | 46.9952 | 17.2401 | 14.9114 | 39.2926 | 53.874 | 20.4194 | 15.8202 | 44.6976
CREB4 M3 | 400 | 166.2289 | 59.5375 | 41.38 | 125.5787 | 106.9682 | 41.6131 | 22.6021 | 81.452
CREB4 M5 | 400 | 165.9632 | 59.4472 | 41.3074 | 125.3785 | 106.8803 | 41.5823 | 22.5722 | 81.3785
CREB4 MB1 | 400 | 166.3263 | 59.5689 | 41.4073 | 125.6505 | 107.0384 | 41.6306 | 22.6914 | 81.5659
CREB4 MB2 | 400 | 166.3263 | 59.5689 | 41.4073 | 125.6505 | 107.0384 | 41.6306 | 22.6914 | 81.5659
CREB4 R3 | 400 | 166.2289 | 59.5375 | 41.38 | 125.5787 | 106.9682 | 41.6131 | 22.6021 | 81.452
CREB4 R5 | 400 | 165.9632 | 59.4472 | 41.3074 | 125.3785 | 106.8803 | 41.5823 | 22.5722 | 81.3785
CREB4 RB1 | 400 | 166.3263 | 59.5689 | 41.4073 | 125.6505 | 107.0384 | 41.6306 | 22.6914 | 81.5659
CREB4 RB2 | 400 | 166.3263 | 59.5689 | 41.4073 | 125.6505 | 107.0384 | 41.6306 | 22.6914 | 81.5659
DAIN4 M1 | 400 | 139.14 | 50.106 | 29.1598 | 100.0205 | 121.9421 | 46.8967 | 25.9939 | 92.3159
DAIN4 M2 | 400 | 139.14 | 50.106 | 29.1598 | 100.0205 | 121.9421 | 46.8967 | 25.9939 | 92.3159
DAIN4 R1 | 400 | 139.14 | 50.106 | 29.1598 | 100.0205 | 121.9421 | 46.8967 | 25.9939 | 92.3159
DAIN4 R2 | 400 | 139.14 | 50.106 | 29.1598 | 100.0205 | 121.9421 | 46.8967 | 25.9939 | 92.3159
DIDC4 M1 | 400 | 116.4158 | 42.5608 | 24.0049 | 84.1949 | 81.7691 | 32.381 | 14.429 | 60.2227
DIDC4 M2 | 400 | 116.4158 | 42.5608 | 24.0049 | 84.1949 | 81.7691 | 32.381 | 14.429 | 60.2227
DIDC4 M3 | 400 | 116.4158 | 42.5608 | 24.0049 | 84.1949 | 81.7691 | 32.381 | 14.429 | 60.2227
DIDC4 M4 | 400 | 116.4158 | 42.5608 | 24.0049 | 84.1949 | 81.7691 | 32.381 | 14.429 | 60.2227
DIDC4 M5 | 400 | 116.4158 | 42.5608 | 24.0049 | 84.1949 | 81.7691 | 32.381 | 14.429 | 60.2227
DIDC4 M6 | 400 | 116.4158 | 42.5608 | 24.0049 | 84.1949 | 81.7691 | 32.381 | 14.429 | 60.2227
DIDC4 R1/2 | 400 | 116.4158 | 42.5608 | 24.0049 | 84.1949 | 81.7691 | 32.381 | 14.429 | 60.2227
DIDC4 R3/4 | 400 | 116.4158 | 42.5608 | 24.0049 | 84.1949 | 81.7691 | 32.381 | 14.429 | 60.2227
DIDC4 R5 | 400 | 116.4158 | 42.5608 | 24.0049 | 84.1949 | 81.7691 | 32.381 | 14.429 | 60.2227
DIDC4 R6 | 400 | 116.4158 | 42.5608 | 24.0049 | 84.1949 | 81.7691 | 32.381 | 14.429 | 60.2227
DINO4 M1 | 400 | 95.7266 | 33.0365 | 27.0959 | 73.8166 | 89.8484 | 33.0953 | 26.5111 | 73.3148
DINO4 M2 | 400 | 95.7266 | 33.0365 | 27.0959 | 73.8166 | 89.8484 | 33.0953 | 26.5111 | 73.3148
DINO4 R1 | 400 | 95.7266 | 33.0365 | 27.0959 | 73.8166 | 89.8484 | 33.0953 | 26.5111 | 73.3148
DINO4 R2 | 400 | 95.7266 | 33.0365 | 27.0959 | 73.8166 | 89.8484 | 33.0953 | 26.5111 | 73.3148
DRAK1 M1 | 132 | 35.0804 | 12.2085 | 12.2282 | 29.4937 | 42.2112 | 15.4291 | 14.6927 | 36.5127
DRAK1 M2 | 132 | 35.0804 | 12.2085 | 12.2282 | 29.4937 | 42.2112 | 15.4291 | 14.6927 | 36.5127
DRAK1 R1 | 132 | 35.0804 | 12.2085 | 12.2282 | 29.4937 | 42.2112 | 15.4291 | 14.6927 | 36.5127
DRAK1 R2 | 132 | 35.0804 | 12.2085 | 12.2282 | 29.4937 | 42.2112 | 15.4291 | 14.6927 | 36.5127
DRAK4 M1 | 400 | 138.1153 | 50.0952 | 25.4139 | 96.2592 | 114.5314 | 45.0511 | 20.014 | 83.7258
DRAK4 M2 | 400 | 138.1153 | 50.0952 | 25.4139 | 96.2592 | 114.5314 | 45.0511 | 20.014 | 83.7258
DRAK4 M3 | 400 | 138.1153 | 50.0952 | 25.4139 | 96.2592 | 114.5314 | 45.0511 | 20.014 | 83.7258
DRAK4 R1/3 | 400 | 138.1153 | 50.0952 | 25.4139 | 96.2592 | 114.5314 | 45.0511 | 20.014 | 83.7258
DRAK4 R2 | 400 | 138.1153 | 50.0952 | 25.4139 | 96.2592 | 114.5314 | 45.0511 | 20.014 | 83.7258
DRAX1 M1 | 132 | 41.1458 | 12.4028 | 12.2232 | 29.7634 | 51.0537 | 17.3614 | 15.1392 | 39.6919
DRAX1 M2 | 132 | 41.1458 | 12.4028 | 12.2232 | 29.7634 | 51.0537 | 17.3614 | 15.1392 | 39.6919
DRAX1 R1 | 132 | 41.1458 | 12.4028 | 12.2232 | 29.7634 | 51.0537 | 17.3614 | 15.1392 | 39.6919
DRAX1 R2 | 132 | 41.1458 | 12.4028 | 12.2232 | 29.7634 | 51.0537 | 17.3614 | 15.1392 | 39.6919
DRAX4 M1 | 400 | 168.5916 | 60.2304 | 58.5301 | 143.7089 | 157.4895 | 59.0044 | 53.4429 | 136.8878
DRAX4 M2 | 400 | 168.5916 | 60.2304 | 58.5301 | 143.7089 | 157.4895 | 59.0044 | 53.4429 | 136.8878
DRAX4 M3 | 400 | 168.5916 | 60.2304 | 58.5301 | 143.7089 | 157.4895 | 59.0044 | 53.4429 | 136.8878
DRAX4 M4 | 400 | 168.5343 | 59.4412 | 44.13 | 128.1925 | 142.8517 | 53.6633 | 36.8644 | 112.7558
DRAX4 M5 | 400 | 168.5343 | 59.4412 | 44.13 | 128.1925 | 142.8517 | 53.6633 | 36.8644 | 112.7558
DRAX4 M6 | 400 | 168.5343 | 59.4412 | 44.13 | 128.1925 | 142.8517 | 53.6633 | 36.8644 | 112.7558
DUNG2 M1 | 275 | 44.8067 | 15.963 | 14.5 | 37.075 | 42.2053 | 15.937 | 10.0977 | 32.636
DUNG2 M2 | 275 | 44.8067 | 15.963 | 14.5 | 37.075 | 42.2053 | 15.937 | 10.0977 | 32.636
DUNG2 R1 | 275 | 44.8067 | 15.963 | 14.5 | 37.075 | 42.2053 | 15.937 | 10.0977 | 32.636
DUNG2 R2 | 275 | 44.8067 | 15.963 | 14.5 | 37.075 | 42.2053 | 15.937 | 10.0977 | 32.636
DUNG4 M1 | 400 | 74.9609 | 26.8818 | 15.8208 | 53.8374 | 55.7759 | 22.2623 | 7.6695 | 39.1531
DUNG4 M2 | 400 | 74.9609 | 26.8818 | 15.8208 | 53.8374 | 55.7759 | 22.2623 | 7.6695 | 39.1531
DUNG4 M3 | 400 | 74.9609 | 26.8818 | 15.8208 | 53.8374 | 55.7759 | 22.2623 | 7.6695 | 39.1531
DUNG4 M4 | 400 | 74.9609 | 26.8818 | 15.8208 | 53.8374 | 55.7759 | 22.2623 | 7.6695 | 39.1531
DUNG4 M5 | 400 | 74.9609 | 26.8818 | 15.8208 | 53.8374 | 55.7759 | 22.2623 | 7.6695 | 39.1531
DUNG4 R1/2 | 400 | 74.9609 | 26.8818 | 15.8208 | 53.8374 | 55.7759 | 22.2623 | 7.6695 | 39.1531
DUNG4 R4/5 | 400 | 74.9609 | 26.8818 | 15.8208 | 53.8374 | 55.7759 | 22.2623 | 7.6695 | 39.1531
DUNS4 M1 | 400 | 115.1454 | 41.5135 | 16.8863 | 75.5952 | 83.6969 | 33.0218 | 8.2156 | 54.9155
DUNS4 R1 | 400 | 115.1454 | 41.5135 | 16.8863 | 75.5952 | 83.6969 | 33.0218 | 8.2156 | 54.9155
EACS4 M1 | 400 | 80.7513 | 29.2333 | 20.387 | 61.7292 | 45.6805 | 18.0875 | 7.5943 | 33.1738
EACS4 M2 | 400 | 80.7513 | 29.2333 | 20.387 | 61.7292 | 45.6805 | 18.0875 | 7.5943 | 33.1738
EACS4 M3 | 400 | 80.7513 | 29.2333 | 20.387 | 61.7292 | 45.6805 | 18.0875 | 7.5943 | 33.1738
EACS4 M4 | 400 | 80.7513 | 29.2333 | 20.387 | 61.7292 | 45.6805 | 18.0875 | 7.5943 | 33.1738
EACS4 R1 | 400 | 80.7513 | 29.2333 | 20.387 | 61.7292 | 45.6805 | 18.0875 | 7.5943 | 33.1738
EACS4 R2 | 400 | 80.7513 | 29.2333 | 20.387 | 61.7292 | 45.6805 | 18.0875 | 7.5943 | 33.1738
EACS4 R3 | 400 | 80.7513 | 29.2333 | 20.387 | 61.7292 | 45.6805 | 18.0875 | 7.5943 | 33.1738
EACS4 R4 | 400 | 80.7513 | 29.2333 | 20.387 | 61.7292 | 45.6805 | 18.0875 | 7.5943 | 33.1738
EALI2 MC1 | 275 | 62.7286 | 22.3767 | 18.4201 | 50.0656 | 67.8664 | 26.5875 | 13.0425 | 50.6429
EALI2 MC2 | 275 | 62.7286 | 22.3767 | 18.4201 | 50.0656 | 67.8664 | 26.5875 | 13.0425 | 50.6429
EALI2 MC3 | 275 | 62.7286 | 22.3767 | 18.4201 | 50.0656 | 67.8664 | 26.5875 | 13.0425 | 50.6429
EALI2 MC4 | 275 | 62.7286 | 22.3767 | 18.4201 | 50.0656 | 67.8664 | 26.5875 | 13.0425 | 50.6429
EASO4 M1 | 400 | 101.7878 | 37.3156 | 20.6004 | 73.3726 | 85.3263 | 32.8406 | 20.2642 | 66.7078
EASO4 M2 | 400 | 101.7878 | 37.3156 | 20.6004 | 73.3726 | 85.3263 | 32.8406 | 20.2642 | 66.7078
EASO4 R1 | 400 | 101.7878 | 37.3156 | 20.6004 | 73.3726 | 85.3263 | 32.8406 | 20.2642 | 66.7078
EASO4 R2 | 400 | 101.7878 | 37.3156 | 20.6004 | 73.3726 | 85.3263 | 32.8406 | 20.2642 | 66.7078
ECLA1 M1 | 132 | 49.9792 | 18.2728 | 14.6842 | 40.5258 | 52.4047 | 20.3383 | 15.7048 | 44.4675
ECLA1 M2 | 132 | 49.9792 | 18.2728 | 14.6842 | 40.5258 | 52.4047 | 20.3383 | 15.7048 | 44.4675
ECLA1 R1 | 132 | 48.6119 | 17.903 | 14.2028 | 39.5215 | 57.5048 | 21.899 | 16.7743 | 47.7441
ECLA1 R2 | 132 | 48.6119 | 17.903 | 14.2028 | 39.5215 | 57.5048 | 21.899 | 16.7743 | 47.7441
ECLA4 M1 | 400 | 122.3995 | 44.6034 | 25.6406 | 88.7193 | 92.4477 | 36.4643 | 17.1398 | 68.7081
ECLA4 M2 | 400 | 122.3995 | 44.6034 | 25.6406 | 88.7193 | 92.4477 | 36.4643 | 17.1398 | 68.7081
ECLA4 R1 | 400 | 122.3995 | 44.6034 | 25.6406 | 88.7193 | 92.4477 | 36.4643 | 17.1398 | 68.7081
ECLA4 R2 | 400 | 122.3995 | 44.6034 | 25.6406 | 88.7193 | 92.4477 | 36.4643 | 17.1398 | 68.7081
EGGB4 M1 | 400 | 169.1889 | 59.4719 | 44.8382 | 128.9441 | 158.6075 | 59.2769 | 41.0457 | 124.8758
EGGB4 M2 | 400 | 169.1889 | 59.4719 | 44.8382 | 128.9441 | 158.6075 | 59.2769 | 41.0457 | 124.8758
EGGB4 R1 | 400 | 177.8122 | 62.7548 | 46.1106 | 134.8593 | 157.3397 | 59.1296 | 39.4237 | 123.0456
EGGB4 R2 | 400 | 177.8122 | 62.7548 | 46.1106 | 134.8593 | 157.3397 | 59.1296 | 39.4237 | 123.0456
ELLA2 MC1 | 275 | 68.8135 | 24.9049 | 9.3203 | 44.5411 | 71.5508 | 27.3885 | 9.7845 | 48.5177
ELLA2 MC2 | 275 | 68.8135 | 24.9049 | 9.3203 | 44.5411 | 71.5508 | 27.3885 | 9.7845 | 48.5177
ELLA2 MC3 | 275 | 68.8135 | 24.9049 | 9.3203 | 44.5411 | 71.5508 | 27.3885 | 9.7845 | 48.5177
ELLA2 MC4 | 275 | 68.8135 | 24.9049 | 9.3203 | 44.5411 | 71.5508 | 27.3885 | 9.7845 | 48.5177
ELST1 M1 | 132 | 34.9685 | 12.6194 | 10.5674 | 28.4139 | 42.5555 | 15.9757 | 12.625 | 35.2181
ELST1 M2 | 132 | 46.5122 | 16.5522 | 14.5156 | 37.9239 | 58.5765 | 21.9769 | 17.4011 | 48.4812
ELST1 M3 | 132 | 40.8295 | 15.1348 | 10.4642 | 31.8681 | 46.5867 | 17.8123 | 12.2715 | 37.4619
ELST1 R1 | 132 | 34.9685 | 12.6194 | 10.5674 | 28.4139 | 42.5555 | 15.9757 | 12.625 | 35.2181
ELST1 R2 | 132 | 46.5122 | 16.5522 | 14.5156 | 37.9239 | 58.5765 | 21.9769 | 17.4011 | 48.4812
ELST1 R3 | 132 | 40.8295 | 15.1348 | 10.4642 | 31.8681 | 46.5867 | 17.8123 | 12.2715 | 37.4619
ELST2 M1 | 275 | 68.6712 | 25.1503 | 17.5786 | 53.1465 | 71.1819 | 27.0283 | 18.2904 | 56.5142
ELST2 M2 | 275 | 75.1021 | 27.3244 | 18.9629 | 57.6055 | 79.8739 | 30.4078 | 19.7109 | 62.714
ELST2 R1 | 275 | 68.6712 | 25.1503 | 17.5786 | 53.1465 | 71.1819 | 27.0283 | 18.2904 | 56.5142
ELST2 R2 | 275 | 75.1021 | 27.3244 | 18.9629 | 57.6055 | 79.8739 | 30.4078 | 19.7109 | 62.714
ELST4 M1 | 400 | 113.7316 | 41.7151 | 35.8143 | 94.8084 | 105.9195 | 40.3487 | 33.9973 | 91.059
ELST4 M2 | 400 | 113.7316 | 41.7151 | 35.8143 | 94.8084 | 105.9195 | 40.3487 | 33.9973 | 91.059
ELST4 R1 | 400 | 113.7316 | 41.7151 | 35.8143 | 94.8084 | 105.9195 | 40.3487 | 33.9973 | 91.059
ELST4 R2 | 400 | 113.7316 | 41.7151 | 35.8143 | 94.8084 | 105.9195 | 40.3487 | 33.9973 | 91.059
ENDE1 M1 | 132 | 42.0275 | 14.9327 | 15.6957 | 36.8137 | 50.8607 | 19.1086 | 17.8855 | 44.9091
ENDE1 M2 | 132 | 42.0275 | 14.9327 | 15.6957 | 36.8137 | 50.8607 | 19.1086 | 17.8855 | 44.9091
ENDE1 R1 | 132 | 42.0275 | 14.9327 | 15.6957 | 36.8137 | 50.8607 | 19.1086 | 17.8855 | 44.9091
ENDE1 R2 | 132 | 42.0275 | 14.9327 | 15.6957 | 36.8137 | 50.8607 | 19.1086 | 17.8855 | 44.9091
ENDE4 MC1 | 400 | 98.1107 | 36.5432 | 18.0392 | 69.7191 | 61.9423 | 24.8073 | 10.313 | 45.3959
ENDE4 MC2 | 400 | 98.1107 | 36.5432 | 18.0392 | 69.7191 | 61.9423 | 24.8073 | 10.313 | 45.3959
ENDE4 MC3 | 400 | 98.1107 | 36.5432 | 18.0392 | 69.7191 | 61.9423 | 24.8073 | 10.313 | 45.3959
ENDE4 MC4 | 400 | 98.1107 | 36.5432 | 18.0392 | 69.7191 | 61.9423 | 24.8073 | 10.313 | 45.3959
EXET1 M1 | 132 | 48.9049 | 18.6204 | 13.277 | 39.6102 | 61.2881 | 24.0169 | 16.112 | 50.077
EXET1 M2 | 132 | 48.9049 | 18.6204 | 13.277 | 39.6102 | 61.2881 | 24.0169 | 16.112 | 50.077
EXET1 R1 | 132 | 48.9049 | 18.6204 | 13.277 | 39.6102 | 61.2881 | 24.0169 | 16.112 | 50.077
EXET1 R2 | 132 | 48.9049 | 18.6204 | 13.277 | 39.6102 | 61.2881 | 24.0169 | 16.112 | 50.077
EXET4 M1 | 400 | 89.9493 | 31.7774 | 19.3058 | 64.2459 | 84.0071 | 31.573 | 20.2658 | 64.9168
EXET4 M2 | 400 | 89.9493 | 31.7774 | 19.3058 | 64.2459 | 84.0071 | 31.573 | 20.2658 | 64.9168
EXET4 M3 | 400 | 89.9493 | 31.7774 | 19.3058 | 64.2459 | 84.0071 | 31.573 | 20.2658 | 64.9168
EXET4 R1 | 400 | 89.9493 | 31.7774 | 19.3058 | 64.2459 | 84.0071 | 31.573 | 20.2658 | 64.9168
EXET4 R2 | 400 | 89.9493 | 31.7774 | 19.3058 | 64.2459 | 84.0071 | 31.573 | 20.2658 | 64.9168
EXET4 R3 | 400 | 89.9493 | 31.7774 | 19.3058 | 64.2459 | 84.0071 | 31.573 | 20.2658 | 64.9168
FAWL1 M1 | 132 | 68.2295 | 24.0565 | 25.6324 | 59.6534 | 84.0323 | 31.659 | 29.121 | 73.8936
FAWL1 M2 | 132 | 68.2295 | 24.0565 | 25.6324 | 59.6534 | 84.0323 | 31.659 | 29.121 | 73.8936
FAWL1 R1 | 132 | 68.2295 | 24.0565 | 25.6324 | 59.6534 | 84.0323 | 31.659 | 29.121 | 73.8936
FAWL1 R2 | 132 | 68.2295 | 24.0565 | 25.6324 | 59.6534 | 84.0323 | 31.659 | 29.121 | 73.8936
FAWL4 R1/3 | 400 | 90.3447 | 32.9922 | 26.7786 | 73.4366 | 73.578 | 28.6398 | 20.4598 | 60.9626
FAWL4 R2/4 | 400 | 90.3447 | 32.9922 | 26.7786 | 73.4366 | 73.578 | 28.6398 | 20.4598 | 60.9626
FECK2 M1 | 275 | 62.9415 | 23.2358 | 14.5727 | 47.4331 | 59.9839 | 23.0868 | 14.2981 | 46.9478
FECK2 M2 | 275 | 62.9415 | 23.2358 | 14.5727 | 47.4331 | 59.9839 | 23.0868 | 14.2981 | 46.9478
FECK2 R | 275 | 62.9415 | 23.2358 | 14.5727 | 47.4331 | 59.9839 | 23.0868 | 14.2981 | 46.9478
FECK4 M1 | 400 | 90.5637 | 33.7687 | 16.6061 | 64.3623 | 83.71 | 32.4279 | 18.9325 | 64.7925
FECK4 M2 | 400 | 90.5637 | 33.7687 | 16.6061 | 64.3623 | 83.71 | 32.4279 | 18.9325 | 64.7925
FECK4 M3 | 400 | 90.5637 | 33.7687 | 16.6061 | 64.3623 | 83.71 | 32.4279 | 18.9325 | 64.7925
FECK4 R1 | 400 | 90.5637 | 33.7687 | 16.6061 | 64.3623 | 83.71 | 32.4279 | 18.9325 | 64.7925
FECK4 R2 | 400 | 90.5637 | 33.7687 | 16.6061 | 64.3623 | 83.71 | 32.4279 | 18.9325 | 64.7925
FECK4 R3 | 400 | 90.5637 | 33.7687 | 16.6061 | 64.3623 | 83.71 | 32.4279 | 18.9325 | 64.7925
FERR1 MB1 | 132 | 51.0666 | 18.1099 | 18.4963 | 44.1076 | 58.6416 | 21.4559 | 20.1493 | 50.4926
FERR1 MB2 | 132 | 51.0666 | 18.1099 | 18.4963 | 44.1076 | 58.6416 | 21.4559 | 20.1493 | 50.4926
FERR1 RB1 | 132 | 51.0666 | 18.1099 | 18.4963 | 44.1076 | 58.6416 | 21.4559 | 20.1493 | 50.4926
FERR1 RB2 | 132 | 51.0666 | 18.1099 | 18.4963 | 44.1076 | 58.6416 | 21.4559 | 20.1493 | 50.4926
FERR2 M1 | 275 | 61.76 | 22.5257 | 17.0499 | 48.906 | 62.667 | 23.6751 | 17.1282 | 50.6098
FERR2 M2 | 275 | 63.7668 | 22.7339 | 22.7342 | 54.8848 | 66.215 | 24.4757 | 21.3381 | 55.952
FERR2 R1 | 275 | 64.44 | 23.3287 | 18.5544 | 51.5462 | 63.7495 | 24.1119 | 16.3695 | 50.4689
FERR2 R2 | 275 | 64.44 | 23.3287 | 18.5544 | 51.5462 | 63.7495 | 24.1119 | 16.3695 | 50.4689
FFES2 MC1 | 275 | 39.471 | 14.7893 | 2.9169 | 23.8321 | 37.3533 | 14.6843 | 2.5039 | 23.2707
FFES2 MC2 | 275 | 39.4109 | 14.7912 | 2.8971 | 23.8151 | 37.9219 | 14.905 | 2.5311 | 23.6099
FIDF4 M1 | 400 | 109.7946 | 40.5143 | 33.1586 | 90.4545 | 102.4025 | 40.6997 | 24.7225 | 82.2806
FIDF4 M2 | 400 | 109.7946 | 40.5143 | 33.1586 | 90.4545 | 102.4025 | 40.6997 | 24.7225 | 82.2806
FIDF4 R1 | 400 | 109.7946 | 40.5143 | 33.1586 | 90.4545 | 102.4025 | 40.6997 | 24.7225 | 82.2806
FIDF4 R2 | 400 | 109.7946 | 40.5143 | 33.1586 | 90.4545 | 102.4025 | 40.6997 | 24.7225 | 82.2806
FLEE1 M1 | 132 | 61.2472 | 22.1871 | 17.234 | 48.6113 | 71.942 | 27.4471 | 19.0463 | 57.8624
FLEE1 M2 | 132 | 61.2472 | 22.1871 | 17.234 | 48.6113 | 71.942 | 27.4471 | 19.0463 | 57.8624
FLEE1 R1 | 132 | 62.8094 | 22.4107 | 17.6102 | 49.3038 | 73.1338 | 27.7965 | 19.1986 | 58.5088
FLEE1 R2 | 132 | 62.8094 | 22.4107 | 17.6102 | 49.3038 | 73.1338 | 27.7965 | 19.1986 | 58.5088
FLEE4 MC1 | 400 | 114.2254 | 41.0499 | 23.4349 | 81.4883 | 88.1043 | 34.5115 | 17.0258 | 65.8325
FLEE4 MC2 | 400 | 114.2254 | 41.0499 | 23.4349 | 81.4883 | 88.1043 | 34.5115 | 17.0258 | 65.8325
FLEE4 MC3 | 400 | 114.2254 | 41.0499 | 23.4349 | 81.4883 | 88.1043 | 34.5115 | 17.0258 | 65.8325
FLEE4 MC4 | 400 | 114.2254 | 41.0499 | 23.4349 | 81.4883 | 88.1043 | 34.5115 | 17.0258 | 65.8325
FLIB4 M1 | 400 | 109.7067 | 39.5728 | 25.1834 | 81.1478 | 106.9905 | 40.7948 | 24.628 | 82.3205
FLIB4 M2 | 400 | 109.7067 | 39.5728 | 25.1834 | 81.1478 | 106.9905 | 40.7948 | 24.628 | 82.3205
FOUR2 MC1 | 275 | 43.0993 | 15.6437 | 14.8394 | 36.963 | 43.5002 | 16.2266 | 12.6039 | 35.5518
FOUR2 MC2 | 275 | 43.0993 | 15.6437 | 14.8394 | 36.963 | 43.5002 | 16.2266 | 12.6039 | 35.5518
FOUR4 M1 | 400 | 70.6336 | 26.4362 | 23.1759 | 60.5624 | 52.2905 | 20.5127 | 14.3367 | 43.3461
FOUR4 M2 | 400 | 70.6336 | 26.4362 | 23.1759 | 60.5624 | 52.2905 | 20.5127 | 14.3367 | 43.3461
FOUR4 R1 | 400 | 70.6336 | 26.4362 | 23.1759 | 60.5624 | 52.2905 | 20.5127 | 14.3367 | 43.3461
FOUR4 R2 | 400 | 70.6336 | 26.4362 | 23.1759 | 60.5624 | 52.2905 | 20.5127 | 14.3367 | 43.3461
FRIS4 M1 | 400 | 136.3785 | 48.2475 | 46.9378 | 115.17 | 94.5176 | 35.7736 | 30.704 | 81.2955
FRIS4 M2 | 400 | 136.3785 | 48.2475 | 46.9378 | 115.17 | 94.5176 | 35.7736 | 30.704 | 81.2955
FRIS4 R1 | 400 | 136.3785 | 48.2475 | 46.9378 | 115.17 | 94.5176 | 35.7736 | 30.704 | 81.2955
FRIS4 R2 | 400 | 136.3785 | 48.2475 | 46.9378 | 115.17 | 94.5176 | 35.7736 | 30.704 | 81.2955
FROD1 M1 | 132 | 30.3991 | 10.8989 | 10.4903 | 25.9038 | 36.1086 | 13.214 | 12.0114 | 30.6988
FROD1 M2 | 132 | 30.3991 | 10.8989 | 10.4903 | 25.9038 | 36.1086 | 13.214 | 12.0114 | 30.6988
FROD1 R1 | 132 | 30.3991 | 10.8989 | 10.4903 | 25.9038 | 36.1086 | 13.214 | 12.0114 | 30.6988
FROD1 R2 | 132 | 30.3991 | 10.8989 | 10.4903 | 25.9038 | 36.1086 | 13.214 | 12.0114 | 30.6988
FROD4 M1 | 400 | 114.1936 | 42.012 | 34.713 | 94.127 | 136.5772 | 52.9818 | 36.8926 | 111.8201
FROD4 R1 | 400 | 114.1936 | 42.012 | 34.713 | 94.127 | 136.5772 | 52.9818 | 36.8926 | 111.8201
GRAI4 M1 | 400 | 155.456 | 52.7172 | 36.7052 | 111.2585 | 121.3856 | 45.9341 | 27.3017 | 92.2624
GRAI4 M2 | 400 | 155.456 | 52.7172 | 36.7052 | 111.2585 | 121.3856 | 45.9341 | 27.3017 | 92.2624
GRAI4 M3 | 400 | 155.456 | 52.7172 | 36.7052 | 111.2585 | 121.3856 | 45.9341 | 27.3017 | 92.2624
GRAI4 M4 | 400 | 155.456 | 52.7172 | 36.7052 | 111.2585 | 121.3856 | 45.9341 | 27.3017 | 92.2624
GRAI4 M5 | 400 | 155.456 | 52.7172 | 36.7052 | 111.2585 | 121.3856 | 45.9341 | 27.3017 | 92.2624
GRAI4 M6 | 400 | 155.456 | 52.7172 | 36.7052 | 111.2585 | 121.3856 | 45.9341 | 27.3017 | 92.2624
GRAI4 M7 | 400 | 155.456 | 52.7172 | 36.7052 | 111.2585 | 121.3856 | 45.9341 | 27.3017 | 92.2624
GRAI4 R1/2 | 400 | 155.456 | 52.7172 | 36.7052 | 111.2585 | 121.3856 | 45.9341 | 27.3017 | 92.2624
GRAI4 R3 | 400 | 155.456 | 52.7172 | 36.7052 | 111.2585 | 121.3856 | 45.9341 | 27.3017 | 92.2624
GRAI4 R4 | 400 | 155.456 | 52.7172 | 36.7052 | 111.2585 | 121.3856 | 45.9341 | 27.3017 | 92.2624
GRAI4 R5 | 400 | 155.456 | 52.7172 | 36.7052 | 111.2585 | 121.3856 | 45.9341 | 27.3017 | 92.2624
GRAI4 R6 | 400 | 155.456 | 52.7172 | 36.7052 | 111.2585 | 121.3856 | 45.9341 | 27.3017 | 92.2624
GRAI4 R7 | 400 | 155.456 | 52.7172 | 36.7052 | 111.2585 | 121.3856 | 45.9341 | 27.3017 | 92.2624
GRAW4 M1 | 400 | 151.2406 | 53.2056 | 48.7153 | 123.9594 | 115.9286 | 44.443 | 34.0761 | 96.9279
GRAW4 M2 | 400 | 151.2406 | 53.2056 | 48.7153 | 123.9594 | 115.9286 | 44.443 | 34.0761 | 96.9279
GRAW4 R1 | 400 | 151.2406 | 53.2056 | 48.7153 | 123.9594 | 115.9286 | 44.443 | 34.0761 | 96.9279
GRAW4 R2 | 400 | 151.2406 | 53.2056 | 48.7153 | 123.9594 | 115.9286 | 44.443 | 34.0761 | 96.9279
GREN1 M1 | 132 | 41.9074 | 15.06 | 11.8508 | 33.1489 | 46.9865 | 18.2427 | 11.9122 | 37.7112
GREN1 M2 | 132 | 41.0596 | 15.0311 | 11.8109 | 33.0681 | 41.1671 | 16.0374 | 10.6952 | 33.3754
GREN1 R1 | 132 | 41.9074 | 15.06 | 11.8508 | 33.1489 | 46.9865 | 18.2427 | 11.9122 | 37.7112
GREN1 R2 | 132 | 41.0596 | 15.0311 | 11.8109 | 33.0681 | 41.1671 | 16.0374 | 10.6952 | 33.3754
GREN4 M1 | 400 | 104.6244 | 39.0255 | 17.7326 | 72.923 | 74.2246 | 30.2351 | 10.3209 | 53.0798
GREN4 M2 | 400 | 104.6244 | 39.0255 | 17.7326 | 72.923 | 74.2246 | 30.2351 | 10.3209 | 53.0798
GREN4 R1 | 400 | 104.6244 | 39.0255 | 17.7326 | 72.923 | 74.2246 | 30.2351 | 10.3209 | 53.0798
GREN4 R2 | 400 | 104.6244 | 39.0255 | 17.7326 | 72.923 | 74.2246 | 30.2351 | 10.3209 | 53.0798
GRIW1 M1 | 132 | 27.1034 | 10.247 | 7.8439 | 22.3354 | 30.6931 | 11.8904 | 8.1861 | 25.0017
GRIW1 M2 | 132 | 27.0957 | 10.2447 | 7.8442 | 22.3323 | 30.6803 | 11.8857 | 8.186 | 24.9949
GRIW1 R1/2 | 132 | 27.1034 | 10.247 | 7.8439 | 22.3354 | 30.6931 | 11.8904 | 8.1861 | 25.0017
GRIW4 M1 | 400 | 101.2873 | 36.1312 | 12.2508 | 63.348 | 73.6637 | 28.5165 | 5.429 | 45.7574
GRIW4 M2 | 400 | 101.2873 | 36.1312 | 12.2508 | 63.348 | 73.6637 | 28.5165 | 5.429 | 45.7574
GRIW4 R1 | 400 | 101.2873 | 36.1312 | 12.2508 | 63.348 | 73.6637 | 28.5165 | 5.429 | 45.7574
GRIW4 R2 | 400 | 101.2873 | 36.1312 | 12.2508 | 63.348 | 73.6637 | 28.5165 | 5.429 | 45.7574
GWYD4 M1 | 400 | 61.6174 | 22.976 | 11.6999 | 44.1929 | 42.3684 | 17.1593 | 5.0153 | 29.2821
GWYD4 R1 | 400 | 61.6174 | 22.976 | 11.6999 | 44.1929 | 42.3684 | 17.1593 | 5.0153 | 29.2821
HACK4 M1 | 400 | 158.8301 | 56.6419 | 49.3779 | 129.4817 | 162.481 | 62.4381 | 45.3126 | 133.6134
HACK4 M2 | 400 | 158.8301 | 56.6419 | 49.3779 | 129.4817 | 162.481 | 62.4381 | 45.3126 | 133.6134
HACK4 R1 | 400 | 158.8301 | 56.6419 | 49.3779 | 129.4817 | 162.481 | 62.4381 | 45.3126 | 133.6134
HACK4 R2 | 400 | 158.8301 | 56.6419 | 49.3779 | 129.4817 | 162.481 | 62.4381 | 45.3126 | 133.6134
HAMH4 M1 | 400 | 83.3698 | 31.0405 | 14.9246 | 58.8225 | 79.2437 | 30.7379 | 16.047 | 59.517
HAMH4 M2 | 400 | 83.3698 | 31.0405 | 14.9246 | 58.8225 | 79.2437 | 30.7379 | 16.047 | 59.517
HAMH4 R1 | 400 | 83.3698 | 31.0405 | 14.9246 | 58.8225 | 79.2437 | 30.7379 | 16.047 | 59.517
HAMH4 R2 | 400 | 83.3698 | 31.0405 | 14.9246 | 58.8225 | 79.2437 | 30.7379 | 16.047 | 59.517
HARM2 MC1 | 275 | 78.8706 | 28.1197 | 17.7586 | 57.5259 | 112.9436 | 41.9766 | 24.6976 | 84.0614
HARM2 MC2 | 275 | 78.8706 | 28.1197 | 17.7586 | 57.5259 | 112.9436 | 41.9766 | 24.6976 | 84.0614
HARM2 MC3 | 275 | 78.8706 | 28.1197 | 17.7586 | 57.5259 | 112.9436 | 41.9766 | 24.6976 | 84.0614
HARM2 MC4 | 275 | 78.8706 | 28.1197 | 17.7586 | 57.5259 | 112.9436 | 41.9766 | 24.6976 | 84.0614
HATL2 M1 | 275 | 90.3886 | 32.0747 | 20.5713 | 65.9317 | 95.1529 | 35.9103 | 22.1682 | 72.9531
HATL2 M2 | 275 | 90.3886 | 32.0747 | 20.5713 | 65.9317 | 95.1529 | 35.9103 | 22.1682 | 72.9531
HATL2 R1 | 275 | 90.3886 | 32.0747 | 20.5713 | 65.9317 | 95.1529 | 35.9103 | 22.1682 | 72.9531
HATL2 R2 | 275 | 90.3886 | 32.0747 | 20.5713 | 65.9317 | 95.1529 | 35.9103 | 22.1682 | 72.9531
HAWP2 MC1 | 275 | 103.4002 | 36.4863 | 26.107 | 77.7065 | 94.6905 | 36.6349 | 16.7454 | 68.555
HAWP2 MC2 | 275 | 103.4002 | 36.4863 | 26.107 | 77.7065 | 94.6905 | 36.6349 | 16.7454 | 68.555
HAWP2 MC3 | 275 | 103.4002 | 36.4863 | 26.107 | 77.7065 | 94.6905 | 36.6349 | 16.7454 | 68.555
HAWP2 MC4 | 275 | 103.4002 | 36.4863 | 26.107 | 77.7065 | 94.6905 | 36.6349 | 16.7454 | 68.555
HAWP4 M1 | 400 | 93.2043 | 33.7363 | 29.8385 | 77.5488 | 61.9463 | 24.4185 | 15.9694 | 50.5023
HAWP4 M2 | 400 | 93.2043 | 33.7363 | 29.8385 | 77.5488 | 61.9463 | 24.4185 | 15.9694 | 50.5023
HAWP4 R1 | 400 | 93.2043 | 33.7363 | 29.8385 | 77.5488 | 61.9463 | 24.4185 | 15.9694 | 50.5023
HAWP4 R2 | 400 | 93.2043 | 33.7363 | 29.8385 | 77.5488 | 61.9463 | 24.4185 | 15.9694 | 50.5023
HEDO2 M1 | 275 | 60.8945 | 22.5075 | 15.7529 | 47.5834 | 61.0798 | 23.0477 | 16.4506 | 49.0449
HEDO2 M2 | 275 | 60.8945 | 22.5075 | 15.7529 | 47.5834 | 61.0798 | 23.0477 | 16.4506 | 49.0449
HEDO2 R1 | 275 | 60.8945 | 22.5075 | 15.7529 | 47.5834 | 61.0798 | 23.0477 | 16.4506 | 49.0449
HEDO2 R2 | 275 | 60.8945 | 22.5075 | 15.7529 | 47.5834 | 61.0798 | 23.0477 | 16.4506 | 49.0449
HEYS1 M1 | 132 | 38.9849 | 13.2752 | 12.6233 | 31.3972 | 41.5328 | 15.0239 | 13.1688 | 34.4159
HEYS1 M2 | 132 | 38.9849 | 13.2752 | 12.6233 | 31.3972 | 41.5328 | 15.0239 | 13.1688 | 34.4159
HEYS1 R1 | 132 | 38.9849 | 13.2752 | 12.6233 | 31.3972 | 41.5328 | 15.0239 | 13.1688 | 34.4159
HEYS1 R2 | 132 | 38.9849 | 13.2752 | 12.6233 | 31.3972 | 41.5328 | 15.0239 | 13.1688 | 34.4159
HEYS4 M1 | 400 | 106.815 | 39.9737 | 31.8937 | 88.425 | 105.2337 | 40.2866 | 33.0641 | 90.038
HEYS4 M2 | 400 | 106.815 | 39.9737 | 31.8937 | 88.425 | 105.2337 | 40.2866 | 33.0641 | 90.038
HEYS4 M3 | 400 | 106.815 | 39.9737 | 31.8937 | 88.425 | 105.2337 | 40.2866 | 33.0641 | 90.038
HEYS4 M4 | 400 | 106.815 | 39.9737 | 31.8937 | 88.425 | 105.2337 | 40.2866 | 33.0641 | 90.038
HEYS4 M5 | 400 | 106.815 | 39.9737 | 31.8937 | 88.425 | 105.2337 | 40.2866 | 33.0641 | 90.038
HEYS4 R1/2 | 400 | 106.815 | 39.9737 | 31.8937 | 88.425 | 105.2337 | 40.2866 | 33.0641 | 90.038
HEYS4 R3/4 | 400 | 106.815 | 39.9737 | 31.8937 | 88.425 | 105.2337 | 40.2866 | 33.0641 | 90.038
HEYS4 R5 | 400 | 106.815 | 39.9737 | 31.8937 | 88.425 | 105.2337 | 40.2866 | 33.0641 | 90.038
HIBU4 M1 | 400 | 151.1634 | 52.3402 | 34.6164 | 108.6367 | 159.0829 | 60.0537 | 32.9281 | 117.8568
HIBU4 M2 | 400 | 151.1634 | 52.3402 | 34.6164 | 108.6367 | 159.0829 | 60.0537 | 32.9281 | 117.8568
HIBU4 R1 | 400 | 151.1634 | 52.3402 | 34.6164 | 108.6367 | 159.0829 | 60.0537 | 32.9281 | 117.8568
HIBU4 R2 | 400 | 151.1634 | 52.3402 | 34.6164 | 108.6367 | 159.0829 | 60.0537 | 32.9281 | 117.8568
HINP2 M1 | 275 | 22.3457 | 7.9162 | 8.5035 | 19.6987 | 23.9577 | 8.6706 | 8.8706 | 21.1327
HINP2 M2 | 275 | 22.8225 | 8.0957 | 8.5783 | 20.0274 | 27.4692 | 10 | 9.5876 | 23.7297
HINP2 R1 | 275 | 22.3457 | 7.9162 | 8.5035 | 19.6987 | 23.9577 | 8.6706 | 8.8706 | 21.1327
HINP2 R2 | 275 | 22.3457 | 7.9162 | 8.5035 | 19.6987 | 23.9577 | 8.6706 | 8.8706 | 21.1327
HINP4 M1 | 400 | 135.4111 | 46.2659 | 35.0351 | 100.465 | 148.7444 | 54.1808 | 42.0761 | 118.6993
HINP4 M2 | 400 | 135.4111 | 46.2659 | 35.0351 | 100.465 | 148.7444 | 54.1808 | 42.0761 | 118.6993
HINP4 M3 | 400 | 135.4111 | 46.2659 | 35.0351 | 100.465 | 148.7444 | 54.1808 | 42.0761 | 118.6993
HINP4 M4 | 400 | 135.4111 | 46.2659 | 35.0351 | 100.465 | 148.7444 | 54.1808 | 42.0761 | 118.6993
HINP4 R1/2 | 400 | 135.4111 | 46.2659 | 35.0351 | 100.465 | 148.7444 | 54.1808 | 42.0761 | 118.6993
HINP4 R3/4 | 400 | 135.4111 | 46.2659 | 35.0351 | 100.465 | 148.7444 | 54.1808 | 42.0761 | 118.6993
HUMR4 M1 | 400 | 99.3871 | 36.3876 | 24.4824 | 75.9423 | 84.8155 | 32.4165 | 20.2697 | 66.1135
HUMR4 M2 | 400 | 99.3871 | 36.3876 | 24.4824 | 75.9423 | 84.8155 | 32.4165 | 20.2697 | 66.1135
HUMR4 R1 | 400 | 99.3871 | 36.3876 | 24.4824 | 75.9423 | 84.8155 | 32.4165 | 20.2697 | 66.1135
HUMR4 R2 | 400 | 99.3871 | 36.3876 | 24.4824 | 75.9423 | 84.8155 | 32.4165 | 20.2697 | 66.1135
HURS2 MC1 | 275 | 67.481 | 25.4853 | 14.7707 | 50.8123 | 77.0447 | 30.3298 | 14.8934 | 57.7862
HURS2 MC2 | 275 | 67.481 | 25.4853 | 14.7707 | 50.8123 | 77.0447 | 30.3298 | 14.8934 | 57.7862
HURS2 MC3 | 275 | 67.481 | 25.4853 | 14.7707 | 50.8123 | 77.0447 | 30.3298 | 14.8934 | 57.7862
HURS2 MC4 | 275 | 67.481 | 25.4853 | 14.7707 | 50.8123 | 77.0447 | 30.3298 | 14.8934 | 57.7862
HUTT1 M1 | 132 | 35.5647 | 13.8052 | 10.5425 | 30.066 | 40.1775 | 16.0037 | 11.1784 | 33.8111
HUTT1 M2 | 132 | 35.5647 | 13.8052 | 10.5425 | 30.066 | 40.1775 | 16.0037 | 11.1784 | 33.8111
HUTT4 MC1 | 400 | 89.5942 | 34.0592 | 15.8955 | 64.0625 | 53.3975 | 21.8433 | 7.4481 | 38.3391
HUTT4 MC2 | 400 | 89.5942 | 34.0592 | 15.8955 | 64.0625 | 53.3975 | 21.8433 | 7.4481 | 38.3391
HUTT4 MC3 | 400 | 89.5942 | 34.0592 | 15.8955 | 64.0625 | 53.3975 | 21.8433 | 7.4481 | 38.3391
HUTT4 MC4 | 400 | 89.5942 | 34.0592 | 15.8955 | 64.0625 | 53.3975 | 21.8433 | 7.4481 | 38.3391
HYLC2 MB1 | 275 | 83.9424 | 30.396 | 17.3648 | 60.3512 | 75.114 | 29.3823 | 14.225 | 55.7778
HYLC2 MB2 | 275 | 83.9424 | 30.396 | 17.3648 | 60.3512 | 75.114 | 29.3823 | 14.225 | 55.7778
HYLC2 RB1 | 275 | 83.9424 | 30.396 | 17.3648 | 60.3512 | 75.114 | 29.3823 | 14.225 | 55.7778
HYLC2 RB2 | 275 | 83.9424 | 30.396 | 17.3648 | 60.3512 | 75.114 | 29.3823 | 14.225 | 55.7778
IMPP4 MC1 | 400 | 62.5089 | 22.9884 | 13.7582 | 46.2687 | 51.4416 | 19.8568 | 10.5332 | 38.6149
IMPP4 MC2 | 400 | 62.5089 | 22.9884 | 13.7582 | 46.2687 | 51.4416 | 19.8568 | 10.5332 | 38.6149
INDQ1 M1 | 132 | 61.6306 | 22.681 | 15.4799 | 47.5557 | 67.9666 | 26.0629 | 16.8597 | 53.7182
INDQ1 M2 | 132 | 61.6306 | 22.681 | 15.4799 | 47.5557 | 67.9666 | 26.0629 | 16.8597 | 53.7182
INDQ1 R1 | 132 | 61.6306 | 22.681 | 15.4799 | 47.5557 | 67.9666 | 26.0629 | 16.8597 | 53.7182
INDQ1 R2 | 132 | 61.6306 | 22.681 | 15.4799 | 47.5557 | 67.9666 | 26.0629 | 16.8597 | 53.7182
INDQ4 MC1 | 400 | 48.7637 | 17.964 | 8.1843 | 33.5893 | 42.9948 | 16.6125 | 8.5846 | 32.0782
INDQ4 MC2 | 400 | 48.7637 | 17.964 | 8.1843 | 33.5893 | 42.9948 | 16.6125 | 8.5846 | 32.0782
INDQ4 MC3 | 400 | 48.7637 | 17.964 | 8.1843 | 33.5893 | 42.9948 | 16.6125 | 8.5846 | 32.0782
INDQ4 MC4 | 400 | 48.7637 | 17.964 | 8.1843 | 33.5893 | 42.9948 | 16.6125 | 8.5846 | 32.0782
IROA1 M1 | 132 | 41.8855 | 15.387 | 11.0167 | 32.7772 | 60.3608 | 22.8434 | 15.7899 | 48.0954
IROA1 M2 | 132 | 41.8855 | 15.387 | 11.0167 | 32.7772 | 60.3608 | 22.8434 | 15.7899 | 48.0954
IROA1 R1 | 132 | 53.6976 | 19.9686 | 11.9914 | 40.2313 | 59.3098 | 22.9223 | 12.9573 | 45.3743
IROA1 R2 | 132 | 39.3356 | 14.5488 | 10.3696 | 30.9447 | 44.7833 | 17.1164 | 11.2279 | 35.4341
IROA2 MC1 | 275 | 65.5737 | 23.9256 | 12.6752 | 46.5112 | 63.3769 | 24.3827 | 13.4005 | 47.8829
IROA2 MC2 | 275 | 65.5737 | 23.9256 | 12.6752 | 46.5112 | 63.3769 | 24.3827 | 13.4005 | 47.8829
IROA2 MC3 | 275 | 65.5737 | 23.9256 | 12.6752 | 46.5112 | 63.3769 | 24.3827 | 13.4005 | 47.8829
IROA2 MC4 | 275 | 65.5737 | 23.9256 | 12.6752 | 46.5112 | 63.3769 | 24.3827 | 13.4005 | 47.8829
IROA2 MC5 | 275 | 65.5737 | 23.9256 | 12.6752 | 46.5112 | 63.3769 | 24.3827 | 13.4005 | 47.8829
IROA2 MC6 | 275 | 65.5737 | 23.9256 | 12.6752 | 46.5112 | 63.3769 | 24.3827 | 13.4005 | 47.8829
IRON1 M1 | 132 | 28.5787 | 11.0426 | 7.712 | 23.3286 | 30.6749 | 12.0739 | 8.253 | 25.3281
IRON1 M2 | 132 | 28.1229 | 10.8254 | 7.7696 | 23.079 | 32.1331 | 12.6088 | 8.6028 | 26.4344
IRON1 R1 | 132 | 20.6499 | 7.4534 | 7.1836 | 17.7243 | 24.2617 | 8.8474 | 8.6957 | 21.2079
IRON1 R2 | 132 | 20.6499 | 7.4534 | 7.1836 | 17.7243 | 24.2617 | 8.8474 | 8.6957 | 21.2079
IRON4 M1 | 400 | 79.9339 | 29.5699 | 15.1048 | 56.9229 | 63.1623 | 24.9399 | 11.4814 | 46.7516
IRON4 M2 | 400 | 79.9339 | 29.5699 | 15.1048 | 56.9229 | 63.1623 | 24.9399 | 11.4814 | 46.7516
IRON4 R1 | 400 | 79.9339 | 29.5699 | 15.1048 | 56.9229 | 63.1623 | 24.9399 | 11.4814 | 46.7516
IRON4 R2 | 400 | 79.9339 | 29.5699 | 15.1048 | 56.9229 | 63.1623 | 24.9399 | 11.4814 | 46.7516
IVER1 M1 | 132 | 66.1287 | 24.4903 | 18.2179 | 52.8525 | 81.6396 | 31.2583 | 21.4862 | 65.6921
IVER1 M2 | 132 | 66.1287 | 24.4903 | 18.2179 | 52.8525 | 81.6396 | 31.2583 | 21.4862 | 65.6921
IVER1 R1 | 132 | 66.1287 | 24.4903 | 18.2179 | 52.8525 | 81.6396 | 31.2583 | 21.4862 | 65.6921
IVER1 R2 | 132 | 66.1287 | 24.4903 | 18.2179 | 52.8525 | 81.6396 | 31.2583 | 21.4862 | 65.6921
IVER2 M1 | 275 | 69.6431 | 25.608 | 17.4063 | 53.6214 | 73.5817 | 28.134 | 17.6082 | 57.3957
IVER2 M2 | 275 | 69.6431 | 25.608 | 17.4063 | 53.6214 | 73.5817 | 28.134 | 17.6082 | 57.3957
IVER2 R1 | 275 | 69.6431 | 25.608 | 17.4063 | 53.6214 | 73.5817 | 28.134 | 17.6082 | 57.3957
IVER2 R2 | 275 | 75.0681 | 27.5529 | 17.4911 | 56.4569 | 72.3942 | 27.8707 | 17.5187 | 56.9338
JORD2 MC1 | 275 | 39.7678 | 15.2535 | 6.6371 | 28.2088 | 41.0804 | 16.9419 | 6.1702 | 30.1296
JORD2 MC2 | 275 | 39.7678 | 15.2535 | 6.6371 | 28.2088 | 41.0804 | 16.9419 | 6.1702 | 30.1296
KEAD1 M1 | 132 | 56.8409 | 20.7556 | 19.2644 | 48.6172 | 79.6404 | 29.7283 | 25.3447 | 67.3869
KEAD1 M2 | 132 | 56.8409 | 20.7556 | 19.2644 | 48.6172 | 79.6404 | 29.7283 | 25.3447 | 67.3869
KEAD1 R1 | 132 | 56.8409 | 20.7556 | 19.2644 | 48.6172 | 79.6404 | 29.7283 | 25.3447 | 67.3869
KEAD1 R2 | 132 | 56.8409 | 20.7556 | 19.2644 | 48.6172 | 79.6404 | 29.7283 | 25.3447 | 67.3869
KEAD4 M2 | 400 | 115.5855 | 42.4036 | 27.6141 | 87.5818 | 101.3874 | 38.7228 | 24.1983 | 78.9606
KEAD4 M3 | 400 | 105.6133 | 38.843 | 25.3646 | 80.2969 | 82.2995 | 31.6722 | 18.4334 | 63.2246
KEAD4 R2 | 400 | 115.5855 | 42.4036 | 27.6141 | 87.5818 | 101.3874 | 38.7228 | 24.1983 | 78.9606
KEAD4 R3 | 400 | 120.2542 | 44.3004 | 27.3691 | 90.0193 | 94.5602 | 36.5001 | 23.0485 | 74.6675
KEAR1 M1 | 132 | 57.522 | 20.8349 | 18.1542 | 47.6192 | 72.3618 | 27.6226 | 21.4888 | 60.5531
KEAR1 M2 | 132 | 57.522 | 20.8349 | 18.1542 | 47.6192 | 72.3618 | 27.6226 | 21.4888 | 60.5531
KEAR1 M3 | 132 | 57.522 | 20.8349 | 18.1542 | 47.6192 | 72.3618 | 27.6226 | 21.4888 | 60.5531
KEAR1 R1 | 132 | 57.522 | 20.8349 | 18.1542 | 47.6192 | 72.3618 | 27.6226 | 21.4888 | 60.5531
KEAR1 R2 | 132 | 57.522 | 20.8349 | 18.1542 | 47.6192 | 72.3618 | 27.6226 | 21.4888 | 60.5531
KEAR1 R3 | 132 | 57.522 | 20.8349 | 18.1542 | 47.6192 | 72.3618 | 27.6226 | 21.4888 | 60.5531
KEAR2 M1 | 275 | 78.5032 | 28.4121 | 20.4367 | 60.6174 | 82.803 | 31.4007 | 20.5534 | 64.9607
KEAR2 M2 | 275 | 78.5032 | 28.4121 | 20.4367 | 60.6174 | 82.803 | 31.4007 | 20.5534 | 64.9607
KEAR2 R1 | 275 | 78.5032 | 28.4121 | 20.4367 | 60.6174 | 82.803 | 31.4007 | 20.5534 | 64.9607
KEAR2 R2 | 275 | 78.5032 | 28.4121 | 20.4367 | 60.6174 | 82.803 | 31.4007 | 20.5534 | 64.9607
KEAR4 MC5 | 400 | 95.5049 | 35.0935 | 19.2897 | 68.9194 | 81.0812 | 31.5656 | 15.7775 | 60.418
KEAR4 MC6 | 400 | 95.5049 | 35.0935 | 19.2897 | 68.9194 | 81.0812 | 31.5656 | 15.7775 | 60.418
KEMS4 M1 | 400 | 150.2141 | 51.5429 | 34.1762 | 107.0688 | 109.6308 | 42.3931 | 20.107 | 80.0599
KEMS4 M2 | 400 | 150.2141 | 51.5429 | 34.1762 | 107.0688 | 109.6308 | 42.3931 | 20.107 | 80.0599
KEMS4 R1 | 400 | 150.2141 | 51.5429 | 34.1762 | 107.0688 | 109.6308 | 42.3931 | 20.107 | 80.0599
KEMS4 R2 | 400 | 150.2141 | 51.5429 | 34.1762 | 107.0688 | 109.6308 | 42.3931 | 20.107 | 80.0599
KENG4 M1 | 400 | 140.4485 | 48.7756 | 32.8994 | 101.8785 | 151.312 | 57.0796 | 32.4173 | 113.14
KENG4 M2 | 400 | 140.4485 | 48.7756 | 32.8994 | 101.8785 | 151.312 | 57.0796 | 32.4173 | 113.14
KENG4 R1 | 400 | 140.4485 | 48.7756 | 32.8994 | 101.8785 | 151.312 | 57.0796 | 32.4173 | 113.14
KENG4 R2 | 400 | 140.4485 | 48.7756 | 32.8994 | 101.8785 | 151.312 | 57.0796 | 32.4173 | 113.14
KIBY1 MB3 | 132 | 50.4509 | 17.5346 | 16.9547 | 41.7524 | 64.4449 | 23.4751 | 20.061 | 53.2597
KIBY1 MB4 | 132 | 50.4509 | 17.5346 | 16.9547 | 41.7524 | 64.4449 | 23.4751 | 20.061 | 53.2597
KIBY1 RB3 | 132 | 50.4509 | 17.5346 | 16.9547 | 41.7524 | 64.4449 | 23.4751 | 20.061 | 53.2597
KIBY1 RB4 | 132 | 50.4509 | 17.5346 | 16.9547 | 41.7524 | 64.4449 | 23.4751 | 20.061 | 53.2597
KIBY2 M1 | 275 | 71.822 | 25.2414 | 22.7165 | 58.4133 | 79.8673 | 29.491 | 23.1007 | 64.8073
KIBY2 M2 | 275 | 71.822 | 25.2414 | 22.7165 | 58.4133 | 79.8673 | 29.491 | 23.1007 | 64.8073
KIBY2 R1 | 275 | 71.822 | 25.2414 | 22.7165 | 58.4133 | 79.8673 | 29.491 | 23.1007 | 64.8073
KIBY2 R2 | 275 | 71.822 | 25.2414 | 22.7165 | 58.4133 | 79.8673 | 29.491 | 23.1007 | 64.8073
KIBY4 M1 | 400 | 108.7489 | 40.1661 | 32.9428 | 89.7462 | 94.2517 | 36.9326 | 26.1893 | 78.4199
KIBY4 M2 | 400 | 108.7489 | 40.1661 | 32.9428 | 89.7462 | 94.2517 | 36.9326 | 26.1893 | 78.4199
KIBY4 R1 | 400 | 108.7489 | 40.1661 | 32.9428 | 89.7462 | 94.2517 | 36.9326 | 26.1893 | 78.4199
KIBY4 R2 | 400 | 108.7489 | 40.1661 | 32.9428 | 89.7462 | 94.2517 | 36.9326 | 26.1893 | 78.4199
KILL4 M1 | 400 | 108.0118 | 39.7946 | 36.1991 | 92.4772 | 95.1571 | 36.2924 | 30.6546 | 81.9799
KILL4 M2 | 400 | 108.0118 | 39.7946 | 36.1991 | 92.4772 | 95.1571 | 36.2924 | 30.6546 | 81.9799
KILL4 M3 | 400 | 108.0118 | 39.7946 | 36.1991 | 92.4772 | 95.1571 | 36.2924 | 30.6546 | 81.9799
KILL4 M4 | 400 | 108.0118 | 39.7946 | 36.1991 | 92.4772 | 95.1571 | 36.2924 | 30.6546 | 81.9799
KILL4 M5 | 400 | 108.0118 | 39.7946 | 36.1991 | 92.4772 | 95.1571 | 36.2924 | 30.6546 | 81.9799
KILL4 M9 | 400 | 108.0118 | 39.7946 | 36.1991 | 92.4772 | 95.1571 | 36.2924 | 30.6546 | 81.9799
KILL4 R1/2 | 400 | 108.0118 | 39.7946 | 36.1991 | 92.4772 | 95.1571 | 36.2924 | 30.6546 | 81.9799
KILL4 R3/4 | 400 | 108.0118 | 39.7946 | 36.1991 | 92.4772 | 95.1571 | 36.2924 | 30.6546 | 81.9799
KILL4 R5 | 400 | 108.0118 | 39.7946 | 36.1991 | 92.4772 | 95.1571 | 36.2924 | 30.6546 | 81.9799
KILL4 R9 | 400 | 108.0118 | 39.7946 | 36.1991 | 92.4772 | 95.1571 | 36.2924 | 30.6546 | 81.9799
KINL4 M1 | 400 | 108.2693 | 39.2714 | 26.8879 | 82.426 | 68.462 | 26.7668 | 13.9468 | 51.8007
KINL4 R1 | 400 | 108.2693 | 39.2714 | 26.8879 | 82.426 | 68.462 | 26.7668 | 13.9468 | 51.8007
KINO1 M1 | 132 | 31.456 | 11.0131 | 11.2135 | 26.7884 | 42.0169 | 15.9831 | 14.0302 | 36.6338
KINO1 M2 | 132 | 31.456 | 11.0131 | 11.2135 | 26.7884 | 42.0169 | 15.9831 | 14.0302 | 36.6338
KINO1 R1 | 132 | 31.456 | 11.0131 | 11.2135 | 26.7884 | 42.0169 | 15.9831 | 14.0302 | 36.6338
KINO1 R2 | 132 | 31.456 | 11.0131 | 11.2135 | 26.7884 | 42.0169 | 15.9831 | 14.0302 | 36.6338
KINO4 M1 | 400 | 153.1569 | 52.3178 | 36.4512 | 110.4397 | 122.3762 | 46.3779 | 27.2029 | 92.7912
KINO4 M2 | 400 | 153.1569 | 52.3178 | 36.4512 | 110.4397 | 122.3762 | 46.3779 | 27.2029 | 92.7912
KINO4 M3 | 400 | 153.1569 | 52.3178 | 36.4512 | 110.4397 | 122.3762 | 46.3779 | 27.2029 | 92.7912
KINO4 M4 | 400 | 153.1569 | 52.3178 | 36.4512 | 110.4397 | 122.3762 | 46.3779 | 27.2029 | 92.7912
KINO4 R1/2 | 400 | 153.1569 | 52.3178 | 36.4512 | 110.4397 | 122.3762 | 46.3779 | 27.2029 | 92.7912
KINO4 R3/4 | 400 | 153.1569 | 52.3178 | 36.4512 | 110.4397 | 122.3762 | 46.3779 | 27.2029 | 92.7912
KIRK1 M1 | 132 | 26.7555 | 9.1733 | 9.4809 | 22.4539 | 39.6187 | 14.1842 | 13.8047 | 33.8641
KIRK1 M2 | 132 | 26.7555 | 9.1733 | 9.4809 | 22.4539 | 39.6187 | 14.1842 | 13.8047 | 33.8641
KIRK1 R1 | 132 | 26.7555 | 9.1733 | 9.4809 | 22.4539 | 39.6187 | 14.1842 | 13.8047 | 33.8641
KIRK1 R2 | 132 | 26.7555 | 9.1733 | 9.4809 | 22.4539 | 39.6187 | 14.1842 | 13.8047 | 33.8641
KIRK2 MC1 | 275 | 57.3737 | 20.8452 | 13.3673 | 42.8469 | 56.2649 | 21.7352 | 12.5055 | 43.2437
KIRK2 MC2 | 275 | 57.3737 | 20.8452 | 13.3673 | 42.8469 | 56.2649 | 21.7352 | 12.5055 | 43.2437
KIRK2 MC3 | 275 | 57.3737 | 20.8452 | 13.3673 | 42.8469 | 56.2649 | 21.7352 | 12.5055 | 43.2437
KIRK2 MC4 | 275 | 57.3737 | 20.8452 | 13.3673 | 42.8469 | 56.2649 | 21.7352 | 12.5055 | 43.2437
KITW1 M1 | 132 | 37.2376 | 12.9244 | 11.4786 | 29.7565 | 44.6279 | 16.4388 | 12.6137 | 35.8617
KITW1 M2 | 132 | 37.2376 | 12.9244 | 11.4786 | 29.7565 | 44.6279 | 16.4388 | 12.6137 | 35.8617
KITW1 R1 | 132 | 37.2376 | 12.9244 | 11.4786 | 29.7565 | 44.6279 | 16.4388 | 12.6137 | 35.8617
KITW1 R2 | 132 | 37.2376 | 12.9244 | 11.4786 | 29.7565 | 44.6279 | 16.4388 | 12.6137 | 35.8617
KITW2 MC1 | 275 | 64.2607 | 23.4748 | 12.68 | 45.8784 | 62.1547 | 24.2643 | 10.8393 | 45.1543
KITW2 MC2 | 275 | 64.2607 | 23.4748 | 12.68 | 45.8784 | 62.1547 | 24.2643 | 10.8393 | 45.1543
KITW2 MC3 | 275 | 64.2607 | 23.4748 | 12.68 | 45.8784 | 62.1547 | 24.2643 | 10.8393 | 45.1543
KITW2 MC4 | 275 | 64.2607 | 23.4748 | 12.68 | 45.8784 | 62.1547 | 24.2643 | 10.8393 | 45.1543
KNAR2 MC1 | 275 | 50.3571 | 19.4233 | 7.6556 | 35.1243 | 35.3858 | 14.302 | 6.3201 | 26.5461
KNAR2 MC2 | 275 | 50.3571 | 19.4233 | 7.6556 | 35.1243 | 35.3858 | 14.302 | 6.3201 | 26.5461
LACK2 M1 | 275 | 62.3451 | 21.884 | 16.4362 | 47.3849 | 61.3535 | 22.975 | 15.8425 | 48.3341
LACK2 M2 | 275 | 62.3451 | 21.884 | 16.4362 | 47.3849 | 61.3535 | 22.975 | 15.8425 | 48.3341
LACK2 R1 | 275 | 62.3451 | 21.884 | 16.4362 | 47.3849 | 61.3535 | 22.975 | 15.8425 | 48.3341
LACK2 R2 | 275 | 62.3451 | 21.884 | 16.4362 | 47.3849 | 61.3535 | 22.975 | 15.8425 | 48.3341
LACK4 M1 | 400 | 102.2849 | 37.5478 | 31.4333 | 84.5339 | 78.7016 | 30.2783 | 23.9166 | 66.7366
LACK4 M2 | 400 | 102.2849 | 37.5478 | 31.4333 | 84.5339 | 78.7016 | 30.2783 | 23.9166 | 66.7366
LACK4 R1 | 400 | 102.2849 | 37.5478 | 31.4333 | 84.5339 | 78.7016 | 30.2783 | 23.9166 | 66.7366
LACK4 R2 | 400 | 102.2849 | 37.5478 | 31.4333 | 84.5339 | 78.7016 | 30.2783 | 23.9166 | 66.7366
LAGA4 M1 | 400 | 52.3796 | 19.1912 | 9.6513 | 36.7917 | 40.9696 | 16.221 | 6.1306 | 29.0705
LAGA4 M2 | 400 | 52.3796 | 19.1912 | 9.6513 | 36.7917 | 40.9696 | 16.221 | 6.1306 | 29.0705
LAGA4 R1 | 400 | 52.3796 | 19.1912 | 9.6513 | 36.7917 | 40.9696 | 16.221 | 6.1306 | 29.0705
LAGA4 R2 | 400 | 52.3796 | 19.1912 | 9.6513 | 36.7917 | 40.9696 | 16.221 | 6.1306 | 29.0705
LALE1 M1 | 132 | 43.3712 | 15.288 | 14.5086 | 36.129 | 55.3133 | 20.3428 | 17.4089 | 46.1779
LALE1 M2 | 132 | 43.3712 | 15.288 | 14.5086 | 36.129 | 55.3133 | 20.3428 | 17.4089 | 46.1779
LALE1 R1 | 132 | 43.3712 | 15.288 | 14.5086 | 36.129 | 55.3133 | 20.3428 | 17.4089 | 46.1779
LALE1 R2 | 132 | 43.3712 | 15.288 | 14.5086 | 36.129 | 55.3133 | 20.3428 | 17.4089 | 46.1779
LALE2 MC1 | 275 | 64.1408 | 22.8829 | 18.2144 | 50.5756 | 69.9427 | 26.9836 | 17.4532 | 55.6138
LALE2 MC2 | 275 | 64.1408 | 22.8829 | 18.2144 | 50.5756 | 69.9427 | 26.9836 | 17.4532 | 55.6138
LALE2 MC3 | 275 | 64.1408 | 22.8829 | 18.2144 | 50.5756 | 69.9427 | 26.9836 | 17.4532 | 55.6138
LALE2 MC4 | 275 | 64.1408 | 22.8829 | 18.2144 | 50.5756 | 69.9427 | 26.9836 | 17.4532 | 55.6138
LAND1 M1 | 132 | 43.2352 | 16.5745 | 11.6436 | 35.0834 | 49.5068 | 19.5081 | 13.2806 | 40.8692
LAND1 M2 | 132 | 43.2352 | 16.5745 | 11.6436 | 35.0834 | 49.5068 | 19.5081 | 13.2806 | 40.8692
LAND1 R1 | 132 | 43.2352 | 16.5745 | 11.6436 | 35.0834 | 49.5068 | 19.5081 | 13.2806 | 40.8692
LAND1 R2 | 132 | 43.2352 | 16.5745 | 11.6436 | 35.0834 | 49.5068 | 19.5081 | 13.2806 | 40.8692
LAND4 MC1 | 400 | 42.85 | 15.8624 | 7.6693 | 30.102 | 40.771 | 15.6572 | 8.8919 | 31.0346
LAND4 MC2 | 400 | 42.85 | 15.8624 | 7.6693 | 30.102 | 40.771 | 15.6572 | 8.8919 | 31.0346
LAND4 MC3 | 400 | 42.786 | 15.8396 | 7.6798 | 30.0804 | 41.5729 | 15.9429 | 9.146 | 31.6926
LCNA4 M1 | 400 | 108.4425 | 38.9385 | 37.2562 | 92.3236 | 63.7815 | 24.8122 | 18.1897 | 53.2794
LCNA4 M2 | 400 | 108.4425 | 38.9385 | 37.2562 | 92.3236 | 63.7815 | 24.8122 | 18.1897 | 53.2794
LCNA4 M3 | 400 | 108.4425 | 38.9385 | 37.2562 | 92.3236 | 63.7815 | 24.8122 | 18.1897 | 53.2794
LCNA4 M4 | 400 | 108.4425 | 38.9385 | 37.2562 | 92.3236 | 63.7815 | 24.8122 | 18.1897 | 53.2794
LCNA4 R1 | 400 | 108.4425 | 38.9385 | 37.2562 | 92.3236 | 63.7815 | 24.8122 | 18.1897 | 53.2794
LCNA4 R2 | 400 | 108.4425 | 38.9385 | 37.2562 | 92.3236 | 63.7815 | 24.8122 | 18.1897 | 53.2794
LCNA4 R3 | 400 | 108.4425 | 38.9385 | 37.2562 | 92.3236 | 63.7815 | 24.8122 | 18.1897 | 53.2794
LCNA4 R4 | 400 | 108.4425 | 38.9385 | 37.2562 | 92.3236 | 63.7815 | 24.8122 | 18.1897 | 53.2794
LCNB4 M1 | 400 | 106.9817 | 38.5109 | 36.6895 | 91.1522 | 64.0195 | 24.9057 | 18.2822 | 53.5042
LCNB4 M2 | 400 | 106.9817 | 38.5109 | 36.6895 | 91.1522 | 64.0195 | 24.9057 | 18.2822 | 53.5042
LCNB4 M3 | 400 | 106.9817 | 38.5109 | 36.6895 | 91.1522 | 64.0195 | 24.9057 | 18.2822 | 53.5042
LCNB4 R1 | 400 | 106.9817 | 38.5109 | 36.6895 | 91.1522 | 64.0195 | 24.9057 | 18.2822 | 53.5042
LCNB4 R2 | 400 | 106.9817 | 38.5109 | 36.6895 | 91.1522 | 64.0195 | 24.9057 | 18.2822 | 53.5042
LCNB4 R3 | 400 | 106.9817 | 38.5109 | 36.6895 | 91.1522 | 64.0195 | 24.9057 | 18.2822 | 53.5042
LEGA1 M2 | 132 | 47.6132 | 18.4139 | 13.2756 | 39.3168 | 55.6381 | 22.0035 | 15.3935 | 46.5111
LEGA1 M3 | 132 | 47.6132 | 18.4139 | 13.2756 | 39.3168 | 55.6381 | 22.0035 | 15.3935 | 46.5111
LEGA1 R2 | 132 | 47.6132 | 18.4139 | 13.2756 | 39.3168 | 55.6381 | 22.0035 | 15.3935 | 46.5111
LEGA1 R3 | 132 | 47.6132 | 18.4139 | 13.2756 | 39.3168 | 55.6381 | 22.0035 | 15.3935 | 46.5111
LEGA4 M1 | 400 | 101.324 | 37.0533 | 20.9479 | 73.3492 | 71.2022 | 28.3777 | 12.1598 | 52.2919
LEGA4 M2 | 400 | 101.324 | 37.0533 | 20.9479 | 73.3492 | 71.2022 | 28.3777 | 12.1598 | 52.2919
LEGA4 R1 | 400 | 101.324 | 37.0533 | 20.9479 | 73.3492 | 71.2022 | 28.3777 | 12.1598 | 52.2919
LEGA4 R2 | 400 | 101.324 | 37.0533 | 20.9479 | 73.3492 | 71.2022 | 28.3777 | 12.1598 | 52.2919
LEIS1 M1 | 132 | 75.0257 | 26.9811 | 26.087 | 64.244 | 75.2839 | 27.4321 | 26.7357 | 65.5305
LEIS1 M2 | 132 | 75.0257 | 26.9811 | 26.087 | 64.244 | 75.2839 | 27.4321 | 26.7357 | 65.5305
LEIS1 R1 | 132 | 75.0257 | 26.9811 | 26.087 | 64.244 | 75.2839 | 27.4321 | 26.7357 | 65.5305
LEIS1 R2 | 132 | 75.0257 | 26.9811 | 26.087 | 64.244 | 75.2839 | 27.4321 | 26.7357 | 65.5305
LEMR1 M1 | 132 | 52.3868 | 18.3298 | 18.0205 | 43.9428 | 64.6353 | 23.7042 | 21.3163 | 54.839
LEMR1 M2 | 132 | 52.3868 | 18.3298 | 18.0205 | 43.9428 | 64.6353 | 23.7042 | 21.3163 | 54.839
LEMR1 R1 | 132 | 52.3868 | 18.3298 | 18.0205 | 43.9428 | 64.6353 | 23.7042 | 21.3163 | 54.839
LEMR1 R2 | 132 | 52.3868 | 18.3298 | 18.0205 | 43.9428 | 64.6353 | 23.7042 | 21.3163 | 54.839
LHOR1 M2 | 132 | 71.6517 | 26.813 | 15.1101 | 53.0294 | 80.8098 | 32.0393 | 16.8014 | 62.1117
LHOR1 R2 | 132 | 71.6517 | 26.813 | 15.1101 | 53.0294 | 80.8098 | 32.0393 | 16.8014 | 62.1117
LISD1 M1 | 132 | 40.8532 | 13.8913 | 13.9415 | 33.5867 | 51.7822 | 18.57 | 16.7416 | 43.0036
LISD1 M2 | 132 | 40.8532 | 13.8913 | 13.9415 | 33.5867 | 51.7822 | 18.57 | 16.7416 | 43.0036
LISD1 R1 | 132 | 40.8532 | 13.8913 | 13.9415 | 33.5867 | 51.7822 | 18.57 | 16.7416 | 43.0036
LISD1 R2 | 132 | 40.8532 | 13.8913 | 13.9415 | 33.5867 | 51.7822 | 18.57 | 16.7416 | 43.0036
LISD2 M1 | 275 | 67.6886 | 23.9153 | 20.3771 | 54.1984 | 74.8067 | 28.0234 | 19.1619 | 58.7931
LISD2 M2 | 275 | 67.6886 | 23.9153 | 20.3771 | 54.1984 | 74.8067 | 28.0234 | 19.1619 | 58.7931
LISD2 R1 | 275 | 67.6886 | 23.9153 | 20.3771 | 54.1984 | 74.8067 | 28.0234 | 19.1619 | 58.7931
LISD2 R2 | 275 | 67.6886 | 23.9153 | 20.3771 | 54.1984 | 74.8067 | 28.0234 | 19.1619 | 58.7931
LITT1 M3 | 132 | 42.6346 | 15.1679 | 15.8828 | 37.3334 | 52.2656 | 19.0206 | 18.4333 | 45.3325
LITT1 M4 | 132 | 42.6346 | 15.1679 | 15.8828 | 37.3334 | 52.2656 | 19.0206 | 18.4333 | 45.3325
LITT1 R3 | 132 | 42.6346 | 15.1679 | 15.8828 | 37.3334 | 52.2656 | 19.0206 | 18.4333 | 45.3325
LITT1 R4 | 132 | 42.6346 | 15.1679 | 15.8828 | 37.3334 | 52.2656 | 19.0206 | 18.4333 | 45.3325
LITT4 M4 | 400 | 150.8986 | 52.6361 | 32.446 | 106.8848 | 121.9495 | 47.1681 | 23.6101 | 90.3159
LITT4 M5 | 400 | 150.8986 | 52.6361 | 32.446 | 106.8848 | 121.9495 | 47.1681 | 23.6101 | 90.3159
LITT4 R4 | 400 | 150.8986 | 52.6361 | 32.446 | 106.8848 | 121.9495 | 47.1681 | 23.6101 | 90.3159
LITT4 R5 | 400 | 150.8986 | 52.6361 | 32.446 | 106.8848 | 121.9495 | 47.1681 | 23.6101 | 90.3159
LOVE1 M1 | 132 | 33.6475 | 11.6475 | 11.4305 | 27.9026 | 41.52 | 15.2131 | 13.4596 | 34.9741
LOVE1 M2 | 132 | 32.1131 | 11.3858 | 10.5032 | 26.6052 | 38.8885 | 14.3906 | 12.5303 | 32.8816
LOVE1 R1 | 132 | 33.6475 | 11.6475 | 11.4305 | 27.9026 | 41.52 | 15.2131 | 13.4596 | 34.9741
LOVE1 R2 | 132 | 32.1131 | 11.3858 | 10.5032 | 26.6052 | 38.8885 | 14.3906 | 12.5303 | 32.8816
LOVE4 M1 | 400 | 110.1007 | 38.9992 | 22.6645 | 77.8178 | 91.9379 | 35.4027 | 18.0429 | 68.1099
LOVE4 M2 | 400 | 110.1007 | 38.9992 | 22.6645 | 77.8178 | 91.9379 | 35.4027 | 18.0429 | 68.1099
LOVE4 R1 | 400 | 110.1007 | 38.9992 | 22.6645 | 77.8178 | 91.9379 | 35.4027 | 18.0429 | 68.1099
LOVE4 R2 | 400 | 110.1007 | 38.9992 | 22.6645 | 77.8178 | 91.9379 | 35.4027 | 18.0429 | 68.1099
CRBB4 M1 | 400 | 182.8795 | 66.4337 | 60.435 | 154.3865 | 101.9329 | 40.9589 | 23.6827 | 81.6073
CRBB4 M2 | 400 | 182.8795 | 66.4337 | 60.435 | 154.3865 | 101.9329 | 40.9589 | 23.6827 | 81.6073
CANT4 M5 | 400 | 109.8486 | 38.2276 | 24.9174 | 78.9793 | 81.001 | 31.4907 | 14.1664 | 58.701
CANT4 M6 | 400 | 109.8486 | 38.2276 | 24.9174 | 78.9793 | 81.001 | 31.4907 | 14.1664 | 58.701
MACC2 MC1 | 275 | 58.3053 | 21.6717 | 14.252 | 44.9004 | 53.8606 | 20.8364 | 12.0149 | 41.4821
MACC2 MC2 | 275 | 58.3053 | 21.6717 | 14.252 | 44.9004 | 53.8606 | 20.8364 | 12.0149 | 41.4821
MACC4 MC1 | 400 | 93.673 | 34.9683 | 16.9535 | 66.4061 | 69.1539 | 27.6706 | 10.7552 | 49.8874
MACC4 MC2 | 400 | 93.673 | 34.9683 | 16.9535 | 66.4061 | 69.1539 | 27.6706 | 10.7552 | 49.8874
MACC4 MC3 | 400 | 93.673 | 34.9683 | 16.9535 | 66.4061 | 69.1539 | 27.6706 | 10.7552 | 49.8874
MACC4 MC4 | 400 | 93.673 | 34.9683 | 16.9535 | 66.4061 | 69.1539 | 27.6706 | 10.7552 | 49.8874
MAGA2 MC1 | 275 | 52.7756 | 19.2894 | 9.9624 | 37.2417 | 45.1633 | 17.8452 | 7.6014 | 32.8384
MAGA2 MC2 | 275 | 52.7756 | 19.2894 | 9.9624 | 37.2417 | 45.1633 | 17.8452 | 7.6014 | 32.8384
MANN1 M1 | 132 | 52.7085 | 18.1607 | 16.4853 | 42.1683 | 65.7485 | 24.1065 | 19.9906 | 54.0824
MANN1 M2 | 132 | 52.7085 | 18.1607 | 16.4853 | 42.1683 | 65.7485 | 24.1065 | 19.9906 | 54.0824
MANN1 R1 | 132 | 52.7085 | 18.1607 | 16.4853 | 42.1683 | 65.7485 | 24.1065 | 19.9906 | 54.0824
MANN1 R2 | 132 | 52.7085 | 18.1607 | 16.4853 | 42.1683 | 65.7485 | 24.1065 | 19.9906 | 54.0824
MANN4 M5 | 400 | 64.7832 | 23.5852 | 13.123 | 46.4775 | 51.1604 | 19.7889 | 10.6222 | 38.6079
MANN4 MC1 | 400 | 64.7832 | 23.5852 | 13.123 | 46.4775 | 51.1604 | 19.7889 | 10.6222 | 38.6079
MANN4 MC2 | 400 | 64.7832 | 23.5852 | 13.123 | 46.4775 | 51.1604 | 19.7889 | 10.6222 | 38.6079
MANN4 MC3 | 400 | 64.7832 | 23.5852 | 13.123 | 46.4775 | 51.1604 | 19.7889 | 10.6222 | 38.6079
MANN4 MC4 | 400 | 64.7832 | 23.5852 | 13.123 | 46.4775 | 51.1604 | 19.7889 | 10.6222 | 38.6079
MANN4 R5 | 400 | 64.7832 | 23.5852 | 13.123 | 46.4775 | 51.1604 | 19.7889 | 10.6222 | 38.6079
MARH4 M1 | 400 | 117.3347 | 43.7218 | 21.4848 | 83.3168 | 154.8923 | 59.4605 | 28.9876 | 113.0774
MARH4 M2 | 400 | 117.3347 | 43.7218 | 21.4848 | 83.3168 | 154.8923 | 59.4605 | 28.9876 | 113.0774
MARH4 R1 | 400 | 117.3347 | 43.7218 | 21.4848 | 83.3168 | 154.8923 | 59.4605 | 28.9876 | 113.0774
MARH4 R2 | 400 | 117.3347 | 43.7218 | 21.4848 | 83.3168 | 154.8923 | 59.4605 | 28.9876 | 113.0774
MARV4 M1 | 400 | 125.3972 | 46.1689 | 22.6559 | 87.9485 | 77.4679 | 31.8456 | 8.2937 | 53.3302
MARV4 R1 | 400 | 125.3972 | 46.1689 | 22.6559 | 87.9485 | 77.4679 | 31.8456 | 8.2937 | 53.3302
MAWO4 M | 400 | 69.9979 | 25.3183 | 14.1714 | 49.977 | 61.6908 | 23.506 | 14.0017 | 47.2442
MAWO4 R | 400 | 69.9979 | 25.3183 | 14.1714 | 49.977 | 61.6908 | 23.506 | 14.0017 | 47.2442
WWEY1 MB3 | 132 | 30.1721 | 10.867 | 11.9058 | 27.274 | 35.7817 | 13.1763 | 13.8748 | 32.5089
WWEY1 MB4 | 132 | 30.1721 | 10.867 | 11.9058 | 27.274 | 35.7817 | 13.1763 | 13.8748 | 32.5089
KNAR1 MC1 | 132 | 25.2365 | 8.6825 | 7.6859 | 19.9648 | 30.2432 | 11.027 | 8.2984 | 23.8929
KNAR1 MC2 | 132 | 25.2365 | 8.6825 | 7.6859 | 19.9648 | 30.2432 | 11.027 | 8.2984 | 23.8929
MELK1 M1 | 132 | 48.2977 | 16.6994 | 16.9528 | 40.5692 | 57.1146 | 20.8353 | 19.0525 | 48.518
MELK1 M2 | 132 | 48.2977 | 16.6994 | 16.9528 | 40.5692 | 57.1146 | 20.8353 | 19.0525 | 48.518
MELK1 R1 | 132 | 48.2977 | 16.6994 | 16.9528 | 40.5692 | 57.1146 | 20.8353 | 19.0525 | 48.518
MELK1 R2 | 132 | 48.2977 | 16.6994 | 16.9528 | 40.5692 | 57.1146 | 20.8353 | 19.0525 | 48.518
MELK4 M1 | 400 | 126.54 | 45.7567 | 25.2199 | 89.9296 | 100.1576 | 39.3596 | 17.1744 | 72.8374
MELK4 M2 | 400 | 126.54 | 45.7567 | 25.2199 | 89.9296 | 100.1576 | 39.3596 | 17.1744 | 72.8374
MELK4 M3 | 400 | 126.54 | 45.7567 | 25.2199 | 89.9296 | 100.1576 | 39.3596 | 17.1744 | 72.8374
MELK4 R1 | 400 | 126.54 | 45.7567 | 25.2199 | 89.9296 | 100.1576 | 39.3596 | 17.1744 | 72.8374
MELK4 R2 | 400 | 126.54 | 45.7567 | 25.2199 | 89.9296 | 100.1576 | 39.3596 | 17.1744 | 72.8374
MELK4 R3 | 400 | 126.54 | 45.7567 | 25.2199 | 89.9296 | 100.1576 | 39.3596 | 17.1744 | 72.8374
MFSN4 M4 | 400 | 170.5103 | 58.873 | 23.8838 | 107.1428 | 137.1187 | 51.9982 | 16.0057 | 89.5423
MFSN4 M5 | 400 | 170.5103 | 58.873 | 23.8838 | 107.1428 | 137.1187 | 51.9982 | 16.0057 | 89.5423
MFSN4 R4 | 400 | 170.5103 | 58.873 | 23.8838 | 107.1428 | 137.1187 | 51.9982 | 16.0057 | 89.5423
MFSN4 R5 | 400 | 170.5102 | 58.873 | 23.8838 | 107.1428 | 137.1187 | 51.9982 | 16.0057 | 89.5423
MIDL4 M1 | 400 | 105.3633 | 38.8734 | 21.9864 | 76.9617 | 102.0327 | 38.9721 | 23.2361 | 78.351
MIDL4 R1 | 400 | 105.3633 | 38.8734 | 21.9864 | 76.9617 | 102.0327 | 38.9721 | 23.2361 | 78.351
MILH1 M1 | 132 | 40.8975 | 15.1168 | 9.2844 | 30.6628 | 46.6625 | 19.0998 | 9.1255 | 36.1367
MILH1 M2 | 132 | 40.8975 | 15.1168 | 9.2844 | 30.6628 | 46.6625 | 19.0998 | 9.1255 | 36.1367
MILH1 R1 | 132 | 40.8973 | 15.1168 | 9.29 | 30.6683 | 46.6756 | 19.1038 | 9.0206 | 36.0374
MILH1 R2 | 132 | 40.8973 | 15.1168 | 9.29 | 30.6683 | 46.6756 | 19.1038 | 9.0206 | 36.0374
MITY1 M1 | 132 | 33.7107 | 12.1981 | 11.2894 | 28.5401 | 37.1118 | 13.84 | 11.3712 | 30.944
MITY1 M2 | 132 | 33.7107 | 12.1981 | 11.2894 | 28.5401 | 37.1118 | 13.84 | 11.3712 | 30.944
MITY1 R1 | 132 | 33.7586 | 12.2198 | 11.1258 | 28.4072 | 39.4675 | 14.6828 | 12.3454 | 33.11
MITY1 R2 | 132 | 33.7586 | 12.2198 | 11.1258 | 28.4072 | 39.4675 | 14.6828 | 12.3454 | 33.11
MITY4 MC1 | 400 | 93.0882 | 35.2131 | 25.5236 | 75.3224 | 72.4262 | 28.868 | 18.5018 | 59.3273
MITY4 MC2 | 400 | 93.0882 | 35.2131 | 25.5236 | 75.3224 | 72.4262 | 28.868 | 18.5018 | 59.3273
MITY4 MC3 | 400 | 93.0882 | 35.2131 | 25.5236 | 75.3224 | 72.4262 | 28.868 | 18.5018 | 59.3273
MITY4 MC4 | 400 | 93.0882 | 35.2131 | 25.5236 | 75.3224 | 72.4262 | 28.868 | 18.5018 | 59.3273
MONF2 M1 | 275 | 67.9337 | 24.4693 | 20.665 | 55.2699 | 68.5391 | 25.6931 | 19.2663 | 55.6019
MONF2 M2 | 275 | 67.9337 | 24.4693 | 20.665 | 55.2699 | 68.5391 | 25.6931 | 19.2663 | 55.6019
MONF2 R1 | 275 | 63.1121 | 22.4844 | 22.5876 | 54.3853 | 64.1898 | 23.6704 | 20.9672 | 54.4422
MONF2 R2 | 275 | 63.1121 | 22.4844 | 22.5876 | 54.3853 | 64.1898 | 23.6704 | 20.9672 | 54.4422
MONF4 MC2 | 400 | 170.5102 | 60.2562 | 43.8593 | 129.0744 | 137.1187 | 52.344 | 30.7505 | 104.7761
MONF4 MC3 | 400 | 170.5102 | 60.2562 | 43.8593 | 129.0744 | 137.1187 | 52.344 | 30.7505 | 104.7761
NECH1 M1 | 132 | 33.344 | 11.1532 | 11.9222 | 27.6953 | 42.3349 | 15.0151 | 14.762 | 35.9965
NECH1 M2 | 132 | 25.4509 | 9.2227 | 9.2263 | 22.2692 | 33.2507 | 12.1727 | 11.8691 | 29.0838
NECH1 R1 | 132 | 33.344 | 11.1532 | 11.9222 | 27.6953 | 42.3349 | 15.0151 | 14.762 | 35.9965
NECH1 R2 | 132 | 25.4509 | 9.2227 | 9.2263 | 22.2692 | 33.2507 | 12.1727 | 11.8691 | 29.0838
NECH2 MC1 | 275 | 76.6011 | 27.6404 | 19.6477 | 58.7371 | 75.1994 | 28.8932 | 16.3635 | 57.2246
NECH2 MC2 | 275 | 76.6011 | 27.6404 | 19.6477 | 58.7371 | 75.1994 | 28.8932 | 16.3635 | 57.2246
NECH2 MC3 | 275 | 76.6011 | 27.6404 | 19.6477 | 58.7371 | 75.1994 | 28.8932 | 16.3635 | 57.2246
NECH2 MC4 | 275 | 76.6011 | 27.6404 | 19.6477 | 58.7371 | 75.1994 | 28.8932 | 16.3635 | 57.2246
NECT4 M1 | 400 | 141.6912 | 50.1325 | 37.2666 | 108.1646 | 92.6709 | 35.4645 | 22.8777 | 73.0321
NECT4 M2 | 400 | 141.6912 | 50.1325 | 37.2666 | 108.1646 | 92.6709 | 35.4645 | 22.8777 | 73.0321
NECT4 M3 | 400 | 141.6912 | 50.1325 | 37.2666 | 108.1646 | 92.6709 | 35.4645 | 22.8777 | 73.0321
NECT4 R1 | 400 | 141.6912 | 50.1325 | 37.2666 | 108.1646 | 92.6709 | 35.4645 | 22.8777 | 73.0321
NECT4 R2 | 400 | 141.6912 | 50.1325 | 37.2666 | 108.1646 | 92.6709 | 35.4645 | 22.8777 | 73.0321
NECT4 R3 | 400 | 141.6912 | 50.1325 | 37.2666 | 108.1646 | 92.6709 | 35.4645 | 22.8777 | 73.0321
NEEP2 M1 | 275 | 46.7443 | 17.568 | 9.8635 | 34.7084 | 51.0726 | 20.2392 | 10.1249 | 38.7474
NEEP2 M2 | 275 | 46.7443 | 17.568 | 9.8635 | 34.7084 | 51.0726 | 20.2392 | 10.1249 | 38.7474
NEEP2 R1/R2 | 275 | 46.7443 | 17.568 | 9.8635 | 34.7084 | 51.0726 | 20.2392 | 10.1249 | 38.7474
NERY4 M1 | 400 | 151.7818 | 54.7487 | 21.6228 | 99.0491 | 94.5632 | 38.0566 | 6.1124 | 59.9326
NERY4 M2 | 400 | 151.7818 | 54.7487 | 21.6228 | 99.0491 | 94.5632 | 38.0566 | 6.1124 | 59.9326
NERY4 R1 | 400 | 151.7818 | 54.7487 | 21.6228 | 99.0491 | 94.5632 | 38.0566 | 6.1124 | 59.9326
NERY4 R2 | 400 | 151.7818 | 54.7487 | 21.6228 | 99.0491 | 94.5632 | 38.0566 | 6.1124 | 59.9326
NEWX2 M5 | 275 | 74.6491 | 27.4523 | 17.4712 | 56.2946 | 86.4211 | 32.8065 | 20.3751 | 66.7705
NEWX2 M6 | 275 | 74.6491 | 27.4523 | 17.4712 | 56.2946 | 86.4211 | 32.8065 | 20.3751 | 66.7705
NEWX2 R5 | 275 | 74.6491 | 27.4523 | 17.4712 | 56.2946 | 86.4211 | 32.8065 | 20.3751 | 66.7705
NEWX2 R6 | 275 | 74.6491 | 27.4523 | 17.4712 | 56.2946 | 86.4211 | 32.8065 | 20.3751 | 66.7705
NFLE1 M1 | 132 | 37.4371 | 13.8065 | 12.2191 | 31.7443 | 43.269 | 16.7005 | 13.4408 | 37.0589
NFLE1 M2 | 132 | 38.5744 | 14.2737 | 12.421 | 32.6071 | 44.04 | 16.8685 | 13.7812 | 37.6368
NFLE1 R1 | 132 | 37.4371 | 13.8065 | 12.2191 | 31.7443 | 43.269 | 16.7005 | 13.4408 | 37.0589
NFLE1 R2 | 132 | 38.5744 | 14.2737 | 12.421 | 32.6071 | 44.04 | 16.8685 | 13.7812 | 37.6368
NFLE4 M1 | 400 | 125.5688 | 44.305 | 26.175 | 88.8317 | 89.2192 | 35.2375 | 15.003 | 64.8363
NFLE4 M2 | 400 | 125.5688 | 44.305 | 26.175 | 88.8317 | 89.2192 | 35.2375 | 15.003 | 64.8363
NFLE4 R1 | 400 | 125.5688 | 44.305 | 26.175 | 88.8317 | 89.2192 | 35.2375 | 15.003 | 64.8363
NFLE4 R2 | 400 | 125.5688 | 44.305 | 26.175 | 88.8317 | 89.2192 | 35.2375 | 15.003 | 64.8363
NINF1 MB1 | 132 | 31.0177 | 10.4559 | 9.6562 | 24.443 | 38.1091 | 13.8173 | 11.4635 | 31.0041
NINF1 MB2 | 132 | 35.1144 | 13.6588 | 11.712 | 31.0286 | 39.6644 | 15.6363 | 12.5847 | 34.6977
NINF1 RB1 | 132 | 31.0177 | 10.4559 | 9.6562 | 24.443 | 38.1091 | 13.8173 | 11.4635 | 31.0041
NINF1 RB2 | 132 | 35.1144 | 13.6588 | 11.712 | 31.0286 | 39.6644 | 15.6363 | 12.5847 | 34.6977
NINF4 M1 | 400 | 72.5682 | 25.9218 | 15.9263 | 52.5853 | 97.3224 | 36.5488 | 20.1363 | 71.8241
NINF4 M2 | 400 | 72.5682 | 25.9218 | 15.9263 | 52.5853 | 97.3224 | 36.5488 | 20.1363 | 71.8241
NINF4 R1 | 400 | 72.5682 | 25.9218 | 15.9263 | 52.5853 | 97.3224 | 36.5488 | 20.1363 | 71.8241
NINF4 R2 | 400 | 72.5682 | 25.9218 | 15.9263 | 52.5853 | 97.3224 | 36.5488 | 20.1363 | 71.8241
NORM4 M1 | 400 | 144.3739 | 51.0102 | 37.0688 | 109.2081 | 81.0952 | 31.8251 | 16.635 | 61.6425
NORM4 M2 | 400 | 144.3739 | 51.0102 | 37.0688 | 109.2081 | 81.0952 | 31.8251 | 16.635 | 61.6425
NORM4 M4 | 400 | 144.3739 | 51.0102 | 37.0688 | 109.2081 | 81.0952 | 31.8251 | 16.635 | 61.6425
NORM4 R1 | 400 | 144.3739 | 51.0102 | 37.0688 | 109.2081 | 81.0952 | 31.8251 | 16.635 | 61.6425
NORM4 R2 | 400 | 144.3739 | 51.0102 | 37.0688 | 109.2081 | 81.0952 | 31.8251 | 16.635 | 61.6425
NORM4 R4 | 400 | 144.3739 | 51.0102 | 37.0688 | 109.2081 | 81.0952 | 31.8251 | 16.635 | 61.6425
NORT1 M1 | 132 | 56.7289 | 19.1528 | 17.7989 | 44.885 | 64.4425 | 23.5129 | 18.2297 | 51.4819
NORT1 M2 | 132 | 56.7289 | 19.1528 | 17.7989 | 44.885 | 64.4425 | 23.5129 | 18.2297 | 51.4819
NORT1 R1 | 132 | 56.7289 | 19.1528 | 17.7989 | 44.885 | 64.4425 | 23.5129 | 18.2297 | 51.4819
NORT1 R2 | 132 | 56.7289 | 19.1528 | 17.7989 | 44.885 | 64.4425 | 23.5129 | 18.2297 | 51.4819
NORT2 M1 | 275 | 84.5468 | 29.8834 | 24.8859 | 67.1474 | 82.3149 | 31.0742 | 20.3534 | 64.2988
NORT2 M2 | 275 | 84.5468 | 29.8834 | 24.8859 | 67.1474 | 82.3149 | 31.0742 | 20.3534 | 64.2988
NORT2 R1 | 275 | 84.5468 | 29.8834 | 24.8859 | 67.1474 | 82.3149 | 31.0742 | 20.3534 | 64.2988
NORT2 R2 | 275 | 84.5468 | 29.8834 | 24.8859 | 67.1474 | 82.3149 | 31.0742 | 20.3534 | 64.2988
NORT4 M1 | 400 | 136.9269 | 49.3998 | 44.0821 | 113.944 | 98.2914 | 38.3031 | 26.8641 | 81.0329
NORT4 M2 | 400 | 136.9269 | 49.3998 | 44.0821 | 113.944 | 98.2914 | 38.3031 | 26.8641 | 81.0329
NORT4 R1 | 400 | 136.9269 | 49.3998 | 44.0821 | 113.944 | 98.2914 | 38.3031 | 26.8641 | 81.0329
NORT4 R2 | 400 | 136.9269 | 49.3998 | 44.0821 | 113.944 | 98.2914 | 38.3031 | 26.8641 | 81.0329
NURS1 M1 | 132 | 46.2485 | 16.0857 | 15.8808 | 38.6294 | 56.1798 | 20.5011 | 18.4059 | 47.3989
NURS1 M2 | 132 | 46.2485 | 16.0857 | 15.8808 | 38.6294 | 56.1798 | 20.5011 | 18.4059 | 47.3989
NURS1 R1 | 132 | 46.2485 | 16.0857 | 15.8808 | 38.6294 | 56.1798 | 20.5011 | 18.4059 | 47.3989
NURS1 R2 | 132 | 46.2485 | 16.0857 | 15.8808 | 38.6294 | 56.1798 | 20.5011 | 18.4059 | 47.3989
NURS4 MC1 | 400 | 66.3399 | 24.0843 | 13.5388 | 47.5991 | 59.1703 | 22.5525 | 13.0196 | 44.9137
NURS4 MC2 | 400 | 66.3399 | 24.0843 | 13.5388 | 47.5991 | 59.1703 | 22.5525 | 13.0196 | 44.9137
OCKH1 M1 | 132 | 26.9913 | 9.5841 | 9.1015 | 22.6555 | 35.2341 | 12.8504 | 11.6522 | 29.8253
OCKH1 M2 | 132 | 26.9913 | 9.5841 | 9.1015 | 22.6555 | 35.2341 | 12.8504 | 11.6522 | 29.8253
OCKH1 R1 | 132 | 26.9913 | 9.5841 | 9.1015 | 22.6555 | 35.2341 | 12.8504 | 11.6522 | 29.8253
OCKH1 R2 | 132 | 26.9913 | 9.5841 | 9.1015 | 22.6555 | 35.2341 | 12.8504 | 11.6522 | 29.8253
OCKH2 MC1 | 275 | 57.776 | 21.1874 | 11.3157 | 41.2791 | 59.113 | 23.0472 | 11.1895 | 43.7832
OCKH2 MC2 | 275 | 57.776 | 21.1874 | 11.3157 | 41.2791 | 59.113 | 23.0472 | 11.1895 | 43.7832
OCKH2 MC3 | 275 | 57.776 | 21.1874 | 11.3157 | 41.2791 | 59.113 | 23.0472 | 11.1895 | 43.7832
OCKH2 MC4 | 275 | 57.776 | 21.1874 | 11.3157 | 41.2791 | 59.113 | 23.0472 | 11.1895 | 43.7832
OFFE2 MC1 | 275 | 79.2715 | 28.8253 | 16.4125 | 57.1776 | 69.7296 | 27.6812 | 10.3799 | 49.527
OFFE2 MC2 | 275 | 79.2715 | 28.8253 | 16.4125 | 57.1776 | 69.7296 | 27.6812 | 10.3799 | 49.527
OLDB1 M1 | 132 | 23.834 | 8.5818 | 7.9039 | 20.0404 | 28.8752 | 10.6781 | 8.8779 | 23.979
OLDB1 M2 | 132 | 23.834 | 8.5818 | 7.9039 | 20.0404 | 28.8752 | 10.6781 | 8.8779 | 23.979
OLDB1 R1 | 132 | 23.834 | 8.5818 | 7.9039 | 20.0404 | 28.8752 | 10.6781 | 8.8779 | 23.979
OLDB1 R2 | 132 | 23.834 | 8.5818 | 7.9039 | 20.0404 | 28.8752 | 10.6781 | 8.8779 | 23.979
OLDB2 MC1 | 275 | 54.8099 | 20.2627 | 11.1103 | 39.7661 | 55.7939 | 21.6159 | 10.9383 | 41.5079
OLDB2 MC2 | 275 | 54.8099 | 20.2627 | 11.1103 | 39.7661 | 55.7939 | 21.6159 | 10.9383 | 41.5079
OSBA1 M1 | 132 | 35.849 | 12.1023 | 12.4388 | 29.554 | 42.1379 | 15.2109 | 14.3511 | 35.8626
OSBA1 M2 | 132 | 35.849 | 12.1023 | 12.4388 | 29.554 | 42.1379 | 15.2109 | 14.3511 | 35.8626
OSBA1 R1 | 132 | 35.849 | 12.1023 | 12.4388 | 29.554 | 42.1379 | 15.2109 | 14.3511 | 35.8626
OSBA1 R2 | 132 | 35.849 | 12.1023 | 12.4388 | 29.554 | 42.1379 | 15.2109 | 14.3511 | 35.8626
OSBA4 MC1 | 400 | 75.7179 | 27.7309 | 19.5097 | 58.7271 | 64.8298 | 24.7085 | 16.1348 | 51.078
OSBA4 MC2 | 400 | 75.7179 | 27.7309 | 19.5097 | 58.7271 | 64.8298 | 24.7085 | 16.1348 | 51.078
OSBA4 MC3/4 | 400 | 86.6095 | 31.8379 | 21.3326 | 66.3582 | 64.2364 | 24.867 | 14.2114 | 49.3786
PADI1 M1 | 132 | 31.0005 | 10.8721 | 10.9036 | 26.279 | 38.1654 | 13.9604 | 12.9996 | 32.7426
PADI1 M2 | 132 | 31.0005 | 10.8721 | 10.9036 | 26.279 | 38.1654 | 13.9604 | 12.9996 | 32.7426
PADI1 R1 | 132 | 31.0005 | 10.8721 | 10.9036 | 26.279 | 38.1654 | 13.9604 | 12.9996 | 32.7426
PADI1 R2 | 132 | 31.0005 | 10.8721 | 10.9036 | 26.279 | 38.1654 | 13.9604 | 12.9996 | 32.7426
PADI4 MC1 | 400 | 82.665 | 30.4744 | 18.2444 | 61.3417 | 59.8293 | 23.6962 | 10.2833 | 43.7948
PADI4 MC2 | 400 | 82.665 | 30.4744 | 18.2444 | 61.3417 | 59.8293 | 23.6962 | 10.2833 | 43.7948
PADI4 MC3 | 400 | 82.665 | 30.4744 | 18.2444 | 61.3417 | 59.8293 | 23.6962 | 10.2833 | 43.7948
PADI4 MC4 | 400 | 82.665 | 30.4744 | 18.2444 | 61.3417 | 59.8293 | 23.6962 | 10.2833 | 43.7948
PAFB4 M1 | 400 | 58.0542 | 22.0944 | 10.2365 | 41.4827 | 41.2486 | 16.6154 | 5.6357 | 29.1334
PAFB4 R1 | 400 | 58.0542 | 22.0944 | 10.2365 | 41.4827 | 41.2486 | 16.6154 | 5.6357 | 29.1334
PELH1 M1 | 132 | 27.9905 | 11.1563 | 6.5206 | 22.298 | 32.3154 | 13.0311 | 7.6158 | 26.0446
PELH1 M2 | 132 | 27.9905 | 11.1563 | 6.5206 | 22.298 | 32.3154 | 13.0311 | 7.6158 | 26.0446
PELH1 R1 | 132 | 28.5588 | 11.4088 | 6.4278 | 22.5623 | 32.9377 | 13.3259 | 7.5046 | 26.3503
PELH1 R2 | 132 | 28.5588 | 11.4088 | 6.4278 | 22.5623 | 32.9377 | 13.3259 | 7.5046 | 26.3503
PELH4 M1 | 400 | 168.6002 | 59.5745 | 38.3955 | 122.6466 | 124.429 | 48.2595 | 23.9226 | 92.1719
PELH4 M2 | 400 | 168.6002 | 59.5745 | 38.3955 | 122.6466 | 124.429 | 48.2595 | 23.9226 | 92.1719
PELH4 R1 | 400 | 168.6002 | 59.5745 | 38.3955 | 122.6466 | 124.429 | 48.2595 | 23.9226 | 92.1719
PELH4 R2 | 400 | 168.6002 | 59.5745 | 38.3955 | 122.6466 | 124.429 | 48.2595 | 23.9226 | 92.1719
PEMB1 M1 | 132 | 33.4654 | 12.0088 | 11.6955 | 28.6786 | 39.6931 | 14.9903 | 13.3186 | 34.518
PEMB1 M2 | 132 | 33.4654 | 12.0088 | 11.6955 | 28.6786 | 39.6931 | 14.9903 | 13.3186 | 34.518
PEMB1 R1 | 132 | 33.4654 | 12.0088 | 11.6955 | 28.6786 | 39.6931 | 14.9903 | 13.3186 | 34.518
PEMB1 R2 | 132 | 33.4654 | 12.0088 | 11.6955 | 28.6786 | 39.6931 | 14.9903 | 13.3186 | 34.518
PEMB4 M1 | 400 | 67.2081 | 24.337 | 22.2067 | 56.6244 | 53.2181 | 20.2835 | 16.8214 | 45.5066
PEMB4 M2 | 400 | 67.2081 | 24.337 | 22.2067 | 56.6244 | 53.2181 | 20.2835 | 16.8214 | 45.5066
PEMB4 M3 | 400 | 67.2081 | 24.337 | 22.2067 | 56.6244 | 53.2181 | 20.2835 | 16.8214 | 45.5066
PEMB4 M4 | 400 | 67.2081 | 24.337 | 22.2067 | 56.6244 | 53.2181 | 20.2835 | 16.8214 | 45.5066
PEMB4 M5 | 400 | 67.2081 | 24.337 | 22.2067 | 56.6244 | 53.2181 | 20.2835 | 16.8214 | 45.5066
PEMB4 R1/2 | 400 | 67.2081 | 24.337 | 22.2067 | 56.6244 | 53.2181 | 20.2835 | 16.8214 | 45.5066
PEMB4 R3/4 | 400 | 67.2081 | 24.337 | 22.2067 | 56.6244 | 53.2181 | 20.2835 | 16.8214 | 45.5066
PEMB4 R5 | 400 | 67.2081 | 24.337 | 22.2067 | 56.6244 | 53.2181 | 20.2835 | 16.8214 | 45.5066
PENE1 M3 | 132 | 47.6746 | 17.1998 | 16.8434 | 41.1676 | 55.6302 | 20.7237 | 18.9837 | 48.2915
PENE1 M4 | 132 | 47.6746 | 17.1998 | 16.8434 | 41.1676 | 55.6302 | 20.7237 | 18.9837 | 48.2915
PENE1 R3 | 132 | 47.6746 | 17.1998 | 16.8434 | 41.1676 | 55.6302 | 20.7237 | 18.9837 | 48.2915
PENE1 R4 | 132 | 47.6746 | 17.1998 | 16.8434 | 41.1676 | 55.6302 | 20.7237 | 18.9837 | 48.2915
PENN1 M1 | 132 | 28.3002 | 9.7135 | 9.1147 | 22.8517 | 36.1709 | 13.0451 | 11.1611 | 29.6096
PENN1 M2 | 132 | 28.3002 | 9.7135 | 9.1147 | 22.8517 | 36.1709 | 13.0451 | 11.1611 | 29.6096
PENN1 M3 | 132 | 26.4932 | 9.137 | 8.8926 | 21.8143 | 35.351 | 12.6888 | 11.69 | 29.6347
PENN1 M4 | 132 | 26.4932 | 9.137 | 8.8926 | 21.8143 | 35.351 | 12.6888 | 11.69 | 29.6347
PENN1 R1 | 132 | 28.3002 | 9.7135 | 9.1147 | 22.8517 | 36.1709 | 13.0451 | 11.1611 | 29.6096
PENN1 R2 | 132 | 28.3002 | 9.7135 | 9.1147 | 22.8517 | 36.1709 | 13.0451 | 11.1611 | 29.6096
PENN1 R3 | 132 | 26.4932 | 9.137 | 8.8926 | 21.8143 | 35.351 | 12.6888 | 11.69 | 29.6347
PENN1 R4 | 132 | 26.4932 | 9.137 | 8.8926 | 21.8143 | 35.351 | 12.6888 | 11.69 | 29.6347
PENN2 MC1 | 275 | 70.4018 | 25.5089 | 15.3856 | 51.4606 | 71.845 | 27.4343 | 15.5867 | 54.3847
PENN2 MC2 | 275 | 70.4018 | 25.5089 | 15.3856 | 51.4606 | 71.845 | 27.4343 | 15.5867 | 54.3847
PENN2 MC3 | 275 | 70.4018 | 25.5089 | 15.3856 | 51.4606 | 71.845 | 27.4343 | 15.5867 | 54.3847
PENN2 MC4 | 275 | 70.4018 | 25.5089 | 15.3856 | 51.4606 | 71.845 | 27.4343 | 15.5867 | 54.3847
PENT1 M1 | 132 | 30.76 | 11.6657 | 9.737 | 26.2349 | 33.366 | 13.007 | 9.939 | 28.3336
PENT1 M2 | 132 | 30.76 | 11.6657 | 9.737 | 26.2349 | 33.366 | 13.007 | 9.939 | 28.3336
PENT1 R1 | 132 | 30.76 | 11.6657 | 9.737 | 26.2349 | 33.366 | 13.007 | 9.939 | 28.3336
PENT1 R2 | 132 | 30.76 | 11.6657 | 9.737 | 26.2349 | 33.366 | 13.007 | 9.939 | 28.3336
PENT4 M1 | 400 | 99.6038 | 34.4344 | 27.4887 | 76.1863 | 90.6352 | 33.6503 | 24.3302 | 71.919
PENT4 M2 | 400 | 99.6038 | 34.4344 | 27.4887 | 76.1863 | 90.6352 | 33.6503 | 24.3302 | 71.919
PENT4 R1 | 400 | 99.6038 | 34.4344 | 27.4887 | 76.1863 | 90.6352 | 33.6503 | 24.3302 | 71.919
PENT4 R2 | 400 | 99.6038 | 34.4344 | 27.4887 | 76.1863 | 90.6352 | 33.6503 | 24.3302 | 71.919
PENW1 M1 | 132 | 53.4949 | 19.5894 | 18.7469 | 46.4505 | 60.5549 | 22.9732 | 20.2774 | 52.7664
PENW1 M2 | 132 | 53.4949 | 19.5894 | 18.7469 | 46.4505 | 60.5549 | 22.9732 | 20.2774 | 52.7664
PENW1 R1 | 132 | 53.4949 | 19.5894 | 18.7469 | 46.4505 | 60.5549 | 22.9732 | 20.2774 | 52.7664
PENW1 R2 | 132 | 53.4949 | 19.5894 | 18.7469 | 46.4505 | 60.5549 | 22.9732 | 20.2774 | 52.7664
PEWO4 M1 | 400 | 130.3966 | 48.2184 | 39.4689 | 107.6601 | 106.0527 | 41.7053 | 28.4567 | 87.4369
PEWO4 M2 | 400 | 130.3966 | 48.2184 | 39.4689 | 107.6601 | 106.0527 | 41.7053 | 28.4567 | 87.4369
PEWO4 M3 | 400 | 130.3966 | 48.2184 | 39.4689 | 107.6601 | 106.0527 | 41.7053 | 28.4567 | 87.4369
PEWO4 M4 | 400 | 130.3966 | 48.2184 | 39.4689 | 107.6601 | 106.0527 | 41.7053 | 28.4567 | 87.4369
PEWO4 R1/2 | 400 | 130.3966 | 48.2184 | 39.4689 | 107.6601 | 106.0527 | 41.7053 | 28.4567 | 87.4369
PEWO4 R3/4 | 400 | 130.3966 | 48.2184 | 39.4689 | 107.6601 | 106.0527 | 41.7053 | 28.4567 | 87.4369
PITS2 MC1 | 275 | 46.476 | 17.3575 | 5.825 | 30.3722 | 51.5294 | 20.357 | 5.9725 | 34.7618
PITS2 MC2 | 275 | 46.476 | 17.3575 | 5.825 | 30.3722 | 51.5294 | 20.357 | 5.9725 | 34.7618
PITS2 MC3 | 275 | 46.476 | 17.3575 | 5.825 | 30.3722 | 51.5294 | 20.357 | 5.9725 | 34.7618
PITS2 MC4 | 275 | 46.476 | 17.3575 | 5.825 | 30.3722 | 51.5294 | 20.357 | 5.9725 | 34.7618
POAB4 M1 | 400 | 78.972 | 28.0232 | 19.2935 | 58.9243 | 67.4062 | 25.6729 | 14.2227 | 50.5297
POAB4 M2 | 400 | 78.972 | 28.0232 | 19.2935 | 58.9243 | 67.4062 | 25.6729 | 14.2227 | 50.5297
POAB4 R1 | 400 | 78.972 | 28.0232 | 19.2935 | 58.9243 | 67.4062 | 25.6729 | 14.2227 | 50.5297
POAB4 R2 | 400 | 78.972 | 28.0232 | 19.2935 | 58.9243 | 67.4062 | 25.6729 | 14.2227 | 50.5297
POPP2 MC1 | 275 | 85.7546 | 31.9529 | 20.0634 | 65.2517 | 67.6895 | 26.6859 | 12.3082 | 50.0477
POPP2 MC2 | 275 | 85.7546 | 31.9529 | 20.0634 | 65.2517 | 67.6895 | 26.6859 | 12.3082 | 50.0477
PORH1 M1 | 132 | 76.3661 | 27.6065 | 19.6447 | 58.6861 | 86.9832 | 33.3467 | 21.8303 | 68.9896
PORH1 M2 | 132 | 76.3661 | 27.6065 | 19.6447 | 58.6861 | 86.9832 | 33.3467 | 21.8303 | 68.9896
PORH1 R1 | 132 | 76.3661 | 27.6065 | 19.6447 | 58.6861 | 86.9832 | 33.3467 | 21.8303 | 68.9896
PORH1 R2 | 132 | 76.3661 | 27.6065 | 19.6447 | 58.6861 | 86.9832 | 33.3467 | 21.8303 | 68.9896
PUDM4 MC1 | 400 | 121.9363 | 43.2008 | 27.1833 | 88.2785 | 115.5092 | 46.9614 | 19.3977 | 85.8111
PUDM4 MC2 | 400 | 121.9363 | 43.2008 | 27.1833 | 88.2785 | 115.5092 | 46.9614 | 19.3977 | 85.8111
PYLE1 M1 | 132 | 34.3372 | 12.423 | 9.2423 | 26.8111 | 43.76 | 16.4437 | 11.0523 | 34.3071
PYLE1 M2 | 132 | 34.3372 | 12.423 | 9.2423 | 26.8111 | 43.76 | 16.4437 | 11.0523 | 34.3071
PYLE1 M3 | 132 | 34.3372 | 12.423 | 9.2423 | 26.8111 | 43.76 | 16.4437 | 11.0523 | 34.3071
PYLE1 MC1 | 132 | 34.3372 | 12.423 | 9.2423 | 26.8111 | 43.76 | 16.4437 | 11.0523 | 34.3071
PYLE1 MC2 | 132 | 34.3372 | 12.423 | 9.2423 | 26.8111 | 43.76 | 16.4437 | 11.0523 | 34.3071
PYLE2 MC1 | 275 | 55.9961 | 20.6025 | 9.8654 | 39.0017 | 48.264 | 19.0735 | 8.3475 | 35.3215
PYLE2 MC2 | 275 | 56.0523 | 20.6215 | 9.8757 | 39.039 | 48.3078 | 19.0891 | 8.3615 | 35.3575
CRBB4 R1 | 400 | 182.8795 | 66.4337 | 60.435 | 154.3865 | 101.9329 | 40.9589 | 23.6827 | 81.6073
CRBB4 R2 | 400 | 182.8795 | 66.4337 | 60.435 | 154.3865 | 101.9329 | 40.9589 | 23.6827 | 81.6073
CANT4 R5 | 400 | 109.8486 | 38.2276 | 24.9174 | 78.9793 | 81.001 | 31.4907 | 14.1664 | 58.701
CANT4 R6 | 400 | 109.8486 | 38.2276 | 24.9174 | 78.9793 | 81.001 | 31.4907 | 14.1664 | 58.701
RAIN1 M1 | 132 | 31.5042 | 11.2589 | 9.7561 | 25.6786 | 38.7179 | 14.2389 | 11.939 | 32.0758
RAIN1 M2 | 132 | 32.1237 | 10.9551 | 10.0116 | 25.5045 | 39.8476 | 14.3906 | 12.098 | 32.4494
RAIN1 R1 | 132 | 31.5042 | 11.2589 | 9.7561 | 25.6786 | 38.7179 | 14.2389 | 11.939 | 32.0758
RAIN1 R2 | 132 | 32.1237 | 10.9551 | 10.0116 | 25.5045 | 39.8476 | 14.3906 | 12.098 | 32.4494
RAIN2 MC1 | 275 | 55.6306 | 19.6964 | 18.8754 | 46.7302 | 61.1997 | 22.4951 | 18.7574 | 50.5702
RAIN2 MC2 | 275 | 55.6306 | 19.6964 | 18.8754 | 46.7302 | 61.1997 | 22.4951 | 18.7574 | 50.5702
RAIN2 MC3 | 275 | 55.6306 | 19.6964 | 18.8754 | 46.7302 | 61.1997 | 22.4951 | 18.7574 | 50.5702
RAIN2 MC4 | 275 | 55.6306 | 19.6964 | 18.8754 | 46.7302 | 61.1997 | 22.4951 | 18.7574 | 50.5702
RAIN4 M1 | 400 | 108.1651 | 39.9371 | 32.6493 | 89.1289 | 96.185 | 37.9735 | 25.0546 | 78.7572
RAIN4 M2 | 400 | 108.1651 | 39.9371 | 32.6493 | 89.1289 | 96.185 | 37.9735 | 25.0546 | 78.7572
RAIN4 R1 | 400 | 108.1651 | 39.9371 | 32.6493 | 89.1289 | 96.185 | 37.9735 | 25.0546 | 78.7572
RAIN4 R2 | 400 | 108.1651 | 39.9371 | 32.6493 | 89.1289 | 96.185 | 37.9735 | 25.0546 | 78.7572
RASS1 M1 | 132 | 46.5959 | 16.7538 | 14.0222 | 37.7156 | 50.8265 | 19.1536 | 14.8088 | 41.8961
RASS1 M2 | 132 | 46.5959 | 16.7538 | 14.0222 | 37.7156 | 50.8265 | 19.1536 | 14.8088 | 41.8961
RASS4 M1 | 400 | 62.3943 | 22.8921 | 13.7143 | 46.0887 | 49.9638 | 19.3608 | 9.5808 | 36.961
RASS4 M2 | 400 | 62.3943 | 22.8921 | 13.7143 | 46.0887 | 49.9638 | 19.3608 | 9.5808 | 36.961
RATS1 M1 | 132 | 61.1718 | 20.6438 | 19.5488 | 48.7435 | 69.9217 | 25.5427 | 22.3188 | 58.4417
RATS1 M2 | 132 | 61.1718 | 20.6438 | 19.5488 | 48.7435 | 69.9217 | 25.5427 | 22.3188 | 58.4417
RATS1 R1 | 132 | 61.1718 | 20.6438 | 19.5488 | 48.7435 | 69.9217 | 25.5427 | 22.3188 | 58.4417
RATS1 R2 | 132 | 61.1718 | 20.6438 | 19.5488 | 48.7435 | 69.9217 | 25.5427 | 22.3188 | 58.4417
RATS4 M1 | 400 | 156.6468 | 56.9051 | 29.9969 | 110.4729 | 116.0266 | 46.2914 | 19.1056 | 84.5716
RATS4 M2 | 400 | 156.6468 | 56.9051 | 29.9969 | 110.4729 | 116.0266 | 46.2914 | 19.1056 | 84.5716
RATS4 M3 | 400 | 156.6468 | 56.9051 | 29.9969 | 110.4729 | 116.0266 | 46.2914 | 19.1056 | 84.5716
RATS4 M4 | 400 | 156.6468 | 56.9051 | 29.9969 | 110.4729 | 116.0266 | 46.2914 | 19.1056 | 84.5716
RATS4 R1/2 | 400 | 156.6468 | 56.9051 | 29.9969 | 110.4729 | 116.0266 | 46.2914 | 19.1056 | 84.5716
RATS4 R3/4 | 400 | 156.6468 | 56.9051 | 29.9969 | 110.4729 | 116.0266 | 46.2914 | 19.1056 | 84.5716
RAYL4 M1 | 400 | 119.2513 | 42.5795 | 25.4318 | 85.6483 | 82.7769 | 32.5294 | 14.9895 | 60.9931
RAYL4 M2 | 400 | 119.2513 | 42.5795 | 25.4318 | 85.6483 | 82.7769 | 32.5294 | 14.9895 | 60.9931
RAYL4 R1 | 400 | 119.2513 | 42.5795 | 25.4318 | 85.6483 | 82.7769 | 32.5294 | 14.9895 | 60.9931
RAYL4 R2 | 400 | 119.2513 | 42.5795 | 25.4318 | 85.6483 | 82.7769 | 32.5294 | 14.9895 | 60.9931
RAYM1 M1 | 132 | 69.2883 | 25.0971 | 22.5608 | 58.0535 | 76.0782 | 29.1478 | 22.3931 | 63.6143
RAYM1 M2 | 132 | 69.2883 | 25.0971 | 22.5608 | 58.0535 | 76.0782 | 29.1478 | 22.3931 | 63.6143
RAYM1 R1 | 132 | 69.2883 | 25.0971 | 22.5608 | 58.0535 | 76.0782 | 29.1478 | 22.3931 | 63.6143
RAYM1 R2 | 132 | 69.2883 | 25.0971 | 22.5608 | 58.0535 | 76.0782 | 29.1478 | 22.3931 | 63.6143
WWEY1 RB3 | 132 | 29.9781 | 10.6208 | 11.9853 | 27.0055 | 38.1282 | 13.9365 | 14.926 | 34.6353
WWEY1 RB4 | 132 | 29.9781 | 10.6208 | 11.9853 | 27.0055 | 38.1282 | 13.9365 | 14.926 | 34.6353
REBR2 MC1 | 275 | 46.5716 | 16.6322 | 14.0407 | 37.5622 | 46.8727 | 17.7665 | 11.0915 | 36.2172
REBR2 MC2 | 275 | 46.7527 | 16.5969 | 14.0938 | 37.5653 | 46.6225 | 17.7136 | 10.6718 | 35.7225
REBR2 MC3 | 275 | 46.7527 | 16.5969 | 14.0938 | 37.5653 | 46.6225 | 17.7136 | 10.6718 | 35.7225
REBR2 MC4 | 275 | 46.5716 | 16.6322 | 14.0407 | 37.5622 | 46.8727 | 17.7665 | 11.0915 | 36.2172
RHIG4 M1 | 400 | 71.7147 | 25.6497 | 17.2833 | 53.5575 | 68.4633 | 25.6308 | 18.2167 | 54.4641
RHIG4 M2 | 400 | 71.7147 | 25.6497 | 17.2833 | 53.5575 | 68.4633 | 25.6308 | 18.2167 | 54.4641
RHIG4 R1 | 400 | 71.7147 | 25.6497 | 17.2833 | 53.5575 | 68.4633 | 25.6308 | 18.2167 | 54.4641
RICH4 M1 | 400 | 84.0078 | 29.4509 | 18.9333 | 60.5832 | 75.8619 | 28.1209 | 21.4427 | 61.2117
RICH4 R1 | 400 | 84.0078 | 29.4509 | 18.9333 | 60.5832 | 75.8619 | 28.1209 | 21.4427 | 61.2117
ROCH1 M1 | 132 | 19.0851 | 7.4074 | 6.7133 | 17.1889 | 20.994 | 8.2698 | 7.2046 | 18.8999
ROCH1 M2 | 132 | 49.4667 | 18.373 | 15.0962 | 41.0796 | 60.4322 | 23.3637 | 17.5535 | 50.5948
ROCH1 R1 | 132 | 49.4667 | 18.373 | 15.0962 | 41.0796 | 60.4322 | 23.3637 | 17.5535 | 50.5948
ROCH1 R2 | 132 | 49.4667 | 18.373 | 15.0962 | 41.0796 | 60.4322 | 23.3637 | 17.5535 | 50.5948
ROCH2 MC1 | 275 | 75.9718 | 27.7313 | 10.7743 | 49.9922 | 70.7551 | 27.5325 | 9.8347 | 48.7715
ROCH2 MC2 | 275 | 75.9718 | 27.7313 | 10.7743 | 49.9922 | 70.7551 | 27.5325 | 9.8347 | 48.7715
ROCH2 MC3 | 275 | 75.9718 | 27.7313 | 10.7743 | 49.9922 | 70.7551 | 27.5325 | 9.8347 | 48.7715
ROCH2 MC4 | 275 | 75.9718 | 27.7313 | 10.7743 | 49.9922 | 70.7551 | 27.5325 | 9.8347 | 48.7715
RUGE1 M1 | 132 | 44.8028 | 16.3923 | 12.2689 | 35.4511 | 49.8266 | 18.9357 | 13.4666 | 40.2458
RUGE1 M2 | 132 | 44.8028 | 16.3923 | 12.2689 | 35.4511 | 49.8266 | 18.9357 | 13.4666 | 40.2458
RUGE1 M3 | 132 | 44.8028 | 16.3923 | 12.2689 | 35.4511 | 49.8266 | 18.9357 | 13.4666 | 40.2458
RUGE4 M1 | 400 | 73.5291 | 27.7207 | 11.878 | 51.081 | 53.5922 | 21.664 | 7.4869 | 38.1245
RUGE4 M2 | 400 | 73.5291 | 27.7207 | 11.878 | 51.081 | 53.5922 | 21.664 | 7.4869 | 38.1245
RUGE4 R1 | 400 | 73.5291 | 27.7207 | 11.878 | 51.081 | 53.5922 | 21.664 | 7.4869 | 38.1245
RUGE4 R2 | 400 | 73.5291 | 27.7207 | 11.878 | 51.081 | 53.5922 | 21.664 | 7.4869 | 38.1245
RYEH1 M1 | 132 | 18.5953 | 6.7346 | 6.5696 | 16.0938 | 22.5792 | 8.2811 | 7.9251 | 19.6363
RYEH1 M2 | 132 | 27.6947 | 10.3955 | 8.0096 | 22.711 | 30.4533 | 11.6945 | 8.8085 | 25.347
RYEH1 R1 | 132 | 31.2244 | 11.651 | 9.0526 | 25.5296 | 35.9157 | 13.7624 | 10.2319 | 29.6948
RYEH1 R2 | 132 | 31.2244 | 11.651 | 9.0526 | 25.5296 | 35.9157 | 13.7624 | 10.2319 | 29.6948
RYEH4 M1 | 400 | 124.414 | 44.2333 | 28.1956 | 90.751 | 108.0569 | 41.2265 | 25.2749 | 83.578
RYEH4 R1 | 400 | 124.414 | 44.2333 | 28.1956 | 90.751 | 108.0569 | 41.2265 | 25.2749 | 83.578
RYHA4 MC1 | 400 | 148.839 | 54.29 | 31.152 | 107.9297 | 92.7566 | 37.4098 | 11.2417 | 64.1472
SAEN1 M1 | 132 | 25.7397 | 9.2351 | 8.7684 | 21.8288 | 37.331 | 13.7458 | 12.0345 | 31.4739
SAEN1 M2 | 132 | 25.7397 | 9.2351 | 8.7684 | 21.8288 | 37.331 | 13.7458 | 12.0345 | 31.4739
SAEN2 MC1 | 275 | 60.8289 | 22.4818 | 15.7379 | 47.5319 | 61.6105 | 23.227 | 16.7397 | 49.5877
SAEN2 MC2 | 275 | 60.8289 | 22.4818 | 15.7379 | 47.5319 | 61.6105 | 23.227 | 16.7397 | 49.5877
SAES2 M | 275 | 60.9128 | 22.513 | 15.7549 | 47.5931 | 61.9248 | 23.3185 | 17.1101 | 50.0875
SAES2 R | 275 | 60.9128 | 22.513 | 15.7549 | 47.5931 | 61.9248 | 23.3185 | 17.1101 | 50.0875
SAFO1 M1 | 132 | 27.6454 | 9.857 | 10.4173 | 24.3571 | 32.389 | 11.7523 | 11.7287 | 28.3489
SAFO1 M2 | 132 | 27.6454 | 9.857 | 10.4173 | 24.3571 | 32.389 | 11.7523 | 11.7287 | 28.3489
SAFO1 R1 | 132 | 27.6454 | 9.857 | 10.4173 | 24.3571 | 32.389 | 11.7523 | 11.7287 | 28.3489
SAFO1 R2 | 132 | 27.6454 | 9.857 | 10.4173 | 24.3571 | 32.389 | 11.7523 | 11.7287 | 28.3489
SAFO4 M1 | 400 | 70.0707 | 26.0041 | 21.4692 | 58.2445 | 57.1284 | 22.588 | 14.4769 | 46.4211
SAFO4 M2 | 400 | 70.0707 | 26.0041 | 21.4692 | 58.2445 | 57.1284 | 22.588 | 14.4769 | 46.4211
SALH1 M1 | 132 | 36.9152 | 12.6627 | 12.3302 | 30.2379 | 44.684 | 16.1477 | 13.74 | 36.5764
SALH1 M2 | 132 | 36.9152 | 12.6627 | 12.3302 | 30.2379 | 44.684 | 16.1477 | 13.74 | 36.5764
SALH1 R1 | 132 | 36.9152 | 12.6627 | 12.3302 | 30.2379 | 44.684 | 16.1477 | 13.74 | 36.5764
SALH1 R2 | 132 | 36.9152 | 12.6627 | 12.3302 | 30.2379 | 44.684 | 16.1477 | 13.74 | 36.5764
SALH2 MC1 | 275 | 79.802 | 28.6757 | 18.3559 | 58.9094 | 76.3579 | 29.2852 | 15.024 | 56.4396
SALH2 MC2 | 275 | 79.802 | 28.6757 | 18.3559 | 58.9094 | 76.3579 | 29.2852 | 15.024 | 56.4396
SEAB1 M1 | 132 | 38.3889 | 13.3278 | 12.3074 | 31.1558 | 43.1954 | 15.7815 | 13.5375 | 35.856
SEAB1 M2 | 132 | 38.3889 | 13.3278 | 12.3074 | 31.1558 | 43.1954 | 15.7815 | 13.5375 | 35.856
SEAB1 M3 | 132 | 38.3889 | 13.3278 | 12.3074 | 31.1558 | 43.1954 | 15.7815 | 13.5375 | 35.856
SEAB1 R1 | 132 | 35.4272 | 13.7765 | 4.5655 | 24.0484 | 34.7416 | 14.0633 | 5.2086 | 25.0971
SEAB1 R2 | 132 | 35.4272 | 13.7765 | 4.5655 | 24.0484 | 34.7416 | 14.0633 | 5.2086 | 25.0971
SEAB1 R3 | 132 | 35.4272 | 13.7765 | 4.5655 | 24.0484 | 34.7416 | 14.0633 | 5.2086 | 25.0971
SEAB4 M1 | 400 | 90.4682 | 33.2395 | 28.2485 | 75.2562 | 86.3068 | 32.9682 | 27.2617 | 73.8858
SEAB4 M2 | 400 | 90.4682 | 33.2395 | 28.2485 | 75.2562 | 86.3068 | 32.9682 | 27.2617 | 73.8858
SEAB4 R1 | 400 | 90.4682 | 33.2395 | 28.2485 | 75.2562 | 86.3068 | 32.9682 | 27.2617 | 73.8858
SEAB4 R2 | 400 | 90.4682 | 33.2395 | 28.2485 | 75.2562 | 86.3068 | 32.9682 | 27.2617 | 73.8858
SELL1 M1 | 132 | 43.2129 | 15.7085 | 12.2696 | 34.4847 | 47.5586 | 18.0454 | 13.8382 | 39.3583
SELL1 M2 | 132 | 43.2129 | 15.7085 | 12.2696 | 34.4847 | 47.5586 | 18.0454 | 13.8382 | 39.3583
SELL1 M4 | 132 | 28.3635 | 9.986 | 10.9082 | 25.0306 | 29.9484 | 10.8157 | 11.2637 | 26.5593
SELL1 M5 | 132 | 28.3635 | 9.986 | 10.9082 | 25.0306 | 29.9484 | 10.8157 | 11.2637 | 26.5593
SHBA4 M1 | 400 | 90.9525 | 33.2836 | 22.2388 | 69.3089 | 78.5168 | 29.9404 | 19.2508 | 61.5929
SHBA4 M2 | 400 | 90.9525 | 33.2836 | 22.2388 | 69.3089 | 78.5168 | 29.9404 | 19.2508 | 61.5929
SHBA4 R1 | 400 | 90.9525 | 33.2836 | 22.2388 | 69.3089 | 78.5168 | 29.9404 | 19.2508 | 61.5929
SHBA4 R2 | 400 | 90.9525 | 33.2836 | 22.2388 | 69.3089 | 78.5168 | 29.9404 | 19.2508 | 61.5929
SHEC2 MC1 | 275 | 43.0379 | 16.3317 | 8.1641 | 31.2606 | 45.4107 | 18.5817 | 6.6702 | 32.9487
SHEC2 MC2 | 275 | 43.0379 | 16.3317 | 8.1641 | 31.2606 | 45.4107 | 18.5817 | 6.6702 | 32.9487
SHUR4 M1 | 400 | 137.6226 | 46.9336 | 35.79 | 102.1641 | 153.3379 | 55.6202 | 44.853 | 123.5119
SHUR4 M2 | 400 | 137.6226 | 46.9336 | 35.79 | 102.1641 | 153.3379 | 55.6202 | 44.853 | 123.5119
SHUR4 M3 | 400 | 137.6226 | 46.9336 | 35.79 | 102.1641 | 153.3379 | 55.6202 | 44.853 | 123.5119
SHUR4 M4 | 400 | 137.6226 | 46.9336 | 35.79 | 102.1641 | 153.3379 | 55.6202 | 44.853 | 123.5119
SHUR4 R1/3 | 400 | 137.6226 | 46.9336 | 35.79 | 102.1641 | 153.3379 | 55.6202 | 44.853 | 123.5119
SHUR4 R2/4 | 400 | 137.6226 | 46.9336 | 35.79 | 102.1641 | 153.3379 | 55.6202 | 44.853 | 123.5119
SING4 MC1 | 400 | 110.7208 | 39.4075 | 23.3269 | 79.0575 | 80.0544 | 31.5486 | 12.9142 | 57.5307
SING4 MC2 | 400 | 110.7208 | 39.4075 | 23.3269 | 79.0575 | 80.0544 | 31.5486 | 12.9142 | 57.5307
SIZE4 M1 | 400 | 128.3609 | 44.3762 | 34.0859 | 96.8433 | 96.8219 | 35.892 | 28.2926 | 79.0516
SIZE4 M2 | 400 | 128.3609 | 44.3762 | 34.0859 | 96.8433 | 96.8219 | 35.892 | 28.2926 | 79.0516
SIZE4 M3 | 400 | 128.3609 | 44.3762 | 34.0859 | 96.8433 | 96.8219 | 35.892 | 28.2926 | 79.0516
SIZE4 M4 | 400 | 128.3609 | 44.3762 | 34.0859 | 96.8433 | 96.8219 | 35.892 | 28.2926 | 79.0516
SIZE4 R1 | 400 | 128.3609 | 44.3762 | 34.0859 | 96.8433 | 96.8219 | 35.892 | 28.2926 | 79.0516
SIZE4 R2 | 400 | 128.3609 | 44.3762 | 34.0859 | 96.8433 | 96.8219 | 35.892 | 28.2926 | 79.0516
SIZE4 R3 | 400 | 128.3609 | 44.3762 | 34.0859 | 96.8433 | 96.8219 | 35.892 | 28.2926 | 79.0516
SIZE4 R4 | 400 | 128.3609 | 44.3762 | 34.0859 | 96.8433 | 96.8219 | 35.892 | 28.2926 | 79.0516
SJOW1 M1 | 132 | 28.1074 | 10.1266 | 9.8753 | 24.1965 | 41.3678 | 15.1144 | 12.7946 | 34.1696
SJOW1 M3 | 132 | 45.0497 | 15.4846 | 17.2122 | 39.1107 | 66.6002 | 23.6486 | 24.4209 | 57.8651
SJOW1 M4 | 132 | 45.0497 | 15.4846 | 17.2122 | 39.1107 | 66.6002 | 23.6486 | 24.4209 | 57.8651
SJOW1 M5 | 132 | 45.0497 | 15.4846 | 17.2122 | 39.1107 | 66.6002 | 23.6486 | 24.4209 | 57.8651
SJOW1 R1 | 132 | 45.0488 | 15.3414 | 15.2798 | 36.9758 | 66.5996 | 23.5381 | 21.2848 | 54.5726
SJOW1 R3 | 132 | 14.5743 | 5.2429 | 5.4512 | 12.8658 | 18.5872 | 6.746 | 6.3519 | 15.8923
SJOW1 R4 | 132 | 45.0497 | 15.4846 | 17.2122 | 39.1107 | 66.6002 | 23.6486 | 24.4209 | 57.8651
SJOW1 R5 | 132 | 45.0497 | 15.4846 | 17.2122 | 39.1107 | 66.6002 | 23.6486 | 24.4209 | 57.8651
SJOW4 M1 | 400 | 150.2261 | 51.8851 | 35.1597 | 108.5363 | 160.3818 | 60.0989 | 36.0173 | 121.01
SJOW4 M2 | 400 | 150.2261 | 51.8851 | 35.1597 | 108.5363 | 160.3818 | 60.0989 | 36.0173 | 121.01
SJOW4 M3 | 400 | 150.2261 | 51.8851 | 35.1597 | 108.5363 | 160.3818 | 60.0989 | 36.0173 | 121.01
SJOW4 M4 | 400 | 150.2261 | 51.8851 | 35.1597 | 108.5363 | 160.3818 | 60.0989 | 36.0173 | 121.01
SJOW4 R1/2 | 400 | 150.2261 | 51.8851 | 35.1597 | 108.5363 | 160.3818 | 60.0989 | 36.0173 | 121.01
SJOW4 R3/4 | 400 | 150.2261 | 51.8851 | 35.1597 | 108.5363 | 160.3818 | 60.0989 | 36.0173 | 121.01
SKLG1 M1 | 132 | 47.4814 | 16.7411 | 17.4571 | 41.1325 | 70.0118 | 25.7738 | 25.3156 | 61.7652
SKLG1 M2 | 132 | 47.4814 | 16.7411 | 17.4571 | 41.1325 | 70.0118 | 25.7738 | 25.3156 | 61.7652
SKLG1 R1 | 132 | 47.4814 | 16.7411 | 17.4571 | 41.1325 | 70.0118 | 25.7738 | 25.3156 | 61.7652
SKLG1 R2 | 132 | 47.4814 | 16.7411 | 17.4571 | 41.1325 | 70.0118 | 25.7738 | 25.3156 | 61.7652
SKLG2 MC1 | 275 | 61.3101 | 22.1972 | 14.5634 | 45.9549 | 60.6165 | 23.2288 | 14.1872 | 47.0377
SKLG2 MC2 | 275 | 61.3101 | 22.1972 | 14.5634 | 45.9549 | 60.6165 | 23.2288 | 14.1872 | 47.0377
SKLG2 MC3 | 275 | 61.3101 | 22.1972 | 14.5634 | 45.9549 | 60.6165 | 23.2288 | 14.1872 | 47.0377
SKLG2 MC4 | 275 | 61.3101 | 22.1972 | 14.5634 | 45.9549 | 60.6165 | 23.2288 | 14.1872 | 47.0377
SMAN1 M1 | 132 | 32.6485 | 11.5459 | 11.0552 | 27.3837 | 38.5882 | 14.3343 | 11.4769 | 31.7487
SMAN1 M2 | 132 | 32.6485 | 11.5459 | 11.0552 | 27.3837 | 38.5882 | 14.3343 | 11.4769 | 31.7487
SMAN1 R1 | 132 | 31.7648 | 11.3584 | 10.7502 | 26.8133 | 39.6428 | 14.6488 | 12.2891 | 33.0056
SMAN1 R2 | 132 | 31.7648 | 11.3584 | 10.7502 | 26.8133 | 39.6428 | 14.6488 | 12.2891 | 33.0056
SMAN2 MC1 | 275 | 81.0614 | 29.818 | 18.0104 | 60.1794 | 77.7216 | 30.2454 | 15.3268 | 58.1002
SMAN2 MC2 | 275 | 81.0614 | 29.818 | 18.0104 | 60.1794 | 77.7216 | 30.2454 | 15.3268 | 58.1002
SMAN2 MC3 | 275 | 81.0614 | 29.818 | 18.0104 | 60.1794 | 77.7216 | 30.2454 | 15.3268 | 58.1002
SMAN2 MC4 | 275 | 81.0614 | 29.818 | 18.0104 | 60.1794 | 77.7216 | 30.2454 | 15.3268 | 58.1002
SOUT4 M1 | 400 | 92.477 | 33.6248 | 22.6496 | 70.2023 | 69.4758 | 26.8461 | 15.8917 | 53.8578
SOUT4 R1 | 400 | 92.477 | 33.6248 | 22.6496 | 70.2023 | 69.4758 | 26.8461 | 15.8917 | 53.8578
SPEN1 M1 | 132 | 34.4098 | 11.6846 | 11.7227 | 28.2473 | 36.9284 | 13.2349 | 12.3693 | 31.0862
SPEN1 M2 | 132 | 34.4098 | 11.6846 | 11.7227 | 28.2473 | 36.9284 | 13.2349 | 12.3693 | 31.0862
SPEN1 R1 | 132 | 34.4098 | 11.6846 | 11.7227 | 28.2473 | 36.9284 | 13.2349 | 12.3693 | 31.0862
SPEN1 R2 | 132 | 34.4098 | 11.6846 | 11.7227 | 28.2473 | 36.9284 | 13.2349 | 12.3693 | 31.0862
SPEN4 MC1 | 400 | 83.9699 | 30.7241 | 18.4328 | 61.8832 | 72.7349 | 27.8345 | 16.3406 | 55.7044
SPEN4 MC2 | 400 | 83.9699 | 30.7241 | 18.4328 | 61.8832 | 72.7349 | 27.8345 | 16.3406 | 55.7044
SPEN4 MC3 | 400 | 81.2527 | 29.9306 | 17.4282 | 59.7564 | 61.5163 | 23.8092 | 12.9006 | 46.5718
SPEN4 MC4 | 400 | 81.2527 | 29.9306 | 17.4282 | 59.7564 | 61.5163 | 23.8092 | 12.9006 | 46.5718
SPLN4 M1 | 400 | 155.1092 | 55.514 | 37.4976 | 116.0062 | 102.2571 | 40.2239 | 19.6637 | 76.5489
SPLN4 R1 | 400 | 155.1092 | 55.514 | 37.4976 | 116.0062 | 102.2571 | 40.2239 | 19.6637 | 76.5489
SSHI2 MC1 | 275 | 76.0847 | 27.895 | 14.699 | 54.1486 | 66.4698 | 26.2579 | 11.3325 | 48.4668
SSHI2 MC2 | 275 | 76.0847 | 27.895 | 14.699 | 54.1486 | 66.4698 | 26.2579 | 11.3325 | 48.4668
STAH1 M1 | 132 | 47.8459 | 17.3893 | 13.3761 | 37.9682 | 51.8049 | 19.5858 | 13.9379 | 41.6364
STAH1 M2 | 132 | 47.8459 | 17.3893 | 13.3761 | 37.9682 | 51.8049 | 19.5858 | 13.9379 | 41.6364
STAL1 M1 | 132 | 52.4014 | 18.5619 | 16.0138 | 42.2643 | 66.4149 | 24.7134 | 19.2 | 54.1501
STAL1 M2 | 132 | 52.4014 | 18.5619 | 16.0138 | 42.2643 | 66.4149 | 24.7134 | 19.2 | 54.1501
STAL1 R1 | 132 | 52.4014 | 18.5619 | 16.0138 | 42.2643 | 66.4149 | 24.7134 | 19.2 | 54.1501
STAL1 R2 | 132 | 52.4014 | 18.5619 | 16.0138 | 42.2643 | 66.4149 | 24.7134 | 19.2 | 54.1501
STAL2 M1 | 275 | 92.846 | 34.1572 | 20.0158 | 68.3215 | 84.411 | 32.7263 | 19.0801 | 65.362
STAL2 M2 | 275 | 92.846 | 34.1572 | 20.0158 | 68.3215 | 84.411 | 32.7263 | 19.0801 | 65.362
STAL2 R1 | 275 | 92.846 | 34.1572 | 20.0158 | 68.3215 | 84.411 | 32.7263 | 19.0801 | 65.362
STAL2 R2 | 275 | 92.846 | 34.1572 | 20.0158 | 68.3215 | 84.411 | 32.7263 | 19.0801 | 65.362
STAL4 MC1 | 400 | 82.5449 | 30.6834 | 17.5592 | 60.952 | 62.135 | 24.7454 | 11.1123 | 46.1075
STAL4 MC2 | 400 | 82.5449 | 30.6834 | 17.5592 | 60.952 | 62.135 | 24.7454 | 11.1123 | 46.1075
STAY4 M1 | 400 | 118.7957 | 44.3649 | 22.5623 | 85.3037 | 86.8999 | 34.7038 | 14.4993 | 63.5778
STAY4 M2 | 400 | 118.7957 | 44.3649 | 22.5623 | 85.3037 | 86.8999 | 34.7038 | 14.4993 | 63.5778
STAY4 R1 | 400 | 118.7957 | 44.3649 | 22.5623 | 85.3037 | 86.8999 | 34.7038 | 14.4993 | 63.5778
STAY4 R2 | 400 | 118.7957 | 44.3649 | 22.5623 | 85.3037 | 86.8999 | 34.7038 | 14.4993 | 63.5778
STEN1 M1 | 132 | 33.9022 | 11.911 | 13.2784 | 30.1231 | 42.4166 | 15.4999 | 15.6903 | 37.6105
STEN1 M2 | 132 | 33.9022 | 11.911 | 13.2784 | 30.1231 | 42.4166 | 15.4999 | 15.6903 | 37.6105
STEN1 R1 | 132 | 33.9022 | 11.911 | 13.2784 | 30.1231 | 42.4166 | 15.4999 | 15.6903 | 37.6105
STEN1 R2 | 132 | 33.9022 | 11.911 | 13.2784 | 30.1231 | 42.4166 | 15.4999 | 15.6903 | 37.6105
STES1 M1 | 132 | 34.612 | 11.8373 | 11.043 | 27.7835 | 41.0721 | 14.8786 | 11.998 | 33.0395
STES1 M2 | 132 | 34.612 | 11.8373 | 11.043 | 27.7835 | 41.0721 | 14.8786 | 11.998 | 33.0395
STES1 R1 | 132 | 34.612 | 11.8373 | 11.043 | 27.7835 | 41.0721 | 14.8786 | 11.998 | 33.0395
STES1 R2 | 132 | 34.612 | 11.8373 | 11.043 | 27.7835 | 41.0721 | 14.8786 | 11.998 | 33.0395
STEW2 M1 | 275 | 83.7483 | 30.0819 | 23.2181 | 65.7603 | 80.2472 | 30.2199 | 20.9437 | 63.6811
STEW2 M2 | 275 | 83.7483 | 30.0819 | 23.2181 | 65.7603 | 80.2472 | 30.2199 | 20.9437 | 63.6811
STEW2 R1 | 275 | 83.7483 | 30.0819 | 23.2181 | 65.7603 | 80.2472 | 30.2199 | 20.9437 | 63.6811
STEW2 R2 | 275 | 83.7483 | 30.0819 | 23.2181 | 65.7603 | 80.2472 | 30.2199 | 20.9437 | 63.6811
STEW4 M1 | 400 | 130.9575 | 48.2369 | 41.4115 | 109.6287 | 89.6128 | 35.1504 | 24.9461 | 74.6562
STEW4 M2 | 400 | 130.9575 | 48.2369 | 41.4115 | 109.6287 | 89.6128 | 35.1504 | 24.9461 | 74.6562
STEW4 R1 | 400 | 130.9575 | 48.2369 | 41.4115 | 109.6287 | 89.6128 | 35.1504 | 24.9461 | 74.6562
STEW4 R2 | 400 | 130.9575 | 48.2369 | 41.4115 | 109.6287 | 89.6128 | 35.1504 | 24.9461 | 74.6562
STOB1 M1 | 132 | 28.8531 | 10.1921 | 10.1413 | 24.5551 | 33.5074 | 12.4832 | 11.1668 | 28.8206
STOB1 R1 | 132 | 28.8531 | 10.1921 | 10.1413 | 24.5551 | 33.5074 | 12.4832 | 11.1668 | 28.8206
STOB4 M1 | 400 | 71.5645 | 27.09 | 13.0511 | 51.3621 | 55.0362 | 22.1927 | 8.2465 | 39.6317
STOB4 R1 | 400 | 71.5645 | 27.09 | 13.0511 | 51.3621 | 55.0362 | 22.1927 | 8.2465 | 39.6317
STSB4 MC1 | 400 | 66.7278 | 24.7845 | 14.6861 | 49.7368 | 52.1197 | 20.5458 | 8.9776 | 38.0337
STSB4 MC2 | 400 | 66.7278 | 24.7845 | 14.6861 | 49.7368 | 52.1197 | 20.5458 | 8.9776 | 38.0337
STYC1 M1 | 132 | 35.2824 | 12.4943 | 12.1473 | 29.8169 | 38.522 | 14.1916 | 13.378 | 33.448
STYC1 M2 | 132 | 35.2824 | 12.4943 | 12.1473 | 29.8169 | 38.522 | 14.1916 | 13.378 | 33.448
STYC1 R1 | 132 | 35.2942 | 12.4979 | 12.1539 | 29.8287 | 38.5211 | 14.191 | 13.3859 | 33.4551
STYC1 R2 | 132 | 35.2942 | 12.4979 | 12.1539 | 29.8287 | 38.5211 | 14.191 | 13.3859 | 33.4551
SUND1 M1 | 132 | 66.2596 | 22.6292 | 21.4054 | 53.4079 | 82.9267 | 30.0787 | 25.4827 | 68.0204
SUND1 M2 | 132 | 66.2596 | 22.6292 | 21.4054 | 53.4079 | 82.9267 | 30.0787 | 25.4827 | 68.0204
SUND1 R1 | 132 | 66.2596 | 22.6292 | 21.4054 | 53.4079 | 82.9267 | 30.0787 | 25.4827 | 68.0204
SUND1 R2 | 132 | 66.2596 | 22.6292 | 21.4054 | 53.4079 | 82.9267 | 30.0787 | 25.4827 | 68.0204
SUND4 M1 | 400 | 139.5726 | 50.4771 | 28.7581 | 100.1434 | 106.1123 | 41.7407 | 18.7384 | 77.7687
SUND4 M2 | 400 | 133.6168 | 48.4048 | 27.6253 | 96.0801 | 101.3527 | 39.8538 | 17.8761 | 74.2379
SUND4 R1 | 400 | 139.5726 | 50.4771 | 28.7581 | 100.1434 | 106.1123 | 41.7407 | 18.7384 | 77.7687
SUND4 R2 | 400 | 133.6168 | 48.4048 | 27.6253 | 96.0801 | 101.3527 | 39.8538 | 17.8761 | 74.2379
SWAN1 M1 | 132 | 47.7936 | 17.0028 | 14.6068 | 38.6524 | 53.7556 | 19.9485 | 16.3335 | 44.5449
SWAN1 M2 | 132 | 44.5144 | 15.9597 | 13.2289 | 35.7992 | 53.3762 | 19.9866 | 15.5517 | 43.817
SWAN1 R1 | 132 | 47.7936 | 17.0028 | 14.6068 | 38.6524 | 53.7556 | 19.9485 | 16.3335 | 44.5449
SWAN1 R2 | 132 | 44.5144 | 15.9597 | 13.2289 | 35.7992 | 53.3762 | 19.9866 | 15.5517 | 43.817
SWAN2 MC3 | 275 | 27.2313 | 9.8822 | 8.8586 | 22.8341 | 29.2272 | 10.8048 | 9.1318 | 24.4121
SWAN2 MC4 | 275 | 27.2313 | 9.8822 | 8.8586 | 22.8341 | 29.2272 | 10.8048 | 9.1318 | 24.4121
SWAN4 M1 | 400 | 42.1722 | 15.5759 | 9.5133 | 31.5409 | 36.0807 | 13.73 | 8.4966 | 27.9138
SWAN4 M2 | 400 | 42.1722 | 15.5759 | 9.5133 | 31.5409 | 36.0807 | 13.73 | 8.4966 | 27.9138
SWAN4 M3 | 400 | 86.0711 | 30.3629 | 21.2122 | 64.1519 | 83.3513 | 31.1434 | 20.4207 | 64.4641
SWAN4 M4 | 400 | 86.0711 | 30.3629 | 21.2122 | 64.1519 | 83.3513 | 31.1434 | 20.4207 | 64.4641
SWAN4 R3 | 400 | 86.0711 | 30.3629 | 21.2122 | 64.1519 | 83.3513 | 31.1434 | 20.4207 | 64.4641
SWAN4 R4 | 400 | 86.0711 | 30.3629 | 21.2122 | 64.1519 | 83.3513 | 31.1434 | 20.4207 | 64.4641
TAUN1 M1 | 132 | 44.0905 | 16.5831 | 12.797 | 36.2491 | 53.3018 | 20.4944 | 15.0173 | 44.0007
TAUN1 M2 | 132 | 44.0905 | 16.5831 | 12.797 | 36.2491 | 53.3018 | 20.4944 | 15.0173 | 44.0007
TAUN1 R1 | 132 | 44.0905 | 16.5831 | 12.797 | 36.2491 | 53.3018 | 20.4944 | 15.0173 | 44.0007
TAUN1 R2 | 132 | 44.0905 | 16.5831 | 12.797 | 36.2491 | 53.3018 | 20.4944 | 15.0173 | 44.0007
TAUN4 M1 | 400 | 79.1622 | 28.6239 | 16.3708 | 56.8511 | 61.4872 | 24.2424 | 9.5805 | 43.8644
TAUN4 M2 | 400 | 79.1858 | 28.6338 | 16.3565 | 56.8508 | 61.3694 | 24.2022 | 9.5473 | 43.7744
TEMP2 MC1 | 275 | 45.1472 | 17.1214 | 8.2411 | 32.4544 | 48.1482 | 19.3739 | 7.692 | 35.0908
TEMP2 MC2 | 275 | 45.1472 | 17.1214 | 8.2411 | 32.4544 | 48.1482 | 19.3739 | 7.692 | 35.0908
TEMP2 MC3 | 275 | 45.3657 | 17.1883 | 8.3488 | 32.6566 | 48.7396 | 19.5962 | 7.8465 | 35.5597
THOM4 M5 | 400 | 182.9288 | 65.0578 | 42.8946 | 134.9002 | 141.0461 | 54.5794 | 27.8954 | 105.0822
THOM4 M6 | 400 | 182.9288 | 65.0578 | 42.8946 | 134.9002 | 141.0461 | 54.5794 | 27.8954 | 105.0822
THOM4 M7 | 400 | 182.9288 | 65.0578 | 42.8946 | 134.9002 | 141.0461 | 54.5794 | 27.8954 | 105.0822
THOM4 R5 | 400 | 182.9288 | 65.0578 | 42.8946 | 134.9002 | 141.0461 | 54.5794 | 27.8954 | 105.0822
THOM4 R6 | 400 | 182.9288 | 65.0578 | 42.8946 | 134.9002 | 141.0461 | 54.5794 | 27.8954 | 105.0822
THOM4 R7 | 400 | 182.9288 | 65.0578 | 42.8946 | 134.9002 | 141.0461 | 54.5794 | 27.8954 | 105.0822
THTO4 M1 | 400 | 138.6452 | 50.0386 | 34.3054 | 105.0707 | 91.2305 | 35.7211 | 15.9901 | 66.5074
THTO4 M2 | 400 | 113.0991 | 41.2966 | 27.583 | 85.9852 | 78.0427 | 30.4762 | 14.3488 | 57.4486
THTO4 M3 | 400 | 113.0991 | 41.2966 | 27.583 | 85.9852 | 78.0427 | 30.4762 | 14.3488 | 57.4486
THTO4 M4 | 400 | 138.6452 | 50.0386 | 34.3054 | 105.0707 | 91.2305 | 35.7211 | 15.9901 | 66.5074
THTO4 R1/2 | 400 | 85.0597 | 31.0125 | 21.9535 | 65.8118 | 68.4081 | 26.2869 | 14.2597 | 51.435
THTO4 R3/4 | 400 | 85.0597 | 31.0125 | 21.9535 | 65.8118 | 68.4081 | 26.2869 | 14.2597 | 51.435
THUR2 MC1 | 275 | 62.4311 | 23.8486 | 11.4095 | 45.1365 | 62.9191 | 24.912 | 11.5963 | 46.8271
THUR2 MC2 | 275 | 62.4311 | 23.8486 | 11.4095 | 45.1365 | 62.9191 | 24.912 | 11.5963 | 46.8271
THUR2 MC3 | 275 | 62.4311 | 23.8486 | 11.4095 | 45.1365 | 62.9191 | 24.912 | 11.5963 | 46.8271
THUR2 MC4 | 275 | 62.4311 | 23.8486 | 11.4095 | 45.1365 | 62.9191 | 24.912 | 11.5963 | 46.8271
TILB2 M1 | 275 | 80.7396 | 28.8582 | 24.3938 | 65.2054 | 83.2659 | 31.1102 | 23.7187 | 67.7151
TILB2 M2 | 275 | 80.7396 | 28.8582 | 24.3938 | 65.2054 | 83.2659 | 31.1102 | 23.7187 | 67.7151
TILB2 R1 | 275 | 80.7396 | 28.8582 | 24.3938 | 65.2054 | 83.2659 | 31.1102 | 23.7187 | 67.7151
TILB2 R2 | 275 | 80.7396 | 28.8582 | 24.3938 | 65.2054 | 83.2659 | 31.1102 | 23.7187 | 67.7151
TILB4 M2 | 400 | 173.0547 | 61.2449 | 55.0596 | 141.673 | 135.3643 | 52.3681 | 37.6863 | 111.746
TILB4 M3 | 400 | 173.0547 | 61.2449 | 55.0596 | 141.673 | 135.3643 | 52.3681 | 37.6863 | 111.746
TILB4 R2 | 400 | 173.0547 | 61.2449 | 55.0596 | 141.673 | 135.3643 | 52.3681 | 37.6863 | 111.746
TILB4 R3 | 400 | 173.0547 | 61.2449 | 55.0596 | 141.673 | 135.3643 | 52.3681 | 37.6863 | 111.746
TILN4 M1 | 400 | 170.2122 | 58.5724 | 38.9635 | 121.7973 | 126.5878 | 49.2412 | 20.8207 | 90.4583
TILN4 M2 | 400 | 170.2122 | 58.5724 | 38.9635 | 121.7973 | 126.5878 | 49.2412 | 20.8207 | 90.4583
TILN4 R1 | 400 | 170.2122 | 58.5724 | 38.9635 | 121.7973 | 126.5878 | 49.2412 | 20.8207 | 90.4583
TILN4 R2 | 400 | 170.2122 | 58.5724 | 38.9635 | 121.7973 | 126.5878 | 49.2412 | 20.8207 | 90.4583
TINP2 M1 | 275 | 52.2568 | 19.69 | 8.1805 | 36.0263 | 51.6336 | 20.2361 | 6.995 | 35.6132
TINP2 M2 | 275 | 52.2864 | 19.697 | 8.2033 | 36.0591 | 52.3309 | 20.5015 | 7.1144 | 36.1079
TODP2 MC1 | 275 | 63.8403 | 22.5239 | 15.0154 | 46.8691 | 55.775 | 21.5362 | 10.5513 | 41.008
TODP2 MC2 | 275 | 63.8403 | 22.5239 | 15.0154 | 46.8691 | 55.775 | 21.5362 | 10.5513 | 41.008
TOTT1 M1 | 132 | 25.0235 | 8.9215 | 8.8638 | 21.4807 | 30.7944 | 11.4053 | 9.8745 | 26.004
TOTT1 M2 | 132 | 25.8619 | 8.868 | 9.599 | 22.1402 | 31.7964 | 11.4661 | 10.7062 | 26.9218
TOTT1 R1 | 132 | 25.0235 | 8.9215 | 8.8638 | 21.4807 | 30.7944 | 11.4053 | 9.8745 | 26.004
TOTT1 R2 | 132 | 25.8619 | 8.868 | 9.599 | 22.1402 | 31.7964 | 11.4661 | 10.7062 | 26.9218
TOTT2 MC1 | 275 | 48.1981 | 17.3941 | 18.1151 | 42.7141 | 49.2691 | 18.6473 | 16.1938 | 42.5651
TOTT2 MC3 | 275 | 48.3585 | 17.3905 | 18.1777 | 42.7715 | 49.3901 | 18.703 | 16.1425 | 42.5926
TOTT2 MC5 | 275 | 48.1981 | 17.3941 | 18.1151 | 42.7141 | 49.2691 | 18.6473 | 16.1938 | 42.5651
TOTT2 MC6 | 275 | 48.1981 | 17.3941 | 18.1151 | 42.7141 | 49.2691 | 18.6473 | 16.1938 | 42.5651
TOTT2 MC7 | 275 | 48.3585 | 17.3905 | 18.1777 | 42.7715 | 49.3901 | 18.703 | 16.1425 | 42.5926
TOTT2 MC8 | 275 | 48.3585 | 17.3905 | 18.1777 | 42.7715 | 49.3901 | 18.703 | 16.1425 | 42.5926
TRAW1 M1 | 132 | 32.3453 | 12.076 | 10.6157 | 27.6938 | 37.856 | 14.2762 | 12.1993 | 32.3888
TRAW1 M2 | 132 | 32.3453 | 12.076 | 10.6157 | 27.6938 | 37.856 | 14.2762 | 12.1993 | 32.3888
TRAW1 R1 | 132 | 32.3453 | 12.076 | 10.6157 | 27.6938 | 37.856 | 14.2762 | 12.1993 | 32.3888
TRAW1 R2 | 132 | 32.3453 | 12.076 | 10.6157 | 27.6938 | 37.856 | 14.2762 | 12.1993 | 32.3888
TRAW2 M1 | 275 | 51.5662 | 18.4133 | 16.7585 | 42.7989 | 52.7923 | 19.6518 | 14.9663 | 42.7581
TRAW2 M2 | 275 | 51.5662 | 18.4133 | 16.7585 | 42.7989 | 52.7923 | 19.6518 | 14.9663 | 42.7581
TRAW2 R1 | 275 | 51.5662 | 18.4133 | 16.7585 | 42.7989 | 52.7923 | 19.6518 | 14.9663 | 42.7581
TRAW2 R2 | 275 | 51.5662 | 18.4133 | 16.7585 | 42.7989 | 52.7923 | 19.6518 | 14.9663 | 42.7581
TRAW4 MC1 | 400 | 78.22 | 28.2806 | 18.0669 | 58.0617 | 56.9186 | 22.3882 | 10.7302 | 42.3918
TRAW4 MC2 | 400 | 78.22 | 28.2806 | 18.0669 | 58.0617 | 56.9186 | 22.3882 | 10.7302 | 42.3918
TRAW4 MC3 | 400 | 78.22 | 28.2806 | 18.0669 | 58.0617 | 56.9186 | 22.3882 | 10.7302 | 42.3918
TRAW4 MC4 | 400 | 78.22 | 28.2806 | 18.0669 | 58.0617 | 56.9186 | 22.3882 | 10.7302 | 42.3918
TREM2 MC1 | 275 | 48.2035 | 17.3498 | 2.146 | 26.6824 | 41.3952 | 16.3583 | 2.1195 | 25.2537
TREM2 MC2 | 275 | 48.2035 | 17.3498 | 2.146 | 26.6824 | 41.3952 | 16.3583 | 2.1195 | 25.2537
TYNE1 M1 | 132 | 27.6074 | 9.6055 | 9.2991 | 22.8834 | 36.272 | 13.0837 | 11.6866 | 30.1897
TYNE1 M2 | 132 | 27.6074 | 9.6055 | 9.2991 | 22.8834 | 36.272 | 13.0837 | 11.6866 | 30.1897
TYNE1 R1 | 132 | 27.6074 | 9.6055 | 9.2991 | 22.8834 | 36.272 | 13.0837 | 11.6866 | 30.1897
TYNE1 R2 | 132 | 27.6074 | 9.6055 | 9.2991 | 22.8834 | 36.272 | 13.0837 | 11.6866 | 30.1897
TYNE2 MC1 | 275 | 70.0676 | 25.8802 | 13.1269 | 49.7271 | 60.5687 | 23.8535 | 10.697 | 44.431
TYNE2 MC2 | 275 | 70.0676 | 25.8802 | 13.1269 | 49.7271 | 60.5687 | 23.8535 | 10.697 | 44.431
UPPB1 MC1 | 132 | 28.4566 | 10.2469 | 9.5435 | 24.0348 | 26.5389 | 10.0672 | 7.8648 | 22.102
UPPB1 MC4 | 132 | 28.4566 | 10.2469 | 9.5435 | 24.0348 | 26.5389 | 10.0672 | 7.8648 | 22.102
UPPB2 MC1 | 275 | 53.7523 | 19.6339 | 12.3377 | 40.1042 | 56.7969 | 21.5702 | 13.8519 | 44.3568
UPPB2 MC2 | 275 | 48.038 | 17.6928 | 11.2307 | 36.2521 | 47.0452 | 18.031 | 10.8482 | 36.3478
UPPB2 MC3 | 275 | 48.038 | 17.6928 | 11.2307 | 36.2521 | 47.0452 | 18.031 | 10.8482 | 36.3478
UPPB2 MC4 | 275 | 53.7523 | 19.6339 | 12.3377 | 40.1042 | 56.7969 | 21.5702 | 13.8519 | 44.3568
USKM1 M1 | 132 | 24.6887 | 8.7435 | 8.0399 | 20.4051 | 32.7508 | 12.0651 | 10.1771 | 27.2398
USKM1 M2 | 132 | 37.823 | 13.7261 | 9.4651 | 28.8767 | 45.8491 | 17.6148 | 11.1783 | 36.0893
USKM1 M4 | 132 | 37.823 | 13.7261 | 9.4651 | 28.8767 | 45.8491 | 17.6148 | 11.1783 | 36.0893
USKM1 R1 | 132 | 24.6887 | 8.7435 | 8.0399 | 20.4051 | 32.7508 | 12.0651 | 10.1771 | 27.2398
USKM1 R2 | 132 | 37.823 | 13.7261 | 9.4651 | 28.8767 | 45.8491 | 17.6148 | 11.1783 | 36.0893
USKM1 R4 | 132 | 37.823 | 13.7261 | 9.4651 | 28.8767 | 45.8491 | 17.6148 | 11.1783 | 36.0893
USKM2 M1 | 275 | 76.3439 | 26.4532 | 16.6409 | 54.0514 | 78.9072 | 29.6014 | 17.1638 | 59.0266
USKM2 M2 | 275 | 76.3439 | 26.4532 | 16.6409 | 54.0514 | 78.9072 | 29.6014 | 17.1638 | 59.0266
USKM2 R1 | 275 | 76.3439 | 26.4532 | 16.6409 | 54.0514 | 78.9072 | 29.6014 | 17.1638 | 59.0266
USKM2 R2 | 275 | 76.3439 | 26.4532 | 16.6409 | 54.0514 | 78.9072 | 29.6014 | 17.1638 | 59.0266
WALH4 MC1 | 400 | 74.4524 | 27.717 | 14.41 | 53.6078 | 59.3988 | 23.3153 | 11.9555 | 44.9283
WALH4 MC2 | 400 | 74.4524 | 27.717 | 14.41 | 53.6078 | 59.3988 | 23.3153 | 11.9555 | 44.9283
WALH4 MC3 | 400 | 74.4524 | 27.717 | 14.41 | 53.6078 | 59.3988 | 23.3153 | 11.9555 | 44.9283
WALH4 MC4 | 400 | 74.4524 | 27.717 | 14.41 | 53.6078 | 59.3988 | 23.3153 | 11.9555 | 44.9283
WALP1 M3 | 132 | 89.2991 | 31.6705 | 26.9594 | 71.7483 | 101.6683 | 38.8952 | 28.3245 | 83.3306
WALP1 M4 | 132 | 89.2991 | 31.6705 | 26.9594 | 71.7483 | 101.6683 | 38.8952 | 28.3245 | 83.3306
WALP1 R3 | 132 | 89.2991 | 31.6705 | 26.9594 | 71.7483 | 101.6683 | 38.8952 | 28.3245 | 83.3306
WALP1 R4 | 132 | 89.2991 | 31.6705 | 26.9594 | 71.7483 | 101.6683 | 38.8952 | 28.3245 | 83.3306
WALP4 M1 | 400 | 186.9255 | 65.527 | 47.0143 | 139.6835 | 127.0639 | 48.6958 | 29.5563 | 98.4225
WALP4 M2 | 400 | 186.9255 | 65.527 | 47.0143 | 139.6835 | 127.0639 | 48.6958 | 29.5563 | 98.4225
WALP4 R1 | 400 | 186.9255 | 65.527 | 47.0143 | 139.6835 | 127.0639 | 48.6958 | 29.5563 | 98.4225
WALP4 R2 | 400 | 186.9255 | 65.527 | 47.0143 | 139.6835 | 127.0639 | 48.6958 | 29.5563 | 98.4225
WARL1 M1 | 132 | 28.8322 | 9.6721 | 10.0589 | 23.7374 | 35.1917 | 12.6268 | 11.3242 | 29.1811
WARL1 M2 | 132 | 28.8322 | 9.6721 | 10.0589 | 23.7374 | 35.1917 | 12.6268 | 11.3242 | 29.1811
WARL1 R1 | 132 | 28.8322 | 9.6721 | 10.0589 | 23.7374 | 35.1917 | 12.6268 | 11.3242 | 29.1811
WARL1 R2 | 132 | 28.8322 | 9.6721 | 10.0589 | 23.7374 | 35.1917 | 12.6268 | 11.3242 | 29.1811
WARL2 M1 | 275 | 72.9514 | 26.5172 | 17.5386 | 55.0396 | 67.8474 | 26.2774 | 13.2582 | 50.4201
WARL2 M2 | 275 | 72.9514 | 26.5172 | 17.5386 | 55.0396 | 67.8474 | 26.2774 | 13.2582 | 50.4201
WARL2 R1 | 275 | 72.9514 | 26.5172 | 17.5386 | 55.0396 | 67.8474 | 26.2774 | 13.2582 | 50.4201
WARL2 R2 | 275 | 72.9514 | 26.5172 | 17.5386 | 55.0396 | 67.8474 | 26.2774 | 13.2582 | 50.4201
WASF4 M1 | 400 | 109.4092 | 40.5521 | 32.9613 | 90.3106 | 87.2685 | 34.5689 | 22.7824 | 71.6703
WASF4 M2 | 400 | 109.4092 | 40.5521 | 32.9613 | 90.3106 | 87.2685 | 34.5689 | 22.7824 | 71.6703
WASF4 R1 | 400 | 109.4092 | 40.5521 | 32.9613 | 90.3106 | 87.2685 | 34.5689 | 22.7824 | 71.6703
WASF4 R2 | 400 | 109.4092 | 40.5521 | 32.9613 | 90.3106 | 87.2685 | 34.5689 | 22.7824 | 71.6703
WATS1 M1 | 132 | 28.6111 | 9.9356 | 9.6531 | 23.7042 | 36.2296 | 13.1492 | 11.8048 | 30.4006
WATS1 M2 | 132 | 28.6111 | 9.9356 | 9.6531 | 23.7042 | 36.2296 | 13.1492 | 11.8048 | 30.4006
WATS1 R1 | 132 | 28.6111 | 9.9356 | 9.6531 | 23.7042 | 36.2296 | 13.1492 | 11.8048 | 30.4006
WATS1 R2 | 132 | 25.9798 | 9.9166 | 5.5561 | 19.5803 | 28.9422 | 11.3992 | 5.8514 | 21.9723
WATS2 MC1 | 275 | 65.9129 | 24.3379 | 15.1666 | 49.5856 | 64.7081 | 25.0561 | 13.2892 | 48.7238
WATS2 MC2 | 275 | 70.6326 | 25.9552 | 15.9225 | 52.6287 | 68.6688 | 26.7042 | 13.308 | 51.0735
WATS2 MC3 | 275 | 70.6326 | 25.9552 | 15.9225 | 52.6287 | 68.6688 | 26.7042 | 13.308 | 51.0735
WATS2 MC4 | 275 | 65.9129 | 24.3379 | 15.1666 | 49.5856 | 64.7081 | 25.0561 | 13.2892 | 48.7238
WBOL2 MC1 | 275 | 87.6234 | 31.5949 | 18.3921 | 63.0741 | 77.2537 | 30.2145 | 14.596 | 57.3258
WBOL2 MC2 | 275 | 87.6234 | 31.5949 | 18.3921 | 63.0741 | 77.2537 | 30.2145 | 14.596 | 57.3258
WBOL2 MC3 | 275 | 87.6234 | 31.5949 | 18.3921 | 63.0741 | 77.2537 | 30.2145 | 14.596 | 57.3258
WBOL2 MC4 | 275 | 87.6234 | 31.5949 | 18.3921 | 63.0741 | 77.2537 | 30.2145 | 14.596 | 57.3258
WBUR1 M1 | 132 | 38.0272 | 13.4046 | 13.0427 | 31.9996 | 43.3149 | 15.8758 | 14.6061 | 37.0578
WBUR1 M2 | 132 | 38.0272 | 13.4046 | 13.0427 | 31.9996 | 43.3149 | 15.8758 | 14.6061 | 37.0578
WBUR1 R1 | 132 | 38.0272 | 13.4046 | 13.0427 | 31.9996 | 43.3149 | 15.8758 | 14.6061 | 37.0578
WBUR1 R2 | 132 | 22.4488 | 8.0977 | 6.6748 | 18.1266 | 25.8096 | 9.6344 | 7.9327 | 21.5577
WBUR4 M1 | 400 | 129.7393 | 47.65 | 30.2859 | 97.6732 | 86.6483 | 34.4013 | 15.6109 | 64.2616
WBUR4 M2 | 400 | 129.7393 | 47.65 | 30.2859 | 97.6732 | 86.6483 | 34.4013 | 15.6109 | 64.2616
WBUR4 M3 | 400 | 129.7393 | 47.65 | 30.2859 | 97.6732 | 86.6483 | 34.4013 | 15.6109 | 64.2616
WBUR4 M4 | 400 | 129.7393 | 47.65 | 30.2859 | 97.6732 | 86.6483 | 34.4013 | 15.6109 | 64.2616
WBUR4 R1/2 | 400 | 119.0071 | 43.6789 | 28.5127 | 90.2841 | 86.1704 | 33.7793 | 16.9044 | 64.6755
WBUR4 R3/4 | 400 | 119.0071 | 43.6789 | 28.5127 | 90.2841 | 86.1704 | 33.7793 | 16.9044 | 64.6755
WELP1 M1 | 132 | 44.3426 | 16.2464 | 11.5219 | 34.4978 | 47.408 | 18.511 | 10.7089 | 36.8874
WELP1 R1 | 132 | 44.3426 | 16.2464 | 11.5219 | 34.4978 | 47.408 | 18.511 | 10.7089 | 36.8874
WEMA4 M1 | 400 | 201.2456 | 72.2716 | 66.811 | 169.0185 | 117.9238 | 47.0049 | 30.8192 | 97.2942
WEMA4 M2 | 400 | 201.2456 | 72.2716 | 66.811 | 169.0185 | 117.9238 | 47.0049 | 30.8192 | 97.2942
WEMA4 M3 | 400 | 201.2456 | 72.2716 | 66.811 | 169.0185 | 117.9238 | 47.0049 | 30.8192 | 97.2942
WEMA4 M4 | 400 | 201.2456 | 72.2716 | 66.811 | 169.0185 | 117.9238 | 47.0049 | 30.8192 | 97.2942
WEMA4 R1 | 400 | 201.2456 | 72.2716 | 66.811 | 169.0185 | 117.9238 | 47.0049 | 30.8192 | 97.2942
WEMA4 R2 | 400 | 201.2456 | 72.2716 | 66.811 | 169.0185 | 117.9238 | 47.0049 | 30.8192 | 97.2942
WEMA4 R3 | 400 | 201.2456 | 72.2716 | 66.811 | 169.0185 | 117.9238 | 47.0049 | 30.8192 | 97.2942
WEMA4 R4 | 400 | 201.2456 | 72.2716 | 66.811 | 169.0185 | 117.9238 | 47.0049 | 30.8192 | 97.2942
WHAM1 M1 | 132 | 31.934 | 10.8679 | 12.7255 | 28.0951 | 37.0133 | 13.1342 | 14.2469 | 32.8215
WHAM1 M2 | 132 | 31.934 | 10.8679 | 12.7255 | 28.0951 | 37.0133 | 13.1342 | 14.2469 | 32.8215
WHAM1 R1 | 132 | 28.9458 | 10.4093 | 11.5796 | 26.3007 | 36.1854 | 13.1002 | 14.0927 | 32.6191
WHAM1 R2 | 132 | 28.9458 | 10.4093 | 11.5796 | 26.3007 | 36.1854 | 13.1002 | 14.0927 | 32.6191
WHAM4 M1 | 400 | 158.7479 | 54.8793 | 35.5149 | 113.126 | 157.1685 | 60.6633 | 28.5758 | 114.3667
WHAM4 M2 | 400 | 158.7479 | 54.8793 | 35.5149 | 113.126 | 157.1685 | 60.6633 | 28.5758 | 114.3667
WHAM4 R1 | 400 | 158.7479 | 54.8793 | 35.5149 | 113.126 | 157.1685 | 60.6633 | 28.5758 | 114.3667
WHAM4 R2 | 400 | 158.7479 | 54.8793 | 35.5149 | 113.126 | 157.1685 | 60.6633 | 28.5758 | 114.3667
WHGA1 M3 | 132 | 39.8257 | 13.9566 | 12.6477 | 32.3853 | 49.1507 | 18.1962 | 14.0575 | 39.7908
WHGA1 M4 | 132 | 39.8257 | 13.9566 | 12.6477 | 32.3853 | 49.1507 | 18.1962 | 14.0575 | 39.7908
WHGA1 R3 | 132 | 39.8257 | 13.9566 | 12.6477 | 32.3853 | 49.1507 | 18.1962 | 14.0575 | 39.7908
WHGA1 R4 | 132 | 39.8257 | 13.9566 | 12.6477 | 32.3853 | 49.1507 | 18.1962 | 14.0575 | 39.7908
WHGA2 MC1 | 275 | 74.2276 | 27.2319 | 16.1751 | 54.6868 | 68.1374 | 26.7235 | 12.3706 | 50.1633
WHGA2 MC2 | 275 | 74.2276 | 27.2319 | 16.1751 | 54.6868 | 68.1374 | 26.7235 | 12.3706 | 50.1633
WHGA2 MC3 | 275 | 74.2276 | 27.2319 | 16.1751 | 54.6868 | 68.1374 | 26.7235 | 12.3706 | 50.1633
WHGA2 MC4 | 275 | 74.2276 | 27.2319 | 16.1751 | 54.6868 | 68.1374 | 26.7235 | 12.3706 | 50.1633
WHSO2 M1 | 275 | 79.0707 | 27.1368 | 18.326 | 56.7032 | 82.9673 | 30.8292 | 19.4971 | 63.0962
WHSO2 M2 | 275 | 79.0707 | 27.1368 | 18.326 | 56.7032 | 82.9673 | 30.8292 | 19.4971 | 63.0962
WHSO2 R1 | 275 | 79.0707 | 27.1368 | 18.326 | 56.7032 | 82.9673 | 30.8292 | 19.4971 | 63.0962
WHSO2 R2 | 275 | 79.0707 | 27.1368 | 18.326 | 56.7032 | 82.9673 | 30.8292 | 19.4971 | 63.0962
WIBA2 MC1 | 275 | 45.6119 | 17.2567 | 8.5749 | 32.9796 | 49.7391 | 20.0051 | 8.1698 | 36.4612
WIBA2 MC2 | 275 | 45.6119 | 17.2567 | 8.5749 | 32.9796 | 49.7391 | 20.0051 | 8.1698 | 36.4612
WIEN1 M3 | 132 | 28.2644 | 9.6585 | 9.2446 | 22.9038 | 35.1094 | 12.6395 | 11.2621 | 29.1371
WIEN1 M4 | 132 | 28.2644 | 9.6585 | 9.2446 | 22.9038 | 35.1094 | 12.6395 | 11.2621 | 29.1371
WIEN1 R3 | 132 | 28.2644 | 9.6585 | 9.2446 | 22.9038 | 35.1094 | 12.6395 | 11.2621 | 29.1371
WIEN1 R4 | 132 | 28.2644 | 9.6585 | 9.2446 | 22.9038 | 35.1094 | 12.6395 | 11.2621 | 29.1371
WILE4 M1 | 400 | 120.809 | 45.4292 | 32.9546 | 97.2012 | 89.7073 | 36.2553 | 21.1756 | 72.4483
WILE4 M2 | 400 | 120.809 | 45.4292 | 32.9546 | 97.2012 | 89.7073 | 36.2553 | 21.1756 | 72.4483
WILE4 R1 | 400 | 120.809 | 45.4292 | 32.9546 | 97.2012 | 89.7073 | 36.2553 | 21.1756 | 72.4483
WILE4 R2 | 400 | 120.809 | 45.4292 | 32.9546 | 97.2012 | 89.7073 | 36.2553 | 21.1756 | 72.4483
WILL1 M1 | 132 | 52.4913 | 18.9643 | 20.0493 | 46.8689 | 60.4946 | 23.3654 | 22.5086 | 55.5522
WILL1 M2 | 132 | 52.4913 | 18.9643 | 20.0493 | 46.8689 | 60.4946 | 23.3654 | 22.5086 | 55.5522
WILL1 R1 | 132 | 52.4913 | 18.9643 | 20.0493 | 46.8689 | 60.4946 | 23.3654 | 22.5086 | 55.5522
WILL1 R2 | 132 | 52.4913 | 18.9643 | 20.0493 | 46.8689 | 60.4946 | 23.3654 | 22.5086 | 55.5522
WIMB1 M5 | 132 | 26.1089 | 9.816 | 5.644 | 19.5259 | 29.8045 | 11.9867 | 6.2403 | 23.192
WIMB1 M6 | 132 | 108.4292 | 39.2915 | 32.7379 | 88.3044 | 131.4079 | 49.1767 | 38.6625 | 108.2088
WIMB1 M7 | 132 | 108.4292 | 39.2915 | 32.7379 | 88.3044 | 131.4079 | 49.1767 | 38.6625 | 108.2088
WIMB1 M8 | 132 | 108.4292 | 39.2915 | 32.7379 | 88.3044 | 131.4079 | 49.1767 | 38.6625 | 108.2088
WIMB1 R5 | 132 | 26.1089 | 9.816 | 5.644 | 19.5259 | 29.8045 | 11.9867 | 6.2403 | 23.192
WIMB1 R6 | 132 | 108.4292 | 39.2915 | 32.7379 | 88.3044 | 131.4079 | 49.1767 | 38.6625 | 108.2088
WIMB1 R7 | 132 | 108.4292 | 39.2915 | 32.7379 | 88.3044 | 131.4079 | 49.1767 | 38.6625 | 108.2088
WIMB1 R8 | 132 | 108.4292 | 39.2915 | 32.7379 | 88.3044 | 131.4079 | 49.1767 | 38.6625 | 108.2088
WIMB4 MB1 | 400 | 117.3997 | 42.3422 | 37.6612 | 97.5422 | 128.9115 | 49.7565 | 37.0756 | 107.4419
WIMB4 MB2 | 400 | 117.3997 | 42.3422 | 37.6612 | 97.5422 | 128.9115 | 49.7565 | 37.0756 | 107.4419
WIMB4 RB1 | 400 | 117.3997 | 42.3422 | 37.6612 | 97.5422 | 128.9115 | 49.7565 | 37.0756 | 107.4419
WIMB4 RB2 | 400 | 117.3997 | 42.3422 | 37.6612 | 97.5422 | 128.9115 | 49.7565 | 37.0756 | 107.4419
WISD1 M1 | 132 | 47.434 | 16.4172 | 14.7432 | 37.9607 | 57.8273 | 21.1672 | 17.1745 | 47.1095
WISD1 M2 | 132 | 47.434 | 16.4172 | 14.7432 | 37.9607 | 57.8273 | 21.1672 | 17.1745 | 47.1095
WISD1 R1 | 132 | 47.434 | 16.4172 | 14.7432 | 37.9607 | 57.8273 | 21.1672 | 17.1745 | 47.1095
WISD1 R2 | 132 | 47.434 | 16.4172 | 14.7432 | 37.9607 | 57.8273 | 21.1672 | 17.1745 | 47.1095
WISD2 M1 | 275 | 75.1912 | 26.3722 | 24.7928 | 62.0887 | 85.8788 | 31.8069 | 26.7208 | 71.7026
WISD2 M2 | 275 | 75.1912 | 26.3722 | 24.7928 | 62.0887 | 85.8788 | 31.8069 | 26.7208 | 71.7026
WISD2 R1 | 275 | 75.1912 | 26.3722 | 24.7928 | 62.0887 | 85.8788 | 31.8069 | 26.7208 | 71.7026
WISD2 R2 | 275 | 75.1912 | 26.3722 | 24.7928 | 62.0887 | 85.8788 | 31.8069 | 26.7208 | 71.7026
WMEL1 M1 | 132 | 41.0457 | 14.3849 | 12.2218 | 32.5651 | 49.231 | 18.1954 | 14.211 | 39.9431
WMEL1 M2 | 132 | 41.0457 | 14.3849 | 12.2218 | 32.5651 | 49.231 | 18.1954 | 14.211 | 39.9431
WMEL1 M3 | 132 | 40.0578 | 13.8783 | 12.586 | 32.213 | 58.6064 | 21.2607 | 18.0155 | 48.0827
WMEL1 R1 | 132 | 41.0457 | 14.3849 | 12.2218 | 32.5651 | 49.231 | 18.1954 | 14.211 | 39.9431
WMEL1 R2 | 132 | 41.0457 | 14.3849 | 12.2218 | 32.5651 | 49.231 | 18.1954 | 14.211 | 39.9431
WMEL1 R3 | 132 | 40.0578 | 13.8783 | 12.586 | 32.213 | 58.6064 | 21.2607 | 18.0155 | 48.0827
WMEL2 MC1 | 275 | 78.1299 | 28.6461 | 15.482 | 55.9936 | 75.8274 | 29.5346 | 14.7138 | 56.4819
WMEL2 MC2 | 275 | 78.1299 | 28.6461 | 15.482 | 55.9936 | 75.8274 | 29.5346 | 14.7138 | 56.4819
WMEL2 MC3 | 275 | 78.1299 | 28.6461 | 15.482 | 55.9936 | 75.8274 | 29.5346 | 14.7138 | 56.4819
WMEL2 MC4 | 275 | 78.1299 | 28.6461 | 15.482 | 55.9936 | 75.8274 | 29.5346 | 14.7138 | 56.4819
WWEY2 M1 | 275 | 72.831 | 26.6168 | 18.6119 | 56.2538 | 71.1744 | 27.1995 | 17.0396 | 55.5055
WWEY2 M2 | 275 | 72.831 | 26.6168 | 18.6119 | 56.2538 | 71.1744 | 27.1995 | 17.0396 | 55.5055
WWEY2 R1 | 275 | 74.5341 | 27.4403 | 17.1206 | 55.927 | 73.5259 | 28.2533 | 16.8737 | 56.8299
WWEY2 R2 | 275 | 74.5341 | 27.4403 | 17.1206 | 55.927 | 73.5259 | 28.2533 | 16.8737 | 56.8299
WYLF1 M1 | 132 | 29.9609 | 10.584 | 10.5571 | 25.5251 | 35.4712 | 12.9407 | 11.7409 | 30.0419
WYLF1 M2 | 132 | 29.9609 | 10.584 | 10.5571 | 25.5251 | 35.4712 | 12.9407 | 11.7409 | 30.0419
WYLF1 R1 | 132 | 29.9609 | 10.584 | 10.5571 | 25.5251 | 35.4712 | 12.9407 | 11.7409 | 30.0419
WYLF1 R2 | 132 | 29.9609 | 10.584 | 10.5571 | 25.5251 | 35.4712 | 12.9407 | 11.7409 | 30.0419
WYLF4 M1 | 400 | 58.1702 | 20.953 | 14.1798 | 43.8118 | 50.0536 | 18.9662 | 12.62 | 39.4422
WYLF4 M2 | 400 | 58.1702 | 20.953 | 14.1798 | 43.8118 | 50.0536 | 18.9662 | 12.62 | 39.4422
WYLF4 R1 | 400 | 58.1702 | 20.953 | 14.1798 | 43.8118 | 50.0536 | 18.9662 | 12.62 | 39.4422
WYLF4 R2 | 400 | 58.1702 | 20.953 | 14.1798 | 43.8118 | 50.0536 | 18.9662 | 12.62 | 39.4422
WYLS4 M1 | 400 | 58.6169 | 21.1178 | 14.3448 | 44.2099 | 48.3055 | 18.4559 | 10.6916 | 36.7922
WYLS4 R1 | 400 | 58.6169 | 21.1178 | 14.3448 | 44.2099 | 48.3055 | 18.4559 | 10.6916 | 36.7922
WYMO1 M1 | 132 | 45.3198 | 17.412 | 12.761 | 37.3852 | 56.1146 | 22.193 | 15.0168 | 46.4025
WYMO1 M2 | 132 | 45.3198 | 17.412 | 12.761 | 37.3852 | 56.1146 | 22.193 | 15.0168 | 46.4025
WYMO1 R1 | 132 | 45.3198 | 17.412 | 12.761 | 37.3852 | 56.1146 | 22.193 | 15.0168 | 46.4025
WYMO1 R2 | 132 | 45.3198 | 17.412 | 12.761 | 37.3852 | 56.1146 | 22.193 | 15.0168 | 46.4025
WYMO4 M1 | 400 | 159.3136 | 56.9546 | 34.0154 | 114.5613 | 109.6838 | 43.3399 | 17.6063 | 78.8982
WYMO4 M2 | 400 | 159.3136 | 56.9546 | 34.0154 | 114.5613 | 109.6838 | 43.3399 | 17.6063 | 78.8982
WYMO4 R1 | 400 | 159.3136 | 56.9546 | 34.0154 | 114.5613 | 109.6838 | 43.3399 | 17.6063 | 78.8982
WYMO4 R2 | 400 | 159.3136 | 56.9546 | 34.0154 | 114.5613 | 109.6838 | 43.3399 | 17.6063 | 78.8982
YAXL4 M1 | 400 | 126.5018 | 45.1616 | 31.8575 | 95.7256 | 64.8834 | 26.2306 | 8.4729 | 45.5685
YAXL4 R1 | 400 | 126.5018 | 45.1616 | 31.8575 | 95.7256 | 64.8834 | 26.2306 | 8.4729 | 45.5685