## Menu
Electricity Ten Year Statement 2024
Appendix D - Fault Levels at Minimum
Table | Title
D1.0 | SHE Transmission Fault Levels (kA) at Minimum, Summer 2024/25
D2.0 | SPT Transmission Fault Levels (kA) at Minimum, Summer 2024/25
D3.0 | NGET Transmission Fault Levels (kA) at Minimum, Summer 2024/25

## D1.0
ETYS 2024 Yr 01 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Summer Minimum 2024/25
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Single Phase Peak Break Current (kA)
ABERDEEN BAY | 132 | 13.21 | 5.6 | 0.68 | 8.6 | 15.2 | 6.37 | 1.11 | 10.12 | Back To Menu
ABERNETHY | 132 | 12.93 | 6.25 | 0.21 | 9.05 | 13.83 | 6.47 | 0.47 | 9.62
ABERNETHY | 33 | 24.74 | 10.08 | 1.52 | 15.78 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
AIGAS | 132 | 23.4 | 10.25 | 0.8 | 15.29 | 24.32 | 11.03 | 0.62 | 16.21
ALNESS | 132 | 21.63 | 8.45 | 3.03 | 14.99 | 26.44 | 10.4 | 3.45 | 18.17
ALNESS | 33 | 27.17 | 10.06 | 6.68 | 20.91 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
ALYTH | 275 | 30.65 | 12.23 | 5.49 | 22.78 | 29.94 | 12.23 | 4.27 | 21.56
AN SUIDHE | 132 | 19.26 | 8.38 | 0.83 | 12.68 | 19.55 | 8.4 | 1.12 | 13
ARBROATH | 132 | 12.41 | 5.69 | 0.48 | 8.53 | 11.87 | 5.33 | 0.78 | 8.31
ARBROATH | 33 | 28.1 | 10.89 | 3.45 | 18.86 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
ARDKINGLAS | 132 | 21.71 | 10.13 | 0.21 | 14.54 | 20.97 | 9.73 | 0.47 | 14.23
ARDMORE | 132 | 1.83 | 1.03 | 0 | 1.46 | 2.54 | 1.39 | 0 | 1.97
ARDMORE | 33 | 6.02 | 3.1 | 0 | 4.38 | 0.97 | 0.67 | 0 | 0.95
BEAULY | 400 | 13.72 | 5.32 | 3.31 | 10.83 | 16.55 | 6.42 | 3.97 | 13.06
BEAULY | 275 | 22.67 | 8.9 | 5.12 | 17.7 | 28.55 | 11.27 | 6.18 | 22.11
BEAULY | 132 | 32.72 | 13.08 | 5.23 | 23.72 | 41.66 | 16.67 | 6.46 | 30.03
BEAULY | 33 | 27.82 | 10.55 | 4.61 | 19.54 | 1.48 | 1.03 | 0 | 1.45
BEINNEUN | 132 | 10.87 | 5.11 | 0.05 | 7.27 | 13.06 | 5.99 | 0.19 | 8.66
BERRY BURN | 275 | 17.96 | 7.24 | 2.86 | 13.1 | 17.85 | 7.31 | 2.64 | 12.99
BERRY BURN | 33 | 21.16 | 7.81 | 4.9 | 15.95 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
BHLARAIDH | 132 | 11.52 | 5.27 | 0.09 | 7.54 | 13.61 | 6.17 | 0.31 | 9.03
BLACKHILLOCK | 400 | 14.92 | 5.9 | 3.04 | 11.38 | 19.77 | 7.8 | 4.22 | 15.25
BLACKHILLOCK | 275 | 23.28 | 9.3 | 4.39 | 17.54 | 30.32 | 12.15 | 5.92 | 23.1
BLACKHILLOCK | 132 | 23.83 | 9.11 | 4.51 | 17.4 | 29.63 | 11.39 | 5.46 | 21.56
BOAT OF GARTEN | 132 | 8.71 | 4 | 0.24 | 5.9 | 10.04 | 4.51 | 0.4 | 6.78
BOAT OF GARTEN | 33 | 21.88 | 8.76 | 1.08 | 13.48 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
BRACO WEST | 275 | 24.99 | 9.8 | 4.93 | 18.8 | 23.35 | 9.28 | 4.49 | 17.62
BRACO WEST | 33 | 42.52 | 15.73 | 10.02 | 32.26 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
BRECHIN | 132 | 10.65 | 5.33 | 0.02 | 7.56 | 11.41 | 5.43 | 0.07 | 7.75
BRIDGE OF DUN | 132 | 9.05 | 4.61 | 0.02 | 6.54 | 10.02 | 4.81 | 0.09 | 6.9
BRIDGE OF DUN | 33 | 18.92 | 8.01 | 0.33 | 11.66 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
BROADFORD | 132 | 3.15 | 1.71 | 0 | 2.42 | 3.8 | 1.96 | 0.01 | 2.78
BROADFORD | 33 | 6.48 | 2.88 | 0.04 | 4.12 | 0.74 | 0.51 | 0 | 0.72
BRORA | 132 | 9.25 | 4.35 | 0.07 | 6.22 | 10.25 | 4.76 | 0.2 | 6.93
BRORA | 33 | 12.83 | 5.13 | 0.71 | 7.96 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
BURGHMUIR | 132 | 10.11 | 5.08 | 0.02 | 7.2 | 11.72 | 5.61 | 0.13 | 8.06
BURGHMUIR | 33 | 20.64 | 8.73 | 0.38 | 12.73 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
CAIRNFORD | 275 | 21.23 | 8.56 | 3.52 | 15.62 | 25.31 | 10.27 | 4.15 | 18.68
CAIRNFORD | 33 | 24.14 | 8.9 | 5.79 | 18.38 | 1.13 | 0.78 | 0 | 1.11
CARRADALE | 132 | 14.08 | 5.7 | 1.17 | 9.22 | 16.24 | 6.52 | 1.67 | 10.9
CARRADALE I | 33 | 24.88 | 9.38 | 4.19 | 17.46 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
CARRADALE II | 33 | 24.68 | 9.27 | 4.28 | 17.39 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
CASSLEY | 132 | 6.57 | 3.13 | 0.04 | 4.47 | 6.69 | 3.12 | 0.15 | 4.55
CASSLEY | 33 | 8.27 | 3.32 | 0.4 | 5.1 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
CEANNACROC | 132 | 10.54 | 4.98 | 0.04 | 7.09 | 12.5 | 5.78 | 0.16 | 8.33
CHARLESTON | 132 | 30.36 | 12.43 | 3.76 | 21.33 | 35.43 | 14.73 | 4.16 | 25
CHARLESTON | 33 | 32.27 | 12 | 7.82 | 24.79 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CLACHAN | 132 | 20.83 | 9.71 | 0.21 | 13.95 | 21.02 | 9.76 | 0.44 | 14.24
CLAYHILLS | 132 | 25.34 | 10.49 | 2.25 | 17.08 | 31.93 | 13.5 | 2.36 | 21.45
CLAYHILLS | 33 | 28.86 | 11.04 | 4.11 | 19.73 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.03
CLUNIE | 132 | 15.48 | 7.07 | 0.25 | 10.24 | 16 | 7.22 | 0.53 | 10.74
CONNAGILL | 275 | 9.03 | 3.69 | 1.28 | 6.5 | 11.17 | 4.56 | 1.62 | 8.07
CONNAGILL | 132 | 10.33 | 4.01 | 1.52 | 7.19 | 13.03 | 5.06 | 1.89 | 9.05
CORRIEGARTH | 132 | 7.69 | 3.13 | 0.49 | 4.92 | 8.88 | 3.58 | 0.78 | 5.84
CORRIEMOILLIE | 132 | 17.32 | 7.01 | 1.69 | 11.6 | 21.09 | 8.49 | 2.24 | 14.25
COUPAR ANGUS | 132 | 18.12 | 7.79 | 0.96 | 11.97 | 18.48 | 7.8 | 1.56 | 12.59
COUPAR ANGUS | 33 | 30.47 | 11.41 | 6.19 | 22.33 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 26.94 | 11.02 | 2.72 | 18.3 | 34.6 | 14.3 | 3.03 | 23.25
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 24.57 | 9.64 | 2.2 | 15.84 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CRARAE | 132 | 17.4 | 7.49 | 0.86 | 11.46 | 18.01 | 7.63 | 1.3 | 12.08
CREAG RIABHACH | 132 | 8.41 | 3.65 | 0.3 | 5.46 | 9.25 | 3.9 | 0.59 | 6.1
CROSSAIG | 132 | 21.01 | 8.48 | 1.84 | 13.84 | 25.87 | 10.44 | 2.35 | 17.12
CULLIGRAN | 132 | 13.33 | 6.45 | 0.05 | 9.17 | 13.57 | 6.44 | 0.17 | 9.27
DALCHORK | 132 | 14.03 | 5.77 | 1.59 | 9.74 | 15.69 | 6.49 | 1.48 | 10.66
DALLAS | 275 | 18.33 | 7.39 | 2.91 | 13.37 | 18.54 | 7.6 | 2.74 | 13.48
DALLAS | 33 | 21.26 | 7.84 | 4.95 | 16.05 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.08
DEANIE | 132 | 9.65 | 4.84 | 0.01 | 6.86 | 9.88 | 4.76 | 0.07 | 6.81
DORENELL | 132 | 10.23 | 4.36 | 0.3 | 6.48 | 12.07 | 5.02 | 0.62 | 7.73
DOUNREAY | 275 | 9.13 | 3.74 | 1.3 | 6.58 | 11.8 | 4.81 | 1.78 | 8.58
DOUNREAY | 132 | 11.87 | 4.66 | 1.58 | 8.16 | 16.08 | 6.31 | 2.15 | 11.07
DOUNREAY | 33 | 21.11 | 7.95 | 3.8 | 15.04 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
DUDHOPE | 132 | 28.18 | 11.81 | 2.41 | 19.11 | 31.75 | 13.88 | 1.94 | 21.57
DUDHOPE | 33 | 30.13 | 11.49 | 4.77 | 21.02 | 2.89 | 2 | 0 | 2.83
DUNBEATH | 132 | 8.79 | 4.07 | 0.09 | 5.85 | 9.23 | 4.26 | 0.2 | 6.23
DUNBEATH | 33 | 9.09 | 3.58 | 0.64 | 5.7 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.4
DUNMAGLASS | 132 | 8.94 | 3.56 | 0.84 | 5.87 | 10.49 | 4.15 | 1.19 | 7.06
DUNOON | 132 | 8.88 | 4.57 | 0.03 | 6.5 | 8.81 | 4.29 | 0.09 | 6.16
DUNOON | 33 | 24.77 | 11.02 | 0.11 | 15.69 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
DUNVEGAN | 132 | 2.05 | 1.14 | 0 | 1.62 | 2.88 | 1.58 | 0 | 2.23
DUNVEGAN | 33 | 6.33 | 3.22 | 0 | 4.55 | 1.01 | 0.7 | 0 | 0.99
DYCE | 132 | 16.76 | 7.13 | 0.93 | 11.02 | 18.9 | 7.97 | 1.43 | 12.71
DYCE | 33 | 28.61 | 10.88 | 4.66 | 20.04 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
EDINBANE | 132 | 2.17 | 1.21 | 0 | 1.71 | 3.02 | 1.65 | 0 | 2.33
ELGIN | 132 | 13.03 | 5.57 | 0.67 | 8.55 | 13.29 | 5.65 | 0.94 | 8.93
ELGIN | 33 | 24.75 | 9.52 | 3.27 | 16.73 | 1.87 | 1.29 | 0 | 1.83
ERROCHTY | 132 | 26.06 | 10.93 | 3.17 | 18.63 | 30.4 | 12.83 | 3.36 | 21.5
FARIGAIG I | 275 | 20.97 | 8.26 | 4.65 | 16.33 | 23.68 | 9.42 | 4.92 | 18.24
FARIGAIG I | 132 | 10.52 | 4.07 | 1.55 | 7.3 | 12.51 | 4.82 | 1.99 | 8.8
FARIGAIG II | 275 | 20.97 | 8.26 | 4.65 | 16.33 | 23.69 | 9.42 | 4.93 | 18.25
FARIGAIG II | 132 | 10.5 | 4.06 | 1.56 | 7.3 | 12.65 | 4.86 | 2.03 | 8.91
FARR | 132 | 16.06 | 6.92 | 0.43 | 10.22 | 17.03 | 7.42 | 0.7 | 11.19
FASNAKYLE | 275 | 18.9 | 7.4 | 4.1 | 14.57 | 20.8 | 8.22 | 4.23 | 15.85
FASNAKYLE | 33 | 37.18 | 13.76 | 8.44 | 27.91 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
FERNOCH | 132 | 9.11 | 4.86 | 0.02 | 6.9 | 10.98 | 5.53 | 0.08 | 7.89
FETTERESSO | 275 | 23.7 | 9.53 | 3.92 | 17.4 | 23.38 | 9.6 | 3.43 | 17.02
FETTERESSO | 132 | 17.71 | 6.86 | 2.57 | 12.27 | 20.82 | 8.06 | 3.03 | 14.43
FETTERESSO | 33 | 18.05 | 6.74 | 3.3 | 12.84 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
FIDDES | 132 | 10.58 | 5.33 | 0.02 | 7.56 | 11.97 | 5.68 | 0.11 | 8.14
FIDDES | 33 | 20.51 | 8.62 | 0.4 | 12.59 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
FINLARIG | 132 | 15.69 | 7.68 | 0.04 | 10.9 | 17.05 | 8.03 | 0.17 | 11.52
FORT AUGUSTUS | 400 | 12.95 | 5 | 3.12 | 10.19 | 16.12 | 6.23 | 3.94 | 12.75
FORT AUGUSTUS | 275 | 17.87 | 6.98 | 3.88 | 13.75 | 19.8 | 7.75 | 4.44 | 15.4
FORT AUGUSTUS | 33 | 18.77 | 6.88 | 5.08 | 14.82 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
FORT AUGUSTUS I | 132 | 26.42 | 10.09 | 5.23 | 19.5 | 34.7 | 13.28 | 6.68 | 25.46
FORT AUGUSTUS II | 132 | 23.33 | 8.84 | 4.87 | 17.37 | 29.88 | 11.42 | 5.67 | 21.82
FORT WILLIAM | 132 | 6.71 | 3.29 | 0.1 | 4.75 | 7.42 | 3.49 | 0.27 | 5.2
FORT WILLIAM | 33 | 19.62 | 8.38 | 0.24 | 12.09 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
FOYERS | 275 | 21.37 | 8.38 | 5.07 | 16.92 | 23.83 | 9.41 | 5.72 | 19.03
FRASERBURGH | 132 | 10.02 | 4.5 | 0.33 | 6.69 | 10.75 | 4.8 | 0.58 | 7.36
FRASERBURGH | 33 | 21.61 | 8.51 | 1.63 | 13.67 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FYRISH | 275 | 15.24 | 6.07 | 2.81 | 11.39 | 17.11 | 6.86 | 3.2 | 12.91
FYRISH | 132 | 22.78 | 8.79 | 3.86 | 16.29 | 28.06 | 10.82 | 4.87 | 20.17
GLEN KYLLACHY | 132 | 19.67 | 8.31 | 0.77 | 12.53 | 21.88 | 9.26 | 1.13 | 14.22
GLENDOE | 132 | 22.56 | 9.07 | 2 | 14.83 | 28.32 | 11.6 | 2.35 | 18.76
GLENFARCLAS | 132 | 4.91 | 2.39 | 0.03 | 3.41 | 5.55 | 2.61 | 0.09 | 3.78
GLENFARCLAS | 33 | 9.15 | 3.84 | 0.2 | 5.64 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
GLENMORISTON | 132 | 12.46 | 5.69 | 0.1 | 8.15 | 14.65 | 6.61 | 0.32 | 9.66
GORDONBUSH | 275 | 10.26 | 4.16 | 1.52 | 7.4 | 11.84 | 4.81 | 1.87 | 8.68
GRIFFIN | 132 | 11.48 | 5.67 | 0.03 | 8.05 | 12.79 | 6.08 | 0.2 | 8.8
GRUDIE BRIDGE | 132 | 14.65 | 6.06 | 1 | 9.57 | 17.07 | 7.05 | 1.34 | 11.3
GRUDIE BRIDGE | 33 | 24.54 | 9.34 | 3.61 | 16.82 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
INVERARAY | 132 | 24.31 | 10.96 | 0.77 | 16.27 | 25.92 | 11.65 | 0.87 | 17.35
INVERARNAN | 132 | 38.06 | 15.71 | 4.17 | 26.39 | 43.02 | 17.77 | 4.46 | 29.59
INVERGARRY | 132 | 13.89 | 6.34 | 0.14 | 9.11 | 14.88 | 6.8 | 0.27 | 9.88
INVERNESS | 132 | 28.89 | 11.74 | 3.43 | 20.02 | 35.66 | 14.52 | 4.11 | 24.64
INVERNESS | 33 | 37.29 | 14.16 | 6.46 | 26.49 | 3.27 | 2.26 | 0 | 3.2
KEITH | 275 | 22.78 | 9.13 | 4.13 | 17.05 | 29.53 | 11.9 | 5.41 | 22.24
KEITH | 132 | 21.61 | 8.55 | 3.59 | 15.68 | 29.32 | 11.79 | 4.73 | 21.41
KEITH I | 33 | 26.1 | 9.77 | 5.88 | 19.71 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
KEITH II | 33 | 26.96 | 10.04 | 6.11 | 20.31 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
KILLIN | 132 | 17.54 | 8.47 | 0.07 | 12.04 | 19.81 | 9.17 | 0.26 | 13.23
KILLIN | 33 | 25.26 | 10.22 | 1.02 | 15.48 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
KILMORACK | 132 | 28.91 | 11.99 | 2.57 | 19.53 | 33.8 | 14.26 | 2.32 | 22.49
KINARDOCHY | 275 | 17.94 | 7.08 | 3.43 | 13.45 | 17.34 | 6.94 | 3.21 | 13.03
KINLOCHLEVEN | 132 | 4.61 | 2.3 | 0.03 | 3.28 | 5.31 | 2.52 | 0.09 | 3.65
KINLOCHLEVEN | 33 | 9.02 | 3.84 | 0.21 | 5.64 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0.7
KINTORE | 400 | 14.38 | 5.69 | 2.92 | 10.97 | 17.66 | 6.99 | 3.57 | 13.46
KINTORE | 275 | 24.95 | 10 | 4.56 | 18.71 | 32.26 | 12.97 | 5.68 | 24.02
KINTORE | 132 | 28.51 | 11.41 | 4.1 | 20.23 | 36.67 | 14.69 | 5.16 | 25.93
KINTORE | 33 | 40.31 | 15.29 | 7.32 | 28.95 | 3.36 | 2.33 | 0 | 3.3
KNOCKNAGAEL | 275 | 23.26 | 9.13 | 5.35 | 18.27 | 28.37 | 11.23 | 6.08 | 21.96
KNOCKNAGAEL | 132 | 30.9 | 12.38 | 4.59 | 22.11 | 38.32 | 15.3 | 5.83 | 27.47
LAIRG | 132 | 11.67 | 5.02 | 0.59 | 7.69 | 12.68 | 5.46 | 0.89 | 8.61
LAIRG | 33 | 14.09 | 5.37 | 2.16 | 9.76 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
LOCH BUIDHE | 275 | 13.52 | 5.45 | 2.21 | 9.92 | 15.85 | 6.4 | 2.74 | 11.8
LOCH BUIDHE | 132 | 18.59 | 7.65 | 2.59 | 13.41 | 24.18 | 9.92 | 3.3 | 17.33
LOCHAY | 132 | 15.41 | 7.56 | 0.04 | 10.73 | 16.51 | 7.81 | 0.16 | 11.2
LUICHART | 132 | 18.61 | 7.52 | 1.9 | 12.53 | 21.15 | 8.57 | 2.14 | 14.26
LUNANHEAD | 132 | 15.16 | 6.43 | 0.99 | 10.09 | 14.64 | 6.18 | 1.46 | 10.2
LUNANHEAD | 33 | 29.4 | 11.08 | 5.74 | 21.41 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
LYNDHURST | 132 | 25.6 | 10.96 | 1.57 | 17.08 | 27.94 | 12.16 | 1.73 | 18.93
LYNDHURST | 33 | 31.63 | 12.07 | 4.88 | 21.94 | 2.95 | 2.05 | 0 | 2.89
MACDUFF | 132 | 7.43 | 3.5 | 0.12 | 5.07 | 8.13 | 3.71 | 0.27 | 5.52
MACDUFF | 33 | 22.93 | 9.74 | 0.33 | 14.11 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
MELGARVE | 400 | 12.5 | 4.82 | 3.01 | 9.83 | 15.36 | 5.93 | 3.73 | 12.12
MELGARVE | 132 | 23.19 | 8.78 | 4.84 | 17.25 | 30.09 | 11.44 | 5.92 | 22.09
MILLENNIUM | 132 | 12.09 | 5.56 | 0.09 | 7.95 | 14.4 | 6.54 | 0.23 | 9.48
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 29.7 | 12.2 | 3.56 | 20.82 | 34.15 | 14.39 | 3.45 | 23.8
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 28.72 | 10.93 | 4.84 | 20.3 | 3.31 | 2.29 | 0 | 3.24
MOSSFORD | 132 | 15.98 | 6.55 | 1.26 | 10.53 | 19.13 | 7.82 | 1.65 | 12.71
MYBSTER I | 132 | 11.74 | 5.02 | 0.74 | 7.83 | 14.17 | 6.13 | 0.66 | 9.33
MYBSTER I | 33 | 21.73 | 8.23 | 3.38 | 15.02 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
MYBSTER II | 33 | 21.77 | 8.21 | 3.64 | 15.25 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
MYBSTER II | 132 | 10.32 | 4.07 | 1.3 | 7.05 | 13.24 | 5.18 | 1.87 | 9.2
MYBSTER III | 33 | 21.99 | 8.27 | 3.92 | 15.62 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
NAIRN | 132 | 12.52 | 5.43 | 0.5 | 8.18 | 12.35 | 5.3 | 0.71 | 8.2
NAIRN | 33 | 23.8 | 9.32 | 2.08 | 15.26 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.03
NANT | 132 | 9.28 | 4.91 | 0.03 | 6.97 | 9.28 | 4.63 | 0.11 | 6.65
NEW DEER | 400 | 14.58 | 5.79 | 2.81 | 11 | 18.44 | 7.34 | 3.58 | 13.96
ORRIN | 132 | 20.52 | 8.3 | 2.15 | 13.89 | 23.38 | 9.49 | 2.4 | 15.83
PERSLEY | 275 | 18.7 | 7.56 | 3.02 | 13.71 | 20.68 | 8.39 | 3.42 | 15.28
PERSLEY | 132 | 26.58 | 10.86 | 3.04 | 18.39 | 34.77 | 14.24 | 3.85 | 23.99
PERSLEY | 33 | 27.86 | 10.43 | 6.26 | 21.01 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
PETERHEAD | 400 | 13.84 | 5.51 | 2.58 | 10.37 | 16.9 | 6.74 | 3.15 | 12.68
PETERHEAD | 275 | 19.44 | 7.78 | 3.56 | 14.57 | 24.48 | 9.82 | 4.37 | 18.26
PETERHEAD | 132 | 21.13 | 8.16 | 3.71 | 15.24 | 27.73 | 10.74 | 4.66 | 19.85
PETERHEAD GRANGE | 132 | 15.99 | 6.57 | 1.18 | 10.47 | 18.4 | 7.65 | 1.4 | 12.22
PETERHEAD GRANGE | 33 | 23.27 | 8.93 | 2.91 | 15.53 | 0.6 | 0.42 | 0 | 0.59
PORT ANN | 132 | 16.33 | 7.34 | 0.32 | 10.7 | 16.22 | 7.09 | 0.54 | 10.57
PORT ANN | 33 | 21.26 | 8.61 | 0.95 | 13.12 | 1.79 | 1.24 | 0 | 1.75
QUOICH | 132 | 9.56 | 4.21 | 0.16 | 6.12 | 9.21 | 3.99 | 0.34 | 5.98
RANNOCH | 132 | 9.34 | 4.54 | 0.22 | 6.64 | 9.69 | 4.52 | 0.5 | 6.89
RANNOCH | 33 | 22.3 | 9.07 | 0.99 | 13.82 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
REDMOSS | 132 | 23.91 | 10.08 | 1.6 | 15.86 | 29.1 | 12.63 | 1.59 | 19.45
REDMOSS | 33 | 29.85 | 11.44 | 4.24 | 20.42 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
ROTHIENORMAN | 400 | 15.2 | 6.02 | 3.03 | 11.54 | 19.48 | 7.75 | 3.72 | 14.68
ROTHIENORMAN | 33 | 32.93 | 12.22 | 7.48 | 24.76 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
SHIN | 132 | 16.82 | 7.22 | 0.99 | 11.2 | 19.34 | 8.33 | 1.55 | 13.34
SHIN | 33 | 24.12 | 9.24 | 3.5 | 16.57 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
SLOY | 132 | 32.95 | 14.33 | 0.94 | 21.21 | 37.43 | 16.3 | 1.39 | 24.43
SPITTAL | 132 | 12.96 | 5.38 | 1.46 | 9.06 | 17.29 | 7.12 | 2.05 | 12.11
SPITTAL | 275 | 8.41 | 3.45 | 1.18 | 6.06 | 11.12 | 4.53 | 1.68 | 8.09
ST FERGUS | 132 | 17.74 | 7.13 | 1.78 | 11.86 | 21.44 | 8.73 | 1.88 | 14.22
ST FERGUS EAST | 132 | 16.11 | 6.67 | 1.03 | 10.47 | 18.36 | 7.78 | 0.94 | 11.94
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 15.88 | 6.61 | 0.95 | 10.3 | 17.85 | 7.61 | 0.81 | 11.57
ST FERGUS MOBIL | 132 | 15.26 | 6.5 | 0.59 | 9.79 | 16.94 | 7.48 | 0.54 | 11.12
ST FILLANS | 132 | 7.91 | 4.08 | 0 | 5.78 | 7.76 | 3.83 | 0.04 | 5.46
STRATHBRORA | 275 | 11.05 | 4.47 | 1.67 | 8 | 12.81 | 5.19 | 2.09 | 9.43
STRATHY WIND | 132 | 8.02 | 3.25 | 0.58 | 5.18 | 9.39 | 3.78 | 0.94 | 6.29
STRICHEN | 132 | 10.69 | 4.75 | 0.44 | 7.17 | 11.48 | 5.09 | 0.74 | 7.93
STRICHEN | 33 | 24.14 | 9.35 | 2.54 | 15.76 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
STRONELAIRG | 132 | 19.77 | 7.55 | 3.56 | 14.24 | 25.42 | 9.89 | 4.31 | 18.29
TARLAND | 132 | 7.51 | 3.64 | 0.09 | 5.23 | 7.5 | 3.48 | 0.18 | 5.1
TARLAND | 33 | 16.26 | 6.7 | 0.53 | 10 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
TAYNUILT | 132 | 8.79 | 4.6 | 0.11 | 6.62 | 9.25 | 4.56 | 0.32 | 6.77
TAYNUILT | 33 | 20.71 | 8.6 | 0.58 | 12.75 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.07
TEALING | 275 | 30.98 | 12.36 | 5.59 | 23.07 | 35.57 | 14.16 | 7.36 | 27.38
TEALING | 132 | 33.49 | 13.4 | 5.91 | 24.86 | 39.98 | 16.19 | 6.03 | 28.92
THURSO SOUTH | 275 | 8.49 | 3.48 | 1.2 | 6.12 | 11.18 | 4.55 | 1.69 | 8.12
THURSO SOUTH | 132 | 14.54 | 5.82 | 1.57 | 9.79 | 19.31 | 7.68 | 2.24 | 13.1
THURSO SOUTH | 33 | 27.96 | 10.63 | 4.71 | 19.74 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
TOMATIN | 275 | 16.53 | 6.53 | 3.33 | 12.57 | 17.87 | 7.12 | 3.55 | 13.62
TOMATIN | 132 | 24.91 | 9.54 | 4.67 | 18.17 | 30.84 | 11.87 | 5.47 | 22.26
TUMMEL | 275 | 17.94 | 7.09 | 3.41 | 13.44 | 17.7 | 7.07 | 3.39 | 13.39
TUMMEL | 132 | 22.38 | 9 | 3.23 | 15.96 | 24.88 | 10.31 | 3.17 | 17.76
TUMMEL BRIDGE | 132 | 24.12 | 10.32 | 2.12 | 16.71 | 26.99 | 11.68 | 2 | 18.52
WILLOWDALE | 132 | 26.09 | 10.73 | 2.6 | 17.77 | 33.65 | 13.98 | 3.02 | 22.78
WILLOWDALE | 33 | 29.21 | 11.18 | 4.15 | 19.96 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.02
WOODHILL | 132 | 25.91 | 10.71 | 2.36 | 17.51 | 33.19 | 13.88 | 2.69 | 22.32

## D2.0
ETYS 2024 Year 1 Summer Minimum 2024/25 - SPT Fault Levels
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AREC1- | 132 | 7.71 | 2.99 | 0.93 | 5.15 | 10.04 | 3.89 | 1.34 | 6.84 | Back To Menu
AUCH2- | 275 | 10.15 | 4.09 | 1.12 | 6.91 | 11.07 | 4.54 | 1.21 | 7.63
AYR-3- | 33 | 37.93 | 13.61 | 9.58 | 28.82 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
BAGA0J | 25 | 16.23 | 5.97 | 3.55 | 11.99 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.23 | 5.96 | 3.55 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA3- | 33 | 29.24 | 10.72 | 3.8 | 18.96 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
BAIN3- | 33 | 30.76 | 11.3 | 6.08 | 22.06 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
BERW3- | 33 | 27.8 | 10.66 | 2 | 17.08 | 4.49 | 3.07 | 0 | 4.34
BLAH1- | 132 | 19 | 7.21 | 2.83 | 13.02 | 23.57 | 9.09 | 3.61 | 16.47
BLAH3A | 33 | 24.11 | 8.81 | 5.95 | 18.41 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
BLAH3B | 33 | 24.02 | 8.78 | 5.93 | 18.35 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
BLCW3- | 33 | 13.59 | 5.17 | 1.62 | 8.93 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
BLKS3- | 33 | 12.96 | 4.99 | 1.21 | 8.27 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
BONN0J | 25 | 17.88 | 6.49 | 5.3 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 17.88 | 6.49 | 5.3 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 17.88 | 6.49 | 5.3 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN1- | 132 | 41.37 | 15.49 | 7.82 | 29.72 | 49.29 | 19.1 | 9.09 | 36.09
BONN3- | 33 | 31.43 | 11.46 | 8.15 | 24.36 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
BPGR3- | 33 | 48.94 | 16.84 | 11.45 | 35.26 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
BRAP1- | 132 | 28.3 | 10.99 | 3.13 | 18.68 | 31.97 | 12.97 | 3.31 | 21.65
BRAP3- | 33 | 28.23 | 10.41 | 4.85 | 19.57 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
BROX3- | 33 | 27.17 | 10.01 | 3.73 | 17.89 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
BUSB2- | 275 | 40.08 | 14.75 | 7.99 | 28.84 | 41.21 | 16.14 | 6.88 | 29.7
CAFA5- | 11 | 21.6 | 8.13 | 3.74 | 15.23 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
CATY0J | 25 | 9.92 | 3.67 | 1.7 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 9.93 | 3.67 | 1.73 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY3- | 33 | 26.09 | 9.61 | 4.52 | 18.11 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.93
CCSS1- | 132 | 23.48 | 8.75 | 4.55 | 16.93 | 29.93 | 11.59 | 4.59 | 20.99
CCSS3- | 33 | 25.53 | 9.34 | 6.29 | 19.5 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CHAP1- | 132 | 24.67 | 10.09 | 1.15 | 15.41 | 26.36 | 11.16 | 1.41 | 17.19
CHAP3- | 33 | 27.03 | 10.12 | 4.45 | 18.76 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
CHAS3A | 33 | 40.65 | 14.66 | 9.17 | 29.9 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
CHAS3B | 33 | 40.65 | 14.66 | 9.17 | 29.9 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
CLYM2- | 275 | 52.05 | 18.68 | 11.53 | 37.95 | 55.38 | 21.23 | 11.52 | 41.55
CLYM3A | 33 | 32.5 | 11.69 | 8.24 | 24.77 | 5.38 | 3.72 | 0 | 5.26
CLYM3B | 33 | 32.65 | 11.76 | 8.12 | 24.75 | 5.38 | 3.72 | 0 | 5.26
CLYN2Q | 275 | 13.89 | 5.06 | 4.6 | 11.75 | 16.43 | 6.08 | 5.43 | 14.02
CLYN3A | 33 | 28.64 | 10.47 | 7.18 | 21.99 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
CLYN3B | 33 | 28.75 | 10.51 | 7.2 | 22.06 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
CLYN3C | 33 | 28.61 | 10.45 | 7.2 | 21.99 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
CLYN3D | 33 | 28.64 | 10.47 | 7.14 | 21.95 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
CLYS2R | 275 | 13.98 | 5.11 | 4.43 | 11.66 | 15.76 | 5.86 | 4.77 | 13.06
CLYS3A | 33 | 28.69 | 10.5 | 7.08 | 21.92 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
CLYS3B | 33 | 28.57 | 10.46 | 6.9 | 21.7 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
COAL1A | 132 | 27.59 | 9.95 | 7.52 | 21.59 | 35.19 | 12.99 | 9.04 | 27.41
COAL1B | 132 | 27.38 | 9.93 | 7.78 | 21.82 | 35.84 | 13.2 | 9.57 | 28.24
COAL4- | 400 | 36.69 | 13.57 | 6.95 | 26.14 | 37.71 | 14.64 | 7.26 | 27.95
COAT3- | 33 | 37.15 | 13.22 | 11.27 | 29.97 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
COCK2- | 275 | 44.62 | 16.21 | 10.2 | 33.13 | 46.35 | 17.81 | 10.05 | 35.23
COCK3- | 33 | 40.46 | 14.56 | 10.6 | 31.2 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
COYL1- | 132 | 21.06 | 7.52 | 5.95 | 16.59 | 26.97 | 9.9 | 7.31 | 21.31
COYL2- | 275 | 32.21 | 11.95 | 6.82 | 23.71 | 36.5 | 14.15 | 7.23 | 27.24
COYL3- | 33 | 31.15 | 11.22 | 5.21 | 21.07 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CROO3J | 33 | 32.82 | 12.46 | 3.52 | 21.13 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CROO3K | 33 | 27.4 | 10.25 | 3.73 | 18.22 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CRYR1- | 132 | 11.45 | 4.14 | 3.88 | 9.73 | 15.22 | 5.54 | 4.95 | 12.78
CRYR1A | 132 | 11.58 | 4.17 | 4.08 | 9.98 | 15.47 | 5.62 | 5.21 | 13.15
CRYR4- | 400 | 39.45 | 14.33 | 9.25 | 29.51 | 41.38 | 15.73 | 9.86 | 32.11
CUMB3- | 33 | 28.79 | 10.64 | 4.56 | 19.6 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
CUMH3- | 33 | 23.73 | 8.86 | 3.94 | 16.47 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.89
CUPA3- | 33 | 30.9 | 12.15 | 1.42 | 18.6 | 4.34 | 3.01 | 0 | 4.25
CURR0J | 25 | 18.8 | 6.87 | 4.79 | 14.51 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 18.53 | 6.77 | 4.74 | 14.31 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR1A | 132 | 31.29 | 11.14 | 8.22 | 23.97 | 39.92 | 14.66 | 10.37 | 31.1
CURR1B | 132 | 31.29 | 11.14 | 8.22 | 23.97 | 39.92 | 14.66 | 10.37 | 31.1
CURR2- | 275 | 42.1 | 15.35 | 8.47 | 30.18 | 44.05 | 16.99 | 9.09 | 33.12
CURR5- | 11 | 32.96 | 12.18 | 5.59 | 22.81 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.37
DALL2- | 275 | 23.76 | 8.87 | 4.64 | 17.18 | 21.14 | 8.36 | 4.04 | 15.86
DALM1- | 132 | 23.05 | 8.24 | 6.55 | 18.19 | 28.31 | 10.35 | 8.19 | 22.83
DALM3- | 33 | 26.96 | 9.59 | 7.63 | 21.19 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
DENN2- | 275 | 46.83 | 16.75 | 10.11 | 33.81 | 47.98 | 18.42 | 10.06 | 36.1
DENN4- | 400 | 17.55 | 6.27 | 5.11 | 13.98 | 18 | 6.75 | 4.91 | 14.45
DESA3- | 33 | 20.11 | 7.53 | 3.13 | 13.78 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
DEVM0J | 25 | 8.42 | 3.05 | 2.59 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.42 | 3.05 | 2.59 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM1- | 132 | 30.35 | 11.53 | 6.78 | 23.09 | 37.31 | 14.51 | 8.07 | 28.59
DEVM3- | 33 | 34.37 | 12.99 | 4.42 | 22.79 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
DEVM4- | 400 | 26.06 | 9.61 | 5.26 | 18.84 | 25.68 | 10.04 | 4.81 | 19.01
DEVO1- | 132 | 23.53 | 9.79 | 1.12 | 14.96 | 24 | 10.31 | 1.73 | 16.32
DEVO3- | 33 | 30.19 | 11.36 | 3.64 | 19.71 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.32
DEWP3- | 33 | 41.14 | 14.61 | 11.87 | 32.53 | 7.83 | 5.42 | 0 | 7.67
DONO1- | 132 | 24.5 | 9.09 | 5.03 | 17.89 | 31.51 | 12.07 | 5.27 | 22.33
DRCR3- | 33 | 28.32 | 10.71 | 2.96 | 18.1 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DRUM3- | 33 | 36.97 | 13.17 | 10.54 | 29.17 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
DUMF1- | 132 | 16.33 | 6.88 | 0.43 | 10.16 | 19.35 | 8.22 | 0.67 | 12.3
DUMF3A | 33 | 30.77 | 11.92 | 1.76 | 18.63 | 4.35 | 3.02 | 0 | 4.26
DUMF3B | 33 | 30.72 | 11.91 | 1.76 | 18.6 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.29
DUMF3I | 33 | 17.82 | 6.78 | 1.58 | 11.18 | 1.49 | 1.04 | 0 | 1.47
DUNB3A | 33 | 29.5 | 11.06 | 3.15 | 18.79 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
DUNB3B | 33 | 29.51 | 10.63 | 4.71 | 19.75 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DUNE1- | 132 | 14.05 | 6 | 0.58 | 9.07 | 16.03 | 6.84 | 0.97 | 10.65
DUNE3- | 33 | 26.5 | 10.39 | 2.16 | 16.86 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.36
DUNF3- | 33 | 30.6 | 11.53 | 3.82 | 20.13 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DUNH3- | 33 | 23.99 | 8.77 | 5.95 | 18.35 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
EAST5- | 11 | 15.82 | 6.15 | 1.34 | 10.03 | 1.13 | 0.78 | 0 | 1.1
ECCF0J | 25 | 15.47 | 5.97 | 1.3 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 18.98 | 7.15 | 2.62 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCL1- | 132 | 26.94 | 9.9 | 8.08 | 22.08 | 33.78 | 12.71 | 9.72 | 27.7
ECCL3- | 33 | 31.93 | 12.25 | 5.54 | 22.85 | 5.12 | 3.51 | 0 | 4.97
ECCL4A | 400 | 37.61 | 13.7 | 8.8 | 28.18 | 33.63 | 12.97 | 7.03 | 25.38
ECCL4B | 400 | 37.64 | 13.71 | 8.85 | 28.25 | 33.52 | 12.93 | 7.03 | 25.31
EERH2- | 275 | 48.24 | 17.43 | 10.43 | 35.08 | 48.46 | 18.73 | 9.33 | 35.82
EERH3- | 33 | 41.49 | 14.78 | 12.49 | 33.4 | 5.95 | 4.13 | 0 | 5.84
EKIL3A | 33 | 28.54 | 10.17 | 8.7 | 23.08 | 5.31 | 3.67 | 0 | 5.19
EKIL3B | 33 | 28.64 | 10.21 | 8.72 | 23.16 | 5.32 | 3.68 | 0 | 5.2
EKIS2- | 275 | 43.24 | 15.79 | 9.11 | 31.44 | 47.78 | 18.58 | 8.89 | 35.17
EKIS3A | 33 | 25.82 | 9.24 | 7.08 | 20.14 | 5.31 | 3.66 | 0 | 5.18
EKIS3B | 33 | 25.87 | 9.25 | 7.16 | 20.25 | 5.25 | 3.63 | 0 | 5.13
ELDE3- | 33 | 36.26 | 13.58 | 4.91 | 24.11 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
ELVA0J | 25 | 19.86 | 7.03 | 8.32 | 18.27 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.86 | 7.03 | 8.32 | 18.26 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q | 275 | 14.6 | 5.27 | 5.3 | 12.74 | 16.65 | 6.24 | 5.15 | 13.97
ELVA2R | 275 | 14.61 | 5.27 | 5.3 | 12.75 | 16.45 | 6.02 | 5.72 | 14.23
ELVA4- | 400 | 43.86 | 16.15 | 8.29 | 31.12 | 40.05 | 15.74 | 6.98 | 29.24
ERSK3- | 33 | 32.75 | 11.08 | 4.52 | 20.18 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
EWEH3- | 33 | 18.83 | 7.3 | 1.65 | 11.98 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
FALL4- | 400 | 35.8 | 13.08 | 8.1 | 26.6 | 35.53 | 13.68 | 7.55 | 26.9
FINN3- | 33 | 29.36 | 10.72 | 6 | 21.16 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
GALA1- | 132 | 16.47 | 7.05 | 0.28 | 10.24 | 17.61 | 7.69 | 0.67 | 11.54
GALA3- | 33 | 27.09 | 10.36 | 2.11 | 16.76 | 4.75 | 3.28 | 0 | 4.64
GAWH1Q | 132 | 22.3 | 8.38 | 3.83 | 15.69 | 28.11 | 11.08 | 3.62 | 19.28
GAWH3- | 33 | 21.69 | 7.92 | 5.59 | 16.8 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
GIFF3A | 33 | 33.92 | 12.34 | 7.53 | 24.99 | 5.37 | 3.71 | 0 | 5.25
GIFF3B | 33 | 34.03 | 12.38 | 7.59 | 25.1 | 5.37 | 3.71 | 0 | 5.25
GLGL3- | 33 | 22.26 | 8.25 | 4.25 | 15.92 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
GLLE1- | 132 | 9.92 | 4.23 | 0.4 | 6.38 | 11.31 | 4.96 | 0.45 | 7.46
GLLE5- | 11 | 16.93 | 6.4 | 2.5 | 11.55 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
GLLU3- | 33 | 16.34 | 6.83 | 0.17 | 9.82 | 3.79 | 2.62 | 0 | 3.7
GLNI1- | 132 | 39.12 | 15.1 | 5.54 | 26.9 | 44.2 | 17.65 | 5.99 | 30.95
GLNI3- | 33 | 35.29 | 13.19 | 6.31 | 24.96 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
GLRO2- | 275 | 31.46 | 11.79 | 5.08 | 21.75 | 29.72 | 11.8 | 4.75 | 21.44
GLRO3A | 33 | 31.88 | 11.76 | 6.63 | 23.26 | 5.37 | 3.71 | 0 | 5.25
GLRO3B | 33 | 28.5 | 10.39 | 6.67 | 21.36 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23
GORG3- | 33 | 27.18 | 9.91 | 5.02 | 19.04 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
GOVA3- | 33 | 29.1 | 10.63 | 5.68 | 20.71 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
GRMO2- | 275 | 34.75 | 12.81 | 6.67 | 24.79 | 33.18 | 12.97 | 6.44 | 24.79
GRMO3A | 33 | 36.74 | 13.12 | 8.93 | 27.48 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
GRMO3C | 33 | 36.82 | 13.14 | 9.06 | 27.64 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
GRNA1- | 132 | 31.9 | 12.03 | 7.31 | 24.33 | 39.66 | 15.26 | 8.64 | 30.21
GRNA4- | 400 | 47.94 | 17.66 | 9.83 | 34.8 | 43.02 | 16.57 | 9.61 | 33.04
HAGR3- | 33 | 28.6 | 10.54 | 4.71 | 19.62 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HAWI1- | 132 | 9.69 | 4.44 | 0.06 | 6.34 | 10.53 | 4.7 | 0.21 | 6.86
HAWI3- | 33 | 19.9 | 8.07 | 0.41 | 11.82 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
HELE1Q | 132 | 16.04 | 7.53 | 0.05 | 10.7 | 17.08 | 7.93 | 0.25 | 11.46
HELE1R | 132 | 16.04 | 7.53 | 0.05 | 10.7 | 17.08 | 7.93 | 0.25 | 11.46
HELE3- | 33 | 24.93 | 10.02 | 0.76 | 14.94 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
HUCS4- | 400 | 33.12 | 12.11 | 6.41 | 23.54 | 37.38 | 14.35 | 7.77 | 28.06
HUER1- | 132 | 28.31 | 10.32 | 7.08 | 21.67 | 35 | 13.08 | 8.97 | 27.47
HUER4- | 400 | 33.23 | 12.15 | 6.42 | 23.61 | 37.49 | 14.39 | 7.79 | 28.14
HUNE4- | 400 | 33.23 | 12.15 | 6.42 | 23.61 | 37.5 | 14.39 | 7.79 | 28.15
HUNF3- | 33 | 37.87 | 14.14 | 5.91 | 25.91 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
INKE3- | 33 | 29.55 | 11.29 | 2.49 | 18.46 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
INVR2- | 275 | 24.39 | 9.2 | 4.37 | 17.38 | 23.81 | 9.41 | 4.31 | 17.62
INWI0J | 25 | 10.99 | 3.96 | 3.37 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.99 | 3.96 | 3.37 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN3- | 33 | 28.02 | 10.24 | 5.48 | 19.96 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
KAIM2- | 275 | 43.81 | 15.92 | 9.37 | 31.88 | 47.17 | 18.12 | 9.59 | 35.22
KAIM3- | 33 | 31.88 | 11.27 | 8.25 | 24.19 | 5.74 | 3.98 | 0 | 5.62
KEOO1- | 132 | 10.63 | 4.39 | 0.97 | 7.17 | 12.16 | 5.12 | 1.11 | 8.35
KEOO5- | 11 | 16.96 | 6.43 | 2.43 | 11.53 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
KIER3- | 33 | 31.11 | 11.44 | 5.43 | 21.61 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
KILB3- | 33 | 33.03 | 12.34 | 5.14 | 22.6 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KILB5- | 11 | 27.31 | 10.28 | 4.02 | 18.55 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
KILG2- | 275 | 11.16 | 4.52 | 1.17 | 7.55 | 13.53 | 5.51 | 1.69 | 9.48
KILS1- | 132 | 20.3 | 7.83 | 4.02 | 15.09 | 21.68 | 8.43 | 5.07 | 16.99
KILS2- | 275 | 38.17 | 13.9 | 9.23 | 28.89 | 44.84 | 17.02 | 10.73 | 34.8
KILS3- | 33 | 37.42 | 13.5 | 9.56 | 28.65 | 5.97 | 4.13 | 0 | 5.85
KILS4- | 400 | 32.17 | 11.86 | 6.29 | 23.07 | 33.96 | 13.14 | 6.99 | 25.57
KILS4T | 400 | 31.55 | 11.65 | 6.22 | 22.7 | 32.59 | 12.62 | 6.69 | 24.54
KILT3A | 33 | 31.14 | 11.21 | 8.77 | 24.62 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
KILT3B | 33 | 31.12 | 11.2 | 8.79 | 24.63 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.03
KILW1Q | 132 | 19.97 | 7.76 | 1.92 | 12.89 | 20.91 | 8.44 | 1.85 | 13.78
KILW1R | 132 | 19.78 | 7.73 | 1.75 | 12.69 | 20.53 | 8.33 | 1.71 | 13.48
KILW3- | 33 | 26.46 | 9.79 | 4.76 | 18.6 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
KINC2- | 275 | 42.36 | 15.27 | 9.5 | 31.1 | 40.14 | 15.59 | 7.61 | 29.65
LAMB2- | 275 | 41.09 | 14.91 | 8.36 | 29.45 | 40.22 | 15.71 | 7.3 | 29.51
LEVE3- | 33 | 32.68 | 12.85 | 1.43 | 19.6 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
LING3- | 33 | 27.05 | 9.59 | 3.65 | 17.21 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.37
LINM3- | 33 | 30.79 | 10.77 | 6.93 | 22.17 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
LOAN2- | 275 | 50.94 | 18.15 | 11.12 | 36.79 | 49.25 | 19.11 | 8.73 | 35.75
MAHI1- | 132 | 8.96 | 3.36 | 1.75 | 6.5 | 11.34 | 4.27 | 2.35 | 8.39
MAHI2- | 275 | 12.04 | 4.82 | 1.42 | 8.23 | 14.42 | 5.82 | 1.93 | 10.15
MAHI3- | 33 | 28.6 | 10.74 | 4.12 | 19.31 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
MARM0J | 25 | 9.75 | 3.61 | 1.96 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.75 | 3.61 | 1.96 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYB1- | 132 | 12.73 | 5.23 | 0.38 | 7.78 | 14.03 | 5.95 | 0.54 | 8.95
MAYB3- | 33 | 19.33 | 7.26 | 1 | 11.27 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
MEAD1- | 132 | 21.02 | 8.18 | 1.69 | 13.25 | 22.04 | 8.87 | 1.75 | 14.29
MIDM1- | 132 | 20.66 | 8.21 | 1.35 | 12.96 | 24.75 | 10.47 | 2.05 | 16.86
MOFF1- | 132 | 20.92 | 7.6 | 6.28 | 17.02 | 27.69 | 10.15 | 8.25 | 22.6
MOFF4- | 400 | 37.38 | 13.98 | 6.92 | 26.69 | 33.45 | 13.18 | 6.02 | 24.66
MOSM1A | 132 | 39.07 | 15.03 | 6.08 | 27.34 | 45.85 | 18.1 | 7.71 | 33.3
MOSM1B | 132 | 39.07 | 15.03 | 6.08 | 27.34 | 45.85 | 18.1 | 7.71 | 33.3
MOSM2- | 275 | 36.11 | 13.37 | 6.24 | 25.16 | 34.37 | 13.53 | 6.14 | 25.27
NEAR2Q | 275 | 40.13 | 14.84 | 7.76 | 28.74 | 39.76 | 15.57 | 7.08 | 29.1
NEAR3- | 33 | 46.81 | 16.91 | 9.97 | 33.88 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
NECU1- | 132 | 25.16 | 9.2 | 6.08 | 19.1 | 33.84 | 12.58 | 7.96 | 25.74
NECU2- | 275 | 27.8 | 10.43 | 5.52 | 20.27 | 30.48 | 11.88 | 6.1 | 22.9
NEIL1- | 132 | 41 | 14.97 | 9.65 | 30.81 | 53.74 | 20.25 | 12.66 | 41.3
NEIL2- | 275 | 47.04 | 16.99 | 10.42 | 34.45 | 54.66 | 20.72 | 12.69 | 41.98
NEIL4Q | 400 | 33.22 | 12.03 | 7.19 | 24.2 | 38.23 | 14.52 | 8.73 | 29.26
NEIL4R | 400 | 33.22 | 12.03 | 7.19 | 24.2 | 38.23 | 14.52 | 8.73 | 29.26
NETH3- | 33 | 41.79 | 16.42 | 4.4 | 27.63 | 5.84 | 4.05 | 0 | 5.72
NETS1- | 132 | 7.07 | 3.16 | 0.09 | 4.56 | 8.1 | 3.66 | 0.17 | 5.35
NETS3- | 33 | 12.1 | 4.95 | 0.62 | 7.63 | 2.9 | 1.98 | 0 | 2.8
NOKY1- | 132 | 24.58 | 9.01 | 5.76 | 18.51 | 32.06 | 12.03 | 6.72 | 23.74
PAIS3- | 33 | 32.58 | 11.95 | 6.03 | 22.94 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PART3- | 33 | 32.97 | 12.37 | 4.31 | 21.81 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
POOB0J | 25 | 19.83 | 7.15 | 5.95 | 16.06 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 19.83 | 7.15 | 5.95 | 16.06 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB3- | 33 | 42.42 | 15.1 | 11.86 | 33.21 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.86
PORD3- | 33 | 48.19 | 17.44 | 11.52 | 36.18 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
RAVE3A | 33 | 42.27 | 16.49 | 3.38 | 26.71 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.82
RAVE3B | 33 | 42.27 | 16.49 | 3.38 | 26.71 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.82
REDH1- | 132 | 28.94 | 12.15 | 1.09 | 18.27 | 29.42 | 12.6 | 1.42 | 19.24
REDH3- | 33 | 34.68 | 13.28 | 3.18 | 21.97 | 3.74 | 2.59 | 0 | 3.66
SACO0J | 25 | 10.53 | 3.81 | 2.89 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.48 | 3.8 | 2.82 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO3J | 33 | 28.67 | 10.41 | 4.01 | 18.74 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.91
SACO3K | 33 | 30.43 | 11.44 | 3.8 | 19.98 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SAKN1- | 132 | 11.44 | 4.67 | 0.61 | 7.21 | 13.99 | 5.77 | 0.93 | 9.09
SANX0J | 25 | 16.65 | 5.98 | 4.61 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.63 | 5.98 | 4.56 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX3- | 33 | 25.68 | 9.29 | 5.51 | 18.64 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
SHRU3A | 33 | 34.23 | 12.15 | 9.85 | 27.03 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
SHRU3B | 33 | 34.23 | 12.15 | 9.85 | 27.03 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
SIGH3A | 33 | 39.5 | 14.15 | 10.2 | 30.21 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
SIGH3B | 33 | 39.48 | 14.13 | 10.39 | 30.37 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
SMEA1- | 132 | 16.79 | 6.56 | 4.54 | 13.82 | 18.84 | 7.36 | 5.52 | 15.92
SMEA2- | 275 | 44.79 | 16.23 | 10.54 | 33.49 | 49.87 | 18.97 | 11.44 | 38.26
SPAV3- | 33 | 26.34 | 9.85 | 3.69 | 17.62 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
STHA2A | 275 | 47.24 | 17.09 | 10.66 | 34.84 | 52.82 | 20.11 | 11.93 | 40.37
STHA2B | 275 | 47.66 | 17.23 | 10.83 | 35.19 | 53.95 | 20.59 | 12.17 | 41.29
STHA3- | 33 | 39.61 | 14.25 | 10.23 | 30.39 | 6 | 4.16 | 0 | 5.89
STHA4A | 400 | 39.72 | 14.48 | 8.03 | 28.52 | 41.97 | 16.14 | 8.6 | 31.42
STHA4B | 400 | 37.84 | 13.85 | 7.74 | 27.33 | 39.89 | 15.35 | 8.2 | 29.91
STIR3- | 33 | 33.84 | 12.23 | 6.33 | 23.64 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
STLE0J | 25 | 10.26 | 3.75 | 2.21 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.26 | 3.75 | 2.21 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE1Q | 132 | 19.64 | 8.83 | 0.19 | 12.67 | 20.09 | 9.13 | 0.54 | 13.45
STLE1R | 132 | 19.64 | 8.83 | 0.19 | 12.67 | 20.09 | 9.13 | 0.54 | 13.45
STLE3S | 33 | 28.11 | 10.89 | 2.06 | 17.46 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TELR3- | 33 | 26.39 | 9.79 | 3.7 | 17.55 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
TONG1- | 132 | 8.84 | 4.12 | 0.03 | 5.86 | 12.07 | 5.62 | 0.06 | 8.02
TONG3- | 33 | 18.62 | 7.6 | 0.39 | 11.14 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.87
TONG5- | 11 | 47.38 | 19.54 | 0.89 | 28.52 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
TORN1- | 132 | 27.84 | 10.02 | 7.86 | 22.02 | 34.02 | 12.46 | 9.97 | 27.59
TORN4- | 400 | 44.62 | 16.06 | 10.92 | 33.62 | 46.44 | 17.52 | 12.04 | 36.81
WESE1- | 132 | 11.14 | 4.04 | 3.57 | 9.29 | 14.85 | 5.45 | 4.33 | 12.03
WFIE1A | 132 | 29.37 | 11.88 | 4.67 | 21.47 | 30.76 | 12.58 | 5.7 | 23.49
WFIE1B | 132 | 34.57 | 13.67 | 4.5 | 23.84 | 36.43 | 14.84 | 5.63 | 26.63
WFIE2- | 275 | 38.35 | 14.13 | 6.73 | 26.72 | 37.5 | 14.7 | 6.75 | 27.55
WFIE3- | 33 | 34.41 | 12.4 | 7.63 | 25.16 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
WGEO3- | 33 | 46.48 | 16.83 | 9.65 | 33.45 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
WHHO3- | 33 | 39.72 | 14.31 | 9.61 | 29.84 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
WHTL3- | 33 | 25.38 | 10.01 | 0.64 | 14.79 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
WISH0J | 25 | 22.15 | 7.96 | 6.7 | 17.96 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 22.15 | 7.96 | 6.7 | 17.96 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH1- | 132 | 12.29 | 4.45 | 3.99 | 10.28 | 15.79 | 5.76 | 5.09 | 13.23
WISH2- | 275 | 41.01 | 15.02 | 9.46 | 30.7 | 46.36 | 17.64 | 11.04 | 35.99
WISH3- | 33 | 40.64 | 14.65 | 10.07 | 30.78 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
WISH4- | 400 | 37.38 | 13.7 | 7.33 | 26.7 | 38.97 | 15.04 | 7.99 | 29.25
WIYH1- | 132 | 38.19 | 14.41 | 8.45 | 28.83 | 48.6 | 18.95 | 10.81 | 37.62
WIYH2- | 275 | 41.53 | 15.01 | 8.97 | 30.19 | 45.63 | 17.45 | 10 | 34.68
WLEE2- | 275 | 39.21 | 14.73 | 6.37 | 27.21 | 38.36 | 16.61 | 7.6 | 31.09
WLEE3A | 33 | 35.51 | 12.98 | 8.67 | 27.02 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3B | 33 | 34.93 | 12.74 | 8.67 | 26.68 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEE3C | 33 | 34.65 | 12.63 | 8.63 | 26.5 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX2- | 275 | 32.66 | 12.67 | 4.01 | 21.93 | 30.31 | 13.32 | 6.64 | 25.48
WLEX3A | 33 | 35 | 12.76 | 8.64 | 26.69 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3B | 33 | 34.96 | 12.75 | 8.65 | 26.68 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 34.96 | 12.75 | 8.64 | 26.67 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01

## D3.0
ETYS 2024 Yr 1 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Summer 2024/25
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA1 M1 | 132 | 29.6774 | 11.9537 | 6.6922 | 23.5973 | 33.217 | 13.6773 | 7.1658 | 26.5084 | Back To Menu
ABHA1 M2 | 132 | 29.6774 | 11.9537 | 6.6922 | 23.5973 | 33.217 | 13.6773 | 7.1658 | 26.5084
ABHA1 R1 | 132 | 27.1651 | 10.9093 | 6.7537 | 22.1819 | 30.3867 | 12.4169 | 7.1861 | 24.7462
ABHA1 R2 | 132 | 27.1651 | 10.9093 | 6.7537 | 22.1819 | 30.3867 | 12.4169 | 7.1861 | 24.7462
ABTH1 M1 | 132 | 23.8567 | 9.1677 | 5.3884 | 18.3534 | 24.108 | 9.518 | 5.6367 | 19.0972
ABTH1 M2 | 132 | 29.5776 | 11.0874 | 6.494 | 22.174 | 29.7709 | 11.6826 | 6.7131 | 23.2348
ABTH1 R1 | 132 | 29.5776 | 11.0874 | 6.494 | 22.174 | 29.7709 | 11.6826 | 6.7131 | 23.2348
ABTH1 R2 | 132 | 29.5776 | 11.0874 | 6.494 | 22.174 | 29.7709 | 11.6826 | 6.7131 | 23.2348
ABTH2 M1 | 275 | 50.5351 | 17.8299 | 9.4549 | 34.6702 | 47.8156 | 18.555 | 8.0608 | 34.3016
ABTH2 M2 | 275 | 50.5351 | 17.8299 | 9.4549 | 34.6702 | 47.8156 | 18.555 | 8.0608 | 34.3016
ABTH2 M4 | 275 | 50.5351 | 17.8299 | 9.4549 | 34.6702 | 47.8156 | 18.555 | 8.0608 | 34.3016
ABTH2 R | 275 | 50.5351 | 17.8299 | 9.4549 | 34.6702 | 47.8156 | 18.555 | 8.0608 | 34.3016
ALDW2 MC1 | 275 | 53.8619 | 19.9338 | 8.7079 | 36.8986 | 55.2831 | 21.7336 | 9.0015 | 39.7374
ALDW2 MC2 | 275 | 53.8619 | 19.9338 | 8.7079 | 36.8986 | 55.2831 | 21.7336 | 9.0015 | 39.7374
ALDW2 MC3 | 275 | 53.8619 | 19.9338 | 8.7079 | 36.8986 | 55.2831 | 21.7336 | 9.0015 | 39.7374
ALDW2 MC4 | 275 | 53.8619 | 19.9338 | 8.7079 | 36.8986 | 55.2831 | 21.7336 | 9.0015 | 39.7374
ALVE1 M1 | 132 | 21.6384 | 8.5502 | 5.2509 | 17.3428 | 26.8402 | 10.7947 | 6.365 | 21.631
ALVE1 M2 | 132 | 21.6384 | 8.5502 | 5.2509 | 17.3428 | 26.8402 | 10.7947 | 6.365 | 21.631
AMEM1 M1 | 132 | 53.6008 | 20.1851 | 14.214 | 42.7601 | 63.7857 | 24.6275 | 16.9969 | 51.8254
AMEM1 M2 | 132 | 53.6008 | 20.1851 | 14.214 | 42.7601 | 63.7857 | 24.6275 | 16.9969 | 51.8254
AMEM1 R1 | 132 | 53.6008 | 20.1851 | 14.214 | 42.7601 | 63.7857 | 24.6275 | 16.9969 | 51.8254
AMEM1 R2 | 132 | 53.6008 | 20.1851 | 14.214 | 42.7601 | 63.7857 | 24.6275 | 16.9969 | 51.8254
AMEM4 M | 400 | 45.1874 | 16.3218 | 3.7411 | 26.8237 | 40.129 | 15.6924 | 3.3268 | 25.5192
AMEM4 R | 400 | 47.5959 | 17.4604 | 9.3607 | 34.0535 | 42.2954 | 16.5298 | 7.8753 | 31.2519
AMEM4 R2 | 400 | 47.5959 | 17.4604 | 9.3607 | 34.0535 | 42.2954 | 16.5298 | 7.8753 | 31.2519
AXMI1 M1 | 132 | 25.1231 | 9.0893 | 7.9449 | 20.7991 | 30.9708 | 11.4868 | 9.2294 | 25.4743
AXMI1 M2 | 132 | 25.1231 | 9.0893 | 7.9449 | 20.7991 | 30.9708 | 11.4868 | 9.2294 | 25.4743
AXMI1 R1 | 132 | 25.1231 | 9.0893 | 7.9449 | 20.7991 | 30.9708 | 11.4868 | 9.2294 | 25.4743
AXMI1 R2 | 132 | 25.1231 | 9.0893 | 7.9449 | 20.7991 | 30.9708 | 11.4868 | 9.2294 | 25.4743
AXMI4 MC1 | 400 | 32.4953 | 11.8686 | 6.2292 | 23.0139 | 29.4546 | 11.4455 | 5.4187 | 21.605
AXMI4 MC2 | 400 | 32.4953 | 11.8686 | 6.2292 | 23.0139 | 29.4546 | 11.4455 | 5.4187 | 21.605
BAGB2 M1 | 275 | 35.8768 | 13.0092 | 7.4379 | 25.8357 | 39.0499 | 14.8551 | 8.961 | 29.9693
BAGB2 M2 | 275 | 35.8768 | 13.0092 | 7.4379 | 25.8357 | 39.0499 | 14.8551 | 8.961 | 29.9693
BAGB2 R1 | 275 | 35.8768 | 13.0092 | 7.4379 | 25.8357 | 39.0499 | 14.8551 | 8.961 | 29.9693
BAGB2 R2 | 275 | 35.8768 | 13.0092 | 7.4379 | 25.8357 | 39.0499 | 14.8551 | 8.961 | 29.9693
BARK1 M5 | 132 | 45.847 | 15.6044 | 15.7289 | 37.7968 | 54.7388 | 19.8021 | 17.9469 | 45.9513
BARK1 M6 | 132 | 45.847 | 15.6044 | 15.7289 | 37.7968 | 54.7388 | 19.8021 | 17.9469 | 45.9513
BARK1 R5 | 132 | 45.847 | 15.6044 | 15.7289 | 37.7968 | 54.7388 | 19.8021 | 17.9469 | 45.9513
BARK1 R6 | 132 | 45.847 | 15.6044 | 15.7289 | 37.7968 | 54.7388 | 19.8021 | 17.9469 | 45.9513
BARK2 M1 | 275 | 53.7082 | 19.1542 | 13.5976 | 40.6857 | 55.486 | 20.9701 | 14.1426 | 43.7987
BARK2 M2 | 275 | 53.7125 | 19.1022 | 13.6198 | 40.6343 | 55.8476 | 21.0898 | 14.3049 | 44.1303
BARK2 R1 | 275 | 53.7082 | 19.1542 | 13.5976 | 40.6857 | 55.486 | 20.9701 | 14.1426 | 43.7987
BARK2 R2 | 275 | 53.7125 | 19.1022 | 13.6198 | 40.6343 | 55.8476 | 21.0898 | 14.3049 | 44.1303
BARK4 M1 | 400 | 92.6739 | 30.9934 | 20.386 | 64.2173 | 96.4218 | 36.4478 | 17.5718 | 69.1167
BARK4 M2 | 400 | 92.6739 | 30.9934 | 20.386 | 64.2173 | 96.4218 | 36.4478 | 17.5718 | 69.1167
BARK4 R1 | 400 | 92.6739 | 30.9934 | 20.386 | 64.2173 | 96.4218 | 36.4478 | 17.5718 | 69.1167
BARK4 R2 | 400 | 92.6739 | 30.9934 | 20.386 | 64.2173 | 96.4218 | 36.4478 | 17.5718 | 69.1167
BEDD2 M1/4 | 275 | 33.881 | 12.0743 | 10.7664 | 27.8421 | 37.3948 | 13.8146 | 11.2108 | 30.7476
BEDD2 M2/3 | 275 | 57.9461 | 20.7714 | 14.2628 | 43.638 | 62.0368 | 23.4057 | 15.0447 | 48.1454
BEDD2 R1 | 275 | 46.2356 | 16.9332 | 10.3708 | 34.318 | 47.5389 | 18.1573 | 10.6904 | 36.3687
BEDD2 R2 | 275 | 57.9461 | 20.7714 | 14.2628 | 43.638 | 62.0368 | 23.4057 | 15.0447 | 48.1454
BEDD2 R3 | 275 | 57.9461 | 20.7714 | 14.2628 | 43.638 | 62.0368 | 23.4057 | 15.0447 | 48.1454
BEDD2 R4 | 275 | 46.2356 | 16.9332 | 10.3708 | 34.318 | 47.5389 | 18.1573 | 10.6904 | 36.3687
BEGI1 M1 | 132 | 33.1479 | 11.8103 | 10.3923 | 27.0946 | 42.4186 | 15.8137 | 12.749 | 35.113
BEGI1 M2 | 132 | 33.1479 | 11.8103 | 10.3923 | 27.0946 | 42.4186 | 15.8137 | 12.749 | 35.113
BEGI1 R1 | 132 | 30.3228 | 10.8663 | 10.6796 | 26.0468 | 37.6765 | 13.7821 | 12.6913 | 32.1821
BEGI1 R2 | 132 | 30.3228 | 10.8663 | 10.6796 | 26.0468 | 37.6765 | 13.7821 | 12.6913 | 32.1821
BENR1 M1 | 132 | 85.9821 | 31.417 | 19.404 | 63.8343 | 105.9651 | 40.9528 | 21.6028 | 79.5188
BENR1 R1 | 132 | 85.9821 | 31.417 | 19.404 | 63.8343 | 105.9651 | 40.9528 | 21.6028 | 79.5188
BENR4 M1 | 400 | 58.6083 | 22.2695 | 13.1223 | 44.6161 | 72.0474 | 29.3421 | 14.7493 | 56.2453
BENR4 M2 | 400 | 58.6083 | 22.2695 | 13.1223 | 44.6161 | 72.0474 | 29.3421 | 14.7493 | 56.2453
BENR4 R1 | 400 | 58.6083 | 22.2695 | 13.1223 | 44.6161 | 72.0474 | 29.3421 | 14.7493 | 56.2453
BESW1 M1 | 132 | 29.1108 | 10.6365 | 8.7439 | 23.7862 | 36.0459 | 13.6119 | 10.803 | 30.053
BESW1 M2 | 132 | 29.1108 | 10.6365 | 8.7439 | 23.7862 | 36.0459 | 13.6119 | 10.803 | 30.053
BESW1 R1 | 132 | 22.7583 | 8.6362 | 6.2488 | 18.4622 | 26.9861 | 10.6283 | 7.6255 | 22.6562
BESW1 R2 | 132 | 22.7583 | 8.6362 | 6.2488 | 18.4622 | 26.9861 | 10.6283 | 7.6255 | 22.6562
BESW2 MC1 | 275 | 51.6425 | 19.0803 | 9.5571 | 36.5407 | 48.9901 | 19.3011 | 8.5277 | 35.8236
BESW2 MC2 | 275 | 51.6425 | 19.0803 | 9.5571 | 36.5407 | 48.9901 | 19.3011 | 8.5277 | 35.8236
BESW2 MC3 | 275 | 51.6425 | 19.0803 | 9.5571 | 36.5407 | 48.9901 | 19.3011 | 8.5277 | 35.8236
BESW2 MC4 | 275 | 51.6425 | 19.0803 | 9.5571 | 36.5407 | 48.9901 | 19.3011 | 8.5277 | 35.8236
BESW2 MC6 | 275 | 51.6425 | 19.0803 | 9.5571 | 36.5407 | 48.9901 | 19.3011 | 8.5277 | 35.8236
BICF1 M2 | 132 | 30.1076 | 11.0499 | 10.8193 | 26.4462 | 34.9037 | 13.163 | 11.5272 | 30.1425
BICF1 R2 | 132 | 30.1076 | 11.0499 | 10.8193 | 26.4462 | 34.9037 | 13.163 | 11.5272 | 30.1425
BICF4 M1 | 400 | 70.1123 | 25.3485 | 23.074 | 58.9222 | 50.4959 | 19.8125 | 13.6264 | 41.6455
BICF4 M2 | 400 | 70.1123 | 25.3485 | 23.074 | 58.9222 | 50.4959 | 19.8125 | 13.6264 | 41.6455
BICF4 R1 | 400 | 70.1123 | 25.3485 | 23.074 | 58.9222 | 50.4959 | 19.8125 | 13.6264 | 41.6455
BICF4 R2 | 400 | 70.1123 | 25.3485 | 23.074 | 58.9222 | 50.4959 | 19.8125 | 13.6264 | 41.6455
BIGG4 MC1 | 400 | 59.8285 | 21.777 | 12.1208 | 42.9181 | 55.1859 | 21.3445 | 10.2217 | 40.4073
BIGG4 MC2 | 400 | 59.8285 | 21.777 | 12.1208 | 42.9181 | 55.1859 | 21.3445 | 10.2217 | 40.4073
BIRK1 M1 | 132 | 36.5049 | 12.7482 | 12.1287 | 30.1574 | 45.2595 | 16.5227 | 13.6259 | 36.9926
BIRK1 M2 | 132 | 36.5049 | 12.7482 | 12.1287 | 30.1574 | 45.2595 | 16.5227 | 13.6259 | 36.9926
BIRK1 R1 | 132 | 36.5049 | 12.7482 | 12.1287 | 30.1574 | 45.2595 | 16.5227 | 13.6259 | 36.9926
BIRK1 R2 | 132 | 36.5049 | 12.7482 | 12.1287 | 30.1574 | 45.2595 | 16.5227 | 13.6259 | 36.9926
BIRK2 MC1 | 275 | 57.2795 | 20.4741 | 15.0951 | 44.0498 | 57.4319 | 21.7887 | 12.7994 | 43.6133
BIRK2 MC2 | 275 | 57.2795 | 20.4741 | 15.0951 | 44.0498 | 57.4319 | 21.7887 | 12.7994 | 43.6133
BIRK2 MC3 | 275 | 57.2795 | 20.4741 | 15.0951 | 44.0498 | 57.4319 | 21.7887 | 12.7994 | 43.6133
BIRK2 MC4 | 275 | 57.2795 | 20.4741 | 15.0951 | 44.0498 | 57.4319 | 21.7887 | 12.7994 | 43.6133
BISW1 M1 | 132 | 35.3802 | 12.8012 | 11.0839 | 29.1875 | 45.2764 | 17.063 | 12.5091 | 36.6398
BISW1 M2 | 132 | 35.3802 | 12.8012 | 11.0839 | 29.1875 | 45.2764 | 17.063 | 12.5091 | 36.6398
BISW1 R1 | 132 | 35.3802 | 12.8012 | 11.0839 | 29.1875 | 45.2764 | 17.063 | 12.5091 | 36.6398
BISW1 R2 | 132 | 35.3802 | 12.8012 | 11.0839 | 29.1875 | 45.2764 | 17.063 | 12.5091 | 36.6398
BISW2 MC1 | 275 | 56.467 | 20.8317 | 10.7863 | 40.2468 | 54.1937 | 21.2914 | 9.046 | 39.1566
BISW2 MC2 | 275 | 56.467 | 20.8317 | 10.7863 | 40.2468 | 54.1937 | 21.2914 | 9.046 | 39.1566
BISW2 MC3 | 275 | 56.467 | 20.8317 | 10.7863 | 40.2468 | 54.1937 | 21.2914 | 9.046 | 39.1566
BISW2 MC4 | 275 | 56.467 | 20.8317 | 10.7863 | 40.2468 | 54.1937 | 21.2914 | 9.046 | 39.1566
BLYT2 M1 | 275 | 73.6125 | 26.7973 | 22.9163 | 60.8135 | 70.4146 | 27.1651 | 20.4496 | 58.8669
BLYT2 M2 | 275 | 73.6125 | 26.7973 | 22.9163 | 60.8135 | 70.4146 | 27.1651 | 20.4496 | 58.8669
BLYT2 R1 | 275 | 73.6125 | 26.7973 | 22.9163 | 60.8135 | 70.4146 | 27.1651 | 20.4496 | 58.8669
BLYT2 R2 | 275 | 73.6125 | 26.7973 | 22.9163 | 60.8135 | 70.4146 | 27.1651 | 20.4496 | 58.8669
BLYT4 M1 | 400 | 57.2329 | 20.1075 | 13.3496 | 41.7858 | 45.6031 | 17.447 | 10.2155 | 34.8893
BLYT4 M2 | 400 | 57.2329 | 20.1075 | 13.3496 | 41.7858 | 45.6031 | 17.447 | 10.2155 | 34.8893
BLYT4 R1 | 400 | 57.2329 | 20.1075 | 13.3496 | 41.7858 | 45.6031 | 17.447 | 10.2155 | 34.8893
BLYT4 R2 | 400 | 57.2329 | 20.1075 | 13.3496 | 41.7858 | 45.6031 | 17.447 | 10.2155 | 34.8893
BODE4 M1 | 400 | 78.8568 | 27.9856 | 19.0011 | 58.5786 | 58.5465 | 23.0603 | 9.0556 | 41.6677
BODE4 R1 | 400 | 78.8568 | 27.9856 | 19.0011 | 58.5786 | 58.5465 | 23.0603 | 9.0556 | 41.6677
BOLN1 M1 | 132 | 49.2116 | 18.6287 | 14.258 | 40.6029 | 53.7824 | 21.3261 | 15.1023 | 45.262
BOLN1 M2 | 132 | 46.689 | 17.7583 | 13.7889 | 38.9029 | 52.7427 | 20.7547 | 15.5613 | 44.9128
BOLN1 R1 | 132 | 49.2116 | 18.6287 | 14.258 | 40.6029 | 53.7824 | 21.3261 | 15.1023 | 45.262
BOLN1 R2 | 132 | 46.689 | 17.7583 | 13.7889 | 38.9029 | 52.7427 | 20.7547 | 15.5613 | 44.9128
BOLN4 M1 | 400 | 57.3679 | 20.3046 | 11.5946 | 40.3097 | 45.1836 | 17.4379 | 9.1858 | 33.8467
BOLN4 M2 | 400 | 57.3679 | 20.3046 | 11.5946 | 40.3097 | 45.1836 | 17.4379 | 9.1858 | 33.8467
BOLN4 R1 | 400 | 57.3679 | 20.3046 | 11.5946 | 40.3097 | 45.1836 | 17.4379 | 9.1858 | 33.8467
BOLN4 R2 | 400 | 57.3679 | 20.3046 | 11.5946 | 40.3097 | 45.1836 | 17.4379 | 9.1858 | 33.8467
BOTW1 M1 | 132 | 26.1234 | 9.2693 | 9.6099 | 22.7187 | 29.4238 | 10.7113 | 10.4306 | 25.5787
BOTW1 M2 | 132 | 26.1234 | 9.2693 | 9.6099 | 22.7187 | 29.4238 | 10.7113 | 10.4306 | 25.5787
BOTW4 MC1 | 400 | 61.5087 | 21.47 | 12.3539 | 42.717 | 55.3656 | 21.1638 | 10.5832 | 40.5133
BOTW4 MC2 | 400 | 61.5087 | 21.47 | 12.3539 | 42.717 | 55.3656 | 21.1638 | 10.5832 | 40.5133
BRAI1 M1 | 132 | 38.7637 | 15.288 | 12.1887 | 33.8091 | 43.8345 | 17.4824 | 13.4586 | 38.1825
BRAI1 M2 | 132 | 38.7637 | 15.288 | 12.1887 | 33.8091 | 43.8345 | 17.4824 | 13.4586 | 38.1825
BRAW1 M1 | 132 | 26.1753 | 9.9265 | 8.516 | 22.5543 | 38.7763 | 14.9625 | 12.4342 | 33.5944
BRAW1 M2 | 132 | 28.6538 | 10.6906 | 9.1089 | 24.2277 | 42.3305 | 16.2052 | 13.2714 | 36.1889
BRAW1 R1 | 132 | 26.1753 | 9.9265 | 8.516 | 22.5543 | 38.7763 | 14.9625 | 12.4342 | 33.5944
BRAW1 R2 | 132 | 28.6538 | 10.6906 | 9.1089 | 24.2277 | 42.3305 | 16.2052 | 13.2714 | 36.1889
BRAW2 MC1 | 275 | 56.1961 | 20.4701 | 13.2308 | 42.1798 | 60.6869 | 23.1805 | 13.876 | 46.6583
BRAW2 MC2 | 275 | 56.1961 | 20.4701 | 13.2308 | 42.1798 | 60.6869 | 23.1805 | 13.876 | 46.6583
BRAW2 MC3 | 275 | 56.1961 | 20.4701 | 13.2308 | 42.1798 | 60.6869 | 23.1805 | 13.876 | 46.6583
BRAW2 MC4 | 275 | 56.1961 | 20.4701 | 13.2308 | 42.1798 | 60.6869 | 23.1805 | 13.876 | 46.6583
BRED1 M1 | 132 | 34.9749 | 12.5226 | 11.8383 | 29.548 | 44.6959 | 16.5776 | 13.8144 | 37.2586
BRED1 M2 | 132 | 34.9749 | 12.5226 | 11.8383 | 29.548 | 44.6959 | 16.5776 | 13.8144 | 37.2586
BRED1 R1 | 132 | 34.9749 | 12.5226 | 11.8383 | 29.548 | 44.6959 | 16.5776 | 13.8144 | 37.2586
BRED1 R2 | 132 | 34.9749 | 12.5226 | 11.8383 | 29.548 | 44.6959 | 16.5776 | 13.8144 | 37.2586
BRED2 MC1 | 275 | 69.6959 | 25.689 | 13.7703 | 50.1001 | 69.1712 | 27.0951 | 11.9291 | 50.2473
BRED2 MC2 | 275 | 69.6959 | 25.689 | 13.7703 | 50.1001 | 69.1712 | 27.0951 | 11.9291 | 50.2473
BRED2 MC3 | 275 | 69.6959 | 25.689 | 13.7703 | 50.1001 | 69.1712 | 27.0951 | 11.9291 | 50.2473
BRED2 MC4 | 275 | 69.6959 | 25.689 | 13.7703 | 50.1001 | 69.1712 | 27.0951 | 11.9291 | 50.2473
BRFO1 M1 | 132 | 43.875 | 16.6085 | 13.1677 | 36.6557 | 49.2498 | 19.3074 | 13.7001 | 41.005
BRFO1 M2 | 132 | 43.875 | 16.6085 | 13.1677 | 36.6557 | 49.2498 | 19.3074 | 13.7001 | 41.005
BRFO1 R1 | 132 | 46.531 | 17.3252 | 13.3639 | 37.8655 | 52.2763 | 20.3968 | 13.9212 | 42.7667
BRFO1 R2 | 132 | 46.531 | 17.3252 | 13.3639 | 37.8655 | 52.2763 | 20.3968 | 13.9212 | 42.7667
BRFO4 M5 | 400 | 81.8496 | 28.6541 | 20.6867 | 61.2098 | 73.0077 | 27.7554 | 15.8421 | 55.0943
BRFO4 M6 | 400 | 81.8496 | 28.6541 | 20.6867 | 61.2098 | 73.0077 | 27.7554 | 15.8421 | 55.0943
BRFO4 M7 | 400 | 81.8496 | 28.6541 | 20.6867 | 61.2098 | 73.0077 | 27.7554 | 15.8421 | 55.0943
BRFO4 M8 | 400 | 81.8496 | 28.6541 | 20.6867 | 61.2098 | 73.0077 | 27.7554 | 15.8421 | 55.0943
BRFO4 R5 | 400 | 81.8496 | 28.6541 | 20.6867 | 61.2098 | 73.0077 | 27.7554 | 15.8421 | 55.0943
BRFO4 R6 | 400 | 81.8496 | 28.6541 | 20.6867 | 61.2098 | 73.0077 | 27.7554 | 15.8421 | 55.0943
BRFO4 R7 | 400 | 81.8496 | 28.6541 | 20.6867 | 61.2098 | 73.0077 | 27.7554 | 15.8421 | 55.0943
BRFO4 R8 | 400 | 81.8496 | 28.6541 | 20.6867 | 61.2098 | 73.0077 | 27.7554 | 15.8421 | 55.0943
BRIM1 M1 | 132 | 37.8941 | 13.0896 | 12.9822 | 31.4937 | 50.0648 | 18.1029 | 16.593 | 42.1943
BRIM1 M2 | 132 | 37.8941 | 13.0896 | 12.9822 | 31.4937 | 50.0648 | 18.1029 | 16.593 | 42.1943
BRIM1 R1 | 132 | 37.8941 | 13.0896 | 12.9822 | 31.4937 | 50.0648 | 18.1029 | 16.593 | 42.1943
BRIM1 R2 | 132 | 37.8941 | 13.0896 | 12.9822 | 31.4937 | 50.0648 | 18.1029 | 16.593 | 42.1943
BRIN2 M1 | 275 | 54.3572 | 19.9677 | 10.8821 | 39.1207 | 58.6392 | 22.8764 | 10.9935 | 43.3456
BRIN2 M2 | 275 | 58.5637 | 21.3998 | 14.0015 | 44.2653 | 63.8614 | 24.4854 | 14.8919 | 49.5194
BRIN2 R1 | 275 | 54.3572 | 19.9677 | 10.8821 | 39.1207 | 58.6392 | 22.8764 | 10.9935 | 43.3456
BRIN2 R2 | 275 | 58.5637 | 21.3998 | 14.0015 | 44.2653 | 63.8614 | 24.4854 | 14.8919 | 49.5194
BRIN4 MC1 | 400 | 55.4877 | 20.1586 | 12.0684 | 40.577 | 47.4865 | 18.39 | 10.2714 | 36.2787
BRIN4 MC4 | 400 | 55.4877 | 20.1586 | 12.0684 | 40.577 | 47.4865 | 18.39 | 10.2714 | 36.2787
BRLE4 M1 | 400 | 84.3078 | 29.204 | 16.2355 | 57.5362 | 81.4058 | 31.0086 | 16.2731 | 60.1259
BRLE4 M2 | 400 | 84.3078 | 29.204 | 16.2355 | 57.5362 | 81.4058 | 31.0086 | 16.2731 | 60.1259
BRLE4 R1 | 400 | 84.3078 | 29.204 | 16.2355 | 57.5362 | 81.4058 | 31.0086 | 16.2731 | 60.1259
BRLE4 R2 | 400 | 84.3078 | 29.204 | 16.2355 | 57.5362 | 81.4058 | 31.0086 | 16.2731 | 60.1259
BRWA1 M1 | 132 | 37.0398 | 13.9542 | 10.3593 | 30.0936 | 43.6192 | 16.7933 | 12.2276 | 35.9769
BRWA1 M2 | 132 | 37.0398 | 13.9542 | 10.3593 | 30.0936 | 43.6192 | 16.7933 | 12.2276 | 35.9769
BRWA1 R1 | 132 | 37.0398 | 13.9542 | 10.3593 | 30.0936 | 43.6192 | 16.7933 | 12.2276 | 35.9769
BRWA1 R2 | 132 | 37.0398 | 13.9542 | 10.3593 | 30.0936 | 43.6192 | 16.7933 | 12.2276 | 35.9769
BULL4 MC1 | 400 | 59.8175 | 21.2794 | 13.2976 | 43.3912 | 47.0243 | 18.2981 | 8.3884 | 34.2659
BULL4 MC2 | 400 | 59.8175 | 21.2794 | 13.2976 | 43.3912 | 47.0243 | 18.2981 | 8.3884 | 34.2659
BURW1 M1 | 132 | 41.1081 | 14.4475 | 14.8584 | 35.2902 | 48.4942 | 17.7259 | 16.3239 | 41.392
BURW1 M2 | 132 | 41.1081 | 14.4475 | 14.8584 | 35.2902 | 48.4942 | 17.7259 | 16.3239 | 41.392
BURW1 R1 | 132 | 41.1081 | 14.4475 | 14.8584 | 35.2902 | 48.4942 | 17.7259 | 16.3239 | 41.392
BURW1 R2 | 132 | 41.1081 | 14.4475 | 14.8584 | 35.2902 | 48.4942 | 17.7259 | 16.3239 | 41.392
BURW4 MC1 | 400 | 76.5211 | 27.0553 | 17.6468 | 55.9087 | 53.1782 | 21.017 | 9.5925 | 39.315
BURW4 MC2 | 400 | 76.5211 | 27.0553 | 17.6468 | 55.9087 | 53.1782 | 21.017 | 9.5925 | 39.315
BURW4 MC3 | 400 | 76.5211 | 27.0553 | 17.6468 | 55.9087 | 53.1782 | 21.017 | 9.5925 | 39.315
BURW4 MC4 | 400 | 76.5211 | 27.0553 | 17.6468 | 55.9087 | 53.1782 | 21.017 | 9.5925 | 39.315
BUSH1 M1 | 132 | 32.3556 | 11.6657 | 10.6741 | 27.172 | 42.5809 | 15.6704 | 13.6597 | 35.821
BUSH1 M2 | 132 | 32.3556 | 11.6657 | 10.6741 | 27.172 | 42.5809 | 15.6704 | 13.6597 | 35.821
BUSH1 R1 | 132 | 32.3556 | 11.6657 | 10.6741 | 27.172 | 42.5809 | 15.6704 | 13.6597 | 35.821
BUSH1 R2 | 132 | 32.3556 | 11.6657 | 10.6741 | 27.172 | 42.5809 | 15.6704 | 13.6597 | 35.821
BUSH2 MC1 | 275 | 49.8671 | 18.3755 | 10.2963 | 36.2832 | 50.9823 | 19.8403 | 9.7261 | 37.7846
BUSH2 MC2 | 275 | 49.8671 | 18.3755 | 10.2963 | 36.2832 | 50.9823 | 19.8403 | 9.7261 | 37.7846
BUSH2 MC3 | 275 | 49.8671 | 18.3755 | 10.2963 | 36.2832 | 50.9823 | 19.8403 | 9.7261 | 37.7846
BUSH2 MC4 | 275 | 49.8671 | 18.3755 | 10.2963 | 36.2832 | 50.9823 | 19.8403 | 9.7261 | 37.7846
BUST1 M1 | 132 | 34.7667 | 12.5196 | 11.4133 | 29.1187 | 43.1955 | 15.9462 | 13.3681 | 35.9194
BUST1 M2 | 132 | 34.7667 | 12.5196 | 11.4133 | 29.1187 | 43.1955 | 15.9462 | 13.3681 | 35.9194
BUST1 M3 | 132 | 34.7667 | 12.5196 | 11.4133 | 29.1187 | 43.1955 | 15.9462 | 13.3681 | 35.9194
BUST1 R1 | 132 | 34.7667 | 12.5196 | 11.4133 | 29.1187 | 43.1955 | 15.9462 | 13.3681 | 35.9194
BUST1 R2 | 132 | 34.7667 | 12.5196 | 11.4133 | 29.1187 | 43.1955 | 15.9462 | 13.3681 | 35.9194
BUST1 R3 | 132 | 34.7667 | 12.5196 | 11.4133 | 29.1187 | 43.1955 | 15.9462 | 13.3681 | 35.9194
BUST2 M1 | 275 | 60.6516 | 21.9316 | 14.9661 | 45.9821 | 63.7047 | 24.4181 | 14.3041 | 48.8365
BUST2 M2 | 275 | 60.6516 | 21.9316 | 14.9661 | 45.9821 | 63.7047 | 24.4181 | 14.3041 | 48.8365
BUST2 R1 | 275 | 60.6516 | 21.9316 | 14.9661 | 45.9821 | 63.7047 | 24.4181 | 14.3041 | 48.8365
BUST2 R2 | 275 | 60.6516 | 21.9316 | 14.9661 | 45.9821 | 63.7047 | 24.4181 | 14.3041 | 48.8365
CANT1 M | 132 | 36.4375 | 13.4122 | 7.2321 | 26.1998 | 44.183 | 17.0878 | 7.6103 | 31.776
CANT1 R | 132 | 36.7604 | 13.5153 | 7.5037 | 26.6172 | 44.8464 | 17.291 | 7.9979 | 32.451
CANT4 MC1 | 400 | 70.1326 | 24.4107 | 14.6373 | 49.1592 | 55.7035 | 21.5517 | 10.4487 | 40.9274
CANT4 MC2 | 400 | 70.1326 | 24.4107 | 14.6373 | 49.1592 | 55.7035 | 21.5517 | 10.4487 | 40.9274
CANT4 MC3 | 400 | 70.1326 | 24.4107 | 14.6373 | 49.1592 | 55.7035 | 21.5517 | 10.4487 | 40.9274
CANT4 MC4 | 400 | 70.1326 | 24.4107 | 14.6373 | 49.1592 | 55.7035 | 21.5517 | 10.4487 | 40.9274
CAPE1 M1 | 132 | 42.2178 | 14.8804 | 13.5616 | 34.6056 | 53.0996 | 19.3683 | 16.7749 | 44.1659
CAPE1 M2 | 132 | 42.2178 | 14.8804 | 13.5616 | 34.6056 | 53.0996 | 19.3683 | 16.7749 | 44.1659
CAPE1 R1 | 132 | 42.2178 | 14.8804 | 13.5616 | 34.6056 | 53.0996 | 19.3683 | 16.7749 | 44.1659
CAPE1 R2 | 132 | 42.2178 | 14.8804 | 13.5616 | 34.6056 | 53.0996 | 19.3683 | 16.7749 | 44.1659
CAPE2 M1 | 275 | 66.8714 | 23.4621 | 20.3955 | 53.5759 | 76.0962 | 27.9412 | 22.11 | 61.6248
CAPE2 M2 | 275 | 66.8714 | 23.4621 | 20.3955 | 53.5759 | 76.0962 | 27.9412 | 22.11 | 61.6248
CAPE2 R1 | 275 | 66.8714 | 23.4621 | 20.3955 | 53.5759 | 76.0962 | 27.9412 | 22.11 | 61.6248
CAPE2 R2 | 275 | 66.8714 | 23.4621 | 20.3955 | 53.5759 | 76.0962 | 27.9412 | 22.11 | 61.6248
CARE1 M1 | 132 | 37.3734 | 13.3568 | 9.8964 | 28.7857 | 46.4334 | 17.3281 | 12.3373 | 36.8429
CARE1 M2 | 132 | 37.3734 | 13.3568 | 9.8964 | 28.7857 | 46.4334 | 17.3281 | 12.3373 | 36.8429
CARE1 M3 | 132 | 37.3734 | 13.3568 | 9.8964 | 28.7857 | 46.4334 | 17.3281 | 12.3373 | 36.8429
CARE2 MC1 | 275 | 38.7182 | 13.879 | 6.289 | 25.917 | 34.9643 | 13.6493 | 5.8409 | 25.144
CARE2 MC2 | 275 | 38.7182 | 13.879 | 6.289 | 25.917 | 34.9643 | 13.6493 | 5.8409 | 25.144
CARR1 M1 | 132 | 44.5593 | 16.7481 | 9.7031 | 33.3885 | 51.836 | 20.3212 | 12.1675 | 40.9061
CARR1 M2 | 132 | 44.5593 | 16.7481 | 9.7031 | 33.3885 | 51.836 | 20.3212 | 12.1675 | 40.9061
CARR1 M3 | 132 | 44.5593 | 16.7481 | 9.7031 | 33.3885 | 51.836 | 20.3212 | 12.1675 | 40.9061
CARR1 M4 | 132 | 39.2701 | 13.9767 | 13.2327 | 32.9988 | 50.8169 | 18.6837 | 16.4242 | 42.847
CARR1 R1 | 132 | 44.5593 | 16.7481 | 9.7031 | 33.3885 | 51.836 | 20.3212 | 12.1675 | 40.9061
CARR1 R2 | 132 | 44.5593 | 16.7481 | 9.7031 | 33.3885 | 51.836 | 20.3212 | 12.1675 | 40.9061
CARR1 R3 | 132 | 39.2701 | 13.9767 | 13.2327 | 32.9988 | 50.8169 | 18.6837 | 16.4242 | 42.847
CARR1 R4 | 132 | 39.2701 | 13.9767 | 13.2327 | 32.9988 | 50.8169 | 18.6837 | 16.4242 | 42.847
CARR2 M1 | 275 | 74.1503 | 26.8106 | 18.8773 | 56.7932 | 81.8413 | 30.8299 | 21.5043 | 65.1043
CARR2 M2 | 275 | 74.1503 | 26.8106 | 18.8773 | 56.7932 | 81.8413 | 30.8299 | 21.5043 | 65.1043
CARR2 R1 | 275 | 74.1503 | 26.8106 | 18.8773 | 56.7932 | 81.8413 | 30.8299 | 21.5043 | 65.1043
CARR2 R2 | 275 | 74.1503 | 26.8106 | 18.8773 | 56.7932 | 81.8413 | 30.8299 | 21.5043 | 65.1043
CARR4 M1 | 400 | 98.0846 | 35.0958 | 19.4143 | 69.0473 | 93.8836 | 36.0244 | 19.7663 | 70.7125
CARR4 M2/4 | 400 | 98.0846 | 35.0958 | 19.4143 | 69.0473 | 93.8836 | 36.0244 | 19.7663 | 70.7125
CARR4 R1 | 400 | 98.0846 | 35.0958 | 19.4143 | 69.0473 | 93.8836 | 36.0244 | 19.7663 | 70.7125
CARR4 R1/2 | 400 | 98.0846 | 35.0958 | 19.4143 | 69.0473 | 93.8836 | 36.0244 | 19.7663 | 70.7125
CARR4 R2 | 400 | 98.0846 | 35.0958 | 19.4143 | 69.0473 | 93.8836 | 36.0244 | 19.7663 | 70.7125
CARR4 R4 | 400 | 98.0846 | 35.0958 | 19.4143 | 69.0473 | 93.8836 | 36.0244 | 19.7663 | 70.7125
CASK1 M1 | 132 | 46.1199 | 15.5264 | 10.3909 | 32.3485 | 51.9247 | 18.448 | 12.7223 | 38.8117
CELL1 M1 | 132 | 44.3415 | 16.7176 | 11.6862 | 35.3284 | 54.5167 | 21.5584 | 13.3047 | 43.7928
CELL1 M2 | 132 | 46.7052 | 17.6404 | 11.8565 | 36.8038 | 50.9936 | 19.8762 | 12.5346 | 40.6438
CELL1 R1 | 132 | 44.3415 | 16.7176 | 11.6862 | 35.3284 | 54.5167 | 21.5584 | 13.3047 | 43.7928
CELL1 R2 | 132 | 46.7052 | 17.6404 | 11.8565 | 36.8038 | 50.9936 | 19.8762 | 12.5346 | 40.6438
CELL4 M1 | 400 | 78.5733 | 28.7015 | 13.815 | 54.405 | 63.504 | 25.2789 | 10.2454 | 45.9951
CELL4 M2 | 400 | 78.5733 | 28.7015 | 13.815 | 54.405 | 63.504 | 25.2789 | 10.2454 | 45.9951
CELL4 R1 | 400 | 78.5733 | 28.7015 | 13.815 | 54.405 | 63.504 | 25.2789 | 10.2454 | 45.9951
CELL4 R2 | 400 | 78.5733 | 28.7015 | 13.815 | 54.405 | 63.504 | 25.2789 | 10.2454 | 45.9951
CHIC1 M1 | 132 | 21.8428 | 7.9231 | 7.2029 | 18.4079 | 26.9374 | 9.9296 | 8.5524 | 22.5949
CHIC1 M2 | 132 | 21.8428 | 7.9231 | 7.2029 | 18.4079 | 26.9374 | 9.9296 | 8.5524 | 22.5949
CHIC1 R1 | 132 | 21.8428 | 7.9231 | 7.2029 | 18.4079 | 26.9374 | 9.9296 | 8.5524 | 22.5949
CHIC1 R2 | 132 | 21.8428 | 7.9231 | 7.2029 | 18.4079 | 26.9374 | 9.9296 | 8.5524 | 22.5949
CHIC4 MB1 | 400 | 31.6039 | 11.568 | 6.1587 | 22.5184 | 27.7312 | 10.7379 | 5.4765 | 20.6621
CHIC4 MB2 | 400 | 31.6039 | 11.568 | 6.1587 | 22.5184 | 27.7312 | 10.7379 | 5.4765 | 20.6621
CHIC4 R1/2 | 400 | 31.4805 | 11.5206 | 6.1451 | 22.4376 | 26.7029 | 10.3829 | 5.0203 | 19.7039
CHIL4 MB1 | 400 | 63.5396 | 22.0921 | 12.605 | 43.848 | 59.2049 | 22.5765 | 11.0667 | 42.9948
CHIL4 RB1 | 400 | 63.5396 | 22.0921 | 12.605 | 43.848 | 59.2049 | 22.5765 | 11.0667 | 42.9948
CHSI1 M1 | 132 | 24.919 | 8.8956 | 8.7788 | 21.3592 | 31.7279 | 11.6383 | 10.9819 | 27.441
CHSI1 M2 | 132 | 24.919 | 8.8956 | 8.7788 | 21.3592 | 31.7279 | 11.6383 | 10.9819 | 27.441
CHSI1 R1 | 132 | 24.919 | 8.8956 | 8.7788 | 21.3592 | 31.7279 | 11.6383 | 10.9819 | 27.441
CHSI1 R2 | 132 | 24.919 | 8.8956 | 8.7788 | 21.3592 | 31.7279 | 11.6383 | 10.9819 | 27.441
CHSI2 MC1 | 275 | 70.1887 | 25.0069 | 15.6891 | 51.0542 | 65.7167 | 25.5422 | 12.3087 | 48.4308
CHSI2 MC2 | 275 | 70.1887 | 25.0069 | 15.6891 | 51.0542 | 65.7167 | 25.5422 | 12.3087 | 48.4308
CHSI2 MC3 | 275 | 70.1887 | 25.0069 | 15.6891 | 51.0542 | 65.7167 | 25.5422 | 12.3087 | 48.4308
CHSI2 MC4 | 275 | 70.1887 | 25.0069 | 15.6891 | 51.0542 | 65.7167 | 25.5422 | 12.3087 | 48.4308
CHTE1 M1 | 132 | 22.02 | 7.9917 | 6.2819 | 17.5839 | 24.276 | 9.4805 | 6.0364 | 19.4438
CHTE1 M2 | 132 | 39.9752 | 14.3228 | 11.5438 | 31.7993 | 44.7597 | 17.6367 | 10.0273 | 34.9693
CHTE1 R1 | 132 | 40.5203 | 14.4314 | 12.2732 | 32.6822 | 46.1238 | 17.9253 | 11.4787 | 36.8288
CHTE1 R2 | 132 | 40.5203 | 14.4314 | 12.2732 | 32.6822 | 46.1238 | 17.9253 | 11.4787 | 36.8288
CHTE2 MC1 | 275 | 58.8823 | 21.2408 | 13.5853 | 43.6242 | 52.988 | 20.8942 | 9.8953 | 39.4442
CHTE2 MC2 | 275 | 58.8823 | 21.2408 | 13.5853 | 43.6242 | 52.988 | 20.8942 | 9.8953 | 39.4442
CHTE2 MC3 | 275 | 58.8823 | 21.2408 | 13.5853 | 43.6242 | 52.988 | 20.8942 | 9.8953 | 39.4442
CHTE2 MC4 | 275 | 58.8823 | 21.2408 | 13.5853 | 43.6242 | 52.988 | 20.8942 | 9.8953 | 39.4442
CILF4 M1 | 400 | 58.3382 | 20.1578 | 11.8619 | 40.3693 | 58.9371 | 22.2331 | 11.1416 | 42.584
CILF4 M2 | 400 | 58.3382 | 20.1578 | 11.8619 | 40.3693 | 58.9371 | 22.2331 | 11.1416 | 42.584
CILF4 R1 | 400 | 58.3382 | 20.1578 | 11.8619 | 40.3693 | 58.9371 | 22.2331 | 11.1416 | 42.584
CILF4 R2 | 400 | 58.3382 | 20.1578 | 11.8619 | 40.3693 | 58.9371 | 22.2331 | 11.1416 | 42.584
CITR1 M1 | 132 | 37.9432 | 13.5573 | 14.0407 | 33.2136 | 50.2581 | 18.4143 | 17.1083 | 43.1501
CITR1 M2 | 132 | 37.9432 | 13.5573 | 14.0407 | 33.2136 | 50.2581 | 18.4143 | 17.1083 | 43.1501
CITR1 M3 | 132 | 37.9432 | 13.5573 | 14.0407 | 33.2136 | 50.2581 | 18.4143 | 17.1083 | 43.1501
CITR1 R1 | 132 | 38.7827 | 13.4961 | 14.4446 | 33.531 | 48.7835 | 17.5082 | 17.5413 | 42.3016
CITR1 R2 | 132 | 38.7827 | 13.4961 | 14.4446 | 33.531 | 48.7835 | 17.5082 | 17.5413 | 42.3016
CITR1 R3 | 132 | 38.7827 | 13.4961 | 14.4446 | 33.531 | 48.7835 | 17.5082 | 17.5413 | 42.3016
CITR4 M5 | 400 | 81.8831 | 27.7287 | 18.2975 | 57.5119 | 96.729 | 36.8364 | 17.0264 | 69.121
CITR4 M6 | 400 | 81.8831 | 27.7287 | 18.2975 | 57.5119 | 96.729 | 36.8364 | 17.0264 | 69.121
CITR4 MC1 | 400 | 81.8987 | 27.733 | 18.3053 | 57.5257 | 96.7645 | 36.8417 | 17.0822 | 69.1842
CITR4 MC2 | 400 | 81.8987 | 27.733 | 18.3053 | 57.5257 | 96.7645 | 36.8417 | 17.0822 | 69.1842
CITR4 MC3 | 400 | 81.8987 | 27.733 | 18.3053 | 57.5257 | 96.7645 | 36.8417 | 17.0822 | 69.1842
CITR4 MC4 | 400 | 81.8987 | 27.733 | 18.3053 | 57.5257 | 96.7645 | 36.8417 | 17.0822 | 69.1842
CITR4 R5 | 400 | 81.8831 | 27.7287 | 18.2975 | 57.5119 | 96.729 | 36.8364 | 17.0264 | 69.121
CITR4 R6 | 400 | 81.8831 | 27.7287 | 18.2975 | 57.5119 | 96.729 | 36.8364 | 17.0264 | 69.121
CLEH4 M1 | 400 | 64.9576 | 22.6422 | 13.9677 | 45.9885 | 51.6346 | 20.0193 | 8.5358 | 36.8474
CLEH4 R1 | 400 | 64.9576 | 22.6422 | 13.9677 | 45.9885 | 51.6346 | 20.0193 | 8.5358 | 36.8474
CONQ1 M1 | 132 | 43.8376 | 16.7234 | 13.2864 | 36.9369 | 54.4338 | 21.188 | 16.3442 | 46.3087
CONQ1 M2 | 132 | 43.8376 | 16.7234 | 13.2864 | 36.9369 | 54.4338 | 21.188 | 16.3442 | 46.3087
CONQ1 R1 | 132 | 43.8376 | 16.7234 | 13.2864 | 36.9369 | 54.4338 | 21.188 | 16.3442 | 46.3087
CONQ1 R2 | 132 | 43.8376 | 16.7234 | 13.2864 | 36.9369 | 54.4338 | 21.188 | 16.3442 | 46.3087
CONQ4 M1 | 400 | 88.6356 | 31.2573 | 21.2375 | 65.4419 | 96.6601 | 36.0829 | 24.7128 | 75.7417
CONQ4 M2 | 400 | 88.6356 | 31.2573 | 21.2375 | 65.4419 | 96.6601 | 36.0829 | 24.7128 | 75.7417
CONQ4 M3 | 400 | 88.6356 | 31.2573 | 21.2375 | 65.4419 | 96.6601 | 36.0829 | 24.7128 | 75.7417
CONQ4 M4 | 400 | 88.6356 | 31.2573 | 21.2375 | 65.4419 | 96.6601 | 36.0829 | 24.7128 | 75.7417
CONQ4 R1/3 | 400 | 85.979 | 30.5742 | 19.6981 | 62.9365 | 92.3386 | 34.6512 | 22.8947 | 71.8988
CONQ4 R2/4 | 400 | 85.979 | 30.5742 | 19.6981 | 62.9365 | 92.3386 | 34.6512 | 22.8947 | 71.8988
COSO4 M | 400 | 73.6322 | 25.5095 | 15.1366 | 51.2125 | 71.2314 | 27.0035 | 15.2632 | 53.452
COSO4 R | 400 | 73.6322 | 25.5095 | 15.1366 | 51.2125 | 71.2314 | 27.0035 | 15.2632 | 53.452
COTT4 M1 | 400 | 68.9913 | 25.0943 | 14.9858 | 50.4745 | 56.9456 | 22.2079 | 10.7628 | 42.1695
COTT4 M2 | 400 | 68.9913 | 25.0943 | 14.9858 | 50.4745 | 56.9456 | 22.2079 | 10.7628 | 42.1695
COTT4 M3 | 400 | 64.1809 | 24.0113 | 18.9486 | 52.9057 | 50.0815 | 19.9582 | 12.3416 | 40.5667
COTT4 M4 | 400 | 64.1809 | 24.0113 | 18.9486 | 52.9057 | 50.0815 | 19.9582 | 12.3416 | 40.5667
COTT4 R1/2 | 400 | 64.1809 | 24.0113 | 18.9486 | 52.9057 | 50.0815 | 19.9582 | 12.3416 | 40.5667
COTT4 R3/4 | 400 | 64.1809 | 24.0113 | 18.9486 | 52.9057 | 50.0815 | 19.9582 | 12.3416 | 40.5667
COVE1 M1 | 132 | 34.5825 | 12.6853 | 9.5152 | 27.4549 | 51.2093 | 19.3683 | 14.0995 | 41.4905
COVE1 M2 | 132 | 34.5825 | 12.6853 | 9.5152 | 27.4549 | 51.2093 | 19.3683 | 14.0995 | 41.4905
COVE1 R1 | 132 | 35.22 | 12.9002 | 9.8406 | 28.0843 | 51.7203 | 19.5423 | 14.5618 | 42.1988
COVE1 R2 | 132 | 35.22 | 12.9002 | 9.8406 | 28.0843 | 51.7203 | 19.5423 | 14.5618 | 42.1988
COVE2 MC1 | 275 | 53.4819 | 19.5999 | 10.7054 | 38.4238 | 56.0492 | 21.476 | 12.2608 | 42.6325
COVE2 MC2 | 275 | 53.4819 | 19.5999 | 10.7054 | 38.4238 | 56.0492 | 21.476 | 12.2608 | 42.6325
COVE2 MC3 | 275 | 53.4819 | 19.5999 | 10.7054 | 38.4238 | 56.0492 | 21.476 | 12.2608 | 42.6325
COVE2 MC4 | 275 | 53.4819 | 19.5999 | 10.7054 | 38.4238 | 56.0492 | 21.476 | 12.2608 | 42.6325
COWL1 M1 | 132 | 30.6937 | 11.0565 | 10.0162 | 25.6525 | 37.634 | 13.9309 | 12.0511 | 31.7524
COWL1 M2 | 132 | 41.3127 | 14.5768 | 13.6465 | 34.2612 | 51.386 | 18.832 | 16.5461 | 43.1786
COWL1 R1 | 132 | 30.6937 | 11.0565 | 10.0162 | 25.6525 | 37.634 | 13.9309 | 12.0511 | 31.7524
COWL1 R2 | 132 | 41.3127 | 14.5768 | 13.6465 | 34.2612 | 51.386 | 18.832 | 16.5461 | 43.1786
COWL4 M1 | 400 | 81.0659 | 28.5695 | 16.6294 | 57.0327 | 78.853 | 30.2034 | 14.9314 | 57.6455
COWL4 M2 | 400 | 81.0659 | 28.5695 | 16.6294 | 57.0327 | 78.853 | 30.2034 | 14.9314 | 57.6455
COWL4 R1 | 400 | 81.0659 | 28.5695 | 16.6294 | 57.0327 | 78.853 | 30.2034 | 14.9314 | 57.6455
COWL4 R2 | 400 | 81.0659 | 28.5695 | 16.6294 | 57.0327 | 78.853 | 30.2034 | 14.9314 | 57.6455
CREB1 M1 | 132 | 41.9097 | 15.3728 | 13.388 | 35.1285 | 48.2818 | 18.158 | 14.581 | 40.2603
CREB1 M2 | 132 | 43.52 | 15.9127 | 13.7888 | 36.2928 | 50.6373 | 19.1277 | 14.9047 | 41.9554
CREB1 R1 | 132 | 41.9097 | 15.3728 | 13.388 | 35.1285 | 48.2818 | 18.158 | 14.581 | 40.2603
CREB1 R2 | 132 | 43.52 | 15.9127 | 13.7888 | 36.2928 | 50.6373 | 19.1277 | 14.9047 | 41.9554
CREB4 MB1 | 400 | 92.0767 | 32.6798 | 22.3114 | 68.5276 | 76.4623 | 29.275 | 16.8433 | 58.2445
CREB4 MB2 | 400 | 92.0767 | 32.6798 | 22.3114 | 68.5276 | 76.4623 | 29.275 | 16.8433 | 58.2445
CREB4 RB1 | 400 | 92.0767 | 32.6798 | 22.3114 | 68.5276 | 76.4623 | 29.275 | 16.8433 | 58.2445
CREB4 RB2 | 400 | 92.0767 | 32.6798 | 22.3114 | 68.5276 | 76.4623 | 29.275 | 16.8433 | 58.2445
DAIN4 M1 | 400 | 100.3756 | 35.8445 | 19.92 | 70.6117 | 95.0908 | 36.5628 | 19.3208 | 71.0284
DAIN4 M2 | 400 | 100.3756 | 35.8445 | 19.92 | 70.6117 | 95.0908 | 36.5628 | 19.3208 | 71.0284
DAIN4 R1 | 400 | 100.3756 | 35.8445 | 19.92 | 70.6117 | 95.0908 | 36.5628 | 19.3208 | 71.0284
DAIN4 R2 | 400 | 100.3756 | 35.8445 | 19.92 | 70.6117 | 95.0908 | 36.5628 | 19.3208 | 71.0284
DIDC4 M1 | 400 | 74.6596 | 26.4742 | 15.1067 | 52.5469 | 80.9935 | 30.473 | 18.2264 | 61.3217
DIDC4 M2 | 400 | 74.6596 | 26.4742 | 15.1067 | 52.5469 | 80.9935 | 30.473 | 18.2264 | 61.3217
DIDC4 M3 | 400 | 74.6596 | 26.4742 | 15.1067 | 52.5469 | 80.9935 | 30.473 | 18.2264 | 61.3217
DIDC4 M4 | 400 | 74.6596 | 26.4742 | 15.1067 | 52.5469 | 80.9935 | 30.473 | 18.2264 | 61.3217
DIDC4 M5 | 400 | 74.6596 | 26.4742 | 15.1067 | 52.5469 | 80.9935 | 30.473 | 18.2264 | 61.3217
DIDC4 M6 | 400 | 74.6596 | 26.4742 | 15.1067 | 52.5469 | 80.9935 | 30.473 | 18.2264 | 61.3217
DIDC4 R1/2 | 400 | 74.6596 | 26.4742 | 15.1067 | 52.5469 | 80.9935 | 30.473 | 18.2264 | 61.3217
DIDC4 R3/4 | 400 | 74.6596 | 26.4742 | 15.1067 | 52.5469 | 80.9935 | 30.473 | 18.2264 | 61.3217
DIDC4 R5 | 400 | 74.6596 | 26.4742 | 15.1067 | 52.5469 | 80.9935 | 30.473 | 18.2264 | 61.3217
DIDC4 R6 | 400 | 74.6596 | 26.4742 | 15.1067 | 52.5469 | 80.9935 | 30.473 | 18.2264 | 61.3217
DINO4 M1 | 400 | 70.1434 | 24.2811 | 20.2534 | 54.592 | 74.8349 | 27.4391 | 22.4115 | 61.2162
DINO4 M2 | 400 | 70.1434 | 24.2811 | 20.2534 | 54.592 | 74.8349 | 27.4391 | 22.4115 | 61.2162
DINO4 R1 | 400 | 70.1434 | 24.2811 | 20.2534 | 54.592 | 74.8349 | 27.4391 | 22.4115 | 61.2162
DINO4 R2 | 400 | 70.1434 | 24.2811 | 20.2534 | 54.592 | 74.8349 | 27.4391 | 22.4115 | 61.2162
DRAK1 M1 | 132 | 30.5471 | 10.904 | 10.9187 | 26.3393 | 37.8658 | 13.8797 | 13.5812 | 33.2101
DRAK1 M2 | 132 | 30.5471 | 10.904 | 10.9187 | 26.3393 | 37.8658 | 13.8797 | 13.5812 | 33.2101
DRAK1 R1 | 132 | 30.5471 | 10.904 | 10.9187 | 26.3393 | 37.8658 | 13.8797 | 13.5812 | 33.2101
DRAK1 R2 | 132 | 30.5471 | 10.904 | 10.9187 | 26.3393 | 37.8658 | 13.8797 | 13.5812 | 33.2101
DRAK4 M1 | 400 | 96.6313 | 34.529 | 17.3718 | 66.2032 | 92.1807 | 35.9287 | 15.3619 | 66.1727
DRAK4 M2 | 400 | 96.6313 | 34.529 | 17.3718 | 66.2032 | 92.1807 | 35.9287 | 15.3619 | 66.1727
DRAK4 M3 | 400 | 96.6313 | 34.529 | 17.3718 | 66.2032 | 92.1807 | 35.9287 | 15.3619 | 66.1727
DRAK4 R1/3 | 400 | 96.6313 | 34.529 | 17.3718 | 66.2032 | 92.1807 | 35.9287 | 15.3619 | 66.1727
DRAK4 R2 | 400 | 96.6313 | 34.529 | 17.3718 | 66.2032 | 92.1807 | 35.9287 | 15.3619 | 66.1727
DRAX1 M1 | 132 | 35.8609 | 10.6289 | 10.176 | 25.2076 | 45.9109 | 15.4582 | 12.9838 | 34.8451
DRAX1 M2 | 132 | 35.8609 | 10.6289 | 10.176 | 25.2076 | 45.9109 | 15.4582 | 12.9838 | 34.8451
DRAX1 R1 | 132 | 35.8609 | 10.6289 | 10.176 | 25.2076 | 45.9109 | 15.4582 | 12.9838 | 34.8451
DRAX1 R2 | 132 | 35.8609 | 10.6289 | 10.176 | 25.2076 | 45.9109 | 15.4582 | 12.9838 | 34.8451
DRAX4 M1 | 400 | 81.6127 | 28.7561 | 18.9168 | 59.5841 | 75.4095 | 28.6854 | 15.7534 | 56.3206
DRAX4 M2 | 400 | 81.6127 | 28.7561 | 18.9168 | 59.5841 | 75.4095 | 28.6854 | 15.7534 | 56.3206
DRAX4 M3 | 400 | 81.6127 | 28.7561 | 18.9168 | 59.5841 | 75.4095 | 28.6854 | 15.7534 | 56.3206
DRAX4 M4 | 400 | 71.5373 | 25.5118 | 17.7562 | 53.8353 | 65.3136 | 24.8491 | 14.6319 | 49.7738
DRAX4 M5 | 400 | 71.5373 | 25.5118 | 17.7562 | 53.8353 | 65.3136 | 24.8491 | 14.6319 | 49.7738
DRAX4 M6 | 400 | 71.5373 | 25.5118 | 17.7562 | 53.8353 | 65.3136 | 24.8491 | 14.6319 | 49.7738
DUNG2 M1 | 275 | 38.5011 | 13.6545 | 11.4778 | 30.7882 | 36.1394 | 13.652 | 8.4594 | 27.7663
DUNG2 M2 | 275 | 38.5011 | 13.6545 | 11.4778 | 30.7882 | 36.1394 | 13.652 | 8.4594 | 27.7663
DUNG2 R1 | 275 | 38.5011 | 13.6545 | 11.4778 | 30.7882 | 36.1394 | 13.652 | 8.4594 | 27.7663
DUNG2 R2 | 275 | 38.5011 | 13.6545 | 11.4778 | 30.7882 | 36.1394 | 13.652 | 8.4594 | 27.7663
DUNG4 M1 | 400 | 54.9258 | 19.1786 | 7.2843 | 34.4069 | 41.7674 | 16.3321 | 3.9119 | 27.009
DUNG4 M2 | 400 | 54.9258 | 19.1786 | 7.2843 | 34.4069 | 41.7674 | 16.3321 | 3.9119 | 27.009
DUNG4 M3 | 400 | 54.9258 | 19.1786 | 7.2843 | 34.4069 | 41.7674 | 16.3321 | 3.9119 | 27.009
DUNG4 M4 | 400 | 54.9258 | 19.1786 | 7.2843 | 34.4069 | 41.7674 | 16.3321 | 3.9119 | 27.009
DUNG4 M5 | 400 | 54.9258 | 19.1786 | 7.2843 | 34.4069 | 41.7674 | 16.3321 | 3.9119 | 27.009
DUNG4 R1/2 | 400 | 54.9258 | 19.1786 | 7.2843 | 34.4069 | 41.7674 | 16.3321 | 3.9119 | 27.009
DUNG4 R4/5 | 400 | 54.9258 | 19.1786 | 7.2843 | 34.4069 | 41.7674 | 16.3321 | 3.9119 | 27.009
EALI2 MC1 | 275 | 51.0545 | 18.101 | 13.9261 | 39.5248 | 56.3391 | 22.1256 | 10.7625 | 42.0528
EALI2 MC2 | 275 | 51.0545 | 18.101 | 13.9261 | 39.5248 | 56.3391 | 22.1256 | 10.7625 | 42.0528
EALI2 MC3 | 275 | 51.0545 | 18.101 | 13.9261 | 39.5248 | 56.3391 | 22.1256 | 10.7625 | 42.0528
EALI2 MC4 | 275 | 51.0545 | 18.101 | 13.9261 | 39.5248 | 56.3391 | 22.1256 | 10.7625 | 42.0528
EASO4 M1 | 400 | 61.9755 | 22.5506 | 12.4844 | 44.3757 | 62.6596 | 23.8727 | 14.6571 | 48.4182
EASO4 M2 | 400 | 61.9755 | 22.5506 | 12.4844 | 44.3757 | 62.6596 | 23.8727 | 14.6571 | 48.4182
EASO4 R1 | 400 | 61.9755 | 22.5506 | 12.4844 | 44.3757 | 62.6596 | 23.8727 | 14.6571 | 48.4182
EASO4 R2 | 400 | 61.9755 | 22.5506 | 12.4844 | 44.3757 | 62.6596 | 23.8727 | 14.6571 | 48.4182
ECLA1 M1 | 132 | 44.7903 | 16.3481 | 13.5187 | 36.6384 | 48.7073 | 18.7301 | 14.9349 | 41.4233
ECLA1 M2 | 132 | 44.7903 | 16.3481 | 13.5187 | 36.6384 | 48.7073 | 18.7301 | 14.9349 | 41.4233
ECLA1 R1 | 132 | 43.3321 | 15.9373 | 12.6218 | 35.1605 | 52.1913 | 19.7649 | 15.2637 | 43.2155
ECLA1 R2 | 132 | 43.3321 | 15.9373 | 12.6218 | 35.1605 | 52.1913 | 19.7649 | 15.2637 | 43.2155
ECLA4 M1 | 400 | 88.33 | 31.1376 | 17.7966 | 61.8319 | 78.4008 | 30.4245 | 14.4834 | 57.5101
ECLA4 M2 | 400 | 88.33 | 31.1376 | 17.7966 | 61.8319 | 78.4008 | 30.4245 | 14.4834 | 57.5101
ECLA4 R1 | 400 | 88.33 | 31.1376 | 17.7966 | 61.8319 | 78.4008 | 30.4245 | 14.4834 | 57.5101
ECLA4 R2 | 400 | 88.33 | 31.1376 | 17.7966 | 61.8319 | 78.4008 | 30.4245 | 14.4834 | 57.5101
EGGB4 M1 | 400 | 75.6994 | 26.96 | 17.0916 | 55.2187 | 70.9547 | 27.0492 | 14.8281 | 53.0815
EGGB4 M2 | 400 | 75.6994 | 26.96 | 17.0916 | 55.2187 | 70.9547 | 27.0492 | 14.8281 | 53.0815
EGGB4 R1 | 400 | 64.9521 | 23.3027 | 15.7174 | 48.6724 | 59.9758 | 22.8286 | 13.2912 | 45.5757
EGGB4 R2 | 400 | 64.9521 | 23.3027 | 15.7174 | 48.6724 | 59.9758 | 22.8286 | 13.2912 | 45.5757
ELLA2 MC1 | 275 | 53.0425 | 19.5286 | 6.6483 | 34.266 | 55.8039 | 21.549 | 7.4118 | 37.8868
ELLA2 MC2 | 275 | 53.0425 | 19.5286 | 6.6483 | 34.266 | 55.8039 | 21.549 | 7.4118 | 37.8868
ELLA2 MC3 | 275 | 53.0425 | 19.5286 | 6.6483 | 34.266 | 55.8039 | 21.549 | 7.4118 | 37.8868
ELLA2 MC4 | 275 | 53.0425 | 19.5286 | 6.6483 | 34.266 | 55.8039 | 21.549 | 7.4118 | 37.8868
ELST1 M1 | 132 | 31.505 | 11.5285 | 9.5426 | 25.8463 | 39.4915 | 14.8563 | 11.7756 | 32.7856
ELST1 M2 | 132 | 42.7516 | 15.3063 | 13.1799 | 34.8263 | 54.2295 | 20.402 | 15.5187 | 44.3715
ELST1 M3 | 132 | 37.3535 | 13.8663 | 9.5939 | 29.2037 | 43.6184 | 16.6216 | 11.5015 | 35.008
ELST1 R1 | 132 | 31.505 | 11.5285 | 9.5426 | 25.8463 | 39.4915 | 14.8563 | 11.7756 | 32.7856
ELST1 R2 | 132 | 42.7516 | 15.3063 | 13.1799 | 34.8263 | 54.2295 | 20.402 | 15.5187 | 44.3715
ELST1 R3 | 132 | 37.3535 | 13.8663 | 9.5939 | 29.2037 | 43.6184 | 16.6216 | 11.5015 | 35.008
ELST2 M1 | 275 | 58.6624 | 21.0088 | 14.522 | 44.2328 | 65.4068 | 24.5648 | 16.4709 | 51.2108
ELST2 M2 | 275 | 60.3703 | 21.7444 | 13.4305 | 44.1817 | 66.9227 | 25.5105 | 14.3346 | 50.412
ELST2 R1 | 275 | 58.6624 | 21.0088 | 14.522 | 44.2328 | 65.4068 | 24.5648 | 16.4709 | 51.2108
ELST2 R2 | 275 | 60.3703 | 21.7444 | 13.4305 | 44.1817 | 66.9227 | 25.5105 | 14.3346 | 50.412
ELST4 M1 | 400 | 71.9656 | 24.8093 | 16.1246 | 51.2102 | 89.277 | 33.1586 | 19.4007 | 66.2941
ELST4 R1 | 400 | 71.9656 | 24.8093 | 16.1246 | 51.2102 | 89.277 | 33.1586 | 19.4007 | 66.2941
ENDE1 M1 | 132 | 39.5897 | 14.2472 | 15.4357 | 35.5842 | 48.6212 | 18.1407 | 17.8816 | 43.5365
ENDE1 M2 | 132 | 39.5897 | 14.2472 | 15.4357 | 35.5842 | 48.6212 | 18.1407 | 17.8816 | 43.5365
ENDE1 R1 | 132 | 39.5897 | 14.2472 | 15.4357 | 35.5842 | 48.6212 | 18.1407 | 17.8816 | 43.5365
ENDE1 R2 | 132 | 39.5897 | 14.2472 | 15.4357 | 35.5842 | 48.6212 | 18.1407 | 17.8816 | 43.5365
ENDE4 MC1 | 400 | 72.649 | 26.4673 | 13.0201 | 50.4504 | 54.9408 | 21.731 | 9.1709 | 39.9032
ENDE4 MC2 | 400 | 72.649 | 26.4673 | 13.0201 | 50.4504 | 54.9408 | 21.731 | 9.1709 | 39.9032
ENDE4 MC3 | 400 | 72.649 | 26.4673 | 13.0201 | 50.4504 | 54.9408 | 21.731 | 9.1709 | 39.9032
ENDE4 MC4 | 400 | 72.649 | 26.4673 | 13.0201 | 50.4504 | 54.9408 | 21.731 | 9.1709 | 39.9032
EXET1 M1 | 132 | 38.141 | 14.4651 | 10.1207 | 30.5775 | 49.7154 | 19.4193 | 12.7672 | 40.2303
EXET1 M2 | 132 | 38.141 | 14.4651 | 10.1207 | 30.5775 | 49.7154 | 19.4193 | 12.7672 | 40.2303
EXET1 R1 | 132 | 38.141 | 14.4651 | 10.1207 | 30.5775 | 49.7154 | 19.4193 | 12.7672 | 40.2303
EXET1 R2 | 132 | 38.141 | 14.4651 | 10.1207 | 30.5775 | 49.7154 | 19.4193 | 12.7672 | 40.2303
EXET4 M1 | 400 | 44.2487 | 15.9233 | 7.8356 | 30.3545 | 45.3773 | 17.4795 | 8.4766 | 33.1964
EXET4 M2 | 400 | 44.2487 | 15.9233 | 7.8356 | 30.3545 | 45.3773 | 17.4795 | 8.4766 | 33.1964
EXET4 R1 | 400 | 44.2487 | 15.9233 | 7.8356 | 30.3545 | 45.3773 | 17.4795 | 8.4766 | 33.1964
EXET4 R2 | 400 | 44.2487 | 15.9233 | 7.8356 | 30.3545 | 45.3773 | 17.4795 | 8.4766 | 33.1964
FAWL1 M1 | 132 | 48.5585 | 17.3152 | 18.8667 | 43.3541 | 62.0716 | 23.2257 | 22.6199 | 55.4661
FAWL1 M2 | 132 | 48.5585 | 17.3152 | 18.8667 | 43.3541 | 62.0716 | 23.2257 | 22.6199 | 55.4661
FAWL1 R1 | 132 | 48.5585 | 17.3152 | 18.8667 | 43.3541 | 62.0716 | 23.2257 | 22.6199 | 55.4661
FAWL1 R2 | 132 | 48.5585 | 17.3152 | 18.8667 | 43.3541 | 62.0716 | 23.2257 | 22.6199 | 55.4661
FAWL4 R1/3 | 400 | 62.9851 | 22.693 | 17.9538 | 50.0465 | 58.9755 | 22.7357 | 16.2865 | 48.4396
FAWL4 R2/4 | 400 | 62.9851 | 22.693 | 17.9538 | 50.0465 | 58.9755 | 22.7357 | 16.2865 | 48.4396
FECK2 M1 | 275 | 56.2118 | 20.6231 | 12.7951 | 41.9605 | 56.2201 | 21.6636 | 12.294 | 42.931
FECK2 M2 | 275 | 56.2118 | 20.6231 | 12.7951 | 41.9605 | 56.2201 | 21.6636 | 12.294 | 42.931
FECK2 R | 275 | 56.2118 | 20.6231 | 12.7951 | 41.9605 | 56.2201 | 21.6636 | 12.294 | 42.931
FECK4 M1 | 400 | 66.0581 | 24.2247 | 11.2568 | 45.5157 | 59.7262 | 23.3381 | 11.704 | 44.709
FECK4 M2 | 400 | 66.0581 | 24.2247 | 11.2568 | 45.5157 | 59.7262 | 23.3381 | 11.704 | 44.709
FECK4 M3 | 400 | 66.0581 | 24.2247 | 11.2568 | 45.5157 | 59.7262 | 23.3381 | 11.704 | 44.709
FECK4 R1 | 400 | 66.0581 | 24.2247 | 11.2568 | 45.5157 | 59.7262 | 23.3381 | 11.704 | 44.709
FECK4 R2 | 400 | 66.0581 | 24.2247 | 11.2568 | 45.5157 | 59.7262 | 23.3381 | 11.704 | 44.709
FECK4 R3 | 400 | 66.0581 | 24.2247 | 11.2568 | 45.5157 | 59.7262 | 23.3381 | 11.704 | 44.709
FERR1 MB1 | 132 | 45.3473 | 16.0714 | 16.3211 | 39.0495 | 53.0617 | 19.3935 | 18.142 | 45.5686
FERR1 MB2 | 132 | 45.3473 | 16.0714 | 16.3211 | 39.0495 | 53.0617 | 19.3935 | 18.142 | 45.5686
FERR1 RB1 | 132 | 45.3473 | 16.0714 | 16.3211 | 39.0495 | 53.0617 | 19.3935 | 18.142 | 45.5686
FERR1 RB2 | 132 | 45.3473 | 16.0714 | 16.3211 | 39.0495 | 53.0617 | 19.3935 | 18.142 | 45.5686
FERR2 M1 | 275 | 50.6018 | 18.5122 | 12.9502 | 39.1304 | 53.0451 | 20.1412 | 13.5192 | 42.0032
FERR2 M2 | 275 | 50.7107 | 18.2843 | 15.4122 | 41.2701 | 54.9057 | 20.5956 | 15.5637 | 44.6904
FERR2 R1 | 275 | 53.5455 | 19.5225 | 13.5905 | 41.1994 | 55.2348 | 21.0852 | 12.7097 | 42.5287
FERR2 R2 | 275 | 53.5455 | 19.5225 | 13.5905 | 41.1994 | 55.2348 | 21.0852 | 12.7097 | 42.5287
FFES2 MC1 | 275 | 32.6453 | 12.167 | 2.7479 | 19.9546 | 32.8754 | 12.8424 | 2.4421 | 20.6041
FFES2 MC2 | 275 | 31.2529 | 11.8287 | 1.8938 | 18.6221 | 32.2786 | 12.7085 | 1.8996 | 19.8721
FIDF2 M1 | 275 | 76.5899 | 27.404 | 19.4229 | 58.1779 | 76.1277 | 29.0738 | 15.6404 | 56.757
FIDF2 M2 | 275 | 76.5899 | 27.404 | 19.4229 | 58.1779 | 76.1277 | 29.0738 | 15.6404 | 56.757
FIDF2 M3 | 275 | 76.5899 | 27.404 | 19.4229 | 58.1779 | 76.1277 | 29.0738 | 15.6404 | 56.757
FIDF2 M4 | 275 | 76.5899 | 27.404 | 19.4229 | 58.1779 | 76.1277 | 29.0738 | 15.6404 | 56.757
FIDF2 R1 | 275 | 76.5899 | 27.404 | 19.4229 | 58.1779 | 76.1277 | 29.0738 | 15.6404 | 56.757
FIDF2 R2 | 275 | 76.5899 | 27.404 | 19.4229 | 58.1779 | 76.1277 | 29.0738 | 15.6404 | 56.757
FLEE1 M1 | 132 | 53.4954 | 19.3537 | 15.4383 | 42.8085 | 65.5549 | 24.8111 | 17.6565 | 52.7447
FLEE1 M2 | 132 | 53.4954 | 19.3537 | 15.4383 | 42.8085 | 65.5549 | 24.8111 | 17.6565 | 52.7447
FLEE1 R1 | 132 | 54.6452 | 19.6369 | 15.5383 | 43.3091 | 65.8994 | 24.9366 | 17.5855 | 52.8511
FLEE1 R2 | 132 | 54.6452 | 19.6369 | 15.5383 | 43.3091 | 65.8994 | 24.9366 | 17.5855 | 52.8511
FLEE4 MC1 | 400 | 76.5848 | 26.6343 | 14.7277 | 52.3943 | 69.2191 | 26.6074 | 12.9524 | 50.581
FLEE4 MC2 | 400 | 76.5848 | 26.6343 | 14.7277 | 52.3943 | 69.2191 | 26.6074 | 12.9524 | 50.581
FLEE4 MC3 | 400 | 76.5848 | 26.6343 | 14.7277 | 52.3943 | 69.2191 | 26.6074 | 12.9524 | 50.581
FLEE4 MC4 | 400 | 76.5848 | 26.6343 | 14.7277 | 52.3943 | 69.2191 | 26.6074 | 12.9524 | 50.581
FLIB4 M1 | 400 | 83.8755 | 29.675 | 20.1977 | 62.1645 | 91.6858 | 34.4829 | 21.9801 | 70.7462
FLIB4 M2 | 400 | 83.8755 | 29.675 | 20.1977 | 62.1645 | 91.6858 | 34.4829 | 21.9801 | 70.7462
FOUR2 MC1 | 275 | 37.3562 | 14.4833 | 5.0761 | 25.5585 | 31.2894 | 12.7988 | 3.9401 | 22.0404
FOUR2 MC2 | 275 | 37.3562 | 14.4833 | 5.0761 | 25.5585 | 31.2894 | 12.7988 | 3.9401 | 22.0404
FRIS4 M1 | 400 | 70.6626 | 25.4011 | 23.7505 | 59.6731 | 69.2866 | 26.0681 | 22.9446 | 59.8104
FRIS4 M2 | 400 | 70.6626 | 25.4011 | 23.7505 | 59.6731 | 69.2866 | 26.0681 | 22.9446 | 59.8104
FRIS4 R1 | 400 | 70.6626 | 25.4011 | 23.7505 | 59.6731 | 69.2866 | 26.0681 | 22.9446 | 59.8104
FRIS4 R2 | 400 | 70.6626 | 25.4011 | 23.7505 | 59.6731 | 69.2866 | 26.0681 | 22.9446 | 59.8104
FROD1 M1 | 132 | 26.2945 | 9.434 | 9.0612 | 22.4028 | 32.776 | 11.9737 | 11.0845 | 28.0178
FROD1 M2 | 132 | 26.2945 | 9.434 | 9.0612 | 22.4028 | 32.776 | 11.9737 | 11.0845 | 28.0178
FROD1 R1 | 132 | 26.2945 | 9.434 | 9.0612 | 22.4028 | 32.776 | 11.9737 | 11.0845 | 28.0178
FROD1 R2 | 132 | 26.2945 | 9.434 | 9.0612 | 22.4028 | 32.776 | 11.9737 | 11.0845 | 28.0178
FROD2 MC1 | 275 | 63.1376 | 22.7626 | 16.7691 | 48.9602 | 70.1365 | 26.0965 | 19.344 | 56.25
FROD2 MC3 | 275 | 63.677 | 22.5888 | 9.5343 | 41.4797 | 69.887 | 25.9235 | 10.6256 | 47.287
FROD4 M1 | 400 | 75.844 | 27.5351 | 24.0527 | 62.9932 | 98.5298 | 37.54 | 28.831 | 81.9206
FROD4 R1 | 400 | 75.844 | 27.5351 | 24.0527 | 62.9932 | 98.5298 | 37.54 | 28.831 | 81.9206
GRAI4 M1 | 400 | 91.9129 | 30.4277 | 20.541 | 63.5723 | 97.6201 | 35.7861 | 22.9034 | 73.5126
GRAI4 M2 | 400 | 91.9129 | 30.4277 | 20.541 | 63.5723 | 97.6201 | 35.7861 | 22.9034 | 73.5126
GRAI4 M3 | 400 | 91.9129 | 30.4277 | 20.541 | 63.5723 | 97.6201 | 35.7861 | 22.9034 | 73.5126
GRAI4 M4 | 400 | 91.9129 | 30.4277 | 20.541 | 63.5723 | 97.6201 | 35.7861 | 22.9034 | 73.5126
GRAI4 M5 | 400 | 91.9129 | 30.4277 | 20.541 | 63.5723 | 97.6201 | 35.7861 | 22.9034 | 73.5126
GRAI4 M6 | 400 | 91.9129 | 30.4277 | 20.541 | 63.5723 | 97.6201 | 35.7861 | 22.9034 | 73.5126
GRAI4 M7 | 400 | 91.9129 | 30.4277 | 20.541 | 63.5723 | 97.6201 | 35.7861 | 22.9034 | 73.5126
GRAI4 R1/2 | 400 | 91.9129 | 30.4277 | 20.541 | 63.5723 | 97.6201 | 35.7861 | 22.9034 | 73.5126
GRAI4 R3 | 400 | 91.9129 | 30.4277 | 20.541 | 63.5723 | 97.6201 | 35.7861 | 22.9034 | 73.5126
GRAI4 R4 | 400 | 91.9129 | 30.4277 | 20.541 | 63.5723 | 97.6201 | 35.7861 | 22.9034 | 73.5126
GRAI4 R5 | 400 | 91.9129 | 30.4277 | 20.541 | 63.5723 | 97.6201 | 35.7861 | 22.9034 | 73.5126
GRAI4 R6 | 400 | 91.9129 | 30.4277 | 20.541 | 63.5723 | 97.6201 | 35.7861 | 22.9034 | 73.5126
GRAI4 R7 | 400 | 91.9129 | 30.4277 | 20.541 | 63.5723 | 97.6201 | 35.7861 | 22.9034 | 73.5126
GRAW4 M1 | 400 | 89.1893 | 31.0465 | 27.205 | 71.1114 | 92.4011 | 34.6872 | 27.7424 | 76.7976
GRAW4 M2 | 400 | 89.1893 | 31.0465 | 27.205 | 71.1114 | 92.4011 | 34.6872 | 27.7424 | 76.7976
GRAW4 R1 | 400 | 89.1893 | 31.0465 | 27.205 | 71.1114 | 92.4011 | 34.6872 | 27.7424 | 76.7976
GRAW4 R2 | 400 | 89.1893 | 31.0465 | 27.205 | 71.1114 | 92.4011 | 34.6872 | 27.7424 | 76.7976
GREN1 M1 | 132 | 33.7039 | 12.4179 | 9.7699 | 27.3314 | 40.5606 | 15.6615 | 10.6263 | 32.775
GREN1 M2 | 132 | 34.2867 | 12.6878 | 10.1119 | 28.0552 | 36.8867 | 14.2306 | 9.8254 | 29.9505
GREN1 R1 | 132 | 33.7039 | 12.4179 | 9.7699 | 27.3314 | 40.5606 | 15.6615 | 10.6263 | 32.775
GREN1 R2 | 132 | 34.2867 | 12.6878 | 10.1119 | 28.0552 | 36.8867 | 14.2306 | 9.8254 | 29.9505
GREN4 M1 | 400 | 59.3879 | 21.8667 | 9.8939 | 40.8181 | 54.3131 | 21.6088 | 8.2586 | 38.8181
GREN4 M2 | 400 | 59.3879 | 21.8667 | 9.8939 | 40.8181 | 54.3131 | 21.6088 | 8.2586 | 38.8181
GREN4 R1 | 400 | 59.3879 | 21.8667 | 9.8939 | 40.8181 | 54.3131 | 21.6088 | 8.2586 | 38.8181
GREN4 R2 | 400 | 59.3879 | 21.8667 | 9.8939 | 40.8181 | 54.3131 | 21.6088 | 8.2586 | 38.8181
GRIW1 M1 | 132 | 26.0672 | 9.8226 | 7.3279 | 21.2192 | 29.7084 | 11.5048 | 7.7573 | 24.0275
GRIW1 M2 | 132 | 26.0597 | 9.8203 | 7.3282 | 21.2162 | 29.6962 | 11.5002 | 7.7573 | 24.021
GRIW1 R1/2 | 132 | 26.0672 | 9.8226 | 7.3279 | 21.2192 | 29.7084 | 11.5048 | 7.7573 | 24.0275
GRIW4 MC1 | 400 | 50.9714 | 18.608 | 12.1332 | 38.4489 | 46.1492 | 17.8227 | 9.0089 | 34.214
GRIW4 MC2 | 400 | 50.9714 | 18.608 | 12.1332 | 38.4489 | 46.1492 | 17.8227 | 9.0089 | 34.214
HACK4 M1 | 400 | 87.4074 | 29.3706 | 19.6766 | 61.2129 | 106.2742 | 39.309 | 21.9874 | 77.5787
HACK4 M2 | 400 | 87.4074 | 29.3706 | 19.6766 | 61.2129 | 106.2742 | 39.309 | 21.9874 | 77.5787
HACK4 R1 | 400 | 87.4074 | 29.3706 | 19.6766 | 61.2129 | 106.2742 | 39.309 | 21.9874 | 77.5787
HACK4 R2 | 400 | 87.4074 | 29.3706 | 19.6766 | 61.2129 | 106.2742 | 39.309 | 21.9874 | 77.5787
HAMH4 M1 | 400 | 58.7177 | 21.7169 | 10.0137 | 40.726 | 57.3202 | 22.3162 | 10.7071 | 42.267
HAMH4 M2 | 400 | 58.7177 | 21.7169 | 10.0137 | 40.726 | 57.3202 | 22.3162 | 10.7071 | 42.267
HAMH4 R1 | 400 | 58.7177 | 21.7169 | 10.0137 | 40.726 | 57.3202 | 22.3162 | 10.7071 | 42.267
HAMH4 R2 | 400 | 58.7177 | 21.7169 | 10.0137 | 40.726 | 57.3202 | 22.3162 | 10.7071 | 42.267
HARK1 M1 | 132 | 26.0963 | 10.078 | 6.6791 | 20.9316 | 30.7531 | 12.1207 | 7.2734 | 24.4147
HARK1 M2 | 132 | 26.0963 | 10.078 | 6.6791 | 20.9316 | 30.7531 | 12.1207 | 7.2734 | 24.4147
HARK1 R1 | 132 | 24.6275 | 9.7856 | 5.8615 | 19.7004 | 28.6847 | 11.6367 | 6.8856 | 23.3423
HARK1 R2 | 132 | 28.0216 | 10.9592 | 7.2884 | 22.7871 | 33.1757 | 13.2212 | 8.5032 | 27.2007
HARK1 R3 | 132 | 28.0216 | 10.9592 | 7.2884 | 22.7871 | 33.1757 | 13.2212 | 8.5032 | 27.2007
HARK2 MC1 | 275 | 50.1161 | 18.7086 | 10.7225 | 37.1804 | 54.8767 | 21.1954 | 12.2485 | 42.2232
HARK2 MC11 | 275 | 50.1198 | 18.7099 | 10.7227 | 37.1825 | 54.885 | 21.1981 | 12.2512 | 42.2298
HARK2 MC12 | 275 | 50.1198 | 18.7099 | 10.7227 | 37.1825 | 54.885 | 21.1981 | 12.2512 | 42.2298
HARK2 MC13 | 275 | 50.1198 | 18.7099 | 10.7227 | 37.1825 | 54.885 | 21.1981 | 12.2512 | 42.2298
HARK2 MC2 | 275 | 50.1161 | 18.7086 | 10.7225 | 37.1804 | 54.8767 | 21.1954 | 12.2485 | 42.2232
HARK2 MC3 | 275 | 50.1161 | 18.7086 | 10.7225 | 37.1804 | 54.8767 | 21.1954 | 12.2485 | 42.2232
HARK2 MC4 | 275 | 50.1161 | 18.7086 | 10.7225 | 37.1804 | 54.8767 | 21.1954 | 12.2485 | 42.2232
HARK2 MC6 | 275 | 50.1161 | 18.7086 | 10.7225 | 37.1804 | 54.8767 | 21.1954 | 12.2485 | 42.2232
HARK2 MC8 | 275 | 50.1198 | 18.7099 | 10.7227 | 37.1825 | 54.885 | 21.1981 | 12.2512 | 42.2298
HARK2 MC9 | 275 | 50.1198 | 18.7099 | 10.7227 | 37.1825 | 54.885 | 21.1981 | 12.2512 | 42.2298
HARK4 M1 | 400 | 55.0017 | 20.0521 | 10.1655 | 38.5235 | 50.8789 | 19.6108 | 10.5859 | 38.3198
HARK4 M2 | 400 | 55.0017 | 20.0521 | 10.1655 | 38.5235 | 50.8789 | 19.6108 | 10.5859 | 38.3198
HARK4 R1 | 400 | 55.0017 | 20.0521 | 10.1655 | 38.5235 | 50.8789 | 19.6108 | 10.5859 | 38.3198
HARK4 R2 | 400 | 55.0017 | 20.0521 | 10.1655 | 38.5235 | 50.8789 | 19.6108 | 10.5859 | 38.3198
HARM2 MC1 | 275 | 60.4446 | 21.5923 | 14.0688 | 44.6049 | 53.8607 | 20.9145 | 9.4619 | 39.0395
HARM2 MC2 | 275 | 60.4446 | 21.5923 | 14.0688 | 44.6049 | 53.8607 | 20.9145 | 9.4619 | 39.0395
HARM2 MC3 | 275 | 60.4446 | 21.5923 | 14.0688 | 44.6049 | 53.8607 | 20.9145 | 9.4619 | 39.0395
HARM2 MC4 | 275 | 60.4446 | 21.5923 | 14.0688 | 44.6049 | 53.8607 | 20.9145 | 9.4619 | 39.0395
HATL2 M1 | 275 | 82.214 | 28.1926 | 23.1383 | 63.0087 | 86.038 | 31.679 | 24.4452 | 69.246
HATL2 M2 | 275 | 82.214 | 28.1926 | 23.1383 | 63.0087 | 86.038 | 31.679 | 24.4452 | 69.246
HATL2 R1 | 275 | 82.214 | 28.1926 | 23.1383 | 63.0087 | 86.038 | 31.679 | 24.4452 | 69.246
HATL2 R2 | 275 | 82.214 | 28.1926 | 23.1383 | 63.0087 | 86.038 | 31.679 | 24.4452 | 69.246
HAWP2 MC1 | 275 | 78.3321 | 27.4514 | 19.6395 | 58.4616 | 71.9711 | 27.7059 | 13.7391 | 52.9211
HAWP2 MC2 | 275 | 78.3321 | 27.4514 | 19.6395 | 58.4616 | 71.9711 | 27.7059 | 13.7391 | 52.9211
HAWP2 MC3 | 275 | 78.3321 | 27.4514 | 19.6395 | 58.4616 | 71.9711 | 27.7059 | 13.7391 | 52.9211
HAWP2 MC4 | 275 | 78.3321 | 27.4514 | 19.6395 | 58.4616 | 71.9711 | 27.7059 | 13.7391 | 52.9211
HEDO2 M1 | 275 | 50.9256 | 18.6573 | 12.9067 | 39.2921 | 53.658 | 20.1923 | 14.1304 | 42.6866
HEDO2 M2 | 275 | 50.9256 | 18.6573 | 12.9067 | 39.2921 | 53.658 | 20.1923 | 14.1304 | 42.6866
HEDO2 R1 | 275 | 50.9256 | 18.6573 | 12.9067 | 39.2921 | 53.658 | 20.1923 | 14.1304 | 42.6866
HEDO2 R2 | 275 | 50.9256 | 18.6573 | 12.9067 | 39.2921 | 53.658 | 20.1923 | 14.1304 | 42.6866
HEYS1 M1 | 132 | 38.82 | 13.0361 | 12.4054 | 30.8412 | 40.9143 | 14.7403 | 12.8615 | 33.7075
HEYS1 M2 | 132 | 38.82 | 13.0361 | 12.4054 | 30.8412 | 40.9143 | 14.7403 | 12.8615 | 33.7075
HEYS1 R1 | 132 | 38.82 | 13.0361 | 12.4054 | 30.8412 | 40.9143 | 14.7403 | 12.8615 | 33.7075
HEYS1 R2 | 132 | 38.82 | 13.0361 | 12.4054 | 30.8412 | 40.9143 | 14.7403 | 12.8615 | 33.7075
HEYS4 M1 | 400 | 95.6249 | 33.8878 | 33.1001 | 81.0248 | 98.1095 | 36.3784 | 34.7504 | 86.1973
HEYS4 M2 | 400 | 95.6249 | 33.8878 | 33.1001 | 81.0248 | 98.1095 | 36.3784 | 34.7504 | 86.1973
HEYS4 M3 | 400 | 95.6249 | 33.8878 | 33.1001 | 81.0248 | 98.1095 | 36.3784 | 34.7504 | 86.1973
HEYS4 M4 | 400 | 95.6249 | 33.8878 | 33.1001 | 81.0248 | 98.1095 | 36.3784 | 34.7504 | 86.1973
HEYS4 M5 | 400 | 95.6249 | 33.8878 | 33.1001 | 81.0248 | 98.1095 | 36.3784 | 34.7504 | 86.1973
HEYS4 R1/2 | 400 | 95.6249 | 33.8878 | 33.1001 | 81.0248 | 98.1095 | 36.3784 | 34.7504 | 86.1973
HEYS4 R3/4 | 400 | 95.6249 | 33.8878 | 33.1001 | 81.0248 | 98.1095 | 36.3784 | 34.7504 | 86.1973
HEYS4 R5 | 400 | 95.6249 | 33.8878 | 33.1001 | 81.0248 | 98.1095 | 36.3784 | 34.7504 | 86.1973
HIBU4 M1 | 400 | 85.9092 | 28.9027 | 19.4689 | 60.3434 | 105.6449 | 38.9254 | 22.6498 | 77.6985
HIBU4 M2 | 400 | 85.9092 | 28.9027 | 19.4689 | 60.3434 | 105.6449 | 38.9254 | 22.6498 | 77.6985
HIBU4 R1 | 400 | 85.9092 | 28.9027 | 19.4689 | 60.3434 | 105.6449 | 38.9254 | 22.6498 | 77.6985
HIBU4 R2 | 400 | 85.9092 | 28.9027 | 19.4689 | 60.3434 | 105.6449 | 38.9254 | 22.6498 | 77.6985
HIGM2 M1 | 275 | 54.596 | 20.0916 | 14.0048 | 42.4186 | 51.1177 | 20.1502 | 10.2019 | 38.6985
HIGM2 M2 | 275 | 54.596 | 20.0916 | 14.0048 | 42.4186 | 51.1177 | 20.1502 | 10.2019 | 38.6985
HIGM2 M3 | 275 | 54.596 | 20.0916 | 14.0048 | 42.4186 | 51.1177 | 20.1502 | 10.2019 | 38.6985
HIGM2 R1 | 275 | 54.596 | 20.0916 | 14.0048 | 42.4186 | 51.1177 | 20.1502 | 10.2019 | 38.6985
HIGM2 R4 | 275 | 54.596 | 20.0916 | 14.0048 | 42.4186 | 51.1177 | 20.1502 | 10.2019 | 38.6985
HIGM2 R5 | 275 | 54.596 | 20.0916 | 14.0048 | 42.4186 | 51.1177 | 20.1502 | 10.2019 | 38.6985
HIGM2 R6 | 275 | 54.596 | 20.0916 | 14.0048 | 42.4186 | 51.1177 | 20.1502 | 10.2019 | 38.6985
HIGM4 MC1 | 400 | 64.2864 | 23.5234 | 13.9139 | 47.181 | 51.5985 | 20.2805 | 8.7472 | 37.4281
HIGM4 MC2 | 400 | 64.2864 | 23.5234 | 13.9139 | 47.181 | 51.5985 | 20.2805 | 8.7472 | 37.4281
HINP2 M1 | 275 | 19.1806 | 6.7987 | 6.3327 | 15.9476 | 20.1537 | 7.4114 | 6.0974 | 16.5788
HINP2 M2 | 275 | 19.5284 | 6.9304 | 6.3624 | 16.1635 | 22.6466 | 8.3843 | 6.3462 | 18.2034
HINP2 R1 | 275 | 19.1806 | 6.7987 | 6.3327 | 15.9476 | 20.1537 | 7.4114 | 6.0974 | 16.5788
HINP2 R2 | 275 | 19.1806 | 6.7987 | 6.3327 | 15.9476 | 20.1537 | 7.4114 | 6.0974 | 16.5788
HINP4 M1 | 400 | 52.5055 | 18.6629 | 9.3124 | 35.7057 | 48.2967 | 18.8785 | 7.5689 | 34.2671
HINP4 M2 | 400 | 52.5055 | 18.6629 | 9.3124 | 35.7057 | 48.2967 | 18.8785 | 7.5689 | 34.2671
HINP4 M3 | 400 | 52.5055 | 18.6629 | 9.3124 | 35.7057 | 48.2967 | 18.8785 | 7.5689 | 34.2671
HINP4 M4 | 400 | 52.5055 | 18.6629 | 9.3124 | 35.7057 | 48.2967 | 18.8785 | 7.5689 | 34.2671
HINP4 R1/2 | 400 | 52.5055 | 18.6629 | 9.3124 | 35.7057 | 48.2967 | 18.8785 | 7.5689 | 34.2671
HINP4 R3/4 | 400 | 52.5055 | 18.6629 | 9.3124 | 35.7057 | 48.2967 | 18.8785 | 7.5689 | 34.2671
HUMR4 M1 | 400 | 69.5794 | 25.0247 | 17.3205 | 52.7108 | 66.393 | 25.1017 | 16.4207 | 51.9199
HUMR4 M2 | 400 | 69.5794 | 25.0247 | 17.3205 | 52.7108 | 66.393 | 25.1017 | 16.4207 | 51.9199
HUMR4 R1 | 400 | 69.5794 | 25.0247 | 17.3205 | 52.7108 | 66.393 | 25.1017 | 16.4207 | 51.9199
HUMR4 R2 | 400 | 69.5794 | 25.0247 | 17.3205 | 52.7108 | 66.393 | 25.1017 | 16.4207 | 51.9199
HURS2 MC1 | 275 | 50.8824 | 18.9705 | 11.4803 | 38.3086 | 60.4891 | 23.9723 | 12.1339 | 46.0359
HURS2 MC2 | 275 | 50.8824 | 18.9705 | 11.4803 | 38.3086 | 60.4891 | 23.9723 | 12.1339 | 46.0359
HURS2 MC3 | 275 | 50.8824 | 18.9705 | 11.4803 | 38.3086 | 60.4891 | 23.9723 | 12.1339 | 46.0359
HURS2 MC4 | 275 | 50.8824 | 18.9705 | 11.4803 | 38.3086 | 60.4891 | 23.9723 | 12.1339 | 46.0359
HUTT1 M1 | 132 | 33.4986 | 12.86 | 10.5464 | 28.7331 | 38.6732 | 15.0974 | 11.3984 | 32.7493
HUTT1 M2 | 132 | 33.4986 | 12.86 | 10.5464 | 28.7331 | 38.6732 | 15.0974 | 11.3984 | 32.7493
HUTT4 MC1 | 400 | 65.8542 | 23.8549 | 13.9684 | 47.7043 | 46.3955 | 18.5417 | 7.3387 | 33.5606
HUTT4 MC2 | 400 | 65.8542 | 23.8549 | 13.9684 | 47.7043 | 46.3955 | 18.5417 | 7.3387 | 33.5606
HUTT4 MC3 | 400 | 65.8542 | 23.8549 | 13.9684 | 47.7043 | 46.3955 | 18.5417 | 7.3387 | 33.5606
HUTT4 MC4 | 400 | 65.8542 | 23.8549 | 13.9684 | 47.7043 | 46.3955 | 18.5417 | 7.3387 | 33.5606
HYLC2 MB1 | 275 | 65.9853 | 23.7045 | 13.9153 | 47.4386 | 63.1106 | 24.4741 | 12.5102 | 47.1218
HYLC2 MB2 | 275 | 65.9853 | 23.7045 | 13.9153 | 47.4386 | 63.1106 | 24.4741 | 12.5102 | 47.1218
HYLC2 RB1 | 275 | 65.9853 | 23.7045 | 13.9153 | 47.4386 | 63.1106 | 24.4741 | 12.5102 | 47.1218
HYLC2 RB2 | 275 | 65.9853 | 23.7045 | 13.9153 | 47.4386 | 63.1106 | 24.4741 | 12.5102 | 47.1218
IMPP4 MC1 | 400 | 43.6802 | 15.5739 | 8.766 | 30.7909 | 40.644 | 15.5174 | 7.9788 | 29.9237
IMPP4 MC2 | 400 | 43.6802 | 15.5739 | 8.766 | 30.7909 | 40.644 | 15.5174 | 7.9788 | 29.9237
INDQ1 M1 | 132 | 41.6055 | 15.4241 | 9.2337 | 31.0467 | 50.8451 | 19.525 | 11.5224 | 39.135
INDQ1 M2 | 132 | 41.6055 | 15.4241 | 9.2337 | 31.0467 | 50.8451 | 19.525 | 11.5224 | 39.135
INDQ1 R1 | 132 | 41.6055 | 15.4241 | 9.2337 | 31.0467 | 50.8451 | 19.525 | 11.5224 | 39.135
INDQ1 R2 | 132 | 41.6055 | 15.4241 | 9.2337 | 31.0467 | 50.8451 | 19.525 | 11.5224 | 39.135
INDQ4 MC1 | 400 | 24.481 | 9.1829 | 3.6631 | 16.6496 | 27.3287 | 10.6289 | 4.7431 | 19.7746
INDQ4 MC2 | 400 | 24.481 | 9.1829 | 3.6631 | 16.6496 | 27.3287 | 10.6289 | 4.7431 | 19.7746
INDQ4 MC3 | 400 | 24.481 | 9.1829 | 3.6631 | 16.6496 | 27.3287 | 10.6289 | 4.7431 | 19.7746
INDQ4 MC4 | 400 | 24.481 | 9.1829 | 3.6631 | 16.6496 | 27.3287 | 10.6289 | 4.7431 | 19.7746
IROA1 M1 | 132 | 35.138 | 12.9557 | 9.5073 | 27.8294 | 44.0396 | 16.7051 | 11.6372 | 35.2617
IROA1 M2 | 132 | 35.138 | 12.9557 | 9.5073 | 27.8294 | 44.0396 | 16.7051 | 11.6372 | 35.2617
IROA1 R1 | 132 | 44.7789 | 16.6327 | 10.4161 | 33.9382 | 52.9446 | 20.3485 | 11.9704 | 40.7475
IROA1 R2 | 132 | 34.7721 | 12.7877 | 9.4825 | 27.5671 | 41.1241 | 15.6154 | 10.6158 | 32.6993
IROA2 MC1 | 275 | 53.2241 | 18.806 | 9.9 | 36.4957 | 52.7285 | 20.1161 | 10.3944 | 38.8429
IROA2 MC2 | 275 | 53.2241 | 18.806 | 9.9 | 36.4957 | 52.7285 | 20.1161 | 10.3944 | 38.8429
IROA2 MC3 | 275 | 53.2241 | 18.806 | 9.9 | 36.4957 | 52.7285 | 20.1161 | 10.3944 | 38.8429
IROA2 MC4 | 275 | 53.2241 | 18.806 | 9.9 | 36.4957 | 52.7285 | 20.1161 | 10.3944 | 38.8429
IROA2 MC5 | 275 | 53.2241 | 18.806 | 9.9 | 36.4957 | 52.7285 | 20.1161 | 10.3944 | 38.8429
IROA2 MC6 | 275 | 53.2241 | 18.806 | 9.9 | 36.4957 | 52.7285 | 20.1161 | 10.3944 | 38.8429
IRON1 M1 | 132 | 26.5289 | 10.3026 | 7.1761 | 21.7462 | 29.6068 | 11.6359 | 8.0163 | 24.4719
IRON1 M2 | 132 | 26.6796 | 10.2942 | 7.4678 | 22.026 | 31.1059 | 12.1795 | 8.4158 | 25.6402
IRON1 R1 | 132 | 19.8596 | 7.1988 | 6.8666 | 17.0473 | 23.5825 | 8.6152 | 8.4202 | 20.6039
IRON1 R2 | 132 | 19.8596 | 7.1988 | 6.8666 | 17.0473 | 23.5825 | 8.6152 | 8.4202 | 20.6039
IRON4 M1 | 400 | 64.5866 | 23.7192 | 11.9985 | 45.5426 | 57.3547 | 22.5004 | 10.5133 | 42.3336
IRON4 M2 | 400 | 64.5866 | 23.7192 | 11.9985 | 45.5426 | 57.3547 | 22.5004 | 10.5133 | 42.3336
IRON4 R1 | 400 | 64.5866 | 23.7192 | 11.9985 | 45.5426 | 57.3547 | 22.5004 | 10.5133 | 42.3336
IRON4 R2 | 400 | 64.5866 | 23.7192 | 11.9985 | 45.5426 | 57.3547 | 22.5004 | 10.5133 | 42.3336
IVER1 M1 | 132 | 60.8397 | 22.4779 | 16.7139 | 48.5025 | 76.2118 | 29.0544 | 20.3444 | 61.4335
IVER1 M2 | 132 | 60.8397 | 22.4779 | 16.7139 | 48.5025 | 76.2118 | 29.0544 | 20.3444 | 61.4335
IVER1 R1 | 132 | 60.8397 | 22.4779 | 16.7139 | 48.5025 | 76.2118 | 29.0544 | 20.3444 | 61.4335
IVER1 R2 | 132 | 60.8397 | 22.4779 | 16.7139 | 48.5025 | 76.2118 | 29.0544 | 20.3444 | 61.4335
IVER2 M1 | 275 | 60.1538 | 21.6422 | 14.58 | 45.1867 | 66.1634 | 25.0671 | 15.633 | 51.0833
IVER2 M2 | 275 | 60.1538 | 21.6422 | 14.58 | 45.1867 | 66.1634 | 25.0671 | 15.633 | 51.0833
IVER2 R1 | 275 | 60.1538 | 21.6422 | 14.58 | 45.1867 | 66.1634 | 25.0671 | 15.633 | 51.0833
IVER2 R2 | 275 | 63.7668 | 22.8702 | 14.6073 | 46.9506 | 65.3305 | 24.8873 | 15.622 | 50.8179
JORD2 MC1 | 275 | 42.3817 | 16.0071 | 7.0756 | 29.713 | 44.1013 | 18.0628 | 6.5329 | 32.0775
JORD2 MC2 | 275 | 42.3817 | 16.0071 | 7.0756 | 29.713 | 44.1013 | 18.0628 | 6.5329 | 32.0775
KEAD1 M1 | 132 | 53.4484 | 19.4471 | 17.8963 | 45.3987 | 75.0187 | 27.9252 | 23.5473 | 63.0396
KEAD1 M2 | 132 | 53.4484 | 19.4471 | 17.8963 | 45.3987 | 75.0187 | 27.9252 | 23.5473 | 63.0396
KEAD1 R1 | 132 | 53.4484 | 19.4471 | 17.8963 | 45.3987 | 75.0187 | 27.9252 | 23.5473 | 63.0396
KEAD1 R2 | 132 | 53.4484 | 19.4471 | 17.8963 | 45.3987 | 75.0187 | 27.9252 | 23.5473 | 63.0396
KEAD4 M2 | 400 | 73.2136 | 26.5131 | 16.9512 | 54.4465 | 69.548 | 26.5329 | 15.7137 | 53.2369
KEAD4 M3 | 400 | 75.8406 | 27.2846 | 18.5365 | 57.1228 | 64.6077 | 24.7289 | 14.2247 | 49.1967
KEAD4 R2 | 400 | 73.2136 | 26.5131 | 16.9512 | 54.4465 | 69.548 | 26.5329 | 15.7137 | 53.2369
KEAD4 R3 | 400 | 69.1409 | 24.9918 | 15.1289 | 50.4727 | 59.5317 | 22.9392 | 13.1309 | 45.5718
KEAR1 M1 | 132 | 49.9536 | 18.5183 | 15.9643 | 42.1531 | 63.8619 | 24.4582 | 19.3097 | 53.8988
KEAR1 M2 | 132 | 49.9536 | 18.5183 | 15.9643 | 42.1531 | 63.8619 | 24.4582 | 19.3097 | 53.8988
KEAR1 M3 | 132 | 49.9536 | 18.5183 | 15.9643 | 42.1531 | 63.8619 | 24.4582 | 19.3097 | 53.8988
KEAR1 R1 | 132 | 49.9536 | 18.5183 | 15.9643 | 42.1531 | 63.8619 | 24.4582 | 19.3097 | 53.8988
KEAR1 R2 | 132 | 49.9536 | 18.5183 | 15.9643 | 42.1531 | 63.8619 | 24.4582 | 19.3097 | 53.8988
KEAR1 R3 | 132 | 49.9536 | 18.5183 | 15.9643 | 42.1531 | 63.8619 | 24.4582 | 19.3097 | 53.8988
KEAR2 M1 | 275 | 66.1003 | 23.9977 | 16.7504 | 50.6882 | 73.0485 | 27.6939 | 17.8928 | 57.0578
KEAR2 M2 | 275 | 66.1003 | 23.9977 | 16.7504 | 50.6882 | 73.0485 | 27.6939 | 17.8928 | 57.0578
KEAR2 R1 | 275 | 66.1003 | 23.9977 | 16.7504 | 50.6882 | 73.0485 | 27.6939 | 17.8928 | 57.0578
KEAR2 R2 | 275 | 66.1003 | 23.9977 | 16.7504 | 50.6882 | 73.0485 | 27.6939 | 17.8928 | 57.0578
KEAR4 MC5 | 400 | 75.9576 | 27.6511 | 14.6403 | 53.7448 | 70.5373 | 27.3524 | 13.6161 | 52.2982
KEAR4 MC6 | 400 | 75.9576 | 27.6511 | 14.6403 | 53.7448 | 70.5373 | 27.3524 | 13.6161 | 52.2982
KEMS4 M1 | 400 | 90.9269 | 30.3472 | 19.9381 | 62.8555 | 86.0409 | 32.4022 | 16.388 | 62.2117
KEMS4 M2 | 400 | 90.9269 | 30.3472 | 19.9381 | 62.8555 | 86.0409 | 32.4022 | 16.388 | 62.2117
KEMS4 R1 | 400 | 90.9269 | 30.3472 | 19.9381 | 62.8555 | 86.0409 | 32.4022 | 16.388 | 62.2117
KEMS4 R2 | 400 | 90.9269 | 30.3472 | 19.9381 | 62.8555 | 86.0409 | 32.4022 | 16.388 | 62.2117
KENG4 M1 | 400 | 82.9948 | 28.0039 | 18.9552 | 58.5587 | 102.6593 | 37.8572 | 22.3311 | 75.8692
KENG4 M2 | 400 | 82.9948 | 28.0039 | 18.9552 | 58.5587 | 102.6593 | 37.8572 | 22.3311 | 75.8692
KENG4 R1 | 400 | 82.9948 | 28.0039 | 18.9552 | 58.5587 | 102.6593 | 37.8572 | 22.3311 | 75.8692
KENG4 R2 | 400 | 82.9948 | 28.0039 | 18.9552 | 58.5587 | 102.6593 | 37.8572 | 22.3311 | 75.8692
KIBY1 MB3 | 132 | 47.5829 | 16.8616 | 15.705 | 39.5509 | 61.6455 | 22.6637 | 18.5607 | 50.612
KIBY1 MB4 | 132 | 47.5829 | 16.8616 | 15.705 | 39.5509 | 61.6455 | 22.6637 | 18.5607 | 50.612
KIBY1 RB3 | 132 | 47.5829 | 16.8616 | 15.705 | 39.5509 | 61.6455 | 22.6637 | 18.5607 | 50.612
KIBY1 RB4 | 132 | 47.5829 | 16.8616 | 15.705 | 39.5509 | 61.6455 | 22.6637 | 18.5607 | 50.612
KIBY2 M1 | 275 | 82.0944 | 29.2376 | 20.1814 | 61.5297 | 86.223 | 32.8417 | 18.4128 | 64.858
KIBY2 M2 | 275 | 82.0944 | 29.2376 | 20.1814 | 61.5297 | 86.223 | 32.8417 | 18.4128 | 64.858
KIBY2 R1 | 275 | 82.0944 | 29.2376 | 20.1814 | 61.5297 | 86.223 | 32.8417 | 18.4128 | 64.858
KIBY2 R2 | 275 | 82.0944 | 29.2376 | 20.1814 | 61.5297 | 86.223 | 32.8417 | 18.4128 | 64.858
KILL4 M1 | 400 | 73.3694 | 26.74 | 24.3487 | 62.1648 | 68.4293 | 26.134 | 21.1579 | 58.117
KILL4 M2 | 400 | 73.3694 | 26.74 | 24.3487 | 62.1648 | 68.4293 | 26.134 | 21.1579 | 58.117
KILL4 M3 | 400 | 73.3694 | 26.74 | 24.3487 | 62.1648 | 68.4293 | 26.134 | 21.1579 | 58.117
KILL4 M4 | 400 | 73.3694 | 26.74 | 24.3487 | 62.1648 | 68.4293 | 26.134 | 21.1579 | 58.117
KILL4 M5 | 400 | 73.3694 | 26.74 | 24.3487 | 62.1648 | 68.4293 | 26.134 | 21.1579 | 58.117
KILL4 M9 | 400 | 73.3694 | 26.74 | 24.3487 | 62.1648 | 68.4293 | 26.134 | 21.1579 | 58.117
KILL4 R1/2 | 400 | 73.3694 | 26.74 | 24.3487 | 62.1648 | 68.4293 | 26.134 | 21.1579 | 58.117
KILL4 R3/4 | 400 | 73.3694 | 26.74 | 24.3487 | 62.1648 | 68.4293 | 26.134 | 21.1579 | 58.117
KILL4 R5 | 400 | 73.3694 | 26.74 | 24.3487 | 62.1648 | 68.4293 | 26.134 | 21.1579 | 58.117
KILL4 R9 | 400 | 73.3694 | 26.74 | 24.3487 | 62.1648 | 68.4293 | 26.134 | 21.1579 | 58.117
KINO1 M1 | 132 | 27.5099 | 9.784 | 9.7587 | 23.5954 | 37.9878 | 14.4677 | 12.7103 | 33.1707
KINO1 M2 | 132 | 27.5099 | 9.784 | 9.7587 | 23.5954 | 37.9878 | 14.4677 | 12.7103 | 33.1707
KINO1 R1 | 132 | 27.5099 | 9.784 | 9.7587 | 23.5954 | 37.9878 | 14.4677 | 12.7103 | 33.1707
KINO1 R2 | 132 | 27.5099 | 9.784 | 9.7587 | 23.5954 | 37.9878 | 14.4677 | 12.7103 | 33.1707
KINO4 M1 | 400 | 86.0052 | 28.9264 | 18.8758 | 59.7838 | 90.4993 | 33.652 | 19.4993 | 67.0904
KINO4 M2 | 400 | 86.0052 | 28.9264 | 18.8758 | 59.7838 | 90.4993 | 33.652 | 19.4993 | 67.0904
KINO4 M3 | 400 | 86.0052 | 28.9264 | 18.8758 | 59.7838 | 90.4993 | 33.652 | 19.4993 | 67.0904
KINO4 M4 | 400 | 86.0052 | 28.9264 | 18.8758 | 59.7838 | 90.4993 | 33.652 | 19.4993 | 67.0904
KINO4 R1/2 | 400 | 86.0052 | 28.9264 | 18.8758 | 59.7838 | 90.4993 | 33.652 | 19.4993 | 67.0904
KINO4 R3/4 | 400 | 86.0052 | 28.9264 | 18.8758 | 59.7838 | 90.4993 | 33.652 | 19.4993 | 67.0904
KIRK1 M1 | 132 | 23.1328 | 8.2376 | 8.1148 | 19.7644 | 34.5072 | 12.5389 | 11.9338 | 29.6664
KIRK1 M2 | 132 | 23.1328 | 8.2376 | 8.1148 | 19.7644 | 34.5072 | 12.5389 | 11.9338 | 29.6664
KIRK1 R1 | 132 | 23.1328 | 8.2376 | 8.1148 | 19.7644 | 34.5072 | 12.5389 | 11.9338 | 29.6664
KIRK1 R2 | 132 | 23.1328 | 8.2376 | 8.1148 | 19.7644 | 34.5072 | 12.5389 | 11.9338 | 29.6664
KIRK2 MC1 | 275 | 41.0336 | 15.1361 | 9.5681 | 30.9738 | 44.5326 | 17.1628 | 10.1735 | 34.4454
KIRK2 MC2 | 275 | 41.0336 | 15.1361 | 9.5681 | 30.9738 | 44.5326 | 17.1628 | 10.1735 | 34.4454
KIRK2 MC3 | 275 | 41.0336 | 15.1361 | 9.5681 | 30.9738 | 44.5326 | 17.1628 | 10.1735 | 34.4454
KIRK2 MC4 | 275 | 41.0336 | 15.1361 | 9.5681 | 30.9738 | 44.5326 | 17.1628 | 10.1735 | 34.4454
KITW1 M1 | 132 | 32.5655 | 11.6586 | 10.1345 | 26.6223 | 39.9353 | 14.8055 | 11.4295 | 32.3676
KITW1 M2 | 132 | 32.5655 | 11.6586 | 10.1345 | 26.6223 | 39.9353 | 14.8055 | 11.4295 | 32.3676
KITW1 R1 | 132 | 32.5655 | 11.6586 | 10.1345 | 26.6223 | 39.9353 | 14.8055 | 11.4295 | 32.3676
KITW1 R2 | 132 | 32.5655 | 11.6586 | 10.1345 | 26.6223 | 39.9353 | 14.8055 | 11.4295 | 32.3676
KITW2 MC1 | 275 | 54.2847 | 19.9625 | 10.7539 | 38.9851 | 55.2216 | 21.5305 | 9.7903 | 40.2391
KITW2 MC2 | 275 | 54.2847 | 19.9625 | 10.7539 | 38.9851 | 55.2216 | 21.5305 | 9.7903 | 40.2391
KITW2 MC3 | 275 | 54.2847 | 19.9625 | 10.7539 | 38.9851 | 55.2216 | 21.5305 | 9.7903 | 40.2391
KITW2 MC4 | 275 | 54.2847 | 19.9625 | 10.7539 | 38.9851 | 55.2216 | 21.5305 | 9.7903 | 40.2391
KNAR1 MC1 | 132 | 20.7512 | 7.5063 | 5.2064 | 15.8219 | 26.0856 | 9.7693 | 6.156 | 19.972
KNAR1 MC2 | 132 | 20.7512 | 7.5063 | 5.2064 | 15.8219 | 26.0856 | 9.7693 | 6.156 | 19.972
KNAR2 MC1 | 275 | 26.3405 | 10.3899 | 2.9982 | 17.6917 | 24.9846 | 10.1135 | 3.7629 | 18.0656
KNAR2 MC2 | 275 | 26.3405 | 10.3899 | 2.9982 | 17.6917 | 24.9846 | 10.1135 | 3.7629 | 18.0656
LACK2 M1 | 275 | 54.7109 | 18.9027 | 14.2311 | 40.9636 | 60.029 | 22.1036 | 16.2465 | 47.5057
LACK2 M2 | 275 | 54.7109 | 18.9027 | 14.2311 | 40.9636 | 60.029 | 22.1036 | 16.2465 | 47.5057
LACK2 R1 | 275 | 54.7109 | 18.9027 | 14.2311 | 40.9636 | 60.029 | 22.1036 | 16.2465 | 47.5057
LACK2 R2 | 275 | 54.7109 | 18.9027 | 14.2311 | 40.9636 | 60.029 | 22.1036 | 16.2465 | 47.5057
LACK4 M1 | 400 | 60.309 | 21.4711 | 13.6916 | 44.0563 | 59.4606 | 22.3572 | 14.3001 | 45.918
LACK4 M2 | 400 | 60.309 | 21.4711 | 13.6916 | 44.0563 | 59.4606 | 22.3572 | 14.3001 | 45.918
LACK4 R1 | 400 | 60.309 | 21.4711 | 13.6916 | 44.0563 | 59.4606 | 22.3572 | 14.3001 | 45.918
LACK4 R2 | 400 | 60.309 | 21.4711 | 13.6916 | 44.0563 | 59.4606 | 22.3572 | 14.3001 | 45.918
LAGA4 M1 | 400 | 29.5971 | 10.9336 | 4.8353 | 20.2977 | 35.2461 | 13.5142 | 6.6581 | 25.77
LAGA4 M2 | 400 | 29.5971 | 10.9336 | 4.8353 | 20.2977 | 35.2461 | 13.5142 | 6.6581 | 25.77
LAGA4 R1 | 400 | 29.5971 | 10.9336 | 4.8353 | 20.2977 | 35.2461 | 13.5142 | 6.6581 | 25.77
LAGA4 R2 | 400 | 29.5971 | 10.9336 | 4.8353 | 20.2977 | 35.2461 | 13.5142 | 6.6581 | 25.77
LALE1 M1 | 132 | 39.1443 | 13.8671 | 12.8213 | 32.4324 | 50.4902 | 18.5665 | 15.7398 | 41.9968
LALE1 M2 | 132 | 39.1443 | 13.8671 | 12.8213 | 32.4324 | 50.4902 | 18.5665 | 15.7398 | 41.9968
LALE1 R1 | 132 | 39.1443 | 13.8671 | 12.8213 | 32.4324 | 50.4902 | 18.5665 | 15.7398 | 41.9968
LALE1 R2 | 132 | 39.1443 | 13.8671 | 12.8213 | 32.4324 | 50.4902 | 18.5665 | 15.7398 | 41.9968
LALE2 MC1 | 275 | 53.6099 | 18.9867 | 13.9175 | 40.7688 | 59.8203 | 22.96 | 14.6915 | 47.1618
LALE2 MC2 | 275 | 53.6099 | 18.9867 | 13.9175 | 40.7688 | 59.8203 | 22.96 | 14.6915 | 47.1618
LALE2 MC3 | 275 | 53.6099 | 18.9867 | 13.9175 | 40.7688 | 59.8203 | 22.96 | 14.6915 | 47.1618
LALE2 MC4 | 275 | 53.6099 | 18.9867 | 13.9175 | 40.7688 | 59.8203 | 22.96 | 14.6915 | 47.1618
LAND1 M1 | 132 | 32.8988 | 12.7159 | 8.3862 | 26.3692 | 40.034 | 15.8523 | 10.0909 | 32.5095
LAND1 M2 | 132 | 32.8988 | 12.7159 | 8.3862 | 26.3692 | 40.034 | 15.8523 | 10.0909 | 32.5095
LAND1 R1 | 132 | 32.8988 | 12.7159 | 8.3862 | 26.3692 | 40.034 | 15.8523 | 10.0909 | 32.5095
LAND1 R2 | 132 | 32.8988 | 12.7159 | 8.3862 | 26.3692 | 40.034 | 15.8523 | 10.0909 | 32.5095
LAND4 MC1 | 400 | 24.9893 | 9.3334 | 3.9898 | 17.1892 | 27.2714 | 10.6473 | 4.3628 | 19.4203
LAND4 MC2 | 400 | 24.9893 | 9.3334 | 3.9898 | 17.1892 | 27.2714 | 10.6473 | 4.3628 | 19.4203
LAND4 MC3 | 400 | 25.0901 | 9.3711 | 4.0157 | 17.2685 | 27.1538 | 10.6057 | 4.3389 | 19.3377
LEGA1 M2 | 132 | 39.6251 | 15.2808 | 12.1735 | 33.7837 | 48.6608 | 19.0903 | 14.6088 | 41.6066
LEGA1 M3 | 132 | 39.6251 | 15.2808 | 12.1735 | 33.7837 | 48.6608 | 19.0903 | 14.6088 | 41.6066
LEGA1 R2 | 132 | 39.6251 | 15.2808 | 12.1735 | 33.7837 | 48.6608 | 19.0903 | 14.6088 | 41.6066
LEGA1 R3 | 132 | 39.6251 | 15.2808 | 12.1735 | 33.7837 | 48.6608 | 19.0903 | 14.6088 | 41.6066
LEGA4 M1 | 400 | 79.1283 | 28.4738 | 17.0464 | 57.3144 | 65.1336 | 25.6384 | 11.645 | 47.9032
LEGA4 M2 | 400 | 79.1283 | 28.4738 | 17.0464 | 57.3144 | 65.1336 | 25.6384 | 11.645 | 47.9032
LEGA4 R1 | 400 | 79.1283 | 28.4738 | 17.0464 | 57.3144 | 65.1336 | 25.6384 | 11.645 | 47.9032
LEGA4 R2 | 400 | 79.1283 | 28.4738 | 17.0464 | 57.3144 | 65.1336 | 25.6384 | 11.645 | 47.9032
LEIS1 M1 | 132 | 65.4295 | 23.5069 | 21.581 | 54.8247 | 68.9488 | 25.121 | 24.0044 | 59.5308
LEIS1 M2 | 132 | 65.4295 | 23.5069 | 21.581 | 54.8247 | 68.9488 | 25.121 | 24.0044 | 59.5308
LEIS1 R1 | 132 | 65.4295 | 23.5069 | 21.581 | 54.8247 | 68.9488 | 25.121 | 24.0044 | 59.5308
LEIS1 R2 | 132 | 65.4295 | 23.5069 | 21.581 | 54.8247 | 68.9488 | 25.121 | 24.0044 | 59.5308
LEMR1 M1 | 132 | 45.8573 | 16.3339 | 15.0743 | 38.174 | 57.327 | 21.1138 | 18.1771 | 48.0365
LEMR1 M2 | 132 | 45.8573 | 16.3339 | 15.0743 | 38.174 | 57.327 | 21.1138 | 18.1771 | 48.0365
LEMR1 R1 | 132 | 45.8573 | 16.3339 | 15.0743 | 38.174 | 57.327 | 21.1138 | 18.1771 | 48.0365
LEMR1 R2 | 132 | 45.8573 | 16.3339 | 15.0743 | 38.174 | 57.327 | 21.1138 | 18.1771 | 48.0365
LISD1 M1 | 132 | 35.1303 | 12.2956 | 12.143 | 29.5316 | 46.2992 | 16.7961 | 14.9825 | 38.7358
LISD1 M2 | 132 | 35.1303 | 12.2956 | 12.143 | 29.5316 | 46.2992 | 16.7961 | 14.9825 | 38.7358
LISD1 R1 | 132 | 35.1303 | 12.2956 | 12.143 | 29.5316 | 46.2992 | 16.7961 | 14.9825 | 38.7358
LISD1 R2 | 132 | 35.1303 | 12.2956 | 12.143 | 29.5316 | 46.2992 | 16.7961 | 14.9825 | 38.7358
LISD2 M1 | 275 | 66.7077 | 23.9133 | 16.645 | 50.4634 | 72.8919 | 27.8587 | 16.5394 | 55.9376
LISD2 M2 | 275 | 66.7077 | 23.9133 | 16.645 | 50.4634 | 72.8919 | 27.8587 | 16.5394 | 55.9376
LISD2 R1 | 275 | 66.7077 | 23.9133 | 16.645 | 50.4634 | 72.8919 | 27.8587 | 16.5394 | 55.9376
LISD2 R2 | 275 | 66.7077 | 23.9133 | 16.645 | 50.4634 | 72.8919 | 27.8587 | 16.5394 | 55.9376
LITT1 M3 | 132 | 39.7978 | 14.1593 | 14.4016 | 34.4258 | 49.64 | 18.0649 | 17.1982 | 42.7459
LITT1 M4 | 132 | 39.7978 | 14.1593 | 14.4016 | 34.4258 | 49.64 | 18.0649 | 17.1982 | 42.7459
LITT1 R3 | 132 | 39.7978 | 14.1593 | 14.4016 | 34.4258 | 49.64 | 18.0649 | 17.1982 | 42.7459
LITT1 R4 | 132 | 39.7978 | 14.1593 | 14.4016 | 34.4258 | 49.64 | 18.0649 | 17.1982 | 42.7459
LITT4 M4 | 400 | 89.4943 | 30.1479 | 19.127 | 61.7626 | 90.4953 | 34.117 | 17.972 | 66.2207
LITT4 M5 | 400 | 89.4943 | 30.1479 | 19.127 | 61.7626 | 90.4953 | 34.117 | 17.972 | 66.2207
LITT4 R4 | 400 | 89.4943 | 30.1479 | 19.127 | 61.7626 | 90.4953 | 34.117 | 17.972 | 66.2207
LITT4 R5 | 400 | 89.4943 | 30.1479 | 19.127 | 61.7626 | 90.4953 | 34.117 | 17.972 | 66.2207
LOVE1 M1 | 132 | 30.1947 | 10.5898 | 10.6578 | 25.6341 | 37.8985 | 13.852 | 12.7695 | 32.3591
LOVE1 M2 | 132 | 28.2449 | 10.0909 | 9.304 | 23.5747 | 34.8576 | 12.8634 | 11.3181 | 29.5098
LOVE1 R1 | 132 | 30.1947 | 10.5898 | 10.6578 | 25.6341 | 37.8985 | 13.852 | 12.7695 | 32.3591
LOVE1 R2 | 132 | 28.2449 | 10.0909 | 9.304 | 23.5747 | 34.8576 | 12.8634 | 11.3181 | 29.5098
LOVE4 M1 | 400 | 74.361 | 25.6466 | 14.6022 | 50.8719 | 72.1733 | 27.3258 | 14.2225 | 52.867
LOVE4 M2 | 400 | 74.361 | 25.6466 | 14.6022 | 50.8719 | 72.1733 | 27.3258 | 14.2225 | 52.867
LOVE4 R1 | 400 | 74.361 | 25.6466 | 14.6022 | 50.8719 | 72.1733 | 27.3258 | 14.2225 | 52.867
LOVE4 R2 | 400 | 74.361 | 25.6466 | 14.6022 | 50.8719 | 72.1733 | 27.3258 | 14.2225 | 52.867
MACC2 MC1 | 275 | 50.9017 | 18.8434 | 12.1412 | 38.7899 | 49.1317 | 18.9758 | 10.8445 | 37.6804
MACC2 MC2 | 275 | 50.9017 | 18.8434 | 12.1412 | 38.7899 | 49.1317 | 18.9758 | 10.8445 | 37.6804
MACC4 MC1 | 400 | 71.9001 | 26.3575 | 13.2468 | 50.522 | 59.1072 | 23.401 | 9.6658 | 42.7598
MACC4 MC2 | 400 | 71.9001 | 26.3575 | 13.2468 | 50.522 | 59.1072 | 23.401 | 9.6658 | 42.7598
MACC4 MC3 | 400 | 71.9001 | 26.3575 | 13.2468 | 50.522 | 59.1072 | 23.401 | 9.6658 | 42.7598
MACC4 MC4 | 400 | 71.9001 | 26.3575 | 13.2468 | 50.522 | 59.1072 | 23.401 | 9.6658 | 42.7598
MAGA2 MC1 | 275 | 39.63 | 14.3204 | 7.3836 | 27.6358 | 38.5091 | 15.0487 | 6.5863 | 27.8684
MAGA2 MC2 | 275 | 39.63 | 14.3204 | 7.3836 | 27.6358 | 38.5091 | 15.0487 | 6.5863 | 27.8684
MANN1 M1 | 132 | 44.1804 | 15.6131 | 13.6053 | 35.6855 | 56.5537 | 20.8096 | 17.0595 | 46.4887
MANN1 M2 | 132 | 44.1804 | 15.6131 | 13.6053 | 35.6855 | 56.5537 | 20.8096 | 17.0595 | 46.4887
MANN1 R1 | 132 | 44.1804 | 15.6131 | 13.6053 | 35.6855 | 56.5537 | 20.8096 | 17.0595 | 46.4887
MANN1 R2 | 132 | 44.1804 | 15.6131 | 13.6053 | 35.6855 | 56.5537 | 20.8096 | 17.0595 | 46.4887
MANN4 M5 | 400 | 46.7543 | 16.6984 | 9.0012 | 32.6164 | 42.3886 | 16.2382 | 8.5628 | 31.527
MANN4 MC1 | 400 | 46.7543 | 16.6984 | 9.0012 | 32.6164 | 42.3886 | 16.2382 | 8.5628 | 31.527
MANN4 MC2 | 400 | 46.7543 | 16.6984 | 9.0012 | 32.6164 | 42.3886 | 16.2382 | 8.5628 | 31.527
MANN4 MC3 | 400 | 46.7543 | 16.6984 | 9.0012 | 32.6164 | 42.3886 | 16.2382 | 8.5628 | 31.527
MANN4 MC4 | 400 | 46.7543 | 16.6984 | 9.0012 | 32.6164 | 42.3886 | 16.2382 | 8.5628 | 31.527
MANN4 R5 | 400 | 46.7543 | 16.6984 | 9.0012 | 32.6164 | 42.3886 | 16.2382 | 8.5628 | 31.527
MARV4 M1 | 400 | 80.0714 | 28.6298 | 14.8726 | 55.3612 | 63.993 | 25.5761 | 8.0294 | 44.1995
MARV4 R1 | 400 | 80.0714 | 28.6298 | 14.8726 | 55.3612 | 63.993 | 25.5761 | 8.0294 | 44.1995
MAWO4 M | 400 | 50.4163 | 17.8672 | 9.8279 | 35.096 | 51.1718 | 19.276 | 11.3607 | 38.6211
MAWO4 R | 400 | 50.4163 | 17.8672 | 9.8279 | 35.096 | 51.1718 | 19.276 | 11.3607 | 38.6211
MELK1 M1 | 132 | 39.7954 | 14.052 | 13.6814 | 33.5539 | 49.8598 | 18.242 | 16.3019 | 42.1001
MELK1 M2 | 132 | 39.7954 | 14.052 | 13.6814 | 33.5539 | 49.8598 | 18.242 | 16.3019 | 42.1001
MELK1 R1 | 132 | 39.7954 | 14.052 | 13.6814 | 33.5539 | 49.8598 | 18.242 | 16.3019 | 42.1001
MELK1 R2 | 132 | 39.7954 | 14.052 | 13.6814 | 33.5539 | 49.8598 | 18.242 | 16.3019 | 42.1001
MELK4 M1 | 400 | 70.356 | 24.6635 | 12.0764 | 46.9559 | 68.4984 | 26.391 | 11.2438 | 48.5663
MELK4 M2 | 400 | 70.356 | 24.6635 | 12.0764 | 46.9559 | 68.4984 | 26.391 | 11.2438 | 48.5663
MELK4 M3 | 400 | 70.356 | 24.6635 | 12.0764 | 46.9559 | 68.4984 | 26.391 | 11.2438 | 48.5663
MELK4 R1 | 400 | 70.356 | 24.6635 | 12.0764 | 46.9559 | 68.4984 | 26.391 | 11.2438 | 48.5663
MELK4 R2 | 400 | 70.356 | 24.6635 | 12.0764 | 46.9559 | 68.4984 | 26.391 | 11.2438 | 48.5663
MELK4 R3 | 400 | 70.356 | 24.6635 | 12.0764 | 46.9559 | 68.4984 | 26.391 | 11.2438 | 48.5663
MIDL4 M1 | 400 | 93.4636 | 32.3093 | 26.2098 | 71.9021 | 93.5788 | 34.563 | 26.2359 | 75.1154
MIDL4 R1 | 400 | 93.4636 | 32.3093 | 26.2098 | 71.9021 | 93.5788 | 34.563 | 26.2359 | 75.1154
MILH1 M1 | 132 | 37.9492 | 14.1118 | 8.5617 | 28.5188 | 43.9889 | 17.9539 | 8.5896 | 33.9803
MILH1 M2 | 132 | 37.9492 | 14.1118 | 8.5617 | 28.5188 | 43.9889 | 17.9539 | 8.5896 | 33.9803
MILH1 R1 | 132 | 37.9471 | 14.1114 | 8.5609 | 28.5174 | 44.0007 | 17.9573 | 8.4878 | 33.8832
MILH1 R2 | 132 | 37.9471 | 14.1114 | 8.5609 | 28.5174 | 44.0007 | 17.9573 | 8.4878 | 33.8832
MITY1 M1 | 132 | 32.2312 | 11.7072 | 10.2056 | 26.7621 | 36.2068 | 13.499 | 10.753 | 29.8434
MITY1 M2 | 132 | 32.2312 | 11.7072 | 10.2056 | 26.7621 | 36.2068 | 13.499 | 10.753 | 29.8434
MITY1 R1 | 132 | 32.3717 | 11.7581 | 10.1656 | 26.794 | 38.3544 | 14.2619 | 11.6173 | 31.7866
MITY1 R2 | 132 | 32.3717 | 11.7581 | 10.1656 | 26.794 | 38.3544 | 14.2619 | 11.6173 | 31.7866
MITY4 MC1 | 400 | 54.7335 | 20.4042 | 13.9277 | 42.7837 | 50.8273 | 20.0256 | 12.9067 | 41.2272
MITY4 MC2 | 400 | 54.7335 | 20.4042 | 13.9277 | 42.7837 | 50.8273 | 20.0256 | 12.9067 | 41.2272
MITY4 MC3 | 400 | 54.7335 | 20.4042 | 13.9277 | 42.7837 | 50.8273 | 20.0256 | 12.9067 | 41.2272
MITY4 MC4 | 400 | 54.7335 | 20.4042 | 13.9277 | 42.7837 | 50.8273 | 20.0256 | 12.9067 | 41.2272
MONF2 M1 | 275 | 56.3741 | 20.4842 | 14.6726 | 43.6416 | 58.8319 | 22.3689 | 14.0225 | 45.657
MONF2 M2 | 275 | 56.3741 | 20.4842 | 14.6726 | 43.6416 | 58.8319 | 22.3689 | 14.0225 | 45.657
MONF2 R1 | 275 | 50.5318 | 18.258 | 15.1661 | 40.9869 | 53.9329 | 20.2437 | 15.1018 | 43.7307
MONF2 R2 | 275 | 50.5318 | 18.258 | 15.1661 | 40.9869 | 53.9329 | 20.2437 | 15.1018 | 43.7307
MONF4 MC2 | 400 | 63.8111 | 23.0256 | 14.2667 | 46.8297 | 58.6317 | 22.3925 | 12.9252 | 44.593
MONF4 MC3 | 400 | 63.8111 | 23.0256 | 14.2667 | 46.8297 | 58.6317 | 22.3925 | 12.9252 | 44.593
NECH1 M1 | 132 | 26.9748 | 9.392 | 9.6091 | 22.8915 | 35.0459 | 12.6295 | 12.2043 | 30.0651
NECH1 M2 | 132 | 23.6656 | 8.5715 | 8.4614 | 20.5834 | 30.9502 | 11.3166 | 10.9134 | 26.9175
NECH1 R1 | 132 | 26.9748 | 9.392 | 9.6091 | 22.8915 | 35.0459 | 12.6295 | 12.2043 | 30.0651
NECH1 R2 | 132 | 23.6656 | 8.5715 | 8.4614 | 20.5834 | 30.9502 | 11.3166 | 10.9134 | 26.9175
NECH2 MC1 | 275 | 60.8612 | 22.02 | 14.3596 | 45.5006 | 62.6393 | 24.244 | 12.9781 | 47.2644
NECH2 MC2 | 275 | 60.8612 | 22.02 | 14.3596 | 45.5006 | 62.6393 | 24.244 | 12.9781 | 47.2644
NECH2 MC3 | 275 | 60.8612 | 22.02 | 14.3596 | 45.5006 | 62.6393 | 24.244 | 12.9781 | 47.2644
NECH2 MC4 | 275 | 60.8612 | 22.02 | 14.3596 | 45.5006 | 62.6393 | 24.244 | 12.9781 | 47.2644
NECT4 M1 | 400 | 66.8813 | 23.9795 | 15.6538 | 49.5659 | 42.6597 | 17.1807 | 5.7715 | 30.0688
NECT4 R1 | 400 | 66.8813 | 23.9795 | 15.6538 | 49.5659 | 42.6597 | 17.1807 | 5.7715 | 30.0688
NEEP2 M1 | 275 | 42.3738 | 15.8049 | 9.261 | 31.6125 | 43.3932 | 17.3388 | 9.3278 | 33.8485
NEEP2 M2 | 275 | 42.3738 | 15.8049 | 9.261 | 31.6125 | 43.3932 | 17.3388 | 9.3278 | 33.8485
NEEP2 R1/R2 | 275 | 42.3738 | 15.8049 | 9.261 | 31.6125 | 43.3932 | 17.3388 | 9.3278 | 33.8485
NEWX2 M5 | 275 | 57.9005 | 20.9433 | 12.8011 | 42.4194 | 70.8248 | 26.8526 | 16.0343 | 54.0095
NEWX2 M6 | 275 | 57.9005 | 20.9433 | 12.8011 | 42.4194 | 70.8248 | 26.8526 | 16.0343 | 54.0095
NEWX2 R5 | 275 | 57.9005 | 20.9433 | 12.8011 | 42.4194 | 70.8248 | 26.8526 | 16.0343 | 54.0095
NEWX2 R6 | 275 | 57.9005 | 20.9433 | 12.8011 | 42.4194 | 70.8248 | 26.8526 | 16.0343 | 54.0095
NFLE1 M1 | 132 | 35.9365 | 13.3254 | 11.6369 | 30.4818 | 42.186 | 16.2422 | 13.1398 | 36.1098
NFLE1 M2 | 132 | 36.499 | 13.584 | 11.6194 | 30.8301 | 42.3779 | 16.2217 | 13.2282 | 36.1691
NFLE1 R1 | 132 | 35.9365 | 13.3254 | 11.6369 | 30.4818 | 42.186 | 16.2422 | 13.1398 | 36.1098
NFLE1 R2 | 132 | 36.499 | 13.584 | 11.6194 | 30.8301 | 42.3779 | 16.2217 | 13.2282 | 36.1691
NFLE4 M1 | 400 | 78.0403 | 26.6608 | 16.2806 | 53.9847 | 70.7167 | 27.2364 | 12.4588 | 50.9769
NFLE4 M2 | 400 | 78.0403 | 26.6608 | 16.2806 | 53.9847 | 70.7167 | 27.2364 | 12.4588 | 50.9769
NFLE4 R1 | 400 | 78.0403 | 26.6608 | 16.2806 | 53.9847 | 70.7167 | 27.2364 | 12.4588 | 50.9769
NFLE4 R2 | 400 | 78.0403 | 26.6608 | 16.2806 | 53.9847 | 70.7167 | 27.2364 | 12.4588 | 50.9769
NINF1 MB1 | 132 | 28.5733 | 10.1476 | 8.9948 | 23.3456 | 34.8142 | 12.919 | 10.2391 | 28.5093
NINF1 MB2 | 132 | 26.987 | 9.7709 | 9.1167 | 22.9348 | 31.0526 | 11.5797 | 9.5667 | 25.9429
NINF1 RB1 | 132 | 28.5733 | 10.1476 | 8.9948 | 23.3456 | 34.8142 | 12.919 | 10.2391 | 28.5093
NINF1 RB2 | 132 | 26.987 | 9.7709 | 9.1167 | 22.9348 | 31.0526 | 11.5797 | 9.5667 | 25.9429
NINF4 M1 | 400 | 52.5132 | 18.7082 | 10.5819 | 37.0393 | 40.8652 | 15.8949 | 7.7387 | 30.2175
NINF4 M2 | 400 | 52.5132 | 18.7082 | 10.5819 | 37.0393 | 40.8652 | 15.8949 | 7.7387 | 30.2175
NINF4 R1 | 400 | 52.5132 | 18.7082 | 10.5819 | 37.0393 | 40.8652 | 15.8949 | 7.7387 | 30.2175
NINF4 R2 | 400 | 52.5132 | 18.7082 | 10.5819 | 37.0393 | 40.8652 | 15.8949 | 7.7387 | 30.2175
NORM4 M1 | 400 | 66.9347 | 24.039 | 15.7206 | 49.7169 | 50.7799 | 19.7823 | 11.4174 | 39.3939
NORM4 M2 | 400 | 66.9347 | 24.039 | 15.7206 | 49.7169 | 50.7799 | 19.7823 | 11.4174 | 39.3939
NORM4 R1 | 400 | 66.9347 | 24.039 | 15.7206 | 49.7169 | 50.7799 | 19.7823 | 11.4174 | 39.3939
NORM4 R2 | 400 | 66.9347 | 24.039 | 15.7206 | 49.7169 | 50.7799 | 19.7823 | 11.4174 | 39.3939
NORT1 M1 | 132 | 45.2701 | 15.8827 | 15.082 | 37.5435 | 54.8071 | 20.1979 | 16.3018 | 44.866
NORT1 M2 | 132 | 45.2701 | 15.8827 | 15.082 | 37.5435 | 54.8071 | 20.1979 | 16.3018 | 44.866
NORT1 R1 | 132 | 45.2701 | 15.8827 | 15.082 | 37.5435 | 54.8071 | 20.1979 | 16.3018 | 44.866
NORT1 R2 | 132 | 45.2701 | 15.8827 | 15.082 | 37.5435 | 54.8071 | 20.1979 | 16.3018 | 44.866
NORT2 M1 | 275 | 75.8095 | 26.4555 | 21.0294 | 58.443 | 77.3316 | 29.1152 | 18.1179 | 59.293
NORT2 M2 | 275 | 75.8095 | 26.4555 | 21.0294 | 58.443 | 77.3316 | 29.1152 | 18.1179 | 59.293
NORT2 R1 | 275 | 75.8095 | 26.4555 | 21.0294 | 58.443 | 77.3316 | 29.1152 | 18.1179 | 59.293
NORT2 R2 | 275 | 75.8095 | 26.4555 | 21.0294 | 58.443 | 77.3316 | 29.1152 | 18.1179 | 59.293
NORT4 M1 | 400 | 78.1677 | 27.281 | 18.8433 | 57.4245 | 68.2987 | 26.0181 | 14.2065 | 51.0016
NORT4 M2 | 400 | 78.1677 | 27.281 | 18.8433 | 57.4245 | 68.2987 | 26.0181 | 14.2065 | 51.0016
NORT4 R1 | 400 | 78.1677 | 27.281 | 18.8433 | 57.4245 | 68.2987 | 26.0181 | 14.2065 | 51.0016
NORT4 R2 | 400 | 78.1677 | 27.281 | 18.8433 | 57.4245 | 68.2987 | 26.0181 | 14.2065 | 51.0016
NURS1 M1 | 132 | 41.2182 | 14.4963 | 13.8314 | 34.3323 | 50.8587 | 18.5664 | 16.4544 | 42.7112
NURS1 M2 | 132 | 41.2182 | 14.4963 | 13.8314 | 34.3323 | 50.8587 | 18.5664 | 16.4544 | 42.7112
NURS1 R1 | 132 | 41.2182 | 14.4963 | 13.8314 | 34.3323 | 50.8587 | 18.5664 | 16.4544 | 42.7112
NURS1 R2 | 132 | 41.2182 | 14.4963 | 13.8314 | 34.3323 | 50.8587 | 18.5664 | 16.4544 | 42.7112
NURS4 MC1 | 400 | 48.9769 | 17.3992 | 9.6569 | 34.2631 | 49.0679 | 18.5314 | 10.4238 | 36.6311
NURS4 MC2 | 400 | 48.9769 | 17.3992 | 9.6569 | 34.2631 | 49.0679 | 18.5314 | 10.4238 | 36.6311
OCKH1 M1 | 132 | 24.9679 | 8.953 | 8.3839 | 21.0453 | 32.6752 | 11.9434 | 10.8198 | 27.7103
OCKH1 M2 | 132 | 24.9679 | 8.953 | 8.3839 | 21.0453 | 32.6752 | 11.9434 | 10.8198 | 27.7103
OCKH1 R1 | 132 | 24.9679 | 8.953 | 8.3839 | 21.0453 | 32.6752 | 11.9434 | 10.8198 | 27.7103
OCKH1 R2 | 132 | 24.9679 | 8.953 | 8.3839 | 21.0453 | 32.6752 | 11.9434 | 10.8198 | 27.7103
OCKH2 MC1 | 275 | 49.5408 | 18.2795 | 9.7578 | 35.6089 | 52.8554 | 20.5874 | 10.1186 | 39.2337
OCKH2 MC2 | 275 | 49.5408 | 18.2795 | 9.7578 | 35.6089 | 52.8554 | 20.5874 | 10.1186 | 39.2337
OCKH2 MC3 | 275 | 49.5408 | 18.2795 | 9.7578 | 35.6089 | 52.8554 | 20.5874 | 10.1186 | 39.2337
OCKH2 MC4 | 275 | 49.5408 | 18.2795 | 9.7578 | 35.6089 | 52.8554 | 20.5874 | 10.1186 | 39.2337
OFFE2 MC1 | 275 | 63.1478 | 22.7471 | 13.4029 | 45.5721 | 58.3376 | 22.9395 | 9.4954 | 41.9368
OFFE2 MC2 | 275 | 63.1478 | 22.7471 | 13.4029 | 45.5721 | 58.3376 | 22.9395 | 9.4954 | 41.9368
OLDB1 M1 | 132 | 22.4409 | 8.157 | 7.354 | 18.8897 | 27.1428 | 10.0663 | 8.2874 | 22.5233
OLDB1 M2 | 132 | 22.4409 | 8.157 | 7.354 | 18.8897 | 27.1428 | 10.0663 | 8.2874 | 22.5233
OLDB1 R1 | 132 | 22.4409 | 8.157 | 7.354 | 18.8897 | 27.1428 | 10.0663 | 8.2874 | 22.5233
OLDB1 R2 | 132 | 22.4409 | 8.157 | 7.354 | 18.8897 | 27.1428 | 10.0663 | 8.2874 | 22.5233
OLDB2 MC1 | 275 | 47.5287 | 17.6115 | 9.6267 | 34.5331 | 50.1884 | 19.423 | 9.8933 | 37.3616
OLDB2 MC2 | 275 | 47.5287 | 17.6115 | 9.6267 | 34.5331 | 50.1884 | 19.423 | 9.8933 | 37.3616
OSBA1 M1 | 132 | 31.1772 | 10.9305 | 11.0288 | 26.4868 | 37.974 | 13.8923 | 13.1151 | 32.7618
OSBA1 M2 | 132 | 31.1772 | 10.9305 | 11.0288 | 26.4868 | 37.974 | 13.8923 | 13.1151 | 32.7618
OSBA1 R1 | 132 | 31.1772 | 10.9305 | 11.0288 | 26.4868 | 37.974 | 13.8923 | 13.1151 | 32.7618
OSBA1 R2 | 132 | 31.1772 | 10.9305 | 11.0288 | 26.4868 | 37.974 | 13.8923 | 13.1151 | 32.7618
OSBA4 MC1 | 400 | 48.115 | 17.5718 | 10.8553 | 35.7055 | 44.6023 | 16.9748 | 10.7431 | 34.7491
OSBA4 MC2 | 400 | 48.115 | 17.5718 | 10.8553 | 35.7055 | 44.6023 | 16.9748 | 10.7431 | 34.7491
OSBA4 MC3/4 | 400 | 46.5927 | 17.1285 | 10.7083 | 34.9316 | 37.6415 | 14.5353 | 8.1594 | 28.7154
PADI1 M1 | 132 | 29.7814 | 10.6596 | 10.5648 | 25.6397 | 37.0674 | 13.5912 | 12.7112 | 31.932
PADI1 M2 | 132 | 29.7814 | 10.6596 | 10.5648 | 25.6397 | 37.0674 | 13.5912 | 12.7112 | 31.932
PADI1 R1 | 132 | 29.7814 | 10.6596 | 10.5648 | 25.6397 | 37.0674 | 13.5912 | 12.7112 | 31.932
PADI1 R2 | 132 | 29.7814 | 10.6596 | 10.5648 | 25.6397 | 37.0674 | 13.5912 | 12.7112 | 31.932
PADI4 MC1 | 400 | 67.1132 | 24.3974 | 14.3432 | 48.8464 | 53.2947 | 20.9674 | 9.1988 | 38.8512
PADI4 MC2 | 400 | 67.1132 | 24.3974 | 14.3432 | 48.8464 | 53.2947 | 20.9674 | 9.1988 | 38.8512
PADI4 MC3 | 400 | 67.1132 | 24.3974 | 14.3432 | 48.8464 | 53.2947 | 20.9674 | 9.1988 | 38.8512
PADI4 MC4 | 400 | 67.1132 | 24.3974 | 14.3432 | 48.8464 | 53.2947 | 20.9674 | 9.1988 | 38.8512
PELH1 M1 | 132 | 25.852 | 10.3157 | 6.0634 | 20.6519 | 30.5 | 12.252 | 7.228 | 24.555
PELH1 M2 | 132 | 25.852 | 10.3157 | 6.0634 | 20.6519 | 30.5 | 12.252 | 7.228 | 24.555
PELH1 R1 | 132 | 26.1431 | 10.4411 | 6.0773 | 20.8432 | 30.9512 | 12.4571 | 7.2448 | 24.8618
PELH1 R2 | 132 | 26.1431 | 10.4411 | 6.0773 | 20.8432 | 30.9512 | 12.4571 | 7.2448 | 24.8618
PELH4 M1 | 400 | 103.6644 | 35.7341 | 23.0067 | 73.5423 | 88.8555 | 34.1835 | 15.8627 | 64.2055
PELH4 M2 | 400 | 103.6644 | 35.7341 | 23.0067 | 73.5423 | 88.8555 | 34.1835 | 15.8627 | 64.2055
PELH4 R1 | 400 | 103.6644 | 35.7341 | 23.0067 | 73.5423 | 88.8555 | 34.1835 | 15.8627 | 64.2055
PELH4 R2 | 400 | 103.6644 | 35.7341 | 23.0067 | 73.5423 | 88.8555 | 34.1835 | 15.8627 | 64.2055
PEMB1 M1 | 132 | 23.678 | 8.5824 | 8.7306 | 20.868 | 30.2985 | 11.3502 | 10.872 | 26.9236
PEMB1 M2 | 132 | 23.678 | 8.5824 | 8.7306 | 20.868 | 30.2985 | 11.3502 | 10.872 | 26.9236
PEMB1 R1 | 132 | 23.678 | 8.5824 | 8.7306 | 20.868 | 30.2985 | 11.3502 | 10.872 | 26.9236
PEMB1 R2 | 132 | 23.678 | 8.5824 | 8.7306 | 20.868 | 30.2985 | 11.3502 | 10.872 | 26.9236
PEMB4 M1 | 400 | 27.4989 | 10.0767 | 8.3559 | 22.6065 | 33.1866 | 12.5002 | 10.517 | 28.195
PEMB4 M2 | 400 | 27.4989 | 10.0767 | 8.3559 | 22.6065 | 33.1866 | 12.5002 | 10.517 | 28.195
PEMB4 M3 | 400 | 27.4989 | 10.0767 | 8.3559 | 22.6065 | 33.1866 | 12.5002 | 10.517 | 28.195
PEMB4 M4 | 400 | 27.4989 | 10.0767 | 8.3559 | 22.6065 | 33.1866 | 12.5002 | 10.517 | 28.195
PEMB4 R1/2 | 400 | 27.4989 | 10.0767 | 8.3559 | 22.6065 | 33.1866 | 12.5002 | 10.517 | 28.195
PEMB4 R3/4 | 400 | 27.4989 | 10.0767 | 8.3559 | 22.6065 | 33.1866 | 12.5002 | 10.517 | 28.195
PENE1 M3 | 132 | 43.1147 | 15.6691 | 15.0299 | 37.1893 | 51.2033 | 19.0582 | 17.4792 | 44.4315
PENE1 M4 | 132 | 43.1147 | 15.6691 | 15.0299 | 37.1893 | 51.2033 | 19.0582 | 17.4792 | 44.4315
PENE1 R3 | 132 | 43.1147 | 15.6691 | 15.0299 | 37.1893 | 51.2033 | 19.0582 | 17.4792 | 44.4315
PENE1 R4 | 132 | 43.1147 | 15.6691 | 15.0299 | 37.1893 | 51.2033 | 19.0582 | 17.4792 | 44.4315
PENN1 M1 | 132 | 25.2438 | 8.9826 | 8.3664 | 21.0697 | 32.7806 | 11.9841 | 10.4283 | 27.3764
PENN1 M2 | 132 | 25.2438 | 8.9826 | 8.3664 | 21.0697 | 32.7806 | 11.9841 | 10.4283 | 27.3764
PENN1 M3 | 132 | 24.2329 | 8.6345 | 8.2449 | 20.4559 | 32.6475 | 11.8771 | 10.966 | 27.7628
PENN1 M4 | 132 | 24.2329 | 8.6345 | 8.2449 | 20.4559 | 32.6475 | 11.8771 | 10.966 | 27.7628
PENN1 R1 | 132 | 25.2438 | 8.9826 | 8.3664 | 21.0697 | 32.7806 | 11.9841 | 10.4283 | 27.3764
PENN1 R2 | 132 | 25.2438 | 8.9826 | 8.3664 | 21.0697 | 32.7806 | 11.9841 | 10.4283 | 27.3764
PENN1 R3 | 132 | 24.2329 | 8.6345 | 8.2449 | 20.4559 | 32.6475 | 11.8771 | 10.966 | 27.7628
PENN1 R4 | 132 | 24.2329 | 8.6345 | 8.2449 | 20.4559 | 32.6475 | 11.8771 | 10.966 | 27.7628
PENN2 MC1 | 275 | 59.2167 | 21.6435 | 12.7202 | 43.3287 | 63.9761 | 24.4677 | 13.8385 | 48.4411
PENN2 MC2 | 275 | 59.2167 | 21.6435 | 12.7202 | 43.3287 | 63.9761 | 24.4677 | 13.8385 | 48.4411
PENN2 MC3 | 275 | 59.2167 | 21.6435 | 12.7202 | 43.3287 | 63.9761 | 24.4677 | 13.8385 | 48.4411
PENN2 MC4 | 275 | 59.2167 | 21.6435 | 12.7202 | 43.3287 | 63.9761 | 24.4677 | 13.8385 | 48.4411
PENT1 M1 | 132 | 32.9854 | 12.2638 | 10.1714 | 27.5151 | 35.2017 | 13.5746 | 10.2569 | 29.4544
PENT1 M2 | 132 | 32.9854 | 12.2638 | 10.1714 | 27.5151 | 35.2017 | 13.5746 | 10.2569 | 29.4544
PENT1 R1 | 132 | 32.9854 | 12.2638 | 10.1714 | 27.5151 | 35.2017 | 13.5746 | 10.2569 | 29.4544
PENT1 R2 | 132 | 32.9854 | 12.2638 | 10.1714 | 27.5151 | 35.2017 | 13.5746 | 10.2569 | 29.4544
PENT4 M1 | 400 | 72.1225 | 25.071 | 20.2378 | 55.6936 | 75.5984 | 27.9255 | 20.8425 | 60.3352
PENT4 M2 | 400 | 72.1225 | 25.071 | 20.2378 | 55.6936 | 75.5984 | 27.9255 | 20.8425 | 60.3352
PENT4 R1 | 400 | 72.1225 | 25.071 | 20.2378 | 55.6936 | 75.5984 | 27.9255 | 20.8425 | 60.3352
PENT4 R2 | 400 | 72.1225 | 25.071 | 20.2378 | 55.6936 | 75.5984 | 27.9255 | 20.8425 | 60.3352
PENW1 M1 | 132 | 51.7803 | 18.9871 | 18.7424 | 45.5943 | 60.2844 | 22.7584 | 20.8204 | 53.0057
PENW1 M2 | 132 | 51.7803 | 18.9871 | 18.7424 | 45.5943 | 60.2844 | 22.7584 | 20.8204 | 53.0057
PENW1 R1 | 132 | 51.7803 | 18.9871 | 18.7424 | 45.5943 | 60.2844 | 22.7584 | 20.8204 | 53.0057
PENW1 R2 | 132 | 51.7803 | 18.9871 | 18.7424 | 45.5943 | 60.2844 | 22.7584 | 20.8204 | 53.0057
PEWO4 M1 | 400 | 94.5652 | 33.1638 | 23.5979 | 70.4986 | 86.7415 | 33.011 | 19.9118 | 66.5964
PEWO4 M2 | 400 | 94.5652 | 33.1638 | 23.5979 | 70.4986 | 86.7415 | 33.011 | 19.9118 | 66.5964
PEWO4 M3 | 400 | 94.5652 | 33.1638 | 23.5979 | 70.4986 | 86.7415 | 33.011 | 19.9118 | 66.5964
PEWO4 M4 | 400 | 94.5652 | 33.1638 | 23.5979 | 70.4986 | 86.7415 | 33.011 | 19.9118 | 66.5964
PEWO4 R1/2 | 400 | 94.5652 | 33.1638 | 23.5979 | 70.4986 | 86.7415 | 33.011 | 19.9118 | 66.5964
PEWO4 R3/4 | 400 | 94.5652 | 33.1638 | 23.5979 | 70.4986 | 86.7415 | 33.011 | 19.9118 | 66.5964
PITS2 MC1 | 275 | 48.4671 | 17.8482 | 5.5623 | 30.8035 | 51.9596 | 20.7573 | 5.5072 | 34.8625
PITS2 MC2 | 275 | 48.4671 | 17.8482 | 5.5623 | 30.8035 | 51.9596 | 20.7573 | 5.5072 | 34.8625
PITS2 MC3 | 275 | 48.4671 | 17.8482 | 5.5623 | 30.8035 | 51.9596 | 20.7573 | 5.5072 | 34.8625
PITS2 MC4 | 275 | 48.4671 | 17.8482 | 5.5623 | 30.8035 | 51.9596 | 20.7573 | 5.5072 | 34.8625
POPP2 MC1 | 275 | 25.0702 | 9.7835 | 3.6775 | 17.5135 | 22.1855 | 8.9394 | 3.6015 | 16.2437
POPP2 MC2 | 275 | 25.0702 | 9.7835 | 3.6775 | 17.5135 | 22.1855 | 8.9394 | 3.6015 | 16.2437
PORH1 M1 | 132 | 59.8737 | 21.8481 | 15.0516 | 45.9495 | 71.0066 | 27.2618 | 17.4204 | 55.9745
PORH1 M2 | 132 | 59.8737 | 21.8481 | 15.0516 | 45.9495 | 71.0066 | 27.2618 | 17.4204 | 55.9745
PORH1 R1 | 132 | 59.8737 | 21.8481 | 15.0516 | 45.9495 | 71.0066 | 27.2618 | 17.4204 | 55.9745
PORH1 R2 | 132 | 59.8737 | 21.8481 | 15.0516 | 45.9495 | 71.0066 | 27.2618 | 17.4204 | 55.9745
PUDM4 MC1 | 400 | 76.0771 | 26.0004 | 17.1038 | 53.8739 | 84.9389 | 33.0936 | 15.433 | 62.2344
PUDM4 MC2 | 400 | 76.0771 | 26.0004 | 17.1038 | 53.8739 | 84.9389 | 33.0936 | 15.433 | 62.2344
PYLE1 M1 | 132 | 29.6815 | 10.6977 | 8.0341 | 23.163 | 38.7287 | 14.4832 | 9.9672 | 30.4495
PYLE1 M2 | 132 | 29.6815 | 10.6977 | 8.0341 | 23.163 | 38.7287 | 14.4832 | 9.9672 | 30.4495
PYLE1 M3 | 132 | 29.6815 | 10.6977 | 8.0341 | 23.163 | 38.7287 | 14.4832 | 9.9672 | 30.4495
PYLE1 MC1 | 132 | 29.6815 | 10.6977 | 8.0341 | 23.163 | 38.7287 | 14.4832 | 9.9672 | 30.4495
PYLE1 MC2 | 132 | 29.6815 | 10.6977 | 8.0341 | 23.163 | 38.7287 | 14.4832 | 9.9672 | 30.4495
PYLE2 MC1 | 275 | 42.0568 | 15.1925 | 7.4337 | 28.9192 | 40.8899 | 15.95 | 7.1623 | 29.7189
PYLE2 MC2 | 275 | 42.0866 | 15.2024 | 7.4393 | 28.9388 | 40.9212 | 15.9608 | 7.1725 | 29.7445
RAIN1 M1 | 132 | 29.3333 | 10.6152 | 9.1571 | 24.1692 | 36.4782 | 13.4827 | 11.2231 | 30.2906
RAIN1 M2 | 132 | 28.6019 | 10.0973 | 9.0393 | 23.319 | 36.6563 | 13.422 | 11.2153 | 30.1969
RAIN1 R1 | 132 | 29.3333 | 10.6152 | 9.1571 | 24.1692 | 36.4782 | 13.4827 | 11.2231 | 30.2906
RAIN1 R2 | 132 | 28.6019 | 10.0973 | 9.0393 | 23.319 | 36.6563 | 13.422 | 11.2153 | 30.1969
RAIN2 MC1 | 275 | 78.2549 | 27.9456 | 19.4025 | 58.9236 | 78.009 | 29.8335 | 15.7246 | 57.9155
RAIN2 MC2 | 275 | 78.2549 | 27.9456 | 19.4025 | 58.9236 | 78.009 | 29.8335 | 15.7246 | 57.9155
RAIN2 MC3 | 275 | 78.2549 | 27.9456 | 19.4025 | 58.9236 | 78.009 | 29.8335 | 15.7246 | 57.9155
RAIN2 MC4 | 275 | 78.2549 | 27.9456 | 19.4025 | 58.9236 | 78.009 | 29.8335 | 15.7246 | 57.9155
RASS1 M1 | 132 | 31.1028 | 10.8784 | 11.0883 | 26.4727 | 37.1687 | 13.5549 | 12.4108 | 31.5803
RASS1 M2 | 132 | 31.1028 | 10.8784 | 11.0883 | 26.4727 | 37.1687 | 13.5549 | 12.4108 | 31.5803
RASS4 M1 | 400 | 44.6743 | 15.9321 | 9.1734 | 31.7048 | 40.3786 | 15.468 | 7.6509 | 29.526
RASS4 M2 | 400 | 44.6743 | 15.9321 | 9.1734 | 31.7048 | 40.3786 | 15.468 | 7.6509 | 29.526
RATS1 M1 | 132 | 50.5639 | 17.5471 | 16.5424 | 41.3577 | 62.1278 | 22.7407 | 20.4575 | 52.6177
RATS1 M2 | 132 | 50.5639 | 17.5471 | 16.5424 | 41.3577 | 62.1278 | 22.7407 | 20.4575 | 52.6177
RATS1 R1 | 132 | 50.5639 | 17.5471 | 16.5424 | 41.3577 | 62.1278 | 22.7407 | 20.4575 | 52.6177
RATS1 R2 | 132 | 50.5639 | 17.5471 | 16.5424 | 41.3577 | 62.1278 | 22.7407 | 20.4575 | 52.6177
RATS4 M1 | 400 | 95.4362 | 34.0869 | 17.5706 | 65.7768 | 102.1003 | 38.8525 | 21.9513 | 76.897
RATS4 M2 | 400 | 95.4362 | 34.0869 | 17.5706 | 65.7768 | 102.1003 | 38.8525 | 21.9513 | 76.897
RATS4 M3 | 400 | 95.4362 | 34.0869 | 17.5706 | 65.7768 | 102.1003 | 38.8525 | 21.9513 | 76.897
RATS4 M4 | 400 | 95.4362 | 34.0869 | 17.5706 | 65.7768 | 102.1003 | 38.8525 | 21.9513 | 76.897
RATS4 R1/2 | 400 | 95.4362 | 34.0869 | 17.5706 | 65.7768 | 102.1003 | 38.8525 | 21.9513 | 76.897
RATS4 R3/4 | 400 | 95.4362 | 34.0869 | 17.5706 | 65.7768 | 102.1003 | 38.8525 | 21.9513 | 76.897
RAYL4 M1 | 400 | 79.3872 | 27.4377 | 16.7821 | 55.5849 | 68.0067 | 26.1882 | 12.8224 | 49.858
RAYL4 M2 | 400 | 79.3872 | 27.4377 | 16.7821 | 55.5849 | 68.0067 | 26.1882 | 12.8224 | 49.858
RAYL4 R1 | 400 | 79.3872 | 27.4377 | 16.7821 | 55.5849 | 68.0067 | 26.1882 | 12.8224 | 49.858
RAYL4 R2 | 400 | 79.3872 | 27.4377 | 16.7821 | 55.5849 | 68.0067 | 26.1882 | 12.8224 | 49.858
RAYM1 M1 | 132 | 60.5604 | 22.0783 | 19.7006 | 50.9241 | 68.8315 | 26.2005 | 20.536 | 57.5891
RAYM1 M2 | 132 | 60.5604 | 22.0783 | 19.7006 | 50.9241 | 68.8315 | 26.2005 | 20.536 | 57.5891
RAYM1 R1 | 132 | 60.5604 | 22.0783 | 19.7006 | 50.9241 | 68.8315 | 26.2005 | 20.536 | 57.5891
RAYM1 R2 | 132 | 60.5604 | 22.0783 | 19.7006 | 50.9241 | 68.8315 | 26.2005 | 20.536 | 57.5891
REBR2 MC1 | 275 | 65.5351 | 23.2333 | 15.5141 | 48.3709 | 65.7198 | 25.5196 | 11.8271 | 47.9174
REBR2 MC2 | 275 | 65.156 | 23.0586 | 15.4243 | 48.0341 | 64.8485 | 25.2831 | 11.2683 | 47.0241
REBR2 MC3 | 275 | 65.156 | 23.0586 | 15.4243 | 48.0341 | 64.8485 | 25.2831 | 11.2683 | 47.0241
REBR2 MC4 | 275 | 65.5351 | 23.2333 | 15.5141 | 48.3709 | 65.7198 | 25.5196 | 11.8271 | 47.9174
RHIG4 M1 | 400 | 43.5226 | 15.3628 | 9.0259 | 30.7522 | 48.7045 | 18.1428 | 11.6294 | 37.2871
RHIG4 M2 | 400 | 43.5226 | 15.3628 | 9.0259 | 30.7522 | 48.7045 | 18.1428 | 11.6294 | 37.2871
RHIG4 R1 | 400 | 43.5226 | 15.3628 | 9.0259 | 30.7522 | 48.7045 | 18.1428 | 11.6294 | 37.2871
RICH4 M1 | 400 | 51.7147 | 18.7022 | 9.8378 | 36.2867 | 36.4763 | 14.4364 | 6.6302 | 27.0463
RICH4 R1 | 400 | 51.7147 | 18.7022 | 9.8378 | 36.2867 | 36.4763 | 14.4364 | 6.6302 | 27.0463
ROCH1 M1 | 132 | 17.0861 | 6.7289 | 6.1518 | 15.6679 | 19.8213 | 7.8328 | 6.8844 | 17.9616
ROCH1 M2 | 132 | 44.5028 | 16.7637 | 13.4431 | 37.1505 | 55.0672 | 21.3412 | 15.8525 | 46.0335
ROCH1 R1 | 132 | 44.5028 | 16.7637 | 13.4431 | 37.1505 | 55.0672 | 21.3412 | 15.8525 | 46.0335
ROCH1 R2 | 132 | 44.5028 | 16.7637 | 13.4431 | 37.1505 | 55.0672 | 21.3412 | 15.8525 | 46.0335
ROCH2 MC1 | 275 | 63.821 | 23.2894 | 8.9583 | 41.8946 | 63.1749 | 24.4891 | 8.7776 | 43.4103
ROCH2 MC2 | 275 | 63.821 | 23.2894 | 8.9583 | 41.8946 | 63.1749 | 24.4891 | 8.7776 | 43.4103
ROCH2 MC3 | 275 | 63.821 | 23.2894 | 8.9583 | 41.8946 | 63.1749 | 24.4891 | 8.7776 | 43.4103
ROCH2 MC4 | 275 | 63.821 | 23.2894 | 8.9583 | 41.8946 | 63.1749 | 24.4891 | 8.7776 | 43.4103
RUGE1 M1 | 132 | 38.918 | 14.4133 | 11.0224 | 31.406 | 44.8008 | 17.0126 | 12.4931 | 36.5526
RUGE1 M2 | 132 | 38.918 | 14.4133 | 11.0224 | 31.406 | 44.8008 | 17.0126 | 12.4931 | 36.5526
RUGE1 M3 | 132 | 38.918 | 14.4133 | 11.0224 | 31.406 | 44.8008 | 17.0126 | 12.4931 | 36.5526
RUGE4 M1 | 400 | 58.4794 | 21.8139 | 9.3028 | 40.1523 | 47.8086 | 19.193 | 6.7306 | 33.8736
RUGE4 M2 | 400 | 58.4794 | 21.8139 | 9.3028 | 40.1523 | 47.8086 | 19.193 | 6.7306 | 33.8736
RUGE4 R1 | 400 | 58.4794 | 21.8139 | 9.3028 | 40.1523 | 47.8086 | 19.193 | 6.7306 | 33.8736
RUGE4 R2 | 400 | 58.4794 | 21.8139 | 9.3028 | 40.1523 | 47.8086 | 19.193 | 6.7306 | 33.8736
RYEH1 M1 | 132 | 17.1758 | 6.2764 | 5.9458 | 14.822 | 21.4991 | 7.9154 | 7.4238 | 18.6179
RYEH1 M2 | 132 | 26.317 | 9.912 | 7.5647 | 21.5824 | 29.2995 | 11.234 | 8.4449 | 24.3321
RYEH1 R1 | 132 | 27.6799 | 10.4141 | 7.7245 | 22.4523 | 32.352 | 12.441 | 8.8828 | 26.4771
RYEH1 R2 | 132 | 27.6799 | 10.4141 | 7.7245 | 22.4523 | 32.352 | 12.441 | 8.8828 | 26.4771
RYEH4 M1 | 400 | 61.3987 | 21.7736 | 14.3267 | 45.1192 | 65.1175 | 24.3594 | 16.1949 | 50.6442
RYEH4 R1 | 400 | 61.3987 | 21.7736 | 14.3267 | 45.1192 | 65.1175 | 24.3594 | 16.1949 | 50.6442
RYHA4 MC1 | 400 | 35.4298 | 13.3032 | 7.0356 | 25.8492 | 24.9667 | 9.9703 | 3.4439 | 17.5441
SAEN1 M1 | 132 | 23.7819 | 8.5604 | 8.1371 | 20.2433 | 34.4919 | 12.6895 | 11.1884 | 29.1341
SAEN1 M2 | 132 | 23.7819 | 8.5604 | 8.1371 | 20.2433 | 34.4919 | 12.6895 | 11.1884 | 29.1341
SAEN2 MC1 | 275 | 50.8527 | 18.6304 | 12.8912 | 39.2385 | 54.0573 | 20.3263 | 14.3447 | 43.0904
SAEN2 MC2 | 275 | 50.8527 | 18.6304 | 12.8912 | 39.2385 | 54.0573 | 20.3263 | 14.3447 | 43.0904
SAES2 M | 275 | 50.9253 | 18.6565 | 12.9058 | 39.2901 | 54.324 | 20.4048 | 14.6343 | 43.491
SAES2 R | 275 | 50.9253 | 18.6565 | 12.9058 | 39.2901 | 54.324 | 20.4048 | 14.6343 | 43.491
SAFO1 M1 | 132 | 25.0422 | 8.9944 | 8.8663 | 21.5862 | 29.7749 | 10.8711 | 10.1725 | 25.5466
SAFO1 M2 | 132 | 25.0422 | 8.9944 | 8.8663 | 21.5862 | 29.7749 | 10.8711 | 10.1725 | 25.5466
SAFO1 R1 | 132 | 25.0422 | 8.9944 | 8.8663 | 21.5862 | 29.7749 | 10.8711 | 10.1725 | 25.5466
SAFO1 R2 | 132 | 25.0422 | 8.9944 | 8.8663 | 21.5862 | 29.7749 | 10.8711 | 10.1725 | 25.5466
SAFO4 M1 | 400 | 42.0529 | 15.5122 | 11.7737 | 33.7112 | 38.4403 | 15.095 | 9.7922 | 31.1397
SAFO4 M2 | 400 | 42.0529 | 15.5122 | 11.7737 | 33.7112 | 38.4403 | 15.095 | 9.7922 | 31.1397
SALH1 M1 | 132 | 35.4442 | 12.1262 | 11.8705 | 29.0195 | 43.0967 | 15.5509 | 13.3224 | 35.3147
SALH1 M2 | 132 | 35.4442 | 12.1262 | 11.8705 | 29.0195 | 43.0967 | 15.5509 | 13.3224 | 35.3147
SALH1 R1 | 132 | 35.4442 | 12.1262 | 11.8705 | 29.0195 | 43.0967 | 15.5509 | 13.3224 | 35.3147
SALH1 R2 | 132 | 35.4442 | 12.1262 | 11.8705 | 29.0195 | 43.0967 | 15.5509 | 13.3224 | 35.3147
SALH2 MC1 | 275 | 70.5636 | 24.8064 | 17.6918 | 52.7733 | 70.1826 | 26.5315 | 15.1139 | 52.6351
SALH2 MC2 | 275 | 70.5636 | 24.8064 | 17.6918 | 52.7733 | 70.1826 | 26.5315 | 15.1139 | 52.6351
SEAB1 M1 | 132 | 31.7735 | 11.1934 | 10.6985 | 26.5284 | 38.4937 | 14.0579 | 12.5603 | 32.4412
SEAB1 M2 | 132 | 31.7735 | 11.1934 | 10.6985 | 26.5284 | 38.4937 | 14.0579 | 12.5603 | 32.4412
SEAB1 M3 | 132 | 31.7735 | 11.1934 | 10.6985 | 26.5284 | 38.4937 | 14.0579 | 12.5603 | 32.4412
SEAB1 R1 | 132 | 29.5713 | 11.5661 | 3.8215 | 20.1784 | 30.7339 | 12.3961 | 4.6455 | 22.1762
SEAB1 R2 | 132 | 29.5713 | 11.5661 | 3.8215 | 20.1784 | 30.7339 | 12.3961 | 4.6455 | 22.1762
SEAB1 R3 | 132 | 29.5713 | 11.5661 | 3.8215 | 20.1784 | 30.7339 | 12.3961 | 4.6455 | 22.1762
SEAB4 M1 | 400 | 52.8104 | 19.1745 | 14.9431 | 42.0599 | 56.037 | 21.3763 | 16.3779 | 46.6085
SEAB4 M2 | 400 | 52.8104 | 19.1745 | 14.9431 | 42.0599 | 56.037 | 21.3763 | 16.3779 | 46.6085
SEAB4 R1 | 400 | 52.8104 | 19.1745 | 14.9431 | 42.0599 | 56.037 | 21.3763 | 16.3779 | 46.6085
SEAB4 R2 | 400 | 52.8104 | 19.1745 | 14.9431 | 42.0599 | 56.037 | 21.3763 | 16.3779 | 46.6085
SELL1 M1 | 132 | 38.2333 | 14.1006 | 10.3401 | 30.2813 | 42.6601 | 16.1858 | 11.9796 | 34.8697
SELL1 M2 | 132 | 38.2333 | 14.1006 | 10.3401 | 30.2813 | 42.6601 | 16.1858 | 11.9796 | 34.8697
SELL1 M4 | 132 | 26.6793 | 9.3778 | 9.939 | 23.2011 | 28.2613 | 10.2115 | 10.4229 | 24.8641
SELL1 M5 | 132 | 26.6793 | 9.3778 | 9.939 | 23.2011 | 28.2613 | 10.2115 | 10.4229 | 24.8641
SHBA4 M1 | 400 | 55.3914 | 20.1244 | 13.3559 | 41.816 | 56.0889 | 21.207 | 13.7168 | 43.7081
SHBA4 M2 | 400 | 55.3914 | 20.1244 | 13.3559 | 41.816 | 56.0889 | 21.207 | 13.7168 | 43.7081
SHBA4 R1 | 400 | 55.3914 | 20.1244 | 13.3559 | 41.816 | 56.0889 | 21.207 | 13.7168 | 43.7081
SHBA4 R2 | 400 | 55.3914 | 20.1244 | 13.3559 | 41.816 | 56.0889 | 21.207 | 13.7168 | 43.7081
SHEC2 MC1 | 275 | 43.1709 | 16.1111 | 8.8817 | 31.6663 | 44.1985 | 17.8084 | 7.0218 | 32.2067
SHEC2 MC2 | 275 | 43.1709 | 16.1111 | 8.8817 | 31.6663 | 44.1985 | 17.8084 | 7.0218 | 32.2067
SHUR4 M1 | 400 | 52.7427 | 18.7451 | 9.3408 | 35.8504 | 48.5926 | 18.9927 | 7.6158 | 34.4755
SHUR4 M2 | 400 | 52.7427 | 18.7451 | 9.3408 | 35.8504 | 48.5926 | 18.9927 | 7.6158 | 34.4755
SHUR4 M3 | 400 | 52.7427 | 18.7451 | 9.3408 | 35.8504 | 48.5926 | 18.9927 | 7.6158 | 34.4755
SHUR4 M4 | 400 | 52.7427 | 18.7451 | 9.3408 | 35.8504 | 48.5926 | 18.9927 | 7.6158 | 34.4755
SHUR4 R1/3 | 400 | 52.7427 | 18.7451 | 9.3408 | 35.8504 | 48.5926 | 18.9927 | 7.6158 | 34.4755
SHUR4 R2/4 | 400 | 52.7427 | 18.7451 | 9.3408 | 35.8504 | 48.5926 | 18.9927 | 7.6158 | 34.4755
SING4 MC1 | 400 | 71.6474 | 24.6927 | 14.9553 | 49.8761 | 64.7612 | 24.9541 | 10.9685 | 46.259
SING4 MC2 | 400 | 71.6474 | 24.6927 | 14.9553 | 49.8761 | 64.7612 | 24.9541 | 10.9685 | 46.259
SIZE4 M1 | 400 | 69.0138 | 24.2126 | 18.4245 | 52.6663 | 71.8336 | 26.4666 | 21.2063 | 58.6357
SIZE4 M2 | 400 | 69.0138 | 24.2126 | 18.4245 | 52.6663 | 71.8336 | 26.4666 | 21.2063 | 58.6357
SIZE4 M3 | 400 | 69.0138 | 24.2126 | 18.4245 | 52.6663 | 71.8336 | 26.4666 | 21.2063 | 58.6357
SIZE4 M4 | 400 | 69.0138 | 24.2126 | 18.4245 | 52.6663 | 71.8336 | 26.4666 | 21.2063 | 58.6357
SIZE4 R1 | 400 | 69.0138 | 24.2126 | 18.4245 | 52.6663 | 71.8336 | 26.4666 | 21.2063 | 58.6357
SIZE4 R2 | 400 | 69.0138 | 24.2126 | 18.4245 | 52.6663 | 71.8336 | 26.4666 | 21.2063 | 58.6357
SIZE4 R3 | 400 | 69.0138 | 24.2126 | 18.4245 | 52.6663 | 71.8336 | 26.4666 | 21.2063 | 58.6357
SIZE4 R4 | 400 | 69.0138 | 24.2126 | 18.4245 | 52.6663 | 71.8336 | 26.4666 | 21.2063 | 58.6357
SJOW1 M1 | 132 | 26.5891 | 9.5057 | 8.9682 | 22.4113 | 39.2468 | 14.3014 | 11.7348 | 31.9601
SJOW1 M3 | 132 | 36.3747 | 12.695 | 13.5581 | 31.5116 | 54.0106 | 19.3402 | 19.5148 | 46.866
SJOW1 M4 | 132 | 36.3747 | 12.695 | 13.5581 | 31.5116 | 54.0106 | 19.3402 | 19.5148 | 46.866
SJOW1 M5 | 132 | 36.3747 | 12.695 | 13.5581 | 31.5116 | 54.0106 | 19.3402 | 19.5148 | 46.866
SJOW1 R1 | 132 | 36.3742 | 12.6014 | 11.8986 | 29.7197 | 54.0102 | 19.2676 | 16.8903 | 44.1388
SJOW1 R3 | 132 | 14.2353 | 5.101 | 5.1943 | 12.4082 | 18.1995 | 6.5984 | 6.0991 | 15.4306
SJOW1 R4 | 132 | 36.3747 | 12.695 | 13.5581 | 31.5116 | 54.0106 | 19.3402 | 19.5148 | 46.866
SJOW1 R5 | 132 | 36.3747 | 12.695 | 13.5581 | 31.5116 | 54.0106 | 19.3402 | 19.5148 | 46.866
SJOW2 MC1 | 275 | 25.2349 | 8.8925 | 9.4117 | 21.9875 | 28.6455 | 10.3379 | 10.5557 | 25.1757
SJOW2 MC2 | 275 | 25.2349 | 8.8925 | 9.4117 | 21.9875 | 28.6455 | 10.3379 | 10.5557 | 25.1757
SJOW2 MC3 | 275 | 25.2349 | 8.8925 | 9.4117 | 21.9875 | 28.6455 | 10.3379 | 10.5557 | 25.1757
SJOW2 MC4 | 275 | 25.2349 | 8.8925 | 9.4117 | 21.9875 | 28.6455 | 10.3379 | 10.5557 | 25.1757
SJOW4 M1 | 400 | 85.977 | 28.9017 | 19.6346 | 60.5078 | 106.4756 | 39.0579 | 23.9723 | 79.2086
SJOW4 M2 | 400 | 85.977 | 28.9017 | 19.6346 | 60.5078 | 106.4756 | 39.0579 | 23.9723 | 79.2086
SJOW4 M3 | 400 | 85.977 | 28.9017 | 19.6346 | 60.5078 | 106.4756 | 39.0579 | 23.9723 | 79.2086
SJOW4 M4 | 400 | 85.977 | 28.9017 | 19.6346 | 60.5078 | 106.4756 | 39.0579 | 23.9723 | 79.2086
SJOW4 R1/2 | 400 | 85.977 | 28.9017 | 19.6346 | 60.5078 | 106.4756 | 39.0579 | 23.9723 | 79.2086
SJOW4 R3/4 | 400 | 85.977 | 28.9017 | 19.6346 | 60.5078 | 106.4756 | 39.0579 | 23.9723 | 79.2086
SKLG1 M1 | 132 | 38.8104 | 14.0214 | 14.6339 | 34.4632 | 57.4041 | 21.2269 | 21.348 | 51.3675
SKLG1 M2 | 132 | 38.8104 | 14.0214 | 14.6339 | 34.4632 | 57.4041 | 21.2269 | 21.348 | 51.3675
SKLG1 R1 | 132 | 38.8104 | 14.0214 | 14.6339 | 34.4632 | 57.4041 | 21.2269 | 21.348 | 51.3675
SKLG1 R2 | 132 | 38.8104 | 14.0214 | 14.6339 | 34.4632 | 57.4041 | 21.2269 | 21.348 | 51.3675
SKLG2 MC1 | 275 | 49.0396 | 18.0159 | 10.8633 | 36.3416 | 52.1463 | 20.0307 | 11.8217 | 40.1494
SKLG2 MC2 | 275 | 49.0396 | 18.0159 | 10.8633 | 36.3416 | 52.1463 | 20.0307 | 11.8217 | 40.1494
SKLG2 MC3 | 275 | 49.0396 | 18.0159 | 10.8633 | 36.3416 | 52.1463 | 20.0307 | 11.8217 | 40.1494
SKLG2 MC4 | 275 | 49.0396 | 18.0159 | 10.8633 | 36.3416 | 52.1463 | 20.0307 | 11.8217 | 40.1494
SMAN1 M1 | 132 | 30.5365 | 10.9285 | 10.2682 | 25.7234 | 36.7941 | 13.7003 | 10.9277 | 30.3028
SMAN1 M2 | 132 | 30.5365 | 10.9285 | 10.2682 | 25.7234 | 36.7941 | 13.7003 | 10.9277 | 30.3028
SMAN1 R1 | 132 | 30.1371 | 10.8574 | 10.0997 | 25.4543 | 38.1991 | 14.1154 | 12.028 | 31.9902
SMAN1 R2 | 132 | 30.1371 | 10.8574 | 10.0997 | 25.4543 | 38.1991 | 14.1154 | 12.028 | 31.9902
SMAN2 MC1 | 275 | 68.8383 | 25.2096 | 15.0021 | 50.6539 | 69.7773 | 27.0486 | 13.8132 | 52.0656
SMAN2 MC2 | 275 | 68.8383 | 25.2096 | 15.0021 | 50.6539 | 69.7773 | 27.0486 | 13.8132 | 52.0656
SMAN2 MC3 | 275 | 68.8383 | 25.2096 | 15.0021 | 50.6539 | 69.7773 | 27.0486 | 13.8132 | 52.0656
SMAN2 MC4 | 275 | 68.8383 | 25.2096 | 15.0021 | 50.6539 | 69.7773 | 27.0486 | 13.8132 | 52.0656
SPEN1 M1 | 132 | 27.1293 | 9.6291 | 9.8972 | 23.5148 | 30.3435 | 11.0342 | 10.4948 | 26.0996
SPEN1 M2 | 132 | 27.1293 | 9.6291 | 9.8972 | 23.5148 | 30.3435 | 11.0342 | 10.4948 | 26.0996
SPEN1 R1 | 132 | 27.1293 | 9.6291 | 9.8972 | 23.5148 | 30.3435 | 11.0342 | 10.4948 | 26.0996
SPEN1 R2 | 132 | 27.1293 | 9.6291 | 9.8972 | 23.5148 | 30.3435 | 11.0342 | 10.4948 | 26.0996
SPEN4 MC1 | 400 | 55.5805 | 19.9194 | 12.5893 | 40.7596 | 45.3172 | 17.5221 | 8.7797 | 33.5597
SPEN4 MC2 | 400 | 55.5805 | 19.9194 | 12.5893 | 40.7596 | 45.3172 | 17.5221 | 8.7797 | 33.5597
SPEN4 MC3 | 400 | 55.5515 | 19.9078 | 12.5824 | 40.7363 | 44.7264 | 17.3149 | 8.5492 | 33.0361
SPEN4 MC4 | 400 | 55.5515 | 19.9078 | 12.5824 | 40.7363 | 44.7264 | 17.3149 | 8.5492 | 33.0361
SPLN4 M1 | 400 | 58.9837 | 21.1529 | 14.2486 | 44.1633 | 54.9642 | 20.7988 | 13.7899 | 43.2039
SPLN4 R1 | 400 | 58.9837 | 21.1529 | 14.2486 | 44.1633 | 54.9642 | 20.7988 | 13.7899 | 43.2039
SSHI2 MC1 | 275 | 60.9054 | 22.1178 | 12.0645 | 43.3437 | 57.0619 | 22.3489 | 10.1907 | 41.7968
SSHI2 MC2 | 275 | 60.9054 | 22.1178 | 12.0645 | 43.3437 | 57.0619 | 22.3489 | 10.1907 | 41.7968
STAH1 M1 | 132 | 45.4632 | 16.6345 | 13.0127 | 36.5375 | 50.1071 | 18.9345 | 13.7893 | 40.5667
STAH1 M2 | 132 | 45.4632 | 16.6345 | 13.0127 | 36.5375 | 50.1071 | 18.9345 | 13.7893 | 40.5667
STAL1 M1 | 132 | 45.623 | 16.3678 | 13.9873 | 37.1349 | 59.1839 | 21.9992 | 17.3819 | 48.4934
STAL1 M2 | 132 | 45.623 | 16.3678 | 13.9873 | 37.1349 | 59.1839 | 21.9992 | 17.3819 | 48.4934
STAL1 R1 | 132 | 45.623 | 16.3678 | 13.9873 | 37.1349 | 59.1839 | 21.9992 | 17.3819 | 48.4934
STAL1 R2 | 132 | 45.623 | 16.3678 | 13.9873 | 37.1349 | 59.1839 | 21.9992 | 17.3819 | 48.4934
STAL2 M1 | 275 | 74.4741 | 27.3208 | 15.3192 | 53.9567 | 72.4803 | 28.0416 | 15.8883 | 55.545
STAL2 M2 | 275 | 74.4741 | 27.3208 | 15.3192 | 53.9567 | 72.4803 | 28.0416 | 15.8883 | 55.545
STAL2 R1 | 275 | 74.4741 | 27.3208 | 15.3192 | 53.9567 | 72.4803 | 28.0416 | 15.8883 | 55.545
STAL2 R2 | 275 | 74.4741 | 27.3208 | 15.3192 | 53.9567 | 72.4803 | 28.0416 | 15.8883 | 55.545
STAL4 MC1 | 400 | 54.6731 | 20.1677 | 11.3719 | 39.8933 | 47.4346 | 18.6558 | 9.1669 | 35.5501
STAL4 MC2 | 400 | 54.6731 | 20.1677 | 11.3719 | 39.8933 | 47.4346 | 18.6558 | 9.1669 | 35.5501
STAY4 M1 | 400 | 74.1537 | 27.1166 | 14.4328 | 52.7815 | 63.5826 | 24.9706 | 11.3455 | 46.6593
STAY4 M2 | 400 | 74.1537 | 27.1166 | 14.4328 | 52.7815 | 63.5826 | 24.9706 | 11.3455 | 46.6593
STAY4 R1 | 400 | 74.1537 | 27.1166 | 14.4328 | 52.7815 | 63.5826 | 24.9706 | 11.3455 | 46.6593
STAY4 R2 | 400 | 74.1537 | 27.1166 | 14.4328 | 52.7815 | 63.5826 | 24.9706 | 11.3455 | 46.6593
STEN1 M1 | 132 | 30.0064 | 10.7595 | 11.7818 | 26.998 | 38.0388 | 14.0176 | 14.1481 | 33.972
STEN1 M2 | 132 | 30.0064 | 10.7595 | 11.7818 | 26.998 | 38.0388 | 14.0176 | 14.1481 | 33.972
STEN1 R1 | 132 | 30.0064 | 10.7595 | 11.7818 | 26.998 | 38.0388 | 14.0176 | 14.1481 | 33.972
STEN1 R2 | 132 | 30.0064 | 10.7595 | 11.7818 | 26.998 | 38.0388 | 14.0176 | 14.1481 | 33.972
STES1 M1 | 132 | 30.7203 | 10.8425 | 9.8584 | 25.1921 | 37.1865 | 13.6371 | 10.9672 | 30.2529
STES1 M2 | 132 | 30.7203 | 10.8425 | 9.8584 | 25.1921 | 37.1865 | 13.6371 | 10.9672 | 30.2529
STES1 R1 | 132 | 30.7203 | 10.8425 | 9.8584 | 25.1921 | 37.1865 | 13.6371 | 10.9672 | 30.2529
STES1 R2 | 132 | 30.7203 | 10.8425 | 9.8584 | 25.1921 | 37.1865 | 13.6371 | 10.9672 | 30.2529
STEW2 M1 | 275 | 71.5884 | 25.5578 | 17.3584 | 53.5027 | 71.1487 | 27.0086 | 16.7851 | 54.9811
STEW2 M2 | 275 | 71.5884 | 25.5578 | 17.3584 | 53.5027 | 71.1487 | 27.0086 | 16.7851 | 54.9811
STEW2 R1 | 275 | 71.5884 | 25.5578 | 17.3584 | 53.5027 | 71.1487 | 27.0086 | 16.7851 | 54.9811
STEW2 R2 | 275 | 71.5884 | 25.5578 | 17.3584 | 53.5027 | 71.1487 | 27.0086 | 16.7851 | 54.9811
STEW4 M1 | 400 | 68.7719 | 24.0114 | 16.2779 | 50.2351 | 56.4934 | 21.5998 | 12.6223 | 43.169
STEW4 M2 | 400 | 68.7719 | 24.0114 | 16.2779 | 50.2351 | 56.4934 | 21.5998 | 12.6223 | 43.169
STEW4 R1 | 400 | 68.7719 | 24.0114 | 16.2779 | 50.2351 | 56.4934 | 21.5998 | 12.6223 | 43.169
STEW4 R2 | 400 | 68.7719 | 24.0114 | 16.2779 | 50.2351 | 56.4934 | 21.5998 | 12.6223 | 43.169
STOB1 M1 | 132 | 26.9696 | 9.6725 | 9.3215 | 23.0004 | 31.6829 | 11.831 | 10.423 | 27.1546
STOB1 R1 | 132 | 26.9696 | 9.6725 | 9.3215 | 23.0004 | 31.6829 | 11.831 | 10.423 | 27.1546
STOB4 M1 | 400 | 55.0009 | 20.5164 | 9.6503 | 38.6649 | 46.6993 | 18.6609 | 7.0243 | 33.4148
STOB4 R1 | 400 | 55.0009 | 20.5164 | 9.6503 | 38.6649 | 46.6993 | 18.6609 | 7.0243 | 33.4148
STSB4 MC1 | 400 | 50.872 | 18.6355 | 10.9986 | 37.3532 | 42.4499 | 16.7235 | 7.5205 | 31.171
STSB4 MC2 | 400 | 50.872 | 18.6355 | 10.9986 | 37.3532 | 42.4499 | 16.7235 | 7.5205 | 31.171
STYC1 M1 | 132 | 31.4474 | 11.2518 | 10.9681 | 26.8806 | 35.3553 | 13.0113 | 12.3554 | 30.7561
STYC1 M2 | 132 | 31.4474 | 11.2518 | 10.9681 | 26.8806 | 35.3553 | 13.0113 | 12.3554 | 30.7561
STYC1 R1 | 132 | 31.4561 | 11.2543 | 10.9707 | 26.8866 | 35.3569 | 13.0113 | 12.365 | 30.7658
STYC1 R2 | 132 | 31.4561 | 11.2543 | 10.9707 | 26.8866 | 35.3569 | 13.0113 | 12.365 | 30.7658
SUND1 M1 | 132 | 55.5104 | 19.4701 | 18.3462 | 45.8811 | 71.0299 | 25.8878 | 22.5918 | 59.2027
SUND1 M2 | 132 | 55.5104 | 19.4701 | 18.3462 | 45.8811 | 71.0299 | 25.8878 | 22.5918 | 59.2027
SUND1 R1 | 132 | 55.5104 | 19.4701 | 18.3462 | 45.8811 | 71.0299 | 25.8878 | 22.5918 | 59.2027
SUND1 R2 | 132 | 55.5104 | 19.4701 | 18.3462 | 45.8811 | 71.0299 | 25.8878 | 22.5918 | 59.2027
SUND4 M1 | 400 | 91.8395 | 32.2082 | 18.9656 | 64.5149 | 86.2619 | 33.0512 | 16.6196 | 63.3611
SUND4 M2 | 400 | 79.6097 | 28.2385 | 16.2136 | 56.1489 | 74.4903 | 28.6026 | 14.3377 | 54.7879
SUND4 R1 | 400 | 91.8395 | 32.2082 | 18.9656 | 64.5149 | 86.2619 | 33.0512 | 16.6196 | 63.3611
SUND4 R2 | 400 | 79.6097 | 28.2385 | 16.2136 | 56.1489 | 74.4903 | 28.6026 | 14.3377 | 54.7879
SWAN1 M1 | 132 | 40.646 | 14.4642 | 11.9777 | 32.4331 | 48.4708 | 17.9486 | 14.4226 | 39.8058
SWAN1 M2 | 132 | 37.926 | 13.5038 | 10.7341 | 29.8314 | 46.9001 | 17.5015 | 13.158 | 37.9089
SWAN1 R1 | 132 | 40.646 | 14.4642 | 11.9777 | 32.4331 | 48.4708 | 17.9486 | 14.4226 | 39.8058
SWAN1 R2 | 132 | 37.926 | 13.5038 | 10.7341 | 29.8314 | 46.9001 | 17.5015 | 13.158 | 37.9089
SWAN2 MC3 | 275 | 16.3355 | 5.9418 | 4.4863 | 12.8892 | 18.1464 | 6.7897 | 4.8651 | 14.4672
SWAN2 MC4 | 275 | 16.3355 | 5.9418 | 4.4863 | 12.8892 | 18.1464 | 6.7897 | 4.8651 | 14.4672
SWAN4 M1 | 400 | 15.0423 | 5.5385 | 3.3498 | 11.1824 | 14.2351 | 5.4401 | 3.2701 | 10.9636
SWAN4 M2 | 400 | 15.0423 | 5.5385 | 3.3498 | 11.1824 | 14.2351 | 5.4401 | 3.2701 | 10.9636
SWAN4 M3 | 400 | 45.5113 | 15.849 | 9.8187 | 32.2325 | 51.7421 | 19.2067 | 11.7311 | 38.8934
SWAN4 M4 | 400 | 45.5113 | 15.849 | 9.8187 | 32.2325 | 51.7421 | 19.2067 | 11.7311 | 38.8934
SWAN4 R3 | 400 | 45.5113 | 15.849 | 9.8187 | 32.2325 | 51.7421 | 19.2067 | 11.7311 | 38.8934
SWAN4 R4 | 400 | 45.5113 | 15.849 | 9.8187 | 32.2325 | 51.7421 | 19.2067 | 11.7311 | 38.8934
TAUN1 M1 | 132 | 36.8819 | 13.9255 | 9.9253 | 29.619 | 45.7747 | 17.6482 | 12.1148 | 37.0731
TAUN1 M2 | 132 | 36.8819 | 13.9255 | 9.9253 | 29.619 | 45.7747 | 17.6482 | 12.1148 | 37.0731
TAUN1 R1 | 132 | 36.8819 | 13.9255 | 9.9253 | 29.619 | 45.7747 | 17.6482 | 12.1148 | 37.0731
TAUN1 R2 | 132 | 36.8819 | 13.9255 | 9.9253 | 29.619 | 45.7747 | 17.6482 | 12.1148 | 37.0731
TAUN4 M1 | 400 | 39.0282 | 14.2533 | 6.615 | 26.7722 | 36.2084 | 14.2178 | 5.7562 | 25.8631
TAUN4 M2 | 400 | 40.5278 | 14.7451 | 6.8906 | 27.7433 | 38.039 | 14.9278 | 5.9906 | 27.1017
TEMP2 MC1 | 275 | 49.8554 | 18.4786 | 9.4482 | 35.5809 | 52.5579 | 20.7391 | 9.308 | 38.6375
TEMP2 MC2 | 275 | 49.8554 | 18.4786 | 9.4482 | 35.5809 | 52.5579 | 20.7391 | 9.308 | 38.6375
TEMP2 MC3 | 275 | 49.9717 | 18.5161 | 9.4852 | 35.6708 | 53.1617 | 20.9627 | 9.4444 | 39.0901
THOM2 M1 | 275 | 57.1199 | 20.7961 | 14.8745 | 44.2846 | 60.3183 | 22.8314 | 15.4289 | 47.7174
THOM2 R1 | 275 | 57.1199 | 20.7961 | 14.8745 | 44.2846 | 60.3183 | 22.8314 | 15.4289 | 47.7174
THOM4 M5 | 400 | 66.7987 | 24.1666 | 13.7469 | 47.9236 | 61.1043 | 23.5105 | 12.118 | 45.3669
THOM4 M6 | 400 | 66.7987 | 24.1666 | 13.7469 | 47.9236 | 61.1043 | 23.5105 | 12.118 | 45.3669
THOM4 MC1 | 400 | 63.2835 | 22.8077 | 14.3241 | 46.5791 | 59.403 | 22.6801 | 12.8831 | 44.9577
THOM4 MC2 | 400 | 63.2835 | 22.8077 | 14.3241 | 46.5791 | 59.403 | 22.6801 | 12.8831 | 44.9577
THOM4 MC3 | 400 | 63.2835 | 22.8077 | 14.3241 | 46.5791 | 59.403 | 22.6801 | 12.8831 | 44.9577
THOM4 MC4 | 400 | 63.2835 | 22.8077 | 14.3241 | 46.5791 | 59.403 | 22.6801 | 12.8831 | 44.9577
THOM4 R5 | 400 | 66.7987 | 24.1666 | 13.7469 | 47.9236 | 61.1043 | 23.5105 | 12.118 | 45.3669
THOM4 R6 | 400 | 66.7987 | 24.1666 | 13.7469 | 47.9236 | 61.1043 | 23.5105 | 12.118 | 45.3669
THTO4 M1 | 400 | 73.249 | 26.2717 | 17.7332 | 54.8871 | 59.5431 | 23.0074 | 11.5104 | 44.0478
THTO4 M2 | 400 | 52.6026 | 19.223 | 12.4726 | 39.658 | 42.5134 | 16.4022 | 8.6699 | 31.8661
THTO4 M3 | 400 | 52.6026 | 19.223 | 12.4726 | 39.658 | 42.5134 | 16.4022 | 8.6699 | 31.8661
THTO4 M4 | 400 | 73.249 | 26.2717 | 17.7332 | 54.8871 | 59.5431 | 23.0074 | 11.5104 | 44.0478
THTO4 R1/2 | 400 | 55.0984 | 19.9336 | 12.7658 | 40.9563 | 48.4913 | 18.5562 | 10.1526 | 36.395
THTO4 R3/4 | 400 | 55.0984 | 19.9336 | 12.7658 | 40.9563 | 48.4913 | 18.5562 | 10.1526 | 36.395
THUR2 MC1 | 275 | 55.5539 | 20.7963 | 9.2023 | 38.6127 | 58.5864 | 23.0721 | 9.8641 | 42.4929
THUR2 MC2 | 275 | 55.5539 | 20.7963 | 9.2023 | 38.6127 | 58.5864 | 23.0721 | 9.8641 | 42.4929
THUR2 MC3 | 275 | 55.5539 | 20.7963 | 9.2023 | 38.6127 | 58.5864 | 23.0721 | 9.8641 | 42.4929
THUR2 MC4 | 275 | 55.5539 | 20.7963 | 9.2023 | 38.6127 | 58.5864 | 23.0721 | 9.8641 | 42.4929
TILB2 M1 | 275 | 63.7437 | 22.5189 | 17.6783 | 49.5249 | 69.1286 | 25.7404 | 18.7864 | 55.1888
TILB2 M2 | 275 | 63.7437 | 22.5189 | 17.6783 | 49.5249 | 69.1286 | 25.7404 | 18.7864 | 55.1888
TILB2 R1 | 275 | 63.7437 | 22.5189 | 17.6783 | 49.5249 | 69.1286 | 25.7404 | 18.7864 | 55.1888
TILB2 R2 | 275 | 63.7437 | 22.5189 | 17.6783 | 49.5249 | 69.1286 | 25.7404 | 18.7864 | 55.1888
TILB4 M2 | 400 | 95.9417 | 32.0471 | 21.0346 | 66.3561 | 96.2138 | 36.0745 | 18.9769 | 69.994
TILB4 M3 | 400 | 95.9417 | 32.0471 | 21.0346 | 66.3561 | 96.2138 | 36.0745 | 18.9769 | 69.994
TILB4 R2 | 400 | 95.9417 | 32.0471 | 21.0346 | 66.3561 | 96.2138 | 36.0745 | 18.9769 | 69.994
TILB4 R3 | 400 | 95.9417 | 32.0471 | 21.0346 | 66.3561 | 96.2138 | 36.0745 | 18.9769 | 69.994
TINP2 M1 | 275 | 50.9556 | 18.5054 | 5.5531 | 31.7237 | 51.5301 | 19.9385 | 5.0629 | 33.2602
TINP2 M2 | 275 | 51.0065 | 18.5184 | 5.5907 | 31.7797 | 52.2846 | 20.217 | 5.1825 | 33.7737
TODP2 MC1 | 275 | 56.3502 | 19.5835 | 13.6796 | 41.3748 | 53.5024 | 20.3661 | 10.6847 | 39.4867
TODP2 MC2 | 275 | 56.3502 | 19.5835 | 13.6796 | 41.3748 | 53.5024 | 20.3661 | 10.6847 | 39.4867
TOTT1 M1 | 132 | 25.2948 | 9.0806 | 8.9007 | 21.7425 | 31.2353 | 11.5719 | 10.1393 | 26.5044
TOTT1 M2 | 132 | 25.3126 | 8.9044 | 9.5224 | 22.1151 | 31.4088 | 11.3998 | 10.9263 | 27.0481
TOTT1 R1 | 132 | 25.2948 | 9.0806 | 8.9007 | 21.7425 | 31.2353 | 11.5719 | 10.1393 | 26.5044
TOTT1 R2 | 132 | 25.3126 | 8.9044 | 9.5224 | 22.1151 | 31.4088 | 11.3998 | 10.9263 | 27.0481
TOTT2 MC1 | 275 | 77.7182 | 27.9274 | 25.0878 | 64.5831 | 83.2126 | 31.7344 | 24.5892 | 69.4685
TOTT2 MC3 | 275 | 77.8487 | 27.9473 | 25.1058 | 64.6292 | 83.2575 | 31.7565 | 24.5641 | 69.4745
TOTT2 MC5 | 275 | 77.7182 | 27.9274 | 25.0878 | 64.5831 | 83.2126 | 31.7344 | 24.5892 | 69.4685
TOTT2 MC6 | 275 | 77.7182 | 27.9274 | 25.0878 | 64.5831 | 83.2126 | 31.7344 | 24.5892 | 69.4685
TOTT2 MC7 | 275 | 77.8487 | 27.9473 | 25.1058 | 64.6292 | 83.2575 | 31.7565 | 24.5641 | 69.4745
TOTT2 MC8 | 275 | 77.8487 | 27.9473 | 25.1058 | 64.6292 | 83.2575 | 31.7565 | 24.5641 | 69.4745
TRAW1 M1 | 132 | 23.4787 | 8.5952 | 8.9022 | 21.0577 | 29.0563 | 10.7461 | 10.5766 | 25.7738
TRAW1 M2 | 132 | 23.4787 | 8.5952 | 8.9022 | 21.0577 | 29.0563 | 10.7461 | 10.5766 | 25.7738
TRAW1 R1 | 132 | 23.4787 | 8.5952 | 8.9022 | 21.0577 | 29.0563 | 10.7461 | 10.5766 | 25.7738
TRAW1 R2 | 132 | 23.4787 | 8.5952 | 8.9022 | 21.0577 | 29.0563 | 10.7461 | 10.5766 | 25.7738
TRAW2 M1 | 275 | 40.1975 | 14.4931 | 12.2804 | 32.7767 | 43.9505 | 16.4298 | 12.0668 | 35.3021
TRAW2 M2 | 275 | 40.1975 | 14.4931 | 12.2804 | 32.7767 | 43.9505 | 16.4298 | 12.0668 | 35.3021
TRAW2 R1 | 275 | 40.1975 | 14.4931 | 12.2804 | 32.7767 | 43.9505 | 16.4298 | 12.0668 | 35.3021
TRAW2 R2 | 275 | 40.1975 | 14.4931 | 12.2804 | 32.7767 | 43.9505 | 16.4298 | 12.0668 | 35.3021
TRAW4 MC1 | 400 | 53.5696 | 19.606 | 11.5571 | 39.2842 | 45.313 | 17.7809 | 8.5419 | 33.6879
TRAW4 MC2 | 400 | 53.5696 | 19.606 | 11.5571 | 39.2842 | 45.313 | 17.7809 | 8.5419 | 33.6879
TRAW4 MC3 | 400 | 53.5696 | 19.606 | 11.5571 | 39.2842 | 45.313 | 17.7809 | 8.5419 | 33.6879
TRAW4 MC4 | 400 | 53.5696 | 19.606 | 11.5571 | 39.2842 | 45.313 | 17.7809 | 8.5419 | 33.6879
TREM2 MC1 | 275 | 39.8943 | 13.6106 | 1.9014 | 21.1497 | 36.8326 | 14.214 | 1.9644 | 22.066
TREM2 MC2 | 275 | 39.8943 | 13.6106 | 1.9014 | 21.1497 | 36.8326 | 14.214 | 1.9644 | 22.066
TYNE1 M1 | 132 | 24.489 | 8.7455 | 8.3316 | 20.6997 | 32.462 | 11.833 | 10.6482 | 27.3826
TYNE1 M2 | 132 | 24.489 | 8.7455 | 8.3316 | 20.6997 | 32.462 | 11.833 | 10.6482 | 27.3826
TYNE1 R1 | 132 | 24.489 | 8.7455 | 8.3316 | 20.6997 | 32.462 | 11.833 | 10.6482 | 27.3826
TYNE1 R2 | 132 | 24.489 | 8.7455 | 8.3316 | 20.6997 | 32.462 | 11.833 | 10.6482 | 27.3826
TYNE2 MC1 | 275 | 56.7282 | 20.759 | 10.8368 | 40.1944 | 52.533 | 20.5481 | 9.5573 | 38.6167
TYNE2 MC2 | 275 | 56.7282 | 20.759 | 10.8368 | 40.1944 | 52.533 | 20.5481 | 9.5573 | 38.6167
UPPB1 MC1 | 132 | 24.1434 | 8.6847 | 8.0446 | 20.3266 | 23.6357 | 8.9193 | 7.0609 | 19.6747
UPPB1 MC4 | 132 | 24.1434 | 8.6847 | 8.0446 | 20.3266 | 23.6357 | 8.9193 | 7.0609 | 19.6747
UPPB2 MC1 | 275 | 38.2937 | 13.8254 | 8.4911 | 28.0432 | 37.2965 | 14.3467 | 7.4826 | 27.7719
UPPB2 MC2 | 275 | 38.1212 | 13.7481 | 8.4413 | 27.8841 | 38.7235 | 14.8029 | 8.1374 | 29.0718
UPPB2 MC3 | 275 | 38.1212 | 13.7481 | 8.4413 | 27.8841 | 38.7235 | 14.8029 | 8.1374 | 29.0718
UPPB2 MC4 | 275 | 38.2937 | 13.8254 | 8.4911 | 28.0432 | 37.2965 | 14.3467 | 7.4826 | 27.7719
USKM1 M1 | 132 | 19.8102 | 6.9712 | 6.6783 | 16.5371 | 26.6413 | 9.7463 | 8.5501 | 22.3334
USKM1 M2 | 132 | 19.6716 | 6.8554 | 6.6752 | 16.3701 | 26.8271 | 9.7423 | 8.957 | 22.7347
USKM1 M4 | 132 | 19.6716 | 6.8554 | 6.6752 | 16.3701 | 26.8271 | 9.7423 | 8.957 | 22.7347
USKM1 R1 | 132 | 19.8102 | 6.9712 | 6.6783 | 16.5371 | 26.6413 | 9.7463 | 8.5501 | 22.3334
USKM1 R2 | 132 | 19.6716 | 6.8554 | 6.6752 | 16.3701 | 26.8271 | 9.7423 | 8.957 | 22.7347
USKM1 R4 | 132 | 19.6716 | 6.8554 | 6.6752 | 16.3701 | 26.8271 | 9.7423 | 8.957 | 22.7347
USKM2 M1 | 275 | 57.2241 | 19.0713 | 11.7451 | 38.716 | 63.216 | 23.2849 | 13.1672 | 46.0971
USKM2 M2 | 275 | 57.2241 | 19.0713 | 11.7451 | 38.716 | 63.216 | 23.2849 | 13.1672 | 46.0971
USKM2 R1 | 275 | 57.2241 | 19.0713 | 11.7451 | 38.716 | 63.216 | 23.2849 | 13.1672 | 46.0971
USKM2 R2 | 275 | 57.2241 | 19.0713 | 11.7451 | 38.716 | 63.216 | 23.2849 | 13.1672 | 46.0971
WALH4 MC1 | 400 | 53.5166 | 19.4265 | 9.9211 | 37.3944 | 47.5686 | 18.4506 | 9.4987 | 35.5917
WALH4 MC2 | 400 | 53.5166 | 19.4265 | 9.9211 | 37.3944 | 47.5686 | 18.4506 | 9.4987 | 35.5917
WALH4 MC3 | 400 | 53.5166 | 19.4265 | 9.9211 | 37.3944 | 47.5686 | 18.4506 | 9.4987 | 35.5917
WALH4 MC4 | 400 | 53.5166 | 19.4265 | 9.9211 | 37.3944 | 47.5686 | 18.4506 | 9.4987 | 35.5917
WALP1 M3 | 132 | 57.4664 | 18.8026 | 17.663 | 44.2539 | 69.7844 | 25.4796 | 19.5239 | 55.5574
WALP1 M4 | 132 | 57.4664 | 18.8026 | 17.663 | 44.2539 | 69.7844 | 25.4796 | 19.5239 | 55.5574
WALP1 R3 | 132 | 57.4664 | 18.8026 | 17.663 | 44.2539 | 69.7844 | 25.4796 | 19.5239 | 55.5574
WALP1 R4 | 132 | 57.4664 | 18.8026 | 17.663 | 44.2539 | 69.7844 | 25.4796 | 19.5239 | 55.5574
WALP4 M1 | 400 | 81.8258 | 28.7705 | 19.2768 | 59.9644 | 65.0106 | 25.0863 | 13.827 | 49.3043
WALP4 M2 | 400 | 81.8258 | 28.7705 | 19.2768 | 59.9644 | 65.0106 | 25.0863 | 13.827 | 49.3043
WALP4 R1 | 400 | 81.8258 | 28.7705 | 19.2768 | 59.9644 | 65.0106 | 25.0863 | 13.827 | 49.3043
WALP4 R2 | 400 | 81.8258 | 28.7705 | 19.2768 | 59.9644 | 65.0106 | 25.0863 | 13.827 | 49.3043
WALX2 M1 | 275 | 78.0266 | 27.4154 | 19.2146 | 57.9858 | 79.7496 | 30.0286 | 19.2335 | 61.7003
WALX2 M2 | 275 | 77.8768 | 27.3433 | 19.2256 | 57.8948 | 83.2718 | 31.2546 | 20.0307 | 64.2313
WALX2 R1 | 275 | 78.0266 | 27.4154 | 19.2146 | 57.9858 | 79.7496 | 30.0286 | 19.2335 | 61.7003
WALX2 R2 | 275 | 77.8768 | 27.3433 | 19.2256 | 57.8948 | 83.2718 | 31.2546 | 20.0307 | 64.2313
WARL1 M1 | 132 | 25.6104 | 8.9309 | 9.0675 | 21.6977 | 32.0234 | 11.6388 | 10.374 | 26.8337
WARL1 M2 | 132 | 25.6104 | 8.9309 | 9.0675 | 21.6977 | 32.0234 | 11.6388 | 10.374 | 26.8337
WARL1 R1 | 132 | 25.6104 | 8.9309 | 9.0675 | 21.6977 | 32.0234 | 11.6388 | 10.374 | 26.8337
WARL1 R2 | 132 | 25.6104 | 8.9309 | 9.0675 | 21.6977 | 32.0234 | 11.6388 | 10.374 | 26.8337
WARL2 MC1 | 275 | 58.7259 | 21.0919 | 13.5794 | 43.4079 | 56.3219 | 21.7734 | 10.6617 | 41.4539
WARL2 MC2 | 275 | 58.7259 | 21.0919 | 13.5794 | 43.4079 | 56.3219 | 21.7734 | 10.6617 | 41.4539
WARL2 MC3 | 275 | 58.7259 | 21.0919 | 13.5794 | 43.4079 | 56.3219 | 21.7734 | 10.6617 | 41.4539
WARL2 MC4 | 275 | 58.7259 | 21.0919 | 13.5794 | 43.4079 | 56.3219 | 21.7734 | 10.6617 | 41.4539
WATS1 M1 | 132 | 26.1596 | 9.2431 | 8.9282 | 22 | 33.8324 | 12.3229 | 11.1576 | 28.5848
WATS1 M2 | 132 | 26.1596 | 9.2431 | 8.9282 | 22 | 33.8324 | 12.3229 | 11.1576 | 28.5848
WATS1 R1 | 132 | 26.1596 | 9.2431 | 8.9282 | 22 | 33.8324 | 12.3229 | 11.1576 | 28.5848
WATS1 R2 | 132 | 25.7635 | 9.8345 | 5.7214 | 19.6294 | 29.2542 | 11.469 | 6.071 | 22.2906
WATS2 MC1 | 275 | 56.9186 | 20.5429 | 12.9583 | 42.0103 | 59.6304 | 22.8439 | 12.2023 | 44.5084
WATS2 MC2 | 275 | 58.6127 | 21.2092 | 12.4219 | 42.4162 | 60.3487 | 23.326 | 11.2121 | 44.2
WATS2 MC3 | 275 | 58.6127 | 21.2092 | 12.4219 | 42.4162 | 60.3487 | 23.326 | 11.2121 | 44.2
WATS2 MC4 | 275 | 56.9186 | 20.5429 | 12.9583 | 42.0103 | 59.6304 | 22.8439 | 12.2023 | 44.5084
WBOL2 MC1 | 275 | 68.2307 | 24.4318 | 14.5329 | 49.0847 | 64.7551 | 25.1063 | 12.7924 | 48.2981
WBOL2 MC2 | 275 | 68.2307 | 24.4318 | 14.5329 | 49.0847 | 64.7551 | 25.1063 | 12.7924 | 48.2981
WBOL2 MC3 | 275 | 68.2307 | 24.4318 | 14.5329 | 49.0847 | 64.7551 | 25.1063 | 12.7924 | 48.2981
WBOL2 MC4 | 275 | 68.2307 | 24.4318 | 14.5329 | 49.0847 | 64.7551 | 25.1063 | 12.7924 | 48.2981
WBUR1 M1 | 132 | 35.8027 | 12.6211 | 11.9838 | 29.8328 | 41.8538 | 15.366 | 13.799 | 35.5298
WBUR1 M2 | 132 | 35.8027 | 12.6211 | 11.9838 | 29.8328 | 41.8538 | 15.366 | 13.799 | 35.5298
WBUR1 R1 | 132 | 35.8027 | 12.6211 | 11.9838 | 29.8328 | 41.8538 | 15.366 | 13.799 | 35.5298
WBUR1 R2 | 132 | 22.7864 | 8.2135 | 6.4909 | 18.1065 | 26.3129 | 9.8831 | 7.8216 | 21.7984
WBUR4 M1 | 400 | 78.3106 | 28.0856 | 19.4936 | 59.2127 | 61.668 | 23.8996 | 12.4894 | 46.2885
WBUR4 M2 | 400 | 78.3106 | 28.0856 | 19.4936 | 59.2127 | 61.668 | 23.8996 | 12.4894 | 46.2885
WBUR4 M3 | 400 | 78.3106 | 28.0856 | 19.4936 | 59.2127 | 61.668 | 23.8996 | 12.4894 | 46.2885
WBUR4 M4 | 400 | 78.3106 | 28.0856 | 19.4936 | 59.2127 | 61.668 | 23.8996 | 12.4894 | 46.2885
WBUR4 R1/2 | 400 | 70.0233 | 25.3032 | 16.1806 | 51.9648 | 58.4471 | 22.6429 | 12.1136 | 44.1355
WBUR4 R3/4 | 400 | 70.0233 | 25.3032 | 16.1806 | 51.9648 | 58.4471 | 22.6429 | 12.1136 | 44.1355
WELP1 M1 | 132 | 30.2269 | 10.6971 | 9.6916 | 24.8196 | 35.4481 | 13.2766 | 9.5829 | 28.3588
WELP1 R1 | 132 | 30.2269 | 10.6971 | 9.6916 | 24.8196 | 35.4481 | 13.2766 | 9.5829 | 28.3588
WHAM1 M1 | 132 | 29.5086 | 10.2987 | 11.4225 | 25.987 | 34.9883 | 12.5478 | 13.1945 | 30.9397
WHAM1 M2 | 132 | 29.5086 | 10.2987 | 11.4225 | 25.987 | 34.9883 | 12.5478 | 13.1945 | 30.9397
WHAM1 R1 | 132 | 27.5422 | 9.8479 | 10.7009 | 24.6279 | 34.7288 | 12.558 | 13.2224 | 30.9821
WHAM1 R2 | 132 | 27.5422 | 9.8479 | 10.7009 | 24.6279 | 34.7288 | 12.558 | 13.2224 | 30.9821
WHAM4 M1 | 400 | 88.5918 | 29.7521 | 19.741 | 61.8169 | 104.8232 | 39.3175 | 20.15 | 75.7533
WHAM4 M2 | 400 | 88.5918 | 29.7521 | 19.741 | 61.8169 | 104.8232 | 39.3175 | 20.15 | 75.7533
WHAM4 R1 | 400 | 88.5918 | 29.7521 | 19.741 | 61.8169 | 104.8232 | 39.3175 | 20.15 | 75.7533
WHAM4 R2 | 400 | 88.5918 | 29.7521 | 19.741 | 61.8169 | 104.8232 | 39.3175 | 20.15 | 75.7533
WHGA1 M3 | 132 | 35.4894 | 12.7273 | 11.2522 | 29.2513 | 44.529 | 16.5496 | 12.7994 | 36.204
WHGA1 M4 | 132 | 35.4894 | 12.7273 | 11.2522 | 29.2513 | 44.529 | 16.5496 | 12.7994 | 36.204
WHGA1 R3 | 132 | 35.4894 | 12.7273 | 11.2522 | 29.2513 | 44.529 | 16.5496 | 12.7994 | 36.204
WHGA1 R4 | 132 | 35.4894 | 12.7273 | 11.2522 | 29.2513 | 44.529 | 16.5496 | 12.7994 | 36.204
WHGA2 MC1 | 275 | 62.6822 | 23.0368 | 13.5943 | 46.1733 | 61.3001 | 23.9501 | 11.3235 | 45.194
WHGA2 MC2 | 275 | 62.6822 | 23.0368 | 13.5943 | 46.1733 | 61.3001 | 23.9501 | 11.3235 | 45.194
WHGA2 MC3 | 275 | 62.6822 | 23.0368 | 13.5943 | 46.1733 | 61.3001 | 23.9501 | 11.3235 | 45.194
WHGA2 MC4 | 275 | 62.6822 | 23.0368 | 13.5943 | 46.1733 | 61.3001 | 23.9501 | 11.3235 | 45.194
WHSO2 M1 | 275 | 59.241 | 19.5607 | 12.8299 | 40.4929 | 66.7356 | 24.3213 | 15.0561 | 49.4516
WHSO2 M2 | 275 | 59.241 | 19.5607 | 12.8299 | 40.4929 | 66.7356 | 24.3213 | 15.0561 | 49.4516
WHSO2 R1 | 275 | 59.241 | 19.5607 | 12.8299 | 40.4929 | 66.7356 | 24.3213 | 15.0561 | 49.4516
WHSO2 R2 | 275 | 59.241 | 19.5607 | 12.8299 | 40.4929 | 66.7356 | 24.3213 | 15.0561 | 49.4516
WIBA2 MC1 | 275 | 48.5948 | 18.0941 | 8.8216 | 34.4105 | 51.706 | 20.7884 | 8.4869 | 37.8861
WIBA2 MC2 | 275 | 48.5948 | 18.0941 | 8.8216 | 34.4105 | 51.706 | 20.7884 | 8.4869 | 37.8861
WIEN1 M3 | 132 | 24.8924 | 8.8229 | 8.3534 | 20.8309 | 31.4089 | 11.4409 | 10.3263 | 26.5062
WIEN1 M4 | 132 | 24.8924 | 8.8229 | 8.3534 | 20.8309 | 31.4089 | 11.4409 | 10.3263 | 26.5062
WIEN1 R3 | 132 | 24.8924 | 8.8229 | 8.3534 | 20.8309 | 31.4089 | 11.4409 | 10.3263 | 26.5062
WIEN1 R4 | 132 | 24.8924 | 8.8229 | 8.3534 | 20.8309 | 31.4089 | 11.4409 | 10.3263 | 26.5062
WILE4 M1 | 400 | 81.904 | 30.4306 | 22.1311 | 65.1665 | 76.5153 | 30.1727 | 19.7861 | 62.4567
WILE4 M2 | 400 | 81.904 | 30.4306 | 22.1311 | 65.1665 | 76.5153 | 30.1727 | 19.7861 | 62.4567
WILE4 R1 | 400 | 81.904 | 30.4306 | 22.1311 | 65.1665 | 76.5153 | 30.1727 | 19.7861 | 62.4567
WILE4 R2 | 400 | 81.904 | 30.4306 | 22.1311 | 65.1665 | 76.5153 | 30.1727 | 19.7861 | 62.4567
WILL1 M1 | 132 | 46.879 | 16.8837 | 18.4482 | 42.3254 | 58.0446 | 21.8446 | 22.5349 | 53.4278
WILL1 M2 | 132 | 46.879 | 16.8837 | 18.4482 | 42.3254 | 58.0446 | 21.8446 | 22.5349 | 53.4278
WILL1 R1 | 132 | 46.879 | 16.8837 | 18.4482 | 42.3254 | 58.0446 | 21.8446 | 22.5349 | 53.4278
WILL1 R2 | 132 | 46.879 | 16.8837 | 18.4482 | 42.3254 | 58.0446 | 21.8446 | 22.5349 | 53.4278
WIMB1 M5 | 132 | 24.5615 | 9.301 | 5.3283 | 18.4819 | 28.2781 | 11.4014 | 5.9893 | 22.1132
WIMB1 M6 | 132 | 91.5928 | 32.8838 | 25.2232 | 71.7279 | 114.5894 | 42.959 | 31.3934 | 92.1466
WIMB1 M7 | 132 | 91.5928 | 32.8838 | 25.2232 | 71.7279 | 114.5894 | 42.959 | 31.3934 | 92.1466
WIMB1 M8 | 132 | 91.5928 | 32.8838 | 25.2232 | 71.7279 | 114.5894 | 42.959 | 31.3934 | 92.1466
WIMB1 R5 | 132 | 24.5615 | 9.301 | 5.3283 | 18.4819 | 28.2781 | 11.4014 | 5.9893 | 22.1132
WIMB1 R6 | 132 | 91.5928 | 32.8838 | 25.2232 | 71.7279 | 114.5894 | 42.959 | 31.3934 | 92.1466
WIMB1 R7 | 132 | 91.5928 | 32.8838 | 25.2232 | 71.7279 | 114.5894 | 42.959 | 31.3934 | 92.1466
WIMB1 R8 | 132 | 91.5928 | 32.8838 | 25.2232 | 71.7279 | 114.5894 | 42.959 | 31.3934 | 92.1466
WIMB4 MB1 | 400 | 74.5637 | 26.3835 | 23.1542 | 60.4661 | 91.9808 | 34.8833 | 26.6866 | 76.019
WIMB4 MB2 | 400 | 74.5637 | 26.3835 | 23.1542 | 60.4661 | 91.9808 | 34.8833 | 26.6866 | 76.019
WIMB4 RB1 | 400 | 74.5637 | 26.3835 | 23.1542 | 60.4661 | 91.9808 | 34.8833 | 26.6866 | 76.019
WIMB4 RB2 | 400 | 74.5637 | 26.3835 | 23.1542 | 60.4661 | 91.9808 | 34.8833 | 26.6866 | 76.019
WISD1 M1 | 132 | 42.2116 | 14.7885 | 12.5546 | 33.4687 | 52.2301 | 19.1874 | 15.0514 | 42.1866
WISD1 M2 | 132 | 42.2116 | 14.7885 | 12.5546 | 33.4687 | 52.2301 | 19.1874 | 15.0514 | 42.1866
WISD1 R1 | 132 | 42.2116 | 14.7885 | 12.5546 | 33.4687 | 52.2301 | 19.1874 | 15.0514 | 42.1866
WISD1 R2 | 132 | 42.2116 | 14.7885 | 12.5546 | 33.4687 | 52.2301 | 19.1874 | 15.0514 | 42.1866
WISD2 M1 | 275 | 59.9107 | 20.7863 | 17.9406 | 47.3369 | 71.5254 | 26.3582 | 21.0313 | 58.3074
WISD2 M2 | 275 | 59.9107 | 20.7863 | 17.9406 | 47.3369 | 71.5254 | 26.3582 | 21.0313 | 58.3074
WISD2 R1 | 275 | 59.9107 | 20.7863 | 17.9406 | 47.3369 | 71.5254 | 26.3582 | 21.0313 | 58.3074
WISD2 R2 | 275 | 59.9107 | 20.7863 | 17.9406 | 47.3369 | 71.5254 | 26.3582 | 21.0313 | 58.3074
WMEL1 M1 | 132 | 35.0978 | 12.558 | 10.6462 | 28.4059 | 43.5872 | 16.1811 | 12.8422 | 35.7257
WMEL1 M2 | 132 | 35.0978 | 12.558 | 10.6462 | 28.4059 | 43.5872 | 16.1811 | 12.8422 | 35.7257
WMEL1 M3 | 132 | 36.3372 | 12.9013 | 11.2741 | 29.5193 | 53.1893 | 19.4589 | 16.1381 | 43.6572
WMEL1 R1 | 132 | 35.0978 | 12.558 | 10.6462 | 28.4059 | 43.5872 | 16.1811 | 12.8422 | 35.7257
WMEL1 R2 | 132 | 35.0978 | 12.558 | 10.6462 | 28.4059 | 43.5872 | 16.1811 | 12.8422 | 35.7257
WMEL1 R3 | 132 | 36.3372 | 12.9013 | 11.2741 | 29.5193 | 53.1893 | 19.4589 | 16.1381 | 43.6572
WMEL2 MC1 | 275 | 64.4666 | 23.521 | 11.8961 | 45.1598 | 66.7054 | 25.9211 | 12.3228 | 48.9808
WMEL2 MC2 | 275 | 64.4666 | 23.521 | 11.8961 | 45.1598 | 66.7054 | 25.9211 | 12.3228 | 48.9808
WMEL2 MC3 | 275 | 64.4666 | 23.521 | 11.8961 | 45.1598 | 66.7054 | 25.9211 | 12.3228 | 48.9808
WMEL2 MC4 | 275 | 64.4666 | 23.521 | 11.8961 | 45.1598 | 66.7054 | 25.9211 | 12.3228 | 48.9808
WWEY1 MB3 | 132 | 27.8352 | 10.0936 | 11.0707 | 25.3452 | 33.7124 | 12.4225 | 13.1875 | 30.7555
WWEY1 MB4 | 132 | 27.8352 | 10.0936 | 11.0707 | 25.3452 | 33.7124 | 12.4225 | 13.1875 | 30.7555
WWEY1 RB3 | 132 | 27.0617 | 9.7367 | 10.9905 | 24.7602 | 34.9543 | 12.8257 | 13.8841 | 32.0224
WWEY1 RB4 | 132 | 27.0617 | 9.7367 | 10.9905 | 24.7602 | 34.9543 | 12.8257 | 13.8841 | 32.0224
WWEY2 M1 | 275 | 61.9265 | 22.1479 | 15.1193 | 46.4411 | 63.4582 | 24.0619 | 14.8723 | 48.9009
WWEY2 M2 | 275 | 61.9265 | 22.1479 | 15.1193 | 46.4411 | 63.4582 | 24.0619 | 14.8723 | 48.9009
WWEY2 R1 | 275 | 63.442 | 22.8254 | 14.1599 | 46.4399 | 65.7009 | 25.0249 | 14.8398 | 50.2303
WWEY2 R2 | 275 | 63.442 | 22.8254 | 14.1599 | 46.4399 | 65.7009 | 25.0249 | 14.8398 | 50.2303
WYLF1 M1 | 132 | 26.306 | 9.3832 | 9.1253 | 22.3951 | 33.3473 | 12.226 | 10.8641 | 28.1543
WYLF1 M2 | 132 | 26.306 | 9.3832 | 9.1253 | 22.3951 | 33.3473 | 12.226 | 10.8641 | 28.1543
WYLF1 R1 | 132 | 26.306 | 9.3832 | 9.1253 | 22.3951 | 33.3473 | 12.226 | 10.8641 | 28.1543
WYLF1 R2 | 132 | 26.306 | 9.3832 | 9.1253 | 22.3951 | 33.3473 | 12.226 | 10.8641 | 28.1543
WYLF4 M1 | 400 | 47.5491 | 17.0601 | 11.9588 | 36.0854 | 45.5563 | 17.1548 | 11.7897 | 36.0502
WYLF4 M2 | 400 | 47.5491 | 17.0601 | 11.9588 | 36.0854 | 45.5563 | 17.1548 | 11.7897 | 36.0502
WYLF4 R1 | 400 | 47.5491 | 17.0601 | 11.9588 | 36.0854 | 45.5563 | 17.1548 | 11.7897 | 36.0502
WYLF4 R2 | 400 | 47.5491 | 17.0601 | 11.9588 | 36.0854 | 45.5563 | 17.1548 | 11.7897 | 36.0502
WYMO1 M1 | 132 | 41.5009 | 15.8819 | 11.9686 | 34.429 | 51.8559 | 20.2767 | 14.4335 | 43.109
WYMO1 M2 | 132 | 41.5009 | 15.8819 | 11.9686 | 34.429 | 51.8559 | 20.2767 | 14.4335 | 43.109
WYMO1 R1 | 132 | 41.5009 | 15.8819 | 11.9686 | 34.429 | 51.8559 | 20.2767 | 14.4335 | 43.109
WYMO1 R2 | 132 | 41.5009 | 15.8819 | 11.9686 | 34.429 | 51.8559 | 20.2767 | 14.4335 | 43.109
WYMO4 M1 | 400 | 85.8496 | 30.3727 | 17.8747 | 60.8282 | 80.5121 | 30.8355 | 15.6925 | 59.3004
WYMO4 M2 | 400 | 85.8496 | 30.3727 | 17.8747 | 60.8282 | 80.5121 | 30.8355 | 15.6925 | 59.3004
WYMO4 R1 | 400 | 85.8496 | 30.3727 | 17.8747 | 60.8282 | 80.5121 | 30.8355 | 15.6925 | 59.3004
WYMO4 R2 | 400 | 85.8496 | 30.3727 | 17.8747 | 60.8282 | 80.5121 | 30.8355 | 15.6925 | 59.3004
YAXL4 M1 | 400 | 69.406 | 24.7718 | 16.7829 | 51.8155 | 48.7966 | 19.3754 | 7.4393 | 34.8402
YAXL4 R1 | 400 | 69.406 | 24.7718 | 16.7829 | 51.8155 | 48.7966 | 19.3754 | 7.4393 | 34.8402