## Menu
Electricity Ten Year Statement 2025
Appendix D - Fault Levels at Peak
Table | Title | Year
D1.1 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2025/26 | 1
D1.2 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2026/27 | 2
D1.3 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2028/29 | 4
D1.4 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2030/31 | 6
D1.5 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2033/34 | 9
D2.1 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2025/26 | 1
D2.2 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2026/27 | 2
D2.3 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2028/29 | 4
D2.4 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2030/31 | 6
D2.5 | SPT Transmission Fault Levels (kA), Winter 2033/34 | 9
D3.1 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2025/26 | 1
D3.2 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2026/27 | 2
D3.3 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2028/29 | 4
D3.4 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2030/31 | 6
D3.5 | NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2033/34 | 9

## D1.1
ETYS 2025 Yr 01 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2025/26
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Single Phase Peak Break Current (kA)
Aberdeen Bay | 132 | 18.373 | 7.722 | 1.341 | 12.261 | 20.261 | 8.488 | 1.912 | 13.916 | Back To Menu
Abernethy | 33 | 33.801 | 13.419 | 3.388 | 22.366 | 3.019 | 2.093 | 0 | 2.96
Abernethy | 132 | 16.703 | 8.026 | 0.432 | 11.783 | 17.299 | 7.959 | 1.044 | 12.299
Aigas | 132 | 36.383 | 16.64 | 0.688 | 24.221 | 33.332 | 15.462 | 0.614 | 22.481
Alness | 33 | 62.147 | 24.194 | 9.759 | 43.975 | 2.213 | 1.534 | 0 | 2.169
Alness | 132 | 36.307 | 13.937 | 5.766 | 25.475 | 40.002 | 15.561 | 5.691 | 27.698
Alyth | 275 | 58.825 | 23.019 | 9.886 | 42.44 | 42.805 | 17.576 | 5.23 | 30.086
An Suidhe | 132 | 28.134 | 11.816 | 2.092 | 18.802 | 25.008 | 10.531 | 2.03 | 16.923
Arbroath | 33 | 27.299 | 10.689 | 2.767 | 17.884 | 1.519 | 1.053 | 0 | 1.49
Arbroath | 132 | 13.837 | 6.491 | 0.389 | 9.568 | 12.959 | 5.895 | 0.721 | 9.058
Ardkinglas | 33 | 21.02 | 7.937 | 3.181 | 14.406 | 1.086 | 0.753 | 0 | 1.065
Ardkinglas | 132 | 31.577 | 14.492 | 0.458 | 20.952 | 27.188 | 12.37 | 0.79 | 18.283
Ardmore | 33 | 22.122 | 9.081 | 3.849 | 16.692 | 1.084 | 0.751 | 0 | 1.063
Ardmore | 132 | 5.57 | 2.522 | 0.89 | 4.457 | 6.715 | 2.968 | 1.084 | 5.281
Beauly | 33 | 33.447 | 12.8 | 5.346 | 23.448 | 1.436 | 0.995 | 0 | 1.408
Beauly | 132 | 62.367 | 25.754 | 6.767 | 43.189 | 70.449 | 29.317 | 6.563 | 48.024
Beauly | 275 | 61.62 | 24.209 | 12.077 | 46.314 | 61.327 | 24.437 | 11.206 | 45.765
Beauly | 400 | 30.28 | 11.604 | 7.059 | 23.469 | 29.694 | 11.487 | 6.965 | 23.21
Beinneun | 132 | 21.162 | 8.976 | 1.506 | 14.2 | 23.075 | 9.633 | 2.289 | 15.912
BerryBurn | 33 | 41.439 | 15.461 | 8.071 | 29.936 | 1.094 | 0.758 | 0 | 1.072
Berryburn | 275 | 35.324 | 14.411 | 4.301 | 24.681 | 27.538 | 11.463 | 3.51 | 19.72
Bhlaraidh | 132 | 20.605 | 8.751 | 1.324 | 13.699 | 21.391 | 9.111 | 1.944 | 14.829
Blackhillock | 132 | 43.782 | 16.393 | 10.249 | 33.433 | 48.447 | 18.34 | 10.19 | 36.126
Blackhillock | 275 | 72.776 | 28.236 | 17.47 | 57.402 | 80.816 | 31.659 | 18.932 | 63.705
Blackhillock | 400 | 51.812 | 19.535 | 14.199 | 41.826 | 56.982 | 21.595 | 16.471 | 47.011
Boat of Garten | 33 | 34.326 | 13.71 | 2.973 | 22.362 | 2.18 | 1.511 | 0 | 2.137
Boat of Garten | 132 | 15.028 | 6.542 | 0.6 | 9.851 | 14.945 | 6.454 | 0.872 | 9.999
Braco West | 33 | 48.972 | 18.856 | 13.257 | 39.922 | 2.173 | 1.506 | 0 | 2.13
Braco West | 275 | 36.414 | 14.027 | 7.154 | 26.991 | 31.967 | 12.507 | 6.723 | 24.411
Brechin SS | 132 | 13.574 | 6.662 | 0.154 | 9.576 | 13.575 | 6.319 | 0.283 | 9.22
Bridge of Dun | 33 | 24.878 | 10.354 | 1.063 | 15.706 | 2.119 | 1.469 | 0 | 2.078
Bridge of Dun | 132 | 11.335 | 5.651 | 0.114 | 8.106 | 11.843 | 5.551 | 0.319 | 8.17
Broadford | 33 | 9.539 | 3.993 | 0.434 | 6.081 | 0.746 | 0.517 | 0 | 0.732
Broadford | 132 | 6.154 | 3.084 | 0.066 | 4.427 | 6.227 | 2.989 | 0.124 | 4.351
Brora | 33 | 14.243 | 5.696 | 0.748 | 8.803 | 1.075 | 0.745 | 0 | 1.054
Brora | 132 | 12.711 | 6.235 | 0.031 | 8.848 | 12.143 | 5.742 | 0.206 | 8.326
Burghmuir | 33 | 23.523 | 9.829 | 0.695 | 14.596 | 2.1 | 1.456 | 0 | 2.059
Burghmuir | 132 | 12.881 | 6.426 | 0.039 | 9.128 | 13.948 | 6.592 | 0.238 | 9.561
Cairnford | 33 | 32.628 | 12.242 | 6.559 | 23.872 | 1.093 | 0.758 | 0 | 1.072
Cairnford | 275 | 54.466 | 21.72 | 9.132 | 39.849 | 50.695 | 20.519 | 7.985 | 37.004
Carradale | 132 | 20.665 | 8.191 | 2.257 | 13.841 | 21.892 | 8.675 | 2.683 | 14.951
Carradale I | 33 | 43.76 | 16.702 | 6.577 | 30.198 | 2.166 | 1.502 | 0 | 2.124
Carradale II | 33 | 50.66 | 19.598 | 8.147 | 35.863 | 2.179 | 1.511 | 0 | 2.136
Cassley | 33 | 11.523 | 4.63 | 0.549 | 7.096 | 1.066 | 0.739 | 0 | 1.045
Cassley | 132 | 9.231 | 4.429 | 0.051 | 6.315 | 8.816 | 4.074 | 0.19 | 5.952
Ceannacroc | 33 | 3.492 | 1.374 | 0.29 | 2.234 | 3.621 | 1.431 | 0.256 | 2.28
Ceannacroc | 132 | 20.239 | 8.636 | 1.314 | 13.527 | 21.684 | 9.123 | 1.895 | 14.797
Charleston | 33 | 32.615 | 12.15 | 8.011 | 25.194 | 1.558 | 1.08 | 0 | 1.528
Charleston | 132 | 43.664 | 18.113 | 5.137 | 30.753 | 48.316 | 20.285 | 5.352 | 34.039
Clachan | 33 | 4.921 | 1.874 | 0.732 | 3.383 | 0.154 | 0.055 | 0.074 | 0.151
Clachan | 132 | 30.613 | 14.006 | 0.712 | 20.52 | 27.003 | 12.407 | 0.971 | 18.517
Clayhills | 33 | 31.952 | 12.186 | 4.953 | 22.187 | 2.997 | 2.078 | 0 | 2.938
Clayhills | 132 | 40.908 | 17.034 | 3.309 | 27.398 | 47.618 | 20.509 | 2.944 | 31.948
Clunie | 132 | 20.989 | 9.657 | 0.558 | 14.215 | 20.114 | 9.078 | 0.918 | 13.756
Clunie Tee SS | 132 | 21.381 | 9.816 | 0.573 | 14.455 | 20.411 | 9.211 | 0.892 | 13.919
Connagill | 132 | 18.162 | 6.811 | 4.003 | 13.634 | 20.634 | 7.821 | 3.95 | 15.011
Connagill | 275 | 25.023 | 9.877 | 4.55 | 18.518 | 24.112 | 9.663 | 4.106 | 17.772
Corriegarth | 132 | 11.105 | 4.426 | 1.295 | 7.554 | 11.652 | 4.61 | 1.679 | 8.198
Corriemoillie | 132 | 32.068 | 12.84 | 3.989 | 22.147 | 34.359 | 13.641 | 4.844 | 24.135
Coupar Angus | 33 | 44.44 | 17.004 | 8.532 | 32.579 | 2.182 | 1.513 | 0 | 2.139
Coupar Angus | 132 | 23.226 | 10.078 | 1.18 | 15.433 | 21.259 | 9.17 | 1.782 | 14.75
Craigiebuckler | 33 | 27.086 | 10.583 | 2.556 | 17.523 | 1.51 | 1.047 | 0 | 1.48
Craigiebuckler | 132 | 45.203 | 18.461 | 4.464 | 30.571 | 53.793 | 22.422 | 4.278 | 35.988
Crarae | 132 | 25.42 | 10.585 | 2.049 | 17.018 | 23.446 | 9.715 | 2.376 | 16.115
Creag Riabhach | 132 | 14.469 | 6.168 | 0.932 | 9.655 | 15.343 | 6.351 | 1.397 | 10.379
Crossaig | 33 | 30.403 | 11.453 | 5.248 | 21.445 | 1.082 | 0.75 | 0 | 1.061
Crossaig | 132 | 32.23 | 12.657 | 3.842 | 21.742 | 36.9 | 14.703 | 3.979 | 24.773
Crossaig | 220 | 16.958 | 6.982 | 2.363 | 12.236 | 17.435 | 7.576 | 2.796 | 13.511
Culligran | 132 | 18.921 | 9.152 | 0.359 | 13.303 | 17.258 | 8.134 | 0.529 | 12.032
Dalchork SS | 132 | 26.725 | 10.93 | 3.043 | 18.501 | 24.597 | 10.16 | 2.203 | 16.572
Dallas | 33 | 40.75 | 15.355 | 7.131 | 28.845 | 1.097 | 0.761 | 0 | 1.076
Dallas | 275 | 36.962 | 15.046 | 4.621 | 25.899 | 29.132 | 12.114 | 3.708 | 20.84
Deanie | 132 | 13.366 | 6.575 | 0.279 | 9.578 | 12.451 | 5.863 | 0.509 | 8.801
Dorenell | 132 | 15.716 | 6.578 | 1.266 | 10.57 | 16.773 | 6.867 | 1.812 | 11.523
Dounreay | 33 | 38.298 | 14.359 | 7.419 | 27.725 | 2.16 | 1.497 | 0 | 2.118
Dounreay | 132 | 24.72 | 9.314 | 5.153 | 18.325 | 31.029 | 11.796 | 5.943 | 22.625
Dounreay 2 | 275 | 28.601 | 11.183 | 5.862 | 21.677 | 29.821 | 11.778 | 6.081 | 22.737
Dudhope | 33 | 32.714 | 12.539 | 5.271 | 23.004 | 2.849 | 1.975 | 0 | 2.793
Dudhope | 132 | 39.462 | 16.811 | 3.073 | 26.847 | 41.68 | 18.655 | 2.178 | 28.56
Dunbeath | 33 | 12.374 | 4.855 | 0.871 | 7.737 | 0.396 | 0.274 | 0 | 0.388
Dunbeath | 132 | 12.797 | 6.078 | 0.089 | 8.685 | 11.683 | 5.481 | 0.252 | 8.002
Dunmaglass | 132 | 13.164 | 5.136 | 1.896 | 9.159 | 13.975 | 5.459 | 2.232 | 9.952
Dunoon | 33 | 29.145 | 12.67 | 0.48 | 18.397 | 2.126 | 1.474 | 0 | 2.084
Dunoon | 132 | 9.964 | 5.037 | 0.085 | 7.209 | 9.716 | 4.725 | 0.162 | 6.845
Dunvegan | 33 | 14.367 | 6.214 | 1.248 | 10.035 | 1.063 | 0.737 | 0 | 1.042
Dunvegan | 132 | 6.055 | 2.76 | 0.65 | 4.553 | 7.592 | 3.386 | 0.839 | 5.628
Dyce | 33 | 41.011 | 15.412 | 8.608 | 30.404 | 2.163 | 1.5 | 0 | 2.121
Dyce | 132 | 24.169 | 10.271 | 1.684 | 16.209 | 25.396 | 10.713 | 2.04 | 17.19
Edinbane | 132 | 6.29 | 2.872 | 0.656 | 4.717 | 7.716 | 3.444 | 0.847 | 5.718
Elgin | 33 | 27.654 | 10.658 | 3.734 | 18.807 | 1.824 | 1.264 | 0 | 1.788
Elgin | 132 | 17.009 | 7.398 | 0.671 | 11.134 | 15.533 | 6.7 | 1.048 | 10.523
Errochty | 132 | 45.114 | 18.582 | 6.441 | 32.72 | 48.153 | 19.81 | 7.075 | 35.091
Farigaig I | 132 | 14.393 | 5.527 | 2.269 | 10.085 | 15.743 | 6.094 | 2.2 | 10.818
Farigaig I | 275 | 43.868 | 17.597 | 7.186 | 32.072 | 39.413 | 15.955 | 6.449 | 29.012
Farigaig II | 132 | 14.982 | 5.73 | 2.556 | 10.659 | 16.522 | 6.359 | 2.57 | 11.562
Farigaig II | 275 | 43.937 | 17.621 | 7.233 | 32.152 | 39.489 | 15.98 | 6.5 | 29.1
Farr | 132 | 25.671 | 10.565 | 1.554 | 16.495 | 24.102 | 10.126 | 1.611 | 15.931
Fasnakyle | 33 | 56.682 | 20.876 | 14.91 | 44.433 | 2.182 | 1.513 | 0 | 2.14
Fasnakyle | 275 | 37.598 | 14.632 | 7.651 | 28.344 | 33.44 | 13.236 | 6.456 | 25.173
Fernoch | 132 | 13.267 | 6.537 | 1.254 | 10.498 | 14.85 | 6.972 | 1.613 | 11.472
Fetteresso | 33 | 28.667 | 11.061 | 4.115 | 19.758 | 1.09 | 0.756 | 0 | 1.069
Fetteresso | 132 | 23.309 | 8.935 | 3.597 | 16.233 | 25.248 | 9.789 | 3.531 | 17.375
Fetteresso | 275 | 51.498 | 20.361 | 8.587 | 37.382 | 36.189 | 14.928 | 5.042 | 26.152
Fiddes | 33 | 36.492 | 14.751 | 3.466 | 24.327 | 2.144 | 1.486 | 0 | 2.102
Fiddes | 132 | 15.006 | 7.29 | 0.566 | 10.876 | 15.49 | 7.072 | 1.046 | 11.047
Finlarig | 132 | 23.122 | 10.814 | 0.829 | 16.122 | 23.444 | 10.711 | 1.106 | 16.253
Fort Augustus | 33 | 19.91 | 7.286 | 5.551 | 15.855 | 1.085 | 0.752 | 0 | 1.064
Fort Augustus | 275 | 31.851 | 12.333 | 6.767 | 24.208 | 29.463 | 11.488 | 6.497 | 22.744
Fort Augustus | 400 | 28.029 | 10.728 | 6.444 | 21.615 | 29.447 | 11.338 | 6.917 | 22.952
Fort Augustus I | 132 | 48.355 | 18.393 | 9.824 | 35.835 | 57.559 | 22.106 | 10.323 | 41.586
Fort Augustus II | 132 | 43.081 | 16.238 | 8.857 | 31.82 | 50.071 | 19.046 | 9.489 | 36.423
Fort William | 33 | 39.406 | 15.112 | 6.522 | 27.893 | 2.165 | 1.501 | 0 | 2.122
Fort William | 132 | 11.16 | 4.898 | 1.168 | 8.096 | 11.132 | 4.773 | 1.385 | 8.135
Foyers | 275 | 42.218 | 16.945 | 7.274 | 31.238 | 38.342 | 15.373 | 7.776 | 29.517
Foyers North SS | 275 | 43.027 | 17.186 | 7.629 | 31.934 | 38.795 | 15.53 | 7.881 | 29.844
Fraserburgh | 33 | 23.758 | 9.34 | 1.881 | 15.091 | 2.135 | 1.48 | 0 | 2.093
Fraserburgh | 132 | 12.356 | 5.624 | 0.336 | 8.289 | 12.499 | 5.625 | 0.592 | 8.547
Fyrish | 132 | 39.89 | 15.183 | 7.212 | 28.684 | 43.488 | 16.662 | 7.651 | 31.215
Fyrish | 275 | 32.386 | 12.956 | 5.057 | 23.379 | 29.306 | 11.844 | 4.987 | 21.738
Glen Kyllachy | 132 | 30.825 | 13.413 | 0.826 | 19.795 | 30.565 | 13.212 | 1.226 | 19.91
Glenagnes | 132 | 39.842 | 16.907 | 3.252 | 27.163 | 41.901 | 18.654 | 1.923 | 28.303
Glendoe | 132 | 35.147 | 14.254 | 3.013 | 23.171 | 37.236 | 16.029 | 3.403 | 26.071
Glenfarclas | 33 | 20.033 | 8.162 | 0.652 | 12.194 | 1.114 | 0.772 | 0 | 1.092
Glenfarclas | 132 | 7.941 | 3.705 | 0.168 | 5.407 | 7.974 | 3.589 | 0.418 | 5.493
Glenmoriston | 132 | 22.837 | 9.639 | 1.517 | 15.148 | 23.469 | 9.856 | 2.062 | 16.001
Gordonbush | 275 | 23.969 | 9.578 | 3.757 | 17.302 | 21.854 | 8.813 | 3.807 | 16.27
Griffin | 132 | 17.68 | 8.384 | 0.511 | 12.368 | 17.745 | 8.156 | 1.114 | 12.649
Grudie Bridge | 33 | 47.615 | 17.587 | 11.923 | 36.795 | 2.161 | 1.498 | 0 | 2.119
Grudie Bridge | 132 | 24.78 | 10.222 | 2.043 | 16.5 | 25.5 | 10.445 | 2.427 | 17.198
Inveraray SS | 132 | 39.488 | 17.098 | 2.608 | 26.789 | 35.213 | 15.598 | 1.733 | 23.792
Inverarnan | 132 | 55.236 | 22.561 | 5.144 | 37.05 | 55.909 | 23.461 | 4.443 | 37.622
Invergarry | 132 | 21.367 | 9.425 | 0.576 | 13.905 | 20.063 | 8.853 | 0.705 | 13.226
Inverness | 33 | 55.158 | 21.572 | 7.671 | 38.177 | 3.239 | 2.246 | 0 | 3.176
Inverness | 132 | 50.853 | 21.19 | 4.353 | 34.321 | 57.544 | 24.251 | 4.554 | 38.85
Keith | 132 | 40.136 | 15.58 | 8.858 | 30.892 | 55.104 | 21.785 | 10.828 | 41.637
Keith | 275 | 68.623 | 26.769 | 15.502 | 53.359 | 76.053 | 30.082 | 16.187 | 58.73
Keith I | 33 | 47.522 | 17.836 | 12.78 | 38.004 | 2.175 | 1.508 | 0 | 2.133
Keith II | 33 | 36.897 | 13.838 | 7.533 | 27.102 | 2.187 | 1.516 | 0 | 2.144
Kergord | 132 | 8.798 | 4.412 | 0.074 | 6.314 | 11.485 | 5.831 | 0.088 | 8.334
Killin | 33 | 32.433 | 12.678 | 3.679 | 21.607 | 2.141 | 1.485 | 0 | 2.099
Killin | 132 | 26.658 | 12.282 | 1.192 | 18.562 | 28.321 | 12.671 | 1.803 | 19.723
Kilmorack | 132 | 47.378 | 20.724 | 1.978 | 31.286 | 46.613 | 20.686 | 1.565 | 30.819
Kinardochy | 275 | 26.767 | 10.383 | 5.379 | 20.062 | 26.393 | 10.25 | 6.034 | 20.53
Kinlochleven | 33 | 20.924 | 8.095 | 3.769 | 15.216 | 0.723 | 0.501 | 0 | 0.709
Kinlochleven | 132 | 7.305 | 3.326 | 0.687 | 5.391 | 7.368 | 3.229 | 0.829 | 5.395
Kintore | 33 | 49.299 | 18.744 | 9.974 | 36.481 | 3.356 | 2.326 | 0 | 3.29
Kintore | 132 | 48.195 | 19.119 | 7.74 | 34.777 | 57.589 | 23.091 | 8.012 | 40.668
Kintore | 275 | 77.999 | 30.22 | 17.862 | 60.6 | 77.072 | 30.493 | 15.425 | 58.549
Kintore | 400 | 37.987 | 14.469 | 9.492 | 29.953 | 36.094 | 14.021 | 8.372 | 28.201
Knocknagael | 132 | 56.519 | 23.168 | 6.578 | 39.342 | 64.018 | 26.31 | 7.03 | 44.237
Knocknagael | 275 | 61.55 | 24.36 | 11.407 | 45.858 | 58.75 | 23.619 | 10.138 | 43.54
Lairg | 33 | 25.757 | 9.881 | 3.651 | 17.625 | 1.101 | 0.763 | 0 | 1.079
Lairg | 132 | 20.36 | 8.806 | 0.946 | 13.399 | 18.95 | 8.132 | 1.289 | 12.789
Limekiln | 132 | 20.3 | 7.918 | 2.602 | 13.8 | 20.831 | 8.206 | 2.745 | 14.35
Loch Buidhe | 132 | 36.935 | 15.179 | 5.481 | 26.948 | 42.254 | 17.34 | 5.633 | 30.155
Loch Buidhe | 275 | 34.607 | 13.811 | 5.48 | 25.011 | 31.072 | 12.513 | 5.54 | 23.236
Lochay | 132 | 22.824 | 10.675 | 0.868 | 15.966 | 23.703 | 10.775 | 1.332 | 16.569
Luichart | 132 | 30.705 | 12.388 | 3.294 | 20.813 | 30.172 | 12.222 | 3.147 | 20.432
Lunanhead | 33 | 32.345 | 12.261 | 6.152 | 23.492 | 2.138 | 1.482 | 0 | 2.096
Lunanhead | 132 | 17.782 | 7.548 | 1.156 | 11.831 | 16.464 | 6.882 | 1.611 | 11.343
Lyndhurst | 33 | 34.306 | 13.083 | 5.499 | 24.001 | 2.891 | 2.004 | 0 | 2.835
Lyndhurst | 132 | 35.19 | 15.279 | 1.956 | 23.564 | 35.815 | 15.751 | 2.086 | 24.361
Macduff | 33 | 40.643 | 15.926 | 5.037 | 27.56 | 2.164 | 1.5 | 0 | 2.122
Macduff | 132 | 9.652 | 4.469 | 0.775 | 7.095 | 9.53 | 4.257 | 1.126 | 7.145
Melgarve | 132 | 39.863 | 14.928 | 8.598 | 29.709 | 47.608 | 17.957 | 9.521 | 34.916
Melgarve | 400 | 25.458 | 9.735 | 5.736 | 19.503 | 26.891 | 10.344 | 6.241 | 20.87
Millennium | 132 | 21.927 | 9.311 | 1.349 | 14.518 | 22.576 | 9.507 | 1.714 | 15.159
Milton of Craigie | 33 | 34.566 | 13.183 | 6.53 | 25.174 | 3.247 | 2.251 | 0 | 3.183
Milton of Craigie | 132 | 42.221 | 17.562 | 5.132 | 29.968 | 45.494 | 19.51 | 4.427 | 32.018
Mossford | 132 | 28.328 | 11.552 | 2.722 | 19.059 | 29.867 | 12.093 | 3.188 | 20.291
Mybster I | 33 | 42.044 | 16.036 | 8.413 | 31.091 | 2.197 | 1.523 | 0 | 2.154
Mybster I | 132 | 20.355 | 8.65 | 1.439 | 13.672 | 20.838 | 9.072 | 0.837 | 13.667
Mybster II | 33 | 48.699 | 18.681 | 7.577 | 33.996 | 2.184 | 1.514 | 0 | 2.141
Mybster II | 132 | 21.072 | 8.005 | 4.065 | 15.387 | 23.664 | 8.979 | 4.913 | 17.612
Mybster III | 33 | 40.266 | 15.052 | 8.302 | 29.589 | 2.158 | 1.496 | 0 | 2.116
Nairn | 33 | 28.898 | 11.307 | 2.807 | 18.798 | 3.006 | 2.084 | 0 | 2.947
Nairn | 132 | 15.66 | 6.923 | 0.489 | 10.28 | 14.722 | 6.367 | 0.782 | 9.786
Nant | 132 | 12.535 | 6.367 | 0.417 | 9.421 | 11.66 | 5.745 | 0.538 | 8.663
New Deer | 400 | 48.492 | 18.278 | 13.396 | 39.245 | 47.067 | 18.175 | 11.781 | 37.484
Orrin | 33 | 30.546 | 11.515 | 4.835 | 21.119 | 1.081 | 0.749 | 0 | 1.06
Orrin | 132 | 33.955 | 13.768 | 3.453 | 22.923 | 33.788 | 13.765 | 3.372 | 22.84
Persley | 33 | 34.044 | 12.795 | 7.895 | 25.99 | 2.124 | 1.472 | 0 | 2.082
Persley | 132 | 44.253 | 18.04 | 5.345 | 30.858 | 54.184 | 22.321 | 5.773 | 37.34
Persley | 275 | 41.805 | 16.538 | 7.421 | 30.809 | 34.758 | 14.067 | 5.917 | 25.81
Peterhead | 132 | 33.455 | 12.664 | 7.672 | 25.582 | 41.492 | 15.923 | 7.827 | 30.346
Peterhead | 275 | 67.271 | 25.428 | 20.46 | 56.42 | 61.047 | 23.698 | 15.052 | 48.566
Peterhead 4 | 275 | 66.952 | 25.304 | 20.361 | 56.146 | 60.811 | 23.608 | 14.966 | 48.353
Peterhead 4 | 400 | 42.715 | 16.17 | 11.803 | 34.671 | 36.731 | 14.302 | 9.07 | 29.296
Peterhead Grange | 33 | 29.573 | 11.593 | 3.898 | 20.293 | 0.582 | 0.403 | 0 | 0.571
Peterhead Grange | 132 | 23.339 | 9.369 | 2.204 | 15.454 | 24.824 | 10.218 | 1.961 | 16.412
Port Ann | 33 | 29.152 | 11.451 | 2.919 | 19.113 | 1.804 | 1.251 | 0 | 1.769
Port Ann | 132 | 22.794 | 9.969 | 0.824 | 14.923 | 20.307 | 8.692 | 1.058 | 13.35
Quoich | 132 | 13.421 | 6.046 | 0.284 | 8.835 | 11.329 | 4.958 | 0.508 | 7.52
Quoich Tee SS | 132 | 14.222 | 6.353 | 0.322 | 9.307 | 11.81 | 5.15 | 0.489 | 7.773
Rannoch | 33 | 36.772 | 14.505 | 3.457 | 23.971 | 2.151 | 1.491 | 0 | 2.109
Rannoch | 132 | 12.35 | 5.886 | 0.603 | 8.927 | 11.904 | 5.448 | 0.98 | 8.684
Redmoss | 33 | 37.736 | 14.278 | 6.725 | 26.917 | 2.992 | 2.074 | 0 | 2.934
Redmoss | 132 | 37.37 | 15.999 | 1.991 | 24.618 | 41.718 | 18.597 | 1.784 | 28.083
Rothienorman | 33 | 54.184 | 20.16 | 18.685 | 47.196 | 2.195 | 1.522 | 0 | 2.152
Rothienorman | 400 | 53.744 | 20.128 | 15.424 | 43.889 | 55.866 | 21.393 | 14.185 | 44.44
Shin | 33 | 34.004 | 12.905 | 5.64 | 23.891 | 2.148 | 1.489 | 0 | 2.106
Shin | 132 | 30.924 | 13.477 | 1.536 | 20.595 | 30.267 | 13.227 | 2.382 | 21.087
Sloy | 132 | 45.88 | 19.75 | 1.51 | 29.442 | 43.797 | 19.71 | 1.681 | 29.555
Sloy West SS | 132 | 52.312 | 21.956 | 2.45 | 33.5 | 51.766 | 22.385 | 2.923 | 34.58
Spittal | 132 | 24.56 | 9.869 | 4.792 | 18.749 | 29.618 | 11.871 | 5.385 | 22.174
Spittal | 275 | 27.078 | 10.588 | 5.717 | 20.69 | 30.083 | 11.778 | 6.651 | 23.308
St Fergus East | 132 | 23.225 | 9.491 | 1.703 | 15.126 | 24.407 | 10.273 | 1.392 | 15.921
St Fergus Gas Terminal | 132 | 22.804 | 9.368 | 1.542 | 14.79 | 23.564 | 9.984 | 1.196 | 15.314
St Fergus Mobil | 132 | 21.278 | 9.139 | 0.733 | 13.657 | 21.98 | 9.847 | 0.647 | 14.572
St Fergus SS | 132 | 26.436 | 10.453 | 3.215 | 17.997 | 29.758 | 12.028 | 2.871 | 19.881
St Fergus Vsd | 132 | 22.606 | 9.301 | 1.492 | 14.645 | 23.349 | 9.906 | 1.157 | 15.166
St Fillans | 33 | 3.76 | 1.422 | 0.63 | 2.641 | 4.106 | 1.548 | 0.7 | 2.889
St Fillans | 132 | 11.446 | 5.592 | 0.241 | 8.15 | 10.462 | 5.002 | 0.34 | 7.414
Strathbrora | 275 | 26.015 | 10.398 | 4.077 | 18.782 | 23.972 | 9.655 | 4.213 | 17.867
Strathy | 132 | 13.366 | 5.284 | 1.582 | 9.055 | 13.627 | 5.382 | 1.865 | 9.477
Strichen | 33 | 32.49 | 12.609 | 3.65 | 21.483 | 2.138 | 1.482 | 0 | 2.096
Strichen | 132 | 13.624 | 6.106 | 0.542 | 9.177 | 13.896 | 6.177 | 0.87 | 9.606
Stronelairg | 132 | 33.985 | 12.852 | 6.369 | 24.545 | 39.985 | 15.58 | 6.726 | 28.759
Tarland | 33 | 21.756 | 8.828 | 1.421 | 13.905 | 1.492 | 1.034 | 0 | 1.462
Tarland | 132 | 8.673 | 4.252 | 0.189 | 6.202 | 8.042 | 3.769 | 0.405 | 5.735
Taynuilt | 33 | 36.694 | 14.276 | 6.044 | 26.233 | 2.144 | 1.486 | 0 | 2.102
Taynuilt | 132 | 12.729 | 6.268 | 1.183 | 10.047 | 12.983 | 6.182 | 1.385 | 10.129
Tealing | 132 | 48.704 | 19.662 | 9.142 | 36.948 | 56.478 | 22.806 | 10.069 | 42.322
Tealing | 275 | 62.253 | 24.316 | 10.987 | 45.375 | 59.68 | 23.425 | 13.72 | 46.849
Thurso South | 33 | 49.868 | 18.916 | 14.54 | 41.291 | 2.239 | 1.552 | 0 | 2.195
Thurso South | 132 | 32.701 | 12.389 | 6.894 | 24.414 | 38.837 | 14.751 | 8.203 | 29.064
Thurso South | 275 | 26.958 | 10.456 | 5.901 | 20.688 | 29.951 | 11.668 | 6.791 | 23.292
Tomatin | 132 | 42.949 | 16.44 | 7.654 | 30.904 | 47.608 | 18.426 | 7.457 | 33.516
Tomatin | 275 | 30.96 | 12.307 | 5.24 | 22.645 | 27.071 | 10.872 | 4.738 | 20.113
Tummel | 132 | 29.873 | 11.593 | 5.449 | 21.844 | 32.452 | 12.634 | 5.776 | 23.643
Tummel | 275 | 27.025 | 10.487 | 5.442 | 20.273 | 26.836 | 10.411 | 6.196 | 20.919
Tummel Bridge | 33 | 11.259 | 4.172 | 3.13 | 9.03 | 10.866 | 4.036 | 2.611 | 8.319
Tummel Bridge | 132 | 40.162 | 16.974 | 3.845 | 27.85 | 40.865 | 17.389 | 3.456 | 28.048
Willowdale | 33 | 32.404 | 12.358 | 5.04 | 22.517 | 2.977 | 2.064 | 0 | 2.919
Willowdale | 132 | 42.889 | 17.67 | 4.134 | 29.124 | 51.487 | 21.633 | 4.195 | 34.788
Woodhill | 33 | 30.509 | 11.499 | 6.344 | 22.607 | 4.415 | 3.061 | 0 | 4.328
Woodhill | 132 | 42.389 | 17.625 | 3.523 | 28.449 | 50.42 | 21.388 | 3.543 | 33.791

## D1.2
ETYS 2025 Yr 02 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2026/27
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Single Phase Peak Break Current (kA)
Aberdeen Bay | 132 | 18.403 | 7.734 | 1.347 | 12.284 | 20.282 | 8.496 | 1.918 | 13.933 | Back To Menu
Abernethy | 33 | 34.327 | 13.613 | 3.516 | 22.768 | 3.02 | 2.094 | 0 | 2.961
Abernethy | 132 | 16.872 | 8.091 | 0.455 | 11.898 | 17.447 | 8.017 | 1.079 | 12.416
Aigas | 132 | 36.501 | 16.704 | 0.692 | 24.315 | 33.445 | 15.515 | 0.625 | 22.567
Alness | 33 | 62.234 | 24.225 | 9.787 | 44.046 | 2.219 | 1.538 | 0 | 2.176
Alness | 132 | 37.052 | 14.234 | 5.815 | 25.945 | 40.783 | 15.882 | 5.717 | 28.177
Alyth | 275 | 59.135 | 23.158 | 10.072 | 42.823 | 42.941 | 17.625 | 5.291 | 30.217
An Suidhe | 132 | 28.267 | 11.88 | 2.078 | 18.879 | 25.023 | 10.537 | 2.007 | 16.909
Arbroath | 33 | 27.478 | 10.757 | 2.791 | 18.004 | 1.524 | 1.057 | 0 | 1.494
Arbroath | 132 | 13.928 | 6.531 | 0.392 | 9.628 | 13.04 | 5.93 | 0.727 | 9.113
Ardkinglas | 33 | 20.908 | 7.89 | 3.195 | 14.354 | 1.077 | 0.747 | 0 | 1.056
Ardkinglas | 132 | 31.742 | 14.586 | 0.444 | 21.071 | 27.268 | 12.404 | 0.771 | 18.313
Ardmore | 33 | 22.689 | 9.279 | 4.119 | 17.242 | 1.079 | 0.748 | 0 | 1.058
Ardmore | 132 | 5.689 | 2.562 | 0.94 | 4.564 | 6.841 | 3.01 | 1.137 | 5.394
Beauly | 33 | 33.5 | 12.82 | 5.359 | 23.489 | 1.437 | 0.996 | 0 | 1.408
Beauly | 132 | 62.667 | 25.897 | 6.784 | 43.407 | 70.728 | 29.447 | 6.578 | 48.223
Beauly | 275 | 62.02 | 24.376 | 12.129 | 46.602 | 61.606 | 24.553 | 11.239 | 45.962
Beauly | 400 | 30.433 | 11.666 | 7.092 | 23.59 | 29.778 | 11.52 | 6.983 | 23.275
Beinneun | 132 | 21.19 | 8.984 | 1.527 | 14.232 | 23.138 | 9.653 | 2.316 | 15.968
BerryBurn | 33 | 41.199 | 15.368 | 8.059 | 29.793 | 1.089 | 0.755 | 0 | 1.068
Berryburn | 275 | 35.435 | 14.46 | 4.294 | 24.744 | 27.514 | 11.459 | 3.468 | 19.673
Bhlaraidh | 132 | 20.612 | 8.751 | 1.343 | 13.719 | 21.411 | 9.113 | 1.973 | 14.862
Blackhillock | 132 | 43.993 | 16.472 | 10.299 | 33.594 | 48.562 | 18.384 | 10.208 | 36.206
Blackhillock | 275 | 73.525 | 28.505 | 17.781 | 58.093 | 81.413 | 31.867 | 19.192 | 64.258
Blackhillock | 400 | 52.056 | 19.615 | 14.371 | 42.11 | 57.194 | 21.661 | 16.628 | 47.261
Boat of Garten | 33 | 34.251 | 13.665 | 3.03 | 22.356 | 2.182 | 1.512 | 0 | 2.139
Boat of Garten | 132 | 15.006 | 6.537 | 0.59 | 9.834 | 14.899 | 6.438 | 0.857 | 9.962
Braco West | 33 | 50.865 | 19.529 | 13.966 | 41.584 | 2.16 | 1.498 | 0 | 2.118
Braco West | 275 | 36.881 | 14.207 | 7.305 | 27.397 | 32.199 | 12.595 | 6.79 | 24.602
Brechin SS | 132 | 13.668 | 6.703 | 0.161 | 9.641 | 13.656 | 6.354 | 0.292 | 9.277
Bridge of Dun | 33 | 25.064 | 10.425 | 1.095 | 15.838 | 2.128 | 1.475 | 0 | 2.086
Bridge of Dun | 132 | 11.41 | 5.685 | 0.119 | 8.159 | 11.913 | 5.581 | 0.328 | 8.221
Broadford | 33 | 9.574 | 4.011 | 0.432 | 6.104 | 0.753 | 0.522 | 0 | 0.738
Broadford | 132 | 6.19 | 3.101 | 0.066 | 4.452 | 6.267 | 3.006 | 0.125 | 4.377
Brora | 33 | 14.271 | 5.706 | 0.748 | 8.818 | 1.075 | 0.745 | 0 | 1.053
Brora | 132 | 12.82 | 6.297 | 0.029 | 8.935 | 12.212 | 5.78 | 0.204 | 8.377
Burghmuir | 33 | 25.89 | 10.703 | 1.139 | 16.276 | 2.135 | 1.48 | 0 | 2.093
Burghmuir | 132 | 13.428 | 6.623 | 0.115 | 9.482 | 14.434 | 6.763 | 0.415 | 9.98
Cairnford | 33 | 32.654 | 12.251 | 6.571 | 23.896 | 1.094 | 0.758 | 0 | 1.072
Cairnford | 275 | 54.793 | 21.843 | 9.218 | 40.109 | 50.892 | 20.59 | 8.037 | 37.156
Carradale | 132 | 20.699 | 8.209 | 2.253 | 13.862 | 21.88 | 8.672 | 2.674 | 14.938
Carradale I | 33 | 43.831 | 16.732 | 6.584 | 30.247 | 2.17 | 1.504 | 0 | 2.127
Carradale II | 33 | 50.974 | 19.698 | 8.375 | 36.233 | 2.168 | 1.503 | 0 | 2.125
Cassley | 33 | 11.599 | 4.665 | 0.538 | 7.135 | 1.077 | 0.746 | 0 | 1.056
Cassley | 132 | 9.349 | 4.491 | 0.05 | 6.4 | 8.968 | 4.148 | 0.189 | 6.055
Ceannacroc | 33 | 3.473 | 1.367 | 0.29 | 2.222 | 3.597 | 1.421 | 0.255 | 2.266
Ceannacroc | 132 | 20.257 | 8.64 | 1.33 | 13.549 | 21.726 | 9.137 | 1.91 | 14.832
Charleston | 33 | 32.511 | 12.1 | 8.067 | 25.178 | 1.553 | 1.076 | 0 | 1.522
Charleston | 132 | 43.894 | 18.169 | 5.241 | 30.936 | 48.715 | 20.367 | 5.494 | 34.297
Clachan | 33 | 4.876 | 1.857 | 0.726 | 3.353 | 0.153 | 0.054 | 0.073 | 0.15
Clachan | 132 | 30.747 | 14.085 | 0.686 | 20.605 | 27.097 | 12.447 | 0.94 | 18.543
Clayhills | 33 | 31.967 | 12.19 | 4.968 | 22.207 | 2.996 | 2.077 | 0 | 2.938
Clayhills | 132 | 41.095 | 17.102 | 3.361 | 27.547 | 47.294 | 20.526 | 2.641 | 31.67
Clunie | 132 | 21.085 | 9.685 | 0.556 | 14.254 | 20.223 | 9.131 | 0.912 | 13.826
Clunie Tee SS | 132 | 21.475 | 9.844 | 0.572 | 14.493 | 20.525 | 9.267 | 0.887 | 13.993
Connagill | 132 | 18.193 | 6.821 | 4.014 | 13.661 | 20.665 | 7.833 | 3.958 | 15.035
Connagill | 275 | 25.145 | 9.925 | 4.571 | 18.607 | 24.206 | 9.701 | 4.118 | 17.838
Corriegarth | 132 | 11.148 | 4.44 | 1.32 | 7.598 | 11.729 | 4.636 | 1.712 | 8.268
Corriemoillie | 132 | 32.157 | 12.878 | 4 | 22.212 | 34.429 | 13.67 | 4.855 | 24.187
Coupar Angus | 33 | 44.753 | 17.102 | 8.767 | 32.952 | 2.178 | 1.51 | 0 | 2.135
Coupar Angus | 132 | 23.361 | 10.129 | 1.18 | 15.504 | 21.328 | 9.203 | 1.769 | 14.784
Craigiebuckler | 33 | 27.114 | 10.594 | 2.566 | 17.547 | 1.51 | 1.047 | 0 | 1.48
Craigiebuckler | 132 | 45.406 | 18.541 | 4.509 | 30.73 | 53.982 | 22.499 | 4.308 | 36.127
Crarae | 132 | 25.519 | 10.633 | 2.037 | 17.074 | 23.426 | 9.709 | 2.35 | 16.08
Creag Riabhach | 132 | 14.466 | 6.184 | 0.864 | 9.609 | 15.365 | 6.373 | 1.328 | 10.341
Crossaig | 33 | 30.454 | 11.473 | 5.257 | 21.482 | 1.083 | 0.751 | 0 | 1.062
Crossaig | 132 | 32.359 | 12.718 | 3.845 | 21.831 | 37.023 | 14.755 | 3.985 | 24.851
Crossaig | 220 | 17.152 | 7.094 | 2.347 | 12.379 | 17.558 | 7.656 | 2.79 | 13.617
Culligran | 132 | 18.941 | 9.166 | 0.359 | 13.322 | 17.273 | 8.143 | 0.528 | 12.044
Dalchork SS | 132 | 27.813 | 11.34 | 3.223 | 19.261 | 25.998 | 10.695 | 2.455 | 17.58
Dallas | 33 | 40.513 | 15.263 | 7.123 | 28.707 | 1.092 | 0.757 | 0 | 1.071
Dallas | 275 | 37.098 | 15.104 | 4.622 | 25.982 | 29.12 | 12.115 | 3.668 | 20.801
Deanie | 132 | 13.373 | 6.581 | 0.279 | 9.585 | 12.456 | 5.867 | 0.509 | 8.806
Dorenell | 132 | 15.769 | 6.596 | 1.298 | 10.626 | 16.873 | 6.904 | 1.848 | 11.612
Dounreay | 33 | 38.382 | 14.39 | 7.44 | 27.79 | 2.163 | 1.5 | 0 | 2.121
Dounreay | 132 | 24.742 | 9.321 | 5.168 | 18.351 | 31.077 | 11.813 | 5.963 | 22.668
Dounreay 2 | 275 | 28.753 | 11.242 | 5.892 | 21.791 | 29.957 | 11.831 | 6.106 | 22.838
Dudhope | 33 | 32.925 | 12.614 | 5.332 | 23.172 | 2.872 | 1.991 | 0 | 2.816
Dudhope | 132 | 39.256 | 16.664 | 3.179 | 26.745 | 42.078 | 18.54 | 2.449 | 28.668
Dunbeath | 33 | 12.377 | 4.856 | 0.871 | 7.739 | 0.396 | 0.274 | 0 | 0.388
Dunbeath | 132 | 12.843 | 6.107 | 0.088 | 8.724 | 11.707 | 5.496 | 0.25 | 8.022
Dunmaglass | 132 | 13.218 | 5.154 | 1.925 | 9.214 | 14.056 | 5.487 | 2.273 | 10.032
Dunoon | 33 | 29.172 | 12.592 | 0.508 | 18.316 | 2.127 | 1.474 | 0 | 2.085
Dunoon | 132 | 10.085 | 5.067 | 0.082 | 7.247 | 9.752 | 4.719 | 0.157 | 6.83
Dunvegan | 33 | 14.439 | 6.223 | 1.271 | 10.071 | 1.054 | 0.731 | 0 | 1.034
Dunvegan | 132 | 6.165 | 2.799 | 0.662 | 4.621 | 7.705 | 3.425 | 0.85 | 5.694
Dyce | 33 | 41.384 | 15.545 | 8.753 | 30.737 | 2.158 | 1.496 | 0 | 2.116
Dyce | 132 | 24.227 | 10.295 | 1.695 | 16.254 | 25.432 | 10.727 | 2.049 | 17.219
Edinbane | 132 | 6.396 | 2.91 | 0.664 | 4.78 | 7.832 | 3.486 | 0.858 | 5.787
Elgin | 33 | 27.69 | 10.673 | 3.721 | 18.814 | 1.824 | 1.264 | 0 | 1.788
Elgin | 132 | 17.028 | 7.412 | 0.663 | 11.145 | 15.53 | 6.704 | 1.041 | 10.521
Errochty | 132 | 44.359 | 18.297 | 5.941 | 31.817 | 48.902 | 20.112 | 7.061 | 35.504
Farigaig I | 132 | 14.427 | 5.539 | 2.277 | 10.111 | 15.765 | 6.103 | 2.201 | 10.832
Farigaig I | 275 | 44.042 | 17.673 | 7.197 | 32.191 | 39.525 | 16.002 | 6.456 | 29.087
Farigaig II | 132 | 15.029 | 5.747 | 2.572 | 10.699 | 16.565 | 6.375 | 2.579 | 11.594
Farigaig II | 275 | 44.113 | 17.697 | 7.246 | 32.273 | 39.603 | 16.029 | 6.508 | 29.176
Farr | 132 | 25.716 | 10.582 | 1.557 | 16.523 | 24.157 | 10.148 | 1.615 | 15.966
Fasnakyle | 33 | 56.557 | 20.829 | 14.88 | 44.336 | 2.174 | 1.507 | 0 | 2.132
Fasnakyle | 275 | 37.742 | 14.692 | 7.669 | 28.446 | 33.517 | 13.268 | 6.464 | 25.227
Fernoch | 132 | 13.327 | 6.57 | 1.258 | 10.549 | 14.909 | 6.999 | 1.617 | 11.515
Fetteresso | 33 | 28.675 | 11.065 | 4.117 | 19.765 | 1.091 | 0.756 | 0 | 1.069
Fetteresso | 132 | 23.343 | 8.949 | 3.604 | 16.26 | 25.278 | 9.801 | 3.537 | 17.398
Fetteresso | 275 | 51.829 | 20.505 | 8.649 | 37.648 | 36.31 | 14.979 | 5.059 | 26.243
Fiddes | 33 | 37.168 | 14.997 | 3.691 | 24.899 | 2.147 | 1.488 | 0 | 2.105
Fiddes | 132 | 15.121 | 7.336 | 0.606 | 10.981 | 15.578 | 7.104 | 1.095 | 11.141
Finlarig | 132 | 23.242 | 10.877 | 0.834 | 16.216 | 23.572 | 10.769 | 1.112 | 16.342
Fort Augustus | 33 | 19.921 | 7.29 | 5.554 | 15.863 | 1.086 | 0.753 | 0 | 1.064
Fort Augustus | 275 | 31.972 | 12.383 | 6.781 | 24.293 | 29.538 | 11.519 | 6.507 | 22.797
Fort Augustus | 400 | 28.209 | 10.802 | 6.479 | 21.755 | 29.546 | 11.378 | 6.938 | 23.03
Fort Augustus I | 132 | 48.406 | 18.419 | 9.832 | 35.881 | 57.586 | 22.12 | 10.334 | 41.617
Fort Augustus II | 132 | 43.155 | 16.275 | 8.84 | 31.856 | 50.078 | 19.057 | 9.46 | 36.41
Fort William | 33 | 39.4 | 15.108 | 6.532 | 27.898 | 2.161 | 1.498 | 0 | 2.119
Fort William | 132 | 11.152 | 4.895 | 1.169 | 8.091 | 11.115 | 4.766 | 1.384 | 8.124
Foyers | 275 | 42.37 | 17.012 | 7.283 | 31.342 | 38.437 | 15.413 | 7.786 | 29.584
Foyers North SS | 275 | 43.187 | 17.255 | 7.641 | 32.044 | 38.894 | 15.572 | 7.892 | 29.913
Fraserburgh | 33 | 23.683 | 9.315 | 1.867 | 15.04 | 2.135 | 1.48 | 0 | 2.093
Fraserburgh | 132 | 12.243 | 5.571 | 0.336 | 8.214 | 12.424 | 5.59 | 0.59 | 8.496
Fyrish | 132 | 40.86 | 15.561 | 7.331 | 29.337 | 44.479 | 17.051 | 7.763 | 31.877
Fyrish | 275 | 32.578 | 13.031 | 5.093 | 23.522 | 29.43 | 11.894 | 5.007 | 21.828
Glen Kyllachy | 132 | 30.872 | 13.432 | 0.827 | 19.822 | 30.631 | 13.238 | 1.229 | 19.95
Glenagnes | 132 | 39.469 | 16.683 | 3.384 | 26.978 | 42.418 | 18.412 | 2.699 | 28.737
Glendoe | 132 | 35.131 | 14.258 | 2.978 | 23.142 | 37.149 | 16.013 | 3.321 | 25.967
Glenfarclas | 33 | 20.121 | 8.189 | 0.67 | 12.25 | 1.117 | 0.774 | 0 | 1.095
Glenfarclas | 132 | 7.938 | 3.707 | 0.163 | 5.406 | 7.947 | 3.581 | 0.412 | 5.476
Glenmoriston | 132 | 22.843 | 9.64 | 1.531 | 15.165 | 23.483 | 9.859 | 2.073 | 16.016
Gordonbush | 275 | 24.107 | 9.63 | 3.788 | 17.408 | 21.958 | 8.853 | 3.828 | 16.349
Griffin | 132 | 17.819 | 8.433 | 0.524 | 12.45 | 17.909 | 8.226 | 1.134 | 12.767
Grudie Bridge | 33 | 47.899 | 17.69 | 12.027 | 37.045 | 2.163 | 1.499 | 0 | 2.12
Grudie Bridge | 132 | 24.841 | 10.249 | 2.05 | 16.543 | 25.543 | 10.463 | 2.433 | 17.23
Inveraray SS | 132 | 39.69 | 17.206 | 2.572 | 26.905 | 35.347 | 15.651 | 1.711 | 23.845
Inverarnan | 132 | 55.623 | 22.751 | 5.238 | 37.413 | 56.327 | 23.607 | 4.521 | 37.906
Invergarry | 132 | 21.378 | 9.431 | 0.577 | 13.914 | 20.072 | 8.857 | 0.706 | 13.232
Inverness | 33 | 55.243 | 21.602 | 7.697 | 38.246 | 3.241 | 2.247 | 0 | 3.177
Inverness | 132 | 51.004 | 21.264 | 4.36 | 34.431 | 57.685 | 24.319 | 4.559 | 38.952
Keith | 132 | 40.907 | 15.879 | 8.932 | 31.388 | 56.069 | 22.171 | 10.894 | 42.249
Keith | 275 | 69.297 | 27.014 | 15.755 | 53.959 | 76.592 | 30.273 | 16.39 | 59.201
Keith I | 33 | 54.351 | 20.694 | 12.556 | 41.823 | 2.172 | 1.506 | 0 | 2.13
Keith II | 33 | 36.998 | 13.873 | 7.555 | 27.174 | 2.187 | 1.516 | 0 | 2.145
Kergord | 132 | 9.169 | 4.446 | 0.072 | 6.36 | 12.056 | 6.028 | 0.086 | 8.611
Killin | 33 | 32.642 | 12.761 | 3.706 | 21.753 | 2.155 | 1.494 | 0 | 2.112
Killin | 132 | 26.797 | 12.355 | 1.199 | 18.671 | 28.477 | 12.741 | 1.814 | 19.832
Kilmorack | 132 | 47.565 | 20.819 | 1.984 | 31.427 | 46.78 | 20.765 | 1.578 | 30.945
Kinardochy | 275 | 26.992 | 10.47 | 5.405 | 20.212 | 26.671 | 10.352 | 6.09 | 20.73
Kinlochleven | 33 | 20.91 | 8.087 | 3.781 | 15.218 | 0.719 | 0.498 | 0 | 0.705
Kinlochleven | 132 | 7.295 | 3.321 | 0.688 | 5.385 | 7.349 | 3.22 | 0.828 | 5.383
Kintore | 33 | 49.546 | 18.831 | 10.077 | 36.708 | 3.356 | 2.327 | 0 | 3.291
Kintore | 132 | 48.376 | 19.189 | 7.803 | 34.939 | 57.749 | 23.152 | 8.061 | 40.802
Kintore | 275 | 77.898 | 30.166 | 18.017 | 60.677 | 76.965 | 30.422 | 15.52 | 58.544
Kintore | 400 | 38.039 | 14.486 | 9.539 | 30.025 | 36.113 | 14.024 | 8.397 | 28.231
Knocknagael | 132 | 56.703 | 23.255 | 6.591 | 39.478 | 64.189 | 26.389 | 7.041 | 44.36
Knocknagael | 275 | 61.896 | 24.508 | 11.437 | 46.097 | 58.972 | 23.714 | 10.153 | 43.69
Lairg | 33 | 26.122 | 10.018 | 3.718 | 17.885 | 1.107 | 0.768 | 0 | 1.086
Lairg | 132 | 20.981 | 9.068 | 0.961 | 13.786 | 19.694 | 8.446 | 1.325 | 13.27
Loch Buidhe | 132 | 38.408 | 15.74 | 5.754 | 28.013 | 43.969 | 17.999 | 5.917 | 31.372
Loch Buidhe | 275 | 34.973 | 13.943 | 5.609 | 25.328 | 31.388 | 12.627 | 5.66 | 23.517
Lochay | 132 | 22.94 | 10.736 | 0.873 | 16.056 | 23.83 | 10.832 | 1.34 | 16.658
Luichart | 132 | 30.78 | 12.421 | 3.3 | 20.866 | 30.222 | 12.244 | 3.15 | 20.466
Lunanhead | 33 | 32.609 | 12.358 | 6.222 | 23.699 | 2.153 | 1.493 | 0 | 2.111
Lunanhead | 132 | 17.907 | 7.597 | 1.169 | 11.913 | 16.58 | 6.928 | 1.626 | 11.423
Lyndhurst | 33 | 34.584 | 13.184 | 5.565 | 24.211 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.843
Lyndhurst | 132 | 35.401 | 15.341 | 1.996 | 23.691 | 36.1 | 15.833 | 2.106 | 24.496
Macduff | 33 | 41.362 | 16.183 | 5.302 | 28.189 | 2.161 | 1.498 | 0 | 2.118
Macduff | 132 | 9.668 | 4.475 | 0.795 | 7.123 | 9.531 | 4.256 | 1.143 | 7.161
Melgarve | 132 | 39.791 | 14.904 | 8.589 | 29.667 | 47.493 | 17.912 | 9.519 | 34.851
Melgarve | 400 | 25.646 | 9.812 | 5.774 | 19.651 | 26.989 | 10.383 | 6.264 | 20.949
Millennium | 132 | 21.937 | 9.315 | 1.356 | 14.529 | 22.58 | 9.508 | 1.713 | 15.159
Milton of Craigie | 33 | 34.816 | 13.272 | 6.601 | 25.371 | 3.272 | 2.268 | 0 | 3.208
Milton of Craigie | 132 | 42.345 | 17.563 | 5.209 | 30.046 | 45.846 | 19.566 | 4.459 | 32.13
Mossford | 132 | 28.402 | 11.584 | 2.729 | 19.112 | 29.923 | 12.117 | 3.195 | 20.331
Mybster I | 33 | 42.506 | 16.22 | 8.454 | 31.392 | 2.214 | 1.535 | 0 | 2.17
Mybster I | 132 | 20.428 | 8.689 | 1.438 | 13.727 | 20.889 | 9.101 | 0.835 | 13.705
Mybster II | 33 | 48.821 | 18.731 | 7.576 | 34.066 | 2.191 | 1.519 | 0 | 2.148
Mybster II | 132 | 20.94 | 7.95 | 4.085 | 15.328 | 23.584 | 8.941 | 4.949 | 17.594
Mybster III | 33 | 40.396 | 15.103 | 8.309 | 29.668 | 2.168 | 1.503 | 0 | 2.126
Nairn | 33 | 28.93 | 11.32 | 2.808 | 18.817 | 3.006 | 2.084 | 0 | 2.947
Nairn | 132 | 15.681 | 6.935 | 0.487 | 10.295 | 14.265 | 6.17 | 0.758 | 9.484
Nant | 132 | 12.591 | 6.4 | 0.417 | 9.468 | 11.71 | 5.769 | 0.54 | 8.699
New Deer | 400 | 48.582 | 18.307 | 13.471 | 39.361 | 47.11 | 18.185 | 11.817 | 37.535
Orrin | 33 | 30.564 | 11.522 | 4.838 | 21.132 | 1.081 | 0.75 | 0 | 1.06
Orrin | 132 | 34.043 | 13.808 | 3.457 | 22.984 | 33.848 | 13.793 | 3.376 | 22.881
Persley | 33 | 34.455 | 12.955 | 7.951 | 26.272 | 2.159 | 1.496 | 0 | 2.116
Persley | 132 | 44.445 | 18.114 | 5.395 | 31.012 | 54.314 | 22.379 | 5.826 | 37.474
Persley | 275 | 41.834 | 16.544 | 7.465 | 30.861 | 34.767 | 14.068 | 5.937 | 25.832
Peterhead | 132 | 33.147 | 12.54 | 7.698 | 25.432 | 41.186 | 15.795 | 7.867 | 30.204
Peterhead | 275 | 67.224 | 25.402 | 20.524 | 56.447 | 61.03 | 23.682 | 15.086 | 48.577
Peterhead 4 | 275 | 66.906 | 25.278 | 20.424 | 56.173 | 60.794 | 23.593 | 14.999 | 48.364
Peterhead 4 | 400 | 42.752 | 16.18 | 11.845 | 34.727 | 36.743 | 14.303 | 9.086 | 29.313
Peterhead Grange | 33 | 29.511 | 11.569 | 3.9 | 20.261 | 0.582 | 0.404 | 0 | 0.571
Peterhead Grange | 132 | 23.138 | 9.283 | 2.22 | 15.348 | 24.678 | 10.152 | 1.975 | 16.331
Port Ann | 33 | 29.542 | 11.596 | 3.016 | 19.415 | 1.813 | 1.257 | 0 | 1.778
Port Ann | 132 | 22.925 | 10.03 | 0.832 | 15.016 | 20.396 | 8.726 | 1.068 | 13.409
Quoich | 132 | 13.422 | 6.05 | 0.284 | 8.839 | 11.322 | 4.957 | 0.507 | 7.518
Quoich Tee SS | 132 | 14.225 | 6.358 | 0.322 | 9.313 | 11.805 | 5.15 | 0.488 | 7.771
Rannoch | 33 | 36.995 | 14.578 | 3.498 | 24.114 | 2.156 | 1.495 | 0 | 2.114
Rannoch | 132 | 12.399 | 5.911 | 0.586 | 8.944 | 11.947 | 5.476 | 0.961 | 8.705
Redmoss | 33 | 37.985 | 14.36 | 6.876 | 27.183 | 2.993 | 2.075 | 0 | 2.934
Redmoss | 132 | 37.817 | 16.08 | 2.2 | 24.94 | 37.438 | 16.938 | 1.723 | 25.677
Rothienorman | 33 | 54.473 | 20.263 | 18.823 | 47.48 | 2.195 | 1.522 | 0 | 2.152
Rothienorman | 400 | 53.882 | 20.172 | 15.54 | 44.068 | 55.957 | 21.419 | 14.254 | 44.545
Shin | 33 | 34.13 | 12.937 | 5.678 | 23.973 | 2.142 | 1.485 | 0 | 2.1
Shin | 132 | 31.724 | 13.835 | 1.493 | 21.058 | 30.794 | 13.479 | 2.354 | 21.415
Sloy | 132 | 46.261 | 19.904 | 1.57 | 29.718 | 44.715 | 20.023 | 1.715 | 30.032
Sloy West SS | 132 | 52.776 | 22.131 | 2.581 | 33.879 | 53.058 | 22.786 | 3.064 | 35.288
Spittal | 132 | 24.659 | 9.917 | 4.812 | 18.836 | 29.719 | 11.919 | 5.403 | 22.26
Spittal | 275 | 27.224 | 10.646 | 5.752 | 20.807 | 30.257 | 11.846 | 6.694 | 23.446
St Fergus East | 132 | 22.964 | 9.381 | 1.714 | 14.98 | 24.222 | 10.189 | 1.403 | 15.812
St Fergus Gas Terminal | 132 | 22.552 | 9.26 | 1.554 | 14.65 | 23.392 | 9.904 | 1.206 | 15.213
St Fergus Mobil | 132 | 21.058 | 9.035 | 0.746 | 13.524 | 21.829 | 9.769 | 0.655 | 14.471
St Fergus SS | 132 | 26.095 | 10.318 | 3.207 | 17.799 | 29.479 | 11.911 | 2.877 | 19.722
St Fergus Vsd | 132 | 22.359 | 9.194 | 1.504 | 14.507 | 23.18 | 9.828 | 1.168 | 15.067
St Fillans | 33 | 3.758 | 1.421 | 0.63 | 2.64 | 4.104 | 1.547 | 0.7 | 2.887
St Fillans | 132 | 11.501 | 5.621 | 0.242 | 8.192 | 10.514 | 5.027 | 0.342 | 7.452
Strathbrora | 275 | 26.191 | 10.464 | 4.124 | 18.921 | 24.107 | 9.706 | 4.246 | 17.973
Strathy | 132 | 13.381 | 5.291 | 1.583 | 9.065 | 13.641 | 5.388 | 1.867 | 9.486
Strichen | 33 | 30.349 | 11.769 | 3.559 | 20.203 | 2.138 | 1.482 | 0 | 2.096
Strichen | 132 | 13.405 | 6.015 | 0.517 | 9.023 | 13.744 | 6.115 | 0.842 | 9.489
Stronelairg | 132 | 33.861 | 12.809 | 6.338 | 24.453 | 39.811 | 15.521 | 6.634 | 28.583
Tarland | 33 | 21.957 | 8.902 | 1.475 | 14.063 | 1.492 | 1.034 | 0 | 1.463
Tarland | 132 | 8.689 | 4.258 | 0.194 | 6.216 | 8.05 | 3.772 | 0.411 | 5.745
Taynuilt | 33 | 37.021 | 14.397 | 6.133 | 26.494 | 2.154 | 1.493 | 0 | 2.111
Taynuilt | 132 | 12.789 | 6.3 | 1.191 | 10.1 | 13.037 | 6.207 | 1.394 | 10.172
Tealing | 132 | 49.001 | 19.756 | 9.261 | 37.2 | 56.806 | 22.914 | 10.191 | 42.596
Tealing | 275 | 62.119 | 24.265 | 11.215 | 45.531 | 59.563 | 23.352 | 13.87 | 46.894
Thurso South | 33 | 50.335 | 19.08 | 14.749 | 41.733 | 2.239 | 1.552 | 0 | 2.195
Thurso South | 132 | 32.836 | 12.436 | 6.941 | 24.529 | 38.981 | 14.802 | 8.249 | 29.183
Thurso South | 275 | 27.094 | 10.509 | 5.932 | 20.794 | 30.094 | 11.724 | 6.823 | 23.403
Tomatin | 132 | 43 | 16.456 | 7.669 | 30.942 | 47.692 | 18.455 | 7.476 | 33.575
Tomatin | 275 | 31.045 | 12.344 | 5.246 | 22.702 | 27.122 | 10.894 | 4.743 | 20.15
Tummel | 132 | 29.496 | 11.459 | 5.255 | 21.46 | 32.427 | 12.618 | 5.79 | 23.634
Tummel | 275 | 27.251 | 10.575 | 5.465 | 20.42 | 27.156 | 10.526 | 6.279 | 21.165
Tummel Bridge | 132 | 39.459 | 16.709 | 3.455 | 27.085 | 40.658 | 17.365 | 3.02 | 27.578
Willowdale | 33 | 32.417 | 12.362 | 5.053 | 22.535 | 2.977 | 2.064 | 0 | 2.918
Willowdale | 132 | 43.078 | 17.743 | 4.18 | 29.272 | 51.483 | 21.676 | 4.125 | 34.78
Woodhill | 33 | 30.531 | 11.507 | 6.36 | 22.633 | 4.415 | 3.06 | 0 | 4.328
Woodhill | 132 | 42.566 | 17.698 | 3.552 | 28.581 | 50.505 | 21.454 | 3.505 | 33.844

## D1.3
ETYS 2025 Yr 04 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2028/29
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Single Phase Peak Break Current (kA)
Aberarder | 132 | 14.112 | 5.499 | 1.815 | 9.592 | 14.551 | 5.717 | 1.817 | 9.902 | Back To Menu
Aberdeen Bay | 132 | 19.136 | 7.973 | 1.471 | 12.746 | 20.868 | 8.682 | 2.055 | 14.333
Abernethy | 33 | 35.028 | 13.868 | 3.73 | 23.342 | 3.023 | 2.095 | 0 | 2.963
Abernethy | 132 | 17.057 | 8.182 | 0.486 | 12.057 | 17.563 | 8.067 | 1.125 | 12.533
Aigas North | 132 | 45.032 | 20.109 | 1.134 | 29.572 | 41.339 | 18.986 | 0.764 | 27.615
Alness | 33 | 62.571 | 24.356 | 9.853 | 44.298 | 2.226 | 1.543 | 0 | 2.182
Alness | 132 | 37.015 | 14.201 | 5.906 | 25.989 | 40.635 | 15.801 | 5.801 | 28.147
Alyth | 275 | 46.391 | 18.015 | 9.879 | 35.355 | 43.412 | 17.182 | 7.999 | 32.297
Alyth | 400 | 44.773 | 17.257 | 9.495 | 33.9 | 37.041 | 14.657 | 7.291 | 28.019
An Suidhe North | 275 | 27.394 | 10.541 | 5.289 | 20.196 | 27.222 | 10.797 | 4.872 | 20.141
Arbroath | 33 | 29.694 | 11.578 | 3.21 | 19.584 | 2.137 | 1.481 | 0 | 2.095
Arbroath | 132 | 14.14 | 6.62 | 0.455 | 9.817 | 13.006 | 5.9 | 0.929 | 9.274
Ardkinglas | 33 | 20.514 | 7.8 | 2.793 | 13.825 | 1.088 | 0.754 | 0 | 1.067
Ardkinglas | 132 | 24.901 | 11.602 | 0.36 | 16.768 | 22.028 | 10.092 | 0.689 | 14.961
Ardmore | 33 | 24.665 | 10.024 | 4.613 | 18.789 | 1.079 | 0.748 | 0 | 1.057
Ardmore | 132 | 5.834 | 2.618 | 0.982 | 4.683 | 6.972 | 3.057 | 1.174 | 5.497
Beauly | 33 | 34.216 | 13.036 | 5.889 | 24.324 | 1.435 | 0.994 | 0 | 1.406
Beauly | 132 | 79.001 | 31.694 | 12.754 | 57.576 | 87.931 | 35.44 | 12.944 | 63.064
Beauly | 275 | 66.093 | 25.994 | 13.005 | 49.766 | 65.726 | 26.169 | 12.262 | 49.271
Beauly | 400 | 31.732 | 12.162 | 7.472 | 24.672 | 31.001 | 11.975 | 7.414 | 24.349
Beinn Bhuraich | 132 | 15.036 | 5.804 | 2.254 | 10.462 | 16.61 | 6.441 | 2.546 | 11.655
Beinneun | 132 | 21.299 | 9.039 | 1.523 | 14.307 | 23.232 | 9.698 | 2.316 | 16.031
BerryBurn | 33 | 49.549 | 18.637 | 8.477 | 34.834 | 1.09 | 0.756 | 0 | 1.069
Berryburn | 275 | 36.297 | 14.825 | 4.382 | 25.348 | 27.933 | 11.637 | 3.539 | 19.996
Bhlaraidh | 132 | 20.669 | 8.791 | 1.313 | 13.746 | 21.416 | 9.131 | 1.935 | 14.848
Blackhillock | 132 | 56.645 | 21.262 | 12.94 | 43.008 | 63.203 | 23.952 | 13.1 | 46.974
Blackhillock | 275 | 76.303 | 29.586 | 18.351 | 60.191 | 84.007 | 32.864 | 19.776 | 66.253
Blackhillock | 400 | 55.954 | 21.225 | 14.816 | 44.832 | 60.29 | 22.939 | 17.097 | 49.537
Boat of Garten | 33 | 34.392 | 13.722 | 3.053 | 22.459 | 2.182 | 1.513 | 0 | 2.139
Boat of Garten | 132 | 15.059 | 6.562 | 0.591 | 9.872 | 14.932 | 6.454 | 0.859 | 9.986
Braco West | 33 | 53.191 | 20.388 | 14.676 | 43.51 | 2.167 | 1.502 | 0 | 2.125
Braco West | 275 | 37.312 | 14.443 | 7.399 | 27.825 | 32.375 | 12.68 | 6.836 | 24.768
Brechin SS | 132 | 13.856 | 6.798 | 0.173 | 9.786 | 13.802 | 6.419 | 0.306 | 9.384
Bridge of Dun | 33 | 25.405 | 10.556 | 1.161 | 16.089 | 2.131 | 1.478 | 0 | 2.09
Bridge of Dun | 132 | 11.549 | 5.756 | 0.128 | 8.268 | 12.02 | 5.63 | 0.342 | 8.304
Broadford | 33 | 9.622 | 4.024 | 0.443 | 6.134 | 0.744 | 0.516 | 0 | 0.729
Broadford | 132 | 6.228 | 3.124 | 0.064 | 4.482 | 6.27 | 3.01 | 0.122 | 4.379
Brora | 33 | 14.369 | 5.745 | 0.75 | 8.875 | 1.077 | 0.746 | 0 | 1.056
Brora | 132 | 13.056 | 6.433 | 0.026 | 9.124 | 12.36 | 5.859 | 0.2 | 8.486
Burghmuir | 33 | 25.896 | 10.709 | 1.136 | 16.28 | 2.13 | 1.477 | 0 | 2.089
Burghmuir | 132 | 13.457 | 6.648 | 0.113 | 9.515 | 14.437 | 6.769 | 0.412 | 9.985
Cairnford | 33 | 44.723 | 17.141 | 6.577 | 30.817 | 1.088 | 0.754 | 0 | 1.067
Cairnford | 275 | 56.274 | 22.423 | 9.491 | 41.202 | 51.854 | 20.969 | 8.19 | 37.844
Carradale | 132 | 24.193 | 9.476 | 2.835 | 16.236 | 24.474 | 9.618 | 3.154 | 16.756
Carradale I | 33 | 52.46 | 20.164 | 7.491 | 36.006 | 2.18 | 1.511 | 0 | 2.137
Carradale II | 33 | 53.838 | 20.658 | 10.018 | 39.232 | 2.181 | 1.512 | 0 | 2.138
Cassley | 33 | 11.693 | 4.702 | 0.543 | 7.192 | 1.078 | 0.747 | 0 | 1.057
Cassley | 132 | 9.628 | 4.644 | 0.045 | 6.614 | 9.218 | 4.28 | 0.183 | 6.236
Ceannacroc | 33 | 3.487 | 1.372 | 0.292 | 2.233 | 3.609 | 1.426 | 0.257 | 2.274
Ceannacroc | 132 | 20.357 | 8.692 | 1.326 | 13.618 | 21.81 | 9.178 | 1.909 | 14.889
Charleston | 33 | 32.639 | 12.135 | 8.224 | 25.385 | 1.551 | 1.075 | 0 | 1.52
Charleston | 132 | 45.387 | 18.73 | 5.562 | 32.051 | 50.048 | 20.89 | 5.706 | 35.249
Chleansaid | 132 | 19.44 | 8.259 | 1.1 | 12.78 | 17.31 | 7.166 | 1.693 | 11.826
Clachan | 33 | 4.866 | 1.855 | 0.72 | 3.343 | 0.153 | 0.054 | 0.073 | 0.15
Clachan | 132 | 23.922 | 11.159 | 0.522 | 16.303 | 21.44 | 9.86 | 0.824 | 14.768
Clayhills | 33 | 32.446 | 12.375 | 5.035 | 22.536 | 3.023 | 2.096 | 0 | 2.964
Clayhills | 132 | 42.739 | 17.85 | 3.384 | 28.628 | 48.655 | 21.175 | 2.641 | 32.587
Cloiche | 132 | 28.167 | 11.17 | 2.726 | 18.523 | 30.014 | 11.987 | 3.584 | 20.536
Clunie | 132 | 21.129 | 9.721 | 0.553 | 14.301 | 20.215 | 9.133 | 0.909 | 13.825
Clunie Tee SS | 132 | 21.523 | 9.881 | 0.569 | 14.543 | 20.519 | 9.269 | 0.884 | 13.993
Connagill | 132 | 32.695 | 12.336 | 6.44 | 23.886 | 36.718 | 14.039 | 6.3 | 26.153
Connagill | 275 | 28.224 | 11.064 | 5.251 | 20.897 | 27.995 | 11.163 | 4.932 | 20.719
Corriegarth | 132 | 13.201 | 5.197 | 1.659 | 9.009 | 14.007 | 5.494 | 2.07 | 9.84
Corriemoillie | 132 | 35.176 | 13.966 | 4.568 | 24.319 | 36.807 | 14.521 | 5.38 | 25.916
Coupar Angus | 33 | 48.224 | 18.378 | 9.735 | 35.726 | 2.179 | 1.51 | 0 | 2.136
Coupar Angus | 132 | 23.797 | 10.305 | 1.256 | 15.83 | 21.628 | 9.317 | 1.855 | 15.032
Craig Murrail | 33 | 43.446 | 16.086 | 9.486 | 32.235 | 2.138 | 1.482 | 0 | 2.096
Craig Murrail | 275 | 26.589 | 10.236 | 4.978 | 19.453 | 26.91 | 10.652 | 4.947 | 20.012
Craigiebuckler | 33 | 27.594 | 10.78 | 2.626 | 17.871 | 1.522 | 1.055 | 0 | 1.492
Craigiebuckler | 132 | 47.774 | 19.527 | 4.71 | 32.326 | 56.067 | 23.375 | 4.439 | 37.496
Crarae South | 275 | 26.154 | 10.077 | 4.965 | 19.216 | 25.816 | 10.229 | 4.703 | 19.169
Creag Dubh | 132 | 35.773 | 13.234 | 8.446 | 27.162 | 36.379 | 13.926 | 6.931 | 26.625
Creag Dubh | 275 | 34.217 | 13.055 | 6.953 | 25.417 | 35.493 | 14.017 | 6.626 | 26.45
Creag Riabhach | 132 | 15.052 | 6.442 | 0.87 | 9.98 | 15.936 | 6.615 | 1.347 | 10.702
Crossaig | 33 | 31.412 | 11.766 | 5.958 | 22.598 | 1.084 | 0.751 | 0 | 1.063
Crossaig | 132 | 42.657 | 16.29 | 6.342 | 29.379 | 47.351 | 18.332 | 6.923 | 32.849
Crossaig | 220 | 16.977 | 6.982 | 2.541 | 12.414 | 17.27 | 7.512 | 2.975 | 13.598
Crossaig North | 132 | 42.645 | 16.285 | 6.341 | 29.371 | 46.935 | 18.173 | 6.866 | 32.566
Crossaig North | 275 | 22.189 | 8.557 | 4.203 | 16.304 | 25.794 | 10.037 | 5.139 | 19.334
Culligran | 132 | 20.838 | 10.077 | 0.339 | 14.59 | 18.621 | 8.794 | 0.519 | 12.956
Dalchork SS | 132 | 30.592 | 12.419 | 3.658 | 21.22 | 29.332 | 11.979 | 3.034 | 19.974
Dallas | 33 | 40.548 | 15.275 | 7.135 | 28.738 | 1.092 | 0.757 | 0 | 1.071
Dallas | 275 | 37.732 | 15.387 | 4.602 | 26.361 | 29.406 | 12.244 | 3.667 | 20.984
Deanie | 132 | 14.219 | 7.011 | 0.253 | 10.169 | 13.024 | 6.148 | 0.497 | 9.191
Dorenell | 132 | 16.657 | 7.055 | 1.235 | 11.212 | 17.542 | 7.236 | 1.801 | 12.035
Dounreay | 33 | 43.46 | 16.665 | 7.513 | 31.081 | 2.16 | 1.497 | 0 | 2.118
Dounreay | 132 | 25.802 | 9.708 | 5.526 | 19.255 | 32.202 | 12.225 | 6.364 | 23.653
Dounreay 2 | 275 | 32.736 | 12.689 | 6.852 | 24.798 | 34.707 | 13.623 | 7.274 | 26.54
Dounreay West | 220 | 13.333 | 4.875 | 3.714 | 10.608 | 15.202 | 5.733 | 3.928 | 12.036
Dounreay West | 275 | 32.615 | 12.646 | 6.803 | 24.687 | 34.575 | 13.58 | 7.201 | 26.406
Dudhope | 33 | 31.949 | 12.085 | 5.369 | 22.46 | 2.894 | 2.006 | 0 | 2.837
Dudhope | 132 | 40.433 | 17.13 | 3.301 | 27.526 | 42.95 | 18.935 | 2.451 | 29.229
Dunbeath | 33 | 12.439 | 4.881 | 0.876 | 7.778 | 0.397 | 0.275 | 0 | 0.389
Dunbeath | 132 | 13.027 | 6.205 | 0.086 | 8.861 | 11.82 | 5.553 | 0.251 | 8.104
Dunmaglass | 132 | 15.223 | 5.842 | 2.557 | 10.819 | 16.42 | 6.34 | 2.816 | 11.782
Dunoon | 33 | 29.126 | 12.606 | 0.538 | 18.366 | 2.135 | 1.48 | 0 | 2.093
Dunoon | 132 | 9.967 | 4.977 | 0.098 | 7.137 | 9.739 | 4.689 | 0.176 | 6.807
Dunvegan | 33 | 14.633 | 6.3 | 1.274 | 10.183 | 1.064 | 0.737 | 0 | 1.043
Dunvegan | 132 | 6.275 | 2.846 | 0.66 | 4.685 | 7.826 | 3.474 | 0.85 | 5.763
Dyce | 33 | 45.072 | 16.846 | 10.233 | 34.057 | 2.162 | 1.499 | 0 | 2.119
Dyce | 132 | 25.534 | 10.721 | 1.943 | 17.105 | 26.369 | 11.02 | 2.255 | 17.839
Edinbane | 132 | 6.479 | 2.949 | 0.646 | 4.817 | 7.907 | 3.519 | 0.837 | 5.814
Elgin | 33 | 27.884 | 10.746 | 3.755 | 18.953 | 1.823 | 1.264 | 0 | 1.787
Elgin | 132 | 17.278 | 7.532 | 0.657 | 11.31 | 15.66 | 6.766 | 1.041 | 10.609
Errochty | 33 | 35.468 | 13.191 | 7.225 | 25.879 | 2.148 | 1.489 | 0 | 2.105
Errochty | 132 | 44.382 | 18.382 | 5.926 | 31.921 | 48.921 | 20.15 | 7.054 | 35.551
Farigaig I | 132 | 17.231 | 6.484 | 3.605 | 12.775 | 19.433 | 7.379 | 3.612 | 14.048
Farigaig I | 275 | 45.817 | 18.406 | 7.422 | 33.453 | 41.675 | 16.834 | 7.017 | 30.824
Farigaig II | 132 | 17.381 | 6.51 | 3.9 | 13.106 | 19.752 | 7.461 | 3.941 | 14.492
Farigaig II | 275 | 45.831 | 18.409 | 7.461 | 33.494 | 41.707 | 16.843 | 7.058 | 30.877
Farr | 132 | 25.88 | 10.655 | 1.554 | 16.622 | 24.254 | 10.192 | 1.614 | 16.028
Fasnakyle | 33 | 56.966 | 20.977 | 15.055 | 44.721 | 2.183 | 1.513 | 0 | 2.14
Fasnakyle | 275 | 38.837 | 15.124 | 7.91 | 29.299 | 34.183 | 13.536 | 6.587 | 25.73
Fernoch | 132 | 17.443 | 7.986 | 0.805 | 12.099 | 18.481 | 8.22 | 1.219 | 12.844
Fetteresso | 33 | 29.138 | 11.201 | 4.649 | 20.49 | 1.093 | 0.757 | 0 | 1.071
Fetteresso | 132 | 26.791 | 9.965 | 6.547 | 20.639 | 30.25 | 11.363 | 6.554 | 22.623
Fetteresso | 400 | 48.049 | 18.529 | 10.242 | 36.447 | 36.672 | 14.784 | 5.95 | 26.857
Fiddes | 33 | 38.877 | 15.628 | 4.226 | 26.327 | 2.159 | 1.496 | 0 | 2.116
Fiddes | 132 | 15.507 | 7.515 | 0.699 | 11.327 | 15.863 | 7.224 | 1.204 | 11.42
Finlarig | 132 | 22.76 | 10.559 | 0.87 | 15.802 | 23.211 | 10.538 | 1.139 | 16.042
Finstown | 132 | 17.454 | 5.919 | 3.984 | 12.354 | 23.028 | 8.293 | 5.063 | 16.791
Finstown | 220 | 11.279 | 4.275 | 2.5 | 8.546 | 12.788 | 5.053 | 3.034 | 10.181
Fort Augustus | 33 | 19.871 | 7.272 | 5.547 | 15.831 | 1.081 | 0.749 | 0 | 1.059
Fort Augustus | 275 | 32.546 | 12.613 | 6.917 | 24.754 | 29.869 | 11.65 | 6.585 | 23.061
Fort Augustus | 400 | 29.436 | 11.279 | 6.799 | 22.749 | 30.537 | 11.764 | 7.181 | 23.817
Fort Augustus I | 132 | 49.066 | 18.672 | 10.028 | 36.434 | 58.219 | 22.364 | 10.465 | 42.092
Fort Augustus II | 132 | 43.811 | 16.516 | 9.087 | 32.444 | 50.714 | 19.289 | 9.661 | 36.94
Fort William | 33 | 39.603 | 15.186 | 6.59 | 28.066 | 2.161 | 1.498 | 0 | 2.119
Fort William | 132 | 11.181 | 4.908 | 1.17 | 8.111 | 11.131 | 4.773 | 1.383 | 8.134
Foyers | 275 | 43.876 | 17.643 | 7.45 | 32.401 | 39.903 | 16.004 | 8.017 | 30.649
Foyers North SS | 275 | 44.768 | 17.909 | 7.844 | 33.171 | 40.434 | 16.187 | 8.158 | 31.05
Fraserburgh | 33 | 29.302 | 11.479 | 2.782 | 19.016 | 2.141 | 1.484 | 0 | 2.099
Fraserburgh | 132 | 13.023 | 5.89 | 0.471 | 8.801 | 13.083 | 5.862 | 0.689 | 8.978
Fyrish | 132 | 40.755 | 15.5 | 7.43 | 29.35 | 44.245 | 16.941 | 7.836 | 31.794
Fyrish | 275 | 33.699 | 13.49 | 5.201 | 24.278 | 30.109 | 12.178 | 5.095 | 22.318
Glen Kyllachy | 132 | 31.11 | 13.55 | 0.818 | 19.981 | 30.789 | 13.315 | 1.224 | 20.053
Glenagnes | 132 | 40.661 | 17.152 | 3.523 | 27.779 | 43.422 | 18.843 | 2.739 | 29.387
Glendoe | 132 | 35.478 | 14.401 | 3.042 | 23.407 | 37.525 | 16.152 | 3.485 | 26.328
Glenfarclas | 33 | 20.129 | 8.192 | 0.67 | 12.255 | 1.117 | 0.774 | 0 | 1.095
Glenfarclas | 132 | 7.949 | 3.714 | 0.163 | 5.415 | 7.954 | 3.585 | 0.412 | 5.481
Glenmoriston | 132 | 22.932 | 9.695 | 1.504 | 15.215 | 23.512 | 9.884 | 2.052 | 16.03
Gordonbush | 275 | 25.407 | 10.143 | 3.897 | 18.241 | 22.8 | 9.201 | 3.911 | 16.923
Gremista | 33 | 19.211 | 8.498 | 0.369 | 12.386 | 1.724 | 1.195 | 0 | 1.69
Gremista | 132 | 7.344 | 3.612 | 0.069 | 5.177 | 8.329 | 4.033 | 0.128 | 5.831
Griffin | 132 | 17.839 | 8.458 | 0.522 | 12.483 | 17.899 | 8.227 | 1.132 | 12.767
Grudie Bridge | 33 | 49.201 | 18.137 | 12.614 | 38.265 | 2.187 | 1.516 | 0 | 2.144
Grudie Bridge | 132 | 26.549 | 10.91 | 2.154 | 17.583 | 26.814 | 10.951 | 2.547 | 18.034
High Constellation | 132 | 35.403 | 13.723 | 4.264 | 23.671 | 39.992 | 15.912 | 4 | 26.502
Inveraray SS | 132 | 24.943 | 11.623 | 0.369 | 16.807 | 20.145 | 9.375 | 0.386 | 13.644
Inverarnan | 132 | 50.159 | 20.318 | 5.735 | 34.47 | 52.236 | 21.641 | 4.869 | 35.474
Invergarry | 132 | 21.436 | 9.47 | 0.568 | 13.961 | 20.074 | 8.866 | 0.699 | 13.237
Inverness | 33 | 55.625 | 21.766 | 7.75 | 38.531 | 3.241 | 2.247 | 0 | 3.177
Inverness | 132 | 52.297 | 21.991 | 4.363 | 35.463 | 58.842 | 24.969 | 4.559 | 39.871
Keith | 132 | 42.192 | 16.399 | 9.182 | 32.374 | 57.677 | 22.846 | 11.134 | 43.444
Keith | 275 | 71.757 | 27.982 | 16.182 | 55.755 | 78.866 | 31.167 | 16.775 | 60.852
Keith I | 33 | 58.814 | 22.322 | 13.998 | 45.566 | 2.167 | 1.502 | 0 | 2.124
Keith II | 33 | 42.385 | 16.246 | 7.594 | 30.569 | 2.176 | 1.508 | 0 | 2.133
Kergord | 132 | 9.175 | 4.606 | 0.073 | 6.588 | 12.064 | 6.127 | 0.088 | 8.753
Killin | 33 | 32.384 | 12.643 | 3.742 | 21.623 | 2.155 | 1.494 | 0 | 2.113
Killin | 132 | 26.148 | 11.941 | 1.254 | 18.141 | 27.948 | 12.414 | 1.864 | 19.421
Kilmorack | 132 | 65.215 | 27.03 | 6.023 | 44.25 | 67.562 | 28.574 | 4.485 | 44.895
Kinardochy | 275 | 27.041 | 10.511 | 5.407 | 20.272 | 26.697 | 10.368 | 6.092 | 20.754
Kinlochleven | 33 | 20.991 | 8.121 | 3.835 | 15.32 | 0.723 | 0.501 | 0 | 0.708
Kinlochleven | 132 | 7.326 | 3.331 | 0.712 | 5.423 | 7.404 | 3.241 | 0.854 | 5.437
Kintore | 33 | 41.554 | 15.553 | 11.857 | 33.852 | 2.23 | 1.546 | 0 | 2.186
Kintore | 132 | 54.907 | 21.474 | 10.615 | 40.984 | 63.115 | 24.846 | 11.244 | 46.381
Kintore | 275 | 75.683 | 29.268 | 18.348 | 59.739 | 76.505 | 30.078 | 16.53 | 59.067
Kintore | 400 | 57.016 | 21.709 | 14.25 | 44.95 | 52.765 | 20.611 | 11.951 | 41.1
Knocknagael | 132 | 58.323 | 24.139 | 6.628 | 40.766 | 65.644 | 27.168 | 7.076 | 45.498
Knocknagael | 275 | 64.723 | 25.672 | 11.821 | 48.126 | 61.128 | 24.605 | 10.427 | 45.224
Lairg | 33 | 26.566 | 10.162 | 3.96 | 18.331 | 1.101 | 0.763 | 0 | 1.079
Lairg | 132 | 22.455 | 9.724 | 0.959 | 14.712 | 21.202 | 9.117 | 1.309 | 14.202
Lairg South | 132 | 30.543 | 12.457 | 3.558 | 21.174 | 30.15 | 12.399 | 2.895 | 20.43
Limekiln | 132 | 21.001 | 8.195 | 2.688 | 14.277 | 21.357 | 8.417 | 2.815 | 14.719
Loch Buidhe | 132 | 41.05 | 16.791 | 6.11 | 29.856 | 46.417 | 18.982 | 6.149 | 32.993
Loch Buidhe | 275 | 36.939 | 14.719 | 5.818 | 26.634 | 32.51 | 13.09 | 5.798 | 24.309
Lochay East | 132 | 22.473 | 10.428 | 0.904 | 15.651 | 23.46 | 10.598 | 1.362 | 16.35
Luichart | 132 | 33.54 | 13.409 | 3.815 | 22.777 | 32.085 | 12.921 | 3.458 | 21.732
Lunanhead | 33 | 36.073 | 13.602 | 7.438 | 26.674 | 2.15 | 1.491 | 0 | 2.108
Lunanhead | 132 | 18.38 | 7.775 | 1.277 | 12.272 | 16.847 | 7.025 | 1.715 | 11.65
Lyndhurst | 33 | 34.758 | 13.238 | 5.667 | 24.388 | 2.898 | 2.009 | 0 | 2.841
Lyndhurst | 132 | 36.354 | 15.739 | 2.033 | 24.291 | 36.78 | 16.131 | 2.127 | 24.939
Macduff | 33 | 43.725 | 17.111 | 5.836 | 30.034 | 2.168 | 1.503 | 0 | 2.126
Macduff | 132 | 10.122 | 4.726 | 0.862 | 7.546 | 9.881 | 4.434 | 1.217 | 7.487
Melgarve | 132 | 44.305 | 16.629 | 9.385 | 32.901 | 52.955 | 20.01 | 10.358 | 38.656
Melgarve | 400 | 26.939 | 10.315 | 6.107 | 20.695 | 28.194 | 10.846 | 6.575 | 21.914
Millennium | 132 | 22.06 | 9.377 | 1.351 | 14.613 | 22.675 | 9.553 | 1.712 | 15.222
Milton of Craigie | 33 | 35.063 | 13.353 | 6.752 | 25.635 | 3.264 | 2.262 | 0 | 3.2
Milton of Craigie | 132 | 43.806 | 18.108 | 5.547 | 31.156 | 47.126 | 20.085 | 4.599 | 33.003
Mossford | 132 | 30.689 | 12.446 | 2.952 | 20.553 | 31.67 | 12.772 | 3.393 | 21.456
Mybster I | 33 | 56.812 | 22.179 | 8.78 | 40.146 | 2.201 | 1.526 | 0 | 2.157
Mybster I | 132 | 20.778 | 8.841 | 1.479 | 13.982 | 21.096 | 9.192 | 0.853 | 13.853
Mybster II | 33 | 49.361 | 18.909 | 7.862 | 34.603 | 2.19 | 1.518 | 0 | 2.147
Mybster II | 132 | 21.804 | 8.247 | 4.384 | 16.047 | 24.212 | 9.153 | 5.227 | 18.171
Mybster III | 33 | 40.795 | 15.224 | 8.637 | 30.167 | 2.159 | 1.497 | 0 | 2.117
Nairn | 33 | 29.247 | 11.433 | 2.879 | 19.048 | 3.006 | 2.084 | 0 | 2.947
Nairn | 132 | 16.053 | 7.103 | 0.49 | 10.535 | 14.467 | 6.257 | 0.766 | 9.615
Nant | 132 | 17.622 | 8.074 | 0.303 | 11.722 | 16.251 | 7.558 | 0.404 | 11.093
New Deer | 400 | 53.307 | 20.239 | 14.02 | 42.642 | 50.12 | 19.479 | 12.07 | 39.617
Orrin | 33 | 31.152 | 11.718 | 5.08 | 21.652 | 1.09 | 0.756 | 0 | 1.068
Orrin | 132 | 37.586 | 15.072 | 4.177 | 25.491 | 36.355 | 14.699 | 3.83 | 24.618
Persley | 33 | 34.634 | 13.021 | 8.027 | 26.442 | 2.142 | 1.485 | 0 | 2.1
Persley | 132 | 46.105 | 18.874 | 5.405 | 32.097 | 55.747 | 23.049 | 5.801 | 38.397
Persley | 275 | 41.858 | 16.538 | 7.599 | 30.987 | 34.83 | 14.073 | 6.019 | 25.921
Peterhead | 132 | 34.675 | 13.116 | 7.963 | 26.511 | 42.717 | 16.388 | 8.012 | 31.188
Peterhead | 275 | 69.168 | 26.142 | 20.988 | 57.959 | 62.136 | 24.125 | 15.216 | 49.333
Peterhead 4 | 275 | 68.839 | 26.015 | 20.885 | 57.676 | 61.895 | 24.034 | 15.127 | 49.116
Peterhead 4 | 400 | 45.503 | 17.331 | 12.107 | 36.617 | 38.105 | 14.904 | 9.176 | 30.254
Peterhead Grange | 33 | 29.823 | 11.684 | 3.968 | 20.492 | 0.582 | 0.404 | 0 | 0.571
Peterhead Grange | 132 | 24.091 | 9.669 | 2.27 | 15.944 | 25.382 | 10.452 | 1.994 | 16.774
Quoich | 132 | 13.441 | 6.064 | 0.281 | 8.857 | 11.316 | 4.956 | 0.505 | 7.514
Quoich Tee SS | 132 | 14.249 | 6.375 | 0.318 | 9.334 | 11.8 | 5.149 | 0.486 | 7.768
Rannoch | 33 | 36.967 | 14.572 | 3.501 | 24.108 | 2.151 | 1.491 | 0 | 2.109
Rannoch | 132 | 12.369 | 5.904 | 0.585 | 8.934 | 11.907 | 5.46 | 0.959 | 8.68
Redmoss | 33 | 38.905 | 14.7 | 7.126 | 27.914 | 3.004 | 2.083 | 0 | 2.945
Redmoss | 132 | 39.286 | 16.763 | 2.209 | 25.916 | 38.408 | 17.42 | 1.728 | 26.364
Rothienorman | 33 | 55.381 | 20.591 | 19.206 | 48.325 | 2.194 | 1.521 | 0 | 2.151
Rothienorman | 400 | 60.899 | 22.976 | 16.629 | 49.122 | 61.344 | 23.669 | 14.791 | 48.264
Shin | 33 | 34.728 | 13.164 | 5.72 | 24.337 | 2.167 | 1.502 | 0 | 2.124
Shin | 132 | 33.286 | 14.56 | 1.441 | 22.031 | 31.911 | 13.989 | 2.384 | 22.167
Sloy | 132 | 39.527 | 17.023 | 1.809 | 25.883 | 39.526 | 17.537 | 1.863 | 26.663
Sloy West SS | 132 | 44.139 | 18.618 | 2.73 | 29.06 | 45.799 | 19.586 | 3.139 | 30.838
Spittal | 132 | 25.117 | 10.097 | 5.03 | 19.309 | 30.014 | 12.036 | 5.567 | 22.588
Spittal | 275 | 30.079 | 11.699 | 6.381 | 22.926 | 32.573 | 12.736 | 7.202 | 25.213
St Fergus East | 132 | 24.155 | 9.861 | 1.809 | 15.755 | 25.088 | 10.563 | 1.44 | 16.377
St Fergus Gas Terminal | 132 | 23.701 | 9.728 | 1.631 | 15.388 | 24.198 | 10.256 | 1.232 | 15.736
St Fergus Mobil | 132 | 22.068 | 9.485 | 0.757 | 14.171 | 22.537 | 10.114 | 0.659 | 14.962
St Fergus SS | 132 | 27.645 | 10.902 | 3.515 | 18.932 | 30.776 | 12.425 | 3.042 | 20.614
St Fergus Vsd | 132 | 23.487 | 9.656 | 1.576 | 15.231 | 23.972 | 10.175 | 1.191 | 15.58
St Fillans | 33 | 3.78 | 1.425 | 0.657 | 2.673 | 4.118 | 1.549 | 0.721 | 2.911
St Fillans | 132 | 11.409 | 5.544 | 0.283 | 8.124 | 10.54 | 4.997 | 0.507 | 7.574
Strathbrora | 275 | 27.506 | 10.985 | 4.228 | 19.762 | 24.959 | 10.06 | 4.317 | 18.544
Strathy | 132 | 20.47 | 8.297 | 1.863 | 13.597 | 20.739 | 8.318 | 2.417 | 14.181
Strathy Wood | 132 | 17.934 | 7.297 | 1.532 | 11.852 | 18.047 | 7.26 | 2.065 | 12.332
Strichen | 33 | 33.927 | 13.116 | 4.209 | 22.758 | 2.141 | 1.484 | 0 | 2.099
Strichen | 132 | 14.126 | 6.321 | 0.62 | 9.56 | 14.252 | 6.329 | 0.952 | 9.903
Stronelairg | 132 | 36.715 | 13.93 | 6.634 | 26.335 | 43.03 | 16.902 | 6.801 | 30.705
Tarland | 33 | 22.711 | 9.191 | 1.627 | 14.625 | 1.502 | 1.041 | 0 | 1.473
Tarland | 132 | 8.865 | 4.349 | 0.207 | 6.358 | 8.169 | 3.828 | 0.428 | 5.842
Taynuilt | 33 | 38.659 | 14.542 | 7.604 | 28.169 | 2.146 | 1.488 | 0 | 2.104
Taynuilt | 132 | 16.178 | 7.465 | 0.814 | 11.371 | 15.722 | 7.209 | 1.111 | 11.305
Tealing | 132 | 51.247 | 20.557 | 10.269 | 39.341 | 59.809 | 23.997 | 11.195 | 45.133
Tealing | 275 | 62.506 | 24.31 | 12.909 | 47.289 | 62.387 | 24.398 | 14.927 | 49.431
Tealing Solar and Storage | 132 | 33.531 | 13.878 | 3.4 | 23.026 | 32.63 | 13.708 | 2.815 | 22.202
Thurso South | 33 | 54.838 | 20.529 | 17.208 | 46.241 | 2.229 | 1.545 | 0 | 2.185
Thurso South | 132 | 34.804 | 13.088 | 7.689 | 26.198 | 40.838 | 15.435 | 8.896 | 30.724
Thurso South | 275 | 29.997 | 11.563 | 6.625 | 22.977 | 32.755 | 12.737 | 7.399 | 25.412
Tomatin | 132 | 43.483 | 16.64 | 7.768 | 31.3 | 48.103 | 18.612 | 7.54 | 33.862
Tomatin | 275 | 31.702 | 12.616 | 5.312 | 23.154 | 27.494 | 11.051 | 4.78 | 20.408
Tummel | 132 | 29.477 | 11.472 | 5.245 | 21.469 | 32.382 | 12.607 | 5.78 | 23.609
Tummel | 275 | 27.318 | 10.623 | 5.469 | 20.491 | 27.194 | 10.546 | 6.285 | 21.2
Tummel Bridge | 132 | 39.46 | 16.774 | 3.442 | 27.164 | 40.917 | 17.501 | 3.028 | 27.779
Willowdale | 33 | 32.904 | 12.55 | 5.117 | 22.865 | 3.003 | 2.082 | 0 | 2.944
Willowdale | 132 | 44.842 | 18.536 | 4.22 | 30.434 | 53.025 | 22.38 | 4.146 | 35.796
Woodhill | 33 | 31.039 | 11.699 | 6.479 | 23.024 | 4.454 | 3.087 | 0 | 4.366
Woodhill | 132 | 44.464 | 18.55 | 3.597 | 29.831 | 52.161 | 22.207 | 3.53 | 34.935

## D1.4
ETYS 2025 Yr 06 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2030/31
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Single Phase Peak Break Current (kA)
Aberarder | 132 | 14.371 | 5.589 | 1.847 | 9.75 | 14.754 | 5.793 | 1.834 | 10.027 | Back To Menu
Aberdeen Bay | 132 | 19.425 | 8.101 | 1.468 | 12.925 | 21.076 | 8.772 | 2.059 | 14.464
Abernethy | 33 | 36.007 | 14.223 | 4.015 | 24.129 | 3.025 | 2.097 | 0 | 2.965
Abernethy | 132 | 17.334 | 8.306 | 0.529 | 12.275 | 17.772 | 8.157 | 1.19 | 12.726
Achany Extension | 132 | 17.6 | 7.692 | 0.847 | 11.725 | 15.789 | 6.627 | 1.493 | 10.864
Aigas North | 132 | 44.242 | 19.264 | 1.333 | 28.576 | 40.539 | 18.239 | 0.86 | 26.654
Alness | 33 | 63.371 | 24.635 | 10.213 | 45.052 | 2.219 | 1.538 | 0 | 2.176
Alness | 132 | 40.211 | 15.359 | 6.523 | 28.244 | 43.617 | 16.946 | 6.184 | 30.149
Alyth | 400 | 78.091 | 30.36 | 14.194 | 57.129 | 55.931 | 22.767 | 7.748 | 39.945
An Suidhe North | 275 | 29.311 | 11.313 | 5.553 | 21.552 | 28.894 | 11.483 | 4.997 | 21.237
Arbroath | 33 | 30.108 | 11.751 | 3.197 | 19.816 | 2.156 | 1.495 | 0 | 2.114
Arbroath | 132 | 14.353 | 6.711 | 0.472 | 9.963 | 13.22 | 5.99 | 0.959 | 9.43
Ardkinglas | 33 | 20.562 | 7.815 | 2.808 | 13.86 | 1.081 | 0.749 | 0 | 1.059
Ardkinglas | 132 | 25.74 | 12.043 | 0.329 | 17.36 | 22.717 | 10.42 | 0.654 | 15.39
Ardmore | 33 | 25.477 | 9.782 | 3.576 | 17.411 | 1.088 | 0.754 | 0 | 1.067
Ardmore | 132 | 14.699 | 6.355 | 0.62 | 9.607 | 13.913 | 5.823 | 0.963 | 9.197
Balallan | 132 | 15.176 | 6.281 | 0.882 | 9.764 | 14.108 | 5.847 | 0.767 | 9.036
Banniskirk | 275 | 64.164 | 24.058 | 17.37 | 51.394 | 73.971 | 28.114 | 19.732 | 59.491
Banniskirk | 400 | 54.83 | 20.043 | 15.575 | 43.92 | 67.425 | 24.957 | 20.349 | 55.643
Beauly | 33 | 34.811 | 13.234 | 6.188 | 24.904 | 1.466 | 1.016 | 0 | 1.437
Beauly | 132 | 76.177 | 29.465 | 15.858 | 57.527 | 83.329 | 32.495 | 15.476 | 61.43
Beauly | 275 | 96.177 | 36.33 | 23.17 | 74.548 | 91.984 | 36.003 | 18.879 | 69.796
Beauly | 400 | 84.062 | 31.393 | 21.105 | 65.502 | 69.565 | 27.094 | 15.259 | 53.576
Beinn Bhuraich | 132 | 15.32 | 5.901 | 2.303 | 10.648 | 16.861 | 6.533 | 2.582 | 11.822
Beinneun | 132 | 22.944 | 9.91 | 1.416 | 15.431 | 24.476 | 10.347 | 2.235 | 16.868
BerryBurn | 33 | 49.767 | 18.691 | 8.786 | 35.219 | 1.092 | 0.757 | 0 | 1.071
Berryburn | 275 | 41.941 | 16.694 | 6.344 | 29.953 | 36.642 | 14.835 | 6.385 | 27.365
Bhlaraidh | 132 | 22.567 | 9.75 | 1.228 | 15.017 | 22.806 | 9.839 | 1.902 | 15.817
Bhlaraidh Extension | 132 | 20.77 | 9.115 | 0.745 | 13.635 | 17.17 | 7.449 | 1.768 | 12.302
Bingally | 132 | 50.394 | 18.745 | 12.029 | 38.538 | 57.643 | 21.669 | 12.181 | 42.826
Bingally | 400 | 59.922 | 22.769 | 13.406 | 45.606 | 50.76 | 19.901 | 9.832 | 37.977
Blackhillock | 132 | 61.971 | 23.261 | 13.744 | 46.64 | 67.925 | 25.772 | 13.691 | 50.137
Blackhillock | 275 | 89.825 | 34.627 | 20.651 | 69.621 | 96.031 | 37.503 | 21.9 | 74.938
Blackhillock | 400 | 72.639 | 27.688 | 16.948 | 56.105 | 72.701 | 27.844 | 19.325 | 58.702
Blarghour | 132 | 22.124 | 9.091 | 1.205 | 14.062 | 18.802 | 7.707 | 1.545 | 12.445
Boat of Garten | 33 | 42.747 | 16.788 | 4.818 | 28.56 | 2.18 | 1.512 | 0 | 2.138
Boat of Garten | 132 | 16.172 | 6.996 | 0.833 | 10.727 | 15.849 | 6.8 | 1.238 | 10.854
Braco West | 33 | 43.022 | 16.67 | 12.352 | 35.927 | 2.156 | 1.495 | 0 | 2.114
Braco West | 132 | 43.242 | 16.043 | 11.885 | 34.573 | 42.736 | 16.014 | 10.984 | 33.631
Brechin SS | 132 | 14.229 | 6.942 | 0.257 | 10.074 | 14.031 | 6.499 | 0.392 | 9.583
Bridge of Dun | 33 | 27.135 | 11.191 | 1.582 | 17.409 | 2.128 | 1.475 | 0 | 2.086
Bridge of Dun | 132 | 11.847 | 5.871 | 0.195 | 8.498 | 12.217 | 5.697 | 0.439 | 8.496
Broadford | 33 | 25.36 | 9.773 | 2.876 | 16.697 | 1.824 | 1.264 | 0 | 1.788
Broadford | 132 | 26.719 | 10.569 | 2.784 | 17.732 | 24.814 | 9.981 | 2.38 | 16.495
Brora | 33 | 14.516 | 5.798 | 0.767 | 8.967 | 1.077 | 0.746 | 0 | 1.056
Brora | 132 | 13.524 | 6.69 | 0.023 | 9.485 | 12.733 | 6.053 | 0.198 | 8.758
Burghmuir | 33 | 26.031 | 10.765 | 1.136 | 16.361 | 2.128 | 1.475 | 0 | 2.086
Burghmuir | 132 | 13.578 | 6.714 | 0.111 | 9.606 | 14.534 | 6.82 | 0.41 | 10.055
Cairnford | 33 | 36.833 | 13.858 | 6.918 | 26.516 | 1.09 | 0.756 | 0 | 1.069
Cairnford | 275 | 62.976 | 25.101 | 9.67 | 45.168 | 55.915 | 22.665 | 8.29 | 40.342
Cambushinnie | 132 | 43.182 | 16.021 | 11.868 | 34.525 | 42.605 | 15.986 | 10.737 | 33.344
Cambushinnie | 400 | 49.667 | 19.151 | 9.862 | 36.946 | 43.459 | 17.04 | 9.101 | 33.199
Carnaig | 132 | 37.744 | 14.187 | 8.039 | 28.102 | 41.545 | 15.784 | 8.179 | 30.501
Carnaig | 400 | 60.532 | 21.98 | 16.838 | 47.923 | 54.617 | 20.646 | 15.588 | 44.787
Carradale | 132 | 27.167 | 10.613 | 3.38 | 18.388 | 27.827 | 10.913 | 3.638 | 19.072
Carradale I | 33 | 60.119 | 23.341 | 7.862 | 40.872 | 2.17 | 1.504 | 0 | 2.127
Carradale II | 33 | 55.97 | 21.4 | 11.2 | 41.464 | 2.173 | 1.507 | 0 | 2.131
Cassley | 33 | 20.928 | 8.55 | 0.713 | 12.805 | 1.076 | 0.746 | 0 | 1.054
Cassley | 132 | 10.898 | 5.162 | 0.078 | 7.379 | 10.811 | 4.897 | 0.372 | 7.298
Ceannacroc | 33 | 3.534 | 1.391 | 0.297 | 2.264 | 3.65 | 1.443 | 0.26 | 2.301
Ceannacroc | 132 | 21.857 | 9.494 | 1.23 | 14.657 | 22.912 | 9.759 | 1.841 | 15.642
Charleston | 33 | 32.91 | 12.223 | 8.349 | 25.636 | 1.552 | 1.076 | 0 | 1.521
Charleston | 132 | 46.849 | 19.234 | 5.79 | 32.991 | 51.13 | 21.35 | 5.903 | 36.096
Chleansaid | 132 | 21.443 | 8.916 | 1.078 | 13.688 | 18.679 | 7.625 | 1.81 | 12.592
Clachan | 33 | 4.862 | 1.854 | 0.719 | 3.341 | 0.152 | 0.054 | 0.073 | 0.149
Clachan | 132 | 24.659 | 11.544 | 0.492 | 16.818 | 22.712 | 10.415 | 0.841 | 15.57
Clachan 2 | 132 | 24.226 | 11.407 | 0.223 | 16.355 | 22.631 | 10.471 | 0.642 | 15.451
Clash Gour | 132 | 42.791 | 16.111 | 8.465 | 31.25 | 48.55 | 18.357 | 9.841 | 35.802
Clash Gour | 275 | 41.925 | 16.684 | 6.376 | 29.971 | 36.614 | 14.816 | 6.439 | 27.393
Clayhills | 33 | 32.606 | 12.429 | 5.098 | 22.675 | 3.011 | 2.087 | 0 | 2.951
Clayhills | 132 | 45.759 | 18.949 | 4.003 | 30.801 | 52.774 | 22.565 | 3.34 | 35.252
Cloiche | 132 | 31.286 | 12.511 | 2.653 | 20.346 | 32.586 | 13.103 | 3.563 | 22.094
Clunie | 132 | 21.614 | 9.944 | 0.568 | 14.63 | 20.65 | 9.336 | 0.936 | 14.14
Clunie Tee SS | 132 | 22.027 | 10.112 | 0.584 | 14.884 | 20.966 | 9.479 | 0.909 | 14.315
Connagill | 132 | 44.946 | 16.884 | 9.207 | 33.084 | 49.516 | 18.885 | 8.737 | 35.445
Connagill | 275 | 40.379 | 15.814 | 7.08 | 29.444 | 36.104 | 14.449 | 6.13 | 26.564
Corriegarth | 132 | 13.406 | 5.271 | 1.672 | 9.126 | 14.164 | 5.554 | 2.084 | 9.939
Corriemoillie | 132 | 34.901 | 13.71 | 4.766 | 24.155 | 36.564 | 14.321 | 5.552 | 25.805
Coupar Angus | 33 | 47.082 | 17.93 | 9.692 | 35.049 | 2.169 | 1.504 | 0 | 2.127
Coupar Angus | 132 | 24.08 | 10.426 | 1.219 | 15.964 | 21.721 | 9.371 | 1.816 | 15.069
Craig Murrail | 33 | 44.028 | 16.025 | 9.73 | 32.392 | 2.131 | 1.478 | 0 | 2.09
Craig Murrail | 275 | 28.309 | 10.915 | 5.206 | 20.643 | 28.134 | 11.159 | 5.041 | 20.822
Craigiebuckler | 33 | 27.87 | 10.883 | 2.699 | 18.09 | 1.516 | 1.051 | 0 | 1.486
Craigiebuckler | 132 | 49.674 | 20.295 | 4.998 | 33.699 | 58.545 | 24.114 | 5.58 | 39.683
Crarae South | 275 | 27.843 | 10.753 | 5.191 | 20.397 | 27.071 | 10.749 | 4.786 | 19.988
Creag Dubh | 132 | 39.77 | 14.805 | 8.946 | 29.884 | 41.72 | 15.961 | 7.797 | 30.369
Creag Dubh | 275 | 37.321 | 14.299 | 7.435 | 27.656 | 39.466 | 15.575 | 7.293 | 29.32
Creag Riabhach | 132 | 15.819 | 6.715 | 0.773 | 10.27 | 16.406 | 6.765 | 1.275 | 10.842
Crossaig | 33 | 31.773 | 11.897 | 6.097 | 22.922 | 1.086 | 0.753 | 0 | 1.064
Crossaig | 132 | 45.874 | 17.532 | 6.872 | 31.666 | 50.36 | 19.514 | 7.342 | 34.938
Crossaig | 220 | 17.26 | 7.165 | 2.427 | 12.56 | 17.519 | 7.674 | 2.886 | 13.738
Crossaig North | 132 | 45.854 | 17.524 | 6.869 | 31.652 | 49.879 | 19.329 | 7.278 | 34.613
Crossaig North | 275 | 23.391 | 9.029 | 4.412 | 17.181 | 26.774 | 10.42 | 5.333 | 20.069
Culligran | 132 | 20.726 | 9.905 | 0.334 | 14.342 | 18.704 | 8.742 | 0.551 | 12.914
Dalchork SS | 132 | 36.49 | 14.069 | 4.914 | 24.812 | 33.329 | 13.215 | 3.542 | 22.232
Dallas | 33 | 45.384 | 17.157 | 7.502 | 31.766 | 1.093 | 0.758 | 0 | 1.071
Dallas | 275 | 39.489 | 15.742 | 5.934 | 28.196 | 34.083 | 13.776 | 5.786 | 25.269
Deanie West | 132 | 15.527 | 7.543 | 0.249 | 10.917 | 14.442 | 6.777 | 0.515 | 10.1
Dell | 132 | 25.991 | 10.639 | 1.428 | 16.474 | 25.647 | 10.785 | 1.368 | 16.621
Dorenell | 132 | 17.034 | 7.239 | 1.222 | 11.459 | 17.826 | 7.369 | 1.794 | 12.216
Dounreay | 33 | 44.751 | 17.11 | 8.191 | 32.389 | 2.156 | 1.495 | 0 | 2.114
Dounreay | 132 | 30.459 | 11.382 | 7.061 | 23.158 | 41.194 | 15.522 | 8.703 | 30.654
Dounreay 2 | 275 | 53.12 | 20.406 | 11.096 | 39.955 | 51.291 | 20.163 | 10.527 | 39.042
Dounreay West | 220 | 15.606 | 5.741 | 4.388 | 12.506 | 17.455 | 6.597 | 4.512 | 13.841
Dounreay West | 275 | 52.787 | 20.291 | 10.955 | 39.651 | 50.993 | 20.065 | 10.363 | 38.739
Dunbeath | 33 | 12.587 | 4.932 | 0.895 | 7.87 | 0.397 | 0.275 | 0 | 0.389
Dunbeath | 132 | 13.961 | 6.705 | 0.069 | 9.551 | 12.449 | 5.883 | 0.237 | 8.557
Dunmaglass | 132 | 15.522 | 5.943 | 2.615 | 11.02 | 16.678 | 6.434 | 2.857 | 11.956
Dunoon | 33 | 39.961 | 16.388 | 1.791 | 24.967 | 2.148 | 1.489 | 0 | 2.106
Dunoon | 132 | 11.752 | 5.327 | 0.281 | 7.815 | 11.003 | 4.906 | 0.353 | 7.291
Dunvegan | 33 | 27.145 | 10.671 | 3.13 | 18.221 | 1.077 | 0.746 | 0 | 1.056
Dunvegan | 132 | 24.477 | 10.137 | 1.546 | 15.882 | 23.605 | 9.681 | 1.815 | 15.506
Dyce | 33 | 46.57 | 17.334 | 11.328 | 35.843 | 2.163 | 1.499 | 0 | 2.12
Dyce | 132 | 26.097 | 10.973 | 1.946 | 17.464 | 26.741 | 11.18 | 2.27 | 18.081
Edinbane | 132 | 41.981 | 15.951 | 9.091 | 31.649 | 49.372 | 18.717 | 11.02 | 37.489
Elchies | 132 | 19.126 | 8.137 | 1.361 | 12.868 | 19.052 | 7.792 | 2.235 | 13.254
Elgin | 33 | 28.382 | 10.904 | 4.061 | 19.481 | 1.825 | 1.265 | 0 | 1.789
Elgin | 132 | 18.362 | 7.963 | 0.718 | 11.98 | 16.639 | 7.205 | 1.098 | 11.286
Emmock | 275 | 72.381 | 27.534 | 18.067 | 57.006 | 77.149 | 29.701 | 19.317 | 61.32
Emmock | 400 | 80.405 | 31.121 | 15.665 | 59.677 | 68.146 | 26.839 | 15.44 | 53.397
Errochty | 33 | 35.899 | 13.105 | 7.814 | 26.347 | 2.146 | 1.488 | 0 | 2.104
Errochty | 132 | 47.873 | 19.547 | 8.352 | 35.996 | 54.298 | 22.081 | 9.694 | 40.922
Fanellan | 400 | 86.9 | 32.41 | 22.021 | 67.855 | 72.227 | 28.15 | 15.397 | 55.208
Farigaig I | 132 | 17.675 | 6.623 | 3.822 | 13.188 | 19.922 | 7.544 | 3.78 | 14.449
Farigaig I | 275 | 59.116 | 23.101 | 10.239 | 42.908 | 53.213 | 21.426 | 8.283 | 38.584
Farigaig II | 132 | 17.826 | 6.649 | 4.121 | 13.523 | 20.242 | 7.626 | 4.114 | 14.898
Farigaig II | 275 | 59.133 | 23.103 | 10.287 | 42.96 | 53.254 | 21.437 | 8.334 | 38.651
Farr | 132 | 27.218 | 11.174 | 1.579 | 17.381 | 25.039 | 10.529 | 1.63 | 16.519
Fasnakyle | 33 | 46.174 | 17.032 | 11.978 | 36.066 | 2.166 | 1.502 | 0 | 2.124
Fasnakyle | 132 | 43.199 | 16.441 | 7.391 | 30.643 | 47.178 | 18.485 | 6.186 | 32.328
Fernoch | 132 | 18.443 | 8.561 | 0.767 | 12.874 | 19.289 | 8.666 | 1.191 | 13.447
Fetteresso | 33 | 39.399 | 15.261 | 5.236 | 26.818 | 1.094 | 0.758 | 0 | 1.072
Fetteresso | 132 | 52.606 | 19.752 | 11.263 | 39.196 | 57.542 | 21.916 | 10.534 | 41.528
Fetteresso | 400 | 67.202 | 26.225 | 11.729 | 48.817 | 47.231 | 19.206 | 7.441 | 34.603
Fiddes | 33 | 40.842 | 16.338 | 4.957 | 28.063 | 2.158 | 1.496 | 0 | 2.116
Fiddes | 132 | 15.87 | 7.668 | 0.827 | 11.671 | 16.089 | 7.306 | 1.346 | 11.678
Finlarig | 132 | 23.512 | 10.842 | 0.951 | 16.284 | 23.682 | 10.734 | 1.21 | 16.389
Finstown | 132 | 21.647 | 7.523 | 4.418 | 15.057 | 27.948 | 10.217 | 5.522 | 19.972
Finstown | 220 | 12.898 | 4.976 | 2.629 | 9.666 | 14.289 | 5.732 | 3.201 | 11.308
Fort Augustus | 33 | 20.13 | 7.357 | 5.696 | 16.101 | 1.08 | 0.749 | 0 | 1.059
Fort Augustus | 400 | 66.467 | 25.277 | 14.851 | 50.598 | 60.479 | 23.45 | 13.563 | 46.727
Fort Augustus I | 132 | 58.089 | 21.8 | 12.809 | 43.639 | 70.942 | 26.941 | 13.486 | 51.586
Fort Augustus II | 132 | 57.645 | 21.546 | 13.065 | 43.536 | 64.62 | 24.467 | 13.011 | 47.613
Fort William | 33 | 41.065 | 15.634 | 7.114 | 29.224 | 2.162 | 1.499 | 0 | 2.12
Fort William | 132 | 12.526 | 5.504 | 1.148 | 8.932 | 12.528 | 5.384 | 1.405 | 9.018
Foyers | 275 | 57.199 | 22.421 | 10.444 | 42.152 | 54.19 | 21.621 | 10.121 | 40.698
Foyers North SS | 275 | 58.902 | 22.889 | 11.512 | 43.882 | 55.762 | 22.149 | 10.701 | 42.024
Fraserburgh | 33 | 29.51 | 11.549 | 2.865 | 19.198 | 2.135 | 1.48 | 0 | 2.094
Fraserburgh | 132 | 13.22 | 5.98 | 0.487 | 8.945 | 13.239 | 5.94 | 0.704 | 9.105
Fyrish | 132 | 44.769 | 16.925 | 8.451 | 32.386 | 47.9 | 18.293 | 8.609 | 34.48
Fyrish | 275 | 39.047 | 15.544 | 5.94 | 27.922 | 33.54 | 13.591 | 5.533 | 24.754
Garvary | 132 | 40.646 | 16.582 | 6.067 | 29.518 | 46.841 | 19.182 | 6.429 | 33.556
Gills Bay | 132 | 35.317 | 13.556 | 5.36 | 24.531 | 40.461 | 15.714 | 6.613 | 28.835
Glen Kyllachy | 132 | 33.127 | 14.439 | 0.774 | 21.194 | 32.148 | 13.936 | 1.199 | 20.908
Glen Ullinish Extension | 132 | 39.811 | 15.154 | 8.277 | 29.709 | 46.246 | 17.833 | 8.392 | 33.612
Glenagnes | 132 | 43.429 | 18.123 | 4.086 | 29.716 | 45.811 | 19.877 | 3.05 | 31.161
Glendoe | 132 | 39.398 | 16.046 | 2.895 | 25.587 | 41.165 | 18.056 | 3.286 | 28.821
Glendye | 132 | 19.123 | 8.184 | 0.653 | 12.226 | 19.698 | 8.331 | 0.771 | 12.552
Glenfarclas | 33 | 23.625 | 9.794 | 0.637 | 14.488 | 1.117 | 0.774 | 0 | 1.095
Glenfarclas | 132 | 8.518 | 3.947 | 0.227 | 5.808 | 8.454 | 3.779 | 0.512 | 5.857
Glenmoriston | 132 | 25.383 | 10.913 | 1.401 | 16.834 | 25.265 | 10.748 | 2.004 | 17.205
Gordonbush | 275 | 29.835 | 11.974 | 4.085 | 21.018 | 25.96 | 10.459 | 4.471 | 19.262
Greens | 400 | 96.15 | 35.807 | 25.121 | 75.76 | 97.712 | 37.465 | 24.831 | 77.815
Gremista | 33 | 23.53 | 9.213 | 1.092 | 14.12 | 1.749 | 1.211 | 0 | 1.713
Gremista | 132 | 9.056 | 4.134 | 0.296 | 6.143 | 10.813 | 4.922 | 0.513 | 7.473
Griffin | 132 | 18.118 | 8.597 | 0.522 | 12.68 | 18.104 | 8.331 | 1.142 | 12.924
Grudie Bridge | 33 | 49.585 | 18.242 | 12.991 | 38.788 | 2.161 | 1.498 | 0 | 2.119
Grudie Bridge | 132 | 26.401 | 10.76 | 2.198 | 17.415 | 26.63 | 10.822 | 2.563 | 17.868
Harris | 132 | 7.155 | 3.167 | 0.11 | 4.589 | 7.736 | 3.307 | 0.258 | 4.934
Hebridean | 132 | 26.182 | 10.063 | 4.09 | 18.322 | 30.596 | 11.837 | 4.698 | 21.438
High Constellation | 132 | 37.588 | 14.596 | 4.475 | 25.117 | 42.086 | 16.788 | 4.09 | 27.833
Hollandmey | 132 | 34.854 | 13.444 | 4.907 | 23.919 | 39.578 | 15.591 | 5.286 | 27.335
Hurlie | 400 | 65.797 | 25.087 | 14.735 | 50.214 | 41.561 | 17.055 | 4.865 | 28.985
Inveraray SS | 132 | 25.941 | 12.118 | 0.352 | 17.49 | 21.392 | 9.929 | 0.405 | 14.447
Inverarnan | 132 | 53.626 | 21.741 | 5.818 | 36.564 | 55.352 | 22.935 | 4.822 | 37.257
Invergarry | 132 | 36.708 | 14.946 | 2.256 | 23.393 | 37.198 | 15.494 | 1.854 | 23.766
Inverness | 33 | 53.191 | 20.613 | 8.076 | 37.227 | 3.188 | 2.21 | 0 | 3.125
Inverness | 132 | 41.864 | 16.272 | 5.053 | 28.065 | 48.065 | 18.99 | 5.229 | 32.085
Keith | 132 | 43.487 | 16.875 | 9.376 | 33.241 | 59.302 | 23.511 | 11.299 | 44.548
Keith | 275 | 83.508 | 32.423 | 17.806 | 63.658 | 89.256 | 35.274 | 18.095 | 67.98
Keith I | 33 | 67.315 | 25.63 | 14.47 | 50.716 | 2.167 | 1.502 | 0 | 2.125
Keith II | 33 | 42.554 | 16.301 | 7.651 | 30.704 | 2.179 | 1.511 | 0 | 2.136
Kergord | 132 | 10.935 | 5.122 | 0.283 | 7.528 | 14.669 | 6.991 | 0.416 | 10.302
Killin | 33 | 32.708 | 12.741 | 3.879 | 21.898 | 2.143 | 1.486 | 0 | 2.101
Killin | 132 | 27.079 | 12.318 | 1.335 | 18.754 | 28.609 | 12.695 | 1.954 | 19.908
Kilmorack North | 132 | 68.217 | 26.83 | 10.826 | 48.77 | 74.105 | 29.856 | 8.442 | 50.665
Kinardochy | 132 | 31.527 | 12.014 | 7.537 | 24.527 | 37.114 | 14.157 | 8.611 | 28.632
Kinardochy | 400 | 36.883 | 14.236 | 7.436 | 27.569 | 32.909 | 12.823 | 7.457 | 25.591
Kinlochleven | 33 | 21.422 | 8.28 | 3.808 | 15.517 | 0.72 | 0.499 | 0 | 0.706
Kinlochleven | 132 | 7.73 | 3.542 | 0.662 | 5.672 | 7.724 | 3.398 | 0.819 | 5.625
Kintore | 33 | 44.896 | 17.353 | 13.049 | 37.59 | 2.226 | 1.543 | 0 | 2.182
Kintore | 132 | 57.892 | 22.618 | 11.354 | 43.34 | 65.825 | 25.859 | 11.855 | 48.426
Kintore | 275 | 92.186 | 35.427 | 22.038 | 72.139 | 89.439 | 35.122 | 18.871 | 68.541
Kintore | 400 | 88.336 | 33.719 | 19.362 | 67.048 | 73.512 | 29.107 | 14.6 | 55.763
Kirkton | 132 | 38.901 | 15.04 | 5.195 | 26.465 | 38.711 | 15.233 | 4.574 | 26.116
Knocknagael | 132 | 45.532 | 17.361 | 7.382 | 31.934 | 52.333 | 20.153 | 7.945 | 36.446
Knocknagael | 275 | 92.083 | 34.613 | 20.487 | 69.437 | 89.834 | 35.072 | 18.475 | 68.075
Ladyfield | 132 | 23.345 | 9.55 | 1.229 | 14.736 | 20.491 | 8.403 | 1.539 | 13.423
Lairg | 33 | 32.653 | 12.561 | 4.312 | 22.075 | 1.102 | 0.764 | 0 | 1.08
Lairg | 132 | 25.58 | 10.777 | 0.976 | 16.217 | 23.245 | 9.844 | 1.386 | 15.307
Lairg South | 132 | 34.253 | 13.205 | 4.706 | 23.381 | 32.501 | 12.892 | 3.39 | 21.622
Lewis | 132 | 28.347 | 10.747 | 5.339 | 20.538 | 36.054 | 13.659 | 7.049 | 26.366
Lewis | 400 | 11.182 | 4.251 | 2.708 | 8.72 | 12.746 | 4.834 | 3.192 | 10.029
Limekiln | 132 | 23.736 | 9.281 | 2.864 | 15.99 | 23.986 | 9.509 | 2.871 | 16.319
Loch Buidhe | 132 | 42.763 | 17.39 | 6.923 | 31.516 | 49.572 | 20.053 | 7.801 | 36.161
Loch Buidhe | 275 | 43.398 | 17.328 | 6.296 | 30.802 | 37.634 | 15.119 | 6.925 | 28.307
Loch Kemp | 275 | 49.469 | 19.206 | 9.854 | 37.015 | 47.642 | 19.263 | 8.674 | 35.915
Loch Lundie | 132 | 50.073 | 18.646 | 11.849 | 38.218 | 56.188 | 21.2 | 11.455 | 41.436
Loch Lundie | 400 | 58.118 | 22.156 | 12.773 | 44.107 | 48.639 | 19.132 | 9.509 | 36.566
Loch na Cathrach | 275 | 75.5 | 28.524 | 15.139 | 55.478 | 76.09 | 30.044 | 15.6 | 58.088
Lochay East | 132 | 23.132 | 10.704 | 0.947 | 16.084 | 23.889 | 10.788 | 1.411 | 16.667
Longside | 132 | 48.926 | 18.048 | 12.895 | 38.418 | 56.275 | 20.928 | 13.804 | 43.401
Longside | 400 | 85.926 | 32.21 | 22.056 | 67.607 | 92.539 | 35.137 | 25.358 | 75.049
Luichart | 132 | 33.215 | 13.123 | 4.031 | 22.59 | 31.774 | 12.703 | 3.546 | 21.511
Lunanhead | 33 | 36.456 | 13.757 | 7.383 | 26.838 | 2.153 | 1.492 | 0 | 2.11
Lunanhead | 132 | 18.619 | 7.865 | 1.283 | 12.406 | 17.414 | 7.273 | 1.676 | 11.962
Lyndhurst | 33 | 35.097 | 13.353 | 5.764 | 24.648 | 2.899 | 2.01 | 0 | 2.842
Lyndhurst | 132 | 37.289 | 16.091 | 2.069 | 24.824 | 37.395 | 16.409 | 2.177 | 25.382
Macduff | 33 | 46.198 | 18.023 | 6.611 | 32.1 | 2.181 | 1.512 | 0 | 2.138
Macduff | 132 | 10.37 | 4.849 | 0.922 | 7.779 | 10.058 | 4.516 | 1.275 | 7.661
Melgarve | 132 | 54.931 | 20.541 | 12.033 | 41.082 | 63.627 | 24.026 | 12.475 | 46.452
Melgarve | 400 | 46.495 | 17.821 | 9.839 | 35.042 | 42.15 | 16.378 | 9.131 | 32.293
Meygen | 132 | 35.317 | 13.556 | 5.36 | 24.531 | 40.461 | 15.714 | 6.613 | 28.835
Millennium | 132 | 23.967 | 10.373 | 1.238 | 15.907 | 23.98 | 10.231 | 1.632 | 16.1
Milton of Craigie | 33 | 38.964 | 14.649 | 7.239 | 27.956 | 3.272 | 2.268 | 0 | 3.208
Milton of Craigie | 132 | 45.232 | 18.578 | 5.91 | 32.183 | 47.899 | 20.463 | 4.783 | 33.723
Mossford | 132 | 30.487 | 12.247 | 3.047 | 20.367 | 31.472 | 12.613 | 3.466 | 21.303
Mossy Hill | 132 | 9.136 | 4.178 | 0.295 | 6.203 | 10.917 | 4.97 | 0.516 | 7.545
Muaithebheal | 132 | 13.828 | 5.678 | 1.374 | 9.404 | 14.974 | 6.004 | 2.056 | 10.547
Mybster I | 33 | 64.427 | 25.048 | 10.333 | 45.756 | 2.198 | 1.524 | 0 | 2.155
Mybster I | 132 | 24.172 | 10.252 | 1.606 | 16.104 | 23.838 | 10.405 | 0.835 | 15.551
Mybster II | 33 | 59.768 | 22.805 | 9.036 | 41.286 | 2.185 | 1.514 | 0 | 2.142
Mybster II | 132 | 25.695 | 9.612 | 5.818 | 19.411 | 27.61 | 10.365 | 6.417 | 21.075
Mybster III | 33 | 43.612 | 16.185 | 10.229 | 33.118 | 2.171 | 1.505 | 0 | 2.128
Nairn | 33 | 29.624 | 11.556 | 3.007 | 19.35 | 3.009 | 2.086 | 0 | 2.95
Nairn | 132 | 16.348 | 7.204 | 0.503 | 10.69 | 14.665 | 6.332 | 0.782 | 9.737
Nant | 132 | 18.712 | 8.689 | 0.27 | 12.558 | 17.069 | 8.036 | 0.374 | 11.738
New Deer | 400 | 96.427 | 35.919 | 25.152 | 75.949 | 97.978 | 37.57 | 24.87 | 78.002
Orrin | 33 | 30.936 | 11.614 | 5.149 | 21.574 | 1.082 | 0.75 | 0 | 1.061
Orrin | 132 | 37.125 | 14.675 | 4.503 | 25.257 | 35.888 | 14.374 | 3.977 | 24.305
Ourack Wind Farm | 132 | 24.42 | 10.069 | 1.36 | 15.6 | 21.816 | 8.904 | 1.99 | 14.581
Pentland Offshore | 132 | 29.684 | 11.153 | 6.359 | 22.132 | 40.787 | 15.433 | 8.044 | 29.87
Persley | 33 | 35.402 | 13.308 | 8.272 | 27.093 | 2.169 | 1.504 | 0 | 2.126
Persley | 132 | 47.873 | 19.544 | 5.706 | 33.345 | 57.568 | 23.705 | 6.104 | 39.629
Persley | 275 | 47.742 | 18.752 | 8.761 | 35.281 | 37.958 | 15.331 | 6.508 | 28.189
Peterhead | 132 | 35.679 | 13.485 | 8.069 | 27.139 | 44.523 | 17.052 | 8.404 | 32.519
Peterhead | 275 | 75.379 | 28.418 | 21.834 | 62.023 | 75.912 | 29.095 | 19.656 | 60.802
Peterhead 4 | 275 | 75.089 | 28.304 | 21.764 | 61.791 | 75.646 | 28.994 | 19.567 | 60.571
Peterhead 4 | 400 | 78.758 | 29.714 | 19.421 | 61.442 | 73.986 | 28.699 | 16.561 | 57.147
Peterhead Grange | 33 | 29.939 | 11.726 | 3.984 | 20.567 | 0.579 | 0.402 | 0 | 0.568
Peterhead Grange | 132 | 24.95 | 9.993 | 2.36 | 16.492 | 26.489 | 10.883 | 2.069 | 17.46
Quoich | 132 | 20.602 | 8.397 | 1.293 | 13.168 | 18.245 | 7.548 | 1.24 | 11.915
Quoich Tee SS | 132 | 22.668 | 9.013 | 2.051 | 14.796 | 20.151 | 8.17 | 1.656 | 13.21
Rannoch | 33 | 37.329 | 14.689 | 3.65 | 24.423 | 2.147 | 1.489 | 0 | 2.105
Rannoch | 132 | 12.56 | 5.993 | 0.605 | 9.081 | 12.033 | 5.521 | 0.984 | 8.791
Redmoss | 33 | 36.503 | 13.782 | 6.919 | 26.41 | 2.995 | 2.076 | 0 | 2.936
Redmoss | 132 | 41.298 | 17.602 | 2.292 | 27.184 | 39.696 | 18.027 | 1.781 | 27.275
Rothienorman | 33 | 59.754 | 22.242 | 19.86 | 51.315 | 2.191 | 1.519 | 0 | 2.148
Rothienorman | 400 | 98.137 | 36.867 | 24.105 | 76.243 | 89.87 | 35.165 | 18.306 | 68.037
Salamander | 132 | 27.989 | 11.034 | 3.415 | 19.02 | 32.525 | 13.059 | 3.509 | 21.978
Shin | 33 | 35.6 | 13.327 | 7.945 | 26.792 | 2.175 | 1.508 | 0 | 2.133
Shin | 132 | 37.707 | 15.586 | 4.901 | 26.943 | 37.629 | 15.556 | 4.84 | 26.84
Slickly | 132 | 23.524 | 9.643 | 1.373 | 15.01 | 22.09 | 9.055 | 1.923 | 14.729
Sloy | 132 | 41.314 | 17.839 | 1.773 | 27.002 | 41.02 | 18.237 | 1.802 | 27.593
Sloy West SS | 132 | 46.403 | 19.607 | 2.744 | 30.473 | 47.925 | 20.492 | 3.134 | 32.113
Spittal | 132 | 30.626 | 12.094 | 7.327 | 24.431 | 36.352 | 14.348 | 7.868 | 28.16
Spittal | 275 | 65.037 | 24.4 | 17.538 | 52.045 | 75.13 | 28.535 | 20.185 | 60.539
St Fergus East | 132 | 24.721 | 10.089 | 1.829 | 16.096 | 26.621 | 11.197 | 1.502 | 17.336
St Fergus Gas Terminal | 132 | 24.242 | 9.948 | 1.644 | 15.713 | 25.618 | 10.851 | 1.274 | 16.62
St Fergus Mobil | 132 | 22.531 | 9.693 | 0.748 | 14.456 | 23.683 | 10.662 | 0.639 | 15.717
St Fergus SS | 132 | 28.408 | 11.187 | 3.628 | 19.449 | 33.259 | 13.363 | 3.474 | 22.372
St Fergus Vsd | 132 | 24.017 | 9.872 | 1.587 | 15.548 | 25.364 | 10.759 | 1.23 | 16.445
St Fillans | 33 | 3.825 | 1.443 | 0.663 | 2.705 | 4.164 | 1.567 | 0.728 | 2.944
St Fillans | 132 | 11.552 | 5.608 | 0.292 | 8.223 | 10.641 | 5.041 | 0.523 | 7.652
Stannergate | 33 | 33.206 | 11.948 | 7.626 | 24.524 | 2.146 | 1.488 | 0 | 2.105
Stannergate | 132 | 44.794 | 18.55 | 4.719 | 30.953 | 48.307 | 20.61 | 4.509 | 33.656
Stornoway | 132 | 27.556 | 10.593 | 4.212 | 19.194 | 34.764 | 13.441 | 5.04 | 24.049
Strathbrora | 275 | 32.193 | 12.917 | 4.453 | 22.72 | 27.246 | 11.03 | 4.571 | 20.17
Strathy | 132 | 36.441 | 13.91 | 5.994 | 25.665 | 36.411 | 14.172 | 5.336 | 25.378
Strathy South | 132 | 28.896 | 11.453 | 2.849 | 19.045 | 30.054 | 11.913 | 3.922 | 20.77
Strathy Switching Station | 132 | 37.099 | 14.11 | 6.41 | 26.365 | 37.186 | 14.438 | 5.514 | 25.933
Strathy Wood | 132 | 28.486 | 11.13 | 3.323 | 19.064 | 28.745 | 11.294 | 3.785 | 19.757
Strichen | 33 | 37.435 | 14.399 | 5.229 | 25.593 | 2.153 | 1.492 | 0 | 2.111
Strichen | 132 | 14.503 | 6.471 | 0.729 | 9.879 | 14.607 | 6.48 | 1.06 | 10.224
Stronelairg | 132 | 42.815 | 16.253 | 7.559 | 30.544 | 48.801 | 19.326 | 7.369 | 34.7
Tangy IV | 132 | 16.186 | 6.505 | 1.412 | 10.612 | 15.904 | 6.396 | 1.904 | 10.95
Tarland | 33 | 23.619 | 9.527 | 1.877 | 15.35 | 1.498 | 1.039 | 0 | 1.469
Tarland | 132 | 8.946 | 4.389 | 0.228 | 6.434 | 8.201 | 3.842 | 0.449 | 5.882
Taynuilt | 33 | 52.494 | 20.099 | 7.828 | 36.252 | 2.166 | 1.502 | 0 | 2.124
Taynuilt | 132 | 17.383 | 8.08 | 0.913 | 12.34 | 16.597 | 7.656 | 1.224 | 12.051
Tealing | 132 | 53.047 | 21.149 | 11.09 | 40.998 | 61.932 | 24.766 | 12.034 | 47.059
Tealing | 275 | 72.992 | 27.774 | 18.187 | 57.465 | 77.987 | 29.995 | 19.771 | 62.19
Tealing Solar and Storage | 132 | 33.831 | 13.984 | 3.31 | 23.087 | 33.031 | 13.875 | 2.807 | 22.429
Thurso South | 33 | 58.58 | 21.879 | 17.689 | 48.63 | 2.213 | 1.534 | 0 | 2.17
Thurso South | 132 | 53.173 | 19.838 | 12.386 | 40.441 | 59.911 | 22.745 | 12.681 | 44.847
Thurso South | 275 | 52.012 | 19.747 | 12.061 | 39.988 | 52.453 | 20.422 | 11.261 | 40.142
Tomatin | 132 | 47.812 | 18.057 | 9.278 | 34.815 | 52.027 | 19.99 | 8.561 | 36.831
Tomatin | 275 | 36.86 | 14.378 | 6.533 | 26.867 | 30.864 | 12.335 | 5.391 | 22.836
Tomchrasky | 132 | 16.986 | 7.974 | 0.293 | 11.571 | 15.472 | 6.851 | 0.794 | 10.483
Tummel Bridge | 132 | 42.171 | 17.732 | 4.632 | 29.709 | 44.498 | 18.903 | 3.775 | 30.507
Willowdale | 33 | 33.347 | 12.435 | 8.057 | 25.642 | 2.997 | 2.077 | 0 | 2.938
Willowdale | 132 | 48.511 | 19.805 | 5.372 | 33.381 | 58.639 | 24.06 | 6.443 | 40.469
Woodhill | 33 | 31.295 | 11.784 | 6.648 | 23.312 | 4.436 | 3.075 | 0 | 4.349
Woodhill | 132 | 46.601 | 19.189 | 4.273 | 31.409 | 55.419 | 22.966 | 4.955 | 37.435

## D1.5
ETYS 2025 Yr 09 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2033/34
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Single Phase Peak Break Current (kA)
Aberarder | 132 | 14.186 | 5.507 | 1.871 | 9.66 | 14.622 | 5.732 | 1.854 | 9.961 | Back To Menu
Aberdeen Bay | 132 | 19.477 | 8.122 | 1.504 | 12.99 | 21.123 | 8.787 | 2.087 | 14.514
Abernethy | 33 | 37.308 | 14.695 | 4.46 | 25.242 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
Abernethy | 132 | 17.412 | 8.297 | 0.603 | 12.336 | 17.82 | 8.144 | 1.287 | 12.803
Achany Extension | 132 | 18.229 | 7.965 | 0.847 | 12.111 | 16.255 | 6.819 | 1.502 | 11.145
Aigas North | 132 | 44.285 | 19.294 | 1.368 | 28.654 | 40.56 | 18.241 | 0.881 | 26.677
Alness | 33 | 63.714 | 24.778 | 10.278 | 45.32 | 2.223 | 1.541 | 0 | 2.179
Alness | 132 | 39.201 | 14.97 | 6.498 | 27.669 | 42.93 | 16.651 | 6.254 | 29.802
Alyth | 400 | 89.113 | 34.991 | 16.567 | 66.052 | 62.607 | 25.69 | 8.031 | 44.363
An Suidhe North | 275 | 33.314 | 12.574 | 6.34 | 24.122 | 31.189 | 12.287 | 5.445 | 22.822
Arbroath | 33 | 30.595 | 11.733 | 4.511 | 21.104 | 2.16 | 1.498 | 0 | 2.118
Arbroath | 132 | 14.589 | 6.346 | 0.752 | 9.727 | 13.255 | 5.704 | 1.251 | 9.317
Ardkinglas | 33 | 20.467 | 7.78 | 2.826 | 13.828 | 1.081 | 0.749 | 0 | 1.059
Ardkinglas | 132 | 24.603 | 11.423 | 0.386 | 16.54 | 21.984 | 10.025 | 0.7 | 14.877
Ardmore | 33 | 27.101 | 10.368 | 4.139 | 18.803 | 1.088 | 0.754 | 0 | 1.067
Ardmore | 132 | 14.938 | 6.445 | 0.687 | 9.801 | 14.055 | 5.873 | 1.026 | 9.331
Balallan | 132 | 15.922 | 6.656 | 0.851 | 10.265 | 14.56 | 6.069 | 0.75 | 9.332
Banniskirk | 275 | 66.319 | 24.883 | 18.15 | 53.339 | 76.653 | 29.116 | 20.575 | 61.752
Banniskirk | 400 | 58.558 | 21.409 | 16.954 | 47.231 | 72.836 | 26.934 | 22.232 | 60.322
Beauly | 33 | 35.041 | 13.332 | 6.245 | 25.1 | 1.468 | 1.018 | 0 | 1.439
Beauly | 132 | 76.17 | 29.512 | 16.127 | 57.863 | 83.071 | 32.412 | 15.699 | 61.537
Beauly | 275 | 100.649 | 38.091 | 24.717 | 78.586 | 95.643 | 37.435 | 19.835 | 72.776
Beauly | 400 | 95.358 | 35.386 | 24.223 | 74.266 | 75.585 | 29.479 | 16.514 | 58.203
Beaw Field | 132 | 10.3 | 4.274 | 1.192 | 7.236 | 10.812 | 4.321 | 1.741 | 7.853
Beinn Bhuraich | 132 | 15.114 | 5.812 | 2.325 | 10.544 | 16.688 | 6.455 | 2.603 | 11.732
Beinneun | 132 | 23.151 | 10.035 | 1.381 | 15.572 | 24.565 | 10.414 | 2.2 | 16.928
BerryBurn | 33 | 49.637 | 18.642 | 8.767 | 35.131 | 1.09 | 0.756 | 0 | 1.069
Berryburn | 275 | 42.127 | 16.791 | 6.314 | 30.06 | 36.638 | 14.836 | 6.36 | 27.341
Bhlaraidh | 132 | 22.817 | 9.891 | 1.191 | 15.178 | 22.908 | 9.914 | 1.871 | 15.892
Bhlaraidh Extension | 132 | 21.016 | 9.251 | 0.718 | 13.801 | 17.203 | 7.48 | 1.753 | 12.331
Bingally | 132 | 52.287 | 19.359 | 12.896 | 40.274 | 59.519 | 22.326 | 12.794 | 44.368
Bingally | 400 | 70.997 | 26.554 | 16.657 | 54.21 | 57.373 | 22.519 | 10.809 | 42.656
Blackhillock | 132 | 59.095 | 22.18 | 13.261 | 44.628 | 65.371 | 24.787 | 13.341 | 48.395
Blackhillock | 275 | 74.633 | 28.534 | 18.67 | 59.023 | 82.401 | 31.853 | 20.229 | 65.275
Blackhillock | 400 | 78.016 | 30.103 | 16.717 | 59.289 | 76.077 | 29.342 | 19.338 | 60.833
Blarghour | 132 | 23.408 | 9.598 | 1.181 | 14.755 | 19.396 | 7.938 | 1.546 | 12.772
Boat of Garten | 33 | 43.656 | 17.132 | 5.087 | 29.315 | 2.181 | 1.512 | 0 | 2.139
Boat of Garten | 132 | 16.17 | 6.983 | 0.86 | 10.736 | 15.861 | 6.796 | 1.262 | 10.873
Braco West | 33 | 44.482 | 17.228 | 12.869 | 37.232 | 2.168 | 1.503 | 0 | 2.125
Braco West | 132 | 44.526 | 16.522 | 12.242 | 35.607 | 43.749 | 16.399 | 11.226 | 34.418
Bridge of Dun | 33 | 36.657 | 13.8 | 8.616 | 28.132 | 2.14 | 1.484 | 0 | 2.098
Bridge of Dun | 132 | 19.689 | 7.654 | 2.787 | 13.612 | 20.1 | 7.945 | 2.656 | 13.892
Broadford | 33 | 25.72 | 9.911 | 2.96 | 16.977 | 1.823 | 1.263 | 0 | 1.787
Broadford | 132 | 26.955 | 10.662 | 2.808 | 17.886 | 24.936 | 10.031 | 2.39 | 16.576
Brora | 33 | 14.546 | 5.812 | 0.767 | 8.986 | 1.072 | 0.743 | 0 | 1.051
Brora | 132 | 13.659 | 6.774 | 0.022 | 9.601 | 12.818 | 6.101 | 0.195 | 8.823
Burghmuir | 33 | 26.202 | 10.846 | 1.144 | 16.483 | 2.129 | 1.476 | 0 | 2.087
Burghmuir | 132 | 13.57 | 6.698 | 0.112 | 9.584 | 14.516 | 6.8 | 0.413 | 10.029
Cairnford | 33 | 36.59 | 13.762 | 6.958 | 26.42 | 1.089 | 0.755 | 0 | 1.068
Cambushinnie | 132 | 44.458 | 16.497 | 12.217 | 35.548 | 43.607 | 16.369 | 10.958 | 34.107
Cambushinnie | 400 | 52.522 | 20.278 | 10.38 | 39.058 | 45.308 | 17.773 | 9.525 | 34.66
Carnaig | 132 | 38.007 | 14.288 | 8.12 | 28.326 | 41.8 | 15.881 | 8.242 | 30.7
Carnaig | 400 | 63.83 | 23.174 | 17.822 | 50.595 | 56.512 | 21.379 | 16.156 | 46.391
Carradale | 132 | 29.082 | 11.329 | 3.708 | 19.731 | 29.276 | 11.475 | 3.868 | 20.096
Carradale I | 33 | 61.35 | 23.742 | 8.674 | 42.251 | 2.169 | 1.503 | 0 | 2.126
Carradale II | 33 | 72.091 | 27.769 | 12.561 | 51.833 | 2.181 | 1.512 | 0 | 2.138
Cassley | 33 | 21.068 | 8.598 | 0.746 | 12.906 | 1.075 | 0.746 | 0 | 1.054
Cassley | 132 | 10.893 | 5.166 | 0.076 | 7.382 | 10.761 | 4.881 | 0.367 | 7.27
Ceannacroc | 33 | 3.524 | 1.388 | 0.297 | 2.261 | 3.623 | 1.433 | 0.259 | 2.285
Ceannacroc | 132 | 22.032 | 9.604 | 1.198 | 14.78 | 22.971 | 9.811 | 1.809 | 15.685
Central Shetland | 132 | 13.054 | 5.892 | 0.967 | 9.299 | 16.347 | 7.505 | 1.225 | 11.838
Central Shetland | 220 | 7.402 | 3.235 | 1.124 | 5.699 | 9.096 | 3.962 | 1.453 | 7.056
Charleston | 33 | 33.516 | 12.455 | 8.598 | 26.213 | 1.565 | 1.085 | 0 | 1.534
Charleston | 132 | 45.377 | 18.501 | 6.089 | 32.254 | 50.103 | 20.747 | 6.148 | 35.489
Chleansaid | 132 | 21.502 | 8.945 | 1.076 | 13.727 | 18.721 | 7.643 | 1.812 | 12.62
Clachan | 33 | 4.921 | 1.878 | 0.727 | 3.383 | 0.154 | 0.054 | 0.074 | 0.151
Clachan | 132 | 23.636 | 10.984 | 0.561 | 16.095 | 22.059 | 10.056 | 0.903 | 15.124
Clachan 2 | 132 | 23.197 | 10.85 | 0.261 | 15.605 | 21.917 | 10.086 | 0.676 | 14.94
Clash Gour | 132 | 42.636 | 16.056 | 8.45 | 31.158 | 48.416 | 18.305 | 9.829 | 35.716
Clash Gour | 275 | 42.112 | 16.781 | 6.346 | 30.078 | 36.612 | 14.818 | 6.415 | 27.371
Clayhills | 33 | 33.265 | 12.638 | 5.306 | 23.178 | 3.011 | 2.088 | 0 | 2.952
Clayhills | 132 | 50.235 | 20.482 | 4.139 | 33.104 | 54.317 | 22.826 | 3.524 | 35.804
Cloiche | 132 | 32.561 | 13.002 | 2.762 | 21.149 | 33.705 | 13.539 | 3.741 | 22.888
Clunie | 132 | 21.582 | 9.906 | 0.591 | 14.6 | 20.693 | 9.337 | 0.951 | 14.156
Clunie Tee SS | 132 | 21.995 | 10.073 | 0.608 | 14.853 | 21.014 | 9.481 | 0.924 | 14.332
Cnoc Buidhe | 132 | 20.696 | 8.209 | 2.312 | 13.921 | 21.625 | 8.499 | 3.187 | 15.206
Coire Glas SWS | 400 | 74.954 | 27.593 | 18.795 | 57.818 | 63.85 | 24.97 | 11.694 | 47.007
Coire Mashie | 400 | 70.619 | 26.375 | 16.381 | 53.682 | 46.538 | 18.589 | 7.52 | 33.809
Connagill | 132 | 45.049 | 16.925 | 9.27 | 33.205 | 49.636 | 18.929 | 8.777 | 35.546
Connagill | 275 | 40.946 | 16.06 | 7.142 | 29.854 | 36.44 | 14.592 | 6.155 | 26.791
Corriegarth | 132 | 13.266 | 5.206 | 1.694 | 9.056 | 14.067 | 5.507 | 2.101 | 9.889
Corriemoillie | 132 | 35.086 | 13.783 | 4.87 | 24.362 | 36.789 | 14.407 | 5.635 | 26.009
Coupar Angus | 33 | 46.646 | 17.774 | 9.757 | 34.893 | 2.17 | 1.504 | 0 | 2.127
Coupar Angus | 132 | 24.626 | 10.545 | 1.603 | 16.516 | 24.174 | 10.236 | 2.335 | 16.81
Craig Murrail | 33 | 45.269 | 16.698 | 10.174 | 33.789 | 2.157 | 1.495 | 0 | 2.115
Craig Murrail | 275 | 31.84 | 12.063 | 5.828 | 22.887 | 30.25 | 11.92 | 5.474 | 22.331
Craigiebuckler | 33 | 28.923 | 11.26 | 2.93 | 18.855 | 1.515 | 1.05 | 0 | 1.485
Craigiebuckler | 132 | 53.219 | 21.428 | 5.083 | 35.387 | 59.239 | 23.994 | 5.854 | 39.786
Crarae South | 275 | 31.286 | 11.858 | 5.823 | 22.593 | 29.003 | 11.437 | 5.159 | 21.334
Creag Dubh | 132 | 44.779 | 16.363 | 11.062 | 34.203 | 45.623 | 17.185 | 9.326 | 33.63
Creag Dubh | 275 | 44.562 | 16.486 | 9.108 | 32.423 | 44.31 | 17.189 | 8.639 | 32.949
Creag Riabhach | 132 | 15.844 | 6.729 | 0.771 | 10.287 | 16.436 | 6.778 | 1.275 | 10.861
Crossaig | 33 | 32.067 | 11.994 | 6.246 | 23.209 | 1.085 | 0.752 | 0 | 1.064
Crossaig | 132 | 51.585 | 19.609 | 7.775 | 35.507 | 54.653 | 21.156 | 7.999 | 37.917
Crossaig | 220 | 17.384 | 7.141 | 2.674 | 12.773 | 17.626 | 7.66 | 3.067 | 13.9
Crossaig North | 132 | 51.548 | 19.594 | 7.77 | 35.48 | 54.076 | 20.934 | 7.922 | 37.526
Crossaig North | 275 | 25.73 | 9.82 | 4.876 | 18.764 | 28.637 | 11.087 | 5.796 | 21.475
Culligran | 132 | 20.716 | 9.901 | 0.337 | 14.339 | 18.717 | 8.746 | 0.554 | 12.923
Dalchork SS | 132 | 36.697 | 14.152 | 4.945 | 24.959 | 33.452 | 13.265 | 3.557 | 22.316
Dallas | 33 | 45.281 | 17.118 | 7.491 | 31.7 | 1.091 | 0.757 | 0 | 1.07
Dallas | 275 | 39.797 | 15.882 | 5.901 | 28.362 | 34.181 | 13.817 | 5.77 | 25.311
Deanie West | 132 | 15.509 | 7.535 | 0.251 | 10.906 | 14.44 | 6.776 | 0.517 | 10.099
Dell | 132 | 26.852 | 10.987 | 1.451 | 16.989 | 26.264 | 11.053 | 1.393 | 17.025
Dorenell | 132 | 16.819 | 7.135 | 1.226 | 11.316 | 17.664 | 7.294 | 1.794 | 12.11
Dounreay | 33 | 44.849 | 17.156 | 8.213 | 32.476 | 2.161 | 1.498 | 0 | 2.118
Dounreay | 132 | 30.038 | 11.221 | 7.052 | 22.921 | 40.695 | 15.322 | 8.711 | 30.38
Dounreay 2 | 275 | 54.422 | 20.936 | 11.362 | 40.97 | 52.243 | 20.544 | 10.711 | 39.765
Dounreay West | 220 | 15.456 | 5.718 | 4.305 | 12.392 | 17.174 | 6.515 | 4.409 | 13.623
Dounreay West | 275 | 54.073 | 20.815 | 11.213 | 40.65 | 51.933 | 20.442 | 10.54 | 39.45
Dunbeath | 33 | 12.564 | 4.923 | 0.893 | 7.855 | 0.396 | 0.275 | 0 | 0.388
Dunbeath | 132 | 13.996 | 6.735 | 0.067 | 9.592 | 12.466 | 5.898 | 0.235 | 8.576
Dunmaglass | 132 | 15.304 | 5.85 | 2.639 | 10.912 | 16.501 | 6.355 | 2.878 | 11.866
Dunoon | 33 | 41.04 | 16.293 | 2.957 | 25.999 | 2.151 | 1.491 | 0 | 2.109
Dunoon | 132 | 11.793 | 5.286 | 0.61 | 8.086 | 11.148 | 4.864 | 0.969 | 7.848
Dunvegan | 33 | 27.25 | 10.716 | 3.161 | 18.316 | 1.076 | 0.746 | 0 | 1.055
Dunvegan | 132 | 24.724 | 10.233 | 1.594 | 16.066 | 23.752 | 9.737 | 1.851 | 15.622
Dyce | 33 | 48.942 | 18.217 | 12.083 | 37.846 | 2.171 | 1.505 | 0 | 2.128
Dyce | 132 | 26.207 | 11.017 | 2.014 | 17.594 | 26.837 | 11.209 | 2.333 | 18.185
Earba | 400 | 61.227 | 22.811 | 14.71 | 46.969 | 38.928 | 15.573 | 6.031 | 28.055
Eday | 132 | 12.569 | 5.123 | 0.782 | 8.027 | 11.908 | 4.953 | 1.177 | 8.181
Edinbane | 132 | 42.277 | 16.064 | 9.139 | 31.857 | 49.626 | 18.815 | 11.062 | 37.67
Elchies | 132 | 18.905 | 8.028 | 1.362 | 12.716 | 18.898 | 7.721 | 2.231 | 13.15
Elgin | 33 | 31.27 | 11.968 | 4.874 | 21.799 | 1.826 | 1.266 | 0 | 1.79
Elgin | 132 | 27.963 | 11.961 | 1.046 | 17.961 | 25.615 | 10.942 | 2.115 | 17.59
Emmock | 275 | 77.699 | 29.635 | 20.925 | 62.835 | 85.349 | 32.759 | 22.393 | 68.722
Emmock | 400 | 94.856 | 37.062 | 19.576 | 71.99 | 82.618 | 32.601 | 18.918 | 65.023
Errochty | 33 | 36.065 | 13.393 | 7.843 | 26.783 | 2.157 | 1.495 | 0 | 2.114
Errochty | 132 | 47.405 | 19.36 | 8.354 | 35.734 | 53.461 | 21.723 | 9.663 | 40.384
Fanellan | 400 | 99.379 | 36.79 | 25.584 | 77.614 | 78.907 | 30.807 | 16.65 | 60.218
Farigaig I | 132 | 17.327 | 6.489 | 3.796 | 12.972 | 19.549 | 7.397 | 3.761 | 14.222
Farigaig I | 275 | 59.789 | 23.425 | 10.266 | 43.394 | 53.45 | 21.541 | 8.282 | 38.745
Farigaig II | 132 | 17.479 | 6.514 | 4.097 | 13.31 | 19.871 | 7.479 | 4.098 | 14.675
Farigaig II | 275 | 59.807 | 23.428 | 10.316 | 43.448 | 53.492 | 21.552 | 8.334 | 38.814
Farr | 132 | 26.98 | 11.062 | 1.609 | 17.253 | 24.904 | 10.456 | 1.649 | 16.436
Fasnakyle | 33 | 46.302 | 17.07 | 12.151 | 36.292 | 2.152 | 1.492 | 0 | 2.11
Fasnakyle | 132 | 44.538 | 16.9 | 7.724 | 31.624 | 48.333 | 18.936 | 6.274 | 33.053
Fernoch | 132 | 22.513 | 9.641 | 0.915 | 14.549 | 22.456 | 9.459 | 1.439 | 14.816
Fetteresso | 33 | 39.363 | 15.241 | 5.293 | 26.847 | 1.091 | 0.756 | 0 | 1.07
Fetteresso | 132 | 57.022 | 21.406 | 12.874 | 43.146 | 63.058 | 23.986 | 11.981 | 45.903
Fetteresso | 400 | 78.574 | 30.887 | 13.782 | 57.463 | 53.17 | 21.756 | 8.148 | 38.916
Fiddes | 33 | 52.926 | 19.738 | 13.935 | 41.849 | 2.167 | 1.502 | 0 | 2.125
Fiddes | 132 | 32.057 | 13.15 | 2.151 | 20.747 | 29.722 | 12.712 | 2.095 | 20.073
Finlarig | 132 | 22.741 | 10.522 | 0.921 | 15.802 | 23.1 | 10.462 | 1.182 | 15.978
Finstown | 132 | 23.352 | 8.188 | 4.789 | 16.369 | 29.888 | 10.974 | 5.905 | 21.425
Finstown | 220 | 13.19 | 5.072 | 2.877 | 10.049 | 14.51 | 5.783 | 3.425 | 11.603
Fort Augustus | 33 | 20.244 | 7.397 | 5.762 | 16.223 | 1.08 | 0.749 | 0 | 1.059
Fort Augustus | 400 | 89.292 | 32.767 | 22.743 | 69.082 | 79.904 | 30.787 | 17.827 | 61.366
Fort Augustus I | 132 | 61.286 | 22.823 | 14.325 | 46.602 | 74.609 | 28.205 | 14.792 | 54.679
Fort Augustus II | 132 | 61.756 | 22.906 | 14.819 | 47.213 | 69.085 | 26.047 | 14.381 | 51.217
Fort William | 33 | 42.088 | 16.017 | 7.388 | 30.04 | 2.162 | 1.499 | 0 | 2.12
Fort William | 132 | 12.651 | 5.565 | 1.158 | 9.027 | 12.556 | 5.401 | 1.408 | 9.045
Foyers | 275 | 58.402 | 22.857 | 10.919 | 43.244 | 55.234 | 22.024 | 10.396 | 41.543
Foyers North SS | 275 | 59.516 | 23.184 | 11.549 | 44.336 | 56.07 | 22.287 | 10.753 | 42.27
Fraserburgh | 33 | 29.718 | 11.617 | 2.963 | 19.392 | 2.13 | 1.477 | 0 | 2.088
Fraserburgh | 132 | 13.292 | 5.997 | 0.503 | 8.984 | 13.309 | 5.961 | 0.721 | 9.151
Fyrish | 132 | 43.465 | 16.436 | 8.346 | 31.59 | 47.003 | 17.93 | 8.622 | 33.978
Fyrish | 275 | 39.196 | 15.651 | 5.946 | 28.079 | 33.923 | 13.733 | 5.639 | 25.062
Garvary | 132 | 43.087 | 17.499 | 6.566 | 31.314 | 49.295 | 20.13 | 6.733 | 35.201
Gills Bay | 132 | 38.733 | 14.829 | 6.149 | 27.12 | 43.816 | 16.915 | 7.513 | 31.434
Glen Kyllachy | 132 | 32.754 | 14.237 | 0.808 | 20.942 | 31.882 | 13.787 | 1.228 | 20.726
Glen Ullinish Extension | 132 | 40.07 | 15.254 | 8.314 | 29.887 | 46.462 | 17.919 | 8.412 | 33.753
Glenagnes | 132 | 42.105 | 17.456 | 4.318 | 29.004 | 44.878 | 19.315 | 3.186 | 30.501
Glendoe | 132 | 40.693 | 16.551 | 2.934 | 26.34 | 42.179 | 18.548 | 3.325 | 29.555
Glendye | 132 | 19.349 | 8.318 | 0.635 | 12.398 | 19.838 | 8.414 | 0.754 | 12.654
Glenfarclas | 33 | 23.644 | 9.801 | 0.641 | 14.501 | 1.118 | 0.775 | 0 | 1.096
Glenfarclas | 132 | 8.529 | 3.948 | 0.229 | 5.813 | 8.469 | 3.783 | 0.516 | 5.866
Glenmoriston | 132 | 25.756 | 11.111 | 1.357 | 17.071 | 25.438 | 10.855 | 1.967 | 17.319
Gordonbush | 275 | 29.946 | 12.027 | 4.116 | 21.125 | 26.094 | 10.511 | 4.498 | 19.363
Greens | 400 | 127.292 | 47.561 | 34.327 | 101.588 | 139.516 | 53.242 | 36.841 | 112.136
Gremista | 33 | 26.164 | 10.749 | 2.302 | 17.503 | 1.755 | 1.217 | 0 | 1.721
Gremista | 132 | 10.839 | 4.877 | 0.685 | 7.582 | 12.253 | 5.422 | 0.985 | 8.652
Griffin | 132 | 18.104 | 8.578 | 0.526 | 12.657 | 18.089 | 8.313 | 1.147 | 12.903
Grudie Bridge | 33 | 50.7 | 18.66 | 13.341 | 39.73 | 2.192 | 1.519 | 0 | 2.149
Grudie Bridge | 132 | 26.544 | 10.815 | 2.257 | 17.553 | 26.819 | 10.894 | 2.623 | 18.029
Harris | 132 | 7.314 | 3.263 | 0.104 | 4.718 | 7.864 | 3.375 | 0.252 | 5.026
Hebridean | 132 | 30.324 | 11.671 | 4.861 | 21.366 | 34.876 | 13.517 | 5.336 | 24.453
High Constellation | 132 | 41.241 | 15.974 | 4.799 | 27.39 | 44.962 | 17.96 | 4.254 | 29.653
Hollandmey | 132 | 38.173 | 14.694 | 5.578 | 26.358 | 42.781 | 16.773 | 5.893 | 29.614
Hurlie | 400 | 79.57 | 30.377 | 19.278 | 62.237 | 46.891 | 19.392 | 5.039 | 32.464
Inveraray SS | 132 | 24.789 | 11.496 | 0.411 | 16.668 | 20.761 | 9.582 | 0.44 | 13.991
Inverarnan | 132 | 48.224 | 19.546 | 5.905 | 33.548 | 48.504 | 20.064 | 5.174 | 33.548
Invergarry | 132 | 38.674 | 15.702 | 2.322 | 24.529 | 39.066 | 16.288 | 1.864 | 24.899
Inverness | 33 | 53.341 | 20.688 | 8.18 | 37.437 | 3.182 | 2.206 | 0 | 3.12
Inverness | 132 | 40.62 | 15.747 | 5.224 | 27.493 | 46.469 | 18.281 | 5.414 | 31.267
Keith | 132 | 43.067 | 16.714 | 9.367 | 33.004 | 58.666 | 23.241 | 11.295 | 44.163
Keith | 275 | 70.257 | 27.035 | 16.423 | 54.656 | 77.426 | 30.252 | 17.099 | 59.882
Keith I | 33 | 69.11 | 26.304 | 15.116 | 52.315 | 2.169 | 1.503 | 0 | 2.126
Keith II | 33 | 42.502 | 16.284 | 7.644 | 30.672 | 2.179 | 1.511 | 0 | 2.136
Kergord | 132 | 13.989 | 6.383 | 0.993 | 10.02 | 17.93 | 8.188 | 1.345 | 12.925
Killin | 33 | 33.153 | 12.924 | 4.048 | 22.326 | 2.138 | 1.482 | 0 | 2.096
Killin | 132 | 26.157 | 11.907 | 1.346 | 18.186 | 27.839 | 12.327 | 1.958 | 19.391
Kilmorack North | 132 | 68.23 | 26.874 | 11.028 | 49.034 | 73.933 | 29.793 | 8.612 | 50.745
Kinardochy | 132 | 30.315 | 11.483 | 7.609 | 23.849 | 35.583 | 13.496 | 8.623 | 27.709
Kinardochy | 400 | 44.028 | 16.87 | 9.075 | 32.932 | 37.349 | 14.578 | 8.502 | 29.119
Kinlochleven | 33 | 21.75 | 8.403 | 3.902 | 15.786 | 0.722 | 0.5 | 0 | 0.708
Kinlochleven | 132 | 7.747 | 3.553 | 0.666 | 5.69 | 7.684 | 3.383 | 0.817 | 5.601
Kinmuck | 400 | 73.384 | 28.202 | 16.084 | 55.967 | 60.133 | 24.04 | 10.095 | 44.093
Kintore | 33 | 46.616 | 18.018 | 13.605 | 39.086 | 2.226 | 1.544 | 0 | 2.183
Kintore | 132 | 57.776 | 22.602 | 11.075 | 43.039 | 65.102 | 25.556 | 11.629 | 47.77
Kintore | 275 | 65.995 | 24.929 | 19.692 | 54.946 | 69.669 | 26.659 | 18.321 | 56.022
Kintore | 400 | 114.681 | 43.944 | 26.413 | 88.559 | 95.203 | 37.892 | 18.392 | 71.979
Kirkan | 275 | 37.556 | 15.154 | 5.113 | 26.544 | 26.832 | 11.153 | 3.58 | 19.352
Kirkan SS | 275 | 60.015 | 23.661 | 9.945 | 43.407 | 50.44 | 20.55 | 6.685 | 35.747
Kirkton | 132 | 38.944 | 15.063 | 5.202 | 26.504 | 38.749 | 15.249 | 4.573 | 26.138
Knocknagael | 132 | 44.008 | 16.754 | 7.475 | 31.169 | 50.357 | 19.342 | 8.021 | 35.375
Knocknagael | 275 | 94.631 | 35.687 | 20.931 | 71.4 | 91.059 | 35.607 | 18.601 | 68.956
Ladyfield | 132 | 26.333 | 10.635 | 1.606 | 16.647 | 21.983 | 8.946 | 1.802 | 14.453
Lairg | 33 | 33.182 | 12.754 | 4.483 | 22.52 | 1.102 | 0.764 | 0 | 1.08
Lairg | 132 | 25.693 | 10.829 | 0.986 | 16.301 | 23.317 | 9.875 | 1.397 | 15.362
Lairg South | 132 | 34.442 | 13.282 | 4.729 | 23.512 | 32.637 | 12.948 | 3.399 | 21.71
Lewis | 132 | 33.598 | 12.698 | 7.01 | 24.968 | 42.963 | 16.195 | 9.26 | 32.164
Lewis | 400 | 15.386 | 5.839 | 3.842 | 12.1 | 19.345 | 7.308 | 5.07 | 15.405
Limekiln | 132 | 23.528 | 9.189 | 2.903 | 15.898 | 23.902 | 9.465 | 2.903 | 16.289
Loch Buidhe | 132 | 45.525 | 18.417 | 7.611 | 33.657 | 52.388 | 21.108 | 8.323 | 38.174
Loch Buidhe | 275 | 43.66 | 17.432 | 6.512 | 31.165 | 37.972 | 15.239 | 7.062 | 28.614
Loch Fearna | 400 | 43.802 | 16.785 | 7.151 | 30.888 | 33.848 | 13.308 | 6.687 | 25.507
Loch Kemp | 275 | 49.805 | 19.374 | 9.863 | 37.263 | 47.787 | 19.339 | 8.657 | 36.006
Loch Lundie | 132 | 53.883 | 19.849 | 13.77 | 41.84 | 60.875 | 22.788 | 13.402 | 45.629
Loch Lundie | 400 | 81.033 | 29.61 | 20.885 | 62.76 | 71.545 | 27.716 | 14.52 | 53.716
Loch na Cathrach | 275 | 76.829 | 29.145 | 15.173 | 56.391 | 76.611 | 30.332 | 15.44 | 58.336
Lochay East | 132 | 22.452 | 10.39 | 0.962 | 15.655 | 23.348 | 10.521 | 1.418 | 16.296
Longside | 132 | 52.612 | 19.394 | 14.317 | 41.744 | 62.335 | 23.142 | 15.661 | 48.388
Longside | 400 | 120.375 | 45.204 | 32.014 | 95.942 | 129.665 | 49.488 | 34.75 | 104.737
Luichart | 132 | 33.319 | 13.168 | 4.092 | 22.715 | 31.901 | 12.752 | 3.595 | 21.629
Lunanhead | 33 | 40.528 | 15.247 | 8.753 | 30.316 | 2.169 | 1.504 | 0 | 2.127
Lunanhead | 132 | 18.599 | 7.803 | 1.429 | 12.463 | 17.468 | 7.255 | 1.796 | 12.057
Lunanhead 2 | 33 | 46.687 | 17.207 | 11.331 | 35.666 | 2.155 | 1.494 | 0 | 2.113
Lunanhead 2 | 275 | 44.814 | 17.76 | 9.164 | 34.281 | 52.891 | 20.574 | 12.64 | 41.736
Lyndhurst | 33 | 35.455 | 13.484 | 5.984 | 25.053 | 2.902 | 2.012 | 0 | 2.845
Lyndhurst | 132 | 36.38 | 15.588 | 2.208 | 24.252 | 36.835 | 16.053 | 2.261 | 24.963
Macduff | 33 | 48.801 | 18.952 | 7.669 | 34.47 | 2.174 | 1.507 | 0 | 2.131
Macduff | 132 | 10.359 | 4.825 | 0.988 | 7.812 | 10.041 | 4.497 | 1.33 | 7.689
Melgarve | 132 | 59.215 | 21.962 | 13.968 | 45.028 | 67.546 | 25.409 | 13.783 | 49.717
Melgarve | 400 | 65.414 | 24.479 | 14.981 | 49.599 | 53.196 | 20.698 | 11.451 | 40.723
Meygen | 132 | 38.733 | 14.829 | 6.149 | 27.12 | 43.816 | 16.915 | 7.513 | 31.434
Millennium | 132 | 24.233 | 10.526 | 1.201 | 16.087 | 24.084 | 10.305 | 1.6 | 16.173
Milton of Craigie | 33 | 39.759 | 14.955 | 7.604 | 28.754 | 3.272 | 2.268 | 0 | 3.207
Milton of Craigie | 132 | 43.686 | 17.824 | 6.196 | 31.403 | 46.739 | 19.81 | 4.967 | 32.982
Mossford | 132 | 30.644 | 12.309 | 3.116 | 20.524 | 31.662 | 12.687 | 3.52 | 21.462
Mossy Hill | 132 | 10.956 | 4.936 | 0.687 | 7.668 | 12.387 | 5.48 | 0.999 | 8.748
Muaithebheal | 132 | 14.256 | 5.905 | 1.355 | 9.706 | 15.318 | 6.173 | 2.051 | 10.782
Mybster I | 33 | 65.813 | 25.564 | 10.758 | 46.911 | 2.206 | 1.529 | 0 | 2.163
Mybster I | 132 | 24.266 | 10.31 | 1.6 | 16.182 | 23.903 | 10.446 | 0.83 | 15.603
Mybster II | 33 | 59.757 | 22.798 | 9.073 | 41.314 | 2.183 | 1.513 | 0 | 2.14
Mybster II | 132 | 25.875 | 9.677 | 5.907 | 19.592 | 27.825 | 10.441 | 6.516 | 21.281
Mybster III | 33 | 43.445 | 16.119 | 10.259 | 33.055 | 2.162 | 1.499 | 0 | 2.12
Nairn | 33 | 36.226 | 13.887 | 5.179 | 24.819 | 3.027 | 2.098 | 0 | 2.968
Nairn | 132 | 17.956 | 7.898 | 0.66 | 11.83 | 16.726 | 7.173 | 1.166 | 11.31
Nant | 132 | 25.69 | 10.069 | 2.493 | 16.732 | 22.146 | 9.04 | 1.584 | 14.369
New Cairnford Collector Substation | 275 | 58.878 | 23.022 | 11.497 | 44.054 | 49.772 | 20.22 | 7.37 | 35.966
New Deer | 400 | 127.404 | 47.63 | 34.171 | 101.531 | 139.329 | 53.203 | 36.536 | 111.777
New East Coast Substation | 132 | 24.493 | 9.156 | 6.146 | 19.095 | 28.1 | 10.499 | 6.897 | 21.746
New East Coast Substation | 275 | 45.496 | 17.951 | 9.775 | 35.162 | 54.089 | 20.945 | 13.584 | 43.205
Newmachar | 132 | 44.441 | 17.079 | 8.586 | 32.74 | 47.796 | 18.478 | 8.324 | 34.456
Newmachar | 400 | 99.104 | 38.078 | 22.237 | 76.087 | 77.813 | 31.17 | 14.385 | 58.466
Northern Shetland | 220 | 7.171 | 3.12 | 1.11 | 5.522 | 8.549 | 3.716 | 1.326 | 6.581
Orrin | 33 | 30.98 | 11.632 | 5.165 | 21.615 | 1.083 | 0.751 | 0 | 1.062
Orrin | 132 | 37.218 | 14.719 | 4.57 | 25.385 | 36.059 | 14.435 | 4.095 | 24.508
Ourack | 132 | 24.343 | 10.036 | 1.368 | 15.561 | 21.833 | 8.905 | 2.014 | 14.607
Pentland | 132 | 29.29 | 11 | 6.363 | 21.919 | 40.328 | 15.247 | 8.07 | 29.633
Persley | 33 | 37.031 | 13.864 | 9.085 | 28.691 | 2.168 | 1.503 | 0 | 2.125
Persley | 132 | 53.887 | 21.529 | 6.478 | 36.925 | 58.963 | 24.038 | 6.076 | 40.072
Peterhead | 132 | 36.084 | 13.563 | 8.688 | 27.869 | 45.301 | 17.244 | 9.184 | 33.571
Peterhead | 275 | 78.493 | 28.862 | 26.865 | 67.682 | 93.125 | 34.557 | 30.019 | 78.891
Peterhead 4 | 275 | 78.201 | 28.755 | 26.75 | 67.417 | 92.622 | 34.393 | 29.648 | 78.287
Peterhead 4 | 400 | 115.621 | 43.487 | 30.701 | 92.201 | 117.152 | 44.923 | 30.093 | 93.624
Peterhead Grange | 33 | 35.584 | 13.684 | 6.632 | 25.983 | 0.576 | 0.399 | 0 | 0.565
Peterhead Grange | 132 | 25.391 | 10.111 | 2.613 | 16.912 | 27.109 | 11.062 | 2.452 | 18.097
Quoich | 132 | 20.884 | 8.507 | 1.302 | 13.333 | 18.38 | 7.605 | 1.244 | 12
Quoich Tee SS | 132 | 23.013 | 9.141 | 2.081 | 15.008 | 20.322 | 8.239 | 1.667 | 13.319
Rannoch | 33 | 37.885 | 14.918 | 3.768 | 24.865 | 2.17 | 1.505 | 0 | 2.128
Rannoch | 132 | 12.595 | 5.997 | 0.645 | 9.126 | 12.107 | 5.542 | 1.027 | 8.864
Redmoss | 33 | 38.092 | 14.334 | 7.465 | 27.736 | 2.997 | 2.078 | 0 | 2.938
Redmoss | 132 | 44.672 | 18.845 | 2.197 | 28.848 | 40.696 | 18.26 | 1.763 | 27.586
Rothienorman | 33 | 60.723 | 22.591 | 20.391 | 52.339 | 2.187 | 1.516 | 0 | 2.144
Rothienorman | 400 | 120.421 | 45.623 | 29.061 | 93.581 | 106.229 | 42.01 | 19.962 | 79.373
Salamander | 132 | 28.524 | 11.182 | 3.723 | 19.537 | 33.219 | 13.269 | 3.789 | 22.553
Shin | 33 | 45.06 | 16.807 | 10.253 | 34.021 | 2.167 | 1.502 | 0 | 2.124
Shin | 132 | 41.104 | 16.861 | 5.799 | 29.644 | 41.624 | 17.046 | 5.97 | 30.077
Sinclair | 132 | 52.612 | 19.394 | 14.317 | 41.744 | 62.335 | 23.142 | 15.661 | 48.388
Slickly | 132 | 24.925 | 10.246 | 1.395 | 15.885 | 23.035 | 9.439 | 1.982 | 15.331
Sloy | 132 | 38.205 | 16.455 | 1.851 | 25.122 | 37.895 | 16.792 | 1.791 | 25.538
Sloy West SS | 132 | 42.514 | 17.947 | 2.772 | 28.153 | 43.795 | 18.697 | 3.072 | 29.513
Spittal | 132 | 30.803 | 12.181 | 7.4 | 24.626 | 36.554 | 14.44 | 7.934 | 28.355
Spittal | 275 | 67.24 | 25.244 | 18.328 | 54.028 | 77.884 | 29.564 | 21.057 | 62.866
St Fergus East | 132 | 25.092 | 10.191 | 1.955 | 16.367 | 27.016 | 11.322 | 1.568 | 17.58
St Fergus Gas Terminal | 132 | 24.592 | 10.045 | 1.753 | 15.959 | 25.978 | 10.966 | 1.326 | 16.835
St Fergus Mobil | 132 | 22.798 | 9.766 | 0.793 | 14.604 | 23.963 | 10.755 | 0.669 | 15.879
St Fergus SS | 132 | 28.947 | 11.335 | 3.946 | 19.975 | 33.944 | 13.573 | 3.717 | 22.912
St Fergus Vsd | 132 | 24.359 | 9.966 | 1.691 | 15.785 | 25.715 | 10.871 | 1.279 | 16.654
St Fillans | 33 | 3.824 | 1.445 | 0.662 | 2.705 | 4.156 | 1.566 | 0.725 | 2.939
St Fillans | 132 | 11.367 | 5.514 | 0.296 | 8.095 | 10.516 | 4.975 | 0.525 | 7.561
Stannergate | 33 | 33.2 | 12.502 | 7.731 | 25.411 | 2.148 | 1.489 | 0 | 2.106
Stannergate | 132 | 43.364 | 17.846 | 4.979 | 30.217 | 47.23 | 19.991 | 4.676 | 32.948
Stornoway | 132 | 32.461 | 12.478 | 5.259 | 22.905 | 41.101 | 15.883 | 6.154 | 28.616
Strath Oykel | 132 | 38.324 | 15.839 | 4.661 | 27.061 | 37.417 | 15.403 | 4.709 | 26.492
Strathbrora | 275 | 32.322 | 12.974 | 4.516 | 22.865 | 27.415 | 11.094 | 4.626 | 20.315
Strathy | 132 | 36.452 | 13.918 | 5.997 | 25.68 | 36.423 | 14.178 | 5.334 | 25.384
Strathy South | 132 | 28.867 | 11.447 | 2.835 | 19.023 | 30.041 | 11.91 | 3.913 | 20.757
Strathy Switching Station | 132 | 37.114 | 14.119 | 6.418 | 26.386 | 37.202 | 14.445 | 5.514 | 25.943
Strathy Wood | 132 | 28.462 | 11.124 | 3.314 | 19.046 | 28.733 | 11.29 | 3.779 | 19.746
Strichen | 33 | 38.953 | 14.947 | 5.788 | 26.927 | 2.147 | 1.488 | 0 | 2.105
Strichen | 132 | 14.634 | 6.506 | 0.774 | 9.975 | 14.721 | 6.515 | 1.104 | 10.318
Stronelairg | 132 | 45.456 | 17.166 | 8.379 | 32.656 | 51.284 | 20.235 | 8.307 | 36.923
Tangy IV | 132 | 16.783 | 6.747 | 1.451 | 10.992 | 16.879 | 6.769 | 1.961 | 11.533
Tarland | 33 | 26.153 | 10.483 | 2.55 | 17.375 | 1.519 | 1.053 | 0 | 1.489
Tarland | 132 | 9.142 | 4.466 | 0.289 | 6.604 | 8.343 | 3.891 | 0.513 | 6.016
Taynuilt | 33 | 64.177 | 24.097 | 13.78 | 47.858 | 2.163 | 1.5 | 0 | 2.121
Taynuilt | 132 | 25.736 | 9.735 | 4.38 | 18.148 | 23.16 | 8.978 | 3.714 | 16.411
Tealing | 132 | 50.483 | 19.939 | 11.371 | 39.569 | 59.397 | 23.496 | 12.346 | 45.574
Tealing | 275 | 78.395 | 29.91 | 21.087 | 63.387 | 86.377 | 33.118 | 22.976 | 69.811
Tealing Solar and Storage | 132 | 31.864 | 13.295 | 2.684 | 21.485 | 31.379 | 13.257 | 2.539 | 21.287
Thurso South | 33 | 63.233 | 23.551 | 19.667 | 52.974 | 2.22 | 1.539 | 0 | 2.177
Thurso South | 132 | 55.185 | 20.596 | 12.914 | 42.04 | 61.541 | 23.327 | 13.045 | 46.034
Thurso South | 275 | 53.436 | 20.305 | 12.434 | 41.149 | 53.654 | 20.89 | 11.523 | 41.066
Tomatin | 132 | 46.897 | 17.715 | 9.208 | 34.261 | 51.044 | 19.605 | 8.486 | 36.212
Tomatin | 275 | 36.975 | 14.447 | 6.538 | 26.969 | 30.805 | 12.316 | 5.381 | 22.798
Tomchrasky | 132 | 17.161 | 8.072 | 0.288 | 11.703 | 15.584 | 6.908 | 0.793 | 10.562
Tummel Bridge | 132 | 41.824 | 17.584 | 4.673 | 29.541 | 43.968 | 18.653 | 3.825 | 30.204
Willowdale | 33 | 34.052 | 12.651 | 8.48 | 26.371 | 2.998 | 2.078 | 0 | 2.939
Willowdale | 132 | 53.7 | 21.524 | 5.816 | 36.255 | 60.48 | 24.338 | 7.105 | 41.524
Woodhill | 33 | 32.287 | 12.122 | 7.058 | 24.201 | 4.438 | 3.077 | 0 | 4.351
Woodhill | 132 | 50.584 | 20.513 | 4.397 | 33.407 | 56.628 | 23.065 | 5.293 | 37.912
Yell | 132 | 10.332 | 4.288 | 1.188 | 7.252 | 10.782 | 4.321 | 1.665 | 7.775
Yell | 220 | 6.875 | 2.981 | 1.097 | 5.313 | 8.134 | 3.553 | 1.304 | 6.328

## D2.1
ETYS 2025 Year 1 Winter Peak 2025/26 - SPT Fault Levels
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AYRS4- | 400 | 55.23 | 20.31 | 10.99 | 39.72 | 63.52 | 24.21 | 13.49 | 47.72
COAB4- | 400 | 59.52 | 22.77 | 10.43 | 42.64 | 59.07 | 23.05 | 11.61 | 44.21
COAL4- | 400 | 61.11 | 23.32 | 10.92 | 43.89 | 60.56 | 23.58 | 11.95 | 45.3
CRYR4- | 400 | 59.84 | 21.95 | 13.42 | 44.46 | 54.29 | 20.95 | 11.28 | 40.91
DENN4- | 400 | 30.95 | 11.41 | 8.6 | 24.73 | 28.84 | 10.95 | 7.58 | 23.06
DEVM4- | 400 | 37.85 | 14.12 | 7.68 | 27.66 | 31.59 | 12.47 | 5.84 | 23.47
ECCL4A | 400 | 48.69 | 17.97 | 11.08 | 36.49 | 39.97 | 15.55 | 7.88 | 29.87 | Series Compensation Bypassed
ECCL4B | 400 | 48.75 | 17.99 | 11.08 | 36.52 | 40.26 | 15.66 | 7.93 | 30.07 | Series Compensation Bypassed
ELVA4- | 400 | 66.99 | 25.73 | 11.3 | 47.69 | 52.17 | 20.99 | 7.96 | 37.64 | Series Compensation Bypassed
FALL4- | 400 | 51.88 | 19.05 | 11.25 | 38.19 | 45.17 | 17.56 | 8.86 | 33.69
GRNA4- | 400 | 56.89 | 21.59 | 10.53 | 41.07 | 48.33 | 18.85 | 10.32 | 36.98 | Series Compensation Bypassed
HUCS4- | 400 | 55.72 | 20.5 | 11.04 | 40.03 | 64.37 | 24.49 | 13.9 | 48.54
HUER4- | 400 | 56.03 | 20.61 | 11.07 | 40.22 | 64.56 | 24.57 | 13.85 | 48.6
HUNE4- | 400 | 56.07 | 20.62 | 11.08 | 40.25 | 64.66 | 24.61 | 13.89 | 48.69
KILS4- | 400 | 52.22 | 19.38 | 10.23 | 37.63 | 48.4 | 18.77 | 10.25 | 36.8
KILS4T | 400 | 49.15 | 18.41 | 9.88 | 35.92 | 47.64 | 18.46 | 10.41 | 36.52
MOFF4- | 400 | 48.61 | 18.75 | 7.95 | 34.47 | 39.08 | 15.67 | 6.27 | 28.42 | Series Compensation Bypassed
NEIL4Q | 400 | 53.66 | 19.65 | 11.62 | 39.41 | 51.9 | 19.98 | 11.69 | 39.95
NEIL4R | 400 | 53.66 | 19.65 | 11.62 | 39.41 | 51.9 | 19.98 | 11.69 | 39.95
STHA4A | 400 | 64.66 | 24.05 | 12.31 | 46.33 | 59.65 | 23.21 | 11.43 | 44.26
STHA4B | 400 | 61.51 | 23.13 | 12.38 | 45.09 | 57.69 | 22.52 | 11.19 | 43.03
TORN4- | 400 | 71.56 | 25.87 | 17.13 | 53.72 | 69.3 | 26.05 | 18.65 | 55.49
WISH4- | 400 | 57.75 | 21.59 | 10.32 | 40.85 | 53.04 | 20.72 | 10.2 | 39.5
AUCH2- | 275 | 15.54 | 5.77 | 2.03 | 10.2 | 15.45 | 6.16 | 1.87 | 10.57
BUSB2- | 275 | 56.75 | 21.42 | 10.21 | 40.5 | 51.18 | 20.43 | 7.44 | 36.33
CLYM2- | 275 | 87.65 | 32.2 | 17.75 | 63.28 | 80.12 | 31.27 | 14.95 | 59.17
CLYN2Q | 275 | 19.04 | 7.72 | 6.08 | 17 | 18.83 | 7.22 | 6.19 | 16.39
CLYS2R | 275 | 16.93 | 6.62 | 5.38 | 14.74 | 17.28 | 6.57 | 5.27 | 14.56
COCK2- | 275 | 60.31 | 22.21 | 13.07 | 44.48 | 57.38 | 22.31 | 11.64 | 43.2
COYL2- | 275 | 56.79 | 20.44 | 11.53 | 40.44 | 56.7 | 21.91 | 10.13 | 41.11
CURR2- | 275 | 58.17 | 21.5 | 11.19 | 41.6 | 55.38 | 21.61 | 11 | 41.56
DALL2- | 275 | 33.38 | 12.5 | 6.71 | 24.4 | 31.78 | 12.45 | 6.03 | 23.64
DENN2- | 275 | 80.32 | 29.83 | 16.24 | 58.42 | 72.09 | 28.1 | 14.81 | 54.55
EERH2- | 275 | 75.5 | 27.89 | 15.01 | 54.46 | 65.66 | 25.78 | 11.39 | 47.86
EKIS2- | 275 | 70.59 | 26.62 | 13.52 | 51.16 | 67.61 | 26.99 | 10.92 | 49.09
ELVA2Q | 275 | 19.75 | 7.91 | 7.03 | 18.21 | 18.84 | 7.35 | 5.77 | 16.16
ELVA2R | 275 | 17.69 | 6.81 | 6.56 | 16.18 | 18.04 | 6.75 | 6.35 | 15.89
GLRO2- | 275 | 44.77 | 17.43 | 6.66 | 31.3 | 36.32 | 14.69 | 5.53 | 26.31
GRMO2- | 275 | 47.73 | 17.99 | 8.79 | 34.24 | 40.46 | 15.98 | 7.66 | 30.26
INVR2- | 275 | 34.39 | 13.2 | 5.92 | 24.59 | 31.1 | 12.49 | 4.98 | 22.64
KAIM2- | 275 | 60.65 | 22.28 | 12.34 | 43.84 | 60.29 | 23.41 | 11.38 | 44.49
KILG2- | 275 | 19.5 | 7.01 | 3 | 12.91 | 21.87 | 8.39 | 3.93 | 15.79
KILS2- | 275 | 65.85 | 23.6 | 15.44 | 48.82 | 69.88 | 26.42 | 16.52 | 53.88
KINC2- | 275 | 64.6 | 23.99 | 14.87 | 48.79 | 50.86 | 20.1 | 8.97 | 37.4
LAMB2- | 275 | 62.75 | 23.6 | 11.24 | 44.61 | 52.11 | 20.86 | 8.29 | 37.8
LOAN2- | 275 | 88.99 | 32.88 | 18.29 | 64.79 | 68.58 | 27.32 | 10.19 | 48.82
MAHI2- | 275 | 20.96 | 7.49 | 3.24 | 13.84 | 23.12 | 8.83 | 3.99 | 16.48
MOSM2- | 275 | 53.51 | 20.6 | 8.14 | 37.27 | 43.37 | 17.39 | 7.28 | 31.88
NEAR2Q | 275 | 55.49 | 20.82 | 9.75 | 39.19 | 49.72 | 19.68 | 8.14 | 35.97
NECU2- | 275 | 47.91 | 17.49 | 9.19 | 33.92 | 48.39 | 18.63 | 9.84 | 36.18
NEIL2- | 275 | 74.98 | 27.56 | 16.35 | 55.33 | 75.88 | 29.13 | 17.12 | 58.32
SMEA2- | 275 | 61.61 | 22.57 | 13.74 | 45.67 | 64.04 | 24.59 | 13.68 | 48.46
STHA2A | 275 | 72.4 | 26.85 | 15.29 | 53.25 | 72.64 | 28.04 | 15.39 | 55.04
STHA2B | 275 | 78.43 | 29.18 | 16.59 | 57.86 | 78.15 | 30.36 | 16.47 | 59.41
WFIE2- | 275 | 59.48 | 22.8 | 9.4 | 41.64 | 49.24 | 19.7 | 8.37 | 36.23
WISH2- | 275 | 57.33 | 20.95 | 12.8 | 42.43 | 60.4 | 23 | 13.98 | 46.51
WIYH2- | 275 | 65.16 | 24.2 | 12.98 | 47.2 | 63.25 | 24.62 | 13.1 | 47.92
WLEE2- | 275 | 60.92 | 23.96 | 7.7 | 41.59 | 50.63 | 22.91 | 9.86 | 42.27
WLEX2- | 275 | 48.14 | 19.35 | 5.18 | 32.54 | 38.54 | 17.31 | 8.69 | 33.17
AREC1- | 132 | 13.69 | 4.53 | 1.64 | 8.05 | 16.64 | 6 | 2.34 | 10.83
BLAH1- | 132 | 32.2 | 11.68 | 4.78 | 21.29 | 35.24 | 13.39 | 5.37 | 24.31
BONN1- | 132 | 56.6 | 20.71 | 9.77 | 39.06 | 65.85 | 25.34 | 10.83 | 46.66
BRAP1- | 132 | 31.29 | 11.91 | 3.37 | 20.22 | 34.72 | 13.9 | 3.53 | 23.19
BROC1- | 132 | 35.01 | 12.12 | 7.64 | 24.78 | 35.94 | 13.37 | 6.16 | 25.06
CCSS1- | 132 | 34.01 | 12.59 | 5.69 | 23.5 | 40.45 | 15.86 | 5.25 | 27.68
CHAP1- | 132 | 32.24 | 12.58 | 2.06 | 19.85 | 32.61 | 13.45 | 2.16 | 21.18
COAL1A | 132 | 37.5 | 12.89 | 9.14 | 27.37 | 45.8 | 16.64 | 10.65 | 34.18
COAL1B | 132 | 40.1 | 14.43 | 10.11 | 30.51 | 49.48 | 18.27 | 11.9 | 37.74
COYL1- | 132 | 28.61 | 9.51 | 7.45 | 20.9 | 34.75 | 12.46 | 8.68 | 26.3
CRYR1- | 132 | 16.41 | 6.83 | 4.63 | 14.29 | 16.87 | 6.44 | 5.18 | 14.29
CRYR1A | 132 | 15.61 | 6.22 | 4.83 | 13.63 | 17.43 | 6.58 | 5.57 | 14.87
CUMW1- | 132 | 28.9 | 11.58 | 1.57 | 17.94 | 32.36 | 14.24 | 1.97 | 22.11
CURR1A | 132 | 36.59 | 12.95 | 9.38 | 27.7 | 45.5 | 16.71 | 11.4 | 35.04
CURR1B | 132 | 36.59 | 12.95 | 9.38 | 27.7 | 45.5 | 16.71 | 11.4 | 35.04
DALM1- | 132 | 27.04 | 9.5 | 7.27 | 20.7 | 32.08 | 11.73 | 8.89 | 25.48
DEVM1- | 132 | 34.28 | 12.73 | 7.43 | 25.43 | 40.74 | 15.6 | 8.58 | 30.65
DEVO1- | 132 | 28.11 | 11.66 | 1.13 | 17.62 | 28.11 | 12.12 | 1.92 | 19.06
DONO1- | 132 | 34.98 | 13 | 5.84 | 24.22 | 42.17 | 16.38 | 5.71 | 28.88
DUMF1- | 132 | 20.85 | 8.39 | 0.6 | 12.46 | 23.52 | 9.78 | 0.93 | 14.77
DUNE1- | 132 | 17.74 | 7.36 | 0.9 | 11.31 | 18.83 | 7.95 | 1.35 | 12.6
ECCL1- | 132 | 32.6 | 11.76 | 8.74 | 25.37 | 40.46 | 15.3 | 10.3 | 31.94
GALA1- | 132 | 20.24 | 8.47 | 0.34 | 12.32 | 20.62 | 8.99 | 0.85 | 13.56
GAWH1Q | 132 | 31.94 | 11.92 | 4.73 | 21.59 | 37.53 | 15.01 | 4.03 | 25.25
GLLE1- | 132 | 18.18 | 7.61 | 0.57 | 11.34 | 17.31 | 7.63 | 0.5 | 11.28
GLNI1- | 132 | 46.66 | 17.84 | 6.09 | 31.32 | 52.23 | 21.02 | 6.31 | 36.04
GRNA1- | 132 | 39.77 | 14.7 | 7.98 | 28.77 | 47.31 | 18.15 | 9.15 | 34.82
HAWI1- | 132 | 11.89 | 5.38 | 0.07 | 7.68 | 11.88 | 5.27 | 0.29 | 7.73
HELE1Q | 132 | 18.24 | 8.7 | 0.04 | 12.34 | 18.89 | 8.86 | 0.25 | 12.78
HELE1R | 132 | 18.24 | 8.7 | 0.04 | 12.34 | 18.89 | 8.86 | 0.25 | 12.78
HUER1- | 132 | 35.61 | 12.73 | 8.35 | 26.35 | 42.4 | 15.82 | 10.32 | 32.69
KEOO1- | 132 | 19.91 | 8.11 | 1.13 | 12.6 | 19.12 | 8.09 | 1.13 | 12.57
KILS1- | 132 | 23.32 | 9.04 | 4.59 | 17.37 | 23.63 | 9.26 | 5.53 | 18.62
KILW1Q | 132 | 24.03 | 9.24 | 2.07 | 15.13 | 23.74 | 9.63 | 1.88 | 15.5
KILW1R | 132 | 23.7 | 9.17 | 1.88 | 14.85 | 23.19 | 9.46 | 1.73 | 15.11
KYPE1- | 132 | 27.84 | 10.46 | 2.96 | 17.75 | 32.05 | 13.23 | 4.01 | 22.72
MAHI1- | 132 | 14.9 | 4.93 | 2.93 | 9.9 | 17.44 | 6.26 | 3.7 | 12.56
MAYB1- | 132 | 18.64 | 6.65 | 0.64 | 10.04 | 18.43 | 7.41 | 0.82 | 11.3
MEAD1- | 132 | 25.83 | 9.91 | 2.18 | 16.19 | 25.39 | 10.22 | 2.04 | 16.5
MIDM1- | 132 | 28.06 | 10.58 | 1.93 | 16.9 | 31.8 | 13.32 | 2.84 | 21.69
MOFF1- | 132 | 26.92 | 9.37 | 7 | 20.25 | 34.2 | 12.39 | 8.9 | 26.43
MOSM1A | 132 | 46.5 | 17.72 | 6.68 | 31.74 | 54.11 | 21.51 | 8.15 | 38.57
MOSM1B | 132 | 46.5 | 17.72 | 6.68 | 31.74 | 54.11 | 21.51 | 8.15 | 38.57
NECU1- | 132 | 38.39 | 13.71 | 8.74 | 28.13 | 44.87 | 16.64 | 9.66 | 33.19
NECU1B | 132 | 36.35 | 13.26 | 8.7 | 27.46 | 42.68 | 16.02 | 10.12 | 32.78
NECU1C | 132 | 36.37 | 12.7 | 8.71 | 26.67 | 43.53 | 15.85 | 10.3 | 32.73
NEIL1- | 132 | 44.86 | 16.05 | 10.96 | 33.66 | 55.44 | 20.73 | 13.4 | 42.71
NETS1- | 132 | 12.68 | 5.49 | 0.19 | 7.96 | 12.5 | 5.52 | 0.41 | 8.21
NOKY1- | 132 | 35.44 | 12.42 | 8.21 | 25.77 | 42.38 | 15.53 | 9.33 | 31.3
REDH1- | 132 | 33.61 | 13.92 | 1.3 | 20.98 | 33.61 | 14.44 | 1.58 | 22
SAKN1- | 132 | 18.78 | 7.33 | 1.08 | 11.44 | 20.48 | 8.3 | 1.54 | 13.28
SMEA1- | 132 | 19.11 | 7.45 | 4.95 | 15.49 | 20.33 | 7.96 | 5.79 | 17.04
STLE1Q | 132 | 23.06 | 10.23 | 0.14 | 14.61 | 22.91 | 10.41 | 0.56 | 15.29
STLE1R | 132 | 23.06 | 10.23 | 0.14 | 14.61 | 22.91 | 10.41 | 0.56 | 15.29
TONG1- | 132 | 12.05 | 5.4 | 0.27 | 7.91 | 16.55 | 7.57 | 0.36 | 11.07
TORN1- | 132 | 32.26 | 10.9 | 8.42 | 23.83 | 38.56 | 13.82 | 10.67 | 30.21
WESE1- | 132 | 15.24 | 6.13 | 4.25 | 12.92 | 16.85 | 6.42 | 4.69 | 13.77
WFIE1A | 132 | 32.21 | 13.19 | 4.8 | 23.46 | 32.98 | 13.7 | 5.75 | 25.13
WFIE1B | 132 | 40.15 | 15.93 | 4.82 | 27.34 | 41.29 | 17.06 | 5.86 | 29.99
WISH1- | 132 | 15.66 | 4.68 | 4.45 | 11.06 | 19.15 | 6.44 | 5.53 | 14.64
WIYH1- | 132 | 48.13 | 18.13 | 10.5 | 36.13 | 59.65 | 23.52 | 12.88 | 46.15
AYR-3- | 33 | 41.62 | 14.5 | 10.87 | 31.38 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
BAGA3- | 33 | 42.86 | 14.55 | 3.91 | 24.48 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
BAIN3- | 33 | 43.71 | 15.26 | 6.36 | 27.94 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
BERW3- | 33 | 43.59 | 15.1 | 1.82 | 23.17 | 4.71 | 3.23 | 0 | 4.57
BLAH3A | 33 | 44.9 | 15.52 | 9.22 | 31.17 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.45
BLAH3B | 33 | 27.71 | 9.98 | 7.65 | 21.76 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
BLCW3- | 33 | 29.19 | 9.07 | 2.88 | 15.71 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
BLKS3- | 33 | 28.84 | 8.85 | 2.79 | 15.3 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
BONN3- | 33 | 48.34 | 14.7 | 8.48 | 29.27 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
BPGR3- | 33 | 84.86 | 27.36 | 18.81 | 57.5 | 6.05 | 4.19 | 0 | 5.93
BRAP3- | 33 | 29.57 | 10.55 | 5.08 | 20 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
BROX3- | 33 | 31.62 | 10.97 | 3.94 | 19.46 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.31
CATY3- | 33 | 29.65 | 10.31 | 6.02 | 20.6 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CCSS3- | 33 | 39.64 | 15.71 | 7.09 | 29.31 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CHAP3- | 33 | 45.77 | 16.89 | 5.47 | 29.35 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
CHAS3A | 33 | 45.96 | 15.77 | 9.8 | 32.1 | 8.72 | 6.03 | 0 | 8.53
CHAS3B | 33 | 45.96 | 15.77 | 9.8 | 32.1 | 8.72 | 6.03 | 0 | 8.53
CLYM3A | 33 | 35.51 | 12.52 | 8.62 | 26.33 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23
CLYM3B | 33 | 35.67 | 12.59 | 8.5 | 26.31 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23
CLYN3A | 33 | 42.61 | 18.47 | 8.21 | 34.33 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3B | 33 | 42.71 | 18.51 | 8.23 | 34.4 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3C | 33 | 42.59 | 18.46 | 8.24 | 34.34 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3D | 33 | 42.62 | 18.47 | 8.15 | 34.28 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYS3A | 33 | 38.56 | 16.15 | 8.03 | 30.87 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CLYS3B | 33 | 38.5 | 16.14 | 7.93 | 30.75 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
COAT3- | 33 | 39.71 | 13.57 | 11.99 | 31.18 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
COCK3- | 33 | 41.72 | 14.63 | 11.14 | 31.84 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
COYL3- | 33 | 41.75 | 14.34 | 5.46 | 25.73 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
CRDY3A | 33 | 19.34 | 6.69 | 0.55 | 10.01 | 2.09 | 1.44 | 0 | 2.04
CRDY3B | 33 | 19.29 | 6.68 | 0.46 | 9.9 | 2.09 | 1.44 | 0 | 2.04
CROO3J | 33 | 34.51 | 12.66 | 3.69 | 21.6 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CROO3K | 33 | 31.94 | 11.66 | 3.87 | 20.35 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CRYR31 | 33 | 30.11 | 13.47 | 6.52 | 25.56 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
CRYR32 | 33 | 31.65 | 14.36 | 6.6 | 26.91 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
CUMB3- | 33 | 46.87 | 16.37 | 5.35 | 28.5 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
CUMH3- | 33 | 36.88 | 14.84 | 4.35 | 25.33 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
CUMW3- | 33 | 26.22 | 9.7 | 5.01 | 18.73 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CUPA3- | 33 | 30.91 | 11.36 | 1.43 | 17.49 | 4.37 | 3.02 | 0 | 4.28
DALM3- | 33 | 35.71 | 12.72 | 7.78 | 25.77 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DESA3- | 33 | 37.2 | 11.26 | 5.27 | 21.2 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
DEVM3- | 33 | 42.35 | 14.68 | 5.86 | 26.61 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
DEVO3- | 33 | 41.07 | 15.01 | 3.74 | 24.97 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
DEWP3- | 33 | 45.81 | 15.42 | 12.56 | 34.36 | 7.73 | 5.35 | 0 | 7.57
DONO3A | 33 | 34.52 | 12.56 | 6.95 | 24.72 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
DOWX3- | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DRCR3- | 33 | 35.22 | 12.8 | 3.97 | 22.07 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DRUM3- | 33 | 40.52 | 13.93 | 11.29 | 30.99 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
DUMF3A | 33 | 38.91 | 14 | 2.23 | 22.03 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
DUMF3B | 33 | 36.16 | 13.42 | 2.29 | 21.27 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.35
DUMF3I | 33 | 19.66 | 6.97 | 1.9 | 11.76 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
DUNB3A | 33 | 43.24 | 12.66 | 3.57 | 21.48 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.99
DUNB3B | 33 | 43.23 | 13.11 | 5.32 | 23.87 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
DUNE3- | 33 | 41.03 | 14.99 | 3.17 | 24.37 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.39
DUNF3- | 33 | 31.68 | 11.5 | 3.9 | 20.16 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DUNH3- | 33 | 42.26 | 14.41 | 7.41 | 27.78 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
ECCL3- | 33 | 36.61 | 13.72 | 5.56 | 24.96 | 5.19 | 3.56 | 0 | 5.03
EERH3- | 33 | 46.23 | 15.78 | 13.9 | 36.21 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
EKIL3A | 33 | 33.91 | 11.83 | 9.72 | 26.45 | 5.32 | 3.68 | 0 | 5.2
EKIL3B | 33 | 32.33 | 10.97 | 9.42 | 24.94 | 5.33 | 3.68 | 0 | 5.21
EKIS3A | 33 | 35.85 | 11.68 | 7.25 | 23.77 | 5.44 | 3.76 | 0 | 5.32
EKIS3B | 33 | 38.52 | 13.48 | 7.64 | 26.7 | 5.4 | 3.74 | 0 | 5.29
ELDE3- | 33 | 38.1 | 13.82 | 5.06 | 24.6 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
ERSK3- | 33 | 31.44 | 11.29 | 4.95 | 20.91 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
EWEH3- | 33 | 36.82 | 11.34 | 2.86 | 18.9 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
FINN3- | 33 | 30.75 | 11.11 | 6.25 | 21.96 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
GALA3- | 33 | 38.23 | 13.54 | 2.24 | 21.39 | 4.86 | 3.36 | 0 | 4.75
GAWH3- | 33 | 41.26 | 12.66 | 7.55 | 25.46 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
GIFF3A | 33 | 27.73 | 9.56 | 7.44 | 20.97 | 5.2 | 3.58 | 0 | 5.06
GIFF3B | 33 | 34.71 | 12.14 | 7.72 | 24.89 | 5.32 | 3.67 | 0 | 5.2
GLAP3- | 33 | 13.89 | 4.09 | 1 | 6.78 | 1.27 | 0.87 | 0 | 1.23
GLGL3- | 33 | 43.1 | 14.7 | 7.17 | 27.96 | 4.52 | 3.12 | 0 | 4.42
GLLU3- | 33 | 36.2 | 13.75 | 0.44 | 19.88 | 4.06 | 2.81 | 0 | 3.98
GLNI3- | 33 | 41.18 | 14.76 | 6.96 | 27.84 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
GLRO3A | 33 | 32.92 | 11.51 | 8.38 | 24.65 | 5.4 | 3.73 | 0 | 5.28
GLRO3B | 33 | 36.62 | 12.87 | 9.98 | 28.19 | 5.43 | 3.75 | 0 | 5.31
GORG3- | 33 | 28.63 | 10.29 | 5.17 | 19.73 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
GOVA3- | 33 | 30.4 | 10.78 | 5.89 | 21.14 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.31
GRMO3A | 33 | 46.78 | 15.02 | 9.37 | 30.62 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
GRMO3C | 33 | 46.88 | 15.04 | 9.52 | 30.79 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.79
HAGH3- | 33 | 29.27 | 11.1 | 1.72 | 17.41 | 2.77 | 1.92 | 0 | 2.71
HAGR3- | 33 | 30.24 | 10.86 | 4.86 | 20.22 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HAWI3- | 33 | 29.23 | 11.42 | 0.35 | 16.5 | 4.6 | 3.18 | 0 | 4.5
HELE3- | 33 | 26.43 | 10.44 | 0.8 | 15.56 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
HUNF3- | 33 | 41.33 | 15.13 | 6.12 | 27.52 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
INKE3- | 33 | 31.61 | 11.81 | 2.57 | 19.27 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
JOHN3- | 33 | 29.82 | 10.49 | 5.77 | 20.61 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
KAIM3- | 33 | 35.81 | 10.83 | 8.47 | 23.79 | 5.67 | 3.9 | 0 | 5.52
KEIH3- | 33 | 20.64 | 10.01 | 0.01 | 14.17 | 3.51 | 2.4 | 0 | 3.4
KIER3- | 33 | 33.33 | 11.79 | 5.69 | 22.36 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
KILB3- | 33 | 34.95 | 12.37 | 5.36 | 22.86 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KILS3- | 33 | 41.03 | 14.44 | 10.34 | 30.77 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
KILT3A | 33 | 33.82 | 11.81 | 9.13 | 25.83 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
KILT3B | 33 | 39.13 | 13.6 | 8.95 | 28.18 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
KILW3- | 33 | 33.1 | 11.57 | 5.21 | 21.57 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
KYPE3- | 33 | 45.55 | 13.57 | 8.09 | 27.27 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
LEVE3- | 33 | 41.25 | 14.81 | 1.96 | 22.89 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
LING3- | 33 | 47.69 | 16.64 | 4.15 | 27.67 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.5
LINM3- | 33 | 49.61 | 16.05 | 6.66 | 29.35 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.42
MAHI3- | 33 | 47.46 | 15.41 | 6.3 | 28.09 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
MAYB3- | 33 | 31.36 | 10.45 | 1.48 | 16.26 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
MIDM3- | 33 | 38.09 | 12.23 | 4.86 | 22.16 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
MINN3- | 33 | 15.04 | 5 | 0.85 | 7.92 | 0.2 | 0.07 | 0 | 0.1
MOSM3Q | 33 | 31.57 | 11.86 | 1.99 | 18.76 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.24
MOSM3R | 33 | 31.57 | 11.86 | 1.99 | 18.76 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.24
NEAR3A | 33 | 31.26 | 10.86 | 7.11 | 22.48 | 5.29 | 3.65 | 0 | 5.16
NEAR3B | 33 | 30.53 | 10.61 | 6.68 | 21.69 | 5.29 | 3.65 | 0 | 5.16
NETH3- | 33 | 42.15 | 16.53 | 4.41 | 27.78 | 5.77 | 4 | 0 | 5.66
NETS3- | 33 | 19.35 | 7.37 | 1 | 11.43 | 3.09 | 2.12 | 0 | 3
PAIS3- | 33 | 37.55 | 13.46 | 6.42 | 25.45 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
PART3- | 33 | 37.09 | 13.14 | 4.51 | 23.1 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
POGB3- | 33 | 22.59 | 11.03 | 0 | 15.6 | 3.69 | 2.54 | 0 | 3.59
POOB3- | 33 | 53.88 | 18.79 | 12.48 | 39.05 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
PORD3- | 33 | 40.58 | 14.41 | 10.78 | 31.15 | 5.22 | 3.62 | 0 | 5.11
RAVE3A | 33 | 42.87 | 16.66 | 3.36 | 26.92 | 5.85 | 4.06 | 0 | 5.74
RAVE3B | 33 | 42.87 | 16.66 | 3.36 | 26.92 | 5.85 | 4.06 | 0 | 5.74
REDH3- | 33 | 43.84 | 15.16 | 3.93 | 25.37 | 3.75 | 2.59 | 0 | 3.67
SACO3J | 33 | 40.6 | 13.99 | 4.12 | 23.9 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SACO3K | 33 | 41.58 | 14.77 | 3.92 | 24.81 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
SANX3- | 33 | 28.18 | 9.81 | 5.77 | 19.64 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SHRU3A | 33 | 37.63 | 13.04 | 10.41 | 28.86 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
SHRU3B | 33 | 37.63 | 13.04 | 10.41 | 28.86 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
SIGH3A | 33 | 42.7 | 14.81 | 10.96 | 31.91 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
SIGH3B | 33 | 42.58 | 14.78 | 10.85 | 31.75 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
SNQR3- | 33 | 36.87 | 12.93 | 3.09 | 21.37 | 4.15 | 2.86 | 0 | 4.05
SPAV3- | 33 | 28.02 | 10.08 | 4.07 | 18.32 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
STHA3- | 33 | 42.8 | 14.88 | 10.63 | 31.68 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
STIR3- | 33 | 40.45 | 13.94 | 6.71 | 26.42 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
STLE3S | 33 | 30.87 | 11.09 | 2.12 | 17.81 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
TELR3- | 33 | 27.89 | 10.09 | 4.67 | 18.94 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TONG3- | 33 | 21.1 | 8.19 | 1.12 | 12.71 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
TRLO3- | 33 | 10.77 | 5.41 | 0 | 7.66 | 2.1 | 1.45 | 0 | 2.04
WFIE3- | 33 | 40.16 | 14.18 | 6.99 | 27.04 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
WGEO3- | 33 | 40.75 | 14.42 | 9.59 | 29.99 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
WHHO3- | 33 | 41.58 | 14.67 | 9.92 | 30.66 | 5.88 | 4.08 | 0 | 5.76
WHLL3- | 33 | 38.35 | 13.26 | 4.43 | 23.18 | 4.35 | 3 | 0 | 4.25
WHTL3- | 33 | 27.35 | 10.68 | 0.8 | 15.9 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
WISH3- | 33 | 50.37 | 17.52 | 10.8 | 35.57 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
WLEE3A | 33 | 50.23 | 21 | 10.57 | 40.27 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3B | 33 | 50.43 | 21.08 | 10.55 | 40.36 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3C | 33 | 50.94 | 21.25 | 10.41 | 40.46 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3A | 33 | 60.8 | 21.46 | 9.49 | 39.83 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3B | 33 | 58.06 | 20.33 | 9.44 | 38.2 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3C | 33 | 55.55 | 19.45 | 9.43 | 36.93 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
BAGA0J | 25 | 14.3067 | 5.2308 | 3.2476 | 10.6521 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 14.2981 | 5.2308 | 3.2389 | 10.6435 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 15.805 | 5.6811 | 4.7112 | 12.7479 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 15.7963 | 5.6811 | 4.7112 | 12.7479 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 15.805 | 5.6811 | 4.7198 | 12.7566 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 8.8248 | 3.2563 | 1.4982 | 6.1055 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 8.8335 | 3.2563 | 1.5329 | 6.1401 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0J | 25 | 15.1987 | 5.5599 | 3.9144 | 11.7779 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 14.9822 | 5.4733 | 3.8711 | 11.6134 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 7.3006 | 2.6241 | 2.2343 | 5.9409 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 7.3006 | 2.6241 | 2.2343 | 5.9409 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 13.8044 | 5.2654 | 1.2384 | 8.6862 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 17.0261 | 6.3306 | 2.5808 | 11.5441 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 18.074 | 5.9842 | 7.2919 | 15.753 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 16.7316 | 5.9063 | 7.0841 | 15.4326 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 11.5788 | 3.5507 | 3.109 | 8.132 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 9.6562 | 3.4468 | 2.9358 | 7.8115 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 11.1977 | 3.3082 | 1.8533 | 6.5298 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 11.2497 | 3.3082 | 1.8706 | 6.5472 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 16.8355 | 5.8803 | 4.9796 | 13.2935 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 17.5976 | 5.9236 | 5.0576 | 13.4321 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 9.7688 | 3.3602 | 2.5981 | 7.3526 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 9.89 | 3.3602 | 2.5548 | 7.3093 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 14.8956 | 5.3434 | 4.0963 | 11.6567 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.4718 | 5.43 | 4.2002 | 11.8732 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.3577 | 3.3515 | 2.0438 | 6.781 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.9119 | 3.3862 | 2.0611 | 6.8416 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.4168 | 6.7463 | 5.915 | 15.4586 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 20.5161 | 6.703 | 5.8457 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 30.38 | 11.37 | 5.22 | 21.3 | 2.23 | 1.54 | 0 | 2.18
CURR5- | 11 | 34.39 | 12.42 | 5.7 | 23.27 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
EAST5- | 11 | 22.81 | 8.73 | 2.45 | 14.8 | 1.13 | 0.79 | 0 | 1.11
GLLE5- | 11 | 33.02 | 12.21 | 6.88 | 24.15 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.24
KEOO5- | 11 | 32.55 | 11.99 | 5.3 | 22.25 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
KILB5- | 11 | 31.11 | 10.54 | 4.16 | 19.07 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TONG5- | 11 | 73.3 | 27.41 | 4.38 | 43.14 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46

## D2.2
ETYS 2025 Year 2 Winter Peak 2026/27 - SPT Fault Levels
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AYRS4- | 400 | 56.36 | 20.91 | 11.23 | 40.81 | 64.64 | 24.71 | 13.74 | 48.69 |  | Back To Menu
COAB4- | 400 | 60.58 | 23.28 | 10.71 | 43.64 | 59.72 | 23.36 | 11.79 | 44.82
COAL4- | 400 | 62.24 | 23.85 | 11.23 | 44.96 | 61.26 | 23.9 | 12.14 | 45.94
COCK4Q | 400 | 29.11 | 10.95 | 6.93 | 22.41 | 24.83 | 9.59 | 6.02 | 19.58
COCK4R | 400 | 29.32 | 11.02 | 6.98 | 22.56 | 25.16 | 9.72 | 6.07 | 19.81
CRYR4- | 400 | 61.35 | 22.81 | 13.87 | 46.14 | 58.2 | 22.46 | 12.76 | 44.53
DENN4- | 400 | 31.46 | 11.63 | 8.72 | 25.17 | 29.17 | 11.09 | 7.65 | 23.33
DEVM4- | 400 | 38.6 | 14.5 | 7.83 | 28.34 | 32.08 | 12.69 | 5.91 | 23.86
ECCL4A | 400 | 49.23 | 18.27 | 11.24 | 37.08 | 40.51 | 15.79 | 7.93 | 30.26
ECCL4B | 400 | 49.29 | 18.29 | 11.25 | 37.11 | 40.33 | 15.73 | 7.89 | 30.12
ELVA4- | 400 | 67.64 | 26.09 | 11.44 | 48.35 | 52.43 | 21.12 | 7.99 | 37.87
FALL4- | 400 | 52.78 | 19.6 | 11.5 | 39.22 | 46.71 | 18.21 | 9.19 | 34.94
GRNA4- | 400 | 57.33 | 21.81 | 10.66 | 41.51 | 48.67 | 19 | 10.42 | 37.28
HUCS4- | 400 | 56.87 | 21.11 | 11.28 | 41.13 | 65.52 | 25.01 | 14.17 | 49.54
HUER4- | 400 | 57.19 | 21.23 | 11.31 | 41.33 | 65.71 | 25.09 | 14.11 | 49.6
HUNE4- | 400 | 57.23 | 21.24 | 11.33 | 41.37 | 65.82 | 25.13 | 14.15 | 49.69
KILS4- | 400 | 53.63 | 20.09 | 10.56 | 38.98 | 48.1 | 18.8 | 9.78 | 36.37
KILS4T | 400 | 50.13 | 18.92 | 10.13 | 36.89 | 44.62 | 17.49 | 9.07 | 33.81
MOFF4- | 400 | 48.88 | 18.9 | 8 | 34.74 | 39.18 | 15.72 | 6.26 | 28.49
NEIL4Q | 400 | 54.91 | 20.27 | 11.93 | 40.61 | 53.02 | 20.46 | 12.03 | 40.96
NEIL4R | 400 | 54.91 | 20.27 | 11.93 | 40.61 | 53.02 | 20.46 | 12.03 | 40.96
STHA4A | 400 | 65.54 | 24.62 | 12.5 | 47.32 | 60.12 | 23.47 | 11.55 | 44.74
STHA4B | 400 | 62.47 | 23.65 | 12.62 | 46.06 | 57.76 | 22.6 | 11.27 | 43.24
TORN4- | 400 | 73.08 | 26.72 | 17.75 | 55.54 | 72.16 | 27.23 | 19.4 | 57.91
WISH4- | 400 | 58.31 | 22.02 | 10.42 | 41.56 | 53.38 | 20.91 | 10.27 | 39.85
AUCH2- | 275 | 15.81 | 5.9 | 2.02 | 10.36 | 15.86 | 6.32 | 1.89 | 10.83
BUSB2- | 275 | 57.43 | 21.81 | 10.34 | 41.19 | 51.3 | 20.53 | 7.41 | 36.45
CLYM2- | 275 | 88.3 | 32.75 | 17.97 | 64.28 | 80.58 | 31.53 | 15.07 | 59.66
CLYN2Q | 275 | 18.97 | 7.68 | 6.09 | 16.95 | 18.79 | 7.19 | 6.21 | 16.38
CLYS2R | 275 | 16.9 | 6.6 | 5.39 | 14.71 | 17.24 | 6.56 | 5.27 | 14.54
COCK2- | 275 | 60.89 | 22.54 | 13.28 | 45.16 | 57.68 | 22.48 | 11.73 | 43.52
COYL2- | 275 | 60.66 | 22.18 | 12.23 | 43.59 | 58.77 | 22.88 | 10.41 | 42.76
CURR2- | 275 | 58.83 | 21.83 | 11.41 | 42.28 | 55.76 | 21.79 | 11.13 | 41.94
DALL2- | 275 | 33.56 | 12.61 | 6.74 | 24.58 | 31.94 | 12.52 | 6.06 | 23.76
DENN2- | 275 | 81.49 | 30.43 | 16.51 | 59.55 | 72.81 | 28.42 | 14.96 | 55.16
EERH2- | 275 | 76.05 | 28.33 | 15.19 | 55.25 | 66.03 | 25.99 | 11.47 | 48.22
EKIS2- | 275 | 71.03 | 26.95 | 13.66 | 51.78 | 67.94 | 27.17 | 10.99 | 49.41
ELVA2Q | 275 | 19.69 | 7.87 | 7.05 | 18.17 | 18.83 | 7.33 | 5.79 | 16.15
ELVA2R | 275 | 17.65 | 6.79 | 6.57 | 16.17 | 18.01 | 6.73 | 6.36 | 15.88
GLRO2- | 275 | 45.08 | 17.62 | 6.76 | 31.68 | 36.55 | 14.79 | 5.62 | 26.53
GRMO2- | 275 | 47.53 | 17.99 | 8.78 | 34.21 | 40.19 | 15.9 | 7.58 | 30.06
INVR2- | 275 | 34.62 | 13.34 | 5.95 | 24.81 | 31.28 | 12.57 | 5 | 22.78
KAIM2- | 275 | 61.29 | 22.63 | 12.56 | 44.56 | 60.68 | 23.61 | 11.49 | 44.88
KILG2- | 275 | 19.89 | 7.18 | 2.98 | 13.13 | 22.57 | 8.69 | 3.91 | 16.19
KILS2- | 275 | 69.44 | 25.25 | 16.14 | 51.86 | 71.07 | 27.14 | 16.04 | 54.41
KINC2- | 275 | 64.76 | 24.15 | 15.03 | 49.18 | 50.92 | 20.15 | 9.02 | 37.52
LAMB2- | 275 | 63.66 | 24.06 | 11.42 | 45.45 | 52.54 | 21.07 | 8.34 | 38.13
LOAN2- | 275 | 89.92 | 33.45 | 18.54 | 65.85 | 69.04 | 27.55 | 10.25 | 49.21
MAHI2- | 275 | 21.43 | 7.69 | 3.23 | 14.11 | 24.01 | 9.18 | 4.11 | 17.09
MOSM2- | 275 | 53.85 | 20.84 | 8.22 | 37.7 | 43.58 | 17.5 | 7.31 | 32.06
NEAR2Q | 275 | 55.73 | 21.07 | 9.83 | 39.63 | 49.92 | 19.8 | 8.18 | 36.19
NECU2- | 275 | 51.54 | 19.12 | 9.84 | 36.88 | 50.34 | 19.51 | 10.27 | 37.85
NEIL2- | 275 | 76.59 | 28.36 | 16.81 | 56.91 | 77.51 | 29.8 | 17.64 | 59.78
SMEA2- | 275 | 62.26 | 22.94 | 13.98 | 46.43 | 64.49 | 24.82 | 13.83 | 48.93
STHA2A | 275 | 73.1 | 27.32 | 15.5 | 54.13 | 73.14 | 28.3 | 15.54 | 55.56
STHA2B | 275 | 79.02 | 29.61 | 16.83 | 58.71 | 78.64 | 30.62 | 16.61 | 59.91
WFIE2- | 275 | 59.89 | 23.09 | 9.52 | 42.17 | 49.52 | 19.83 | 8.44 | 36.49
WISH2- | 275 | 57.36 | 21.18 | 12.89 | 42.85 | 60.47 | 23.09 | 14.05 | 46.71
WIYH2- | 275 | 66.05 | 24.69 | 13.23 | 48.14 | 63.84 | 24.9 | 13.26 | 48.47
WLEE2- | 275 | 61.24 | 24.23 | 7.74 | 42.01 | 50.65 | 23.05 | 9.81 | 42.4
WLEX2- | 275 | 48.31 | 19.51 | 5.16 | 32.75 | 38.74 | 17.42 | 8.72 | 33.36
AREC1- | 132 | 17.67 | 6.13 | 1.53 | 10.2 | 20.68 | 7.71 | 2.32 | 13.22
BLAH1- | 132 | 34.93 | 12.79 | 5.01 | 23.1 | 36.22 | 13.85 | 5.44 | 25.02
BONN1- | 132 | 57.59 | 21.13 | 9.96 | 39.85 | 66.9 | 25.76 | 10.97 | 47.4
BRAP1- | 132 | 33.81 | 13 | 3.45 | 21.84 | 36.61 | 14.76 | 3.48 | 24.35
BROC1- | 132 | 34.99 | 12.15 | 7.65 | 24.84 | 36.02 | 13.42 | 6.18 | 25.16
CCSS1- | 132 | 36.35 | 13.35 | 5.69 | 24.57 | 42.34 | 16.75 | 5.34 | 29.03
CHAP1- | 132 | 32.64 | 12.94 | 2.12 | 20.43 | 32.81 | 13.63 | 2.18 | 21.46
COAL1A | 132 | 37.37 | 12.88 | 9.1 | 27.32 | 45.53 | 16.59 | 10.52 | 33.98
COAL1B | 132 | 43.58 | 15.48 | 10.4 | 32.29 | 52.41 | 19.53 | 12.28 | 39.9
COYL1- | 132 | 30.65 | 10.37 | 7.67 | 22.34 | 36.9 | 13.37 | 8.78 | 27.7
CRYR1- | 132 | 16.39 | 6.82 | 4.63 | 14.28 | 16.85 | 6.44 | 5.19 | 14.29
CRYR1A | 132 | 15.56 | 6.19 | 4.83 | 13.58 | 17.6 | 6.64 | 5.65 | 15.03
CUMW1- | 132 | 32.42 | 12.55 | 2.01 | 19.76 | 35.02 | 15.46 | 2.22 | 24.08
CURR1A | 132 | 37.89 | 13.32 | 9.59 | 28.43 | 46.41 | 17.02 | 11.57 | 35.64
CURR1B | 132 | 37.89 | 13.32 | 9.59 | 28.43 | 46.41 | 17.02 | 11.57 | 35.64
DALM1- | 132 | 26.51 | 9.47 | 7.26 | 20.65 | 31.6 | 11.59 | 8.9 | 25.3
DEVM1- | 132 | 35.13 | 13.18 | 7.54 | 26.18 | 41.55 | 16.01 | 8.69 | 31.33
DEVO1- | 132 | 28.48 | 11.84 | 1.15 | 17.9 | 28.34 | 12.24 | 1.91 | 19.22
DONO1- | 132 | 37.87 | 13.97 | 5.88 | 25.63 | 44.44 | 17.44 | 5.83 | 30.49
DUMF1- | 132 | 21.25 | 8.79 | 0.6 | 13.03 | 23.94 | 10.11 | 0.93 | 15.22
DUNE1- | 132 | 17.75 | 7.39 | 0.9 | 11.36 | 18.83 | 7.96 | 1.36 | 12.61
ECCL1- | 132 | 32.03 | 11.82 | 8.68 | 25.39 | 39.61 | 15.11 | 10.22 | 31.58
GALA1- | 132 | 20.22 | 8.54 | 0.35 | 12.42 | 20.58 | 8.98 | 0.87 | 13.57
GAWH1Q | 132 | 34 | 12.6 | 4.7 | 22.51 | 39.16 | 15.8 | 4.11 | 26.45
GLLE1- | 132 | 19.87 | 8.52 | 0.55 | 12.6 | 19.03 | 8.45 | 0.58 | 12.54
GLNI1- | 132 | 46.73 | 18.13 | 6.1 | 31.74 | 52.35 | 21.16 | 6.32 | 36.24
GRNA1- | 132 | 39.85 | 14.93 | 7.93 | 29.05 | 47 | 18.17 | 9.05 | 34.74
HAWI1- | 132 | 11.76 | 5.39 | 0.07 | 7.69 | 11.78 | 5.24 | 0.28 | 7.7
HELE1Q | 132 | 19.29 | 9 | 0.09 | 12.82 | 19.53 | 9 | 0.35 | 13.08
HELE1R | 132 | 19.29 | 9 | 0.09 | 12.82 | 19.53 | 9 | 0.35 | 13.08
HUER1- | 132 | 36.27 | 13.16 | 8.4 | 27.01 | 42.96 | 16.13 | 10.39 | 33.2
KEOO1- | 132 | 21.43 | 8.92 | 1.12 | 13.73 | 20.81 | 8.87 | 1.28 | 13.82
KILS1- | 132 | 23.58 | 9.21 | 4.63 | 17.65 | 23.81 | 9.35 | 5.56 | 18.79
KILW1Q | 132 | 24.45 | 9.5 | 2.08 | 15.51 | 24.04 | 9.79 | 1.91 | 15.75
KILW1R | 132 | 24.09 | 9.42 | 1.89 | 15.21 | 23.47 | 9.61 | 1.76 | 15.35
KYPE1- | 132 | 29.24 | 10.95 | 2.89 | 18.38 | 33.14 | 13.79 | 4.08 | 23.58
MAHI1- | 132 | 21.12 | 7.17 | 3.71 | 13.85 | 25.29 | 9.16 | 5.03 | 17.98
MAHI1B | 132 | 21.12 | 7.17 | 3.71 | 13.85 | 25.29 | 9.16 | 5.03 | 17.98
MAYB1- | 132 | 19.28 | 7.02 | 0.6 | 10.53 | 18.88 | 7.68 | 0.8 | 11.66
MEAD1- | 132 | 26.2 | 10.15 | 2.17 | 16.53 | 25.62 | 10.36 | 2.05 | 16.69
MIDM1- | 132 | 28.11 | 10.61 | 1.98 | 16.99 | 31.86 | 13.34 | 2.89 | 21.76 | SC Bypass
MOFF1- | 132 | 26.84 | 9.34 | 6.95 | 20.17 | 33.98 | 12.32 | 8.77 | 26.2 | SC Bypass
MOSM1A | 132 | 46.58 | 18.01 | 6.72 | 32.2 | 54.23 | 21.66 | 8.18 | 38.81
MOSM1B | 132 | 46.58 | 18.01 | 6.72 | 32.2 | 54.23 | 21.66 | 8.18 | 38.81
NECU1- | 132 | 41.12 | 14.84 | 9.23 | 30.22 | 46.89 | 17.45 | 10.19 | 34.87
NECU1B | 132 | 38 | 14.02 | 9.18 | 29.02 | 44.65 | 16.86 | 10.5 | 34.35
NECU1C | 132 | 41.36 | 15.09 | 8.96 | 30.31 | 44.92 | 16.7 | 10.12 | 33.73
NEIL1- | 132 | 49.12 | 17.74 | 11.36 | 36.45 | 62.45 | 23.47 | 14.15 | 47.34
NETS1- | 132 | 13.82 | 6.07 | 0.2 | 8.79 | 13.51 | 6 | 0.44 | 8.93
NOKY1- | 132 | 40.5 | 14.85 | 8.48 | 29.48 | 43.88 | 16.41 | 9.25 | 32.46
REDH1- | 132 | 33.22 | 14.03 | 1.14 | 20.98 | 33.51 | 14.48 | 1.52 | 22
SAKN1- | 132 | 19.38 | 7.65 | 1.02 | 11.84 | 20.7 | 8.43 | 1.51 | 13.44
SMEA1- | 132 | 19.13 | 7.48 | 4.96 | 15.54 | 20.35 | 7.97 | 5.79 | 17.07
STLE1Q | 132 | 23.5 | 10.59 | 0.22 | 15.2 | 23.24 | 10.55 | 0.69 | 15.61
STLE1R | 132 | 23.5 | 10.59 | 0.22 | 15.2 | 23.24 | 10.55 | 0.69 | 15.61 | SC Bypass
TONG1- | 132 | 13.62 | 6.37 | 0.31 | 9.32 | 18.19 | 8.46 | 0.48 | 12.44
TORN1- | 132 | 32.36 | 11.1 | 8.42 | 24.11 | 38.59 | 13.92 | 10.63 | 30.31
WESE1- | 132 | 15.18 | 6.09 | 4.23 | 12.84 | 16.99 | 6.48 | 4.68 | 13.84
WFIE1A | 132 | 32.12 | 13.3 | 4.7 | 23.51 | 32.91 | 13.73 | 5.63 | 25.05
WFIE1B | 132 | 40.35 | 16.18 | 4.77 | 27.66 | 41.4 | 17.17 | 5.77 | 30.05
WISH1- | 132 | 15.6 | 4.66 | 4.46 | 11.05 | 19.18 | 6.45 | 5.57 | 14.69
WIYH1- | 132 | 48.6 | 18.57 | 10.45 | 36.71 | 60.14 | 23.77 | 12.85 | 46.46
AYR-3- | 33 | 44.61 | 15.74 | 11.12 | 33.37 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.76
BAGA3- | 33 | 43.36 | 14.75 | 3.93 | 24.78 | 4.54 | 3.14 | 0 | 4.45
BAIN3- | 33 | 43.81 | 15.3 | 6.39 | 28.03 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
BERW3- | 33 | 45.15 | 15.9 | 1.82 | 24.32 | 4.67 | 3.21 | 0 | 4.54
BLAH3A | 33 | 44.72 | 15.42 | 9.52 | 31.32 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.42
BLAH3B | 33 | 42.54 | 16.09 | 7.31 | 30.07 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
BLCW3- | 33 | 29.14 | 9.03 | 2.92 | 15.69 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.21
BLKS3- | 33 | 28.78 | 8.8 | 2.81 | 15.25 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
BONN3- | 33 | 48.82 | 14.89 | 8.53 | 29.59 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
BPGR3- | 33 | 73.69 | 23.9 | 19.68 | 53.48 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
BRAP3- | 33 | 33.59 | 12.17 | 5.2 | 22.41 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.35
BROX3- | 33 | 34.82 | 12.17 | 4.03 | 21.24 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
CATY3- | 33 | 28.09 | 10.15 | 5.9 | 20.25 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CCSS3- | 33 | 39.74 | 15.71 | 7.13 | 29.35 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CHAP3- | 33 | 49.3 | 18.31 | 5.5 | 31.39 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
CHAS3A | 33 | 45.74 | 15.71 | 9.79 | 32 | 8.67 | 6 | 0 | 8.49
CHAS3B | 33 | 45.74 | 15.71 | 9.79 | 32 | 8.67 | 6 | 0 | 8.49
CLYM3A | 33 | 35.65 | 12.58 | 8.67 | 26.45 | 5.37 | 3.71 | 0 | 5.25
CLYM3B | 33 | 35.81 | 12.65 | 8.54 | 26.43 | 5.37 | 3.71 | 0 | 5.25
CLYN3A | 33 | 42.47 | 18.37 | 8.36 | 34.34 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3B | 33 | 42.58 | 18.41 | 8.38 | 34.42 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3C | 33 | 42.45 | 18.36 | 8.38 | 34.35 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3D | 33 | 42.48 | 18.38 | 8.3 | 34.29 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95 | SC Bypass
CLYS3A | 33 | 38.39 | 16.06 | 8.14 | 30.85 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3B | 33 | 38.33 | 16.04 | 8.04 | 30.73 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3C | 33 | 38.2 | 15.99 | 7.93 | 30.54 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
COAT3- | 33 | 40.26 | 13.79 | 12.03 | 31.53 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
COCK3- | 33 | 42.23 | 14.84 | 11.16 | 32.14 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
COYL3- | 33 | 54.99 | 19.46 | 5.48 | 33 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
CRDY3A | 33 | 19.33 | 6.69 | 0.55 | 10.01 | 2.09 | 1.44 | 0 | 2.04
CRDY3B | 33 | 19.28 | 6.68 | 0.46 | 9.9 | 2.09 | 1.44 | 0 | 2.04
CROO3J | 33 | 35.12 | 12.92 | 3.67 | 21.95 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CROO3K | 33 | 31.99 | 11.69 | 3.89 | 20.42 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
CRYR31 | 33 | 30.2 | 13.51 | 6.55 | 25.65 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
CRYR32 | 33 | 31.5 | 14.29 | 6.58 | 26.79 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
CUMB3- | 33 | 50 | 17.49 | 5.45 | 30.19 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
CUMH3- | 33 | 36.92 | 14.83 | 4.35 | 25.31 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
CUMW3- | 33 | 48.13 | 13.93 | 5.09 | 24.79 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.91
CUPA3- | 33 | 32.77 | 12.02 | 1.63 | 18.62 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
DALM3- | 33 | 35.51 | 12.7 | 7.77 | 25.73 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.38
DESA3- | 33 | 38.05 | 11.64 | 5.4 | 21.86 | 2.3 | 1.59 | 0 | 2.25
DEVM3- | 33 | 42.69 | 14.83 | 5.88 | 26.86 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
DEVO3- | 33 | 42.15 | 15.46 | 3.78 | 25.65 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
DEWP3- | 33 | 46.6 | 15.68 | 12.68 | 34.86 | 7.86 | 5.44 | 0 | 7.69
DONO3A | 33 | 42.17 | 16.68 | 7.58 | 31.18 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
DOWX3- | 33 | 37.05 | 15.46 | 2.64 | 24.5 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
DRCR3- | 33 | 35.3 | 12.83 | 3.98 | 22.13 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DRUM3- | 33 | 40.01 | 13.75 | 11.29 | 30.74 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
DUMF3A | 33 | 39.21 | 14.25 | 2.19 | 22.35 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DUMF3B | 33 | 36.41 | 13.64 | 2.29 | 21.57 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
DUMF3I | 33 | 18.42 | 6.95 | 1.89 | 11.71 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
DUNB3A | 33 | 43.54 | 12.81 | 3.6 | 21.72 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.02
DUNB3B | 33 | 49.03 | 15.22 | 5.45 | 26.98 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
DUNE3- | 33 | 41.07 | 15.03 | 3.17 | 24.43 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
DUNF3- | 33 | 33.92 | 12.2 | 4.07 | 21.32 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.38
DUNH3- | 33 | 42.45 | 14.47 | 7.64 | 28.1 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
ECCL3- | 33 | 37.32 | 14.11 | 5.57 | 25.52 | 5.2 | 3.57 | 0 | 5.05
EERH3- | 33 | 46.89 | 16.03 | 13.96 | 36.63 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
EKIL3A | 33 | 32.81 | 11.82 | 9.65 | 26.36 | 5.33 | 3.69 | 0 | 5.21
EKIL3B | 33 | 31.24 | 10.95 | 9.34 | 24.82 | 5.34 | 3.69 | 0 | 5.22
EKIS3A | 33 | 34.4 | 11.7 | 7.24 | 23.8 | 5.5 | 3.8 | 0 | 5.37
EKIS3B | 33 | 38.3 | 13.44 | 7.64 | 26.65 | 5.39 | 3.73 | 0 | 5.27
ELDE3- | 33 | 39.13 | 14.14 | 5.06 | 25.06 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
ERSK3- | 33 | 35.66 | 12.92 | 5.23 | 23.49 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
EWEH3- | 33 | 36.8 | 11.34 | 2.86 | 18.9 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
FINN3- | 33 | 31.48 | 11.21 | 6.3 | 22.16 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
GALA3- | 33 | 38.63 | 13.8 | 2.27 | 21.78 | 4.88 | 3.37 | 0 | 4.76
GAWH3- | 33 | 41.96 | 12.93 | 7.59 | 25.87 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
GIFF3A | 33 | 26.22 | 8.88 | 7.37 | 19.92 | 5.17 | 3.56 | 0 | 5.03
GIFF3B | 33 | 26.22 | 8.88 | 7.37 | 19.92 | 5.17 | 3.56 | 0 | 5.03
GLAP3- | 33 | 13.94 | 4.15 | 0.99 | 6.85 | 1.27 | 0.87 | 0 | 1.23
GLGL3- | 33 | 42.98 | 14.63 | 7.41 | 28.09 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
GLLU3- | 33 | 44.68 | 16.99 | 0.47 | 24.5 | 4.15 | 2.88 | 0 | 4.07
GLNI3- | 33 | 41.24 | 14.75 | 6.99 | 27.86 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
GLRO3A | 33 | 36.29 | 12.96 | 8.43 | 26.76 | 5.41 | 3.75 | 0 | 5.3
GLRO3B | 33 | 37.29 | 13.17 | 10.06 | 28.67 | 5.49 | 3.8 | 0 | 5.37
GORG3- | 33 | 29.3 | 10.4 | 5.23 | 19.93 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
GOVA3- | 33 | 31.85 | 11.22 | 6 | 21.87 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34 | SC Bypass
GRMO3A | 33 | 46.41 | 15.05 | 9.37 | 30.65 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.81
GRMO3C | 33 | 46.51 | 15.07 | 9.51 | 30.82 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
HAGH3- | 33 | 33.62 | 13.67 | 1.7 | 21.04 | 2.84 | 1.97 | 0 | 2.78
HAGR3- | 33 | 29.75 | 10.86 | 4.9 | 20.26 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HAWI3- | 33 | 28.42 | 11.39 | 0.35 | 16.45 | 4.58 | 3.17 | 0 | 4.48
HELE3- | 33 | 28.89 | 11.37 | 1.08 | 17.15 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HUNF3- | 33 | 41.1 | 15.3 | 6.11 | 27.75 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
INKE3- | 33 | 32.97 | 12.12 | 2.9 | 20.04 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
JOHN3- | 33 | 30.4 | 10.68 | 5.8 | 20.9 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KAIM3- | 33 | 34.05 | 11.14 | 8.69 | 24.45 | 5.72 | 3.95 | 0 | 5.58
KEIH3- | 33 | 20.67 | 10.03 | 0.01 | 14.19 | 3.51 | 2.41 | 0 | 3.4
KIER3- | 33 | 34.35 | 11.9 | 5.75 | 22.58 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
KILB3- | 33 | 33.94 | 12.39 | 5.32 | 22.85 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
KILS3- | 33 | 43.11 | 15.13 | 10.44 | 31.85 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
KILT3A | 33 | 37.1 | 12.99 | 9.23 | 27.6 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
KILT3B | 33 | 42.49 | 14.8 | 9.03 | 29.96 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.02
KILW3- | 33 | 34.91 | 12.38 | 5.24 | 22.75 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
KYPE3- | 33 | 45.97 | 13.71 | 8.1 | 27.49 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
LEVE3- | 33 | 41.91 | 15.39 | 2.05 | 23.81 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
LING3- | 33 | 56.02 | 17.94 | 4.52 | 29.89 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49
LINM3- | 33 | 58.02 | 19.24 | 6.43 | 33.64 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49
MAHI3- | 33 | 47.2 | 15.3 | 6.33 | 27.96 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
MAYB3- | 33 | 31.66 | 10.6 | 1.46 | 16.46 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
MIDM3- | 33 | 38.37 | 12.34 | 4.91 | 22.36 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
MINN3- | 33 | 15.06 | 5.01 | 0.85 | 7.93 | 0.2 | 0.07 | 0 | 0.1
MOSM3Q | 33 | 30.92 | 11.83 | 1.98 | 18.71 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
MOSM3R | 33 | 30.92 | 11.83 | 1.98 | 18.71 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
NEAR3A | 33 | 31.37 | 10.9 | 7.14 | 22.56 | 5.31 | 3.66 | 0 | 5.18
NEAR3B | 33 | 29.76 | 10.4 | 6.72 | 21.42 | 5.29 | 3.65 | 0 | 5.16
NETH3- | 33 | 42.12 | 16.57 | 4.42 | 27.86 | 5.79 | 4.01 | 0 | 5.67
NETS3- | 33 | 20.33 | 7.73 | 1.1 | 12.03 | 3.15 | 2.16 | 0 | 3.06
PAIS3- | 33 | 38.54 | 13.74 | 6.5 | 25.93 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
PART3- | 33 | 35.81 | 13.16 | 4.48 | 23.08 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
POGB3- | 33 | 22.61 | 11.05 | 0 | 15.63 | 3.69 | 2.54 | 0 | 3.6
POOB3- | 33 | 56.25 | 19.59 | 12.48 | 40.18 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
PORD3- | 33 | 40.6 | 14.38 | 10.81 | 31.14 | 5.21 | 3.61 | 0 | 5.11
RAVE3A | 33 | 42.73 | 16.69 | 3.36 | 26.96 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
RAVE3B | 33 | 42.73 | 16.69 | 3.36 | 26.96 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
REDH3- | 33 | 39.33 | 14.43 | 3.37 | 23.77 | 3.76 | 2.61 | 0 | 3.69
SACO3J | 33 | 40.81 | 14.13 | 4.15 | 24.13 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
SACO3K | 33 | 46.15 | 16.5 | 3.86 | 27.21 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SANX3- | 33 | 27.79 | 9.72 | 5.72 | 19.46 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
SHRU3A | 33 | 38.7 | 13.12 | 10.54 | 29.09 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.79
SHRU3B | 33 | 38.7 | 13.12 | 10.54 | 29.09 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.79
SIGH3A | 33 | 43.41 | 15 | 11.08 | 32.29 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
SIGH3B | 33 | 43.3 | 14.96 | 10.97 | 32.13 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
SNQR3- | 33 | 36.72 | 12.85 | 3.12 | 21.3 | 4.14 | 2.85 | 0 | 4.03
SPAV3- | 33 | 28.17 | 10.18 | 4.08 | 18.48 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
STHA3- | 33 | 43.6 | 15.09 | 10.79 | 32.13 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
STIR3- | 33 | 42.53 | 14.52 | 6.77 | 27.3 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
STLE3S | 33 | 34.52 | 12.67 | 2.33 | 20.25 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.97
TELR3- | 33 | 28.71 | 10.21 | 4.72 | 19.15 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
TONG3- | 33 | 26.87 | 10.83 | 1.22 | 16.53 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TRLO3- | 33 | 10.75 | 5.4 | 0 | 7.64 | 2.11 | 1.45 | 0 | 2.05
WFIE3- | 33 | 41.66 | 14.86 | 7 | 28.01 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WGEO3- | 33 | 42.47 | 14.65 | 9.72 | 30.44 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
WHHO3- | 33 | 42.27 | 14.73 | 10.01 | 30.84 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
WHLL3- | 33 | 38.21 | 13.18 | 4.52 | 23.16 | 4.34 | 2.99 | 0 | 4.24
WHTL3- | 33 | 27.11 | 10.61 | 0.96 | 15.97 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
WISH3- | 33 | 52.35 | 18.19 | 10.83 | 36.55 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
WLEE3A | 33 | 50.31 | 21.04 | 10.5 | 40.25 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
WLEE3B | 33 | 49.85 | 20.85 | 10.55 | 40.04 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEE3C | 33 | 49.25 | 20.57 | 10.5 | 39.59 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEX3A | 33 | 57.93 | 20.3 | 9.47 | 38.18 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3B | 33 | 58.19 | 20.39 | 9.47 | 38.3 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 55.66 | 19.5 | 9.45 | 37.02 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
BAGA0J | 25 | 14.3414 | 5.2481 | 3.2563 | 10.6694 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 14.3327 | 5.2395 | 3.2476 | 10.6694 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 15.8742 | 5.6984 | 4.7372 | 12.7912 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 15.7703 | 5.6898 | 4.7198 | 12.7652 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 15.9695 | 5.6984 | 4.7458 | 12.8085 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 8.7122 | 3.2216 | 1.4809 | 6.0362 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 8.7209 | 3.2216 | 1.5155 | 6.0622 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0J | 25 | 15.2853 | 5.5685 | 3.9231 | 11.8039 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 15.0602 | 5.4906 | 3.8798 | 11.6394 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 7.3526 | 2.6414 | 2.2517 | 5.9842 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 7.3526 | 2.6414 | 2.2517 | 5.9842 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 13.7438 | 5.2654 | 1.2384 | 8.6862 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 16.9654 | 6.3393 | 2.5894 | 11.5528 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 16.671 | 5.889 | 7.0668 | 15.3893 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 16.671 | 5.889 | 7.0581 | 15.3893 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA0J | 25 | 9.1625 | 3.3688 | 2.0698 | 6.8329 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA0K | 25 | 9.1625 | 3.3688 | 2.0698 | 6.8329 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO0J | 25 | 18.0306 | 6.5472 | 5.3607 | 14.6272 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO0K | 25 | 18.0306 | 6.5472 | 5.3607 | 14.6272 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 9.5349 | 3.4121 | 2.9098 | 7.7249 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 9.5349 | 3.4121 | 2.9098 | 7.7249 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 8.6689 | 3.1783 | 1.7754 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 8.6689 | 3.1783 | 1.784 | 6.2873 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 14.887 | 5.3867 | 4.053 | 11.674 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.3424 | 6.6164 | 5.5079 | 14.861 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 9.3011 | 3.3515 | 2.5634 | 7.3006 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 9.2578 | 3.3429 | 2.5115 | 7.2313 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 14.7484 | 5.2828 | 4.0617 | 11.5355 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 14.7311 | 5.2828 | 4.0097 | 11.4835 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 9.0413 | 3.2996 | 2.0438 | 6.703 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 9.0413 | 3.2996 | 2.0438 | 6.703 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 18.3944 | 6.5991 | 5.6378 | 14.9736 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 18.3944 | 6.5991 | 5.6378 | 14.9736 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 35.29 | 13.39 | 5.34 | 24.27 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
CURR5- | 11 | 34.62 | 12.49 | 5.73 | 23.39 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.39
EAST5- | 11 | 27.76 | 11.15 | 2.54 | 18.31 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.11
GLLE5- | 11 | 42.38 | 16.2 | 6.83 | 29.74 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.26
KEOO5- | 11 | 41.19 | 16.21 | 5.49 | 28.4 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
KILB5- | 11 | 28.54 | 10.44 | 4.08 | 18.85 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG5- | 11 | 75.03 | 29.3 | 5.34 | 46.77 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45

## D2.3
ETYS 2025 Year 4 Winter Peak 2028/29 - SPT Fault Levels
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AYRS4- | 400 | 65.31 | 23.97 | 14.39 | 48.28 | 73.74 | 27.98 | 16.85 | 56.42
COAB4- | 400 | 73.52 | 28.38 | 12.58 | 52.71 | 70.41 | 27.66 | 13.77 | 52.88
COAL4- | 400 | 76.05 | 29.26 | 13.32 | 54.7 | 72.78 | 28.5 | 14.39 | 54.69
COAN4- | 400 | 70.89 | 27.35 | 12.16 | 50.84 | 61.47 | 24.27 | 11.28 | 45.6
COBA4- | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COCK4Q | 400 | 30.08 | 11.39 | 7.22 | 23.32 | 27.13 | 10.41 | 7.13 | 21.85
COCK4R | 400 | 30.68 | 11.63 | 7.29 | 23.73 | 27.33 | 10.51 | 7.1 | 21.96
CRYR4- | 400 | 64.82 | 24.35 | 14.59 | 49.03 | 60.39 | 23.43 | 13.03 | 46.17
DENN4- | 400 | 32.18 | 11.97 | 9.06 | 25.99 | 29.75 | 11.32 | 7.85 | 23.86
DEVM4- | 400 | 40.62 | 15.32 | 8.34 | 30 | 32.73 | 12.96 | 6.14 | 24.47
ECCL4A | 400 | 52.33 | 19.49 | 12.15 | 39.72 | 47.77 | 18.34 | 11.07 | 37 | Series Compensation Bypassed
ECCL4B | 400 | 55.81 | 20.81 | 12.94 | 42.36 | 52.99 | 20.25 | 12.76 | 41.4 | Series Compensation Bypassed
ELVA4- | 400 | 71.15 | 27.64 | 11.88 | 50.97 | 55.94 | 22.53 | 8.75 | 40.62 | Series Compensation Bypassed
FALL4- | 400 | 55.7 | 20.93 | 12.05 | 41.65 | 48.66 | 19.06 | 9.4 | 36.36
GRNA4- | 400 | 57.54 | 21.89 | 10.46 | 41.41 | 49.84 | 19.51 | 10.1 | 37.69 | Series Compensation Bypassed
HUCR4- | 400 | 65.97 | 24.21 | 14.49 | 48.73 | 74.51 | 28.26 | 17.11 | 57.07
HUCS4- | 400 | 65.98 | 24.22 | 14.48 | 48.73 | 74.74 | 28.32 | 17.33 | 57.39
HUER4- | 400 | 66.42 | 24.38 | 14.53 | 49.01 | 75.04 | 28.45 | 17.31 | 57.54
HUNE4- | 400 | 66.48 | 24.4 | 14.56 | 49.06 | 75.18 | 28.5 | 17.37 | 57.67
KILS4- | 400 | 59.72 | 22.58 | 12.06 | 44 | 53.53 | 20.84 | 11.8 | 41.26
KILS4T | 400 | 57.74 | 21.96 | 11.55 | 42.61 | 56.85 | 22.03 | 12.8 | 43.95
KINN4- | 400 | 37.64 | 14.33 | 9.16 | 29.43 | 32.36 | 12.57 | 7.46 | 25.24
MOFF4- | 400 | 51.37 | 19.95 | 8.33 | 36.55 | 42.88 | 17.11 | 7.54 | 31.74 | Series Compensation Bypassed
NEIL4Q | 400 | 59.97 | 22.15 | 13.46 | 44.78 | 55.37 | 21.4 | 12.77 | 43.03
NEIL4R | 400 | 59.97 | 22.15 | 13.46 | 44.78 | 55.37 | 21.4 | 12.77 | 43.03
REDS4- | 400 | 76.96 | 29.71 | 13.25 | 55.27 | 64.26 | 25.67 | 10.73 | 47.03 | Series Compensation Bypassed
STHA4A | 400 | 84.03 | 31.96 | 15.6 | 60.8 | 71.48 | 28.17 | 13.84 | 53.68
STHA4B | 400 | 85.33 | 32.44 | 16.06 | 61.94 | 75.21 | 29.62 | 14.46 | 56.35
TORN4- | 400 | 78.2 | 28.86 | 18.97 | 59.78 | 75.89 | 28.78 | 20.08 | 60.79
WISH4- | 400 | 89.92 | 34.08 | 16.57 | 64.77 | 81.51 | 31.98 | 15.89 | 61.12
AUCH2- | 275 | 17 | 6.48 | 2.16 | 11.32 | 21.02 | 8.3 | 2.76 | 14.5
BUSB2- | 275 | 58.77 | 22.45 | 10.89 | 42.64 | 51.58 | 20.67 | 7.59 | 36.83
CLYM2- | 275 | 94.02 | 35.27 | 19.33 | 69.2 | 83.73 | 32.87 | 15.77 | 62.26
CLYN2Q | 275 | 19.04 | 7.7 | 6.14 | 17.03 | 18.86 | 7.22 | 6.28 | 16.49
CLYS2R | 275 | 16.96 | 6.62 | 5.42 | 14.79 | 17.31 | 6.58 | 5.32 | 14.63
COCK2- | 275 | 65.12 | 24.61 | 14.13 | 48.93 | 66.26 | 25.7 | 14.96 | 51.3
COYL2- | 275 | 69.94 | 26 | 14.54 | 51.31 | 64.32 | 25.17 | 11.81 | 47.42
CRCK2- | 275 | 30.37 | 11.64 | 4.05 | 20.5 | 28.36 | 11.57 | 2.86 | 19.22
CURR2- | 275 | 62.99 | 23.76 | 12.1 | 45.7 | 58.13 | 22.9 | 11.41 | 43.79
DALL2- | 275 | 36.73 | 13.8 | 7.89 | 27.41 | 36.62 | 14.33 | 7.08 | 27.35
DEBS2- | 275 | 83.07 | 31.78 | 16.8 | 61.74 | 77.52 | 30.8 | 14.79 | 58.35
DENN2- | 275 | 86.36 | 32.73 | 17.72 | 64 | 76.36 | 29.93 | 15.65 | 57.97
EERH2- | 275 | 81.24 | 30.63 | 16.27 | 59.58 | 69.6 | 27.48 | 12.12 | 50.97
EKIS2- | 275 | 73.22 | 27.97 | 14.42 | 53.97 | 69.02 | 27.63 | 11.46 | 50.53
ELVA2Q | 275 | 19.77 | 7.89 | 7.11 | 18.28 | 18.91 | 7.36 | 5.9 | 16.31
ELVA2R | 275 | 17.73 | 6.82 | 6.63 | 16.26 | 18.1 | 6.76 | 6.47 | 16.02
FIGS2- | 275 | 70.96 | 26.86 | 16.98 | 54.97 | 63.66 | 24.86 | 13.22 | 48.38
GLRO2- | 275 | 46.82 | 18.42 | 7.09 | 33.15 | 37.5 | 15.23 | 5.67 | 27.22
GRMO2- | 275 | 50.78 | 19.43 | 9.47 | 36.94 | 43.53 | 17.25 | 8.09 | 32.49
INVR2- | 275 | 35.71 | 13.81 | 6.46 | 25.99 | 32.73 | 13.15 | 5.28 | 23.88
KAIM2- | 275 | 65.77 | 24.7 | 13.36 | 48.29 | 64.08 | 25.13 | 11.88 | 47.42
KILG2- | 275 | 21.7 | 8.03 | 3.21 | 14.56 | 25.77 | 10.12 | 4.24 | 18.55
KILS2- | 275 | 78.3 | 28.88 | 18.7 | 59.53 | 78.57 | 29.95 | 19.32 | 61.68
KINC2- | 275 | 71.8 | 27.11 | 17.61 | 55.95 | 64.34 | 25.04 | 13.84 | 49.25
KINN2A | 275 | 66.24 | 25.14 | 15.51 | 51.06 | 59.42 | 23.22 | 12.19 | 45.02
KINN2B | 275 | 66.24 | 25.14 | 15.51 | 51.06 | 59.42 | 23.22 | 12.19 | 45.02
LAMB2- | 275 | 64.46 | 24.67 | 11.75 | 46.64 | 52.64 | 21.16 | 8.47 | 38.39
LOAN2- | 275 | 99.31 | 37.69 | 20.77 | 74.07 | 88.63 | 34.78 | 16.97 | 66.17
MAHI2- | 275 | 23.72 | 8.72 | 3.6 | 15.93 | 28.27 | 10.9 | 4.83 | 20.25
MOSM2- | 275 | 56.29 | 22.03 | 8.58 | 39.74 | 45.05 | 18.18 | 7.43 | 33.14
NEAR2Q | 275 | 61.1 | 23.3 | 11.01 | 43.97 | 56.51 | 22.28 | 10.33 | 41.84
NECU2- | 275 | 58.52 | 22.1 | 11.36 | 42.61 | 53.98 | 21.05 | 11.17 | 40.94
NEIL2- | 275 | 77.26 | 28.72 | 18.18 | 58.8 | 76.71 | 29.46 | 18.42 | 60.08
OLDT2- | 275 | 43.61 | 16.75 | 7.35 | 31.03 | 36.33 | 14.74 | 4.87 | 25.72
SMEA2- | 275 | 66.56 | 24.97 | 14.9 | 50.2 | 69.03 | 26.72 | 14.97 | 52.75
STHA2A | 275 | 77.02 | 29.01 | 16.89 | 57.91 | 75.57 | 29.26 | 16.71 | 58.09
STHA2B | 275 | 82.35 | 31.09 | 18.06 | 62.02 | 80.97 | 31.52 | 17.95 | 62.53
WFIE2- | 275 | 63.1 | 24.59 | 10.1 | 44.87 | 51.66 | 20.79 | 8.68 | 38.08
WISH2- | 275 | 66.41 | 24.53 | 16.85 | 51.54 | 69.83 | 26.49 | 18.12 | 55.58
WIYH2- | 275 | 65.57 | 24.84 | 13.51 | 48.64 | 63 | 24.59 | 13.65 | 48.42
WLEE2- | 275 | 62.72 | 25 | 7.99 | 43.34 | 51.05 | 23.33 | 9.99 | 42.99
WLEX2- | 275 | 49.02 | 19.93 | 5.21 | 33.39 | 38.79 | 17.5 | 8.81 | 33.55
AREC1- | 132 | 21.28 | 7.85 | 1.45 | 12.55 | 23.86 | 9.2 | 2.42 | 15.43
BLAH1- | 132 | 43.59 | 16.74 | 5.95 | 29.62 | 40.55 | 15.82 | 5.95 | 28.32
BONN1- | 132 | 58.42 | 21.62 | 10.15 | 40.73 | 66.96 | 25.87 | 11.06 | 47.64
BRAP1- | 132 | 33.77 | 12.98 | 3.34 | 21.69 | 36.67 | 14.77 | 3.46 | 24.34
BROC1- | 132 | 35.57 | 12.4 | 8 | 25.54 | 37.61 | 14.04 | 6.56 | 26.41
CCSS1- | 132 | 36.74 | 13.49 | 5.84 | 24.92 | 42.73 | 16.9 | 5.44 | 29.35
CHAP1- | 132 | 37.52 | 14.97 | 1.96 | 23.13 | 35.49 | 14.88 | 2.12 | 23.16
COAL1A | 132 | 38.04 | 13.15 | 9.55 | 28.15 | 46.64 | 16.99 | 11.05 | 35.08
COAL1B | 132 | 44.22 | 15.7 | 10.86 | 33.06 | 53.12 | 19.76 | 12.8 | 40.75
COYL1- | 132 | 31.61 | 10.69 | 8.09 | 23.21 | 37.88 | 13.72 | 9.19 | 28.6
CRYR1- | 132 | 16.4 | 6.83 | 4.65 | 14.31 | 16.86 | 6.44 | 5.2 | 14.31
CRYR1A | 132 | 15.63 | 6.23 | 4.88 | 13.7 | 17.56 | 6.62 | 5.66 | 15.02
CUMW1- | 132 | 32.71 | 12.68 | 2.02 | 19.96 | 35.25 | 15.58 | 2.23 | 24.27
CURR1A | 132 | 39.92 | 14.2 | 9.94 | 30.02 | 47.48 | 17.54 | 11.71 | 36.51
CURR1B | 132 | 39.92 | 14.2 | 9.94 | 30.02 | 47.48 | 17.54 | 11.71 | 36.51
DALM1- | 132 | 26.48 | 9.48 | 7.26 | 20.66 | 31.46 | 11.55 | 8.86 | 25.19
DEVM1- | 132 | 35.39 | 13.26 | 7.65 | 26.41 | 41.96 | 16.14 | 8.95 | 31.77
DEVO1- | 132 | 28.84 | 12.05 | 1.18 | 18.21 | 28.38 | 12.27 | 1.93 | 19.29
DONO1- | 132 | 38.31 | 14.13 | 6.05 | 26.04 | 44.88 | 17.61 | 5.97 | 30.87
DUMF1- | 132 | 22.37 | 9.25 | 0.55 | 13.63 | 24.82 | 10.46 | 0.88 | 15.67
DUNE1- | 132 | 18.19 | 7.63 | 0.89 | 11.68 | 19.2 | 8.16 | 1.35 | 12.89
ECCL1- | 132 | 33.53 | 12.5 | 8.84 | 26.52 | 41.29 | 15.86 | 10.53 | 32.97
GALA1- | 132 | 22.17 | 9.33 | 0.39 | 13.58 | 23.15 | 10.09 | 0.84 | 15.11
GAWH1Q | 132 | 34.32 | 12.72 | 4.8 | 22.79 | 39.47 | 15.93 | 4.17 | 26.69
GLGL1- | 132 | 35.19 | 14.25 | 2.54 | 22.7 | 34.6 | 13.88 | 3.01 | 22.64
GLLE1- | 132 | 20.47 | 8.75 | 0.55 | 12.93 | 19.62 | 8.71 | 0.57 | 12.89
GLNI1- | 132 | 47.5 | 18.5 | 6.29 | 32.45 | 52.68 | 21.31 | 6.45 | 36.58
GRNA1- | 132 | 48.06 | 18.14 | 7.81 | 33.46 | 55.37 | 21.59 | 9 | 39.54
HAWI1- | 132 | 14.18 | 6.3 | 0.11 | 9.02 | 14.31 | 6.33 | 0.38 | 9.32
HELE1Q | 132 | 18.85 | 8.8 | 0.1 | 12.54 | 19.11 | 8.79 | 0.37 | 12.8
HELE1R | 132 | 18.85 | 8.8 | 0.1 | 12.54 | 19.11 | 8.79 | 0.37 | 12.8
HUNE1- | 132 | 37.93 | 13.89 | 8.55 | 28.2 | 43.61 | 16.46 | 10.39 | 33.67
KEOO1- | 132 | 22.23 | 9.25 | 1.09 | 14.16 | 21.36 | 9.11 | 1.26 | 14.14
KILS1- | 132 | 24.17 | 9.54 | 4.72 | 18.21 | 24.02 | 9.47 | 5.65 | 19.04
KILW1Q | 132 | 25.45 | 9.98 | 2.08 | 16.19 | 24.95 | 10.17 | 1.94 | 16.32
KILW1R | 132 | 25.99 | 10.23 | 2 | 16.46 | 26.35 | 10.66 | 2.47 | 17.55
KYPE1- | 132 | 29.44 | 11.03 | 2.91 | 18.52 | 33.3 | 13.87 | 4.11 | 23.72
MAHI1- | 132 | 27.96 | 10.06 | 4.28 | 18.5 | 33.29 | 12.39 | 6.51 | 24.02
MAHI1B | 132 | 27.96 | 10.06 | 4.28 | 18.5 | 33.29 | 12.39 | 6.51 | 24.02
MAYB1- | 132 | 19.3 | 7.04 | 0.58 | 10.53 | 18.84 | 7.68 | 0.78 | 11.64
MEAD1- | 132 | 27.36 | 10.73 | 2.17 | 17.35 | 26.29 | 10.67 | 2.05 | 17.14
MIDM1- | 132 | 28.37 | 10.76 | 1.98 | 17.19 | 32.2 | 13.54 | 2.9 | 22.04
MOFF1- | 132 | 29.48 | 10.55 | 7.58 | 22.5 | 41.41 | 15.14 | 10.97 | 32.37
MOFF1A | 132 | 21.65 | 7.85 | 6.52 | 17.62 | 24.57 | 9.09 | 6.26 | 19.12
MOSM1A | 132 | 47.34 | 18.37 | 6.93 | 32.91 | 54.61 | 21.82 | 8.37 | 39.23
MOSM1B | 132 | 47.34 | 18.37 | 6.93 | 32.91 | 54.61 | 21.82 | 8.37 | 39.23
NECU1- | 132 | 49.04 | 18.19 | 10.8 | 36.52 | 51.58 | 19.42 | 11.12 | 38.58
NECU1B | 132 | 42.77 | 15.74 | 10.23 | 32.48 | 48.75 | 18.37 | 11.39 | 37.38
NECU1C | 132 | 44.37 | 16.81 | 10.26 | 34.03 | 48.48 | 18.26 | 11.38 | 37.2
NEIL1- | 132 | 50.76 | 18.26 | 11.86 | 37.69 | 63.65 | 23.89 | 14.59 | 48.37
NETS1- | 132 | 14.62 | 6.32 | 0.23 | 9.17 | 15.37 | 6.69 | 0.54 | 10
NOKY1- | 132 | 43.32 | 16.47 | 9.64 | 32.93 | 47.2 | 17.89 | 10.26 | 35.55
REDH1- | 132 | 33.95 | 14.31 | 1.33 | 21.56 | 33.64 | 14.53 | 1.6 | 22.15
SAKN1- | 132 | 28.96 | 12.23 | 1.08 | 18.38 | 28.54 | 12.28 | 1.54 | 18.9
SMEA1- | 132 | 19.38 | 7.63 | 5.01 | 15.8 | 20.52 | 8.07 | 5.84 | 17.26
SPRB1- | 132 | 17.08 | 7.19 | 0.82 | 10.98 | 22.79 | 9.45 | 1.33 | 14.7
STLE1Q | 132 | 23.35 | 10.56 | 0.25 | 15.19 | 22.85 | 10.38 | 0.72 | 15.39
STLE1R | 132 | 23.35 | 10.56 | 0.25 | 15.19 | 22.85 | 10.38 | 0.72 | 15.39
TONG1- | 132 | 13.22 | 6.09 | 0.33 | 8.95 | 18.34 | 8.48 | 0.47 | 12.46
TORN1- | 132 | 32.52 | 11.18 | 8.55 | 24.36 | 38.73 | 13.98 | 10.74 | 30.51
WESE1- | 132 | 15.24 | 6.13 | 4.29 | 12.96 | 16.97 | 6.46 | 4.74 | 13.88
WFIE1A | 132 | 32.27 | 13.43 | 4.6 | 23.59 | 32.59 | 13.65 | 5.44 | 24.74
WFIE1B | 132 | 40.5 | 16.34 | 4.67 | 27.78 | 41.09 | 17.11 | 5.58 | 29.77
WISH1- | 132 | 15.64 | 4.67 | 4.58 | 11.18 | 19.2 | 6.45 | 5.7 | 14.81
WIYH1- | 132 | 49.62 | 19.26 | 10.8 | 38.03 | 61.64 | 24.38 | 13.56 | 48.04
AYR-3- | 33 | 57.38 | 20.44 | 11.08 | 39.99 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
BAGA3- | 33 | 44.69 | 15.24 | 4.08 | 25.63 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
BAIN3- | 33 | 44.17 | 15.46 | 6.41 | 28.27 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
BERW3- | 33 | 48.07 | 17.12 | 1.72 | 25.94 | 4.72 | 3.25 | 0 | 4.59
BLAH3A | 33 | 45.91 | 15.93 | 10 | 32.53 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
BLAH3B | 33 | 43.72 | 16.62 | 7.73 | 31.22 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
BLCW3- | 33 | 29.54 | 9.16 | 2.96 | 15.92 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
BLKS3- | 33 | 29.13 | 8.93 | 2.83 | 15.45 | 2.23 | 1.54 | 0 | 2.18
BONN3- | 33 | 50.2 | 15.49 | 8.48 | 30.38 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
BPGR3- | 33 | 90.85 | 29.05 | 19.79 | 60.87 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
BRAP3- | 33 | 30.92 | 11.08 | 5.12 | 20.79 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
BROX3- | 33 | 38.68 | 13.6 | 4.92 | 24.15 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
CATY3- | 33 | 28.08 | 10.14 | 5.9 | 20.24 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CCSS3- | 33 | 39.71 | 15.7 | 7.18 | 29.38 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CHAP3- | 33 | 51.11 | 18.96 | 5.7 | 32.52 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
CHAS3A | 33 | 46.14 | 15.87 | 9.86 | 32.3 | 8.71 | 6.03 | 0 | 8.53
CHAS3B | 33 | 46.14 | 15.87 | 9.86 | 32.3 | 8.71 | 6.03 | 0 | 8.53
CLYM3A | 33 | 36.21 | 12.82 | 8.72 | 26.85 | 5.36 | 3.71 | 0 | 5.24
CLYM3B | 33 | 39.28 | 14.06 | 8.55 | 28.44 | 5.38 | 3.72 | 0 | 5.26
CLYN3A | 33 | 42.46 | 18.37 | 8.38 | 34.35 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3B | 33 | 42.57 | 18.41 | 8.39 | 34.43 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3C | 33 | 42.44 | 18.35 | 8.4 | 34.36 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3D | 33 | 42.47 | 18.37 | 8.32 | 34.3 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3A | 33 | 38.37 | 16.05 | 8.15 | 30.85 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYS3B | 33 | 38.32 | 16.03 | 8.06 | 30.73 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYS3C | 33 | 38.19 | 15.98 | 7.94 | 30.54 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
COAN3- | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COAT3- | 33 | 40.84 | 14.01 | 12.28 | 32.1 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
COCK3- | 33 | 42.44 | 14.94 | 11.23 | 32.36 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
COYL3- | 33 | 63.61 | 22.48 | 7.82 | 39.6 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
CRDY3A | 33 | 19.65 | 6.82 | 0.57 | 10.22 | 2.1 | 1.45 | 0 | 2.05
CRDY3B | 33 | 19.6 | 6.81 | 0.48 | 10.11 | 2.1 | 1.45 | 0 | 2.05
CROO3J | 33 | 30.82 | 10.9 | 6.5 | 21.91 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CROO3K | 33 | 33.32 | 12.18 | 3.86 | 21.09 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CRYR31 | 33 | 30.18 | 13.5 | 6.56 | 25.65 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
CRYR32 | 33 | 31.49 | 14.28 | 6.6 | 26.8 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
CUMB3- | 33 | 50.78 | 17.8 | 5.48 | 30.65 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
CUMH3- | 33 | 36.9 | 14.81 | 4.37 | 25.32 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
CUMW3- | 33 | 48.11 | 13.91 | 5.12 | 24.8 | 2.95 | 2.05 | 0 | 2.9
CUPA3- | 33 | 33.26 | 12.18 | 1.63 | 18.86 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
DALM3- | 33 | 35.78 | 12.82 | 7.75 | 25.88 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.37
DESA3- | 33 | 38.14 | 11.7 | 5.31 | 21.85 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
DEVM3- | 33 | 45.39 | 15.55 | 9.23 | 31.21 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
DEVO3- | 33 | 44.38 | 16.29 | 3.85 | 26.89 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.38
DEWP3- | 33 | 50.97 | 17.46 | 12.68 | 37.38 | 7.84 | 5.43 | 0 | 7.68
DONO3A | 33 | 42.04 | 16.64 | 7.62 | 31.15 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
DOWX3- | 33 | 36.89 | 15.4 | 2.64 | 24.42 | 2.92 | 2.03 | 0 | 2.87
DRCR3- | 33 | 36.91 | 13.49 | 4.1 | 23.17 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DRUM3- | 33 | 40.23 | 13.84 | 11.25 | 30.82 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
DUMF3A | 33 | 40.11 | 14.56 | 2.2 | 22.79 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DUMF3B | 33 | 37.26 | 13.93 | 2.29 | 22 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.38
DUMF3I | 33 | 18.72 | 7.05 | 1.91 | 11.89 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
DUNB3A | 33 | 43.48 | 12.78 | 3.63 | 21.7 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
DUNB3B | 33 | 49.61 | 15.44 | 5.52 | 27.35 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
DUNE3- | 33 | 41.32 | 15.14 | 3.18 | 24.6 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.38
DUNF3- | 33 | 34.42 | 12.4 | 4.1 | 21.63 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DUNH3- | 33 | 65.84 | 21.35 | 10.64 | 40.83 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
ECCL3- | 33 | 38.91 | 14.81 | 5.54 | 26.49 | 5.25 | 3.61 | 0 | 5.1
EERH3- | 33 | 47.51 | 16.25 | 14.08 | 37.07 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
EKIL3A | 33 | 55.14 | 19.63 | 15.21 | 42.97 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
EKIL3B | 33 | 55.14 | 19.63 | 15.21 | 42.97 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
EKIS3A | 33 | 35.46 | 12.11 | 7.18 | 24.31 | 5.46 | 3.77 | 0 | 5.34
EKIS3B | 33 | 39.57 | 13.93 | 7.58 | 27.28 | 5.39 | 3.73 | 0 | 5.28
ELDE3- | 33 | 41.86 | 15.21 | 5.2 | 26.71 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
ERSK3- | 33 | 35.55 | 12.92 | 4.67 | 22.94 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
EWEH3- | 33 | 38.38 | 11.76 | 3.88 | 20.52 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
FINN3- | 33 | 31.43 | 11.23 | 6.31 | 22.19 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
GALA3- | 33 | 39.52 | 14.08 | 2.6 | 22.51 | 4.85 | 3.35 | 0 | 4.74
GAWH3- | 33 | 41.92 | 12.91 | 7.62 | 25.88 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
GHCO3- | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GIFF3A | 33 | 25.87 | 8.76 | 7.3 | 19.69 | 5.08 | 3.5 | 0 | 4.94
GIFF3B | 33 | 25.87 | 8.76 | 7.3 | 19.69 | 5.08 | 3.5 | 0 | 4.94
GLAP3- | 33 | 13.99 | 4.2 | 0.99 | 6.92 | 1.27 | 0.87 | 0 | 1.23
GLGL3- | 33 | 45.12 | 15.56 | 7.79 | 29.8 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.42
GLLU3- | 33 | 47.44 | 18.03 | 0.5 | 26.01 | 4.67 | 3.23 | 0 | 4.57
GLNI3- | 33 | 43.13 | 15.46 | 7.01 | 28.88 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
GLRO3A | 33 | 35.67 | 12.73 | 8.35 | 26.35 | 5.38 | 3.72 | 0 | 5.26
GLRO3B | 33 | 36.8 | 13 | 9.99 | 28.37 | 5.39 | 3.73 | 0 | 5.27
GORG3- | 33 | 29.91 | 10.65 | 5.23 | 20.3 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
GOVA3- | 33 | 31.73 | 11.17 | 5.96 | 21.76 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
GRMO3A | 33 | 46.51 | 15.1 | 9.47 | 30.82 | 5.93 | 4.1 | 0 | 5.8
GRMO3C | 33 | 46.61 | 15.12 | 9.61 | 30.99 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
HAGH3- | 33 | 33.49 | 13.63 | 1.7 | 20.98 | 2.79 | 1.93 | 0 | 2.73
HAGR3- | 33 | 31.52 | 11.22 | 4.87 | 20.75 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
HAWI3- | 33 | 30.63 | 12.05 | 0.59 | 17.63 | 4.6 | 3.18 | 0 | 4.5
HELE3- | 33 | 28.6 | 11.27 | 1.09 | 17.02 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUNF3- | 33 | 41.48 | 15.5 | 6.08 | 28 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
INKE3- | 33 | 33.17 | 12.21 | 2.92 | 20.18 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
JOHN3- | 33 | 36.15 | 12.25 | 6.47 | 23.79 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
KAIM3- | 33 | 38.66 | 11.81 | 8.42 | 25.13 | 5.69 | 3.92 | 0 | 5.54
KEIH3- | 33 | 20.68 | 10.06 | 0.01 | 14.24 | 3.5 | 2.4 | 0 | 3.39
KIER3- | 33 | 34.78 | 12.1 | 5.75 | 22.87 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.31
KILB3- | 33 | 34.17 | 12.52 | 5.34 | 23.05 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KILS3- | 33 | 47.45 | 16.39 | 10.4 | 33.58 | 6 | 4.16 | 0 | 5.89
KILT3A | 33 | 37.4 | 13.11 | 9.29 | 27.83 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
KILT3B | 33 | 42.81 | 14.92 | 9.1 | 30.21 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
KILW3- | 33 | 40.02 | 14.03 | 5.39 | 25.22 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
KYPE3- | 33 | 45.93 | 13.69 | 8.13 | 27.49 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
LEVE3- | 33 | 39.64 | 14.56 | 2.06 | 22.65 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
LING3- | 33 | 57.62 | 18.56 | 4.5 | 30.74 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49
LINM3- | 33 | 53.54 | 18.15 | 6.72 | 32.39 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
MAHI3- | 33 | 47.7 | 15.55 | 6.58 | 28.57 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
MAYB3- | 33 | 29.43 | 9.69 | 1.46 | 15.16 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
MIDM3- | 33 | 38.24 | 12.31 | 4.9 | 22.3 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
MINN3- | 33 | 17.88 | 6.36 | 0.67 | 9.66 | 2.18 | 1.46 | 0 | 2.07
MOFF3- | 33 | 33.88 | 11.73 | 7.98 | 24.57 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
MOSM3Q | 33 | 30.89 | 11.82 | 1.99 | 18.71 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
MOSM3R | 33 | 30.89 | 11.82 | 1.99 | 18.71 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
NEAR3A | 33 | 31.17 | 10.82 | 7.16 | 22.46 | 5.22 | 3.6 | 0 | 5.09
NEAR3B | 33 | 30.54 | 10.6 | 6.78 | 21.77 | 5.22 | 3.61 | 0 | 5.1
NETH3- | 33 | 42.88 | 16.88 | 4.59 | 28.47 | 5.82 | 4.04 | 0 | 5.71
NETS3- | 33 | 27.79 | 10.71 | 1.18 | 16.32 | 4.49 | 3.1 | 0 | 4.39
PAIS3- | 33 | 38.83 | 13.84 | 6.5 | 26.07 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
PART3- | 33 | 35.81 | 13.19 | 4.48 | 23.14 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
POGB3- | 33 | 22.64 | 11.09 | 0 | 15.69 | 3.68 | 2.54 | 0 | 3.59
POOB3- | 33 | 57.78 | 20.18 | 12.68 | 41.21 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
PORD3- | 33 | 41.08 | 14.57 | 10.82 | 31.43 | 5.21 | 3.61 | 0 | 5.11
RAVE3A | 33 | 43.54 | 17.02 | 3.49 | 27.56 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
RAVE3B | 33 | 43.54 | 17.02 | 3.49 | 27.56 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
REDH3- | 33 | 44.53 | 15.8 | 4.01 | 26.36 | 3.77 | 2.61 | 0 | 3.69
SACO3J | 33 | 42.89 | 15 | 4.18 | 25.39 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SACO3K | 33 | 48.31 | 17.4 | 3.84 | 28.45 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
SANX3- | 33 | 27.76 | 9.71 | 5.71 | 19.45 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
SHRU3A | 33 | 38.07 | 12.92 | 10.45 | 28.72 | 5.81 | 4.02 | 0 | 5.69
SHRU3B | 33 | 38.07 | 12.92 | 10.45 | 28.72 | 5.81 | 4.02 | 0 | 5.69
SIGH3A | 33 | 43.41 | 15.03 | 11.11 | 32.36 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
SIGH3B | 33 | 43.3 | 14.99 | 10.99 | 32.19 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
SNQR3- | 33 | 38.2 | 13.56 | 3.15 | 22.33 | 4.16 | 2.87 | 0 | 4.06
SPAV3- | 33 | 27.92 | 10.09 | 4.06 | 18.32 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.27
STHA3- | 33 | 43.91 | 15.22 | 10.7 | 32.22 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
STIR3- | 33 | 43.64 | 15 | 6.8 | 28.01 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.34
STLE3S | 33 | 34.78 | 12.78 | 2.44 | 20.51 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
TELR3- | 33 | 28.91 | 10.31 | 4.73 | 19.3 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG3- | 33 | 26.66 | 10.7 | 1.27 | 16.4 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
TRLO3- | 33 | 10.75 | 5.41 | 0 | 7.65 | 2.11 | 1.45 | 0 | 2.05
WFIE3- | 33 | 41.5 | 14.81 | 6.97 | 27.92 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WGEO3- | 33 | 42.57 | 14.7 | 9.72 | 30.52 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
WHHO3- | 33 | 42.6 | 14.88 | 10.05 | 31.1 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
WHLL3- | 33 | 39.84 | 13.93 | 4.64 | 24.34 | 4.36 | 3.01 | 0 | 4.26
WHTL3- | 33 | 26.72 | 10.47 | 0.97 | 15.79 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
WISH3- | 33 | 53.03 | 18.46 | 11.1 | 37.21 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
WLEE3A | 33 | 49.98 | 20.9 | 10.49 | 40.05 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
WLEE3B | 33 | 49.53 | 20.72 | 10.55 | 39.85 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
WLEE3C | 33 | 48.94 | 20.44 | 10.49 | 39.4 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
WLEX3A | 33 | 57.58 | 20.17 | 9.45 | 37.97 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX3B | 33 | 57.83 | 20.26 | 9.45 | 38.1 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX3C | 33 | 55.3 | 19.37 | 9.43 | 36.81 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
BAGA0J | 25 | 14.3674 | 5.2568 | 3.3082 | 10.7387 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 14.3674 | 5.2568 | 3.2996 | 10.7301 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 15.8829 | 5.6984 | 4.7458 | 12.8085 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 15.7703 | 5.6984 | 4.7285 | 12.7825 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 15.9782 | 5.7071 | 4.7545 | 12.8258 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 8.7036 | 3.213 | 1.4809 | 6.0275 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 8.7122 | 3.213 | 1.5069 | 6.0535 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0J | 25 | 15.0948 | 5.5079 | 3.8798 | 11.674 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 14.8783 | 5.4213 | 3.8365 | 11.5095 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 7.266 | 2.6067 | 2.2257 | 5.915 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 7.266 | 2.6067 | 2.2257 | 5.915 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 13.9777 | 5.3607 | 1.2557 | 8.8248 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 17.3118 | 6.4605 | 2.6327 | 11.7779 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 16.645 | 5.8717 | 7.0581 | 15.3633 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 16.645 | 5.8717 | 7.0581 | 15.3633 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA0J | 25 | 9.1625 | 3.3602 | 2.1391 | 6.8936 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA0K | 25 | 9.1625 | 3.3602 | 2.1391 | 6.8936 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO0J | 25 | 17.8574 | 6.4865 | 5.3347 | 14.5146 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO0K | 25 | 17.8574 | 6.4865 | 5.3347 | 14.5146 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 9.5609 | 3.4208 | 2.9185 | 7.7509 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 9.5609 | 3.4208 | 2.9185 | 7.7509 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 8.6256 | 3.1697 | 1.7754 | 6.2614 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 8.6256 | 3.1697 | 1.7927 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 14.7917 | 5.352 | 4.0357 | 11.6134 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.2298 | 6.5731 | 5.4906 | 14.7917 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 9.2838 | 3.3515 | 2.5634 | 7.2919 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 9.2492 | 3.3429 | 2.5115 | 7.2313 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 14.7311 | 5.2828 | 4.0617 | 11.5268 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 14.7138 | 5.2741 | 4.0097 | 11.4662 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 8.998 | 3.2822 | 2.0352 | 6.6771 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 8.998 | 3.2822 | 2.0352 | 6.6771 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 18.2298 | 6.5385 | 5.6465 | 14.9043 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 18.2298 | 6.5385 | 5.6465 | 14.9043 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 35.4 | 13.43 | 5.35 | 24.33 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
CURR5- | 11 | 34.71 | 12.53 | 5.73 | 23.44 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
EAST5- | 11 | 28 | 11.26 | 2.54 | 18.47 | 1.15 | 0.79 | 0 | 1.12
GLLE5- | 11 | 42.51 | 16.26 | 6.83 | 29.82 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.24
KEOO5- | 11 | 41.37 | 16.29 | 5.48 | 28.52 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
KILB5- | 11 | 28.42 | 10.41 | 4.07 | 18.79 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TONG5- | 11 | 75.14 | 29.21 | 5.53 | 46.84 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48

## D2.4
ETYS 2025 Year 6 Winter Peak 2030/31 - SPT Fault Levels
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AUCF4- | 400 | 13.62 | 5.38 | 2.06 | 9.66 | 9.02 | 3.75 | 0.83 | 6.14 |  | Back To Menu
AYRS4- | 400 | 71.19 | 26.74 | 14.43 | 52.24 | 81.4 | 31.2 | 17.46 | 61.58
BILS4- | 400 | 79.38 | 31.14 | 14.55 | 58.58 | 106.92 | 41.07 | 26.58 | 84.67
BONN4- | 400 | 77.07 | 29.85 | 13.35 | 55.57 | 62.48 | 25 | 9.96 | 45.31
BRNX4- | 400 | 81.57 | 32.03 | 14.77 | 60.07 | 111.05 | 42.53 | 28.54 | 88.69
CLYM4- | 400 | 56.87 | 21.46 | 13.36 | 43.7 | 49.22 | 18.95 | 11.72 | 38.53
COAB4- | 400 | 80.72 | 31.87 | 11.95 | 57.02 | 79.75 | 31.67 | 13.8 | 58.6
COAL4- | 400 | 83.79 | 32.99 | 12.68 | 59.33 | 83.2 | 32.89 | 14.83 | 61.34
COAN4- | 400 | 77.72 | 30.73 | 11.31 | 54.77 | 77.25 | 30.63 | 13.23 | 56.54
COBA4- | 400 | 73 | 28.8 | 10.94 | 51.67 | 72.03 | 28.52 | 12.56 | 52.89
COCK4Q | 400 | 37.05 | 14.37 | 7.43 | 27.75 | 34.2 | 13.32 | 8.14 | 26.98
COCK4R | 400 | 37.26 | 14.45 | 7.47 | 27.9 | 33.74 | 13.16 | 7.99 | 26.6
CONL4- | 400 | 61.13 | 23.97 | 9.41 | 43.31 | 47.81 | 19.34 | 7.23 | 34.59
CRAG4- | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRYR4- | 400 | 69.89 | 27.49 | 12.65 | 51.52 | 77.51 | 30.16 | 16.99 | 59.64
DENN4- | 400 | 101.6 | 38.64 | 20.24 | 74.88 | 85.61 | 33.82 | 15.8 | 63.63
DEVM4- | 400 | 51.87 | 19.94 | 9.15 | 37.34 | 40.27 | 16.24 | 6.38 | 29.35
ECCL4A | 400 | 62.12 | 23.93 | 11.95 | 45.79 | 66.65 | 25.86 | 13.75 | 50.32
ECCL4B | 400 | 64.99 | 25.01 | 12.71 | 48.08 | 68.77 | 26.55 | 15.21 | 52.75
ELVA4- | 400 | 76.89 | 30.54 | 10.69 | 53.88 | 60.88 | 24.88 | 8.07 | 43.26
FALL4- | 400 | 60.22 | 23.45 | 11.07 | 44.23 | 58.54 | 22.92 | 11.85 | 44.27
GALN4- | 400 | 61.67 | 23.87 | 11.23 | 44.99 | 51.2 | 20.56 | 7.98 | 37.06
GHPS4- | 400 | 57.76 | 22.97 | 8.27 | 40.76 | 46.31 | 18.78 | 7.32 | 33.87
GRNA4- | 400 | 56.87 | 21.84 | 9.21 | 40.1 | 50.55 | 19.9 | 9.34 | 37.48
HUCR4- | 400 | 71.94 | 27.03 | 14.52 | 52.74 | 82.29 | 31.53 | 17.69 | 62.28
HUCS4- | 400 | 71.95 | 27.04 | 14.5 | 52.74 | 82.56 | 31.6 | 17.94 | 62.63
HUER4- | 400 | 72.47 | 27.24 | 14.55 | 53.07 | 82.93 | 31.76 | 17.91 | 62.83
HUNE4- | 400 | 72.54 | 27.26 | 14.57 | 53.12 | 83.1 | 31.82 | 17.98 | 62.98
KILS4- | 400 | 64.13 | 24.6 | 12.29 | 47.08 | 56.22 | 22.07 | 11.85 | 43.07
KILS4T | 400 | 61.87 | 23.87 | 11.69 | 45.44 | 57.55 | 22.54 | 12.32 | 44.19
KINN4- | 400 | 106.93 | 40.82 | 20.52 | 78.24 | 93.68 | 36.95 | 17.43 | 69.69
MOFF4- | 400 | 52.06 | 20.59 | 7.21 | 36.32 | 43.4 | 17.63 | 6.31 | 31.25
MOSM4- | 400 | 66.37 | 25.93 | 10.36 | 47.03 | 51.32 | 20.76 | 7.91 | 37.27
NEIL4Q | 400 | 67.7 | 25.52 | 14 | 50.08 | 62.17 | 24.28 | 13.37 | 47.71
NEIL4R | 400 | 67.7 | 25.52 | 14 | 50.08 | 62.17 | 24.28 | 13.37 | 47.71
OLDH4- | 400 | 79.48 | 31.18 | 14.56 | 58.66 | 107.15 | 41.15 | 26.71 | 84.91
REDS4- | 400 | 87.72 | 34.69 | 12.9 | 61.96 | 78.62 | 31.61 | 12.04 | 56.74
STHA4A | 400 | 96.55 | 37.5 | 16.34 | 69.37 | 82.72 | 32.99 | 14.61 | 61.26
STHA4B | 400 | 97.98 | 38.04 | 16.87 | 70.67 | 85.1 | 33.91 | 15.19 | 63.14
TORN4- | 400 | 80.8 | 31.72 | 14.68 | 59.53 | 109.76 | 42.07 | 27.99 | 87.49
WFIE4- | 400 | 73.54 | 28.61 | 11.94 | 52.41 | 58.22 | 23.43 | 9.43 | 42.57
WISH4- | 400 | 110.29 | 42.7 | 18.23 | 78.62 | 99.33 | 39.48 | 17.63 | 73.46
WIYH4Q | 400 | 57.59 | 22.12 | 10.79 | 42.07 | 53.86 | 21.09 | 11.2 | 41.02
AUCH2- | 275 | 17.99 | 6.86 | 2.34 | 12.04 | 22.01 | 8.69 | 2.94 | 15.23
BUSB2- | 275 | 62.55 | 24.08 | 11.35 | 45.4 | 54.3 | 21.84 | 7.77 | 38.65
CLYM2- | 275 | 101.23 | 38.09 | 22.71 | 76.57 | 94.44 | 36.71 | 20.3 | 72.21
CLYN2Q | 275 | 19.24 | 7.79 | 6.13 | 17.14 | 19 | 7.28 | 6.26 | 16.55
CLYS2R | 275 | 17.5 | 6.87 | 5.46 | 15.18 | 17.57 | 6.69 | 5.31 | 14.78
COCK2- | 275 | 74.22 | 28.66 | 14.28 | 54.82 | 75.48 | 29.49 | 16.84 | 58.54
COYL2- | 275 | 74.17 | 27.61 | 15.23 | 54.27 | 70.19 | 27.4 | 12.9 | 51.65
CRCK2- | 275 | 33.06 | 12.82 | 4.31 | 22.44 | 31.73 | 12.84 | 4.24 | 22.4
CUMB2- | 275 | 45.52 | 17.59 | 8.31 | 33.19 | 39.94 | 15.85 | 6.93 | 29.34
CURR2- | 275 | 68.87 | 26.49 | 11.18 | 48.64 | 61.91 | 24.53 | 11.5 | 46.2
DALL2- | 275 | 39.75 | 15.06 | 8.35 | 29.64 | 42.67 | 16.77 | 7.36 | 31.08
DEBS2- | 275 | 57.1 | 22.27 | 11.76 | 43.26 | 57.95 | 22.94 | 11.69 | 44.14
DENN2- | 275 | 82.94 | 31.13 | 20.9 | 64.93 | 78.99 | 30.42 | 18.71 | 61.73
EERH2- | 275 | 78.5 | 29.67 | 17.29 | 59.25 | 65.76 | 25.82 | 12.29 | 48.81
EKIS2- | 275 | 78.2 | 30.08 | 15.44 | 57.98 | 73.13 | 29.34 | 11.94 | 53.44
ELVA2Q | 275 | 19.98 | 7.98 | 7.11 | 18.41 | 19.07 | 7.42 | 5.91 | 16.4
ELVA2R | 275 | 18.27 | 7.07 | 6.68 | 16.68 | 18.36 | 6.87 | 6.47 | 16.19
FIGS2- | 275 | 83.01 | 31.78 | 19.84 | 64.79 | 85.27 | 33.04 | 19.35 | 66.08
GARC2- | 275 | 76.59 | 28.84 | 18.81 | 59.6 | 73.41 | 28.69 | 14.89 | 55.47
GLRO2- | 275 | 26.32 | 9.75 | 7.75 | 21.54 | 26.72 | 10.1 | 7.04 | 21.32
GRMO2- | 275 | 55.78 | 21.6 | 10.12 | 40.67 | 48.22 | 19.23 | 8.56 | 35.76
INVR2- | 275 | 38.2 | 14.87 | 6.64 | 27.67 | 34.99 | 14.15 | 5.27 | 25.27
KAIM2- | 275 | 72.2 | 27.7 | 12.64 | 51.81 | 67.86 | 26.82 | 11.83 | 49.76
KILG2- | 275 | 23.24 | 8.61 | 3.5 | 15.67 | 27.3 | 10.73 | 4.53 | 19.7
KILS2- | 275 | 82.81 | 30.7 | 19.4 | 62.81 | 82.66 | 31.65 | 19.65 | 64.41
KINC2- | 275 | 84.14 | 32.12 | 20.67 | 66.09 | 86.4 | 33.35 | 20.35 | 67.51
KINN2A | 275 | 80.15 | 30.54 | 19.99 | 63.18 | 80.73 | 31.15 | 19.03 | 63.08
KINN2B | 275 | 82.81 | 31.63 | 20.31 | 65.04 | 84.43 | 32.89 | 18.71 | 65.23
KLBG2- | 275 | 81.81 | 31.4 | 19.04 | 63.45 | 84.05 | 32.71 | 18.17 | 64.44
LAMB2- | 275 | 65.11 | 24.87 | 13.25 | 48.41 | 59.4 | 23.43 | 11.7 | 44.84
LEGR2- | 275 | 48.39 | 18.41 | 9.39 | 35.43 | 49.11 | 19.12 | 9.84 | 36.89
MAHI2- | 275 | 25.72 | 9.44 | 4.08 | 17.43 | 30.28 | 11.66 | 5.37 | 21.86
NEAR2Q | 275 | 48.62 | 18.48 | 9.52 | 35.66 | 49.34 | 19.18 | 10.03 | 37.16
NECU2- | 275 | 61.63 | 23.13 | 12 | 44.71 | 57.32 | 22.29 | 11.77 | 43.29
NEIL2- | 275 | 86.07 | 32.33 | 19.43 | 65.15 | 84.43 | 32.6 | 19.48 | 65.57
OLDT2- | 275 | 45.12 | 17.37 | 7.46 | 32.03 | 42.31 | 16.83 | 7.55 | 31.35
PLEC2- | 275 | 73.33 | 27.86 | 16.51 | 55.91 | 70.51 | 27.89 | 12.61 | 52.05
SMEA2- | 275 | 72.69 | 27.83 | 14.78 | 54.14 | 73.9 | 28.79 | 15.61 | 56.32
STHA2A | 275 | 82.8 | 31.37 | 18.57 | 62.94 | 81.57 | 31.58 | 18.2 | 62.85
STHA2B | 275 | 88.69 | 33.69 | 19.92 | 67.56 | 87.57 | 34.07 | 19.68 | 67.85
WESL2- | 275 | 61.98 | 23.86 | 11.29 | 45.03 | 53.86 | 21.67 | 7.68 | 38.32
WISH2- | 275 | 64.64 | 23.75 | 18.19 | 51.78 | 69.76 | 26.22 | 19.57 | 56.65
WIYH2- | 275 | 76.59 | 28.99 | 16.31 | 57.31 | 75.9 | 29.43 | 17.09 | 58.72
WLEE2- | 275 | 66.42 | 26.7 | 8.25 | 46.01 | 53.35 | 24.57 | 10.44 | 45.19
WLEX2- | 275 | 51.3 | 21.02 | 5.26 | 34.99 | 40.12 | 18.19 | 9.1 | 34.83
AREC1- | 132 | 21.6 | 7.98 | 1.5 | 12.78 | 24.15 | 9.32 | 2.47 | 15.65
BLAH1- | 132 | 34.5 | 12.48 | 5.06 | 22.71 | 33.82 | 12.84 | 5.51 | 23.67
BONN1- | 132 | 67.36 | 25.23 | 13.32 | 49 | 75.27 | 29.03 | 14.49 | 55.55
BRAP1- | 132 | 34.82 | 13.38 | 3.42 | 22.34 | 37.55 | 15.13 | 3.45 | 24.85
BROC1- | 132 | 38.71 | 13.54 | 8.18 | 27.34 | 40 | 15 | 6.56 | 27.78
CCSS1- | 132 | 37.09 | 13.64 | 5.85 | 25.15 | 43.09 | 17.07 | 5.44 | 29.58
CHAP1- | 132 | 35.98 | 14.3 | 1.84 | 22.07 | 34.84 | 14.53 | 2.06 | 22.61
CLOU1- | 132 | 39.87 | 16.23 | 3.88 | 26.84 | 39.66 | 16.33 | 2.84 | 25.94
COAL1A | 132 | 41.68 | 14.45 | 9.88 | 30.31 | 50.58 | 18.49 | 11.39 | 37.54
COAL1B | 132 | 44.68 | 15.89 | 10.94 | 33.41 | 53.65 | 19.97 | 12.92 | 41.16
COLD1- | 132 | 41.28 | 16.03 | 7.51 | 30.19 | 47.63 | 18.94 | 7.41 | 34.2
COYL1- | 132 | 32.02 | 10.86 | 8.23 | 23.58 | 38.41 | 13.91 | 9.4 | 29.07
CRYR1- | 132 | 16.46 | 6.86 | 4.62 | 14.33 | 17.05 | 6.51 | 5.31 | 14.52
CRYR1A | 132 | 15.63 | 6.23 | 4.82 | 13.63 | 17.8 | 6.71 | 5.77 | 15.27
CUMW1- | 132 | 33 | 12.82 | 2.01 | 20.15 | 35.52 | 15.73 | 2.23 | 24.47
CURR1A | 132 | 43 | 15.36 | 10.12 | 31.84 | 51.86 | 19.18 | 12.38 | 39.51
CURR1B | 132 | 43 | 15.36 | 10.12 | 31.84 | 51.86 | 19.18 | 12.38 | 39.51
DALM1- | 132 | 26.95 | 9.66 | 7.6 | 21.25 | 31.98 | 11.74 | 9.25 | 25.84
DEVM1- | 132 | 37.47 | 14.04 | 8.04 | 27.88 | 44.17 | 16.95 | 9.32 | 33.29
DEVO1- | 132 | 30.91 | 13.11 | 1.24 | 19.78 | 29.92 | 13.02 | 2.05 | 20.47
DONO1- | 132 | 38.68 | 14.29 | 6.07 | 26.28 | 45.28 | 17.78 | 5.97 | 31.12
DUMF1- | 132 | 19.76 | 8.07 | 0.52 | 11.94 | 23.57 | 9.74 | 0.97 | 14.75
DUNE1- | 132 | 32.2 | 12.66 | 3.23 | 21.13 | 29.61 | 11.9 | 3.34 | 20.17
ECCL1- | 132 | 42 | 16.18 | 8.46 | 31.35 | 49.77 | 19.36 | 10.42 | 37.8 | SC Bypass
GALA1- | 132 | 41.57 | 16.33 | 4.32 | 27.41 | 39.06 | 15.8 | 3.88 | 26.23 | SC Bypass
GALN1Q | 132 | 50.62 | 19.24 | 10.08 | 37.29 | 54.99 | 21.18 | 10.8 | 40.75
GALN1R | 132 | 50.62 | 19.24 | 10.08 | 37.29 | 54.99 | 21.18 | 10.8 | 40.75
GAWH1Q | 132 | 34.64 | 12.86 | 4.81 | 22.99 | 39.79 | 16.07 | 4.17 | 26.9
GLGL1A | 132 | 45.14 | 18.02 | 6.27 | 31.75 | 45.36 | 17.84 | 6.04 | 31.28
GLGL1B | 132 | 45.14 | 18.02 | 6.27 | 31.75 | 45.36 | 17.84 | 6.04 | 31.28
GLLE1- | 132 | 34.61 | 13.13 | 2.63 | 21.21 | 30.62 | 12.57 | 1.78 | 19.55
GLNI1- | 132 | 59.82 | 23.39 | 8.83 | 41.92 | 64.7 | 26.19 | 8.08 | 45.12
GNSH1- | 132 | 24.24 | 9.54 | 1.62 | 15.11 | 25.21 | 10.27 | 2.34 | 16.86
GRNA1- | 132 | 47.56 | 17.89 | 7.39 | 32.69 | 54.74 | 21.28 | 8.58 | 38.67
HAWI1- | 132 | 23.71 | 10.21 | 0.57 | 15.01 | 23.4 | 9.85 | 1.87 | 15.8
HELE1Q | 132 | 18.55 | 8.65 | 0.11 | 12.35 | 18.83 | 8.65 | 0.37 | 12.61
HELE1R | 132 | 18.55 | 8.65 | 0.11 | 12.35 | 18.83 | 8.65 | 0.37 | 12.61
HUNE1- | 132 | 38.69 | 14.18 | 8.64 | 28.7 | 44.56 | 16.84 | 10.53 | 34.35 | SC Bypass
KEOO1- | 132 | 33.85 | 12.83 | 2.66 | 20.8 | 31.65 | 12.83 | 2.13 | 20.27
KILS1- | 132 | 24.44 | 9.62 | 4.77 | 18.38 | 24.28 | 9.57 | 5.71 | 19.25
KILW1Q | 132 | 25.85 | 10.12 | 2.07 | 16.38 | 25.33 | 10.33 | 1.95 | 16.56
KILW1R | 132 | 26.36 | 10.36 | 1.99 | 16.63 | 26.77 | 10.84 | 2.48 | 17.8
KLBG1- | 132 | 20.03 | 7.41 | 5.26 | 15.73 | 21.92 | 8.16 | 5.3 | 16.84
KYPE1- | 132 | 29.68 | 11.14 | 2.91 | 18.67 | 33.54 | 13.99 | 4.11 | 23.89
LETH1- | 132 | 47.96 | 18.63 | 8.67 | 35.03 | 49.11 | 19.17 | 8.89 | 36.01
MAHI1- | 132 | 28.58 | 10.27 | 4.61 | 19.14 | 33.84 | 12.57 | 6.87 | 24.65
MAHI1B | 132 | 28.58 | 10.27 | 4.61 | 19.14 | 33.84 | 12.57 | 6.87 | 24.65
MAYB1- | 132 | 19.25 | 7.03 | 0.57 | 10.52 | 18.92 | 7.72 | 0.78 | 11.7
MEAD1- | 132 | 27.87 | 10.85 | 2.16 | 17.5 | 26.76 | 10.85 | 2.05 | 17.39
MIDM1- | 132 | 30.22 | 11.59 | 1.84 | 18.23 | 33.85 | 14.42 | 2.84 | 23.23
MOFF1- | 132 | 29.73 | 10.62 | 7.48 | 22.5 | 41.61 | 15.2 | 10.85 | 32.34
MOFF1A | 132 | 23.58 | 8.55 | 6.66 | 18.76 | 28.57 | 10.16 | 9.57 | 23.94
MOSM1A | 132 | 60.12 | 23.36 | 10.34 | 43.38 | 68.5 | 27.26 | 11.61 | 50.15
MOSM1B | 132 | 60.12 | 23.36 | 10.34 | 43.38 | 68.5 | 27.26 | 11.61 | 50.15
NECU1- | 132 | 45.38 | 15.68 | 10.97 | 33.15 | 51.01 | 18.6 | 11.57 | 37.87
NECU1B | 132 | 51.78 | 18.82 | 10.37 | 37 | 57.82 | 21.74 | 11.58 | 42.33
NECU1C | 132 | 44.88 | 17.01 | 10.56 | 34.61 | 49.05 | 18.45 | 11.73 | 37.83
NEIL1- | 132 | 51.9 | 18.77 | 11.86 | 38.4 | 64.73 | 24.34 | 14.54 | 48.96
NETS1- | 132 | 18.19 | 7.69 | 0.26 | 11.13 | 18.52 | 8 | 0.64 | 11.96
NOKY1- | 132 | 43.79 | 16.66 | 9.91 | 33.47 | 47.73 | 18.08 | 10.55 | 36.11
OLDH1- | 132 | 23.42 | 8.5 | 8.14 | 20.16 | 27.4 | 9.88 | 10.5 | 24.47
REDH1- | 132 | 37.98 | 16.46 | 1.08 | 24.36 | 37.16 | 16.29 | 1.5 | 24.53
SAKN1- | 132 | 35.03 | 14.8 | 1.85 | 22.77 | 34.51 | 15.04 | 2.2 | 23.47
SMEA1- | 132 | 12.84 | 4.66 | 4.36 | 10.95 | 14.26 | 5.16 | 5.18 | 12.47
SPRB1- | 132 | 20.18 | 9.26 | 0.18 | 13.28 | 18.98 | 8.32 | 0.44 | 12.21
STLE1Q | 132 | 23.26 | 10.48 | 0.38 | 15.21 | 22.49 | 10.18 | 0.83 | 15.23
STLE1R | 132 | 23.26 | 10.48 | 0.38 | 15.21 | 22.49 | 10.18 | 0.83 | 15.23
TONG1- | 132 | 16.44 | 7.02 | 0.5 | 10.43 | 17.48 | 7.38 | 0.92 | 11.36
TORN1- | 132 | 32.34 | 11.21 | 8.11 | 23.95 | 39.2 | 14.17 | 10.87 | 30.91
WESE1- | 132 | 15.25 | 6.13 | 4.22 | 12.89 | 17.17 | 6.55 | 4.76 | 14.02
WFIE1A | 132 | 38.04 | 15.84 | 6.71 | 29.11 | 40.33 | 16.77 | 7.2 | 30.91
WFIE1B | 132 | 48.87 | 19.87 | 6.42 | 34.52 | 50.81 | 21.04 | 7.07 | 36.82
WISH1- | 132 | 18.17 | 5.36 | 5.01 | 12.58 | 21.85 | 7.41 | 6.06 | 16.55
WIYH1- | 132 | 44.04 | 17.55 | 8.78 | 33.6 | 53.6 | 21.64 | 11.1 | 41.7
AYR-3- | 33 | 60.09 | 21.54 | 11.2 | 41.65 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
BAGA3- | 33 | 49.04 | 16.94 | 4.26 | 28.23 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
BAIN3- | 33 | 45.21 | 15.86 | 6.78 | 29.21 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98 | SC Bypass
BERW3- | 33 | 56.59 | 20.67 | 1.7 | 30.94 | 4.78 | 3.29 | 0 | 4.66
BLAH3A | 33 | 44.4 | 15.26 | 9.5 | 31.08 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
BLAH3B | 33 | 42.23 | 15.95 | 7.3 | 29.85 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
BLCW3- | 33 | 33.65 | 10.55 | 4.4 | 19.32 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
BLKS3- | 33 | 32.74 | 10.18 | 3.72 | 18.12 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
BONN3- | 33 | 52.86 | 16.5 | 9.04 | 32.37 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
BPGR3- | 33 | 89.1 | 28.98 | 19.74 | 60.72 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
BRAP3- | 33 | 31 | 11.12 | 5.21 | 20.93 | 4.42 | 3.07 | 0 | 4.34
BROX3- | 33 | 38.37 | 13.57 | 4.86 | 24.06 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
CATY3- | 33 | 28.1 | 10.18 | 5.97 | 20.37 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CCSS3- | 33 | 39.91 | 15.78 | 7.22 | 29.53 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CHAP3- | 33 | 51.44 | 19.13 | 5.53 | 32.59 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
CHAS3A | 33 | 46.06 | 15.84 | 10.02 | 32.42 | 7.29 | 5.05 | 0 | 7.14
CHAS3B | 33 | 46.06 | 15.84 | 10.02 | 32.42 | 7.29 | 5.05 | 0 | 7.14
CLYM3A | 33 | 36.36 | 12.88 | 8.85 | 27.06 | 5.36 | 3.7 | 0 | 5.24
CLYM3B | 33 | 39.43 | 14.12 | 8.68 | 28.65 | 5.37 | 3.72 | 0 | 5.26
CLYN3A | 33 | 42.6 | 18.42 | 8.37 | 34.42 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3B | 33 | 42.7 | 18.46 | 8.39 | 34.5 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3C | 33 | 42.57 | 18.41 | 8.4 | 34.43 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3D | 33 | 42.6 | 18.43 | 8.31 | 34.37 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3A | 33 | 41.35 | 17.72 | 8.23 | 33.29 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYS3B | 33 | 40.68 | 17.36 | 8.13 | 32.68 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYS3C | 33 | 41.16 | 17.65 | 8.02 | 32.98 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
COAT3- | 33 | 40.05 | 13.75 | 11.81 | 31.26 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
COCK3- | 33 | 43.78 | 15.45 | 11.49 | 33.34 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
COYL3- | 33 | 66.11 | 23.44 | 7.81 | 40.96 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CRDY3A | 33 | 19.68 | 6.82 | 0.58 | 10.23 | 2.1 | 1.45 | 0 | 2.05
CRDY3B | 33 | 19.63 | 6.81 | 0.49 | 10.12 | 2.1 | 1.45 | 0 | 2.05
CROO3J | 33 | 30.81 | 10.9 | 6.56 | 21.98 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CROO3K | 33 | 34.24 | 12.54 | 3.88 | 21.61 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CRYR31 | 33 | 30.19 | 13.5 | 6.54 | 25.63 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
CRYR32 | 33 | 31.55 | 14.31 | 6.58 | 26.82 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
CUMB3- | 33 | 67.7 | 23.72 | 12.9 | 46.45 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
CUMH3- | 33 | 37.08 | 14.89 | 4.39 | 25.44 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
CUMW3- | 33 | 48.31 | 14 | 5.14 | 24.94 | 2.96 | 2.06 | 0 | 2.91
CUPA3- | 33 | 33.9 | 12.53 | 1.64 | 19.36 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
CURR3- | 33 | 31.7 | 11.29 | 9.58 | 25.55 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DALM3- | 33 | 35.99 | 12.9 | 7.87 | 26.11 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DESA3- | 33 | 37.89 | 11.51 | 5.35 | 21.63 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
DEVM3- | 33 | 47.23 | 16.18 | 9.46 | 32.34 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
DEVO3- | 33 | 47.85 | 17.62 | 3.94 | 28.86 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
DEWP3- | 33 | 47.24 | 15.98 | 12.84 | 35.44 | 7.84 | 5.43 | 0 | 7.68
DONO3A | 33 | 42.23 | 16.72 | 7.66 | 31.3 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
DOWX3- | 33 | 37.04 | 15.47 | 2.65 | 24.52 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.87
DRCR3- | 33 | 39.2 | 14.36 | 4.28 | 24.58 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.44
DRUM3- | 33 | 40.58 | 13.99 | 11.67 | 31.45 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.76
DUMF3A | 33 | 38.4 | 13.87 | 2 | 21.61 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DUMF3B | 33 | 35.6 | 13.24 | 2.12 | 20.84 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
DUMF3I | 33 | 18.26 | 6.91 | 1.81 | 11.58 | 1.51 | 1.04 | 0 | 1.48
DUNB3A | 33 | 43.75 | 12.96 | 3.61 | 21.94 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.03
DUNB3B | 33 | 51 | 15.98 | 5.45 | 28.04 | 4.6 | 3.19 | 0 | 4.52
DUNE3- | 33 | 48.38 | 17.22 | 7.36 | 31.71 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
DUNF3- | 33 | 38.55 | 14.21 | 4.29 | 24.39 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DUNH3- | 33 | 64.32 | 20.68 | 10.23 | 39.47 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
ECCL3- | 33 | 41.52 | 16.04 | 5.29 | 27.97 | 5.29 | 3.64 | 0 | 5.15
EERH3- | 33 | 47.2 | 16.18 | 14.2 | 37.09 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
EKIL3A | 33 | 33.93 | 12.27 | 9.77 | 27.13 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23
EKIL3B | 33 | 32.38 | 11.42 | 9.46 | 25.6 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.23 | SC Bypass
EKIS3A | 33 | 44.48 | 15.72 | 7.14 | 29.38 | 5.54 | 3.83 | 0 | 5.42
EKIS3B | 33 | 41.44 | 14.68 | 7.66 | 28.42 | 5.4 | 3.74 | 0 | 5.29
ELDE3- | 33 | 41.94 | 15.26 | 5.21 | 26.8 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
ERSK3- | 33 | 35.67 | 12.91 | 5.34 | 23.59 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
EWEH3- | 33 | 38.6 | 11.78 | 4.17 | 20.84 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
FINN3- | 33 | 30.89 | 11.1 | 5.98 | 21.68 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
GALA3- | 33 | 61.75 | 22.58 | 7.28 | 39.21 | 4.95 | 3.43 | 0 | 4.85
GAWH3- | 33 | 42.1 | 12.98 | 7.65 | 26.01 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
GIFF3A | 33 | 26.28 | 8.91 | 7.44 | 20.04 | 5.18 | 3.56 | 0 | 5.04
GIFF3B | 33 | 26.28 | 8.91 | 7.44 | 20.04 | 5.18 | 3.56 | 0 | 5.04
GLAP3- | 33 | 14.12 | 4.25 | 0.99 | 7 | 1.27 | 0.87 | 0 | 1.23
GLGL3- | 33 | 50.33 | 18.21 | 10.02 | 35.77 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
GLLU3- | 33 | 52.7 | 19.99 | 0.59 | 28.85 | 4.71 | 3.26 | 0 | 4.61
GLNI3- | 33 | 45.28 | 16.25 | 7.59 | 30.57 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
GLRO3A | 33 | 35.27 | 12.56 | 8.48 | 26.25 | 5.44 | 3.76 | 0 | 5.32
GLRO3B | 33 | 36.38 | 12.82 | 10.16 | 28.29 | 5.45 | 3.77 | 0 | 5.33
GORG3- | 33 | 30.06 | 10.73 | 5.18 | 20.35 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
GOVA3- | 33 | 32.07 | 11.3 | 6.03 | 22.02 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
GRMO3A | 33 | 47.26 | 15.42 | 9.59 | 31.4 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
GRMO3C | 33 | 47.36 | 15.44 | 9.74 | 31.58 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
HAGH3- | 33 | 33.62 | 13.69 | 1.71 | 21.07 | 2.8 | 1.94 | 0 | 2.74
HAGR3- | 33 | 31.38 | 11.17 | 4.96 | 20.76 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
HAWI3- | 33 | 36.57 | 14.06 | 1.89 | 21.77 | 4.71 | 3.26 | 0 | 4.61
HELE3- | 33 | 28.5 | 11.24 | 1.08 | 16.98 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HUNF3- | 33 | 41.69 | 15.59 | 6.08 | 28.13 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
INKE3- | 33 | 34.23 | 12.65 | 3 | 20.89 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
JOHN3- | 33 | 35.9 | 12.17 | 6.5 | 23.72 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KAIM3- | 33 | 44.62 | 15.42 | 8.39 | 30.2 | 5.84 | 4.05 | 0 | 5.72
KEIH3- | 33 | 22.17 | 10.96 | 0.01 | 15.51 | 3.52 | 2.42 | 0 | 3.42
KIER3- | 33 | 35.03 | 12.25 | 5.48 | 22.8 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
KILB3- | 33 | 33.74 | 12.44 | 5.09 | 22.69 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KILS3- | 33 | 49.16 | 17.04 | 10.52 | 34.63 | 6.06 | 4.21 | 0 | 5.95
KILT3A | 33 | 37.84 | 13.27 | 9.3 | 28.06 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
KILT3B | 33 | 43.25 | 15.08 | 9.12 | 30.45 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
KILW3- | 33 | 40.46 | 14.2 | 5.38 | 25.45 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
KYPE3- | 33 | 46.13 | 13.77 | 8.16 | 27.63 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
LEVE3- | 33 | 40.67 | 15.03 | 2.05 | 23.3 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
LING3- | 33 | 59.53 | 19.29 | 4.48 | 31.76 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.44
LINM3- | 33 | 57.37 | 19.83 | 6.73 | 34.77 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
MAHI3- | 33 | 48.12 | 15.69 | 6.84 | 29.03 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
MAYB3- | 33 | 29.61 | 9.77 | 1.46 | 15.28 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
MIDM3- | 33 | 38.9 | 12.57 | 4.9 | 22.68 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
MINN3- | 33 | 17.99 | 6.37 | 0.66 | 9.67 | 2.18 | 1.46 | 0 | 2.07
MOFF3- | 33 | 34.56 | 11.8 | 8.02 | 24.71 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
MOSM3Q | 33 | 32.11 | 12.31 | 2.12 | 19.53 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
MOSM3R | 33 | 32.11 | 12.31 | 2.12 | 19.53 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
NEAR3A | 33 | 31.09 | 10.79 | 7.01 | 22.27 | 5.27 | 3.64 | 0 | 5.15
NEAR3B | 33 | 31.19 | 10.83 | 7.02 | 22.33 | 5.27 | 3.64 | 0 | 5.15
NETH3- | 33 | 42.24 | 16.68 | 4.6 | 28.19 | 5.79 | 4.01 | 0 | 5.67
NETS3- | 33 | 29.94 | 11.41 | 1.57 | 17.7 | 4.57 | 3.16 | 0 | 4.47
PAIS3- | 33 | 38.8 | 13.84 | 6.54 | 26.11 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
PART3- | 33 | 34.24 | 12.95 | 4.27 | 22.59 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
POGB3- | 33 | 24.45 | 12.16 | 0 | 17.19 | 3.7 | 2.55 | 0 | 3.61
POOB3- | 33 | 58.12 | 20.35 | 12.61 | 41.38 | 5.95 | 4.13 | 0 | 5.84
PORD3- | 33 | 41.22 | 14.73 | 11.04 | 31.86 | 5.25 | 3.64 | 0 | 5.15
RAVE3A | 33 | 42.75 | 16.79 | 3.5 | 27.24 | 5.88 | 4.08 | 0 | 5.77
RAVE3B | 33 | 42.75 | 16.79 | 3.5 | 27.24 | 5.88 | 4.08 | 0 | 5.77
REDH3- | 33 | 41.95 | 15.43 | 3.55 | 25.37 | 3.79 | 2.63 | 0 | 3.71
SACO3J | 33 | 43.02 | 15.06 | 4.19 | 25.48 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SACO3K | 33 | 50.35 | 18.23 | 3.79 | 29.57 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
SANX3- | 33 | 27.87 | 9.76 | 5.79 | 19.6 | 2.96 | 2.06 | 0 | 2.91
SHRU3A | 33 | 39.07 | 13.28 | 10.65 | 29.44 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.79
SHRU3B | 33 | 39.07 | 13.28 | 10.65 | 29.44 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.79
SIGH3A | 33 | 43.99 | 15.26 | 11.2 | 32.79 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
SIGH3B | 33 | 43.88 | 15.23 | 11.09 | 32.63 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
SNQR3- | 33 | 41.49 | 15.41 | 3.72 | 25.51 | 4.17 | 2.88 | 0 | 4.07
SPAV3- | 33 | 28.46 | 10.29 | 4.12 | 18.68 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
STHA3- | 33 | 64.32 | 23.48 | 10.78 | 43.99 | 5.25 | 3.64 | 0 | 5.15
STHA3B | 33 | 64.32 | 23.48 | 10.78 | 43.99 | 5.25 | 3.64 | 0 | 5.15
STIR3- | 33 | 54.72 | 19.68 | 6.8 | 34.63 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
STLE3S | 33 | 39.7 | 14.76 | 2.57 | 23.45 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
TELR3- | 33 | 29.03 | 10.37 | 4.68 | 19.35 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
TONG3- | 33 | 28.91 | 11.23 | 2.16 | 18.04 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
TRLO3- | 33 | 10.75 | 5.42 | 0 | 7.66 | 2.11 | 1.45 | 0 | 2.05
WFIE3- | 33 | 44.32 | 15.87 | 7.55 | 29.99 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WGEO3- | 33 | 42.84 | 14.8 | 9.96 | 30.89 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
WHHO3- | 33 | 42.94 | 15 | 10.12 | 31.33 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
WHLL3- | 33 | 43.57 | 15.93 | 5.64 | 28.18 | 4.36 | 3.01 | 0 | 4.26
WHTL3- | 33 | 27.19 | 10.66 | 1.04 | 16.11 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
WISH3- | 33 | 55 | 19.19 | 11.37 | 38.5 | 6.05 | 4.19 | 0 | 5.93
WLEE3A | 33 | 50.5 | 21.12 | 10.66 | 40.53 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEE3B | 33 | 50.04 | 20.93 | 10.72 | 40.31 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEE3C | 33 | 49.45 | 20.65 | 10.66 | 39.87 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEX3A | 33 | 58.13 | 20.39 | 9.58 | 38.41 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3B | 33 | 58.39 | 20.48 | 9.58 | 38.54 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 55.86 | 19.58 | 9.56 | 37.26 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
BAGA0J | 25 | 14.5579 | 5.3347 | 3.4035 | 10.9466 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 14.5492 | 5.3347 | 3.4035 | 10.9379 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 15.9435 | 5.785 | 4.8757 | 13.051 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 15.9435 | 5.785 | 4.8757 | 13.051 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 15.9435 | 5.785 | 4.8757 | 13.051 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 8.7122 | 3.2216 | 1.4896 | 6.0449 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 8.7209 | 3.2216 | 1.5155 | 6.0708 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0J | 25 | 15.3633 | 5.6292 | 3.9577 | 11.9078 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 15.1381 | 5.5426 | 3.9058 | 11.7433 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 7.3612 | 2.6414 | 2.2603 | 5.9929 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 7.3612 | 2.6414 | 2.2603 | 5.9929 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 13.8824 | 5.3174 | 1.2384 | 8.7555 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 17.1819 | 6.4086 | 2.5894 | 11.6654 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 16.7489 | 5.915 | 7.0927 | 15.4586 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 16.7489 | 5.915 | 7.0927 | 15.4586 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA0J | 25 | 9.6215 | 3.4987 | 2.8319 | 7.7856 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA0K | 25 | 9.6215 | 3.4987 | 2.8319 | 7.7856 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO0J | 25 | 17.8055 | 6.4605 | 5.4733 | 14.6098 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO0K | 25 | 17.8055 | 6.4605 | 5.4733 | 14.6098 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 9.6302 | 3.4468 | 2.9272 | 7.7942 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 9.6302 | 3.4468 | 2.9272 | 7.7942 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 8.7469 | 3.2216 | 1.81 | 6.3653 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 8.7555 | 3.2216 | 1.8187 | 6.3739 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 14.9476 | 5.4127 | 4.0703 | 11.7346 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.429 | 6.6511 | 5.5426 | 14.9476 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 9.3011 | 3.3515 | 2.5634 | 7.3093 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 9.2578 | 3.3429 | 2.5115 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 14.7657 | 5.2914 | 4.0876 | 11.5701 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 14.7484 | 5.2914 | 4.0357 | 11.5181 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 9.0326 | 3.2909 | 2.0871 | 6.7463 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 9.0326 | 3.2909 | 2.0871 | 6.7463 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 18.4204 | 6.6078 | 5.7417 | 15.0862 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 18.4204 | 6.6078 | 5.7417 | 15.0862 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 36.5 | 13.74 | 6.09 | 25.52 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
EAST5- | 11 | 28.56 | 11.42 | 2.86 | 19.01 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.12
GLLE5- | 11 | 43.52 | 16.57 | 7.56 | 30.99 | 2.32 | 1.61 | 0 | 2.27
KEOO5- | 11 | 42.12 | 16.54 | 5.84 | 29.22 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
KILB5- | 11 | 28.33 | 10.39 | 4.02 | 18.72 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TONG5- | 11 | 77.49 | 29.9 | 7.2 | 49.49 | 4.61 | 3.2 | 0 | 4.52

## D2.5
ETYS 2025 Year 9 Winter Peak 2033/34 - SPT Fault Levels
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
NEIL4R | 400 | 68.43 | 25.75 | 13.92 | 50.34 | 62.31 | 24.34 | 13.28 | 47.71
OLDH4- | 400 | 88.7 | 34.59 | 15.41 | 64.33 | 114.21 | 43.92 | 27.58 | 89.69
REDS4- | 400 | 88.12 | 34.66 | 13.99 | 63.01 | 77.78 | 31.13 | 12.53 | 56.55 | Series Compensation Bypassed
SPRC4- | 400 | 88.7 | 34.59 | 15.41 | 64.33 | 114.2 | 43.92 | 27.57 | 89.68
STHA4A | 400 | 96.84 | 37.61 | 16.24 | 69.43 | 83.44 | 33.24 | 14.62 | 61.63
STHA4B | 400 | 98.85 | 38.34 | 16.87 | 71.09 | 85.68 | 34.1 | 15.2 | 63.43
TORN4- | 400 | 90.42 | 35.29 | 15.53 | 65.44 | 117.09 | 44.96 | 28.84 | 92.42
WESS4- | 400 | 53.61 | 20.49 | 8.85 | 37.83 | 49.36 | 19.34 | 9.3 | 36.65
WFIE4- | 400 | 82.79 | 33.12 | 13.02 | 59.86 | 97.69 | 38.02 | 23.91 | 77.68
WISH4- | 400 | 110.98 | 42.99 | 17.95 | 78.75 | 99.32 | 39.46 | 17.51 | 73.32
WIYH4Q | 400 | 59.96 | 23.04 | 10.96 | 43.55 | 55.09 | 21.58 | 11.4 | 41.91
AUCH2- | 275 | 19.15 | 7.47 | 2.39 | 12.95 | 22.87 | 9.12 | 3.04 | 15.95
BUSB2- | 275 | 62.92 | 24.28 | 11.19 | 45.52 | 54.23 | 21.84 | 7.66 | 38.55
CLYM2- | 275 | 107.02 | 40.41 | 23.26 | 80.42 | 98.22 | 38.26 | 20.77 | 74.88
CLYN2Q | 275 | 18.72 | 7.62 | 5.99 | 16.78 | 18.27 | 7.01 | 5.96 | 15.87
CLYS2R | 275 | 16.89 | 6.66 | 5.31 | 14.73 | 16.82 | 6.42 | 5.08 | 14.15
COCK2- | 275 | 78.05 | 30.15 | 14.54 | 57.17 | 78.05 | 30.55 | 17.01 | 60.22
COYL2- | 275 | 75.34 | 28.2 | 15.21 | 55.09 | 70.69 | 27.66 | 12.77 | 51.89
CRCK2- | 275 | 33.73 | 13.25 | 4.28 | 23.02 | 32.01 | 13.02 | 4.18 | 22.6
CUMB2- | 275 | 64.15 | 24.99 | 10.49 | 45.83 | 54.95 | 22.05 | 8.6 | 39.79
CURR2- | 275 | 73.7 | 28.41 | 11.13 | 51.31 | 64.86 | 25.8 | 11.63 | 48.11
DALL2- | 275 | 51.84 | 18.27 | 11.54 | 37.38 | 49.81 | 19.06 | 8.95 | 35.9
DEBS2- | 275 | 64.83 | 25.41 | 12.25 | 48.18 | 64.86 | 25.86 | 12.32 | 48.89
DENN2- | 275 | 117.92 | 44.94 | 25.45 | 89 | 110.54 | 43.14 | 23.38 | 84.39
EERH2- | 275 | 85.4 | 32.46 | 17.85 | 63.75 | 69.49 | 27.41 | 12.5 | 51.26
EKIS2- | 275 | 79.3 | 30.6 | 15.33 | 58.6 | 73.68 | 29.63 | 11.83 | 53.73
ELVA2Q | 275 | 19.41 | 7.8 | 6.96 | 17.99 | 18.25 | 7.13 | 5.66 | 15.75
ELVA2R | 275 | 17.62 | 6.84 | 6.51 | 16.19 | 17.56 | 6.58 | 6.18 | 15.49
FIGS2- | 275 | 101.74 | 39.15 | 22.21 | 77.58 | 103.3 | 40.23 | 22.05 | 78.94
GARC2- | 275 | 105.27 | 40.23 | 22.24 | 79.14 | 99.7 | 39.67 | 17.11 | 73.21
GLRO2- | 275 | 26.83 | 9.98 | 7.99 | 22.1 | 28.41 | 10.67 | 7.96 | 23.06
GRMO2- | 275 | 61.16 | 23.82 | 10.09 | 43.78 | 51.62 | 20.7 | 8.73 | 38
INVR2- | 275 | 42.76 | 16.13 | 7.34 | 30.14 | 36.83 | 14.71 | 5.65 | 26.45
KAIM2- | 275 | 77.39 | 29.71 | 12.88 | 54.9 | 71.44 | 28.32 | 11.95 | 52.01
KILG2- | 275 | 24.26 | 9.18 | 3.54 | 16.52 | 28.35 | 11.27 | 4.51 | 20.44
KILS2- | 275 | 84.23 | 31.32 | 19.45 | 63.75 | 85.02 | 32.46 | 20.69 | 66.59
KINC2- | 275 | 103.51 | 39.69 | 23.38 | 79.51 | 105 | 40.69 | 23.48 | 81.02
KINN2A | 275 | 95.63 | 36.61 | 22.05 | 73.81 | 96.09 | 37.17 | 21.8 | 74.37
KINN2B | 275 | 100.86 | 38.73 | 22.61 | 77.38 | 101.44 | 39.81 | 20.92 | 77.22
KLBG2- | 275 | 99.94 | 38.58 | 21.1 | 75.66 | 101.49 | 39.73 | 20.43 | 76.62
LAMB2- | 275 | 69.98 | 26.85 | 13.42 | 51.39 | 62.25 | 24.66 | 11.9 | 46.77
LEGR2- | 275 | 52.81 | 20.23 | 9.6 | 38.21 | 52.47 | 20.58 | 10 | 39.11
MAHI2- | 275 | 27.11 | 10.17 | 4.17 | 18.55 | 31.83 | 12.35 | 5.62 | 23.09
NEAR2Q | 275 | 53.08 | 20.31 | 9.74 | 38.47 | 52.74 | 20.65 | 10.21 | 39.42
NECU2- | 275 | 62.29 | 23.48 | 11.97 | 45.17 | 57.41 | 22.36 | 11.7 | 43.32
NEIL2- | 275 | 86.8 | 32.62 | 19.5 | 65.63 | 84.52 | 32.63 | 19.51 | 65.66
OLDT2- | 275 | 45.28 | 17.5 | 7.37 | 32.13 | 42.2 | 16.81 | 7.46 | 31.24
PLEC2- | 275 | 99.08 | 38.3 | 18.65 | 72.81 | 94.29 | 38.12 | 13.65 | 67.55
SMEA2- | 275 | 78.83 | 30.15 | 15.75 | 58.39 | 79.57 | 31.02 | 16.5 | 60.37
STHA2A | 275 | 84.37 | 32.07 | 18.53 | 63.88 | 82.56 | 32 | 18.26 | 63.52
STHA2B | 275 | 90.55 | 34.5 | 19.93 | 68.73 | 88.77 | 34.59 | 19.77 | 68.68
WESL2- | 275 | 62.33 | 24.04 | 11.14 | 45.14 | 53.78 | 21.66 | 7.57 | 38.21
WISH2- | 275 | 66.67 | 24.6 | 18.26 | 53.05 | 71.06 | 26.81 | 19.57 | 57.48
WIYH2- | 275 | 81.37 | 30.69 | 16.71 | 60.12 | 78.69 | 30.48 | 17.56 | 60.67
WLEE2- | 275 | 66.98 | 27.04 | 8.02 | 46.26 | 53.53 | 24.68 | 10.48 | 45.38
WLEX2- | 275 | 51.32 | 21.12 | 5.08 | 34.94 | 39.8 | 18.1 | 8.99 | 34.59
WMHL2- | 275 | 25.14 | 9.44 | 4.04 | 17.39 | 29.33 | 11.42 | 5.16 | 21.3
AREC1- | 132 | 24.95 | 9.31 | 1.32 | 14.49 | 27.02 | 10.56 | 2.36 | 17.29
BLAH1- | 132 | 34.59 | 12.52 | 5.1 | 22.8 | 33.73 | 12.81 | 5.51 | 23.63
BONN1- | 132 | 34.94 | 12.2 | 8.82 | 26.07 | 39.95 | 14.59 | 10.66 | 31.29
BRAP1- | 132 | 35.13 | 13.48 | 3.4 | 22.47 | 37.76 | 15.2 | 3.43 | 24.93
BROC1- | 132 | 38.21 | 13.35 | 8.17 | 27.05 | 39.47 | 14.79 | 6.5 | 27.41
CCSS1- | 132 | 36.13 | 13.25 | 5.82 | 24.57 | 41.92 | 16.57 | 5.4 | 28.83
CHAP1- | 132 | 36.98 | 14.45 | 2.3 | 22.73 | 37.39 | 15.26 | 2.84 | 24.43
CLOU1- | 132 | 39.29 | 15.96 | 3.84 | 26.41 | 39.04 | 16.07 | 2.79 | 25.52
COAL1A | 132 | 41.07 | 14.22 | 9.83 | 29.93 | 49.77 | 18.18 | 11.24 | 36.95
COAL1B | 132 | 43.34 | 15.37 | 10.78 | 32.51 | 51.93 | 19.31 | 12.65 | 39.96
COLD1- | 132 | 41.43 | 16.16 | 7.43 | 30.28 | 48.12 | 19.14 | 7.58 | 34.66
COYL1- | 132 | 32.58 | 11.12 | 8.23 | 23.95 | 38.78 | 14.1 | 9.33 | 29.27
CRYR1- | 132 | 16.5 | 6.87 | 4.67 | 14.38 | 17.07 | 6.52 | 5.33 | 14.54
CRYR1A | 132 | 15.72 | 6.26 | 4.87 | 13.72 | 17.84 | 6.72 | 5.8 | 15.3
CUMW1- | 132 | 32.2 | 12.47 | 2.03 | 19.66 | 34.64 | 15.29 | 2.22 | 23.84
CURR1A | 132 | 43.66 | 15.58 | 10.21 | 32.24 | 52.68 | 19.48 | 12.52 | 40.07
CURR1B | 132 | 43.66 | 15.58 | 10.21 | 32.24 | 52.68 | 19.48 | 12.52 | 40.07
DALM1- | 132 | 26.84 | 9.6 | 7.51 | 21.09 | 31.8 | 11.67 | 9.15 | 25.65
DEVM1- | 132 | 37.05 | 13.9 | 7.9 | 27.55 | 43.55 | 16.72 | 9.17 | 32.82
DEVO1- | 132 | 21.97 | 9.38 | 1.41 | 14.68 | 22.18 | 9.48 | 2.01 | 15.42
DONO1- | 132 | 37.64 | 13.87 | 6.03 | 25.65 | 43.99 | 17.24 | 5.92 | 30.31
DUMF1- | 132 | 20.4 | 8.26 | 0.59 | 12.27 | 23.98 | 9.87 | 1.03 | 14.99
DUNE1- | 132 | 32.79 | 12.89 | 3.38 | 21.61 | 31.67 | 12.64 | 3.89 | 21.76
ECCL1- | 132 | 42.15 | 16.31 | 8.37 | 31.43 | 50.12 | 19.54 | 10.32 | 37.94
GALA1- | 132 | 37.44 | 14.85 | 3.67 | 24.67 | 35.82 | 14.56 | 3.6 | 24.2
GALN1Q | 132 | 34.55 | 13.46 | 5.94 | 24.97 | 37.21 | 14.61 | 6.25 | 26.92
GALN1R | 132 | 40.05 | 15.53 | 6.35 | 28.32 | 42.12 | 16.53 | 6.72 | 30.1
GAWH1Q | 132 | 33.79 | 12.51 | 4.79 | 22.48 | 38.77 | 15.62 | 4.14 | 26.24
GLGL1A | 132 | 44.49 | 17.71 | 6.23 | 31.28 | 44.69 | 17.56 | 5.97 | 30.8
GLGL1B | 132 | 44.49 | 17.71 | 6.23 | 31.28 | 44.69 | 17.56 | 5.97 | 30.8
GLLE1- | 132 | 35.8 | 13.78 | 2.63 | 22.12 | 30.9 | 12.76 | 1.76 | 19.8
GLNI1- | 132 | 61.07 | 23.98 | 8.89 | 42.8 | 66.9 | 27.02 | 8.59 | 46.8
GNSH1- | 132 | 24.37 | 9.65 | 1.62 | 15.27 | 25.21 | 10.3 | 2.33 | 16.89
GRNA1- | 132 | 46.54 | 17.37 | 7.21 | 31.77 | 52.05 | 20.2 | 8.24 | 36.81
HARB1- | 132 | 24.31 | 8.9 | 8.19 | 20.77 | 27.8 | 10.13 | 9.48 | 23.81
HAWI1- | 132 | 22.9 | 9.82 | 0.61 | 14.51 | 22.79 | 9.57 | 1.91 | 15.44
HELE1Q | 132 | 18.56 | 8.62 | 0.11 | 12.29 | 18.81 | 8.62 | 0.37 | 12.57
HELE1R | 132 | 18.56 | 8.62 | 0.11 | 12.29 | 18.81 | 8.62 | 0.37 | 12.57
HUNE1- | 132 | 38.1 | 14.04 | 8.36 | 28.22 | 43.86 | 16.61 | 10.19 | 33.68
KEOO1- | 132 | 34.53 | 13.22 | 2.65 | 21.35 | 31.76 | 12.93 | 2.1 | 20.39
KILS1- | 132 | 24.15 | 9.55 | 4.7 | 18.21 | 23.94 | 9.44 | 5.61 | 18.97
KILW1Q | 132 | 25.52 | 10.04 | 2.06 | 16.26 | 25.15 | 10.26 | 1.96 | 16.47
KILW1R | 132 | 26.02 | 10.27 | 1.98 | 16.51 | 26.55 | 10.75 | 2.47 | 17.68
KLBG1- | 132 | 20.25 | 7.49 | 5.32 | 15.91 | 22.12 | 8.23 | 5.36 | 17.01
KYPE1- | 132 | 29.05 | 10.88 | 2.91 | 18.29 | 32.8 | 13.64 | 4.07 | 23.37
LETH1- | 132 | 46.96 | 18.2 | 8.57 | 34.3 | 48.16 | 18.79 | 8.74 | 35.31
MAHI1- | 132 | 36.47 | 12.92 | 5.45 | 23.72 | 43.63 | 16.11 | 8.22 | 31.01
MAHI1B | 132 | 36.47 | 12.92 | 5.45 | 23.72 | 43.63 | 16.11 | 8.22 | 31.01
MAYB1- | 132 | 19.67 | 7.23 | 0.58 | 10.81 | 19.17 | 7.85 | 0.79 | 11.9
MEAD1- | 132 | 27.31 | 10.74 | 2.16 | 17.35 | 26.39 | 10.72 | 2.04 | 17.2
MIDM1- | 132 | 29.72 | 11.4 | 1.8 | 17.91 | 33.23 | 14.17 | 2.76 | 22.8
MOFF1- | 132 | 27.87 | 9.97 | 7.02 | 21.12 | 34.08 | 12.53 | 8.51 | 26.23
MOFF1A | 132 | 20.71 | 7.49 | 6.18 | 16.77 | 23.84 | 8.81 | 6.03 | 18.49
MOSM1A | 132 | 61.38 | 23.96 | 10.46 | 44.34 | 71.06 | 28.18 | 12.63 | 52.48
MOSM1B | 132 | 61.38 | 23.96 | 10.46 | 44.34 | 71.06 | 28.18 | 12.63 | 52.48
NECU1- | 132 | 45.25 | 15.66 | 10.91 | 33.05 | 50.5 | 18.42 | 11.41 | 37.47
NECU1B | 132 | 51.84 | 18.98 | 10.29 | 37.13 | 57.36 | 21.64 | 11.43 | 42.03
NECU1C | 132 | 44.63 | 16.87 | 10.56 | 34.42 | 48.95 | 18.39 | 11.74 | 37.75
NEIL1- | 132 | 53.12 | 19.19 | 12.03 | 39.17 | 66.04 | 24.81 | 14.74 | 49.83
NETS1- | 132 | 19.88 | 8.59 | 0.25 | 12.4 | 19.17 | 8.35 | 0.67 | 12.48
NOKY1- | 132 | 43.55 | 16.53 | 9.9 | 33.28 | 47.63 | 18.02 | 10.54 | 36.02
OLDH1- | 132 | 23.64 | 8.56 | 8.31 | 20.42 | 27.53 | 9.92 | 10.59 | 24.62
REDH1- | 132 | 38.54 | 16.67 | 1.11 | 24.67 | 37.8 | 16.51 | 1.56 | 24.9
SAKN1- | 132 | 34.57 | 14.57 | 1.84 | 22.45 | 34.08 | 14.82 | 2.22 | 23.18
SMEA1- | 132 | 12.87 | 4.67 | 4.41 | 11 | 14.28 | 5.16 | 5.21 | 12.51
SPRB1- | 132 | 24.56 | 10.9 | 0.71 | 16.13 | 21.59 | 8.97 | 1.53 | 14.21
SPRC1- | 132 | 16.87 | 6.13 | 5.7 | 14.37 | 19.98 | 7.28 | 6.44 | 16.75
STLE1Q | 132 | 23.67 | 10.54 | 0.47 | 15.38 | 23.06 | 10.36 | 0.98 | 15.63
STLE1R | 132 | 23.67 | 10.54 | 0.47 | 15.38 | 23.06 | 10.36 | 0.98 | 15.63
TONG1- | 132 | 16.88 | 7.21 | 0.51 | 10.71 | 17.71 | 7.48 | 0.93 | 11.52
TORN1- | 132 | 33.23 | 11.5 | 8.46 | 24.73 | 40.04 | 14.47 | 11.21 | 31.68
WESE1- | 132 | 15.32 | 6.16 | 4.26 | 12.97 | 17.21 | 6.56 | 4.78 | 14.06
WESS1- | 132 | 22.77 | 8.26 | 7.34 | 19.01 | 27.29 | 9.96 | 8.5 | 22.59
WFIE1A | 132 | 37.12 | 15.34 | 6.71 | 28.4 | 40.05 | 16.45 | 7.64 | 30.91
WFIE1B | 132 | 49.08 | 19.94 | 6.43 | 34.63 | 51.84 | 21.31 | 7.64 | 37.78
WISH1- | 132 | 18.06 | 5.32 | 4.99 | 12.51 | 21.52 | 7.31 | 5.97 | 16.3
WIYH1- | 132 | 45.16 | 17.77 | 8.82 | 33.95 | 55.2 | 22.11 | 11.25 | 42.52
AYR-3- | 33 | 60.61 | 21.74 | 11.22 | 41.96 | 5.92 | 4.11 | 0 | 5.81
BAGA3- | 33 | 51.22 | 17.06 | 4.25 | 28.38 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
BAIN3- | 33 | 42.96 | 14.9 | 6.19 | 27.26 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
BANK1- | 33 | 190.34 | 74.14 | 13.23 | 118.08 | 14.94 | 10.35 | 0 | 14.64
BERW3- | 33 | 59.75 | 22.44 | 1.56 | 33.3 | 4.76 | 3.28 | 0 | 4.64
BLAH3A | 33 | 44.43 | 15.27 | 9.52 | 31.11 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
BLAH3B | 33 | 42.26 | 15.96 | 7.31 | 29.88 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
BLCW3- | 33 | 33.62 | 10.55 | 4.39 | 19.31 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
BLKS3- | 33 | 32.71 | 10.18 | 3.71 | 18.11 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
BONN3- | 33 | 50.01 | 15.36 | 7.95 | 29.68 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
BPGR3- | 33 | 91.66 | 29.38 | 19.87 | 61.42 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
BRAP3- | 33 | 31.27 | 11.15 | 5.22 | 20.98 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
BROX3- | 33 | 36.32 | 12.6 | 4.17 | 21.99 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
CATY3- | 33 | 28.19 | 10.15 | 5.94 | 20.29 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
CCSS3- | 33 | 39.55 | 15.63 | 7.17 | 29.27 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CHAP3- | 33 | 55.01 | 20.29 | 5.86 | 34.55 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
CHAP3B | 33 | 37.7 | 13.35 | 6.98 | 25.87 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
CHAS3A | 33 | 45.93 | 15.8 | 9.96 | 32.31 | 8.61 | 5.96 | 0 | 8.42
CHAS3B | 33 | 45.93 | 15.8 | 9.96 | 32.31 | 8.61 | 5.96 | 0 | 8.42
CLYM3A | 33 | 36.41 | 12.84 | 8.83 | 26.99 | 5.33 | 3.69 | 0 | 5.22
CLYM3B | 33 | 39.5 | 14.09 | 8.67 | 28.59 | 5.35 | 3.7 | 0 | 5.24
CLYN3A | 33 | 41.88 | 18.21 | 7.8 | 33.54 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3B | 33 | 41.97 | 18.24 | 7.81 | 33.61 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3C | 33 | 41.86 | 18.2 | 7.82 | 33.56 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3D | 33 | 41.89 | 18.22 | 7.73 | 33.5 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3A | 33 | 40.58 | 17.48 | 7.67 | 32.39 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3B | 33 | 39.92 | 17.13 | 7.57 | 31.79 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3C | 33 | 40.4 | 17.41 | 7.47 | 32.1 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
COAN3- | 33 | 102.48 | 38.59 | 14.93 | 69.51 | 8.33 | 5.77 | 0 | 8.17
COAT3- | 33 | 40.68 | 13.92 | 11.81 | 31.5 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
COCK3- | 33 | 46.04 | 16.21 | 11.38 | 34.3 | 5.92 | 4.11 | 0 | 5.81
COYL3- | 33 | 71.42 | 25.33 | 7.73 | 43.56 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.99
CRDY3A | 33 | 19.63 | 6.8 | 0.58 | 10.19 | 2.1 | 1.45 | 0 | 2.05
CRDY3B | 33 | 19.59 | 6.79 | 0.49 | 10.09 | 2.1 | 1.45 | 0 | 2.05
CROO3J | 33 | 32.45 | 11.42 | 6.64 | 22.79 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CROO3K | 33 | 36.81 | 13.43 | 3.93 | 22.92 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CRYR31 | 33 | 30.24 | 13.52 | 6.58 | 25.69 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CRYR32 | 33 | 31.52 | 14.29 | 6.61 | 26.82 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CUMB3- | 33 | 70.17 | 24.54 | 13.65 | 48.36 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
CUMH3- | 33 | 36.75 | 14.75 | 4.36 | 25.23 | 2.95 | 2.05 | 0 | 2.89
CUMW3- | 33 | 47.94 | 13.85 | 5.11 | 24.7 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
CUPA3- | 33 | 39.83 | 14.5 | 1.87 | 22.37 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.33
CURR3- | 33 | 32.1 | 11.39 | 9.68 | 25.78 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
DALM3- | 33 | 36.08 | 12.91 | 7.83 | 26.08 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DESA3- | 33 | 37.89 | 11.51 | 5.35 | 21.63 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
DEVM3- | 33 | 48.3 | 16.58 | 9.37 | 32.82 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
DEVO3- | 33 | 50.12 | 18.56 | 3.23 | 29.48 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
DEWP3- | 33 | 47.25 | 15.97 | 12.91 | 35.48 | 7.82 | 5.41 | 0 | 7.66
DONO3A | 33 | 41.88 | 16.57 | 7.61 | 31.05 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
DOWX3- | 33 | 36.77 | 15.34 | 2.64 | 24.34 | 2.92 | 2.02 | 0 | 2.86
DRCR3- | 33 | 38.23 | 13.82 | 4.26 | 23.82 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.38
DRUM3- | 33 | 42.32 | 14.49 | 11.57 | 32.06 | 5.83 | 4.04 | 0 | 5.71
DUMF3A | 33 | 39.98 | 14.4 | 2.13 | 22.49 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DUMF3B | 33 | 37.17 | 13.79 | 2.23 | 21.72 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DUMF3I | 33 | 18.63 | 7 | 1.88 | 11.78 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
DUNB3A | 33 | 43.95 | 12.94 | 3.6 | 21.89 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.02
DUNB3B | 33 | 51.89 | 16.31 | 5.45 | 28.51 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.49
DUNE3- | 33 | 49.01 | 17.48 | 7.45 | 32.18 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.45
DUNF3- | 33 | 40.63 | 14.77 | 4.31 | 25.21 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DUNH3- | 33 | 68.92 | 22.16 | 10.15 | 41.49 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
ECCL3- | 33 | 44.21 | 17.1 | 5.27 | 29.45 | 5.32 | 3.66 | 0 | 5.18
EERH3- | 33 | 51.63 | 17.59 | 14.2 | 39.08 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
EKIL3A | 33 | 34.19 | 12.38 | 9.74 | 27.25 | 5.32 | 3.68 | 0 | 5.2
EKIL3B | 33 | 32.64 | 11.52 | 9.44 | 25.73 | 5.32 | 3.68 | 0 | 5.21
EKIS3A | 33 | 45.77 | 16.21 | 7.05 | 29.98 | 5.5 | 3.81 | 0 | 5.38
EKIS3B | 33 | 43.11 | 15.32 | 7.59 | 29.25 | 5.44 | 3.77 | 0 | 5.33
ELDE3- | 33 | 42.12 | 15.33 | 5.23 | 26.9 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
ERSK3- | 33 | 35.63 | 12.9 | 5.33 | 23.57 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
EWEH3- | 33 | 38.47 | 11.73 | 4.16 | 20.74 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
FINN3- | 33 | 31.02 | 11.11 | 6 | 21.72 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
GALA3- | 33 | 63.9 | 23.53 | 6.7 | 39.98 | 4.97 | 3.45 | 0 | 4.87
GAWH3- | 33 | 41.79 | 12.86 | 7.6 | 25.79 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
GHCO3- | 33 | 29.54 | 10.77 | 8.26 | 23.49 | 6.8 | 4.71 | 0 | 6.67
GIFF3A | 33 | 26.53 | 8.96 | 7.43 | 20.1 | 5.14 | 3.53 | 0 | 5
GIFF3B | 33 | 26.53 | 8.96 | 7.43 | 20.1 | 5.14 | 3.53 | 0 | 5
GLAP3- | 33 | 14.14 | 4.27 | 0.99 | 7.02 | 1.27 | 0.87 | 0 | 1.23
GLGL3- | 33 | 50.39 | 18.23 | 9.98 | 35.76 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
GLLU3- | 33 | 59.51 | 22.67 | 0.7 | 32.76 | 4.71 | 3.26 | 0 | 4.61
GLNI3- | 33 | 46.76 | 16.81 | 7.55 | 31.33 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.42
GLRO3A | 33 | 35.69 | 12.73 | 8.52 | 26.53 | 5.46 | 3.77 | 0 | 5.34
GLRO3B | 33 | 36.8 | 12.99 | 10.2 | 28.57 | 5.47 | 3.78 | 0 | 5.35
GORG3- | 33 | 29.91 | 10.67 | 5.23 | 20.31 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
GOVA3- | 33 | 32.15 | 11.33 | 6.03 | 22.05 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
GRMO3A | 33 | 47.88 | 15.63 | 9.67 | 31.77 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.79
GRMO3C | 33 | 47.98 | 15.65 | 9.82 | 31.96 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
HAGH3- | 33 | 33.39 | 13.59 | 1.7 | 20.92 | 2.79 | 1.93 | 0 | 2.73
HAGR3- | 33 | 31.34 | 11.16 | 4.95 | 20.73 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
HAWI3- | 33 | 37.03 | 14.21 | 1.89 | 21.98 | 4.71 | 3.26 | 0 | 4.62
HELE3- | 33 | 28.71 | 11.29 | 1.08 | 17.04 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
HUNF3- | 33 | 41.72 | 15.6 | 6.05 | 28.12 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
INKE3- | 33 | 34.83 | 12.9 | 2.96 | 21.2 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
JOHN3- | 33 | 41.21 | 13.86 | 7.22 | 26.81 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KAIM3- | 33 | 52.61 | 16.98 | 8.29 | 32.31 | 5.84 | 4.04 | 0 | 5.71
KEIH3- | 33 | 22.43 | 11.11 | 0.01 | 15.71 | 3.55 | 2.44 | 0 | 3.45
KIER3- | 33 | 38.17 | 13.28 | 5.54 | 24.32 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
KILB3- | 33 | 34.34 | 12.65 | 5.1 | 22.98 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KILS3- | 33 | 49.2 | 17.09 | 10.41 | 34.57 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.88
KILT3A | 33 | 40.31 | 14.19 | 9.31 | 29.37 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
KILT3B | 33 | 45.74 | 16.01 | 9.1 | 31.74 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
KILW3- | 33 | 39.29 | 13.86 | 5.35 | 24.96 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
KYPE3- | 33 | 45.78 | 13.63 | 8.12 | 27.39 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
LEVE3- | 33 | 45.13 | 16.66 | 2.19 | 25.75 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
LING3- | 33 | 66.36 | 21.75 | 4.66 | 35.41 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49
LINM3- | 33 | 67.99 | 23.55 | 6.56 | 39.86 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
MAHI3- | 33 | 48.19 | 15.76 | 6.84 | 29.14 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
MAYB3- | 33 | 32.34 | 10.81 | 1.46 | 16.75 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
MIDM3- | 33 | 38.43 | 12.39 | 4.84 | 22.36 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
MINN3- | 33 | 17.82 | 6.33 | 0.67 | 9.62 | 2.16 | 1.44 | 0 | 2.04
MOFF3- | 33 | 33.47 | 11.58 | 7.79 | 24.17 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
MOSM3Q | 33 | 31.44 | 12.06 | 2.06 | 19.12 | 2.23 | 1.54 | 0 | 2.18
MOSM3R | 33 | 31.44 | 12.06 | 2.06 | 19.12 | 2.23 | 1.54 | 0 | 2.18
NEAR3A | 33 | 33.69 | 11.68 | 7.01 | 23.53 | 5.3 | 3.66 | 0 | 5.17
NEAR3B | 33 | 33.79 | 11.72 | 7.01 | 23.59 | 5.3 | 3.66 | 0 | 5.17
NETH3- | 33 | 42.75 | 16.84 | 4.62 | 28.43 | 5.8 | 4.02 | 0 | 5.69
NETS3- | 33 | 30.73 | 11.79 | 1.67 | 18.33 | 4.53 | 3.13 | 0 | 4.43
PAIS3- | 33 | 38.92 | 13.85 | 6.54 | 26.13 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PART3- | 33 | 35.47 | 13.04 | 4.29 | 22.73 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
POGB3- | 33 | 24.73 | 12.32 | 0 | 17.42 | 3.74 | 2.58 | 0 | 3.65
POOB3- | 33 | 60.42 | 21.05 | 12.72 | 42.49 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.82
PORD3- | 33 | 42.55 | 15.07 | 11.11 | 32.42 | 5.25 | 3.64 | 0 | 5.14
RAVE3A | 33 | 43.37 | 16.96 | 3.52 | 27.5 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.78
RAVE3B | 33 | 43.37 | 16.96 | 3.52 | 27.5 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.78
REDH3- | 33 | 43.57 | 16 | 3.58 | 26.2 | 3.77 | 2.61 | 0 | 3.69
SACO3J | 33 | 43.21 | 15.14 | 4.19 | 25.6 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SACO3K | 33 | 53.55 | 19.55 | 3.74 | 31.4 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
SANX3- | 33 | 27.81 | 9.71 | 5.76 | 19.49 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
SHRU3A | 33 | 39.07 | 13.28 | 10.72 | 29.51 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
SHRU3B | 33 | 39.07 | 13.28 | 10.72 | 29.51 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
SIGH3A | 33 | 44.56 | 15.4 | 11.24 | 33.03 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
SIGH3B | 33 | 44.45 | 15.37 | 11.13 | 32.86 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
SNQR3- | 33 | 41.53 | 15.43 | 3.7 | 25.52 | 4.17 | 2.88 | 0 | 4.07
SPAV3- | 33 | 28.39 | 10.25 | 4.1 | 18.6 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
STHA3- | 33 | 65.35 | 23.74 | 10.79 | 44.36 | 7.4 | 5.13 | 0 | 7.26
STHA3B | 33 | 65.35 | 23.74 | 10.79 | 44.36 | 7.4 | 5.13 | 0 | 7.26
STIR3- | 33 | 54.64 | 19.7 | 5.45 | 33.31 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
STLE3S | 33 | 42.37 | 15.3 | 2.86 | 24.49 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
TELR3- | 33 | 29.58 | 10.58 | 4.72 | 19.68 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG3- | 33 | 30.05 | 11.64 | 2.16 | 18.62 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
TRLO3- | 33 | 10.73 | 5.41 | 0 | 7.65 | 2.1 | 1.45 | 0 | 2.04
WESS3U | 33 | 28.96 | 10.44 | 9.69 | 24.46 | 0 | 0 | 0 | 0
WFIE3- | 33 | 45.39 | 16.27 | 7.54 | 30.54 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WGEO3- | 33 | 43.1 | 14.89 | 9.96 | 31.02 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
WHHO3- | 33 | 43.4 | 15.09 | 10.16 | 31.5 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
WHLL3- | 33 | 43.61 | 15.95 | 5.62 | 28.18 | 4.36 | 3.01 | 0 | 4.26
WHTL3- | 33 | 26.77 | 10.46 | 1.08 | 15.88 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
WISH3- | 33 | 55.73 | 19.34 | 11.19 | 38.53 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
WLEE3A | 33 | 50.69 | 21.19 | 10.61 | 40.57 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEE3B | 33 | 50.23 | 21 | 10.66 | 40.36 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEE3C | 33 | 49.63 | 20.72 | 10.61 | 39.91 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WLEX3A | 33 | 57.55 | 20.16 | 9.49 | 38.01 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3B | 33 | 57.81 | 20.26 | 9.49 | 38.14 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3C | 33 | 55.27 | 19.36 | 9.47 | 36.85 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
BAGA0J | 25 | 13.7611 | 4.997 | 3.3082 | 10.375 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 13.7525 | 4.997 | 3.2996 | 10.3663 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 14.9909 | 5.352 | 4.5466 | 12.1244 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 14.887 | 5.3434 | 4.538 | 12.0984 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 15.0862 | 5.3607 | 4.564 | 12.1417 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 8.6689 | 3.2043 | 1.4809 | 6.0102 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 8.6776 | 3.2043 | 1.5069 | 6.0362 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0J | 25 | 15.3286 | 5.5945 | 3.9318 | 11.8472 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 15.1035 | 5.5079 | 3.8885 | 11.6827 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 7.3352 | 2.6327 | 2.2517 | 5.9756 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 7.3352 | 2.6327 | 2.2517 | 5.9756 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 13.8477 | 5.3001 | 1.2644 | 8.7555 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 17.1473 | 6.3826 | 2.6587 | 11.6913 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 15.9955 | 5.6465 | 6.7896 | 14.7744 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 15.9955 | 5.6465 | 6.7896 | 14.7744 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA0J | 25 | 9.5782 | 3.4901 | 2.7799 | 7.7163 | 0 | 0 | 0 | 0
GALA0K | 25 | 9.5782 | 3.4901 | 2.7799 | 7.7163 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO0J | 25 | 17.5803 | 6.3739 | 5.4213 | 14.4366 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO0K | 25 | 17.5803 | 6.3739 | 5.4213 | 14.4366 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 9.5436 | 3.4121 | 2.9098 | 7.7336 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 9.5436 | 3.4121 | 2.9098 | 7.7336 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 8.8161 | 3.2476 | 1.81 | 6.3999 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 8.8248 | 3.2476 | 1.8187 | 6.4172 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 14.9043 | 5.3953 | 4.0703 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.3771 | 6.6338 | 5.5426 | 14.9216 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 9.3358 | 3.3688 | 2.5721 | 7.3352 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 9.3011 | 3.3602 | 2.5201 | 7.266 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 14.6878 | 5.2654 | 4.0617 | 11.5008 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 14.6705 | 5.2568 | 4.0097 | 11.4489 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 8.998 | 3.2822 | 2.1131 | 6.755 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 8.998 | 3.2822 | 2.1131 | 6.755 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 18.0047 | 6.4605 | 5.6118 | 14.7484 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 18.0047 | 6.4605 | 5.6118 | 14.7484 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 36.25 | 13.66 | 6.05 | 25.37 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
EAST5- | 11 | 28.63 | 11.47 | 2.85 | 19.07 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.11
GLLE5- | 11 | 43.71 | 16.67 | 7.54 | 31.11 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.26
KEOO5- | 11 | 42.29 | 16.64 | 5.83 | 29.36 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
KILB5- | 11 | 28.34 | 10.38 | 4.02 | 18.69 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
TONG5- | 11 | 80.63 | 30.38 | 7.32 | 50.29 | 4.59 | 3.18 | 0 | 4.5

## D3.1
ETYS 2025 Yr 1 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2025/26
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABTH1 M1 | 132 | 25.7618 | 10.0026 | 5.8281 | 19.9738 | 25.4744 | 10.1212 | 5.961 | 20.2745 | Back To Menu
ABTH1 R1 | 132 | 32.7661 | 12.3454 | 7.3563 | 24.8154 | 32.2019 | 12.6671 | 7.4971 | 25.411
ABTH2 M1 | 275 | 61.0712 | 22.1846 | 11.8328 | 43.2066 | 53.9727 | 21.2538 | 9.1147 | 39.1721
ABHA1 R1 | 132 | 31.4666 | 12.7901 | 8.0352 | 26.1232 | 33.6822 | 13.9046 | 8.033 | 27.6971
ABHA1 M2 | 132 | 35.4616 | 14.4153 | 8.2423 | 28.6286 | 37.7429 | 15.6755 | 8.2486 | 30.417
ABHA4B | 400 | 41.2688 | 14.8913 | 4.1673 | 25.2267 | 36.1995 | 14.0678 | 2.7073 | 22.6022
ABHA4A | 400 | 41.2285 | 14.8826 | 4.1564 | 25.2036 | 36.1586 | 14.0559 | 2.6984 | 22.5764
ALDW2 MC3 | 275 | 63.7425 | 23.6861 | 10.1052 | 43.6025 | 61.9794 | 24.5355 | 9.7374 | 44.4359
ALVE1 M1 | 132 | 35.6788 | 13.6781 | 9.8284 | 29.1722 | 41.0342 | 16.1636 | 10.4341 | 33.2928
ALVE1A | 132 | 19.3553 | 8.6203 | 0.063158 | 12.254 | 16.6814 | 7.7852 | 0.021367 | 11.0313
AMEM1 R1 | 132 | 28.8783 | 10.2261 | 10.0868 | 24.5488 | 34.3027 | 12.5877 | 11.1212 | 28.9229
AMEM4 M | 400 | 50.7769 | 18.9603 | 4.4208 | 31.2346 | 42.6117 | 16.9209 | 2.8959 | 26.8256
AMEM4 R | 400 | 53.462 | 19.9311 | 4.6134 | 32.8002 | 43.4859 | 17.1969 | 2.8917 | 27.2118
AXMI1 R1 | 132 | 28.5048 | 10.2388 | 9.1017 | 23.5815 | 34.3834 | 12.7687 | 10.3174 | 28.375
AXMI4 MC2 | 400 | 41.5824 | 15.3686 | 8.51 | 30.2445 | 34.1743 | 13.3063 | 6.6372 | 25.4551
BAGB2 R1 | 275 | 40.7831 | 15.1172 | 8.813 | 30.192 | 42.9124 | 16.4572 | 10.1929 | 33.4669
BARK1 M5 | 132 | 29.6035 | 9.6715 | 10.4889 | 24.1664 | 36.6612 | 12.9571 | 13.4067 | 31.7307
BARK2 M1 | 275 | 49.2226 | 17.9607 | 13.8804 | 39.2806 | 50.0011 | 18.8638 | 14.2482 | 40.9256
BARK2 M2 | 275 | 49.1662 | 17.8731 | 13.9058 | 39.1821 | 51.844 | 19.549 | 14.4457 | 42.0922
BARK4 M1 | 400 | 129.7785 | 44.7738 | 32.5664 | 95.8861 | 120.9694 | 46.6715 | 23.574 | 89.5775
BEDD2 M1/4 | 275 | 36.9566 | 13.2855 | 12.462 | 31.2506 | 40.3298 | 14.8947 | 12.7332 | 33.7975
BEDD2 R4 | 275 | 51.4855 | 19.1501 | 11.9738 | 39.0561 | 52.7065 | 20.1567 | 12.6404 | 41.1462
BEDD2 M2/3 | 275 | 66.2102 | 24.1117 | 17.2667 | 51.3658 | 69.551 | 26.3108 | 17.842 | 55.051
BEDD4B | 400 | 42.3409 | 15.8458 | 3.5518 | 25.9612 | 38.4559 | 15.0566 | 3.9355 | 25.2288
BEDD4A | 400 | 47.4815 | 17.4726 | 5.7037 | 30.4137 | 43.6982 | 16.8748 | 5.9792 | 29.8437
BEDD1 BEGI1 M2 | 132 | 35.0856 | 12.0886 | 11.7931 | 28.889 | 45.2573 | 16.3929 | 14.4622 | 37.6453
BEDD1 BEGI1 R2 | 132 | 32.9011 | 11.7399 | 11.5327 | 28.1354 | 42.1491 | 15.4388 | 14.3481 | 36.1819
BEDT1B | 132 | 21.1558 | 8.2073 | 2.9278 | 14.5347 | 23.5761 | 9.5697 | 3.9535 | 17.4871
BEDT1A | 132 | 23.8579 | 8.973 | 4.9499 | 17.6397 | 27.1243 | 10.598 | 5.8871 | 20.875
BENR4 M1 | 400 | 71.7311 | 27.847 | 16.6152 | 55.9968 | 86.3587 | 35.5811 | 17.9175 | 68.2367
BESW1A | 132 | 24.4325 | 8.7628 | 4.11 | 16.5025 | 29.8462 | 11.2433 | 4.2312 | 20.1316
BESW1B | 132 | 24.3602 | 8.7533 | 4.126 | 16.5051 | 29.7079 | 11.2288 | 3.9616 | 19.8415
BESW1 R1 | 132 | 26.3512 | 9.1736 | 8.6595 | 21.6329 | 33.0115 | 12.1891 | 10.7124 | 27.9505
BESW1 M2 | 132 | 25.3877 | 9.0963 | 8.6521 | 21.5162 | 31.2989 | 11.5971 | 10.5268 | 26.9275
BESW2 MC3 | 275 | 59.5115 | 21.8689 | 10.5265 | 41.4538 | 54.3823 | 21.4822 | 9.213 | 39.5934
BICF1 R2 | 132 | 33.6254 | 12.3041 | 12.0856 | 29.4862 | 38.6302 | 14.6122 | 12.8346 | 33.4994
BICF4 R1 | 400 | 105.0041 | 38.6104 | 36.0688 | 90.6721 | 69.1436 | 27.5648 | 17.6608 | 56.6433
BIRK1 R1 | 132 | 39.6295 | 13.6822 | 13.1492 | 32.4987 | 49.1887 | 17.9037 | 14.675 | 39.9946
BIRK2 MC3 | 275 | 65.3865 | 23.365 | 17.7383 | 50.7814 | 63.2988 | 24.0284 | 14.185 | 48.1663
BISW1 M1 | 132 | 42.6465 | 15.2583 | 12.942 | 34.5205 | 51.3397 | 19.4485 | 14.2154 | 41.7198
BISW2 MC3 | 275 | 65.4492 | 23.9934 | 12.0139 | 45.9457 | 59.5588 | 23.4491 | 9.8062 | 42.9683
BLYT1A | 132 | 34.3817 | 12.26 | 4.5882 | 21.9265 | 34.8225 | 13.2261 | 5.2414 | 23.946
BLYT1B | 132 | 34.2877 | 12.2465 | 4.5689 | 21.888 | 34.7542 | 13.211 | 5.2245 | 23.9076
BLYT2 M1 | 275 | 84.5385 | 30.447 | 17.9909 | 61.0495 | 79.7325 | 30.7059 | 16.1728 | 59.5976
BLYT4 M1 | 400 | 59.4867 | 21.7048 | 12.8339 | 43.5292 | 48.9658 | 18.9399 | 10.6327 | 37.4178
BODE4 M1 | 400 | 92.2344 | 32.861 | 23.3659 | 69.8384 | 63.0209 | 24.9419 | 9.5292 | 44.8023
BOLN1 M1 | 132 | 58.8457 | 22.6466 | 15.387 | 47.4142 | 62.4016 | 25.1184 | 16.2612 | 51.784
BOLN1 M2 | 132 | 58.6874 | 22.4303 | 16.1629 | 47.8842 | 66.6115 | 26.4411 | 18.1964 | 55.5897
BOLN1A | 132 | 55.3459 | 20.5872 | 5.8514 | 34.9661 | 57.3103 | 23.2546 | 4.6833 | 37.5702
BOLN1B | 132 | 55.3921 | 20.6017 | 5.8693 | 35.0046 | 57.376 | 23.274 | 4.7184 | 37.6328
BOLN4 M1 | 400 | 69.1405 | 24.9523 | 14.3 | 49.5878 | 60.1665 | 23.2415 | 12.4102 | 45.2787
BOTW1 M1 | 132 | 28.1507 | 9.9061 | 10.4291 | 24.4384 | 31.2362 | 11.3625 | 11.116 | 27.185
BOTW4 MC2 | 400 | 81.1781 | 29.021 | 16.497 | 57.5389 | 67.0531 | 25.9291 | 12.6028 | 49.2721
BRAW1 R1 | 132 | 31.6082 | 11.782 | 10.0174 | 26.6796 | 38.8441 | 14.9769 | 11.8414 | 33.0219
BRAW1 M2 | 132 | 33.6305 | 11.9863 | 10.4155 | 27.3666 | 40.5094 | 15.3737 | 11.5587 | 33.3004
BRAW2 MC2 | 275 | 69.7748 | 25.123 | 16.1593 | 51.6886 | 69.0398 | 26.4407 | 14.8839 | 52.2767
BRAW4A | 400 | 36.7477 | 13.3999 | 4.9268 | 23.877 | 31.7877 | 12.0561 | 4.629 | 21.6789
BRAI1 M1 | 132 | 42.2673 | 16.832 | 13.6894 | 37.4935 | 47.6853 | 19.103 | 15.2069 | 42.2226
BRAI4B PELH | 400 | 63.4302 | 23.4294 | 14.5282 | 47.6624 | 46.9389 | 18.327 | 9.045 | 34.9633
BRAI4A RAYL | 400 | 66.3269 | 24.4498 | 15.5254 | 50.1026 | 49.0958 | 19.2376 | 9.4352 | 36.6413
BRFO1 R1 | 132 | 51.1347 | 19.526 | 13.8761 | 41.4901 | 56.4277 | 22.3752 | 14.2659 | 45.9092
BRFO1 M1 | 132 | 51.9364 | 19.8234 | 14.7133 | 42.7479 | 57.1641 | 22.6094 | 15.6484 | 47.623
BRFO1E | 132 | 50.9373 | 19.1222 | 9.2368 | 36.2797 | 56.03 | 22.1467 | 8.2654 | 39.5855
BRFO4 R5 | 400 | 95.2216 | 34.3169 | 24.4736 | 73.005 | 81.3887 | 31.1763 | 17.5159 | 61.6059
BRLE4 M1 | 400 | 126.393 | 44.9034 | 27.3907 | 90.8937 | 108.1336 | 41.7335 | 22.8119 | 81.8319
BRED1 M1 | 132 | 38.0164 | 13.3971 | 12.9244 | 31.8707 | 48.2388 | 17.8491 | 14.9466 | 40.1891
BRED2 MC1 | 275 | 80.1888 | 29.4953 | 16.4729 | 58.1855 | 76.4786 | 29.9945 | 13.2678 | 55.6864
BRWA1 M1 | 132 | 43.1344 | 16.0458 | 10.8875 | 33.5796 | 50.8867 | 19.5402 | 13.5074 | 41.1414
BRWA4A | 400 | 40.1499 | 15.2804 | 11.0878 | 32.6976 | 32.6075 | 12.9688 | 8.3885 | 26.7292
BRWA4B | 400 | 40.2343 | 15.3077 | 11.1293 | 32.7777 | 31.9683 | 12.7182 | 8.2209 | 26.2072
BRWAT4A | 400 | 44.3132 | 16.3414 | 3.0025 | 26.1128 | 35.9808 | 14.1946 | 2.531 | 22.6052
BRWAT4B | 400 | 44.3095 | 16.34 | 3.0024 | 26.1106 | 35.2367 | 13.9059 | 2.48 | 22.1459
BRIM1 M2 | 132 | 54.3877 | 18.6318 | 20.4559 | 46.8052 | 69.1336 | 24.8444 | 24.6593 | 59.7945
BRIN2 M1 | 275 | 66.33 | 24.2042 | 14.5978 | 48.8277 | 69.7375 | 27.2219 | 13.368 | 51.8657
BRIN2 M2 | 275 | 69.3629 | 25.4051 | 17.0835 | 53.0117 | 72.5634 | 27.9329 | 16.6364 | 56.1395
BRIN4 MC4 | 400 | 71.1172 | 26.0471 | 16.1504 | 52.9866 | 55.3788 | 21.6557 | 11.3141 | 41.9398
BULL4 MC2 | 400 | 71.925 | 26.4276 | 16.4698 | 53.8441 | 52.4506 | 20.6532 | 9.1718 | 38.3798
BURW1 M1 | 132 | 46.5044 | 15.9402 | 16.2454 | 38.7883 | 55.6386 | 20.2404 | 18.122 | 46.7462
BURW1A | 132 | 45.1817 | 15.288 | 8.7105 | 30.331 | 52.9588 | 19.6689 | 7.3017 | 35.1177
BURW1B | 132 | 45.3562 | 15.3274 | 9.1986 | 30.8749 | 53.1351 | 19.7192 | 6.4373 | 34.3245
BURW1C | 132 | 43.6358 | 14.9162 | 7.3478 | 28.4425 | 50.1819 | 18.662 | 6.2065 | 32.5986
BURW4 MC3 | 400 | 98.25 | 35.6598 | 24.4632 | 74.8937 | 63.3608 | 25.2713 | 11.3548 | 47.0938
BUSH1 R1 | 132 | 35.3538 | 12.5604 | 11.4943 | 29.2574 | 46.0717 | 16.8542 | 15.3434 | 39.1789
BUSH2 MC1 | 275 | 56.2664 | 20.5692 | 11.353 | 40.4422 | 55.2673 | 21.5793 | 9.563 | 40.0808
BUST1 M3 | 132 | 37.7335 | 13.4361 | 12.4553 | 31.4568 | 46.4204 | 17.1239 | 14.399 | 38.6159
BUST2 M2 | 275 | 72.5687 | 26.1572 | 18.125 | 55.1168 | 73.7038 | 28.1376 | 16.6571 | 56.4497
CANT4 MC3 | 400 | 84.7465 | 30.2579 | 18.7104 | 61.5015 | 69.6377 | 27.0186 | 13.107 | 51.317
CANT4 R6 | 400 | 84.7615 | 30.2633 | 18.7137 | 61.5125 | 69.6466 | 27.0212 | 13.1129 | 51.3267
CAPE1 M1 | 132 | 48.592 | 16.9304 | 15.4042 | 39.3474 | 59.8132 | 21.7336 | 18.7885 | 49.5245
CAPE1E | 132 | 41.3189 | 14.9199 | 3.1612 | 24.261 | 46.3577 | 17.9108 | 2.4396 | 27.7693
CAPE2 M1 | 275 | 77.5021 | 27.128 | 24.9981 | 63.3629 | 85.1621 | 31.2067 | 25.8469 | 69.9799
CAPE4B | 400 | 96.2336 | 34.1684 | 25.1809 | 73.5024 | 86.6386 | 32.8763 | 19.8254 | 66.3195
CAPE4A | 400 | 97.3335 | 34.5051 | 25.7109 | 74.5085 | 86.5135 | 32.8157 | 19.9221 | 66.3304
CARE1 M1 | 132 | 43.4823 | 15.5618 | 11.0925 | 33.1002 | 52.8435 | 19.8364 | 13.5809 | 41.6339
CARE2 MC1 | 275 | 47.2749 | 17.4384 | 8.0254 | 32.6871 | 40.4275 | 15.9577 | 6.976 | 29.5435
CARR1 M3 | 132 | 48.4484 | 18.1648 | 11.5692 | 37.2581 | 54.5649 | 21.3322 | 13.6755 | 43.8438
CARR1 M4 | 132 | 39.4112 | 13.8308 | 12.6424 | 32.2021 | 51.2001 | 18.7961 | 15.9663 | 42.548
CARR2 M1 | 275 | 81.5997 | 29.4574 | 22.0717 | 63.7307 | 88.3426 | 33.2076 | 24.3331 | 71.2957
CARR4B | 400 | 115.2509 | 40.9284 | 10.1214 | 68.0029 | 97.2713 | 37.6718 | 9.0704 | 62.3464
CARR4A | 400 | 115.1046 | 40.8627 | 10.2086 | 67.9972 | 100.2849 | 38.547 | 10.5028 | 65.0165
CARR4 R1 | 400 | 127.4808 | 45.8792 | 26.8975 | 91.7805 | 111.8355 | 43.0964 | 24.3587 | 85.3062
CASK1 M1 | 132 | 48.7405 | 16.4362 | 11.7851 | 35.0293 | 53.5076 | 19.0053 | 14.1642 | 41.0417
CELL1 R1 | 132 | 49.0961 | 17.869 | 13.3927 | 38.6632 | 63.2697 | 24.6382 | 15.9641 | 50.8077
CELL1 R2 | 132 | 47.7587 | 17.6534 | 13.6678 | 38.6334 | 52.8683 | 20.2785 | 15.0859 | 43.764
CELL4 R1 | 400 | 93.5955 | 34.7191 | 16.1575 | 65.2577 | 78.143 | 30.8348 | 14.8253 | 58.4323
CHSI1 M1 | 132 | 26.7976 | 9.3493 | 9.708 | 22.9299 | 33.8851 | 12.2933 | 12.0268 | 29.4122
CHSI1B | 132 | 25.3812 | 9.5412 | 7.5341 | 21.0273 | 27.8365 | 10.9936 | 8.8856 | 24.4329
CHSI1A | 132 | 25.1302 | 9.3944 | 5.8063 | 19.0919 | 28.8876 | 11.3246 | 6.4779 | 22.4934
CHSI2 MC3 | 275 | 82.6402 | 29.9272 | 19.5607 | 61.8841 | 74.3544 | 29.0818 | 14.3116 | 55.4395
CHTE1 R1 | 132 | 57.3336 | 19.9376 | 16.1313 | 44.3274 | 62.3073 | 24.5775 | 13.551 | 48.3089
CHTE1 M1 | 132 | 57.117 | 19.8983 | 15.9989 | 44.1394 | 62.5033 | 24.5214 | 14.8396 | 49.5181
CHTE1B | 132 | 57.27 | 19.2316 | 10.5156 | 37.7131 | 62.3717 | 24.2451 | 6.3471 | 40.6348
CHTE1A | 132 | 57.2699 | 19.2315 | 10.5156 | 37.713 | 62.3718 | 24.2451 | 6.3471 | 40.6348
CHTE2 MC3 | 275 | 70.9941 | 25.5636 | 17.0318 | 53.1842 | 60.0502 | 23.7985 | 11.0984 | 44.7546
CHIC1 R2 | 132 | 25.931 | 9.3864 | 8.6978 | 21.9721 | 31.1847 | 11.4896 | 10.0242 | 26.273
CHIC4 MB1 | 400 | 38.9973 | 14.4747 | 8.0041 | 28.4744 | 31.319 | 12.1643 | 6.4029 | 23.6058
CHIC4 R1/2 | 400 | 38.5715 | 14.3215 | 7.8618 | 28.1155 | 29.7857 | 11.6206 | 5.7771 | 22.2112
CHIL4 MB1 | 400 | 85.8589 | 30.5367 | 17.2056 | 60.391 | 73.4506 | 28.3413 | 13.3941 | 53.4748
CILF4 M1 | 400 | 72.5193 | 25.8262 | 17.0646 | 53.5883 | 68.3207 | 26.1159 | 13.5264 | 50.4599
CITR1 M1 | 132 | 42.6707 | 15.3345 | 15.9858 | 37.672 | 55.3156 | 20.2852 | 19.2113 | 47.8989
CITR1 R3 | 132 | 43.3438 | 14.6942 | 16.757 | 37.5377 | 54.0958 | 19.1633 | 19.994 | 47.095
CITR4 MC1 | 400 | 111.9525 | 38.6671 | 29.291 | 83.9746 | 128.1761 | 48.9729 | 25.9585 | 95.2167
CITR4 M5 | 400 | 111.9491 | 38.6662 | 29.2894 | 83.9716 | 128.1588 | 48.9706 | 25.9083 | 95.1633
CLEH4 M1 | 400 | 77.7043 | 27.8851 | 17.8667 | 57.3022 | 63.2894 | 24.5383 | 11.7554 | 46.4578
CONQ1 R2 | 132 | 49.2506 | 18.829 | 14.7893 | 41.4175 | 60.1342 | 23.5153 | 17.9244 | 51.1802
CONQ4 M3 | 400 | 110.2207 | 38.9858 | 28.3608 | 83.495 | 108.293 | 40.5125 | 28.7252 | 86.0186
CONQ4 R2/4 | 400 | 113.0346 | 39.8342 | 29.6861 | 86.0203 | 111.8498 | 41.6928 | 30.5201 | 89.4826
COSO4 R | 400 | 105.6257 | 37.4743 | 25.5635 | 78.5602 | 92.414 | 35.3021 | 21.9648 | 71.8895
COTT4 M3 | 400 | 102.5913 | 38.1346 | 33.4793 | 87.4097 | 83.5588 | 32.5003 | 24.7599 | 70.7223
COTT4 M1 | 400 | 109.2193 | 39.8868 | 26.6127 | 83.0211 | 90.9766 | 35.1747 | 18.9904 | 68.7348
COVE1 M2 | 132 | 39.0856 | 14.0116 | 10.1762 | 29.9917 | 58.2015 | 21.9388 | 15.1657 | 46.1918
COVE1 R1 | 132 | 38.8582 | 13.949 | 10.3171 | 30.0439 | 57.4742 | 21.6798 | 15.3187 | 45.9785
COVE2 MC3 | 275 | 62.1953 | 22.6471 | 12.0051 | 44.0329 | 63.9649 | 24.4817 | 13.6476 | 48.2699
COWL1 M2 | 132 | 45.4835 | 15.8123 | 15.3974 | 37.7593 | 56.0019 | 20.4631 | 18.4099 | 47.3491
COWL1 M1 | 132 | 34.6079 | 12.4764 | 11.0386 | 28.6829 | 41.5435 | 15.4591 | 13.079 | 34.9414
COWL4 M1 | 400 | 131.6155 | 47.129 | 30.1099 | 96.7604 | 108.5094 | 42.0996 | 20.759 | 80.2969
CREB1 M2 | 132 | 41.8062 | 15.3107 | 13.4882 | 35.1408 | 48.9315 | 18.4703 | 14.9124 | 41.0333
CREB1 R2 | 132 | 43.4344 | 15.8556 | 14.6615 | 37.0847 | 50.8677 | 19.0913 | 16.2351 | 43.2343
CREB2A | 275 | 74.662 | 26.5604 | 16.6949 | 54.257 | 71.2536 | 26.4444 | 13.2304 | 50.6284
CREB2B | 275 | 74.6211 | 26.5415 | 16.7092 | 54.2445 | 72.0352 | 26.7281 | 13.378 | 51.1772
CREB4 MB1 | 400 | 134.1024 | 48.0049 | 34.7813 | 102.6705 | 103.5477 | 39.8171 | 23.5902 | 79.9001
CULJ4 CULI4A | 400 | 116.5668 | 41.9194 | 26.9076 | 86.1906 | 103.6311 | 39.6965 | 22.4248 | 78.564
DAIN4 M1 | 400 | 130.347 | 46.8671 | 27.3524 | 93.6325 | 113.1066 | 43.7098 | 23.5419 | 85.3568
DIDC4 M3 | 400 | 127.056 | 45.2089 | 30.5065 | 94.4415 | 118.4806 | 44.6712 | 30.5929 | 93.7675
DINO4 1 | 400 | 67.5636 | 23.7539 | 19.0662 | 52.6592 | 70.6401 | 26.3251 | 19.4526 | 56.6819
DINO4 R6 | 400 | 70.2206 | 24.5863 | 20.3307 | 55.101 | 73.1672 | 27.1203 | 20.7677 | 59.1216
DISS4A | 400 | 79.1307 | 28.5588 | 10.2397 | 50.6278 | 51.7841 | 20.7054 | 2.336 | 31.6178
DISS4B | 400 | 79.1307 | 28.5588 | 10.2397 | 50.6278 | 51.7838 | 20.7053 | 2.336 | 31.6177
DRAK1 R1 | 132 | 32.9385 | 11.5858 | 11.5136 | 27.8985 | 40.2671 | 14.7647 | 14.1895 | 35.07
DRAK4 R2 | 400 | 118.493 | 43.0859 | 20.5535 | 81.4861 | 104.1414 | 41.0073 | 17.0418 | 75.0348
DRAX1 M1 | 132 | 41.9055 | 12.6845 | 12.1778 | 30.1164 | 50.9623 | 17.3906 | 14.9992 | 39.5932
DRAX4 M3 | 400 | 116.5709 | 40.5755 | 31.9424 | 89.3248 | 120.5038 | 44.3177 | 34.0586 | 96.7333
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 111.3093 | 39.8243 | 27.1072 | 83.4272 | 105.6768 | 39.8356 | 26.0371 | 82.3731
DUNG2 M2 | 275 | 41.734 | 14.9347 | 12.9315 | 34.0523 | 40.9913 | 15.4557 | 9.8106 | 31.6683
DUNG4 M2 | 400 | 63.6096 | 22.7396 | 8.7486 | 40.9073 | 53.1634 | 21.0097 | 4.1621 | 33.8743
EALI2 MC3 | 275 | 56.6783 | 20.1925 | 16.7169 | 45.2735 | 62.5082 | 24.3274 | 12.7193 | 47.1234
ECLA1 R2 | 132 | 48.1154 | 17.7289 | 14.09 | 39.1625 | 56.1928 | 21.3568 | 16.705 | 46.9082
ECLA1 M2 | 132 | 50.9124 | 18.5251 | 15.1404 | 41.3389 | 54.9102 | 21.2618 | 16.3049 | 46.3736
ECLA4 R2 | 400 | 115.8472 | 42.2668 | 24.69 | 84.4642 | 92.909 | 36.4582 | 17.6522 | 69.2119
EASO11 | 132 | 39.5906 | 13.9737 | 11.9597 | 31.7215 | 48.1802 | 18.3473 | 13.3238 | 39.2708
EASO12 | 132 | 39.0597 | 13.8426 | 11.5935 | 31.1699 | 47.2301 | 18.0629 | 12.7531 | 38.2979
EASO1A | 132 | 23.338 | 8.9301 | 0.73759 | 13.3667 | 23.2404 | 9.5442 | 0.8593 | 14.3569
EASO13 | 132 | 42.1009 | 14.7211 | 13.4662 | 34.2851 | 57.7331 | 22.3035 | 16.0709 | 47.6128
EASO4 R2 | 400 | 87.1531 | 31.6531 | 21.0296 | 65.7937 | 79.9037 | 30.3057 | 21.7054 | 64.5642
EGGB4 R2 | 400 | 99.0022 | 35.587 | 23.7015 | 74.0291 | 88.4814 | 33.7736 | 19.1213 | 66.8844
EGGB4 M1 | 400 | 102.5688 | 36.4369 | 26.2415 | 77.771 | 92.3036 | 35.0791 | 19.778 | 69.3872
ELLA2 MC3 | 275 | 68.9366 | 24.9792 | 8.6097 | 43.9357 | 67.1548 | 25.963 | 7.8271 | 44.5443
ELST1 M4 | 132 | 50.3355 | 18.237 | 16.5846 | 42.3757 | 63.1634 | 23.5392 | 19.7546 | 53.044
ELST1 R4 | 132 | 57.1062 | 21.0421 | 13.8948 | 43.6528 | 67.9665 | 27.2207 | 15.759 | 54.2549
ELST1 M6 | 132 | 41.4498 | 15.4252 | 11.071 | 32.8855 | 47.7257 | 18.1607 | 13.0871 | 38.7702
ELST2 M1 | 275 | 73.4559 | 26.8187 | 19.2206 | 57.148 | 80.1141 | 30.377 | 20.9026 | 63.8622
ELST2 R2 | 275 | 69.1825 | 25.5793 | 16.1863 | 52.3609 | 74.0903 | 28.5888 | 16.5622 | 56.9928
ELST4 M1 | 400 | 91.8994 | 33.2895 | 30.1519 | 77.2303 | 111.1166 | 42.0093 | 35.091 | 94.5012
ELST4B | 400 | 47.0269 | 17.7195 | 4.4601 | 29.5192 | 42.7106 | 16.5477 | 4.8332 | 28.2351
ENDE1 R1 | 132 | 42.8092 | 15.1738 | 15.941 | 37.4 | 51.8056 | 19.4133 | 18.2271 | 45.6816
ENDE4 MC4 | 400 | 85.9586 | 32.0328 | 15.1769 | 60.4781 | 57.2808 | 22.9533 | 9.5584 | 42.0192
EXET1 R1 | 132 | 47.6312 | 18.0869 | 12.4816 | 38.0603 | 59.1118 | 23.1817 | 15.0103 | 47.7942
EXET4 M1 | 400 | 62.337 | 22.5848 | 12.9628 | 44.9025 | 55.0243 | 21.3474 | 11.0168 | 41.2066
FAWL1 M2 | 132 | 56.6518 | 19.7685 | 21.1262 | 49.0831 | 70.165 | 26.3917 | 23.8463 | 61.1698
FAWL4 M1/3_1 | 400 | 85.2587 | 31.165 | 24.6579 | 68.7318 | 73.3385 | 28.4861 | 20.2163 | 60.5017
FECK2 M1 | 275 | 63.588 | 23.3705 | 14.5022 | 47.553 | 59.5885 | 23.0361 | 13.3011 | 45.879
FECK4 M1 | 400 | 79.9857 | 29.9695 | 13.4854 | 55.8687 | 66.9001 | 26.4614 | 12.3419 | 49.764
FERR2A M2 | 275 | 74.7112 | 26.431 | 12.2523 | 49.6314 | 75.7929 | 28.7959 | 9.8038 | 50.5274
FERR2A M1 | 275 | 74.4523 | 26.5275 | 10.8781 | 48.3936 | 74.8361 | 28.859 | 8.1732 | 48.986
FERR1 RB1 | 132 | 49.0959 | 17.3788 | 17.4526 | 42.0299 | 58.262 | 21.2952 | 19.7674 | 49.8833
FERR2B M1 | 275 | 76.2635 | 27.0893 | 11.5728 | 49.8829 | 77.6351 | 29.847 | 8.8858 | 51.0958
FERR2B M3 | 275 | 76.936 | 27.3165 | 11.7462 | 50.3775 | 78.0144 | 29.7666 | 9.3543 | 51.4506
FERR2B M2 | 275 | 76.5402 | 26.9899 | 13.0791 | 51.2487 | 78.6786 | 29.7813 | 10.797 | 52.914
FERR2 M2 | 275 | 78.4025 | 28.2647 | 20.7944 | 60.7667 | 81.0166 | 30.7751 | 19.8143 | 63.3368
FERR2 R2 | 275 | 78.4087 | 28.0676 | 22.2064 | 61.9 | 81.6803 | 30.6033 | 22.2312 | 65.5109
FERR4A | 400 | 74.6514 | 26.6097 | 9.5786 | 47.2105 | 66.214 | 25.0386 | 8.9768 | 44.3868
FFES2 MC1 | 275 | 35.7741 | 13.4383 | 2.6361 | 21.6407 | 34.5749 | 13.6134 | 2.2311 | 21.4834
FFES2 MC2 | 275 | 35.7289 | 13.4398 | 2.6194 | 21.6262 | 35.0906 | 13.8122 | 2.2582 | 21.7916
FIDF2 M1 | 275 | 89.0734 | 31.793 | 23.6448 | 68.6068 | 81.9039 | 31.2849 | 17.4387 | 61.6823
FLEE1 M2 | 132 | 68.1531 | 24.9938 | 17.923 | 53.2696 | 79.271 | 30.7625 | 19.8965 | 63.4012
FLEE1 R1 | 132 | 69.1029 | 25.0509 | 18.3231 | 53.7505 | 79.1911 | 30.5706 | 20.6365 | 63.8699
FLEE4 MC3 | 400 | 108.1143 | 38.6519 | 22.2584 | 76.9205 | 86.8751 | 33.8554 | 16.7885 | 64.6672
FLIB4 M1 | 400 | 105.4621 | 37.3189 | 27.7088 | 80.4857 | 105.208 | 39.5607 | 26.5995 | 82.5467
FOUR2 MC1 | 275 | 39.6532 | 15.6197 | 5.0935 | 27.1831 | 32.547 | 13.4001 | 3.8996 | 22.8502
FROD1 R2 | 132 | 28.0592 | 10.0314 | 9.6377 | 23.8242 | 34.5432 | 12.6188 | 11.5932 | 29.4389
FROD2 MC3 | 275 | 72.293 | 25.6668 | 12.2967 | 48.595 | 70.1039 | 26.1267 | 11.8352 | 48.7839
FROD2 MC1 | 275 | 71.6173 | 25.8024 | 20.0267 | 56.5168 | 72.0075 | 26.8923 | 20.3703 | 58.4018
FROD4 R1 | 400 | 99.43 | 35.7887 | 33.7622 | 84.3751 | 88.7794 | 33.4785 | 29.4798 | 76.8256
GRAI4 R1/2 | 400 | 141.0576 | 47.4129 | 38.7979 | 105.8499 | 137.3399 | 50.5923 | 36.6216 | 108.17
GREN1 R2 | 132 | 39.8771 | 14.626 | 11.3269 | 32.0112 | 40.483 | 15.7848 | 10.3982 | 32.7213
GREN1 M1 | 132 | 40.6868 | 14.6931 | 10.9385 | 31.7176 | 45.2338 | 17.722 | 10.9518 | 36.0145
GREN4 R2 | 400 | 81.8381 | 30.8127 | 13.8233 | 57.399 | 54.8525 | 22.2416 | 9.2122 | 40.6666
GRST2A M1 | 275 | 56.3807 | 20.2689 | 17.1103 | 45.7749 | 63.0054 | 23.3213 | 18.457 | 51.4383
GRST2B M4 | 275 | 56.7197 | 20.3772 | 17.2998 | 46.1176 | 62.7689 | 23.277 | 17.9682 | 50.8869
GRIW1 R1/2 | 132 | 32.8003 | 11.7777 | 10.7531 | 27.4092 | 40.3269 | 14.8991 | 12.1539 | 33.2244
GRIW4 MC2 | 400 | 77.8977 | 28.1349 | 21.5137 | 61.3024 | 64.3994 | 24.8291 | 13.1552 | 48.2688
HACK1C | 132 | 41.0388 | 14.3713 | 10.9577 | 31.2818 | 49.424 | 17.7892 | 12.7801 | 37.9378
HACK1D | 132 | 41.0388 | 14.3713 | 10.9577 | 31.2818 | 49.424 | 17.7892 | 12.7801 | 37.9377
HACK2A | 275 | 59.9063 | 21.6322 | 10.8813 | 41.4738 | 63.4017 | 23.7785 | 10.9831 | 44.611
HACK2B | 275 | 61.0628 | 22.03 | 11.0629 | 42.2181 | 62.9174 | 23.6115 | 11.0256 | 44.4173
HACK4 R1 | 400 | 98.6886 | 34.4316 | 25.9529 | 74.6465 | 116.9922 | 44.1822 | 25.4822 | 87.9652
HAMB4A | 400 | 72.5109 | 25.9364 | 9.3583 | 46.038 | 59.4162 | 23.0722 | 4.7661 | 37.3951
HAMB4B | 400 | 72.4891 | 25.9299 | 9.3587 | 46.0292 | 58.8092 | 22.8428 | 4.7022 | 37.0068
HAMH1B | 132 | 48.7723 | 16.7807 | 9.8983 | 33.6299 | 58.2809 | 21.9672 | 6.1901 | 37.2564
HAMH1C | 132 | 47.7403 | 16.5462 | 8.6111 | 32.0109 | 56.449 | 20.9471 | 7.9671 | 37.5908
HAMH4 R2 | 400 | 75.601 | 28.179 | 12.7878 | 52.6389 | 71.3596 | 27.8176 | 13.5403 | 52.8804
HARK1 R1 | 132 | 28.0435 | 11.418 | 5.9133 | 22.0608 | 30.6787 | 12.6228 | 6.8138 | 24.6651
HARK1 R2 | 132 | 28.8936 | 11.3353 | 7.1263 | 23.1569 | 34.0495 | 13.693 | 8.3446 | 27.7094
HARK1 M2 | 132 | 26.4435 | 10.2643 | 6.5163 | 21.0322 | 31.1059 | 12.3616 | 7.1432 | 24.6251
HARK2 MC1 | 275 | 37.6715 | 14.3564 | 9.1205 | 29.4235 | 42.0604 | 16.2351 | 10.8085 | 33.7683
HARK2 MC13 | 275 | 37.6692 | 14.3562 | 9.1163 | 29.419 | 42.0567 | 16.2344 | 10.8017 | 33.7606
HARK4 R2 | 400 | 71.6111 | 26.9806 | 13.2451 | 51.4013 | 59.1658 | 23.0766 | 12.6038 | 45.239
HATL2 M1 | 275 | 91.1453 | 31.5452 | 24.9723 | 69.5839 | 93.5634 | 34.6205 | 26.0726 | 75.0334
HARM2 MC3 | 275 | 67.2612 | 24.1696 | 15.0287 | 49.2097 | 57.2007 | 22.3298 | 9.6022 | 41.1813
HAWP2 MC1 | 275 | 88.8752 | 31.3543 | 21.2593 | 65.6009 | 79.1762 | 30.6117 | 14.556 | 57.8475
HAWP2B | 275 | 88.5608 | 30.4136 | 11.0643 | 54.0755 | 78.9285 | 30.2717 | 5.9905 | 48.8011
HEDO2 M1 | 275 | 74.0384 | 26.474 | 21.2352 | 58.6752 | 69.0763 | 25.8835 | 19.1982 | 55.803
HEND11 | 132 | 53.6495 | 19.729 | 12.9735 | 40.8745 | 64.9951 | 25.7535 | 13.9251 | 50.3461
HEYS1 R1 | 132 | 38.0547 | 12.9148 | 12.4494 | 30.7137 | 40.645 | 14.6925 | 13.0114 | 33.7897
HEYS4 M1 | 400 | 103.2713 | 37.231 | 34.8566 | 87.5093 | 103.0074 | 38.5287 | 35.812 | 90.2999
HIGM2 M3 | 275 | 62.8825 | 23.3321 | 16.61 | 49.6066 | 57.8893 | 22.8191 | 12.421 | 44.692
HIGM4 MC2 | 400 | 77.7751 | 28.9475 | 17.6803 | 58.6183 | 62.7345 | 24.6184 | 11.41 | 46.2257
HIBU4 R2 | 400 | 106.1012 | 36.7859 | 28.036 | 80.0591 | 126.5415 | 47.2488 | 29.6108 | 96.4307
HINP2 M2 | 275 | 33.4042 | 11.9403 | 10.3817 | 27.2678 | 36.0838 | 13.4786 | 9.5147 | 28.5764
HINP4 M1 | 400 | 63.8204 | 23.3872 | 12.3733 | 45.4478 | 53.8797 | 21.1489 | 9.2433 | 39.1524
HUMR4 R2 | 400 | 123.465 | 43.2009 | 37.7697 | 98.8649 | 114.7981 | 42.5036 | 34.1011 | 94.2103
HURS2 MC3 | 275 | 66.3838 | 23.9921 | 18.4626 | 52.3925 | 73.137 | 28.8909 | 17.0446 | 57.9026
HUTT1 M1 | 132 | 37.2936 | 14.1252 | 11.1056 | 31.0817 | 42.0823 | 16.467 | 11.7705 | 35.0584
HUTT4 MC3 | 400 | 72.7259 | 27.0746 | 14.7459 | 53.0352 | 47.8661 | 19.3473 | 7.2655 | 34.6267
HYLC2 RB2 | 275 | 74.7057 | 26.9487 | 14.3038 | 52.415 | 70.0792 | 27.2544 | 13.434 | 51.9775
IMPP4 MC2 | 400 | 38.8319 | 14.3172 | 8.6558 | 28.9033 | 35.7716 | 13.7001 | 7.7828 | 27.1577
INDQ1 M2 | 132 | 52.9187 | 19.4238 | 13.3221 | 40.7914 | 61.1171 | 23.4147 | 15.3191 | 48.4324
INDQ4 MC4 | 400 | 40.817 | 14.944 | 8.0905 | 29.2245 | 40.4485 | 15.5054 | 8.8264 | 30.7543
IROA1 R1 | 132 | 50.7022 | 18.0662 | 13.1408 | 38.6904 | 73.5252 | 27.2595 | 19.0622 | 57.6129
IROA1 R2 | 132 | 49.8785 | 17.8944 | 12.7634 | 38.0698 | 61.7577 | 23.1264 | 16.4357 | 49.1413
IROA2 MC5 | 275 | 61.1659 | 22.0905 | 11.7861 | 43.0268 | 62.1764 | 23.7516 | 13.3845 | 46.9743
IRON1 R2 | 132 | 20.0136 | 7.2144 | 6.9484 | 17.1511 | 23.9031 | 8.7126 | 8.5885 | 20.91
IRON1 M1 | 132 | 27.8137 | 10.7764 | 7.6211 | 22.8612 | 30.8977 | 12.167 | 8.4128 | 25.6195
IRON1 M2 | 132 | 28.0502 | 10.8153 | 7.5546 | 22.8498 | 31.317 | 12.3029 | 8.2989 | 25.6978
IRON4 R2 | 400 | 74.2957 | 27.552 | 13.5212 | 52.4856 | 61.9185 | 24.4337 | 11.1134 | 45.6678
IVER1 M2 | 132 | 42.745 | 15.2317 | 14.2279 | 35.7688 | 57.4707 | 21.1291 | 19.4904 | 49.3715
IVER2 R2 | 275 | 74.1539 | 27.3095 | 17.2071 | 55.8286 | 71.604 | 27.6195 | 16.2015 | 55.2613
IVER2 M2 | 275 | 66.7032 | 24.4004 | 17.2152 | 51.7225 | 72.774 | 27.7122 | 17.4127 | 56.6037
IVER4A | 400 | 49.6587 | 18.2882 | 6.412 | 32.2753 | 46.9682 | 17.9524 | 6.4535 | 31.842
IVER4B | 400 | 44.9371 | 16.6384 | 5.5582 | 29.0884 | 42.2622 | 16.4217 | 5.0695 | 28.2933
JORD2 MC2 | 275 | 51.4578 | 19.3345 | 9.2644 | 36.6075 | 50.7509 | 20.961 | 7.5472 | 37.1906
KEAD1 R1 | 132 | 64.1048 | 23.174 | 21.6884 | 54.4614 | 74.9532 | 27.8724 | 24.0828 | 63.5003
KEAD4 M2 | 400 | 125.0199 | 44.6614 | 35.5223 | 98.683 | 113.1131 | 42.5257 | 30.8463 | 90.9867
KEAD4 M3 | 400 | 107.8518 | 39.0363 | 28.9415 | 84.1472 | 88.9417 | 33.9634 | 20.9816 | 69.0131
KEAD4 R3 | 400 | 96.6457 | 35.0821 | 23.7164 | 73.33 | 76.8578 | 29.7298 | 17.1855 | 59.2298
KEAR1 M3 | 132 | 57.7422 | 20.9763 | 17.8446 | 47.5096 | 73.0196 | 27.9139 | 21.4413 | 60.9176
KEAR2 M1 | 275 | 76.5849 | 27.6781 | 19.5533 | 58.6961 | 82.3898 | 31.2085 | 20.333 | 64.4684
KEAR4 MC6 | 400 | 91.4206 | 33.5718 | 17.9011 | 65.3789 | 79.6446 | 31.0125 | 15.5578 | 59.4162
KEMS1 MAIN2 | 132 | 48.6601 | 17.8817 | 13.8398 | 39.1283 | 53.8569 | 20.6325 | 14.9483 | 44.1271
KEMS1C | 132 | 47.6109 | 17.186 | 8.7254 | 33.0301 | 51.9264 | 19.871 | 8.3881 | 36.49
KEMS1A | 132 | 48.5216 | 17.4402 | 9.5282 | 34.1924 | 53.5617 | 20.4086 | 9.4374 | 38.2996
KEMS1B | 132 | 47.6018 | 17.1846 | 8.6536 | 32.9563 | 51.7151 | 19.8442 | 7.947 | 36.011
KEMS4 M1 | 400 | 132.7435 | 45.3068 | 34.2372 | 98.3107 | 113.9052 | 43.4018 | 22.5756 | 83.9551
KENG4 M2 | 400 | 109.1216 | 37.7172 | 28.9248 | 82.265 | 130.7075 | 48.5311 | 31.913 | 100.5464
KILL4 M1 | 400 | 132.9001 | 47.089 | 50.0446 | 116.6385 | 125.1572 | 46.5188 | 44.6395 | 110.427
KINO1 R1 | 132 | 31.1974 | 10.8502 | 11.7267 | 27.0712 | 37.325 | 13.6981 | 13.5573 | 32.9294
KINO4 M2 | 400 | 128.1926 | 43.98 | 34.0539 | 96.251 | 122.1694 | 45.7605 | 29.3927 | 94.1079
KIBY1A | 132 | 14.1501 | 6.1614 | 0.047458 | 8.761 | 14.1059 | 6.2773 | 0.19311 | 9.0705
KIBY2 R1 | 275 | 95.5383 | 33.9196 | 23.9747 | 71.9442 | 96.4375 | 36.7274 | 20.475 | 72.4154
KIRK1 R2 | 132 | 26.5499 | 9.0994 | 9.3608 | 22.2293 | 34.2358 | 12.3166 | 11.8232 | 29.2415
KIRK2 MC4 | 275 | 57.6435 | 20.9827 | 12.8304 | 42.5044 | 53.3545 | 20.8237 | 10.8952 | 40.3443
KITW1 R2 | 132 | 36.0728 | 12.4608 | 11.1031 | 28.7253 | 46.1875 | 16.9275 | 13.1736 | 37.1127
KITW2 MC1 | 275 | 62.5033 | 22.7437 | 11.9762 | 44.1406 | 62.3711 | 24.2688 | 11.0413 | 45.3626
KNAR1 MC1 | 132 | 24.5271 | 8.5478 | 6.2041 | 18.2926 | 21.6361 | 8.0413 | 5.3385 | 16.7106
KNAR2 MC2 | 275 | 29.823 | 11.6952 | 3.2443 | 19.7838 | 23.1109 | 9.581 | 2.4871 | 16.0366
LACK2 M1 | 275 | 65.1495 | 22.419 | 18.3928 | 50.0981 | 70.3105 | 25.7608 | 20.4345 | 56.8658
LACK4 M1 | 400 | 75.6698 | 27.3841 | 17.4417 | 56.1686 | 71.7111 | 27.1162 | 17.6818 | 56.0299
LALE1 R2 | 132 | 42.5142 | 14.9353 | 14.4105 | 35.5321 | 54.6343 | 20.0199 | 17.4711 | 45.7835
LALE2 MC1 | 275 | 59.0171 | 21.0151 | 17.2795 | 46.9994 | 65.3882 | 25.088 | 16.5274 | 52.0072
LAND1 R2 | 132 | 43.8917 | 16.6999 | 12.1224 | 35.7396 | 50.0699 | 19.6608 | 13.4065 | 41.211
LAND1A | 132 | 43.5836 | 16.3659 | 7.825 | 30.9699 | 49.5736 | 19.4548 | 7.8437 | 35.357
LAND4 MC2 | 400 | 38.8897 | 14.2511 | 8.3207 | 28.4747 | 36.5194 | 14.144 | 7.0847 | 27.0873
LAND4 MC3 | 400 | 38.7311 | 14.2013 | 8.2743 | 28.3581 | 36.1836 | 14.0246 | 6.9819 | 26.8157
LAGA4 M1 | 400 | 50.0888 | 17.9321 | 12.2093 | 37.5691 | 49.9047 | 18.8266 | 12.8755 | 39.5004
LEMR1 R1 | 132 | 50.9067 | 17.7844 | 17.1769 | 42.3279 | 62.9861 | 23.0782 | 20.4865 | 53.1241
LEGA1 R2 | 132 | 45.864 | 17.6928 | 13.0677 | 38.0891 | 54.9674 | 21.698 | 15.4597 | 46.1453
LEGA4 R2 | 400 | 95.3234 | 34.5227 | 21.2272 | 70.0497 | 71.1756 | 28.1747 | 12.6529 | 52.498
LEIS1 M2 | 132 | 67.5605 | 24.4416 | 22.4726 | 57.0382 | 70.4096 | 25.6757 | 24.7328 | 61.0437
LISD1 R2 | 132 | 40.2596 | 13.7892 | 13.6616 | 33.1625 | 52.5575 | 18.9133 | 16.7705 | 43.5179
LISD2 R2 | 275 | 85.3765 | 30.5562 | 20.8585 | 64.0715 | 87.7968 | 33.7312 | 19.0709 | 66.774
LHOR1 R1 | 132 | 24.9785 | 9.7293 | 7.4569 | 21.2163 | 27.9776 | 11.0258 | 8.2958 | 23.8887
LHOR1 M1 | 132 | 67.1693 | 25.147 | 12.8045 | 48.3678 | 74.0524 | 29.686 | 13.2741 | 55.2564
LHOR4A | 400 | 54.4314 | 19.8064 | 11.5225 | 39.5329 | 52.8371 | 20.4487 | 9.6345 | 38.5533
LITT1 M4 | 132 | 42.4227 | 15.0655 | 15.8938 | 37.1996 | 52.6652 | 19.1289 | 18.7918 | 45.8442
LITT4 M4 | 400 | 128.0091 | 44.3682 | 31.4215 | 94.1676 | 117.9089 | 45.1545 | 24.9668 | 88.8249
LOVE1 M1 | 132 | 35.0115 | 12.1703 | 11.806 | 29.0174 | 43.2082 | 15.8299 | 13.9998 | 36.3866
LOVE1 R2 | 132 | 33.1057 | 11.7266 | 11.2394 | 27.8233 | 40.0024 | 14.7717 | 13.2189 | 34.1092
LOVE4 M1 | 400 | 101.3513 | 35.9392 | 19.9281 | 70.7538 | 88.782 | 34.2229 | 16.4672 | 64.8657
MACC2 MC1 | 275 | 57.3703 | 21.1591 | 14.3363 | 44.2599 | 53.465 | 20.5936 | 12.1234 | 41.247
MACC4 MC2 | 400 | 89.7278 | 33.2869 | 16.6224 | 63.6972 | 68.3305 | 27.252 | 10.906 | 49.4461
MANN1 M2 | 132 | 51.686 | 17.7545 | 15.8274 | 40.9361 | 65.0587 | 23.8315 | 19.4784 | 53.1812
MANN4 R5 | 400 | 60.234 | 21.8761 | 11.938 | 42.8755 | 49.929 | 19.2724 | 10.1946 | 37.4499
MAWO4 M | 400 | 69.6335 | 25.0437 | 13.7359 | 49.1531 | 66.0438 | 24.9596 | 15.1894 | 50.4876
MAGA2 MC2 | 275 | 45.813 | 16.9594 | 8.7913 | 32.7755 | 42.1179 | 16.6521 | 7.2496 | 30.7991
MARH41 | 400 | 51.7544 | 19.7667 | 2.6376 | 30.5919 | 33.7857 | 13.9066 | 0.91158 | 20.5784
MARH42 | 400 | 47.7391 | 18.2808 | 2.373 | 28.226 | 31.11 | 12.7783 | 0.89661 | 18.9679
MARV4 M1 | 400 | 108.9632 | 40.3057 | 20.7555 | 77.7563 | 72.4019 | 29.4098 | 9.0654 | 50.6572
MELK1 M2 | 132 | 44.5854 | 15.4959 | 15.6968 | 37.6114 | 55.09 | 20.1126 | 18.5271 | 46.9706
MELK4 M1 | 400 | 99.8425 | 36.2012 | 20.0693 | 71.2655 | 90.389 | 35.1001 | 16.3569 | 65.996
MIDL4 R1 | 400 | 100.8834 | 35.6551 | 27.0575 | 77.4815 | 98.1733 | 36.6494 | 26.6235 | 78.4535
MILH1 M1 | 132 | 47.066 | 18.0539 | 9.3872 | 34.9193 | 52.3921 | 22.1331 | 9.0477 | 40.3486
MILH1 R1 | 132 | 47.13 | 18.0699 | 9.4608 | 35.0155 | 52.5642 | 22.164 | 9.2368 | 40.5814
MITY1 R2 | 132 | 34.3642 | 12.4368 | 11.1893 | 28.7776 | 40.1905 | 14.948 | 12.4992 | 33.6389
MITY1 M1 | 132 | 34.5614 | 12.4929 | 11.4853 | 29.1529 | 39.1828 | 14.5288 | 12.5704 | 33.1172
MITY4 MC3 | 400 | 79.7627 | 30.182 | 21.6303 | 64.3142 | 67.2709 | 26.7158 | 17.3175 | 55.0993
MONF2 R2 | 275 | 72.5271 | 26.2517 | 19.4173 | 56.5428 | 73.0794 | 27.7311 | 18.1914 | 57.409
MONF2 M2 | 275 | 78.4638 | 28.0763 | 22.3347 | 62.0406 | 79.109 | 29.7569 | 20.3852 | 62.4678
MONF4 MC3 | 400 | 79.608 | 28.9748 | 18.5499 | 59.5264 | 68.9556 | 26.4213 | 15.3885 | 52.7538
NECH1 R1 | 132 | 34.772 | 11.6023 | 12.06 | 28.4682 | 43.1926 | 15.3089 | 14.8684 | 36.5184
NECH1 M2 | 132 | 25.4391 | 9.2109 | 9.1298 | 22.1559 | 32.9861 | 12.0693 | 11.7539 | 28.8224
NECH2 MC4 | 275 | 73.4009 | 26.4197 | 17.9625 | 55.3256 | 73.2536 | 28.1315 | 15.6048 | 55.3888
NECT4 R1 | 400 | 81.7969 | 30.0018 | 20.3933 | 62.8223 | 49.1982 | 19.9723 | 6.359 | 34.6041
NEEP2 R1/R2 | 275 | 61.1059 | 22.4467 | 13.7091 | 45.4536 | 64.9138 | 25.614 | 13.3753 | 49.599
NEWX11 | 132 | 74.4375 | 28.3961 | 15.2684 | 55.4265 | 87.7223 | 35.2587 | 18.1916 | 68.055
NEWX2 M6 | 275 | 70.2846 | 25.2877 | 19.4764 | 55.2387 | 83.2888 | 31.2884 | 23.0329 | 67.2814
NINF1 RB1 | 132 | 32.6815 | 11.0798 | 9.9729 | 25.6422 | 39.9236 | 14.5087 | 11.8788 | 32.3973
NINF1 MB2 | 132 | 32.2203 | 12.0026 | 10.4919 | 27.4661 | 37.2366 | 14.186 | 11.6256 | 31.6876
NINF4 M1 | 400 | 61.846 | 22.3314 | 12.8117 | 44.3931 | 84.3018 | 31.8264 | 16.5925 | 61.6018
NHYD2A | 275 | 45.8931 | 17.5101 | 2.6136 | 27.3766 | 39.8528 | 18.8986 | 0.4598 | 27.1864
NHYD2C | 275 | 49.1967 | 19.1373 | 7.1585 | 34.2227 | 39.5737 | 18.9134 | 3.7275 | 30.475
NFLE1 M1 | 132 | 37.6254 | 13.8457 | 12.3457 | 31.9264 | 43.6771 | 16.8253 | 13.7582 | 37.5528
NFLE1 M2 | 132 | 38.6707 | 14.2728 | 12.4706 | 32.6553 | 44.5195 | 17.011 | 14.0514 | 38.1086
NFLE4 M1 | 400 | 107.4432 | 37.7497 | 25.3075 | 78.6936 | 87.0622 | 34.0326 | 15.9239 | 64.0533
NORT1 R2 | 132 | 55.6692 | 18.755 | 18.1688 | 44.6924 | 67.0849 | 24.057 | 20.5879 | 54.6097
NORT2 R2 | 275 | 62.6855 | 22.4189 | 17.3471 | 49.0523 | 62.5549 | 23.7596 | 15.4633 | 49.0645
NORT2 M1 | 275 | 57.9759 | 20.7139 | 16.8232 | 46.1171 | 57.6656 | 21.4964 | 15.9938 | 46.3943
NORT4 R1 | 400 | 92.5205 | 32.9268 | 21.7116 | 68.2771 | 78.2587 | 30.0178 | 16.2501 | 58.7018
NORL2A | 275 | 53.2645 | 19.5383 | 4.3323 | 31.9636 | 52.7215 | 21.6557 | 2.4829 | 33.1086
NORL2B | 275 | 52.3247 | 19.2789 | 3.6926 | 30.957 | 51.5271 | 21.4875 | 2.1245 | 32.5125
NORM4 R2 | 400 | 77.793 | 28.57 | 19.0827 | 59.4869 | 56.0452 | 21.9478 | 12.8747 | 43.9136
NURS1 M1 | 132 | 52.8177 | 18.358 | 17.1959 | 43.158 | 62.3784 | 22.6659 | 20.8376 | 52.8921
NURS4A | 400 | 54.9315 | 20.1168 | 11.2556 | 39.7051 | 52.8606 | 20.0707 | 12.1079 | 40.4921
NURS4 MC2 | 400 | 65.6605 | 23.728 | 13.0383 | 46.5948 | 62.0108 | 23.5069 | 13.5731 | 46.8169
OCKH1 M1 | 132 | 26.8526 | 9.44 | 8.9796 | 22.3298 | 35.1384 | 12.6921 | 12.2646 | 30.2139
OCKH2 MC2 | 275 | 56.7627 | 20.7082 | 10.9196 | 40.2054 | 58.8258 | 22.933 | 10.4854 | 42.9175
OFFE2 MC1 | 275 | 70.3153 | 25.5235 | 13.5155 | 49.6112 | 62.7845 | 24.8363 | 9.5386 | 44.6625
OLDB1 R1 | 132 | 33.7598 | 12.1283 | 11.2058 | 28.3578 | 42.3244 | 15.5575 | 13.6043 | 35.606
OLDB2 MC1 | 275 | 53.9241 | 19.8453 | 10.825 | 38.8905 | 56.1159 | 21.7085 | 11.0369 | 41.7373
OLDB2A | 275 | 57.1322 | 20.4012 | 4.2218 | 33.0735 | 58.1916 | 22.4822 | 3.9635 | 35.7581
OSBA1 R2 | 132 | 35.4452 | 11.9878 | 12.1224 | 29.0757 | 41.778 | 15.0525 | 14.0789 | 35.3664
OSBA4 MC2 | 400 | 55.5736 | 20.4654 | 13.1246 | 42.067 | 49.9432 | 19.0324 | 12.2998 | 39.2156
OSBA4 MC3/4 | 400 | 56.7555 | 21.0288 | 13.1777 | 42.917 | 44.9419 | 17.4199 | 9.5716 | 34.207
PADI1 R4 | 132 | 32.4697 | 11.4034 | 11.4953 | 27.6221 | 40.0186 | 14.6145 | 13.86 | 34.5281
PADI4 MC4 | 400 | 76.726 | 28.1949 | 16.4712 | 56.3448 | 57.615 | 22.7842 | 9.8646 | 42.0863
PELH1 M2 | 132 | 28.5143 | 11.4016 | 6.4016 | 22.5259 | 33.7138 | 13.5818 | 7.7143 | 26.9218
PELH1 R2 | 132 | 28.9455 | 11.6466 | 6.4199 | 22.8907 | 33.658 | 13.6475 | 7.5915 | 26.892
PELH4 R1 | 400 | 144.9789 | 51.6645 | 35.9353 | 108.9999 | 111.2975 | 43.3533 | 20.116 | 81.4267
PEMB1 M2 | 132 | 34.219 | 12.2155 | 12.3867 | 29.662 | 41.888 | 15.6202 | 14.8176 | 36.9079
PEMB4 R1/2 | 400 | 64.1334 | 22.8063 | 23.1157 | 55.3686 | 70.4055 | 25.9271 | 25.8575 | 62.5239
PENN1 M4 | 132 | 26.385 | 9.0943 | 8.7602 | 21.6214 | 32.863 | 11.8935 | 10.1354 | 26.9554
PENN1 R1 | 132 | 28.0569 | 9.6256 | 8.9454 | 22.5581 | 34.7265 | 12.5675 | 10.4672 | 28.2403
PENN2 MC1 | 275 | 67.5292 | 24.4719 | 14.2205 | 48.8289 | 69.5635 | 26.6317 | 14.3823 | 52.0452
PENT1 R2 | 132 | 30.0352 | 11.3496 | 9.6721 | 25.7228 | 33.1071 | 12.8122 | 10.7494 | 28.8685
PENT4 R1 | 400 | 77.8464 | 27.2415 | 22.0668 | 60.5921 | 79.0401 | 29.253 | 22.0839 | 63.4538
PEWO2A | 275 | 71.9738 | 26.0659 | 21.2013 | 58.064 | 72.5944 | 27.2642 | 20.1512 | 58.7086
PEWO2B | 275 | 71.2509 | 25.8189 | 20.9347 | 57.448 | 72.4898 | 27.1766 | 20.5878 | 59.0213
PEWO4 R1/2 | 400 | 105.6579 | 37.7595 | 25.4959 | 78.8958 | 94.3237 | 36.2035 | 20.939 | 72.1385
PENE1 M3 | 132 | 46.5707 | 16.7261 | 16.6239 | 40.2782 | 54.8726 | 20.3872 | 19.0639 | 47.8958
PENW1 R1 | 132 | 55.5163 | 20.2946 | 19.6408 | 48.3417 | 63.7019 | 24.1139 | 21.5395 | 55.6417
PITS2 MC4 | 275 | 62.6725 | 22.7071 | 9.2628 | 41.3754 | 67.5337 | 26.4408 | 7.9981 | 45.3909
POPP2 MC2 | 275 | 28.1687 | 10.9809 | 3.8246 | 19.3539 | 23.4774 | 9.518 | 3.457 | 16.9174
DEES8 DEES41 | 400 | 112.8557 | 38.8104 | 17.6263 | 72.5125 | 111.6957 | 41.2985 | 19.6052 | 78.0101
PUDM4 MC1 | 400 | 102.5828 | 35.8853 | 25.7152 | 76.4647 | 106.807 | 43.429 | 19.0395 | 80.4574
PYLE1 MC1 | 132 | 33.5651 | 12.1522 | 9.04 | 26.2259 | 43.3505 | 16.1992 | 11.2223 | 34.1314
PYLE2 MC1 | 275 | 49.1786 | 18.2435 | 8.8853 | 34.6855 | 44.7633 | 17.6952 | 7.8453 | 32.8701
PYLE2 MC2 | 275 | 49.2187 | 18.2575 | 8.8933 | 34.7133 | 44.8001 | 17.7083 | 7.8568 | 32.9002
QUER4B_HUTT | 400 | 87.6877 | 30.9227 | 12.8455 | 56.5768 | 75.0515 | 28.8204 | 6.2387 | 46.997
QUER4A_HUTT | 400 | 86.7756 | 30.6494 | 12.5341 | 55.8789 | 72.8788 | 28.098 | 5.5874 | 45.324
RAIN1 R1 | 132 | 35.2513 | 12.5792 | 10.5853 | 28.3749 | 43.124 | 15.9165 | 12.6627 | 35.172
RAIN1 M2 | 132 | 32.6864 | 11.2923 | 9.953 | 25.9228 | 41.1863 | 14.984 | 12.1653 | 33.3558
RAIN2 MC4 | 275 | 91.4296 | 32.5389 | 23.4664 | 69.4834 | 86.4564 | 33.0328 | 17.7747 | 64.4901
RASS1 M1 | 132 | 45.0769 | 16.3696 | 13.0935 | 36.2437 | 49.4967 | 18.8133 | 13.8809 | 40.487
RASS1A | 132 | 44.9578 | 15.9934 | 9.5932 | 32.2113 | 49.3489 | 18.6118 | 9.7123 | 36.0334
RASS1B | 132 | 44.959 | 15.994 | 9.5933 | 32.2123 | 49.3558 | 18.6146 | 9.7127 | 36.0377
RASS4 M1 | 400 | 52.0772 | 19.0728 | 11.6562 | 38.6291 | 44.0065 | 17.0795 | 8.3841 | 32.5382
RATS1 R2 | 132 | 42.2911 | 14.7788 | 13.3446 | 34.2449 | 48.7095 | 18.0509 | 15.7071 | 41.2349
RATS1 M1 | 132 | 39.6093 | 14.0199 | 12.9601 | 32.7872 | 43.847 | 16.2418 | 14.1358 | 37.1051
RATS2A | 275 | 42.9018 | 15.575 | 9.1937 | 31.2201 | 43.8442 | 16.0585 | 15.623 | 38.3332
RATS4 R1/2 | 400 | 119.0749 | 43.533 | 21.6036 | 83.1686 | 96.6093 | 38.4603 | 16.1542 | 70.5452
RAYL4 R1 | 400 | 109.1587 | 38.981 | 25.3204 | 80.4478 | 83.539 | 32.6236 | 16.0811 | 62.2179
RAYM1 R1 | 132 | 71.4577 | 26.3414 | 22.893 | 60.1454 | 78.9387 | 30.3911 | 23.0988 | 66.0782
REBR2 MC2 | 275 | 53.2011 | 19.4712 | 13.521 | 41.0574 | 52.7268 | 20.473 | 10.4798 | 39.4329
REBR2 MC4 | 275 | 53.5518 | 19.6748 | 13.5257 | 41.3501 | 51.2498 | 19.8792 | 10.8053 | 38.9187
RHIG4 R1 | 400 | 51.408 | 18.642 | 11.8872 | 38.251 | 55.061 | 20.6713 | 14.3417 | 43.5752
RICH4 M1 | 400 | 61.9683 | 22.7732 | 12.3319 | 44.538 | 47.1713 | 18.4679 | 9.6873 | 35.8048
ROCH1 M1 | 132 | 17.8432 | 6.9804 | 6.702 | 16.5738 | 20.9922 | 8.2762 | 7.5547 | 19.259
ROCH1 R2 | 132 | 49.6409 | 18.4457 | 14.9488 | 41.0349 | 61.038 | 23.5815 | 17.6672 | 51.0165
ROCH1A | 132 | 18.6584 | 8.5213 | 0.10986 | 12.1608 | 18.5165 | 8.6258 | 0.13374 | 12.3325
ROCH1B | 132 | 19.9325 | 8.9762 | 0.091932 | 12.7862 | 18.8206 | 8.7903 | 0.053811 | 12.4852
ROCH2 MC4 | 275 | 73.3944 | 26.7007 | 10.1728 | 47.9334 | 69.8618 | 27.115 | 9.7626 | 48.109
ROCK1A | 132 | 47.8353 | 16.5697 | 16.3747 | 39.8078 | 50.1132 | 18.1388 | 16.6569 | 42.309
RUGE1 R2A | 132 | 33.1719 | 11.6313 | 10.7281 | 27.1773 | 34.0293 | 12.5594 | 10.515 | 28.2767
RUGE4 R1 | 400 | 65.555 | 24.7952 | 9.9424 | 45.0082 | 49.8823 | 20.2285 | 6.3807 | 34.9881
RYEH1 R1 | 132 | 28.1258 | 10.6577 | 7.5963 | 22.6685 | 31.3488 | 12.1293 | 8.4136 | 25.567
RYEH1 M1 | 132 | 20.0594 | 7.2145 | 7.0308 | 17.2337 | 24.9515 | 9.1231 | 8.696 | 21.598
RYEH1 M2 | 132 | 26.9729 | 10.2568 | 8.0816 | 22.5869 | 29.8591 | 11.4761 | 9.041 | 25.2707
RYEH1B | 132 | 19.7854 | 7.0807 | 4.6853 | 14.699 | 24.3527 | 8.9401 | 5.1596 | 17.8029
RYEH1E | 132 | 28.1004 | 10.5391 | 5.2771 | 20.1817 | 31.2963 | 12.0732 | 5.653 | 22.727
RYEH1F | 132 | 20.0477 | 7.1505 | 5.1927 | 15.3051 | 24.9226 | 9.0864 | 6.3149 | 19.1651
RYEH1G | 132 | 26.9576 | 10.1787 | 6.1801 | 20.5749 | 29.8279 | 11.4406 | 6.671 | 22.8505
RYEH4 R1 | 400 | 82.1826 | 29.5281 | 22.2057 | 63.9647 | 81.9952 | 30.6231 | 22.8994 | 66.207
RYHA4 MC1 | 400 | 44.4522 | 16.6457 | 10.4309 | 33.9715 | 28.8853 | 11.6808 | 3.587 | 20.1062
SAEN1 M1 | 132 | 27.0933 | 9.6696 | 9.457 | 23.1319 | 32.6689 | 12.1173 | 10.95 | 28.0864
SAEN2 MC2 | 275 | 74.7507 | 26.6745 | 21.6208 | 59.3443 | 71.7539 | 26.7328 | 21.2933 | 59.0991
SAES2 R | 275 | 75.3029 | 26.8423 | 21.888 | 59.8488 | 72.6242 | 26.9897 | 22.188 | 60.3572
SALH1 M1 | 132 | 36.162 | 12.3813 | 12.0907 | 29.6005 | 43.9922 | 15.8803 | 13.6148 | 36.0729
SALH2 MC2 | 275 | 71.9698 | 25.6109 | 17.8033 | 54.0227 | 71.5941 | 27.1305 | 15.7968 | 54.1652
SAFO1 R1 | 132 | 26.2594 | 9.3821 | 9.5792 | 22.8476 | 30.9156 | 11.2429 | 10.9311 | 26.8309
SAFO4 MC2 | 400 | 48.8429 | 18.3262 | 14.771 | 40.6882 | 41.3479 | 16.139 | 11.5912 | 34.4151
SAFO4A | 400 | 57.3645 | 20.7763 | 5.4643 | 34.8465 | 46.7963 | 18.297 | 2.9866 | 28.8625
SEAB1 M1 | 132 | 35.6056 | 12.4396 | 11.9203 | 29.5126 | 42.1757 | 15.3946 | 13.7805 | 35.5517
SEAB1 R1 | 132 | 34.9667 | 13.4422 | 4.2952 | 23.3053 | 34.6359 | 13.9585 | 5.0924 | 24.8326
SEAB4 M2 | 400 | 84.8218 | 30.767 | 27.6978 | 71.2088 | 83.2624 | 31.4561 | 27.4509 | 71.9366
SELL1 M5 | 132 | 28.1999 | 9.9508 | 10.6642 | 24.7367 | 30.3205 | 10.9311 | 11.5272 | 26.986
SELL1 M1 | 132 | 41.1912 | 15.0936 | 11.2201 | 32.5658 | 45.9073 | 17.3751 | 13.1535 | 37.7256
SELL1A | 132 | 37.8093 | 13.7858 | 4.4436 | 23.9397 | 38.9531 | 15.1334 | 3.2757 | 24.6775
SELL1B | 132 | 41.1307 | 14.7587 | 7.7386 | 28.6106 | 45.8024 | 17.218 | 9.0267 | 33.3767
SELL1C | 132 | 41.1211 | 14.7646 | 7.6502 | 28.5306 | 45.7864 | 17.2234 | 8.924 | 33.2815
SELL1D | 132 | 36.4903 | 13.3835 | 4.2715 | 23.1986 | 37.4031 | 14.5703 | 3.1331 | 23.7386
SELL1E | 132 | 41.0835 | 14.741 | 7.711 | 28.558 | 45.7118 | 17.1991 | 8.7528 | 33.0761
SELL1F | 132 | 41.0436 | 14.7284 | 7.7036 | 28.5327 | 45.6552 | 17.1847 | 8.7381 | 33.0409
SELL4A R1 | 400 | 71.8883 | 25.8006 | 15.0953 | 51.5829 | 65.3548 | 25.0026 | 14.8013 | 50.1604
SELL4B M3 | 400 | 71.7689 | 25.7607 | 15.0664 | 51.4975 | 65.0168 | 24.8893 | 14.6229 | 49.8217
SHEC2 MC1 | 275 | 55.4059 | 20.6122 | 11.0421 | 40.1922 | 56.3477 | 23.137 | 7.8796 | 40.6003
SHRE11 | 132 | 33.5994 | 12.8232 | 7.9907 | 26.1254 | 37.8434 | 14.7856 | 9.4773 | 30.3874
SHRE4B | 400 | 58.032 | 21.7606 | 10.7437 | 41.5179 | 45.1836 | 18.0051 | 7.2807 | 32.7438
SHUR4 R1/3 | 400 | 63.6854 | 23.3362 | 12.3366 | 45.3391 | 53.7446 | 21.1014 | 9.211 | 39.0528
SING4 MC1 | 400 | 96.6449 | 34.2559 | 22.6769 | 71.1221 | 78.7781 | 30.7661 | 13.6836 | 57.1935
SIZE4 M4 | 400 | 76.44 | 27.5099 | 20.2271 | 59.132 | 77.721 | 28.8077 | 23.0671 | 63.8073
SKLG1 M1 | 132 | 48.6553 | 17.1947 | 17.6953 | 42.0123 | 60.0521 | 22.2893 | 21.0349 | 52.5568
SKLG2 MC4 | 275 | 65.7055 | 23.8679 | 13.9778 | 47.7321 | 60.0827 | 23.4077 | 11.893 | 44.9965
SHBA4 R2 | 400 | 95.084 | 33.7059 | 28.2904 | 75.9577 | 89.4366 | 33.3193 | 26.09 | 73.2106
SMAN1 M1 | 132 | 32.3134 | 11.4121 | 10.9401 | 27.0792 | 38.7547 | 14.3655 | 11.7102 | 32.0261
SMAN1 R1 | 132 | 31.4399 | 11.2246 | 10.6603 | 26.5343 | 39.785 | 14.5993 | 13.4646 | 34.1111
SMAN2 MC4 | 275 | 76.6884 | 28.0224 | 17.4613 | 57.091 | 75.333 | 29.2274 | 14.9535 | 56.2873
SSHI2 MC1 | 275 | 68.4051 | 24.9726 | 12.4204 | 47.7371 | 63.1605 | 24.8378 | 10.6311 | 45.757
SPLN4 R1 | 400 | 87.9632 | 31.889 | 24.2489 | 69.3468 | 76.3072 | 28.9313 | 20.8726 | 61.7876
SPEN1 R2 | 132 | 35.1052 | 11.9162 | 11.5307 | 28.3827 | 37.0338 | 13.3189 | 11.8298 | 30.6656
SPEN4 MC2 | 400 | 62.4764 | 22.8049 | 13.6497 | 45.9006 | 49.7875 | 19.3787 | 9.4181 | 36.8237
SPEN4 MC3 | 400 | 62.5042 | 22.8149 | 13.6497 | 45.9149 | 49.0962 | 19.1339 | 9.1552 | 36.2146
SASA11 | 132 | 30.1667 | 11.8481 | 8.4477 | 25.2034 | 32.5907 | 12.9791 | 8.8255 | 27.1808
SASA12 | 132 | 24.5934 | 10.3101 | 0.37114 | 14.9518 | 26.3289 | 11.3127 | 0.89463 | 16.8932
SJOW1 M1 | 132 | 28.9593 | 9.8774 | 8.8716 | 22.8404 | 36.1509 | 12.8232 | 10.2438 | 28.3785
SJOW1 R1 | 132 | 28.9029 | 9.9779 | 10.2293 | 24.3402 | 33.2953 | 11.8898 | 11.1276 | 27.9423
SJOW1 M4 | 132 | 28.9598 | 10.017 | 11.4209 | 25.5871 | 36.1517 | 12.8989 | 13.72 | 31.9618
SJOW1 M3 | 132 | 25.9308 | 9.3398 | 8.8756 | 22.0841 | 32.7017 | 11.8849 | 10.6504 | 27.4582
SJOW1 M1(1) | 132 | 28.9593 | 9.8774 | 8.8716 | 22.8404 | 36.1509 | 12.8232 | 10.2438 | 28.3785
SJOW2 MC4 | 275 | 25.9255 | 9.2203 | 10.1964 | 23.2358 | 29.017 | 10.4835 | 11.141 | 25.967
SJOW4 M2 | 400 | 113.8049 | 39.1982 | 30.2414 | 85.6761 | 136.3483 | 50.3473 | 34.6411 | 105.843
STAL1 R2 | 132 | 51.8875 | 18.2882 | 16.4721 | 42.3354 | 66.7118 | 24.6531 | 20.7548 | 55.6196
STAL1A | 132 | 17.4294 | 7.6194 | 0.12412 | 10.8995 | 16.9515 | 7.6253 | 0.28136 | 11.0651
STAL1B | 132 | 17.4161 | 7.6127 | 0.12521 | 10.8912 | 16.9804 | 7.6336 | 0.28134 | 11.0769
STAL1E | 132 | 25.5245 | 9.8019 | 1.2668 | 15.1288 | 25.6504 | 10.3276 | 1.3255 | 15.931
STAL1F | 132 | 24.715 | 9.6166 | 0.92123 | 14.5211 | 23.5832 | 9.6244 | 0.73152 | 14.3425
STAL2 M1 | 275 | 89.4038 | 32.7209 | 19.3226 | 65.5969 | 83.3149 | 32.2318 | 18.7203 | 64.303
STAL4 MC1 | 400 | 79.1599 | 29.1216 | 17.415 | 58.5991 | 61.5121 | 24.4087 | 11.2252 | 45.7444
STAH1 M2 | 132 | 48.0296 | 17.4271 | 13.5943 | 38.2399 | 52.5033 | 19.789 | 14.7031 | 42.6889
STAY4 M1 | 400 | 116.6896 | 42.5542 | 27.8031 | 87.9838 | 109.4854 | 41.6104 | 28.5864 | 87.4324
STYC1 M2 | 132 | 34.7203 | 12.268 | 12.1183 | 29.4679 | 38.4456 | 14.1119 | 13.7589 | 33.7162
STYC1 R1 | 132 | 34.7319 | 12.2716 | 12.1252 | 29.4799 | 38.4752 | 14.1214 | 13.7758 | 33.7464
STEN1 M1 | 132 | 33.8068 | 11.8939 | 13.0026 | 29.8231 | 42.7847 | 15.6142 | 15.8868 | 37.9686
STES1 M1 | 132 | 34.4293 | 11.7659 | 10.7297 | 27.3691 | 43.7632 | 15.7636 | 13.0754 | 35.3685
STEW2 R1 | 275 | 82.6662 | 29.9592 | 18.9209 | 61.2895 | 80.3128 | 30.6577 | 18.9317 | 62.2882
STEW4 M2 | 400 | 78.1812 | 28.1106 | 17.4305 | 57.1849 | 64.0443 | 24.6926 | 14.1639 | 49.0845
STSB4 MC1 | 400 | 63.5826 | 23.3163 | 15.0219 | 47.9962 | 50.9712 | 20.0391 | 9.2091 | 37.5488
STOB1 M1 | 132 | 27.9774 | 9.8426 | 10.0319 | 23.9514 | 32.5239 | 12.0648 | 11.4708 | 28.533
STOB4 M1 | 400 | 64.0676 | 24.3122 | 11.1107 | 45.4934 | 51.6384 | 20.7755 | 7.8522 | 37.2333
SUND1 M2 | 132 | 42.2923 | 15.0601 | 13.7788 | 35.077 | 51.7781 | 19.0692 | 16.1662 | 43.1342
SUND1 M1 | 132 | 43.6354 | 15.5413 | 14.5548 | 36.5336 | 56.1628 | 20.7191 | 18.2295 | 47.5307
SUND4 R2 | 400 | 104.7101 | 38.515 | 22.2135 | 76.682 | 88.9862 | 34.5355 | 17.6549 | 66.4955
SUND4 R1 | 400 | 124.393 | 45.1877 | 27.3973 | 91.3023 | 105.6098 | 40.8967 | 21.2949 | 79.1315
SUTB4A | 400 | 97.9042 | 35.7194 | 23.6561 | 74.171 | 83.5614 | 32.0136 | 21.1867 | 66.4608
SWAN1 M2 | 132 | 44.9002 | 16.1075 | 13.0503 | 35.8297 | 52.4809 | 19.7789 | 15.2149 | 43.1865
SWAN1 M1 | 132 | 43.7904 | 15.7204 | 13.0885 | 35.3206 | 51.3207 | 19.1107 | 15.3226 | 42.3492
SWAN1B | 132 | 22.6295 | 8.9807 | 0.57418 | 13.2747 | 20.6838 | 8.5736 | 1.2844 | 13.4093
SWAN2 MC3 | 275 | 26.4083 | 9.551 | 8.5243 | 22.0314 | 28.9942 | 10.734 | 9.0215 | 24.2017
SWAN4 M2 | 400 | 38.26 | 14.0274 | 8.9951 | 28.8329 | 34.4444 | 13.1091 | 8.2011 | 26.7402
SWAN4 M3 | 400 | 58.4899 | 20.8961 | 14.2625 | 43.814 | 60.1158 | 22.6255 | 14.316 | 46.3132
TAUN1 R1 | 132 | 41.4076 | 15.6406 | 11.2946 | 33.4137 | 50.4831 | 19.571 | 13.5903 | 41.2679
TAUN4 M2 | 400 | 50.5491 | 18.7498 | 9.3998 | 35.916 | 43.4257 | 17.1462 | 7.1622 | 31.4106
TAUN4 M1 | 400 | 50.4855 | 18.7263 | 9.3999 | 35.8828 | 43.3939 | 17.1321 | 7.1546 | 31.383
TEMP2 MC3 | 275 | 61.6973 | 22.6805 | 13.0251 | 45.1001 | 64.6042 | 25.5625 | 11.5969 | 47.7477
TEMP2 MC1 | 275 | 61.3942 | 22.5916 | 12.8655 | 44.8149 | 63.6889 | 25.2208 | 11.3569 | 47.0245
THTO4 M2 | 400 | 71.2749 | 26.1935 | 17.3023 | 54.3454 | 56.5979 | 21.9247 | 11.1666 | 42.1727
THTO4 R1/2 | 400 | 66.5809 | 24.2008 | 16.6986 | 50.9237 | 56.8811 | 21.7465 | 12.249 | 43.0032
THTO4 M1 | 400 | 97.5541 | 35.4821 | 23.974 | 74.1533 | 74.7923 | 29.0921 | 13.907 | 55.0495
THOM2 M1 | 275 | 71.3716 | 25.9817 | 20.3168 | 57.0605 | 74.5156 | 28.3158 | 19.6133 | 59.6579
THOM4 MC3 | 400 | 106.163 | 38.1715 | 24.4007 | 78.3834 | 91.8293 | 35.5021 | 17.7568 | 67.9644
THOM4 M5 | 400 | 86.8884 | 31.7048 | 19.0379 | 63.8752 | 74.3683 | 28.7395 | 15.0049 | 55.6487
THOM4 R6 | 400 | 86.8884 | 31.7048 | 19.0379 | 63.8752 | 74.3683 | 28.7395 | 15.0049 | 55.6487
THUR2 MC1 | 275 | 65.5573 | 24.6705 | 10.6162 | 45.5056 | 66.2272 | 26.2141 | 10.959 | 48.0313
TILB11 | 132 | 19.8498 | 7.0253 | 7.5672 | 17.5024 | 23.4188 | 8.471 | 8.8119 | 20.7918
TILB14 | 132 | 19.109 | 6.873 | 7.0127 | 16.7326 | 22.2305 | 8.1242 | 7.8881 | 19.3775
TILB13 | 132 | 18.3513 | 6.7025 | 4.5931 | 14.0718 | 21.0843 | 7.7908 | 5.0855 | 16.1033
TILB12 | 132 | 17.3186 | 6.3137 | 4.9428 | 13.8717 | 20.078 | 7.3999 | 5.8495 | 16.3146
TILB2 R2 | 275 | 74.5778 | 26.8582 | 22.7183 | 60.7014 | 78.9075 | 29.4609 | 22.9917 | 64.6557
TILB4 M3 | 400 | 144.6848 | 49.533 | 37.7884 | 107.8386 | 130.5672 | 49.5597 | 27.5961 | 97.684
TINP2 M1 | 275 | 59.0526 | 21.5341 | 6.8118 | 37.2655 | 57.3759 | 22.2923 | 5.6922 | 37.2183
TINP2 M2 | 275 | 59.0526 | 21.5341 | 6.8118 | 37.2655 | 58.1746 | 22.5944 | 5.7714 | 37.7247
TODP2 MC1 | 275 | 65.1211 | 22.6838 | 16.6953 | 48.7751 | 61.3481 | 23.2206 | 13.3139 | 46.1528
TOTT1 R1 | 132 | 26.4358 | 9.3161 | 9.073 | 22.2479 | 32.4791 | 11.9894 | 10.1622 | 27.1178
TOTT1 M2 | 132 | 29.2477 | 10.1814 | 10.3188 | 24.7176 | 37.0759 | 13.3998 | 12.4794 | 31.4296
TOTT2 MC5 | 275 | 57.86 | 21.2424 | 14.3758 | 44.4171 | 55.4404 | 21.4766 | 11.187 | 41.5596
TOTT2 MC4A | 275 | 62.2515 | 22.9992 | 21.2876 | 53.8134 | 64.1375 | 24.5248 | 20.0766 | 54.7599
TOTT2 MC4B | 275 | 63.9674 | 23.602 | 21.9355 | 55.3138 | 63.0173 | 24.1561 | 19.6313 | 53.7932
TOTT2 MC8 | 275 | 57.5337 | 21.0629 | 14.3763 | 44.1638 | 58.503 | 22.5159 | 12.0918 | 43.9341
TRAW1 R1 | 132 | 26.0252 | 9.5158 | 9.5471 | 23.0045 | 32.1183 | 11.8991 | 11.2761 | 28.1039
TRAW2 R1 | 275 | 45.4013 | 16.352 | 14.0346 | 37.1598 | 47.8358 | 17.9029 | 12.952 | 38.2705
TRAW4 MC1 | 400 | 60.5008 | 22.2781 | 13.1699 | 44.6759 | 48.3144 | 19.0559 | 8.8346 | 35.7837
TREM2 MC1 | 275 | 48.7068 | 17.3806 | 2.5744 | 27.1543 | 42.38 | 16.7031 | 2.239 | 25.8608
TREU4A_TRAW1 | 400 | 92.5236 | 32.8159 | 10.1687 | 56.5775 | 74.4855 | 29.0974 | 4.6307 | 45.7806
TREU4B_LEGA2 | 400 | 91.8214 | 32.5962 | 10.0123 | 56.1103 | 73.9093 | 28.8735 | 4.6111 | 45.4445
TYNE1 R2 | 132 | 27.2292 | 9.4621 | 9.0019 | 22.3833 | 36.1648 | 12.9978 | 11.9947 | 30.3764
TYNE2 MC1 | 275 | 63.5513 | 23.3843 | 11.2134 | 44.2837 | 57.8475 | 22.735 | 9.7722 | 41.9243
UPPB1 MC1 | 132 | 27.4245 | 9.9032 | 8.9581 | 22.9633 | 25.8761 | 9.8232 | 7.597 | 21.4891
UPPB2 MC2 | 275 | 43.5272 | 16.0164 | 10.0436 | 32.6942 | 41.61 | 16.0789 | 8.6687 | 31.4077
UPPB2 MC4 | 275 | 43.8803 | 16.1966 | 10.1476 | 33.0531 | 40.7243 | 15.8269 | 8.1571 | 30.5397
USKM1 R2 | 132 | 43.7112 | 15.9419 | 12.8924 | 35.4376 | 52.9697 | 19.994 | 15.4984 | 43.7741
USKM1 M1 | 132 | 25.0326 | 8.8829 | 8.3109 | 20.8732 | 32.4974 | 11.9134 | 10.4752 | 27.3233
USKM2 R2 | 275 | 81.7221 | 27.7748 | 20.2893 | 59.5688 | 91.1349 | 33.4417 | 23.3696 | 70.6633
WALH4 MC1 | 400 | 62.4052 | 23.2295 | 12.0996 | 44.9511 | 52.5409 | 20.4716 | 11.0411 | 39.9924
WALP1 R3 | 132 | 88.9337 | 31.3544 | 26.1732 | 70.5151 | 98.7888 | 37.563 | 26.7422 | 79.8643
WALP4 R2 | 400 | 118.4638 | 42.5451 | 31.7177 | 91.8855 | 98.3132 | 37.5058 | 25.0037 | 78.045
WALX2 M2 | 275 | 82.1208 | 29.3137 | 25.2503 | 66.7061 | 87.3086 | 32.5136 | 24.828 | 70.8092
WALX2 M1 | 275 | 81.1314 | 28.9782 | 24.8496 | 65.8309 | 83.5561 | 31.2319 | 23.5234 | 67.692
WALX4B | 400 | 70.0975 | 25.2212 | 10.5526 | 46.2208 | 64.3233 | 24.2035 | 9.8665 | 44.0955
WALX4A | 400 | 75.6552 | 26.8326 | 12.5009 | 50.4479 | 74.0312 | 27.6123 | 11.948 | 50.9976
WARL1 M2 | 132 | 30.158 | 10.2698 | 10.1824 | 24.7062 | 37.8445 | 13.7125 | 11.8066 | 31.199
WARL2 MC4 | 275 | 68.4066 | 25.0566 | 16.6497 | 52.0851 | 63.634 | 24.7239 | 12.4688 | 47.4336
WASF1B | 132 | 17.4526 | 6.3054 | 5.6775 | 14.5947 | 19.6291 | 7.3006 | 6.1126 | 16.4373
WASF1A | 132 | 17.3552 | 6.2671 | 5.6173 | 14.4803 | 19.3706 | 7.2205 | 6.0115 | 16.2228
WASF2A | 275 | 69.7141 | 25.2513 | 6.6322 | 42.3429 | 58.6339 | 23.0948 | 3.3189 | 35.9798
WASF2B | 275 | 69.494 | 25.1775 | 6.6149 | 42.2213 | 60.6085 | 23.8458 | 3.4593 | 37.1823
WATS1 M2 | 132 | 27.3057 | 9.5751 | 9.2996 | 22.8408 | 34.7741 | 12.6312 | 11.2024 | 29.0657
WATS1 R2 | 132 | 28.4036 | 11.111 | 6.067 | 21.7803 | 31.6088 | 12.5851 | 6.3794 | 24.1774
WATS2 MC3 | 275 | 69.3985 | 25.599 | 16.0418 | 52.2442 | 69.2327 | 26.8389 | 13.9262 | 51.8821
WATS2 MC4 | 275 | 66.0771 | 24.5785 | 14.3265 | 49.0858 | 66.4884 | 25.9561 | 12.6985 | 49.406
WEID1_BESS | 132 | 44.9604 | 15.2371 | 8.4124 | 29.961 | 52.5287 | 19.5929 | 6.8392 | 34.5478
WELP1 M1 | 132 | 42.9958 | 15.895 | 10.8813 | 33.3602 | 46.2757 | 18.203 | 10.1761 | 35.919
WBOL2 MC2 | 275 | 77.6679 | 27.9047 | 15.1124 | 54.5756 | 72.4929 | 28.1531 | 14.0528 | 53.8673
WBUR1 M2 | 132 | 14.3085 | 5.1562 | 5.8445 | 13.1364 | 16.3904 | 5.928 | 6.5469 | 14.9304
WBUR1 R2 | 132 | 23.359 | 8.2317 | 6.9974 | 18.6387 | 27.0182 | 10.0485 | 8.4242 | 22.635
WBUR1 R1 | 132 | 23.7449 | 8.3355 | 7.0279 | 18.816 | 27.3547 | 10.1394 | 8.4585 | 22.7978
WBUR4 M3 | 400 | 102.066 | 37.0626 | 28.3143 | 80.7287 | 87.0611 | 33.0409 | 23.9327 | 70.6597
WBUR4 R3/4 | 400 | 120.4599 | 43.2791 | 32.6041 | 93.81 | 108.5385 | 40.9855 | 30.0862 | 88.0485
WHAM1 M1 | 132 | 30.0663 | 10.198 | 11.9277 | 26.3499 | 34.7201 | 12.2904 | 13.4158 | 30.797
WHAM1 R1 | 132 | 27.8666 | 9.9873 | 11.1227 | 25.2469 | 35.0623 | 12.6814 | 13.7041 | 31.6384
WHAM4 R1 | 400 | 116.0747 | 40.3989 | 28.8536 | 85.9863 | 118.4963 | 46.0289 | 24.2501 | 89.3448
WMEL1 M1 | 132 | 41.0787 | 14.3667 | 12.083 | 32.4006 | 49.2385 | 18.2023 | 13.9144 | 39.6563
WMEL1 M3 | 132 | 40.1572 | 13.9571 | 12.354 | 32.0923 | 50.2931 | 18.5012 | 14.7103 | 40.8749
WMEL2 MC4 | 275 | 79.4903 | 29.0088 | 14.6684 | 55.6931 | 75.5643 | 29.7079 | 12.2275 | 54.2408
WTHU4A | 400 | 93.9291 | 32.7586 | 9.3228 | 55.6504 | 75.5782 | 29.6347 | 5.1467 | 47.0565
WTHU4B | 400 | 93.9291 | 32.7586 | 9.3228 | 55.6504 | 77.2587 | 30.2715 | 5.2612 | 48.0716
WWEY1 RB3 | 132 | 29.7911 | 10.53 | 11.9409 | 26.8326 | 38.1063 | 13.903 | 14.9766 | 34.6383
WWEY1 MB4 | 132 | 30.0882 | 10.73 | 12.4261 | 27.6007 | 36.8103 | 13.4401 | 14.8718 | 33.879
WWEY1A | 132 | 29.8371 | 10.4113 | 7.3624 | 22.0862 | 36.3761 | 13.2373 | 7.945 | 26.6653
WWEY1B | 132 | 29.9601 | 10.4169 | 7.9965 | 22.7282 | 36.5799 | 13.2488 | 8.8147 | 27.5513
WWEY1C | 132 | 29.2299 | 9.9901 | 6.4132 | 20.5414 | 37.0467 | 13.4588 | 6.5478 | 25.5814
WWEY1D | 132 | 27.8691 | 9.6821 | 4.4219 | 18.1144 | 34.1611 | 12.7018 | 3.6935 | 21.6566
WWEY1E | 132 | 28.6384 | 10.08 | 5.9962 | 20.2515 | 33.8713 | 12.7767 | 3.5479 | 21.6169
WWEY1F | 132 | 29.9772 | 10.4193 | 8.0438 | 22.779 | 36.5788 | 13.2536 | 8.7046 | 27.4481
WWEY1G | 132 | 27.8684 | 9.6819 | 4.4216 | 18.1138 | 34.1601 | 12.7014 | 3.6933 | 21.6558
WWEY1H | 132 | 28.6473 | 10.0823 | 6.0083 | 20.2667 | 33.8898 | 12.7799 | 3.5854 | 21.6589
WWEY1J | 132 | 29.9889 | 10.4223 | 8.0644 | 22.8037 | 36.6032 | 13.2577 | 8.7786 | 27.5279
WWEY1K | 132 | 29.0962 | 9.9968 | 5.7159 | 19.8534 | 36.3389 | 13.4324 | 4.4388 | 23.4351
WWEY1L | 132 | 29.8399 | 10.411 | 7.4354 | 22.1588 | 36.3857 | 13.2378 | 8.0107 | 26.7318
WWEY1M | 132 | 29.6037 | 10.095 | 6.754 | 21.0305 | 37.7616 | 13.621 | 7.8034 | 27.0663
WWEY1N | 132 | 29.5617 | 10.089 | 6.6317 | 20.8998 | 37.6852 | 13.6109 | 7.5951 | 26.8438
WWEY1P | 132 | 29.5307 | 10.0858 | 6.5334 | 20.7969 | 37.4008 | 13.6024 | 6.6558 | 25.8924
WWEY1Q | 132 | 29.7667 | 10.4041 | 7.1422 | 21.8559 | 35.991 | 13.2264 | 6.4483 | 25.1533
WWEY2 M1 | 275 | 71.5227 | 25.9854 | 18.5745 | 55.3234 | 71.4641 | 27.1923 | 17.5187 | 55.9744
WWEY2 R2 | 275 | 72.9931 | 26.6942 | 17.2243 | 54.9757 | 73.6503 | 28.1727 | 17.2888 | 57.131
WWEY4B | 400 | 51.1982 | 18.683 | 6.7807 | 33.2024 | 45.5128 | 17.4946 | 6.6538 | 31.3949
WWEY4A | 400 | 50.6321 | 18.4949 | 6.6206 | 32.7763 | 45.5614 | 17.451 | 6.4971 | 31.1766
WHGA2 MC4 | 275 | 71.9877 | 26.362 | 15.4344 | 52.716 | 67.6201 | 26.4571 | 12.5007 | 49.9166
WHSO2 M1 | 275 | 83.1565 | 28.0757 | 21.2322 | 60.9372 | 91.2898 | 33.4945 | 22.8778 | 70.2461
WIEN1 M3 | 132 | 28.1033 | 9.592 | 9.0937 | 22.6589 | 34.4493 | 12.3956 | 11.0477 | 28.5778
WISD1 M1 | 132 | 40.1177 | 13.5559 | 13.5161 | 32.687 | 48.655 | 17.501 | 15.4392 | 40.1893
WISD2 M1 | 275 | 60.0901 | 20.9554 | 20.2728 | 49.9082 | 69.6184 | 25.674 | 22.8811 | 59.1896
WILL1 M1 | 132 | 42.0966 | 15.03 | 14.6132 | 35.8689 | 46.6678 | 17.8943 | 15.9098 | 41.2162
WILL1 R2 | 132 | 34.9588 | 12.5189 | 13.5175 | 31.2218 | 39.4734 | 14.8047 | 15.0619 | 35.9989
WILE4 R2 | 400 | 101.5632 | 38.3071 | 26.7671 | 80.9415 | 83.1344 | 33.371 | 20.5169 | 67.7106
WILT2A | 275 | 55.6274 | 19.844 | 9.7122 | 37.7758 | 62.0378 | 22.9944 | 9.8718 | 42.3908
WILT2C | 275 | 56.2992 | 20.0402 | 10.1909 | 38.532 | 62.2437 | 23.0545 | 9.8839 | 42.4879
WILT2B | 275 | 55.6162 | 19.841 | 9.7017 | 37.7611 | 62.0235 | 22.991 | 9.8536 | 42.3677
WILT2D | 275 | 56.3111 | 20.0433 | 10.2035 | 38.549 | 62.2598 | 23.0581 | 9.916 | 42.5252
WIMB1 M6 | 132 | 99.2821 | 35.7528 | 30.7222 | 81.2842 | 123.6201 | 46.0311 | 37.6483 | 102.7461
WIMB1 M5 | 132 | 26.2047 | 9.8302 | 5.7389 | 19.6408 | 29.8955 | 12.0176 | 6.3591 | 23.3546
WIMB4 RB2 | 400 | 96.2426 | 34.4102 | 32.7565 | 81.4199 | 115.3938 | 43.789 | 35.9169 | 97.8439
WIBA2 MC1 | 275 | 61.4562 | 22.6063 | 12.9434 | 44.9135 | 65.0081 | 25.974 | 10.6669 | 47.3998
WYLF1 M2 | 132 | 26.9583 | 9.6607 | 9.5792 | 23.2415 | 33.3092 | 12.2587 | 10.6707 | 28.007
WYLF4 R1 | 400 | 49.0491 | 17.7667 | 12.2501 | 37.376 | 36.8006 | 14.3626 | 6.9897 | 27.3015
WYMO1 M1 | 132 | 45.9528 | 17.7384 | 12.916 | 38.0018 | 57.1849 | 22.5767 | 15.4877 | 47.416
WYMO1A | 132 | 45.5859 | 17.4176 | 8.7473 | 33.3795 | 56.0382 | 22.2869 | 8.2056 | 39.7241
WYMO1B | 132 | 45.6223 | 17.4241 | 8.8569 | 33.4984 | 56.1755 | 22.3028 | 8.5287 | 40.0696
WYMO1E | 132 | 45.6468 | 17.4222 | 9.0776 | 33.7164 | 56.4233 | 22.3185 | 9.2483 | 40.8115
WYMO1F | 132 | 45.6497 | 17.423 | 9.0809 | 33.7208 | 56.4308 | 22.3199 | 9.2598 | 40.8249
WYMO4 R1 | 400 | 115.8213 | 42.0218 | 26.7445 | 86.1723 | 98.5182 | 38.0143 | 20.348 | 74.1084

## D3.2
ETYS 2025 Yr 2 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2026/27
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABTH1 M1 | 132 | 26.2637 | 10.2107 | 5.9859 | 20.426 | 25.9915 | 10.3256 | 6.1129 | 20.7154 | Back To Menu
ABTH1 R1 | 132 | 33.4044 | 12.6021 | 7.5635 | 25.3856 | 32.8198 | 12.9092 | 7.6931 | 25.9495
ABTH2 M1 | 275 | 68.533 | 25.0052 | 13.1539 | 48.5166 | 60.1866 | 23.8382 | 9.6825 | 43.3948
ABHA1 R1 | 132 | 31.736 | 12.9348 | 8.1246 | 26.4172 | 33.889 | 14.0056 | 8.1 | 27.9069
ABHA1 M2 | 132 | 35.3989 | 14.4556 | 8.1717 | 28.615 | 37.6195 | 15.6695 | 8.1477 | 30.3077
ABHA4B | 400 | 44.4696 | 16.1096 | 4.2565 | 27.0389 | 38.5829 | 15.059 | 2.685 | 23.9817
ABHA4A | 400 | 44.4279 | 16.1012 | 4.2402 | 27.0107 | 38.5484 | 15.0501 | 2.6728 | 23.9568
ALDW2 MC3 | 275 | 64.2298 | 23.8952 | 10.1366 | 43.9295 | 62.5425 | 24.719 | 9.9251 | 44.8831
ALVE1 M1 | 132 | 36.2152 | 13.8987 | 10.0829 | 29.7386 | 41.5557 | 16.3709 | 10.6515 | 33.8034
ALVE1A | 132 | 19.5092 | 8.711 | 0.061874 | 12.3811 | 16.785 | 7.841 | 0.021417 | 11.1103
AMEM1 R1 | 132 | 39.7191 | 14.1705 | 13.8393 | 33.8795 | 49.0179 | 17.9181 | 16.8006 | 42.1407
AMEM4 M | 400 | 51.6361 | 19.301 | 4.6164 | 31.9121 | 43.8882 | 17.3513 | 3.7964 | 28.3349
AMEM4 R | 400 | 54.6195 | 20.5672 | 11.1323 | 40.2187 | 46.1424 | 18.1594 | 8.7617 | 34.443
AXMI1 R1 | 132 | 28.6104 | 10.2834 | 9.1905 | 23.7334 | 34.4853 | 12.805 | 10.4044 | 28.5135
AXMI4 MC2 | 400 | 43.4118 | 16.1037 | 8.9269 | 31.701 | 35.395 | 13.802 | 6.8558 | 26.3748
BAGB2 R1 | 275 | 43.9123 | 16.3527 | 9.6417 | 32.7679 | 45.5805 | 17.5181 | 10.928 | 35.7023
BARK1 M5 | 132 | 29.5459 | 9.6802 | 10.47 | 24.1598 | 36.5339 | 12.9374 | 13.3532 | 31.6494
BARK2 M1 | 275 | 49.407 | 18.0622 | 13.9422 | 39.486 | 50.1651 | 18.9358 | 14.3092 | 41.0885
BARK2 M2 | 275 | 49.3623 | 17.9805 | 13.9666 | 39.3949 | 51.9742 | 19.6113 | 14.4916 | 42.2262
BARK4 M1 | 400 | 132.8811 | 46.0052 | 33.2256 | 98.2868 | 123.3687 | 47.6869 | 23.8543 | 91.2938
BEDD2 M1/4 | 275 | 37.1004 | 13.3472 | 12.523 | 31.3987 | 40.4786 | 14.9517 | 12.7898 | 33.9346
BEDD2 R4 | 275 | 51.7114 | 19.2605 | 12.0328 | 39.2713 | 52.8124 | 20.2099 | 12.6278 | 41.2089
BEDD2 M2/3 | 275 | 66.7347 | 24.3441 | 17.4253 | 51.8531 | 70.0058 | 26.4926 | 18.0003 | 55.4666
BEDD4B | 400 | 42.5964 | 15.9794 | 3.5233 | 26.1217 | 38.5143 | 15.1056 | 3.8279 | 25.1904
BEDD4A | 400 | 47.8647 | 17.6649 | 5.7117 | 30.6937 | 43.9451 | 16.9886 | 5.9991 | 30.0245
BEDD1 BEGI1 M2 | 132 | 34.9451 | 12.0407 | 11.76 | 28.7882 | 45.1063 | 16.3364 | 14.4331 | 37.5362
BEDD1 BEGI1 R2 | 132 | 32.78 | 11.6988 | 11.5047 | 28.0494 | 42.0128 | 15.3882 | 14.3197 | 36.082
BEDT1B | 132 | 21.3394 | 8.2775 | 2.97 | 14.6762 | 23.6942 | 9.6305 | 3.9939 | 17.6135
BEDT1A | 132 | 23.9913 | 9.0275 | 4.9586 | 17.7253 | 27.1912 | 10.639 | 5.9067 | 20.9525
BENR4 M1 | 400 | 72.3355 | 28.2066 | 16.3667 | 56.2568 | 87.2048 | 35.9833 | 17.9082 | 68.7963
BESW1A | 132 | 24.6493 | 8.8492 | 4.1514 | 16.6661 | 30.0092 | 11.3151 | 4.2601 | 20.262
BESW1B | 132 | 24.5774 | 8.8401 | 4.1679 | 16.6697 | 29.871 | 11.3009 | 3.9888 | 19.9707
BESW1 R1 | 132 | 26.5318 | 9.2501 | 8.727 | 21.8086 | 33.1442 | 12.249 | 10.7668 | 28.0895
BESW1 M2 | 132 | 25.6333 | 9.1927 | 8.7369 | 21.7374 | 31.495 | 11.68 | 10.596 | 27.114
BESW2 MC3 | 275 | 59.7317 | 21.9633 | 10.624 | 41.6847 | 54.5513 | 21.5453 | 9.3038 | 39.7735
BICF1 R2 | 132 | 33.1601 | 12.1344 | 11.9672 | 29.1278 | 38.1826 | 14.4472 | 12.734 | 33.1655
BICF4 R1 | 400 | 107.9884 | 39.7584 | 37.203 | 93.4299 | 69.5891 | 27.7748 | 17.7191 | 56.9986
BIGG4 MC2 | 400 | 81.5817 | 29.8797 | 19.8334 | 62.0896 | 68.4228 | 26.6467 | 12.9152 | 50.5994
BIRK1 R1 | 132 | 39.6292 | 13.6839 | 13.1508 | 32.5028 | 49.1656 | 17.8985 | 14.6599 | 39.9721
BIRK2 MC3 | 275 | 65.5966 | 23.4508 | 17.8159 | 50.9804 | 63.3697 | 24.062 | 14.1988 | 48.2276
BISW1 M1 | 132 | 42.8265 | 15.3261 | 13.0469 | 34.7213 | 51.5698 | 19.5358 | 14.3254 | 41.9531
BISW2 MC3 | 275 | 65.6566 | 24.0805 | 12.1137 | 46.1686 | 59.7315 | 23.5167 | 9.8618 | 43.1193
BLYT1A | 132 | 34.4199 | 12.2888 | 4.5914 | 21.9703 | 34.8332 | 13.2377 | 5.2417 | 23.9626
BLYT1B | 132 | 34.3257 | 12.2752 | 4.5722 | 21.9319 | 34.7648 | 13.2225 | 5.2248 | 23.9243
BLYT2 M1 | 275 | 85.1399 | 30.7446 | 18.1221 | 61.6016 | 79.998 | 30.8415 | 16.2255 | 59.842
BLYT4 M1 | 400 | 60.0198 | 21.9715 | 12.9421 | 44.0145 | 49.1441 | 19.0307 | 10.6699 | 37.5833
BODE4 M1 | 400 | 93.6916 | 33.2808 | 24.678 | 71.7441 | 62.4909 | 24.9579 | 8.733 | 44.0288
BOLN1 M1 | 132 | 57.5858 | 22.2814 | 15.1491 | 46.6598 | 59.5455 | 24.0074 | 15.9165 | 49.8681
BOLN1 M2 | 132 | 58.9309 | 22.4705 | 16.5531 | 48.3312 | 66.9549 | 26.5144 | 18.6334 | 56.1305
BOLN1A | 132 | 54.3917 | 20.3832 | 6.0183 | 34.8445 | 55.0363 | 22.3717 | 4.8717 | 36.5101
BOLN1B | 132 | 54.4342 | 20.3968 | 6.0363 | 34.8818 | 55.0949 | 22.389 | 4.907 | 36.5699
BOLN4 M1 | 400 | 70.0747 | 25.2074 | 15.3376 | 50.9863 | 60.9105 | 23.5409 | 12.9362 | 46.2281
BOTW1 M1 | 132 | 28.2173 | 9.9351 | 10.4672 | 24.5175 | 31.3801 | 11.4149 | 11.1852 | 27.3283
BOTW4 MC2 | 400 | 78.6811 | 28.2892 | 16.6239 | 56.6309 | 66.8411 | 25.8859 | 12.7785 | 49.3867
BRAW1 R1 | 132 | 32.1124 | 11.9627 | 10.1678 | 27.0855 | 39.4384 | 15.2017 | 12.0268 | 33.5252
BRAW1 M2 | 132 | 33.882 | 12.0492 | 10.509 | 27.5492 | 40.8727 | 15.492 | 11.7059 | 33.615
BRAW2 MC2 | 275 | 70.9506 | 25.5021 | 16.4693 | 52.5347 | 71.4153 | 27.2553 | 15.8378 | 54.3826
BRAW4A | 400 | 36.9945 | 13.4898 | 4.9925 | 24.0701 | 32.2485 | 12.2091 | 4.8894 | 22.1557
BRAI1 M1 | 132 | 42.3579 | 16.878 | 13.7582 | 37.6273 | 47.8351 | 19.1652 | 15.289 | 42.3926
BRAI4B PELH | 400 | 64.5623 | 23.8699 | 15.0038 | 48.7609 | 47.563 | 18.5609 | 9.248 | 35.497
BRAI4A RAYL | 400 | 68.7652 | 25.3714 | 16.3568 | 52.2373 | 50.0102 | 19.5942 | 9.6768 | 37.3872
BRFO1 R1 | 132 | 51.7185 | 19.77 | 14.1994 | 42.1584 | 56.7162 | 22.4921 | 14.477 | 46.2857
BRFO1 M1 | 132 | 52.805 | 20.1521 | 15.2036 | 43.703 | 57.8614 | 22.8543 | 16.0861 | 48.407
BRFO1E | 132 | 51.5132 | 19.3728 | 9.5285 | 36.9258 | 56.3081 | 22.2674 | 8.4397 | 39.9305
BRFO4 R5 | 400 | 111.8232 | 40.0863 | 29.7606 | 86.4512 | 89.3338 | 34.1918 | 19.4149 | 67.7694
BRLE4 M1 | 400 | 130.9794 | 46.6087 | 28.9807 | 94.8954 | 110.8747 | 42.8929 | 23.2466 | 83.9063
BRED1 M1 | 132 | 38.9105 | 13.6802 | 13.1278 | 32.4745 | 48.7895 | 18.0464 | 15.0558 | 40.5773
BRED2 MC1 | 275 | 80.7184 | 29.7012 | 16.6141 | 58.6179 | 76.8447 | 30.1474 | 13.3108 | 55.9457
BRWA1 M1 | 132 | 45.7238 | 17.0216 | 12.2042 | 36.2763 | 53.6274 | 20.5521 | 14.9054 | 43.9705
BRWA4A | 400 | 53.6771 | 20.4286 | 14.8535 | 43.744 | 41.1179 | 16.5143 | 10.0275 | 33.3822
BRWA4B | 400 | 53.8935 | 20.5022 | 14.9447 | 43.9392 | 40.5084 | 16.2753 | 9.8697 | 32.8865
BRWAT4A | 400 | 61.6085 | 22.6517 | 4.3452 | 36.3796 | 47.1602 | 18.7818 | 3.0063 | 29.5678
BRWAT4B | 400 | 61.6835 | 22.6787 | 4.3491 | 36.4216 | 46.4542 | 18.5062 | 2.9618 | 29.1335
BRIM1 M2 | 132 | 54.6958 | 18.7283 | 20.6191 | 47.1049 | 69.5377 | 24.9822 | 24.8779 | 60.2081
BRIN2 M1 | 275 | 66.5688 | 24.3224 | 14.6853 | 49.0824 | 69.5157 | 26.9202 | 14.0918 | 52.1627
BRIN2 M2 | 275 | 70.3963 | 25.8015 | 17.3329 | 53.8217 | 74.2831 | 28.4931 | 17.8795 | 58.1749
BRIN4 MC4 | 400 | 71.7902 | 26.3314 | 16.2635 | 53.5018 | 56.4398 | 21.9856 | 12.4921 | 43.5845
BULL4 MC2 | 400 | 74.1692 | 27.2654 | 17.3528 | 55.9119 | 53.3555 | 20.9994 | 9.428 | 39.1256
BURW1 M1 | 132 | 47.112 | 16.2071 | 16.3947 | 39.3149 | 55.9257 | 20.3818 | 18.1911 | 47.0154
BURW1A | 132 | 45.7422 | 15.5494 | 8.7658 | 30.7559 | 53.2063 | 19.809 | 7.3135 | 35.3277
BURW1B | 132 | 45.928 | 15.5923 | 9.2652 | 31.316 | 53.3846 | 19.8614 | 6.43 | 34.5182
BURW1C | 132 | 44.1584 | 15.1646 | 7.3842 | 28.8301 | 50.404 | 18.7875 | 6.2137 | 32.7832
BURW4 MC3 | 400 | 103.1337 | 37.5469 | 25.6803 | 78.7797 | 64.4778 | 25.7768 | 11.453 | 47.9069
BUSH1 R1 | 132 | 35.6854 | 12.6845 | 11.6297 | 29.5683 | 46.4155 | 16.9816 | 15.4959 | 39.5115
BUSH2 MC1 | 275 | 56.2544 | 20.5725 | 11.387 | 40.4809 | 55.1586 | 21.538 | 9.557 | 40.0163
BUST1 M3 | 132 | 36.8611 | 13.1056 | 12.27 | 30.8041 | 45.7513 | 16.8618 | 14.2695 | 38.1156
BUST2 M2 | 275 | 72.6521 | 26.2004 | 18.2204 | 55.2733 | 73.6761 | 28.1313 | 16.6681 | 56.4518
CANT4 MC3 | 400 | 96.1048 | 33.75 | 22.4286 | 70.1584 | 85.8668 | 33.0467 | 15.5348 | 62.2699
CANT4 R6 | 400 | 96.1527 | 33.7649 | 22.4426 | 70.1933 | 85.9109 | 33.0599 | 15.5558 | 62.3095
CAPE1 M1 | 132 | 48.7279 | 16.9867 | 15.406 | 39.4288 | 59.9048 | 21.776 | 18.7741 | 49.57
CAPE1E | 132 | 41.4488 | 14.9687 | 3.1817 | 24.3507 | 46.4574 | 17.9476 | 2.4656 | 27.8473
CAPE2 M1 | 275 | 77.8258 | 27.2538 | 25.1403 | 63.6831 | 85.3898 | 31.2977 | 25.9221 | 70.1837
CAPE4B | 400 | 96.974 | 34.4489 | 25.4755 | 74.1936 | 87.0546 | 33.0478 | 19.9251 | 66.6617
CAPE4A | 400 | 98.0669 | 34.7882 | 25.9841 | 75.1821 | 87.1129 | 33.0588 | 20.0311 | 66.7834
CARE1 M1 | 132 | 44.1875 | 15.8331 | 11.3865 | 33.7779 | 53.615 | 20.1232 | 13.8955 | 42.3539
CARE2 MC1 | 275 | 49.4106 | 18.3655 | 8.2874 | 34.2601 | 41.6224 | 16.5 | 7.0655 | 30.4001
CARR1 M3 | 132 | 48.3781 | 18.1429 | 11.5469 | 37.2048 | 54.5241 | 21.315 | 13.7023 | 43.8463
CARR1 M4 | 132 | 39.4179 | 13.8384 | 12.6479 | 32.2183 | 51.2227 | 18.8064 | 15.9962 | 42.5925
CARR2 M1 | 275 | 81.8989 | 29.5877 | 22.1546 | 63.9979 | 89.6703 | 33.6383 | 25.1619 | 72.7337
CARR4B | 400 | 115.9253 | 41.2556 | 10.1566 | 68.5008 | 103.5563 | 39.896 | 9.4846 | 65.906
CARR4A | 400 | 115.7773 | 41.1889 | 10.2445 | 68.4944 | 107.5914 | 41.0563 | 11.427 | 69.4893
CARR4 R1 | 400 | 128.2739 | 46.2394 | 27.0684 | 92.4607 | 122.5902 | 46.7731 | 28.2669 | 94.414
CASK1 M1 | 132 | 48.7726 | 16.4479 | 11.8262 | 35.0871 | 53.5423 | 19.0167 | 14.1953 | 41.089
CELL1 R1 | 132 | 48.4623 | 17.6107 | 13.2636 | 38.1689 | 62.4463 | 24.2905 | 15.7916 | 50.1436
CELL1 R2 | 132 | 45.699 | 16.9535 | 12.6519 | 36.6278 | 50.6179 | 19.4913 | 14.057 | 41.6219
CELL4 R1 | 400 | 94.186 | 35.0052 | 16.2851 | 65.7899 | 78.5702 | 31.0263 | 14.8863 | 58.7641
CHSI1 M1 | 132 | 26.6723 | 9.3081 | 9.6718 | 22.8355 | 33.7366 | 12.2402 | 11.9844 | 29.2947
CHSI1B | 132 | 25.338 | 9.525 | 7.5285 | 20.9989 | 27.7986 | 10.9815 | 8.8815 | 24.4118
CHSI1A | 132 | 25.0937 | 9.3797 | 5.8037 | 19.0686 | 28.8535 | 11.3133 | 6.4755 | 22.4749
CHSI2 MC3 | 275 | 83.422 | 30.2705 | 19.7753 | 62.5843 | 74.6935 | 29.2406 | 14.3594 | 55.7119
CHTE1 R1 | 132 | 57.4278 | 19.9948 | 16.1357 | 44.4127 | 62.1074 | 24.5335 | 13.4331 | 48.1287
CHTE1 M1 | 132 | 57.2284 | 19.9602 | 16.0188 | 44.2469 | 62.3694 | 24.4868 | 14.8172 | 49.4468
CHTE1B | 132 | 57.3721 | 19.2975 | 10.5047 | 37.7954 | 62.2092 | 24.2121 | 6.3276 | 40.5687
CHTE1A | 132 | 57.372 | 19.2974 | 10.5047 | 37.7954 | 62.2093 | 24.2121 | 6.3277 | 40.5688
CHTE2 MC3 | 275 | 71.6121 | 25.8105 | 17.1567 | 53.6583 | 60.2481 | 23.8591 | 11.1971 | 44.939
CHIC1 R2 | 132 | 25.5435 | 9.2455 | 8.6291 | 21.7042 | 30.8213 | 11.3523 | 9.9625 | 26.017
CHIC4 MB1 | 400 | 39.9212 | 14.8512 | 8.3208 | 29.3236 | 32.009 | 12.4497 | 6.5595 | 24.1661
CHIC4 R1/2 | 400 | 39.4756 | 14.6919 | 8.1728 | 28.9502 | 30.4225 | 11.887 | 5.9087 | 22.7194
CHIL4 MB1 | 400 | 82.1926 | 29.4538 | 17.2458 | 58.8998 | 72.9933 | 28.2157 | 13.5857 | 53.4888
CILF4 M1 | 400 | 101.5595 | 35.8177 | 25.6968 | 76.3507 | 94.9201 | 35.8599 | 21.7287 | 72.4423
CITR1 M1 | 132 | 41.7296 | 14.9892 | 15.814 | 37.0119 | 54.2036 | 19.8629 | 19.029 | 47.1194
CITR1 R3 | 132 | 43.062 | 14.5678 | 16.8727 | 37.4747 | 53.7696 | 19.0076 | 20.2097 | 47.0906
CITR4 MC1 | 400 | 114.023 | 39.52 | 29.7191 | 85.6087 | 129.7482 | 49.7769 | 25.0979 | 95.4931
CITR4 M5 | 400 | 114.0189 | 39.5188 | 29.7172 | 85.6053 | 129.7334 | 49.7746 | 25.062 | 95.454
CLEH4 M1 | 400 | 83.4648 | 29.7859 | 19.4697 | 61.5934 | 69.4965 | 26.9455 | 12.4959 | 50.6027
CONQ1 R2 | 132 | 49.2963 | 18.8555 | 14.7971 | 41.4628 | 60.1453 | 23.5267 | 17.9189 | 51.1906
CONQ4 M3 | 400 | 111.3455 | 39.403 | 28.865 | 84.5892 | 108.9175 | 40.7666 | 28.9403 | 86.593
CONQ4 R2/4 | 400 | 114.1813 | 40.2703 | 30.1557 | 87.1065 | 113.5874 | 42.3349 | 31.1134 | 90.984
COSO4 R | 400 | 107.9227 | 38.4231 | 25.9567 | 80.2952 | 93.9618 | 35.9381 | 22.2436 | 73.0678
COTT4 M3 | 400 | 103.5892 | 38.5656 | 33.8081 | 88.3481 | 84.1371 | 32.7324 | 24.979 | 71.2696
COTT4 M1 | 400 | 109.9995 | 40.2451 | 26.7659 | 83.681 | 91.6462 | 35.4469 | 19.0849 | 69.2144
COVE1 R2 | 132 | 38.8055 | 13.9087 | 10.48 | 30.1499 | 57.4116 | 21.6168 | 15.5604 | 46.1313
COVE1 M2 | 132 | 38.959 | 13.9199 | 10.4989 | 30.1846 | 58.0249 | 21.7939 | 15.648 | 46.4692
COVE2 MC3 | 275 | 62.1439 | 22.637 | 12.0616 | 44.0752 | 63.5101 | 24.3129 | 13.6481 | 48.0317
COWL1 M2 | 132 | 45.6048 | 15.8587 | 15.5396 | 37.9672 | 56.1405 | 20.5068 | 18.5902 | 47.5913
COWL1 M1 | 132 | 34.7368 | 12.5284 | 11.0922 | 28.8101 | 41.6611 | 15.5043 | 13.1497 | 35.076
COWL4 M1 | 400 | 138.1192 | 49.3582 | 32.7615 | 102.5646 | 116.597 | 45.0455 | 23.3961 | 87.1
CREB1 M2 | 132 | 41.8957 | 15.3395 | 13.5335 | 35.2268 | 48.9527 | 18.4782 | 14.9198 | 41.0519
CREB1 R2 | 132 | 43.4731 | 15.8684 | 14.7044 | 37.1457 | 50.8102 | 19.0694 | 16.2314 | 43.1996
CREB2A | 275 | 75.37 | 26.7986 | 17.1068 | 55.0057 | 71.2738 | 26.4469 | 13.3158 | 50.7174
CREB2B | 275 | 75.3294 | 26.7797 | 17.1217 | 54.9939 | 72.0569 | 26.7312 | 13.4647 | 51.2683
CREB4 MB1 | 400 | 138.9437 | 49.5852 | 36.6736 | 106.7977 | 103.9252 | 39.9314 | 23.8545 | 80.3259
CULJ4 CULI4A | 400 | 121.0849 | 43.5218 | 28.6603 | 90.2094 | 107.8964 | 41.3111 | 23.4873 | 81.91
DAIN4 M1 | 400 | 131.2025 | 47.2531 | 27.5377 | 94.3637 | 122.0298 | 46.8213 | 26.1608 | 92.3762
DIDC4 M3 | 400 | 132.0554 | 46.9773 | 32.4693 | 98.9052 | 122.5601 | 46.2279 | 31.7902 | 97.1663
DINO4 R5 | 400 | 75.7117 | 26.3657 | 22.2818 | 59.5686 | 78.2319 | 28.6795 | 24.3157 | 64.8746
DISS4A | 400 | 98.964 | 34.9694 | 14.4165 | 63.8706 | 68.8992 | 26.6103 | 8.9751 | 46.6078
DISS4B | 400 | 98.964 | 34.9694 | 14.4165 | 63.8706 | 68.8989 | 26.6102 | 8.9751 | 46.6077
DRAK1 R1 | 132 | 32.9006 | 11.5751 | 11.5002 | 27.8698 | 40.2332 | 14.7552 | 14.1721 | 35.0391
DRAK4 R2 | 400 | 119.5189 | 43.524 | 20.8681 | 82.4203 | 104.5794 | 41.193 | 17.1954 | 75.4511
DRAX1 M1 | 132 | 41.8921 | 12.6539 | 12.1129 | 30.0082 | 51.0844 | 17.4139 | 14.9752 | 39.6021
DRAX4 M3 | 400 | 116.5917 | 40.7611 | 31.6287 | 89.2735 | 119.2032 | 43.9678 | 33.3504 | 95.5303
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 112.5286 | 40.3293 | 27.4014 | 84.4356 | 105.9356 | 39.9738 | 26.0613 | 82.5928
DUNG2 M2 | 275 | 42.7095 | 15.2446 | 13.5309 | 35.09 | 42.371 | 15.9285 | 10.3311 | 32.8574
DUNG4 M2 | 400 | 67.1648 | 23.878 | 9.6058 | 43.3744 | 57.0839 | 22.5178 | 4.3435 | 36.1885
EALI2 MC3 | 275 | 56.9478 | 20.2862 | 16.8438 | 45.5329 | 62.8351 | 24.4501 | 12.7584 | 47.3361
ECLA1 R2 | 132 | 49.2312 | 17.9846 | 14.3775 | 39.8115 | 57.0209 | 21.6027 | 16.9018 | 47.4526
ECLA1 M2 | 132 | 52.5512 | 18.8905 | 15.6651 | 42.3803 | 56.4154 | 21.7106 | 16.5878 | 47.2912
ECLA4 R2 | 400 | 119.2521 | 43.4535 | 26.2263 | 87.6788 | 95.3534 | 37.4183 | 18.1769 | 71.0944
EASO11 | 132 | 39.6751 | 14.0062 | 12.068 | 31.8758 | 48.3005 | 18.3899 | 13.427 | 39.4342
EASO12 | 132 | 39.141 | 13.8745 | 11.697 | 31.3185 | 47.3427 | 18.1035 | 12.8501 | 38.4524
EASO1A | 132 | 23.3526 | 8.9447 | 0.73889 | 13.3886 | 23.2501 | 9.5516 | 0.86296 | 14.371
EASO13 | 132 | 42.1961 | 14.7565 | 13.597 | 34.4658 | 57.8942 | 22.3619 | 16.2128 | 47.8372
EASO4 R2 | 400 | 89.2681 | 32.3457 | 22.3655 | 68.1091 | 82.0448 | 31.1341 | 22.7403 | 66.7706
EGGB4 R2 | 400 | 99.9656 | 35.9792 | 23.9488 | 74.8311 | 88.8112 | 33.9204 | 19.1786 | 67.1493
EGGB4 M1 | 400 | 103.1084 | 36.7308 | 26.264 | 78.2091 | 92.4263 | 35.1627 | 19.7966 | 69.5242
ELLA2 MC3 | 275 | 69.801 | 25.2808 | 8.6974 | 44.4499 | 68.2406 | 26.3684 | 7.9464 | 45.237
ELST1 M4 | 132 | 50.3579 | 18.2554 | 16.6204 | 42.4373 | 63.2182 | 23.562 | 19.8014 | 53.1231
ELST1 R4 | 132 | 57.2378 | 21.1068 | 13.9723 | 43.8218 | 68.0317 | 27.2313 | 15.8265 | 54.3374
ELST1 M6 | 132 | 41.4586 | 15.435 | 11.0814 | 32.9097 | 47.7611 | 18.1757 | 13.1064 | 38.8107
ELST2 M1 | 275 | 74.123 | 27.1021 | 19.4619 | 57.7901 | 80.7256 | 30.5369 | 21.0605 | 64.2463
ELST2 R2 | 275 | 69.9508 | 25.8935 | 16.4796 | 53.0985 | 74.83 | 28.8738 | 16.788 | 57.6216
ELST4 M1 | 400 | 93.2266 | 33.8414 | 30.5927 | 78.4516 | 112.5555 | 42.56 | 35.5559 | 95.7449
ELST4B | 400 | 47.7682 | 18.0266 | 4.5796 | 30.073 | 43.2867 | 16.7783 | 4.9267 | 28.6548
ENDE1 R1 | 132 | 43.2197 | 15.3262 | 16.1159 | 37.7905 | 52.1996 | 19.5627 | 18.388 | 46.0537
ENDE4 MC4 | 400 | 86.3758 | 32.2242 | 15.3055 | 60.8775 | 56.8995 | 22.8112 | 9.4975 | 41.7574
EXET1 R1 | 132 | 48.0817 | 18.316 | 12.6805 | 38.5833 | 59.5634 | 23.3851 | 15.2679 | 48.3394
EXET4 M1 | 400 | 69.2934 | 25.2256 | 14.2616 | 49.936 | 61.4099 | 23.8053 | 12.7587 | 46.4244
FARM4 M1 | 400 | 115.0404 | 41.2828 | 18.3802 | 76.7629 | 88.989 | 34.7886 | 10.5962 | 59.7947
FAWL1 M2 | 132 | 56.3997 | 19.7003 | 20.9877 | 48.8481 | 70.0421 | 26.3561 | 23.7568 | 61.0299
FAWL4 M1/3_1 | 400 | 81.7543 | 29.9941 | 24.3636 | 66.7817 | 72.9119 | 28.3449 | 20.3366 | 60.4224
FECK2 M1 | 275 | 63.8865 | 23.4886 | 14.6871 | 47.9049 | 59.8414 | 23.1294 | 13.4246 | 46.1346
FECK4 M1 | 400 | 81.29 | 30.4972 | 13.8462 | 56.9757 | 67.5237 | 26.7131 | 12.52 | 50.2981
FERR2A M2 | 275 | 75.5643 | 26.7356 | 12.3635 | 50.1733 | 76.2998 | 29.0033 | 9.8229 | 50.8398
FERR2A M1 | 275 | 75.2486 | 26.7993 | 11.0016 | 48.9016 | 75.2237 | 29.0185 | 8.1821 | 49.2204
FERR1 RB1 | 132 | 51.6938 | 18.164 | 18.285 | 43.9727 | 59.6169 | 21.7375 | 20.1755 | 50.9169
FERR2B M1 | 275 | 77.0908 | 27.3701 | 11.7122 | 50.4194 | 78.0412 | 30.0129 | 8.9018 | 51.3465
FERR2B M3 | 275 | 77.7557 | 27.5945 | 11.8876 | 50.9121 | 78.4057 | 29.9227 | 9.3899 | 51.707
FERR2B M2 | 275 | 77.4292 | 27.3057 | 13.2028 | 51.8189 | 79.2149 | 29.9997 | 10.8193 | 53.2453
FERR2 M2 | 275 | 79.2571 | 28.56 | 21.0521 | 61.442 | 81.4476 | 30.9444 | 19.9034 | 63.6655
FERR2 R2 | 275 | 79.3324 | 28.3991 | 22.4613 | 62.6236 | 82.2526 | 30.8292 | 22.352 | 65.951
FERR4A | 400 | 75.315 | 26.8764 | 9.6736 | 47.6825 | 66.4946 | 25.1586 | 9.0036 | 44.5831
FFES2 MC1 | 275 | 35.8216 | 13.4609 | 2.6402 | 21.6768 | 34.5907 | 13.6206 | 2.2318 | 21.4942
FFES2 MC2 | 275 | 35.7763 | 13.4624 | 2.6235 | 21.6623 | 35.1071 | 13.8197 | 2.259 | 21.803
FIDF2 M1 | 275 | 89.2296 | 31.862 | 23.7885 | 68.8481 | 81.916 | 31.2917 | 17.4913 | 61.7444
FLEE1 M2 | 132 | 68.2135 | 25.0326 | 18.1804 | 53.5818 | 79.5239 | 30.8526 | 20.1487 | 63.7809
FLEE1 R1 | 132 | 69.3163 | 25.1418 | 18.5755 | 54.1313 | 79.4386 | 30.6618 | 20.8773 | 64.2396
FLEE4 MC3 | 400 | 110.6496 | 39.5426 | 23.957 | 79.8787 | 89.5414 | 34.927 | 17.9283 | 67.3226
FLIB4 M1 | 400 | 106.4873 | 37.7116 | 28.1253 | 81.4576 | 106.7375 | 40.1367 | 27.0459 | 83.8077
FOUR2 MC1 | 275 | 39.7123 | 15.6669 | 5.0935 | 27.2498 | 32.5331 | 13.4013 | 3.8946 | 22.8469
FROD1 R2 | 132 | 28.1348 | 10.0599 | 9.6704 | 23.8973 | 34.6272 | 12.6499 | 11.6301 | 29.5198
FROD2 MC3 | 275 | 72.4822 | 25.7451 | 12.4193 | 48.8284 | 70.3316 | 26.205 | 11.9864 | 49.0459
FROD2 MC1 | 275 | 71.8039 | 25.8756 | 20.1548 | 56.7484 | 72.2468 | 26.9726 | 20.5485 | 58.6935
FROD4 R1 | 400 | 100.1353 | 36.0327 | 34.1208 | 85.0788 | 89.8614 | 33.8609 | 29.9656 | 77.8522
GRAI4 R1/2 | 400 | 146.4165 | 49.2938 | 40.2847 | 109.9966 | 142.3801 | 52.4821 | 38.0232 | 112.2441
GREN1 R2 | 132 | 40.0117 | 14.6689 | 11.4217 | 32.1667 | 40.6681 | 15.8413 | 10.5217 | 32.9248
GREN1 M1 | 132 | 40.2405 | 14.478 | 11.245 | 31.72 | 45.9439 | 17.848 | 11.521 | 36.7619
GREN4 R2 | 400 | 84.8312 | 31.9252 | 14.6878 | 59.8369 | 58.6049 | 23.6735 | 10.0893 | 43.5687
GRST2A M1 | 275 | 60.4548 | 21.7738 | 18.4653 | 49.2581 | 65.003 | 24.0907 | 19.0938 | 53.1632
GRST2B M4 | 275 | 60.5812 | 21.8111 | 18.5388 | 49.3843 | 64.6927 | 24.0201 | 18.563 | 52.5326
GRIW1 R1/2 | 132 | 32.6901 | 11.7372 | 10.7271 | 27.3259 | 40.176 | 14.8431 | 12.1166 | 33.1079
GRIW4 MC2 | 400 | 78.1302 | 28.2148 | 21.7011 | 61.6029 | 64.4833 | 24.855 | 13.1876 | 48.3379
HACK1C | 132 | 41.0152 | 14.3682 | 10.9572 | 31.2769 | 49.494 | 17.8132 | 12.8087 | 38.0003
HACK1D | 132 | 41.0152 | 14.3682 | 10.9572 | 31.2769 | 49.494 | 17.8132 | 12.8087 | 38.0003
HACK2A | 275 | 60.2154 | 21.7967 | 10.8952 | 41.7203 | 63.6513 | 23.8891 | 11.0019 | 44.7862
HACK2B | 275 | 61.3661 | 22.1951 | 11.0686 | 42.4572 | 63.1473 | 23.7149 | 11.0369 | 44.5749
HACK4 R1 | 400 | 100.1765 | 35.0686 | 26.2208 | 75.8153 | 118.5654 | 44.8216 | 25.638 | 89.0253
HAMB4A | 400 | 72.6044 | 26.0223 | 9.3095 | 46.1106 | 59.4164 | 23.0865 | 4.7659 | 37.4153
HAMB4B | 400 | 72.5831 | 26.0158 | 9.3103 | 46.1023 | 58.8087 | 22.8566 | 4.7021 | 37.0262
HAMH1B | 132 | 48.6707 | 16.7465 | 9.873 | 33.5561 | 58.1851 | 21.9378 | 6.2131 | 37.2379
HAMH1C | 132 | 47.628 | 16.5085 | 8.5867 | 31.9332 | 56.319 | 20.91 | 7.9442 | 37.5154
HAMH4 R2 | 400 | 76.0577 | 28.3905 | 12.8967 | 53.0469 | 71.5531 | 27.9054 | 13.6059 | 53.07
HARK1 R1 | 132 | 28.5724 | 11.7283 | 6.001 | 22.5873 | 31.2091 | 12.895 | 6.901 | 25.1372
HARK1 R2 | 132 | 28.9567 | 11.356 | 7.1467 | 23.2065 | 34.1409 | 13.7273 | 8.3711 | 27.7844
HARK1 M2 | 132 | 26.5223 | 10.2942 | 6.54 | 21.0982 | 31.2007 | 12.3988 | 7.1683 | 24.7028
HARK2 MC1 | 275 | 37.73 | 14.3964 | 9.1542 | 29.5137 | 42.1249 | 16.2656 | 10.8421 | 33.8451
HARK2 MC13 | 275 | 37.7277 | 14.3961 | 9.15 | 29.5092 | 42.1211 | 16.2649 | 10.8352 | 33.8373
HARK4 R2 | 400 | 72.1799 | 27.2779 | 13.4067 | 51.9835 | 59.566 | 23.2509 | 12.6916 | 45.5734
HATL2 M1 | 275 | 91.8646 | 31.8553 | 25.2036 | 70.2538 | 93.9047 | 34.7782 | 26.1842 | 75.368
HARM2 MC3 | 275 | 67.674 | 24.3605 | 15.1227 | 49.5736 | 57.3552 | 22.4059 | 9.6221 | 41.3089
HAWP2 MC1 | 275 | 89.675 | 31.7072 | 21.4834 | 66.3242 | 79.5498 | 30.7822 | 14.6413 | 58.1738
HAWP2B | 275 | 89.3551 | 30.779 | 11.1767 | 54.7048 | 79.2995 | 30.4487 | 6.0266 | 49.0876
HEDO2 M1 | 275 | 74.579 | 26.6631 | 21.4684 | 59.1757 | 69.0936 | 25.8883 | 19.2406 | 55.8521
HEND11 | 132 | 53.888 | 19.8398 | 13.0134 | 41.0711 | 65.1085 | 25.7923 | 13.9909 | 50.4667
HEYS1 R1 | 132 | 38.0002 | 12.9089 | 12.4539 | 30.7099 | 40.5363 | 14.6507 | 13.0092 | 33.7284
HEYS4 M1 | 400 | 103.2512 | 37.2946 | 34.7629 | 87.5054 | 102.5151 | 38.3908 | 35.5529 | 89.8456
HIGM2 M3 | 275 | 63.4017 | 23.5265 | 16.7044 | 49.9759 | 57.8846 | 22.8169 | 12.4301 | 44.6982
HIGM4 MC2 | 400 | 73.9222 | 27.4479 | 17.72 | 56.5372 | 60.8669 | 23.7811 | 11.5252 | 45.1566
HIBU4 R2 | 400 | 107.8531 | 37.5253 | 28.3484 | 81.4172 | 128.4069 | 47.9894 | 29.8443 | 97.7116
HINP2 M2 | 275 | 36.0662 | 12.8774 | 11.7848 | 29.9962 | 38.3721 | 14.3497 | 10.1521 | 30.4456
HINP4 M1 | 400 | 82.2056 | 29.9905 | 16.6267 | 59.0397 | 63.4403 | 25.2461 | 10.0347 | 45.7381
HUMR4 R2 | 400 | 125.5075 | 43.7547 | 39.6184 | 101.497 | 116.8292 | 43.1034 | 35.6233 | 96.5807
HURS2 MC3 | 275 | 63.7435 | 23.8456 | 14.7383 | 48.4611 | 75.7698 | 29.5029 | 15.5228 | 57.2462
HUTT1 M1 | 132 | 37.1663 | 14.0794 | 11.0664 | 30.9777 | 41.9586 | 16.42 | 11.7338 | 34.9552
HUTT4 MC3 | 400 | 73.0545 | 27.2531 | 14.7909 | 53.3326 | 48.4173 | 19.5784 | 7.3468 | 35.0348
HYLC2 RB2 | 275 | 75.2239 | 27.1966 | 14.3953 | 52.8571 | 70.3824 | 27.3934 | 13.4987 | 52.2387
IMPP4 MC2 | 400 | 61.0299 | 22.4279 | 13.8742 | 45.592 | 53.1433 | 20.4075 | 11.5998 | 40.4604
INDQ1 M2 | 132 | 54.0054 | 19.8444 | 13.7528 | 41.817 | 62.2971 | 23.8624 | 15.7941 | 49.5407
INDQ4 MC4 | 400 | 44.4013 | 16.2881 | 8.6366 | 31.6715 | 43.7437 | 16.819 | 9.3826 | 33.1682
IROA1 R1 | 132 | 51.32 | 18.3079 | 13.3409 | 39.2321 | 74.3536 | 27.5786 | 19.3315 | 58.3335
IROA1 R2 | 132 | 50.6737 | 18.1853 | 12.9171 | 38.635 | 62.3671 | 23.3627 | 16.5672 | 49.607
IROA2 MC5 | 275 | 62.9278 | 22.8324 | 12.1462 | 44.436 | 63.4645 | 24.2928 | 13.699 | 48.0542
IRON1 R2 | 132 | 19.8075 | 7.1453 | 6.8933 | 16.9983 | 23.6218 | 8.6124 | 8.4993 | 20.6792
IRON1 M1 | 132 | 27.5926 | 10.6967 | 7.5656 | 22.693 | 30.6583 | 12.0775 | 8.3297 | 25.4098
IRON1 M2 | 132 | 27.8526 | 10.7346 | 7.6049 | 22.7859 | 31.4922 | 12.3687 | 8.3836 | 25.8756
IRON4 R2 | 400 | 74.8979 | 27.8058 | 13.6757 | 52.999 | 62.1815 | 24.5496 | 11.1304 | 45.8488
IVER1 M2 | 132 | 51.2239 | 18.2279 | 18.109 | 43.8871 | 66.7014 | 24.4704 | 23.5419 | 58.1483
IVER2 R2 | 275 | 74.8901 | 27.6179 | 17.5367 | 56.5943 | 72.5063 | 27.9008 | 17.1159 | 56.5736
IVER2 M2 | 275 | 67.6588 | 24.7574 | 17.5941 | 52.6063 | 74.1469 | 28.1792 | 18.3495 | 58.2009
IVER4A | 400 | 50.3686 | 18.5621 | 6.5442 | 32.7949 | 48.0825 | 18.3452 | 7.0015 | 32.9455
IVER4B | 400 | 45.4889 | 16.8609 | 5.6807 | 29.5257 | 42.9144 | 16.655 | 5.4245 | 28.9782
JORD2 MC2 | 275 | 51.499 | 19.3512 | 9.2793 | 36.6461 | 50.7525 | 20.9539 | 7.5674 | 37.2007
KEAD1 R1 | 132 | 63.4839 | 22.9786 | 21.3694 | 53.866 | 74.2256 | 27.639 | 23.722 | 62.8094
KEAD4 M2 | 400 | 126.3893 | 45.1995 | 35.9823 | 99.9041 | 113.1766 | 42.5718 | 30.9997 | 91.2053
KEAD4 M3 | 400 | 100.1638 | 36.2124 | 27.9832 | 79.1953 | 82.5373 | 31.3818 | 20.3434 | 64.7239
KEAD4 R3 | 400 | 97.1471 | 35.3334 | 23.8046 | 73.7735 | 76.6864 | 29.7168 | 17.0597 | 59.0856
KEAR1 M3 | 132 | 57.7959 | 20.9358 | 18.0338 | 47.6415 | 73.2846 | 27.9429 | 21.7105 | 61.2278
KEAR2 M1 | 275 | 76.8228 | 27.7591 | 19.6585 | 58.9159 | 82.7877 | 31.3443 | 20.445 | 64.7725
KEAR4 MC6 | 400 | 91.8676 | 33.7738 | 17.9959 | 65.7593 | 81.3402 | 31.6843 | 15.5669 | 60.3754
KEMS1 MAIN2 | 132 | 48.8459 | 17.9627 | 13.9125 | 39.3156 | 54.1517 | 20.7503 | 15.0608 | 44.4061
KEMS1C | 132 | 47.7881 | 17.2672 | 8.7796 | 33.199 | 52.2001 | 19.9831 | 8.4616 | 36.7219
KEMS1A | 132 | 48.7062 | 17.5239 | 9.5916 | 34.374 | 53.8533 | 20.5269 | 9.5271 | 38.5564
KEMS1B | 132 | 47.7785 | 17.2656 | 8.7063 | 33.1236 | 51.9862 | 19.9559 | 8.014 | 36.236
KEMS4 M1 | 400 | 138.9901 | 47.4408 | 36.0566 | 103.1481 | 119.5145 | 45.5752 | 23.4147 | 87.8678
KENG4 M2 | 400 | 110.9297 | 38.4888 | 29.1647 | 83.5961 | 132.7163 | 49.3138 | 32.1841 | 101.9243
KILL4 M1 | 400 | 134.244 | 47.4221 | 51.414 | 118.479 | 126.5317 | 46.8953 | 45.7466 | 112.0666
KINO1 R1 | 132 | 31.1828 | 10.8521 | 11.7433 | 27.0905 | 37.3709 | 13.7091 | 13.6018 | 32.9893
KINO4 M2 | 400 | 131.5925 | 45.2796 | 34.8556 | 98.8907 | 125.3527 | 46.983 | 30.1865 | 96.6305
KIBY1A | 132 | 14.0149 | 6.1091 | 0.045407 | 8.685 | 13.9932 | 6.2333 | 0.18939 | 9.0046
KIBY2 R1 | 275 | 95.872 | 34.0539 | 24.1693 | 72.3289 | 96.4678 | 36.7468 | 20.5344 | 72.5023
KIRK1 R2 | 132 | 26.6705 | 9.1331 | 9.4116 | 22.3277 | 34.4218 | 12.3786 | 11.8915 | 29.3975
KIRK2 MC4 | 275 | 58.3459 | 21.2222 | 12.9798 | 42.9926 | 53.9597 | 21.0629 | 10.9826 | 40.7701
KITW1 R2 | 132 | 35.4383 | 12.2154 | 11.0367 | 28.3119 | 45.7294 | 16.7333 | 13.1649 | 36.8293
KITW2 MC1 | 275 | 62.6445 | 22.806 | 12.0571 | 44.3097 | 62.3856 | 24.2825 | 11.0407 | 45.3814
KNAR1 MC1 | 132 | 24.6549 | 8.5949 | 6.2366 | 18.3916 | 21.7464 | 8.0836 | 5.3653 | 16.7972
KNAR2 MC2 | 275 | 30.0332 | 11.7836 | 3.2569 | 19.9214 | 23.2311 | 9.6332 | 2.4975 | 16.121
LACK2 M1 | 275 | 65.7045 | 22.6349 | 18.6716 | 50.6822 | 70.604 | 25.8824 | 20.5881 | 57.1912
LACK4 M1 | 400 | 78.5614 | 28.4837 | 18.3835 | 58.6656 | 72.7519 | 27.533 | 18.084 | 57.0215
LALE1 R2 | 132 | 42.651 | 14.9691 | 14.5029 | 35.6724 | 54.8572 | 20.0852 | 17.5835 | 45.9884
LALE2 MC1 | 275 | 59.2263 | 21.0891 | 17.3989 | 47.2234 | 65.5832 | 25.1793 | 16.5126 | 52.1216
LAND1 R2 | 132 | 44.4324 | 16.93 | 12.4348 | 36.3775 | 51.0796 | 20.0218 | 14.2198 | 42.5348
LAND1A | 132 | 44.1163 | 16.5996 | 8.1378 | 31.6132 | 50.5615 | 19.8136 | 8.7124 | 36.733
LAND4 MC2 | 400 | 43.2015 | 15.7643 | 9.3484 | 31.6424 | 45.8648 | 17.431 | 10.5296 | 35.1808
LAND4 MC3 | 400 | 43.0281 | 15.7095 | 9.2886 | 31.5053 | 45.9256 | 17.4472 | 10.6203 | 35.2943
LAGA4 M1 | 400 | 55.5337 | 19.8626 | 13.4769 | 41.5669 | 56.2441 | 21.2498 | 14.0569 | 44.1086
LEMR1 R1 | 132 | 50.7998 | 17.7521 | 17.1205 | 42.2258 | 62.864 | 23.0488 | 20.402 | 52.9979
LEGA1 R2 | 132 | 45.8894 | 17.7052 | 13.093 | 38.132 | 55.0176 | 21.715 | 15.5385 | 46.2482
LEGA4 R2 | 400 | 97.6471 | 35.3168 | 21.9281 | 71.8737 | 75.0228 | 29.4926 | 14.5632 | 56.272
LEIS1 M2 | 132 | 68.9458 | 24.9458 | 23.2129 | 58.4915 | 71.2943 | 25.9925 | 25.2176 | 61.9766
LISD1 R2 | 132 | 42.2421 | 14.4266 | 14.1457 | 34.548 | 53.7581 | 19.3384 | 17.0359 | 44.3846
LISD2 R2 | 275 | 85.844 | 30.73 | 21.0908 | 64.5496 | 87.935 | 33.7834 | 19.1779 | 66.9548
LHOR1 R1 | 132 | 25.0362 | 9.7524 | 7.5071 | 21.2991 | 28.0659 | 11.0586 | 8.3552 | 23.9944
LHOR1 M1 | 132 | 67.3832 | 25.2786 | 12.7933 | 48.5426 | 74.3332 | 29.8419 | 13.2637 | 55.4666
LHOR4A | 400 | 55.3984 | 20.1103 | 12.1403 | 40.5806 | 53.9187 | 20.835 | 10.0441 | 39.5093
LITT1 M4 | 132 | 42.5726 | 15.1261 | 15.9594 | 37.351 | 52.9167 | 19.2199 | 18.9075 | 46.0885
LITT4 M4 | 400 | 131.269 | 45.6751 | 31.802 | 96.3963 | 121.1147 | 46.3089 | 25.4358 | 90.9264
LLFG4 R1 | 400 | 65.8356 | 23.6074 | 16.9515 | 50.3375 | 60.1811 | 22.8471 | 14.6531 | 46.9638
LOVE1 M1 | 132 | 34.9711 | 12.1496 | 11.8341 | 29.0162 | 43.2604 | 15.839 | 14.0634 | 36.463
LOVE1 R2 | 132 | 32.8696 | 11.6364 | 11.2231 | 27.6795 | 39.8467 | 14.7094 | 13.2298 | 34.0321
LOVE4 M1 | 400 | 99.5302 | 35.4538 | 20.4159 | 70.5552 | 89.0888 | 34.4195 | 16.7584 | 65.4349
MACC2 MC1 | 275 | 57.5449 | 21.2338 | 14.3865 | 44.4157 | 53.7013 | 20.6831 | 12.1748 | 41.4251
MACC4 MC2 | 400 | 90.1457 | 33.4951 | 16.7054 | 64.0745 | 69.0676 | 27.5535 | 10.9113 | 49.8778
MANN1 M2 | 132 | 51.6421 | 17.7406 | 16.0453 | 41.1343 | 65.2297 | 23.876 | 19.8142 | 53.58
MANN4 R5 | 400 | 60.6285 | 22.0246 | 12.6923 | 43.8398 | 52.2097 | 20.1832 | 11.1191 | 39.6624
MAWO4 M | 400 | 67.9468 | 24.5333 | 13.8333 | 48.5286 | 65.8878 | 24.9216 | 15.3762 | 50.6207
MAGA2 MC2 | 275 | 49.3709 | 18.3879 | 9.477 | 35.4814 | 44.4901 | 17.6675 | 7.5649 | 32.5505
MARH41 | 400 | 52.5537 | 20.1011 | 2.7262 | 31.1534 | 34.5741 | 14.225 | 0.90876 | 21.026
MARH42 | 400 | 48.4829 | 18.588 | 2.4613 | 28.7487 | 31.8424 | 13.0732 | 0.89569 | 19.3839
MARV4 M1 | 400 | 116.043 | 42.7363 | 23.4559 | 83.8941 | 87.4558 | 34.6035 | 16.5799 | 65.5165
MELK1 M2 | 132 | 45.1387 | 15.6805 | 16.1514 | 38.3271 | 55.547 | 20.2642 | 18.8936 | 47.5515
MELK4 M1 | 400 | 115.6528 | 41.781 | 24.0348 | 83.1221 | 96.8096 | 37.7933 | 17.7481 | 71.1959
MIDL4 R1 | 400 | 100.8797 | 35.7409 | 26.919 | 77.4642 | 97.7631 | 36.5445 | 26.4262 | 78.1079
MILH1 M1 | 132 | 47.2517 | 18.1514 | 9.3413 | 35.0112 | 52.2415 | 22.1306 | 9.0372 | 40.3346
MILH1 R1 | 132 | 47.3355 | 18.1732 | 9.4284 | 35.1292 | 52.4749 | 22.1801 | 9.0559 | 40.4233
MITY1 R2 | 132 | 34.6121 | 12.5263 | 11.3939 | 29.1087 | 40.3912 | 15.0167 | 12.6656 | 33.9024
MITY1 M1 | 132 | 34.8591 | 12.6006 | 11.7129 | 29.5329 | 39.3876 | 14.5994 | 12.7399 | 33.3866
MITY4 MC3 | 400 | 87.1254 | 32.9185 | 24.0857 | 70.6395 | 70.4815 | 28.0067 | 18.2902 | 57.8976
MONF2 R2 | 275 | 73.1353 | 26.4644 | 19.6004 | 57.0268 | 73.2804 | 27.8122 | 18.2329 | 57.5653
MONF2 M2 | 275 | 79.3653 | 28.4027 | 22.5758 | 62.7433 | 79.6397 | 29.9682 | 20.4869 | 62.8684
MONF4 MC3 | 400 | 80.2583 | 29.2399 | 18.7179 | 60.0693 | 69.1959 | 26.5248 | 15.4365 | 52.9483
NECH1 R1 | 132 | 34.7938 | 11.6278 | 12.0635 | 28.5077 | 43.2044 | 15.3282 | 14.863 | 36.5403
NECH1 M2 | 132 | 25.5425 | 9.2502 | 9.1731 | 22.2549 | 33.0763 | 12.1031 | 11.793 | 28.9094
NECH2 MC4 | 275 | 73.5194 | 26.4772 | 18.0657 | 55.5102 | 73.3003 | 28.1465 | 15.6784 | 55.4836
NECT4 R1 | 400 | 99.5473 | 36.0626 | 25.7237 | 76.7238 | 53.0653 | 21.5842 | 6.5368 | 37.0615
NEEP2 R1/R2 | 275 | 60.7258 | 22.2914 | 13.8332 | 45.358 | 64.3671 | 25.2444 | 13.3603 | 49.0614
NEWX11 | 132 | 71.1906 | 27.347 | 13.3839 | 52.0584 | 83.2251 | 33.8037 | 15.9646 | 63.7702
NEWX2 M6 | 275 | 68.8759 | 25.2101 | 16.7745 | 52.427 | 83.2795 | 31.4023 | 20.5232 | 64.9327
NINF1 RB1 | 132 | 32.7915 | 11.1006 | 10.0865 | 25.785 | 40.0991 | 14.5522 | 12.0324 | 32.6124
NINF1 MB2 | 132 | 32.366 | 12.0532 | 10.6225 | 27.6683 | 37.4581 | 14.2603 | 11.7859 | 31.953
NINF4 M1 | 400 | 63.6878 | 22.9181 | 13.6603 | 46.0714 | 88.1943 | 33.1454 | 17.9857 | 64.8604
NHYD2A | 275 | 46.2107 | 17.6547 | 2.6172 | 27.5847 | 40.0432 | 19.0616 | 0.4426 | 27.3998
NHYD2C | 275 | 49.4506 | 19.264 | 7.2095 | 34.453 | 39.7936 | 19.0345 | 3.7378 | 30.6567
NFLE1 M1 | 132 | 37.7059 | 13.8808 | 12.3783 | 32.0088 | 43.8053 | 16.8748 | 13.8099 | 37.6745
NFLE1 M2 | 132 | 38.7389 | 14.3032 | 12.5055 | 32.7333 | 44.6476 | 17.0602 | 14.109 | 38.2357
NFLE4 M1 | 400 | 109.6568 | 38.6545 | 25.6844 | 80.3502 | 88.4653 | 34.6308 | 16.0788 | 65.0541
NORT1 R2 | 132 | 56.6111 | 19.0666 | 18.4257 | 45.39 | 67.5712 | 24.237 | 20.7246 | 55.0009
NORT2 R2 | 275 | 63.1471 | 22.6193 | 17.5373 | 49.5259 | 62.7539 | 23.8516 | 15.5323 | 49.2636
NORT2 M1 | 275 | 58.3906 | 20.8955 | 16.9912 | 46.5419 | 57.8113 | 21.5653 | 16.0507 | 46.5486
NORT4 R1 | 400 | 94.4007 | 33.7085 | 22.1938 | 69.8648 | 78.8332 | 30.2823 | 16.3656 | 59.1913
NORL2A | 275 | 53.3429 | 19.5818 | 4.3126 | 32.0055 | 52.7257 | 21.6626 | 2.4655 | 33.1011
NORL2B | 275 | 52.2729 | 19.2615 | 3.6969 | 30.9368 | 51.4207 | 21.4031 | 2.1181 | 32.3866
NORM4 R2 | 400 | 101.7838 | 36.2958 | 26.59 | 77.9201 | 65.0237 | 25.2747 | 15.1215 | 50.8654
NURS1 M1 | 132 | 52.6357 | 18.3103 | 17.2042 | 43.0988 | 62.2278 | 22.6129 | 20.8674 | 52.8469
NURS4A | 400 | 54.6222 | 20.0201 | 11.6688 | 39.9815 | 53.3455 | 20.2529 | 12.5101 | 41.152
NURS4 MC2 | 400 | 64.287 | 23.3118 | 13.1433 | 46.1112 | 61.9458 | 23.5041 | 13.7163 | 46.9561
OCKH1 M1 | 132 | 27.044 | 9.5153 | 9.0472 | 22.5038 | 35.3749 | 12.7838 | 12.3471 | 30.4261
OCKH2 MC2 | 275 | 56.9406 | 20.7819 | 10.9954 | 40.3855 | 59.0168 | 23.0065 | 10.548 | 43.0842
OFFE2 MC1 | 275 | 70.7859 | 25.7487 | 13.5998 | 50.014 | 63.0071 | 24.9443 | 9.5663 | 44.8429
OLDB1 R1 | 132 | 33.99 | 12.214 | 11.295 | 28.5682 | 42.5777 | 15.6519 | 13.6973 | 35.8324
OLDB2 MC1 | 275 | 54.1006 | 19.9181 | 10.8993 | 39.0677 | 56.2733 | 21.7687 | 11.1002 | 41.8858
OLDB2A | 275 | 57.3077 | 20.4796 | 4.2582 | 33.2207 | 58.3622 | 22.5505 | 3.9943 | 35.8856
OSBA1 R2 | 132 | 35.2984 | 11.9378 | 12.0972 | 28.9798 | 41.5285 | 14.9696 | 14.0145 | 35.1847
OSBA4 MC2 | 400 | 55.9556 | 20.6474 | 13.1801 | 42.38 | 50.2107 | 19.1467 | 12.3598 | 39.4373
OSBA4 MC3/4 | 400 | 57.4343 | 21.3037 | 13.373 | 43.501 | 44.9992 | 17.4485 | 9.5966 | 34.2725
PADI1 R4 | 132 | 32.5476 | 11.4319 | 11.5268 | 27.6939 | 40.12 | 14.6526 | 13.8964 | 34.6183
PADI4 MC4 | 400 | 77.1285 | 28.3696 | 16.5682 | 56.6889 | 57.9457 | 22.9263 | 9.8881 | 42.3107
PELH1 M2 | 132 | 28.5812 | 11.4348 | 6.4298 | 22.6011 | 33.8144 | 13.6248 | 7.7502 | 27.0185
PELH1 R2 | 132 | 29.0116 | 11.6797 | 6.4486 | 22.9662 | 33.7555 | 13.6894 | 7.6267 | 26.9864
PELH4 R1 | 400 | 151.96 | 54.3328 | 37.9173 | 114.7554 | 114.3424 | 44.617 | 20.5398 | 83.6378
PEMB1 M2 | 132 | 34.3932 | 12.2816 | 12.4806 | 29.8495 | 42.0903 | 15.6968 | 14.9129 | 37.1115
PEMB4 R1/2 | 400 | 72.3663 | 25.8033 | 26.1539 | 62.6453 | 78.3536 | 28.9024 | 28.7267 | 69.6008
PENN1 M4 | 132 | 26.4206 | 9.1108 | 8.7887 | 21.6733 | 32.8958 | 11.9063 | 10.1677 | 27.0057
PENN1 R1 | 132 | 28.1596 | 9.6584 | 9.0221 | 22.6811 | 34.8946 | 12.6243 | 10.5603 | 28.4137
PENN2 MC1 | 275 | 67.7298 | 24.558 | 14.3183 | 49.0486 | 69.7504 | 26.706 | 14.4402 | 52.2082
PENT1 R2 | 132 | 30.0123 | 11.3416 | 9.6687 | 25.7082 | 33.0626 | 12.7955 | 10.7375 | 28.833
PENT4 R1 | 400 | 78.2984 | 27.4081 | 22.3848 | 61.1457 | 78.9505 | 29.2453 | 22.1671 | 63.5262
PEWO2A | 275 | 72.1721 | 26.1567 | 21.25 | 58.2411 | 72.6922 | 27.3099 | 20.1656 | 58.7877
PEWO2B | 275 | 71.4204 | 25.8991 | 20.9868 | 57.6137 | 72.5792 | 27.2189 | 20.6046 | 59.098
PEWO4 R1/2 | 400 | 105.9247 | 37.9265 | 25.5178 | 79.154 | 94.4343 | 36.2735 | 20.9352 | 72.2336
PENE1 M3 | 132 | 46.606 | 16.7571 | 16.6447 | 40.3428 | 54.8415 | 20.386 | 19.054 | 47.8842
PENW1 R1 | 132 | 56.5113 | 20.6328 | 19.9415 | 49.1207 | 64.2029 | 24.3024 | 21.6654 | 56.0341
PITS2 MC4 | 275 | 61.7821 | 22.3611 | 9.5607 | 41.1841 | 66.1203 | 25.6553 | 9.1383 | 45.4204
POPP2 MC2 | 275 | 28.3852 | 11.0687 | 3.8459 | 19.4995 | 23.6227 | 9.5786 | 3.476 | 17.0222
DEES8 DEES41 | 400 | 113.9986 | 39.2539 | 17.9346 | 73.4479 | 113.433 | 41.9397 | 19.9868 | 79.2985
PUDM4 MC1 | 400 | 104.3153 | 36.6126 | 26.0817 | 77.8597 | 107.9953 | 44.084 | 18.966 | 81.3103
PYLE1 MC1 | 132 | 34.1347 | 12.3721 | 9.2769 | 26.7737 | 44.0829 | 16.4759 | 11.4942 | 34.7946
PYLE2 MC1 | 275 | 53.2333 | 19.8813 | 9.5446 | 37.6611 | 47.4708 | 18.8569 | 8.2153 | 34.883
PYLE2 MC2 | 275 | 53.2798 | 19.8978 | 9.5539 | 37.6936 | 47.5116 | 18.8715 | 8.2277 | 34.9161
QUER4B_HUTT | 400 | 87.7697 | 31.0353 | 12.741 | 56.6314 | 75.0093 | 28.8312 | 6.2313 | 47.0049
QUER4A_HUTT | 400 | 86.861 | 30.7615 | 12.4351 | 55.9385 | 72.8532 | 28.1133 | 5.584 | 45.3421
RAIN1 R1 | 132 | 34.8995 | 12.4387 | 10.5692 | 28.1602 | 42.8666 | 15.8046 | 12.6752 | 35.0263
RAIN1 M2 | 132 | 32.2516 | 11.1442 | 9.9256 | 25.6859 | 40.7112 | 14.799 | 12.1518 | 33.0808
RAIN2 MC4 | 275 | 91.5278 | 32.5917 | 23.5907 | 69.6822 | 86.1618 | 32.9375 | 17.7042 | 64.2848
RASS1 M1 | 132 | 46.1536 | 16.8309 | 13.5703 | 37.3728 | 50.4656 | 19.1933 | 14.3804 | 41.5238
RASS1A | 132 | 46.0297 | 16.4645 | 10.1138 | 33.3982 | 50.3127 | 18.9967 | 10.2271 | 37.0924
RASS1B | 132 | 46.0309 | 16.4651 | 10.114 | 33.3991 | 50.3198 | 18.9996 | 10.2275 | 37.097
RASS4 M1 | 400 | 60.5869 | 22.249 | 13.7785 | 45.2434 | 49.2768 | 19.1185 | 9.5175 | 36.5551
RATS1 R1 | 132 | 39.6881 | 14.0489 | 13.0094 | 32.8774 | 43.9502 | 16.2781 | 14.1875 | 37.2081
RATS1 R2 | 132 | 42.3657 | 14.8082 | 13.3929 | 34.3349 | 48.8051 | 18.0858 | 15.7591 | 41.3363
RATS2A | 275 | 43.0764 | 15.644 | 9.2585 | 31.3825 | 44.0199 | 16.1217 | 15.717 | 38.5166
RATS4 R1/2 | 400 | 119.6639 | 43.8125 | 21.8223 | 83.7825 | 96.7779 | 38.5366 | 16.228 | 70.727
RAYL4 R1 | 400 | 112.0722 | 40.1546 | 25.973 | 82.7602 | 84.927 | 33.2102 | 16.2698 | 63.2361
RAYM1 R1 | 132 | 71.6467 | 26.4222 | 23.0076 | 60.3742 | 79.2793 | 30.5283 | 23.2305 | 66.404
REBR2 MC2 | 275 | 53.4322 | 19.5971 | 13.5729 | 41.2874 | 52.8481 | 20.5375 | 10.4893 | 39.5337
REBR2 MC4 | 275 | 53.7895 | 19.8006 | 13.5837 | 41.586 | 51.4199 | 19.96 | 10.8267 | 39.0544
RHIG4 R1 | 400 | 67.9489 | 24.4115 | 17.0905 | 51.6136 | 62.6846 | 23.8068 | 14.5993 | 48.2673
RICH4 M1 | 400 | 74.1792 | 26.4933 | 16.4219 | 53.8891 | 75.9552 | 28.3054 | 20.6696 | 60.6995
ROCH1 M1 | 132 | 18.7709 | 7.2616 | 6.909 | 17.1785 | 21.4371 | 8.4128 | 7.6567 | 19.5542
ROCH1 R2 | 132 | 50.2872 | 18.7473 | 14.9205 | 41.4331 | 61.4568 | 23.8201 | 17.5075 | 51.1942
ROCH1A | 132 | 18.8213 | 8.595 | 0.11422 | 12.2693 | 18.6394 | 8.6805 | 0.13743 | 12.4135
ROCH1B | 132 | 20.1026 | 9.0522 | 0.095595 | 12.8974 | 18.9387 | 8.8423 | 0.055618 | 12.5605
ROCH2 MC4 | 275 | 74.066 | 26.9432 | 10.3187 | 48.4222 | 70.5102 | 27.3656 | 9.8457 | 48.5465
ROCK1A | 132 | 47.8664 | 16.5807 | 16.4077 | 39.8564 | 50.1501 | 18.1505 | 16.6912 | 42.3598
RUGE1 R2A | 132 | 33.4091 | 11.706 | 10.8065 | 27.3612 | 34.2942 | 12.6489 | 10.6063 | 28.4946
RUGE4 R1 | 400 | 65.8116 | 24.9178 | 10.0069 | 45.2461 | 49.9221 | 20.2518 | 6.3838 | 35.0242
RYEH1 R1 | 132 | 28.1868 | 10.6816 | 7.6254 | 22.7314 | 31.4496 | 12.1669 | 8.452 | 25.6586
RYEH1 M1 | 132 | 20.0907 | 7.2277 | 7.0445 | 17.2661 | 25.0121 | 9.1461 | 8.7196 | 21.6541
RYEH1 M2 | 132 | 27.0151 | 10.2735 | 8.1072 | 22.6361 | 29.9335 | 11.5033 | 9.074 | 25.3422
RYEH1B | 132 | 19.8148 | 7.0939 | 4.6925 | 14.7248 | 24.4098 | 8.9623 | 5.1714 | 17.846
RYEH1E | 132 | 28.1614 | 10.5639 | 5.2982 | 20.2378 | 31.3971 | 12.1111 | 5.6791 | 22.8068
RYEH1F | 132 | 20.079 | 7.1644 | 5.2016 | 15.3336 | 24.9831 | 9.1097 | 6.3307 | 19.2138
RYEH1G | 132 | 26.9998 | 10.1963 | 6.2003 | 20.62 | 29.9023 | 11.4682 | 6.6948 | 22.9133
RYEH4 R1 | 400 | 83.6405 | 30.1499 | 22.5735 | 65.2119 | 82.7731 | 30.954 | 23.0786 | 66.8542
RYHA4 MC1 | 400 | 44.7727 | 16.7722 | 10.5848 | 34.3042 | 29.0241 | 11.7435 | 3.6019 | 20.2096
SAEN1 M1 | 132 | 27.094 | 9.6705 | 9.4666 | 23.1428 | 32.6249 | 12.1015 | 10.9412 | 28.0552
SAEN2 MC2 | 275 | 75.2986 | 26.8658 | 21.8582 | 59.8522 | 71.7768 | 26.7394 | 21.3444 | 59.1596
SAES2 R | 275 | 75.8561 | 27.0353 | 22.1284 | 60.362 | 72.6485 | 26.9967 | 22.2426 | 60.4217
SALH1 M1 | 132 | 36.2163 | 12.4019 | 12.1161 | 29.655 | 44.0499 | 15.9024 | 13.6366 | 36.126
SALH2 MC2 | 275 | 72.4583 | 25.8297 | 17.9458 | 54.4745 | 71.8107 | 27.2337 | 15.8483 | 54.3626
SAFO1 R1 | 132 | 27.0928 | 9.6663 | 10.0693 | 23.7395 | 31.7666 | 11.5449 | 11.3173 | 27.6442
SAFO4 MC2 | 400 | 60.2772 | 22.5216 | 18.3008 | 50.1511 | 48.231 | 19.0941 | 12.4419 | 39.4451
SAFO4A | 400 | 59.8827 | 21.8061 | 5.6657 | 36.5042 | 46.017 | 18.1738 | 2.8544 | 28.556
SEAB1 M1 | 132 | 35.6245 | 12.4492 | 11.907 | 29.5128 | 42.2171 | 15.4138 | 13.758 | 35.5564
SEAB1 R1 | 132 | 35.4455 | 13.6378 | 4.3373 | 23.6241 | 35.0599 | 14.1334 | 5.1504 | 25.1381
SEAB4 M2 | 400 | 89.6649 | 32.6073 | 29.3582 | 75.4719 | 85.6198 | 32.4099 | 28.2157 | 74.0503
SELL1 M5 | 132 | 28.4294 | 10.0185 | 10.8704 | 25.0387 | 30.9818 | 11.1374 | 12.0104 | 27.7611
SELL1 M1 | 132 | 41.6579 | 15.2498 | 11.5462 | 33.1127 | 46.8057 | 17.6704 | 13.6778 | 38.6675
SELL1A | 132 | 38.1702 | 13.916 | 4.6049 | 24.2852 | 39.5431 | 15.339 | 3.3844 | 25.077
SELL1B | 132 | 41.5961 | 14.9184 | 8.0654 | 29.1632 | 46.6968 | 17.5127 | 9.5089 | 34.2756
SELL1C | 132 | 41.5863 | 14.9245 | 7.9724 | 29.0788 | 46.6803 | 17.5182 | 9.3984 | 34.1729
SELL1D | 132 | 36.872 | 13.5218 | 4.4233 | 23.546 | 37.9888 | 14.7784 | 3.2322 | 24.1319
SELL1E | 132 | 41.5468 | 14.9 | 8.0362 | 29.108 | 46.6014 | 17.4928 | 9.2161 | 33.9546
SELL1F | 132 | 41.5075 | 14.8877 | 8.0284 | 29.0827 | 46.5445 | 17.4784 | 9.2 | 33.9182
SELL4A R1 | 400 | 78.3041 | 27.8107 | 17.11 | 56.4403 | 79.1077 | 29.7938 | 19.0104 | 61.1453
SELL4B M3 | 400 | 78.168 | 27.7656 | 17.0758 | 56.3423 | 78.8325 | 29.6964 | 18.9204 | 60.9174
SHEC2 MC1 | 275 | 55.3491 | 20.5911 | 11.0853 | 40.2055 | 56.1991 | 23.0191 | 7.8331 | 40.387
SHRE11 | 132 | 33.3361 | 12.7443 | 7.8869 | 25.91 | 37.5421 | 14.6864 | 9.3676 | 30.1373
SHRE4B | 400 | 58.4639 | 21.9398 | 10.8564 | 41.884 | 45.479 | 18.1216 | 7.3425 | 32.9702
SHUR4 R1/3 | 400 | 82.788 | 30.1977 | 16.7075 | 59.4135 | 63.9576 | 25.4503 | 10.1219 | 46.114
SING4 MC1 | 400 | 98.4516 | 35.0051 | 22.9775 | 72.4822 | 79.9595 | 31.2668 | 13.7919 | 58.0099
SIZE4 M4 | 400 | 84.7468 | 30.4997 | 22.6107 | 65.7438 | 82.1275 | 30.463 | 24.5834 | 67.6646
SKLG1 M1 | 132 | 49.1242 | 17.3594 | 17.7597 | 42.3097 | 60.5724 | 22.4982 | 21.097 | 52.9142
SKLG2 MC4 | 275 | 66.7129 | 24.2157 | 14.1699 | 48.416 | 61.0187 | 23.7518 | 12.2089 | 45.799
SHBA4 R2 | 400 | 95.538 | 33.84 | 28.7105 | 76.5676 | 89.9586 | 33.472 | 26.492 | 73.8285
SMAN1 M1 | 132 | 32.3235 | 11.4153 | 10.9488 | 27.0925 | 38.7695 | 14.3703 | 11.7269 | 32.0496
SMAN1 R1 | 132 | 31.4356 | 11.2236 | 10.6668 | 26.5393 | 39.7839 | 14.5978 | 13.4748 | 34.1192
SMAN2 MC4 | 275 | 77.002 | 28.1554 | 17.5342 | 57.352 | 75.81 | 29.4094 | 15.0323 | 56.6235
SSHI2 MC1 | 275 | 68.8268 | 25.1818 | 12.4858 | 48.0982 | 63.3835 | 24.9453 | 10.6656 | 45.9435
SPLN4 R1 | 400 | 91.2389 | 33.148 | 25.0859 | 71.9643 | 77.2831 | 29.3539 | 21.0502 | 62.5629
SPEN1 R2 | 132 | 35.1483 | 11.9359 | 11.556 | 28.4359 | 37.0525 | 13.3283 | 11.8412 | 30.6903
SPEN4 MC2 | 400 | 63.2013 | 23.1374 | 13.807 | 46.5283 | 49.9863 | 19.4769 | 9.4504 | 36.9948
SPEN4 MC3 | 400 | 63.2297 | 23.1478 | 13.8071 | 46.5429 | 49.2902 | 19.2299 | 9.1856 | 36.3808
SASA11 | 132 | 30.1537 | 11.8419 | 8.4594 | 25.2064 | 32.557 | 12.9681 | 8.7901 | 27.1297
SASA12 | 132 | 24.6233 | 10.3211 | 0.37198 | 14.9682 | 26.357 | 11.3239 | 0.89258 | 16.9071
SJOW1 M1 | 132 | 28.7622 | 9.7995 | 8.8532 | 22.7118 | 36.0242 | 12.7689 | 10.2569 | 28.3148
SJOW1 R1 | 132 | 28.7078 | 9.9043 | 10.2047 | 24.2115 | 33.1733 | 11.8401 | 11.1325 | 27.8769
SJOW1 M4 | 132 | 28.7627 | 9.9398 | 11.3722 | 25.4292 | 36.025 | 12.8455 | 13.7071 | 31.8734
SJOW1 M3 | 132 | 25.7075 | 9.2612 | 8.7991 | 21.8963 | 32.5218 | 11.8195 | 10.5985 | 27.3137
SJOW1 M1(1) | 132 | 28.7622 | 9.7995 | 8.8532 | 22.7118 | 36.0242 | 12.7689 | 10.2569 | 28.3148
SJOW2 MC4 | 275 | 25.9999 | 9.2504 | 10.2319 | 23.3139 | 29.1282 | 10.524 | 11.187 | 26.0702
SJOW4 M2 | 400 | 115.8551 | 40.0509 | 30.6061 | 87.2467 | 138.5384 | 51.1977 | 34.9938 | 107.3983
STAL1 R2 | 132 | 51.9305 | 18.3005 | 16.4975 | 42.3783 | 66.7307 | 24.6593 | 20.7654 | 55.639
STAL1A | 132 | 17.3819 | 7.6063 | 0.12357 | 10.8806 | 16.8808 | 7.5966 | 0.28006 | 11.0233
STAL1B | 132 | 17.3684 | 7.5997 | 0.12465 | 10.8722 | 16.9096 | 7.6049 | 0.28004 | 11.035
STAL1E | 132 | 25.5195 | 9.7939 | 1.2654 | 15.1161 | 25.6547 | 10.3271 | 1.3252 | 15.9299
STAL1F | 132 | 24.7177 | 9.6184 | 0.9203 | 14.5228 | 23.5661 | 9.6182 | 0.73059 | 14.3328
STAL2 M1 | 275 | 89.9715 | 32.9505 | 19.4401 | 66.0391 | 83.5969 | 32.354 | 18.7719 | 64.5273
STAL4 MC1 | 400 | 79.5459 | 29.3042 | 17.5047 | 58.9471 | 61.7142 | 24.4983 | 11.221 | 45.8669
STAH1 M2 | 132 | 48.2382 | 17.5087 | 13.6295 | 38.3906 | 52.6065 | 19.832 | 14.731 | 42.7777
STAY4 M1 | 400 | 117.625 | 43.0594 | 27.6976 | 88.5927 | 109.4946 | 41.7111 | 28.2843 | 87.2726
STYC1 M2 | 132 | 34.7429 | 12.281 | 12.0971 | 29.465 | 38.4031 | 14.1035 | 13.7171 | 33.6625
STYC1 R1 | 132 | 34.7543 | 12.2845 | 12.1039 | 29.4768 | 38.4325 | 14.1129 | 13.7337 | 33.6924
STEN1 M1 | 132 | 33.8811 | 11.9165 | 13.0356 | 29.8881 | 42.8727 | 15.6456 | 15.9155 | 38.0417
STES1 M1 | 132 | 34.4872 | 11.7897 | 10.7473 | 27.4204 | 43.8035 | 15.7819 | 13.0834 | 35.4023
STEW2 R1 | 275 | 83.2275 | 30.2379 | 19.0742 | 61.837 | 80.5748 | 30.7883 | 19.0048 | 62.5461
STEW4 M2 | 400 | 79.1653 | 28.5787 | 17.6502 | 58.0665 | 64.3637 | 24.8525 | 14.2335 | 49.3803
STSB4 MC1 | 400 | 63.8319 | 23.4332 | 15.1004 | 48.2399 | 51.0138 | 20.0427 | 9.2273 | 37.572
STOB1 M1 | 132 | 27.9395 | 9.8351 | 10.034 | 23.943 | 32.4963 | 12.0546 | 11.4729 | 28.5207
STOB4 M1 | 400 | 63.7604 | 24.207 | 11.1779 | 45.4117 | 51.4919 | 20.7094 | 7.8792 | 37.1668
SUND1 M2 | 132 | 42.5613 | 15.1616 | 13.9295 | 35.3711 | 52.1259 | 19.1941 | 16.3559 | 43.5005
SUND1 M1 | 132 | 43.9233 | 15.6484 | 14.7176 | 36.8477 | 56.5554 | 20.8601 | 18.4467 | 47.9474
SUND4 R2 | 400 | 108.7796 | 39.9964 | 23.7674 | 80.3309 | 94.0008 | 36.3652 | 19.2522 | 70.6804
SUND4 R1 | 400 | 129.2491 | 46.9645 | 29.1241 | 95.5419 | 111.6973 | 43.1304 | 23.1466 | 84.1422
SUTB4A | 400 | 106.2681 | 38.8595 | 25.3189 | 80.2745 | 87.0769 | 33.4653 | 21.6564 | 68.9835
SWAN1 M2 | 132 | 45.2154 | 16.2618 | 13.3169 | 36.3145 | 52.7173 | 19.8749 | 15.4666 | 43.5739
SWAN1 M1 | 132 | 44.6531 | 16.0605 | 13.5855 | 36.2984 | 52.3556 | 19.4938 | 15.9261 | 43.4945
SWAN1B | 132 | 22.7707 | 9.06 | 0.58278 | 13.3956 | 20.8016 | 8.6263 | 1.2917 | 13.4912
SWAN2 MC3 | 275 | 27.3482 | 9.9116 | 9.0378 | 23.0549 | 29.8629 | 11.0437 | 9.502 | 25.1202
SWAN4 M2 | 400 | 42.4508 | 15.6448 | 10.0432 | 32.1683 | 37.4107 | 14.2389 | 9.0125 | 29.1494
SWAN4 M3 | 400 | 78.3392 | 27.7505 | 20.2862 | 59.5314 | 81.9933 | 30.6027 | 20.6753 | 63.9541
TAUN1 R1 | 132 | 42.856 | 16.2911 | 11.8215 | 34.8606 | 52.1173 | 20.2641 | 14.181 | 42.8387
TAUN4 M2 | 400 | 58.022 | 21.6223 | 10.7036 | 41.2822 | 47.864 | 19.0032 | 7.8834 | 34.7579
TAUN4 M1 | 400 | 57.8074 | 21.5366 | 10.7039 | 41.1613 | 47.6614 | 18.93 | 7.7795 | 34.5506
TEMP2 MC3 | 275 | 64.202 | 23.5113 | 14.0734 | 47.3234 | 66.8985 | 25.9396 | 13.5439 | 50.228
TEMP2 MC1 | 275 | 64.202 | 23.5113 | 14.0734 | 47.3234 | 66.8985 | 25.9396 | 13.5439 | 50.228
THTO4 M2 | 400 | 72.4464 | 26.6431 | 17.6808 | 55.3599 | 56.7124 | 21.9754 | 11.2094 | 42.2873
THTO4 R1/2 | 400 | 66.9727 | 24.4008 | 16.7229 | 51.2308 | 57.1583 | 21.8692 | 12.299 | 43.2267
THTO4 M1 | 400 | 99.0449 | 36.0693 | 24.4086 | 75.4183 | 74.901 | 29.1497 | 13.9301 | 55.154
THOM2 M1 | 275 | 71.7226 | 26.143 | 20.3836 | 57.3554 | 74.736 | 28.4144 | 19.6806 | 59.8647
THOM4 MC3 | 400 | 107.0807 | 38.5864 | 24.5331 | 79.1025 | 92.3063 | 35.7074 | 17.9059 | 68.4038
THOM4 M5 | 400 | 87.3959 | 31.9548 | 19.1144 | 64.3053 | 74.5631 | 28.827 | 15.1153 | 55.8829
THOM4 R6 | 400 | 87.3959 | 31.9548 | 19.1144 | 64.3053 | 74.5631 | 28.827 | 15.1153 | 55.8829
THUR2 MC1 | 275 | 66.2876 | 24.9814 | 10.6445 | 45.9735 | 67.0611 | 26.5353 | 11.1273 | 48.6539
TILB11 | 132 | 19.9801 | 7.0722 | 7.6178 | 17.6194 | 23.5968 | 8.5356 | 8.88 | 20.9511
TILB14 | 132 | 19.1124 | 6.8764 | 7.0206 | 16.7453 | 22.2518 | 8.132 | 7.9045 | 19.4048
TILB13 | 132 | 18.3678 | 6.7105 | 4.5993 | 14.0893 | 21.1219 | 7.805 | 5.0979 | 16.1358
TILB12 | 132 | 17.4163 | 6.3508 | 4.9751 | 13.9565 | 20.2055 | 7.4471 | 5.8933 | 16.4251
TILB2 R2 | 275 | 75.0717 | 27.0677 | 22.9661 | 61.2456 | 79.5259 | 29.6848 | 23.2835 | 65.2642
TILB4 M3 | 400 | 148.9761 | 51.1816 | 38.7265 | 111.1082 | 133.784 | 50.8466 | 28.0134 | 99.9215
TINP2 M1 | 275 | 59.7845 | 21.8246 | 6.8392 | 37.7039 | 58.3538 | 22.6272 | 6.1604 | 38.1602
TODP2 MC1 | 275 | 65.6282 | 22.8911 | 16.9026 | 49.2756 | 61.5574 | 23.3149 | 13.3796 | 46.3519
TOTT1 R1 | 132 | 26.5607 | 9.364 | 9.1059 | 22.3486 | 32.5918 | 12.0358 | 10.1993 | 27.2205
TOTT1 M2 | 132 | 29.3235 | 10.2121 | 10.3345 | 24.7765 | 37.1458 | 13.4284 | 12.4923 | 31.483
TOTT2 MC5 | 275 | 58.1728 | 21.3996 | 14.4526 | 44.7163 | 55.6795 | 21.5837 | 11.2361 | 41.76
TOTT2 MC4A | 275 | 62.6211 | 23.1646 | 21.4348 | 54.1944 | 64.4337 | 24.646 | 20.1838 | 55.0386
TOTT2 MC4B | 275 | 64.3404 | 23.7709 | 22.0781 | 55.6952 | 63.2909 | 24.2694 | 19.726 | 54.048
TOTT2 MC8 | 275 | 57.8206 | 21.2139 | 14.438 | 44.439 | 58.6734 | 22.6012 | 12.1095 | 44.0725
TRAW1 R1 | 132 | 26.4583 | 9.6682 | 9.7225 | 23.3954 | 32.6179 | 12.0763 | 11.467 | 28.5454
TRAW2 R1 | 275 | 45.478 | 16.3839 | 14.0739 | 37.2442 | 47.8722 | 17.9166 | 12.9729 | 38.3108
TRAW4 MC1 | 400 | 60.8367 | 22.4176 | 13.2513 | 44.9546 | 48.4441 | 19.1091 | 8.8573 | 35.8816
TREM2 MC1 | 275 | 50.8392 | 18.3343 | 2.5898 | 28.5184 | 43.8701 | 17.3642 | 2.3065 | 26.8632
TREU4A_TRAW1 | 400 | 93.8842 | 33.3066 | 10.3983 | 57.501 | 76.2505 | 29.7336 | 4.9056 | 46.9553
TREU4B_LEGA2 | 400 | 93.179 | 33.0825 | 10.2504 | 57.0362 | 75.4631 | 29.4261 | 4.8897 | 46.5044
TYNE1 R2 | 132 | 27.1635 | 9.4381 | 9.0033 | 22.3508 | 36.1027 | 12.9726 | 12.0071 | 30.3532
TYNE2 MC1 | 275 | 63.8709 | 23.5515 | 11.2565 | 44.5633 | 58.0052 | 22.8147 | 9.7922 | 42.057
UPPB1 MC1 | 132 | 28.4406 | 10.2372 | 9.5785 | 24.0561 | 26.5858 | 10.0724 | 7.9288 | 22.1733
UPPB2 MC2 | 275 | 47.4648 | 17.5224 | 11.281 | 36.0614 | 47.1478 | 18.0718 | 10.8834 | 36.4408
UPPB2 MC4 | 275 | 53.4527 | 19.5095 | 12.481 | 40.0716 | 63.8472 | 24.0844 | 15.5686 | 49.629
USKM1 R2 | 132 | 47.3153 | 17.2849 | 13.9939 | 38.4385 | 57.1437 | 21.6148 | 16.5602 | 47.1281
USKM1 M1 | 132 | 25.0985 | 8.9159 | 8.3813 | 20.9902 | 32.4083 | 11.8971 | 10.3677 | 27.1928
USKM2 R2 | 275 | 86.1496 | 29.5263 | 21.5261 | 63.2827 | 95.2993 | 35.1183 | 24.4341 | 74.0988
WALH4 MC1 | 400 | 67.6674 | 25.2347 | 13.2108 | 48.8981 | 55.5526 | 21.6759 | 11.6493 | 42.3037
WAEN4 M1 | 400 | 138.41 | 47.002 | 37.4576 | 103.9285 | 129.6727 | 48.3044 | 31.4589 | 99.7717
WALP1 R3 | 132 | 104.0154 | 36.9307 | 31.1367 | 83.3645 | 113.9434 | 43.286 | 31.8436 | 93.0593
WALP4 R2 | 400 | 131.6136 | 47.2592 | 35.3183 | 102.1529 | 104.1626 | 39.8181 | 26.2029 | 82.5142
WALX2 M2 | 275 | 82.8784 | 29.6494 | 25.5442 | 67.4747 | 87.8799 | 32.751 | 25.0124 | 71.3293
WALX2 M1 | 275 | 81.8672 | 29.3057 | 25.1455 | 66.5901 | 84.065 | 31.4454 | 23.6909 | 68.1614
WALX4B | 400 | 71.2615 | 25.7376 | 10.666 | 47.0645 | 64.9396 | 24.4643 | 9.9431 | 44.5409
WALX4A | 400 | 76.8537 | 27.3728 | 12.5894 | 51.3004 | 74.7089 | 27.9056 | 12.0139 | 51.4783
WARL1 M2 | 132 | 29.1239 | 9.8707 | 10.0181 | 23.9774 | 36.872 | 13.3026 | 11.7441 | 30.5569
WARL2 MC4 | 275 | 68.6531 | 25.1822 | 16.729 | 52.342 | 63.548 | 24.7272 | 12.2498 | 47.2193
WASF1B | 132 | 17.4844 | 6.3183 | 5.6895 | 14.625 | 19.6583 | 7.3123 | 6.1225 | 16.4636
WASF1A | 132 | 17.3858 | 6.2797 | 5.6288 | 14.5097 | 19.398 | 7.2316 | 6.0207 | 16.2477
WASF2A | 275 | 69.9305 | 25.3486 | 6.6655 | 42.5138 | 58.7185 | 23.1332 | 3.3303 | 36.0457
WASF2B | 275 | 69.7044 | 25.2725 | 6.6508 | 42.3915 | 60.6927 | 23.8844 | 3.4716 | 37.2492
WATS1 M2 | 132 | 27.2966 | 9.577 | 9.3136 | 22.8575 | 34.7478 | 12.623 | 11.2135 | 29.0651
WATS1 R2 | 132 | 28.3617 | 11.1005 | 6.062 | 21.7605 | 31.5634 | 12.568 | 6.3735 | 24.1473
WATS2 MC3 | 275 | 69.9726 | 25.8506 | 16.2234 | 52.7817 | 69.6909 | 26.992 | 14.0151 | 52.1875
WATS2 MC4 | 275 | 66.7139 | 24.848 | 14.5441 | 49.6845 | 67.0368 | 26.1708 | 12.8467 | 49.8578
WEID1_BESS | 132 | 45.5132 | 15.4962 | 8.4619 | 30.3768 | 52.7692 | 19.7313 | 6.8459 | 34.7502
WELP1 M1 | 132 | 43.9862 | 16.3362 | 11.2227 | 34.3255 | 47.1507 | 18.5715 | 10.4596 | 36.7237
WBOL2 MC2 | 275 | 78.2283 | 28.1707 | 15.2147 | 55.0541 | 72.8394 | 28.3083 | 14.1389 | 54.1729
WBUR1 M2 | 132 | 14.2047 | 5.1186 | 5.8101 | 13.0489 | 16.3086 | 5.8977 | 6.5248 | 14.8653
WBUR1 R2 | 132 | 23.4077 | 8.2384 | 7.1022 | 18.753 | 27.0217 | 10.0431 | 8.5176 | 22.7206
WBUR1 R1 | 132 | 23.794 | 8.3423 | 7.1306 | 18.9284 | 27.3568 | 10.1334 | 8.5494 | 22.8802
WBUR4 M3 | 400 | 91.8079 | 33.2953 | 27.2429 | 74.3296 | 81.3167 | 30.6458 | 23.6428 | 66.9826
WBUR4 R3/4 | 400 | 121.4782 | 43.6976 | 32.9264 | 94.7241 | 110.2292 | 41.5778 | 30.8404 | 89.6403
WHAM1 M1 | 132 | 30.1282 | 10.2224 | 11.9621 | 26.4188 | 34.8116 | 12.3237 | 13.4593 | 30.8877
WHAM1 R1 | 132 | 27.6886 | 9.9276 | 11.0709 | 25.1107 | 34.8662 | 12.6121 | 13.6497 | 31.486
WHAM4 R1 | 400 | 118.3492 | 41.3304 | 29.3127 | 87.7628 | 120.3373 | 46.8762 | 24.3491 | 90.642
WMEL1 M1 | 132 | 41.097 | 14.3775 | 12.0866 | 32.4194 | 49.2586 | 18.2123 | 13.9255 | 39.6816
WMEL1 M3 | 132 | 40.1758 | 13.9663 | 12.357 | 32.1083 | 50.3166 | 18.5121 | 14.7192 | 40.8992
WMEL2 MC4 | 275 | 80.2302 | 29.3183 | 14.7177 | 56.1801 | 76.0054 | 29.8865 | 12.2711 | 54.537
WTHU4A | 400 | 95.5822 | 33.4886 | 9.24 | 56.6 | 76.5972 | 30.0893 | 5.1128 | 47.6654
WTHU4B | 400 | 95.5822 | 33.4886 | 9.24 | 56.6 | 78.3244 | 30.7463 | 5.2281 | 48.71
WWEY1 RB3 | 132 | 29.7219 | 10.4938 | 11.9264 | 26.7668 | 38.0313 | 13.8619 | 14.9623 | 34.566
WWEY1 MB4 | 132 | 29.9651 | 10.6922 | 12.3714 | 27.4925 | 36.6659 | 13.3937 | 14.8106 | 33.7522
WWEY1A | 132 | 29.7139 | 10.3746 | 7.3381 | 22.0101 | 36.2313 | 13.1914 | 7.9204 | 26.5758
WWEY1B | 132 | 29.8357 | 10.3801 | 7.9726 | 22.6523 | 36.4332 | 13.2027 | 8.7864 | 27.4578
WWEY1C | 132 | 29.1609 | 9.9556 | 6.397 | 20.4763 | 36.9721 | 13.4191 | 6.5285 | 25.506
WWEY1D | 132 | 27.8007 | 9.6486 | 4.4034 | 18.0486 | 34.0875 | 12.6643 | 3.6742 | 21.5842
WWEY1E | 132 | 28.5023 | 10.0394 | 5.9589 | 20.1568 | 33.7014 | 12.7247 | 3.501 | 21.4964
WWEY1F | 132 | 29.853 | 10.3826 | 8.0203 | 22.7035 | 36.4321 | 13.2076 | 8.6752 | 27.3535
WWEY1G | 132 | 27.8 | 9.6484 | 4.4031 | 18.048 | 34.0864 | 12.6639 | 3.6739 | 21.5834
WWEY1H | 132 | 28.5113 | 10.0417 | 5.971 | 20.1721 | 33.72 | 12.7279 | 3.5387 | 21.5386
WWEY1J | 132 | 29.8648 | 10.3855 | 8.041 | 22.7284 | 36.4568 | 13.2117 | 8.7499 | 27.434
WWEY1K | 132 | 29.0275 | 9.9624 | 5.6982 | 19.7872 | 36.2652 | 13.3937 | 4.4179 | 23.3594
WWEY1L | 132 | 29.7142 | 10.374 | 7.4069 | 22.078 | 36.2369 | 13.1914 | 7.9757 | 26.6312
WWEY1M | 132 | 29.5341 | 10.0601 | 6.7381 | 20.9653 | 37.6857 | 13.5807 | 7.7847 | 26.9906
WWEY1N | 132 | 29.4919 | 10.0542 | 6.6154 | 20.8342 | 37.609 | 13.5706 | 7.5746 | 26.7663
WWEY1P | 132 | 29.4648 | 10.0516 | 6.5226 | 20.7377 | 37.334 | 13.5632 | 6.6618 | 25.8431
WWEY1Q | 132 | 29.6404 | 10.3671 | 7.1113 | 21.7726 | 35.8383 | 13.1797 | 6.4031 | 25.042
WWEY2 M1 | 275 | 72.1742 | 26.2663 | 18.8206 | 55.9668 | 71.7983 | 27.3345 | 17.6341 | 56.291
WWEY2 R2 | 275 | 73.552 | 26.9458 | 17.3868 | 55.4938 | 73.9773 | 28.3165 | 17.3755 | 57.4211
WWEY4B | 400 | 51.6723 | 18.8993 | 6.8475 | 33.5752 | 45.7605 | 17.6046 | 6.6944 | 31.591
WWEY4A | 400 | 51.0683 | 18.7033 | 6.6806 | 33.131 | 45.7547 | 17.5404 | 6.5278 | 31.3336
WHGA2 MC4 | 275 | 72.443 | 26.5255 | 15.5707 | 53.0834 | 68.0048 | 26.6095 | 12.5489 | 50.1805
WHSO2 M1 | 275 | 87.5984 | 29.8222 | 22.5451 | 64.7201 | 95.3544 | 35.1307 | 23.9663 | 73.6486
WIEN1 M3 | 132 | 28.1239 | 9.5914 | 9.1436 | 22.7079 | 34.5841 | 12.4344 | 11.1396 | 28.7246
WISD1 M1 | 132 | 48.2847 | 16.4465 | 16.11 | 39.3689 | 58.5461 | 21.0757 | 18.7321 | 48.5376
WISD2 M1 | 275 | 60.7354 | 21.1767 | 20.5266 | 50.475 | 70.4306 | 25.9599 | 23.2167 | 59.9295
WILL1 M1 | 132 | 42.7516 | 15.2611 | 14.8441 | 36.4266 | 47.3568 | 18.1431 | 16.1092 | 41.7675
WILL1 R2 | 132 | 35.334 | 12.6517 | 13.6889 | 31.5811 | 39.8089 | 14.9269 | 15.2201 | 36.3299
WILE4 R2 | 400 | 102.3134 | 38.5971 | 27.1472 | 81.7317 | 83.5799 | 33.5322 | 20.7321 | 68.1539
WILT2A | 275 | 59.5917 | 21.319 | 10.4664 | 40.616 | 63.9741 | 23.7562 | 10.1969 | 43.7932
WILT2C | 275 | 60.1041 | 21.4599 | 10.899 | 41.2479 | 64.1364 | 23.7973 | 10.2161 | 43.8705
WILT2B | 275 | 59.5789 | 21.3155 | 10.4543 | 40.599 | 63.9588 | 23.7525 | 10.1775 | 43.7687
WILT2D | 275 | 60.1187 | 21.4637 | 10.9148 | 41.2691 | 64.1549 | 23.8014 | 10.2533 | 43.9136
WIMB1 M6 | 132 | 97.9437 | 35.2414 | 30.6254 | 80.4643 | 122.4684 | 45.4971 | 37.6529 | 101.9955
WIMB1 M5 | 132 | 26.1729 | 9.8184 | 5.7279 | 19.6131 | 29.9147 | 12.0205 | 6.3478 | 23.3473
WIMB4 RB2 | 400 | 97.4462 | 34.9571 | 32.9219 | 82.3587 | 116.8939 | 44.3774 | 36.3701 | 99.1292
WIBA2 MC1 | 275 | 62.3152 | 22.8139 | 13.8359 | 46.0995 | 65.8642 | 25.5496 | 13.6496 | 49.7822
WYLF1 M2 | 132 | 26.7893 | 9.597 | 9.5423 | 23.1145 | 33.1453 | 12.195 | 10.6478 | 27.8941
WYLF4 R1 | 400 | 49.2164 | 17.8331 | 12.3582 | 37.578 | 36.7827 | 14.3577 | 7.018 | 27.3228
WYMO1 M1 | 132 | 46.14 | 17.8175 | 12.9996 | 38.1974 | 57.4953 | 22.6987 | 15.625 | 47.7258
WYMO1A | 132 | 45.7704 | 17.4981 | 8.8216 | 33.5677 | 56.3372 | 22.4084 | 8.2981 | 39.9884
WYMO1B | 132 | 45.8071 | 17.5048 | 8.9325 | 33.688 | 56.4761 | 22.4245 | 8.6267 | 40.3397
WYMO1E | 132 | 45.8319 | 17.5029 | 9.1556 | 33.9085 | 56.7264 | 22.4404 | 9.3576 | 41.0931
WYMO1F | 132 | 45.8349 | 17.5038 | 9.1589 | 33.9129 | 56.734 | 22.4418 | 9.3693 | 41.1067
WYMO4 R1 | 400 | 119.263 | 43.3306 | 27.9449 | 89.2236 | 103.2503 | 39.8037 | 21.8929 | 78.1838

## D3.3
ETYS 2025 Yr 4 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2028/29
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABTH1 M1 | 132 | 26.8182 | 10.4126 | 6.1764 | 20.9021 | 26.3933 | 10.471 | 6.2486 | 21.0569 | Back To Menu
ABTH1 R1 | 132 | 33.4821 | 12.6497 | 7.592 | 25.4814 | 32.9832 | 12.974 | 7.7717 | 26.1198
ABTH2 M1 | 275 | 69.5021 | 25.4189 | 13.3107 | 49.2584 | 60.8518 | 24.1339 | 9.7947 | 43.9252
ABHA1 R1 | 132 | 31.2795 | 12.7754 | 7.9022 | 25.9694 | 33.4556 | 13.8583 | 7.8765 | 27.4751
ABHA1 M2 | 132 | 35.1913 | 14.3812 | 8.0687 | 28.4069 | 37.3838 | 15.5844 | 8.0437 | 30.0834
ABHA4B | 400 | 43.0525 | 15.6576 | 4.1957 | 26.3389 | 37.1844 | 14.502 | 2.6895 | 23.1984
ABHA4A | 400 | 43.0143 | 15.6503 | 4.1842 | 26.317 | 37.1485 | 14.4921 | 2.6806 | 23.1755
ALDW2 MC3 | 275 | 65.0865 | 24.3017 | 10.1972 | 44.565 | 62.739 | 24.8415 | 9.8979 | 45.0292
ALVE1 M1 | 132 | 36.8317 | 14.1104 | 10.2254 | 30.1805 | 42.1143 | 16.5644 | 10.7703 | 34.1959
ALVE1A | 132 | 19.3665 | 8.6715 | 0.055881 | 12.3193 | 16.5914 | 7.7661 | 0.019407 | 11.0024
AMEM1 R1 | 132 | 29.2128 | 10.3546 | 10.2221 | 24.8657 | 36.6114 | 13.355 | 12.5872 | 31.474
AMEM4 M | 400 | 51.6806 | 19.3818 | 4.5238 | 31.9338 | 44.0554 | 17.4302 | 3.6836 | 28.3336
AMEM4 R | 400 | 56.0055 | 21.2379 | 11.061 | 41.096 | 47.8577 | 18.9233 | 8.5385 | 35.3
AXMI1 R1 | 132 | 29.0187 | 10.4288 | 9.2884 | 24.0369 | 35.1031 | 13.0345 | 10.5513 | 28.9849
AXMI4 MC2 | 400 | 43.3312 | 16.071 | 8.9518 | 31.6796 | 35.3278 | 13.7691 | 6.8708 | 26.3433
BAGB2 R1 | 275 | 44.7381 | 16.6442 | 9.842 | 33.3804 | 47.746 | 18.3402 | 11.0955 | 37.0324
BARK1 M5 | 132 | 29.1455 | 9.483 | 10.5312 | 23.9422 | 36.189 | 12.7598 | 13.4302 | 31.4752
BARK2 M1 | 275 | 44.4179 | 15.861 | 14.3292 | 36.7601 | 46.7491 | 17.3407 | 14.4508 | 38.9742
BARK2 M2 | 275 | 44.6196 | 15.873 | 14.3742 | 36.822 | 47.8108 | 17.7296 | 14.5852 | 39.6586
BARK4 M1 | 400 | 138.3875 | 48.0077 | 34.1497 | 102.0428 | 123.8778 | 48.1311 | 23.3077 | 91.3754
BEDD2 M1/4 | 275 | 37.6021 | 13.5463 | 12.7225 | 31.8798 | 40.7835 | 15.0756 | 12.8822 | 34.2022
BEDD2 R4 | 275 | 52.0241 | 19.4113 | 12.0894 | 39.5412 | 52.9295 | 20.2716 | 12.6331 | 41.3014
BEDD2 M2/3 | 275 | 67.5904 | 24.7062 | 17.71 | 52.6499 | 70.3765 | 26.6647 | 18.072 | 55.7816
BEDD4B | 400 | 42.8237 | 16.1018 | 3.5077 | 26.2791 | 38.4275 | 15.0872 | 3.8079 | 25.1445
BEDD4A | 400 | 48.3942 | 17.9058 | 5.7838 | 31.1065 | 44.0013 | 17.0308 | 6.0104 | 30.0957
BEDD1 BEGI1 M2 | 132 | 35.1596 | 12.1524 | 11.8434 | 29.0295 | 45.1851 | 16.3914 | 14.4613 | 37.6422
BEDD1 BEGI1 R2 | 132 | 32.9317 | 11.7737 | 11.5727 | 28.2233 | 42.0633 | 15.4215 | 14.3446 | 36.1538
BEDT1B | 132 | 21.4812 | 8.3352 | 2.9947 | 14.7824 | 23.8432 | 9.6895 | 4.0242 | 17.7271
BEDT1A | 132 | 24.1322 | 9.0908 | 4.9548 | 17.8111 | 27.2376 | 10.6749 | 5.9004 | 20.9969
BENR4 M1 | 400 | 87.1803 | 31.5553 | 29.7786 | 74.4046 | 100.6218 | 39.3495 | 27.9733 | 83.6219
BESW1A | 132 | 25.6481 | 9.1558 | 4.2478 | 17.1961 | 30.6133 | 11.5093 | 4.4385 | 20.7152
BESW1B | 132 | 25.5777 | 9.1472 | 4.2661 | 17.2022 | 30.4796 | 11.4961 | 4.1823 | 20.4402
BESW1 R1 | 132 | 26.5215 | 9.2426 | 8.7918 | 21.8628 | 33.2017 | 12.2552 | 10.9391 | 28.2705
BESW1 M2 | 132 | 26.7045 | 9.5286 | 9.0671 | 22.5426 | 32.1431 | 11.8864 | 10.934 | 27.7439
BESW2 MC3 | 275 | 61.7244 | 22.598 | 11.2829 | 43.2414 | 58.5267 | 22.8525 | 11.4367 | 43.755
BESW2 HV_PENSO001 | 275 | 55.5125 | 19.835 | 4.3899 | 32.4409 | 53.4169 | 20.5286 | 5.7765 | 34.8084
BICF1 R2 | 132 | 34.6303 | 12.6032 | 12.3487 | 30.1723 | 39.1858 | 14.7603 | 13.4736 | 34.3478
BICF4 R1 | 400 | 116.8456 | 42.6219 | 40.6094 | 100.8859 | 94.3772 | 36.0444 | 31.3368 | 82.3113
BIGG4 MC2 | 400 | 86.2803 | 31.7903 | 20.0129 | 64.9712 | 68.7627 | 27.0473 | 12.3471 | 50.5978
BIRK1 R1 | 132 | 39.5715 | 13.6536 | 13.1458 | 32.4549 | 49.1199 | 17.8753 | 14.6635 | 39.943
BIRK2 MC3 | 275 | 65.7171 | 23.504 | 17.846 | 51.0857 | 63.2046 | 24.0045 | 14.1606 | 48.1081
BISW1 M1 | 132 | 42.8279 | 15.3184 | 13.134 | 34.7975 | 51.5215 | 19.5085 | 14.3811 | 41.9704
BISW2 MC3 | 275 | 66.5071 | 24.3789 | 12.456 | 46.933 | 59.9538 | 23.5974 | 9.9798 | 43.3516
BLYT1A | 132 | 25.0671 | 9.1313 | 3.9406 | 16.8541 | 27.8085 | 10.5474 | 4.6589 | 19.5752
BLYT1B | 132 | 25.0272 | 9.1254 | 3.9394 | 16.8447 | 27.7735 | 10.5388 | 4.658 | 19.5621
BLYT1C | 132 | 47.1302 | 17.0953 | 10.8403 | 35.0166 | 57.4765 | 21.0661 | 13.1485 | 42.9405
BLYT2 M1 | 275 | 83.9551 | 30.0507 | 18.531 | 61.0291 | 85.8884 | 32.4259 | 20.227 | 66.0842
BLYT4 M1 | 400 | 67.2065 | 24.2097 | 14.7985 | 49.0362 | 67.3998 | 25.3019 | 16.5195 | 52.3018
BODE4 M1 | 400 | 99.9662 | 35.4792 | 26.4552 | 76.6304 | 64.0831 | 25.639 | 8.8208 | 45.0798
BOLN1 M1 | 132 | 56.7015 | 21.3837 | 15.8236 | 46.0647 | 60.885 | 24.1643 | 16.6588 | 50.8323
BOLN1 M2 | 132 | 57.108 | 21.3575 | 16.8765 | 47.0806 | 65.4941 | 25.5798 | 18.9522 | 55.1274
BOLN1A | 132 | 53.4623 | 19.4272 | 6.0018 | 33.4761 | 56.0481 | 22.3948 | 4.8228 | 36.4938
BOLN1B | 132 | 53.5052 | 19.4401 | 6.0202 | 33.5127 | 56.1106 | 22.4127 | 4.859 | 36.5553
BOLN4 M1 | 400 | 72.0641 | 25.8325 | 15.8202 | 52.3529 | 61.5455 | 23.588 | 13.9224 | 47.2809
BOTW1 M1 | 132 | 29.0808 | 10.234 | 10.7739 | 25.247 | 32.4037 | 11.7782 | 11.5592 | 28.2161
BOTW4 MC2 | 400 | 84.1395 | 29.9955 | 18.0595 | 60.4796 | 69.6102 | 26.8604 | 13.4762 | 51.4625
BRAW1 R1 | 132 | 32.1143 | 11.9803 | 10.1737 | 27.1165 | 39.2554 | 15.142 | 11.9577 | 33.3718
BRAW1 M2 | 132 | 34.3119 | 12.2386 | 10.6034 | 27.9114 | 41.2102 | 15.6472 | 11.7377 | 33.8661
BRAW2 MC2 | 275 | 72.0985 | 26.0174 | 16.785 | 53.5791 | 71.6887 | 27.4212 | 15.8463 | 54.6257
BRAW4A | 400 | 37.0962 | 13.5578 | 5.0438 | 24.2174 | 32.2533 | 12.2206 | 4.8593 | 22.1417
BRAI1 M1 | 132 | 44.8299 | 17.6699 | 14.5024 | 39.4914 | 49.3065 | 19.6591 | 15.8124 | 43.6146
BRFO1 R1 | 132 | 52.2192 | 19.9706 | 14.2594 | 42.502 | 57.3089 | 22.7548 | 14.5238 | 46.7038
BRFO1 M1 | 132 | 52.791 | 20.1851 | 15.0237 | 43.5697 | 57.8803 | 22.9344 | 15.8443 | 48.2784
BRFO1E | 132 | 52.0138 | 19.5641 | 9.5733 | 37.2412 | 56.8997 | 22.5261 | 8.4563 | 40.313
BRFO4 R5 | 400 | 114.8386 | 41.127 | 30.5516 | 88.7139 | 91.1334 | 34.9991 | 19.4548 | 68.9511
BRLE4 M1 | 400 | 123.8518 | 44.0227 | 28.7536 | 91.0111 | 106.8672 | 41.1542 | 23.1846 | 81.3854
BRED1 M1 | 132 | 38.7257 | 13.6403 | 13.0898 | 32.3801 | 48.4503 | 17.9255 | 14.9733 | 40.3238
BRED2 MC1 | 275 | 81.4152 | 30.0709 | 16.7585 | 59.2851 | 77.2099 | 30.3379 | 13.3115 | 56.2158
BRWA1 M1 | 132 | 46.2386 | 17.2173 | 12.2991 | 36.6481 | 54.5457 | 20.898 | 15.2525 | 44.8068
BRWA4A | 400 | 62.392 | 23.5646 | 17.6779 | 51.0033 | 49.3718 | 19.6278 | 12.9327 | 40.6905
BRWA4B | 400 | 62.6118 | 23.6346 | 17.7903 | 51.2147 | 49.0088 | 19.4868 | 12.8395 | 40.3979
BRIM1 M2 | 132 | 55.8268 | 19.0831 | 21.4835 | 48.4711 | 73.9451 | 26.5691 | 26.2029 | 63.7773
BRIM4C | 400 | 108.601 | 37.8104 | 13.2949 | 66.767 | 98.0597 | 37.789 | 7.8355 | 61.2772
BRIN2 M1 | 275 | 67.1309 | 24.6284 | 14.7083 | 49.5382 | 69.9108 | 27.1194 | 14.1244 | 52.4769
BRIN2 M2 | 275 | 71.4926 | 26.2764 | 17.6179 | 54.7784 | 75.0177 | 28.8062 | 18.056 | 58.7941
BRIN4 MC4 | 400 | 75.1319 | 27.669 | 16.8636 | 55.9934 | 57.8576 | 22.5871 | 12.6937 | 44.6367
BULL4 MC2 | 400 | 102.8822 | 37.1205 | 24.6998 | 77.1961 | 84.308 | 32.6374 | 17.5805 | 63.7368
BURW1 M1 | 132 | 47.0577 | 16.2401 | 16.4463 | 39.4133 | 56.1376 | 20.4826 | 18.282 | 47.2488
BURW1A | 132 | 45.6266 | 15.5913 | 8.6721 | 30.7216 | 53.3316 | 19.9043 | 7.241 | 35.3899
BURW1B | 132 | 45.8564 | 15.6378 | 9.2825 | 31.3977 | 53.5386 | 19.9603 | 6.3868 | 34.6149
BURW1C | 132 | 44.071 | 15.2033 | 7.3752 | 28.8759 | 50.5027 | 18.8625 | 6.17 | 32.8455
BURW4 MC3 | 400 | 105.4259 | 38.3763 | 26.0893 | 80.3616 | 64.6733 | 25.9123 | 11.4453 | 48.0909
BUSH1 R1 | 132 | 35.532 | 12.6358 | 11.6122 | 29.4819 | 46.181 | 16.8995 | 15.4439 | 39.3435
BUSH2 MC1 | 275 | 56.8957 | 20.8238 | 11.5861 | 41.0353 | 55.5747 | 21.709 | 9.6509 | 40.3521
BUST1 M3 | 132 | 37.6905 | 13.4186 | 12.499 | 31.4758 | 46.4285 | 17.1251 | 14.4395 | 38.6581
BUST2 M2 | 275 | 73.6151 | 26.5611 | 18.5772 | 56.1402 | 74.2903 | 28.3748 | 16.8499 | 56.9778
CANT1 R2 | 132 | 40.6763 | 15.053 | 12.246 | 33.5342 | 49.8575 | 19.1673 | 14.6294 | 41.7361
CANT4 MC3 | 400 | 89.2065 | 31.9495 | 19.4138 | 64.5972 | 74.4455 | 28.9572 | 13.309 | 54.2607
CANT4 R6 | 400 | 89.2312 | 31.9584 | 19.4185 | 64.6146 | 74.4609 | 28.9622 | 13.3161 | 54.2748
CAPE1 M1 | 132 | 48.4775 | 16.902 | 15.3482 | 39.2512 | 59.5745 | 21.6629 | 18.6705 | 49.3065
CAPE1E | 132 | 41.0942 | 14.8593 | 3.1076 | 24.1218 | 45.9784 | 17.7883 | 2.3834 | 27.5398
CAPE2 M1 | 275 | 78.1667 | 27.3906 | 25.3338 | 64.0699 | 85.3646 | 31.2954 | 25.9634 | 70.2218
CAPE4B | 400 | 99.9862 | 35.5994 | 26.0943 | 76.4394 | 89.0659 | 33.8577 | 20.1801 | 68.0621
CAPE4A | 400 | 101.227 | 35.9431 | 26.7903 | 77.6215 | 88.5131 | 33.6287 | 20.1992 | 67.7574
CARE1 M1 | 132 | 44.2851 | 15.9135 | 11.2501 | 33.7551 | 53.6408 | 20.1765 | 13.7276 | 42.2615
CARE2 MC1 | 275 | 49.9411 | 18.6347 | 8.3834 | 34.7368 | 41.9657 | 16.6578 | 7.1567 | 30.7144
CARR1 M3 | 132 | 47.9882 | 18.0059 | 11.4991 | 36.9632 | 54.0692 | 21.1327 | 13.6378 | 43.5239
CARR1 M4 | 132 | 39.1501 | 13.7669 | 12.6092 | 32.0785 | 50.7911 | 18.655 | 15.9201 | 42.3022
CARR2 M1 | 275 | 82.4098 | 29.8414 | 22.3902 | 64.5923 | 89.9273 | 33.7525 | 25.3937 | 73.127
CARR4B | 400 | 118.4042 | 42.2192 | 10.4981 | 70.2051 | 105.4691 | 40.6423 | 9.7307 | 67.2076
CARR4A | 400 | 118.2477 | 42.1489 | 10.5901 | 70.1976 | 109.787 | 41.8842 | 11.8285 | 71.0617
CARR4 R1 | 400 | 131.4724 | 47.427 | 27.9289 | 95.0009 | 125.863 | 47.9646 | 29.4576 | 97.2897
CASK1 M1 | 132 | 49.2243 | 16.599 | 11.8941 | 35.3687 | 54.221 | 19.2608 | 14.2823 | 41.5211
CELL1 R1 | 132 | 48.3846 | 17.6023 | 13.1424 | 38.0358 | 62.4873 | 24.3537 | 15.6766 | 50.1179
CELL1 R2 | 132 | 46.5279 | 17.2353 | 13.0138 | 37.3881 | 51.4598 | 19.7941 | 14.4035 | 42.3966
CELL4 R1 | 400 | 94.9913 | 35.3656 | 16.4088 | 66.4233 | 78.2708 | 30.9381 | 14.8219 | 58.575
CHSI1 M1 | 132 | 26.744 | 9.3357 | 9.7073 | 22.91 | 33.83 | 12.2757 | 12.024 | 29.3845
CHSI1B | 132 | 25.5298 | 9.6022 | 7.5678 | 21.1473 | 27.9221 | 11.0441 | 8.9019 | 24.5207
CHSI1A | 132 | 25.2806 | 9.4562 | 5.8333 | 19.2063 | 29.0188 | 11.3863 | 6.4994 | 22.602
CHSI2 MC3 | 275 | 84.2006 | 30.6256 | 19.9861 | 63.2973 | 75.0254 | 29.4001 | 14.4153 | 55.9933
CHTE1 R1 | 132 | 57.5542 | 20.0451 | 16.1309 | 44.479 | 62.0939 | 24.5518 | 13.4153 | 48.1368
CHTE1 M1 | 132 | 57.3457 | 20.0092 | 15.9981 | 44.2954 | 62.3146 | 24.4996 | 14.7437 | 49.3914
CHTE1B | 132 | 57.4946 | 19.3436 | 10.4833 | 37.8392 | 62.1767 | 24.2274 | 6.308 | 40.5708
CHTE1A | 132 | 57.4945 | 19.3436 | 10.4833 | 37.8392 | 62.1767 | 24.2274 | 6.3081 | 40.5709
CHTE2 MC3 | 275 | 72.3484 | 26.1529 | 17.2728 | 54.2586 | 60.4289 | 23.9706 | 11.1868 | 45.0863
CHIC1 R2 | 132 | 25.7748 | 9.3306 | 8.7044 | 21.8998 | 30.9288 | 11.3945 | 9.9986 | 26.1129
CHIC4 MB1 | 400 | 40.1631 | 14.9345 | 8.4104 | 29.5309 | 32.0331 | 12.4547 | 6.59 | 24.2036
CHIC4 R1/2 | 400 | 39.6678 | 14.755 | 8.2492 | 29.1159 | 30.4613 | 11.8978 | 5.9351 | 22.7611
CHIL4 MB1 | 400 | 89.089 | 31.6039 | 18.89 | 63.5846 | 76.3284 | 29.3845 | 14.3605 | 55.9165
CILF4 M1 | 400 | 105.0022 | 36.9705 | 27.2782 | 79.5624 | 96.3676 | 36.4682 | 22.4254 | 73.9992
CITR1 M1 | 132 | 42.52 | 15.2825 | 16.1457 | 37.7584 | 55.0606 | 20.1867 | 19.3023 | 47.8506
CITR1 R3 | 132 | 43.8775 | 14.8785 | 17.2148 | 38.2561 | 54.5752 | 19.318 | 20.4953 | 47.815
CITR4 MC1 | 400 | 132.7948 | 46.1076 | 33.1885 | 98.3944 | 143.7144 | 55.8947 | 25.4701 | 104.5172
CITR4 M5 | 400 | 132.7895 | 46.1061 | 33.1861 | 98.3899 | 143.6971 | 55.8919 | 25.4314 | 104.4745
CLEH4 M1 | 400 | 79.6742 | 28.743 | 17.8741 | 58.5228 | 64.9258 | 25.2604 | 11.6832 | 47.4069
CONQ1 R2 | 132 | 48.8681 | 18.7377 | 14.5863 | 41.0854 | 59.6547 | 23.3834 | 17.6903 | 50.7594
CONQ4 M3 | 400 | 116.7217 | 41.4161 | 29.9547 | 88.5259 | 116.1804 | 43.3581 | 31.6731 | 92.9907
CONQ4 R2/4 | 400 | 120.0426 | 42.3196 | 31.7779 | 91.6268 | 117.7993 | 43.8649 | 32.5157 | 94.55
COSO4 R | 400 | 109.1059 | 38.8664 | 26.1863 | 81.1516 | 94.9768 | 36.3735 | 22.1036 | 73.5434
COTT4 M3 | 400 | 110.5347 | 40.9171 | 36.0653 | 93.9309 | 93.4821 | 36.0784 | 28.5895 | 79.6121
COTT4 M1 | 400 | 112.9636 | 41.4511 | 26.9132 | 85.5339 | 92.8136 | 35.992 | 18.9209 | 69.8214
COVE1 R2 | 132 | 39.411 | 14.1158 | 10.8925 | 30.8552 | 57.9181 | 21.7832 | 16.076 | 46.8821
COVE1 M2 | 132 | 39.0439 | 13.9834 | 10.5507 | 30.3262 | 57.9576 | 21.7979 | 15.6418 | 46.4686
COVE2 MC3 | 275 | 63.5737 | 23.1212 | 12.4978 | 45.1961 | 64.6793 | 24.7297 | 14.1279 | 49.101
COWL1 M2 | 132 | 46.2496 | 16.0963 | 15.6925 | 38.4562 | 57.03 | 20.8286 | 18.831 | 48.287
COWL1 M1 | 132 | 36.0779 | 12.9578 | 11.5526 | 29.8777 | 42.9173 | 15.9364 | 13.5116 | 36.0491
COWL4 M1 | 400 | 129.4963 | 46.5279 | 32.1097 | 97.9101 | 113.3509 | 43.5482 | 23.9008 | 85.4873
CREB1 M2 | 132 | 42.8761 | 15.6969 | 13.9117 | 36.1104 | 49.921 | 18.8349 | 15.26 | 41.8966
CREB1 R2 | 132 | 43.9473 | 16.0559 | 14.9255 | 37.632 | 51.2705 | 19.2565 | 16.4155 | 43.6483
CREB2A | 275 | 77.0398 | 27.4563 | 17.2081 | 56.0372 | 71.7982 | 26.6796 | 13.2795 | 51.0102
CREB2B | 275 | 76.1041 | 27.1314 | 16.8987 | 55.2683 | 71.8035 | 26.6875 | 13.1983 | 50.9402
CREB4 MB1 | 400 | 124.5068 | 44.4585 | 35.5068 | 98.3806 | 92.1696 | 35.142 | 23.0357 | 72.734
CREB4 MB2 | 400 | 117.6188 | 42.0423 | 33.8685 | 93.3253 | 87.9337 | 33.4929 | 22.2524 | 69.6186
CULJ4 MC2 | 400 | 119.9489 | 43.1231 | 30.5353 | 91.5206 | 112.1658 | 42.5039 | 27.1356 | 87.2451
DAIN4 M1 | 400 | 134.4664 | 48.487 | 28.3444 | 96.9154 | 124.8506 | 47.8854 | 26.9745 | 94.6947
DIDC4 M3 | 400 | 116.8292 | 41.9059 | 30.5056 | 89.7694 | 111.7243 | 41.9415 | 30.4402 | 89.7544
DIDC4 M1 | 400 | 101.2512 | 36.091 | 27.8955 | 78.9358 | 97.3127 | 36.221 | 28.2929 | 79.5171
DINO4 R5 | 400 | 78.9701 | 27.5587 | 23.0405 | 62.0143 | 80.3934 | 29.5244 | 24.829 | 66.5829
DRAK1 R1 | 132 | 39.9223 | 13.7776 | 13.4058 | 32.8903 | 46.4386 | 17.0706 | 15.7125 | 39.8539
DRAK4 R2 | 400 | 121.8481 | 44.4204 | 21.4436 | 84.2635 | 107.0466 | 42.1022 | 18.0022 | 77.5437
DRAX1 M1 | 132 | 42.4723 | 12.9094 | 12.4263 | 30.6829 | 51.5076 | 17.6157 | 15.2369 | 40.1493
DRAX4 M3 | 400 | 143.5897 | 50.2303 | 38.7559 | 109.7922 | 142.2346 | 52.6634 | 38.8193 | 113.2966
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 120.8282 | 43.2129 | 29.477 | 90.5892 | 116.8144 | 44.0123 | 28.4509 | 90.6937
DUNG2 M2 | 275 | 42.519 | 15.1992 | 13.3751 | 34.87 | 41.3396 | 15.5501 | 10.1043 | 32.0954
DUNG4 M2 | 400 | 66.1815 | 23.6188 | 9.3316 | 42.7336 | 53.7027 | 21.1093 | 4.4032 | 34.2563
EALI2 MC3 | 275 | 58.2686 | 20.7726 | 17.426 | 46.803 | 64.1806 | 24.9817 | 13.0713 | 48.4008
ECLA1 R2 | 132 | 49.139 | 17.9392 | 14.5937 | 39.9636 | 57.1706 | 21.6343 | 17.1282 | 47.7238
ECLA1 M2 | 132 | 52.5931 | 18.898 | 15.7957 | 42.5214 | 57.2112 | 21.9367 | 16.8474 | 47.8706
ECLA4 R2 | 400 | 119.4504 | 43.7651 | 25.9842 | 87.8773 | 95.2149 | 37.4273 | 18.1512 | 71.0814
EASO11 | 132 | 40.2957 | 14.2628 | 12.1327 | 32.3033 | 48.7463 | 18.5865 | 13.4487 | 39.7339
EASO12 | 132 | 40.1125 | 14.2323 | 12.0725 | 32.2 | 48.3271 | 18.4578 | 13.3314 | 39.4346
EASO1A | 132 | 23.5221 | 9.0397 | 0.71259 | 13.4966 | 23.2777 | 9.5785 | 0.84086 | 14.3869
EASO13 | 132 | 42.7177 | 14.9968 | 13.4485 | 34.6571 | 58.2724 | 22.5885 | 15.8515 | 47.7964
EASO4 R2 | 400 | 94.4549 | 34.6156 | 21.6161 | 70.5699 | 84.2723 | 32.484 | 21.7546 | 67.694
EGGB4 R2 | 400 | 110.6157 | 39.6543 | 26.5864 | 82.6661 | 112.5358 | 42.2781 | 27.1676 | 86.9578
EGGB4 M1 | 400 | 120.3692 | 42.9457 | 30.0272 | 90.7616 | 121.5324 | 45.5752 | 29.5518 | 94.0049
ELLA2 MC3 | 275 | 71.1438 | 25.8868 | 8.8616 | 45.4711 | 68.5974 | 26.5701 | 7.9518 | 45.5276
ELST1 M4 | 132 | 50.9609 | 18.5227 | 16.8476 | 43.0427 | 64.3954 | 23.9906 | 20.5212 | 54.449
ELST1 R4 | 132 | 55.7535 | 20.6028 | 13.3371 | 42.4738 | 66.3115 | 26.6296 | 15.027 | 52.687
ELST1 M6 | 132 | 42.0059 | 15.717 | 11.0042 | 33.2315 | 48.1861 | 18.4052 | 12.9919 | 39.0208
ELST2 M1 | 275 | 75.7879 | 27.7498 | 20.033 | 59.2771 | 81.6201 | 30.8867 | 21.4242 | 65.1046
ELST2 R2 | 275 | 70.5761 | 26.1979 | 16.6302 | 53.6796 | 75.2804 | 29.075 | 16.9403 | 58.0586
ELST4 M1 | 400 | 102.2428 | 37.2893 | 32.8134 | 85.5484 | 120.5957 | 45.8449 | 37.2172 | 102.0516
ELST4B | 400 | 48.3269 | 18.2678 | 4.5934 | 30.428 | 43.7522 | 16.965 | 4.9952 | 28.9874
ENDE1 R1 | 132 | 43.6684 | 15.5122 | 16.3225 | 38.2601 | 52.5584 | 19.7058 | 18.553 | 46.4213
ENDE4 MC4 | 400 | 87.1284 | 32.592 | 15.3978 | 61.4898 | 57.5704 | 23.0992 | 9.5757 | 42.2429
EXET1 R1 | 132 | 48.9528 | 18.589 | 12.9926 | 39.2814 | 60.3541 | 23.6305 | 15.6185 | 49.0372
EXET4 M1 | 400 | 68.1445 | 24.8301 | 14.1357 | 49.2508 | 60.4054 | 23.402 | 12.6014 | 45.6968
FARM4 M1 | 400 | 111.8404 | 40.3037 | 18.8013 | 75.7993 | 88.1987 | 34.3074 | 11.0808 | 59.5988
FAWL1 M2 | 132 | 57.8025 | 20.3022 | 21.8055 | 50.5172 | 70.6606 | 26.3769 | 24.5524 | 61.8551
FAWL4 M1/3_1 | 400 | 88.4296 | 32.2144 | 26.4239 | 71.9819 | 76.132 | 29.5111 | 21.3341 | 63.0691
FECK2 M1 | 275 | 64.7802 | 23.803 | 15.0004 | 48.6628 | 60.2597 | 23.2856 | 13.5424 | 46.4733
FECK4 M1 | 400 | 82.3852 | 30.9148 | 14.2343 | 57.9544 | 68.2135 | 26.9752 | 12.7523 | 50.9009
FERR2A M2 | 275 | 76.2832 | 27.1729 | 13.0636 | 51.4918 | 78.1836 | 29.6884 | 10.1759 | 52.1616
FERR2A M1 | 275 | 78.5384 | 27.9297 | 11.9575 | 51.456 | 77.5499 | 29.8301 | 8.5862 | 50.7724
FERR1 RB1 | 132 | 52.0674 | 18.3027 | 18.5098 | 44.3937 | 59.6625 | 21.7532 | 20.2996 | 51.0632
FERR2B M1 | 275 | 80.5711 | 28.5576 | 12.7871 | 53.1738 | 80.6114 | 30.9026 | 9.4194 | 53.1223
FERR2B M3 | 275 | 81.316 | 28.7966 | 13.0248 | 53.7494 | 80.9096 | 30.7581 | 10.0945 | 53.593
FERR2B M2 | 275 | 78.1928 | 27.7647 | 13.9808 | 53.246 | 81.3013 | 30.7495 | 11.3024 | 54.7888
FERR2B M4 | 275 | 76.8445 | 27.573 | 11.2592 | 50.2533 | 81.5268 | 30.6768 | 11.5402 | 54.9238
FERR2 M2 | 275 | 82.9629 | 29.8176 | 22.7723 | 64.9408 | 84.2889 | 31.8777 | 21.4611 | 66.543
FERR2 R2 | 275 | 80.1252 | 28.8058 | 23.3986 | 64.1361 | 84.5345 | 31.5856 | 23.8678 | 68.5366
FERR4A | 400 | 80.6788 | 28.7746 | 10.4579 | 51.1513 | 73.6927 | 27.8179 | 9.6431 | 48.9836
FFES2 MC1 | 275 | 35.7909 | 13.4403 | 2.609 | 21.6165 | 34.3113 | 13.5125 | 2.2008 | 21.3104
FFES2 MC2 | 275 | 35.6437 | 13.4216 | 2.5601 | 21.5411 | 34.7724 | 13.6972 | 2.2121 | 21.5829
FIDF2 M1 | 275 | 89.5289 | 31.9336 | 23.8423 | 69.0032 | 81.7109 | 31.2093 | 17.4229 | 61.5595
FLEE1 M2 | 132 | 71.5203 | 26.1245 | 18.6732 | 55.6187 | 83.9225 | 32.5029 | 20.8113 | 66.7773
FLEE1 R1 | 132 | 73.4594 | 26.5173 | 19.3499 | 56.851 | 84.7446 | 32.6167 | 21.7608 | 67.8878
FLEE4 MC3 | 400 | 108.5785 | 38.7176 | 24.2055 | 78.9605 | 88.6953 | 34.4833 | 18.1267 | 66.8934
FLIB4 M1 | 400 | 111.5651 | 39.5027 | 29.5309 | 85.3961 | 110.4371 | 41.5074 | 28.085 | 86.7853
FOUR2 MC1 | 275 | 37.2047 | 14.567 | 5.2612 | 25.862 | 30.8709 | 12.6209 | 3.9484 | 21.797
FROD1 R2 | 132 | 27.8355 | 9.9524 | 9.5825 | 23.6574 | 34.271 | 12.5204 | 11.5148 | 29.2213
FROD2 MC3 | 275 | 72.6158 | 25.7788 | 12.4521 | 48.9088 | 70.0947 | 26.1151 | 11.9667 | 48.8991
FROD2 MC1 | 275 | 71.9255 | 25.9083 | 20.1963 | 56.8361 | 72.0204 | 26.8864 | 20.4943 | 58.5174
FROD4 R1 | 400 | 102.6652 | 36.9878 | 34.9 | 87.2087 | 91.0207 | 34.3242 | 30.3029 | 78.8447
DIDC1 M2 | 132 | 69.6787 | 25.1301 | 25.653 | 61.1924 | 80.4831 | 29.3392 | 29.0758 | 70.5677
GRAI4 R1/2 | 400 | 145.2536 | 49.1962 | 38.3506 | 107.9245 | 135.8725 | 50.3938 | 34.8386 | 106.1061
GREN1 R2 | 132 | 40.5271 | 14.847 | 11.7045 | 32.7013 | 41.5352 | 16.1562 | 10.8019 | 33.6501
GREN1 M1 | 132 | 40.6038 | 14.6366 | 11.1307 | 31.8301 | 45.6505 | 17.809 | 11.3212 | 36.5068
GREN4 R2 | 400 | 84.4639 | 31.8433 | 14.3945 | 59.4277 | 58.8991 | 23.7866 | 9.9984 | 43.6377
GRST2A M1 | 275 | 60.4469 | 21.732 | 18.4531 | 49.1868 | 61.5974 | 22.9235 | 17.4305 | 49.8492
GRST2B M4 | 275 | 60.7286 | 21.8209 | 18.6122 | 49.4716 | 62.1034 | 23.0914 | 17.6744 | 50.3306
GRIW1 R1/2 | 132 | 32.8244 | 11.7867 | 10.7428 | 27.4117 | 40.341 | 14.9072 | 12.1364 | 33.2183
GRIW4 MC2 | 400 | 79.3414 | 28.7144 | 21.8178 | 62.4261 | 64.8901 | 25.0433 | 13.1771 | 48.5938
GWYD4 M1 | 400 | 79.2733 | 29.1358 | 16.6012 | 57.8054 | 51.9644 | 21.2065 | 5.7164 | 35.707
HACK1C | 132 | 42.632 | 14.9456 | 11.6312 | 32.7674 | 51.0042 | 18.357 | 13.4065 | 39.3672
HACK1D | 132 | 42.632 | 14.9456 | 11.6312 | 32.7674 | 51.0042 | 18.357 | 13.4065 | 39.3672
HACK4 R1 | 400 | 127.3415 | 45.5636 | 42.3693 | 106.8059 | 142.2041 | 54.7022 | 40.3048 | 117.6653
HAMB4A | 400 | 66.4708 | 23.9787 | 7.2352 | 41.1462 | 56.0193 | 21.8048 | 4.1855 | 35.0221
HAMB4B | 400 | 66.4588 | 23.9747 | 7.2294 | 41.1347 | 55.4998 | 21.6081 | 4.1291 | 34.6876
HAMH1B | 132 | 50.1575 | 17.2978 | 9.9583 | 34.421 | 59.5877 | 22.5307 | 6.0492 | 37.9124
HAMH1C | 132 | 49.0236 | 17.0377 | 8.5937 | 32.6887 | 57.5807 | 21.4228 | 7.8529 | 38.1493
HAMH4 R2 | 400 | 76.9312 | 28.7504 | 13.1152 | 53.7744 | 72.2538 | 28.1828 | 13.7662 | 53.6227
HARKG1 M4 | 132 | 39.7237 | 15.0642 | 11.7739 | 33.078 | 43.8894 | 16.959 | 12.2753 | 36.2589
HARKG1 R5 | 132 | 42.4441 | 16.2955 | 12.3158 | 35.3611 | 46.9302 | 18.3881 | 12.9174 | 38.922
HARKG1 M6 | 132 | 47.5392 | 18.3394 | 11.9187 | 37.8545 | 50.2732 | 19.8493 | 12.0974 | 40.1684
HARKG M4 | 400 | 74.5672 | 28.6153 | 20.047 | 60.5151 | 64.0186 | 25.185 | 17.8817 | 53.4987
HATL2 M1 | 275 | 72.1859 | 25.6341 | 16.146 | 52.398 | 75.2417 | 28.2994 | 18.127 | 58.1483
HARM2 MC3 | 275 | 59.8514 | 21.6604 | 12.3113 | 42.9437 | 52.2999 | 20.4417 | 8.5758 | 37.4848
HAWP2 MC1 | 275 | 82.5951 | 29.2228 | 18.9202 | 60.2474 | 74.4138 | 28.7726 | 13.4401 | 54.1308
HAWP2B | 275 | 82.3687 | 28.3646 | 9.1719 | 49.2855 | 74.2187 | 28.4612 | 5.3294 | 45.5796
HEDO2 M1 | 275 | 77.5693 | 27.7171 | 22.443 | 61.6409 | 71.3397 | 26.721 | 19.8961 | 57.6853
HEND11 | 132 | 52.9653 | 19.5119 | 12.7892 | 40.3832 | 64.0409 | 25.4021 | 13.7545 | 49.6785
HEYS1 R1 | 132 | 37.5573 | 12.7527 | 12.0781 | 30.1131 | 40.1632 | 14.5294 | 12.6866 | 33.2343
HEYS4 M1 | 400 | 87.6579 | 32.1371 | 27.532 | 72.9807 | 89.8765 | 33.9676 | 29.6161 | 77.6535
HIGM2 M3 | 275 | 63.7451 | 23.7169 | 16.7401 | 50.2808 | 57.9289 | 22.8587 | 12.4164 | 44.7435
HIGM4 MC2 | 400 | 74.5707 | 27.7224 | 17.8024 | 57.0078 | 61.1424 | 23.8957 | 11.5357 | 45.3294
HIBU4 R2 | 400 | 132.0823 | 45.8792 | 33.6492 | 98.5322 | 149.6409 | 56.2613 | 33.0328 | 112.5983
HINP2 M2 | 275 | 36.1679 | 12.9054 | 11.9295 | 30.1805 | 38.9124 | 14.5088 | 10.6278 | 31.1464
HINP4 M1 | 400 | 82.6545 | 30.1001 | 17.1987 | 59.7668 | 66.3764 | 26.2285 | 11.1465 | 48.2393
HUMR4 R2 | 400 | 128.644 | 44.9866 | 40.0433 | 103.6639 | 118.0518 | 43.6372 | 35.7532 | 97.4656
HURS2 MC3 | 275 | 66.6385 | 24.8231 | 15.619 | 50.7242 | 78.2022 | 30.3644 | 16.098 | 59.0398
HUTT1 M1 | 132 | 37.3081 | 14.2246 | 11.0707 | 31.1874 | 41.973 | 16.4799 | 11.7038 | 35.0099
HUTT4 MC3 | 400 | 68.2336 | 25.5157 | 13.0992 | 49.1838 | 46.1909 | 18.6925 | 6.8392 | 33.2744
HYLC2 RB2 | 275 | 72.0151 | 25.9166 | 13.7478 | 50.3993 | 67.6844 | 26.2861 | 12.7732 | 49.9473
IMPP4 MC2 | 400 | 63.0676 | 23.0103 | 15.5905 | 48.132 | 53.9233 | 20.7263 | 12.1617 | 41.473
INDQ1 M2 | 132 | 53.5625 | 19.7044 | 13.5816 | 41.4478 | 61.6238 | 23.6231 | 15.545 | 48.953
INDQ4 MC4 | 400 | 42.5184 | 15.6683 | 8.2756 | 30.434 | 41.5795 | 15.9827 | 8.9996 | 31.6026
IROA1 R1 | 132 | 49.9806 | 17.8832 | 13.3376 | 38.6282 | 61.2864 | 22.9097 | 15.8722 | 48.2714
IROA1 R2 | 132 | 50.0703 | 17.9786 | 13.1257 | 38.5513 | 61.9714 | 23.1918 | 16.7678 | 49.566
IROA2 MC5 | 275 | 62.7195 | 22.914 | 11.8437 | 44.249 | 60.0458 | 23.2319 | 12.2584 | 45.1132
IRON1 R2 | 132 | 20.9063 | 7.5481 | 7.2261 | 17.9008 | 24.6822 | 9.0035 | 8.83 | 21.5629
IRON1 M1 | 132 | 27.7231 | 10.7177 | 7.6282 | 22.7853 | 30.812 | 12.1162 | 8.3972 | 25.532
IRON1 M2 | 132 | 28.2784 | 10.8539 | 7.7805 | 23.1302 | 32.0282 | 12.5377 | 8.6412 | 26.3721
IRON4 R2 | 400 | 75.9055 | 28.1769 | 14.0001 | 53.8483 | 62.3863 | 24.6353 | 11.2177 | 46.0573
IVER1 M2 | 132 | 41.9397 | 14.8262 | 15.4531 | 36.4205 | 54.5107 | 19.9486 | 19.7283 | 47.9398
IVER2 R2 | 275 | 76.238 | 28.1886 | 17.8831 | 57.7477 | 74.7324 | 28.6609 | 18.4518 | 58.9845
IVER2 M2 | 275 | 68.382 | 25.0948 | 17.9068 | 53.3962 | 75.919 | 28.7597 | 19.562 | 60.2344
IVER4A | 400 | 53.483 | 19.8689 | 6.6316 | 34.7304 | 55.415 | 21.0564 | 8.2754 | 38.0537
IVER4B | 400 | 45.7095 | 16.9907 | 5.7171 | 29.7456 | 43.6593 | 16.9028 | 5.7382 | 29.6424
JORD2 MC2 | 275 | 51.7971 | 19.5355 | 9.2631 | 36.8905 | 51.061 | 21.0877 | 7.7489 | 37.5714
KEAD1 R1 | 132 | 65.3745 | 23.6371 | 21.8987 | 55.3266 | 76.1005 | 28.3192 | 24.227 | 64.2764
KEAD4 M2 | 400 | 130.007 | 46.5091 | 36.8173 | 102.5911 | 114.2151 | 43.0072 | 31.1482 | 91.9696
KEAD4 M3 | 400 | 100.8851 | 36.5431 | 28.1185 | 79.7983 | 81.7825 | 31.1173 | 20.1742 | 64.1807
KEAD4 R3 | 400 | 103.3481 | 37.8161 | 24.6161 | 78.096 | 79.2921 | 30.8532 | 17.3403 | 60.9734
KEAR1 M3 | 132 | 57.7941 | 20.9839 | 17.948 | 47.6237 | 72.9933 | 27.8886 | 21.5243 | 60.9647
KEAR2 M1 | 275 | 77.2651 | 28.014 | 19.7432 | 59.361 | 82.7699 | 31.3846 | 20.4306 | 64.8151
KEAR4 MC6 | 400 | 93.0226 | 34.2777 | 18.1856 | 66.6616 | 81.7346 | 31.8727 | 15.6042 | 60.6791
KEMS1 MAIN2 | 132 | 50.1615 | 18.3964 | 14.4484 | 40.4649 | 55.4275 | 21.1794 | 15.5481 | 45.5003
KEMS1C | 132 | 49.0296 | 17.6783 | 9.0454 | 34.0463 | 53.3599 | 20.3801 | 8.6171 | 37.4389
KEMS1A | 132 | 50.0116 | 17.9515 | 9.9305 | 35.3178 | 55.1103 | 20.953 | 9.7568 | 39.3888
KEMS1B | 132 | 49.0172 | 17.6765 | 8.9605 | 33.9589 | 53.1329 | 20.3517 | 8.1379 | 36.9195
KEMS4 M1 | 400 | 137.1947 | 47.1679 | 34.1242 | 100.8296 | 114.4668 | 43.839 | 21.955 | 83.9527
KENG4 M2 | 400 | 130.1029 | 45.1417 | 33.271 | 97.1111 | 149.7121 | 55.8891 | 35.6056 | 114.6447
KILL4 M1 | 400 | 137.9831 | 48.8683 | 52.4386 | 121.5489 | 128.0406 | 47.5459 | 46.0187 | 113.2587
KILA4 R2 | 400 | 84.5779 | 30.9763 | 28.7197 | 72.5269 | 71.5165 | 27.3242 | 22.5065 | 61.1488
KINO1 R1 | 132 | 30.6302 | 10.7012 | 11.58 | 26.7139 | 37.1548 | 13.6497 | 13.5305 | 32.8341
KINO4 M2 | 400 | 134.3523 | 46.3473 | 34.8073 | 100.3522 | 124.1469 | 46.6997 | 29.2142 | 95.2576
KIBY1A | 132 | 14.1463 | 6.1679 | 0.044828 | 8.7676 | 14.0346 | 6.2454 | 0.1892 | 9.0215
KIBY2 R1 | 275 | 95.7254 | 33.9338 | 23.9951 | 71.9848 | 95.938 | 36.5285 | 20.3374 | 71.9965
KIRK1 R2 | 132 | 26.5614 | 9.0996 | 9.3802 | 22.2491 | 34.1939 | 12.3026 | 11.8086 | 29.2071
KIRK2 MC4 | 275 | 59.4486 | 21.6958 | 13.2941 | 43.9766 | 54.4471 | 21.2909 | 11.0936 | 41.2036
KITW1 R2 | 132 | 35.6196 | 12.2792 | 11.1086 | 28.474 | 45.872 | 16.7874 | 13.2132 | 36.9542
KITW2 MC1 | 275 | 63.3256 | 23.0555 | 12.2845 | 44.8898 | 62.6475 | 24.3861 | 11.136 | 45.6232
KNAR1 MC1 | 132 | 26.6879 | 9.2757 | 7.6165 | 20.7344 | 22.5912 | 8.3713 | 5.9622 | 17.801
KNAR2 MC2 | 275 | 47.7777 | 19.1477 | 4.5464 | 31.6254 | 27.8075 | 11.9065 | 2.4608 | 19.299
LACK2 M1 | 275 | 62.49 | 21.4779 | 17.5428 | 47.9172 | 66.9643 | 24.5564 | 19.1882 | 53.9163
LACK4 M1 | 400 | 84.7949 | 30.6579 | 19.2038 | 62.5607 | 72.1065 | 27.4236 | 17.2725 | 56.0553
LALE1 R2 | 132 | 42.798 | 15.0169 | 14.5612 | 35.7983 | 55.0677 | 20.1591 | 17.7022 | 46.2114
LALE2 MC1 | 275 | 60.4631 | 21.5579 | 17.8401 | 48.3276 | 66.7501 | 25.6579 | 16.9624 | 53.2481
LAND1 R2 | 132 | 44.4844 | 16.9486 | 12.2874 | 36.2563 | 50.5789 | 19.8663 | 13.5463 | 41.6415
LAND1A | 132 | 44.1633 | 16.6185 | 7.8697 | 31.3719 | 50.0655 | 19.661 | 7.8621 | 35.667
LAND4 MC2 | 400 | 40.2614 | 14.847 | 8.4694 | 29.4662 | 37.2193 | 14.4618 | 7.1174 | 27.5695
LAND4 MC3 | 400 | 40.101 | 14.7964 | 8.4242 | 29.3495 | 36.8587 | 14.3332 | 7.0074 | 27.2777
LAGA4 M1 | 400 | 52.4172 | 18.8912 | 12.5858 | 39.302 | 51.3266 | 19.4287 | 13.1268 | 40.6031
LEMR1 R1 | 132 | 52.4746 | 18.3626 | 17.5783 | 43.5469 | 64.6175 | 23.7108 | 20.842 | 54.3742
LEGA1 R2 | 132 | 46.4309 | 17.8986 | 13.2692 | 38.5817 | 55.5549 | 21.9117 | 15.6655 | 46.6534
LEGA4 R2 | 400 | 99.0688 | 35.9774 | 21.9295 | 72.8092 | 72.4047 | 28.7216 | 12.7441 | 53.3627
LEIS1 M2 | 132 | 69.0701 | 24.9866 | 23.3014 | 58.6377 | 71.4767 | 26.0583 | 25.3227 | 62.1747
LISD1 R2 | 132 | 42.109 | 14.3747 | 14.0831 | 34.412 | 53.5001 | 19.2443 | 16.9304 | 44.146
LISD2 R2 | 275 | 85.9284 | 30.6788 | 21.0398 | 64.4262 | 87.6615 | 33.6435 | 19.1376 | 66.7166
LHOR1 R1 | 132 | 27.5343 | 9.8247 | 9.5459 | 23.4401 | 33.487 | 12.2773 | 11.1013 | 28.464
LHOR1 M1 | 132 | 27.5325 | 9.8242 | 9.5431 | 23.4367 | 33.4869 | 12.277 | 11.0983 | 28.4606
LHOR4A | 400 | 54.8379 | 19.9376 | 11.7288 | 39.9248 | 48.5311 | 18.6901 | 9.6903 | 36.122
LITT1 M4 | 132 | 42.3351 | 15.0457 | 15.8745 | 37.1524 | 52.5425 | 19.0898 | 18.7485 | 45.7456
LITT4 M4 | 400 | 134.4252 | 46.9171 | 32.0811 | 98.4318 | 120.8141 | 46.3352 | 25.097 | 90.6249
LLFG4 R1 | 400 | 69.9306 | 24.9729 | 18.2891 | 53.6062 | 62.2753 | 23.6293 | 15.1889 | 48.6059
LOVE1 M1 | 132 | 36.016 | 12.4854 | 12.2405 | 29.8975 | 44.7237 | 16.3448 | 14.6363 | 37.7513
LOVE1 R2 | 132 | 33.1461 | 11.7161 | 11.3652 | 27.9343 | 40.3852 | 14.8813 | 13.4767 | 34.522
LOVE4 M1 | 400 | 106.4882 | 37.5569 | 22.4751 | 75.5886 | 96.2087 | 36.7882 | 19.5375 | 71.5639
MACC2 MC1 | 275 | 57.8548 | 21.3942 | 14.4856 | 44.7415 | 53.7776 | 20.7291 | 12.1954 | 41.5108
MACC4 MC2 | 400 | 91.5779 | 34.1181 | 16.9171 | 65.1673 | 69.5921 | 27.792 | 10.9979 | 50.3017
MANN1 M2 | 132 | 52.9709 | 18.1651 | 16.501 | 42.1903 | 67.0559 | 24.5219 | 20.3431 | 55.0224
MANN4 R5 | 400 | 62.1357 | 22.5122 | 13.1261 | 44.9632 | 52.7793 | 20.3833 | 11.3143 | 40.1406
MAWO4 M | 400 | 71.5177 | 25.6826 | 14.6912 | 51.012 | 67.8122 | 25.5937 | 15.968 | 52.1629
MAGA2 M2 | 275 | 50.4373 | 18.7569 | 9.6411 | 36.1674 | 52.0594 | 20.2837 | 10.0474 | 38.7329
MARH41 | 400 | 53.1892 | 20.3678 | 2.6564 | 31.4608 | 35.746 | 14.5162 | 1.9275 | 22.4565
MARH42 | 400 | 49.1662 | 18.8728 | 2.3951 | 29.0853 | 31.7858 | 12.9183 | 1.8419 | 20.1111
MARV4 M1 | 400 | 115.5743 | 42.7139 | 22.806 | 83.2125 | 84.1839 | 33.513 | 15.2883 | 62.6828
MELK1 M2 | 132 | 45.7401 | 15.892 | 16.4158 | 38.8906 | 56.3655 | 20.5583 | 19.232 | 48.3059
MELK4 M1 | 400 | 117.2108 | 42.3168 | 25.2109 | 85.056 | 95.3486 | 37.2658 | 18.2816 | 70.9834
MIDL4 R1 | 400 | 86.1529 | 30.9966 | 20.2548 | 64.0906 | 86.3491 | 32.5491 | 21.4198 | 67.4512
MILH1 M1 | 132 | 46.6337 | 17.8876 | 9.4829 | 34.7797 | 51.8498 | 21.853 | 9.3065 | 40.2113
MILH1 R1 | 132 | 46.6495 | 17.8946 | 9.4754 | 34.7822 | 51.9339 | 21.8751 | 9.2261 | 40.1621
MITY1 R2 | 132 | 36.1138 | 13.051 | 11.9754 | 30.4323 | 42.1348 | 15.6335 | 13.2805 | 35.3896
MITY1 M1 | 132 | 35.9101 | 12.9469 | 12.1139 | 30.4236 | 40.8855 | 15.1077 | 13.2401 | 34.6055
MITY4 MC3 | 400 | 88.2566 | 33.3596 | 24.5772 | 71.7548 | 70.9052 | 28.1459 | 18.6347 | 58.4391
MONF2 R2 | 275 | 76.162 | 27.4111 | 21.3334 | 60.0986 | 74.9302 | 28.2389 | 19.8262 | 59.762
MONF2 M2 | 275 | 78.9171 | 28.3784 | 23.314 | 63.4472 | 80.5145 | 30.1545 | 22.0571 | 64.702
MONF2A | 275 | 69.5152 | 25.5207 | 12.8827 | 48.9745 | 72.4983 | 27.4288 | 11.9787 | 50.7688
MONF2B | 275 | 70.0329 | 25.7058 | 12.5599 | 48.9134 | 73.2059 | 27.6956 | 11.8777 | 51.0451
MONF4 MC3 | 400 | 92.0224 | 33.4233 | 21.3898 | 68.6575 | 85.8054 | 32.6696 | 19.4543 | 65.656
MONF4 M4 | 400 | 92.0224 | 33.4233 | 21.3898 | 68.6576 | 85.8054 | 32.6696 | 19.4543 | 65.656
MONF4 M5 | 400 | 90.1522 | 32.7246 | 21.9516 | 68.2312 | 83.7448 | 31.8193 | 19.4851 | 64.4844
NECH1 R1 | 132 | 34.802 | 11.6249 | 12.0794 | 28.5194 | 43.2061 | 15.3278 | 14.8655 | 36.5422
NECH1 M2 | 132 | 25.7004 | 9.3106 | 9.2463 | 22.4135 | 33.1207 | 12.1243 | 11.8154 | 28.9617
NECH2 MC4 | 275 | 74.5596 | 26.8617 | 18.4472 | 56.4354 | 73.9245 | 28.3948 | 15.8545 | 56.0108
NECT4 R1 | 400 | 106.1559 | 38.3853 | 27.6117 | 81.8967 | 53.3524 | 21.7634 | 6.501 | 37.2791
NEEP2 R1/R2 | 275 | 61.125 | 22.5216 | 13.8715 | 45.7219 | 64.7167 | 25.4278 | 13.3328 | 49.2931
NEWX11 | 132 | 78.5691 | 29.9839 | 16.8179 | 59.2215 | 92.8197 | 37.1299 | 20.0435 | 72.5532
NEWX2 M6 | 275 | 73.3622 | 26.5056 | 21.7077 | 59.1923 | 87.3501 | 32.6025 | 25.1025 | 71.2095
NINF1 RB1 | 132 | 33.6065 | 11.3965 | 10.4153 | 26.5324 | 40.4811 | 14.7193 | 12.1343 | 32.9505
NINF1 MB2 | 132 | 27.2613 | 9.6398 | 9.8133 | 23.446 | 32.0897 | 11.7403 | 10.822 | 27.4252
NINF4 M1 | 400 | 64.2403 | 23.0797 | 13.7483 | 46.3879 | 62.8393 | 23.806 | 14.5729 | 48.2397
NHYD2A | 275 | 46.5436 | 17.8461 | 2.6325 | 27.8707 | 40.519 | 19.3407 | 0.43608 | 27.7879
NHYD2C | 275 | 49.9348 | 19.5058 | 7.231 | 34.8164 | 40.285 | 19.3511 | 3.5831 | 30.9497
NFLE1 M1 | 132 | 38.225 | 14.0938 | 12.5627 | 32.4944 | 44.1273 | 17.0058 | 13.9234 | 37.9733
NFLE1 M2 | 132 | 39.0762 | 14.4531 | 12.5998 | 33.0397 | 44.8115 | 17.1329 | 14.1482 | 38.3777
NFLE4 M1 | 400 | 112.0289 | 39.6111 | 25.7336 | 81.7522 | 88.1354 | 34.5962 | 15.8267 | 64.7531
NORT1 R2 | 132 | 55.1204 | 18.5581 | 17.7877 | 44.0328 | 66.1968 | 23.7494 | 20.0737 | 53.6604
NORT2 R2 | 275 | 58.5983 | 20.9889 | 15.9327 | 45.6156 | 59.1227 | 22.4503 | 14.5124 | 46.2619
NORT2 M1 | 275 | 57.0059 | 20.3635 | 16.3369 | 45.1353 | 56.3765 | 21.031 | 15.4396 | 45.1819
NORT4 R1 | 400 | 98.6877 | 35.2315 | 21.7667 | 71.5916 | 79.5869 | 30.6719 | 15.784 | 59.1606
NORL2A | 275 | 53.6196 | 19.7722 | 4.294 | 32.2561 | 52.9301 | 21.7865 | 2.4918 | 33.3025
NORL2B | 275 | 52.5592 | 19.4599 | 3.658 | 31.1784 | 51.6956 | 21.5474 | 2.1774 | 32.6499
NORM4 R2 | 400 | 105.6458 | 37.6724 | 27.516 | 80.7929 | 64.9299 | 25.3571 | 15.015 | 50.8753
NURS1 M1 | 132 | 54.2883 | 18.8405 | 18.007 | 44.6515 | 64.5312 | 23.4056 | 21.8609 | 54.9614
NURS4A | 400 | 56.2443 | 20.5478 | 12.1558 | 41.2149 | 54.3433 | 20.6008 | 12.8186 | 41.9525
NURS4 MC2 | 400 | 67.3419 | 24.3014 | 13.9164 | 48.2838 | 63.5831 | 24.0781 | 14.176 | 48.2276
OCKH1 M1 | 132 | 26.9813 | 9.4907 | 9.0605 | 22.4824 | 35.2526 | 12.7371 | 12.3429 | 30.3559
OCKH2 MC2 | 275 | 57.5148 | 20.999 | 11.1689 | 40.8661 | 59.2647 | 23.1119 | 10.6009 | 43.2861
OFFE2 MC1 | 275 | 67.3169 | 24.4024 | 12.7888 | 47.299 | 60.3702 | 23.8455 | 9.098 | 42.8205
OLDB1 R1 | 132 | 34.0187 | 12.2246 | 11.3397 | 28.6278 | 42.5665 | 15.6475 | 13.7174 | 35.8463
OLDB2 MC1 | 275 | 54.561 | 20.0933 | 11.0534 | 39.4696 | 56.46 | 21.8449 | 11.1636 | 42.0569
OLDB2A | 275 | 57.8732 | 20.6959 | 4.345 | 33.6134 | 58.5737 | 22.6429 | 4.0246 | 36.0465
OSBA1 R2 | 132 | 36.1947 | 12.2568 | 12.5143 | 29.8481 | 42.4304 | 15.2959 | 14.4427 | 36.0743
OSBA4 MC2 | 400 | 84.3891 | 30.866 | 20.3257 | 63.9768 | 71.3433 | 27.325 | 16.7826 | 55.426
OSBA4 MC3/4 | 400 | 81.4301 | 29.8536 | 19.4499 | 61.6693 | 64.9841 | 25.0886 | 14.2041 | 49.6848
OVTO2 M1 | 275 | 100.9605 | 36.7834 | 26.7995 | 78.8191 | 94.2908 | 36.1053 | 21.4606 | 72.5212
OVTO4A | 400 | 72.9271 | 26.8239 | 17.6038 | 55.5386 | 59.7838 | 23.0717 | 13.4433 | 46.0716
OVTO4B | 400 | 71.6738 | 26.3754 | 17.3433 | 54.6438 | 58.1376 | 22.4373 | 13.1959 | 44.927
PADI1 R4 | 132 | 32.2664 | 11.3413 | 11.4478 | 27.4868 | 39.7114 | 14.5043 | 13.7647 | 34.2769
PADI4 MC4 | 400 | 77.4127 | 28.5375 | 16.5003 | 56.8584 | 57.8967 | 22.9406 | 9.7876 | 42.2305
PELH1 M2 | 132 | 28.3583 | 11.3696 | 6.26 | 22.339 | 33.5002 | 13.519 | 7.5448 | 26.6635
PELH1 R2 | 132 | 28.7698 | 11.6026 | 6.2484 | 22.6569 | 33.4388 | 13.5773 | 7.3986 | 26.5998
PELH4 R1 | 400 | 112.0417 | 40.7589 | 27.705 | 85.3468 | 86.4837 | 33.7422 | 16.5422 | 64.2609
PELH4 R2 | 400 | 107.9522 | 39.2663 | 26.4702 | 82.0011 | 82.4472 | 32.149 | 15.7386 | 61.2042
PEMB1 M2 | 132 | 36.227 | 12.9407 | 13.2585 | 31.5594 | 43.2009 | 16.1153 | 15.4095 | 38.2
PEMB4 R1/2 | 400 | 77.1379 | 27.3545 | 28.3095 | 66.9946 | 81.0103 | 29.7765 | 30.2695 | 72.3799
PENN1 M4 | 132 | 26.5174 | 9.1427 | 8.8416 | 21.7713 | 32.9868 | 11.9391 | 10.2047 | 27.0892
PENN1 R1 | 132 | 28.1374 | 9.6514 | 9.0463 | 22.6954 | 34.8419 | 12.6047 | 10.5718 | 28.3976
PENN2 MC1 | 275 | 68.5329 | 24.8429 | 14.7069 | 49.8401 | 70.1021 | 26.8306 | 14.6795 | 52.6237
PERH1 R2 | 132 | 24.2494 | 8.9492 | 5.0521 | 17.7081 | 27.3978 | 10.537 | 5.5459 | 20.4474
PENT1 R2 | 132 | 30.6407 | 11.5875 | 9.8466 | 26.2338 | 33.418 | 12.9397 | 10.8239 | 29.1234
PENT4 R1 | 400 | 82.1002 | 28.7948 | 23.2447 | 63.9667 | 81.3729 | 30.1882 | 22.7282 | 65.4207
PEWO2A | 275 | 70.0072 | 25.4252 | 19.8338 | 55.7905 | 70.7963 | 26.6462 | 19.1283 | 56.8117
PEWO2B | 275 | 69.2776 | 25.1735 | 19.5978 | 55.1986 | 70.6738 | 26.5527 | 19.5474 | 57.0986
PEWO4 R1/2 | 400 | 96.6525 | 34.8571 | 21.6925 | 70.9878 | 88.4482 | 34.0672 | 18.8776 | 67.0558
PENE1 M3 | 132 | 46.2929 | 16.6426 | 16.1318 | 39.6681 | 54.4193 | 20.2458 | 18.5189 | 47.1508
PENW1 R1 | 132 | 55.6132 | 20.3071 | 19.5745 | 48.2932 | 63.3026 | 23.9584 | 21.3381 | 55.2205
PITS2 MC4 | 275 | 62.1386 | 22.5977 | 9.5158 | 41.4738 | 66.4627 | 25.8467 | 9.1382 | 45.6909
POPP2 MC2 | 275 | 82.7712 | 30.7509 | 18.8333 | 62.3216 | 67.2788 | 26.6059 | 11.4629 | 49.0893
PORT2 M1 | 275 | 49.1571 | 18.3511 | 9.0929 | 35.0453 | 50.6139 | 19.8828 | 9.7353 | 37.8539
DEES8 DEES41 | 400 | 111.9134 | 38.8709 | 16.263 | 71.2347 | 106.8159 | 39.8811 | 16.131 | 72.5314
PUDM4 MC1 | 400 | 117.9751 | 41.6069 | 28.0035 | 86.8445 | 115.874 | 48.2089 | 18.1593 | 86.337
PYLE1 MC1 | 132 | 34.1497 | 12.369 | 9.3192 | 26.8117 | 44.3376 | 16.543 | 11.7387 | 35.1341
PYLE2 MC1 | 275 | 54.1969 | 20.2365 | 9.6723 | 38.291 | 52.0291 | 20.5095 | 9.0101 | 38.0149
PYLE2 MC2 | 275 | 54.2462 | 20.2539 | 9.6819 | 38.3252 | 52.085 | 20.5288 | 9.0306 | 38.0627
RAIN1 R1 | 132 | 36.2216 | 12.8772 | 10.7807 | 28.9919 | 43.4522 | 16.0217 | 12.6973 | 35.3553
RAIN1 M2 | 132 | 32.4813 | 11.2223 | 9.9158 | 25.7865 | 40.8731 | 14.867 | 12.1027 | 33.1278
RAIN2 MC4 | 275 | 91.8257 | 32.6452 | 23.609 | 69.7763 | 86.1034 | 32.8972 | 17.6967 | 64.2204
RASS1 M1 | 132 | 47.8084 | 17.4665 | 14.1938 | 38.8952 | 52.0624 | 19.7938 | 15.049 | 43.0417
RASS1A | 132 | 47.6707 | 17.1023 | 10.5615 | 34.7478 | 51.8941 | 19.5958 | 10.7564 | 38.4691
RASS1B | 132 | 47.6721 | 17.1029 | 10.5617 | 34.7489 | 51.902 | 19.599 | 10.7569 | 38.4742
RASS4 M1 | 400 | 61.5818 | 22.632 | 14.0982 | 46.1047 | 49.7054 | 19.2973 | 9.6434 | 36.9339
RASU1 M1 | 132 | 45.4423 | 17.0059 | 11.1558 | 35.2058 | 49.2686 | 19.2737 | 11.3795 | 38.6367
RATS1 R1 | 132 | 39.8883 | 14.125 | 13.0822 | 33.058 | 44.1378 | 16.3495 | 14.2432 | 37.3648
RATS1 R2 | 132 | 42.5211 | 14.8736 | 13.4427 | 34.4771 | 48.9519 | 18.1447 | 15.7907 | 41.4512
RATS2A | 275 | 43.2714 | 15.7261 | 9.3242 | 31.5643 | 44.1098 | 16.1595 | 15.7561 | 38.6091
RATS4 R1/2 | 400 | 121.4258 | 44.5576 | 22.1033 | 85.1172 | 97.5314 | 38.8849 | 16.2218 | 71.2134
RAYL4 R1 | 400 | 114.0536 | 40.7846 | 26.7541 | 84.4322 | 91.5668 | 35.6317 | 17.8871 | 68.2779
RAYM1 R1 | 132 | 73.0337 | 26.9691 | 23.5676 | 61.7077 | 80.2124 | 30.9047 | 23.6567 | 67.3626
REBR2 MC2 | 275 | 45.8468 | 16.3507 | 14.1749 | 37.2983 | 46.6104 | 17.6917 | 10.9627 | 35.9825
REBR2 MC4 | 275 | 45.7327 | 16.3752 | 14.1419 | 37.3 | 46.6172 | 17.6297 | 11.4541 | 36.3863
RHIG4 R1 | 400 | 69.5532 | 24.9842 | 17.5821 | 52.915 | 62.8092 | 23.9102 | 14.3613 | 48.1754
RICH4 M1 | 400 | 66.1026 | 24.3762 | 12.9368 | 47.41 | 52.0793 | 20.4006 | 10.2663 | 39.117
ROCH1 M1 | 132 | 17.5728 | 6.8704 | 6.6275 | 16.3438 | 20.7113 | 8.1611 | 7.4786 | 19.0201
ROCH1 R2 | 132 | 49.8449 | 18.6055 | 14.757 | 41.0692 | 60.7974 | 23.5904 | 17.2704 | 50.6323
ROCH1A | 132 | 18.6057 | 8.4974 | 0.11298 | 12.1301 | 18.4401 | 8.5861 | 0.13454 | 12.2772
ROCH1B | 132 | 19.8197 | 8.9328 | 0.094632 | 12.7275 | 18.6576 | 8.715 | 0.054978 | 12.3799
ROCH2 MC4 | 275 | 74.5097 | 27.2341 | 10.2998 | 48.8145 | 70.5172 | 27.4244 | 9.7859 | 48.5699
ROCK1A | 132 | 48.3406 | 16.7451 | 16.5686 | 40.2498 | 50.9395 | 18.4316 | 16.9736 | 43.0399
RUGE1 R4 | 132 | 33.1991 | 11.6227 | 10.7856 | 27.2226 | 34.1216 | 12.5807 | 10.5948 | 28.3866
RUGE4 R1 | 400 | 66.5687 | 25.2304 | 10.1329 | 45.8141 | 50.3994 | 20.448 | 6.4571 | 35.375
RYEH1 R1 | 132 | 30.9638 | 11.6471 | 8.8989 | 25.3704 | 34.2541 | 13.1631 | 9.652 | 28.2675
RYEH1 M1 | 132 | 20.8242 | 7.4918 | 7.3094 | 17.9044 | 25.8074 | 9.439 | 8.9872 | 22.3359
RYEH1 M2 | 132 | 27.411 | 10.4145 | 8.342 | 23.0703 | 30.3624 | 11.6572 | 9.3165 | 25.8023
RYEH1B | 132 | 20.5286 | 7.3516 | 4.8325 | 15.2292 | 25.1686 | 9.2459 | 5.2592 | 18.3349
RYEH1E | 132 | 30.932 | 11.5235 | 6.3109 | 22.6075 | 34.1898 | 13.1045 | 6.5577 | 25.0903
RYEH1F | 132 | 20.811 | 7.427 | 5.3829 | 15.8862 | 25.7752 | 9.4019 | 6.5038 | 19.8001
RYEH1G | 132 | 27.3955 | 10.3366 | 6.4443 | 21.0624 | 30.3307 | 11.6217 | 6.9423 | 23.378
RYEH4 R1 | 400 | 112.3031 | 39.6737 | 29.8735 | 85.9805 | 106.1564 | 40.0113 | 28.3651 | 84.9496
RYHA4 MC1 | 400 | 45.5029 | 17.0863 | 10.5154 | 34.6792 | 29.233 | 11.8568 | 3.5552 | 20.3232
SAEN1 M1 | 132 | 26.8819 | 9.5971 | 9.4378 | 23.0101 | 32.4127 | 12.0186 | 10.8897 | 27.8866
SAEN2 MC2 | 275 | 78.3328 | 27.9306 | 22.8652 | 62.3651 | 74.2083 | 27.6262 | 22.1744 | 61.2438
SAES2 R | 275 | 78.9394 | 28.1142 | 23.1628 | 62.9223 | 75.198 | 27.919 | 23.1819 | 62.6654
SALH1 R1 | 132 | 35.6347 | 12.2027 | 11.6802 | 28.9375 | 43.3109 | 15.6464 | 13.1788 | 35.3062
SALH2 MC2 | 275 | 62.6024 | 22.4869 | 14.2624 | 46.0636 | 63.5355 | 24.1704 | 13.4649 | 47.647
SAFO1 R1 | 132 | 27.5804 | 9.8478 | 10.2063 | 24.1331 | 32.2473 | 11.7291 | 11.4101 | 27.9976
SAFO4 MC2 | 400 | 60.7156 | 22.6514 | 18.6771 | 50.7111 | 48.9816 | 19.366 | 12.728 | 40.1158
SAFO4A | 400 | 60.3232 | 21.9474 | 5.9284 | 36.9667 | 46.7531 | 18.4428 | 2.8978 | 28.9798
SEAB1 M1 | 132 | 39.1097 | 13.5631 | 13.201 | 32.382 | 46.5635 | 16.9515 | 15.061 | 39.0341
SEAB1 R1 | 132 | 34.7511 | 13.3905 | 4.3007 | 23.2377 | 34.3882 | 13.8278 | 5.1666 | 24.722
SEAB4 M2 | 400 | 91.5137 | 33.1479 | 30.8031 | 77.6814 | 87.6408 | 33.1144 | 29.3605 | 76.1912
SELL1 M5 | 132 | 27.8485 | 9.8153 | 10.6014 | 24.4823 | 30.312 | 10.9001 | 11.6912 | 27.1062
SELL1 M1 | 132 | 42.6843 | 15.6196 | 11.882 | 33.9714 | 47.8637 | 18.0606 | 14.0054 | 39.547
SELL1A | 132 | 38.8483 | 14.1793 | 4.5402 | 24.5927 | 40.0198 | 15.5459 | 3.263 | 25.2482
SELL1B | 132 | 42.6182 | 15.2839 | 8.2233 | 29.8379 | 47.7478 | 17.9008 | 9.6352 | 34.9508
SELL1C | 132 | 42.6077 | 15.2904 | 8.1232 | 29.7471 | 47.7301 | 17.9067 | 9.5175 | 34.8414
SELL1D | 132 | 37.5077 | 13.7699 | 4.3631 | 23.8367 | 38.439 | 14.973 | 3.1187 | 24.2937
SELL1E | 132 | 42.5615 | 15.263 | 8.1908 | 29.7759 | 47.6409 | 17.8785 | 9.3206 | 34.6046
SELL1F | 132 | 42.5205 | 15.25 | 8.1828 | 29.7496 | 47.5824 | 17.8635 | 9.3048 | 34.5677
SELL4A R1 | 400 | 75.5059 | 27.0613 | 16.0139 | 54.2843 | 74.6966 | 28.2163 | 17.5032 | 57.4071
SELL4B M3 | 400 | 75.3819 | 27.0193 | 15.9851 | 54.1962 | 74.459 | 28.132 | 17.4256 | 57.2102
SHEC2 MC1 | 275 | 55.6559 | 20.7793 | 11.0938 | 40.4801 | 56.443 | 23.1585 | 7.8329 | 40.5839
SHRE11 | 132 | 33.3899 | 12.7533 | 7.6306 | 25.6664 | 37.2255 | 14.5955 | 8.9907 | 29.6318
SHRE4B | 400 | 59.1177 | 22.1925 | 11.0436 | 42.4285 | 45.5136 | 18.1458 | 7.3575 | 33.0196
SHUR4 R1/3 | 400 | 83.2296 | 30.303 | 17.288 | 60.143 | 67.0834 | 26.4919 | 11.3458 | 48.811
SING4 MC1 | 400 | 100.195 | 35.7266 | 22.9587 | 73.4838 | 79.5952 | 31.1979 | 13.564 | 57.6844
SIZE4 M4 | 400 | 86.2373 | 31.0221 | 22.9923 | 66.8642 | 83.2472 | 30.8924 | 24.9949 | 68.6832
SKLG1 M1 | 132 | 49.1314 | 17.3721 | 17.8256 | 42.3934 | 60.3125 | 22.4138 | 21.0311 | 52.729
SKLG2 MC4 | 275 | 68.4074 | 24.9221 | 14.5481 | 49.7932 | 61.4872 | 24.004 | 12.1263 | 46.073
SHBA4 R2 | 400 | 97.2186 | 34.5208 | 28.9118 | 77.7315 | 90.9987 | 33.8883 | 26.7401 | 74.6655
SMAN1 M1 | 132 | 32.2052 | 11.3741 | 10.929 | 27.0145 | 38.6307 | 14.3226 | 11.7047 | 31.96
SMAN1 R1 | 132 | 31.3672 | 11.2002 | 10.6499 | 26.4893 | 39.6625 | 14.558 | 13.4331 | 34.0212
SMAN2 MC4 | 275 | 77.4727 | 28.4044 | 17.6775 | 57.8475 | 75.8657 | 29.4678 | 15.0278 | 56.7016
SSHI2 MC1 | 275 | 66.5615 | 24.2212 | 12.1575 | 46.4115 | 61.7864 | 24.2345 | 10.3076 | 44.5804
SPLN4 R1 | 400 | 95.0785 | 34.3736 | 26.2428 | 74.8545 | 82.0802 | 31.0929 | 21.9286 | 65.9005
SPEN1 R2 | 132 | 34.4011 | 11.7011 | 11.3821 | 27.93 | 36.6229 | 13.1799 | 11.6954 | 30.3347
SPEN4 MC2 | 400 | 65.2626 | 23.8801 | 13.8169 | 47.5884 | 50.366 | 19.6808 | 9.191 | 37.0239
SPEN4 MC3 | 400 | 65.2877 | 23.8889 | 13.8215 | 47.6056 | 49.6874 | 19.4405 | 8.9352 | 36.4281
SASA11 | 132 | 30.6401 | 12.0369 | 8.6094 | 25.6322 | 32.9677 | 13.1372 | 8.8805 | 27.4593
SASA12 | 132 | 24.6419 | 10.326 | 0.37494 | 14.9782 | 26.3737 | 11.3328 | 0.88682 | 16.9137
SJOW1 M1 | 132 | 29.2136 | 9.9721 | 9.0038 | 23.1066 | 36.4668 | 12.938 | 10.3763 | 28.6733
SJOW1 R1 | 132 | 28.977 | 10.0052 | 10.3493 | 24.4988 | 33.4058 | 11.9269 | 11.2409 | 28.108
SJOW1 M4 | 132 | 29.2141 | 10.1099 | 11.5624 | 25.8599 | 36.4677 | 13.0127 | 13.8731 | 32.2758
SJOW1 M3 | 132 | 25.6185 | 9.2352 | 8.8301 | 21.8907 | 32.4228 | 11.7841 | 10.6268 | 27.2921
SJOW1 M1(1) | 132 | 29.2136 | 9.9721 | 9.0038 | 23.1066 | 36.4668 | 12.938 | 10.3763 | 28.6733
SJOW2 MC4 | 275 | 26.429 | 9.4183 | 10.5038 | 23.8232 | 29.4557 | 10.6451 | 11.3955 | 26.4499
SJOW4 M2 | 400 | 137.8397 | 47.6113 | 35.381 | 102.7134 | 157.7869 | 58.593 | 38.7425 | 121.6055
STAL1 R2 | 132 | 51.5779 | 18.2109 | 16.5293 | 42.2834 | 66.2766 | 24.4967 | 20.8101 | 55.4537
STAL1A | 132 | 16.9678 | 7.4491 | 0.11828 | 10.653 | 16.474 | 7.42 | 0.27184 | 10.7653
STAL1B | 132 | 16.9547 | 7.4426 | 0.11931 | 10.6447 | 16.503 | 7.4286 | 0.27164 | 10.7773
STAL1E | 132 | 24.9956 | 9.6252 | 1.2238 | 14.8359 | 25.0218 | 10.087 | 1.2807 | 15.5459
STAL1F | 132 | 24.2048 | 9.4502 | 0.88585 | 14.2504 | 22.9769 | 9.391 | 0.70177 | 13.9827
STAL2 M1 | 275 | 91.5459 | 33.7223 | 19.7898 | 67.4803 | 86.9062 | 33.6137 | 19.4773 | 67.0143
STAL4 MC1 | 400 | 81.4742 | 30.1005 | 17.9204 | 60.4889 | 63.2361 | 25.0593 | 12.1333 | 47.5726
STAH1 M2 | 132 | 47.1234 | 17.1197 | 13.0216 | 37.2325 | 51.4778 | 19.4297 | 14.161 | 41.6387
STAY4 M1 | 400 | 124.179 | 45.2536 | 28.8403 | 92.8385 | 124.2507 | 46.8364 | 33.1913 | 99.428
STYC1 M2 | 132 | 35.6687 | 12.6216 | 12.4066 | 30.2562 | 39.3502 | 14.4481 | 14.0396 | 34.4724
STYC1 R1 | 132 | 35.6794 | 12.625 | 12.4115 | 30.266 | 39.3712 | 14.4553 | 14.0449 | 34.4877
STEN1 M1 | 132 | 33.6736 | 11.8194 | 13.045 | 29.7602 | 42.2859 | 15.4098 | 15.7767 | 37.5694
STES1 M1 | 132 | 34.2677 | 11.7049 | 10.8021 | 27.3554 | 43.2833 | 15.5816 | 13.0062 | 35.042
STEW2 R1 | 275 | 82.6048 | 29.6791 | 20.0157 | 61.9882 | 80.7754 | 30.6511 | 19.0058 | 62.3531
STEW4 M2 | 400 | 84.973 | 30.4747 | 18.9362 | 62.0339 | 68.7948 | 26.6065 | 14.1448 | 51.772
STSB4 MC1 | 400 | 65.4824 | 24.0819 | 15.4688 | 49.5258 | 51.9119 | 20.4531 | 9.0353 | 37.9603
STOB1 M1 | 132 | 28.6335 | 10.089 | 10.259 | 24.527 | 33.1232 | 12.2937 | 11.6893 | 29.0752
STOB4 M1 | 400 | 64.1474 | 24.393 | 11.2054 | 45.7024 | 51.7824 | 20.8265 | 7.9053 | 37.3585
SUND1 M2 | 132 | 42.4207 | 15.1113 | 13.8745 | 35.2451 | 51.9502 | 19.1375 | 16.2777 | 43.3423
SUND1 M1 | 132 | 44.4435 | 15.835 | 14.837 | 37.2311 | 57.2428 | 21.1229 | 18.5773 | 48.4496
SUND4 R2 | 400 | 112.9958 | 41.5274 | 24.7608 | 83.4894 | 94.4914 | 36.78 | 18.8435 | 70.8583
SUND4 R1 | 400 | 125.849 | 45.9891 | 27.7481 | 92.7866 | 105.1396 | 40.885 | 21.0412 | 78.8614
SUTB4A | 400 | 109.7625 | 40.0439 | 26.0705 | 82.7011 | 88.8749 | 34.1728 | 22.0508 | 70.3784
SWAN1 M2 | 132 | 45.1376 | 16.2178 | 13.0919 | 36.0273 | 52.6776 | 19.8601 | 15.1853 | 43.2717
SWAN1 M1 | 132 | 45.1727 | 16.2561 | 13.8097 | 36.7993 | 52.8242 | 19.6686 | 16.1607 | 43.9763
SWAN1B | 132 | 22.7084 | 9.0492 | 0.57978 | 13.3772 | 20.7376 | 8.6018 | 1.2787 | 13.4435
SWAN2 MC3 | 275 | 27.2073 | 9.8599 | 9.0884 | 23.0324 | 29.628 | 10.946 | 9.5336 | 25.0136
SWAN4 M2 | 400 | 43.2065 | 15.9231 | 10.2991 | 32.8177 | 37.8864 | 14.4037 | 9.2326 | 29.6026
SWAN4 M3 | 400 | 84.5342 | 29.7316 | 22.4489 | 64.4957 | 90.5786 | 33.5827 | 23.6976 | 71.1906
TAUN1 R1 | 132 | 43.5914 | 16.5471 | 12.1528 | 35.5539 | 52.5799 | 20.412 | 14.5648 | 43.4317
TAUN4 M2 | 400 | 57.4814 | 21.4129 | 10.7464 | 41.0289 | 47.6872 | 18.9308 | 7.6878 | 34.46
TAUN4 M1 | 400 | 57.4579 | 21.4019 | 10.7661 | 41.033 | 47.7367 | 18.9475 | 7.7015 | 34.4972
TEMP2 MC3 | 275 | 64.6813 | 23.7839 | 14.0753 | 47.7109 | 67.2514 | 26.1221 | 13.5674 | 50.5097
TEMP2 MC1 | 275 | 64.6813 | 23.7839 | 14.0753 | 47.7109 | 67.2514 | 26.1221 | 13.5674 | 50.5097
THTO4 M2 | 400 | 112.3323 | 40.5834 | 28.1752 | 85.5687 | 86.9525 | 33.7623 | 15.9755 | 63.7226
THTO4 M1 | 400 | 120.9158 | 43.3755 | 31.1606 | 92.5029 | 91.8293 | 35.5553 | 17.1024 | 67.3853
THOM2 M1 | 275 | 73.6742 | 26.9258 | 21.1201 | 59.1989 | 76.5854 | 29.106 | 20.4884 | 61.6505
THOM4 MC3 | 400 | 114.144 | 41.2497 | 25.9788 | 84.3147 | 97.9632 | 37.9228 | 19.1382 | 72.7691
THOM4 M5 | 400 | 95.0425 | 34.9082 | 20.5081 | 69.8757 | 81.7594 | 31.5446 | 17.2023 | 61.8131
THOM4 R6 | 400 | 95.0425 | 34.9082 | 20.5081 | 69.8757 | 81.7594 | 31.5446 | 17.2023 | 61.8131
THOM4 M6 | 400 | 95.0425 | 34.9082 | 20.5081 | 69.8757 | 81.7594 | 31.5446 | 17.2023 | 61.8131
THUR2 MC1 | 275 | 67.2475 | 25.4236 | 10.724 | 46.6784 | 67.637 | 26.796 | 11.1993 | 49.0947
TILB11 | 132 | 19.9336 | 7.0553 | 7.6059 | 17.5837 | 23.5447 | 8.5153 | 8.8763 | 20.9186
TILB14 | 132 | 19.1198 | 6.8776 | 7.0218 | 16.7482 | 22.2466 | 8.13 | 7.9002 | 19.3978
TILB13 | 132 | 18.6546 | 6.8196 | 4.6202 | 14.2645 | 21.3498 | 7.8955 | 5.0893 | 16.2552
TILB12 | 132 | 17.3349 | 6.3233 | 4.9472 | 13.8897 | 20.1191 | 7.4152 | 5.8879 | 16.3746
TILB2 R2 | 275 | 78.346 | 28.2748 | 23.9328 | 63.9194 | 86.7599 | 32.3165 | 25.4228 | 71.1252
TILB4 M3 | 400 | 152.0983 | 52.3645 | 39.0782 | 113.1327 | 135.5852 | 51.4993 | 29.1439 | 101.9748
TINP2 M1 | 275 | 60.5299 | 22.1758 | 6.9072 | 38.2685 | 58.763 | 22.8171 | 6.1844 | 38.4526
TINP2 M2 | 275 | 60.5382 | 22.1777 | 6.9137 | 38.2777 | 59.605 | 23.1357 | 6.2744 | 38.9932
TODP2 MC1 | 275 | 60.7564 | 21.1937 | 15.1692 | 45.1416 | 57.6998 | 21.8476 | 12.375 | 43.2721
TOTT1 R1 | 132 | 25.752 | 9.0272 | 9.0489 | 21.8154 | 31.7392 | 11.6765 | 10.1423 | 26.6554
TOTT1 M2 | 132 | 28.3764 | 9.8309 | 10.1039 | 24.0069 | 36.0322 | 12.9982 | 12.1667 | 30.5489
TOTT2 MC5 | 275 | 47.6726 | 17.2088 | 18.2226 | 42.5595 | 49.4492 | 18.6309 | 16.7476 | 43.0957
TOTT2 MC4B | 275 | 47.8325 | 17.2247 | 18.2839 | 42.6433 | 49.8088 | 18.7972 | 16.7195 | 43.3027
TRAW1 R1 | 132 | 25.8138 | 9.4379 | 9.4751 | 22.8223 | 31.8186 | 11.7875 | 11.1715 | 27.8416
TRAW2 R1 | 275 | 45.5528 | 16.4085 | 14.0588 | 37.2639 | 47.621 | 17.8275 | 12.8693 | 38.0811
TRAW4 MC1 | 400 | 62.1348 | 22.9368 | 13.3668 | 45.8044 | 48.6925 | 19.235 | 8.8411 | 36.0435
TREM2 MC1 | 275 | 51.2504 | 18.6159 | 2.5858 | 28.9126 | 43.8817 | 17.4289 | 2.2725 | 26.9207
TYNE1 R2 | 132 | 27.0427 | 9.3863 | 8.9626 | 22.2369 | 35.7757 | 12.8522 | 11.8549 | 30.0306
TYNE2 MC1 | 275 | 62.4999 | 22.905 | 11.1782 | 43.5707 | 57.0372 | 22.3659 | 9.5586 | 41.1887
UPPB1 MC1 | 132 | 28.626 | 10.3058 | 9.6432 | 24.2178 | 26.9148 | 10.1957 | 8.0373 | 22.4562
UPPB2 MC2 | 275 | 47.9414 | 17.7201 | 11.4541 | 36.5142 | 47.1 | 18.0792 | 10.9898 | 36.5577
UPPB2 MC4 | 275 | 54.0402 | 19.7518 | 12.6678 | 40.601 | 61.4985 | 23.24 | 16.0895 | 48.9559
USKM1 R2 | 132 | 47.9032 | 17.5745 | 14.0975 | 38.9516 | 59.0732 | 22.3287 | 17.6844 | 49.2619
USKM1 M1 | 132 | 38.3561 | 13.568 | 13.023 | 32.211 | 48.6291 | 17.7552 | 16.0627 | 41.1724
USKM2 R2 | 275 | 88.31 | 30.4582 | 22.3639 | 65.4384 | 97.6024 | 36.0633 | 25.1895 | 76.1907
UXBM1 R2 | 132 | 90.304 | 33.6116 | 25.8324 | 73.3663 | 105.2372 | 39.4368 | 30.8069 | 86.5789
UXBM4 R1 | 400 | 53.3238 | 19.9942 | 12.4152 | 40.6913 | 55.0069 | 20.9665 | 14.0095 | 43.6605
WALH4 MC1 | 400 | 68.0494 | 25.4132 | 13.3224 | 49.2621 | 55.9608 | 21.8399 | 11.7632 | 42.6495
WAEN4 M1 | 400 | 145.3106 | 49.2792 | 38.3494 | 108.0407 | 130.6774 | 48.8637 | 30.7447 | 99.8483
WALP1 R3 | 132 | 94.5747 | 33.032 | 29.7605 | 76.4748 | 106.203 | 40.0171 | 30.6821 | 87.2749
WALP4 R2 | 400 | 137.247 | 49.0991 | 36.8971 | 106.3337 | 106.7775 | 40.856 | 26.5436 | 84.3227
WALX4 R1 | 400 | 124.8162 | 42.7412 | 18.203 | 78.6482 | 114.0634 | 43.2113 | 14.2102 | 75.3202
WANB4 R1 | 400 | 124.6378 | 44.5068 | 35.5229 | 98.465 | 92.221 | 35.1638 | 23.0175 | 72.7466
WANB4 M2 | 400 | 117.6204 | 42.0428 | 33.8703 | 93.3278 | 87.9333 | 33.4929 | 22.2513 | 69.6174
WARL1 M2 | 132 | 30.2808 | 10.2999 | 10.3433 | 24.9095 | 37.9859 | 13.7501 | 11.9754 | 31.421
WARL2 MC4 | 275 | 71.4731 | 26.1769 | 18.2792 | 55.2989 | 66.0697 | 25.6876 | 13.1516 | 49.4794
WASF1B | 132 | 17.8346 | 6.4527 | 5.7616 | 14.8871 | 19.9349 | 7.4224 | 6.1653 | 16.6621
WASF1A | 132 | 17.7353 | 6.414 | 5.7013 | 14.772 | 19.6709 | 7.3403 | 6.0635 | 16.4442
WASF2A | 275 | 69.164 | 25.0456 | 6.4241 | 41.8439 | 58.0308 | 22.8615 | 3.2307 | 35.5618
WASF2B | 275 | 68.9441 | 24.9712 | 6.4134 | 41.728 | 59.9833 | 23.6036 | 3.3694 | 36.7499
WATS1 M2 | 132 | 26.9017 | 9.4414 | 9.219 | 22.5712 | 34.3422 | 12.4729 | 11.1377 | 28.777
WATS1 R2 | 132 | 29.6475 | 11.5602 | 6.5419 | 22.8905 | 33.0653 | 13.1179 | 6.8435 | 25.3951
WATS2 MC3 | 275 | 71.1998 | 26.3594 | 16.5235 | 53.8013 | 70.2731 | 27.2392 | 14.1184 | 52.6405
WATS2 MC4 | 275 | 67.3445 | 25.1541 | 14.6558 | 50.229 | 67.499 | 26.3754 | 12.9218 | 50.2223
WBOL2 MC2 | 275 | 74.9215 | 26.8501 | 14.5587 | 52.5305 | 70.1392 | 27.1934 | 13.39 | 51.8473
WBUR1 M2 | 132 | 14.2176 | 5.1234 | 5.8158 | 13.0614 | 16.315 | 5.9003 | 6.5252 | 14.8694
WBUR1 R2 | 132 | 23.7595 | 8.379 | 7.1567 | 19.0065 | 27.2924 | 10.1535 | 8.5756 | 22.9348
WBUR1 R1 | 132 | 25.8747 | 8.9813 | 7.726 | 20.4275 | 29.6714 | 10.9513 | 9.0258 | 24.5133
WBUR4 M3 | 400 | 92.9522 | 33.7309 | 27.4986 | 75.2014 | 81.5442 | 30.769 | 23.4366 | 66.9505
WBUR4 R3/4 | 400 | 125.0201 | 45.148 | 33.2029 | 97.0518 | 110.5017 | 41.8683 | 30.0584 | 89.2691
WHAM1 M1 | 132 | 29.4896 | 9.9999 | 11.7019 | 25.8439 | 33.8654 | 12.0176 | 12.7582 | 29.7536
WHAM1 R1 | 132 | 28.2699 | 10.144 | 11.312 | 25.6578 | 35.4281 | 12.8213 | 13.8553 | 31.9872
WHAM4 R1 | 400 | 126.6483 | 44.2538 | 31.3768 | 93.9611 | 122.5466 | 48.2233 | 22.8468 | 91.0448
WMEL1 M1 | 132 | 39.7395 | 13.9567 | 11.5671 | 31.3048 | 47.8815 | 17.7474 | 13.3414 | 38.4401
WMEL1 M3 | 132 | 40.5546 | 14.0708 | 12.3895 | 32.2886 | 50.6705 | 18.612 | 14.7098 | 41.0311
WMEL2 MC4 | 275 | 82.0043 | 30.0761 | 14.9494 | 57.4835 | 76.5513 | 30.1562 | 12.3695 | 55.0168
WTHU4A | 400 | 97.6145 | 34.3193 | 9.0703 | 57.6051 | 76.4612 | 30.1224 | 5.0331 | 47.6326
WTHU4B | 400 | 97.6145 | 34.3193 | 9.0703 | 57.6051 | 78.1878 | 30.7822 | 5.1468 | 48.6794
WWEY1 RB3 | 132 | 29.709 | 10.4855 | 11.9565 | 26.7851 | 38.0247 | 13.8502 | 14.994 | 34.5811
WWEY1 MB4 | 132 | 29.9927 | 10.7156 | 12.3931 | 27.5472 | 36.7068 | 13.4155 | 14.8378 | 33.8101
WWEY1A | 132 | 29.7421 | 10.408 | 7.3574 | 22.0765 | 36.2732 | 13.2186 | 7.9422 | 26.6362
WWEY1B | 132 | 29.8632 | 10.4134 | 7.9925 | 22.7193 | 36.4737 | 13.2298 | 8.8054 | 27.5152
WWEY1C | 132 | 29.1476 | 9.9563 | 6.4278 | 20.5082 | 36.9651 | 13.4133 | 6.5503 | 25.5195
WWEY1D | 132 | 27.7866 | 9.6492 | 4.4175 | 18.0635 | 34.0799 | 12.6591 | 3.6805 | 21.5831
WWEY1E | 132 | 28.5232 | 10.0699 | 5.9667 | 20.2077 | 33.7284 | 12.7489 | 3.4978 | 21.5274
WWEY1F | 132 | 29.8801 | 10.4158 | 8.0398 | 22.77 | 36.4719 | 13.2346 | 8.693 | 27.4096
WWEY1G | 132 | 27.7859 | 9.649 | 4.4172 | 18.0629 | 34.0788 | 12.6587 | 3.6803 | 21.5824
WWEY1H | 132 | 28.5321 | 10.0722 | 5.9789 | 20.2231 | 33.747 | 12.7521 | 3.5352 | 21.5694
WWEY1J | 132 | 29.892 | 10.4188 | 8.0606 | 22.795 | 36.4967 | 13.2388 | 8.768 | 27.4904
WWEY1K | 132 | 29.0141 | 9.9633 | 5.7228 | 19.813 | 36.2577 | 13.3881 | 4.4277 | 23.3614
WWEY1L | 132 | 29.7409 | 10.4072 | 7.423 | 22.141 | 36.2765 | 13.2184 | 7.9906 | 26.6843
WWEY1M | 132 | 29.5201 | 10.0609 | 6.7717 | 20.9999 | 37.6769 | 13.5743 | 7.8115 | 27.0085
WWEY1N | 132 | 29.4776 | 10.0549 | 6.6475 | 20.8672 | 37.5995 | 13.5642 | 7.5976 | 26.7803
WWEY1P | 132 | 29.4523 | 10.0526 | 6.554 | 20.7706 | 37.3276 | 13.5574 | 6.6836 | 25.8567
WWEY1Q | 132 | 29.6656 | 10.4001 | 7.1222 | 21.8302 | 35.8754 | 13.2066 | 6.4091 | 25.086
WWEY2 M1 | 275 | 72.3018 | 26.3528 | 18.9401 | 56.2086 | 71.9076 | 27.3871 | 17.7168 | 56.4479
WWEY2 R2 | 275 | 74.0865 | 27.2086 | 17.5182 | 55.9969 | 74.2753 | 28.4561 | 17.4431 | 57.6861
WWEY4B | 400 | 51.5777 | 18.871 | 6.9758 | 33.6635 | 45.7027 | 17.5749 | 6.768 | 31.6226
WWEY4A | 400 | 50.8862 | 18.6414 | 6.7828 | 33.1457 | 45.6617 | 17.4963 | 6.5864 | 31.3299
WHGA2 MC4 | 275 | 72.7929 | 26.7553 | 15.5821 | 53.4198 | 67.8273 | 26.587 | 12.4749 | 50.0746
WHSO2 M1 | 275 | 89.7016 | 30.7542 | 23.3977 | 66.8907 | 96.9426 | 35.8627 | 24.3367 | 75.0541
WIEN1 M3 | 132 | 28.0346 | 9.5635 | 9.137 | 22.6618 | 34.4517 | 12.3886 | 11.1111 | 28.6312
WISD1 M1 | 132 | 44.4124 | 14.9548 | 14.9535 | 36.1028 | 53.1044 | 19.0769 | 16.8273 | 43.806
WISD2 M1 | 275 | 63.2824 | 22.0758 | 21.7006 | 52.9205 | 73.7556 | 27.1162 | 24.8202 | 63.1683
WILL1 M1 | 132 | 41.5259 | 14.8061 | 14.4236 | 35.3626 | 46.2565 | 17.7245 | 15.7398 | 40.806
WILL1 R2 | 132 | 35.7535 | 12.8037 | 13.9279 | 32.035 | 40.2215 | 15.0719 | 15.4469 | 36.7619
WILE4 R2 | 400 | 103.6463 | 39.144 | 27.5501 | 82.9081 | 84.3135 | 33.8403 | 20.8963 | 68.7538
WILT2A | 275 | 59.579 | 21.2678 | 10.3513 | 40.4285 | 60.6707 | 22.6151 | 9.039 | 41.0215
WILT2C | 275 | 60.2458 | 21.459 | 10.8535 | 41.2011 | 61.5891 | 22.8807 | 9.6892 | 42.0474
WILT2B | 275 | 59.5661 | 21.2643 | 10.3392 | 40.4114 | 60.657 | 22.6118 | 9.0229 | 41.0007
WILT2D | 275 | 60.2589 | 21.4625 | 10.8668 | 41.2193 | 61.6048 | 22.8842 | 9.7219 | 42.0851
WIMB1 M6 | 132 | 103.7759 | 37.5279 | 31.7742 | 84.8466 | 128.0035 | 47.8111 | 38.7015 | 106.3166
WIMB1 M5 | 132 | 26.3913 | 9.9002 | 5.81 | 19.8111 | 30.1306 | 12.1025 | 6.431 | 23.5466
WIMB4 RB2 | 400 | 110.6287 | 39.7644 | 36.8877 | 93.123 | 128.5482 | 49.0737 | 39.2125 | 108.6131
WIBA2 MC1 | 275 | 62.7145 | 23.0539 | 13.8244 | 46.4275 | 66.1999 | 25.7273 | 13.674 | 50.0579
WOOL1 M1 | 132 | 62.7783 | 22.805 | 20.972 | 53.2231 | 70.4162 | 26.0467 | 22.2604 | 59.096
WOOL4 R2 | 400 | 76.2248 | 28.061 | 15.0811 | 54.7654 | 60.1905 | 23.7399 | 11.7835 | 45.3568
WYLF1 M2 | 132 | 33.6538 | 11.9661 | 10.9281 | 27.8508 | 40.7313 | 15.0481 | 12.4019 | 33.683
WYLF4 R1 | 400 | 51.5692 | 18.7044 | 12.8262 | 39.2783 | 38.7646 | 15.0866 | 7.7303 | 29.0659
WYMO1 M1 | 132 | 46.6186 | 17.9929 | 13.2715 | 38.7173 | 57.6152 | 22.7404 | 15.7465 | 47.9062
WYMO1A | 132 | 46.2317 | 17.6677 | 9.0512 | 34.0372 | 56.4312 | 22.4463 | 8.3355 | 40.0794
WYMO1B | 132 | 46.271 | 17.675 | 9.1687 | 34.1649 | 56.5736 | 22.463 | 8.6713 | 40.4389
WYMO1E | 132 | 46.2999 | 17.6739 | 9.4056 | 34.4002 | 56.8349 | 22.4805 | 9.4274 | 41.2196
WYMO1F | 132 | 46.303 | 17.6747 | 9.4091 | 34.4049 | 56.8426 | 22.4819 | 9.4392 | 41.2334
WYMO4 R1 | 400 | 109.9532 | 40.3077 | 25.1232 | 82.1269 | 88.9841 | 34.7396 | 16.7762 | 65.9054
WYMO4 M2 | 400 | 105.4462 | 38.702 | 24.0725 | 78.8054 | 82.2047 | 32.1292 | 15.4368 | 60.8744
YAXL4 M1 | 400 | 101.5398 | 36.4871 | 26.5622 | 78.1628 | 69.6253 | 27.3249 | 14.6482 | 53.2914

## D3.4
ETYS 2025 Yr 6 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2030/31
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABTB1 R1 | 132 | 37.4531 | 12.9885 | 13.3019 | 31.6703 | 47.7187 | 17.1315 | 16.7189 | 40.9465 | Back To Menu
ABTB2 M1 | 275 | 72.105 | 26.2149 | 13.8632 | 50.9366 | 69.9854 | 27.157 | 13.983 | 52.3887
ABHA1 R1 | 132 | 31.5919 | 12.9043 | 7.9932 | 26.2426 | 33.7363 | 13.972 | 7.9531 | 27.7125
ABHA1 M2 | 132 | 35.5429 | 14.5242 | 8.1639 | 28.7043 | 37.7011 | 15.7118 | 8.125 | 30.3449
ABHA4B | 400 | 44.2317 | 16.1332 | 4.1847 | 27.0006 | 37.6766 | 14.7228 | 2.6951 | 23.5162
ABHA4A | 400 | 44.1924 | 16.1256 | 4.1733 | 26.9784 | 37.6442 | 14.7143 | 2.6865 | 23.4956
ALDW2 MC3 | 275 | 61.2836 | 22.8747 | 10.1463 | 42.496 | 60.2902 | 23.8045 | 9.8778 | 43.5425
ALVE1 M1 | 132 | 36.4804 | 13.9967 | 10.2073 | 30.0016 | 41.7678 | 16.4484 | 10.7366 | 33.9982
ALVE1A | 132 | 19.4836 | 8.7086 | 0.060163 | 12.376 | 16.7267 | 7.821 | 0.020422 | 11.0811
ALVE4 M1 | 400 | 44.9629 | 16.8684 | 8.0236 | 31.8792 | 33.369 | 13.3983 | 5.282 | 24.23
AMEM1 R1 | 132 | 29.1699 | 10.3361 | 10.2778 | 24.8953 | 36.5883 | 13.341 | 12.6615 | 31.5286
AMEM4 M | 400 | 66.0641 | 24.6601 | 5.2293 | 40.104 | 54.7311 | 21.6429 | 4.1522 | 34.76
AMEM4 R | 400 | 66.0766 | 24.9174 | 13.0621 | 48.3006 | 53.6428 | 21.251 | 9.4844 | 39.5379
AXMI1 R1 | 132 | 28.8744 | 10.376 | 9.2819 | 23.9558 | 34.8944 | 12.9592 | 10.4997 | 28.8269
AXMI4 MC2 | 400 | 43.3379 | 16.0829 | 9.1167 | 31.8614 | 34.9637 | 13.685 | 6.7302 | 26.0837
BAGB2 R1 | 275 | 45.7974 | 17.0362 | 10.0191 | 34.112 | 48.2686 | 18.547 | 11.2085 | 37.438
BARK1 M5 | 132 | 29.312 | 9.5406 | 10.6024 | 24.0949 | 36.3456 | 12.8181 | 13.5047 | 31.6323
BARK2 M1 | 275 | 44.7679 | 16.0201 | 14.4862 | 37.142 | 47.676 | 17.6713 | 14.9097 | 39.9007
BARK2 M2 | 275 | 44.8636 | 16.0072 | 14.5187 | 37.1563 | 47.9802 | 17.8064 | 14.7111 | 39.8931
BARK4 M1 | 400 | 144.5815 | 50.6644 | 36.3093 | 107.9596 | 126.5338 | 49.3125 | 24.3613 | 94.0997
BEDD2 M1/4 | 275 | 37.9932 | 13.713 | 12.9292 | 32.3224 | 41.0379 | 15.1721 | 13.0613 | 34.5179
BEDD2 R4 | 275 | 52.5861 | 19.6626 | 12.2349 | 40.0419 | 53.3151 | 20.4322 | 12.7488 | 41.6443
BEDD2 M2/3 | 275 | 68.4097 | 25.0707 | 17.9987 | 53.454 | 70.9163 | 26.888 | 18.2919 | 56.3172
BEDD4B | 400 | 43.3271 | 16.3899 | 3.5485 | 26.7274 | 38.6167 | 15.1843 | 3.8439 | 25.3176
BEDD4A | 400 | 49.0498 | 18.266 | 5.9002 | 31.7323 | 44.2613 | 17.1574 | 6.1159 | 30.3801
BEDD1 BEGI1 M2 | 132 | 35.0875 | 12.1188 | 11.8614 | 29 | 45.1661 | 16.3748 | 14.5013 | 37.6589
BEDD1 BEGI1 R2 | 132 | 33.0802 | 11.8221 | 11.6412 | 28.3602 | 42.3296 | 15.5147 | 14.453 | 36.3941
BEDT1B | 132 | 21.3304 | 8.2884 | 2.9675 | 14.689 | 23.7229 | 9.6325 | 3.9992 | 17.6216
BEDT1A | 132 | 24.0401 | 9.0639 | 4.9726 | 17.791 | 27.1557 | 10.6354 | 5.9026 | 20.9433
BENR4 M1 | 400 | 102.4315 | 37.0743 | 34.9023 | 87.3333 | 117.6058 | 45.4472 | 34.8464 | 99.1185
BESW1A | 132 | 25.6927 | 9.1602 | 4.2794 | 17.2339 | 30.7443 | 11.55 | 4.4559 | 20.7901
BESW1B | 132 | 25.6179 | 9.1505 | 4.2977 | 17.2384 | 30.6025 | 11.535 | 4.1959 | 20.5088
BESW1 R1 | 132 | 26.7577 | 9.3047 | 8.9066 | 22.0654 | 33.5169 | 12.3569 | 11.0808 | 28.5561
BESW1 M2 | 132 | 26.7492 | 9.5323 | 9.133 | 22.6137 | 32.2856 | 11.927 | 11.0276 | 27.8949
BESW2 MC3 | 275 | 62.2498 | 22.7544 | 11.5307 | 43.7103 | 58.8258 | 22.9548 | 11.5484 | 44.0114
BESW2 HV_PENSO001 | 275 | 55.9613 | 19.9649 | 4.5357 | 32.7704 | 53.6956 | 20.6224 | 5.8748 | 35.0393
BICF1 R2 | 132 | 34.9609 | 12.7178 | 12.4887 | 30.4743 | 39.6177 | 14.9142 | 13.6522 | 34.744
BICF4 R1 | 400 | 124.8003 | 45.5652 | 43.1824 | 107.6213 | 98.9728 | 37.8416 | 32.8835 | 86.3997
BIGG4 MC2 | 400 | 88.2536 | 32.5699 | 20.3089 | 66.3698 | 69.895 | 27.5235 | 12.4402 | 51.3643
BIRK1 R1 | 132 | 39.6867 | 13.7242 | 13.0524 | 32.4614 | 49.0469 | 17.8794 | 14.4851 | 39.7705
BIRK2 MC3 | 275 | 65.254 | 23.3659 | 17.4103 | 50.4548 | 62.6466 | 23.8185 | 13.8637 | 47.5481
BIRW4 R1 | 400 | 116.7538 | 42.3592 | 42.0381 | 101.9431 | 85.3571 | 32.7205 | 27.1162 | 73.39
BIRW4 R2 | 400 | 122.0023 | 44.2743 | 43.6433 | 106.2566 | 88.9455 | 34.142 | 28.0033 | 76.2874
BISW1 M1 | 132 | 42.9176 | 15.3613 | 13.093 | 34.8172 | 51.5093 | 19.5215 | 14.2908 | 41.8983
BISW2 MC3 | 275 | 66.9198 | 24.5336 | 12.5822 | 47.2779 | 60.0671 | 23.6483 | 10.019 | 43.4628
BLYT1A | 132 | 25.8084 | 9.4221 | 4.1412 | 17.466 | 28.552 | 10.833 | 4.8663 | 20.1866
BLYT1B | 132 | 25.7681 | 9.4161 | 4.1401 | 17.4565 | 28.5169 | 10.8243 | 4.8654 | 20.1733
BLYT1C | 132 | 49.0436 | 17.8056 | 11.812 | 36.9929 | 59.3229 | 21.739 | 13.9853 | 44.7289
BLYT2 M1 | 275 | 104.7189 | 37.6992 | 24.0472 | 77.3619 | 105.1418 | 39.7153 | 25.0893 | 81.2552
BLYT4 M1 | 400 | 84.0857 | 30.3225 | 18.7579 | 61.6404 | 79.0692 | 29.7686 | 19.3147 | 61.4138
BODE4 M1 | 400 | 103.547 | 36.6853 | 27.3403 | 79.2211 | 64.8997 | 25.9879 | 8.9088 | 45.6613
BOLN1 M1 | 132 | 55.8955 | 21.1756 | 15.8032 | 45.7501 | 58.3922 | 23.1961 | 16.439 | 49.2433
BOLN1 M2 | 132 | 57.0684 | 21.3447 | 17.0056 | 47.1915 | 65.0638 | 25.407 | 18.9637 | 54.8946
BOLN1A | 132 | 52.8783 | 19.3583 | 6.2625 | 33.6392 | 54.0566 | 21.6279 | 5.0358 | 35.6223
BOLN1B | 132 | 52.9185 | 19.3705 | 6.2813 | 33.6754 | 54.1131 | 21.6441 | 5.0723 | 35.6816
BOLN4 M1 | 400 | 78.1105 | 27.9569 | 17.6117 | 57.1487 | 62.7255 | 24.0712 | 14.2904 | 48.3322
BOTW1 M1 | 132 | 28.5263 | 10.0337 | 10.6443 | 24.834 | 31.7766 | 11.5473 | 11.3875 | 27.7179
BOTW4 MC2 | 400 | 85.9296 | 30.7306 | 18.548 | 62.0076 | 69.8915 | 27.0046 | 13.5823 | 51.7725
BRAW1 R1 | 132 | 32.1889 | 12.0153 | 10.2066 | 27.1989 | 39.3143 | 15.1714 | 11.9743 | 33.43
BRAW1 M2 | 132 | 34.2367 | 12.2185 | 10.6139 | 27.8935 | 41.0948 | 15.6085 | 11.7329 | 33.8067
BRAW2 MC2 | 275 | 72.9653 | 26.3719 | 17.0104 | 54.3059 | 71.9621 | 27.553 | 15.9014 | 54.8672
BRAW4A | 400 | 37.345 | 13.6623 | 5.0624 | 24.3838 | 32.2424 | 12.2254 | 4.8484 | 22.1377
BRAI1 M1 | 132 | 45.4661 | 17.916 | 14.7597 | 40.0968 | 49.6047 | 19.7692 | 15.9066 | 43.8645
BRFO1 R1 | 132 | 53.6263 | 20.5328 | 14.8451 | 43.8828 | 58.8292 | 23.3296 | 15.2411 | 48.2341
BRFO1 M1 | 132 | 54.7785 | 20.9415 | 15.9011 | 45.5169 | 60.2126 | 23.781 | 17.0059 | 50.6373
BRFO1E | 132 | 53.4027 | 20.1324 | 10.0033 | 38.4748 | 58.3864 | 23.1005 | 8.9942 | 41.6632
BRFO4 R5 | 400 | 114.1945 | 41.3724 | 29.1248 | 87.6342 | 94.5956 | 36.1304 | 21.8088 | 72.9048
BRFO4 M8 | 400 | 114.1897 | 41.421 | 29.3442 | 87.9224 | 93.5832 | 35.7828 | 21.4979 | 72.1024
BRFO4 M10 | 400 | 66.172 | 24.3224 | 16.8883 | 51.2854 | 43.3872 | 16.7777 | 10.1232 | 33.8505
BRFO4 M9 | 400 | 66.2047 | 24.3347 | 16.8906 | 51.3051 | 43.3429 | 16.7624 | 10.1061 | 33.8118
BRLE4 M1 | 400 | 126.9174 | 45.3292 | 29.3293 | 93.4344 | 108.3183 | 41.7924 | 23.461 | 82.5645
BRED1 M1 | 132 | 39.1141 | 13.7617 | 13.1481 | 32.6102 | 48.9118 | 18.1072 | 15.0173 | 40.6248
BRED2 MC1 | 275 | 81.986 | 30.2988 | 16.7314 | 59.5804 | 77.3553 | 30.415 | 13.2958 | 56.3091
BRWA1 M1 | 132 | 45.8477 | 17.0647 | 12.3393 | 36.4724 | 54.0395 | 20.6923 | 15.3086 | 44.572
BRWA4A | 400 | 69.7319 | 26.1176 | 20.3259 | 57.2618 | 59.8025 | 23.6883 | 15.2764 | 48.7767
BRWA4B | 400 | 70.0076 | 26.204 | 20.4719 | 57.53 | 59.2303 | 23.4659 | 15.1314 | 48.3172
BRIM1 M2 | 132 | 56.0401 | 19.1852 | 21.5627 | 48.6946 | 74.1738 | 26.6724 | 26.2655 | 63.986
BRIM4C | 400 | 112.4582 | 39.4588 | 13.6841 | 69.4872 | 100.1216 | 38.7122 | 7.951 | 62.6984
BRIN2 M1 | 275 | 47.9971 | 18.1884 | 9.0617 | 34.7839 | 50.7165 | 20.1328 | 8.7879 | 37.26
BRIN2 M2 | 275 | 58.6412 | 22.2425 | 14.7249 | 46.1805 | 62.8669 | 24.4655 | 15.9115 | 50.511
BRIN4 MC4 | 400 | 110.3091 | 40.5627 | 23.527 | 80.8913 | 81.2035 | 32.0412 | 15.5223 | 60.8354
BRYN4A | 400 | 64.9211 | 23.9538 | 20.8563 | 54.7321 | 53.5983 | 20.9058 | 14.8801 | 44.4454
BULL4 MC2 | 400 | 106.2121 | 38.4387 | 26.045 | 80.4055 | 84.39 | 32.7446 | 17.7815 | 64.0893
BURW1 M1 | 132 | 48.0677 | 16.5478 | 16.7154 | 40.1175 | 57.0843 | 20.7618 | 19.1771 | 48.5388
BURW1A | 132 | 46.5958 | 15.8731 | 8.7488 | 31.1967 | 54.2098 | 20.1701 | 7.6419 | 36.1668
BURW1B | 132 | 46.8305 | 15.9198 | 9.367 | 31.8811 | 54.431 | 20.2261 | 7.0004 | 35.6044
BURW1C | 132 | 44.9926 | 15.4751 | 7.4354 | 29.3204 | 51.3294 | 19.1124 | 6.685 | 33.714
BURW4 MC3 | 400 | 110.8051 | 40.3525 | 27.5666 | 84.6337 | 83.205 | 32.1651 | 21.61 | 67.0984
BUSH1 R1 | 132 | 35.4925 | 12.6218 | 11.5885 | 29.4385 | 46.0958 | 16.8745 | 15.3756 | 39.2397
BUSH2 MC1 | 275 | 57.0722 | 20.8912 | 11.6585 | 41.2032 | 55.5266 | 21.696 | 9.6582 | 40.3411
BUST1 M3 | 132 | 37.1911 | 13.2252 | 12.4162 | 31.1195 | 46.0507 | 16.975 | 14.3821 | 38.3883
BUST2 M2 | 275 | 74.0928 | 26.7149 | 18.8617 | 56.6423 | 74.4734 | 28.4465 | 16.9133 | 57.1427
CANT4 MC3 | 400 | 92.113 | 33.2146 | 19.968 | 66.9406 | 75.3917 | 29.404 | 13.4476 | 55.031
CANT4 R6 | 400 | 92.1374 | 33.2235 | 19.9727 | 66.9578 | 75.4071 | 29.4088 | 13.4548 | 55.0452
CAPE1 M1 | 132 | 48.7706 | 17.0085 | 15.3492 | 39.4029 | 59.8125 | 21.7554 | 18.6392 | 49.4061
CAPE1E | 132 | 41.5127 | 14.9949 | 3.1566 | 24.3625 | 46.4773 | 17.9583 | 2.4463 | 27.8432
CAPE2 M1 | 275 | 77.184 | 27.0961 | 24.4025 | 62.7221 | 83.8363 | 30.8011 | 24.9526 | 68.512
CAPE4B | 400 | 95.79 | 34.3399 | 23.8685 | 72.4324 | 85.2628 | 32.5095 | 18.9171 | 64.8924
CAPE4A | 400 | 96.985 | 34.6626 | 24.5631 | 73.5834 | 84.7292 | 32.2825 | 18.9667 | 64.621
CARE1 M1 | 132 | 44.8416 | 16.1017 | 11.395 | 34.1662 | 54.3863 | 20.477 | 13.8829 | 42.8417
CARE2 MC1 | 275 | 50.6789 | 18.9317 | 8.4906 | 35.2641 | 42.6442 | 16.9334 | 7.2373 | 31.1848
CARR1 M3 | 132 | 48.1833 | 18.0842 | 11.507 | 37.0819 | 54.2541 | 21.2268 | 13.6223 | 43.6415
CARR1 M4 | 132 | 39.4289 | 13.8518 | 12.642 | 32.2314 | 51.1061 | 18.7753 | 15.9291 | 42.4815
CARR2 M1 | 275 | 82.7493 | 29.9864 | 22.2228 | 64.63 | 89.5925 | 33.6788 | 24.9664 | 72.5953
CARR4B | 400 | 117.9413 | 42.1632 | 9.8933 | 69.521 | 103.3359 | 39.9114 | 9.3093 | 65.7526
CARR4A | 400 | 117.7833 | 42.0922 | 9.9806 | 69.508 | 107.4089 | 41.0883 | 11.2267 | 69.3343
CARR4 R1 | 400 | 130.8502 | 47.3312 | 27.0788 | 94.0152 | 122.4865 | 46.8327 | 28.0156 | 94.247
CASK1 M1 | 132 | 48.7358 | 16.4529 | 11.6678 | 34.9357 | 53.3238 | 18.9549 | 13.9849 | 40.7912
CELL1 R1 | 132 | 49.2058 | 18.1215 | 13.0652 | 38.6929 | 62.6364 | 24.572 | 15.5304 | 50.2804
CELL1 R2 | 132 | 51.8347 | 19.3286 | 13.7675 | 41.1023 | 59.3951 | 22.7826 | 16.6004 | 48.8198
CELL4 R1 | 400 | 96.4096 | 35.9464 | 16.6347 | 67.4706 | 79.2189 | 31.2573 | 15.4008 | 59.6053
CHSI1 M1 | 132 | 26.9167 | 9.4002 | 9.7771 | 23.071 | 34.002 | 12.3406 | 12.0927 | 29.5449
CHSI1B | 132 | 25.6195 | 9.6376 | 7.6114 | 21.241 | 27.9903 | 11.07 | 8.9375 | 24.5928
CHSI1A | 132 | 25.3706 | 9.4925 | 5.8731 | 19.2975 | 29.0908 | 11.414 | 6.5322 | 22.6741
CHSI2 MC3 | 275 | 85.4019 | 31.1504 | 20.2978 | 64.3511 | 75.6953 | 29.6929 | 14.5534 | 56.5455
CHTE1 R1 | 132 | 53.2218 | 18.4041 | 16.2464 | 42.2737 | 59.8788 | 23.2469 | 15.3346 | 48.2107
CHTE1 M1 | 132 | 53.0193 | 18.3675 | 16.1144 | 42.09 | 60.0707 | 23.1975 | 16.6065 | 49.4128
CHTE1B | 132 | 53.1628 | 17.7458 | 11.6257 | 36.7221 | 59.9469 | 22.9231 | 8.6502 | 41.0683
CHTE1A | 132 | 53.1627 | 17.7458 | 11.6257 | 36.722 | 59.9469 | 22.9231 | 8.6502 | 41.0683
CHTE2 MC3 | 275 | 55.5201 | 19.7912 | 18.4407 | 46.4298 | 58.8404 | 22.0371 | 17.0702 | 48.2354
CHTE4 R2 | 400 | 107.3391 | 39.0372 | 9.3178 | 64.5248 | 78.5253 | 30.9966 | 7.2129 | 51.0487
CHIC1 R2 | 132 | 26.0673 | 9.4385 | 8.8198 | 22.1679 | 31.2973 | 11.5303 | 10.1253 | 26.4316
CHIC4 MB1 | 400 | 40.389 | 15.0356 | 8.5326 | 29.7961 | 31.9955 | 12.4625 | 6.6112 | 24.2358
CHIC4 R1/2 | 400 | 39.9554 | 14.879 | 8.3839 | 29.426 | 30.4331 | 11.9077 | 5.9577 | 22.7977
CHIL4 MB1 | 400 | 90.928 | 32.3616 | 19.383 | 65.1492 | 76.5727 | 29.5196 | 14.4717 | 56.2187
CILF4 M1 | 400 | 109.5303 | 38.5723 | 28.4447 | 82.9941 | 100.8428 | 38.1131 | 23.6963 | 77.5963
CITR1 M1 | 132 | 42.7787 | 15.3838 | 16.3367 | 38.0927 | 55.3069 | 20.2792 | 19.4889 | 48.168
CITR1 R3 | 132 | 44.1404 | 14.9705 | 17.4201 | 38.5917 | 54.7911 | 19.3915 | 20.6831 | 48.1068
CITR4 MC1 | 400 | 141.2423 | 49.3031 | 36.0877 | 105.8128 | 149.7752 | 58.4722 | 26.7911 | 109.4833
CITR4 M5 | 400 | 141.2364 | 49.3014 | 36.0849 | 105.8077 | 149.7564 | 58.4692 | 26.7486 | 109.4366
CLEH4 M1 | 400 | 82.085 | 29.8101 | 18.3581 | 60.516 | 65.7017 | 25.6245 | 11.8069 | 48.0454
CONQ1 R2 | 132 | 48.7209 | 18.7179 | 14.4648 | 40.9358 | 59.2017 | 23.2347 | 17.4412 | 50.3
CONQ4 M3 | 400 | 109.6534 | 39.3409 | 26.3622 | 81.9987 | 108.1165 | 40.6354 | 28.0296 | 85.4967
CONQ4 R2/4 | 400 | 112.7561 | 40.1713 | 28.0815 | 84.8922 | 109.5665 | 41.0754 | 28.872 | 86.9614
COSO4 R | 400 | 106.1516 | 38.0761 | 26.6972 | 80.5449 | 91.8674 | 35.0985 | 22.1223 | 71.7591
COTT4 M3 | 400 | 118.8499 | 44.1088 | 38.0195 | 100.3987 | 100.4769 | 38.8153 | 30.4934 | 85.3865
COTT4 M1 | 400 | 116.3603 | 42.6075 | 27.1007 | 87.3568 | 102.3845 | 39.3783 | 21.6579 | 77.3472
COVE1 R2 | 132 | 39.7554 | 14.244 | 10.8813 | 31.0254 | 58.3975 | 21.984 | 16.0394 | 47.1295
COVE1 M2 | 132 | 39.3948 | 14.1063 | 10.581 | 30.5303 | 58.4438 | 21.9879 | 15.6667 | 46.7622
COVE2 MC3 | 275 | 64.1707 | 23.3087 | 12.7101 | 45.6736 | 65.8717 | 25.157 | 14.3785 | 49.9558
COWL1 M2 | 132 | 45.5144 | 15.8222 | 15.5136 | 37.8897 | 56.2783 | 20.5435 | 18.6765 | 47.7294
COWL1 M1 | 132 | 35.4727 | 12.7354 | 11.4003 | 29.4109 | 42.3385 | 15.7145 | 13.3804 | 35.6041
COWL4 M1 | 400 | 132.7168 | 47.8714 | 32.65 | 100.3504 | 115.2935 | 44.3253 | 24.6198 | 87.3052
CREB1 M2 | 132 | 42.4923 | 15.5578 | 13.7847 | 35.7867 | 49.4433 | 18.6625 | 15.106 | 41.4988
CREB1 R2 | 132 | 43.835 | 16.0139 | 14.893 | 37.5401 | 51.0703 | 19.1843 | 16.3507 | 43.4814
CREB2A | 275 | 77.1744 | 27.529 | 17.2456 | 56.1774 | 71.6367 | 26.6273 | 13.2775 | 50.9342
CREB2B | 275 | 76.4114 | 27.2598 | 17.0255 | 55.5766 | 71.6762 | 26.6457 | 13.2263 | 50.909
CREB4 MB1 | 400 | 123.6701 | 44.225 | 35.2899 | 97.8335 | 91.0052 | 34.7134 | 22.8054 | 71.8975
CREB4 MB2 | 400 | 118.3372 | 42.3237 | 34.1376 | 93.9924 | 87.0627 | 33.172 | 22.0969 | 69.0091
CULJ4 MC2 | 400 | 122.3418 | 44.173 | 30.8278 | 93.2978 | 113.1113 | 42.9456 | 27.3072 | 88.0415
DAIN4 M1 | 400 | 133.7333 | 48.3572 | 27.4771 | 95.8645 | 121.71 | 46.8134 | 25.8206 | 92.0248
DIDC4 M3 | 400 | 118.8675 | 42.8362 | 30.6637 | 91.2432 | 111.8496 | 42.1232 | 30.0722 | 89.6433
DIDC4 M1 | 400 | 102.5173 | 36.7319 | 27.9289 | 79.8757 | 97.0009 | 36.2195 | 27.8959 | 79.118
DINO4 R5 | 400 | 86.9134 | 30.3623 | 25.1149 | 68.0536 | 85.7702 | 31.5864 | 26.1625 | 70.8324
DRAK1 R1 | 132 | 39.9674 | 13.786 | 13.4407 | 32.9371 | 46.4867 | 17.09 | 15.7366 | 39.9055
DRAK4 R2 | 400 | 124.7448 | 45.392 | 22.2807 | 86.4746 | 108.7578 | 42.7388 | 18.3074 | 78.7492
DRAX1 M1 | 132 | 46.0271 | 13.9811 | 13.5514 | 33.3237 | 54.9291 | 18.8121 | 16.2312 | 42.8354
DRAX1A | 132 | 33.263 | 11.5549 | 12.4165 | 28.7576 | 33.1175 | 11.878 | 12.3307 | 29.1288
DRAX4 M3 | 400 | 152.9484 | 53.8064 | 41.3825 | 117.4763 | 143.0258 | 53.1863 | 39.3725 | 114.5893
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 137.6558 | 48.6902 | 34.6674 | 103.5257 | 120.2351 | 45.2405 | 30.1966 | 94.1763
DUNG2 M2 | 275 | 42.854 | 15.3492 | 13.5662 | 35.2731 | 41.3139 | 15.5535 | 10.111 | 32.107
DUNG4 M2 | 400 | 68.0446 | 24.4119 | 9.6436 | 44.1672 | 54.0415 | 21.2936 | 4.411 | 34.5247
EALI2 MC3 | 275 | 61.1486 | 21.8867 | 18.1377 | 49.0901 | 66.3306 | 25.8938 | 13.2589 | 49.8782
EACS4 R1 | 400 | 80.7409 | 29.3989 | 21.1238 | 62.7001 | 46.0436 | 18.0547 | 9.4994 | 35.0326
ECLA1 R2 | 132 | 49.2951 | 17.9989 | 14.7377 | 40.1919 | 57.2522 | 21.6683 | 17.2299 | 47.8735
ECLA1 M2 | 132 | 52.5614 | 18.9034 | 15.8006 | 42.534 | 57.0494 | 21.8934 | 16.7715 | 47.7334
ECLA4 R2 | 400 | 123.2923 | 45.1976 | 26.9656 | 90.8847 | 96.5313 | 38.0272 | 18.2035 | 71.9822
EASO11 | 132 | 40.633 | 14.4074 | 12.3011 | 32.6762 | 48.9982 | 18.6909 | 13.5899 | 40.0227
EASO12 | 132 | 40.1902 | 14.3013 | 12.0172 | 32.2424 | 48.1934 | 18.4477 | 13.1506 | 39.2396
EASO1A | 132 | 23.7419 | 9.1273 | 0.73201 | 13.64 | 23.4689 | 9.6556 | 0.85703 | 14.5121
EASO13 | 132 | 43.0967 | 15.1625 | 13.611 | 35.054 | 58.4853 | 22.6849 | 15.9876 | 48.0689
EASO4 R2 | 400 | 96.7886 | 35.5376 | 21.9416 | 72.1993 | 85.4933 | 33.0008 | 21.9449 | 68.615
EGGB4 R2 | 400 | 119.4373 | 42.707 | 29.2089 | 89.6058 | 106.1118 | 40.2174 | 24.526 | 81.402
EGGB4 M1 | 400 | 131.7246 | 47.0616 | 33.8137 | 100.3688 | 116.183 | 44.039 | 26.8729 | 89.1534
ELLA2 MC3 | 275 | 71.9828 | 26.241 | 8.9649 | 46.0752 | 68.8686 | 26.7024 | 7.9858 | 45.7487
ELST1 M4 | 132 | 51.3077 | 18.6389 | 17.0295 | 43.3888 | 64.5097 | 24.0194 | 20.5885 | 54.5571
ELST1 R4 | 132 | 57.552 | 21.2275 | 14.0907 | 44.111 | 68.3207 | 27.3796 | 15.8917 | 54.6124
ELST1 M6 | 132 | 42.2117 | 15.7858 | 11.1307 | 33.4551 | 48.3864 | 18.4711 | 13.1185 | 39.2406
ELST2 M1 | 275 | 79.8039 | 29.2938 | 20.9392 | 62.3669 | 84.0934 | 31.9479 | 21.672 | 66.8531
ELST2 R2 | 275 | 79.1808 | 29.0857 | 20.8729 | 62.0063 | 85.4656 | 32.6145 | 21.999 | 68.1229
ELST4 M1 | 400 | 120.5371 | 44.004 | 39.2149 | 101.4459 | 119.9771 | 45.5199 | 38.9705 | 103.3454
ELST4B | 400 | 120.5371 | 42.2888 | 16.6589 | 76.4643 | 119.9771 | 44.9121 | 17.6677 | 81.183
ELST4 M2 | 400 | 120.5371 | 44.004 | 39.2149 | 101.4459 | 119.9771 | 45.5199 | 38.9705 | 103.3454
ENDE1 R1 | 132 | 42.8657 | 15.2052 | 16.0407 | 37.5441 | 51.7986 | 19.4169 | 18.2884 | 45.7481
ENDE4 MC4 | 400 | 89.2536 | 33.2957 | 16.2469 | 63.3342 | 58.2606 | 23.3403 | 9.8051 | 42.8132
EXET1 R1 | 132 | 48.9429 | 18.6167 | 12.9798 | 39.3078 | 60.4535 | 23.7036 | 15.5866 | 49.1085
EXET4 M1 | 400 | 72.0202 | 26.2424 | 15.0003 | 52.1126 | 62.8734 | 24.4373 | 12.9469 | 47.5065
FARM4 M1 | 400 | 114.1455 | 41.3063 | 19.0032 | 77.4192 | 89.2293 | 34.7509 | 11.2321 | 60.3773
FAWL1 M2 | 132 | 55.0143 | 19.3108 | 20.879 | 48.1886 | 67.654 | 25.1908 | 23.7706 | 59.3957
FAWL4 M1/3_1 | 400 | 90.2041 | 32.9339 | 27.0383 | 73.6138 | 76.356 | 29.6289 | 21.4371 | 63.3387
FECK2 M1 | 275 | 65.3979 | 24.0126 | 15.3063 | 49.2652 | 60.616 | 23.4109 | 13.708 | 46.816
FECK4 M1 | 400 | 84.6443 | 31.7402 | 14.8233 | 59.7108 | 69.8715 | 27.6313 | 13.0752 | 52.1517
FERR2A M2 | 275 | 77.9351 | 27.8153 | 13.5796 | 52.9164 | 78.435 | 29.8343 | 10.3806 | 52.5727
FERR2A M1 | 275 | 80.0665 | 28.517 | 12.3781 | 52.7073 | 77.6018 | 29.9027 | 8.7269 | 51.0157
FERR1 RB1 | 132 | 52.2883 | 18.3822 | 18.6493 | 44.6457 | 59.894 | 21.8445 | 20.3843 | 51.2771
FERR2B M1 | 275 | 82.1749 | 29.1702 | 13.2575 | 54.5104 | 80.6431 | 30.9726 | 9.5628 | 53.3647
FERR2B M3 | 275 | 82.9571 | 29.4214 | 13.5186 | 55.1268 | 80.9264 | 30.8245 | 10.2285 | 53.8209
FERR2B M2 | 275 | 79.926 | 28.4347 | 14.5585 | 54.7712 | 81.5531 | 30.8998 | 11.5216 | 55.2205
FERR2B M4 | 275 | 78.5281 | 28.2373 | 11.6746 | 51.6081 | 81.7675 | 30.8259 | 11.7151 | 55.3095
FERR2 M2 | 275 | 84.6649 | 30.4533 | 23.4762 | 66.5437 | 84.299 | 31.9355 | 21.4919 | 66.6556
FERR2 R2 | 275 | 81.9448 | 29.4923 | 24.1902 | 65.8986 | 84.7814 | 31.7267 | 23.9961 | 68.8645
FERR4A | 400 | 84.7644 | 30.2423 | 11.0925 | 53.8616 | 72.9574 | 27.5901 | 9.9685 | 48.9868
FFES2 MC1 | 275 | 38.5258 | 14.4648 | 2.8191 | 23.2755 | 36.4277 | 14.3446 | 2.2844 | 22.5708
FFES2 MC2 | 275 | 38.3695 | 14.4452 | 2.7681 | 23.1967 | 36.9625 | 14.5569 | 2.3019 | 22.8884
FIDF2 M1 | 275 | 89.0439 | 31.8014 | 23.074 | 68.048 | 80.6914 | 30.8619 | 16.9319 | 60.5772
FLEE1 M2 | 132 | 72.2991 | 26.4324 | 18.7371 | 56.1181 | 84.2905 | 32.6802 | 20.8048 | 67.0216
FLEE1 R1 | 132 | 73.2055 | 26.5018 | 18.9693 | 56.4485 | 84.2258 | 32.4973 | 21.3499 | 67.3081
FLEE4 MC3 | 400 | 111.187 | 39.8195 | 24.7131 | 81.0263 | 89.7593 | 34.9485 | 18.3564 | 67.781
FLIB4 M1 | 400 | 105.2638 | 37.6318 | 26.3155 | 79.5349 | 103.1698 | 39.0017 | 25.2268 | 80.3835
FOUR2 MC1 | 275 | 38.3094 | 15.1225 | 5.2867 | 26.673 | 31.4295 | 12.8917 | 3.9673 | 22.1989
FROD1 R2 | 132 | 29.8599 | 10.6338 | 9.8747 | 24.9132 | 36.3417 | 13.2481 | 12.0665 | 30.8021
FROD2 MC3 | 275 | 72.3809 | 25.7095 | 11.8185 | 48.1772 | 69.5383 | 25.9327 | 11.5678 | 48.2422
FROD2 MC1 | 275 | 71.7428 | 25.8665 | 19.6848 | 56.2655 | 71.4366 | 26.7004 | 20.0278 | 57.7879
FROD4 R1 | 400 | 99.0679 | 35.8605 | 33.0055 | 83.7199 | 87.5449 | 33.101 | 28.8074 | 75.6192
DIDC1 M2 | 132 | 70.298 | 25.3821 | 25.8249 | 61.7206 | 81.0229 | 29.5571 | 29.1834 | 70.9835
GOTH4 R2 | 400 | 119.4651 | 42.8963 | 7.9414 | 68.6059 | 92.759 | 36.9357 | 5.2753 | 57.5103
GRAI4 R1/2 | 400 | 156.3705 | 53.433 | 41.557 | 117.1226 | 140.719 | 52.4201 | 36.3281 | 110.4614
GREN1 R2 | 132 | 40.344 | 14.8031 | 11.4983 | 32.4331 | 40.8945 | 15.9402 | 10.5553 | 33.098
GREN1 M1 | 132 | 40.8806 | 14.7488 | 11.1957 | 32.0536 | 45.9895 | 17.9233 | 11.573 | 36.9204
GREN4 R2 | 400 | 60.3612 | 23.1353 | 10.0369 | 42.7551 | 47.1058 | 18.864 | 7.9992 | 34.6769
GREN4 R1 | 400 | 58.36 | 22.3346 | 9.7866 | 41.3725 | 49.2561 | 19.5395 | 8.9562 | 36.5892
GRST2A M1 | 275 | 64.5015 | 23.1313 | 20.5285 | 53.2411 | 64.1687 | 23.8546 | 18.5384 | 52.2739
GRST2B M4 | 275 | 64.8208 | 23.2316 | 20.7234 | 53.5778 | 64.7089 | 24.0337 | 18.8036 | 52.7923
GRIW1 R1/2 | 132 | 32.1098 | 11.5419 | 10.3946 | 26.7173 | 39.523 | 14.6176 | 11.7806 | 32.453
GRIW4 MC2 | 400 | 68.9321 | 25.2557 | 17.7984 | 53.5152 | 59.268 | 22.922 | 11.8626 | 44.2791
GWYD4 M1 | 400 | 82.7816 | 30.3288 | 17.4829 | 60.3743 | 53.4655 | 21.7923 | 5.8385 | 36.6575
HACK1C | 132 | 42.4812 | 14.9207 | 11.5959 | 32.6969 | 50.85 | 18.3156 | 13.3659 | 39.2681
HACK1D | 132 | 42.4812 | 14.9207 | 11.5959 | 32.6969 | 50.85 | 18.3156 | 13.3659 | 39.2681
HACK4 R1 | 400 | 134.2245 | 48.172 | 45.1789 | 113.3044 | 147.433 | 56.816 | 41.9547 | 122.3046
HAMB4A | 400 | 62.4615 | 22.8187 | 5.0032 | 37.2737 | 52.5297 | 20.5811 | 3.2056 | 32.3116
HAMB4B | 400 | 62.4649 | 22.8192 | 5.0038 | 37.2751 | 52.0913 | 20.4135 | 3.1665 | 32.0355
HAMH1B | 132 | 48.6341 | 16.7224 | 10.0874 | 33.7364 | 58.157 | 21.9178 | 6.3419 | 37.3384
HAMH1C | 132 | 47.593 | 16.4847 | 8.7787 | 32.0916 | 56.2879 | 20.895 | 8.077 | 37.627
HAMH4 R2 | 400 | 78.7224 | 29.3447 | 13.7743 | 55.274 | 73.5967 | 28.666 | 14.2076 | 54.7474
HARKG1 M4 | 132 | 39.8435 | 15.1283 | 11.679 | 33.0735 | 44.0861 | 17.0386 | 12.2861 | 36.3824
HARKG1 R5 | 132 | 42.4159 | 16.3047 | 12.1666 | 35.2249 | 46.9925 | 18.4211 | 12.8703 | 38.9217
HARKG1 M6 | 132 | 47.4072 | 18.2208 | 11.7431 | 37.5113 | 50.4152 | 19.8325 | 12.0536 | 40.101
HARKG M4 | 400 | 70.6584 | 27.443 | 18.1073 | 56.9176 | 67.6108 | 26.6643 | 18.5859 | 56.2949
HATL2 M1 | 275 | 88.8708 | 32.0679 | 20.0038 | 65.3547 | 68.0211 | 26.8764 | 10.0573 | 48.0662
HARM2 MC3 | 275 | 68.9441 | 25.322 | 14.2844 | 50.095 | 53.6306 | 21.2706 | 8.1407 | 38.2219
HAWP2 MC1 | 275 | 98.5475 | 35.1978 | 24.2221 | 73.9993 | 85.442 | 33.0702 | 16.3371 | 63.1055
HAWP4 M1 | 400 | 88.0975 | 30.8629 | 15.8287 | 59.4754 | 59.143 | 22.9953 | 7.1824 | 39.7027
HEDO2 M1 | 275 | 77.5602 | 27.7594 | 22.3562 | 61.6139 | 70.5435 | 26.4606 | 19.6356 | 57.0565
HEND11 | 132 | 54.0274 | 19.8917 | 13.1112 | 41.2424 | 65.3046 | 25.8877 | 14.073 | 50.6837
HEYS1 R1 | 132 | 37.5378 | 12.9281 | 11.7842 | 30.0673 | 39.3574 | 14.2911 | 12.1689 | 32.3796
HEYS4 M1 | 400 | 75.9674 | 28.4818 | 21.685 | 61.9644 | 77.9503 | 29.9362 | 23.5955 | 65.9316
HIGB4 M2 | 400 | 92.9334 | 34.6578 | 20.5683 | 69.5818 | 75.0869 | 29.4915 | 13.3424 | 55.0497
HIGB4 M1 | 400 | 116.0917 | 42.979 | 24.8005 | 85.5819 | 91.8805 | 36.1294 | 15.8665 | 66.9611
HIBU4 R2 | 400 | 140.1462 | 48.9169 | 36.5495 | 105.7284 | 155.941 | 58.7674 | 34.9217 | 118.0314
HINP2 M2 | 275 | 37.9084 | 13.4519 | 13.1048 | 32.1286 | 44.1652 | 16.1483 | 14.4692 | 37.3063
HINP4 M1 | 400 | 99.1066 | 35.2856 | 23.0428 | 72.9442 | 111.9691 | 41.8627 | 27.2542 | 86.457
HUMR4 R2 | 400 | 117.7146 | 41.3378 | 35.7663 | 94.2268 | 109.5146 | 40.5891 | 32.3429 | 89.7445
HURS2 MC3 | 275 | 67.049 | 25.0246 | 15.9565 | 51.3467 | 78.3876 | 30.3977 | 16.4632 | 59.452
HUTT1 M1 | 132 | 36.0201 | 13.7721 | 10.4578 | 29.9346 | 40.6087 | 16.004 | 11.0816 | 33.7146
HUTT4 MC3 | 400 | 64.3058 | 24.3302 | 11.1305 | 45.5385 | 44.3014 | 18.0009 | 6.2216 | 31.6787
HYLC2 RB2 | 275 | 83.5427 | 30.4312 | 16.1807 | 59.217 | 73.982 | 28.9608 | 13.8707 | 54.8275
ICKE2 R1 | 275 | 84.1754 | 30.9605 | 20.6875 | 64.4723 | 77.5064 | 30.2102 | 15.1809 | 57.9046
IMPP4 MC2 | 400 | 64.5445 | 23.5802 | 15.9577 | 49.3051 | 54.7717 | 21.0741 | 12.3075 | 42.1108
INDQ1 M2 | 132 | 53.7683 | 19.8098 | 13.5458 | 41.5612 | 61.7522 | 23.704 | 15.473 | 48.9955
INDQ4 MC4 | 400 | 43.8876 | 16.2054 | 8.4768 | 31.3946 | 42.2942 | 16.2793 | 9.1282 | 32.1506
IROA1 R1 | 132 | 50.6164 | 18.1048 | 13.473 | 39.0771 | 62.0127 | 23.1807 | 16.0361 | 48.8186
IROA1 R2 | 132 | 50.5031 | 18.1405 | 13.1187 | 38.7732 | 62.4192 | 23.3742 | 16.7671 | 49.8233
IROA2 MC5 | 275 | 63.7298 | 23.3153 | 12.0215 | 44.9943 | 60.9334 | 23.583 | 12.4714 | 45.8228
IRON1 R2 | 132 | 20.5818 | 7.4235 | 7.1863 | 17.6847 | 24.3783 | 8.8878 | 8.7823 | 21.3516
IRON1 M1 | 132 | 27.6471 | 10.6879 | 7.6223 | 22.7373 | 30.687 | 12.067 | 8.3802 | 25.4455
IRON1 M2 | 132 | 28.0987 | 10.7877 | 7.7323 | 22.9883 | 31.777 | 12.4435 | 8.5603 | 26.1581
IRON4 R2 | 400 | 76.6026 | 28.4494 | 14.1563 | 54.3898 | 62.6354 | 24.7432 | 11.2813 | 46.2735
IVER1 M2 | 132 | 42.6078 | 15.068 | 15.7724 | 37.0818 | 55.2134 | 20.2089 | 20.0576 | 48.6373
IVER2 R2 | 275 | 80.7276 | 29.7199 | 20.3013 | 62.3316 | 78.4978 | 30.019 | 20.1887 | 62.642
IVER2 M2 | 275 | 69.8953 | 25.6551 | 18.6296 | 54.9114 | 77.7538 | 29.4055 | 20.4431 | 62.0287
IVER4A | 400 | 80.0995 | 29.3652 | 8.3081 | 49.8368 | 78.2916 | 29.9449 | 10.5084 | 52.8568
IVER4B | 400 | 80.0119 | 29.3364 | 8.2802 | 49.768 | 78.2081 | 29.9193 | 10.4636 | 52.7759
JORD2 MC2 | 275 | 40.3249 | 15.4888 | 6.7962 | 28.7006 | 41.848 | 17.3054 | 6.4096 | 30.8831
KEAD1 R1 | 132 | 64.3558 | 23.2796 | 21.3544 | 54.2766 | 74.9824 | 27.9377 | 23.6371 | 63.147
KEAD4 M2 | 400 | 120.7669 | 43.5521 | 33.0149 | 94.6068 | 107.8304 | 40.7487 | 28.6634 | 86.2907
KEAD4 M3 | 400 | 98.4355 | 35.6526 | 27.3312 | 77.7516 | 80.2661 | 30.5457 | 19.744 | 62.9422
KEAD4 R3 | 400 | 104.2978 | 38.4152 | 24.1937 | 78.5209 | 78.8719 | 30.8129 | 16.8828 | 60.4588
KEAR1 M3 | 132 | 58.1273 | 21.1086 | 17.9165 | 47.7686 | 73.2096 | 28.002 | 21.3981 | 60.999
KEAR2 M1 | 275 | 78.0689 | 28.3133 | 19.8411 | 59.8822 | 83.0385 | 31.5181 | 20.345 | 64.9183
KEAR4 MC6 | 400 | 93.9829 | 34.6233 | 18.2101 | 67.1748 | 81.151 | 31.6665 | 15.4374 | 60.2206
KEMS1 MAIN2 | 132 | 49.8141 | 18.3194 | 14.2238 | 40.1313 | 54.9324 | 21.0356 | 15.2934 | 45.0421
KEMS1C | 132 | 48.7144 | 17.6133 | 8.9122 | 33.8211 | 52.9317 | 20.2562 | 8.519 | 37.1656
KEMS1A | 132 | 49.6689 | 17.8805 | 9.7595 | 35.0463 | 54.6252 | 20.8132 | 9.6073 | 39.0415
KEMS1B | 132 | 48.7046 | 17.6119 | 8.834 | 33.741 | 52.7122 | 20.2285 | 8.06 | 36.6674
KEMS4 M1 | 400 | 147.0039 | 51.0247 | 36.4366 | 108.5964 | 118.1621 | 45.4661 | 22.5993 | 86.898
KENG4 M2 | 400 | 138.2724 | 48.2087 | 36.2499 | 104.4273 | 156.3374 | 58.4736 | 37.8975 | 120.5917
KILL4 M1 | 400 | 124.4725 | 44.3007 | 46.4518 | 109.1024 | 118.4118 | 44.0295 | 42.291 | 104.5581
KILA4 R2 | 400 | 98.2477 | 36.1169 | 32.8916 | 83.9686 | 80.7522 | 31.022 | 24.788 | 68.6597
KINO1 R1 | 132 | 31.9083 | 11.0641 | 11.8908 | 27.5378 | 37.6538 | 13.7987 | 13.6469 | 33.1612
KINO4 M2 | 400 | 143.1575 | 49.8218 | 37.7874 | 108.2461 | 127.6591 | 48.1243 | 30.7501 | 98.8082
KIBY1A | 132 | 14.2817 | 6.2216 | 0.04457 | 8.8433 | 14.1267 | 6.2889 | 0.19048 | 9.0844
KIBY2 R1 | 275 | 94.9526 | 33.7147 | 23.139 | 70.8188 | 94.1167 | 35.9055 | 19.5615 | 70.3395
KIRK1 R2 | 132 | 26.59 | 9.1139 | 9.4199 | 22.309 | 34.2232 | 12.3162 | 11.8406 | 29.2584
KIRK2 MC4 | 275 | 60.1113 | 21.9692 | 13.4833 | 44.5524 | 54.6415 | 21.3848 | 11.1355 | 41.3782
KITW1 R2 | 132 | 35.5931 | 12.2725 | 11.1264 | 28.4823 | 45.8062 | 16.766 | 13.212 | 36.9227
KITW2 MC1 | 275 | 63.6945 | 23.1898 | 12.4315 | 45.2269 | 62.7168 | 24.4189 | 11.1773 | 45.7108
KNAR1 MC1 | 132 | 26.7144 | 9.2903 | 7.6364 | 20.7748 | 22.5678 | 8.3647 | 5.9599 | 17.7894
KNAR2 MC2 | 275 | 48.4765 | 19.4947 | 4.5414 | 32.1111 | 27.8409 | 11.9314 | 2.4632 | 19.3368
LACK2 M1 | 275 | 76.8368 | 26.8717 | 22.5242 | 60.5265 | 81.8482 | 30.2191 | 23.5151 | 66.2513
LACK4 M1 | 400 | 99.1836 | 35.6674 | 23.6428 | 74.0842 | 77.7643 | 29.5843 | 19.0103 | 60.8488
LALE1 R2 | 132 | 44.0145 | 15.446 | 15.5062 | 37.3501 | 56.613 | 20.6129 | 19.5251 | 48.6761
LALE2 MC1 | 275 | 64.2214 | 22.9537 | 19.0538 | 51.5152 | 69.4612 | 26.7628 | 17.9539 | 55.8023
LAND1 R2 | 132 | 44.6592 | 17.0433 | 12.3051 | 36.408 | 50.7186 | 19.9456 | 13.542 | 41.7494
LAND1A | 132 | 44.3401 | 16.715 | 7.8946 | 31.5332 | 50.2094 | 19.7417 | 7.8751 | 35.794
LAND4 MC2 | 400 | 41.3416 | 15.2825 | 8.5996 | 30.2124 | 37.6952 | 14.6663 | 7.1851 | 27.9263
LAND4 MC3 | 400 | 41.0841 | 15.2009 | 8.5168 | 30.0141 | 37.317 | 14.531 | 7.0712 | 27.6211
LAGA4 M1 | 400 | 53.8643 | 19.4777 | 12.7103 | 40.256 | 51.573 | 19.5864 | 12.9948 | 40.6941
LEMR1 R1 | 132 | 50.7555 | 17.7257 | 17.2883 | 42.3562 | 62.8061 | 23.0266 | 20.5243 | 53.0889
LEGA1 R2 | 132 | 47.6909 | 18.4105 | 13.4197 | 39.4561 | 55.8971 | 22.0699 | 15.6296 | 46.8412
LEGA4 R2 | 400 | 99.2409 | 36.0422 | 21.9951 | 72.9664 | 71.706 | 28.4392 | 12.6615 | 52.8807
LEIS1 M2 | 132 | 71.3013 | 25.8169 | 24.2287 | 60.7393 | 73.94 | 26.9609 | 26.3055 | 64.4339
LETH1 LECH1 M2 | 132 | 93.2876 | 32.14 | 31.4508 | 76.9036 | 106.6702 | 38.4428 | 35.6307 | 89.997
LECH4C | 400 | 119.6679 | 41.9999 | 16.5555 | 75.9523 | 119.2038 | 44.6629 | 17.2626 | 80.4254
LECH4A | 400 | 119.9085 | 42.0799 | 16.5844 | 76.0943 | 119.4178 | 44.7319 | 17.3741 | 80.6346
LECH4B | 400 | 119.5729 | 41.9683 | 16.5445 | 75.8967 | 119.1189 | 44.6355 | 17.2193 | 80.3434
LECH4D | 400 | 119.8599 | 42.0637 | 16.5784 | 76.0654 | 119.3748 | 44.718 | 17.3513 | 80.5921
LISD1 R2 | 132 | 42.0072 | 14.3524 | 13.995 | 34.2924 | 53.2158 | 19.1581 | 16.7457 | 43.8393
LISD2 R2 | 275 | 85.2045 | 30.4625 | 20.3649 | 63.4453 | 86.0641 | 33.1002 | 18.3675 | 65.1782
LHOR1 R1 | 132 | 27.1099 | 9.6683 | 9.4812 | 23.1542 | 32.918 | 12.0654 | 10.9786 | 28.0416
LHOR1 M1 | 132 | 27.1082 | 9.6679 | 9.4785 | 23.151 | 32.9171 | 12.0651 | 10.9734 | 28.0359
LHOR4A | 400 | 57.2747 | 20.8582 | 12.3979 | 41.8958 | 49.0642 | 18.9179 | 9.8357 | 36.5897
LITT1 M4 | 132 | 42.4887 | 15.1175 | 15.9756 | 37.3549 | 52.5979 | 19.1179 | 18.8215 | 45.8583
LITT4 M4 | 400 | 136.0054 | 48.0689 | 33.3831 | 101.3627 | 120.1236 | 46.1202 | 25.953 | 91.1769
LLFG4 R1 | 400 | 74.478 | 26.5599 | 19.317 | 56.8783 | 65.0959 | 24.7112 | 15.8352 | 50.7821
LONL4 M2 | 400 | 113.1414 | 40.9104 | 10.2471 | 68.1032 | 83.2575 | 32.7278 | 7.6995 | 53.9836
LOVE1 M1 | 132 | 35.1079 | 12.176 | 11.9318 | 29.1512 | 43.7122 | 15.974 | 14.3087 | 36.8993
LOVE1 R2 | 132 | 33.1461 | 11.7272 | 11.3982 | 27.983 | 40.3102 | 14.8552 | 13.4794 | 34.4879
LOVE4 M1 | 400 | 109.8234 | 38.8668 | 23.3659 | 78.3318 | 97.0589 | 37.1799 | 19.7871 | 72.3674
MACC2 MC1 | 275 | 58.087 | 21.4941 | 14.4795 | 44.8766 | 53.7331 | 20.7249 | 12.1439 | 41.4534
MACC4 MC2 | 400 | 92.2084 | 34.4185 | 16.8375 | 65.5125 | 69.3228 | 27.7067 | 10.9183 | 50.1016
MANN1 M2 | 132 | 52.4725 | 18.0036 | 16.4136 | 41.8745 | 66.4126 | 24.2845 | 20.213 | 54.5564
MANN4 R5 | 400 | 63.1175 | 22.9192 | 13.4003 | 45.8129 | 53.0684 | 20.5162 | 11.4322 | 40.4464
MAWO4 M | 400 | 72.4462 | 26.1089 | 14.93 | 51.8535 | 67.4214 | 25.5101 | 15.7967 | 51.8735
MAGA2 M2 | 275 | 52.0917 | 19.3489 | 9.8887 | 37.2522 | 52.6388 | 20.5286 | 10.097 | 39.1289
MARH41 | 400 | 46.255 | 17.8345 | 2.2491 | 27.4708 | 34.0746 | 13.7263 | 1.83 | 21.242
MARH42 | 400 | 42.3529 | 16.3343 | 2.111 | 25.2112 | 31.2379 | 12.5588 | 1.7898 | 19.5506
MARV4 M1 | 400 | 122.0918 | 45.1618 | 23.5871 | 87.4555 | 88.3093 | 35.2734 | 15.351 | 65.2351
MELK1 M2 | 132 | 56.5177 | 19.7823 | 20.2928 | 48.2692 | 69.0762 | 25.2312 | 23.5334 | 59.2157
MELK4 M1 | 400 | 124.3865 | 44.9419 | 26.9451 | 90.5026 | 101.1204 | 39.501 | 19.9559 | 75.8188
MIDL4 R1 | 400 | 76.0922 | 28.0444 | 14.77 | 54.4308 | 77.4277 | 29.6017 | 16.7204 | 58.5836
MILH1 M1 | 132 | 47.3897 | 18.1974 | 9.4991 | 35.2342 | 52.5897 | 22.235 | 9.2526 | 40.6976
MILH1 R1 | 132 | 47.3845 | 18.1968 | 9.4911 | 35.2253 | 52.6871 | 22.2528 | 9.206 | 40.6762
MITY1 R2 | 132 | 35.4293 | 12.7978 | 11.7783 | 29.8771 | 41.4845 | 15.3898 | 13.0968 | 34.8613
MITY1 M1 | 132 | 35.9534 | 12.9552 | 12.1858 | 30.5072 | 40.9834 | 15.1369 | 13.3229 | 34.7297
MITY4 MC3 | 400 | 91.6891 | 34.6982 | 25.5538 | 74.6243 | 72.9112 | 28.9809 | 19.1032 | 60.0884
MONF2 R2 | 275 | 77.6279 | 27.9575 | 21.961 | 61.4988 | 74.9424 | 28.2855 | 19.8649 | 59.8667
MONF2 M2 | 275 | 80.696 | 29.052 | 24.0979 | 65.1837 | 80.6832 | 30.2654 | 22.1441 | 64.9458
MONF2A | 275 | 71.2866 | 26.2557 | 13.5092 | 50.6403 | 72.6047 | 27.5246 | 12.1291 | 51.0548
MONF2B | 275 | 71.6922 | 26.3726 | 13.0472 | 50.3438 | 73.1743 | 27.7396 | 11.9079 | 51.1376
MONF4 MC3 | 400 | 96.9389 | 35.213 | 22.6839 | 72.4826 | 84.754 | 32.3239 | 19.5113 | 65.2243
MONF4 M4 | 400 | 96.9389 | 35.213 | 22.6839 | 72.4826 | 84.754 | 32.3239 | 19.5113 | 65.2243
MONF4 M5 | 400 | 95.8086 | 34.8762 | 23.638 | 72.9603 | 83.6017 | 31.8391 | 19.7553 | 64.7826
MURT4 M1 | 400 | 86.5151 | 30.3438 | 15.5068 | 58.4195 | 58.3897 | 22.7463 | 6.8847 | 39.0529
NECH1 R1 | 132 | 34.8867 | 11.6577 | 12.1288 | 28.6153 | 43.2996 | 15.3643 | 14.9097 | 36.638
NECH1 M2 | 132 | 25.5803 | 9.2636 | 9.2227 | 22.3234 | 33.1025 | 12.1135 | 11.8257 | 28.9567
NECH2 MC4 | 275 | 75.0632 | 27.0239 | 18.7411 | 56.9586 | 74.1511 | 28.4814 | 15.9211 | 56.2
NECT4 R1 | 400 | 131.3476 | 47.1272 | 35.3111 | 101.959 | 88.5253 | 33.9535 | 23.5513 | 71.5689
NEEP2 R1/R2 | 275 | 47.3515 | 17.7927 | 10.2839 | 35.4466 | 52.457 | 20.6772 | 10.8326 | 40.0745
NEWX11 | 132 | 46.4215 | 16.8357 | 15.5549 | 39.3641 | 58.6166 | 21.8561 | 18.0137 | 48.923
NEWX2 M6 | 275 | 73.2449 | 26.5408 | 22.2657 | 59.8002 | 86.9915 | 32.4606 | 25.6108 | 71.5169
NINF1 RB1 | 132 | 32.7109 | 11.0676 | 10.0645 | 25.7165 | 39.5251 | 14.37 | 11.7307 | 32.053
NINF1 MB2 | 132 | 26.7739 | 9.4653 | 9.6853 | 23.0712 | 31.4864 | 11.5215 | 10.6289 | 26.9227
NINF4 M1 | 400 | 66.9438 | 24.1148 | 14.4493 | 48.5528 | 63.5953 | 24.1324 | 14.8014 | 48.9298
NHYD2A | 275 | 47.3475 | 18.1763 | 2.7289 | 28.4342 | 41.1935 | 19.6766 | 0.45366 | 28.2805
NHYD2C | 275 | 51.8492 | 20.2379 | 7.7624 | 36.3831 | 41.4092 | 19.9611 | 3.8062 | 32.0354
NFLE1 M1 | 132 | 37.7664 | 13.9378 | 12.4209 | 32.1319 | 43.6854 | 16.8529 | 13.7718 | 37.6054
NFLE1 M2 | 132 | 38.8583 | 14.3759 | 12.5483 | 32.8789 | 44.6085 | 17.062 | 14.0904 | 38.2198
NFLE4 M1 | 400 | 119.278 | 42.5483 | 27.3263 | 87.4987 | 90.7648 | 35.7663 | 16.254 | 66.8352
NORT1 R2 | 132 | 55.7538 | 18.8312 | 18.1547 | 44.786 | 65.9396 | 23.6975 | 20.2415 | 53.7549
NORT2 R2 | 275 | 81.17 | 28.8839 | 23.3631 | 64.2111 | 79.9679 | 30.0865 | 20.8257 | 63.3744
NORT4 R1 | 400 | 120.6353 | 43.7379 | 38.6196 | 100.4744 | 92.1534 | 35.6728 | 26.179 | 76.628
NORL2A | 275 | 42.0892 | 15.806 | 3.5039 | 25.8569 | 43.7015 | 17.9686 | 2.4115 | 27.8229
NORL2B | 275 | 40.8712 | 15.4353 | 2.8332 | 24.662 | 42.3738 | 17.6305 | 2.0674 | 27.0007
NORM4 R2 | 400 | 100.6635 | 36.3381 | 26.0042 | 77.394 | 69.1566 | 26.7132 | 16.3525 | 54.1307
NORM4 M1 | 400 | 97.2712 | 35.1972 | 25.1142 | 74.8906 | 65.7649 | 25.4685 | 15.1658 | 51.1836
NURS1 M1 | 132 | 54.8859 | 19.0663 | 18.1347 | 45.0986 | 64.9851 | 23.5881 | 21.9192 | 55.2778
NURS4A | 400 | 57.0779 | 20.903 | 12.3827 | 41.944 | 54.583 | 20.7125 | 12.9113 | 42.2032
NURS4 MC2 | 400 | 68.3191 | 24.7306 | 14.1743 | 49.1487 | 63.6602 | 24.1412 | 14.2521 | 48.3929
OCKH1 M1 | 132 | 26.972 | 9.486 | 9.0723 | 22.4876 | 35.2298 | 12.7291 | 12.3445 | 30.3462
OCKH2 MC2 | 275 | 57.8088 | 21.103 | 11.2815 | 41.1257 | 59.3159 | 23.1338 | 10.6382 | 43.3543
OFFE2 MC1 | 275 | 77.8844 | 28.5346 | 15.1842 | 55.5383 | 66.0051 | 26.2401 | 9.864 | 46.9732
OLDB1 R1 | 132 | 33.9955 | 12.219 | 11.3159 | 28.5961 | 42.4948 | 15.6255 | 13.6726 | 35.7704
OLDB2 MC1 | 275 | 54.8553 | 20.1988 | 11.2128 | 39.7782 | 56.5494 | 21.8778 | 11.2517 | 42.1917
OLDB2A | 275 | 58.1561 | 20.8 | 4.4001 | 33.8157 | 58.6144 | 22.6646 | 4.0465 | 36.099
OSBA1 R2 | 132 | 36.0291 | 12.1891 | 12.5476 | 29.7856 | 42.2028 | 15.2118 | 14.4281 | 35.9408
OSBA4 MC2 | 400 | 87.9118 | 32.1517 | 22.0807 | 67.5501 | 72.0897 | 27.6621 | 17.3181 | 56.4382
OSBA4 MC3/4 | 400 | 85.8711 | 31.427 | 21.4015 | 65.846 | 65.9335 | 25.5022 | 14.7192 | 50.7847
OVTO2 M1 | 275 | 104.6996 | 38.2169 | 28.3399 | 82.3867 | 95.6194 | 36.662 | 21.9945 | 73.8424
OVTO4A | 400 | 75.9717 | 27.9893 | 18.7399 | 58.3227 | 60.5704 | 23.4035 | 13.7974 | 46.8949
OVTO4B | 400 | 75.144 | 27.6791 | 18.5466 | 57.6908 | 59.0827 | 22.8291 | 13.5853 | 45.8706
PADI1 R4 | 132 | 32.5057 | 11.4248 | 11.4963 | 27.6534 | 39.9644 | 14.6065 | 13.7944 | 34.4511
PADI4 MC4 | 400 | 77.8124 | 28.7303 | 16.3279 | 56.9587 | 57.4713 | 22.7958 | 9.6459 | 41.8839
PELH1 M2 | 132 | 32.0531 | 13.2084 | 6.2697 | 24.9492 | 36.8922 | 15.1449 | 7.5843 | 29.0025
PELH1 R2 | 132 | 32.4817 | 13.4597 | 6.2586 | 25.2935 | 36.6992 | 15.1531 | 7.4338 | 28.8635
PELH4 R1 | 400 | 114.0382 | 41.5839 | 28.0312 | 86.8397 | 94.7733 | 36.4366 | 20.9242 | 72.4533
PELH4 R2 | 400 | 112.959 | 41.2322 | 27.6689 | 85.9801 | 91.4188 | 35.1759 | 20.1703 | 69.9166
PEMB1 M2 | 132 | 35.8673 | 12.818 | 13.0477 | 31.1752 | 42.7673 | 15.9734 | 15.1502 | 37.7399
PEMB4 R1/2 | 400 | 79.8287 | 28.3696 | 29.0482 | 69.1688 | 82.2172 | 30.2819 | 30.5277 | 73.3528
PENN1 M4 | 132 | 26.3861 | 9.0995 | 8.806 | 21.6747 | 32.7924 | 11.871 | 10.1469 | 26.935
PENN1 R1 | 132 | 28.046 | 9.6209 | 8.9891 | 22.5951 | 34.6868 | 12.5521 | 10.4902 | 28.2415
PENN2 MC1 | 275 | 68.7363 | 24.9257 | 14.7812 | 50.0315 | 69.9981 | 26.8021 | 14.6627 | 52.5665
PERH1 R2 | 132 | 24.43 | 9.0252 | 5.0727 | 17.8363 | 27.5513 | 10.6023 | 5.5598 | 20.5537
PENT1 R2 | 132 | 30.0566 | 11.3783 | 9.6749 | 25.7663 | 33.055 | 12.8073 | 10.7273 | 28.8395
PENT4 R1 | 400 | 89.5116 | 31.3846 | 25.2998 | 69.6843 | 86.3338 | 32.0436 | 24.263 | 69.5795
PEWO2A | 275 | 69.2477 | 25.2127 | 18.9016 | 54.5578 | 68.8857 | 26.026 | 17.8137 | 54.6201
PEWO2B | 275 | 68.5398 | 24.967 | 18.6905 | 53.9991 | 68.7967 | 25.9454 | 18.2233 | 54.9157
PEWO4 R1/2 | 400 | 93.1476 | 34.5584 | 27.2852 | 76.1581 | 82.2159 | 32.0979 | 22.8126 | 68.2059
PENE1 M3 | 132 | 46.3321 | 16.6669 | 16.0268 | 39.5973 | 54.1408 | 20.1801 | 18.1444 | 46.6834
PENW1 R1 | 132 | 55.5048 | 20.2932 | 19.3092 | 48.0082 | 62.6632 | 23.7744 | 20.817 | 54.4391
PITS2 MC4 | 275 | 46.8603 | 17.4996 | 6.1532 | 30.9014 | 52.227 | 20.5585 | 6.6856 | 35.7596
POPP2 MC2 | 275 | 85.2252 | 31.7343 | 19.6167 | 64.4957 | 67.9115 | 26.8923 | 11.6334 | 49.6649
PORT2 M1 | 275 | 50.7246 | 18.9166 | 9.3098 | 36.0618 | 51.1068 | 20.1124 | 9.7042 | 38.1474
DEES8 DEES41 | 400 | 105.634 | 37.0858 | 13.5224 | 65.9697 | 100.1054 | 37.5966 | 14.024 | 67.1937
PUDM4 MC1 | 400 | 124.4243 | 44.1512 | 29.9483 | 92.3875 | 119.7641 | 50.0973 | 18.8523 | 89.7007
PYLE1 MC1 | 132 | 34.3143 | 12.4313 | 9.38 | 26.9605 | 44.4198 | 16.582 | 11.7138 | 35.1642
PYLE2 MC1 | 275 | 55.8697 | 20.8305 | 9.8959 | 39.3546 | 52.9799 | 20.8905 | 9.1162 | 38.6598
PYLE2 MC2 | 275 | 55.9231 | 20.8494 | 9.906 | 39.3915 | 53.0372 | 20.9103 | 9.1372 | 38.7089
QNTN4 M1 | 400 | 110.5819 | 40.6444 | 24.9049 | 82.3848 | 81.0172 | 32.2039 | 13.1073 | 58.6505
QNTN4 R2 | 400 | 79.4444 | 29.4184 | 18.8199 | 60.4238 | 60.3223 | 23.7509 | 10.6243 | 44.2131
RAIN1 R1 | 132 | 36.2073 | 12.8651 | 10.753 | 28.947 | 43.4038 | 16.0017 | 12.6537 | 35.2836
RAIN1 M2 | 132 | 32.6803 | 11.2981 | 9.899 | 25.8769 | 41.0232 | 14.9377 | 12.0439 | 33.1691
RAIN2 MC4 | 275 | 91.2428 | 32.4817 | 22.8341 | 68.7701 | 84.8408 | 32.4643 | 17.1472 | 63.0586
RASS1 M1 | 132 | 47.0447 | 17.2032 | 13.8836 | 38.2126 | 51.2851 | 19.5171 | 14.755 | 42.3563
RASS1A | 132 | 46.9137 | 16.8436 | 10.3516 | 34.1721 | 51.1244 | 19.3229 | 10.5671 | 37.8938
RASS1B | 132 | 46.9151 | 16.8443 | 10.3517 | 34.1732 | 51.1319 | 19.326 | 10.5676 | 37.8987
RASS4 M1 | 400 | 62.7759 | 23.1056 | 14.3445 | 47.0207 | 50.3962 | 19.5776 | 9.7524 | 37.4393
RASU1 M1 | 132 | 44.777 | 16.7597 | 11.0104 | 34.7122 | 48.6046 | 19.0158 | 11.2723 | 38.1646
RATS1 R1 | 132 | 40.0764 | 14.1905 | 13.1632 | 33.2316 | 44.3126 | 16.4149 | 14.3276 | 37.5417
RATS1 R2 | 132 | 42.4797 | 14.853 | 13.4504 | 34.4557 | 48.8764 | 18.1184 | 15.8005 | 41.4238
RATS2A | 275 | 43.5252 | 15.8123 | 9.4956 | 31.8576 | 44.4137 | 16.259 | 16.0553 | 39.049
RATS4 R1/2 | 400 | 124.6125 | 45.6153 | 23.0909 | 87.6007 | 99.895 | 39.7352 | 16.8249 | 73.019
RAYL4 R1 | 400 | 117.0248 | 42.078 | 28.2274 | 87.7347 | 91.6568 | 35.6826 | 18.2693 | 68.7321
RAYM1 R1 | 132 | 72.8959 | 26.9766 | 23.5731 | 61.7237 | 79.7526 | 30.7605 | 23.571 | 67.0729
REBR2 MC2 | 275 | 46.2093 | 16.5222 | 14.353 | 37.7189 | 46.8391 | 17.7916 | 11.0643 | 36.2254
REBR2 MC4 | 275 | 46.1787 | 16.5698 | 14.3252 | 37.7584 | 47.1417 | 17.8369 | 11.6055 | 36.8306
RHIG4 R1 | 400 | 72.109 | 25.9058 | 18.2922 | 54.9285 | 65.4839 | 24.8897 | 15.2558 | 50.4551
RICH4 M1 | 400 | 67.4488 | 25.0086 | 13.1332 | 48.5007 | 52.4135 | 20.5681 | 10.3259 | 39.4137
ROCH1 M1 | 132 | 17.7441 | 6.9397 | 6.6761 | 16.4904 | 20.8417 | 8.2158 | 7.5069 | 19.1258
ROCH1 R2 | 132 | 50.311 | 18.7723 | 14.8853 | 41.4334 | 61.2311 | 23.7583 | 17.3651 | 50.9644
ROCH1A | 132 | 18.8168 | 8.59 | 0.11496 | 12.2631 | 18.6202 | 8.6691 | 0.13694 | 12.3969
ROCH1B | 132 | 20.0879 | 9.0457 | 0.094948 | 12.8876 | 18.902 | 8.8254 | 0.054996 | 12.536
ROCH2 MC4 | 275 | 75.3247 | 27.5531 | 10.3682 | 49.3341 | 70.7487 | 27.5385 | 9.7838 | 48.7291
ROCK1A | 132 | 47.8305 | 16.5832 | 16.3062 | 39.7584 | 49.9534 | 18.0919 | 16.5452 | 42.131
RUGE1 R4 | 132 | 33.1197 | 11.5928 | 10.8069 | 27.2017 | 33.9849 | 12.5306 | 10.568 | 28.289
RUGE4 R1 | 400 | 67.9429 | 25.6812 | 10.5322 | 46.8509 | 50.6099 | 20.5281 | 6.4879 | 35.519
RYEH1 R1 | 132 | 30.2114 | 11.4008 | 8.5566 | 24.6798 | 33.5158 | 12.9138 | 9.3313 | 27.5942
RYEH1 M1 | 132 | 20.8932 | 7.5197 | 7.3315 | 17.966 | 25.8857 | 9.4704 | 9.0116 | 22.4047
RYEH1 M2 | 132 | 27.7663 | 10.5473 | 8.4774 | 23.3935 | 30.5012 | 11.7051 | 9.4031 | 25.9565
RYEH1B | 132 | 20.5984 | 7.3796 | 4.8568 | 15.2932 | 25.2517 | 9.2784 | 5.2939 | 18.4155
RYEH1E | 132 | 30.1818 | 11.2806 | 6.0913 | 22.0444 | 33.4552 | 12.8567 | 6.3689 | 24.551
RYEH1F | 132 | 20.8802 | 7.455 | 5.4049 | 15.9479 | 25.8539 | 9.4334 | 6.5276 | 19.8685
RYEH1G | 132 | 27.7501 | 10.4707 | 6.5439 | 21.3517 | 30.4689 | 11.6706 | 7.0168 | 23.5215
RYEH4 R1 | 400 | 115.4809 | 41.0356 | 30.5483 | 88.5815 | 108.0252 | 40.8392 | 28.3784 | 86.1338
RYHA4 MC1 | 400 | 46.2682 | 17.3982 | 10.5895 | 35.1943 | 29.5731 | 12.0053 | 3.5629 | 20.541
SAEN1 M1 | 132 | 27.2694 | 9.7365 | 9.5551 | 23.3245 | 32.778 | 12.159 | 10.9984 | 28.1939
SAEN2 MC2 | 275 | 78.3022 | 27.9683 | 22.7601 | 62.3133 | 73.2699 | 27.3239 | 21.8046 | 60.4464
SAES2 R | 275 | 78.8871 | 28.1464 | 23.0429 | 62.8479 | 74.1728 | 27.591 | 22.7361 | 61.7558
SALH1 R1 | 132 | 36.7112 | 12.602 | 12.2094 | 30.0313 | 44.2907 | 16.0235 | 13.5268 | 36.1874
SALH2 MC2 | 275 | 77.6446 | 28.1959 | 17.6546 | 57.5296 | 70.4019 | 27.1071 | 14.0507 | 52.386
SAFO1 R1 | 132 | 27.4029 | 9.7686 | 10.3121 | 24.1269 | 32.2383 | 11.6989 | 11.6544 | 28.1991
SAFO4 MC2 | 400 | 65.7286 | 24.4178 | 20.541 | 55.073 | 55.2633 | 21.8146 | 14.2543 | 45.1048
SAFO4A | 400 | 65.3103 | 23.6347 | 6.7507 | 40.1752 | 52.9587 | 20.8445 | 3.0457 | 32.5243
SEAB1 M1 | 132 | 39.4375 | 13.6794 | 13.3601 | 32.7058 | 46.9083 | 17.0771 | 15.2098 | 39.3604
SEAB1 R1 | 132 | 35.3058 | 13.5952 | 4.3769 | 23.6035 | 34.8749 | 14.0256 | 5.2147 | 25.0499
SEAB4 M2 | 400 | 97.7132 | 35.3446 | 33.1631 | 83.1478 | 92.1861 | 34.9457 | 30.5722 | 79.9929
SELL1 M5 | 132 | 27.7942 | 9.8034 | 10.5989 | 24.463 | 30.1811 | 10.8557 | 11.653 | 27.0053
SELL1 M1 | 132 | 42.0352 | 15.4027 | 11.6114 | 33.3942 | 47.033 | 17.7705 | 13.6753 | 38.8067
SELL1A | 132 | 38.4224 | 14.0291 | 4.5345 | 24.3746 | 39.598 | 15.3824 | 3.296 | 25.05
SELL1B | 132 | 41.9717 | 15.0712 | 8.0498 | 29.3637 | 46.9222 | 17.6135 | 9.4281 | 34.3374
SELL1C | 132 | 41.9616 | 15.0774 | 7.9549 | 29.2776 | 46.9052 | 17.6191 | 9.3167 | 34.2339
SELL1D | 132 | 37.0911 | 13.6224 | 4.3554 | 23.6204 | 38.0302 | 14.8143 | 3.1494 | 24.1
SELL1E | 132 | 41.9198 | 15.0519 | 8.0196 | 29.3062 | 46.8227 | 17.5928 | 9.1296 | 34.0096
SELL1F | 132 | 41.8793 | 15.0391 | 8.0117 | 29.2803 | 46.7651 | 17.5781 | 9.1141 | 33.9733
SELL4A R1 | 400 | 77.5107 | 27.9321 | 16.4125 | 55.9145 | 75.5055 | 28.5848 | 17.7156 | 58.1406
SELL4B M3 | 400 | 77.3781 | 27.8867 | 16.3817 | 55.8194 | 75.2607 | 28.4976 | 17.6356 | 57.9372
SHEC2 MC1 | 275 | 43.6344 | 16.5703 | 8.4396 | 31.8735 | 46.4583 | 19.0097 | 6.8977 | 33.7814
SHRE11 | 132 | 33.2729 | 12.7038 | 7.6226 | 25.5884 | 37.0523 | 14.5241 | 8.9628 | 29.503
SHRE4B | 400 | 59.2796 | 22.266 | 11.0793 | 42.5681 | 45.3648 | 18.0929 | 7.3365 | 32.9238
SHUR4 R1/3 | 400 | 100.3089 | 35.6672 | 23.4089 | 73.8499 | 117.6508 | 43.6319 | 30.9485 | 92.6533
SING4 MC1 | 400 | 106.0403 | 38.1334 | 24.2473 | 78.1761 | 81.7117 | 32.1375 | 13.886 | 59.3353
SIZE4 M4 | 400 | 99.9745 | 36.1184 | 25.9549 | 77.034 | 94.8401 | 35.3466 | 27.9985 | 77.9861
SKLG1 M1 | 132 | 49.4001 | 17.4692 | 17.9617 | 42.6669 | 60.5664 | 22.5133 | 21.1367 | 52.9752
SKLG2 MC4 | 275 | 69.4966 | 25.3583 | 14.8123 | 50.6743 | 61.8284 | 24.1561 | 12.2242 | 46.3861
SHBA4 R2 | 400 | 78.2164 | 28.4203 | 20.8003 | 60.9926 | 77.3656 | 29.0824 | 21.0791 | 62.2079
SMAN1 M1 | 132 | 32.4902 | 11.4732 | 10.9829 | 27.2085 | 38.9196 | 14.4371 | 11.7239 | 32.1411
SMAN1 R1 | 132 | 31.605 | 11.2839 | 10.7005 | 26.6584 | 39.9076 | 14.6531 | 13.472 | 34.1947
SMAN2 MC4 | 275 | 77.8605 | 28.5631 | 17.5794 | 57.9736 | 75.8408 | 29.4839 | 14.9228 | 56.6194
SSHI2 MC1 | 275 | 76.3807 | 28.1523 | 13.96 | 53.7733 | 67.1793 | 26.5724 | 10.9754 | 48.5544
SPLN4 R1 | 400 | 94.2871 | 34.1314 | 26.0757 | 74.3448 | 85.5891 | 32.3008 | 22.8945 | 68.5747
SPEN1 R2 | 132 | 34.8988 | 11.8791 | 11.696 | 28.4956 | 37.5562 | 13.4784 | 12.4146 | 31.4759
SPEN4 MC2 | 400 | 75.5877 | 27.5795 | 16.6469 | 55.6501 | 68.0724 | 25.9743 | 15.3602 | 52.0934
SPEN4 MC3 | 400 | 73.2686 | 26.921 | 15.7528 | 53.8248 | 58.1071 | 22.4174 | 12.2857 | 43.9886
SASA11 | 132 | 30.5585 | 11.9994 | 8.5836 | 25.5533 | 32.8565 | 13.0906 | 8.8428 | 27.3557
SASA12 | 132 | 24.5234 | 10.2872 | 0.37111 | 14.9194 | 26.1681 | 11.2516 | 0.8755 | 16.7876
SJOW1 M1 | 132 | 29.4933 | 10.0775 | 9.1456 | 23.3973 | 36.7526 | 13.0438 | 10.5115 | 28.9581
SJOW1 R1 | 132 | 29.2581 | 10.1087 | 10.4966 | 24.7924 | 33.6658 | 12.0217 | 11.3665 | 28.3677
SJOW1 M4 | 132 | 29.4938 | 10.2135 | 11.7091 | 26.1531 | 36.7534 | 13.1172 | 14.0173 | 32.5678
SJOW1 M3 | 132 | 28.6344 | 10.3146 | 10.1011 | 24.6882 | 35.1959 | 12.7957 | 11.5617 | 29.6577
SJOW1 M1(1) | 132 | 29.4933 | 10.0775 | 9.1456 | 23.3973 | 36.7526 | 13.0438 | 10.5115 | 28.9581
SJOW4 M2 | 400 | 147.2794 | 51.1001 | 38.8994 | 111.1659 | 165.3119 | 61.4973 | 41.4561 | 128.4264
STAL1 R2 | 132 | 51.9855 | 18.3516 | 16.5549 | 42.508 | 66.6282 | 24.6413 | 20.7831 | 55.6311
STAL1A | 132 | 17.3129 | 7.5853 | 0.12289 | 10.8502 | 16.8247 | 7.5708 | 0.28008 | 10.9868
STAL1B | 132 | 17.2995 | 7.5787 | 0.12395 | 10.8418 | 16.8543 | 7.5796 | 0.27989 | 10.999
STAL1E | 132 | 25.4258 | 9.7757 | 1.2553 | 15.0802 | 25.4863 | 10.2681 | 1.313 | 15.8344
STAL1F | 132 | 24.6248 | 9.5994 | 0.91162 | 14.4873 | 23.4101 | 9.5621 | 0.72281 | 14.2457
STAL2 M1 | 275 | 92.5428 | 34.1182 | 19.9129 | 68.1633 | 87.0977 | 33.7163 | 19.4567 | 67.1387
STAL4 MC1 | 400 | 82.8587 | 30.6903 | 17.9794 | 61.3821 | 63.2409 | 25.0877 | 12.1033 | 47.5826
STAH1 M2 | 132 | 46.9849 | 17.0899 | 12.7132 | 36.882 | 51.0124 | 19.2921 | 13.7059 | 40.989
STAY4 M1 | 400 | 112.6933 | 41.9311 | 22.0224 | 81.322 | 101.3689 | 39.1338 | 23.2791 | 78.6227
STYC1 M2 | 132 | 34.7404 | 12.293 | 11.934 | 29.3189 | 38.3159 | 14.0887 | 13.5152 | 33.4396
STYC1 R1 | 132 | 34.7518 | 12.2965 | 11.9406 | 29.3306 | 38.3449 | 14.098 | 13.5307 | 33.4683
STEN1 M1 | 132 | 34.1794 | 12.0206 | 13.2949 | 30.2947 | 42.9305 | 15.6582 | 16.0571 | 38.2011
STES1 M1 | 132 | 34.8311 | 11.9284 | 11.0495 | 27.9188 | 43.977 | 15.8516 | 13.2687 | 35.6863
STEW2 R1 | 275 | 90.8667 | 33.0193 | 22.2221 | 68.9184 | 86.303 | 32.9121 | 20.3707 | 66.9154
STEW4 M2 | 400 | 99.4748 | 36.0326 | 22.0999 | 73.0577 | 76.7026 | 29.8532 | 15.4293 | 57.6481
STSB4 MC1 | 400 | 65.1767 | 24.0923 | 14.7479 | 48.8196 | 50.7836 | 20.0424 | 8.7583 | 37.1025
STOB1 M1 | 132 | 28.1335 | 9.8896 | 10.1904 | 24.1764 | 32.742 | 12.1391 | 11.6583 | 28.8255
STOB4 M1 | 400 | 67.3718 | 25.5167 | 12.1779 | 48.264 | 53.8366 | 21.6157 | 8.4153 | 38.9845
SUND1 M2 | 132 | 42.8226 | 15.2328 | 14.5131 | 36.0555 | 51.5038 | 18.9401 | 16.7432 | 43.5285
SUND1 M1 | 132 | 44.5822 | 15.9025 | 14.9548 | 37.4444 | 57.3356 | 21.1659 | 18.6775 | 48.6106
SUND4 R2 | 400 | 127.4 | 46.6871 | 27.5163 | 93.5419 | 104.6094 | 40.9186 | 19.9028 | 77.7704
SUND4 R1 | 400 | 136.4923 | 49.8406 | 29.4183 | 99.9037 | 112.5181 | 43.9985 | 21.4679 | 83.6911
SUTB4A | 400 | 90.5488 | 33.082 | 22.597 | 69.382 | 79.9974 | 30.5242 | 20.3154 | 63.4831
SWAN1 M2 | 132 | 42.6176 | 15.2474 | 13.0942 | 34.6573 | 50.131 | 18.7289 | 15.2229 | 41.7095
SWAN1 M1 | 132 | 40.0046 | 14.2411 | 13.2624 | 33.4023 | 47.4592 | 17.3705 | 15.5987 | 40.1642
SWAN1B | 132 | 20.0322 | 7.9562 | 0.55996 | 11.8117 | 18.4227 | 7.596 | 1.2535 | 11.9959
SWAN2 MC3 | 275 | 27.5373 | 9.98 | 9.1981 | 23.3119 | 30.0063 | 11.0857 | 9.643 | 25.3205
SWAN4 M2 | 400 | 43.9258 | 16.2111 | 10.4241 | 33.3501 | 38.3246 | 14.5799 | 9.3077 | 29.9269
SWAN4 M3 | 400 | 87.4469 | 30.7884 | 23.1377 | 66.679 | 92.6084 | 34.3722 | 24.1275 | 72.7372
TAUN1 R1 | 132 | 43.6359 | 16.5262 | 12.2469 | 35.6185 | 53.3405 | 20.6794 | 14.6981 | 43.9432
TAUN4 M2 | 400 | 63.916 | 23.6605 | 12.354 | 45.815 | 55.1828 | 21.8379 | 8.818 | 39.7014
TAUN4 M1 | 400 | 63.6885 | 23.5727 | 12.328 | 45.6648 | 55.0325 | 21.7854 | 8.7109 | 39.5202
TEMP2 MC3 | 275 | 47.1662 | 17.8575 | 9.0644 | 34.3187 | 50.5926 | 19.9986 | 9.3548 | 37.6371
TEMP2 MC1 | 275 | 47.1662 | 17.8575 | 9.0644 | 34.3187 | 50.5926 | 19.9986 | 9.3548 | 37.6371
THTO4 M2 | 400 | 119.5121 | 43.1575 | 30.379 | 91.413 | 88.0364 | 34.259 | 15.9286 | 64.3782
THTO4 M1 | 400 | 125.4842 | 45.1892 | 32.4782 | 96.3854 | 92.6592 | 35.9964 | 16.9023 | 67.8089
THOM2 M1 | 275 | 76.3597 | 27.8954 | 22.5784 | 62.0285 | 78.3425 | 29.7635 | 21.2666 | 63.3585
THOM4 MC3 | 400 | 130.2972 | 47.0556 | 30.1257 | 96.6724 | 104.7313 | 40.678 | 20.3155 | 77.8429
THOM4 M5 | 400 | 105.9245 | 38.8794 | 23.6622 | 78.646 | 86.8456 | 33.5766 | 18.447 | 65.9315
THOM4 R6 | 400 | 105.9245 | 38.8794 | 23.6622 | 78.646 | 86.8456 | 33.5766 | 18.447 | 65.9315
THOM4 M6 | 400 | 105.9245 | 38.8794 | 23.6622 | 78.646 | 86.8456 | 33.5766 | 18.447 | 65.9315
THUR2 MC1 | 275 | 61.18 | 23.3793 | 10.9462 | 44.0095 | 62.4498 | 24.725 | 11.4074 | 46.3738
TILB11 | 132 | 19.996 | 7.0801 | 7.6341 | 17.6469 | 23.5623 | 8.5232 | 8.8867 | 20.9404
TILB14 | 132 | 19.0164 | 6.8446 | 6.9838 | 16.6635 | 22.0722 | 8.0684 | 7.8392 | 19.2497
TILB13 | 132 | 18.6371 | 6.8186 | 4.6078 | 14.2508 | 21.2804 | 7.8734 | 5.0635 | 16.1982
TILB12 | 132 | 17.3786 | 6.3387 | 4.979 | 13.9433 | 20.127 | 7.416 | 5.9097 | 16.3975
TILB2 R2 | 275 | 79.621 | 28.8897 | 24.4119 | 65.2681 | 87.5257 | 32.6767 | 25.7636 | 71.9755
TILB4 M3 | 400 | 118.526 | 42.6467 | 41.7616 | 102.0732 | 106.5153 | 40.3882 | 34.2773 | 91.3949
TILB4 M2 | 400 | 122.1465 | 44.0868 | 42.288 | 104.6361 | 107.6549 | 41.018 | 33.8906 | 91.8988
TILN4 R2 | 400 | 130.3899 | 45.7785 | 37.8889 | 102.6294 | 106.5473 | 40.6716 | 23.409 | 80.9274
TINP2 M1 | 275 | 51.0994 | 19.2821 | 7.5681 | 34.8371 | 51.28 | 20.1021 | 6.9133 | 35.3419
TINP2 M2 | 275 | 51.1066 | 19.2838 | 7.5746 | 34.8459 | 51.9076 | 20.3432 | 6.9998 | 35.7695
TODP2 MC1 | 275 | 79.4688 | 28.1166 | 21.6903 | 61.4532 | 84.5744 | 31.4656 | 22.9404 | 67.4395
TOTT1 R1 | 132 | 25.8883 | 9.0813 | 9.1044 | 21.9473 | 31.8584 | 11.724 | 10.1867 | 26.7669
TOTT1 M2 | 132 | 28.5195 | 9.8867 | 10.1647 | 24.1466 | 36.1706 | 13.0518 | 12.2228 | 30.6808
TOTT2 MC5 | 275 | 48.1733 | 17.4144 | 18.4537 | 43.0814 | 49.9348 | 18.8278 | 16.9071 | 43.5336
TOTT2 MC4B | 275 | 48.2626 | 17.4081 | 18.505 | 43.1238 | 50.0867 | 18.911 | 16.8473 | 43.5915
TRAW1 R1 | 132 | 32.2681 | 12.0597 | 10.5137 | 27.5688 | 38.308 | 14.4666 | 12.1813 | 32.6402
TRAW2 R1 | 275 | 50.0464 | 17.9238 | 16.185 | 41.5331 | 52.0442 | 19.3358 | 15.0271 | 42.3721
TRAW4 MC1 | 400 | 74.3211 | 26.9905 | 17.2523 | 55.4226 | 57.4158 | 22.4074 | 11.1299 | 42.8187
TREM2 MC1 | 275 | 51.9148 | 18.8777 | 2.5782 | 29.2754 | 44.5944 | 17.7157 | 2.2933 | 27.3471
TWIN41 | 400 | 74.9101 | 27.7237 | 18.39 | 57.5973 | 52.5455 | 20.9289 | 8.3806 | 37.9786
TWIN42 | 400 | 74.9494 | 27.7572 | 18.3994 | 57.654 | 50.3436 | 20.0587 | 8.047 | 36.4142
TWIN1 M2 | 132 | 23.4916 | 9.5032 | 7.7327 | 21.1722 | 25.4072 | 10.2569 | 8.2695 | 22.7749
TWIN1 M1 | 132 | 23.4353 | 9.4485 | 7.0706 | 20.4328 | 25.4142 | 10.2462 | 7.3154 | 21.8057
TWIT4 TWIN4B PELH | 400 | 75.2294 | 27.6045 | 9.0108 | 48.0495 | 50.5388 | 20.0908 | 3.1268 | 31.5395
TWIT4 TWIN4A BRFO | 400 | 75.2799 | 27.6026 | 8.986 | 48.022 | 52.7034 | 20.9388 | 3.2527 | 32.8646
TYNE1 R2 | 132 | 27.6267 | 9.6099 | 9.283 | 22.8734 | 36.4656 | 13.1109 | 12.2003 | 30.7419
TYNE2 MC1 | 275 | 71.3639 | 26.4866 | 12.6659 | 50.1236 | 61.7373 | 24.4028 | 10.1241 | 44.6349
UPPB1 MC1 | 132 | 28.6249 | 10.3052 | 9.6544 | 24.2281 | 26.8693 | 10.1793 | 8.0281 | 22.4238
UPPB2 MC2 | 275 | 48.7193 | 17.9959 | 11.6138 | 37.0638 | 47.8348 | 18.3618 | 11.0846 | 37.0521
UPPB2 MC4 | 275 | 54.7742 | 20.0112 | 12.813 | 41.1132 | 62.2846 | 23.5406 | 16.1946 | 49.4861
USKM1 R2 | 132 | 48.0679 | 17.635 | 14.1538 | 39.0934 | 59.1115 | 22.3393 | 17.7064 | 49.2989
USKM1 M1 | 132 | 38.4596 | 13.6168 | 13.0523 | 32.3094 | 48.677 | 17.7807 | 16.073 | 41.2188
USKM2 R2 | 275 | 89.5571 | 30.9938 | 22.5118 | 66.3436 | 99.0149 | 36.658 | 25.3315 | 77.1738
UXBM1 R2 | 132 | 110.5555 | 40.9665 | 32.355 | 90.2904 | 125.9585 | 47.1595 | 37.3294 | 104.0231
UXBM4 R1 | 400 | 80.4407 | 29.8678 | 17.7058 | 59.9453 | 78.5515 | 30.1786 | 19.0287 | 61.7077
WALH4 MC1 | 400 | 69.9022 | 26.1442 | 13.6362 | 50.6098 | 56.7836 | 22.1971 | 11.865 | 43.2565
WAEN4 M1 | 400 | 156.6678 | 53.5891 | 41.74 | 117.5264 | 135.4253 | 50.8377 | 32.1685 | 104.0638
WALP1 R3 | 132 | 83.9532 | 31.5754 | 23.0747 | 67.729 | 93.0153 | 36.2668 | 25.1296 | 76.4187
WALP1 M4 | 132 | 87.8745 | 32.4186 | 24.1841 | 70.0309 | 85.0791 | 33.2832 | 23.1628 | 70.2324
WALP4 R2 | 400 | 107.4861 | 38.747 | 29.5884 | 84.3849 | 93.5995 | 35.499 | 24.1113 | 74.3145
WALP4 R1 | 400 | 101.1758 | 37.0213 | 25.7591 | 78.1152 | 81.851 | 31.3173 | 20.1267 | 64.416
WALX4 R1 | 400 | 129.3002 | 44.6505 | 18.6259 | 81.7712 | 116.5513 | 44.3201 | 14.3387 | 77.0168
WANB4 R1 | 400 | 123.7963 | 44.2718 | 35.3048 | 97.9146 | 91.054 | 34.7341 | 22.7873 | 71.9088
WANB4 M2 | 400 | 118.3373 | 42.3237 | 34.1391 | 93.9938 | 87.0619 | 33.1718 | 22.0957 | 69.0077
WARL1 M2 | 132 | 30.3446 | 10.3374 | 10.3093 | 24.9286 | 37.9959 | 13.765 | 11.9437 | 31.4103
WARL2 MC4 | 275 | 72.4301 | 26.7204 | 17.7356 | 55.5239 | 67.7005 | 26.3633 | 13.3877 | 50.6711
WASF1B | 132 | 16.83 | 6.0766 | 5.4845 | 14.0781 | 18.9698 | 7.0529 | 5.9152 | 15.8894
WASF1A | 132 | 16.727 | 6.037 | 5.4223 | 13.96 | 18.7096 | 6.9721 | 5.8136 | 15.6737
WASF2A | 275 | 68.6855 | 24.8957 | 6.022 | 41.2298 | 57.2625 | 22.5783 | 3.1256 | 35.0561
WASF2B | 275 | 68.4699 | 24.8224 | 6.0146 | 41.1188 | 59.1612 | 23.3 | 3.2582 | 36.2094
WATS1 M2 | 132 | 27.5193 | 9.6584 | 9.454 | 23.113 | 34.9712 | 12.7047 | 11.3468 | 29.314
WATS1 R2 | 132 | 28.9143 | 11.319 | 6.2569 | 22.2644 | 32.0913 | 12.7716 | 6.5434 | 24.6051
WATS2 MC3 | 275 | 77.125 | 28.5305 | 18.1162 | 58.4644 | 75.2046 | 29.1823 | 15.1204 | 56.3904
WATS2 MC4 | 275 | 76.0187 | 28.1528 | 17.9347 | 57.7488 | 75.7036 | 29.4267 | 15.2825 | 56.8982
WBOL2 MC2 | 275 | 87.3961 | 31.7033 | 17.237 | 62.0723 | 76.8748 | 30.0556 | 14.5578 | 57.0628
WBUR1 M2 | 132 | 14.2799 | 5.147 | 5.8337 | 13.1127 | 16.3971 | 5.9308 | 6.5508 | 14.9383
WBUR1 R2 | 132 | 23.8656 | 8.4167 | 7.1763 | 19.0792 | 27.4142 | 10.2022 | 8.5964 | 23.0244
WBUR1 R1 | 132 | 25.9809 | 9.0179 | 7.746 | 20.4992 | 29.8191 | 11.009 | 9.0536 | 24.6228
WBUR4 M3 | 400 | 102.4619 | 37.3889 | 28.5489 | 81.4248 | 88.8256 | 33.7129 | 24.319 | 71.9963
WBUR4 R3/4 | 400 | 128.5589 | 46.3143 | 33.6814 | 99.1798 | 114.3457 | 43.3274 | 30.0996 | 91.3738
WHAM1 M1 | 132 | 29.7397 | 10.0954 | 11.8291 | 26.1062 | 34.0356 | 12.0829 | 12.8478 | 29.9356
WHAM1 R1 | 132 | 28.2246 | 10.1263 | 11.3365 | 25.6573 | 35.4102 | 12.811 | 13.8935 | 32.0109
WHAM4 R1 | 400 | 132.3957 | 46.6434 | 33.4222 | 99.386 | 125.6858 | 49.6435 | 23.7434 | 93.95
WMEL1 M1 | 132 | 39.7882 | 13.9824 | 11.6573 | 31.4315 | 47.9994 | 17.7941 | 13.4378 | 38.6025
WMEL1 M3 | 132 | 40.7788 | 14.123 | 12.7644 | 32.7374 | 51.1564 | 18.7431 | 15.2511 | 41.7579
WMEL2 MC4 | 275 | 81.7652 | 30.0555 | 15.4608 | 57.9658 | 76.2381 | 30.0289 | 12.5896 | 55.057
WTHU4A | 400 | 102.7541 | 36.5439 | 9.3218 | 61.0026 | 78.335 | 30.9952 | 5.105 | 48.9388
WTHU4B | 400 | 102.7541 | 36.5439 | 9.3218 | 61.0026 | 80.146 | 31.6935 | 5.2231 | 50.0444
WWEY1 RB3 | 132 | 30.1573 | 10.6439 | 12.1166 | 27.1694 | 38.5225 | 14.0344 | 15.1725 | 35.0201
WWEY1 MB4 | 132 | 30.3783 | 10.8544 | 12.5509 | 27.9013 | 37.039 | 13.5384 | 14.9735 | 34.1197
WWEY1A | 132 | 30.1268 | 10.5435 | 7.4589 | 22.3697 | 36.6075 | 13.3413 | 8.047 | 26.9144
WWEY1B | 132 | 30.2482 | 10.5489 | 8.0963 | 23.0148 | 36.8064 | 13.3523 | 8.907 | 27.7901
WWEY1C | 132 | 29.5949 | 10.1057 | 6.4988 | 20.7905 | 37.4648 | 13.5933 | 6.6493 | 25.8732
WWEY1D | 132 | 28.23 | 9.7977 | 4.4888 | 18.3449 | 34.5836 | 12.8406 | 3.7663 | 21.9257
WWEY1E | 132 | 28.9022 | 10.2037 | 6.06 | 20.4903 | 34.0694 | 12.8723 | 3.577 | 21.7812
WWEY1F | 132 | 30.2652 | 10.5513 | 8.1438 | 23.0656 | 36.805 | 13.3572 | 8.7949 | 27.6848
WWEY1G | 132 | 28.2293 | 9.7975 | 4.4885 | 18.3443 | 34.5825 | 12.8403 | 3.766 | 21.9249
WWEY1H | 132 | 28.9113 | 10.2061 | 6.0722 | 20.5058 | 34.0881 | 12.8755 | 3.6149 | 21.8237
WWEY1J | 132 | 30.2771 | 10.5543 | 8.1647 | 23.0908 | 36.8298 | 13.3613 | 8.8699 | 27.7656
WWEY1K | 132 | 29.4608 | 10.1126 | 5.7951 | 20.0965 | 36.7584 | 13.5679 | 4.5208 | 23.7087
WWEY1L | 132 | 30.1253 | 10.5426 | 7.5245 | 22.434 | 36.6097 | 13.3409 | 8.0926 | 26.9595
WWEY1M | 132 | 29.968 | 10.2105 | 6.8413 | 21.2811 | 38.1753 | 13.7543 | 7.909 | 27.3605
WWEY1N | 132 | 29.9254 | 10.2044 | 6.7175 | 21.1488 | 38.098 | 13.7441 | 7.6961 | 27.1332
WWEY1P | 132 | 29.9002 | 10.2022 | 6.6253 | 21.0533 | 37.8273 | 13.7372 | 6.7871 | 26.2144
WWEY1Q | 132 | 30.0496 | 10.5355 | 7.2223 | 22.1218 | 36.2093 | 13.329 | 6.5088 | 25.3588
WWEY2 M1 | 275 | 73.2599 | 26.76 | 19.2257 | 57.07 | 72.5774 | 27.6639 | 17.929 | 57.0516
WWEY2 R2 | 275 | 75.2455 | 27.6892 | 17.8178 | 56.9762 | 75.1623 | 28.8146 | 17.7083 | 58.4583
WWEY4B | 400 | 52.4543 | 19.2599 | 7.1115 | 34.349 | 46.154 | 17.7679 | 6.9071 | 32.0347
WWEY4A | 400 | 51.5208 | 18.9313 | 6.8686 | 33.6414 | 46.0482 | 17.6619 | 6.6781 | 31.6557
WMAA4 M2 | 400 | 94.5828 | 34.9747 | 32.0898 | 81.5514 | 74.3176 | 28.5824 | 23.5267 | 63.9484
WMAA4 R1 | 400 | 105.4167 | 38.5103 | 37.1942 | 91.6559 | 91.3187 | 34.7269 | 30.3337 | 79.445
WHGA2 MC4 | 275 | 73.5269 | 27.0407 | 15.6679 | 53.9093 | 68.0073 | 26.6811 | 12.4504 | 50.1832
WHSO2 M1 | 275 | 90.9991 | 31.3092 | 23.6013 | 67.8791 | 98.1572 | 36.3937 | 24.4496 | 75.9181
WIEN1 M3 | 132 | 28.062 | 9.5713 | 9.1485 | 22.6843 | 34.4578 | 12.3922 | 11.1072 | 28.6324
WISD1 M1 | 132 | 44.2973 | 14.9405 | 15.2165 | 36.3455 | 52.7675 | 18.9788 | 16.9809 | 43.821
WISD2 M1 | 275 | 64.9447 | 22.73 | 22.3951 | 54.5402 | 75.3324 | 27.7152 | 25.541 | 64.7363
WILE4 R2 | 400 | 106.7755 | 40.1936 | 28.7501 | 85.5924 | 90.4076 | 35.9195 | 23.8373 | 74.6351
WILT2A | 275 | 63.5271 | 22.6357 | 11.9603 | 43.9721 | 63.176 | 23.535 | 9.8455 | 43.129
WILT2C | 275 | 64.2765 | 22.8494 | 12.5909 | 44.9049 | 64.1553 | 23.8176 | 10.5729 | 44.256
WILT2B | 275 | 63.5126 | 22.6318 | 11.9453 | 43.9515 | 63.1612 | 23.5315 | 9.8274 | 43.106
WILT2D | 275 | 64.293 | 22.8537 | 12.6101 | 44.9301 | 64.1747 | 23.8218 | 10.6156 | 44.3047
WIMB1 M6 | 132 | 79.3136 | 28.3643 | 28.1544 | 68.2676 | 98.3531 | 35.8026 | 34.1105 | 84.743
WIMB1 M5 | 132 | 26.4409 | 9.9256 | 5.8143 | 19.8512 | 30.1603 | 12.1176 | 6.433 | 23.5698
WIMB4 RB2 | 400 | 116.2924 | 41.9253 | 39.2467 | 98.5381 | 133.3319 | 50.941 | 41.1086 | 113.15
WIBA2 MC1 | 275 | 46.7205 | 17.6426 | 9.1914 | 34.1419 | 51.2281 | 20.1992 | 9.9178 | 38.4837
WOOL1 M1 | 132 | 63.7059 | 23.055 | 22.0138 | 54.6185 | 73.0532 | 26.8847 | 23.775 | 61.7957
WOOL4 R2 | 400 | 87.0663 | 31.6334 | 18.4972 | 63.2336 | 75.7916 | 29.6929 | 13.7687 | 55.7609
WREH4 M1 | 400 | 135.6156 | 47.4124 | 25.0948 | 92.1461 | 118.6466 | 44.5773 | 21.1467 | 84.1884
WREH4 M2 | 400 | 135.6156 | 47.4124 | 25.0948 | 92.1461 | 118.6466 | 44.5773 | 21.1467 | 84.1884
WYLF1 M2 | 132 | 34.1042 | 12.1338 | 11.1015 | 28.2614 | 41.199 | 15.2247 | 12.552 | 34.083
WYLF4 R1 | 400 | 54.3666 | 19.7544 | 13.4183 | 41.3552 | 39.7825 | 15.5135 | 7.8517 | 29.791
WYMO1 M1 | 132 | 47.525 | 18.7818 | 13.5283 | 40.0898 | 58.6773 | 23.5759 | 15.9887 | 49.33
WYMO1A | 132 | 47.1429 | 18.4743 | 9.2646 | 35.3913 | 57.477 | 23.2845 | 8.5154 | 41.4447
WYMO1B | 132 | 47.1818 | 18.4818 | 9.3818 | 35.519 | 57.6219 | 23.3025 | 8.8518 | 41.8065
WYMO1E | 132 | 47.1978 | 18.4743 | 9.6164 | 35.743 | 57.8783 | 23.316 | 9.6114 | 42.5853
WYMO1F | 132 | 47.201 | 18.4752 | 9.6199 | 35.7478 | 57.8862 | 23.3176 | 9.6232 | 42.5992
WYMO4 R1 | 400 | 113.7017 | 41.7448 | 25.6793 | 84.7154 | 92.0555 | 35.963 | 17.1738 | 68.0331
WYMO4 M2 | 400 | 110.9735 | 40.7906 | 25.0846 | 82.7713 | 85.7876 | 33.5619 | 15.9216 | 63.3853
YAXL4 M1 | 400 | 122.1209 | 43.9955 | 31.7042 | 93.9231 | 80.6026 | 31.8851 | 15.8389 | 60.9311

## D3.5
ETYS 2025 Yr 9 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Winter 2033/34
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABTB1 R2 | 132 | 43.9316 | 15.9481 | 12.4537 | 35.0076 | 51.8986 | 19.494 | 15.2052 | 42.7739 | Back To Menu
ABTB1 R1 | 132 | 37.5274 | 12.9831 | 13.5244 | 31.8852 | 47.7247 | 17.1126 | 16.8515 | 41.0524
ABTB2 M1 | 275 | 75.6941 | 27.2939 | 14.8467 | 53.4462 | 71.3344 | 27.653 | 14.2827 | 53.39
ABHA1 R1 | 132 | 32.0128 | 13.0262 | 8.2047 | 26.6264 | 33.8505 | 13.9801 | 8.0788 | 27.8497
ABHA1 M2 | 132 | 35.5218 | 14.5097 | 8.1265 | 28.6463 | 37.371 | 15.5831 | 7.9903 | 30.0281
ABHA4B | 400 | 47.5162 | 16.9343 | 4.2513 | 28.1999 | 38.2368 | 14.8579 | 2.6684 | 23.6807
ABHA4A | 400 | 47.4681 | 16.9239 | 4.2294 | 28.1634 | 38.2199 | 14.856 | 2.6537 | 23.6633
ALDW2 MC3 | 275 | 58.6711 | 21.8112 | 10.1281 | 40.9737 | 58.4867 | 23.0189 | 9.8651 | 42.4188
ALVE1 M1 | 132 | 36.7595 | 14.0704 | 10.3527 | 30.2512 | 41.9058 | 16.4782 | 10.8161 | 34.1197
ALVE1A | 132 | 19.5391 | 8.7324 | 0.057841 | 12.4073 | 16.745 | 7.8299 | 0.01986 | 11.0931
ALVE4 M1 | 400 | 46.9736 | 17.4645 | 8.2134 | 32.912 | 33.5894 | 13.4611 | 5.2872 | 24.3241
AMEM1 R1 | 132 | 28.1148 | 9.9518 | 9.9361 | 24.0101 | 35.3736 | 12.8936 | 12.2787 | 30.5129
AMEM4 M | 400 | 63.635 | 23.8225 | 5.1123 | 38.8024 | 52.3046 | 20.6861 | 4.0274 | 33.282
AMEM4 R | 400 | 64.6189 | 24.4052 | 12.7311 | 47.2452 | 52.0024 | 20.6064 | 9.2335 | 38.3754
AXMI1 R1 | 132 | 29.0623 | 10.4017 | 9.4941 | 24.2044 | 34.757 | 12.886 | 10.5421 | 28.7657
AXMI4 MC2 | 400 | 47.1898 | 17.1096 | 10.2152 | 34.4118 | 35.7092 | 13.8969 | 6.9252 | 26.5784
BAGB2 R1 | 275 | 48.2104 | 17.9195 | 10.3486 | 35.6906 | 50.1106 | 19.2943 | 11.4302 | 38.7164
BARK1 M5 | 132 | 29.3805 | 9.5542 | 10.6075 | 24.1192 | 36.3759 | 12.8306 | 13.5009 | 31.6461
BARK2 M1 | 275 | 45.1131 | 16.1681 | 14.5681 | 37.4333 | 47.7933 | 17.7326 | 14.9076 | 39.9853
BARK2 M2 | 275 | 45.0851 | 16.108 | 14.5745 | 37.3547 | 48.1236 | 17.8724 | 14.7386 | 40.014
BARK4 M1 | 400 | 150.1907 | 52.8747 | 37.1491 | 111.9252 | 128.2063 | 50.1297 | 24.3543 | 95.2485
BAYB4 M1 | 400 | 122.0047 | 45.3362 | 26.8655 | 90.9805 | 90.3563 | 35.5743 | 17.328 | 67.6377
BEDD2 M1/4 | 275 | 38.1113 | 13.771 | 12.9659 | 32.4411 | 41.0815 | 15.201 | 13.026 | 34.5234
BEDD2 R4 | 275 | 52.7042 | 19.7416 | 12.2397 | 40.1586 | 53.2565 | 20.4266 | 12.7147 | 41.6023
BEDD2 M2/3 | 275 | 68.6139 | 25.1947 | 18.0278 | 53.6585 | 70.832 | 26.8841 | 18.2297 | 56.2496
BEDD4B | 400 | 43.708 | 16.5883 | 3.5133 | 26.9728 | 38.6626 | 15.2228 | 3.8244 | 25.3526
BEDD4A | 400 | 49.5927 | 18.5316 | 5.881 | 32.0886 | 44.3951 | 17.2358 | 6.0772 | 30.4523
BEDD1 BEGI1 M2 | 132 | 35.7014 | 12.3279 | 12.01 | 29.4443 | 45.9441 | 16.6698 | 14.6608 | 38.2355
BEDD1 BEGI1 R2 | 132 | 33.3521 | 11.9254 | 11.7031 | 28.5682 | 42.6406 | 15.6406 | 14.5089 | 36.628
BEDT1B | 132 | 21.5286 | 8.3669 | 2.9994 | 14.832 | 23.9232 | 9.7138 | 4.0322 | 17.7697
BEDT1A | 132 | 24.2119 | 9.138 | 4.9727 | 17.8958 | 27.2251 | 10.6815 | 5.9017 | 21.0077
BENR4 M1 | 400 | 103.6047 | 37.6142 | 35.2221 | 88.4166 | 117.6686 | 45.5642 | 34.7696 | 99.2072
BESW1A | 132 | 25.7465 | 9.1967 | 4.312 | 17.3181 | 30.7138 | 11.5476 | 4.491 | 20.8218
BESW1B | 132 | 25.6695 | 9.1858 | 4.3299 | 17.3205 | 30.5697 | 11.5318 | 4.2269 | 20.5353
BESW1 R1 | 132 | 26.7117 | 9.299 | 8.9343 | 22.085 | 33.4458 | 12.3311 | 11.1064 | 28.5452
BESW1 M2 | 132 | 26.7987 | 9.5646 | 9.1639 | 22.6903 | 32.2391 | 11.9206 | 11.024 | 27.8823
BESW2 MC3 | 275 | 63.6775 | 23.4066 | 11.8278 | 44.9296 | 59.3606 | 23.211 | 11.712 | 44.5374
BICF1 R2 | 132 | 35.5067 | 12.9115 | 12.7461 | 31.0057 | 40.3041 | 15.1668 | 13.9238 | 35.3729
BICF4 R1 | 400 | 155.0353 | 56.5398 | 53.3805 | 133.3399 | 116.8701 | 45.0001 | 37.2399 | 100.8796
BIGG4 MC2 | 400 | 93.8802 | 34.6846 | 21.9427 | 70.9942 | 69.8401 | 27.6943 | 12.1796 | 51.3452
BIRK1 R1 | 132 | 39.3994 | 13.6305 | 12.9968 | 32.2732 | 48.6407 | 17.7319 | 14.4235 | 39.5002
BIRK2 MC3 | 275 | 63.7601 | 22.8165 | 17.5384 | 49.8057 | 61.3223 | 23.245 | 14.021 | 46.8944
BIRW4 R1 | 400 | 145.7153 | 52.817 | 51.8471 | 126.5417 | 99.8685 | 38.5654 | 30.5507 | 85.0905
BIRW4 R2 | 400 | 149.4453 | 54.2727 | 53.1865 | 129.9397 | 101.8064 | 39.3191 | 31.1672 | 86.7728
BISW1 M1 | 132 | 43.2657 | 15.5078 | 13.3198 | 35.2512 | 51.8198 | 19.6498 | 14.4851 | 42.2741
BISW2 MC3 | 275 | 68.9033 | 25.3918 | 13.0222 | 48.9316 | 60.882 | 24.014 | 10.1995 | 44.1604
BLYT1A | 132 | 40.368 | 15.0545 | 8.2138 | 29.5041 | 43.2738 | 16.5546 | 8.9452 | 32.357
BLYT1B | 132 | 40.3146 | 15.0461 | 8.2169 | 29.4952 | 43.2298 | 16.5431 | 8.9481 | 32.3437
BLYT1C | 132 | 50.6051 | 18.3442 | 12.6721 | 38.6146 | 61.2237 | 22.3954 | 15.0305 | 46.7024
BLNE4 R1 | 400 | 99.2712 | 35.4615 | 22.8252 | 72.9753 | 94.0566 | 35.2691 | 23.5166 | 73.3947
BODE4 M1 | 400 | 111.5409 | 39.2498 | 29.991 | 85.4986 | 66.7573 | 26.7349 | 9.0653 | 46.8742
BOLN1 M1 | 132 | 57.0839 | 21.5539 | 16.0337 | 46.5155 | 60.9151 | 24.1883 | 16.72 | 50.9274
BOLN1 M2 | 132 | 57.5092 | 21.5264 | 17.1195 | 47.5625 | 65.5551 | 25.6131 | 19.0445 | 55.2668
BOLN1A | 132 | 53.7962 | 19.6066 | 6.1591 | 33.887 | 56.0533 | 22.4242 | 4.8603 | 36.5728
BOLN1B | 132 | 53.8398 | 19.6197 | 6.1781 | 33.9246 | 56.1161 | 22.4423 | 4.8968 | 36.6349
BOLN4 M1 | 400 | 78.3234 | 28.0514 | 17.5518 | 57.2225 | 62.473 | 23.9922 | 14.1324 | 48.0625
BOTW1 M1 | 132 | 28.2669 | 9.9407 | 10.5524 | 24.6107 | 31.4463 | 11.4283 | 11.264 | 27.4261
BOTW4 MC2 | 400 | 85.6811 | 30.6022 | 18.214 | 61.4921 | 69.2705 | 26.7701 | 13.3687 | 51.2274
BRAW1 R1 | 132 | 32.2665 | 12.0448 | 10.2919 | 27.3258 | 39.3572 | 15.1866 | 12.0481 | 33.5251
BRAW1 M2 | 132 | 34.0143 | 12.1276 | 10.6234 | 27.7744 | 40.7553 | 15.4706 | 11.7108 | 33.5895
BRAW2 MC2 | 275 | 74.9261 | 27.017 | 17.7004 | 55.9082 | 72.6492 | 27.8004 | 16.1563 | 55.472
BRAW4A | 400 | 37.6542 | 13.7652 | 5.2694 | 24.7363 | 32.2694 | 12.228 | 4.9192 | 22.2122
BRAI1 M1 | 132 | 45.3145 | 17.9693 | 14.7507 | 40.1631 | 49.099 | 19.6349 | 15.7643 | 43.5322
BRFO1 R1 | 132 | 52.5627 | 20.198 | 14.367 | 42.9313 | 57.6226 | 22.9356 | 14.631 | 47.0669
BRFO1 M1 | 132 | 55.8029 | 21.2489 | 16.5141 | 46.5646 | 61.2991 | 24.1054 | 17.656 | 51.7462
BRFO1E | 132 | 52.3542 | 19.8085 | 9.6625 | 37.676 | 57.2075 | 22.7141 | 8.5943 | 40.7169
BRFO4 R5 | 400 | 132.6842 | 48.6355 | 32.1589 | 100.9399 | 97.6881 | 37.5492 | 21.914 | 75.0165
BRFO4 M8 | 400 | 132.6819 | 48.6918 | 32.3989 | 101.2595 | 96.6157 | 37.1745 | 21.585 | 74.1576
BRFO4 M10 | 400 | 71.4677 | 26.2115 | 18.2315 | 55.3002 | 43.1622 | 16.7369 | 9.8324 | 33.502
BRFO4 M9 | 400 | 70.4292 | 25.8698 | 17.9341 | 54.5195 | 42.8494 | 16.6154 | 9.7649 | 33.2626
BRLE4 M1 | 400 | 126.7617 | 45.3129 | 28.9857 | 93.0678 | 107.6395 | 41.5587 | 23.2009 | 81.9737
BRED1 M1 | 132 | 39.2015 | 13.8014 | 13.2341 | 32.7522 | 48.8086 | 18.0815 | 15.0092 | 40.5803
BRED2 MC1 | 275 | 84.1786 | 31.0548 | 17.3784 | 61.2965 | 78.0398 | 30.6815 | 13.4613 | 56.8515
BRWA1 M1 | 132 | 48.577 | 17.9495 | 13.5236 | 38.9081 | 57.417 | 21.838 | 16.6812 | 47.5647
BRWA4A | 400 | 75.3466 | 27.9324 | 22.116 | 61.6184 | 61.8886 | 24.46 | 15.831 | 50.4227
BRWA4B | 400 | 75.6688 | 28.0313 | 22.2889 | 61.9311 | 61.2797 | 24.2242 | 15.6771 | 49.9354
BRIM1 M2 | 132 | 56.4598 | 19.336 | 21.6868 | 49.032 | 74.6025 | 26.8409 | 26.3896 | 64.3483
BRIM4C | 400 | 113.5185 | 40.102 | 13.4409 | 70.1537 | 99.7743 | 38.6938 | 7.8821 | 62.6035
BRIN2 M1 | 275 | 46.9672 | 17.7087 | 9.0679 | 34.1118 | 49.8404 | 19.7286 | 8.7846 | 36.685
BRIN2 M2 | 275 | 58.8569 | 22.2399 | 15.2811 | 46.7331 | 63.1186 | 24.5004 | 16.3218 | 50.9706
BRIN4 MC4 | 400 | 125.6472 | 46.0878 | 26.9741 | 92.1521 | 87.9775 | 34.8897 | 16.1823 | 65.5238
BRYN4A | 400 | 67.1102 | 24.7502 | 21.5369 | 56.5389 | 54.4688 | 21.2419 | 15.1444 | 45.1849
BULL4 MC2 | 400 | 113.9858 | 41.477 | 27.2818 | 85.9391 | 87.9152 | 34.2804 | 17.8787 | 66.3586
BURW1 M1 | 132 | 46.4029 | 15.937 | 16.1712 | 38.7095 | 55.3542 | 20.1166 | 18.6408 | 47.09
BURW1A | 132 | 45.0502 | 15.28 | 8.7209 | 30.3302 | 52.6976 | 19.5457 | 7.7558 | 35.3976
BURW1B | 132 | 45.2621 | 15.3239 | 9.2977 | 30.969 | 52.8804 | 19.5959 | 7.1097 | 34.8225
BURW1C | 132 | 43.5712 | 14.9161 | 7.4719 | 28.5665 | 50.0214 | 18.5715 | 6.8085 | 33.0725
BURW4 MC3 | 400 | 105.4966 | 38.362 | 27.776 | 82.028 | 80.4462 | 30.9901 | 21.3719 | 65.1986
BUSH1 R1 | 132 | 35.6096 | 12.6383 | 11.9229 | 29.7962 | 46.3145 | 16.9305 | 15.7691 | 39.7124
BUSH2 MC1 | 275 | 58.395 | 21.4389 | 12.0985 | 42.4176 | 56.0384 | 21.9218 | 9.7929 | 40.7949
BUST1 M3 | 132 | 37.6654 | 13.4093 | 12.647 | 31.6106 | 46.5058 | 17.146 | 14.593 | 38.841
BUST2 M2 | 275 | 76.6226 | 27.7181 | 20.018 | 59.2173 | 76.0381 | 29.0706 | 17.5368 | 58.6489
CANT1 R2 | 132 | 41.8417 | 15.4354 | 12.822 | 34.651 | 50.7299 | 19.4414 | 15.0748 | 42.5691
CANT4 MC3 | 400 | 101.5255 | 36.1302 | 22.6415 | 73.7373 | 75.3084 | 29.4148 | 13.3032 | 54.902
CANT4 R6 | 400 | 101.5809 | 36.148 | 22.6553 | 73.7763 | 75.3262 | 29.4209 | 13.3076 | 54.9151
CAPE1 M1 | 132 | 48.7395 | 16.9958 | 15.4297 | 39.4655 | 59.6864 | 21.7053 | 18.6795 | 49.3753
CAPE1E | 132 | 41.4834 | 14.9831 | 3.1898 | 24.3791 | 46.3868 | 17.9183 | 2.4652 | 27.8055
CAPE2 M1 | 275 | 77.4663 | 27.1309 | 25.4285 | 63.7974 | 84.0115 | 30.7859 | 25.6476 | 69.1855
CAPE4B | 400 | 101.3644 | 36.2011 | 26.0834 | 77.2795 | 88.2619 | 33.6303 | 19.7445 | 67.3048
CAPE4A | 400 | 102.3261 | 36.5283 | 26.3501 | 78.009 | 87.9628 | 33.5257 | 19.6734 | 67.086
CARE1 M1 | 132 | 45.1242 | 16.2108 | 11.4253 | 34.3508 | 54.5067 | 20.5352 | 13.862 | 42.9032
CARE2 MC1 | 275 | 51.3259 | 19.1581 | 8.5806 | 35.6742 | 42.8544 | 17.0184 | 7.2835 | 31.3512
CARR1 M3 | 132 | 48.2614 | 18.125 | 11.5464 | 37.179 | 54.0745 | 21.1645 | 13.5851 | 43.5162
CARR1 M4 | 132 | 39.4878 | 13.8995 | 12.6684 | 32.3253 | 50.9312 | 18.7227 | 15.9013 | 42.3791
CARR2 M1 | 275 | 84.0842 | 30.4887 | 22.7095 | 65.8271 | 90.1767 | 33.9065 | 25.269 | 73.2201
CARR4B | 400 | 120.8306 | 43.2654 | 10.27 | 71.4565 | 104.4072 | 40.3466 | 9.5182 | 66.5769
CARR4A | 400 | 120.6684 | 43.1924 | 10.3626 | 71.446 | 108.5628 | 41.5478 | 11.5072 | 70.2647
CARR4 R1 | 400 | 134.2404 | 48.5768 | 28.1763 | 96.8743 | 123.9722 | 47.3939 | 28.6472 | 95.6724
CASK1 M1 | 132 | 49.3008 | 16.6687 | 11.8821 | 35.4552 | 53.7152 | 19.1072 | 14.1422 | 41.1638
CELL1 R1 | 132 | 50.0266 | 18.4574 | 13.4463 | 39.549 | 63.3257 | 24.8606 | 15.8605 | 51.0187
CELL1 R2 | 132 | 52.1016 | 19.4664 | 13.974 | 41.5036 | 59.4355 | 22.8051 | 16.739 | 48.9903
CELL4 R1 | 400 | 99.864 | 37.3577 | 17.3585 | 70.1902 | 79.8971 | 31.5739 | 15.6288 | 60.281
CHSI1 M1 | 132 | 26.9004 | 9.3982 | 9.7669 | 23.058 | 33.9544 | 12.3279 | 12.0658 | 29.5
CHSI1B | 132 | 25.62 | 9.649 | 7.6113 | 21.2571 | 27.9559 | 11.0593 | 8.9261 | 24.5663
CHSI1A | 132 | 25.3767 | 9.508 | 5.8734 | 19.3197 | 29.064 | 11.4084 | 6.5252 | 22.6591
CHSI2 MC3 | 275 | 85.7443 | 31.352 | 20.2933 | 64.6318 | 75.6385 | 29.7071 | 14.5056 | 56.5177
CHTE1 R1 | 132 | 53.8016 | 18.6198 | 16.6837 | 43.016 | 59.8927 | 23.3286 | 15.3685 | 48.3601
CHTE1 M1 | 132 | 53.5883 | 18.5812 | 16.5353 | 42.8131 | 60.0881 | 23.278 | 16.6673 | 49.5873
CHTE1B | 132 | 53.7389 | 17.9617 | 12.1875 | 37.5892 | 59.9679 | 23.01 | 8.7598 | 41.3008
CHTE1A | 132 | 53.7388 | 17.9617 | 12.1875 | 37.5892 | 59.9679 | 23.01 | 8.7598 | 41.3009
CHTE2 MC3 | 275 | 59.4396 | 21.1369 | 20.7279 | 50.62 | 61.0823 | 22.8844 | 17.9992 | 50.3626
CHTE4 R2 | 400 | 141.9927 | 51.1571 | 12.6867 | 85.0338 | 96.3866 | 38.4611 | 7.3774 | 61.7695
CHIC1 R2 | 132 | 26.015 | 9.3956 | 8.8792 | 22.1665 | 31.0889 | 11.441 | 10.099 | 26.2789
CHIC4 MB1 | 400 | 42.5352 | 15.6195 | 9.1107 | 31.2 | 32.3614 | 12.563 | 6.713 | 24.4798
CHIC4 R1/2 | 400 | 42.076 | 15.4572 | 8.9558 | 30.8156 | 30.7572 | 11.9966 | 6.0411 | 23.0069
CHIL4 MB1 | 400 | 90.4845 | 32.1525 | 18.9414 | 64.4118 | 75.766 | 29.2108 | 14.1994 | 55.5097
CILF4 M1 | 400 | 111.5032 | 39.0722 | 28.5432 | 83.7997 | 100.906 | 38.0973 | 23.5436 | 77.4213
CITR1 M1 | 132 | 42.6666 | 15.3594 | 16.2536 | 37.9751 | 55.1986 | 20.2505 | 19.4046 | 48.0431
CITR1 R3 | 132 | 44.6413 | 15.1808 | 17.5809 | 39.0498 | 55.2694 | 19.5896 | 20.8107 | 48.5146
CITR4 MC1 | 400 | 143.6078 | 50.3922 | 36.3347 | 107.6001 | 149.782 | 58.6748 | 26.5251 | 109.5038
CITR4 M5 | 400 | 143.6016 | 50.3905 | 36.3318 | 107.5947 | 149.7631 | 58.6718 | 26.483 | 109.4574
CLEH4 M1 | 400 | 86.999 | 31.457 | 19.526 | 64.013 | 66.3373 | 25.8834 | 11.9275 | 48.5321
CONQ1 R2 | 132 | 49.8442 | 19.0917 | 14.9757 | 41.9754 | 60.3448 | 23.6184 | 17.9638 | 51.3653
CONQ4 M3 | 400 | 118.5587 | 42.155 | 29.9049 | 89.5211 | 115.3829 | 43.1407 | 30.7622 | 91.7724
CONQ4 R2/4 | 400 | 120.9721 | 42.9642 | 30.5479 | 91.3085 | 118.7431 | 44.2969 | 32.1158 | 94.761
COSO4 R | 400 | 113.9481 | 40.744 | 27.9591 | 85.5798 | 102.1128 | 38.8359 | 24.9527 | 79.875
COTT4 M3 | 400 | 136.2046 | 50.6064 | 43.7591 | 115.3275 | 112.1286 | 43.3528 | 34.003 | 95.3131
COTT4 M1 | 400 | 125.4731 | 46.0697 | 29.2325 | 94.3849 | 108.229 | 41.6515 | 22.941 | 81.8452
COVE1 R2 | 132 | 39.9196 | 14.3278 | 10.9647 | 31.2273 | 58.6112 | 22.0875 | 16.1708 | 47.4072
COVE1 M2 | 132 | 39.4968 | 14.1843 | 10.5238 | 30.5834 | 58.5783 | 22.0909 | 15.5875 | 46.8288
COVE2 MC3 | 275 | 65.7339 | 24.0028 | 13.1192 | 47.0644 | 66.7526 | 25.5347 | 14.7034 | 50.8149
COWL1 M2 | 132 | 46.7498 | 16.2876 | 15.7603 | 38.7944 | 57.5148 | 21.0105 | 18.888 | 48.6014
COWL1 M1 | 132 | 34.5257 | 12.3673 | 11.2191 | 28.7091 | 41.4312 | 15.3578 | 13.1837 | 34.903
COWL4 M1 | 400 | 123.3017 | 44.6054 | 30.1164 | 93.1979 | 108.7509 | 41.8277 | 22.9514 | 82.1048
CREB1 M2 | 132 | 42.6537 | 15.6308 | 13.8711 | 35.9764 | 49.5976 | 18.7299 | 15.1679 | 41.656
CREB1 R2 | 132 | 44.0659 | 16.1073 | 15.0377 | 37.8169 | 51.3513 | 19.2935 | 16.5021 | 43.7872
CREB2A | 275 | 81.6914 | 29.2152 | 18.7413 | 60.0579 | 75.0014 | 27.9047 | 13.9891 | 53.4523
CREB2B | 275 | 81.2796 | 29.0478 | 18.5899 | 59.6696 | 75.535 | 28.1019 | 14.0004 | 53.7426
CREB4 MB1 | 400 | 150.478 | 53.8737 | 42.5252 | 118.7142 | 103.5607 | 39.7571 | 25.0002 | 81.2253
CREB4 MB2 | 400 | 147.0106 | 52.5054 | 41.5295 | 115.7834 | 101.428 | 38.9342 | 24.4628 | 79.5241
CULJ4 MC2 | 400 | 115.4015 | 41.736 | 29.0064 | 88.03 | 108.1333 | 41.0436 | 26.0943 | 84.1387
DAIN4 M1 | 400 | 137.4751 | 49.7383 | 28.5987 | 98.9393 | 123.2795 | 47.4209 | 26.3759 | 93.4393
DIDC4 M3 | 400 | 112.9598 | 40.7521 | 29.134 | 86.7661 | 107.6408 | 40.5168 | 28.9771 | 86.2765
DIDC4 M1 | 400 | 101.2347 | 36.298 | 27.3251 | 78.6583 | 96.0681 | 35.8767 | 27.5093 | 78.2466
DINO4 R5 | 400 | 89.8103 | 31.3969 | 25.7777 | 70.1796 | 86.1573 | 31.7897 | 26.1152 | 71.0727
DRAK1 R1 | 132 | 39.0979 | 13.4774 | 13.1921 | 32.252 | 45.4986 | 16.7334 | 15.4505 | 39.115
DRAK4 R2 | 400 | 140.0525 | 51.1588 | 25.6789 | 98.0284 | 116.1718 | 45.8279 | 19.6237 | 84.4342
DRAX1 M1 | 132 | 45.5054 | 13.7483 | 13.2672 | 32.7103 | 54.4512 | 18.6105 | 15.9239 | 42.2431
DRAX1A | 132 | 33.3664 | 11.5903 | 12.494 | 28.8852 | 33.2644 | 11.9233 | 12.4518 | 29.3138
DRAX4 M3 | 400 | 151.0301 | 53.3354 | 38.61 | 114.0377 | 139.2667 | 52.1627 | 35.8526 | 109.6219
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 145.6488 | 51.307 | 37.9831 | 110.5421 | 133.4397 | 49.8392 | 34.9921 | 105.4753
DUNG2 M2 | 275 | 43.4863 | 15.5623 | 13.8493 | 35.8577 | 41.4974 | 15.6216 | 10.155 | 32.2474
DUNG4 M2 | 400 | 70.4528 | 25.2251 | 9.9506 | 45.6243 | 54.5965 | 21.5253 | 4.3919 | 34.8333
EALI2 MC3 | 275 | 60.1946 | 21.5554 | 17.7147 | 48.1987 | 65.4076 | 25.5244 | 13.0902 | 49.187
EACS4 R1 | 400 | 88.7229 | 32.1491 | 23.3328 | 68.7985 | 45.1309 | 17.8001 | 8.6163 | 33.7895
NECL1 R1 | 132 | 71.7505 | 26.778 | 20.8688 | 58.7386 | 77.2148 | 29.832 | 21.6043 | 63.7932
NECL1 M2 | 132 | 70.5344 | 26.3072 | 20.2615 | 57.4656 | 76.1866 | 29.2756 | 21.1088 | 62.5107
NECL4 R1 | 400 | 84.8565 | 31.3957 | 12.1837 | 56.5839 | 66.1332 | 25.9971 | 7.8971 | 44.6626
NECL4 M2 | 400 | 77.1065 | 28.6969 | 11.2791 | 51.8626 | 62.401 | 24.4735 | 7.6881 | 42.2989
EASO11 | 132 | 40.0839 | 14.185 | 12.347 | 32.4076 | 48.4312 | 18.4647 | 13.4255 | 39.5385
EASO12 | 132 | 39.3262 | 13.9877 | 11.7798 | 31.5614 | 47.1533 | 18.0823 | 12.574 | 38.1463
EASO1A | 132 | 23.632 | 9.0603 | 0.76793 | 13.5811 | 23.46 | 9.6369 | 0.89036 | 14.519
EASO13 | 132 | 42.6094 | 14.9471 | 13.8378 | 34.9761 | 57.9403 | 22.4026 | 16.1081 | 47.7902
EASO4 R2 | 400 | 113.1417 | 41.4828 | 26.3948 | 85.0603 | 85.2684 | 33.6858 | 18.8789 | 66.5179
EGGB4 R2 | 400 | 125.2701 | 44.7655 | 31.3426 | 94.6506 | 122.3196 | 45.8946 | 29.8494 | 94.7542
EGGB4 M1 | 400 | 129.9744 | 46.3488 | 32.3502 | 97.8973 | 128.0844 | 48.0204 | 31.3502 | 99.2614
ELLA2 MC3 | 275 | 73.3188 | 26.7379 | 9.1822 | 46.9953 | 69.4249 | 26.9247 | 8.0889 | 46.1661
ELST1 M4 | 132 | 50.0779 | 18.1557 | 16.7758 | 42.4518 | 63.2391 | 23.5158 | 20.2809 | 53.5371
ELST1 R4 | 132 | 57.2382 | 21.1098 | 14.078 | 43.9318 | 67.9301 | 27.2125 | 15.8518 | 54.3361
ELST1 M6 | 132 | 42.0719 | 15.7635 | 11.0713 | 33.3643 | 48.1817 | 18.415 | 13.0264 | 39.0692
ELST2 M1 | 275 | 77.7076 | 28.4816 | 21.054 | 61.3332 | 82.3155 | 31.2003 | 21.6617 | 65.7855
ELST2 R2 | 275 | 77.1099 | 28.2807 | 21.0022 | 60.9971 | 83.6174 | 31.8305 | 22.0019 | 67.0171
ELST4 M1 | 400 | 121.2597 | 44.3633 | 39.5957 | 102.3348 | 119.6133 | 45.4163 | 38.9546 | 103.183
ELST4B | 400 | 121.2596 | 42.7495 | 16.7325 | 77.1894 | 119.6133 | 44.858 | 17.6809 | 81.1197
ELST4 M2 | 400 | 121.2597 | 44.3633 | 39.5957 | 102.3348 | 119.6133 | 45.4163 | 38.9546 | 103.183
ENDE1 R1 | 132 | 41.9608 | 14.8753 | 15.5028 | 36.5397 | 50.6084 | 19.0261 | 17.6131 | 44.52
ENDE4 MC4 | 400 | 94.0615 | 35.2346 | 17.2321 | 67.0613 | 59.0158 | 23.6736 | 10.0104 | 43.4899
EXET1 R1 | 132 | 49.9149 | 18.8839 | 13.6296 | 40.3354 | 60.7196 | 23.738 | 15.9224 | 49.493
EXET4 M1 | 400 | 90.3208 | 30.7428 | 20.2854 | 63.7623 | 67.0762 | 25.6178 | 14.2588 | 50.4878
FARM4 M1 | 400 | 108.3869 | 39.283 | 17.9516 | 73.5061 | 86.1434 | 33.53 | 10.8522 | 58.2709
FAWL1 M2 | 132 | 45.3066 | 15.9755 | 17.0613 | 39.6541 | 56.3584 | 21.0239 | 19.9463 | 49.6786
FAWL4 M1/3_1 | 400 | 89.7341 | 32.7397 | 26.6369 | 72.9379 | 75.5148 | 29.317 | 21.0706 | 62.531
FECK2 M1 | 275 | 66.7278 | 24.6058 | 15.781 | 50.5788 | 61.1427 | 23.6388 | 13.958 | 47.3882
FECK4 M1 | 400 | 86.8295 | 32.5975 | 15.6216 | 61.7214 | 70.5125 | 27.8789 | 13.4092 | 52.836
FERR2A M2 | 275 | 78.7771 | 28.1298 | 13.8444 | 53.626 | 79.5531 | 30.2508 | 10.447 | 53.2281
FERR2A M1 | 275 | 81.3544 | 28.9944 | 12.8557 | 53.86 | 79.1659 | 30.4946 | 8.8598 | 51.9857
FERR1 RB1 | 132 | 52.2722 | 18.3812 | 18.7424 | 44.7373 | 59.8998 | 21.8361 | 20.5147 | 51.3957
FERR2B M1 | 275 | 83.5172 | 29.6648 | 13.7884 | 55.7408 | 82.3406 | 31.6086 | 9.744 | 54.4453
FERR2B M3 | 275 | 84.3117 | 29.9194 | 14.067 | 56.3795 | 82.6948 | 31.4642 | 10.5567 | 55.0539
FERR2B M2 | 275 | 80.8078 | 28.7621 | 14.8557 | 55.5314 | 82.7787 | 31.3509 | 11.6314 | 55.9682
FERR2B M4 | 275 | 79.3851 | 28.5611 | 11.8878 | 52.2793 | 83.0341 | 31.2798 | 11.9204 | 56.1567
FERR2 M2 | 275 | 86.0812 | 30.9667 | 24.1343 | 67.9278 | 86.2033 | 32.609 | 22.2083 | 68.3244
FERR2 R2 | 275 | 82.8749 | 29.8311 | 24.596 | 66.7835 | 86.1462 | 32.2028 | 24.5292 | 70.0709
FERR4A | 400 | 89.0853 | 31.7739 | 11.9475 | 56.8825 | 78.3241 | 29.6157 | 10.315 | 52.1979
FFES2 MC1 | 275 | 38.955 | 14.6258 | 2.8245 | 23.5085 | 36.6317 | 14.4235 | 2.2879 | 22.6858
FFES2 MC2 | 275 | 38.7974 | 14.606 | 2.7734 | 23.4294 | 37.1761 | 14.6392 | 2.3063 | 23.0093
FIDF2 M1 | 275 | 81.2967 | 29.0239 | 23.8309 | 64.8769 | 77.6522 | 29.2917 | 18.9601 | 60.3849
FLEE1 M2 | 132 | 71.9616 | 26.3492 | 18.525 | 55.7883 | 83.5495 | 32.4334 | 20.5112 | 66.379
FLEE1 R1 | 132 | 72.1123 | 26.193 | 18.2973 | 55.3398 | 82.7925 | 32.0319 | 20.6173 | 65.9172
FLEE4 MC3 | 400 | 111.2057 | 39.8515 | 24.4579 | 80.8164 | 89.3473 | 34.803 | 18.2236 | 67.4425
FLIB4 M1 | 400 | 112.3409 | 40.0538 | 28.4568 | 85.1014 | 111.2432 | 41.8904 | 27.6533 | 86.8953
FOUR2 MC1 | 275 | 38.3367 | 15.0626 | 5.4537 | 26.7555 | 31.5721 | 12.9177 | 3.9884 | 22.2567
FROD1 R2 | 132 | 29.6641 | 10.5594 | 9.915 | 24.8483 | 36.1219 | 13.1587 | 12.1034 | 30.7127
FROD2 MC3 | 275 | 68.9438 | 24.5151 | 12.7637 | 47.4332 | 67.38 | 25.0174 | 12.0587 | 47.4386
FROD2 MC1 | 275 | 68.2579 | 24.5689 | 20.3565 | 55.1022 | 69.0447 | 25.675 | 20.3624 | 56.6723
FROD4 R1 | 400 | 103.247 | 37.3584 | 34.8066 | 87.6394 | 89.0652 | 33.6814 | 29.4453 | 77.0781
DIDC1 M2 | 132 | 68.1265 | 24.5939 | 25.0624 | 59.8434 | 78.8769 | 28.7708 | 28.4266 | 69.1147
GOTH4 R2 | 400 | 137.0326 | 49.4835 | 9.4231 | 79.4032 | 100.25 | 40.152 | 5.5748 | 62.3583
GRAI4 R1/2 | 400 | 165.2138 | 56.4998 | 43.5788 | 123.4816 | 144.1991 | 53.8282 | 36.9956 | 113.1201
GREN1 R2 | 132 | 40.2831 | 14.7908 | 11.6234 | 32.5407 | 40.7628 | 15.8841 | 10.7026 | 33.1662
GREN1 M1 | 132 | 41.3086 | 14.9399 | 11.2873 | 32.4155 | 46.2033 | 18.0443 | 11.775 | 37.2935
GREN4 R2 | 400 | 65.788 | 24.994 | 12.0242 | 47.371 | 53.626 | 21.1289 | 9.9927 | 39.8734
GREN4 R1 | 400 | 66.3099 | 25.157 | 12.1536 | 47.731 | 57.8886 | 22.6641 | 11.233 | 43.2848
GRST2A M1 | 275 | 65.5159 | 23.4562 | 21.3294 | 54.5015 | 64.7569 | 24.0574 | 19.0189 | 53.0412
GRST2B M4 | 275 | 65.8714 | 23.5669 | 21.5578 | 54.8864 | 65.3531 | 24.2534 | 19.3341 | 53.6335
GRIW1 R1/2 | 132 | 32.767 | 11.775 | 10.798 | 27.4503 | 40.2957 | 14.8875 | 12.2392 | 33.2933
GRIW4 R2 | 400 | 110.2881 | 40.4851 | 38.1471 | 95.4016 | 88.7669 | 34.515 | 25.4282 | 74.2397
GWYD4 M1 | 400 | 88.6815 | 32.2199 | 18.941 | 64.5068 | 59.0648 | 23.707 | 8.6774 | 42.2042
HACK1C | 132 | 41.9753 | 14.7554 | 11.3952 | 32.2625 | 50.3529 | 18.146 | 13.1657 | 38.828
HACK1D | 132 | 41.9753 | 14.7554 | 11.3952 | 32.2625 | 50.3529 | 18.146 | 13.1657 | 38.828
HACK4 R1 | 400 | 136.0311 | 49.005 | 45.6652 | 114.9687 | 147.2191 | 56.8728 | 41.7558 | 122.1861
HAMB4A | 400 | 64.7912 | 23.4948 | 5.7403 | 38.9669 | 49.1417 | 19.2604 | 3.772 | 31.0104
HAMB4B | 400 | 64.7923 | 23.494 | 5.7437 | 38.9693 | 48.7429 | 19.1073 | 3.7277 | 30.7495
HAMH1B | 132 | 48.356 | 16.649 | 10.3106 | 33.8559 | 57.7579 | 21.7591 | 6.529 | 37.3009
HAMH1C | 132 | 47.3305 | 16.4136 | 8.9932 | 32.2056 | 55.922 | 20.761 | 8.2474 | 37.6079
HAMH4 R2 | 400 | 83.0052 | 31.0806 | 14.7836 | 58.7382 | 75.3986 | 29.4175 | 14.7753 | 56.3779
HARKG1 M4 | 132 | 40.7554 | 15.3079 | 11.7156 | 33.3642 | 45.4453 | 17.4988 | 12.5015 | 37.2486
HARKG1 R5 | 132 | 41.1863 | 15.7602 | 11.9908 | 34.2791 | 45.6332 | 17.8256 | 12.6842 | 37.8935
HARKG1 M6 | 132 | 47.4323 | 18.2901 | 11.5886 | 37.4548 | 49.9666 | 19.7102 | 11.8285 | 39.703
HARKG M4 | 400 | 73.6635 | 28.4385 | 19.1686 | 59.3868 | 70.2136 | 27.5787 | 19.4665 | 58.4687
HATL2 M1 | 275 | 90.4374 | 32.5466 | 20.6379 | 66.6657 | 68.2309 | 26.9416 | 10.158 | 48.2593
HARM2 MC3 | 275 | 69.9579 | 25.6217 | 14.7033 | 50.9379 | 53.8016 | 21.3189 | 8.2228 | 38.3723
HAWP2 MC1 | 275 | 100.3077 | 35.5934 | 25.5235 | 75.8601 | 85.359 | 32.9623 | 16.5519 | 63.1677
HAWP4 M1 | 400 | 95.7169 | 33.1691 | 17.713 | 64.6211 | 60.3233 | 23.4753 | 7.3119 | 40.5111
HEDO2 M1 | 275 | 80.8917 | 29.0412 | 23.2133 | 64.2837 | 72.4941 | 27.2495 | 20.0757 | 58.6123
HEND11 | 132 | 53.6866 | 19.7663 | 13.0744 | 41.0281 | 64.8784 | 25.7121 | 14.0282 | 50.3906
HEYS1 R1 | 132 | 35.793 | 12.278 | 11.2428 | 28.6066 | 36.6358 | 13.3365 | 10.9822 | 29.8428
HEYS4 M1 | 400 | 79.7936 | 29.7131 | 23.4096 | 65.4303 | 58.1104 | 22.9496 | 15.7995 | 48.2551
HIGB4 M2 | 400 | 112.4125 | 41.7009 | 25.5225 | 84.4964 | 88.0753 | 34.5843 | 15.4542 | 64.3637
HIGB4 M1 | 400 | 137.6274 | 50.8821 | 30.2298 | 102.188 | 106.3104 | 41.84 | 18.0612 | 77.2319
HIBU4 R2 | 400 | 142.1757 | 49.8899 | 36.7411 | 107.296 | 155.8078 | 58.9082 | 34.6469 | 117.9557
HINP2 M2 | 275 | 39.2161 | 13.8285 | 13.8927 | 33.4491 | 45.1659 | 16.4627 | 15.0736 | 38.3553
HINP4 M1 | 400 | 113.8508 | 39.3797 | 27.7423 | 83.4336 | 121.5702 | 44.9169 | 31.1192 | 94.6412
HUMR4 R2 | 400 | 130.74 | 47.2592 | 35.9313 | 102.7659 | 121.1319 | 45.4987 | 33.6342 | 97.9791
HURS2 MC3 | 275 | 67.4476 | 25.2373 | 16.0002 | 51.6912 | 78.4497 | 30.4735 | 16.3294 | 59.4255
HUTT1 M1 | 132 | 34.0725 | 13.0265 | 9.9252 | 28.3475 | 38.444 | 15.1792 | 10.5332 | 31.9999
HUTT4 MC3 | 400 | 69.337 | 26.0596 | 12.3379 | 49.1917 | 43.6183 | 17.6748 | 6.6048 | 31.6006
HYLC2 RB2 | 275 | 83.0268 | 30.0721 | 16.8019 | 59.3303 | 72.8071 | 28.4044 | 13.9544 | 54.1242
ICKE2 R1 | 275 | 82.6251 | 30.3423 | 20.8756 | 63.786 | 76.4115 | 29.7218 | 15.2207 | 57.2536
IMPP4 MC2 | 400 | 65.0512 | 23.719 | 15.9222 | 49.4659 | 54.7904 | 21.0734 | 12.2577 | 42.0601
INDQ1 M2 | 132 | 53.0353 | 19.5836 | 12.9897 | 40.685 | 60.7255 | 23.3635 | 14.8349 | 47.8759
INDQ4 MC4 | 400 | 43.7168 | 16.2126 | 7.6003 | 30.5284 | 41.4408 | 16.0009 | 8.4435 | 31.0721
INGL4 M1 | 400 | 140.9419 | 49.6974 | 29.4557 | 99.7385 | 109.988 | 41.5961 | 20.461 | 79.2868
INGL4 M2 | 400 | 140.9419 | 49.6974 | 29.4557 | 99.7385 | 109.988 | 41.5961 | 20.461 | 79.2868
INGL4 M3 | 400 | 135.4639 | 48.379 | 26.7063 | 95.1245 | 99.3072 | 37.9126 | 17.5299 | 71.1465
INGL4 M4 | 400 | 135.4639 | 48.379 | 26.7063 | 95.1245 | 99.3072 | 37.9126 | 17.5299 | 71.1465
IROA1 R1 | 132 | 50.6447 | 18.1316 | 13.3124 | 38.9544 | 61.8729 | 23.1548 | 15.8301 | 48.5759
IROA1 R2 | 132 | 50.6008 | 18.1763 | 13.0613 | 38.7665 | 62.4809 | 23.4128 | 16.6871 | 49.7978
IROA2 MC5 | 275 | 63.8294 | 23.368 | 11.824 | 44.8713 | 60.9389 | 23.5943 | 12.351 | 45.7185
IRON1 R2 | 132 | 19.4515 | 7.015 | 6.8032 | 16.7238 | 23.2283 | 8.4678 | 8.3858 | 20.3611
IRON1 M1 | 132 | 27.829 | 10.7662 | 7.7254 | 22.9511 | 30.7414 | 12.0894 | 8.4713 | 25.5682
IRON1 M2 | 132 | 28.2214 | 10.8385 | 7.7684 | 23.0963 | 31.6067 | 12.3751 | 8.5357 | 26.0367
IRON4 R2 | 400 | 80.2229 | 29.765 | 15.2118 | 57.306 | 65.0129 | 25.6506 | 11.669 | 47.9443
IVER1 M2 | 132 | 51.4815 | 18.3297 | 18.4443 | 44.3665 | 67.2809 | 24.6564 | 24.0583 | 58.9277
IVER2 R2 | 275 | 79.5055 | 29.2269 | 20.4837 | 61.8168 | 77.595 | 29.6141 | 20.2816 | 62.1622
IVER2 M2 | 275 | 70.5782 | 25.9272 | 18.7917 | 55.4583 | 78.1908 | 29.6077 | 20.4624 | 62.334
IVER4A | 400 | 80.5711 | 29.5968 | 8.3212 | 50.1773 | 78.0567 | 29.886 | 10.4959 | 52.7611
IVER4B | 400 | 80.4835 | 29.5678 | 8.2917 | 50.1068 | 77.9731 | 29.8605 | 10.4497 | 52.6788
JORD2 MC2 | 275 | 39.623 | 15.1508 | 6.8085 | 28.235 | 41.1404 | 16.983 | 6.2793 | 30.2968
KEAD1 R1 | 132 | 62.4926 | 22.596 | 20.7421 | 52.6976 | 72.6113 | 27.0668 | 22.7641 | 61.0423
KEAD4 M2 | 400 | 135.7087 | 49.3322 | 36.2161 | 105.9824 | 109.0585 | 41.8165 | 25.8023 | 84.9397
KEAD4 M3 | 400 | 140.1801 | 50.99 | 37.1475 | 109.2582 | 102.5422 | 39.9085 | 21.0017 | 77.4408
KEAR1 M3 | 132 | 58.0855 | 21.0856 | 18.0707 | 47.8902 | 73.2585 | 28.0036 | 21.5926 | 61.1957
KEAR2 M1 | 275 | 78.2161 | 28.3469 | 20.1944 | 60.2829 | 82.963 | 31.4623 | 20.6104 | 65.1048
KEAR4 MC6 | 400 | 94.7966 | 34.8491 | 19.0816 | 68.3656 | 81.1385 | 31.5661 | 15.8669 | 60.5081
KEMS1 MAIN2 | 132 | 48.7738 | 17.9915 | 13.7248 | 39.1686 | 53.7956 | 20.6691 | 14.7525 | 43.983
KEMS1C | 132 | 47.7303 | 17.3024 | 8.6264 | 33.0957 | 51.8944 | 19.917 | 8.2726 | 36.4394
KEMS1A | 132 | 48.6364 | 17.5579 | 9.4077 | 34.2383 | 53.5038 | 20.45 | 9.2768 | 38.1975
KEMS1B | 132 | 47.7237 | 17.3015 | 8.559 | 33.027 | 51.686 | 19.89 | 7.8481 | 35.9768
KEMS4 M1 | 400 | 155.4138 | 53.961 | 38.3087 | 114.6211 | 120.188 | 46.3526 | 22.8256 | 88.3781
KENG4 M2 | 400 | 140.1465 | 49.1152 | 36.3638 | 105.8232 | 156.2025 | 58.6093 | 37.5996 | 120.4856
KILL4 M1 | 400 | 145.6515 | 52.881 | 52.2248 | 127.0098 | 138.3395 | 51.8612 | 48.6824 | 122.0252
KILA4 R2 | 400 | 139.6578 | 51.834 | 44.3762 | 117.6806 | 87.7332 | 33.919 | 26.4008 | 74.3695
KINO1 R1 | 132 | 30.9761 | 10.7496 | 11.4973 | 26.6996 | 36.573 | 13.4122 | 13.2101 | 32.1778
KINO4 M2 | 400 | 152.9964 | 53.2679 | 40.063 | 115.3951 | 135.5353 | 51.0715 | 32.6679 | 104.8939
KIBY1A | 132 | 14.1646 | 6.1605 | 0.045631 | 8.7579 | 14.0359 | 6.2418 | 0.19209 | 9.0193
KIBY4 R2 | 400 | 74.9048 | 27.5267 | 23.5855 | 62.5141 | 71.8104 | 27.4686 | 22.5175 | 61.364
KIRK1 R2 | 132 | 26.6055 | 9.1293 | 9.4731 | 22.3838 | 34.1691 | 12.2996 | 11.8739 | 29.2681
KIRK2 MC4 | 275 | 61.1062 | 22.3419 | 13.7671 | 45.3633 | 54.8788 | 21.4905 | 11.1823 | 41.5745
KITW1 R2 | 132 | 36.1255 | 12.477 | 11.3639 | 29.0091 | 46.3823 | 16.9886 | 13.4458 | 37.4714
KITW2 MC1 | 275 | 66.1148 | 24.2061 | 12.9518 | 47.1844 | 63.883 | 24.9284 | 11.4419 | 46.6959
KNAR1 MC1 | 132 | 25.7845 | 8.939 | 7.4089 | 20.0506 | 22.1796 | 8.2065 | 5.8873 | 17.493
KNAR2 MC2 | 275 | 48.5172 | 19.5322 | 4.5093 | 32.132 | 27.7658 | 11.9074 | 2.445 | 19.2845
LACK2 M1 | 275 | 77.7423 | 27.1442 | 23.0893 | 61.4769 | 82.3227 | 30.3573 | 24.0018 | 66.9335
LACK4 M1 | 400 | 103.3397 | 37.0172 | 25.6991 | 78.0493 | 79.0148 | 30.054 | 19.9376 | 62.4404
LALE1 R2 | 132 | 44.1076 | 15.3742 | 16.6215 | 38.3639 | 56.9623 | 20.6131 | 21.0256 | 50.1769
LALE2 MC1 | 275 | 63.3546 | 22.6468 | 18.7606 | 50.7881 | 68.4051 | 26.3851 | 17.7447 | 55.0588
LAND1 R2 | 132 | 43.5622 | 16.6747 | 11.8326 | 35.4141 | 49.2072 | 19.416 | 12.9556 | 40.414
LAND1A | 132 | 43.2606 | 16.3469 | 7.562 | 30.6801 | 48.7298 | 19.2165 | 7.5277 | 34.7039
LAND4 MC2 | 400 | 42.6289 | 15.6646 | 8.5178 | 30.6708 | 37.6552 | 14.6347 | 7.0479 | 27.7444
LAND4 MC3 | 400 | 42.3599 | 15.5805 | 8.4227 | 30.4568 | 37.284 | 14.5027 | 6.9327 | 27.4427
LAGA4 M1 | 400 | 56.991 | 20.3407 | 13.0249 | 41.7909 | 51.8058 | 19.6249 | 12.8313 | 40.5851
LEMR1 R1 | 132 | 50.4254 | 17.6273 | 17.3911 | 42.3199 | 62.2886 | 22.8435 | 20.5555 | 52.8612
LEGA1 R2 | 132 | 46.7977 | 18.1374 | 13.0845 | 38.7346 | 54.7415 | 21.6776 | 15.3067 | 45.9634
LEGA4 R2 | 400 | 106.8075 | 38.5616 | 24.3098 | 78.8441 | 80.9949 | 31.5897 | 17.1401 | 61.8146
LEIS1 M2 | 132 | 74.7025 | 27.0913 | 25.6564 | 63.9693 | 75.0193 | 27.371 | 26.824 | 65.5324
LETH1 LECH1 M2 | 132 | 97.3845 | 33.6192 | 31.9163 | 79.4611 | 109.9412 | 39.744 | 35.8987 | 92.1052
LECH4C | 400 | 120.3809 | 42.4548 | 16.6284 | 76.6685 | 118.8434 | 44.6094 | 17.2719 | 80.3591
LECH4A | 400 | 120.6236 | 42.5362 | 16.6572 | 76.8125 | 119.0562 | 44.6782 | 17.384 | 80.5684
LECH4B | 400 | 120.2841 | 42.4223 | 16.6169 | 76.6111 | 118.7585 | 44.582 | 17.2274 | 80.2758
LECH4D | 400 | 120.575 | 42.5199 | 16.6514 | 76.7836 | 119.0136 | 44.6644 | 17.3615 | 80.5265
LCNA4 R4 | 400 | 105.9676 | 38.3792 | 37.8718 | 92.1482 | 89.975 | 34.0067 | 30.5047 | 78.5974
LCNB4 M2 | 400 | 103.6244 | 37.6138 | 36.8859 | 90.0798 | 87.5114 | 33.1116 | 29.5417 | 76.3685
LISD1 R2 | 132 | 39.0553 | 13.2856 | 13.3287 | 32.1174 | 49.7077 | 17.832 | 16.0412 | 41.2595
LISD2 R2 | 275 | 60.3626 | 21.3538 | 18.3363 | 48.5351 | 65.9515 | 24.6296 | 17.9209 | 52.7524
LHOR1 R1 | 132 | 26.7517 | 9.534 | 9.3973 | 22.8803 | 32.5039 | 11.9067 | 10.8839 | 27.7225
LHOR1 M1 | 132 | 26.75 | 9.5336 | 9.3948 | 22.8773 | 32.5025 | 11.9064 | 10.8773 | 27.7154
LHOR4A | 400 | 57.884 | 21.1003 | 12.4832 | 42.3236 | 49.5185 | 19.1051 | 9.8195 | 36.8381
LITT1 M4 | 132 | 42.4286 | 15.1011 | 15.9971 | 37.3532 | 52.5032 | 19.0869 | 18.8173 | 45.8101
LITT4 M4 | 400 | 141.4028 | 50.1701 | 34.2712 | 105.2224 | 121.8487 | 46.914 | 26.0242 | 92.3707
LLFG4 R1 | 400 | 77.0469 | 27.4457 | 19.7124 | 58.5264 | 66.34 | 25.154 | 16.2236 | 51.7968
LONL4 M2 | 400 | 129.46 | 46.6435 | 11.849 | 77.8129 | 90.5412 | 35.7766 | 7.9887 | 58.5844
LOVE1 M1 | 132 | 34.4878 | 11.9541 | 11.6993 | 28.605 | 43.0014 | 15.717 | 14.0468 | 36.274
LOVE1 R2 | 132 | 32.9575 | 11.6513 | 11.3623 | 27.8397 | 40.1092 | 14.7812 | 13.4482 | 34.352
LOVE4 M1 | 400 | 109.8507 | 38.8304 | 23.009 | 77.9235 | 96.3772 | 36.9272 | 19.5013 | 71.7242
LOWF4 M2 | 400 | 80.4457 | 29.5383 | 17.6945 | 59.4679 | 65.6349 | 25.4485 | 14.3745 | 50.3641
MACC2 MC1 | 275 | 58.8087 | 21.7631 | 14.7219 | 45.4996 | 53.9083 | 20.7932 | 12.2177 | 41.6237
MACC4 MC2 | 400 | 94.0208 | 35.1549 | 17.228 | 66.9445 | 69.7572 | 27.9002 | 11.0143 | 50.4712
MANN1 M2 | 132 | 51.7742 | 17.7365 | 16.3014 | 41.3846 | 65.3492 | 23.8897 | 19.9422 | 53.7273
MANN4 R5 | 400 | 65.288 | 23.5063 | 13.8679 | 47.1108 | 53.3877 | 20.6001 | 11.5001 | 40.6331
MAWO4 M | 400 | 72.0146 | 25.9376 | 14.639 | 51.3202 | 66.6245 | 25.2271 | 15.4488 | 51.1253
MAGA2 M2 | 275 | 56.5065 | 20.9383 | 10.4513 | 40.0625 | 57.386 | 22.3992 | 10.8782 | 42.5554
MARH41 | 400 | 58.2627 | 22.1943 | 3.5324 | 34.9198 | 38.8931 | 15.8465 | 1.1385 | 23.5488
MARH42 | 400 | 58.4887 | 22.2654 | 3.5563 | 35.0444 | 39.9422 | 16.248 | 1.1912 | 24.1693
MARV4 M1 | 400 | 125.0766 | 46.1354 | 25.5091 | 90.7544 | 91.2128 | 36.2912 | 16.0625 | 67.386
MELK1 M2 | 132 | 57.4927 | 20.1545 | 20.5607 | 49.0635 | 69.8799 | 25.5521 | 23.6437 | 59.7798
MELK4 M1 | 400 | 124.8806 | 45.05 | 26.3375 | 90.0477 | 100.3904 | 39.2431 | 19.3603 | 74.8584
MIDL4 R1 | 400 | 79.941 | 29.2317 | 16.3366 | 57.6766 | 58.2671 | 22.902 | 11.5057 | 43.894
MILH1 M1 | 132 | 47.0696 | 18.075 | 9.4535 | 35.0155 | 52.1819 | 22.0697 | 9.151 | 40.3623
MILH1 R1 | 132 | 47.0636 | 18.0741 | 9.4458 | 35.0064 | 52.2791 | 22.0874 | 9.105 | 40.3413
MITY1 R2 | 132 | 35.08 | 12.6679 | 11.6961 | 29.6111 | 41.1235 | 15.2511 | 13.0218 | 34.5901
MITY1 M1 | 132 | 35.3864 | 12.7468 | 12.0308 | 30.0574 | 40.4016 | 14.9184 | 13.17 | 34.2679
MITY4 MC3 | 400 | 92.1427 | 34.8261 | 25.6811 | 74.9327 | 72.9805 | 28.9795 | 19.1917 | 60.1749
MINS4 RICB4 M2 | 400 | 79.1279 | 29.2377 | 23.7251 | 65.0734 | 50.7924 | 20.2778 | 12.631 | 41.3081
MINC4 M1 | 400 | 77.8614 | 27.7525 | 11.1709 | 50.4189 | 50.233 | 19.9162 | 5.0099 | 33.1756
MINC4 M2 | 400 | 77.8614 | 27.7525 | 11.1709 | 50.4189 | 50.233 | 19.9162 | 5.0099 | 33.1756
MONF2 R2 | 275 | 78.8229 | 28.3893 | 22.5402 | 62.6887 | 76.4921 | 28.8282 | 20.4839 | 61.2531
MONF2 M2 | 275 | 81.4684 | 29.333 | 24.4023 | 65.8853 | 81.8984 | 30.6918 | 22.5642 | 65.969
MONF2A | 275 | 70.7773 | 26.0917 | 13.1073 | 50.0065 | 72.8657 | 27.6257 | 11.9864 | 51.0551
MONF2B | 275 | 72.7213 | 26.7595 | 13.5892 | 51.4328 | 74.7291 | 28.2916 | 12.4663 | 52.4767
MONF4 MC3 | 400 | 102.0805 | 37.0637 | 24.1348 | 76.5508 | 91.6277 | 34.9264 | 20.7974 | 70.1908
MONF4 M4 | 400 | 102.0805 | 37.0637 | 24.1348 | 76.5508 | 91.6277 | 34.9264 | 20.7974 | 70.1908
MONF4 M5 | 400 | 93.1979 | 33.9072 | 22.7396 | 70.6916 | 84.3061 | 32.0685 | 19.6319 | 64.9836
MURT4 M1 | 400 | 93.8367 | 32.5673 | 17.3066 | 63.3636 | 59.5384 | 23.2157 | 7.0037 | 39.8356
NECH1 R1 | 132 | 34.9185 | 11.684 | 12.1892 | 28.7128 | 43.2638 | 15.3596 | 14.9451 | 36.6668
NECH1 M2 | 132 | 25.5461 | 9.2569 | 9.2666 | 22.3579 | 33.0156 | 12.082 | 11.8579 | 28.9444
NECH2 MC4 | 275 | 77.5839 | 28.0304 | 19.8449 | 59.4859 | 75.6517 | 29.0886 | 16.4793 | 57.6168
NECT4 R1 | 400 | 146.0332 | 52.5992 | 38.6711 | 113.0577 | 92.6748 | 35.6803 | 24.368 | 74.8276
NEEP2 R1/R2 | 275 | 46.5587 | 17.4142 | 10.2927 | 34.9201 | 51.7284 | 20.3111 | 10.883 | 39.6072
NEWX11 | 132 | 44.979 | 16.3357 | 15.0108 | 38.1129 | 56.7039 | 21.1797 | 17.2892 | 47.2418
NEWX2 M6 | 275 | 73.9127 | 26.8536 | 22.4276 | 60.4044 | 87.3261 | 32.6221 | 25.7042 | 71.8388
NERY4 M1 | 400 | 119.066 | 43.5903 | 20.7821 | 82.428 | 82.788 | 33.0199 | 6.5651 | 53.2623
NERY4 R2 | 400 | 111.2576 | 40.8097 | 19.6703 | 77.3839 | 77.6551 | 30.9069 | 6.4663 | 50.1752
WARL4 R2 | 400 | 115.0157 | 41.4066 | 26.381 | 84.9387 | 89.6158 | 34.9261 | 18.1253 | 67.5182
NINF1 RB1 | 132 | 34.9405 | 12.4167 | 10.3669 | 27.9267 | 41.5404 | 15.6295 | 11.9403 | 34.0438
NINF1 MB2 | 132 | 26.4006 | 9.3327 | 9.5744 | 22.7727 | 31.0579 | 11.3639 | 10.4955 | 26.5665
NINF4 M1 | 400 | 68.3711 | 24.6596 | 14.7118 | 49.5856 | 65.6965 | 24.9107 | 15.1578 | 50.3869
NHYD2A | 275 | 47.5674 | 18.2822 | 2.7146 | 28.5694 | 41.2255 | 19.694 | 0.4566 | 28.3081
NHYD2C | 275 | 51.2343 | 19.9755 | 7.7849 | 36.0345 | 41.022 | 19.7328 | 3.9094 | 31.8158
NFLE1 M1 | 132 | 36.9833 | 13.6606 | 12.1308 | 31.4498 | 42.9328 | 16.582 | 13.4767 | 36.9272
NFLE1 M2 | 132 | 38.2549 | 14.1602 | 12.3408 | 32.3664 | 44.0486 | 16.8577 | 13.8845 | 37.7249
NFLE4 M1 | 400 | 124.375 | 44.5234 | 28.0693 | 91.0349 | 92.5339 | 36.556 | 16.2995 | 67.9974
NORT1 R2 | 132 | 56.3163 | 19.006 | 18.3677 | 45.2462 | 66.379 | 23.86 | 20.3164 | 54.0595
NORT2 R2 | 275 | 83.1365 | 29.5128 | 24.3508 | 66.0882 | 80.7761 | 30.4098 | 20.9368 | 63.9428
NORT4 R1 | 400 | 129.9482 | 46.9059 | 41.9835 | 108.3185 | 94.0862 | 36.6297 | 26.0873 | 77.8895
NORE4 NORE R1 | 400 | 128.463 | 45.389 | 30.2369 | 94.4266 | 92.8785 | 35.9775 | 17.6335 | 68.5134
NORL2A | 275 | 41.4716 | 15.4949 | 3.5366 | 25.4497 | 43.1731 | 17.6881 | 2.4355 | 27.4502
NORL2B | 275 | 40.1617 | 15.0896 | 2.854 | 24.1938 | 41.6679 | 17.2918 | 2.0244 | 26.4788
NORM1 NORW12 | 132 | 46.5646 | 18.6006 | 12.0572 | 38.3624 | 44.8735 | 19.2096 | 12.3381 | 39.5046
NORM4 R2 | 400 | 96.4425 | 35.5235 | 24.2191 | 74.4569 | 63.7304 | 24.8312 | 14.3126 | 49.4292
NORM4 M1 | 400 | 117.8799 | 42.2282 | 30.5379 | 90.2575 | 72.6162 | 28.1088 | 16.8531 | 56.6049
NURS1 M1 | 132 | 54.2185 | 18.8406 | 17.7894 | 44.434 | 63.9512 | 23.2375 | 21.4292 | 54.292
NURS4A | 400 | 57.6511 | 21.0506 | 12.4532 | 42.2232 | 54.4574 | 20.6538 | 12.8505 | 42.0595
NURS4 MC2 | 400 | 67.9685 | 24.5891 | 13.9222 | 48.6964 | 63.0802 | 23.9305 | 14.0263 | 47.8691
OCKH1 M1 | 132 | 27.5633 | 9.7099 | 9.3195 | 23.0514 | 35.8798 | 12.9716 | 12.6226 | 30.9672
OCKH2 MC2 | 275 | 60.7453 | 22.3054 | 11.8556 | 43.4002 | 60.5046 | 23.6625 | 10.8978 | 44.3617
OFFE2 MC1 | 275 | 78.8354 | 28.6779 | 16.0092 | 56.5658 | 65.6768 | 26.0242 | 10.0107 | 46.8145
OLDB1 R1 | 132 | 34.5193 | 12.4216 | 11.6203 | 29.1871 | 43.0444 | 15.8289 | 13.972 | 36.3575
OLDB2 MC1 | 275 | 56.5855 | 20.9395 | 11.6233 | 41.2363 | 57.5009 | 22.2873 | 11.4982 | 43.0172
OLDB2A | 275 | 60.7296 | 21.8916 | 4.597 | 35.5563 | 59.7945 | 23.1979 | 4.1666 | 36.9734
OSBA1 R2 | 132 | 33.7279 | 11.3968 | 11.7155 | 27.833 | 39.7199 | 14.3166 | 13.5495 | 33.7962
OSBA4 MC2 | 400 | 90.471 | 33.1423 | 22.413 | 69.2833 | 72.5328 | 27.9118 | 17.3214 | 56.7947
OSBA4 MC3/4 | 400 | 88.4227 | 32.457 | 21.9236 | 67.8248 | 66.9766 | 25.9854 | 14.9097 | 51.6586
OVTO2 M1 | 275 | 105.8165 | 38.6802 | 28.4398 | 83.1418 | 95.7303 | 36.793 | 21.8135 | 73.8466
OVTO4A | 400 | 77.014 | 28.4781 | 18.5569 | 58.831 | 60.3324 | 23.4155 | 13.5751 | 46.6897
OVTO4B | 400 | 76.3138 | 28.234 | 18.4598 | 58.3887 | 59.163 | 22.9714 | 13.4288 | 45.9152
PADI1 R4 | 132 | 31.4458 | 11.0519 | 11.1796 | 26.8094 | 38.7445 | 14.1639 | 13.4358 | 33.4666
PADI4 MC4 | 400 | 78.7562 | 28.9818 | 17.311 | 58.2974 | 57.4493 | 22.7222 | 9.9453 | 42.0794
PELH1 M2 | 132 | 32.2062 | 13.2459 | 6.3486 | 25.0811 | 37.0494 | 15.188 | 7.668 | 29.147
PELH1 R2 | 132 | 32.605 | 13.4899 | 6.2866 | 25.3642 | 36.7975 | 15.1776 | 7.461 | 28.9255
PELH4 R1 | 400 | 114.6208 | 41.9552 | 28.213 | 87.5466 | 94.0217 | 36.1887 | 20.7924 | 71.9709
PELH4 R2 | 400 | 114.0267 | 41.7758 | 28.0004 | 87.0803 | 90.9102 | 35.0197 | 20.0928 | 69.6181
PEMB1 M2 | 132 | 35.3901 | 12.6556 | 12.7931 | 30.6908 | 42.1713 | 15.7731 | 14.8383 | 37.1448
PEMB4 R1/2 | 400 | 81.2539 | 28.8911 | 29.3665 | 70.2246 | 82.2011 | 30.303 | 30.3985 | 73.2535
PENN1 M4 | 132 | 26.6896 | 9.2081 | 8.9699 | 21.9921 | 33.1557 | 12.002 | 10.3155 | 27.289
PENN1 R1 | 132 | 28.3172 | 9.7196 | 9.1771 | 22.9227 | 35.0166 | 12.67 | 10.6856 | 28.6038
PENN2 MC1 | 275 | 70.7167 | 25.6976 | 15.6146 | 51.9565 | 71.3228 | 27.3088 | 15.1772 | 53.7976
PERH1 R2 | 132 | 24.4503 | 9.0352 | 5.0756 | 17.8533 | 27.5313 | 10.5957 | 5.5552 | 20.5398
PENT1 R2 | 132 | 29.4976 | 11.1519 | 9.5118 | 25.2829 | 32.8518 | 12.7161 | 10.6794 | 28.6627
PENT4 R1 | 400 | 92.9903 | 32.6007 | 26.1586 | 72.2629 | 86.9864 | 32.3186 | 24.4246 | 70.1299
PEWO2A | 275 | 32.9017 | 11.8083 | 11.8699 | 28.5693 | 35.3619 | 12.976 | 11.918 | 30.2688
PEWO2B | 275 | 31.7983 | 11.4291 | 11.3644 | 27.5275 | 33.8837 | 12.387 | 11.9124 | 29.4303
PEWO4 R1/2 | 400 | 99.4997 | 36.5224 | 30.3822 | 82.0327 | 82.2838 | 32.0124 | 23.4649 | 68.7372
PENE1 M3 | 132 | 44.4059 | 15.9725 | 15.7126 | 38.3011 | 52.0887 | 19.4188 | 17.8204 | 45.2828
PENW1 R1 | 132 | 51.1684 | 18.6865 | 17.8165 | 44.2432 | 58.1482 | 22.0556 | 19.3686 | 50.5599
PITS2 MC4 | 275 | 45.9438 | 17.0715 | 6.2053 | 30.348 | 51.2277 | 20.116 | 6.6526 | 35.101
POPP2 MC2 | 275 | 85.8593 | 32.0175 | 19.5941 | 64.8737 | 67.9302 | 26.9415 | 11.6177 | 49.7187
PORT2 M1 | 275 | 54.9078 | 20.4351 | 9.7974 | 38.6969 | 55.5697 | 21.9044 | 10.4051 | 41.3825
PUDM4 MC1 | 400 | 126.504 | 45.1137 | 30.1574 | 93.9579 | 119.7641 | 50.2604 | 18.6989 | 89.7778
PYLE1 MC1 | 132 | 34.51 | 12.4893 | 9.5359 | 27.1985 | 44.7292 | 16.6728 | 12.0026 | 35.5815
PYLE2 MC1 | 275 | 58.1177 | 21.5564 | 10.4734 | 40.9587 | 57.9667 | 22.7661 | 10.3036 | 42.4998
PYLE2 MC2 | 275 | 58.1107 | 21.5543 | 10.4714 | 40.9538 | 57.9348 | 22.7552 | 10.2943 | 42.475
QNTN4 M1 | 400 | 77.2345 | 28.8315 | 16.9268 | 57.7007 | 59.5641 | 23.5595 | 10.0984 | 43.4166
QNTN4 R2 | 400 | 79.2475 | 29.3823 | 18.8238 | 60.3766 | 59.7291 | 23.5525 | 10.3211 | 43.6294
RAIN1 R1 | 132 | 35.4455 | 12.5824 | 10.6754 | 28.4696 | 42.5571 | 15.6699 | 12.5928 | 34.7534
RAIN1 M2 | 132 | 31.6606 | 10.9315 | 9.7795 | 25.2389 | 39.8893 | 14.4968 | 11.9518 | 32.4534
RAIN2 MC4 | 275 | 80.1956 | 28.615 | 23.1804 | 63.6481 | 77.2487 | 29.1569 | 18.2704 | 59.5045
RASS1 M1 | 132 | 44.8829 | 16.4537 | 12.9564 | 36.2254 | 48.9673 | 18.694 | 13.8326 | 40.2699
RASS1A | 132 | 44.7681 | 16.1049 | 9.6808 | 32.4566 | 48.8258 | 18.5091 | 9.9411 | 36.1169
RASS1B | 132 | 44.7694 | 16.1055 | 9.681 | 32.4576 | 48.8325 | 18.5119 | 9.9415 | 36.1213
RASS4 M1 | 400 | 63.1828 | 23.2169 | 14.3889 | 47.2225 | 50.4697 | 19.5869 | 9.8213 | 37.5213
RASU1 M1 | 132 | 42.8542 | 16.0474 | 10.5219 | 33.2164 | 46.5735 | 18.2351 | 10.8671 | 36.6554
RATS1 R1 | 132 | 39.1437 | 13.8587 | 12.9768 | 32.576 | 43.3653 | 16.0614 | 14.0982 | 36.8125
RATS1 R2 | 132 | 41.6177 | 14.5513 | 13.2765 | 33.8552 | 47.9885 | 17.7895 | 15.5844 | 40.7426
RATS2A | 275 | 44.2418 | 16.1215 | 10.0505 | 32.8498 | 44.8374 | 16.4139 | 16.744 | 39.9568
RATS4 R1/2 | 400 | 141.2028 | 51.892 | 26.6533 | 100.0396 | 107.2384 | 42.8525 | 17.8193 | 78.4219
RAYL4 R1 | 400 | 125.3035 | 45.1449 | 29.6436 | 93.4882 | 104.985 | 40.6868 | 20.4013 | 77.941
RAYM1 R1 | 132 | 76.0984 | 28.2128 | 24.3433 | 64.2423 | 80.9947 | 31.2286 | 24.0418 | 68.2057
REBR2 MC2 | 275 | 46.4652 | 16.6393 | 14.4127 | 37.9442 | 46.9971 | 17.8656 | 11.1021 | 36.3679
REBR2 MC4 | 275 | 46.5702 | 16.738 | 14.4038 | 38.0749 | 47.4274 | 17.9599 | 11.6718 | 37.0709
RHIG4 R1 | 400 | 75.6524 | 26.8143 | 19.1176 | 57.0387 | 66.3351 | 25.126 | 15.4095 | 50.9431
RICH4 M1 | 400 | 75.9158 | 27.5392 | 15.7854 | 54.7317 | 48.9726 | 19.44 | 8.464 | 35.9563
ROCH1 M1 | 132 | 17.8776 | 6.9865 | 6.726 | 16.6064 | 20.9841 | 8.2664 | 7.5555 | 19.246
ROCH1 R2 | 132 | 49.9041 | 18.5724 | 15.1213 | 41.3866 | 61.1221 | 23.633 | 17.7648 | 51.1869
ROCH1A | 132 | 18.6654 | 8.5379 | 0.10866 | 12.183 | 18.4665 | 8.6097 | 0.13322 | 12.3091
ROCH1B | 132 | 19.9415 | 8.9959 | 0.090997 | 12.8131 | 18.7857 | 8.7805 | 0.053528 | 12.471
ROCH2 MC4 | 275 | 75.2942 | 27.5332 | 10.4579 | 49.3957 | 70.4549 | 27.4216 | 9.8141 | 48.5941
ROCK1A | 132 | 48.3417 | 16.7797 | 16.5258 | 40.2559 | 50.2463 | 18.2102 | 16.6407 | 42.3938
RUGE1 R4 | 132 | 32.514 | 11.3657 | 10.7391 | 26.8127 | 33.4316 | 12.3206 | 10.4969 | 27.9208
RUGE4 R1 | 400 | 71.5594 | 27.1287 | 11.3284 | 49.6942 | 51.9658 | 21.1034 | 6.7403 | 36.585
RYEH1 R1 | 132 | 30.863 | 11.64 | 8.8335 | 25.2949 | 34.1223 | 13.1341 | 9.5711 | 28.1455
RYEH1 M1 | 132 | 20.911 | 7.531 | 7.3421 | 17.9926 | 25.9016 | 9.4787 | 9.0169 | 22.4218
RYEH1 M2 | 132 | 27.4035 | 10.4315 | 8.317 | 23.0693 | 30.3047 | 11.6472 | 9.2726 | 25.7443
RYEH1B | 132 | 20.6129 | 7.3921 | 4.8524 | 15.3065 | 25.2598 | 9.2856 | 5.2794 | 18.4113
RYEH1E | 132 | 30.8312 | 11.5228 | 6.277 | 22.5727 | 34.0578 | 13.0784 | 6.5111 | 25.0067
RYEH1F | 132 | 20.8979 | 7.4684 | 5.4045 | 15.9664 | 25.8697 | 9.4429 | 6.5211 | 19.8754
RYEH1G | 132 | 27.3877 | 10.3584 | 6.419 | 21.068 | 30.2726 | 11.6139 | 6.9017 | 23.3263
RYEH4 R1 | 400 | 116.2757 | 41.5525 | 30.4786 | 89.2427 | 106.5316 | 40.4385 | 27.5236 | 84.7122
RYHA4 MC1 | 400 | 110.0291 | 40.5994 | 26.717 | 84.1332 | 76.6077 | 30.5488 | 10.978 | 54.1806
SAEN1 M1 | 132 | 27.4402 | 9.8029 | 9.6276 | 23.491 | 32.9305 | 12.2186 | 11.0569 | 28.3366
SAEN2 MC2 | 275 | 81.6809 | 29.2647 | 23.6351 | 65.0217 | 75.3549 | 28.1582 | 22.3481 | 62.1699
SAES2 R | 275 | 82.2893 | 29.4507 | 23.9283 | 65.5778 | 76.2839 | 28.4326 | 23.3209 | 63.5306
SALH1 R1 | 132 | 36.7614 | 12.6208 | 12.2702 | 30.1187 | 44.3059 | 16.0281 | 13.5667 | 36.2339
SALH2 MC2 | 275 | 79.0403 | 28.65 | 18.1592 | 58.6765 | 70.6724 | 27.2029 | 14.1836 | 52.6544
SAFO1 R1 | 132 | 27.231 | 9.702 | 10.2481 | 23.9687 | 32.0704 | 11.633 | 11.6142 | 28.0657
SAFO4 MC2 | 400 | 66.246 | 24.5649 | 20.4 | 55.1399 | 55.3272 | 21.8309 | 14.187 | 45.0605
SAFO4A | 400 | 65.8202 | 23.7092 | 6.1225 | 39.6524 | 53.0396 | 20.853 | 2.909 | 32.3996
SAXM4 M1 | 400 | 131.6288 | 47.928 | 21.996 | 89.7764 | 84.4013 | 32.678 | 11.4341 | 57.6478
SEAB1 M1 | 132 | 38.936 | 13.517 | 13.0176 | 32.1335 | 46.4192 | 16.9102 | 14.9034 | 38.8181
SEAB1 R1 | 132 | 35.3685 | 13.6203 | 4.3701 | 23.6321 | 34.8836 | 14.0351 | 5.1907 | 25.0394
SEAB4 M2 | 400 | 88.015 | 32.2338 | 28.2321 | 73.8176 | 86.7797 | 33.0339 | 27.9929 | 74.7099
SELL1 M5 | 132 | 28.0031 | 9.8709 | 10.7298 | 24.6894 | 30.2616 | 10.8827 | 11.7068 | 27.0973
SELL1 M1 | 132 | 46.0358 | 17.0774 | 12.0228 | 36.1739 | 50.479 | 19.4208 | 14.0539 | 41.519
SELL1A | 132 | 43.1267 | 15.8547 | 4.745 | 27.167 | 43.6949 | 17.3033 | 3.3895 | 27.8601
SELL1B | 132 | 45.9602 | 16.6595 | 8.4488 | 32.0089 | 50.3514 | 19.2291 | 9.7789 | 36.973
SELL1C | 132 | 45.9477 | 16.6667 | 8.3471 | 31.9174 | 50.3318 | 19.2355 | 9.6628 | 36.8658
SELL1D | 132 | 40.0602 | 14.8635 | 4.4992 | 25.5193 | 40.4796 | 16.0285 | 3.225 | 25.8926
SELL1E | 132 | 45.9375 | 16.6496 | 8.4208 | 31.9669 | 50.2836 | 19.2199 | 9.4685 | 36.6496
SELL1F | 132 | 45.8454 | 16.6189 | 8.407 | 31.9096 | 50.1676 | 19.1848 | 9.4497 | 36.5811
SELL4A R1 | 400 | 82.078 | 29.4158 | 17.4678 | 59.068 | 76.6349 | 28.9894 | 18.0725 | 59.0697
SELL4B M3 | 400 | 81.9267 | 29.3648 | 17.4316 | 58.9597 | 76.3825 | 28.8996 | 17.9889 | 58.8591
SHEC2 MC1 | 275 | 42.9748 | 16.2462 | 8.4658 | 31.4414 | 45.8712 | 18.7002 | 6.9393 | 33.3853
SHRE11 | 132 | 33.2308 | 12.6888 | 7.6376 | 25.5822 | 36.9772 | 14.4902 | 8.9649 | 29.4571
SHRE4B | 400 | 64.3742 | 24.1075 | 12.2505 | 46.3437 | 50.0002 | 19.8504 | 8.2193 | 36.2919
SHUR4 R1/3 | 400 | 116.0923 | 40.036 | 28.5539 | 85.1734 | 128.8 | 47.1139 | 36.0999 | 102.729
SING4 MC1 | 400 | 110.3513 | 39.8079 | 24.9016 | 81.1985 | 83.5045 | 32.9086 | 13.9536 | 60.4934
SIZE4 M4 | 400 | 134.5858 | 49.1693 | 32.4 | 101.936 | 103.1859 | 38.6797 | 30.2535 | 84.9549
SKLG1 M1 | 132 | 49.7014 | 17.5914 | 18.2151 | 43.0931 | 60.6981 | 22.556 | 21.3353 | 53.2343
SKLG2 MC4 | 275 | 70.1614 | 25.6331 | 15.0532 | 51.3038 | 61.8113 | 24.1729 | 12.1938 | 46.3794
SHBA4 R2 | 400 | 104.3763 | 38.1668 | 27.1146 | 81.0907 | 96.1697 | 36.4895 | 25.3901 | 76.994
SMAN2 MC4 | 275 | 79.2322 | 29.0737 | 17.963 | 59.0794 | 76.2419 | 29.6537 | 15.0514 | 56.9881
SSHI2 MC1 | 275 | 74.4135 | 27.3102 | 14.3248 | 52.9472 | 65.2514 | 25.7083 | 10.9789 | 47.336
SPLN4 R1 | 400 | 100.1666 | 36.5159 | 26.7817 | 78.4229 | 94.3073 | 35.452 | 25.5422 | 75.679
SPEN1 R2 | 132 | 35.1742 | 11.9692 | 11.9057 | 28.8327 | 37.7743 | 13.5571 | 12.5504 | 31.723
SPEN4 MC2 | 400 | 83.4042 | 30.0505 | 20.1192 | 62.617 | 72.297 | 27.5355 | 16.9172 | 55.8583
SPEN4 MC3 | 400 | 81.3399 | 29.4833 | 19.3449 | 61.0406 | 62.1426 | 23.9073 | 13.9964 | 47.8063
SASA11 | 132 | 29.8294 | 11.7327 | 8.3171 | 24.9096 | 32.2105 | 12.8504 | 8.6493 | 26.8226
SASA12 | 132 | 24.72 | 10.3798 | 0.37044 | 15.0497 | 26.3208 | 11.3205 | 0.88354 | 16.8932
SJOW1 M1 | 132 | 29.1562 | 9.9624 | 9.1288 | 23.2177 | 36.4189 | 12.9236 | 10.5116 | 28.7883
SJOW1 R1 | 132 | 29.1071 | 10.0562 | 10.4814 | 24.703 | 33.5387 | 11.9752 | 11.3574 | 28.2929
SJOW1 M4 | 132 | 29.1567 | 10.0956 | 11.6314 | 25.9087 | 36.4197 | 12.9955 | 13.9522 | 32.3306
SJOW1 M3 | 132 | 28.6955 | 10.3436 | 10.1262 | 24.7543 | 35.2509 | 12.8199 | 11.5796 | 29.7097
SJOW1 M1(1) | 132 | 29.1562 | 9.9624 | 9.1288 | 23.2177 | 36.4189 | 12.9236 | 10.5116 | 28.7883
SJOW4 M2 | 400 | 149.5196 | 52.1558 | 39.1079 | 112.8673 | 165.221 | 61.6682 | 41.1396 | 128.3516
STAL1 R2 | 132 | 52.3928 | 18.5043 | 16.6511 | 42.8201 | 66.9575 | 24.7852 | 20.8179 | 55.8695
STAL1A | 132 | 17.4613 | 7.6467 | 0.12325 | 10.9374 | 16.9075 | 7.6096 | 0.27806 | 11.0397
STAL1B | 132 | 17.4477 | 7.64 | 0.12433 | 10.9289 | 16.936 | 7.6178 | 0.278 | 11.0512
STAL1E | 132 | 25.692 | 9.8729 | 1.2837 | 15.246 | 25.7664 | 10.3788 | 1.3326 | 16.0105
STAL1F | 132 | 24.8837 | 9.6942 | 0.93721 | 14.6469 | 23.6873 | 9.6717 | 0.73733 | 14.4152
STAL2 M1 | 275 | 94.1571 | 34.7165 | 20.3456 | 69.4422 | 87.9082 | 34.0327 | 19.7095 | 67.839
STAL4 MC1 | 400 | 84.9988 | 31.4983 | 18.4935 | 63.0387 | 64.1637 | 25.4786 | 12.2903 | 48.3224
STAH1 M2 | 132 | 45.3488 | 16.4075 | 12.5786 | 35.7824 | 49.3147 | 18.6009 | 13.5279 | 39.8336
STAY4 M1 | 400 | 122.2754 | 45.6146 | 24.0144 | 88.5232 | 109.0944 | 42.0775 | 24.9853 | 84.4919
STYC1 M2 | 132 | 34.5715 | 12.2359 | 11.9315 | 29.2356 | 38.1384 | 14.0244 | 13.4989 | 33.3325
STYC1 R1 | 132 | 34.5878 | 12.2407 | 11.9444 | 29.2554 | 38.1789 | 14.037 | 13.5278 | 33.3792
STEN1 M1 | 132 | 34.454 | 12.0911 | 13.6246 | 30.7241 | 43.3915 | 15.7919 | 16.4514 | 38.7845
STES1 M1 | 132 | 34.9126 | 11.9398 | 11.4034 | 28.2889 | 44.1751 | 15.8949 | 13.6086 | 36.0874
STEW2 R1 | 275 | 92.1695 | 32.933 | 26.8958 | 73.47 | 92.6855 | 34.6504 | 24.74 | 73.7431
STEW4 M2 | 400 | 110.7374 | 40.4017 | 35.3482 | 92.4849 | 91.2939 | 35.296 | 26.4606 | 76.3767
STSB4 MC1 | 400 | 66.2183 | 24.4902 | 14.9844 | 49.6188 | 51.8202 | 20.4681 | 8.8741 | 37.8203
STOB1 M1 | 132 | 27.4032 | 9.6338 | 10.0034 | 23.6277 | 31.947 | 11.8386 | 11.4334 | 28.1756
STOB4 M1 | 400 | 70.1188 | 26.6344 | 12.7097 | 50.3765 | 54.9921 | 22.1091 | 8.5387 | 39.8057
SUND1 M2 | 132 | 42.2844 | 15.0676 | 14.2763 | 35.5851 | 50.9243 | 18.7479 | 16.4778 | 42.9914
SUND1 M1 | 132 | 44.3313 | 15.8387 | 14.8726 | 37.2719 | 57.044 | 21.0772 | 18.5751 | 48.3827
SUND4 R2 | 400 | 129.9444 | 47.6584 | 28.5737 | 95.9729 | 105.0275 | 41.0677 | 20.1963 | 78.2748
SUND4 R1 | 400 | 131.2 | 48.114 | 28.1022 | 96.1457 | 108.2993 | 42.3372 | 20.7901 | 80.664
SUTB4A | 400 | 114.7951 | 41.7276 | 27.4347 | 86.4465 | 92.2925 | 35.2158 | 22.9449 | 72.7475
SWAN1 M2 | 132 | 42.2397 | 15.0916 | 12.8888 | 34.2316 | 49.4257 | 18.4571 | 14.9405 | 41.0427
SWAN1 M1 | 132 | 44.0095 | 15.2044 | 13.7018 | 35.204 | 48.6072 | 17.6098 | 15.5052 | 40.4092
SWAN1B | 132 | 20.9504 | 8.1797 | 0.5715 | 12.1394 | 18.6524 | 7.6474 | 1.2699 | 12.0849
SWAN2 MC3 | 275 | 27.5099 | 9.9658 | 9.1902 | 23.2839 | 29.8475 | 11.0246 | 9.6011 | 25.1923
SWAN4 M2 | 400 | 44.287 | 16.3315 | 10.4361 | 33.5323 | 38.326 | 14.5788 | 9.2887 | 29.9063
SWAN4 M3 | 400 | 90.5797 | 31.7104 | 23.6544 | 68.4998 | 93.4966 | 34.6554 | 24.2154 | 73.2255
TAUN1 R1 | 132 | 43.853 | 16.7194 | 12.1747 | 35.8196 | 52.2501 | 20.3824 | 14.3707 | 43.1958
TAUN4 M2 | 400 | 72.0028 | 25.9016 | 14.6795 | 51.3099 | 57.4045 | 22.5313 | 9.3149 | 41.179
TAUN4 M1 | 400 | 71.9163 | 25.87 | 14.6858 | 51.2715 | 57.4011 | 22.529 | 9.2961 | 41.1569
TEMP2 MC3 | 275 | 46.1974 | 17.4048 | 9.0694 | 33.6834 | 49.7132 | 19.5992 | 9.3293 | 37.0467
TEMP2 MC1 | 275 | 46.1974 | 17.4048 | 9.0694 | 33.6834 | 49.7132 | 19.5992 | 9.3293 | 37.0467
THTO4 M2 | 400 | 127.3231 | 45.9998 | 32.6299 | 97.6835 | 92.2911 | 36.0093 | 16.4055 | 67.3304
THTO4 M1 | 400 | 134.2875 | 48.2463 | 34.4662 | 102.6968 | 95.1063 | 37.0636 | 16.8943 | 69.3101
THOM4 M5 | 400 | 165.3283 | 58.8868 | 38.9399 | 122.2184 | 131.7044 | 50.9889 | 27.2256 | 99.3348
THOM4 R6 | 400 | 165.3283 | 58.8868 | 38.9399 | 122.2184 | 131.7044 | 50.9889 | 27.2256 | 99.3348
THUR2 MC1 | 275 | 60.922 | 23.2187 | 11.2276 | 44.0637 | 62.225 | 24.5975 | 11.5606 | 46.3467
TILB11 | 132 | 20.4697 | 7.2737 | 7.5374 | 17.8239 | 23.8917 | 8.6843 | 8.5388 | 20.8203
TILB14 | 132 | 18.7417 | 6.7485 | 6.833 | 16.3768 | 21.8314 | 7.9851 | 7.705 | 18.9976
TILB13 | 132 | 18.3336 | 6.7064 | 4.576 | 14.0602 | 21.0199 | 7.7732 | 5.0704 | 16.0633
TILB12 | 132 | 18.0948 | 6.6266 | 4.6364 | 14.0078 | 20.6585 | 7.6574 | 5.1331 | 15.9623
TILB4 M3 | 400 | 134.7006 | 48.4658 | 46.0616 | 114.6026 | 119.1366 | 45.4012 | 36.8592 | 101.0663
TILB4 M2 | 400 | 140.0848 | 50.539 | 47.4773 | 118.9502 | 125.0259 | 47.7031 | 38.5922 | 106.0545
TIBB4 R1 | 400 | 134.6036 | 47.444 | 35.8594 | 102.9554 | 119.0687 | 45.0876 | 27.257 | 91.0204
TIBB4 M2 | 400 | 139.9759 | 49.4917 | 36.6844 | 106.6762 | 124.9541 | 47.3757 | 28.607 | 95.6064
TILN4 R2 | 400 | 136.9094 | 48.1513 | 39.5842 | 107.6804 | 109.8165 | 41.9611 | 23.753 | 83.0949
TINP2 M1 | 275 | 51.2133 | 19.2606 | 7.9488 | 35.1874 | 51.3646 | 20.0952 | 7.1044 | 35.5234
TODP2 MC1 | 275 | 80.2972 | 28.3765 | 22.0359 | 62.1663 | 84.1978 | 31.3346 | 22.8671 | 67.1809
TOTT1 R1 | 132 | 25.9852 | 9.1221 | 9.1279 | 22.0285 | 31.8963 | 11.7451 | 10.2014 | 26.8116
TOTT1 M2 | 132 | 28.5444 | 9.8979 | 10.1617 | 24.1595 | 36.1983 | 13.0654 | 12.2172 | 30.6944
TOTT2 MC5 | 275 | 48.6293 | 17.6005 | 18.611 | 43.5019 | 50.2905 | 18.9736 | 17.0179 | 43.8507
TOTT2 MC4B | 275 | 48.5557 | 17.5335 | 18.6143 | 43.4105 | 50.2716 | 18.9926 | 16.9056 | 43.7653
TRAW1 R1 | 132 | 32.4135 | 12.1104 | 10.5904 | 27.7171 | 38.3723 | 14.4844 | 12.2406 | 32.7247
TRAW2 R1 | 275 | 50.8218 | 18.1862 | 16.5175 | 42.2366 | 52.5612 | 19.5098 | 15.3147 | 42.9058
TRAW4 MC1 | 400 | 77.5684 | 28.1022 | 17.9797 | 57.7222 | 58.9793 | 22.9846 | 11.5713 | 44.0764
TREM2 MC1 | 275 | 52.3579 | 19.0262 | 2.5476 | 29.4547 | 44.6776 | 17.7518 | 2.2801 | 27.385
TWIN41 | 400 | 78.7416 | 29.33 | 18.9739 | 60.4528 | 53.1222 | 21.2042 | 8.4437 | 38.431
TWIN42 | 400 | 78.8494 | 29.3895 | 18.996 | 60.5591 | 50.896 | 20.3214 | 8.105 | 36.8438
TWIN1 M2 | 132 | 23.15 | 9.3937 | 7.5548 | 20.8396 | 24.9856 | 10.1141 | 8.0691 | 22.3726
TWIN1 M1 | 132 | 23.1066 | 9.3445 | 6.9405 | 20.1556 | 25.0092 | 10.1101 | 7.169 | 21.4668
TWIT4 TWIN4B PELH | 400 | 79.1601 | 29.2839 | 9.0589 | 50.4726 | 51.0939 | 20.364 | 3.1243 | 31.9234
TWIT4 TWIN4A BRFO | 400 | 79.1511 | 29.2603 | 9.0286 | 50.4089 | 53.2831 | 21.2257 | 3.2525 | 33.2701
TYNE1 R2 | 132 | 27.7156 | 9.6436 | 9.3212 | 22.9593 | 36.5245 | 13.1366 | 12.2308 | 30.8088
TYNE2 MC1 | 275 | 67.1535 | 24.9322 | 12.5792 | 47.8387 | 58.3643 | 23.0466 | 10.0251 | 42.618
UPPB1 MC1 | 132 | 28.6841 | 10.3312 | 9.6885 | 24.2991 | 26.6532 | 10.104 | 7.9547 | 22.2439
UPPB2 MC2 | 275 | 49.613 | 18.2924 | 11.7799 | 37.6493 | 48.1307 | 18.4708 | 11.1266 | 37.2482
UPPB2 MC4 | 275 | 55.6806 | 20.3108 | 12.9766 | 41.7005 | 62.6523 | 23.6734 | 16.264 | 49.7433
USKM1 R2 | 132 | 47.9953 | 17.5706 | 14.1721 | 39.0206 | 58.9742 | 22.2524 | 17.7068 | 49.1764
USKM1 M1 | 132 | 38.4134 | 13.6028 | 13.027 | 32.2643 | 48.6118 | 17.759 | 16.0385 | 41.1534
USKM2 R2 | 275 | 90.076 | 31.1741 | 22.3718 | 66.4587 | 99.0254 | 36.6842 | 25.144 | 77.0233
UXBM1 R2 | 132 | 108.0238 | 40.0574 | 31.7561 | 88.4059 | 123.1654 | 46.1312 | 36.55 | 101.7893
UXBM4 R1 | 400 | 80.9232 | 30.0907 | 17.8162 | 60.3709 | 78.3167 | 30.1134 | 18.9878 | 61.5745
WALH4 MC1 | 400 | 70.0583 | 26.1598 | 13.8734 | 50.8689 | 56.9087 | 22.2151 | 12.0007 | 43.4176
WAEN4 M1 | 400 | 165.6128 | 56.695 | 43.7843 | 123.9631 | 139.0188 | 52.2931 | 32.7301 | 106.6837
WALP1 R3 | 132 | 83.1855 | 31.6107 | 22.8471 | 67.5514 | 92.6881 | 36.3166 | 25.2221 | 76.5815
WALP1 M4 | 132 | 100.976 | 36.5629 | 31.1706 | 82.8784 | 104.999 | 40.0028 | 32.7955 | 89.368
WALP4 R2 | 400 | 145.2864 | 51.6285 | 39.9955 | 113.0093 | 113.1982 | 42.6937 | 30.2345 | 90.6125
WALP4 R1 | 400 | 139.3523 | 50.1287 | 36.7504 | 107.643 | 101.6854 | 38.7403 | 25.9371 | 80.7241
WALB4 M4 | 400 | 139.6071 | 50.9178 | 48.0332 | 120.0419 | 101.5462 | 38.8423 | 33.0177 | 87.9489
WALB4 R1 | 400 | 145.4383 | 52.5211 | 51.2784 | 125.5544 | 112.7438 | 42.7491 | 37.8051 | 98.2616
WALX4 R1 | 400 | 130.6154 | 45.4458 | 18.3341 | 82.6042 | 115.7543 | 44.1803 | 14.2034 | 76.6838
WANB4 R1 | 400 | 150.7195 | 53.9614 | 42.5616 | 118.8746 | 103.6426 | 39.7906 | 24.9865 | 81.2589
WANB4 M2 | 400 | 147.003 | 52.5029 | 41.5292 | 115.7796 | 101.4241 | 38.933 | 24.4599 | 79.5195
WARL1 M2 | 132 | 23.6875 | 8.5641 | 8.8136 | 20.9251 | 29.1785 | 10.718 | 9.9869 | 25.1445
WARL2 MC4 | 275 | 57.1745 | 21.2488 | 15.9512 | 46.0016 | 58.2921 | 22.2074 | 15.218 | 46.624
WASF1B | 132 | 17.3377 | 6.1921 | 6.459 | 15.2159 | 20.2383 | 7.3594 | 7.43 | 17.8377
WASF1A | 132 | 17.2731 | 6.1665 | 6.4036 | 15.1244 | 20.0763 | 7.3131 | 7.3635 | 17.7057
WASF4 R2 | 400 | 79.4188 | 29.2584 | 24.5268 | 65.9044 | 67.7642 | 26.5154 | 18.4594 | 55.9578
WATS1 M2 | 132 | 27.6535 | 9.7086 | 9.4914 | 23.2214 | 34.9671 | 12.7092 | 11.3124 | 29.286
WATS1 R2 | 132 | 27.8342 | 10.9101 | 5.9416 | 21.3708 | 30.9052 | 12.3159 | 6.2415 | 23.6588
WATS2 MC3 | 275 | 75.3996 | 27.8489 | 18.2404 | 57.6246 | 73.9139 | 28.6182 | 15.1498 | 55.622
WATS2 MC4 | 275 | 74.3582 | 27.4906 | 18.0951 | 56.9726 | 74.352 | 28.8359 | 15.3219 | 56.1021
WBOL2 MC2 | 275 | 86.3955 | 31.1708 | 17.8513 | 61.9334 | 75.3554 | 29.3593 | 14.595 | 56.1153
WBUR1 M2 | 132 | 14.1542 | 5.1002 | 5.8016 | 13.0144 | 16.2752 | 5.8842 | 6.5271 | 14.8487
WBUR1 R2 | 132 | 23.894 | 8.4324 | 7.2071 | 19.1322 | 27.4788 | 10.2262 | 8.6369 | 23.0989
WBUR1 R1 | 132 | 26.0127 | 9.0352 | 7.7766 | 20.5543 | 29.8851 | 11.0336 | 9.0941 | 24.6979
WBUR4 M3 | 400 | 114.7019 | 41.7953 | 31.6844 | 90.7919 | 100.4286 | 37.964 | 28.2126 | 81.9017
WBUR4 R3/4 | 400 | 137.2077 | 49.5909 | 35.9624 | 106.0946 | 120.0942 | 45.5112 | 31.7749 | 96.1373
WHAM1 M1 | 132 | 29.4983 | 10.0106 | 11.7071 | 25.8642 | 33.8757 | 12.0246 | 12.7722 | 29.7776
WHAM1 R1 | 132 | 27.5101 | 9.8744 | 11.0829 | 25.0474 | 34.6195 | 12.5274 | 13.6149 | 31.3312
WHAM4 R1 | 400 | 136.3248 | 48.2764 | 33.9003 | 102.1734 | 126.7137 | 50.2219 | 23.6804 | 94.705
WMEL1 M1 | 132 | 38.822 | 13.6213 | 11.4295 | 30.6929 | 47.0411 | 17.4131 | 13.2476 | 37.8735
WMEL1 M3 | 132 | 39.827 | 13.8178 | 12.2966 | 31.8379 | 49.8471 | 18.3075 | 14.6161 | 40.5069
WMEL2 MC4 | 275 | 76.2167 | 27.9298 | 15.2019 | 54.7006 | 72.2048 | 28.3133 | 12.4897 | 52.5307
WTHU4A | 400 | 106.1347 | 37.9464 | 9.2002 | 62.8646 | 79.3571 | 31.4898 | 5.0032 | 49.5365
WTHU4B | 400 | 106.1347 | 37.9464 | 9.2002 | 62.8646 | 81.2185 | 32.2107 | 5.1206 | 50.6734
WWEY1 RB3 | 132 | 30.1633 | 10.6642 | 12.0905 | 27.1718 | 38.5247 | 14.0551 | 15.1405 | 35.0174
WWEY1 MB4 | 132 | 30.3989 | 10.8614 | 12.5374 | 27.8977 | 36.9841 | 13.5212 | 14.9374 | 34.0593
WWEY1A | 132 | 30.1475 | 10.5468 | 7.4451 | 22.3605 | 36.5554 | 13.3228 | 8.0588 | 26.9001
WWEY1B | 132 | 30.2682 | 10.5523 | 8.0769 | 23.0001 | 36.7516 | 13.3339 | 8.9079 | 27.7649
WWEY1C | 132 | 29.5916 | 10.1245 | 6.4707 | 20.7889 | 37.4481 | 13.6097 | 6.6111 | 25.858
WWEY1D | 132 | 28.2055 | 9.8094 | 4.458 | 18.3306 | 34.521 | 12.84 | 3.7292 | 21.8877
WWEY1E | 132 | 28.9218 | 10.2065 | 6.0495 | 20.4836 | 34.0283 | 12.8538 | 3.5927 | 21.7708
WWEY1F | 132 | 30.2856 | 10.5548 | 8.1243 | 23.0511 | 36.7513 | 13.3389 | 8.7962 | 27.6603
WWEY1G | 132 | 28.2047 | 9.8092 | 4.4577 | 18.33 | 34.5199 | 12.8396 | 3.729 | 21.8869
WWEY1H | 132 | 28.9308 | 10.2088 | 6.0617 | 20.4991 | 34.0471 | 12.8571 | 3.6313 | 21.8139
WWEY1J | 132 | 30.2976 | 10.5578 | 8.1452 | 23.0762 | 36.7759 | 13.3431 | 8.8709 | 27.7409
WWEY1K | 132 | 29.4548 | 10.1307 | 5.7656 | 20.0926 | 36.7269 | 13.5804 | 4.4819 | 23.6875
WWEY1L | 132 | 30.1447 | 10.5458 | 7.5071 | 22.421 | 36.5549 | 13.3222 | 8.0963 | 26.9368
WWEY1M | 132 | 29.9717 | 10.2314 | 6.8153 | 21.2847 | 38.1738 | 13.775 | 7.8786 | 27.3594
WWEY1N | 132 | 29.9287 | 10.2252 | 6.6916 | 21.1522 | 38.096 | 13.7645 | 7.6685 | 27.1345
WWEY1P | 132 | 29.9012 | 10.2224 | 6.6001 | 21.0568 | 37.8176 | 13.7557 | 6.7604 | 26.2139
WWEY1Q | 132 | 30.0685 | 10.5385 | 7.2059 | 22.1095 | 36.1543 | 13.3096 | 6.5173 | 25.3398
WWEY2 M1 | 275 | 73.4006 | 26.8603 | 19.2222 | 57.2084 | 72.5613 | 27.6803 | 17.9265 | 57.0724
WWEY2 R2 | 275 | 75.4119 | 27.8118 | 17.7642 | 57.0961 | 75.0386 | 28.8022 | 17.6344 | 58.3669
WWEY4B | 400 | 52.345 | 19.2464 | 7.0644 | 34.283 | 45.9916 | 17.7162 | 6.9083 | 31.9628
WWEY4A | 400 | 51.5025 | 18.9575 | 6.8326 | 33.6425 | 45.9204 | 17.6245 | 6.6681 | 31.593
WMAA4 M2 | 400 | 75.0232 | 27.9125 | 25.3976 | 64.8718 | 52.6672 | 20.4635 | 16.0603 | 45
WMAA4 R1 | 400 | 81.4973 | 29.9169 | 28.0412 | 70.35 | 54.8688 | 21.2615 | 16.721 | 46.7892
WMAB4 M2 | 400 | 168.7072 | 61.4036 | 57.8483 | 144.6861 | 133.0465 | 50.7172 | 43.1354 | 114.8604
WMAB4 R1 | 400 | 113.2011 | 41.5978 | 39.2791 | 98.1073 | 102.4027 | 38.7215 | 34.8502 | 89.6107
WHGA2 MC4 | 275 | 73.6722 | 27.0763 | 15.8567 | 54.1484 | 68.0941 | 26.6961 | 12.5881 | 50.3421
WHSO2 M1 | 275 | 91.4479 | 31.4686 | 23.399 | 67.9023 | 98.1122 | 36.4014 | 24.2266 | 75.706
WIEN1 M3 | 132 | 28.4892 | 9.731 | 9.3909 | 23.1526 | 34.921 | 12.5628 | 11.3562 | 29.1227
WISD1 M1 | 132 | 44.9017 | 15.3757 | 14.9932 | 36.7378 | 53.9613 | 19.5187 | 17.1972 | 44.8008
WISD2 M1 | 275 | 62.7585 | 21.9771 | 21.4351 | 52.5154 | 73.1779 | 26.9491 | 24.577 | 62.6887
WILE4 R2 | 400 | 139.4907 | 52.1915 | 39.5822 | 113.392 | 109.7052 | 43.6819 | 28.9051 | 90.6806
WILT2A | 275 | 64.5055 | 22.9548 | 12.6437 | 45.1067 | 63.7412 | 23.7346 | 10.2416 | 43.8073
WILT2C | 275 | 65.3088 | 23.183 | 13.3557 | 46.1414 | 64.7883 | 24.0366 | 11.0489 | 45.0418
WILT2B | 275 | 64.4905 | 22.9508 | 12.6273 | 45.0846 | 63.7261 | 23.731 | 10.2224 | 43.7831
WILT2D | 275 | 65.3253 | 23.1873 | 13.3756 | 46.1674 | 64.8081 | 24.0409 | 11.0964 | 45.0954
WIMB1 M6 | 132 | 76.818 | 27.5 | 27.2505 | 66.1415 | 95.6544 | 34.8405 | 33.1156 | 82.3875
WIMB1 M5 | 132 | 26.4762 | 9.9528 | 5.811 | 19.8864 | 30.1369 | 12.1196 | 6.4267 | 23.5664
WIMB4 RB2 | 400 | 117.6831 | 42.5682 | 39.6038 | 99.8043 | 133.3055 | 51.0459 | 40.9591 | 113.1489
WIBA2 MC1 | 275 | 45.7971 | 17.2119 | 9.1923 | 33.5337 | 50.3049 | 19.787 | 9.86 | 37.8431
WOOL1 M1 | 132 | 66.3893 | 23.93 | 23.2195 | 57.0616 | 75.238 | 27.6377 | 24.7134 | 63.7991
WOOL4 R2 | 400 | 95.4929 | 34.095 | 20.6427 | 68.8603 | 79.0401 | 30.8372 | 14.5267 | 58.137
WREH4 M1 | 400 | 143.3579 | 49.9225 | 27.8747 | 98.4758 | 131.4787 | 49.0433 | 24.8419 | 94.1995
WREH4 M2 | 400 | 143.3579 | 49.9225 | 27.8747 | 98.4758 | 131.4787 | 49.0433 | 24.8419 | 94.1996
WYLF1 M2 | 132 | 34.1856 | 12.1663 | 11.1329 | 28.3386 | 41.2449 | 15.2401 | 12.6047 | 34.1575
WYLF4 R1 | 400 | 55.8863 | 20.323 | 13.7239 | 42.4649 | 40.6047 | 15.8 | 8.3088 | 30.6533
WYMO1 M1 | 132 | 46.4061 | 18.4156 | 12.9567 | 39.0003 | 57.917 | 23.3842 | 15.3897 | 48.4599
WYMO1A | 132 | 46.0553 | 18.1185 | 8.9334 | 34.5568 | 56.7647 | 23.0965 | 8.3121 | 40.9755
WYMO1B | 132 | 46.09 | 18.1251 | 9.0398 | 34.6725 | 56.9036 | 23.114 | 8.622 | 41.3101
WYMO1E | 132 | 46.0991 | 18.1164 | 9.251 | 34.8714 | 57.1465 | 23.1268 | 9.3221 | 42.0283
WYMO1F | 132 | 46.1021 | 18.1172 | 9.2541 | 34.8757 | 57.154 | 23.1283 | 9.3328 | 42.0412
WYMO4 R1 | 400 | 114.7792 | 42.2507 | 26.083 | 85.8345 | 91.3202 | 35.7203 | 17.217 | 67.7332
WYMO4 M2 | 400 | 114.0926 | 42.0196 | 26.1029 | 85.5276 | 85.9952 | 33.6877 | 16.1369 | 63.7785
YAXL4 M1 | 400 | 136.3579 | 49.5721 | 34.3959 | 104.5015 | 84.571 | 33.4683 | 17.3383 | 64.6697