## Menu
Electricity Ten Year Statement 2025
Appendix D - Fault Levels at Minimum
Table | Title
D1.0 | SHE Transmission Fault Levels (kA) at Minimum, Summer 2025/26
D2.0 | SPT Transmission Fault Levels (kA) at Minimum, Summer 2025/26
D3.0 | NGET Transmission Fault Levels (kA) at Minimum, Summer 2025/26

## D1.0
ETYS 2025 Yr 01 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Summer Minimum 2025/26
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Symmetrical Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Asymmetrical Single Phase Peak Break Current (kA)
Aberdeen Bay | 132 | 14.803 | 6.25 | 0.711 | 9.549 | 17.111 | 7.212 | 1.162 | 11.36
Abernethy | 33 | 25.141 | 10.127 | 1.344 | 15.665 | 2.987 | 2.071 | 0 | 2.929
Abernethy | 132 | 13.343 | 6.369 | 0.115 | 9.123 | 14.711 | 6.794 | 0.44 | 10.047
Aigas | 132 | 26.627 | 11.847 | 0.568 | 17.322 | 27.263 | 12.413 | 0.546 | 18.101
Alness | 33 | 30.677 | 11.251 | 8.201 | 24.112 | 2.215 | 1.535 | 0 | 2.171
Alness | 132 | 28.595 | 10.944 | 4.431 | 19.908 | 33.555 | 13.035 | 4.726 | 23.16
Alyth | 275 | 43.673 | 16.798 | 7.742 | 31.498 | 37.657 | 15.281 | 4.924 | 26.535
An Suidhe | 132 | 20.216 | 8.628 | 0.86 | 13.062 | 20.406 | 8.728 | 1.119 | 13.462
Arbroath | 33 | 24.787 | 9.674 | 2.353 | 16.034 | 1.517 | 1.052 | 0 | 1.488
Arbroath | 132 | 12.542 | 5.766 | 0.374 | 8.528 | 12.198 | 5.497 | 0.689 | 8.463
Ardkinglas | 33 | 15.812 | 6.042 | 1.805 | 10.35 | 1.071 | 0.743 | 0 | 1.05
Ardkinglas | 132 | 23.294 | 10.512 | 0.264 | 15.131 | 22.796 | 10.332 | 0.516 | 15.129
Ardmore | 33 | 6.06 | 3.113 | 0 | 4.403 | 1.027 | 0.712 | 0 | 1.007
Ardmore | 132 | 1.997 | 1.111 | 0 | 1.571 | 2.716 | 1.475 | 0 | 2.086
Beauly | 33 | 27.846 | 10.591 | 4.047 | 19.024 | 1.438 | 0.997 | 0 | 1.41
Beauly | 132 | 39.039 | 16.025 | 3.522 | 26.185 | 48.584 | 20.162 | 4.02 | 32.533
Beauly | 275 | 36.917 | 14.277 | 7.499 | 27.69 | 42.685 | 16.835 | 8.126 | 31.934
Beauly | 400 | 20.261 | 7.718 | 4.619 | 15.535 | 22.535 | 8.702 | 5.161 | 17.467
Beinneun | 132 | 13.352 | 5.801 | 0.241 | 8.444 | 16.213 | 6.947 | 0.546 | 10.371
BerryBurn | 33 | 22.063 | 8.043 | 6.195 | 17.569 | 1.09 | 0.755 | 0 | 1.068
Berryburn | 275 | 26.394 | 10.525 | 3.808 | 18.692 | 23.404 | 9.62 | 3.205 | 16.81
Bhlaraidh | 132 | 13.936 | 5.986 | 0.309 | 8.775 | 16.126 | 6.94 | 0.686 | 10.501
Blackhillock | 132 | 31.143 | 11.605 | 7.276 | 23.688 | 37.208 | 14.038 | 7.995 | 27.847
Blackhillock | 275 | 44.513 | 16.973 | 10.758 | 34.76 | 54.778 | 21.262 | 12.9 | 42.968
Blackhillock | 400 | 31.524 | 11.834 | 8.086 | 24.821 | 38.297 | 14.557 | 10.237 | 30.824
Boat of Garten | 33 | 26.575 | 10.263 | 2.599 | 17.113 | 2.176 | 1.509 | 0 | 2.133
Boat of Garten | 132 | 11.921 | 5.154 | 0.479 | 7.768 | 12.633 | 5.445 | 0.697 | 8.398
Braco West | 33 | 41.286 | 15.071 | 11.29 | 32.603 | 2.179 | 1.51 | 0 | 2.136
Braco West | 275 | 29.89 | 11.347 | 6.021 | 22.068 | 28.996 | 11.27 | 6.09 | 22.027
Brechin SS | 132 | 11.141 | 5.487 | 0.019 | 7.778 | 11.847 | 5.571 | 0.076 | 7.954
Bridge of Dun | 33 | 18.637 | 7.786 | 0.358 | 11.369 | 2.09 | 1.449 | 0 | 2.049
Bridge of Dun | 132 | 9.453 | 4.734 | 0.014 | 6.709 | 10.402 | 4.931 | 0.092 | 7.065
Broadford | 33 | 6.404 | 2.897 | 0.017 | 4.114 | 0.737 | 0.511 | 0 | 0.722
Broadford | 132 | 3.369 | 1.803 | 0 | 2.55 | 3.98 | 2.044 | 0.004 | 2.894
Brora | 33 | 13.503 | 5.39 | 0.704 | 8.326 | 1.075 | 0.745 | 0 | 1.054
Brora | 132 | 11.113 | 5.31 | 0.045 | 7.555 | 11.12 | 5.194 | 0.212 | 7.558
Burghmuir | 33 | 20.77 | 8.666 | 0.448 | 12.705 | 2.096 | 1.453 | 0 | 2.055
Burghmuir | 132 | 10.679 | 5.25 | 0.02 | 7.445 | 12.145 | 5.727 | 0.139 | 8.239
Cairnford | 33 | 24.458 | 8.957 | 6.291 | 18.958 | 1.087 | 0.753 | 0 | 1.065
Cairnford | 275 | 36.837 | 14.351 | 6.964 | 27.259 | 39.002 | 15.57 | 6.726 | 28.745
Carradale | 132 | 14.579 | 5.823 | 1.246 | 9.481 | 17.03 | 6.813 | 1.68 | 11.314
Carradale I | 33 | 24.982 | 9.319 | 4.497 | 17.676 | 2.164 | 1.5 | 0 | 2.122
Carradale II | 33 | 25.135 | 9.399 | 4.506 | 17.798 | 2.165 | 1.501 | 0 | 2.123
Cassley | 33 | 8.617 | 3.433 | 0.471 | 5.326 | 1.067 | 0.74 | 0 | 1.046
Cassley | 132 | 7.614 | 3.612 | 0.042 | 5.151 | 7.772 | 3.584 | 0.149 | 5.218
Ceannacroc | 33 | 2.78 | 1.104 | 0.164 | 1.725 | 3.059 | 1.217 | 0.169 | 1.89
Ceannacroc | 132 | 12.938 | 5.643 | 0.217 | 8.198 | 15.473 | 6.665 | 0.475 | 9.9
Charleston | 33 | 29.456 | 10.936 | 6.996 | 22.462 | 1.554 | 1.077 | 0 | 1.523
Charleston | 132 | 32.881 | 13.288 | 4.121 | 22.913 | 39.102 | 16.121 | 4.543 | 27.341
Clachan | 33 | 3.542 | 1.365 | 0.366 | 2.296 | 0.151 | 0.054 | 0.071 | 0.147
Clachan | 132 | 21.98 | 10.007 | 0.225 | 14.377 | 22.112 | 10.18 | 0.458 | 14.854
Clayhills | 33 | 29.865 | 11.34 | 4.478 | 20.515 | 2.984 | 2.069 | 0 | 2.925
Clayhills | 132 | 31.812 | 12.991 | 2.699 | 21.071 | 39.034 | 16.52 | 2.586 | 25.95
Clunie | 132 | 15.988 | 7.266 | 0.233 | 10.509 | 16.799 | 7.558 | 0.513 | 11.202
Clunie Tee SS | 132 | 16.258 | 7.37 | 0.251 | 10.673 | 17.034 | 7.659 | 0.511 | 11.343
Connagill | 132 | 14.149 | 5.334 | 2.766 | 10.31 | 16.995 | 6.471 | 3.033 | 12.185
Connagill | 275 | 17.265 | 6.776 | 3.065 | 12.648 | 18.76 | 7.494 | 3.187 | 13.785
Corriegarth | 132 | 8.286 | 3.385 | 0.465 | 5.252 | 9.355 | 3.781 | 0.789 | 6.135
Corriemoillie | 132 | 19.065 | 7.812 | 1.349 | 12.397 | 23.137 | 9.405 | 2.001 | 15.302
Coupar Angus | 33 | 30.685 | 11.496 | 6.149 | 22.406 | 2.175 | 1.508 | 0 | 2.133
Coupar Angus | 132 | 18.976 | 8.089 | 1.001 | 12.44 | 18.769 | 8.024 | 1.54 | 12.888
Craigiebuckler | 33 | 25.191 | 9.793 | 2.318 | 16.168 | 1.509 | 1.046 | 0 | 1.48
Craigiebuckler | 132 | 34.274 | 13.784 | 3.364 | 22.857 | 43.008 | 17.712 | 3.498 | 28.546
Crarae | 132 | 18.186 | 7.698 | 0.882 | 11.769 | 18.87 | 7.954 | 1.305 | 12.554
Creag Riabhach | 132 | 9.502 | 4.157 | 0.263 | 6.142 | 11.148 | 4.752 | 0.498 | 7.219
Crossaig | 33 | 20.391 | 7.593 | 3.803 | 14.541 | 1.079 | 0.748 | 0 | 1.058
Crossaig | 132 | 21.87 | 8.656 | 2.038 | 14.279 | 27.556 | 11.066 | 2.456 | 18.106
Crossaig | 220 | 15.005 | 6.164 | 1.762 | 10.479 | 16.229 | 7.035 | 2.294 | 12.243
Culligran | 132 | 14.665 | 7.08 | 0.05 | 10.063 | 14.696 | 6.952 | 0.168 | 10
Dalchork SS | 132 | 18.421 | 7.543 | 2.047 | 12.714 | 19.262 | 7.966 | 1.78 | 13.045
Dallas | 33 | 22.138 | 8.065 | 6.289 | 17.695 | 1.093 | 0.758 | 0 | 1.071
Dallas | 275 | 27.519 | 10.942 | 4.115 | 19.589 | 24.647 | 10.115 | 3.409 | 17.714
Deanie | 132 | 10.602 | 5.266 | 0.017 | 7.464 | 10.744 | 5.124 | 0.112 | 7.358
Dorenell | 132 | 11.174 | 4.768 | 0.295 | 7.038 | 12.965 | 5.421 | 0.606 | 8.272
Dounreay | 33 | 24.442 | 9.041 | 5.745 | 18.531 | 2.139 | 1.483 | 0 | 2.097
Dounreay | 132 | 17.222 | 6.498 | 3.413 | 12.602 | 22.776 | 8.674 | 4.287 | 16.554
Dounreay 2 | 275 | 18.87 | 7.349 | 3.679 | 14.073 | 22.024 | 8.692 | 4.335 | 16.628
Dudhope | 33 | 30.213 | 11.486 | 4.845 | 21.088 | 2.848 | 1.974 | 0 | 2.792
Dudhope | 132 | 30.547 | 12.613 | 2.743 | 20.581 | 34.735 | 15.123 | 2.101 | 23.488
Dunbeath | 33 | 9.402 | 3.675 | 0.716 | 5.913 | 0.395 | 0.274 | 0 | 0.387
Dunbeath | 132 | 11.073 | 5.178 | 0.072 | 7.396 | 10.661 | 4.966 | 0.207 | 7.23
Dunmaglass | 132 | 9.733 | 3.879 | 0.823 | 6.308 | 11.15 | 4.433 | 1.189 | 7.458
Dunoon | 33 | 23.993 | 10.326 | 0.425 | 15.028 | 2.122 | 1.471 | 0 | 2.08
Dunoon | 132 | 9.004 | 4.517 | 0.069 | 6.457 | 9.047 | 4.395 | 0.135 | 6.351
Dunvegan | 33 | 6.578 | 3.333 | 0.001 | 4.714 | 1.015 | 0.704 | 0 | 0.996
Dunvegan | 132 | 2.192 | 1.213 | 0 | 1.715 | 3.02 | 1.639 | 0 | 2.318
Dyce | 33 | 31.955 | 12.046 | 5.426 | 22.462 | 2.147 | 1.488 | 0 | 2.104
Dyce | 132 | 19.407 | 8.226 | 0.988 | 12.621 | 21.546 | 9.106 | 1.347 | 14.225
Edinbane | 132 | 2.323 | 1.281 | 0 | 1.811 | 3.173 | 1.711 | 0 | 2.421
Elgin | 33 | 25.384 | 9.701 | 3.422 | 17.141 | 1.821 | 1.263 | 0 | 1.786
Elgin | 132 | 15.326 | 6.565 | 0.703 | 9.987 | 14.548 | 6.225 | 1.038 | 9.841
Errochty | 132 | 28.406 | 11.744 | 3.364 | 19.972 | 33.999 | 14.104 | 4.262 | 24.209
Farigaig I | 132 | 11.641 | 4.501 | 1.582 | 7.948 | 13.484 | 5.249 | 1.697 | 9.119
Farigaig I | 275 | 30.464 | 11.953 | 5.738 | 22.642 | 31.271 | 12.499 | 5.586 | 23.263
Farigaig II | 132 | 11.627 | 4.493 | 1.596 | 7.95 | 13.675 | 5.308 | 1.808 | 9.314
Farigaig II | 275 | 30.464 | 11.953 | 5.738 | 22.642 | 31.295 | 12.507 | 5.603 | 23.291
Farr | 132 | 20.403 | 8.3 | 1.232 | 12.97 | 20.744 | 8.642 | 1.359 | 13.58
Fasnakyle | 33 | 39.825 | 14.544 | 10.716 | 31.284 | 2.16 | 1.497 | 0 | 2.117
Fasnakyle | 275 | 26.461 | 10.221 | 5.32 | 19.775 | 26.904 | 10.606 | 5.156 | 20.155
Fernoch | 132 | 9.244 | 4.801 | 0.031 | 6.821 | 11.314 | 5.619 | 0.097 | 8.044
Fetteresso | 33 | 15.613 | 5.702 | 4.218 | 12.281 | 1.099 | 0.762 | 0 | 1.077
Fetteresso | 132 | 20.548 | 7.855 | 3.147 | 14.255 | 23.201 | 8.989 | 3.228 | 15.94
Fetteresso | 275 | 36.868 | 14.307 | 6.68 | 26.914 | 30.853 | 12.572 | 4.572 | 22.351
Fiddes | 33 | 20.686 | 8.599 | 0.425 | 12.586 | 2.116 | 1.467 | 0 | 2.075
Fiddes | 132 | 11.4 | 5.687 | 0.013 | 8.055 | 12.694 | 5.976 | 0.112 | 8.562
Finlarig | 132 | 17.345 | 8.183 | 0.067 | 11.64 | 19.29 | 8.949 | 0.209 | 12.866
Fort Augustus | 33 | 16.84 | 6.178 | 4.298 | 13.034 | 1.079 | 0.748 | 0 | 1.058
Fort Augustus | 275 | 23.578 | 9.083 | 4.842 | 17.686 | 24.593 | 9.583 | 5.231 | 18.782
Fort Augustus | 400 | 18.422 | 7.01 | 4.14 | 14.054 | 21.772 | 8.374 | 4.96 | 16.804
Fort Augustus I | 132 | 32.589 | 12.304 | 6.168 | 23.569 | 42.061 | 16.068 | 7.304 | 30.027
Fort Augustus II | 132 | 29.336 | 10.965 | 6.178 | 21.685 | 37.083 | 14.016 | 7.301 | 27.123
Fort William | 33 | 20.663 | 8.252 | 1.009 | 12.679 | 2.133 | 1.478 | 0 | 2.091
Fort William | 132 | 7.861 | 3.556 | 0.241 | 5.27 | 8.617 | 3.801 | 0.446 | 5.821
Foyers | 275 | 30.165 | 11.822 | 6.055 | 22.774 | 30.943 | 12.26 | 6.68 | 24.018
Foyers North SS | 275 | 30.497 | 11.918 | 6.187 | 23.041 | 31.183 | 12.345 | 6.695 | 24.153
Fraserburgh | 33 | 21.657 | 8.501 | 1.519 | 13.542 | 2.105 | 1.459 | 0 | 2.064
Fraserburgh | 132 | 10.772 | 4.836 | 0.275 | 7.114 | 11.328 | 5.062 | 0.499 | 7.657
Fyrish | 132 | 31.042 | 11.793 | 5.356 | 22.034 | 36.232 | 13.889 | 6.142 | 25.784
Fyrish | 275 | 23.145 | 9.134 | 3.85 | 16.767 | 23.695 | 9.507 | 4.104 | 17.55
Glen Kyllachy | 132 | 23.857 | 10.15 | 0.691 | 15.046 | 25.644 | 10.95 | 1.015 | 16.5
Glenagnes | 132 | 30.744 | 12.657 | 2.871 | 20.771 | 34.863 | 15.111 | 1.905 | 23.275
Glendoe | 132 | 24.544 | 9.861 | 1.775 | 15.72 | 28.717 | 12.148 | 2.291 | 19.47
Glenfarclas | 33 | 10.19 | 4.136 | 0.381 | 6.23 | 1.116 | 0.773 | 0 | 1.094
Glenfarclas | 132 | 5.967 | 2.854 | 0.028 | 4.065 | 6.461 | 2.979 | 0.128 | 4.342
Glenmoriston | 132 | 15.372 | 6.545 | 0.399 | 9.655 | 17.681 | 7.501 | 0.775 | 11.383
Gordonbush | 275 | 16.812 | 6.686 | 2.506 | 11.961 | 17.392 | 7.005 | 2.861 | 12.767
Griffin | 132 | 12.637 | 6.072 | 0.056 | 8.644 | 14.065 | 6.576 | 0.275 | 9.575
Grudie Bridge | 33 | 25.223 | 9.603 | 3.459 | 17.04 | 2.172 | 1.506 | 0 | 2.129
Grudie Bridge | 132 | 15.9 | 6.648 | 0.809 | 10.21 | 18.452 | 7.666 | 1.18 | 12.021
Inveraray SS | 132 | 25.718 | 11.289 | 0.799 | 16.764 | 26.966 | 12.079 | 0.81 | 17.893
Inverarnan | 132 | 40.793 | 16.146 | 4.489 | 27.323 | 45.821 | 18.824 | 4.151 | 30.771
Invergarry | 132 | 16.606 | 7.187 | 0.369 | 10.534 | 17.061 | 7.447 | 0.512 | 11.045
Inverness | 33 | 40.052 | 15.209 | 6.701 | 28.21 | 3.259 | 2.259 | 0 | 3.195
Inverness | 132 | 37.518 | 15.188 | 3.835 | 25.314 | 45.548 | 18.776 | 4.202 | 30.756
Keith | 132 | 31.924 | 12.29 | 7.131 | 24.511 | 44.504 | 17.445 | 8.997 | 33.668
Keith | 275 | 42.939 | 16.435 | 10.007 | 33.249 | 52.56 | 20.542 | 11.591 | 40.642
Keith I | 33 | 29.921 | 11.05 | 8.323 | 23.95 | 2.162 | 1.499 | 0 | 2.12
Keith II | 33 | 26.831 | 9.874 | 7.048 | 21.012 | 2.196 | 1.522 | 0 | 2.153
Kergord | 132 | 5.99 | 2.623 | 0.095 | 3.805 | 6.711 | 2.94 | 0.106 | 4.263
Killin | 33 | 26.099 | 10.385 | 1.323 | 16.01 | 2.144 | 1.487 | 0 | 2.102
Killin | 132 | 19.533 | 9.085 | 0.104 | 12.952 | 22.746 | 10.363 | 0.328 | 14.985
Kilmorack | 132 | 32.322 | 13.845 | 1.411 | 20.991 | 35.72 | 15.611 | 1.292 | 23.369
Kinardochy | 275 | 21.948 | 8.483 | 4.177 | 16.173 | 23.307 | 9.065 | 5.02 | 17.84
Kinlochleven | 33 | 9.244 | 3.843 | 0.262 | 5.697 | 0.714 | 0.495 | 0 | 0.7
Kinlochleven | 132 | 4.963 | 2.382 | 0.037 | 3.405 | 5.547 | 2.551 | 0.105 | 3.712
Kintore | 33 | 41.656 | 15.76 | 7.714 | 30.001 | 3.349 | 2.321 | 0 | 3.283
Kintore | 132 | 36.654 | 14.382 | 5.526 | 25.865 | 46.169 | 18.391 | 6.171 | 32.181
Kintore | 275 | 45.867 | 17.527 | 10.161 | 34.949 | 52.856 | 20.736 | 10.641 | 39.966
Kintore | 400 | 25.385 | 9.608 | 6.034 | 19.621 | 27.414 | 10.619 | 6.211 | 21.228
Knocknagael | 132 | 40.824 | 16.275 | 5.382 | 28.398 | 49.81 | 20.083 | 6.096 | 34.497
Knocknagael | 275 | 37.469 | 14.522 | 7.672 | 28.209 | 41.861 | 16.59 | 7.88 | 31.342
Lairg | 33 | 14.92 | 5.662 | 2.403 | 10.41 | 1.112 | 0.771 | 0 | 1.09
Lairg | 132 | 14.726 | 6.333 | 0.689 | 9.645 | 15.314 | 6.57 | 0.977 | 10.268
Limekiln | 132 | 14.28 | 5.573 | 1.708 | 9.589 | 16.165 | 6.372 | 2.013 | 11.024
Loch Buidhe | 132 | 25.758 | 10.517 | 3.753 | 18.625 | 31.891 | 13.07 | 4.286 | 22.77
Loch Buidhe | 275 | 22.929 | 9.068 | 3.639 | 16.464 | 23.886 | 9.581 | 4.139 | 17.689
Lochay | 132 | 17.072 | 8.069 | 0.064 | 11.475 | 19.389 | 8.97 | 0.241 | 12.926
Luichart | 132 | 20.252 | 8.288 | 1.496 | 13.217 | 22.568 | 9.248 | 1.807 | 14.886
Lunanhead | 33 | 27.671 | 10.461 | 4.886 | 19.68 | 2.143 | 1.485 | 0 | 2.1
Lunanhead | 132 | 15.7 | 6.569 | 1.058 | 10.348 | 15.243 | 6.333 | 1.475 | 10.432
Lyndhurst | 33 | 31.774 | 12.072 | 4.995 | 22.068 | 2.885 | 2 | 0 | 2.828
Lyndhurst | 132 | 27.815 | 11.692 | 1.883 | 18.419 | 30.467 | 13.114 | 2.001 | 20.547
Macduff | 33 | 20.991 | 8.508 | 0.731 | 12.764 | 2.139 | 1.483 | 0 | 2.097
Macduff | 132 | 7.872 | 3.681 | 0.196 | 5.402 | 8.315 | 3.757 | 0.473 | 5.787
Melgarve | 132 | 28.399 | 10.615 | 5.87 | 20.881 | 36.349 | 13.709 | 7.12 | 26.507
Melgarve | 400 | 17.67 | 6.717 | 3.925 | 13.424 | 20.84 | 8.007 | 4.717 | 16.041
Millennium | 132 | 14.183 | 6.121 | 0.289 | 8.945 | 16.447 | 7.045 | 0.542 | 10.504
Milton of Craigie | 33 | 28.563 | 10.835 | 4.886 | 20.209 | 3.252 | 2.254 | 0 | 3.188
Milton of Craigie | 132 | 32.346 | 13.084 | 4.157 | 22.662 | 37.505 | 15.728 | 3.881 | 26.124
Mossford | 132 | 17.485 | 7.252 | 1.011 | 11.267 | 20.824 | 8.582 | 1.446 | 13.582
Mybster I | 33 | 25.873 | 9.527 | 6.116 | 19.59 | 2.194 | 1.521 | 0 | 2.151
Mybster I | 132 | 17.156 | 7.18 | 1.314 | 11.467 | 18.514 | 7.968 | 0.846 | 12.115
Mybster II | 33 | 25.884 | 9.532 | 6.119 | 19.599 | 2.172 | 1.505 | 0 | 2.129
Mybster II | 132 | 15.261 | 5.784 | 2.849 | 11.029 | 18.413 | 6.993 | 3.677 | 13.567
Mybster III | 33 | 26.187 | 9.594 | 6.717 | 20.285 | 2.137 | 1.482 | 0 | 2.095
Nairn | 33 | 26.6 | 10.33 | 2.611 | 17.219 | 2.998 | 2.078 | 0 | 2.939
Nairn | 132 | 14.085 | 6.14 | 0.5 | 9.184 | 13.693 | 5.887 | 0.758 | 9.083
Nant | 132 | 9.799 | 5.042 | 0.035 | 7.165 | 9.999 | 5.006 | 0.127 | 7.207
New Deer | 400 | 28.242 | 10.669 | 6.621 | 21.709 | 32.035 | 12.393 | 7.267 | 24.793
Orrin | 33 | 21.683 | 8.23 | 3.03 | 14.669 | 1.094 | 0.759 | 0 | 1.073
Orrin | 132 | 22.722 | 9.306 | 1.706 | 14.867 | 25.472 | 10.466 | 2.047 | 16.849
Persley | 33 | 29.711 | 11.066 | 6.809 | 22.459 | 2.153 | 1.492 | 0 | 2.11
Persley | 132 | 33.974 | 13.619 | 4.057 | 23.317 | 43.587 | 17.739 | 4.666 | 29.753
Persley | 275 | 28.578 | 11.17 | 5.173 | 20.969 | 27.787 | 11.162 | 4.785 | 20.571
Peterhead | 132 | 26.024 | 9.853 | 4.994 | 18.929 | 33.794 | 12.982 | 5.612 | 23.971
Peterhead | 275 | 32.368 | 12.421 | 7.168 | 24.733 | 37.023 | 14.488 | 7.698 | 28.186
Peterhead 4 | 275 | 32.315 | 12.399 | 7.162 | 24.697 | 36.955 | 14.461 | 7.678 | 28.129
Peterhead 4 | 400 | 24.908 | 9.501 | 5.376 | 18.813 | 26.011 | 10.167 | 5.558 | 19.936
Peterhead Grange | 33 | 23.916 | 9.053 | 3.437 | 16.24 | 0.573 | 0.397 | 0 | 0.562
Peterhead Grange | 132 | 19.018 | 7.572 | 1.754 | 12.463 | 21.344 | 8.73 | 1.667 | 14.014
Port Ann | 33 | 21.222 | 8.522 | 0.989 | 13.04 | 1.795 | 1.245 | 0 | 1.76
Port Ann | 132 | 16.834 | 7.386 | 0.37 | 10.816 | 16.898 | 7.306 | 0.605 | 10.937
Quoich | 132 | 10.127 | 4.488 | 0.133 | 6.48 | 9.568 | 4.168 | 0.312 | 6.206
Quoich Tee SS | 132 | 10.654 | 4.678 | 0.167 | 6.783 | 9.956 | 4.317 | 0.317 | 6.422
Rannoch | 33 | 22.93 | 9.243 | 1.132 | 14.203 | 2.136 | 1.481 | 0 | 2.094
Rannoch | 132 | 9.946 | 4.727 | 0.247 | 6.932 | 10.324 | 4.746 | 0.548 | 7.26
Redmoss | 33 | 30.551 | 11.575 | 4.548 | 20.918 | 2.982 | 2.067 | 0 | 2.923
Redmoss | 132 | 29.546 | 12.363 | 1.735 | 19.218 | 34.893 | 15.241 | 1.646 | 23.199
Rothienorman | 33 | 41.714 | 15.014 | 14.878 | 36.111 | 2.197 | 1.523 | 0 | 2.154
Rothienorman | 400 | 31.321 | 11.723 | 7.965 | 24.544 | 37.104 | 14.224 | 8.837 | 28.952
Shin | 33 | 26.269 | 9.989 | 4.059 | 18.185 | 2.136 | 1.481 | 0 | 2.094
Shin | 132 | 22.465 | 9.638 | 1.169 | 14.799 | 24.309 | 10.534 | 1.819 | 16.717
Sloy | 132 | 32.208 | 13.697 | 0.736 | 20.106 | 34.97 | 15.552 | 0.998 | 22.992
Sloy West SS | 132 | 35.413 | 14.766 | 1.123 | 22.006 | 40.004 | 17.205 | 1.61 | 25.941
Spittal | 132 | 20.181 | 8.038 | 3.688 | 15.055 | 25.278 | 10.091 | 4.405 | 18.676
Spittal | 275 | 18.259 | 7.099 | 3.748 | 13.788 | 22.22 | 8.701 | 4.757 | 17.062
St Fergus East | 132 | 18.849 | 7.627 | 1.367 | 12.154 | 20.947 | 8.744 | 1.202 | 13.568
St Fergus Gas Terminal | 132 | 18.571 | 7.548 | 1.26 | 11.934 | 20.32 | 8.532 | 1.053 | 13.119
St Fergus Mobil | 132 | 17.524 | 7.396 | 0.668 | 11.127 | 19.116 | 8.435 | 0.608 | 12.537
St Fergus SS | 132 | 20.921 | 8.237 | 2.286 | 13.935 | 24.82 | 9.995 | 2.25 | 16.385
St Fergus Vsd | 132 | 18.44 | 7.504 | 1.226 | 11.839 | 20.16 | 8.475 | 1.023 | 13.009
St Fillans | 33 | 3.102 | 1.192 | 0.327 | 2.013 | 3.556 | 1.358 | 0.425 | 2.345
St Fillans | 132 | 9.177 | 4.564 | 0.01 | 6.464 | 9.144 | 4.443 | 0.064 | 6.348
Strathbrora | 275 | 18.045 | 7.174 | 2.702 | 12.847 | 18.891 | 7.598 | 3.135 | 13.881
Strathy | 132 | 10.093 | 4.044 | 0.774 | 6.492 | 11.178 | 4.466 | 1.112 | 7.428
Strichen | 33 | 23.581 | 9.2 | 1.916 | 14.926 | 2.113 | 1.465 | 0 | 2.072
Strichen | 132 | 11.513 | 5.119 | 0.335 | 7.575 | 12.302 | 5.452 | 0.613 | 8.323
Stronelairg | 132 | 23.506 | 8.891 | 4.114 | 16.689 | 29.838 | 11.57 | 4.862 | 21.225
Tarland | 33 | 16.087 | 6.479 | 0.685 | 9.848 | 1.487 | 1.031 | 0 | 1.458
Tarland | 132 | 7.838 | 3.823 | 0.102 | 5.508 | 7.541 | 3.535 | 0.287 | 5.286
Taynuilt | 33 | 20.915 | 8.562 | 0.681 | 12.79 | 2.116 | 1.467 | 0 | 2.075
Taynuilt | 132 | 9.269 | 4.736 | 0.114 | 6.811 | 10.438 | 5.156 | 0.279 | 7.571
Tealing | 132 | 36.859 | 14.523 | 6.943 | 27.482 | 45.672 | 18.165 | 8.19 | 33.878
Tealing | 275 | 44.073 | 16.961 | 7.774 | 31.76 | 48.308 | 18.893 | 10.346 | 37.065
Thurso South | 33 | 30.772 | 11.508 | 7.976 | 24.25 | 2.24 | 1.553 | 0 | 2.196
Thurso South | 132 | 24.455 | 9.289 | 4.503 | 17.64 | 30.69 | 11.725 | 5.798 | 22.379
Thurso South | 275 | 18.496 | 7.138 | 3.928 | 14.022 | 22.454 | 8.75 | 4.936 | 17.311
Tomatin | 132 | 31.656 | 12.021 | 5.64 | 22.64 | 37.869 | 14.569 | 6.067 | 26.67
Tomatin | 275 | 22.879 | 8.976 | 4.142 | 16.836 | 22.497 | 8.973 | 4.061 | 16.75
Tummel | 132 | 23.028 | 9.029 | 3.465 | 16.234 | 26.666 | 10.487 | 4.11 | 18.94
Tummel | 275 | 21.969 | 8.5 | 4.16 | 16.18 | 23.522 | 9.145 | 5.082 | 18.015
Tummel Bridge | 33 | 5.32 | 1.996 | 1.067 | 3.89 | 6.307 | 2.365 | 1.235 | 4.58
Tummel Bridge | 132 | 26.164 | 11.021 | 2.284 | 17.871 | 30.012 | 12.774 | 2.433 | 20.499
Willowdale | 33 | 30.271 | 11.495 | 4.558 | 20.814 | 2.973 | 2.061 | 0 | 2.914
Willowdale | 132 | 33.038 | 13.37 | 3.246 | 22.153 | 41.654 | 17.255 | 3.507 | 27.909
Woodhill | 33 | 28.348 | 10.613 | 5.666 | 20.675 | 4.415 | 3.06 | 0 | 4.328
Woodhill | 132 | 32.67 | 13.321 | 2.839 | 21.677 | 40.873 | 17.072 | 3.028 | 27.172

## D2.0
ETYS 2025 Year 1 Summer Minimum 2025/26 - SPT Fault Levels
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
AYRS4- | 400 | 33.51 | 12.34 | 6.77 | 24.21 | 46.44 | 17.65 | 9.62 | 34.58 | Back To Menu
COAB4- | 400 | 37.7 | 14.25 | 6.96 | 27.12 | 43.85 | 17.02 | 8.57 | 32.63
COAL4- | 400 | 38.3 | 14.45 | 7.17 | 27.61 | 44.66 | 17.3 | 8.74 | 33.2
CRYR4- | 400 | 35.09 | 12.99 | 7.08 | 25.45 | 34.1 | 13.26 | 6.79 | 25.54
DENN4- | 400 | 23.23 | 8.39 | 6.41 | 18.28 | 25.01 | 9.39 | 6.62 | 19.89
DEVM4- | 400 | 26.92 | 9.91 | 5.84 | 19.85 | 27.03 | 10.54 | 5.21 | 20.11
ECCL4A | 400 | 34.61 | 12.74 | 7.43 | 25.45 | 31.07 | 12.08 | 6.08 | 23.17
ECCL4B | 400 | 34.64 | 12.75 | 7.43 | 25.47 | 31.42 | 12.22 | 6.15 | 23.43
ELVA4- | 400 | 44.36 | 16.57 | 8.36 | 31.8 | 42.59 | 16.86 | 6.91 | 30.76
FALL4- | 400 | 32.5 | 12.07 | 6.54 | 23.61 | 31.94 | 12.42 | 6.36 | 23.92
GRNA4- | 400 | 45.96 | 17.08 | 9.24 | 33.39 | 43.02 | 16.64 | 9.36 | 32.89
HUCS4- | 400 | 33.73 | 12.42 | 6.79 | 24.35 | 47 | 17.84 | 9.89 | 35.12
HUER4- | 400 | 33.84 | 12.46 | 6.81 | 24.43 | 47.08 | 17.88 | 9.85 | 35.13
HUNE4- | 400 | 33.86 | 12.46 | 6.81 | 24.44 | 47.14 | 17.89 | 9.87 | 35.18
KILS4- | 400 | 32.13 | 11.96 | 6.36 | 23.27 | 36.95 | 14.28 | 7.65 | 27.85
KILS4T | 400 | 31.69 | 11.83 | 6.34 | 23.07 | 36.91 | 14.24 | 7.84 | 27.97
MOFF4- | 400 | 36.8 | 13.92 | 6.59 | 26.28 | 33.86 | 13.44 | 5.61 | 24.62
NEIL4Q | 400 | 34.15 | 12.41 | 7.75 | 25.3 | 40.88 | 15.57 | 9.33 | 31.35
NEIL4R | 400 | 34.15 | 12.41 | 7.75 | 25.3 | 40.88 | 15.57 | 9.33 | 31.35
STHA4A | 400 | 39.83 | 14.68 | 8.08 | 28.84 | 45.24 | 17.44 | 8.88 | 33.55
STHA4B | 400 | 38.48 | 14.31 | 7.9 | 28.13 | 43.6 | 16.87 | 8.52 | 32.38
TORN4- | 400 | 38.86 | 14.32 | 7.88 | 28.13 | 36.32 | 14.15 | 7.07 | 27.07
WISH4- | 400 | 37.1 | 13.75 | 7.16 | 26.61 | 41.31 | 15.99 | 8.09 | 30.71
AUCH2- | 275 | 9.54 | 3.86 | 1.05 | 6.51 | 12.4 | 5.06 | 1.36 | 8.52
BUSB2- | 275 | 40.56 | 15.04 | 8.03 | 29.29 | 43.13 | 16.97 | 6.75 | 30.76
CLYM2- | 275 | 54.22 | 19.66 | 11.95 | 39.75 | 61.86 | 23.77 | 12.18 | 45.79
CLYN2Q | 275 | 13.3 | 4.85 | 4.43 | 11.29 | 16.05 | 5.93 | 5.33 | 13.72
CLYS2R | 275 | 13.48 | 4.95 | 4.29 | 11.28 | 15.45 | 5.75 | 4.68 | 12.81
COCK2- | 275 | 42.85 | 15.75 | 9.29 | 31.56 | 46.8 | 18.11 | 9.46 | 35.07
COYL2- | 275 | 31.33 | 11.71 | 6.7 | 23.27 | 38.96 | 15.14 | 7.42 | 28.83
CURR2- | 275 | 41.23 | 15.19 | 8.3 | 29.78 | 45.98 | 17.82 | 9.16 | 34.35
DALL2- | 275 | 27.66 | 10.09 | 6.12 | 20.39 | 28.86 | 11.14 | 5.75 | 21.51
DENN2- | 275 | 51.41 | 18.56 | 11.28 | 37.52 | 57.78 | 22.08 | 12.33 | 43.55
EERH2- | 275 | 49.7 | 18.12 | 10.72 | 36.36 | 53 | 20.53 | 9.75 | 38.77
EKIS2- | 275 | 44.18 | 16.29 | 9.18 | 32.22 | 51.96 | 20.34 | 8.99 | 37.76
ELVA2Q | 275 | 13.99 | 5.06 | 5.11 | 12.26 | 16.23 | 6.09 | 5.02 | 13.64
ELVA2R | 275 | 14.12 | 5.11 | 5.16 | 12.38 | 16.13 | 5.91 | 5.6 | 13.95
GLRO2- | 275 | 33.54 | 12.68 | 5.61 | 23.54 | 31.77 | 12.66 | 5.06 | 22.97
GRMO2- | 275 | 35.12 | 13.08 | 6.69 | 25.19 | 35.1 | 13.74 | 6.75 | 26.18
INVR2- | 275 | 27.02 | 10.09 | 5.11 | 19.38 | 27.47 | 10.86 | 4.62 | 19.98
KAIM2- | 275 | 42.63 | 15.66 | 8.9 | 31.05 | 49.38 | 19.06 | 9.37 | 36.33
KILG2- | 275 | 10.54 | 4.28 | 1.09 | 7.15 | 12.9 | 5.38 | 1.22 | 8.83
KILS2- | 275 | 37.64 | 13.81 | 9.28 | 28.82 | 48.68 | 18.47 | 11.76 | 37.88
KINC2- | 275 | 45.08 | 16.41 | 10.61 | 33.81 | 43.77 | 17.04 | 8.14 | 32.24
LAMB2- | 275 | 44.02 | 16.07 | 8.97 | 31.69 | 44.14 | 17.32 | 7.56 | 32.06
LOAN2- | 275 | 56.11 | 20.17 | 12.54 | 41.06 | 56.81 | 22.11 | 9.37 | 40.64
MAHI2- | 275 | 11.36 | 4.57 | 1.33 | 7.79 | 14.13 | 5.76 | 1.74 | 9.88
MOSM2- | 275 | 38.77 | 14.47 | 6.84 | 27.31 | 37.56 | 14.82 | 6.64 | 27.59
NEAR2Q | 275 | 39.9 | 14.87 | 7.71 | 28.73 | 41.9 | 16.43 | 7.2 | 30.44
NECU2- | 275 | 26.89 | 10.17 | 5.38 | 19.77 | 33.5 | 13.01 | 6.84 | 25.24
NEIL2- | 275 | 48.94 | 17.72 | 11.2 | 36.25 | 59.83 | 22.67 | 13.68 | 45.75
SMEA2- | 275 | 43.19 | 15.83 | 9.55 | 31.94 | 51.28 | 19.63 | 10.75 | 38.52
STHA2A | 275 | 48.31 | 17.65 | 10.78 | 35.75 | 57.58 | 21.97 | 12.45 | 43.52
STHA2B | 275 | 49.04 | 17.91 | 10.99 | 36.32 | 59.53 | 22.79 | 12.79 | 45.02
WFIE2- | 275 | 41.66 | 15.47 | 7.58 | 29.45 | 41.74 | 16.4 | 7.48 | 30.67
WISH2- | 275 | 40.45 | 14.94 | 9.23 | 30.36 | 49.07 | 18.69 | 11.28 | 37.71
WIYH2- | 275 | 44.96 | 16.28 | 9.89 | 32.91 | 51.73 | 19.78 | 11.18 | 39.15
WLEE2- | 275 | 39.69 | 15.08 | 6.22 | 27.54 | 41 | 17.88 | 8.08 | 33.36
WLEX2- | 275 | 32.71 | 12.83 | 3.83 | 21.98 | 31.78 | 13.96 | 6.59 | 26.33
AREC1- | 132 | 7.34 | 2.85 | 0.89 | 4.91 | 9.45 | 3.66 | 1.28 | 6.45
BLAH1- | 132 | 18.11 | 6.87 | 2.78 | 12.5 | 22.83 | 8.77 | 3.63 | 16.03
BONN1- | 132 | 37.98 | 14.14 | 7.77 | 27.76 | 52.78 | 20.3 | 9.57 | 38.28
BRAP1- | 132 | 25.82 | 9.88 | 3.15 | 17.13 | 31.28 | 12.47 | 3.38 | 21.02
BROC1- | 132 | 22.01 | 8 | 6.05 | 17.36 | 25.76 | 9.63 | 5.58 | 19.2
CCSS1- | 132 | 21.81 | 8.14 | 4.42 | 15.93 | 28.3 | 10.92 | 4.59 | 20.04
CHAP1- | 132 | 23.82 | 9.49 | 1.86 | 15.28 | 27.43 | 11.34 | 1.97 | 18
COAL1A | 132 | 23.32 | 8.42 | 6.97 | 18.88 | 31.05 | 11.41 | 8.56 | 24.7
COAL1B | 132 | 25.2 | 9.16 | 7.34 | 20.3 | 33.6 | 12.35 | 9.34 | 26.81
COYL1- | 132 | 19.48 | 7.01 | 5.66 | 15.58 | 27.12 | 10.01 | 7.15 | 21.3
CRYR1- | 132 | 10.8 | 3.91 | 3.6 | 9.12 | 14.3 | 5.21 | 4.6 | 11.96
CRYR1A | 132 | 11.07 | 3.99 | 3.87 | 9.51 | 14.66 | 5.33 | 4.84 | 12.38
CUMW1- | 132 | 20.22 | 7.93 | 1.91 | 13.12 | 24.67 | 10.4 | 2.12 | 16.82
CURR1A | 132 | 29.19 | 10.39 | 7.74 | 22.43 | 39.31 | 14.42 | 9.92 | 30.31
CURR1B | 132 | 29.19 | 10.39 | 7.74 | 22.43 | 39.31 | 14.42 | 9.92 | 30.31
DALM1- | 132 | 22.81 | 8.2 | 6.3 | 17.9 | 28.69 | 10.52 | 8.04 | 22.92
DEVM1- | 132 | 27.74 | 10.39 | 6.25 | 20.94 | 35.87 | 13.74 | 7.67 | 27.1
DEVO1- | 132 | 21.79 | 8.98 | 1.15 | 13.85 | 25.11 | 10.74 | 1.8 | 16.99
DONO1- | 132 | 22.7 | 8.43 | 4.87 | 16.79 | 29.5 | 11.32 | 4.73 | 20.73
DUMF1- | 132 | 15.78 | 6.6 | 0.54 | 9.88 | 19.69 | 8.31 | 0.82 | 12.58
DUNE1- | 132 | 13.55 | 5.76 | 0.62 | 8.76 | 15.93 | 6.81 | 0.98 | 10.61
ECCL1- | 132 | 24.3 | 8.98 | 7.36 | 20.07 | 33.32 | 12.65 | 8.93 | 26.82
GALA1- | 132 | 15.36 | 6.56 | 0.29 | 9.56 | 17.61 | 7.71 | 0.66 | 11.56
GAWH1Q | 132 | 20.78 | 7.81 | 3.75 | 14.8 | 26.65 | 10.45 | 3.64 | 18.42
GLLE1- | 132 | 11.41 | 4.97 | 0.21 | 7.24 | 14.47 | 6.41 | 0.39 | 9.46
GLNI1- | 132 | 37.37 | 14.2 | 5.47 | 25.55 | 46.24 | 18.41 | 5.91 | 31.94
GRNA1- | 132 | 30.09 | 11.27 | 7.19 | 23.12 | 39.53 | 15.16 | 8.6 | 30.03
HAWI1- | 132 | 9.24 | 4.31 | 0.04 | 6.14 | 10.16 | 4.58 | 0.19 | 6.66
HELE1Q | 132 | 15.99 | 7.45 | 0.06 | 10.59 | 17.48 | 8.09 | 0.26 | 11.7
HELE1R | 132 | 15.99 | 7.45 | 0.06 | 10.59 | 17.48 | 8.09 | 0.26 | 11.7
HUER1- | 132 | 26 | 9.49 | 6.68 | 20.1 | 35.51 | 13.31 | 8.86 | 27.68
KEOO1- | 132 | 13.24 | 5.5 | 0.7 | 8.49 | 16.22 | 6.87 | 1.02 | 10.74
KILS1- | 132 | 19.35 | 7.47 | 3.69 | 14.26 | 20.92 | 8.2 | 4.64 | 16.24
KILW1Q | 132 | 18.8 | 7.28 | 1.92 | 12.22 | 21.02 | 8.5 | 1.8 | 13.82
KILW1R | 132 | 18.64 | 7.26 | 1.76 | 12.03 | 20.6 | 8.37 | 1.66 | 13.5
KYPE1- | 132 | 17.83 | 6.92 | 2.01 | 11.8 | 22.49 | 9.2 | 2.79 | 15.8
MAHI1- | 132 | 8.48 | 3.19 | 1.61 | 6.12 | 10.73 | 4.05 | 2.15 | 7.88
MAYB1- | 132 | 11.99 | 4.98 | 0.38 | 7.42 | 14.04 | 5.99 | 0.52 | 8.99
MEAD1- | 132 | 19.92 | 7.73 | 1.7 | 12.63 | 22.13 | 8.92 | 1.73 | 14.34
MOFF1- | 132 | 20.09 | 7.32 | 5.99 | 16.34 | 26.25 | 9.64 | 7.68 | 21.31
MOSM1A | 132 | 37.36 | 14.15 | 5.92 | 25.93 | 47.74 | 18.79 | 7.45 | 34.03
MOSM1B | 132 | 37.36 | 14.15 | 5.92 | 25.93 | 47.74 | 18.79 | 7.45 | 34.03
NECU1- | 132 | 23.63 | 8.67 | 5.74 | 18 | 31.32 | 11.66 | 7.33 | 23.82
NECU1B | 132 | 25.43 | 9.52 | 5.93 | 19.4 | 34.77 | 13.2 | 7.84 | 26.5
NECU1C | 132 | 22.22 | 8.12 | 5.77 | 17.26 | 29.81 | 11.01 | 7.68 | 23.24
NEIL1- | 132 | 35.5 | 12.86 | 8.8 | 26.98 | 47.76 | 17.87 | 11.43 | 36.7
NETS1- | 132 | 7.6 | 3.53 | 0.04 | 5.03 | 9.91 | 4.52 | 0.17 | 6.56
NOKY1- | 132 | 21.87 | 8.01 | 5.55 | 16.88 | 29.27 | 10.85 | 7.16 | 22.5
REDH1- | 132 | 27.6 | 11.32 | 1.27 | 17.28 | 30.58 | 13.01 | 1.54 | 19.94
SAKN1- | 132 | 11.1 | 4.52 | 0.63 | 7.02 | 11.91 | 5.06 | 0.47 | 7.62
SMEA1- | 132 | 16.19 | 6.34 | 4.26 | 13.23 | 17.9 | 7.04 | 5.02 | 14.98
STLE1Q | 132 | 19.18 | 8.58 | 0.17 | 12.3 | 20.66 | 9.35 | 0.56 | 13.78
STLE1R | 132 | 19.18 | 8.58 | 0.17 | 12.3 | 20.66 | 9.35 | 0.56 | 13.78
TONG1- | 132 | 8.58 | 4.03 | 0.02 | 5.73 | 13.59 | 6.36 | 0.07 | 9.07
TORN1- | 132 | 25.16 | 9.09 | 6.69 | 19.55 | 31.56 | 11.63 | 8.41 | 24.86
WESE1- | 132 | 10.66 | 3.87 | 3.42 | 8.89 | 14.14 | 5.18 | 4.16 | 11.48
WFIE1A | 132 | 27.42 | 10.98 | 4.4 | 19.94 | 30.56 | 12.54 | 5.42 | 23.16
WFIE1B | 132 | 32.9 | 12.83 | 4.45 | 22.59 | 37.5 | 15.29 | 5.5 | 27.13
WISH1- | 132 | 11.7 | 4.23 | 3.84 | 9.83 | 15.08 | 5.49 | 4.92 | 12.69
WIYH1- | 132 | 37.53 | 14.1 | 8.78 | 28.72 | 50.29 | 19.56 | 11.42 | 39.08
AYR-3- | 33 | 36.93 | 13.3 | 9.33 | 28.14 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
BAGA3- | 33 | 25.51 | 9.44 | 3.66 | 17.01 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
BAIN3- | 33 | 31.47 | 11.63 | 6.02 | 22.47 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
BERW3- | 33 | 24.38 | 9.55 | 2.06 | 15.56 | 4.52 | 3.1 | 0 | 4.39
BLAH3A | 33 | 23.71 | 8.67 | 5.83 | 18.1 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
BLAH3B | 33 | 23.62 | 8.64 | 5.81 | 18.04 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
BONN3- | 33 | 29.58 | 10.58 | 8.14 | 23.1 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
BPGR3- | 33 | 49.44 | 17.03 | 10.75 | 34.83 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
BRAP3- | 33 | 27.15 | 9.92 | 4.79 | 18.83 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
BROX3- | 33 | 25.58 | 9.17 | 3.69 | 16.66 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.29
CATY3- | 33 | 25.46 | 9.3 | 5.6 | 18.74 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
CCSS3- | 33 | 25.08 | 9.18 | 6.16 | 19.15 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CHAP3- | 33 | 25.79 | 9.41 | 5.07 | 18.38 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
CHAS3A | 33 | 40.27 | 14.55 | 9 | 29.58 | 8.72 | 6.04 | 0 | 8.54
CHAS3B | 33 | 40.27 | 14.55 | 9 | 29.58 | 8.72 | 6.04 | 0 | 8.54
CLYM3A | 33 | 30.47 | 10.98 | 7.59 | 23.13 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYM3B | 33 | 30.63 | 11.05 | 7.48 | 23.11 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3A | 33 | 27.8 | 10.18 | 6.74 | 21.15 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3B | 33 | 27.89 | 10.22 | 6.76 | 21.21 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3C | 33 | 27.78 | 10.18 | 6.76 | 21.15 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3D | 33 | 27.8 | 10.19 | 6.7 | 21.11 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3A | 33 | 27.64 | 10.14 | 6.49 | 20.83 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3B | 33 | 27.58 | 10.13 | 6.41 | 20.73 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
COAT3- | 33 | 36.2 | 12.84 | 10.98 | 29.14 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
COCK3- | 33 | 39.4 | 14.17 | 10.38 | 30.41 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
COYL3- | 33 | 28.72 | 10.44 | 5.08 | 19.85 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CROO3J | 33 | 31.67 | 11.89 | 3.55 | 20.37 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CROO3K | 33 | 26.03 | 9.7 | 3.72 | 17.43 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CRYR31 | 33 | 17.39 | 6.3 | 5.29 | 14.2 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
CRYR32 | 33 | 17.39 | 6.3 | 5.29 | 14.2 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
CUMB3- | 33 | 26.41 | 9.67 | 4.51 | 18.18 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
CUMW3- | 33 | 23.88 | 8.84 | 4.8 | 17.3 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CUPA3- | 33 | 26.73 | 10.4 | 1.17 | 15.88 | 4.38 | 3.04 | 0 | 4.29
DALM3- | 33 | 28.66 | 10.34 | 7.47 | 22.1 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DEVM3- | 33 | 30.21 | 11.2 | 5.36 | 21.2 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
DEVO3- | 33 | 25.44 | 9.33 | 3.64 | 16.84 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DEWP3- | 33 | 45.99 | 16.45 | 11.39 | 34.66 | 7.86 | 5.44 | 0 | 7.7
DONO3A | 33 | 24.64 | 8.98 | 6.68 | 19.37 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
DRCR3- | 33 | 24.68 | 9.21 | 2.84 | 15.87 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.33
DRUM3- | 33 | 36.02 | 12.87 | 10.36 | 28.55 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
DUMF3A | 33 | 29.39 | 11.4 | 2 | 18.11 | 4.35 | 3.01 | 0 | 4.26
DUMF3B | 33 | 29.39 | 11.4 | 1.97 | 18.09 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
DUMF3I | 33 | 17.05 | 6.5 | 1.67 | 10.86 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DUNB3A | 33 | 28.14 | 10.62 | 3 | 18.02 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
DUNB3B | 33 | 28.14 | 10.12 | 4.45 | 18.76 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.39
DUNE3- | 33 | 25.94 | 10.18 | 2.14 | 16.53 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DUNF3- | 33 | 28.75 | 10.7 | 3.78 | 18.91 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DUNH3- | 33 | 23.59 | 8.63 | 5.84 | 18.04 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
ECCL3- | 33 | 28.67 | 11.08 | 5.41 | 21.08 | 5.15 | 3.53 | 0 | 5
EERH3- | 33 | 42.36 | 15 | 12.72 | 33.94 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
EKIL3A | 33 | 30.21 | 11.12 | 8.95 | 24.68 | 5.23 | 3.62 | 0 | 5.11
EKIL3B | 33 | 29.18 | 10.46 | 8.71 | 23.5 | 5.27 | 3.65 | 0 | 5.15
EKIS3A | 33 | 22.95 | 8.28 | 6.15 | 17.86 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
EKIS3B | 33 | 23.31 | 8.4 | 6.32 | 18.2 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
ELDE3- | 33 | 34.19 | 12.72 | 4.82 | 22.81 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
ERSK3- | 33 | 26.88 | 9.81 | 4.61 | 18.49 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
FINN3- | 33 | 29.05 | 10.63 | 6.04 | 21.07 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
GALA3- | 33 | 24.49 | 9.47 | 2.05 | 15.45 | 4.8 | 3.31 | 0 | 4.69
GAWH3- | 33 | 21.39 | 7.82 | 5.49 | 16.55 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
GIFF3A | 33 | 25.03 | 8.98 | 6.93 | 19.63 | 5.19 | 3.58 | 0 | 5.07
GIFF3B | 33 | 31.71 | 11.5 | 7.23 | 23.49 | 5.31 | 3.67 | 0 | 5.19
GLGL3- | 33 | 21.92 | 8.13 | 4.19 | 15.69 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
GLLU3- | 33 | 15.85 | 6.9 | 0.1 | 9.86 | 3.88 | 2.69 | 0 | 3.8
GLNI3- | 33 | 34.48 | 12.71 | 6.77 | 24.74 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
GLRO3A | 33 | 26.82 | 9.71 | 6.89 | 20.63 | 5.29 | 3.65 | 0 | 5.17
GLRO3B | 33 | 30.4 | 10.98 | 8.36 | 23.89 | 5.3 | 3.66 | 0 | 5.18
GORG3- | 33 | 26.82 | 9.76 | 4.97 | 18.77 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
GOVA3- | 33 | 28.2 | 10.23 | 5.54 | 20 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
GRMO3A | 33 | 34.66 | 12.4 | 8.61 | 26.14 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
GRMO3C | 33 | 34.73 | 12.41 | 8.74 | 26.29 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
HAGH3- | 33 | 19.52 | 7.57 | 1.55 | 12.26 | 2.72 | 1.89 | 0 | 2.67
HAGR3- | 33 | 28.09 | 10.32 | 4.62 | 19.21 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HAWI3- | 33 | 18.59 | 7.67 | 0.34 | 11.18 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.88
HELE3- | 33 | 24.65 | 9.9 | 0.8 | 14.79 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
HUNF3- | 33 | 36.45 | 13.6 | 5.82 | 25.04 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.93
INKE3- | 33 | 29.65 | 11.26 | 2.54 | 18.46 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
JOHN3- | 33 | 27.41 | 9.96 | 5.38 | 19.46 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
KAIM3- | 33 | 28.06 | 9.86 | 7.97 | 21.91 | 5.77 | 3.99 | 0 | 5.65
KIER3- | 33 | 28.88 | 10.5 | 5.45 | 20.3 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
KILB3- | 33 | 31.56 | 11.69 | 5.18 | 21.71 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
KILS3- | 33 | 35.68 | 12.9 | 9.33 | 27.57 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
KILT3A | 33 | 30.31 | 10.87 | 8.27 | 23.64 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
KILT3B | 33 | 30.32 | 10.87 | 8.29 | 23.66 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KILW3- | 33 | 25.14 | 9.17 | 4.65 | 17.62 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
LEVE3- | 33 | 29.98 | 11.72 | 1.32 | 17.9 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
LING3- | 33 | 24.08 | 8.75 | 3.59 | 15.96 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
LINM3- | 33 | 24.75 | 8.78 | 6.61 | 19.03 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
MAHI3- | 33 | 27.88 | 10.5 | 3.84 | 18.69 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
MAYB3- | 33 | 17.62 | 6.85 | 0.98 | 10.66 | 1.51 | 1.04 | 0 | 1.48
MINN3- | 33 | 9.11 | 3.69 | 0.3 | 5.52 | 0.2 | 0.07 | 0 | 0.1
MOSM3Q | 33 | 29.68 | 11.36 | 1.98 | 18.04 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
MOSM3R | 33 | 29.66 | 11.35 | 1.98 | 18.03 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
NEAR3A | 33 | 28.23 | 10.18 | 6.7 | 21.1 | 5.25 | 3.63 | 0 | 5.13
NEAR3B | 33 | 27.45 | 9.92 | 6.28 | 20.31 | 5.22 | 3.61 | 0 | 5.1
NETH3- | 33 | 40.23 | 15.86 | 4.25 | 26.68 | 5.74 | 3.98 | 0 | 5.62
NETS3- | 33 | 12.23 | 5.12 | 0.49 | 7.73 | 2.92 | 2 | 0 | 2.83
PAIS3- | 33 | 31.23 | 11.43 | 5.87 | 22.03 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
PART3- | 33 | 33.02 | 12.38 | 4.39 | 21.9 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
POOB3- | 33 | 43.13 | 15.26 | 11.68 | 33.26 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
PORD3- | 33 | 38.07 | 13.68 | 10.09 | 29.44 | 5.17 | 3.58 | 0 | 5.07
RAVE3A | 33 | 40.69 | 15.95 | 3.26 | 25.82 | 5.84 | 4.05 | 0 | 5.72
RAVE3B | 33 | 40.69 | 15.95 | 3.26 | 25.82 | 5.84 | 4.05 | 0 | 5.72
REDH3- | 33 | 35.04 | 12.53 | 3.67 | 21.39 | 3.75 | 2.59 | 0 | 3.67
SACO3J | 33 | 26.53 | 9.83 | 3.88 | 17.78 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
SACO3K | 33 | 28.75 | 10.75 | 3.7 | 18.9 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SANX3- | 33 | 25.51 | 9.24 | 5.41 | 18.48 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
SHRU3A | 33 | 34.7 | 12.31 | 9.6 | 27.01 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
SHRU3B | 33 | 34.7 | 12.31 | 9.6 | 27.01 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
SIGH3A | 33 | 39.02 | 13.98 | 10.15 | 29.92 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.42
SIGH3B | 33 | 38.97 | 13.96 | 10.06 | 29.81 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
SPAV3- | 33 | 25.85 | 9.6 | 3.92 | 17.49 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
STHA3- | 33 | 36.81 | 13.37 | 9.84 | 28.74 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
STIR3- | 33 | 28.84 | 10.33 | 6.2 | 20.81 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
STLE3S | 33 | 25.94 | 9.9 | 2.04 | 16.04 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TELR3- | 33 | 25.81 | 9.47 | 4.49 | 17.88 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TONG3- | 33 | 17.63 | 7.24 | 0.35 | 10.59 | 2.92 | 2.03 | 0 | 2.87
WFIE3- | 33 | 33.08 | 11.75 | 7.58 | 24.2 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WGEO3- | 33 | 38.19 | 13.69 | 9.01 | 28.38 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
WHHO3- | 33 | 39.08 | 14.06 | 9.17 | 29.05 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
WHTL3- | 33 | 24.93 | 9.94 | 0.76 | 14.82 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
WISH3- | 33 | 39.42 | 14.19 | 9.62 | 29.68 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
WLEE3A | 33 | 36.06 | 13.21 | 8.48 | 27.16 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEE3B | 33 | 35.51 | 12.98 | 8.48 | 26.83 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEE3C | 33 | 35.22 | 12.87 | 8.45 | 26.65 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.96
WLEX3A | 33 | 37.67 | 13.91 | 8.04 | 27.71 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEX3B | 33 | 34.66 | 12.69 | 8.03 | 25.98 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEX3C | 33 | 34.66 | 12.69 | 8.03 | 25.98 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
BAGA0J | 25 | 13.8218 | 5.0836 | 2.9878 | 10.1758 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 13.8131 | 5.0749 | 2.9878 | 10.1585 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 15.4759 | 5.5426 | 4.5553 | 12.4015 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 15.346 | 5.5426 | 4.538 | 12.3755 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 15.6058 | 5.5599 | 4.5726 | 12.4361 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 8.6343 | 3.161 | 1.4636 | 5.9409 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 8.4697 | 3.1523 | 1.4809 | 5.9409 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0J | 25 | 14.9389 | 5.4473 | 3.8019 | 11.5008 | 0 | 0 | 0 | 0
CURR0K | 25 | 14.7311 | 5.3694 | 3.7586 | 11.3449 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 7.214 | 2.5981 | 2.2084 | 5.8803 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 7.1534 | 2.5894 | 2.1997 | 5.863 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 13.2329 | 5.1009 | 1.2038 | 8.4091 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 16.2466 | 6.1055 | 2.4422 | 11.0678 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 16.2466 | 5.7504 | 6.8156 | 14.9563 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 16.238 | 5.7504 | 6.8156 | 14.9563 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 9.3617 | 3.3688 | 2.8406 | 7.6037 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 9.3531 | 3.3602 | 2.8406 | 7.595 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 8.3571 | 3.0917 | 1.6541 | 6.0275 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 8.3485 | 3.0917 | 1.6541 | 6.0189 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 15.9868 | 5.7071 | 4.7458 | 12.8172 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 15.7443 | 5.6984 | 4.7112 | 12.7652 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 8.8768 | 3.213 | 2.4422 | 6.9802 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 8.8508 | 3.2043 | 2.3816 | 6.9195 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 14.402 | 5.1529 | 3.9577 | 11.2497 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 14.1509 | 5.1355 | 3.8798 | 11.1457 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 9.024 | 3.2563 | 1.8966 | 6.4952 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 8.7902 | 3.2389 | 1.8793 | 6.4519 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 18.0306 | 6.4259 | 5.43 | 14.5232 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 17.7362 | 6.4172 | 5.3953 | 14.4626 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 22.28 | 8.36 | 3.73 | 15.55 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
CURR5- | 11 | 32.75 | 12.1 | 5.57 | 22.68 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
EAST5- | 11 | 16.08 | 6.25 | 1.29 | 10.13 | 1.13 | 0.78 | 0 | 1.11
GLLE5- | 11 | 17.06 | 6.44 | 2.44 | 11.55 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
KEOO5- | 11 | 17.45 | 6.61 | 2.42 | 11.76 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
KILB5- | 11 | 27.37 | 10.24 | 4.03 | 18.51 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG5- | 11 | 46.03 | 18.96 | 0.78 | 27.6 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
POOB0J | 25 | 16.8355 | 5.8803 | 4.9796 | 13.3022 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 17.5976 | 5.9236 | 5.0576 | 13.4407 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 9.7774 | 3.3602 | 2.6067 | 7.3612 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 9.89 | 3.3602 | 2.5634 | 7.3179 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 14.887 | 5.3434 | 4.0963 | 11.6567 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.4631 | 5.43 | 4.2002 | 11.8732 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.375 | 3.3602 | 2.0785 | 6.8243 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.9292 | 3.3862 | 2.0958 | 6.8849 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.4255 | 6.755 | 5.9236 | 15.4759 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 20.5248 | 6.703 | 5.8543 | 15.3373 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 29.45 | 10.99 | 5.22 | 20.76 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
CURR5- | 11 | 34.44 | 12.44 | 5.7 | 23.3 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
EAST5- | 11 | 22.87 | 8.76 | 2.46 | 14.85 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.11
GLLE5- | 11 | 32.84 | 12.15 | 6.88 | 24.05 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
KEOO5- | 11 | 32.58 | 12.01 | 5.3 | 22.28 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
KILB5- | 11 | 31.12 | 10.55 | 4.16 | 19.08 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TONG5- | 11 | 75.02 | 27.96 | 5.21 | 44.75 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41

## D3.0
ETYS 2025 Yr 1 - NGET Transmission Fault Levels (kA), Summer Minimum 2025/26
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABTH1 M1 | 132 | 25.3943 | 9.7353 | 5.8546 | 19.6224 | 25.2651 | 9.9537 | 5.975 | 20.0517 | Back To Menu
ABTH1 R1 | 132 | 30.4147 | 11.4201 | 6.9597 | 23.1102 | 31.0142 | 12.1342 | 7.3301 | 24.4905
ABTH2 M1 | 275 | 53.1413 | 18.8468 | 10.0571 | 36.7105 | 49.163 | 19.1328 | 8.3197 | 35.3776
ABHA1 R1 | 132 | 26.3471 | 10.6292 | 6.4843 | 21.5163 | 29.3841 | 12.0505 | 6.8462 | 23.8882
ABHA1 M2 | 132 | 29.1309 | 11.7628 | 6.6101 | 23.2452 | 32.4381 | 13.3668 | 7.0292 | 25.9327
ABHA4B | 400 | 27.174 | 9.922 | 1.572 | 15.6039 | 27.6162 | 10.739 | 1.4837 | 16.6709
ABHA4A | 400 | 27.1671 | 9.9217 | 1.5735 | 15.6049 | 27.6029 | 10.7358 | 1.4836 | 16.6663
ALDW2 MC3 | 275 | 55.6405 | 20.601 | 9.0625 | 38.1967 | 55.6012 | 21.941 | 8.8222 | 39.8515
ALVE1 M1 | 132 | 21.9778 | 8.6429 | 5.3766 | 17.5996 | 27.278 | 10.9168 | 6.5893 | 22.028
ALVE1A | 132 | 14.7265 | 6.4373 | 0.098384 | 9.202 | 13.9039 | 6.3812 | 0.034689 | 9.0591
AMEM1 R1 | 132 | 28.9293 | 10.3339 | 10.0148 | 24.6292 | 34.2874 | 12.6 | 11.0244 | 28.8435
AMEM4 M | 400 | 44.4494 | 16.2442 | 3.7301 | 26.7029 | 39.0977 | 15.397 | 2.6635 | 24.4381
AMEM4 R | 400 | 46.8482 | 17.0738 | 3.9002 | 28.0462 | 40.0565 | 15.7137 | 2.6735 | 24.8961
AXMI1 R1 | 132 | 25.8565 | 9.3928 | 8.1227 | 21.4062 | 31.9651 | 11.8619 | 9.5785 | 26.3538
AXMI4 MC2 | 400 | 33.0173 | 12.1384 | 6.298 | 23.4644 | 30.5064 | 11.5342 | 6.9998 | 23.3117
BAGB2 R1 | 275 | 37.4671 | 13.6541 | 7.7825 | 27.0924 | 40.1524 | 15.3029 | 9.2552 | 30.8967
BARK1 M5 | 132 | 25.6892 | 8.957 | 9.3311 | 21.9982 | 32.2622 | 11.6442 | 11.9802 | 28.4476
BARK2 M1 | 275 | 43.1036 | 15.6916 | 11.6533 | 33.8445 | 44.8159 | 16.9161 | 12.3667 | 36.2896
BARK2 M2 | 275 | 43.093 | 15.6623 | 11.6679 | 33.8177 | 46.3709 | 17.5062 | 12.5031 | 37.2605
BARK4 M1 | 400 | 85.9079 | 29.462 | 19.2439 | 60.9094 | 86.5018 | 33.0352 | 17.1236 | 63.8424
BEDD2 M1/4 | 275 | 33.5632 | 12.0315 | 10.7345 | 27.7496 | 37.1281 | 13.7239 | 11.3284 | 30.7369
BEDD2 R4 | 275 | 46.206 | 17.037 | 10.4738 | 34.5677 | 48.2626 | 18.4119 | 11.3547 | 37.393
BEDD2 M2/3 | 275 | 57.4909 | 20.8032 | 14.2335 | 43.6536 | 61.9345 | 23.4003 | 15.3531 | 48.4461
BEDD4B | 400 | 36.8605 | 13.4421 | 3.0524 | 22.0625 | 34.6304 | 13.4287 | 3.4978 | 22.4888
BEDD4A | 400 | 40.6631 | 14.6085 | 4.5192 | 25.1788 | 38.8573 | 14.8777 | 5.068 | 26.1081
BEDD1 BEGI1 M2 | 132 | 32.5252 | 11.5927 | 10.9378 | 27.3324 | 42.0471 | 15.4158 | 13.4552 | 35.2565
BEDD1 BEGI1 R2 | 132 | 30.6572 | 11.0507 | 10.7316 | 26.3596 | 39.2566 | 14.3998 | 13.3556 | 33.7199
BEDT1B | 132 | 20.2843 | 7.8518 | 2.7609 | 13.8651 | 22.9157 | 9.266 | 3.7856 | 16.8897
BEDT1A | 132 | 22.835 | 8.5718 | 4.6238 | 16.7461 | 26.1711 | 10.2093 | 5.5709 | 20.0089
BENR4 M1 | 400 | 52.4332 | 19.8793 | 13.2509 | 41.3645 | 63.7568 | 25.7117 | 14.7388 | 51.1006
BESW1A | 132 | 22.553 | 8.2345 | 3.842 | 15.4874 | 27.8616 | 10.514 | 4.0122 | 18.8813
BESW1B | 132 | 22.5487 | 8.2362 | 3.8673 | 15.515 | 27.8012 | 10.5154 | 3.7772 | 18.6483
BESW1 R1 | 132 | 23.5452 | 8.4533 | 7.9146 | 19.8693 | 29.9722 | 11.1022 | 9.9209 | 25.6217
BESW1 M2 | 132 | 23.4597 | 8.4932 | 8.1013 | 20.1125 | 29.2276 | 10.8178 | 9.945 | 25.2436
BESW2 MC3 | 275 | 51.0439 | 19.0185 | 9.4863 | 36.3824 | 49.0215 | 19.3048 | 8.6836 | 35.9847
BICF1 R2 | 132 | 40.3024 | 14.8413 | 12.259 | 33.2477 | 43.4773 | 16.6392 | 12.6586 | 36.19
BICF4 R1 | 400 | 76.2518 | 27.77 | 24.8197 | 64.0923 | 50.4552 | 19.6429 | 15.2277 | 43.0069
BIRK1 R1 | 132 | 35.1503 | 12.3981 | 12.0371 | 29.5706 | 44.331 | 16.2325 | 13.7261 | 36.6823
BIRK2 MC3 | 275 | 56.1796 | 20.2311 | 14.6528 | 43.2639 | 55.9746 | 21.4111 | 12.4885 | 42.7684
BISW1 M1 | 132 | 35.4142 | 12.798 | 11.5459 | 29.6449 | 44.0067 | 16.5033 | 13.0708 | 36.41
BISW2 MC3 | 275 | 56.1186 | 20.837 | 10.8008 | 40.2688 | 53.4589 | 21.0461 | 9.1342 | 38.8979
BLYT1A | 132 | 23.9646 | 8.7651 | 3.8704 | 16.2661 | 26.7587 | 10.1782 | 4.4407 | 18.8348
BLYT1B | 132 | 23.9283 | 8.7597 | 3.8692 | 16.2573 | 26.7267 | 10.1701 | 4.4404 | 18.823
BLYT2 M1 | 275 | 73.9969 | 26.5612 | 17.0935 | 54.6567 | 71.613 | 27.4909 | 14.9919 | 53.8699
BLYT4 M1 | 400 | 58.1365 | 20.6388 | 13.5801 | 42.7678 | 46.4448 | 17.8272 | 10.2795 | 35.491
BODE4 M1 | 400 | 77.8892 | 27.8156 | 18.9151 | 58.2523 | 57.777 | 22.7644 | 8.9995 | 41.1932
BOLN1 M1 | 132 | 54.3107 | 20.8839 | 14.5685 | 44.1028 | 58.4953 | 23.4601 | 15.5375 | 48.7151
BOLN1 M2 | 132 | 54.4154 | 20.8375 | 15.2028 | 44.6715 | 62.5672 | 24.7787 | 17.3079 | 52.3503
BOLN1A | 132 | 51.2133 | 19.1149 | 5.5188 | 32.5513 | 53.9144 | 21.8112 | 4.4913 | 35.3369
BOLN1B | 132 | 51.2544 | 19.1278 | 5.535 | 32.5858 | 53.9737 | 21.8286 | 4.5237 | 35.3941
BOLN4 M1 | 400 | 56.2289 | 19.9984 | 11.5161 | 39.7981 | 51.5176 | 19.7733 | 10.5932 | 38.5569
BOTW1 M1 | 132 | 27.1784 | 9.7144 | 9.7854 | 23.5237 | 30.5364 | 11.1566 | 10.6145 | 26.3923
BOTW4 MC2 | 400 | 57.0724 | 20.2857 | 11.34 | 40.0283 | 50.3969 | 19.3955 | 9.6881 | 37.1174
BRAW1 R1 | 132 | 28.0389 | 10.6894 | 9.1009 | 24.2181 | 34.8538 | 13.4712 | 10.867 | 29.9182
BRAW1 M2 | 132 | 28.7827 | 10.8348 | 9.2234 | 24.5461 | 35.3925 | 13.6666 | 10.4583 | 29.7857
BRAW2 MC2 | 275 | 58.5359 | 21.4604 | 13.7725 | 44.1222 | 60.0382 | 22.8568 | 13.9035 | 46.228
BRAW4A | 400 | 33.4776 | 12.2373 | 4.2925 | 21.5987 | 29.805 | 11.2947 | 4.3632 | 20.3363
BRAI1 M1 | 132 | 40.2672 | 16.0072 | 13.0028 | 35.6404 | 45.4813 | 18.1283 | 14.4513 | 40.0885
BRAI4B PELH | 400 | 52.9553 | 19.2009 | 11.7277 | 38.8819 | 41.8038 | 16.2154 | 8.0708 | 31.0028
BRAI4A RAYL | 400 | 56.6083 | 20.4756 | 12.9677 | 41.9246 | 44.4009 | 17.2748 | 8.6362 | 33.0664
BRFO1 R1 | 132 | 48.3149 | 18.3586 | 13.6876 | 39.6506 | 53.7758 | 21.1915 | 14.2239 | 44.1933
BRFO1 M1 | 132 | 49.8499 | 18.8414 | 14.5442 | 41.19 | 55.5958 | 21.8067 | 15.7159 | 46.5553
BRFO1E | 132 | 48.1246 | 18.0017 | 9.1348 | 34.5931 | 53.3967 | 20.9846 | 8.3318 | 38.0086
BRFO4 R5 | 400 | 81.4588 | 28.8211 | 20.5228 | 61.282 | 72.1734 | 27.515 | 15.6563 | 54.5685
BRLE4 M1 | 400 | 84.4952 | 29.5426 | 17.1688 | 58.9483 | 81.4698 | 30.9576 | 17.8362 | 61.6168
BRED1 M1 | 132 | 34.3823 | 12.369 | 11.7775 | 29.2699 | 44.0657 | 16.3364 | 13.7766 | 36.8798
BRED2 MC1 | 275 | 67.7274 | 25.0851 | 13.941 | 49.4166 | 67.6063 | 26.4664 | 12.0779 | 49.5071
BRWA1 M1 | 132 | 37.8104 | 14.2381 | 10.1091 | 30.2448 | 45.7442 | 17.619 | 12.6573 | 37.5744
BRWA4A | 400 | 41.1398 | 15.3319 | 11.3458 | 33.0284 | 35.3365 | 14.0064 | 8.8417 | 28.6498
BRWA4B | 400 | 41.2608 | 15.3719 | 11.3899 | 33.1291 | 34.889 | 13.8352 | 8.719 | 28.285
BRWAT4A | 400 | 45.648 | 16.1004 | 3.2791 | 26.0485 | 39.6712 | 15.4588 | 2.6186 | 24.4806
BRWAT4B | 400 | 45.6843 | 16.1126 | 3.2713 | 26.0579 | 39.175 | 15.2728 | 2.58 | 24.179
BRIM1 M2 | 132 | 34.8421 | 12.4267 | 12.2579 | 29.8319 | 46.6145 | 17.034 | 15.8185 | 39.9082
BRIN2 M1 | 275 | 58.315 | 21.254 | 12.9103 | 42.9679 | 62.6532 | 24.3367 | 12.155 | 46.5722
BRIN2 M2 | 275 | 59.7053 | 21.7609 | 14.3683 | 45.1429 | 63.6154 | 24.4408 | 14.3705 | 48.9349
BRIN4 MC4 | 400 | 55.9084 | 20.3407 | 12.1889 | 40.955 | 45.3761 | 17.5643 | 9.5945 | 34.4341
BULL4 MC2 | 400 | 59.5237 | 21.4357 | 13.3087 | 43.6233 | 46.6502 | 18.2078 | 8.3563 | 34.106
BURW1 M1 | 132 | 42.2201 | 14.8645 | 15.1137 | 36.1353 | 50.7742 | 18.5557 | 16.8782 | 43.1199
BURW1A | 132 | 41.0163 | 14.4571 | 7.7473 | 28.1927 | 48.3622 | 18.1453 | 6.5241 | 32.1854
BURW1B | 132 | 41.211 | 14.4929 | 8.2311 | 28.7271 | 48.5655 | 18.1946 | 5.7833 | 31.5143
BURW1C | 132 | 39.6907 | 14.1051 | 6.5608 | 26.5084 | 45.9631 | 17.2471 | 5.6028 | 29.9938
BURW4 MC3 | 400 | 75.0692 | 26.949 | 17.2202 | 55.3318 | 53.8749 | 21.2836 | 9.7647 | 39.8642
BUSH1 R1 | 132 | 32.3244 | 11.6673 | 10.7428 | 27.2429 | 42.2879 | 15.5052 | 14.3076 | 36.2352
BUSH2 MC1 | 275 | 49.6529 | 18.4061 | 10.3114 | 36.3415 | 50.3117 | 19.6784 | 8.9771 | 36.8066
BUST1 M3 | 132 | 34.3382 | 12.4092 | 11.3004 | 28.8497 | 42.3731 | 15.6548 | 13.1161 | 35.2554
BUST2 M2 | 275 | 60.1632 | 21.9289 | 14.8118 | 45.824 | 63.4568 | 24.2268 | 14.3632 | 48.625
CANT4 MC3 | 400 | 69.6101 | 24.2857 | 14.6801 | 49.0253 | 60.0037 | 23.0776 | 11.2868 | 43.9235
CANT4 R6 | 400 | 69.622 | 24.2902 | 14.6825 | 49.034 | 60.0105 | 23.0797 | 11.2913 | 43.931
CAPE1 M1 | 132 | 41.6788 | 14.6991 | 13.3472 | 34.1349 | 52.4364 | 19.1183 | 16.6153 | 43.6526
CAPE1E | 132 | 35.9932 | 13.1328 | 3.0152 | 21.5878 | 41.4139 | 16.0023 | 2.3695 | 25.0001
CAPE2 M1 | 275 | 65.2773 | 23.0652 | 19.7641 | 52.3832 | 73.9044 | 27.2209 | 21.5298 | 60.0259
CAPE4B | 400 | 75.2411 | 27.0088 | 17.8047 | 56.001 | 73.6723 | 28.0421 | 16.0308 | 55.6884
CAPE4A | 400 | 75.7551 | 27.1319 | 18.1889 | 56.5592 | 73.4281 | 27.9273 | 16.1353 | 55.6305
CARE1 M1 | 132 | 38.3793 | 13.7884 | 9.8199 | 29.3196 | 47.3714 | 17.7623 | 12.1868 | 37.3065
CARE2 MC1 | 275 | 40.7066 | 14.6461 | 6.7787 | 27.4915 | 36.5581 | 14.2651 | 6.3189 | 26.4927
CARR1 M3 | 132 | 44.4526 | 16.9872 | 10.5207 | 34.5442 | 50.9503 | 20.0467 | 12.6089 | 40.9592
CARR1 M4 | 132 | 34.9389 | 12.5534 | 11.5467 | 29.2999 | 45.9565 | 16.9573 | 14.6731 | 38.6543
CARR2 M1 | 275 | 69.5526 | 25.3178 | 18.277 | 54.0818 | 76.4777 | 28.9315 | 19.7686 | 60.6839
CARR4B | 400 | 89.6631 | 31.8697 | 7.0003 | 52.0709 | 77.2748 | 30.1059 | 6.0572 | 48.6334
CARR4A | 400 | 89.5847 | 31.8324 | 7.0521 | 52.0699 | 78.6685 | 30.519 | 6.4255 | 49.5859
CARR4 R1 | 400 | 96.5467 | 34.9169 | 19.2637 | 68.6437 | 84.2638 | 32.9189 | 15.4494 | 62.0038
CASK1 M1 | 132 | 47.0238 | 15.9034 | 10.49 | 32.9809 | 52.1239 | 18.569 | 12.8144 | 39.075
CELL1 R1 | 132 | 42.5422 | 15.8192 | 12.1651 | 34.5368 | 55.3349 | 21.5383 | 14.6118 | 45.0715
CELL1 R2 | 132 | 41.9964 | 15.7156 | 12.1503 | 34.3756 | 47.5411 | 18.2297 | 13.579 | 39.3598
CELL4 R1 | 400 | 77.0877 | 28.4509 | 13.6466 | 53.8823 | 68.363 | 26.8512 | 13.0619 | 51.0352
CHSI1 M1 | 132 | 24.9155 | 8.9393 | 8.7794 | 21.4214 | 31.7569 | 11.6716 | 11.0094 | 27.5155
CHSI1B | 132 | 23.8897 | 9.0539 | 7.1218 | 19.926 | 26.7209 | 10.5244 | 8.5303 | 23.4141
CHSI1A | 132 | 23.5604 | 8.9175 | 5.503 | 18.1142 | 27.4664 | 10.778 | 6.2039 | 21.4463
CHSI2 MC3 | 275 | 69.6946 | 25.0872 | 15.8004 | 51.2791 | 65.6775 | 25.5706 | 12.5621 | 48.7244
CHTE1 R1 | 132 | 48.9867 | 17.2572 | 14.879 | 39.2844 | 55.5081 | 21.6615 | 13.311 | 43.945
CHTE1 M1 | 132 | 48.8813 | 17.2403 | 14.7965 | 39.1779 | 55.6747 | 21.6278 | 14.2814 | 44.8678
CHTE1B | 132 | 48.9545 | 16.819 | 9.747 | 33.5326 | 55.542 | 21.4498 | 6.3028 | 36.6374
CHTE1A | 132 | 48.9544 | 16.819 | 9.747 | 33.5326 | 55.5421 | 21.4498 | 6.3028 | 36.6374
CHTE2 MC3 | 275 | 60.8348 | 21.8778 | 14.5477 | 45.4875 | 54.0686 | 21.3077 | 10.1849 | 40.3185
CHIC1 R2 | 132 | 20.0641 | 7.3366 | 6.2723 | 16.6479 | 25.0163 | 9.2657 | 7.657 | 20.7607
CHIC4 MB1 | 400 | 20.6696 | 7.7246 | 4.1318 | 15.0561 | 19.3772 | 7.4277 | 4.3431 | 14.8474
CHIC4 R1/2 | 400 | 31.9609 | 11.7739 | 6.2316 | 22.8824 | 27.0945 | 10.3809 | 5.9402 | 20.6211
CHIL4 MB1 | 400 | 58.6062 | 20.7725 | 11.5312 | 40.9079 | 53.1963 | 20.4307 | 10.0643 | 38.9577
CILF4 M1 | 400 | 60.4606 | 21.0614 | 12.8051 | 42.5904 | 58.4141 | 22.1668 | 11.2413 | 42.5899
CITR1 M1 | 132 | 37.6197 | 13.4944 | 13.868 | 32.952 | 49.8734 | 18.3133 | 16.8986 | 42.7975
CITR1 R3 | 132 | 37.4957 | 13.1692 | 13.8584 | 32.4824 | 47.4577 | 17.1194 | 16.8381 | 41.0486
CITR4 MC1 | 400 | 73.2577 | 25.4193 | 17.4701 | 53.4184 | 84.8332 | 32.8281 | 16.6486 | 63.0745
CITR4 M5 | 400 | 73.1955 | 25.4008 | 17.4447 | 53.367 | 84.7026 | 32.7987 | 16.5374 | 62.9217
CLEH4 M1 | 400 | 63.3791 | 22.2807 | 13.6386 | 45.1483 | 54.0515 | 20.8026 | 10.0208 | 39.4401
CONQ1 R2 | 132 | 46.9375 | 17.8452 | 14.2291 | 39.466 | 57.6422 | 22.3919 | 17.351 | 49.0179
CONQ4 M3 | 400 | 85.1579 | 30.5309 | 19.5931 | 62.7704 | 92.3193 | 34.6342 | 23.1152 | 72.0955
CONQ4 R2/4 | 400 | 86.3947 | 30.8253 | 20.4767 | 64.0702 | 93.348 | 34.9394 | 23.7643 | 73.1761
COSO4 R | 400 | 72.0729 | 25.4369 | 14.973 | 50.9462 | 70.1458 | 26.7089 | 15.2107 | 52.9827
COTT4 M3 | 400 | 66.959 | 24.9898 | 20.4719 | 55.8128 | 59.1134 | 22.9742 | 17.3389 | 49.8293
COTT4 M1 | 400 | 77.7736 | 28.2325 | 17.0294 | 56.9563 | 63.2441 | 24.4476 | 13.1989 | 47.7731
COVE1 M2 | 132 | 33.9197 | 12.5262 | 9.5444 | 27.2591 | 50.3157 | 19.0476 | 14.1546 | 41.092
COVE1 R1 | 132 | 34.0334 | 12.5722 | 9.5724 | 27.3522 | 50.1203 | 18.9905 | 14.1349 | 40.9915
COVE2 MC3 | 275 | 52.7375 | 19.5132 | 10.5397 | 38.1356 | 55.8976 | 21.3603 | 12.607 | 42.815
COWL1 M2 | 132 | 42.7409 | 15.2629 | 13.977 | 35.562 | 52.9642 | 19.4898 | 16.8804 | 44.4432
COWL1 M1 | 132 | 31.3702 | 11.3731 | 10.1844 | 26.2684 | 38.3028 | 14.2047 | 12.2021 | 32.2906
COWL4 M1 | 400 | 80.5044 | 28.8169 | 16.4401 | 57.1934 | 78.8302 | 30.1846 | 15.3682 | 58.0557
CREB1 M2 | 132 | 40.2102 | 14.7388 | 12.8592 | 33.703 | 47.0055 | 17.7386 | 14.1616 | 39.2477
CREB1 R2 | 132 | 41.7066 | 15.2271 | 13.7683 | 35.3026 | 48.8225 | 18.3307 | 15.1558 | 41.0793
CREB2A | 275 | 57.5264 | 20.537 | 11.4303 | 40.474 | 57.4915 | 21.402 | 9.8833 | 40.1502
CREB2B | 275 | 57.4362 | 20.5041 | 11.4296 | 40.4268 | 57.9452 | 21.5673 | 9.9641 | 40.465
CREB4 MB1 | 400 | 89.5169 | 31.9306 | 21.4898 | 66.6464 | 76.8301 | 29.4128 | 17.0199 | 58.6159
CULJ4 CULI4A | 400 | 72.4812 | 26.1167 | 14.7077 | 51.6423 | 74.9016 | 28.4718 | 15.4647 | 55.7299
DAIN4 M1 | 400 | 98.6052 | 35.6013 | 19.7188 | 70.0666 | 86.6903 | 33.8294 | 15.9787 | 63.8207
DIDC4 M3 | 400 | 74.3558 | 26.7255 | 15.0964 | 52.8919 | 80.7698 | 30.3858 | 18.6099 | 61.582
DINO4 R5 | 400 | 69.0292 | 23.9817 | 20.218 | 54.1333 | 72.8472 | 26.6786 | 22.5104 | 60.2397
DISS4A | 400 | 67.2362 | 23.7119 | 8.5199 | 42.0535 | 47.3589 | 18.7473 | 2.3562 | 28.8688
DISS4B | 400 | 67.2362 | 23.7119 | 8.5199 | 42.0535 | 47.3585 | 18.7471 | 2.3562 | 28.8686
DRAK1 R1 | 132 | 30.9928 | 11.0999 | 11.1942 | 26.8919 | 38.1922 | 14.0107 | 13.8206 | 33.6348
DRAK4 R2 | 400 | 95.0558 | 34.4986 | 16.9646 | 65.753 | 89.7027 | 35.0767 | 15.3509 | 64.9569
DRAX1 M1 | 132 | 39.3711 | 11.9011 | 11.1507 | 27.9814 | 48.7951 | 16.6536 | 13.8046 | 37.3563
DRAX4 M3 | 400 | 73.7151 | 26.2733 | 16.4774 | 53.6335 | 66.4513 | 25.3316 | 13.8782 | 49.7025
DRAX4 R4/5/6 | 400 | 80.8005 | 28.9807 | 18.1213 | 59.1061 | 73.0008 | 27.9562 | 14.9592 | 54.4952
DUNG2 M2 | 275 | 38.5946 | 13.6936 | 11.5608 | 30.9265 | 38.347 | 14.4311 | 9.0643 | 29.4729
DUNG4 M2 | 400 | 55.0222 | 19.228 | 7.4788 | 34.6712 | 47.6692 | 18.655 | 3.9631 | 30.3453
EALI2 MC3 | 275 | 40.6902 | 14.6506 | 10.7578 | 31.4768 | 45.9405 | 18.036 | 9.4113 | 34.9181
ECLA1 R2 | 132 | 44.1147 | 16.2963 | 12.7647 | 35.8112 | 52.0403 | 19.7501 | 15.2707 | 43.2016
ECLA1 M2 | 132 | 46.7828 | 17.0553 | 14.2365 | 38.3563 | 51.8449 | 19.9336 | 15.7116 | 43.9021
ECLA4 R2 | 400 | 88.1231 | 31.5296 | 17.8172 | 62.4067 | 78.2745 | 30.3984 | 14.8652 | 57.855
EASO11 | 132 | 36.5344 | 13.3073 | 11.1447 | 29.964 | 44.7538 | 17.1719 | 12.5583 | 36.843
EASO12 | 132 | 36.5552 | 13.3162 | 11.2045 | 30.0365 | 44.6439 | 17.1291 | 12.6211 | 36.8453
EASO1A | 132 | 21.5864 | 8.6298 | 0.66798 | 12.8723 | 21.7868 | 9.056 | 0.79058 | 13.5977
EASO13 | 132 | 38.4629 | 13.9174 | 12.2881 | 31.9703 | 52.5881 | 20.532 | 14.568 | 43.6046
EASO4 R2 | 400 | 65.6445 | 23.9555 | 13.9871 | 47.8653 | 65.0162 | 24.7821 | 15.9359 | 50.9831
EGGB4 R2 | 400 | 76.494 | 27.5041 | 17.2741 | 56.1708 | 70.5145 | 26.9018 | 15.1561 | 53.2011
EGGB4 M1 | 400 | 71.2734 | 25.5103 | 16.2004 | 52.2774 | 65.2034 | 24.8143 | 13.921 | 49.0137
ELLA2 MC3 | 275 | 55.0308 | 20.4222 | 6.7448 | 35.6261 | 52.8324 | 20.4836 | 6.8594 | 35.8277
ELST1 M4 | 132 | 46.7063 | 17.0392 | 15.1648 | 39.2619 | 59.1009 | 22.0598 | 18.4072 | 49.6044
ELST1 R4 | 132 | 42.6107 | 15.6538 | 11.6052 | 33.743 | 53.1357 | 20.8654 | 13.4261 | 42.9342
ELST1 M6 | 132 | 39.4009 | 14.8036 | 10.3308 | 31.2662 | 45.5373 | 17.391 | 12.2786 | 36.8732
ELST2 M1 | 275 | 62.5582 | 22.5955 | 15.6872 | 47.642 | 69.7309 | 26.3734 | 17.5131 | 54.8107
ELST2 R2 | 275 | 60.2025 | 21.9816 | 13.744 | 44.8308 | 66.0463 | 25.3663 | 14.5187 | 50.3921
ELST4 M1 | 400 | 67.143 | 24.2041 | 21.3891 | 55.6188 | 82.0978 | 31.0839 | 25.2597 | 69.219
ELST4B | 400 | 41.5731 | 15.3037 | 3.8206 | 25.4633 | 39.1942 | 15.0855 | 4.2882 | 25.6224
ENDE1 R1 | 132 | 40.525 | 14.6465 | 15.7434 | 36.4566 | 49.3609 | 18.4643 | 18.0478 | 44.1602
ENDE4 MC4 | 400 | 72.299 | 26.6193 | 12.9545 | 50.5999 | 53.0297 | 21.0857 | 9.0567 | 38.8763
EXET1 R1 | 132 | 37.4535 | 14.2659 | 10.3399 | 30.5149 | 47.5324 | 18.5495 | 12.803 | 39.0359
EXET4 M1 | 400 | 40.7815 | 14.8294 | 7.3446 | 28.3165 | 42.4086 | 16.3077 | 8.3503 | 31.413
FAWL1 M2 | 132 | 38.0996 | 13.6409 | 15.0496 | 34.3408 | 48.7751 | 18.2684 | 17.8004 | 43.6358
FAWL4 M1/3_1 | 400 | 58.0798 | 21.2092 | 16.5602 | 46.5545 | 52.8941 | 20.5144 | 14.6113 | 43.623
FECK2 M1 | 275 | 55.9003 | 20.64 | 12.7992 | 41.9886 | 54.3986 | 21.0125 | 12.1679 | 41.8842
FECK4 M1 | 400 | 66.2429 | 24.5302 | 11.455 | 46.1459 | 59.0293 | 23.152 | 11.0271 | 43.7689
FERR2A M2 | 275 | 62.0788 | 22.1993 | 9.2456 | 40.6401 | 65.0866 | 24.7675 | 8.0988 | 43.1253
FERR2A M1 | 275 | 62.1829 | 22.3707 | 8.4546 | 40.0916 | 64.6191 | 24.9147 | 6.9596 | 42.1942
FERR1 RB1 | 132 | 37.7513 | 13.3947 | 13.9224 | 32.8653 | 46.8466 | 17.056 | 16.4696 | 40.5905
FERR2B M1 | 275 | 63.4586 | 22.7743 | 8.9016 | 41.1093 | 66.7178 | 25.6558 | 7.4891 | 43.7718
FERR2B M3 | 275 | 63.9611 | 22.9447 | 9.0111 | 41.4598 | 67.0138 | 25.602 | 7.8285 | 44.0352
FERR2B M2 | 275 | 63.3519 | 22.5969 | 9.7563 | 41.7131 | 67.2233 | 25.5001 | 8.805 | 44.8676
FERR2 M2 | 275 | 64.9849 | 23.6264 | 16.7683 | 50.181 | 69.2336 | 26.3539 | 16.7354 | 54.0054
FERR2 R2 | 275 | 64.6684 | 23.3742 | 17.5869 | 50.6429 | 69.4349 | 26.1153 | 18.4026 | 55.3352
FERR4A | 400 | 60.7131 | 21.6144 | 6.9251 | 37.4924 | 56.1918 | 21.2215 | 7.2644 | 37.2761
FFES2 MC1 | 275 | 34.3636 | 12.7927 | 2.7165 | 20.8081 | 33.9283 | 13.2737 | 2.3959 | 21.1677
FFES2 MC2 | 275 | 34.3103 | 12.7941 | 2.6982 | 20.7917 | 34.3876 | 13.4521 | 2.4168 | 21.441
FIDF2 M1 | 275 | 74.6254 | 26.9127 | 18.9398 | 57 | 72.0782 | 27.6262 | 15.3231 | 54.3925
FLEE1 M2 | 132 | 58.716 | 21.7401 | 15.9289 | 46.674 | 71.1753 | 27.5147 | 18.1646 | 57.0762
FLEE1 R1 | 132 | 60.2195 | 22.1466 | 16.4295 | 47.7496 | 71.1291 | 27.4119 | 18.8182 | 57.5846
FLEE4 MC3 | 400 | 75.2593 | 26.4802 | 15.0315 | 52.4802 | 68.1455 | 26.2035 | 13.3485 | 50.4059
FLIB4 M1 | 400 | 81.8942 | 29.2961 | 19.5154 | 60.9464 | 88.731 | 33.4486 | 21.2118 | 68.5153
FOUR2 MC1 | 275 | 37.225 | 14.5258 | 5.1529 | 25.6955 | 31.2138 | 12.7897 | 3.8908 | 21.9783
FROD1 R2 | 132 | 25.4838 | 9.1866 | 8.9295 | 21.9213 | 31.8563 | 11.6556 | 10.8711 | 27.3546
FROD2 MC3 | 275 | 62.4754 | 22.3474 | 9.2968 | 40.9009 | 63.0854 | 23.5841 | 9.8234 | 43.1764
FROD2 MC1 | 275 | 61.9621 | 22.4771 | 16.4565 | 48.2439 | 64.6108 | 24.2112 | 17.7039 | 51.9438
FROD4 R1 | 400 | 74.0459 | 27.0747 | 23.4379 | 61.7273 | 72.9997 | 27.7135 | 23.2441 | 62.4368
GRAI4 R1/2 | 400 | 89.747 | 30.1125 | 20.366 | 62.9515 | 89.1568 | 33.1419 | 19.967 | 66.8368
GREN1 R2 | 132 | 35.4696 | 13.1106 | 10.5887 | 29.1299 | 37.7418 | 14.6171 | 10.0719 | 30.7437
GREN1 M1 | 132 | 34.1785 | 12.5667 | 9.9745 | 27.7465 | 40.9792 | 15.8839 | 10.6608 | 33.1241
GREN4 R2 | 400 | 59.978 | 22.2653 | 10.1418 | 41.6297 | 46.5259 | 18.5262 | 8.7211 | 34.9211
GRST2A M1 | 275 | 46.965 | 16.8662 | 13.4338 | 37.2863 | 54.1121 | 20.0606 | 15.1532 | 43.5232
GRST2B M4 | 275 | 47.2189 | 16.9467 | 13.5647 | 37.5309 | 53.9429 | 20.0301 | 14.8076 | 43.1345
GRIW1 R1/2 | 132 | 30.7071 | 11.0794 | 9.8856 | 25.5542 | 37.6722 | 13.9499 | 11.1569 | 30.8851
GRIW4 MC2 | 400 | 51.3403 | 18.7694 | 12.553 | 39.0969 | 46.9934 | 18.1446 | 9.3167 | 34.977
HACK1C | 132 | 37.5676 | 13.3178 | 9.4565 | 28.2907 | 45.5584 | 16.5129 | 11.0926 | 34.4453
HACK1D | 132 | 37.5676 | 13.3178 | 9.4565 | 28.2907 | 45.5584 | 16.5129 | 11.0926 | 34.4453
HACK2A | 275 | 50.9175 | 18.2164 | 7.9605 | 33.7224 | 55.1609 | 20.7122 | 8.2099 | 37.5014
HACK2B | 275 | 51.3361 | 18.3548 | 7.9989 | 33.9565 | 54.3507 | 20.4235 | 8.1848 | 37.068
HACK4 R1 | 400 | 63.8122 | 22.371 | 15.5454 | 47.1828 | 76.7233 | 29.236 | 15.752 | 57.098
HAMB4A | 400 | 67.0062 | 23.7137 | 9.4047 | 42.9409 | 56.4689 | 21.7993 | 4.8581 | 35.6869
HAMB4B | 400 | 66.971 | 23.7039 | 9.3851 | 42.9075 | 55.9379 | 21.6013 | 4.79 | 35.3389
HAMH1B | 132 | 46.1017 | 16.4823 | 8.1276 | 31.4371 | 54.7571 | 20.9284 | 5.1197 | 34.717
HAMH1C | 132 | 45.153 | 16.251 | 7.0466 | 30.029 | 53.0474 | 19.9443 | 6.6967 | 34.9022
HAMH4 R2 | 400 | 58.3565 | 21.7913 | 9.982 | 40.7995 | 57.5047 | 22.4148 | 10.7876 | 42.4869
HARK1 R1 | 132 | 24.2697 | 9.6496 | 5.6491 | 19.2957 | 28.3338 | 11.4566 | 6.6779 | 22.88
HARK1 R2 | 132 | 26.5087 | 10.3596 | 6.7657 | 21.4164 | 31.4575 | 12.5728 | 7.9673 | 25.7479
HARK1 M2 | 132 | 24.3801 | 9.4143 | 6.2215 | 19.5354 | 28.7681 | 11.3572 | 6.8583 | 22.9199
HARK2 MC1 | 275 | 33.9467 | 12.8394 | 8.4754 | 26.6331 | 38.8521 | 14.9362 | 10.1633 | 31.2863
HARK2 MC13 | 275 | 33.9446 | 12.8392 | 8.4718 | 26.6291 | 38.8487 | 14.9356 | 10.1573 | 31.2794
HARK4 R2 | 400 | 57.5926 | 21.3034 | 11.6045 | 41.732 | 52.6501 | 20.3632 | 11.5209 | 40.3188
HATL2 M1 | 275 | 79.8698 | 27.493 | 22.7225 | 61.6035 | 84.7083 | 31.1794 | 24.3094 | 68.4038
HARM2 MC3 | 275 | 60.0528 | 21.5439 | 13.9968 | 44.4645 | 53.061 | 20.6142 | 9.3461 | 38.499
HAWP2 MC1 | 275 | 76.5501 | 27.0797 | 19.105 | 57.4015 | 71.8771 | 27.5785 | 14.4057 | 53.4076
HAWP2B(1) | 275 | 76.3046 | 26.3229 | 10.4105 | 47.6367 | 71.6674 | 27.2825 | 6.434 | 45.0173
HEDO2 M1 | 275 | 50.3458 | 18.4768 | 12.7105 | 38.8407 | 51.5464 | 19.505 | 13.0655 | 40.6497
HEND11 | 132 | 42.3443 | 15.5359 | 11.4344 | 33.4054 | 53.1025 | 20.6981 | 12.6305 | 41.902
HEYS1 R1 | 132 | 36.069 | 12.3107 | 12.0464 | 29.4564 | 38.478 | 13.869 | 12.5696 | 32.1833
HEYS4 M1 | 400 | 94.5915 | 33.743 | 33.0166 | 80.7364 | 97.4643 | 36.2081 | 34.6655 | 85.8715
HIGM2 M3 | 275 | 55.5719 | 20.4409 | 14.4007 | 43.3086 | 52.1393 | 20.516 | 10.7393 | 39.7534
HIGM4 MC2 | 400 | 63.6555 | 23.3604 | 14.0438 | 47.0804 | 51.4854 | 20.1998 | 9.2361 | 37.8029
HIBU4 R2 | 400 | 69.4422 | 24.1781 | 16.9111 | 51.104 | 84.237 | 31.7016 | 18.1586 | 62.9914
HINP2 M2 | 275 | 31.723 | 11.1949 | 9.6045 | 25.4364 | 34.8374 | 12.9714 | 8.9203 | 27.2647
HINP4 M1 | 400 | 55.028 | 19.5063 | 10.8014 | 38.3875 | 50.0557 | 19.4792 | 8.3222 | 35.8699
HUMR4 R2 | 400 | 71.6587 | 25.6706 | 18.583 | 54.8868 | 70.1633 | 26.4029 | 17.9844 | 55.3237
HURS2 MC3 | 275 | 49.0902 | 17.6102 | 13.4333 | 38.3379 | 55.8879 | 21.5539 | 13.3615 | 43.8434
HUTT1 M1 | 132 | 34.3379 | 13.1409 | 10.8502 | 29.4342 | 39.4557 | 15.3625 | 11.633 | 33.3589
HUTT4 MC3 | 400 | 65.6834 | 24.1294 | 14.219 | 48.3432 | 45.9051 | 18.4322 | 7.2336 | 33.3007
HYLC2 RB2 | 275 | 64.9765 | 23.5778 | 13.3381 | 46.6822 | 63.8525 | 24.5307 | 13.3798 | 48.0715
IMPP4 MC2 | 400 | 45.3169 | 16.216 | 9.5009 | 32.4338 | 41.2934 | 15.7771 | 8.3422 | 30.6544
INDQ1 M2 | 132 | 39.6855 | 14.6549 | 9.2294 | 29.9547 | 48.3306 | 18.5258 | 11.351 | 37.5504
INDQ4 MC4 | 400 | 24.0325 | 9.0018 | 3.8081 | 16.5385 | 27.2666 | 10.5392 | 4.9861 | 19.8908
IROA1 R1 | 132 | 43.5185 | 15.6031 | 11.7244 | 33.7905 | 63.1193 | 23.3937 | 16.9943 | 50.0781
IROA1 R2 | 132 | 44.7592 | 16.0615 | 11.7449 | 34.4593 | 56.1902 | 20.9533 | 15.2206 | 44.8529
IROA2 MC5 | 275 | 50.2427 | 17.749 | 9.5038 | 34.6047 | 52.9181 | 20.0168 | 11.1133 | 39.4214
IRON1 R2 | 132 | 19.6219 | 7.1399 | 6.7854 | 16.8828 | 23.4263 | 8.5566 | 8.3807 | 20.4815
IRON1 M1 | 132 | 25.8139 | 10.0719 | 7.0332 | 21.277 | 29.0443 | 11.4331 | 7.8223 | 23.9911
IRON1 M2 | 132 | 26.1981 | 10.1809 | 7.2557 | 21.6537 | 30.4978 | 11.9831 | 8.1485 | 25.0952
IRON4 R2 | 400 | 64.5041 | 23.9139 | 11.9889 | 45.8083 | 57.0994 | 22.4565 | 10.4984 | 42.2567
IVER1 M2 | 132 | 38.0957 | 13.6729 | 12.8785 | 32.215 | 51.534 | 18.9122 | 17.6547 | 44.4005
IVER2 R2 | 275 | 63.7141 | 23.1926 | 14.4516 | 47.251 | 63.6113 | 24.442 | 14.1396 | 48.7058
IVER2 M2 | 275 | 58.3872 | 21.18 | 14.5119 | 44.465 | 64.9929 | 24.689 | 15.1518 | 50.0673
IVER4A | 400 | 43.8311 | 15.8291 | 5.2133 | 27.599 | 42.8749 | 16.3087 | 5.5088 | 28.5727
IVER4B | 400 | 39.5739 | 14.3938 | 4.5206 | 24.8765 | 38.525 | 14.8834 | 4.3944 | 25.4427
JORD2 MC2 | 275 | 46.5345 | 17.4356 | 8.5877 | 33.2453 | 46.8842 | 19.2288 | 7.0858 | 34.2794
KEAD1 R1 | 132 | 56.4196 | 20.4539 | 18.8114 | 47.7376 | 67.114 | 24.9861 | 21.2278 | 56.5635
KEAD4 M2 | 400 | 74.5743 | 27.0038 | 17.881 | 56.0701 | 74.6242 | 28.277 | 18.066 | 58.0558
KEAD4 M3 | 400 | 75.6474 | 27.2415 | 18.8433 | 57.3686 | 65.9937 | 25.187 | 15.0446 | 50.6644
KEAD4 R3 | 400 | 70.053 | 25.3645 | 15.5303 | 51.4011 | 60.0937 | 23.1061 | 13.3494 | 46.0263
KEAR1 M3 | 132 | 49.3444 | 18.3612 | 16.0157 | 41.9824 | 63.5307 | 24.3354 | 19.4249 | 53.8404
KEAR2 M1 | 275 | 65.0974 | 23.781 | 16.6229 | 50.2543 | 71.8496 | 27.2982 | 17.6043 | 56.2097
KEAR4 MC6 | 400 | 74.8836 | 27.4919 | 14.5545 | 53.434 | 68.2161 | 26.5526 | 13.3386 | 50.8896
KEMS1 MAIN2 | 132 | 47.1865 | 17.0501 | 12.844 | 36.9565 | 53.1399 | 20.2531 | 14.1582 | 42.8005
KEMS1C | 132 | 46.1543 | 16.2574 | 7.9408 | 30.9322 | 51.2051 | 19.4372 | 7.7558 | 35.2441
KEMS1A | 132 | 47.0426 | 16.4943 | 8.6551 | 31.9815 | 52.8425 | 19.9666 | 8.7202 | 36.9573
KEMS1B | 132 | 46.0865 | 16.2459 | 7.8325 | 30.8076 | 50.9887 | 19.4109 | 7.3449 | 34.7962
KEMS4 M1 | 400 | 89.0377 | 30.0682 | 19.8452 | 62.368 | 82.7312 | 31.294 | 16.032 | 60.2884
KENG4 M2 | 400 | 73.6679 | 25.5089 | 17.96 | 54.0351 | 89.8501 | 33.5089 | 20.4448 | 67.8336
KILL4 M1 | 400 | 75.8878 | 27.5358 | 25.7917 | 64.7332 | 73.3735 | 27.8329 | 23.5229 | 62.8846
KINO1 R1 | 132 | 29.8341 | 10.3384 | 10.8445 | 25.4651 | 35.5622 | 13.0452 | 12.575 | 31.0237
KINO4 M2 | 400 | 83.2878 | 28.4384 | 18.6104 | 58.8283 | 86.1233 | 32.1718 | 19.073 | 64.5708
KIBY1A | 132 | 12.5089 | 5.4403 | 0.055299 | 7.749 | 12.8504 | 5.6833 | 0.19413 | 8.2315
KIBY2 R1 | 275 | 79.7427 | 28.6686 | 19.5656 | 60.1092 | 81.3621 | 31.7497 | 16.0983 | 60.9992
KIRK1 R2 | 132 | 23.1543 | 8.2902 | 8.2273 | 19.9514 | 30.1258 | 10.9885 | 10.5074 | 26.0475
KIRK2 MC4 | 275 | 43.1545 | 15.9967 | 10.0272 | 32.65 | 43.9379 | 16.8818 | 10.1873 | 34.0618
KITW1 R2 | 132 | 31.2986 | 11.2064 | 9.951 | 25.7992 | 40.8056 | 15.0879 | 11.9907 | 33.3282
KITW2 MC1 | 275 | 54.022 | 19.9835 | 10.7783 | 39.0393 | 55.596 | 21.6883 | 10.1472 | 40.8191
KNAR1 MC1 | 132 | 22.7104 | 8.3293 | 5.8391 | 17.6186 | 20.4504 | 7.7151 | 5.0927 | 16.0035
KNAR2 MC2 | 275 | 26.6975 | 10.6067 | 2.9793 | 17.9794 | 21.6567 | 8.9834 | 2.3824 | 15.0868
LACK2 M1 | 275 | 53.4949 | 18.476 | 13.8853 | 40.0143 | 56.785 | 21.0061 | 14.8528 | 44.5599
LACK4 M1 | 400 | 56.6668 | 20.3697 | 12.6416 | 41.4487 | 57.5665 | 21.6739 | 13.7529 | 44.4043
LALE1 R2 | 132 | 37.0244 | 13.1906 | 12.3503 | 31.0046 | 48.115 | 17.7024 | 15.2169 | 40.2518
LALE2 MC1 | 275 | 46.1301 | 16.4705 | 12.7457 | 36.0386 | 52.2605 | 20.0079 | 13.1796 | 41.475
LAND1 R2 | 132 | 33.2049 | 12.7983 | 8.4936 | 26.5931 | 40.1163 | 15.8452 | 10.1114 | 32.5199
LAND1A | 132 | 33.0188 | 12.5863 | 4.8 | 22.5996 | 39.7822 | 15.7008 | 5.3328 | 27.5371
LAND4 MC2 | 400 | 24.2276 | 9.0593 | 4.0241 | 16.8358 | 26.1875 | 10.2169 | 4.3115 | 18.7604
LAND4 MC3 | 400 | 24.2636 | 9.0781 | 4.0223 | 16.8607 | 26.0325 | 10.1636 | 4.2677 | 18.6412
LAGA4 M1 | 400 | 28.2699 | 10.4827 | 4.7872 | 19.612 | 32.7185 | 12.584 | 6.2699 | 24.0664
LEMR1 R1 | 132 | 48.1875 | 17.3062 | 15.3525 | 39.8271 | 59.1941 | 21.8863 | 18.3868 | 49.3387
LEGA1 R2 | 132 | 41.1039 | 15.888 | 12.4101 | 34.8791 | 50.1084 | 19.7239 | 14.8278 | 42.7215
LEGA4 R2 | 400 | 78.9082 | 28.6073 | 17.0418 | 57.4986 | 64.8515 | 25.5671 | 11.5961 | 47.7534
LEIS1 M2 | 132 | 65.4769 | 23.5844 | 21.5351 | 54.8885 | 67.9657 | 24.7862 | 23.6524 | 58.7054
LISD1 R2 | 132 | 34.0825 | 12.0679 | 11.6617 | 28.7282 | 44.6939 | 16.3739 | 14.0139 | 37.1701
LISD2 R2 | 275 | 68.0773 | 24.8172 | 15.4862 | 50.583 | 69.8802 | 27.8486 | 15.085 | 54.4689
LHOR1 R1 | 132 | 24.1893 | 9.4225 | 7.2698 | 20.5951 | 27.177 | 10.6848 | 8.0904 | 23.2009
LHOR1 M1 | 132 | 62.3433 | 23.1023 | 12.3758 | 45.0474 | 68.4374 | 27.1219 | 12.9674 | 51.3235
LHOR4A | 400 | 46.7245 | 16.7728 | 9.8355 | 33.5557 | 46.3051 | 17.8295 | 8.4994 | 33.7141
LITT1 M4 | 132 | 39.0738 | 13.9526 | 14.2073 | 33.9393 | 48.7626 | 17.7665 | 16.9754 | 42.1011
LITT4 M4 | 400 | 86.7275 | 29.728 | 19.107 | 61.1487 | 87.1835 | 33.0362 | 17.9598 | 64.6801
LOVE1 M1 | 132 | 30.4763 | 10.7707 | 10.8604 | 26.0924 | 38.1501 | 13.9713 | 12.9062 | 32.6647
LOVE1 R2 | 132 | 29.063 | 10.4237 | 9.8052 | 24.5466 | 35.5007 | 13.1162 | 11.5572 | 30.1064
LOVE4 M1 | 400 | 68.3334 | 24.0712 | 13.2255 | 47.2673 | 65.3473 | 24.9672 | 12.6991 | 48.008
MACC2 MC1 | 275 | 50.7041 | 18.77 | 12.4453 | 38.9902 | 48.8244 | 18.82 | 10.979 | 37.5946
MACC4 MC2 | 400 | 71.3455 | 26.3327 | 13.4217 | 50.6617 | 58.8383 | 23.2858 | 9.874 | 42.8051
MANN1 M2 | 132 | 42.7956 | 15.2533 | 13.1123 | 34.6837 | 54.9254 | 20.2769 | 16.4949 | 45.1708
MANN4 R5 | 400 | 41.8624 | 15.1879 | 8.1264 | 29.6053 | 39.1846 | 14.9996 | 8.0468 | 29.2594
MAWO4 M | 400 | 46.9543 | 16.9491 | 9.1142 | 33.0839 | 41.3476 | 15.9534 | 7.7212 | 30.2827
MAGA2 MC2 | 275 | 42.2624 | 15.3088 | 8.023 | 29.6729 | 39.8627 | 15.6114 | 6.8551 | 28.9329
MARH41 | 400 | 43.9173 | 16.4381 | 2.2657 | 25.5126 | 32.4622 | 12.5014 | 2.9184 | 20.598
MARV4 M1 | 400 | 80.4646 | 29.1594 | 15.0919 | 56.3295 | 61.5037 | 24.569 | 8.504 | 43.2498
MELK1 M2 | 132 | 42.9763 | 15.1293 | 15.0757 | 36.4717 | 52.9882 | 19.3801 | 17.5285 | 44.9361
MELK4 M1 | 400 | 76.2179 | 26.5669 | 15.1808 | 52.7521 | 70.8105 | 27.1211 | 12.9961 | 51.3511
MIDL4 R1 | 400 | 92.479 | 32.2786 | 26.2218 | 71.8707 | 92.9777 | 34.4453 | 26.1732 | 74.8862
MILH1 M1 | 132 | 38.7607 | 14.6496 | 8.8851 | 29.6028 | 44.9282 | 18.4988 | 8.7209 | 34.8822
MILH1 R1 | 132 | 38.8192 | 14.6627 | 8.9641 | 29.7003 | 45.0725 | 18.5242 | 8.8981 | 35.0953
MITY1 R2 | 132 | 34.4137 | 12.488 | 10.9495 | 28.6103 | 40.2048 | 14.949 | 12.3165 | 33.4577
MITY1 M1 | 132 | 34.2281 | 12.4086 | 11.0648 | 28.6132 | 38.7914 | 14.3888 | 12.2451 | 32.5939
MITY4 MC3 | 400 | 58.1134 | 21.5801 | 15.6345 | 46.1533 | 52.368 | 20.4809 | 14.1909 | 43.1553
MONF2 R2 | 275 | 61.0716 | 22.2536 | 15.918 | 47.3893 | 63.3971 | 24.1044 | 15.5908 | 49.6796
MONF2 M2 | 275 | 64.8746 | 23.4394 | 17.6861 | 50.8345 | 67.5031 | 25.483 | 17.0174 | 53.0558
MONF4 MC3 | 400 | 64.9365 | 23.5844 | 14.5422 | 47.8956 | 58.7259 | 22.4561 | 13.0859 | 44.8436
NECH1 R1 | 132 | 26.328 | 9.2654 | 9.3927 | 22.4959 | 34.3351 | 12.4228 | 11.9941 | 29.5626
NECH1 M2 | 132 | 23.802 | 8.6339 | 8.5139 | 20.7241 | 30.8755 | 11.2852 | 10.952 | 26.9117
NECH2 MC4 | 275 | 60.2805 | 21.9953 | 14.2175 | 45.3236 | 62.5232 | 24.0479 | 13.4055 | 47.4145
NECT4 R1 | 400 | 64.6509 | 23.4547 | 15.0729 | 48.2429 | 43.0899 | 17.2922 | 5.9988 | 30.4537
NEEP2 R1/R2 | 275 | 54.3818 | 19.9514 | 12.2353 | 40.4508 | 58.6962 | 23.0777 | 12.5577 | 45.1945
NEWX11 | 132 | 63.8029 | 24.3603 | 11.9472 | 46.398 | 75.4274 | 30.5327 | 14.2749 | 57.4547
NEWX2 M6 | 275 | 48.4258 | 17.4089 | 12.8995 | 37.5193 | 57.2695 | 21.6294 | 15.3141 | 45.9027
NINF1 RB1 | 132 | 29.9315 | 10.5979 | 9.4988 | 24.4864 | 36.9243 | 13.6134 | 11.3691 | 30.6214
NINF1 MB2 | 132 | 30.5216 | 11.443 | 9.8794 | 26.0623 | 35.4321 | 13.5187 | 11.0102 | 30.1285
NINF4 M1 | 400 | 52.8203 | 18.8173 | 10.9044 | 37.516 | 70.3975 | 26.4818 | 13.9449 | 51.3958
NHYD2A | 275 | 41.7084 | 15.7043 | 2.4148 | 24.624 | 37.3044 | 17.4413 | 0.42281 | 25.0886
NHYD2C | 275 | 44.2958 | 16.9999 | 6.6368 | 30.6783 | 36.9122 | 17.3877 | 3.2978 | 27.8878
NFLE1 M1 | 132 | 36.5715 | 13.599 | 11.8131 | 31.045 | 42.5619 | 16.398 | 13.3035 | 36.4938
NFLE1 M2 | 132 | 37.0125 | 13.8212 | 11.7491 | 31.2953 | 42.7515 | 16.3802 | 13.3491 | 36.5142
NFLE4 M1 | 400 | 74.7369 | 25.9581 | 15.9321 | 52.6423 | 67.6612 | 26.1279 | 12.3881 | 49.3386
NORT1 R2 | 132 | 45.5989 | 16.0219 | 15.9925 | 38.651 | 56.5317 | 20.5467 | 18.5347 | 47.5922
NORT2 R2 | 275 | 56.105 | 20.0192 | 15.6853 | 43.9967 | 57.2441 | 21.6946 | 14.3154 | 44.9962
NORT2 M1 | 275 | 51.8666 | 18.5553 | 15.1526 | 41.3937 | 52.756 | 19.6676 | 14.6724 | 42.4865
NORT4 R1 | 400 | 76.3914 | 26.8927 | 18.389 | 56.421 | 68.006 | 25.907 | 14.5592 | 51.1973
NORL2A | 275 | 48.0387 | 17.5843 | 3.9676 | 28.8356 | 48.6073 | 19.8067 | 2.3401 | 30.3511
NORL2B | 275 | 47.2503 | 17.3679 | 3.4373 | 27.9992 | 47.559 | 19.6641 | 1.9832 | 29.7925
NORM4 R2 | 400 | 63.9098 | 23.1576 | 15.0771 | 47.8268 | 50.0607 | 19.4568 | 11.4056 | 38.9217
NURS1 M1 | 132 | 39.9326 | 14.1384 | 13.6683 | 33.6631 | 50.4256 | 18.375 | 17.1021 | 43.0883
NURS4A | 400 | 41.5797 | 15.0952 | 8.3158 | 29.6637 | 41.9654 | 15.9326 | 9.2339 | 31.7661
NURS4 MC2 | 400 | 45.8426 | 16.5656 | 8.984 | 32.4113 | 42.964 | 16.3883 | 9.0791 | 32.2557
OCKH1 M1 | 132 | 25.2461 | 8.9879 | 8.5256 | 21.2364 | 33.0402 | 11.9771 | 11.6278 | 28.566
OCKH2 MC2 | 275 | 49.5824 | 18.3793 | 9.8891 | 35.8813 | 52.8954 | 20.6717 | 9.69 | 38.9242
OFFE2 MC1 | 275 | 61.9041 | 22.5457 | 12.6474 | 44.5318 | 57.9538 | 22.6466 | 10.8928 | 42.9199
OLDB1 R1 | 132 | 32.0411 | 11.6175 | 10.7259 | 27.1554 | 40.2318 | 14.828 | 13.0222 | 33.9921
OLDB2 MC1 | 275 | 47.8386 | 17.7976 | 9.8652 | 35.0348 | 50.9261 | 19.7367 | 10.2123 | 38.1243
OLDB2A | 275 | 49.926 | 18.2241 | 3.9193 | 29.6921 | 52.3776 | 20.3238 | 3.754 | 32.4962
OSBA1 R2 | 132 | 29.6429 | 10.3652 | 10.1808 | 24.8395 | 35.5585 | 12.9881 | 11.9689 | 30.3369
OSBA4 MC2 | 400 | 46.636 | 17.0973 | 10.4559 | 34.6351 | 39.9026 | 15.3381 | 8.8409 | 30.5322
OSBA4 MC3/4 | 400 | 45.925 | 16.9268 | 10.4846 | 34.4228 | 36.9352 | 14.3229 | 7.6433 | 27.8989
PADI1 R4 | 132 | 30.7022 | 11.0035 | 11.1579 | 26.7192 | 37.9446 | 13.8926 | 13.3705 | 33.0176
PADI4 MC4 | 400 | 66.3163 | 24.2793 | 14.3284 | 48.6645 | 52.7279 | 20.7608 | 9.2444 | 38.6047
PELH1 M2 | 132 | 26.8368 | 10.7571 | 5.5766 | 20.7895 | 32.0091 | 12.8953 | 6.8565 | 25.0933
PELH1 R2 | 132 | 26.5571 | 10.7241 | 5.6 | 20.7662 | 31.4352 | 12.7427 | 6.788 | 24.8088
PELH4 R1 | 400 | 102.4367 | 36.0194 | 22.8588 | 73.7979 | 88.306 | 34.1267 | 15.9333 | 64.1957
PEMB1 M2 | 132 | 26.0896 | 9.3926 | 9.7946 | 23.0777 | 32.7768 | 12.2357 | 11.9202 | 29.2241
PEMB4 R1/2 | 400 | 34.4489 | 12.5567 | 10.8616 | 28.6194 | 35.5837 | 13.428 | 11.4854 | 30.4754
PENN1 M4 | 132 | 23.9086 | 8.5954 | 8.2225 | 20.3782 | 30.1882 | 11.0939 | 9.6447 | 25.3339
PENN1 R1 | 132 | 24.8352 | 8.9217 | 8.3988 | 21.0161 | 31.3361 | 11.5241 | 9.9673 | 26.2648
PENN2 MC1 | 275 | 58.7422 | 21.653 | 12.6832 | 43.3051 | 62.5239 | 24.043 | 13.1778 | 47.1796
PENT1 R2 | 132 | 28.5561 | 10.7529 | 9.1165 | 24.3234 | 32.1886 | 12.4394 | 10.395 | 27.9869
PENT4 R1 | 400 | 70.7869 | 24.7205 | 20.1408 | 55.1009 | 73.2187 | 27.0637 | 20.7002 | 58.9741
PEWO2A | 275 | 66.2589 | 23.9203 | 19.8442 | 53.6727 | 68.0137 | 25.4909 | 19.1851 | 55.2346
PEWO2B | 275 | 65.769 | 23.7596 | 19.6446 | 53.2457 | 67.9091 | 25.4115 | 19.5711 | 55.5084
PEWO4 R1/2 | 400 | 93.1055 | 33.0097 | 23.4302 | 70.1129 | 86.1222 | 32.8747 | 19.7652 | 66.2571
PENE1 M3 | 132 | 42.611 | 15.5903 | 14.8558 | 36.9038 | 50.359 | 18.7692 | 17.208 | 43.7516
PENW1 R1 | 132 | 52.1568 | 19.2016 | 19.0941 | 46.2493 | 60.6107 | 22.8761 | 21.139 | 53.4906
PITS2 MC4 | 275 | 55.6002 | 20.1282 | 8.3369 | 36.8024 | 61.0006 | 23.7363 | 7.5791 | 41.1473
POPP2 MC2 | 275 | 25.6903 | 10.0797 | 3.5854 | 17.8402 | 21.8379 | 8.8689 | 3.1776 | 15.7201
DEES8 DEES41 | 400 | 86.2929 | 30.0595 | 10.6597 | 53.1702 | 93.2458 | 34.5987 | 13.7349 | 62.6649
PUDM4 MC1 | 400 | 71.4228 | 24.8483 | 16.997 | 52.1378 | 77.9293 | 31.1458 | 14.9122 | 58.959
PYLE1 MC1 | 132 | 36.3474 | 13.0916 | 9.1906 | 27.7048 | 46.3434 | 17.3506 | 11.2496 | 35.7872
PYLE2 MC1 | 275 | 45.0912 | 16.3282 | 8.149 | 31.2406 | 42.165 | 16.4974 | 7.3838 | 30.7147
PYLE2 MC2 | 275 | 45.1243 | 16.3393 | 8.1554 | 31.2627 | 42.1971 | 16.5087 | 7.3939 | 30.7407
QUER4B_HUTT | 400 | 80.4649 | 27.9702 | 13.0095 | 52.5654 | 71.2506 | 27.1458 | 6.4613 | 44.8513
QUER4A_HUTT | 400 | 79.6437 | 27.7299 | 12.695 | 51.911 | 69.2201 | 26.4792 | 5.8012 | 43.2484
RAIN1 R1 | 132 | 29.2995 | 10.5646 | 9.3273 | 24.2679 | 36.7013 | 13.5515 | 11.3491 | 30.5138
RAIN1 M2 | 132 | 27.7166 | 9.8836 | 8.9021 | 22.8796 | 35.6909 | 13.1182 | 11.065 | 29.617
RAIN2 MC4 | 275 | 76.0999 | 27.409 | 18.8822 | 57.6444 | 74.8985 | 28.8308 | 15.3872 | 56.1602
RASS1 M1 | 132 | 41.2576 | 15.0043 | 12.5724 | 33.7917 | 46.5893 | 17.6144 | 13.6076 | 38.5182
RASS1A | 132 | 41.1471 | 14.7211 | 9.0324 | 29.8512 | 46.4474 | 17.4485 | 9.3934 | 34.0694
RASS1B | 132 | 41.1483 | 14.7216 | 9.0326 | 29.852 | 46.4539 | 17.4512 | 9.3938 | 34.0734
RASS4 M1 | 400 | 45.3836 | 16.313 | 9.6078 | 32.6779 | 40.1806 | 15.4834 | 7.5242 | 29.421
RATS1 R2 | 132 | 39.7159 | 14.0916 | 12.8539 | 32.7824 | 46.5316 | 17.2687 | 15.2063 | 39.628
RATS1 M1 | 132 | 39.1208 | 13.9507 | 12.8515 | 32.5808 | 43.8458 | 16.2596 | 14.1065 | 37.1011
RATS2A | 275 | 39.9614 | 14.4792 | 8.0632 | 28.54 | 41.7734 | 15.1887 | 13.6303 | 35.1105
RATS4 R1/2 | 400 | 94.1257 | 34.1288 | 17.193 | 65.4584 | 82.3186 | 32.4333 | 14.5722 | 60.4398
RAYL4 R1 | 400 | 78.3901 | 27.5758 | 16.7683 | 55.7663 | 67.2528 | 26.0043 | 12.7982 | 49.5739
RAYM1 R1 | 132 | 63.9134 | 23.728 | 20.4712 | 54.0277 | 71.4903 | 27.4802 | 20.9886 | 59.8515
REBR2 MC2 | 275 | 46.1325 | 16.8514 | 11.2748 | 35.1064 | 47.1181 | 18.2597 | 9.3081 | 35.1312
REBR2 MC4 | 275 | 46.3609 | 16.9628 | 11.2992 | 35.2882 | 45.8576 | 17.7411 | 9.6017 | 34.6914
RHIG4 R1 | 400 | 44.6414 | 15.8964 | 9.5259 | 32.0068 | 48.7261 | 18.2157 | 11.8858 | 37.6466
RICH4 M1 | 400 | 53.7264 | 19.341 | 10.4927 | 37.8451 | 42.8357 | 16.66 | 8.7142 | 32.275
ROCH1 M1 | 132 | 16.7659 | 6.5896 | 6.3655 | 15.6846 | 20.0884 | 7.9077 | 7.2904 | 18.4735
ROCH1 R2 | 132 | 43.8506 | 16.5886 | 13.3689 | 36.8287 | 54.4856 | 21.1358 | 15.84 | 45.7305
ROCH1A | 132 | 17.2518 | 7.9677 | 0.11206 | 11.3801 | 17.3879 | 8.0967 | 0.13198 | 11.5825
ROCH1B | 132 | 18.3291 | 8.361 | 0.098575 | 11.9228 | 17.6122 | 8.2255 | 0.056609 | 11.6893
ROCH2 MC4 | 275 | 62.9561 | 23.1355 | 8.9672 | 41.6856 | 62.5397 | 24.2623 | 8.885 | 43.1971
ROCK1A | 132 | 46.2873 | 16.075 | 15.3333 | 38.0668 | 49.4161 | 17.9061 | 16.1374 | 41.4605
RUGE1 R2A | 132 | 30.5407 | 11.0224 | 10.0989 | 25.6869 | 32.2361 | 11.9491 | 10.1408 | 27.0394
RUGE4 R1 | 400 | 57.361 | 21.616 | 9.0605 | 39.6302 | 46.0181 | 18.5762 | 6.0968 | 32.3674
RYEH1 R1 | 132 | 28.8477 | 10.9658 | 8.1599 | 23.6679 | 32.3196 | 12.4592 | 8.9937 | 26.6137
RYEH1 M1 | 132 | 19.3777 | 7.0635 | 6.7017 | 16.691 | 24.1983 | 8.9016 | 8.309 | 20.8978
RYEH1 M2 | 132 | 26.2772 | 10.0267 | 7.8925 | 22.0724 | 29.0664 | 11.1685 | 8.8244 | 24.619
RYEH1B | 132 | 19.118 | 6.9629 | 4.3604 | 14.2075 | 23.6348 | 8.742 | 4.8212 | 17.1843
RYEH1E | 132 | 28.8199 | 10.89 | 5.6142 | 21.0149 | 32.2627 | 12.4204 | 5.9753 | 23.5404
RYEH1F | 132 | 19.366 | 7.0292 | 4.8277 | 14.7685 | 24.1698 | 8.8803 | 5.9009 | 18.4595
RYEH1G | 132 | 26.2627 | 9.9721 | 5.9271 | 20.0297 | 29.0374 | 11.1425 | 6.4327 | 22.1906
RYEH4 R1 | 400 | 60.6308 | 21.8593 | 14.2078 | 45.1216 | 64.6397 | 24.3057 | 16.1458 | 50.5192
RYHA4 MC1 | 400 | 38.5871 | 14.3724 | 8.61 | 28.9357 | 26.6523 | 10.7312 | 3.4184 | 18.5946
SAEN1 M1 | 132 | 23.2028 | 8.3492 | 7.9841 | 19.7916 | 28.3841 | 10.5402 | 9.3444 | 24.2506
SAEN2 MC2 | 275 | 50.2527 | 18.4426 | 12.6838 | 38.7656 | 52.7806 | 19.899 | 14.0017 | 42.1431
SAES2 R | 275 | 50.3253 | 18.4688 | 12.6984 | 38.8172 | 53.1512 | 20.0072 | 14.3894 | 42.6839
SALH1 M1 | 132 | 33.7341 | 11.5893 | 11.3606 | 27.7503 | 41.4233 | 14.9628 | 12.9262 | 34.0869
SALH2 MC2 | 275 | 64.332 | 22.7696 | 16.4629 | 48.6641 | 65.3782 | 24.6809 | 14.8742 | 49.7784
SAFO1 R1 | 132 | 26.6457 | 9.5223 | 9.4188 | 22.8854 | 31.3021 | 11.4197 | 10.5888 | 26.7386
SAFO4 MC2 | 400 | 45.1796 | 16.5587 | 13.3764 | 36.7939 | 40.2467 | 15.7457 | 10.5683 | 32.8361
SAFO4A | 400 | 44.9801 | 15.7287 | 4.0369 | 26.2807 | 38.6365 | 14.964 | 2.5392 | 23.7016
SEAB1 M1 | 132 | 34.1261 | 11.9228 | 11.6532 | 28.5146 | 40.77 | 14.8497 | 13.5082 | 34.5089
SEAB1 R1 | 132 | 31.8921 | 12.2233 | 4.243 | 21.5294 | 32.4922 | 13.0159 | 5.0273 | 23.4346
SEAB4 M2 | 400 | 60.2043 | 21.5666 | 18.5468 | 49.0467 | 61.3229 | 23.1977 | 19.026 | 51.8325
SELL1 M5 | 132 | 27.1768 | 9.5587 | 10.1091 | 23.6271 | 29.3759 | 10.5889 | 11.0047 | 25.9796
SELL1 M1 | 132 | 40.2606 | 14.6734 | 10.9683 | 31.7195 | 45.0183 | 16.9937 | 12.7864 | 36.8192
SELL1A | 132 | 36.8718 | 13.3878 | 4.207 | 23.1403 | 38.0712 | 14.7641 | 3.0757 | 23.9552
SELL1B | 132 | 40.2007 | 14.346 | 7.4299 | 27.7182 | 44.9144 | 16.839 | 8.5868 | 32.4007
SELL1C | 132 | 40.1916 | 14.352 | 7.3432 | 27.64 | 44.8987 | 16.8445 | 8.4867 | 32.3083
SELL1D | 132 | 35.6383 | 13.0052 | 4.0552 | 22.4473 | 36.6 | 14.228 | 2.9457 | 23.0671
SELL1E | 132 | 40.1525 | 14.3282 | 7.4026 | 27.6658 | 44.8231 | 16.8202 | 8.3215 | 32.1088
SELL1F | 132 | 40.1152 | 14.3163 | 7.396 | 27.6422 | 44.7698 | 16.8065 | 8.3085 | 32.0764
SELL4A R1 | 400 | 61.4553 | 21.5885 | 12.7118 | 43.2425 | 57.7314 | 21.9442 | 12.8616 | 43.8955
SELL4B M3 | 400 | 61.37 | 21.5611 | 12.6925 | 43.1845 | 57.4672 | 21.8568 | 12.726 | 43.6362
SHEC2 MC1 | 275 | 49.7755 | 18.4805 | 10.0691 | 36.2045 | 51.6284 | 21.0433 | 7.5171 | 37.2768
SHRE11 | 132 | 31.0158 | 11.9687 | 7.522 | 24.4483 | 35.4956 | 13.861 | 9.0503 | 28.6528
SHRE4B | 400 | 51.9163 | 19.4309 | 9.7505 | 37.2299 | 42.5671 | 16.9104 | 7.0143 | 30.9293
SHUR4 R1/3 | 400 | 55.199 | 19.5681 | 10.8092 | 38.4827 | 50.3466 | 19.5883 | 8.3789 | 36.0809
SING4 MC1 | 400 | 69.1458 | 24.175 | 14.7212 | 48.9099 | 62.3754 | 24.0889 | 10.9409 | 45.0078
SIZE4 M4 | 400 | 68.8414 | 24.3479 | 18.3146 | 52.7477 | 70.9812 | 26.2239 | 20.9413 | 58.0275
SKLG1 M1 | 132 | 39.9396 | 14.4787 | 15.3576 | 35.8336 | 50.5057 | 18.7612 | 18.6251 | 45.1574
SKLG2 MC4 | 275 | 53.6959 | 19.8712 | 11.3259 | 39.428 | 52.3926 | 20.3487 | 10.6403 | 39.4177
SHBA4 R2 | 400 | 56.0987 | 20.4055 | 13.9454 | 42.8031 | 57.5582 | 21.7426 | 14.4403 | 45.189
SMAN1 M1 | 132 | 29.7611 | 10.7148 | 10.0999 | 25.2529 | 36.2862 | 13.5085 | 11.0136 | 30.1174
SMAN1 R1 | 132 | 29.5516 | 10.6932 | 9.9928 | 25.1152 | 37.6585 | 13.8726 | 12.702 | 32.3208
SMAN2 MC4 | 275 | 65.5359 | 24.1429 | 14.8338 | 48.977 | 66.7115 | 25.9007 | 13.2713 | 49.9003
SSHI2 MC1 | 275 | 60.2385 | 22.0647 | 11.7716 | 42.9758 | 58.0424 | 22.675 | 10.3502 | 42.4175
SPLN4 R1 | 400 | 66.1952 | 23.9733 | 15.7435 | 49.6469 | 53.2026 | 20.0964 | 13.7431 | 42.1637
SPEN1 R2 | 132 | 30.8957 | 10.8618 | 10.6412 | 26.0021 | 33.6507 | 12.2274 | 11.129 | 28.4211
SPEN4 MC2 | 400 | 55.3233 | 19.9603 | 12.5501 | 40.7782 | 45.6548 | 17.6727 | 8.8938 | 33.8868
SPEN4 MC3 | 400 | 55.2986 | 19.9506 | 12.5383 | 40.7527 | 45.049 | 17.4591 | 8.6593 | 33.3502
SASA11 | 132 | 30.318 | 11.8471 | 8.2823 | 25.0366 | 32.5313 | 12.9288 | 8.4988 | 26.783
SASA12 | 132 | 23.1936 | 9.7294 | 0.3387 | 14.0982 | 24.9375 | 10.7106 | 0.82588 | 15.9729
SJOW1 M1 | 132 | 26.4304 | 9.2868 | 7.6492 | 20.7827 | 33.2931 | 11.9741 | 8.9941 | 25.928
SJOW1 R1 | 132 | 25.9952 | 9.1809 | 8.9247 | 21.9084 | 30.4625 | 10.9872 | 9.9383 | 25.4766
SJOW1 M4 | 132 | 26.4309 | 9.3604 | 10.1368 | 23.3744 | 33.2938 | 12.015 | 12.3348 | 29.3266
SJOW1 M3 | 132 | 24.1285 | 8.6687 | 8.0088 | 20.2682 | 30.5358 | 11.0995 | 9.6753 | 25.3724
SJOW1 M1(1) | 132 | 26.4304 | 9.2868 | 7.6492 | 20.7827 | 33.2931 | 11.9741 | 8.9941 | 25.928
SJOW2 MC4 | 275 | 23.2767 | 8.2765 | 8.8165 | 20.5213 | 26.6055 | 9.6446 | 9.835 | 23.4745
SJOW4 M2 | 400 | 75.8162 | 26.1932 | 18.4851 | 55.5279 | 92.6187 | 34.3955 | 21.8533 | 70.4959
STAL1 R2 | 132 | 44.7559 | 16.0851 | 14.5285 | 37.2762 | 58.4447 | 21.615 | 18.5359 | 49.1041
STAL1A | 132 | 15.6655 | 6.9902 | 0.11427 | 9.9999 | 15.5715 | 7.0306 | 0.25979 | 10.2026
STAL1B | 132 | 15.6533 | 6.9847 | 0.11466 | 9.9925 | 15.5967 | 7.0383 | 0.25907 | 10.2128
STAL1E | 132 | 22.84 | 8.9735 | 1.1394 | 13.8299 | 23.4073 | 9.4541 | 1.216 | 14.5861
STAL1F | 132 | 22.303 | 8.8353 | 0.83594 | 13.331 | 21.6879 | 8.8637 | 0.67986 | 13.2151
STAL2 M1 | 275 | 73.27 | 27.0422 | 15.4251 | 53.6685 | 71.5258 | 27.6776 | 16.1632 | 55.3052
STAL4 MC1 | 400 | 55.4672 | 20.4971 | 11.8919 | 40.8792 | 48.5393 | 18.9434 | 10.239 | 37.029
STAH1 M2 | 132 | 45.4191 | 16.7288 | 13.1706 | 36.8287 | 50.0385 | 18.8935 | 14.2645 | 40.984
STAY4 M1 | 400 | 77.4134 | 28.4009 | 15.3197 | 55.4846 | 65.6853 | 25.4855 | 13.801 | 49.843
STYC1 M2 | 132 | 33.0235 | 11.8321 | 11.3398 | 28.0728 | 36.8611 | 13.5817 | 12.7483 | 31.9557
STYC1 R1 | 132 | 33.0322 | 11.8348 | 11.3375 | 28.0744 | 36.8569 | 13.5822 | 12.712 | 31.9201
STEN1 M1 | 132 | 29.452 | 10.6107 | 11.6501 | 26.6559 | 37.6236 | 13.8409 | 14.3488 | 33.9228
STES1 M1 | 132 | 30.0243 | 10.6749 | 9.8277 | 24.9243 | 38.5695 | 14.1083 | 11.9816 | 31.9337
STEW2 R1 | 275 | 72.9431 | 26.331 | 17.8771 | 55.1147 | 72.5499 | 27.6299 | 17.5352 | 56.6098
STEW4 M2 | 400 | 69.5756 | 24.5948 | 16.5384 | 51.3207 | 58.4183 | 22.376 | 13.1979 | 44.8423
STSB4 MC1 | 400 | 53.4184 | 19.5378 | 12.1687 | 39.7993 | 46.3197 | 17.7922 | 10.2565 | 35.4184
STOB1 M1 | 132 | 28.8496 | 10.3002 | 10.2776 | 24.8443 | 33.3054 | 12.4002 | 11.6198 | 29.1563
STOB4 M1 | 400 | 56.1285 | 21.0445 | 9.8778 | 39.6392 | 46.3623 | 18.5892 | 7.2204 | 33.5094
SUND1 M2 | 132 | 34.9793 | 12.5923 | 11.6845 | 29.4927 | 43.0993 | 15.9096 | 13.8663 | 36.3659
SUND1 M1 | 132 | 39.9299 | 14.4666 | 13.3368 | 33.7956 | 51.2232 | 19.0773 | 16.6347 | 43.6141
SUND4 R2 | 400 | 79.6315 | 28.6887 | 16.2315 | 56.8034 | 73.7127 | 28.3788 | 14.4092 | 54.543
SUND4 R1 | 400 | 92.0589 | 32.8069 | 19.1296 | 65.5255 | 85.5169 | 32.8554 | 16.857 | 63.3216
SUTB4A | 400 | 67.3349 | 24.5827 | 14.2232 | 48.9884 | 59.8986 | 22.9605 | 14.0971 | 46.5682
SWAN1 M2 | 132 | 40.6701 | 14.6595 | 11.8109 | 32.5426 | 48.4032 | 18.2526 | 13.9471 | 39.7602
SWAN1 M1 | 132 | 41.3636 | 14.8739 | 12.1693 | 33.2042 | 48.9291 | 18.2184 | 14.4005 | 40.1652
SWAN1B | 132 | 21.3879 | 8.5524 | 0.50246 | 12.5974 | 19.9028 | 8.2554 | 1.1619 | 12.8367
SWAN2 MC3 | 275 | 21.8289 | 7.9258 | 6.307 | 17.5158 | 23.4854 | 8.7198 | 6.9517 | 19.2833
SWAN4 M2 | 400 | 24.4212 | 8.9809 | 5.2825 | 17.9834 | 21.0917 | 7.8875 | 5.6796 | 16.8341
SWAN4 M3 | 400 | 40.6055 | 14.4364 | 8.9854 | 29.4015 | 43.5194 | 16.3147 | 10.006 | 33.0784
TAUN1 R1 | 132 | 38.6414 | 14.4547 | 10.7791 | 31.2212 | 46.0047 | 17.6359 | 13.0807 | 38.0215
TAUN4 M2 | 400 | 40.341 | 14.7153 | 7.221 | 28.0317 | 39.3512 | 15.2963 | 6.9528 | 28.585
TAUN4 M1 | 400 | 38.8206 | 14.2109 | 6.9158 | 27.013 | 36.7388 | 14.3405 | 6.3414 | 26.6219
TEMP2 MC3 | 275 | 54.796 | 20.1074 | 11.6959 | 40.132 | 58.5961 | 23.036 | 10.7108 | 43.2887
TEMP2 MC1 | 275 | 54.5321 | 20.0288 | 11.5584 | 39.8835 | 57.8305 | 22.7535 | 10.5051 | 42.6834
THTO4 M2 | 400 | 51.7469 | 18.9617 | 12.199 | 39.0149 | 42.2888 | 16.3388 | 8.6435 | 31.7499
THTO4 R1/2 | 400 | 52.497 | 19.0961 | 11.9647 | 38.9706 | 44.4654 | 17.0855 | 9.1837 | 33.3463
THTO4 M1 | 400 | 76.2732 | 27.4597 | 17.8077 | 56.6416 | 61.7823 | 23.9014 | 11.8952 | 45.6969
THOM2 M1 | 275 | 59.9158 | 21.7826 | 15.7432 | 46.5484 | 63.7272 | 24.2329 | 16.2516 | 50.5222
THOM4 MC3 | 400 | 72.1303 | 25.9634 | 15.5033 | 52.2211 | 67.2635 | 25.7015 | 14.1593 | 50.5066
THOM4 M5 | 400 | 64.8492 | 23.5597 | 13.3921 | 46.7105 | 57.7107 | 22.2223 | 11.9801 | 43.4072
THOM4 R6 | 400 | 64.8492 | 23.5597 | 13.3921 | 46.7105 | 57.7107 | 22.2223 | 11.9801 | 43.4072
THOM4 M6 | 400 | 64.8492 | 23.5597 | 13.3921 | 46.7105 | 57.7107 | 22.2223 | 11.9801 | 43.4072
THUR2 MC1 | 275 | 56.6979 | 21.1922 | 9.4347 | 39.4049 | 58.7115 | 23.1374 | 9.8807 | 42.602
TILB11 | 132 | 18.007 | 6.4257 | 6.8517 | 15.939 | 21.6035 | 7.8319 | 8.1146 | 19.1905
TILB14 | 132 | 18.4147 | 6.6282 | 6.7809 | 16.1545 | 21.453 | 7.8317 | 7.6377 | 18.7135
TILB13 | 132 | 17.5243 | 6.3743 | 4.3275 | 13.3421 | 20.2435 | 7.4621 | 4.8079 | 15.3609
TILB12 | 132 | 17.1759 | 6.2748 | 4.7012 | 13.5751 | 19.9128 | 7.3479 | 5.612 | 16.0035
TILB2 R2 | 275 | 63.54 | 22.6106 | 17.6252 | 49.6014 | 68.7127 | 25.6249 | 18.6929 | 54.9319
TILB4 M3 | 400 | 93.043 | 31.679 | 20.8 | 65.6008 | 93.0537 | 35.0589 | 18.8334 | 68.4142
TINP2 M1 | 275 | 51.985 | 18.8029 | 5.7385 | 32.3298 | 51.8064 | 20.0419 | 5.068 | 33.4115
TINP2 M2 | 275 | 51.985 | 18.8029 | 5.7385 | 32.3298 | 52.4456 | 20.2819 | 5.1305 | 33.8134
TODP2 MC1 | 275 | 55.0971 | 19.16 | 13.5406 | 40.637 | 52.9144 | 20.0193 | 11.3327 | 39.6443
TOTT1 R1 | 132 | 25.8348 | 9.3071 | 8.7106 | 21.8728 | 31.9001 | 11.8888 | 9.8242 | 26.6375
TOTT1 M2 | 132 | 25.0649 | 8.9256 | 9.139 | 21.7617 | 32.2595 | 11.7399 | 11.1945 | 27.7973
TOTT2 MC5 | 275 | 49.5523 | 18.1125 | 11.8546 | 37.4696 | 49.2761 | 19.0286 | 9.9817 | 36.8923
TOTT2 MC4A | 275 | 52.8441 | 19.4815 | 17.4693 | 45.0202 | 56.1515 | 21.4853 | 17.2643 | 47.649
TOTT2 MC4B | 275 | 53.4808 | 19.7034 | 17.688 | 45.5528 | 54.7158 | 20.9875 | 16.7366 | 46.4173
TOTT2 MC8 | 275 | 49.3669 | 18.0219 | 11.827 | 37.3138 | 51.7454 | 19.8875 | 10.5592 | 38.6844
TRAW1 R1 | 132 | 25.473 | 9.2887 | 9.6145 | 22.7508 | 31.5766 | 11.6587 | 11.3688 | 27.8567
TRAW2 R1 | 275 | 43.1084 | 15.4647 | 13.2081 | 35.0786 | 46.0535 | 17.2058 | 12.4553 | 36.7879
TRAW4 MC1 | 400 | 54.5871 | 19.9881 | 12.1106 | 40.3781 | 45.5602 | 17.8766 | 8.5806 | 33.8619
TREM2 MC1 | 275 | 41.4758 | 14.2503 | 2.0498 | 22.2027 | 37.5951 | 14.5714 | 1.9763 | 22.5833
TREU4A_TRAW1 | 400 | 76.1312 | 27.0126 | 7.7483 | 45.95 | 66.9093 | 26.0163 | 4.2265 | 41.0191
TREU4B_LEGA2 | 400 | 75.7731 | 26.9306 | 7.5742 | 45.6598 | 66.611 | 25.9122 | 4.1843 | 40.8297
TYNE1 R2 | 132 | 24.4065 | 8.7578 | 8.3016 | 20.687 | 32.6323 | 11.8908 | 11.0381 | 27.8542
TYNE2 MC1 | 275 | 56.3895 | 20.7991 | 10.6875 | 40.1019 | 53.2864 | 20.8416 | 9.4411 | 38.9156
UPPB1 MC1 | 132 | 25.2917 | 9.1258 | 8.4541 | 21.3599 | 24.5375 | 9.2807 | 7.3129 | 20.4377
UPPB2 MC2 | 275 | 39.5966 | 14.3502 | 8.8785 | 29.1727 | 38.6842 | 14.8678 | 7.9337 | 28.9599
UPPB2 MC4 | 275 | 39.7269 | 14.4128 | 8.9168 | 29.2996 | 37.8735 | 14.6246 | 7.4972 | 28.1795
USKM1 R2 | 132 | 39.0484 | 14.1925 | 11.1871 | 31.2584 | 48.0285 | 18.0985 | 13.5843 | 39.1794
USKM1 M1 | 132 | 21.6231 | 7.7014 | 7.0913 | 17.9827 | 28.0617 | 10.3434 | 8.6056 | 23.2334
USKM2 R2 | 275 | 60.1775 | 20.1354 | 12.7019 | 41.1776 | 65.3074 | 24.1148 | 13.7565 | 47.86
WALH4 MC1 | 400 | 52.6331 | 19.3566 | 9.984 | 37.3584 | 47.2064 | 18.1934 | 10.1806 | 35.91
WALP1 R3 | 132 | 64.4952 | 22.3323 | 20.2156 | 51.7983 | 73.1159 | 27.4401 | 21.6169 | 60.4229
WALP4 R2 | 400 | 78.8198 | 28.2931 | 18.254 | 58.2664 | 69.2602 | 26.3379 | 17.2355 | 54.4829
WALX2 M2 | 275 | 66.4452 | 23.6646 | 18.5665 | 52.0333 | 73.1767 | 27.3108 | 19.4823 | 58.1057
WALX2 M1 | 275 | 66.4518 | 23.6663 | 18.5566 | 52.0257 | 70.9947 | 26.5728 | 18.8159 | 56.3955
WALX4B | 400 | 57.412 | 20.2984 | 7.1885 | 35.8947 | 55.298 | 20.7528 | 7.4907 | 36.8395
WALX4A | 400 | 57.3268 | 20.2608 | 7.1749 | 35.828 | 59.7559 | 22.3536 | 7.9368 | 39.5495
WARL1 M2 | 132 | 28.4847 | 9.6941 | 9.6091 | 23.3187 | 35.7176 | 12.921 | 11.1526 | 29.4256
WARL2 MC4 | 275 | 59.2654 | 21.4042 | 13.7114 | 43.9814 | 56.8874 | 21.9907 | 10.9386 | 42.038
WASF1B | 132 | 18.9874 | 6.9375 | 6.0598 | 15.8709 | 21.0475 | 7.8672 | 6.4179 | 17.5438
WASF1A | 132 | 18.8106 | 6.8731 | 5.9895 | 15.7096 | 20.7044 | 7.7521 | 6.3083 | 17.2714
WASF2A | 275 | 62.1169 | 22.5746 | 6.0647 | 37.99 | 53.8509 | 21.2965 | 3.2171 | 33.335
WASF2B | 275 | 61.9602 | 22.5224 | 6.053 | 37.9045 | 55.509 | 21.9302 | 3.3429 | 34.3568
WATS1 M2 | 132 | 24.773 | 8.8634 | 8.5268 | 21.0616 | 32.0107 | 11.7078 | 10.4466 | 27.0039
WATS1 R2 | 132 | 28.3094 | 11.0361 | 6.3922 | 21.9996 | 32.0249 | 12.6769 | 6.7682 | 24.6961
WATS2 MC3 | 275 | 59.6154 | 21.7502 | 13.4709 | 44.2303 | 61.3031 | 23.6597 | 12.2741 | 45.734
WATS2 MC4 | 275 | 57.7191 | 21.2115 | 12.332 | 42.3296 | 59.844 | 23.2399 | 11.435 | 44.3012
WEID1_BESS | 132 | 40.8199 | 14.4102 | 7.4769 | 27.8561 | 47.9795 | 18.0782 | 6.1039 | 31.6704
WELP1 M1 | 132 | 39.4746 | 14.6004 | 10.4712 | 31.1192 | 43.6279 | 17.0722 | 9.8757 | 34.0194
WBOL2 MC2 | 275 | 67.1961 | 24.3 | 14.0309 | 48.3962 | 66.2869 | 25.5277 | 13.7205 | 49.8221
WBUR1 M2 | 132 | 14.4962 | 5.2238 | 5.8284 | 13.2159 | 16.4689 | 5.9683 | 6.414 | 14.8545
WBUR1 R2 | 132 | 21.5357 | 7.6397 | 6.2078 | 17.0121 | 25.2628 | 9.4062 | 7.5646 | 20.8671
WBUR1 R1 | 132 | 21.5819 | 7.6193 | 6.1947 | 16.97 | 25.3154 | 9.3866 | 7.5591 | 20.8338
WBUR4 M3 | 400 | 75.9937 | 27.3959 | 19.0629 | 57.8066 | 60.5854 | 23.4789 | 12.5733 | 45.7775
WBUR4 R3/4 | 400 | 81.9406 | 29.4698 | 19.0335 | 60.7101 | 66.5803 | 25.7094 | 13.9127 | 50.2712
WHAM1 M1 | 132 | 27.0285 | 9.5043 | 10.4518 | 23.893 | 31.5883 | 11.3631 | 11.9551 | 28.025
WHAM1 R1 | 132 | 26.4195 | 9.4617 | 10.235 | 23.6159 | 33.2774 | 12.0479 | 12.6553 | 29.6936
WHAM4 R1 | 400 | 77.9526 | 27.0215 | 17.4207 | 55.635 | 80.7683 | 31.2135 | 16.8092 | 60.9518
WMEL1 M1 | 132 | 35.6778 | 12.7828 | 10.8695 | 28.947 | 43.0838 | 16.0197 | 12.5922 | 35.2475
WMEL1 M3 | 132 | 36.7088 | 13.0556 | 11.5399 | 30.0033 | 46.5221 | 17.1886 | 13.9014 | 38.2097
WMEL2 MC4 | 275 | 66.2478 | 24.1911 | 12.2561 | 46.4675 | 65.3587 | 25.6561 | 10.5422 | 46.8255
WTHU4A | 400 | 68.1182 | 23.1872 | 5.9467 | 38.7383 | 60.5105 | 23.3398 | 4.1904 | 37.1979
WTHU4B | 400 | 68.1182 | 23.1872 | 5.9467 | 38.7383 | 61.5931 | 23.7387 | 4.2654 | 37.8371
WWEY1 RB3 | 132 | 26.8989 | 9.7148 | 10.9708 | 24.7096 | 34.7713 | 12.772 | 13.8663 | 31.9286
WWEY1 MB4 | 132 | 27.6449 | 9.9849 | 11.4974 | 25.6182 | 34.5273 | 12.6465 | 14.0749 | 31.9597
WWEY1A | 132 | 27.4273 | 9.8149 | 6.6571 | 20.5375 | 34.1326 | 12.5223 | 7.4011 | 25.1103
WWEY1B | 132 | 27.5324 | 9.8188 | 7.2197 | 21.1056 | 34.3171 | 12.5314 | 8.2178 | 25.9398
WWEY1C | 132 | 26.4154 | 9.4325 | 5.8896 | 19.2292 | 33.8531 | 12.4968 | 6.0803 | 23.7534
WWEY1D | 132 | 25.2379 | 9.1545 | 4.0875 | 17.0339 | 31.3449 | 11.831 | 3.4749 | 20.2064
WWEY1E | 132 | 26.3414 | 9.5074 | 5.436 | 18.8816 | 31.8011 | 12.0942 | 3.3076 | 20.4114
WWEY1F | 132 | 27.5451 | 9.8206 | 7.2603 | 21.1487 | 34.3127 | 12.5354 | 8.1123 | 25.84
WWEY1G | 132 | 25.2373 | 9.1543 | 4.0872 | 17.0334 | 31.3439 | 11.8307 | 3.4746 | 20.2057
WWEY1H | 132 | 26.3494 | 9.5095 | 5.4466 | 18.8951 | 31.8181 | 12.0972 | 3.3414 | 20.4494
WWEY1J | 132 | 27.5557 | 9.8233 | 7.2785 | 21.1708 | 34.3353 | 12.5391 | 8.1812 | 25.9142
WWEY1K | 132 | 26.3004 | 9.4406 | 5.2582 | 18.6092 | 33.2474 | 12.4818 | 4.1615 | 21.8134
WWEY1L | 132 | 27.4286 | 9.8143 | 6.7221 | 20.6016 | 34.1413 | 12.5223 | 7.4703 | 25.1795
WWEY1M | 132 | 26.7395 | 9.5282 | 6.1991 | 19.674 | 34.4734 | 12.6388 | 7.2127 | 25.0867
WWEY1N | 132 | 26.7036 | 9.523 | 6.0887 | 19.5563 | 34.407 | 12.6303 | 7.0207 | 24.8827
WWEY1P | 132 | 26.6824 | 9.5211 | 6.007 | 19.4719 | 34.1737 | 12.6271 | 6.1911 | 24.0486
WWEY1Q | 132 | 27.3624 | 9.8082 | 6.4611 | 20.332 | 33.7797 | 12.5137 | 6.016 | 23.713
WWEY2 M1 | 275 | 61.5528 | 22.2044 | 15.199 | 46.6008 | 63.3629 | 24.0656 | 15.1011 | 49.135
WWEY2 R2 | 275 | 62.8602 | 22.8117 | 14.3002 | 46.5608 | 65.293 | 24.9187 | 14.9682 | 50.2086
WWEY4B | 400 | 43.275 | 15.4481 | 5.1899 | 27.0368 | 40.3709 | 15.3996 | 5.5523 | 27.3306
WWEY4A | 400 | 43.5128 | 15.5479 | 5.2464 | 27.2345 | 40.894 | 15.5483 | 5.5248 | 27.5134
WHGA2 MC4 | 275 | 61.771 | 22.8444 | 13.497 | 45.8039 | 60.809 | 23.7609 | 11.5481 | 45.1511
WHSO2 M1 | 275 | 61.9557 | 20.5401 | 13.8064 | 42.8545 | 68.8012 | 25.1259 | 15.7907 | 51.3241
WIEN1 M3 | 132 | 24.6611 | 8.7621 | 8.3599 | 20.7513 | 30.8197 | 11.2259 | 10.2888 | 26.1647
WISD1 M1 | 132 | 29.6522 | 10.3749 | 9.3926 | 24.0649 | 37.424 | 13.6367 | 11.3492 | 30.6345
WISD2 M1 | 275 | 37.8544 | 13.3595 | 11.5801 | 30.4733 | 45.23 | 16.8405 | 13.8035 | 37.6195
WILL1 M1 | 132 | 35.3951 | 13.2101 | 12.5205 | 31.2024 | 41.2139 | 15.9961 | 14.1123 | 36.7342
WILL1 R2 | 132 | 33.8079 | 12.1944 | 13.5347 | 30.7802 | 38.5173 | 14.3908 | 15.0932 | 35.4449
WILE4 R2 | 400 | 80.2374 | 30.2321 | 21.2782 | 64.0328 | 70.6447 | 28.0883 | 18.514 | 58.2368
WILT2A | 275 | 46.4263 | 16.4925 | 7.3121 | 30.6361 | 53.383 | 19.7796 | 7.8687 | 35.8413
WILT2C | 275 | 46.9203 | 16.6352 | 7.6215 | 31.1472 | 53.5495 | 19.8287 | 7.8748 | 35.9168
WILT2B | 275 | 46.4197 | 16.4907 | 7.3074 | 30.6288 | 53.3743 | 19.7774 | 7.8605 | 35.8299
WILT2D | 275 | 46.9283 | 16.6372 | 7.6287 | 31.1573 | 53.5612 | 19.8313 | 7.8968 | 35.9425
WIMB1 M6 | 132 | 85.5057 | 30.6687 | 25.6344 | 69.0065 | 107.6342 | 40.051 | 31.6843 | 88.325
WIMB1 M5 | 132 | 24.4342 | 9.2856 | 5.3169 | 18.4488 | 28.1621 | 11.3717 | 5.9535 | 22.0355
WIMB4 RB2 | 400 | 63.2058 | 22.7087 | 20.5974 | 52.7124 | 76.8629 | 29.3841 | 23.0558 | 64.6111
WIBA2 MC1 | 275 | 54.6658 | 20.0733 | 11.6598 | 40.0478 | 58.972 | 23.3815 | 9.985 | 43.0515
WYLF1 M2 | 132 | 24.8458 | 8.9479 | 9.0428 | 21.6971 | 31.006 | 11.4002 | 10.2266 | 26.3489
WYLF4 R1 | 400 | 45.8468 | 16.5652 | 11.6078 | 35.0345 | 35.5664 | 13.8091 | 7.1904 | 26.7194
WYMO1 M1 | 132 | 43.778 | 16.8175 | 12.9214 | 36.705 | 53.9273 | 21.1037 | 15.4024 | 45.2475
WYMO1A | 132 | 43.4018 | 16.5537 | 8.6945 | 32.105 | 52.8432 | 20.8583 | 8.1191 | 37.6171
WYMO1B | 132 | 43.4512 | 16.5645 | 8.8111 | 32.2368 | 52.9834 | 20.8767 | 8.4532 | 37.9773
WYMO1E | 132 | 43.485 | 16.5647 | 9.0498 | 32.4759 | 53.2237 | 20.8919 | 9.2031 | 38.7486
WYMO1F | 132 | 43.4879 | 16.5655 | 9.0535 | 32.4806 | 53.2306 | 20.8931 | 9.2151 | 38.7624
WYMO4 R1 | 400 | 86.7582 | 31.095 | 18.4184 | 62.3934 | 80.2297 | 30.8241 | 16.0032 | 59.595