## Menu
Electricity Ten Year Statement 2016
Appendix D - Fault Levels
Table | Title
D1.1 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2016/17
D1.2 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2017/18
D1.3 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2018/19
D1.4 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2019/20
D1.5 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2020/21
D1.6 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2022/23
D1.7 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2025/26
D2.1 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2016/17
D2.2 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2017/18
D2.3 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2018/19
D2.4 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2019/20
D2.5 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2020/21
D2.6 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2022/23
D2.7 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2025/26
D3.1 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2016/17
D3.2 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2017/18
D3.3 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2018/19
D3.4 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2019/20
D3.5 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2020/21
D3.6 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2022/23
D3.7 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2025/26

## D1.1
ETYS Yr 1 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2016/17 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 24.23 | 9.32 | 5.85 | 19.03 | 23.98 | 9.25 | 5.87 | 18.94
FORT AUGUSTUS | 400 | 21.26 | 8.17 | 5.12 | 16.67 | 20.38 | 7.85 | 5.08 | 16.19
BEAULY | 275 | 47.63 | 18.75 | 9.91 | 36.43 | 48.54 | 19.21 | 9.85 | 37.02
BERRY BURN | 275 | 29.96 | 12.23 | 3.76 | 21.07 | 23.5 | 9.71 | 3.17 | 16.91
BLACKHILLOCK | 275 | 50.46 | 20.24 | 8.43 | 37.05 | 42.48 | 17.29 | 7.03 | 31.48
BRACO WEST | 275 | 33.16 | 12.95 | 6.53 | 24.85 | 28.32 | 11.01 | 7.46 | 23.03
CLASHINDARROCH WIND | 275 | 41.78 | 16.95 | 5.97 | 29.94 | 34.55 | 14.22 | 4.93 | 25.05
CONNAGILL | 275 | 14.47 | 5.91 | 2.19 | 10.55 | 14.54 | 5.86 | 2.55 | 10.84
DALLAS | 275 | 31.3 | 12.78 | 3.95 | 22.02 | 24.41 | 10.09 | 3.31 | 17.58
DOUNREAY | 275 | 14.89 | 6.1 | 2.26 | 10.88 | 15.16 | 6.1 | 2.82 | 11.45
FARIGAIG | 275 | 36.95 | 14.75 | 6.68 | 27.54 | 34.25 | 13.77 | 6.14 | 25.61
FASNAKYLE | 275 | 33.17 | 12.94 | 7.01 | 25.32 | 30.34 | 11.94 | 6.23 | 23.12
FETTERESSO | 275 | 42.1 | 16.95 | 6.37 | 30.35 | 32.89 | 13.68 | 3.4 | 22.75
FORT AUGUSTUS | 275 | 29.4 | 11.42 | 6.41 | 22.57 | 27.99 | 10.88 | 6.77 | 22.15
FOYERS | 275 | 36.88 | 14.68 | 7.08 | 27.84 | 33.76 | 13.48 | 7.11 | 26.17
GORDONBUSH WIND | 275 | 14.71 | 6.04 | 2.1 | 10.63 | 13.93 | 5.67 | 2.42 | 10.44
KEITH | 275 | 48.01 | 19.26 | 7.96 | 35.21 | 40.71 | 16.54 | 6.95 | 30.34
KINTORE | 275 | 59.15 | 23.49 | 11.52 | 44.73 | 54.49 | 21.98 | 9.37 | 40.45
KNOCKNAGAEL | 275 | 47.09 | 18.61 | 9.38 | 35.7 | 45.31 | 18.15 | 8.14 | 33.81
PERSLEY | 275 | 36.98 | 14.8 | 6.36 | 27.29 | 32.39 | 13.1 | 5.56 | 24.09
PETERHEAD | 275 | 59.95 | 22.84 | 19.06 | 51.36 | 70.84 | 26.8 | 23.23 | 61.13
STRATHBRORA WIND | 275 | 15.1 | 6.2 | 2.12 | 10.88 | 14.1 | 5.75 | 2.42 | 10.55
TEALING | 275 | 47.55 | 19.23 | 6.86 | 34.06 | 41.06 | 16.91 | 5.5 | 29.42
TUMMEL | 275 | 25.99 | 10.16 | 5.36 | 19.73 | 22.38 | 8.88 | 4.85 | 17.4
CROSSAIG | 220 | 16.28 | 6.88 | 1.91 | 11.64 | 16.82 | 7.34 | 2.48 | 12.85
ABERNETHY | 132 | 14.99 | 7.45 | 0.17 | 10.7 | 15.26 | 7.26 | 0.44 | 10.7
A-CHRUACH WINDFARM | 132 | 14.97 | 7.7 | 0.33 | 11.22 | 15.05 | 7.16 | 0.72 | 10.85
AIGAS | 132 | 30.6 | 13.95 | 0.58 | 20.3 | 28.74 | 13.37 | 0.53 | 19.44
ALNESS | 132 | 13.58 | 6.36 | 0.58 | 9.58 | 13.13 | 5.94 | 0.98 | 9.38
AN SUIDHE | 132 | 17.63 | 9.21 | 0.09 | 13.12 | 16.82 | 8.04 | 0.43 | 11.8
ARBROATH | 132 | 14.88 | 6.57 | 0.66 | 9.94 | 13.6 | 5.91 | 1.01 | 9.36
ARDKINGLAS | 132 | 28.08 | 13.56 | 0.22 | 19.4 | 24.24 | 11.41 | 0.62 | 16.75
ARDMORE | 132 | 4.99 | 2.26 | 0.71 | 3.91 | 5.91 | 2.62 | 0.85 | 4.56
BEAULY | 132 | 47.32 | 19.5 | 6.02 | 33.59 | 54.72 | 22.38 | 7.28 | 38.92
BOAT OF GARTEN | 132 | 11.34 | 5.6 | 0.21 | 8.12 | 11.14 | 5.22 | 0.49 | 7.88
BRECHIN | 132 | 12.54 | 6.27 | 0.14 | 9 | 12.81 | 6.08 | 0.23 | 8.83
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.49 | 5.33 | 0.1 | 7.65 | 11.18 | 5.35 | 0.26 | 7.82
BROADFORD | 132 | 5.66 | 2.88 | 0.04 | 4.12 | 5.94 | 2.85 | 0.19 | 4.22
BRORA | 132 | 9.03 | 4.59 | 0.03 | 6.51 | 9.31 | 4.48 | 0.14 | 6.48
BURGHMUIR | 132 | 12.28 | 6.24 | 0.03 | 8.86 | 13.26 | 6.36 | 0.21 | 9.2
CARRADALE | 132 | 16.62 | 6.89 | 1.67 | 11.41 | 18.14 | 7.4 | 2.21 | 12.67
CASHLEY | 132 | 6.07 | 3.07 | 0.09 | 4.43 | 6.17 | 2.97 | 0.19 | 4.4
CEANNACROC | 132 | 20.42 | 9.48 | 0.2 | 13.61 | 18.19 | 8.26 | 0.51 | 12.2
CHARLESTON | 132 | 36.84 | 15.97 | 3.18 | 25.76 | 41.75 | 18.21 | 3.65 | 29.41
CLACHAN | 132 | 27.48 | 13.2 | 0.53 | 19.19 | 24.18 | 11.37 | 0.91 | 17
CLAYHILLS | 132 | 22.05 | 10.03 | 0.56 | 14.75 | 22.59 | 10.32 | 0.91 | 15.51
CLUNIE | 132 | 19.18 | 9.31 | 0.23 | 13.4 | 18.05 | 8.48 | 0.55 | 12.55
CONNAGILL | 132 | 14.87 | 5.69 | 2.75 | 10.79 | 16.43 | 6.28 | 3.04 | 11.92
CORRIEGARTH | 132 | 11.02 | 4.42 | 1.45 | 7.7 | 11.54 | 4.59 | 1.75 | 8.24
CORRIEMOILLIE | 132 | 27.13 | 10.99 | 3.1 | 18.64 | 29.16 | 11.81 | 3.56 | 20.27
COUPAR ANGUS | 132 | 18.82 | 9.07 | 0.34 | 13.17 | 17.92 | 8.36 | 0.66 | 12.48
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 40.62 | 16.73 | 4.04 | 27.7 | 48.2 | 20.1 | 3.91 | 32.33
CROSSAIG | 132 | 24.49 | 10.31 | 2.69 | 17.27 | 28.98 | 12.01 | 3.33 | 20.32
CULLIGRAN | 132 | 17.02 | 8.27 | 0.21 | 11.9 | 15.67 | 7.44 | 0.36 | 10.88
DEANIE | 132 | 12.06 | 6.02 | 0.09 | 8.6 | 11.21 | 5.37 | 0.21 | 7.8
DENSIDE | 132 | 25.53 | 11.21 | 1.48 | 17.34 | 23.21 | 10.34 | 0.82 | 15.45
DOUNREAY | 132 | 23.66 | 9.7 | 2.84 | 16.56 | 28.69 | 11.68 | 3.61 | 20.12
DUDHOPE | 132 | 33.56 | 14.87 | 2.06 | 23.08 | 37.33 | 17.03 | 2.19 | 26.27
DUNBEATH | 132 | 10.34 | 5.02 | 0.15 | 7.24 | 10.26 | 4.78 | 0.32 | 7.08
DUNMAGLASS | 132 | 13.02 | 5.13 | 1.97 | 9.22 | 13.85 | 5.43 | 2.3 | 9.98
DUNVEGAN | 132 | 5.83 | 2.6 | 0.77 | 4.44 | 7.23 | 3.16 | 0.95 | 5.42
DYCE | 132 | 19.45 | 8.7 | 0.62 | 12.93 | 17.86 | 7.97 | 0.76 | 12.03
EDINBANE | 132 | 6.05 | 2.71 | 0.71 | 4.55 | 7.47 | 3.28 | 0.92 | 5.56
ELGIN | 132 | 13.54 | 6.62 | 0.22 | 9.58 | 12.95 | 6.1 | 0.54 | 9.17
ERROCHTY | 132 | 42.78 | 17.84 | 6.69 | 31.92 | 43.75 | 18.35 | 5.77 | 31.72
FARIGAIG | 132 | 13.98 | 5.46 | 1.83 | 9.56 | 15.46 | 6 | 2.24 | 10.73
FARR WINDFARM | 132 | 13.62 | 6.73 | 0.32 | 9.83 | 12.72 | 6.02 | 0.64 | 9.16
FERNOCH SUBSTATION | 132 | 10.11 | 4.97 | 1.28 | 8.32 | 11.63 | 5.44 | 1.57 | 9.27
FETTERESSO | 132 | 22.58 | 8.68 | 3.5 | 15.78 | 25.01 | 9.48 | 4.63 | 18.05
FIDDES | 132 | 14.16 | 6.95 | 0.64 | 10.47 | 14.81 | 6.83 | 1.06 | 10.72
FORT AUGUSTUS I | 132 | 48.8 | 18.65 | 10.07 | 36.44 | 57.62 | 22.13 | 11.21 | 42.5
FORT WILLIAM | 132 | 8.93 | 4.24 | 0.81 | 6.8 | 8.61 | 3.9 | 1.24 | 6.76
FRASERBURGH | 132 | 12.28 | 5.62 | 0.4 | 8.35 | 12.31 | 5.55 | 0.7 | 8.54
GLEN AGNES | 132 | 33.68 | 14.9 | 2.07 | 23.15 | 37.32 | 17.02 | 2.16 | 26.23
GLENDOE | 132 | 39.11 | 15.96 | 3.38 | 25.95 | 43.6 | 18.25 | 3.37 | 29.19
GLENFARCLAS | 132 | 13.29 | 6.48 | 0.2 | 9.36 | 12.05 | 5.68 | 0.43 | 8.47
GLENMORISTON | 132 | 27.19 | 11.92 | 0.89 | 17.75 | 22.96 | 10.15 | 1.26 | 15.62
GRIFFIN | 132 | 16.64 | 8.01 | 0.52 | 11.84 | 16.66 | 7.72 | 1.07 | 11.99
GRUDIE BRIDGE | 132 | 21.5 | 8.94 | 1.65 | 14.29 | 22.48 | 9.31 | 2.15 | 15.32
INVERARAY | 132 | 33.89 | 15.88 | 0.95 | 23.41 | 30.6 | 14.28 | 0.74 | 20.93
INVERARNAN | 132 | 51.68 | 21.87 | 5.19 | 36.12 | 52.88 | 22.18 | 5.29 | 36.66
INVERGARRY | 132 | 20 | 9.31 | 0.29 | 13.45 | 18.23 | 8.51 | 0.46 | 12.49
INVERNESS | 132 | 18.13 | 8.95 | 0.06 | 12.72 | 14.39 | 7.22 | 0.03 | 10.23
KEITH | 132 | 34.71 | 14.12 | 6.1 | 26.06 | 40.1 | 16.24 | 6.98 | 29.94
KILCHRENAN | 132 | 13.76 | 7.13 | 0.52 | 10.6 | 13.88 | 6.67 | 0.72 | 10.14
KILLIN | 132 | 23.93 | 11.34 | 0.79 | 16.83 | 25.69 | 11.7 | 1.25 | 17.79
KILMORACK | 132 | 40.21 | 17.29 | 2.42 | 26.88 | 42.46 | 18.37 | 2.23 | 28.21
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.43 | 3.01 | 0.48 | 4.74 | 6.61 | 2.96 | 0.62 | 4.81
KINTORE | 132 | 43.06 | 17.22 | 6.86 | 31.22 | 49.11 | 19.67 | 7.67 | 35.49
KNOCKNAGAEL | 132 | 37.33 | 14.47 | 5.75 | 26.21 | 42.88 | 16.56 | 6.84 | 30.25
LAIRG | 132 | 11.93 | 5.75 | 0.4 | 8.54 | 12.6 | 5.85 | 0.67 | 8.95
LOCHAY | 132 | 20.67 | 9.95 | 0.52 | 14.59 | 21.26 | 9.88 | 0.75 | 14.72
LUICHART | 132 | 27.07 | 11.03 | 2.75 | 18.34 | 27.52 | 11.23 | 2.82 | 18.7
LUNANHEAD | 132 | 16.47 | 7.19 | 0.89 | 11.06 | 15.6 | 6.7 | 1.39 | 10.86
LYNDHURST | 132 | 30.16 | 13.62 | 1.26 | 20.51 | 31.81 | 14.42 | 1.5 | 21.89
MACDUFF | 132 | 9.1 | 4.31 | 0.45 | 6.55 | 9.37 | 4.28 | 0.64 | 6.7
MILLENIUM WIND | 132 | 26.28 | 11.66 | 0.53 | 17.02 | 23.77 | 10.43 | 1 | 15.74
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 35.82 | 15.52 | 3.39 | 25.33 | 39.97 | 17.84 | 3.42 | 28.65
MOSSFORD | 132 | 24.28 | 9.99 | 2.19 | 16.32 | 25.93 | 10.63 | 2.72 | 17.75
MYBSTER I | 132 | 14.87 | 6.61 | 1.54 | 10.89 | 16.81 | 7.21 | 1.87 | 12.06
MYBSTER II | 132 | 14.28 | 6.38 | 1.5 | 10.53 | 15.38 | 6.72 | 2.18 | 11.68
NAIRN | 132 | 12.2 | 6.07 | 0.13 | 8.72 | 11.42 | 5.45 | 0.36 | 8.07
NANT | 132 | 11.49 | 6.05 | 0.28 | 8.84 | 11.37 | 5.5 | 0.49 | 8.26
ORRIN | 132 | 29.5 | 12.04 | 3.03 | 20.06 | 30.32 | 12.39 | 3.11 | 20.63
PERSLEY | 132 | 39.55 | 16.26 | 4.93 | 27.92 | 47.55 | 19.63 | 5.85 | 33.62
PETERHEAD | 132 | 33.31 | 12.58 | 8.06 | 25.86 | 41.37 | 15.69 | 9.57 | 31.76
PETERHEAD GRANGE | 132 | 21.7 | 9.15 | 1.17 | 14.11 | 22.44 | 9.68 | 1.18 | 14.87
PORT ANN | 132 | 11.81 | 6.13 | 0.22 | 8.89 | 11.32 | 5.48 | 0.34 | 8.09
QUOICH | 132 | 11.49 | 5.67 | 0.15 | 8.18 | 10.35 | 4.97 | 0.33 | 7.35
RANNOCH | 132 | 11.21 | 5.55 | 0.31 | 8.16 | 9.28 | 4.45 | 0.42 | 6.72
REDMOSS | 132 | 24.34 | 10.76 | 0.88 | 16.1 | 25.31 | 11.15 | 1.28 | 17.04
SHIN | 132 | 16.72 | 7.9 | 0.56 | 11.73 | 18.13 | 8.23 | 1.04 | 12.68
SLOY | 132 | 47.47 | 20.98 | 2.15 | 31.82 | 47.67 | 21.12 | 2.36 | 32.23
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.31 | 9.37 | 1.26 | 14.52 | 22.56 | 9.76 | 0.9 | 14.71
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.09 | 9.15 | 0.63 | 13.58 | 21.17 | 9.56 | 0.56 | 14.08
ST FILLIANS | 132 | 10.06 | 5.03 | 0.24 | 7.35 | 9.02 | 4.37 | 0.29 | 6.47
STRATHY NORTH | 132 | 11.73 | 4.65 | 1.55 | 8.13 | 12.29 | 4.83 | 2.01 | 8.84
STRICHEN | 132 | 13.5 | 6.09 | 0.67 | 9.28 | 13.36 | 5.97 | 1 | 9.45
TARLAND | 132 | 8.41 | 4.14 | 0.08 | 5.94 | 8.08 | 3.77 | 0.18 | 5.51
TAYNUILT | 132 | 10.98 | 5.67 | 0.86 | 8.88 | 11.11 | 5.29 | 1.2 | 8.68
TEALING | 132 | 40.58 | 17.18 | 5.52 | 29.81 | 45.54 | 19.45 | 4.55 | 32.06
THURSO | 132 | 16.37 | 7.28 | 1.09 | 11.39 | 16.94 | 7.48 | 1.51 | 12.09
TUMMEL | 132 | 31.53 | 12.48 | 5.75 | 23.4 | 31.69 | 13.16 | 4.27 | 22.88
TUMMEL BRIDGE | 132 | 38.32 | 16.41 | 3.94 | 27.14 | 37.28 | 16.13 | 3.04 | 25.85
WILLOWDALE | 132 | 38.29 | 15.91 | 3.77 | 26.28 | 45.05 | 19.04 | 3.59 | 30.52
WOODHILL | 132 | 38.39 | 16.05 | 3.39 | 26.09 | 45.06 | 19.16 | 3.25 | 30.35
ABERNETHY | 33 | 26.17 | 10.74 | 1.5 | 16.69 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 33 | 43.96 | 17.51 | 3.26 | 28.02 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ARBROATH | 33 | 25.87 | 10.14 | 3.09 | 17.44 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
ARDMORE | 33 | 17.05 | 6.96 | 3.09 | 12.93 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
BEAULY | 33 | 33.5 | 12.86 | 5.37 | 23.55 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
BOAT OF GARTEN | 33 | 24.38 | 10.16 | 1.01 | 15.38 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
BRACO WEST | 33 | 57.33 | 21.99 | 9.9 | 41 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
BRIDGE OF DUN | 33 | 23.08 | 9.71 | 0.85 | 14.58 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
BROADFORD | 33 | 8.87 | 3.67 | 0.4 | 5.6 | 0.75 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 12.3 | 5.04 | 0.47 | 7.6 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
BURGHMUIR | 33 | 22.55 | 9.53 | 0.56 | 14.04 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
CARRADALE I | 33 | 27.04 | 10.63 | 3.3 | 18.33 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
CARRADALE II | 33 | 40.89 | 15.95 | 4.45 | 27.01 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
CASHLEY | 33 | 9.52 | 3.87 | 0.64 | 6.11 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
CEANNACROC | 33 | 3.23 | 1.25 | 0.36 | 2.14 | 3.1 | 1.22 | 0.25 | 1.98
CHARLESTON | 33 | 30.25 | 11.46 | 6.48 | 22.68 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CLACHAN | 33 | 6.75 | 2.41 | 2.91 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 30.07 | 11.8 | 2.83 | 19.52 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
COUPAR ANGUS | 33 | 32.97 | 13.06 | 3 | 21.47 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.37 | 10.73 | 2.56 | 17.74 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
DOUNREAY | 33 | 37.8 | 14.44 | 5.76 | 26.18 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
DUDHOPE | 33 | 31.9 | 12.35 | 4.5 | 21.97 | 2.89 | 2.01 | 0 | 2.84
DUNBEATH | 33 | 11.39 | 4.52 | 0.79 | 7.19 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNVEGAN | 33 | 15.7 | 6.48 | 1.52 | 10.68 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 34.39 | 13.46 | 3.84 | 22.87 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
ELGIN | 33 | 26.28 | 10.63 | 1.46 | 16.49 | 1.83 | 1.27 | 0 | 1.8
FASNAKYLE | 33 | 54.61 | 20.09 | 13.5 | 41.91 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FIDDES | 33 | 35.22 | 14.29 | 3.18 | 23.39 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
FORT AUGUSTUS | 33 | 8.65 | 3.21 | 1.94 | 6.49 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
FORT WILLIAM | 33 | 38.51 | 15.08 | 7.17 | 28.5 | 0.87 | 0.6 | 0 | 0.85
FRASERBURGH | 33 | 24.3 | 9.56 | 2.1 | 15.62 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.07
GLEN AGNES | 33 | 21.25 | 8.21 | 2.62 | 14.23 | 1.38 | 0.96 | 0 | 1.35
GLEN AGNES | 33 | 21.03 | 8.11 | 2.63 | 14.11 | 1.38 | 0.95 | 0 | 1.35
GRUDIE BRIDGE | 33 | 35.2 | 13.16 | 7.23 | 25.84 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
INVERNESS | 33 | 52.88 | 20.63 | 7.57 | 36.74 | 0 | 2.3 | 0 | 3.26
KEITH | 33 | 45.22 | 17.13 | 11.03 | 35.26 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILLIN | 33 | 31.98 | 12.6 | 3.29 | 21.1 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.47 | 5.78 | 1.69 | 9.87 | 0.69 | 0.48 | 0 | 0.68
KINTORE | 33 | 54.29 | 20.82 | 11.16 | 40.61 | 3.3 | 2.28 | 0 | 3.22
LAIRG | 33 | 23.06 | 9.2 | 1.72 | 14.73 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 31.25 | 12.22 | 4.55 | 21.83 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
LYNDHURST | 33 | 31.03 | 12.06 | 3.96 | 21.02 | 2.89 | 2 | 0 | 2.83
MACDUFF | 33 | 33.53 | 14.01 | 1.86 | 21.67 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34 | 13.13 | 5.73 | 24.3 | 3.29 | 2.28 | 0 | 3.23
MYBSTER I | 33 | 40.54 | 16.05 | 4.93 | 27.62 | 3.31 | 2.3 | 0 | 3.25
MYBSTER II | 33 | 44.2 | 17.23 | 5.61 | 29.98 | 0 | 1.51 | 0 | 2.14
NAIRN | 33 | 24.57 | 10.08 | 0.84 | 15.1 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PERSLEY | 33 | 33.83 | 12.6 | 8.79 | 26.6 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
PETERHEAD GRANGE | 33 | 25.89 | 9.95 | 3.35 | 17.42 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.57
PORT ANN | 33 | 28.34 | 11.57 | 2.15 | 18.51 | 1.86 | 1.29 | 0 | 1.82
RANNOCH | 33 | 8.71 | 3.11 | 3.64 | 8.04 | 0.26 | 0.18 | 0 | 0.25
REDMOSS | 33 | 30.53 | 11.78 | 3.98 | 20.65 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SHIN | 33 | 28.01 | 11.23 | 2.17 | 18.05 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
ST FILLIANS | 33 | 6.55 | 2.37 | 2.3 | 5.66 | 6.69 | 2.41 | 2.55 | 5.95
STRICHEN | 33 | 32.93 | 12.55 | 5.34 | 23.09 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
TARLAND | 33 | 19.2 | 8.13 | 0.46 | 11.96 | 1.51 | 1.04 | 0 | 1.48
TAYNUILT | 33 | 34.71 | 13.8 | 4.86 | 24.38 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
THURSO | 33 | 39.71 | 15.26 | 6.73 | 28.32 | 0 | 1.53 | 0 | 2.17
TUMMEL BRIDGE | 33 | 10.29 | 3.73 | 4.54 | 9.81 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
WILLOWDALE | 33 | 32.69 | 12.59 | 4.91 | 22.71 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
WOODHILL | 33 | 30.87 | 11.69 | 6.3 | 22.83 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.37

## D1.2
ETYS Yr 2 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2017/18 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 25.02 | 9.61 | 6.12 | 19.71 | 24.78 | 9.54 | 6.11 | 19.61
BLACKHILLOCK | 400 | 25.48 | 9.9 | 5.53 | 19.54 | 27.79 | 10.78 | 6.28 | 21.53
FORT AUGUSTUS | 400 | 21.95 | 8.41 | 5.35 | 17.25 | 20.86 | 8.03 | 5.22 | 16.58
BEAULY | 275 | 49.66 | 19.51 | 10.51 | 38.11 | 51.03 | 20.18 | 10.39 | 38.94
BLACKHILLOCK | 275 | 47.71 | 19.13 | 8.26 | 35.31 | 50.61 | 20.16 | 9.71 | 38.21
BLACKHILLOCK | 275 | 27.19 | 10.61 | 6.39 | 21.4 | 28.37 | 11.01 | 7.09 | 22.66
CLASHINDARROCH WIND | 275 | 40.75 | 16.52 | 5.94 | 29.3 | 37.98 | 15.55 | 5.2 | 27.19
BRACO WEST | 275 | 35.3 | 13.77 | 6.99 | 26.46 | 29.31 | 11.39 | 7.72 | 23.83
DOUNREAY | 275 | 15.51 | 6.32 | 2.41 | 11.34 | 15.73 | 6.32 | 2.96 | 11.9
FASNAKYLE | 275 | 34.13 | 13.3 | 7.27 | 26.08 | 30.99 | 12.2 | 6.36 | 23.61
FORT AUGUSTUS | 275 | 30.2 | 11.72 | 6.62 | 23.2 | 28.57 | 11.1 | 6.93 | 22.63
FOYERS | 275 | 37.36 | 14.87 | 7.16 | 28.18 | 34.09 | 13.62 | 7.17 | 26.43
TUMMEL | 275 | 26.56 | 10.37 | 5.49 | 20.15 | 22.81 | 9.04 | 4.91 | 17.69
KEITH | 275 | 45.36 | 18.32 | 7.23 | 33.13 | 48.26 | 19.48 | 8.05 | 35.6
KINTORE | 275 | 59.35 | 23.55 | 11.58 | 44.89 | 55.87 | 22.57 | 9.34 | 41.27
KNOCKNAGAEL | 275 | 48.12 | 18.99 | 9.66 | 36.52 | 46.29 | 18.56 | 8.27 | 34.52
PETERHEAD | 275 | 59.86 | 22.75 | 19.32 | 51.5 | 70.96 | 26.81 | 23.52 | 61.44
PERSLEY | 275 | 37.2 | 14.88 | 6.41 | 27.46 | 32.64 | 13.22 | 5.58 | 24.27
TEALING | 275 | 48.08 | 19.41 | 6.99 | 34.43 | 41.43 | 17.05 | 5.55 | 29.66
DALLAS | 275 | 30.8 | 12.56 | 3.98 | 21.74 | 25.07 | 10.36 | 3.28 | 17.93
GORDONBUSH WIND | 275 | 17.68 | 7.2 | 2.62 | 12.8 | 16.81 | 6.82 | 2.86 | 12.5
STRATHBRORA WIND | 275 | 19.59 | 7.95 | 2.98 | 14.23 | 18.66 | 7.55 | 3.27 | 13.95
CONNAGILL | 275 | 15.24 | 6.19 | 2.38 | 11.14 | 15.31 | 6.16 | 2.71 | 11.43
FETTERESSO | 275 | 42.29 | 17.02 | 6.41 | 30.48 | 33.15 | 13.8 | 3.4 | 22.91
BERRY BURN | 275 | 29.69 | 12.11 | 3.79 | 20.93 | 23.87 | 9.87 | 3.14 | 17.1
FYRISH | 275 | 26.38 | 10.6 | 4.16 | 19.15 | 24.01 | 9.75 | 3.74 | 17.53
LOCH BUIDHE | 275 | 26.05 | 10.48 | 4.3 | 19.12 | 24.31 | 9.87 | 3.91 | 17.87
FARIGAIG | 275 | 37.48 | 14.96 | 6.77 | 27.92 | 34.65 | 13.94 | 6.19 | 25.9
CROSSAIG | 220 | 15.61 | 6.52 | 1.99 | 11.21 | 16.16 | 7.04 | 2.4 | 12.36
ABERNETHY | 132 | 15.09 | 7.47 | 0.19 | 10.76 | 15.38 | 7.3 | 0.47 | 10.79
AIGAS | 132 | 30.49 | 13.92 | 0.59 | 20.27 | 28.66 | 13.34 | 0.54 | 19.4
ALNESS | 132 | 20.7 | 7.97 | 3.23 | 14.51 | 24.21 | 9.43 | 3.5 | 16.83
ARBROATH | 132 | 14.95 | 6.57 | 0.64 | 9.93 | 13.61 | 5.89 | 1 | 9.33
BEAULY | 132 | 47.17 | 19.47 | 6.12 | 33.66 | 54.64 | 22.36 | 7.44 | 39.06
BLACKHILLOCK | 132 | 60.64 | 23.27 | 10.9 | 43.81 | 54.71 | 21.11 | 8.89 | 38.75
BOAT OF GARTEN | 132 | 11.33 | 5.59 | 0.21 | 8.11 | 11.12 | 5.22 | 0.5 | 7.87
BRECHIN | 132 | 12.59 | 6.28 | 0.15 | 9.03 | 12.82 | 6.07 | 0.24 | 8.83
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.52 | 5.34 | 0.11 | 7.66 | 11.18 | 5.34 | 0.28 | 7.83
BROADFORD | 132 | 5.67 | 2.89 | 0.04 | 4.12 | 5.93 | 2.85 | 0.19 | 4.22
BRORA | 132 | 12.16 | 6.02 | 0.04 | 8.55 | 11.96 | 5.67 | 0.24 | 8.26
BURGHMUIR | 132 | 12.24 | 6.22 | 0.03 | 8.83 | 13.21 | 6.34 | 0.21 | 9.17
CARRADALE | 132 | 16.6 | 6.88 | 1.68 | 11.42 | 18.11 | 7.39 | 2.22 | 12.67
CASHLEY | 132 | 6.73 | 3.4 | 0.06 | 4.87 | 6.63 | 3.18 | 0.18 | 4.68
CEANNACROC | 132 | 19.23 | 8.66 | 0.54 | 12.78 | 18.67 | 8.23 | 0.85 | 12.5
CHARLESTON | 132 | 37.85 | 16.18 | 3.25 | 26.13 | 42.63 | 18.4 | 3.71 | 29.73
CLACHAN | 132 | 27.44 | 13.18 | 0.53 | 19.16 | 24.13 | 11.35 | 0.91 | 16.96
ARDKINGLAS | 132 | 28.03 | 13.54 | 0.22 | 19.36 | 24.18 | 11.38 | 0.62 | 16.71
CLAYHILLS | 132 | 22.07 | 10.04 | 0.57 | 14.76 | 22.52 | 10.29 | 0.92 | 15.47
CLUNIE | 132 | 20.43 | 9.49 | 0.37 | 13.78 | 19.16 | 8.72 | 0.72 | 13.05
COUPAR ANGUS | 132 | 20.98 | 9.41 | 0.66 | 13.96 | 19.55 | 8.62 | 1 | 13.18
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 40.87 | 16.82 | 4.09 | 27.88 | 48.34 | 20.15 | 3.92 | 32.42
CULLIGRAN | 132 | 16.96 | 8.25 | 0.21 | 11.88 | 15.62 | 7.42 | 0.36 | 10.85
DEANIE | 132 | 12.02 | 6 | 0.1 | 8.58 | 11.17 | 5.35 | 0.21 | 7.77
DENSIDE | 132 | 25.86 | 11.28 | 1.45 | 17.4 | 23.34 | 10.36 | 0.8 | 15.44
DOUNREAY | 132 | 24.12 | 9.86 | 3.09 | 17.04 | 29.16 | 11.85 | 3.86 | 20.61
DUNBEATH | 132 | 11.19 | 5.43 | 0.15 | 7.82 | 10.84 | 5.05 | 0.33 | 7.47
DUDHOPE | 132 | 34.43 | 15.04 | 2.1 | 23.37 | 38.04 | 17.19 | 2.21 | 26.53
DYCE | 132 | 19.49 | 8.71 | 0.63 | 12.95 | 17.82 | 7.95 | 0.76 | 12.01
ELGIN | 132 | 13.53 | 6.61 | 0.22 | 9.57 | 12.96 | 6.1 | 0.55 | 9.18
ERROCHTY | 132 | 43.67 | 18.03 | 6.67 | 32.17 | 46.19 | 19.14 | 6.38 | 33.45
FORT AUGUSTUS I | 132 | 51.58 | 19.73 | 10.44 | 38.34 | 60.59 | 23.31 | 11.51 | 44.47
GLENDOE | 132 | 40.67 | 16.68 | 3.23 | 26.83 | 45.02 | 18.97 | 3.23 | 30.06
FIDDES | 132 | 14.31 | 6.99 | 0.74 | 10.63 | 14.89 | 6.85 | 1.17 | 10.85
FRASERBURGH | 132 | 12.39 | 5.65 | 0.42 | 8.41 | 12.36 | 5.56 | 0.72 | 8.58
FORT WILLIAM | 132 | 8.76 | 4.16 | 0.81 | 6.7 | 8.45 | 3.82 | 1.24 | 6.65
TUMMEL | 132 | 31.87 | 12.53 | 5.78 | 23.5 | 32.34 | 13.41 | 4.22 | 23.18
CORRIEMOILLIE | 132 | 27.08 | 10.97 | 3.13 | 18.65 | 29.1 | 11.79 | 3.58 | 20.25
GLEN AGNES | 132 | 34.53 | 15.08 | 2.11 | 23.43 | 38.01 | 17.18 | 2.19 | 26.48
GLENMORISTON | 132 | 27.64 | 12.2 | 0.81 | 18.07 | 22.27 | 9.86 | 1.26 | 15.2
GRUDIE BRIDGE | 132 | 21.46 | 8.93 | 1.66 | 14.29 | 22.44 | 9.29 | 2.16 | 15.3
INVERGARRY | 132 | 20.26 | 9.49 | 0.26 | 13.68 | 18.09 | 8.48 | 0.45 | 12.44
INVERNESS | 132 | 18.07 | 8.93 | 0.06 | 12.68 | 14.35 | 7.2 | 0.03 | 10.21
INVERARAY | 132 | 33.91 | 15.88 | 0.96 | 23.41 | 30.58 | 14.26 | 0.74 | 20.91
KEITH | 132 | 34.68 | 14.1 | 6.08 | 26.02 | 40.51 | 16.37 | 7.19 | 30.34
KILLIN | 132 | 23.95 | 11.34 | 0.82 | 16.86 | 25.76 | 11.72 | 1.28 | 17.85
KILCHRENAN | 132 | 13.78 | 7.13 | 0.53 | 10.62 | 13.88 | 6.66 | 0.73 | 10.15
KINTORE | 132 | 43.44 | 17.36 | 6.96 | 31.51 | 49.32 | 19.74 | 7.73 | 35.64
KILMORACK | 132 | 40.08 | 17.26 | 2.47 | 26.88 | 42.37 | 18.35 | 2.27 | 28.21
MILLENIUM WIND | 132 | 23.75 | 10.3 | 1.14 | 15.7 | 23.88 | 10.16 | 1.76 | 16.13
BEINNEUN | 132 | 22.9 | 9.96 | 1.12 | 15.2 | 23.11 | 9.83 | 1.81 | 15.71
LAIRG | 132 | 14.99 | 7.09 | 0.36 | 10.39 | 14.94 | 6.89 | 0.73 | 10.48
LOCHAY | 132 | 20.67 | 9.94 | 0.53 | 14.59 | 21.29 | 9.89 | 0.76 | 14.75
LUICHART | 132 | 27 | 11.01 | 2.77 | 18.34 | 27.44 | 11.2 | 2.83 | 18.68
LUNANHEAD | 132 | 16.62 | 7.22 | 0.89 | 11.1 | 15.74 | 6.73 | 1.4 | 10.92
LYNDHURST | 132 | 30.8 | 13.75 | 1.24 | 20.69 | 32.3 | 14.53 | 1.5 | 22.05
MACDUFF | 132 | 9.16 | 4.34 | 0.48 | 6.62 | 9.42 | 4.3 | 0.68 | 6.76
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 36.74 | 15.71 | 3.39 | 25.61 | 40.68 | 18.02 | 3.41 | 28.89
MOSSFORD | 132 | 24.24 | 9.98 | 2.21 | 16.32 | 25.88 | 10.61 | 2.73 | 17.74
KNOCKNAGAEL | 132 | 37.62 | 14.57 | 5.83 | 26.43 | 43.19 | 16.67 | 6.91 | 30.48
MYBSTER I | 132 | 15.38 | 6.86 | 1.57 | 11.26 | 17.2 | 7.38 | 1.89 | 12.34
MYBSTER II | 132 | 14.79 | 6.63 | 1.53 | 10.9 | 15.79 | 6.91 | 2.23 | 12
NAIRN | 132 | 12.18 | 6.06 | 0.13 | 8.71 | 11.4 | 5.45 | 0.36 | 8.06
NANT | 132 | 11.49 | 6.05 | 0.29 | 8.85 | 11.36 | 5.49 | 0.49 | 8.26
ORRIN | 132 | 29.42 | 12.02 | 3.06 | 20.06 | 30.24 | 12.36 | 3.12 | 20.61
PETERHEAD | 132 | 32.96 | 12.44 | 8.02 | 25.62 | 40.81 | 15.48 | 9.47 | 31.35
PETERHEAD GRANGE | 132 | 21.74 | 9.12 | 1.25 | 14.15 | 22.52 | 9.67 | 1.24 | 14.92
PERSLEY | 132 | 39.76 | 16.33 | 4.97 | 28.06 | 47.7 | 19.68 | 5.88 | 33.72
PORT ANN | 132 | 11.82 | 6.13 | 0.23 | 8.9 | 11.32 | 5.48 | 0.35 | 8.1
QUOICH | 132 | 11.3 | 5.62 | 0.14 | 8.08 | 10.01 | 4.81 | 0.31 | 7.12
RANNOCH | 132 | 11.21 | 5.55 | 0.3 | 8.15 | 9.31 | 4.47 | 0.42 | 6.73
REDMOSS | 132 | 24.37 | 10.77 | 0.89 | 16.12 | 25.24 | 11.11 | 1.27 | 16.99
ST FILLIANS | 132 | 10.05 | 5.02 | 0.24 | 7.34 | 9.01 | 4.36 | 0.29 | 6.46
SHIN | 132 | 24.67 | 10.97 | 1.12 | 16.63 | 25.45 | 11.2 | 1.87 | 17.7
SLOY | 132 | 47.33 | 20.92 | 2.15 | 31.73 | 47.51 | 21.04 | 2.36 | 32.12
INVERARNAN | 132 | 51.46 | 21.78 | 5.14 | 35.94 | 52.6 | 22.06 | 5.25 | 36.45
STRICHEN | 132 | 13.66 | 6.13 | 0.74 | 9.41 | 13.52 | 6.02 | 1.06 | 9.58
TAYNUILT | 132 | 11 | 5.68 | 0.88 | 8.91 | 11.12 | 5.29 | 1.22 | 8.7
TEALING | 132 | 41.72 | 17.42 | 5.58 | 30.22 | 46.46 | 19.65 | 4.52 | 32.31
THURSO | 132 | 16.65 | 7.42 | 1.1 | 11.6 | 17.08 | 7.56 | 1.51 | 12.2
TUMMEL BRIDGE | 132 | 39.03 | 16.57 | 3.91 | 27.35 | 39.82 | 16.98 | 3.86 | 27.87
WILLOWDALE | 132 | 38.49 | 15.98 | 3.8 | 26.4 | 45.17 | 19.09 | 3.6 | 30.59
WOODHILL | 132 | 38.59 | 16.13 | 3.42 | 26.23 | 45.18 | 19.21 | 3.27 | 30.43
ARDMORE | 132 | 5.08 | 2.3 | 0.75 | 4 | 6 | 2.65 | 0.9 | 4.64
DUNVEGAN | 132 | 5.91 | 2.63 | 0.78 | 4.49 | 7.3 | 3.19 | 0.96 | 5.47
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.18 | 9.14 | 0.69 | 13.63 | 21.26 | 9.56 | 0.59 | 14.11
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.39 | 9.36 | 1.36 | 14.6 | 22.65 | 9.76 | 0.96 | 14.76
TARLAND | 132 | 8.39 | 4.13 | 0.08 | 5.93 | 8.05 | 3.76 | 0.18 | 5.49
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.43 | 3.02 | 0.49 | 4.75 | 6.63 | 2.97 | 0.63 | 4.83
EDINBANE | 132 | 6.12 | 2.74 | 0.71 | 4.58 | 7.53 | 3.3 | 0.92 | 5.59
GLENFARCLAS | 132 | 13.28 | 6.48 | 0.2 | 9.36 | 12.05 | 5.68 | 0.43 | 8.47
AN SUIDHE | 132 | 17.63 | 9.21 | 0.09 | 13.11 | 16.8 | 8.03 | 0.43 | 11.78
A-CHRUACH WINDFARM | 132 | 14.97 | 7.69 | 0.33 | 11.21 | 15.04 | 7.16 | 0.72 | 10.84
FARR WINDFARM | 132 | 13.58 | 6.71 | 0.32 | 9.81 | 12.69 | 6.01 | 0.64 | 9.13
FERNOCH SUBSTATION | 132 | 10.13 | 4.98 | 1.29 | 8.33 | 11.64 | 5.45 | 1.58 | 9.28
CONNAGILL | 132 | 15.18 | 5.79 | 2.9 | 11.08 | 16.74 | 6.38 | 3.16 | 12.19
STRATHY NORTH | 132 | 11.9 | 4.71 | 1.58 | 8.24 | 12.43 | 4.88 | 2.04 | 8.94
FETTERESSO | 132 | 22.62 | 8.7 | 3.51 | 15.81 | 25.07 | 9.51 | 4.65 | 18.09
CROSSAIG | 132 | 24.45 | 10.28 | 2.73 | 17.27 | 28.81 | 11.94 | 3.33 | 20.22
FYRISH | 132 | 21.82 | 8.33 | 3.91 | 15.69 | 26.56 | 10.2 | 4.39 | 18.82
LOCH BUIDHE | 132 | 28.21 | 11.92 | 3.56 | 20.41 | 32.07 | 13.6 | 3.31 | 22.54
GRIFFIN | 132 | 16.62 | 8 | 0.51 | 11.83 | 16.63 | 7.71 | 1.07 | 11.97
FARIGAIG | 132 | 14.01 | 5.47 | 1.83 | 9.57 | 15.48 | 6.01 | 2.24 | 10.75
CORRIEGARTH | 132 | 11.03 | 4.42 | 1.45 | 7.71 | 11.55 | 4.59 | 1.75 | 8.24
DUNMAGLASS | 132 | 12.43 | 4.92 | 1.73 | 8.68 | 13.41 | 5.27 | 2.09 | 9.55
ABERNETHY | 33 | 26.64 | 10.92 | 1.61 | 17.05 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 33 | 44.58 | 17.09 | 7.48 | 31.65 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
ARBROATH | 33 | 25.82 | 10.1 | 3.1 | 17.38 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
BEAULY | 33 | 33.63 | 12.91 | 5.46 | 23.71 | 1.48 | 1.03 | 0 | 1.45
BOAT OF GARTEN | 33 | 24.36 | 10.15 | 1.02 | 15.37 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
BRACO WEST | 33 | 57.47 | 22.02 | 10.1 | 41.24 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
BRIDGE OF DUN | 33 | 23.22 | 9.75 | 0.91 | 14.69 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
BROADFORD | 33 | 8.9 | 3.68 | 0.41 | 5.62 | 0.75 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 13.36 | 5.34 | 0.8 | 8.35 | 1.07 | 0.75 | 0 | 1.05
BURGHMUIR | 33 | 22.44 | 9.48 | 0.57 | 13.97 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
CARRADALE I | 33 | 27.11 | 10.65 | 3.33 | 18.4 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
CARRADALE II | 33 | 40.88 | 15.95 | 4.47 | 27.03 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
CASHLEY | 33 | 9.88 | 3.98 | 0.67 | 6.3 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.05
CEANNACROC | 33 | 3.32 | 1.29 | 0.41 | 2.23 | 3.16 | 1.24 | 0.27 | 2.03
CHARLESTON | 33 | 30.22 | 11.4 | 6.59 | 22.72 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
CLACHAN | 33 | 6.86 | 2.45 | 2.96 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 29.94 | 11.75 | 2.83 | 19.45 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
COUPAR ANGUS | 33 | 33.7 | 13.15 | 4.03 | 22.63 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.97 | 10.57 | 2.55 | 17.49 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
DOUNREAY | 33 | 37.93 | 14.48 | 5.94 | 26.42 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
DUNBEATH | 33 | 11.53 | 4.56 | 0.84 | 7.28 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.39
DUDHOPE | 33 | 31.88 | 12.3 | 4.57 | 21.96 | 2.87 | 1.99 | 0 | 2.82
DYCE | 33 | 34.77 | 13.58 | 4.02 | 23.23 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
ELGIN | 33 | 26.29 | 10.63 | 1.47 | 16.5 | 1.84 | 1.27 | 0 | 1.8
FASNAKYLE | 33 | 55 | 20.22 | 13.72 | 42.32 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
FORT AUGUSTUS | 33 | 8.79 | 3.26 | 2.01 | 6.62 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.7
FIDDES | 33 | 36.44 | 14.72 | 3.65 | 24.47 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FRASERBURGH | 33 | 24.51 | 9.61 | 2.24 | 15.84 | 2.11 | 1.46 | 0 | 2.07
FORT WILLIAM | 33 | 38.65 | 15.13 | 7.32 | 28.72 | 0.86 | 0.6 | 0 | 0.84
GLEN AGNES | 33 | 21.43 | 8.26 | 2.66 | 14.34 | 1.39 | 0.96 | 0 | 1.36
GLEN AGNES | 33 | 21.2 | 8.16 | 2.67 | 14.21 | 1.39 | 0.96 | 0 | 1.36
GRUDIE BRIDGE | 33 | 35.28 | 13.18 | 7.29 | 25.94 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
INVERNESS | 33 | 53.07 | 20.69 | 7.65 | 36.92 | 0 | 2.3 | 0 | 3.26
KEITH | 33 | 46.12 | 17.44 | 11.47 | 36.14 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KILLIN | 33 | 32.38 | 12.76 | 3.33 | 21.38 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
KINTORE | 33 | 54.44 | 20.84 | 11.43 | 40.9 | 3.22 | 2.23 | 0 | 3.15
LAIRG | 33 | 24.36 | 9.57 | 2.2 | 15.74 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 31.55 | 12.32 | 4.56 | 21.97 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
LYNDHURST | 33 | 31.3 | 12.13 | 3.99 | 21.15 | 2.92 | 2.02 | 0 | 2.86
MACDUFF | 33 | 34.3 | 14.29 | 2.1 | 22.3 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.07 | 13.11 | 5.82 | 24.36 | 3.27 | 2.27 | 0 | 3.21
MYBSTER I | 33 | 41.87 | 16.51 | 5.29 | 28.64 | 3.28 | 2.27 | 0 | 3.21
MYBSTER II | 33 | 45.07 | 17.55 | 5.8 | 30.62 | 0 | 1.53 | 0 | 2.16
NAIRN | 33 | 24.57 | 10.08 | 0.86 | 15.11 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PETERHEAD GRANGE | 33 | 26.12 | 10.04 | 3.42 | 17.62 | 0.58 | 0.41 | 0 | 0.57
PERSLEY | 33 | 33.86 | 12.6 | 8.84 | 26.66 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
PORT ANN | 33 | 28.77 | 11.72 | 2.31 | 18.89 | 1.85 | 1.29 | 0 | 1.82
RANNOCH | 33 | 8.88 | 3.17 | 3.72 | 8.2 | 0.26 | 0.18 | 0 | 0.25
REDMOSS | 33 | 30.39 | 11.71 | 4.08 | 20.64 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.91
ST FILLIANS | 33 | 6.58 | 2.38 | 2.32 | 5.68 | 6.71 | 2.41 | 2.56 | 5.97
SHIN | 33 | 31.31 | 12.11 | 4.05 | 21.19 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
STRICHEN | 33 | 34.36 | 13.06 | 5.88 | 24.35 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
TAYNUILT | 33 | 35.34 | 14.02 | 5.12 | 24.95 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
THURSO | 33 | 40.59 | 15.56 | 7.17 | 29.18 | 0 | 1.51 | 0 | 2.14
TUMMEL BRIDGE | 33 | 39.67 | 14.74 | 10.24 | 31.09 | 3.22 | 2.23 | 0 | 3.16
WILLOWDALE | 33 | 32.55 | 12.53 | 4.9 | 22.62 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
WOODHILL | 33 | 30.76 | 11.64 | 6.3 | 22.76 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.35
ARDMORE | 33 | 17.78 | 7.22 | 3.42 | 13.63 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.05
DUNVEGAN | 33 | 15.8 | 6.5 | 1.55 | 10.75 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
TARLAND | 33 | 19.21 | 8.13 | 0.47 | 11.97 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.47 | 5.79 | 1.69 | 9.88 | 0.69 | 0.48 | 0 | 0.68

## D1.3
ETYS Yr 3 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2018/19 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 26.38 | 10.12 | 6.48 | 20.8 | 25.87 | 9.96 | 6.38 | 20.46
BLACKHILLOCK | 400 | 31.19 | 11.94 | 8.19 | 25.07 | 33.19 | 12.74 | 8.56 | 26.58
FORT AUGUSTUS | 400 | 22.82 | 8.74 | 5.57 | 17.93 | 21.43 | 8.25 | 5.37 | 17.04
BEAULY | 275 | 54.11 | 21.29 | 11.32 | 41.42 | 54.89 | 21.77 | 10.96 | 41.75
BLACKHILLOCK | 275 | 55.54 | 21.99 | 11.64 | 42.73 | 57.55 | 22.69 | 12.65 | 44.75
BLACKHILLOCK | 275 | 29.94 | 11.57 | 7.99 | 24.34 | 30.76 | 11.84 | 8.43 | 25.17
CLASHINDARROCH WIND | 275 | 45.49 | 18.32 | 7.44 | 33.34 | 41.07 | 16.77 | 5.94 | 29.65
BRACO WEST | 275 | 35.65 | 13.91 | 7.05 | 26.72 | 29.54 | 11.48 | 7.78 | 24.02
DOUNREAY | 275 | 21.93 | 8.67 | 5.07 | 17.33 | 23.43 | 9.24 | 5.41 | 18.48
FASNAKYLE | 275 | 35.76 | 13.93 | 7.57 | 27.28 | 31.97 | 12.59 | 6.51 | 24.32
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.31 | 12.14 | 6.85 | 24.02 | 29.29 | 11.38 | 7.11 | 23.2
FOYERS | 275 | 40.29 | 16.09 | 7.52 | 30.28 | 36.23 | 14.55 | 7.41 | 27.98
TUMMEL | 275 | 26.88 | 10.49 | 5.54 | 20.37 | 22.98 | 9.11 | 4.94 | 17.82
KEITH | 275 | 52.32 | 20.91 | 9.91 | 39.47 | 54.48 | 21.83 | 10.21 | 41.09
KINTORE | 275 | 64.29 | 25.43 | 13 | 48.96 | 58.83 | 23.78 | 9.69 | 43.32
KNOCKNAGAEL | 275 | 54.02 | 21.37 | 10.84 | 41.07 | 53.31 | 21.38 | 9.52 | 39.76
PETERHEAD | 275 | 62.51 | 23.74 | 20.05 | 53.62 | 73.48 | 27.75 | 24.24 | 63.49
PERSLEY | 275 | 38.68 | 15.46 | 6.65 | 28.51 | 33.42 | 13.53 | 5.69 | 24.83
TEALING | 275 | 48.97 | 19.77 | 7.08 | 35.04 | 41.9 | 17.25 | 5.58 | 29.98
THURSO | 275 | 19.93 | 7.87 | 4.71 | 15.85 | 21.44 | 8.43 | 4.98 | 16.91
DALLAS | 275 | 33.14 | 13.5 | 4.4 | 23.5 | 26.26 | 10.85 | 3.45 | 18.8
GORDONBUSH WIND | 275 | 20.45 | 8.28 | 3.22 | 14.92 | 18.76 | 7.61 | 3.26 | 14.02
STRATHBRORA WIND | 275 | 22.39 | 9.04 | 3.56 | 16.35 | 20.56 | 8.32 | 3.69 | 15.45
CONNAGILL | 275 | 20.29 | 8.06 | 4.27 | 15.67 | 20.48 | 8.17 | 4.03 | 15.58
FETTERESSO | 275 | 44.1 | 17.73 | 6.72 | 31.79 | 33.9 | 14.12 | 3.43 | 23.4
BERRY BURN | 275 | 31.75 | 12.96 | 4.08 | 22.4 | 24.94 | 10.33 | 3.25 | 17.86
FYRISH | 275 | 28.39 | 11.4 | 4.44 | 20.56 | 25.64 | 10.39 | 4.2 | 18.88
LOCH BUIDHE | 275 | 29.62 | 11.86 | 5.08 | 21.84 | 26.6 | 10.8 | 4.33 | 19.6
SPITTAL | 275 | 20.95 | 8.24 | 5.4 | 17.06 | 23.18 | 9.08 | 5.73 | 18.57
FARIGAIG | 275 | 40.59 | 16.26 | 7.15 | 30.14 | 37.22 | 15.05 | 6.4 | 27.67
TOMATIN | 275 | 36.66 | 14.64 | 6.25 | 26.96 | 33.2 | 13.36 | 5.81 | 24.7
CROSSAIG | 220 | 15.8 | 6.6 | 2.01 | 11.34 | 16.36 | 7.13 | 2.4 | 12.49
ABERNETHY | 132 | 15.17 | 7.51 | 0.2 | 10.83 | 15.45 | 7.33 | 0.49 | 10.85
AIGAS | 132 | 33.88 | 15.88 | 0.45 | 22.91 | 30.66 | 14.55 | 0.47 | 21.04
ALNESS | 132 | 21.39 | 8.23 | 3.36 | 15 | 25.77 | 10.01 | 3.84 | 18
ARBROATH | 132 | 15.04 | 6.61 | 0.65 | 10 | 13.74 | 5.94 | 1.02 | 9.43
BEAULY | 132 | 55.89 | 23.62 | 5.86 | 39.26 | 62.49 | 26.07 | 7.26 | 44.13
BLACKHILLOCK | 132 | 37.24 | 13.96 | 8.7 | 28.44 | 41.12 | 15.63 | 7.96 | 30.07
BOAT OF GARTEN | 132 | 14.72 | 6.83 | 0.33 | 9.99 | 14.46 | 6.57 | 0.72 | 10.01
BRECHIN | 132 | 12.69 | 6.32 | 0.16 | 9.11 | 12.89 | 6.1 | 0.26 | 8.89
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.59 | 5.37 | 0.12 | 7.72 | 11.24 | 5.36 | 0.29 | 7.88
BROADFORD | 132 | 5.89 | 2.98 | 0.04 | 4.25 | 6.1 | 2.92 | 0.19 | 4.31
BRORA | 132 | 12.52 | 6.19 | 0.03 | 8.79 | 12.19 | 5.79 | 0.23 | 8.42
BURGHMUIR | 132 | 12.28 | 6.24 | 0.03 | 8.86 | 13.24 | 6.35 | 0.21 | 9.19
CARRADALE | 132 | 16.85 | 6.97 | 1.71 | 11.57 | 18.25 | 7.44 | 2.24 | 12.75
CASHLEY | 132 | 6.81 | 3.45 | 0.07 | 4.94 | 6.69 | 3.21 | 0.18 | 4.73
CEANNACROC | 132 | 19.57 | 8.84 | 0.53 | 13.03 | 19.04 | 8.42 | 0.84 | 12.74
CHARLESTON | 132 | 38.15 | 16.3 | 3.29 | 26.35 | 43.02 | 18.57 | 3.77 | 30.03
CLACHAN | 132 | 27.59 | 13.25 | 0.53 | 19.27 | 24.23 | 11.4 | 0.91 | 17.03
ARDKINGLAS | 132 | 28.18 | 13.61 | 0.22 | 19.47 | 24.28 | 11.43 | 0.62 | 16.78
CLAYHILLS | 132 | 22.33 | 10.17 | 0.57 | 14.95 | 22.76 | 10.4 | 0.92 | 15.63
CLUNIE | 132 | 20.52 | 9.53 | 0.38 | 13.85 | 19.24 | 8.76 | 0.73 | 13.11
COUPAR ANGUS | 132 | 21.2 | 9.49 | 0.77 | 14.19 | 20.22 | 8.84 | 1.38 | 13.88
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 41.71 | 17.16 | 4.18 | 28.45 | 49.22 | 20.5 | 4 | 33
CULLIGRAN | 132 | 17.85 | 8.84 | 0.19 | 12.69 | 16.14 | 7.74 | 0.34 | 11.29
DEANIE | 132 | 12.44 | 6.29 | 0.09 | 8.99 | 11.43 | 5.52 | 0.2 | 8
DENSIDE | 132 | 26.04 | 11.36 | 1.46 | 17.52 | 23.49 | 10.42 | 0.8 | 15.54
DOUNREAY | 132 | 20.43 | 7.76 | 4.33 | 15.31 | 25.42 | 9.67 | 5.23 | 18.9
DUNBEATH | 132 | 12.38 | 5.97 | 0.09 | 8.53 | 11.5 | 5.45 | 0.26 | 7.96
DUDHOPE | 132 | 34.68 | 15.16 | 2.12 | 23.55 | 38.34 | 17.33 | 2.25 | 26.76
DYCE | 132 | 19.7 | 8.81 | 0.64 | 13.09 | 17.97 | 8.01 | 0.78 | 12.11
ELGIN | 132 | 13.7 | 6.7 | 0.22 | 9.7 | 13.09 | 6.17 | 0.56 | 9.28
ERROCHTY | 132 | 43.95 | 18.15 | 6.72 | 32.38 | 46.43 | 19.25 | 6.41 | 33.63
FORT AUGUSTUS I | 132 | 54.36 | 20.76 | 10.94 | 40.3 | 63.16 | 24.3 | 11.81 | 46.17
GLENDOE | 132 | 42.29 | 17.4 | 3.13 | 27.73 | 46.34 | 19.6 | 3.14 | 30.86
FIDDES | 132 | 14.44 | 7.06 | 0.78 | 10.76 | 14.99 | 6.89 | 1.22 | 10.96
FRASERBURGH | 132 | 12.47 | 5.69 | 0.43 | 8.48 | 12.42 | 5.59 | 0.72 | 8.63
FORT WILLIAM | 132 | 10.72 | 4.59 | 0.99 | 7.48 | 10.29 | 4.32 | 1.26 | 7.36
TUMMEL | 132 | 32.04 | 12.6 | 5.82 | 23.63 | 32.48 | 13.46 | 4.24 | 23.28
CORRIEMOILLIE | 132 | 28.85 | 11.79 | 3.03 | 19.7 | 30.49 | 12.42 | 3.54 | 21.1
GLEN AGNES | 132 | 34.79 | 15.19 | 2.13 | 23.61 | 38.31 | 17.32 | 2.21 | 26.7
GLENMORISTON | 132 | 24.62 | 10.65 | 1.45 | 16.52 | 24.17 | 10.31 | 1.98 | 16.56
BHLARAIDH | 132 | 22.31 | 9.63 | 1.36 | 14.98 | 22.25 | 9.55 | 1.96 | 15.46
GRUDIE BRIDGE | 132 | 22.55 | 9.46 | 1.59 | 14.97 | 23.25 | 9.68 | 2.13 | 15.82
INVERGARRY | 132 | 23.11 | 9.99 | 0.79 | 14.91 | 20.59 | 9.06 | 0.81 | 13.63
INVERNESS | 132 | 19.09 | 9.6 | 0.05 | 13.63 | 14.81 | 7.51 | 0.02 | 10.64
INVERARAY | 132 | 34.13 | 15.99 | 0.96 | 23.57 | 30.73 | 14.33 | 0.74 | 21.01
KEITH | 132 | 34.23 | 13.71 | 6.63 | 26.01 | 40.13 | 16.01 | 7.71 | 30.35
KILLIN | 132 | 24.04 | 11.39 | 0.82 | 16.93 | 25.78 | 11.73 | 1.28 | 17.87
KILCHRENAN | 132 | 13.85 | 7.17 | 0.54 | 10.68 | 13.94 | 6.69 | 0.74 | 10.2
KINTORE | 132 | 44.48 | 17.75 | 7.27 | 32.37 | 50.21 | 20.14 | 7.68 | 36.16
KINTORE | 132 | 44.48 | 17.75 | 7.25 | 32.35 | 53.43 | 20.14 | 12.84 | 41.32
KILMORACK | 132 | 46.16 | 20.41 | 2.13 | 31 | 46.91 | 20.74 | 2.03 | 31.36
MILLENIUM WIND | 132 | 24.25 | 10.54 | 1.12 | 16.03 | 24.5 | 10.44 | 1.74 | 16.51
BEINNEUN | 132 | 23.36 | 10.18 | 1.1 | 15.51 | 23.67 | 10.08 | 1.78 | 16.04
LAIRG | 132 | 15.3 | 7.25 | 0.37 | 10.62 | 15.16 | 7 | 0.74 | 10.64
LOCHAY | 132 | 20.75 | 9.98 | 0.54 | 14.65 | 21.31 | 9.9 | 0.76 | 14.77
LUICHART | 132 | 28.99 | 11.93 | 2.65 | 19.52 | 28.83 | 11.84 | 2.77 | 19.52
LUNANHEAD | 132 | 16.7 | 7.25 | 0.9 | 11.15 | 15.79 | 6.75 | 1.41 | 10.96
LYNDHURST | 132 | 31.01 | 13.85 | 1.25 | 20.83 | 32.52 | 14.63 | 1.51 | 22.2
MACDUFF | 132 | 9.21 | 4.34 | 0.51 | 6.64 | 9.47 | 4.31 | 0.7 | 6.8
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 37.03 | 15.83 | 3.44 | 25.82 | 41 | 18.17 | 3.44 | 29.13
MOSSFORD | 132 | 25.64 | 10.64 | 2.12 | 17.17 | 26.96 | 11.11 | 2.69 | 18.41
KNOCKNAGAEL | 132 | 52.22 | 21.54 | 6.65 | 37.1 | 57.2 | 23.26 | 7.95 | 40.83
MYBSTER I | 132 | 20.11 | 8.54 | 1.9 | 13.98 | 22.15 | 9.51 | 1.73 | 15.18
MYBSTER II | 132 | 21.27 | 8.21 | 3.89 | 15.5 | 22.51 | 8.79 | 3.52 | 15.95
NAIRN | 132 | 12.5 | 6.27 | 0.13 | 9 | 11.62 | 5.57 | 0.36 | 8.24
NANT | 132 | 11.55 | 6.08 | 0.29 | 8.89 | 11.41 | 5.51 | 0.5 | 8.29
ORRIN | 132 | 31.99 | 13.21 | 2.91 | 21.6 | 32.05 | 13.21 | 3.04 | 21.72
PETERHEAD | 132 | 33.39 | 12.6 | 8.09 | 25.92 | 41.25 | 15.64 | 9.53 | 31.65
PETERHEAD GRANGE | 132 | 21.94 | 9.21 | 1.24 | 14.27 | 22.67 | 9.74 | 1.23 | 15.01
PERSLEY | 132 | 40.54 | 16.65 | 5.08 | 28.63 | 48.5 | 20.01 | 5.99 | 34.28
PORT ANN | 132 | 11.87 | 6.16 | 0.24 | 8.95 | 11.34 | 5.49 | 0.36 | 8.12
QUOICH | 132 | 13.58 | 6.1 | 0.32 | 8.94 | 11.62 | 5.18 | 0.51 | 7.83
RANNOCH | 132 | 11.24 | 5.57 | 0.3 | 8.17 | 9.33 | 4.48 | 0.42 | 6.75
REDMOSS | 132 | 24.69 | 10.92 | 0.9 | 16.33 | 25.54 | 11.24 | 1.29 | 17.19
ST FILLIANS | 132 | 10.07 | 5.04 | 0.24 | 7.36 | 9.03 | 4.37 | 0.29 | 6.47
SHIN | 132 | 25.53 | 11.37 | 1.13 | 17.21 | 26.01 | 11.47 | 1.89 | 18.11
SLOY | 132 | 47.59 | 21.04 | 2.15 | 31.9 | 47.73 | 21.15 | 2.37 | 32.27
INVERARNAN | 132 | 51.84 | 21.93 | 5.27 | 36.29 | 52.95 | 22.21 | 5.34 | 36.75
STRICHEN | 132 | 13.78 | 6.19 | 0.75 | 9.51 | 13.6 | 6.06 | 1.08 | 9.65
TAYNUILT | 132 | 11.06 | 5.71 | 0.91 | 8.98 | 11.17 | 5.31 | 1.25 | 8.76
TEALING | 132 | 42.09 | 17.57 | 5.67 | 30.51 | 46.85 | 19.81 | 4.57 | 32.59
TUMMEL BRIDGE | 132 | 39.27 | 16.68 | 3.93 | 27.51 | 40.01 | 17.06 | 3.87 | 28
WILLOWDALE | 132 | 39.23 | 16.29 | 3.87 | 26.9 | 45.91 | 19.4 | 3.64 | 31.07
WOODHILL | 132 | 39.34 | 16.44 | 3.48 | 26.73 | 45.92 | 19.52 | 3.3 | 30.91
ARDMORE | 132 | 5.17 | 2.34 | 0.77 | 4.07 | 6.08 | 2.68 | 0.91 | 4.71
DUNVEGAN | 132 | 6.02 | 2.68 | 0.78 | 4.56 | 7.42 | 3.24 | 0.96 | 5.54
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.38 | 9.24 | 0.69 | 13.75 | 21.4 | 9.63 | 0.59 | 14.21
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.62 | 9.46 | 1.35 | 14.74 | 22.81 | 9.84 | 0.95 | 14.87
TARLAND | 132 | 8.46 | 4.17 | 0.08 | 5.98 | 8.14 | 3.8 | 0.18 | 5.55
KINLOCHLEVEN | 132 | 7.13 | 3.18 | 0.4 | 4.9 | 7.17 | 3.1 | 0.56 | 4.95
EDINBANE | 132 | 6.24 | 2.79 | 0.7 | 4.65 | 7.66 | 3.36 | 0.91 | 5.66
GLENFARCLAS | 132 | 9.69 | 4.71 | 0.17 | 6.84 | 8.95 | 4.17 | 0.39 | 6.29
AN SUIDHE | 132 | 17.7 | 9.25 | 0.09 | 13.18 | 16.85 | 8.05 | 0.43 | 11.82
A-CHRUACH WINDFARM | 132 | 15.02 | 7.73 | 0.33 | 11.26 | 15.07 | 7.17 | 0.72 | 10.87
FARR WINDFARM | 132 | 14.1 | 6.6 | 0.29 | 9.63 | 13.33 | 6.1 | 0.66 | 9.29
FERNOCH SUBSTATION | 132 | 10.22 | 5.01 | 1.34 | 8.43 | 11.79 | 5.51 | 1.64 | 9.43
CONNAGILL | 132 | 16.83 | 6.33 | 3.93 | 12.88 | 18.39 | 6.94 | 4 | 13.81
STRATHY NORTH | 132 | 12.77 | 5.03 | 1.77 | 8.89 | 13.12 | 5.14 | 2.21 | 9.48
FETTERESSO | 132 | 22.82 | 8.77 | 3.56 | 15.96 | 25.24 | 9.57 | 4.7 | 18.23
CROSSAIG | 132 | 25.17 | 10.56 | 2.83 | 17.76 | 29.67 | 12.27 | 3.44 | 20.8
FYRISH | 132 | 22.61 | 8.62 | 4.1 | 16.29 | 28.66 | 10.94 | 5.24 | 20.71
LOCH BUIDHE | 132 | 29.55 | 12.43 | 3.92 | 21.5 | 33.37 | 14.12 | 3.57 | 23.53
SPITTAL SUBSTATION | 132 | 23.27 | 9.44 | 4.43 | 17.78 | 28.53 | 11.55 | 4.83 | 21.16
GRIFFIN | 132 | 16.66 | 8.02 | 0.51 | 11.86 | 16.67 | 7.73 | 1.07 | 12
FARIGAIG | 132 | 14.15 | 5.53 | 1.84 | 9.66 | 15.62 | 6.07 | 2.25 | 10.83
CORRIEGARTH | 132 | 11.1 | 4.45 | 1.45 | 7.75 | 11.61 | 4.62 | 1.75 | 8.28
DUNMAGLASS | 132 | 12.53 | 4.96 | 1.72 | 8.74 | 13.49 | 5.31 | 2.09 | 9.6
DORENELL | 132 | 16.81 | 6.85 | 1.49 | 11.17 | 16.68 | 6.71 | 2.01 | 11.5
TOMATIN | 132 | 35.47 | 13.61 | 5.98 | 25.22 | 43.09 | 16.75 | 5.98 | 29.67
TOM NA CLACH | 132 | 15.91 | 7.33 | 0.4 | 10.77 | 16.08 | 7.25 | 0.87 | 11.12
ABERNETHY | 33 | 26.9 | 11.02 | 1.67 | 17.26 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 33 | 44.97 | 17.22 | 7.67 | 32.03 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ARBROATH | 33 | 26.12 | 10.23 | 3.1 | 17.56 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
BEAULY | 33 | 34.8 | 13.35 | 5.56 | 24.45 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
BOAT OF GARTEN | 33 | 28 | 10.96 | 2.36 | 17.86 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
BRACO WEST | 33 | 57.79 | 22.14 | 10.2 | 41.5 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
BRIDGE OF DUN | 33 | 23.49 | 9.84 | 0.97 | 14.9 | 2.13 | 1.47 | 0 | 2.08
BROADFORD | 33 | 9.06 | 3.73 | 0.43 | 5.7 | 0.75 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 13.51 | 5.39 | 0.81 | 8.43 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 33 | 22.49 | 9.5 | 0.57 | 14 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
CARRADALE I | 33 | 27.08 | 10.61 | 3.4 | 18.41 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CARRADALE II | 33 | 41.08 | 16 | 4.57 | 27.2 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CASHLEY | 33 | 10.02 | 4.04 | 0.7 | 6.41 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
CEANNACROC | 33 | 3.47 | 1.34 | 0.46 | 2.35 | 3.25 | 1.28 | 0.29 | 2.09
CHARLESTON | 33 | 30.61 | 11.56 | 6.63 | 22.97 | 1.58 | 1.1 | 0 | 1.55
CLACHAN | 33 | 7.02 | 2.5 | 3.03 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 30.05 | 11.79 | 2.85 | 19.52 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
COUPAR ANGUS | 33 | 36.78 | 14.17 | 5.61 | 25.65 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.42 | 10.74 | 2.6 | 17.79 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
DOUNREAY | 33 | 36.38 | 13.69 | 6.74 | 26.1 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
DUNBEATH | 33 | 11.78 | 4.63 | 0.85 | 7.41 | 0 | 0.28 | 0 | 0.39
DUDHOPE | 33 | 32.28 | 12.46 | 4.59 | 22.21 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.87
DYCE | 33 | 35.11 | 13.7 | 4.12 | 23.5 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
ELGIN | 33 | 26.54 | 10.73 | 1.51 | 16.67 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.81
FASNAKYLE | 33 | 55.41 | 20.36 | 13.9 | 42.7 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
FORT AUGUSTUS | 33 | 9.1 | 3.37 | 2.12 | 6.88 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
FIDDES | 33 | 37.1 | 14.96 | 3.89 | 25.04 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
FRASERBURGH | 33 | 24.65 | 9.67 | 2.28 | 15.95 | 2.11 | 1.46 | 0 | 2.07
FORT WILLIAM | 33 | 42.67 | 16.14 | 8.89 | 31.72 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
GLEN AGNES | 33 | 21.48 | 8.28 | 2.67 | 14.37 | 1.39 | 0.96 | 0 | 1.36
GLEN AGNES | 33 | 21.25 | 8.18 | 2.68 | 14.25 | 1.39 | 0.96 | 0 | 1.36
GRUDIE BRIDGE | 33 | 35.98 | 13.46 | 7.34 | 26.37 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
INVERNESS | 33 | 56.73 | 22.26 | 8.01 | 39.48 | 0 | 2.31 | 0 | 3.26
KEITH | 33 | 46.66 | 17.6 | 11.95 | 36.84 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KILLIN | 33 | 32.44 | 12.76 | 3.44 | 21.49 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KINTORE | 33 | 55.83 | 21.29 | 12.56 | 42.68 | 3.2 | 2.22 | 0 | 3.14
LAIRG | 33 | 24.42 | 9.6 | 2.23 | 15.8 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 31.79 | 12.4 | 4.64 | 22.18 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
LYNDHURST | 33 | 31.38 | 12.16 | 4.02 | 21.22 | 2.92 | 2.02 | 0 | 2.86
MACDUFF | 33 | 34.89 | 14.46 | 2.29 | 22.75 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.21 | 13.16 | 5.87 | 24.48 | 3.28 | 2.27 | 0 | 3.21
MYBSTER I | 33 | 44.98 | 17.42 | 6.81 | 31.45 | 3.29 | 2.28 | 0 | 3.22
MYBSTER II | 33 | 45.75 | 17.27 | 9.26 | 33.68 | 0 | 1.52 | 0 | 2.15
MYBSTER III | 33 | 32.68 | 12.24 | 6.5 | 23.81 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04
NAIRN | 33 | 24.99 | 10.26 | 0.86 | 15.38 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
PETERHEAD GRANGE | 33 | 26.23 | 10.07 | 3.44 | 17.69 | 0.59 | 0.41 | 0 | 0.57
PERSLEY | 33 | 34.06 | 12.67 | 8.94 | 26.86 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
PORT ANN | 33 | 29.05 | 11.82 | 2.39 | 19.11 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.82
RANNOCH | 33 | 9 | 3.22 | 3.77 | 8.32 | 0.26 | 0.18 | 0 | 0.25
REDMOSS | 33 | 30.87 | 11.9 | 4.12 | 20.95 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
ST FILLIANS | 33 | 6.61 | 2.39 | 2.33 | 5.71 | 6.73 | 2.42 | 2.57 | 6
SHIN | 33 | 31.69 | 12.23 | 4.23 | 21.53 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
STRICHEN | 33 | 35.18 | 13.35 | 6.17 | 25.06 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
TAYNUILT | 33 | 35.97 | 14.25 | 5.35 | 25.5 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
THURSO | 33 | 46.59 | 17.33 | 12.79 | 37.31 | 0 | 1.52 | 0 | 2.15
TUMMEL BRIDGE | 33 | 40.07 | 14.88 | 10.4 | 31.45 | 3.24 | 2.24 | 0 | 3.17
WILLOWDALE | 33 | 32.68 | 12.57 | 4.94 | 22.72 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
WOODHILL | 33 | 30.91 | 11.69 | 6.37 | 22.9 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
ARDMORE | 33 | 18.17 | 7.36 | 3.55 | 13.97 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DUNVEGAN | 33 | 15.96 | 6.57 | 1.56 | 10.84 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
TARLAND | 33 | 19.38 | 8.21 | 0.47 | 12.08 | 1.52 | 1.06 | 0 | 1.49
KINLOCHLEVEN | 33 | 15.01 | 5.89 | 1.69 | 10.02 | 0.69 | 0.48 | 0 | 0.68

## D1.4
ETYS Yr4 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2019/20 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 27.72 | 10.63 | 6.79 | 21.82 | 27.02 | 10.41 | 6.58 | 21.31
BLACKHILLOCK | 400 | 34.75 | 13.23 | 9.61 | 28.32 | 36 | 13.77 | 9.62 | 29.09
FORT AUGUSTUS | 400 | 24.74 | 9.46 | 6.07 | 19.45 | 23.9 | 9.18 | 5.99 | 18.98
MELGARVE | 400 | 22.7 | 8.68 | 5.51 | 17.79 | 21.11 | 8.16 | 4.9 | 16.45
BEAULY | 275 | 56.21 | 22.1 | 11.79 | 43.04 | 56.6 | 22.45 | 11.26 | 43.02
BLACKHILLOCK | 275 | 59.16 | 23.33 | 13.05 | 46.05 | 60.32 | 23.72 | 13.75 | 47.3
BLACKHILLOCK | 275 | 31.52 | 12.14 | 8.72 | 25.88 | 31.98 | 12.29 | 8.98 | 26.36
CLASHINDARROCH WIND | 275 | 47.67 | 19.16 | 8 | 35.1 | 42.44 | 17.32 | 6.24 | 30.72
BRACO WEST | 275 | 35.66 | 13.9 | 7.06 | 26.72 | 29.48 | 11.45 | 7.8 | 23.99
DOUNREAY | 275 | 22.15 | 8.76 | 5.1 | 17.49 | 24.32 | 9.6 | 5.51 | 19.09
FASNAKYLE | 275 | 36.49 | 14.21 | 7.75 | 27.84 | 32.49 | 12.79 | 6.59 | 24.68
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.73 | 12.3 | 6.97 | 24.36 | 29.8 | 11.55 | 7.31 | 23.64
FOYERS | 275 | 41.21 | 16.47 | 7.61 | 30.9 | 36.8 | 14.79 | 7.48 | 28.39
TUMMEL | 275 | 26.89 | 10.49 | 5.55 | 20.38 | 23.02 | 9.12 | 4.97 | 17.86
KEITH | 275 | 55.54 | 22.13 | 11 | 42.29 | 56.99 | 22.79 | 11.01 | 43.24
KINTORE | 275 | 66.69 | 26.36 | 13.53 | 50.81 | 60.27 | 24.36 | 9.92 | 44.37
KNOCKNAGAEL | 275 | 55.82 | 22.08 | 11.14 | 42.36 | 54.6 | 21.91 | 9.68 | 40.67
PETERHEAD | 275 | 63.78 | 24.23 | 20.3 | 54.56 | 74.74 | 28.23 | 24.51 | 64.44
PERSLEY | 275 | 39.44 | 15.77 | 6.74 | 29.04 | 33.85 | 13.71 | 5.76 | 25.15
TEALING | 275 | 49.82 | 20.11 | 7.19 | 35.62 | 42.38 | 17.45 | 5.64 | 30.32
THURSO | 275 | 20.22 | 7.99 | 4.8 | 16.1 | 23.1 | 9.07 | 5.43 | 18.26
DALLAS | 275 | 34.16 | 13.91 | 4.54 | 24.22 | 26.78 | 11.07 | 3.52 | 19.18
GORDONBUSH WIND | 275 | 20.64 | 8.36 | 3.22 | 15.04 | 18.93 | 7.69 | 3.27 | 14.14
STRATHBRORA WIND | 275 | 22.62 | 9.14 | 3.57 | 16.49 | 20.75 | 8.4 | 3.7 | 15.58
CONNAGILL | 275 | 20.48 | 8.13 | 4.3 | 15.8 | 20.98 | 8.39 | 4.04 | 15.9
FETTERESSO | 275 | 44.91 | 18.06 | 6.8 | 32.34 | 34.24 | 14.26 | 3.45 | 23.62
BERRY BURN | 275 | 32.6 | 13.31 | 4.17 | 22.99 | 25.38 | 10.51 | 3.3 | 18.17
FYRISH | 275 | 28.87 | 11.6 | 4.48 | 20.88 | 25.94 | 10.51 | 4.23 | 19.1
LOCH BUIDHE | 275 | 30.05 | 12.03 | 5.11 | 22.13 | 26.89 | 10.92 | 4.36 | 19.8
SPITTAL | 275 | 21.17 | 8.33 | 5.44 | 17.22 | 24.12 | 9.45 | 5.89 | 19.26
FARIGAIG | 275 | 41.55 | 16.65 | 7.24 | 30.79 | 37.84 | 15.3 | 6.46 | 28.1
TOMATIN | 275 | 37.5 | 14.98 | 6.34 | 27.52 | 33.72 | 13.57 | 5.87 | 25.07
CROSSAIG | 220 | 15.85 | 6.64 | 2 | 11.39 | 16.45 | 7.2 | 2.41 | 12.6
ABERNETHY | 132 | 15.2 | 7.51 | 0.23 | 10.85 | 16.01 | 7.54 | 0.61 | 11.27
AIGAS | 132 | 34.19 | 16.04 | 0.45 | 23.14 | 30.87 | 14.66 | 0.47 | 21.19
ALNESS | 132 | 21.54 | 8.29 | 3.38 | 15.1 | 25.92 | 10.07 | 3.86 | 18.1
ARBROATH | 132 | 14.98 | 6.58 | 0.66 | 9.97 | 13.67 | 5.92 | 1.02 | 9.39
BEAULY | 132 | 56.66 | 23.95 | 5.95 | 39.81 | 63.2 | 26.37 | 7.35 | 44.64
BLACKHILLOCK | 132 | 38.07 | 14.24 | 9.12 | 29.27 | 41.88 | 15.91 | 8.23 | 30.72
BOAT OF GARTEN | 132 | 14.82 | 6.88 | 0.33 | 10.06 | 14.54 | 6.6 | 0.73 | 10.07
BRECHIN | 132 | 12.78 | 6.35 | 0.19 | 9.17 | 13.01 | 6.15 | 0.28 | 8.98
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.67 | 5.4 | 0.14 | 7.78 | 11.36 | 5.41 | 0.32 | 7.97
BROADFORD | 132 | 5.91 | 2.99 | 0.04 | 4.27 | 6.12 | 2.92 | 0.19 | 4.33
BRORA | 132 | 12.59 | 6.23 | 0.03 | 8.85 | 12.25 | 5.82 | 0.23 | 8.47
BURGHMUIR | 132 | 12.26 | 6.23 | 0.03 | 8.85 | 13.31 | 6.38 | 0.21 | 9.23
CARRADALE | 132 | 16.76 | 6.94 | 1.71 | 11.52 | 18.23 | 7.43 | 2.24 | 12.75
CASHLEY | 132 | 6.86 | 3.47 | 0.07 | 4.98 | 6.72 | 3.23 | 0.19 | 4.76
CEANNACROC | 132 | 19.62 | 8.87 | 0.53 | 13.07 | 19.06 | 8.43 | 0.83 | 12.76
CHARLESTON | 132 | 38.04 | 16.28 | 3.32 | 26.34 | 42.92 | 18.54 | 3.78 | 30
CLACHAN | 132 | 27.57 | 13.24 | 0.53 | 19.25 | 24.22 | 11.39 | 0.92 | 17.02
ARDKINGLAS | 132 | 28.17 | 13.6 | 0.22 | 19.45 | 24.27 | 11.42 | 0.62 | 16.77
CLAYHILLS | 132 | 22.49 | 10.22 | 0.59 | 15.04 | 22.94 | 10.47 | 0.94 | 15.75
CLUNIE | 132 | 20.5 | 9.52 | 0.38 | 13.84 | 19.21 | 8.74 | 0.73 | 13.1
COUPAR ANGUS | 132 | 21.19 | 9.48 | 0.81 | 14.22 | 20.27 | 8.85 | 1.41 | 13.93
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 41.79 | 17.17 | 4.29 | 28.57 | 49.29 | 20.5 | 4.1 | 33.1
CULLIGRAN | 132 | 17.94 | 8.89 | 0.19 | 12.76 | 16.21 | 7.78 | 0.34 | 11.35
DEANIE | 132 | 12.49 | 6.32 | 0.09 | 9.03 | 11.47 | 5.54 | 0.2 | 8.03
DENSIDE | 132 | 25.96 | 11.33 | 1.48 | 17.5 | 23.37 | 10.37 | 0.81 | 15.48
DOUNREAY | 132 | 20.53 | 7.8 | 4.35 | 15.38 | 25.61 | 9.74 | 5.27 | 19.04
DUNBEATH | 132 | 12.48 | 6.02 | 0.09 | 8.6 | 11.57 | 5.49 | 0.25 | 8.02
DUDHOPE | 132 | 34.58 | 15.13 | 2.15 | 23.54 | 38.28 | 17.3 | 2.28 | 26.75
DYCE | 132 | 19.82 | 8.85 | 0.67 | 13.18 | 18.09 | 8.05 | 0.8 | 12.19
ELGIN | 132 | 13.8 | 6.75 | 0.22 | 9.78 | 13.11 | 6.18 | 0.55 | 9.3
ERROCHTY | 132 | 44.06 | 18.17 | 6.77 | 32.47 | 46.5 | 19.26 | 6.44 | 33.69
FORT AUGUSTUS I | 132 | 55.41 | 21.14 | 11.28 | 41.17 | 64.46 | 24.76 | 12.27 | 47.29
GLENDOE | 132 | 42.91 | 17.66 | 3.16 | 28.13 | 47.03 | 19.9 | 3.19 | 31.33
FIDDES | 132 | 14.61 | 7.12 | 0.85 | 10.91 | 15.14 | 6.94 | 1.29 | 11.1
FRASERBURGH | 132 | 12.66 | 5.79 | 0.43 | 8.63 | 12.61 | 5.68 | 0.74 | 8.78
FORT WILLIAM | 132 | 10.74 | 4.6 | 0.99 | 7.5 | 10.29 | 4.32 | 1.26 | 7.37
TUMMEL | 132 | 32.03 | 12.59 | 5.84 | 23.64 | 32.46 | 13.45 | 4.26 | 23.28
CORRIEMOILLIE | 132 | 29.04 | 11.87 | 3.05 | 19.83 | 30.65 | 12.49 | 3.56 | 21.22
GLEN AGNES | 132 | 34.69 | 15.16 | 2.16 | 23.6 | 38.26 | 17.29 | 2.25 | 26.7
GLENMORISTON | 132 | 24.73 | 10.72 | 1.44 | 16.59 | 24.23 | 10.34 | 1.97 | 16.6
BHLARAIDH | 132 | 22.39 | 9.67 | 1.35 | 15.03 | 22.29 | 9.57 | 1.95 | 15.49
GRUDIE BRIDGE | 132 | 22.69 | 9.51 | 1.61 | 15.06 | 23.36 | 9.72 | 2.14 | 15.9
INVERGARRY | 132 | 23.24 | 10.05 | 0.78 | 14.99 | 20.64 | 9.09 | 0.81 | 13.67
INVERNESS | 132 | 19.22 | 9.68 | 0.05 | 13.73 | 14.89 | 7.55 | 0.02 | 10.7
INVERARAY | 132 | 34.13 | 15.98 | 0.96 | 23.56 | 30.72 | 14.32 | 0.74 | 21
KEITH | 132 | 34.84 | 13.93 | 6.87 | 26.58 | 40.75 | 16.24 | 7.94 | 30.91
KILLIN | 132 | 24.14 | 11.42 | 0.85 | 17.01 | 25.93 | 11.79 | 1.32 | 17.99
KILCHRENAN | 132 | 13.87 | 7.17 | 0.56 | 10.7 | 13.95 | 6.69 | 0.75 | 10.21
KINTORE | 132 | 44.38 | 17.72 | 7.25 | 32.31 | 49.73 | 19.97 | 7.57 | 35.82
KINTORE | 132 | 44.38 | 17.72 | 7.23 | 32.29 | 52.97 | 19.97 | 12.73 | 40.97
KILMORACK | 132 | 46.7 | 20.67 | 2.14 | 31.36 | 47.34 | 20.94 | 2.03 | 31.65
MILLENIUM WIND | 132 | 24.36 | 10.6 | 1.11 | 16.1 | 24.56 | 10.48 | 1.73 | 16.55
BEINNEUN | 132 | 23.46 | 10.24 | 1.1 | 15.58 | 23.72 | 10.11 | 1.78 | 16.08
LAIRG | 132 | 15.4 | 7.3 | 0.37 | 10.7 | 15.23 | 7.03 | 0.75 | 10.7
LOCHAY | 132 | 20.82 | 10.01 | 0.55 | 14.71 | 21.41 | 9.95 | 0.78 | 14.84
LUICHART | 132 | 29.19 | 12.01 | 2.67 | 19.66 | 28.99 | 11.91 | 2.79 | 19.63
LUNANHEAD | 132 | 16.63 | 7.22 | 0.91 | 11.12 | 15.71 | 6.72 | 1.41 | 10.91
LYNDHURST | 132 | 30.93 | 13.82 | 1.28 | 20.82 | 32.42 | 14.6 | 1.52 | 22.16
MACDUFF | 132 | 9.28 | 4.37 | 0.52 | 6.7 | 9.48 | 4.31 | 0.71 | 6.81
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 36.9 | 15.8 | 3.45 | 25.8 | 40.93 | 18.14 | 3.5 | 29.15
MOSSFORD | 132 | 25.8 | 10.71 | 2.14 | 17.28 | 27.1 | 11.17 | 2.71 | 18.51
KNOCKNAGAEL | 132 | 52.98 | 21.85 | 6.74 | 37.64 | 57.88 | 23.53 | 8.04 | 41.32
MYBSTER I | 132 | 20.42 | 8.67 | 1.91 | 14.17 | 22.46 | 9.64 | 1.73 | 15.37
MYBSTER II | 132 | 21.42 | 8.26 | 3.91 | 15.59 | 22.75 | 8.88 | 3.53 | 16.09
NAIRN | 132 | 12.59 | 6.32 | 0.13 | 9.07 | 11.68 | 5.6 | 0.37 | 8.29
NANT | 132 | 11.56 | 6.08 | 0.3 | 8.9 | 11.41 | 5.51 | 0.5 | 8.3
ORRIN | 132 | 32.24 | 13.32 | 2.93 | 21.77 | 32.25 | 13.29 | 3.06 | 21.85
PETERHEAD | 132 | 34.56 | 13.04 | 8.33 | 26.77 | 42.76 | 16.21 | 9.83 | 32.76
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.42 | 9.45 | 1.2 | 14.56 | 23.1 | 9.96 | 1.22 | 15.3
PERSLEY | 132 | 40.58 | 16.65 | 5.13 | 28.67 | 48.52 | 20 | 6.03 | 34.31
PORT ANN | 132 | 11.87 | 6.16 | 0.24 | 8.95 | 11.35 | 5.49 | 0.36 | 8.13
QUOICH | 132 | 13.61 | 6.11 | 0.31 | 8.96 | 11.63 | 5.19 | 0.51 | 7.84
RANNOCH | 132 | 11.23 | 5.56 | 0.3 | 8.17 | 9.31 | 4.47 | 0.42 | 6.74
REDMOSS | 132 | 24.85 | 10.97 | 0.93 | 16.44 | 25.73 | 11.31 | 1.32 | 17.32
ST FILLIANS | 132 | 10.09 | 5.05 | 0.24 | 7.38 | 9.04 | 4.38 | 0.29 | 6.49
SHIN | 132 | 25.73 | 11.47 | 1.13 | 17.35 | 26.16 | 11.54 | 1.9 | 18.22
SLOY | 132 | 47.57 | 21.01 | 2.16 | 31.88 | 47.7 | 21.13 | 2.37 | 32.25
INVERARNAN | 132 | 51.86 | 21.93 | 5.27 | 36.28 | 52.96 | 22.21 | 5.34 | 36.74
STRICHEN | 132 | 14.03 | 6.31 | 0.79 | 9.72 | 13.83 | 6.17 | 1.12 | 9.85
TAYNUILT | 132 | 11.09 | 5.71 | 0.93 | 9.01 | 11.18 | 5.31 | 1.26 | 8.78
TEALING | 132 | 41.88 | 17.53 | 5.59 | 30.37 | 46.36 | 19.65 | 4.48 | 32.27
THURSO | 132 | 27.11 | 10.42 | 5.55 | 20.28 | 35.21 | 13.57 | 6.67 | 25.86
TUMMEL BRIDGE | 132 | 39.34 | 16.69 | 3.95 | 27.56 | 40.05 | 17.07 | 3.89 | 28.03
WILLOWDALE | 132 | 39.3 | 16.3 | 3.94 | 26.98 | 45.99 | 19.4 | 3.72 | 31.16
WOODHILL | 132 | 39.43 | 16.45 | 3.56 | 26.82 | 46.03 | 19.53 | 3.39 | 31.01
ARDMORE | 132 | 5.23 | 2.36 | 0.79 | 4.12 | 6.13 | 2.7 | 0.94 | 4.76
DUNVEGAN | 132 | 6.07 | 2.7 | 0.78 | 4.6 | 7.47 | 3.26 | 0.97 | 5.58
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.84 | 9.48 | 0.64 | 14.05 | 21.78 | 9.84 | 0.57 | 14.49
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 23.14 | 9.72 | 1.31 | 15.05 | 23.24 | 10.06 | 0.93 | 15.15
TARLAND | 132 | 8.51 | 4.19 | 0.08 | 6.01 | 8.15 | 3.8 | 0.18 | 5.56
KINLOCHLEVEN | 132 | 7.13 | 3.18 | 0.39 | 4.89 | 7.16 | 3.09 | 0.56 | 4.94
EDINBANE | 132 | 6.28 | 2.81 | 0.7 | 4.68 | 7.7 | 3.38 | 0.91 | 5.69
GLENFARCLAS | 132 | 9.78 | 4.76 | 0.18 | 6.9 | 9.03 | 4.21 | 0.39 | 6.35
AN SUIDHE | 132 | 17.7 | 9.25 | 0.09 | 13.17 | 16.85 | 8.05 | 0.43 | 11.82
A-CHRUACH WINDFARM | 132 | 15.02 | 7.72 | 0.34 | 11.26 | 15.08 | 7.17 | 0.73 | 10.87
FARR WINDFARM | 132 | 14.18 | 6.65 | 0.29 | 9.69 | 13.4 | 6.13 | 0.66 | 9.33
FERNOCH SUBSTATION | 132 | 10.16 | 4.99 | 1.29 | 8.35 | 11.67 | 5.46 | 1.58 | 9.3
CONNAGILL | 132 | 16.91 | 6.36 | 3.94 | 12.94 | 18.51 | 6.98 | 4.02 | 13.9
STRATHY NORTH | 132 | 12.82 | 5.05 | 1.77 | 8.91 | 13.17 | 5.16 | 2.22 | 9.51
FETTERESSO | 132 | 22.53 | 8.65 | 3.52 | 15.76 | 24.91 | 9.44 | 4.64 | 18
CROSSAIG | 132 | 24.83 | 10.42 | 2.79 | 17.54 | 29.28 | 12.12 | 3.39 | 20.54
FYRISH | 132 | 22.76 | 8.68 | 4.14 | 16.41 | 28.84 | 11.01 | 5.27 | 20.84
LOCH BUIDHE | 132 | 29.8 | 12.54 | 3.95 | 21.68 | 33.61 | 14.23 | 3.58 | 23.7
SPITTAL SUBSTATION | 132 | 23.62 | 9.58 | 4.45 | 18 | 29.02 | 11.75 | 4.88 | 21.49
GRIFFIN | 132 | 16.66 | 8.02 | 0.51 | 11.85 | 16.66 | 7.72 | 1.07 | 11.99
GILLS BAY | 132 | 15.58 | 6.36 | 1.15 | 10.15 | 17.37 | 7.02 | 1.9 | 11.82
FARIGAIG | 132 | 14.23 | 5.56 | 1.84 | 9.71 | 15.7 | 6.1 | 2.26 | 10.89
CORRIEGARTH | 132 | 11.15 | 4.48 | 1.45 | 7.78 | 11.66 | 4.64 | 1.75 | 8.31
DUNMAGLASS | 132 | 12.59 | 4.98 | 1.73 | 8.78 | 13.55 | 5.33 | 2.1 | 9.64
DORENELL | 132 | 17.02 | 6.93 | 1.5 | 11.31 | 16.86 | 6.79 | 2.03 | 11.63
TOMATIN | 132 | 35.85 | 13.75 | 6.04 | 25.49 | 43.51 | 16.91 | 6.03 | 29.94
TOM NA CLACH | 132 | 16.01 | 7.38 | 0.4 | 10.84 | 16.16 | 7.29 | 0.87 | 11.18
MELGARVE | 132 | 36.85 | 13.83 | 8.08 | 27.64 | 38.66 | 14.58 | 8.11 | 28.73
STRONELAIRG | 132 | 34.16 | 12.97 | 6.27 | 24.62 | 33.83 | 12.88 | 6.72 | 24.93
ABERNETHY | 33 | 28.99 | 11.82 | 1.88 | 18.6 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 33 | 45.15 | 17.29 | 7.74 | 32.19 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
ARBROATH | 33 | 26 | 10.18 | 3.08 | 17.48 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
BEAULY | 33 | 35.23 | 13.51 | 5.7 | 24.81 | 1.49 | 1.04 | 0 | 1.46
BOAT OF GARTEN | 33 | 28.17 | 11.02 | 2.38 | 17.97 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
BRACO WEST | 33 | 57.71 | 22.1 | 10.23 | 41.48 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
BRIDGE OF DUN | 33 | 23.75 | 9.96 | 1.03 | 15.12 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
BROADFORD | 33 | 9.12 | 3.75 | 0.45 | 5.75 | 0.75 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 13.56 | 5.41 | 0.81 | 8.45 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 33 | 22.49 | 9.52 | 0.54 | 14.01 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CARRADALE I | 33 | 27.32 | 10.72 | 3.41 | 18.57 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
CARRADALE II | 33 | 41.01 | 15.99 | 4.54 | 27.15 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CASHLEY | 33 | 10.15 | 4.08 | 0.73 | 6.51 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
CEANNACROC | 33 | 3.59 | 1.38 | 0.5 | 2.46 | 3.32 | 1.3 | 0.31 | 2.14
CHARLESTON | 33 | 30.43 | 11.5 | 6.55 | 22.81 | 1.57 | 1.09 | 0 | 1.54
CLACHAN | 33 | 7.16 | 2.55 | 3.1 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 30.32 | 11.89 | 2.89 | 19.71 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
COUPAR ANGUS | 33 | 37.09 | 14.3 | 5.62 | 25.84 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.4 | 10.73 | 2.62 | 17.79 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
DOUNREAY | 33 | 36.46 | 13.71 | 6.76 | 26.16 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
DUNBEATH | 33 | 11.81 | 4.64 | 0.86 | 7.42 | 0 | 0.28 | 0 | 0.39
DUDHOPE | 33 | 32.08 | 12.39 | 4.55 | 22.08 | 2.91 | 2.02 | 0 | 2.85
DYCE | 33 | 35.64 | 13.9 | 4.26 | 23.92 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
ELGIN | 33 | 26.57 | 10.71 | 1.58 | 16.73 | 1.83 | 1.27 | 0 | 1.79
FASNAKYLE | 33 | 55.67 | 20.45 | 14.03 | 42.95 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FORT AUGUSTUS | 33 | 9.3 | 3.44 | 2.2 | 7.07 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
FIDDES | 33 | 37.92 | 15.26 | 4.19 | 25.77 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
FRASERBURGH | 33 | 24.98 | 9.81 | 2.27 | 16.14 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
FORT WILLIAM | 33 | 43.12 | 16.29 | 9.09 | 32.14 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
GLEN AGNES | 33 | 21.57 | 8.32 | 2.66 | 14.43 | 1.4 | 0.97 | 0 | 1.38
GLEN AGNES | 33 | 21.34 | 8.22 | 2.67 | 14.3 | 1.4 | 0.97 | 0 | 1.38
GRUDIE BRIDGE | 33 | 36.25 | 13.55 | 7.42 | 26.59 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
INVERNESS | 33 | 57.11 | 22.39 | 8.11 | 39.77 | 0 | 2.31 | 0 | 3.27
KEITH | 33 | 47.53 | 17.91 | 12.32 | 37.66 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
KILLIN | 33 | 32.99 | 12.98 | 3.52 | 21.88 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
KINTORE | 33 | 56.16 | 21.41 | 12.73 | 43.01 | 3.18 | 2.2 | 0 | 3.11
LAIRG | 33 | 24.62 | 9.67 | 2.27 | 15.95 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 31.75 | 12.39 | 4.65 | 22.17 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
LYNDHURST | 33 | 31.2 | 12.1 | 3.98 | 21.1 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.85
MACDUFF | 33 | 35.75 | 14.77 | 2.49 | 23.37 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.43 | 13.26 | 5.84 | 24.6 | 3.32 | 2.3 | 0 | 3.25
MYBSTER I | 33 | 47.08 | 18.24 | 6.98 | 32.77 | 3.3 | 2.29 | 0 | 3.23
MYBSTER II | 33 | 46.24 | 17.45 | 9.37 | 34.04 | 0 | 1.53 | 0 | 2.17
MYBSTER III | 33 | 32.8 | 12.29 | 6.52 | 23.9 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04
NAIRN | 33 | 25.18 | 10.34 | 0.88 | 15.5 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
PETERHEAD GRANGE | 33 | 26.63 | 10.23 | 3.45 | 17.92 | 0.59 | 0.41 | 0 | 0.58
PERSLEY | 33 | 34.44 | 12.81 | 9.03 | 27.15 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
PORT ANN | 33 | 29.36 | 11.93 | 2.5 | 19.37 | 1.85 | 1.29 | 0 | 1.82
RANNOCH | 33 | 9.09 | 3.25 | 3.81 | 8.4 | 0.26 | 0.18 | 0 | 0.25
REDMOSS | 33 | 31.25 | 12.04 | 4.21 | 21.23 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
ST FILLIANS | 33 | 6.64 | 2.4 | 2.35 | 5.74 | 6.75 | 2.43 | 2.58 | 6.02
SHIN | 33 | 31.85 | 12.29 | 4.27 | 21.65 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
STRICHEN | 33 | 36.38 | 13.81 | 6.46 | 25.99 | 2.21 | 1.54 | 0 | 2.17
TAYNUILT | 33 | 36.54 | 14.45 | 5.57 | 26.01 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
THURSO | 33 | 44.21 | 16.47 | 11.98 | 35.27 | 0 | 1.53 | 0 | 2.17
TUMMEL BRIDGE | 33 | 40.29 | 14.96 | 10.51 | 31.67 | 3.23 | 2.24 | 0 | 3.17
WILLOWDALE | 33 | 32.97 | 12.68 | 4.98 | 22.92 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WOODHILL | 33 | 31.22 | 11.81 | 6.44 | 23.14 | 4.49 | 3.12 | 0 | 4.41
ARDMORE | 33 | 18.56 | 7.5 | 3.73 | 14.34 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DUNVEGAN | 33 | 16.05 | 6.59 | 1.58 | 10.9 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
TARLAND | 33 | 19.47 | 8.23 | 0.5 | 12.14 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.98 | 5.88 | 1.68 | 9.99 | 0.69 | 0.48 | 0 | 0.67

## D1.5
ETYS Yr5 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2020/21 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 29.66 | 11.32 | 7.74 | 23.75 | 29.24 | 11.21 | 7.57 | 23.42
BLACKHILLOCK | 400 | 35.14 | 13.38 | 9.73 | 28.66 | 36.84 | 14.08 | 9.91 | 29.82
FORT AUGUSTUS | 400 | 25.63 | 9.78 | 6.47 | 20.3 | 24.6 | 9.44 | 6.27 | 19.62
MELGARVE | 400 | 23.3 | 8.89 | 5.77 | 18.34 | 21.53 | 8.32 | 5.05 | 16.81
BEAULY | 275 | 58.47 | 22.89 | 13 | 45.38 | 60.07 | 23.76 | 12.53 | 46.13
BLACKHILLOCK | 275 | 60.21 | 23.77 | 13.25 | 46.86 | 62.94 | 24.77 | 14.28 | 49.31
BLACKHILLOCK | 275 | 31.79 | 12.24 | 8.81 | 26.12 | 32.41 | 12.44 | 9.15 | 26.75
CLASHINDARROCH WIND | 275 | 48.33 | 19.44 | 8.07 | 35.56 | 43.38 | 17.73 | 6.24 | 31.32
BRACO WEST | 275 | 35.84 | 13.97 | 7.13 | 26.88 | 29.4 | 11.42 | 7.79 | 23.94
DOUNREAY | 275 | 22.49 | 8.86 | 5.25 | 17.77 | 24.67 | 9.71 | 5.63 | 19.37
FASNAKYLE | 275 | 37.27 | 14.48 | 8.12 | 28.6 | 33.11 | 13.03 | 6.79 | 25.22
FORT AUGUSTUS | 275 | 32.22 | 12.47 | 7.2 | 24.83 | 30.19 | 11.7 | 7.47 | 24.01
FOYERS | 275 | 41.65 | 16.63 | 7.74 | 31.26 | 37.1 | 14.91 | 7.57 | 28.65
TUMMEL | 275 | 27.1 | 10.56 | 5.62 | 20.56 | 23.16 | 9.17 | 5.01 | 17.98
KEITH | 275 | 56.42 | 22.5 | 11.1 | 42.93 | 59.26 | 23.74 | 11.28 | 44.86
KINTORE | 275 | 67.58 | 26.71 | 13.8 | 51.57 | 61.02 | 24.68 | 10.04 | 44.94
LAIRG | 275 | 25.15 | 10.08 | 4.16 | 18.42 | 23.67 | 9.72 | 3.06 | 16.8
KNOCKNAGAEL | 275 | 56.81 | 22.43 | 11.61 | 43.32 | 55.6 | 22.3 | 9.95 | 41.49
PETERHEAD | 275 | 64.2 | 24.4 | 20.41 | 54.91 | 75.17 | 28.39 | 24.63 | 64.79
PERSLEY | 275 | 39.57 | 15.82 | 6.75 | 29.12 | 33.96 | 13.76 | 5.76 | 25.22
TEALING | 275 | 49.95 | 20.16 | 7.22 | 35.73 | 42.09 | 17.33 | 5.69 | 30.19
THURSO | 275 | 20.47 | 8.05 | 4.9 | 16.28 | 23.33 | 9.14 | 5.51 | 18.44
DALLAS | 275 | 34.49 | 14.05 | 4.56 | 24.44 | 27.07 | 11.2 | 3.53 | 19.37
GORDONBUSH WIND | 275 | 21.44 | 8.57 | 3.76 | 15.89 | 20.26 | 8.17 | 3.64 | 15.19
STRATHBRORA WIND | 275 | 23.46 | 9.38 | 4.11 | 17.37 | 22.39 | 9.01 | 4.09 | 16.84
CONNAGILL | 275 | 20.74 | 8.21 | 4.37 | 15.99 | 21.24 | 8.48 | 4.09 | 16.08
FETTERESSO | 275 | 46.28 | 18.58 | 7.27 | 33.54 | 35.4 | 14.75 | 3.61 | 24.47
BERRY BURN | 275 | 32.9 | 13.43 | 4.2 | 23.19 | 25.61 | 10.61 | 3.31 | 18.32
FYRISH | 275 | 29.44 | 11.81 | 4.68 | 21.38 | 26.79 | 10.86 | 4.34 | 19.71
LOCH BUIDHE | 275 | 30.86 | 12.33 | 5.48 | 22.91 | 30.19 | 12.27 | 4.77 | 22.12
SPITTAL | 275 | 21.4 | 8.39 | 5.52 | 17.39 | 24.32 | 9.51 | 5.95 | 19.4
FARIGAIG | 275 | 42.04 | 16.83 | 7.38 | 31.18 | 38.2 | 15.45 | 6.54 | 28.39
TOMATIN | 275 | 37.94 | 15.14 | 6.49 | 27.9 | 34.03 | 13.69 | 5.96 | 25.32
CROSSAIG | 220 | 15.64 | 6.55 | 1.97 | 11.24 | 16.24 | 7.11 | 2.38 | 12.44
ABERNETHY | 132 | 15.34 | 7.58 | 0.24 | 10.96 | 16.15 | 7.6 | 0.63 | 11.38
AIGAS | 132 | 38.75 | 18.02 | 0.52 | 26 | 33.88 | 16.13 | 0.46 | 23.27
ALNESS | 132 | 21.73 | 8.35 | 3.46 | 15.27 | 26.16 | 10.16 | 3.93 | 18.29
ARBROATH | 132 | 15.06 | 6.62 | 0.66 | 10.02 | 13.77 | 5.95 | 1.03 | 9.45
BEAULY | 132 | 70.7 | 28.66 | 12.3 | 52.83 | 79.15 | 32.12 | 12.16 | 57.58
BLACKHILLOCK | 132 | 59.99 | 22.77 | 12.62 | 44.83 | 68.41 | 26.36 | 11.58 | 48.85
BOAT OF GARTEN | 132 | 14.84 | 6.9 | 0.32 | 10.07 | 14.49 | 6.59 | 0.72 | 10.03
BRECHIN | 132 | 12.28 | 6.18 | 0.11 | 8.85 | 12.38 | 5.9 | 0.19 | 8.54
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.34 | 5.28 | 0.1 | 7.56 | 10.99 | 5.26 | 0.25 | 7.69
BROADFORD | 132 | 5.99 | 3.03 | 0.04 | 4.33 | 6.2 | 2.96 | 0.2 | 4.38
BRORA | 132 | 12.49 | 6.17 | 0.04 | 8.76 | 12.2 | 5.79 | 0.24 | 8.43
BURGHMUIR | 132 | 12.33 | 6.27 | 0.03 | 8.9 | 13.39 | 6.42 | 0.21 | 9.29
CARRADALE | 132 | 16.69 | 6.91 | 1.7 | 11.47 | 18.15 | 7.4 | 2.23 | 12.7
CASHLEY | 132 | 8.2 | 3.95 | 0.07 | 5.66 | 7.56 | 3.45 | 0.23 | 5.11
CEANNACROC | 132 | 19.85 | 8.98 | 0.53 | 13.23 | 19.33 | 8.55 | 0.84 | 12.94
CHARLESTON | 132 | 38.45 | 16.42 | 3.39 | 26.61 | 43.33 | 18.69 | 3.85 | 30.28
CLACHAN | 132 | 27.6 | 13.27 | 0.53 | 19.29 | 24.22 | 11.39 | 0.91 | 17.03
ARDKINGLAS | 132 | 28.19 | 13.63 | 0.21 | 19.49 | 24.27 | 11.43 | 0.62 | 16.77
CLAYHILLS | 132 | 22.31 | 10.14 | 0.58 | 14.92 | 22.8 | 10.41 | 0.93 | 15.65
CLUNIE | 132 | 20.62 | 9.57 | 0.38 | 13.92 | 19.31 | 8.79 | 0.73 | 13.17
COUPAR ANGUS | 132 | 21.33 | 9.55 | 0.79 | 14.29 | 20.32 | 8.88 | 1.4 | 13.96
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 41.28 | 16.95 | 4.14 | 28.12 | 48.74 | 20.28 | 3.96 | 32.64
CULLIGRAN | 132 | 18.94 | 9.41 | 0.17 | 13.47 | 16.8 | 8.08 | 0.33 | 11.77
DEANIE | 132 | 12.93 | 6.57 | 0.08 | 9.36 | 11.73 | 5.67 | 0.19 | 8.21
DENSIDE | 132 | 26.02 | 11.35 | 1.48 | 17.53 | 23.46 | 10.41 | 0.81 | 15.53
DOUNREAY | 132 | 20.66 | 7.83 | 4.43 | 15.51 | 25.76 | 9.78 | 5.35 | 19.18
DUNBEATH | 132 | 12.47 | 6 | 0.09 | 8.58 | 11.56 | 5.48 | 0.26 | 8.01
DUDHOPE | 132 | 34.94 | 15.26 | 2.17 | 23.75 | 38.58 | 17.44 | 2.29 | 26.95
DYCE | 132 | 19.88 | 8.88 | 0.66 | 13.21 | 18.14 | 8.08 | 0.79 | 12.21
ELGIN | 132 | 13.61 | 6.63 | 0.24 | 9.62 | 12.99 | 6.11 | 0.57 | 9.21
ERROCHTY | 132 | 44.29 | 18.28 | 6.81 | 32.66 | 46.73 | 19.37 | 6.48 | 33.87
FORT AUGUSTUS I | 132 | 55.58 | 21.17 | 11.53 | 41.48 | 64.9 | 24.91 | 12.54 | 47.76
GLENDOE | 132 | 43.1 | 17.74 | 3.15 | 28.24 | 47.38 | 20.06 | 3.16 | 31.53
FIDDES | 132 | 21.73 | 9.17 | 1.16 | 14.13 | 18.58 | 7.57 | 1.7 | 12.41
FIDDES | 132 | 21.73 | 9.17 | 1.16 | 14.13 | 18.59 | 7.58 | 1.7 | 12.42
FRASERBURGH | 132 | 12.67 | 5.79 | 0.45 | 8.63 | 12.62 | 5.68 | 0.75 | 8.78
FORT WILLIAM | 132 | 10.89 | 4.67 | 0.98 | 7.58 | 10.39 | 4.36 | 1.26 | 7.43
TUMMEL | 132 | 32.21 | 12.66 | 5.88 | 23.79 | 32.63 | 13.53 | 4.28 | 23.41
CORRIEMOILLIE | 132 | 31.14 | 12.55 | 3.57 | 21.33 | 32.16 | 12.99 | 3.97 | 22.35
GLEN AGNES | 132 | 35.05 | 15.29 | 2.19 | 23.81 | 38.55 | 17.42 | 2.26 | 26.89
GLENMORISTON | 132 | 24.97 | 10.82 | 1.45 | 16.75 | 24.54 | 10.48 | 1.99 | 16.81
BHLARAIDH | 132 | 22.62 | 9.78 | 1.36 | 15.19 | 22.58 | 9.7 | 1.97 | 15.68
GRUDIE BRIDGE | 132 | 23.92 | 9.94 | 1.73 | 15.79 | 24.21 | 10.02 | 2.28 | 16.46
INVERGARRY | 132 | 23.54 | 10.18 | 0.79 | 15.18 | 20.98 | 9.24 | 0.82 | 13.89
INVERNESS | 132 | 20.21 | 10.18 | 0.04 | 14.44 | 15.38 | 7.82 | 0.02 | 11.08
INVERARAY | 132 | 34.2 | 16.03 | 0.96 | 23.63 | 30.74 | 14.34 | 0.74 | 21.02
KEITH | 132 | 31.76 | 12.73 | 6.59 | 24.59 | 37.26 | 14.82 | 7.67 | 28.63
KEITH | 132 | 55.03 | 21.16 | 9.54 | 39.46 | 62 | 24.56 | 6.87 | 41.6
KILLIN | 132 | 24.21 | 11.45 | 0.87 | 17.07 | 25.99 | 11.81 | 1.34 | 18.05
KILCHRENAN | 132 | 13.9 | 7.19 | 0.56 | 10.73 | 13.96 | 6.7 | 0.76 | 10.23
KINTORE | 132 | 44.77 | 17.8 | 7.48 | 32.65 | 50.46 | 20.19 | 7.84 | 36.39
KINTORE | 132 | 44.76 | 17.8 | 7.46 | 32.63 | 53.65 | 20.19 | 13.04 | 41.6
KILMORACK | 132 | 55.76 | 24.08 | 3.35 | 37.4 | 55.33 | 24.27 | 2.41 | 36.74
MILLENIUM WIND | 132 | 24.61 | 10.71 | 1.12 | 16.27 | 24.88 | 10.62 | 1.75 | 16.76
BEINNEUN | 132 | 23.7 | 10.35 | 1.11 | 15.74 | 24.03 | 10.25 | 1.8 | 16.29
LAIRG | 132 | 25.98 | 9.95 | 4.57 | 18.63 | 20.25 | 7.85 | 3.98 | 15.08
LAIRG | 132 | 25.98 | 9.95 | 4.57 | 18.63 | 19.44 | 7.85 | 2.3 | 13.39
LOCHAY | 132 | 20.87 | 10.03 | 0.56 | 14.75 | 21.45 | 9.96 | 0.79 | 14.88
LUICHART | 132 | 31.6 | 12.8 | 3.26 | 21.37 | 30.59 | 12.46 | 3.16 | 20.78
LUNANHEAD | 132 | 16.81 | 7.29 | 0.93 | 11.24 | 15.88 | 6.78 | 1.44 | 11.03
LYNDHURST | 132 | 31.23 | 13.94 | 1.28 | 20.99 | 32.72 | 14.72 | 1.53 | 22.35
MACDUFF | 132 | 10.19 | 4.87 | 0.51 | 7.39 | 10.21 | 4.67 | 0.72 | 7.32
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 37.31 | 15.94 | 3.53 | 26.07 | 41.26 | 18.28 | 3.51 | 29.36
MOSSFORD | 132 | 27.42 | 11.26 | 2.38 | 18.31 | 28.25 | 11.57 | 2.94 | 19.3
KNOCKNAGAEL | 132 | 54.3 | 22.53 | 6.89 | 38.75 | 59.02 | 24.09 | 8.19 | 42.27
MYBSTER I | 132 | 20.46 | 8.67 | 1.92 | 14.18 | 22.51 | 9.65 | 1.74 | 15.38
MYBSTER II | 132 | 21.46 | 8.27 | 3.93 | 15.62 | 22.77 | 8.88 | 3.54 | 16.09
NAIRN | 132 | 12.73 | 6.38 | 0.14 | 9.16 | 11.77 | 5.64 | 0.38 | 8.35
NANT | 132 | 11.58 | 6.09 | 0.3 | 8.92 | 11.42 | 5.52 | 0.51 | 8.31
ORRIN | 132 | 35.46 | 14.38 | 3.79 | 24.13 | 34.54 | 14.08 | 3.58 | 23.49
PETERHEAD | 132 | 34.3 | 12.95 | 8.26 | 26.57 | 42.32 | 16.05 | 9.72 | 32.42
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.37 | 9.41 | 1.23 | 14.54 | 23 | 9.9 | 1.23 | 15.23
PERSLEY | 132 | 40.33 | 16.52 | 5.13 | 28.49 | 48.32 | 19.88 | 6.05 | 34.16
PORT ANN | 132 | 11.91 | 6.18 | 0.24 | 8.99 | 11.37 | 5.5 | 0.36 | 8.14
QUOICH | 132 | 13.8 | 6.2 | 0.32 | 9.08 | 11.81 | 5.27 | 0.51 | 7.96
RANNOCH | 132 | 11.28 | 5.59 | 0.3 | 8.2 | 9.35 | 4.49 | 0.42 | 6.77
REDMOSS | 132 | 24.65 | 10.88 | 0.91 | 16.29 | 25.57 | 11.24 | 1.3 | 17.2
ST FILLIANS | 132 | 10.11 | 5.05 | 0.24 | 7.39 | 9.05 | 4.38 | 0.3 | 6.5
SHIN | 132 | 24.11 | 10.86 | 0.85 | 16.21 | 23.66 | 10.51 | 1.74 | 16.6
SLOY | 132 | 47.61 | 21.06 | 2.14 | 31.92 | 47.58 | 21.09 | 2.34 | 32.16
INVERARNAN | 132 | 51.86 | 21.96 | 5.25 | 36.3 | 52.92 | 22.2 | 5.32 | 36.73
STRICHEN | 132 | 14.03 | 6.3 | 0.8 | 9.71 | 13.77 | 6.14 | 1.12 | 9.8
TAYNUILT | 132 | 11.11 | 5.73 | 0.95 | 9.05 | 11.2 | 5.32 | 1.28 | 8.81
TEALING | 132 | 42.41 | 17.69 | 5.82 | 30.84 | 47.11 | 19.91 | 4.67 | 32.83
THURSO | 132 | 27.34 | 10.48 | 5.65 | 20.47 | 35.47 | 13.64 | 6.77 | 26.06
TUMMEL BRIDGE | 132 | 39.55 | 16.79 | 3.98 | 27.72 | 40.25 | 17.16 | 3.91 | 28.18
WILLOWDALE | 132 | 38.99 | 16.15 | 3.9 | 26.74 | 45.69 | 19.26 | 3.68 | 30.92
WOODHILL | 132 | 39.05 | 16.28 | 3.5 | 26.52 | 45.65 | 19.36 | 3.33 | 30.71
ARDMORE | 132 | 5.29 | 2.38 | 0.82 | 4.19 | 6.2 | 2.73 | 0.96 | 4.82
DUNVEGAN | 132 | 6.12 | 2.72 | 0.79 | 4.64 | 7.52 | 3.28 | 0.97 | 5.61
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.81 | 9.45 | 0.67 | 14.03 | 21.76 | 9.81 | 0.59 | 14.46
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 23.11 | 9.68 | 1.36 | 15.05 | 23.2 | 10.02 | 0.95 | 15.13
TARLAND | 132 | 8.48 | 4.18 | 0.08 | 5.99 | 8.13 | 3.79 | 0.18 | 5.55
KINLOCHLEVEN | 132 | 7.28 | 3.25 | 0.41 | 5 | 7.35 | 3.17 | 0.58 | 5.07
EDINBANE | 132 | 6.34 | 2.83 | 0.71 | 4.72 | 7.76 | 3.4 | 0.92 | 5.73
GLENFARCLAS | 132 | 8.44 | 4.19 | 0.16 | 6.09 | 7.86 | 3.67 | 0.36 | 5.54
AN SUIDHE | 132 | 17.73 | 9.27 | 0.09 | 13.2 | 16.86 | 8.06 | 0.43 | 11.83
A-CHRUACH WINDFARM | 132 | 15.05 | 7.74 | 0.34 | 11.29 | 15.09 | 7.18 | 0.73 | 10.88
FARR WINDFARM | 132 | 14.22 | 6.67 | 0.29 | 9.72 | 13.43 | 6.15 | 0.66 | 9.36
FERNOCH SUBSTATION | 132 | 10.17 | 5 | 1.29 | 8.36 | 11.68 | 5.47 | 1.58 | 9.31
CONNAGILL | 132 | 16.98 | 6.38 | 3.98 | 13.01 | 18.58 | 7 | 4.05 | 13.96
STRATHY NORTH | 132 | 12.85 | 5.06 | 1.77 | 8.93 | 13.2 | 5.17 | 2.22 | 9.53
FETTERESSO | 132 | 38.45 | 14.86 | 5.78 | 26.8 | 38.97 | 14.87 | 6.83 | 27.86
CROSSAIG | 132 | 24.69 | 10.37 | 2.78 | 17.45 | 29.11 | 12.06 | 3.37 | 20.43
FYRISH | 132 | 22.97 | 8.75 | 4.24 | 16.61 | 29.13 | 11.11 | 5.38 | 21.1
LOCH BUIDHE | 132 | 28.8 | 12.14 | 3.99 | 21.15 | 33.12 | 13.98 | 3.77 | 23.54
SPITTAL SUBSTATION | 132 | 23.68 | 9.58 | 4.5 | 18.05 | 29.09 | 11.75 | 4.92 | 21.54
GRIFFIN | 132 | 16.73 | 8.06 | 0.51 | 11.91 | 16.73 | 7.76 | 1.07 | 12.05
GRAVIR | 132 | 5.53 | 1.96 | 2.68 | 5.46 | 0 | 1.96 | 0 | 2.77
GILLS BAY | 132 | 15.66 | 6.39 | 1.15 | 10.18 | 17.43 | 7.04 | 1.9 | 11.86
FARIGAIG | 132 | 14.26 | 5.57 | 1.85 | 9.73 | 15.73 | 6.11 | 2.27 | 10.91
CORRIEGARTH | 132 | 11.17 | 4.48 | 1.45 | 7.79 | 11.67 | 4.64 | 1.75 | 8.32
DUNMAGLASS | 132 | 12.61 | 4.99 | 1.73 | 8.79 | 13.57 | 5.34 | 2.1 | 9.65
DORENELL | 132 | 19.59 | 8.17 | 1.35 | 12.91 | 18.62 | 7.65 | 1.88 | 12.7
TOMATIN | 132 | 36.05 | 13.82 | 6.13 | 25.67 | 43.72 | 16.98 | 6.1 | 30.11
TOM NA CLACH | 132 | 16.06 | 7.4 | 0.4 | 10.87 | 16.2 | 7.31 | 0.87 | 11.21
MELGARVE | 132 | 37.12 | 13.92 | 8.24 | 27.93 | 38.97 | 14.7 | 8.22 | 29
STRONELAIRG | 132 | 34.36 | 13.04 | 6.38 | 24.82 | 34.47 | 13.1 | 6.95 | 25.48
ABERNETHY | 33 | 29.43 | 11.99 | 1.96 | 18.92 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 33 | 45.62 | 17.46 | 7.89 | 32.58 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
ARBROATH | 33 | 26.27 | 10.28 | 3.15 | 17.69 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
BEAULY | 33 | 36.35 | 13.84 | 6.57 | 26.14 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
BOAT OF GARTEN | 33 | 28.08 | 10.97 | 2.45 | 17.97 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
BRACO WEST | 33 | 57.97 | 22.19 | 10.32 | 41.7 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
BRIDGE OF DUN | 33 | 23.68 | 9.99 | 0.84 | 14.96 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
BROADFORD | 33 | 9.29 | 3.81 | 0.47 | 5.86 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 33 | 13.55 | 5.4 | 0.82 | 8.46 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 33 | 22.63 | 9.58 | 0.55 | 14.1 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CARRADALE I | 33 | 27.31 | 10.72 | 3.43 | 18.58 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CARRADALE II | 33 | 40.96 | 15.97 | 4.54 | 27.12 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CASHLEY | 33 | 10.65 | 4.19 | 0.9 | 6.83 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
CEANNACROC | 33 | 3.79 | 1.46 | 0.56 | 2.62 | 3.45 | 1.35 | 0.33 | 2.24
CHARLESTON | 33 | 30.73 | 11.6 | 6.7 | 23.1 | 1.59 | 1.1 | 0 | 1.56
CLACHAN | 33 | 7.29 | 2.6 | 3.15 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 30.23 | 11.85 | 2.87 | 19.64 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
COUPAR ANGUS | 33 | 37.32 | 14.36 | 5.81 | 26.12 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.36 | 10.71 | 2.62 | 17.77 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
DOUNREAY | 33 | 36.52 | 13.73 | 6.83 | 26.24 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
DUNBEATH | 33 | 11.81 | 4.64 | 0.86 | 7.42 | 0 | 0.28 | 0 | 0.39
DUDHOPE | 33 | 32.4 | 12.5 | 4.64 | 22.32 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.88
DYCE | 33 | 35.9 | 13.99 | 4.35 | 24.13 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
ELGIN | 33 | 26.46 | 10.66 | 1.62 | 16.7 | 1.83 | 1.27 | 0 | 1.8
FASNAKYLE | 33 | 56.09 | 20.6 | 14.25 | 43.38 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
FORT AUGUSTUS | 33 | 9.59 | 3.55 | 2.31 | 7.32 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
FIDDES | 33 | 45.18 | 16.96 | 9.56 | 33.55 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FRASERBURGH | 33 | 25.07 | 9.84 | 2.32 | 16.23 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FORT WILLIAM | 33 | 44.19 | 16.67 | 9.46 | 33.04 | 2.19 | 1.51 | 0 | 2.14
GLEN AGNES | 33 | 21.56 | 8.3 | 2.69 | 14.44 | 1.4 | 0.97 | 0 | 1.37
GLEN AGNES | 33 | 21.33 | 8.21 | 2.71 | 14.31 | 1.4 | 0.97 | 0 | 1.37
GRUDIE BRIDGE | 33 | 36.88 | 13.74 | 7.88 | 27.3 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
INVERNESS | 33 | 57.52 | 22.56 | 8.21 | 40.1 | 0 | 2.32 | 0 | 3.28
KEITH | 33 | 47.48 | 17.92 | 12.39 | 37.73 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
KILLIN | 33 | 33.27 | 13.08 | 3.61 | 22.11 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
KINTORE | 33 | 56.79 | 21.61 | 13.11 | 43.67 | 3.18 | 2.21 | 0 | 3.12
LAIRG | 33 | 26.38 | 9.97 | 5.26 | 19.35 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 32.27 | 12.57 | 4.82 | 22.6 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
LYNDHURST | 33 | 31.5 | 12.21 | 4.06 | 21.32 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.87
MACDUFF | 33 | 38.32 | 15.87 | 2.49 | 24.93 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.47 | 13.25 | 5.98 | 24.71 | 3.29 | 2.28 | 0 | 3.22
MYBSTER I | 33 | 47.38 | 18.34 | 7.09 | 33.03 | 3.3 | 2.29 | 0 | 3.24
MYBSTER II | 33 | 45.72 | 17.25 | 9.3 | 33.69 | 0 | 1.51 | 0 | 2.14
MYBSTER III | 33 | 32.8 | 12.28 | 6.55 | 23.91 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04
NAIRN | 33 | 25.34 | 10.39 | 0.92 | 15.61 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
PETERHEAD GRANGE | 33 | 26.43 | 10.15 | 3.48 | 17.83 | 0.59 | 0.41 | 0 | 0.57
PERSLEY | 33 | 34.43 | 12.8 | 9.08 | 27.18 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
PORT ANN | 33 | 30.28 | 12.39 | 2.56 | 20.08 | 1.84 | 1.28 | 0 | 1.81
RANNOCH | 33 | 9.2 | 3.28 | 3.86 | 8.51 | 0.26 | 0.18 | 0 | 0.25
REDMOSS | 33 | 31.22 | 12.03 | 4.2 | 21.21 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
ST FILLIANS | 33 | 6.65 | 2.41 | 2.35 | 5.75 | 6.76 | 2.43 | 2.59 | 6.03
SHIN | 33 | 31.43 | 12.19 | 3.81 | 21.05 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
STRICHEN | 33 | 36.89 | 13.97 | 6.81 | 26.57 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
TAYNUILT | 33 | 37.09 | 14.65 | 5.79 | 26.51 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
THURSO | 33 | 44.73 | 16.64 | 12.25 | 35.79 | 0 | 1.53 | 0 | 2.17
TUMMEL BRIDGE | 33 | 40.81 | 15.15 | 10.69 | 32.12 | 3.25 | 2.26 | 0 | 3.19
WILLOWDALE | 33 | 32.87 | 12.64 | 4.98 | 22.85 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
WOODHILL | 33 | 31.16 | 11.78 | 6.43 | 23.09 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
ARDMORE | 33 | 19.02 | 7.67 | 3.92 | 14.77 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
DUNVEGAN | 33 | 16.21 | 6.65 | 1.62 | 11.02 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
TARLAND | 33 | 19.43 | 8.22 | 0.49 | 12.11 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
KINLOCHLEVEN | 33 | 15.34 | 6.03 | 1.71 | 10.23 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0.7

## D1.6
ETYS Yr7 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2022/23 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 32 | 12.27 | 8.03 | 25.38 | 31.86 | 12.26 | 7.97 | 25.3
BLACKHILLOCK | 400 | 36.38 | 13.84 | 10.07 | 29.64 | 37.73 | 14.41 | 10.14 | 30.52
FORT AUGUSTUS | 400 | 33.52 | 12.87 | 8.19 | 26.39 | 36 | 13.84 | 9.19 | 28.76
FORT AUGUSTUS | 400 | 33.52 | 12.87 | 8.16 | 26.36 | 36.6 | 13.84 | 10.45 | 30.02
MELGARVE | 400 | 27.91 | 10.71 | 6.66 | 21.8 | 26.29 | 10.23 | 5.82 | 20.29
BEAULY | 275 | 60.96 | 23.9 | 13.3 | 47.1 | 62.24 | 24.65 | 12.79 | 47.65
BLACKHILLOCK | 275 | 62.9 | 24.82 | 13.75 | 48.84 | 64.78 | 25.48 | 14.65 | 50.69
BLACKHILLOCK | 275 | 32.35 | 12.45 | 8.96 | 26.57 | 32.72 | 12.56 | 9.25 | 27.01
CLASHINDARROCH WIND | 275 | 49.95 | 20.11 | 8.17 | 36.61 | 44.1 | 18.04 | 6.26 | 31.76
BRACO WEST | 275 | 36.43 | 14.2 | 7.2 | 27.28 | 29.72 | 11.54 | 7.9 | 24.22
DOUNREAY | 275 | 24.38 | 9.59 | 5.76 | 19.32 | 26.26 | 10.33 | 6.04 | 20.65
FASNAKYLE | 275 | 41.15 | 15.97 | 9.05 | 31.64 | 36.61 | 14.47 | 7.13 | 27.6
FORT AUGUSTUS | 275 | 44.75 | 17.19 | 11.04 | 35.35 | 47.79 | 18.35 | 12.61 | 38.56
FOYERS | 275 | 42.73 | 17.09 | 7.78 | 31.95 | 37.64 | 15.14 | 7.61 | 29.02
TUMMEL | 275 | 28.94 | 11.27 | 6.02 | 21.96 | 24.25 | 9.67 | 4.86 | 18.54
KEITH | 275 | 58.77 | 23.44 | 11.43 | 44.58 | 60.89 | 24.39 | 11.49 | 45.99
KINTORE | 275 | 72.26 | 28.49 | 14.84 | 55.13 | 62.56 | 25.32 | 10.16 | 45.98
ALYTH | 275 | 57.27 | 22.97 | 8.95 | 41.43 | 38.22 | 16.06 | 3.8 | 26.52
LAIRG | 275 | 25.89 | 10.38 | 4.22 | 18.9 | 24.06 | 9.89 | 3.07 | 17.05
KNOCKNAGAEL | 275 | 59.17 | 23.39 | 11.87 | 44.94 | 57.24 | 22.99 | 10.11 | 42.63
PETERHEAD | 275 | 67.54 | 25.63 | 21.47 | 57.72 | 78.39 | 29.57 | 25.73 | 67.55
PERSLEY | 275 | 40.96 | 16.38 | 6.86 | 30.02 | 34.54 | 13.99 | 5.83 | 25.61
TEALING | 275 | 59.35 | 23.76 | 9.73 | 43.33 | 44.79 | 18.45 | 6.4 | 32.49
THURSO | 275 | 22 | 8.65 | 5.28 | 17.52 | 24.67 | 9.67 | 5.83 | 19.5
DALLAS | 275 | 35.27 | 14.39 | 4.58 | 24.92 | 27.34 | 11.32 | 3.53 | 19.54
GORDONBUSH WIND | 275 | 22.39 | 8.95 | 3.91 | 16.57 | 20.81 | 8.39 | 3.73 | 15.59
STRATHBRORA WIND | 275 | 24.39 | 9.75 | 4.23 | 18.02 | 22.93 | 9.23 | 4.17 | 17.22
CONNAGILL | 275 | 22.61 | 8.93 | 4.9 | 17.53 | 22.75 | 9.06 | 4.48 | 17.3
FETTERESSO | 275 | 49.95 | 20.03 | 7.85 | 36.18 | 34.28 | 14.47 | 2.88 | 23.34
BERRY BURN | 275 | 33.7 | 13.77 | 4.24 | 23.71 | 25.88 | 10.73 | 3.32 | 18.5
FYRISH | 275 | 30.1 | 12.08 | 4.69 | 21.77 | 27.12 | 11.01 | 4.34 | 19.91
LOCH BUIDHE | 275 | 32.03 | 12.8 | 5.59 | 23.69 | 30.9 | 12.57 | 4.82 | 22.59
SPITTAL | 275 | 23.04 | 9.03 | 5.97 | 18.75 | 25.74 | 10.07 | 6.25 | 20.5
FARIGAIG | 275 | 43.17 | 17.31 | 7.42 | 31.9 | 38.8 | 15.72 | 6.55 | 28.78
TOMATIN | 275 | 39.31 | 15.69 | 6.66 | 28.85 | 35.14 | 14.11 | 6.35 | 26.31
NEWDEER | 275 | 55.28 | 21.46 | 13.34 | 43.69 | 47.42 | 19.44 | 5.62 | 33.12
NEWDEER | 275 | 55.28 | 21.46 | 13.35 | 43.69 | 47.39 | 19.44 | 5.69 | 33.19
NORTH ARGYLL | 275 | 26.31 | 10.38 | 5.14 | 19.82 | 22.69 | 9.03 | 4.43 | 17.2
CROSSAIG | 220 | 16.33 | 6.76 | 2.25 | 11.81 | 16.78 | 7.29 | 2.64 | 12.94
ABERNETHY | 132 | 15.55 | 7.69 | 0.26 | 11.13 | 16.31 | 7.68 | 0.66 | 11.52
AIGAS | 132 | 39.09 | 18.22 | 0.5 | 26.27 | 33.99 | 16.21 | 0.45 | 23.38
ALNESS | 132 | 21.75 | 8.36 | 3.46 | 15.28 | 26.15 | 10.15 | 3.92 | 18.28
ARBROATH | 132 | 15.28 | 6.71 | 0.67 | 10.16 | 13.8 | 5.97 | 1.03 | 9.48
BEAULY | 132 | 72.18 | 29.3 | 12.45 | 53.88 | 80.4 | 32.66 | 12.24 | 58.42
BLACKHILLOCK | 132 | 62.12 | 23.55 | 13.17 | 46.48 | 70.17 | 27.02 | 11.86 | 50.07
BOAT OF GARTEN | 132 | 15.1 | 7.05 | 0.31 | 10.28 | 14.63 | 6.68 | 0.71 | 10.15
BRECHIN | 132 | 13.01 | 6.48 | 0.16 | 9.33 | 12.8 | 6.04 | 0.26 | 8.8
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.95 | 5.53 | 0.15 | 7.97 | 11.37 | 5.38 | 0.35 | 7.96
BROADFORD | 132 | 5.61 | 2.81 | 0.06 | 4.03 | 5.87 | 2.78 | 0.23 | 4.17
BRORA | 132 | 12.34 | 6.08 | 0.04 | 8.64 | 12.08 | 5.73 | 0.24 | 8.34
BURGHMUIR | 132 | 12.42 | 6.33 | 0.03 | 8.98 | 13.39 | 6.43 | 0.21 | 9.3
CARRADALE | 132 | 18.96 | 7.57 | 1.94 | 12.64 | 20.19 | 7.99 | 2.68 | 13.98
CASHLEY | 132 | 8.24 | 3.97 | 0.07 | 5.68 | 7.56 | 3.45 | 0.24 | 5.12
CEANNACROC | 132 | 18.68 | 8.32 | 0.57 | 12.34 | 18.53 | 8.06 | 0.88 | 12.27
CHARLESTON | 132 | 39.73 | 16.94 | 3.59 | 27.55 | 44.23 | 19.07 | 4 | 30.96
CLACHAN | 132 | 27.26 | 12.8 | 0.65 | 18.76 | 24 | 11.06 | 1.05 | 16.68
ARDKINGLAS | 132 | 27.86 | 13.18 | 0.28 | 18.92 | 23.99 | 11.08 | 0.7 | 16.37
CLAYHILLS | 132 | 22.73 | 10.37 | 0.55 | 15.21 | 23.03 | 10.54 | 0.91 | 15.82
CLUNIE | 132 | 20.9 | 9.72 | 0.37 | 14.12 | 19.51 | 8.89 | 0.73 | 13.3
COUPAR ANGUS | 132 | 21.83 | 9.77 | 0.81 | 14.63 | 20.63 | 9.02 | 1.42 | 14.18
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 42.91 | 17.67 | 4.08 | 29.07 | 50.21 | 20.95 | 3.88 | 33.51
CULLIGRAN | 132 | 18.94 | 9.42 | 0.17 | 13.49 | 16.77 | 8.07 | 0.33 | 11.75
DEANIE | 132 | 12.9 | 6.56 | 0.08 | 9.35 | 11.68 | 5.65 | 0.19 | 8.19
DENSIDE | 132 | 26.77 | 11.67 | 1.53 | 18.03 | 23.79 | 10.56 | 0.82 | 15.75
DOUNREAY | 132 | 21.25 | 8.04 | 4.65 | 16.03 | 26.37 | 10 | 5.57 | 19.71
DUNBEATH | 132 | 11.94 | 5.74 | 0.08 | 8.2 | 11.1 | 5.25 | 0.25 | 7.67
DUDHOPE | 132 | 35.99 | 15.71 | 2.27 | 24.49 | 39.3 | 17.77 | 2.34 | 27.47
DYCE | 132 | 23.93 | 10.1 | 1.63 | 15.91 | 23.32 | 9.84 | 1.72 | 15.64
DYCE | 132 | 21.34 | 9.14 | 1.24 | 14.17 | 20.55 | 8.77 | 1.47 | 13.87
ELGIN | 132 | 14.67 | 7.04 | 0.5 | 10.46 | 13.66 | 6.35 | 0.86 | 9.85
ERROCHTY | 132 | 45.32 | 18.71 | 7.02 | 33.49 | 47.6 | 19.75 | 6.59 | 34.53
FORT AUGUSTUS I | 132 | 47.51 | 17.97 | 10.66 | 36.07 | 57.34 | 21.72 | 12.66 | 43.39
GLENDOE | 132 | 38.4 | 15.51 | 3.51 | 25.45 | 43.51 | 18.03 | 3.44 | 28.94
FORT AUGUSTUS II | 132 | 46.59 | 17.51 | 11.17 | 35.94 | 54.43 | 20.51 | 12.97 | 41.97
FIDDES | 132 | 22.17 | 9.38 | 1.15 | 14.41 | 18.64 | 7.6 | 1.71 | 12.46
FIDDES | 132 | 22.17 | 9.38 | 1.15 | 14.42 | 18.66 | 7.61 | 1.71 | 12.47
FRASERBURGH | 132 | 12.74 | 5.82 | 0.45 | 8.68 | 12.62 | 5.68 | 0.75 | 8.78
FORT WILLIAM | 132 | 10.69 | 4.55 | 1.02 | 7.46 | 10.27 | 4.29 | 1.29 | 7.36
TUMMEL | 132 | 32.9 | 12.93 | 6.06 | 24.34 | 33.3 | 13.78 | 4.32 | 23.81
CORRIEMOILLIE | 132 | 31.27 | 12.61 | 3.57 | 21.4 | 32.21 | 13.02 | 3.97 | 22.38
GLEN AGNES | 132 | 36.11 | 15.75 | 2.28 | 24.55 | 39.27 | 17.75 | 2.3 | 27.41
GLENMORISTON | 132 | 23.16 | 9.87 | 1.51 | 15.47 | 23.28 | 9.74 | 2.09 | 15.87
BHLARAIDH | 132 | 21.13 | 9 | 1.4 | 14.12 | 21.53 | 9.07 | 2.03 | 14.85
GRUDIE BRIDGE | 132 | 23.98 | 9.97 | 1.73 | 15.83 | 24.21 | 10.03 | 2.28 | 16.46
INVERGARRY | 132 | 22.16 | 9.45 | 0.89 | 14.26 | 20.23 | 8.82 | 0.88 | 13.34
INVERNESS | 132 | 20.41 | 10.29 | 0.04 | 14.6 | 15.42 | 7.85 | 0.02 | 11.12
INVERARAY | 132 | 33.29 | 14.97 | 1.82 | 23 | 29.88 | 13.35 | 1.6 | 20.48
KEITH | 132 | 33.24 | 13.31 | 6.74 | 25.56 | 38.59 | 15.33 | 7.82 | 29.5
KEITH | 132 | 57.03 | 21.9 | 10.01 | 40.97 | 63.62 | 25.2 | 7.02 | 42.65
KILLIN | 132 | 24.35 | 11.5 | 0.9 | 17.16 | 26.08 | 11.84 | 1.37 | 18.11
KILCHRENAN | 132 | 25.67 | 10.26 | 2.54 | 17.04 | 26 | 10.42 | 2.46 | 17.19
KINTORE | 132 | 47.86 | 18.99 | 7.93 | 34.78 | 53.31 | 21.34 | 8.06 | 38.24
KINTORE | 132 | 47.86 | 18.99 | 7.91 | 34.76 | 56.81 | 21.34 | 13.91 | 44.09
KILMORACK | 132 | 56.61 | 24.5 | 3.3 | 37.95 | 55.84 | 24.54 | 2.37 | 37.08
MILLENIUM WIND | 132 | 22.91 | 9.81 | 1.18 | 15.06 | 23.68 | 9.9 | 1.84 | 15.84
BEINNEUN | 132 | 22.13 | 9.51 | 1.16 | 14.61 | 22.9 | 9.58 | 1.87 | 15.42
LAIRG | 132 | 26.29 | 10.06 | 4.63 | 18.85 | 20.33 | 7.88 | 4 | 15.14
LAIRG | 132 | 26.29 | 10.06 | 4.62 | 18.85 | 19.51 | 7.88 | 2.3 | 13.44
LOCHAY | 132 | 20.96 | 10.07 | 0.57 | 14.81 | 21.5 | 9.98 | 0.8 | 14.91
LUICHART | 132 | 31.75 | 12.87 | 3.25 | 21.45 | 30.63 | 12.48 | 3.15 | 20.79
LUNANHEAD | 132 | 17.09 | 7.41 | 0.96 | 11.43 | 16.04 | 6.85 | 1.48 | 11.16
LYNDHURST | 132 | 32.07 | 14.32 | 1.31 | 21.56 | 33.2 | 14.94 | 1.55 | 22.69
MACDUFF | 132 | 10.29 | 4.91 | 0.55 | 7.5 | 10.26 | 4.69 | 0.76 | 7.39
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 38.53 | 16.44 | 3.76 | 27.01 | 42.12 | 18.65 | 3.66 | 30.04
MOSSFORD | 132 | 27.51 | 11.3 | 2.37 | 18.36 | 28.28 | 11.58 | 2.94 | 19.32
KNOCKNAGAEL | 132 | 55.09 | 22.89 | 6.93 | 39.3 | 59.62 | 24.35 | 8.24 | 42.68
MYBSTER I | 132 | 18.3 | 7.86 | 1.28 | 12.39 | 18.97 | 8.32 | 0.75 | 12.51
MYBSTER II | 132 | 25.14 | 9.66 | 4.8 | 18.46 | 26.99 | 10.47 | 4.69 | 19.49
NAIRN | 132 | 13.04 | 6.52 | 0.17 | 9.39 | 11.93 | 5.7 | 0.43 | 8.49
NANT | 132 | 18.58 | 8.24 | 0.35 | 12 | 17.39 | 7.5 | 0.63 | 11.23
ORRIN | 132 | 35.67 | 14.48 | 3.77 | 24.25 | 34.62 | 14.12 | 3.56 | 23.53
PETERHEAD | 132 | 34.45 | 13 | 8.28 | 26.66 | 42.36 | 16.06 | 9.71 | 32.42
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.5 | 9.46 | 1.25 | 14.62 | 23.1 | 9.94 | 1.24 | 15.29
PERSLEY | 132 | 41.7 | 17.14 | 5.1 | 29.33 | 49.59 | 20.46 | 6.01 | 34.95
PORT ANN | 132 | 26.5 | 11 | 2.43 | 17.98 | 20.41 | 8.38 | 2 | 13.85
QUOICH | 132 | 13.31 | 5.9 | 0.35 | 8.7 | 11.57 | 5.12 | 0.53 | 7.77
RANNOCH | 132 | 11.38 | 5.64 | 0.3 | 8.28 | 9.42 | 4.52 | 0.42 | 6.82
REDMOSS | 132 | 25.16 | 11.14 | 0.86 | 16.63 | 25.86 | 11.4 | 1.27 | 17.39
ST FILLIANS | 132 | 10.12 | 5.06 | 0.24 | 7.4 | 9.05 | 4.38 | 0.3 | 6.49
SHIN | 132 | 24.05 | 10.82 | 0.85 | 16.15 | 23.7 | 10.51 | 1.75 | 16.61
SLOY | 132 | 47.52 | 20.69 | 2.16 | 31.41 | 47.37 | 20.75 | 2.38 | 31.73
INVERARNAN | 132 | 52.41 | 21.95 | 5.26 | 36.3 | 53.68 | 22.33 | 5.36 | 36.94
STRICHEN | 132 | 14.14 | 6.35 | 0.81 | 9.79 | 13.79 | 6.15 | 1.13 | 9.82
TAYNUILT | 132 | 18.57 | 7.69 | 1.31 | 12.18 | 17.73 | 7.31 | 1.88 | 12.22
TEALING | 132 | 44.06 | 18.33 | 6.37 | 32.29 | 48.27 | 20.37 | 4.93 | 33.74
THURSO | 132 | 28.97 | 11.09 | 6.01 | 21.7 | 37.31 | 14.35 | 7.07 | 27.37
TUMMEL BRIDGE | 132 | 40.4 | 17.17 | 4.07 | 28.35 | 40.91 | 17.48 | 3.96 | 28.68
WILLOWDALE | 132 | 40.31 | 16.75 | 3.84 | 27.53 | 46.86 | 19.82 | 3.61 | 31.64
WOODHILL | 132 | 40.43 | 16.91 | 3.42 | 27.34 | 46.87 | 19.94 | 3.26 | 31.46
ARDMORE | 132 | 4.65 | 2.1 | 0.88 | 3.85 | 5.45 | 2.4 | 1.02 | 4.42
DUNVEGAN | 132 | 5.08 | 2.31 | 0.64 | 3.91 | 5.81 | 2.6 | 0.6 | 4.27
DUNVEGAN | 132 | 4.98 | 2.17 | 0.36 | 3.42 | 5.92 | 2.51 | 0.5 | 4.06
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.95 | 9.5 | 0.69 | 14.12 | 21.81 | 9.83 | 0.58 | 14.49
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 23.26 | 9.73 | 1.38 | 15.14 | 23.27 | 10.05 | 0.96 | 15.16
TARLAND | 132 | 8.53 | 4.21 | 0.08 | 6.03 | 8.15 | 3.81 | 0.18 | 5.57
KINLOCHLEVEN | 132 | 7.16 | 3.18 | 0.4 | 4.9 | 7.18 | 3.09 | 0.57 | 4.94
EDINBANE | 132 | 5.42 | 2.45 | 0.69 | 4.16 | 6.57 | 2.9 | 0.89 | 4.99
GLENFARCLAS | 132 | 8.43 | 4.19 | 0.16 | 6.09 | 7.84 | 3.66 | 0.36 | 5.54
AN SUIDHE | 132 | 25.26 | 10.82 | 1.76 | 17.06 | 23.16 | 9.75 | 2.38 | 16.17
A-CHRUACH WINDFARM | 132 | 24.88 | 10.54 | 1.89 | 16.79 | 23.1 | 9.61 | 2.48 | 16.08
FARR WINDFARM | 132 | 14.42 | 6.79 | 0.28 | 9.88 | 13.52 | 6.22 | 0.65 | 9.44
FERNOCH SUBSTATION | 132 | 13.2 | 6.02 | 0.75 | 9.27 | 14.57 | 6.42 | 1.11 | 10.18
CONNAGILL | 132 | 20.99 | 7.86 | 5.04 | 16.16 | 22.84 | 8.61 | 4.94 | 17.11
STRATHY NORTH | 132 | 14.65 | 5.83 | 1.71 | 9.96 | 14.51 | 5.74 | 2.19 | 10.31
STRATHY NORTH | 132 | 16.01 | 6.27 | 2.46 | 11.33 | 16.23 | 6.35 | 2.72 | 11.7
FETTERESSO | 132 | 40.44 | 15.61 | 6.09 | 28.17 | 39.43 | 15.03 | 6.95 | 28.21
AULTMORE WIND | 132 | 19.25 | 9.8 | 0.18 | 14.04 | 13.75 | 6.71 | 0.09 | 9.58
CROSSAIG | 132 | 29.58 | 11.74 | 3.41 | 20.01 | 33.91 | 13.44 | 4.03 | 23.05
FYRISH | 132 | 23.01 | 8.76 | 4.24 | 16.63 | 29.14 | 11.11 | 5.38 | 21.1
LOCH BUIDHE | 132 | 28.63 | 12.04 | 3.96 | 20.99 | 32.85 | 13.86 | 3.71 | 23.31
SPITTAL SUBSTATION | 132 | 21.68 | 8.81 | 4.05 | 16.52 | 26.21 | 10.62 | 4.4 | 19.42
GRIFFIN | 132 | 16.87 | 8.14 | 0.51 | 12.02 | 16.84 | 7.82 | 1.07 | 12.13
GRAVIR | 132 | 25.59 | 9.31 | 8.84 | 22.01 | 0 | 4.21 | 0 | 5.96
MUAITHEBHEAL | 132 | 25.59 | 9.31 | 8.83 | 21.99 | 6.37 | 4.21 | 0 | 5.96
GILLS BAY | 132 | 16.67 | 6.78 | 1.28 | 10.87 | 19.6 | 7.86 | 2.16 | 13.27
MEYGEN | 132 | 16.62 | 6.77 | 1.24 | 10.82 | 19.54 | 7.84 | 2.12 | 13.21
FARIGAIG | 132 | 14.25 | 5.57 | 1.84 | 9.72 | 15.71 | 6.1 | 2.26 | 10.89
CORRIEGARTH | 132 | 11.15 | 4.48 | 1.44 | 7.77 | 11.65 | 4.63 | 1.75 | 8.3
DUNMAGLASS | 132 | 13.2 | 5.2 | 1.96 | 9.32 | 14 | 5.49 | 2.29 | 10.06
DORENELL | 132 | 19.7 | 8.23 | 1.33 | 12.97 | 18.66 | 7.67 | 1.87 | 12.72
TOMATIN | 132 | 38 | 14.56 | 6.43 | 27.02 | 46.37 | 17.95 | 6.8 | 32.19
TOM NA CLACH | 132 | 16.32 | 7.57 | 0.38 | 11.09 | 16.37 | 7.42 | 0.85 | 11.34
MELGARVE | 132 | 39.03 | 14.64 | 8.68 | 29.38 | 40.66 | 15.34 | 8.55 | 30.24
STRONELAIRG | 132 | 35.87 | 13.63 | 6.58 | 25.84 | 35.51 | 13.51 | 7.11 | 26.21
GLEN KYLLACHY | 132 | 28.23 | 12.05 | 0.98 | 18.02 | 33.33 | 14.35 | 1.35 | 21.64
LAG NA GREINE | 132 | 25.58 | 9.31 | 8.81 | 21.98 | 6.37 | 4.21 | 0 | 5.96
DRUIM LETHANN | 132 | 25.59 | 9.31 | 8.82 | 21.98 | 10.41 | 4.21 | 0.66 | 6.62
STORNOWAY | 132 | 25.59 | 9.31 | 8.84 | 22 | 0 | 4.21 | 0 | 5.96
NORTH ARGYLL | 132 | 34.79 | 13.22 | 6.92 | 25.61 | 37.04 | 14.1 | 7.32 | 27.27
GLEN ULLINISH | 132 | 5.56 | 2.41 | 0.46 | 3.86 | 6.69 | 2.82 | 0.67 | 4.66
ABERDEEN BAY | 132 | 19.18 | 8.2 | 1.15 | 12.75 | 18.91 | 8.09 | 1.66 | 13.1
ABERNETHY | 33 | 29.94 | 12.18 | 2.08 | 19.31 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 33 | 45.28 | 17.33 | 7.88 | 32.38 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
ARBROATH | 33 | 26.35 | 10.29 | 3.28 | 17.83 | 1.52 | 1.06 | 0 | 1.49
BEAULY | 33 | 36.94 | 14.05 | 6.81 | 26.67 | 1.48 | 1.03 | 0 | 1.45
BOAT OF GARTEN | 33 | 28.27 | 11.05 | 2.47 | 18.09 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
BRACO WEST | 33 | 58.67 | 22.46 | 10.46 | 42.22 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
BRIDGE OF DUN | 33 | 27.69 | 11.58 | 1.06 | 17.44 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
BROADFORD | 33 | 9.16 | 3.76 | 0.53 | 5.84 | 0.75 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 13.51 | 5.39 | 0.81 | 8.44 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 33 | 22.71 | 9.59 | 0.58 | 14.14 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
CARRADALE I | 33 | 35.46 | 13.62 | 5.44 | 24.71 | 0 | 1.55 | 0 | 2.19
CARRADALE II | 33 | 42.56 | 16.35 | 5.22 | 28.34 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
CASHLEY | 33 | 10.81 | 4.25 | 0.96 | 6.96 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
CEANNACROC | 33 | 3.96 | 1.52 | 0.65 | 2.79 | 3.51 | 1.37 | 0.35 | 2.29
CHARLESTON | 33 | 30.63 | 11.54 | 6.86 | 23.18 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CLACHAN | 33 | 7.62 | 2.72 | 3.3 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 30.35 | 11.9 | 2.86 | 19.69 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
COUPAR ANGUS | 33 | 40.33 | 15.71 | 5.93 | 28.15 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.58 | 10.79 | 2.64 | 17.9 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
DOUNREAY | 33 | 36.78 | 13.82 | 6.98 | 26.52 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
DUNBEATH | 33 | 11.71 | 4.61 | 0.83 | 7.34 | 0 | 0.28 | 0 | 0.39
DUDHOPE | 33 | 32.33 | 12.45 | 4.75 | 22.36 | 2.89 | 2 | 0 | 2.83
DYCE | 33 | 37.05 | 14.34 | 5 | 25.28 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
ELGIN | 33 | 40.49 | 16.22 | 2.53 | 25.47 | 0 | 1.28 | 0 | 1.82
FASNAKYLE | 33 | 56.85 | 20.87 | 14.59 | 44.09 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
FORT AUGUSTUS | 33 | 10.02 | 3.7 | 2.5 | 7.73 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
FIDDES | 33 | 46.23 | 17.34 | 9.93 | 34.45 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
FRASERBURGH | 33 | 25.21 | 9.87 | 2.43 | 16.39 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
FORT WILLIAM | 33 | 44.91 | 16.9 | 9.98 | 33.88 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
GLEN AGNES | 33 | 21.43 | 8.24 | 2.71 | 14.37 | 1.38 | 0.96 | 0 | 1.35
GLEN AGNES | 33 | 21.2 | 8.15 | 2.73 | 14.25 | 1.38 | 0.96 | 0 | 1.35
GRUDIE BRIDGE | 33 | 37.09 | 13.81 | 7.97 | 27.5 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
INVERNESS | 33 | 57.74 | 22.64 | 8.3 | 40.31 | 0 | 2.31 | 0 | 3.26
KEITH | 33 | 48.73 | 18.37 | 12.83 | 38.8 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
KILLIN | 33 | 33.75 | 13.25 | 3.77 | 22.5 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
KINTORE | 33 | 58.25 | 22.11 | 13.7 | 44.96 | 3.18 | 2.2 | 0 | 3.12
LAIRG | 33 | 26.57 | 10.04 | 5.32 | 19.51 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 32.87 | 12.78 | 5.07 | 23.14 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
LYNDHURST | 33 | 31.44 | 12.16 | 4.16 | 21.36 | 2.89 | 2 | 0 | 2.83
MACDUFF | 33 | 39.49 | 16.3 | 2.86 | 25.91 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.74 | 13.34 | 6.11 | 24.98 | 3.29 | 2.28 | 0 | 3.23
MYBSTER I | 33 | 48.29 | 18.09 | 10.99 | 36.57 | 0 | 1.52 | 0 | 2.14
MYBSTER II | 33 | 47.97 | 18.05 | 10.22 | 35.75 | 0 | 1.54 | 0 | 2.17
MYBSTER III | 33 | 40.05 | 14.97 | 8.02 | 29.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04
NAIRN | 33 | 25.66 | 10.47 | 1.07 | 15.88 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
PETERHEAD GRANGE | 33 | 26.62 | 10.22 | 3.53 | 17.98 | 0.59 | 0.41 | 0 | 0.58
PERSLEY | 33 | 34.51 | 12.83 | 9.07 | 27.22 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
PORT ANN | 33 | 32.63 | 12.68 | 4.54 | 22.48 | 1.83 | 1.27 | 0 | 1.8
RANNOCH | 33 | 9.41 | 3.36 | 3.96 | 8.72 | 0.26 | 0.18 | 0 | 0.25
REDMOSS | 33 | 31.1 | 11.97 | 4.22 | 21.15 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
ST FILLIANS | 33 | 6.67 | 2.41 | 2.36 | 5.78 | 6.78 | 2.44 | 2.6 | 6.05
SHIN | 33 | 31.39 | 12.18 | 3.76 | 20.99 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
STRICHEN | 33 | 38.24 | 14.43 | 7.44 | 27.85 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
TAYNUILT | 33 | 40.87 | 15.15 | 10.85 | 32.27 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
THURSO | 33 | 45.3 | 16.84 | 12.54 | 36.35 | 0 | 1.53 | 0 | 2.17
TUMMEL BRIDGE | 33 | 41.84 | 15.53 | 11.07 | 33.03 | 3.29 | 2.28 | 0 | 3.22
WILLOWDALE | 33 | 33.01 | 12.7 | 4.97 | 22.93 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WOODHILL | 33 | 31.36 | 11.86 | 6.47 | 23.24 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
ARDMORE | 33 | 18.44 | 7.49 | 4.32 | 14.92 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
DUNVEGAN | 33 | 14.81 | 6.05 | 0.94 | 9.49 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
TARLAND | 33 | 19.5 | 8.25 | 0.5 | 12.16 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
KINLOCHLEVEN | 33 | 15.18 | 5.95 | 1.72 | 10.15 | 0.69 | 0.48 | 0 | 0.67

## D1.7
ETYS Yr10 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2025/26 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 45.17 | 17.26 | 11.52 | 35.93 | 42.15 | 16.28 | 10.25 | 33.27
BLACKHILLOCK | 400 | 48.87 | 18.58 | 13.28 | 39.55 | 48.02 | 18.41 | 12.37 | 38.4
FORT AUGUSTUS | 400 | 39.23 | 15.04 | 9.5 | 30.77 | 40.43 | 15.56 | 10.27 | 32.28
FORT AUGUSTUS | 400 | 39.21 | 15.04 | 9.46 | 30.73 | 41.23 | 15.56 | 11.87 | 33.88
PETERHEAD | 400 | 29.13 | 10.8 | 10.16 | 25.44 | 30.83 | 11.37 | 11.16 | 27.24
MELGARVE | 400 | 31.03 | 11.9 | 7.28 | 24.11 | 28.2 | 10.99 | 6.14 | 21.69
BEAULY | 275 | 70.01 | 27.25 | 16.33 | 54.87 | 69.82 | 27.55 | 14.79 | 53.74
BLACKHILLOCK | 275 | 70.87 | 27.77 | 16.61 | 55.87 | 71.72 | 28.09 | 16.9 | 56.62
BLACKHILLOCK | 275 | 40.27 | 15.52 | 10.82 | 32.77 | 38.96 | 15.02 | 10.67 | 31.91
CLASHINDARROCH WIND | 275 | 54.37 | 21.84 | 8.92 | 39.81 | 46.63 | 19.09 | 6.47 | 33.47
BRACO WEST | 275 | 37.3 | 14.53 | 7.39 | 27.94 | 30.35 | 11.76 | 7.64 | 24.27
DOUNREAY | 275 | 28.4 | 11.15 | 6.48 | 22.24 | 30.65 | 12.04 | 6.9 | 23.93
FASNAKYLE | 275 | 45.14 | 17.45 | 10.15 | 34.84 | 38.78 | 15.32 | 7.55 | 29.22
FORT AUGUSTUS | 275 | 50.06 | 19.16 | 12.57 | 39.66 | 51.9 | 19.88 | 13.91 | 42.03
FOYERS | 275 | 44.71 | 17.91 | 7.93 | 33.26 | 38.74 | 15.61 | 7.71 | 29.78
TUMMEL | 275 | 30.37 | 11.81 | 6.39 | 23.09 | 25.8 | 10.29 | 5.19 | 19.74
ROTHIENORMAN | 275 | 73.03 | 28.48 | 16.16 | 56.44 | 59.57 | 24.16 | 8.32 | 42.49
KEITH | 275 | 65.57 | 26.02 | 13.4 | 50.2 | 66.88 | 26.74 | 12.82 | 50.64
KINTORE | 275 | 83.18 | 32.7 | 17.19 | 63.43 | 68.69 | 27.9 | 10.76 | 50.21
ALYTH | 275 | 60.48 | 24.22 | 9.75 | 44 | 38.93 | 16.37 | 3.9 | 27.04
LAIRG | 275 | 28.12 | 11.29 | 4.31 | 20.28 | 25.34 | 10.46 | 3.08 | 17.88
KNOCKNAGAEL | 275 | 63.67 | 25.17 | 12.67 | 48.26 | 60.45 | 24.3 | 10.55 | 44.91
PETERHEAD | 275 | 79.11 | 30.1 | 23.98 | 66.55 | 91.08 | 34.44 | 28.67 | 77.38
PERSLEY | 275 | 43.59 | 17.45 | 7.03 | 31.71 | 35.8 | 14.53 | 5.9 | 26.45
TEALING | 275 | 63.64 | 25.38 | 11.18 | 47.08 | 46.08 | 18.97 | 6.79 | 33.62
THURSO | 275 | 25.27 | 9.92 | 5.83 | 19.86 | 27.65 | 10.83 | 6.28 | 21.6
DALLAS | 275 | 35.9 | 14.67 | 4.56 | 25.3 | 27.83 | 11.52 | 3.6 | 19.89
GORDONBUSH WIND | 275 | 24.13 | 9.66 | 3.96 | 17.63 | 21.88 | 8.84 | 3.77 | 16.27
STRATHBRORA WIND | 275 | 26.26 | 10.52 | 4.27 | 19.15 | 24.03 | 9.7 | 4.21 | 17.92
CONNAGILL | 275 | 25.13 | 9.95 | 5.03 | 19.1 | 25.27 | 10.08 | 4.72 | 18.97
FETTERESSO | 275 | 53.68 | 21.53 | 8.31 | 38.75 | 35.48 | 15.01 | 2.88 | 24.11
BERRY BURN | 275 | 34.74 | 14.2 | 4.4 | 24.48 | 27.69 | 11.41 | 3.97 | 20.1
FYRISH | 275 | 32 | 12.85 | 4.82 | 23 | 28.08 | 11.41 | 4.41 | 20.55
LOCH BUIDHE | 275 | 35.09 | 14.05 | 5.75 | 25.62 | 32.72 | 13.36 | 4.89 | 23.79
SPITTAL | 275 | 26.22 | 10.28 | 6.5 | 21.03 | 28.42 | 11.13 | 6.61 | 22.35
FARIGAIG | 275 | 45.25 | 18.17 | 7.57 | 33.27 | 40.06 | 16.25 | 6.64 | 29.62
TOMATIN | 275 | 41.05 | 16.4 | 6.84 | 30.03 | 36.05 | 14.49 | 6.46 | 26.95
NEWDEER | 275 | 68.11 | 26.44 | 16.28 | 53.67 | 57.24 | 23.51 | 6.76 | 40
NEWDEER | 275 | 68.12 | 26.44 | 16.31 | 53.71 | 57.26 | 23.51 | 6.8 | 40.04
CROSSBURNS | 275 | 29.46 | 11.45 | 6.1 | 22.29 | 24.54 | 9.52 | 6.14 | 19.61
NORTH ARGYLL | 275 | 26.73 | 10.54 | 5.25 | 20.15 | 23.1 | 9.17 | 4.6 | 17.58
CAIRN DUHIE | 275 | 34.99 | 14.3 | 4.42 | 24.64 | 27.91 | 11.5 | 3.97 | 20.24
CROSSAIG | 220 | 15.84 | 6.55 | 2.27 | 11.53 | 16.21 | 7 | 2.67 | 12.57
BAY OF SKAILL | 220 | 7.15 | 2.89 | 1.26 | 5.35 | 8.39 | 3.49 | 1.71 | 6.64
ABERNETHY | 132 | 15.75 | 7.78 | 0.29 | 11.29 | 16.45 | 7.74 | 0.72 | 11.66
AIGAS | 132 | 39.92 | 18.66 | 0.49 | 26.88 | 34.34 | 16.42 | 0.44 | 23.66
ALNESS | 132 | 21.95 | 8.43 | 3.5 | 15.43 | 26.3 | 10.21 | 3.95 | 18.38
ARBROATH | 132 | 15.38 | 6.75 | 0.69 | 10.24 | 13.87 | 6 | 1.06 | 9.54
BEAULY | 132 | 75.59 | 30.61 | 13.77 | 57.06 | 83.37 | 33.81 | 13.14 | 60.96
BLACKHILLOCK | 132 | 67.31 | 25.45 | 14.77 | 50.76 | 75.24 | 28.94 | 12.82 | 53.76
BOAT OF GARTEN | 132 | 15.13 | 7.07 | 0.31 | 10.32 | 14.62 | 6.68 | 0.71 | 10.15
BRECHIN | 132 | 12.62 | 6.34 | 0.17 | 9.13 | 12.54 | 5.95 | 0.26 | 8.68
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.61 | 5.4 | 0.15 | 7.79 | 11.12 | 5.3 | 0.34 | 7.83
BROADFORD | 132 | 5.71 | 2.86 | 0.07 | 4.11 | 5.95 | 2.82 | 0.25 | 4.23
BRORA | 132 | 12.42 | 6.15 | 0.03 | 8.73 | 12.09 | 5.75 | 0.23 | 8.35
BURGHMUIR | 132 | 12.49 | 6.37 | 0.03 | 9.04 | 13.44 | 6.45 | 0.22 | 9.35
CARRADALE | 132 | 26.94 | 10.7 | 2.89 | 18.02 | 29.85 | 11.83 | 3.71 | 20.44
CASHLEY | 132 | 10.5 | 4.86 | 0.39 | 7.26 | 10.57 | 4.73 | 0.52 | 7.21
CEANNACROC | 132 | 18.98 | 8.48 | 0.55 | 12.54 | 18.74 | 8.16 | 0.87 | 12.42
CHARLESTON | 132 | 40.48 | 17.25 | 3.76 | 28.16 | 44.87 | 19.33 | 4.14 | 31.48
CLACHAN | 132 | 27.7 | 13.02 | 0.63 | 19.05 | 24.19 | 11.16 | 1.01 | 16.79
ARDKINGLAS | 132 | 29.13 | 13.68 | 0.47 | 19.82 | 25.71 | 11.7 | 1.23 | 17.78
CLAYHILLS | 132 | 22.98 | 10.5 | 0.54 | 15.39 | 23.21 | 10.63 | 0.91 | 15.94
CLUNIE | 132 | 21.06 | 9.81 | 0.37 | 14.24 | 19.61 | 8.94 | 0.73 | 13.37
COUPAR ANGUS | 132 | 22.2 | 9.94 | 0.83 | 14.89 | 20.85 | 9.11 | 1.46 | 14.34
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 43.96 | 18.1 | 4.14 | 29.73 | 51.12 | 21.33 | 3.9 | 34.07
CULLIGRAN | 132 | 19.03 | 9.49 | 0.16 | 13.58 | 16.77 | 8.09 | 0.33 | 11.76
DEANIE | 132 | 12.9 | 6.57 | 0.07 | 9.37 | 11.65 | 5.64 | 0.19 | 8.17
DENSIDE | 132 | 26.98 | 11.75 | 1.6 | 18.22 | 23.92 | 10.61 | 0.85 | 15.85
DOUNREAY | 132 | 22.25 | 8.39 | 4.92 | 16.79 | 27.47 | 10.38 | 5.88 | 20.56
DUNBEATH | 132 | 12.08 | 5.83 | 0.07 | 8.32 | 11.15 | 5.29 | 0.24 | 7.71
DUDHOPE | 132 | 36.6 | 15.98 | 2.36 | 24.95 | 39.77 | 17.99 | 2.4 | 27.84
DYCE | 132 | 24.26 | 10.24 | 1.64 | 16.12 | 23.54 | 9.94 | 1.72 | 15.78
DYCE | 132 | 21.59 | 9.25 | 1.25 | 14.33 | 20.75 | 8.85 | 1.48 | 14
ELGIN | 132 | 14.81 | 7.11 | 0.52 | 10.57 | 13.69 | 6.37 | 0.88 | 9.89
ERROCHTY | 132 | 46.02 | 19 | 7.22 | 34.09 | 48.26 | 20.04 | 6.67 | 35
FORT AUGUSTUS I | 132 | 51.04 | 19.3 | 11.38 | 38.67 | 61.27 | 23.21 | 13.43 | 46.25
GLENDOE | 132 | 40.49 | 16.43 | 3.42 | 26.66 | 45.51 | 18.97 | 3.34 | 30.17
FORT AUGUSTUS II | 132 | 49.03 | 18.38 | 12.09 | 38.07 | 56.7 | 21.33 | 13.74 | 43.91
FIDDES | 132 | 22.51 | 9.53 | 1.17 | 14.65 | 18.8 | 7.66 | 1.74 | 12.57
FIDDES | 132 | 22.52 | 9.53 | 1.17 | 14.65 | 18.82 | 7.67 | 1.74 | 12.58
FRASERBURGH | 132 | 13.15 | 6.03 | 0.48 | 9 | 12.96 | 5.84 | 0.79 | 9.05
FORT WILLIAM | 132 | 11.04 | 4.7 | 1.07 | 7.71 | 10.48 | 4.38 | 1.33 | 7.53
TUMMEL | 132 | 33.32 | 13.08 | 6.21 | 24.71 | 33.71 | 13.96 | 4.39 | 24.13
CORRIEMOILLIE | 132 | 31.75 | 12.79 | 3.67 | 21.76 | 32.51 | 13.13 | 4.04 | 22.61
GLEN AGNES | 132 | 36.73 | 16.02 | 2.37 | 25.02 | 39.74 | 17.98 | 2.36 | 27.79
GLENMORISTON | 132 | 23.54 | 10.07 | 1.46 | 15.7 | 23.56 | 9.88 | 2.05 | 16.03
BHLARAIDH | 132 | 21.41 | 9.15 | 1.35 | 14.29 | 21.75 | 9.18 | 1.99 | 14.98
GRUDIE BRIDGE | 132 | 24.24 | 10.08 | 1.76 | 16.01 | 24.36 | 10.08 | 2.31 | 16.57
INVERGARRY | 132 | 22.93 | 9.82 | 0.85 | 14.73 | 20.67 | 9.04 | 0.85 | 13.64
INVERNESS | 132 | 20.57 | 10.4 | 0.04 | 14.75 | 15.43 | 7.86 | 0.02 | 11.14
INVERARAY | 132 | 34.32 | 15.39 | 1.96 | 23.72 | 30.68 | 13.67 | 1.68 | 21.02
KEITH | 132 | 33.69 | 13.47 | 7 | 26.05 | 38.93 | 15.45 | 8.03 | 29.87
KEITH | 132 | 61.28 | 23.5 | 10.88 | 44.11 | 67.66 | 26.82 | 7.28 | 45.22
KILLIN | 132 | 24.55 | 11.6 | 0.95 | 17.35 | 26.19 | 11.89 | 1.42 | 18.23
KILCHRENAN | 132 | 26.79 | 10.73 | 2.55 | 17.72 | 27.16 | 10.9 | 2.51 | 17.92
KINTORE | 132 | 49.37 | 19.56 | 8.27 | 35.92 | 54.54 | 21.81 | 8.3 | 39.15
KINTORE | 132 | 49.37 | 19.56 | 8.24 | 35.9 | 58.12 | 21.81 | 14.34 | 45.18
KILMORACK | 132 | 58.57 | 25.38 | 3.43 | 39.32 | 57.09 | 25.13 | 2.4 | 37.93
MILLENIUM WIND | 132 | 23.35 | 10.03 | 1.16 | 15.34 | 24.01 | 10.05 | 1.84 | 16.05
BEINNEUN | 132 | 22.53 | 9.71 | 1.14 | 14.87 | 23.21 | 9.72 | 1.87 | 15.61
LAIRG | 132 | 28.83 | 11.08 | 4.73 | 20.4 | 21.66 | 8.57 | 4.06 | 16.19
LAIRG | 132 | 28.83 | 11.08 | 4.73 | 20.4 | 21.18 | 8.57 | 2.44 | 14.57
LOCHAY | 132 | 21.11 | 10.14 | 0.6 | 14.94 | 21.58 | 10.01 | 0.82 | 14.98
MILLENIUM SOUTH | 132 | 32.3 | 13.26 | 2.01 | 20.77 | 30.55 | 12.59 | 2.26 | 20.07
LUICHART | 132 | 32.19 | 13.04 | 3.32 | 21.76 | 30.86 | 12.56 | 3.19 | 20.95
LUNANHEAD | 132 | 17.28 | 7.48 | 1 | 11.58 | 16.16 | 6.9 | 1.52 | 11.27
LYNDHURST | 132 | 32.56 | 14.54 | 1.35 | 21.92 | 33.62 | 15.13 | 1.6 | 23
MACDUFF | 132 | 10.4 | 4.96 | 0.61 | 7.63 | 10.29 | 4.7 | 0.81 | 7.46
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 39.22 | 16.72 | 3.93 | 27.58 | 42.65 | 18.89 | 3.77 | 30.49
MOSSFORD | 132 | 27.87 | 11.44 | 2.43 | 18.62 | 28.5 | 11.67 | 2.99 | 19.49
KNOCKNAGAEL | 132 | 56.67 | 23.57 | 7.12 | 40.45 | 60.84 | 24.87 | 8.42 | 43.58
MYBSTER I | 132 | 18.91 | 8.13 | 1.23 | 12.72 | 19.37 | 8.51 | 0.71 | 12.74
MYBSTER II | 132 | 26.29 | 10.09 | 4.9 | 19.17 | 27.83 | 10.79 | 4.73 | 19.98
NAIRN | 132 | 13.2 | 6.59 | 0.19 | 9.51 | 11.97 | 5.72 | 0.45 | 8.54
NANT | 132 | 19.13 | 8.53 | 0.33 | 12.39 | 17.88 | 7.73 | 0.63 | 11.55
ORRIN | 132 | 36.27 | 14.71 | 3.88 | 24.68 | 34.94 | 14.24 | 3.62 | 23.76
PETERHEAD | 132 | 36.52 | 13.86 | 8.45 | 28.05 | 44.56 | 16.98 | 9.87 | 33.88
PETERHEAD GRANGE | 132 | 23.68 | 10.02 | 1.22 | 15.39 | 24 | 10.37 | 1.24 | 15.91
PERSLEY | 132 | 42.65 | 17.53 | 5.17 | 29.96 | 50.44 | 20.82 | 6.07 | 35.51
PORT ANN | 132 | 27.62 | 11.43 | 2.59 | 18.75 | 20.92 | 8.59 | 2.06 | 14.2
QUOICH | 132 | 13.64 | 6.06 | 0.34 | 8.92 | 11.92 | 5.29 | 0.53 | 8.01
RANNOCH | 132 | 11.42 | 5.67 | 0.3 | 8.32 | 9.44 | 4.54 | 0.42 | 6.84
REDMOSS | 132 | 25.49 | 11.3 | 0.86 | 16.84 | 26.1 | 11.51 | 1.27 | 17.56
ST FILLIANS | 132 | 10.16 | 5.08 | 0.25 | 7.43 | 9.07 | 4.39 | 0.3 | 6.51
SHIN | 132 | 24.43 | 11.03 | 0.83 | 16.42 | 23.85 | 10.59 | 1.74 | 16.72
SLOY | 132 | 48.13 | 20.98 | 2.12 | 31.79 | 47.53 | 20.84 | 2.36 | 31.83
INVERARNAN | 132 | 52.95 | 22.22 | 5.2 | 36.62 | 53.81 | 22.41 | 5.29 | 36.97
STRICHEN | 132 | 14.68 | 6.61 | 0.89 | 10.24 | 14.21 | 6.34 | 1.21 | 10.18
TAYNUILT | 132 | 19.15 | 7.95 | 1.31 | 12.55 | 18.18 | 7.51 | 1.91 | 12.53
TEALING | 132 | 44.93 | 18.67 | 6.74 | 33.14 | 48.94 | 20.64 | 5.13 | 34.32
THURSO | 132 | 35.23 | 13.49 | 6.92 | 26 | 44.11 | 17 | 7.83 | 31.87
TUMMEL BRIDGE | 132 | 40.97 | 17.41 | 4.16 | 28.79 | 41.38 | 17.7 | 3.98 | 29
WILLOWDALE | 132 | 41.2 | 17.13 | 3.87 | 28.09 | 47.61 | 20.15 | 3.61 | 32.11
WOODHILL | 132 | 41.32 | 17.3 | 3.44 | 27.9 | 47.62 | 20.28 | 3.25 | 31.93
ARDMORE | 132 | 4.77 | 2.15 | 0.93 | 3.97 | 5.57 | 2.44 | 1.06 | 4.52
DUNVEGAN | 132 | 5.2 | 2.36 | 0.65 | 3.98 | 5.91 | 2.64 | 0.61 | 4.33
DUNVEGAN | 132 | 5.01 | 2.18 | 0.36 | 3.45 | 5.95 | 2.52 | 0.51 | 4.08
ST FERGUS MOBIL | 132 | 22.97 | 10.02 | 0.65 | 14.81 | 22.54 | 10.23 | 0.57 | 15.04
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 24.41 | 10.28 | 1.35 | 15.9 | 24.1 | 10.46 | 0.94 | 15.74
TARLAND | 132 | 8.54 | 4.22 | 0.08 | 6.05 | 8.15 | 3.81 | 0.18 | 5.57
KINLOCHLEVEN | 132 | 7.31 | 3.25 | 0.4 | 5 | 7.31 | 3.15 | 0.58 | 5.03
EDINBANE | 132 | 5.53 | 2.5 | 0.69 | 4.23 | 6.68 | 2.94 | 0.89 | 5.05
GLENFARCLAS | 132 | 8.63 | 4.28 | 0.18 | 6.23 | 7.92 | 3.69 | 0.38 | 5.59
AN SUIDHE | 132 | 25.98 | 11.09 | 1.86 | 17.54 | 23.61 | 9.93 | 2.47 | 16.51
A-CHRUACH WINDFARM | 132 | 25.58 | 10.81 | 1.99 | 17.27 | 23.56 | 9.78 | 2.56 | 16.4
FARR WINDFARM | 132 | 14.43 | 6.81 | 0.27 | 9.9 | 13.5 | 6.21 | 0.64 | 9.43
FERNOCH SUBSTATION | 132 | 13.4 | 6.15 | 0.74 | 9.43 | 14.71 | 6.52 | 1.09 | 10.31
CONNAGILL | 132 | 19.15 | 7.18 | 4.41 | 14.56 | 20.49 | 7.72 | 4.37 | 15.29
STRATHY NORTH | 132 | 15.8 | 6.15 | 2.64 | 11.33 | 17.22 | 6.68 | 3.27 | 12.72
STRATHY NORTH | 132 | 14.91 | 5.83 | 2.27 | 10.52 | 15.22 | 5.94 | 2.55 | 10.95
CONNAGILL | 132 | 19.9 | 7.46 | 4.56 | 15.11 | 22.46 | 8.5 | 4.49 | 16.51
FETTERESSO | 132 | 41.52 | 16.01 | 6.29 | 28.94 | 40.1 | 15.27 | 7.11 | 28.71
AULTMORE WIND | 132 | 19.47 | 9.99 | 0.17 | 14.3 | 13.77 | 6.74 | 0.08 | 9.62
CROSSAIG | 132 | 32.86 | 13 | 3.83 | 22.22 | 37.38 | 14.83 | 4.3 | 25.28
FYRISH | 132 | 23.25 | 8.84 | 4.33 | 16.83 | 29.36 | 11.19 | 5.45 | 21.28
LOCH BUIDHE | 132 | 29.38 | 12.38 | 4.01 | 21.51 | 33.43 | 14.13 | 3.72 | 23.69
SPITTAL SUBSTATION | 132 | 22.62 | 9.19 | 4.15 | 17.14 | 27.12 | 10.97 | 4.46 | 19.97
GRIFFIN | 132 | 16.95 | 8.19 | 0.51 | 12.09 | 16.89 | 7.85 | 1.07 | 12.17
SHETLAND | 132 | 13.99 | 4.99 | 6.24 | 13.29 | 9.06 | 3.66 | 0.59 | 5.77
GRAVIR | 132 | 25.78 | 9.39 | 8.75 | 22.03 | 0 | 4.13 | 0 | 5.84
MUAITHEBHEAL | 132 | 25.78 | 9.39 | 8.73 | 22.01 | 6.24 | 4.13 | 0 | 5.84
GILLS BAY | 132 | 22.8 | 9.12 | 2.35 | 15.25 | 28.14 | 11.11 | 3.61 | 19.32
MEYGEN | 132 | 22.75 | 9.11 | 2.33 | 15.21 | 28.1 | 11.1 | 3.62 | 19.31
FARIGAIG | 132 | 14.26 | 5.58 | 1.83 | 9.72 | 15.7 | 6.1 | 2.25 | 10.88
CORRIEGARTH | 132 | 11.14 | 4.47 | 1.43 | 7.76 | 11.63 | 4.63 | 1.74 | 8.28
DUNMAGLASS | 132 | 13.82 | 5.46 | 1.87 | 9.59 | 15.22 | 6 | 2.22 | 10.7
DORENELL | 132 | 20.15 | 8.43 | 1.36 | 13.28 | 18.85 | 7.76 | 1.9 | 12.87
TOMATIN | 132 | 38.48 | 14.74 | 6.53 | 27.37 | 46.82 | 18.12 | 6.86 | 32.49
TOM NA CLACH | 132 | 16.32 | 7.58 | 0.37 | 11.09 | 16.35 | 7.42 | 0.83 | 11.32
MELGARVE | 132 | 41.21 | 15.44 | 9.23 | 31.06 | 42.51 | 16.02 | 8.98 | 31.64
STRONELAIRG | 132 | 37.53 | 14.26 | 6.77 | 26.94 | 36.59 | 13.93 | 7.26 | 26.96
BAY OF SKAILL | 132 | 11.32 | 4.35 | 2.1 | 8.25 | 15.41 | 5.92 | 2.98 | 11.35
GLEN KYLLACHY | 132 | 28.45 | 12.16 | 0.96 | 18.16 | 33.51 | 14.44 | 1.34 | 21.75
LAG NA GREINE | 132 | 25.77 | 9.39 | 8.72 | 22 | 6.24 | 4.13 | 0 | 5.84
DRUIM LETHANN | 132 | 25.77 | 9.39 | 8.72 | 22 | 10.2 | 4.13 | 0.65 | 6.49
STORNOWAY | 132 | 25.78 | 9.39 | 8.74 | 22.02 | 0 | 4.13 | 0 | 5.84
ABERARDER | 132 | 14.65 | 5.75 | 2.03 | 10.16 | 16.64 | 6.52 | 2.31 | 11.54
NORTH ARGYLL | 132 | 36.91 | 14.02 | 7.31 | 27.15 | 40.11 | 15.26 | 8 | 29.58
BEINN AN TUIRC | 132 | 13.65 | 6.55 | 0.24 | 9.51 | 13.7 | 6.18 | 0.61 | 9.34
CREAG RIABHACH | 132 | 8.6 | 3.99 | 0.59 | 6.23 | 9.31 | 4.13 | 0.89 | 6.72
GLEN ULLINISH | 132 | 5.59 | 2.42 | 0.46 | 3.89 | 6.72 | 2.83 | 0.68 | 4.69
SONOCHAN | 132 | 35.04 | 13.81 | 4.08 | 23.61 | 36.46 | 14.39 | 4.8 | 25.16
ABERDEEN BAY | 132 | 19.38 | 8.28 | 1.17 | 12.88 | 19.08 | 8.16 | 1.7 | 13.23
WILLOW WIND | 132 | 18.2 | 8.21 | 0.38 | 12 | 17.51 | 7.59 | 0.91 | 11.64
ELCHIES | 132 | 19.24 | 8.38 | 0.75 | 12.6 | 16.85 | 7.06 | 1.39 | 11.38
WEST ISLAY TIDAL | 132 | 9.78 | 4.64 | 0.16 | 6.72 | 11.05 | 5.13 | 0.38 | 7.63
ABERNETHY | 33 | 30.66 | 12.45 | 2.27 | 19.88 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 33 | 45.41 | 17.36 | 8 | 32.55 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
ARBROATH | 33 | 26.68 | 10.41 | 3.38 | 18.1 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
BEAULY | 33 | 37.97 | 14.41 | 7.26 | 27.64 | 1.47 | 1.02 | 0 | 1.45
BOAT OF GARTEN | 33 | 28.33 | 11.07 | 2.49 | 18.14 | 2.13 | 1.47 | 0 | 2.09
BRACO WEST | 33 | 58.92 | 22.54 | 10.68 | 42.56 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
BRIDGE OF DUN | 33 | 25.15 | 10.5 | 1.24 | 16.09 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
BROADFORD | 33 | 9.38 | 3.84 | 0.57 | 6 | 0.75 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 13.46 | 5.37 | 0.81 | 8.4 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
BURGHMUIR | 33 | 22.82 | 9.64 | 0.59 | 14.22 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
CARRADALE I | 33 | 37.24 | 14.23 | 6.3 | 26.42 | 0 | 1.55 | 0 | 2.19
CARRADALE II | 33 | 48.94 | 18.79 | 6.06 | 32.64 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
CASHLEY | 33 | 11.58 | 4.47 | 1.59 | 7.91 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
CEANNACROC | 33 | 4.38 | 1.67 | 0.81 | 3.17 | 3.72 | 1.45 | 0.39 | 2.44
CHARLESTON | 33 | 30.8 | 11.59 | 6.97 | 23.37 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CLACHAN | 33 | 7.92 | 2.82 | 3.44 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 30.38 | 11.91 | 2.86 | 19.71 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
COUPAR ANGUS | 33 | 43.86 | 17.37 | 6.13 | 30.7 | 0 | 1.52 | 0 | 2.14
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.77 | 10.86 | 2.69 | 18.06 | 1.52 | 1.06 | 0 | 1.49
DOUNREAY | 33 | 37.06 | 13.9 | 7.15 | 26.81 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
DUNBEATH | 33 | 11.66 | 4.59 | 0.82 | 7.31 | 0 | 0.28 | 0 | 0.39
DUDHOPE | 33 | 32.52 | 12.52 | 4.83 | 22.53 | 2.89 | 2 | 0 | 2.83
DYCE | 33 | 37.71 | 14.57 | 5.22 | 25.83 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
ELGIN | 33 | 43.73 | 17.69 | 2.53 | 27.55 | 0 | 1.29 | 0 | 1.83
FASNAKYLE | 33 | 57.57 | 21.11 | 14.99 | 44.84 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
FORT AUGUSTUS | 33 | 10.76 | 3.96 | 2.8 | 8.4 | 0.73 | 0.51 | 0 | 0.72
FIDDES | 33 | 48.05 | 17.99 | 10.67 | 36.11 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
FRASERBURGH | 33 | 25.93 | 10.16 | 2.51 | 16.88 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FORT WILLIAM | 33 | 52.29 | 19.71 | 10.89 | 38.76 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
GLEN AGNES | 33 | 21.51 | 8.27 | 2.74 | 14.44 | 1.38 | 0.96 | 0 | 1.35
GLEN AGNES | 33 | 21.27 | 8.18 | 2.75 | 14.32 | 1.38 | 0.96 | 0 | 1.35
GRUDIE BRIDGE | 33 | 37.49 | 13.95 | 8.18 | 27.9 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
INVERNESS | 33 | 58.22 | 22.8 | 8.5 | 40.75 | 0 | 2.29 | 0 | 3.24
KEITH | 33 | 50 | 18.81 | 13.48 | 40.07 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
KILLIN | 33 | 34.59 | 13.55 | 4.03 | 23.2 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
KINTORE | 33 | 60.03 | 22.75 | 14.46 | 46.63 | 3.18 | 2.2 | 0 | 3.12
LAIRG | 33 | 32.68 | 12.53 | 5.27 | 22.98 | 0 | 0.78 | 0 | 1.1
LUNANHEAD | 33 | 33.67 | 13.07 | 5.37 | 23.85 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
LYNDHURST | 33 | 31.93 | 12.35 | 4.22 | 21.69 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.89
MACDUFF | 33 | 41.28 | 16.95 | 3.48 | 27.46 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.98 | 13.43 | 6.22 | 25.21 | 3.3 | 2.29 | 0 | 3.24
MYBSTER I | 33 | 50.84 | 19.06 | 11.29 | 38.25 | 0 | 1.51 | 0 | 2.14
MYBSTER II | 33 | 48.3 | 18.15 | 10.37 | 36.04 | 0 | 1.53 | 0 | 2.16
MYBSTER III | 33 | 40.54 | 15.15 | 8.11 | 29.54 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04
NAIRN | 33 | 27.45 | 11.26 | 1.1 | 17.03 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
PETERHEAD GRANGE | 33 | 30.41 | 12.01 | 3.51 | 20.49 | 0 | 0.44 | 0 | 0.62
PERSLEY | 33 | 34.66 | 12.88 | 9.17 | 27.39 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
PORT ANN | 33 | 33.96 | 13.17 | 4.91 | 23.53 | 1.86 | 1.29 | 0 | 1.82
RANNOCH | 33 | 9.74 | 3.48 | 4.11 | 9.03 | 0.26 | 0.18 | 0 | 0.25
REDMOSS | 33 | 31.58 | 12.16 | 4.27 | 21.46 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
ST FILLIANS | 33 | 6.71 | 2.43 | 2.38 | 5.81 | 6.8 | 2.45 | 2.61 | 6.07
SHIN | 33 | 31.51 | 12.22 | 3.81 | 21.08 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
STRICHEN | 33 | 41.42 | 15.61 | 8.46 | 30.53 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
TAYNUILT | 33 | 42.85 | 15.87 | 11.6 | 34.05 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
THURSO | 33 | 51.89 | 19.17 | 15.38 | 42.49 | 0 | 1.52 | 0 | 2.15
TUMMEL BRIDGE | 33 | 43 | 15.95 | 11.54 | 34.1 | 3.31 | 2.3 | 0 | 3.25
WILLOWDALE | 33 | 33.05 | 12.71 | 4.98 | 22.96 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
WOODHILL | 33 | 31.53 | 11.91 | 6.55 | 23.4 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
ARDMORE | 33 | 19.46 | 7.87 | 4.76 | 15.89 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.07
DUNVEGAN | 33 | 14.9 | 6.08 | 0.96 | 9.56 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
TARLAND | 33 | 19.56 | 8.27 | 0.51 | 12.2 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
KINLOCHLEVEN | 33 | 15.4 | 6.05 | 1.73 | 10.29 | 0.69 | 0.48 | 0 | 0.68
ORKNEY FINSTOWN | 33 | 47.4 | 18.12 | 5.75 | 31.38 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12

## D2.1
ETYS Yr 1 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2016/17 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 58.13 | 22.04 | 10.41 | 41.58 | 48.57 | 19.4 | 7.97 | 35.4
CRYR4- | 400 | 51.18 | 18.96 | 11.83 | 38.65 | 49.75 | 19.18 | 10.72 | 37.85
DEVM4- | 400 | 33.59 | 12.53 | 7.18 | 24.89 | 29.22 | 11.44 | 5.77 | 21.96
ECCL4A | 400 | 44.61 | 16.58 | 10.34 | 33.79 | 38.17 | 14.89 | 7.46 | 28.52
ECCL4B | 400 | 44.66 | 16.6 | 10.34 | 33.82 | 38.29 | 14.93 | 7.49 | 28.6
ELVA4- | 400 | 65.99 | 25.47 | 11.1 | 47.11 | 50.12 | 20.36 | 7.31 | 36.1
FALL4- | 400 | 46.05 | 17.19 | 10.17 | 34.48 | 42.58 | 16.54 | 8.73 | 32.12
GRNA4- | 400 | 56.62 | 22.01 | 8.91 | 40.03 | 44.72 | 17.83 | 8.26 | 33.47
HUER4- | 400 | 60.61 | 21.68 | 15.38 | 46.04 | 64.64 | 24.27 | 17.39 | 51.71
HUNE4- | 400 | 60.61 | 21.68 | 15.38 | 46.04 | 64.64 | 24.27 | 17.39 | 51.71
KILS4- | 400 | 50.49 | 18.75 | 9.2 | 35.71 | 46.3 | 18.15 | 8.8 | 34.46
MOFF4- | 400 | 54.49 | 21.17 | 8.63 | 38.57 | 41.77 | 16.85 | 6.71 | 30.55
STHA4- | 400 | 82.41 | 30.19 | 17.35 | 60.05 | 75.47 | 29.4 | 15.34 | 56.92
TORN4- | 400 | 60.96 | 22.23 | 15.23 | 46.66 | 63.85 | 24.03 | 17.35 | 51.33
WISH4- | 400 | 63.32 | 23.58 | 11.79 | 45.14 | 57.76 | 22.65 | 11.25 | 43.28
AUCH2- | 275 | 14.47 | 5.27 | 1.68 | 9.14 | 14.27 | 5.65 | 1.61 | 9.6
BUSB2- | 275 | 55.21 | 20.76 | 10.32 | 39.68 | 50.32 | 20.06 | 7.65 | 36.02
CLYM2- | 275 | 89.61 | 32.46 | 19.95 | 65.85 | 82.16 | 31.93 | 16.43 | 61.59
CLYN2Q | 275 | 18.31 | 7.42 | 5.85 | 16.35 | 20.69 | 8.28 | 6.62 | 18.33
CLYS2R | 275 | 16.6 | 6.49 | 4.93 | 14.11 | 16.94 | 6.67 | 4.93 | 14.37
COCK2- | 275 | 56.44 | 20.77 | 12.43 | 41.8 | 55.57 | 21.56 | 11.29 | 41.78
COYL2- | 275 | 40.13 | 14.57 | 8.28 | 28.89 | 41.84 | 16.18 | 8.14 | 31.03
CURR2- | 275 | 55.58 | 20.41 | 11.24 | 40.11 | 53.86 | 21.03 | 10.21 | 39.95
DALL2- | 275 | 34.97 | 12.59 | 7.16 | 24.96 | 30.86 | 11.96 | 5.85 | 22.77
DENN2- | 275 | 72.88 | 26.37 | 16.17 | 53.47 | 65.15 | 25.13 | 13.78 | 49.32
EERH2- | 275 | 78.39 | 28.58 | 17.04 | 57.45 | 67.87 | 26.54 | 12.49 | 50.02
EKIS2- | 275 | 69.08 | 25.92 | 14 | 50.66 | 68.3 | 27.36 | 11.57 | 50.27
ELVA2Q | 275 | 19 | 7.61 | 6.75 | 17.51 | 20.43 | 8.33 | 6.01 | 17.79
ELVA2R | 275 | 17.15 | 6.59 | 6.27 | 15.59 | 17.37 | 6.75 | 5.5 | 15.04
GLRO2- | 275 | 45.19 | 17.28 | 6.92 | 31.37 | 37.43 | 15.04 | 5.85 | 27.12
GRMO2- | 275 | 47.79 | 17.76 | 9.91 | 35.03 | 41.53 | 16.29 | 8.25 | 31.28
INVR2- | 275 | 34.85 | 13.07 | 5.9 | 24.38 | 31.02 | 12.31 | 5.06 | 22.47
KAIM2- | 275 | 57.53 | 21.03 | 12.15 | 41.89 | 58.92 | 22.84 | 11.04 | 43.34
KILG2- | 275 | 17.76 | 6.26 | 2.13 | 10.98 | 19.99 | 7.63 | 3 | 13.79
KILS2- | 275 | 46.28 | 16.65 | 11.17 | 34.71 | 50.56 | 19.17 | 12.05 | 39.16
KINC2- | 275 | 65.92 | 23.83 | 18.32 | 52.02 | 57.42 | 22.03 | 13.98 | 45.14
LAMB2- | 275 | 67.02 | 24.61 | 12.55 | 47.36 | 55.13 | 21.87 | 9.15 | 40.08
LOAN2- | 275 | 120.8 | 41.54 | 34.2 | 92.94 | 119.92 | 44.3 | 35.65 | 98.29
MAHI2- | 275 | 18.97 | 6.65 | 2.46 | 11.87 | 21.01 | 7.98 | 3.2 | 14.48
MOSM2- | 275 | 57.78 | 21.69 | 9.59 | 40.27 | 49.49 | 19.6 | 8.62 | 36.35
NEAR2Q | 275 | 57.13 | 21.38 | 10.3 | 40.55 | 50.83 | 20.13 | 8.44 | 36.9
NECU2- | 275 | 32.62 | 12.08 | 6.3 | 23.38 | 31.12 | 12.23 | 5.91 | 23.21
NEIL2- | 275 | 66.53 | 24.6 | 14.19 | 48.98 | 61.66 | 24.11 | 12.38 | 46.48
SMEA2- | 275 | 58.27 | 21.31 | 13.33 | 43.46 | 62.1 | 23.81 | 13.38 | 47.05
STHA2A | 275 | 73 | 26.82 | 16.65 | 54.58 | 73.82 | 28.42 | 16.57 | 56.77
STHA2B | 275 | 77.7 | 28.68 | 17.68 | 58.24 | 79.09 | 30.74 | 17.7 | 61.17
WFIE2- | 275 | 63.01 | 23.52 | 10.88 | 44.13 | 52.39 | 20.76 | 9.52 | 38.88
WISH2- | 275 | 58.97 | 21.49 | 13.91 | 44.31 | 62.4 | 23.72 | 15.16 | 48.7
WIYH2- | 275 | 68.37 | 24.85 | 14.02 | 49.17 | 65.65 | 25.36 | 13.95 | 49.82
WLEE2- | 275 | 59.79 | 23.42 | 8.02 | 41.13 | 51.72 | 23.36 | 10.34 | 43.38
WLEX2- | 275 | 47.39 | 18.96 | 5.34 | 32.16 | 38.98 | 17.48 | 8.88 | 33.6
AREC1- | 132 | 13.31 | 4.43 | 1.51 | 7.79 | 16.2 | 5.87 | 2.2 | 10.5
AUCW1- | 132 | 22.01 | 8.6 | 0.41 | 12.57 | 20.72 | 8.87 | 0.68 | 13.22
BONN1- | 132 | 47.69 | 17.52 | 9 | 33.78 | 55.28 | 21.43 | 10.18 | 40.49
BRAP1- | 132 | 29 | 11.24 | 3.1 | 18.99 | 32 | 13.19 | 3.08 | 21.74
CHAP1- | 132 | 30.89 | 12.61 | 1.3 | 19.13 | 30.74 | 13.13 | 1.57 | 20.14
COAL1- | 132 | 30.06 | 10.07 | 8.23 | 22.47 | 36.52 | 13.05 | 9.58 | 28.03
COYL1- | 132 | 34.23 | 12.97 | 4.91 | 23.25 | 37.72 | 15.09 | 5.74 | 27.08
CRYR1- | 132 | 14.58 | 5.78 | 4.22 | 12.39 | 18.5 | 7.27 | 5.29 | 15.58
CRYR1A | 132 | 11.49 | 4.14 | 4.18 | 10.03 | 14.99 | 5.43 | 5.27 | 12.95
CURR1- | 132 | 27.76 | 9.64 | 7.52 | 21.15 | 33.61 | 12.28 | 9.09 | 26.45
DALM1- | 132 | 25.49 | 8.89 | 7.27 | 19.84 | 30.71 | 11.18 | 8.86 | 24.68
DEVM1- | 132 | 30.82 | 11.69 | 7.42 | 23.95 | 37.63 | 14.66 | 8.61 | 29.34
DEVO1- | 132 | 24.39 | 10.49 | 0.57 | 15.4 | 22.75 | 9.97 | 1.11 | 15.21
DUMF1- | 132 | 20.68 | 8.43 | 0.53 | 12.45 | 23.32 | 9.84 | 0.81 | 14.72
DUNE1- | 132 | 18.64 | 7.7 | 0.94 | 11.84 | 19.63 | 8.21 | 1.46 | 13.07
ECCL1- | 132 | 32.56 | 12.29 | 8.22 | 25.59 | 38.22 | 14.68 | 9.72 | 30.48
EWEH1Q | 132 | 16.09 | 7.12 | 0.35 | 10.43 | 18.26 | 8.06 | 0.68 | 12.07
FIFE1A | 132 | 30.66 | 12.13 | 5.43 | 22.58 | 33.47 | 13.68 | 5.57 | 24.91
FIFE1B | 132 | 38.17 | 14.75 | 5.16 | 26.02 | 40.19 | 16.5 | 5.09 | 28.43
GALA1- | 132 | 21.03 | 8.95 | 0.45 | 13.1 | 20.54 | 8.92 | 1 | 13.61
GLLE1- | 132 | 15.88 | 6.97 | 0.49 | 10.34 | 14.8 | 6.83 | 0.53 | 10.18
GLNI1- | 132 | 48.78 | 18.47 | 6.65 | 32.77 | 53.75 | 21.57 | 6.61 | 37.12
GRNA1- | 132 | 37.68 | 14.62 | 6.99 | 27.66 | 43.92 | 17.37 | 8.32 | 32.88
HAWI1- | 132 | 11.37 | 5.31 | 0.06 | 7.57 | 11.09 | 5.08 | 0.17 | 7.36
HELE1- | 132 | 18.01 | 8.6 | 0.04 | 12.2 | 18.73 | 8.8 | 0.24 | 12.68
HUER1- | 132 | 36.72 | 13.73 | 9.04 | 28.45 | 41.77 | 16.02 | 11.01 | 33.67
KEOO1- | 132 | 15.5 | 6.9 | 0.36 | 10.12 | 14.29 | 6.62 | 0.51 | 9.87
KILS1- | 132 | 31.2 | 12.44 | 4.14 | 21.73 | 30.79 | 12.66 | 5.39 | 23.3
KILW1Q | 132 | 25.4 | 10.13 | 2.01 | 16.33 | 24.47 | 10.21 | 1.89 | 16.34
KILW1R | 132 | 25.26 | 10.12 | 1.87 | 16.18 | 24.53 | 10.23 | 1.86 | 16.33
MAHI1- | 132 | 14.47 | 4.8 | 2.67 | 9.46 | 17.05 | 6.13 | 3.47 | 12.14
MAYB1- | 132 | 22.03 | 8.62 | 0.41 | 12.59 | 20.75 | 8.89 | 0.67 | 13.25
MEAD1- | 132 | 29.44 | 11.65 | 2.19 | 18.67 | 30.27 | 12.42 | 3.09 | 20.65
MOFF1- | 132 | 24.85 | 8.66 | 6.57 | 18.82 | 31.28 | 11.38 | 8.45 | 24.54
MOSM1- | 132 | 48.47 | 18.28 | 7.35 | 33.2 | 55.84 | 22.07 | 9.09 | 40.3
NECU1- | 132 | 26.94 | 10.04 | 6.22 | 20.42 | 32.39 | 12.24 | 7.69 | 24.99
NEIL1- | 132 | 42.42 | 15.3 | 10.42 | 32.06 | 52.41 | 19.84 | 12.79 | 40.86
NETS1- | 132 | 12.72 | 5.55 | 0.3 | 8.16 | 11.45 | 5.25 | 0.32 | 7.75
REDH1- | 132 | 33.27 | 13.93 | 0.78 | 20.48 | 34.54 | 14.98 | 1.17 | 22.36
SMEA1- | 132 | 19.42 | 7.6 | 4.79 | 15.54 | 20.49 | 8.03 | 5.61 | 16.97
STLE1- | 132 | 23.04 | 10.41 | 0.16 | 14.88 | 22.29 | 10.23 | 0.51 | 14.97
TONG1- | 132 | 11.35 | 5.2 | 0.29 | 7.65 | 15.26 | 7.1 | 0.43 | 10.47
TORN1- | 132 | 29.97 | 10.26 | 8.04 | 22.55 | 35.91 | 12.89 | 10.19 | 28.41
WESE1- | 132 | 11.15 | 4.06 | 3.52 | 9.26 | 14.45 | 5.32 | 4.06 | 11.59
WFIE1A | 132 | 34.35 | 13.72 | 6.07 | 25.47 | 37.04 | 15.16 | 6.66 | 28.1
WFIE1B | 132 | 44.92 | 17.41 | 5.89 | 30.51 | 46.84 | 19.14 | 6.8 | 33.86
WISH1- | 132 | 15.59 | 4.69 | 4.44 | 11.07 | 19.2 | 6.49 | 5.51 | 14.69
WIYH1- | 132 | 47.11 | 17.85 | 10.29 | 35.53 | 57.65 | 22.79 | 12.79 | 45.02
AYR-3- | 33 | 44.07 | 15.45 | 10.44 | 32.29 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
BAGA3- | 33 | 34.45 | 12.37 | 3.05 | 20.55 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
BAIN3- | 33 | 30.9 | 11.01 | 6.05 | 21.63 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
BERW3- | 33 | 49.22 | 18.23 | 1.25 | 27.03 | 4.6 | 3.16 | 0 | 4.47
BONN3- | 33 | 41.53 | 13.12 | 8.44 | 27 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
BPGR3- | 33 | 96.14 | 29.31 | 21.03 | 62.48 | 5.58 | 3.85 | 0 | 5.44
BRAP3- | 33 | 29 | 10.4 | 4.8 | 19.51 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
BROX3- | 33 | 26.22 | 9.19 | 3.72 | 16.71 | 4.34 | 3 | 0 | 4.24
CATY3- | 33 | 31.11 | 10.49 | 4.73 | 19.58 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
CHAP3- | 33 | 47.01 | 17.92 | 4.54 | 29.89 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
CHAS3- | 33 | 52.31 | 17.84 | 10.58 | 35.81 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
CLYM3- | 33 | 48.73 | 16.93 | 11.65 | 35.59 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
CLYN3A | 33 | 40.93 | 17.61 | 8.04 | 32.96 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3B | 33 | 41.03 | 17.65 | 8.06 | 33.03 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3C | 33 | 40.91 | 17.6 | 8.07 | 32.97 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3D | 33 | 40.94 | 17.62 | 7.99 | 32.91 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3A | 33 | 41.09 | 17.71 | 7.95 | 32.99 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CLYS3B | 33 | 41.03 | 17.69 | 7.85 | 32.87 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
COAT3- | 33 | 40.11 | 13.78 | 12.06 | 31.55 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
COCK3- | 33 | 42.38 | 14.88 | 11.21 | 32.26 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
COYL3- | 33 | 50.52 | 18.82 | 4.15 | 30.77 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
CROO3J | 33 | 32.52 | 12.49 | 1.31 | 18.98 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CROO3K | 33 | 32.39 | 12.56 | 1.52 | 19.29 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
CUMB3- | 33 | 29.9 | 10.35 | 4.63 | 19.27 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
CUPA3- | 33 | 28.36 | 10.53 | 0.87 | 15.77 | 4.37 | 3.02 | 0 | 4.27
DALM3- | 33 | 27.6 | 9.59 | 7.97 | 21.53 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
DESA3- | 33 | 30.16 | 13.21 | 3.67 | 22.35 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
DEVM3- | 33 | 35.26 | 12.98 | 4.62 | 22.98 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
DEVO3- | 33 | 41.19 | 15.1 | 2.64 | 24 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.33
DEWP3- | 33 | 45.74 | 15.38 | 12.53 | 34.29 | 7.78 | 5.39 | 0 | 7.63
DRCR3- | 33 | 26.16 | 9.65 | 2.49 | 16.14 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.32
DRUM3- | 33 | 40.72 | 14 | 11.42 | 31.22 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
DUMF3- | 33 | 50.99 | 18.79 | 1.74 | 28.32 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DUMF3I | 33 | 19.7 | 7.01 | 1.83 | 11.75 | 1.51 | 1.04 | 0 | 1.48
DUNB3- | 33 | 54.92 | 14.53 | 3.19 | 23.74 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.99
DUNE3- | 33 | 42.6 | 15.43 | 3.32 | 25.15 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DUNF3- | 33 | 34.21 | 11.88 | 3.78 | 20.58 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
ECCL3- | 33 | 40.56 | 16.16 | 5.24 | 28.1 | 5.26 | 3.62 | 0 | 5.12
EERH3- | 33 | 45.92 | 15.75 | 12.3 | 34.57 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
EKIL3- | 33 | 52.87 | 18.43 | 14.96 | 41.03 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
EKIS3- | 33 | 54.15 | 19.01 | 10.24 | 37.12 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
ELDE3- | 33 | 36.41 | 13.46 | 3.44 | 22.48 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
ERSK3- | 33 | 22.82 | 8.54 | 1.77 | 13.85 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
EWEH3- | 33 | 25.18 | 10.6 | 2.54 | 17.52 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
FINN3- | 33 | 30.45 | 11.07 | 6.21 | 21.87 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.36
GALA3- | 33 | 40.27 | 15.4 | 2.05 | 23.83 | 3.86 | 2.67 | 0 | 3.78
GIFF3- | 33 | 52.2 | 18.21 | 9.91 | 35.67 | 5.92 | 4.11 | 0 | 5.81
GLLU3- | 33 | 42.43 | 17.38 | 0.39 | 24.97 | 4.01 | 2.77 | 0 | 3.92
GLNI3- | 33 | 36.9 | 13.44 | 6.39 | 25.4 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
GLRO3A | 33 | 28.93 | 10.12 | 7.55 | 21.86 | 5.28 | 3.64 | 0 | 5.15
GLRO3B | 33 | 29.09 | 10.19 | 7.57 | 21.98 | 5.28 | 3.64 | 0 | 5.15
GORG3- | 33 | 31.34 | 11.2 | 4.48 | 20.32 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
GOVA3- | 33 | 30.63 | 10.82 | 5.74 | 21.04 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
GRMO3A | 33 | 39.55 | 13.35 | 9.66 | 28.54 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
GRMO3C | 33 | 39.64 | 13.37 | 9.81 | 28.71 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
HAGR3- | 33 | 32.42 | 11.77 | 3.76 | 20.41 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.95
HAWI3- | 33 | 29.41 | 11.84 | 0.29 | 17.03 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
HELE3- | 33 | 26.43 | 10.49 | 0.74 | 15.58 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HUNF3- | 33 | 43.05 | 16.68 | 6.44 | 30.02 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
INKE3- | 33 | 30.32 | 11.13 | 2.2 | 17.94 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.29
JOHN3- | 33 | 33.55 | 12.33 | 3.14 | 20.57 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KAIM3- | 33 | 36.88 | 11.3 | 9.19 | 25.17 | 6.13 | 3.96 | 0.62 | 6.22
KIER3- | 33 | 33.18 | 11.52 | 5.9 | 22.19 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.35
KILB3- | 33 | 33.99 | 12.41 | 5.34 | 22.89 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
KILS3- | 33 | 41.91 | 14.35 | 9.93 | 30.22 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
KILT3- | 33 | 50.48 | 17.69 | 10.22 | 35.23 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
KILW3- | 33 | 30.83 | 10.69 | 5.09 | 20.21 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
LEVE3- | 33 | 38.01 | 14.05 | 1.03 | 20.9 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
LING3- | 33 | 49.28 | 16.5 | 3.97 | 27.3 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
LINM3- | 33 | 51.02 | 18.21 | 6.38 | 32.13 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
MAHI3- | 33 | 43.85 | 13.63 | 5.71 | 24.98 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
MAYB3- | 33 | 28.4 | 9.14 | 1.15 | 14.07 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
NEAR3- | 33 | 62.35 | 21.69 | 10.57 | 41.24 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
NETS3- | 33 | 25.56 | 9.43 | 0.89 | 14.22 | 3.09 | 2.12 | 0 | 3
PAIS3- | 33 | 33.59 | 12.03 | 5.96 | 22.97 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
PART3- | 33 | 36.08 | 13.2 | 4.49 | 23.15 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
POOB3- | 33 | 48.38 | 16.5 | 12.71 | 36.05 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
PORD3- | 33 | 51.58 | 17.92 | 12.58 | 37.93 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.87
RAVE3- | 33 | 41.84 | 15.65 | 3.31 | 25.44 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
REDH3- | 33 | 40.34 | 15.02 | 2.83 | 24.06 | 3.77 | 2.61 | 0 | 3.69
SACO3J | 33 | 41.94 | 15.49 | 4.06 | 25.96 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SACO3K | 33 | 39.05 | 14.74 | 3.83 | 24.69 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SANX3- | 33 | 32.05 | 11.35 | 5.09 | 21.14 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
SHRU3- | 33 | 46.48 | 16.14 | 10.12 | 32.95 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
SIGH3A | 33 | 35.37 | 12.29 | 10.01 | 27.39 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
SIGH3B | 33 | 36.15 | 12.58 | 10.02 | 27.81 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
SPAV3- | 33 | 27.48 | 10 | 3.72 | 17.87 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
STHA3- | 33 | 49.55 | 17.68 | 11.52 | 36.53 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
STIR3- | 33 | 36.87 | 13.31 | 4.48 | 23.3 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
STLE3S | 33 | 35.13 | 13.3 | 1.31 | 20.12 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TELR3- | 33 | 29.05 | 10.44 | 3.5 | 18.27 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
WFIE3- | 33 | 43.88 | 15.99 | 5.18 | 27.8 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WGEO3- | 33 | 50.79 | 17.81 | 10.4 | 35.6 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
WHHO3- | 33 | 42.27 | 14.8 | 9.98 | 30.91 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
WHTL3- | 33 | 26.46 | 10.54 | 0.77 | 15.67 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
WISH3- | 33 | 42.97 | 14.55 | 10.43 | 31 | 5.85 | 4.05 | 0 | 5.73
WLEE3A | 33 | 50.28 | 21.01 | 10.52 | 40.24 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3B | 33 | 50.48 | 21.09 | 10.5 | 40.33 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3C | 33 | 49.9 | 20.82 | 10.46 | 39.9 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3A | 33 | 57.8 | 20.25 | 9.43 | 38.07 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3B | 33 | 58.06 | 20.34 | 9.43 | 38.19 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 55.35 | 19.39 | 9.37 | 36.79 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
BAGA0J | 25 | 16.11 | 5.93 | 3.42 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 15.94 | 5.93 | 3.02 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 17.8 | 6.45 | 5.31 | 14.43 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 17.8 | 6.45 | 5.31 | 14.43 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 17.8 | 6.45 | 5.31 | 14.43 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.02 | 3.71 | 1.72 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.03 | 3.71 | 1.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.29 | 3 | 2.56 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.29 | 3 | 2.56 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.81 | 6.1 | 1.35 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.51 | 7.34 | 2.77 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 18.97 | 6.74 | 8.04 | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 18.97 | 6.74 | 8.04 | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.88 | 3.91 | 3.33 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.88 | 3.91 | 3.33 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.83 | 3.67 | 1.89 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.83 | 3.67 | 1.91 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.62 | 6.73 | 5.64 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.62 | 6.73 | 5.64 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.61 | 3.85 | 2.89 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.6 | 3.85 | 2.85 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.85 | 6.07 | 4.7 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.83 | 6.06 | 4.64 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.37 | 3.78 | 2.29 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.37 | 3.78 | 2.29 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 20.97 | 7.55 | 6.47 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 20.97 | 7.55 | 6.47 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 32.37 | 11.4 | 4.23 | 20.36 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
CURR5- | 11 | 34.3 | 12.33 | 5.73 | 23.17 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DUMF5- | 11 | 34.42 | 12.9 | 1.78 | 20.02 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
EAST5- | 11 | 26.52 | 9.47 | 2.46 | 15.85 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.12
GLLE5- | 11 | 37.17 | 12.98 | 6.67 | 25.02 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
KEOO5- | 11 | 35.82 | 12.4 | 5.06 | 22.59 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
KILB5- | 11 | 28.98 | 10.61 | 4.13 | 19.14 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
TONG5- | 11 | 73.05 | 28.13 | 4.63 | 44.41 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47

## D2.2
ETYS Yr 2 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2017/18 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 59.07 | 22.43 | 10.64 | 42.37 | 49 | 19.58 | 8.11 | 35.8
CRYR4- | 400 | 53.97 | 20.12 | 12.38 | 40.84 | 51.78 | 20.03 | 11.13 | 39.45
DEVM4- | 400 | 33.96 | 12.69 | 7.24 | 25.18 | 29.23 | 11.49 | 5.69 | 21.94
ECCL4A | 400 | 49.11 | 18.29 | 11.37 | 37.24 | 41.08 | 16 | 8.16 | 30.79
ECCL4B | 400 | 49.16 | 18.31 | 11.38 | 37.27 | 41.21 | 16.05 | 8.18 | 30.88
ELVA4- | 400 | 66.72 | 25.77 | 11.34 | 47.78 | 50.55 | 20.52 | 7.44 | 36.46
FALL4- | 400 | 47.97 | 18.01 | 10.53 | 36 | 43.85 | 17.08 | 8.96 | 33.11
GRNA4- | 400 | 56.86 | 22.12 | 9.14 | 40.42 | 45.16 | 18 | 8.43 | 33.88
HUCS4- | 400 | 61.38 | 22.01 | 15.47 | 46.61 | 73.62 | 27.55 | 18.96 | 57.92
HUER4- | 400 | 61.81 | 22.16 | 15.57 | 46.91 | 74.05 | 27.72 | 19.02 | 58.21
HUNE4- | 400 | 61.81 | 22.16 | 15.57 | 46.91 | 74.05 | 27.72 | 19.02 | 58.21
KILS4- | 400 | 52.32 | 19.36 | 9.74 | 37.12 | 47.22 | 18.51 | 8.95 | 35.13
MOFF4- | 400 | 54.8 | 21.29 | 8.79 | 38.91 | 42.21 | 17.01 | 6.88 | 30.94
STHA4- | 400 | 84.5 | 31.02 | 17.88 | 61.75 | 76.23 | 29.74 | 15.54 | 57.6
TORN4- | 400 | 64.72 | 23.72 | 16.1 | 49.64 | 66.83 | 25.22 | 18.11 | 53.78
WISH4- | 400 | 64.63 | 24.13 | 12.05 | 46.18 | 58.21 | 22.86 | 11.36 | 43.68
AUCH2- | 275 | 14.58 | 5.32 | 1.67 | 9.2 | 14.79 | 5.85 | 1.67 | 9.94
BUSB2- | 275 | 55.79 | 21.02 | 10.43 | 40.16 | 50.41 | 20.12 | 7.64 | 36.1
CLYM2- | 275 | 91.1 | 33.09 | 20.35 | 67.14 | 82.6 | 32.14 | 16.53 | 61.99
CLYN2Q | 275 | 18.41 | 7.47 | 5.89 | 16.45 | 20.81 | 8.33 | 6.67 | 18.44
CLYS2R | 275 | 16.97 | 6.59 | 4.98 | 14.3 | 17.24 | 6.76 | 4.98 | 14.55
COCK2- | 275 | 58.23 | 21.49 | 12.84 | 43.23 | 56.97 | 22.13 | 11.57 | 42.87
COYL2- | 275 | 43.54 | 15.57 | 9.08 | 31.1 | 45.2 | 17.37 | 8.74 | 33.3
CURR2- | 275 | 56.92 | 20.95 | 11.6 | 41.22 | 54.68 | 21.37 | 10.4 | 40.62
DALL2- | 275 | 34.9 | 12.6 | 7.1 | 24.92 | 30.65 | 11.89 | 5.8 | 22.63
DENN2- | 275 | 74.1 | 26.85 | 16.52 | 54.5 | 65.88 | 25.42 | 13.98 | 49.93
EERH2- | 275 | 79.55 | 29.07 | 17.34 | 58.46 | 68.08 | 26.66 | 12.5 | 50.19
EKIS2- | 275 | 69.89 | 26.29 | 14.18 | 51.36 | 68.52 | 27.48 | 11.6 | 50.46
ELVA2Q | 275 | 19.11 | 7.65 | 6.81 | 17.63 | 20.55 | 8.37 | 6.06 | 17.91
ELVA2R | 275 | 17.52 | 6.69 | 6.31 | 15.78 | 17.67 | 6.84 | 5.54 | 15.21
GLRO2- | 275 | 45.55 | 17.44 | 7.01 | 31.67 | 37.65 | 15.13 | 5.89 | 27.29
GRMO2- | 275 | 48.48 | 18.04 | 10.13 | 35.64 | 42.09 | 16.51 | 8.39 | 31.74
INVR2- | 275 | 34.88 | 13.11 | 5.88 | 24.42 | 30.91 | 12.28 | 5.03 | 22.4
KAIM2- | 275 | 59.06 | 21.64 | 12.52 | 43.13 | 60.09 | 23.32 | 11.29 | 44.27
KILG2- | 275 | 17.92 | 6.33 | 2.12 | 11.07 | 20.42 | 7.8 | 3.04 | 14.08
KILS2- | 275 | 49.29 | 17.54 | 11.87 | 36.68 | 52.88 | 19.98 | 12.48 | 40.73
KINC2- | 275 | 66.93 | 24.23 | 18.83 | 53.09 | 58.53 | 22.46 | 14.36 | 46.12
LAMB2- | 275 | 67.7 | 24.93 | 12.66 | 47.92 | 55.17 | 21.91 | 9.14 | 40.12
LOAN2- | 275 | 124.71 | 42.9 | 35.8 | 96.47 | 124.09 | 45.78 | 37.38 | 102.13
MAHI2- | 275 | 19.18 | 6.74 | 2.46 | 11.99 | 21.55 | 8.19 | 3.27 | 14.86
MOSM2- | 275 | 58.44 | 21.97 | 9.73 | 40.8 | 49.91 | 19.78 | 8.69 | 36.66
NEAR2Q | 275 | 57.8 | 21.68 | 10.43 | 41.1 | 50.94 | 20.19 | 8.44 | 36.99
NECU2- | 275 | 36.47 | 13.24 | 7.19 | 25.92 | 36.1 | 13.98 | 7.4 | 27.17
NEIL2- | 275 | 67.36 | 24.98 | 14.35 | 49.68 | 61.93 | 24.25 | 12.32 | 46.62
SMEA2- | 275 | 59.94 | 21.98 | 13.74 | 44.82 | 63.56 | 24.4 | 13.72 | 48.23
STHA2A | 275 | 74.05 | 27.28 | 16.93 | 55.51 | 74.2 | 28.6 | 16.68 | 57.13
STHA2B | 275 | 78.81 | 29.16 | 17.98 | 59.22 | 79.49 | 30.93 | 17.81 | 61.55
WFIE2- | 275 | 63.77 | 23.83 | 11.07 | 44.77 | 52.9 | 20.96 | 9.63 | 39.27
WISH2- | 275 | 59.77 | 21.82 | 14.13 | 44.99 | 62.79 | 23.89 | 15.29 | 49.07
WIYH2- | 275 | 69.02 | 25.17 | 14.13 | 49.72 | 65.69 | 25.42 | 13.9 | 49.85
WLEE2- | 275 | 60.38 | 23.7 | 8.09 | 41.61 | 51.8 | 23.42 | 10.36 | 43.49
WLEX2- | 275 | 47.75 | 19.14 | 5.36 | 32.44 | 39 | 17.51 | 8.89 | 33.64
AREC1- | 132 | 13.41 | 4.47 | 1.51 | 7.84 | 16.4 | 5.94 | 2.21 | 10.62
AUCW1- | 132 | 20.08 | 7.58 | 0.44 | 11.16 | 19.23 | 8.07 | 0.67 | 12.08
BLAH1- | 132 | 24.39 | 8.75 | 3.77 | 16.15 | 29.16 | 10.97 | 5.03 | 20.54
BLCW1- | 132 | 8.27 | 2.96 | 0.9 | 5.09 | 9.14 | 3.47 | 1.16 | 6.07
BONN1- | 132 | 49.3 | 18.14 | 9.14 | 34.79 | 57.48 | 22.32 | 10.52 | 42.09
BRAP1- | 132 | 29.1 | 11.29 | 3.13 | 19.09 | 32.23 | 13.28 | 3.14 | 21.92
CHAP1- | 132 | 31.09 | 12.68 | 1.32 | 19.24 | 31.04 | 13.24 | 1.62 | 20.34
COAL1- | 132 | 30.21 | 10.17 | 8.23 | 22.62 | 36.78 | 13.2 | 9.65 | 28.31
COYL1- | 132 | 32.03 | 11.63 | 5.24 | 21.69 | 36 | 13.98 | 6.05 | 25.82
CRYR1- | 132 | 14.37 | 5.75 | 4.07 | 12.21 | 17.67 | 6.98 | 5.07 | 14.94
CRYR1A | 132 | 14.19 | 5.54 | 4.63 | 12.48 | 17.97 | 6.97 | 5.72 | 15.57
CURR1- | 132 | 27.91 | 9.7 | 7.61 | 21.32 | 33.89 | 12.38 | 9.22 | 26.73
DALM1- | 132 | 25.59 | 8.93 | 7.3 | 19.92 | 30.77 | 11.21 | 8.89 | 24.74
DEVM1- | 132 | 30.97 | 11.74 | 7.46 | 24.06 | 37.51 | 14.61 | 8.58 | 29.24
DEVO1- | 132 | 28.18 | 11.77 | 1 | 17.64 | 25.6 | 10.98 | 1.68 | 17.21
DUMF1- | 132 | 20.86 | 8.49 | 0.52 | 12.53 | 23.2 | 9.77 | 0.8 | 14.62
DUNE1- | 132 | 18.8 | 7.78 | 0.95 | 11.95 | 19.8 | 8.28 | 1.48 | 13.19
ECCL1- | 132 | 33.07 | 12.49 | 8.37 | 26.03 | 38.86 | 14.93 | 9.91 | 31.02
EWEH1Q | 132 | 16.12 | 7.13 | 0.35 | 10.44 | 18.41 | 8.13 | 0.68 | 12.17
FIFE1A | 132 | 31.19 | 12.37 | 5.39 | 22.88 | 33.92 | 13.88 | 5.53 | 25.16
FIFE1B | 132 | 38.7 | 14.97 | 5.22 | 26.39 | 40.8 | 16.76 | 5.15 | 28.84
GALA1- | 132 | 21.25 | 9.05 | 0.46 | 13.25 | 20.87 | 9.04 | 1.18 | 13.97
GLLE1- | 132 | 16.31 | 6.66 | 0.8 | 10.22 | 15.33 | 6.63 | 0.78 | 10.15
GLNI1- | 132 | 49.3 | 18.71 | 6.73 | 33.19 | 54.31 | 21.83 | 6.65 | 37.52
GRNA1- | 132 | 38.12 | 14.75 | 7.34 | 28.2 | 45.25 | 17.83 | 8.77 | 33.99
HAWI1- | 132 | 11.4 | 5.31 | 0.06 | 7.58 | 11.19 | 5.13 | 0.17 | 7.42
HELE1- | 132 | 18 | 8.6 | 0.04 | 12.2 | 18.68 | 8.77 | 0.24 | 12.65
HUER1- | 132 | 36.76 | 13.68 | 8.99 | 28.35 | 41.57 | 15.9 | 10.96 | 33.44
KEOO1- | 132 | 15.96 | 6.46 | 1.27 | 10.4 | 15.15 | 6.38 | 1.34 | 10.36
KILS1- | 132 | 30.92 | 12.14 | 4.01 | 21.18 | 30.09 | 12.29 | 5.14 | 22.52
KILW1Q | 132 | 25.32 | 10.05 | 1.99 | 16.2 | 24.27 | 10.1 | 1.89 | 16.17
KILW1R | 132 | 25.19 | 10.03 | 1.86 | 16.05 | 24.32 | 10.12 | 1.85 | 16.16
MAHI1- | 132 | 14.54 | 4.83 | 2.66 | 9.5 | 17.18 | 6.18 | 3.47 | 12.21
MARG1- | 132 | 8.43 | 3.01 | 0.96 | 5.22 | 9.18 | 3.5 | 1.06 | 6
MAYB1- | 132 | 20.1 | 7.59 | 0.44 | 11.17 | 19.26 | 8.08 | 0.67 | 12.1
MEAD1- | 132 | 29.34 | 11.51 | 2.18 | 18.45 | 29.98 | 12.24 | 3.05 | 20.36
MOFF1- | 132 | 26.08 | 9 | 6.71 | 19.43 | 33.05 | 11.97 | 8.71 | 25.64
MOSM1- | 132 | 48.97 | 18.51 | 7.44 | 33.62 | 56.37 | 22.3 | 9.18 | 40.72
NECU1- | 132 | 32.09 | 11.38 | 7.37 | 23.46 | 39.08 | 14.47 | 9.18 | 29.64
NEIL1- | 132 | 42.54 | 15.38 | 10.36 | 32.11 | 52.04 | 19.75 | 12.56 | 40.49
NETS1- | 132 | 12.97 | 5.44 | 0.32 | 8.01 | 11.69 | 5.17 | 0.38 | 7.68
REDH1- | 132 | 33.63 | 14.12 | 0.78 | 20.74 | 34.81 | 15.12 | 1.17 | 22.56
SMEA1- | 132 | 19.57 | 7.67 | 4.83 | 15.68 | 20.65 | 8.09 | 5.66 | 17.1
STLE1- | 132 | 23.1 | 10.43 | 0.17 | 14.92 | 22.34 | 10.24 | 0.52 | 15
TONG1- | 132 | 11.63 | 5.18 | 0.25 | 7.58 | 15.69 | 7.13 | 0.37 | 10.45
TORN1- | 132 | 30.29 | 10.39 | 8.12 | 22.82 | 36.3 | 13.04 | 10.3 | 28.74
WESE1- | 132 | 13.89 | 5.48 | 3.92 | 11.67 | 17.45 | 6.88 | 4.44 | 14.16
WFIE1A | 132 | 34.94 | 14 | 6.01 | 25.81 | 37.52 | 15.38 | 6.59 | 28.34
WFIE1B | 132 | 45.56 | 17.69 | 5.95 | 30.97 | 47.58 | 19.45 | 6.88 | 34.37
WISH1- | 132 | 15.64 | 4.71 | 4.46 | 11.12 | 19.25 | 6.51 | 5.53 | 14.73
WIYH1- | 132 | 47.25 | 17.96 | 10.25 | 35.65 | 57.41 | 22.74 | 12.66 | 44.83
AYR-3- | 33 | 44.38 | 15.53 | 10.65 | 32.61 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
BAGA3- | 33 | 34.74 | 12.48 | 3.12 | 20.77 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
BAIN3- | 33 | 31.03 | 11.05 | 6.18 | 21.8 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
BERW3- | 33 | 49.47 | 18.34 | 1.26 | 27.19 | 4.62 | 3.18 | 0 | 4.49
BLAH3A | 33 | 27.51 | 9.89 | 6.8 | 20.79 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
BLAH3B | 33 | 27.5 | 9.89 | 6.8 | 20.79 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
BLCW3- | 33 | 25.76 | 7.69 | 2.89 | 13.76 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
BONN3- | 33 | 41.56 | 13.13 | 8.52 | 27.09 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
BPGR3- | 33 | 96.48 | 29.42 | 21.13 | 62.73 | 5.6 | 3.86 | 0 | 5.46
BRAP3- | 33 | 29.01 | 10.41 | 4.8 | 19.53 | 4.4 | 3.04 | 0 | 4.31
BROX3- | 33 | 26.15 | 9.16 | 3.71 | 16.67 | 4.32 | 2.99 | 0 | 4.22
CATY3- | 33 | 31.24 | 10.53 | 4.74 | 19.64 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CHAP3- | 33 | 47.31 | 18.05 | 4.47 | 29.99 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
CHAS3- | 33 | 52.47 | 17.89 | 10.61 | 35.91 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
CLYM3- | 33 | 48.81 | 16.97 | 11.68 | 35.67 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
CLYN3A | 33 | 41.05 | 17.67 | 8.08 | 33.06 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3B | 33 | 41.15 | 17.71 | 8.09 | 33.13 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3C | 33 | 41.03 | 17.66 | 8.1 | 33.07 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3D | 33 | 41.06 | 17.68 | 8.02 | 33.02 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYS3A | 33 | 45.58 | 19.04 | 7.64 | 34.56 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3B | 33 | 41.27 | 17.77 | 7.88 | 33.01 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
COAT3- | 33 | 40.28 | 13.84 | 12.11 | 31.69 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
COCK3- | 33 | 42.18 | 14.82 | 11.19 | 32.15 | 5.92 | 4.11 | 0 | 5.81
COYL3- | 33 | 49.88 | 18.4 | 4.32 | 30.35 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CROO3J | 33 | 32.52 | 12.5 | 1.31 | 18.98 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CROO3K | 33 | 32.6 | 12.66 | 1.47 | 19.38 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CUMB3- | 33 | 30.2 | 10.45 | 4.71 | 19.48 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
CUPA3- | 33 | 28.46 | 10.55 | 0.94 | 15.86 | 4.36 | 3.01 | 0 | 4.26
DALM3- | 33 | 27.67 | 9.61 | 7.99 | 21.58 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DESA3- | 33 | 30.51 | 13.23 | 3.81 | 22.53 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
DEVM3- | 33 | 35.22 | 12.96 | 4.62 | 22.95 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
DEVO3- | 33 | 42.39 | 15.41 | 3.62 | 25.41 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.36
DEWP3- | 33 | 46.23 | 15.56 | 12.68 | 34.68 | 7.87 | 5.45 | 0 | 7.71
DRCR3- | 33 | 26.45 | 9.75 | 2.57 | 16.36 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DRUM3- | 33 | 40.58 | 13.96 | 11.38 | 31.12 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
DUMF3- | 33 | 51.49 | 18.83 | 1.68 | 28.3 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
DUMF3I | 33 | 19.79 | 7.04 | 1.81 | 11.77 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
DUNB3- | 33 | 55.11 | 14.62 | 3.2 | 23.87 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
DUNE3- | 33 | 42.78 | 15.52 | 3.34 | 25.29 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DUNF3- | 33 | 34.44 | 11.93 | 3.84 | 20.72 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DUNH3- | 33 | 47.38 | 14.62 | 9.23 | 29.9 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
ECCL3- | 33 | 40.72 | 16.23 | 5.27 | 28.22 | 5.25 | 3.61 | 0 | 5.11
EERH3- | 33 | 45.21 | 15.51 | 12.16 | 34.09 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
EKIL3- | 33 | 52.98 | 18.48 | 15.01 | 41.14 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.82
EKIS3- | 33 | 54.18 | 19.03 | 10.25 | 37.16 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
ELDE3- | 33 | 36.4 | 13.46 | 3.44 | 22.48 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
ERSK3- | 33 | 32.65 | 11.96 | 4.64 | 21.55 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
EWEH3- | 33 | 25.17 | 10.61 | 2.49 | 17.49 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
FINN3- | 33 | 30.81 | 11.23 | 6.15 | 22.03 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
GALA3- | 33 | 41.5 | 15.77 | 2.59 | 24.9 | 4.89 | 3.38 | 0 | 4.79
GAWH3- | 33 | 38.96 | 9.29 | 8.01 | 21.15 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
GIFF3- | 33 | 52.23 | 18.23 | 9.92 | 35.7 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
GLGL3- | 33 | 29.41 | 9.81 | 5.33 | 19.21 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
GLLU3- | 33 | 42.69 | 17.29 | 0.42 | 24.87 | 4.02 | 2.78 | 0 | 3.94
GLNI3- | 33 | 36.85 | 13.43 | 6.42 | 25.41 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.39
GLRO3A | 33 | 28.97 | 10.14 | 7.56 | 21.9 | 5.28 | 3.65 | 0 | 5.16
GLRO3B | 33 | 29.14 | 10.2 | 7.59 | 22.02 | 5.28 | 3.65 | 0 | 5.16
GORG3- | 33 | 31.26 | 11.17 | 4.48 | 20.27 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
GOVA3- | 33 | 30.63 | 10.82 | 5.73 | 21.04 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
GRMO3A | 33 | 39.85 | 13.45 | 9.73 | 28.76 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
GRMO3C | 33 | 39.94 | 13.47 | 9.88 | 28.93 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
HAGR3- | 33 | 32.41 | 11.78 | 3.76 | 20.41 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
HAWI3- | 33 | 29.36 | 11.83 | 0.28 | 17.01 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HELE3- | 33 | 26.37 | 10.47 | 0.74 | 15.55 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
HUNF3- | 33 | 43.06 | 16.66 | 6.43 | 29.99 | 3.03 | 2.11 | 0 | 2.98
INKE3- | 33 | 30.42 | 11.17 | 2.27 | 18.06 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.27
JOHN3- | 33 | 33.53 | 12.33 | 3.13 | 20.57 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KAIM3- | 33 | 37.22 | 11.43 | 9.27 | 25.43 | 6.18 | 3.99 | 0.63 | 6.27
KIER3- | 33 | 33.08 | 11.49 | 5.87 | 22.11 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
KILB3- | 33 | 33.86 | 12.38 | 5.31 | 22.82 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KILS3- | 33 | 41.74 | 14.2 | 9.92 | 30.01 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
KILT3- | 33 | 50.73 | 17.75 | 10.32 | 35.43 | 5.92 | 4.11 | 0 | 5.81
KILW3- | 33 | 30.95 | 10.71 | 5.04 | 20.18 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
LEVE3- | 33 | 38.34 | 14.15 | 1.07 | 21.08 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
LING3- | 33 | 49.07 | 16.41 | 4.01 | 27.22 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
LINM3- | 33 | 54.2 | 19.95 | 6.35 | 34.56 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
MAHI3- | 33 | 43.95 | 13.67 | 5.73 | 25.06 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
MAYB3- | 33 | 27.76 | 8.78 | 1.15 | 13.57 | 1.53 | 1.07 | 0 | 1.51
NEAR3- | 33 | 61.88 | 21.53 | 10.54 | 40.98 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
NETS3- | 33 | 25.79 | 9.45 | 0.97 | 14.34 | 3.12 | 2.15 | 0 | 3.03
PAIS3- | 33 | 33.57 | 12.03 | 5.95 | 22.96 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
PART3- | 33 | 35.95 | 13.16 | 4.47 | 23.08 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
POOB3- | 33 | 48.45 | 16.51 | 12.76 | 36.11 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.78
PORD3- | 33 | 51.49 | 17.9 | 12.56 | 37.87 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
RAVE3- | 33 | 42.04 | 15.72 | 3.32 | 25.56 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
REDH3- | 33 | 40.46 | 15.06 | 2.89 | 24.19 | 3.8 | 2.64 | 0 | 3.73
SACO3J | 33 | 41.67 | 15.37 | 4.02 | 25.77 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SACO3K | 33 | 39.43 | 14.77 | 3.81 | 24.7 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
SANX3- | 33 | 32.13 | 11.38 | 5.1 | 21.19 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SHRU3- | 33 | 46.32 | 16.1 | 10.13 | 32.91 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.86
SIGH3A | 33 | 35.44 | 12.17 | 9.85 | 27.06 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
SIGH3B | 33 | 37.56 | 13.1 | 10.35 | 28.87 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
SPAV3- | 33 | 27.73 | 10.01 | 3.73 | 17.89 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.27
STHA3- | 33 | 49.65 | 17.73 | 11.55 | 36.62 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.85
STIR3- | 33 | 38.05 | 13.56 | 6.66 | 25.84 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
STLE3S | 33 | 35.39 | 13.39 | 1.27 | 20.21 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TELR3- | 33 | 29.13 | 10.43 | 3.51 | 18.26 | 2.95 | 2.05 | 0 | 2.89
TONG3- | 33 | 23.56 | 9.18 | 1.07 | 14.05 | 1.43 | 0.99 | 0 | 1.4
WFIE3- | 33 | 43.97 | 16.04 | 5.19 | 27.86 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.98
WGEO3- | 33 | 50.67 | 17.78 | 10.39 | 35.53 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
WHHO3- | 33 | 42.08 | 14.73 | 10.03 | 30.87 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
WHTL3- | 33 | 26.42 | 10.52 | 0.77 | 15.65 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
WISH3- | 33 | 43.4 | 14.63 | 10.48 | 31.16 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
WLEE3A | 33 | 50.32 | 21.03 | 10.53 | 40.28 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3B | 33 | 50.52 | 21.11 | 10.52 | 40.38 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3C | 33 | 49.94 | 20.84 | 10.47 | 39.94 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3A | 33 | 57.78 | 20.25 | 9.43 | 38.07 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3B | 33 | 58.03 | 20.33 | 9.43 | 38.19 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 55.51 | 19.44 | 9.4 | 36.9 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
BAGA0J | 25 | 16.38 | 6.03 | 3.47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.2 | 6.03 | 3.05 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.11 | 6.56 | 5.4 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.11 | 6.56 | 5.4 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.11 | 6.56 | 5.4 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.04 | 3.72 | 1.73 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.05 | 3.72 | 1.76 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.26 | 2.99 | 2.55 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.26 | 2.99 | 2.55 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.73 | 6.07 | 1.34 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.42 | 7.3 | 2.77 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.11 | 6.79 | 8.11 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.11 | 6.79 | 8.11 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.93 | 3.93 | 3.34 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.93 | 3.93 | 3.34 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.93 | 3.71 | 1.91 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.93 | 3.71 | 1.93 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.81 | 6.8 | 5.7 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.81 | 6.8 | 5.7 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.51 | 3.81 | 2.86 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.49 | 3.81 | 2.82 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.88 | 6.08 | 4.71 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.86 | 6.07 | 4.65 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.31 | 3.76 | 2.28 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.31 | 3.76 | 2.28 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.05 | 7.58 | 6.49 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.05 | 7.58 | 6.49 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 32.99 | 11.5 | 5.16 | 21.43 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
CURR5- | 11 | 34.17 | 12.28 | 5.71 | 23.08 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
EAST5- | 11 | 26.86 | 9.51 | 2.62 | 16.07 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.13
GLLE5- | 11 | 37.63 | 13.04 | 7.04 | 25.48 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
KEOO5- | 11 | 36.29 | 12.44 | 5.62 | 23.2 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
KILB5- | 11 | 28.86 | 10.57 | 4.11 | 19.06 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
TONG5- | 11 | 74.78 | 28.45 | 4.67 | 44.91 | 4.57 | 3.16 | 0 | 4.48

## D2.3
ETYS Yr 3 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2018/19 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 60.18 | 22.71 | 10.98 | 43.1 | 51.37 | 20.39 | 8.97 | 37.81
CRYR4- | 400 | 53.73 | 20 | 12.35 | 40.63 | 51.51 | 19.92 | 11.05 | 39.21
DEVM4- | 400 | 34.1 | 12.73 | 7.27 | 25.27 | 29.44 | 11.56 | 5.72 | 22.07
ECCL4A | 400 | 48.93 | 18.21 | 11.33 | 37.08 | 40.97 | 15.95 | 8.14 | 30.7
ECCL4B | 400 | 48.98 | 18.23 | 11.34 | 37.11 | 41.08 | 16 | 8.16 | 30.78
ELVA4- | 400 | 67.26 | 25.88 | 11.47 | 48.07 | 51.26 | 20.78 | 7.55 | 36.93
FALL4- | 400 | 47.88 | 17.94 | 10.52 | 35.9 | 43.76 | 17.03 | 8.94 | 33.02
GRNA4- | 400 | 56.96 | 22.11 | 9.15 | 40.41 | 45.15 | 17.98 | 8.41 | 33.84
HUCS4- | 400 | 61.93 | 22.15 | 15.69 | 47.02 | 74.39 | 27.79 | 19.24 | 58.54
HUER4- | 400 | 62.37 | 22.3 | 15.79 | 47.32 | 74.83 | 27.96 | 19.31 | 58.84
HUNE4- | 400 | 62.37 | 22.3 | 15.79 | 47.32 | 74.83 | 27.96 | 19.31 | 58.84
KILS4- | 400 | 53.02 | 19.56 | 9.87 | 37.53 | 47.77 | 18.71 | 9.05 | 35.51
MOFF4- | 400 | 54.93 | 21.29 | 8.82 | 38.93 | 42.31 | 17.04 | 6.87 | 30.98
STHA4- | 400 | 85.49 | 31.25 | 18.14 | 62.35 | 77.45 | 30.17 | 15.75 | 58.41
TORN4- | 400 | 64.41 | 23.57 | 16.03 | 49.37 | 66.53 | 25.09 | 18.04 | 53.52
WISH4- | 400 | 65.12 | 24.25 | 12.13 | 46.43 | 58.71 | 23.03 | 11.41 | 43.98
AUCH2- | 275 | 14.68 | 5.36 | 1.68 | 9.26 | 14.94 | 5.92 | 1.67 | 10.04
BUSB2- | 275 | 56.07 | 21.1 | 10.5 | 40.35 | 50.71 | 20.22 | 7.69 | 36.29
CLYM2- | 275 | 91.5 | 33.18 | 20.45 | 67.38 | 82.9 | 32.24 | 16.57 | 62.17
CLYN2Q | 275 | 18.42 | 7.47 | 5.91 | 16.47 | 20.81 | 8.33 | 6.68 | 18.46
CLYS2R | 275 | 16.97 | 6.59 | 4.99 | 14.31 | 17.24 | 6.76 | 4.99 | 14.56
COCK2- | 275 | 58.28 | 21.49 | 12.84 | 43.22 | 57.03 | 22.15 | 11.56 | 42.89
COYL2- | 275 | 44.59 | 15.9 | 9.2 | 31.69 | 46.19 | 17.74 | 8.84 | 33.92
CURR2- | 275 | 57.07 | 20.98 | 11.6 | 41.26 | 55.95 | 21.8 | 10.97 | 41.79
DALL2- | 275 | 35.28 | 12.72 | 7.23 | 25.22 | 35.88 | 13.72 | 7.01 | 26.42
DENN2- | 275 | 74.41 | 26.95 | 16.54 | 54.65 | 66.17 | 25.53 | 14.01 | 50.12
EERH2- | 275 | 79.91 | 29.16 | 17.41 | 58.66 | 68.39 | 26.76 | 12.54 | 50.39
EKIS2- | 275 | 70.22 | 26.38 | 14.28 | 51.59 | 68.88 | 27.6 | 11.68 | 50.71
ELVA2Q | 275 | 19.12 | 7.65 | 6.83 | 17.65 | 20.56 | 8.37 | 6.09 | 17.93
ELVA2R | 275 | 17.53 | 6.69 | 6.33 | 15.79 | 17.68 | 6.84 | 5.56 | 15.23
GLRO2- | 275 | 45.82 | 17.54 | 7.03 | 31.83 | 37.84 | 15.2 | 5.91 | 27.41
GRMO2- | 275 | 48.65 | 18.09 | 10.13 | 35.72 | 42.19 | 16.55 | 8.37 | 31.78
INVR2- | 275 | 35.3 | 13.23 | 6.08 | 24.79 | 32.75 | 13 | 5.26 | 23.64
KAIM2- | 275 | 59.18 | 21.66 | 12.52 | 43.16 | 60.62 | 23.51 | 11.39 | 44.64
KILG2- | 275 | 18.15 | 6.42 | 2.13 | 11.2 | 20.67 | 7.91 | 3.07 | 14.25
KILS2- | 275 | 50.43 | 17.89 | 12.03 | 37.32 | 54.03 | 20.39 | 12.64 | 41.47
KINC2- | 275 | 67.18 | 24.31 | 18.8 | 53.18 | 58.63 | 22.5 | 14.32 | 46.14
LAMB2- | 275 | 67.93 | 24.99 | 12.72 | 48.05 | 55.9 | 22.19 | 9.14 | 40.52
LOAN2- | 275 | 124.07 | 42.69 | 35.32 | 95.69 | 122.86 | 45.36 | 36.74 | 100.89
MAHI2- | 275 | 19.44 | 6.83 | 2.49 | 12.15 | 21.83 | 8.3 | 3.31 | 15.05
MOSM2- | 275 | 58.7 | 22.06 | 9.74 | 40.94 | 50.14 | 19.86 | 8.71 | 36.8
NEAR2Q | 275 | 58.1 | 21.77 | 10.49 | 41.27 | 51.17 | 20.28 | 8.46 | 37.14
NECU2- | 275 | 37.44 | 13.56 | 7.31 | 26.49 | 36.96 | 14.3 | 7.53 | 27.75
NEIL2- | 275 | 67.63 | 25.04 | 14.46 | 49.87 | 62.28 | 24.37 | 12.38 | 46.85
SMEA2- | 275 | 60.03 | 21.99 | 13.74 | 44.84 | 63.73 | 24.46 | 13.73 | 48.32
STHA2A | 275 | 74.45 | 27.38 | 17.07 | 55.79 | 74.69 | 28.76 | 16.85 | 57.51
STHA2B | 275 | 79.21 | 29.26 | 18.13 | 59.51 | 79.98 | 31.09 | 17.98 | 61.95
WFIE2- | 275 | 64.08 | 23.94 | 11.07 | 44.93 | 53.14 | 21.06 | 9.65 | 39.43
WISH2- | 275 | 60.1 | 21.91 | 14.24 | 45.23 | 63.16 | 24 | 15.4 | 49.34
WIYH2- | 275 | 69.22 | 25.2 | 14.22 | 49.86 | 68.27 | 26.28 | 14.5 | 51.66
WLEE2- | 275 | 60.66 | 23.79 | 8.13 | 41.77 | 52.04 | 23.53 | 10.42 | 43.7
WLEX2- | 275 | 47.96 | 19.22 | 5.39 | 32.56 | 39.18 | 17.58 | 8.93 | 33.8
AREC1- | 132 | 13.63 | 4.55 | 1.55 | 7.98 | 16.56 | 6.01 | 2.24 | 10.74
AUCW1- | 132 | 20.24 | 7.65 | 0.44 | 11.26 | 19.4 | 8.14 | 0.68 | 12.19
BLAH1- | 132 | 26.63 | 9.49 | 3.98 | 17.4 | 31.81 | 11.92 | 5.4 | 22.26
BLCW1- | 132 | 8.3 | 2.98 | 0.9 | 5.11 | 9.15 | 3.48 | 1.16 | 6.08
BONN1- | 132 | 49.58 | 18.24 | 9.2 | 35 | 57.92 | 22.48 | 10.6 | 42.39
BRAP1- | 132 | 29.2 | 11.33 | 3.13 | 19.16 | 32.24 | 13.28 | 3.12 | 21.9
CHAP1- | 132 | 31.41 | 12.73 | 1.41 | 19.41 | 31.32 | 13.3 | 1.67 | 20.48
COAL1- | 132 | 48.11 | 16.27 | 12.78 | 35.8 | 60.11 | 21.54 | 15.57 | 46.03
COYL1- | 132 | 32.27 | 11.72 | 5.29 | 21.87 | 36.3 | 14.09 | 6.1 | 26.03
CRYR1- | 132 | 14.67 | 5.82 | 4.24 | 12.47 | 18.63 | 7.32 | 5.33 | 15.68
CRYR1A | 132 | 14.1 | 5.48 | 4.62 | 12.37 | 18.05 | 6.97 | 5.78 | 15.63
CURR1- | 132 | 36.43 | 12.79 | 9.52 | 27.61 | 44.48 | 16.3 | 11.6 | 34.66
DALM1- | 132 | 25.74 | 8.98 | 7.34 | 20.04 | 30.95 | 11.27 | 8.94 | 24.88
DEVM1- | 132 | 31.08 | 11.78 | 7.49 | 24.15 | 37.66 | 14.66 | 8.62 | 29.36
DEVO1- | 132 | 28.24 | 11.79 | 0.99 | 17.67 | 25.63 | 11 | 1.68 | 17.23
DUMF1- | 132 | 20.99 | 8.52 | 0.54 | 12.59 | 23.34 | 9.81 | 0.82 | 14.69
DUNE1- | 132 | 18.83 | 7.79 | 0.96 | 11.97 | 19.84 | 8.3 | 1.48 | 13.21
ECCL1- | 132 | 33.05 | 12.48 | 8.36 | 26.01 | 38.82 | 14.91 | 9.9 | 30.99
EWEH1Q | 132 | 16.16 | 7.14 | 0.35 | 10.45 | 18.37 | 8.1 | 0.67 | 12.13
FIFE1A | 132 | 31.28 | 12.4 | 5.4 | 22.94 | 34 | 13.91 | 5.54 | 25.22
FIFE1B | 132 | 38.85 | 15.03 | 5.23 | 26.49 | 40.94 | 16.82 | 5.16 | 28.94
GALA1- | 132 | 21.27 | 9.05 | 0.46 | 13.26 | 20.88 | 9.04 | 1.18 | 13.97
GLLE1- | 132 | 16.33 | 6.66 | 0.8 | 10.22 | 15.34 | 6.63 | 0.78 | 10.15
GLNI1- | 132 | 49.52 | 18.79 | 6.74 | 33.32 | 54.53 | 21.92 | 6.66 | 37.66
GRNA1- | 132 | 37.99 | 14.67 | 7.19 | 27.94 | 44.62 | 17.58 | 8.5 | 33.37
HAWI1- | 132 | 11.42 | 5.33 | 0.06 | 7.6 | 11.17 | 5.12 | 0.17 | 7.41
HELE1- | 132 | 18.08 | 8.64 | 0.04 | 12.25 | 18.77 | 8.82 | 0.24 | 12.72
HUER1- | 132 | 36.88 | 13.72 | 9.03 | 28.43 | 41.7 | 15.94 | 11 | 33.55
KEOO1- | 132 | 15.99 | 6.47 | 1.27 | 10.42 | 15.17 | 6.39 | 1.34 | 10.37
KILS1- | 132 | 31.05 | 12.17 | 4.1 | 21.32 | 30.47 | 12.42 | 5.29 | 22.86
KILW1Q | 132 | 25.44 | 10.09 | 1.99 | 16.26 | 24.41 | 10.15 | 1.89 | 16.25
KILW1R | 132 | 25.3 | 10.08 | 1.86 | 16.11 | 24.46 | 10.17 | 1.86 | 16.25
MAHI1- | 132 | 14.82 | 4.94 | 2.66 | 9.64 | 17.26 | 6.24 | 3.4 | 12.22
MARG1- | 132 | 8.47 | 3.03 | 0.96 | 5.24 | 9.2 | 3.51 | 1.05 | 6.02
MAYB1- | 132 | 20.26 | 7.66 | 0.44 | 11.27 | 19.42 | 8.16 | 0.67 | 12.21
MEAD1- | 132 | 29.43 | 11.54 | 2.16 | 18.49 | 30.09 | 12.28 | 3.05 | 20.42
MOFF1- | 132 | 25.99 | 8.97 | 6.7 | 19.38 | 32.91 | 11.92 | 8.69 | 25.54
MOSM1- | 132 | 49.19 | 18.6 | 7.45 | 33.76 | 56.6 | 22.4 | 9.2 | 40.88
NECU1- | 132 | 34.11 | 12.06 | 7.52 | 24.59 | 41.64 | 15.41 | 9.43 | 31.22
NEIL1- | 132 | 42.75 | 15.44 | 10.55 | 32.39 | 52.45 | 19.87 | 12.85 | 40.95
NETS1- | 132 | 12.95 | 5.44 | 0.31 | 8 | 11.64 | 5.15 | 0.37 | 7.65
REDH1- | 132 | 33.76 | 14.18 | 0.78 | 20.83 | 34.92 | 15.17 | 1.17 | 22.63
SMEA1- | 132 | 19.62 | 7.69 | 4.85 | 15.71 | 20.7 | 8.11 | 5.67 | 17.15
STLE1- | 132 | 23.16 | 10.46 | 0.16 | 14.96 | 22.36 | 10.26 | 0.51 | 15.02
TONG1- | 132 | 11.61 | 5.16 | 0.27 | 7.56 | 15.65 | 7.09 | 0.4 | 10.43
TORN1- | 132 | 30.27 | 10.38 | 8.12 | 22.8 | 36.27 | 13.03 | 10.29 | 28.71
WESE1- | 132 | 13.79 | 5.41 | 3.9 | 11.54 | 17.49 | 6.87 | 4.39 | 14.11
WFIE1A | 132 | 35.05 | 14.05 | 6.01 | 25.88 | 37.62 | 15.42 | 6.6 | 28.4
WFIE1B | 132 | 45.75 | 17.76 | 5.96 | 31.08 | 47.76 | 19.52 | 6.89 | 34.5
WISH1- | 132 | 15.69 | 4.73 | 4.48 | 11.16 | 19.31 | 6.53 | 5.55 | 14.79
WIYH1- | 132 | 47.38 | 17.97 | 10.36 | 35.78 | 57.9 | 22.89 | 12.91 | 45.27
AYR-3- | 33 | 44.72 | 15.64 | 10.74 | 32.86 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
BAGA3- | 33 | 34.71 | 12.47 | 3.12 | 20.75 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.34
BAIN3- | 33 | 31 | 11.04 | 6.17 | 21.79 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
BERW3- | 33 | 49.44 | 18.33 | 1.26 | 27.18 | 4.62 | 3.18 | 0 | 4.49
BLAH3A | 33 | 39.08 | 13.46 | 6.92 | 25.96 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
BLAH3B | 33 | 28.22 | 10.13 | 7.08 | 21.41 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
BLCW3- | 33 | 25.94 | 7.74 | 2.94 | 13.88 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
BONN3- | 33 | 41.52 | 13.11 | 8.54 | 27.08 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
BPGR3- | 33 | 96.73 | 29.49 | 21.18 | 62.88 | 5.61 | 3.87 | 0 | 5.48
BRAP3- | 33 | 28.94 | 10.38 | 4.84 | 19.53 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.27
BROX3- | 33 | 27.56 | 9.74 | 3.78 | 17.55 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.27
CATY3- | 33 | 31.44 | 10.6 | 4.77 | 19.76 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CHAP3- | 33 | 51.36 | 19.21 | 4.36 | 31.53 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
CHAS3- | 33 | 52.12 | 17.76 | 10.58 | 35.69 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
CLYM3- | 33 | 48.38 | 16.81 | 11.6 | 35.38 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
CLYN3A | 33 | 41.04 | 17.66 | 8.09 | 33.06 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3B | 33 | 41.14 | 17.7 | 8.1 | 33.13 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3C | 33 | 41.02 | 17.65 | 8.11 | 33.07 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3D | 33 | 41.05 | 17.67 | 8.03 | 33.01 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYS3A | 33 | 45.56 | 19.03 | 7.64 | 34.55 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3B | 33 | 41.26 | 17.76 | 7.88 | 33.01 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
COAT3- | 33 | 39.81 | 13.66 | 12.09 | 31.41 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
COCK3- | 33 | 42.28 | 14.85 | 11.21 | 32.22 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.82
COYL3- | 33 | 49.97 | 18.44 | 4.36 | 30.43 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CROO3J | 33 | 32.57 | 12.5 | 1.35 | 19.02 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
CROO3K | 33 | 32.57 | 12.64 | 1.53 | 19.4 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CUMB3- | 33 | 30.2 | 10.45 | 4.7 | 19.48 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
CUPA3- | 33 | 28.54 | 10.58 | 0.94 | 15.9 | 4.37 | 3.02 | 0 | 4.27
DALM3- | 33 | 27.83 | 9.67 | 8.04 | 21.71 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DESA3- | 33 | 30.85 | 13.37 | 3.82 | 22.73 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
DEVM3- | 33 | 35.43 | 13.03 | 4.64 | 23.07 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
DEVO3- | 33 | 42.39 | 15.41 | 3.62 | 25.41 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.36
DEWP3- | 33 | 46.37 | 15.6 | 12.71 | 34.78 | 7.89 | 5.47 | 0 | 7.73
DRCR3- | 33 | 26.41 | 9.74 | 2.57 | 16.34 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
DRUM3- | 33 | 40.85 | 14.05 | 11.46 | 31.33 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
DUMF3- | 33 | 51.81 | 18.92 | 1.72 | 28.47 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
DUMF3I | 33 | 19.7 | 7 | 1.86 | 11.76 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DUNB3- | 33 | 55.13 | 14.62 | 3.2 | 23.88 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.99
DUNE3- | 33 | 42.87 | 15.55 | 3.35 | 25.33 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
DUNF3- | 33 | 34.68 | 12 | 3.85 | 20.82 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DUNH3- | 33 | 48.53 | 14.96 | 9.64 | 30.8 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
ECCL3- | 33 | 40.73 | 16.24 | 5.27 | 28.23 | 5.25 | 3.61 | 0 | 5.1
EERH3- | 33 | 45.49 | 15.6 | 12.23 | 34.3 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
EKIL3- | 33 | 53.28 | 18.58 | 15.1 | 41.38 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
EKIS3- | 33 | 54.37 | 19.09 | 10.29 | 37.29 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.85
ELDE3- | 33 | 36.38 | 13.45 | 3.48 | 22.49 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
ERSK3- | 33 | 32.64 | 11.94 | 4.74 | 21.63 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
EWEH3- | 33 | 25.21 | 10.58 | 2.63 | 17.59 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
FINN3- | 33 | 30.57 | 11.12 | 6.23 | 21.95 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.36
GALA3- | 33 | 41.54 | 15.79 | 2.6 | 24.92 | 4.9 | 3.39 | 0 | 4.79
GAWH3- | 33 | 40.77 | 9.97 | 8.5 | 22.59 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
GIFF3- | 33 | 52.52 | 18.33 | 9.98 | 35.9 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
GLGL3- | 33 | 30.06 | 10.02 | 5.54 | 19.71 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
GLLU3- | 33 | 42.71 | 17.3 | 0.42 | 24.89 | 4.02 | 2.79 | 0 | 3.94
GLNI3- | 33 | 36.95 | 13.47 | 6.43 | 25.48 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
GLRO3A | 33 | 29.13 | 10.19 | 7.61 | 22.02 | 5.31 | 3.67 | 0 | 5.19
GLRO3B | 33 | 29.31 | 10.27 | 7.63 | 22.15 | 5.32 | 3.67 | 0 | 5.19
GORG3- | 33 | 33.17 | 11.97 | 4.56 | 21.48 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
GOVA3- | 33 | 30.41 | 10.74 | 5.83 | 21.01 | 4.37 | 3.02 | 0 | 4.28
GRMO3A | 33 | 39.52 | 13.33 | 9.67 | 28.53 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
GRMO3C | 33 | 39.61 | 13.35 | 9.82 | 28.71 | 5.87 | 4.06 | 0 | 5.74
HAGR3- | 33 | 32.32 | 11.74 | 3.82 | 20.42 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HAWI3- | 33 | 29.52 | 11.88 | 0.29 | 17.09 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HELE3- | 33 | 26.51 | 10.52 | 0.74 | 15.63 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HUNF3- | 33 | 43.02 | 16.64 | 6.41 | 29.94 | 3 | 2.09 | 0 | 2.95
INKE3- | 33 | 30.54 | 11.21 | 2.28 | 18.13 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
JOHN3- | 33 | 33.5 | 12.31 | 3.17 | 20.58 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
KAIM3- | 33 | 37.35 | 11.47 | 9.29 | 25.51 | 6.19 | 4 | 0.63 | 6.29
KIER3- | 33 | 33.34 | 11.57 | 5.93 | 22.28 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
KILB3- | 33 | 34.12 | 12.46 | 5.36 | 22.99 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
KILS3- | 33 | 48.89 | 15.78 | 9.77 | 32.09 | 6.05 | 4.2 | 0 | 5.94
KILT3- | 33 | 51.1 | 17.88 | 10.39 | 35.67 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.85
KILW3- | 33 | 31.23 | 10.8 | 5.07 | 20.34 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
LEVE3- | 33 | 38.58 | 14.22 | 1.07 | 21.18 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
LING3- | 33 | 50.61 | 17.04 | 4.06 | 28.16 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
LINM3- | 33 | 56.84 | 21 | 7.14 | 36.83 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
MAHI3- | 33 | 46.97 | 14.53 | 5.74 | 26.29 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
MAYB3- | 33 | 28.02 | 8.87 | 1.16 | 13.71 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.52
NEAR3- | 33 | 62.12 | 21.61 | 10.59 | 41.14 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
NETS3- | 33 | 25.7 | 9.39 | 1.01 | 14.29 | 3.1 | 2.13 | 0 | 3.02
PAIS3- | 33 | 33.43 | 11.98 | 6 | 22.94 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
PART3- | 33 | 36.21 | 13.25 | 4.51 | 23.24 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
POOB3- | 33 | 48.6 | 16.55 | 12.79 | 36.19 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
PORD3- | 33 | 51.86 | 18.02 | 12.65 | 38.13 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
RAVE3- | 33 | 42.25 | 15.79 | 3.34 | 25.67 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
REDH3- | 33 | 40.63 | 15.13 | 2.9 | 24.29 | 3.76 | 2.61 | 0 | 3.69
SACO3J | 33 | 41.9 | 15.46 | 4.05 | 25.91 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SACO3K | 33 | 39.56 | 14.81 | 3.82 | 24.77 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
SANX3- | 33 | 32.32 | 11.45 | 5.13 | 21.32 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SHRU3- | 33 | 46.48 | 16.15 | 10.17 | 33.01 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
SIGH3A | 33 | 35.12 | 12.05 | 9.83 | 26.86 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
SIGH3B | 33 | 36.38 | 12.66 | 10.13 | 28.04 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
SPAV3- | 33 | 27.86 | 10.05 | 3.74 | 17.96 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
STHA3- | 33 | 49.93 | 17.82 | 11.62 | 36.83 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
STIR3- | 33 | 38.08 | 13.59 | 6.67 | 25.89 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
STLE3S | 33 | 35.42 | 13.37 | 1.31 | 20.22 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
TELR3- | 33 | 30.91 | 11.18 | 3.53 | 19.34 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TONG3- | 33 | 23.45 | 9.12 | 1.11 | 14.01 | 1.43 | 0.99 | 0 | 1.4
WFIE3- | 33 | 44.08 | 16.08 | 5.19 | 27.93 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.99
WGEO3- | 33 | 51.02 | 17.9 | 10.46 | 35.78 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
WHHO3- | 33 | 42.2 | 14.78 | 10.05 | 30.95 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
WHTL3- | 33 | 26.54 | 10.57 | 0.77 | 15.72 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
WISH3- | 33 | 43.84 | 14.7 | 10.52 | 31.31 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
WLEE3A | 33 | 50.47 | 21.09 | 10.57 | 40.4 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3B | 33 | 50.67 | 21.17 | 10.56 | 40.5 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3C | 33 | 50.09 | 20.9 | 10.51 | 40.06 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3A | 33 | 57.94 | 20.31 | 9.46 | 38.18 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
WLEX3B | 33 | 58.19 | 20.39 | 9.46 | 38.3 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
WLEX3C | 33 | 55.67 | 19.5 | 9.43 | 37.01 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
BAGA0J | 25 | 16.35 | 6.02 | 3.46 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.17 | 6.01 | 3.05 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.07 | 6.55 | 5.39 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.07 | 6.55 | 5.39 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.07 | 6.55 | 5.39 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.09 | 3.74 | 1.74 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.1 | 3.74 | 1.77 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.31 | 3.01 | 2.57 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.31 | 3.01 | 2.57 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.88 | 6.12 | 1.37 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.6 | 7.37 | 2.82 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.09 | 6.79 | 8.1 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.09 | 6.79 | 8.1 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.92 | 3.93 | 3.34 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.92 | 3.93 | 3.34 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.93 | 3.7 | 1.91 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.93 | 3.7 | 1.93 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.85 | 6.82 | 5.71 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.85 | 6.82 | 5.71 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.58 | 3.83 | 2.88 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.57 | 3.83 | 2.84 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.98 | 6.11 | 4.73 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.96 | 6.11 | 4.68 | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.41 | 3.8 | 2.3 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.41 | 3.8 | 2.3 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.13 | 7.61 | 6.52 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.13 | 7.61 | 6.52 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 33.16 | 11.54 | 5.17 | 21.49 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
CURR5- | 11 | 35.1 | 12.66 | 5.8 | 23.7 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
EAST5- | 11 | 27.06 | 9.55 | 2.62 | 16.13 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.13
GLLE5- | 11 | 37.89 | 13.09 | 7.04 | 25.56 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
KEOO5- | 11 | 36.59 | 12.49 | 5.62 | 23.29 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
KILB5- | 11 | 29.1 | 10.65 | 4.15 | 19.21 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
TONG5- | 11 | 73.03 | 27.77 | 4.53 | 43.81 | 4.58 | 3.17 | 0 | 4.49

## D2.4
ETYS Yr 4 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2019/20 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 60.44 | 22.8 | 10.96 | 43.2 | 51.52 | 20.46 | 8.95 | 37.87
CRYR4- | 400 | 57.4 | 21.09 | 13.34 | 43.17 | 58.06 | 22.15 | 13.4 | 44.73
DEVM4- | 400 | 34.11 | 12.74 | 7.25 | 25.26 | 29.42 | 11.56 | 5.7 | 22.05
ECCL4A | 400 | 49.46 | 18.35 | 11.44 | 37.39 | 41.27 | 16.06 | 8.14 | 30.86
ECCL4B | 400 | 49.51 | 18.37 | 11.44 | 37.42 | 41.36 | 16.1 | 8.16 | 30.93
ELVA4- | 400 | 67.42 | 25.93 | 11.43 | 48.1 | 51.27 | 20.78 | 7.52 | 36.9
FALL4- | 400 | 50.06 | 18.61 | 11.06 | 37.37 | 46.59 | 18.04 | 9.59 | 35.1
GRNA4- | 400 | 56.87 | 22.06 | 9.09 | 40.29 | 44.9 | 17.88 | 8.35 | 33.64
HUCS4- | 400 | 62.18 | 22.22 | 15.68 | 47.1 | 74.68 | 27.89 | 19.23 | 58.67
HUER4- | 400 | 62.62 | 22.37 | 15.78 | 47.41 | 75.12 | 28.06 | 19.29 | 58.98
HUNE4- | 400 | 62.62 | 22.37 | 15.78 | 47.41 | 75.12 | 28.06 | 19.29 | 58.98
KILS4- | 400 | 54.51 | 20.08 | 11.14 | 39.53 | 49.34 | 19.24 | 10.09 | 37.3
MOFF4- | 400 | 54.95 | 21.29 | 8.79 | 38.9 | 42.23 | 17.01 | 6.85 | 30.91
STHA4- | 400 | 86.43 | 31.55 | 18.19 | 62.82 | 78.44 | 30.55 | 15.81 | 59.01
TORN4- | 400 | 66.76 | 24.25 | 16.62 | 50.91 | 69.61 | 26.19 | 18.61 | 55.64
WISH4- | 400 | 65.71 | 24.45 | 12.14 | 46.72 | 59.14 | 23.21 | 11.41 | 44.23
AUCH2- | 275 | 15.08 | 5.55 | 1.69 | 9.54 | 15.24 | 6.06 | 1.68 | 10.25
BUSB2- | 275 | 56.08 | 21.11 | 10.46 | 40.32 | 50.65 | 20.21 | 7.65 | 36.23
CLYM2- | 275 | 91.78 | 33.31 | 20.44 | 67.55 | 83.22 | 32.37 | 16.6 | 62.38
CLYN2Q | 275 | 18.4 | 7.46 | 5.91 | 16.45 | 20.78 | 8.31 | 6.67 | 18.43
CLYS2R | 275 | 16.95 | 6.58 | 4.98 | 14.29 | 17.21 | 6.75 | 4.98 | 14.53
COCK2- | 275 | 58.19 | 21.41 | 12.92 | 43.2 | 56.68 | 21.99 | 11.71 | 42.8
COYL2- | 275 | 52.66 | 18.91 | 11.01 | 37.76 | 52.53 | 20.3 | 9.88 | 38.6
CURR2- | 275 | 56.49 | 20.74 | 11.62 | 40.95 | 55.88 | 21.73 | 11.43 | 42.16
DALL2- | 275 | 35.21 | 12.71 | 7.19 | 25.16 | 35.83 | 13.71 | 6.99 | 26.38
DENN2- | 275 | 74.69 | 27.14 | 16.62 | 55 | 66.33 | 25.62 | 14.03 | 50.27
EERH2- | 275 | 80.07 | 29.25 | 17.39 | 58.75 | 68.58 | 26.84 | 12.57 | 50.53
EKIS2- | 275 | 70.34 | 26.43 | 14.25 | 51.63 | 68.97 | 27.64 | 11.67 | 50.76
ELVA2Q | 275 | 19.1 | 7.64 | 6.82 | 17.63 | 20.53 | 8.36 | 6.08 | 17.9
ELVA2R | 275 | 17.51 | 6.68 | 6.33 | 15.77 | 17.64 | 6.83 | 5.55 | 15.2
GLRO2- | 275 | 45.64 | 17.59 | 6.95 | 31.83 | 37.86 | 15.24 | 5.88 | 27.43
GRMO2- | 275 | 48.6 | 18.09 | 10.33 | 35.91 | 43.5 | 17.04 | 8.78 | 32.89
INVR2- | 275 | 35.23 | 13.22 | 6.05 | 24.75 | 32.7 | 12.98 | 5.25 | 23.6
KAIM2- | 275 | 58.81 | 21.5 | 12.58 | 42.98 | 60.29 | 23.34 | 11.73 | 44.74
KILG2- | 275 | 18.72 | 6.68 | 2.14 | 11.59 | 21.19 | 8.15 | 3.09 | 14.61
KILS2- | 275 | 63.42 | 22.52 | 16.03 | 47.88 | 66.99 | 25.29 | 16.15 | 51.91
KINC2- | 275 | 66.7 | 24.24 | 18.8 | 53.07 | 59.3 | 22.76 | 14.72 | 46.91
LAMB2- | 275 | 67.87 | 25.02 | 12.65 | 48.03 | 55.75 | 22.15 | 9.09 | 40.41
LOAN2- | 275 | 125.05 | 43.19 | 35.71 | 96.79 | 124.47 | 45.98 | 37.49 | 102.52
MAHI2- | 275 | 20.14 | 7.14 | 2.51 | 12.62 | 22.45 | 8.58 | 3.35 | 15.48
MOSM2- | 275 | 58.69 | 22.18 | 9.7 | 41.06 | 50.44 | 20.01 | 8.7 | 37.01
NEAR2Q | 275 | 58.15 | 21.79 | 10.46 | 41.28 | 51.22 | 20.3 | 8.45 | 37.16
NECU2- | 275 | 42.57 | 15.56 | 8.31 | 30.31 | 40.46 | 15.74 | 8.21 | 30.47
NEIL2- | 275 | 67.69 | 25.07 | 14.41 | 49.86 | 62.24 | 24.36 | 12.34 | 46.8
SMEA2- | 275 | 59.95 | 21.92 | 13.87 | 44.86 | 63.47 | 24.31 | 14.03 | 48.41
STHA2A | 275 | 74.58 | 27.44 | 17.05 | 55.85 | 74.83 | 28.81 | 16.84 | 57.59
STHA2B | 275 | 79.39 | 29.33 | 18.12 | 59.6 | 80.17 | 31.16 | 17.99 | 62.05
WFIE2- | 275 | 64.12 | 24.11 | 11.04 | 45.14 | 53.85 | 21.37 | 9.7 | 39.92
WISH2- | 275 | 60.26 | 21.96 | 14.25 | 45.3 | 63.27 | 24.05 | 15.39 | 49.4
WIYH2- | 275 | 69.14 | 25.21 | 14.15 | 49.8 | 68.12 | 26.24 | 14.44 | 51.55
WLEE2- | 275 | 60.71 | 23.82 | 8.09 | 41.77 | 52.01 | 23.54 | 10.4 | 43.69
WLEX2- | 275 | 47.97 | 19.23 | 5.36 | 32.55 | 39.23 | 17.59 | 8.92 | 33.8
AREC1- | 132 | 13.7 | 4.6 | 1.55 | 8.05 | 16.61 | 6.04 | 2.25 | 10.79
AUCW1- | 132 | 20.51 | 7.8 | 0.43 | 11.46 | 19.59 | 8.25 | 0.67 | 12.33
BLAH1- | 132 | 27.35 | 9.79 | 4.11 | 17.95 | 32.49 | 12.2 | 5.54 | 22.79
BLCW1- | 132 | 8.37 | 3.01 | 0.9 | 5.16 | 9.22 | 3.51 | 1.16 | 6.13
BONN1- | 132 | 49.39 | 18.19 | 9.18 | 34.91 | 57.72 | 22.41 | 10.58 | 42.28
BRAP1- | 132 | 29.19 | 11.32 | 3.13 | 19.14 | 32.27 | 13.29 | 3.13 | 21.93
CHAP1- | 132 | 31.35 | 12.7 | 1.38 | 19.34 | 31.21 | 13.27 | 1.64 | 20.41
COAL1- | 132 | 48.11 | 16.27 | 12.78 | 35.79 | 60.11 | 21.53 | 15.57 | 46.02
COYL1- | 132 | 33.22 | 12.12 | 5.65 | 22.79 | 37.24 | 14.47 | 6.42 | 26.88
CRYR1- | 132 | 14.71 | 5.83 | 4.28 | 12.52 | 18.67 | 7.33 | 5.38 | 15.74
CRYR1A | 132 | 14.15 | 5.49 | 4.67 | 12.43 | 18.09 | 6.98 | 5.84 | 15.7
CURR1- | 132 | 36.27 | 12.73 | 9.49 | 27.49 | 44 | 16.12 | 11.64 | 34.44
DALM1- | 132 | 25.65 | 8.95 | 7.32 | 19.97 | 30.83 | 11.22 | 8.91 | 24.79
DEVM1- | 132 | 31.06 | 11.77 | 7.48 | 24.12 | 37.62 | 14.65 | 8.61 | 29.33
DEVO1- | 132 | 28.1 | 11.75 | 0.99 | 17.6 | 25.5 | 10.94 | 1.67 | 17.15
DUMF1- | 132 | 20.88 | 8.47 | 0.53 | 12.51 | 23.21 | 9.75 | 0.81 | 14.6
DUNE1- | 132 | 18.84 | 7.79 | 0.96 | 11.97 | 19.81 | 8.28 | 1.48 | 13.19
ECCL1- | 132 | 32.97 | 12.44 | 8.31 | 25.91 | 38.59 | 14.83 | 9.83 | 30.8
EWEH1Q | 132 | 16.07 | 7.1 | 0.34 | 10.39 | 18.33 | 8.09 | 0.66 | 12.1
FIFE1A | 132 | 31.14 | 12.37 | 5.37 | 22.86 | 33.85 | 13.86 | 5.52 | 25.11
FIFE1B | 132 | 38.72 | 15 | 5.2 | 26.42 | 40.81 | 16.77 | 5.13 | 28.86
GALA1- | 132 | 21.29 | 9.06 | 0.46 | 13.27 | 20.87 | 9.04 | 1.19 | 13.96
GLLE1- | 132 | 16.63 | 6.77 | 0.78 | 10.36 | 15.59 | 6.74 | 0.76 | 10.3
GLNI1- | 132 | 49.41 | 18.78 | 6.71 | 33.27 | 54.41 | 21.89 | 6.63 | 37.59
GRNA1- | 132 | 38.28 | 14.74 | 7.41 | 28.26 | 45.61 | 17.92 | 8.79 | 34.14
HAWI1- | 132 | 11.36 | 5.3 | 0.06 | 7.55 | 11.14 | 5.1 | 0.16 | 7.38
HELE1- | 132 | 18.03 | 8.62 | 0.04 | 12.23 | 18.74 | 8.8 | 0.24 | 12.69
HUER1- | 132 | 36.92 | 13.76 | 9.03 | 28.49 | 41.76 | 15.98 | 11.01 | 33.61
KEOO1- | 132 | 16.2 | 6.55 | 1.27 | 10.53 | 15.3 | 6.46 | 1.33 | 10.46
KILS1- | 132 | 31.74 | 12.48 | 4.43 | 22.07 | 31.11 | 12.68 | 5.63 | 23.56
KILW1Q | 132 | 25.51 | 10.14 | 1.99 | 16.33 | 24.46 | 10.19 | 1.89 | 16.3
KILW1R | 132 | 25.37 | 10.13 | 1.86 | 16.18 | 24.52 | 10.21 | 1.86 | 16.29
MAHI1- | 132 | 14.92 | 4.99 | 2.69 | 9.75 | 17.35 | 6.28 | 3.43 | 12.31
MARG1- | 132 | 8.54 | 3.06 | 0.96 | 5.3 | 9.27 | 3.54 | 1.06 | 6.06
MAYB1- | 132 | 20.54 | 7.81 | 0.43 | 11.48 | 19.61 | 8.26 | 0.67 | 12.35
MEAD1- | 132 | 29.64 | 11.67 | 2.17 | 18.67 | 30.26 | 12.37 | 3.05 | 20.56
MOFF1- | 132 | 25.95 | 8.95 | 6.69 | 19.34 | 32.84 | 11.89 | 8.67 | 25.48
MOSM1- | 132 | 49.09 | 18.58 | 7.43 | 33.71 | 56.51 | 22.38 | 9.18 | 40.82
NECU1- | 132 | 35.49 | 12.6 | 8.1 | 25.92 | 43.04 | 15.94 | 10 | 32.55
NEIL1- | 132 | 42.73 | 15.43 | 10.53 | 32.35 | 52.42 | 19.85 | 12.83 | 40.91
NETS1- | 132 | 13.34 | 5.56 | 0.29 | 8.15 | 12.72 | 5.58 | 0.39 | 8.27
REDH1- | 132 | 33.67 | 14.15 | 0.77 | 20.79 | 34.79 | 15.13 | 1.17 | 22.56
SMEA1- | 132 | 19.62 | 7.68 | 4.86 | 15.72 | 20.65 | 8.09 | 5.68 | 17.12
STLE1- | 132 | 23.11 | 10.44 | 0.16 | 14.93 | 22.31 | 10.24 | 0.51 | 14.99
TONG1- | 132 | 11.7 | 5.19 | 0.27 | 7.61 | 15.75 | 7.13 | 0.39 | 10.48
TORN1- | 132 | 30.4 | 10.42 | 8.18 | 22.92 | 36.4 | 13.07 | 10.36 | 28.84
WESE1- | 132 | 13.83 | 5.42 | 3.93 | 11.59 | 17.52 | 6.88 | 4.42 | 14.15
WFIE1A | 132 | 34.9 | 14.01 | 5.99 | 25.8 | 37.46 | 15.36 | 6.57 | 28.3
WFIE1B | 132 | 45.62 | 17.74 | 5.93 | 31.02 | 47.62 | 19.48 | 6.86 | 34.41
WISH1- | 132 | 15.65 | 4.71 | 4.47 | 11.13 | 19.26 | 6.51 | 5.54 | 14.74
WIYH1- | 132 | 47.26 | 17.94 | 10.33 | 35.69 | 57.76 | 22.83 | 12.87 | 45.17
AYR-3- | 33 | 44.82 | 15.71 | 11.06 | 33.27 | 5.88 | 4.08 | 0 | 5.76
BAGA3- | 33 | 34.52 | 12.4 | 3.1 | 20.64 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
BAIN3- | 33 | 31.24 | 11.14 | 6.11 | 21.86 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
BERW3- | 33 | 49.57 | 18.37 | 1.26 | 27.25 | 4.66 | 3.2 | 0 | 4.53
BLAH3A | 33 | 39.33 | 13.57 | 7.04 | 26.22 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
BLAH3B | 33 | 28.44 | 10.22 | 7.19 | 21.65 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
BLCW3- | 33 | 26.03 | 7.77 | 2.96 | 13.95 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
BONN3- | 33 | 41.31 | 13.04 | 8.5 | 26.93 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.38
BPGR3- | 33 | 96.98 | 29.56 | 21.25 | 63.05 | 5.63 | 3.89 | 0 | 5.5
BRAP3- | 33 | 29.04 | 10.42 | 4.84 | 19.57 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
BROX3- | 33 | 27.77 | 9.81 | 3.81 | 17.68 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
CATY3- | 33 | 31.37 | 10.57 | 4.75 | 19.69 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CHAP3- | 33 | 51.16 | 19.12 | 4.36 | 31.41 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
CHAS3- | 33 | 52.65 | 17.93 | 10.63 | 35.99 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
CLYM3- | 33 | 48.87 | 16.98 | 11.7 | 35.72 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
CLYN3A | 33 | 41.01 | 17.65 | 8.08 | 33.03 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3B | 33 | 41.11 | 17.68 | 8.1 | 33.1 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3C | 33 | 40.98 | 17.63 | 8.1 | 33.04 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3D | 33 | 41.01 | 17.65 | 8.02 | 32.99 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3A | 33 | 45.52 | 19.01 | 7.64 | 34.52 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3B | 33 | 41.22 | 17.74 | 7.88 | 32.97 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
COAT3- | 33 | 40.4 | 13.87 | 12.13 | 31.74 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
COCK3- | 33 | 42.06 | 14.77 | 11.17 | 32.06 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
COYL3- | 33 | 50.23 | 18.56 | 4.47 | 30.71 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CROO3J | 33 | 32.54 | 12.49 | 1.34 | 19 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
CROO3K | 33 | 32.53 | 12.62 | 1.52 | 19.37 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
CUMB3- | 33 | 30.05 | 10.39 | 4.67 | 19.37 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
CUPA3- | 33 | 28.42 | 10.53 | 0.94 | 15.83 | 4.35 | 3 | 0 | 4.25
DALM3- | 33 | 27.7 | 9.62 | 8 | 21.61 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DESA3- | 33 | 31 | 13.44 | 3.87 | 22.88 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
DEVM3- | 33 | 35.41 | 13.02 | 4.63 | 23.05 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
DEVO3- | 33 | 42.23 | 15.35 | 3.61 | 25.32 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DEWP3- | 33 | 46.06 | 15.49 | 12.65 | 34.56 | 7.84 | 5.43 | 0 | 7.68
DRCR3- | 33 | 26.23 | 9.67 | 2.55 | 16.23 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
DRUM3- | 33 | 40.65 | 13.98 | 11.41 | 31.18 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
DUMF3- | 33 | 51.56 | 18.81 | 1.71 | 28.32 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DUMF3I | 33 | 19.76 | 7.02 | 1.83 | 11.76 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.49
DUNB3- | 33 | 55.19 | 14.64 | 3.2 | 23.91 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.99
DUNE3- | 33 | 42.9 | 15.55 | 3.35 | 25.35 | 4.53 | 3.13 | 0 | 4.43
DUNF3- | 33 | 34.68 | 11.97 | 3.83 | 20.77 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DUNH3- | 33 | 48.87 | 15.1 | 9.81 | 31.16 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
ECCL3- | 33 | 41.05 | 16.37 | 5.29 | 28.44 | 5.33 | 3.67 | 0 | 5.18
EERH3- | 33 | 46.07 | 15.8 | 12.35 | 34.7 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
EKIL3- | 33 | 54.33 | 18.96 | 15.27 | 42.08 | 6.04 | 4.19 | 0 | 5.92
EKIS3- | 33 | 54.72 | 19.23 | 10.32 | 37.52 | 6.02 | 4.17 | 0 | 5.9
ELDE3- | 33 | 36.35 | 13.43 | 3.47 | 22.46 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
ERSK3- | 33 | 32.61 | 11.93 | 4.74 | 21.61 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
EWEH3- | 33 | 25.04 | 10.53 | 2.55 | 17.44 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
FINN3- | 33 | 30.47 | 11.08 | 6.21 | 21.89 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
GALA3- | 33 | 41.66 | 15.83 | 2.6 | 24.99 | 4.91 | 3.4 | 0 | 4.81
GAWH3- | 33 | 40.76 | 9.96 | 8.49 | 22.58 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
GIFF3- | 33 | 52.34 | 18.27 | 9.95 | 35.78 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
GLGL3- | 33 | 30.24 | 10.09 | 5.6 | 19.88 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.38
GLLU3- | 33 | 42.73 | 17.27 | 0.41 | 24.84 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.35
GLNI3- | 33 | 36.78 | 13.41 | 6.41 | 25.37 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
GLRO3A | 33 | 28.99 | 10.15 | 7.57 | 21.92 | 5.29 | 3.65 | 0 | 5.16
GLRO3B | 33 | 29.18 | 10.23 | 7.59 | 22.05 | 5.29 | 3.65 | 0 | 5.17
GORG3- | 33 | 33.38 | 12.04 | 4.6 | 21.62 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
GOVA3- | 33 | 30.82 | 10.89 | 5.78 | 21.18 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
GRMO3A | 33 | 39.76 | 13.41 | 9.74 | 28.7 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
GRMO3C | 33 | 39.85 | 13.43 | 9.89 | 28.88 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.79
HAGR3- | 33 | 32.28 | 11.72 | 3.81 | 20.39 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
HAWI3- | 33 | 29.28 | 11.8 | 0.28 | 16.96 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HELE3- | 33 | 26.45 | 10.5 | 0.74 | 15.59 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUNF3- | 33 | 43.04 | 16.65 | 6.41 | 29.96 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
INKE3- | 33 | 30.6 | 11.24 | 2.22 | 18.12 | 4.43 | 3.06 | 0 | 4.33
JOHN3- | 33 | 33.74 | 12.4 | 3.16 | 20.69 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
KAIM3- | 33 | 37.18 | 11.41 | 9.25 | 25.38 | 6.16 | 3.98 | 0.62 | 6.25
KIER3- | 33 | 33.26 | 11.54 | 5.91 | 22.22 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
KILB3- | 33 | 34.02 | 12.43 | 5.35 | 22.92 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
KILS3- | 33 | 49.36 | 15.91 | 10.13 | 32.62 | 6 | 4.16 | 0 | 5.89
KILT3- | 33 | 52.34 | 18.36 | 10.92 | 36.88 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
KILW3- | 33 | 31.32 | 10.82 | 5.07 | 20.38 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.38
LEVE3- | 33 | 38.69 | 14.26 | 1.03 | 21.2 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.96
LING3- | 33 | 50.78 | 17.1 | 4.08 | 28.26 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
LINM3- | 33 | 56.85 | 20.99 | 7.13 | 36.82 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
MAHI3- | 33 | 47.25 | 14.67 | 5.8 | 26.55 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
MAYB3- | 33 | 28.17 | 8.93 | 1.16 | 13.79 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.52
NEAR3- | 33 | 61.93 | 21.54 | 10.56 | 41.02 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
NETS3- | 33 | 32.02 | 11.94 | 0.97 | 17.85 | 4.44 | 3.06 | 0 | 4.33
PAIS3- | 33 | 33.39 | 11.96 | 5.99 | 22.91 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
PART3- | 33 | 36.1 | 13.21 | 4.49 | 23.17 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
POOB3- | 33 | 48.4 | 16.46 | 12.75 | 36.02 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
PORD3- | 33 | 51.57 | 17.92 | 12.57 | 37.92 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
RAVE3- | 33 | 42.43 | 15.86 | 3.35 | 25.77 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
REDH3- | 33 | 40.45 | 15.06 | 2.88 | 24.19 | 3.74 | 2.59 | 0 | 3.66
SACO3J | 33 | 41.9 | 15.46 | 4.04 | 25.91 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SACO3K | 33 | 39.35 | 14.74 | 3.82 | 24.66 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
SANX3- | 33 | 32.18 | 11.4 | 5.1 | 21.23 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SHRU3- | 33 | 46.21 | 16.06 | 10.13 | 32.84 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
SIGH3A | 33 | 36.1 | 12.39 | 10.15 | 27.67 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
SIGH3B | 33 | 36.36 | 12.65 | 10.11 | 28.01 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
SPAV3- | 33 | 27.85 | 10.05 | 3.74 | 17.95 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
STHA3- | 33 | 49.76 | 17.76 | 11.58 | 36.7 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
STIR3- | 33 | 38.26 | 13.65 | 6.64 | 25.94 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.38
STLE3S | 33 | 35.39 | 13.35 | 1.31 | 20.2 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
TELR3- | 33 | 31.13 | 11.25 | 3.56 | 19.47 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
TONG3- | 33 | 23.38 | 9.08 | 1.12 | 13.96 | 1.42 | 0.98 | 0 | 1.39
WFIE3- | 33 | 43.87 | 16 | 5.17 | 27.8 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WGEO3- | 33 | 50.71 | 17.8 | 10.4 | 35.57 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
WHHO3- | 33 | 41.92 | 14.67 | 10 | 30.76 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
WHTL3- | 33 | 26.49 | 10.55 | 0.77 | 15.69 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
WISH3- | 33 | 44.01 | 14.7 | 10.48 | 31.27 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.76
WLEE3A | 33 | 50.35 | 21.04 | 10.55 | 40.31 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3B | 33 | 50.55 | 21.12 | 10.53 | 40.4 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3C | 33 | 49.97 | 20.85 | 10.49 | 39.97 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3A | 33 | 58.07 | 20.36 | 9.45 | 38.24 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.02
WLEX3B | 33 | 58.32 | 20.45 | 9.45 | 38.36 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.02
WLEX3C | 33 | 55.53 | 19.45 | 9.42 | 36.92 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
BAGA0J | 25 | 16.23 | 5.98 | 3.44 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.05 | 5.97 | 3.03 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 17.93 | 6.5 | 5.35 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 17.93 | 6.5 | 5.35 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 17.93 | 6.5 | 5.35 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.05 | 3.72 | 1.73 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.05 | 3.72 | 1.76 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.3 | 3 | 2.56 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.3 | 3 | 2.56 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.69 | 6.05 | 1.35 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.37 | 7.28 | 2.79 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.05 | 6.77 | 8.08 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.05 | 6.77 | 8.08 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.93 | 3.93 | 3.35 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.93 | 3.93 | 3.35 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.97 | 3.72 | 1.92 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.98 | 3.72 | 1.94 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.73 | 6.77 | 5.68 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.73 | 6.77 | 5.68 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.58 | 3.83 | 2.88 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.56 | 3.83 | 2.84 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.89 | 6.08 | 4.71 | 13.31 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.87 | 6.08 | 4.65 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.38 | 3.79 | 2.29 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.38 | 3.79 | 2.29 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.05 | 7.58 | 6.5 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.05 | 7.58 | 6.5 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 33.06 | 11.48 | 5.13 | 21.36 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
CURR5- | 11 | 34.93 | 12.59 | 5.76 | 23.57 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
EAST5- | 11 | 27.04 | 9.51 | 2.6 | 16.05 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.12
GLLE5- | 11 | 38.35 | 13.22 | 7.05 | 25.74 | 2.3 | 1.59 | 0 | 2.25
KEOO5- | 11 | 36.87 | 12.54 | 5.61 | 23.35 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
KILB5- | 11 | 29.03 | 10.63 | 4.13 | 19.17 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
TONG5- | 11 | 73.65 | 27.97 | 4.58 | 44.14 | 4.58 | 3.17 | 0 | 4.49

## D2.5
ETYS Yr 5 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2020/21 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 60.79 | 23.24 | 10.98 | 43.84 | 51.46 | 20.52 | 8.93 | 37.95
CRYR4- | 400 | 59.98 | 23.14 | 13.82 | 46.55 | 59.2 | 22.99 | 13.62 | 46.13
DEVM4- | 400 | 34.14 | 12.79 | 7.24 | 25.33 | 29.38 | 11.55 | 5.69 | 22.03
ECCL4A | 400 | 53.27 | 21.39 | 12.13 | 42.38 | 42.26 | 16.84 | 8.3 | 32.11
ECCL4B | 400 | 53.33 | 21.41 | 12.13 | 42.42 | 42.36 | 16.88 | 8.32 | 32.18
ELVA4- | 400 | 67.73 | 26.45 | 11.43 | 48.84 | 51.11 | 20.8 | 7.48 | 36.9
FALL4- | 400 | 51.74 | 19.98 | 11.35 | 39.61 | 47.2 | 18.51 | 9.69 | 35.87
GRNA4- | 400 | 56.91 | 22.39 | 9.09 | 40.75 | 44.62 | 17.84 | 8.3 | 33.53
HUCS4- | 400 | 62.57 | 22.51 | 15.75 | 47.59 | 74.92 | 28.06 | 19.27 | 58.96
HUER4- | 400 | 63.02 | 22.67 | 15.85 | 47.9 | 75.36 | 28.24 | 19.33 | 59.26
HUNE4- | 400 | 63.02 | 22.67 | 15.85 | 47.9 | 75.36 | 28.24 | 19.33 | 59.26
KILS4- | 400 | 55.04 | 20.45 | 11.25 | 40.16 | 49.6 | 19.4 | 10.14 | 37.57
MOFF4- | 400 | 55.03 | 21.6 | 8.77 | 39.33 | 42.01 | 16.98 | 6.8 | 30.82
STHA4- | 400 | 87.56 | 32.56 | 18.33 | 64.38 | 78.66 | 30.83 | 15.82 | 59.42
TORN4- | 400 | 70.93 | 27.47 | 17.48 | 56.33 | 71.6 | 27.58 | 19.14 | 58.14
WISH4- | 400 | 66.44 | 25.15 | 12.2 | 47.77 | 59.21 | 23.37 | 11.4 | 44.45
AUCH2- | 275 | 15.11 | 5.56 | 1.68 | 9.55 | 15.31 | 6.09 | 1.67 | 10.28
BUSB2- | 275 | 56.19 | 21.27 | 10.46 | 40.55 | 50.61 | 20.23 | 7.64 | 36.24
CLYM2- | 275 | 92.15 | 33.73 | 20.46 | 68.17 | 82.98 | 32.38 | 16.5 | 62.3
CLYN2Q | 275 | 18.36 | 7.45 | 5.89 | 16.43 | 20.72 | 8.29 | 6.65 | 18.38
CLYS2R | 275 | 16.91 | 6.58 | 4.97 | 14.27 | 17.14 | 6.73 | 4.96 | 14.48
COCK2- | 275 | 59.87 | 22.68 | 13.24 | 45.32 | 57.48 | 22.53 | 11.88 | 43.74
COYL2- | 275 | 53.77 | 19.36 | 11.24 | 38.62 | 53.96 | 20.87 | 10.08 | 39.6
CURR2- | 275 | 57.86 | 21.64 | 11.98 | 42.58 | 56.69 | 22.2 | 11.62 | 43.01
DALL2- | 275 | 35.02 | 12.66 | 7.16 | 25.05 | 35.58 | 13.62 | 6.95 | 26.2
DENN2- | 275 | 93.04 | 33.38 | 22.36 | 69.56 | 78.8 | 30.5 | 16.76 | 59.89
EERH2- | 275 | 80.33 | 29.58 | 17.4 | 59.23 | 68.37 | 26.83 | 12.48 | 50.43
EKIS2- | 275 | 70.47 | 26.65 | 14.25 | 51.94 | 68.84 | 27.66 | 11.61 | 50.73
ELVA2Q | 275 | 19.06 | 7.64 | 6.81 | 17.61 | 20.46 | 8.34 | 6.06 | 17.85
ELVA2R | 275 | 17.46 | 6.68 | 6.31 | 15.75 | 17.57 | 6.8 | 5.53 | 15.15
GLRO2- | 275 | 45.89 | 17.72 | 6.96 | 32.03 | 37.96 | 15.29 | 5.89 | 27.51
GRMO2- | 275 | 50.1 | 18.71 | 10.88 | 37.34 | 47.91 | 18.61 | 10.67 | 36.98
INVR2- | 275 | 35.08 | 13.18 | 6.04 | 24.67 | 32.51 | 12.9 | 5.23 | 23.48
KAIM2- | 275 | 60.31 | 22.54 | 12.93 | 44.8 | 61.11 | 23.87 | 11.91 | 45.66
KILG2- | 275 | 18.79 | 6.71 | 2.14 | 11.63 | 21.35 | 8.21 | 3.11 | 14.71
KILS2- | 275 | 64.46 | 23 | 16.23 | 48.76 | 67.81 | 25.67 | 16.27 | 52.57
KINC2- | 275 | 68.07 | 24.9 | 19.19 | 54.4 | 61.24 | 23.55 | 15.05 | 48.35
LAMB2- | 275 | 66.43 | 24.55 | 12.54 | 47.27 | 56 | 22.24 | 9.2 | 40.65
LOAN2- | 275 | 125.2 | 43.53 | 35.67 | 97.22 | 124.59 | 46.16 | 37.26 | 102.54
MAHI2- | 275 | 20.19 | 7.16 | 2.5 | 12.64 | 22.6 | 8.64 | 3.34 | 15.56
MOSM2- | 275 | 58.89 | 22.31 | 9.7 | 41.25 | 50.51 | 20.06 | 8.71 | 37.07
NEAR2Q | 275 | 58.31 | 22.01 | 10.45 | 41.58 | 51.09 | 20.3 | 8.41 | 37.12
NECU2- | 275 | 43.7 | 15.98 | 8.57 | 31.17 | 43.05 | 16.66 | 9.14 | 32.69
NEIL2- | 275 | 67.83 | 25.27 | 14.41 | 50.15 | 62.2 | 24.4 | 12.32 | 46.82
SMEA2- | 275 | 61.53 | 23.08 | 14.21 | 46.85 | 64.36 | 24.91 | 14.23 | 49.45
STHA2A | 275 | 74.83 | 27.74 | 17.08 | 56.31 | 74.76 | 28.87 | 16.82 | 57.64
STHA2B | 275 | 79.62 | 29.64 | 18.14 | 60.07 | 80.08 | 31.21 | 17.96 | 62.1
WFIE2- | 275 | 64.45 | 24.3 | 11.06 | 45.43 | 53.97 | 21.43 | 9.71 | 40.02
WISH2- | 275 | 60.51 | 22.24 | 14.28 | 45.73 | 63.21 | 24.1 | 15.37 | 49.45
WIYH2- | 275 | 68.33 | 24.98 | 14.1 | 49.43 | 67.35 | 25.95 | 14.36 | 51.05
WLEE2- | 275 | 60.79 | 23.99 | 8.08 | 42 | 51.94 | 23.55 | 10.38 | 43.68
WLEX2- | 275 | 47.97 | 19.32 | 5.34 | 32.66 | 39.07 | 17.56 | 8.89 | 33.73
AREC1- | 132 | 13.58 | 4.55 | 1.54 | 7.97 | 16.56 | 6.01 | 2.25 | 10.75
AUCW1- | 132 | 20.56 | 7.82 | 0.44 | 11.49 | 19.67 | 8.27 | 0.68 | 12.38
BLAH1- | 132 | 29.61 | 10.16 | 4.71 | 19.07 | 34.44 | 12.63 | 6.17 | 24.04
BLCW1- | 132 | 8.4 | 3.02 | 0.92 | 5.19 | 9.26 | 3.52 | 1.18 | 6.16
BONN1- | 132 | 50.8 | 18.68 | 9.95 | 36.36 | 59.04 | 22.87 | 11.28 | 43.62
BRAP1- | 132 | 29.17 | 11.34 | 3.12 | 19.15 | 32.17 | 13.26 | 3.11 | 21.86
CHAP1- | 132 | 31.26 | 12.69 | 1.39 | 19.34 | 31.09 | 13.22 | 1.65 | 20.34
COAL1- | 132 | 47.63 | 16.16 | 12.61 | 35.46 | 59.29 | 21.28 | 15.29 | 45.38
COYL1- | 132 | 33.3 | 12.16 | 5.68 | 22.88 | 37.3 | 14.5 | 6.46 | 26.96
CRYR1- | 132 | 14.73 | 5.85 | 4.29 | 12.56 | 18.68 | 7.35 | 5.38 | 15.77
CRYR1A | 132 | 14.11 | 5.51 | 4.67 | 12.45 | 17.87 | 6.91 | 5.77 | 15.54
CURR1- | 132 | 36.52 | 12.9 | 9.58 | 27.83 | 44.08 | 16.2 | 11.69 | 34.6
DALM1- | 132 | 25.63 | 8.96 | 7.31 | 19.97 | 30.78 | 11.21 | 8.9 | 24.76
DEVM1- | 132 | 31.06 | 11.79 | 7.47 | 24.14 | 37.56 | 14.63 | 8.59 | 29.29
DEVO1- | 132 | 28.35 | 11.86 | 1 | 17.78 | 25.65 | 11.01 | 1.69 | 17.25
DUMF1- | 132 | 20.83 | 8.45 | 0.54 | 12.49 | 23.17 | 9.73 | 0.81 | 14.58
DUNE1- | 132 | 18.81 | 7.82 | 0.95 | 12.01 | 19.75 | 8.27 | 1.47 | 13.17
ECCL1- | 132 | 33.3 | 12.71 | 8.42 | 26.4 | 38.87 | 15 | 9.93 | 31.14
EWEH1Q | 132 | 16.05 | 7.1 | 0.35 | 10.39 | 18.25 | 8.06 | 0.66 | 12.06
FIFE1A | 132 | 31.22 | 12.41 | 5.38 | 22.93 | 33.92 | 13.89 | 5.53 | 25.18
FIFE1B | 132 | 38.82 | 15.06 | 5.2 | 26.5 | 40.89 | 16.82 | 5.14 | 28.92
GALA1- | 132 | 21.3 | 9.12 | 0.45 | 13.36 | 20.81 | 9.04 | 1.18 | 13.95
GLLE1- | 132 | 16.65 | 6.79 | 0.78 | 10.38 | 15.59 | 6.75 | 0.76 | 10.3
GLNI1- | 132 | 49.55 | 18.85 | 6.73 | 33.39 | 54.52 | 21.94 | 6.64 | 37.68
GRNA1- | 132 | 38.06 | 14.71 | 7.32 | 28.13 | 45.02 | 17.72 | 8.66 | 33.72
HAWI1- | 132 | 11.37 | 5.3 | 0.06 | 7.56 | 11.14 | 5.1 | 0.16 | 7.38
HELE1- | 132 | 18.02 | 8.62 | 0.04 | 12.22 | 18.69 | 8.78 | 0.24 | 12.66
HUER1- | 132 | 36.98 | 13.8 | 9.05 | 28.57 | 41.79 | 16 | 11.03 | 33.65
KEOO1- | 132 | 16.23 | 6.57 | 1.27 | 10.56 | 15.32 | 6.46 | 1.33 | 10.48
KILS1- | 132 | 31.73 | 12.5 | 4.36 | 22.04 | 30.96 | 12.64 | 5.53 | 23.41
KILW1Q | 132 | 25.54 | 10.16 | 1.99 | 16.36 | 24.41 | 10.18 | 1.87 | 16.26
KILW1R | 132 | 25.4 | 10.15 | 1.86 | 16.21 | 24.47 | 10.2 | 1.84 | 16.26
MAHI1- | 132 | 14.78 | 4.93 | 2.75 | 9.72 | 17.44 | 6.28 | 3.57 | 12.46
MARG1- | 132 | 8.57 | 3.07 | 0.98 | 5.32 | 9.3 | 3.55 | 1.07 | 6.09
MAYB1- | 132 | 20.58 | 7.83 | 0.43 | 11.51 | 19.69 | 8.29 | 0.68 | 12.4
MEAD1- | 132 | 29.68 | 11.7 | 2.17 | 18.71 | 30.27 | 12.38 | 3.06 | 20.57
MOFF1- | 132 | 25.78 | 8.91 | 6.68 | 19.28 | 32.55 | 11.8 | 8.63 | 25.32
MOSM1- | 132 | 49.22 | 18.66 | 7.44 | 33.83 | 56.62 | 22.43 | 9.2 | 40.93
NECU1- | 132 | 36.45 | 12.53 | 8.28 | 26 | 43.32 | 15.71 | 10.39 | 32.61
NECU1C | 132 | 22.8 | 8.51 | 6.17 | 18.21 | 26.49 | 9.92 | 7.62 | 21.65
NEIL1- | 132 | 42.72 | 15.46 | 10.53 | 32.4 | 52.34 | 19.84 | 12.82 | 40.88
NETS1- | 132 | 13.35 | 5.57 | 0.29 | 8.16 | 12.7 | 5.57 | 0.39 | 8.27
REDH1- | 132 | 33.76 | 14.21 | 0.78 | 20.87 | 34.87 | 15.16 | 1.17 | 22.61
SMEA1- | 132 | 19.6 | 7.71 | 4.85 | 15.76 | 20.59 | 8.08 | 5.67 | 17.1
STLE1- | 132 | 23.1 | 10.44 | 0.16 | 14.93 | 22.25 | 10.21 | 0.51 | 14.95
TONG1- | 132 | 11.77 | 5.22 | 0.27 | 7.65 | 15.82 | 7.16 | 0.39 | 10.52
TORN1- | 132 | 30.61 | 10.59 | 8.23 | 23.21 | 36.54 | 13.17 | 10.4 | 29.03
WESE1- | 132 | 13.81 | 5.44 | 3.94 | 11.63 | 17.34 | 6.82 | 4.44 | 14.09
WFIE1A | 132 | 35 | 14.07 | 6 | 25.89 | 37.54 | 15.41 | 6.58 | 28.37
WFIE1B | 132 | 45.75 | 17.82 | 5.94 | 31.13 | 47.72 | 19.53 | 6.88 | 34.5
WISH1- | 132 | 15.63 | 4.71 | 4.46 | 11.12 | 19.22 | 6.5 | 5.53 | 14.72
WIYH1- | 132 | 47.16 | 17.91 | 10.31 | 35.64 | 57.44 | 22.71 | 12.81 | 44.93
AYR-3- | 33 | 45.45 | 15.94 | 11.17 | 33.71 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
BAGA3- | 33 | 34.67 | 12.46 | 3.14 | 20.76 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
BAIN3- | 33 | 31.42 | 11.2 | 6.22 | 22.06 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
BERW3- | 33 | 49.37 | 18.33 | 1.25 | 27.18 | 4.61 | 3.17 | 0 | 4.48
BLAH3A | 33 | 39.9 | 13.65 | 7.42 | 26.72 | 4.49 | 3.12 | 0 | 4.41
BLAH3B | 33 | 46.04 | 14.02 | 8.88 | 28.72 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
BLCW3- | 33 | 25.98 | 7.79 | 2.92 | 13.94 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
BONN3- | 33 | 41.49 | 13.1 | 8.67 | 27.2 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
BPGR3- | 33 | 96.15 | 29.18 | 21.37 | 62.64 | 5.53 | 3.82 | 0 | 5.4
BPKN3- | 33 | 47.72 | 15.9 | 13.88 | 36.37 | 7.69 | 5.32 | 0 | 7.52
BRAP3- | 33 | 28.92 | 10.38 | 4.84 | 19.51 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.27
BROX3- | 33 | 27.61 | 9.77 | 3.79 | 17.61 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.27
CATY3- | 33 | 31.37 | 10.57 | 4.74 | 19.69 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CHAP3- | 33 | 51.15 | 19.14 | 4.35 | 31.42 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
CHAS3- | 33 | 51.95 | 17.7 | 10.52 | 35.54 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
CLYM3- | 33 | 48.08 | 16.72 | 11.53 | 35.18 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.75
CLYN3A | 33 | 40.94 | 17.62 | 8.06 | 32.98 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3B | 33 | 41.04 | 17.66 | 8.08 | 33.05 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3C | 33 | 40.91 | 17.61 | 8.09 | 32.99 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3D | 33 | 40.95 | 17.63 | 8.01 | 32.94 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3A | 33 | 45.44 | 18.98 | 7.62 | 34.47 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CLYS3B | 33 | 41.13 | 17.71 | 7.86 | 32.91 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
COAT3- | 33 | 39.68 | 13.62 | 12.02 | 31.28 | 5.82 | 4.03 | 0 | 5.71
COCK3- | 33 | 42.87 | 15.11 | 11.34 | 32.7 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
COYL3- | 33 | 50.22 | 18.56 | 4.47 | 30.71 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CROO3J | 33 | 32.56 | 12.5 | 1.34 | 19.02 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
CROO3K | 33 | 32.54 | 12.63 | 1.52 | 19.39 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CUMB3- | 33 | 30.26 | 10.46 | 4.75 | 19.54 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
CUPA3- | 33 | 28.5 | 10.56 | 0.94 | 15.88 | 4.35 | 3.01 | 0 | 4.26
DALM3- | 33 | 27.67 | 9.62 | 7.99 | 21.59 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
DESA3- | 33 | 29.11 | 12.8 | 3.62 | 21.73 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
DEVM3- | 33 | 35.44 | 13.04 | 4.63 | 23.07 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
DEVO3- | 33 | 42.33 | 15.39 | 3.64 | 25.41 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DEWP3- | 33 | 46.03 | 15.53 | 12.67 | 34.62 | 7.82 | 5.42 | 0 | 7.66
DRCR3- | 33 | 26.35 | 9.72 | 2.58 | 16.33 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
DRUM3- | 33 | 40.59 | 13.96 | 11.39 | 31.13 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
DUMF3- | 33 | 51.57 | 18.83 | 1.71 | 28.34 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DUMF3I | 33 | 19.8 | 7.04 | 1.83 | 11.79 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
DUNB3- | 33 | 55.28 | 14.71 | 3.2 | 24 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.99
DUNE3- | 33 | 42.77 | 15.53 | 3.34 | 25.3 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
DUNF3- | 33 | 34.86 | 12.02 | 3.84 | 20.84 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
DUNH3- | 33 | 49.44 | 15.15 | 10.29 | 31.71 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
ECCL3- | 33 | 40.95 | 16.37 | 5.28 | 28.43 | 5.28 | 3.63 | 0 | 5.13
EERH3- | 33 | 45.21 | 15.52 | 12.16 | 34.1 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
EKIL3- | 33 | 52.98 | 18.49 | 15.01 | 41.17 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
EKIS3- | 33 | 54.21 | 19.04 | 10.25 | 37.18 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
ELDE3- | 33 | 36.39 | 13.45 | 3.47 | 22.49 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
ERSK3- | 33 | 32.62 | 11.94 | 4.73 | 21.62 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
EWEH3- | 33 | 25.01 | 10.52 | 2.55 | 17.42 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
FINN3- | 33 | 30.46 | 11.08 | 6.21 | 21.88 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
GALA3- | 33 | 41.55 | 15.82 | 2.59 | 24.96 | 4.89 | 3.38 | 0 | 4.78
GAWH3- | 33 | 40.52 | 9.93 | 8.44 | 22.48 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
GIFF3- | 33 | 52.29 | 18.26 | 9.93 | 35.76 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
GLGL3- | 33 | 30.46 | 10.1 | 5.74 | 20.03 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
GLLU3- | 33 | 42.8 | 17.31 | 0.41 | 24.89 | 4.46 | 3.08 | 0 | 4.36
GLNI3- | 33 | 36.83 | 13.43 | 6.41 | 25.41 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
GLRO3A | 33 | 29 | 10.15 | 7.57 | 21.93 | 5.29 | 3.65 | 0 | 5.17
GLRO3B | 33 | 29.08 | 10.18 | 7.59 | 21.99 | 5.29 | 3.66 | 0 | 5.17
GORG3- | 33 | 33.44 | 12.08 | 4.59 | 21.68 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
GOVA3- | 33 | 30.4 | 10.74 | 5.82 | 21 | 4.37 | 3.02 | 0 | 4.28
GRMO3A | 33 | 39.86 | 13.45 | 9.81 | 28.82 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.79
GRMO3C | 33 | 39.95 | 13.47 | 9.96 | 29 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
HAGR3- | 33 | 32.29 | 11.73 | 3.81 | 20.4 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HAWI3- | 33 | 29.33 | 11.82 | 0.28 | 16.99 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
HELE3- | 33 | 26.44 | 10.5 | 0.74 | 15.59 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUNF3- | 33 | 43.1 | 16.69 | 6.42 | 30.02 | 3 | 2.09 | 0 | 2.95
INKE3- | 33 | 30.69 | 11.28 | 2.22 | 18.17 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
JOHN3- | 33 | 33.49 | 12.31 | 3.17 | 20.57 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
KAIM3- | 33 | 37.2 | 11.44 | 9.25 | 25.43 | 6.15 | 3.97 | 0.62 | 6.24
KIER3- | 33 | 33.27 | 11.54 | 5.9 | 22.23 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
KILB3- | 33 | 34.01 | 12.43 | 5.34 | 22.92 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
KILS3- | 33 | 49.78 | 16.07 | 10.17 | 32.89 | 6.02 | 4.18 | 0 | 5.91
KILT3- | 33 | 52.25 | 18.34 | 10.89 | 36.83 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
KILW3- | 33 | 31.18 | 10.76 | 5.08 | 20.3 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
LEVE3- | 33 | 38.87 | 14.32 | 1.03 | 21.28 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
LING3- | 33 | 50.55 | 17.06 | 4.06 | 28.18 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
LINM3- | 33 | 56.75 | 21.02 | 7.09 | 36.82 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
MAHI3- | 33 | 47.82 | 14.88 | 5.78 | 26.82 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
MAYB3- | 33 | 28.32 | 9.01 | 1.14 | 13.88 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
NEAR3- | 33 | 61.85 | 21.53 | 10.54 | 40.99 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
NETS3- | 33 | 32.03 | 11.93 | 0.99 | 17.87 | 4.42 | 3.05 | 0 | 4.32
PAIS3- | 33 | 33.39 | 11.97 | 5.99 | 22.92 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
PART3- | 33 | 36.08 | 13.2 | 4.49 | 23.16 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
POOB3- | 33 | 49.51 | 16.89 | 12.94 | 36.83 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
PORD3- | 33 | 51.44 | 17.88 | 12.53 | 37.82 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
RAVE3- | 33 | 42.09 | 15.74 | 3.32 | 25.58 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
REDH3- | 33 | 40.54 | 15.1 | 2.89 | 24.25 | 3.74 | 2.59 | 0 | 3.67
SACO3J | 33 | 41.94 | 15.48 | 4.05 | 25.94 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
SACO3K | 33 | 39.41 | 14.76 | 3.82 | 24.7 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SANX3- | 33 | 32.16 | 11.4 | 5.1 | 21.21 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SHRU3- | 33 | 46.83 | 16.32 | 10.23 | 33.31 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.86
SIGH3A | 33 | 35.49 | 12.2 | 9.96 | 27.22 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
SIGH3B | 33 | 36.7 | 12.81 | 10.21 | 28.32 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
SPAV3- | 33 | 27.67 | 9.98 | 3.76 | 17.87 | 4.35 | 3.01 | 0 | 4.26
STHA3- | 33 | 49.72 | 17.77 | 11.56 | 36.69 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
STIR3- | 33 | 38.46 | 13.73 | 6.74 | 26.15 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
STLE3S | 33 | 35.48 | 13.38 | 1.31 | 20.23 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
TELR3- | 33 | 30.97 | 11.21 | 3.55 | 19.41 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TONG3- | 33 | 23.42 | 9.09 | 1.13 | 13.98 | 1.41 | 0.98 | 0 | 1.38
WFIE3- | 33 | 43.95 | 16.04 | 5.17 | 27.86 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
WGEO3- | 33 | 50.56 | 17.75 | 10.37 | 35.46 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
WHHO3- | 33 | 41.89 | 14.7 | 10.01 | 30.8 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
WHTL3- | 33 | 26.48 | 10.55 | 0.77 | 15.69 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
WISH3- | 33 | 44.25 | 14.76 | 10.46 | 31.33 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.75
WLEE3A | 33 | 50.32 | 21.04 | 10.54 | 40.29 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
WLEE3B | 33 | 50.52 | 21.11 | 10.53 | 40.39 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
WLEE3C | 33 | 49.94 | 20.84 | 10.48 | 39.95 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
WLEX3A | 33 | 57.78 | 20.25 | 9.44 | 38.08 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3B | 33 | 58.03 | 20.34 | 9.44 | 38.2 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 55.5 | 19.44 | 9.41 | 36.91 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
BAGA0J | 25 | 16.28 | 6 | 3.46 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.1 | 5.99 | 3.05 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 17.99 | 6.52 | 5.4 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 17.99 | 6.52 | 5.4 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 17.99 | 6.52 | 5.4 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.03 | 3.71 | 1.72 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.04 | 3.71 | 1.76 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.3 | 3 | 2.56 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.3 | 3 | 2.56 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.72 | 6.06 | 1.35 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.41 | 7.29 | 2.79 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 18.97 | 6.74 | 8.05 | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 18.96 | 6.74 | 8.05 | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.93 | 3.93 | 3.35 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.93 | 3.93 | 3.35 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.89 | 3.69 | 1.9 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.89 | 3.69 | 1.92 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.71 | 6.77 | 5.67 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.71 | 6.77 | 5.67 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.59 | 3.84 | 2.88 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.58 | 3.84 | 2.85 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.87 | 6.08 | 4.7 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.85 | 6.07 | 4.65 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.38 | 3.79 | 2.29 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.38 | 3.79 | 2.29 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21 | 7.57 | 6.48 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21 | 7.57 | 6.48 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 33.3 | 11.55 | 5.15 | 21.48 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
CURR5- | 11 | 35.2 | 12.7 | 5.81 | 23.76 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
EAST5- | 11 | 27.25 | 9.56 | 2.61 | 16.14 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.12
GLLE5- | 11 | 38.1 | 13.09 | 6.99 | 25.51 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
KEOO5- | 11 | 37.22 | 12.64 | 5.64 | 23.51 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
KILB5- | 11 | 29.04 | 10.64 | 4.13 | 19.18 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
TONG5- | 11 | 73.97 | 28.07 | 4.6 | 44.3 | 4.58 | 3.17 | 0 | 4.49

## D2.6
ETYS Yr 7 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2022/23 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 61.7 | 23.52 | 11.19 | 44.45 | 52.06 | 20.72 | 9.1 | 38.4
CRYR4- | 400 | 61.2 | 23.46 | 14.06 | 47.23 | 60.22 | 23.3 | 13.87 | 46.82
DEVM4- | 400 | 40.56 | 15.11 | 8.45 | 29.82 | 34.09 | 13.43 | 6.28 | 25.28
ECCL4A | 400 | 54.21 | 21.66 | 12.33 | 42.96 | 42.78 | 17.01 | 8.37 | 32.43
ECCL4B | 400 | 54.28 | 21.68 | 12.34 | 43 | 42.84 | 17.03 | 8.38 | 32.47
ELVA4- | 400 | 68.19 | 26.6 | 11.52 | 49.13 | 51.23 | 20.84 | 7.48 | 36.96
FALL4- | 400 | 52.88 | 20.27 | 11.63 | 40.3 | 48.07 | 18.78 | 9.9 | 36.47
GRNA4- | 400 | 56.78 | 22.32 | 9.1 | 40.67 | 44.2 | 17.66 | 8.23 | 33.2
HUCS4- | 400 | 66.83 | 24.02 | 16.31 | 50.29 | 79.56 | 29.79 | 19.97 | 62.1
HUER4- | 400 | 67.34 | 24.2 | 16.42 | 50.64 | 80.06 | 29.99 | 20.03 | 62.44
HUNE4- | 400 | 67.34 | 24.2 | 16.42 | 50.64 | 80.06 | 29.99 | 20.03 | 62.44
KILS4- | 400 | 57.15 | 21.14 | 11.73 | 41.62 | 50.92 | 19.88 | 10.41 | 38.52
MOFF4- | 400 | 55.06 | 21.61 | 8.78 | 39.34 | 41.87 | 16.92 | 6.75 | 30.69
STHA4- | 400 | 89.82 | 33.29 | 18.87 | 65.94 | 80.3 | 31.41 | 16.15 | 60.57
TORN4- | 400 | 72.28 | 27.84 | 17.66 | 57.04 | 72.49 | 27.84 | 19.27 | 58.64
WISH4- | 400 | 67.71 | 25.55 | 12.41 | 48.55 | 60.17 | 23.71 | 11.57 | 45.1
AUCH2- | 275 | 15.44 | 5.68 | 1.7 | 9.74 | 14.82 | 5.9 | 1.62 | 9.96
BUSB2- | 275 | 58.82 | 22.24 | 10.95 | 42.41 | 52.74 | 21.08 | 7.85 | 37.66
CLYM2- | 275 | 94.14 | 34.51 | 20.73 | 69.54 | 84.36 | 32.93 | 16.64 | 63.22
CLYN2Q | 275 | 18.33 | 7.44 | 5.9 | 16.42 | 20.69 | 8.28 | 6.66 | 18.36
CLYS2R | 275 | 16.88 | 6.56 | 4.97 | 14.25 | 17.11 | 6.71 | 4.96 | 14.45
COCK2- | 275 | 70.9 | 25.11 | 15.84 | 51.35 | 67.13 | 25.69 | 13.84 | 50.17
COYL2- | 275 | 58.89 | 20.78 | 12.58 | 41.96 | 57.62 | 22.1 | 10.8 | 42.06
CURR2- | 275 | 62.82 | 22.89 | 12.54 | 44.91 | 61.49 | 23.87 | 12.19 | 45.95
DALL2- | 275 | 37.34 | 13.43 | 7.74 | 26.73 | 39.55 | 15.04 | 8.1 | 29.37
DENN2- | 275 | 94.06 | 34.05 | 22.29 | 70.45 | 79.38 | 30.84 | 16.64 | 60.26
EERH2- | 275 | 81.33 | 30 | 17.5 | 59.93 | 69.05 | 27.11 | 12.53 | 50.88
EKIS2- | 275 | 72.63 | 27.46 | 14.61 | 53.45 | 70.45 | 28.31 | 11.76 | 51.8
ELVA2Q | 275 | 19.03 | 7.62 | 6.82 | 17.6 | 20.43 | 8.32 | 6.07 | 17.83
ELVA2R | 275 | 17.43 | 6.66 | 6.32 | 15.73 | 17.54 | 6.79 | 5.53 | 15.13
GLRO2- | 275 | 47.1 | 18.66 | 7.17 | 33.56 | 38.59 | 15.66 | 6.01 | 28.16
GRMO2- | 275 | 52.44 | 19.58 | 11.3 | 38.99 | 50.47 | 19.57 | 11.23 | 38.91
INVR2- | 275 | 36.43 | 13.66 | 6.22 | 25.53 | 33.92 | 13.46 | 5.36 | 24.4
KAIM2- | 275 | 66.92 | 24.12 | 13.9 | 48.01 | 67.79 | 26.14 | 12.6 | 49.57
KILG2- | 275 | 19.12 | 6.82 | 2.15 | 11.8 | 20.88 | 8.04 | 3.02 | 14.39
KILS2- | 275 | 68.92 | 24.29 | 17.3 | 51.65 | 71.24 | 26.83 | 16.98 | 54.92
KINC2- | 275 | 71.24 | 26.35 | 19.62 | 56.88 | 63.43 | 24.53 | 15.1 | 49.79
LAMB2- | 275 | 68.45 | 25.43 | 12.54 | 48.5 | 57.47 | 22.89 | 9.17 | 41.54
LOAN2- | 275 | 126.58 | 44.6 | 35.84 | 98.92 | 125.77 | 46.82 | 37.4 | 103.61
MAHI2- | 275 | 20.66 | 7.33 | 2.53 | 12.89 | 22.13 | 8.47 | 3.26 | 15.24
MOSM2- | 275 | 59.71 | 23.05 | 9.77 | 42.37 | 50.86 | 20.32 | 8.73 | 37.47
NEAR2Q | 275 | 58.66 | 22.16 | 10.47 | 41.8 | 51.44 | 20.43 | 8.46 | 37.35
NECU2- | 275 | 49.14 | 17.45 | 10.09 | 34.76 | 47.55 | 18.12 | 10.6 | 36.23
NEIL2- | 275 | 77.61 | 28.57 | 17.61 | 58.02 | 74.38 | 28.83 | 15.98 | 56.76
SMEA2- | 275 | 69.14 | 24.84 | 15.57 | 50.7 | 72.41 | 27.56 | 15.44 | 54.42
STHA2A | 275 | 76.75 | 28.46 | 17.44 | 57.69 | 76.27 | 29.45 | 17.07 | 58.72
STHA2B | 275 | 81.61 | 30.39 | 18.51 | 61.49 | 81.59 | 31.8 | 18.21 | 63.18
WFIE2- | 275 | 65.97 | 25.5 | 11.31 | 47.38 | 54.66 | 21.88 | 9.83 | 40.77
WISH2- | 275 | 60.97 | 22.38 | 14.43 | 46.08 | 63.71 | 24.26 | 15.54 | 49.85
WIYH2- | 275 | 72.13 | 26.44 | 14.44 | 51.83 | 72.81 | 28.03 | 15.35 | 54.99
WLEE2- | 275 | 62.3 | 24.61 | 8.11 | 42.91 | 52.67 | 23.97 | 10.5 | 44.4
WLEX2- | 275 | 48.78 | 19.68 | 5.29 | 33.13 | 39.36 | 17.74 | 8.94 | 34.03
AREC1- | 132 | 13.63 | 4.57 | 1.54 | 8 | 16.46 | 5.98 | 2.23 | 10.68
AUCW1- | 132 | 20.68 | 7.86 | 0.44 | 11.56 | 19.78 | 8.32 | 0.69 | 12.45
BLAH1- | 132 | 31.32 | 10.6 | 5.16 | 20.15 | 36.05 | 13.14 | 6.66 | 25.25
BLCW1- | 132 | 17.48 | 6.7 | 1.05 | 10.52 | 17.17 | 7.09 | 1.2 | 11.23
BONN1- | 132 | 51.36 | 18.87 | 9.89 | 36.57 | 59.61 | 23.08 | 11.18 | 43.83
BRAP1- | 132 | 29.98 | 11.58 | 3.11 | 19.48 | 32.94 | 13.54 | 3.11 | 22.27
CHAP1- | 132 | 29.58 | 11.74 | 1.32 | 17.92 | 29.84 | 12.51 | 1.59 | 19.29
COAL1- | 132 | 50.15 | 16.76 | 13.26 | 36.97 | 62.56 | 22.28 | 16.2 | 47.71
CONO1- | 132 | 48.82 | 16.37 | 12.42 | 35.58 | 54.6 | 19.76 | 11.96 | 39.9
COYL1- | 132 | 33.51 | 12.22 | 5.8 | 23.09 | 37.38 | 14.52 | 6.56 | 27.1
CRYR1- | 132 | 15.01 | 5.95 | 4.17 | 12.58 | 18.88 | 7.41 | 5.25 | 15.73
CRYR1A | 132 | 14.18 | 5.52 | 4.7 | 12.5 | 18.05 | 6.97 | 5.85 | 15.7
CURR1- | 132 | 36.9 | 12.93 | 9.81 | 28.09 | 44.93 | 16.42 | 12.06 | 35.28
DALM1- | 132 | 25.54 | 8.93 | 7.29 | 19.92 | 30.67 | 11.17 | 8.88 | 24.68
DEVM1- | 132 | 31.38 | 11.9 | 7.78 | 24.61 | 37.88 | 14.75 | 8.9 | 29.77
DEVO1- | 132 | 28.48 | 11.94 | 0.99 | 17.87 | 25.77 | 11.06 | 1.68 | 17.33
DUMF1- | 132 | 18 | 7.12 | 0.49 | 10.56 | 20.19 | 8.31 | 0.72 | 12.48
DUNE1- | 132 | 18.85 | 7.82 | 0.94 | 12 | 19.8 | 8.29 | 1.46 | 13.19
ECCL1- | 132 | 33.18 | 12.65 | 8.42 | 26.3 | 38.78 | 14.95 | 9.94 | 31.08
EWEH1Q | 132 | 17.15 | 7.21 | 0.5 | 10.7 | 19.18 | 8.21 | 0.88 | 12.49
FIFE1A | 132 | 31.28 | 12.48 | 5.41 | 23.06 | 34 | 13.95 | 5.56 | 25.28
FIFE1B | 132 | 38.82 | 15.14 | 5.18 | 26.59 | 40.86 | 16.85 | 5.1 | 28.93
GALA1- | 132 | 21.26 | 9.1 | 0.45 | 13.32 | 20.77 | 9.02 | 1.17 | 13.92
GLLE1- | 132 | 26.67 | 9.86 | 2.62 | 16.56 | 24.63 | 9.9 | 1.99 | 15.99
GLNI1- | 132 | 49.52 | 18.97 | 6.69 | 33.52 | 54.45 | 21.98 | 6.62 | 37.71
GRNA1- | 132 | 37.64 | 14.11 | 7.18 | 27.14 | 44.25 | 17.08 | 8.46 | 32.62
HAWI1- | 132 | 11.33 | 5.25 | 0.06 | 7.48 | 11.04 | 5.03 | 0.16 | 7.28
HELE1- | 132 | 18.07 | 8.63 | 0.04 | 12.24 | 18.72 | 8.78 | 0.24 | 12.66
HUER1- | 132 | 37.82 | 14.1 | 9.38 | 29.33 | 42.82 | 16.37 | 11.44 | 34.58
KEOO1- | 132 | 24.71 | 9.26 | 2.3 | 15.4 | 23.56 | 9.37 | 2.25 | 15.49
KILS1- | 132 | 32.1 | 12.64 | 4.47 | 22.35 | 31.35 | 12.78 | 5.68 | 23.76
KILW1Q | 132 | 25.8 | 10.28 | 1.97 | 16.5 | 24.65 | 10.28 | 1.87 | 16.4
KILW1R | 132 | 25.65 | 10.26 | 1.84 | 16.35 | 24.71 | 10.3 | 1.84 | 16.4
MAHI1- | 132 | 14.84 | 4.95 | 2.73 | 9.74 | 17.24 | 6.22 | 3.49 | 12.29
MARG1- | 132 | 18.69 | 7.07 | 1.29 | 11.29 | 18.34 | 7.51 | 1.29 | 11.91
MAYB1- | 132 | 20.71 | 7.87 | 0.44 | 11.58 | 19.8 | 8.33 | 0.69 | 12.47
MEAD1- | 132 | 29.97 | 11.83 | 2.13 | 18.86 | 30.51 | 12.49 | 3.03 | 20.69
MOFF1- | 132 | 25.8 | 8.9 | 6.62 | 19.21 | 32.44 | 11.76 | 8.51 | 25.14
MOSM1- | 132 | 49.19 | 18.77 | 7.39 | 33.93 | 56.47 | 22.45 | 9.1 | 40.85
NECU1- | 132 | 38.43 | 13.04 | 9.11 | 27.55 | 45.39 | 16.34 | 11.36 | 34.47
NECU1B | 132 | 38.45 | 13.79 | 8.36 | 27.87 | 41.64 | 15.4 | 10.54 | 32.32
NECU1C | 132 | 35.17 | 10.95 | 8.43 | 23.92 | 36.7 | 12.78 | 9.95 | 28.02
NEIL1- | 132 | 45.39 | 16.18 | 11.15 | 34.02 | 55.72 | 20.93 | 13.8 | 43.4
NETS1- | 132 | 16.57 | 6.87 | 0.26 | 9.98 | 15.6 | 6.76 | 0.44 | 9.99
REDH1- | 132 | 33.81 | 14.3 | 0.78 | 21 | 34.93 | 15.22 | 1.17 | 22.69
SMEA1- | 132 | 19.74 | 7.73 | 4.94 | 15.87 | 20.75 | 8.13 | 5.77 | 17.27
STLE1- | 132 | 23.16 | 10.46 | 0.16 | 14.96 | 22.2 | 10.19 | 0.5 | 14.91
TONG1- | 132 | 13.56 | 5.7 | 0.38 | 8.44 | 15.07 | 6.39 | 0.72 | 9.75
TORN1- | 132 | 30.68 | 10.61 | 8.27 | 23.27 | 36.84 | 13.26 | 10.46 | 29.21
WESE1- | 132 | 13.87 | 5.45 | 3.96 | 11.66 | 17.49 | 6.87 | 4.46 | 14.17
WFIE1A | 132 | 35.08 | 14.16 | 6.04 | 26.06 | 37.64 | 15.47 | 6.63 | 28.51
WFIE1B | 132 | 45.72 | 17.92 | 5.9 | 31.24 | 47.65 | 19.56 | 6.81 | 34.47
WISH1- | 132 | 15.57 | 4.68 | 4.46 | 11.08 | 19.15 | 6.47 | 5.52 | 14.67
WIYH1- | 132 | 47.37 | 17.99 | 10.27 | 35.71 | 57.57 | 22.74 | 12.81 | 44.96
AYR-3- | 33 | 45.79 | 16.04 | 11.39 | 34.07 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
BAGA3- | 33 | 39.96 | 13.64 | 3.01 | 22.31 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
BAIN3- | 33 | 31.51 | 11.23 | 6.22 | 22.09 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
BERW3- | 33 | 49.22 | 18.26 | 1.25 | 27.07 | 4.6 | 3.17 | 0 | 4.48
BLAH3A | 33 | 40.16 | 13.69 | 7.72 | 27.09 | 4.55 | 3.16 | 0 | 4.47
BLAH3B | 33 | 48.38 | 14.43 | 9.29 | 29.69 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.45
BLCW3- | 33 | 32.27 | 9.99 | 4.18 | 18.32 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
BONN3- | 33 | 41.62 | 13.14 | 8.67 | 27.26 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
BPGR3- | 33 | 121.11 | 35.02 | 28.25 | 77.78 | 5.58 | 3.85 | 0 | 5.45
BPKN3- | 33 | 50.21 | 16.8 | 14.5 | 38.25 | 7.76 | 5.37 | 0 | 7.59
BRAP3- | 33 | 29.32 | 10.5 | 4.86 | 19.71 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
BROX3- | 33 | 27.63 | 9.76 | 3.79 | 17.59 | 4.35 | 3.01 | 0 | 4.26
CATY3- | 33 | 31.23 | 10.52 | 4.71 | 19.59 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
CHAP3- | 33 | 51.21 | 19.13 | 4.04 | 31.09 | 4.55 | 3.16 | 0 | 4.46
CHAS3- | 33 | 52.41 | 17.86 | 10.56 | 35.82 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
CLYM3- | 33 | 48.5 | 16.87 | 11.62 | 35.48 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
CLYN3A | 33 | 40.88 | 17.59 | 8.07 | 32.94 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3B | 33 | 40.98 | 17.63 | 8.08 | 33.01 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3C | 33 | 40.86 | 17.58 | 8.09 | 32.95 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3D | 33 | 40.89 | 17.6 | 8.01 | 32.9 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3A | 33 | 45.35 | 18.94 | 7.62 | 34.41 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3B | 33 | 41.06 | 17.68 | 7.86 | 32.86 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
COAT3- | 33 | 40.24 | 13.8 | 12.06 | 31.58 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
COCK3- | 33 | 43.21 | 15.13 | 11.6 | 33 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
COYL3- | 33 | 50.43 | 18.63 | 4.51 | 30.86 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
CROO3J | 33 | 32.99 | 12.65 | 1.29 | 19.18 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CROO3K | 33 | 32.94 | 12.78 | 1.46 | 19.53 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CUMB3- | 33 | 30.41 | 10.51 | 4.75 | 19.61 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
CUPA3- | 33 | 28.65 | 10.63 | 0.94 | 15.98 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.28
DALM3- | 33 | 27.49 | 9.56 | 7.94 | 21.46 | 4.38 | 3.04 | 0 | 4.29
DESA3- | 33 | 30.79 | 13.15 | 3.78 | 22.38 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
DEVM3- | 33 | 35.48 | 13.04 | 4.68 | 23.12 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
DEVO3- | 33 | 42.48 | 15.45 | 3.64 | 25.49 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DEWP3- | 33 | 46.7 | 15.71 | 12.84 | 35.05 | 7.88 | 5.46 | 0 | 7.72
DRCR3- | 33 | 26.54 | 9.76 | 2.65 | 16.46 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
DRUM3- | 33 | 41.18 | 14.18 | 11.44 | 31.5 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
DUMF3- | 33 | 48.3 | 17.44 | 1.46 | 26.13 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DUMF3I | 33 | 19.16 | 6.77 | 1.69 | 11.26 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
DUNB3- | 33 | 55.31 | 14.65 | 3.54 | 24.26 | 3.03 | 2.11 | 0 | 2.98
DUNE3- | 33 | 42.75 | 15.51 | 3.34 | 25.27 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
DUNF3- | 33 | 35.15 | 12.13 | 3.84 | 20.99 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DUNH3- | 33 | 59.45 | 17.18 | 11.74 | 36.04 | 4.53 | 3.15 | 0 | 4.45
ECCL3- | 33 | 40.82 | 16.32 | 5.25 | 28.33 | 5.23 | 3.6 | 0 | 5.09
EERH3- | 33 | 45.7 | 15.69 | 12.26 | 34.45 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
EKIL3- | 33 | 53.99 | 18.86 | 15.2 | 41.87 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
EKIS3- | 33 | 54.6 | 19.19 | 10.32 | 37.47 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
ELDE3- | 33 | 37.01 | 13.65 | 3.45 | 22.75 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
ERSK3- | 33 | 32.8 | 11.99 | 4.74 | 21.69 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
EWEH3- | 33 | 34.29 | 12.53 | 2.52 | 20.24 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
FINN3- | 33 | 30.61 | 11.14 | 6.23 | 21.98 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
GALA3- | 33 | 41.5 | 15.79 | 2.58 | 24.91 | 4.87 | 3.37 | 0 | 4.77
GAWH3- | 33 | 41.1 | 10.08 | 8.51 | 22.77 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
GIFF3- | 33 | 52.9 | 18.48 | 10.06 | 36.19 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
GLGL3- | 33 | 30.96 | 10.24 | 5.93 | 20.42 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
GLLU3- | 33 | 45.07 | 18.23 | 0.43 | 26.21 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
GLNI3- | 33 | 36.99 | 13.5 | 6.42 | 25.51 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
GLRO3A | 33 | 29.27 | 10.26 | 7.65 | 22.16 | 5.35 | 3.69 | 0 | 5.22
GLRO3B | 33 | 29.35 | 10.29 | 7.67 | 22.22 | 5.35 | 3.69 | 0 | 5.22
GORG3- | 33 | 33.46 | 12.06 | 4.6 | 21.66 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
GOVA3- | 33 | 31 | 10.94 | 5.81 | 21.27 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
GRMO3A | 33 | 39.82 | 13.42 | 9.82 | 28.8 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
GRMO3C | 33 | 39.9 | 13.44 | 9.97 | 28.98 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.78
HAGR3- | 33 | 32.46 | 11.77 | 3.81 | 20.45 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
HAWI3- | 33 | 29.39 | 11.79 | 0.29 | 16.97 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
HELE3- | 33 | 26.49 | 10.51 | 0.74 | 15.61 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HUNF3- | 33 | 43.4 | 16.8 | 6.5 | 30.26 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
INKE3- | 33 | 30.83 | 11.34 | 2.22 | 18.27 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.36
JOHN3- | 33 | 34 | 12.47 | 3.14 | 20.78 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KAIM3- | 33 | 37.7 | 11.58 | 9.39 | 25.77 | 6.2 | 4.01 | 0.63 | 6.3
KEON3- | 33 | 34.42 | 13.24 | 4.26 | 22.98 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.26
KIER3- | 33 | 33.45 | 11.6 | 5.92 | 22.33 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
KILB3- | 33 | 33.82 | 12.36 | 5.32 | 22.79 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KILS3- | 33 | 50.17 | 16.16 | 10.28 | 33.13 | 6.06 | 4.21 | 0 | 5.95
KILT3- | 33 | 52.61 | 18.44 | 11 | 37.08 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.86
KILW3- | 33 | 31.36 | 10.84 | 5.07 | 20.4 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
LEVE3- | 33 | 38.93 | 14.33 | 1.07 | 21.33 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
LING3- | 33 | 50.68 | 17.06 | 4.07 | 28.2 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
LINM3- | 33 | 57.38 | 21.16 | 7.15 | 37.08 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
MAHI3- | 33 | 47.4 | 14.69 | 5.83 | 26.61 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
MARG3- | 33 | 24.52 | 7.49 | 4.2 | 14.79 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
MAYB3- | 33 | 28.58 | 9.07 | 1.15 | 13.98 | 1.56 | 1.09 | 0 | 1.54
NEAR3- | 33 | 62.24 | 21.67 | 10.58 | 41.22 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
NETS3- | 33 | 34.37 | 12.76 | 1.2 | 19.25 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
PAIS3- | 33 | 33.59 | 12.01 | 6.02 | 23.01 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
PART3- | 33 | 36.25 | 13.26 | 4.5 | 23.26 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
POOB3- | 33 | 49.64 | 16.86 | 13.08 | 36.93 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
PORD3- | 33 | 51.83 | 18.03 | 12.58 | 38.08 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.9
RAVE3- | 33 | 42.52 | 15.89 | 3.35 | 25.82 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
REDH3- | 33 | 40.64 | 15.16 | 2.89 | 24.33 | 3.75 | 2.6 | 0 | 3.68
SACO3J | 33 | 41.87 | 15.46 | 4.05 | 25.91 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
SACO3K | 33 | 39.58 | 14.83 | 3.82 | 24.78 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
SANX3- | 33 | 31.97 | 11.33 | 5.06 | 21.09 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
SHRU3- | 33 | 46.93 | 16.29 | 10.3 | 33.34 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
SIGH3A | 33 | 37.67 | 12.95 | 10.59 | 28.91 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
SIGH3B | 33 | 38.81 | 13.54 | 10.68 | 29.83 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
SPAV3- | 33 | 27.88 | 10.05 | 3.82 | 18.02 | 4.38 | 3.04 | 0 | 4.29
STHA3- | 33 | 50.24 | 17.95 | 11.68 | 37.07 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
STIR3- | 33 | 38.64 | 13.8 | 6.74 | 26.25 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
STLE3S | 33 | 35.49 | 13.36 | 1.35 | 20.24 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
TELR3- | 33 | 30.99 | 11.2 | 3.55 | 19.39 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
TONG3- | 33 | 25.26 | 9.49 | 1.73 | 15.16 | 1.42 | 0.98 | 0 | 1.39
WFIE3- | 33 | 44.11 | 16.12 | 5.18 | 27.98 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WGEO3- | 33 | 50.94 | 17.89 | 10.4 | 35.7 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
WHHO3- | 33 | 42.53 | 14.88 | 10.13 | 31.18 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
WHTL3- | 33 | 26.54 | 10.56 | 0.78 | 15.71 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
WISH3- | 33 | 45.32 | 15.05 | 10.44 | 31.72 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
WLEE3A | 33 | 50.22 | 20.99 | 10.55 | 40.23 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEE3B | 33 | 50.42 | 21.07 | 10.54 | 40.33 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEE3C | 33 | 49.83 | 20.79 | 10.49 | 39.89 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEX3A | 33 | 57.65 | 20.2 | 9.44 | 38.01 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3B | 33 | 57.9 | 20.29 | 9.44 | 38.13 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3C | 33 | 55.38 | 19.4 | 9.4 | 36.83 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
BAGA0J | 25 | 16.34 | 6.01 | 3.51 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.17 | 6 | 3.11 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.01 | 6.53 | 5.4 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.01 | 6.53 | 5.4 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.01 | 6.53 | 5.4 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 9.96 | 3.69 | 1.71 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 9.96 | 3.69 | 1.74 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.35 | 3.02 | 2.58 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.35 | 3.02 | 2.58 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.64 | 6.02 | 1.34 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.29 | 7.23 | 2.75 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 18.89 | 6.71 | 8.02 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 18.89 | 6.71 | 8.02 | 17.51 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.91 | 3.92 | 3.37 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.91 | 3.92 | 3.37 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.82 | 3.66 | 1.89 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.82 | 3.66 | 1.9 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.63 | 6.73 | 5.66 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.63 | 6.73 | 5.66 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.51 | 3.81 | 2.87 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.5 | 3.81 | 2.83 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.75 | 6.03 | 4.67 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.73 | 6.03 | 4.61 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.42 | 3.8 | 2.3 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.42 | 3.8 | 2.3 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 20.87 | 7.52 | 6.45 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 20.87 | 7.52 | 6.45 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 34.69 | 11.92 | 6.25 | 23.11 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
CURR5- | 11 | 35.22 | 12.69 | 5.8 | 23.75 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
EAST5- | 11 | 28.1 | 9.81 | 2.97 | 16.83 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.13
GLLE5- | 11 | 39.61 | 13.56 | 7.79 | 26.97 | 2.32 | 1.61 | 0 | 2.28
KEOO5- | 11 | 38.12 | 12.88 | 5.98 | 24.2 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
KILB5- | 11 | 29.22 | 10.71 | 4.15 | 19.29 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
TONG5- | 11 | 77.01 | 28.63 | 5.73 | 46.22 | 4.61 | 3.19 | 0 | 4.52

## D2.7
ETYS Yr 10 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2025/26 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BRNX4- | 400 | 86.77 | 30.97 | 19.38 | 63.18 | 88.19 | 32.87 | 22.84 | 69.33
COAL4- | 400 | 63.77 | 24.14 | 11.76 | 45.9 | 53.57 | 21.24 | 9.59 | 39.63
CRYR4- | 400 | 69.05 | 25.19 | 14.77 | 50.4 | 68.39 | 25.99 | 15.2 | 51.96
DEVM4- | 400 | 41.45 | 15.46 | 8.57 | 30.43 | 34.67 | 13.66 | 6.34 | 25.67
ECCL4A | 400 | 58.67 | 22.88 | 12.56 | 44.92 | 45.59 | 18.03 | 8.56 | 34.06
ECCL4B | 400 | 58.75 | 22.91 | 12.56 | 44.96 | 45.68 | 18.06 | 8.58 | 34.12
ELVA4- | 400 | 68.87 | 26.65 | 12.02 | 49.72 | 52.18 | 21.09 | 8.33 | 38.16
FALL4- | 400 | 57.52 | 21.33 | 11.96 | 42.12 | 52.16 | 20.17 | 10.4 | 38.93
GRNA4- | 400 | 55.47 | 21.85 | 9.05 | 39.95 | 43.06 | 17.19 | 8.05 | 32.36
HUCS4- | 400 | 68.96 | 24.79 | 16.74 | 51.79 | 81.74 | 30.59 | 20.39 | 63.64
HUER4- | 400 | 69.5 | 24.98 | 16.85 | 52.17 | 82.27 | 30.79 | 20.46 | 64
HUNE4- | 400 | 69.5 | 24.98 | 16.85 | 52.17 | 82.27 | 30.79 | 20.46 | 64
KILS4- | 400 | 60.53 | 22.36 | 12.45 | 44.08 | 52.52 | 20.5 | 10.72 | 39.72
MOFF4- | 400 | 53.99 | 21.18 | 8.74 | 38.7 | 41.48 | 16.74 | 6.83 | 30.5
STHA4- | 400 | 93.88 | 34.59 | 19.55 | 68.46 | 82.81 | 32.34 | 16.5 | 62.23
TORN4- | 400 | 86.73 | 30.96 | 19.42 | 63.2 | 88.44 | 32.92 | 23.26 | 69.82
WISH4- | 400 | 69.99 | 26.29 | 12.54 | 49.73 | 61.44 | 24.18 | 11.64 | 45.84
AUCH2- | 275 | 16.7 | 6.08 | 1.9 | 10.5 | 16.34 | 6.48 | 1.78 | 10.94
BUSB2- | 275 | 59.92 | 22.67 | 11.11 | 43.17 | 53.41 | 21.36 | 7.87 | 38.08
CLYM2- | 275 | 96.42 | 35.36 | 21.12 | 71.13 | 85.79 | 33.5 | 16.84 | 64.21
CLYN2Q | 275 | 18.46 | 7.44 | 6.03 | 16.55 | 20.75 | 8.26 | 6.8 | 18.47
CLYS2R | 275 | 20.85 | 7.65 | 5.51 | 16.33 | 21.24 | 8.37 | 5.45 | 17.29
COCK2- | 275 | 73.52 | 25.85 | 16.16 | 52.71 | 69.08 | 26.37 | 14.12 | 51.42
COYL2- | 275 | 66.97 | 23.59 | 13.85 | 47.22 | 62.38 | 23.98 | 11.33 | 45.24
CURR2- | 275 | 64.49 | 23.44 | 12.66 | 45.81 | 62.73 | 24.34 | 12.32 | 46.74
DALL2- | 275 | 38.82 | 13.91 | 8.14 | 27.8 | 40.97 | 15.54 | 8.51 | 30.48
DENN2- | 275 | 96.69 | 35.23 | 22.73 | 72.55 | 81.28 | 31.65 | 16.89 | 61.65
EERH2- | 275 | 83.11 | 30.67 | 17.77 | 61.14 | 70.12 | 27.53 | 12.64 | 51.58
EKIS2- | 275 | 74.14 | 28.05 | 14.89 | 54.55 | 71.65 | 28.83 | 11.87 | 52.64
ELVA2Q | 275 | 19.17 | 7.63 | 6.98 | 17.77 | 20.57 | 8.31 | 6.23 | 17.99
ELVA2R | 275 | 21.71 | 7.78 | 7.38 | 18.39 | 22.88 | 8.56 | 7.33 | 19.44
GLRO2- | 275 | 48.2 | 19.13 | 7.21 | 34.26 | 39.16 | 15.92 | 5.99 | 28.5
GRMO2- | 275 | 52.73 | 19.77 | 10.95 | 38.9 | 50.19 | 19.54 | 10.84 | 38.46
INVR2- | 275 | 37.51 | 14.06 | 6.38 | 26.26 | 34.67 | 13.76 | 5.46 | 24.91
KAIM2- | 275 | 68.95 | 24.75 | 14.09 | 49.09 | 69.48 | 26.75 | 12.82 | 50.65
KILG2- | 275 | 21.12 | 7.43 | 2.44 | 12.95 | 23.6 | 9.02 | 3.41 | 16.16
KILS2- | 275 | 77.88 | 27.55 | 18.68 | 57.64 | 76.34 | 28.85 | 17.66 | 58.46
KINC2- | 275 | 72.77 | 26.97 | 19.72 | 57.86 | 64.48 | 24.96 | 15.24 | 50.53
LAMB2- | 275 | 70.02 | 26.1 | 12.7 | 49.6 | 58.42 | 23.31 | 9.21 | 42.18
LOAN2- | 275 | 129.89 | 45.95 | 36.31 | 101.29 | 128.81 | 48.03 | 37.97 | 105.89
MAHI2- | 275 | 23.15 | 8.05 | 3.01 | 14.4 | 25.39 | 9.6 | 3.93 | 17.51
MOSM2- | 275 | 60.93 | 23.58 | 9.82 | 43.17 | 51.67 | 20.67 | 8.76 | 38
NEAR2Q | 275 | 59.79 | 22.57 | 10.6 | 42.52 | 52.09 | 20.68 | 8.52 | 37.77
NECU2- | 275 | 56.31 | 19.86 | 11.29 | 39.38 | 51.81 | 19.73 | 11.49 | 39.39
NEIL2- | 275 | 79.36 | 29.23 | 17.97 | 59.31 | 75.64 | 29.32 | 16.19 | 57.66
SMEA2- | 275 | 71.55 | 25.53 | 15.91 | 52.02 | 74.7 | 28.34 | 15.88 | 55.97
STHA2A | 275 | 78.45 | 29.08 | 17.85 | 58.97 | 77.58 | 29.94 | 17.37 | 59.72
STHA2B | 275 | 83.45 | 31.07 | 18.96 | 62.9 | 83.01 | 32.36 | 18.53 | 64.29
WFIE2- | 275 | 67.53 | 26.18 | 11.35 | 48.37 | 55.58 | 22.29 | 9.83 | 41.35
WISH2- | 275 | 62.26 | 22.81 | 14.74 | 47 | 64.63 | 24.58 | 15.78 | 50.54
WIYH2- | 275 | 73.78 | 27.1 | 14.64 | 52.97 | 74.29 | 28.62 | 15.57 | 56.04
WLEE2- | 275 | 63.44 | 25.1 | 8.16 | 43.65 | 53.61 | 24.36 | 10.73 | 45.19
WLEX2- | 275 | 49.57 | 20.02 | 5.35 | 33.67 | 40.2 | 18.02 | 9.07 | 34.56
AREC1- | 132 | 13.88 | 4.64 | 1.62 | 8.19 | 16.83 | 6.1 | 2.34 | 10.97
AUCW1- | 132 | 22.5 | 8.09 | 1.02 | 12.47 | 21.45 | 8.6 | 1.15 | 13.32
BLAH1- | 132 | 45.36 | 13.91 | 6.31 | 25.98 | 46.87 | 16.61 | 7.93 | 31.41
BLCW1- | 132 | 19.35 | 7.29 | 1.13 | 11.44 | 18.64 | 7.72 | 1.19 | 12.11
BONN1- | 132 | 51.94 | 19.17 | 10.03 | 37.14 | 60.24 | 23.36 | 11.3 | 44.34
BRAP1- | 132 | 30.36 | 11.76 | 3.14 | 19.77 | 33.16 | 13.67 | 3.1 | 22.42
CHAP1- | 132 | 31.34 | 12.38 | 1.2 | 18.7 | 31.11 | 13.08 | 1.5 | 19.99
COAL1- | 132 | 56.37 | 18.21 | 14.07 | 39.82 | 69.85 | 24.56 | 16.96 | 51.69
CONO1- | 132 | 54.67 | 17.75 | 13.09 | 38.2 | 60.04 | 21.52 | 12.24 | 42.68
COYL1- | 132 | 36.14 | 12.86 | 6.53 | 24.73 | 40.36 | 15.4 | 7.15 | 28.93
CRYR1- | 132 | 15.12 | 5.97 | 4.26 | 12.71 | 19.12 | 7.48 | 5.41 | 16
CRYR1A | 132 | 14.26 | 5.55 | 4.72 | 12.56 | 18.13 | 7 | 5.89 | 15.79
CURR1- | 132 | 37.48 | 13.13 | 9.95 | 28.53 | 45.69 | 16.69 | 12.29 | 35.9
DALM1- | 132 | 25.84 | 9.04 | 7.38 | 20.16 | 30.95 | 11.28 | 8.96 | 24.91
DEVM1- | 132 | 32.39 | 12.27 | 8.03 | 25.38 | 38.97 | 15.16 | 9.16 | 30.59
DEVO1- | 132 | 28.59 | 12.03 | 0.98 | 17.99 | 25.71 | 11.06 | 1.66 | 17.3
DUMF1- | 132 | 18.58 | 7.35 | 0.46 | 10.85 | 20.67 | 8.53 | 0.69 | 12.75
DUNE1- | 132 | 19.05 | 7.9 | 0.95 | 12.12 | 20.03 | 8.38 | 1.48 | 13.33
ECCL1- | 132 | 33.63 | 12.78 | 8.49 | 26.56 | 39.35 | 15.15 | 10.12 | 31.54
EWEH1Q | 132 | 19.98 | 7.99 | 0.99 | 12.29 | 22.27 | 9.26 | 1.51 | 14.6
FIFE1A | 132 | 31.27 | 12.53 | 5.38 | 23.1 | 33.82 | 13.9 | 5.52 | 25.18
FIFE1B | 132 | 39.04 | 15.27 | 5.2 | 26.79 | 41.01 | 16.92 | 5.11 | 29.04
GALA1- | 132 | 21.54 | 9.21 | 0.45 | 13.47 | 21.06 | 9.14 | 1.18 | 14.1
GLGL1- | 132 | 41.73 | 12.13 | 4.52 | 21.68 | 32.23 | 11.73 | 4.54 | 21.13
GLLE1- | 132 | 29.6 | 10.69 | 2.81 | 17.93 | 27.15 | 10.86 | 1.97 | 17.33
GLNI1- | 132 | 50.09 | 19.24 | 6.76 | 33.98 | 54.89 | 22.18 | 6.66 | 38.03
GRNA1- | 132 | 41.31 | 15.16 | 7.4 | 28.83 | 47.35 | 18.17 | 8.53 | 34.23
HAWI1- | 132 | 11.69 | 5.4 | 0.06 | 7.7 | 11.31 | 5.16 | 0.16 | 7.46
HELE1- | 132 | 18.24 | 8.74 | 0.03 | 12.4 | 18.73 | 8.81 | 0.24 | 12.69
HUER1- | 132 | 37.81 | 14.13 | 9.23 | 29.22 | 42.67 | 16.35 | 11.24 | 34.36
KEOO1- | 132 | 26.82 | 9.9 | 2.35 | 16.35 | 25.59 | 10.13 | 2.22 | 16.55
KILS1- | 132 | 32.91 | 12.94 | 4.36 | 22.66 | 31.79 | 12.98 | 5.51 | 23.86
KILW1Q | 132 | 26.01 | 10.38 | 1.97 | 16.64 | 24.78 | 10.35 | 1.86 | 16.49
KILW1R | 132 | 25.87 | 10.36 | 1.84 | 16.49 | 24.84 | 10.37 | 1.83 | 16.49
MAHI1- | 132 | 15.18 | 5.05 | 2.98 | 10.12 | 17.71 | 6.37 | 3.79 | 12.8
MARG1- | 132 | 20.86 | 7.73 | 1.43 | 12.37 | 20.02 | 8.22 | 1.23 | 12.86
MAYB1- | 132 | 22.52 | 8.1 | 1.02 | 12.48 | 21.48 | 8.62 | 1.15 | 13.34
MEAD1- | 132 | 30.35 | 11.99 | 2.12 | 19.08 | 30.85 | 12.64 | 3.04 | 20.91
MOFF1- | 132 | 26.03 | 8.98 | 6.72 | 19.42 | 32.65 | 11.83 | 8.62 | 25.35
MOSM1- | 132 | 49.76 | 19.04 | 7.5 | 34.42 | 57.02 | 22.68 | 9.25 | 41.32
NECU1- | 132 | 46.07 | 15.08 | 8.83 | 30.16 | 50.65 | 18.21 | 10.84 | 36.59
NECU1B | 132 | 40.93 | 14.55 | 8.5 | 29.07 | 43.42 | 16.04 | 10.5 | 33.19
NECU1C | 132 | 42 | 12.41 | 9.16 | 26.71 | 41.87 | 14.34 | 10.56 | 30.84
NEIL1- | 132 | 45.94 | 16.41 | 11.32 | 34.53 | 56.22 | 21.14 | 13.97 | 43.86
NETS1- | 132 | 17.88 | 7.29 | 0.39 | 10.69 | 17.37 | 7.46 | 0.7 | 11.25
NLEI1- | 132 | 13.15 | 4.35 | 2.58 | 8.74 | 14.01 | 5.09 | 2.48 | 9.68
REDH1- | 132 | 33.97 | 14.42 | 0.77 | 21.16 | 34.95 | 15.25 | 1.16 | 22.73
SMEA1- | 132 | 19.95 | 7.81 | 4.99 | 16.03 | 20.99 | 8.22 | 5.85 | 17.47
STLE1- | 132 | 23.44 | 10.63 | 0.16 | 15.18 | 22.37 | 10.28 | 0.5 | 15.04
TONG1- | 132 | 14.19 | 5.96 | 0.34 | 8.77 | 15.69 | 6.66 | 0.67 | 10.1
TORN1- | 132 | 30.81 | 10.55 | 8.25 | 23.16 | 37.25 | 13.34 | 10.61 | 29.47
WESE1- | 132 | 13.95 | 5.48 | 3.98 | 11.73 | 17.59 | 6.91 | 4.53 | 14.3
WFIE1A | 132 | 35.18 | 14.26 | 6.04 | 26.2 | 37.57 | 15.46 | 6.67 | 28.53
WFIE1B | 132 | 46.16 | 18.15 | 5.96 | 31.63 | 48 | 19.71 | 6.92 | 34.8
WISH1- | 132 | 15.64 | 4.71 | 4.51 | 11.17 | 19.2 | 6.49 | 5.57 | 14.75
WIYH1- | 132 | 48.39 | 18.42 | 10.52 | 36.58 | 58.7 | 23.2 | 13.11 | 45.91
AYR-3- | 33 | 45.94 | 16.11 | 11.49 | 34.28 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
BAGA3- | 33 | 39.92 | 13.63 | 3.12 | 22.39 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
BAIN3- | 33 | 31.31 | 11.15 | 6.29 | 22.06 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
BERW3- | 33 | 49.56 | 18.4 | 1.25 | 27.27 | 4.65 | 3.19 | 0 | 4.52
BLAH3A | 33 | 42.48 | 14.32 | 8.52 | 28.77 | 4.55 | 3.16 | 0 | 4.47
BLAH3B | 33 | 51.28 | 15.2 | 10.18 | 31.68 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49
BLCW3- | 33 | 33.27 | 10.3 | 4.41 | 18.98 | 2.31 | 1.6 | 0 | 2.26
BONN3- | 33 | 41.38 | 13.08 | 8.67 | 27.16 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
BPGR3- | 33 | 96.31 | 29.35 | 21.26 | 62.76 | 5.61 | 3.88 | 0 | 5.48
BPKN3- | 33 | 49.3 | 16.46 | 14.25 | 37.54 | 7.78 | 5.39 | 0 | 7.62
BRAP3- | 33 | 29.26 | 10.49 | 4.9 | 19.74 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
BROX3- | 33 | 28.05 | 9.91 | 3.83 | 17.86 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
CATY3- | 33 | 31.65 | 10.67 | 4.75 | 19.83 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
CHAP3- | 33 | 51.91 | 19.34 | 4.1 | 31.45 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49
CHAS3- | 33 | 52.29 | 17.81 | 10.56 | 35.76 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
CLYM3- | 33 | 48.93 | 17.01 | 11.74 | 35.8 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.86
CLYN3A | 33 | 41.15 | 17.64 | 8.46 | 33.41 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3B | 33 | 41.26 | 17.68 | 8.48 | 33.49 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3C | 33 | 41.12 | 17.63 | 8.49 | 33.42 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3D | 33 | 41.16 | 17.65 | 8.4 | 33.36 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYS3A | 33 | 51.83 | 20.39 | 7.36 | 36.19 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYS3B | 33 | 47.48 | 19.11 | 7.51 | 34.54 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
COAT3- | 33 | 40.8 | 13.98 | 12.17 | 31.95 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
COCK3- | 33 | 43.23 | 15.14 | 11.58 | 32.98 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
COYL3- | 33 | 67.71 | 21.85 | 6.85 | 37.74 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
CROO3J | 33 | 33.25 | 12.73 | 1.34 | 19.34 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CROO3K | 33 | 33.06 | 12.82 | 1.52 | 19.65 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CUMB3- | 33 | 30.58 | 10.59 | 4.78 | 19.75 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
CUPA3- | 33 | 28.79 | 10.71 | 0.94 | 16.08 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.27
DALM3- | 33 | 27.77 | 9.66 | 8.02 | 21.68 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
DESA3- | 33 | 31.57 | 13.41 | 3.79 | 22.76 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
DEVM3- | 33 | 35.99 | 13.22 | 4.72 | 23.41 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
DEVO3- | 33 | 42.47 | 15.47 | 3.7 | 25.57 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
DEWP3- | 33 | 46.78 | 15.72 | 12.96 | 35.2 | 7.89 | 5.47 | 0 | 7.73
DRCR3- | 33 | 26.73 | 9.84 | 2.66 | 16.58 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
DRUM3- | 33 | 41.16 | 14.17 | 11.58 | 31.62 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.83
DUMF3- | 33 | 49.32 | 17.82 | 1.42 | 26.62 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DUMF3I | 33 | 19.18 | 6.78 | 1.7 | 11.28 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DUNB3- | 33 | 55.81 | 14.84 | 3.52 | 24.5 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
DUNE3- | 33 | 43.03 | 15.61 | 3.36 | 25.43 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.42
DUNF3- | 33 | 35.52 | 12.23 | 3.84 | 21.14 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DUNH3- | 33 | 63.49 | 18.28 | 12.84 | 38.69 | 4.59 | 3.19 | 0 | 4.51
ECCL3- | 33 | 41.53 | 16.59 | 5.29 | 28.76 | 5.29 | 3.63 | 0 | 5.14
EERH3- | 33 | 46.19 | 15.86 | 12.39 | 34.82 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
EKIL3- | 33 | 54.48 | 19.03 | 15.35 | 42.27 | 6.04 | 4.19 | 0 | 5.93
EKIS3- | 33 | 54.79 | 19.28 | 10.36 | 37.62 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
ELDE3- | 33 | 37.25 | 13.74 | 3.5 | 22.93 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
ERSK3- | 33 | 33.2 | 12.14 | 4.78 | 21.95 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
EWEH3- | 33 | 35.52 | 12.85 | 3.37 | 21.54 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
FINN3- | 33 | 30.78 | 11.2 | 6.28 | 22.12 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
GALA3- | 33 | 41.99 | 15.99 | 2.59 | 25.21 | 4.9 | 3.39 | 0 | 4.79
GAWH3- | 33 | 40.99 | 9.99 | 8.7 | 22.84 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
GIFF3- | 33 | 52.8 | 18.45 | 10.09 | 36.18 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
GLGL3- | 33 | 45.17 | 13.53 | 8.75 | 27.89 | 4.55 | 3.16 | 0 | 4.47
GLLU3- | 33 | 55.77 | 20.29 | 1.44 | 30.13 | 4.63 | 3.2 | 0 | 4.52
GLNI3- | 33 | 37.03 | 13.53 | 6.43 | 25.56 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
GLRO3A | 33 | 29.02 | 10.18 | 7.6 | 21.99 | 5.28 | 3.65 | 0 | 5.16
GLRO3B | 33 | 29.11 | 10.21 | 7.62 | 22.05 | 5.28 | 3.65 | 0 | 5.16
GORG3- | 33 | 33.44 | 12.07 | 4.62 | 21.68 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
GOVA3- | 33 | 30.95 | 10.92 | 5.92 | 21.36 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
GRMO3A | 33 | 39.64 | 13.36 | 9.76 | 28.65 | 5.87 | 4.06 | 0 | 5.75
GRMO3C | 33 | 39.73 | 13.38 | 9.91 | 28.83 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
HAGR3- | 33 | 32.84 | 11.91 | 3.85 | 20.7 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
HAWI3- | 33 | 29.88 | 11.97 | 0.29 | 17.22 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HELE3- | 33 | 26.44 | 10.48 | 0.77 | 15.59 | 2.95 | 2.05 | 0 | 2.9
HUNF3- | 33 | 43.62 | 16.9 | 6.47 | 30.37 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
INKE3- | 33 | 30.7 | 11.3 | 2.27 | 18.25 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.27
JOHN3- | 33 | 34.18 | 12.54 | 3.19 | 20.93 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KAIM3- | 33 | 37.98 | 11.69 | 9.41 | 25.94 | 6.2 | 4.01 | 0.63 | 6.29
KEON3- | 33 | 34.78 | 13.32 | 4.55 | 23.39 | 2.31 | 1.6 | 0 | 2.27
KIER3- | 33 | 33.25 | 11.53 | 5.96 | 22.27 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
KILB3- | 33 | 34.05 | 12.45 | 5.35 | 22.96 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
KILS3- | 33 | 50.61 | 16.29 | 10.35 | 33.39 | 6.05 | 4.2 | 0 | 5.94
KILT3- | 33 | 53.23 | 18.62 | 11.05 | 37.39 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
KILW3- | 33 | 31.61 | 10.92 | 5.11 | 20.55 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
LEVE3- | 33 | 39.24 | 14.44 | 1.06 | 21.48 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
LING3- | 33 | 50.87 | 17.15 | 4.13 | 28.39 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
LINM3- | 33 | 57.84 | 21.28 | 7.25 | 37.35 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
MAHI3- | 33 | 49.12 | 15.31 | 6.21 | 27.86 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
MARG3- | 33 | 32.18 | 8.87 | 5.04 | 17.59 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
MAYB3- | 33 | 29.26 | 9.19 | 1.58 | 14.58 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
NEAR3- | 33 | 62.69 | 21.82 | 10.67 | 41.54 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
NETS3- | 33 | 35.27 | 12.99 | 1.51 | 19.88 | 4.52 | 3.12 | 0 | 4.41
PAIS3- | 33 | 33.97 | 12.15 | 6.09 | 23.28 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
PART3- | 33 | 36.13 | 13.22 | 4.51 | 23.21 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
POOB3- | 33 | 49.36 | 16.74 | 13.06 | 36.73 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
PORD3- | 33 | 52.08 | 18.12 | 12.69 | 38.32 | 6.02 | 4.18 | 0 | 5.91
RAVE3- | 33 | 42.37 | 15.83 | 3.32 | 25.71 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.78
REDH3- | 33 | 40.67 | 15.19 | 2.89 | 24.36 | 3.73 | 2.59 | 0 | 3.66
SACO3J | 33 | 42.26 | 15.6 | 4.07 | 26.14 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SACO3K | 33 | 39.78 | 14.9 | 3.84 | 24.92 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
SANX3- | 33 | 32.34 | 11.47 | 5.11 | 21.33 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SHRU3- | 33 | 46.96 | 16.29 | 10.35 | 33.39 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
SIGH3A | 33 | 35.99 | 12.35 | 10.14 | 27.6 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
SIGH3B | 33 | 37.2 | 12.95 | 10.39 | 28.7 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
SPAV3- | 33 | 28.24 | 10.17 | 3.85 | 18.23 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
STHA3- | 33 | 50.06 | 17.9 | 11.63 | 36.96 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
STIR3- | 33 | 38.84 | 13.9 | 6.76 | 26.43 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
STLE3S | 33 | 35.89 | 13.51 | 1.35 | 20.45 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TELR3- | 33 | 31.11 | 11.25 | 3.61 | 19.51 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
TONG3- | 33 | 25.86 | 9.69 | 1.75 | 15.45 | 1.41 | 0.98 | 0 | 1.39
WFIE3- | 33 | 44.24 | 16.2 | 5.17 | 28.08 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
WGEO3- | 33 | 51.13 | 17.96 | 10.49 | 35.89 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.9
WHHO3- | 33 | 42.57 | 14.89 | 10.21 | 31.27 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
WHTL3- | 33 | 26.45 | 10.52 | 0.79 | 15.66 | 2.24 | 1.56 | 0 | 2.2
WISH3- | 33 | 46.12 | 15.2 | 10.49 | 31.99 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
WLEE3A | 33 | 51.01 | 21.31 | 10.63 | 40.77 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3B | 33 | 51.22 | 21.39 | 10.61 | 40.86 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3C | 33 | 50.64 | 21.12 | 10.56 | 40.43 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3A | 33 | 58.48 | 20.53 | 9.49 | 38.53 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.02
WLEX3B | 33 | 58.73 | 20.62 | 9.48 | 38.64 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.02
WLEX3C | 33 | 55.95 | 19.63 | 9.45 | 37.21 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
BAGA0J | 25 | 16.44 | 6.05 | 3.52 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.26 | 6.04 | 3.11 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.11 | 6.57 | 5.44 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.11 | 6.57 | 5.44 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.11 | 6.57 | 5.44 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.04 | 3.72 | 1.73 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.05 | 3.72 | 1.76 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.4 | 3.04 | 2.6 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.4 | 3.04 | 2.6 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.77 | 6.07 | 1.34 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.48 | 7.3 | 2.75 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.05 | 6.77 | 8.11 | 17.68 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.05 | 6.77 | 8.11 | 17.68 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 11 | 3.95 | 3.4 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11 | 3.95 | 3.4 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.95 | 3.71 | 1.91 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.95 | 3.71 | 1.93 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.87 | 6.82 | 5.74 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.87 | 6.82 | 5.74 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.67 | 3.87 | 2.91 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.66 | 3.87 | 2.87 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.9 | 6.09 | 4.71 | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.88 | 6.08 | 4.66 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.46 | 3.82 | 2.31 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.46 | 3.82 | 2.31 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.01 | 7.57 | 6.5 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.01 | 7.57 | 6.5 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 35.32 | 12.11 | 6.34 | 23.47 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
CURR5- | 11 | 35.32 | 12.72 | 5.79 | 23.78 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
EAST5- | 11 | 28.68 | 9.98 | 3 | 17.11 | 1.16 | 0.8 | 0 | 1.14
GLLE5- | 11 | 39.22 | 13.35 | 7.67 | 26.55 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
KEOO5- | 11 | 38.23 | 12.85 | 5.95 | 24.11 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
KILB5- | 11 | 29 | 10.64 | 4.11 | 19.15 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TONG5- | 11 | 79.02 | 29.29 | 5.79 | 47.22 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48

## D3.1
ETYS Yr 1 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2016/17
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 36.8683 | 13.2661 | 3.3048 | 22.0659 | 34.0085 | 13.1739 | 2.4203 | 21.0511
ABHA42 | 400 | 36.8814 | 13.2756 | 3.3024 | 22.077 | 34.0224 | 13.1827 | 2.4138 | 21.057
ALVE41 | 400 | 25.1205 | 9.5704 | 4.065 | 17.5996 | 21.8021 | 8.6791 | 3.4262 | 15.7003
AMEM41 | 400 | 48.5601 | 18.2396 | 4.0875 | 29.8822 | 40.8929 | 16.206 | 2.8257 | 25.7444
AMEM42 | 400 | 50.6995 | 18.9825 | 4.2129 | 31.0582 | 41.8288 | 16.5607 | 2.8155 | 26.2358
AXMI41 | 400 | 39.0159 | 14.3293 | 8.1599 | 28.4246 | 33.2954 | 12.9412 | 6.3877 | 24.6893
BARK41 | 400 | 130.9958 | 45.7721 | 42.2779 | 107.0094 | 125.9794 | 48.5572 | 33.7992 | 102.4695
BEDD4B | 400 | 41.9858 | 15.6642 | 3.151 | 25.3035 | 37.4501 | 14.988 | 3.8029 | 24.9991
BICF41 | 400 | 61.4793 | 22.6637 | 15.7062 | 47.7575 | 45.7549 | 17.931 | 8.8174 | 34.1757
BICF42 | 400 | 61.0795 | 22.4997 | 15.856 | 47.6753 | 48.212 | 18.8097 | 9.4085 | 36.0093
BNHF4 | 400 | 131.3238 | 41.6989 | 21.473 | 80.4442 | 128.9471 | 46.6451 | 21.8578 | 87.8239
BODE41 | 400 | 91.8734 | 32.5093 | 23.5319 | 69.5071 | 72.66 | 28.0374 | 15.3304 | 54.9813
BOLN41 | 400 | 66.3862 | 24.3882 | 20.3069 | 54.7971 | 51.5675 | 20.1704 | 14.3277 | 42.8529
BOTW41 | 400 | 71.079 | 25.7637 | 14.4795 | 50.915 | 62.6461 | 24.3342 | 11.8376 | 46.2513
BRAI4A | 400 | 63.6976 | 23.3572 | 14.5639 | 47.596 | 48.7947 | 19.0713 | 9.4216 | 36.3925
BRAI4B | 400 | 61.9267 | 23.0176 | 19.4307 | 51.9825 | 46.5767 | 18.2031 | 13.0226 | 38.7658
BRAW4A | 400 | 35.4657 | 12.9515 | 4.5977 | 22.9139 | 30.8629 | 11.7274 | 4.3127 | 20.8978
BRFO41 | 400 | 84.4278 | 30.9161 | 24.8749 | 68.5969 | 77.7515 | 29.9578 | 20.5871 | 62.9539
BRIN41 | 400 | 79.46 | 28.8075 | 18.6417 | 59.3817 | 66.2 | 25.7071 | 14.3682 | 50.7236
BRLE41 | 400 | 120.3021 | 43.3443 | 25.3092 | 86.6072 | 105.2918 | 40.865 | 21.821 | 79.6128
BURW41 | 400 | 94.9804 | 34.3721 | 23.307 | 71.9165 | 63.1077 | 25.1257 | 11.4447 | 46.9778
BUST2* | 400 | 50.3905 | 18.4347 | 5.3026 | 31.3732 | 42.4929 | 16.3384 | 5.0079 | 28.1139
CANT41 | 400 | 78.0923 | 27.71 | 17.7359 | 56.9237 | 67.4053 | 26.217 | 12.4465 | 49.523
CAPE41 | 400 | 99.7558 | 34.9423 | 27.0374 | 76.4532 | 88.9089 | 33.6329 | 20.3235 | 67.8876
CAPE42 | 400 | 94.8972 | 33.245 | 26.3549 | 73.3704 | 85.2719 | 32.1363 | 20.0956 | 65.5433
CARR41 | 400 | 127.0539 | 46.3403 | 38.385 | 103.9201 | 110.2251 | 42.676 | 32.2653 | 92.6182
CARR42 | 400 | 114.8359 | 40.3093 | 10.3895 | 67.3955 | 99.0414 | 37.9576 | 10.6378 | 64.318
CARR43 | 400 | 114.9822 | 40.3725 | 10.2994 | 67.3948 | 96.0988 | 37.1016 | 9.2298 | 61.6994
CELL41 | 400 | 92.6718 | 34.2827 | 16.5529 | 65.0359 | 75.9325 | 29.9816 | 14.125 | 56.5254
CHIC41 | 400 | 36.0047 | 13.3614 | 7.4358 | 26.3317 | 30.0432 | 11.6994 | 5.7967 | 22.3421
CHIC42 | 400 | 35.9618 | 13.5049 | 10.7587 | 29.8575 | 28.6457 | 11.241 | 7.7776 | 23.6748
CILF41 | 400 | 84.5989 | 30.0597 | 21.2583 | 63.7691 | 71.7965 | 27.5786 | 14.3213 | 53.3233
CITR41 | 400 | 111.8132 | 37.9838 | 27.8352 | 81.5524 | 124.7296 | 47.2305 | 25.6764 | 92.4704
CLEH41 | 400 | 71.4008 | 25.4928 | 16.3455 | 52.3978 | 61.919 | 24.236 | 10.8757 | 45.1506
CONQ41 | 400 | 114.3205 | 39.9625 | 29.9759 | 86.4914 | 110.4092 | 41.2374 | 29.0407 | 87.3592
CONQ42 | 400 | 102.437 | 35.8574 | 28.2932 | 79.0032 | 103.8015 | 38.3407 | 29.6362 | 83.858
COSO41 | 400 | 102.3561 | 35.846 | 24.4247 | 75.1187 | 90.5941 | 34.496 | 21.252 | 70.0367
COTT41 | 400 | 112.0142 | 41.0136 | 36.9664 | 94.9684 | 104.6718 | 39.7208 | 34.5685 | 90.7422
COTT42 | 400 | 123.5421 | 44.44 | 32.065 | 94.9126 | 114.6561 | 43.3445 | 28.9107 | 90.2091
COWL41 | 400 | 129.5047 | 47.5143 | 40.345 | 107.5403 | 107.3192 | 41.691 | 30.5663 | 89.5263
CREB41 | 400 | 128.773 | 45.88 | 32.1925 | 97.0766 | 104.0415 | 40.0301 | 22.7948 | 79.4059
CULJ41 | 400 | 116.26 | 41.9411 | 27.0066 | 86.3203 | 102.8942 | 39.3006 | 23.3899 | 78.9693
DAIN41 | 400 | 129.9213 | 46.2166 | 27.9576 | 93.3177 | 111.4049 | 42.9367 | 23.545 | 84.2667
DEES41 | 400 | 102.4339 | 35.8563 | 28.2929 | 79.0014 | 103.7982 | 38.3394 | 29.6358 | 83.8558
DEES42 | 400 | 114.1183 | 39.9021 | 29.8798 | 86.31 | 109.9996 | 41.0969 | 28.8523 | 86.9721
DIDC41 | 400 | 125.149 | 44.7843 | 29.861 | 93.1956 | 114.7798 | 43.3842 | 29.426 | 90.7805
DINO41 | 400 | 74.7972 | 25.9414 | 21.48 | 58.1667 | 78.4328 | 28.7975 | 23.7774 | 64.5033
DRAK41 | 400 | 121.6162 | 43.9052 | 22.8589 | 84.9502 | 109.5376 | 42.872 | 18.5761 | 79.2063
DRAX41 | 400 | 137.9914 | 47.8327 | 38.1369 | 105.7826 | 141.0241 | 51.8626 | 40.1034 | 113.4482
DRAX42 | 400 | 118.3377 | 40.9868 | 35.0325 | 92.9966 | 125.2496 | 45.8315 | 37.4287 | 102.2442
DUNG41 | 400 | 70.9486 | 24.6177 | 12.7864 | 47.601 | 71.6817 | 26.7062 | 13.9376 | 51.7059
EASO41 | 400 | 86.2166 | 31.3449 | 20.499 | 64.8274 | 76.2617 | 28.8551 | 20.6792 | 61.4864
ECLA41 | 400 | 112.7992 | 41.0743 | 24.1122 | 82.1999 | 91.7253 | 35.8382 | 17.5938 | 68.2767
EGGB41 | 400 | 98.7492 | 34.8268 | 27.1056 | 76.3581 | 95.2594 | 35.6884 | 23.5103 | 73.9813
EGGB42 | 400 | 111.8559 | 39.7124 | 28.2343 | 84.3961 | 106.2243 | 40.0212 | 25.0833 | 81.6818
ELST41 | 400 | 91.9306 | 33.0537 | 29.2835 | 76.0284 | 108.6983 | 41.1206 | 33.4467 | 91.6
ELST4A | 400 | 57.1481 | 21.034 | 7.6995 | 37.4461 | 54.2959 | 20.656 | 8.5468 | 37.7588
ENDE41 | 400 | 91.564 | 33.7915 | 17.9542 | 65.7426 | 61.6157 | 24.5201 | 10.313 | 44.9897
EXET41 | 400 | 57.7477 | 20.6731 | 12.3741 | 41.6103 | 55.2775 | 21.2098 | 11.6391 | 41.6343
FAWL41 | 400 | 74.204 | 26.4091 | 10.04 | 47.3881 | 68.1847 | 26.2781 | 8.3027 | 45.4656
FECK41 | 400 | 78.3617 | 29.449 | 13.3736 | 55.0207 | 66.1152 | 26.1404 | 12.4795 | 49.4476
FENW4A | 400 | 134.0139 | 46.7458 | 16.3909 | 82.4994 | 108.1257 | 41.6165 | 7.3767 | 66.2313
FERR41 | 400 | 78.8181 | 28.0123 | 10.0683 | 49.6837 | 69.5049 | 26.3216 | 8.7767 | 46.0011
FLEE41 | 400 | 100.561 | 36.4771 | 20.4981 | 72.0844 | 83.6651 | 32.7698 | 15.8857 | 62.2292
FROD41 | 400 | 103.2252 | 36.467 | 36.7867 | 88.3589 | 94.078 | 35.1079 | 32.2601 | 81.9102
GART4A | 400 | 134.444 | 47.493 | 16.56 | 83.7253 | 102.606 | 39.7829 | 7.2524 | 63.5139
GART4B | 400 | 116.2315 | 41.1847 | 16.098 | 74.342 | 99.1633 | 38.0241 | 8.5528 | 62.327
GRAI41 | 400 | 131.3238 | 45.3497 | 44.4157 | 108.5499 | 128.9471 | 48.0094 | 42.5971 | 110.4926
GREN41 | 400 | 82.2014 | 30.8826 | 14.078 | 57.7526 | 54.6216 | 21.9755 | 9.6559 | 40.734
GRIW41 | 400 | 77.1087 | 28.0222 | 20.3665 | 59.9959 | 63.8781 | 24.8123 | 12.1997 | 47.2895
HACK41 | 400 | 118.1662 | 39.9796 | 29.4246 | 85.9643 | 135.0323 | 50.1434 | 30.0656 | 100.9791
HAMB4A | 400 | 71.7271 | 25.6458 | 9.1981 | 45.4667 | 59.9024 | 23.2293 | 5.0338 | 37.885
HAMB4B | 400 | 71.7005 | 25.6371 | 9.1934 | 45.4497 | 59.4286 | 23.044 | 5.052 | 37.6411
HAMH41 | 400 | 75.8238 | 28.263 | 13.3829 | 53.3528 | 71.1994 | 27.7599 | 13.6056 | 52.864
HARK41 | 400 | 67.7818 | 25.5341 | 11.6949 | 47.8056 | 54.9781 | 21.5506 | 11.5519 | 42.029
HEYS41 | 400 | 101.0555 | 36.4236 | 34.2626 | 85.7733 | 104.9495 | 39.2692 | 36.9478 | 92.4828
HIBU41 | 400 | 116.0154 | 40.6596 | 38.0569 | 95.5582 | 133.7923 | 50.2355 | 41.1782 | 112.2219
HIGM41 | 400 | 79.9276 | 29.3752 | 19.4175 | 60.9603 | 68.5445 | 26.7124 | 12.529 | 50.3061
HIGM4A | 400 | 63.4671 | 23.1561 | 10.1692 | 42.9169 | 55.5168 | 21.3316 | 5.6463 | 35.8137
HINP41 | 400 | 69.3657 | 24.7714 | 16.3824 | 51.4145 | 69.1438 | 26.042 | 18.4087 | 55.2376
HUMR41 | 400 | 124.8431 | 44.1019 | 35.5687 | 97.9382 | 121.7966 | 45.4336 | 33.6299 | 97.8828
HUTT41 | 400 | 73.4471 | 27.6411 | 21.3657 | 60.4561 | 49.3094 | 19.9621 | 11.5494 | 39.78
IMPP41 | 400 | 56.11 | 20.6398 | 12.7878 | 41.9769 | 47.3726 | 18.2682 | 9.926 | 35.7611
INDQ41 | 400 | 34.4965 | 12.7126 | 6.05 | 24.0283 | 36.3774 | 14.0301 | 7.123 | 26.9647
IRON41 | 400 | 71.423 | 26.679 | 13.1881 | 50.9178 | 60.7866 | 24.0454 | 10.8425 | 44.8478
IVER41 | 400 | 46.0774 | 17.0472 | 5.7423 | 29.8507 | 43.6349 | 16.7425 | 6.0067 | 29.6841
IVER42 | 400 | 42.4644 | 15.8205 | 5.1673 | 27.5409 | 39.536 | 15.2872 | 5.0551 | 26.6745
KEAD41 | 400 | 115.4937 | 41.5281 | 30.2445 | 88.9741 | 105.4864 | 40.0802 | 24.831 | 81.513
KEAD42 | 400 | 143.38 | 51.4053 | 35.0872 | 107.7852 | 114.6777 | 44.2902 | 23.2784 | 85.9141
KEAD43 | 400 | 76.9117 | 28.1264 | 20.2558 | 60.0325 | 63.2577 | 24.2061 | 14.6836 | 48.9163
KEAP41 | 400 | 113.3278 | 40.1682 | 15.9321 | 72.7385 | 103.0829 | 39.037 | 13.1042 | 68.3108
KEAP42 | 400 | 135.7411 | 47.9758 | 16.086 | 83.934 | 108.4082 | 41.9543 | 9.6727 | 69.005
KEAR41 | 400 | 91.919 | 33.341 | 18.4805 | 65.6318 | 79.1312 | 30.8117 | 14.9473 | 58.5216
KEMS41 | 400 | 123.4373 | 41.6666 | 30.9183 | 89.8437 | 108.9297 | 41.4229 | 21.4888 | 80.0695
KENG41 | 400 | 110.3867 | 37.4455 | 28.5177 | 81.4735 | 127.7333 | 47.3798 | 29.6657 | 96.6709
KILL41 | 400 | 129.9485 | 46.6012 | 46.5423 | 112.4464 | 136.3478 | 50.751 | 48.2141 | 119.9868
KINO41 | 400 | 123.7487 | 43.268 | 41.2723 | 102.4625 | 119.5968 | 45.0845 | 37.3138 | 101.0729
LACK41 | 400 | 72.3461 | 26.3488 | 22.4376 | 59.7005 | 66.366 | 25.3233 | 20.4713 | 56.2838
LAGA41 | 400 | 44.1423 | 15.7474 | 10.4012 | 32.6715 | 46.2401 | 17.4305 | 11.5508 | 36.2012
LAKE4* | 400 | 121.7425 | 39.9902 | 14.806 | 71.3607 | 113.2369 | 42.8182 | 8.941 | 69.495
LAND41 | 400 | 34.1073 | 12.5246 | 6.6344 | 24.3469 | 33.7324 | 13.1099 | 6.1106 | 24.6507
LAND42 | 400 | 34.0666 | 12.5106 | 6.6285 | 24.3212 | 33.4554 | 13.0116 | 6.0231 | 24.4243
LEGA41 | 400 | 86.3572 | 31.1378 | 19.4712 | 63.5067 | 66.6698 | 26.2305 | 12.2741 | 49.3696
LITB41 | 400 | 81.2837 | 29.1362 | 9.777 | 50.9818 | 73.2539 | 27.6547 | 12.6527 | 51.7625
LITT41 | 400 | 125.2502 | 42.5821 | 29.6793 | 89.8996 | 117.1893 | 44.6337 | 24.5507 | 87.6723
LOFI4A | 400 | 95.2242 | 32.6204 | 8.3257 | 54.458 | 80.9561 | 31.4668 | 4.1702 | 48.671
LOFI4B | 400 | 93.8997 | 32.2741 | 8.0337 | 53.6762 | 81.644 | 31.7544 | 4.1104 | 49.0179
LOVE41 | 400 | 89.3207 | 32.1048 | 17.8289 | 63.2319 | 86.2596 | 33.1634 | 17.2853 | 64.1855
MACC41 | 400 | 83.415 | 31.4064 | 23.6784 | 68.0937 | 62.6132 | 25.0579 | 15.3 | 50.7373
MANN41 | 400 | 55.2598 | 20.2115 | 11.1152 | 39.6986 | 52.4815 | 20.104 | 11.4559 | 39.8873
MAWO41 | 400 | 62.8106 | 22.7844 | 12.5562 | 44.7782 | 62.2299 | 23.611 | 14.2095 | 47.6005
MEDW41 | 400 | 112.8487 | 38.393 | 27.5534 | 81.8494 | 107.3378 | 40.1359 | 25.4641 | 82.2247
MELK41 | 400 | 108.2103 | 39.4052 | 21.7841 | 77.5116 | 89.843 | 35.397 | 15.1884 | 65.2472
MITY41 | 400 | 81.8812 | 31.1493 | 22.116 | 66.1677 | 62.0074 | 25.0476 | 14.5027 | 49.9254
MONF41 | 400 | 84.6568 | 30.6893 | 20.2725 | 63.6738 | 75.0456 | 28.6567 | 16.9465 | 57.4732
NECT41 | 400 | 74.8901 | 27.5652 | 17.3132 | 56.2963 | 48.7007 | 19.743 | 6.207 | 34.1278
NEEP4A | 400 | 48.4768 | 17.9805 | 4.8426 | 30.2709 | 40.2046 | 15.7975 | 3.4604 | 25.8014
NFLE41 | 400 | 106.168 | 36.6803 | 24.4812 | 76.355 | 87.1809 | 33.874 | 15.7881 | 63.6932
NINF41 | 400 | 62.9201 | 22.5154 | 14.4702 | 46.3117 | 55.7355 | 21.3541 | 12.6147 | 42.814
NORM41 | 400 | 69.3144 | 25.784 | 14.7306 | 51.1947 | 54.9931 | 21.491 | 12.5686 | 42.9615
NORT41 | 400 | 86.5579 | 31.2124 | 27.2299 | 71.3708 | 73.7637 | 28.5336 | 20.6065 | 60.9591
NURS41 | 400 | 59.4384 | 21.4093 | 7.962 | 38.2394 | 58.3736 | 22.1437 | 8.59 | 39.9059
NURS4A | 400 | 50.7897 | 18.7137 | 10.4751 | 36.9403 | 48.8892 | 18.6762 | 10.8207 | 37.2329
OLDB4A | 400 | 37.833 | 14.2424 | 2.7006 | 22.8424 | 32.6091 | 12.8036 | 3.0005 | 21.1074
OSBA41 | 400 | 56.8631 | 20.992 | 12.8371 | 42.5242 | 50.8551 | 19.4381 | 12.2221 | 39.7116
OSBA42 | 400 | 55.1941 | 20.3165 | 12.7093 | 41.4411 | 44.3758 | 17.1702 | 9.4591 | 33.7415
PADI41 | 400 | 77.3558 | 28.3973 | 16.6314 | 56.7912 | 58.4973 | 23.1232 | 10.1048 | 42.806
PELH41 | 400 | 142.0909 | 50.106 | 35.0193 | 105.8799 | 115.5663 | 44.6055 | 22.7207 | 85.8023
PEMB41 | 400 | 62.7396 | 21.8875 | 18.8078 | 49.7614 | 66.6137 | 24.3333 | 21.1551 | 55.5676
PENN41 | 400 | 43.5403 | 16.243 | 3.5001 | 26.4713 | 38.6295 | 15.0644 | 3.8012 | 25.1055
PENN42 | 400 | 42.059 | 15.7373 | 3.3325 | 25.5885 | 37.237 | 14.5182 | 3.9257 | 24.4575
PENT41 | 400 | 77.7619 | 27.0628 | 21.7254 | 59.998 | 79.9195 | 29.581 | 21.714 | 63.5479
PEWO41 | 400 | 104.8043 | 38.1886 | 33.7721 | 87.7789 | 94.7698 | 36.5791 | 28.2158 | 79.9465
PUDM41 | 400 | 100.3717 | 34.6194 | 24.3963 | 73.3556 | 104.4286 | 41.1184 | 20.2766 | 78.4268
QUER4A | 400 | 86.5904 | 30.5014 | 12.5041 | 55.6397 | 76.0431 | 29.1811 | 6.5113 | 47.7796
QUER4B | 400 | 86.56 | 30.4913 | 12.5002 | 55.6214 | 76.0336 | 29.1778 | 6.5104 | 47.7741
RASS41 | 400 | 54.2897 | 20.1855 | 17.0288 | 45.5754 | 43.2666 | 16.9354 | 11.7906 | 35.7409
RATS41 | 400 | 111.9345 | 40.4972 | 24.1072 | 81.379 | 111.6111 | 42.3963 | 26.7957 | 86.7531
RATS42 | 400 | 95.9913 | 34.9775 | 20.7859 | 70.2516 | 95.0665 | 36.2392 | 22.7017 | 73.9517
RAYL41 | 400 | 105.1441 | 38.0116 | 32.6887 | 86.4452 | 82.9857 | 32.4596 | 22.6087 | 68.5135
RHIG41 | 400 | 55.9856 | 20.3236 | 13.5108 | 42.2528 | 45.2677 | 17.5947 | 8.1413 | 33.024
ROCH4A | 400 | 32.7799 | 12.0947 | 4.3088 | 21.4133 | 29.1708 | 11.1723 | 4.3484 | 20.1484
ROCK41 | 400 | 98.3368 | 34.044 | 27.8074 | 75.9529 | 90.1804 | 33.4306 | 24.9815 | 72.2595
ROWD41 | 400 | 50.435 | 18.7058 | 10.1811 | 36.6351 | 45.1877 | 17.7184 | 8.4918 | 33.5494
ROWD42 | 400 | 45.1353 | 17.2552 | 12.0215 | 36.4241 | 40.0077 | 15.9566 | 9.8348 | 32.4009
RUGE41 | 400 | 65.2024 | 24.6213 | 10.3143 | 45.1341 | 51.2425 | 20.6667 | 7.2506 | 36.4778
RYEH41 | 400 | 82.629 | 29.4678 | 22.2206 | 63.8943 | 83.127 | 31.0077 | 23.1182 | 66.9697
RYHA41 | 400 | 45.1132 | 16.8341 | 4.2895 | 28.0965 | 29.3639 | 11.6931 | 1.1519 | 17.6885
RYHA42 | 400 | 45.7253 | 17.0781 | 4.3371 | 28.4892 | 31.2718 | 12.4574 | 1.2035 | 18.8209
SEAB41 | 400 | 66.7713 | 24.3485 | 22.4592 | 56.8932 | 69.0237 | 25.8733 | 23.9184 | 60.5088
SELL41 | 400 | 70.7521 | 25.2012 | 16.074 | 51.7138 | 70.4889 | 26.715 | 16.6218 | 54.4025
SELT4* | 400 | 70.7346 | 24.5589 | 7.8358 | 42.5673 | 70.4456 | 26.4735 | 9.1419 | 46.5811
SELW41 | 400 | 70.581 | 25.1446 | 16.0302 | 51.5901 | 70.0248 | 26.5616 | 16.3662 | 53.9299
SETW4* | 400 | 70.34 | 24.4352 | 7.7758 | 42.3324 | 69.9658 | 26.3013 | 9.011 | 46.2066
SHBA41 | 400 | 93.7936 | 33.9716 | 33.4122 | 81.4554 | 90.3401 | 34.0036 | 31.1962 | 79.2845
SHRE4B | 400 | 57.256 | 21.6279 | 16.2437 | 46.8301 | 45.0565 | 17.9939 | 11.1085 | 36.5556
SING41 | 400 | 95.1391 | 33.2291 | 21.9175 | 68.9106 | 78.5303 | 30.519 | 13.5515 | 56.712
SIZE41 | 400 | 69.235 | 24.96 | 17.8397 | 53.1385 | 74.3681 | 27.6615 | 21.3182 | 60.4375
SJOW41 | 400 | 117.4518 | 39.6258 | 29.918 | 85.9574 | 136.1841 | 50.1033 | 33.5118 | 104.3686
SPEN41 | 400 | 58.8671 | 21.2803 | 12.7474 | 42.8423 | 48.3523 | 18.751 | 9.125 | 35.6429
SPEN42 | 400 | 58.8767 | 21.2829 | 12.7391 | 42.8376 | 47.7133 | 18.5274 | 8.8692 | 35.0709
SPLN41 | 400 | 71.1755 | 25.9419 | 18.9926 | 55.68 | 63.0132 | 23.9924 | 16.591 | 50.5214
STAL41 | 400 | 52.7182 | 20.024 | 10.0282 | 38.3464 | 40.0502 | 15.9998 | 6.2679 | 28.895
STAL42 | 400 | 36.7492 | 13.5053 | 9.6142 | 28.7136 | 32.6065 | 12.6467 | 7.8202 | 25.7053
STAY41 | 400 | 120.996 | 43.8588 | 28.8155 | 90.8412 | 114.4396 | 43.496 | 28.9179 | 90.4305
STAY4A | 400 | 76.7943 | 28.081 | 22.0178 | 61.7304 | 70.158 | 26.4772 | 20.5527 | 57.9972
STEW41 | 400 | 70.6949 | 25.775 | 21.8827 | 58.3341 | 59.1063 | 22.9323 | 17.0725 | 49.5037
STOB41 | 400 | 59.0439 | 22.2763 | 11.2108 | 42.7142 | 49.9861 | 19.8056 | 8.4487 | 36.4581
STSB41 | 400 | 59.6562 | 22.1337 | 13.257 | 44.5588 | 47.1122 | 18.5643 | 7.9762 | 34.2301
STSB4A | 400 | 55.0533 | 20.2502 | 6.2496 | 34.8877 | 42.5735 | 16.6546 | 3.2326 | 26.7858
SUND41 | 400 | 113.5713 | 41.1344 | 25.2075 | 83.3803 | 93.6575 | 36.3375 | 18.1374 | 69.5264
SUND42 | 400 | 90.0248 | 33.0406 | 19.5032 | 66.2297 | 74.9816 | 29.0516 | 14.9439 | 56.0291
SUTB41 | 400 | 91.4745 | 33.2252 | 21.4105 | 68.398 | 83.2383 | 31.773 | 20.9415 | 65.8754
SWAN41 | 400 | 63.3247 | 22.5602 | 16.4219 | 48.3269 | 60.1516 | 22.689 | 14.5027 | 46.5898
SWAN42 | 400 | 39.3923 | 14.4656 | 9.4319 | 29.8893 | 34.2733 | 13.0497 | 8.1614 | 26.6165
TAUN41 | 400 | 49.4475 | 18.1181 | 9.9048 | 35.5276 | 43.5293 | 17.1156 | 6.9758 | 31.1809
TAUN42 | 400 | 50.4571 | 18.4524 | 10.1079 | 36.2035 | 45.2217 | 17.7273 | 7.5611 | 32.6312
THOM41 | 400 | 96.9188 | 34.5291 | 24.3589 | 73.1904 | 88.1718 | 33.6639 | 18.901 | 66.5089
THOM42 | 400 | 100.5079 | 36.758 | 20.9844 | 72.9681 | 83.934 | 32.6454 | 15.8111 | 61.9787
THTO41 | 400 | 69.1751 | 25.2406 | 16.5784 | 52.274 | 56.0911 | 21.6811 | 11.0232 | 41.6849
THTO42 | 400 | 96.3952 | 34.6624 | 24.3836 | 73.4037 | 76.8306 | 29.755 | 14.4023 | 56.4822
THTO43 | 400 | 70.0151 | 25.6021 | 16.3839 | 52.5908 | 58.9616 | 22.674 | 12.0326 | 44.0985
TILB41 | 400 | 139.5862 | 46.915 | 35.7059 | 102.0538 | 127.6468 | 48.2165 | 26.2515 | 94.4398
TRAW41 | 400 | 58.9153 | 21.8689 | 18.1171 | 49.0444 | 46.6896 | 18.479 | 12.2605 | 38.3938
TREU4A | 400 | 85.0195 | 30.0459 | 9.1683 | 51.6596 | 69.6255 | 27.0853 | 4.5273 | 42.8318
TREU4B | 400 | 85.0195 | 30.0459 | 9.1683 | 51.6596 | 69.9578 | 27.2113 | 4.5489 | 43.0315
WALH41 | 400 | 60.6502 | 22.5964 | 11.8302 | 43.7864 | 50.6768 | 19.9417 | 10.6872 | 38.889
WALP41 | 400 | 108.9892 | 39.0119 | 27.6315 | 82.8026 | 98.5005 | 37.3432 | 25.6536 | 78.4648
WALX41 | 400 | 76.3375 | 26.79 | 12.5778 | 50.4646 | 75.2366 | 28.0173 | 12.0246 | 51.647
WALX42 | 400 | 70.4326 | 25.0604 | 10.6339 | 46.0748 | 65.3482 | 24.5484 | 9.9172 | 44.6339
WBUR41 | 400 | 109.1105 | 38.5543 | 34.253 | 88.777 | 113.5539 | 41.7051 | 36.3115 | 95.2914
WBUR42 | 400 | 132.7739 | 47.4309 | 36.4638 | 103.5412 | 126.5329 | 47.3858 | 34.7276 | 101.7412
WHAM41 | 400 | 121.8374 | 42.6782 | 39.4111 | 99.7671 | 136.2176 | 51.6686 | 39.9097 | 112.9802
WHAM4A | 400 | 98.1958 | 32.8058 | 13.8647 | 60.2592 | 101.7052 | 39.2076 | 15.9494 | 71.3974
WHAM4B | 400 | 98.2683 | 32.8266 | 13.8673 | 60.2911 | 101.8024 | 39.2456 | 15.9513 | 71.453
WHSO41 | 400 | 65.464 | 23.1485 | 9.4556 | 42.1926 | 58.6701 | 22.1963 | 7.2941 | 38.6845
WILE41 | 400 | 108.3409 | 40.3653 | 29.9752 | 87.0604 | 94.1186 | 37.1602 | 24.4523 | 77.0047
WLSD41 | 400 | 101.4149 | 33.4699 | 14.9878 | 62.3213 | 117.0321 | 43.2498 | 12.4965 | 73.6609
WLSD42 | 400 | 101.4553 | 33.4822 | 14.9862 | 62.3372 | 117.0854 | 43.2705 | 12.4932 | 73.6869
WTHU4* | 400 | 93.3827 | 31.8507 | 9.0365 | 54.0802 | 77.817 | 30.2566 | 5.1235 | 47.9127
WTHU41 | 400 | 120.3491 | 41.1407 | 28.2882 | 86.4699 | 111.7097 | 42.8428 | 20.8734 | 81.4622
WTHU42 | 400 | 120.5564 | 41.2028 | 28.3527 | 86.6223 | 111.9379 | 42.9203 | 20.9607 | 81.6592
WTHU4A | 400 | 93.3827 | 31.8507 | 9.0365 | 54.0802 | 76.1057 | 29.619 | 5.0108 | 46.8984
WWEY41 | 400 | 50.2303 | 18.3612 | 6.3836 | 32.3502 | 45.1437 | 17.3259 | 6.2517 | 30.7543
WWEY42 | 400 | 50.4957 | 18.4749 | 6.5473 | 32.6747 | 44.9259 | 17.3187 | 6.3891 | 30.8814
WYLF41 | 400 | 49.558 | 17.7652 | 12.3662 | 37.4899 | 39.7271 | 15.305 | 8.6158 | 30.2604
WYMO41 | 400 | 112.5849 | 40.6463 | 26.023 | 83.5055 | 95.6851 | 36.865 | 19.5294 | 71.6645
ABTH21 | 275 | 59.8071 | 21.6002 | 13.3515 | 43.8988 | 61.5597 | 23.3573 | 14.7099 | 47.742
ABTH22 | 275 | 50.2207 | 18.2709 | 7.7897 | 33.6287 | 50.677 | 19.294 | 8.6345 | 35.9204
ALDW21 | 275 | 65.2013 | 24.4567 | 10.0929 | 44.6798 | 63.357 | 25.1994 | 10.0749 | 45.7122
BAGB21 | 275 | 52.9703 | 19.2881 | 13.804 | 41.0815 | 50.4686 | 19.221 | 13.5207 | 40.7033
BARK21 | 275 | 55.7194 | 20.1717 | 14.6426 | 43.1697 | 56.016 | 21.2517 | 14.5715 | 44.6259
BARK22 | 275 | 53.268 | 19.3508 | 14.297 | 41.6633 | 55.4223 | 20.9843 | 15.0037 | 44.68
BEDD21 | 275 | 81.2612 | 29.0482 | 17.839 | 58.9193 | 84.26 | 32.4657 | 17.5554 | 63.4688
BEDD22 | 275 | 52.0919 | 19.2686 | 11.7327 | 38.9826 | 52.5311 | 20.2425 | 11.6042 | 40.2314
BEDD23 | 275 | 63.2371 | 22.8934 | 14.165 | 46.5412 | 66.5348 | 25.7036 | 14.0181 | 50.3685
BESW21 | 275 | 58.0432 | 21.3089 | 10.571 | 40.7063 | 51.8178 | 20.4008 | 8.869 | 37.7201
BIRK21 | 275 | 61.5121 | 21.8677 | 17.4275 | 48.3532 | 60.7608 | 22.9584 | 14.1962 | 46.6642
BISW21 | 275 | 62.2684 | 22.9465 | 11.8038 | 44.2551 | 58.559 | 23.0245 | 9.979 | 42.5407
BLYT21 | 275 | 78.4482 | 28.5841 | 23.4065 | 63.8305 | 74.9963 | 28.9952 | 21.2997 | 62.305
BRAW21 | 275 | 65.2377 | 23.3596 | 15.4952 | 48.5306 | 65.6179 | 25.0786 | 14.3047 | 49.7711
BRED21 | 275 | 79.2522 | 28.8481 | 15.826 | 56.6234 | 73.5787 | 28.98 | 11.5493 | 52.5332
BRIN21 | 275 | 68.4768 | 25.177 | 16.934 | 52.5397 | 72.1045 | 27.7904 | 17.041 | 56.3425
BRIN22 | 275 | 73.604 | 26.9087 | 17.5713 | 55.626 | 75.916 | 29.7925 | 19.4758 | 61.6087
BRIN23 | 275 | 60.2243 | 22.3188 | 12.5293 | 44.0929 | 53.6618 | 21.561 | 10.0661 | 40.558
BRWA2A | 275 | 19.9432 | 7.2288 | 3.0372 | 13.2603 | 20.2762 | 7.7464 | 2.3643 | 13.3193
BUSH21 | 275 | 54.1966 | 20.1392 | 11.2459 | 39.727 | 54.8594 | 21.4657 | 10.196 | 40.553
BUST21 | 275 | 72.1772 | 25.9333 | 18.6663 | 55.3415 | 74.9082 | 28.5516 | 17.3889 | 57.7669
CAPE21 | 275 | 71.9758 | 25.07 | 24.2695 | 59.7239 | 80.7057 | 29.4476 | 25.3062 | 66.9513
CARE21 | 275 | 51.5054 | 19.0984 | 9.6656 | 36.6749 | 41.4776 | 16.4327 | 7.447 | 30.6863
CARR21 | 275 | 83.2166 | 29.718 | 22.5671 | 64.5947 | 89.3718 | 33.4442 | 24.8195 | 72.1168
CHSI21 | 275 | 86.67 | 31.1951 | 18.8236 | 62.9402 | 74.0458 | 29.4687 | 10.9072 | 52.5823
CHTE21 | 275 | 67.8953 | 24.6005 | 15.9608 | 50.7511 | 59.7459 | 23.1785 | 13.4376 | 46.2169
COVE21 | 275 | 61.2433 | 22.2618 | 12.2003 | 43.6832 | 58.486 | 22.5667 | 11.8567 | 43.7708
CREB21 | 275 | 72.9766 | 25.8539 | 15.9799 | 52.5428 | 71.884 | 26.6639 | 13.0285 | 50.737
CREB22 | 275 | 72.9506 | 25.8468 | 15.9722 | 52.525 | 71.0903 | 26.3768 | 12.884 | 50.1864
DRAK21 | 275 | 45.72 | 16.8117 | 13.4613 | 37.2367 | 47.3624 | 17.8716 | 13.3102 | 38.5844
DUNG21 | 275 | 43.4946 | 15.3747 | 14.7725 | 36.5156 | 46.112 | 16.9054 | 15.2877 | 39.1956
EALI21 | 275 | 63.152 | 22.317 | 14.8347 | 46.3958 | 69.1302 | 26.9541 | 8.7381 | 46.857
ELLA21 | 275 | 64.1728 | 23.066 | 8.5465 | 41.1668 | 64.1854 | 24.6785 | 8.0195 | 42.9202
ELST21 | 275 | 68.8353 | 25.1947 | 15.8341 | 51.4647 | 74.8598 | 28.8369 | 16.4085 | 57.19
ELST22 | 275 | 68.9919 | 25.0816 | 18.4292 | 53.8999 | 74.744 | 28.2264 | 20.0316 | 59.9498
FECK21 | 275 | 61.6291 | 22.7209 | 14.096 | 46.2282 | 61.2773 | 23.6175 | 13.8643 | 47.2645
FERR21 | 275 | 62.6884 | 22.4501 | 12.6484 | 44.3977 | 63.4065 | 24.0031 | 11.1861 | 45.1316
FERR22 | 275 | 58.9175 | 21.1802 | 12.0621 | 42.0154 | 60.7831 | 22.8636 | 12.4031 | 44.7372
FERR23 | 275 | 57.7097 | 20.6957 | 15.3766 | 44.6447 | 62.0353 | 23.1825 | 14.6975 | 47.4825
FERR2A | 275 | 57.7346 | 20.5995 | 12.8209 | 41.9531 | 61.8503 | 23.0727 | 12.0542 | 44.6839
FERR2B | 275 | 58.3991 | 20.8446 | 9.8117 | 39.2904 | 60.0352 | 22.5807 | 9.7484 | 41.6824
FFES21 | 275 | 35.3278 | 13.1387 | 2.6526 | 21.2335 | 33.9984 | 13.3246 | 2.3123 | 21.1561
FFES22 | 275 | 35.2785 | 13.1401 | 2.6352 | 21.2181 | 34.4795 | 13.5101 | 2.3366 | 21.4428
FIDF21 | 275 | 66.1682 | 23.0677 | 23.0866 | 55.7094 | 71.7092 | 25.9401 | 25.0053 | 61.6902
FIDF22 | 275 | 67.0337 | 23.3513 | 23.0615 | 56.0852 | 71.8661 | 26.0425 | 24.5374 | 61.367
FIDF23 | 275 | 84.3005 | 29.4505 | 25.0874 | 66.7366 | 89.0181 | 32.5968 | 27.1614 | 73.2602
FIDF24 | 275 | 84.0188 | 29.3624 | 24.9611 | 66.4858 | 87.2183 | 31.9733 | 26.4467 | 71.6638
FOUR21 | 275 | 35.9234 | 14.0637 | 4.624 | 24.5131 | 30.4916 | 12.5055 | 3.7499 | 21.4354
FROD21 | 275 | 63.1987 | 21.8664 | 15.4145 | 46.3382 | 65.4908 | 23.857 | 13.7471 | 47.486
FROD22 | 275 | 62.0181 | 21.7813 | 21.6943 | 52.4977 | 65.1421 | 23.7584 | 21.7777 | 55.3771
GRSA21 | 275 | 56.2464 | 19.7546 | 16.7512 | 44.6885 | 58.2526 | 21.582 | 15.7921 | 46.3137
GRSB21 | 275 | 56.4716 | 19.8461 | 16.9169 | 44.9835 | 59.1205 | 21.8497 | 16.4945 | 47.3946
HACK21 | 275 | 70.0702 | 24.776 | 12.0804 | 47.119 | 71.438 | 26.7649 | 12.2231 | 50.0745
HACK22 | 275 | 68.8144 | 24.3719 | 12.0554 | 46.5226 | 71.5853 | 26.8465 | 12.2847 | 50.2513
HARK21 | 275 | 34.2909 | 12.9688 | 8.5566 | 26.8972 | 37.242 | 14.3184 | 9.5614 | 29.8107
HARK22 | 275 | 37.4164 | 14.3346 | 11.3805 | 31.6527 | 41.7549 | 16.2331 | 12.7649 | 35.722
HARM21 | 275 | 62.5734 | 22.3447 | 13.6394 | 45.2396 | 54.0883 | 21.088 | 8.9827 | 38.8056
HATL21 | 275 | 86.4892 | 29.6404 | 23.2697 | 65.1876 | 90.6944 | 33.4363 | 25.1612 | 72.4473
HAWP21 | 275 | 74.8491 | 26.3668 | 17.6006 | 54.8888 | 67.9213 | 26.2276 | 12.4374 | 49.5288
HEDO21 | 275 | 72.207 | 25.6963 | 21.0155 | 57.3555 | 76.1872 | 28.19 | 22.6943 | 62.561
HIGM21 | 275 | 61.7024 | 22.9423 | 16.5628 | 49.0081 | 57.6925 | 22.7167 | 12.5986 | 44.7249
HINP21 | 275 | 23.8063 | 8.581 | 9.3879 | 21.5233 | 25.5365 | 9.4101 | 9.8891 | 23.1969
HINP22 | 275 | 24.1774 | 8.6407 | 8.0465 | 20.2664 | 28.3164 | 10.4478 | 8.843 | 23.6184
HURS21 | 275 | 73.4672 | 25.954 | 19.4559 | 56.1604 | 77.0455 | 30.7401 | 16.4236 | 59.8966
IROA21 | 275 | 58.8429 | 21.6061 | 11.4755 | 42.0312 | 57.1252 | 22.1921 | 11.4133 | 42.7976
IVER21 | 275 | 65.1924 | 23.8863 | 16.3413 | 50.1216 | 70.0519 | 26.6634 | 16.9798 | 54.6875
IVER22 | 275 | 69.4677 | 25.5016 | 15.8411 | 51.9058 | 69.5245 | 26.9681 | 14.5677 | 52.7063
IVER23 | 275 | 45.268 | 16.7119 | 11.4047 | 35.0389 | 45.4492 | 17.5788 | 10.1777 | 35.0379
JORD21 | 275 | 57.4358 | 21.5804 | 10.624 | 41.1433 | 55.1906 | 23.2794 | 8.2617 | 41.1837
KEAR21 | 275 | 77.3846 | 27.0929 | 19.9589 | 58.2741 | 81.3606 | 30.6347 | 19.4139 | 62.7378
KIBY21 | 275 | 85.7776 | 30.2736 | 22.6769 | 65.4902 | 86.7083 | 32.755 | 19.8368 | 66.1594
KIBY22 | 275 | 74.0439 | 26.5452 | 18.8549 | 56.3954 | 69.1255 | 26.2462 | 15.8045 | 52.9222
KIRK21 | 275 | 53.8647 | 19.5445 | 12.3012 | 39.9413 | 50.9329 | 19.8495 | 10.3757 | 38.4471
KIRK2A | 275 | 53.0997 | 18.7767 | 6.5026 | 33.0568 | 49.5703 | 19.5461 | 5.6768 | 33.3192
KITW21 | 275 | 60.2512 | 22.1226 | 11.8401 | 43.1262 | 60.5047 | 23.6269 | 10.8972 | 44.3107
KNAR21 | 275 | 25.0164 | 10.0832 | 2.0454 | 16.3053 | 23.0791 | 9.5206 | 2.8692 | 16.3333
LACK21 | 275 | 57.3619 | 19.7884 | 15.3325 | 43.3175 | 59.6828 | 22.1029 | 15.7994 | 47.0575
LALE21 | 275 | 62.5408 | 22.4015 | 17.6713 | 49.3518 | 68.4609 | 26.6149 | 16.1141 | 53.7533
LISD21 | 275 | 77.6302 | 27.3058 | 14.7018 | 53.318 | 79.3954 | 30.2166 | 12.0078 | 54.7405
MACC21 | 275 | 55.938 | 20.7183 | 13.5724 | 42.8725 | 52.159 | 20.1568 | 11.6313 | 40.1373
MAGA21 | 275 | 57.0341 | 20.9427 | 12.3928 | 42.0102 | 47.6163 | 18.8883 | 8.2509 | 34.963
MONF21 | 275 | 66.1515 | 23.8822 | 18.3493 | 52.1238 | 67.6099 | 25.5934 | 17.1466 | 53.3411
MONF22 | 275 | 57.5464 | 20.8297 | 18.4477 | 47.9054 | 60.8613 | 22.8258 | 17.9996 | 50.2801
NECH21 | 275 | 73.0162 | 26.2116 | 18.4858 | 55.5546 | 74.1617 | 28.4913 | 15.9712 | 56.264
NEEP21 | 275 | 69.7412 | 25.2734 | 11.3751 | 47.1171 | 71.7225 | 28.5594 | 9.1384 | 49.5276
NEWX21 | 275 | 81.4685 | 28.4162 | 17.9197 | 58.1063 | 89.5934 | 35.2693 | 16.482 | 66.3603
NHYD2A | 275 | 45.5099 | 17.3605 | 2.6112 | 27.1627 | 39.1333 | 18.4756 | 0.46556 | 26.5939
NHYD2B | 275 | 47.5417 | 18.1259 | 2.3531 | 27.987 | 40.8156 | 18.7612 | 1.0778 | 27.6101
NORL21 | 275 | 59.0973 | 21.7466 | 4.4169 | 35.1712 | 56.7589 | 24.0662 | 2.3172 | 36.3519
NORL22 | 275 | 58.7555 | 21.5892 | 4.6309 | 35.1627 | 56.5566 | 23.7217 | 2.5881 | 36.1357
NORT21 | 275 | 81.4872 | 28.2513 | 22.0089 | 61.9623 | 81.8857 | 30.8999 | 18.2708 | 61.9698
OCKH21 | 275 | 54.2125 | 20.0553 | 10.5798 | 38.9423 | 56.6964 | 22.1972 | 10.6236 | 42.0153
OCKH2A | 275 | 47.7579 | 17.4801 | 4.2901 | 29.0106 | 48.454 | 18.8104 | 4.6255 | 31.2274
OFFE21 | 275 | 66.5382 | 23.8849 | 12.8471 | 46.6255 | 57.6925 | 22.9443 | 8.0432 | 40.4913
OLDB21 | 275 | 52.0189 | 19.2872 | 10.4821 | 37.7584 | 53.9893 | 21.0023 | 10.2961 | 39.9978
PENN21 | 275 | 65.1319 | 23.921 | 14.1602 | 47.9897 | 68.0487 | 26.1834 | 14.3598 | 51.3887
PEWO21 | 275 | 69.9401 | 25.2491 | 21.0744 | 56.782 | 71.4547 | 26.7377 | 20.2563 | 58.0691
PEWO22 | 275 | 70.9511 | 25.9257 | 25.7191 | 62.3836 | 72.4305 | 27.204 | 25.5143 | 63.9866
PITS21 | 275 | 72.4728 | 26.1488 | 11.944 | 48.9239 | 77.0155 | 30.217 | 9.7522 | 52.4855
POPP21 | 275 | 26.6673 | 10.8409 | 2.17 | 17.5014 | 26.2016 | 10.8747 | 2.7649 | 18.144
PYLE21 | 275 | 61.6863 | 22.6869 | 12.4384 | 44.5225 | 50.8851 | 20.2192 | 8.5702 | 37.1644
RAIN21 | 275 | 100.8439 | 34.8763 | 29.4056 | 78.7281 | 98.1991 | 36.781 | 22.7597 | 74.776
RATS2A | 275 | 41.8289 | 15.1998 | 9.0636 | 30.5594 | 44.4046 | 16.1343 | 17.491 | 40.3084
REBR21 | 275 | 64.6882 | 23.7422 | 21.6455 | 55.222 | 63.5238 | 24.9581 | 17.3682 | 52.6643
REBR22 | 275 | 67.1867 | 24.6477 | 22.1309 | 56.988 | 64.3536 | 25.1697 | 17.8077 | 53.4031
ROCH21 | 275 | 72.8505 | 26.1251 | 9.9144 | 46.8608 | 68.51 | 26.4871 | 9.4421 | 46.9005
SAEN21 | 275 | 72.3231 | 25.7308 | 21.0741 | 57.4629 | 76.4291 | 28.2642 | 22.8763 | 62.8478
SAES21 | 275 | 72.8269 | 25.8798 | 21.3309 | 57.9305 | 77.1925 | 28.5055 | 23.5015 | 63.8143
SALH21 | 275 | 73.1983 | 25.8389 | 17.2109 | 53.7526 | 72.9367 | 27.6959 | 15.3283 | 54.4962
SHEC21 | 275 | 62.2008 | 23.1282 | 12.6403 | 45.3486 | 61.5478 | 25.6607 | 8.3424 | 44.6321
SJOW21 | 275 | 89.4615 | 31.7537 | 24.1544 | 69.0608 | 98.3117 | 37.5894 | 27.5054 | 80.6648
SKLG21 | 275 | 58.3082 | 21.5163 | 17.8896 | 48.3182 | 55.0541 | 21.503 | 15.3893 | 45.7991
SMAN21 | 275 | 77.4825 | 28.5221 | 23.956 | 64.2923 | 74.2744 | 29.0667 | 20.4894 | 61.596
SSHI21 | 275 | 63.5138 | 22.9576 | 11.4268 | 43.8937 | 57.3966 | 22.6594 | 9.2589 | 41.3041
STAL21 | 275 | 82.9286 | 30.1495 | 16.3082 | 58.9461 | 75.7162 | 29.6254 | 14.3345 | 56.2311
STEW21 | 275 | 76.3823 | 27.9949 | 23.3599 | 62.9506 | 75.8069 | 29.077 | 22.882 | 64.0031
SWAN21 | 275 | 26.1452 | 9.4469 | 8.6172 | 21.9771 | 28.43 | 10.501 | 8.9076 | 23.7582
TEMP21 | 275 | 69.2165 | 25.4778 | 15.5758 | 51.6068 | 70.7121 | 28.2255 | 15.3596 | 55.2765
TEMP22 | 275 | 69.6768 | 25.6059 | 15.8313 | 52.0435 | 71.8833 | 28.6641 | 15.7014 | 56.2385
THOM21 | 275 | 69.2312 | 25.2365 | 19.9666 | 55.6564 | 72.3408 | 27.2934 | 19.9186 | 58.5173
THUR21 | 275 | 65.1317 | 24.6044 | 10.5504 | 45.3463 | 66.2985 | 26.2863 | 11.1555 | 48.3299
TILB21 | 275 | 72.5847 | 25.9729 | 21.8885 | 58.6198 | 77.2069 | 28.8345 | 21.9967 | 62.7748
TINP21 | 275 | 58.3183 | 21.3051 | 6.9301 | 37.0601 | 57.6818 | 22.4268 | 5.9851 | 37.7014
TINP22 | 275 | 58.1556 | 21.2962 | 6.9174 | 37.0348 | 56.7589 | 22.0924 | 5.8901 | 37.1334
TODP21 | 275 | 58.7959 | 20.4388 | 14.4124 | 43.3173 | 54.6706 | 20.8326 | 11.1946 | 40.6563
TOTT21 | 275 | 78.0474 | 27.95 | 20.5091 | 60.0364 | 77.6353 | 29.638 | 17.1328 | 59.0474
TOTT22 | 275 | 76.0463 | 27.2708 | 20.3319 | 58.8987 | 78.9813 | 30.1602 | 17.6801 | 60.3331
TOTT23 | 275 | 77.4507 | 28.5623 | 24.3958 | 64.789 | 77.8552 | 31.9494 | 20.502 | 65.6852
TOTT24 | 275 | 78.8933 | 29.0777 | 24.8644 | 65.9864 | 75.6784 | 31.5938 | 18.6848 | 63.3652
TRAW21 | 275 | 44.7896 | 16.0027 | 13.8341 | 36.4653 | 46.4737 | 17.366 | 12.5423 | 37.1016
TREM21 | 275 | 49.3283 | 17.9557 | 2.7368 | 28.1299 | 42.8752 | 16.9954 | 2.3628 | 26.398
TYNE21 | 275 | 59.3486 | 21.5811 | 10.4439 | 40.9641 | 53.5517 | 21.0403 | 9.1181 | 38.8737
TYNE2A | 275 | 58.7982 | 21.0006 | 3.6096 | 33.309 | 50.4427 | 19.9099 | 2.7063 | 30.8632
UPPB21 | 275 | 44.1792 | 16.118 | 11.4402 | 34.2344 | 42.6605 | 16.3614 | 9.7974 | 32.9358
UPPB22 | 275 | 45.6469 | 16.7698 | 11.5406 | 35.2567 | 43.2562 | 16.6333 | 9.7736 | 33.2966
USKM21 | 275 | 81.6165 | 28.5878 | 20.5996 | 61.0289 | 90.69 | 33.7069 | 23.6604 | 71.3291
USKM23 | 275 | 79.0357 | 26.9933 | 11.2248 | 49.3992 | 85.7152 | 31.7611 | 11.8237 | 56.7406
WALX21 | 275 | 92.5324 | 32.614 | 19.7511 | 65.8742 | 92.3636 | 34.7796 | 18.1027 | 67.2884
WALX22 | 275 | 93.9998 | 33.0822 | 20.0801 | 66.8654 | 97.849 | 36.7751 | 19.3039 | 71.3118
WARL21 | 275 | 65.9046 | 24.0061 | 15.9046 | 49.8544 | 61.8326 | 24.019 | 12.009 | 45.977
WASF21 | 275 | 61.778 | 22.3679 | 6.3618 | 37.9948 | 51.7668 | 20.22 | 3.4501 | 32.0455
WASF22 | 275 | 66.4426 | 23.9052 | 6.7773 | 40.5843 | 58.313 | 22.803 | 3.6368 | 35.8851
WATS21 | 275 | 65.4201 | 24.5055 | 19.5322 | 54.1881 | 65.7579 | 25.8412 | 17.8592 | 54.4042
WATS22 | 275 | 65.1448 | 24.2904 | 20.4894 | 54.8412 | 66.0434 | 25.6696 | 19.0531 | 55.3553
WBOL21 | 275 | 71.3707 | 25.4042 | 13.6587 | 49.5856 | 63.2214 | 24.8631 | 10.3018 | 45.4635
WHGA21 | 275 | 72.294 | 25.9271 | 15.4723 | 52.1388 | 65.7285 | 25.7468 | 11.012 | 47.4234
WHSO21 | 275 | 70.6188 | 25.2564 | 15.4226 | 51.1405 | 74.9518 | 28.4602 | 15.9085 | 56.1572
WHSO22 | 275 | 77.6405 | 27.4652 | 19.7032 | 58.5449 | 83.5187 | 31.3457 | 20.5183 | 64.8478
WIBA21 | 275 | 70.3453 | 25.8045 | 15.974 | 52.4671 | 73.3615 | 29.4382 | 13.0234 | 54.6552
WIEN21 | 275 | 49.2791 | 18.3274 | 10.1795 | 36.0984 | 49.7733 | 19.5314 | 9.5615 | 37.1831
WILL21 | 275 | 24.0858 | 8.6058 | 8.9802 | 21.1507 | 25.8587 | 9.4172 | 9.3855 | 22.7034
WILT2A | 275 | 55.6976 | 19.183 | 10.15 | 37.2789 | 57.6702 | 21.2067 | 8.9331 | 38.9239
WILT2B | 275 | 55.6976 | 19.183 | 10.15 | 37.2789 | 57.6702 | 21.2067 | 8.9331 | 38.9239
WILT2C | 275 | 55.921 | 19.2793 | 10.3043 | 37.5694 | 58.5317 | 21.4725 | 9.6071 | 39.9737
WILT2D | 275 | 55.9187 | 19.2787 | 10.3037 | 37.5679 | 58.5272 | 21.471 | 9.6052 | 39.9699
WIMB21 | 275 | 89.4603 | 31.2235 | 22.3016 | 66.4582 | 98.3382 | 38.5187 | 20.318 | 74.7916
WISD21 | 275 | 88.9256 | 30.9541 | 27.05 | 70.8257 | 102.4497 | 38.3694 | 29.6749 | 83.9374
WISD2A | 275 | 64.5929 | 22.5457 | 14.0735 | 45.9579 | 70.4924 | 26.9677 | 15.1509 | 53.289
WISD2B | 275 | 74.1643 | 25.7819 | 13.115 | 49.5762 | 75.884 | 29.7659 | 16.1797 | 58.2751
WMEL21 | 275 | 79.7017 | 29.3468 | 14.4911 | 55.9938 | 75.9551 | 30.0078 | 12.1049 | 54.5423
WWEY21 | 275 | 70.8796 | 25.7736 | 17.5691 | 54.0185 | 70.2866 | 26.856 | 16.565 | 54.5452
WWEY22 | 275 | 72.7426 | 26.558 | 16.1841 | 53.7428 | 72.8868 | 27.9619 | 16.3018 | 55.8459
WWEY23 | 275 | 55.2143 | 20.0588 | 15.0117 | 43.3791 | 55.9587 | 21.5222 | 13.879 | 44.316
ABTH11 | 132 | 32.6716 | 12.4351 | 9.0537 | 26.6395 | 35.1315 | 13.7281 | 10.2513 | 29.6658
ABTH12 | 132 | 27.0642 | 10.5019 | 8.0847 | 22.9366 | 24.7941 | 9.8252 | 7.6721 | 21.5671
ABTH13 | 132 | 30.5105 | 11.4965 | 6.7005 | 22.959 | 29.5047 | 11.5892 | 6.9999 | 23.3896
AMEM11 | 132 | 26.2256 | 9.3549 | 9.2956 | 22.5254 | 32.1999 | 11.8103 | 10.5832 | 27.2855
AXMI11 | 132 | 26.5718 | 9.449 | 8.7091 | 22.0719 | 32.4516 | 11.9736 | 9.9502 | 26.8834
BARK11 | 132 | 28.6893 | 10.2871 | 10.7603 | 25.3085 | 31.2136 | 11.7128 | 11.2005 | 27.7649
BRIM11 | 132 | 64.2488 | 23.4526 | 22.9307 | 56.0977 | 79.0585 | 30.1624 | 26.7776 | 69.4336
CARR11 | 132 | 42.592 | 14.3682 | 14.4093 | 34.7291 | 54.8788 | 19.7357 | 18.12 | 46.0304
CARR12 | 132 | 33.0574 | 12.3305 | 9.8369 | 27.2749 | 39.5263 | 15.1095 | 12.0442 | 33.4123
CARR1B | 132 | 41.7697 | 13.7476 | 8.2461 | 27.6881 | 51.8434 | 19.0759 | 7.1612 | 34.1385
CARR1C | 132 | 41.6229 | 13.736 | 7.8353 | 27.2609 | 51.4099 | 19.0328 | 5.7095 | 32.6259
CARR1D | 132 | 41.8836 | 13.7659 | 8.4868 | 27.9547 | 52.2399 | 19.1268 | 7.5511 | 34.6005
CELL11 | 132 | 46.7061 | 17.434 | 14.4645 | 39.1199 | 54.0484 | 20.9462 | 16.5644 | 46.1869
CELL12 | 132 | 44.4164 | 16.5699 | 12.268 | 35.7014 | 52.9573 | 20.7554 | 13.4002 | 42.7528
CELL1A | 132 | 35.3253 | 12.8535 | 7.0283 | 25.2059 | 39.4221 | 15.12 | 7.6244 | 29.0073
COWE11 | 132 | 28.572 | 11.0621 | 0.17922 | 15.8234 | 29.9066 | 13.0243 | 0.5665 | 18.9856
DRAK11 | 132 | 30.8217 | 10.8611 | 12.623 | 27.9829 | 39.2176 | 14.3077 | 15.9784 | 36.2126
DRAX11 | 132 | 38.4482 | 11.4436 | 11.7473 | 27.931 | 47.1222 | 15.8699 | 14.673 | 37.1164
ECLA11 | 132 | 44.5104 | 16.4612 | 12.8331 | 36.1127 | 54.5311 | 20.8345 | 15.7387 | 45.2032
ECLA12 | 132 | 45.0169 | 16.5986 | 13.3193 | 36.7933 | 49.2112 | 18.9235 | 14.4956 | 41.2574
ELLA11 | 132 | 26.0311 | 9.202 | 8.8283 | 21.8419 | 34.4134 | 12.6702 | 10.8636 | 28.7819
ELLA12 | 132 | 27.6394 | 9.8227 | 8.8712 | 22.7626 | 36.1303 | 13.3408 | 11.0503 | 29.9171
ELST11 | 132 | 73.7881 | 27.613 | 19.9429 | 58.9936 | 86.7491 | 33.8387 | 23.1613 | 71.0165
ELST12 | 132 | 60.7141 | 22.4318 | 15.5477 | 47.2711 | 69.4536 | 27.081 | 17.1139 | 55.4122
FAWL11 | 132 | 44.334 | 15.431 | 16.4897 | 38.3124 | 57.6833 | 21.3453 | 20.0152 | 50.202
FERR11 | 132 | 45.3285 | 15.9451 | 15.7697 | 38.3195 | 53.5961 | 19.6148 | 17.7569 | 45.4964
FERR12 | 132 | 20.3731 | 7.4485 | 6.6511 | 17.1848 | 23.243 | 8.5542 | 7.716 | 19.8135
GREN11 | 132 | 44.3994 | 16.25 | 12.5887 | 35.5697 | 45.4511 | 17.6222 | 11.2213 | 36.1428
GREN12 | 132 | 44.1232 | 16.2696 | 11.9301 | 34.9388 | 49.8043 | 19.2896 | 12.1912 | 39.4708
HARK11 | 132 | 29.8561 | 11.5768 | 7.4798 | 23.8519 | 35.0847 | 14.0125 | 8.655 | 28.4716
HARK12 | 132 | 27.936 | 10.694 | 6.9098 | 22.0335 | 33.3044 | 13.1348 | 7.6186 | 26.194
HARK13 | 132 | 26.9452 | 11.225 | 6.6025 | 22.4771 | 30.644 | 12.9477 | 7.6976 | 26.0084
HEYS11 | 132 | 44.2456 | 14.3365 | 12.7478 | 33.0226 | 45.0849 | 16.3402 | 14.0183 | 37.1268
IROA11 | 132 | 55.0638 | 19.643 | 13.9132 | 41.6926 | 68.9828 | 26.0289 | 15.6448 | 52.4552
IROA12 | 132 | 43.0949 | 15.6113 | 10.5546 | 32.6323 | 54.911 | 20.8993 | 12.5903 | 42.1464
IRON11 | 132 | 28.1514 | 11.0419 | 8.9127 | 24.5284 | 31.9685 | 12.6071 | 10.1818 | 28.011
IRON12 | 132 | 28.2876 | 11.0831 | 9.0102 | 24.6842 | 33.8447 | 13.498 | 10.5034 | 29.5925
IRON13 | 132 | 18.0996 | 6.4341 | 6.4341 | 15.7468 | 20.6132 | 7.5324 | 7.4205 | 18.0729
KINO1* | 132 | 29.773 | 10.0853 | 7.226 | 21.4888 | 36.1547 | 13.2018 | 8.643 | 27.3131
KINO11 | 132 | 29.9493 | 10.3362 | 10.5815 | 25.1991 | 36.4134 | 13.3622 | 12.7426 | 31.6396
LALE11 | 132 | 42.788 | 14.9665 | 11.8291 | 32.995 | 54.2181 | 19.85 | 13.5347 | 41.6069
LEIS11 | 132 | 49.4422 | 17.7903 | 14.7207 | 39.88 | 60.0844 | 22.0015 | 18.6486 | 49.7634
LEMR11 | 132 | 40.7574 | 14.5436 | 9.7473 | 30.315 | 47.8722 | 18.0675 | 11.1515 | 36.7028
LEMR12 | 132 | 40.8678 | 14.616 | 10.0847 | 30.7549 | 47.4662 | 17.951 | 11.1756 | 36.5622
LITT11 | 132 | 29.7151 | 10.2206 | 9.6628 | 24.1169 | 37.6604 | 13.5019 | 11.5768 | 30.6713
MELK11 | 132 | 54.1092 | 19.1258 | 19.352 | 46.4001 | 66.2817 | 24.2912 | 22.2728 | 56.6257
MILH11 | 132 | 46.855 | 16.9787 | 12.2063 | 36.2179 | 55.4148 | 21.3065 | 12.633 | 42.7648
OCKH11 | 132 | 24.8833 | 8.924 | 8.4871 | 21.1076 | 33.3239 | 12.2332 | 11.021 | 28.3213
OLDS12 | 132 | 36.2565 | 13.3673 | 3.9915 | 22.8958 | 32.3429 | 13.0946 | 1.6532 | 20.1717
PADI11 | 132 | 32.996 | 12.3609 | 11.337 | 28.8179 | 40.43 | 15.6428 | 13.4756 | 35.5978
PEMB11 | 132 | 34.8805 | 12.321 | 12.3668 | 29.7914 | 42.6532 | 15.8022 | 14.9338 | 37.2815
RATS11 | 132 | 41.8359 | 14.7442 | 13.4657 | 34.3171 | 49.219 | 18.1176 | 15.2634 | 40.8856
RATS12 | 132 | 39.1919 | 13.8663 | 13.2907 | 32.9005 | 45.9794 | 16.8748 | 15.475 | 39.3396
RUGE11 | 132 | 28.7583 | 10.2944 | 11.451 | 26.0095 | 34.8935 | 12.8288 | 13.7677 | 31.9103
SHRE11 | 132 | 37.3795 | 14.0327 | 7.6286 | 27.4739 | 41.5252 | 16.3571 | 8.8148 | 31.9472
SIZE1* | 132 | 47.7549 | 17.195 | 11.5444 | 35.8618 | 57.558 | 21.3024 | 12.769 | 42.8951
STEN11 | 132 | 53.8963 | 18.8757 | 18.7888 | 45.4831 | 66.7178 | 24.5301 | 22.5526 | 57.2434
STES11 | 132 | 54.0623 | 18.3931 | 14.8201 | 40.8319 | 66.6165 | 24.2072 | 17.1857 | 51.4198
STYC1* | 132 | 7.8176 | 3.7521 | 0.00051439 | 5.3068 | 6.0385 | 2.9999 | 0.00050572 | 4.243
STYC11 | 132 | 22.5466 | 7.8355 | 7.6664 | 18.7475 | 27.5467 | 10.2722 | 8.9601 | 23.4871
STYC12 | 132 | 21.8436 | 7.8834 | 7.4918 | 18.6407 | 24.6021 | 9.2022 | 8.4294 | 21.4432
USKM11 | 132 | 23.0205 | 7.7113 | 7.7647 | 18.6701 | 29.8751 | 10.6312 | 9.7384 | 24.7732
USKM12 | 132 | 32.3008 | 10.5572 | 11.3195 | 26.2497 | 39.952 | 14.1237 | 14.0084 | 33.9823
WALP11 | 132 | 81.901 | 29.6534 | 25.7878 | 67.7239 | 98.8382 | 37.4501 | 29.5616 | 82.524
WBUR11 | 132 | 18.5689 | 6.4092 | 6.5693 | 15.6333 | 22.3026 | 8.0333 | 7.8843 | 19.2452
WBUR12 | 132 | 18.115 | 6.2898 | 6.4109 | 15.3061 | 21.8925 | 7.8914 | 7.7399 | 18.9001
WILL11 | 132 | 49.2396 | 17.0455 | 15.7033 | 39.8093 | 60.1858 | 22.4483 | 18.5705 | 50.3171
WILL12 | 132 | 35.1912 | 12.9756 | 10.7408 | 29.091 | 39.792 | 15.2075 | 12.3223 | 33.8289
WYLF11 | 132 | 39.7532 | 13.6577 | 13.939 | 33.254 | 45.6901 | 16.545 | 15.3345 | 38.7327
BLYT6* | 66 | 23.8846 | 8.9544 | 0.25331 | 12.9167 | 2.1781 | 1.5068 | 0 | 2.1309
BLYT61 | 66 | 38.8718 | 12.7757 | 12.0825 | 30.15 | 2.2435 | 1.5533 | 0 | 2.1968
EALI61 | 66 | 58.0419 | 20.7756 | 18.1485 | 47.5297 | 4.2769 | 2.9613 | 0 | 4.188
NHYD61 | 66 | 57.209 | 20.6835 | 16.3179 | 45.5689 | 4.3683 | 3.0257 | 0 | 4.2791
THOM61 | 66 | 48.4659 | 17.9831 | 14.8958 | 40.3278 | 0.7123 | 0.28843 | 0.085345 | 0.49325
WISD61 | 66 | 51.2782 | 17.9315 | 17.103 | 42.4619 | 6.8164 | 4.7127 | 0 | 6.6648
BARW31 | 33 | 42.9082 | 12.7386 | 10.9153 | 28.9304 | 1.0478 | 0.41801 | 0.089278 | 0.68044
BARW32 | 33 | 61.8337 | 20.5021 | 16.3804 | 45.3748 | 1.0681 | 0.4265 | 0.087603 | 0.69077
WIMC3* | 33 | 30.5241 | 9.4984 | 5.6576 | 19.0903 | 1.1886 | 0.49927 | 0.22437 | 0.93044
WIMC31 | 33 | 23.4202 | 6.9395 | 4.2553 | 14.0692 | 0.45772 | 0.31817 | 0.44875 | 0.8987
WIMC32 | 33 | 37.6279 | 12.0573 | 7.0599 | 24.1114 | 1.9195 | 0.68037 | 0 | 0.96218
ACTL71 | 22 | 36.9397 | 12.6308 | 7.7026 | 25.5653 | 0.18489 | 0.12819 | 0.18127 | 0.36256

## D3.2
ETYS Year-2 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2017/18
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 37.0139 | 13.3055 | 3.318 | 22.1349 | 34.1479 | 13.223 | 2.4307 | 21.1308
ABHA42 | 400 | 37.027 | 13.3151 | 3.3156 | 22.146 | 34.1613 | 13.2317 | 2.424 | 21.1365
ALVE41 | 400 | 25.236 | 9.6084 | 4.084 | 17.6723 | 21.909 | 8.7197 | 3.4434 | 15.7749
AMEM41 | 400 | 50.1925 | 18.7748 | 4.1622 | 30.7138 | 42.1508 | 16.7642 | 2.8621 | 26.5702
AMEM42 | 400 | 51.0968 | 19.0788 | 4.2824 | 31.2638 | 42.1491 | 16.6911 | 2.85 | 26.4548
AXMI41 | 400 | 39.191 | 14.383 | 8.1978 | 28.5385 | 33.4496 | 12.9978 | 6.4159 | 24.7975
BARK41 | 400 | 131.0404 | 45.6775 | 42.3537 | 106.9515 | 126.3429 | 48.6454 | 33.9011 | 102.696
BEDD4B | 400 | 42.1612 | 15.7027 | 3.163 | 25.37 | 37.6185 | 15.045 | 3.8084 | 25.0852
BICF41 | 400 | 61.0969 | 22.4922 | 15.6283 | 47.437 | 45.6932 | 17.8981 | 8.8204 | 34.1322
BICF42 | 400 | 61.0827 | 22.4682 | 15.8808 | 47.6557 | 48.3147 | 18.8423 | 9.4298 | 36.0768
BNHF4 | 400 | 131.4298 | 41.5848 | 21.6164 | 80.4262 | 128.9373 | 46.5687 | 21.9775 | 87.8355
BODE41 | 400 | 76.786 | 26.9291 | 19.5856 | 57.6691 | 65.8042 | 25.1157 | 14.6725 | 50.1914
BOLN41 | 400 | 67.4976 | 24.8005 | 20.5977 | 55.6709 | 51.8619 | 20.2885 | 14.3958 | 43.0881
BOTW41 | 400 | 71.5571 | 25.9193 | 14.572 | 51.2274 | 62.9361 | 24.44 | 11.896 | 46.4594
BRAI4A | 400 | 63.0251 | 23.0877 | 14.4101 | 47.061 | 48.3355 | 18.8797 | 9.3624 | 36.0624
BRAI4B | 400 | 61.9599 | 23.0023 | 19.4472 | 51.9773 | 46.5594 | 18.192 | 13.0178 | 38.7452
BRAW4A | 400 | 36.0056 | 13.0189 | 4.8434 | 23.2549 | 31.278 | 11.8396 | 4.4842 | 21.2279
BRFO41 | 400 | 80.285 | 29.1153 | 19.4965 | 60.6718 | 73.6412 | 28.2469 | 15.5104 | 55.4575
BRFO42 | 400 | 43.3738 | 16.4313 | 13.0747 | 36.312 | 38.0993 | 14.7931 | 11.121 | 32.0416
BRIN41 | 400 | 55.5001 | 20.2017 | 13.3273 | 41.8968 | 51.464 | 19.7963 | 11.7535 | 39.7497
BRLE41 | 400 | 120.7104 | 43.3873 | 25.4195 | 86.7784 | 105.7744 | 41.0158 | 21.9415 | 79.9466
BURW41 | 400 | 95.0409 | 34.3157 | 23.3676 | 71.8973 | 63.3131 | 25.1955 | 11.4763 | 47.1082
BUST2* | 400 | 50.0876 | 18.2326 | 5.2618 | 31.0465 | 42.4579 | 16.3009 | 4.9956 | 28.0486
CANT41 | 400 | 78.4592 | 27.7982 | 17.8292 | 57.1418 | 64.4595 | 25.3157 | 11.0407 | 46.8426
CAPE41 | 400 | 90.108 | 31.1136 | 24.0485 | 68.0497 | 82.5862 | 31.0547 | 18.8554 | 62.7734
CAPE42 | 400 | 74.6972 | 26.0801 | 19.8235 | 56.7063 | 72.1894 | 27.0589 | 16.9939 | 55.2609
CARR41 | 400 | 119.859 | 43.2243 | 36.3608 | 97.4891 | 106.9913 | 41.1718 | 31.6062 | 89.832
CARR42 | 400 | 108.6157 | 37.3723 | 10.2273 | 63.0798 | 96.1443 | 36.5246 | 10.5737 | 62.2273
CARR43 | 400 | 108.7506 | 37.4281 | 10.1439 | 63.0753 | 93.2945 | 35.7103 | 9.1619 | 59.6639
CELL41 | 400 | 91.1339 | 33.4375 | 16.323 | 63.6107 | 75.3245 | 29.6598 | 14.0204 | 55.9657
CHIC41 | 400 | 36.1791 | 13.4177 | 7.4724 | 26.4479 | 30.1872 | 11.7527 | 5.8252 | 22.4461
CHIC42 | 400 | 36.1356 | 13.5638 | 10.8118 | 29.9939 | 28.7843 | 11.2934 | 7.816 | 23.7873
CILF41 | 400 | 85.4032 | 30.2967 | 21.402 | 64.248 | 73.6334 | 28.2226 | 14.879 | 54.7918
CITR41 | 400 | 112.0057 | 37.9273 | 27.9424 | 81.5797 | 125.5646 | 47.4694 | 25.7759 | 92.9077
CLEH41 | 400 | 71.6646 | 25.552 | 16.4143 | 52.5503 | 61.097 | 23.9739 | 10.6477 | 44.552
CONQ41 | 400 | 101.597 | 34.9231 | 26.9565 | 76.3452 | 101.8923 | 37.7094 | 27.2117 | 80.5408
CONQ42 | 400 | 70.0675 | 25.2104 | 23.5874 | 59.2404 | 77.3102 | 28.7522 | 26.7092 | 67.3709
COSO41 | 400 | 102.2188 | 35.7138 | 24.4476 | 74.9544 | 90.5349 | 34.4403 | 21.2735 | 69.9794
COTT41 | 400 | 111.1592 | 40.6208 | 36.7693 | 94.2158 | 104.4818 | 39.6082 | 34.5969 | 90.6114
COTT42 | 400 | 123.1335 | 44.1756 | 32.0184 | 94.4921 | 114.472 | 43.2396 | 28.9047 | 90.0548
COWL41 | 400 | 129.6894 | 47.4746 | 40.4159 | 107.5552 | 107.7567 | 41.8304 | 30.7065 | 89.8637
CREB41 | 400 | 126.0215 | 44.7957 | 31.7142 | 95.0648 | 102.9855 | 39.5601 | 22.7091 | 78.6555
CULJ41 | 400 | 116.4961 | 41.9105 | 27.1003 | 86.3706 | 103.312 | 39.4238 | 23.5112 | 79.265
DAIN41 | 400 | 122.0543 | 42.7384 | 26.5588 | 87.0001 | 107.6755 | 41.1841 | 23.0468 | 81.2899
DEES41 | 400 | 70.0638 | 24.667 | 18.391 | 53.2754 | 77.3061 | 28.5138 | 21.4254 | 61.75
DIDC41 | 400 | 125.3662 | 44.7368 | 29.9557 | 93.2232 | 115.1969 | 43.4998 | 29.5603 | 91.0782
DINO41 | 400 | 68.5219 | 23.476 | 20.1201 | 53.3201 | 72.767 | 26.5487 | 22.3403 | 59.8858
DRAK41 | 400 | 119.074 | 42.6816 | 22.3566 | 82.7175 | 108.3696 | 42.2959 | 18.3912 | 78.2067
DRAX41 | 400 | 135.0913 | 46.654 | 36.7058 | 102.6846 | 137.8937 | 50.7301 | 38.7305 | 110.4737
DRAX42 | 400 | 110.1535 | 38.3081 | 32.1841 | 86.3599 | 113.4556 | 41.5646 | 34.1307 | 92.9119
DUNG41 | 400 | 71.6042 | 24.8126 | 12.9188 | 48.0091 | 71.8078 | 26.7188 | 14.0719 | 51.8579
EASO41 | 400 | 86.3352 | 31.2998 | 20.6222 | 64.8868 | 76.6611 | 28.9712 | 20.8443 | 61.8157
ECLA41 | 400 | 113.5301 | 41.1782 | 24.2769 | 82.5116 | 92.4108 | 36.0864 | 17.7385 | 68.7723
EGGB41 | 400 | 102.7223 | 36.3555 | 26.8339 | 78.2483 | 91.9507 | 34.8686 | 20.2376 | 69.5493
EGGB42 | 400 | 106.5103 | 37.7832 | 26.1252 | 79.5588 | 95.9318 | 36.4597 | 20.7301 | 72.2918
ELST41 | 400 | 92.1387 | 33.059 | 29.365 | 76.1174 | 109.4582 | 41.3456 | 33.7436 | 92.2151
ELST4A | 400 | 57.3541 | 21.0465 | 7.7575 | 37.5217 | 54.6116 | 20.7508 | 8.6395 | 37.9855
ENDE41 | 400 | 91.3947 | 33.5992 | 17.9891 | 65.5056 | 61.7216 | 24.5366 | 10.3506 | 45.0505
EXET41 | 400 | 58.0064 | 20.7428 | 12.432 | 41.7667 | 55.5208 | 21.2937 | 11.6929 | 41.8067
FAWL41 | 400 | 74.6905 | 26.5608 | 10.1011 | 47.6637 | 68.4897 | 26.3869 | 8.3436 | 45.6602
FECK41 | 400 | 76.6062 | 28.6455 | 13.0441 | 53.5549 | 65.4399 | 25.8246 | 12.3215 | 48.8429
FENW4A | 400 | 139.3283 | 47.9184 | 16.9973 | 84.7642 | 115.0522 | 44.1739 | 7.3863 | 69.8576
FERR41 | 400 | 76.3684 | 27.0476 | 9.4223 | 47.6735 | 66.4575 | 25.1915 | 8.3166 | 43.9428
FLEE41 | 400 | 101.0229 | 36.5778 | 20.5991 | 72.3278 | 84.0761 | 32.9097 | 15.9684 | 62.5097
FLIB41 | 400 | 95.3775 | 32.9493 | 25.3008 | 71.8981 | 96.2838 | 35.9336 | 23.986 | 74.8037
FROD41 | 400 | 88.0049 | 30.9617 | 30.3994 | 74.1859 | 83.1941 | 31.0221 | 27.986 | 71.8579
GART4A | 400 | 132.9992 | 46.7593 | 16.4759 | 82.6036 | 102.532 | 39.7132 | 7.3085 | 63.4714
GART4B | 400 | 113.0499 | 40.0305 | 15.7913 | 72.403 | 97.7548 | 37.4496 | 8.561 | 61.5226
GRAI41 | 400 | 131.4298 | 45.2965 | 44.5257 | 108.5846 | 128.9373 | 47.9593 | 42.6936 | 110.5182
GREN41 | 400 | 80.1547 | 29.9958 | 13.4766 | 55.8971 | 54.0891 | 21.7402 | 9.4872 | 40.2324
GRIW41 | 400 | 75.0181 | 27.2836 | 19.7907 | 58.3756 | 62.9828 | 24.4557 | 12.0846 | 46.6702
HACK41 | 400 | 118.3188 | 39.9005 | 29.5303 | 85.9582 | 136.0617 | 50.3968 | 30.531 | 101.8029
HAMB4A | 400 | 70.6143 | 25.0066 | 9.3982 | 44.7628 | 59.4005 | 22.9537 | 5.1152 | 37.5767
HAMB4B | 400 | 70.5867 | 24.9976 | 9.3929 | 44.7449 | 58.9404 | 22.7747 | 5.1337 | 37.342
HAMH41 | 400 | 74.8871 | 27.7674 | 13.2229 | 52.4919 | 70.8117 | 27.5585 | 13.5227 | 52.4962
HARK41 | 400 | 68.8331 | 25.8774 | 11.9382 | 48.5344 | 55.6058 | 21.7811 | 11.715 | 42.5181
HEYS41 | 400 | 99.7425 | 35.7207 | 34.1019 | 84.6186 | 104.6661 | 39.0249 | 37.1035 | 92.293
HIBU41 | 400 | 116.1964 | 40.627 | 38.1581 | 95.6133 | 134.9367 | 50.5398 | 41.8325 | 113.3066
HIGM41 | 400 | 77.6284 | 28.4867 | 18.8572 | 59.1434 | 67.0015 | 26.074 | 12.3923 | 49.2665
HIGM4A | 400 | 62.3649 | 22.7123 | 9.8921 | 42.0122 | 54.7527 | 21.0224 | 5.6006 | 35.3309
HINP41 | 400 | 69.5915 | 24.8174 | 16.4403 | 51.5374 | 69.411 | 26.1279 | 18.4855 | 55.4359
HUMR41 | 400 | 116.3738 | 41.4471 | 32.4358 | 91.0508 | 116.37 | 43.5288 | 31.7215 | 93.2805
HUTT41 | 400 | 73.6046 | 27.6002 | 21.5336 | 60.5661 | 49.5177 | 20.0232 | 11.6315 | 39.9486
IMPP41 | 400 | 56.4625 | 20.7474 | 12.8491 | 42.1904 | 47.7845 | 18.4214 | 9.9936 | 36.0453
INDQ41 | 400 | 34.6391 | 12.755 | 6.0755 | 24.1137 | 36.5363 | 14.0865 | 7.1551 | 27.0765
IRON41 | 400 | 62.5802 | 23.2066 | 11.2309 | 44.05 | 55.9299 | 21.9908 | 9.9532 | 41.0529
IVER41 | 400 | 44.8726 | 16.6222 | 5.436 | 28.9434 | 41.8536 | 16.3029 | 5.088 | 28.1437
IVER42 | 400 | 46.4434 | 17.1389 | 5.8418 | 30.0798 | 43.9333 | 16.8775 | 5.9015 | 29.7699
KEAD41 | 400 | 112.6463 | 40.4727 | 29.5739 | 86.8109 | 104.0726 | 39.5145 | 24.6092 | 80.4911
KEAD42 | 400 | 143.4198 | 51.182 | 34.968 | 107.3504 | 115.5444 | 44.6149 | 23.3908 | 86.4859
KEAD43 | 400 | 74.4736 | 27.2522 | 19.5635 | 58.1039 | 61.946 | 23.6985 | 14.4396 | 47.9543
KEAP41 | 400 | 110.5972 | 39.1524 | 15.7295 | 71.0994 | 101.7466 | 38.495 | 13.08 | 67.5202
KEAP42 | 400 | 135.8092 | 47.6927 | 16.1291 | 83.5767 | 109.2159 | 42.2322 | 9.7903 | 69.5157
KEAR41 | 400 | 88.6872 | 31.739 | 18.1106 | 62.9963 | 77.5955 | 30.052 | 14.7757 | 57.2756
KEMS41 | 400 | 123.6112 | 41.617 | 31.0456 | 89.9009 | 108.6161 | 41.2877 | 21.5056 | 79.8952
KENG41 | 400 | 110.6359 | 37.4101 | 28.6407 | 81.5465 | 128.7359 | 47.6441 | 30.0077 | 97.3867
KILL41 | 400 | 119.546 | 43.251 | 42.0767 | 103.2429 | 128.6597 | 48.0686 | 44.9757 | 112.955
KINO41 | 400 | 123.8741 | 43.2129 | 41.4216 | 102.5338 | 120.2229 | 45.2393 | 37.7285 | 101.7064
LACK41 | 400 | 73.0125 | 26.6022 | 22.6938 | 60.315 | 66.9619 | 25.5476 | 20.7033 | 56.833
LAGA41 | 400 | 44.297 | 15.7898 | 10.4385 | 32.7686 | 46.4082 | 17.4877 | 11.5943 | 36.3256
LAKE4* | 400 | 121.7713 | 39.8391 | 14.8925 | 71.2335 | 113.3791 | 42.8011 | 8.9856 | 69.5155
LAND41 | 400 | 34.2382 | 12.5637 | 6.6603 | 24.4281 | 33.868 | 13.1587 | 6.1359 | 24.7452
LAND42 | 400 | 34.1972 | 12.5496 | 6.6543 | 24.4022 | 33.5902 | 13.0602 | 6.0481 | 24.518
LEGA41 | 400 | 74.7093 | 26.6174 | 17.2429 | 54.8856 | 60.31 | 23.5122 | 11.5395 | 44.7907
LITB41 | 400 | 81.4178 | 29.081 | 9.9159 | 51.0427 | 73.6419 | 27.7581 | 12.8041 | 52.06
LITT41 | 400 | 125.2981 | 42.4662 | 29.7694 | 89.8257 | 117.3408 | 44.632 | 24.623 | 87.7422
LOFI4A | 400 | 95.4069 | 32.57 | 8.3795 | 54.4405 | 81.1629 | 31.505 | 4.1952 | 48.75
LOFI4B | 400 | 94.0615 | 32.223 | 8.079 | 53.6492 | 81.8283 | 31.7853 | 4.1337 | 49.0849
LOVE41 | 400 | 90.0238 | 32.3292 | 17.9575 | 63.6779 | 86.68 | 33.313 | 17.3751 | 64.4867
MACC41 | 400 | 81.307 | 30.4103 | 23.0409 | 66.0476 | 61.6924 | 24.6478 | 14.9971 | 49.8543
MANN41 | 400 | 55.5369 | 20.2976 | 11.1718 | 39.8769 | 52.708 | 20.1839 | 11.5088 | 40.0531
MAWO41 | 400 | 63.1705 | 22.9042 | 12.6239 | 45.0154 | 62.4802 | 23.7005 | 14.2705 | 47.7881
MEDW41 | 400 | 112.9652 | 38.341 | 27.6515 | 81.8739 | 107.376 | 40.1067 | 25.5453 | 82.2648
MELK41 | 400 | 108.5039 | 39.4216 | 21.8613 | 77.6119 | 90.2372 | 35.5247 | 15.252 | 65.4915
MITY41 | 400 | 82.0456 | 31.1611 | 22.1717 | 66.2401 | 62.2627 | 25.1378 | 14.567 | 50.1173
MONF41 | 400 | 82.0925 | 29.6744 | 19.3953 | 61.3612 | 71.5326 | 27.351 | 15.9936 | 54.6737
NECT41 | 400 | 73.8508 | 27.1372 | 17.1899 | 55.5678 | 55.139 | 21.8067 | 10.7449 | 41.5843
NEEP4A | 400 | 47.6521 | 17.5896 | 4.5866 | 29.4621 | 39.6634 | 15.5585 | 3.3737 | 25.3768
NFLE41 | 400 | 106.2889 | 36.6179 | 24.595 | 76.3806 | 87.4212 | 33.9283 | 15.8585 | 63.8403
NINF41 | 400 | 63.608 | 22.753 | 14.6134 | 46.791 | 55.9183 | 21.4214 | 12.6464 | 42.9409
NORM41 | 400 | 67.1815 | 24.9532 | 14.4803 | 49.7695 | 55.2098 | 21.503 | 12.7234 | 43.1333
NORT41 | 400 | 88.6496 | 31.9854 | 27.9726 | 73.2069 | 74.9887 | 29.0133 | 20.9889 | 62.0199
NURS41 | 400 | 59.7872 | 21.5241 | 8.0052 | 38.4449 | 58.6147 | 22.2298 | 8.6285 | 40.0662
NURS4A | 400 | 51.0884 | 18.8134 | 10.5357 | 37.1418 | 49.1179 | 18.7587 | 10.8744 | 37.4032
OLDB4A | 400 | 37.6171 | 14.0986 | 2.6589 | 22.5973 | 32.5929 | 12.7806 | 2.9793 | 21.0538
OSBA41 | 400 | 56.8019 | 20.9338 | 12.806 | 42.4109 | 50.876 | 19.4373 | 12.2299 | 39.7184
OSBA42 | 400 | 55.3357 | 20.3579 | 12.7749 | 41.5653 | 44.4234 | 17.1848 | 9.4828 | 33.7858
PADI41 | 400 | 76.4172 | 27.719 | 16.9637 | 56.1642 | 57.8447 | 22.8632 | 9.9493 | 42.2827
PELH41 | 400 | 141.7317 | 49.8114 | 35.0132 | 105.4572 | 115.5199 | 44.5351 | 22.7703 | 85.7524
PEMB41 | 400 | 63.0267 | 21.9733 | 18.8649 | 49.9398 | 66.87 | 24.4241 | 21.2137 | 55.7546
PENN41 | 400 | 40.4205 | 14.9844 | 3.1922 | 24.3833 | 36.96 | 14.3655 | 3.5751 | 23.891
PENN42 | 400 | 39.2292 | 14.5842 | 3.0519 | 23.6771 | 35.7458 | 13.892 | 3.6936 | 23.3398
PENT41 | 400 | 70.4238 | 24.2089 | 20.1058 | 54.3423 | 73.5445 | 27.0397 | 20.3397 | 58.5796
PEWO41 | 400 | 101.3317 | 36.6552 | 32.8129 | 84.6511 | 92.7465 | 35.6874 | 27.7168 | 78.1863
PUDM41 | 400 | 100.5963 | 34.5927 | 24.4987 | 73.4202 | 105.1224 | 41.3343 | 20.4002 | 78.8558
QUER4A | 400 | 85.5989 | 29.8589 | 12.8558 | 55.0826 | 75.7334 | 28.9487 | 6.6616 | 47.6012
QUER4B | 400 | 85.5702 | 29.8496 | 12.8517 | 55.0654 | 75.7361 | 28.9502 | 6.6616 | 47.6034
RASS41 | 400 | 54.5924 | 20.2779 | 17.11 | 45.7874 | 43.993 | 17.1904 | 12.0877 | 36.3985
RATS41 | 400 | 111.2697 | 40.0686 | 24.0402 | 80.7057 | 111.4546 | 42.2569 | 26.8179 | 86.5781
RATS42 | 400 | 95.5281 | 34.6489 | 20.8196 | 69.8206 | 95.1025 | 36.1811 | 22.8187 | 73.9865
RAYL41 | 400 | 104.8116 | 37.8262 | 32.6137 | 86.108 | 82.8395 | 32.3779 | 22.6006 | 68.3898
RHIG41 | 400 | 56.9601 | 20.6437 | 13.6794 | 42.8741 | 49.4147 | 18.9952 | 10.2567 | 37.12
ROCH4A | 400 | 33.0859 | 12.1926 | 4.1622 | 21.4052 | 29.3719 | 11.2518 | 4.291 | 20.2034
ROCK41 | 400 | 84.6405 | 29.0417 | 22.8723 | 63.9434 | 80.4044 | 29.7108 | 21.7903 | 63.8077
ROWD41 | 400 | 50.6884 | 18.7645 | 10.2486 | 36.7856 | 45.4356 | 17.7981 | 8.542 | 33.7123
ROWD42 | 400 | 45.3139 | 17.3056 | 12.0725 | 36.5463 | 40.1798 | 16.0177 | 9.8834 | 32.5359
RUGE41 | 400 | 63.3892 | 23.8049 | 10.0334 | 43.6987 | 50.5816 | 20.3531 | 7.1729 | 35.9564
RYEH41 | 400 | 82.6797 | 29.4245 | 22.2632 | 63.8757 | 83.2473 | 31.0278 | 23.171 | 67.0509
RYHA41 | 400 | 45.1609 | 16.8212 | 4.3252 | 28.1139 | 29.4385 | 11.7167 | 1.1584 | 17.7283
RYHA42 | 400 | 45.8269 | 17.0863 | 4.3695 | 28.5332 | 31.3704 | 12.4905 | 1.2097 | 18.8739
SEAB41 | 400 | 67.0111 | 24.4152 | 22.5331 | 57.0615 | 69.2748 | 25.96 | 24.0008 | 60.7138
SELL41 | 400 | 71.3162 | 25.3723 | 16.1859 | 52.0677 | 69.4822 | 26.3453 | 16.4492 | 53.7071
SELT4* | 400 | 71.2874 | 24.7118 | 7.8862 | 42.8339 | 69.4336 | 26.1048 | 9.1308 | 46.0486
SELW41 | 400 | 71.2489 | 25.3501 | 16.169 | 52.0195 | 69.1492 | 26.2385 | 16.2411 | 53.3479
SETW4* | 400 | 70.9492 | 24.6063 | 7.8346 | 42.6331 | 69.0116 | 25.9534 | 8.9959 | 45.6995
SHBA41 | 400 | 90.1781 | 32.735 | 31.9914 | 78.2857 | 88.199 | 33.2152 | 30.4085 | 77.3819
SHRE4B | 400 | 42.9918 | 16.1311 | 7.4446 | 30.2574 | 36.4494 | 14.4277 | 5.8829 | 26.2868
SING41 | 400 | 95.2704 | 33.1889 | 22.0223 | 68.9585 | 78.7673 | 30.577 | 13.6275 | 56.87
SIZE41 | 400 | 69.0623 | 24.9077 | 17.7028 | 52.9276 | 74.0731 | 27.5658 | 21.151 | 60.135
SJOW41 | 400 | 117.6369 | 39.5571 | 30.0315 | 85.9737 | 137.2416 | 50.3671 | 33.9507 | 105.1805
SPEN41 | 400 | 60.5865 | 21.9293 | 13.1796 | 44.1924 | 49.3006 | 19.128 | 9.3247 | 36.3758
SPEN42 | 400 | 60.5984 | 21.9327 | 13.1715 | 44.1891 | 48.629 | 18.892 | 9.0593 | 35.7767
SPLN41 | 400 | 71.1496 | 25.886 | 19.0336 | 55.642 | 63.24 | 24.0629 | 16.6787 | 50.7087
STAL41 | 400 | 52.0635 | 19.6702 | 9.8815 | 37.6993 | 39.5139 | 15.7788 | 6.0873 | 28.4019
STAL42 | 400 | 16.4867 | 5.9399 | 5.2591 | 13.6593 | 16.5846 | 6.2504 | 5.28 | 14.1194
STAY41 | 400 | 120.4305 | 43.5213 | 28.8256 | 90.374 | 114.2114 | 43.3622 | 28.9313 | 90.2547
STAY4A | 400 | 76.6351 | 27.9578 | 22.019 | 61.5573 | 70.125 | 26.4452 | 20.567 | 57.9661
STEW41 | 400 | 75.4411 | 27.4982 | 23.484 | 62.3723 | 61.6688 | 23.9318 | 17.8594 | 51.704
STOB41 | 400 | 58.7261 | 22.0982 | 11.1945 | 42.4462 | 49.8899 | 19.7476 | 8.4605 | 36.3878
STSB41 | 400 | 58.5717 | 21.6465 | 12.888 | 43.5008 | 46.3035 | 18.2254 | 7.8483 | 33.6229
STSB4A | 400 | 54.2247 | 19.8373 | 6.0184 | 34.0726 | 42.033 | 16.4231 | 3.182 | 26.4077
SUND41 | 400 | 113.2852 | 40.8641 | 25.1947 | 82.9853 | 93.7703 | 36.3361 | 18.1873 | 69.5743
SUND42 | 400 | 89.7721 | 32.8374 | 19.4776 | 65.9167 | 75.0705 | 29.0546 | 14.9833 | 56.0728
SUTB41 | 400 | 91.2078 | 33.0461 | 21.4374 | 68.1717 | 83.9256 | 32.0109 | 21.0096 | 66.2798
SWAN41 | 400 | 63.913 | 22.7482 | 16.5264 | 48.6972 | 61.4487 | 23.1394 | 14.9778 | 47.7018
SWAN42 | 400 | 39.5985 | 14.5334 | 9.4687 | 30.022 | 34.5792 | 13.1581 | 8.2623 | 26.8706
TAUN41 | 400 | 49.6495 | 18.1732 | 9.9473 | 35.648 | 43.7244 | 17.1856 | 7.0091 | 31.3133
TAUN42 | 400 | 50.6707 | 18.5088 | 10.1527 | 36.328 | 45.4397 | 17.8049 | 7.5999 | 32.7797
THOM41 | 400 | 114.834 | 41.0873 | 25.263 | 83.3692 | 100.1479 | 38.7074 | 18.7173 | 73.4578
THTO41 | 400 | 69.098 | 25.1909 | 16.6096 | 52.235 | 55.9895 | 21.6329 | 11.0486 | 41.6421
THTO42 | 400 | 93.4684 | 33.5598 | 23.7945 | 71.2552 | 75.101 | 29.0265 | 14.3305 | 55.3802
THTO43 | 400 | 69.6043 | 25.3904 | 16.2273 | 52.1348 | 58.6829 | 22.5573 | 11.9822 | 43.8831
TILB41 | 400 | 139.3375 | 46.6879 | 35.7656 | 101.7922 | 127.3651 | 48.0595 | 26.1639 | 94.1303
TRAW41 | 400 | 54.3268 | 19.9718 | 16.9381 | 45.1824 | 44.4212 | 17.484 | 11.8454 | 36.5715
TREU4A | 400 | 75.669 | 26.2673 | 8.5875 | 45.7351 | 64.4641 | 24.8322 | 4.5097 | 39.6278
TREU4B | 400 | 75.669 | 26.2673 | 8.5875 | 45.7351 | 64.7876 | 24.9532 | 4.5324 | 39.8215
WALH41 | 400 | 60.7044 | 22.567 | 11.8555 | 43.7701 | 50.8062 | 19.9763 | 10.7145 | 38.9652
WALP41 | 400 | 108.5287 | 38.7407 | 27.6167 | 82.4044 | 99.6895 | 37.7417 | 25.8974 | 79.2722
WALX41 | 400 | 76.4174 | 26.748 | 12.6264 | 50.4538 | 75.381 | 28.0433 | 12.0716 | 51.7308
WALX42 | 400 | 70.5468 | 25.0352 | 10.684 | 46.0891 | 65.5191 | 24.5895 | 9.9621 | 44.7369
WBUR41 | 400 | 103.6257 | 36.6953 | 32.1049 | 83.9999 | 106.752 | 39.3146 | 33.6095 | 89.2088
WBUR42 | 400 | 132.237 | 47.11 | 36.3115 | 102.9351 | 126.0316 | 47.1828 | 34.4745 | 101.2011
WHAM41 | 400 | 121.9594 | 42.619 | 39.4975 | 99.7698 | 137.0898 | 51.9296 | 40.1644 | 113.6039
WHAM4A | 400 | 98.4244 | 32.7538 | 13.9481 | 60.269 | 102.3839 | 39.3972 | 16.071 | 71.787
WHAM4B | 400 | 98.4952 | 32.7738 | 13.9506 | 60.2997 | 102.4817 | 39.4352 | 16.0728 | 71.8426
WHSO41 | 400 | 65.8021 | 23.2334 | 9.4865 | 42.3435 | 59.0239 | 22.3206 | 7.3187 | 38.8849
WILE41 | 400 | 107.2111 | 39.7852 | 29.6752 | 85.9401 | 93.7382 | 36.9561 | 24.3662 | 76.63
WLSD41 | 400 | 101.7082 | 33.432 | 15.0902 | 62.3702 | 117.9541 | 43.4808 | 12.6465 | 74.1376
WLSD42 | 400 | 101.7484 | 33.4442 | 15.0887 | 62.3859 | 118.0078 | 43.5015 | 12.6432 | 74.1636
WTHU4* | 400 | 93.5287 | 31.7913 | 9.1047 | 54.0644 | 78.0519 | 30.3091 | 5.1462 | 48.0097
WTHU41 | 400 | 120.6063 | 41.0949 | 28.4407 | 86.5577 | 112.0912 | 42.9238 | 21.0251 | 81.7285
WTHU42 | 400 | 120.4001 | 41.0336 | 28.376 | 86.4063 | 111.8636 | 42.8466 | 20.9377 | 81.532
WTHU4A | 400 | 93.5287 | 31.7913 | 9.1047 | 54.0644 | 76.3376 | 29.672 | 5.0331 | 46.9957
WWEY41 | 400 | 50.5145 | 18.4346 | 6.4343 | 32.5047 | 45.4391 | 17.4292 | 6.3082 | 30.9569
WWEY42 | 400 | 51.0326 | 18.6412 | 6.6154 | 32.9781 | 45.345 | 17.4683 | 6.481 | 31.1849
WYLF41 | 400 | 46.5604 | 16.5077 | 11.8762 | 35.2215 | 38.1255 | 14.6116 | 8.4067 | 29.0706
WYMO41 | 400 | 112.4866 | 40.47 | 26.0872 | 83.3204 | 95.8077 | 36.8713 | 19.5896 | 71.7336
ABTH21 | 275 | 59.9805 | 21.6537 | 13.381 | 44.0039 | 61.72 | 23.4153 | 14.7464 | 47.8606
ABTH22 | 275 | 50.384 | 18.322 | 7.8081 | 33.7193 | 50.8351 | 19.3489 | 8.6673 | 36.0307
ALDW21 | 275 | 60.1777 | 22.4097 | 9.6035 | 41.2956 | 60.0166 | 23.7678 | 9.7427 | 43.3554
BAGB21 | 275 | 53.1294 | 19.3411 | 13.8362 | 41.1887 | 50.6337 | 19.2826 | 13.554 | 40.8237
BARK21 | 275 | 55.9112 | 20.2178 | 14.707 | 43.2992 | 56.2367 | 21.3262 | 14.6297 | 44.7896
BARK22 | 275 | 53.4965 | 19.4079 | 14.3707 | 41.8176 | 55.6875 | 21.073 | 15.0823 | 44.884
BEDD21 | 275 | 81.8281 | 29.1841 | 17.9555 | 59.2281 | 84.909 | 32.6664 | 17.6442 | 63.8414
BEDD22 | 275 | 52.3333 | 19.3393 | 11.7957 | 39.1456 | 52.8427 | 20.3522 | 11.6664 | 40.4488
BEDD23 | 275 | 63.8774 | 23.0623 | 14.3361 | 46.9511 | 67.2365 | 25.9268 | 14.1561 | 50.8221
BESW21 | 275 | 57.7673 | 21.1164 | 10.5094 | 40.3725 | 51.8733 | 20.3912 | 8.8769 | 37.7145
BIRK21 | 275 | 57.292 | 20.2173 | 15.7375 | 44.329 | 57.6204 | 21.6989 | 13.3363 | 44.0231
BISW21 | 275 | 61.2439 | 22.4741 | 11.5023 | 43.2854 | 58.1398 | 22.8237 | 9.8636 | 42.1412
BLYT21 | 275 | 82.2794 | 30.037 | 24.6474 | 67.1261 | 77.5299 | 30.0051 | 22.0602 | 64.4938
BRAW21 | 275 | 64.8902 | 23.0737 | 15.6395 | 48.2705 | 65.5581 | 24.9757 | 14.4688 | 49.7898
BRED21 | 275 | 73.1049 | 26.3528 | 14.3436 | 51.612 | 69.1751 | 27.1185 | 10.9171 | 49.2684
BRIN21 | 275 | 63.0358 | 23.0884 | 14.95 | 47.6019 | 67.5964 | 26.0263 | 15.5624 | 52.3691
BRIN22 | 275 | 67.781 | 24.6785 | 15.5458 | 50.4464 | 71.197 | 27.8857 | 17.7003 | 57.1367
BRIN23 | 275 | 57.1454 | 21.0414 | 11.8338 | 41.5909 | 52.003 | 20.8103 | 9.7651 | 39.1954
BRWA2A | 275 | 20.1105 | 7.283 | 3.063 | 13.3627 | 20.4567 | 7.8127 | 2.3859 | 13.4347
BUSH21 | 275 | 53.2244 | 19.7088 | 10.9236 | 38.7961 | 54.3362 | 21.2332 | 10.0444 | 40.0727
BUST21 | 275 | 71.824 | 25.7097 | 18.5079 | 54.867 | 74.8489 | 28.4894 | 17.3456 | 57.6357
CAPE21 | 275 | 66.6925 | 23.0533 | 21.6916 | 54.294 | 75.9036 | 27.621 | 23.2654 | 62.3274
CARE21 | 275 | 51.6687 | 19.1491 | 9.6925 | 36.7733 | 41.6047 | 16.4809 | 7.469 | 30.7764
CARR21 | 275 | 79.6246 | 28.1104 | 21.6729 | 61.427 | 86.5984 | 32.2275 | 24.1749 | 69.7515
CHSI21 | 275 | 86.8525 | 31.2216 | 18.9448 | 63.0988 | 74.3157 | 29.5406 | 11.0138 | 52.7906
CHTE21 | 275 | 64.2101 | 23.1295 | 14.9044 | 47.6145 | 57.909 | 22.4026 | 12.9612 | 44.6433
COVE21 | 275 | 61.0294 | 22.089 | 12.1512 | 43.3897 | 58.5656 | 22.5627 | 11.8675 | 43.7759
CREB21 | 275 | 72.6648 | 25.707 | 15.9119 | 52.2671 | 71.8031 | 26.6176 | 13.0336 | 50.6766
CREB22 | 275 | 72.6388 | 25.6999 | 15.9042 | 52.2492 | 71.0143 | 26.3326 | 12.8897 | 50.1296
DUNG21 | 275 | 43.7268 | 15.4492 | 14.8775 | 36.726 | 46.2086 | 16.9304 | 15.3737 | 39.3169
EALI21 | 275 | 65.8527 | 23.2924 | 14.9936 | 47.9341 | 71.4397 | 27.9161 | 8.6964 | 48.1758
ELLA21 | 275 | 62.961 | 22.4529 | 8.3944 | 40.1476 | 63.5714 | 24.3634 | 7.9756 | 42.4306
ELST21 | 275 | 69.0849 | 25.2314 | 15.9156 | 51.5982 | 75.0706 | 28.8766 | 16.5016 | 57.3392
ELST22 | 275 | 69.2495 | 25.1235 | 18.5186 | 54.0486 | 75.1254 | 28.334 | 20.1685 | 60.2388
FECK21 | 275 | 61.0073 | 22.4043 | 13.8694 | 45.5539 | 61.0346 | 23.4935 | 13.7563 | 46.9812
FERR21 | 275 | 62.7636 | 22.3792 | 12.6534 | 44.3024 | 63.4028 | 23.974 | 11.1195 | 45.0239
FERR22 | 275 | 58.4721 | 20.9219 | 11.8696 | 41.4576 | 60.2168 | 22.6351 | 12.0956 | 44.1065
FERR23 | 275 | 57.1053 | 20.4346 | 14.9714 | 43.8703 | 61.1303 | 22.8543 | 14.1945 | 46.5154
FERR2A | 275 | 57.1304 | 20.3313 | 12.3986 | 41.1514 | 60.9537 | 22.7442 | 11.6171 | 43.7823
FERR2B | 275 | 57.9716 | 20.582 | 9.6099 | 38.7172 | 59.5084 | 22.3593 | 9.5194 | 41.1402
FFES21 | 275 | 34.4173 | 12.6983 | 2.6783 | 20.6364 | 33.3368 | 13.019 | 2.3257 | 20.7373
FFES22 | 275 | 34.3689 | 12.6995 | 2.661 | 20.6208 | 33.7977 | 13.1959 | 2.3495 | 21.0113
FIDF21 | 275 | 50.7908 | 18.0765 | 15.8292 | 41.3932 | 51.197 | 19.0039 | 14.5499 | 41.4254
FIDF22 | 275 | 51.0706 | 18.1736 | 15.7179 | 41.4192 | 50.2264 | 18.7172 | 13.6815 | 40.1516
FIDF23 | 275 | 63.157 | 22.5227 | 16.4685 | 48.3205 | 60.91 | 22.9794 | 14.5974 | 47.0953
FIDF24 | 275 | 62.8795 | 22.429 | 16.3659 | 48.0853 | 59.1791 | 22.3713 | 13.9081 | 45.5459
FOUR21 | 275 | 36.4777 | 14.3021 | 4.6886 | 24.9148 | 30.8569 | 12.6622 | 3.7918 | 21.6988
FROD21 | 275 | 51.3263 | 17.9442 | 11.1787 | 36.5555 | 53.9295 | 19.7352 | 10.8928 | 38.8025
FROD22 | 275 | 50.6295 | 17.9541 | 16.6114 | 42.0023 | 54.0448 | 19.7876 | 17.6953 | 45.6792
GRSA21 | 275 | 56.5862 | 19.8853 | 16.8715 | 44.9936 | 58.6207 | 21.7206 | 15.9195 | 46.6371
GRSB21 | 275 | 56.8134 | 19.9777 | 17.0384 | 45.2911 | 59.4955 | 21.9907 | 16.6273 | 47.7268
HACK21 | 275 | 70.3348 | 24.8167 | 12.1545 | 47.2505 | 71.8084 | 26.8753 | 12.3585 | 50.3659
HACK22 | 275 | 69.0875 | 24.4162 | 12.127 | 46.6567 | 71.9623 | 26.9592 | 12.4176 | 50.5437
HARK21 | 275 | 34.5952 | 13.0876 | 8.6444 | 27.1531 | 37.5111 | 14.4231 | 9.6387 | 30.0361
HARK22 | 275 | 37.764 | 14.4691 | 11.4961 | 31.9584 | 42.053 | 16.3491 | 12.8678 | 35.9889
HARM21 | 275 | 63.3457 | 22.6759 | 13.7969 | 45.8654 | 54.5567 | 21.2915 | 9.052 | 39.1627
HATL21 | 275 | 87.676 | 30.1284 | 23.576 | 66.1839 | 91.6677 | 33.8378 | 25.419 | 73.2729
HAWP21 | 275 | 76.1944 | 26.9141 | 17.9077 | 55.97 | 68.7931 | 26.5965 | 12.5853 | 50.1984
HEDO21 | 275 | 71.95 | 25.5767 | 20.9723 | 57.1432 | 76.1047 | 28.143 | 22.6977 | 62.4979
HIGM21 | 275 | 59.6599 | 22.0287 | 16.0734 | 47.2267 | 56.5548 | 22.1927 | 12.4386 | 43.8238
HINP21 | 275 | 24.0039 | 8.6471 | 9.4662 | 21.695 | 25.7696 | 9.4936 | 9.9799 | 23.4059
HINP22 | 275 | 24.3569 | 8.6989 | 8.1068 | 20.4089 | 28.5367 | 10.5259 | 8.9127 | 23.7986
HURS21 | 275 | 73.6747 | 25.9687 | 19.5518 | 56.2771 | 77.3415 | 30.8327 | 16.5179 | 60.1219
IROA21 | 275 | 59.092 | 21.6748 | 11.5252 | 42.178 | 58.138 | 22.5556 | 11.5249 | 43.4234
IVER21 | 275 | 66.1264 | 24.1736 | 16.6892 | 50.8758 | 71.114 | 27.0925 | 17.0327 | 55.3473
IVER22 | 275 | 70.0074 | 25.6368 | 15.9996 | 52.2554 | 68.9165 | 26.7783 | 13.9898 | 51.86
IVER23 | 275 | 50.9291 | 18.7441 | 12.9678 | 39.476 | 49.8878 | 18.9657 | 14.9024 | 41.724
JORD21 | 275 | 54.449 | 20.3205 | 10.0567 | 38.7941 | 53.2885 | 22.3359 | 8.0356 | 39.6233
KEAR21 | 275 | 75.627 | 26.2515 | 19.5344 | 56.6596 | 80.2241 | 30.0861 | 19.1971 | 61.7453
KIBY21 | 275 | 72.324 | 25.5301 | 18.2348 | 54.3398 | 75.8397 | 28.6051 | 17.2358 | 57.6895
KIBY22 | 275 | 62.5972 | 22.4834 | 15.2231 | 47.0194 | 61.0919 | 23.1769 | 13.8803 | 46.6574
KIRK21 | 275 | 53.6591 | 19.363 | 12.3189 | 39.7022 | 50.9805 | 19.8205 | 10.4385 | 38.4688
KIRK2A | 275 | 52.9917 | 18.6336 | 6.4982 | 32.8501 | 49.6514 | 19.5289 | 5.6992 | 33.3173
KITW21 | 275 | 59.4674 | 21.7447 | 11.603 | 42.3547 | 60.1695 | 23.4595 | 10.7967 | 43.9735
KNAR21 | 275 | 25.0868 | 10.0897 | 2.0593 | 16.3282 | 23.1788 | 9.5532 | 2.889 | 16.3993
LACK21 | 275 | 57.9624 | 20.0381 | 15.491 | 43.8291 | 60.309 | 22.348 | 16.0068 | 47.6118
LALE21 | 275 | 65.9763 | 23.638 | 18.319 | 51.7481 | 71.3645 | 27.7564 | 17.018 | 56.2715
LISD21 | 275 | 66.9621 | 23.4572 | 12.0947 | 45.2682 | 70.7073 | 26.772 | 10.7404 | 48.6017
MACC21 | 275 | 54.2514 | 19.92 | 13.2462 | 41.4174 | 51.0951 | 19.6726 | 11.4967 | 39.3179
MAGA21 | 275 | 57.2017 | 20.9985 | 12.4181 | 42.1144 | 47.7507 | 18.941 | 8.2662 | 35.0528
MONF21 | 275 | 66.2774 | 23.8374 | 18.3854 | 52.0966 | 67.5136 | 25.5417 | 16.9785 | 53.0999
MONF22 | 275 | 56.9455 | 20.5764 | 18.0582 | 47.1576 | 59.9592 | 22.5029 | 17.4723 | 49.2962
NECH21 | 275 | 72.6635 | 25.9849 | 18.3342 | 55.0824 | 74.1219 | 28.4342 | 15.945 | 56.1571
NEEP21 | 275 | 65.5618 | 23.5768 | 10.5677 | 43.9103 | 68.563 | 27.1456 | 8.7635 | 47.1532
NEWX21 | 275 | 81.5439 | 28.5541 | 20.3127 | 60.6943 | 89.8578 | 35.4031 | 19.3435 | 69.411
NHYD2A | 275 | 46.0629 | 17.5406 | 2.6546 | 27.4607 | 39.5969 | 18.7162 | 0.47222 | 26.9409
NHYD2B | 275 | 47.9181 | 18.2302 | 2.3735 | 28.1548 | 40.7537 | 18.7229 | 1.0949 | 27.573
NORL21 | 275 | 55.8991 | 20.3823 | 4.1176 | 32.9426 | 54.7083 | 23.0105 | 2.2615 | 34.8033
NORL22 | 275 | 55.8322 | 20.3257 | 4.3982 | 33.1431 | 54.6832 | 22.7643 | 2.5492 | 34.7428
NORT21 | 275 | 82.7194 | 28.7402 | 22.3564 | 63.0012 | 82.8298 | 31.2858 | 18.4873 | 62.7322
OCKH21 | 275 | 53.5951 | 19.7512 | 10.3779 | 38.3104 | 56.4162 | 22.0557 | 10.52 | 41.7114
OCKH2A | 275 | 47.1617 | 17.1782 | 4.1937 | 28.4873 | 48.1866 | 18.6728 | 4.567 | 30.9744
OFFE21 | 275 | 67.9068 | 24.4489 | 13.0969 | 47.6729 | 58.506 | 23.2994 | 8.1409 | 41.0912
OLDB21 | 275 | 51.5507 | 19.043 | 10.3406 | 37.2715 | 53.8117 | 20.9051 | 10.236 | 39.8003
PENN21 | 275 | 62.6531 | 22.9505 | 13.1488 | 45.6058 | 66.2904 | 25.4893 | 13.6778 | 49.7251
PEWO21 | 275 | 67.7288 | 24.5939 | 24.7401 | 59.5212 | 70.0209 | 26.2208 | 24.8168 | 61.8986
PEWO22 | 275 | 66.5903 | 23.851 | 20.409 | 54.1394 | 68.9716 | 25.711 | 19.8263 | 56.1872
PITS21 | 275 | 67.4442 | 24.1716 | 10.7563 | 44.9401 | 72.9054 | 28.4712 | 9.1798 | 49.4442
POPP21 | 275 | 26.6689 | 10.8175 | 2.1818 | 17.48 | 26.2212 | 10.8723 | 2.7804 | 18.1562
PYLE21 | 275 | 61.8694 | 22.7473 | 12.4624 | 44.632 | 51.0226 | 20.2731 | 8.586 | 37.2565
RAIN21 | 275 | 76.5627 | 26.8933 | 19.9828 | 58.0157 | 75.4677 | 28.4972 | 16.6949 | 56.9961
RATS2A | 275 | 41.8497 | 15.167 | 9.0976 | 30.5471 | 44.5254 | 16.1626 | 17.5605 | 40.4179
REBR21 | 275 | 64.9426 | 23.8082 | 21.7407 | 55.4105 | 63.822 | 25.0623 | 17.4574 | 52.9009
REBR22 | 275 | 67.4181 | 24.7048 | 22.2215 | 57.1594 | 64.6364 | 25.2676 | 17.8957 | 53.6295
ROCH21 | 275 | 70.6228 | 25.0791 | 9.5243 | 44.9916 | 67.3477 | 25.9396 | 9.2553 | 45.9394
SAEN21 | 275 | 72.0675 | 25.6117 | 21.0314 | 57.2518 | 76.3479 | 28.2178 | 22.8793 | 62.7852
SAES21 | 275 | 72.5662 | 25.7588 | 21.2867 | 57.7151 | 77.1086 | 28.4579 | 23.5025 | 63.7481
SALH21 | 275 | 74.1208 | 26.2275 | 17.422 | 54.5132 | 73.6722 | 28.0033 | 15.4818 | 55.0844
SHEC21 | 275 | 58.9089 | 21.7566 | 11.965 | 42.7336 | 59.2919 | 24.5603 | 8.1683 | 42.9018
SJOW21 | 275 | 89.7566 | 31.7989 | 24.2624 | 69.2328 | 98.6756 | 37.6916 | 27.6818 | 80.9858
SKLG21 | 275 | 58.1309 | 21.3875 | 17.8176 | 48.064 | 55.0917 | 21.4909 | 15.41 | 45.8027
SMAN21 | 275 | 73.7051 | 26.9134 | 22.8135 | 60.8748 | 71.8081 | 27.9683 | 19.9784 | 59.5316
SSHI21 | 275 | 65.1595 | 23.6285 | 11.7104 | 45.1261 | 58.4232 | 23.0992 | 9.4129 | 42.0801
STAL21 | 275 | 68.6988 | 25.0031 | 11.6057 | 46.9654 | 63.1104 | 24.9294 | 10.1828 | 45.4383
STEW21 | 275 | 79.191 | 29.0696 | 24.2584 | 65.3691 | 77.9542 | 29.9219 | 23.5537 | 65.8697
SWAN21 | 275 | 26.2559 | 9.4844 | 8.6521 | 22.0651 | 28.5816 | 10.5539 | 8.9712 | 23.8966
TEMP21 | 275 | 64.2845 | 23.5482 | 14.0376 | 47.3398 | 66.9207 | 26.6261 | 14.2716 | 51.9266
TEMP22 | 275 | 64.701 | 23.6632 | 14.2656 | 47.7304 | 67.9784 | 27.0187 | 14.5794 | 52.7897
THUR21 | 275 | 60.5028 | 22.6954 | 9.9069 | 42.0031 | 62.9117 | 24.851 | 10.672 | 45.8166
TILB21 | 275 | 72.1079 | 25.7615 | 21.9072 | 58.3395 | 76.3111 | 28.4688 | 21.8904 | 62.1513
TINP21 | 275 | 54.3958 | 19.7344 | 5.9736 | 33.8822 | 54.8913 | 21.2802 | 5.4574 | 35.5521
TINP22 | 275 | 54.243 | 19.7263 | 5.9629 | 33.86 | 54.0545 | 20.9803 | 5.3751 | 35.0457
TODP21 | 275 | 59.3729 | 20.6866 | 14.5499 | 43.8051 | 55.0968 | 21.0133 | 11.2806 | 40.9979
TOTT21 | 275 | 78.2984 | 27.9913 | 20.6022 | 60.1878 | 77.968 | 29.7414 | 17.2322 | 59.293
TOTT22 | 275 | 76.3182 | 27.32 | 20.4265 | 59.0629 | 79.3333 | 30.2699 | 17.78 | 60.5882
TOTT23 | 275 | 77.7127 | 28.623 | 24.4921 | 64.9711 | 78.1709 | 32.0562 | 20.5968 | 65.931
TOTT24 | 275 | 79.1551 | 29.1371 | 24.9619 | 66.168 | 75.982 | 31.6982 | 18.7706 | 63.5987
TRAW21 | 275 | 43.2421 | 15.3609 | 13.3298 | 35.0535 | 45.1888 | 16.8437 | 12.2256 | 36.0461
TREM21 | 275 | 49.4907 | 17.9965 | 2.7425 | 28.1934 | 43.0257 | 17.0498 | 2.3706 | 26.4826
TYNE21 | 275 | 61.004 | 22.2552 | 10.7245 | 42.1982 | 54.5604 | 21.4676 | 9.2833 | 39.643
TYNE2A | 275 | 60.4416 | 21.6811 | 3.6896 | 34.3513 | 51.3571 | 20.3079 | 2.7453 | 31.465
UPPB21 | 275 | 44.3977 | 16.1904 | 11.4878 | 34.3844 | 42.9406 | 16.4591 | 9.8833 | 33.1599
UPPB22 | 275 | 45.8165 | 16.8248 | 11.5793 | 35.3731 | 43.4835 | 16.7144 | 9.8401 | 33.4779
USKM21 | 275 | 81.8739 | 28.6496 | 20.657 | 61.1737 | 90.9934 | 33.8076 | 23.7346 | 71.5458
USKM23 | 275 | 79.2868 | 27.0438 | 11.2528 | 49.4986 | 86.0057 | 31.8537 | 11.8607 | 56.9087
WALX21 | 275 | 92.781 | 32.6283 | 19.8265 | 65.9698 | 92.6796 | 34.8669 | 18.1797 | 67.4889
WALX22 | 275 | 94.2405 | 33.0922 | 20.1584 | 66.9578 | 98.1772 | 36.8631 | 19.3881 | 71.5204
WARL21 | 275 | 65.7067 | 23.8897 | 15.9737 | 49.7588 | 61.6908 | 23.9275 | 12.0736 | 45.9123
WASF21 | 275 | 55.5731 | 19.9884 | 5.8116 | 34.0795 | 48.4198 | 18.8183 | 3.3837 | 29.9969
WASF22 | 275 | 60.0321 | 21.4046 | 6.2576 | 36.5283 | 54.5312 | 21.1977 | 3.5806 | 33.5586
WATS21 | 275 | 65.7491 | 24.5876 | 19.6589 | 54.4311 | 65.9865 | 25.9076 | 17.9444 | 54.5833
WATS22 | 275 | 65.4543 | 24.3677 | 20.6082 | 55.0693 | 66.3361 | 25.7629 | 19.151 | 55.5853
WBOL21 | 275 | 73.2516 | 26.1583 | 14.0067 | 51.0002 | 64.3467 | 25.3452 | 10.4703 | 46.3139
WHGA21 | 275 | 70.4571 | 25.0559 | 15.0715 | 50.5059 | 64.9267 | 25.3359 | 10.9403 | 46.7706
WHSO21 | 275 | 70.8502 | 25.3157 | 15.4672 | 51.269 | 75.2338 | 28.5581 | 15.9625 | 56.3498
WHSO22 | 275 | 77.9016 | 27.5308 | 19.764 | 58.6984 | 83.8399 | 31.4552 | 20.5936 | 65.0779
WIBA21 | 275 | 65.4862 | 23.8956 | 14.5268 | 48.3203 | 69.5219 | 27.7687 | 12.3266 | 51.5975
WIEN21 | 275 | 48.5881 | 18.0085 | 9.9558 | 35.4236 | 49.4448 | 19.3769 | 9.4573 | 36.8604
WILL21 | 275 | 24.1121 | 8.6068 | 8.9792 | 21.1511 | 25.9147 | 9.4346 | 9.3981 | 22.7406
WILT2A | 275 | 56.0324 | 19.313 | 10.2407 | 37.5534 | 58.0331 | 21.3438 | 9.0265 | 39.2112
WILT2B | 275 | 56.0324 | 19.313 | 10.2407 | 37.5534 | 58.0331 | 21.3438 | 9.0265 | 39.2112
WILT2C | 275 | 56.2579 | 19.4102 | 10.3964 | 37.8466 | 58.9013 | 21.6119 | 9.7068 | 40.2706
WILT2D | 275 | 56.2556 | 19.4096 | 10.3958 | 37.8452 | 58.8968 | 21.6105 | 9.7049 | 40.2668
WIMB21 | 275 | 90.4823 | 31.447 | 22.6682 | 67.1411 | 100.0679 | 38.9159 | 21.2456 | 76.2809
WISD21 | 275 | 90.3909 | 31.4098 | 27.3881 | 71.8083 | 103.9723 | 38.9167 | 30.0521 | 85.0885
WISD2A | 275 | 66.9373 | 23.38 | 14.1978 | 47.262 | 72.515 | 27.7959 | 15.3331 | 54.6425
WISD2B | 275 | 75.088 | 26.0113 | 13.275 | 50.0606 | 76.8572 | 30.1195 | 16.4271 | 59.0225
WMEL21 | 275 | 71.1898 | 26.0726 | 13.3072 | 50.1794 | 70.0256 | 27.5286 | 11.5657 | 50.497
WWEY21 | 275 | 71.2571 | 25.8776 | 17.7043 | 54.3008 | 70.7263 | 27.0066 | 16.6954 | 54.8886
WWEY22 | 275 | 73.1318 | 26.6632 | 16.302 | 54.0094 | 73.3784 | 28.127 | 16.504 | 56.2816
WWEY23 | 275 | 57.3212 | 20.8474 | 15.2937 | 44.7763 | 57.5555 | 22.1485 | 14.286 | 45.6087
ABTH11 | 132 | 32.7218 | 12.4544 | 9.0624 | 26.6755 | 35.1779 | 13.747 | 10.2606 | 29.7018
ABTH12 | 132 | 27.1145 | 10.5215 | 8.0971 | 22.9767 | 24.8401 | 9.8438 | 7.685 | 21.6062
ABTH13 | 132 | 30.5568 | 11.5138 | 6.7056 | 22.9887 | 29.544 | 11.605 | 7.0056 | 23.4176
AMEM11 | 132 | 26.4845 | 9.4421 | 9.4002 | 22.7533 | 32.5223 | 11.926 | 10.6922 | 27.5581
AXMI11 | 132 | 26.8669 | 9.5539 | 8.7937 | 22.3049 | 32.7911 | 12.0984 | 10.0429 | 27.1526
BARK11 | 132 | 28.7976 | 10.3237 | 10.8123 | 25.4122 | 31.4513 | 11.796 | 11.3078 | 27.9898
BRIM11 | 132 | 64.3988 | 23.4912 | 22.9861 | 56.2076 | 79.2604 | 30.2313 | 26.8481 | 69.6016
CARR11 | 132 | 42.428 | 14.277 | 14.3321 | 34.5228 | 54.6842 | 19.6405 | 18.0382 | 45.814
CARR12 | 132 | 32.8787 | 12.2192 | 9.7913 | 27.0719 | 39.3763 | 15.0242 | 12.0017 | 33.2491
CARR1B | 132 | 41.6132 | 13.6488 | 8.2155 | 27.5178 | 51.6676 | 18.9772 | 7.1298 | 33.9676
CARR1C | 132 | 41.4676 | 13.6374 | 7.8086 | 27.0948 | 51.237 | 18.9346 | 5.6867 | 32.4643
CARR1D | 132 | 41.7261 | 13.6668 | 8.4539 | 27.7817 | 52.0617 | 19.0276 | 7.5205 | 34.4296
CELL11 | 132 | 46.8456 | 17.4657 | 14.5011 | 39.2013 | 54.2615 | 21.0169 | 16.6253 | 46.3477
CELL12 | 132 | 44.5466 | 16.5931 | 12.2926 | 35.7589 | 53.153 | 20.8168 | 13.4419 | 42.8813
CELL1A | 132 | 35.4717 | 12.8839 | 7.0469 | 25.2675 | 39.6187 | 15.1833 | 7.6545 | 29.1269
COWE11 | 132 | 28.6417 | 11.0872 | 0.17973 | 15.8594 | 29.9701 | 13.0545 | 0.57104 | 19.0329
DRAK11 | 132 | 30.8925 | 10.8801 | 12.6378 | 28.0246 | 39.3433 | 14.3507 | 16.0144 | 36.3094
DRAX11 | 132 | 38.5699 | 11.4707 | 11.763 | 27.9851 | 47.2945 | 15.922 | 14.7046 | 37.2217
ECLA11 | 132 | 44.891 | 16.5853 | 12.9429 | 36.3981 | 55.004 | 21.0048 | 15.8777 | 45.5829
ECLA12 | 132 | 45.3989 | 16.7224 | 13.4324 | 37.0814 | 49.6535 | 19.0857 | 14.6255 | 41.6168
ELLA11 | 132 | 26.1966 | 9.2473 | 8.8598 | 21.9375 | 34.6511 | 12.7507 | 10.9157 | 28.9478
ELLA12 | 132 | 27.8248 | 9.875 | 8.9038 | 22.8692 | 36.3949 | 13.4318 | 11.1044 | 30.0999
ELST11 | 132 | 74.4483 | 27.8089 | 20.2587 | 59.5864 | 87.901 | 34.213 | 23.5291 | 71.9136
ELST12 | 132 | 61.1561 | 22.5657 | 15.712 | 47.6247 | 70.1056 | 27.3009 | 17.3039 | 55.9133
FAWL11 | 132 | 44.4354 | 15.4628 | 16.5317 | 38.3994 | 57.8175 | 21.3908 | 20.0668 | 50.318
FERR11 | 132 | 45.5137 | 15.9949 | 15.7761 | 38.3962 | 53.8312 | 19.6971 | 17.7651 | 45.6211
FERR12 | 132 | 20.5279 | 7.5006 | 6.6938 | 17.3013 | 23.4203 | 8.618 | 7.766 | 19.9538
GREN11 | 132 | 39.1411 | 14.0648 | 11.8585 | 31.7492 | 41.861 | 16.0352 | 11.0765 | 33.7538
GREN12 | 132 | 38.9709 | 14.1273 | 11.1331 | 31.1121 | 45.3983 | 17.4034 | 11.7188 | 36.331
HARK11 | 132 | 29.9579 | 11.6162 | 7.5089 | 23.9367 | 35.1959 | 14.0567 | 8.685 | 28.5642
HARK12 | 132 | 28.0356 | 10.7322 | 6.9374 | 22.115 | 33.4162 | 13.1789 | 7.6462 | 26.284
HARK13 | 132 | 27.1784 | 11.3133 | 6.6688 | 22.6683 | 30.741 | 12.9593 | 7.7862 | 26.1134
HEYS11 | 132 | 44.2151 | 14.3144 | 12.747 | 32.9907 | 44.9959 | 16.3016 | 14.0035 | 37.0574
IROA11 | 132 | 54.972 | 19.5655 | 14.0893 | 41.7591 | 69.0792 | 26.0199 | 15.8816 | 52.6792
IROA12 | 132 | 43.2823 | 15.6499 | 10.628 | 32.7603 | 55.2202 | 20.991 | 12.7012 | 42.3869
IRON11 | 132 | 28.3238 | 11.0501 | 8.8366 | 24.4638 | 32.2447 | 12.7153 | 10.1574 | 28.1395
IRON12 | 132 | 33.0064 | 12.1163 | 10.5876 | 27.7226 | 38.3786 | 14.8678 | 11.9303 | 32.9565
IRON13 | 132 | 18.0279 | 6.5388 | 6.3498 | 15.5971 | 20.6226 | 7.5285 | 7.3735 | 18.0204
KINO1* | 132 | 29.8742 | 10.1058 | 7.2571 | 21.5488 | 36.293 | 13.2427 | 8.6882 | 27.4162
KINO11 | 132 | 30.0507 | 10.3603 | 10.6216 | 25.2732 | 36.5522 | 13.4055 | 12.7998 | 31.758
LALE11 | 132 | 43.783 | 15.3196 | 12.0825 | 33.7476 | 55.3589 | 20.2687 | 13.871 | 42.5352
LEIS11 | 132 | 49.4458 | 17.794 | 14.6804 | 39.8448 | 60.0854 | 22.0049 | 18.6058 | 49.7255
LEMR11 | 132 | 40.8772 | 14.56 | 9.7512 | 30.3421 | 48.1047 | 18.1411 | 11.1847 | 36.84
LEMR12 | 132 | 40.9869 | 14.6327 | 10.0878 | 30.7815 | 47.6969 | 18.0246 | 11.2089 | 36.6995
LITT11 | 132 | 29.8557 | 10.2647 | 9.7124 | 24.2289 | 37.8454 | 13.5639 | 11.6377 | 30.8199
MELK11 | 132 | 54.4065 | 19.2199 | 19.4601 | 46.6411 | 66.6656 | 24.4248 | 22.4047 | 56.9465
MILH11 | 132 | 47.1683 | 17.0797 | 12.2884 | 36.4428 | 55.7844 | 21.44 | 12.7196 | 43.0403
OCKH11 | 132 | 24.9615 | 8.9442 | 8.4811 | 21.1301 | 33.4846 | 12.2889 | 11.0367 | 28.4159
OLDS12 | 132 | 36.3887 | 13.389 | 4.0477 | 22.9827 | 32.5325 | 13.158 | 1.6749 | 20.2831
PADI11 | 132 | 33.3211 | 12.4494 | 11.4751 | 29.0812 | 40.7524 | 15.741 | 13.5883 | 35.8494
PEMB11 | 132 | 35.122 | 12.3975 | 12.4539 | 29.9865 | 42.9661 | 15.9126 | 15.0442 | 37.5481
RATS11 | 132 | 41.7916 | 14.725 | 13.4483 | 34.2726 | 49.1895 | 18.1034 | 15.257 | 40.859
RATS12 | 132 | 39.4029 | 13.9392 | 13.3784 | 33.0915 | 46.2444 | 16.9659 | 15.5913 | 39.5847
RUGE11 | 132 | 28.7563 | 10.2878 | 11.4242 | 25.9733 | 34.9663 | 12.854 | 13.7713 | 31.9496
SHRE11 | 132 | 36.5439 | 13.6875 | 7.1818 | 26.5388 | 40.9136 | 16.112 | 8.4285 | 31.2143
SIZE1* | 132 | 47.7588 | 17.1984 | 11.505 | 35.8273 | 57.5611 | 21.3058 | 12.7377 | 42.8687
STEN11 | 132 | 54.6388 | 19.1439 | 19.0687 | 46.1423 | 67.6316 | 24.8694 | 22.8809 | 58.0515
STES11 | 132 | 54.8093 | 18.66 | 15.0524 | 41.4416 | 67.5302 | 24.5452 | 17.4454 | 52.1576
STYC1* | 132 | 7.8795 | 3.7725 | 0.00053257 | 5.3356 | 6.1005 | 3.0281 | 0.00051766 | 4.2829
STYC11 | 132 | 22.6148 | 7.8566 | 7.6896 | 18.8005 | 27.6328 | 10.3024 | 8.9882 | 23.558
STYC12 | 132 | 21.9093 | 7.9046 | 7.5144 | 18.6931 | 24.6796 | 9.2298 | 8.4559 | 21.5087
USKM11 | 132 | 23.1417 | 7.7478 | 7.8056 | 18.7626 | 30.039 | 10.6866 | 9.792 | 24.9051
USKM12 | 132 | 32.4644 | 10.6079 | 11.3784 | 26.3803 | 40.156 | 14.1932 | 14.0842 | 34.1564
WALP11 | 132 | 82.7513 | 29.7755 | 25.8083 | 67.9172 | 100.4252 | 37.9703 | 29.7422 | 83.4404
WBUR11 | 132 | 18.622 | 6.4267 | 6.5871 | 15.6759 | 22.3591 | 8.0531 | 7.903 | 19.2918
WBUR12 | 132 | 18.1669 | 6.307 | 6.4284 | 15.3479 | 21.9478 | 7.9108 | 7.7583 | 18.9457
WILL11 | 132 | 49.3325 | 17.0559 | 15.7193 | 39.84 | 60.3554 | 22.4981 | 18.6108 | 50.4279
WILL12 | 132 | 35.2811 | 12.9951 | 10.7627 | 29.1406 | 39.9299 | 15.2538 | 12.3599 | 33.932
WYLF11 | 132 | 39.2654 | 13.4387 | 13.7634 | 32.7686 | 45.1806 | 16.3297 | 15.1687 | 38.2625
BLYT6* | 66 | 24.0429 | 9.0216 | 0.25441 | 13.0128 | 2.1907 | 1.5156 | 0 | 2.1434
BLYT61 | 66 | 39.1574 | 12.8766 | 12.1923 | 30.4025 | 2.2562 | 1.5622 | 0 | 2.2093
EALI61 | 66 | 58.9932 | 21.1197 | 18.3827 | 48.2505 | 4.337 | 3.0029 | 0 | 4.2468
NHYD61 | 66 | 57.24 | 20.6759 | 16.4232 | 45.6634 | 4.3956 | 3.0445 | 0 | 4.3056
THOM61 | 66 | 50.8552 | 18.7726 | 16.782 | 43.3304 | 0.45175 | 0.18296 | 0.053896 | 0.31264
WISD61 | 66 | 50.8912 | 17.7705 | 17.0861 | 42.2174 | 6.8257 | 4.7189 | 0 | 6.6735
BARW31 | 33 | 42.8191 | 12.6997 | 10.9024 | 28.8625 | 1.049 | 0.41849 | 0.089382 | 0.68121
BARW32 | 33 | 62.2188 | 20.6202 | 16.484 | 45.6453 | 1.0773 | 0.43016 | 0.088357 | 0.6967
WIMC3* | 33 | 30.5802 | 9.5081 | 5.6763 | 19.1227 | 1.1994 | 0.50287 | 0.22371 | 0.93488
WIMC31 | 33 | 37.9005 | 12.132 | 7.1201 | 24.2774 | 1.9425 | 0.68852 | 0 | 0.97371
WIMC32 | 33 | 23.26 | 6.8841 | 4.2325 | 13.9681 | 0.45637 | 0.31722 | 0.44742 | 0.89604
ACTL71 | 22 | 36.928 | 12.6154 | 7.7255 | 25.5663 | 0.18567 | 0.12872 | 0.18203 | 0.36407

## D3.3
ETYS Year-3 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2018/19
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 37.0274 | 13.3218 | 3.2955 | 22.1354 | 34.0963 | 13.2078 | 2.421 | 21.0997
ABHA42 | 400 | 37.0435 | 13.3319 | 3.2977 | 22.1518 | 34.1082 | 13.2155 | 2.4181 | 21.1077
ALVE41 | 400 | 25.221 | 9.6033 | 4.0943 | 17.6754 | 21.831 | 8.6907 | 3.4251 | 15.7155
AMEM41 | 400 | 50.1968 | 18.7629 | 4.1674 | 30.7022 | 42.0851 | 16.7371 | 2.8579 | 26.5278
AMEM42 | 400 | 50.8933 | 18.9887 | 4.2654 | 31.1194 | 41.9565 | 16.6122 | 2.836 | 26.3292
AXMI41 | 400 | 39.2189 | 14.3896 | 8.2064 | 28.5564 | 33.4788 | 13.0071 | 6.4244 | 24.8193
BARK41 | 400 | 107.9576 | 38.4085 | 33.8669 | 88.1847 | 103.8331 | 40.2758 | 27.7944 | 84.7529
BARK42 | 400 | 107.7815 | 38.3416 | 33.8239 | 88.0471 | 103.8008 | 40.281 | 27.7067 | 84.6726
BEDD4B | 400 | 41.8751 | 15.6021 | 3.0946 | 25.1593 | 37.3364 | 14.931 | 3.7523 | 24.8679
BICF41 | 400 | 61.1768 | 22.5168 | 15.5527 | 47.3963 | 45.4728 | 17.8097 | 8.7656 | 33.9522
BICF42 | 400 | 61.1885 | 22.5018 | 15.8651 | 47.6875 | 48.2599 | 18.8211 | 9.3864 | 36.0035
BODE41 | 400 | 86.3661 | 30.313 | 21.7204 | 64.5894 | 71.7513 | 27.5243 | 15.4446 | 54.3698
BOLN41 | 400 | 68.0459 | 25.0301 | 20.6866 | 56.0844 | 51.9457 | 20.3315 | 14.3905 | 43.1437
BOTW41 | 400 | 71.6759 | 25.9507 | 14.5845 | 51.2844 | 62.9874 | 24.4568 | 11.8972 | 46.4843
BRAI4A | 400 | 62.9453 | 23.051 | 14.3971 | 46.9962 | 48.1485 | 18.8082 | 9.3066 | 35.9054
BRAI4B | 400 | 61.8823 | 22.9718 | 19.4153 | 51.9023 | 46.4229 | 18.1412 | 12.964 | 38.6195
BRAW4A | 400 | 35.8504 | 12.9859 | 4.8238 | 23.1886 | 31.0896 | 11.7734 | 4.46 | 21.1101
BRFO41 | 400 | 80.5853 | 29.173 | 19.6263 | 60.8831 | 73.477 | 28.1735 | 15.4752 | 55.3186
BRFO42 | 400 | 43.4126 | 16.4339 | 13.0861 | 36.3271 | 37.9805 | 14.7449 | 11.0834 | 31.9357
BRIN41 | 400 | 77.6205 | 28.0423 | 18.2 | 57.8578 | 65.0212 | 25.2207 | 14.1096 | 49.777
BRLE41 | 400 | 120.8631 | 43.377 | 25.4664 | 86.8107 | 105.8596 | 41.0276 | 21.9732 | 79.9949
BURW41 | 400 | 95.6346 | 34.4988 | 23.3298 | 72.1185 | 63.0828 | 25.1099 | 11.3973 | 46.9081
BUST2* | 400 | 50.2467 | 18.2812 | 5.3343 | 31.1878 | 42.4342 | 16.2882 | 5.0241 | 28.0591
CANT41 | 400 | 78.6546 | 27.9355 | 17.7845 | 57.2913 | 64.1477 | 25.2169 | 10.9818 | 46.6439
CAPE41 | 400 | 87.909 | 30.6615 | 22.9182 | 66.2801 | 83.1034 | 31.3114 | 18.7161 | 62.9971
CAPE42 | 400 | 87.41 | 30.4489 | 22.8987 | 65.9599 | 80.7554 | 30.4155 | 18.414 | 61.428
CARR41 | 400 | 122.9178 | 44.5068 | 37.1561 | 100.0982 | 108.211 | 41.7632 | 31.7327 | 90.7948
CARR42 | 400 | 111.2799 | 38.5535 | 10.2859 | 64.8088 | 97.297 | 37.098 | 10.5579 | 63.0224
CARR43 | 400 | 111.4235 | 38.6136 | 10.2006 | 64.8085 | 94.458 | 36.2827 | 9.1721 | 60.4835
CELL41 | 400 | 91.041 | 33.4174 | 16.3574 | 63.6166 | 74.6743 | 29.417 | 13.8968 | 55.4987
CHIC41 | 400 | 36.1679 | 13.4062 | 7.474 | 26.4333 | 30.2406 | 11.771 | 5.832 | 22.4787
CHIC42 | 400 | 36.1761 | 13.5741 | 10.8279 | 30.0246 | 28.8374 | 11.3126 | 7.8309 | 23.8293
CILF41 | 400 | 81.8997 | 29.0238 | 19.9559 | 61.0017 | 71.2678 | 27.303 | 14.3106 | 52.9229
CITR41 | 400 | 111.6385 | 37.9032 | 27.5312 | 81.1343 | 125.0734 | 47.2948 | 25.6409 | 92.5258
CLEH41 | 400 | 71.6003 | 25.5838 | 16.3211 | 52.502 | 60.7812 | 23.8696 | 10.5878 | 44.3446
CONQ41 | 400 | 101.1624 | 36.0742 | 33.5232 | 84.5398 | 104.7363 | 39.1346 | 34.9842 | 90.3289
CONQ42 | 400 | 102.5345 | 35.6876 | 26.035 | 76.5049 | 111.7846 | 41.2334 | 29.9381 | 88.251
COSO41 | 400 | 102.2341 | 35.7362 | 24.4535 | 74.9922 | 90.5722 | 34.4431 | 21.3555 | 70.0654
COTT41 | 400 | 110.6321 | 40.4554 | 36.4912 | 93.7038 | 103.1717 | 39.1642 | 33.9526 | 89.3391
COTT42 | 400 | 123.0644 | 44.1834 | 31.8857 | 94.3704 | 113.8172 | 43.0093 | 28.7471 | 89.5714
COWL41 | 400 | 129.5567 | 47.3733 | 40.3766 | 107.3726 | 107.6816 | 41.7868 | 30.6795 | 89.775
CREB41 | 400 | 126.0656 | 44.7809 | 31.717 | 95.0467 | 102.5455 | 39.4034 | 22.5475 | 78.2723
CULJ41 | 400 | 116.4536 | 41.8354 | 27.104 | 86.2682 | 103.3433 | 39.4144 | 23.528 | 79.2684
DAIN41 | 400 | 125.4419 | 44.1626 | 27.1049 | 89.5602 | 109.2875 | 41.9373 | 23.1864 | 82.4947
DIDC41 | 400 | 125.3543 | 44.6649 | 29.9757 | 93.1414 | 115.3271 | 43.5185 | 29.6358 | 91.1802
DINO41 | 400 | 73.624 | 25.2637 | 21.5626 | 57.2909 | 77.8054 | 28.4002 | 23.9632 | 64.1271
DRAK41 | 400 | 120.5002 | 43.1474 | 22.8501 | 83.8697 | 108.708 | 42.4219 | 18.5273 | 78.521
DRAX41 | 400 | 136.8714 | 47.1754 | 37.2381 | 103.9543 | 141.5678 | 51.9502 | 39.8143 | 113.2829
DRAX42 | 400 | 127.5913 | 44.2354 | 35.6369 | 98.1952 | 133.4489 | 49.0233 | 38.1266 | 107.456
DUNG41 | 400 | 71.8545 | 24.979 | 12.8566 | 48.1823 | 71.4088 | 26.6208 | 13.8924 | 51.5399
EASO41 | 400 | 86.344 | 31.25 | 20.7412 | 64.9354 | 77.1816 | 29.1258 | 21.0955 | 62.2856
ECLA41 | 400 | 113.4464 | 41.1036 | 24.2398 | 82.369 | 92.1519 | 35.9795 | 17.6856 | 68.5683
EGGB41 | 400 | 105.3559 | 37.2791 | 27.0493 | 79.77 | 94.8754 | 36.0203 | 20.4544 | 71.3947
EGGB42 | 400 | 106.4524 | 37.7393 | 26.1208 | 79.4923 | 97.619 | 37.04 | 21.0159 | 73.3984
ELST41 | 400 | 90.5017 | 32.5579 | 28.6799 | 74.7237 | 106.655 | 40.5388 | 31.9381 | 89.2686
ELST4A | 400 | 56.9816 | 20.9179 | 7.5862 | 37.1686 | 54.1505 | 20.6097 | 8.2398 | 37.3863
ENDE41 | 400 | 91.492 | 33.6295 | 18.1234 | 65.6827 | 61.9108 | 24.6113 | 10.376 | 45.1817
EXET41 | 400 | 58.068 | 20.7645 | 12.45 | 41.8155 | 55.5113 | 21.2888 | 11.6998 | 41.8067
FAWL41 | 400 | 74.8006 | 26.5847 | 10.1075 | 47.7039 | 68.5542 | 26.4053 | 8.3523 | 45.695
FECK41 | 400 | 78.1778 | 29.2242 | 13.3737 | 54.703 | 66.0507 | 26.0733 | 12.4746 | 49.3478
FENW4A | 400 | 148.6794 | 50.7841 | 18.0938 | 89.9134 | 121.5209 | 46.719 | 7.2372 | 73.3078
FERR41 | 400 | 75.9614 | 26.8973 | 9.3709 | 47.4095 | 68.8677 | 26.0091 | 8.9606 | 45.7431
FLEE41 | 400 | 101.1396 | 36.5803 | 20.6226 | 72.3549 | 84.12 | 32.9149 | 15.9773 | 62.526
FLIB41 | 400 | 94.9639 | 33.1182 | 24.4086 | 71.2448 | 98.8902 | 36.9072 | 24.4252 | 76.6199
FROD41 | 400 | 85.8771 | 30.466 | 29.0322 | 72.1177 | 80.2844 | 30.0557 | 26.7775 | 69.2826
GART4A | 400 | 134.2092 | 47.1525 | 16.4997 | 83.1834 | 102.9789 | 39.8817 | 7.4867 | 63.888
GART4B | 400 | 112.4192 | 39.7576 | 15.8014 | 72.0271 | 97.8293 | 37.4226 | 8.8128 | 61.7364
GRAI41 | 400 | 131.4048 | 45.3968 | 44.2424 | 108.4431 | 127.7913 | 47.6499 | 41.9234 | 109.3105
GREN41 | 400 | 79.6818 | 29.7916 | 13.3815 | 55.5132 | 53.2838 | 21.4183 | 9.3185 | 39.6085
GRIW41 | 400 | 74.4343 | 27.0587 | 19.6574 | 57.9241 | 62.5699 | 24.2903 | 12.0028 | 46.3545
HACK41 | 400 | 101.5741 | 34.8764 | 25.0558 | 74.3785 | 114.7372 | 43.6432 | 22.5848 | 84.3057
HACK42 | 400 | 102.9245 | 35.3081 | 25.4472 | 75.3804 | 116.3436 | 44.1849 | 22.8442 | 85.3311
HAMB4A | 400 | 68.821 | 24.2957 | 9.3103 | 43.6697 | 58.7141 | 22.6743 | 5.0282 | 37.0945
HAMB4B | 400 | 68.7919 | 24.2862 | 9.3044 | 43.6502 | 58.2469 | 22.4928 | 5.046 | 36.8557
HAMH41 | 400 | 75.5186 | 27.994 | 13.3941 | 52.9836 | 71.0219 | 27.6369 | 13.6103 | 52.6948
HARK41 | 400 | 68.8167 | 25.8148 | 11.9628 | 48.4705 | 55.5796 | 21.7591 | 11.7117 | 42.4837
HEYS41 | 400 | 97.6607 | 34.8702 | 33.59 | 82.9038 | 107.5029 | 39.9131 | 38.2231 | 94.6688
HIBU41 | 400 | 103.3609 | 36.537 | 33.6189 | 85.29 | 118.468 | 45.2963 | 33.5264 | 97.585
HIBU42 | 400 | 105.4038 | 37.2121 | 34.3788 | 87.0048 | 120.9021 | 46.1026 | 34.6445 | 99.8434
HIGM41 | 400 | 77.125 | 28.3029 | 18.8351 | 58.8614 | 66.3234 | 25.8003 | 12.3523 | 48.8395
HIGM4A | 400 | 61.905 | 22.5491 | 9.9086 | 41.7978 | 54.1749 | 20.7983 | 5.5955 | 35.0087
HINP41 | 400 | 69.5705 | 24.7819 | 16.5187 | 51.5657 | 69.6233 | 26.1834 | 18.6238 | 55.6526
HUMR41 | 400 | 115.4977 | 41.1687 | 32.0371 | 90.2584 | 114.9908 | 43.0575 | 31.113 | 92.0055
HUTT41 | 400 | 72.6355 | 27.1936 | 21.2998 | 59.7574 | 49.1396 | 19.8763 | 11.4831 | 39.5924
IMPP41 | 400 | 55.3337 | 20.2971 | 12.4412 | 41.1456 | 47.1459 | 18.1641 | 9.8249 | 35.5128
INDQ41 | 400 | 34.7976 | 12.8202 | 6.0916 | 24.2222 | 36.7773 | 14.173 | 7.2344 | 27.2781
IRON41 | 400 | 72.3771 | 26.6406 | 13.5496 | 51.225 | 61.1697 | 24.0961 | 10.9615 | 45.0385
IVER41 | 400 | 46.2367 | 17.0485 | 5.8304 | 29.9406 | 43.7186 | 16.7909 | 5.8805 | 29.6264
IVER42 | 400 | 44.9929 | 16.6527 | 5.468 | 29.0186 | 41.9095 | 16.3228 | 5.0982 | 28.1821
KEAD41 | 400 | 112.0882 | 40.2141 | 29.5367 | 86.408 | 104.8632 | 39.7089 | 25.4448 | 81.6017
KEAD42 | 400 | 146.3386 | 52.1793 | 35.4335 | 109.2262 | 117.3122 | 45.2812 | 24.1148 | 88.152
KEAD43 | 400 | 73.7584 | 26.999 | 19.3408 | 57.5231 | 61.4334 | 23.4913 | 14.4459 | 47.6675
KEAP41 | 400 | 110.0633 | 38.8882 | 15.8524 | 70.8485 | 102.5957 | 38.6986 | 14.0206 | 68.7487
KEAP42 | 400 | 138.363 | 48.5316 | 16.2681 | 84.9022 | 110.8326 | 42.8305 | 10.4982 | 71.0698
KEAR41 | 400 | 90.0024 | 32.3535 | 18.3327 | 64.0876 | 77.9946 | 30.2645 | 14.8308 | 57.6313
KEMS41 | 400 | 123.5793 | 41.7157 | 30.7414 | 89.7364 | 108.0392 | 41.1201 | 21.3295 | 79.4821
KENG41 | 400 | 110.6355 | 37.5624 | 27.7019 | 80.8232 | 128.4798 | 47.7003 | 29.1266 | 96.585
KILL41 | 400 | 118.6465 | 42.9455 | 41.6797 | 102.4139 | 127.4745 | 47.6446 | 44.4964 | 111.876
KINO41 | 400 | 123.9274 | 43.2923 | 41.3109 | 102.5355 | 119.9479 | 45.1624 | 37.6214 | 101.4907
KNOT41 | 400 | 88.3568 | 32.2849 | 28.5049 | 74.1626 | 78.5174 | 30.1638 | 23.2317 | 65.8897
LACK41 | 400 | 72.789 | 26.5232 | 22.5744 | 60.084 | 66.5891 | 25.4133 | 20.5458 | 56.4856
LAGA41 | 400 | 44.3058 | 15.8139 | 10.3631 | 32.7274 | 46.1517 | 17.4129 | 11.4436 | 36.0692
LAKE4* | 400 | 120.6404 | 39.5891 | 14.508 | 70.4955 | 112.083 | 42.3609 | 8.7827 | 68.6901
LAND41 | 400 | 34.2715 | 12.5874 | 6.6401 | 24.4413 | 33.8229 | 13.1463 | 6.1205 | 24.7121
LAND42 | 400 | 34.2306 | 12.5733 | 6.6343 | 24.4156 | 33.5445 | 13.0475 | 6.033 | 24.485
LEGA41 | 400 | 89.192 | 31.7245 | 20.0628 | 64.928 | 68.9565 | 27.1262 | 12.3123 | 50.6745
LITB41 | 400 | 81.4296 | 29.0203 | 10.1051 | 51.1461 | 74.144 | 27.8943 | 13.0661 | 52.5146
LITT41 | 400 | 124.9492 | 42.4055 | 29.3606 | 89.331 | 116.7771 | 44.4221 | 24.3437 | 87.1661
LOFI4A | 400 | 94.6873 | 32.3734 | 8.0201 | 53.8031 | 80.5022 | 31.249 | 4.0895 | 48.2822
LOFI4B | 400 | 93.727 | 32.152 | 7.9009 | 53.3707 | 81.3967 | 31.6208 | 4.0781 | 48.7967
LOVE41 | 400 | 90.2229 | 32.3883 | 17.9692 | 63.7731 | 86.7326 | 33.3411 | 17.2744 | 64.4258
MACC41 | 400 | 81.9089 | 30.6764 | 23.2678 | 66.6507 | 61.98 | 24.7596 | 15.1654 | 50.1808
MANN41 | 400 | 55.4425 | 20.247 | 11.1613 | 39.7949 | 52.6831 | 20.1648 | 11.5141 | 40.0315
MAWO41 | 400 | 63.2755 | 22.932 | 12.6385 | 45.0693 | 62.5549 | 23.7228 | 14.2975 | 47.8466
MEDW41 | 400 | 112.9146 | 38.4219 | 27.4065 | 81.7432 | 106.6659 | 39.9105 | 25.2355 | 81.6776
MELK41 | 400 | 107.5863 | 39.0002 | 21.643 | 76.7976 | 89.7759 | 35.3152 | 15.1578 | 65.101
MIDL41 | 400 | 95.326 | 33.2823 | 26.3382 | 73.4065 | 103.2004 | 38.1208 | 29.4225 | 83.3334
MITY41 | 400 | 81.7583 | 31.0192 | 22.0782 | 65.946 | 62.1271 | 25.0749 | 14.5327 | 49.9941
MONF41 | 400 | 81.6957 | 29.5252 | 19.3014 | 61.0564 | 71.8509 | 27.4515 | 16.0259 | 54.8482
NECT41 | 400 | 74.447 | 27.3343 | 17.1404 | 55.7969 | 54.899 | 21.7192 | 10.6567 | 41.3722
NEEP4A | 400 | 47.6306 | 17.5828 | 4.7634 | 29.6293 | 39.6879 | 15.5699 | 3.4217 | 25.441
NFLE41 | 400 | 106.4499 | 36.7221 | 24.5434 | 76.4762 | 87.3101 | 33.9029 | 15.8174 | 63.7634
NINF41 | 400 | 63.8092 | 22.8717 | 14.5782 | 46.9237 | 55.8045 | 21.3938 | 12.6005 | 42.8559
NORM41 | 400 | 67.4507 | 25.036 | 14.4335 | 49.8398 | 54.9786 | 21.4153 | 12.6495 | 42.9352
NORT41 | 400 | 88.3646 | 31.8825 | 27.8243 | 72.9129 | 74.6599 | 28.8896 | 20.8675 | 61.7236
NURS41 | 400 | 59.8956 | 21.5521 | 8.015 | 38.4942 | 58.6893 | 22.2523 | 8.647 | 40.1166
NURS4A | 400 | 51.1463 | 18.8229 | 10.5441 | 37.1637 | 49.2076 | 18.7869 | 10.8989 | 37.4676
OLDB4A | 400 | 37.8258 | 14.17 | 2.7169 | 22.7563 | 32.6542 | 12.8025 | 3.005 | 21.1105
OSBA41 | 400 | 56.4536 | 20.8032 | 12.7159 | 42.136 | 50.5474 | 19.3128 | 12.1095 | 39.4219
OSBA42 | 400 | 54.9629 | 20.2204 | 12.6753 | 41.2712 | 44.1721 | 17.0861 | 9.4277 | 33.591
PADI41 | 400 | 76.1387 | 27.6771 | 16.863 | 56.0043 | 57.4911 | 22.7427 | 9.8662 | 42.0292
PELH41 | 400 | 142.2584 | 49.9092 | 35.0628 | 105.6451 | 115.3737 | 44.4684 | 22.6995 | 85.5873
PEMB41 | 400 | 62.1673 | 21.6305 | 18.5629 | 49.1531 | 66.2264 | 24.1735 | 20.9616 | 55.1481
PENN41 | 400 | 43.4765 | 16.1198 | 3.5092 | 26.3061 | 38.5669 | 15.0124 | 3.8034 | 25.0342
PENN42 | 400 | 42.0027 | 15.6228 | 3.3417 | 25.4357 | 37.1925 | 14.4751 | 3.9301 | 24.401
PENT41 | 400 | 76.0682 | 26.202 | 21.5773 | 58.6325 | 78.7863 | 29.0258 | 21.5549 | 62.6036
PEWO41 | 400 | 97.342 | 35.1904 | 31.4332 | 81.1999 | 90.3935 | 34.7943 | 26.8445 | 76.0511
PUDM41 | 400 | 99.8955 | 34.4638 | 23.8414 | 72.5806 | 103.7065 | 41.163 | 18.3364 | 76.5497
QUER4A | 400 | 82.8623 | 28.8439 | 12.5586 | 53.3501 | 74.0999 | 28.3672 | 5.9508 | 46.0681
QUER4B | 400 | 83.7799 | 29.1134 | 12.8724 | 54.045 | 76.068 | 29.0191 | 6.5478 | 47.587
RASS41 | 400 | 53.5577 | 19.8759 | 16.6693 | 44.778 | 43.4495 | 16.9724 | 11.9163 | 35.9189
RATS41 | 400 | 111.9481 | 40.2659 | 24.4712 | 81.4158 | 112.4923 | 42.5826 | 27.3689 | 87.5898
RATS42 | 400 | 95.9813 | 34.7562 | 21.213 | 70.3657 | 95.9931 | 36.4474 | 23.3583 | 74.9027
RAYL41 | 400 | 104.806 | 37.8315 | 32.6038 | 86.1056 | 82.7116 | 32.325 | 22.5778 | 68.2922
RHIG41 | 400 | 55.4892 | 20.0762 | 13.1406 | 41.5327 | 48.5251 | 18.6398 | 10.038 | 36.3987
ROCH4A | 400 | 32.995 | 12.1665 | 4.2777 | 21.4837 | 29.2384 | 11.2024 | 4.3321 | 20.1746
ROCK41 | 400 | 82.7014 | 28.6465 | 21.6207 | 62.1329 | 77.8976 | 28.8964 | 20.9771 | 61.8427
ROWD41 | 400 | 49.3026 | 18.282 | 9.5156 | 35.3702 | 44.3468 | 17.3789 | 8.1474 | 32.7249
ROWD42 | 400 | 45.0252 | 17.2028 | 11.9581 | 36.2866 | 39.8851 | 15.8998 | 9.8099 | 32.2955
RUGE41 | 400 | 64.8409 | 24.3531 | 10.3029 | 44.7434 | 51.0488 | 20.555 | 7.2411 | 36.3103
RYEH41 | 400 | 82.9254 | 29.4207 | 22.4059 | 64.013 | 83.8117 | 31.183 | 23.5026 | 67.6021
RYHA41 | 400 | 44.9574 | 16.7409 | 4.3109 | 27.9861 | 29.298 | 11.6605 | 1.1485 | 17.6389
RYHA42 | 400 | 45.6216 | 17.0064 | 4.3579 | 28.4085 | 31.2158 | 12.4284 | 1.1992 | 18.7756
SEAB41 | 400 | 66.4272 | 24.1504 | 22.3418 | 56.4957 | 69.165 | 25.889 | 23.9892 | 60.6017
SELL41 | 400 | 71.8213 | 25.6191 | 16.2235 | 52.4544 | 69.13 | 26.2572 | 16.2687 | 53.402
SELT4* | 400 | 71.7898 | 24.969 | 7.8706 | 43.1821 | 69.0808 | 26.0262 | 8.975 | 45.7815
SELW41 | 400 | 71.7488 | 25.5951 | 16.2055 | 52.4025 | 68.795 | 26.1491 | 16.0633 | 53.0438
SETW4* | 400 | 71.4381 | 24.8586 | 7.8182 | 42.9735 | 68.6561 | 25.873 | 8.8431 | 45.4331
SHBA41 | 400 | 89.5993 | 32.5193 | 31.7905 | 77.7797 | 87.7654 | 33.0429 | 30.2857 | 77.0154
SHRE4B | 400 | 57.2565 | 21.1955 | 10.9179 | 40.8929 | 45.0399 | 17.8946 | 7.2093 | 32.5162
SING41 | 400 | 95.3351 | 33.2546 | 21.9595 | 68.9886 | 78.6415 | 30.5422 | 13.5996 | 56.7928
SIZE41 | 400 | 69.6141 | 25.0416 | 17.9716 | 53.3858 | 74.5941 | 27.7152 | 21.456 | 60.6512
SJOW41 | 400 | 111.2673 | 37.7715 | 27.593 | 81.01 | 128.6253 | 47.862 | 28.7498 | 96.4368
SJOW42 | 400 | 114.4041 | 38.7324 | 28.5968 | 83.3727 | 132.1965 | 49.0015 | 30.5422 | 99.8408
SPEN41 | 400 | 60.4132 | 21.8639 | 13.1058 | 44.026 | 49.1078 | 19.0534 | 9.2735 | 36.2191
SPEN42 | 400 | 60.4252 | 21.8673 | 13.0978 | 44.0228 | 48.4449 | 18.8208 | 9.0106 | 35.6272
SPLN41 | 400 | 71.7384 | 26.074 | 19.1426 | 56.0168 | 63.9567 | 24.2973 | 17.017 | 51.3786
STAL41 | 400 | 51.9773 | 19.6549 | 9.8885 | 37.6847 | 39.6987 | 15.8376 | 6.2245 | 28.6223
STAL42 | 400 | 38.429 | 14.1277 | 9.8425 | 29.822 | 33.551 | 13.0454 | 7.9055 | 26.3544
STAY41 | 400 | 120.8583 | 43.6465 | 29.1008 | 90.8263 | 115.0715 | 43.6387 | 29.4078 | 91.1222
STAY4A | 400 | 76.3161 | 27.8391 | 21.9976 | 61.368 | 69.9158 | 26.3502 | 20.6295 | 57.8943
STEW41 | 400 | 75.4988 | 27.5107 | 23.4682 | 62.3742 | 61.6169 | 23.9103 | 17.8267 | 51.641
STOB41 | 400 | 58.3645 | 21.959 | 11.1642 | 42.2189 | 49.4907 | 19.5882 | 8.3966 | 36.0985
STSB41 | 400 | 58.4331 | 21.5963 | 12.9445 | 43.4863 | 46.3755 | 18.2535 | 7.8515 | 33.6658
STSB4A | 400 | 54.0597 | 19.7839 | 6.0948 | 34.0734 | 42.0237 | 16.4172 | 3.1823 | 26.3998
SUND41 | 400 | 112.9683 | 40.714 | 25.1029 | 82.6812 | 93.3606 | 36.1736 | 18.0902 | 69.2473
SUND42 | 400 | 89.5951 | 32.7384 | 19.4235 | 65.7225 | 74.8822 | 28.9737 | 14.9385 | 55.9135
SUTB41 | 400 | 92.9456 | 33.6291 | 21.4738 | 69.0325 | 84.2784 | 32.1326 | 21.0759 | 66.5182
SWAN41 | 400 | 62.2173 | 22.1039 | 15.9074 | 47.167 | 60.2676 | 22.6773 | 14.6246 | 46.6952
SWAN42 | 400 | 39.0596 | 14.3114 | 9.2871 | 29.5265 | 34.2878 | 13.0406 | 8.1751 | 26.6173
TAUN41 | 400 | 49.6529 | 18.1677 | 9.9725 | 35.6655 | 43.6932 | 17.1721 | 7.0012 | 31.2862
TAUN42 | 400 | 50.6414 | 18.4926 | 10.1668 | 36.3192 | 45.3774 | 17.7803 | 7.5805 | 32.7257
THOM41 | 400 | 136.3234 | 47.8889 | 31.9798 | 99.705 | 116.4917 | 44.9884 | 21.6787 | 85.302
THTO41 | 400 | 68.6887 | 25.0396 | 16.4971 | 51.9085 | 55.718 | 21.5269 | 10.97 | 41.4137
THTO42 | 400 | 96.5073 | 34.684 | 24.0691 | 73.1196 | 76.8629 | 29.7835 | 14.236 | 56.3563
THTO43 | 400 | 69.3608 | 25.2952 | 16.1563 | 51.9291 | 58.6273 | 22.5327 | 11.8781 | 43.7442
TILB41 | 400 | 139.2371 | 48.511 | 45.9019 | 114.5069 | 127.1131 | 48.5438 | 36.4995 | 105.1509
TRAW41 | 400 | 58.5858 | 21.6247 | 17.9779 | 48.5598 | 46.4745 | 18.3848 | 12.1374 | 38.1375
TREU4A | 400 | 86.423 | 30.0061 | 9.5234 | 51.9584 | 72.8081 | 28.2089 | 4.4853 | 44.3787
TREU4B | 400 | 86.0734 | 29.8493 | 9.5491 | 51.7624 | 72.1118 | 27.9181 | 4.5487 | 44.0308
WALH41 | 400 | 60.4942 | 22.4692 | 11.7751 | 43.5513 | 50.7767 | 19.9567 | 10.696 | 38.9191
WALP41 | 400 | 111.1837 | 39.6099 | 27.712 | 83.7289 | 100.0006 | 37.8635 | 25.7647 | 79.3117
WALX41 | 400 | 76.5242 | 26.6939 | 12.7316 | 50.4824 | 75.5544 | 28.0707 | 12.1355 | 51.8335
WALX42 | 400 | 70.5375 | 24.9904 | 10.6799 | 46.0217 | 65.4413 | 24.5451 | 9.9619 | 44.6739
WBUR41 | 400 | 102.4334 | 36.2826 | 31.7421 | 83.0534 | 104.6707 | 38.5495 | 33.1707 | 87.6879
WBUR42 | 400 | 132.1968 | 47.1494 | 36.0843 | 102.7635 | 124.5446 | 46.694 | 33.8534 | 99.8887
WHAM41 | 400 | 103.7153 | 36.7266 | 33.6191 | 85.5583 | 113.2211 | 43.9582 | 31.7748 | 93.9411
WHAM42 | 400 | 104.5533 | 37.0086 | 33.9243 | 86.2624 | 114.4946 | 44.3386 | 32.5308 | 95.2351
WHAM4A | 400 | 97.5132 | 32.5945 | 12.8677 | 58.9633 | 100.4444 | 39.2298 | 12.6221 | 68.1014
WHAM4B | 400 | 97.7391 | 32.6574 | 12.9771 | 59.1617 | 100.8525 | 39.3118 | 13.3539 | 68.9492
WHSO41 | 400 | 64.3203 | 22.6268 | 9.1136 | 41.1127 | 58.1165 | 21.9495 | 7.1551 | 38.1963
WILE41 | 400 | 108.0894 | 40.0799 | 30.0563 | 86.7379 | 94.2921 | 37.1679 | 24.5255 | 77.0889
WLSD41 | 400 | 101.4832 | 33.5757 | 13.4089 | 60.8921 | 117.2066 | 43.5605 | 11.0539 | 72.6578
WLSD42 | 400 | 101.5248 | 33.5885 | 13.4069 | 60.9082 | 117.2614 | 43.5821 | 11.0503 | 72.6848
WTHU4* | 400 | 92.1885 | 31.4499 | 8.8632 | 53.3401 | 76.8065 | 29.856 | 5.058 | 47.2808
WTHU41 | 400 | 119.9721 | 40.9489 | 28.0509 | 85.9614 | 111.2626 | 42.6324 | 20.6967 | 80.9879
WTHU42 | 400 | 120.1658 | 41.0084 | 28.1068 | 86.1014 | 111.4536 | 42.697 | 20.7771 | 81.1597
WTHU4A | 400 | 92.1553 | 31.4364 | 8.8688 | 53.3265 | 75.3263 | 29.3052 | 4.9516 | 46.3954
WWEY41 | 400 | 50.359 | 18.3433 | 6.4562 | 32.3975 | 45.3889 | 17.3982 | 6.3196 | 30.9244
WWEY42 | 400 | 51.5589 | 18.8097 | 6.7401 | 33.341 | 45.7374 | 17.6176 | 6.555 | 31.4701
WYLF41 | 400 | 48.5633 | 17.2837 | 12.2467 | 36.6896 | 38.9315 | 14.9668 | 8.4644 | 29.6307
WYMO41 | 400 | 112.4209 | 40.3982 | 26.0906 | 83.2223 | 95.5167 | 36.7536 | 19.5087 | 71.4861
ABTH21 | 275 | 50.5084 | 18.6051 | 9.4 | 35.7116 | 44.9964 | 17.729 | 7.5063 | 32.5789
ABTH22 | 275 | 40.8902 | 15.2671 | 4.6166 | 26.2076 | 34.3603 | 13.7113 | 2.8476 | 22.2384
ALDW21 | 275 | 62.2423 | 23.2315 | 9.9452 | 42.7995 | 61.1016 | 24.2416 | 9.8707 | 44.1535
BAGB21 | 275 | 50.7305 | 18.4169 | 13.2675 | 39.313 | 49.3429 | 18.724 | 13.421 | 39.9007
BARK21 | 275 | 55.5041 | 20.0824 | 14.4491 | 42.8499 | 55.7649 | 21.1689 | 14.3144 | 44.2518
BARK22 | 275 | 53.0345 | 19.2559 | 14.1038 | 41.3358 | 55.1768 | 20.9015 | 14.7724 | 44.3317
BEDD21 | 275 | 71.4915 | 25.3497 | 15.8508 | 51.7007 | 76.4109 | 29.1939 | 16.1397 | 57.426
BEDD22 | 275 | 51.5036 | 18.976 | 11.6318 | 38.4679 | 52.1337 | 20.0459 | 11.5413 | 39.8905
BEDD23 | 275 | 54.7185 | 19.6468 | 12.3745 | 40.1592 | 59.6764 | 22.8434 | 12.8413 | 45.1467
BESW21 | 275 | 58.6431 | 21.3658 | 10.6904 | 40.9062 | 52.528 | 20.6318 | 9.0028 | 38.1805
BIRK21 | 275 | 56.0866 | 19.8537 | 15.2451 | 43.3225 | 56.2456 | 21.1883 | 13.022 | 42.9869
BISW21 | 275 | 62.2302 | 22.8063 | 11.8299 | 44.0829 | 58.6351 | 23.0099 | 9.9837 | 42.5246
BLYT21 | 275 | 82.4704 | 30.1031 | 24.6963 | 67.2686 | 77.7426 | 30.0853 | 22.1143 | 64.6613
BRAW21 | 275 | 64.9153 | 23.1315 | 15.6074 | 48.3203 | 65.342 | 24.911 | 14.3993 | 49.6287
BRED21 | 275 | 78.638 | 28.481 | 15.7369 | 56.0151 | 73.1874 | 28.763 | 11.5239 | 52.2009
BRIN21 | 275 | 66.8855 | 24.4483 | 16.73 | 51.3052 | 70.8165 | 27.213 | 16.8803 | 55.3653
BRIN22 | 275 | 71.807 | 26.0929 | 17.3275 | 54.2285 | 74.5313 | 29.1518 | 19.2212 | 60.448
BRIN23 | 275 | 59.1292 | 21.7951 | 12.4277 | 43.2506 | 53.0385 | 21.2542 | 10.016 | 40.074
BRWA2A | 275 | 20.0239 | 7.2495 | 3.0674 | 13.3198 | 20.365 | 7.7798 | 2.3578 | 13.3601
BUSH21 | 275 | 54.1598 | 20.0353 | 11.2641 | 39.5984 | 54.9446 | 21.4604 | 10.2443 | 40.5938
BUST21 | 275 | 72.2095 | 25.8153 | 18.7166 | 55.2249 | 74.9765 | 28.5247 | 17.4372 | 57.7772
CAPE21 | 275 | 67.0243 | 23.207 | 22.0587 | 54.8784 | 76.3052 | 27.7686 | 23.5918 | 62.8625
CARE21 | 275 | 49.1985 | 18.1942 | 9.0917 | 34.8223 | 39.9512 | 15.803 | 7.2436 | 29.5924
CARR21 | 275 | 82.0035 | 29.1226 | 22.1746 | 63.3601 | 88.4024 | 33.0028 | 24.5101 | 71.1831
CHSI21 | 275 | 83.821 | 29.9638 | 18.5592 | 60.9344 | 72.6363 | 28.7627 | 10.9603 | 51.6368
CHTE21 | 275 | 66.5115 | 23.9636 | 15.794 | 49.6837 | 58.9532 | 22.8145 | 13.3347 | 45.5992
COVE21 | 275 | 61.8183 | 22.2676 | 12.3137 | 43.8048 | 58.9317 | 22.677 | 11.9418 | 44.0119
CREB21 | 275 | 72.1041 | 25.4881 | 15.7966 | 51.8422 | 71.043 | 26.3352 | 12.8704 | 50.114
CREB22 | 275 | 72.0759 | 25.4801 | 15.7884 | 51.8227 | 70.2467 | 26.0475 | 12.7257 | 49.5624
DUNG21 | 275 | 43.511 | 15.3965 | 14.7649 | 36.5389 | 45.8305 | 16.8068 | 15.1983 | 38.9667
EALI21 | 275 | 68.1993 | 23.9426 | 16.2277 | 50.0876 | 76.9434 | 29.2091 | 15.1148 | 56.4227
ELLA21 | 275 | 63.7326 | 22.8002 | 8.5404 | 40.7848 | 63.7572 | 24.462 | 8.0131 | 42.6076
ELST21 | 275 | 67.6742 | 24.6417 | 15.8911 | 50.7397 | 73.9912 | 28.417 | 16.4559 | 56.6436
ELST22 | 275 | 67.7107 | 24.5162 | 18.3522 | 53.0234 | 73.7526 | 27.7972 | 19.8484 | 59.1597
FECK21 | 275 | 61.8315 | 22.6795 | 14.1654 | 46.2391 | 61.5156 | 23.6668 | 13.9311 | 47.401
FERR21 | 275 | 62.2719 | 22.2149 | 12.5474 | 43.964 | 62.9209 | 23.788 | 11.0616 | 44.703
FERR22 | 275 | 58.1612 | 20.8322 | 11.8136 | 41.2748 | 60.2298 | 22.6168 | 12.3337 | 44.3187
FERR23 | 275 | 56.5853 | 20.2432 | 14.8769 | 43.5051 | 60.9361 | 22.7543 | 14.3515 | 46.531
FERR2A | 275 | 56.61 | 20.1409 | 12.3249 | 40.8084 | 60.7487 | 22.6408 | 11.7901 | 43.8091
FERR2B | 275 | 57.6626 | 20.4968 | 9.5634 | 38.5503 | 59.4857 | 22.332 | 9.7325 | 41.3148
FFES21 | 275 | 35.163 | 13.0171 | 2.6555 | 21.0644 | 33.8396 | 13.2439 | 2.3097 | 21.0395
FFES22 | 275 | 35.1139 | 13.0185 | 2.6381 | 21.049 | 34.3189 | 13.4282 | 2.334 | 21.3243
FIDF21 | 275 | 28.6706 | 10.3383 | 9.6178 | 24.2383 | 29.4993 | 10.9449 | 9.0628 | 24.5413
FIDF22 | 275 | 28.9323 | 10.4367 | 9.4242 | 24.184 | 28.8672 | 10.7767 | 8.2596 | 23.5002
FIDF23 | 275 | 34.1784 | 12.4129 | 8.0315 | 25.5859 | 31.5284 | 12.1318 | 6.2984 | 23.4554
FIDF24 | 275 | 25.2911 | 9.3068 | 5.9318 | 19.0936 | 23.0522 | 8.8678 | 4.7714 | 17.3124
FOUR21 | 275 | 36.409 | 14.2749 | 4.6719 | 24.8596 | 30.8034 | 12.6404 | 3.7813 | 21.6575
FROD21 | 275 | 33.6828 | 11.88 | 8.9364 | 25.7373 | 37.2672 | 13.5633 | 9.1353 | 28.3167
FROD22 | 275 | 33.0555 | 11.7664 | 12.2012 | 28.8413 | 37.082 | 13.4654 | 13.7109 | 32.7538
GRSA21 | 275 | 56.3788 | 19.8127 | 16.7893 | 44.8088 | 58.3333 | 21.6167 | 15.8169 | 46.3875
GRSB21 | 275 | 56.6058 | 19.9049 | 16.9557 | 45.1056 | 59.2048 | 21.8856 | 16.521 | 47.4719
HACK21 | 275 | 69.6406 | 24.5979 | 11.7044 | 46.491 | 71.0074 | 26.6331 | 11.3357 | 49.0005
HACK22 | 275 | 68.2796 | 24.1616 | 11.6235 | 45.7932 | 71.0756 | 26.6902 | 11.3418 | 49.0874
HARK21 | 275 | 34.5566 | 13.0722 | 8.6333 | 27.1202 | 37.4703 | 14.4065 | 9.6244 | 29.9982
HARK22 | 275 | 37.723 | 14.4505 | 11.4804 | 31.9165 | 42.0103 | 16.3307 | 12.8465 | 35.9416
HARM21 | 275 | 63.2145 | 22.6275 | 13.7302 | 45.7303 | 54.441 | 21.2451 | 9.0323 | 39.0774
HATL21 | 275 | 87.2659 | 30.0011 | 23.3025 | 65.7305 | 90.9082 | 33.5858 | 25.039 | 72.5364
HAWP21 | 275 | 76.0034 | 26.8438 | 17.8298 | 55.7927 | 68.6234 | 26.5291 | 12.5464 | 50.0642
HEDO21 | 275 | 71.747 | 25.4408 | 21.0725 | 57.0512 | 76.2609 | 28.1514 | 22.862 | 62.6742
HIGM21 | 275 | 60.5874 | 22.4265 | 16.3329 | 48.0488 | 56.8719 | 22.3478 | 12.4827 | 44.0873
HINP21 | 275 | 23.8769 | 8.5975 | 9.4363 | 21.595 | 25.6614 | 9.4497 | 9.9627 | 23.3266
HINP22 | 275 | 24.2736 | 8.6655 | 8.1032 | 20.3581 | 28.4775 | 10.4999 | 8.923 | 23.7721
HURS21 | 275 | 64.3309 | 22.5463 | 17.3705 | 49.2558 | 69.3119 | 27.2623 | 14.9537 | 53.5085
IROA21 | 275 | 58.435 | 21.36 | 11.4649 | 41.6725 | 57.7261 | 22.3605 | 11.4848 | 43.1072
IVER21 | 275 | 65.9733 | 24.0841 | 16.6947 | 50.7548 | 70.9116 | 26.9981 | 17.0093 | 55.1904
IVER22 | 275 | 68.8723 | 25.1567 | 15.9673 | 51.5443 | 68.0374 | 26.3931 | 13.9623 | 51.2877
IVER23 | 275 | 51.472 | 18.9196 | 13.0882 | 39.8445 | 50.4054 | 19.1741 | 15.0387 | 42.155
JORD21 | 275 | 56.4053 | 21.0785 | 10.5557 | 40.3652 | 54.5007 | 22.9124 | 8.2269 | 40.63
KEAR21 | 275 | 76.6646 | 26.7142 | 19.7913 | 57.5709 | 80.791 | 30.3474 | 19.2939 | 62.2116
KIBY21 | 275 | 50.4027 | 17.8561 | 12.8077 | 38.06 | 55.6417 | 20.8905 | 13.1686 | 42.7122
KIBY22 | 275 | 32.7691 | 11.9433 | 7.9802 | 24.8706 | 33.6652 | 12.7428 | 8.1709 | 26.192
KIRK21 | 275 | 53.5074 | 19.3389 | 12.2571 | 39.6064 | 50.4922 | 19.6553 | 10.2432 | 38.04
KIRK2A | 275 | 52.6929 | 18.5529 | 6.4637 | 32.7015 | 49.221 | 19.378 | 5.5616 | 32.9662
KITW21 | 275 | 60.2213 | 21.997 | 11.8658 | 42.9743 | 60.6058 | 23.6197 | 10.9249 | 44.3282
KNAR21 | 275 | 24.8504 | 9.9937 | 2.0389 | 16.1722 | 22.9427 | 9.4556 | 2.8577 | 16.2299
LACK21 | 275 | 57.6956 | 19.934 | 15.4092 | 43.6002 | 59.9983 | 22.2328 | 15.8821 | 47.324
LALE21 | 275 | 67.8823 | 24.2122 | 19.1444 | 53.3857 | 74.2369 | 28.868 | 17.6534 | 58.4789
LISD21 | 275 | 49.2235 | 17.2326 | 9.3335 | 33.7041 | 54.4544 | 20.3735 | 9.165 | 37.9775
MACC21 | 275 | 55.5929 | 20.5138 | 13.4814 | 42.4923 | 51.9433 | 20.047 | 11.5795 | 39.9303
MAGA21 | 275 | 53.3942 | 19.5681 | 11.529 | 39.2026 | 45.3264 | 17.9255 | 7.9982 | 33.3486
MONF21 | 275 | 65.7677 | 23.6614 | 18.2432 | 51.7055 | 67.0055 | 25.3439 | 16.875 | 52.7167
MONF22 | 275 | 56.4274 | 20.3836 | 17.9276 | 46.7545 | 59.6462 | 22.3671 | 17.4679 | 49.0998
NECH21 | 275 | 73.1005 | 26.1018 | 18.547 | 55.4606 | 74.2612 | 28.4765 | 16.0138 | 56.2856
NEEP21 | 275 | 68.2785 | 24.5825 | 11.277 | 46.0418 | 70.5836 | 28.0069 | 9.0694 | 48.6772
NEWX21 | 275 | 66.9512 | 23.4175 | 16.3934 | 49.5108 | 75.7135 | 29.2624 | 16.5339 | 57.9172
NHYD2A | 275 | 45.9283 | 17.4686 | 2.6516 | 27.3559 | 39.464 | 18.6462 | 0.47082 | 26.8406
NHYD2B | 275 | 47.3381 | 17.963 | 2.3763 | 27.7799 | 40.2951 | 18.5072 | 1.0929 | 27.2661
NORL21 | 275 | 58.0041 | 21.1983 | 4.4083 | 34.3873 | 56.0259 | 23.6577 | 2.3193 | 35.7764
NORL22 | 275 | 57.6979 | 21.0603 | 4.605 | 34.3888 | 55.8209 | 23.3281 | 2.559 | 35.5499
NORT21 | 275 | 82.4682 | 28.6464 | 22.2574 | 62.7695 | 82.6095 | 31.1988 | 18.4278 | 62.5496
OCKH21 | 275 | 54.289 | 19.9856 | 10.6165 | 38.8805 | 56.8787 | 22.2257 | 10.6717 | 42.1036
OCKH2A | 275 | 47.8374 | 17.4136 | 4.3175 | 28.9441 | 48.6329 | 18.8402 | 4.6513 | 31.2953
OFFE21 | 275 | 67.7799 | 24.4019 | 13.0513 | 47.5608 | 58.3794 | 23.2482 | 8.1176 | 40.9955
OLDB21 | 275 | 52.0332 | 19.2044 | 10.5103 | 37.6694 | 54.133 | 21.0207 | 10.3295 | 40.0572
PENN21 | 275 | 65.0775 | 23.7781 | 14.1824 | 47.8097 | 68.0669 | 26.1371 | 14.3852 | 51.3486
PEWO21 | 275 | 57.4225 | 20.3196 | 18.935 | 47.6713 | 61.8814 | 22.8159 | 18.9328 | 51.1994
PEWO22 | 275 | 63.1353 | 22.7656 | 23.5161 | 55.7115 | 66.4498 | 24.7661 | 23.922 | 58.9466
PITS21 | 275 | 70.8257 | 25.3824 | 11.845 | 47.7411 | 75.6855 | 29.5809 | 9.7216 | 51.5554
POPP21 | 275 | 26.4065 | 10.7095 | 2.1592 | 17.3047 | 25.9755 | 10.7686 | 2.7578 | 17.9869
PYLE21 | 275 | 56.6467 | 20.8191 | 11.2607 | 40.7033 | 47.4237 | 18.7943 | 8.1327 | 34.7118
RAIN21 | 275 | 40.4566 | 14.5221 | 9.8415 | 30.3789 | 40.8622 | 15.5034 | 9.0406 | 30.9656
RAIN22 | 275 | 28.8281 | 10.5301 | 6.9603 | 21.8521 | 28.721 | 10.9073 | 6.6527 | 22.0779
RATS2A | 275 | 41.626 | 15.0701 | 9.1473 | 30.4596 | 44.3078 | 16.0685 | 17.6946 | 40.419
REBR21 | 275 | 64.4565 | 23.641 | 21.5053 | 54.9387 | 63.3193 | 24.8868 | 17.2247 | 52.42
REBR22 | 275 | 67.0052 | 24.5617 | 22.0122 | 56.7478 | 64.1706 | 25.1075 | 17.6606 | 53.168
ROCH21 | 275 | 72.5757 | 25.8791 | 9.9093 | 46.5079 | 68.2968 | 26.3461 | 9.4356 | 46.6946
SAEN21 | 275 | 71.88 | 25.4807 | 21.139 | 57.1742 | 76.5465 | 28.2399 | 23.0706 | 63.0078
SAES21 | 275 | 72.4008 | 25.6328 | 21.4124 | 57.6627 | 77.4112 | 28.5098 | 23.7892 | 64.1081
SALH21 | 275 | 73.9093 | 26.1523 | 17.3149 | 54.2998 | 73.4311 | 27.9122 | 15.414 | 54.8879
SHEC21 | 275 | 61.0241 | 22.5668 | 12.5215 | 44.4358 | 60.6955 | 25.2207 | 8.3025 | 43.97
SJOW21 | 275 | 89.3238 | 31.6411 | 24.0342 | 68.7814 | 98.1691 | 37.4904 | 27.4726 | 80.492
SKLG21 | 275 | 57.7545 | 21.2593 | 17.7169 | 47.782 | 54.6062 | 21.3058 | 15.266 | 45.397
SMAN21 | 275 | 76.573 | 28.083 | 23.6498 | 63.3651 | 73.6803 | 28.7822 | 20.3369 | 61.0412
SSHI21 | 275 | 65.0875 | 23.6021 | 11.68 | 45.0583 | 58.3192 | 23.0581 | 9.3881 | 41.9972
STAL21 | 275 | 83.0595 | 30.0461 | 16.466 | 58.9576 | 75.8133 | 29.6052 | 14.4737 | 56.3417
STEW21 | 275 | 78.9824 | 28.9918 | 24.1737 | 65.1743 | 77.7645 | 29.8485 | 23.4805 | 65.6926
SWAN21 | 275 | 26.1074 | 9.4227 | 8.5752 | 21.9008 | 28.4608 | 10.5069 | 8.9193 | 23.7783
TEMP21 | 275 | 67.649 | 24.755 | 15.3879 | 50.3968 | 69.5271 | 27.6596 | 15.2035 | 54.3201
TEMP22 | 275 | 68.0968 | 24.8784 | 15.6401 | 50.8236 | 70.6704 | 28.0845 | 15.5432 | 55.2606
THUR21 | 275 | 63.3499 | 23.7978 | 10.4965 | 44.1516 | 64.8934 | 25.6584 | 11.0697 | 47.3562
TILB21 | 275 | 56.6987 | 20.501 | 16.8674 | 45.8602 | 60.3061 | 22.6009 | 17.6031 | 49.5656
TINP21 | 275 | 57.1517 | 20.7403 | 6.8888 | 36.22 | 56.8428 | 22.0313 | 5.961 | 37.118
TINP22 | 275 | 56.992 | 20.7317 | 6.876 | 36.1952 | 55.9436 | 21.7075 | 5.8675 | 36.5665
TODP21 | 275 | 59.1648 | 20.6032 | 14.4797 | 43.6169 | 54.9411 | 20.9503 | 11.2426 | 40.8707
TOTT21 | 275 | 77.7927 | 27.8187 | 20.3425 | 59.6841 | 77.3511 | 29.5403 | 16.7742 | 58.5505
TOTT22 | 275 | 75.7104 | 27.1155 | 20.129 | 58.4761 | 78.6396 | 30.0416 | 17.3131 | 59.7983
TOTT23 | 275 | 77.3093 | 28.4676 | 24.3264 | 64.5857 | 77.6632 | 31.8865 | 20.2837 | 65.378
TOTT24 | 275 | 78.7658 | 28.9851 | 24.8035 | 65.7946 | 75.4947 | 31.5374 | 18.4599 | 63.0605
TRAW21 | 275 | 44.549 | 15.846 | 13.7711 | 36.1806 | 46.2512 | 17.2577 | 12.4743 | 36.8804
TREM21 | 275 | 47.5219 | 17.2042 | 2.5531 | 26.8834 | 41.7094 | 16.4872 | 2.3077 | 25.6241
TYNE21 | 275 | 60.9446 | 22.234 | 10.6998 | 42.1434 | 54.4495 | 21.4243 | 9.2575 | 39.556
TYNE2A | 275 | 60.3843 | 21.6609 | 3.674 | 34.3071 | 51.2535 | 20.2673 | 2.7347 | 31.397
UPPB21 | 275 | 40.6258 | 14.8671 | 10.1824 | 31.2076 | 39.0932 | 15.014 | 8.9189 | 30.152
UPPB22 | 275 | 42.9062 | 15.7833 | 10.5887 | 32.9097 | 40.9199 | 15.7351 | 9.2438 | 31.4966
USKM21 | 275 | 78.9008 | 27.4938 | 19.8712 | 58.7533 | 88.3064 | 32.7346 | 23.0335 | 69.3273
USKM23 | 275 | 76.4335 | 25.9208 | 10.8243 | 47.4818 | 83.532 | 30.8439 | 11.5371 | 55.1569
WALX21 | 275 | 92.4429 | 32.4807 | 19.7594 | 65.694 | 92.4035 | 34.7474 | 18.1676 | 67.3078
WALX22 | 275 | 93.967 | 32.9621 | 20.1125 | 66.728 | 97.9072 | 36.7442 | 19.3854 | 71.3495
WARL21 | 275 | 55.4862 | 20.2453 | 13.9749 | 42.6061 | 54.2313 | 20.9309 | 11.4078 | 41.0085
WASF21 | 275 | 36.553 | 13.1353 | 4.45 | 23.0262 | 34.903 | 13.3558 | 3.2473 | 22.1353
WASF22 | 275 | 48.699 | 17.2263 | 5.4566 | 29.8182 | 46.8821 | 18.0301 | 3.4647 | 28.963
WATS21 | 275 | 64.5589 | 24.0833 | 19.5175 | 53.5763 | 65.1498 | 25.5435 | 17.8589 | 53.9828
WATS22 | 275 | 64.1903 | 23.8498 | 20.4102 | 54.1389 | 65.3471 | 25.3507 | 18.9872 | 54.8384
WBOL21 | 275 | 73.1691 | 26.128 | 13.9666 | 50.9171 | 64.2327 | 25.3001 | 10.442 | 46.2216
WHGA21 | 275 | 71.8824 | 25.655 | 15.4156 | 51.6972 | 65.5693 | 25.6286 | 11.02 | 47.2643
WHSO21 | 275 | 68.7179 | 24.4418 | 15.0493 | 49.6152 | 73.5208 | 27.8388 | 15.6613 | 55.0313
WHSO22 | 275 | 75.4483 | 26.546 | 19.1451 | 56.6868 | 81.8 | 30.6164 | 20.1354 | 63.4336
WIBA21 | 275 | 68.7698 | 25.0782 | 15.7816 | 51.2475 | 72.1317 | 28.8391 | 12.9398 | 53.7245
WIEN21 | 275 | 49.3336 | 18.2694 | 10.2141 | 36.0509 | 49.9329 | 19.5605 | 9.607 | 37.2698
WILL21 | 275 | 23.9289 | 8.54 | 8.9269 | 21.0043 | 25.7036 | 9.3572 | 9.3296 | 22.5627
WILT2A | 275 | 55.8265 | 19.242 | 10.1723 | 37.3846 | 57.7484 | 21.2414 | 8.9486 | 38.9885
WILT2B | 275 | 55.8265 | 19.242 | 10.1723 | 37.3846 | 57.7484 | 21.2414 | 8.9486 | 38.9885
WILT2C | 275 | 56.0516 | 19.339 | 10.3271 | 37.6767 | 58.6133 | 21.5085 | 9.624 | 40.0416
WILT2D | 275 | 56.0493 | 19.3384 | 10.3265 | 37.6752 | 58.6088 | 21.5071 | 9.6222 | 40.0378
WIMB21 | 275 | 70.1747 | 24.5113 | 16.5882 | 51.2523 | 78.418 | 30.2389 | 16.788 | 59.5522
WISD21 | 275 | 74.21 | 25.9756 | 23.4269 | 60.1619 | 87.3157 | 32.2786 | 26.3746 | 72.0235
WISD2A | 275 | 63.6665 | 22.2968 | 12.5122 | 44.0446 | 69.6792 | 26.9193 | 14.2654 | 52.335
WISD2B | 275 | 67.4263 | 23.5015 | 13.1194 | 46.3556 | 75.505 | 28.7243 | 14.7543 | 55.3766
WMEL21 | 275 | 73.9923 | 27.1351 | 13.963 | 52.3377 | 71.6375 | 28.1967 | 11.8417 | 51.7179
WWEY21 | 275 | 70.6311 | 25.5542 | 17.7565 | 53.8955 | 70.3162 | 26.7982 | 16.7242 | 54.6225
WWEY22 | 275 | 72.2434 | 26.2485 | 16.254 | 53.375 | 72.7337 | 27.8301 | 16.4519 | 55.8097
WWEY23 | 275 | 58.5975 | 21.2582 | 15.7282 | 45.7918 | 58.765 | 22.629 | 14.5518 | 46.554
ABTH11 | 132 | 32.9186 | 12.546 | 8.9232 | 26.666 | 35.0282 | 13.7425 | 9.913 | 29.3478
ABTH12 | 132 | 26.7841 | 10.4035 | 7.8755 | 22.5883 | 24.2579 | 9.6551 | 7.2485 | 20.9028
ABTH13 | 132 | 30.6407 | 11.5538 | 6.4543 | 22.7938 | 29.0458 | 11.4786 | 6.3463 | 22.5795
AMEM11 | 132 | 26.608 | 9.4887 | 9.4368 | 22.8559 | 32.6134 | 11.961 | 10.7142 | 27.6296
AXMI11 | 132 | 26.911 | 9.5663 | 8.807 | 22.3357 | 32.8604 | 12.1219 | 10.0632 | 27.2063
BARK11 | 132 | 28.7516 | 10.3059 | 10.7717 | 25.3464 | 31.2919 | 11.7418 | 11.2126 | 27.818
BRIM11 | 132 | 64.7456 | 23.515 | 23.236 | 56.4913 | 79.6749 | 30.2949 | 27.1792 | 70.0227
CARR11 | 132 | 42.6083 | 14.348 | 14.3889 | 34.68 | 54.8562 | 19.7178 | 18.0851 | 45.9702
CARR12 | 132 | 32.3143 | 11.9961 | 9.6655 | 26.6304 | 38.7259 | 14.7604 | 11.8425 | 32.7168
CARR1B | 132 | 41.7815 | 13.7154 | 8.2053 | 27.6018 | 51.8067 | 19.0495 | 7.1063 | 34.0462
CARR1C | 132 | 41.6339 | 13.7039 | 7.7946 | 27.1748 | 51.3709 | 19.0063 | 5.6544 | 32.5334
CARR1D | 132 | 41.896 | 13.7337 | 8.4461 | 27.8685 | 52.2049 | 19.1005 | 7.4972 | 34.5093
CELL11 | 132 | 48.0672 | 17.9117 | 15.0298 | 40.3608 | 55.4068 | 21.4334 | 17.1551 | 47.4664
CELL12 | 132 | 45.3178 | 16.8995 | 12.5372 | 36.4367 | 53.9681 | 21.1386 | 13.7203 | 43.6148
CELL1A | 132 | 36.0905 | 13.1201 | 7.3191 | 25.8738 | 40.1511 | 15.3788 | 7.9213 | 29.6702
COWE11 | 132 | 28.6579 | 11.0943 | 0.17755 | 15.8672 | 29.9303 | 13.0494 | 0.5675 | 19.0221
DRAK11 | 132 | 31.1653 | 10.9681 | 12.8249 | 28.3362 | 39.5899 | 14.4284 | 16.1973 | 36.6022
DRAX11 | 132 | 37.8115 | 11.2427 | 11.5211 | 27.4207 | 46.4459 | 15.6309 | 14.4353 | 36.5406
ECLA11 | 132 | 44.8719 | 16.5253 | 12.9622 | 36.3325 | 54.9873 | 20.9896 | 15.8987 | 45.5826
ECLA12 | 132 | 45.6142 | 16.7506 | 13.523 | 37.2119 | 49.8439 | 19.1513 | 14.7097 | 41.7937
ELLA11 | 132 | 25.9151 | 9.154 | 8.8087 | 21.7545 | 34.2818 | 12.6109 | 10.8875 | 28.722
ELLA12 | 132 | 27.6058 | 9.7998 | 8.9234 | 22.7823 | 36.1474 | 13.3219 | 11.2247 | 30.0647
ELST11 | 132 | 73.8071 | 27.5388 | 20.1001 | 59.0459 | 87.0366 | 33.8958 | 23.3865 | 71.3224
ELST12 | 132 | 60.962 | 22.4503 | 15.6588 | 47.4083 | 69.8678 | 27.2027 | 17.2658 | 55.7362
FAWL11 | 132 | 44.5257 | 15.4879 | 16.5652 | 38.4683 | 57.9091 | 21.4224 | 20.0914 | 50.3873
FERR11 | 132 | 45.0309 | 15.8197 | 15.6306 | 38.003 | 53.2769 | 19.4881 | 17.6195 | 45.1798
FERR12 | 132 | 20.4439 | 7.4729 | 6.6365 | 17.2047 | 23.2262 | 8.5493 | 7.6723 | 19.7629
GREN11 | 132 | 39.3698 | 14.121 | 12.0785 | 32.0487 | 41.9651 | 16.0365 | 11.3014 | 33.9804
GREN12 | 132 | 39.09 | 14.1715 | 11.172 | 31.2136 | 45.5416 | 17.4554 | 11.7632 | 36.4489
HARK11 | 132 | 30.0586 | 11.6798 | 7.4852 | 24.0029 | 35.2989 | 14.1177 | 8.6544 | 28.6198
HARK12 | 132 | 28.1195 | 10.7894 | 6.9124 | 22.1709 | 33.4892 | 13.2282 | 7.6095 | 26.3171
HARK13 | 132 | 27.1282 | 11.2864 | 6.6365 | 22.5979 | 30.6825 | 12.9408 | 7.7293 | 26.0304
HEYS11 | 132 | 43.9458 | 14.2126 | 12.7089 | 32.8085 | 44.8855 | 16.2456 | 14.0047 | 36.9794
IROA11 | 132 | 54.7647 | 19.4683 | 14.0427 | 41.575 | 68.8501 | 25.9173 | 15.8458 | 52.4984
IROA12 | 132 | 43.2686 | 15.6326 | 10.6307 | 32.7386 | 55.1889 | 20.9703 | 12.7055 | 42.362
IRON11 | 132 | 28.9956 | 11.3194 | 9.1551 | 25.1631 | 32.793 | 12.9295 | 10.4186 | 28.7037
IRON12 | 132 | 34.123 | 12.5189 | 11.1433 | 28.8478 | 39.5618 | 15.299 | 12.4672 | 34.1032
IRON13 | 132 | 18.2118 | 6.602 | 6.4946 | 15.8312 | 20.7089 | 7.5549 | 7.4729 | 18.1571
KINO1* | 132 | 30.2385 | 10.2355 | 7.2761 | 21.7512 | 36.7889 | 13.4187 | 8.739 | 27.7158
KINO11 | 132 | 30.4201 | 10.4904 | 10.7336 | 25.5692 | 37.0554 | 13.5821 | 12.9628 | 32.1708
LALE11 | 132 | 44.1748 | 15.4363 | 12.3271 | 34.1573 | 55.8679 | 20.433 | 14.135 | 43.0316
LEIS11 | 132 | 50.5061 | 18.2262 | 17.4042 | 43.1799 | 60.6116 | 22.2237 | 21.7394 | 53.1684
LEMR11 | 132 | 40.7222 | 14.5085 | 9.7548 | 30.2729 | 47.884 | 18.0568 | 11.17 | 36.7063
LEMR12 | 132 | 40.8415 | 14.5825 | 10.0931 | 30.7159 | 47.4976 | 17.9469 | 11.2021 | 36.5828
LITT11 | 132 | 29.7256 | 10.2176 | 9.657 | 24.1069 | 37.6871 | 13.5059 | 11.5761 | 30.6764
MELK11 | 132 | 55.083 | 19.4534 | 19.6342 | 47.1454 | 67.3786 | 24.6856 | 22.5409 | 57.4517
MILH11 | 132 | 47.0324 | 17.0065 | 12.216 | 36.2668 | 55.6382 | 21.3844 | 12.6245 | 42.8666
OCKH11 | 132 | 25.073 | 8.9827 | 8.5554 | 21.2589 | 33.5856 | 12.3218 | 11.1071 | 28.5327
OLDS12 | 132 | 36.3422 | 13.3578 | 4.0554 | 22.9461 | 32.5001 | 13.138 | 1.6808 | 20.2607
PADI11 | 132 | 33.0878 | 12.3712 | 11.3961 | 28.8915 | 40.4807 | 15.6405 | 13.5005 | 35.6195
PEMB11 | 132 | 35.1174 | 12.39 | 12.5159 | 30.0381 | 42.9572 | 15.8958 | 15.1154 | 37.5955
RATS11 | 132 | 41.1375 | 14.4949 | 13.2863 | 33.7852 | 48.4168 | 17.8138 | 15.0746 | 40.2672
RATS12 | 132 | 38.5312 | 13.6315 | 13.1155 | 32.3934 | 45.225 | 16.5898 | 15.2858 | 38.7474
RUGE11 | 132 | 28.7298 | 10.2765 | 11.4439 | 25.977 | 34.887 | 12.8205 | 13.7706 | 31.9016
SHRE11 | 132 | 37.4611 | 14.0926 | 7.5857 | 27.5156 | 41.5776 | 16.4027 | 8.7755 | 31.9725
SIZE1* | 132 | 48.7074 | 17.5169 | 11.5954 | 36.3679 | 58.0104 | 21.4644 | 12.8062 | 43.1614
STEN11 | 132 | 54.4373 | 19.0795 | 19.0056 | 45.988 | 67.3581 | 24.7715 | 22.7931 | 57.8254
STES11 | 132 | 54.6122 | 18.6009 | 15.0082 | 41.3138 | 67.268 | 24.453 | 17.387 | 51.9687
STYC1* | 132 | 7.8855 | 3.7782 | 0.00052394 | 5.3437 | 6.0997 | 3.0279 | 0.00051975 | 4.2826
STYC11 | 132 | 22.3393 | 7.7602 | 7.6073 | 18.5818 | 27.3008 | 10.177 | 8.8953 | 23.2877
STYC12 | 132 | 21.6403 | 7.808 | 7.4331 | 18.4752 | 24.3742 | 9.1136 | 8.3698 | 21.2584
USKM11 | 132 | 23.1796 | 7.7513 | 7.8001 | 18.7621 | 30.0918 | 10.7001 | 9.7904 | 24.9226
USKM12 | 132 | 32.5391 | 10.6244 | 11.3881 | 26.4133 | 40.2571 | 14.2239 | 14.1031 | 34.2187
WALP11 | 132 | 75.5984 | 27.0431 | 23.9574 | 62.2022 | 93.0043 | 35.0873 | 28.0233 | 77.6442
WBUR11 | 132 | 18.5564 | 6.405 | 6.5626 | 15.6207 | 22.2705 | 8.0218 | 7.8699 | 19.2143
WBUR12 | 132 | 18.1059 | 6.2861 | 6.4055 | 15.2955 | 21.8642 | 7.8811 | 7.7269 | 18.8725
WILL11 | 132 | 48.8697 | 16.8762 | 15.6354 | 39.5019 | 59.8234 | 22.2828 | 18.5087 | 50.0214
WILL12 | 132 | 34.7352 | 12.7974 | 10.5414 | 28.6397 | 39.2722 | 15.0141 | 12.0876 | 33.3208
WYLF11 | 132 | 39.0571 | 13.369 | 13.7456 | 32.6522 | 44.8325 | 16.1876 | 15.1063 | 37.999
BLYT6* | 66 | 23.9016 | 8.97 | 0.25235 | 12.9378 | 2.1784 | 1.507 | 0 | 2.1313
BLYT61 | 66 | 38.9265 | 12.8015 | 12.1226 | 30.2267 | 2.2435 | 1.5534 | 0 | 2.1968
EALI61 | 66 | 59.3015 | 21.2079 | 18.6208 | 48.6133 | 4.3417 | 3.0063 | 0 | 4.2515
NHYD61 | 66 | 56.5492 | 20.4031 | 16.3197 | 45.1741 | 4.3697 | 3.0266 | 0 | 4.2803
THOM61 | 66 | 51.0353 | 18.8299 | 16.9595 | 43.5889 | 0.45098 | 0.18264 | 0.053803 | 0.3121
WISD61 | 66 | 49.5975 | 17.2924 | 16.6713 | 41.1264 | 6.8235 | 4.717 | 0 | 6.6709
BARW31 | 33 | 42.6846 | 12.6516 | 10.8675 | 28.7595 | 1.0481 | 0.41812 | 0.089302 | 0.68062
BARW32 | 33 | 61.9838 | 20.5384 | 16.4144 | 45.4602 | 1.0748 | 0.42917 | 0.088153 | 0.6951
WIMC3* | 33 | 30.1506 | 9.3371 | 5.5362 | 18.7409 | 0.719 | 0.49976 | 0.22611 | 0.93288
WIMC31 | 33 | 23.1938 | 6.8308 | 4.186 | 13.8461 | 0.46127 | 0.32066 | 0.45223 | 0.90571
WIMC32 | 33 | 37.1074 | 11.8435 | 6.8865 | 23.6357 | 0.97673 | 0.67886 | 0 | 0.96006
ACTL71 | 22 | 36.7672 | 12.5427 | 7.7 | 25.4381 | 0.18633 | 0.12918 | 0.18267 | 0.36536

## D3.4
ETYS Year 4 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2019/20
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 37.0588 | 13.3082 | 3.3113 | 22.1319 | 34.1313 | 13.2118 | 2.423 | 21.1073
ABHA42 | 400 | 37.0748 | 13.3182 | 3.3136 | 22.1483 | 34.142 | 13.219 | 2.42 | 21.1145
ALVE41 | 400 | 25.2274 | 9.5963 | 4.0968 | 17.668 | 21.8297 | 8.6873 | 3.4248 | 15.7105
AMEM41 | 400 | 51.4258 | 19.1295 | 4.3246 | 31.3777 | 43.1436 | 17.1173 | 2.9632 | 27.1708
AMEM42 | 400 | 50.9201 | 18.9421 | 4.3307 | 31.1189 | 42.1053 | 16.6487 | 2.87 | 26.4147
AXMI41 | 400 | 39.2489 | 14.3831 | 8.2209 | 28.5616 | 33.4942 | 13.0076 | 6.4295 | 24.825
BARK41 | 400 | 108.8724 | 38.7394 | 34.191 | 88.9768 | 104.1611 | 40.4281 | 27.8293 | 85.0032
BARK42 | 400 | 108.6984 | 38.6734 | 34.1483 | 88.8407 | 104.1482 | 40.44 | 27.7445 | 84.9353
BEDD4B | 400 | 42.3722 | 15.7463 | 3.26 | 25.5287 | 37.55 | 14.9875 | 3.8592 | 25.0548
BICF41 | 400 | 59.9195 | 22.0319 | 15.1651 | 46.323 | 44.7493 | 17.5096 | 8.6821 | 33.4444
BICF42 | 400 | 60.163 | 22.1021 | 15.5054 | 46.7625 | 47.5832 | 18.5461 | 9.2805 | 35.5087
BODE41 | 400 | 86.1443 | 30.1761 | 21.641 | 64.3165 | 71.7231 | 27.4931 | 15.4499 | 54.331
BOLN41 | 400 | 68.4406 | 25.2052 | 20.7906 | 56.4362 | 52.8622 | 20.6912 | 14.5918 | 43.8536
BOTW41 | 400 | 71.9138 | 26.0062 | 14.6576 | 51.4359 | 63.2099 | 24.5321 | 11.9348 | 46.6285
BRAI4A | 400 | 63.5422 | 23.2682 | 14.5036 | 47.4098 | 48.3431 | 18.884 | 9.3431 | 36.0491
BRAI4B | 400 | 62.1296 | 23.0614 | 19.485 | 52.0988 | 46.52 | 18.1775 | 12.9925 | 38.6994
BRAW4A | 400 | 35.7717 | 12.9282 | 4.82 | 23.1032 | 31.0477 | 11.7497 | 4.4575 | 21.0741
BRFO41 | 400 | 82.7784 | 29.9349 | 19.9658 | 62.3 | 74.2038 | 28.4522 | 15.5815 | 55.819
BRFO42 | 400 | 43.7919 | 16.5778 | 13.1673 | 36.6118 | 38.1553 | 14.8129 | 11.1273 | 32.076
BRIN41 | 400 | 76.8702 | 27.6783 | 18.0074 | 57.1505 | 64.6358 | 25.0416 | 14.0281 | 49.4422
BRLE41 | 400 | 120.9462 | 43.2938 | 25.6004 | 86.8271 | 105.9535 | 41.024 | 22.0348 | 80.0514
BURW41 | 400 | 95.493 | 34.3842 | 23.294 | 71.9206 | 63.0394 | 25.0775 | 11.4005 | 46.8654
BUST2* | 400 | 48.6982 | 17.6616 | 4.7342 | 29.7114 | 41.6628 | 15.9795 | 4.7143 | 27.3128
CANT41 | 400 | 81.697 | 29.3828 | 18.5272 | 60.0808 | 64.9776 | 25.6486 | 11.1834 | 47.456
CANT42* | 400 | 81.697 | 29.3828 | 18.5272 | 60.0808 | 64.9776 | 25.6486 | 11.1834 | 47.456
CAPE41 | 400 | 87.6294 | 30.4999 | 22.8056 | 65.9389 | 82.9905 | 31.2429 | 18.6936 | 62.8777
CAPE42 | 400 | 87.1356 | 30.2899 | 22.7808 | 65.6172 | 80.642 | 30.3488 | 18.3876 | 61.3073
CARR41 | 400 | 121.568 | 43.8653 | 36.7584 | 98.7932 | 116.6747 | 44.5969 | 35.0034 | 98.0729
CARR42 | 400 | 110.3968 | 37.9695 | 10.4722 | 64.1692 | 103.748 | 39.1479 | 10.8172 | 66.1807
CARR43 | 400 | 110.2285 | 37.9603 | 10.1855 | 63.8695 | 99.2425 | 37.834 | 8.9874 | 62.4928
CELL41 | 400 | 88.1771 | 32.2341 | 15.5374 | 61.1233 | 73.4965 | 28.9162 | 13.489 | 54.3827
CHIC41 | 400 | 36.2028 | 13.4062 | 7.488 | 26.4472 | 30.255 | 11.7727 | 5.8346 | 22.4838
CHIC42 | 400 | 36.2152 | 13.5786 | 10.8451 | 30.0482 | 28.8591 | 11.3184 | 7.8368 | 23.8434
CILF41 | 400 | 81.8167 | 28.9314 | 19.9452 | 60.8603 | 71.3296 | 27.3022 | 14.362 | 52.9731
CITR41 | 400 | 113.8104 | 38.5406 | 28.1869 | 82.6915 | 127.7127 | 48.2759 | 25.9482 | 94.2206
CLEH41 | 400 | 73.3575 | 26.4256 | 16.8063 | 54.1778 | 61.3077 | 24.1377 | 10.7342 | 44.8701
CONQ41 | 400 | 100.5522 | 35.8115 | 33.2282 | 83.8733 | 103.9575 | 38.8488 | 34.5857 | 89.5262
CONQ42 | 400 | 101.9334 | 35.4044 | 25.7962 | 75.8656 | 111.0361 | 40.9422 | 29.6223 | 87.5234
COSO41 | 400 | 102.8454 | 35.9732 | 24.6423 | 75.5161 | 90.8957 | 34.5628 | 21.5183 | 70.3975
COTT41 | 400 | 108.9053 | 39.7157 | 35.9605 | 92.1269 | 101.9606 | 38.6639 | 33.6202 | 88.2993
COTT42 | 400 | 114.2458 | 41.0557 | 28.8914 | 86.9529 | 103.4182 | 39.1141 | 26.5827 | 81.8983
COWL41 | 400 | 129.2629 | 47.1303 | 40.3716 | 107.0239 | 107.9806 | 41.858 | 30.7726 | 89.9688
CREB41 | 400 | 123.9275 | 43.8601 | 31.2663 | 93.2938 | 101.3956 | 38.9048 | 22.3697 | 77.3894
CULJ41 | 400 | 116.3807 | 41.6506 | 27.2906 | 86.1934 | 103.9675 | 39.5816 | 23.7432 | 79.72
DAIN41 | 400 | 123.9267 | 43.4146 | 26.8222 | 88.2197 | 116.0814 | 44.1625 | 24.4942 | 86.9494
DIDC41 | 400 | 125.443 | 44.5094 | 30.2824 | 93.2282 | 116.6887 | 43.9119 | 30.2918 | 92.3926
DINO41 | 400 | 73.5889 | 25.2144 | 21.5648 | 57.2233 | 77.8131 | 28.3856 | 23.974 | 64.1173
DRAK41 | 400 | 110.6454 | 39.6201 | 19.4308 | 75.4621 | 101.7059 | 39.6593 | 16.9856 | 73.0724
DRAX41 | 400 | 135.148 | 46.3873 | 36.8477 | 102.4492 | 140.1629 | 51.3509 | 39.473 | 112.0942
DRAX42 | 400 | 126.1899 | 43.5804 | 35.3125 | 96.9445 | 132.4751 | 48.5913 | 37.8972 | 106.6156
DUNG41 | 400 | 72.612 | 25.4467 | 12.9881 | 48.9752 | 70.9987 | 26.617 | 13.4987 | 51.1407
EASO41 | 400 | 86.0631 | 31.0435 | 20.8009 | 64.7031 | 77.4432 | 29.1749 | 21.2473 | 62.5068
ECLA41 | 400 | 111.8692 | 40.3853 | 23.7904 | 80.9039 | 91.5466 | 35.6959 | 17.5493 | 68.031
EGGB41 | 400 | 104.305 | 36.784 | 26.7483 | 78.7687 | 94.7003 | 35.9099 | 20.4225 | 71.2067
EGGB42 | 400 | 105.4737 | 37.2489 | 25.9238 | 78.6017 | 97.015 | 36.7603 | 20.9251 | 72.912
ELST41 | 400 | 91.5999 | 32.9198 | 29.0159 | 75.5716 | 108.4198 | 41.1612 | 32.5022 | 90.7129
ELST4A | 400 | 57.1569 | 20.9311 | 7.6821 | 37.2831 | 54.4095 | 20.6796 | 8.3567 | 37.602
ENDE41 | 400 | 83.013 | 30.6713 | 14.6648 | 58.0406 | 57.2892 | 22.8543 | 9.3516 | 41.6725
EXET41 | 400 | 58.1422 | 20.7539 | 12.4872 | 41.8377 | 55.5503 | 21.2895 | 11.7161 | 41.8239
FAWL41 | 400 | 75.0696 | 26.6383 | 10.1684 | 47.8406 | 68.8196 | 26.4903 | 8.3806 | 45.8435
FECK41 | 400 | 76.9231 | 28.6497 | 12.9394 | 53.4562 | 65.5567 | 25.8496 | 12.2687 | 48.8256
FENW4A | 400 | 145.584 | 49.4061 | 17.9417 | 87.8124 | 119.8806 | 45.9651 | 7.2884 | 72.2928
FERR41 | 400 | 75.5058 | 26.6269 | 9.3714 | 47.0275 | 68.6003 | 25.8732 | 8.9549 | 45.545
FLEE41 | 400 | 101.2461 | 36.546 | 20.7122 | 72.396 | 84.1569 | 32.9081 | 15.9972 | 62.5364
FLIB41 | 400 | 94.4616 | 32.8778 | 24.1889 | 70.6852 | 98.2284 | 36.65 | 24.1651 | 75.9961
FROD41 | 400 | 85.7208 | 30.3635 | 28.9729 | 71.9133 | 80.4764 | 30.1016 | 26.8657 | 69.4357
GART4A | 400 | 130.2212 | 45.5167 | 16.0818 | 80.4521 | 100.5219 | 38.8631 | 7.4754 | 62.4361
GART4B | 400 | 109.9728 | 38.7257 | 15.611 | 70.3775 | 96.4208 | 36.8202 | 8.8229 | 60.8945
GRAI41 | 400 | 132.9285 | 46.0579 | 44.8147 | 109.9504 | 128.0798 | 47.81 | 42.1098 | 109.7234
GREN41 | 400 | 79.3508 | 29.5783 | 13.3843 | 55.2143 | 53.2808 | 21.3972 | 9.327 | 39.5873
GRIW41 | 400 | 72.1243 | 26.2201 | 18.8881 | 55.9689 | 61.4013 | 23.8257 | 11.7949 | 45.4895
HACK41 | 400 | 103.0396 | 35.3165 | 25.5473 | 75.4924 | 116.6022 | 44.3238 | 22.8703 | 85.5536
HACK42 | 400 | 104.3875 | 35.7458 | 25.939 | 76.4912 | 118.202 | 44.8655 | 23.1131 | 86.5625
HAMB4A | 400 | 68.4805 | 24.128 | 9.2503 | 43.3723 | 58.5316 | 22.5872 | 5.0236 | 36.9668
HAMB4B | 400 | 68.4518 | 24.1185 | 9.2445 | 43.3533 | 58.0626 | 22.4052 | 5.0409 | 36.7266
HAMH41 | 400 | 72.4197 | 26.7737 | 12.3057 | 50.1694 | 69.0385 | 26.8474 | 12.9269 | 50.8948
HARK41 | 400 | 68.5499 | 25.6804 | 11.9121 | 48.2297 | 55.311 | 21.6457 | 11.6542 | 42.2659
HEYS41 | 400 | 96.9578 | 34.596 | 33.2736 | 82.1998 | 106.5425 | 39.5604 | 37.7975 | 93.7443
HIBU41 | 400 | 105.1337 | 37.1138 | 34.2442 | 86.7311 | 120.8562 | 46.1639 | 34.2002 | 99.4857
HIBU42 | 400 | 107.1836 | 37.7895 | 35.0061 | 88.4486 | 123.3039 | 46.9774 | 35.3032 | 101.7393
HIGM41 | 400 | 71.3764 | 26.2066 | 17.2276 | 54.2893 | 61.3938 | 23.8243 | 11.8441 | 45.5367
HIGM4A | 400 | 58.1865 | 21.1817 | 9.0489 | 39.0044 | 50.9649 | 19.5441 | 5.4336 | 33.0731
HINP41 | 400 | 69.7433 | 24.7891 | 16.6304 | 51.6876 | 70.0202 | 26.2957 | 18.8031 | 55.9908
HUMR41 | 400 | 111.6468 | 39.7155 | 30.8841 | 87.0503 | 112.3576 | 42.0306 | 30.3773 | 89.8176
HUTT41 | 400 | 72.2289 | 27.0149 | 21.1726 | 59.3775 | 48.9334 | 19.7852 | 11.4435 | 39.424
IMPP41 | 400 | 55.3745 | 20.2791 | 12.4569 | 41.1358 | 47.2343 | 18.1875 | 9.8515 | 35.5726
INDQ41 | 400 | 34.8255 | 12.8109 | 6.1066 | 24.2239 | 36.7882 | 14.1679 | 7.2461 | 27.2825
IRON41 | 400 | 71.2285 | 26.1253 | 13.185 | 50.1317 | 60.6591 | 23.8669 | 10.8085 | 44.5614
IVER41 | 400 | 46.556 | 17.1144 | 6.0444 | 30.2478 | 44.1118 | 16.9061 | 6.0964 | 30.0052
IVER42 | 400 | 47.4031 | 17.4193 | 6.0642 | 30.6989 | 44.3547 | 17.1706 | 5.9084 | 30.1913
KEAD41 | 400 | 109.6952 | 39.235 | 28.939 | 84.4257 | 103.2416 | 39.0515 | 25.1308 | 80.3579
KEAD42 | 400 | 141.2213 | 50.1794 | 34.0077 | 104.9721 | 113.402 | 43.7374 | 23.394 | 85.248
KEAD43 | 400 | 69.903 | 25.5741 | 18.2451 | 54.4123 | 58.669 | 22.4147 | 13.9567 | 45.6559
KEAP41 | 400 | 107.7599 | 37.9145 | 15.67 | 69.2892 | 101.0495 | 38.0569 | 13.9457 | 67.7663
KEAP42 | 400 | 133.7785 | 46.6887 | 15.7348 | 81.7626 | 107.332 | 41.4192 | 10.3229 | 68.8985
KEAR41 | 400 | 89.3371 | 31.9874 | 18.2421 | 63.4791 | 79.0783 | 30.6322 | 14.73 | 58.0505
KEMS41 | 400 | 125.5358 | 42.5021 | 31.6386 | 91.7457 | 108.4902 | 41.3313 | 21.6119 | 80.0631
KENG41 | 400 | 113.3461 | 38.3521 | 28.5572 | 82.7952 | 132.4152 | 48.957 | 30.8144 | 100.0501
KILL41 | 400 | 114.2406 | 41.3149 | 39.9508 | 98.3789 | 123.9668 | 46.3176 | 43.1652 | 108.6682
KINO41 | 400 | 124.9191 | 43.7176 | 41.6456 | 103.4716 | 120.007 | 45.2499 | 37.5902 | 101.5833
KNOT41 | 400 | 87.7073 | 31.9719 | 28.2879 | 73.503 | 78.143 | 29.9955 | 23.1264 | 65.5465
LACK41 | 400 | 72.2605 | 26.2947 | 22.4217 | 59.608 | 66.1479 | 25.2316 | 20.4178 | 56.1007
LAGA41 | 400 | 44.3973 | 15.8146 | 10.4424 | 32.8076 | 46.3648 | 17.4697 | 11.5604 | 36.2663
LAKE4* | 400 | 121.5385 | 39.8909 | 14.9241 | 71.3384 | 112.1565 | 42.3844 | 8.9292 | 68.8698
LAND41 | 400 | 34.3036 | 12.5797 | 6.666 | 24.4563 | 33.8618 | 13.1531 | 6.1315 | 24.7328
LAND42 | 400 | 34.2627 | 12.5657 | 6.66 | 24.4306 | 33.5834 | 13.0544 | 6.0437 | 24.5054
LEGA41 | 400 | 88.6456 | 31.4464 | 19.8806 | 64.3525 | 68.7798 | 27.0287 | 12.2879 | 50.5122
LITB41 | 400 | 81.2168 | 28.8183 | 10.2904 | 51.0456 | 74.4172 | 27.9346 | 13.2588 | 52.7643
LITT41 | 400 | 126.0675 | 42.7794 | 30.149 | 90.6482 | 116.7041 | 44.3689 | 24.629 | 87.3762
LOFI4A | 400 | 97.1218 | 32.9192 | 10.0093 | 56.5641 | 83.642 | 32.2316 | 4.8933 | 50.4757
LOFI4B | 400 | 96.249 | 32.7131 | 9.9426 | 56.2058 | 82.6389 | 31.8864 | 4.8246 | 49.9187
LOVE41 | 400 | 90.532 | 32.4598 | 18.0727 | 63.9777 | 86.9761 | 33.4201 | 17.3216 | 64.5847
MACC41 | 400 | 80.717 | 30.1524 | 22.8334 | 65.4753 | 62.108 | 24.7859 | 15.1004 | 50.1529
MANN41 | 400 | 55.5419 | 20.2588 | 11.1965 | 39.8468 | 52.7576 | 20.1827 | 11.5386 | 40.0813
MAWO41 | 400 | 63.5701 | 23.003 | 12.7169 | 45.248 | 63.1372 | 23.913 | 14.4972 | 48.3153
MEDW41 | 400 | 114.0576 | 38.9167 | 27.8143 | 82.8507 | 106.899 | 40.0371 | 25.4044 | 82.0254
MELK41 | 400 | 107.4792 | 38.8591 | 21.6497 | 76.6047 | 89.7626 | 35.2784 | 15.1624 | 65.0535
MIDL41 | 400 | 94.6627 | 33.013 | 26.0694 | 72.7568 | 102.3505 | 37.8004 | 29.1158 | 82.5736
MITY41 | 400 | 81.6411 | 30.9225 | 22.0436 | 65.7746 | 62.114 | 25.0576 | 14.5247 | 49.9614
MONF41 | 400 | 81.1503 | 29.2344 | 19.2026 | 60.5463 | 71.5412 | 27.3047 | 15.9752 | 54.5898
NECT41 | 400 | 74.4608 | 27.3126 | 17.0949 | 55.7208 | 54.8917 | 21.7087 | 10.6553 | 41.3561
NEEP4A | 400 | 47.3512 | 17.4272 | 4.7341 | 29.3799 | 39.5965 | 15.5164 | 3.4182 | 25.3617
NFLE41 | 400 | 107.4521 | 37.0489 | 25.2557 | 77.6508 | 86.9122 | 33.8755 | 15.53 | 63.4371
NINF41 | 400 | 64.2604 | 23.1197 | 14.6906 | 47.3868 | 60.5099 | 23.0144 | 14.3841 | 46.9314
NORM41 | 400 | 67.7635 | 25.1404 | 14.4334 | 49.9872 | 55.1027 | 21.4614 | 12.6665 | 43.0174
NORT41 | 400 | 87.761 | 31.612 | 27.6531 | 72.3592 | 74.18 | 28.6864 | 20.7435 | 61.3122
NURS41 | 400 | 60.1266 | 21.6012 | 8.0605 | 38.6093 | 59.0196 | 22.3601 | 8.6923 | 40.3143
NURS4A | 400 | 51.271 | 18.8502 | 10.5851 | 37.2433 | 49.3548 | 18.8329 | 10.9407 | 37.5744
OLDB4A | 400 | 37.1191 | 13.8524 | 2.5556 | 22.1458 | 32.3321 | 12.6617 | 2.9055 | 20.8118
OSBA41 | 400 | 56.0769 | 20.6228 | 12.651 | 41.8162 | 50.2586 | 19.1897 | 12.0499 | 39.1882
OSBA42 | 400 | 54.5226 | 20.0233 | 12.5886 | 40.9058 | 43.9535 | 16.9917 | 9.3888 | 33.4188
PADI41 | 400 | 75.6888 | 27.4303 | 16.7841 | 55.5764 | 57.3876 | 22.6851 | 9.8323 | 41.9139
PELH41 | 400 | 142.3926 | 49.8257 | 35.155 | 105.6191 | 115.4027 | 44.4382 | 22.7585 | 85.6036
PEMB41 | 400 | 62.2183 | 21.6199 | 18.5896 | 49.1648 | 66.3115 | 24.191 | 20.9967 | 55.208
PENN41 | 400 | 43.1478 | 15.9371 | 3.4083 | 25.9468 | 38.4518 | 14.9514 | 3.7402 | 24.8847
PENN42 | 400 | 41.7027 | 15.4534 | 3.2484 | 25.1028 | 37.0824 | 14.4172 | 3.867 | 24.2559
PENT41 | 400 | 76.0137 | 26.1419 | 21.5719 | 58.542 | 78.7887 | 29.0076 | 21.5676 | 62.5906
PEWO41 | 400 | 96.6164 | 34.8771 | 31.167 | 80.4906 | 89.9933 | 34.6209 | 26.7123 | 75.6736
PUDM41 | 400 | 101.5556 | 34.9682 | 24.3041 | 73.7566 | 105.3837 | 41.8675 | 18.455 | 77.6645
QUER4A | 400 | 82.359 | 28.6153 | 12.4402 | 52.9084 | 73.7278 | 28.2046 | 5.9423 | 45.8297
QUER4B | 400 | 83.2651 | 28.8808 | 12.7479 | 53.5916 | 75.6679 | 28.8465 | 6.5336 | 47.3286
RASS41 | 400 | 53.5801 | 19.8572 | 16.6741 | 44.7563 | 43.5489 | 17.0041 | 11.9409 | 35.9883
RATS41 | 400 | 94.7586 | 34.6096 | 17.1911 | 66.1365 | 84.9397 | 33.1273 | 15.9344 | 62.7835
RATS42 | 400 | 79.7191 | 29.4406 | 14.2818 | 55.917 | 69.9558 | 27.4995 | 12.3874 | 51.2776
RAYL41 | 400 | 105.4816 | 38.1004 | 32.783 | 86.6652 | 82.9121 | 32.4077 | 22.6383 | 68.4698
RHIG41 | 400 | 55.5333 | 20.0614 | 13.1579 | 41.5291 | 48.6189 | 18.6651 | 10.0668 | 36.4632
RICH4* | 400 | 41.8093 | 15.9127 | 4.9164 | 27.4203 | 27.8958 | 11.4496 | 1.5708 | 17.7629
ROCH4A | 400 | 32.9536 | 12.1252 | 4.2784 | 21.426 | 29.2409 | 11.1959 | 4.3336 | 20.1669
ROCK41 | 400 | 82.5862 | 28.5422 | 21.6228 | 61.9876 | 78.1317 | 28.9472 | 21.0967 | 62.0342
ROWD41 | 400 | 49.9169 | 18.4718 | 9.8823 | 36.0053 | 44.789 | 17.5258 | 8.3827 | 33.1679
ROWD42 | 400 | 45.5967 | 17.371 | 12.3516 | 36.9179 | 40.1308 | 15.9616 | 10.0186 | 32.5917
RUGE41 | 400 | 62.6499 | 23.4568 | 9.6767 | 42.8497 | 50.036 | 20.1158 | 7.0542 | 35.5023
RYEH41 | 400 | 83.156 | 29.4503 | 22.5401 | 64.1891 | 84.0989 | 31.2588 | 23.6746 | 67.8812
RYHA41 | 400 | 44.8044 | 16.6425 | 4.3429 | 27.879 | 29.2796 | 11.6439 | 1.1548 | 17.6218
RYHA42 | 400 | 45.1457 | 16.789 | 4.3448 | 28.0879 | 30.9929 | 12.3267 | 1.2129 | 18.6455
SEAB41 | 400 | 66.4539 | 24.1339 | 22.3528 | 56.4833 | 69.2278 | 25.9009 | 24.0124 | 60.6418
SELL41 | 400 | 73.4724 | 26.4523 | 16.6435 | 54.0527 | 69.7134 | 26.5692 | 16.5065 | 54.081
SELT4* | 400 | 73.441 | 25.7965 | 8.216 | 44.6977 | 69.6645 | 26.3446 | 9.207 | 46.4639
SELW41 | 400 | 73.394 | 26.4256 | 16.624 | 53.9955 | 69.3764 | 26.4596 | 16.2993 | 53.7188
SETW4* | 400 | 73.0662 | 25.6755 | 8.1596 | 44.4703 | 69.2347 | 26.1882 | 9.0725 | 46.1082
SHBA41 | 400 | 85.5418 | 31.11 | 30.0383 | 74.0344 | 84.8806 | 31.9895 | 29.0955 | 74.3355
SHRE4B | 400 | 56.7727 | 20.953 | 10.7661 | 40.398 | 44.9026 | 17.822 | 7.1766 | 32.3808
SING41 | 400 | 96.3173 | 33.5588 | 22.8235 | 70.2828 | 78.0436 | 30.4702 | 13.0062 | 56.0976
SIZC41 | 400 | 70.8313 | 25.4702 | 18.1626 | 54.1829 | 75.1487 | 27.9212 | 21.5878 | 61.0743
SIZE41 | 400 | 70.8313 | 25.4702 | 18.1626 | 54.1829 | 75.1487 | 27.9212 | 21.5878 | 61.0743
SJOW41 | 400 | 113.5987 | 38.4522 | 28.3273 | 82.7069 | 131.8904 | 48.9487 | 29.723 | 98.947
SJOW42 | 400 | 116.7693 | 39.418 | 29.3455 | 85.0909 | 135.5247 | 50.1081 | 31.5174 | 102.3809
SPEN41 | 400 | 60.0593 | 21.6975 | 13.0396 | 43.7245 | 48.7862 | 18.9179 | 9.2164 | 35.9703
SPEN42 | 400 | 60.0714 | 21.7009 | 13.0316 | 43.7213 | 48.1374 | 18.6908 | 8.9569 | 35.3897
SPLN41 | 400 | 70.9431 | 25.7512 | 18.8707 | 55.2884 | 63.4282 | 24.0812 | 16.8707 | 50.9267
STAL41 | 400 | 51.5403 | 19.4464 | 9.7048 | 37.2061 | 39.7596 | 15.8424 | 6.2082 | 28.6128
STAL42 | 400 | 38.2115 | 14.0449 | 9.6613 | 29.5238 | 33.4165 | 12.9902 | 7.8319 | 26.2027
STAY41 | 400 | 117.0601 | 42.0993 | 28.1356 | 87.673 | 112.5102 | 42.5582 | 28.9233 | 89.1097
STAY4A | 400 | 73.47 | 26.7271 | 21.0907 | 58.8885 | 68.0031 | 25.581 | 20.1746 | 56.3515
STEW41 | 400 | 75.3238 | 27.393 | 23.4338 | 62.1734 | 61.2889 | 23.7693 | 17.7337 | 51.3485
STOB41 | 400 | 53.8701 | 20.3199 | 9.7378 | 38.4745 | 45.5215 | 18.039 | 7.6741 | 33.1852
STSB41 | 400 | 58.0088 | 21.3887 | 12.8043 | 43.0525 | 46.2958 | 18.2003 | 7.8632 | 33.6024
STSB4A | 400 | 53.6668 | 19.5799 | 6.0395 | 33.7296 | 41.9959 | 16.3833 | 3.2009 | 26.3704
SUND41 | 400 | 112.3133 | 40.3406 | 24.983 | 82.0332 | 93.1475 | 36.0475 | 18.0739 | 69.0527
SUND42 | 400 | 89.4745 | 32.6123 | 19.4398 | 65.5606 | 74.9105 | 28.9583 | 14.9692 | 55.9225
SUTB41 | 400 | 92.3872 | 33.366 | 21.3567 | 68.5434 | 83.9948 | 31.9926 | 21.0492 | 66.2936
SWAN41 | 400 | 62.2451 | 22.08 | 15.923 | 47.1489 | 60.3594 | 22.6979 | 14.6554 | 46.7551
SWAN42 | 400 | 39.1322 | 14.3224 | 9.3089 | 29.5638 | 34.3763 | 13.0692 | 8.1995 | 26.6822
TAUN41 | 400 | 49.7054 | 18.1588 | 9.9989 | 35.6794 | 43.738 | 17.181 | 7.0031 | 31.3008
TAUN42 | 400 | 50.6988 | 18.4839 | 10.195 | 36.3352 | 45.43 | 17.7913 | 7.5851 | 32.7457
THOM41 | 400 | 134.1549 | 46.9076 | 31.503 | 97.8403 | 115.423 | 44.4885 | 21.5485 | 84.4647
THTO41 | 400 | 68.0492 | 24.7534 | 16.3653 | 51.372 | 55.3982 | 21.3876 | 10.9242 | 41.1709
THTO42 | 400 | 95.5111 | 34.2169 | 23.8777 | 72.2678 | 76.3399 | 29.5473 | 14.183 | 55.9692
THTO43 | 400 | 68.8624 | 25.0505 | 16.0716 | 51.4984 | 58.3481 | 22.4067 | 11.842 | 43.5299
TILB41 | 400 | 140.2544 | 48.9479 | 46.1785 | 115.4013 | 127.3446 | 48.6637 | 36.5699 | 105.3908
TRAW41 | 400 | 58.5635 | 21.5909 | 17.9678 | 48.5019 | 46.5311 | 18.3987 | 12.158 | 38.1776
TREU4A | 400 | 86.0201 | 29.768 | 9.4487 | 51.5471 | 72.6374 | 28.1081 | 4.4923 | 44.2432
TREU4B | 400 | 85.6757 | 29.6135 | 9.4722 | 51.3519 | 71.9398 | 27.8174 | 4.5566 | 43.8963
WALH41 | 400 | 60.3882 | 22.3761 | 11.7545 | 43.3991 | 50.8026 | 19.949 | 10.7041 | 38.9163
WALP41 | 400 | 110.299 | 39.2239 | 27.4318 | 82.9029 | 99.4419 | 37.6205 | 25.6062 | 78.8096
WALX41 | 400 | 76.7374 | 26.7115 | 12.8726 | 50.6483 | 75.735 | 28.1109 | 12.23 | 51.9848
WALX42 | 400 | 70.7533 | 25.0203 | 10.7839 | 46.1678 | 65.5715 | 24.5747 | 10.0303 | 44.7843
WBUR41 | 400 | 90.2711 | 32.229 | 26.7526 | 72.3313 | 86.5617 | 32.2476 | 25.8015 | 71.4065
WBUR42 | 400 | 118.6215 | 42.5554 | 30.7153 | 90.8977 | 101.6665 | 38.7304 | 24.73 | 79.5031
WHAM41 | 400 | 105.0381 | 37.165 | 34.1064 | 86.6657 | 114.6735 | 44.5556 | 32.0168 | 95.0279
WHAM42 | 400 | 105.8719 | 37.445 | 34.4102 | 87.3655 | 115.931 | 44.9318 | 32.7715 | 96.3146
WHAM4A | 400 | 99.0728 | 33.0237 | 13.1861 | 59.8886 | 101.9851 | 39.85 | 12.7688 | 69.1253
WHAM4B | 400 | 99.3011 | 33.0869 | 13.2959 | 60.0879 | 102.3898 | 39.933 | 13.5173 | 69.991
WHSO41 | 400 | 64.3354 | 22.5803 | 9.1275 | 41.0609 | 58.1945 | 21.9605 | 7.1713 | 38.2281
WILE41 | 400 | 95.7858 | 35.7564 | 25.0814 | 75.6486 | 83.7423 | 33.1301 | 21.4115 | 68.2645
WIMB41 | 400 | 96.3405 | 32.0664 | 12.5641 | 57.9129 | 111.5715 | 41.7906 | 9.8624 | 68.9632
WLSD41 | 400 | 103.7213 | 34.1725 | 13.9097 | 62.2369 | 120.4023 | 44.5739 | 11.7808 | 74.8178
WLSD42 | 400 | 103.765 | 34.1858 | 13.9078 | 62.2538 | 120.4605 | 44.5966 | 11.7772 | 74.8463
WTHU4* | 400 | 92.9122 | 31.683 | 9.188 | 53.9945 | 76.7043 | 29.8693 | 5.1542 | 47.3958
WTHU41 | 400 | 120.9192 | 41.2816 | 28.6128 | 86.9938 | 111.2742 | 42.6248 | 20.8877 | 81.1682
WTHU42 | 400 | 121.1144 | 41.3416 | 28.6689 | 87.1348 | 111.4657 | 42.6897 | 20.9685 | 81.3409
WTHU4A | 400 | 92.8793 | 31.6696 | 9.1934 | 53.9809 | 75.2278 | 29.319 | 5.0453 | 46.5086
WWEY41 | 400 | 50.7624 | 18.4763 | 6.5451 | 32.6746 | 45.6345 | 17.4841 | 6.3773 | 31.1035
WWEY42 | 400 | 51.7026 | 18.8372 | 6.7884 | 33.4282 | 45.8415 | 17.6474 | 6.5885 | 31.5456
WYLF41 | 400 | 48.6116 | 17.2797 | 12.267 | 36.7042 | 39.0034 | 14.9879 | 8.4853 | 29.6814
WYMO41 | 400 | 112.0207 | 40.1218 | 26.0834 | 82.8242 | 95.3456 | 36.6462 | 19.5117 | 71.3372
ABTH21 | 275 | 50.2603 | 18.4807 | 9.3515 | 35.4871 | 44.898 | 17.6759 | 7.5057 | 32.5032
ABTH22 | 275 | 40.9116 | 15.2535 | 4.6272 | 26.1989 | 34.4197 | 13.7252 | 2.8737 | 22.2841
ALDW21 | 275 | 61.9149 | 23.0445 | 9.9216 | 42.5115 | 60.8884 | 24.13 | 9.8547 | 43.9797
BAGB21 | 275 | 50.751 | 18.4035 | 13.2872 | 39.3137 | 49.4065 | 18.739 | 13.4465 | 39.9475
BARK21 | 275 | 55.6952 | 20.1429 | 14.5213 | 43.0076 | 55.8561 | 21.199 | 14.3437 | 44.3235
BARK22 | 275 | 53.2543 | 19.3258 | 14.1802 | 41.5109 | 55.2994 | 20.9425 | 14.8134 | 44.4305
BEDD21 | 275 | 73.1202 | 26.0185 | 16.3005 | 53.0963 | 77.2384 | 29.5838 | 16.425 | 58.2628
BEDD22 | 275 | 52.3253 | 19.2993 | 11.8751 | 39.1684 | 52.6713 | 20.2637 | 11.7059 | 40.3631
BEDD23 | 275 | 55.5267 | 20.0117 | 12.6434 | 40.9441 | 60.0189 | 23.0264 | 13.0368 | 45.601
BESW21 | 275 | 57.8066 | 21.0021 | 10.305 | 40.0065 | 52.2224 | 20.4939 | 8.8471 | 37.8298
BIRK21 | 275 | 56.2365 | 19.8756 | 15.2764 | 43.3847 | 56.4488 | 21.2519 | 13.0686 | 43.1232
BISW21 | 275 | 61.5042 | 22.4783 | 11.5317 | 43.3208 | 58.2831 | 22.8542 | 9.8355 | 42.1562
BLYT21 | 275 | 81.8207 | 29.8189 | 24.5246 | 66.6949 | 77.1549 | 29.8375 | 21.9618 | 64.1585
BRAW21 | 275 | 64.8184 | 23.0436 | 15.5857 | 48.1743 | 65.3134 | 24.878 | 14.3966 | 49.5793
BRED21 | 275 | 78.3188 | 28.2864 | 15.6434 | 55.6464 | 73.0838 | 28.6887 | 11.4721 | 52.0441
BRIN21 | 275 | 66.3971 | 24.2037 | 16.5743 | 50.8035 | 70.4339 | 27.0371 | 16.7725 | 55.0088
BRIN22 | 275 | 71.3471 | 25.8542 | 17.2066 | 53.7699 | 74.1865 | 28.9829 | 19.1207 | 60.1087
BRIN23 | 275 | 58.7683 | 21.6104 | 12.3262 | 42.8879 | 52.84 | 21.1547 | 9.9731 | 39.8903
BRWA2A | 275 | 20.0267 | 7.2452 | 3.0734 | 13.3197 | 20.3717 | 7.7797 | 2.3596 | 13.3617
BUSH21 | 275 | 53.5901 | 19.779 | 10.9759 | 38.9477 | 54.636 | 21.3247 | 10.0956 | 40.2533
BUST21 | 275 | 70.4021 | 25.1299 | 17.5579 | 53.0969 | 73.6907 | 28.034 | 16.7462 | 56.3922
CAPE21 | 275 | 67.1454 | 23.2128 | 22.0628 | 54.8906 | 76.484 | 27.8168 | 23.6234 | 62.9623
CARE21 | 275 | 49.0516 | 18.11 | 9.0506 | 34.662 | 39.9387 | 15.7872 | 7.2415 | 29.568
CARR21 | 275 | 81.6668 | 28.9236 | 22.0598 | 62.9639 | 89.2449 | 33.2042 | 24.9833 | 71.9412
CHSI21 | 275 | 86.3411 | 30.9202 | 19.1605 | 62.8883 | 74.0687 | 29.352 | 11.1356 | 52.6456
CHTE21 | 275 | 65.9058 | 23.689 | 15.5683 | 49.0696 | 58.5979 | 22.6575 | 13.2293 | 45.2718
COVE21 | 275 | 60.6969 | 21.8127 | 11.7225 | 42.5703 | 58.3339 | 22.4366 | 11.5973 | 43.3275
CREB21 | 275 | 71.6771 | 25.2895 | 15.7042 | 51.4689 | 70.6935 | 26.1881 | 12.8202 | 49.8558
CREB22 | 275 | 71.6489 | 25.2815 | 15.696 | 51.4495 | 69.9029 | 25.9029 | 12.6764 | 49.3086
DUNG21 | 275 | 44.1952 | 15.6893 | 14.9589 | 37.1469 | 46.3051 | 17.0204 | 15.1859 | 39.2564
EALI21 | 275 | 68.5886 | 24.0408 | 16.3935 | 50.3923 | 77.2761 | 29.3063 | 15.3063 | 56.7517
ELLA21 | 275 | 63.6461 | 22.7065 | 8.532 | 40.6439 | 63.7337 | 24.4275 | 8.0135 | 42.5592
ELST21 | 275 | 67.7967 | 24.654 | 15.9518 | 50.8177 | 74.1538 | 28.4572 | 16.5264 | 56.771
ELST22 | 275 | 67.9906 | 24.585 | 18.5018 | 53.2703 | 74.0589 | 27.8854 | 20.0247 | 59.4606
FECK21 | 275 | 61.2406 | 22.4009 | 13.8431 | 45.5227 | 61.2282 | 23.5398 | 13.7482 | 47.0385
FERR21 | 275 | 62.1978 | 22.1343 | 12.5258 | 43.8284 | 62.912 | 23.7635 | 11.0597 | 44.6663
FERR22 | 275 | 58.0912 | 20.7583 | 11.795 | 41.1517 | 60.2027 | 22.5876 | 12.3254 | 44.269
FERR23 | 275 | 56.4762 | 20.1655 | 14.8347 | 43.3531 | 60.849 | 22.7058 | 14.3258 | 46.4366
FERR2A | 275 | 56.5008 | 20.0584 | 12.3052 | 40.6721 | 60.6624 | 22.5906 | 11.7802 | 43.7281
FERR2B | 275 | 57.5956 | 20.4189 | 9.5619 | 38.4386 | 59.4615 | 22.3016 | 9.7361 | 41.2754
FFES21 | 275 | 35.2412 | 13.0336 | 2.6654 | 21.0977 | 33.9169 | 13.2693 | 2.3177 | 21.0833
FFES22 | 275 | 35.1919 | 13.0349 | 2.648 | 21.0822 | 34.3969 | 13.4536 | 2.3421 | 21.3683
FIDF21 | 275 | 28.7474 | 10.3591 | 9.6415 | 24.2915 | 29.5847 | 10.9736 | 9.0889 | 24.6079
FIDF22 | 275 | 29.0119 | 10.4582 | 9.4482 | 24.2384 | 28.9534 | 10.8058 | 8.2847 | 23.5665
FIDF23 | 275 | 34.215 | 12.4108 | 8.0398 | 25.5914 | 31.5984 | 12.1532 | 6.3132 | 23.5003
FIDF24 | 275 | 25.2737 | 9.2927 | 5.9221 | 19.064 | 23.0622 | 8.8692 | 4.7715 | 17.3144
FOUR21 | 275 | 36.2265 | 14.1889 | 4.6535 | 24.7196 | 30.6346 | 12.5666 | 3.763 | 21.5348
FROD21 | 275 | 33.7669 | 11.8974 | 8.9577 | 25.7832 | 37.3747 | 13.596 | 9.1701 | 28.3977
FROD22 | 275 | 33.1369 | 11.7867 | 12.2267 | 28.8956 | 37.1874 | 13.499 | 13.7532 | 32.8437
GRSA21 | 275 | 56.0795 | 19.6888 | 16.7059 | 44.55 | 58.0245 | 21.4939 | 15.7394 | 46.1363
GRSB21 | 275 | 56.3048 | 19.7801 | 16.8713 | 44.8446 | 58.8906 | 21.761 | 16.4395 | 47.2142
HACK21 | 275 | 69.9654 | 24.6874 | 11.8345 | 46.7479 | 71.2557 | 26.7072 | 11.426 | 49.1957
HACK22 | 275 | 68.6164 | 24.2557 | 11.7552 | 46.058 | 71.3499 | 26.7737 | 11.4397 | 49.3034
HARK21 | 275 | 34.3682 | 12.9881 | 8.5978 | 26.9657 | 37.2715 | 14.3241 | 9.5825 | 29.8398
HARK22 | 275 | 37.5969 | 14.3916 | 11.4453 | 31.7981 | 41.8542 | 16.2657 | 12.7971 | 35.8003
HARM21 | 275 | 62.9166 | 22.4987 | 13.6729 | 45.4909 | 54.176 | 21.1342 | 8.9914 | 38.8797
HATL21 | 275 | 86.8944 | 29.8408 | 23.2152 | 65.4164 | 90.5003 | 33.42 | 24.9336 | 72.1967
HAWP21 | 275 | 75.582 | 26.6593 | 17.7445 | 55.4465 | 68.2399 | 26.3672 | 12.4833 | 49.7721
HEDO21 | 275 | 71.4231 | 25.2942 | 20.9914 | 56.7629 | 75.9664 | 28.0289 | 22.7844 | 62.4232
HIGM21 | 275 | 59.6508 | 22.049 | 15.8511 | 47.0332 | 55.8365 | 21.9442 | 12.1822 | 43.216
HINP21 | 275 | 23.876 | 8.5926 | 9.4438 | 21.5956 | 25.6723 | 9.4501 | 9.9773 | 23.3417
HINP22 | 275 | 24.2724 | 8.6592 | 8.1151 | 20.3611 | 28.4931 | 10.5007 | 8.9438 | 23.7939
HURS21 | 275 | 65.7154 | 23.1112 | 17.8562 | 50.5404 | 70.0396 | 27.536 | 15.1454 | 54.0871
IROA21 | 275 | 58.5321 | 21.3579 | 11.4987 | 41.7032 | 57.8737 | 22.4009 | 11.5232 | 43.2029
IVER21 | 275 | 69.5763 | 25.3454 | 17.6694 | 53.5131 | 73.7083 | 27.9654 | 18.0844 | 57.6334
IVER22 | 275 | 69.1925 | 25.2321 | 16.1522 | 51.8358 | 68.3842 | 26.4971 | 14.1622 | 51.6348
IVER23 | 275 | 52.1998 | 19.1367 | 13.4979 | 40.5612 | 51.3337 | 19.4634 | 15.791 | 43.3164
JORD21 | 275 | 56.1116 | 20.9179 | 10.4991 | 40.0814 | 54.3107 | 22.8047 | 8.2049 | 40.4557
KEAR21 | 275 | 76.3974 | 26.5546 | 19.722 | 57.2759 | 80.9375 | 30.3469 | 19.3228 | 62.2399
KIBY21 | 275 | 50.4012 | 17.8261 | 12.8107 | 38.0206 | 55.6928 | 20.894 | 13.1872 | 42.7358
KIBY22 | 275 | 32.6988 | 11.9065 | 7.9512 | 24.7895 | 33.6265 | 12.7243 | 8.1503 | 26.1453
KIRK21 | 275 | 53.4741 | 19.2878 | 12.2512 | 39.5282 | 50.5101 | 19.6474 | 10.2503 | 38.0359
KIRK2A | 275 | 52.668 | 18.4957 | 6.472 | 32.6289 | 49.2473 | 19.3688 | 5.571 | 32.9626
KITW21 | 275 | 59.4571 | 21.6622 | 11.5133 | 42.1483 | 60.1616 | 23.43 | 10.7263 | 43.8614
KNAR21 | 275 | 24.8705 | 9.9896 | 2.0441 | 16.1715 | 22.9723 | 9.4638 | 2.8632 | 16.247
LACK21 | 275 | 57.3888 | 19.8139 | 15.3322 | 43.3532 | 59.6858 | 22.1098 | 15.8035 | 47.0714
LALE21 | 275 | 68.3037 | 24.3258 | 19.3355 | 53.7375 | 74.6082 | 28.9836 | 17.8247 | 58.8137
LISD21 | 275 | 49.2382 | 17.2043 | 9.3396 | 33.6701 | 54.5173 | 20.3797 | 9.1781 | 37.9993
MACC21 | 275 | 55.3952 | 20.3999 | 13.3856 | 42.2353 | 51.9418 | 20.0284 | 11.5377 | 39.8622
MAGA21 | 275 | 53.3724 | 19.5336 | 11.5426 | 39.1672 | 45.3779 | 17.9353 | 8.0186 | 33.3829
MONF21 | 275 | 65.6698 | 23.576 | 18.2073 | 51.5488 | 66.981 | 25.3151 | 16.867 | 52.668
MONF22 | 275 | 56.3172 | 20.3109 | 17.883 | 46.6069 | 59.5631 | 22.3229 | 17.4405 | 49.0099
NECH21 | 275 | 71.3056 | 25.4179 | 17.4218 | 53.3681 | 73.0406 | 28.0018 | 15.4075 | 55.008
NEEP21 | 275 | 67.8584 | 24.3534 | 11.19 | 45.631 | 70.2784 | 27.8443 | 9.0457 | 48.4234
NEWX21 | 275 | 68.9749 | 24.2206 | 17.1411 | 51.3942 | 76.522 | 29.5945 | 16.9366 | 58.7895
NHYD2A | 275 | 47.6905 | 18.1394 | 2.6821 | 28.335 | 40.4241 | 19.1347 | 0.45948 | 27.5201
NHYD2B | 275 | 47.5972 | 18.0326 | 2.433 | 27.935 | 40.5205 | 18.5936 | 1.1097 | 27.405
NORL21 | 275 | 57.6954 | 21.0145 | 4.3982 | 34.1172 | 55.8259 | 23.534 | 2.3213 | 35.6034
NORL22 | 275 | 57.3928 | 20.8793 | 4.592 | 34.1198 | 55.625 | 23.2089 | 2.5598 | 35.3821
NORT21 | 275 | 82.0177 | 28.4532 | 22.1485 | 62.3874 | 82.1805 | 31.0205 | 18.3401 | 62.2097
OCKH21 | 275 | 53.7153 | 19.7245 | 10.3403 | 38.2349 | 56.5087 | 22.0647 | 10.4992 | 41.7034
OCKH2A | 275 | 47.4363 | 17.2108 | 4.1332 | 28.473 | 48.4197 | 18.7393 | 4.5316 | 31.033
OFFE21 | 275 | 67.395 | 24.2301 | 12.9905 | 47.2571 | 58.0448 | 23.1027 | 8.0772 | 40.7493
OLDB21 | 275 | 51.4577 | 18.9492 | 10.2146 | 37.0129 | 53.7874 | 20.8745 | 10.1542 | 39.6752
PENN21 | 275 | 64.381 | 23.4595 | 13.8737 | 47.0504 | 67.6217 | 25.9469 | 14.1817 | 50.8762
PEWO21 | 275 | 57.2674 | 20.2381 | 18.8691 | 47.4902 | 61.8107 | 22.7779 | 18.9044 | 51.1172
PEWO22 | 275 | 63.0193 | 22.7008 | 23.4546 | 55.5583 | 66.4116 | 24.7427 | 23.8955 | 58.887
PITS21 | 275 | 70.3696 | 25.1365 | 11.7517 | 47.3001 | 75.3235 | 29.3967 | 9.6806 | 51.2539
POPP21 | 275 | 26.4156 | 10.7004 | 2.1643 | 17.297 | 25.9909 | 10.7702 | 2.7621 | 17.9935
PYLE21 | 275 | 56.5828 | 20.7634 | 11.2699 | 40.6338 | 47.459 | 18.7956 | 8.152 | 34.733
RAIN21 | 275 | 40.4722 | 14.5076 | 9.8453 | 30.3621 | 40.9113 | 15.5138 | 9.0498 | 30.9896
RAIN22 | 275 | 28.782 | 10.5042 | 6.9405 | 21.7957 | 28.696 | 10.8949 | 6.6397 | 22.0474
RATS2A | 275 | 40.2359 | 14.6042 | 7.4746 | 28.128 | 41.3144 | 15.1634 | 12.9742 | 34.4185
REBR21 | 275 | 67.2744 | 24.6499 | 22.1157 | 56.9759 | 64.3039 | 25.1547 | 17.698 | 53.2722
REBR22 | 275 | 64.7434 | 23.7361 | 21.6116 | 55.1796 | 63.4765 | 24.9441 | 17.2662 | 52.5425
ROCH21 | 275 | 72.3565 | 25.7217 | 9.8854 | 46.2614 | 68.1709 | 26.2686 | 9.4136 | 46.5629
SAEN21 | 275 | 71.5558 | 25.3341 | 21.0577 | 56.8855 | 76.2507 | 28.1169 | 22.9919 | 62.7552
SAES21 | 275 | 72.0743 | 25.4853 | 21.3301 | 57.3718 | 77.1115 | 28.3854 | 23.7069 | 63.8499
SALH21 | 275 | 73.5773 | 26.0078 | 17.2451 | 54.0258 | 73.1004 | 27.775 | 15.3505 | 54.6303
SHEC21 | 275 | 60.6865 | 22.3856 | 12.4475 | 44.1055 | 60.4661 | 25.0926 | 8.2859 | 43.7722
SJOW21 | 275 | 89.89 | 31.8064 | 24.2754 | 69.2565 | 98.6116 | 37.6241 | 27.7499 | 80.9584
SKLG21 | 275 | 57.7046 | 21.21 | 17.6955 | 47.691 | 54.6221 | 21.3003 | 15.2697 | 45.393
SMAN21 | 275 | 76.2834 | 27.9249 | 23.5345 | 63.0263 | 73.8184 | 28.7981 | 20.3734 | 61.1001
SSHI21 | 275 | 64.6915 | 23.4235 | 11.6242 | 44.75 | 57.9613 | 22.9029 | 9.3386 | 41.7281
STAL21 | 275 | 82.7527 | 29.8543 | 16.3371 | 58.5575 | 75.6106 | 29.4909 | 14.438 | 56.1444
STEW21 | 275 | 78.5696 | 28.7956 | 24.0844 | 64.8076 | 77.2869 | 29.6452 | 23.3595 | 65.2842
SWAN21 | 275 | 26.1808 | 9.4446 | 8.599 | 21.9557 | 28.5454 | 10.5359 | 8.946 | 23.8461
TEMP21 | 275 | 67.2426 | 24.5403 | 15.2917 | 49.9969 | 69.2288 | 27.5078 | 15.1395 | 54.0415
TEMP22 | 275 | 67.6842 | 24.6614 | 15.54 | 50.4165 | 70.3609 | 27.9276 | 15.4757 | 54.9713
THUR21 | 275 | 62.9169 | 23.5662 | 10.4466 | 43.7743 | 64.5755 | 25.502 | 11.0316 | 47.097
TILB21 | 275 | 56.5961 | 20.4504 | 16.8991 | 45.8204 | 60.1162 | 22.5124 | 17.6681 | 49.5054
TINP21 | 275 | 56.8094 | 20.546 | 6.8514 | 35.9079 | 56.6099 | 21.9126 | 5.9441 | 36.9331
TINP22 | 275 | 56.6505 | 20.5378 | 6.8387 | 35.8835 | 55.7177 | 21.5923 | 5.8512 | 36.3873
TODP21 | 275 | 58.8641 | 20.4834 | 14.411 | 43.3789 | 54.6622 | 20.8379 | 11.1869 | 40.6561
TOTT21 | 275 | 78.1414 | 27.9213 | 20.48 | 59.9668 | 77.5442 | 29.6015 | 16.8365 | 58.6994
TOTT22 | 275 | 76.0758 | 27.2245 | 20.2688 | 58.7701 | 78.8694 | 30.1165 | 17.3838 | 59.9749
TOTT23 | 275 | 77.6939 | 28.5923 | 24.4658 | 64.9015 | 77.8916 | 31.9747 | 20.3457 | 65.5647
TOTT24 | 275 | 79.1534 | 29.11 | 24.9461 | 66.1139 | 75.7003 | 31.6194 | 18.5115 | 63.2282
TRAW21 | 275 | 44.631 | 15.8632 | 13.7867 | 36.2207 | 46.3402 | 17.2861 | 12.4957 | 36.9419
TREM21 | 275 | 47.498 | 17.162 | 2.5667 | 26.8374 | 41.7179 | 16.4799 | 2.3078 | 25.6139
TYNE21 | 275 | 60.558 | 22.0594 | 10.647 | 41.8437 | 54.1057 | 21.2762 | 9.207 | 39.2961
TYNE2A | 275 | 60.0024 | 21.4818 | 3.6591 | 34.039 | 50.9356 | 20.127 | 2.7213 | 31.1852
UPPB21 | 275 | 40.665 | 14.8667 | 10.1997 | 31.2244 | 39.167 | 15.0267 | 9.0376 | 30.2886
UPPB22 | 275 | 42.8894 | 15.754 | 10.5953 | 32.8748 | 40.9622 | 15.7409 | 9.2753 | 31.5363
USKM21 | 275 | 78.7647 | 27.3953 | 19.8591 | 58.6019 | 88.259 | 32.6872 | 23.0391 | 69.2658
USKM23 | 275 | 76.3121 | 25.8169 | 10.842 | 47.3526 | 83.5022 | 30.7976 | 11.5616 | 55.1159
WALX21 | 275 | 92.8534 | 32.5854 | 19.892 | 65.9746 | 92.6137 | 34.8059 | 18.25 | 67.4729
WALX22 | 275 | 94.3687 | 33.0623 | 20.2491 | 67.0063 | 98.1361 | 36.8071 | 19.4801 | 71.5331
WARL21 | 275 | 55.4852 | 20.2267 | 14.0455 | 42.6503 | 54.2654 | 20.9247 | 11.4847 | 41.0767
WASF21 | 275 | 36.4871 | 13.0926 | 4.4398 | 22.9555 | 34.8974 | 13.3458 | 3.2492 | 22.1229
WASF22 | 275 | 48.7005 | 17.1907 | 5.4657 | 29.7771 | 46.9521 | 18.0412 | 3.4776 | 28.9918
WATS21 | 275 | 64.7383 | 24.1259 | 19.6004 | 53.7197 | 65.3609 | 25.6106 | 17.9423 | 54.1612
WATS22 | 275 | 64.4645 | 23.9273 | 20.5444 | 54.3827 | 65.6113 | 25.4358 | 19.1039 | 55.0756
WBOL21 | 275 | 72.7269 | 25.9294 | 13.9002 | 50.57 | 63.844 | 25.1311 | 10.3879 | 45.9287
WHGA21 | 275 | 71.6643 | 25.5122 | 15.3767 | 51.4565 | 65.5245 | 25.5836 | 11.0066 | 47.1873
WHSO21 | 275 | 68.66 | 24.3783 | 15.0629 | 49.5391 | 73.5412 | 27.8232 | 15.6826 | 55.0305
WHSO22 | 275 | 75.3657 | 26.4682 | 19.1454 | 56.5771 | 81.8073 | 30.5927 | 20.1514 | 63.4159
WIBA21 | 275 | 68.3446 | 24.8562 | 15.6752 | 50.8272 | 71.8056 | 28.6721 | 12.8933 | 53.4417
WIEN21 | 275 | 48.8948 | 18.0673 | 9.9775 | 35.5285 | 49.7057 | 19.459 | 9.478 | 36.9972
WILL21 | 275 | 23.5476 | 8.4092 | 8.5465 | 20.4389 | 25.3157 | 9.2314 | 9 | 22.0552
WILT2A | 275 | 55.5308 | 19.1161 | 10.1309 | 37.1651 | 57.4432 | 21.1185 | 8.9113 | 38.7774
WILT2B | 275 | 55.5308 | 19.1161 | 10.1309 | 37.1651 | 57.4432 | 21.1185 | 8.9113 | 38.7774
WILT2C | 275 | 55.7543 | 19.2122 | 10.2849 | 37.4551 | 58.3029 | 21.3837 | 9.5833 | 39.8245
WILT2D | 275 | 55.752 | 19.2116 | 10.2843 | 37.4537 | 58.2983 | 21.3823 | 9.5815 | 39.8206
WIMB21 | 275 | 71.4431 | 25.096 | 16.9856 | 52.4768 | 77.2891 | 30.1285 | 15.9433 | 58.5513
WISD21 | 275 | 74.6543 | 26.0958 | 23.6635 | 60.5686 | 87.7578 | 32.4007 | 26.7505 | 72.572
WISD2A | 275 | 64.0215 | 22.3843 | 12.6708 | 44.3269 | 69.9853 | 27.0058 | 14.5378 | 52.7297
WISD2B | 275 | 67.8094 | 23.5936 | 13.289 | 46.6553 | 75.8319 | 28.817 | 15.0445 | 55.7979
WMEL21 | 275 | 73.5044 | 26.8736 | 13.9002 | 51.9053 | 71.3324 | 28.0419 | 11.8177 | 51.4749
WWEY21 | 275 | 71.5804 | 25.9254 | 17.9581 | 54.6221 | 70.9589 | 27.0533 | 16.8478 | 55.1069
WWEY22 | 275 | 73.8732 | 26.8681 | 16.529 | 54.5263 | 73.8726 | 28.2748 | 16.6709 | 56.6575
WWEY23 | 275 | 58.8652 | 21.3314 | 15.8181 | 45.9853 | 58.965 | 22.6912 | 14.6344 | 46.7246
ABTH11 | 132 | 32.3337 | 12.2919 | 8.8305 | 26.2138 | 34.5826 | 13.5429 | 9.8434 | 28.9961
ABTH12 | 132 | 26.6942 | 10.3434 | 7.8807 | 22.5085 | 24.2426 | 9.636 | 7.2602 | 20.8875
ABTH13 | 132 | 30.1906 | 11.352 | 6.418 | 22.4721 | 28.7547 | 11.3444 | 6.3326 | 22.3759
AMEM11 | 132 | 26.7659 | 9.5409 | 9.489 | 22.9819 | 32.8094 | 12.0293 | 10.7796 | 27.7916
AXMI11 | 132 | 26.9239 | 9.565 | 8.8156 | 22.3425 | 32.8867 | 12.1275 | 10.0751 | 27.226
BARK11 | 132 | 28.759 | 10.3076 | 10.7878 | 25.3649 | 31.3868 | 11.7711 | 11.2701 | 27.917
BRIM11 | 132 | 64.9228 | 23.5534 | 23.3463 | 56.6559 | 79.8316 | 30.3285 | 27.2945 | 70.1855
CARR11 | 132 | 42.607 | 14.3342 | 14.3788 | 34.6504 | 54.8779 | 19.7127 | 18.105 | 45.983
CARR12 | 132 | 32.3935 | 12.0187 | 9.6852 | 26.6823 | 38.8244 | 14.7923 | 11.8834 | 32.8028
CARR1B | 132 | 41.7821 | 13.6979 | 8.2016 | 27.5734 | 51.8287 | 19.0423 | 7.1018 | 34.0316
CARR1C | 132 | 41.6348 | 13.6865 | 7.7917 | 27.1473 | 51.3941 | 18.9994 | 5.6559 | 32.5251
CARR1D | 132 | 41.8964 | 13.7161 | 8.4419 | 27.8394 | 52.2269 | 19.0931 | 7.4944 | 34.4961
CELL11 | 132 | 47.9722 | 17.8631 | 14.9671 | 40.2293 | 55.3556 | 21.4075 | 17.1111 | 47.3859
CELL12 | 132 | 45.2361 | 16.85 | 12.4631 | 36.2926 | 53.9098 | 21.1055 | 13.6635 | 43.5112
CELL1A | 132 | 36.0752 | 13.0961 | 7.2643 | 25.7851 | 40.1684 | 15.3765 | 7.8827 | 29.6284
COWE11 | 132 | 28.6451 | 11.0883 | 0.17509 | 15.8564 | 29.9121 | 13.0438 | 0.56431 | 19.0111
DRAK11 | 132 | 31.0993 | 10.9447 | 12.7216 | 28.1997 | 39.5337 | 14.4135 | 16.0914 | 36.4752
DRAX11 | 132 | 37.7873 | 11.2285 | 11.5103 | 27.3898 | 46.3992 | 15.6097 | 14.4172 | 36.4927
ECLA11 | 132 | 45.0421 | 16.5737 | 12.9941 | 36.4328 | 55.1857 | 21.0561 | 15.9415 | 45.7193
ECLA12 | 132 | 45.7824 | 16.7979 | 13.5531 | 37.3089 | 50.045 | 19.2213 | 14.754 | 41.937
ELLA11 | 132 | 25.9712 | 9.169 | 8.8252 | 21.7921 | 34.3511 | 12.6331 | 10.9072 | 28.7731
ELLA12 | 132 | 27.6691 | 9.8172 | 8.941 | 22.8246 | 36.2266 | 13.3477 | 11.2465 | 30.123
ELST11 | 132 | 74.1411 | 27.6428 | 20.2429 | 59.3358 | 87.3888 | 34.012 | 23.5495 | 71.6497
ELST12 | 132 | 61.19 | 22.5194 | 15.7378 | 47.5851 | 70.1014 | 27.2812 | 17.3508 | 55.9322
FAWL11 | 132 | 44.5612 | 15.4925 | 16.5814 | 38.4911 | 57.9442 | 21.4318 | 20.1 | 50.4091
FERR11 | 132 | 45.1097 | 15.8354 | 15.6507 | 38.0453 | 53.3772 | 19.5187 | 17.6468 | 45.2504
FERR12 | 132 | 20.4905 | 7.4874 | 6.6505 | 17.2392 | 23.2748 | 8.5661 | 7.6874 | 19.8017
GREN11 | 132 | 39.4041 | 14.1288 | 12.0968 | 32.078 | 41.9923 | 16.0393 | 11.327 | 34.01
GREN12 | 132 | 39.22 | 14.2021 | 11.2917 | 31.3765 | 45.7742 | 17.5219 | 11.9195 | 36.6992
HARK11 | 132 | 29.7841 | 11.5457 | 7.4584 | 23.7865 | 34.9806 | 13.9691 | 8.6211 | 28.3763
HARK12 | 132 | 27.8703 | 10.6675 | 6.8903 | 21.9765 | 33.201 | 13.0935 | 7.5873 | 26.1043
HARK13 | 132 | 27.0543 | 11.2801 | 6.5097 | 22.4622 | 30.4187 | 12.8636 | 7.5602 | 25.752
HEYS11 | 132 | 43.9938 | 14.2239 | 12.7133 | 32.829 | 44.8982 | 16.2497 | 14.0004 | 36.9809
IROA11 | 132 | 55.0356 | 19.5379 | 14.1153 | 41.746 | 69.206 | 26.0333 | 15.9317 | 52.7483
IROA12 | 132 | 43.4863 | 15.6905 | 10.6861 | 32.8759 | 55.4859 | 21.0689 | 12.7762 | 42.5721
IRON11 | 132 | 29.0459 | 11.3428 | 9.1555 | 25.1967 | 32.8432 | 12.9534 | 10.4211 | 28.74
IRON12 | 132 | 34.5384 | 12.6644 | 11.3144 | 29.2246 | 40.0787 | 15.4861 | 12.6573 | 34.558
IRON13 | 132 | 18.2578 | 6.6171 | 6.4999 | 15.858 | 20.7588 | 7.5726 | 7.4812 | 18.1905
KINO1* | 132 | 30.5151 | 10.3378 | 7.3083 | 21.9282 | 37.0598 | 13.5214 | 8.7682 | 27.8903
KINO11 | 132 | 30.7005 | 10.5935 | 10.8172 | 25.7987 | 37.331 | 13.6857 | 13.0436 | 32.398
LALE11 | 132 | 44.3877 | 15.5031 | 12.4283 | 34.3529 | 56.0873 | 20.5021 | 14.2473 | 43.2416
LEIS11 | 132 | 50.8019 | 18.3327 | 17.4994 | 43.4257 | 60.7888 | 22.2881 | 21.8026 | 53.3228
LEMR11 | 132 | 40.6672 | 14.469 | 9.5875 | 30.0497 | 47.915 | 18.0612 | 11.0438 | 36.5861
LEMR12 | 132 | 40.7833 | 14.5424 | 9.9177 | 30.4839 | 47.5276 | 17.9513 | 11.0761 | 36.463
LITT11 | 132 | 29.8382 | 10.2537 | 9.7112 | 24.2121 | 37.7662 | 13.5294 | 11.6194 | 30.7529
MELK11 | 132 | 55.3982 | 19.5571 | 19.7437 | 47.4016 | 67.6818 | 24.792 | 22.6132 | 57.6744
MILH11 | 132 | 47.2252 | 17.0627 | 12.2957 | 36.426 | 55.8887 | 21.4651 | 12.7254 | 43.0816
OCKH11 | 132 | 25.1427 | 9.0019 | 8.5592 | 21.2898 | 33.7258 | 12.3614 | 11.1912 | 28.6728
OLDS12 | 132 | 36.5526 | 13.4177 | 4.0807 | 23.0562 | 32.7123 | 13.217 | 1.6926 | 20.3842
PADI11 | 132 | 33.0566 | 12.348 | 11.3848 | 28.8475 | 40.4493 | 15.6214 | 13.4894 | 35.5815
PEMB11 | 132 | 35.3703 | 12.4675 | 12.6137 | 30.2455 | 43.2927 | 16.0106 | 15.2431 | 37.8855
RATS11 | 132 | 40.6843 | 14.3383 | 12.7698 | 33.0473 | 47.7994 | 17.6208 | 14.3972 | 39.3169
RATS12 | 132 | 38.0643 | 13.471 | 12.5941 | 31.645 | 44.6329 | 16.4034 | 14.6346 | 37.8325
RUGE11 | 132 | 28.7273 | 10.2732 | 11.3953 | 25.9239 | 34.9133 | 12.832 | 13.7351 | 31.8823
SHRE11 | 132 | 37.5873 | 14.1513 | 7.5756 | 27.5885 | 41.6913 | 16.4573 | 8.7691 | 32.0432
SIZE1* | 132 | 48.9839 | 17.616 | 11.6532 | 36.5659 | 58.177 | 21.5255 | 12.8432 | 43.2848
STEN11 | 132 | 54.1621 | 18.9696 | 18.9182 | 45.7452 | 66.9937 | 24.6281 | 22.6788 | 57.5082
STES11 | 132 | 54.3362 | 18.4893 | 14.9444 | 41.0921 | 66.9041 | 24.3086 | 17.305 | 51.6826
STYC1* | 132 | 7.917 | 3.7903 | 0.00052877 | 5.3608 | 6.1241 | 3.0392 | 0.00052318 | 4.2986
STYC11 | 132 | 22.3122 | 7.7463 | 7.5902 | 18.5451 | 27.2826 | 10.1675 | 8.8828 | 23.2618
STYC12 | 132 | 21.6131 | 7.7939 | 7.4161 | 18.4383 | 24.3611 | 9.1065 | 8.3603 | 21.2389
USKM11 | 132 | 23.2265 | 7.7683 | 7.8279 | 18.814 | 30.1615 | 10.7234 | 9.8296 | 24.9948
USKM12 | 132 | 32.6854 | 10.6682 | 11.4405 | 26.5277 | 40.4543 | 14.2896 | 14.1746 | 34.3831
WALP11 | 132 | 75.6187 | 27.0437 | 23.9385 | 62.1841 | 93.0204 | 35.0866 | 28.0117 | 77.6317
WBUR11 | 132 | 18.44 | 6.3636 | 6.4962 | 15.4957 | 22.1257 | 7.9718 | 7.7794 | 19.0533
WBUR12 | 132 | 17.9922 | 6.2456 | 6.3414 | 15.174 | 21.7235 | 7.8325 | 7.64 | 18.7169
WILL11 | 132 | 48.3796 | 16.7085 | 15.0952 | 38.7245 | 59.2849 | 22.1054 | 17.9508 | 49.2126
WILL12 | 132 | 34.7128 | 12.7708 | 10.4363 | 28.4969 | 39.3588 | 15.0369 | 12.0439 | 33.3094
WYLF11 | 132 | 39.2005 | 13.4114 | 13.7948 | 32.7613 | 44.9953 | 16.2425 | 15.1605 | 38.1309
BLYT6* | 66 | 23.8072 | 8.9276 | 0.2512 | 12.8767 | 2.1708 | 1.5018 | 0 | 2.1239
BLYT61 | 66 | 38.7573 | 12.7359 | 12.067 | 30.0782 | 2.2353 | 1.5478 | 0 | 2.1889
EALI61 | 66 | 59.0724 | 21.1152 | 18.6083 | 48.4698 | 4.3418 | 3.0059 | 0 | 4.251
NHYD61 | 66 | 56.9842 | 20.556 | 16.4826 | 45.5532 | 4.4056 | 3.0512 | 0 | 4.3151
THOM61 | 66 | 51.0654 | 18.8326 | 16.9638 | 43.5971 | 0.4522 | 0.18313 | 0.053948 | 0.31293
WISD61 | 66 | 49.3456 | 17.1956 | 16.6535 | 40.9717 | 6.8226 | 4.7158 | 0 | 6.6691
BARW31 | 33 | 42.8315 | 12.6843 | 10.9067 | 28.8449 | 1.0545 | 0.42061 | 0.089848 | 0.68468
BARW32 | 33 | 62.1579 | 20.5904 | 16.4648 | 45.584 | 1.0793 | 0.43092 | 0.088524 | 0.69793
WIMC3* | 33 | 30.0745 | 9.3106 | 5.5341 | 18.7013 | 0.72044 | 0.50068 | 0.22423 | 0.9323
WIMC31 | 33 | 37.2147 | 11.8711 | 6.92 | 23.7082 | 0.98345 | 0.68344 | 0 | 0.96653
WIMC32 | 33 | 22.9344 | 6.7502 | 4.1481 | 13.6943 | 0.45743 | 0.31793 | 0.44846 | 0.89808
ACTL71 | 22 | 36.6396 | 12.4964 | 7.689 | 25.3616 | 0.18586 | 0.12884 | 0.18222 | 0.36442

## D3.5
ETYS Year-5 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2020/21
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 37.1144 | 13.3148 | 3.3407 | 22.1707 | 34.1822 | 13.2263 | 2.4339 | 21.1387
ABHA42 | 400 | 37.1306 | 13.3249 | 3.3429 | 22.1872 | 34.1929 | 13.2335 | 2.4309 | 21.1459
ALVE41 | 400 | 25.24 | 9.5962 | 4.1008 | 17.6719 | 21.8351 | 8.6878 | 3.4288 | 15.7152
AMEM41 | 400 | 50.2749 | 18.9183 | 9.7556 | 36.5102 | 42.4688 | 16.9064 | 7.0183 | 30.9275
AMEM42 | 400 | 49.8642 | 18.5239 | 4.1435 | 30.3402 | 41.4762 | 16.3928 | 2.8007 | 25.9836
AXMI41 | 400 | 39.3572 | 14.4121 | 8.2364 | 28.6181 | 34.7746 | 13.4691 | 6.7071 | 25.7553
BARK41 | 400 | 100.5707 | 35.8854 | 31.807 | 82.5566 | 95.5551 | 37.0698 | 26.1972 | 78.6218
BARK42 | 400 | 100.7473 | 35.9427 | 31.8688 | 82.6994 | 95.148 | 36.951 | 25.9269 | 78.1836
BEDD4B | 400 | 41.8018 | 15.5166 | 3.2227 | 25.1665 | 37.0386 | 14.781 | 3.834 | 24.7375
BICF41 | 400 | 60.0672 | 22.0648 | 15.1805 | 46.3849 | 44.848 | 17.5457 | 8.6784 | 33.4917
BICF42 | 400 | 59.327 | 21.7977 | 15.2106 | 46.0372 | 47.0356 | 18.3289 | 9.1899 | 35.1108
BLYT41 | 400 | 64.6934 | 22.8086 | 5.8827 | 38.139 | 49.25 | 18.924 | 5.3622 | 32.1248
BODE41 | 400 | 81.0493 | 28.4822 | 19.3436 | 59.6235 | 69.2583 | 26.5575 | 14.5964 | 52.1543
BOLN41 | 400 | 69.0477 | 25.3908 | 20.9662 | 56.8743 | 52.8971 | 20.6969 | 14.6013 | 43.8712
BOTW41 | 400 | 75.8094 | 27.2376 | 15.5123 | 54.032 | 65.1699 | 25.2108 | 12.3027 | 47.9561
BRAI4A | 400 | 63.8021 | 23.3492 | 14.4753 | 47.496 | 48.2001 | 18.8272 | 9.3006 | 35.9262
BRAI4B | 400 | 61.6691 | 22.8815 | 19.294 | 51.6534 | 46.2234 | 18.0598 | 12.9005 | 38.4409
BRAW4A | 400 | 35.5817 | 12.8397 | 4.802 | 22.9601 | 30.9088 | 11.6913 | 4.4422 | 20.9762
BRFO41 | 400 | 86.4069 | 31.1966 | 20.3984 | 64.517 | 74.9229 | 28.7386 | 15.6041 | 56.2467
BRFO42 | 400 | 44.2789 | 16.7659 | 13.251 | 36.9616 | 38.242 | 14.8495 | 11.1349 | 32.1352
BRIN41 | 400 | 76.3901 | 27.4803 | 17.8986 | 56.7615 | 64.2968 | 24.9014 | 13.9673 | 49.1831
BRLE41 | 400 | 113.7651 | 40.9551 | 22.4668 | 80.3861 | 101.4178 | 39.4086 | 20.143 | 75.8751
BURW41 | 400 | 94.5213 | 34.0094 | 22.8706 | 70.9672 | 62.5908 | 24.8916 | 11.3031 | 46.5051
BUST2* | 400 | 48.0349 | 17.3925 | 4.6479 | 29.2447 | 41.172 | 15.7848 | 4.6455 | 26.9686
CANT41 | 400 | 80.5766 | 28.9093 | 18.2236 | 59.1075 | 64.6534 | 25.4973 | 11.1123 | 47.1709
CANT42* | 400 | 80.5766 | 28.9093 | 18.2236 | 59.1075 | 64.6534 | 25.4973 | 11.1123 | 47.1709
CAPE41 | 400 | 83.1747 | 29.0507 | 20.23 | 61.3139 | 80.3146 | 30.2979 | 17.3761 | 60.2238
CAPE42 | 400 | 82.647 | 28.8494 | 20.115 | 60.9142 | 78.1474 | 29.4768 | 17.0868 | 58.7733
CARR41 | 400 | 116.3793 | 41.948 | 34.9203 | 94.2437 | 112.2929 | 42.9206 | 33.5017 | 94.2006
CARR42 | 400 | 102.0691 | 35.2449 | 8.9718 | 58.8156 | 91.0378 | 34.8036 | 8.158 | 57.3777
CARR43 | 400 | 96.5638 | 33.4107 | 8.9943 | 56.2442 | 92.532 | 34.9173 | 9.6177 | 58.9982
CELL41 | 400 | 85.787 | 31.2937 | 15.0463 | 59.3023 | 71.8787 | 28.2549 | 13.1849 | 53.1434
CHIC41 | 400 | 36.3805 | 13.4598 | 7.5137 | 26.5487 | 31.7183 | 12.2366 | 6.7075 | 24.0127
CHIC42 | 400 | 36.4127 | 13.6443 | 10.8928 | 30.1888 | 33.4344 | 12.9224 | 9.8896 | 28.1647
CHIL41 | 400 | 79.809 | 29.2556 | 23.3165 | 64.6901 | 70.7969 | 27.5423 | 19.237 | 58.1877
CILF41 | 400 | 81.2997 | 28.774 | 19.7685 | 60.4611 | 71.1676 | 27.2223 | 14.5212 | 53.0194
CITR41 | 400 | 109.785 | 36.9409 | 28.1435 | 80.3858 | 124.9257 | 46.9984 | 25.8318 | 92.2977
CLEH41 | 400 | 72.5077 | 26.0647 | 16.5898 | 53.4509 | 60.9189 | 23.9634 | 10.6716 | 44.5609
CONQ41 | 400 | 91.2584 | 32.8028 | 28.6993 | 75.0895 | 96.7582 | 36.3559 | 31.0852 | 82.5002
CONQ42 | 400 | 92.7014 | 32.4601 | 21.5231 | 67.4287 | 102.9146 | 38.1464 | 25.7213 | 79.6684
COSO41 | 400 | 101.208 | 35.3671 | 24.2723 | 74.2889 | 89.5444 | 34.029 | 21.2032 | 69.3275
COTT41 | 400 | 95.6477 | 35.4058 | 30.1182 | 80.1896 | 80.5018 | 31.2454 | 23.6489 | 67.8366
COTT42 | 400 | 100.909 | 36.8658 | 23.4998 | 75.6359 | 81.0209 | 31.4504 | 16.3563 | 60.8338
COWL41 | 400 | 112.9615 | 41.7977 | 32.9764 | 92.0873 | 100.0136 | 38.9535 | 27.6859 | 82.7744
CREB41 | 400 | 122.83 | 43.4938 | 30.9275 | 92.437 | 100.3959 | 38.5214 | 22.1896 | 76.6671
CULJ41 | 400 | 100.484 | 36.6403 | 20.3342 | 72.1515 | 94.9398 | 36.417 | 19.9132 | 71.4145
DAIN41 | 400 | 113.314 | 39.8828 | 23.5969 | 79.9997 | 103.8396 | 39.7734 | 20.5712 | 76.8193
DAIN42 | 400 | 106.6488 | 37.6435 | 22.4599 | 75.6959 | 96.4245 | 37.0431 | 18.7048 | 71.0917
DIDC41 | 400 | 104.9565 | 38.1696 | 21.165 | 75.145 | 103.9442 | 39.5535 | 24.0056 | 79.9427
DINO41 | 400 | 70.7391 | 24.3085 | 20.1158 | 54.4931 | 74.7568 | 27.3563 | 22.4782 | 61.166
DRAK41 | 400 | 108.4639 | 38.7489 | 18.9657 | 73.765 | 100.3371 | 39.0879 | 16.7402 | 72.0188
DRAX41 | 400 | 133.9649 | 45.9482 | 36.4959 | 101.4764 | 138.8827 | 50.871 | 39.1187 | 111.0612
DRAX42 | 400 | 125.3383 | 43.259 | 35.0799 | 96.2574 | 131.5903 | 48.2553 | 37.68 | 105.9232
DUNG41 | 400 | 72.3791 | 25.2608 | 12.8746 | 48.5987 | 71.6973 | 26.7926 | 13.7935 | 51.684
EASO41 | 400 | 83.862 | 30.242 | 20.0899 | 62.8586 | 75.8247 | 28.5698 | 20.6959 | 61.0996
ECLA41 | 400 | 107.0404 | 38.6698 | 21.9872 | 76.6745 | 89.0583 | 34.7321 | 16.8212 | 65.9399
EGGB41 | 400 | 103.5654 | 36.4943 | 26.5602 | 78.1709 | 94.1053 | 35.6719 | 20.3244 | 70.772
EGGB42 | 400 | 104.6348 | 36.9057 | 25.7169 | 77.9095 | 96.3204 | 36.4785 | 20.8076 | 72.396
ELST41 | 400 | 87.4001 | 31.3113 | 28.0333 | 72.3142 | 103.7824 | 39.3406 | 31.5019 | 87.1379
ELST4A | 400 | 55.789 | 20.3945 | 7.4737 | 36.3159 | 53.3016 | 20.2589 | 8.1754 | 36.8259
ENDE41 | 400 | 81.4389 | 30.0318 | 14.3226 | 56.794 | 56.5455 | 22.5443 | 9.2222 | 41.1046
EXET41 | 400 | 58.2257 | 20.7663 | 12.5016 | 41.8695 | 55.8093 | 21.3806 | 11.7159 | 41.9527
FAWL41 | 400 | 79.2601 | 27.9372 | 10.5269 | 50.036 | 70.5108 | 27.0997 | 8.4976 | 46.8224
FECK41 | 400 | 75.5966 | 28.1201 | 12.665 | 52.4328 | 64.5665 | 25.4541 | 12.0406 | 48.0382
FENW4A | 400 | 143.6902 | 48.7151 | 17.7912 | 86.6849 | 118.521 | 45.4139 | 7.3095 | 71.5345
FERR41 | 400 | 75.0283 | 26.4166 | 9.3414 | 46.7001 | 68.2076 | 25.7105 | 8.9253 | 45.2854
FLEE41 | 400 | 98.8608 | 35.6802 | 19.7944 | 70.2538 | 82.3352 | 32.3189 | 15.123 | 60.8288
FLIB41 | 400 | 86.2338 | 30.2772 | 20.1942 | 63.0126 | 91.7814 | 34.3992 | 21.2709 | 69.9188
FROD41 | 400 | 86.6969 | 30.6923 | 28.7063 | 72.1117 | 82.1427 | 30.7921 | 26.7932 | 70.3397
GART4A | 400 | 128.1183 | 44.7903 | 15.7338 | 79.0768 | 98.5191 | 38.1067 | 7.4258 | 61.3168
GART4B | 400 | 107.6801 | 37.975 | 14.9589 | 68.6636 | 94.2765 | 36.0089 | 8.677 | 59.6012
GRAI41 | 400 | 129.8515 | 44.9443 | 43.8706 | 107.4314 | 125.9269 | 46.9423 | 41.5699 | 107.9564
GREN41 | 400 | 77.2447 | 28.773 | 12.9566 | 53.6478 | 52.8329 | 21.2018 | 9.2296 | 39.2135
GRIW41 | 400 | 73.1632 | 26.534 | 19.2583 | 56.7831 | 61.8157 | 23.9699 | 11.9069 | 45.8055
HACK41 | 400 | 79.2355 | 27.5061 | 20.2901 | 59.1896 | 91.5391 | 35.2507 | 17.5996 | 67.4517
HACK42 | 400 | 80.89 | 28.0466 | 20.7635 | 60.4273 | 93.2836 | 35.8893 | 17.7451 | 68.5003
HAMB4A | 400 | 69.6696 | 24.6111 | 9.2373 | 44.0426 | 59.0057 | 22.8034 | 4.983 | 37.2319
HAMB4B | 400 | 69.6419 | 24.602 | 9.2319 | 44.0244 | 58.5262 | 22.617 | 5.0004 | 36.9856
HAMH41 | 400 | 71.2566 | 26.3002 | 12.0775 | 49.2716 | 68.0836 | 26.4646 | 12.7246 | 50.1513
HARK41 | 400 | 68.6299 | 25.7618 | 11.8425 | 48.2751 | 54.7885 | 21.4576 | 11.5203 | 41.866
HEYS41 | 400 | 98.5722 | 35.2404 | 33.6745 | 83.512 | 107.4213 | 39.938 | 37.9866 | 94.4674
HIBU41 | 400 | 91.2189 | 32.2291 | 30.434 | 76.0129 | 108.6748 | 41.5425 | 31.2619 | 90.0119
HIBU42 | 400 | 93.5227 | 32.9944 | 31.2857 | 77.9469 | 106.0677 | 40.6447 | 30.1757 | 87.656
HIGM41 | 400 | 72.6741 | 26.6165 | 17.5215 | 55.1628 | 62.142 | 24.166 | 11.5121 | 45.688
HIGM4A | 400 | 58.6751 | 21.2999 | 9.2016 | 39.3242 | 51.1962 | 19.6503 | 5.147 | 32.9367
HINP41 | 400 | 69.4052 | 24.6616 | 16.4734 | 51.3502 | 69.4384 | 26.0888 | 18.583 | 55.4781
HUMR41 | 400 | 113.2769 | 40.2325 | 31.2099 | 88.1073 | 112.9202 | 42.2249 | 30.5367 | 90.2517
HUTT41 | 400 | 72.7132 | 27.2456 | 21.2183 | 59.7495 | 48.919 | 19.7963 | 11.4022 | 39.3984
IMPP41 | 400 | 54.8819 | 20.1043 | 12.3201 | 40.7518 | 46.7353 | 18.0012 | 9.7217 | 35.1792
INDQ41 | 400 | 34.8556 | 12.812 | 6.127 | 24.2459 | 36.7883 | 14.1626 | 7.2637 | 27.2927
IRON41 | 400 | 69.8468 | 25.5848 | 12.7486 | 48.931 | 59.8837 | 23.5532 | 10.5972 | 43.9064
IVER41 | 400 | 46.4329 | 17.0424 | 5.8054 | 29.907 | 43.4646 | 16.6552 | 5.9284 | 29.4823
IVER42 | 400 | 45.7008 | 16.7803 | 5.8048 | 29.5356 | 43.6506 | 16.8932 | 5.7395 | 29.6301
KEAD41 | 400 | 106.4643 | 38.1821 | 27.5449 | 81.5426 | 99.8674 | 37.8083 | 24.2401 | 77.7091
KEAD42 | 400 | 138.0318 | 49.0918 | 32.9393 | 102.3656 | 109.9898 | 42.4768 | 22.6468 | 82.7181
KEAD43 | 400 | 70.9828 | 25.9248 | 18.5033 | 55.1666 | 59.4541 | 22.7147 | 14.0294 | 46.1528
KEAP41 | 400 | 104.6413 | 36.9165 | 14.7153 | 66.9231 | 97.8238 | 36.8734 | 13.4242 | 65.5711
KEAP42 | 400 | 130.8895 | 45.7107 | 15.2418 | 79.8865 | 104.2273 | 40.2687 | 10.0395 | 66.9881
KEAR41 | 400 | 87.1972 | 31.1371 | 17.803 | 61.8375 | 77.7082 | 30.062 | 14.5267 | 57.0408
KEMS41 | 400 | 122.7183 | 41.4838 | 31.0424 | 89.7095 | 106.8329 | 40.6355 | 21.4164 | 78.8837
KENG41 | 400 | 106.4727 | 35.9024 | 27.6083 | 78.3819 | 125.4169 | 46.2015 | 30.4763 | 95.815
KILL41 | 400 | 116.4063 | 42.05 | 40.5223 | 99.99 | 124.9063 | 46.6524 | 43.4573 | 109.4337
KINO41 | 400 | 121.4489 | 42.4811 | 40.5623 | 100.6397 | 117.0998 | 44.1191 | 36.7755 | 99.1693
KNOT41 | 400 | 87.0937 | 31.7234 | 28.0655 | 72.9292 | 77.656 | 29.7992 | 22.9877 | 65.1301
LACK41 | 400 | 74.0596 | 26.9783 | 23.1811 | 61.3342 | 68.0141 | 25.875 | 21.4723 | 58.0651
LAGA41 | 400 | 44.5248 | 15.8401 | 10.5376 | 32.939 | 46.5889 | 17.5363 | 11.6924 | 36.4924
LAKE4* | 400 | 117.0917 | 38.4744 | 14.5427 | 68.9536 | 108.3779 | 40.9093 | 8.9364 | 66.7909
LAND41 | 400 | 34.3526 | 12.5869 | 6.701 | 24.5015 | 33.9002 | 13.1629 | 6.1518 | 24.7669
LAND42 | 400 | 34.3115 | 12.5728 | 6.6949 | 24.4756 | 33.6216 | 13.0643 | 6.0634 | 24.5391
LEGA41 | 400 | 83.6537 | 29.7332 | 17.8978 | 59.9469 | 66.648 | 26.1826 | 11.6979 | 48.7257
LITB41 | 400 | 79.2534 | 28.0997 | 9.9401 | 49.6791 | 72.9195 | 27.3718 | 12.8804 | 51.59
LITT41 | 400 | 121.8875 | 41.3868 | 29.2776 | 87.8075 | 113.2513 | 42.9945 | 24.2386 | 85.042
LOFI4A | 400 | 94.7898 | 32.1148 | 9.9362 | 55.3534 | 81.9297 | 31.5299 | 4.9157 | 49.5057
LOFI4B | 400 | 93.87 | 31.8813 | 9.8175 | 54.9044 | 80.9454 | 31.188 | 4.8283 | 48.9347
LOVE41 | 400 | 93.5684 | 33.3772 | 18.6731 | 65.8756 | 90.2464 | 34.4812 | 18.675 | 67.4388
MACC41 | 400 | 78.4799 | 29.2847 | 22.1125 | 63.5274 | 60.5994 | 24.1711 | 14.7547 | 48.9378
MANN41 | 400 | 56.3341 | 20.5078 | 11.3131 | 40.3156 | 53.5519 | 20.4755 | 11.6043 | 40.561
MAWO41 | 400 | 65.5666 | 23.6655 | 13.0118 | 46.4798 | 63.3903 | 24.0146 | 14.446 | 48.4078
MEDW41 | 400 | 111.7854 | 38.0753 | 27.407 | 81.2536 | 105.3482 | 39.3975 | 25.1668 | 80.8833
MELK41 | 400 | 105.5937 | 38.1492 | 21.0664 | 75.0176 | 88.6697 | 34.8304 | 14.9715 | 64.2291
MIDL41 | 400 | 96.2126 | 33.6383 | 26.2524 | 73.8241 | 103.1957 | 38.1707 | 29.1828 | 83.1643
MITY41 | 400 | 80.0105 | 30.3023 | 21.466 | 64.3199 | 61.2113 | 24.6928 | 14.28 | 49.2009
MONF41 | 400 | 80.5988 | 28.9999 | 19.0758 | 60.0878 | 71.1171 | 27.1306 | 15.8956 | 54.264
NECT41 | 400 | 74.5894 | 27.3522 | 17.0121 | 55.694 | 54.7988 | 21.6726 | 10.6206 | 41.2703
NEEP4A | 400 | 47.0511 | 17.2884 | 4.722 | 29.1715 | 39.362 | 15.4153 | 3.4088 | 25.2093
NFLE41 | 400 | 103.7755 | 35.7716 | 24.5699 | 75.1586 | 84.4148 | 32.8506 | 15.3927 | 61.8505
NINF41 | 400 | 64.4453 | 23.1319 | 14.6881 | 47.4015 | 60.4538 | 22.9794 | 14.3448 | 46.8426
NORM41 | 400 | 68.2282 | 25.3185 | 14.3873 | 50.1931 | 55.1226 | 21.4743 | 12.6421 | 43.0114
NORT41 | 400 | 90.6885 | 32.7476 | 28.5169 | 74.8291 | 75.4198 | 29.1958 | 21.0872 | 62.3763
NURS41 | 400 | 61.804 | 22.139 | 8.2147 | 39.5239 | 59.4256 | 22.5016 | 8.7206 | 40.5427
NURS4A | 400 | 52.0218 | 19.0843 | 10.7286 | 37.7179 | 49.6469 | 18.9352 | 10.9752 | 37.7536
OLDB4A | 400 | 36.6312 | 13.6547 | 2.5146 | 21.8252 | 31.9314 | 12.5019 | 2.8606 | 20.5409
OSBA41 | 400 | 55.8692 | 20.5568 | 12.5932 | 41.6649 | 50.0028 | 19.0948 | 11.9925 | 38.9966
OSBA42 | 400 | 54.5225 | 20.0517 | 12.5827 | 40.9402 | 43.9053 | 16.9803 | 9.3838 | 33.3975
PADI41 | 400 | 74.9995 | 27.1261 | 16.6478 | 55.01 | 57.0094 | 22.5188 | 9.7871 | 41.6335
PELH41 | 400 | 139.0589 | 48.6522 | 33.7131 | 102.5178 | 113.492 | 43.6978 | 22.271 | 84.069
PEMB41 | 400 | 61.6708 | 21.4668 | 18.3335 | 48.692 | 65.5181 | 23.9282 | 20.6616 | 54.5012
PENN41 | 400 | 42.6011 | 15.7081 | 3.3227 | 25.5373 | 38.0803 | 14.8013 | 3.6724 | 24.6046
PENN42 | 400 | 41.187 | 15.237 | 3.1698 | 24.7182 | 36.7196 | 14.2711 | 3.7973 | 23.9796
PENT41 | 400 | 73.001 | 25.1672 | 20.099 | 55.6908 | 75.8012 | 27.9516 | 20.4839 | 60.0134
PEWO41 | 400 | 99.9524 | 36.1063 | 32.219 | 83.281 | 91.7614 | 35.3377 | 27.1638 | 77.1388
PUDM41 | 400 | 99.9892 | 34.2134 | 24.0778 | 72.4629 | 102.7774 | 41.7618 | 17.2096 | 76.2697
QUER4A | 400 | 83.6018 | 29.1342 | 12.3674 | 53.5694 | 74.2127 | 28.4371 | 5.8577 | 46.0738
QUER4B | 400 | 84.5311 | 29.4084 | 12.674 | 54.2637 | 76.1665 | 29.0853 | 6.443 | 47.5758
RASS41 | 400 | 52.9456 | 19.6348 | 16.4386 | 44.2064 | 43.0622 | 16.816 | 11.8085 | 35.5898
RATS41 | 400 | 92.9017 | 33.8579 | 16.8031 | 64.6853 | 83.6547 | 32.6008 | 15.6775 | 61.7821
RATS42 | 400 | 78.5923 | 28.9711 | 14.0319 | 55.0032 | 69.1361 | 27.1644 | 12.2184 | 50.6348
RAYL41 | 400 | 104.1981 | 37.6097 | 32.3653 | 85.5535 | 81.9695 | 32.0213 | 22.4109 | 67.6959
RHIG41 | 400 | 55.165 | 19.9411 | 13.0553 | 41.2562 | 48.3536 | 18.5637 | 10.0295 | 36.2826
RICH4* | 400 | 55.2097 | 20.4199 | 7.1407 | 36.0187 | 33.9817 | 14.0408 | 1.6651 | 21.5218
ROCH4A | 400 | 32.6633 | 12.0135 | 4.2296 | 21.2192 | 28.9904 | 11.0988 | 4.2907 | 19.9868
ROCK41 | 400 | 83.431 | 28.7818 | 21.0179 | 61.7216 | 79.3329 | 29.4629 | 20.4629 | 62.1298
ROWD41 | 400 | 49.3073 | 18.2451 | 9.8424 | 35.6449 | 44.0533 | 17.2564 | 8.3432 | 32.7474
ROWD42 | 400 | 44.9528 | 17.112 | 12.201 | 36.4011 | 39.5634 | 15.7364 | 9.8958 | 32.1504
RUGE41 | 400 | 61.7053 | 23.0618 | 9.5101 | 42.1245 | 49.4591 | 19.8726 | 6.9638 | 35.0679
RYEH41 | 400 | 80.1938 | 28.4812 | 21.2222 | 61.5007 | 81.8286 | 30.4648 | 22.6698 | 65.7536
RYHA41 | 400 | 43.983 | 16.3682 | 4.1564 | 27.3045 | 28.5378 | 11.3557 | 1.1379 | 17.1972
RYHA42 | 400 | 43.5978 | 16.2088 | 4.1387 | 27.0614 | 30.1636 | 12.0055 | 1.1677 | 18.1461
SEAB41 | 400 | 65.8864 | 23.9386 | 22.0932 | 55.9475 | 68.5215 | 25.65 | 23.7055 | 59.9801
SELL41 | 400 | 72.4538 | 26.0094 | 16.3415 | 53.1243 | 69.3532 | 26.4045 | 16.3549 | 53.6965
SELT4* | 400 | 72.4253 | 25.3392 | 7.9481 | 43.7831 | 69.3056 | 26.171 | 9.0499 | 46.0613
SELW41 | 400 | 72.3837 | 25.9857 | 16.324 | 53.0733 | 69.0246 | 26.2982 | 16.1505 | 53.3417
SETW4* | 400 | 72.0735 | 25.2266 | 7.8949 | 43.5706 | 68.8887 | 26.0198 | 8.9178 | 45.7153
SHBA41 | 400 | 88.1871 | 31.9568 | 31.1387 | 76.3325 | 86.5983 | 32.5827 | 29.8476 | 75.9264
SHRE4B | 400 | 55.7527 | 20.5511 | 10.4231 | 39.4867 | 44.4201 | 17.6237 | 7.0566 | 31.9802
SING41 | 400 | 93.5467 | 32.5671 | 22.3097 | 68.3665 | 76.1899 | 29.7021 | 12.9097 | 54.9148
SIZE41 | 400 | 72.8066 | 26.1601 | 18.4419 | 55.4379 | 75.8914 | 28.1946 | 21.7561 | 61.6293
SJOW41 | 400 | 105.7764 | 35.722 | 27.1398 | 77.6583 | 123.758 | 45.8516 | 28.734 | 93.5779
SJOW42 | 400 | 109.0613 | 36.7239 | 28.181 | 80.1164 | 127.5018 | 47.0537 | 30.5629 | 97.1069
SPEN41 | 400 | 61.8648 | 22.4234 | 13.3057 | 45.0172 | 49.3092 | 19.1493 | 9.2821 | 36.3633
SPEN42 | 400 | 61.8794 | 22.4278 | 13.2978 | 45.0154 | 48.6618 | 18.9226 | 9.0208 | 35.7814
SPLN41 | 400 | 70.3567 | 25.5259 | 18.6644 | 54.7635 | 63.1233 | 23.9525 | 16.8111 | 50.685
STAL41 | 400 | 50.9175 | 19.1745 | 9.6125 | 36.7294 | 39.3489 | 15.6665 | 6.1717 | 28.3275
STAL42 | 400 | 37.9674 | 13.9455 | 9.589 | 29.3109 | 33.2121 | 12.9077 | 7.7832 | 26.0375
STAY41 | 400 | 109.796 | 39.562 | 26.2097 | 82.1588 | 105.8028 | 39.9903 | 27.6553 | 84.21
STAY4A | 400 | 71.2295 | 25.9192 | 20.1164 | 56.7717 | 66.0105 | 24.8381 | 19.5633 | 54.6897
STEW41 | 400 | 80.7883 | 29.4493 | 24.7148 | 66.3624 | 62.6927 | 24.3569 | 18.0551 | 52.501
STOB41 | 400 | 53.5531 | 20.1726 | 9.6689 | 38.1973 | 45.2145 | 17.9186 | 7.5858 | 32.9265
STSB41 | 400 | 57.5497 | 21.1901 | 12.707 | 42.6743 | 45.9648 | 18.0607 | 7.8226 | 33.3643
STSB4A | 400 | 53.2176 | 19.3768 | 6.0151 | 33.4181 | 41.6843 | 16.2495 | 3.1941 | 26.1744
SUND41 | 400 | 108.8948 | 39.0871 | 23.8001 | 79.0776 | 91.5103 | 35.4023 | 17.6529 | 67.7194
SUND42 | 400 | 86.685 | 31.5985 | 18.4103 | 63.0972 | 73.353 | 28.3603 | 14.5117 | 54.6192
SUTB41 | 400 | 92.084 | 33.2219 | 21.2336 | 68.2165 | 83.7944 | 31.8933 | 21.0442 | 66.1481
SWAN41 | 400 | 61.86 | 21.9614 | 15.8005 | 46.8585 | 60.0404 | 22.5822 | 14.5867 | 46.5228
SWAN42 | 400 | 38.8782 | 14.2369 | 9.2404 | 29.3745 | 34.1675 | 12.9913 | 8.1517 | 26.5241
TAUN41 | 400 | 49.6609 | 18.1318 | 9.9763 | 35.6185 | 43.6967 | 17.1614 | 7.003 | 31.2729
TAUN42 | 400 | 50.6525 | 18.4551 | 10.1714 | 36.2708 | 45.3875 | 17.7708 | 7.5842 | 32.7159
THOM41 | 400 | 132.8689 | 46.4119 | 31.2129 | 96.8491 | 114.4859 | 44.1022 | 21.4418 | 83.8118
THTO41 | 400 | 68.004 | 24.7697 | 16.3553 | 51.3849 | 55.3001 | 21.3572 | 10.9191 | 41.1228
THTO42 | 400 | 95.0337 | 34.0498 | 23.7784 | 71.9321 | 75.8655 | 29.3613 | 14.1267 | 55.6499
THTO43 | 400 | 68.5258 | 24.9289 | 15.9852 | 51.24 | 58.1285 | 22.3215 | 11.8087 | 43.376
TILB41 | 400 | 136.3924 | 47.5931 | 44.948 | 112.2547 | 124.4342 | 47.497 | 35.9475 | 103.1183
TRAW41 | 400 | 56.7006 | 20.9083 | 17.2045 | 46.7733 | 45.7543 | 18.0791 | 11.9418 | 37.5095
TREU4A | 400 | 80.6993 | 27.9813 | 7.8749 | 47.4464 | 69.8689 | 27.027 | 4.105 | 42.327
TREU4B | 400 | 80.3445 | 27.8373 | 7.8576 | 47.2256 | 69.2632 | 26.7751 | 4.1618 | 42.0275
WALH41 | 400 | 59.3598 | 22.0206 | 11.4366 | 42.5784 | 49.8312 | 19.5809 | 10.4409 | 38.1325
WALP41 | 400 | 109.852 | 39.0262 | 27.186 | 82.3774 | 98.9878 | 37.4325 | 25.4595 | 78.3971
WALX41 | 400 | 74.3164 | 25.9183 | 11.9929 | 48.6469 | 73.9661 | 27.4826 | 11.6747 | 50.5409
WALX42 | 400 | 69.5711 | 24.5762 | 10.3874 | 45.1435 | 64.7197 | 24.2543 | 9.7918 | 44.0926
WBUR41 | 400 | 94.0007 | 33.3642 | 28.2255 | 75.4095 | 92.141 | 34.1739 | 28.032 | 76.3612
WBUR42 | 400 | 108.9476 | 39.4448 | 27.0368 | 82.8202 | 89.6079 | 34.3793 | 21.3977 | 70.0174
WHAM41 | 400 | 87.507 | 31.3138 | 28.5009 | 72.7853 | 87.9763 | 34.4267 | 24.4431 | 73.1298
WHAM42 | 400 | 87.4076 | 31.2791 | 28.4779 | 72.7133 | 88.6095 | 34.5552 | 25.1366 | 74.0051
WHAM4A | 400 | 97.7743 | 32.383 | 11.9174 | 57.7138 | 98.5851 | 39.8678 | 11.8221 | 68.2037
WHAM4B | 400 | 97.808 | 32.3918 | 11.9243 | 57.7331 | 98.9986 | 39.9023 | 12.9439 | 69.3742
WHSO41 | 400 | 63.9347 | 22.456 | 9.0536 | 40.8112 | 57.8193 | 21.8246 | 7.1274 | 37.992
WILE41 | 400 | 94.1045 | 35.0815 | 24.5624 | 74.1752 | 82.5815 | 32.656 | 21.0895 | 67.272
WIMB41 | 400 | 92.1905 | 30.4926 | 12.6657 | 55.7887 | 107.7489 | 40.0477 | 11.5101 | 68.146
WLSD41 | 400 | 97.8853 | 32.1359 | 13.6907 | 59.1377 | 114.5255 | 42.2215 | 12.0547 | 71.7649
WLSD42 | 400 | 97.9245 | 32.1477 | 13.6891 | 59.1528 | 114.5786 | 42.242 | 12.0515 | 71.7907
WTHU4* | 400 | 89.4551 | 30.5083 | 9.0429 | 52.1881 | 74.1229 | 28.8245 | 5.2164 | 45.9804
WTHU41 | 400 | 116.9773 | 39.9514 | 27.816 | 84.3158 | 107.8586 | 41.2613 | 20.6087 | 78.961
WTHU42 | 400 | 116.8387 | 39.91 | 27.7707 | 84.2119 | 108.0434 | 41.322 | 20.6959 | 79.134
WTHU4A | 400 | 89.4967 | 30.5205 | 9.0492 | 52.2117 | 72.7234 | 28.3063 | 5.1061 | 45.1373
WWEY41 | 400 | 49.636 | 18.0698 | 6.1692 | 31.7238 | 44.8205 | 17.1777 | 6.1427 | 30.4355
WWEY42 | 400 | 50.4882 | 18.3913 | 6.3957 | 32.4049 | 44.9924 | 17.3229 | 6.3487 | 30.847
WYLF41 | 400 | 47.61 | 16.9239 | 11.8369 | 35.7709 | 38.6281 | 14.8324 | 8.406 | 29.3822
WYMO41 | 400 | 109.0342 | 39.0256 | 25.0699 | 80.2604 | 93.6641 | 35.9874 | 19.1065 | 70.0003
ABTH21 | 275 | 50.4958 | 18.5928 | 9.4058 | 35.7001 | 44.987 | 17.7207 | 7.5152 | 32.576
ABTH22 | 275 | 40.835 | 15.2393 | 4.6168 | 26.1685 | 34.3302 | 13.6931 | 2.865 | 22.23
ALDW21 | 275 | 61.685 | 22.9385 | 9.8871 | 42.3271 | 60.6845 | 24.041 | 9.8272 | 43.8262
BAGB21 | 275 | 50.6953 | 18.3964 | 13.2566 | 39.273 | 49.2496 | 18.6889 | 13.3742 | 39.8043
BARK21 | 275 | 54.8608 | 19.8242 | 14.2781 | 42.3137 | 55.0264 | 20.8923 | 14.0631 | 43.6093
BARK22 | 275 | 52.3963 | 18.9996 | 13.9236 | 40.793 | 54.4685 | 20.6336 | 14.5433 | 43.7236
BEDD21 | 275 | 72.9397 | 26.1226 | 16.2322 | 53.1751 | 75.8329 | 29.194 | 16.3576 | 57.6442
BEDD22 | 275 | 51.6548 | 19.0683 | 11.6564 | 38.6231 | 51.9036 | 19.9925 | 11.5406 | 39.8142
BEDD23 | 275 | 55.4831 | 20.1462 | 12.6293 | 41.1203 | 58.9554 | 22.7444 | 12.9805 | 45.146
BESW21 | 275 | 57.0655 | 20.7251 | 10.1489 | 39.4587 | 51.5573 | 20.2332 | 8.7172 | 37.3312
BIRK21 | 275 | 58.1345 | 20.4948 | 15.6217 | 44.6057 | 57.8564 | 21.7708 | 13.3835 | 44.1721
BISW21 | 275 | 60.6843 | 22.1748 | 11.3323 | 42.6923 | 57.5082 | 22.5527 | 9.6844 | 41.5788
BLYT21 | 275 | 86.6141 | 31.602 | 25.9517 | 70.6437 | 78.6173 | 30.4419 | 22.4113 | 65.4627
BRAW21 | 275 | 64.4826 | 22.8916 | 15.5062 | 47.8799 | 65.0273 | 24.7549 | 14.3408 | 49.3495
BRED21 | 275 | 77.5403 | 27.9512 | 15.4432 | 54.9721 | 72.4693 | 28.4282 | 11.3903 | 51.5939
BRIN21 | 275 | 66.1901 | 24.108 | 16.5173 | 50.6111 | 70.2112 | 26.9435 | 16.7222 | 54.826
BRIN22 | 275 | 71.0482 | 25.7225 | 17.1242 | 53.5013 | 73.8829 | 28.8537 | 19.0396 | 59.8449
BRIN23 | 275 | 58.5764 | 21.5209 | 12.289 | 42.7242 | 52.6694 | 21.0795 | 9.9461 | 39.757
BRWA2A | 275 | 20.0716 | 7.2579 | 3.0751 | 13.3394 | 20.4156 | 7.7951 | 2.3651 | 13.3891
BUSH21 | 275 | 53.1003 | 19.6034 | 10.8207 | 38.544 | 54.0574 | 21.104 | 9.959 | 39.8045
BUST21 | 275 | 69.4682 | 24.7765 | 17.2388 | 52.278 | 72.7971 | 27.6889 | 16.4988 | 55.6568
CAPE21 | 275 | 66.9101 | 23.1668 | 20.8625 | 53.6253 | 76.0495 | 27.7289 | 22.5696 | 61.7842
CARE21 | 275 | 49.3596 | 18.2538 | 9.1335 | 34.9483 | 40.0122 | 15.8251 | 7.2644 | 29.6445
CARR21 | 275 | 80.6697 | 28.5229 | 21.5575 | 61.8949 | 88.3201 | 32.8493 | 24.5303 | 70.9862
CHSI21 | 275 | 85.0384 | 30.5233 | 18.6405 | 61.807 | 72.9512 | 28.94 | 10.9372 | 51.8646
CHTE21 | 275 | 65.7502 | 23.6093 | 15.5403 | 48.9288 | 58.4513 | 22.594 | 13.1987 | 45.1514
COVE21 | 275 | 59.9277 | 21.5256 | 11.5432 | 41.9851 | 57.6191 | 22.1609 | 11.4312 | 42.7714
CREB21 | 275 | 71.3462 | 25.1742 | 15.6222 | 51.2238 | 70.2928 | 26.0407 | 12.7585 | 49.5856
CREB22 | 275 | 71.3182 | 25.1663 | 15.6141 | 51.2046 | 69.5062 | 25.7569 | 12.6153 | 49.0411
DUNG21 | 275 | 44.1047 | 15.6284 | 14.9462 | 37.0481 | 46.4194 | 17.0358 | 15.3385 | 39.4307
EALI21 | 275 | 66.9812 | 23.4551 | 15.8682 | 49.0386 | 75.6376 | 28.6722 | 14.9535 | 55.5021
ELLA21 | 275 | 63.3006 | 22.5449 | 8.4916 | 40.3748 | 63.4415 | 24.2994 | 7.9849 | 42.3494
ELST21 | 275 | 66.7119 | 24.2397 | 15.5869 | 49.867 | 73.0282 | 28.0098 | 16.2241 | 55.836
ELST22 | 275 | 66.778 | 24.1266 | 18.0568 | 52.1769 | 72.9341 | 27.4579 | 19.6159 | 58.4472
FECK21 | 275 | 60.3809 | 22.0783 | 13.5809 | 44.8042 | 60.4373 | 23.2378 | 13.5185 | 46.3817
FERR21 | 275 | 61.9253 | 22.0088 | 12.4673 | 43.5924 | 62.6691 | 23.6603 | 11.0211 | 44.4818
FERR22 | 275 | 57.8313 | 20.6389 | 11.7377 | 40.9255 | 59.9515 | 22.4828 | 12.2744 | 44.0699
FERR23 | 275 | 56.2506 | 20.0673 | 14.7589 | 43.1383 | 60.6079 | 22.6084 | 14.2647 | 46.2378
FERR2A | 275 | 56.275 | 19.9581 | 12.2533 | 40.4783 | 60.4223 | 22.4927 | 11.7384 | 43.5479
FERR2B | 275 | 57.3395 | 20.2985 | 9.5267 | 38.2332 | 59.2154 | 22.1974 | 9.7046 | 41.0965
FFES21 | 275 | 34.9777 | 12.9159 | 2.6333 | 20.8991 | 33.7737 | 13.2045 | 2.3052 | 20.9793
FFES22 | 275 | 34.9288 | 12.9172 | 2.6159 | 20.8836 | 34.2468 | 13.3861 | 2.3291 | 21.2598
FIDF21 | 275 | 52.0139 | 18.6786 | 14.457 | 40.8726 | 51.3736 | 19.3202 | 12.9493 | 40.2722
FIDF22 | 275 | 57.0478 | 20.3475 | 15.4392 | 44.2148 | 56.6759 | 21.3018 | 14.0442 | 44.1695
FOUR21 | 275 | 36.6717 | 14.407 | 4.6406 | 25.0151 | 30.7149 | 12.6147 | 3.754 | 21.594
FROD21 | 275 | 52.3766 | 18.4183 | 10.2391 | 36.2865 | 54.8094 | 20.1984 | 10.1805 | 38.7454
FROD22 | 275 | 54.8656 | 19.5169 | 16.1603 | 43.7614 | 57.4852 | 21.2381 | 17.2913 | 47.3265
GRSA21 | 275 | 56.6555 | 19.9105 | 17.1019 | 45.2596 | 58.7245 | 21.7285 | 16.3004 | 47.0291
GRSB21 | 275 | 56.8737 | 20.0006 | 17.2645 | 45.5496 | 59.5814 | 21.9927 | 17.0059 | 48.1083
HACK21 | 275 | 67.544 | 23.8384 | 10.9513 | 44.664 | 69.0596 | 25.9655 | 10.0281 | 46.7488
HACK22 | 275 | 66.1235 | 23.3839 | 10.8384 | 43.9083 | 69.0523 | 25.9917 | 10.0434 | 46.8012
HARK21 | 275 | 34.6817 | 13.134 | 8.6345 | 27.2088 | 37.4336 | 14.3996 | 9.5995 | 29.9636
HARK22 | 275 | 37.793 | 14.4883 | 11.4669 | 31.9566 | 41.8286 | 16.2663 | 12.7694 | 35.7734
HARM21 | 275 | 64.5319 | 23.1847 | 13.8858 | 46.6739 | 54.8563 | 21.4514 | 9.0299 | 39.3668
HATL21 | 275 | 90.4165 | 31.192 | 24.0383 | 68.1504 | 93.0279 | 34.4339 | 25.5534 | 74.2503
HAWP21 | 275 | 77.7253 | 27.543 | 18.1003 | 57.052 | 68.9247 | 26.7152 | 12.5043 | 50.2853
HEDO21 | 275 | 71.1859 | 25.2115 | 20.9126 | 56.5671 | 75.6359 | 27.908 | 22.6875 | 62.1553
HIGM21 | 275 | 59.6374 | 22.0189 | 15.8969 | 47.0363 | 55.81 | 21.933 | 12.0559 | 43.0739
HINP21 | 275 | 23.9174 | 8.6062 | 9.4489 | 21.6199 | 25.705 | 9.4631 | 9.9778 | 23.3607
HINP22 | 275 | 24.3137 | 8.6714 | 8.1136 | 20.3767 | 28.5213 | 10.5115 | 8.9361 | 23.8016
HURS21 | 275 | 63.7188 | 22.5426 | 17.5595 | 49.4395 | 67.5679 | 26.4735 | 15.0768 | 52.516
IROA21 | 275 | 62.3488 | 22.7896 | 12.2181 | 44.4474 | 60.063 | 23.2781 | 11.9445 | 44.8646
IVER21 | 275 | 68.1834 | 24.8382 | 17.1037 | 52.2301 | 72.4356 | 27.4891 | 17.642 | 56.5175
IVER22 | 275 | 67.9608 | 24.762 | 15.7425 | 50.7612 | 67.3565 | 26.0883 | 13.899 | 50.7934
IVER23 | 275 | 51.2534 | 18.7769 | 13.1601 | 39.7146 | 50.5507 | 19.1642 | 15.4735 | 42.5758
JORD21 | 275 | 55.9149 | 20.8271 | 10.4639 | 39.9178 | 54.1197 | 22.7156 | 8.1816 | 40.3064
KEAR21 | 275 | 75.5522 | 26.2531 | 19.4004 | 56.528 | 80.0371 | 30.0087 | 19.0511 | 61.4898
KIBY21 | 275 | 65.7982 | 23.234 | 17.0381 | 49.896 | 69.1237 | 25.9959 | 16.1697 | 52.9335
KIBY22 | 275 | 50.5504 | 18.3214 | 12.8687 | 38.7791 | 48.5176 | 18.4008 | 11.7054 | 37.728
KIRK21 | 275 | 53.2378 | 19.1786 | 12.1999 | 39.3226 | 50.3239 | 19.5654 | 10.2181 | 37.8878
KIRK2A | 275 | 52.4474 | 18.3902 | 6.4536 | 32.4612 | 49.0723 | 19.2881 | 5.5575 | 32.835
KITW21 | 275 | 58.6556 | 21.3696 | 11.3166 | 41.5379 | 59.2847 | 23.0949 | 10.5373 | 43.1984
KNAR21 | 275 | 24.8029 | 9.9553 | 2.0409 | 16.1199 | 22.9174 | 9.4387 | 2.8579 | 16.2062
LACK21 | 275 | 63.6142 | 21.8514 | 18.0114 | 48.9138 | 68.9133 | 25.2596 | 20.0226 | 55.745
LALE21 | 275 | 66.7739 | 23.7644 | 18.7632 | 52.3712 | 73.1375 | 28.392 | 17.4028 | 57.5551
LISD21 | 275 | 62.2513 | 21.7686 | 11.7652 | 42.5506 | 65.7303 | 24.7427 | 10.6652 | 45.6566
MACC21 | 275 | 54.9108 | 20.1962 | 13.1912 | 41.753 | 51.4757 | 19.8472 | 11.3894 | 39.4577
MAGA21 | 275 | 53.362 | 19.5475 | 11.5308 | 39.175 | 45.3092 | 17.9147 | 8.005 | 33.3403
MONF21 | 275 | 65.3705 | 23.4428 | 18.1202 | 51.2733 | 66.7126 | 25.2034 | 16.804 | 52.447
MONF22 | 275 | 56.0913 | 20.2145 | 17.7984 | 46.386 | 59.3276 | 22.2288 | 17.3689 | 48.8051
NECH21 | 275 | 70.3608 | 25.0612 | 17.1097 | 52.5516 | 72.1588 | 27.6578 | 15.1886 | 54.3026
NEEP21 | 275 | 67.5761 | 24.2257 | 11.1309 | 45.3911 | 69.9848 | 27.7152 | 9.0099 | 48.2051
NEWX21 | 275 | 66.1765 | 23.4492 | 16.7269 | 49.889 | 71.7853 | 28.1128 | 16.477 | 56.2344
NHYD2A | 275 | 46.8714 | 17.816 | 2.5985 | 27.794 | 39.8042 | 18.8425 | 0.43979 | 27.0871
NHYD2B | 275 | 46.9017 | 17.7442 | 2.3829 | 27.477 | 39.9785 | 18.3398 | 1.0916 | 27.028
NORL21 | 275 | 57.4881 | 20.9147 | 4.3905 | 33.9684 | 55.6256 | 23.437 | 2.3185 | 35.4634
NORL22 | 275 | 57.1843 | 20.7794 | 4.5823 | 33.9688 | 55.4218 | 23.1121 | 2.556 | 35.2414
NORT21 | 275 | 84.0763 | 29.2851 | 22.6473 | 64.0627 | 83.3927 | 31.5425 | 18.5696 | 63.1775
OCKH21 | 275 | 53.0303 | 19.4732 | 10.175 | 37.7144 | 55.7585 | 21.7754 | 10.3373 | 41.1323
OCKH2A | 275 | 46.8697 | 17.0076 | 4.061 | 28.1135 | 47.763 | 18.492 | 4.4549 | 30.6066
OFFE21 | 275 | 69.41 | 25.072 | 13.2018 | 48.659 | 58.1516 | 23.2669 | 7.8569 | 40.7613
OLDB21 | 275 | 50.7746 | 18.6959 | 10.0473 | 36.4873 | 53.0559 | 20.5933 | 9.9952 | 39.1186
PENN21 | 275 | 63.5801 | 23.1649 | 13.5929 | 46.3529 | 66.7866 | 25.6336 | 13.9305 | 50.1819
PEWO21 | 275 | 67.0926 | 24.3228 | 24.5162 | 58.9139 | 67.0312 | 24.9186 | 19.5038 | 54.7441
PEWO22 | 275 | 64.3685 | 22.9971 | 20.0163 | 52.5391 | 69.2329 | 25.905 | 24.5379 | 61.1731
PITS21 | 275 | 70.0772 | 25.0042 | 11.6919 | 47.0532 | 75.0095 | 29.2605 | 9.6441 | 51.0247
POPP21 | 275 | 26.3427 | 10.6643 | 2.1611 | 17.2426 | 25.9207 | 10.7385 | 2.7567 | 17.9432
PYLE21 | 275 | 56.6149 | 20.7974 | 11.267 | 40.679 | 47.41 | 18.7838 | 8.1426 | 34.7069
RAIN21 | 275 | 60.0327 | 21.3341 | 15.771 | 45.9419 | 59.7898 | 22.5589 | 13.7117 | 45.6148
RAIN22 | 275 | 51.791 | 18.6371 | 13.8624 | 40.2191 | 50.5669 | 19.0973 | 12.1172 | 39.1248
RATS2A | 275 | 39.8254 | 14.444 | 7.3643 | 27.7912 | 40.9065 | 15.0123 | 12.7898 | 34.0204
REBR21 | 275 | 63.2794 | 23.1901 | 21.0706 | 53.8664 | 62.3341 | 24.494 | 16.9298 | 51.5695
REBR22 | 275 | 65.8251 | 24.1074 | 21.5891 | 55.6821 | 63.1823 | 24.7189 | 17.3497 | 52.3075
ROCH21 | 275 | 71.7475 | 25.4874 | 9.796 | 45.8406 | 67.5926 | 26.0394 | 9.3348 | 46.16
SAEN21 | 275 | 71.3172 | 25.2509 | 20.9783 | 56.6885 | 75.9197 | 27.9958 | 22.8941 | 62.4862
SAES21 | 275 | 71.836 | 25.4023 | 21.2503 | 57.1747 | 76.7779 | 28.2637 | 23.6059 | 63.5767
SALH21 | 275 | 75.6584 | 26.8694 | 17.5895 | 55.5885 | 74.7477 | 28.4422 | 15.6941 | 55.9175
SHEC21 | 275 | 60.4549 | 22.2809 | 12.3964 | 43.9064 | 60.2342 | 24.9861 | 8.2607 | 43.5964
SJOW21 | 275 | 87.3547 | 30.8667 | 23.5417 | 67.1938 | 96.3141 | 36.7213 | 27.0449 | 78.9767
SKLG21 | 275 | 57.4509 | 21.0996 | 17.6111 | 47.4504 | 54.4199 | 21.2147 | 15.2134 | 45.2156
SMAN21 | 275 | 75.4499 | 27.5908 | 23.1763 | 62.1955 | 73.0407 | 28.4958 | 20.0936 | 60.3927
SSHI21 | 275 | 67.1409 | 24.3872 | 11.918 | 46.4067 | 57.0471 | 22.7221 | 8.3365 | 40.4704
SSHI22 | 275 | 66.9882 | 24.358 | 11.869 | 46.3164 | 56.8066 | 22.7158 | 8.1171 | 40.242
STAL21 | 275 | 82.0228 | 29.5415 | 16.1981 | 57.9761 | 75.0141 | 29.2391 | 14.3366 | 55.6869
STEW21 | 275 | 81.84 | 30.0476 | 25.0022 | 67.496 | 78.5624 | 30.1687 | 23.7248 | 66.3898
SWAN21 | 275 | 26.0268 | 9.3917 | 8.5367 | 21.8186 | 28.3794 | 10.476 | 8.8881 | 23.7034
TEMP21 | 275 | 66.9701 | 24.4192 | 15.2225 | 49.7565 | 68.9521 | 27.3875 | 15.0806 | 53.8125
TEMP22 | 275 | 67.4089 | 24.5392 | 15.4691 | 50.1728 | 70.0776 | 27.8045 | 15.4149 | 54.7364
THUR21 | 275 | 62.7264 | 23.4754 | 10.4149 | 43.6141 | 64.38 | 25.4173 | 11.0023 | 46.9478
TILB21 | 275 | 56.1199 | 20.267 | 16.7009 | 45.3628 | 59.6079 | 22.3195 | 17.4849 | 49.0494
TINP21 | 275 | 56.6433 | 20.4645 | 6.8344 | 35.7757 | 56.4447 | 21.8405 | 5.9319 | 36.8191
TINP22 | 275 | 56.4848 | 20.4566 | 6.8218 | 35.7517 | 55.5553 | 21.5217 | 5.8392 | 36.2755
TODP21 | 275 | 63.7642 | 22.1671 | 16.1487 | 47.4978 | 59.6033 | 22.6799 | 12.4014 | 44.4756
TOTT21 | 275 | 76.0042 | 27.1427 | 19.7677 | 58.1533 | 75.8087 | 28.9588 | 16.2332 | 57.1871
TOTT22 | 275 | 73.8886 | 26.4306 | 19.5261 | 56.9046 | 77.0121 | 29.4228 | 16.7647 | 58.3748
TOTT23 | 275 | 75.8789 | 27.8951 | 23.8879 | 63.3376 | 76.4457 | 31.3426 | 19.9829 | 64.308
TOTT24 | 275 | 77.2869 | 28.3951 | 24.3402 | 64.497 | 74.2941 | 30.9977 | 18.1712 | 62.0086
TRAW21 | 275 | 44.131 | 15.6836 | 13.4253 | 35.6053 | 45.9766 | 17.154 | 12.2924 | 36.5518
TREM21 | 275 | 47.743 | 17.2902 | 2.5757 | 27.0277 | 41.7694 | 16.5137 | 2.3111 | 25.665
TYNE21 | 275 | 62.5765 | 22.8761 | 10.889 | 43.2407 | 55.1197 | 21.7404 | 9.1841 | 39.9296
TYNE2A | 275 | 61.8517 | 22.2548 | 3.6871 | 35.1601 | 52.784 | 20.8504 | 3.0643 | 32.5513
UPPB21 | 275 | 40.4763 | 14.8069 | 10.1373 | 31.0774 | 38.989 | 14.9603 | 9.0034 | 30.1605
UPPB22 | 275 | 42.7893 | 15.7336 | 10.5482 | 32.7989 | 40.8371 | 15.6978 | 9.248 | 31.448
USKM21 | 275 | 79.7941 | 27.8262 | 20.0354 | 59.3875 | 88.8089 | 32.9432 | 23.0956 | 69.6844
USKM23 | 275 | 77.2832 | 26.2313 | 10.9023 | 47.9989 | 84.0014 | 31.0378 | 11.5682 | 55.4622
WALX21 | 275 | 90.5628 | 31.7401 | 19.2296 | 64.1169 | 90.8618 | 34.129 | 17.8306 | 66.0963
WALX22 | 275 | 92.1072 | 32.2266 | 19.5816 | 65.1569 | 96.2718 | 36.0903 | 19.0208 | 70.0601
WARL21 | 275 | 55.0006 | 20.0371 | 13.8876 | 42.2244 | 53.7992 | 20.7415 | 11.3661 | 40.699
WASF21 | 275 | 49.2098 | 17.7667 | 5.5912 | 30.7172 | 43.2634 | 16.739 | 3.4383 | 27.1108
WASF22 | 275 | 57.378 | 20.4108 | 6.1543 | 35.0195 | 52.3234 | 20.2772 | 3.5474 | 32.2238
WATS21 | 275 | 63.713 | 23.7322 | 19.2235 | 52.7859 | 64.4617 | 25.2482 | 17.6761 | 53.3825
WATS22 | 275 | 63.3566 | 23.5043 | 20.1256 | 53.3658 | 64.7092 | 25.0798 | 18.8141 | 54.2824
WBOL21 | 275 | 75.5002 | 27.0374 | 14.2319 | 52.4684 | 63.1724 | 25.0965 | 9.6123 | 45.104
WHGA21 | 275 | 71.1257 | 25.3133 | 15.2333 | 51.0317 | 65.1562 | 25.4343 | 10.9503 | 46.9197
WHSO21 | 275 | 69.5824 | 24.7675 | 15.2182 | 50.2448 | 74.0566 | 28.0533 | 15.7735 | 55.4469
WHSO22 | 275 | 76.3076 | 26.8662 | 19.3148 | 57.3093 | 82.3288 | 30.827 | 20.2446 | 63.8406
WIBA21 | 275 | 68.065 | 24.7323 | 15.6028 | 50.5796 | 71.5127 | 28.5436 | 12.8466 | 53.2133
WIEN21 | 275 | 48.334 | 17.8656 | 9.8189 | 35.0847 | 49.047 | 19.2106 | 9.3155 | 36.4834
WILL21 | 275 | 23.331 | 8.3288 | 8.4464 | 20.2251 | 25.0804 | 9.1453 | 8.9009 | 21.8343
WILT2A | 275 | 56.0936 | 19.3416 | 10.6066 | 37.9598 | 58.1276 | 21.3512 | 9.5572 | 39.7524
WILT2B | 275 | 56.0936 | 19.3416 | 10.6066 | 37.9598 | 58.1276 | 21.3512 | 9.5572 | 39.7524
WILT2C | 275 | 56.3084 | 19.4362 | 10.7612 | 38.2481 | 58.9759 | 21.613 | 10.253 | 40.8184
WILT2D | 275 | 56.3062 | 19.4356 | 10.7605 | 38.2466 | 58.9714 | 21.6115 | 10.2511 | 40.8145
WIMB21 | 275 | 71.9809 | 25.5545 | 17.1873 | 53.3268 | 73.26 | 29.2027 | 14.6391 | 55.9379
WISD21 | 275 | 72.6585 | 25.3739 | 22.9408 | 58.8249 | 85.6083 | 31.5996 | 26.0959 | 70.7846
WISD2A | 275 | 62.562 | 21.848 | 12.2835 | 43.1813 | 68.56 | 26.4348 | 14.2227 | 51.6072
WISD2B | 275 | 66.2272 | 23.016 | 12.8538 | 45.4034 | 74.2368 | 28.1936 | 14.6946 | 54.5663
WMEL21 | 275 | 73.2096 | 26.741 | 13.843 | 51.6605 | 71.0776 | 27.9318 | 11.7827 | 51.2843
WWEY21 | 275 | 70.3142 | 25.4956 | 17.3491 | 53.4054 | 69.8347 | 26.6448 | 16.4218 | 54.1033
WWEY22 | 275 | 72.5837 | 26.4211 | 16.0181 | 53.3832 | 72.7295 | 27.8534 | 16.2803 | 55.6709
WWEY23 | 275 | 57.6911 | 20.893 | 15.3755 | 44.9226 | 57.9741 | 22.3032 | 14.3251 | 45.8667
ABTH11 | 132 | 32.925 | 12.5482 | 8.9173 | 26.6631 | 35.025 | 13.7415 | 9.9059 | 29.3394
ABTH12 | 132 | 26.7955 | 10.4076 | 7.8751 | 22.5936 | 24.2678 | 9.659 | 7.2497 | 20.9096
ABTH13 | 132 | 30.6421 | 11.5536 | 6.4475 | 22.7867 | 29.0389 | 11.4758 | 6.3402 | 22.5694
AMEM11 | 132 | 26.7555 | 9.5405 | 9.444 | 22.9363 | 32.7544 | 12.0125 | 10.7238 | 27.7121
AXMI11 | 132 | 27.1015 | 9.6283 | 8.8615 | 22.478 | 33.145 | 12.2184 | 10.1768 | 27.4561
BARK11 | 132 | 28.5138 | 10.2185 | 10.6881 | 25.1393 | 31.1238 | 11.6732 | 11.1625 | 27.671
BRIM11 | 132 | 64.4144 | 23.3527 | 23.1247 | 56.1504 | 79.263 | 30.1053 | 27.0662 | 69.6415
CARR11 | 132 | 42.4612 | 14.2756 | 14.2794 | 34.4682 | 54.7032 | 19.6447 | 17.9953 | 45.777
CARR12 | 132 | 32.7317 | 12.1733 | 9.715 | 26.9306 | 39.2029 | 14.9636 | 11.9301 | 33.0919
CARR1B | 132 | 41.6421 | 13.6378 | 8.1255 | 27.4123 | 51.6734 | 18.9747 | 7.0557 | 33.89
CARR1C | 132 | 41.4959 | 13.6265 | 7.7206 | 26.9914 | 51.2411 | 18.9321 | 5.6216 | 32.3957
CARR1D | 132 | 41.7556 | 13.6558 | 8.3627 | 27.6749 | 52.0691 | 19.0252 | 7.444 | 34.3497
CELL11 | 132 | 47.855 | 17.8199 | 14.9203 | 40.1215 | 55.1383 | 21.3244 | 17.0362 | 47.1935
CELL12 | 132 | 45.1542 | 16.8173 | 12.408 | 36.1912 | 53.8028 | 21.0579 | 13.6199 | 43.4003
CELL1A | 132 | 35.9108 | 13.0377 | 7.2181 | 25.6562 | 39.9304 | 15.2859 | 7.8278 | 29.4453
COWE11 | 132 | 28.6949 | 11.111 | 0.17409 | 15.8874 | 29.896 | 13.0428 | 0.56706 | 19.0124
DRAK11 | 132 | 30.797 | 10.8366 | 12.5828 | 27.9081 | 39.1398 | 14.27 | 15.9147 | 36.0956
DRAX11 | 132 | 37.6985 | 11.1986 | 11.4798 | 27.3171 | 46.2851 | 15.5689 | 14.3787 | 36.3964
ECLA11 | 132 | 44.5088 | 16.377 | 12.7712 | 35.9318 | 54.5616 | 20.8175 | 15.6963 | 45.1367
ECLA12 | 132 | 45.2319 | 16.5962 | 13.3143 | 36.7849 | 49.4723 | 18.9988 | 14.5387 | 41.4071
ELLA11 | 132 | 25.8998 | 9.1405 | 8.7986 | 21.7253 | 34.2576 | 12.5965 | 10.8757 | 28.6899
ELLA12 | 132 | 27.596 | 9.7878 | 8.9147 | 22.7567 | 36.1327 | 13.3109 | 11.215 | 30.0394
ELST11 | 132 | 73.3933 | 27.3361 | 20.0342 | 58.6933 | 86.9305 | 33.7888 | 23.3415 | 71.1261
ELST12 | 132 | 60.5044 | 22.2532 | 15.539 | 47.0098 | 69.4849 | 27.0256 | 17.1543 | 55.3743
FAWL11 | 132 | 44.688 | 15.5294 | 16.654 | 38.6159 | 57.9482 | 21.4279 | 20.1216 | 50.4252
FERR11 | 132 | 45.0302 | 15.7992 | 15.6168 | 37.9602 | 53.2896 | 19.4823 | 17.6132 | 45.1654
FERR12 | 132 | 20.4497 | 7.471 | 6.6363 | 17.2019 | 23.2257 | 8.5473 | 7.6705 | 19.7583
GREN11 | 132 | 38.7027 | 13.8871 | 11.8381 | 31.4775 | 41.2526 | 15.7632 | 11.0985 | 33.391
GREN12 | 132 | 38.7553 | 14.0266 | 11.2276 | 31.0643 | 45.3386 | 17.3379 | 11.8911 | 36.4105
HARK11 | 132 | 30.0049 | 11.664 | 7.4258 | 23.9211 | 35.2388 | 14.1066 | 8.5755 | 28.5253
HARK12 | 132 | 28.0418 | 10.7575 | 6.8742 | 22.0875 | 33.2984 | 13.1517 | 7.5576 | 26.1569
HARK13 | 132 | 26.984 | 11.2608 | 6.4909 | 22.4162 | 30.2607 | 12.7991 | 7.5265 | 25.6271
HEYS11 | 132 | 44.0561 | 14.2449 | 12.735 | 32.8804 | 44.9291 | 16.2621 | 14.0096 | 37.0076
IROA11 | 132 | 55.6302 | 19.7882 | 14.2434 | 42.2281 | 69.7616 | 26.2693 | 16.0405 | 53.1909
IROA12 | 132 | 43.8306 | 15.8433 | 10.7569 | 33.1628 | 55.7904 | 21.2041 | 12.8342 | 42.8212
IRON11 | 132 | 28.9564 | 11.304 | 9.1171 | 25.1033 | 32.7604 | 12.9193 | 10.3859 | 28.6566
IRON12 | 132 | 34.4341 | 12.6212 | 11.2695 | 29.1186 | 39.9785 | 15.4443 | 12.617 | 34.4585
IRON13 | 132 | 18.2038 | 6.5968 | 6.467 | 15.7963 | 20.704 | 7.5529 | 7.4493 | 18.1307
KINO1* | 132 | 30.3492 | 10.273 | 7.2648 | 21.793 | 36.8743 | 13.4477 | 8.7191 | 27.7371
KINO11 | 132 | 30.533 | 10.529 | 10.7541 | 25.6443 | 37.1433 | 13.6121 | 12.9734 | 32.2238
LALE11 | 132 | 43.8047 | 15.2966 | 12.2338 | 33.8665 | 55.3909 | 20.2444 | 14.0493 | 42.6791
LEIS11 | 132 | 51.0144 | 18.406 | 17.5717 | 43.6017 | 60.85 | 22.3094 | 21.8335 | 53.3837
LEMR11 | 132 | 40.2454 | 14.3183 | 9.4659 | 29.715 | 47.4045 | 17.8679 | 10.9089 | 36.178
LEMR12 | 132 | 40.3652 | 14.3919 | 9.7919 | 30.145 | 47.0327 | 17.7627 | 10.9452 | 36.0655
LITT11 | 132 | 29.5925 | 10.1629 | 9.6188 | 23.9913 | 37.4515 | 13.4134 | 11.5133 | 30.4827
MELK11 | 132 | 54.9689 | 19.4253 | 19.5186 | 46.9901 | 67.0478 | 24.5738 | 22.368 | 57.1206
MILH11 | 132 | 46.7043 | 16.8643 | 12.1869 | 36.0366 | 55.3499 | 21.2433 | 12.6658 | 42.7084
OCKH11 | 132 | 24.8096 | 8.8843 | 8.4337 | 20.998 | 33.2656 | 12.1944 | 11.0241 | 28.2695
OLDS12 | 132 | 36.7517 | 13.5175 | 4.0983 | 23.215 | 32.7282 | 13.2332 | 1.6934 | 20.408
PADI11 | 132 | 32.8692 | 12.2659 | 11.3174 | 28.664 | 40.2425 | 15.5344 | 13.4186 | 35.3876
PEMB11 | 132 | 35.2387 | 12.441 | 12.5519 | 30.1461 | 42.975 | 15.9085 | 15.1144 | 37.6123
RATS11 | 132 | 40.3795 | 14.2247 | 12.6517 | 32.7685 | 47.44 | 17.4863 | 14.2701 | 38.9994
RATS12 | 132 | 37.7727 | 13.3619 | 12.4728 | 31.3694 | 44.2916 | 16.2762 | 14.5009 | 37.519
RUGE11 | 132 | 28.6779 | 10.2582 | 11.3562 | 25.8635 | 34.8029 | 12.7933 | 13.6709 | 31.7633
SHRE11 | 132 | 37.4124 | 14.0777 | 7.5238 | 27.4326 | 41.5003 | 16.3802 | 8.7106 | 31.8756
SIZE1* | 132 | 49.1819 | 17.6839 | 11.6984 | 36.7073 | 58.2307 | 21.5448 | 12.8637 | 43.3327
STEN11 | 132 | 54.7214 | 19.1694 | 19.1464 | 46.256 | 67.4223 | 24.7912 | 22.8413 | 57.9014
STES11 | 132 | 54.9001 | 18.6897 | 15.139 | 41.5701 | 67.3329 | 24.4739 | 17.4354 | 52.0467
STYC1* | 132 | 7.9185 | 3.7897 | 0.00052916 | 5.36 | 6.1249 | 3.0393 | 0.00052346 | 4.2987
STYC11 | 132 | 22.2057 | 7.7068 | 7.5383 | 18.4373 | 27.1697 | 10.1247 | 8.8326 | 23.151
STYC12 | 132 | 21.5078 | 7.7538 | 7.3647 | 18.3303 | 24.2583 | 9.068 | 8.3143 | 21.1384
USKM11 | 132 | 23.2009 | 7.7622 | 7.8142 | 18.7916 | 30.1239 | 10.7118 | 9.8115 | 24.9603
USKM12 | 132 | 32.6541 | 10.66 | 11.4256 | 26.5011 | 40.4099 | 14.2755 | 14.1545 | 34.3431
WALP11 | 132 | 62.3726 | 23.0173 | 17.9942 | 50.5456 | 68.8792 | 26.6615 | 19.5789 | 57.284
WALP12 | 132 | 50.9316 | 19.4578 | 12.7921 | 40.3096 | 61.8807 | 24.4485 | 15.0073 | 49.5827
WBUR11 | 132 | 18.2983 | 6.316 | 6.4243 | 15.3564 | 21.9637 | 7.9162 | 7.6959 | 18.8911
WBUR12 | 132 | 17.8542 | 6.1988 | 6.2719 | 15.0383 | 21.5666 | 7.7784 | 7.5596 | 18.56
WILL11 | 132 | 47.9662 | 16.5542 | 14.9363 | 38.3475 | 58.7715 | 21.9081 | 17.7681 | 48.7509
WILL12 | 132 | 34.4348 | 12.6611 | 10.339 | 28.2445 | 39.0376 | 14.9113 | 11.9337 | 33.0215
WYLF11 | 132 | 39.4241 | 13.4795 | 13.7849 | 32.8477 | 45.3052 | 16.3529 | 15.2002 | 38.3267
BLYT6* | 66 | 23.9291 | 8.9817 | 0.25106 | 12.9531 | 2.1814 | 1.5095 | 0 | 2.1347
BLYT61 | 66 | 38.997 | 12.8179 | 12.1765 | 30.3037 | 2.2462 | 1.5555 | 0 | 2.1998
EALI61 | 66 | 57.9155 | 20.6925 | 18.254 | 47.5176 | 4.2794 | 2.9625 | 0 | 4.1896
NHYD61 | 66 | 55.5371 | 20.0133 | 16.1653 | 44.4684 | 4.3319 | 3 | 0 | 4.2426
THOM61 | 66 | 50.9497 | 18.7864 | 16.9222 | 43.4902 | 0.45176 | 0.18295 | 0.053896 | 0.31263
WISD61 | 66 | 47.9808 | 16.6951 | 16.2654 | 39.8758 | 6.6767 | 4.6139 | 0 | 6.525
BARW31 | 33 | 42.5183 | 12.5848 | 10.8247 | 28.6223 | 1.0486 | 0.41827 | 0.089352 | 0.68088
BARW32 | 33 | 61.6604 | 20.4197 | 16.3267 | 45.2046 | 1.0723 | 0.42809 | 0.087947 | 0.69335
WIMC3* | 33 | 37.7573 | 12.0318 | 7.8436 | 24.8591 | 0.93945 | 0.49731 | 0.22791 | 0.93122
WIMC31 | 33 | 38.2175 | 12.1329 | 8.5343 | 25.6928 | 0.91166 | 0.32257 | 0.45583 | 0.91201
WIMC32 | 33 | 37.297 | 11.9307 | 7.1529 | 24.0255 | 0.96724 | 0.67205 | 0 | 0.95042
ACTL71 | 22 | 35.8465 | 12.2184 | 7.5421 | 24.8215 | 0.18226 | 0.12633 | 0.17868 | 0.35734

## D3.6
ETYS Yr 7 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2022/23
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 38.0449 | 13.727 | 3.2553 | 22.6682 | 34.1725 | 13.2575 | 2.3957 | 21.1446
ABHA42 | 400 | 38.0638 | 13.7383 | 3.2576 | 22.6865 | 34.1838 | 13.265 | 2.3927 | 21.1523
ALVE41 | 400 | 25.602 | 9.7678 | 4.1043 | 17.918 | 21.7428 | 8.6621 | 3.4014 | 15.6515
AMEM41 | 400 | 49.9541 | 18.7511 | 9.6137 | 36.1317 | 42.2987 | 16.8253 | 6.9688 | 30.7633
AMEM42 | 400 | 49.5304 | 18.3324 | 4.0516 | 29.9775 | 41.2939 | 16.3025 | 2.7714 | 25.8266
AXMI41 | 400 | 40.1836 | 14.755 | 8.281 | 29.1478 | 34.752 | 13.4772 | 6.67 | 25.7297
BARK41 | 400 | 96.6262 | 34.3656 | 30.1162 | 78.7165 | 92.9121 | 35.9794 | 25.3516 | 76.2341
BARK42 | 400 | 96.7927 | 34.4198 | 30.1733 | 78.8503 | 92.508 | 35.8607 | 25.0918 | 75.8064
BEDD4B | 400 | 41.3693 | 15.2797 | 3.2076 | 24.8164 | 36.8909 | 14.677 | 3.781 | 24.5375
BICF41 | 400 | 76.5223 | 28.3345 | 24.8048 | 64.8758 | 60.1287 | 23.5812 | 16.5743 | 49.9232
BICF42 | 400 | 71.5765 | 26.4474 | 23.7716 | 61.1739 | 55.7458 | 21.8717 | 15.2886 | 46.2199
BLYT41 | 400 | 64.9972 | 22.8288 | 5.8804 | 38.1652 | 49.0432 | 18.826 | 5.3281 | 31.9521
BODE41 | 400 | 77.1055 | 27.0191 | 17.8978 | 56.1086 | 67.203 | 25.7328 | 13.9983 | 50.39
BOLN41 | 400 | 69.8823 | 25.6639 | 21.1039 | 57.3982 | 52.5198 | 20.5514 | 14.469 | 43.5331
BOTW41 | 400 | 76.0808 | 27.32 | 15.4615 | 54.0978 | 65.1388 | 25.1757 | 12.4168 | 48.0206
BRAI4A | 400 | 63.1818 | 22.9309 | 14.8703 | 47.2995 | 47.361 | 18.5573 | 8.9747 | 35.2187
BRAI4B | 400 | 60.7572 | 22.387 | 19.3576 | 51.0176 | 45.4883 | 17.8344 | 12.432 | 37.6536
BRAW4A | 400 | 35.0755 | 12.6387 | 4.601 | 22.4749 | 30.6376 | 11.5887 | 4.3328 | 20.7217
BRFO41 | 400 | 85.2345 | 30.678 | 20.0839 | 63.4691 | 73.757 | 28.2869 | 15.2867 | 55.2904
BRFO42 | 400 | 44.0124 | 16.6513 | 13.1483 | 36.6969 | 37.917 | 14.7223 | 11.0216 | 31.842
BRIN41 | 400 | 73.7179 | 26.4968 | 16.9685 | 54.4406 | 62.7839 | 24.2959 | 13.5832 | 47.9429
BRLE41 | 400 | 113.5468 | 40.8509 | 22.0716 | 79.8435 | 100.8322 | 39.1788 | 19.9106 | 75.3177
BURW41 | 400 | 91.5029 | 32.9353 | 21.377 | 67.9546 | 61.1999 | 24.3428 | 10.952 | 45.378
BUST2* | 400 | 47.693 | 17.2325 | 4.6075 | 28.9779 | 40.9082 | 15.6748 | 4.6107 | 26.7782
CANT41 | 400 | 82.2187 | 29.3841 | 18.2101 | 59.7655 | 64.4554 | 25.417 | 11.001 | 46.9461
CANT42* | 400 | 82.2187 | 29.3841 | 18.2101 | 59.7655 | 64.4554 | 25.417 | 11.001 | 46.9461
CAPE41 | 400 | 75.775 | 26.4829 | 17.35 | 54.8025 | 75.2291 | 28.3774 | 15.7426 | 55.8743
CAPE42 | 400 | 75.3378 | 26.3159 | 17.2607 | 54.4771 | 73.2505 | 27.6289 | 15.4887 | 54.5619
CARR41 | 400 | 113.011 | 40.5853 | 33.6699 | 91.0662 | 110.4869 | 42.1434 | 32.9352 | 92.535
CARR42 | 400 | 99.3933 | 34.0586 | 8.7007 | 56.8668 | 89.6673 | 34.1696 | 8.0378 | 56.3608
CARR43 | 400 | 94.0284 | 32.2897 | 8.7227 | 54.3872 | 91.1177 | 34.2697 | 9.4818 | 57.9465
CELL41 | 400 | 84.8301 | 30.832 | 14.8323 | 58.4354 | 71.5979 | 28.1095 | 13.1097 | 52.8625
CHIC41 | 400 | 36.8141 | 13.6515 | 7.5228 | 26.829 | 31.6011 | 12.2018 | 6.6666 | 23.9226
CHIC42 | 400 | 36.7655 | 13.7999 | 10.9362 | 30.4522 | 33.3351 | 12.8925 | 9.8435 | 28.0763
CHIL41 | 400 | 80.1936 | 29.3853 | 23.3425 | 64.8995 | 70.857 | 27.534 | 19.3789 | 58.3179
CILF41 | 400 | 84.3279 | 30.0351 | 19.878 | 62.3541 | 72.0733 | 27.6738 | 14.4836 | 53.6202
CITR41 | 400 | 108.2785 | 36.0212 | 26.9142 | 77.8559 | 124.4815 | 46.689 | 25.0307 | 91.0589
CLEH41 | 400 | 72.6434 | 26.0384 | 16.2946 | 53.1185 | 60.4456 | 23.7658 | 10.5264 | 44.1363
CONQ41 | 400 | 84.8875 | 30.5243 | 25.9952 | 69.163 | 91.621 | 34.4646 | 28.8564 | 77.5966
CONQ42 | 400 | 86.0784 | 30.1003 | 19.0461 | 61.6144 | 97.0755 | 36.0038 | 23.3408 | 74.2579
COSO41 | 400 | 95.295 | 33.2499 | 21.9344 | 68.9569 | 85.9731 | 32.6608 | 19.9577 | 66.147
COTT41 | 400 | 95.2087 | 35.2177 | 29.8112 | 79.6166 | 79.9063 | 31.0193 | 23.4126 | 67.2805
COTT42 | 400 | 101.0059 | 36.8366 | 23.1477 | 75.2426 | 80.4522 | 31.2718 | 15.9407 | 60.1657
COWL41 | 400 | 112.2698 | 41.5112 | 32.462 | 91.1677 | 99.3381 | 38.6883 | 27.3857 | 82.0993
CREB41 | 400 | 124.1981 | 43.9346 | 30.4909 | 92.6238 | 99.5819 | 38.2034 | 21.9321 | 75.9599
CULJ41 | 400 | 99.9593 | 36.3998 | 19.9397 | 71.4168 | 94.3335 | 36.1752 | 19.6595 | 70.819
DAIN41 | 400 | 110.0836 | 38.5282 | 22.7304 | 77.2176 | 102.1417 | 39.0206 | 20.2068 | 75.3902
DAIN42 | 400 | 103.6165 | 36.3704 | 21.6472 | 73.0827 | 94.8989 | 36.3593 | 18.412 | 69.8319
DIDC41 | 400 | 104.4312 | 37.9289 | 20.7475 | 74.3871 | 103.2556 | 39.283 | 23.6774 | 79.2319
DINO41 | 400 | 68.9356 | 23.6037 | 19.493 | 52.8737 | 73.3764 | 26.8147 | 21.9602 | 59.8819
DRAK41 | 400 | 107.2418 | 38.1841 | 18.6732 | 72.6738 | 99.4064 | 38.68 | 16.5722 | 71.274
DRAX41 | 400 | 129.8916 | 44.4632 | 34.6388 | 97.5193 | 133.5418 | 49.0001 | 36.8611 | 106.1577
DRAX42 | 400 | 108.3881 | 38.0586 | 27.7655 | 81.5886 | 106.5818 | 39.7272 | 27.9325 | 84.1152
DUNG41 | 400 | 76.2938 | 26.4215 | 13.6542 | 51.0199 | 75.1265 | 27.9348 | 15.0075 | 54.5133
EASO41 | 400 | 79.7617 | 28.8863 | 18.2505 | 59.1019 | 73.5545 | 27.7704 | 19.5254 | 58.7986
ECLA41 | 400 | 105.597 | 38.0129 | 21.3345 | 75.0929 | 88.2418 | 34.3774 | 16.5589 | 65.1759
EGGB41 | 400 | 94.6516 | 33.5814 | 23.1206 | 70.6119 | 85.5658 | 32.5227 | 18.3862 | 64.3802
EGGB42 | 400 | 102.0705 | 35.9052 | 24.6314 | 75.409 | 94.5238 | 35.7679 | 20.3033 | 70.8867
ELST41 | 400 | 86.7882 | 30.909 | 27.4372 | 71.1492 | 104.0556 | 39.3546 | 31.1435 | 86.7993
ELST4A | 400 | 55.2635 | 20.0916 | 7.2524 | 35.6663 | 53.0621 | 20.1298 | 8.0191 | 36.4869
ENDE41 | 400 | 80.7187 | 29.6831 | 14.1359 | 56.1142 | 56.2024 | 22.3896 | 9.1631 | 40.8267
EXET41 | 400 | 61.3549 | 21.9598 | 12.8006 | 43.8565 | 56.2713 | 21.6108 | 11.7097 | 42.272
FAWL41 | 400 | 79.8257 | 28.1075 | 10.5383 | 50.2883 | 70.669 | 27.124 | 8.5892 | 46.9483
FECK41 | 400 | 75.2662 | 27.9745 | 12.5185 | 52.0803 | 64.2765 | 25.3349 | 11.9599 | 47.7889
FENW4A | 400 | 137.5747 | 46.5556 | 16.5131 | 82.3527 | 113.9109 | 43.5916 | 7.2569 | 68.9047
FERR41 | 400 | 73.6394 | 25.8293 | 8.9374 | 45.4656 | 67.3322 | 25.3507 | 8.7013 | 44.5525
FLEE41 | 400 | 98.7312 | 35.6156 | 19.496 | 69.864 | 81.8424 | 32.1249 | 14.9601 | 60.3916
FLIB41 | 400 | 80.4955 | 28.2217 | 17.997 | 57.9086 | 87.1167 | 32.6477 | 19.5603 | 65.7311
FROD41 | 400 | 74.6034 | 26.6455 | 23.3096 | 60.992 | 74.3077 | 27.9639 | 23.3861 | 62.9331
GART4A | 400 | 126.6458 | 44.1541 | 15.3169 | 77.7601 | 97.2723 | 37.5799 | 7.418 | 60.5639
GART4B | 400 | 108.2783 | 38.1257 | 14.8544 | 68.7723 | 93.7659 | 35.8052 | 8.6994 | 59.3356
GRAI41 | 400 | 125.1593 | 43.2311 | 41.5821 | 102.7201 | 121.7225 | 45.3597 | 39.7612 | 103.9095
GREN41 | 400 | 76.4834 | 28.4061 | 12.7223 | 52.8946 | 52.9775 | 21.2407 | 9.2212 | 39.2601
GRIW41 | 400 | 73.6379 | 26.7012 | 19.2137 | 56.9749 | 61.7232 | 23.9345 | 11.8809 | 45.7295
HACK41 | 400 | 78.8194 | 27.1036 | 19.7335 | 58.0637 | 91.8386 | 35.2399 | 17.2177 | 67.0545
HACK42 | 400 | 80.3889 | 27.6129 | 20.1598 | 59.2103 | 93.5136 | 35.8512 | 17.3584 | 68.0597
HAMB4A | 400 | 68.7546 | 24.1975 | 9.0206 | 43.2411 | 58.5158 | 22.585 | 4.9395 | 36.8794
HAMB4B | 400 | 68.7269 | 24.1884 | 9.0154 | 43.2229 | 58.0397 | 22.4002 | 4.956 | 36.6347
HAMH41 | 400 | 70.7195 | 26.0523 | 11.9472 | 48.7906 | 67.5958 | 26.2607 | 12.6153 | 49.7534
HARK41 | 400 | 68.1894 | 25.5191 | 11.7586 | 47.8481 | 54.182 | 21.199 | 11.3904 | 41.3703
HEYS41 | 400 | 97.0901 | 34.6628 | 32.9317 | 81.9523 | 105.9328 | 39.3852 | 37.2378 | 92.9368
HIBU41 | 400 | 90.7086 | 31.8268 | 29.8075 | 74.8174 | 106.5656 | 40.7318 | 29.8102 | 87.4137
HIBU42 | 400 | 92.9085 | 32.5534 | 30.5959 | 76.6333 | 109.0975 | 41.6014 | 30.8542 | 89.6874
HIGM41 | 400 | 69.4218 | 25.503 | 16.396 | 52.4626 | 58.475 | 22.7552 | 10.9963 | 43.1769
HIGM4A | 400 | 56.8698 | 20.6778 | 8.5482 | 37.7911 | 49.0503 | 18.8532 | 4.9652 | 31.6277
HINP41 | 400 | 71.3446 | 25.4774 | 16.5913 | 52.6218 | 69.6009 | 26.2121 | 18.5262 | 55.5957
HUMR41 | 400 | 115.3793 | 40.9485 | 31.1947 | 89.1046 | 112.7487 | 42.1693 | 30.341 | 89.9774
HUTT41 | 400 | 71.9758 | 26.918 | 20.9512 | 59.019 | 48.6468 | 19.6728 | 11.3387 | 39.1603
IMPP41 | 400 | 55.7454 | 20.5114 | 12.2879 | 41.2954 | 46.811 | 18.0646 | 9.6787 | 35.2259
INDQ41 | 400 | 36.0063 | 13.2979 | 6.1458 | 24.9519 | 36.9381 | 14.255 | 7.2229 | 27.3825
IRON41 | 400 | 68.8177 | 25.1467 | 12.4324 | 47.9952 | 59.2601 | 23.2938 | 10.4281 | 43.3705
IVER41 | 400 | 45.4046 | 16.6106 | 5.6687 | 29.1597 | 43.2648 | 16.5598 | 5.8437 | 29.2628
IVER42 | 400 | 46.1579 | 16.8851 | 5.6727 | 29.5518 | 43.4701 | 16.8049 | 5.6652 | 29.4309
KEAD41 | 400 | 106.8859 | 38.3056 | 27.3307 | 81.5029 | 99.2343 | 37.5717 | 24.0636 | 77.198
KEAD42 | 400 | 135.5179 | 48.1071 | 31.8851 | 99.9188 | 108.2603 | 41.7622 | 22.3411 | 81.4018
KEAD43 | 400 | 69.1869 | 25.3259 | 17.7091 | 53.5253 | 57.3871 | 21.943 | 13.6113 | 44.6434
KEAP41 | 400 | 105.0493 | 37.0037 | 14.6262 | 66.9573 | 97.2203 | 36.6404 | 13.4155 | 65.2328
KEAP42 | 400 | 128.6342 | 44.7775 | 14.7956 | 78.1205 | 102.6935 | 39.6116 | 10.01 | 66.0292
KEAR41 | 400 | 84.7966 | 30.1893 | 16.8384 | 59.5325 | 76.2081 | 29.4618 | 14.0322 | 55.6975
KEMS41 | 400 | 119.2555 | 40.125 | 29.4883 | 86.2336 | 104.3422 | 39.6075 | 20.8054 | 76.819
KENG41 | 400 | 106.7043 | 35.4795 | 27.0331 | 77.2087 | 127.3798 | 46.5748 | 30.4292 | 96.2958
KILL41 | 400 | 119.1122 | 43.0398 | 40.7853 | 101.6527 | 124.8136 | 46.6428 | 43.183 | 109.1459
KINO41 | 400 | 115.1412 | 40.2294 | 37.6248 | 94.5177 | 112.4646 | 42.352 | 34.9324 | 94.8271
KNOT41 | 400 | 85.2672 | 31.0173 | 27.1975 | 71.0626 | 76.5 | 29.3443 | 22.5667 | 64.0657
LACK41 | 400 | 73.7198 | 26.8399 | 22.9921 | 60.9495 | 67.6919 | 25.7476 | 21.3464 | 57.759
LAGA41 | 400 | 45.7249 | 16.367 | 10.4618 | 33.6082 | 46.3568 | 17.5186 | 11.4272 | 36.2022
LAKE4* | 400 | 112.2955 | 36.6041 | 13.3575 | 65.1236 | 105.3063 | 39.5875 | 8.5819 | 64.5671
LAND41 | 400 | 35.1556 | 12.949 | 6.6626 | 24.9753 | 33.8951 | 13.1931 | 6.093 | 24.7508
LAND42 | 400 | 35.113 | 12.9343 | 6.6569 | 24.9487 | 33.6141 | 13.093 | 6.0055 | 24.5219
LEGA41 | 400 | 79.9652 | 28.3425 | 16.6504 | 56.7329 | 65.3111 | 25.6074 | 11.3832 | 47.5976
LITB41 | 400 | 75.2244 | 26.8125 | 8.4017 | 46.3202 | 70.6185 | 26.5669 | 11.6348 | 49.2061
LITT41 | 400 | 117.2411 | 39.5878 | 27.6382 | 83.6237 | 110.4078 | 41.7946 | 23.4713 | 82.5778
LOFI4A | 400 | 92.3132 | 31.0236 | 9.6443 | 53.5183 | 80.6626 | 30.9235 | 4.8662 | 48.5986
LOFI4B | 400 | 91.2739 | 30.7603 | 9.3862 | 52.8879 | 79.557 | 30.544 | 4.7438 | 47.9395
LOVE41 | 400 | 94.048 | 33.527 | 18.5855 | 65.9998 | 90.1389 | 34.4348 | 18.6102 | 67.3083
MACC41 | 400 | 77.2343 | 28.742 | 21.6745 | 62.3218 | 59.9967 | 23.9091 | 14.5909 | 48.4035
MANN41 | 400 | 56.8728 | 20.7407 | 11.305 | 40.6368 | 53.4426 | 20.4503 | 11.5437 | 40.4649
MAWO41 | 400 | 65.8627 | 23.7499 | 13.0056 | 46.5929 | 63.7859 | 24.1391 | 14.5789 | 48.7168
MEDW41 | 400 | 108.3523 | 36.7409 | 26.0399 | 77.9993 | 102.4564 | 38.2513 | 24.2631 | 78.3586
MELK41 | 400 | 106.7969 | 38.7195 | 20.9689 | 75.7265 | 88.913 | 34.9438 | 15.1661 | 64.5841
MIDL41 | 400 | 94.7957 | 33.0618 | 25.6006 | 72.3571 | 101.8439 | 37.6514 | 28.5844 | 81.8316
MITY41 | 400 | 80.2451 | 30.4445 | 21.3771 | 64.4322 | 60.9734 | 24.6094 | 14.2055 | 49.0085
MONF41 | 400 | 79.0066 | 28.3572 | 18.4043 | 58.5074 | 70.1888 | 26.756 | 15.5861 | 53.4248
NECT41 | 400 | 73.3715 | 26.9485 | 16.3176 | 54.4286 | 53.8409 | 21.3146 | 10.3554 | 40.4987
NEEP4A | 400 | 46.4888 | 17.0238 | 4.6012 | 28.6765 | 39.068 | 15.2837 | 3.3647 | 24.9792
NFLE41 | 400 | 99.5444 | 34.1462 | 22.9216 | 71.2117 | 82.2237 | 31.9129 | 14.8828 | 60.0146
NINF41 | 400 | 67.1515 | 24.0075 | 15.1792 | 49.1309 | 61.3965 | 23.3253 | 14.5953 | 47.5823
NORM41 | 400 | 67.3808 | 25.0017 | 13.9782 | 49.336 | 54.3001 | 21.1573 | 12.3709 | 42.2918
NORT41 | 400 | 90.4386 | 32.6111 | 28.3911 | 74.5101 | 75.2208 | 29.1 | 21.0432 | 62.1969
NURS41 | 400 | 61.9752 | 22.181 | 8.1749 | 39.5436 | 59.5388 | 22.5348 | 8.7075 | 40.5766
NURS4A | 400 | 52.1502 | 19.1432 | 10.6818 | 37.7544 | 49.4943 | 18.88 | 10.9226 | 37.6229
OLDB4A | 400 | 36.4209 | 13.5502 | 2.4967 | 21.6595 | 31.7697 | 12.4318 | 2.8443 | 20.4255
OSBA41 | 400 | 55.1658 | 20.2616 | 12.3941 | 41.0484 | 49.5455 | 18.9077 | 11.8709 | 38.6104
OSBA42 | 400 | 54.5258 | 20.0373 | 12.5166 | 40.8536 | 43.6459 | 16.8786 | 9.3283 | 33.1981
PADI41 | 400 | 72.3082 | 26.22 | 15.0997 | 52.1804 | 55.6183 | 22.0045 | 9.3081 | 40.4271
PELH41 | 400 | 130.4984 | 45.6518 | 29.9228 | 94.4842 | 109.019 | 41.96 | 20.939 | 80.2793
PEMB41 | 400 | 72.2828 | 25.2472 | 19.9682 | 55.6731 | 90.0441 | 32.7051 | 27.103 | 73.355
PENN41 | 400 | 42.2131 | 15.5251 | 3.2678 | 25.2235 | 37.8399 | 14.6973 | 3.6317 | 24.4168
PENN42 | 400 | 40.8294 | 15.0671 | 3.1198 | 24.4279 | 36.4905 | 14.1723 | 3.7566 | 23.7993
PENT41 | 400 | 70.9189 | 24.3605 | 19.3766 | 53.8276 | 74.2607 | 27.3447 | 19.9732 | 58.6445
PEWO41 | 400 | 97.8114 | 35.2707 | 31.1936 | 81.074 | 90.388 | 34.7887 | 26.6205 | 75.8192
PUDM41 | 400 | 98.1711 | 33.2686 | 22.9244 | 69.9732 | 101.8301 | 41.2651 | 16.8038 | 75.1615
QUER4A | 400 | 82.4754 | 28.6337 | 12.0696 | 52.5638 | 73.5211 | 28.1343 | 5.8189 | 45.6068
QUER4B | 400 | 83.3844 | 28.9004 | 12.365 | 53.2364 | 75.4311 | 28.7665 | 6.3925 | 47.0745
RASS41 | 400 | 53.866 | 20.0425 | 16.5483 | 44.8926 | 43.2814 | 16.9303 | 11.7961 | 35.7391
RATS41 | 400 | 92.0441 | 33.4474 | 16.5893 | 63.8911 | 82.9834 | 32.3083 | 15.5396 | 61.2304
RATS42 | 400 | 77.7197 | 28.5784 | 13.8272 | 54.2431 | 68.4534 | 26.8721 | 12.0999 | 50.1029
RAYL41 | 400 | 99.8486 | 35.9239 | 30.7378 | 81.5419 | 79.5435 | 31.1007 | 21.4807 | 65.4638
RHIG41 | 400 | 56.9855 | 20.7195 | 13.1032 | 42.405 | 48.9487 | 18.8564 | 10.0026 | 36.6695
RICH4* | 400 | 55.6399 | 20.5228 | 7.0183 | 36.0419 | 33.274 | 13.7518 | 1.6159 | 21.0639
ROCH4A | 400 | 32.1456 | 11.7935 | 4.1458 | 20.8243 | 28.6624 | 10.962 | 4.2392 | 19.7418
ROCK41 | 400 | 71.2385 | 24.8254 | 15.8632 | 50.9716 | 71.4051 | 26.6263 | 17.0201 | 54.6755
ROWD41 | 400 | 49.4672 | 18.1845 | 10.2901 | 36.0069 | 44.6276 | 17.3769 | 8.5992 | 33.1739
ROWD42 | 400 | 44.4319 | 16.8665 | 12.0463 | 35.8992 | 39.3894 | 15.6291 | 9.8793 | 31.9821
RUGE41 | 400 | 61.1496 | 22.8 | 9.4016 | 41.6457 | 49.1189 | 19.721 | 6.9155 | 34.8052
RYEH41 | 400 | 71.5099 | 25.6593 | 17.1552 | 53.4429 | 75.833 | 28.3832 | 19.6703 | 59.8102
RYHA41 | 400 | 43.4647 | 16.1646 | 3.9999 | 26.8602 | 29.9823 | 11.9313 | 1.1532 | 18.0267
RYHA42 | 400 | 43.0816 | 16.0081 | 4.0008 | 26.6397 | 28.3806 | 11.2902 | 1.1286 | 17.0954
SEAB41 | 400 | 66.3515 | 24.1637 | 22.143 | 56.3157 | 68.6451 | 25.7173 | 23.7283 | 60.0981
SELL41 | 400 | 76.8448 | 27.4161 | 17.0643 | 55.8365 | 71.5499 | 27.216 | 16.8299 | 55.3192
SELT4* | 400 | 76.8112 | 26.6425 | 8.3322 | 46.0104 | 71.4962 | 26.9611 | 9.4129 | 47.5416
SELW41 | 400 | 76.7945 | 27.399 | 17.0513 | 55.7993 | 71.2037 | 27.1043 | 16.6148 | 54.9461
SETW4* | 400 | 76.4241 | 26.5209 | 8.277 | 45.7832 | 71.0515 | 26.8001 | 9.2731 | 47.1741
SHBA41 | 400 | 89.1007 | 32.2994 | 31.182 | 76.8602 | 86.5136 | 32.5579 | 29.7525 | 75.7963
SHRE4B | 400 | 54.9057 | 20.1957 | 10.1597 | 38.7208 | 43.9221 | 17.4201 | 6.9259 | 31.5616
SING41 | 400 | 90.0053 | 31.1909 | 20.9117 | 65.0222 | 74.3403 | 28.9113 | 12.5303 | 53.4171
SIZE41 | 400 | 72.126 | 25.8563 | 18.2508 | 54.817 | 74.9555 | 27.8258 | 21.4892 | 60.8407
SJOW41 | 400 | 105.1139 | 35.0545 | 26.2809 | 75.8555 | 124.5417 | 45.8813 | 28.1033 | 92.9892
SJOW42 | 400 | 108.2616 | 36.0003 | 27.2299 | 78.1419 | 128.2098 | 47.0504 | 29.8751 | 96.4145
SPEN41 | 400 | 61.8735 | 22.3822 | 13.3011 | 44.9544 | 49.2918 | 19.1295 | 9.2842 | 36.3375
SPEN42 | 400 | 61.8883 | 22.3866 | 13.2933 | 44.9526 | 48.6409 | 18.9018 | 9.0221 | 35.7533
SPLN41 | 400 | 95.9006 | 34.3055 | 25.2215 | 73.7368 | 99.3116 | 36.9148 | 29.2259 | 81.4314
STAL41 | 400 | 50.3096 | 18.8913 | 9.4571 | 36.1734 | 39.0375 | 15.5293 | 6.1165 | 28.0782
STAL42 | 400 | 37.4148 | 13.7206 | 9.3818 | 28.7857 | 32.8645 | 12.7646 | 7.6938 | 25.7457
STAY41 | 400 | 109.192 | 39.266 | 25.9188 | 81.4493 | 105.0693 | 39.6941 | 27.4359 | 83.5718
STAY4A | 400 | 70.8576 | 25.7383 | 19.931 | 56.3305 | 65.6152 | 24.6796 | 19.4307 | 54.3329
STEW41 | 400 | 81.2805 | 29.538 | 24.8814 | 66.6545 | 62.8414 | 24.3885 | 18.1154 | 52.6059
STOB41 | 400 | 52.7712 | 19.854 | 9.4798 | 37.5576 | 44.546 | 17.6428 | 7.4973 | 32.448
STSB41 | 400 | 56.7525 | 20.8404 | 12.4264 | 41.8992 | 45.5738 | 17.8914 | 7.7408 | 33.0431
STSB4A | 400 | 52.5402 | 19.06 | 5.856 | 32.811 | 41.3517 | 16.1023 | 3.1554 | 25.9275
SUND41 | 400 | 106.2349 | 38.0066 | 22.679 | 76.4283 | 90.1142 | 34.8273 | 17.213 | 66.4663
SUND42 | 400 | 85.0254 | 30.8912 | 17.7336 | 61.4203 | 72.4256 | 27.9767 | 14.2142 | 53.7793
SUTB41 | 400 | 86.4459 | 31.6086 | 18.0084 | 62.7097 | 77.2523 | 29.8152 | 17.2088 | 59.3738
SWAN41 | 400 | 65.4558 | 23.3966 | 16.0419 | 49.1297 | 61.8374 | 23.389 | 14.6348 | 47.7118
SWAN42 | 400 | 40.4197 | 14.8836 | 9.3099 | 30.3585 | 34.8022 | 13.2865 | 8.1468 | 26.9368
TAUN41 | 400 | 51.0517 | 18.724 | 10.0309 | 36.5106 | 43.7376 | 17.2137 | 6.9529 | 31.2967
TAUN42 | 400 | 52.6789 | 19.2787 | 10.3026 | 37.5668 | 45.5069 | 17.8604 | 7.5298 | 32.7882
THOM41 | 400 | 123.9716 | 43.4273 | 28.0727 | 89.4883 | 107.852 | 41.5316 | 20.3035 | 79.0381
THTO41 | 400 | 68.1629 | 24.8086 | 16.2429 | 51.3275 | 54.8504 | 21.1913 | 10.8072 | 40.7762
THTO42 | 400 | 90.7405 | 32.6022 | 22.0699 | 68.1763 | 72.084 | 27.916 | 13.4735 | 52.9527
THTO43 | 400 | 67.4275 | 24.4793 | 15.6245 | 50.2434 | 57.502 | 22.0645 | 11.6721 | 42.876
TILB41 | 400 | 129.2718 | 45.0225 | 41.759 | 105.4305 | 119.7743 | 45.6617 | 34.3726 | 98.948
TRAW41 | 400 | 55.0319 | 20.2472 | 16.6071 | 45.2409 | 44.9512 | 17.7421 | 11.7254 | 36.8165
TREU4A | 400 | 76.6116 | 26.4377 | 7.0241 | 44.4126 | 67.7816 | 26.151 | 3.9026 | 40.8857
TREU4B | 400 | 76.29 | 26.3086 | 7.008 | 44.214 | 67.1743 | 25.9017 | 3.951 | 40.5814
WALH41 | 400 | 59.9678 | 22.2864 | 11.384 | 42.9018 | 49.9676 | 19.6527 | 10.4292 | 38.2223
WALP41 | 400 | 106.5921 | 38.0973 | 25.1246 | 79.0023 | 95.9738 | 36.5401 | 23.4071 | 75.0826
WALX41 | 400 | 67.4034 | 23.6804 | 9.0273 | 42.5164 | 69.3348 | 25.8547 | 9.6743 | 46.2384
WALX42 | 400 | 67.1661 | 23.6537 | 9.0717 | 42.523 | 63.1922 | 23.6724 | 9.0129 | 42.4908
WBUR41 | 400 | 86.8908 | 31.1629 | 24.6884 | 68.7593 | 79.3036 | 29.818 | 22.1858 | 64.3548
WBUR42 | 400 | 109.674 | 39.6322 | 26.6849 | 82.7333 | 88.3181 | 34.0335 | 19.9814 | 68.1121
WHAM41 | 400 | 84.1095 | 29.9989 | 27.0688 | 69.4937 | 85.6503 | 33.468 | 23.6829 | 71.0138
WHAM42 | 400 | 84.014 | 29.9654 | 27.0473 | 69.4248 | 86.2394 | 33.5842 | 24.3367 | 71.8319
WHAM4A | 400 | 95.8642 | 31.3227 | 11.0503 | 55.3473 | 97.5463 | 39.2617 | 11.4292 | 66.9537
WHAM4B | 400 | 95.9025 | 31.3322 | 11.0568 | 55.3672 | 97.9514 | 39.2962 | 12.5053 | 68.0785
WHSO41 | 400 | 64.7331 | 22.8555 | 8.9674 | 41.29 | 57.8828 | 21.8962 | 7.0863 | 38.0522
WILE41 | 400 | 93.1306 | 34.6514 | 24.2252 | 73.2297 | 81.8332 | 32.3388 | 20.8776 | 66.6115
WIMB41 | 400 | 94.9386 | 30.6624 | 12.9708 | 56.334 | 112.421 | 41.1632 | 12.9321 | 71.1457
WLSD41 | 400 | 98.1166 | 31.6251 | 13.2328 | 57.9574 | 116.1547 | 42.4369 | 11.7505 | 71.7654
WLSD42 | 400 | 98.1558 | 31.6364 | 13.2311 | 57.9717 | 116.2091 | 42.4575 | 11.7471 | 71.7911
WTHU4* | 400 | 86.36 | 29.2215 | 8.3825 | 49.708 | 72.4787 | 28.0844 | 5.0499 | 44.7673
WTHU41 | 400 | 112.2789 | 38.1443 | 26.1309 | 80.0752 | 105.0174 | 40.0568 | 19.9571 | 76.606
WTHU42 | 400 | 112.4026 | 38.1808 | 26.1691 | 80.1649 | 105.1931 | 40.1141 | 20.0388 | 76.7687
WTHU4A | 400 | 86.3985 | 29.2328 | 8.3886 | 49.73 | 71.1379 | 27.5919 | 4.9456 | 43.9663
WWEY41 | 400 | 49.5495 | 18.01 | 6.065 | 31.535 | 44.6821 | 17.1169 | 6.0813 | 30.2882
WWEY42 | 400 | 50.2292 | 18.2619 | 6.2426 | 32.0689 | 44.753 | 17.2204 | 6.2607 | 30.6141
WYLF41 | 400 | 46.6732 | 16.5361 | 11.5698 | 34.9554 | 38.1622 | 14.6348 | 8.3068 | 29.0035
WYMO41 | 400 | 104.6728 | 37.4372 | 23.2268 | 76.1709 | 91.2968 | 35.0708 | 18.3339 | 67.9315
ABTH21 | 275 | 50.6318 | 18.7086 | 9.3669 | 35.8248 | 44.8663 | 17.6945 | 7.4909 | 32.5146
ABTH22 | 275 | 40.877 | 15.3062 | 4.5667 | 26.213 | 34.1512 | 13.6375 | 2.8416 | 22.1279
ALDW21 | 275 | 60.7851 | 22.5459 | 9.6783 | 41.5631 | 60.058 | 23.7698 | 9.6947 | 43.3103
BAGB21 | 275 | 50.9856 | 18.5595 | 13.2092 | 39.4563 | 49.0777 | 18.6589 | 13.238 | 39.6257
BARK21 | 275 | 53.9693 | 19.4485 | 13.8589 | 41.3633 | 54.3075 | 20.6086 | 13.7645 | 42.9094
BARK22 | 275 | 51.618 | 18.6615 | 13.5287 | 39.92 | 53.8386 | 20.381 | 14.2461 | 43.0692
BEDD21 | 275 | 77.6751 | 27.7344 | 17.774 | 56.9963 | 79.2133 | 30.5295 | 17.7373 | 60.9126
BEDD22 | 275 | 51.934 | 19.1478 | 11.6612 | 38.7402 | 52.2697 | 20.1138 | 11.5874 | 40.0326
BEDD23 | 275 | 55.8599 | 20.1679 | 13.959 | 42.4808 | 57.4233 | 22.2638 | 14.2178 | 45.7036
BESW21 | 275 | 56.7561 | 20.5874 | 10.0734 | 39.1884 | 51.3085 | 20.1275 | 8.6706 | 37.1352
BIRK21 | 275 | 56.0763 | 19.7188 | 14.61 | 42.4965 | 56.3589 | 21.1907 | 12.802 | 42.7702
BISW21 | 275 | 60.3365 | 22.0153 | 11.232 | 42.3663 | 57.2401 | 22.4375 | 9.6246 | 41.356
BLYT21 | 275 | 86.3409 | 31.4364 | 25.896 | 70.3538 | 78.1715 | 30.2425 | 22.3158 | 65.0852
BRAW21 | 275 | 63.6912 | 22.57 | 15.076 | 46.9949 | 64.4596 | 24.5317 | 14.0755 | 48.7685
BRED21 | 275 | 76.4604 | 27.4707 | 15.1539 | 54.0034 | 71.76 | 28.1106 | 11.2721 | 51.0265
BRIN21 | 275 | 65.1671 | 23.6864 | 16.0812 | 49.5788 | 69.3676 | 26.6022 | 16.422 | 54.0432
BRIN22 | 275 | 69.8874 | 25.245 | 16.6509 | 52.3527 | 72.9692 | 28.4698 | 18.6807 | 58.943
BRIN23 | 275 | 57.8521 | 21.2067 | 12.0595 | 42.0503 | 52.2664 | 20.8969 | 9.8542 | 39.4068
BRWA2A | 275 | 19.9333 | 7.2232 | 3.0375 | 13.2527 | 20.1806 | 7.7111 | 2.3398 | 13.245
BUSH21 | 275 | 52.8164 | 19.4723 | 10.7245 | 38.2624 | 53.8587 | 21.0165 | 9.8937 | 39.6155
BUST21 | 275 | 69.0643 | 24.6085 | 17.0743 | 51.8759 | 72.3678 | 27.5227 | 16.36 | 55.283
CAPE21 | 275 | 64.0384 | 22.1406 | 19.1217 | 50.4333 | 73.3437 | 26.7519 | 21.0778 | 58.9108
CARE21 | 275 | 49.3527 | 18.3023 | 9.0915 | 34.9748 | 39.678 | 15.7132 | 7.1737 | 29.3955
CARR21 | 275 | 79.4187 | 27.9894 | 21.0503 | 60.6333 | 87.2689 | 32.4181 | 24.1276 | 69.9737
CHSI21 | 275 | 86.0057 | 30.8225 | 18.6655 | 62.2551 | 73.4206 | 29.1284 | 10.9341 | 52.1279
CHTE21 | 275 | 64.7793 | 23.2183 | 15.1722 | 48.0078 | 57.8071 | 22.3348 | 12.9835 | 44.5697
COVE21 | 275 | 59.5747 | 21.3749 | 11.4501 | 41.6788 | 57.2757 | 22.0222 | 11.3484 | 42.4925
CREB21 | 275 | 71.6852 | 25.2767 | 15.5225 | 51.2692 | 70.1875 | 26.0033 | 12.687 | 49.4613
CREB22 | 275 | 71.6576 | 25.269 | 15.5145 | 51.2502 | 69.404 | 25.7207 | 12.545 | 48.9195
DUNG21 | 275 | 44.5772 | 15.7558 | 15.2702 | 37.5522 | 46.7669 | 17.1223 | 15.7426 | 39.9573
EALI21 | 275 | 66.8094 | 23.2983 | 15.6103 | 48.559 | 75.522 | 28.5777 | 14.8326 | 55.2476
ELLA21 | 275 | 62.5669 | 22.221 | 8.2606 | 39.6858 | 62.9276 | 24.0835 | 7.8441 | 41.9033
ELST21 | 275 | 65.8137 | 23.7831 | 15.2273 | 48.8616 | 72.2286 | 27.6352 | 15.9476 | 55.0297
ELST22 | 275 | 66.0304 | 23.7257 | 17.6713 | 51.2245 | 72.344 | 27.1727 | 19.3288 | 57.7568
FECK21 | 275 | 60.0873 | 21.9443 | 13.4786 | 44.5125 | 60.1977 | 23.1366 | 13.4496 | 46.1697
FERR21 | 275 | 60.9761 | 21.6301 | 11.9646 | 42.5543 | 61.8871 | 23.3595 | 10.7222 | 43.7576
FERR22 | 275 | 57.1563 | 20.3504 | 11.4267 | 40.2066 | 59.4115 | 22.2686 | 12.0586 | 43.5512
FERR23 | 275 | 55.6871 | 19.8268 | 14.4061 | 42.4455 | 60.1559 | 22.4269 | 14.0403 | 45.7568
FERR2A | 275 | 55.7108 | 19.7115 | 11.9068 | 39.7832 | 59.9748 | 22.31 | 11.5192 | 43.0703
FERR2B | 275 | 56.6729 | 20.007 | 9.2555 | 37.5496 | 58.6838 | 21.9828 | 9.5246 | 40.613
FFES21 | 275 | 34.5441 | 12.7217 | 2.6018 | 20.593 | 33.4645 | 13.0705 | 2.2871 | 20.7715
FFES22 | 275 | 34.4956 | 12.7229 | 2.5846 | 20.5775 | 33.9303 | 13.2489 | 2.3106 | 21.0473
FIDF21 | 275 | 50.3335 | 18.0529 | 13.5031 | 39.0337 | 50.1175 | 18.8498 | 12.3533 | 39.011
FIDF22 | 275 | 55.041 | 19.6003 | 14.3065 | 42.0255 | 55.2023 | 20.7474 | 13.334 | 42.6754
FOUR21 | 275 | 36.7214 | 14.4051 | 4.6534 | 25.0253 | 30.7497 | 12.6221 | 3.765 | 21.6153
FROD21 | 275 | 50.4288 | 17.6998 | 8.8569 | 33.8882 | 53.2727 | 19.6339 | 9.2012 | 36.9676
FROD22 | 275 | 52.7365 | 18.7444 | 14.8191 | 41.3277 | 55.8083 | 20.6317 | 16.2622 | 45.4399
GRPM8* | 275 | 69.2938 | 23.9541 | 15.9657 | 49.842 | 5.918e-07 | 0 | 0 | 0
GRSA21 | 275 | 56.5306 | 19.8569 | 17.0099 | 45.0918 | 58.5813 | 21.6734 | 16.2366 | 46.8875
GRSB21 | 275 | 56.7523 | 19.9478 | 17.1744 | 45.3848 | 59.4425 | 21.9386 | 16.946 | 47.9719
HACK21 | 275 | 66.2773 | 23.2645 | 10.4362 | 43.3371 | 68.1888 | 25.5934 | 9.7289 | 45.9234
HACK22 | 275 | 64.9585 | 22.8384 | 10.3363 | 42.6346 | 68.2615 | 25.6424 | 9.732 | 45.9959
HARK21 | 275 | 34.7265 | 13.1307 | 8.657 | 27.2267 | 37.4499 | 14.3966 | 9.6137 | 29.9735
HARK22 | 275 | 37.6926 | 14.4189 | 11.4609 | 31.8523 | 41.7482 | 16.2163 | 12.7695 | 35.7029
HARM21 | 275 | 64.5398 | 23.1663 | 13.8841 | 46.6463 | 54.8817 | 21.4547 | 9.0372 | 39.3787
HATL21 | 275 | 90.3622 | 31.1472 | 24.0095 | 68.0583 | 92.9849 | 34.4071 | 25.5401 | 74.1991
HAWP21 | 275 | 77.7331 | 27.5081 | 18.0915 | 56.9938 | 68.9602 | 26.7154 | 12.5145 | 50.2958
HEDO21 | 275 | 71.4943 | 25.3184 | 20.8837 | 56.6893 | 75.5598 | 27.885 | 22.614 | 62.0493
HIGM21 | 275 | 58.787 | 21.6755 | 15.4858 | 46.1397 | 54.8749 | 21.5743 | 11.737 | 42.2476
HINP21 | 275 | 23.8055 | 8.5766 | 9.3951 | 21.5243 | 25.4451 | 9.372 | 9.8729 | 23.127
HINP22 | 275 | 24.2034 | 8.6466 | 8.059 | 20.2872 | 28.244 | 10.4171 | 8.8404 | 23.5724
HURS21 | 275 | 72.9325 | 25.6505 | 19.9681 | 56.2434 | 76.7546 | 30.4331 | 16.8302 | 59.8691
IROA21 | 275 | 62.2648 | 22.7975 | 12.1353 | 44.3758 | 59.8093 | 23.1945 | 11.8749 | 44.6768
IVER21 | 275 | 67.7863 | 24.6372 | 16.8262 | 51.6684 | 72.1159 | 27.3499 | 17.4509 | 56.1295
IVER22 | 275 | 67.2113 | 24.3608 | 15.4414 | 49.8928 | 66.82 | 25.8249 | 13.7355 | 50.2575
IVER23 | 275 | 51.0605 | 18.6663 | 13.0127 | 39.4109 | 50.3739 | 19.0853 | 15.3445 | 42.3353
JORD21 | 275 | 55.25 | 20.5298 | 10.2888 | 39.3223 | 53.6947 | 22.5025 | 8.1176 | 39.9409
KEAR21 | 275 | 74.4668 | 25.7949 | 18.8327 | 55.3122 | 79.1786 | 29.6561 | 18.6539 | 60.5939
KIBY21 | 275 | 63.7339 | 22.447 | 15.971 | 47.7159 | 67.4497 | 25.3497 | 15.4484 | 51.2984
KIBY22 | 275 | 49.3222 | 17.8433 | 12.2659 | 37.5001 | 47.6196 | 18.0549 | 11.3271 | 36.8606
KIRK21 | 275 | 52.7798 | 18.9885 | 11.9498 | 38.8035 | 50.1697 | 19.489 | 10.1863 | 37.7479
KIRK2A | 275 | 51.8879 | 18.1455 | 6.2596 | 31.9212 | 48.7729 | 19.1418 | 5.5496 | 32.6202
KITW21 | 275 | 58.3208 | 21.2168 | 11.2183 | 41.2233 | 58.991 | 22.9702 | 10.466 | 42.9508
KNAR21 | 275 | 24.676 | 9.8844 | 2.0302 | 16.0088 | 22.8643 | 9.4102 | 2.8498 | 16.1579
LACK21 | 275 | 63.4977 | 21.8261 | 17.9201 | 48.7868 | 68.6753 | 25.186 | 19.8893 | 55.5077
LALE21 | 275 | 66.6103 | 23.6349 | 18.5267 | 51.9515 | 73.0511 | 28.3098 | 17.3742 | 57.4102
LISD21 | 275 | 60.3503 | 21.0278 | 10.9045 | 40.6422 | 64.1729 | 24.1284 | 10.1149 | 44.2377
MACC21 | 275 | 54.3327 | 19.9346 | 13.0065 | 41.1983 | 51.0576 | 19.6706 | 11.276 | 39.0943
MAGA21 | 275 | 53.5632 | 19.688 | 11.4597 | 39.3028 | 45.1179 | 17.8664 | 7.9429 | 33.2099
MONF21 | 275 | 64.2616 | 23.0172 | 17.457 | 50.0083 | 65.7047 | 24.8282 | 16.3378 | 51.4502
MONF22 | 275 | 55.5298 | 19.9803 | 17.4517 | 45.708 | 58.8896 | 22.0556 | 17.1463 | 48.3376
NECH21 | 275 | 70.0026 | 24.9102 | 16.9638 | 52.1922 | 71.8261 | 27.5176 | 15.1287 | 54.0444
NEEP21 | 275 | 66.5951 | 23.8005 | 10.8421 | 44.501 | 69.2438 | 27.3776 | 8.8831 | 47.6008
NEWX21 | 275 | 80.7493 | 28.2156 | 21.4808 | 61.3838 | 89.031 | 34.6174 | 19.5122 | 68.4686
NHYD2A | 275 | 46.6963 | 17.7007 | 2.5601 | 27.5926 | 39.7135 | 18.7699 | 0.43861 | 26.9832
NHYD2B | 275 | 46.5593 | 17.5169 | 2.3536 | 27.1262 | 39.7833 | 18.1956 | 1.0875 | 26.82
NORL21 | 275 | 56.7802 | 20.5851 | 4.3114 | 33.4231 | 55.1701 | 23.1956 | 2.3088 | 35.1124
NORL22 | 275 | 56.4968 | 20.4582 | 4.5049 | 33.4372 | 54.9794 | 22.8813 | 2.5458 | 34.9048
NORT21 | 275 | 84.0455 | 29.2397 | 22.6079 | 63.959 | 83.3517 | 31.5126 | 18.5596 | 63.1251
OCKH21 | 275 | 52.7619 | 19.3483 | 10.0939 | 37.4565 | 55.5292 | 21.6751 | 10.2788 | 40.932
OCKH2A | 275 | 46.6557 | 16.9008 | 4.0282 | 27.9296 | 47.5949 | 18.4164 | 4.4287 | 30.4734
OFFE21 | 275 | 69.4322 | 25.0413 | 13.2102 | 48.624 | 58.2013 | 23.2733 | 7.8696 | 40.7831
OLDB21 | 275 | 50.5199 | 18.5779 | 9.9712 | 36.2443 | 52.832 | 20.4972 | 9.9422 | 38.9295
PENN21 | 275 | 63.1182 | 22.9625 | 13.4105 | 45.8843 | 66.399 | 25.4752 | 13.7932 | 49.8206
PEWO21 | 275 | 65.9955 | 23.8846 | 23.962 | 57.7399 | 68.3309 | 25.5579 | 24.1201 | 60.2644
PEWO22 | 275 | 63.365 | 22.5849 | 19.5009 | 51.4409 | 66.1837 | 24.5879 | 19.1323 | 53.9049
PITS21 | 275 | 68.9883 | 24.5416 | 11.3476 | 46.0547 | 74.1188 | 28.8715 | 9.4826 | 50.3131
POPP21 | 275 | 26.214 | 10.5931 | 2.1504 | 17.1313 | 25.8438 | 10.6996 | 2.7493 | 17.8809
PYLE21 | 275 | 56.8108 | 20.946 | 11.1864 | 40.8086 | 47.1922 | 18.7256 | 8.0815 | 34.5635
RAIN21 | 275 | 58.0437 | 20.5842 | 14.7017 | 43.8121 | 58.3146 | 21.9941 | 13.0743 | 44.1786
RAIN22 | 275 | 50.3032 | 18.0727 | 13.0662 | 38.6248 | 49.4666 | 18.6791 | 11.6354 | 38.0515
RATS2A | 275 | 39.6171 | 14.3524 | 7.2922 | 27.5896 | 40.6788 | 14.9247 | 12.6718 | 33.7786
REBR21 | 275 | 62.061 | 22.7066 | 20.4164 | 52.5285 | 61.4946 | 24.1505 | 16.6147 | 50.7688
REBR22 | 275 | 64.4754 | 23.5833 | 20.88 | 54.2319 | 62.2388 | 24.3463 | 16.982 | 51.4129
ROCH21 | 275 | 70.7383 | 25.0294 | 9.5059 | 44.9028 | 66.9337 | 25.7508 | 9.1703 | 45.5875
SAEN21 | 275 | 71.624 | 25.3572 | 20.9488 | 56.8092 | 75.8433 | 27.9728 | 22.8197 | 62.3792
SAES21 | 275 | 72.1458 | 25.5096 | 21.221 | 57.297 | 76.6987 | 28.2398 | 23.5276 | 63.4647
SALH21 | 275 | 75.64 | 26.8389 | 17.5753 | 55.5312 | 74.7363 | 28.4289 | 15.6929 | 55.8974
SHEC21 | 275 | 59.68 | 21.9413 | 12.1677 | 43.1973 | 59.7011 | 24.725 | 8.1978 | 43.1642
SJOW21 | 275 | 85.2873 | 30.0108 | 22.4694 | 64.9111 | 94.6515 | 36.0333 | 26.1674 | 77.1262
SKLG21 | 275 | 56.7717 | 20.8303 | 17.2762 | 46.7347 | 54.0274 | 21.0553 | 15.0538 | 44.8304
SMAN21 | 275 | 74.3716 | 27.1393 | 22.7511 | 61.1318 | 72.2674 | 28.1698 | 19.8464 | 59.6846
SSHI21 | 275 | 67.1412 | 24.3428 | 11.9305 | 46.3564 | 57.0716 | 22.7164 | 8.349 | 40.4748
SSHI22 | 275 | 66.9889 | 24.3139 | 11.8815 | 46.2666 | 56.8294 | 22.7092 | 8.1291 | 40.2448
STAL21 | 275 | 80.8217 | 29.0133 | 15.8185 | 56.8496 | 74.2412 | 28.9051 | 14.1281 | 55.006
STEW21 | 275 | 81.962 | 30.0243 | 25.0906 | 67.5514 | 78.6065 | 30.1532 | 23.7904 | 66.4335
SWAN21 | 275 | 26.3672 | 9.5361 | 8.5933 | 22.0794 | 28.5148 | 10.5401 | 8.888 | 23.7939
TEMP21 | 275 | 65.9574 | 23.994 | 14.8459 | 48.7786 | 68.1843 | 27.0519 | 14.8453 | 53.1023
TEMP22 | 275 | 66.3839 | 24.1101 | 15.0832 | 49.18 | 69.2838 | 27.4582 | 15.1703 | 54.002
THUR21 | 275 | 61.8197 | 23.0787 | 10.2068 | 42.845 | 63.6939 | 25.1209 | 10.8624 | 46.3887
TILB21 | 275 | 55.5246 | 19.9855 | 16.3097 | 44.5735 | 59.042 | 22.0865 | 17.1606 | 48.3956
TINP21 | 275 | 55.9131 | 20.1389 | 6.6522 | 35.1329 | 55.9329 | 21.6179 | 5.844 | 36.4163
TINP22 | 275 | 55.7564 | 20.1315 | 6.6399 | 35.1102 | 55.059 | 21.3059 | 5.7535 | 35.8846
TODP21 | 275 | 63.672 | 22.1416 | 16.0893 | 47.4023 | 59.4729 | 22.6342 | 12.363 | 44.3726
TOTT21 | 275 | 74.1882 | 26.4166 | 18.8146 | 56.1733 | 74.6151 | 28.4729 | 15.8701 | 56.1369
TOTT22 | 275 | 72.1612 | 25.7259 | 18.6059 | 54.9877 | 75.7354 | 28.9032 | 16.2977 | 57.173
TOTT23 | 275 | 74.1422 | 27.2152 | 23.005 | 61.493 | 75.3012 | 30.7971 | 19.689 | 63.2427
TOTT24 | 275 | 75.1769 | 27.5963 | 23.2499 | 62.277 | 72.9569 | 30.3707 | 17.8419 | 60.7926
TRAW21 | 275 | 43.4642 | 15.4215 | 13.1096 | 34.919 | 45.45 | 16.9498 | 12.0933 | 36.0639
TREM21 | 275 | 47.6646 | 17.3235 | 2.5425 | 27.0415 | 41.4571 | 16.4164 | 2.2753 | 25.4916
TYNE21 | 275 | 62.5749 | 22.8324 | 10.9024 | 43.1923 | 55.1172 | 21.7241 | 9.1942 | 39.9167
TYNE2A | 275 | 61.8519 | 22.2011 | 3.698 | 35.0951 | 52.7808 | 20.8316 | 3.0694 | 32.5297
UPPB21 | 275 | 40.677 | 14.9191 | 10.1283 | 31.2272 | 38.8612 | 14.9283 | 8.9534 | 30.0652
UPPB22 | 275 | 42.8739 | 15.8113 | 10.5056 | 32.8661 | 40.672 | 15.6531 | 9.1853 | 31.3221
USKM21 | 275 | 79.9794 | 27.9724 | 19.9632 | 59.5221 | 88.6137 | 32.914 | 23.0051 | 69.5526
USKM23 | 275 | 77.4412 | 26.3831 | 10.8242 | 48.1356 | 83.7941 | 31.012 | 11.5066 | 55.3642
WALX21 | 275 | 87.2812 | 30.5077 | 17.3115 | 60.4559 | 88.5497 | 33.2522 | 16.6759 | 63.7016
WALX22 | 275 | 88.3156 | 30.8455 | 17.3777 | 60.9999 | 93.3651 | 35.0154 | 17.5646 | 67.0839
WARL21 | 275 | 54.4733 | 19.7731 | 13.5977 | 41.561 | 53.4465 | 20.5737 | 11.2603 | 40.3558
WASF21 | 275 | 48.2182 | 17.3517 | 5.2876 | 29.8266 | 42.619 | 16.4726 | 3.3285 | 26.6242
WASF22 | 275 | 56.0351 | 19.8444 | 5.7621 | 33.8263 | 51.4465 | 19.9045 | 3.4189 | 31.5681
WATS21 | 275 | 62.946 | 23.3557 | 18.9129 | 51.9429 | 63.8796 | 24.9767 | 17.4836 | 52.8059
WATS22 | 275 | 62.687 | 23.1685 | 19.8203 | 52.5855 | 64.2193 | 24.8505 | 18.6267 | 53.7707
WBOL21 | 275 | 75.4817 | 26.9801 | 14.2407 | 52.3964 | 63.2027 | 25.0906 | 9.6267 | 45.1102
WHGA21 | 275 | 70.1571 | 24.8881 | 14.854 | 50.051 | 64.5713 | 25.1758 | 10.799 | 46.4029
WHSO21 | 275 | 69.6619 | 24.8625 | 15.144 | 50.3049 | 73.8557 | 28.0088 | 15.6998 | 55.3102
WHSO22 | 275 | 76.4899 | 27.006 | 19.2568 | 57.449 | 82.1549 | 30.7993 | 20.1662 | 63.723
WIBA21 | 275 | 67.0325 | 24.2997 | 15.2219 | 49.5868 | 70.6993 | 28.1818 | 12.6716 | 52.5266
WIEN21 | 275 | 48.1035 | 17.758 | 9.7427 | 34.8563 | 48.8732 | 19.1349 | 9.2629 | 36.3237
WILL21 | 275 | 23.2046 | 8.2787 | 8.3946 | 20.1025 | 24.9429 | 9.0923 | 8.8525 | 21.711
WILT2A | 275 | 55.9705 | 19.2844 | 10.5406 | 37.8128 | 57.9865 | 21.2956 | 9.515 | 39.6314
WILT2B | 275 | 55.9705 | 19.2844 | 10.5406 | 37.8128 | 57.9865 | 21.2956 | 9.515 | 39.6314
WILT2C | 275 | 56.1887 | 19.3796 | 10.6969 | 38.1038 | 58.839 | 21.5582 | 10.2152 | 40.7031
WILT2D | 275 | 56.1876 | 19.3794 | 10.6962 | 38.1028 | 58.8358 | 21.5573 | 10.2132 | 40.6998
WISD21 | 275 | 72.5219 | 25.2129 | 22.6654 | 58.3218 | 85.6149 | 31.537 | 25.9667 | 70.5667
WISD2A | 275 | 62.4188 | 21.6971 | 12.0606 | 42.7448 | 68.4769 | 26.3445 | 14.0988 | 51.3555
WISD2B | 275 | 66.0602 | 22.8493 | 12.595 | 44.9088 | 74.1272 | 28.0937 | 14.5567 | 54.2872
WMEL21 | 275 | 71.8684 | 26.1884 | 13.4427 | 50.4787 | 70.156 | 27.5421 | 11.5912 | 50.5417
WWEY21 | 275 | 70.4201 | 25.5081 | 17.1883 | 53.2622 | 69.8175 | 26.6359 | 16.3171 | 53.986
WWEY22 | 275 | 72.6395 | 26.4001 | 15.8724 | 53.2077 | 72.7122 | 27.8374 | 16.1906 | 55.5587
WWEY23 | 275 | 57.4885 | 20.7706 | 15.1926 | 44.5666 | 57.7729 | 22.2057 | 14.2156 | 45.6193
ABTH11 | 132 | 32.6926 | 12.4903 | 8.8106 | 26.4745 | 34.6318 | 13.6065 | 9.7557 | 28.9982
ABTH12 | 132 | 26.6445 | 10.3675 | 7.8149 | 22.4768 | 24.0197 | 9.5747 | 7.1419 | 20.6826
ABTH13 | 132 | 30.2939 | 11.4427 | 6.3641 | 22.5465 | 28.662 | 11.3337 | 6.2545 | 22.2828
AMEM11 | 132 | 26.7459 | 9.5321 | 9.4215 | 22.9019 | 32.7368 | 12.0035 | 10.7016 | 27.6771
AXMI11 | 132 | 27.0399 | 9.6057 | 8.8357 | 22.4202 | 32.9751 | 12.1558 | 10.1194 | 27.3103
BARK11 | 132 | 28.352 | 10.1601 | 10.6017 | 24.9703 | 30.9526 | 11.6096 | 11.0817 | 27.5001
BRIM11 | 132 | 50.6821 | 18.9256 | 16.547 | 43.3119 | 64.9617 | 25.2099 | 20.6841 | 56.3363
CARR11 | 132 | 42.1152 | 14.1449 | 14.135 | 34.1389 | 54.2959 | 19.4886 | 17.8347 | 45.3957
CARR12 | 132 | 32.465 | 12.064 | 9.6114 | 26.6725 | 38.9097 | 14.8468 | 11.8183 | 32.8149
CARR1B | 132 | 41.3019 | 13.5076 | 8.0297 | 27.1322 | 51.2826 | 18.8195 | 6.9772 | 33.592
CARR1C | 132 | 41.1567 | 13.4963 | 7.6291 | 26.7158 | 50.8534 | 18.7772 | 5.558 | 32.113
CARR1D | 132 | 41.4146 | 13.5254 | 8.2643 | 27.392 | 51.6761 | 18.8697 | 7.3615 | 34.0473
CELL11 | 132 | 47.6891 | 17.7556 | 14.8759 | 39.9861 | 54.8658 | 21.215 | 16.9736 | 46.9762
CELL12 | 132 | 45.0485 | 16.7704 | 12.3866 | 36.1035 | 53.5839 | 20.9655 | 13.5908 | 43.2406
CELL1A | 132 | 35.688 | 12.9568 | 7.1898 | 25.5135 | 39.6275 | 15.1683 | 7.7954 | 29.2465
COWE11 | 132 | 28.656 | 11.0887 | 0.17477 | 15.8566 | 29.8942 | 13.0353 | 0.56891 | 19.0037
DRAK11 | 132 | 30.6462 | 10.7826 | 12.518 | 27.7669 | 38.9414 | 14.1962 | 15.8309 | 35.9074
DRAX11 | 132 | 37.5701 | 11.1503 | 11.4151 | 27.1841 | 46.1529 | 15.5181 | 14.3101 | 36.256
ECLA11 | 132 | 44.4997 | 16.3571 | 12.7374 | 35.8699 | 54.5343 | 20.7976 | 15.6612 | 45.0735
ECLA12 | 132 | 45.2176 | 16.5741 | 13.2756 | 36.7149 | 49.4695 | 18.9902 | 14.5122 | 41.3685
ELLA11 | 132 | 25.7777 | 9.092 | 8.7311 | 21.5891 | 34.1292 | 12.5473 | 10.8081 | 28.5527
ELLA12 | 132 | 27.4725 | 9.7383 | 8.847 | 22.619 | 36.0058 | 13.2622 | 11.1459 | 29.9015
ELST11 | 132 | 72.3941 | 26.729 | 19.6767 | 57.4771 | 85.9679 | 33.2371 | 23.0205 | 70.0248
ELST12 | 132 | 60.0566 | 21.9716 | 15.3589 | 46.4314 | 69.0253 | 26.7677 | 16.9938 | 54.8491
FAWL11 | 132 | 44.567 | 15.4813 | 16.6271 | 38.521 | 57.8126 | 21.3687 | 20.1005 | 50.3203
FERR11 | 132 | 44.7972 | 15.713 | 15.4887 | 37.7103 | 53.0716 | 19.3946 | 17.5105 | 44.9386
FERR12 | 132 | 20.3088 | 7.4146 | 6.6043 | 17.0902 | 23.1603 | 8.5198 | 7.6672 | 19.7161
GREN11 | 132 | 38.707 | 13.8713 | 11.8275 | 31.4445 | 41.3625 | 15.7921 | 11.1311 | 33.4644
GREN12 | 132 | 38.7116 | 13.9955 | 11.2091 | 31.0017 | 45.3166 | 17.3184 | 11.8857 | 36.3776
HARK11 | 132 | 29.9289 | 11.5975 | 7.4326 | 23.834 | 35.1814 | 14.0589 | 8.5885 | 28.4709
HARK12 | 132 | 27.978 | 10.7032 | 6.8832 | 22.0198 | 33.2425 | 13.1091 | 7.5736 | 26.1127
HARK13 | 132 | 26.7735 | 11.0215 | 6.5665 | 22.1533 | 30.2572 | 12.6765 | 7.646 | 25.5733
HEYS11 | 132 | 44.2093 | 14.25 | 12.811 | 32.9636 | 45.1519 | 16.3213 | 14.0854 | 37.1671
IROA11 | 132 | 55.4547 | 19.7229 | 14.1886 | 42.0809 | 69.5541 | 26.1866 | 15.9971 | 53.0306
IROA12 | 132 | 43.5865 | 15.7507 | 10.6947 | 32.9696 | 55.5347 | 21.1008 | 12.7825 | 42.6235
IRON11 | 132 | 29.0076 | 11.3262 | 9.1484 | 25.166 | 32.8479 | 12.9545 | 10.4187 | 28.7391
IRON12 | 132 | 34.5828 | 12.6867 | 11.3319 | 29.2736 | 40.1662 | 15.5188 | 12.6811 | 34.6281
IRON13 | 132 | 18.0987 | 6.5582 | 6.4205 | 15.6953 | 20.5917 | 7.5119 | 7.4006 | 18.0241
KINO1* | 132 | 30.2521 | 10.2428 | 7.1714 | 21.6569 | 36.607 | 13.357 | 8.5939 | 27.4836
KINO11 | 132 | 30.4361 | 10.4992 | 10.6655 | 25.5136 | 36.8753 | 13.5213 | 12.8309 | 31.953
LALE11 | 132 | 43.7161 | 15.2468 | 12.1495 | 33.7117 | 55.2711 | 20.1892 | 13.9795 | 42.5313
LEIS11 | 132 | 50.9227 | 18.3638 | 17.5182 | 43.4885 | 60.5816 | 22.2064 | 21.7202 | 53.1248
LEMR11 | 132 | 40.325 | 14.3451 | 9.4563 | 29.7433 | 47.4207 | 17.8734 | 10.9048 | 36.1816
LEMR12 | 132 | 40.4576 | 14.4235 | 9.7851 | 30.183 | 47.1731 | 17.8074 | 10.9376 | 36.121
LITT11 | 132 | 29.4809 | 10.118 | 9.5455 | 23.8545 | 37.2768 | 13.3462 | 11.4305 | 30.3049
MELK11 | 132 | 54.6716 | 19.3211 | 19.3801 | 46.7042 | 66.6092 | 24.4158 | 22.2173 | 56.7465
MILH11 | 132 | 46.7108 | 16.8289 | 12.1472 | 35.9469 | 55.2742 | 21.1927 | 12.6197 | 42.5907
OCKH11 | 132 | 24.7753 | 8.8681 | 8.4128 | 20.9542 | 33.221 | 12.1757 | 10.9994 | 28.2184
OLDS12 | 132 | 36.722 | 13.5 | 4.0948 | 23.1867 | 32.7951 | 13.2555 | 1.6992 | 20.4454
PADI11 | 132 | 32.8905 | 12.2617 | 11.2147 | 28.5554 | 40.2622 | 15.5328 | 13.3082 | 35.2749
PEMB11 | 132 | 35.7752 | 12.6341 | 12.7418 | 30.6091 | 43.553 | 16.1174 | 15.353 | 38.1464
RATS11 | 132 | 40.3125 | 14.1916 | 12.6135 | 32.6835 | 47.3484 | 17.4475 | 14.229 | 38.9034
RATS12 | 132 | 37.7196 | 13.3325 | 12.4388 | 31.2938 | 44.2163 | 16.2435 | 14.4625 | 37.4343
RUGE11 | 132 | 28.5643 | 10.2142 | 11.3035 | 25.7486 | 34.6725 | 12.7434 | 13.6128 | 31.6346
SHRE11 | 132 | 37.415 | 14.1047 | 7.574 | 27.5211 | 41.4745 | 16.3795 | 8.761 | 31.9251
SIZE1* | 132 | 49.0965 | 17.6411 | 11.6617 | 36.6099 | 57.98 | 21.4448 | 12.8051 | 43.1327
STEN11 | 132 | 54.8788 | 19.2078 | 19.2128 | 46.3767 | 67.5904 | 24.8418 | 22.9181 | 58.0497
STES11 | 132 | 55.0584 | 18.7219 | 15.1977 | 41.6744 | 67.5007 | 24.5214 | 17.5044 | 52.1828
STYC1* | 132 | 7.9026 | 3.7822 | 0.00052532 | 5.3493 | 6.1148 | 3.0338 | 0.00052676 | 4.291
STYC11 | 132 | 22.2105 | 7.7056 | 7.5354 | 18.4328 | 27.1673 | 10.1219 | 8.8284 | 23.1429
STYC12 | 132 | 21.5121 | 7.7527 | 7.3618 | 18.3257 | 24.256 | 9.0658 | 8.3104 | 21.1313
USKM11 | 132 | 23.0398 | 7.7102 | 7.7706 | 18.6745 | 29.9201 | 10.6387 | 9.7598 | 24.8052
USKM12 | 132 | 32.3822 | 10.5724 | 11.3401 | 26.2917 | 40.0638 | 14.1517 | 14.051 | 34.0645
WALP11 | 132 | 62.1157 | 22.9258 | 17.794 | 50.2159 | 68.4228 | 26.4818 | 19.3317 | 56.7826
WALP12 | 132 | 50.7596 | 19.3945 | 12.6566 | 40.0846 | 61.4212 | 24.2737 | 14.7856 | 49.1137
WBUR11 | 132 | 18.2936 | 6.3144 | 6.418 | 15.348 | 21.9467 | 7.9107 | 7.6794 | 18.8668
WBUR12 | 132 | 17.8504 | 6.1974 | 6.2661 | 15.0305 | 21.551 | 7.7733 | 7.5441 | 18.5373
WILL11 | 132 | 47.8565 | 16.5075 | 14.851 | 38.1961 | 58.5964 | 21.8418 | 17.6629 | 48.5519
WILL12 | 132 | 34.5718 | 12.6918 | 10.4417 | 28.3906 | 39.2386 | 14.9677 | 12.068 | 33.2355
WYLF11 | 132 | 39.1439 | 13.3631 | 13.6622 | 32.5605 | 45.0303 | 16.2396 | 15.0941 | 38.0604
BLYT6* | 66 | 24.0593 | 9.023 | 0.25257 | 13.0131 | 2.1961 | 1.5197 | 0 | 2.1492
BLYT61 | 66 | 39.1858 | 12.8713 | 12.2359 | 30.4387 | 2.2611 | 1.5659 | 0 | 2.2145
EALI61 | 66 | 57.8421 | 20.6523 | 18.2016 | 47.4083 | 4.2871 | 2.9674 | 0 | 4.1965
NHYD61 | 66 | 55.4999 | 19.9803 | 16.1231 | 44.3795 | 4.3441 | 3.008 | 0 | 4.254
THOM61 | 66 | 50.8439 | 18.7427 | 16.8263 | 43.3324 | 0.4525 | 0.18325 | 0.053984 | 0.31314
WISD61 | 66 | 48.0543 | 16.7068 | 16.2734 | 39.9003 | 6.7192 | 4.6422 | 0 | 6.5651
BARW31 | 33 | 42.0929 | 12.4445 | 10.7023 | 28.3014 | 1.0428 | 0.41593 | 0.088858 | 0.67708
BARW32 | 33 | 61.585 | 20.3784 | 16.2486 | 45.068 | 1.0756 | 0.42941 | 0.088224 | 0.6955
WIMC3* | 33 | 37.7872 | 12.023 | 7.9233 | 24.9263 | 0.72541 | 0.50376 | 0.22535 | 0.93778
WIMC31 | 33 | 37.7799 | 11.9883 | 8.5259 | 25.48 | 0.45971 | 0.3189 | 0.45069 | 0.90169
WIMC32 | 33 | 37.7946 | 12.0576 | 7.3206 | 24.3726 | 0.99112 | 0.68863 | 0 | 0.97387
ACTL71 | 22 | 36.0688 | 12.2844 | 7.5843 | 24.9571 | 0.18443 | 0.12783 | 0.18081 | 0.36159

## D3.7
ETYS Yr 10 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2025/26
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 37.2321 | 13.3782 | 3.1208 | 22.0404 | 33.667 | 13.0319 | 2.3051 | 20.735
ABHA42 | 400 | 37.2422 | 13.3858 | 3.1171 | 22.0476 | 33.6774 | 13.0391 | 2.298 | 20.7381
ALVE41 | 400 | 25.3156 | 9.6377 | 3.9706 | 17.6004 | 21.6004 | 8.601 | 3.3198 | 15.4834
AMEM41 | 400 | 49.4533 | 18.5823 | 9.5691 | 35.8484 | 41.8321 | 16.6348 | 6.9281 | 30.4533
AMEM42 | 400 | 49.2708 | 18.262 | 4.0451 | 29.8715 | 40.9992 | 16.1851 | 2.7627 | 25.6519
AXMI41 | 400 | 39.0014 | 14.2921 | 7.8371 | 28.0492 | 34.1106 | 13.2194 | 6.4341 | 25.1291
BARK41 | 400 | 103.5163 | 36.9912 | 32.6658 | 84.9792 | 97.4143 | 37.8423 | 26.5576 | 80.0747
BARK42 | 400 | 103.6043 | 37.0138 | 32.7032 | 85.0486 | 96.9309 | 37.6954 | 26.2576 | 79.567
BEDD4B | 400 | 42.4473 | 15.8093 | 3.2502 | 25.608 | 37.4943 | 14.9642 | 3.8407 | 25.0032
BICF41 | 400 | 82.111 | 30.5076 | 26.5596 | 69.7039 | 62.0283 | 24.3823 | 17.0133 | 51.4951
BICF42 | 400 | 76.5434 | 28.3189 | 25.5739 | 65.6229 | 58.0881 | 22.8385 | 15.8186 | 48.1171
BLYT41 | 400 | 66.9184 | 23.2488 | 5.4328 | 38.3116 | 50.344 | 19.2858 | 5.2223 | 32.4964
BODE41 | 400 | 84.3868 | 29.5358 | 18.6885 | 60.4584 | 69.1977 | 26.551 | 14.2181 | 51.7669
BOLN41 | 400 | 68.1471 | 24.9713 | 20.5432 | 55.858 | 51.5481 | 20.1546 | 14.2106 | 42.7134
BOTW41 | 400 | 73.9999 | 26.4662 | 14.8586 | 52.2874 | 63.6586 | 24.5577 | 12.0687 | 46.7984
BRAI4A | 400 | 67.2613 | 24.5158 | 16.126 | 50.7966 | 49.1422 | 19.3048 | 9.2267 | 36.5278
BRAI4B | 400 | 63.3522 | 23.3829 | 20.5451 | 53.6135 | 46.8927 | 18.3975 | 12.8351 | 38.853
BRAW4A | 400 | 34.9015 | 12.5495 | 4.5861 | 22.3338 | 30.5612 | 11.5497 | 4.3326 | 20.6663
BRFO41 | 400 | 97.6028 | 35.8421 | 30.4402 | 81.1286 | 80.5425 | 31.1424 | 23.2573 | 67.2993
BRIN41 | 400 | 77.2516 | 27.779 | 18.1691 | 57.4545 | 65.8698 | 25.4723 | 14.2344 | 50.2577
BRLE41 | 400 | 110.2398 | 39.3191 | 21.97 | 77.5757 | 98.9808 | 38.2858 | 19.8081 | 73.9524
BURW41 | 400 | 93.4521 | 33.6713 | 22.6795 | 70.2979 | 62.3102 | 24.7888 | 11.1825 | 46.2392
BUST2* | 400 | 48.0829 | 17.2975 | 4.6945 | 29.1569 | 40.6317 | 15.5383 | 4.6199 | 26.5943
CANT41 | 400 | 84.6704 | 30.4231 | 18.7882 | 61.813 | 65.4384 | 25.8569 | 11.1174 | 47.6847
CANT42* | 400 | 84.6704 | 30.4231 | 18.7882 | 61.813 | 65.4384 | 25.8569 | 11.1174 | 47.6847
CAPE41 | 400 | 79.3202 | 27.6505 | 17.8202 | 56.9239 | 75.9298 | 28.6397 | 15.8781 | 56.3808
CAPE42 | 400 | 79.6066 | 27.7526 | 17.7933 | 57.0413 | 74.5012 | 28.1232 | 15.6338 | 55.4061
CARR41 | 400 | 80.6874 | 28.9407 | 26.9981 | 67.9263 | 77.5601 | 29.1064 | 26.1987 | 67.3614
CARR42 | 400 | 101.5253 | 36.4302 | 30.8506 | 82.3707 | 100.1217 | 38.0374 | 30.4903 | 84.2833
CARR43 | 400 | 93.4627 | 31.889 | 8.9931 | 54.0909 | 85.5605 | 32.4148 | 8.2125 | 54.054
CARR44 | 400 | 73.3989 | 25.3244 | 9.8184 | 45.6325 | 70.4007 | 26.1537 | 10.4378 | 47.4248
CELL41 | 400 | 101.2826 | 35.8944 | 19.4857 | 70.248 | 81.941 | 31.9781 | 15.1746 | 60.3985
CHIC41 | 400 | 35.9614 | 13.3025 | 7.2199 | 26.0326 | 31.1178 | 12.0058 | 6.4897 | 23.4685
CHIC42 | 400 | 35.9156 | 13.4622 | 10.5929 | 29.6313 | 32.7901 | 12.6776 | 9.6244 | 27.5532
CHIL41 | 400 | 77.754 | 28.4207 | 22.4559 | 62.6489 | 69.0479 | 26.7955 | 18.8308 | 56.7253
CILF41 | 400 | 81.8413 | 28.8798 | 19.1278 | 59.97 | 70.713 | 27.0417 | 14.2264 | 52.4692
CITR41 | 400 | 112.1422 | 37.609 | 28.5266 | 81.7137 | 127.5169 | 48.0398 | 25.7847 | 93.7232
CLEH41 | 400 | 75.1504 | 27.0839 | 16.9707 | 55.2732 | 61.864 | 24.3793 | 10.7266 | 45.2041
CONQ41 | 400 | 91.6224 | 32.9146 | 27.5236 | 74.0718 | 93.4468 | 35.2443 | 29.0682 | 78.9112
CONQ42 | 400 | 91.1186 | 31.743 | 19.7605 | 64.6519 | 96.5793 | 35.8995 | 23.0524 | 73.822
COR2 1 | 400 | 113.2711 | 40.2994 | 37.6174 | 94.6093 | 109.3664 | 41.0842 | 36.8155 | 94.9173
COSO41 | 400 | 115.018 | 39.7403 | 29.7095 | 85.9107 | 110.627 | 41.1257 | 31.0034 | 89.1639
COTT41 | 400 | 94.2908 | 35.002 | 29.3392 | 78.8394 | 78.8371 | 30.6897 | 22.7508 | 66.1526
COTT42 | 400 | 98.6117 | 36.1655 | 22.3359 | 73.4816 | 78.452 | 30.5139 | 15.8004 | 58.9537
COWL41 | 400 | 109.6155 | 40.4004 | 31.8324 | 88.9672 | 97.2933 | 37.8326 | 26.9072 | 80.4106
CREB41 | 400 | 121.3164 | 43.3452 | 29.5602 | 90.8595 | 97.6599 | 37.5334 | 21.5789 | 74.6592
CULJ41 | 400 | 97.7479 | 35.4419 | 19.6607 | 69.7831 | 92.4433 | 35.38 | 19.3567 | 69.3916
DAIN41 | 400 | 102.4034 | 35.7295 | 21.9896 | 72.5187 | 96.3272 | 36.5976 | 19.8244 | 71.5812
DAIN42 | 400 | 78.1587 | 27.4925 | 19.7017 | 58.582 | 72.1695 | 27.1819 | 17.3763 | 55.8174
DIDC41 | 400 | 101.958 | 36.855 | 20.4528 | 72.5736 | 101.0073 | 38.3436 | 23.261 | 77.4871
DINO41 | 400 | 79.8911 | 27.259 | 21.0281 | 59.5781 | 77.4062 | 28.3555 | 22.5985 | 62.6992
DRAK41 | 400 | 109.6143 | 38.7266 | 19.2845 | 74.0522 | 98.7447 | 38.3222 | 16.5531 | 70.7489
DRAX41 | 400 | 127.9962 | 44.0388 | 34.0063 | 96.2865 | 131.3422 | 48.3114 | 36.059 | 104.3816
DRAX42 | 400 | 115.1566 | 40.6545 | 29.2676 | 86.7617 | 111.4447 | 41.704 | 28.6782 | 87.6566
DUNG41 | 400 | 76.2686 | 26.5329 | 13.3523 | 50.8755 | 74.3435 | 27.7107 | 14.549 | 53.7379
EASO41 | 400 | 83.5581 | 30.3463 | 18.8876 | 61.8038 | 73.2345 | 27.7656 | 19.4439 | 58.7104
ECLA41 | 400 | 104.364 | 37.5816 | 21.2308 | 74.3792 | 86.9093 | 33.848 | 16.4013 | 64.2696
EGGB41 | 400 | 99.7017 | 35.4886 | 24.3864 | 74.5749 | 89.8721 | 34.1983 | 19.1398 | 67.5036
EGGB42 | 400 | 101.4508 | 35.7634 | 24.4851 | 75.0622 | 94.1858 | 35.6383 | 20.3416 | 70.7418
ELST41 | 400 | 88.7896 | 31.7665 | 28.3183 | 73.243 | 105.7826 | 40.0766 | 31.8637 | 88.5406
ELST4A | 400 | 55.5929 | 20.2903 | 7.356 | 36.0508 | 53.3541 | 20.255 | 8.0859 | 36.7308
ENDE41 | 400 | 80.8172 | 29.6754 | 14.146 | 56.1134 | 55.7803 | 22.2044 | 9.1005 | 40.5022
EXET41 | 400 | 58.1546 | 20.7969 | 11.5689 | 40.9802 | 54.6264 | 20.9798 | 10.9606 | 40.6306
FAWL41 | 400 | 77.3791 | 27.1094 | 9.9977 | 48.3361 | 68.8497 | 26.3642 | 8.2785 | 45.5632
FECK41 | 400 | 74.3196 | 27.4548 | 12.3735 | 51.2005 | 63.2918 | 24.8874 | 11.7772 | 46.9733
FENW4A | 400 | 130.6728 | 44.712 | 15.3695 | 78.6019 | 114.5727 | 43.6818 | 7.708 | 69.4834
FERR41 | 400 | 73.4219 | 25.7958 | 8.9317 | 45.4126 | 67.1714 | 25.2915 | 8.737 | 44.5046
FLEE41 | 400 | 96.2296 | 34.4727 | 19.2808 | 68.0325 | 80.5512 | 31.507 | 14.8706 | 59.4282
FLIB41 | 400 | 86.5503 | 30.2764 | 18.7799 | 61.5971 | 88.6376 | 33.3057 | 19.6407 | 66.742
FROD41 | 400 | 77.7558 | 27.7522 | 23.9547 | 63.2022 | 75.3619 | 28.3677 | 23.6102 | 63.7282
GART4A | 400 | 100.2871 | 35.7409 | 13.6604 | 64.2057 | 83.9932 | 32.1644 | 7.593 | 53.0803
GART4B | 400 | 104.0476 | 36.8875 | 14.4251 | 66.5919 | 93.8175 | 35.7364 | 9.3091 | 59.8481
GRAI41 | 400 | 136.7583 | 47.3551 | 46.3937 | 113.3639 | 131.7813 | 49.1179 | 43.5362 | 112.9994
GREN41 | 400 | 75.5176 | 28.0834 | 12.697 | 52.4129 | 52.1539 | 20.9027 | 9.2218 | 38.7827
GRIW41 | 400 | 67.6374 | 24.6868 | 17.2132 | 52.1257 | 58.6616 | 22.7453 | 11.322 | 43.4888
HACK41 | 400 | 80.6541 | 27.9301 | 20.5083 | 60.0074 | 93.3901 | 35.9488 | 17.6526 | 68.4919
HACK42 | 400 | 82.2787 | 28.462 | 20.9544 | 61.2058 | 95.0874 | 36.5755 | 17.771 | 69.4966
HAMB4A | 400 | 61.0475 | 21.5125 | 6.6141 | 37.0374 | 54.2263 | 20.9118 | 4.2075 | 33.7813
HAMB4B | 400 | 61.0361 | 21.5083 | 6.6155 | 37.0329 | 53.8275 | 20.7574 | 4.2236 | 33.579
HAMH41 | 400 | 71.0553 | 26.0264 | 12.133 | 48.9399 | 66.9675 | 25.9392 | 12.6033 | 49.2869
HARK41 | 400 | 65.9563 | 24.3706 | 11.2429 | 45.7082 | 53.0787 | 20.6809 | 11.0507 | 40.2979
HAWP41 | 400 | 72.4192 | 26.2957 | 9.8494 | 47.0372 | 53.4017 | 20.9139 | 5.5052 | 35.082
HEYS41 | 400 | 79.2219 | 28.6695 | 24.7849 | 65.3296 | 89.2911 | 33.5373 | 29.3519 | 76.7809
HFLD41 | 400 | 111.7919 | 39.5194 | 26.5401 | 82.4291 | 114.2933 | 44.3943 | 26.3779 | 89.1609
HIBU41 | 400 | 93.1521 | 32.8361 | 30.9995 | 77.4368 | 108.6301 | 41.6059 | 30.6019 | 89.4415
HIBU42 | 400 | 95.4454 | 33.5979 | 31.8326 | 79.3471 | 111.221 | 42.5003 | 31.6821 | 91.7866
HIGM41 | 400 | 76.9641 | 28.335 | 17.7217 | 57.7934 | 63.7704 | 24.916 | 11.3815 | 46.6181
HIGM4A | 400 | 60.5668 | 22.0302 | 9.1013 | 40.2567 | 51.8106 | 19.9243 | 5.0278 | 33.2051
HIKP41 | 400 | 67.6802 | 24.275 | 13.1476 | 47.4777 | 74.8747 | 28.2121 | 16.828 | 56.7259
HIKP42 | 400 | 67.5636 | 24.2443 | 13.111 | 47.3976 | 73.4626 | 27.7369 | 16.273 | 55.4988
HIKP43 | 400 | 16.5149 | 5.8089 | 6.6448 | 14.8598 | 16.6909 | 5.9617 | 7.0266 | 15.4577
HINP41 | 400 | 68.477 | 24.5333 | 13.3702 | 48.0656 | 73.9301 | 27.9746 | 15.8655 | 55.4275
HUMR41 | 400 | 101.7411 | 36.3374 | 27.4214 | 78.8102 | 102.6318 | 38.3476 | 27.8176 | 82.0492
HUTT41 | 400 | 65.2961 | 24.3902 | 18.4178 | 52.9108 | 46.0681 | 18.5969 | 10.6829 | 36.9829
IMPP41 | 400 | 54.0575 | 19.7443 | 11.8131 | 39.7357 | 46.0007 | 17.7057 | 9.4399 | 34.4795
INDQ41 | 400 | 35.6556 | 13.0981 | 6.1742 | 24.6977 | 36.4311 | 14.0146 | 7.1611 | 26.9807
IRON41 | 400 | 69.5622 | 25.304 | 12.5285 | 48.3138 | 59.3197 | 23.2862 | 10.4046 | 43.3363
IVER41 | 400 | 45.573 | 16.7098 | 5.6508 | 29.282 | 42.8814 | 16.5778 | 5.6241 | 29.0687
IVER42 | 400 | 45.2671 | 16.5912 | 5.6883 | 29.1518 | 43.0251 | 16.4704 | 5.84 | 29.1326
KEAD41 | 400 | 103.9307 | 37.4259 | 26.5703 | 79.4985 | 102.3427 | 38.5411 | 26.4424 | 80.9478
KEAD42 | 400 | 101.233 | 36.6169 | 25.9406 | 77.7247 | 89.1835 | 33.9462 | 20.9067 | 68.9139
KEAD43 | 400 | 98.7839 | 36.118 | 20.5747 | 71.6533 | 73.9434 | 29.0931 | 14.2794 | 55.4232
KEAP41 | 400 | 101.9626 | 36.1562 | 14.3011 | 65.4337 | 99.9445 | 37.4969 | 15.1355 | 68.1641
KEAP42 | 400 | 94.8802 | 34.1565 | 8.5051 | 56.8097 | 71.3422 | 28.0324 | 6.9323 | 46.5761
KEAR41 | 400 | 80.6454 | 28.6126 | 16.3443 | 56.8086 | 73.1707 | 28.1781 | 13.8074 | 53.6572
KEMS41 | 400 | 129.0055 | 43.6913 | 32.5716 | 94.3604 | 110.3578 | 42.0581 | 21.8418 | 81.3209
KENG41 | 400 | 109.8897 | 36.8413 | 28.4219 | 80.5234 | 130.055 | 47.7196 | 31.4838 | 98.9696
KILL41 | 400 | 106.0819 | 38.5302 | 36.1013 | 90.5912 | 113.3895 | 42.3758 | 39.2841 | 99.2125
KINL41 | 400 | 69.4469 | 24.8074 | 19.1192 | 54.2021 | 85.2732 | 31.2902 | 25.5893 | 69.8403
KINO41 | 400 | 131.3635 | 45.7812 | 44.6701 | 109.4144 | 132.517 | 49.3881 | 43.8354 | 113.6807
KNOT41 | 400 | 84.9027 | 30.9221 | 27.0906 | 70.8211 | 76.2819 | 29.2564 | 22.5571 | 63.9319
LACK41 | 400 | 79.3731 | 29.2724 | 23.2907 | 64.6881 | 68.8636 | 26.3611 | 21.1777 | 58.4579
LAGA41 | 400 | 44.9848 | 16.0247 | 10.3527 | 33.0151 | 46.1097 | 17.3565 | 11.4168 | 35.9626
LAKE4* | 400 | 123.0287 | 40.5049 | 15.1701 | 72.4527 | 112.3607 | 42.4912 | 9.0385 | 69.1301
LAND41 | 400 | 34.7364 | 12.7367 | 6.633 | 24.6455 | 33.7133 | 13.0841 | 6.0615 | 24.5652
LAND42 | 400 | 34.6953 | 12.7227 | 6.6274 | 24.62 | 33.4393 | 12.9868 | 5.9777 | 24.3439
LEGA41 | 400 | 99.4084 | 35.8288 | 29.3396 | 80.0092 | 76.611 | 30.2923 | 18.9069 | 61.7467
LITB41 | 400 | 78.1715 | 27.9965 | 8.1693 | 47.7623 | 70.0459 | 26.495 | 11.4136 | 48.8832
LITT41 | 400 | 128.3142 | 43.6114 | 31.0193 | 92.6951 | 117.4728 | 44.6753 | 25.0601 | 88.2405
LOFI4A | 400 | 98.6924 | 33.5492 | 10.3961 | 57.8419 | 84.1923 | 32.4613 | 4.965 | 50.8722
LOFI4B | 400 | 97.5509 | 33.2501 | 10.0986 | 57.1214 | 83.0197 | 32.0546 | 4.8357 | 50.1678
LOVE41 | 400 | 91.2651 | 32.3776 | 17.8631 | 63.6519 | 88.0718 | 33.5567 | 18.157 | 65.6134
MACC41 | 400 | 78.8443 | 29.169 | 22.431 | 63.6822 | 60.4867 | 24.0599 | 14.7616 | 48.7874
MANN41 | 400 | 55.2258 | 20.0632 | 10.7936 | 39.1674 | 52.3388 | 20.0022 | 11.164 | 39.4514
MAWO41 | 400 | 64.4091 | 23.1436 | 12.5936 | 45.3236 | 62.5189 | 23.6287 | 14.1707 | 47.5867
MEDW41 | 400 | 115.8874 | 39.639 | 27.9948 | 84.0527 | 108.4686 | 40.6541 | 25.4466 | 82.9401
MELK41 | 400 | 95.0284 | 34.0986 | 18.0567 | 66.2794 | 83.6697 | 32.6816 | 14.0735 | 60.2923
MIDL41 | 400 | 77.865 | 27.5034 | 18.1675 | 57.0632 | 86.5739 | 32.2862 | 21.6798 | 67.3394
MITY41 | 400 | 75.0727 | 28.2946 | 19.9224 | 59.937 | 58.8752 | 23.6853 | 13.7319 | 47.228
MONF41 | 400 | 78.611 | 28.2435 | 18.3027 | 58.245 | 69.9137 | 26.6484 | 15.5674 | 53.2539
NECT41 | 400 | 77.995 | 28.4598 | 18.667 | 58.9153 | 68.8565 | 26.6775 | 14.5828 | 52.3105
NEEP4A | 400 | 46.7168 | 17.1138 | 4.6944 | 28.897 | 39.1824 | 15.3227 | 3.4035 | 25.0731
NFLE41 | 400 | 108.8712 | 37.5405 | 26.0113 | 79.1015 | 87.6154 | 34.1335 | 15.7622 | 64.0342
NINF41 | 400 | 66.6347 | 23.8302 | 14.9637 | 48.6647 | 60.7204 | 23.0607 | 14.3989 | 47.0117
NORM41 | 400 | 72.9099 | 27.0444 | 15.5148 | 53.7614 | 59.3137 | 23.1566 | 13.2518 | 46.0001
NORT41 | 400 | 96.5998 | 35.6341 | 27.7411 | 78.1353 | 78.0423 | 30.4902 | 20.8729 | 63.9925
NURS41 | 400 | 60.6688 | 21.6213 | 7.8942 | 38.4713 | 58.4024 | 22.0686 | 8.455 | 39.6648
NURS4A | 400 | 50.9723 | 18.6459 | 10.3287 | 36.6979 | 48.6146 | 18.5227 | 10.642 | 36.837
OLDB4A | 400 | 36.6941 | 13.5918 | 2.5264 | 21.7482 | 31.8408 | 12.4291 | 2.862 | 20.4394
OSBA41 | 400 | 54.8031 | 20.2266 | 12.1326 | 40.7374 | 48.9467 | 18.7114 | 11.6693 | 38.1313
OSBA42 | 400 | 54.6435 | 20.2385 | 12.2042 | 40.8257 | 43.5044 | 16.8699 | 9.1969 | 33.0546
PADI41 | 400 | 70.513 | 25.4912 | 14.5682 | 50.6183 | 54.6706 | 21.6031 | 9.1001 | 39.6515
PELH41 | 400 | 127.3713 | 44.7673 | 31.2229 | 94.5334 | 105.2968 | 40.4907 | 21.1399 | 78.4024
PEMB41 | 400 | 64.306 | 22.283 | 18.9051 | 50.418 | 66.3865 | 24.1959 | 20.9257 | 55.1439
PENN41 | 400 | 42.3544 | 15.5251 | 3.2488 | 25.2046 | 37.7039 | 14.6261 | 3.6051 | 24.2895
PENN42 | 400 | 40.9473 | 15.0614 | 3.1034 | 24.4035 | 36.3838 | 14.1133 | 3.7354 | 23.6946
PENT41 | 400 | 83.9361 | 29.5887 | 27.4175 | 69.2623 | 78.8639 | 29.4119 | 26.2229 | 67.8176
PEWO41 | 400 | 85.5557 | 30.9827 | 26.1074 | 69.9236 | 82.3511 | 31.7203 | 23.7784 | 68.6377
PUDM41 | 400 | 101.6938 | 34.7322 | 24.2742 | 73.3928 | 104.1775 | 42.4507 | 17.2586 | 77.293
PURI4* | 400 | 52.8091 | 19.0086 | 3.6005 | 30.4828 | 48.0422 | 18.722 | 2.8163 | 29.2931
QUER4A | 400 | 70.8194 | 24.7056 | 8.0391 | 42.978 | 66.2135 | 25.3518 | 4.6652 | 40.5181
QUER4B | 400 | 71.3866 | 24.8735 | 8.1686 | 43.3451 | 67.6536 | 25.8262 | 5.0589 | 41.5826
RASS41 | 400 | 52.326 | 19.3797 | 16.041 | 43.4481 | 43.7462 | 17.0591 | 11.9985 | 36.1236
RATS41 | 400 | 92.7013 | 33.5948 | 16.6846 | 64.1949 | 82.3769 | 32.0338 | 15.441 | 60.7436
RATS42 | 400 | 78.3425 | 28.7671 | 13.8865 | 54.5693 | 68.124 | 26.7279 | 12.0215 | 49.8205
RAYL41 | 400 | 112.4779 | 40.4503 | 35.7045 | 92.9099 | 88.1647 | 34.4684 | 23.8697 | 72.6153
RHIG41 | 400 | 57.5836 | 20.7581 | 13.3223 | 42.6787 | 49.2406 | 18.9124 | 10.1235 | 36.8697
RICH4* | 400 | 56.8311 | 21.072 | 7.161 | 36.9613 | 33.3124 | 13.7878 | 1.6014 | 21.1003
ROCH4A | 400 | 32.3243 | 11.8719 | 4.1236 | 20.913 | 28.7561 | 11.0013 | 4.2372 | 19.7953
ROCK41 | 400 | 74.1059 | 25.7842 | 16.0991 | 52.5636 | 72.3996 | 26.9976 | 17.1219 | 55.3023
ROWD41 | 400 | 50.9838 | 18.8752 | 10.6123 | 37.3059 | 45.487 | 17.7542 | 8.7662 | 33.8744
ROWD42 | 400 | 45.7131 | 17.4342 | 12.3869 | 37.0426 | 40.1014 | 15.9397 | 10.0418 | 32.5839
RUGE41 | 400 | 61.108 | 22.7001 | 9.39 | 41.4929 | 48.5271 | 19.4542 | 6.8361 | 34.3485
RYEH41 | 400 | 71.182 | 25.6194 | 17.593 | 53.8243 | 75.1684 | 28.119 | 19.963 | 59.7293
RYHA41 | 400 | 43.2214 | 16.1001 | 3.9371 | 26.7061 | 28.2198 | 11.237 | 1.1138 | 17.0054
RYHA42 | 400 | 43.5971 | 16.2579 | 3.9407 | 26.9328 | 29.7801 | 11.8613 | 1.1489 | 17.9233
SAFO41 | 400 | 51.1215 | 18.9639 | 15.107 | 41.926 | 48.0636 | 18.8491 | 12.498 | 39.1546
SEAB41 | 400 | 66.3553 | 24.3964 | 19.8326 | 54.3343 | 71.2837 | 27.1063 | 22.1868 | 60.5209
SELL41 | 400 | 77.8103 | 27.8844 | 17.1605 | 56.595 | 71.864 | 27.366 | 16.8591 | 55.5604
SELT4* | 400 | 77.7767 | 27.1384 | 8.2222 | 46.6017 | 71.8108 | 27.1207 | 9.3246 | 47.6791
SELW41 | 400 | 77.7525 | 27.8644 | 17.1454 | 56.5516 | 71.5134 | 27.2525 | 16.6416 | 55.1824
SETW4* | 400 | 77.3638 | 27.0063 | 8.1644 | 46.357 | 71.353 | 26.9543 | 9.1831 | 47.3022
SHBA41 | 400 | 78.2634 | 28.6413 | 26.7022 | 67.2072 | 78.5777 | 29.6539 | 26.6922 | 68.6291
SHRE4B | 400 | 56.0798 | 20.5512 | 10.3877 | 39.4515 | 44.3718 | 17.5834 | 6.9494 | 31.8161
SING41 | 400 | 98.1237 | 34.1685 | 23.6906 | 72.0122 | 79.5519 | 31.0167 | 13.361 | 57.2252
SIZE41 | 400 | 76.7188 | 27.592 | 19.2247 | 58.2457 | 76.91 | 28.5811 | 22.1826 | 62.6023
SJOW41 | 400 | 108.4157 | 36.4538 | 27.6599 | 79.2134 | 127.3371 | 47.0755 | 29.1006 | 95.6755
SJOW42 | 400 | 111.7298 | 37.46 | 28.679 | 81.6554 | 131.1265 | 48.2892 | 31.0181 | 99.3093
SPEN41 | 400 | 64.0252 | 23.3416 | 12.7469 | 45.7569 | 50.0813 | 19.5125 | 9.0611 | 36.6559
SPEN42 | 400 | 64.0417 | 23.3463 | 12.7385 | 45.7552 | 49.4328 | 19.2847 | 8.8071 | 36.0798
SPLN41 | 400 | 103.953 | 37.2566 | 27.7365 | 80.4253 | 105.2712 | 39.1716 | 31.4047 | 86.8018
STAL41 | 400 | 50.6937 | 18.9973 | 9.5788 | 36.4451 | 39.1093 | 15.5452 | 6.1412 | 28.1254
STAL42 | 400 | 37.913 | 13.9086 | 9.5423 | 29.212 | 33.2746 | 12.9235 | 7.7661 | 26.0427
STAY41 | 400 | 108.484 | 39.1726 | 25.4096 | 80.808 | 103.4734 | 39.1762 | 26.7652 | 82.1687
STAY4A | 400 | 70.7632 | 25.7415 | 19.7116 | 56.1156 | 65.0403 | 24.486 | 19.0956 | 53.724
STEW41 | 400 | 85.4451 | 30.9698 | 25.0476 | 68.8455 | 64.8906 | 25.1912 | 18.3921 | 54.0178
STOB41 | 400 | 53.6262 | 20.1885 | 9.5492 | 38.1 | 44.7402 | 17.7308 | 7.4631 | 32.5382
STSB41 | 400 | 56.9879 | 20.9243 | 12.5472 | 42.1386 | 45.6811 | 17.9221 | 7.7984 | 33.1442
STSB4A | 400 | 52.7793 | 19.1361 | 5.9394 | 33.002 | 41.4462 | 16.1265 | 3.1868 | 25.993
SUND41 | 400 | 107.5608 | 38.4884 | 23.3379 | 77.7687 | 88.8251 | 34.5146 | 16.1658 | 64.9769
SUND42 | 400 | 96.2628 | 34.7024 | 20.8953 | 69.972 | 81.4629 | 31.6002 | 15.1902 | 59.8796
SUTB41 | 400 | 95.5699 | 34.8846 | 20.5371 | 69.8713 | 87.7859 | 33.7341 | 19.1251 | 66.8323
SWAN41 | 400 | 76.7596 | 27.5184 | 25.4326 | 64.3495 | 72.8024 | 27.5545 | 22.9594 | 61.9274
TAUN41 | 400 | 49.0804 | 18.0043 | 8.8409 | 34.3029 | 43.6569 | 17.2247 | 6.3206 | 30.68
TAUN42 | 400 | 50.5014 | 18.4691 | 9.0946 | 35.2138 | 45.5067 | 17.8858 | 6.9158 | 32.2102
THOM41 | 400 | 136.618 | 47.6214 | 32.6372 | 99.9841 | 138.5982 | 51.9359 | 32.0561 | 105.5045
THTO41 | 400 | 68.2123 | 25.0389 | 15.8333 | 51.2436 | 54.6303 | 21.1693 | 10.6392 | 40.5771
THTO42 | 400 | 94.4648 | 34.2498 | 22.4172 | 70.8537 | 73.0538 | 28.4122 | 13.3936 | 53.5746
THTO43 | 400 | 66.9153 | 24.3934 | 15.3699 | 49.8673 | 57.2315 | 21.9897 | 11.5988 | 42.6969
TILB41 | 400 | 147.9968 | 51.4583 | 49.5948 | 122.3677 | 135.2059 | 51.4925 | 39.2191 | 112.0405
TRAW41 | 400 | 59.6685 | 21.9844 | 17.6248 | 48.7153 | 46.1762 | 18.2701 | 11.8937 | 37.7315
TREU4A | 400 | 86.7407 | 29.6429 | 7.9085 | 49.8299 | 72.6934 | 28.0434 | 3.9835 | 43.6429
TREU4B | 400 | 86.7911 | 29.6608 | 7.8828 | 49.8294 | 72.2341 | 27.8728 | 4.0014 | 43.4195
WALH41 | 400 | 60.9829 | 22.4666 | 11.6946 | 43.4672 | 50.4987 | 19.8198 | 10.5227 | 38.5522
WALP41 | 400 | 120.6729 | 42.9123 | 29.9574 | 90.6446 | 115.2084 | 43.2785 | 29.6442 | 90.8493
WALX41 | 400 | 67.2112 | 23.7328 | 9.3972 | 42.9605 | 68.8862 | 25.695 | 9.9265 | 46.2647
WALX42 | 400 | 66.9192 | 23.6861 | 9.4498 | 42.947 | 62.8045 | 23.5307 | 9.2324 | 42.5098
WBUR41 | 400 | 106.473 | 37.9648 | 30.5543 | 84.2447 | 99.5512 | 37.1754 | 28.9716 | 81.5455
WBUR42 | 400 | 105.3628 | 38.3521 | 25.2345 | 79.4726 | 85.0243 | 32.7593 | 20.0575 | 66.3862
WHAM41 | 400 | 88.3371 | 31.6721 | 28.6706 | 73.4618 | 88.5394 | 34.7199 | 24.4459 | 73.5472
WHAM42 | 400 | 88.4052 | 31.702 | 28.695 | 73.5285 | 89.2819 | 34.8849 | 25.2029 | 74.5377
WHAM4A | 400 | 93.3495 | 31.7264 | 12.9602 | 57.8281 | 85.6504 | 33.8107 | 10.1668 | 57.9823
WHAM4A(2) | 400 | 87.3372 | 30.6119 | 14.1011 | 57.3928 | 71.487 | 27.1603 | 8.4338 | 46.8443
WHAM4B | 400 | 99.3826 | 32.846 | 11.8194 | 58.2707 | 100.2469 | 40.4938 | 13.0807 | 70.3476
WHSO41 | 400 | 63.2802 | 22.2099 | 7.3883 | 38.7979 | 57.2086 | 21.6521 | 6.2886 | 36.9093
WILE41 | 400 | 94.1241 | 34.9179 | 24.5015 | 73.8829 | 81.2348 | 32.0669 | 20.7361 | 66.0855
WIMB41 | 400 | 97.4825 | 31.8508 | 13.6904 | 58.7342 | 114.5486 | 42.1549 | 13.4256 | 73.0416
WLSD41 | 400 | 100.6626 | 32.8325 | 13.9342 | 60.3663 | 118.2263 | 43.4244 | 12.0199 | 73.4313
WLSD42 | 400 | 100.7045 | 32.845 | 13.9323 | 60.3821 | 118.2835 | 43.4464 | 12.0162 | 73.4586
WTHU4* | 400 | 92.7905 | 31.7268 | 9.2641 | 54.1325 | 76.0846 | 29.6378 | 5.2044 | 47.1185
WTHU41 | 400 | 122.7099 | 41.9631 | 29.2671 | 88.6119 | 111.7024 | 42.8063 | 21.1497 | 81.687
WTHU42 | 400 | 122.8748 | 42.0136 | 29.3191 | 88.7353 | 111.9067 | 42.8741 | 21.243 | 81.8761
WTHU4A | 400 | 92.822 | 31.7337 | 9.2708 | 54.149 | 74.614 | 29.0912 | 5.0927 | 46.2338
WWEY41 | 400 | 49.3754 | 17.9274 | 6.1126 | 31.4657 | 44.4653 | 17.0178 | 6.0993 | 30.1661
WWEY42 | 400 | 49.5761 | 18.018 | 6.2179 | 31.6992 | 44.2359 | 17.0013 | 6.2347 | 30.2782
WYLF4B1 | 400 | 37.459 | 13.7499 | 11.8934 | 31.3387 | 30.5245 | 11.7457 | 9.1433 | 25.7542
WYLF4B2 | 400 | 36.9971 | 13.628 | 11.7305 | 31.0034 | 30.2421 | 11.6476 | 9.0429 | 25.5151
WYMO41 | 400 | 123.7958 | 43.7889 | 28.7086 | 90.6355 | 96.5348 | 37.5139 | 17.5481 | 70.6008
ABTH21 | 275 | 50.4362 | 18.5593 | 9.3176 | 35.5643 | 44.7336 | 17.6106 | 7.4532 | 32.3584
ABTH22 | 275 | 40.7855 | 15.2082 | 4.5496 | 26.0573 | 34.0852 | 13.5879 | 2.8292 | 22.0454
ALDW21 | 275 | 61.821 | 22.9792 | 9.9263 | 42.4237 | 60.7687 | 24.0654 | 9.8444 | 43.878
BAGB21 | 275 | 51.5244 | 18.6739 | 13.5199 | 39.9287 | 49.574 | 18.807 | 13.447 | 40.0442
BARK21 | 275 | 54.5606 | 19.7231 | 14.1983 | 42.091 | 54.7996 | 20.8064 | 14.0124 | 43.4371
BARK22 | 275 | 52.1813 | 18.9288 | 13.8312 | 40.6006 | 54.2472 | 20.5531 | 14.4616 | 43.5281
BEDD21 | 275 | 78.9416 | 28.3441 | 18.2465 | 58.331 | 79.9499 | 30.8669 | 18.0359 | 61.6882
BEDD22 | 275 | 52.3857 | 19.3729 | 11.8788 | 39.2762 | 52.4838 | 20.2084 | 11.7185 | 40.2974
BEDD23 | 275 | 56.7694 | 20.5983 | 14.3456 | 43.4761 | 58.0398 | 22.5299 | 14.5009 | 46.3629
BESW21 | 275 | 56.8421 | 20.5433 | 10.085 | 39.1376 | 51.0825 | 20.0036 | 8.6401 | 36.9295
BIRK21 | 275 | 56.6241 | 19.8824 | 14.6623 | 42.7802 | 56.5898 | 21.2655 | 12.8183 | 42.8922
BISW21 | 275 | 60.2386 | 21.9024 | 11.2009 | 42.1755 | 56.8522 | 22.248 | 9.5581 | 41.0216
BLYT21 | 275 | 87.0448 | 31.7387 | 25.6623 | 70.5477 | 78.7709 | 30.4743 | 22.3868 | 65.484
BRAW21 | 275 | 63.7336 | 22.5784 | 15.0806 | 47.0113 | 64.4627 | 24.5244 | 14.0873 | 48.7701
BRED21 | 275 | 76.6407 | 27.4723 | 15.2177 | 54.0693 | 71.8693 | 28.1189 | 11.321 | 51.0871
BRIN21 | 275 | 66.4087 | 24.192 | 16.5884 | 50.8011 | 70.5036 | 27.0347 | 16.9011 | 55.1339
BRIN22 | 275 | 71.1361 | 25.742 | 17.1527 | 53.5574 | 74.157 | 28.917 | 19.3129 | 60.2077
BRIN23 | 275 | 58.6381 | 21.5412 | 12.2806 | 42.7445 | 52.6844 | 21.08 | 9.9744 | 39.7859
BUSH21 | 275 | 52.756 | 19.3967 | 10.693 | 38.1241 | 53.5933 | 20.8798 | 9.839 | 39.3674
BUST21 | 275 | 69.4497 | 24.642 | 17.2864 | 52.1355 | 72.0866 | 27.3552 | 16.3775 | 55.0636
CAPE21 | 275 | 65.044 | 22.4442 | 19.4325 | 51.1734 | 73.7854 | 26.891 | 21.2544 | 59.284
CARE21 | 275 | 49.0784 | 18.1238 | 9.0182 | 34.6492 | 39.5603 | 15.6408 | 7.135 | 29.2545
CARR21 | 275 | 79.1685 | 27.8395 | 20.8465 | 60.2176 | 86.6947 | 32.1786 | 23.8945 | 69.4019
CHSI21 | 275 | 86.6901 | 31.1954 | 18.9508 | 63.0677 | 73.5369 | 29.2078 | 10.9813 | 52.2873
CHTE21 | 275 | 65.9353 | 23.6874 | 15.5628 | 49.0618 | 58.3723 | 22.5657 | 13.1832 | 45.0959
COVE21 | 275 | 59.7274 | 21.3466 | 11.4937 | 41.6823 | 57.0808 | 21.9045 | 11.3267 | 42.3043
CREB21 | 275 | 71.0116 | 25.1365 | 15.26 | 50.8084 | 69.5664 | 25.8003 | 12.5591 | 49.0462
CREB22 | 275 | 70.9841 | 25.1288 | 15.252 | 50.7895 | 68.7959 | 25.5218 | 12.4196 | 48.5129
DUNG21 | 275 | 44.5814 | 15.7847 | 15.1753 | 37.4983 | 46.5578 | 17.0636 | 15.5518 | 39.6834
EALI21 | 275 | 59.5278 | 21.0403 | 13.6264 | 43.3818 | 65.3725 | 25.3559 | 8.378 | 44.2366
ELLA21 | 275 | 62.6806 | 22.2508 | 8.286 | 39.7533 | 63.0204 | 24.106 | 7.8848 | 41.9759
ELST21 | 275 | 66.5661 | 24.1251 | 15.5481 | 49.6662 | 72.9245 | 27.9096 | 16.2555 | 55.7256
ELST22 | 275 | 66.6556 | 24.0405 | 17.9858 | 51.9842 | 72.8786 | 27.3949 | 19.5836 | 58.3258
FECK21 | 275 | 59.9717 | 21.8304 | 13.4206 | 44.2935 | 59.7121 | 22.914 | 13.3254 | 45.7307
FERR21 | 275 | 61.3106 | 21.7631 | 12.1128 | 42.8904 | 62.1687 | 23.4608 | 10.8417 | 44.0202
FERR22 | 275 | 57.2467 | 20.3933 | 11.441 | 40.2814 | 59.464 | 22.2853 | 12.0887 | 43.6049
FERR23 | 275 | 55.619 | 19.8136 | 14.3794 | 42.4001 | 60.08 | 22.3979 | 14.0471 | 45.7225
FERR2A | 275 | 55.6426 | 19.6995 | 11.8863 | 39.7456 | 59.9014 | 22.282 | 11.5431 | 43.0546
FERR2B | 275 | 56.7634 | 20.0511 | 9.2541 | 37.6106 | 58.7372 | 22.0001 | 9.5513 | 40.6641
FFES21 | 275 | 35.643 | 13.1559 | 2.5901 | 21.1953 | 34.1133 | 13.3397 | 2.2909 | 21.1561
FFES22 | 275 | 35.5935 | 13.1573 | 2.5727 | 21.18 | 34.5915 | 13.5229 | 2.3145 | 21.4387
FIDF21 | 275 | 50.1015 | 17.9211 | 13.41 | 38.7542 | 49.9294 | 18.7573 | 12.3091 | 38.8359
FIDF22 | 275 | 55.0508 | 19.5497 | 14.282 | 41.9295 | 55.1451 | 20.7006 | 13.3267 | 42.6017
FOUR21 | 275 | 36.7845 | 14.3877 | 4.6211 | 24.9684 | 30.8132 | 12.6343 | 3.7632 | 21.6308
FROD21 | 275 | 50.3972 | 17.6288 | 8.8744 | 33.8052 | 53.1802 | 19.57 | 9.2285 | 36.9047
FROD22 | 275 | 52.9121 | 18.7599 | 14.8684 | 41.3989 | 55.8399 | 20.6193 | 16.2975 | 45.4576
GRSA21 | 275 | 58.2687 | 20.586 | 16.9644 | 46.0773 | 58.9495 | 21.884 | 16.0194 | 46.9681
GRSB21 | 275 | 58.504 | 20.683 | 17.1274 | 46.3777 | 59.8101 | 22.1509 | 16.7082 | 48.0344
HACK21 | 275 | 66.8177 | 23.5947 | 10.7159 | 44.0839 | 68.4971 | 25.7519 | 9.9037 | 46.3224
HACK22 | 275 | 65.6427 | 23.2076 | 10.6369 | 43.4574 | 68.7591 | 25.8692 | 9.9272 | 46.5117
HARK21 | 275 | 34.2793 | 12.9016 | 8.5082 | 26.7538 | 36.9601 | 14.1831 | 9.4549 | 29.5129
HARK22 | 275 | 37.3462 | 14.2353 | 11.2958 | 31.4276 | 41.3703 | 16.0479 | 12.6069 | 35.302
HARM21 | 275 | 60.2818 | 21.9708 | 11.6842 | 42.7556 | 54.0951 | 21.2088 | 8.5356 | 38.5294
HATL21 | 275 | 73.7873 | 26.422 | 15.2054 | 52.5717 | 79.0338 | 29.8191 | 18.1336 | 60.3041
HAWP21 | 275 | 83.8757 | 29.8705 | 18.4085 | 60.6517 | 77.3982 | 29.9386 | 14.0097 | 56.3492
HEDO21 | 275 | 70.9831 | 25.1964 | 20.698 | 56.331 | 75.028 | 27.7091 | 22.4575 | 61.644
HIGM21 | 275 | 60.1055 | 22.1997 | 16.0038 | 47.3988 | 55.9752 | 22.0008 | 12.0611 | 43.175
HINP21 | 275 | 20.2954 | 7.2792 | 8.2569 | 18.5512 | 21.8332 | 7.9768 | 8.7438 | 20.0247
HINP22 | 275 | 20.6857 | 7.365 | 7.1174 | 17.533 | 24.7214 | 9.0584 | 7.923 | 20.7336
HURS21 | 275 | 74.4589 | 26.3431 | 20.7198 | 57.9746 | 77.657 | 30.889 | 17.2164 | 60.9001
IROA21 | 275 | 60.6997 | 22.1033 | 11.6463 | 42.9051 | 58.6944 | 22.7152 | 11.5257 | 43.6498
IVER21 | 275 | 67.5752 | 24.6133 | 16.8225 | 51.6309 | 71.6766 | 27.1941 | 17.3896 | 55.8478
IVER22 | 275 | 67.701 | 24.6215 | 15.6188 | 50.4388 | 67.0933 | 25.9503 | 13.8329 | 50.5322
IVER23 | 275 | 49.0647 | 17.9498 | 12.85 | 38.2349 | 48.845 | 18.4585 | 15.0837 | 41.1879
JORD21 | 275 | 55.9556 | 20.8374 | 10.4518 | 39.9203 | 54.1369 | 22.7215 | 8.1941 | 40.3272
KEAR21 | 275 | 73.5091 | 25.4187 | 18.4544 | 54.4018 | 78.2663 | 29.2835 | 18.4005 | 59.8136
KIBY21 | 275 | 63.2666 | 22.211 | 15.7512 | 47.1623 | 66.9603 | 25.1299 | 15.303 | 50.8421
KIBY22 | 275 | 48.683 | 17.5614 | 12.0196 | 36.8551 | 47.1832 | 17.8695 | 11.188 | 36.4592
KIRK21 | 275 | 52.8686 | 19.0179 | 11.9824 | 38.8778 | 50.2411 | 19.51 | 10.2245 | 37.8158
KIRK2A | 275 | 52.0049 | 18.2028 | 6.272 | 32.0146 | 48.8192 | 19.1611 | 5.5754 | 32.6732
KITW21 | 275 | 58.2934 | 21.1312 | 11.2323 | 41.1164 | 58.6472 | 22.7942 | 10.4216 | 42.6575
KNAR21 | 275 | 24.7377 | 9.9094 | 2.0336 | 16.0477 | 22.9239 | 9.4334 | 2.8594 | 16.2001
LACK21 | 275 | 60.7227 | 20.9878 | 16.6019 | 46.2832 | 65.5654 | 24.1167 | 18.5848 | 52.6909
LALE21 | 275 | 61.0151 | 21.7815 | 17.3119 | 48.1156 | 66.8948 | 25.8027 | 16.4395 | 52.93
LISD21 | 275 | 60.0315 | 20.837 | 10.7747 | 40.2426 | 63.8091 | 23.9501 | 10.0396 | 43.9101
MACC21 | 275 | 54.5793 | 19.9762 | 13.1769 | 41.4275 | 51.2624 | 19.7239 | 11.3829 | 39.2767
MAGA21 | 275 | 53.7743 | 19.6831 | 11.586 | 39.4221 | 45.2691 | 17.8964 | 7.9685 | 33.2778
MONF21 | 275 | 64.6773 | 23.1763 | 17.6684 | 50.4447 | 66.0985 | 24.9684 | 16.5215 | 51.8322
MONF22 | 275 | 55.4751 | 19.9701 | 17.4269 | 45.6689 | 58.8385 | 22.0349 | 17.1553 | 48.3174
NECH21 | 275 | 70.3732 | 24.9364 | 17.1545 | 52.4198 | 71.5724 | 27.3579 | 15.154 | 53.8439
NEEP21 | 275 | 67.5644 | 24.2097 | 11.0832 | 45.3209 | 69.9844 | 27.7037 | 9.025 | 48.2039
NEWX21 | 275 | 82.5332 | 29.0259 | 22.2838 | 63.3326 | 90.1348 | 35.1723 | 19.9275 | 69.6687
NHYD2A | 275 | 46.5476 | 17.6857 | 2.5497 | 27.561 | 39.4789 | 18.6788 | 0.41817 | 26.834
NHYD2B | 275 | 46.7532 | 17.6604 | 2.3436 | 27.3192 | 39.7935 | 18.251 | 1.0733 | 26.8841
NORL21 | 275 | 57.5278 | 20.9221 | 4.3793 | 33.9677 | 55.6459 | 23.4428 | 2.3285 | 35.4816
NORL22 | 275 | 57.1987 | 20.7768 | 4.5604 | 33.9432 | 55.4184 | 23.1069 | 2.5629 | 35.241
NORT21 | 275 | 70.8585 | 25.0434 | 18.7116 | 54.1283 | 71.842 | 27.1904 | 16.7199 | 55.1728
OCKH21 | 275 | 52.7815 | 19.2933 | 10.0977 | 37.3825 | 55.2679 | 21.5357 | 10.2326 | 40.6887
OCKH2A | 275 | 46.6467 | 16.8384 | 4.0305 | 27.8436 | 47.359 | 18.2924 | 4.406 | 30.2754
OFFE21 | 275 | 68.214 | 24.7532 | 12.9289 | 47.9352 | 59.7777 | 23.8417 | 8.2014 | 41.9187
OLDB21 | 275 | 50.5646 | 18.5337 | 10.0297 | 36.2403 | 52.5864 | 20.3645 | 9.9369 | 38.7366
PENN21 | 275 | 63.0015 | 22.8464 | 13.3715 | 45.6813 | 65.9753 | 25.2726 | 13.6983 | 49.4391
PEWO21 | 275 | 60.529 | 21.5652 | 17.6963 | 48.1941 | 63.8943 | 23.7597 | 17.8535 | 51.4548
PEWO22 | 275 | 63.1519 | 22.8793 | 22.2755 | 54.6316 | 66.065 | 24.749 | 22.8808 | 57.8811
PITS21 | 275 | 70.1144 | 25.0051 | 11.6762 | 47.0388 | 75.0896 | 29.2719 | 9.676 | 51.0728
POPP21 | 275 | 26.2664 | 10.6153 | 2.1557 | 17.1681 | 25.8676 | 10.7092 | 2.7478 | 17.893
PYLE21 | 275 | 56.8759 | 20.8775 | 11.2614 | 40.7866 | 47.249 | 18.7151 | 8.089 | 34.556
RAIN21 | 275 | 57.8928 | 20.4693 | 14.6097 | 43.5577 | 58.1434 | 21.9006 | 13.031 | 44.0031
RAIN22 | 275 | 49.9055 | 17.8789 | 12.9076 | 38.1922 | 49.1803 | 18.5491 | 11.5569 | 37.7893
RATS2A | 275 | 39.6484 | 14.3396 | 7.3351 | 27.6143 | 40.4359 | 14.8178 | 12.6605 | 33.6161
REBR21 | 275 | 65.0746 | 23.8548 | 21.2621 | 54.9979 | 62.5405 | 24.4814 | 17.1126 | 51.7346
REBR22 | 275 | 62.739 | 23.007 | 20.8049 | 53.3418 | 61.9219 | 24.3382 | 16.7746 | 51.1941
ROCH21 | 275 | 70.5272 | 24.8945 | 9.5067 | 44.7128 | 66.825 | 25.6734 | 9.1924 | 45.5001
SAEN21 | 275 | 71.1128 | 25.2353 | 20.7628 | 56.4509 | 75.3048 | 27.7945 | 22.6603 | 61.9676
SAES21 | 275 | 71.6315 | 25.3872 | 21.0329 | 56.9358 | 76.1506 | 28.0589 | 23.3605 | 63.0418
SALH21 | 275 | 66.0877 | 23.9204 | 13.7397 | 47.5683 | 66.9439 | 25.6524 | 13.3329 | 49.6108
SHEC21 | 275 | 60.4589 | 22.2751 | 12.3629 | 43.8647 | 60.2277 | 24.9799 | 8.2625 | 43.5894
SJOW21 | 275 | 86.0695 | 30.4375 | 22.9863 | 66.0314 | 95.1634 | 36.2856 | 26.5816 | 77.8972
SKLG21 | 275 | 56.9288 | 20.8993 | 17.3436 | 46.8997 | 54.0778 | 21.0757 | 15.0842 | 44.8897
SMAN21 | 275 | 74.3055 | 27.0737 | 22.6828 | 60.9708 | 72.0923 | 28.0832 | 19.7827 | 59.4983
SSHI21 | 275 | 67.4039 | 24.5003 | 11.9654 | 46.6141 | 58.0732 | 23.1019 | 8.486 | 41.157
SSHI22 | 275 | 67.2522 | 24.4721 | 11.9165 | 46.5253 | 57.8287 | 23.0938 | 8.2642 | 40.9237
STAL21 | 275 | 81.1852 | 29.0941 | 15.9922 | 57.1375 | 74.5716 | 28.9959 | 14.2883 | 55.2947
STEW21 | 275 | 83.0236 | 30.3649 | 25.0468 | 67.9893 | 79.501 | 30.466 | 23.9615 | 67.0469
SWAN21 | 275 | 31.3448 | 11.1472 | 11.2985 | 27.063 | 34.9952 | 12.7613 | 12.0254 | 30.0726
TEMP21 | 275 | 67.0334 | 24.4316 | 15.2329 | 49.7844 | 69.1005 | 27.4154 | 15.2186 | 53.9899
TEMP22 | 275 | 67.4709 | 24.551 | 15.4783 | 50.1987 | 70.2271 | 27.8322 | 15.5551 | 54.9158
THUR21 | 275 | 62.9283 | 23.557 | 10.44 | 43.7546 | 64.5524 | 25.4784 | 11.0514 | 47.0833
TILB21 | 275 | 56.7309 | 20.4739 | 17.0576 | 46.012 | 60.2309 | 22.5224 | 17.8605 | 49.712
TINP21 | 275 | 56.8006 | 20.5287 | 6.8604 | 35.8923 | 56.5897 | 21.8871 | 5.973 | 36.9261
TINP22 | 275 | 56.6469 | 20.522 | 6.8481 | 35.8707 | 55.7062 | 21.5702 | 5.8842 | 36.3891
TODP21 | 275 | 59.6188 | 20.9185 | 14.2472 | 43.8304 | 56.3465 | 21.5042 | 11.4381 | 41.8496
TOTT21 | 275 | 74.7996 | 26.7471 | 19.247 | 57.0732 | 74.845 | 28.6025 | 15.9638 | 56.4138
TOTT22 | 275 | 72.9814 | 26.1255 | 19.071 | 56.0181 | 76.3054 | 29.157 | 16.5129 | 57.7472
TOTT23 | 275 | 74.6077 | 27.4576 | 23.3326 | 62.1635 | 75.4727 | 30.9299 | 19.6981 | 63.4395
TOTT24 | 275 | 75.7803 | 27.891 | 23.6299 | 63.0737 | 73.3337 | 30.5556 | 18.0042 | 61.2164
TRAW21 | 275 | 45.2106 | 16.0444 | 13.6297 | 36.32 | 46.4804 | 17.3391 | 12.3538 | 36.875
TREM21 | 275 | 47.3179 | 17.0947 | 2.4899 | 26.6655 | 41.2321 | 16.2882 | 2.2336 | 25.2686
TYNE21 | 275 | 62.849 | 22.9665 | 10.8586 | 43.3381 | 55.7394 | 21.964 | 9.2586 | 40.3203
TYNE2A | 275 | 62.1286 | 22.2977 | 3.6571 | 35.1908 | 53.4156 | 21.0658 | 3.0693 | 32.8608
UPPB21 | 275 | 40.5445 | 14.8182 | 10.0601 | 31.0162 | 38.7536 | 14.8631 | 8.9115 | 29.9311
UPPB22 | 275 | 42.6966 | 15.689 | 10.4239 | 32.6116 | 40.538 | 15.5766 | 9.1356 | 31.1642
USKM21 | 275 | 78.6425 | 27.3511 | 19.415 | 58.0953 | 87.5014 | 32.4088 | 22.5111 | 68.3441
USKM23 | 275 | 76.1934 | 25.7603 | 10.3314 | 46.7619 | 82.7954 | 30.5253 | 11.1051 | 54.2743
WALX21 | 275 | 87.9861 | 30.9271 | 17.8434 | 61.5808 | 88.9569 | 33.4505 | 17.0191 | 64.3253
WALX22 | 275 | 88.9461 | 31.2414 | 17.9108 | 62.0929 | 93.6467 | 35.1684 | 17.9171 | 67.6526
WARL21 | 275 | 55.4997 | 20.2049 | 14.1042 | 42.6782 | 54.2556 | 20.8954 | 11.5459 | 41.0964
WASF21 | 275 | 47.2857 | 16.9494 | 5.0501 | 29.0202 | 42.1022 | 16.2474 | 3.2596 | 26.2369
WASF22 | 275 | 55.1575 | 19.4535 | 5.514 | 33.0254 | 50.9062 | 19.6603 | 3.3533 | 31.1572
WATS21 | 275 | 63.5523 | 23.6242 | 19.1939 | 52.6036 | 64.3306 | 25.1573 | 17.6729 | 53.2507
WATS22 | 275 | 63.2025 | 23.4124 | 20.0766 | 53.1866 | 64.6196 | 25.015 | 18.7961 | 54.1726
WBOL21 | 275 | 75.7497 | 27.1719 | 14.3627 | 52.7896 | 64.7924 | 25.697 | 9.8864 | 46.2275
WHGA21 | 275 | 69.6857 | 24.669 | 14.7396 | 49.6269 | 64.2946 | 25.0349 | 10.7831 | 46.1878
WHSO21 | 275 | 68.6126 | 24.3568 | 14.7711 | 49.2169 | 73.0311 | 27.627 | 15.3767 | 54.4471
WHSO22 | 275 | 75.1627 | 26.3961 | 18.621 | 55.9507 | 81.0989 | 30.3307 | 19.629 | 62.5231
WIBA21 | 275 | 68.1107 | 24.7385 | 15.5969 | 50.5823 | 71.6077 | 28.5621 | 12.8857 | 53.2787
WIEN21 | 275 | 48.0771 | 17.7013 | 9.724 | 34.7575 | 48.6281 | 19.0131 | 9.2039 | 36.0926
WILL21 | 275 | 23.3003 | 8.3031 | 8.4413 | 20.1837 | 24.8294 | 9.0444 | 8.8179 | 21.6087
WILT2A | 275 | 57.6671 | 19.9771 | 10.1309 | 38.3829 | 58.3423 | 21.5 | 9.1725 | 39.5782
WILT2B | 275 | 57.6671 | 19.9771 | 10.1309 | 38.3829 | 58.3423 | 21.5 | 9.1725 | 39.5782
WILT2C | 275 | 57.8987 | 20.0785 | 10.2784 | 38.6736 | 59.1946 | 21.7643 | 9.836 | 40.6154
WILT2D | 275 | 57.8955 | 20.0776 | 10.2777 | 38.6717 | 59.1886 | 21.7623 | 9.8342 | 40.6107
WISD21 | 275 | 69.2316 | 24.1267 | 22.631 | 56.7513 | 81.2623 | 29.8831 | 25.5776 | 67.8386
WISD2A | 275 | 59.4014 | 20.7755 | 12.4553 | 41.8363 | 65.1277 | 24.8477 | 13.9592 | 49.099
WMEL21 | 275 | 73.4478 | 26.8171 | 13.9347 | 51.8597 | 71.4414 | 28.0522 | 11.9137 | 51.5855
WWEY21 | 275 | 70.4322 | 25.5672 | 17.2373 | 53.3948 | 69.6721 | 26.5905 | 16.3266 | 53.9313
WWEY22 | 275 | 72.7321 | 26.502 | 15.9593 | 53.4388 | 72.5879 | 27.8057 | 16.2203 | 55.5436
WWEY23 | 275 | 54.2356 | 19.6349 | 14.7573 | 42.5253 | 55.1454 | 21.1178 | 13.9353 | 43.8003
ABTH11 | 132 | 32.7855 | 12.5138 | 8.8337 | 26.5309 | 34.7062 | 13.628 | 9.7739 | 29.0468
ABTH12 | 132 | 26.7431 | 10.3968 | 7.8415 | 22.5448 | 24.0914 | 9.5988 | 7.1615 | 20.7363
ABTH13 | 132 | 30.3805 | 11.4607 | 6.3784 | 22.5862 | 28.723 | 11.3496 | 6.2644 | 22.3152
AMEM11 | 132 | 26.3836 | 9.4045 | 9.311 | 22.611 | 32.3002 | 11.839 | 10.5818 | 27.3247
AXMI11 | 132 | 27.2263 | 9.6735 | 8.8059 | 22.4863 | 33.1235 | 12.2084 | 10.0776 | 27.3429
BARK11 | 132 | 28.4004 | 10.1783 | 10.6657 | 25.06 | 31.2265 | 11.7021 | 11.2388 | 27.7881
BRIM11 | 132 | 50.4855 | 18.8859 | 16.5865 | 43.2951 | 64.8082 | 25.1665 | 20.7312 | 56.322
CARR11 | 132 | 42.1707 | 14.1443 | 14.1313 | 34.1343 | 54.4225 | 19.5168 | 17.8608 | 45.4617
CARR12 | 132 | 32.5632 | 12.0894 | 9.6263 | 26.7233 | 39.0819 | 14.9048 | 11.8577 | 32.9362
CARR1B | 132 | 41.3588 | 13.5013 | 8.0177 | 27.1113 | 51.4104 | 18.8432 | 6.9921 | 33.6405
CARR1C | 132 | 41.2137 | 13.4901 | 7.6182 | 26.6961 | 50.9808 | 18.8011 | 5.5719 | 32.1606
CARR1D | 132 | 41.4713 | 13.519 | 8.2516 | 27.3703 | 51.8038 | 18.8931 | 7.3765 | 34.0955
CELL11 | 132 | 48.7341 | 18.1093 | 15.3839 | 40.9943 | 55.9113 | 21.5788 | 17.4743 | 47.9913
CELL12 | 132 | 46.0517 | 17.1084 | 12.9404 | 37.1353 | 54.5969 | 21.3194 | 14.1078 | 44.258
CELL1A | 132 | 36.3047 | 13.1641 | 7.595 | 26.2119 | 40.2348 | 15.3771 | 8.1559 | 29.9025
COWE11 | 132 | 26.0533 | 9.9277 | 0.23756 | 14.2774 | 27.7215 | 11.9225 | 0.62541 | 17.4863
DRAK11 | 132 | 30.4379 | 10.696 | 12.385 | 27.5114 | 38.436 | 14.0068 | 15.5727 | 35.3813
DRAX11 | 132 | 37.6239 | 11.1611 | 11.423 | 27.2071 | 46.1914 | 15.5252 | 14.3174 | 36.2734
ECLA11 | 132 | 44.2752 | 16.2376 | 12.7467 | 35.7102 | 54.2516 | 20.6526 | 15.658 | 44.8651
ECLA12 | 132 | 44.5846 | 16.3396 | 13.0375 | 36.1453 | 48.7433 | 18.7176 | 14.2377 | 40.7084
ELLA11 | 132 | 25.8377 | 9.1096 | 8.7545 | 21.6374 | 34.2311 | 12.5801 | 10.8477 | 28.6387
ELLA12 | 132 | 27.5429 | 9.7595 | 8.8731 | 22.675 | 36.1225 | 13.3004 | 11.1899 | 29.9995
ELST11 | 132 | 72.6969 | 26.8876 | 19.9772 | 58.0019 | 86.6046 | 33.4485 | 23.3417 | 70.6451
ELST12 | 132 | 60.1711 | 22.0377 | 15.512 | 46.678 | 69.2599 | 26.8425 | 17.1479 | 55.109
FAWL11 | 132 | 38.6335 | 13.4332 | 14.5197 | 33.5172 | 50.5075 | 18.6059 | 17.8611 | 44.1737
FERR11 | 132 | 44.7948 | 15.7049 | 15.5268 | 37.737 | 53.151 | 19.4127 | 17.5894 | 45.0431
FERR12 | 132 | 20.3242 | 7.4204 | 6.613 | 17.107 | 23.1742 | 8.5236 | 7.6772 | 19.7314
GREN11 | 132 | 38.7322 | 13.8557 | 11.8344 | 31.4294 | 41.3703 | 15.7871 | 11.1224 | 33.4487
GREN12 | 132 | 38.1514 | 13.7854 | 10.85 | 30.3454 | 44.5243 | 17.0382 | 11.4617 | 35.5573
HARK11 | 132 | 29.0041 | 11.1231 | 7.2923 | 23.0227 | 34.154 | 13.5686 | 8.4345 | 27.6234
HARK12 | 132 | 27.0675 | 10.2619 | 6.741 | 21.2535 | 32.2065 | 12.6347 | 7.4358 | 25.3039
HARK13 | 132 | 27.564 | 11.3806 | 6.5268 | 22.6214 | 30.9854 | 13.048 | 7.6188 | 26.0715
HEYS11 | 132 | 43.8284 | 14.1175 | 12.4266 | 32.3918 | 44.7825 | 16.1922 | 13.7445 | 36.6437
IROA11 | 132 | 55.0803 | 19.5485 | 13.9681 | 41.6138 | 69.0875 | 25.9806 | 15.7676 | 52.5098
IROA12 | 132 | 43.5137 | 15.6843 | 10.7132 | 32.8941 | 55.5462 | 21.0446 | 13.0217 | 42.7833
IRON11 | 132 | 29.1229 | 11.3575 | 9.1931 | 25.2549 | 32.913 | 12.9689 | 10.447 | 28.7878
IRON12 | 132 | 34.3173 | 12.5858 | 11.2006 | 28.9996 | 39.7402 | 15.3581 | 12.515 | 34.2346
IRON13 | 132 | 18.1309 | 6.5667 | 6.436 | 15.7228 | 20.5748 | 7.5019 | 7.3984 | 18.0076
KINO1* | 132 | 31.1991 | 10.6048 | 7.3895 | 22.3869 | 37.786 | 13.7906 | 8.9178 | 28.4206
KINO11 | 132 | 31.3968 | 10.8568 | 11.0532 | 26.407 | 38.0735 | 13.9535 | 13.3533 | 33.0865
LALE11 | 132 | 42.5724 | 14.8745 | 11.8815 | 32.9173 | 53.8729 | 19.6785 | 13.7228 | 41.5523
LEIS11 | 132 | 51.6104 | 18.6282 | 17.8084 | 44.1527 | 60.9146 | 22.3335 | 21.9191 | 53.5034
LEMR11 | 132 | 40.0911 | 14.2138 | 9.4976 | 29.599 | 46.8762 | 17.6271 | 10.8528 | 35.7812
LEMR12 | 132 | 40.0769 | 14.2479 | 9.7283 | 29.8779 | 46.2266 | 17.4369 | 10.7869 | 35.4465
LITT11 | 132 | 29.6161 | 10.2002 | 9.6751 | 24.1004 | 37.3641 | 13.3888 | 11.5669 | 30.5015
MELK11 | 132 | 53.6605 | 18.9339 | 18.7747 | 45.5513 | 65.4127 | 23.9587 | 21.6115 | 55.4943
MILH11 | 132 | 46.792 | 16.87 | 12.2222 | 36.0799 | 55.3482 | 21.2182 | 12.6833 | 42.6903
OCKH11 | 132 | 24.8653 | 8.8909 | 8.4452 | 21.0189 | 33.1841 | 12.1519 | 10.9902 | 28.1757
OLDS12 | 132 | 36.7439 | 13.4735 | 4.0888 | 23.1432 | 32.9058 | 13.2791 | 1.7122 | 20.4918
PADI11 | 132 | 33.304 | 12.3869 | 11.305 | 28.8228 | 40.7606 | 15.6941 | 13.4147 | 35.6094
PEMB11 | 132 | 35.389 | 12.4717 | 12.6245 | 30.2621 | 42.9965 | 15.8962 | 15.1451 | 37.6257
RATS11 | 132 | 40.1807 | 14.1237 | 12.5816 | 32.5555 | 47.0279 | 17.3144 | 14.1369 | 38.6231
RATS12 | 132 | 37.5786 | 13.2624 | 12.3996 | 31.1555 | 43.8463 | 16.094 | 14.3442 | 37.1046
RUGE11 | 132 | 28.5872 | 10.2135 | 11.3169 | 25.7609 | 34.4897 | 12.6679 | 13.5454 | 31.4605
SHRE11 | 132 | 37.5571 | 14.1238 | 7.6427 | 27.6168 | 41.5924 | 16.3989 | 8.8218 | 32.0133
SIZE1* | 132 | 49.7372 | 17.8949 | 11.8433 | 37.1505 | 58.2806 | 21.5666 | 12.9105 | 43.4102
STEN11 | 132 | 54.9407 | 19.2261 | 19.185 | 46.3748 | 67.8196 | 24.9159 | 22.9846 | 58.2211
STES11 | 132 | 55.1243 | 18.7304 | 15.1481 | 41.6368 | 67.7433 | 24.5914 | 17.5466 | 52.3241
STYC1* | 132 | 7.8328 | 3.7536 | 0.0005146 | 5.309 | 6.0474 | 3.0011 | 0.00051847 | 4.2447
STYC11 | 132 | 22.2609 | 7.7218 | 7.5462 | 18.4665 | 27.2136 | 10.1377 | 8.8375 | 23.1744
STYC12 | 132 | 21.5603 | 7.7691 | 7.3721 | 18.3593 | 24.2959 | 9.0797 | 8.3178 | 21.1585
USKM11 | 132 | 23.0432 | 7.704 | 7.7644 | 18.6596 | 29.9055 | 10.6252 | 9.7473 | 24.7736
USKM12 | 132 | 32.3047 | 10.5409 | 11.306 | 26.2131 | 39.8725 | 14.0858 | 13.9311 | 33.8514
WALP11 | 132 | 62.8361 | 23.2455 | 18.1518 | 51.0259 | 69.0083 | 26.7373 | 19.6821 | 57.4944
WALP12 | 132 | 50.9132 | 19.4842 | 12.8042 | 40.359 | 61.8531 | 24.4492 | 15.0154 | 49.5917
WBUR11 | 132 | 18.1956 | 6.2829 | 6.3727 | 15.2581 | 21.8526 | 7.8781 | 7.6409 | 18.7823
WBUR12 | 132 | 17.7557 | 6.1665 | 6.2226 | 14.9433 | 21.4612 | 7.742 | 7.5073 | 18.4562
WILL11 | 132 | 48.0994 | 16.5324 | 14.9752 | 38.3556 | 58.5701 | 21.7864 | 17.7004 | 48.511
WILL12 | 132 | 34.5244 | 12.658 | 10.3671 | 28.2683 | 38.8983 | 14.8376 | 11.889 | 32.8726
WYLF11 | 132 | 40.0648 | 13.7047 | 13.8227 | 33.204 | 45.3838 | 16.3797 | 15.097 | 38.2614
BLYT6* | 66 | 24.2187 | 9.0757 | 0.25266 | 13.0877 | 2.2228 | 1.5382 | 0 | 2.1753
BLYT61 | 66 | 39.4042 | 12.934 | 12.278 | 30.5694 | 2.2884 | 1.5848 | 0 | 2.2413
EALI61 | 66 | 55.3164 | 19.7617 | 17.4209 | 45.3682 | 4.2266 | 2.9251 | 0 | 4.1367
NHYD61 | 66 | 54.6401 | 19.669 | 16.014 | 43.8302 | 4.3106 | 2.9845 | 0 | 4.2207
THOM61 | 66 | 51.0304 | 18.8119 | 16.973 | 43.5771 | 0.45375 | 0.18373 | 0.054134 | 0.31397
WISD61 | 66 | 46.556 | 16.1656 | 15.9991 | 38.8607 | 6.6229 | 4.5745 | 0 | 6.4693
BARW31 | 33 | 41.9446 | 12.3865 | 10.6938 | 28.211 | 1.0445 | 0.41656 | 0.089001 | 0.6781
BARW32 | 33 | 61.7469 | 20.4318 | 16.3527 | 45.2476 | 1.0809 | 0.43149 | 0.08866 | 0.69888
WIMC3* | 33 | 37.2067 | 11.8444 | 7.8114 | 24.562 | 0.93334 | 0.4968 | 0.2223 | 0.92488
WIMC31 | 33 | 37.2158 | 11.8795 | 7.211 | 24.0111 | 0.97747 | 0.67905 | 0 | 0.96032
WIMC32 | 33 | 37.1977 | 11.8094 | 8.4118 | 25.1128 | 0.88921 | 0.31455 | 0.4446 | 0.88945
ACTL71 | 22 | 35.1809 | 11.979 | 7.4484 | 24.3893 | 0.18013 | 0.12483 | 0 | 0.17654